60.1468 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.1598 | 64.8945 | 59.9777 | 54.4 | 60.1627 | 45.0395 | 59.98 | 36.6 | 60.1371 | 30.1501 | 60.0231 | 18.8 | 60.1628 | 80.5573 | 60.04 | 72.2
60.1551 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.1682 | 64.8945 | 59.9777 | 54.4 | 60.171 | 45.0414 | 59.98 | 36.6 | 60.1454 | 30.1462 | 60.0231 | 18.8 | 60.1713 | 80.5549 | 60.04 | 72.2
60.1635 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.1765 | 64.8945 | 59.9776 | 54.4 | 60.1793 | 45.0429 | 59.98 | 36.6 | 60.1537 | 30.1448 | 60.023 | 18.8 | 60.1796 | 80.5526 | 60.04 | 72.2
60.1718 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.1848 | 64.8945 | 59.9775 | 54.4 | 60.1877 | 45.0444 | 59.98 | 36.6 | 60.1621 | 30.1433 | 60.0229 | 18.8 | 60.1879 | 80.5502 | 60.04 | 72.2
60.1801 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.1932 | 64.8945 | 59.9774 | 54.4 | 60.196 | 45.044 | 59.98 | 36.6 | 60.1704 | 30.1432 | 60.0228 | 18.8 | 60.1962 | 80.5478 | 60.04 | 72.2
60.1885 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.2015 | 64.8945 | 59.9773 | 54.4 | 60.2043 | 45.0437 | 59.98 | 36.6 | 60.1787 | 30.1431 | 60.0227 | 18.8 | 60.2046 | 80.5416 | 60.04 | 72.2
60.1968 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.2098 | 64.8945 | 59.9772 | 54.4 | 60.2127 | 45.0433 | 59.98 | 36.6 | 60.187 | 30.1427 | 60.0226 | 18.8 | 60.2129 | 80.5354 | 60.04 | 72.2
60.2051 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.2182 | 64.8945 | 59.9772 | 54.4 | 60.221 | 45.043 | 59.98 | 36.6 | 60.1954 | 30.1422 | 60.0226 | 18.8 | 60.2212 | 80.532 | 60.04 | 72.2
60.2135 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.2265 | 64.8945 | 59.9771 | 54.4 | 60.2293 | 45.041 | 59.98 | 36.6 | 60.2037 | 30.1417 | 60.0225 | 18.8 | 60.2295 | 80.5286 | 60.04 | 72.2
60.2218 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.2348 | 64.8945 | 59.977 | 54.4 | 60.2377 | 45.039 | 59.98 | 36.6 | 60.212 | 30.1412 | 60.0224 | 18.8 | 60.2378 | 80.5248 | 60.04 | 72.2
60.2301 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.2432 | 64.8945 | 59.9769 | 54.4 | 60.246 | 45.0365 | 59.98 | 36.6 | 60.2204 | 30.1408 | 60.0223 | 18.8 | 60.2462 | 80.5211 | 60.04 | 72.2
60.2385 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.2515 | 64.8945 | 59.9768 | 54.4 | 60.2543 | 45.034 | 59.98 | 36.6 | 60.2287 | 30.1404 | 60.0222 | 18.8 | 60.2545 | 80.5166 | 60.04 | 72.2
60.2468 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.2598 | 64.8945 | 59.9767 | 54.4 | 60.2627 | 45.0311 | 59.98 | 36.6 | 60.237 | 30.1399 | 60.0221 | 18.8 | 60.2628 | 80.5122 | 60.04 | 72.2
60.2552 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.2682 | 64.8945 | 59.9767 | 54.4 | 60.271 | 45.0282 | 59.98 | 36.6 | 60.2454 | 30.1395 | 60.0221 | 18.8 | 60.2711 | 80.5077 | 60.04 | 72.2
60.2635 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.2765 | 64.8945 | 59.9766 | 54.4 | 60.2794 | 45.0188 | 59.98 | 36.6 | 60.2537 | 30.1383 | 60.022 | 18.8 | 60.2795 | 80.5033 | 60.04 | 72.2
60.2718 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.2849 | 64.8945 | 59.9765 | 54.4 | 60.2877 | 45.0093 | 59.98 | 36.6 | 60.262 | 30.1371 | 60.0219 | 18.8 | 60.2878 | 80.5022 | 60.04 | 72.2
60.2802 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.2932 | 64.8955 | 59.9764 | 54.4 | 60.296 | 44.9984 | 59.98 | 36.6 | 60.2704 | 30.1347 | 60.0218 | 18.8 | 60.2961 | 80.5012 | 60.04 | 72.2
60.2885 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.3015 | 64.8964 | 59.9763 | 54.4 | 60.3044 | 44.9876 | 59.98 | 36.6 | 60.2787 | 30.1323 | 60.0217 | 18.8 | 60.3044 | 80.5001 | 60.04 | 72.2
60.2968 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.3099 | 64.8884 | 59.9762 | 54.4 | 60.3127 | 44.9789 | 59.98 | 36.6 | 60.287 | 30.1262 | 60.0216 | 18.8 | 60.3127 | 80.4991 | 60.04 | 72.2
60.3052 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.3182 | 64.8804 | 59.9762 | 54.4 | 60.321 | 44.9701 | 59.98 | 36.6 | 60.2953 | 30.12 | 60.0216 | 18.8 | 60.3212 | 80.4984 | 60.04 | 72.2
60.3135 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.3265 | 64.8632 | 59.9761 | 54.4 | 60.3293 | 44.9613 | 59.98 | 36.6 | 60.3036 | 30.1139 | 60.0215 | 18.8 | 60.3295 | 80.4976 | 60.04 | 72.2
60.3218 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.3349 | 64.846 | 59.976 | 54.4 | 60.3377 | 44.9524 | 59.98 | 36.6 | 60.312 | 30.1078 | 60.0214 | 18.8 | 60.3378 | 80.4976 | 60.04 | 72.2
60.3302 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.3432 | 64.8291 | 59.9759 | 54.4 | 60.346 | 44.944 | 59.98 | 36.6 | 60.3203 | 30.1017 | 60.0213 | 18.8 | 60.3461 | 80.4976 | 60.04 | 72.2
60.3385 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.3515 | 64.8123 | 59.9758 | 54.4 | 60.3544 | 44.9357 | 59.98 | 36.6 | 60.3286 | 30.0956 | 60.0212 | 18.8 | 60.3545 | 80.4976 | 60.04 | 72.2
60.3468 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.3599 | 64.7967 | 59.9757 | 54.4 | 60.3627 | 44.9341 | 59.98 | 36.6 | 60.337 | 30.0895 | 60.0211 | 18.8 | 60.3628 | 80.4976 | 60.04 | 72.2
60.3552 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.3682 | 64.7811 | 59.9757 | 54.4 | 60.371 | 44.9326 | 59.98 | 36.6 | 60.3453 | 30.0835 | 60.0211 | 18.8 | 60.3711 | 80.4965 | 60.04 | 72.2
60.3635 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.3766 | 64.7645 | 59.9756 | 54.4 | 60.3794 | 44.9325 | 59.98 | 36.6 | 60.3536 | 30.078 | 60.021 | 18.8 | 60.3794 | 80.4953 | 60.04 | 72.2
60.3719 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.3849 | 64.7479 | 59.9755 | 54.4 | 60.3877 | 44.9323 | 59.98 | 36.6 | 60.362 | 30.0724 | 60.0209 | 18.8 | 60.3877 | 80.4953 | 60.04 | 72.2
60.3802 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.3932 | 64.7404 | 59.9754 | 54.4 | 60.396 | 44.9299 | 59.98 | 36.6 | 60.3703 | 30.0686 | 60.0208 | 18.8 | 60.3961 | 80.4952 | 60.04 | 72.2
60.3885 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.4016 | 64.7328 | 59.9753 | 54.4 | 60.4044 | 44.9275 | 59.98 | 36.6 | 60.3786 | 30.0648 | 60.0207 | 18.8 | 60.4044 | 80.4952 | 60.04 | 72.2
60.3969 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.4099 | 64.7262 | 59.9752 | 54.4 | 60.4127 | 44.9235 | 59.98 | 36.6 | 60.387 | 30.061 | 60.0206 | 18.8 | 60.4127 | 80.4951 | 60.04 | 72.2
60.4052 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.4182 | 64.7195 | 59.9752 | 54.4 | 60.4211 | 44.9195 | 59.98 | 36.6 | 60.3953 | 30.0571 | 60.0206 | 18.8 | 60.421 | 80.4951 | 60.04 | 72.2
60.4135 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.4266 | 64.7125 | 59.9751 | 54.4 | 60.4294 | 44.9153 | 59.98 | 36.6 | 60.4036 | 30.0515 | 60.0205 | 18.8 | 60.4294 | 80.495 | 60.04 | 72.2
60.4219 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.4349 | 64.7056 | 59.975 | 54.4 | 60.4377 | 44.9111 | 59.98 | 36.6 | 60.412 | 30.046 | 60.0204 | 18.8 | 60.4377 | 80.495 | 60.04 | 72.2
60.4302 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.4433 | 64.6973 | 59.9749 | 54.4 | 60.446 | 44.9067 | 59.98 | 36.6 | 60.4203 | 30.0407 | 60.0203 | 18.8 | 60.446 | 80.4949 | 60.04 | 72.2
60.4385 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.4516 | 64.6891 | 59.9748 | 54.4 | 60.4544 | 44.9023 | 59.98 | 36.6 | 60.4286 | 30.0355 | 60.0202 | 18.8 | 60.4543 | 80.496 | 60.04 | 72.2
60.4469 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.4599 | 64.6809 | 59.9747 | 54.4 | 60.4627 | 44.8976 | 59.98 | 36.6 | 60.4369 | 30.0313 | 60.0201 | 18.8 | 60.4626 | 80.4971 | 60.04 | 72.2
60.4552 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.4683 | 64.6726 | 59.9747 | 54.4 | 60.471 | 44.8929 | 59.98 | 36.6 | 60.4453 | 30.0271 | 60.0201 | 18.8 | 60.4711 | 80.4971 | 60.04 | 72.2
60.4635 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.4766 | 64.6644 | 59.9746 | 54.4 | 60.4794 | 44.8895 | 59.98 | 36.6 | 60.4536 | 30.025 | 60.02 | 18.8 | 60.4794 | 80.4971 | 60.04 | 72.2
60.4719 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.4849 | 64.6562 | 59.9745 | 54.4 | 60.4877 | 44.8862 | 59.98 | 36.6 | 60.4619 | 30.0229 | 60.02 | 18.8 | 60.4877 | 80.494 | 60.04 | 72.2
60.4802 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.4933 | 64.6562 | 59.9744 | 54.4 | 60.4961 | 44.8846 | 59.98 | 36.6 | 60.4702 | 30.0205 | 60.02 | 18.8 | 60.496 | 80.4909 | 60.04 | 72.2
60.4886 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.5016 | 64.6562 | 59.9743 | 54.4 | 60.5044 | 44.883 | 59.98 | 36.6 | 60.4786 | 30.0181 | 60.02 | 18.8 | 60.5043 | 80.4878 | 60.04 | 72.2
60.4969 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.5099 | 64.6562 | 59.9742 | 54.4 | 60.5127 | 44.8807 | 59.98 | 36.6 | 60.4869 | 30.0172 | 60.02 | 18.8 | 60.5127 | 80.4847 | 60.04 | 72.2
60.5052 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.5183 | 64.6562 | 59.9742 | 54.4 | 60.5211 | 44.8785 | 59.98 | 36.6 | 60.4952 | 30.0163 | 60.02 | 18.8 | 60.521 | 80.4816 | 60.04 | 72.2
60.5136 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.5266 | 64.6562 | 59.9741 | 54.4 | 60.5294 | 44.8763 | 59.98 | 36.6 | 60.5036 | 30.0142 | 60.02 | 18.8 | 60.5293 | 80.4785 | 60.04 | 72.2
60.5219 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.535 | 64.6562 | 59.974 | 54.4 | 60.5377 | 44.8741 | 59.98 | 36.6 | 60.5119 | 30.0121 | 60.02 | 18.8 | 60.5376 | 80.4754 | 60.04 | 72.2
60.5302 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.5433 | 64.6562 | 59.9739 | 54.4 | 60.5461 | 44.8719 | 59.98 | 36.6 | 60.5202 | 30.01 | 60.02 | 18.8 | 60.546 | 80.4723 | 60.04 | 72.2
60.5386 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.5516 | 64.6562 | 59.9738 | 54.4 | 60.5544 | 44.8698 | 59.98 | 36.6 | 60.5286 | 30.0079 | 60.02 | 18.8 | 60.5543 | 80.4702 | 60.04 | 72.2
60.5469 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.56 | 64.6572 | 59.9737 | 54.4 | 60.5627 | 44.868 | 59.98 | 36.6 | 60.5369 | 30.0056 | 60.02 | 18.8 | 60.5626 | 80.4681 | 60.04 | 72.2
60.5552 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.5683 | 64.6581 | 59.9737 | 54.4 | 60.5711 | 44.8662 | 59.98 | 36.6 | 60.5452 | 30.0032 | 60.02 | 18.8 | 60.5709 | 80.47 | 60.04 | 72.2
60.5636 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.5766 | 64.6604 | 59.9736 | 54.4 | 60.5794 | 44.8644 | 59.98 | 36.6 | 60.5536 | 30.0007 | 60.02 | 18.8 | 60.5792 | 80.4719 | 60.04 | 72.2
60.5719 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.585 | 64.6626 | 59.9735 | 54.4 | 60.5877 | 44.8626 | 59.98 | 36.6 | 60.5619 | 29.9983 | 60.02 | 18.8 | 60.5876 | 80.4737 | 60.04 | 72.2
60.5803 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.5933 | 64.6648 | 59.9734 | 54.4 | 60.5961 | 44.8619 | 59.98 | 36.6 | 60.5702 | 29.9955 | 60.02 | 18.8 | 60.5959 | 80.4756 | 60.04 | 72.2
60.5886 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.6016 | 64.6671 | 59.9733 | 54.4 | 60.6044 | 44.8612 | 59.98 | 36.6 | 60.5785 | 29.9928 | 60.02 | 18.8 | 60.6042 | 80.4775 | 60.04 | 72.2
60.5969 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.61 | 64.6693 | 59.9732 | 54.4 | 60.6127 | 44.8597 | 59.98 | 36.6 | 60.5869 | 29.9914 | 60.02 | 18.8 | 60.6125 | 80.4793 | 60.04 | 72.2
60.6053 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.6183 | 64.6715 | 59.9732 | 54.4 | 60.6211 | 44.8582 | 59.98 | 36.6 | 60.5952 | 29.99 | 60.02 | 18.8 | 60.621 | 80.4812 | 60.04 | 72.2
60.6136 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.6266 | 64.6738 | 59.9731 | 54.4 | 60.6294 | 44.8567 | 59.98 | 36.6 | 60.6035 | 29.9902 | 60.02 | 18.8 | 60.6293 | 80.4831 | 60.04 | 72.2
60.6219 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.635 | 64.676 | 59.973 | 54.4 | 60.6378 | 44.8552 | 59.98 | 36.6 | 60.6118 | 29.9903 | 60.02 | 18.8 | 60.6376 | 80.4839 | 60.04 | 72.2
60.6303 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.6433 | 64.6738 | 59.9729 | 54.4 | 60.6461 | 44.8536 | 59.98 | 36.6 | 60.6202 | 29.9908 | 60.02 | 18.8 | 60.6459 | 80.4848 | 60.04 | 72.2
60.6386 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.6517 | 64.6717 | 59.9728 | 54.4 | 60.6544 | 44.852 | 59.98 | 36.6 | 60.6285 | 29.9912 | 60.02 | 18.8 | 60.6542 | 80.4848 | 60.04 | 72.2
60.6469 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.66 | 64.6683 | 59.9727 | 54.4 | 60.6628 | 44.8503 | 59.98 | 36.6 | 60.6368 | 29.9911 | 60.02 | 18.8 | 60.6626 | 80.4848 | 60.04 | 72.2
60.6553 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.6683 | 64.665 | 59.9727 | 54.4 | 60.6711 | 44.8487 | 59.98 | 36.6 | 60.6452 | 29.991 | 60.02 | 18.8 | 60.6709 | 80.4848 | 60.04 | 72.2
60.6636 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.6767 | 64.6617 | 59.9726 | 54.4 | 60.6794 | 44.8471 | 59.98 | 36.6 | 60.6535 | 29.9914 | 60.02 | 18.8 | 60.6792 | 80.4848 | 60.04 | 72.2
60.6719 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.685 | 64.6583 | 59.9725 | 54.4 | 60.6877 | 44.8455 | 59.98 | 36.6 | 60.6618 | 29.9919 | 60.02 | 18.8 | 60.6875 | 80.4848 | 60.04 | 72.2
60.6803 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.6933 | 64.6552 | 59.9724 | 54.4 | 60.6961 | 44.8448 | 59.98 | 36.6 | 60.6702 | 29.9918 | 60.02 | 18.8 | 60.6959 | 80.4848 | 60.04 | 72.2
60.6886 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.7017 | 64.652 | 59.9723 | 54.4 | 60.7044 | 44.8442 | 59.98 | 36.6 | 60.6785 | 29.9917 | 60.02 | 18.8 | 60.7042 | 80.4848 | 60.04 | 72.2
60.697 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.71 | 64.6488 | 59.9722 | 54.4 | 60.7128 | 44.8436 | 59.98 | 36.6 | 60.6868 | 29.99 | 60.02 | 18.8 | 60.7125 | 80.4848 | 60.04 | 72.2
60.7053 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.7184 | 64.6457 | 59.9722 | 54.4 | 60.7211 | 44.8429 | 59.98 | 36.6 | 60.6952 | 29.9884 | 60.02 | 18.8 | 60.7208 | 80.4824 | 60.04 | 72.2
60.7136 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.7267 | 64.6459 | 59.9721 | 54.4 | 60.7294 | 44.8425 | 59.98 | 36.6 | 60.7035 | 29.9852 | 60.02 | 18.8 | 60.7291 | 80.4801 | 60.04 | 72.2
60.722 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.735 | 64.6461 | 59.972 | 54.4 | 60.7378 | 44.8421 | 59.98 | 36.6 | 60.7118 | 29.9821 | 60.02 | 18.8 | 60.7375 | 80.4777 | 60.04 | 72.2
60.7303 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.7434 | 64.6469 | 59.9719 | 54.4 | 60.7461 | 44.8412 | 59.98 | 36.6 | 60.7201 | 29.9798 | 60.02 | 18.8 | 60.7458 | 80.4753 | 60.04 | 72.2
60.7386 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.7517 | 64.6476 | 59.9718 | 54.4 | 60.7544 | 44.8403 | 59.98 | 36.6 | 60.7285 | 29.9776 | 60.02 | 18.8 | 60.7542 | 80.4734 | 60.04 | 72.2
60.747 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.76 | 64.6484 | 59.9717 | 54.4 | 60.7628 | 44.8394 | 59.98 | 36.6 | 60.7368 | 29.9746 | 60.02 | 18.8 | 60.7625 | 80.4714 | 60.04 | 72.2
60.7553 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.7684 | 64.6491 | 59.9717 | 54.4 | 60.7711 | 44.8385 | 59.98 | 36.6 | 60.7451 | 29.9716 | 60.02 | 18.8 | 60.7709 | 80.4694 | 60.04 | 72.2
60.7636 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.7767 | 64.6497 | 59.9716 | 54.4 | 60.7794 | 44.8375 | 59.98 | 36.6 | 60.7534 | 29.9721 | 60.02 | 18.8 | 60.7792 | 80.4674 | 60.04 | 72.2
60.772 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.785 | 64.6503 | 59.9715 | 54.4 | 60.7878 | 44.8364 | 59.98 | 36.6 | 60.7618 | 29.9725 | 60.02 | 18.8 | 60.7875 | 80.4655 | 60.04 | 72.2
60.7803 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.7934 | 64.6509 | 59.9714 | 54.4 | 60.7961 | 44.8346 | 59.98 | 36.6 | 60.7701 | 29.9719 | 60.02 | 18.8 | 60.7958 | 80.4635 | 60.04 | 72.2
60.7886 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.8017 | 64.6515 | 59.9713 | 54.4 | 60.8044 | 44.8327 | 59.98 | 36.6 | 60.7784 | 29.9713 | 60.02 | 18.8 | 60.8041 | 80.4639 | 60.04 | 72.2
60.797 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.8101 | 64.652 | 59.9712 | 54.4 | 60.8128 | 44.8313 | 59.98 | 36.6 | 60.7868 | 29.9719 | 60.02 | 18.8 | 60.8125 | 80.4643 | 60.04 | 72.2
60.8053 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.8184 | 64.6526 | 59.9712 | 54.4 | 60.8211 | 44.8299 | 59.98 | 36.6 | 60.7951 | 29.9724 | 60.02 | 18.8 | 60.8208 | 80.4647 | 60.04 | 72.2
60.8137 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.8267 | 64.6526 | 59.9711 | 54.4 | 60.8294 | 44.8286 | 59.98 | 36.6 | 60.8034 | 29.9729 | 60.02 | 18.8 | 60.8291 | 80.4651 | 60.04 | 72.2
60.822 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.8351 | 64.6526 | 59.971 | 54.4 | 60.8378 | 44.8273 | 59.98 | 36.6 | 60.8118 | 29.9733 | 60.02 | 18.8 | 60.8374 | 80.4631 | 60.04 | 72.2
60.8303 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.8434 | 64.6536 | 59.9709 | 54.4 | 60.8461 | 44.8259 | 59.98 | 36.6 | 60.8201 | 29.9746 | 60.02 | 18.8 | 60.8458 | 80.4611 | 60.04 | 72.2
60.8387 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.8517 | 64.6547 | 59.9708 | 54.4 | 60.8545 | 44.8245 | 59.98 | 36.6 | 60.8284 | 29.9758 | 60.02 | 18.8 | 60.8541 | 80.4591 | 60.04 | 72.2
60.847 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.8601 | 64.6557 | 59.9707 | 54.4 | 60.8628 | 44.8232 | 59.98 | 36.6 | 60.8367 | 29.9764 | 60.02 | 18.8 | 60.8624 | 80.4571 | 60.04 | 72.2
60.8553 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.8684 | 64.6567 | 59.9707 | 54.4 | 60.8711 | 44.8218 | 59.98 | 36.6 | 60.8451 | 29.977 | 60.02 | 18.8 | 60.8707 | 80.4551 | 60.04 | 72.2
60.8637 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.8768 | 64.6577 | 59.9706 | 54.4 | 60.8795 | 44.8214 | 59.98 | 36.6 | 60.8534 | 29.9781 | 60.02 | 18.8 | 60.879 | 80.4531 | 60.04 | 72.2
60.872 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.8851 | 64.6587 | 59.9705 | 54.4 | 60.8878 | 44.8209 | 59.98 | 36.6 | 60.8617 | 29.9791 | 60.02 | 18.8 | 60.8875 | 80.4468 | 60.04 | 72.2
60.8803 | 80.6729 | 59.98 | 72.2 | 60.8934 | 64.6609 | 59.9704 | 54.4 | 60.8961 | 44.8203 | 59.98 | 36.6 | 60.8701 | 29.9805 | 60.02 | 18.8 | 60.8958 | 80.4405 | 60.04 | 72.2
60.8887 | 80.6731 | 59.98 | 72.2 | 60.9018 | 64.6631 | 59.9703 | 54.4 | 60.9045 | 44.8196 | 59.98 | 36.6 | 60.8784 | 29.9818 | 60.02 | 18.8 | 60.9041 | 80.4341 | 60.04 | 72.2
60.897 | 80.6733 | 59.98 | 72.2 | 60.9101 | 64.6663 | 59.9702 | 54.4 | 60.9128 | 44.8156 | 59.98 | 36.6 | 60.8867 | 29.9825 | 60.02 | 18.8 | 60.9124 | 80.4278 | 60.04 | 72.2
60.9053 | 80.6659 | 59.98 | 72.2 | 60.9184 | 64.6694 | 59.9702 | 54.4 | 60.9211 | 44.8115 | 59.98 | 36.6 | 60.8951 | 29.9832 | 60.02 | 18.8 | 60.9208 | 80.4235 | 60.04 | 72.2
60.9137 | 80.6585 | 59.98 | 72.2 | 60.9268 | 64.6734 | 59.9701 | 54.4 | 60.9295 | 44.8075 | 59.98 | 36.6 | 60.9034 | 29.9831 | 60.02 | 18.8 | 60.9291 | 80.4192 | 60.04 | 72.2
60.922 | 80.6487 | 59.98 | 72.2 | 60.9351 | 64.6774 | 59.98 | 54.4 | 60.9378 | 44.8035 | 59.98 | 36.6 | 60.9117 | 29.9829 | 60.02 | 18.8 | 60.9374 | 80.4149 | 60.04 | 72.2
60.9303 | 80.6388 | 59.98 | 72.2 | 60.9435 | 64.6813 | 59.98 | 54.4 | 60.9461 | 44.7995 | 59.98 | 36.6 | 60.92 | 29.9807 | 60.02 | 18.8 | 60.9457 | 80.4106 | 60.04 | 72.2
60.9387 | 80.629 | 59.98 | 72.2 | 60.9518 | 64.6853 | 59.98 | 54.4 | 60.9545 | 44.7956 | 59.98 | 36.6 | 60.9284 | 29.9784 | 60.02 | 18.8 | 60.954 | 80.4062 | 60.04 | 72.2
60.947 | 80.6192 | 59.98 | 72.2 | 60.9601 | 64.6881 | 59.98 | 54.4 | 60.9628 | 44.7912 | 59.98 | 36.6 | 60.9367 | 29.9764 | 60.02 | 18.8 | 60.9624 | 80.4019 | 60.04 | 72.2
60.9553 | 80.6093 | 59.98 | 72.2 | 60.9685 | 64.6908 | 59.98 | 54.4 | 60.9712 | 44.7869 | 59.98 | 36.6 | 60.945 | 29.9745 | 60.02 | 18.8 | 60.9707 | 80.4019 | 60.04 | 72.2
60.9637 | 80.5995 | 59.98 | 72.2 | 60.9768 | 64.6924 | 59.98 | 54.4 | 60.9795 | 44.7828 | 59.98 | 36.6 | 60.9534 | 29.9725 | 60.02 | 18.8 | 60.979 | 80.4019 | 60.04 | 72.2
60.972 | 80.5889 | 59.98 | 72.2 | 60.9851 | 64.694 | 59.98 | 54.4 | 60.9878 | 44.7786 | 59.98 | 36.6 | 60.9617 | 29.9706 | 60.02 | 18.8 | 60.9873 | 80.4031 | 60.04 | 72.2
60.9803 | 80.5783 | 59.98 | 72.2 | 60.9935 | 64.6946 | 59.98 | 54.4 | 60.9962 | 44.7771 | 59.98 | 36.6 | 60.97 | 29.9694 | 60.02 | 18.8 | 60.9957 | 80.4043 | 60.04 | 72.2
60.9887 | 80.5757 | 59.98 | 72.2 | 61.0018 | 64.6953 | 59.98 | 54.4 | 61.0045 | 44.7755 | 59.98 | 36.6 | 60.9784 | 29.9682 | 60.02 | 18.8 | 61.004 | 80.403 | 60.04 | 72.2
60.997 | 80.5731 | 59.98 | 72.2 | 61.0101 | 64.6941 | 59.98 | 54.4 | 61.0128 | 44.774 | 59.98 | 36.6 | 60.9867 | 29.9657 | 60.02 | 18.8 | 61.0123 | 80.4016 | 60.04 | 72.2
61.0054 | 80.5712 | 59.98 | 72.2 | 61.0185 | 64.6929 | 59.98 | 54.4 | 61.0211 | 44.7724 | 59.98 | 36.6 | 60.995 | 29.9633 | 60.02 | 18.8 | 61.0206 | 80.4007 | 60.04 | 72.2
61.0137 | 80.5693 | 59.98 | 72.2 | 61.0268 | 64.6917 | 59.98 | 54.4 | 61.0295 | 44.7707 | 59.98 | 36.6 | 61.0033 | 29.9604 | 60.02 | 18.8 | 61.0289 | 80.3998 | 60.04 | 72.2
61.022 | 80.5674 | 59.98 | 72.2 | 61.0351 | 64.6905 | 59.98 | 54.4 | 61.0378 | 44.7689 | 59.98 | 36.6 | 61.0117 | 29.9576 | 60.02 | 18.8 | 61.0374 | 80.3989 | 60.04 | 72.2
61.0304 | 80.5654 | 59.98 | 72.2 | 61.0435 | 64.6905 | 59.98 | 54.4 | 61.0462 | 44.7654 | 59.98 | 36.6 | 61.02 | 29.9533 | 60.02 | 18.8 | 61.0457 | 80.398 | 60.04 | 72.2
61.0387 | 80.5635 | 59.98 | 72.2 | 61.0518 | 64.6905 | 59.98 | 54.4 | 61.0545 | 44.7619 | 59.98 | 36.6 | 61.0283 | 29.9491 | 60.02 | 18.8 | 61.054 | 80.3958 | 60.04 | 72.2
61.047 | 80.5616 | 59.98 | 72.2 | 61.0602 | 64.6929 | 59.98 | 54.4 | 61.0628 | 44.7584 | 59.98 | 36.6 | 61.0367 | 29.9451 | 60.02 | 18.8 | 61.0623 | 80.3936 | 60.04 | 72.2
61.0554 | 80.5589 | 59.98 | 72.2 | 61.0685 | 64.6954 | 59.98 | 54.4 | 61.0712 | 44.7549 | 59.98 | 36.6 | 61.045 | 29.941 | 60.02 | 18.8 | 61.0707 | 80.3902 | 60.04 | 72.2
61.0637 | 80.5562 | 59.98 | 72.2 | 61.0768 | 64.6978 | 59.98 | 54.4 | 61.0795 | 44.7526 | 59.98 | 36.6 | 61.0533 | 29.937 | 60.02 | 18.8 | 61.079 | 80.3868 | 60.04 | 72.2
61.072 | 80.5536 | 59.98 | 72.2 | 61.0852 | 64.7003 | 59.98 | 54.4 | 61.0878 | 44.7503 | 59.98 | 36.6 | 61.0616 | 29.933 | 60.02 | 18.8 | 61.0873 | 80.3859 | 60.04 | 72.2
61.0804 | 80.5509 | 59.98 | 72.2 | 61.0935 | 64.7027 | 59.98 | 54.4 | 61.0962 | 44.748 | 59.98 | 36.6 | 61.07 | 29.9311 | 60.02 | 18.8 | 61.0956 | 80.385 | 60.04 | 72.2
61.0887 | 80.55 | 59.98 | 72.2 | 61.1018 | 64.7052 | 59.98 | 54.4 | 61.1045 | 44.7457 | 59.98 | 36.6 | 61.0783 | 29.9292 | 60.02 | 18.8 | 61.1039 | 80.3837 | 60.04 | 72.2
61.097 | 80.5491 | 59.98 | 72.2 | 61.1102 | 64.7076 | 59.98 | 54.4 | 61.1129 | 44.7435 | 59.98 | 36.6 | 61.0866 | 29.9275 | 60.02 | 18.8 | 61.1123 | 80.3824 | 60.04 | 72.2
61.1054 | 80.5473 | 59.98 | 72.2 | 61.1185 | 64.7101 | 59.98 | 54.4 | 61.1212 | 44.7414 | 59.98 | 36.6 | 61.095 | 29.9258 | 60.02 | 18.8 | 61.1206 | 80.3811 | 60.04 | 72.2
61.1137 | 80.5454 | 59.98 | 72.2 | 61.1268 | 64.7125 | 59.98 | 54.4 | 61.1295 | 44.7414 | 59.98 | 36.6 | 61.1033 | 29.9259 | 60.02 | 18.8 | 61.1289 | 80.3798 | 60.04 | 72.2
61.122 | 80.5435 | 59.98 | 72.2 | 61.1352 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.1378 | 44.7414 | 59.98 | 36.6 | 61.1116 | 29.9259 | 60.02 | 18.8 | 61.1372 | 80.3791 | 60.04 | 72.2
61.1304 | 80.5416 | 59.98 | 72.2 | 61.1435 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.1462 | 44.7414 | 59.98 | 36.6 | 61.12 | 29.9244 | 60.02 | 18.8 | 61.1456 | 80.3784 | 60.04 | 72.2
61.1387 | 80.5411 | 59.98 | 72.2 | 61.1519 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.1545 | 44.7415 | 59.98 | 36.6 | 61.1283 | 29.9228 | 60.02 | 18.8 | 61.1539 | 80.377 | 60.04 | 72.2
61.147 | 80.5406 | 59.98 | 72.2 | 61.1602 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.1628 | 44.7411 | 59.98 | 36.6 | 61.1366 | 29.9213 | 60.02 | 18.8 | 61.1622 | 80.3757 | 60.04 | 72.2
61.1554 | 80.5396 | 59.98 | 72.2 | 61.1685 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.1712 | 44.7407 | 59.98 | 36.6 | 61.145 | 29.9198 | 60.02 | 18.8 | 61.1705 | 80.3726 | 60.04 | 72.2
61.1637 | 80.5386 | 59.98 | 72.2 | 61.1769 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.1795 | 44.7403 | 59.98 | 36.6 | 61.1533 | 29.9182 | 60.02 | 18.8 | 61.1788 | 80.3696 | 60.04 | 72.2
61.1721 | 80.5376 | 59.98 | 72.2 | 61.1852 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.1879 | 44.74 | 59.98 | 36.6 | 61.1616 | 29.9167 | 60.02 | 18.8 | 61.1873 | 80.3666 | 60.04 | 72.2
61.1804 | 80.5366 | 59.98 | 72.2 | 61.1935 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.1962 | 44.7396 | 59.98 | 36.6 | 61.17 | 29.9154 | 60.02 | 18.8 | 61.1956 | 80.3635 | 60.04 | 72.2
61.1887 | 80.5365 | 59.98 | 72.2 | 61.2019 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.2045 | 44.7392 | 59.9801 | 36.6 | 61.1783 | 29.914 | 60.02 | 18.8 | 61.2039 | 80.3565 | 60.04 | 72.2
61.1971 | 80.5365 | 59.98 | 72.2 | 61.2102 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.2129 | 44.7387 | 59.9802 | 36.6 | 61.1866 | 29.9121 | 60.02 | 18.8 | 61.2122 | 80.3494 | 60.04 | 72.2
61.2054 | 80.5365 | 59.98 | 72.2 | 61.2185 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.2212 | 44.7381 | 59.9803 | 36.6 | 61.1949 | 29.9102 | 60.02 | 18.8 | 61.2205 | 80.343 | 60.04 | 72.2
61.2137 | 80.5365 | 59.98 | 72.2 | 61.2269 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.2295 | 44.7376 | 59.9804 | 36.6 | 61.2033 | 29.9096 | 60.02 | 18.8 | 61.2289 | 80.3367 | 60.04 | 72.2
61.2221 | 80.5364 | 59.98 | 72.2 | 61.2352 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.2379 | 44.737 | 59.9804 | 36.6 | 61.2116 | 29.909 | 60.02 | 18.8 | 61.2372 | 80.326 | 60.04 | 72.2
61.2304 | 80.5364 | 59.98 | 72.2 | 61.2435 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.2462 | 44.7368 | 59.9805 | 36.6 | 61.2199 | 29.9082 | 60.02 | 18.8 | 61.2455 | 80.3153 | 60.04 | 72.2
61.2387 | 80.5357 | 59.98 | 72.2 | 61.2519 | 64.715 | 59.98 | 54.4 | 61.2545 | 44.7367 | 59.9806 | 36.6 | 61.2282 | 29.9073 | 60.02 | 18.8 | 61.2538 | 80.3063 | 60.04 | 72.2
61.2471 | 80.5351 | 59.98 | 72.2 | 61.2602 | 64.7146 | 59.98 | 54.4 | 61.2629 | 44.7365 | 59.9807 | 36.6 | 61.2366 | 29.9064 | 60.02 | 18.8 | 61.2622 | 80.2973 | 60.04 | 72.2
61.2554 | 80.534 | 59.98 | 72.2 | 61.2686 | 64.7142 | 59.98 | 54.4 | 61.2712 | 44.7363 | 59.9808 | 36.6 | 61.2449 | 29.9056 | 60.02 | 18.8 | 61.2705 | 80.2882 | 60.04 | 72.2
61.2637 | 80.533 | 59.98 | 72.2 | 61.2769 | 64.7148 | 59.98 | 54.4 | 61.2795 | 44.7361 | 59.9809 | 36.6 | 61.2532 | 29.9047 | 60.02 | 18.8 | 61.2788 | 80.2792 | 60.04 | 72.2
61.2721 | 80.5325 | 59.98 | 72.2 | 61.2852 | 64.7154 | 59.98 | 54.4 | 61.2879 | 44.7359 | 59.9809 | 36.6 | 61.2616 | 29.9039 | 60.02 | 18.8 | 61.2871 | 80.2738 | 60.04 | 72.2
61.2804 | 80.532 | 59.98 | 72.2 | 61.2936 | 64.716 | 59.98 | 54.4 | 61.2962 | 44.7359 | 59.981 | 36.6 | 61.2699 | 29.9037 | 60.02 | 18.8 | 61.2954 | 80.2683 | 60.04 | 72.2
61.2888 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.3019 | 64.7166 | 59.98 | 54.4 | 61.3045 | 44.7359 | 59.9811 | 36.6 | 61.2782 | 29.9035 | 60.02 | 18.8 | 61.3038 | 80.2638 | 60.04 | 72.2
61.2971 | 80.531 | 59.98 | 72.2 | 61.3102 | 64.7117 | 59.98 | 54.4 | 61.3129 | 44.7358 | 59.9812 | 36.6 | 61.2866 | 29.9031 | 60.02 | 18.8 | 61.3121 | 80.2593 | 60.04 | 72.2
61.3054 | 80.5305 | 59.98 | 72.2 | 61.3186 | 64.7068 | 59.98 | 54.4 | 61.3212 | 44.7358 | 59.9813 | 36.6 | 61.2949 | 29.9027 | 60.02 | 18.8 | 61.3204 | 80.2597 | 60.04 | 72.2
61.3138 | 80.53 | 59.98 | 72.2 | 61.3269 | 64.7024 | 59.98 | 54.4 | 61.3296 | 44.7357 | 59.9814 | 36.6 | 61.3032 | 29.9026 | 60.02 | 18.8 | 61.3287 | 80.2602 | 60.04 | 72.2
61.3221 | 80.5302 | 59.98 | 72.2 | 61.3352 | 64.698 | 59.98 | 54.4 | 61.3379 | 44.7356 | 59.9814 | 36.6 | 61.3116 | 29.9025 | 60.02 | 18.8 | 61.3372 | 80.2612 | 60.04 | 72.2
61.3304 | 80.5304 | 59.98 | 72.2 | 61.3436 | 64.694 | 59.98 | 54.4 | 61.3462 | 44.7355 | 59.9815 | 36.6 | 61.3199 | 29.8984 | 60.02 | 18.8 | 61.3455 | 80.2622 | 60.04 | 72.2
61.3388 | 80.531 | 59.98 | 72.2 | 61.3519 | 64.69 | 59.98 | 54.4 | 61.3546 | 44.7354 | 59.9816 | 36.6 | 61.3282 | 29.8943 | 60.02 | 18.8 | 61.3538 | 80.2632 | 60.04 | 72.2
61.3471 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.3602 | 64.6849 | 59.98 | 54.4 | 61.3629 | 44.7354 | 59.9817 | 36.6 | 61.3365 | 29.8899 | 60.02 | 18.8 | 61.3621 | 80.2642 | 60.04 | 72.2
61.3554 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.3686 | 64.6799 | 59.98 | 54.4 | 61.3712 | 44.7353 | 59.9818 | 36.6 | 61.3449 | 29.8855 | 60.02 | 18.8 | 61.3704 | 80.2657 | 60.04 | 72.2
61.3638 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.3769 | 64.6706 | 59.98 | 54.4 | 61.3795 | 44.7352 | 59.9819 | 36.6 | 61.3532 | 29.8811 | 60.02 | 18.8 | 61.3788 | 80.2672 | 60.04 | 72.2
61.3721 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.3853 | 64.6613 | 59.98 | 54.4 | 61.3879 | 44.7351 | 59.9819 | 36.6 | 61.3615 | 29.8767 | 60.02 | 18.8 | 61.3871 | 80.2627 | 60.04 | 72.2
61.3804 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.3936 | 64.6538 | 59.98 | 54.4 | 61.3962 | 44.7351 | 59.982 | 36.6 | 61.3699 | 29.8691 | 60.02 | 18.8 | 61.3954 | 80.2582 | 60.04 | 72.2
61.3888 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.4019 | 64.6463 | 59.98 | 54.4 | 61.4046 | 44.7351 | 59.9821 | 36.6 | 61.3782 | 29.8616 | 60.02 | 18.8 | 61.4037 | 80.2538 | 60.04 | 72.2
61.3971 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.4103 | 64.6383 | 59.98 | 54.4 | 61.4129 | 44.7351 | 59.9822 | 36.6 | 61.3865 | 29.8534 | 60.02 | 18.8 | 61.4121 | 80.2493 | 60.04 | 72.2
61.4054 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.4186 | 64.6303 | 59.98 | 54.4 | 61.4212 | 44.7351 | 59.9823 | 36.6 | 61.3949 | 29.8453 | 60.02 | 18.8 | 61.4204 | 80.2442 | 60.04 | 72.2
61.4138 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.4269 | 64.622 | 59.98 | 54.4 | 61.4296 | 44.7351 | 59.9824 | 36.6 | 61.4032 | 29.8412 | 60.02 | 18.8 | 61.4287 | 80.2391 | 60.04 | 72.2
61.4221 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.4353 | 64.6137 | 59.98 | 54.4 | 61.4379 | 44.7351 | 59.9824 | 36.6 | 61.4115 | 29.8371 | 60.02 | 18.8 | 61.437 | 80.2341 | 60.04 | 72.2
61.4305 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.4436 | 64.6055 | 59.98 | 54.4 | 61.4462 | 44.7351 | 59.9825 | 36.6 | 61.4199 | 29.8332 | 60.02 | 18.8 | 61.4453 | 80.229 | 60.04 | 72.2
61.4388 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.4519 | 64.5972 | 59.98 | 54.4 | 61.4546 | 44.7351 | 59.9826 | 36.6 | 61.4282 | 29.8293 | 60.02 | 18.8 | 61.4537 | 80.2239 | 60.04 | 72.2
61.4471 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.4603 | 64.5924 | 59.98 | 54.4 | 61.4629 | 44.7351 | 59.9827 | 36.6 | 61.4365 | 29.8253 | 60.02 | 18.8 | 61.462 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.4555 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.4686 | 64.5876 | 59.98 | 54.4 | 61.4713 | 44.7351 | 59.9828 | 36.6 | 61.4448 | 29.8212 | 60.02 | 18.8 | 61.4703 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.4638 | 80.5315 | 59.98 | 72.2 | 61.4769 | 64.5865 | 59.98 | 54.4 | 61.4796 | 44.7351 | 59.9829 | 36.6 | 61.4532 | 29.8205 | 60.02 | 18.8 | 61.4786 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.4721 | 80.5321 | 59.98 | 72.2 | 61.4853 | 64.5854 | 59.98 | 54.4 | 61.4879 | 44.7351 | 59.9829 | 36.6 | 61.4615 | 29.8197 | 60.02 | 18.8 | 61.4871 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.4805 | 80.5326 | 59.98 | 72.2 | 61.4936 | 64.5826 | 59.98 | 54.4 | 61.4962 | 44.7351 | 59.983 | 36.6 | 61.4698 | 29.8195 | 60.02 | 18.8 | 61.4954 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.4888 | 80.5335 | 59.98 | 72.2 | 61.502 | 64.5797 | 59.98 | 54.4 | 61.5046 | 44.7351 | 59.9831 | 36.6 | 61.4781 | 29.8193 | 60.02 | 18.8 | 61.5037 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.4971 | 80.5343 | 59.98 | 72.2 | 61.5103 | 64.5771 | 59.98 | 54.4 | 61.5129 | 44.7351 | 59.9832 | 36.6 | 61.4865 | 29.8188 | 60.02 | 18.8 | 61.512 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.5055 | 80.5271 | 59.98 | 72.2 | 61.5186 | 64.5746 | 59.98 | 54.4 | 61.5212 | 44.7351 | 59.9833 | 36.6 | 61.4948 | 29.8182 | 60.02 | 18.8 | 61.5203 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.5138 | 80.5199 | 59.98 | 72.2 | 61.527 | 64.572 | 59.98 | 54.4 | 61.5296 | 44.7351 | 59.9834 | 36.6 | 61.5031 | 29.817 | 60.02 | 18.8 | 61.5287 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.5221 | 80.5121 | 59.98 | 72.2 | 61.5353 | 64.5695 | 59.98 | 54.4 | 61.5379 | 44.7351 | 59.9835 | 36.6 | 61.5115 | 29.8159 | 60.02 | 18.8 | 61.537 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.5305 | 80.5042 | 59.98 | 72.2 | 61.5436 | 64.5677 | 59.98 | 54.4 | 61.5463 | 44.7351 | 59.9835 | 36.6 | 61.5198 | 29.8146 | 60.02 | 18.8 | 61.5453 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.5388 | 80.4966 | 59.98 | 72.2 | 61.552 | 64.566 | 59.98 | 54.4 | 61.5546 | 44.7351 | 59.9836 | 36.6 | 61.5281 | 29.8134 | 60.02 | 18.8 | 61.5536 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.5471 | 80.4889 | 59.98 | 72.2 | 61.5603 | 64.5642 | 59.98 | 54.4 | 61.5629 | 44.7351 | 59.9837 | 36.6 | 61.5365 | 29.8122 | 60.02 | 18.8 | 61.562 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.5555 | 80.4793 | 59.98 | 72.2 | 61.5686 | 64.5625 | 59.98 | 54.4 | 61.5713 | 44.7351 | 59.9838 | 36.6 | 61.5448 | 29.811 | 60.02 | 18.8 | 61.5703 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.5638 | 80.4697 | 59.98 | 72.2 | 61.577 | 64.5625 | 59.98 | 54.4 | 61.5796 | 44.7351 | 59.9839 | 36.6 | 61.5531 | 29.8098 | 60.02 | 18.8 | 61.5786 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.5721 | 80.4582 | 59.98 | 72.2 | 61.5853 | 64.5625 | 59.98 | 54.4 | 61.5879 | 44.7351 | 59.984 | 36.6 | 61.5615 | 29.8086 | 60.02 | 18.8 | 61.5869 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.5805 | 80.4467 | 59.98 | 72.2 | 61.5936 | 64.5625 | 59.98 | 54.4 | 61.5963 | 44.7351 | 59.984 | 36.6 | 61.5698 | 29.8071 | 60.02 | 18.8 | 61.5952 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.5888 | 80.4415 | 59.98 | 72.2 | 61.602 | 64.5625 | 59.98 | 54.4 | 61.6046 | 44.7351 | 59.9841 | 36.6 | 61.5781 | 29.8057 | 60.02 | 18.8 | 61.6036 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.5971 | 80.4362 | 59.98 | 72.2 | 61.6103 | 64.5625 | 59.98 | 54.4 | 61.6129 | 44.7351 | 59.9842 | 36.6 | 61.5865 | 29.8049 | 60.02 | 18.8 | 61.6119 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.6055 | 80.429 | 59.98 | 72.2 | 61.6187 | 64.5625 | 59.98 | 54.4 | 61.6213 | 44.7351 | 59.9843 | 36.6 | 61.5948 | 29.8041 | 60.02 | 18.8 | 61.6202 | 80.2189 | 60.04 | 72.2
61.6138 | 80.4217 | 59.98 | 72.2 | 61.627 | 64.5625 | 59.98 | 54.4 | 61.6296 | 44.7351 | 59.9844 | 36.6 | 61.6031 | 29.8028 | 60.02 | 18.8 | 61.6285 | 80.2189 | 60.03 | 72.2
61.6221 | 80.4137 | 59.98 | 72.2 | 61.6353 | 64.5625 | 59.98 | 54.4 | 61.6379 | 44.7351 | 59.9845 | 36.6 | 61.6115 | 29.8015 | 60.02 | 18.8 | 61.637 | 80.2189 | 60.03 | 72.2
61.6305 | 80.4056 | 59.98 | 72.2 | 61.6437 | 64.5625 | 59.98 | 54.4 | 61.6463 | 44.7351 | 59.9845 | 36.6 | 61.6198 | 29.7993 | 60.02 | 18.8 | 61.6453 | 80.2189 | 60.03 | 72.2
61.6388 | 80.3984 | 59.98 | 72.2 | 61.652 | 64.5625 | 59.98 | 54.4 | 61.6546 | 44.7351 | 59.9846 | 36.6 | 61.6281 | 29.7971 | 60.02 | 18.8 | 61.6536 | 80.2189 | 60.03 | 72.2
61.6471 | 80.3911 | 59.98 | 72.2 | 61.6603 | 64.5614 | 59.98 | 54.4 | 61.6629 | 44.7351 | 59.9847 | 36.6 | 61.6364 | 29.795 | 60.02 | 18.8 | 61.6619 | 80.2189 | 60.03 | 72.2
61.6555 | 80.3854 | 59.98 | 72.2 | 61.6687 | 64.5604 | 59.98 | 54.4 | 61.6713 | 44.7351 | 59.9848 | 36.6 | 61.6448 | 29.7928 | 60.02 | 18.8 | 61.6702 | 80.2189 | 60.03 | 72.2
61.6638 | 80.3798 | 59.98 | 72.2 | 61.677 | 64.5594 | 59.98 | 54.4 | 61.6796 | 44.7351 | 59.9849 | 36.6 | 61.6531 | 29.7904 | 60.02 | 18.8 | 61.6786 | 80.2189 | 60.03 | 72.2
61.6721 | 80.3759 | 59.98 | 72.2 | 61.6853 | 64.5584 | 59.98 | 54.4 | 61.688 | 44.7351 | 59.985 | 36.6 | 61.6614 | 29.788 | 60.02 | 18.8 | 61.6869 | 80.2189 | 60.03 | 72.2
61.6805 | 80.372 | 59.98 | 72.2 | 61.6937 | 64.557 | 59.98 | 54.4 | 61.6963 | 44.7351 | 59.985 | 36.6 | 61.6697 | 29.7856 | 60.02 | 18.8 | 61.6952 | 80.2189 | 60.03 | 72.2
61.6888 | 80.3708 | 59.98 | 72.2 | 61.702 | 64.5556 | 59.98 | 54.4 | 61.7046 | 44.7351 | 59.9851 | 36.6 | 61.6781 | 29.7832 | 60.02 | 18.8 | 61.7035 | 80.2189 | 60.03 | 72.2
61.6972 | 80.3696 | 59.98 | 72.2 | 61.7103 | 64.5543 | 59.98 | 54.4 | 61.713 | 44.7351 | 59.9852 | 36.6 | 61.6864 | 29.7816 | 60.02 | 18.8 | 61.7119 | 80.2189 | 60.03 | 72.2
61.7055 | 80.3689 | 59.98 | 72.2 | 61.7187 | 64.5529 | 59.98 | 54.4 | 61.7213 | 44.7351 | 59.9853 | 36.6 | 61.6947 | 29.7799 | 60.02 | 18.8 | 61.7202 | 80.2189 | 60.03 | 72.2
61.7138 | 80.3683 | 59.98 | 72.2 | 61.727 | 64.5515 | 59.98 | 54.4 | 61.7296 | 44.7351 | 59.9854 | 36.6 | 61.7031 | 29.7784 | 60.02 | 18.8 | 61.7285 | 80.2189 | 60.03 | 72.2
61.7222 | 80.3683 | 59.98 | 72.2 | 61.7354 | 64.5501 | 59.98 | 54.4 | 61.738 | 44.7351 | 59.9855 | 36.6 | 61.7114 | 29.7768 | 60.02 | 18.8 | 61.7368 | 80.2158 | 60.03 | 72.2
61.7305 | 80.3683 | 59.98 | 72.2 | 61.7437 | 64.5484 | 59.98 | 54.4 | 61.7463 | 44.7351 | 59.9855 | 36.6 | 61.7197 | 29.7753 | 60.02 | 18.8 | 61.7451 | 80.2126 | 60.03 | 72.2
61.7388 | 80.3683 | 59.98 | 72.2 | 61.752 | 64.5467 | 59.98 | 54.4 | 61.7546 | 44.7351 | 59.9856 | 36.6 | 61.7281 | 29.7738 | 60.02 | 18.8 | 61.7535 | 80.2095 | 60.03 | 72.2
61.7472 | 80.3683 | 59.98 | 72.2 | 61.7604 | 64.5449 | 59.98 | 54.4 | 61.763 | 44.7337 | 59.9857 | 36.6 | 61.7364 | 29.7725 | 60.02 | 18.8 | 61.7618 | 80.2064 | 60.03 | 72.2
61.7555 | 80.3683 | 59.98 | 72.2 | 61.7687 | 64.5432 | 59.98 | 54.4 | 61.7713 | 44.7322 | 59.9858 | 36.6 | 61.7447 | 29.7713 | 60.02 | 18.8 | 61.7701 | 80.2033 | 60.03 | 72.2
61.7638 | 80.3683 | 59.98 | 72.2 | 61.777 | 64.5418 | 59.98 | 54.4 | 61.7796 | 44.7308 | 59.9859 | 36.6 | 61.7531 | 29.7697 | 60.02 | 18.8 | 61.7784 | 80.2001 | 60.03 | 72.2
61.7722 | 80.3683 | 59.98 | 72.2 | 61.7854 | 64.5404 | 59.98 | 54.4 | 61.788 | 44.7293 | 59.986 | 36.6 | 61.7614 | 29.7681 | 60.02 | 18.8 | 61.7869 | 80.197 | 60.03 | 72.2
61.7805 | 80.3683 | 59.98 | 72.2 | 61.7937 | 64.539 | 59.98 | 54.4 | 61.7963 | 44.7279 | 59.986 | 36.6 | 61.7697 | 29.7669 | 60.02 | 18.8 | 61.7952 | 80.1939 | 60.03 | 72.2
61.7888 | 80.3683 | 59.98 | 72.2 | 61.802 | 64.5376 | 59.98 | 54.4 | 61.8046 | 44.7265 | 59.9861 | 36.6 | 61.778 | 29.7657 | 60.02 | 18.8 | 61.8035 | 80.1908 | 60.03 | 72.2
61.7972 | 80.3683 | 59.98 | 72.2 | 61.8104 | 64.5362 | 59.98 | 54.4 | 61.813 | 44.725 | 59.9862 | 36.6 | 61.7864 | 29.7648 | 60.02 | 18.8 | 61.8118 | 80.1877 | 60.03 | 72.2
61.8055 | 80.3659 | 59.98 | 72.2 | 61.8187 | 64.5348 | 59.98 | 54.4 | 61.8213 | 44.7236 | 59.9863 | 36.6 | 61.7947 | 29.7639 | 60.02 | 18.8 | 61.8201 | 80.1849 | 60.03 | 72.2
61.8138 | 80.3634 | 59.98 | 72.2 | 61.827 | 64.5348 | 59.98 | 54.4 | 61.8297 | 44.7222 | 59.9864 | 36.6 | 61.803 | 29.763 | 60.02 | 18.8 | 61.8285 | 80.1822 | 60.03 | 72.2
61.8222 | 80.361 | 59.98 | 72.2 | 61.8354 | 64.5348 | 59.98 | 54.4 | 61.838 | 44.7207 | 59.9865 | 36.6 | 61.8114 | 29.7621 | 60.02 | 18.8 | 61.8368 | 80.1794 | 60.03 | 72.2
61.8305 | 80.3585 | 59.98 | 72.2 | 61.8437 | 64.5348 | 59.98 | 54.4 | 61.8463 | 44.7207 | 59.9865 | 36.6 | 61.8197 | 29.7614 | 60.02 | 18.8 | 61.8451 | 80.1766 | 60.03 | 72.2
61.8389 | 80.356 | 59.98 | 72.2 | 61.8521 | 64.5348 | 59.98 | 54.4 | 61.8546 | 44.7208 | 59.9866 | 36.6 | 61.828 | 29.7607 | 60.02 | 18.8 | 61.8534 | 80.1745 | 60.03 | 72.2
61.8472 | 80.3536 | 59.98 | 72.2 | 61.8604 | 64.5346 | 59.98 | 54.4 | 61.863 | 44.7208 | 59.9867 | 36.6 | 61.8364 | 29.7604 | 60.02 | 18.8 | 61.8618 | 80.1723 | 60.03 | 72.2
61.8555 | 80.3513 | 59.98 | 72.2 | 61.8687 | 64.5344 | 59.98 | 54.4 | 61.8713 | 44.7208 | 59.9868 | 36.6 | 61.8447 | 29.7601 | 60.02 | 18.8 | 61.8701 | 80.1697 | 60.03 | 72.2
61.8639 | 80.3491 | 59.98 | 72.2 | 61.8771 | 64.5339 | 59.98 | 54.4 | 61.8796 | 44.7208 | 59.9869 | 36.6 | 61.853 | 29.7594 | 60.02 | 18.8 | 61.8784 | 80.1671 | 60.03 | 72.2
61.8722 | 80.3469 | 59.98 | 72.2 | 61.8854 | 64.5335 | 59.98 | 54.4 | 61.888 | 44.7208 | 59.9869 | 36.6 | 61.8614 | 29.7587 | 60.02 | 18.8 | 61.8867 | 80.1645 | 60.03 | 72.2
61.8805 | 80.3446 | 59.98 | 72.2 | 61.8937 | 64.5331 | 59.98 | 54.4 | 61.8963 | 44.7205 | 59.987 | 36.6 | 61.8697 | 29.7574 | 60.02 | 18.8 | 61.895 | 80.1619 | 60.03 | 72.2
61.8889 | 80.3406 | 59.98 | 72.2 | 61.9021 | 64.5326 | 59.98 | 54.4 | 61.9047 | 44.7202 | 59.9871 | 36.6 | 61.878 | 29.7561 | 60.02 | 18.8 | 61.9034 | 80.1575 | 60.03 | 72.2
61.8972 | 80.3365 | 59.98 | 72.2 | 61.9104 | 64.5322 | 59.98 | 54.4 | 61.913 | 44.7193 | 59.9872 | 36.6 | 61.8863 | 29.7532 | 60.02 | 18.8 | 61.9117 | 80.153 | 60.03 | 72.2
61.9055 | 80.3325 | 59.98 | 72.2 | 61.9187 | 64.5317 | 59.98 | 54.4 | 61.9213 | 44.7183 | 59.9873 | 36.6 | 61.8947 | 29.7503 | 60.02 | 18.8 | 61.92 | 80.1478 | 60.03 | 72.2
61.9139 | 80.3284 | 59.98 | 72.2 | 61.9271 | 64.5313 | 59.98 | 54.4 | 61.9297 | 44.7173 | 59.9874 | 36.6 | 61.903 | 29.747 | 60.02 | 18.8 | 61.9283 | 80.1426 | 60.03 | 72.2
61.9222 | 80.3244 | 59.98 | 72.2 | 61.9354 | 64.5308 | 59.98 | 54.4 | 61.938 | 44.7164 | 59.9874 | 36.6 | 61.9113 | 29.7438 | 60.02 | 18.8 | 61.9366 | 80.1368 | 60.03 | 72.2
61.9305 | 80.3203 | 59.98 | 72.2 | 61.9437 | 64.5306 | 59.98 | 54.4 | 61.9463 | 44.7154 | 59.9875 | 36.6 | 61.9196 | 29.7405 | 60.02 | 18.8 | 61.9451 | 80.131 | 60.03 | 72.2
61.9389 | 80.3126 | 59.98 | 72.2 | 61.9521 | 64.5304 | 59.98 | 54.4 | 61.9547 | 44.7145 | 59.9876 | 36.6 | 61.928 | 29.7373 | 60.02 | 18.8 | 61.9534 | 80.1257 | 60.03 | 72.2
61.9472 | 80.3048 | 59.98 | 72.2 | 61.9604 | 64.5268 | 59.98 | 54.4 | 61.963 | 44.7137 | 59.9877 | 36.6 | 61.9363 | 29.734 | 60.02 | 18.8 | 61.9617 | 80.1204 | 60.03 | 72.2
61.9555 | 80.2971 | 59.98 | 72.2 | 61.9688 | 64.5232 | 59.98 | 54.4 | 61.9713 | 44.7129 | 59.9878 | 36.6 | 61.9446 | 29.7307 | 60.02 | 18.8 | 61.97 | 80.115 | 60.03 | 72.2
61.9639 | 80.2893 | 59.98 | 72.2 | 61.9771 | 64.5196 | 59.98 | 54.4 | 61.9796 | 44.7124 | 59.9879 | 36.6 | 61.953 | 29.7277 | 60.02 | 18.8 | 61.9784 | 80.1097 | 60.03 | 72.2
61.9722 | 80.2852 | 59.98 | 72.2 | 61.9854 | 64.516 | 59.98 | 54.4 | 61.988 | 44.7119 | 59.988 | 36.6 | 61.9613 | 29.7247 | 60.02 | 18.8 | 61.9867 | 80.1089 | 60.03 | 72.2
61.9805 | 80.2811 | 59.98 | 72.2 | 61.9938 | 64.5124 | 59.98 | 54.4 | 61.9963 | 44.7119 | 59.988 | 36.6 | 61.9696 | 29.7227 | 60.02 | 18.8 | 61.995 | 80.1082 | 60.03 | 72.2
61.9889 | 80.277 | 59.98 | 72.2 | 62.0021 | 64.5088 | 59.98 | 54.4 | 62.0047 | 44.7119 | 59.9881 | 36.6 | 61.978 | 29.7208 | 60.02 | 18.8 | 62.0033 | 80.1082 | 60.03 | 72.2
61.9972 | 80.2729 | 59.98 | 72.2 | 62.0104 | 64.5052 | 59.98 | 54.4 | 62.013 | 44.7108 | 59.9882 | 36.6 | 61.9863 | 29.7193 | 60.02 | 18.8 | 62.0116 | 80.1082 | 60.03 | 72.2
62.0055 | 80.2688 | 59.98 | 72.2 | 62.0188 | 64.5015 | 59.98 | 54.4 | 62.0213 | 44.7097 | 59.9883 | 36.6 | 61.9946 | 29.7177 | 60.02 | 18.8 | 62.02 | 80.1061 | 60.03 | 72.2
62.0139 | 80.2647 | 59.98 | 72.2 | 62.0271 | 64.4973 | 59.98 | 54.4 | 62.0297 | 44.7085 | 59.9884 | 36.6 | 62.003 | 29.7162 | 60.02 | 18.8 | 62.0283 | 80.1041 | 60.03 | 72.2
62.0222 | 80.264 | 59.98 | 72.2 | 62.0354 | 64.493 | 59.98 | 54.4 | 62.038 | 44.7074 | 59.9885 | 36.6 | 62.0113 | 29.7147 | 60.02 | 18.8 | 62.0366 | 80.1021 | 60.03 | 72.2
62.0306 | 80.2634 | 59.98 | 72.2 | 62.0438 | 64.4924 | 59.98 | 54.4 | 62.0463 | 44.7045 | 59.9885 | 36.6 | 62.0196 | 29.7131 | 60.02 | 18.8 | 62.0449 | 80.1001 | 60.03 | 72.2
62.0389 | 80.2628 | 59.98 | 72.2 | 62.0521 | 64.4917 | 59.98 | 54.4 | 62.0547 | 44.7016 | 59.9886 | 36.6 | 62.028 | 29.7116 | 60.02 | 18.8 | 62.0533 | 80.0981 | 60.03 | 72.2
62.0472 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.0604 | 64.4911 | 59.98 | 54.4 | 62.063 | 44.6987 | 59.9887 | 36.6 | 62.0363 | 29.7103 | 60.02 | 18.8 | 62.0616 | 80.0961 | 60.03 | 72.2
62.0556 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.0688 | 64.4904 | 59.98 | 54.4 | 62.0714 | 44.6958 | 59.9888 | 36.6 | 62.0446 | 29.709 | 60.02 | 18.8 | 62.0699 | 80.0941 | 60.03 | 72.2
62.0639 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.0771 | 64.4898 | 59.98 | 54.4 | 62.0797 | 44.6929 | 59.9889 | 36.6 | 62.0529 | 29.7082 | 60.02 | 18.8 | 62.0782 | 80.092 | 60.03 | 72.2
62.0722 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.0854 | 64.4891 | 59.98 | 54.4 | 62.088 | 44.69 | 59.989 | 36.6 | 62.0613 | 29.7074 | 60.02 | 18.8 | 62.0865 | 80.0893 | 60.03 | 72.2
62.0806 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.0938 | 64.4885 | 59.98 | 54.4 | 62.0963 | 44.6883 | 59.989 | 36.6 | 62.0696 | 29.7065 | 60.02 | 18.8 | 62.095 | 80.0866 | 60.03 | 72.2
62.0889 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.1021 | 64.4878 | 59.98 | 54.4 | 62.1047 | 44.6865 | 59.9891 | 36.6 | 62.0779 | 29.7056 | 60.02 | 18.8 | 62.1033 | 80.0859 | 60.03 | 72.2
62.0972 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.1105 | 64.4878 | 59.98 | 54.4 | 62.113 | 44.6845 | 59.9892 | 36.6 | 62.0863 | 29.7045 | 60.02 | 18.8 | 62.1116 | 80.0852 | 60.03 | 72.2
62.1056 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.1188 | 64.4878 | 59.98 | 54.4 | 62.1213 | 44.6826 | 59.9893 | 36.6 | 62.0946 | 29.7034 | 60.02 | 18.8 | 62.1199 | 80.0856 | 60.03 | 72.2
62.1139 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.1271 | 64.4878 | 59.98 | 54.4 | 62.1297 | 44.6823 | 59.9894 | 36.6 | 62.1029 | 29.7032 | 60.02 | 18.8 | 62.1283 | 80.0861 | 60.03 | 72.2
62.1222 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.1355 | 64.4878 | 59.98 | 54.4 | 62.138 | 44.6819 | 59.9895 | 36.6 | 62.1112 | 29.703 | 60.02 | 18.8 | 62.1366 | 80.0848 | 60.03 | 72.2
62.1306 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.1438 | 64.4878 | 59.98 | 54.4 | 62.1463 | 44.6816 | 59.9895 | 36.6 | 62.1196 | 29.704 | 60.02 | 18.8 | 62.1449 | 80.0835 | 60.03 | 72.2
62.1389 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.1521 | 64.4878 | 59.98 | 54.4 | 62.1547 | 44.6812 | 59.9896 | 36.6 | 62.1279 | 29.705 | 60.02 | 18.8 | 62.1532 | 80.0821 | 60.03 | 72.2
62.1472 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.1605 | 64.4878 | 59.98 | 54.4 | 62.163 | 44.6809 | 59.9897 | 36.6 | 62.1362 | 29.7054 | 60.02 | 18.8 | 62.1615 | 80.0808 | 60.03 | 72.2
62.1556 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.1688 | 64.4878 | 59.98 | 54.4 | 62.1714 | 44.6805 | 59.9898 | 36.6 | 62.1446 | 29.7057 | 60.02 | 18.8 | 62.1699 | 80.0802 | 60.03 | 72.2
62.1639 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.1772 | 64.4878 | 59.98 | 54.4 | 62.1797 | 44.6785 | 59.9899 | 36.6 | 62.1529 | 29.7063 | 60.02 | 18.8 | 62.1782 | 80.0796 | 60.03 | 72.2
62.1722 | 80.2622 | 59.98 | 72.2 | 62.1855 | 64.4878 | 59.98 | 54.4 | 62.188 | 44.6764 | 59.99 | 36.6 | 62.1612 | 29.707 | 60.02 | 18.8 | 62.1865 | 80.079 | 60.03 | 72.2
62.1806 | 80.2622 | 59.9801 | 72.2 | 62.1938 | 64.4878 | 59.98 | 54.4 | 62.1964 | 44.6736 | 59.99 | 36.6 | 62.1696 | 29.7079 | 60.02 | 18.8 | 62.1948 | 80.0783 | 60.03 | 72.2
62.1889 | 80.2622 | 59.9802 | 72.2 | 62.2021 | 64.4878 | 59.98 | 54.4 | 62.2047 | 44.6707 | 59.99 | 36.6 | 62.1779 | 29.7088 | 60.02 | 18.8 | 62.2032 | 80.0779 | 60.03 | 72.2
62.1973 | 80.2622 | 59.9803 | 72.2 | 62.2105 | 64.4876 | 59.98 | 54.4 | 62.213 | 44.6671 | 59.99 | 36.6 | 62.1862 | 29.7088 | 60.02 | 18.8 | 62.2115 | 80.0775 | 60.03 | 72.2
62.2056 | 80.2623 | 59.9804 | 72.2 | 62.2188 | 64.4874 | 59.98 | 54.4 | 62.2213 | 44.6634 | 59.99 | 36.6 | 62.1945 | 29.7087 | 60.02 | 18.8 | 62.2198 | 80.0784 | 60.03 | 72.2
62.2139 | 80.2623 | 59.9804 | 72.2 | 62.2272 | 64.4873 | 59.98 | 54.4 | 62.2297 | 44.6598 | 59.99 | 36.6 | 62.2029 | 29.7072 | 60.02 | 18.8 | 62.2281 | 80.0793 | 60.03 | 72.2
62.2223 | 80.2623 | 59.9805 | 72.2 | 62.2355 | 64.4871 | 59.98 | 54.4 | 62.238 | 44.6561 | 59.99 | 36.6 | 62.2112 | 29.7058 | 60.02 | 18.8 | 62.2365 | 80.079 | 60.03 | 72.2
62.2306 | 80.2623 | 59.9806 | 72.2 | 62.2438 | 64.4869 | 59.98 | 54.4 | 62.2463 | 44.6518 | 59.99 | 36.6 | 62.2195 | 29.7046 | 60.02 | 18.8 | 62.2449 | 80.0786 | 60.03 | 72.2
62.2389 | 80.2623 | 59.9807 | 72.2 | 62.2522 | 64.4868 | 59.98 | 54.4 | 62.2547 | 44.6474 | 59.99 | 36.6 | 62.2279 | 29.7034 | 60.02 | 18.8 | 62.2532 | 80.0799 | 60.03 | 72.2
62.2473 | 80.2624 | 59.9808 | 72.2 | 62.2605 | 64.4866 | 59.98 | 54.4 | 62.263 | 44.6425 | 59.99 | 36.6 | 62.2362 | 29.7022 | 60.02 | 18.8 | 62.2615 | 80.0811 | 60.03 | 72.2
62.2556 | 80.2624 | 59.9809 | 72.2 | 62.2688 | 64.4865 | 59.98 | 54.4 | 62.2714 | 44.6377 | 59.99 | 36.6 | 62.2445 | 29.7011 | 60.02 | 18.8 | 62.2698 | 80.0835 | 60.03 | 72.2
62.2639 | 80.2624 | 59.9809 | 72.2 | 62.2772 | 64.4864 | 59.98 | 54.4 | 62.2797 | 44.6338 | 59.99 | 36.6 | 62.2529 | 29.6998 | 60.02 | 18.8 | 62.2782 | 80.086 | 60.03 | 72.2
62.2723 | 80.2624 | 59.981 | 72.2 | 62.2855 | 64.4863 | 59.98 | 54.4 | 62.288 | 44.6299 | 59.99 | 36.6 | 62.2612 | 29.6985 | 60.02 | 18.8 | 62.2865 | 80.087 | 60.03 | 72.2
62.2806 | 80.2624 | 59.9811 | 72.2 | 62.2939 | 64.4864 | 59.98 | 54.4 | 62.2964 | 44.6252 | 59.99 | 36.6 | 62.2695 | 29.6984 | 60.02 | 18.8 | 62.2948 | 80.0881 | 60.03 | 72.2
62.2889 | 80.2624 | 59.9812 | 72.2 | 62.3022 | 64.4865 | 59.98 | 54.4 | 62.3047 | 44.6205 | 59.99 | 36.6 | 62.2779 | 29.6983 | 60.02 | 18.8 | 62.3031 | 80.0902 | 60.03 | 72.2
62.2973 | 80.2623 | 59.9813 | 72.2 | 62.3105 | 64.4866 | 59.98 | 54.4 | 62.313 | 44.6148 | 59.99 | 36.6 | 62.2862 | 29.6991 | 60.02 | 18.8 | 62.3114 | 80.0923 | 60.03 | 72.2
62.3056 | 80.2582 | 59.9814 | 72.2 | 62.3189 | 64.4866 | 59.98 | 54.4 | 62.3214 | 44.6091 | 59.99 | 36.6 | 62.2945 | 29.6999 | 60.02 | 18.8 | 62.3198 | 80.0958 | 60.03 | 72.2
62.3139 | 80.2542 | 59.9814 | 72.2 | 62.3272 | 64.4867 | 59.98 | 54.4 | 62.3297 | 44.6034 | 59.99 | 36.6 | 62.3029 | 29.7009 | 60.02 | 18.8 | 62.3281 | 80.0993 | 60.03 | 72.2
62.3223 | 80.2501 | 59.9815 | 72.2 | 62.3355 | 64.4867 | 59.98 | 54.4 | 62.338 | 44.5977 | 59.99 | 36.6 | 62.3112 | 29.7019 | 60.02 | 18.8 | 62.3364 | 80.1013 | 60.03 | 72.2
62.3306 | 80.246 | 59.9816 | 72.2 | 62.3439 | 64.4868 | 59.98 | 54.4 | 62.3464 | 44.5942 | 59.99 | 36.6 | 62.3195 | 29.7029 | 60.02 | 18.8 | 62.3447 | 80.1032 | 60.03 | 72.2
62.3389 | 80.2419 | 59.9817 | 72.2 | 62.3522 | 64.4869 | 59.98 | 54.4 | 62.3547 | 44.5907 | 59.99 | 36.6 | 62.3278 | 29.7038 | 60.02 | 18.8 | 62.3531 | 80.1039 | 60.03 | 72.2
62.3473 | 80.2378 | 59.9818 | 72.2 | 62.3605 | 64.4869 | 59.98 | 54.4 | 62.363 | 44.5872 | 59.99 | 36.6 | 62.3362 | 29.7047 | 60.02 | 18.8 | 62.3615 | 80.1047 | 60.03 | 72.2
62.3556 | 80.2337 | 59.9819 | 72.2 | 62.3689 | 64.4869 | 59.98 | 54.4 | 62.3714 | 44.5837 | 59.99 | 36.6 | 62.3445 | 29.7056 | 60.02 | 18.8 | 62.3698 | 80.1045 | 60.03 | 72.2
62.364 | 80.2296 | 59.9819 | 72.2 | 62.3772 | 64.4797 | 59.98 | 54.4 | 62.3797 | 44.5818 | 59.99 | 36.6 | 62.3528 | 29.7053 | 60.02 | 18.8 | 62.3781 | 80.1044 | 60.03 | 72.2
62.3723 | 80.2256 | 59.982 | 72.2 | 62.3855 | 64.4724 | 59.98 | 54.4 | 62.388 | 44.5799 | 59.99 | 36.6 | 62.3611 | 29.705 | 60.02 | 18.8 | 62.3864 | 80.1027 | 60.03 | 72.2
62.3806 | 80.2215 | 59.9821 | 72.2 | 62.3939 | 64.4652 | 59.98 | 54.4 | 62.3964 | 44.5788 | 59.99 | 36.6 | 62.3695 | 29.7047 | 60.02 | 18.8 | 62.3948 | 80.101 | 60.03 | 72.2
62.389 | 80.2226 | 59.9822 | 72.2 | 62.4022 | 64.458 | 59.98 | 54.4 | 62.4047 | 44.5777 | 59.99 | 36.6 | 62.3778 | 29.7043 | 60.02 | 18.8 | 62.4031 | 80.0959 | 60.03 | 72.2
62.3973 | 80.2237 | 59.9823 | 72.2 | 62.4106 | 64.4508 | 59.98 | 54.4 | 62.413 | 44.5774 | 59.99 | 36.6 | 62.3861 | 29.7034 | 60.02 | 18.8 | 62.4114 | 80.0909 | 60.03 | 72.2
62.4056 | 80.2248 | 59.9824 | 72.2 | 62.4189 | 64.4436 | 59.98 | 54.4 | 62.4214 | 44.5772 | 59.99 | 36.6 | 62.3945 | 29.7024 | 60.02 | 18.8 | 62.4197 | 80.0854 | 60.03 | 72.2
62.414 | 80.2259 | 59.9824 | 72.2 | 62.4272 | 64.427 | 59.98 | 54.4 | 62.4297 | 44.5766 | 59.99 | 36.6 | 62.4028 | 29.701 | 60.02 | 18.8 | 62.4281 | 80.0799 | 60.03 | 72.2
62.4223 | 80.227 | 59.9825 | 72.2 | 62.4356 | 64.4105 | 59.98 | 54.4 | 62.438 | 44.576 | 59.99 | 36.6 | 62.4111 | 29.6996 | 60.02 | 18.8 | 62.4364 | 80.0743 | 60.03 | 72.2
62.4306 | 80.2281 | 59.9826 | 72.2 | 62.4439 | 64.3832 | 59.98 | 54.4 | 62.4464 | 44.5754 | 59.99 | 36.6 | 62.4195 | 29.6977 | 60.02 | 18.8 | 62.4447 | 80.0688 | 60.03 | 72.2
62.439 | 80.2291 | 59.9827 | 72.2 | 62.4522 | 64.3559 | 59.98 | 54.4 | 62.4547 | 44.5747 | 59.99 | 36.6 | 62.4278 | 29.6958 | 60.02 | 18.8 | 62.453 | 80.0616 | 60.03 | 72.2
62.4473 | 80.2302 | 59.9828 | 72.2 | 62.4606 | 64.3358 | 59.98 | 54.4 | 62.463 | 44.5741 | 59.99 | 36.6 | 62.4361 | 29.6907 | 60.02 | 18.8 | 62.4613 | 80.0543 | 60.03 | 72.2
62.4556 | 80.2313 | 59.9829 | 72.2 | 62.4689 | 64.3157 | 59.98 | 54.4 | 62.4714 | 44.5735 | 59.99 | 36.6 | 62.4445 | 29.6856 | 60.02 | 18.8 | 62.4697 | 80.048 | 60.03 | 72.2
62.464 | 80.2324 | 59.9829 | 72.2 | 62.4772 | 64.2957 | 59.98 | 54.4 | 62.4797 | 44.5731 | 59.99 | 36.6 | 62.4528 | 29.6768 | 60.02 | 18.8 | 62.478 | 80.0417 | 60.03 | 72.2
62.4723 | 80.2324 | 59.983 | 72.2 | 62.4856 | 64.2756 | 59.98 | 54.4 | 62.488 | 44.5727 | 59.99 | 36.6 | 62.4611 | 29.6679 | 60.0199 | 18.8 | 62.4863 | 80.0385 | 60.03 | 72.2
62.4806 | 80.2324 | 59.9831 | 72.2 | 62.4939 | 64.2555 | 59.98 | 54.4 | 62.4964 | 44.5723 | 59.99 | 36.6 | 62.4695 | 29.6598 | 60.0198 | 18.8 | 62.4946 | 80.0353 | 60.03 | 72.2
62.489 | 80.2324 | 59.9832 | 72.2 | 62.5022 | 64.2354 | 59.98 | 54.4 | 62.5047 | 44.572 | 59.99 | 36.6 | 62.4778 | 29.6517 | 60.0197 | 18.8 | 62.5031 | 80.0325 | 60.03 | 72.2
62.4973 | 80.2324 | 59.9833 | 72.2 | 62.5106 | 64.2247 | 59.98 | 54.4 | 62.513 | 44.5703 | 59.99 | 36.6 | 62.4861 | 29.6427 | 60.0197 | 18.8 | 62.5114 | 80.0298 | 60.03 | 72.2
62.5056 | 80.2324 | 59.9834 | 72.2 | 62.5189 | 64.2139 | 59.98 | 54.4 | 62.5214 | 44.5685 | 59.99 | 36.6 | 62.4944 | 29.6338 | 60.0196 | 18.8 | 62.5197 | 80.0267 | 60.03 | 72.2
62.514 | 80.2324 | 59.9834 | 72.2 | 62.5273 | 64.2139 | 59.98 | 54.4 | 62.5297 | 44.566 | 59.99 | 36.6 | 62.5028 | 29.6227 | 60.0195 | 18.8 | 62.528 | 80.0236 | 60.03 | 72.2
62.5223 | 80.2324 | 59.9835 | 72.2 | 62.5356 | 64.2139 | 59.98 | 54.4 | 62.5381 | 44.5634 | 59.99 | 36.6 | 62.5111 | 29.6117 | 60.0194 | 18.8 | 62.5363 | 80.0211 | 60.03 | 72.2
62.5306 | 80.2324 | 59.9836 | 72.2 | 62.5439 | 64.2081 | 59.98 | 54.4 | 62.5464 | 44.5606 | 59.99 | 36.6 | 62.5194 | 29.6037 | 60.0193 | 18.8 | 62.5447 | 80.0186 | 60.03 | 72.2
62.539 | 80.2324 | 59.9837 | 72.2 | 62.5523 | 64.2024 | 59.98 | 54.4 | 62.5547 | 44.5577 | 59.99 | 36.6 | 62.5278 | 29.5958 | 60.0192 | 18.8 | 62.553 | 80.0139 | 60.03 | 72.2
62.5473 | 80.2324 | 59.9838 | 72.2 | 62.5606 | 64.1966 | 59.98 | 54.4 | 62.563 | 44.5549 | 59.99 | 36.6 | 62.5361 | 29.5916 | 60.0192 | 18.8 | 62.5613 | 80.0093 | 60.03 | 72.2
62.5557 | 80.2324 | 59.9839 | 72.2 | 62.5689 | 64.1908 | 59.98 | 54.4 | 62.5714 | 44.552 | 59.99 | 36.6 | 62.5444 | 29.5874 | 60.0191 | 18.8 | 62.5696 | 80.0048 | 60.03 | 72.2
62.564 | 80.2324 | 59.9839 | 72.2 | 62.5773 | 64.185 | 59.98 | 54.4 | 62.5797 | 44.5492 | 59.99 | 36.6 | 62.5527 | 29.583 | 60.019 | 18.8 | 62.578 | 80.0003 | 60.03 | 72.2
62.5723 | 80.2324 | 59.984 | 72.2 | 62.5856 | 64.1793 | 59.98 | 54.4 | 62.588 | 44.5464 | 59.99 | 36.6 | 62.5611 | 29.5787 | 60.0189 | 18.8 | 62.5863 | 79.9964 | 60.03 | 72.2
62.5807 | 80.2324 | 59.9841 | 72.2 | 62.5939 | 64.1735 | 59.98 | 54.4 | 62.5964 | 44.5452 | 59.99 | 36.6 | 62.5694 | 29.5748 | 60.0188 | 18.8 | 62.5946 | 79.9926 | 60.03 | 72.2
62.589 | 80.2324 | 59.9842 | 72.2 | 62.6023 | 64.1677 | 59.98 | 54.4 | 62.6047 | 44.5441 | 59.99 | 36.6 | 62.5777 | 29.5709 | 60.0187 | 18.8 | 62.6029 | 79.9888 | 60.03 | 72.2
62.5973 | 80.2324 | 59.9843 | 72.2 | 62.6106 | 64.1619 | 59.98 | 54.4 | 62.6131 | 44.5425 | 59.99 | 36.6 | 62.5861 | 29.5691 | 60.0187 | 18.8 | 62.6112 | 79.9851 | 60.03 | 72.2
62.6057 | 80.2324 | 59.9844 | 72.2 | 62.6189 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.6214 | 44.5409 | 59.99 | 36.6 | 62.5944 | 29.5673 | 60.0186 | 18.8 | 62.6196 | 79.9855 | 60.03 | 72.2
62.614 | 80.2324 | 59.9844 | 72.2 | 62.6273 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.6297 | 44.5396 | 59.99 | 36.6 | 62.6027 | 29.5656 | 60.0185 | 18.8 | 62.6279 | 79.986 | 60.03 | 72.2
62.6223 | 80.2324 | 59.9845 | 72.2 | 62.6356 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.6381 | 44.5382 | 59.99 | 36.6 | 62.6111 | 29.5638 | 60.0184 | 18.8 | 62.6362 | 79.9879 | 60.0299 | 72.2
62.6307 | 80.2324 | 59.9846 | 72.2 | 62.644 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.6464 | 44.533 | 59.99 | 36.6 | 62.6194 | 29.5615 | 60.0183 | 18.8 | 62.6445 | 79.9899 | 60.0298 | 72.2
62.639 | 80.2324 | 59.9847 | 72.2 | 62.6523 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.6547 | 44.5278 | 59.99 | 36.6 | 62.6277 | 29.5591 | 60.0182 | 18.8 | 62.6528 | 79.9933 | 60.0298 | 72.2
62.6473 | 80.2324 | 59.9848 | 72.2 | 62.6606 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.6631 | 44.5226 | 59.99 | 36.6 | 62.636 | 29.557 | 60.0182 | 18.8 | 62.6613 | 79.9967 | 60.0297 | 72.2
62.6557 | 80.2324 | 59.9849 | 72.2 | 62.669 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.6714 | 44.5173 | 59.99 | 36.6 | 62.6444 | 29.5548 | 60.0181 | 18.8 | 62.6696 | 79.9987 | 60.0296 | 72.2
62.664 | 80.2324 | 59.9849 | 72.2 | 62.6773 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.6797 | 44.5121 | 59.99 | 36.6 | 62.6527 | 29.5525 | 60.018 | 18.8 | 62.6779 | 80.0007 | 60.0295 | 72.2
62.6723 | 80.2324 | 59.985 | 72.2 | 62.6856 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.688 | 44.5069 | 59.99 | 36.6 | 62.661 | 29.5502 | 60.0179 | 18.8 | 62.6862 | 80.0006 | 60.0294 | 72.2
62.6807 | 80.2324 | 59.9851 | 72.2 | 62.694 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.6964 | 44.5021 | 59.99 | 36.6 | 62.6694 | 29.5486 | 60.0178 | 18.8 | 62.6946 | 80.0005 | 60.0293 | 72.2
62.689 | 80.2324 | 59.9852 | 72.2 | 62.7023 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.7047 | 44.4973 | 59.99 | 36.6 | 62.6777 | 29.547 | 60.0177 | 18.8 | 62.7029 | 79.9997 | 60.0293 | 72.2
62.6973 | 80.2324 | 59.9853 | 72.2 | 62.7106 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.7131 | 44.4925 | 59.99 | 36.6 | 62.686 | 29.5455 | 60.0177 | 18.8 | 62.7112 | 79.999 | 60.0292 | 72.2
62.7057 | 80.2324 | 59.9854 | 72.2 | 62.719 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.7214 | 44.4877 | 59.99 | 36.6 | 62.6944 | 29.5441 | 60.0176 | 18.8 | 62.7195 | 79.9989 | 60.0291 | 72.2
62.714 | 80.2324 | 59.9854 | 72.2 | 62.7273 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.7297 | 44.4868 | 59.99 | 36.6 | 62.7027 | 29.5426 | 60.0175 | 18.8 | 62.7279 | 79.9988 | 60.029 | 72.2
62.7224 | 80.2324 | 59.9855 | 72.2 | 62.7356 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.7381 | 44.4858 | 59.99 | 36.6 | 62.711 | 29.5411 | 60.0174 | 18.8 | 62.7362 | 79.9964 | 60.0289 | 72.2
62.7307 | 80.2324 | 59.9856 | 72.2 | 62.744 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.7464 | 44.4849 | 59.99 | 36.6 | 62.7194 | 29.5403 | 60.0173 | 18.8 | 62.7445 | 79.9939 | 60.0288 | 72.2
62.739 | 80.2324 | 59.9857 | 72.2 | 62.7523 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.7547 | 44.484 | 59.99 | 36.6 | 62.7277 | 29.5396 | 60.0172 | 18.8 | 62.7528 | 79.9923 | 60.0288 | 72.2
62.7474 | 80.2324 | 59.9858 | 72.2 | 62.7607 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.7631 | 44.483 | 59.99 | 36.6 | 62.736 | 29.5391 | 60.0172 | 18.8 | 62.7611 | 79.9907 | 60.0287 | 72.2
62.7557 | 80.2324 | 59.9859 | 72.2 | 62.769 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.7714 | 44.4821 | 59.99 | 36.6 | 62.7444 | 29.5385 | 60.0171 | 18.8 | 62.7695 | 79.9914 | 60.0286 | 72.2
62.764 | 80.2324 | 59.9859 | 72.2 | 62.7773 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.7797 | 44.4821 | 59.99 | 36.6 | 62.7527 | 29.538 | 60.017 | 18.8 | 62.7778 | 79.9922 | 60.0285 | 72.2
62.7724 | 80.2324 | 59.986 | 72.2 | 62.7857 | 64.1562 | 59.98 | 54.4 | 62.7881 | 44.4821 | 59.99 | 36.6 | 62.761 | 29.5375 | 60.0169 | 18.8 | 62.7861 | 79.9901 | 60.0284 | 72.2
62.7807 | 80.2324 | 59.9861 | 72.2 | 62.794 | 64.1573 | 59.98 | 54.4 | 62.7964 | 44.4821 | 59.99 | 36.6 | 62.7693 | 29.5363 | 60.0168 | 18.8 | 62.7944 | 79.9881 | 60.0283 | 72.2
62.789 | 80.2324 | 59.9862 | 72.2 | 62.8023 | 64.1585 | 59.98 | 54.4 | 62.8047 | 44.4821 | 59.99 | 36.6 | 62.7776 | 29.5351 | 60.0167 | 18.8 | 62.8029 | 79.986 | 60.0283 | 72.2
62.7974 | 80.2324 | 59.9863 | 72.2 | 62.8107 | 64.1616 | 59.98 | 54.4 | 62.8131 | 44.4821 | 59.99 | 36.6 | 62.786 | 29.5344 | 60.0167 | 18.8 | 62.8112 | 79.984 | 60.0282 | 72.2
62.8057 | 80.2324 | 59.9864 | 72.2 | 62.819 | 64.1646 | 59.98 | 54.4 | 62.8214 | 44.4821 | 59.99 | 36.6 | 62.7943 | 29.5338 | 60.0166 | 18.8 | 62.8195 | 79.9826 | 60.0281 | 72.2
62.814 | 80.2324 | 59.9864 | 72.2 | 62.8273 | 64.1677 | 59.98 | 54.4 | 62.8297 | 44.482 | 59.99 | 36.6 | 62.8026 | 29.5324 | 60.0165 | 18.8 | 62.8278 | 79.9813 | 60.028 | 72.2
62.8224 | 80.2311 | 59.9865 | 72.2 | 62.8357 | 64.1708 | 59.98 | 54.4 | 62.8381 | 44.4819 | 59.99 | 36.6 | 62.811 | 29.531 | 60.0164 | 18.8 | 62.8361 | 79.9798 | 60.0279 | 72.2
62.8307 | 80.2297 | 59.9866 | 72.2 | 62.844 | 64.1739 | 59.98 | 54.4 | 62.8464 | 44.4817 | 59.99 | 36.6 | 62.8193 | 29.5332 | 60.0163 | 18.8 | 62.8445 | 79.9784 | 60.0278 | 72.2
62.839 | 80.2283 | 59.9867 | 72.2 | 62.8523 | 64.1769 | 59.98 | 54.4 | 62.8547 | 44.4816 | 59.99 | 36.6 | 62.8276 | 29.5353 | 60.0162 | 18.8 | 62.8528 | 79.9751 | 60.0278 | 72.2
62.8474 | 80.227 | 59.9868 | 72.2 | 62.8607 | 64.18 | 59.98 | 54.4 | 62.8631 | 44.4773 | 59.99 | 36.6 | 62.836 | 29.5371 | 60.0162 | 18.8 | 62.8611 | 79.9719 | 60.0277 | 72.2
62.8557 | 80.2256 | 59.9869 | 72.2 | 62.869 | 64.1831 | 59.98 | 54.4 | 62.8714 | 44.4731 | 59.99 | 36.6 | 62.8443 | 29.5388 | 60.0161 | 18.8 | 62.8694 | 79.9692 | 60.0276 | 72.2
62.8641 | 80.2242 | 59.9869 | 72.2 | 62.8773 | 64.1864 | 59.98 | 54.4 | 62.8798 | 44.4686 | 59.99 | 36.6 | 62.8526 | 29.5401 | 60.016 | 18.8 | 62.8778 | 79.9664 | 60.0275 | 72.2
62.8724 | 80.2229 | 59.987 | 72.2 | 62.8857 | 64.1897 | 59.98 | 54.4 | 62.8881 | 44.4641 | 59.99 | 36.6 | 62.861 | 29.5414 | 60.0159 | 18.8 | 62.8861 | 79.9636 | 60.0274 | 72.2
62.8807 | 80.2215 | 59.9871 | 72.2 | 62.894 | 64.1912 | 59.98 | 54.4 | 62.8964 | 44.4596 | 59.99 | 36.6 | 62.8693 | 29.5427 | 60.0158 | 18.8 | 62.8944 | 79.9609 | 60.0273 | 72.2
62.8891 | 80.2201 | 59.9872 | 72.2 | 62.9024 | 64.1926 | 59.98 | 54.4 | 62.9048 | 44.4551 | 59.99 | 36.6 | 62.8776 | 29.5441 | 60.0157 | 18.8 | 62.9027 | 79.956 | 60.0273 | 72.2
62.8974 | 80.2188 | 59.9873 | 72.2 | 62.9107 | 64.1957 | 59.98 | 54.4 | 62.9131 | 44.4507 | 59.99 | 36.6 | 62.886 | 29.5454 | 60.0157 | 18.8 | 62.9111 | 79.9511 | 60.0272 | 72.2
62.9057 | 80.2188 | 59.9874 | 72.2 | 62.919 | 64.1989 | 59.98 | 54.4 | 62.9214 | 44.4463 | 59.99 | 36.6 | 62.8943 | 29.5468 | 60.0156 | 18.8 | 62.9194 | 79.9463 | 60.0271 | 72.2
62.9141 | 80.2188 | 59.9874 | 72.2 | 62.9274 | 64.2021 | 59.98 | 54.4 | 62.9297 | 44.4419 | 59.99 | 36.6 | 62.9026 | 29.5434 | 60.0155 | 18.8 | 62.9277 | 79.9414 | 60.027 | 72.2
62.9224 | 80.2188 | 59.9875 | 72.2 | 62.9357 | 64.2052 | 59.98 | 54.4 | 62.9381 | 44.4376 | 59.99 | 36.6 | 62.9109 | 29.54 | 60.0154 | 18.8 | 62.936 | 79.9389 | 60.0269 | 72.2
62.9307 | 80.2188 | 59.9876 | 72.2 | 62.944 | 64.2084 | 59.9801 | 54.4 | 62.9464 | 44.4373 | 59.99 | 36.6 | 62.9193 | 29.537 | 60.0153 | 18.8 | 62.9443 | 79.9364 | 60.0268 | 72.2
62.9391 | 80.2208 | 59.9877 | 72.2 | 62.9524 | 64.2116 | 59.9802 | 54.4 | 62.9547 | 44.4371 | 59.99 | 36.6 | 62.9276 | 29.534 | 60.0152 | 18.8 | 62.9528 | 79.9358 | 60.0268 | 72.2
62.9474 | 80.2229 | 59.9878 | 72.2 | 62.9607 | 64.2133 | 59.9803 | 54.4 | 62.9631 | 44.4371 | 59.99 | 36.6 | 62.9359 | 29.5352 | 60.0152 | 18.8 | 62.9611 | 79.9353 | 60.0267 | 72.2
62.9557 | 80.2246 | 59.9879 | 72.2 | 62.969 | 64.2151 | 59.9804 | 54.4 | 62.9714 | 44.4371 | 59.99 | 36.6 | 62.9443 | 29.5364 | 60.0151 | 18.8 | 62.9694 | 79.9371 | 60.0266 | 72.2
62.9641 | 80.2264 | 59.9879 | 72.2 | 62.9774 | 64.2169 | 59.9804 | 54.4 | 62.9798 | 44.4371 | 59.99 | 36.6 | 62.9526 | 29.5401 | 60.015 | 18.8 | 62.9777 | 79.9389 | 60.0265 | 72.2
62.9724 | 80.2281 | 59.988 | 72.2 | 62.9857 | 64.2186 | 59.9805 | 54.4 | 62.9881 | 44.4371 | 59.99 | 36.6 | 62.9609 | 29.5437 | 60.0149 | 18.8 | 62.9861 | 79.9425 | 60.0264 | 72.2
62.9807 | 80.2298 | 59.9881 | 72.2 | 62.994 | 64.2186 | 59.9806 | 54.4 | 62.9964 | 44.4371 | 59.99 | 36.6 | 62.9693 | 29.547 | 60.0148 | 18.8 | 62.9944 | 79.946 | 60.0263 | 72.2
62.9891 | 80.2316 | 59.9882 | 72.2 | 63.0024 | 64.2186 | 59.9807 | 54.4 | 63.0048 | 44.4371 | 59.99 | 36.6 | 62.9776 | 29.5502 | 60.0147 | 18.8 | 63.0027 | 79.9495 | 60.0263 | 72.2
62.9974 | 80.2333 | 59.9883 | 72.2 | 63.0107 | 64.2186 | 59.9808 | 54.4 | 63.0131 | 44.4371 | 59.99 | 36.6 | 62.9859 | 29.5554 | 60.0147 | 18.8 | 63.011 | 79.9531 | 60.0262 | 72.2
63.0057 | 80.235 | 59.9884 | 72.2 | 63.019 | 64.2186 | 59.9809 | 54.4 | 63.0214 | 44.4371 | 59.99 | 36.6 | 62.9942 | 29.5606 | 60.0146 | 18.8 | 63.0193 | 79.956 | 60.0261 | 72.2
63.0141 | 80.2368 | 59.9884 | 72.2 | 63.0274 | 64.2186 | 59.9809 | 54.4 | 63.0298 | 44.4332 | 59.99 | 36.6 | 63.0026 | 29.5651 | 60.0145 | 18.8 | 63.0277 | 79.959 | 60.026 | 72.2
63.0224 | 80.2365 | 59.9885 | 72.2 | 63.0357 | 64.2186 | 59.981 | 54.4 | 63.0381 | 44.4294 | 59.99 | 36.6 | 63.0109 | 29.5697 | 60.0144 | 18.8 | 63.036 | 79.9602 | 60.0259 | 72.2
63.0307 | 80.2361 | 59.9886 | 72.2 | 63.0441 | 64.2186 | 59.9811 | 54.4 | 63.0464 | 44.4255 | 59.99 | 36.6 | 63.0192 | 29.571 | 60.0143 | 18.8 | 63.0443 | 79.9614 | 60.0258 | 72.2
63.0391 | 80.237 | 59.9887 | 72.2 | 63.0524 | 64.2186 | 59.9812 | 54.4 | 63.0548 | 44.4216 | 59.99 | 36.6 | 63.0276 | 29.5724 | 60.0142 | 18.8 | 63.0526 | 79.9593 | 60.0258 | 72.2
63.0474 | 80.238 | 59.9888 | 72.2 | 63.0607 | 64.2186 | 59.9813 | 54.4 | 63.0631 | 44.4162 | 59.99 | 36.6 | 63.0359 | 29.5708 | 60.0142 | 18.8 | 63.061 | 79.9572 | 60.0257 | 72.2
63.0557 | 80.2325 | 59.9889 | 72.2 | 63.0691 | 64.2186 | 59.9813 | 54.4 | 63.0714 | 44.4108 | 59.99 | 36.6 | 63.0442 | 29.5691 | 60.0141 | 18.8 | 63.0693 | 79.9557 | 60.0256 | 72.2
63.0641 | 80.2271 | 59.9889 | 72.2 | 63.0774 | 64.2186 | 59.9814 | 54.4 | 63.0798 | 44.4054 | 59.99 | 36.6 | 63.0526 | 29.567 | 60.014 | 18.8 | 63.0776 | 79.9542 | 60.0255 | 72.2
63.0724 | 80.2217 | 59.989 | 72.2 | 63.0857 | 64.2186 | 59.9815 | 54.4 | 63.0881 | 44.4 | 59.99 | 36.6 | 63.0609 | 29.5648 | 60.0139 | 18.8 | 63.0859 | 79.954 | 60.0254 | 72.2
63.0807 | 80.2163 | 59.9891 | 72.2 | 63.0941 | 64.2186 | 59.9816 | 54.4 | 63.0964 | 44.3946 | 59.99 | 36.6 | 63.0692 | 29.5626 | 60.0138 | 18.8 | 63.0944 | 79.9538 | 60.0253 | 72.2
63.0891 | 80.2065 | 59.9892 | 72.2 | 63.1024 | 64.2186 | 59.9817 | 54.4 | 63.1048 | 44.3892 | 59.99 | 36.6 | 63.0775 | 29.5604 | 60.0137 | 18.8 | 63.1027 | 79.9534 | 60.0253 | 72.2
63.0974 | 80.1968 | 59.9893 | 72.2 | 63.1107 | 64.2186 | 59.9818 | 54.4 | 63.1131 | 44.3877 | 59.99 | 36.6 | 63.0859 | 29.5589 | 60.0137 | 18.8 | 63.111 | 79.953 | 60.0252 | 72.2
63.1057 | 80.1826 | 59.9894 | 72.2 | 63.1191 | 64.2186 | 59.9818 | 54.4 | 63.1214 | 44.3862 | 59.99 | 36.6 | 63.0942 | 29.5575 | 60.0136 | 18.8 | 63.1193 | 79.9527 | 60.0251 | 72.2
63.1141 | 80.1684 | 59.9894 | 72.2 | 63.1274 | 64.216 | 59.9819 | 54.4 | 63.1298 | 44.3847 | 59.99 | 36.6 | 63.1025 | 29.556 | 60.0135 | 18.8 | 63.1276 | 79.9524 | 60.025 | 72.2
63.1224 | 80.153 | 59.9895 | 72.2 | 63.1357 | 64.2133 | 59.982 | 54.4 | 63.1381 | 44.3833 | 59.99 | 36.6 | 63.1109 | 29.5545 | 60.0134 | 18.8 | 63.136 | 79.9545 | 60.0249 | 72.2
63.1308 | 80.1377 | 59.9896 | 72.2 | 63.1441 | 64.2106 | 59.9821 | 54.4 | 63.1465 | 44.3834 | 59.99 | 36.6 | 63.1192 | 29.553 | 60.0133 | 18.8 | 63.1443 | 79.9565 | 60.0248 | 72.2
63.1391 | 80.1286 | 59.9897 | 72.2 | 63.1524 | 64.208 | 59.9822 | 54.4 | 63.1548 | 44.3834 | 59.99 | 36.6 | 63.1275 | 29.5516 | 60.0132 | 18.8 | 63.1526 | 79.9595 | 60.0248 | 72.2
63.1474 | 80.1196 | 59.9898 | 72.2 | 63.1607 | 64.2106 | 59.9823 | 54.4 | 63.1631 | 44.3835 | 59.99 | 36.6 | 63.1359 | 29.5504 | 60.0132 | 18.8 | 63.1609 | 79.9625 | 60.0247 | 72.2
63.1558 | 80.1106 | 59.9899 | 72.2 | 63.1691 | 64.2132 | 59.9823 | 54.4 | 63.1714 | 44.3836 | 59.99 | 36.6 | 63.1442 | 29.5492 | 60.0131 | 18.8 | 63.1693 | 79.9649 | 60.0246 | 72.2
63.1641 | 80.1016 | 59.9899 | 72.2 | 63.1774 | 64.2158 | 59.9824 | 54.4 | 63.1798 | 44.3837 | 59.99 | 36.6 | 63.1525 | 29.548 | 60.013 | 18.8 | 63.1776 | 79.9674 | 60.0245 | 72.2
63.1724 | 80.0969 | 59.99 | 72.2 | 63.1857 | 64.2184 | 59.9825 | 54.4 | 63.1881 | 44.3838 | 59.99 | 36.6 | 63.1609 | 29.5469 | 60.0129 | 18.8 | 63.1859 | 79.9701 | 60.0244 | 72.2
63.1808 | 80.0922 | 59.99 | 72.2 | 63.1941 | 64.2331 | 59.9826 | 54.4 | 63.1964 | 44.3839 | 60 | 36.6 | 63.1692 | 29.5457 | 60.0128 | 18.8 | 63.1942 | 79.9728 | 60.0243 | 72.2
63.1891 | 80.092 | 59.99 | 72.2 | 63.2024 | 64.2478 | 59.9827 | 54.4 | 63.2048 | 44.3839 | 60 | 36.6 | 63.1775 | 29.5445 | 60.0127 | 18.8 | 63.2025 | 79.9758 | 60.0243 | 72.2
63.1974 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.2107 | 64.265 | 59.9828 | 54.4 | 63.2131 | 44.3821 | 60 | 36.6 | 63.1859 | 29.5433 | 60.0127 | 18.8 | 63.2109 | 79.9789 | 60.0242 | 72.2
63.2058 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.2191 | 64.2822 | 59.9828 | 54.4 | 63.2214 | 44.3802 | 60 | 36.6 | 63.1942 | 29.5421 | 60.0126 | 18.8 | 63.2192 | 79.9779 | 60.0241 | 72.2
63.2141 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.2274 | 64.2993 | 59.9829 | 54.4 | 63.2298 | 44.3783 | 60 | 36.6 | 63.2025 | 29.5379 | 60.0125 | 18.8 | 63.2275 | 79.977 | 60.024 | 72.2
63.2224 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.2357 | 64.3165 | 59.983 | 54.4 | 63.2381 | 44.3764 | 60 | 36.6 | 63.2108 | 29.5338 | 60.0124 | 18.8 | 63.2358 | 79.9752 | 60.0239 | 72.2
63.2308 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.2441 | 64.3284 | 59.9831 | 54.4 | 63.2465 | 44.3745 | 60 | 36.6 | 63.2192 | 29.5304 | 60.0123 | 18.8 | 63.2443 | 79.9734 | 60.0238 | 72.2
63.2391 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.2524 | 64.3403 | 59.9832 | 54.4 | 63.2548 | 44.3726 | 60 | 36.6 | 63.2275 | 29.527 | 60.0122 | 18.8 | 63.2526 | 79.9708 | 60.0238 | 72.2
63.2474 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.2607 | 64.3526 | 59.9833 | 54.4 | 63.2631 | 44.3707 | 60 | 36.6 | 63.2358 | 29.5236 | 60.0122 | 18.8 | 63.2609 | 79.9682 | 60.0237 | 72.2
63.2558 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.2691 | 64.3649 | 59.9833 | 54.4 | 63.2715 | 44.3688 | 60 | 36.6 | 63.2442 | 29.5201 | 60.0121 | 18.8 | 63.2692 | 79.9656 | 60.0236 | 72.2
63.2641 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.2774 | 64.3651 | 59.9834 | 54.4 | 63.2798 | 44.3669 | 60 | 36.6 | 63.2525 | 29.5155 | 60.012 | 18.8 | 63.2776 | 79.963 | 60.0235 | 72.2
63.2724 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.2857 | 64.3653 | 59.9835 | 54.4 | 63.2881 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.2608 | 29.5109 | 60.0119 | 18.8 | 63.2859 | 79.9609 | 60.0234 | 72.2
63.2808 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.2941 | 64.3647 | 59.9836 | 54.4 | 63.2964 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.2692 | 29.5049 | 60.0118 | 18.8 | 63.2942 | 79.9588 | 60.0233 | 72.2
63.2891 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.3024 | 64.3642 | 59.9837 | 54.4 | 63.3048 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.2775 | 29.4989 | 60.0117 | 18.8 | 63.3025 | 79.9588 | 60.0233 | 72.2
63.2974 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.3107 | 64.3621 | 59.9838 | 54.4 | 63.3131 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.2858 | 29.4963 | 60.0117 | 18.8 | 63.3108 | 79.9587 | 60.0232 | 72.2
63.3058 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.3191 | 64.36 | 59.9839 | 54.4 | 63.3215 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.2942 | 29.4937 | 60.0116 | 18.8 | 63.3192 | 79.9587 | 60.0231 | 72.2
63.3141 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.3274 | 64.353 | 59.9839 | 54.4 | 63.3298 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.3025 | 29.4906 | 60.0115 | 18.8 | 63.3275 | 79.9587 | 60.023 | 72.2
63.3225 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.3358 | 64.346 | 59.984 | 54.4 | 63.3381 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.3108 | 29.4876 | 60.0114 | 18.8 | 63.3358 | 79.9559 | 60.0229 | 72.2
63.3308 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.3441 | 64.337 | 59.9841 | 54.4 | 63.3465 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.3192 | 29.4846 | 60.0113 | 18.8 | 63.3441 | 79.953 | 60.0228 | 72.2
63.3391 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.3524 | 64.328 | 59.9842 | 54.4 | 63.3548 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.3275 | 29.4816 | 60.0112 | 18.8 | 63.3525 | 79.949 | 60.0228 | 72.2
63.3475 | 80.0917 | 59.99 | 72.2 | 63.3607 | 64.319 | 59.9843 | 54.4 | 63.3631 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.3358 | 29.4798 | 60.0112 | 18.8 | 63.3608 | 79.9451 | 60.0227 | 72.2
63.3558 | 80.0923 | 59.99 | 72.2 | 63.3691 | 64.31 | 59.9844 | 54.4 | 63.3715 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.3441 | 29.478 | 60.0111 | 18.8 | 63.3691 | 79.9405 | 60.0226 | 72.2
63.3641 | 80.0929 | 59.99 | 72.2 | 63.3774 | 64.3008 | 59.9844 | 54.4 | 63.3798 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.3525 | 29.4776 | 60.011 | 18.8 | 63.3774 | 79.936 | 60.0225 | 72.2
63.3725 | 80.0952 | 59.99 | 72.2 | 63.3858 | 64.2915 | 59.9845 | 54.4 | 63.3881 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.3608 | 29.4772 | 60.0109 | 18.8 | 63.3859 | 79.9293 | 60.0224 | 72.2
63.3808 | 80.0974 | 59.99 | 72.2 | 63.3941 | 64.2827 | 59.9846 | 54.4 | 63.3965 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.3691 | 29.4765 | 60.0108 | 18.8 | 63.3942 | 79.9226 | 60.0223 | 72.2
63.3891 | 80.0996 | 59.99 | 72.2 | 63.4024 | 64.2738 | 59.9847 | 54.4 | 63.4048 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.3775 | 29.4758 | 60.0107 | 18.8 | 63.4025 | 79.9159 | 60.0223 | 72.2
63.3975 | 80.1019 | 59.99 | 72.2 | 63.4108 | 64.2698 | 59.9848 | 54.4 | 63.4131 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.3858 | 29.475 | 60.0107 | 18.8 | 63.4108 | 79.9092 | 60.0222 | 72.2
63.4058 | 80.1041 | 59.99 | 72.2 | 63.4191 | 64.2659 | 59.9849 | 54.4 | 63.4215 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.3941 | 29.4741 | 60.0106 | 18.8 | 63.4191 | 79.9053 | 60.0221 | 72.2
63.4141 | 80.1064 | 59.99 | 72.2 | 63.4274 | 64.2635 | 59.9849 | 54.4 | 63.4298 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.4025 | 29.4733 | 60.0105 | 18.8 | 63.4275 | 79.9014 | 60.022 | 72.2
63.4225 | 80.11 | 59.99 | 72.2 | 63.4358 | 64.2612 | 59.985 | 54.4 | 63.4381 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.4108 | 29.4724 | 60.0104 | 18.8 | 63.4358 | 79.8954 | 60.0219 | 72.2
63.4308 | 80.1136 | 59.99 | 72.2 | 63.4441 | 64.2589 | 59.9851 | 54.4 | 63.4465 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.4191 | 29.4716 | 60.0103 | 18.8 | 63.4441 | 79.8893 | 60.0218 | 72.2
63.4391 | 80.1133 | 59.99 | 72.2 | 63.4524 | 64.2565 | 59.9852 | 54.4 | 63.4548 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.4275 | 29.4708 | 60.0102 | 18.8 | 63.4524 | 79.8835 | 60.0218 | 72.2
63.4475 | 80.1129 | 59.99 | 72.2 | 63.4608 | 64.2413 | 59.9853 | 54.4 | 63.4631 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.4358 | 29.4692 | 60.0102 | 18.8 | 63.4608 | 79.8778 | 60.0217 | 72.2
63.4558 | 80.1092 | 59.99 | 72.2 | 63.4691 | 64.226 | 59.9854 | 54.4 | 63.4715 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.4441 | 29.4677 | 60.0101 | 18.8 | 63.4691 | 79.8741 | 60.0216 | 72.2
63.4641 | 80.1055 | 59.99 | 72.2 | 63.4774 | 64.208 | 59.9854 | 54.4 | 63.4798 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.4525 | 29.4658 | 60.01 | 18.8 | 63.4774 | 79.8703 | 60.0215 | 72.2
63.4725 | 80.0981 | 59.99 | 72.2 | 63.4858 | 64.19 | 59.9855 | 54.4 | 63.4881 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.4608 | 29.464 | 60.01 | 18.8 | 63.4857 | 79.8666 | 60.0214 | 72.2
63.4808 | 80.0906 | 59.99 | 72.2 | 63.4941 | 64.172 | 59.9856 | 54.4 | 63.4965 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.4691 | 29.4583 | 60.01 | 18.8 | 63.4941 | 79.8628 | 60.0213 | 72.2
63.4892 | 80.0831 | 59.99 | 72.2 | 63.5024 | 64.1539 | 59.9857 | 54.4 | 63.5048 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.4774 | 29.4527 | 60.01 | 18.8 | 63.5024 | 79.8591 | 60.0213 | 72.2
63.4975 | 80.0757 | 59.99 | 72.2 | 63.5108 | 64.1359 | 59.9858 | 54.4 | 63.5132 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.4858 | 29.447 | 60.01 | 18.8 | 63.5107 | 79.8554 | 60.0212 | 72.2
63.5058 | 80.0668 | 59.99 | 72.2 | 63.5191 | 64.1179 | 59.9859 | 54.4 | 63.5215 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.4941 | 29.4413 | 60.01 | 18.8 | 63.519 | 79.8548 | 60.0211 | 72.2
63.5142 | 80.058 | 59.99 | 72.2 | 63.5275 | 64.0999 | 59.9859 | 54.4 | 63.5298 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.5024 | 29.4356 | 60.01 | 18.8 | 63.5273 | 79.8542 | 60.021 | 72.2
63.5225 | 80.0525 | 59.99 | 72.2 | 63.5358 | 64.0819 | 59.986 | 54.4 | 63.5381 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.5108 | 29.43 | 60.01 | 18.8 | 63.5358 | 79.8529 | 60.0209 | 72.2
63.5308 | 80.047 | 59.99 | 72.2 | 63.5441 | 64.0779 | 59.9861 | 54.4 | 63.5465 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.5191 | 29.425 | 60.01 | 18.8 | 63.5441 | 79.8516 | 60.0208 | 72.2
63.5392 | 80.0432 | 59.99 | 72.2 | 63.5524 | 64.074 | 59.9862 | 54.4 | 63.5548 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.5274 | 29.42 | 60.01 | 18.8 | 63.5524 | 79.8508 | 60.0208 | 72.2
63.5475 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.5608 | 64.074 | 59.9863 | 54.4 | 63.5631 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.5358 | 29.4131 | 60.01 | 18.8 | 63.5607 | 79.85 | 60.0207 | 72.2
63.5558 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.5691 | 64.074 | 59.9864 | 54.4 | 63.5715 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.5441 | 29.4061 | 60.01 | 18.8 | 63.5691 | 79.8492 | 60.0206 | 72.2
63.5642 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.5775 | 64.074 | 59.9864 | 54.4 | 63.5798 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.5524 | 29.4032 | 60.01 | 18.8 | 63.5774 | 79.8484 | 60.0205 | 72.2
63.5725 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.5858 | 64.074 | 59.9865 | 54.4 | 63.5882 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.5607 | 29.4003 | 60.01 | 18.8 | 63.5857 | 79.8476 | 60.0204 | 72.2
63.5808 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.5941 | 64.074 | 59.9866 | 54.4 | 63.5965 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.5691 | 29.3974 | 60.01 | 18.8 | 63.594 | 79.8468 | 60.0203 | 72.2
63.5892 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.6025 | 64.074 | 59.9867 | 54.4 | 63.6048 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.5774 | 29.3945 | 60.01 | 18.8 | 63.6024 | 79.846 | 60.0203 | 72.2
63.5975 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.6108 | 64.074 | 59.9868 | 54.4 | 63.6132 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.5857 | 29.3916 | 60.01 | 18.8 | 63.6107 | 79.8452 | 60.0202 | 72.2
63.6058 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.6191 | 64.074 | 59.9869 | 54.4 | 63.6215 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.5941 | 29.3887 | 60.01 | 18.8 | 63.619 | 79.8452 | 60.0201 | 72.2
63.6142 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.6275 | 64.074 | 59.9869 | 54.4 | 63.6298 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.6024 | 29.3859 | 60.01 | 18.8 | 63.6273 | 79.8452 | 60.02 | 72.2
63.6225 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.6358 | 64.074 | 59.987 | 54.4 | 63.6382 | 44.365 | 60 | 36.6 | 63.6107 | 29.383 | 60.01 | 18.8 | 63.6357 | 79.8436 | 60.02 | 72.2
63.6308 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.6441 | 64.074 | 59.9871 | 54.4 | 63.6465 | 44.3658 | 60 | 36.6 | 63.619 | 29.3826 | 60.01 | 18.8 | 63.644 | 79.842 | 60.02 | 72.2
63.6392 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.6525 | 64.074 | 59.9872 | 54.4 | 63.6548 | 44.3667 | 60 | 36.6 | 63.6274 | 29.3823 | 60.01 | 18.8 | 63.6523 | 79.8394 | 60.02 | 72.2
63.6475 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.6608 | 64.074 | 59.9873 | 54.4 | 63.6631 | 44.3675 | 60 | 36.6 | 63.6357 | 29.3819 | 60.01 | 18.8 | 63.6606 | 79.8368 | 60.02 | 72.2
63.6558 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.6691 | 64.074 | 59.9874 | 54.4 | 63.6715 | 44.3683 | 60 | 36.6 | 63.644 | 29.3815 | 60.01 | 18.8 | 63.6689 | 79.8339 | 60.02 | 72.2
63.6642 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.6775 | 64.074 | 59.9874 | 54.4 | 63.6798 | 44.3699 | 60 | 36.6 | 63.6524 | 29.38 | 60.01 | 18.8 | 63.6774 | 79.831 | 60.02 | 72.2
63.6725 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.6858 | 64.074 | 59.9875 | 54.4 | 63.6882 | 44.3714 | 60 | 36.6 | 63.6607 | 29.3785 | 60.01 | 18.8 | 63.6857 | 79.8269 | 60.02 | 72.2
63.6808 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.6942 | 64.074 | 59.9876 | 54.4 | 63.6965 | 44.373 | 60 | 36.6 | 63.669 | 29.377 | 60.01 | 18.8 | 63.694 | 79.8228 | 60.02 | 72.2
63.6892 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.7025 | 64.0741 | 59.9877 | 54.4 | 63.7048 | 44.3745 | 60 | 36.6 | 63.6774 | 29.3755 | 60.01 | 18.8 | 63.7023 | 79.8208 | 60.02 | 72.2
63.6975 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.7108 | 64.0741 | 59.9878 | 54.4 | 63.7132 | 44.376 | 60 | 36.6 | 63.6857 | 29.374 | 60.01 | 18.8 | 63.7107 | 79.8189 | 60.02 | 72.2
63.7058 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.7191 | 64.0741 | 59.9879 | 54.4 | 63.7215 | 44.3776 | 60 | 36.6 | 63.694 | 29.3725 | 60.01 | 18.8 | 63.719 | 79.8188 | 60.02 | 72.2
63.7142 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.7275 | 64.0741 | 59.9879 | 54.4 | 63.7298 | 44.373 | 60 | 36.6 | 63.7024 | 29.371 | 60.01 | 18.8 | 63.7273 | 79.8188 | 60.02 | 72.2
63.7225 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.7358 | 64.0741 | 59.988 | 54.4 | 63.7382 | 44.3683 | 60 | 36.6 | 63.7107 | 29.3695 | 60.01 | 18.8 | 63.7356 | 79.8197 | 60.02 | 72.2
63.7308 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.7442 | 64.0741 | 59.9881 | 54.4 | 63.7465 | 44.3637 | 60 | 36.6 | 63.719 | 29.3684 | 60.01 | 18.8 | 63.744 | 79.8207 | 60.02 | 72.2
63.7392 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.7525 | 64.0741 | 59.9882 | 54.4 | 63.7548 | 44.3591 | 60 | 36.6 | 63.7274 | 29.3673 | 60.01 | 18.8 | 63.7523 | 79.8215 | 60.02 | 72.2
63.7475 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.7608 | 64.0741 | 59.9883 | 54.4 | 63.7632 | 44.3537 | 60 | 36.6 | 63.7357 | 29.3669 | 60.01 | 18.8 | 63.7606 | 79.8224 | 60.02 | 72.2
63.7558 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.7692 | 64.0741 | 59.9884 | 54.4 | 63.7715 | 44.3484 | 60 | 36.6 | 63.744 | 29.3665 | 60.01 | 18.8 | 63.7689 | 79.8244 | 60.02 | 72.2
63.7642 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.7775 | 64.0741 | 59.9884 | 54.4 | 63.7798 | 44.3381 | 60 | 36.6 | 63.7523 | 29.3661 | 60.01 | 18.8 | 63.7773 | 79.8264 | 60.02 | 72.2
63.7725 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.7858 | 64.0741 | 59.9885 | 54.4 | 63.7882 | 44.3279 | 60 | 36.6 | 63.7607 | 29.3657 | 60.01 | 18.8 | 63.7856 | 79.8264 | 60.02 | 72.2
63.7808 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.7942 | 64.0741 | 59.9886 | 54.4 | 63.7965 | 44.3199 | 60 | 36.6 | 63.769 | 29.3645 | 60.01 | 18.8 | 63.7939 | 79.8263 | 60.02 | 72.2
63.7892 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.8025 | 64.0741 | 59.9887 | 54.4 | 63.8048 | 44.312 | 60 | 36.6 | 63.7773 | 29.3633 | 60.01 | 18.8 | 63.8022 | 79.8241 | 60.02 | 72.2
63.7975 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.8108 | 64.0741 | 59.9888 | 54.4 | 63.8132 | 44.3093 | 60 | 36.6 | 63.7857 | 29.3622 | 60.01 | 18.8 | 63.8105 | 79.8219 | 60.02 | 72.2
63.8058 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.8192 | 64.0741 | 59.9889 | 54.4 | 63.8215 | 44.3067 | 60 | 36.6 | 63.794 | 29.361 | 60.01 | 18.8 | 63.819 | 79.8214 | 60.02 | 72.2
63.8142 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.8275 | 64.0756 | 59.9889 | 54.4 | 63.8298 | 44.3041 | 60 | 36.6 | 63.8023 | 29.3599 | 60.01 | 18.8 | 63.8273 | 79.8209 | 60.02 | 72.2
63.8225 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.8358 | 64.0771 | 59.989 | 54.4 | 63.8382 | 44.3015 | 60 | 36.6 | 63.8107 | 29.3587 | 60.01 | 18.8 | 63.8356 | 79.8204 | 60.02 | 72.2
63.8308 | 80.0395 | 59.99 | 72.2 | 63.8442 | 64.0787 | 59.9891 | 54.4 | 63.8465 | 44.2988 | 60 | 36.6 | 63.819 | 29.3597 | 60.01 | 18.8 | 63.8439 | 79.8199 | 60.02 | 72.2
63.8392 | 80.0386 | 59.99 | 72.2 | 63.8525 | 64.0802 | 59.9892 | 54.4 | 63.8549 | 44.2962 | 60 | 36.6 | 63.8273 | 29.3608 | 60.01 | 18.8 | 63.8523 | 79.8195 | 60.02 | 72.2
63.8475 | 80.0378 | 59.99 | 72.2 | 63.8608 | 64.0833 | 59.9893 | 54.4 | 63.8632 | 44.2988 | 60 | 36.6 | 63.8357 | 29.3618 | 60.01 | 18.8 | 63.8606 | 79.819 | 60.02 | 72.2
63.8559 | 80.0375 | 59.99 | 72.2 | 63.8692 | 64.0865 | 59.9894 | 54.4 | 63.8715 | 44.3014 | 60 | 36.6 | 63.844 | 29.3628 | 60.01 | 18.8 | 63.8689 | 79.8188 | 60.02 | 72.2
63.8642 | 80.0373 | 59.99 | 72.2 | 63.8775 | 64.0896 | 59.9894 | 54.4 | 63.8799 | 44.3017 | 60 | 36.6 | 63.8523 | 29.3646 | 60.01 | 18.8 | 63.8772 | 79.8186 | 60.02 | 72.2
63.8725 | 80.0366 | 59.99 | 72.2 | 63.8858 | 64.0927 | 59.9895 | 54.4 | 63.8882 | 44.302 | 60 | 36.6 | 63.8607 | 29.3664 | 60.01 | 18.8 | 63.8856 | 79.8207 | 60.02 | 72.2
63.8809 | 80.0358 | 59.99 | 72.2 | 63.8942 | 64.0958 | 59.9896 | 54.4 | 63.8965 | 44.3024 | 60 | 36.6 | 63.869 | 29.3678 | 60.01 | 18.8 | 63.8939 | 79.8228 | 60.02 | 72.2
63.8892 | 80.035 | 59.99 | 72.2 | 63.9025 | 64.099 | 59.9897 | 54.4 | 63.9048 | 44.3028 | 60 | 36.6 | 63.8773 | 29.3692 | 60.01 | 18.8 | 63.9022 | 79.8241 | 60.02 | 72.2
63.8975 | 80.0343 | 59.99 | 72.2 | 63.9109 | 64.1006 | 59.9898 | 54.4 | 63.9132 | 44.3037 | 60 | 36.6 | 63.8857 | 29.3703 | 60.01 | 18.8 | 63.9105 | 79.8254 | 60.02 | 72.2
63.9059 | 80.0336 | 59.99 | 72.2 | 63.9192 | 64.1022 | 59.9899 | 54.4 | 63.9215 | 44.3047 | 60 | 36.6 | 63.894 | 29.3713 | 60.01 | 18.8 | 63.9188 | 79.8268 | 60.02 | 72.2
63.9142 | 80.0329 | 59.99 | 72.2 | 63.9275 | 64.1038 | 59.9899 | 54.4 | 63.9298 | 44.3056 | 60 | 36.6 | 63.9023 | 29.368 | 60.01 | 18.8 | 63.9272 | 79.8282 | 60.02 | 72.2
63.9225 | 80.0331 | 59.99 | 72.2 | 63.9359 | 64.1054 | 59.99 | 54.4 | 63.9382 | 44.3065 | 60 | 36.6 | 63.9106 | 29.3647 | 60.01 | 18.8 | 63.9355 | 79.8278 | 60.02 | 72.2
63.9309 | 80.0332 | 59.99 | 72.2 | 63.9442 | 64.1071 | 59.99 | 54.4 | 63.9465 | 44.3072 | 60 | 36.6 | 63.919 | 29.3569 | 60.01 | 18.8 | 63.9438 | 79.8274 | 60.02 | 72.2
63.9392 | 80.0325 | 59.99 | 72.2 | 63.9525 | 64.1088 | 59.99 | 54.4 | 63.9549 | 44.3078 | 60 | 36.6 | 63.9273 | 29.3492 | 60.01 | 18.8 | 63.9521 | 79.8236 | 60.02 | 72.2
63.9475 | 80.0318 | 59.99 | 72.2 | 63.9609 | 64.1105 | 59.99 | 54.4 | 63.9632 | 44.3059 | 60 | 36.6 | 63.9356 | 29.3414 | 60.01 | 18.8 | 63.9606 | 79.8198 | 60.02 | 72.2
63.9559 | 80.0317 | 59.99 | 72.2 | 63.9692 | 64.1122 | 59.99 | 54.4 | 63.9715 | 44.304 | 60 | 36.6 | 63.944 | 29.3336 | 60.01 | 18.8 | 63.9689 | 79.8132 | 60.02 | 72.2
63.9642 | 80.0315 | 59.99 | 72.2 | 63.9775 | 64.1139 | 59.99 | 54.4 | 63.9799 | 44.2997 | 60 | 36.6 | 63.9523 | 29.3252 | 60.01 | 18.8 | 63.9772 | 79.8066 | 60.02 | 72.2
63.9725 | 80.0301 | 59.99 | 72.2 | 63.9859 | 64.1156 | 59.99 | 54.4 | 63.9882 | 44.2955 | 60 | 36.6 | 63.9606 | 29.3168 | 60.01 | 18.8 | 63.9855 | 79.7981 | 60.02 | 72.2
63.9809 | 80.0287 | 59.99 | 72.2 | 63.9942 | 64.1174 | 59.99 | 54.4 | 63.9965 | 44.2908 | 60 | 36.6 | 63.969 | 29.3053 | 60.01 | 18.8 | 63.9939 | 79.7896 | 60.02 | 72.2
63.9892 | 80.0272 | 59.99 | 72.2 | 64.0025 | 64.1191 | 59.99 | 54.4 | 64.0049 | 44.2862 | 60 | 36.6 | 63.9773 | 29.2937 | 60.01 | 18.8 | 64.0022 | 79.7813 | 60.02 | 72.2
63.9975 | 80.0257 | 59.99 | 72.2 | 64.0109 | 64.1208 | 59.99 | 54.4 | 64.0132 | 44.2784 | 60 | 36.6 | 63.9856 | 29.2846 | 60.01 | 18.8 | 64.0105 | 79.7731 | 60.02 | 72.2
64.0059 | 80.0243 | 59.99 | 72.2 | 64.0192 | 64.1225 | 59.99 | 54.4 | 64.0215 | 44.2706 | 60 | 36.6 | 63.994 | 29.2756 | 60.01 | 18.8 | 64.0188 | 79.7663 | 60.02 | 72.2
64.0142 | 80.0228 | 59.99 | 72.2 | 64.0275 | 64.1183 | 59.99 | 54.4 | 64.0298 | 44.2628 | 60 | 36.6 | 64.0023 | 29.271 | 60.01 | 18.8 | 64.0272 | 79.7595 | 60.02 | 72.2
64.0225 | 80.0222 | 59.99 | 72.2 | 64.0359 | 64.114 | 59.99 | 54.4 | 64.0382 | 44.2551 | 60 | 36.6 | 64.0106 | 29.2665 | 60.01 | 18.8 | 64.0355 | 79.7552 | 60.02 | 72.2
64.0309 | 80.0216 | 59.99 | 72.2 | 64.0442 | 64.1098 | 59.99 | 54.4 | 64.0465 | 44.2503 | 60 | 36.6 | 64.019 | 29.2612 | 60.01 | 18.8 | 64.0438 | 79.7508 | 60.02 | 72.2
64.0392 | 80.0209 | 59.99 | 72.2 | 64.0526 | 64.1055 | 59.99 | 54.4 | 64.0549 | 44.2455 | 60 | 36.6 | 64.0273 | 29.256 | 60.01 | 18.8 | 64.0521 | 79.7479 | 60.02 | 72.2
64.0475 | 80.0203 | 59.99 | 72.2 | 64.0609 | 64.1013 | 59.99 | 54.4 | 64.0632 | 44.2429 | 60 | 36.6 | 64.0356 | 29.2517 | 60.01 | 18.8 | 64.0604 | 79.745 | 60.02 | 72.2
64.0559 | 80.0177 | 59.99 | 72.2 | 64.0692 | 64.097 | 59.99 | 54.4 | 64.0715 | 44.2404 | 60 | 36.6 | 64.0439 | 29.2474 | 60.01 | 18.8 | 64.0688 | 79.745 | 60.02 | 72.2
64.0642 | 80.0151 | 59.99 | 72.2 | 64.0775 | 64.0928 | 59.99 | 54.4 | 64.0799 | 44.2384 | 60 | 36.6 | 64.0523 | 29.2468 | 60.01 | 18.8 | 64.0771 | 79.7449 | 60.02 | 72.2
64.0725 | 80.0125 | 59.99 | 72.2 | 64.0859 | 64.0886 | 59.99 | 54.4 | 64.0882 | 44.2364 | 60 | 36.6 | 64.0606 | 29.2461 | 60.01 | 18.8 | 64.0854 | 79.7444 | 60.02 | 72.2
64.0809 | 80.0098 | 59.99 | 72.2 | 64.0942 | 64.0843 | 59.99 | 54.4 | 64.0965 | 44.2376 | 60 | 36.6 | 64.0689 | 29.2454 | 60.01 | 18.8 | 64.0938 | 79.7439 | 60.02 | 72.2
64.0892 | 80.0072 | 59.99 | 72.2 | 64.1026 | 64.0801 | 59.99 | 54.4 | 64.1049 | 44.2388 | 60 | 36.6 | 64.0773 | 29.2448 | 60.01 | 18.8 | 64.1022 | 79.7448 | 60.02 | 72.2
64.0975 | 80.0046 | 59.99 | 72.2 | 64.1109 | 64.0801 | 59.99 | 54.4 | 64.1132 | 44.2401 | 60 | 36.6 | 64.0856 | 29.2431 | 60.01 | 18.8 | 64.1105 | 79.7457 | 60.02 | 72.2
64.1059 | 79.9988 | 59.99 | 72.2 | 64.1192 | 64.0801 | 59.99 | 54.4 | 64.1215 | 44.2415 | 60 | 36.6 | 64.0939 | 29.2415 | 60.01 | 18.8 | 64.1188 | 79.747 | 60.02 | 72.2
64.1142 | 79.993 | 59.99 | 72.2 | 64.1276 | 64.0801 | 59.99 | 54.4 | 64.1299 | 44.2427 | 60 | 36.6 | 64.1023 | 29.2422 | 60.01 | 18.8 | 64.1271 | 79.7484 | 60.02 | 72.2
64.1225 | 79.9838 | 59.99 | 72.2 | 64.1359 | 64.0801 | 59.99 | 54.4 | 64.1382 | 44.2438 | 60 | 36.6 | 64.1106 | 29.243 | 60.01 | 18.8 | 64.1355 | 79.7501 | 60.02 | 72.2
64.1309 | 79.9746 | 59.99 | 72.2 | 64.1442 | 64.0801 | 59.99 | 54.4 | 64.1465 | 44.2448 | 60 | 36.6 | 64.1189 | 29.2434 | 60.01 | 18.8 | 64.1438 | 79.7518 | 60.02 | 72.2
64.1392 | 79.9717 | 59.99 | 72.2 | 64.1526 | 64.0801 | 59.99 | 54.4 | 64.1549 | 44.2459 | 60 | 36.6 | 64.1273 | 29.2437 | 60.01 | 18.8 | 64.1521 | 79.7518 | 60.02 | 72.2
64.1475 | 79.9688 | 59.99 | 72.2 | 64.1609 | 64.0697 | 59.99 | 54.4 | 64.1632 | 44.241 | 60 | 36.6 | 64.1356 | 29.2471 | 60.01 | 18.8 | 64.1604 | 79.7517 | 60.02 | 72.2
64.1559 | 79.9659 | 59.99 | 72.2 | 64.1692 | 64.0593 | 59.99 | 54.4 | 64.1715 | 44.2362 | 60 | 36.6 | 64.1439 | 29.2504 | 60.01 | 18.8 | 64.1688 | 79.7529 | 60.02 | 72.2
64.1642 | 79.963 | 59.99 | 72.2 | 64.1776 | 64.0477 | 59.99 | 54.4 | 64.1799 | 44.2314 | 60 | 36.6 | 64.1523 | 29.2536 | 60.01 | 18.8 | 64.1771 | 79.7542 | 60.02 | 72.2
64.1726 | 79.9601 | 60 | 72.2 | 64.1859 | 64.0361 | 59.99 | 54.4 | 64.1882 | 44.2266 | 60 | 36.6 | 64.1606 | 29.2567 | 60.01 | 18.8 | 64.1854 | 79.7516 | 60.02 | 72.2
64.1809 | 79.9572 | 60 | 72.2 | 64.1942 | 64.0245 | 59.99 | 54.4 | 64.1965 | 44.2216 | 60 | 36.6 | 64.1689 | 29.2599 | 60.01 | 18.8 | 64.1937 | 79.749 | 60.02 | 72.2
64.1892 | 79.9569 | 60 | 72.2 | 64.2026 | 64.013 | 59.99 | 54.4 | 64.2049 | 44.2166 | 60 | 36.6 | 64.1772 | 29.263 | 60.01 | 18.8 | 64.202 | 79.7464 | 60.02 | 72.2
64.1976 | 79.9566 | 60 | 72.2 | 64.2109 | 63.9987 | 59.99 | 54.4 | 64.2132 | 44.2113 | 60 | 36.6 | 64.1856 | 29.2644 | 60.01 | 18.8 | 64.2104 | 79.7438 | 60.02 | 72.2
64.2059 | 79.9614 | 60 | 72.2 | 64.2192 | 63.9843 | 59.99 | 54.4 | 64.2215 | 44.2061 | 60 | 36.6 | 64.1939 | 29.2659 | 60.01 | 18.8 | 64.2188 | 79.7419 | 60.02 | 72.2
64.2142 | 79.9662 | 60 | 72.2 | 64.2276 | 63.97 | 59.99 | 54.4 | 64.2299 | 44.1969 | 60 | 36.6 | 64.2022 | 29.2677 | 60.01 | 18.8 | 64.2271 | 79.7399 | 60.02 | 72.2
64.2226 | 79.9679 | 60 | 72.2 | 64.2359 | 63.9556 | 59.99 | 54.4 | 64.2382 | 44.1877 | 60 | 36.6 | 64.2106 | 29.2694 | 60.01 | 18.8 | 64.2354 | 79.7379 | 60.02 | 72.2
64.2309 | 79.9696 | 60 | 72.2 | 64.2442 | 63.9516 | 59.99 | 54.4 | 64.2466 | 44.1845 | 60 | 36.6 | 64.2189 | 29.2673 | 60.01 | 18.8 | 64.2438 | 79.7359 | 60.02 | 72.2
64.2392 | 79.9713 | 60 | 72.2 | 64.2526 | 63.9477 | 59.99 | 54.4 | 64.2549 | 44.1813 | 60 | 36.6 | 64.2272 | 29.2651 | 60.01 | 18.8 | 64.2521 | 79.7331 | 60.02 | 72.2
64.2476 | 79.9731 | 60 | 72.2 | 64.2609 | 63.9449 | 59.99 | 54.4 | 64.2632 | 44.1781 | 60 | 36.6 | 64.2356 | 29.2631 | 60.01 | 18.8 | 64.2604 | 79.7303 | 60.02 | 72.2
64.2559 | 79.9748 | 60 | 72.2 | 64.2692 | 63.9422 | 59.99 | 54.4 | 64.2715 | 44.1749 | 60 | 36.6 | 64.2439 | 29.2611 | 60.01 | 18.8 | 64.2687 | 79.728 | 60.02 | 72.2
64.2642 | 79.9765 | 60 | 72.2 | 64.2776 | 63.9394 | 59.99 | 54.4 | 64.2799 | 44.1717 | 60 | 36.6 | 64.2522 | 29.2598 | 60.01 | 18.8 | 64.2771 | 79.7257 | 60.02 | 72.2
64.2726 | 79.9782 | 60 | 72.2 | 64.2859 | 63.9366 | 59.99 | 54.4 | 64.2882 | 44.1684 | 60 | 36.6 | 64.2606 | 29.2584 | 60.01 | 18.8 | 64.2854 | 79.7236 | 60.02 | 72.2
64.2809 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.2942 | 63.9341 | 59.99 | 54.4 | 64.2965 | 44.1652 | 60 | 36.6 | 64.2689 | 29.2577 | 60.01 | 18.8 | 64.2937 | 79.7214 | 60.02 | 72.2
64.2892 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.3026 | 63.9316 | 59.99 | 54.4 | 64.3049 | 44.162 | 60 | 36.6 | 64.2772 | 29.257 | 60.01 | 18.8 | 64.302 | 79.7201 | 60.02 | 72.2
64.2976 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.3109 | 63.9248 | 59.99 | 54.4 | 64.3132 | 44.1629 | 60 | 36.6 | 64.2855 | 29.2555 | 60.01 | 18.8 | 64.3104 | 79.7188 | 60.02 | 72.2
64.3059 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.3192 | 63.918 | 59.99 | 54.4 | 64.3215 | 44.1637 | 60 | 36.6 | 64.2939 | 29.254 | 60.01 | 18.8 | 64.3187 | 79.7168 | 60.02 | 72.2
64.3142 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.3276 | 63.9111 | 59.99 | 54.4 | 64.3299 | 44.1637 | 60 | 36.6 | 64.3022 | 29.2529 | 60.01 | 18.8 | 64.327 | 79.7148 | 60.02 | 72.2
64.3226 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.3359 | 63.9043 | 59.99 | 54.4 | 64.3382 | 44.1637 | 60 | 36.6 | 64.3105 | 29.2518 | 60.01 | 18.8 | 64.3353 | 79.7128 | 60.02 | 72.2
64.3309 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.3442 | 63.8951 | 59.99 | 54.4 | 64.3465 | 44.1637 | 60 | 36.6 | 64.3188 | 29.2507 | 60.01 | 18.8 | 64.3438 | 79.7108 | 60.02 | 72.2
64.3392 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.3526 | 63.8859 | 59.99 | 54.4 | 64.3549 | 44.1637 | 60 | 36.6 | 64.3272 | 29.2496 | 60.01 | 18.8 | 64.3521 | 79.7096 | 60.02 | 72.2
64.3476 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.3609 | 63.8767 | 59.99 | 54.4 | 64.3632 | 44.1652 | 60 | 36.6 | 64.3355 | 29.2488 | 60.01 | 18.8 | 64.3604 | 79.7084 | 60.02 | 72.2
64.3559 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.3692 | 63.8675 | 59.99 | 54.4 | 64.3716 | 44.1666 | 60 | 36.6 | 64.3438 | 29.2481 | 60.01 | 18.8 | 64.3687 | 79.7061 | 60.02 | 72.2
64.3642 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.3776 | 63.8608 | 59.99 | 54.4 | 64.3799 | 44.168 | 60 | 36.6 | 64.3522 | 29.2463 | 60.01 | 18.8 | 64.3771 | 79.7037 | 60.02 | 72.2
64.3726 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.3859 | 63.8541 | 59.99 | 54.4 | 64.3882 | 44.1695 | 60 | 36.6 | 64.3605 | 29.2446 | 60.01 | 18.8 | 64.3854 | 79.702 | 60.02 | 72.2
64.3809 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.3943 | 63.8487 | 59.99 | 54.4 | 64.3965 | 44.1652 | 60 | 36.6 | 64.3688 | 29.2436 | 60.01 | 18.8 | 64.3937 | 79.7003 | 60.02 | 72.2
64.3892 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.4026 | 63.8433 | 59.99 | 54.4 | 64.4049 | 44.161 | 60 | 36.6 | 64.3772 | 29.2427 | 60.01 | 18.8 | 64.402 | 79.6984 | 60.02 | 72.2
64.3976 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.4109 | 63.8379 | 59.99 | 54.4 | 64.4132 | 44.1576 | 60 | 36.6 | 64.3855 | 29.2417 | 60.01 | 18.8 | 64.4103 | 79.6965 | 60.02 | 72.2
64.4059 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.4193 | 63.8324 | 59.99 | 54.4 | 64.4215 | 44.1543 | 60 | 36.6 | 64.3938 | 29.2408 | 60.01 | 18.8 | 64.4187 | 79.695 | 60.02 | 72.2
64.4142 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.4276 | 63.8294 | 59.99 | 54.4 | 64.4299 | 44.1509 | 60 | 36.6 | 64.4022 | 29.2393 | 60.01 | 18.8 | 64.427 | 79.6935 | 60.02 | 72.2
64.4226 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.4359 | 63.8264 | 59.99 | 54.4 | 64.4382 | 44.1476 | 60 | 36.6 | 64.4105 | 29.2378 | 60.01 | 18.8 | 64.4353 | 79.6919 | 60.02 | 72.2
64.4309 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.4443 | 63.8233 | 59.99 | 54.4 | 64.4465 | 44.1428 | 60 | 36.6 | 64.4188 | 29.236 | 60.01 | 18.8 | 64.4436 | 79.6902 | 60.02 | 72.2
64.4392 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.4526 | 63.8203 | 59.99 | 54.4 | 64.4549 | 44.1381 | 60 | 36.6 | 64.4272 | 29.2342 | 60.01 | 18.8 | 64.452 | 79.6897 | 60.02 | 72.2
64.4476 | 79.98 | 60 | 72.2 | 64.4609 | 63.8176 | 59.99 | 54.4 | 64.4632 | 44.1333 | 60 | 36.6 | 64.4355 | 29.2302 | 60.01 | 18.8 | 64.4603 | 79.689 | 60.02 | 72.2
64.4559 | 79.9793 | 60 | 72.2 | 64.4693 | 63.8149 | 59.99 | 54.4 | 64.4715 | 44.1285 | 60 | 36.6 | 64.4438 | 29.2262 | 60.01 | 18.8 | 64.4686 | 79.6833 | 60.02 | 72.2
64.4642 | 79.9787 | 60 | 72.2 | 64.4776 | 63.8152 | 59.99 | 54.4 | 64.4799 | 44.1294 | 60 | 36.6 | 64.4521 | 29.2223 | 60.01 | 18.8 | 64.4769 | 79.6776 | 60.02 | 72.2
64.4726 | 79.978 | 60 | 72.2 | 64.4859 | 63.8156 | 59.99 | 54.4 | 64.4882 | 44.1303 | 60 | 36.6 | 64.4605 | 29.2183 | 60.01 | 18.8 | 64.4854 | 79.6697 | 60.02 | 72.2
64.4809 | 79.9774 | 60 | 72.2 | 64.4943 | 63.8159 | 59.99 | 54.4 | 64.4966 | 44.1295 | 60 | 36.6 | 64.4688 | 29.2135 | 60.01 | 18.8 | 64.4937 | 79.6618 | 60.02 | 72.2
64.4892 | 79.9767 | 60 | 72.2 | 64.5026 | 63.8162 | 59.99 | 54.4 | 64.5049 | 44.1286 | 60 | 36.6 | 64.4771 | 29.2087 | 60.01 | 18.8 | 64.502 | 79.653 | 60.02 | 72.2
64.4976 | 79.9761 | 60 | 72.2 | 64.5109 | 63.8166 | 59.99 | 54.4 | 64.5132 | 44.1279 | 60 | 36.6 | 64.4855 | 29.2041 | 60.01 | 18.8 | 64.5103 | 79.6442 | 60.02 | 72.2
64.5059 | 79.9734 | 60 | 72.2 | 64.5193 | 63.8169 | 59.99 | 54.4 | 64.5215 | 44.1273 | 60 | 36.6 | 64.4938 | 29.1994 | 60.01 | 18.8 | 64.5187 | 79.6347 | 60.02 | 72.2
64.5142 | 79.9707 | 60 | 72.2 | 64.5276 | 63.8173 | 59.99 | 54.4 | 64.5299 | 44.1266 | 60 | 36.6 | 64.5021 | 29.1951 | 60.01 | 18.8 | 64.527 | 79.6253 | 60.02 | 72.2
64.5226 | 79.968 | 60 | 72.2 | 64.5359 | 63.8176 | 59.99 | 54.4 | 64.5382 | 44.1259 | 60 | 36.6 | 64.5105 | 29.1909 | 60.01 | 18.8 | 64.5353 | 79.6158 | 60.02 | 72.2
64.5309 | 79.9652 | 60 | 72.2 | 64.5443 | 63.8176 | 59.99 | 54.4 | 64.5465 | 44.1231 | 60 | 36.6 | 64.5188 | 29.1891 | 60.01 | 18.8 | 64.5436 | 79.6063 | 60.02 | 72.2
64.5392 | 79.9579 | 60 | 72.2 | 64.5526 | 63.8176 | 59.99 | 54.4 | 64.5549 | 44.1204 | 60 | 36.6 | 64.5271 | 29.1873 | 60.01 | 18.8 | 64.552 | 79.5973 | 60.02 | 72.2
64.5476 | 79.9506 | 60 | 72.2 | 64.5609 | 63.8176 | 59.99 | 54.4 | 64.5632 | 44.1177 | 60 | 36.6 | 64.5355 | 29.1855 | 60.01 | 18.8 | 64.5603 | 79.5883 | 60.02 | 72.2
64.5559 | 79.9362 | 60 | 72.2 | 64.5693 | 63.8176 | 59.99 | 54.4 | 64.5715 | 44.1149 | 60 | 36.6 | 64.5438 | 29.1838 | 60.01 | 18.8 | 64.5686 | 79.5837 | 60.02 | 72.2
64.5642 | 79.9218 | 60 | 72.2 | 64.5776 | 63.8155 | 59.99 | 54.4 | 64.5799 | 44.1137 | 60 | 36.6 | 64.5521 | 29.1829 | 60.01 | 18.8 | 64.5769 | 79.579 | 60.02 | 72.2
64.5726 | 79.9074 | 60 | 72.2 | 64.5859 | 63.8134 | 59.99 | 54.4 | 64.5882 | 44.1126 | 60 | 36.6 | 64.5605 | 29.1821 | 60.01 | 18.8 | 64.5853 | 79.575 | 60.02 | 72.2
64.5809 | 79.893 | 60 | 72.2 | 64.5943 | 63.8118 | 59.99 | 54.4 | 64.5965 | 44.1112 | 60 | 36.6 | 64.5688 | 29.1806 | 60.01 | 18.8 | 64.5936 | 79.5709 | 60.02 | 72.2
64.5892 | 79.8742 | 60 | 72.2 | 64.6026 | 63.8102 | 59.99 | 54.4 | 64.6049 | 44.1099 | 60 | 36.6 | 64.5771 | 29.1792 | 60.01 | 18.8 | 64.6019 | 79.5725 | 60.02 | 72.2
64.5976 | 79.8555 | 60 | 72.2 | 64.6109 | 63.8086 | 59.99 | 54.4 | 64.6132 | 44.1085 | 60 | 36.6 | 64.5854 | 29.1778 | 60.01 | 18.8 | 64.6102 | 79.5742 | 60.02 | 72.2
64.6059 | 79.8367 | 60 | 72.2 | 64.6193 | 63.807 | 59.99 | 54.4 | 64.6216 | 44.1072 | 60 | 36.6 | 64.5938 | 29.1763 | 60.01 | 18.8 | 64.6185 | 79.576 | 60.02 | 72.2
64.6142 | 79.818 | 60 | 72.2 | 64.6276 | 63.8055 | 59.99 | 54.4 | 64.6299 | 44.1081 | 60 | 36.6 | 64.6021 | 29.1749 | 60.01 | 18.8 | 64.627 | 79.5778 | 60.02 | 72.2
64.6226 | 79.8045 | 60 | 72.2 | 64.6359 | 63.8039 | 59.99 | 54.4 | 64.6382 | 44.109 | 60 | 36.6 | 64.6104 | 29.1735 | 60.01 | 18.8 | 64.6353 | 79.5834 | 60.01 | 72.2
64.6309 | 79.791 | 60 | 72.2 | 64.6443 | 63.8023 | 59.99 | 54.4 | 64.6465 | 44.1099 | 60 | 36.6 | 64.6188 | 29.1717 | 60.01 | 18.8 | 64.6436 | 79.5889 | 60.01 | 72.2
64.6392 | 79.7846 | 60 | 72.2 | 64.6526 | 63.8007 | 59.99 | 54.4 | 64.6549 | 44.1109 | 60 | 36.6 | 64.6271 | 29.1699 | 60.01 | 18.8 | 64.6519 | 79.5919 | 60.01 | 72.2
64.6476 | 79.7782 | 60 | 72.2 | 64.6609 | 63.8012 | 59.99 | 54.4 | 64.6632 | 44.1111 | 60 | 36.6 | 64.6354 | 29.1675 | 60.01 | 18.8 | 64.6603 | 79.595 | 60.01 | 72.2
64.6559 | 79.7718 | 60 | 72.2 | 64.6693 | 63.8017 | 59.99 | 54.4 | 64.6715 | 44.1113 | 60 | 36.6 | 64.6438 | 29.1652 | 60.01 | 18.8 | 64.6686 | 79.598 | 60.01 | 72.2
64.6642 | 79.7654 | 60 | 72.2 | 64.6776 | 63.8017 | 59.99 | 54.4 | 64.6799 | 44.1115 | 60 | 36.6 | 64.6521 | 29.1638 | 60.01 | 18.8 | 64.6769 | 79.6011 | 60.01 | 72.2
64.6726 | 79.7654 | 60 | 72.2 | 64.6859 | 63.8017 | 59.99 | 54.4 | 64.6882 | 44.1117 | 60 | 36.6 | 64.6604 | 29.1625 | 60.01 | 18.8 | 64.6852 | 79.6 | 60.01 | 72.2
64.6809 | 79.7654 | 60 | 72.2 | 64.6943 | 63.8017 | 59.99 | 54.4 | 64.6965 | 44.1119 | 60 | 36.6 | 64.6688 | 29.1605 | 60.01 | 18.8 | 64.6936 | 79.599 | 60.01 | 72.2
64.6892 | 79.7654 | 60 | 72.2 | 64.7026 | 63.8017 | 59.99 | 54.4 | 64.7049 | 44.1121 | 60 | 36.6 | 64.6771 | 29.1586 | 60.01 | 18.8 | 64.7019 | 79.5953 | 60.01 | 72.2
64.6976 | 79.7654 | 60 | 72.2 | 64.711 | 63.8021 | 59.99 | 54.4 | 64.7132 | 44.1121 | 60 | 36.6 | 64.6854 | 29.1567 | 60.01 | 18.8 | 64.7102 | 79.5916 | 60.01 | 72.2
64.7059 | 79.7654 | 60 | 72.2 | 64.7193 | 63.8024 | 59.99 | 54.4 | 64.7215 | 44.1121 | 60 | 36.6 | 64.6938 | 29.1547 | 60.01 | 18.8 | 64.7185 | 79.5856 | 60.01 | 72.2
64.7142 | 79.7654 | 60 | 72.2 | 64.7276 | 63.8028 | 59.99 | 54.4 | 64.7299 | 44.1121 | 60 | 36.6 | 64.7021 | 29.1536 | 60.01 | 18.8 | 64.7269 | 79.5797 | 60.01 | 72.2
64.7226 | 79.7654 | 60 | 72.2 | 64.7359 | 63.8032 | 59.99 | 54.4 | 64.7382 | 44.1121 | 60 | 36.6 | 64.7104 | 29.1524 | 60.01 | 18.8 | 64.7352 | 79.5749 | 60.01 | 72.2
64.7309 | 79.7654 | 60 | 72.2 | 64.7443 | 63.8035 | 59.99 | 54.4 | 64.7465 | 44.1121 | 60 | 36.6 | 64.7188 | 29.1518 | 60.01 | 18.8 | 64.7435 | 79.5701 | 60.01 | 72.2
64.7392 | 79.7653 | 60 | 72.2 | 64.7526 | 63.8039 | 59.99 | 54.4 | 64.7549 | 44.1121 | 60 | 36.6 | 64.7271 | 29.1511 | 60.01 | 18.8 | 64.7518 | 79.5651 | 60.01 | 72.2
64.7476 | 79.7652 | 60 | 72.2 | 64.761 | 63.8042 | 59.99 | 54.4 | 64.7632 | 44.1096 | 60 | 36.6 | 64.7354 | 29.1503 | 60.01 | 18.8 | 64.7603 | 79.5602 | 60.01 | 72.2
64.7559 | 79.7651 | 60 | 72.2 | 64.7693 | 63.8046 | 59.99 | 54.4 | 64.7715 | 44.1071 | 60 | 36.6 | 64.7437 | 29.1495 | 60.01 | 18.8 | 64.7686 | 79.5561 | 60.01 | 72.2
64.7642 | 79.7649 | 60 | 72.2 | 64.7776 | 63.8049 | 59.99 | 54.4 | 64.7798 | 44.1046 | 60 | 36.6 | 64.7521 | 29.1493 | 60.01 | 18.8 | 64.7769 | 79.5521 | 60.01 | 72.2
64.7726 | 79.7648 | 60 | 72.2 | 64.7859 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.7882 | 44.1021 | 60 | 36.6 | 64.7604 | 29.149 | 60.01 | 18.8 | 64.7852 | 79.5522 | 60.01 | 72.2
64.7809 | 79.7647 | 60 | 72.2 | 64.7943 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.7965 | 44.0996 | 60 | 36.6 | 64.7687 | 29.1488 | 60.01 | 18.8 | 64.7936 | 79.5524 | 60.01 | 72.2
64.7892 | 79.7645 | 60 | 72.2 | 64.8026 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.8048 | 44.0971 | 60 | 36.6 | 64.7771 | 29.1485 | 60.01 | 18.8 | 64.8019 | 79.5529 | 60.01 | 72.2
64.7976 | 79.7644 | 60 | 72.2 | 64.811 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.8132 | 44.0946 | 60 | 36.6 | 64.7854 | 29.1487 | 60.01 | 18.8 | 64.8102 | 79.5534 | 60.01 | 72.2
64.8059 | 79.7643 | 60 | 72.2 | 64.8193 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.8215 | 44.0921 | 60 | 36.6 | 64.7937 | 29.1489 | 60.01 | 18.8 | 64.8185 | 79.5539 | 60.01 | 72.2
64.8142 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.8276 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.8298 | 44.0896 | 60 | 36.6 | 64.8021 | 29.1496 | 60.01 | 18.8 | 64.8269 | 79.5544 | 60.01 | 72.2
64.8226 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.836 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.8382 | 44.0871 | 60 | 36.6 | 64.8104 | 29.1502 | 60.01 | 18.8 | 64.8352 | 79.5547 | 60.01 | 72.2
64.8309 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.8443 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.8465 | 44.0869 | 60 | 36.6 | 64.8187 | 29.1509 | 60.01 | 18.8 | 64.8435 | 79.5549 | 60.01 | 72.2
64.8392 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.8526 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.8548 | 44.0866 | 60 | 36.6 | 64.8271 | 29.1515 | 60.01 | 18.8 | 64.8518 | 79.5559 | 60.01 | 72.2
64.8476 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.861 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.8632 | 44.0824 | 60 | 36.6 | 64.8354 | 29.1522 | 60.01 | 18.8 | 64.8601 | 79.5569 | 60.01 | 72.2
64.8559 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.8693 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.8715 | 44.0781 | 60 | 36.6 | 64.8437 | 29.1528 | 60.01 | 18.8 | 64.8685 | 79.5558 | 60.01 | 72.2
64.8642 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.8776 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.8798 | 44.0739 | 60 | 36.6 | 64.8521 | 29.1535 | 60.01 | 18.8 | 64.8768 | 79.5546 | 60.01 | 72.2
64.8726 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.886 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.8882 | 44.0697 | 60 | 36.6 | 64.8604 | 29.1541 | 60.01 | 18.8 | 64.8851 | 79.5541 | 60.01 | 72.2
64.8809 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.8943 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.8965 | 44.0639 | 60 | 36.6 | 64.8687 | 29.1539 | 60.01 | 18.8 | 64.8934 | 79.5536 | 60.01 | 72.2
64.8892 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.9026 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.9048 | 44.0582 | 60 | 36.6 | 64.877 | 29.1537 | 60.01 | 18.8 | 64.9019 | 79.5531 | 60.01 | 72.2
64.8976 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.911 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.9131 | 44.0524 | 60 | 36.6 | 64.8854 | 29.1537 | 60.01 | 18.8 | 64.9102 | 79.5525 | 60.01 | 72.2
64.9059 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.9193 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.9215 | 44.0467 | 60 | 36.6 | 64.8937 | 29.1536 | 60.01 | 18.8 | 64.9185 | 79.5527 | 60.01 | 72.2
64.9142 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.9276 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.9298 | 44.0412 | 60 | 36.6 | 64.902 | 29.1534 | 60.01 | 18.8 | 64.9268 | 79.5529 | 60.01 | 72.2
64.9226 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.936 | 63.8053 | 59.99 | 54.4 | 64.9381 | 44.0358 | 60 | 36.6 | 64.9104 | 29.1532 | 60.01 | 18.8 | 64.9352 | 79.5523 | 60.01 | 72.2
64.9309 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.9443 | 63.8053 | 59.9901 | 54.4 | 64.9465 | 44.0319 | 60 | 36.6 | 64.9187 | 29.1521 | 60.01 | 18.8 | 64.9435 | 79.5517 | 60.01 | 72.2
64.9392 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.9526 | 63.8053 | 59.9902 | 54.4 | 64.9548 | 44.0281 | 60 | 36.6 | 64.927 | 29.151 | 60.01 | 18.8 | 64.9518 | 79.5514 | 60.01 | 72.2
64.9476 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.961 | 63.8053 | 59.9903 | 54.4 | 64.9631 | 44.0243 | 60 | 36.6 | 64.9354 | 29.1499 | 60.01 | 18.8 | 64.9601 | 79.5511 | 60.01 | 72.2
64.9559 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.9693 | 63.8053 | 59.9904 | 54.4 | 64.9715 | 44.0205 | 60 | 36.6 | 64.9437 | 29.1488 | 60.01 | 18.8 | 64.9685 | 79.5514 | 60.01 | 72.2
64.9642 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.9776 | 63.8053 | 59.9904 | 54.4 | 64.9798 | 44.0181 | 60 | 36.6 | 64.952 | 29.1477 | 60.01 | 18.8 | 64.9768 | 79.5517 | 60.01 | 72.2
64.9726 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.986 | 63.8053 | 59.9905 | 54.4 | 64.9881 | 44.0158 | 60 | 36.6 | 64.9604 | 29.1466 | 60.01 | 18.8 | 64.9851 | 79.5474 | 60.01 | 72.2
64.9809 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 64.9943 | 63.8053 | 59.9906 | 54.4 | 64.9965 | 44.0135 | 60 | 36.6 | 64.9687 | 29.1453 | 60.01 | 18.8 | 64.9934 | 79.5431 | 60.01 | 72.2
64.9892 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.0026 | 63.8053 | 59.9907 | 54.4 | 65.0048 | 44.0112 | 60 | 36.6 | 64.977 | 29.1441 | 60.01 | 18.8 | 65.0018 | 79.5384 | 60.01 | 72.2
64.9976 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.011 | 63.8053 | 59.9908 | 54.4 | 65.0131 | 44.0088 | 60 | 36.6 | 64.9854 | 29.1419 | 60.01 | 18.8 | 65.0101 | 79.5337 | 60.01 | 72.2
65.0059 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.0193 | 63.8053 | 59.9909 | 54.4 | 65.0215 | 44.0065 | 60 | 36.6 | 64.9937 | 29.1396 | 60.01 | 18.8 | 65.0184 | 79.5266 | 60.01 | 72.2
65.0142 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.0276 | 63.8053 | 59.9909 | 54.4 | 65.0298 | 44.0065 | 60 | 36.6 | 65.002 | 29.1378 | 60.01 | 18.8 | 65.0267 | 79.5196 | 60.01 | 72.2
65.0226 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.036 | 63.8053 | 59.991 | 54.4 | 65.0381 | 44.0065 | 60 | 36.6 | 65.0103 | 29.136 | 60.01 | 18.8 | 65.0352 | 79.5134 | 60.01 | 72.2
65.0309 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.0443 | 63.8053 | 59.9911 | 54.4 | 65.0465 | 44.0063 | 60 | 36.6 | 65.0186 | 29.1342 | 60.01 | 18.8 | 65.0435 | 79.5072 | 60.01 | 72.2
65.0392 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.0526 | 63.8053 | 59.9912 | 54.4 | 65.0548 | 44.0061 | 60 | 36.6 | 65.027 | 29.1324 | 60.01 | 18.8 | 65.0518 | 79.5009 | 60.01 | 72.2
65.0476 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.061 | 63.8053 | 59.9913 | 54.4 | 65.0631 | 44.0048 | 60 | 36.6 | 65.0353 | 29.1306 | 60.01 | 18.8 | 65.0601 | 79.4947 | 60.01 | 72.2
65.0559 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.0693 | 63.8053 | 59.9914 | 54.4 | 65.0715 | 44.0034 | 60 | 36.6 | 65.0436 | 29.1288 | 60.01 | 18.8 | 65.0685 | 79.4941 | 60.01 | 72.2
65.0642 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.0777 | 63.8053 | 59.9914 | 54.4 | 65.0798 | 44.002 | 60 | 36.6 | 65.052 | 29.127 | 60.01 | 18.8 | 65.0768 | 79.4935 | 60.01 | 72.2
65.0726 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.086 | 63.8052 | 59.9915 | 54.4 | 65.0881 | 44.0007 | 60 | 36.6 | 65.0603 | 29.1252 | 60.01 | 18.8 | 65.0851 | 79.493 | 60.01 | 72.2
65.0809 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.0943 | 63.8052 | 59.9916 | 54.4 | 65.0965 | 43.9976 | 60 | 36.6 | 65.0686 | 29.1248 | 60.01 | 18.8 | 65.0934 | 79.4924 | 60.01 | 72.2
65.0892 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.1026 | 63.8052 | 59.9917 | 54.4 | 65.1048 | 43.9946 | 60 | 36.6 | 65.077 | 29.1243 | 60.01 | 18.8 | 65.1018 | 79.4932 | 60.01 | 72.2
65.0976 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.111 | 63.8033 | 59.9918 | 54.4 | 65.1131 | 43.9915 | 60 | 36.6 | 65.0853 | 29.1237 | 60.01 | 18.8 | 65.1101 | 79.494 | 60.01 | 72.2
65.1059 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.1193 | 63.8013 | 59.9919 | 54.4 | 65.1215 | 43.9885 | 60 | 36.6 | 65.0936 | 29.1231 | 60.01 | 18.8 | 65.1184 | 79.4929 | 60.01 | 72.2
65.1142 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.1277 | 63.7993 | 59.9919 | 54.4 | 65.1298 | 43.987 | 60 | 36.6 | 65.102 | 29.1213 | 60.01 | 18.8 | 65.1267 | 79.4917 | 60.01 | 72.2
65.1226 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.136 | 63.7974 | 59.992 | 54.4 | 65.1381 | 43.9856 | 60 | 36.6 | 65.1103 | 29.1195 | 60.01 | 18.8 | 65.135 | 79.4909 | 60.01 | 72.2
65.1309 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.1443 | 63.7947 | 59.9921 | 54.4 | 65.1465 | 43.9854 | 60 | 36.6 | 65.1186 | 29.1169 | 60.01 | 18.8 | 65.1434 | 79.49 | 60.01 | 72.2
65.1392 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.1527 | 63.792 | 59.9922 | 54.4 | 65.1548 | 43.9851 | 60 | 36.6 | 65.127 | 29.1143 | 60.01 | 18.8 | 65.1517 | 79.4883 | 60.01 | 72.2
65.1476 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.161 | 63.7893 | 59.9923 | 54.4 | 65.1631 | 43.984 | 60 | 36.6 | 65.1353 | 29.1117 | 60.01 | 18.8 | 65.16 | 79.4865 | 60.01 | 72.2
65.1559 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.1693 | 63.7866 | 59.9924 | 54.4 | 65.1714 | 43.9829 | 60 | 36.6 | 65.1436 | 29.1092 | 60.01 | 18.8 | 65.1683 | 79.4832 | 60.01 | 72.2
65.1642 | 79.7642 | 60 | 72.2 | 65.1777 | 63.7839 | 59.9924 | 54.4 | 65.1798 | 43.9837 | 60 | 36.6 | 65.1519 | 29.1066 | 60.01 | 18.8 | 65.1768 | 79.4798 | 60.01 | 72.2
65.1726 | 79.7655 | 60 | 72.2 | 65.186 | 63.7812 | 59.9925 | 54.4 | 65.1881 | 43.9845 | 60 | 36.6 | 65.1603 | 29.104 | 60.01 | 18.8 | 65.1851 | 79.4751 | 60.01 | 72.2
65.1809 | 79.7669 | 60 | 72.2 | 65.1943 | 63.7785 | 59.9926 | 54.4 | 65.1964 | 43.9848 | 60.01 | 36.6 | 65.1686 | 29.101 | 60.01 | 18.8 | 65.1934 | 79.4705 | 60.01 | 72.2
65.1892 | 79.7682 | 60 | 72.2 | 65.2027 | 63.7757 | 59.9927 | 54.4 | 65.2048 | 43.985 | 60.01 | 36.6 | 65.1769 | 29.098 | 60.01 | 18.8 | 65.2017 | 79.4672 | 60.01 | 72.2
65.1976 | 79.7696 | 60 | 72.2 | 65.211 | 63.773 | 59.9928 | 54.4 | 65.2131 | 43.9823 | 60.01 | 36.6 | 65.1853 | 29.0959 | 60.01 | 18.8 | 65.2101 | 79.4639 | 60.01 | 72.2
65.2059 | 79.7738 | 60 | 72.2 | 65.2193 | 63.7702 | 59.9929 | 54.4 | 65.2214 | 43.9796 | 60.01 | 36.6 | 65.1936 | 29.0938 | 60.01 | 18.8 | 65.2184 | 79.4603 | 60.01 | 72.2
65.2142 | 79.778 | 60 | 72.2 | 65.2277 | 63.7682 | 59.9929 | 54.4 | 65.2298 | 43.9769 | 60.01 | 36.6 | 65.2019 | 29.0924 | 60.01 | 18.8 | 65.2267 | 79.4567 | 60.01 | 72.2
65.2226 | 79.7822 | 60 | 72.2 | 65.236 | 63.7661 | 59.993 | 54.4 | 65.2381 | 43.9742 | 60.01 | 36.6 | 65.2103 | 29.0911 | 60.01 | 18.8 | 65.2351 | 79.4531 | 60.01 | 72.2
65.2309 | 79.7864 | 60 | 72.2 | 65.2443 | 63.7627 | 59.9931 | 54.4 | 65.2464 | 43.9724 | 60.01 | 36.6 | 65.2186 | 29.0898 | 60.01 | 18.8 | 65.2434 | 79.4495 | 60.01 | 72.2
65.2392 | 79.7867 | 60 | 72.2 | 65.2527 | 63.7592 | 59.9932 | 54.4 | 65.2548 | 43.9706 | 60.01 | 36.6 | 65.2269 | 29.0884 | 60.01 | 18.8 | 65.2517 | 79.4475 | 60.01 | 72.2
65.2476 | 79.787 | 60 | 72.2 | 65.261 | 63.7558 | 59.9933 | 54.4 | 65.2631 | 43.9683 | 60.01 | 36.6 | 65.2353 | 29.0858 | 60.01 | 18.8 | 65.26 | 79.4455 | 60.01 | 72.2
65.2559 | 79.786 | 60 | 72.2 | 65.2693 | 63.7523 | 59.9934 | 54.4 | 65.2714 | 43.9661 | 60.01 | 36.6 | 65.2436 | 29.0832 | 60.01 | 18.8 | 65.2684 | 79.4456 | 60.01 | 72.2
65.2642 | 79.785 | 60 | 72.2 | 65.2777 | 63.7509 | 59.9934 | 54.4 | 65.2798 | 43.9645 | 60.01 | 36.6 | 65.2519 | 29.0816 | 60.01 | 18.8 | 65.2767 | 79.4456 | 60.01 | 72.2
65.2726 | 79.7839 | 60 | 72.2 | 65.286 | 63.7495 | 59.9935 | 54.4 | 65.2881 | 43.9628 | 60.01 | 36.6 | 65.2603 | 29.08 | 60.01 | 18.8 | 65.285 | 79.4457 | 60.01 | 72.2
65.2809 | 79.7829 | 60 | 72.2 | 65.2943 | 63.7493 | 59.9936 | 54.4 | 65.2964 | 43.9615 | 60.01 | 36.6 | 65.2686 | 29.0788 | 60.01 | 18.8 | 65.2933 | 79.4458 | 60.01 | 72.2
65.2892 | 79.779 | 60 | 72.2 | 65.3027 | 63.7492 | 59.9937 | 54.4 | 65.3047 | 43.9602 | 60.01 | 36.6 | 65.2769 | 29.0775 | 60.01 | 18.8 | 65.3018 | 79.4458 | 60.01 | 72.2
65.2976 | 79.7751 | 60 | 72.2 | 65.311 | 63.749 | 59.9938 | 54.4 | 65.3131 | 43.9589 | 60.01 | 36.6 | 65.2852 | 29.0756 | 60.01 | 18.8 | 65.3101 | 79.4458 | 60.01 | 72.2
65.3059 | 79.7712 | 60 | 72.2 | 65.3193 | 63.7489 | 59.9939 | 54.4 | 65.3214 | 43.9576 | 60.01 | 36.6 | 65.2936 | 29.0737 | 60.01 | 18.8 | 65.3184 | 79.4459 | 60.01 | 72.2
65.3142 | 79.7673 | 60 | 72.2 | 65.3277 | 63.7502 | 59.9939 | 54.4 | 65.3297 | 43.9563 | 60.01 | 36.6 | 65.3019 | 29.0718 | 60.01 | 18.8 | 65.3267 | 79.4459 | 60.01 | 72.2
65.3226 | 79.7678 | 60 | 72.2 | 65.336 | 63.7515 | 59.994 | 54.4 | 65.3381 | 43.955 | 60.01 | 36.6 | 65.3102 | 29.0699 | 60.01 | 18.8 | 65.3351 | 79.4459 | 60.01 | 72.2
65.3309 | 79.7684 | 60 | 72.2 | 65.3443 | 63.7528 | 59.9941 | 54.4 | 65.3464 | 43.9539 | 60.01 | 36.6 | 65.3186 | 29.0693 | 60.01 | 18.8 | 65.3434 | 79.4459 | 60.01 | 72.2
65.3392 | 79.7687 | 60 | 72.2 | 65.3527 | 63.7541 | 59.9942 | 54.4 | 65.3547 | 43.9528 | 60.01 | 36.6 | 65.3269 | 29.0688 | 60.01 | 18.8 | 65.3517 | 79.4459 | 60.01 | 72.2
65.3476 | 79.7691 | 60 | 72.2 | 65.361 | 63.7553 | 59.9943 | 54.4 | 65.3631 | 43.9517 | 60.01 | 36.6 | 65.3352 | 29.0678 | 60.01 | 18.8 | 65.36 | 79.4459 | 60.01 | 72.2
65.3559 | 79.7695 | 60 | 72.2 | 65.3693 | 63.7566 | 59.9944 | 54.4 | 65.3714 | 43.9506 | 60.01 | 36.6 | 65.3436 | 29.0668 | 60.01 | 18.8 | 65.3684 | 79.4458 | 60.01 | 72.2
65.3642 | 79.7699 | 60 | 72.2 | 65.3777 | 63.7568 | 59.9944 | 54.4 | 65.3797 | 43.9482 | 60.01 | 36.6 | 65.3519 | 29.0656 | 60.01 | 18.8 | 65.3767 | 79.4456 | 60.01 | 72.2
65.3726 | 79.7689 | 60 | 72.2 | 65.386 | 63.7569 | 59.9945 | 54.4 | 65.3881 | 43.9458 | 60.01 | 36.6 | 65.3602 | 29.0645 | 60.01 | 18.8 | 65.385 | 79.4455 | 60.01 | 72.2
65.3809 | 79.7679 | 60 | 72.2 | 65.3943 | 63.7568 | 59.9946 | 54.4 | 65.3964 | 43.9434 | 60.01 | 36.6 | 65.3686 | 29.0635 | 60.01 | 18.8 | 65.3933 | 79.4453 | 60.01 | 72.2
65.3892 | 79.7669 | 60 | 72.2 | 65.4027 | 63.7567 | 59.9947 | 54.4 | 65.4047 | 43.9409 | 60.01 | 36.6 | 65.3769 | 29.0625 | 60.01 | 18.8 | 65.4017 | 79.4452 | 60.01 | 72.2
65.3976 | 79.7659 | 60 | 72.2 | 65.411 | 63.7566 | 59.9948 | 54.4 | 65.4131 | 43.9385 | 60.01 | 36.6 | 65.3852 | 29.0614 | 60.01 | 18.8 | 65.41 | 79.445 | 60.01 | 72.2
65.4059 | 79.7643 | 60 | 72.2 | 65.4194 | 63.7565 | 59.9949 | 54.4 | 65.4214 | 43.936 | 60.01 | 36.6 | 65.3936 | 29.0604 | 60.01 | 18.8 | 65.4183 | 79.4449 | 60.01 | 72.2
65.4142 | 79.7628 | 60 | 72.2 | 65.4277 | 63.7572 | 59.9949 | 54.4 | 65.4297 | 43.9334 | 60.01 | 36.6 | 65.4019 | 29.0593 | 60.01 | 18.8 | 65.4266 | 79.4447 | 60.01 | 72.2
65.4226 | 79.7614 | 60 | 72.2 | 65.436 | 63.758 | 59.995 | 54.4 | 65.438 | 43.9308 | 60.01 | 36.6 | 65.4102 | 29.0583 | 60.01 | 18.8 | 65.4351 | 79.4449 | 60.01 | 72.2
65.4309 | 79.76 | 60 | 72.2 | 65.4444 | 63.7522 | 59.9951 | 54.4 | 65.4464 | 43.9282 | 60.01 | 36.6 | 65.4185 | 29.0572 | 60.01 | 18.8 | 65.4434 | 79.4451 | 60.01 | 72.2
65.4392 | 79.7587 | 60 | 72.2 | 65.4527 | 63.7463 | 59.9952 | 54.4 | 65.4547 | 43.9256 | 60.01 | 36.6 | 65.4269 | 29.0561 | 60.01 | 18.8 | 65.4517 | 79.4455 | 60.01 | 72.2
65.4476 | 79.7573 | 60 | 72.2 | 65.461 | 63.7359 | 59.9953 | 54.4 | 65.463 | 43.9255 | 60.01 | 36.6 | 65.4352 | 29.0552 | 60.01 | 18.8 | 65.46 | 79.4458 | 60.01 | 72.2
65.4559 | 79.7573 | 60 | 72.2 | 65.4694 | 63.7254 | 59.9954 | 54.4 | 65.4714 | 43.9254 | 60.01 | 36.6 | 65.4435 | 29.0543 | 60.01 | 18.8 | 65.4684 | 79.4462 | 60.01 | 72.2
65.4642 | 79.7573 | 60 | 72.2 | 65.4777 | 63.7152 | 59.9954 | 54.4 | 65.4797 | 43.9253 | 60.01 | 36.6 | 65.4519 | 29.0536 | 60.01 | 18.8 | 65.4767 | 79.4465 | 60.01 | 72.2
65.4726 | 79.7573 | 60 | 72.2 | 65.486 | 63.7049 | 59.9955 | 54.4 | 65.488 | 43.9252 | 60.01 | 36.6 | 65.4602 | 29.0528 | 60.0099 | 18.8 | 65.485 | 79.4448 | 60.01 | 72.2
65.4809 | 79.7573 | 60 | 72.2 | 65.4944 | 63.6968 | 59.9956 | 54.4 | 65.4964 | 43.925 | 60.01 | 36.6 | 65.4685 | 29.0515 | 60.0098 | 18.8 | 65.4933 | 79.4431 | 60.01 | 72.2
65.4892 | 79.7411 | 60 | 72.2 | 65.5027 | 63.6887 | 59.9957 | 54.4 | 65.5047 | 43.9249 | 60.01 | 36.6 | 65.4769 | 29.0502 | 60.0097 | 18.8 | 65.5017 | 79.4413 | 60.01 | 72.2
65.4976 | 79.725 | 60 | 72.2 | 65.511 | 63.6797 | 59.9958 | 54.4 | 65.513 | 43.924 | 60.01 | 36.6 | 65.4852 | 29.0489 | 60.0097 | 18.8 | 65.51 | 79.4396 | 60.01 | 72.2
65.5059 | 79.7097 | 60 | 72.2 | 65.5194 | 63.6706 | 59.9959 | 54.4 | 65.5214 | 43.9231 | 60.01 | 36.6 | 65.4935 | 29.0476 | 60.0096 | 18.8 | 65.5183 | 79.4374 | 60.01 | 72.2
65.5142 | 79.6943 | 60 | 72.2 | 65.5277 | 63.6691 | 59.9959 | 54.4 | 65.5297 | 43.9221 | 60.01 | 36.6 | 65.5019 | 29.0478 | 60.0095 | 18.8 | 65.5266 | 79.4353 | 60.01 | 72.2
65.5226 | 79.6717 | 60 | 72.2 | 65.536 | 63.6676 | 59.996 | 54.4 | 65.538 | 43.9211 | 60.01 | 36.6 | 65.5102 | 29.048 | 60.0094 | 18.8 | 65.535 | 79.4332 | 60.01 | 72.2
65.5309 | 79.6491 | 60 | 72.2 | 65.5444 | 63.6706 | 59.9961 | 54.4 | 65.5464 | 43.9201 | 60.01 | 36.6 | 65.5185 | 29.0478 | 60.0093 | 18.8 | 65.5433 | 79.431 | 60.01 | 72.2
65.5392 | 79.6288 | 60 | 72.2 | 65.5527 | 63.6736 | 59.9962 | 54.4 | 65.5547 | 43.9191 | 60.01 | 36.6 | 65.5269 | 29.0476 | 60.0092 | 18.8 | 65.5516 | 79.4289 | 60.01 | 72.2
65.5476 | 79.6085 | 60 | 72.2 | 65.561 | 63.6718 | 59.9963 | 54.4 | 65.563 | 43.9181 | 60.01 | 36.6 | 65.5352 | 29.0474 | 60.0092 | 18.8 | 65.5599 | 79.4268 | 60.01 | 72.2
65.5559 | 79.5883 | 60 | 72.2 | 65.5694 | 63.6701 | 59.9964 | 54.4 | 65.5714 | 43.9171 | 60.01 | 36.6 | 65.5435 | 29.0472 | 60.0091 | 18.8 | 65.5684 | 79.4255 | 60.01 | 72.2
65.5642 | 79.568 | 60 | 72.2 | 65.5777 | 63.6634 | 59.9964 | 54.4 | 65.5797 | 43.9162 | 60.01 | 36.6 | 65.5518 | 29.0473 | 60.009 | 18.8 | 65.5767 | 79.4242 | 60.01 | 72.2
65.5726 | 79.5638 | 60 | 72.2 | 65.586 | 63.6566 | 59.9965 | 54.4 | 65.588 | 43.9152 | 60.01 | 36.6 | 65.5602 | 29.0474 | 60.0089 | 18.8 | 65.585 | 79.4229 | 60.01 | 72.2
65.5809 | 79.5597 | 60 | 72.2 | 65.5944 | 63.6499 | 59.9966 | 54.4 | 65.5964 | 43.9151 | 60.01 | 36.6 | 65.5685 | 29.0475 | 60.0088 | 18.8 | 65.5933 | 79.4216 | 60.01 | 72.2
65.5892 | 79.5548 | 60 | 72.2 | 65.6027 | 63.6432 | 59.9967 | 54.4 | 65.6047 | 43.915 | 60.01 | 36.6 | 65.5768 | 29.0475 | 60.0087 | 18.8 | 65.6017 | 79.4175 | 60.01 | 72.2
65.5976 | 79.5498 | 60 | 72.2 | 65.611 | 63.6356 | 59.9968 | 54.4 | 65.613 | 43.915 | 60.01 | 36.6 | 65.5852 | 29.0464 | 60.0087 | 18.8 | 65.61 | 79.4134 | 60.01 | 72.2
65.6059 | 79.5522 | 60 | 72.2 | 65.6194 | 63.6281 | 59.9969 | 54.4 | 65.6214 | 43.915 | 60.01 | 36.6 | 65.5935 | 29.0453 | 60.0086 | 18.8 | 65.6183 | 79.4094 | 60.01 | 72.2
65.6142 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.6277 | 63.6205 | 59.9969 | 54.4 | 65.6297 | 43.915 | 60.01 | 36.6 | 65.6018 | 29.0446 | 60.0085 | 18.8 | 65.6266 | 79.4053 | 60.01 | 72.2
65.6226 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.636 | 63.6129 | 59.997 | 54.4 | 65.638 | 43.915 | 60.01 | 36.6 | 65.6102 | 29.0439 | 60.0084 | 18.8 | 65.635 | 79.4012 | 60 | 72.2
65.6309 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.6444 | 63.6101 | 59.9971 | 54.4 | 65.6464 | 43.9136 | 60.01 | 36.6 | 65.6185 | 29.043 | 60.0083 | 18.8 | 65.6433 | 79.3971 | 60 | 72.2
65.6392 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.6527 | 63.6072 | 59.9972 | 54.4 | 65.6547 | 43.9122 | 60.01 | 36.6 | 65.6268 | 29.0421 | 60.0082 | 18.8 | 65.6516 | 79.3953 | 60 | 72.2
65.6476 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.661 | 63.6072 | 59.9973 | 54.4 | 65.663 | 43.9109 | 60.01 | 36.6 | 65.6352 | 29.0415 | 60.0082 | 18.8 | 65.6599 | 79.3934 | 60 | 72.2
65.6559 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.6694 | 63.6072 | 59.9974 | 54.4 | 65.6714 | 43.9095 | 60.01 | 36.6 | 65.6435 | 29.0408 | 60.0081 | 18.8 | 65.6683 | 79.3916 | 60 | 72.2
65.6642 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.6777 | 63.6072 | 59.9974 | 54.4 | 65.6797 | 43.9058 | 60.01 | 36.6 | 65.6518 | 29.0395 | 60.008 | 18.8 | 65.6766 | 79.3898 | 60 | 72.2
65.6726 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.686 | 63.6072 | 59.9975 | 54.4 | 65.688 | 43.902 | 60.01 | 36.6 | 65.6602 | 29.0382 | 60.0079 | 18.8 | 65.6849 | 79.3907 | 60 | 72.2
65.6809 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.6944 | 63.6072 | 59.9976 | 54.4 | 65.6964 | 43.8975 | 60.01 | 36.6 | 65.6685 | 29.037 | 60.0078 | 18.8 | 65.6932 | 79.3917 | 60 | 72.2
65.6892 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.7027 | 63.6072 | 59.9977 | 54.4 | 65.7047 | 43.893 | 60.01 | 36.6 | 65.6768 | 29.0358 | 60.0077 | 18.8 | 65.7017 | 79.3927 | 60 | 72.2
65.6976 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.711 | 63.6078 | 59.9978 | 54.4 | 65.713 | 43.8876 | 60.01 | 36.6 | 65.6852 | 29.0346 | 60.0077 | 18.8 | 65.71 | 79.3936 | 60 | 72.2
65.7059 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.7194 | 63.6084 | 59.9979 | 54.4 | 65.7213 | 43.8822 | 60.01 | 36.6 | 65.6935 | 29.0334 | 60.0076 | 18.8 | 65.7183 | 79.3946 | 60 | 72.2
65.7142 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.7277 | 63.609 | 59.9979 | 54.4 | 65.7297 | 43.8781 | 60.01 | 36.6 | 65.7018 | 29.0327 | 60.0075 | 18.8 | 65.7266 | 79.3955 | 60 | 72.2
65.7226 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.736 | 63.6095 | 59.998 | 54.4 | 65.738 | 43.8741 | 60.01 | 36.6 | 65.7101 | 29.032 | 60.0074 | 18.8 | 65.735 | 79.3955 | 60 | 72.2
65.7309 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.7444 | 63.6101 | 59.9981 | 54.4 | 65.7463 | 43.8701 | 60.01 | 36.6 | 65.7185 | 29.0302 | 60.0073 | 18.8 | 65.7433 | 79.3955 | 60 | 72.2
65.7392 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.7527 | 63.6107 | 59.9982 | 54.4 | 65.7547 | 43.8661 | 60.01 | 36.6 | 65.7268 | 29.0284 | 60.0072 | 18.8 | 65.7516 | 79.3954 | 60 | 72.2
65.7476 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.761 | 63.611 | 59.9983 | 54.4 | 65.763 | 43.8644 | 60.01 | 36.6 | 65.7351 | 29.027 | 60.0072 | 18.8 | 65.7599 | 79.3953 | 60 | 72.2
65.7559 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.7694 | 63.6112 | 59.9984 | 54.4 | 65.7713 | 43.8628 | 60.01 | 36.6 | 65.7434 | 29.0256 | 60.0071 | 18.8 | 65.7683 | 79.3952 | 60 | 72.2
65.7642 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.7777 | 63.6115 | 59.9984 | 54.4 | 65.7797 | 43.8619 | 60.01 | 36.6 | 65.7518 | 29.0242 | 60.007 | 18.8 | 65.7766 | 79.3951 | 60 | 72.2
65.7726 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.786 | 63.6118 | 59.9985 | 54.4 | 65.788 | 43.861 | 60.01 | 36.6 | 65.7601 | 29.0228 | 60.0069 | 18.8 | 65.7849 | 79.395 | 60 | 72.2
65.7809 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.7944 | 63.6114 | 59.9986 | 54.4 | 65.7963 | 43.861 | 60.01 | 36.6 | 65.7684 | 29.0214 | 60.0068 | 18.8 | 65.7932 | 79.3949 | 60 | 72.2
65.7892 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.8027 | 63.6111 | 59.9987 | 54.4 | 65.8047 | 43.861 | 60.01 | 36.6 | 65.7768 | 29.02 | 60.0067 | 18.8 | 65.8016 | 79.3948 | 60 | 72.2
65.7975 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.811 | 63.6108 | 59.9988 | 54.4 | 65.813 | 43.8609 | 60.01 | 36.6 | 65.7851 | 29.0183 | 60.0067 | 18.8 | 65.8099 | 79.3947 | 60 | 72.2
65.8059 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.8194 | 63.6105 | 59.9989 | 54.4 | 65.8213 | 43.8608 | 60.01 | 36.6 | 65.7934 | 29.0165 | 60.0066 | 18.8 | 65.8182 | 79.3946 | 60 | 72.2
65.8142 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.8277 | 63.6101 | 59.9989 | 54.4 | 65.8297 | 43.8607 | 60.01 | 36.6 | 65.8018 | 29.0113 | 60.0065 | 18.8 | 65.8267 | 79.3944 | 60 | 72.2
65.8225 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.836 | 63.6098 | 59.999 | 54.4 | 65.838 | 43.8606 | 60.01 | 36.6 | 65.8101 | 29.0061 | 60.0064 | 18.8 | 65.835 | 79.3943 | 60 | 72.2
65.8309 | 79.5545 | 60 | 72.2 | 65.8444 | 63.6098 | 59.9991 | 54.4 | 65.8463 | 43.8605 | 60.01 | 36.6 | 65.8184 | 29.0011 | 60.0063 | 18.8 | 65.8433 | 79.3942 | 60 | 72.2
65.8392 | 79.5538 | 60 | 72.2 | 65.8527 | 63.6098 | 59.9992 | 54.4 | 65.8546 | 43.8604 | 60.01 | 36.6 | 65.8268 | 28.9961 | 60.0062 | 18.8 | 65.8516 | 79.392 | 60 | 72.2
65.8475 | 79.5532 | 60 | 72.2 | 65.861 | 63.6098 | 59.9993 | 54.4 | 65.863 | 43.8476 | 60.01 | 36.6 | 65.8351 | 28.9912 | 60.0062 | 18.8 | 65.86 | 79.3899 | 60 | 72.2
65.8559 | 79.5502 | 60 | 72.2 | 65.8694 | 63.6098 | 59.9994 | 54.4 | 65.8713 | 43.8349 | 60.01 | 36.6 | 65.8434 | 28.9862 | 60.0061 | 18.8 | 65.8683 | 79.3878 | 60 | 72.2
65.8642 | 79.5472 | 60 | 72.2 | 65.8777 | 63.6098 | 59.9994 | 54.4 | 65.8796 | 43.8221 | 60.01 | 36.6 | 65.8517 | 28.9747 | 60.006 | 18.8 | 65.8766 | 79.3856 | 60 | 72.2
65.8725 | 79.5443 | 60 | 72.2 | 65.886 | 63.6098 | 59.9995 | 54.4 | 65.888 | 43.8094 | 60.01 | 36.6 | 65.8601 | 28.9632 | 60.0059 | 18.8 | 65.8849 | 79.3832 | 60 | 72.2
65.8809 | 79.5413 | 60 | 72.2 | 65.8944 | 63.6061 | 59.9996 | 54.4 | 65.8963 | 43.7959 | 60.01 | 36.6 | 65.8684 | 28.952 | 60.0058 | 18.8 | 65.8933 | 79.3807 | 60 | 72.2
65.8892 | 79.5377 | 60 | 72.2 | 65.9027 | 63.6024 | 59.9997 | 54.4 | 65.9046 | 43.7825 | 60.01 | 36.6 | 65.8767 | 28.9408 | 60.0057 | 18.8 | 65.9016 | 79.3783 | 60 | 72.2
65.8975 | 79.534 | 60 | 72.2 | 65.911 | 63.5986 | 59.9998 | 54.4 | 65.913 | 43.769 | 60.01 | 36.6 | 65.8851 | 28.9335 | 60.0057 | 18.8 | 65.9099 | 79.376 | 60 | 72.2
65.9059 | 79.5276 | 60 | 72.2 | 65.9194 | 63.5949 | 59.9999 | 54.4 | 65.9213 | 43.7555 | 60.01 | 36.6 | 65.8934 | 28.9261 | 60.0056 | 18.8 | 65.9182 | 79.3743 | 60 | 72.2
65.9142 | 79.5212 | 60 | 72.2 | 65.9277 | 63.5912 | 59.9999 | 54.4 | 65.9296 | 43.7421 | 60.01 | 36.6 | 65.9017 | 28.9188 | 60.0055 | 18.8 | 65.9266 | 79.3726 | 60 | 72.2
65.9225 | 79.5139 | 60 | 72.2 | 65.936 | 63.5875 | 60 | 54.4 | 65.938 | 43.7286 | 60.01 | 36.6 | 65.9101 | 28.9115 | 60.0054 | 18.8 | 65.9349 | 79.373 | 60 | 72.2
65.9309 | 79.5067 | 60 | 72.2 | 65.9444 | 63.5831 | 60 | 54.4 | 65.9463 | 43.7278 | 60.01 | 36.6 | 65.9184 | 28.9041 | 60.0053 | 18.8 | 65.9432 | 79.3734 | 60 | 72.2
65.9392 | 79.5005 | 60 | 72.2 | 65.9527 | 63.5787 | 60 | 54.4 | 65.9546 | 43.7269 | 60.01 | 36.6 | 65.9267 | 28.8968 | 60.0052 | 18.8 | 65.9515 | 79.3697 | 60 | 72.2
65.9475 | 79.4944 | 60 | 72.2 | 65.961 | 63.5743 | 60 | 54.4 | 65.963 | 43.7261 | 60.01 | 36.6 | 65.9351 | 28.8958 | 60.0052 | 18.8 | 65.96 | 79.366 | 60 | 72.2
65.9558 | 79.4872 | 60 | 72.2 | 65.9694 | 63.5699 | 60 | 54.4 | 65.9713 | 43.7253 | 60.01 | 36.6 | 65.9434 | 28.8949 | 60.0051 | 18.8 | 65.9683 | 79.3596 | 60 | 72.2
65.9642 | 79.4799 | 60 | 72.2 | 65.9777 | 63.5692 | 60 | 54.4 | 65.9796 | 43.7253 | 60.01 | 36.6 | 65.9517 | 28.8934 | 60.005 | 18.8 | 65.9766 | 79.3531 | 60 | 72.2
65.9725 | 79.4733 | 60 | 72.2 | 65.986 | 63.5685 | 60 | 54.4 | 65.9879 | 43.7253 | 60.01 | 36.6 | 65.9601 | 28.892 | 60.0049 | 18.8 | 65.9849 | 79.3465 | 60 | 72.2
65.9809 | 79.4666 | 60 | 72.2 | 65.9944 | 63.5679 | 60 | 54.4 | 65.9963 | 43.7254 | 60.01 | 36.6 | 65.9684 | 28.8913 | 60.0048 | 18.8 | 65.9933 | 79.3399 | 60 | 72.2
65.9892 | 79.4627 | 60 | 72.2 | 66.0027 | 63.5672 | 60 | 54.4 | 66.0046 | 43.7254 | 60.01 | 36.6 | 65.9767 | 28.8906 | 60.0047 | 18.8 | 66.0016 | 79.3326 | 60 | 72.2
65.9975 | 79.4588 | 60 | 72.2 | 66.011 | 63.5662 | 60 | 54.4 | 66.0129 | 43.7255 | 60.01 | 36.6 | 65.985 | 28.8899 | 60.0047 | 18.8 | 66.0099 | 79.3252 | 60 | 72.2
66.0058 | 79.4564 | 60 | 72.2 | 66.0194 | 63.5653 | 60 | 54.4 | 66.0213 | 43.7255 | 60.01 | 36.6 | 65.9934 | 28.8892 | 60.0046 | 18.8 | 66.0182 | 79.3171 | 60 | 72.2
66.0142 | 79.454 | 60 | 72.2 | 66.0277 | 63.565 | 60 | 54.4 | 66.0296 | 43.7256 | 60.01 | 36.6 | 66.0017 | 28.8885 | 60.0045 | 18.8 | 66.0266 | 79.309 | 60 | 72.2
66.0225 | 79.4528 | 60 | 72.2 | 66.036 | 63.5647 | 60 | 54.4 | 66.0379 | 43.7256 | 60.01 | 36.6 | 66.01 | 28.8878 | 60.0044 | 18.8 | 66.0349 | 79.305 | 60 | 72.2
66.0308 | 79.4515 | 60 | 72.2 | 66.0444 | 63.5644 | 60 | 54.4 | 66.0463 | 43.7257 | 60.01 | 36.6 | 66.0184 | 28.8874 | 60.0043 | 18.8 | 66.0432 | 79.3011 | 60 | 72.2
66.0392 | 79.4514 | 60 | 72.2 | 66.0527 | 63.5642 | 60 | 54.4 | 66.0546 | 43.7257 | 60.01 | 36.6 | 66.0267 | 28.8869 | 60.0042 | 18.8 | 66.0515 | 79.2978 | 60 | 72.2
66.0475 | 79.4513 | 60 | 72.2 | 66.061 | 63.5639 | 60 | 54.4 | 66.0629 | 43.7257 | 60.01 | 36.6 | 66.0351 | 28.8869 | 60.0042 | 18.8 | 66.0599 | 79.2946 | 60 | 72.2
66.0558 | 79.4513 | 60 | 72.2 | 66.0694 | 63.5636 | 60 | 54.4 | 66.0713 | 43.7257 | 60.01 | 36.6 | 66.0434 | 28.8869 | 60.0041 | 18.8 | 66.0682 | 79.2916 | 60 | 72.2
66.0642 | 79.4513 | 60 | 72.2 | 66.0777 | 63.5633 | 60 | 54.4 | 66.0796 | 43.7257 | 60.01 | 36.6 | 66.0517 | 28.8861 | 60.004 | 18.8 | 66.0765 | 79.2887 | 60 | 72.2
66.0725 | 79.4513 | 60 | 72.2 | 66.086 | 63.563 | 60 | 54.4 | 66.0879 | 43.7257 | 60.01 | 36.6 | 66.0601 | 28.8853 | 60.0039 | 18.8 | 66.0848 | 79.2857 | 60 | 72.2
66.0808 | 79.4513 | 60 | 72.2 | 66.0944 | 63.563 | 60 | 54.4 | 66.0963 | 43.7257 | 60.01 | 36.6 | 66.0684 | 28.8845 | 60.0038 | 18.8 | 66.0933 | 79.2827 | 60 | 72.2
66.0892 | 79.4513 | 60 | 72.2 | 66.1027 | 63.563 | 60 | 54.4 | 66.1046 | 43.7257 | 60.01 | 36.6 | 66.0767 | 28.8837 | 60.0037 | 18.8 | 66.1016 | 79.2802 | 60 | 72.2
66.0975 | 79.4513 | 60 | 72.2 | 66.111 | 63.563 | 60 | 54.4 | 66.1129 | 43.7257 | 60.01 | 36.6 | 66.0851 | 28.8829 | 60.0037 | 18.8 | 66.1099 | 79.2777 | 60 | 72.2
66.1058 | 79.4513 | 60 | 72.2 | 66.1194 | 63.563 | 60 | 54.4 | 66.1212 | 43.7257 | 60.01 | 36.6 | 66.0934 | 28.8821 | 60.0036 | 18.8 | 66.1182 | 79.2751 | 60 | 72.2
66.1142 | 79.4513 | 60 | 72.2 | 66.1277 | 63.563 | 60 | 54.4 | 66.1296 | 43.7256 | 60.01 | 36.6 | 66.1017 | 28.8813 | 60.0035 | 18.8 | 66.1266 | 79.2725 | 60 | 72.2
66.1225 | 79.4513 | 60 | 72.2 | 66.136 | 63.563 | 60 | 54.4 | 66.1379 | 43.7255 | 60.01 | 36.6 | 66.11 | 28.8805 | 60.0034 | 18.8 | 66.1349 | 79.2721 | 60 | 72.2
66.1308 | 79.4513 | 60 | 72.2 | 66.1444 | 63.563 | 60 | 54.4 | 66.1462 | 43.7253 | 60.01 | 36.6 | 66.1184 | 28.8797 | 60.0033 | 18.8 | 66.1432 | 79.2717 | 60 | 72.2
66.1392 | 79.4519 | 60 | 72.2 | 66.1527 | 63.563 | 60 | 54.4 | 66.1546 | 43.7252 | 60.01 | 36.6 | 66.1267 | 28.8789 | 60.0033 | 18.8 | 66.1515 | 79.2725 | 60 | 72.2
66.1475 | 79.4526 | 60 | 72.2 | 66.161 | 63.5634 | 60 | 54.4 | 66.1629 | 43.7251 | 60.01 | 36.6 | 66.135 | 28.8789 | 60.0032 | 18.8 | 66.1599 | 79.2733 | 60 | 72.2
66.1558 | 79.4557 | 60 | 72.2 | 66.1694 | 63.5637 | 60 | 54.4 | 66.1713 | 43.725 | 60.01 | 36.6 | 66.1434 | 28.8788 | 60.0031 | 18.8 | 66.1682 | 79.2755 | 60 | 72.2
66.1642 | 79.4588 | 60 | 72.2 | 66.1777 | 63.564 | 60 | 54.4 | 66.1796 | 43.7248 | 60.01 | 36.6 | 66.1517 | 28.8781 | 60.003 | 18.8 | 66.1765 | 79.2777 | 60 | 72.2
66.1725 | 79.4644 | 60.01 | 72.2 | 66.186 | 63.5643 | 60 | 54.4 | 66.1879 | 43.7247 | 60.01 | 36.6 | 66.16 | 28.8774 | 60.0029 | 18.8 | 66.1848 | 79.2769 | 60 | 72.2
66.1808 | 79.4699 | 60.01 | 72.2 | 66.1944 | 63.5646 | 60 | 54.4 | 66.1963 | 43.7207 | 60.01 | 36.6 | 66.1684 | 28.8759 | 60.0028 | 18.8 | 66.1932 | 79.2761 | 60 | 72.2
66.1892 | 79.4755 | 60.01 | 72.2 | 66.2027 | 63.565 | 60 | 54.4 | 66.2046 | 43.7166 | 60.01 | 36.6 | 66.1767 | 28.8744 | 60.0028 | 18.8 | 66.2015 | 79.2769 | 60 | 72.2
66.1975 | 79.4811 | 60.01 | 72.2 | 66.211 | 63.565 | 60 | 54.4 | 66.2129 | 43.7127 | 60.01 | 36.6 | 66.185 | 28.8728 | 60.0027 | 18.8 | 66.2098 | 79.2778 | 60 | 72.2
66.2058 | 79.4866 | 60.01 | 72.2 | 66.2194 | 63.565 | 60 | 54.4 | 66.2213 | 43.7088 | 60.01 | 36.6 | 66.1934 | 28.8713 | 60.0026 | 18.8 | 66.2181 | 79.2786 | 60 | 72.2
66.2142 | 79.4922 | 60.01 | 72.2 | 66.2277 | 63.565 | 60 | 54.4 | 66.2296 | 43.7049 | 60.01 | 36.6 | 66.2017 | 28.8697 | 60.0025 | 18.8 | 66.2266 | 79.2794 | 60 | 72.2
66.2225 | 79.4971 | 60.01 | 72.2 | 66.236 | 63.565 | 60 | 54.4 | 66.2379 | 43.701 | 60.01 | 36.6 | 66.21 | 28.8682 | 60.0024 | 18.8 | 66.2349 | 79.2785 | 60 | 72.2
66.2308 | 79.502 | 60.01 | 72.2 | 66.2444 | 63.5646 | 60 | 54.4 | 66.2462 | 43.6971 | 60.01 | 36.6 | 66.2184 | 28.8666 | 60.0023 | 18.8 | 66.2432 | 79.2777 | 60 | 72.2
66.2392 | 79.5035 | 60.01 | 72.2 | 66.2527 | 63.5643 | 60 | 54.4 | 66.2546 | 43.6931 | 60.01 | 36.6 | 66.2267 | 28.8651 | 60.0023 | 18.8 | 66.2515 | 79.2764 | 60 | 72.2
66.2475 | 79.505 | 60.01 | 72.2 | 66.261 | 63.564 | 60 | 54.4 | 66.2629 | 43.6892 | 60.01 | 36.6 | 66.235 | 28.8638 | 60.0022 | 18.8 | 66.2599 | 79.275 | 60 | 72.2
66.2558 | 79.5044 | 60.01 | 72.2 | 66.2694 | 63.5637 | 60 | 54.4 | 66.2712 | 43.6853 | 60.01 | 36.6 | 66.2433 | 28.8625 | 60.0021 | 18.8 | 66.2682 | 79.2769 | 60 | 72.2
66.2642 | 79.5038 | 60.01 | 72.2 | 66.2777 | 63.5634 | 60 | 54.4 | 66.2796 | 43.6853 | 60.01 | 36.6 | 66.2517 | 28.8621 | 60.002 | 18.8 | 66.2765 | 79.2787 | 60 | 72.2
66.2725 | 79.5028 | 60.01 | 72.2 | 66.286 | 63.563 | 60 | 54.4 | 66.2879 | 43.6853 | 60.01 | 36.6 | 66.26 | 28.8616 | 60.0019 | 18.8 | 66.2848 | 79.2792 | 60 | 72.2
66.2808 | 79.5018 | 60.01 | 72.2 | 66.2944 | 63.5638 | 60 | 54.4 | 66.2962 | 43.6844 | 60.01 | 36.6 | 66.2683 | 28.8609 | 60.0018 | 18.8 | 66.2932 | 79.2796 | 60 | 72.2
66.2892 | 79.4997 | 60.01 | 72.2 | 66.3027 | 63.5646 | 60 | 54.4 | 66.3046 | 43.6835 | 60.01 | 36.6 | 66.2767 | 28.8602 | 60.0018 | 18.8 | 66.3015 | 79.2785 | 60 | 72.2
66.2975 | 79.4977 | 60.01 | 72.2 | 66.311 | 63.5653 | 60 | 54.4 | 66.3129 | 43.6827 | 60.01 | 36.6 | 66.285 | 28.8592 | 60.0017 | 18.8 | 66.3098 | 79.2774 | 60 | 72.2
66.3058 | 79.4956 | 60.01 | 72.2 | 66.3194 | 63.5661 | 60 | 54.4 | 66.3212 | 43.6818 | 60.01 | 36.6 | 66.2933 | 28.8582 | 60.0016 | 18.8 | 66.3181 | 79.2766 | 60 | 72.2
66.3141 | 79.4935 | 60.01 | 72.2 | 66.3277 | 63.5685 | 60 | 54.4 | 66.3296 | 43.6809 | 60.01 | 36.6 | 66.3017 | 28.8557 | 60.0015 | 18.8 | 66.3265 | 79.2759 | 60 | 72.2
66.3225 | 79.4924 | 60.01 | 72.2 | 66.336 | 63.5708 | 60 | 54.4 | 66.3379 | 43.68 | 60.01 | 36.6 | 66.31 | 28.8532 | 60.0014 | 18.8 | 66.3348 | 79.2762 | 60 | 72.2
66.3308 | 79.4912 | 60.01 | 72.2 | 66.3444 | 63.5732 | 60 | 54.4 | 66.3462 | 43.6791 | 60.01 | 36.6 | 66.3183 | 28.8512 | 60.0013 | 18.8 | 66.3431 | 79.2766 | 60 | 72.2
66.3391 | 79.4898 | 60.01 | 72.2 | 66.3527 | 63.5755 | 60 | 54.4 | 66.3546 | 43.6782 | 60.01 | 36.6 | 66.3267 | 28.8491 | 60.0013 | 18.8 | 66.3514 | 79.2762 | 60 | 72.2
66.3475 | 79.4884 | 60.01 | 72.2 | 66.361 | 63.5779 | 60 | 54.4 | 66.3629 | 43.6773 | 60.01 | 36.6 | 66.335 | 28.8471 | 60.0012 | 18.8 | 66.3599 | 79.2758 | 60 | 72.2
66.3558 | 79.4873 | 60.01 | 72.2 | 66.3694 | 63.5802 | 60 | 54.4 | 66.3712 | 43.6764 | 60.01 | 36.6 | 66.3433 | 28.8451 | 60.0011 | 18.8 | 66.3682 | 79.2753 | 60 | 72.2
66.3641 | 79.4862 | 60.01 | 72.2 | 66.3777 | 63.5818 | 60 | 54.4 | 66.3795 | 43.6764 | 60.01 | 36.6 | 66.3517 | 28.8429 | 60.001 | 18.8 | 66.3765 | 79.2748 | 60 | 72.2
66.3725 | 79.4862 | 60.01 | 72.2 | 66.386 | 63.5834 | 60 | 54.4 | 66.3879 | 43.6764 | 60.01 | 36.6 | 66.36 | 28.8406 | 60.0009 | 18.8 | 66.3849 | 79.2765 | 60 | 72.2
66.3808 | 79.4862 | 60.01 | 72.2 | 66.3944 | 63.585 | 60 | 54.4 | 66.3962 | 43.6738 | 60.01 | 36.6 | 66.3683 | 28.8386 | 60.0008 | 18.8 | 66.3932 | 79.2782 | 60 | 72.2
66.3891 | 79.4862 | 60.01 | 72.2 | 66.4027 | 63.5865 | 60 | 54.4 | 66.4045 | 43.6712 | 60.01 | 36.6 | 66.3766 | 28.8366 | 60.0008 | 18.8 | 66.4015 | 79.2787 | 60 | 72.2
66.3975 | 79.4862 | 60.01 | 72.2 | 66.411 | 63.5865 | 60 | 54.4 | 66.4129 | 43.6688 | 60.01 | 36.6 | 66.385 | 28.8362 | 60.0007 | 18.8 | 66.4098 | 79.2791 | 60 | 72.2
66.4058 | 79.4862 | 60.01 | 72.2 | 66.4194 | 63.5865 | 60 | 54.4 | 66.4212 | 43.6664 | 60.01 | 36.6 | 66.3933 | 28.8358 | 60.0006 | 18.8 | 66.4182 | 79.2776 | 60 | 72.2
66.4141 | 79.4862 | 60.01 | 72.2 | 66.4277 | 63.5865 | 60 | 54.4 | 66.4295 | 43.664 | 60.01 | 36.6 | 66.4016 | 28.8336 | 60.0005 | 18.8 | 66.4265 | 79.2761 | 60 | 72.2
66.4225 | 79.4862 | 60.01 | 72.2 | 66.436 | 63.5865 | 60 | 54.4 | 66.4379 | 43.6616 | 60.01 | 36.6 | 66.41 | 28.8315 | 60.0004 | 18.8 | 66.4348 | 79.2753 | 60 | 72.2
66.4308 | 79.4862 | 60.01 | 72.2 | 66.4444 | 63.5865 | 60 | 54.4 | 66.4462 | 43.6592 | 60.01 | 36.6 | 66.4183 | 28.8293 | 60.0003 | 18.8 | 66.4431 | 79.2745 | 60 | 72.2
66.4391 | 79.4862 | 60.01 | 72.2 | 66.4527 | 63.5865 | 60 | 54.4 | 66.4545 | 43.6567 | 60.01 | 36.6 | 66.4266 | 28.8272 | 60.0003 | 18.8 | 66.4515 | 79.2715 | 60 | 72.2
66.4475 | 79.4862 | 60.01 | 72.2 | 66.461 | 63.5865 | 60 | 54.4 | 66.4629 | 43.6543 | 60.01 | 36.6 | 66.435 | 28.8254 | 60.0002 | 18.8 | 66.4598 | 79.2685 | 60 | 72.2
66.4558 | 79.4862 | 60.01 | 72.2 | 66.4694 | 63.5865 | 60 | 54.4 | 66.4712 | 43.6519 | 60.01 | 36.6 | 66.4433 | 28.8237 | 60.0001 | 18.8 | 66.4681 | 79.2635 | 60 | 72.2
66.4641 | 79.4862 | 60.01 | 72.2 | 66.4777 | 63.5865 | 60 | 54.4 | 66.4795 | 43.6521 | 60.01 | 36.6 | 66.4516 | 28.8214 | 60 | 18.8 | 66.4764 | 79.2586 | 60 | 72.2
66.4725 | 79.4819 | 60.01 | 72.2 | 66.486 | 63.5865 | 60 | 54.4 | 66.4879 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.46 | 28.8191 | 60.0099 | 18.8 | 66.4849 | 79.254 | 60 | 72.2
66.4808 | 79.4776 | 60.01 | 72.2 | 66.4944 | 63.5865 | 60 | 54.4 | 66.4962 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.4683 | 28.8148 | 60.0098 | 18.8 | 66.4932 | 79.2494 | 60 | 72.2
66.4891 | 79.4732 | 60.01 | 72.2 | 66.5027 | 63.5865 | 60 | 54.4 | 66.5045 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.4766 | 28.8105 | 60.0098 | 18.8 | 66.5015 | 79.2442 | 60 | 72.2
66.4975 | 79.4689 | 60.01 | 72.2 | 66.511 | 63.5857 | 60 | 54.4 | 66.5128 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.485 | 28.8077 | 60.0097 | 18.8 | 66.5098 | 79.2391 | 60 | 72.2
66.5058 | 79.464 | 60.01 | 72.2 | 66.5194 | 63.585 | 60 | 54.4 | 66.5212 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.4933 | 28.8049 | 60.0096 | 18.8 | 66.5182 | 79.234 | 60 | 72.2
66.5141 | 79.4591 | 60.01 | 72.2 | 66.5277 | 63.5842 | 60 | 54.4 | 66.5295 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.5016 | 28.8021 | 60.0095 | 18.8 | 66.5265 | 79.229 | 60 | 72.2
66.5224 | 79.4549 | 60.01 | 72.2 | 66.536 | 63.5834 | 60 | 54.4 | 66.5378 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.5099 | 28.7993 | 60.0094 | 18.8 | 66.5348 | 79.2264 | 60 | 72.2
66.5308 | 79.4506 | 60.01 | 72.2 | 66.5444 | 63.5826 | 60 | 54.4 | 66.5462 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.5183 | 28.7965 | 60.0093 | 18.8 | 66.5431 | 79.2238 | 60 | 72.2
66.5391 | 79.4464 | 60.01 | 72.2 | 66.5527 | 63.5818 | 60 | 54.4 | 66.5545 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.5266 | 28.7937 | 60.0093 | 18.8 | 66.5515 | 79.2226 | 60 | 72.2
66.5474 | 79.4421 | 60.01 | 72.2 | 66.561 | 63.5821 | 60 | 54.4 | 66.5628 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.5349 | 28.7915 | 60.0092 | 18.8 | 66.5598 | 79.2214 | 60 | 72.2
66.5558 | 79.4375 | 60.01 | 72.2 | 66.5694 | 63.5823 | 60 | 54.4 | 66.5712 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.5433 | 28.7894 | 60.0091 | 18.8 | 66.5681 | 79.2209 | 60 | 72.2
66.5641 | 79.4329 | 60.01 | 72.2 | 66.5777 | 63.5826 | 60 | 54.4 | 66.5795 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.5516 | 28.7892 | 60.009 | 18.8 | 66.5764 | 79.2204 | 60 | 72.2
66.5724 | 79.4283 | 60.01 | 72.2 | 66.586 | 63.5829 | 60 | 54.4 | 66.5878 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.5599 | 28.7889 | 60.0089 | 18.8 | 66.5848 | 79.2184 | 60 | 72.2
66.5808 | 79.4237 | 60.01 | 72.2 | 66.5944 | 63.5839 | 60 | 54.4 | 66.5962 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.5683 | 28.7887 | 60.0088 | 18.8 | 66.5931 | 79.2164 | 60 | 72.2
66.5891 | 79.4135 | 60.01 | 72.2 | 66.6027 | 63.585 | 60 | 54.4 | 66.6045 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.5766 | 28.7885 | 60.0088 | 18.8 | 66.6014 | 79.2143 | 60 | 72.2
66.5974 | 79.4033 | 60.01 | 72.2 | 66.611 | 63.5861 | 60 | 54.4 | 66.6128 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.585 | 28.7883 | 60.0087 | 18.8 | 66.6097 | 79.2123 | 60 | 72.2
66.6058 | 79.3925 | 60.01 | 72.2 | 66.6194 | 63.5871 | 60 | 54.4 | 66.6212 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.5933 | 28.7881 | 60.0086 | 18.8 | 66.6182 | 79.2101 | 60 | 72.2
66.6141 | 79.3816 | 60.01 | 72.2 | 66.6277 | 63.5882 | 60 | 54.4 | 66.6295 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.6016 | 28.7871 | 60.0085 | 18.8 | 66.6265 | 79.2078 | 60 | 72.2
66.6224 | 79.3708 | 60.01 | 72.2 | 66.636 | 63.5893 | 60 | 54.4 | 66.6378 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.61 | 28.7861 | 60.0084 | 18.8 | 66.6348 | 79.2055 | 59.9999 | 72.2
66.6308 | 79.36 | 60.01 | 72.2 | 66.6444 | 63.5893 | 60 | 54.4 | 66.6461 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.6183 | 28.7844 | 60.0083 | 18.8 | 66.6431 | 79.2033 | 59.9999 | 72.2
66.6391 | 79.3539 | 60.01 | 72.2 | 66.6527 | 63.5893 | 60 | 54.4 | 66.6545 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.6266 | 28.7826 | 60.0083 | 18.8 | 66.6515 | 79.2012 | 59.9998 | 72.2
66.6474 | 79.3478 | 60.01 | 72.2 | 66.661 | 63.5893 | 60 | 54.4 | 66.6628 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.6349 | 28.7809 | 60.0082 | 18.8 | 66.6598 | 79.1991 | 59.9997 | 72.2
66.6558 | 79.3417 | 60.01 | 72.2 | 66.6694 | 63.5893 | 60 | 54.4 | 66.6711 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.6433 | 28.7791 | 60.0081 | 18.8 | 66.6681 | 79.1991 | 59.9996 | 72.2
66.6641 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.6777 | 63.5888 | 60 | 54.4 | 66.6795 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.6516 | 28.7776 | 60.008 | 18.8 | 66.6765 | 79.1991 | 59.9995 | 72.2
66.6724 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.686 | 63.5884 | 60 | 54.4 | 66.6878 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.6599 | 28.7761 | 60.0079 | 18.8 | 66.6848 | 79.1985 | 59.9994 | 72.2
66.6807 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.6944 | 63.5879 | 60 | 54.4 | 66.6961 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.6683 | 28.7743 | 60.0078 | 18.8 | 66.6931 | 79.198 | 59.9994 | 72.2
66.6891 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.7027 | 63.5875 | 60 | 54.4 | 66.7045 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.6766 | 28.7726 | 60.0078 | 18.8 | 66.7014 | 79.1975 | 59.9993 | 72.2
66.6974 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.711 | 63.587 | 60 | 54.4 | 66.7128 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.6849 | 28.7716 | 60.0077 | 18.8 | 66.7098 | 79.1969 | 59.9992 | 72.2
66.7057 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.7194 | 63.5866 | 60 | 54.4 | 66.7212 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.6933 | 28.7706 | 60.0076 | 18.8 | 66.7181 | 79.1962 | 59.9991 | 72.2
66.7141 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.7277 | 63.5855 | 60 | 54.4 | 66.7295 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.7016 | 28.7704 | 60.0075 | 18.8 | 66.7264 | 79.1954 | 59.999 | 72.2
66.7224 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.736 | 63.5844 | 60 | 54.4 | 66.7378 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.7099 | 28.7702 | 60.0074 | 18.8 | 66.7347 | 79.1948 | 59.9989 | 72.2
66.7307 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.7444 | 63.5833 | 60 | 54.4 | 66.7462 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.7183 | 28.7689 | 60.0073 | 18.8 | 66.7432 | 79.1941 | 59.9989 | 72.2
66.7391 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.7527 | 63.5822 | 60 | 54.4 | 66.7545 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.7266 | 28.7675 | 60.0073 | 18.8 | 66.7515 | 79.1933 | 59.9988 | 72.2
66.7474 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.761 | 63.5816 | 60 | 54.4 | 66.7628 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.7349 | 28.7651 | 60.0072 | 18.8 | 66.7598 | 79.1926 | 59.9987 | 72.2
66.7557 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.7694 | 63.5809 | 60 | 54.4 | 66.7711 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.7433 | 28.7626 | 60.0071 | 18.8 | 66.7681 | 79.1928 | 59.9986 | 72.2
66.7641 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.7777 | 63.5827 | 60 | 54.4 | 66.7795 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.7516 | 28.7604 | 60.007 | 18.8 | 66.7765 | 79.193 | 59.9985 | 72.2
66.7724 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.786 | 63.5844 | 60 | 54.4 | 66.7878 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.7599 | 28.7582 | 60.0069 | 18.8 | 66.7848 | 79.1937 | 59.9984 | 72.2
66.7807 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.7944 | 63.5862 | 60 | 54.4 | 66.7961 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.7682 | 28.7558 | 60.0068 | 18.8 | 66.7931 | 79.1944 | 59.9984 | 72.2
66.7891 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.8027 | 63.5879 | 60 | 54.4 | 66.8045 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.7766 | 28.7533 | 60.0068 | 18.8 | 66.8014 | 79.1944 | 59.9983 | 72.2
66.7974 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.811 | 63.5903 | 60 | 54.4 | 66.8128 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.7849 | 28.7509 | 60.0067 | 18.8 | 66.8098 | 79.1944 | 59.9982 | 72.2
66.8057 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.8194 | 63.5927 | 60 | 54.4 | 66.8211 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.7932 | 28.7485 | 60.0066 | 18.8 | 66.8181 | 79.1953 | 59.9981 | 72.2
66.8141 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.8277 | 63.5951 | 60 | 54.4 | 66.8295 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.8016 | 28.7471 | 60.0065 | 18.8 | 66.8264 | 79.1962 | 59.998 | 72.2
66.8224 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.836 | 63.5975 | 60 | 54.4 | 66.8378 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.8099 | 28.7458 | 60.0064 | 18.8 | 66.8347 | 79.1974 | 59.9979 | 72.2
66.8307 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.8444 | 63.5972 | 60 | 54.4 | 66.8461 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.8182 | 28.7456 | 60.0063 | 18.8 | 66.8431 | 79.1986 | 59.9979 | 72.2
66.8391 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.8527 | 63.597 | 60 | 54.4 | 66.8545 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.8266 | 28.7454 | 60.0063 | 18.8 | 66.8514 | 79.1992 | 59.9978 | 72.2
66.8474 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.861 | 63.5934 | 60 | 54.4 | 66.8628 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.8349 | 28.7452 | 60.0062 | 18.8 | 66.8597 | 79.1997 | 59.9977 | 72.2
66.8557 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.8694 | 63.5897 | 60 | 54.4 | 66.8711 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.8432 | 28.745 | 60.0061 | 18.8 | 66.868 | 79.2 | 59.9976 | 72.2
66.864 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.8777 | 63.5861 | 60 | 54.4 | 66.8795 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.8516 | 28.7447 | 60.006 | 18.8 | 66.8765 | 79.2004 | 59.9975 | 72.2
66.8724 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.886 | 63.5825 | 60 | 54.4 | 66.8878 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.8599 | 28.7443 | 60.0059 | 18.8 | 66.8848 | 79.2005 | 59.9974 | 72.2
66.8807 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.8943 | 63.5789 | 60 | 54.4 | 66.8961 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.8682 | 28.744 | 60.0058 | 18.8 | 66.8931 | 79.2006 | 59.9974 | 72.2
66.889 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.9027 | 63.5753 | 60 | 54.4 | 66.9044 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.8766 | 28.7436 | 60.0058 | 18.8 | 66.9015 | 79.1989 | 59.9973 | 72.2
66.8974 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.911 | 63.5717 | 60 | 54.4 | 66.9128 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.8849 | 28.7401 | 60.0057 | 18.8 | 66.9098 | 79.1972 | 59.9972 | 72.2
66.9057 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.9194 | 63.568 | 60 | 54.4 | 66.9211 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.8932 | 28.7367 | 60.0056 | 18.8 | 66.9181 | 79.1948 | 59.9971 | 72.2
66.914 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.9277 | 63.5599 | 60 | 54.4 | 66.9294 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.9016 | 28.7332 | 60.0055 | 18.8 | 66.9264 | 79.1925 | 59.997 | 72.2
66.9224 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.936 | 63.5518 | 60 | 54.4 | 66.9378 | 43.6523 | 60.01 | 36.6 | 66.9099 | 28.7297 | 60.0054 | 18.8 | 66.9348 | 79.1865 | 59.9969 | 72.2
66.9307 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.9444 | 63.5446 | 60 | 54.4 | 66.9461 | 43.6524 | 60.01 | 36.6 | 66.9182 | 28.7262 | 60.0053 | 18.8 | 66.9431 | 79.1805 | 59.9969 | 72.2
66.939 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.9527 | 63.5374 | 60 | 54.4 | 66.9544 | 43.6524 | 60.01 | 36.6 | 66.9265 | 28.7228 | 60.0053 | 18.8 | 66.9514 | 79.1734 | 59.9968 | 72.2
66.9474 | 79.3356 | 60.01 | 72.2 | 66.961 | 63.5294 | 60 | 54.4 | 66.9628 | 43.6525 | 60.01 | 36.6 | 66.9349 | 28.7197 | 60.0052 | 18.8 | 66.9597 | 79.1664 | 59.9967 | 72.2
66.9557 | 79.328 | 60.01 | 72.2 | 66.9693 | 63.5213 | 60 | 54.4 | 66.9711 | 43.6525 | 60.01 | 36.6 | 66.9432 | 28.7165 | 60.0051 | 18.8 | 66.9681 | 79.1604 | 59.9966 | 72.2
66.964 | 79.3205 | 60.01 | 72.2 | 66.9777 | 63.5132 | 60 | 54.4 | 66.9794 | 43.6527 | 60.01 | 36.6 | 66.9515 | 28.7134 | 60.005 | 18.8 | 66.9764 | 79.1545 | 59.9965 | 72.2
66.9724 | 79.3129 | 60.01 | 72.2 | 66.986 | 63.5052 | 60 | 54.4 | 66.9878 | 43.6529 | 60.01 | 36.6 | 66.9599 | 28.7103 | 60.0049 | 18.8 | 66.9847 | 79.1494 | 59.9964 | 72.2
66.9807 | 79.3054 | 60.01 | 72.2 | 66.9943 | 63.4971 | 60 | 54.4 | 66.9961 | 43.6494 | 60.01 | 36.6 | 66.9682 | 28.7103 | 60.0048 | 18.8 | 66.993 | 79.1443 | 59.9964 | 72.2
66.989 | 79.2978 | 60.01 | 72.2 | 67.0027 | 63.4891 | 60 | 54.4 | 67.0044 | 43.6459 | 60.01 | 36.6 | 66.9765 | 28.7103 | 60.0048 | 18.8 | 67.0015 | 79.1361 | 59.9963 | 72.2
66.9974 | 79.2903 | 60.01 | 72.2 | 67.011 | 63.4882 | 60 | 54.4 | 67.0128 | 43.6424 | 60.01 | 36.6 | 66.9849 | 28.708 | 60.0047 | 18.8 | 67.0098 | 79.1279 | 59.9962 | 72.2
67.0057 | 79.2827 | 60.01 | 72.2 | 67.0193 | 63.4873 | 60 | 54.4 | 67.0211 | 43.6389 | 60.01 | 36.6 | 66.9932 | 28.7057 | 60.0046 | 18.8 | 67.0181 | 79.1206 | 59.9961 | 72.2
67.014 | 79.2752 | 60.01 | 72.2 | 67.0277 | 63.4857 | 60 | 54.4 | 67.0294 | 43.6353 | 60.01 | 36.6 | 67.0015 | 28.7034 | 60.0045 | 18.8 | 67.0264 | 79.1133 | 59.996 | 72.2
67.0223 | 79.2607 | 60.01 | 72.2 | 67.036 | 63.484 | 60 | 54.4 | 67.0378 | 43.6318 | 60.01 | 36.6 | 67.0099 | 28.7011 | 60.0044 | 18.8 | 67.0348 | 79.1068 | 59.9959 | 72.2
67.0307 | 79.2462 | 60.01 | 72.2 | 67.0443 | 63.4833 | 60 | 54.4 | 67.0461 | 43.6282 | 60.01 | 36.6 | 67.0182 | 28.6988 | 60.0043 | 18.8 | 67.0431 | 79.1003 | 59.9959 | 72.2
67.039 | 79.2392 | 60.01 | 72.2 | 67.0527 | 63.4825 | 60 | 54.4 | 67.0544 | 43.6247 | 60.01 | 36.6 | 67.0265 | 28.6965 | 60.0043 | 18.8 | 67.0514 | 79.0938 | 59.9958 | 72.2
67.0473 | 79.2322 | 60.01 | 72.2 | 67.061 | 63.4823 | 60 | 54.4 | 67.0627 | 43.621 | 60.01 | 36.6 | 67.0349 | 28.6942 | 60.0042 | 18.8 | 67.0597 | 79.0873 | 59.9957 | 72.2
67.0557 | 79.2252 | 60.01 | 72.2 | 67.0693 | 63.4822 | 60 | 54.4 | 67.0711 | 43.6174 | 60.01 | 36.6 | 67.0432 | 28.6919 | 60.0041 | 18.8 | 67.0681 | 79.0798 | 59.9956 | 72.2
67.064 | 79.2183 | 60.01 | 72.2 | 67.0777 | 63.4822 | 60 | 54.4 | 67.0794 | 43.6174 | 60.01 | 36.6 | 67.0515 | 28.6896 | 60.004 | 18.8 | 67.0764 | 79.0723 | 59.9955 | 72.2
67.0723 | 79.2121 | 60.01 | 72.2 | 67.086 | 63.4822 | 60 | 54.4 | 67.0877 | 43.6174 | 60.01 | 36.6 | 67.0598 | 28.6873 | 60.0039 | 18.8 | 67.0847 | 79.0682 | 59.9954 | 72.2
67.0807 | 79.2059 | 60.01 | 72.2 | 67.0943 | 63.4822 | 60 | 54.4 | 67.0961 | 43.6174 | 60.01 | 36.6 | 67.0682 | 28.6873 | 60.0038 | 18.8 | 67.0931 | 79.0641 | 59.9954 | 72.2
67.089 | 79.1956 | 60.01 | 72.2 | 67.1027 | 63.4822 | 60 | 54.4 | 67.1044 | 43.6174 | 60.01 | 36.6 | 67.0765 | 28.6873 | 60.0038 | 18.8 | 67.1014 | 79.062 | 59.9953 | 72.2
67.0973 | 79.1853 | 60.01 | 72.2 | 67.111 | 63.483 | 60 | 54.4 | 67.1127 | 43.6174 | 60.01 | 36.6 | 67.0848 | 28.6857 | 60.0037 | 18.8 | 67.1097 | 79.0599 | 59.9952 | 72.2
67.1057 | 79.1829 | 60.01 | 72.2 | 67.1193 | 63.4838 | 60 | 54.4 | 67.1211 | 43.6174 | 60.01 | 36.6 | 67.0932 | 28.684 | 60.0036 | 18.8 | 67.118 | 79.0578 | 59.9951 | 72.2
67.114 | 79.1806 | 60.01 | 72.2 | 67.1277 | 63.4846 | 60 | 54.4 | 67.1294 | 43.6168 | 60.01 | 36.6 | 67.1015 | 28.681 | 60.0035 | 18.8 | 67.1265 | 79.0557 | 59.995 | 72.2
67.1223 | 79.1782 | 60.01 | 72.2 | 67.136 | 63.4853 | 60 | 54.4 | 67.1377 | 43.6163 | 60.01 | 36.6 | 67.1098 | 28.6781 | 60.0034 | 18.8 | 67.1348 | 79.0536 | 59.9949 | 72.2
67.1307 | 79.1759 | 60.01 | 72.2 | 67.1443 | 63.4855 | 60 | 54.4 | 67.1461 | 43.6158 | 60.01 | 36.6 | 67.1182 | 28.6736 | 60.0033 | 18.8 | 67.1431 | 79.0516 | 59.9949 | 72.2
67.139 | 79.1743 | 60.01 | 72.2 | 67.1527 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.1544 | 43.6154 | 60.01 | 36.6 | 67.1265 | 28.6691 | 60.0033 | 18.8 | 67.1514 | 79.0518 | 59.9948 | 72.2
67.1473 | 79.1726 | 60.01 | 72.2 | 67.161 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.1627 | 43.6149 | 60.01 | 36.6 | 67.1348 | 28.6645 | 60.0032 | 18.8 | 67.1598 | 79.052 | 59.9947 | 72.2
67.1557 | 79.1702 | 60.01 | 72.2 | 67.1693 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.1711 | 43.6145 | 60.01 | 36.6 | 67.1432 | 28.66 | 60.0031 | 18.8 | 67.1681 | 79.0545 | 59.9946 | 72.2
67.164 | 79.1678 | 60.01 | 72.2 | 67.1777 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.1794 | 43.614 | 60.01 | 36.6 | 67.1515 | 28.6552 | 60.003 | 18.8 | 67.1764 | 79.0571 | 59.9945 | 72.2
67.1723 | 79.1695 | 60.01 | 72.2 | 67.186 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.1877 | 43.6136 | 60.01 | 36.6 | 67.1599 | 28.6504 | 60.0029 | 18.8 | 67.1847 | 79.061 | 59.9944 | 72.2
67.1806 | 79.1712 | 60.0101 | 72.2 | 67.1943 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.196 | 43.6131 | 60.01 | 36.6 | 67.1682 | 28.6469 | 60.0028 | 18.8 | 67.1931 | 79.0649 | 59.9944 | 72.2
67.189 | 79.1719 | 60.0102 | 72.2 | 67.2027 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.2044 | 43.6127 | 60.01 | 36.6 | 67.1765 | 28.6433 | 60.0028 | 18.8 | 67.2014 | 79.0688 | 59.9943 | 72.2
67.1973 | 79.1727 | 60.0103 | 72.2 | 67.211 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.2127 | 43.6128 | 60.01 | 36.6 | 67.1848 | 28.6403 | 60.0027 | 18.8 | 67.2097 | 79.0726 | 59.9942 | 72.2
67.2057 | 79.1741 | 60.0104 | 72.2 | 67.2193 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.221 | 43.6128 | 60.01 | 36.6 | 67.1932 | 28.6373 | 60.0026 | 18.8 | 67.218 | 79.0762 | 59.9941 | 72.2
67.214 | 79.1755 | 60.0104 | 72.2 | 67.2277 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.2294 | 43.612 | 60.01 | 36.6 | 67.2015 | 28.6359 | 60.0025 | 18.8 | 67.2264 | 79.0797 | 59.994 | 72.2
67.2223 | 79.178 | 60.0105 | 72.2 | 67.236 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.2377 | 43.6112 | 60.01 | 36.6 | 67.2098 | 28.6345 | 60.0024 | 18.8 | 67.2347 | 79.0812 | 59.9939 | 72.2
67.2306 | 79.1806 | 60.0106 | 72.2 | 67.2443 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.246 | 43.6097 | 60.01 | 36.6 | 67.2182 | 28.633 | 60.0023 | 18.8 | 67.243 | 79.0826 | 59.9939 | 72.2
67.239 | 79.1817 | 60.0107 | 72.2 | 67.2527 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.2544 | 43.6081 | 60.01 | 36.6 | 67.2265 | 28.6316 | 60.0023 | 18.8 | 67.2513 | 79.0831 | 59.9938 | 72.2
67.2473 | 79.1828 | 60.0108 | 72.2 | 67.261 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.2627 | 43.6057 | 60.01 | 36.6 | 67.2348 | 28.6304 | 60.0022 | 18.8 | 67.2598 | 79.0836 | 59.9937 | 72.2
67.2556 | 79.1838 | 60.0109 | 72.2 | 67.2693 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.271 | 43.6033 | 60.01 | 36.6 | 67.2432 | 28.6292 | 60.0021 | 18.8 | 67.2681 | 79.0823 | 59.9936 | 72.2
67.264 | 79.1849 | 60.0109 | 72.2 | 67.2777 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.2794 | 43.6013 | 60.01 | 36.6 | 67.2515 | 28.6278 | 60.002 | 18.8 | 67.2764 | 79.081 | 59.9935 | 72.2
67.2723 | 79.1847 | 60.011 | 72.2 | 67.286 | 63.4856 | 60 | 54.4 | 67.2877 | 43.5993 | 60.01 | 36.6 | 67.2598 | 28.6264 | 60.0019 | 18.8 | 67.2848 | 79.0792 | 59.9934 | 72.2
67.2806 | 79.1844 | 60.0111 | 72.2 | 67.2943 | 63.4862 | 60 | 54.4 | 67.296 | 43.5939 | 60.01 | 36.6 | 67.2682 | 28.6256 | 60.0018 | 18.8 | 67.2931 | 79.0774 | 59.9934 | 72.2
67.289 | 79.184 | 60.0112 | 72.2 | 67.3027 | 63.4869 | 60 | 54.4 | 67.3044 | 43.5884 | 60.01 | 36.6 | 67.2765 | 28.6248 | 60.0018 | 18.8 | 67.3014 | 79.076 | 59.9933 | 72.2
67.2973 | 79.1836 | 60.0113 | 72.2 | 67.311 | 63.4896 | 60 | 54.4 | 67.3127 | 43.5838 | 60.01 | 36.6 | 67.2848 | 28.6238 | 60.0017 | 18.8 | 67.3097 | 79.0745 | 59.9932 | 72.2
67.3056 | 79.1814 | 60.0114 | 72.2 | 67.3193 | 63.4922 | 60 | 54.4 | 67.321 | 43.5792 | 60.01 | 36.6 | 67.2932 | 28.6229 | 60.0016 | 18.8 | 67.3181 | 79.0742 | 59.9931 | 72.2
67.314 | 79.1791 | 60.0114 | 72.2 | 67.3277 | 63.4949 | 60 | 54.4 | 67.3293 | 43.5726 | 60.01 | 36.6 | 67.3015 | 28.6219 | 60.0015 | 18.8 | 67.3264 | 79.0738 | 59.993 | 72.2
67.3223 | 79.1783 | 60.0115 | 72.2 | 67.336 | 63.4975 | 60 | 54.4 | 67.3376 | 43.5659 | 60.01 | 36.6 | 67.3098 | 28.6209 | 60.0014 | 18.8 | 67.3347 | 79.0729 | 59.9929 | 72.2
67.3306 | 79.1776 | 60.0116 | 72.2 | 67.3443 | 63.5002 | 60 | 54.4 | 67.346 | 43.5601 | 60.01 | 36.6 | 67.3181 | 28.62 | 60.0013 | 18.8 | 67.343 | 79.072 | 59.9929 | 72.2
67.339 | 79.1768 | 60.0117 | 72.2 | 67.3527 | 63.5029 | 60 | 54.4 | 67.3543 | 43.5543 | 60.01 | 36.6 | 67.3265 | 28.6191 | 60.0013 | 18.8 | 67.3514 | 79.0724 | 59.9928 | 72.2
67.3473 | 79.176 | 60.0118 | 72.2 | 67.361 | 63.5055 | 60 | 54.4 | 67.3626 | 43.548 | 60.01 | 36.6 | 67.3348 | 28.618 | 60.0012 | 18.8 | 67.3597 | 79.0729 | 59.9927 | 72.2
67.3556 | 79.1765 | 60.0119 | 72.2 | 67.3693 | 63.5082 | 60 | 54.4 | 67.371 | 43.5417 | 60.01 | 36.6 | 67.3431 | 28.6169 | 60.0011 | 18.8 | 67.368 | 79.0743 | 59.9926 | 72.2
67.3639 | 79.1771 | 60.0119 | 72.2 | 67.3777 | 63.5102 | 60 | 54.4 | 67.3793 | 43.5384 | 60.01 | 36.6 | 67.3515 | 28.616 | 60.001 | 18.8 | 67.3763 | 79.0757 | 59.9925 | 72.2
67.3723 | 79.1771 | 60.012 | 72.2 | 67.386 | 63.5122 | 60 | 54.4 | 67.3876 | 43.535 | 60.01 | 36.6 | 67.3598 | 28.6151 | 60.0009 | 18.8 | 67.3848 | 79.0749 | 59.9924 | 72.2
67.3806 | 79.1771 | 60.0121 | 72.2 | 67.3943 | 63.5122 | 60 | 54.4 | 67.396 | 43.5317 | 60.01 | 36.6 | 67.3681 | 28.614 | 60.0008 | 18.8 | 67.3931 | 79.074 | 59.9924 | 72.2
67.3889 | 79.1771 | 60.0122 | 72.2 | 67.4027 | 63.5122 | 60 | 54.4 | 67.4043 | 43.5283 | 60.01 | 36.6 | 67.3765 | 28.6129 | 60.0008 | 18.8 | 67.4014 | 79.0717 | 59.9923 | 72.2
67.3973 | 79.1771 | 60.0123 | 72.2 | 67.411 | 63.5122 | 60 | 54.4 | 67.4126 | 43.5277 | 60.01 | 36.6 | 67.3848 | 28.6114 | 60.0007 | 18.8 | 67.4097 | 79.0693 | 59.9922 | 72.2
67.4056 | 79.1771 | 60.0124 | 72.2 | 67.4193 | 63.5122 | 60 | 54.4 | 67.421 | 43.527 | 60.01 | 36.6 | 67.3931 | 28.6099 | 60.0006 | 18.8 | 67.4181 | 79.0653 | 59.9921 | 72.2
67.4139 | 79.1771 | 60.0124 | 72.2 | 67.4277 | 63.5122 | 60 | 54.4 | 67.4293 | 43.5264 | 60.01 | 36.6 | 67.4015 | 28.6079 | 60.0005 | 18.8 | 67.4264 | 79.0613 | 59.992 | 72.2
67.4223 | 79.1771 | 60.0125 | 72.2 | 67.436 | 63.5122 | 60 | 54.4 | 67.4376 | 43.5259 | 60.01 | 36.6 | 67.4098 | 28.606 | 60.0004 | 18.8 | 67.4347 | 79.057 | 59.9919 | 72.2
67.4306 | 79.1771 | 60.0126 | 72.2 | 67.4443 | 63.5122 | 60 | 54.4 | 67.446 | 43.5246 | 60.01 | 36.6 | 67.4181 | 28.6046 | 60.0003 | 18.8 | 67.443 | 79.0527 | 59.9919 | 72.2
67.4389 | 79.1771 | 60.0127 | 72.2 | 67.4527 | 63.5122 | 60 | 54.4 | 67.4543 | 43.5233 | 60.01 | 36.6 | 67.4265 | 28.6032 | 60.0003 | 18.8 | 67.4514 | 79.048 | 59.9918 | 72.2
67.4473 | 79.1771 | 60.0128 | 72.2 | 67.461 | 63.5039 | 60 | 54.4 | 67.4626 | 43.5225 | 60.01 | 36.6 | 67.4348 | 28.6027 | 60.0002 | 18.8 | 67.4597 | 79.0432 | 59.9917 | 72.2
67.4556 | 79.1771 | 60.0129 | 72.2 | 67.4693 | 63.4957 | 60 | 54.4 | 67.4709 | 43.5217 | 60.01 | 36.6 | 67.4431 | 28.6021 | 60.0001 | 18.8 | 67.468 | 79.041 | 59.9916 | 72.2
67.4639 | 79.1771 | 60.0129 | 72.2 | 67.4777 | 63.4874 | 60 | 54.4 | 67.4793 | 43.5196 | 60.01 | 36.6 | 67.4514 | 28.6019 | 60 | 18.8 | 67.4763 | 79.0387 | 59.9915 | 72.2
67.4722 | 79.1771 | 60.013 | 72.2 | 67.486 | 63.4791 | 60 | 54.4 | 67.4876 | 43.5175 | 60.01 | 36.6 | 67.4598 | 28.6016 | 60 | 18.8 | 67.4847 | 79.0377 | 59.9914 | 72.2
67.4806 | 79.1771 | 60.0131 | 72.2 | 67.4943 | 63.4708 | 60 | 54.4 | 67.4959 | 43.5154 | 60.01 | 36.6 | 67.4681 | 28.6011 | 60 | 18.8 | 67.493 | 79.0366 | 59.9914 | 72.2
67.4889 | 79.1771 | 60.0132 | 72.2 | 67.5027 | 63.4625 | 60 | 54.4 | 67.5043 | 43.5133 | 60.01 | 36.6 | 67.4764 | 28.6005 | 60 | 18.8 | 67.5013 | 79.0334 | 59.9913 | 72.2
67.4972 | 79.1771 | 60.0133 | 72.2 | 67.511 | 63.4478 | 60 | 54.4 | 67.5126 | 43.5094 | 60.01 | 36.6 | 67.4848 | 28.6002 | 60 | 18.8 | 67.5098 | 79.0301 | 59.9912 | 72.2
67.5056 | 79.1771 | 60.0134 | 72.2 | 67.5193 | 63.4331 | 60 | 54.4 | 67.5209 | 43.5055 | 60.01 | 36.6 | 67.4931 | 28.5999 | 60 | 18.8 | 67.5181 | 79.0268 | 59.9911 | 72.2
67.5139 | 79.1771 | 60.0134 | 72.2 | 67.5277 | 63.4184 | 60 | 54.4 | 67.5293 | 43.5032 | 60.01 | 36.6 | 67.5014 | 28.5993 | 60 | 18.8 | 67.5264 | 79.0235 | 59.991 | 72.2
67.5222 | 79.1761 | 60.0135 | 72.2 | 67.536 | 63.4036 | 60 | 54.4 | 67.5376 | 43.5009 | 60.01 | 36.6 | 67.5098 | 28.5987 | 60 | 18.8 | 67.5347 | 79.0128 | 59.9909 | 72.2
67.5306 | 79.1751 | 60.0136 | 72.2 | 67.5443 | 63.3972 | 60 | 54.4 | 67.5459 | 43.4985 | 60.01 | 36.6 | 67.5181 | 28.5974 | 60 | 18.8 | 67.5431 | 79.0022 | 59.9909 | 72.2
67.5389 | 79.1746 | 60.0137 | 72.2 | 67.5527 | 63.3907 | 60 | 54.4 | 67.5543 | 43.4962 | 60.01 | 36.6 | 67.5264 | 28.596 | 60 | 18.8 | 67.5514 | 78.9913 | 59.9908 | 72.2
67.5472 | 79.1741 | 60.0138 | 72.2 | 67.561 | 63.3753 | 60 | 54.4 | 67.5626 | 43.494 | 60.01 | 36.6 | 67.5348 | 28.5947 | 60 | 18.8 | 67.5597 | 78.9804 | 59.9907 | 72.2
67.5556 | 79.1736 | 60.0139 | 72.2 | 67.5693 | 63.3599 | 60 | 54.4 | 67.5709 | 43.4918 | 60.01 | 36.6 | 67.5431 | 28.5934 | 60 | 18.8 | 67.568 | 78.9695 | 59.9906 | 72.2
67.5639 | 79.1731 | 60.0139 | 72.2 | 67.5777 | 63.3454 | 60 | 54.4 | 67.5793 | 43.4896 | 60.01 | 36.6 | 67.5514 | 28.592 | 60 | 18.8 | 67.5764 | 78.9586 | 59.9905 | 72.2
67.5722 | 79.1726 | 60.014 | 72.2 | 67.586 | 63.3309 | 60 | 54.4 | 67.5876 | 43.4874 | 60.01 | 36.6 | 67.5598 | 28.5907 | 60 | 18.8 | 67.5847 | 78.9508 | 59.9904 | 72.2
67.5806 | 79.1721 | 60.0141 | 72.2 | 67.5943 | 63.3228 | 60 | 54.4 | 67.5959 | 43.487 | 60.01 | 36.6 | 67.5681 | 28.5888 | 60 | 18.8 | 67.593 | 78.9429 | 59.9904 | 72.2
67.5889 | 79.1699 | 60.0142 | 72.2 | 67.6027 | 63.3148 | 60 | 54.4 | 67.6042 | 43.4866 | 60.01 | 36.6 | 67.5764 | 28.587 | 60 | 18.8 | 67.6013 | 78.9358 | 59.9903 | 72.2
67.5972 | 79.1677 | 60.0143 | 72.2 | 67.611 | 63.3067 | 60 | 54.4 | 67.6126 | 43.4842 | 60.01 | 36.6 | 67.5847 | 28.5879 | 60 | 18.8 | 67.6097 | 78.9286 | 59.9902 | 72.2
67.6055 | 79.1665 | 60.0144 | 72.2 | 67.6193 | 63.2986 | 60 | 54.4 | 67.6209 | 43.4818 | 60.01 | 36.6 | 67.5931 | 28.5888 | 60 | 18.8 | 67.618 | 78.9276 | 59.9901 | 72.2
67.6139 | 79.1652 | 60.0144 | 72.2 | 67.6277 | 63.2905 | 60 | 54.4 | 67.6292 | 43.4787 | 60.01 | 36.6 | 67.6014 | 28.5926 | 60 | 18.8 | 67.6263 | 78.9266 | 59.99 | 72.2
67.6222 | 79.1635 | 60.0145 | 72.2 | 67.636 | 63.2825 | 60 | 54.4 | 67.6376 | 43.4756 | 60.01 | 36.6 | 67.6097 | 28.5964 | 60 | 18.8 | 67.6348 | 78.9257 | 59.99 | 72.2
67.6305 | 79.1618 | 60.0146 | 72.2 | 67.6443 | 63.2834 | 60 | 54.4 | 67.6459 | 43.4736 | 60.01 | 36.6 | 67.6181 | 28.5996 | 60 | 18.8 | 67.6431 | 78.9247 | 59.99 | 72.2
67.6389 | 79.1601 | 60.0147 | 72.2 | 67.6527 | 63.2842 | 60 | 54.4 | 67.6542 | 43.4716 | 60.01 | 36.6 | 67.6264 | 28.6028 | 60 | 18.8 | 67.6514 | 78.9238 | 59.99 | 72.2
67.6472 | 79.1584 | 60.0148 | 72.2 | 67.661 | 63.2842 | 60 | 54.4 | 67.6626 | 43.4697 | 60.01 | 36.6 | 67.6347 | 28.606 | 60 | 18.8 | 67.6597 | 78.9228 | 59.99 | 72.2
67.6555 | 79.1567 | 60.0149 | 72.2 | 67.6693 | 63.2842 | 60 | 54.4 | 67.6709 | 43.4677 | 60.01 | 36.6 | 67.6431 | 28.6092 | 60 | 18.8 | 67.6681 | 78.9219 | 59.99 | 72.2
67.6639 | 79.1549 | 60.0149 | 72.2 | 67.6777 | 63.2842 | 60 | 54.4 | 67.6792 | 43.4645 | 60.01 | 36.6 | 67.6514 | 28.6131 | 60 | 18.8 | 67.6764 | 78.921 | 59.99 | 72.2
67.6722 | 79.1549 | 60.015 | 72.2 | 67.686 | 63.2842 | 60 | 54.4 | 67.6876 | 43.4613 | 60.01 | 36.6 | 67.6597 | 28.617 | 60 | 18.8 | 67.6847 | 78.9193 | 59.99 | 72.2
67.6805 | 79.1549 | 60.0151 | 72.2 | 67.6943 | 63.2842 | 60 | 54.4 | 67.6959 | 43.4593 | 60.01 | 36.6 | 67.6681 | 28.6179 | 60 | 18.8 | 67.693 | 78.9177 | 59.99 | 72.2
67.6888 | 79.1549 | 60.0152 | 72.2 | 67.7027 | 63.2842 | 60 | 54.4 | 67.7042 | 43.4573 | 60.01 | 36.6 | 67.6764 | 28.6188 | 60 | 18.8 | 67.7014 | 78.9182 | 59.99 | 72.2
67.6972 | 79.1549 | 60.0153 | 72.2 | 67.711 | 63.2842 | 60 | 54.4 | 67.7126 | 43.4565 | 60.01 | 36.6 | 67.6847 | 28.6168 | 60 | 18.8 | 67.7097 | 78.9188 | 59.99 | 72.2
67.7055 | 79.1549 | 60.0154 | 72.2 | 67.7193 | 63.2842 | 60 | 54.4 | 67.7209 | 43.4557 | 60.01 | 36.6 | 67.6931 | 28.6149 | 60 | 18.8 | 67.718 | 78.9204 | 59.99 | 72.2
67.7138 | 79.1549 | 60.0154 | 72.2 | 67.7277 | 63.2766 | 60 | 54.4 | 67.7292 | 43.4549 | 60.01 | 36.6 | 67.7014 | 28.6132 | 60 | 18.8 | 67.7263 | 78.9219 | 59.99 | 72.2
67.7222 | 79.1549 | 60.0155 | 72.2 | 67.736 | 63.269 | 60 | 54.4 | 67.7375 | 43.4541 | 60.01 | 36.6 | 67.7097 | 28.6115 | 60 | 18.8 | 67.7347 | 78.9261 | 59.99 | 72.2
67.7305 | 79.1549 | 60.0156 | 72.2 | 67.7443 | 63.2609 | 60 | 54.4 | 67.7459 | 43.4524 | 60.01 | 36.6 | 67.7181 | 28.6126 | 60 | 18.8 | 67.743 | 78.9304 | 59.99 | 72.2
67.7388 | 79.1549 | 60.0157 | 72.2 | 67.7527 | 63.2529 | 60 | 54.4 | 67.7542 | 43.4507 | 60.01 | 36.6 | 67.7264 | 28.6137 | 60 | 18.8 | 67.7513 | 78.9368 | 59.99 | 72.2
67.7472 | 79.1549 | 60.0158 | 72.2 | 67.761 | 63.2448 | 60 | 54.4 | 67.7625 | 43.4502 | 60.01 | 36.6 | 67.7347 | 28.6148 | 60 | 18.8 | 67.7598 | 78.9432 | 59.99 | 72.2
67.7555 | 79.1548 | 60.0159 | 72.2 | 67.7693 | 63.2368 | 60 | 54.4 | 67.7709 | 43.4497 | 60.01 | 36.6 | 67.7431 | 28.6159 | 60 | 18.8 | 67.7681 | 78.9502 | 59.99 | 72.2
67.7638 | 79.1547 | 60.0159 | 72.2 | 67.7777 | 63.2287 | 60 | 54.4 | 67.7792 | 43.4485 | 60.01 | 36.6 | 67.7514 | 28.6176 | 60 | 18.8 | 67.7764 | 78.9572 | 59.99 | 72.2
67.7721 | 79.155 | 60.016 | 72.2 | 67.786 | 63.2207 | 60 | 54.4 | 67.7875 | 43.4474 | 60.01 | 36.6 | 67.7597 | 28.6192 | 60 | 18.8 | 67.7847 | 78.963 | 59.99 | 72.2
67.7805 | 79.1552 | 60.0161 | 72.2 | 67.7943 | 63.2126 | 60 | 54.4 | 67.7959 | 43.445 | 60.01 | 36.6 | 67.7681 | 28.6203 | 60 | 18.8 | 67.7931 | 78.9689 | 59.99 | 72.2
67.7888 | 79.1503 | 60.0162 | 72.2 | 67.8027 | 63.2046 | 60 | 54.4 | 67.8042 | 43.4427 | 60.01 | 36.6 | 67.7764 | 28.6213 | 60 | 18.8 | 67.8014 | 78.9733 | 59.99 | 72.2
67.7971 | 79.1455 | 60.0163 | 72.2 | 67.811 | 63.2044 | 60 | 54.4 | 67.8125 | 43.4404 | 60.01 | 36.6 | 67.7847 | 28.6242 | 60 | 18.8 | 67.8097 | 78.9776 | 59.99 | 72.2
67.8055 | 79.1406 | 60.0163 | 72.2 | 67.8193 | 63.2043 | 60 | 54.4 | 67.8209 | 43.4381 | 60.01 | 36.6 | 67.7931 | 28.6271 | 60 | 18.8 | 67.818 | 78.9791 | 59.99 | 72.2
67.8138 | 79.1358 | 60.0164 | 72.2 | 67.8277 | 63.2046 | 60 | 54.4 | 67.8292 | 43.4366 | 60.01 | 36.6 | 67.8014 | 28.6278 | 60 | 18.8 | 67.8264 | 78.9806 | 59.99 | 72.2
67.8221 | 79.1282 | 60.0165 | 72.2 | 67.836 | 63.2049 | 60 | 54.4 | 67.8375 | 43.4352 | 60.01 | 36.6 | 67.8097 | 28.6285 | 60 | 18.8 | 67.8347 | 78.9774 | 59.99 | 72.2
67.8305 | 79.1207 | 60.0166 | 72.2 | 67.8443 | 63.2011 | 60 | 54.4 | 67.8459 | 43.4338 | 60.01 | 36.6 | 67.8181 | 28.6294 | 60 | 18.8 | 67.843 | 78.9741 | 59.99 | 72.2
67.8388 | 79.1132 | 60.0167 | 72.2 | 67.8527 | 63.1973 | 60 | 54.4 | 67.8542 | 43.4323 | 60.01 | 36.6 | 67.8264 | 28.6302 | 60 | 18.8 | 67.8513 | 78.9713 | 59.99 | 72.2
67.8471 | 79.1058 | 60.0168 | 72.2 | 67.861 | 63.1935 | 60 | 54.4 | 67.8625 | 43.4316 | 60.01 | 36.6 | 67.8347 | 28.6304 | 60 | 18.8 | 67.8597 | 78.9685 | 59.99 | 72.2
67.8554 | 79.098 | 60.0168 | 72.2 | 67.8693 | 63.1897 | 60 | 54.4 | 67.8708 | 43.4308 | 60.01 | 36.6 | 67.843 | 28.6306 | 60 | 18.8 | 67.868 | 78.9657 | 59.99 | 72.2
67.8638 | 79.0902 | 60.0169 | 72.2 | 67.8777 | 63.1868 | 60 | 54.4 | 67.8792 | 43.4294 | 60.01 | 36.6 | 67.8514 | 28.6298 | 60 | 18.8 | 67.8763 | 78.9628 | 59.99 | 72.2
67.8721 | 79.0875 | 60.017 | 72.2 | 67.886 | 63.1839 | 60 | 54.4 | 67.8875 | 43.428 | 60.01 | 36.6 | 67.8597 | 28.629 | 60 | 18.8 | 67.8848 | 78.9605 | 59.99 | 72.2
67.8804 | 79.0848 | 60.0171 | 72.2 | 67.8943 | 63.1807 | 60 | 54.4 | 67.8958 | 43.4268 | 60.01 | 36.6 | 67.868 | 28.6267 | 60 | 18.8 | 67.8931 | 78.9581 | 59.99 | 72.2
67.8888 | 79.0814 | 60.0172 | 72.2 | 67.9027 | 63.1774 | 60 | 54.4 | 67.9042 | 43.4256 | 60.01 | 36.6 | 67.8764 | 28.6244 | 60 | 18.8 | 67.9014 | 78.9545 | 59.99 | 72.2
67.8971 | 79.078 | 60.0173 | 72.2 | 67.911 | 63.1701 | 60 | 54.4 | 67.9125 | 43.4238 | 60.01 | 36.6 | 67.8847 | 28.6222 | 60 | 18.8 | 67.9097 | 78.9509 | 59.99 | 72.2
67.9054 | 79.0774 | 60.0173 | 72.2 | 67.9193 | 63.1628 | 60 | 54.4 | 67.9208 | 43.422 | 60.01 | 36.6 | 67.893 | 28.6199 | 60 | 18.8 | 67.9181 | 78.9493 | 59.99 | 72.2
67.9138 | 79.0769 | 60.0174 | 72.2 | 67.9277 | 63.1598 | 60 | 54.4 | 67.9292 | 43.4195 | 60.01 | 36.6 | 67.9014 | 28.6176 | 60 | 18.8 | 67.9264 | 78.9476 | 59.99 | 72.2
67.9221 | 79.0764 | 60.0175 | 72.2 | 67.936 | 63.1568 | 60 | 54.4 | 67.9375 | 43.4169 | 60.01 | 36.6 | 67.9097 | 28.6153 | 60 | 18.8 | 67.9347 | 78.9436 | 59.99 | 72.2
67.9304 | 79.0758 | 60.0176 | 72.2 | 67.9443 | 63.1539 | 60 | 54.4 | 67.9458 | 43.4136 | 60.01 | 36.6 | 67.918 | 28.6123 | 60 | 18.8 | 67.943 | 78.9396 | 59.99 | 72.2
67.9388 | 79.0753 | 60.0177 | 72.2 | 67.9527 | 63.1509 | 60 | 54.4 | 67.9542 | 43.4104 | 60.01 | 36.6 | 67.9264 | 28.6092 | 60 | 18.8 | 67.9514 | 78.9349 | 59.99 | 72.2
67.9471 | 79.0747 | 60.0178 | 72.2 | 67.961 | 63.1471 | 60 | 54.4 | 67.9625 | 43.4084 | 60.01 | 36.6 | 67.9347 | 28.6078 | 60 | 18.8 | 67.9597 | 78.9302 | 59.99 | 72.2
67.9554 | 79.0728 | 60.0179 | 72.2 | 67.9693 | 63.1433 | 60 | 54.4 | 67.9708 | 43.4065 | 60.01 | 36.6 | 67.943 | 28.6065 | 60 | 18.8 | 67.968 | 78.9255 | 59.99 | 72.2
67.9637 | 79.071 | 60.0179 | 72.2 | 67.9777 | 63.1346 | 60 | 54.4 | 67.9792 | 43.4033 | 60.01 | 36.6 | 67.9514 | 28.6051 | 60 | 18.8 | 67.9763 | 78.9209 | 59.99 | 72.2
67.9721 | 79.0698 | 60.018 | 72.2 | 67.986 | 63.126 | 60 | 54.4 | 67.9875 | 43.4001 | 60.01 | 36.6 | 67.9597 | 28.6037 | 60 | 18.8 | 67.9847 | 78.9153 | 59.99 | 72.2
67.9804 | 79.0686 | 60.0181 | 72.2 | 67.9943 | 63.1214 | 60 | 54.4 | 67.9958 | 43.3964 | 60.01 | 36.6 | 67.968 | 28.5965 | 60 | 18.8 | 67.993 | 78.9097 | 59.99 | 72.2
67.9887 | 79.0666 | 60.0182 | 72.2 | 68.0027 | 63.1169 | 60 | 54.4 | 68.0042 | 43.3927 | 60.01 | 36.6 | 67.9763 | 28.5894 | 60 | 18.8 | 68.0013 | 78.9047 | 59.99 | 72.2
67.9971 | 79.0645 | 60.0183 | 72.2 | 68.011 | 63.1121 | 60 | 54.4 | 68.0125 | 43.3898 | 60.01 | 36.6 | 67.9847 | 28.5816 | 60 | 18.8 | 68.0098 | 78.8997 | 59.99 | 72.2
68.0054 | 79.0618 | 60.0184 | 72.2 | 68.0193 | 63.1072 | 60 | 54.4 | 68.0208 | 43.3869 | 60.01 | 36.6 | 67.993 | 28.5738 | 60 | 18.8 | 68.0181 | 78.8966 | 59.99 | 72.2
68.0137 | 79.0591 | 60.0184 | 72.2 | 68.0277 | 63.1034 | 60 | 54.4 | 68.0291 | 43.3843 | 60.01 | 36.6 | 68.0013 | 28.5596 | 60 | 18.8 | 68.0264 | 78.8935 | 59.99 | 72.2
68.022 | 79.0564 | 60.0185 | 72.2 | 68.036 | 63.0995 | 60 | 54.4 | 68.0375 | 43.3817 | 60.01 | 36.6 | 68.0097 | 28.5455 | 60 | 18.8 | 68.0347 | 78.8901 | 59.99 | 72.2
68.0304 | 79.0536 | 60.0186 | 72.2 | 68.0443 | 63.0956 | 60 | 54.4 | 68.0458 | 43.379 | 60.01 | 36.6 | 68.018 | 28.5307 | 60 | 18.8 | 68.0431 | 78.8866 | 59.99 | 72.2
68.0387 | 79.0523 | 60.0187 | 72.2 | 68.0527 | 63.0917 | 60 | 54.4 | 68.0541 | 43.3764 | 60.01 | 36.6 | 68.0263 | 28.516 | 60 | 18.8 | 68.0514 | 78.8824 | 59.99 | 72.2
68.047 | 79.0509 | 60.0188 | 72.2 | 68.061 | 63.0914 | 60 | 54.4 | 68.0625 | 43.3742 | 60.01 | 36.6 | 68.0347 | 28.4951 | 60 | 18.8 | 68.0597 | 78.8781 | 59.99 | 72.2
68.0554 | 79.0495 | 60.0189 | 72.2 | 68.0693 | 63.0911 | 60 | 54.4 | 68.0708 | 43.3721 | 60.01 | 36.6 | 68.043 | 28.4742 | 60 | 18.8 | 68.068 | 78.8748 | 59.99 | 72.2
68.0637 | 79.0481 | 60.0189 | 72.2 | 68.0777 | 63.0908 | 60 | 54.4 | 68.0791 | 43.371 | 60.01 | 36.6 | 68.0513 | 28.4585 | 60 | 18.8 | 68.0764 | 78.8716 | 59.99 | 72.2
68.072 | 79.0472 | 60.019 | 72.2 | 68.086 | 63.0905 | 60 | 54.4 | 68.0874 | 43.3699 | 60.01 | 36.6 | 68.0597 | 28.4428 | 60 | 18.8 | 68.0847 | 78.8683 | 59.99 | 72.2
68.0804 | 79.0464 | 60.0191 | 72.2 | 68.0943 | 63.0902 | 60 | 54.4 | 68.0958 | 43.3698 | 60.01 | 36.6 | 68.068 | 28.4271 | 60 | 18.8 | 68.093 | 78.8651 | 59.99 | 72.2
68.0887 | 79.0462 | 60.0192 | 72.2 | 68.1027 | 63.0899 | 60 | 54.4 | 68.1041 | 43.3696 | 60.01 | 36.6 | 68.0763 | 28.4113 | 60 | 18.8 | 68.1013 | 78.8618 | 59.99 | 72.2
68.097 | 79.0461 | 60.0193 | 72.2 | 68.111 | 63.0886 | 60 | 54.4 | 68.1124 | 43.3698 | 60.01 | 36.6 | 68.0847 | 28.4034 | 60 | 18.8 | 68.1097 | 78.8586 | 59.99 | 72.2
68.1054 | 79.0467 | 60.0194 | 72.2 | 68.1193 | 63.0874 | 60 | 54.4 | 68.1208 | 43.3699 | 60.01 | 36.6 | 68.093 | 28.3954 | 60 | 18.8 | 68.118 | 78.8563 | 59.99 | 72.2
68.1137 | 79.0473 | 60.0194 | 72.2 | 68.1277 | 63.0862 | 60 | 54.4 | 68.1291 | 43.3712 | 60.01 | 36.6 | 68.1013 | 28.3879 | 60 | 18.8 | 68.1263 | 78.854 | 59.99 | 72.2
68.122 | 79.048 | 60.0195 | 72.2 | 68.136 | 63.0849 | 60 | 54.4 | 68.1374 | 43.3725 | 60.01 | 36.6 | 68.1096 | 28.3803 | 60 | 18.8 | 68.1348 | 78.8513 | 59.99 | 72.2
68.1303 | 79.0486 | 60.0196 | 72.2 | 68.1443 | 63.0849 | 60 | 54.4 | 68.1458 | 43.3743 | 60.01 | 36.6 | 68.118 | 28.3789 | 60 | 18.8 | 68.1431 | 78.8487 | 59.99 | 72.2
68.1387 | 79.0492 | 60.0197 | 72.2 | 68.1527 | 63.0849 | 60 | 54.4 | 68.1541 | 43.3762 | 60.01 | 36.6 | 68.1263 | 28.3775 | 60 | 18.8 | 68.1514 | 78.8471 | 59.99 | 72.2
68.147 | 79.0499 | 60.0198 | 72.2 | 68.161 | 63.0849 | 60 | 54.4 | 68.1624 | 43.3784 | 60.01 | 36.6 | 68.1346 | 28.3764 | 60 | 18.8 | 68.1597 | 78.8455 | 59.99 | 72.2
68.1553 | 79.0499 | 60.0199 | 72.2 | 68.1693 | 63.0849 | 60 | 54.4 | 68.1707 | 43.3807 | 60.01 | 36.6 | 68.143 | 28.3753 | 60 | 18.8 | 68.1681 | 78.8439 | 59.99 | 72.2
68.1637 | 79.0499 | 60.0199 | 72.2 | 68.1777 | 63.0849 | 60 | 54.4 | 68.1791 | 43.3812 | 60.01 | 36.6 | 68.1513 | 28.3749 | 60 | 18.8 | 68.1764 | 78.8423 | 59.99 | 72.2
68.172 | 79.05 | 60.02 | 72.2 | 68.186 | 63.0849 | 60 | 54.4 | 68.1874 | 43.3817 | 60.01 | 36.6 | 68.1597 | 28.3744 | 60 | 18.8 | 68.1847 | 78.8407 | 59.99 | 72.2
68.1803 | 79.05 | 60.02 | 72.2 | 68.1943 | 63.0849 | 60 | 54.4 | 68.1957 | 43.3829 | 60.01 | 36.6 | 68.168 | 28.3738 | 60 | 18.8 | 68.193 | 78.8391 | 59.99 | 72.2
68.1887 | 79.0493 | 60.02 | 72.2 | 68.2027 | 63.0849 | 60 | 54.4 | 68.2041 | 43.3842 | 60.0099 | 36.6 | 68.1763 | 28.3733 | 60 | 18.8 | 68.2014 | 78.8381 | 59.99 | 72.2
68.197 | 79.0486 | 60.02 | 72.2 | 68.211 | 63.0849 | 60 | 54.4 | 68.2124 | 43.3837 | 60.0098 | 36.6 | 68.1847 | 28.3728 | 60 | 18.8 | 68.2097 | 78.8372 | 59.99 | 72.2
68.2053 | 79.0478 | 60.02 | 72.2 | 68.2193 | 63.0849 | 60 | 54.4 | 68.2207 | 43.3832 | 60.0097 | 36.6 | 68.193 | 28.3724 | 60 | 18.8 | 68.218 | 78.8376 | 59.99 | 72.2
68.2136 | 79.0471 | 60.02 | 72.2 | 68.2277 | 63.0849 | 60 | 54.4 | 68.2291 | 43.3811 | 60.0096 | 36.6 | 68.2013 | 28.3713 | 60 | 18.8 | 68.2263 | 78.8381 | 59.99 | 72.2
68.222 | 79.0467 | 60.02 | 72.2 | 68.236 | 63.0849 | 60 | 54.4 | 68.2374 | 43.379 | 60.0096 | 36.6 | 68.2097 | 28.3701 | 60 | 18.8 | 68.2347 | 78.8388 | 59.99 | 72.2
68.2303 | 79.0462 | 60.02 | 72.2 | 68.2443 | 63.0859 | 60 | 54.4 | 68.2457 | 43.3765 | 60.0095 | 36.6 | 68.218 | 28.3693 | 60 | 18.8 | 68.243 | 78.8396 | 59.99 | 72.2
68.2386 | 79.0465 | 60.02 | 72.2 | 68.2527 | 63.0868 | 60 | 54.4 | 68.2541 | 43.374 | 60.0094 | 36.6 | 68.2263 | 28.3684 | 60 | 18.8 | 68.2513 | 78.8419 | 59.99 | 72.2
68.247 | 79.0468 | 60.02 | 72.2 | 68.261 | 63.0883 | 60 | 54.4 | 68.2624 | 43.3717 | 60.0093 | 36.6 | 68.2346 | 28.3674 | 60 | 18.8 | 68.2598 | 78.8441 | 59.99 | 72.2
68.2553 | 79.0471 | 60.02 | 72.2 | 68.2693 | 63.0898 | 60 | 54.4 | 68.2707 | 43.3694 | 60.0092 | 36.6 | 68.243 | 28.3663 | 60 | 18.8 | 68.2681 | 78.8461 | 59.99 | 72.2
68.2636 | 79.0475 | 60.02 | 72.2 | 68.2776 | 63.0913 | 60 | 54.4 | 68.2791 | 43.3653 | 60.0091 | 36.6 | 68.2513 | 28.3654 | 60 | 18.8 | 68.2764 | 78.8482 | 59.99 | 72.2
68.272 | 79.0478 | 60.02 | 72.2 | 68.286 | 63.0928 | 60 | 54.4 | 68.2874 | 43.3612 | 60.0091 | 36.6 | 68.2596 | 28.3644 | 60 | 18.8 | 68.2847 | 78.8495 | 59.99 | 72.2
68.2803 | 79.0481 | 60.02 | 72.2 | 68.2943 | 63.0945 | 60 | 54.4 | 68.2957 | 43.3577 | 60.009 | 36.6 | 68.268 | 28.3629 | 60 | 18.8 | 68.2931 | 78.8509 | 59.99 | 72.2
68.2886 | 79.0484 | 60.02 | 72.2 | 68.3026 | 63.0962 | 60 | 54.4 | 68.304 | 43.3543 | 60.0089 | 36.6 | 68.2763 | 28.3614 | 60 | 18.8 | 68.3014 | 78.8498 | 59.99 | 72.2
68.2969 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.311 | 63.0987 | 60 | 54.4 | 68.3124 | 43.35 | 60.0088 | 36.6 | 68.2846 | 28.3601 | 60 | 18.8 | 68.3097 | 78.8487 | 59.99 | 72.2
68.3053 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.3193 | 63.1012 | 60 | 54.4 | 68.3207 | 43.3456 | 60.0087 | 36.6 | 68.293 | 28.3587 | 60 | 18.8 | 68.318 | 78.8489 | 59.99 | 72.2
68.3136 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.3276 | 63.1012 | 60 | 54.4 | 68.329 | 43.3402 | 60.0086 | 36.6 | 68.3013 | 28.3574 | 60 | 18.8 | 68.3264 | 78.8492 | 59.99 | 72.2
68.3219 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.336 | 63.1011 | 60 | 54.4 | 68.3374 | 43.3348 | 60.0086 | 36.6 | 68.3096 | 28.3561 | 60 | 18.8 | 68.3347 | 78.8465 | 59.99 | 72.2
68.3303 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.3443 | 63.1004 | 60 | 54.4 | 68.3457 | 43.3296 | 60.0085 | 36.6 | 68.318 | 28.3569 | 60 | 18.8 | 68.343 | 78.8437 | 59.99 | 72.2
68.3386 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.3526 | 63.0998 | 60 | 54.4 | 68.354 | 43.3243 | 60.0084 | 36.6 | 68.3263 | 28.3577 | 60 | 18.8 | 68.3513 | 78.8412 | 59.99 | 72.2
68.3469 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.361 | 63.0991 | 60 | 54.4 | 68.3624 | 43.3203 | 60.0083 | 36.6 | 68.3346 | 28.3585 | 60 | 18.8 | 68.3597 | 78.8387 | 59.99 | 72.2
68.3553 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.3693 | 63.0985 | 60 | 54.4 | 68.3707 | 43.3162 | 60.0082 | 36.6 | 68.343 | 28.3593 | 60 | 18.8 | 68.368 | 78.8367 | 59.99 | 72.2
68.3636 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.3776 | 63.0944 | 60 | 54.4 | 68.379 | 43.3118 | 60.0081 | 36.6 | 68.3513 | 28.3602 | 60 | 18.8 | 68.3763 | 78.8347 | 59.99 | 72.2
68.3719 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.386 | 63.0903 | 60 | 54.4 | 68.3874 | 43.3074 | 60.0081 | 36.6 | 68.3596 | 28.3612 | 60 | 18.8 | 68.3848 | 78.8349 | 59.99 | 72.2
68.3802 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.3943 | 63.0857 | 60 | 54.4 | 68.3957 | 43.3054 | 60.008 | 36.6 | 68.368 | 28.3626 | 60 | 18.8 | 68.3931 | 78.835 | 59.99 | 72.2
68.3886 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.4026 | 63.0811 | 60 | 54.4 | 68.404 | 43.3034 | 60.0079 | 36.6 | 68.3763 | 28.3641 | 60 | 18.8 | 68.4014 | 78.8344 | 59.99 | 72.2
68.3969 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.411 | 63.0782 | 60 | 54.4 | 68.4124 | 43.3025 | 60.0078 | 36.6 | 68.3846 | 28.3652 | 60 | 18.8 | 68.4097 | 78.8337 | 59.99 | 72.2
68.4052 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.4193 | 63.0753 | 60 | 54.4 | 68.4207 | 43.3016 | 60.0077 | 36.6 | 68.393 | 28.3664 | 60 | 18.8 | 68.4181 | 78.8343 | 59.99 | 72.2
68.4136 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.4276 | 63.0724 | 60 | 54.4 | 68.429 | 43.3006 | 60.0076 | 36.6 | 68.4013 | 28.3671 | 60 | 18.8 | 68.4264 | 78.8348 | 59.99 | 72.2
68.4219 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.436 | 63.0695 | 60 | 54.4 | 68.4373 | 43.2995 | 60.0076 | 36.6 | 68.4096 | 28.3679 | 60 | 18.8 | 68.4347 | 78.8355 | 59.99 | 72.2
68.4302 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.4443 | 63.0683 | 60 | 54.4 | 68.4457 | 43.2985 | 60.0075 | 36.6 | 68.418 | 28.3687 | 60 | 18.8 | 68.443 | 78.8363 | 59.99 | 72.2
68.4386 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.4526 | 63.0672 | 60 | 54.4 | 68.454 | 43.2975 | 60.0074 | 36.6 | 68.4263 | 28.3694 | 60 | 18.8 | 68.4514 | 78.8372 | 59.99 | 72.2
68.4469 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.461 | 63.0693 | 60 | 54.4 | 68.4623 | 43.2968 | 60.0073 | 36.6 | 68.4346 | 28.3707 | 60 | 18.8 | 68.4597 | 78.8382 | 59.99 | 72.2
68.4552 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.4693 | 63.0714 | 60 | 54.4 | 68.4707 | 43.2961 | 60.0072 | 36.6 | 68.443 | 28.372 | 60 | 18.8 | 68.468 | 78.84 | 59.99 | 72.2
68.4635 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.4776 | 63.0731 | 60 | 54.4 | 68.479 | 43.2955 | 60.0071 | 36.6 | 68.4513 | 28.3731 | 60 | 18.8 | 68.4763 | 78.8419 | 59.99 | 72.2
68.4719 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.4859 | 63.0749 | 60 | 54.4 | 68.4873 | 43.2948 | 60.0071 | 36.6 | 68.4596 | 28.3741 | 60 | 18.8 | 68.4847 | 78.839 | 59.99 | 72.2
68.4802 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.4943 | 63.0746 | 60 | 54.4 | 68.4957 | 43.2936 | 60.007 | 36.6 | 68.468 | 28.3755 | 60 | 18.8 | 68.493 | 78.8361 | 59.99 | 72.2
68.4885 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.5026 | 63.0743 | 60 | 54.4 | 68.504 | 43.2923 | 60.0069 | 36.6 | 68.4763 | 28.3768 | 60 | 18.8 | 68.5013 | 78.8336 | 59.99 | 72.2
68.4969 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.511 | 63.0741 | 60 | 54.4 | 68.5124 | 43.2918 | 60.0068 | 36.6 | 68.4846 | 28.3759 | 60 | 18.8 | 68.5098 | 78.831 | 59.99 | 72.2
68.5052 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.5193 | 63.0738 | 60 | 54.4 | 68.5207 | 43.2912 | 60.0067 | 36.6 | 68.493 | 28.3751 | 60 | 18.8 | 68.5181 | 78.8283 | 59.99 | 72.2
68.5135 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.5276 | 63.0711 | 60 | 54.4 | 68.529 | 43.2907 | 60.0066 | 36.6 | 68.5013 | 28.3743 | 60 | 18.8 | 68.5264 | 78.8255 | 59.99 | 72.2
68.5219 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.5359 | 63.0685 | 60 | 54.4 | 68.5374 | 43.2901 | 60.0066 | 36.6 | 68.5096 | 28.3734 | 60 | 18.8 | 68.5347 | 78.8148 | 59.99 | 72.2
68.5302 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.5443 | 63.0648 | 60 | 54.4 | 68.5457 | 43.2892 | 60.0065 | 36.6 | 68.5179 | 28.3726 | 60 | 18.8 | 68.5431 | 78.804 | 59.99 | 72.2
68.5385 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.5526 | 63.0611 | 60 | 54.4 | 68.554 | 43.2884 | 60.0064 | 36.6 | 68.5263 | 28.3718 | 60 | 18.8 | 68.5514 | 78.7924 | 59.99 | 72.2
68.5469 | 79.0487 | 60.02 | 72.2 | 68.5609 | 63.0587 | 60 | 54.4 | 68.5623 | 43.2876 | 60.0063 | 36.6 | 68.5346 | 28.3705 | 60 | 18.8 | 68.5597 | 78.7807 | 59.99 | 72.2
68.5552 | 79.0415 | 60.02 | 72.2 | 68.5693 | 63.0563 | 60 | 54.4 | 68.5707 | 43.2868 | 60.0062 | 36.6 | 68.543 | 28.3692 | 60 | 18.8 | 68.568 | 78.7733 | 59.99 | 72.2
68.5635 | 79.0343 | 60.02 | 72.2 | 68.5776 | 63.0559 | 60 | 54.4 | 68.579 | 43.2868 | 60.0061 | 36.6 | 68.5513 | 28.3675 | 60 | 18.8 | 68.5764 | 78.7659 | 59.99 | 72.2
68.5718 | 79.027 | 60.02 | 72.2 | 68.5859 | 63.0556 | 60 | 54.4 | 68.5873 | 43.2868 | 60.0061 | 36.6 | 68.5596 | 28.3658 | 60 | 18.8 | 68.5847 | 78.7577 | 59.99 | 72.2
68.5802 | 79.0198 | 60.02 | 72.2 | 68.5943 | 63.0552 | 60 | 54.4 | 68.5957 | 43.2868 | 60.006 | 36.6 | 68.568 | 28.3646 | 60 | 18.8 | 68.593 | 78.7494 | 59.99 | 72.2
68.5885 | 79.0126 | 60.02 | 72.2 | 68.6026 | 63.0548 | 60 | 54.4 | 68.604 | 43.2869 | 60.0059 | 36.6 | 68.5763 | 28.3635 | 60 | 18.8 | 68.6014 | 78.7412 | 59.99 | 72.2
68.5968 | 79.0054 | 60.02 | 72.2 | 68.6109 | 63.0551 | 60 | 54.4 | 68.6123 | 43.2864 | 60.0058 | 36.6 | 68.5846 | 28.3648 | 60 | 18.8 | 68.6097 | 78.733 | 59.99 | 72.2
68.6052 | 78.9982 | 60.02 | 72.2 | 68.6193 | 63.0553 | 60 | 54.4 | 68.6207 | 43.2859 | 60.0057 | 36.6 | 68.593 | 28.3662 | 60 | 18.8 | 68.618 | 78.7311 | 59.99 | 72.2
68.6135 | 78.991 | 60.02 | 72.2 | 68.6276 | 63.0567 | 60 | 54.4 | 68.629 | 43.2858 | 60.0056 | 36.6 | 68.6013 | 28.3675 | 60 | 18.8 | 68.6263 | 78.7293 | 59.99 | 72.2
68.6218 | 78.9838 | 60.02 | 72.2 | 68.6359 | 63.058 | 60 | 54.4 | 68.6373 | 43.2856 | 60.0056 | 36.6 | 68.6096 | 28.3689 | 60 | 18.8 | 68.6348 | 78.7275 | 59.99 | 72.2
68.6301 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.6443 | 63.058 | 60 | 54.4 | 68.6457 | 43.2854 | 60.0055 | 36.6 | 68.618 | 28.3708 | 60 | 18.8 | 68.6431 | 78.7257 | 59.99 | 72.2
68.6385 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.6526 | 63.058 | 60 | 54.4 | 68.654 | 43.2851 | 60.0054 | 36.6 | 68.6263 | 28.3728 | 60 | 18.8 | 68.6514 | 78.7238 | 59.99 | 72.2
68.6468 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.6609 | 63.058 | 60 | 54.4 | 68.6623 | 43.283 | 60.0053 | 36.6 | 68.6346 | 28.3741 | 60 | 18.8 | 68.6597 | 78.722 | 59.99 | 72.2
68.6551 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.6693 | 63.058 | 60 | 54.4 | 68.6707 | 43.2809 | 60.0052 | 36.6 | 68.6429 | 28.3754 | 60 | 18.8 | 68.6681 | 78.721 | 59.99 | 72.2
68.6635 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.6776 | 63.058 | 60 | 54.4 | 68.679 | 43.2784 | 60.0051 | 36.6 | 68.6513 | 28.3768 | 60 | 18.8 | 68.6764 | 78.72 | 59.99 | 72.2
68.6718 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.6859 | 63.058 | 60 | 54.4 | 68.6873 | 43.276 | 60.0051 | 36.6 | 68.6596 | 28.3781 | 60 | 18.8 | 68.6847 | 78.7189 | 59.99 | 72.2
68.6801 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.6943 | 63.058 | 60 | 54.4 | 68.6956 | 43.2735 | 60.005 | 36.6 | 68.6679 | 28.3764 | 60 | 18.8 | 68.6931 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.6885 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.7026 | 63.058 | 60 | 54.4 | 68.704 | 43.271 | 60.0049 | 36.6 | 68.6763 | 28.3746 | 60 | 18.8 | 68.7014 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.6968 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.7109 | 63.058 | 60 | 54.4 | 68.7123 | 43.2686 | 60.0048 | 36.6 | 68.6846 | 28.3729 | 60 | 18.8 | 68.7097 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.7051 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.7193 | 63.058 | 60 | 54.4 | 68.7206 | 43.2661 | 60.0047 | 36.6 | 68.6929 | 28.3712 | 60 | 18.8 | 68.718 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.7135 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.7276 | 63.0581 | 60 | 54.4 | 68.729 | 43.2636 | 60.0046 | 36.6 | 68.7013 | 28.3694 | 60 | 18.8 | 68.7264 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.7218 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.7359 | 63.0582 | 60 | 54.4 | 68.7373 | 43.2611 | 60.0046 | 36.6 | 68.7096 | 28.3677 | 60 | 18.8 | 68.7347 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.7301 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.7443 | 63.0572 | 60 | 54.4 | 68.7456 | 43.2597 | 60.0045 | 36.6 | 68.7179 | 28.3664 | 60 | 18.8 | 68.743 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.7384 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.7526 | 63.0563 | 60 | 54.4 | 68.754 | 43.2583 | 60.0044 | 36.6 | 68.7263 | 28.3652 | 60 | 18.8 | 68.7513 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.7468 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.7609 | 63.0554 | 60 | 54.4 | 68.7623 | 43.2572 | 60.0043 | 36.6 | 68.7346 | 28.3624 | 60 | 18.8 | 68.7598 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.7551 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.7693 | 63.0545 | 60 | 54.4 | 68.7706 | 43.2561 | 60.0042 | 36.6 | 68.743 | 28.3596 | 60 | 18.8 | 68.7681 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.7634 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.7776 | 63.0536 | 60 | 54.4 | 68.779 | 43.2544 | 60.0041 | 36.6 | 68.7513 | 28.3575 | 60 | 18.8 | 68.7764 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.7718 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.7859 | 63.0527 | 60 | 54.4 | 68.7873 | 43.2526 | 60.0041 | 36.6 | 68.7596 | 28.3553 | 60 | 18.8 | 68.7848 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.7801 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.7943 | 63.0508 | 60 | 54.4 | 68.7956 | 43.2509 | 60.004 | 36.6 | 68.7679 | 28.3527 | 60 | 18.8 | 68.7931 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.7884 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.8026 | 63.0489 | 60 | 54.4 | 68.804 | 43.2491 | 60.0039 | 36.6 | 68.7763 | 28.35 | 60 | 18.8 | 68.8014 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.7968 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.8109 | 63.0445 | 60 | 54.4 | 68.8123 | 43.2474 | 60.0038 | 36.6 | 68.7846 | 28.3475 | 60 | 18.8 | 68.8097 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.8051 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.8193 | 63.0401 | 60 | 54.4 | 68.8206 | 43.2456 | 60.0037 | 36.6 | 68.7929 | 28.3449 | 60 | 18.8 | 68.8181 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.8134 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.8276 | 63.0366 | 60 | 54.4 | 68.8289 | 43.2445 | 60.0036 | 36.6 | 68.8013 | 28.3423 | 60 | 18.8 | 68.8264 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.8217 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.8359 | 63.0332 | 60 | 54.4 | 68.8373 | 43.2434 | 60.0036 | 36.6 | 68.8096 | 28.3397 | 60 | 18.8 | 68.8347 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.8301 | 78.9766 | 60.02 | 72.2 | 68.8443 | 63.0298 | 60 | 54.4 | 68.8456 | 43.2403 | 60.0035 | 36.6 | 68.8179 | 28.3386 | 60 | 18.8 | 68.843 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.8384 | 78.9758 | 60.02 | 72.2 | 68.8526 | 63.0263 | 60 | 54.4 | 68.8539 | 43.2373 | 60.0034 | 36.6 | 68.8263 | 28.3376 | 60 | 18.8 | 68.8514 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.8467 | 78.975 | 60.02 | 72.2 | 68.8609 | 63.0229 | 60 | 54.4 | 68.8623 | 43.2335 | 60.0033 | 36.6 | 68.8346 | 28.3355 | 60 | 18.8 | 68.8597 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.8551 | 78.9743 | 60.02 | 72.2 | 68.8692 | 63.0194 | 60 | 54.4 | 68.8706 | 43.2296 | 60.0032 | 36.6 | 68.8429 | 28.3333 | 60 | 18.8 | 68.868 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.8634 | 78.9735 | 60.02 | 72.2 | 68.8776 | 63.016 | 60 | 54.4 | 68.8789 | 43.2258 | 60.0031 | 36.6 | 68.8513 | 28.3315 | 60 | 18.8 | 68.8765 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.8717 | 78.9727 | 60.02 | 72.2 | 68.8859 | 63.0126 | 60 | 54.4 | 68.8873 | 43.2219 | 60.0031 | 36.6 | 68.8596 | 28.3298 | 60 | 18.8 | 68.8848 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.8801 | 78.9719 | 60.02 | 72.2 | 68.8942 | 63.0117 | 60 | 54.4 | 68.8956 | 43.2181 | 60.003 | 36.6 | 68.8679 | 28.3274 | 60 | 18.8 | 68.8931 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.8884 | 78.9697 | 60.02 | 72.2 | 68.9026 | 63.0108 | 60 | 54.4 | 68.9039 | 43.2143 | 60.0029 | 36.6 | 68.8763 | 28.325 | 60 | 18.8 | 68.9014 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.8967 | 78.9674 | 60.02 | 72.2 | 68.9109 | 63.0095 | 60 | 54.4 | 68.9123 | 43.2099 | 60.0028 | 36.6 | 68.8846 | 28.3225 | 60 | 18.8 | 68.9098 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.905 | 78.9651 | 60.02 | 72.2 | 68.9193 | 63.0083 | 60 | 54.4 | 68.9206 | 43.2055 | 60.0027 | 36.6 | 68.8929 | 28.32 | 60 | 18.8 | 68.9181 | 78.7179 | 59.99 | 72.2
68.9134 | 78.9628 | 60.02 | 72.2 | 68.9276 | 63.0071 | 60 | 54.4 | 68.9289 | 43.2025 | 60.0026 | 36.6 | 68.9012 | 28.317 | 60 | 18.8 | 68.9264 | 78.718 | 59.99 | 72.2
68.9217 | 78.9613 | 60.02 | 72.2 | 68.9359 | 63.0059 | 60 | 54.4 | 68.9373 | 43.1995 | 60.0026 | 36.6 | 68.9096 | 28.314 | 60 | 18.8 | 68.9347 | 78.718 | 59.99 | 72.2
68.93 | 78.9598 | 60.02 | 72.2 | 68.9442 | 63.0033 | 60 | 54.4 | 68.9456 | 43.1958 | 60.0025 | 36.6 | 68.9179 | 28.3115 | 60 | 18.8 | 68.9431 | 78.718 | 59.99 | 72.2
68.9384 | 78.9583 | 60.02 | 72.2 | 68.9526 | 63.0007 | 60 | 54.4 | 68.9539 | 43.1921 | 60.0024 | 36.6 | 68.9262 | 28.3091 | 60 | 18.8 | 68.9514 | 78.718 | 59.99 | 72.2
68.9467 | 78.9568 | 60.02 | 72.2 | 68.9609 | 62.9991 | 60 | 54.4 | 68.9622 | 43.1884 | 60.0023 | 36.6 | 68.9346 | 28.3063 | 60 | 18.8 | 68.9597 | 78.718 | 59.99 | 72.2
68.955 | 78.9506 | 60.02 | 72.2 | 68.9692 | 62.9975 | 60 | 54.4 | 68.9706 | 43.1847 | 60.0022 | 36.6 | 68.9429 | 28.3036 | 60 | 18.8 | 68.9681 | 78.718 | 59.99 | 72.2
68.9634 | 78.9444 | 60.02 | 72.2 | 68.9776 | 62.9958 | 60 | 54.4 | 68.9789 | 43.1804 | 60.0021 | 36.6 | 68.9513 | 28.3014 | 60 | 18.8 | 68.9764 | 78.718 | 59.99 | 72.2
68.9717 | 78.9397 | 60.02 | 72.2 | 68.9859 | 62.994 | 60 | 54.4 | 68.9872 | 43.1761 | 60.0021 | 36.6 | 68.9596 | 28.2993 | 60 | 18.8 | 68.9847 | 78.718 | 59.99 | 72.2
68.98 | 78.935 | 60.02 | 72.2 | 68.9942 | 62.9926 | 60 | 54.4 | 68.9956 | 43.1723 | 60.002 | 36.6 | 68.9679 | 28.2975 | 60 | 18.8 | 68.993 | 78.718 | 59.99 | 72.2
68.9883 | 78.9303 | 60.02 | 72.2 | 69.0026 | 62.9912 | 60 | 54.4 | 69.0039 | 43.1684 | 60.0019 | 36.6 | 68.9763 | 28.2957 | 60 | 18.8 | 69.0015 | 78.718 | 59.99 | 72.2
68.9967 | 78.9256 | 60.02 | 72.2 | 69.0109 | 62.9901 | 60 | 54.4 | 69.0123 | 43.165 | 60.0018 | 36.6 | 68.9846 | 28.2933 | 60 | 18.8 | 69.0098 | 78.718 | 59.99 | 72.2
69.005 | 78.9209 | 60.02 | 72.2 | 69.0192 | 62.9889 | 60 | 54.4 | 69.0206 | 43.1616 | 60.0017 | 36.6 | 68.9929 | 28.291 | 60 | 18.8 | 69.0181 | 78.718 | 59.99 | 72.2
69.0133 | 78.9162 | 60.02 | 72.2 | 69.0276 | 62.9881 | 60 | 54.4 | 69.0289 | 43.1608 | 60.0016 | 36.6 | 69.0013 | 28.2892 | 60 | 18.8 | 69.0264 | 78.718 | 59.99 | 72.2
69.0217 | 78.9091 | 60.02 | 72.2 | 69.0359 | 62.9874 | 60 | 54.4 | 69.0373 | 43.1601 | 60.0016 | 36.6 | 69.0096 | 28.2874 | 60 | 18.8 | 69.0348 | 78.7151 | 59.99 | 72.2
69.03 | 78.9021 | 60.02 | 72.2 | 69.0442 | 62.9866 | 60 | 54.4 | 69.0456 | 43.1577 | 60.0015 | 36.6 | 69.0179 | 28.2855 | 60 | 18.8 | 69.0431 | 78.7122 | 59.99 | 72.2
69.0383 | 78.8997 | 60.02 | 72.2 | 69.0526 | 62.9858 | 60 | 54.4 | 69.0539 | 43.1552 | 60.0014 | 36.6 | 69.0262 | 28.2837 | 60 | 18.8 | 69.0514 | 78.7093 | 59.99 | 72.2
69.0467 | 78.8974 | 60.02 | 72.2 | 69.0609 | 62.9851 | 60 | 54.4 | 69.0623 | 43.1533 | 60.0013 | 36.6 | 69.0346 | 28.2817 | 60 | 18.8 | 69.0598 | 78.7064 | 59.99 | 72.2
69.055 | 78.895 | 60.02 | 72.2 | 69.0692 | 62.9845 | 60 | 54.4 | 69.0706 | 43.1515 | 60.0012 | 36.6 | 69.0429 | 28.2798 | 60 | 18.8 | 69.0681 | 78.7034 | 59.99 | 72.2
69.0633 | 78.8926 | 60.02 | 72.2 | 69.0776 | 62.9838 | 60 | 54.4 | 69.0789 | 43.1497 | 60.0011 | 36.6 | 69.0512 | 28.2793 | 60 | 18.8 | 69.0764 | 78.7005 | 59.99 | 72.2
69.0716 | 78.8854 | 60.02 | 72.2 | 69.0859 | 62.9832 | 60 | 54.4 | 69.0872 | 43.148 | 60.0011 | 36.6 | 69.0596 | 28.2787 | 60 | 18.8 | 69.0847 | 78.6976 | 59.99 | 72.2
69.08 | 78.8782 | 60.02 | 72.2 | 69.0942 | 62.9822 | 60 | 54.4 | 69.0956 | 43.1463 | 60.001 | 36.6 | 69.0679 | 28.2786 | 60 | 18.8 | 69.0931 | 78.6947 | 59.99 | 72.2
69.0883 | 78.871 | 60.02 | 72.2 | 69.1026 | 62.9813 | 60 | 54.4 | 69.1039 | 43.1446 | 60.0009 | 36.6 | 69.0762 | 28.2786 | 60 | 18.8 | 69.1014 | 78.6918 | 59.99 | 72.2
69.0966 | 78.8638 | 60.02 | 72.2 | 69.1109 | 62.9813 | 60 | 54.4 | 69.1122 | 43.1423 | 60.0008 | 36.6 | 69.0846 | 28.2785 | 60 | 18.8 | 69.1097 | 78.6888 | 59.99 | 72.2
69.105 | 78.8583 | 60.02 | 72.2 | 69.1192 | 62.9813 | 60 | 54.4 | 69.1206 | 43.1399 | 60.0007 | 36.6 | 69.0929 | 28.2784 | 60 | 18.8 | 69.118 | 78.6888 | 59.99 | 72.2
69.1133 | 78.8528 | 60.02 | 72.2 | 69.1276 | 62.9804 | 60 | 54.4 | 69.1289 | 43.1393 | 60.0006 | 36.6 | 69.1012 | 28.2779 | 60 | 18.8 | 69.1265 | 78.6888 | 59.99 | 72.2
69.1216 | 78.8467 | 60.02 | 72.2 | 69.1359 | 62.9795 | 60 | 54.4 | 69.1372 | 43.1387 | 60.0006 | 36.6 | 69.1096 | 28.2774 | 60 | 18.8 | 69.1348 | 78.6893 | 59.99 | 72.2
69.13 | 78.8407 | 60.02 | 72.2 | 69.1442 | 62.9785 | 60 | 54.4 | 69.1456 | 43.1372 | 60.0005 | 36.6 | 69.1179 | 28.2769 | 60 | 18.8 | 69.1431 | 78.6898 | 59.99 | 72.2
69.1383 | 78.8347 | 60.02 | 72.2 | 69.1526 | 62.9775 | 60 | 54.4 | 69.1539 | 43.1357 | 60.0004 | 36.6 | 69.1262 | 28.2764 | 60 | 18.8 | 69.1515 | 78.6903 | 59.99 | 72.2
69.1466 | 78.8287 | 60.02 | 72.2 | 69.1609 | 62.9766 | 60 | 54.4 | 69.1622 | 43.1337 | 60.0003 | 36.6 | 69.1346 | 28.275 | 60 | 18.8 | 69.1598 | 78.6908 | 59.99 | 72.2
69.155 | 78.8275 | 60.02 | 72.2 | 69.1692 | 62.9756 | 60 | 54.4 | 69.1706 | 43.1317 | 60.0002 | 36.6 | 69.1429 | 28.2737 | 60 | 18.8 | 69.1681 | 78.6913 | 59.99 | 72.2
69.1633 | 78.8264 | 60.02 | 72.2 | 69.1776 | 62.9746 | 60 | 54.4 | 69.1789 | 43.1292 | 60.0001 | 36.6 | 69.1512 | 28.272 | 60 | 18.8 | 69.1764 | 78.6918 | 59.99 | 72.2
69.1716 | 78.8252 | 60.02 | 72.2 | 69.1859 | 62.9736 | 60 | 54.4 | 69.1872 | 43.1266 | 60.0001 | 36.6 | 69.1596 | 28.2704 | 60 | 18.8 | 69.1848 | 78.6923 | 59.99 | 72.2
69.1799 | 78.8241 | 60.02 | 72.2 | 69.1942 | 62.9715 | 60 | 54.4 | 69.1956 | 43.1247 | 60 | 36.6 | 69.1679 | 28.2682 | 60 | 18.8 | 69.1931 | 78.6929 | 59.99 | 72.2
69.1883 | 78.8236 | 60.02 | 72.2 | 69.2025 | 62.9694 | 60 | 54.4 | 69.2039 | 43.1228 | 60 | 36.6 | 69.1762 | 28.266 | 60 | 18.8 | 69.2014 | 78.6929 | 59.99 | 72.2
69.1966 | 78.823 | 60.02 | 72.2 | 69.2109 | 62.9682 | 60 | 54.4 | 69.2122 | 43.1209 | 60 | 36.6 | 69.1846 | 28.2647 | 60 | 18.8 | 69.2097 | 78.6929 | 59.99 | 72.2
69.2049 | 78.823 | 60.02 | 72.2 | 69.2192 | 62.967 | 60 | 54.4 | 69.2206 | 43.1189 | 60 | 36.6 | 69.1929 | 28.2634 | 60 | 18.8 | 69.2181 | 78.6924 | 59.99 | 72.2
69.2133 | 78.823 | 60.02 | 72.2 | 69.2276 | 62.9659 | 60 | 54.4 | 69.2289 | 43.1173 | 60 | 36.6 | 69.2012 | 28.2621 | 60 | 18.8 | 69.2264 | 78.692 | 59.99 | 72.2
69.2216 | 78.823 | 60.02 | 72.2 | 69.2359 | 62.9647 | 60 | 54.4 | 69.2372 | 43.1157 | 60 | 36.6 | 69.2096 | 28.2608 | 60 | 18.8 | 69.2347 | 78.6883 | 59.99 | 72.2
69.2299 | 78.823 | 60.02 | 72.2 | 69.2442 | 62.9611 | 60 | 54.4 | 69.2456 | 43.1146 | 60 | 36.6 | 69.2179 | 28.2596 | 60 | 18.8 | 69.2432 | 78.6847 | 59.99 | 72.2
69.2383 | 78.823 | 60.02 | 72.2 | 69.2525 | 62.9575 | 60 | 54.4 | 69.2539 | 43.1135 | 60 | 36.6 | 69.2262 | 28.2583 | 60 | 18.8 | 69.2515 | 78.6811 | 59.99 | 72.2
69.2466 | 78.823 | 60.02 | 72.2 | 69.2609 | 62.9539 | 60 | 54.4 | 69.2622 | 43.1124 | 60 | 36.6 | 69.2346 | 28.2569 | 60 | 18.8 | 69.2598 | 78.6774 | 59.99 | 72.2
69.2549 | 78.823 | 60.02 | 72.2 | 69.2692 | 62.9503 | 60 | 54.4 | 69.2706 | 43.1114 | 60 | 36.6 | 69.2429 | 28.2555 | 60 | 18.8 | 69.2681 | 78.6738 | 59.99 | 72.2
69.2632 | 78.823 | 60.02 | 72.2 | 69.2775 | 62.9485 | 60 | 54.4 | 69.2789 | 43.1104 | 60 | 36.6 | 69.2512 | 28.2546 | 60 | 18.8 | 69.2765 | 78.6701 | 59.99 | 72.2
69.2716 | 78.823 | 60.02 | 72.2 | 69.2859 | 62.9466 | 60 | 54.4 | 69.2872 | 43.1094 | 60 | 36.6 | 69.2596 | 28.2537 | 60 | 18.8 | 69.2848 | 78.667 | 59.99 | 72.2
69.2799 | 78.823 | 60.02 | 72.2 | 69.2942 | 62.9447 | 60 | 54.4 | 69.2956 | 43.1095 | 60 | 36.6 | 69.2679 | 28.2523 | 60 | 18.8 | 69.2931 | 78.6638 | 59.99 | 72.2
69.2882 | 78.8239 | 60.02 | 72.2 | 69.3025 | 62.9428 | 60 | 54.4 | 69.3039 | 43.1096 | 60 | 36.6 | 69.2762 | 28.251 | 60 | 18.8 | 69.3015 | 78.6606 | 59.99 | 72.2
69.2966 | 78.8248 | 60.02 | 72.2 | 69.3109 | 62.9413 | 60 | 54.4 | 69.3122 | 43.1097 | 60 | 36.6 | 69.2845 | 28.2497 | 60 | 18.8 | 69.3098 | 78.6575 | 59.99 | 72.2
69.3049 | 78.8257 | 60.02 | 72.2 | 69.3192 | 62.9398 | 60 | 54.4 | 69.3206 | 43.1098 | 60 | 36.6 | 69.2929 | 28.2484 | 60 | 18.8 | 69.3181 | 78.6575 | 59.99 | 72.2
69.3132 | 78.8265 | 60.02 | 72.2 | 69.3275 | 62.9408 | 60 | 54.4 | 69.3289 | 43.1094 | 60 | 36.6 | 69.3012 | 28.2469 | 60 | 18.8 | 69.3264 | 78.6575 | 59.99 | 72.2
69.3216 | 78.8274 | 60.02 | 72.2 | 69.3359 | 62.9417 | 60 | 54.4 | 69.3372 | 43.109 | 60 | 36.6 | 69.3095 | 28.2454 | 60 | 18.8 | 69.3348 | 78.6575 | 59.99 | 72.2
69.3299 | 78.8283 | 60.02 | 72.2 | 69.3442 | 62.9426 | 60 | 54.4 | 69.3456 | 43.109 | 60 | 36.6 | 69.3179 | 28.2443 | 60 | 18.8 | 69.3431 | 78.6575 | 59.99 | 72.2
69.3382 | 78.8292 | 60.02 | 72.2 | 69.3525 | 62.9436 | 60 | 54.4 | 69.3539 | 43.109 | 60 | 36.6 | 69.3262 | 28.2432 | 60 | 18.8 | 69.3514 | 78.6575 | 59.99 | 72.2
69.3465 | 78.83 | 60.02 | 72.2 | 69.3609 | 62.9417 | 60 | 54.4 | 69.3622 | 43.1079 | 60 | 36.6 | 69.3345 | 28.2418 | 60 | 18.8 | 69.3597 | 78.6575 | 59.99 | 72.2
69.3549 | 78.8272 | 60.02 | 72.2 | 69.3692 | 62.9399 | 60 | 54.4 | 69.3705 | 43.1069 | 60 | 36.6 | 69.3429 | 28.2404 | 60 | 18.8 | 69.3682 | 78.6554 | 59.99 | 72.2
69.3632 | 78.8243 | 60.02 | 72.2 | 69.3775 | 62.9381 | 60 | 54.4 | 69.3789 | 43.1047 | 60 | 36.6 | 69.3512 | 28.2373 | 60 | 18.8 | 69.3765 | 78.6533 | 59.99 | 72.2
69.3715 | 78.8206 | 60.02 | 72.2 | 69.3859 | 62.9362 | 60 | 54.4 | 69.3872 | 43.1026 | 60 | 36.6 | 69.3596 | 28.2341 | 60 | 18.8 | 69.3848 | 78.6494 | 59.99 | 72.2
69.3799 | 78.8168 | 60.02 | 72.2 | 69.3942 | 62.934 | 60 | 54.4 | 69.3955 | 43.1009 | 60 | 36.6 | 69.3679 | 28.2309 | 60 | 18.8 | 69.3932 | 78.6456 | 59.99 | 72.2
69.3882 | 78.8131 | 60.02 | 72.2 | 69.4025 | 62.9318 | 60 | 54.4 | 69.4039 | 43.0993 | 60 | 36.6 | 69.3762 | 28.2278 | 60 | 18.8 | 69.4015 | 78.6401 | 59.99 | 72.2
69.3965 | 78.8094 | 60.02 | 72.2 | 69.4109 | 62.9295 | 60 | 54.4 | 69.4122 | 43.0977 | 60 | 36.6 | 69.3846 | 28.2239 | 60 | 18.8 | 69.4098 | 78.6347 | 59.99 | 72.2
69.4049 | 78.8056 | 60.02 | 72.2 | 69.4192 | 62.9271 | 60 | 54.4 | 69.4206 | 43.0961 | 60 | 36.6 | 69.3929 | 28.2199 | 60 | 18.8 | 69.4181 | 78.6293 | 59.99 | 72.2
69.4132 | 78.8019 | 60.02 | 72.2 | 69.4275 | 62.9237 | 60 | 54.4 | 69.4289 | 43.0958 | 60 | 36.6 | 69.4012 | 28.2165 | 60 | 18.8 | 69.4265 | 78.6238 | 59.99 | 72.2
69.4215 | 78.7982 | 60.02 | 72.2 | 69.4359 | 62.9202 | 60 | 54.4 | 69.4372 | 43.0954 | 60 | 36.6 | 69.4095 | 28.213 | 60 | 18.8 | 69.4348 | 78.6184 | 59.99 | 72.2
69.4298 | 78.7944 | 60.02 | 72.2 | 69.4442 | 62.9157 | 60 | 54.4 | 69.4456 | 43.0964 | 60 | 36.6 | 69.4179 | 28.2099 | 60 | 18.8 | 69.4431 | 78.6129 | 59.99 | 72.2
69.4382 | 78.7944 | 60.02 | 72.2 | 69.4525 | 62.9111 | 60 | 54.4 | 69.4539 | 43.0973 | 60 | 36.6 | 69.4262 | 28.2068 | 60 | 18.8 | 69.4514 | 78.6096 | 59.99 | 72.2
69.4465 | 78.7944 | 60.02 | 72.2 | 69.4609 | 62.903 | 60 | 54.4 | 69.4622 | 43.0982 | 60 | 36.6 | 69.4345 | 28.2044 | 60 | 18.8 | 69.4598 | 78.6062 | 59.99 | 72.2
69.4548 | 78.7944 | 60.02 | 72.2 | 69.4692 | 62.8948 | 60 | 54.4 | 69.4706 | 43.0992 | 60 | 36.6 | 69.4429 | 28.202 | 60 | 18.8 | 69.4681 | 78.6046 | 59.99 | 72.2
69.4632 | 78.7944 | 60.02 | 72.2 | 69.4775 | 62.8866 | 60 | 54.4 | 69.4789 | 43.1003 | 60 | 36.6 | 69.4512 | 28.1992 | 60 | 18.8 | 69.4764 | 78.6031 | 59.99 | 72.2
69.4715 | 78.7944 | 60.02 | 72.2 | 69.4859 | 62.8784 | 60 | 54.4 | 69.4872 | 43.1014 | 60 | 36.6 | 69.4595 | 28.1964 | 60 | 18.8 | 69.4849 | 78.6031 | 59.99 | 72.2
69.4798 | 78.7944 | 60.02 | 72.2 | 69.4942 | 62.8703 | 60 | 54.4 | 69.4955 | 43.103 | 60 | 36.6 | 69.4679 | 28.1937 | 60 | 18.8 | 69.4932 | 78.6031 | 59.99 | 72.2
69.4882 | 78.7944 | 60.02 | 72.2 | 69.5025 | 62.8623 | 60 | 54.4 | 69.5039 | 43.1047 | 60 | 36.6 | 69.4762 | 28.1911 | 60 | 18.8 | 69.5015 | 78.6031 | 59.99 | 72.2
69.4965 | 78.7944 | 60.02 | 72.2 | 69.5108 | 62.8531 | 60 | 54.4 | 69.5122 | 43.1035 | 60 | 36.6 | 69.4845 | 28.1884 | 60 | 18.8 | 69.5098 | 78.6031 | 59.99 | 72.2
69.5048 | 78.7944 | 60.02 | 72.2 | 69.5192 | 62.844 | 60 | 54.4 | 69.5205 | 43.1024 | 60 | 36.6 | 69.4929 | 28.1858 | 60 | 18.8 | 69.5182 | 78.6004 | 59.99 | 72.2
69.5131 | 78.7944 | 60.02 | 72.2 | 69.5275 | 62.8381 | 60 | 54.4 | 69.5289 | 43.1005 | 60 | 36.6 | 69.5012 | 28.1832 | 60 | 18.8 | 69.5265 | 78.5977 | 59.99 | 72.2
69.5215 | 78.7944 | 60.02 | 72.2 | 69.5359 | 62.8322 | 60 | 54.4 | 69.5372 | 43.0987 | 60 | 36.6 | 69.5095 | 28.1805 | 60 | 18.8 | 69.5348 | 78.595 | 59.99 | 72.2
69.5298 | 78.7944 | 60.02 | 72.2 | 69.5442 | 62.8274 | 60 | 54.4 | 69.5455 | 43.0968 | 60 | 36.6 | 69.5179 | 28.1788 | 60 | 18.8 | 69.5431 | 78.5922 | 59.99 | 72.2
69.5381 | 78.7884 | 60.02 | 72.2 | 69.5525 | 62.8226 | 60 | 54.4 | 69.5539 | 43.0949 | 60 | 36.6 | 69.5262 | 28.1771 | 60 | 18.8 | 69.5515 | 78.5893 | 59.99 | 72.2
69.5465 | 78.7824 | 60.02 | 72.2 | 69.5609 | 62.8178 | 60 | 54.4 | 69.5622 | 43.0938 | 60 | 36.6 | 69.5345 | 28.1758 | 60 | 18.8 | 69.5598 | 78.5863 | 59.99 | 72.2
69.5548 | 78.7763 | 60.02 | 72.2 | 69.5692 | 62.8129 | 60 | 54.4 | 69.5705 | 43.0926 | 60 | 36.6 | 69.5428 | 28.1745 | 60 | 18.8 | 69.5681 | 78.5812 | 59.99 | 72.2
69.5631 | 78.7703 | 60.02 | 72.2 | 69.5775 | 62.8081 | 60 | 54.4 | 69.5789 | 43.091 | 60 | 36.6 | 69.5512 | 28.1736 | 60 | 18.8 | 69.5765 | 78.5761 | 59.99 | 72.2
69.5715 | 78.7644 | 60.02 | 72.2 | 69.5858 | 62.8033 | 60 | 54.4 | 69.5872 | 43.0894 | 60 | 36.6 | 69.5595 | 28.1727 | 60 | 18.8 | 69.5848 | 78.5713 | 59.99 | 72.2
69.5798 | 78.7585 | 60.02 | 72.2 | 69.5942 | 62.8007 | 60 | 54.4 | 69.5955 | 43.0896 | 60 | 36.6 | 69.5679 | 28.1713 | 60 | 18.8 | 69.5931 | 78.5666 | 59.99 | 72.2
69.5881 | 78.7527 | 60.02 | 72.2 | 69.6025 | 62.7981 | 60 | 54.4 | 69.6039 | 43.0897 | 60 | 36.6 | 69.5762 | 28.1699 | 60 | 18.8 | 69.6014 | 78.5646 | 59.99 | 72.2
69.5965 | 78.7468 | 60.02 | 72.2 | 69.6109 | 62.7955 | 60 | 54.4 | 69.6122 | 43.0909 | 60 | 36.6 | 69.5845 | 28.1684 | 60 | 18.8 | 69.6099 | 78.5625 | 59.99 | 72.2
69.6048 | 78.7409 | 60.02 | 72.2 | 69.6192 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.6205 | 43.0921 | 60 | 36.6 | 69.5929 | 28.167 | 60 | 18.8 | 69.6182 | 78.5592 | 59.99 | 72.2
69.6131 | 78.735 | 60.02 | 72.2 | 69.6275 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.6289 | 43.0932 | 60 | 36.6 | 69.6012 | 28.1661 | 60 | 18.8 | 69.6265 | 78.556 | 59.99 | 72.2
69.6214 | 78.7351 | 60.02 | 72.2 | 69.6358 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.6372 | 43.0944 | 60 | 36.6 | 69.6095 | 28.1652 | 60 | 18.8 | 69.6348 | 78.5529 | 59.9899 | 72.2
69.6298 | 78.7353 | 60.02 | 72.2 | 69.6442 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.6455 | 43.0943 | 60 | 36.6 | 69.6179 | 28.1643 | 60 | 18.8 | 69.6432 | 78.5499 | 59.9899 | 72.2
69.6381 | 78.7354 | 60.02 | 72.2 | 69.6525 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.6539 | 43.0942 | 60 | 36.6 | 69.6262 | 28.1634 | 60 | 18.8 | 69.6515 | 78.5474 | 59.9898 | 72.2
69.6464 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.6608 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.6622 | 43.0932 | 60 | 36.6 | 69.6345 | 28.1623 | 60 | 18.8 | 69.6598 | 78.5449 | 59.9897 | 72.2
69.6548 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.6692 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.6705 | 43.0922 | 60 | 36.6 | 69.6429 | 28.1612 | 60 | 18.8 | 69.6682 | 78.5408 | 59.9896 | 72.2
69.6631 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.6775 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.6789 | 43.0909 | 60 | 36.6 | 69.6512 | 28.1606 | 60 | 18.8 | 69.6765 | 78.5367 | 59.9895 | 72.2
69.6714 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.6859 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.6872 | 43.0896 | 60 | 36.6 | 69.6595 | 28.16 | 60 | 18.8 | 69.6848 | 78.5326 | 59.9894 | 72.2
69.6797 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.6942 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.6955 | 43.0878 | 60 | 36.6 | 69.6678 | 28.1589 | 60 | 18.8 | 69.6931 | 78.5286 | 59.9894 | 72.2
69.6881 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.7025 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.7039 | 43.086 | 60 | 36.6 | 69.6762 | 28.1578 | 60 | 18.8 | 69.7015 | 78.5256 | 59.9893 | 72.2
69.6964 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.7108 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.7122 | 43.0836 | 60 | 36.6 | 69.6845 | 28.1559 | 60 | 18.8 | 69.7098 | 78.5225 | 59.9892 | 72.2
69.7047 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.7192 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.7205 | 43.0811 | 60 | 36.6 | 69.6928 | 28.1541 | 60 | 18.8 | 69.7181 | 78.5222 | 59.9891 | 72.2
69.7131 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.7275 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.7289 | 43.0797 | 60 | 36.6 | 69.7012 | 28.1522 | 60 | 18.8 | 69.7264 | 78.5219 | 59.989 | 72.2
69.7214 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.7359 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.7372 | 43.0783 | 60 | 36.6 | 69.7095 | 28.1503 | 60 | 18.8 | 69.7349 | 78.5226 | 59.9889 | 72.2
69.7297 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.7442 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.7455 | 43.0783 | 60 | 36.6 | 69.7178 | 28.149 | 60 | 18.8 | 69.7432 | 78.5234 | 59.9889 | 72.2
69.7381 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.7525 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.7538 | 43.0782 | 60 | 36.6 | 69.7262 | 28.1477 | 60 | 18.8 | 69.7515 | 78.5253 | 59.9888 | 72.2
69.7464 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.7608 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.7622 | 43.0776 | 60 | 36.6 | 69.7345 | 28.1457 | 60 | 18.8 | 69.7599 | 78.5272 | 59.9887 | 72.2
69.7547 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.7692 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.7705 | 43.077 | 60 | 36.6 | 69.7428 | 28.1438 | 60 | 18.8 | 69.7682 | 78.5288 | 59.9886 | 72.2
69.7631 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.7775 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.7788 | 43.0766 | 60 | 36.6 | 69.7512 | 28.1423 | 60 | 18.8 | 69.7765 | 78.5304 | 59.9885 | 72.2
69.7714 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.7858 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.7872 | 43.0762 | 60 | 36.6 | 69.7595 | 28.1408 | 60 | 18.8 | 69.7848 | 78.5321 | 59.9884 | 72.2
69.7797 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.7942 | 62.7929 | 60 | 54.4 | 69.7955 | 43.0782 | 60 | 36.6 | 69.7679 | 28.1401 | 60 | 18.8 | 69.7932 | 78.5339 | 59.9884 | 72.2
69.788 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.8025 | 62.7928 | 60 | 54.4 | 69.8038 | 43.0801 | 60 | 36.6 | 69.7762 | 28.1395 | 60 | 18.8 | 69.8015 | 78.5318 | 59.9883 | 72.2
69.7964 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.8109 | 62.7928 | 60 | 54.4 | 69.8122 | 43.0809 | 60 | 36.6 | 69.7845 | 28.1356 | 60 | 18.8 | 69.8098 | 78.5297 | 59.9882 | 72.2
69.8047 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.8192 | 62.7928 | 60 | 54.4 | 69.8205 | 43.0818 | 60 | 36.6 | 69.7928 | 28.1317 | 60 | 18.8 | 69.8181 | 78.5282 | 59.9881 | 72.2
69.813 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.8275 | 62.7928 | 60 | 54.4 | 69.8289 | 43.0822 | 60 | 36.6 | 69.8012 | 28.127 | 60 | 18.8 | 69.8265 | 78.5267 | 59.988 | 72.2
69.8214 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.8358 | 62.7928 | 60 | 54.4 | 69.8372 | 43.0827 | 60 | 36.6 | 69.8095 | 28.1224 | 60 | 18.8 | 69.8348 | 78.5251 | 59.9879 | 72.2
69.8297 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.8442 | 62.7927 | 60 | 54.4 | 69.8455 | 43.0833 | 60 | 36.6 | 69.8178 | 28.1184 | 60 | 18.8 | 69.8431 | 78.5235 | 59.9879 | 72.2
69.838 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.8525 | 62.7927 | 60 | 54.4 | 69.8539 | 43.084 | 60 | 36.6 | 69.8262 | 28.1144 | 60 | 18.8 | 69.8516 | 78.5217 | 59.9878 | 72.2
69.8464 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.8609 | 62.7927 | 60 | 54.4 | 69.8622 | 43.0844 | 60 | 36.6 | 69.8345 | 28.107 | 60 | 18.8 | 69.8599 | 78.5199 | 59.9877 | 72.2
69.8547 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.8692 | 62.7927 | 60 | 54.4 | 69.8705 | 43.0848 | 60 | 36.6 | 69.8428 | 28.0995 | 60 | 18.8 | 69.8682 | 78.5197 | 59.9876 | 72.2
69.863 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.8775 | 62.7934 | 60 | 54.4 | 69.8788 | 43.0824 | 60 | 36.6 | 69.8512 | 28.0921 | 60 | 18.8 | 69.8765 | 78.5195 | 59.9875 | 72.2
69.8713 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.8858 | 62.7941 | 60 | 54.4 | 69.8872 | 43.0801 | 60 | 36.6 | 69.8595 | 28.0846 | 60 | 18.8 | 69.8849 | 78.5205 | 59.9874 | 72.2
69.8797 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.8942 | 62.7948 | 60 | 54.4 | 69.8955 | 43.0778 | 60 | 36.6 | 69.8678 | 28.0804 | 60 | 18.8 | 69.8932 | 78.5215 | 59.9874 | 72.2
69.888 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.9025 | 62.7955 | 60 | 54.4 | 69.9038 | 43.0755 | 60 | 36.6 | 69.8762 | 28.0761 | 60 | 18.8 | 69.9015 | 78.5222 | 59.9873 | 72.2
69.8963 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.9109 | 62.7977 | 60 | 54.4 | 69.9122 | 43.0709 | 60 | 36.6 | 69.8845 | 28.0726 | 60 | 18.8 | 69.9098 | 78.5229 | 59.9872 | 72.2
69.9047 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.9192 | 62.7999 | 60 | 54.4 | 69.9205 | 43.0664 | 60 | 36.6 | 69.8928 | 28.0691 | 60 | 18.8 | 69.9182 | 78.5237 | 59.9871 | 72.2
69.913 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.9275 | 62.803 | 60 | 54.4 | 69.9288 | 43.0597 | 60 | 36.6 | 69.9012 | 28.0656 | 60 | 18.8 | 69.9265 | 78.5245 | 59.987 | 72.2
69.9213 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.9359 | 62.8061 | 60 | 54.4 | 69.9372 | 43.053 | 60 | 36.6 | 69.9095 | 28.0621 | 60 | 18.8 | 69.9348 | 78.5249 | 59.9869 | 72.2
69.9297 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.9442 | 62.8091 | 60 | 54.4 | 69.9455 | 43.0438 | 60 | 36.6 | 69.9178 | 28.0621 | 60 | 18.8 | 69.9432 | 78.5253 | 59.9869 | 72.2
69.938 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.9525 | 62.8122 | 60 | 54.4 | 69.9538 | 43.0347 | 60 | 36.6 | 69.9261 | 28.0621 | 60 | 18.8 | 69.9515 | 78.5246 | 59.9868 | 72.2
69.9463 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.9608 | 62.8145 | 60 | 54.4 | 69.9622 | 43.0266 | 60 | 36.6 | 69.9345 | 28.0619 | 60 | 18.8 | 69.9598 | 78.524 | 59.9867 | 72.2
69.9546 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.9692 | 62.8169 | 60 | 54.4 | 69.9705 | 43.0185 | 60 | 36.6 | 69.9428 | 28.0617 | 60 | 18.8 | 69.9681 | 78.5213 | 59.9866 | 72.2
69.963 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.9775 | 62.8193 | 60 | 54.4 | 69.9788 | 43.0109 | 60 | 36.6 | 69.9512 | 28.0615 | 60 | 18.8 | 69.9766 | 78.5187 | 59.9865 | 72.2
69.9713 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.9859 | 62.8216 | 60 | 54.4 | 69.9872 | 43.0032 | 60 | 36.6 | 69.9595 | 28.0614 | 60 | 18.8 | 69.9849 | 78.5148 | 59.9864 | 72.2
69.9796 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 69.9942 | 62.8224 | 60 | 54.4 | 69.9955 | 42.9967 | 60 | 36.6 | 69.9678 | 28.0608 | 60 | 18.8 | 69.9932 | 78.511 | 59.9864 | 72.2
69.988 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 70.0025 | 62.8233 | 60 | 54.4 | 70.0038 | 42.9901 | 60 | 36.6 | 69.9762 | 28.0602 | 60 | 18.8 | 70.0015 | 78.506 | 59.9863 | 72.2
69.9963 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 70.0108 | 62.8233 | 60 | 54.4 | 70.0122 | 42.9861 | 60 | 36.6 | 69.9845 | 28.0589 | 60 | 18.8 | 70.0099 | 78.5011 | 59.9862 | 72.2
70.0046 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 70.0192 | 62.8233 | 60 | 54.4 | 70.0205 | 42.9821 | 60 | 36.6 | 69.9928 | 28.0577 | 60 | 18.8 | 70.0182 | 78.4975 | 59.9861 | 72.2
70.013 | 78.7356 | 60.02 | 72.2 | 70.0275 | 62.8233 | 60 | 54.4 | 70.0288 | 42.9798 | 60 | 36.6 | 70.0012 | 28.0565 | 60 | 18.8 | 70.0265 | 78.494 | 59.986 | 72.2
70.0213 | 78.7349 | 60.02 | 72.2 | 70.0359 | 62.8233 | 60 | 54.4 | 70.0372 | 42.9776 | 60 | 36.6 | 70.0095 | 28.0553 | 60 | 18.8 | 70.0349 | 78.49 | 59.9859 | 72.2
70.0296 | 78.7342 | 60.02 | 72.2 | 70.0442 | 62.8233 | 60 | 54.4 | 70.0455 | 42.9753 | 60 | 36.6 | 70.0178 | 28.0542 | 60 | 18.8 | 70.0432 | 78.4859 | 59.9859 | 72.2
70.0379 | 78.7303 | 60.02 | 72.2 | 70.0525 | 62.8233 | 60 | 54.4 | 70.0538 | 42.973 | 60 | 36.6 | 70.0262 | 28.0531 | 60 | 18.8 | 70.0515 | 78.4841 | 59.9858 | 72.2
70.0463 | 78.7265 | 60.02 | 72.2 | 70.0609 | 62.8233 | 60 | 54.4 | 70.0622 | 42.9721 | 60 | 36.6 | 70.0345 | 28.0521 | 60 | 18.8 | 70.0598 | 78.4822 | 59.9857 | 72.2
70.0546 | 78.7227 | 60.02 | 72.2 | 70.0692 | 62.8233 | 60 | 54.4 | 70.0705 | 42.9712 | 60 | 36.6 | 70.0428 | 28.051 | 60 | 18.8 | 70.0682 | 78.4809 | 59.9856 | 72.2
70.0629 | 78.7188 | 60.02 | 72.2 | 70.0775 | 62.8196 | 60 | 54.4 | 70.0788 | 42.9719 | 60 | 36.6 | 70.0511 | 28.0504 | 60 | 18.8 | 70.0765 | 78.4796 | 59.9855 | 72.2
70.0713 | 78.715 | 60.02 | 72.2 | 70.0858 | 62.8158 | 60 | 54.4 | 70.0872 | 42.9725 | 60 | 36.6 | 70.0595 | 28.0497 | 60 | 18.8 | 70.0848 | 78.4794 | 59.9854 | 72.2
70.0796 | 78.7112 | 60.02 | 72.2 | 70.0942 | 62.8121 | 60 | 54.4 | 70.0955 | 42.9716 | 60 | 36.6 | 70.0678 | 28.0493 | 60 | 18.8 | 70.0931 | 78.4792 | 59.9854 | 72.2
70.0879 | 78.7073 | 60.02 | 72.2 | 70.1025 | 62.8084 | 60 | 54.4 | 70.1038 | 42.9708 | 60 | 36.6 | 70.0761 | 28.0489 | 60 | 18.8 | 70.1016 | 78.4768 | 59.9853 | 72.2
70.0963 | 78.7035 | 60.02 | 72.2 | 70.1109 | 62.7993 | 60 | 54.4 | 70.1122 | 42.9706 | 60 | 36.6 | 70.0845 | 28.0484 | 60 | 18.8 | 70.1099 | 78.4743 | 59.9852 | 72.2
70.1046 | 78.7004 | 60.02 | 72.2 | 70.1192 | 62.7902 | 60 | 54.4 | 70.1205 | 42.9705 | 60 | 36.6 | 70.0928 | 28.048 | 60 | 18.8 | 70.1182 | 78.4696 | 59.9851 | 72.2
70.1129 | 78.6972 | 60.02 | 72.2 | 70.1275 | 62.781 | 60 | 54.4 | 70.1288 | 42.9712 | 60 | 36.6 | 70.1011 | 28.0441 | 60 | 18.8 | 70.1266 | 78.4649 | 59.985 | 72.2
70.1212 | 78.6972 | 60.02 | 72.2 | 70.1358 | 62.7719 | 60 | 54.4 | 70.1372 | 42.9719 | 60 | 36.6 | 70.1095 | 28.0403 | 60 | 18.8 | 70.1349 | 78.4593 | 59.9849 | 72.2
70.1296 | 78.6972 | 60.02 | 72.2 | 70.1442 | 62.7582 | 60 | 54.4 | 70.1455 | 42.9701 | 60 | 36.6 | 70.1178 | 28.0359 | 60 | 18.8 | 70.1432 | 78.4536 | 59.9849 | 72.2
70.1379 | 78.6972 | 60.02 | 72.2 | 70.1525 | 62.7445 | 60 | 54.4 | 70.1538 | 42.9684 | 60 | 36.6 | 70.1261 | 28.0315 | 60 | 18.8 | 70.1515 | 78.4493 | 59.9848 | 72.2
70.1462 | 78.6972 | 60.02 | 72.2 | 70.1609 | 62.7346 | 60 | 54.4 | 70.1622 | 42.9662 | 60 | 36.6 | 70.1345 | 28.0271 | 60 | 18.8 | 70.1599 | 78.445 | 59.9847 | 72.2
70.1546 | 78.6966 | 60.02 | 72.2 | 70.1692 | 62.7246 | 60 | 54.4 | 70.1705 | 42.9641 | 60 | 36.6 | 70.1428 | 28.0227 | 60 | 18.8 | 70.1682 | 78.4415 | 59.9846 | 72.2
70.1629 | 78.6959 | 60.02 | 72.2 | 70.1775 | 62.7148 | 60 | 54.4 | 70.1788 | 42.9643 | 60 | 36.6 | 70.1512 | 28.0188 | 60 | 18.8 | 70.1765 | 78.438 | 59.9845 | 72.2
70.1712 | 78.6945 | 60.02 | 72.2 | 70.1859 | 62.705 | 60 | 54.4 | 70.1872 | 42.9646 | 60 | 36.6 | 70.1595 | 28.0149 | 60 | 18.8 | 70.1848 | 78.4353 | 59.9844 | 72.2
70.1796 | 78.693 | 60.0199 | 72.2 | 70.1942 | 62.7008 | 60 | 54.4 | 70.1955 | 42.9648 | 59.99 | 36.6 | 70.1678 | 28.0109 | 60 | 18.8 | 70.1932 | 78.4327 | 59.9844 | 72.2
70.1879 | 78.6916 | 60.0198 | 72.2 | 70.2025 | 62.6966 | 60 | 54.4 | 70.2038 | 42.9651 | 59.99 | 36.6 | 70.1761 | 28.007 | 60 | 18.8 | 70.2015 | 78.4322 | 59.9843 | 72.2
70.1962 | 78.6902 | 60.0197 | 72.2 | 70.2108 | 62.6925 | 60 | 54.4 | 70.2122 | 42.9645 | 59.99 | 36.6 | 70.1845 | 28.0065 | 60 | 18.8 | 70.2098 | 78.4317 | 59.9842 | 72.2
70.2046 | 78.6882 | 60.0197 | 72.2 | 70.2192 | 62.6883 | 60 | 54.4 | 70.2205 | 42.964 | 59.99 | 36.6 | 70.1928 | 28.006 | 60 | 18.8 | 70.2183 | 78.4314 | 59.9841 | 72.2
70.2129 | 78.6863 | 60.0196 | 72.2 | 70.2275 | 62.6887 | 60 | 54.4 | 70.2288 | 42.9637 | 59.99 | 36.6 | 70.2011 | 28.006 | 60 | 18.8 | 70.2266 | 78.431 | 59.984 | 72.2
70.2212 | 78.6838 | 60.0195 | 72.2 | 70.2359 | 62.6892 | 60 | 54.4 | 70.2372 | 42.9634 | 59.99 | 36.6 | 70.2095 | 28.006 | 60 | 18.8 | 70.2349 | 78.4302 | 59.9839 | 72.2
70.2295 | 78.6814 | 60.0194 | 72.2 | 70.2442 | 62.6896 | 60 | 54.4 | 70.2455 | 42.964 | 59.99 | 36.6 | 70.2178 | 28.006 | 60 | 18.8 | 70.2432 | 78.4294 | 59.9839 | 72.2
70.2379 | 78.6796 | 60.0193 | 72.2 | 70.2525 | 62.69 | 60 | 54.4 | 70.2538 | 42.9646 | 59.99 | 36.6 | 70.2261 | 28.006 | 60 | 18.8 | 70.2516 | 78.4266 | 59.9838 | 72.2
70.2462 | 78.6779 | 60.0192 | 72.2 | 70.2608 | 62.6902 | 60 | 54.4 | 70.2622 | 42.9644 | 59.99 | 36.6 | 70.2345 | 28.0044 | 60 | 18.8 | 70.2599 | 78.4237 | 59.9837 | 72.2
70.2545 | 78.6769 | 60.0192 | 72.2 | 70.2692 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.2705 | 42.9641 | 59.99 | 36.6 | 70.2428 | 28.0028 | 60 | 18.8 | 70.2682 | 78.4221 | 59.9836 | 72.2
70.2629 | 78.6758 | 60.0191 | 72.2 | 70.2775 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.2788 | 42.9638 | 59.99 | 36.6 | 70.2511 | 28.0012 | 60 | 18.8 | 70.2766 | 78.4205 | 59.9835 | 72.2
70.2712 | 78.6748 | 60.019 | 72.2 | 70.2859 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.2872 | 42.9635 | 59.99 | 36.6 | 70.2595 | 27.9997 | 60 | 18.8 | 70.2849 | 78.4188 | 59.9834 | 72.2
70.2795 | 78.6738 | 60.0189 | 72.2 | 70.2942 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.2955 | 42.9628 | 59.99 | 36.6 | 70.2678 | 27.9981 | 60 | 18.8 | 70.2932 | 78.417 | 59.9833 | 72.2
70.2878 | 78.6733 | 60.0188 | 72.2 | 70.3025 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.3038 | 42.9621 | 59.99 | 36.6 | 70.2761 | 27.9965 | 60 | 18.8 | 70.3015 | 78.4171 | 59.9833 | 72.2
70.2962 | 78.6728 | 60.0187 | 72.2 | 70.3109 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.3122 | 42.9628 | 59.99 | 36.6 | 70.2845 | 27.9945 | 60 | 18.8 | 70.3099 | 78.4171 | 59.9832 | 72.2
70.3045 | 78.6728 | 60.0187 | 72.2 | 70.3192 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.3205 | 42.9634 | 59.99 | 36.6 | 70.2928 | 27.9924 | 60 | 18.8 | 70.3182 | 78.4174 | 59.9831 | 72.2
70.3128 | 78.6728 | 60.0186 | 72.2 | 70.3275 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.3288 | 42.9635 | 59.99 | 36.6 | 70.3011 | 27.9904 | 60 | 18.8 | 70.3265 | 78.4176 | 59.983 | 72.2
70.3212 | 78.6728 | 60.0185 | 72.2 | 70.3358 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.3372 | 42.9636 | 59.99 | 36.6 | 70.3094 | 27.9883 | 60 | 18.8 | 70.335 | 78.419 | 59.9829 | 72.2
70.3295 | 78.6728 | 60.0184 | 72.2 | 70.3442 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.3455 | 42.9637 | 59.99 | 36.6 | 70.3178 | 27.9878 | 60 | 18.8 | 70.3433 | 78.4204 | 59.9828 | 72.2
70.3378 | 78.6728 | 60.0183 | 72.2 | 70.3525 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.3538 | 42.9637 | 59.99 | 36.6 | 70.3261 | 27.9873 | 60 | 18.8 | 70.3516 | 78.4207 | 59.9828 | 72.2
70.3462 | 78.6728 | 60.0182 | 72.2 | 70.3609 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.3622 | 42.9633 | 59.99 | 36.6 | 70.3344 | 27.9869 | 60 | 18.8 | 70.3599 | 78.4209 | 59.9827 | 72.2
70.3545 | 78.6733 | 60.0182 | 72.2 | 70.3692 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.3705 | 42.9629 | 59.99 | 36.6 | 70.3428 | 27.9864 | 60 | 18.8 | 70.3683 | 78.4212 | 59.9826 | 72.2
70.3628 | 78.6738 | 60.0181 | 72.2 | 70.3775 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.3788 | 42.9616 | 59.99 | 36.6 | 70.3511 | 27.9855 | 60 | 18.8 | 70.3766 | 78.4216 | 59.9825 | 72.2
70.3712 | 78.6713 | 60.018 | 72.2 | 70.3858 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.3872 | 42.9603 | 59.99 | 36.6 | 70.3595 | 27.9846 | 60 | 18.8 | 70.3849 | 78.4198 | 59.9824 | 72.2
70.3795 | 78.6687 | 60.0179 | 72.2 | 70.3942 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.3955 | 42.9585 | 59.99 | 36.6 | 70.3678 | 27.9813 | 60 | 18.8 | 70.3933 | 78.418 | 59.9823 | 72.2
70.3878 | 78.6632 | 60.0178 | 72.2 | 70.4025 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.4038 | 42.9567 | 59.99 | 36.6 | 70.3761 | 27.978 | 60 | 18.8 | 70.4016 | 78.4161 | 59.9823 | 72.2
70.3961 | 78.6577 | 60.0177 | 72.2 | 70.4109 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.4122 | 42.9529 | 59.99 | 36.6 | 70.3845 | 27.9746 | 60 | 18.8 | 70.4099 | 78.4141 | 59.9822 | 72.2
70.4045 | 78.6523 | 60.0177 | 72.2 | 70.4192 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.4205 | 42.9491 | 59.99 | 36.6 | 70.3928 | 27.9713 | 60 | 18.8 | 70.4182 | 78.4097 | 59.9821 | 72.2
70.4128 | 78.6468 | 60.0176 | 72.2 | 70.4275 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.4288 | 42.9453 | 59.99 | 36.6 | 70.4011 | 27.9677 | 60 | 18.8 | 70.4266 | 78.4052 | 59.982 | 72.2
70.4211 | 78.6413 | 60.0175 | 72.2 | 70.4359 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.4372 | 42.9415 | 59.99 | 36.6 | 70.4095 | 27.9641 | 60 | 18.8 | 70.4349 | 78.4017 | 59.9819 | 72.2
70.4295 | 78.6359 | 60.0174 | 72.2 | 70.4442 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.4455 | 42.9379 | 59.99 | 36.6 | 70.4178 | 27.9604 | 60 | 18.8 | 70.4432 | 78.3983 | 59.9818 | 72.2
70.4378 | 78.6299 | 60.0173 | 72.2 | 70.4525 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.4538 | 42.9344 | 59.99 | 36.6 | 70.4261 | 27.9568 | 60 | 18.8 | 70.4517 | 78.3948 | 59.9818 | 72.2
70.4461 | 78.6239 | 60.0172 | 72.2 | 70.4608 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.4622 | 42.9314 | 59.99 | 36.6 | 70.4344 | 27.9527 | 60 | 18.8 | 70.46 | 78.3912 | 59.9817 | 72.2
70.4545 | 78.6216 | 60.0172 | 72.2 | 70.4692 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.4705 | 42.9285 | 59.99 | 36.6 | 70.4428 | 27.9487 | 60 | 18.8 | 70.4683 | 78.3885 | 59.9816 | 72.2
70.4628 | 78.6192 | 60.0171 | 72.2 | 70.4775 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.4788 | 42.9238 | 59.99 | 36.6 | 70.4511 | 27.9471 | 60 | 18.8 | 70.4766 | 78.3858 | 59.9815 | 72.2
70.4711 | 78.6198 | 60.017 | 72.2 | 70.4859 | 62.6905 | 60 | 54.4 | 70.4872 | 42.9192 | 59.99 | 36.6 | 70.4594 | 27.9454 | 60 | 18.8 | 70.485 | 78.3832 | 59.9814 | 72.2
70.4794 | 78.6204 | 60.0169 | 72.2 | 70.4942 | 62.6912 | 60 | 54.4 | 70.4955 | 42.916 | 59.99 | 36.6 | 70.4678 | 27.9438 | 60 | 18.8 | 70.4933 | 78.3805 | 59.9813 | 72.2
70.4878 | 78.6209 | 60.0168 | 72.2 | 70.5025 | 62.6919 | 60 | 54.4 | 70.5038 | 42.9127 | 59.99 | 36.6 | 70.4761 | 27.9422 | 60 | 18.8 | 70.5016 | 78.3802 | 59.9813 | 72.2
70.4961 | 78.6215 | 60.0167 | 72.2 | 70.5108 | 62.6926 | 60 | 54.4 | 70.5122 | 42.9092 | 59.99 | 36.6 | 70.4844 | 27.9408 | 60 | 18.8 | 70.51 | 78.38 | 59.9812 | 72.2
70.5044 | 78.6184 | 60.0167 | 72.2 | 70.5192 | 62.6933 | 60 | 54.4 | 70.5205 | 42.9056 | 59.99 | 36.6 | 70.4928 | 27.9395 | 60 | 18.8 | 70.5183 | 78.3798 | 59.9811 | 72.2
70.5128 | 78.6153 | 60.0166 | 72.2 | 70.5275 | 62.694 | 60 | 54.4 | 70.5288 | 42.9013 | 59.99 | 36.6 | 70.5011 | 27.9377 | 60 | 18.8 | 70.5266 | 78.3796 | 59.981 | 72.2
70.5211 | 78.6053 | 60.0165 | 72.2 | 70.5359 | 62.6947 | 60 | 54.4 | 70.5372 | 42.8971 | 59.99 | 36.6 | 70.5094 | 27.9359 | 60 | 18.8 | 70.5349 | 78.3794 | 59.9809 | 72.2
70.5294 | 78.5954 | 60.0164 | 72.2 | 70.5442 | 62.6954 | 60 | 54.4 | 70.5455 | 42.894 | 59.99 | 36.6 | 70.5178 | 27.9342 | 60 | 18.8 | 70.5433 | 78.3792 | 59.9809 | 72.2
70.5378 | 78.5848 | 60.0163 | 72.2 | 70.5525 | 62.6962 | 60 | 54.4 | 70.5538 | 42.891 | 59.99 | 36.6 | 70.5261 | 27.9324 | 60 | 18.8 | 70.5516 | 78.3792 | 59.9808 | 72.2
70.5461 | 78.5742 | 60.0162 | 72.2 | 70.5609 | 62.6969 | 60 | 54.4 | 70.5622 | 42.8906 | 59.99 | 36.6 | 70.5344 | 27.9305 | 60 | 18.8 | 70.5599 | 78.3792 | 59.9807 | 72.2
70.5544 | 78.5631 | 60.0162 | 72.2 | 70.5692 | 62.6976 | 60 | 54.4 | 70.5705 | 42.8901 | 59.99 | 36.6 | 70.5428 | 27.9285 | 60 | 18.8 | 70.5684 | 78.3764 | 59.9806 | 72.2
70.5627 | 78.5519 | 60.0161 | 72.2 | 70.5775 | 62.6976 | 60 | 54.4 | 70.5788 | 42.8903 | 59.99 | 36.6 | 70.5511 | 27.9265 | 60 | 18.8 | 70.5767 | 78.3737 | 59.9805 | 72.2
70.5711 | 78.5407 | 60.016 | 72.2 | 70.5858 | 62.6976 | 60 | 54.4 | 70.5872 | 42.8905 | 59.99 | 36.6 | 70.5594 | 27.9246 | 60 | 18.8 | 70.585 | 78.371 | 59.9804 | 72.2
70.5794 | 78.5295 | 60.0159 | 72.2 | 70.5942 | 62.6936 | 60 | 54.4 | 70.5955 | 42.8907 | 59.99 | 36.6 | 70.5678 | 27.9226 | 60 | 18.8 | 70.5933 | 78.3683 | 59.9804 | 72.2
70.5877 | 78.5196 | 60.0158 | 72.2 | 70.6025 | 62.6896 | 60 | 54.4 | 70.6038 | 42.8909 | 59.99 | 36.6 | 70.5761 | 27.9206 | 60 | 18.8 | 70.6017 | 78.3646 | 59.9803 | 72.2
70.5961 | 78.5098 | 60.0157 | 72.2 | 70.6109 | 62.6865 | 60 | 54.4 | 70.6122 | 42.8915 | 59.99 | 36.6 | 70.5844 | 27.9183 | 60 | 18.8 | 70.61 | 78.3609 | 59.9802 | 72.2
70.6044 | 78.5068 | 60.0157 | 72.2 | 70.6192 | 62.6833 | 60 | 54.4 | 70.6205 | 42.8921 | 59.99 | 36.6 | 70.5928 | 27.9159 | 60 | 18.8 | 70.6183 | 78.3572 | 59.9801 | 72.2
70.6127 | 78.5039 | 60.0156 | 72.2 | 70.6275 | 62.6802 | 60 | 54.4 | 70.6288 | 42.8923 | 59.99 | 36.6 | 70.6011 | 27.9142 | 60 | 18.8 | 70.6267 | 78.3535 | 59.98 | 72.2
70.6211 | 78.4978 | 60.0155 | 72.2 | 70.6358 | 62.6771 | 60 | 54.4 | 70.6372 | 42.8924 | 59.99 | 36.6 | 70.6094 | 27.9126 | 60 | 18.8 | 70.635 | 78.3498 | 59.9801 | 72.2
70.6294 | 78.4918 | 60.0154 | 72.2 | 70.6442 | 62.6739 | 60 | 54.4 | 70.6455 | 42.893 | 59.99 | 36.6 | 70.6178 | 27.9117 | 60 | 18.8 | 70.6433 | 78.3461 | 59.9802 | 72.2
70.6377 | 78.4857 | 60.0153 | 72.2 | 70.6525 | 62.6708 | 60 | 54.4 | 70.6538 | 42.8935 | 59.99 | 36.6 | 70.6261 | 27.9108 | 60 | 18.8 | 70.6516 | 78.3451 | 59.9802 | 72.2
70.646 | 78.4796 | 60.0152 | 72.2 | 70.6609 | 62.6642 | 60 | 54.4 | 70.6622 | 42.8923 | 59.99 | 36.6 | 70.6344 | 27.9095 | 60 | 18.8 | 70.66 | 78.3441 | 59.9803 | 72.2
70.6544 | 78.4735 | 60.0152 | 72.2 | 70.6692 | 62.6576 | 60 | 54.4 | 70.6705 | 42.8911 | 59.99 | 36.6 | 70.6428 | 27.9082 | 60 | 18.8 | 70.6683 | 78.343 | 59.9804 | 72.2
70.6627 | 78.4674 | 60.0151 | 72.2 | 70.6775 | 62.6555 | 60 | 54.4 | 70.6788 | 42.8905 | 59.99 | 36.6 | 70.6511 | 27.9069 | 60 | 18.8 | 70.6766 | 78.342 | 59.9805 | 72.2
70.671 | 78.4637 | 60.015 | 72.2 | 70.6859 | 62.6534 | 60 | 54.4 | 70.6872 | 42.8898 | 59.99 | 36.6 | 70.6594 | 27.9055 | 60 | 18.8 | 70.6851 | 78.3421 | 59.9806 | 72.2
70.6794 | 78.4599 | 60.0149 | 72.2 | 70.6942 | 62.6472 | 60 | 54.4 | 70.6955 | 42.8899 | 59.99 | 36.6 | 70.6678 | 27.9043 | 60 | 18.8 | 70.6934 | 78.3421 | 59.9807 | 72.2
70.6877 | 78.4561 | 60.0148 | 72.2 | 70.7025 | 62.6409 | 60 | 54.4 | 70.7038 | 42.8899 | 59.99 | 36.6 | 70.6761 | 27.903 | 60 | 18.8 | 70.7017 | 78.3421 | 59.9807 | 72.2
70.696 | 78.4524 | 60.0147 | 72.2 | 70.7108 | 62.6347 | 60 | 54.4 | 70.7122 | 42.8894 | 59.99 | 36.6 | 70.6844 | 27.9035 | 60 | 18.8 | 70.71 | 78.3421 | 59.9808 | 72.2
70.7044 | 78.4517 | 60.0147 | 72.2 | 70.7192 | 62.6284 | 60 | 54.4 | 70.7205 | 42.8889 | 59.99 | 36.6 | 70.6927 | 27.904 | 60 | 18.8 | 70.7184 | 78.3421 | 59.9809 | 72.2
70.7127 | 78.451 | 60.0146 | 72.2 | 70.7275 | 62.6222 | 60 | 54.4 | 70.7288 | 42.8861 | 59.99 | 36.6 | 70.7011 | 27.9044 | 60 | 18.8 | 70.7267 | 78.3421 | 59.981 | 72.2
70.721 | 78.451 | 60.0145 | 72.2 | 70.7359 | 62.6159 | 60 | 54.4 | 70.7372 | 42.8834 | 59.99 | 36.6 | 70.7094 | 27.9049 | 60 | 18.8 | 70.735 | 78.3421 | 59.9811 | 72.2
70.7294 | 78.451 | 60.0144 | 72.2 | 70.7442 | 62.6131 | 60 | 54.4 | 70.7455 | 42.8824 | 59.99 | 36.6 | 70.7177 | 27.9053 | 60 | 18.8 | 70.7434 | 78.3421 | 59.9812 | 72.2
70.7377 | 78.451 | 60.0143 | 72.2 | 70.7525 | 62.6103 | 60 | 54.4 | 70.7538 | 42.8814 | 59.99 | 36.6 | 70.7261 | 27.9058 | 60 | 18.8 | 70.7517 | 78.3422 | 59.9812 | 72.2
70.746 | 78.451 | 60.0142 | 72.2 | 70.7608 | 62.607 | 60 | 54.4 | 70.7622 | 42.8783 | 59.99 | 36.6 | 70.7344 | 27.9058 | 60 | 18.8 | 70.76 | 78.3422 | 59.9813 | 72.2
70.7544 | 78.451 | 60.0142 | 72.2 | 70.7692 | 62.6037 | 60 | 54.4 | 70.7705 | 42.8752 | 59.99 | 36.6 | 70.7427 | 27.9059 | 60 | 18.8 | 70.7683 | 78.3436 | 59.9814 | 72.2
70.7627 | 78.451 | 60.0141 | 72.2 | 70.7775 | 62.6037 | 60 | 54.4 | 70.7788 | 42.8719 | 59.99 | 36.6 | 70.7511 | 27.906 | 60 | 18.8 | 70.7767 | 78.345 | 59.9815 | 72.2
70.771 | 78.451 | 60.014 | 72.2 | 70.7858 | 62.6037 | 60 | 54.4 | 70.7872 | 42.8686 | 59.99 | 36.6 | 70.7594 | 27.9062 | 60 | 18.8 | 70.785 | 78.3464 | 59.9816 | 72.2
70.7794 | 78.451 | 60.0139 | 72.2 | 70.7942 | 62.6037 | 60 | 54.4 | 70.7955 | 42.863 | 59.99 | 36.6 | 70.7678 | 27.9069 | 60 | 18.8 | 70.7933 | 78.3479 | 59.9817 | 72.2
70.7877 | 78.451 | 60.0138 | 72.2 | 70.8025 | 62.6037 | 60 | 54.4 | 70.8038 | 42.8573 | 59.99 | 36.6 | 70.7761 | 27.9076 | 60 | 18.8 | 70.8018 | 78.3493 | 59.9817 | 72.2
70.796 | 78.451 | 60.0137 | 72.2 | 70.8109 | 62.6037 | 60 | 54.4 | 70.8122 | 42.851 | 59.99 | 36.6 | 70.7844 | 27.908 | 60 | 18.8 | 70.8101 | 78.3507 | 59.9818 | 72.2
70.8043 | 78.451 | 60.0137 | 72.2 | 70.8192 | 62.6037 | 60 | 54.4 | 70.8205 | 42.8447 | 59.99 | 36.6 | 70.7928 | 27.9083 | 60 | 18.8 | 70.8184 | 78.3521 | 59.9819 | 72.2
70.8127 | 78.451 | 60.0136 | 72.2 | 70.8275 | 62.6037 | 60 | 54.4 | 70.8288 | 42.8384 | 59.99 | 36.6 | 70.8011 | 27.9086 | 60 | 18.8 | 70.8267 | 78.3535 | 59.982 | 72.2
70.821 | 78.451 | 60.0135 | 72.2 | 70.8358 | 62.6037 | 60 | 54.4 | 70.8372 | 42.8321 | 59.99 | 36.6 | 70.8094 | 27.909 | 60 | 18.8 | 70.8351 | 78.355 | 59.9821 | 72.2
70.8293 | 78.451 | 60.0134 | 72.2 | 70.8442 | 62.6037 | 60 | 54.4 | 70.8455 | 42.823 | 59.99 | 36.6 | 70.8177 | 27.9098 | 60 | 18.8 | 70.8434 | 78.3564 | 59.9822 | 72.2
70.8377 | 78.451 | 60.0133 | 72.2 | 70.8525 | 62.6037 | 60 | 54.4 | 70.8538 | 42.814 | 59.99 | 36.6 | 70.8261 | 27.9106 | 60 | 18.8 | 70.8517 | 78.3565 | 59.9822 | 72.2
70.846 | 78.451 | 60.0132 | 72.2 | 70.8608 | 62.6037 | 60 | 54.4 | 70.8622 | 42.8049 | 59.99 | 36.6 | 70.8344 | 27.9117 | 60 | 18.8 | 70.8601 | 78.3566 | 59.9823 | 72.2
70.8543 | 78.451 | 60.0132 | 72.2 | 70.8692 | 62.6037 | 60 | 54.4 | 70.8705 | 42.7958 | 59.99 | 36.6 | 70.8427 | 27.9128 | 60 | 18.8 | 70.8684 | 78.3567 | 59.9824 | 72.2
70.8627 | 78.451 | 60.0131 | 72.2 | 70.8775 | 62.6046 | 60 | 54.4 | 70.8788 | 42.7897 | 59.99 | 36.6 | 70.8511 | 27.9117 | 60 | 18.8 | 70.8767 | 78.3568 | 59.9825 | 72.2
70.871 | 78.451 | 60.013 | 72.2 | 70.8858 | 62.6055 | 60 | 54.4 | 70.8872 | 42.7836 | 59.99 | 36.6 | 70.8594 | 27.9105 | 60 | 18.8 | 70.885 | 78.3569 | 59.9826 | 72.2
70.8793 | 78.451 | 60.0129 | 72.2 | 70.8942 | 62.6064 | 60 | 54.4 | 70.8955 | 42.779 | 59.99 | 36.6 | 70.8677 | 27.9095 | 60 | 18.8 | 70.8934 | 78.357 | 59.9827 | 72.2
70.8876 | 78.451 | 60.0128 | 72.2 | 70.9025 | 62.6073 | 60 | 54.4 | 70.9038 | 42.7744 | 59.99 | 36.6 | 70.8761 | 27.9085 | 60 | 18.8 | 70.9017 | 78.3571 | 59.9827 | 72.2
70.896 | 78.451 | 60.0127 | 72.2 | 70.9108 | 62.6082 | 60 | 54.4 | 70.9122 | 42.7698 | 59.99 | 36.6 | 70.8844 | 27.9107 | 60 | 18.8 | 70.91 | 78.3572 | 59.9828 | 72.2
70.9043 | 78.451 | 60.0127 | 72.2 | 70.9192 | 62.6091 | 60 | 54.4 | 70.9205 | 42.7652 | 59.99 | 36.6 | 70.8927 | 27.9128 | 60 | 18.8 | 70.9185 | 78.3573 | 59.9829 | 72.2
70.9126 | 78.451 | 60.0126 | 72.2 | 70.9275 | 62.61 | 60 | 54.4 | 70.9288 | 42.7652 | 59.99 | 36.6 | 70.9011 | 27.9147 | 60 | 18.8 | 70.9268 | 78.3574 | 59.983 | 72.2
70.921 | 78.451 | 60.0125 | 72.2 | 70.9358 | 62.6109 | 60 | 54.4 | 70.9372 | 42.7653 | 59.99 | 36.6 | 70.9094 | 27.9166 | 60 | 18.8 | 70.9351 | 78.3536 | 59.9831 | 72.2
70.9293 | 78.451 | 60.0124 | 72.2 | 70.9442 | 62.6118 | 60 | 54.4 | 70.9455 | 42.7653 | 59.99 | 36.6 | 70.9177 | 27.9189 | 60 | 18.8 | 70.9434 | 78.3497 | 59.9832 | 72.2
70.9376 | 78.451 | 60.0123 | 72.2 | 70.9525 | 62.6127 | 60 | 54.4 | 70.9539 | 42.7654 | 59.99 | 36.6 | 70.9261 | 27.9213 | 60 | 18.8 | 70.9518 | 78.3458 | 59.9832 | 72.2
70.946 | 78.451 | 60.0122 | 72.2 | 70.9608 | 62.6115 | 60 | 54.4 | 70.9622 | 42.7655 | 59.99 | 36.6 | 70.9344 | 27.9231 | 60 | 18.8 | 70.9601 | 78.342 | 59.9833 | 72.2
70.9543 | 78.451 | 60.0122 | 72.2 | 70.9692 | 62.6103 | 60 | 54.4 | 70.9705 | 42.7655 | 59.99 | 36.6 | 70.9427 | 27.9249 | 60 | 18.8 | 70.9684 | 78.3381 | 59.9834 | 72.2
70.9626 | 78.451 | 60.0121 | 72.2 | 70.9775 | 62.6055 | 60 | 54.4 | 70.9789 | 42.7656 | 59.99 | 36.6 | 70.951 | 27.927 | 60 | 18.8 | 70.9768 | 78.3343 | 59.9835 | 72.2
70.971 | 78.451 | 60.012 | 72.2 | 70.9858 | 62.6006 | 60 | 54.4 | 70.9872 | 42.7657 | 59.99 | 36.6 | 70.9594 | 27.9291 | 60 | 18.8 | 70.9851 | 78.3304 | 59.9836 | 72.2
70.9793 | 78.451 | 60.0119 | 72.2 | 70.9942 | 62.5957 | 60 | 54.4 | 70.9955 | 42.7657 | 59.99 | 36.6 | 70.9677 | 27.9282 | 60 | 18.8 | 70.9934 | 78.3265 | 59.9837 | 72.2
70.9876 | 78.451 | 60.0118 | 72.2 | 71.0025 | 62.5909 | 60 | 54.4 | 71.0038 | 42.7658 | 59.99 | 36.6 | 70.9761 | 27.9273 | 60 | 18.8 | 71.0017 | 78.3227 | 59.9837 | 72.2
70.9959 | 78.451 | 60.0117 | 72.2 | 71.0108 | 62.586 | 60 | 54.4 | 71.0122 | 42.7658 | 59.99 | 36.6 | 70.9844 | 27.9263 | 60 | 18.8 | 71.0101 | 78.3188 | 59.9838 | 72.2
71.0043 | 78.451 | 60.0117 | 72.2 | 71.0192 | 62.5811 | 60 | 54.4 | 71.0205 | 42.7658 | 59.99 | 36.6 | 70.9927 | 27.9253 | 60 | 18.8 | 71.0184 | 78.3188 | 59.9839 | 72.2
71.0126 | 78.451 | 60.0116 | 72.2 | 71.0275 | 62.5763 | 60 | 54.4 | 71.0288 | 42.7658 | 59.99 | 36.6 | 71.0011 | 27.9228 | 60 | 18.8 | 71.0267 | 78.3188 | 59.984 | 72.2
71.0209 | 78.4509 | 60.0115 | 72.2 | 71.0358 | 62.5714 | 60 | 54.4 | 71.0372 | 42.7658 | 59.99 | 36.6 | 71.0094 | 27.9203 | 60 | 18.8 | 71.0352 | 78.3199 | 59.9841 | 72.2
71.0293 | 78.4509 | 60.0114 | 72.2 | 71.0442 | 62.5677 | 60 | 54.4 | 71.0455 | 42.7658 | 59.99 | 36.6 | 71.0177 | 27.9183 | 60 | 18.8 | 71.0435 | 78.321 | 59.9842 | 72.2
71.0376 | 78.4509 | 60.0113 | 72.2 | 71.0525 | 62.5641 | 60 | 54.4 | 71.0539 | 42.7658 | 59.99 | 36.6 | 71.0261 | 27.9162 | 60 | 18.8 | 71.0518 | 78.3221 | 59.9842 | 72.2
71.0459 | 78.4509 | 60.0112 | 72.2 | 71.0608 | 62.5619 | 60 | 54.4 | 71.0622 | 42.7652 | 59.99 | 36.6 | 71.0344 | 27.9111 | 60 | 18.8 | 71.0601 | 78.3232 | 59.9843 | 72.2
71.0543 | 78.4508 | 60.0112 | 72.2 | 71.0692 | 62.5597 | 60 | 54.4 | 71.0705 | 42.7646 | 59.99 | 36.6 | 71.0427 | 27.9059 | 60 | 18.8 | 71.0685 | 78.32 | 59.9844 | 72.2
71.0626 | 78.4508 | 60.0111 | 72.2 | 71.0775 | 62.5575 | 60 | 54.4 | 71.0789 | 42.7624 | 59.99 | 36.6 | 71.0511 | 27.8997 | 60 | 18.8 | 71.0768 | 78.3168 | 59.9845 | 72.2
71.0709 | 78.4508 | 60.011 | 72.2 | 71.0858 | 62.5553 | 60 | 54.4 | 71.0872 | 42.7602 | 59.99 | 36.6 | 71.0594 | 27.8934 | 60 | 18.8 | 71.0851 | 78.3135 | 59.9846 | 72.2
71.0793 | 78.4507 | 60.0109 | 72.2 | 71.0941 | 62.5531 | 60 | 54.4 | 71.0955 | 42.7579 | 59.99 | 36.6 | 71.0677 | 27.8866 | 60 | 18.8 | 71.0935 | 78.3103 | 59.9847 | 72.2
71.0876 | 78.4507 | 60.0108 | 72.2 | 71.1025 | 62.551 | 60 | 54.4 | 71.1039 | 42.7557 | 59.99 | 36.6 | 71.076 | 27.8798 | 60 | 18.8 | 71.1018 | 78.3071 | 59.9847 | 72.2
71.0959 | 78.4507 | 60.0107 | 72.2 | 71.1108 | 62.5485 | 60 | 54.4 | 71.1122 | 42.7535 | 59.99 | 36.6 | 71.0844 | 27.8744 | 60 | 18.8 | 71.1101 | 78.3039 | 59.9848 | 72.2
71.1043 | 78.4507 | 60.0107 | 72.2 | 71.1192 | 62.5461 | 60 | 54.4 | 71.1205 | 42.7512 | 59.99 | 36.6 | 71.0927 | 27.8691 | 60 | 18.8 | 71.1184 | 78.2996 | 59.9849 | 72.2
71.1126 | 78.4507 | 60.0106 | 72.2 | 71.1275 | 62.5437 | 60 | 54.4 | 71.1289 | 42.749 | 59.99 | 36.6 | 71.101 | 27.8638 | 60 | 18.8 | 71.1268 | 78.2953 | 59.985 | 72.2
71.1209 | 78.4507 | 60.0105 | 72.2 | 71.1358 | 62.5413 | 60 | 54.4 | 71.1372 | 42.7468 | 59.99 | 36.6 | 71.1094 | 27.8585 | 60 | 18.8 | 71.1351 | 78.291 | 59.9851 | 72.2
71.1292 | 78.4507 | 60.0104 | 72.2 | 71.1441 | 62.5411 | 60 | 54.4 | 71.1455 | 42.7451 | 59.99 | 36.6 | 71.1177 | 27.8563 | 60 | 18.8 | 71.1434 | 78.2867 | 59.9852 | 72.2
71.1376 | 78.4507 | 60.0103 | 72.2 | 71.1525 | 62.5408 | 60 | 54.4 | 71.1539 | 42.7434 | 59.99 | 36.6 | 71.126 | 27.854 | 60 | 18.8 | 71.1519 | 78.2867 | 59.9852 | 72.2
71.1459 | 78.4507 | 60.0102 | 72.2 | 71.1608 | 62.5406 | 60 | 54.4 | 71.1622 | 42.7434 | 59.99 | 36.6 | 71.1344 | 27.853 | 60 | 18.8 | 71.1602 | 78.2867 | 59.9853 | 72.2
71.1542 | 78.4507 | 60.0102 | 72.2 | 71.1691 | 62.5404 | 60 | 54.4 | 71.1705 | 42.7433 | 59.99 | 36.6 | 71.1427 | 27.8521 | 60 | 18.8 | 71.1685 | 78.2867 | 59.9854 | 72.2
71.1626 | 78.4507 | 60.0101 | 72.2 | 71.1775 | 62.5401 | 60 | 54.4 | 71.1789 | 42.7422 | 59.99 | 36.6 | 71.1511 | 27.8521 | 60 | 18.8 | 71.1768 | 78.2867 | 59.9855 | 72.2
71.1709 | 78.4491 | 60.01 | 72.2 | 71.1858 | 62.5399 | 60 | 54.4 | 71.1872 | 42.7412 | 59.99 | 36.6 | 71.1594 | 27.8521 | 60 | 18.8 | 71.1852 | 78.2867 | 59.9856 | 72.2
71.1792 | 78.4475 | 60.0099 | 72.2 | 71.1941 | 62.5399 | 60 | 54.4 | 71.1955 | 42.7394 | 59.99 | 36.6 | 71.1677 | 27.8521 | 60 | 18.8 | 71.1935 | 78.2867 | 59.9857 | 72.2
71.1876 | 78.446 | 60.0098 | 72.2 | 71.2025 | 62.5399 | 60 | 54.4 | 71.2039 | 42.7375 | 59.99 | 36.6 | 71.1761 | 27.8521 | 60 | 18.8 | 71.2018 | 78.2867 | 59.9857 | 72.2
71.1959 | 78.4444 | 60.0097 | 72.2 | 71.2108 | 62.5399 | 60 | 54.4 | 71.2122 | 42.7357 | 59.99 | 36.6 | 71.1844 | 27.8475 | 60 | 18.8 | 71.2102 | 78.2867 | 59.9858 | 72.2
71.2042 | 78.4428 | 60.0097 | 72.2 | 71.2191 | 62.5399 | 60 | 54.4 | 71.2206 | 42.7339 | 59.99 | 36.6 | 71.1927 | 27.843 | 60 | 18.8 | 71.2185 | 78.2867 | 59.9859 | 72.2
71.2126 | 78.4412 | 60.0096 | 72.2 | 71.2275 | 62.5389 | 60 | 54.4 | 71.2289 | 42.7313 | 59.99 | 36.6 | 71.201 | 27.8385 | 60 | 18.8 | 71.2268 | 78.2867 | 59.986 | 72.2
71.2209 | 78.4388 | 60.0095 | 72.2 | 71.2358 | 62.5378 | 60 | 54.4 | 71.2372 | 42.7287 | 59.99 | 36.6 | 71.2094 | 27.834 | 60 | 18.8 | 71.2351 | 78.2867 | 59.9861 | 72.2
71.2292 | 78.4364 | 60.0094 | 72.2 | 71.2441 | 62.5368 | 60 | 54.4 | 71.2455 | 42.7262 | 59.99 | 36.6 | 71.2177 | 27.8295 | 60 | 18.8 | 71.2435 | 78.2867 | 59.9862 | 72.2
71.2375 | 78.4339 | 60.0093 | 72.2 | 71.2525 | 62.5357 | 60 | 54.4 | 71.2539 | 42.7236 | 59.99 | 36.6 | 71.226 | 27.8249 | 60 | 18.8 | 71.2518 | 78.2867 | 59.9862 | 72.2
71.2459 | 78.4315 | 60.0092 | 72.2 | 71.2608 | 62.5335 | 60 | 54.4 | 71.2622 | 42.7221 | 59.99 | 36.6 | 71.2344 | 27.8204 | 60 | 18.8 | 71.2601 | 78.2867 | 59.9863 | 72.2
71.2542 | 78.4306 | 60.0092 | 72.2 | 71.2691 | 62.5313 | 60 | 54.4 | 71.2705 | 42.7205 | 59.99 | 36.6 | 71.2427 | 27.8159 | 60 | 18.8 | 71.2686 | 78.2867 | 59.9864 | 72.2
71.2625 | 78.4298 | 60.0091 | 72.2 | 71.2775 | 62.5269 | 60 | 54.4 | 71.2789 | 42.7192 | 59.99 | 36.6 | 71.251 | 27.8114 | 60 | 18.8 | 71.2769 | 78.2867 | 59.9865 | 72.2
71.2709 | 78.428 | 60.009 | 72.2 | 71.2858 | 62.5225 | 60 | 54.4 | 71.2872 | 42.7179 | 59.99 | 36.6 | 71.2594 | 27.8068 | 60 | 18.8 | 71.2852 | 78.2844 | 59.9866 | 72.2
71.2792 | 78.4263 | 60.0089 | 72.2 | 71.2941 | 62.5182 | 60 | 54.4 | 71.2955 | 42.7166 | 59.99 | 36.6 | 71.2677 | 27.8068 | 60 | 18.8 | 71.2935 | 78.282 | 59.9867 | 72.2
71.2875 | 78.4246 | 60.0088 | 72.2 | 71.3025 | 62.5138 | 60 | 54.4 | 71.3039 | 42.7152 | 59.99 | 36.6 | 71.2761 | 27.8068 | 60 | 18.8 | 71.3019 | 78.2784 | 59.9867 | 72.2
71.2959 | 78.4228 | 60.0087 | 72.2 | 71.3108 | 62.5096 | 60 | 54.4 | 71.3122 | 42.7147 | 59.99 | 36.6 | 71.2844 | 27.8068 | 60 | 18.8 | 71.3102 | 78.2747 | 59.9868 | 72.2
71.3042 | 78.422 | 60.0087 | 72.2 | 71.3191 | 62.5054 | 60 | 54.4 | 71.3206 | 42.7142 | 59.99 | 36.6 | 71.2927 | 27.8068 | 60 | 18.8 | 71.3185 | 78.2701 | 59.9869 | 72.2
71.3125 | 78.4211 | 60.0086 | 72.2 | 71.3275 | 62.5012 | 60 | 54.4 | 71.3289 | 42.7136 | 59.99 | 36.6 | 71.3011 | 27.8068 | 60 | 18.8 | 71.3269 | 78.2654 | 59.987 | 72.2
71.3209 | 78.4195 | 60.0085 | 72.2 | 71.3358 | 62.497 | 60 | 54.4 | 71.3372 | 42.7131 | 59.99 | 36.6 | 71.3094 | 27.8068 | 60 | 18.8 | 71.3352 | 78.2607 | 59.9871 | 72.2
71.3292 | 78.4178 | 60.0084 | 72.2 | 71.3441 | 62.4924 | 60 | 54.4 | 71.3456 | 42.7125 | 59.99 | 36.6 | 71.3177 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.3435 | 78.2559 | 59.9872 | 72.2
71.3375 | 78.4174 | 60.0083 | 72.2 | 71.3525 | 62.4877 | 60 | 54.4 | 71.3539 | 42.712 | 59.99 | 36.6 | 71.326 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.3518 | 78.2482 | 59.9872 | 72.2
71.3458 | 78.4171 | 60.0082 | 72.2 | 71.3608 | 62.4852 | 60 | 54.4 | 71.3622 | 42.7111 | 59.99 | 36.6 | 71.3344 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.3602 | 78.2405 | 59.9873 | 72.2
71.3542 | 78.417 | 60.0082 | 72.2 | 71.3691 | 62.4828 | 60 | 54.4 | 71.3705 | 42.7101 | 59.99 | 36.6 | 71.3427 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.3685 | 78.2351 | 59.9874 | 72.2
71.3625 | 78.4169 | 60.0081 | 72.2 | 71.3775 | 62.4803 | 60 | 54.4 | 71.3789 | 42.7088 | 59.99 | 36.6 | 71.351 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.3768 | 78.2297 | 59.9875 | 72.2
71.3708 | 78.4161 | 60.008 | 72.2 | 71.3858 | 62.4778 | 60 | 54.4 | 71.3872 | 42.7075 | 59.99 | 36.6 | 71.3594 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.3853 | 78.2256 | 59.9876 | 72.2
71.3792 | 78.4154 | 60.0079 | 72.2 | 71.3941 | 62.4764 | 60 | 54.4 | 71.3956 | 42.7061 | 59.99 | 36.6 | 71.3677 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.3936 | 78.2215 | 59.9877 | 72.2
71.3875 | 78.4143 | 60.0078 | 72.2 | 71.4025 | 62.475 | 60 | 54.4 | 71.4039 | 42.7048 | 59.99 | 36.6 | 71.376 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.4019 | 78.2185 | 59.9877 | 72.2
71.3958 | 78.4133 | 60.0077 | 72.2 | 71.4108 | 62.4736 | 60 | 54.4 | 71.4122 | 42.7019 | 59.99 | 36.6 | 71.3844 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.4102 | 78.2154 | 59.9878 | 72.2
71.4042 | 78.4129 | 60.0077 | 72.2 | 71.4191 | 62.4722 | 60 | 54.4 | 71.4206 | 42.699 | 59.99 | 36.6 | 71.3927 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.4186 | 78.2124 | 59.9879 | 72.2
71.4125 | 78.4126 | 60.0076 | 72.2 | 71.4275 | 62.4724 | 60 | 54.4 | 71.4289 | 42.6961 | 59.99 | 36.6 | 71.4011 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.4269 | 78.2095 | 59.988 | 72.2
71.4208 | 78.4111 | 60.0075 | 72.2 | 71.4358 | 62.4727 | 60 | 54.4 | 71.4372 | 42.6932 | 59.99 | 36.6 | 71.4094 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.4352 | 78.2089 | 59.9881 | 72.2
71.4292 | 78.4095 | 60.0074 | 72.2 | 71.4441 | 62.4729 | 60 | 54.4 | 71.4456 | 42.6904 | 59.99 | 36.6 | 71.4177 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.4436 | 78.2084 | 59.9882 | 72.2
71.4375 | 78.4085 | 60.0073 | 72.2 | 71.4525 | 62.4731 | 60 | 54.4 | 71.4539 | 42.6875 | 59.99 | 36.6 | 71.4261 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.4519 | 78.2085 | 59.9882 | 72.2
71.4458 | 78.4076 | 60.0072 | 72.2 | 71.4608 | 62.4732 | 60 | 54.4 | 71.4622 | 42.6837 | 59.99 | 36.6 | 71.4344 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.4602 | 78.2086 | 59.9883 | 72.2
71.4542 | 78.4091 | 60.0072 | 72.2 | 71.4691 | 62.4733 | 60 | 54.4 | 71.4706 | 42.68 | 59.99 | 36.6 | 71.4427 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.4685 | 78.2087 | 59.9884 | 72.2
71.4625 | 78.4107 | 60.0071 | 72.2 | 71.4774 | 62.4732 | 60 | 54.4 | 71.4789 | 42.6762 | 59.99 | 36.6 | 71.451 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.4769 | 78.2087 | 59.9885 | 72.2
71.4708 | 78.4126 | 60.007 | 72.2 | 71.4858 | 62.4731 | 60 | 54.4 | 71.4872 | 42.6725 | 59.99 | 36.6 | 71.4594 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.4852 | 78.208 | 59.9886 | 72.2
71.4791 | 78.4146 | 60.0069 | 72.2 | 71.4941 | 62.4729 | 60 | 54.4 | 71.4956 | 42.6703 | 59.99 | 36.6 | 71.4677 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.4935 | 78.2073 | 59.9887 | 72.2
71.4875 | 78.4165 | 60.0068 | 72.2 | 71.5024 | 62.4728 | 60 | 54.4 | 71.5039 | 42.6681 | 59.99 | 36.6 | 71.476 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.502 | 78.2066 | 59.9887 | 72.2
71.4958 | 78.4184 | 60.0067 | 72.2 | 71.5108 | 62.4727 | 60 | 54.4 | 71.5122 | 42.6642 | 59.99 | 36.6 | 71.4844 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.5103 | 78.2059 | 59.9888 | 72.2
71.5041 | 78.4203 | 60.0067 | 72.2 | 71.5191 | 62.4725 | 60 | 54.4 | 71.5206 | 42.6603 | 59.99 | 36.6 | 71.4927 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.5186 | 78.2038 | 59.9889 | 72.2
71.5125 | 78.4222 | 60.0066 | 72.2 | 71.5275 | 62.4726 | 60 | 54.4 | 71.5289 | 42.6565 | 59.99 | 36.6 | 71.5011 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.5269 | 78.2018 | 59.989 | 72.2
71.5208 | 78.4209 | 60.0065 | 72.2 | 71.5358 | 62.4726 | 60 | 54.4 | 71.5372 | 42.6528 | 59.99 | 36.6 | 71.5094 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.5353 | 78.1992 | 59.9891 | 72.2
71.5291 | 78.4195 | 60.0064 | 72.2 | 71.5441 | 62.4728 | 60 | 54.4 | 71.5456 | 42.65 | 59.99 | 36.6 | 71.5177 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.5436 | 78.1966 | 59.9892 | 72.2
71.5375 | 78.4151 | 60.0063 | 72.2 | 71.5524 | 62.473 | 60 | 54.4 | 71.5539 | 42.6472 | 59.99 | 36.6 | 71.5261 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.5519 | 78.1939 | 59.9892 | 72.2
71.5458 | 78.4106 | 60.0062 | 72.2 | 71.5608 | 62.4732 | 60 | 54.4 | 71.5622 | 42.6444 | 59.99 | 36.6 | 71.5344 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.5603 | 78.1913 | 59.9893 | 72.2
71.5541 | 78.4062 | 60.0062 | 72.2 | 71.5691 | 62.4734 | 60 | 54.4 | 71.5706 | 42.6417 | 59.99 | 36.6 | 71.5427 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.5686 | 78.1895 | 59.9894 | 72.2
71.5625 | 78.4018 | 60.0061 | 72.2 | 71.5774 | 62.4735 | 60 | 54.4 | 71.5789 | 42.6387 | 59.99 | 36.6 | 71.5511 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.5769 | 78.1877 | 59.9895 | 72.2
71.5708 | 78.3944 | 60.006 | 72.2 | 71.5858 | 62.4737 | 60 | 54.4 | 71.5872 | 42.6358 | 59.99 | 36.6 | 71.5594 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.5852 | 78.1859 | 59.9896 | 72.2
71.5791 | 78.387 | 60.0059 | 72.2 | 71.5941 | 62.4711 | 60 | 54.4 | 71.5956 | 42.6342 | 59.99 | 36.6 | 71.5677 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.5936 | 78.184 | 59.9897 | 72.2
71.5874 | 78.3796 | 60.0058 | 72.2 | 71.6024 | 62.4684 | 60 | 54.4 | 71.6039 | 42.6326 | 59.99 | 36.6 | 71.576 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.6019 | 78.184 | 59.9897 | 72.2
71.5958 | 78.3722 | 60.0057 | 72.2 | 71.6108 | 62.465 | 60 | 54.4 | 71.6122 | 42.6314 | 59.99 | 36.6 | 71.5844 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.6102 | 78.184 | 59.9898 | 72.2
71.6041 | 78.3655 | 60.0057 | 72.2 | 71.6191 | 62.4616 | 60 | 54.4 | 71.6206 | 42.6301 | 59.99 | 36.6 | 71.5927 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.6187 | 78.184 | 59.9899 | 72.2
71.6124 | 78.3588 | 60.0056 | 72.2 | 71.6274 | 62.4583 | 60 | 54.4 | 71.6289 | 42.628 | 59.99 | 36.6 | 71.601 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.627 | 78.184 | 59.99 | 72.2
71.6208 | 78.3532 | 60.0055 | 72.2 | 71.6358 | 62.4549 | 60 | 54.4 | 71.6372 | 42.6259 | 59.99 | 36.6 | 71.6094 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.6353 | 78.184 | 59.98 | 72.2
71.6291 | 78.3475 | 60.0054 | 72.2 | 71.6441 | 62.4515 | 60 | 54.4 | 71.6456 | 42.6234 | 59.99 | 36.6 | 71.6177 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.6436 | 78.184 | 59.98 | 72.2
71.6374 | 78.3419 | 60.0053 | 72.2 | 71.6524 | 62.4481 | 60 | 54.4 | 71.6539 | 42.6209 | 59.99 | 36.6 | 71.6261 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.652 | 78.1813 | 59.98 | 72.2
71.6458 | 78.3363 | 60.0052 | 72.2 | 71.6608 | 62.4447 | 60 | 54.4 | 71.6623 | 42.6186 | 59.99 | 36.6 | 71.6344 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.6603 | 78.1786 | 59.98 | 72.2
71.6541 | 78.3336 | 60.0052 | 72.2 | 71.6691 | 62.4413 | 60 | 54.4 | 71.6706 | 42.6163 | 59.99 | 36.6 | 71.6427 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.6686 | 78.1759 | 59.98 | 72.2
71.6624 | 78.331 | 60.0051 | 72.2 | 71.6774 | 62.4407 | 60 | 54.4 | 71.6789 | 42.6144 | 59.99 | 36.6 | 71.6511 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.677 | 78.1732 | 59.98 | 72.2
71.6708 | 78.3284 | 60.005 | 72.2 | 71.6858 | 62.4402 | 60 | 54.4 | 71.6873 | 42.6125 | 59.99 | 36.6 | 71.6594 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.6853 | 78.1705 | 59.98 | 72.2
71.6791 | 78.3257 | 60.0049 | 72.2 | 71.6941 | 62.4402 | 60 | 54.4 | 71.6956 | 42.6106 | 59.99 | 36.6 | 71.6677 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.6936 | 78.1678 | 59.98 | 72.2
71.6874 | 78.3257 | 60.0048 | 72.2 | 71.7024 | 62.4402 | 60 | 54.4 | 71.7039 | 42.6087 | 59.99 | 36.6 | 71.6761 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.7019 | 78.1651 | 59.98 | 72.2
71.6958 | 78.3257 | 60.0047 | 72.2 | 71.7108 | 62.4402 | 60 | 54.4 | 71.7122 | 42.6064 | 59.99 | 36.6 | 71.6844 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.7103 | 78.1624 | 59.98 | 72.2
71.7041 | 78.3257 | 60.0047 | 72.2 | 71.7191 | 62.4402 | 60 | 54.4 | 71.7206 | 42.6041 | 59.99 | 36.6 | 71.6927 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.7186 | 78.1598 | 59.98 | 72.2
71.7124 | 78.3257 | 60.0046 | 72.2 | 71.7274 | 62.4402 | 60 | 54.4 | 71.7289 | 42.6028 | 59.99 | 36.6 | 71.701 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.7269 | 78.1572 | 59.98 | 72.2
71.7208 | 78.3257 | 60.0045 | 72.2 | 71.7358 | 62.4402 | 60 | 54.4 | 71.7372 | 42.6014 | 59.99 | 36.6 | 71.7094 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.7352 | 78.1573 | 59.98 | 72.2
71.7291 | 78.3258 | 60.0044 | 72.2 | 71.7441 | 62.4377 | 60 | 54.4 | 71.7456 | 42.6 | 59.99 | 36.6 | 71.7177 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.7437 | 78.1574 | 59.98 | 72.2
71.7374 | 78.3258 | 60.0043 | 72.2 | 71.7524 | 62.4353 | 60 | 54.4 | 71.7539 | 42.5987 | 59.99 | 36.6 | 71.726 | 27.8069 | 60 | 18.8 | 71.752 | 78.1575 | 59.98 | 72.2
71.7458 | 78.3258 | 60.0042 | 72.2 | 71.7608 | 62.4328 | 60 | 54.4 | 71.7623 | 42.5975 | 59.99 | 36.6 | 71.7344 | 27.8067 | 60 | 18.8 | 71.7603 | 78.1576 | 59.98 | 72.2
71.7541 | 78.3258 | 60.0042 | 72.2 | 71.7691 | 62.4304 | 60 | 54.4 | 71.7706 | 42.5963 | 59.99 | 36.6 | 71.7427 | 27.8064 | 60 | 18.8 | 71.7687 | 78.1567 | 59.98 | 72.2
71.7624 | 78.3258 | 60.0041 | 72.2 | 71.7774 | 62.428 | 60 | 54.4 | 71.7789 | 42.5956 | 59.99 | 36.6 | 71.7511 | 27.7946 | 60 | 18.8 | 71.777 | 78.1558 | 59.98 | 72.2
71.7707 | 78.3258 | 60.004 | 72.2 | 71.7858 | 62.4255 | 60 | 54.4 | 71.7873 | 42.5948 | 59.99 | 36.6 | 71.7594 | 27.7827 | 60 | 18.8 | 71.7853 | 78.1549 | 59.98 | 72.2
71.7791 | 78.3258 | 60.0039 | 72.2 | 71.7941 | 62.4231 | 60 | 54.4 | 71.7956 | 42.5957 | 59.99 | 36.6 | 71.7677 | 27.7606 | 60 | 18.8 | 71.7936 | 78.1539 | 59.98 | 72.2
71.7874 | 78.3258 | 60.0038 | 72.2 | 71.8024 | 62.4206 | 60 | 54.4 | 71.8039 | 42.5966 | 59.99 | 36.6 | 71.7761 | 27.7384 | 60 | 18.8 | 71.802 | 78.1528 | 59.98 | 72.2
71.7957 | 78.3258 | 60.0037 | 72.2 | 71.8107 | 62.4182 | 60 | 54.4 | 71.8123 | 42.5968 | 59.99 | 36.6 | 71.7844 | 27.7162 | 60 | 18.8 | 71.8103 | 78.1518 | 59.98 | 72.2
71.8041 | 78.3258 | 60.0037 | 72.2 | 71.8191 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.8206 | 42.597 | 59.99 | 36.6 | 71.7927 | 27.694 | 60 | 18.8 | 71.8186 | 78.1494 | 59.98 | 72.2
71.8124 | 78.3258 | 60.0036 | 72.2 | 71.8274 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.8289 | 42.5965 | 59.99 | 36.6 | 71.8011 | 27.6719 | 60 | 18.8 | 71.827 | 78.1471 | 59.98 | 72.2
71.8207 | 78.3258 | 60.0035 | 72.2 | 71.8358 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.8373 | 42.596 | 59.99 | 36.6 | 71.8094 | 27.6497 | 60 | 18.8 | 71.8353 | 78.1455 | 59.98 | 72.2
71.8291 | 78.3258 | 60.0034 | 72.2 | 71.8441 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.8456 | 42.5953 | 59.99 | 36.6 | 71.8177 | 27.6278 | 60 | 18.8 | 71.8436 | 78.1439 | 59.98 | 72.2
71.8374 | 78.3258 | 60.0033 | 72.2 | 71.8524 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.8539 | 42.5946 | 59.99 | 36.6 | 71.826 | 27.6059 | 60 | 18.8 | 71.8519 | 78.1433 | 59.98 | 72.2
71.8457 | 78.3258 | 60.0032 | 72.2 | 71.8607 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.8623 | 42.5938 | 59.99 | 36.6 | 71.8344 | 27.5953 | 60 | 18.8 | 71.8604 | 78.1427 | 59.98 | 72.2
71.8541 | 78.3258 | 60.0032 | 72.2 | 71.8691 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.8706 | 42.593 | 59.99 | 36.6 | 71.8427 | 27.5848 | 60 | 18.8 | 71.8687 | 78.1422 | 59.98 | 72.2
71.8624 | 78.3258 | 60.0031 | 72.2 | 71.8774 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.8789 | 42.5921 | 59.99 | 36.6 | 71.851 | 27.5846 | 60 | 18.8 | 71.877 | 78.1416 | 59.98 | 72.2
71.8707 | 78.3258 | 60.003 | 72.2 | 71.8857 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.8873 | 42.5911 | 59.99 | 36.6 | 71.8594 | 27.5843 | 60 | 18.8 | 71.8854 | 78.1395 | 59.98 | 72.2
71.8791 | 78.3258 | 60.0029 | 72.2 | 71.8941 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.8956 | 42.5903 | 59.99 | 36.6 | 71.8677 | 27.5841 | 60 | 18.8 | 71.8937 | 78.1375 | 59.98 | 72.2
71.8874 | 78.3258 | 60.0028 | 72.2 | 71.9024 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.9039 | 42.5895 | 59.99 | 36.6 | 71.8761 | 27.5839 | 60 | 18.8 | 71.902 | 78.1361 | 59.98 | 72.2
71.8957 | 78.3258 | 60.0027 | 72.2 | 71.9107 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.9123 | 42.5887 | 59.99 | 36.6 | 71.8844 | 27.5837 | 60 | 18.8 | 71.9103 | 78.1348 | 59.98 | 72.2
71.9041 | 78.3258 | 60.0027 | 72.2 | 71.9191 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.9206 | 42.588 | 59.99 | 36.6 | 71.8927 | 27.5835 | 60 | 18.8 | 71.9187 | 78.1327 | 59.98 | 72.2
71.9124 | 78.3258 | 60.0026 | 72.2 | 71.9274 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.929 | 42.5861 | 59.99 | 36.6 | 71.9011 | 27.5832 | 60 | 18.8 | 71.927 | 78.1306 | 59.98 | 72.2
71.9207 | 78.3246 | 60.0025 | 72.2 | 71.9357 | 62.4158 | 60 | 54.4 | 71.9373 | 42.5843 | 59.99 | 36.6 | 71.9094 | 27.583 | 60 | 18.8 | 71.9353 | 78.1285 | 59.98 | 72.2
71.929 | 78.3233 | 60.0024 | 72.2 | 71.9441 | 62.4123 | 60.0001 | 54.4 | 71.9456 | 42.5817 | 59.99 | 36.6 | 71.9177 | 27.583 | 60 | 18.8 | 71.9436 | 78.1264 | 59.98 | 72.2
71.9374 | 78.3221 | 60.0023 | 72.2 | 71.9524 | 62.4088 | 60.0002 | 54.4 | 71.9539 | 42.5791 | 59.99 | 36.6 | 71.9261 | 27.583 | 60 | 18.8 | 71.952 | 78.1254 | 59.98 | 72.2
71.9457 | 78.3209 | 60.0022 | 72.2 | 71.9607 | 62.4053 | 60.0003 | 54.4 | 71.9623 | 42.5767 | 59.99 | 36.6 | 71.9344 | 27.583 | 60 | 18.8 | 71.9603 | 78.1243 | 59.98 | 72.2
71.954 | 78.3196 | 60.0022 | 72.2 | 71.9691 | 62.4018 | 60.0004 | 54.4 | 71.9706 | 42.5742 | 59.99 | 36.6 | 71.9427 | 27.583 | 60 | 18.8 | 71.9686 | 78.1258 | 59.98 | 72.2
71.9624 | 78.3184 | 60.0021 | 72.2 | 71.9774 | 62.3983 | 60.0004 | 54.4 | 71.9789 | 42.5712 | 59.99 | 36.6 | 71.951 | 27.583 | 60 | 18.8 | 71.9771 | 78.1272 | 59.98 | 72.2
71.9707 | 78.3172 | 60.002 | 72.2 | 71.9857 | 62.3948 | 60.0005 | 54.4 | 71.9873 | 42.5681 | 59.99 | 36.6 | 71.9594 | 27.583 | 60 | 18.8 | 71.9854 | 78.1292 | 59.98 | 72.2
71.979 | 78.3159 | 60.0019 | 72.2 | 71.9941 | 62.3913 | 60.0006 | 54.4 | 71.9956 | 42.5644 | 59.99 | 36.6 | 71.9677 | 27.583 | 60 | 18.8 | 71.9937 | 78.1313 | 59.98 | 72.2
71.9874 | 78.3065 | 60.0018 | 72.2 | 72.0024 | 62.3878 | 60.0007 | 54.4 | 72.0039 | 42.5606 | 59.99 | 36.6 | 71.976 | 27.583 | 60 | 18.8 | 72.002 | 78.1314 | 59.98 | 72.2
71.9957 | 78.2971 | 60.0017 | 72.2 | 72.0107 | 62.3843 | 60.0008 | 54.4 | 72.0123 | 42.5562 | 59.99 | 36.6 | 71.9844 | 27.583 | 60 | 18.8 | 72.0104 | 78.1316 | 59.98 | 72.2
72.004 | 78.289 | 60.0017 | 72.2 | 72.0191 | 62.3808 | 60.0009 | 54.4 | 72.0206 | 42.5518 | 59.99 | 36.6 | 71.9927 | 27.583 | 60 | 18.8 | 72.0187 | 78.1306 | 59.98 | 72.2
72.0124 | 78.2808 | 60.0016 | 72.2 | 72.0274 | 62.3808 | 60.0009 | 54.4 | 72.029 | 42.5481 | 59.99 | 36.6 | 72.0011 | 27.583 | 60 | 18.8 | 72.027 | 78.1296 | 59.98 | 72.2
72.0207 | 78.273 | 60.0015 | 72.2 | 72.0357 | 62.3808 | 60.001 | 54.4 | 72.0373 | 42.5445 | 59.99 | 36.6 | 72.0094 | 27.583 | 60 | 18.8 | 72.0354 | 78.1269 | 59.98 | 72.2
72.029 | 78.2652 | 60.0014 | 72.2 | 72.0441 | 62.3808 | 60.0011 | 54.4 | 72.0456 | 42.5407 | 59.99 | 36.6 | 72.0177 | 27.583 | 60 | 18.8 | 72.0437 | 78.1241 | 59.98 | 72.2
72.0374 | 78.2574 | 60.0013 | 72.2 | 72.0524 | 62.3808 | 60.0012 | 54.4 | 72.054 | 42.5368 | 59.99 | 36.6 | 72.0261 | 27.583 | 60 | 18.8 | 72.052 | 78.1193 | 59.98 | 72.2
72.0457 | 78.2496 | 60.0012 | 72.2 | 72.0607 | 62.3808 | 60.0013 | 54.4 | 72.0623 | 42.5336 | 59.99 | 36.6 | 72.0344 | 27.5734 | 60 | 18.8 | 72.0603 | 78.1144 | 59.98 | 72.2
72.054 | 78.2389 | 60.0012 | 72.2 | 72.0691 | 62.3808 | 60.0014 | 54.4 | 72.0706 | 42.5304 | 59.99 | 36.6 | 72.0427 | 27.5639 | 60 | 18.8 | 72.0687 | 78.1032 | 59.98 | 72.2
72.0624 | 78.2281 | 60.0011 | 72.2 | 72.0774 | 62.3808 | 60.0014 | 54.4 | 72.0789 | 42.5286 | 59.99 | 36.6 | 72.0511 | 27.5543 | 60 | 18.8 | 72.077 | 78.092 | 59.98 | 72.2
72.0707 | 78.2255 | 60.001 | 72.2 | 72.0857 | 62.3808 | 60.0015 | 54.4 | 72.0873 | 42.5268 | 59.99 | 36.6 | 72.0594 | 27.5447 | 60 | 18.8 | 72.0853 | 78.0784 | 59.98 | 72.2
72.079 | 78.223 | 60.0009 | 72.2 | 72.0941 | 62.3808 | 60.0016 | 54.4 | 72.0956 | 42.526 | 59.99 | 36.6 | 72.0677 | 27.5351 | 60 | 18.8 | 72.0936 | 78.0648 | 59.98 | 72.2
72.0873 | 78.2204 | 60.0008 | 72.2 | 72.1024 | 62.3808 | 60.0017 | 54.4 | 72.104 | 42.5252 | 59.99 | 36.6 | 72.076 | 27.5255 | 60 | 18.8 | 72.1021 | 78.049 | 59.98 | 72.2
72.0957 | 78.2178 | 60.0007 | 72.2 | 72.1107 | 62.381 | 60.0018 | 54.4 | 72.1123 | 42.5243 | 59.99 | 36.6 | 72.0844 | 27.516 | 60 | 18.8 | 72.1104 | 78.0333 | 59.98 | 72.2
72.104 | 78.2149 | 60.0007 | 72.2 | 72.119 | 62.3812 | 60.0019 | 54.4 | 72.1206 | 42.5233 | 59.99 | 36.6 | 72.0927 | 27.5064 | 60 | 18.8 | 72.1187 | 78.0182 | 59.98 | 72.2
72.1123 | 78.2119 | 60.0006 | 72.2 | 72.1274 | 62.3814 | 60.0019 | 54.4 | 72.129 | 42.5224 | 59.99 | 36.6 | 72.101 | 27.4968 | 60 | 18.8 | 72.1271 | 78.0032 | 59.98 | 72.2
72.1207 | 78.209 | 60.0005 | 72.2 | 72.1357 | 62.3816 | 60.002 | 54.4 | 72.1373 | 42.5215 | 59.99 | 36.6 | 72.1094 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.1354 | 77.9882 | 59.98 | 72.2
72.129 | 78.206 | 60.0004 | 72.2 | 72.144 | 62.3818 | 60.0021 | 54.4 | 72.1456 | 42.52 | 59.99 | 36.6 | 72.1177 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.1437 | 77.9732 | 59.98 | 72.2
72.1373 | 78.206 | 60.0003 | 72.2 | 72.1524 | 62.382 | 60.0022 | 54.4 | 72.154 | 42.5185 | 59.99 | 36.6 | 72.1261 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.152 | 77.9645 | 59.98 | 72.2
72.1457 | 78.206 | 60.0002 | 72.2 | 72.1607 | 62.3815 | 60.0023 | 54.4 | 72.1623 | 42.5167 | 59.99 | 36.6 | 72.1344 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.1604 | 77.9558 | 59.98 | 72.2
72.154 | 78.206 | 60.0002 | 72.2 | 72.169 | 62.3809 | 60.0023 | 54.4 | 72.1706 | 42.5148 | 59.99 | 36.6 | 72.1427 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.1687 | 77.9501 | 59.98 | 72.2
72.1623 | 78.206 | 60.0001 | 72.2 | 72.1774 | 62.3796 | 60.0024 | 54.4 | 72.179 | 42.5128 | 59.99 | 36.6 | 72.1511 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.177 | 77.9443 | 59.98 | 72.2
72.1707 | 78.2074 | 60 | 72.2 | 72.1857 | 62.3783 | 60.0025 | 54.4 | 72.1873 | 42.5107 | 59.99 | 36.6 | 72.1594 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.1854 | 77.9419 | 59.98 | 72.2
72.179 | 78.2088 | 60 | 72.2 | 72.194 | 62.3768 | 60.0026 | 54.4 | 72.1956 | 42.5087 | 59.99 | 36.6 | 72.1677 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.1937 | 77.9395 | 59.98 | 72.2
72.1873 | 78.2102 | 60 | 72.2 | 72.2024 | 62.3753 | 60.0027 | 54.4 | 72.204 | 42.5067 | 59.9899 | 36.6 | 72.1761 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.202 | 77.937 | 59.98 | 72.2
72.1957 | 78.2116 | 60 | 72.2 | 72.2107 | 62.373 | 60.0028 | 54.4 | 72.2123 | 42.5043 | 59.9898 | 36.6 | 72.1844 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.2103 | 77.9345 | 59.98 | 72.2
72.204 | 78.213 | 60 | 72.2 | 72.219 | 62.3707 | 60.0028 | 54.4 | 72.2206 | 42.5019 | 59.9897 | 36.6 | 72.1927 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.2188 | 77.9321 | 59.98 | 72.2
72.2123 | 78.2144 | 60 | 72.2 | 72.2274 | 62.3684 | 60.0029 | 54.4 | 72.229 | 42.5001 | 59.9896 | 36.6 | 72.201 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.2271 | 77.9298 | 59.98 | 72.2
72.2207 | 78.2167 | 60 | 72.2 | 72.2357 | 62.366 | 60.003 | 54.4 | 72.2373 | 42.4982 | 59.9896 | 36.6 | 72.2094 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.2354 | 77.9294 | 59.98 | 72.2
72.229 | 78.219 | 60 | 72.2 | 72.244 | 62.3645 | 60.0031 | 54.4 | 72.2456 | 42.4965 | 59.9895 | 36.6 | 72.2177 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.2438 | 77.9291 | 59.98 | 72.2
72.2373 | 78.2199 | 60 | 72.2 | 72.2524 | 62.3629 | 60.0032 | 54.4 | 72.254 | 42.4949 | 59.9894 | 36.6 | 72.226 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.2521 | 77.93 | 59.98 | 72.2
72.2457 | 78.2208 | 60 | 72.2 | 72.2607 | 62.3628 | 60.0033 | 54.4 | 72.2623 | 42.4941 | 59.9893 | 36.6 | 72.2344 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.2604 | 77.931 | 59.98 | 72.2
72.254 | 78.2182 | 60 | 72.2 | 72.269 | 62.3627 | 60.0033 | 54.4 | 72.2706 | 42.4933 | 59.9892 | 36.6 | 72.2427 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.2687 | 77.935 | 59.98 | 72.2
72.2623 | 78.2156 | 60 | 72.2 | 72.2774 | 62.3636 | 60.0034 | 54.4 | 72.279 | 42.4925 | 59.9891 | 36.6 | 72.2511 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.2771 | 77.9391 | 59.98 | 72.2
72.2707 | 78.213 | 60 | 72.2 | 72.2857 | 62.3645 | 60.0035 | 54.4 | 72.2873 | 42.4917 | 59.9891 | 36.6 | 72.2594 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.2854 | 77.9414 | 59.98 | 72.2
72.279 | 78.2104 | 60 | 72.2 | 72.294 | 62.3654 | 60.0036 | 54.4 | 72.2957 | 42.4913 | 59.989 | 36.6 | 72.2677 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.2937 | 77.9437 | 59.98 | 72.2
72.2873 | 78.2079 | 60 | 72.2 | 72.3024 | 62.3663 | 60.0037 | 54.4 | 72.304 | 42.4909 | 59.9889 | 36.6 | 72.2761 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.302 | 77.948 | 59.98 | 72.2
72.2956 | 78.2053 | 60 | 72.2 | 72.3107 | 62.3672 | 60.0038 | 54.4 | 72.3123 | 42.4901 | 59.9888 | 36.6 | 72.2844 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.3104 | 77.9524 | 59.98 | 72.2
72.304 | 78.2007 | 60 | 72.2 | 72.319 | 62.3681 | 60.0038 | 54.4 | 72.3206 | 42.4893 | 59.9887 | 36.6 | 72.2927 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.3187 | 77.9542 | 59.98 | 72.2
72.3123 | 78.1961 | 60 | 72.2 | 72.3273 | 62.3694 | 60.0039 | 54.4 | 72.329 | 42.4895 | 59.9886 | 36.6 | 72.3011 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.327 | 77.9559 | 59.98 | 72.2
72.3206 | 78.1929 | 60 | 72.2 | 72.3357 | 62.3707 | 60.004 | 54.4 | 72.3373 | 42.4897 | 59.9886 | 36.6 | 72.3094 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.3354 | 77.9569 | 59.98 | 72.2
72.329 | 78.1897 | 60 | 72.2 | 72.344 | 62.3733 | 60.0041 | 54.4 | 72.3456 | 42.4898 | 59.9885 | 36.6 | 72.3177 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.3438 | 77.9578 | 59.98 | 72.2
72.3373 | 78.1867 | 60 | 72.2 | 72.3523 | 62.376 | 60.0042 | 54.4 | 72.354 | 42.49 | 59.9884 | 36.6 | 72.326 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.3521 | 77.9556 | 59.98 | 72.2
72.3456 | 78.1837 | 60 | 72.2 | 72.3607 | 62.3776 | 60.0043 | 54.4 | 72.3623 | 42.4905 | 59.9883 | 36.6 | 72.3344 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.3604 | 77.9534 | 59.98 | 72.2
72.354 | 78.1806 | 60 | 72.2 | 72.369 | 62.3793 | 60.0043 | 54.4 | 72.3707 | 42.4911 | 59.9882 | 36.6 | 72.3427 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.3688 | 77.9527 | 59.98 | 72.2
72.3623 | 78.1776 | 60 | 72.2 | 72.3773 | 62.3817 | 60.0044 | 54.4 | 72.379 | 42.4901 | 59.9881 | 36.6 | 72.351 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.3771 | 77.952 | 59.98 | 72.2
72.3706 | 78.1721 | 60 | 72.2 | 72.3857 | 62.3842 | 60.0045 | 54.4 | 72.3873 | 42.4892 | 59.9881 | 36.6 | 72.3594 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.3854 | 77.9494 | 59.98 | 72.2
72.379 | 78.1666 | 60 | 72.2 | 72.394 | 62.3867 | 60.0046 | 54.4 | 72.3957 | 42.4886 | 59.988 | 36.6 | 72.3677 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.3938 | 77.9469 | 59.98 | 72.2
72.3873 | 78.1623 | 60 | 72.2 | 72.4023 | 62.3891 | 60.0047 | 54.4 | 72.404 | 42.4881 | 59.9879 | 36.6 | 72.3761 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.4021 | 77.9445 | 59.98 | 72.2
72.3956 | 78.158 | 60 | 72.2 | 72.4107 | 62.391 | 60.0048 | 54.4 | 72.4123 | 42.4864 | 59.9878 | 36.6 | 72.3844 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.4104 | 77.942 | 59.98 | 72.2
72.404 | 78.1506 | 60 | 72.2 | 72.419 | 62.393 | 60.0048 | 54.4 | 72.4207 | 42.4847 | 59.9877 | 36.6 | 72.3927 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.4187 | 77.9404 | 59.98 | 72.2
72.4123 | 78.1432 | 60 | 72.2 | 72.4273 | 62.3919 | 60.0049 | 54.4 | 72.429 | 42.4823 | 59.9876 | 36.6 | 72.4011 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.4271 | 77.9389 | 59.98 | 72.2
72.4206 | 78.1376 | 60 | 72.2 | 72.4357 | 62.3908 | 60.005 | 54.4 | 72.4373 | 42.4799 | 59.9876 | 36.6 | 72.4094 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.4354 | 77.9373 | 59.98 | 72.2
72.429 | 78.132 | 60 | 72.2 | 72.444 | 62.3889 | 60.0051 | 54.4 | 72.4456 | 42.4761 | 59.9875 | 36.6 | 72.4177 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.4437 | 77.9357 | 59.98 | 72.2
72.4373 | 78.1263 | 60 | 72.2 | 72.4523 | 62.387 | 60.0052 | 54.4 | 72.454 | 42.4723 | 59.9874 | 36.6 | 72.4261 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.4521 | 77.9345 | 59.98 | 72.2
72.4456 | 78.1205 | 60 | 72.2 | 72.4606 | 62.3851 | 60.0053 | 54.4 | 72.4623 | 42.4699 | 59.9873 | 36.6 | 72.4344 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.4604 | 77.9332 | 59.98 | 72.2
72.4539 | 78.118 | 60 | 72.2 | 72.469 | 62.3832 | 60.0053 | 54.4 | 72.4707 | 42.4676 | 59.9872 | 36.6 | 72.4427 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.4688 | 77.9334 | 59.98 | 72.2
72.4623 | 78.1155 | 60 | 72.2 | 72.4773 | 62.3805 | 60.0054 | 54.4 | 72.479 | 42.4631 | 59.9871 | 36.6 | 72.451 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.4771 | 77.9336 | 59.98 | 72.2
72.4706 | 78.1105 | 60 | 72.2 | 72.4856 | 62.3778 | 60.0055 | 54.4 | 72.4873 | 42.4587 | 59.9871 | 36.6 | 72.4594 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.4855 | 77.9343 | 59.98 | 72.2
72.4789 | 78.1054 | 60 | 72.2 | 72.494 | 62.3732 | 60.0056 | 54.4 | 72.4957 | 42.4539 | 59.987 | 36.6 | 72.4677 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.4938 | 77.935 | 59.98 | 72.2
72.4873 | 78.1035 | 60 | 72.2 | 72.5023 | 62.3687 | 60.0057 | 54.4 | 72.504 | 42.4491 | 59.9869 | 36.6 | 72.476 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.5021 | 77.9364 | 59.98 | 72.2
72.4956 | 78.1016 | 60 | 72.2 | 72.5107 | 62.3651 | 60.0058 | 54.4 | 72.5123 | 42.4425 | 59.9868 | 36.6 | 72.4844 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.5104 | 77.9378 | 59.98 | 72.2
72.5039 | 78.0991 | 60 | 72.2 | 72.519 | 62.3615 | 60.0058 | 54.4 | 72.5207 | 42.4359 | 59.9867 | 36.6 | 72.4927 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.5188 | 77.9391 | 59.98 | 72.2
72.5123 | 78.0967 | 60 | 72.2 | 72.5273 | 62.3597 | 60.0059 | 54.4 | 72.529 | 42.4305 | 59.9866 | 36.6 | 72.5011 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.5271 | 77.9404 | 59.98 | 72.2
72.5206 | 78.0937 | 60 | 72.2 | 72.5356 | 62.3579 | 60.006 | 54.4 | 72.5373 | 42.4252 | 59.9866 | 36.6 | 72.5094 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.5354 | 77.9408 | 59.98 | 72.2
72.5289 | 78.0907 | 60 | 72.2 | 72.544 | 62.3529 | 60.0061 | 54.4 | 72.5457 | 42.4199 | 59.9865 | 36.6 | 72.5177 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.5438 | 77.9413 | 59.98 | 72.2
72.5373 | 78.0869 | 60 | 72.2 | 72.5523 | 62.3479 | 60.0062 | 54.4 | 72.554 | 42.4146 | 59.9864 | 36.6 | 72.5261 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.5521 | 77.941 | 59.98 | 72.2
72.5456 | 78.0831 | 60 | 72.2 | 72.5606 | 62.3438 | 60.0063 | 54.4 | 72.5623 | 42.4105 | 59.9863 | 36.6 | 72.5344 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.5604 | 77.9407 | 59.98 | 72.2
72.5539 | 78.0819 | 60 | 72.2 | 72.569 | 62.3396 | 60.0063 | 54.4 | 72.5707 | 42.4065 | 59.9862 | 36.6 | 72.5427 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.5687 | 77.9408 | 59.98 | 72.2
72.5623 | 78.0806 | 60 | 72.2 | 72.5773 | 62.3374 | 60.0064 | 54.4 | 72.579 | 42.4032 | 59.9861 | 36.6 | 72.5511 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.5771 | 77.9408 | 59.98 | 72.2
72.5706 | 78.0794 | 60 | 72.2 | 72.5856 | 62.3352 | 60.0065 | 54.4 | 72.5873 | 42.3999 | 59.9861 | 36.6 | 72.5594 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.5854 | 77.9387 | 59.98 | 72.2
72.5789 | 78.0782 | 60 | 72.2 | 72.594 | 62.3331 | 60.0066 | 54.4 | 72.5957 | 42.3991 | 59.986 | 36.6 | 72.5677 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.5938 | 77.9366 | 59.98 | 72.2
72.5873 | 78.077 | 60 | 72.2 | 72.6023 | 62.3309 | 60.0067 | 54.4 | 72.604 | 42.3982 | 59.9859 | 36.6 | 72.576 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.6022 | 77.935 | 59.98 | 72.2
72.5956 | 78.0759 | 60 | 72.2 | 72.6106 | 62.3277 | 60.0068 | 54.4 | 72.6123 | 42.3982 | 59.9858 | 36.6 | 72.5844 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.6105 | 77.9334 | 59.98 | 72.2
72.6039 | 78.075 | 60 | 72.2 | 72.619 | 62.3245 | 60.0068 | 54.4 | 72.6207 | 42.3982 | 59.9857 | 36.6 | 72.5927 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.6188 | 77.9326 | 59.98 | 72.2
72.6123 | 78.0742 | 60 | 72.2 | 72.6273 | 62.3245 | 60.0069 | 54.4 | 72.629 | 42.3999 | 59.9856 | 36.6 | 72.601 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.6271 | 77.9319 | 59.98 | 72.2
72.6206 | 78.0761 | 60 | 72.2 | 72.6356 | 62.3245 | 60.007 | 54.4 | 72.6374 | 42.4016 | 59.9856 | 36.6 | 72.6094 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.6355 | 77.9304 | 59.9701 | 72.2
72.6289 | 78.078 | 60 | 72.2 | 72.644 | 62.3245 | 60.0071 | 54.4 | 72.6457 | 42.4036 | 59.9855 | 36.6 | 72.6177 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.6438 | 77.9289 | 59.9702 | 72.2
72.6372 | 78.0799 | 60 | 72.2 | 72.6523 | 62.3245 | 60.0072 | 54.4 | 72.654 | 42.4055 | 59.9854 | 36.6 | 72.6261 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.6521 | 77.9266 | 59.9702 | 72.2
72.6456 | 78.0818 | 60 | 72.2 | 72.6606 | 62.3245 | 60.0073 | 54.4 | 72.6624 | 42.4076 | 59.9853 | 36.6 | 72.6344 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.6605 | 77.9243 | 59.9703 | 72.2
72.6539 | 78.0841 | 60 | 72.2 | 72.669 | 62.3245 | 60.0073 | 54.4 | 72.6707 | 42.4096 | 59.9852 | 36.6 | 72.6427 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.6688 | 77.9234 | 59.9704 | 72.2
72.6622 | 78.0864 | 60 | 72.2 | 72.6773 | 62.3245 | 60.0074 | 54.4 | 72.679 | 42.4117 | 59.9851 | 36.6 | 72.6511 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.6771 | 77.9225 | 59.9705 | 72.2
72.6706 | 78.0891 | 60 | 72.2 | 72.6856 | 62.3245 | 60.0075 | 54.4 | 72.6873 | 42.4138 | 59.9851 | 36.6 | 72.6594 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.6854 | 77.9204 | 59.9706 | 72.2
72.6789 | 78.0919 | 60 | 72.2 | 72.694 | 62.3253 | 60.0076 | 54.4 | 72.6957 | 42.4151 | 59.985 | 36.6 | 72.6677 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.6938 | 77.9182 | 59.9707 | 72.2
72.6872 | 78.0946 | 60 | 72.2 | 72.7023 | 62.3261 | 60.0077 | 54.4 | 72.704 | 42.4163 | 59.9849 | 36.6 | 72.6761 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.7021 | 77.9155 | 59.9707 | 72.2
72.6956 | 78.0972 | 60 | 72.2 | 72.7106 | 62.3266 | 60.0078 | 54.4 | 72.7123 | 42.4147 | 59.9848 | 36.6 | 72.6844 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.7104 | 77.9128 | 59.9708 | 72.2
72.7039 | 78.0988 | 60 | 72.2 | 72.7189 | 62.3271 | 60.0078 | 54.4 | 72.7207 | 42.4131 | 59.9847 | 36.6 | 72.6927 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.7188 | 77.9127 | 59.9709 | 72.2
72.7122 | 78.1004 | 60 | 72.2 | 72.7273 | 62.3284 | 60.0079 | 54.4 | 72.729 | 42.4112 | 59.9846 | 36.6 | 72.701 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.7272 | 77.9125 | 59.971 | 72.2
72.7206 | 78.1016 | 60 | 72.2 | 72.7356 | 62.3297 | 60.008 | 54.4 | 72.7374 | 42.4093 | 59.9846 | 36.6 | 72.7094 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.7355 | 77.9141 | 59.9711 | 72.2
72.7289 | 78.1029 | 60 | 72.2 | 72.7439 | 62.3324 | 60.0081 | 54.4 | 72.7457 | 42.4088 | 59.9845 | 36.6 | 72.7177 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.7438 | 77.9157 | 59.9712 | 72.2
72.7372 | 78.1067 | 60 | 72.2 | 72.7523 | 62.3351 | 60.0082 | 54.4 | 72.754 | 42.4084 | 59.9844 | 36.6 | 72.726 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.7522 | 77.9178 | 59.9712 | 72.2
72.7456 | 78.1106 | 60 | 72.2 | 72.7606 | 62.335 | 60.0083 | 54.4 | 72.7624 | 42.4079 | 59.9843 | 36.6 | 72.7344 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.7605 | 77.9199 | 59.9713 | 72.2
72.7539 | 78.1126 | 60 | 72.2 | 72.769 | 62.3349 | 60.0083 | 54.4 | 72.7707 | 42.4073 | 59.9842 | 36.6 | 72.7427 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.7688 | 77.9235 | 59.9714 | 72.2
72.7622 | 78.1146 | 60 | 72.2 | 72.7773 | 62.334 | 60.0084 | 54.4 | 72.779 | 42.4062 | 59.9841 | 36.6 | 72.7511 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.7771 | 77.9271 | 59.9715 | 72.2
72.7706 | 78.1167 | 60 | 72.2 | 72.7856 | 62.3331 | 60.0085 | 54.4 | 72.7874 | 42.4051 | 59.9841 | 36.6 | 72.7594 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.7855 | 77.9313 | 59.9716 | 72.2
72.7789 | 78.1187 | 60 | 72.2 | 72.7939 | 62.3324 | 60.0086 | 54.4 | 72.7957 | 42.4051 | 59.984 | 36.6 | 72.7677 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.7938 | 77.9355 | 59.9717 | 72.2
72.7872 | 78.1184 | 60 | 72.2 | 72.8023 | 62.3318 | 60.0087 | 54.4 | 72.804 | 42.4051 | 59.9839 | 36.6 | 72.7761 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.8021 | 77.9374 | 59.9717 | 72.2
72.7955 | 78.1181 | 60 | 72.2 | 72.8106 | 62.3256 | 60.0088 | 54.4 | 72.8124 | 42.4053 | 59.9838 | 36.6 | 72.7844 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.8105 | 77.9394 | 59.9718 | 72.2
72.8039 | 78.117 | 60 | 72.2 | 72.8189 | 62.3194 | 60.0088 | 54.4 | 72.8207 | 42.4055 | 59.9837 | 36.6 | 72.7927 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.8188 | 77.938 | 59.9719 | 72.2
72.8122 | 78.116 | 60 | 72.2 | 72.8273 | 62.3118 | 60.0089 | 54.4 | 72.829 | 42.404 | 59.9836 | 36.6 | 72.8011 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.8271 | 77.9367 | 59.972 | 72.2
72.8205 | 78.1119 | 60 | 72.2 | 72.8356 | 62.3042 | 60.009 | 54.4 | 72.8374 | 42.4026 | 59.9836 | 36.6 | 72.8094 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.8354 | 77.9335 | 59.9721 | 72.2
72.8289 | 78.1078 | 60 | 72.2 | 72.8439 | 62.2996 | 60.0091 | 54.4 | 72.8457 | 42.4012 | 59.9835 | 36.6 | 72.8177 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.8439 | 77.9302 | 59.9722 | 72.2
72.8372 | 78.1075 | 60 | 72.2 | 72.8523 | 62.295 | 60.0092 | 54.4 | 72.854 | 42.3998 | 59.9834 | 36.6 | 72.826 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.8522 | 77.9253 | 59.9722 | 72.2
72.8455 | 78.1072 | 60 | 72.2 | 72.8606 | 62.2912 | 60.0093 | 54.4 | 72.8624 | 42.3986 | 59.9833 | 36.6 | 72.8344 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.8605 | 77.9203 | 59.9723 | 72.2
72.8539 | 78.1069 | 60 | 72.2 | 72.8689 | 62.2873 | 60.0093 | 54.4 | 72.8707 | 42.3975 | 59.9832 | 36.6 | 72.8427 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.8689 | 77.9146 | 59.9724 | 72.2
72.8622 | 78.1066 | 60 | 72.2 | 72.8773 | 62.2834 | 60.0094 | 54.4 | 72.879 | 42.3964 | 59.9831 | 36.6 | 72.851 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.8772 | 77.9088 | 59.9725 | 72.2
72.8705 | 78.1069 | 60 | 72.2 | 72.8856 | 62.2796 | 60.0095 | 54.4 | 72.8874 | 42.3952 | 59.9831 | 36.6 | 72.8594 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.8855 | 77.9028 | 59.9726 | 72.2
72.8789 | 78.1073 | 60 | 72.2 | 72.8939 | 62.2704 | 60.0096 | 54.4 | 72.8957 | 42.3948 | 59.983 | 36.6 | 72.8677 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.8938 | 77.8969 | 59.9727 | 72.2
72.8872 | 78.1088 | 60 | 72.2 | 72.9023 | 62.2611 | 60.0097 | 54.4 | 72.9041 | 42.3943 | 59.9829 | 36.6 | 72.8761 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.9022 | 77.8926 | 59.9727 | 72.2
72.8955 | 78.1102 | 60 | 72.2 | 72.9106 | 62.2524 | 60.0098 | 54.4 | 72.9124 | 42.394 | 59.9828 | 36.6 | 72.8844 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.9105 | 77.8884 | 59.9728 | 72.2
72.9039 | 78.112 | 60 | 72.2 | 72.9189 | 62.2437 | 60.0098 | 54.4 | 72.9207 | 42.3936 | 59.9827 | 36.6 | 72.8927 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.9188 | 77.8854 | 59.9729 | 72.2
72.9122 | 78.1138 | 60 | 72.2 | 72.9273 | 62.2348 | 60.0099 | 54.4 | 72.929 | 42.3925 | 59.9826 | 36.6 | 72.9011 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.9272 | 77.8823 | 59.973 | 72.2
72.9205 | 78.1117 | 60 | 72.2 | 72.9356 | 62.2259 | 60.01 | 54.4 | 72.9374 | 42.3914 | 59.9826 | 36.6 | 72.9094 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.9355 | 77.8796 | 59.9731 | 72.2
72.9289 | 78.1095 | 60 | 72.2 | 72.9439 | 62.2163 | 60.0101 | 54.4 | 72.9457 | 42.3875 | 59.9825 | 36.6 | 72.9177 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.9438 | 77.877 | 59.9732 | 72.2
72.9372 | 78.106 | 60 | 72.2 | 72.9523 | 62.2067 | 60.0102 | 54.4 | 72.9541 | 42.3835 | 59.9824 | 36.6 | 72.9261 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.9521 | 77.8744 | 59.9732 | 72.2
72.9455 | 78.1025 | 60 | 72.2 | 72.9606 | 62.197 | 60.0103 | 54.4 | 72.9624 | 42.3796 | 59.9823 | 36.6 | 72.9344 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.9606 | 77.8719 | 59.9733 | 72.2
72.9539 | 78.099 | 60 | 72.2 | 72.9689 | 62.1874 | 60.0103 | 54.4 | 72.9707 | 42.3757 | 59.9822 | 36.6 | 72.9427 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.9689 | 77.8699 | 59.9734 | 72.2
72.9622 | 78.0955 | 60 | 72.2 | 72.9772 | 62.1801 | 60.0104 | 54.4 | 72.9791 | 42.369 | 59.9821 | 36.6 | 72.951 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.9772 | 77.868 | 59.9735 | 72.2
72.9705 | 78.092 | 60 | 72.2 | 72.9856 | 62.1729 | 60.0105 | 54.4 | 72.9874 | 42.3623 | 59.9821 | 36.6 | 72.9594 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.9856 | 77.8663 | 59.9736 | 72.2
72.9789 | 78.0885 | 60 | 72.2 | 72.9939 | 62.1652 | 60.0106 | 54.4 | 72.9957 | 42.3557 | 59.982 | 36.6 | 72.9677 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 72.9939 | 77.8646 | 59.9737 | 72.2
72.9872 | 78.0847 | 60 | 72.2 | 73.0022 | 62.1574 | 60.0107 | 54.4 | 73.0041 | 42.349 | 59.9819 | 36.6 | 72.976 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 73.0022 | 77.8632 | 59.9737 | 72.2
72.9955 | 78.0808 | 60 | 72.2 | 73.0106 | 62.1497 | 60.0108 | 54.4 | 73.0124 | 42.3431 | 59.9818 | 36.6 | 72.9844 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 73.0105 | 77.8619 | 59.9738 | 72.2
73.0039 | 78.0789 | 60 | 72.2 | 73.0189 | 62.142 | 60.0108 | 54.4 | 73.0208 | 42.3372 | 59.9817 | 36.6 | 72.9927 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 73.0189 | 77.8615 | 59.9739 | 72.2
73.0122 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.0272 | 62.1343 | 60.0109 | 54.4 | 73.0291 | 42.3341 | 59.9816 | 36.6 | 73.0011 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 73.0272 | 77.8611 | 59.974 | 72.2
73.0205 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.0356 | 62.1265 | 60.011 | 54.4 | 73.0374 | 42.3311 | 59.9816 | 36.6 | 73.0094 | 27.4872 | 60 | 18.8 | 73.0355 | 77.8604 | 59.9741 | 72.2
73.0288 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.0439 | 62.1127 | 60.0111 | 54.4 | 73.0457 | 42.3272 | 59.9815 | 36.6 | 73.0177 | 27.4812 | 60 | 18.8 | 73.0439 | 77.8597 | 59.9742 | 72.2
73.0372 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.0522 | 62.0989 | 60.0112 | 54.4 | 73.0541 | 42.3234 | 59.9814 | 36.6 | 73.0261 | 27.4752 | 60 | 18.8 | 73.0522 | 77.859 | 59.9742 | 72.2
73.0455 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.0606 | 62.0928 | 60.0113 | 54.4 | 73.0624 | 42.3217 | 59.9813 | 36.6 | 73.0344 | 27.4634 | 60 | 18.8 | 73.0605 | 77.8583 | 59.9743 | 72.2
73.0538 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.0689 | 62.0867 | 60.0113 | 54.4 | 73.0707 | 42.32 | 59.9812 | 36.6 | 73.0427 | 27.4516 | 60 | 18.8 | 73.0688 | 77.8561 | 59.9744 | 72.2
73.0622 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.0772 | 62.0806 | 60.0114 | 54.4 | 73.0791 | 42.3183 | 59.9811 | 36.6 | 73.0511 | 27.4398 | 60 | 18.8 | 73.0773 | 77.8539 | 59.9745 | 72.2
73.0705 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.0856 | 62.0745 | 60.0115 | 54.4 | 73.0874 | 42.3166 | 59.9811 | 36.6 | 73.0594 | 27.428 | 60 | 18.8 | 73.0856 | 77.8517 | 59.9746 | 72.2
73.0788 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.0939 | 62.0685 | 60.0116 | 54.4 | 73.0958 | 42.3149 | 59.981 | 36.6 | 73.0677 | 27.4162 | 60 | 18.8 | 73.0939 | 77.8496 | 59.9747 | 72.2
73.0872 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.1022 | 62.0624 | 60.0117 | 54.4 | 73.1041 | 42.3132 | 59.9809 | 36.6 | 73.076 | 27.4044 | 60 | 18.8 | 73.1023 | 77.8451 | 59.9747 | 72.2
73.0955 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.1105 | 62.0563 | 60.0118 | 54.4 | 73.1124 | 42.311 | 59.9808 | 36.6 | 73.0844 | 27.3926 | 60 | 18.8 | 73.1106 | 77.8406 | 59.9748 | 72.2
73.1038 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.1189 | 62.0502 | 60.0118 | 54.4 | 73.1208 | 42.3088 | 59.9807 | 36.6 | 73.0927 | 27.3807 | 60 | 18.8 | 73.1189 | 77.8372 | 59.9749 | 72.2
73.1122 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.1272 | 62.0502 | 60.0119 | 54.4 | 73.1291 | 42.308 | 59.9806 | 36.6 | 73.101 | 27.3749 | 60 | 18.8 | 73.1272 | 77.8338 | 59.975 | 72.2
73.1205 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.1355 | 62.0502 | 60.012 | 54.4 | 73.1374 | 42.3072 | 59.9806 | 36.6 | 73.1094 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.1356 | 77.8304 | 59.9751 | 72.2
73.1288 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.1439 | 62.0502 | 60.0121 | 54.4 | 73.1458 | 42.3069 | 59.9805 | 36.6 | 73.1177 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.1439 | 77.827 | 59.9752 | 72.2
73.1372 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.1522 | 62.0502 | 60.0122 | 54.4 | 73.1541 | 42.3067 | 59.9804 | 36.6 | 73.1261 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.1522 | 77.8235 | 59.9752 | 72.2
73.1455 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.1605 | 62.0505 | 60.0123 | 54.4 | 73.1624 | 42.3059 | 59.9803 | 36.6 | 73.1344 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.1606 | 77.8199 | 59.9753 | 72.2
73.1538 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.1689 | 62.0508 | 60.0123 | 54.4 | 73.1708 | 42.3051 | 59.9802 | 36.6 | 73.1427 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.1689 | 77.8166 | 59.9754 | 72.2
73.1622 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.1772 | 62.0511 | 60.0124 | 54.4 | 73.1791 | 42.3043 | 59.9801 | 36.6 | 73.1511 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.1772 | 77.8132 | 59.9755 | 72.2
73.1705 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.1855 | 62.0514 | 60.0125 | 54.4 | 73.1874 | 42.3035 | 59.9801 | 36.6 | 73.1594 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.1855 | 77.8111 | 59.9756 | 72.2
73.1788 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.1939 | 62.0517 | 60.0126 | 54.4 | 73.1958 | 42.3036 | 59.98 | 36.6 | 73.1677 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.194 | 77.809 | 59.9757 | 72.2
73.1872 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.2022 | 62.0519 | 60.0127 | 54.4 | 73.2041 | 42.3037 | 59.9801 | 36.6 | 73.1761 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.2023 | 77.8069 | 59.9757 | 72.2
73.1955 | 78.0771 | 60 | 72.2 | 73.2105 | 62.0536 | 60.0128 | 54.4 | 73.2124 | 42.3049 | 59.9802 | 36.6 | 73.1844 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.2106 | 77.8048 | 59.9758 | 72.2
73.2038 | 78.0691 | 60 | 72.2 | 73.2189 | 62.0553 | 60.0128 | 54.4 | 73.2208 | 42.3061 | 59.9803 | 36.6 | 73.1927 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.219 | 77.8026 | 59.9759 | 72.2
73.2122 | 78.061 | 60 | 72.2 | 73.2272 | 62.0569 | 60.0129 | 54.4 | 73.2291 | 42.3069 | 59.9804 | 36.6 | 73.201 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.2273 | 77.8004 | 59.976 | 72.2
73.2205 | 78.0524 | 60 | 72.2 | 73.2355 | 62.0586 | 60.013 | 54.4 | 73.2375 | 42.3077 | 59.9804 | 36.6 | 73.2094 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.2356 | 77.7999 | 59.9761 | 72.2
73.2288 | 78.0437 | 60 | 72.2 | 73.2439 | 62.0599 | 60.0131 | 54.4 | 73.2458 | 42.309 | 59.9805 | 36.6 | 73.2177 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.2439 | 77.7994 | 59.9762 | 72.2
73.2372 | 78.0338 | 60 | 72.2 | 73.2522 | 62.0613 | 60.0132 | 54.4 | 73.2541 | 42.3103 | 59.9806 | 36.6 | 73.226 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.2523 | 77.7986 | 59.9762 | 72.2
73.2455 | 78.0239 | 60 | 72.2 | 73.2605 | 62.0627 | 60.0133 | 54.4 | 73.2625 | 42.3105 | 59.9807 | 36.6 | 73.2344 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.2606 | 77.7979 | 59.9763 | 72.2
73.2538 | 78.0139 | 60 | 72.2 | 73.2688 | 62.064 | 60.0133 | 54.4 | 73.2708 | 42.3106 | 59.9808 | 36.6 | 73.2427 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.2689 | 77.7982 | 59.9764 | 72.2
73.2621 | 78.004 | 60 | 72.2 | 73.2772 | 62.0654 | 60.0134 | 54.4 | 73.2791 | 42.3102 | 59.9809 | 36.6 | 73.2511 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.2773 | 77.7986 | 59.9765 | 72.2
73.2705 | 77.9924 | 60 | 72.2 | 73.2855 | 62.0667 | 60.0135 | 54.4 | 73.2874 | 42.3098 | 59.9809 | 36.6 | 73.2594 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.2856 | 77.7971 | 59.9766 | 72.2
73.2788 | 77.9809 | 60 | 72.2 | 73.2938 | 62.0667 | 60.0136 | 54.4 | 73.2958 | 42.3076 | 59.981 | 36.6 | 73.2677 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.2939 | 77.7957 | 59.9767 | 72.2
73.2871 | 77.9773 | 60 | 72.2 | 73.3022 | 62.0667 | 60.0137 | 54.4 | 73.3041 | 42.3055 | 59.9811 | 36.6 | 73.2761 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.3022 | 77.7949 | 59.9767 | 72.2
73.2955 | 77.9738 | 60 | 72.2 | 73.3105 | 62.0667 | 60.0138 | 54.4 | 73.3125 | 42.3037 | 59.9812 | 36.6 | 73.2844 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.3107 | 77.794 | 59.9768 | 72.2
73.3038 | 77.9709 | 60 | 72.2 | 73.3188 | 62.0667 | 60.0138 | 54.4 | 73.3208 | 42.302 | 59.9813 | 36.6 | 73.2927 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.319 | 77.7932 | 59.9769 | 72.2
73.3121 | 77.968 | 60 | 72.2 | 73.3272 | 62.0667 | 60.0139 | 54.4 | 73.3291 | 42.3003 | 59.9814 | 36.6 | 73.3011 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.3273 | 77.7924 | 59.977 | 72.2
73.3205 | 77.9663 | 60 | 72.2 | 73.3355 | 62.0667 | 60.014 | 54.4 | 73.3375 | 42.2985 | 59.9814 | 36.6 | 73.3094 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.3357 | 77.7916 | 59.9771 | 72.2
73.3288 | 77.9647 | 60 | 72.2 | 73.3438 | 62.0667 | 60.0141 | 54.4 | 73.3458 | 42.298 | 59.9815 | 36.6 | 73.3177 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.344 | 77.7907 | 59.9772 | 72.2
73.3371 | 77.9631 | 60 | 72.2 | 73.3522 | 62.0667 | 60.0142 | 54.4 | 73.3541 | 42.2975 | 59.9816 | 36.6 | 73.326 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.3523 | 77.7895 | 59.9772 | 72.2
73.3455 | 77.9614 | 60 | 72.2 | 73.3605 | 62.0667 | 60.0143 | 54.4 | 73.3625 | 42.2967 | 59.9817 | 36.6 | 73.3344 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.3606 | 77.7883 | 59.9773 | 72.2
73.3538 | 77.9614 | 60 | 72.2 | 73.3688 | 62.0667 | 60.0143 | 54.4 | 73.3708 | 42.296 | 59.9818 | 36.6 | 73.3427 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.369 | 77.7889 | 59.9774 | 72.2
73.3621 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.3772 | 62.0667 | 60.0144 | 54.4 | 73.3792 | 42.2949 | 59.9819 | 36.6 | 73.351 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.3773 | 77.7895 | 59.9775 | 72.2
73.3705 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.3855 | 62.0667 | 60.0145 | 54.4 | 73.3875 | 42.2937 | 59.9819 | 36.6 | 73.3594 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.3856 | 77.7884 | 59.9776 | 72.2
73.3788 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.3938 | 62.0667 | 60.0146 | 54.4 | 73.3958 | 42.2907 | 59.982 | 36.6 | 73.3677 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.394 | 77.7874 | 59.9777 | 72.2
73.3871 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.4021 | 62.0667 | 60.0147 | 54.4 | 73.4041 | 42.2877 | 59.9821 | 36.6 | 73.3761 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.4023 | 77.786 | 59.9777 | 72.2
73.3955 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.4105 | 62.0667 | 60.0148 | 54.4 | 73.4125 | 42.2847 | 59.9822 | 36.6 | 73.3844 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.4106 | 77.7846 | 59.9778 | 72.2
73.4038 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.4188 | 62.0667 | 60.0148 | 54.4 | 73.4208 | 42.2817 | 59.9823 | 36.6 | 73.3927 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.4189 | 77.7832 | 59.9779 | 72.2
73.4121 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.4271 | 62.0667 | 60.0149 | 54.4 | 73.4291 | 42.2787 | 59.9824 | 36.6 | 73.4011 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.4274 | 77.7818 | 59.978 | 72.2
73.4205 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.4355 | 62.0667 | 60.015 | 54.4 | 73.4375 | 42.2757 | 59.9824 | 36.6 | 73.4094 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.4357 | 77.7803 | 59.9781 | 72.2
73.4288 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.4438 | 62.0667 | 60.0151 | 54.4 | 73.4458 | 42.2735 | 59.9825 | 36.6 | 73.4177 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.444 | 77.7789 | 59.9782 | 72.2
73.4371 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.4521 | 62.0667 | 60.0152 | 54.4 | 73.4542 | 42.2712 | 59.9826 | 36.6 | 73.4261 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.4524 | 77.7769 | 59.9782 | 72.2
73.4455 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.4604 | 62.0667 | 60.0153 | 54.4 | 73.4625 | 42.2694 | 59.9827 | 36.6 | 73.4344 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.4607 | 77.7748 | 59.9783 | 72.2
73.4538 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.4688 | 62.0667 | 60.0153 | 54.4 | 73.4708 | 42.2675 | 59.9828 | 36.6 | 73.4427 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.469 | 77.7715 | 59.9784 | 72.2
73.4621 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.4771 | 62.0667 | 60.0154 | 54.4 | 73.4792 | 42.2675 | 59.9829 | 36.6 | 73.451 | 27.3692 | 60 | 18.8 | 73.4773 | 77.7683 | 59.9785 | 72.2
73.4705 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.4854 | 62.0667 | 60.0155 | 54.4 | 73.4875 | 42.2675 | 59.9829 | 36.6 | 73.4594 | 27.3692 | 59.99 | 18.8 | 73.4857 | 77.7626 | 59.9786 | 72.2
73.4788 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.4938 | 62.0687 | 60.0156 | 54.4 | 73.4958 | 42.2668 | 59.983 | 36.6 | 73.4677 | 27.3692 | 59.99 | 18.8 | 73.494 | 77.7569 | 59.9787 | 72.2
73.4871 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.5021 | 62.0707 | 60.0157 | 54.4 | 73.5042 | 42.2662 | 59.9831 | 36.6 | 73.476 | 27.3692 | 59.99 | 18.8 | 73.5023 | 77.7519 | 59.9787 | 72.2
73.4955 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.5104 | 62.0735 | 60.0158 | 54.4 | 73.5125 | 42.264 | 59.9832 | 36.6 | 73.4844 | 27.3692 | 59.99 | 18.8 | 73.5107 | 77.747 | 59.9788 | 72.2
73.5038 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.5188 | 62.0764 | 60.0158 | 54.4 | 73.5208 | 42.2619 | 59.9833 | 36.6 | 73.4927 | 27.3692 | 59.99 | 18.8 | 73.519 | 77.742 | 59.9789 | 72.2
73.5121 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.5271 | 62.0751 | 60.0159 | 54.4 | 73.5292 | 42.2587 | 59.9834 | 36.6 | 73.5011 | 27.3692 | 59.99 | 18.8 | 73.5273 | 77.737 | 59.979 | 72.2
73.5205 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.5354 | 62.0739 | 60.016 | 54.4 | 73.5375 | 42.2556 | 59.9834 | 36.6 | 73.5094 | 27.3692 | 59.99 | 18.8 | 73.5356 | 77.7333 | 59.9791 | 72.2
73.5288 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.5438 | 62.0726 | 60.0161 | 54.4 | 73.5458 | 42.2524 | 59.9835 | 36.6 | 73.5177 | 27.3692 | 59.99 | 18.8 | 73.5441 | 77.7297 | 59.9792 | 72.2
73.5371 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.5521 | 62.0714 | 60.0162 | 54.4 | 73.5542 | 42.2493 | 59.9836 | 36.6 | 73.5261 | 27.3692 | 59.99 | 18.8 | 73.5524 | 77.7276 | 59.9792 | 72.2
73.5454 | 77.9615 | 60 | 72.2 | 73.5604 | 62.0702 | 60.0163 | 54.4 | 73.5625 | 42.2461 | 59.9837 | 36.6 | 73.5344 | 27.3629 | 59.99 | 18.8 | 73.5607 | 77.7256 | 59.9793 | 72.2
73.5538 | 77.9619 | 60 | 72.2 | 73.5688 | 62.0689 | 60.0163 | 54.4 | 73.5708 | 42.243 | 59.9838 | 36.6 | 73.5427 | 27.3567 | 59.99 | 18.8 | 73.5691 | 77.7263 | 59.9794 | 72.2
73.5621 | 77.9623 | 60 | 72.2 | 73.5771 | 62.0601 | 60.0164 | 54.4 | 73.5792 | 42.2405 | 59.9839 | 36.6 | 73.5511 | 27.3505 | 59.99 | 18.8 | 73.5774 | 77.7271 | 59.9795 | 72.2
73.5704 | 77.9628 | 60 | 72.2 | 73.5854 | 62.0514 | 60.0165 | 54.4 | 73.5875 | 42.238 | 59.9839 | 36.6 | 73.5594 | 27.3443 | 59.99 | 18.8 | 73.5857 | 77.7271 | 59.9796 | 72.2
73.5788 | 77.9632 | 60 | 72.2 | 73.5938 | 62.0418 | 60.0166 | 54.4 | 73.5959 | 42.237 | 59.984 | 36.6 | 73.5677 | 27.3381 | 59.99 | 18.8 | 73.594 | 77.7272 | 59.9797 | 72.2
73.5871 | 77.9637 | 60 | 72.2 | 73.6021 | 62.0322 | 60.0167 | 54.4 | 73.6042 | 42.236 | 59.9841 | 36.6 | 73.576 | 27.3319 | 59.99 | 18.8 | 73.6024 | 77.7272 | 59.9797 | 72.2
73.5954 | 77.9641 | 60 | 72.2 | 73.6104 | 62.0216 | 60.0168 | 54.4 | 73.6125 | 42.236 | 59.9842 | 36.6 | 73.5844 | 27.3257 | 59.99 | 18.8 | 73.6107 | 77.7272 | 59.9798 | 72.2
73.6038 | 77.9645 | 60 | 72.2 | 73.6187 | 62.0111 | 60.0168 | 54.4 | 73.6208 | 42.236 | 59.9843 | 36.6 | 73.5927 | 27.3195 | 59.99 | 18.8 | 73.619 | 77.7266 | 59.9799 | 72.2
73.6121 | 77.965 | 60 | 72.2 | 73.6271 | 62.0005 | 60.0169 | 54.4 | 73.6292 | 42.236 | 59.9844 | 36.6 | 73.601 | 27.3133 | 59.99 | 18.8 | 73.6274 | 77.726 | 59.98 | 72.2
73.6204 | 77.9654 | 60 | 72.2 | 73.6354 | 61.99 | 60.017 | 54.4 | 73.6375 | 42.236 | 59.9844 | 36.6 | 73.6094 | 27.3071 | 59.99 | 18.8 | 73.6357 | 77.726 | 59.98 | 72.2
73.6288 | 77.9658 | 60 | 72.2 | 73.6437 | 61.9794 | 60.0171 | 54.4 | 73.6459 | 42.2353 | 59.9845 | 36.6 | 73.6177 | 27.3071 | 59.99 | 18.8 | 73.644 | 77.726 | 59.98 | 72.2
73.6371 | 77.9658 | 60 | 72.2 | 73.6521 | 61.9689 | 60.0172 | 54.4 | 73.6542 | 42.2346 | 59.9846 | 36.6 | 73.6261 | 27.3071 | 59.99 | 18.8 | 73.6523 | 77.726 | 59.98 | 72.2
73.6454 | 77.9658 | 60 | 72.2 | 73.6604 | 61.9638 | 60.0173 | 54.4 | 73.6625 | 42.2338 | 59.9847 | 36.6 | 73.6344 | 27.3071 | 59.99 | 18.8 | 73.6608 | 77.726 | 59.98 | 72.2
73.6538 | 77.9658 | 60 | 72.2 | 73.6687 | 61.9588 | 60.0173 | 54.4 | 73.6709 | 42.2331 | 59.9848 | 36.6 | 73.6427 | 27.3071 | 59.99 | 18.8 | 73.6691 | 77.726 | 59.98 | 72.2
73.6621 | 77.9658 | 60 | 72.2 | 73.6771 | 61.9545 | 60.0174 | 54.4 | 73.6792 | 42.2324 | 59.9849 | 36.6 | 73.6511 | 27.3071 | 59.99 | 18.8 | 73.6774 | 77.726 | 59.98 | 72.2
73.6704 | 77.9658 | 60 | 72.2 | 73.6854 | 61.9501 | 60.0175 | 54.4 | 73.6875 | 42.2317 | 59.9849 | 36.6 | 73.6594 | 27.3071 | 59.99 | 18.8 | 73.6858 | 77.726 | 59.98 | 72.2
73.6788 | 77.9658 | 60 | 72.2 | 73.6937 | 61.9524 | 60.0176 | 54.4 | 73.6959 | 42.2309 | 59.985 | 36.6 | 73.6677 | 27.3064 | 59.99 | 18.8 | 73.6941 | 77.726 | 59.98 | 72.2
73.6871 | 77.9658 | 60 | 72.2 | 73.7021 | 61.9547 | 60.0177 | 54.4 | 73.7042 | 42.2302 | 59.9851 | 36.6 | 73.6761 | 27.3057 | 59.99 | 18.8 | 73.7024 | 77.7241 | 59.98 | 72.2
73.6954 | 77.9658 | 60 | 72.2 | 73.7104 | 61.9569 | 60.0178 | 54.4 | 73.7125 | 42.2285 | 59.9852 | 36.6 | 73.6844 | 27.305 | 59.99 | 18.8 | 73.7107 | 77.7222 | 59.98 | 72.2
73.7038 | 77.9642 | 60 | 72.2 | 73.7187 | 61.9592 | 60.0178 | 54.4 | 73.7209 | 42.2269 | 59.9853 | 36.6 | 73.6927 | 27.3043 | 59.99 | 18.8 | 73.7191 | 77.7176 | 59.98 | 72.2
73.7121 | 77.9625 | 60 | 72.2 | 73.7271 | 61.9585 | 60.0179 | 54.4 | 73.7292 | 42.226 | 59.9854 | 36.6 | 73.701 | 27.3036 | 59.99 | 18.8 | 73.7274 | 77.7131 | 59.98 | 72.2
73.7204 | 77.9599 | 60 | 72.2 | 73.7354 | 61.9579 | 60.018 | 54.4 | 73.7375 | 42.225 | 59.9854 | 36.6 | 73.7094 | 27.303 | 59.99 | 18.8 | 73.7357 | 77.7065 | 59.98 | 72.2
73.7288 | 77.9573 | 60 | 72.2 | 73.7437 | 61.9557 | 60.0181 | 54.4 | 73.7459 | 42.2241 | 59.9855 | 36.6 | 73.7177 | 27.3017 | 59.99 | 18.8 | 73.7441 | 77.6999 | 59.98 | 72.2
73.7371 | 77.9541 | 60 | 72.2 | 73.752 | 61.9536 | 60.0182 | 54.4 | 73.7542 | 42.2232 | 59.9856 | 36.6 | 73.726 | 27.3005 | 59.99 | 18.8 | 73.7524 | 77.6921 | 59.98 | 72.2
73.7454 | 77.9509 | 60 | 72.2 | 73.7604 | 61.9508 | 60.0183 | 54.4 | 73.7625 | 42.2222 | 59.9857 | 36.6 | 73.7344 | 27.2993 | 59.99 | 18.8 | 73.7607 | 77.6844 | 59.98 | 72.2
73.7538 | 77.9478 | 60 | 72.2 | 73.7687 | 61.9479 | 60.0183 | 54.4 | 73.7709 | 42.2213 | 59.9858 | 36.6 | 73.7427 | 27.298 | 59.99 | 18.8 | 73.769 | 77.6767 | 59.98 | 72.2
73.7621 | 77.9446 | 60 | 72.2 | 73.777 | 61.9448 | 60.0184 | 54.4 | 73.7792 | 42.2201 | 59.9859 | 36.6 | 73.7511 | 27.2975 | 59.99 | 18.8 | 73.7775 | 77.6689 | 59.98 | 72.2
73.7704 | 77.941 | 60 | 72.2 | 73.7854 | 61.9416 | 60.0185 | 54.4 | 73.7876 | 42.2189 | 59.9859 | 36.6 | 73.7594 | 27.2969 | 59.99 | 18.8 | 73.7858 | 77.6627 | 59.98 | 72.2
73.7787 | 77.9375 | 60 | 72.2 | 73.7937 | 61.9384 | 60.0186 | 54.4 | 73.7959 | 42.2186 | 59.986 | 36.6 | 73.7677 | 27.2964 | 59.99 | 18.8 | 73.7941 | 77.6564 | 59.98 | 72.2
73.7871 | 77.9347 | 60 | 72.2 | 73.802 | 61.9352 | 60.0187 | 54.4 | 73.8042 | 42.2183 | 59.9861 | 36.6 | 73.7761 | 27.2958 | 59.99 | 18.8 | 73.8025 | 77.6527 | 59.98 | 72.2
73.7954 | 77.9319 | 60 | 72.2 | 73.8103 | 61.935 | 60.0188 | 54.4 | 73.8126 | 42.2181 | 59.9862 | 36.6 | 73.7844 | 27.2953 | 59.99 | 18.8 | 73.8108 | 77.649 | 59.98 | 72.2
73.8037 | 77.9301 | 60 | 72.2 | 73.8187 | 61.9348 | 60.0188 | 54.4 | 73.8209 | 42.2178 | 59.9863 | 36.6 | 73.7927 | 27.2948 | 59.99 | 18.8 | 73.8191 | 77.6473 | 59.98 | 72.2
73.8121 | 77.9283 | 60 | 72.2 | 73.827 | 61.936 | 60.0189 | 54.4 | 73.8292 | 42.2175 | 59.9864 | 36.6 | 73.8011 | 27.2948 | 59.99 | 18.8 | 73.8274 | 77.6457 | 59.98 | 72.2
73.8204 | 77.9268 | 60 | 72.2 | 73.8353 | 61.9372 | 60.019 | 54.4 | 73.8376 | 42.2172 | 59.9864 | 36.6 | 73.8094 | 27.2948 | 59.99 | 18.8 | 73.8358 | 77.6452 | 59.98 | 72.2
73.8287 | 77.9253 | 60 | 72.2 | 73.8437 | 61.9385 | 60.0191 | 54.4 | 73.8459 | 42.217 | 59.9865 | 36.6 | 73.8177 | 27.2948 | 59.99 | 18.8 | 73.8441 | 77.6447 | 59.98 | 72.2
73.8371 | 77.9255 | 60 | 72.2 | 73.852 | 61.9397 | 60.0192 | 54.4 | 73.8542 | 42.2167 | 59.9866 | 36.6 | 73.826 | 27.2948 | 59.99 | 18.8 | 73.8524 | 77.6442 | 59.98 | 72.2
73.8454 | 77.9257 | 60 | 72.2 | 73.8603 | 61.9397 | 60.0193 | 54.4 | 73.8626 | 42.2167 | 59.9867 | 36.6 | 73.8344 | 27.2948 | 59.99 | 18.8 | 73.8608 | 77.6437 | 59.98 | 72.2
73.8537 | 77.9265 | 60 | 72.2 | 73.8687 | 61.9397 | 60.0193 | 54.4 | 73.8709 | 42.2167 | 59.9868 | 36.6 | 73.8427 | 27.2948 | 59.99 | 18.8 | 73.8691 | 77.6437 | 59.98 | 72.2
73.8621 | 77.9273 | 60 | 72.2 | 73.877 | 61.9402 | 60.0194 | 54.4 | 73.8792 | 42.2166 | 59.9869 | 36.6 | 73.851 | 27.294 | 59.99 | 18.8 | 73.8774 | 77.6437 | 59.98 | 72.2
73.8704 | 77.9291 | 60 | 72.2 | 73.8853 | 61.9407 | 60.0195 | 54.4 | 73.8876 | 42.2166 | 59.9869 | 36.6 | 73.8594 | 27.2932 | 59.99 | 18.8 | 73.8857 | 77.6437 | 59.98 | 72.2
73.8787 | 77.9308 | 60 | 72.2 | 73.8936 | 61.9412 | 60.0196 | 54.4 | 73.8959 | 42.2166 | 59.987 | 36.6 | 73.8677 | 27.2918 | 59.99 | 18.8 | 73.8942 | 77.6437 | 59.98 | 72.2
73.8871 | 77.9326 | 60 | 72.2 | 73.902 | 61.9417 | 60.0197 | 54.4 | 73.9042 | 42.2166 | 59.9871 | 36.6 | 73.8761 | 27.2903 | 59.99 | 18.8 | 73.9025 | 77.6437 | 59.98 | 72.2
73.8954 | 77.9343 | 60 | 72.2 | 73.9103 | 61.9395 | 60.0198 | 54.4 | 73.9126 | 42.2165 | 59.9872 | 36.6 | 73.8844 | 27.2889 | 59.99 | 18.8 | 73.9108 | 77.6437 | 59.98 | 72.2
73.9037 | 77.9401 | 60 | 72.2 | 73.9186 | 61.9373 | 60.0198 | 54.4 | 73.9209 | 42.2165 | 59.9873 | 36.6 | 73.8927 | 27.2875 | 59.99 | 18.8 | 73.9192 | 77.6427 | 59.98 | 72.2
73.9121 | 77.9458 | 60 | 72.2 | 73.927 | 61.9351 | 60.0199 | 54.4 | 73.9293 | 42.2165 | 59.9874 | 36.6 | 73.9011 | 27.2861 | 59.99 | 18.8 | 73.9275 | 77.6417 | 59.98 | 72.2
73.9204 | 77.9495 | 60 | 72.2 | 73.9353 | 61.9328 | 60.03 | 54.4 | 73.9376 | 42.2164 | 59.9874 | 36.6 | 73.9094 | 27.2846 | 59.99 | 18.8 | 73.9358 | 77.6407 | 59.98 | 72.2
73.9287 | 77.9532 | 60 | 72.2 | 73.9436 | 61.9306 | 60.0301 | 54.4 | 73.9459 | 42.213 | 59.9875 | 36.6 | 73.9177 | 27.282 | 59.99 | 18.8 | 73.9441 | 77.6397 | 59.98 | 72.2
73.937 | 77.9585 | 60 | 72.2 | 73.952 | 61.9284 | 60.0302 | 54.4 | 73.9543 | 42.2096 | 59.9876 | 36.6 | 73.9261 | 27.2793 | 59.99 | 18.8 | 73.9525 | 77.6387 | 59.98 | 72.2
73.9454 | 77.9637 | 60 | 72.2 | 73.9603 | 61.9257 | 60.0303 | 54.4 | 73.9626 | 42.2061 | 59.9877 | 36.6 | 73.9344 | 27.2775 | 59.99 | 18.8 | 73.9608 | 77.6377 | 59.98 | 72.2
73.9537 | 77.9688 | 60 | 72.2 | 73.9686 | 61.923 | 60.0303 | 54.4 | 73.9709 | 42.2027 | 59.9878 | 36.6 | 73.9427 | 27.2756 | 59.99 | 18.8 | 73.9691 | 77.6367 | 59.98 | 72.2
73.962 | 77.974 | 60 | 72.2 | 73.9769 | 61.9202 | 60.0304 | 54.4 | 73.9792 | 42.1993 | 59.9879 | 36.6 | 73.951 | 27.2744 | 59.99 | 18.8 | 73.9775 | 77.6357 | 59.98 | 72.2
73.9704 | 77.9787 | 60 | 72.2 | 73.9853 | 61.9175 | 60.0305 | 54.4 | 73.9876 | 42.1959 | 59.9879 | 36.6 | 73.9594 | 27.2731 | 59.99 | 18.8 | 73.9858 | 77.6342 | 59.98 | 72.2
73.9787 | 77.9834 | 60 | 72.2 | 73.9936 | 61.9175 | 60.0306 | 54.4 | 73.9959 | 42.1912 | 59.988 | 36.6 | 73.9677 | 27.2719 | 59.99 | 18.8 | 73.9941 | 77.6327 | 59.98 | 72.2
73.987 | 77.9849 | 60 | 72.2 | 74.0019 | 61.9175 | 60.0307 | 54.4 | 74.0043 | 42.1866 | 59.9881 | 36.6 | 73.976 | 27.2707 | 59.99 | 18.8 | 74.0024 | 77.6322 | 59.98 | 72.2
73.9954 | 77.9865 | 60 | 72.2 | 74.0103 | 61.9175 | 60.0308 | 54.4 | 74.0126 | 42.182 | 59.9882 | 36.6 | 73.9844 | 27.269 | 59.99 | 18.8 | 74.0109 | 77.6317 | 59.98 | 72.2
74.0037 | 77.979 | 60 | 72.2 | 74.0186 | 61.9175 | 60.0308 | 54.4 | 74.0209 | 42.1774 | 59.9883 | 36.6 | 73.9927 | 27.2674 | 59.99 | 18.8 | 74.0192 | 77.6312 | 59.98 | 72.2
74.012 | 77.9716 | 60 | 72.2 | 74.0269 | 61.9175 | 60.0309 | 54.4 | 74.0293 | 42.1762 | 59.9884 | 36.6 | 74.0011 | 27.267 | 59.99 | 18.8 | 74.0275 | 77.6307 | 59.98 | 72.2
74.0204 | 77.9625 | 60 | 72.2 | 74.0352 | 61.9175 | 60.031 | 54.4 | 74.0376 | 42.175 | 59.9884 | 36.6 | 74.0094 | 27.2666 | 59.99 | 18.8 | 74.0359 | 77.6302 | 59.98 | 72.2
74.0287 | 77.9533 | 60 | 72.2 | 74.0436 | 61.9175 | 60.0311 | 54.4 | 74.0459 | 42.1738 | 59.9885 | 36.6 | 74.0177 | 27.2662 | 59.99 | 18.8 | 74.0442 | 77.6297 | 59.98 | 72.2
74.037 | 77.9426 | 60 | 72.2 | 74.0519 | 61.9175 | 60.0312 | 54.4 | 74.0543 | 42.1726 | 59.9886 | 36.6 | 74.0261 | 27.2658 | 59.99 | 18.8 | 74.0525 | 77.6292 | 59.98 | 72.2
74.0454 | 77.9318 | 60 | 72.2 | 74.0602 | 61.9175 | 60.0313 | 54.4 | 74.0626 | 42.1711 | 59.9887 | 36.6 | 74.0344 | 27.2651 | 59.99 | 18.8 | 74.0609 | 77.6287 | 59.98 | 72.2
74.0537 | 77.921 | 60 | 72.2 | 74.0686 | 61.9175 | 60.0313 | 54.4 | 74.071 | 42.1696 | 59.9888 | 36.6 | 74.0427 | 27.2644 | 59.99 | 18.8 | 74.0692 | 77.6287 | 59.98 | 72.2
74.062 | 77.9102 | 60 | 72.2 | 74.0769 | 61.9175 | 60.0314 | 54.4 | 74.0793 | 42.1693 | 59.9889 | 36.6 | 74.0511 | 27.2637 | 59.99 | 18.8 | 74.0775 | 77.6287 | 59.98 | 72.2
74.0704 | 77.8987 | 60 | 72.2 | 74.0852 | 61.9175 | 60.0315 | 54.4 | 74.0876 | 42.169 | 59.9889 | 36.6 | 74.0594 | 27.2629 | 59.99 | 18.8 | 74.0858 | 77.6287 | 59.98 | 72.2
74.0787 | 77.8872 | 60 | 72.2 | 74.0936 | 61.9175 | 60.0316 | 54.4 | 74.0959 | 42.1687 | 59.989 | 36.6 | 74.0677 | 27.2626 | 59.99 | 18.8 | 74.0942 | 77.6287 | 59.98 | 72.2
74.087 | 77.8845 | 60 | 72.2 | 74.1019 | 61.9175 | 60.0317 | 54.4 | 74.1043 | 42.1685 | 59.9891 | 36.6 | 74.076 | 27.2623 | 59.99 | 18.8 | 74.1025 | 77.6287 | 59.98 | 72.2
74.0954 | 77.8819 | 60 | 72.2 | 74.1102 | 61.9175 | 60.0318 | 54.4 | 74.1126 | 42.1682 | 59.9892 | 36.6 | 74.0844 | 27.262 | 59.99 | 18.8 | 74.1108 | 77.6287 | 59.98 | 72.2
74.1037 | 77.8788 | 60 | 72.2 | 74.1185 | 61.9175 | 60.0318 | 54.4 | 74.1209 | 42.1679 | 59.9893 | 36.6 | 74.0927 | 27.2617 | 59.99 | 18.8 | 74.1193 | 77.6287 | 59.98 | 72.2
74.112 | 77.8757 | 60 | 72.2 | 74.1269 | 61.9175 | 60.0319 | 54.4 | 74.1293 | 42.1652 | 59.9894 | 36.6 | 74.1011 | 27.2614 | 59.99 | 18.8 | 74.1276 | 77.6287 | 59.98 | 72.2
74.1203 | 77.8723 | 60 | 72.2 | 74.1352 | 61.9175 | 60.032 | 54.4 | 74.1376 | 42.1625 | 59.9894 | 36.6 | 74.1094 | 27.2611 | 59.99 | 18.8 | 74.1359 | 77.6287 | 59.98 | 72.2
74.1287 | 77.869 | 60 | 72.2 | 74.1435 | 61.9176 | 60.0321 | 54.4 | 74.146 | 42.16 | 59.9895 | 36.6 | 74.1177 | 27.2574 | 59.99 | 18.8 | 74.1442 | 77.6287 | 59.98 | 72.2
74.137 | 77.8661 | 60 | 72.2 | 74.1519 | 61.9177 | 60.0322 | 54.4 | 74.1543 | 42.1576 | 59.9896 | 36.6 | 74.1261 | 27.2536 | 59.99 | 18.8 | 74.1526 | 77.6287 | 59.98 | 72.2
74.1453 | 77.8633 | 60 | 72.2 | 74.1602 | 61.917 | 60.0323 | 54.4 | 74.1626 | 42.1545 | 59.9897 | 36.6 | 74.1344 | 27.2496 | 59.99 | 18.8 | 74.1609 | 77.6287 | 59.98 | 72.2
74.1537 | 77.8603 | 60 | 72.2 | 74.1685 | 61.9162 | 60.0323 | 54.4 | 74.171 | 42.1515 | 59.9898 | 36.6 | 74.1427 | 27.2456 | 59.99 | 18.8 | 74.1692 | 77.6259 | 59.98 | 72.2
74.162 | 77.8573 | 60 | 72.2 | 74.1768 | 61.9156 | 60.0324 | 54.4 | 74.1793 | 42.1484 | 59.9899 | 36.6 | 74.1511 | 27.2416 | 59.99 | 18.8 | 74.1776 | 77.6231 | 59.98 | 72.2
74.1703 | 77.8546 | 60 | 72.2 | 74.1852 | 61.9149 | 60.0325 | 54.4 | 74.1876 | 42.1453 | 59.9899 | 36.6 | 74.1594 | 27.2376 | 59.99 | 18.8 | 74.1859 | 77.6204 | 59.98 | 72.2
74.1787 | 77.8519 | 60 | 72.2 | 74.1935 | 61.9143 | 60.0326 | 54.4 | 74.196 | 42.1422 | 59.99 | 36.6 | 74.1677 | 27.2336 | 59.99 | 18.8 | 74.1942 | 77.6176 | 59.98 | 72.2
74.187 | 77.8471 | 60 | 72.2 | 74.2018 | 61.9136 | 60.0327 | 54.4 | 74.2043 | 42.1392 | 59.9899 | 36.6 | 74.1761 | 27.2296 | 59.99 | 18.8 | 74.2025 | 77.6148 | 59.98 | 72.2
74.1953 | 77.8423 | 60 | 72.2 | 74.2102 | 61.913 | 60.0328 | 54.4 | 74.2126 | 42.138 | 59.9898 | 36.6 | 74.1844 | 27.2222 | 59.99 | 18.8 | 74.2109 | 77.612 | 59.98 | 72.2
74.2037 | 77.8374 | 60 | 72.2 | 74.2185 | 61.9123 | 60.0328 | 54.4 | 74.221 | 42.1369 | 59.9897 | 36.6 | 74.1927 | 27.2148 | 59.99 | 18.8 | 74.2192 | 77.6081 | 59.98 | 72.2
74.212 | 77.8324 | 60 | 72.2 | 74.2268 | 61.9106 | 60.0329 | 54.4 | 74.2293 | 42.1358 | 59.9896 | 36.6 | 74.201 | 27.2105 | 59.99 | 18.8 | 74.2275 | 77.6042 | 59.98 | 72.2
74.2203 | 77.8275 | 60 | 72.2 | 74.2351 | 61.9088 | 60.033 | 54.4 | 74.2376 | 42.1346 | 59.9896 | 36.6 | 74.2094 | 27.2062 | 59.99 | 18.8 | 74.2358 | 77.5984 | 59.98 | 72.2
74.2287 | 77.8226 | 60 | 72.2 | 74.2435 | 61.9079 | 60.0331 | 54.4 | 74.246 | 42.1341 | 59.9895 | 36.6 | 74.2177 | 27.2009 | 59.99 | 18.8 | 74.2443 | 77.5927 | 59.98 | 72.2
74.237 | 77.8152 | 60 | 72.2 | 74.2518 | 61.9069 | 60.0332 | 54.4 | 74.2543 | 42.1336 | 59.9894 | 36.6 | 74.2261 | 27.1956 | 59.99 | 18.8 | 74.2526 | 77.5881 | 59.98 | 72.2
74.2453 | 77.8078 | 60 | 72.2 | 74.2601 | 61.9059 | 60.0333 | 54.4 | 74.2626 | 42.1332 | 59.9893 | 36.6 | 74.2344 | 27.1901 | 59.99 | 18.8 | 74.2609 | 77.5835 | 59.98 | 72.2
74.2537 | 77.804 | 60 | 72.2 | 74.2684 | 61.9049 | 60.0333 | 54.4 | 74.271 | 42.1327 | 59.9892 | 36.6 | 74.2427 | 27.1846 | 59.99 | 18.8 | 74.2693 | 77.5795 | 59.98 | 72.2
74.262 | 77.8002 | 60 | 72.2 | 74.2768 | 61.9028 | 60.0334 | 54.4 | 74.2793 | 42.1322 | 59.9891 | 36.6 | 74.2511 | 27.1792 | 59.99 | 18.8 | 74.2776 | 77.5756 | 59.98 | 72.2
74.2703 | 77.8091 | 60 | 72.2 | 74.2851 | 61.9007 | 60.0335 | 54.4 | 74.2877 | 42.1317 | 59.9891 | 36.6 | 74.2594 | 27.1737 | 59.99 | 18.8 | 74.2859 | 77.5717 | 59.98 | 72.2
74.2786 | 77.8181 | 60 | 72.2 | 74.2934 | 61.8985 | 60.0336 | 54.4 | 74.296 | 42.1317 | 59.989 | 36.6 | 74.2677 | 27.1708 | 59.99 | 18.8 | 74.2942 | 77.5677 | 59.98 | 72.2
74.287 | 77.8289 | 60 | 72.2 | 74.3018 | 61.8964 | 60.0337 | 54.4 | 74.3043 | 42.1317 | 59.9889 | 36.6 | 74.2761 | 27.1679 | 59.99 | 18.8 | 74.3026 | 77.565 | 59.98 | 72.2
74.2953 | 77.8397 | 60 | 72.2 | 74.3101 | 61.8937 | 60.0338 | 54.4 | 74.3127 | 42.1317 | 59.9888 | 36.6 | 74.2844 | 27.1656 | 59.99 | 18.8 | 74.3109 | 77.5622 | 59.98 | 72.2
74.3036 | 77.8485 | 60 | 72.2 | 74.3184 | 61.8911 | 60.0338 | 54.4 | 74.321 | 42.1317 | 59.9887 | 36.6 | 74.2927 | 27.1633 | 59.99 | 18.8 | 74.3192 | 77.5634 | 59.98 | 72.2
74.312 | 77.8573 | 60 | 72.2 | 74.3268 | 61.8843 | 60.0339 | 54.4 | 74.3293 | 42.1309 | 59.9886 | 36.6 | 74.3011 | 27.1623 | 59.99 | 18.8 | 74.3276 | 77.5645 | 59.98 | 72.2
74.3203 | 77.8689 | 60 | 72.2 | 74.3351 | 61.8776 | 60.034 | 54.4 | 74.3376 | 42.1302 | 59.9886 | 36.6 | 74.3094 | 27.1614 | 59.99 | 18.8 | 74.3359 | 77.5696 | 59.98 | 72.2
74.3286 | 77.8806 | 60 | 72.2 | 74.3434 | 61.8709 | 60.0341 | 54.4 | 74.346 | 42.1294 | 59.9885 | 36.6 | 74.3177 | 27.1605 | 59.99 | 18.8 | 74.3442 | 77.5746 | 59.98 | 72.2
74.337 | 77.8906 | 60 | 72.2 | 74.3517 | 61.8641 | 60.0342 | 54.4 | 74.3543 | 42.1287 | 59.9884 | 36.6 | 74.326 | 27.1597 | 59.99 | 18.8 | 74.3525 | 77.5786 | 59.98 | 72.2
74.3453 | 77.9006 | 60 | 72.2 | 74.3601 | 61.8585 | 60.0343 | 54.4 | 74.3627 | 42.1279 | 59.9883 | 36.6 | 74.3344 | 27.1589 | 59.99 | 18.8 | 74.361 | 77.5826 | 59.98 | 72.2
74.3536 | 77.8984 | 60 | 72.2 | 74.3684 | 61.8528 | 60.0343 | 54.4 | 74.371 | 42.1272 | 59.9882 | 36.6 | 74.3427 | 27.1581 | 59.99 | 18.8 | 74.3693 | 77.585 | 59.98 | 72.2
74.362 | 77.8962 | 60 | 72.2 | 74.3767 | 61.8472 | 60.0344 | 54.4 | 74.3793 | 42.1264 | 59.9881 | 36.6 | 74.3511 | 27.1577 | 59.99 | 18.8 | 74.3776 | 77.5875 | 59.98 | 72.2
74.3703 | 77.8942 | 60 | 72.2 | 74.3851 | 61.8416 | 60.0345 | 54.4 | 74.3877 | 42.1257 | 59.9881 | 36.6 | 74.3594 | 27.1573 | 59.99 | 18.8 | 74.386 | 77.5874 | 59.98 | 72.2
74.3786 | 77.8922 | 60 | 72.2 | 74.3934 | 61.8328 | 60.0346 | 54.4 | 74.396 | 42.1243 | 59.988 | 36.6 | 74.3677 | 27.1569 | 59.99 | 18.8 | 74.3943 | 77.5872 | 59.98 | 72.2
74.387 | 77.8879 | 60 | 72.2 | 74.4017 | 61.824 | 60.0347 | 54.4 | 74.4043 | 42.1228 | 59.9879 | 36.6 | 74.3761 | 27.1566 | 59.99 | 18.8 | 74.4026 | 77.585 | 59.98 | 72.2
74.3953 | 77.8837 | 60 | 72.2 | 74.41 | 61.8193 | 60.0348 | 54.4 | 74.4127 | 42.1221 | 59.9878 | 36.6 | 74.3844 | 27.1558 | 59.99 | 18.8 | 74.4109 | 77.5827 | 59.98 | 72.2
74.4036 | 77.8776 | 60 | 72.2 | 74.4184 | 61.8145 | 60.0348 | 54.4 | 74.421 | 42.1214 | 59.9877 | 36.6 | 74.3927 | 27.155 | 59.99 | 18.8 | 74.4193 | 77.5778 | 59.98 | 72.2
74.412 | 77.8715 | 60 | 72.2 | 74.4267 | 61.8098 | 60.0349 | 54.4 | 74.4294 | 42.12 | 59.9876 | 36.6 | 74.4011 | 27.1544 | 59.99 | 18.8 | 74.4276 | 77.5728 | 59.98 | 72.2
74.4203 | 77.8616 | 60 | 72.2 | 74.435 | 61.8051 | 60.035 | 54.4 | 74.4377 | 42.1186 | 59.9876 | 36.6 | 74.4094 | 27.1538 | 59.99 | 18.8 | 74.4359 | 77.5684 | 59.98 | 72.2
74.4286 | 77.8517 | 60 | 72.2 | 74.4434 | 61.8004 | 60.0351 | 54.4 | 74.446 | 42.1172 | 59.9875 | 36.6 | 74.4177 | 27.1532 | 59.99 | 18.8 | 74.4442 | 77.564 | 59.98 | 72.2
74.437 | 77.8429 | 60 | 72.2 | 74.4517 | 61.7957 | 60.0352 | 54.4 | 74.4543 | 42.1157 | 59.9874 | 36.6 | 74.4261 | 27.1525 | 59.99 | 18.8 | 74.4526 | 77.5619 | 59.98 | 72.2
74.4453 | 77.8341 | 60 | 72.2 | 74.46 | 61.791 | 60.0353 | 54.4 | 74.4627 | 42.1143 | 59.9873 | 36.6 | 74.4344 | 27.1523 | 59.99 | 18.8 | 74.4609 | 77.5599 | 59.98 | 72.2
74.4536 | 77.8245 | 60 | 72.2 | 74.4683 | 61.7862 | 60.0353 | 54.4 | 74.471 | 42.1129 | 59.9872 | 36.6 | 74.4427 | 27.152 | 59.99 | 18.8 | 74.4692 | 77.5605 | 59.98 | 72.2
74.462 | 77.8149 | 60 | 72.2 | 74.4767 | 61.7862 | 60.0354 | 54.4 | 74.4793 | 42.1122 | 59.9871 | 36.6 | 74.451 | 27.1518 | 59.99 | 18.8 | 74.4777 | 77.5611 | 59.98 | 72.2
74.4703 | 77.8094 | 60 | 72.2 | 74.485 | 61.7862 | 60.0355 | 54.4 | 74.4877 | 42.1115 | 59.9871 | 36.6 | 74.4594 | 27.1516 | 59.99 | 18.8 | 74.486 | 77.5617 | 59.98 | 72.2
74.4786 | 77.8039 | 60 | 72.2 | 74.4933 | 61.7862 | 60.0356 | 54.4 | 74.496 | 42.1108 | 59.987 | 36.6 | 74.4677 | 27.1517 | 59.99 | 18.8 | 74.4943 | 77.5623 | 59.98 | 72.2
74.487 | 77.7958 | 60 | 72.2 | 74.5016 | 61.7862 | 60.0357 | 54.4 | 74.5044 | 42.11 | 59.9869 | 36.6 | 74.4761 | 27.1518 | 59.99 | 18.8 | 74.5026 | 77.5603 | 59.98 | 72.2
74.4953 | 77.7876 | 60 | 72.2 | 74.51 | 61.7862 | 60.0358 | 54.4 | 74.5127 | 42.11 | 59.9868 | 36.6 | 74.4844 | 27.1518 | 59.99 | 18.8 | 74.511 | 77.5582 | 59.98 | 72.2
74.5036 | 77.7812 | 60 | 72.2 | 74.5183 | 61.7862 | 60.0358 | 54.4 | 74.521 | 42.11 | 59.9867 | 36.6 | 74.4927 | 27.1518 | 59.99 | 18.8 | 74.5193 | 77.5557 | 59.98 | 72.2
74.5119 | 77.7747 | 60 | 72.2 | 74.5266 | 61.7862 | 60.0359 | 54.4 | 74.5294 | 42.11 | 59.9866 | 36.6 | 74.5011 | 27.1515 | 59.99 | 18.8 | 74.5276 | 77.5532 | 59.98 | 72.2
74.5203 | 77.763 | 60 | 72.2 | 74.535 | 61.7862 | 60.036 | 54.4 | 74.5377 | 42.11 | 59.9866 | 36.6 | 74.5094 | 27.1512 | 59.99 | 18.8 | 74.536 | 77.5479 | 59.98 | 72.2
74.5286 | 77.7512 | 60 | 72.2 | 74.5433 | 61.7862 | 60.0361 | 54.4 | 74.546 | 42.11 | 59.9865 | 36.6 | 74.5177 | 27.1509 | 59.99 | 18.8 | 74.5443 | 77.5425 | 59.98 | 72.2
74.5369 | 77.7403 | 60 | 72.2 | 74.5516 | 61.7862 | 60.0362 | 54.4 | 74.5544 | 42.11 | 59.9864 | 36.6 | 74.5261 | 27.1505 | 59.99 | 18.8 | 74.5526 | 77.5371 | 59.98 | 72.2
74.5453 | 77.7294 | 60 | 72.2 | 74.56 | 61.7862 | 60.0363 | 54.4 | 74.5627 | 42.1087 | 59.9863 | 36.6 | 74.5344 | 27.1502 | 59.99 | 18.8 | 74.5609 | 77.5317 | 59.98 | 72.2
74.5536 | 77.7135 | 60 | 72.2 | 74.5683 | 61.7862 | 60.0363 | 54.4 | 74.571 | 42.1073 | 59.9862 | 36.6 | 74.5427 | 27.1498 | 59.99 | 18.8 | 74.5693 | 77.5264 | 59.98 | 72.2
74.5619 | 77.6976 | 60 | 72.2 | 74.5766 | 61.7862 | 60.0364 | 54.4 | 74.5794 | 42.1022 | 59.9861 | 36.6 | 74.5511 | 27.1488 | 59.99 | 18.8 | 74.5776 | 77.521 | 59.98 | 72.2
74.5703 | 77.6825 | 60 | 72.2 | 74.5849 | 61.7862 | 60.0365 | 54.4 | 74.5877 | 42.0972 | 59.9861 | 36.6 | 74.5594 | 27.1477 | 59.99 | 18.8 | 74.5859 | 77.5177 | 59.98 | 72.2
74.5786 | 77.6673 | 60 | 72.2 | 74.5933 | 61.7862 | 60.0366 | 54.4 | 74.596 | 42.0916 | 59.986 | 36.6 | 74.5677 | 27.1467 | 59.99 | 18.8 | 74.5944 | 77.5145 | 59.98 | 72.2
74.5869 | 77.653 | 60 | 72.2 | 74.6016 | 61.7862 | 60.0367 | 54.4 | 74.6044 | 42.086 | 59.9859 | 36.6 | 74.576 | 27.1457 | 59.99 | 18.8 | 74.6027 | 77.5109 | 59.98 | 72.2
74.5953 | 77.6386 | 60 | 72.2 | 74.6099 | 61.7862 | 60.0368 | 54.4 | 74.6127 | 42.0765 | 59.9858 | 36.6 | 74.5844 | 27.1442 | 59.99 | 18.8 | 74.611 | 77.5073 | 59.98 | 72.2
74.6036 | 77.6304 | 60 | 72.2 | 74.6183 | 61.7862 | 60.0368 | 54.4 | 74.6211 | 42.067 | 59.9857 | 36.6 | 74.5927 | 27.1427 | 59.99 | 18.8 | 74.6193 | 77.5056 | 59.98 | 72.2
74.6119 | 77.6223 | 60 | 72.2 | 74.6266 | 61.7862 | 60.0369 | 54.4 | 74.6294 | 42.0574 | 59.9856 | 36.6 | 74.6011 | 27.1412 | 59.99 | 18.8 | 74.6277 | 77.504 | 59.98 | 72.2
74.6203 | 77.6142 | 60 | 72.2 | 74.6349 | 61.7862 | 60.037 | 54.4 | 74.6377 | 42.0479 | 59.9856 | 36.6 | 74.6094 | 27.1397 | 59.99 | 18.8 | 74.636 | 77.5011 | 59.97 | 72.2
74.6286 | 77.606 | 60 | 72.2 | 74.6432 | 61.7862 | 60.0371 | 54.4 | 74.6461 | 42.0374 | 59.9855 | 36.6 | 74.6177 | 27.1382 | 59.99 | 18.8 | 74.6443 | 77.4982 | 59.97 | 72.2
74.6369 | 77.6023 | 60 | 72.2 | 74.6516 | 61.7862 | 60.0372 | 54.4 | 74.6544 | 42.0269 | 59.9854 | 36.6 | 74.6261 | 27.1368 | 59.99 | 18.8 | 74.6527 | 77.4953 | 59.97 | 72.2
74.6453 | 77.5986 | 60 | 72.2 | 74.6599 | 61.7862 | 60.0373 | 54.4 | 74.6627 | 42.0202 | 59.9853 | 36.6 | 74.6344 | 27.136 | 59.99 | 18.8 | 74.661 | 77.4924 | 59.97 | 72.2
74.6536 | 77.5987 | 60 | 72.2 | 74.6682 | 61.7862 | 60.0373 | 54.4 | 74.6711 | 42.0134 | 59.9852 | 36.6 | 74.6427 | 27.1352 | 59.99 | 18.8 | 74.6693 | 77.4911 | 59.97 | 72.2
74.6619 | 77.5988 | 60 | 72.2 | 74.6766 | 61.7862 | 60.0374 | 54.4 | 74.6794 | 42.0071 | 59.9851 | 36.6 | 74.6511 | 27.1345 | 59.99 | 18.8 | 74.6776 | 77.4898 | 59.97 | 72.2
74.6703 | 77.5983 | 60 | 72.2 | 74.6849 | 61.7862 | 60.0375 | 54.4 | 74.6877 | 42.0009 | 59.9851 | 36.6 | 74.6594 | 27.1337 | 59.99 | 18.8 | 74.686 | 77.4891 | 59.97 | 72.2
74.6786 | 77.5978 | 60 | 72.2 | 74.6932 | 61.7862 | 60.0376 | 54.4 | 74.6961 | 41.9985 | 59.985 | 36.6 | 74.6677 | 27.1337 | 59.99 | 18.8 | 74.6943 | 77.4885 | 59.97 | 72.2
74.6869 | 77.5972 | 60 | 72.2 | 74.7015 | 61.7862 | 60.0377 | 54.4 | 74.7044 | 41.9962 | 59.9849 | 36.6 | 74.6761 | 27.1337 | 59.99 | 18.8 | 74.7026 | 77.4876 | 59.97 | 72.2
74.6953 | 77.5967 | 60 | 72.2 | 74.7099 | 61.7862 | 60.0378 | 54.4 | 74.7127 | 41.9947 | 59.9848 | 36.6 | 74.6844 | 27.1337 | 59.99 | 18.8 | 74.7111 | 77.4867 | 59.97 | 72.2
74.7036 | 77.5962 | 60 | 72.2 | 74.7182 | 61.7862 | 60.0378 | 54.4 | 74.7211 | 41.9932 | 59.9847 | 36.6 | 74.6927 | 27.1337 | 59.99 | 18.8 | 74.7194 | 77.4855 | 59.97 | 72.2
74.7119 | 77.5957 | 60 | 72.2 | 74.7265 | 61.7862 | 60.0379 | 54.4 | 74.7294 | 41.9938 | 59.9846 | 36.6 | 74.701 | 27.13 | 59.99 | 18.8 | 74.7277 | 77.4843 | 59.97 | 72.2
74.7203 | 77.5957 | 60 | 72.2 | 74.7348 | 61.7862 | 60.038 | 54.4 | 74.7377 | 41.9944 | 59.9846 | 36.6 | 74.7094 | 27.1263 | 59.99 | 18.8 | 74.736 | 77.4831 | 59.97 | 72.2
74.7286 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.7432 | 61.7862 | 60.0381 | 54.4 | 74.7461 | 41.9952 | 59.9845 | 36.6 | 74.7177 | 27.1219 | 59.99 | 18.8 | 74.7444 | 77.4819 | 59.97 | 72.2
74.7369 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.7515 | 61.7862 | 60.0382 | 54.4 | 74.7544 | 41.996 | 59.9844 | 36.6 | 74.7261 | 27.1175 | 59.99 | 18.8 | 74.7527 | 77.4795 | 59.97 | 72.2
74.7453 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.7598 | 61.7862 | 60.0383 | 54.4 | 74.7628 | 41.9968 | 59.9843 | 36.6 | 74.7344 | 27.1123 | 59.99 | 18.8 | 74.761 | 77.477 | 59.97 | 72.2
74.7536 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.7682 | 61.7862 | 60.0383 | 54.4 | 74.7711 | 41.9977 | 59.9842 | 36.6 | 74.7427 | 27.1072 | 59.99 | 18.8 | 74.7694 | 77.4745 | 59.97 | 72.2
74.7619 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.7765 | 61.7862 | 60.0384 | 54.4 | 74.7794 | 41.9985 | 59.9841 | 36.6 | 74.7511 | 27.102 | 59.99 | 18.8 | 74.7777 | 77.472 | 59.97 | 72.2
74.7703 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.7848 | 61.7862 | 60.0385 | 54.4 | 74.7878 | 41.9993 | 59.9841 | 36.6 | 74.7594 | 27.0968 | 59.99 | 18.8 | 74.786 | 77.4688 | 59.97 | 72.2
74.7786 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.7932 | 61.7862 | 60.0386 | 54.4 | 74.7961 | 41.9993 | 59.984 | 36.6 | 74.7677 | 27.0897 | 59.99 | 18.8 | 74.7943 | 77.4657 | 59.97 | 72.2
74.7869 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.8015 | 61.7862 | 60.0387 | 54.4 | 74.8044 | 41.9992 | 59.9839 | 36.6 | 74.7761 | 27.0826 | 59.99 | 18.8 | 74.8027 | 77.4637 | 59.97 | 72.2
74.7953 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.8098 | 61.7862 | 60.0388 | 54.4 | 74.8127 | 41.9994 | 59.9838 | 36.6 | 74.7844 | 27.0782 | 59.99 | 18.8 | 74.811 | 77.4617 | 59.97 | 72.2
74.8036 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.8181 | 61.7862 | 60.0388 | 54.4 | 74.8211 | 41.9996 | 59.9837 | 36.6 | 74.7927 | 27.0738 | 59.99 | 18.8 | 74.8193 | 77.4597 | 59.97 | 72.2
74.8119 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.8265 | 61.7863 | 60.0389 | 54.4 | 74.8294 | 41.9996 | 59.9836 | 36.6 | 74.8011 | 27.0698 | 59.99 | 18.8 | 74.8278 | 77.4577 | 59.97 | 72.2
74.8203 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.8348 | 61.7864 | 60.039 | 54.4 | 74.8378 | 41.9996 | 59.9836 | 36.6 | 74.8094 | 27.0659 | 59.99 | 18.8 | 74.8361 | 77.4576 | 59.97 | 72.2
74.8286 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.8431 | 61.7865 | 60.0391 | 54.4 | 74.8461 | 41.9996 | 59.9835 | 36.6 | 74.8177 | 27.0627 | 59.99 | 18.8 | 74.8444 | 77.4576 | 59.97 | 72.2
74.8369 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.8514 | 61.7866 | 60.0392 | 54.4 | 74.8544 | 41.9996 | 59.9834 | 36.6 | 74.826 | 27.0595 | 59.99 | 18.8 | 74.8527 | 77.4571 | 59.97 | 72.2
74.8453 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.8598 | 61.7867 | 60.0393 | 54.4 | 74.8628 | 41.9996 | 59.9833 | 36.6 | 74.8344 | 27.0563 | 59.99 | 18.8 | 74.8611 | 77.4566 | 59.97 | 72.2
74.8536 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.8681 | 61.7868 | 60.0393 | 54.4 | 74.8711 | 41.9996 | 59.9832 | 36.6 | 74.8427 | 27.0531 | 59.99 | 18.8 | 74.8694 | 77.457 | 59.97 | 72.2
74.8619 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.8764 | 61.7874 | 60.0394 | 54.4 | 74.8794 | 41.9996 | 59.9831 | 36.6 | 74.8511 | 27.0507 | 59.99 | 18.8 | 74.8777 | 77.4575 | 59.97 | 72.2
74.8703 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.8848 | 61.7881 | 60.0395 | 54.4 | 74.8878 | 41.9996 | 59.9831 | 36.6 | 74.8594 | 27.0482 | 59.99 | 18.8 | 74.8861 | 77.4579 | 59.97 | 72.2
74.8786 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.8931 | 61.7887 | 60.0396 | 54.4 | 74.8961 | 41.999 | 59.983 | 36.6 | 74.8677 | 27.0467 | 59.99 | 18.8 | 74.8944 | 77.4583 | 59.97 | 72.2
74.8869 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.9014 | 61.7893 | 60.0397 | 54.4 | 74.9044 | 41.9983 | 59.9829 | 36.6 | 74.8761 | 27.0452 | 59.99 | 18.8 | 74.9027 | 77.4604 | 59.97 | 72.2
74.8953 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.9097 | 61.7902 | 60.0398 | 54.4 | 74.9128 | 41.9978 | 59.9828 | 36.6 | 74.8844 | 27.044 | 59.99 | 18.8 | 74.911 | 77.4625 | 59.97 | 72.2
74.9036 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.9181 | 61.791 | 60.0398 | 54.4 | 74.9211 | 41.9973 | 59.9827 | 36.6 | 74.8927 | 27.0428 | 59.99 | 18.8 | 74.9194 | 77.4633 | 59.97 | 72.2
74.9119 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.9264 | 61.7919 | 60.0399 | 54.4 | 74.9294 | 41.9966 | 59.9826 | 36.6 | 74.9011 | 27.0412 | 59.99 | 18.8 | 74.9277 | 77.4641 | 59.97 | 72.2
74.9203 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.9347 | 61.7927 | 60.05 | 54.4 | 74.9378 | 41.9959 | 59.9826 | 36.6 | 74.9094 | 27.0396 | 59.99 | 18.8 | 74.936 | 77.4636 | 59.97 | 72.2
74.9286 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.943 | 61.7935 | 60.05 | 54.4 | 74.9461 | 41.9951 | 59.9825 | 36.6 | 74.9177 | 27.0381 | 59.99 | 18.8 | 74.9445 | 77.4631 | 59.97 | 72.2
74.9369 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.9514 | 61.7944 | 60.05 | 54.4 | 74.9544 | 41.9944 | 59.9824 | 36.6 | 74.9261 | 27.0365 | 59.99 | 18.8 | 74.9528 | 77.4626 | 59.97 | 72.2
74.9453 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.9597 | 61.7947 | 60.05 | 54.4 | 74.9628 | 41.9899 | 59.9823 | 36.6 | 74.9344 | 27.0362 | 59.99 | 18.8 | 74.9611 | 77.4621 | 59.97 | 72.2
74.9536 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.968 | 61.795 | 60.05 | 54.4 | 74.9711 | 41.9854 | 59.9822 | 36.6 | 74.9427 | 27.0359 | 59.99 | 18.8 | 74.9694 | 77.4625 | 59.97 | 72.2
74.9619 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.9763 | 61.7953 | 60.05 | 54.4 | 74.9795 | 41.9815 | 59.9821 | 36.6 | 74.951 | 27.0349 | 59.99 | 18.8 | 74.9778 | 77.4629 | 59.97 | 72.2
74.9703 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.9847 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 74.9878 | 41.9777 | 59.9821 | 36.6 | 74.9594 | 27.0339 | 59.99 | 18.8 | 74.9861 | 77.4631 | 59.97 | 72.2
74.9786 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 74.993 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 74.9961 | 41.9737 | 59.982 | 36.6 | 74.9677 | 27.033 | 59.99 | 18.8 | 74.9944 | 77.4632 | 59.97 | 72.2
74.9869 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.0013 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.0045 | 41.9696 | 59.9819 | 36.6 | 74.9761 | 27.032 | 59.99 | 18.8 | 75.0028 | 77.463 | 59.97 | 72.2
74.9953 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.0097 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.0128 | 41.9606 | 59.9818 | 36.6 | 74.9844 | 27.0314 | 59.99 | 18.8 | 75.0111 | 77.4629 | 59.97 | 72.2
75.0036 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.018 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.0211 | 41.9515 | 59.9817 | 36.6 | 74.9927 | 27.0307 | 59.99 | 18.8 | 75.0194 | 77.4639 | 59.97 | 72.2
75.0119 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.0263 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.0294 | 41.9417 | 59.9816 | 36.6 | 75.0011 | 27.0301 | 59.99 | 18.8 | 75.0277 | 77.4649 | 59.97 | 72.2
75.0203 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.0347 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.0378 | 41.9319 | 59.9816 | 36.6 | 75.0094 | 27.0295 | 59.99 | 18.8 | 75.0361 | 77.4656 | 59.97 | 72.2
75.0286 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.043 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.0461 | 41.9247 | 59.9815 | 36.6 | 75.0177 | 27.0283 | 59.99 | 18.8 | 75.0444 | 77.4663 | 59.97 | 72.2
75.0369 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.0513 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.0545 | 41.9175 | 59.9814 | 36.6 | 75.0261 | 27.027 | 59.99 | 18.8 | 75.0527 | 77.464 | 59.97 | 72.2
75.0453 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.0596 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.0628 | 41.9097 | 59.9813 | 36.6 | 75.0344 | 27.0262 | 59.99 | 18.8 | 75.0612 | 77.4617 | 59.97 | 72.2
75.0536 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.068 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.0711 | 41.9018 | 59.9812 | 36.6 | 75.0427 | 27.0253 | 59.99 | 18.8 | 75.0695 | 77.4589 | 59.97 | 72.2
75.0619 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.0763 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.0795 | 41.8939 | 59.9811 | 36.6 | 75.0511 | 27.0093 | 59.99 | 18.8 | 75.0778 | 77.4562 | 59.97 | 72.2
75.0703 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.0846 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.0878 | 41.8861 | 59.9811 | 36.6 | 75.0594 | 26.9932 | 59.99 | 18.8 | 75.0861 | 77.4474 | 59.97 | 72.2
75.0786 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.0929 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.0961 | 41.8835 | 59.981 | 36.6 | 75.0677 | 26.9772 | 59.99 | 18.8 | 75.0945 | 77.4385 | 59.97 | 72.2
75.0869 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.1013 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.1045 | 41.8809 | 59.9809 | 36.6 | 75.076 | 26.9611 | 59.99 | 18.8 | 75.1028 | 77.4304 | 59.97 | 72.2
75.0953 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.1096 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.1128 | 41.8791 | 59.9808 | 36.6 | 75.0844 | 26.945 | 59.99 | 18.8 | 75.1111 | 77.4223 | 59.97 | 72.2
75.1036 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.1179 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.1212 | 41.8773 | 59.9807 | 36.6 | 75.0927 | 26.929 | 59.99 | 18.8 | 75.1195 | 77.4141 | 59.97 | 72.2
75.1119 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.1263 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.1295 | 41.8749 | 59.9806 | 36.6 | 75.1011 | 26.9135 | 59.99 | 18.8 | 75.1278 | 77.4059 | 59.97 | 72.2
75.1203 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.1346 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.1378 | 41.8725 | 59.9806 | 36.6 | 75.1094 | 26.898 | 59.99 | 18.8 | 75.1361 | 77.4013 | 59.97 | 72.2
75.1286 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.1429 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.1461 | 41.8696 | 59.9805 | 36.6 | 75.1177 | 26.8828 | 59.99 | 18.8 | 75.1444 | 77.3966 | 59.97 | 72.2
75.1369 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.1512 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.1545 | 41.8667 | 59.9804 | 36.6 | 75.1261 | 26.8677 | 59.99 | 18.8 | 75.1528 | 77.3914 | 59.97 | 72.2
75.1453 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.1596 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.1628 | 41.8638 | 59.9803 | 36.6 | 75.1344 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.1611 | 77.3862 | 59.97 | 72.2
75.1536 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.1679 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.1711 | 41.8609 | 59.9802 | 36.6 | 75.1427 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.1694 | 77.3866 | 59.97 | 72.2
75.1619 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.1762 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.1795 | 41.8579 | 59.9801 | 36.6 | 75.1511 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.1779 | 77.3869 | 59.97 | 72.2
75.1703 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.1846 | 61.7956 | 60.05 | 54.4 | 75.1878 | 41.855 | 59.9801 | 36.6 | 75.1594 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.1862 | 77.3872 | 59.97 | 72.2
75.1786 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.1929 | 61.7975 | 60.05 | 54.4 | 75.1962 | 41.8521 | 59.98 | 36.6 | 75.1677 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.1945 | 77.3875 | 59.97 | 72.2
75.1869 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.2012 | 61.7993 | 60.05 | 54.4 | 75.2045 | 41.8491 | 59.98 | 36.6 | 75.1761 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.2028 | 77.387 | 59.97 | 72.2
75.1953 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.2095 | 61.8012 | 60.05 | 54.4 | 75.2128 | 41.8489 | 59.98 | 36.6 | 75.1844 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.2112 | 77.3865 | 59.97 | 72.2
75.2036 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.2179 | 61.8031 | 60.05 | 54.4 | 75.2212 | 41.8486 | 59.98 | 36.6 | 75.1927 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.2195 | 77.3859 | 59.97 | 72.2
75.2119 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.2262 | 61.805 | 60.05 | 54.4 | 75.2295 | 41.8489 | 59.98 | 36.6 | 75.2011 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.2278 | 77.3852 | 59.97 | 72.2
75.2203 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.2345 | 61.8068 | 60.05 | 54.4 | 75.2378 | 41.8491 | 59.98 | 36.6 | 75.2094 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.2362 | 77.3845 | 59.97 | 72.2
75.2286 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.2428 | 61.8042 | 60.05 | 54.4 | 75.2462 | 41.8493 | 59.98 | 36.6 | 75.2177 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.2445 | 77.3839 | 59.97 | 72.2
75.2369 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.2512 | 61.8015 | 60.05 | 54.4 | 75.2545 | 41.8496 | 59.98 | 36.6 | 75.2261 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.2528 | 77.3839 | 59.97 | 72.2
75.2453 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.2595 | 61.7989 | 60.05 | 54.4 | 75.2628 | 41.8506 | 59.98 | 36.6 | 75.2344 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.2611 | 77.3839 | 59.97 | 72.2
75.2536 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.2678 | 61.7963 | 60.05 | 54.4 | 75.2712 | 41.8516 | 59.98 | 36.6 | 75.2427 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.2695 | 77.3855 | 59.97 | 72.2
75.2619 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.2762 | 61.7811 | 60.05 | 54.4 | 75.2795 | 41.8526 | 59.98 | 36.6 | 75.2511 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.2778 | 77.3871 | 59.97 | 72.2
75.2703 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.2845 | 61.7659 | 60.05 | 54.4 | 75.2878 | 41.8536 | 59.98 | 36.6 | 75.2594 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.2861 | 77.3899 | 59.97 | 72.2
75.2786 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.2928 | 61.7505 | 60.05 | 54.4 | 75.2962 | 41.8537 | 59.98 | 36.6 | 75.2678 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.2946 | 77.3927 | 59.97 | 72.2
75.2869 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.3011 | 61.7351 | 60.05 | 54.4 | 75.3045 | 41.8537 | 59.98 | 36.6 | 75.2761 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.3029 | 77.3925 | 59.97 | 72.2
75.2953 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.3095 | 61.7205 | 60.05 | 54.4 | 75.3128 | 41.8542 | 59.98 | 36.6 | 75.2844 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.3112 | 77.3923 | 59.97 | 72.2
75.3036 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.3178 | 61.706 | 60.05 | 54.4 | 75.3212 | 41.8547 | 59.98 | 36.6 | 75.2928 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.3196 | 77.3891 | 59.97 | 72.2
75.3119 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.3261 | 61.6961 | 60.05 | 54.4 | 75.3295 | 41.8555 | 59.98 | 36.6 | 75.3011 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.3279 | 77.386 | 59.97 | 72.2
75.3203 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.3344 | 61.6863 | 60.05 | 54.4 | 75.3379 | 41.8563 | 59.98 | 36.6 | 75.3094 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.3362 | 77.3813 | 59.97 | 72.2
75.3286 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.3428 | 61.6764 | 60.05 | 54.4 | 75.3462 | 41.8563 | 59.98 | 36.6 | 75.3177 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.3445 | 77.3766 | 59.97 | 72.2
75.3369 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.3511 | 61.6665 | 60.05 | 54.4 | 75.3545 | 41.8563 | 59.98 | 36.6 | 75.3261 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.3529 | 77.3693 | 59.97 | 72.2
75.3453 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.3594 | 61.6664 | 60.05 | 54.4 | 75.3629 | 41.8563 | 59.98 | 36.6 | 75.3344 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.3612 | 77.362 | 59.97 | 72.2
75.3536 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.3678 | 61.6663 | 60.05 | 54.4 | 75.3712 | 41.8563 | 59.98 | 36.6 | 75.3427 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.3695 | 77.3544 | 59.97 | 72.2
75.3619 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.3761 | 61.6664 | 60.05 | 54.4 | 75.3795 | 41.8563 | 59.98 | 36.6 | 75.3511 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.3779 | 77.3468 | 59.97 | 72.2
75.3703 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.3844 | 61.6665 | 60.05 | 54.4 | 75.3879 | 41.8563 | 59.98 | 36.6 | 75.3594 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.3862 | 77.341 | 59.97 | 72.2
75.3786 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.3927 | 61.6622 | 60.05 | 54.4 | 75.3962 | 41.8564 | 59.98 | 36.6 | 75.3678 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.3945 | 77.3353 | 59.97 | 72.2
75.3869 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.4011 | 61.6579 | 60.05 | 54.4 | 75.4045 | 41.8564 | 59.98 | 36.6 | 75.3761 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.4028 | 77.3321 | 59.97 | 72.2
75.3953 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.4094 | 61.6525 | 60.05 | 54.4 | 75.4129 | 41.8555 | 59.98 | 36.6 | 75.3844 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.4113 | 77.329 | 59.97 | 72.2
75.4036 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.4177 | 61.6471 | 60.05 | 54.4 | 75.4212 | 41.8546 | 59.98 | 36.6 | 75.3928 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.4196 | 77.3275 | 59.97 | 72.2
75.4119 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.4261 | 61.6417 | 60.05 | 54.4 | 75.4295 | 41.851 | 59.98 | 36.6 | 75.4011 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.4279 | 77.326 | 59.97 | 72.2
75.4203 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.4344 | 61.6362 | 60.05 | 54.4 | 75.4379 | 41.8474 | 59.98 | 36.6 | 75.4094 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.4363 | 77.3255 | 59.97 | 72.2
75.4286 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.4427 | 61.6306 | 60.05 | 54.4 | 75.4462 | 41.8438 | 59.98 | 36.6 | 75.4178 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.4446 | 77.325 | 59.97 | 72.2
75.4369 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.451 | 61.6249 | 60.05 | 54.4 | 75.4545 | 41.8403 | 59.98 | 36.6 | 75.4261 | 26.8676 | 59.99 | 18.8 | 75.4529 | 77.3249 | 59.97 | 72.2
75.4453 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.4594 | 61.6193 | 60.05 | 54.4 | 75.4629 | 41.8367 | 59.98 | 36.6 | 75.4344 | 26.862 | 59.99 | 18.8 | 75.4612 | 77.3247 | 59.97 | 72.2
75.4536 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.4677 | 61.6136 | 60.05 | 54.4 | 75.4712 | 41.8331 | 59.98 | 36.6 | 75.4428 | 26.8563 | 59.99 | 18.8 | 75.4696 | 77.3235 | 59.97 | 72.2
75.4619 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.476 | 61.6115 | 60.05 | 54.4 | 75.4796 | 41.8263 | 59.98 | 36.6 | 75.4511 | 26.8509 | 59.99 | 18.8 | 75.4779 | 77.3223 | 59.97 | 72.2
75.4703 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.4843 | 61.6093 | 60.05 | 54.4 | 75.4879 | 41.8196 | 59.98 | 36.6 | 75.4594 | 26.8455 | 59.99 | 18.8 | 75.4862 | 77.3211 | 59.97 | 72.2
75.4786 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.4927 | 61.6089 | 60.05 | 54.4 | 75.4962 | 41.8135 | 59.98 | 36.6 | 75.4678 | 26.8401 | 59.99 | 18.8 | 75.4946 | 77.3199 | 59.97 | 72.2
75.4869 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.501 | 61.6084 | 60.05 | 54.4 | 75.5045 | 41.8075 | 59.98 | 36.6 | 75.4761 | 26.8347 | 59.99 | 18.8 | 75.5029 | 77.3199 | 59.97 | 72.2
75.4953 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.5093 | 61.6079 | 60.05 | 54.4 | 75.5129 | 41.8041 | 59.98 | 36.6 | 75.4844 | 26.8293 | 59.99 | 18.8 | 75.5112 | 77.32 | 59.97 | 72.2
75.5036 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.5177 | 61.6074 | 60.05 | 54.4 | 75.5212 | 41.8008 | 59.98 | 36.6 | 75.4928 | 26.8239 | 59.99 | 18.8 | 75.5197 | 77.3201 | 59.97 | 72.2
75.5119 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.526 | 61.6081 | 60.05 | 54.4 | 75.5296 | 41.7971 | 59.98 | 36.6 | 75.5011 | 26.8185 | 59.99 | 18.8 | 75.528 | 77.3201 | 59.97 | 72.2
75.5203 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.5343 | 61.6089 | 60.05 | 54.4 | 75.5379 | 41.7933 | 59.98 | 36.6 | 75.5094 | 26.8131 | 59.99 | 18.8 | 75.5363 | 77.3199 | 59.97 | 72.2
75.5286 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.5426 | 61.6096 | 60.05 | 54.4 | 75.5462 | 41.7899 | 59.98 | 36.6 | 75.5178 | 26.8133 | 59.99 | 18.8 | 75.5446 | 77.3197 | 59.97 | 72.2
75.5369 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.5509 | 61.6103 | 60.05 | 54.4 | 75.5546 | 41.7864 | 59.98 | 36.6 | 75.5261 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.553 | 77.3207 | 59.97 | 72.2
75.5453 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.5593 | 61.611 | 60.05 | 54.4 | 75.5629 | 41.7844 | 59.98 | 36.6 | 75.5345 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.5613 | 77.3216 | 59.97 | 72.2
75.5536 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.5676 | 61.6117 | 60.05 | 54.4 | 75.5712 | 41.7825 | 59.98 | 36.6 | 75.5428 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.5696 | 77.3226 | 59.97 | 72.2
75.5619 | 77.5956 | 60 | 72.2 | 75.5759 | 61.6117 | 60.05 | 54.4 | 75.5796 | 41.7805 | 59.98 | 36.6 | 75.5511 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.578 | 77.3236 | 59.97 | 72.2
75.5703 | 77.5944 | 60 | 72.2 | 75.5843 | 61.6117 | 60.05 | 54.4 | 75.5879 | 41.7786 | 59.98 | 36.6 | 75.5594 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.5863 | 77.32 | 59.97 | 72.2
75.5786 | 77.5932 | 60 | 72.2 | 75.5926 | 61.6117 | 60.05 | 54.4 | 75.5963 | 41.7766 | 59.98 | 36.6 | 75.5678 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.5946 | 77.3164 | 59.97 | 72.2
75.5869 | 77.592 | 60 | 72.2 | 75.6009 | 61.6117 | 60.05 | 54.4 | 75.6046 | 41.7746 | 59.98 | 36.6 | 75.5761 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.6029 | 77.3128 | 59.97 | 72.2
75.5953 | 77.5908 | 60 | 72.2 | 75.6092 | 61.6122 | 60.05 | 54.4 | 75.6129 | 41.7715 | 59.98 | 36.6 | 75.5844 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.6113 | 77.3092 | 59.97 | 72.2
75.6036 | 77.5896 | 60 | 72.2 | 75.6176 | 61.6127 | 60.05 | 54.4 | 75.6212 | 41.7683 | 59.98 | 36.6 | 75.5928 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.6196 | 77.3059 | 59.97 | 72.2
75.6119 | 77.5884 | 60 | 72.2 | 75.6259 | 61.6132 | 60.05 | 54.4 | 75.6296 | 41.7649 | 59.98 | 36.6 | 75.6011 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.6279 | 77.3025 | 59.97 | 72.2
75.6203 | 77.5872 | 60 | 72.2 | 75.6342 | 61.6137 | 60.05 | 54.4 | 75.6379 | 41.7614 | 59.98 | 36.6 | 75.6094 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.6364 | 77.2992 | 59.9701 | 72.2
75.6286 | 77.5861 | 60 | 72.2 | 75.6425 | 61.6142 | 60.05 | 54.4 | 75.6462 | 41.7593 | 59.98 | 36.6 | 75.6178 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.6447 | 77.2959 | 59.9702 | 72.2
75.6369 | 77.5849 | 60 | 72.2 | 75.6509 | 61.6147 | 60.05 | 54.4 | 75.6546 | 41.7571 | 59.98 | 36.6 | 75.6261 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.653 | 77.2926 | 59.9702 | 72.2
75.6453 | 77.5837 | 60 | 72.2 | 75.6592 | 61.6152 | 60.05 | 54.4 | 75.6629 | 41.755 | 59.98 | 36.6 | 75.6345 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.6613 | 77.2892 | 59.9703 | 72.2
75.6536 | 77.5837 | 60 | 72.2 | 75.6675 | 61.6157 | 60.05 | 54.4 | 75.6713 | 41.7528 | 59.98 | 36.6 | 75.6428 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.6697 | 77.2888 | 59.9704 | 72.2
75.6619 | 77.5837 | 60 | 72.2 | 75.6759 | 61.6161 | 60.05 | 54.4 | 75.6796 | 41.7507 | 59.98 | 36.6 | 75.6511 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.678 | 77.2883 | 59.9705 | 72.2
75.6703 | 77.5837 | 60 | 72.2 | 75.6842 | 61.6166 | 60.05 | 54.4 | 75.6879 | 41.7485 | 59.98 | 36.6 | 75.6595 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.6863 | 77.2878 | 59.9706 | 72.2
75.6786 | 77.5837 | 60 | 72.2 | 75.6925 | 61.6165 | 60.05 | 54.4 | 75.6963 | 41.748 | 59.98 | 36.6 | 75.6678 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.6947 | 77.2873 | 59.9707 | 72.2
75.6869 | 77.5816 | 60 | 72.2 | 75.7008 | 61.6164 | 60.05 | 54.4 | 75.7046 | 41.7474 | 59.98 | 36.6 | 75.6761 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.703 | 77.2873 | 59.9707 | 72.2
75.6953 | 77.5796 | 60 | 72.2 | 75.7092 | 61.6164 | 60.05 | 54.4 | 75.7129 | 41.7469 | 59.98 | 36.6 | 75.6844 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.7113 | 77.2873 | 59.9708 | 72.2
75.7036 | 77.5775 | 60 | 72.2 | 75.7175 | 61.6163 | 60.05 | 54.4 | 75.7213 | 41.7463 | 59.98 | 36.6 | 75.6928 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.7197 | 77.2853 | 59.9709 | 72.2
75.7119 | 77.5755 | 60 | 72.2 | 75.7258 | 61.6162 | 60.05 | 54.4 | 75.7296 | 41.7463 | 59.98 | 36.6 | 75.7011 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.728 | 77.2833 | 59.971 | 72.2
75.7203 | 77.5734 | 60 | 72.2 | 75.7341 | 61.6162 | 60.05 | 54.4 | 75.7379 | 41.7463 | 59.98 | 36.6 | 75.7095 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.7363 | 77.2813 | 59.9711 | 72.2
75.7286 | 77.5714 | 60 | 72.2 | 75.7425 | 61.6161 | 60.05 | 54.4 | 75.7463 | 41.7463 | 59.98 | 36.6 | 75.7178 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.7446 | 77.2792 | 59.9712 | 72.2
75.7369 | 77.5693 | 60 | 72.2 | 75.7508 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.7546 | 41.7463 | 59.98 | 36.6 | 75.7261 | 26.8136 | 59.99 | 18.8 | 75.7531 | 77.2777 | 59.9712 | 72.2
75.7453 | 77.5672 | 60 | 72.2 | 75.7591 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.7629 | 41.7463 | 59.98 | 36.6 | 75.7345 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.7614 | 77.2762 | 59.9713 | 72.2
75.7536 | 77.5639 | 60 | 72.2 | 75.7675 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.7713 | 41.7463 | 59.98 | 36.6 | 75.7428 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.7697 | 77.2746 | 59.9714 | 72.2
75.7619 | 77.5606 | 60 | 72.2 | 75.7758 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.7796 | 41.7463 | 59.98 | 36.6 | 75.7511 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.7781 | 77.2731 | 59.9715 | 72.2
75.7703 | 77.5593 | 60 | 72.2 | 75.7841 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.788 | 41.7463 | 59.98 | 36.6 | 75.7595 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.7864 | 77.2709 | 59.9716 | 72.2
75.7786 | 77.558 | 60 | 72.2 | 75.7924 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.7963 | 41.7465 | 59.98 | 36.6 | 75.7678 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.7947 | 77.2687 | 59.9717 | 72.2
75.7869 | 77.5568 | 60 | 72.2 | 75.8008 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.8046 | 41.7466 | 59.98 | 36.6 | 75.7761 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.803 | 77.2685 | 59.9717 | 72.2
75.7953 | 77.5555 | 60 | 72.2 | 75.8091 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.813 | 41.7467 | 59.98 | 36.6 | 75.7845 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.8114 | 77.2683 | 59.9718 | 72.2
75.8036 | 77.5555 | 60 | 72.2 | 75.8174 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.8213 | 41.7468 | 59.98 | 36.6 | 75.7928 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.8197 | 77.2681 | 59.9719 | 72.2
75.8119 | 77.5556 | 60 | 72.2 | 75.8257 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.8296 | 41.747 | 59.98 | 36.6 | 75.8011 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.828 | 77.2679 | 59.972 | 72.2
75.8203 | 77.5567 | 60 | 72.2 | 75.8341 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.838 | 41.7473 | 59.98 | 36.6 | 75.8095 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.8364 | 77.2677 | 59.9721 | 72.2
75.8286 | 77.5579 | 60 | 72.2 | 75.8424 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.8463 | 41.7476 | 59.98 | 36.6 | 75.8178 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.8447 | 77.2675 | 59.9722 | 72.2
75.8369 | 77.5602 | 60 | 72.2 | 75.8507 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.8546 | 41.7478 | 59.98 | 36.6 | 75.8261 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.853 | 77.2673 | 59.9722 | 72.2
75.8453 | 77.5626 | 60 | 72.2 | 75.859 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.863 | 41.7481 | 59.98 | 36.6 | 75.8345 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.8615 | 77.2671 | 59.9723 | 72.2
75.8536 | 77.5665 | 60 | 72.2 | 75.8674 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.8713 | 41.7484 | 59.98 | 36.6 | 75.8428 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.8698 | 77.2671 | 59.9724 | 72.2
75.8619 | 77.5704 | 60 | 72.2 | 75.8757 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.8796 | 41.7485 | 59.98 | 36.6 | 75.8511 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.8781 | 77.2671 | 59.9725 | 72.2
75.8703 | 77.5742 | 60 | 72.2 | 75.884 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.888 | 41.7486 | 59.98 | 36.6 | 75.8595 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.8864 | 77.2671 | 59.9726 | 72.2
75.8786 | 77.578 | 60 | 72.2 | 75.8923 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.8963 | 41.7488 | 59.98 | 36.6 | 75.8678 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.8948 | 77.2671 | 59.9727 | 72.2
75.8869 | 77.5806 | 60 | 72.2 | 75.9007 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.9047 | 41.749 | 59.98 | 36.6 | 75.8761 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.9031 | 77.2671 | 59.9727 | 72.2
75.8953 | 77.5831 | 60 | 72.2 | 75.909 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.913 | 41.7494 | 59.98 | 36.6 | 75.8845 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.9114 | 77.2671 | 59.9728 | 72.2
75.9036 | 77.5845 | 60 | 72.2 | 75.9173 | 61.616 | 60.05 | 54.4 | 75.9213 | 41.7499 | 59.98 | 36.6 | 75.8928 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.9198 | 77.2671 | 59.9729 | 72.2
75.9119 | 77.586 | 60 | 72.2 | 75.9256 | 61.6162 | 60.05 | 54.4 | 75.9297 | 41.7504 | 59.98 | 36.6 | 75.9012 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.9281 | 77.2671 | 59.973 | 72.2
75.9203 | 77.5843 | 60 | 72.2 | 75.934 | 61.6163 | 60.05 | 54.4 | 75.938 | 41.7509 | 59.98 | 36.6 | 75.9095 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.9364 | 77.2671 | 59.9731 | 72.2
75.9286 | 77.5826 | 60 | 72.2 | 75.9423 | 61.6173 | 60.05 | 54.4 | 75.9463 | 41.7514 | 59.98 | 36.6 | 75.9178 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.9447 | 77.2671 | 59.9732 | 72.2
75.9369 | 77.5794 | 60 | 72.2 | 75.9506 | 61.6183 | 60.05 | 54.4 | 75.9547 | 41.7519 | 59.98 | 36.6 | 75.9261 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.9531 | 77.2671 | 59.9733 | 72.2
75.9453 | 77.5763 | 60 | 72.2 | 75.959 | 61.6193 | 60.05 | 54.4 | 75.963 | 41.749 | 59.98 | 36.6 | 75.9345 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.9614 | 77.2671 | 59.9733 | 72.2
75.9536 | 77.5672 | 60 | 72.2 | 75.9673 | 61.6203 | 60.05 | 54.4 | 75.9713 | 41.7462 | 59.98 | 36.6 | 75.9428 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.9697 | 77.2671 | 59.9734 | 72.2
75.9619 | 77.5581 | 60 | 72.2 | 75.9756 | 61.614 | 60.05 | 54.4 | 75.9797 | 41.7423 | 59.98 | 36.6 | 75.9511 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.9781 | 77.2671 | 59.9735 | 72.2
75.9703 | 77.549 | 60 | 72.2 | 75.9839 | 61.6077 | 60.05 | 54.4 | 75.988 | 41.7383 | 59.98 | 36.6 | 75.9595 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.9865 | 77.2671 | 59.9736 | 72.2
75.9786 | 77.5398 | 60 | 72.2 | 75.9922 | 61.5989 | 60.05 | 54.4 | 75.9963 | 41.731 | 59.98 | 36.6 | 75.9678 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 75.9948 | 77.2671 | 59.9737 | 72.2
75.9869 | 77.5309 | 60 | 72.2 | 76.0006 | 61.5901 | 60.05 | 54.4 | 76.0047 | 41.7237 | 59.98 | 36.6 | 75.9762 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 76.0031 | 77.2671 | 59.9738 | 72.2
75.9953 | 77.522 | 60 | 72.2 | 76.0089 | 61.58 | 60.05 | 54.4 | 76.013 | 41.7164 | 59.98 | 36.6 | 75.9845 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 76.0115 | 77.2671 | 59.9738 | 72.2
76.0036 | 77.5157 | 60 | 72.2 | 76.0172 | 61.5699 | 60.05 | 54.4 | 76.0214 | 41.7091 | 59.98 | 36.6 | 75.9928 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 76.0198 | 77.2671 | 59.9739 | 72.2
76.0119 | 77.5094 | 60 | 72.2 | 76.0255 | 61.5589 | 60.05 | 54.4 | 76.0297 | 41.7018 | 59.98 | 36.6 | 76.0012 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 76.0281 | 77.2671 | 59.974 | 72.2
76.0203 | 77.5031 | 60 | 72.2 | 76.0339 | 61.5479 | 60.05 | 54.4 | 76.038 | 41.6944 | 59.98 | 36.6 | 76.0095 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 76.0365 | 77.2671 | 59.9741 | 72.2
76.0286 | 77.4967 | 60 | 72.2 | 76.0422 | 61.5369 | 60.05 | 54.4 | 76.0464 | 41.6904 | 59.98 | 36.6 | 76.0178 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 76.0448 | 77.2671 | 59.9742 | 72.2
76.0369 | 77.4865 | 60 | 72.2 | 76.0505 | 61.5259 | 60.05 | 54.4 | 76.0547 | 41.6864 | 59.98 | 36.6 | 76.0262 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 76.0531 | 77.2671 | 59.9743 | 72.2
76.0453 | 77.4762 | 60 | 72.2 | 76.0589 | 61.5221 | 60.05 | 54.4 | 76.063 | 41.6836 | 59.98 | 36.6 | 76.0345 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 76.0615 | 77.2671 | 59.9743 | 72.2
76.0536 | 77.466 | 60 | 72.2 | 76.0672 | 61.5184 | 60.05 | 54.4 | 76.0714 | 41.6807 | 59.98 | 36.6 | 76.0428 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 76.0698 | 77.2671 | 59.9744 | 72.2
76.0619 | 77.4558 | 60 | 72.2 | 76.0755 | 61.5172 | 60.05 | 54.4 | 76.0797 | 41.6807 | 59.98 | 36.6 | 76.0511 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 76.0781 | 77.2671 | 59.9745 | 72.2
76.0703 | 77.4453 | 60 | 72.2 | 76.0838 | 61.516 | 60.05 | 54.4 | 76.088 | 41.6807 | 59.98 | 36.6 | 76.0595 | 26.8135 | 59.99 | 18.8 | 76.0864 | 77.267 | 59.9746 | 72.2
76.0786 | 77.4349 | 60 | 72.2 | 76.0921 | 61.5152 | 60.05 | 54.4 | 76.0964 | 41.6807 | 59.98 | 36.6 | 76.0678 | 26.8132 | 59.99 | 18.8 | 76.0948 | 77.267 | 59.9747 | 72.2
76.0869 | 77.425 | 60 | 72.2 | 76.1005 | 61.5145 | 60.05 | 54.4 | 76.1047 | 41.6807 | 59.98 | 36.6 | 76.0762 | 26.8129 | 59.99 | 18.8 | 76.1031 | 77.267 | 59.9748 | 72.2
76.0953 | 77.4152 | 60 | 72.2 | 76.1088 | 61.5126 | 60.05 | 54.4 | 76.113 | 41.6807 | 59.98 | 36.6 | 76.0845 | 26.8126 | 59.99 | 18.8 | 76.1115 | 77.267 | 59.9748 | 72.2
76.1036 | 77.4053 | 60 | 72.2 | 76.1171 | 61.5107 | 60.05 | 54.4 | 76.1214 | 41.6807 | 59.98 | 36.6 | 76.0928 | 26.8123 | 59.99 | 18.8 | 76.1199 | 77.261 | 59.9749 | 72.2
76.1119 | 77.3954 | 60 | 72.2 | 76.1255 | 61.5088 | 60.05 | 54.4 | 76.1297 | 41.6808 | 59.98 | 36.6 | 76.1012 | 26.812 | 59.99 | 18.8 | 76.1282 | 77.255 | 59.975 | 72.2
76.1203 | 77.3879 | 60 | 72.2 | 76.1338 | 61.5069 | 60.05 | 54.4 | 76.138 | 41.6808 | 59.98 | 36.6 | 76.1095 | 26.8117 | 59.99 | 18.8 | 76.1365 | 77.249 | 59.9751 | 72.2
76.1286 | 77.3803 | 60 | 72.2 | 76.1421 | 61.502 | 60.05 | 54.4 | 76.1464 | 41.6808 | 59.98 | 36.6 | 76.1178 | 26.8114 | 59.99 | 18.8 | 76.1448 | 77.243 | 59.9752 | 72.2
76.1369 | 77.3728 | 60 | 72.2 | 76.1504 | 61.4972 | 60.05 | 54.4 | 76.1547 | 41.6808 | 59.98 | 36.6 | 76.1262 | 26.8111 | 59.99 | 18.8 | 76.1532 | 77.2371 | 59.9753 | 72.2
76.1453 | 77.3652 | 60 | 72.2 | 76.1588 | 61.4923 | 60.05 | 54.4 | 76.1631 | 41.6808 | 59.98 | 36.6 | 76.1345 | 26.8108 | 59.99 | 18.8 | 76.1615 | 77.2311 | 59.9753 | 72.2
76.1536 | 77.3499 | 60 | 72.2 | 76.1671 | 61.4875 | 60.05 | 54.4 | 76.1714 | 41.6808 | 59.98 | 36.6 | 76.1428 | 26.8105 | 59.99 | 18.8 | 76.1698 | 77.2251 | 59.9754 | 72.2
76.1619 | 77.3347 | 60 | 72.2 | 76.1754 | 61.483 | 60.05 | 54.4 | 76.1797 | 41.6808 | 59.98 | 36.6 | 76.1512 | 26.8105 | 59.99 | 18.8 | 76.1782 | 77.2191 | 59.9755 | 72.2
76.1703 | 77.3194 | 60 | 72.2 | 76.1837 | 61.4786 | 60.05 | 54.4 | 76.188 | 41.6808 | 59.98 | 36.6 | 76.1595 | 26.8105 | 59.99 | 18.8 | 76.1865 | 77.2131 | 59.9756 | 72.2
76.1786 | 77.3041 | 60 | 72.2 | 76.1921 | 61.4754 | 60.05 | 54.4 | 76.1964 | 41.6806 | 59.99 | 36.6 | 76.1678 | 26.8102 | 59.99 | 18.8 | 76.1948 | 77.2071 | 59.9757 | 72.2
76.1869 | 77.2888 | 60 | 72.2 | 76.2004 | 61.4722 | 60.05 | 54.4 | 76.2047 | 41.6805 | 59.9899 | 36.6 | 76.1762 | 26.8098 | 59.99 | 18.8 | 76.2032 | 77.2071 | 59.9757 | 72.2
76.1953 | 77.2735 | 60 | 72.2 | 76.2087 | 61.469 | 60.05 | 54.4 | 76.213 | 41.6806 | 59.9898 | 36.6 | 76.1845 | 26.8095 | 59.99 | 18.8 | 76.2115 | 77.2071 | 59.9758 | 72.2
76.2036 | 77.2655 | 60 | 72.2 | 76.217 | 61.4659 | 60.05 | 54.4 | 76.2214 | 41.6807 | 59.9897 | 36.6 | 76.1928 | 26.8091 | 59.99 | 18.8 | 76.2198 | 77.2071 | 59.9759 | 72.2
76.2119 | 77.2575 | 60 | 72.2 | 76.2254 | 61.4643 | 60.05 | 54.4 | 76.2297 | 41.6807 | 59.9896 | 36.6 | 76.2012 | 26.8088 | 59.99 | 18.8 | 76.2281 | 77.2071 | 59.976 | 72.2
76.2203 | 77.2494 | 60 | 72.2 | 76.2337 | 61.4628 | 60.05 | 54.4 | 76.238 | 41.6808 | 59.9896 | 36.6 | 76.2095 | 26.8084 | 59.99 | 18.8 | 76.2366 | 77.2071 | 59.9761 | 72.2
76.2286 | 77.2414 | 60 | 72.2 | 76.242 | 61.4612 | 60.05 | 54.4 | 76.2464 | 41.6809 | 59.9895 | 36.6 | 76.2178 | 26.8081 | 59.99 | 18.8 | 76.2449 | 77.2071 | 59.9762 | 72.2
76.2369 | 77.2411 | 60 | 72.2 | 76.2503 | 61.4597 | 60.05 | 54.4 | 76.2547 | 41.681 | 59.9894 | 36.6 | 76.2262 | 26.8077 | 59.99 | 18.8 | 76.2532 | 77.2071 | 59.9762 | 72.2
76.2453 | 77.2408 | 60 | 72.2 | 76.2587 | 61.4584 | 60.05 | 54.4 | 76.2631 | 41.6807 | 59.9893 | 36.6 | 76.2345 | 26.8074 | 59.99 | 18.8 | 76.2616 | 77.2071 | 59.9763 | 72.2
76.2536 | 77.2405 | 60 | 72.2 | 76.267 | 61.4571 | 60.05 | 54.4 | 76.2714 | 41.6804 | 59.9892 | 36.6 | 76.2429 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.2699 | 77.2071 | 59.9764 | 72.2
76.2619 | 77.2402 | 60 | 72.2 | 76.2753 | 61.4559 | 60.05 | 54.4 | 76.2797 | 41.6796 | 59.9891 | 36.6 | 76.2512 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.2782 | 77.2071 | 59.9765 | 72.2
76.2703 | 77.2398 | 60 | 72.2 | 76.2836 | 61.4546 | 60.05 | 54.4 | 76.2881 | 41.6788 | 59.9891 | 36.6 | 76.2595 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.2865 | 77.2071 | 59.9766 | 72.2
76.2786 | 77.2395 | 60 | 72.2 | 76.292 | 61.4533 | 60.05 | 54.4 | 76.2964 | 41.6769 | 59.989 | 36.6 | 76.2679 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.2949 | 77.2071 | 59.9767 | 72.2
76.2869 | 77.2395 | 60 | 72.2 | 76.3003 | 61.452 | 60.05 | 54.4 | 76.3047 | 41.6749 | 59.9889 | 36.6 | 76.2762 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.3032 | 77.2071 | 59.9767 | 72.2
76.2953 | 77.2395 | 60 | 72.2 | 76.3086 | 61.452 | 60.05 | 54.4 | 76.313 | 41.6728 | 59.9888 | 36.6 | 76.2845 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.3115 | 77.2071 | 59.9768 | 72.2
76.3036 | 77.2395 | 60 | 72.2 | 76.3169 | 61.452 | 60.05 | 54.4 | 76.3214 | 41.6706 | 59.9887 | 36.6 | 76.2928 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.3199 | 77.2071 | 59.9769 | 72.2
76.3119 | 77.2395 | 60 | 72.2 | 76.3253 | 61.452 | 60.05 | 54.4 | 76.3297 | 41.6682 | 59.9886 | 36.6 | 76.3012 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.3282 | 77.2071 | 59.977 | 72.2
76.3203 | 77.2395 | 60 | 72.2 | 76.3336 | 61.452 | 60.05 | 54.4 | 76.3381 | 41.6657 | 59.9886 | 36.6 | 76.3095 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.3365 | 77.2071 | 59.9771 | 72.2
76.3286 | 77.2395 | 60 | 72.2 | 76.3419 | 61.452 | 60.05 | 54.4 | 76.3464 | 41.6632 | 59.9885 | 36.6 | 76.3178 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.345 | 77.2071 | 59.9772 | 72.2
76.3369 | 77.2409 | 60 | 72.2 | 76.3503 | 61.452 | 60.05 | 54.4 | 76.3547 | 41.6608 | 59.9884 | 36.6 | 76.3262 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.3533 | 77.2013 | 59.9772 | 72.2
76.3453 | 77.2422 | 60 | 72.2 | 76.3586 | 61.451 | 60.05 | 54.4 | 76.3631 | 41.6596 | 59.9883 | 36.6 | 76.3345 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.3616 | 77.1954 | 59.9773 | 72.2
76.3536 | 77.2395 | 60 | 72.2 | 76.3669 | 61.4501 | 60.05 | 54.4 | 76.3714 | 41.6585 | 59.9882 | 36.6 | 76.3429 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.3699 | 77.1896 | 59.9774 | 72.2
76.3619 | 77.2367 | 60 | 72.2 | 76.3752 | 61.4486 | 60.05 | 54.4 | 76.3797 | 41.6583 | 59.9881 | 36.6 | 76.3512 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.3783 | 77.1838 | 59.9775 | 72.2
76.3703 | 77.234 | 60 | 72.2 | 76.3836 | 61.4471 | 60.05 | 54.4 | 76.3881 | 41.6581 | 59.9881 | 36.6 | 76.3595 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.3866 | 77.178 | 59.9776 | 72.2
76.3786 | 77.2312 | 60 | 72.2 | 76.3919 | 61.4456 | 60.05 | 54.4 | 76.3964 | 41.6569 | 59.988 | 36.6 | 76.3679 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.3949 | 77.1722 | 59.9777 | 72.2
76.3869 | 77.2285 | 60 | 72.2 | 76.4002 | 61.4441 | 60.05 | 54.4 | 76.4047 | 41.6556 | 59.9879 | 36.6 | 76.3762 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.4033 | 77.1676 | 59.9778 | 72.2
76.3953 | 77.2258 | 60 | 72.2 | 76.4085 | 61.4426 | 60.05 | 54.4 | 76.4131 | 41.6549 | 59.9878 | 36.6 | 76.3845 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.4116 | 77.163 | 59.9778 | 72.2
76.4036 | 77.223 | 60 | 72.2 | 76.4169 | 61.4411 | 60.05 | 54.4 | 76.4214 | 41.6541 | 59.9877 | 36.6 | 76.3929 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.4199 | 77.1584 | 59.9779 | 72.2
76.4119 | 77.2203 | 60 | 72.2 | 76.4252 | 61.4396 | 60.05 | 54.4 | 76.4297 | 41.6537 | 59.9876 | 36.6 | 76.4012 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.4282 | 77.1538 | 59.978 | 72.2
76.4203 | 77.2162 | 60 | 72.2 | 76.4335 | 61.4381 | 60.05 | 54.4 | 76.4381 | 41.6533 | 59.9875 | 36.6 | 76.4095 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.4366 | 77.155 | 59.9781 | 72.2
76.4286 | 77.2121 | 60 | 72.2 | 76.4418 | 61.4375 | 60.05 | 54.4 | 76.4464 | 41.652 | 59.9875 | 36.6 | 76.4178 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.4449 | 77.1562 | 59.9782 | 72.2
76.4369 | 77.2121 | 60 | 72.2 | 76.4502 | 61.437 | 60.05 | 54.4 | 76.4547 | 41.6508 | 59.9874 | 36.6 | 76.4262 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.4532 | 77.157 | 59.9783 | 72.2
76.4453 | 77.2121 | 60 | 72.2 | 76.4585 | 61.437 | 60.05 | 54.4 | 76.4631 | 41.6466 | 59.9873 | 36.6 | 76.4345 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.4617 | 77.1577 | 59.9783 | 72.2
76.4536 | 77.2121 | 60 | 72.2 | 76.4668 | 61.437 | 60.05 | 54.4 | 76.4714 | 41.6424 | 59.9872 | 36.6 | 76.4429 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.47 | 77.1531 | 59.9784 | 72.2
76.4619 | 77.2121 | 60 | 72.2 | 76.4751 | 61.4349 | 60.05 | 54.4 | 76.4797 | 41.6384 | 59.9871 | 36.6 | 76.4512 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.4783 | 77.1485 | 59.9785 | 72.2
76.4703 | 77.2121 | 60 | 72.2 | 76.4835 | 61.4329 | 60.05 | 54.4 | 76.4881 | 41.6344 | 59.987 | 36.6 | 76.4595 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.4866 | 77.1428 | 59.9786 | 72.2
76.4786 | 77.2121 | 60 | 72.2 | 76.4918 | 61.4308 | 60.05 | 54.4 | 76.4964 | 41.6303 | 59.987 | 36.6 | 76.4679 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.495 | 77.137 | 59.9787 | 72.2
76.4869 | 77.2134 | 60 | 72.2 | 76.5001 | 61.4288 | 60.05 | 54.4 | 76.5047 | 41.6262 | 59.9869 | 36.6 | 76.4762 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.5033 | 77.1312 | 59.9788 | 72.2
76.4953 | 77.2148 | 60 | 72.2 | 76.5085 | 61.4267 | 60.05 | 54.4 | 76.5131 | 41.6221 | 59.9868 | 36.6 | 76.4845 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.5116 | 77.1254 | 59.9788 | 72.2
76.5036 | 77.2161 | 60 | 72.2 | 76.5168 | 61.4247 | 60.05 | 54.4 | 76.5214 | 41.618 | 59.9867 | 36.6 | 76.4929 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.52 | 77.1196 | 59.9789 | 72.2
76.5119 | 77.2174 | 60 | 72.2 | 76.5251 | 61.4211 | 60.05 | 54.4 | 76.5298 | 41.6124 | 59.9866 | 36.6 | 76.5012 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.5283 | 77.1138 | 59.979 | 72.2
76.5203 | 77.2188 | 60 | 72.2 | 76.5334 | 61.4175 | 60.05 | 54.4 | 76.5381 | 41.6068 | 59.9865 | 36.6 | 76.5096 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.5366 | 77.1085 | 59.9791 | 72.2
76.5286 | 77.2201 | 60 | 72.2 | 76.5417 | 61.4143 | 60.05 | 54.4 | 76.5464 | 41.6038 | 59.9865 | 36.6 | 76.5179 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.545 | 77.1031 | 59.9792 | 72.2
76.5369 | 77.2214 | 60 | 72.2 | 76.5501 | 61.4111 | 60.05 | 54.4 | 76.5547 | 41.6008 | 59.9864 | 36.6 | 76.5262 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.5533 | 77.1031 | 59.9793 | 72.2
76.5453 | 77.2228 | 60 | 72.2 | 76.5584 | 61.4098 | 60.05 | 54.4 | 76.5631 | 41.5983 | 59.9863 | 36.6 | 76.5345 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.5616 | 77.1031 | 59.9793 | 72.2
76.5536 | 77.2241 | 60 | 72.2 | 76.5667 | 61.4085 | 60.05 | 54.4 | 76.5714 | 41.5958 | 59.9862 | 36.6 | 76.5429 | 26.807 | 59.99 | 18.8 | 76.5699 | 77.1034 | 59.9794 | 72.2
76.5619 | 77.2254 | 60 | 72.2 | 76.5751 | 61.4072 | 60.05 | 54.4 | 76.5797 | 41.5921 | 59.9861 | 36.6 | 76.5512 | 26.8067 | 59.99 | 18.8 | 76.5784 | 77.1037 | 59.9795 | 72.2
76.5703 | 77.2266 | 60 | 72.2 | 76.5834 | 61.4059 | 60.05 | 54.4 | 76.5881 | 41.5884 | 59.986 | 36.6 | 76.5595 | 26.8064 | 59.99 | 18.8 | 76.5867 | 77.1025 | 59.9796 | 72.2
76.5786 | 77.2277 | 60 | 72.2 | 76.5917 | 61.4046 | 60.05 | 54.4 | 76.5964 | 41.5823 | 59.986 | 36.6 | 76.5679 | 26.8046 | 59.99 | 18.8 | 76.595 | 77.1013 | 59.9797 | 72.2
76.5869 | 77.2288 | 60 | 72.2 | 76.6 | 61.4033 | 60.05 | 54.4 | 76.6048 | 41.5762 | 59.9859 | 36.6 | 76.5762 | 26.8028 | 59.99 | 18.8 | 76.6034 | 77.0996 | 59.9798 | 72.2
76.5953 | 77.2299 | 60 | 72.2 | 76.6084 | 61.4035 | 60.05 | 54.4 | 76.6131 | 41.5712 | 59.9858 | 36.6 | 76.5845 | 26.801 | 59.99 | 18.8 | 76.6117 | 77.0979 | 59.9798 | 72.2
76.6036 | 77.2311 | 60 | 72.2 | 76.6167 | 61.4036 | 60.05 | 54.4 | 76.6214 | 41.5662 | 59.9857 | 36.6 | 76.5929 | 26.7992 | 59.99 | 18.8 | 76.62 | 77.0962 | 59.9799 | 72.2
76.6119 | 77.2322 | 60 | 72.2 | 76.625 | 61.4035 | 60.05 | 54.4 | 76.6298 | 41.5611 | 59.9856 | 36.6 | 76.6012 | 26.7975 | 59.99 | 18.8 | 76.6283 | 77.0945 | 59.98 | 72.2
76.6203 | 77.228 | 60 | 72.2 | 76.6333 | 61.4033 | 60.05 | 54.4 | 76.6381 | 41.5561 | 59.9855 | 36.6 | 76.6096 | 26.7957 | 59.99 | 18.8 | 76.6367 | 77.0927 | 59.9799 | 72.2
76.6286 | 77.2239 | 60 | 72.2 | 76.6417 | 61.4033 | 60.05 | 54.4 | 76.6464 | 41.5516 | 59.9855 | 36.6 | 76.6179 | 26.7939 | 59.99 | 18.8 | 76.645 | 77.091 | 59.9798 | 72.2
76.6369 | 77.2197 | 60 | 72.2 | 76.65 | 61.4033 | 60.05 | 54.4 | 76.6548 | 41.5471 | 59.9854 | 36.6 | 76.6262 | 26.7921 | 59.99 | 18.8 | 76.6533 | 77.089 | 59.9797 | 72.2
76.6453 | 77.2155 | 60 | 72.2 | 76.6583 | 61.4029 | 60.05 | 54.4 | 76.6631 | 41.5433 | 59.9853 | 36.6 | 76.6346 | 26.7907 | 59.99 | 18.8 | 76.6617 | 77.087 | 59.9797 | 72.2
76.6536 | 77.2102 | 60 | 72.2 | 76.6666 | 61.4025 | 60.05 | 54.4 | 76.6714 | 41.5396 | 59.9852 | 36.6 | 76.6429 | 26.7892 | 59.99 | 18.8 | 76.67 | 77.0853 | 59.9796 | 72.2
76.6619 | 77.2049 | 60 | 72.2 | 76.675 | 61.4021 | 60.05 | 54.4 | 76.6797 | 41.5382 | 59.9851 | 36.6 | 76.6512 | 26.7892 | 59.99 | 18.8 | 76.6783 | 77.0835 | 59.9795 | 72.2
76.6703 | 77.1996 | 60 | 72.2 | 76.6833 | 61.4017 | 60.05 | 54.4 | 76.6881 | 41.5368 | 59.9851 | 36.6 | 76.6595 | 26.7892 | 59.99 | 18.8 | 76.6868 | 77.0827 | 59.9794 | 72.2
76.6786 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 76.6916 | 61.4012 | 60.05 | 54.4 | 76.6964 | 41.5343 | 59.985 | 36.6 | 76.6679 | 26.789 | 59.99 | 18.8 | 76.6951 | 77.0818 | 59.9793 | 72.2
76.6869 | 77.189 | 60 | 72.2 | 76.6999 | 61.4008 | 60.05 | 54.4 | 76.7048 | 41.5319 | 59.9849 | 36.6 | 76.6762 | 26.7888 | 59.99 | 18.8 | 76.7034 | 77.082 | 59.9792 | 72.2
76.6953 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.7083 | 61.4006 | 60.05 | 54.4 | 76.7131 | 41.5299 | 59.9848 | 36.6 | 76.6845 | 26.7886 | 59.99 | 18.8 | 76.7117 | 77.0823 | 59.9792 | 72.2
76.7036 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.7166 | 61.4004 | 60.05 | 54.4 | 76.7214 | 41.5278 | 59.9847 | 36.6 | 76.6929 | 26.7884 | 59.99 | 18.8 | 76.7201 | 77.0825 | 59.9791 | 72.2
76.7119 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.7249 | 61.4002 | 60.05 | 54.4 | 76.7298 | 41.5255 | 59.9846 | 36.6 | 76.7012 | 26.7875 | 59.99 | 18.8 | 76.7284 | 77.0827 | 59.979 | 72.2
76.7203 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.7332 | 61.4 | 60.05 | 54.4 | 76.7381 | 41.5232 | 59.9846 | 36.6 | 76.7096 | 26.7867 | 59.99 | 18.8 | 76.7367 | 77.0815 | 59.9789 | 72.2
76.7286 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.7416 | 61.4002 | 60.05 | 54.4 | 76.7464 | 41.5208 | 59.9845 | 36.6 | 76.7179 | 26.7859 | 59.99 | 18.8 | 76.7451 | 77.0802 | 59.9788 | 72.2
76.7369 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.7499 | 61.4005 | 60.05 | 54.4 | 76.7548 | 41.5185 | 59.9844 | 36.6 | 76.7262 | 26.785 | 59.99 | 18.8 | 76.7534 | 77.0821 | 59.9787 | 72.2
76.7453 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.7582 | 61.4007 | 60.05 | 54.4 | 76.7631 | 41.5154 | 59.9843 | 36.6 | 76.7346 | 26.7842 | 59.99 | 18.8 | 76.7617 | 77.084 | 59.9787 | 72.2
76.7536 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.7665 | 61.4009 | 60.05 | 54.4 | 76.7714 | 41.5123 | 59.9842 | 36.6 | 76.7429 | 26.7834 | 59.99 | 18.8 | 76.77 | 77.0856 | 59.9786 | 72.2
76.7619 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.7749 | 61.3939 | 60.05 | 54.4 | 76.7798 | 41.5097 | 59.9841 | 36.6 | 76.7512 | 26.7828 | 59.99 | 18.8 | 76.7784 | 77.0873 | 59.9785 | 72.2
76.7703 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.7832 | 61.3869 | 60.05 | 54.4 | 76.7881 | 41.507 | 59.9841 | 36.6 | 76.7596 | 26.7822 | 59.99 | 18.8 | 76.7867 | 77.0878 | 59.9784 | 72.2
76.7786 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.7915 | 61.3797 | 60.05 | 54.4 | 76.7964 | 41.5044 | 59.984 | 36.6 | 76.7679 | 26.7813 | 59.99 | 18.8 | 76.795 | 77.0883 | 59.9783 | 72.2
76.7869 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.7998 | 61.3725 | 60.05 | 54.4 | 76.8048 | 41.5018 | 59.9839 | 36.6 | 76.7762 | 26.7804 | 59.99 | 18.8 | 76.8035 | 77.0888 | 59.9782 | 72.2
76.7953 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.8082 | 61.3653 | 60.05 | 54.4 | 76.8131 | 41.4973 | 59.9838 | 36.6 | 76.7846 | 26.7753 | 59.99 | 18.8 | 76.8118 | 77.0893 | 59.9782 | 72.2
76.8036 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.8165 | 61.3581 | 60.05 | 54.4 | 76.8214 | 41.4928 | 59.9837 | 36.6 | 76.7929 | 26.7703 | 59.99 | 18.8 | 76.8201 | 77.0904 | 59.9781 | 72.2
76.8119 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.8248 | 61.3513 | 60.05 | 54.4 | 76.8298 | 41.4885 | 59.9836 | 36.6 | 76.8012 | 26.7653 | 59.99 | 18.8 | 76.8285 | 77.0915 | 59.978 | 72.2
76.8203 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.8331 | 61.3445 | 60.05 | 54.4 | 76.8381 | 41.4842 | 59.9836 | 36.6 | 76.8096 | 26.7602 | 59.99 | 18.8 | 76.8368 | 77.0905 | 59.9779 | 72.2
76.8286 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.8415 | 61.3344 | 60.05 | 54.4 | 76.8464 | 41.4806 | 59.9835 | 36.6 | 76.8179 | 26.7552 | 59.99 | 18.8 | 76.8451 | 77.0896 | 59.9778 | 72.2
76.8369 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.8498 | 61.3243 | 60.05 | 54.4 | 76.8548 | 41.4771 | 59.9834 | 36.6 | 76.8262 | 26.7501 | 59.99 | 18.8 | 76.8534 | 77.0886 | 59.9777 | 72.2
76.8453 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.8581 | 61.3211 | 60.05 | 54.4 | 76.8631 | 41.4746 | 59.9833 | 36.6 | 76.8346 | 26.7451 | 59.99 | 18.8 | 76.8618 | 77.0877 | 59.9777 | 72.2
76.8536 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.8664 | 61.3179 | 60.05 | 54.4 | 76.8715 | 41.4722 | 59.9832 | 36.6 | 76.8429 | 26.74 | 59.99 | 18.8 | 76.8701 | 77.083 | 59.9776 | 72.2
76.8619 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.8748 | 61.3148 | 60.05 | 54.4 | 76.8798 | 41.4697 | 59.9831 | 36.6 | 76.8512 | 26.7343 | 59.99 | 18.8 | 76.8784 | 77.0784 | 59.9775 | 72.2
76.8703 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.8831 | 61.3116 | 60.05 | 54.4 | 76.8881 | 41.4673 | 59.983 | 36.6 | 76.8596 | 26.7286 | 59.99 | 18.8 | 76.8868 | 77.0738 | 59.9774 | 72.2
76.8786 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.8914 | 61.3084 | 60.05 | 54.4 | 76.8965 | 41.4669 | 59.983 | 36.6 | 76.8679 | 26.7277 | 59.99 | 18.8 | 76.8951 | 77.0692 | 59.9773 | 72.2
76.8869 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.8997 | 61.3052 | 60.05 | 54.4 | 76.9048 | 41.4666 | 59.9829 | 36.6 | 76.8763 | 26.7268 | 59.99 | 18.8 | 76.9034 | 77.0655 | 59.9772 | 72.2
76.8953 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.9081 | 61.3016 | 60.05 | 54.4 | 76.9131 | 41.4666 | 59.9828 | 36.6 | 76.8846 | 26.7258 | 59.99 | 18.8 | 76.9117 | 77.0618 | 59.9772 | 72.2
76.9036 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.9164 | 61.298 | 60.05 | 54.4 | 76.9215 | 41.4666 | 59.9827 | 36.6 | 76.8929 | 26.7249 | 59.99 | 18.8 | 76.9202 | 77.0582 | 59.9771 | 72.2
76.9119 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.9247 | 61.2978 | 60.05 | 54.4 | 76.9298 | 41.4666 | 59.9826 | 36.6 | 76.9012 | 26.724 | 59.99 | 18.8 | 76.9285 | 77.0545 | 59.977 | 72.2
76.9203 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.933 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 76.9381 | 41.4666 | 59.9825 | 36.6 | 76.9096 | 26.7231 | 59.99 | 18.8 | 76.9368 | 77.0508 | 59.9769 | 72.2
76.9286 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.9414 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 76.9465 | 41.4666 | 59.9825 | 36.6 | 76.9179 | 26.7218 | 59.99 | 18.8 | 76.9452 | 77.0471 | 59.9768 | 72.2
76.9369 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.9497 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 76.9548 | 41.4666 | 59.9824 | 36.6 | 76.9262 | 26.7205 | 59.99 | 18.8 | 76.9535 | 77.047 | 59.9767 | 72.2
76.9453 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.958 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 76.9631 | 41.4666 | 59.9823 | 36.6 | 76.9346 | 26.7202 | 59.99 | 18.8 | 76.9618 | 77.047 | 59.9767 | 72.2
76.9536 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.9664 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 76.9715 | 41.4666 | 59.9822 | 36.6 | 76.9429 | 26.7199 | 59.99 | 18.8 | 76.9701 | 77.0431 | 59.9766 | 72.2
76.9619 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.9747 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 76.9798 | 41.4666 | 59.9821 | 36.6 | 76.9512 | 26.7196 | 59.99 | 18.8 | 76.9785 | 77.0392 | 59.9765 | 72.2
76.9703 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.983 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 76.9881 | 41.4666 | 59.982 | 36.6 | 76.9596 | 26.7192 | 59.99 | 18.8 | 76.9868 | 77.0296 | 59.9764 | 72.2
76.9786 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.9913 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 76.9965 | 41.4665 | 59.982 | 36.6 | 76.9679 | 26.7189 | 59.99 | 18.8 | 76.9951 | 77.0201 | 59.9763 | 72.2
76.9869 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 76.9997 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 77.0048 | 41.4664 | 59.9819 | 36.6 | 76.9763 | 26.7186 | 59.99 | 18.8 | 77.0035 | 77.0105 | 59.9762 | 72.2
76.9953 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.008 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 77.0132 | 41.4664 | 59.9818 | 36.6 | 76.9846 | 26.7183 | 59.99 | 18.8 | 77.0118 | 77.001 | 59.9762 | 72.2
77.0036 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.0163 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 77.0215 | 41.4663 | 59.9817 | 36.6 | 76.9929 | 26.7179 | 59.99 | 18.8 | 77.0201 | 76.9914 | 59.9761 | 72.2
77.0119 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.0246 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 77.0298 | 41.4662 | 59.9816 | 36.6 | 77.0013 | 26.7083 | 59.99 | 18.8 | 77.0286 | 76.9819 | 59.976 | 72.2
77.0203 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.033 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 77.0381 | 41.4661 | 59.9815 | 36.6 | 77.0096 | 26.6987 | 59.99 | 18.8 | 77.0369 | 76.9723 | 59.9759 | 72.2
77.0286 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.0413 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 77.0465 | 41.466 | 59.9815 | 36.6 | 77.0179 | 26.6891 | 59.99 | 18.8 | 77.0452 | 76.9628 | 59.9758 | 72.2
77.0369 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.0496 | 61.2975 | 60.05 | 54.4 | 77.0548 | 41.466 | 59.9814 | 36.6 | 77.0262 | 26.6795 | 59.99 | 18.8 | 77.0535 | 76.9571 | 59.9757 | 72.2
77.0453 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.0579 | 61.2977 | 60.05 | 54.4 | 77.0632 | 41.4656 | 59.9813 | 36.6 | 77.0346 | 26.6699 | 59.99 | 18.8 | 77.0619 | 76.9514 | 59.9757 | 72.2
77.0536 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.0663 | 61.2979 | 60.05 | 54.4 | 77.0715 | 41.4652 | 59.9812 | 36.6 | 77.0429 | 26.6603 | 59.99 | 18.8 | 77.0702 | 76.9514 | 59.9756 | 72.2
77.0619 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.0746 | 61.298 | 60.05 | 54.4 | 77.0798 | 41.4643 | 59.9811 | 36.6 | 77.0513 | 26.6413 | 59.99 | 18.8 | 77.0785 | 76.9514 | 59.9755 | 72.2
77.0703 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.0829 | 61.2982 | 60.05 | 54.4 | 77.0882 | 41.4635 | 59.981 | 36.6 | 77.0596 | 26.6223 | 59.99 | 18.8 | 77.0869 | 76.9514 | 59.9754 | 72.2
77.0786 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.0912 | 61.2984 | 60.05 | 54.4 | 77.0965 | 41.4626 | 59.981 | 36.6 | 77.0679 | 26.5954 | 59.99 | 18.8 | 77.0952 | 76.9514 | 59.9753 | 72.2
77.0869 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.0996 | 61.2985 | 60.05 | 54.4 | 77.1048 | 41.4617 | 59.9809 | 36.6 | 77.0763 | 26.5686 | 59.99 | 18.8 | 77.1035 | 76.9514 | 59.9752 | 72.2
77.0953 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.1079 | 61.2987 | 60.05 | 54.4 | 77.1132 | 41.4608 | 59.9808 | 36.6 | 77.0846 | 26.5514 | 59.99 | 18.8 | 77.1118 | 76.9514 | 59.9752 | 72.2
77.1036 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.1162 | 61.2988 | 60.05 | 54.4 | 77.1215 | 41.4599 | 59.9807 | 36.6 | 77.0929 | 26.5341 | 59.99 | 18.8 | 77.1202 | 76.9514 | 59.9751 | 72.2
77.1119 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.1245 | 61.299 | 60.05 | 54.4 | 77.1299 | 41.459 | 59.9806 | 36.6 | 77.1013 | 26.5169 | 59.99 | 18.8 | 77.1285 | 76.9514 | 59.975 | 72.2
77.1203 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.1329 | 61.2992 | 60.05 | 54.4 | 77.1382 | 41.4582 | 59.9805 | 36.6 | 77.1096 | 26.4997 | 59.99 | 18.8 | 77.1368 | 76.9514 | 59.9749 | 72.2
77.1286 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.1412 | 61.2992 | 60.05 | 54.4 | 77.1465 | 41.4576 | 59.9805 | 36.6 | 77.1179 | 26.4824 | 59.99 | 18.8 | 77.1453 | 76.9514 | 59.9748 | 72.2
77.1369 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.1495 | 61.2992 | 60.05 | 54.4 | 77.1548 | 41.457 | 59.9804 | 36.6 | 77.1263 | 26.4652 | 59.99 | 18.8 | 77.1536 | 76.9514 | 59.9747 | 72.2
77.1453 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.1579 | 61.2957 | 60.05 | 54.4 | 77.1632 | 41.457 | 59.9803 | 36.6 | 77.1346 | 26.4574 | 59.99 | 18.8 | 77.1619 | 76.9514 | 59.9747 | 72.2
77.1536 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.1662 | 61.2922 | 60.05 | 54.4 | 77.1715 | 41.457 | 59.9802 | 36.6 | 77.1429 | 26.4495 | 59.99 | 18.8 | 77.1703 | 76.9514 | 59.9746 | 72.2
77.1619 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.1745 | 61.2888 | 60.05 | 54.4 | 77.1798 | 41.457 | 59.9801 | 36.6 | 77.1513 | 26.4489 | 59.99 | 18.8 | 77.1786 | 76.9514 | 59.9745 | 72.2
77.1703 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.1828 | 61.2853 | 60.05 | 54.4 | 77.1882 | 41.457 | 59.98 | 36.6 | 77.1596 | 26.4482 | 59.99 | 18.8 | 77.1869 | 76.9514 | 59.9744 | 72.2
77.1786 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.1911 | 61.2798 | 60.05 | 54.4 | 77.1965 | 41.457 | 59.98 | 36.6 | 77.1679 | 26.4475 | 59.99 | 18.8 | 77.1952 | 76.9514 | 59.9743 | 72.2
77.1869 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.1995 | 61.2744 | 60.05 | 54.4 | 77.2049 | 41.457 | 59.98 | 36.6 | 77.1763 | 26.4468 | 59.99 | 18.8 | 77.2036 | 76.9514 | 59.9742 | 72.2
77.1953 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.2078 | 61.2689 | 60.05 | 54.4 | 77.2132 | 41.4559 | 59.98 | 36.6 | 77.1846 | 26.4461 | 59.99 | 18.8 | 77.2119 | 76.9514 | 59.9742 | 72.2
77.2036 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.2161 | 61.2634 | 60.05 | 54.4 | 77.2215 | 41.4549 | 59.98 | 36.6 | 77.1929 | 26.4455 | 59.99 | 18.8 | 77.2202 | 76.9514 | 59.9741 | 72.2
77.2119 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.2245 | 61.258 | 60.05 | 54.4 | 77.2299 | 41.4538 | 59.98 | 36.6 | 77.2013 | 26.4445 | 59.99 | 18.8 | 77.2286 | 76.9514 | 59.974 | 72.2
77.2203 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.2328 | 61.2525 | 60.05 | 54.4 | 77.2382 | 41.4528 | 59.98 | 36.6 | 77.2096 | 26.4436 | 59.99 | 18.8 | 77.2369 | 76.9514 | 59.9739 | 72.2
77.2286 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.2411 | 61.2505 | 60.05 | 54.4 | 77.2465 | 41.451 | 59.98 | 36.6 | 77.2179 | 26.4427 | 59.99 | 18.8 | 77.2452 | 76.9514 | 59.9738 | 72.2
77.2369 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.2494 | 61.2485 | 60.05 | 54.4 | 77.2549 | 41.4492 | 59.98 | 36.6 | 77.2263 | 26.4418 | 59.99 | 18.8 | 77.2535 | 76.9514 | 59.9737 | 72.2
77.2453 | 77.1837 | 60 | 72.2 | 77.2578 | 61.2457 | 60.05 | 54.4 | 77.2632 | 41.4474 | 59.98 | 36.6 | 77.2346 | 26.4415 | 59.99 | 18.8 | 77.262 | 76.9514 | 59.9737 | 72.2
77.2536 | 77.1848 | 60 | 72.2 | 77.2661 | 61.2428 | 60.05 | 54.4 | 77.2715 | 41.4456 | 59.98 | 36.6 | 77.243 | 26.4413 | 59.99 | 18.8 | 77.2703 | 76.9514 | 59.9736 | 72.2
77.2619 | 77.1859 | 60 | 72.2 | 77.2744 | 61.2407 | 60.05 | 54.4 | 77.2799 | 41.4437 | 59.98 | 36.6 | 77.2513 | 26.4411 | 59.99 | 18.8 | 77.2786 | 76.9514 | 59.9735 | 72.2
77.2703 | 77.1869 | 60 | 72.2 | 77.2827 | 61.2386 | 60.05 | 54.4 | 77.2882 | 41.4419 | 59.98 | 36.6 | 77.2596 | 26.4408 | 59.99 | 18.8 | 77.287 | 76.9514 | 59.9734 | 72.2
77.2786 | 77.188 | 60 | 72.2 | 77.291 | 61.2352 | 60.05 | 54.4 | 77.2965 | 41.4412 | 59.98 | 36.6 | 77.2679 | 26.4406 | 59.99 | 18.8 | 77.2953 | 76.9514 | 59.9733 | 72.2
77.2869 | 77.189 | 60 | 72.2 | 77.2994 | 61.2317 | 60.05 | 54.4 | 77.3049 | 41.4404 | 59.98 | 36.6 | 77.2763 | 26.4404 | 59.99 | 18.8 | 77.3036 | 76.9514 | 59.9732 | 72.2
77.2953 | 77.1901 | 60 | 72.2 | 77.3077 | 61.2281 | 60.05 | 54.4 | 77.3132 | 41.4397 | 59.98 | 36.6 | 77.2846 | 26.4404 | 59.99 | 18.8 | 77.312 | 76.9514 | 59.9732 | 72.2
77.3036 | 77.1911 | 60 | 72.2 | 77.316 | 61.2245 | 60.05 | 54.4 | 77.3215 | 41.4389 | 59.98 | 36.6 | 77.2929 | 26.4404 | 59.99 | 18.8 | 77.3203 | 76.9514 | 59.9731 | 72.2
77.3119 | 77.1922 | 60 | 72.2 | 77.3244 | 61.2209 | 60.05 | 54.4 | 77.3299 | 41.4389 | 59.98 | 36.6 | 77.3013 | 26.4404 | 59.99 | 18.8 | 77.3286 | 76.9514 | 59.973 | 72.2
77.3203 | 77.1933 | 60 | 72.2 | 77.3327 | 61.2173 | 60.05 | 54.4 | 77.3382 | 41.4389 | 59.98 | 36.6 | 77.3096 | 26.4404 | 59.99 | 18.8 | 77.3369 | 76.9514 | 59.9729 | 72.2
77.3286 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.341 | 61.2145 | 60.05 | 54.4 | 77.3466 | 41.4389 | 59.98 | 36.6 | 77.318 | 26.4404 | 59.99 | 18.8 | 77.3453 | 76.9514 | 59.9728 | 72.2
77.3369 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.3493 | 61.2117 | 60.05 | 54.4 | 77.3549 | 41.4389 | 59.98 | 36.6 | 77.3263 | 26.4404 | 59.99 | 18.8 | 77.3536 | 76.9514 | 59.9727 | 72.2
77.3453 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.3577 | 61.21 | 60.05 | 54.4 | 77.3632 | 41.4389 | 59.98 | 36.6 | 77.3346 | 26.4404 | 59.99 | 18.8 | 77.3619 | 76.9514 | 59.9727 | 72.2
77.3536 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.366 | 61.2083 | 60.05 | 54.4 | 77.3716 | 41.4389 | 59.98 | 36.6 | 77.343 | 26.4404 | 59.99 | 18.8 | 77.3704 | 76.9514 | 59.9726 | 72.2
77.3619 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.3743 | 61.208 | 60.05 | 54.4 | 77.3799 | 41.4374 | 59.98 | 36.6 | 77.3513 | 26.4394 | 59.99 | 18.8 | 77.3787 | 76.9514 | 59.9725 | 72.2
77.3703 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.3826 | 61.2077 | 60.05 | 54.4 | 77.3882 | 41.436 | 59.98 | 36.6 | 77.3596 | 26.4385 | 59.99 | 18.8 | 77.387 | 76.9514 | 59.9724 | 72.2
77.3786 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.391 | 61.207 | 60.05 | 54.4 | 77.3965 | 41.4346 | 59.98 | 36.6 | 77.368 | 26.4375 | 59.99 | 18.8 | 77.3953 | 76.9514 | 59.9723 | 72.2
77.3869 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.3993 | 61.2062 | 60.05 | 54.4 | 77.4049 | 41.4333 | 59.98 | 36.6 | 77.3763 | 26.4365 | 59.99 | 18.8 | 77.4037 | 76.9514 | 59.9722 | 72.2
77.3953 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.4076 | 61.2053 | 60.05 | 54.4 | 77.4132 | 41.4319 | 59.98 | 36.6 | 77.3846 | 26.4355 | 59.99 | 18.8 | 77.412 | 76.9514 | 59.9722 | 72.2
77.4036 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.4159 | 61.2045 | 60.05 | 54.4 | 77.4216 | 41.4306 | 59.98 | 36.6 | 77.3929 | 26.4346 | 59.99 | 18.8 | 77.4203 | 76.9514 | 59.9721 | 72.2
77.4119 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.4243 | 61.2036 | 60.05 | 54.4 | 77.4299 | 41.4288 | 59.98 | 36.6 | 77.4013 | 26.4321 | 59.99 | 18.8 | 77.4287 | 76.9514 | 59.972 | 72.2
77.4203 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.4326 | 61.2028 | 60.05 | 54.4 | 77.4382 | 41.4271 | 59.98 | 36.6 | 77.4096 | 26.4297 | 59.99 | 18.8 | 77.437 | 76.9514 | 59.9719 | 72.2
77.4286 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.4409 | 61.2021 | 60.05 | 54.4 | 77.4466 | 41.4253 | 59.98 | 36.6 | 77.418 | 26.4273 | 59.99 | 18.8 | 77.4453 | 76.9514 | 59.9718 | 72.2
77.4369 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.4492 | 61.2014 | 60.05 | 54.4 | 77.4549 | 41.4236 | 59.98 | 36.6 | 77.4263 | 26.4249 | 59.99 | 18.8 | 77.4536 | 76.9514 | 59.9717 | 72.2
77.4453 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.4576 | 61.2007 | 60.05 | 54.4 | 77.4632 | 41.4231 | 59.98 | 36.6 | 77.4346 | 26.4234 | 59.99 | 18.8 | 77.462 | 76.9514 | 59.9717 | 72.2
77.4536 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.4659 | 61.2 | 60.05 | 54.4 | 77.4716 | 41.4225 | 59.98 | 36.6 | 77.443 | 26.422 | 59.99 | 18.8 | 77.4703 | 76.9511 | 59.9716 | 72.2
77.4619 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.4742 | 61.1999 | 60.05 | 54.4 | 77.4799 | 41.4216 | 59.98 | 36.6 | 77.4513 | 26.4205 | 59.99 | 18.8 | 77.4786 | 76.9507 | 59.9715 | 72.2
77.4703 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.4825 | 61.1999 | 60.05 | 54.4 | 77.4883 | 41.4206 | 59.98 | 36.6 | 77.4596 | 26.4191 | 59.99 | 18.8 | 77.4871 | 76.9486 | 59.9714 | 72.2
77.4786 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.4909 | 61.1999 | 60.05 | 54.4 | 77.4966 | 41.4196 | 59.98 | 36.6 | 77.468 | 26.4174 | 59.99 | 18.8 | 77.4954 | 76.9465 | 59.9713 | 72.2
77.4869 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.4992 | 61.1999 | 60.05 | 54.4 | 77.5049 | 41.4187 | 59.98 | 36.6 | 77.4763 | 26.4158 | 59.99 | 18.8 | 77.5037 | 76.9444 | 59.9712 | 72.2
77.4953 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.5075 | 61.1999 | 60.05 | 54.4 | 77.5132 | 41.4181 | 59.98 | 36.6 | 77.4846 | 26.4155 | 59.99 | 18.8 | 77.5121 | 76.9423 | 59.9712 | 72.2
77.5036 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.5159 | 61.1999 | 60.05 | 54.4 | 77.5216 | 41.4175 | 59.98 | 36.6 | 77.493 | 26.4153 | 59.99 | 18.8 | 77.5204 | 76.9391 | 59.9711 | 72.2
77.5119 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.5242 | 61.2009 | 60.05 | 54.4 | 77.5299 | 41.4167 | 59.98 | 36.6 | 77.5013 | 26.4151 | 59.99 | 18.8 | 77.5287 | 76.9358 | 59.971 | 72.2
77.5203 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.5325 | 61.202 | 60.05 | 54.4 | 77.5382 | 41.4159 | 59.98 | 36.6 | 77.5096 | 26.4149 | 59.99 | 18.8 | 77.537 | 76.9325 | 59.9709 | 72.2
77.5286 | 77.1943 | 60 | 72.2 | 77.5408 | 61.2031 | 60.05 | 54.4 | 77.5466 | 41.4153 | 59.98 | 36.6 | 77.518 | 26.414 | 59.99 | 18.8 | 77.5454 | 76.9293 | 59.9708 | 72.2
77.5369 | 77.1905 | 60 | 72.2 | 77.5491 | 61.2042 | 60.05 | 54.4 | 77.5549 | 41.4147 | 59.98 | 36.6 | 77.5263 | 26.4131 | 59.99 | 18.8 | 77.5537 | 76.9261 | 59.9707 | 72.2
77.5453 | 77.1867 | 60 | 72.2 | 77.5575 | 61.2052 | 60.05 | 54.4 | 77.5633 | 41.4137 | 59.98 | 36.6 | 77.5346 | 26.4123 | 59.99 | 18.8 | 77.562 | 76.923 | 59.9707 | 72.2
77.5536 | 77.183 | 60 | 72.2 | 77.5658 | 61.2063 | 60.05 | 54.4 | 77.5716 | 41.4126 | 59.98 | 36.6 | 77.543 | 26.4114 | 59.99 | 18.8 | 77.5704 | 76.9216 | 59.9706 | 72.2
77.5619 | 77.1792 | 60 | 72.2 | 77.5741 | 61.2079 | 60.05 | 54.4 | 77.5799 | 41.4118 | 59.98 | 36.6 | 77.5513 | 26.4103 | 59.99 | 18.8 | 77.5787 | 76.9202 | 59.9705 | 72.2
77.5703 | 77.1754 | 60 | 72.2 | 77.5825 | 61.2095 | 60.05 | 54.4 | 77.5883 | 41.4109 | 59.98 | 36.6 | 77.5596 | 26.4092 | 59.99 | 18.8 | 77.587 | 76.9171 | 59.9704 | 72.2
77.5786 | 77.1716 | 60 | 72.2 | 77.5908 | 61.2111 | 60.05 | 54.4 | 77.5966 | 41.4097 | 59.98 | 36.6 | 77.568 | 26.4081 | 59.99 | 18.8 | 77.5953 | 76.9141 | 59.9703 | 72.2
77.5869 | 77.1621 | 60 | 72.2 | 77.5991 | 61.2127 | 60.05 | 54.4 | 77.6049 | 41.4086 | 59.98 | 36.6 | 77.5763 | 26.407 | 59.99 | 18.8 | 77.6038 | 76.9122 | 59.9702 | 72.2
77.5953 | 77.1526 | 60 | 72.2 | 77.6074 | 61.2117 | 60.05 | 54.4 | 77.6133 | 41.4077 | 59.98 | 36.6 | 77.5847 | 26.4059 | 59.99 | 18.8 | 77.6121 | 76.9103 | 59.9702 | 72.2
77.6036 | 77.1431 | 60 | 72.2 | 77.6158 | 61.2107 | 60.05 | 54.4 | 77.6216 | 41.4068 | 59.98 | 36.6 | 77.593 | 26.4048 | 59.99 | 18.8 | 77.6204 | 76.9084 | 59.9701 | 72.2
77.6119 | 77.1336 | 60 | 72.2 | 77.6241 | 61.2097 | 60.05 | 54.4 | 77.6299 | 41.4058 | 59.98 | 36.6 | 77.6013 | 26.4043 | 59.99 | 18.8 | 77.6288 | 76.9065 | 59.97 | 72.2
77.6203 | 77.1278 | 60 | 72.2 | 77.6324 | 61.2087 | 60.05 | 54.4 | 77.6383 | 41.4049 | 59.98 | 36.6 | 77.6096 | 26.4038 | 59.99 | 18.8 | 77.6371 | 76.9048 | 59.97 | 72.2
77.6286 | 77.1221 | 60 | 72.2 | 77.6407 | 61.2068 | 60.05 | 54.4 | 77.6466 | 41.4051 | 59.98 | 36.6 | 77.618 | 26.4011 | 59.99 | 18.8 | 77.6454 | 76.9031 | 59.97 | 72.2
77.6369 | 77.1164 | 60 | 72.2 | 77.6491 | 61.2049 | 60.05 | 54.4 | 77.6549 | 41.4053 | 59.98 | 36.6 | 77.6263 | 26.3983 | 59.99 | 18.8 | 77.6538 | 76.9011 | 59.97 | 72.2
77.6453 | 77.1106 | 60 | 72.2 | 77.6574 | 61.2024 | 60.05 | 54.4 | 77.6633 | 41.4044 | 59.98 | 36.6 | 77.6346 | 26.3943 | 59.99 | 18.8 | 77.6621 | 76.899 | 59.97 | 72.2
77.6536 | 77.1049 | 60 | 72.2 | 77.6657 | 61.2 | 60.05 | 54.4 | 77.6716 | 41.4035 | 59.98 | 36.6 | 77.643 | 26.3902 | 59.99 | 18.8 | 77.6704 | 76.8986 | 59.97 | 72.2
77.6619 | 77.0992 | 60 | 72.2 | 77.674 | 61.1977 | 60.05 | 54.4 | 77.6799 | 41.4029 | 59.98 | 36.6 | 77.6513 | 26.3862 | 59.99 | 18.8 | 77.6787 | 76.8983 | 59.97 | 72.2
77.6703 | 77.0992 | 60 | 72.2 | 77.6824 | 61.1954 | 60.05 | 54.4 | 77.6883 | 41.4023 | 59.98 | 36.6 | 77.6596 | 26.3821 | 59.99 | 18.8 | 77.6871 | 76.8979 | 59.97 | 72.2
77.6786 | 77.0992 | 60 | 72.2 | 77.6907 | 61.1946 | 60.05 | 54.4 | 77.6966 | 41.4016 | 59.98 | 36.6 | 77.668 | 26.3781 | 59.99 | 18.8 | 77.6954 | 76.8975 | 59.97 | 72.2
77.6869 | 77.0914 | 60 | 72.2 | 77.699 | 61.1938 | 60.05 | 54.4 | 77.705 | 41.401 | 59.98 | 36.6 | 77.6763 | 26.3741 | 59.99 | 18.8 | 77.7037 | 76.8971 | 59.97 | 72.2
77.6953 | 77.0837 | 60 | 72.2 | 77.7074 | 61.1931 | 60.05 | 54.4 | 77.7133 | 41.4004 | 59.98 | 36.6 | 77.6847 | 26.3694 | 59.99 | 18.8 | 77.7122 | 76.8968 | 59.97 | 72.2
77.7036 | 77.0759 | 60 | 72.2 | 77.7157 | 61.1923 | 60.05 | 54.4 | 77.7216 | 41.3998 | 59.98 | 36.6 | 77.693 | 26.3647 | 59.99 | 18.8 | 77.7205 | 76.8958 | 59.97 | 72.2
77.7119 | 77.0682 | 60 | 72.2 | 77.724 | 61.1925 | 60.05 | 54.4 | 77.7299 | 41.3987 | 59.98 | 36.6 | 77.7013 | 26.3623 | 59.99 | 18.8 | 77.7288 | 76.8949 | 59.97 | 72.2
77.7203 | 77.0604 | 60 | 72.2 | 77.7323 | 61.1926 | 60.05 | 54.4 | 77.7383 | 41.3975 | 59.98 | 36.6 | 77.7097 | 26.3599 | 59.99 | 18.8 | 77.7371 | 76.8943 | 59.97 | 72.2
77.7286 | 77.0527 | 60 | 72.2 | 77.7407 | 61.1917 | 60.05 | 54.4 | 77.7466 | 41.3961 | 59.98 | 36.6 | 77.718 | 26.3592 | 59.99 | 18.8 | 77.7455 | 76.8936 | 59.97 | 72.2
77.7369 | 77.0443 | 60 | 72.2 | 77.749 | 61.1907 | 60.05 | 54.4 | 77.7549 | 41.3947 | 59.98 | 36.6 | 77.7263 | 26.3586 | 59.99 | 18.8 | 77.7538 | 76.8929 | 59.97 | 72.2
77.7453 | 77.036 | 60 | 72.2 | 77.7573 | 61.1897 | 60.05 | 54.4 | 77.7633 | 41.3932 | 59.98 | 36.6 | 77.7346 | 26.3563 | 59.99 | 18.8 | 77.7621 | 76.8922 | 59.97 | 72.2
77.7536 | 77.0277 | 60 | 72.2 | 77.7656 | 61.1886 | 60.05 | 54.4 | 77.7716 | 41.3918 | 59.98 | 36.6 | 77.743 | 26.354 | 59.99 | 18.8 | 77.7705 | 76.8916 | 59.97 | 72.2
77.7619 | 77.0194 | 60 | 72.2 | 77.774 | 61.1877 | 60.05 | 54.4 | 77.78 | 41.3904 | 59.98 | 36.6 | 77.7513 | 26.3516 | 59.99 | 18.8 | 77.7788 | 76.8909 | 59.97 | 72.2
77.7703 | 77.019 | 60 | 72.2 | 77.7823 | 61.1868 | 60.05 | 54.4 | 77.7883 | 41.3889 | 59.98 | 36.6 | 77.7597 | 26.3493 | 59.99 | 18.8 | 77.7871 | 76.8902 | 59.97 | 72.2
77.7786 | 77.0185 | 60 | 72.2 | 77.7906 | 61.1859 | 60.05 | 54.4 | 77.7966 | 41.39 | 59.98 | 36.6 | 77.768 | 26.3476 | 59.99 | 18.8 | 77.7955 | 76.8895 | 59.97 | 72.2
77.7869 | 77.0181 | 60 | 72.2 | 77.7989 | 61.185 | 60.05 | 54.4 | 77.805 | 41.391 | 59.98 | 36.6 | 77.7763 | 26.3459 | 59.99 | 18.8 | 77.8038 | 76.8894 | 59.97 | 72.2
77.7953 | 77.0177 | 60 | 72.2 | 77.8073 | 61.1841 | 60.05 | 54.4 | 77.8133 | 41.3905 | 59.98 | 36.6 | 77.7847 | 26.3443 | 59.99 | 18.8 | 77.8121 | 76.8892 | 59.97 | 72.2
77.8036 | 77.0173 | 60 | 72.2 | 77.8156 | 61.1832 | 60.05 | 54.4 | 77.8216 | 41.3901 | 59.98 | 36.6 | 77.793 | 26.3426 | 59.99 | 18.8 | 77.8204 | 76.8892 | 59.97 | 72.2
77.8119 | 77.0169 | 60 | 72.2 | 77.8239 | 61.1833 | 60.05 | 54.4 | 77.83 | 41.3908 | 59.98 | 36.6 | 77.8013 | 26.3409 | 59.99 | 18.8 | 77.8289 | 76.8892 | 59.97 | 72.2
77.8203 | 77.0169 | 60 | 72.2 | 77.8322 | 61.1835 | 60.05 | 54.4 | 77.8383 | 41.3915 | 59.98 | 36.6 | 77.8097 | 26.3391 | 59.99 | 18.8 | 77.8372 | 76.8892 | 59.97 | 72.2
77.8286 | 77.0169 | 60 | 72.2 | 77.8406 | 61.1839 | 60.05 | 54.4 | 77.8466 | 41.3923 | 59.98 | 36.6 | 77.818 | 26.339 | 59.99 | 18.8 | 77.8455 | 76.8892 | 59.97 | 72.2
77.8369 | 77.017 | 60 | 72.2 | 77.8489 | 61.1843 | 60.05 | 54.4 | 77.855 | 41.393 | 59.98 | 36.6 | 77.8263 | 26.3389 | 59.99 | 18.8 | 77.8539 | 76.8892 | 59.97 | 72.2
77.8453 | 77.017 | 60 | 72.2 | 77.8572 | 61.1838 | 60.05 | 54.4 | 77.8633 | 41.3935 | 59.98 | 36.6 | 77.8347 | 26.3386 | 59.99 | 18.8 | 77.8622 | 76.8892 | 59.97 | 72.2
77.8536 | 77.0168 | 60 | 72.2 | 77.8656 | 61.1834 | 60.05 | 54.4 | 77.8716 | 41.394 | 59.98 | 36.6 | 77.843 | 26.3383 | 59.99 | 18.8 | 77.8705 | 76.8892 | 59.97 | 72.2
77.8619 | 77.0167 | 60 | 72.2 | 77.8739 | 61.1831 | 60.05 | 54.4 | 77.88 | 41.3924 | 59.98 | 36.6 | 77.8513 | 26.3381 | 59.99 | 18.8 | 77.8788 | 76.8892 | 59.97 | 72.2
77.8703 | 77.0165 | 60 | 72.2 | 77.8822 | 61.1828 | 60.05 | 54.4 | 77.8883 | 41.3909 | 59.98 | 36.6 | 77.8597 | 26.3378 | 59.99 | 18.8 | 77.8872 | 76.8892 | 59.97 | 72.2
77.8786 | 77.0164 | 60 | 72.2 | 77.8905 | 61.1825 | 60.05 | 54.4 | 77.8967 | 41.3907 | 59.98 | 36.6 | 77.868 | 26.3372 | 59.99 | 18.8 | 77.8955 | 76.8892 | 59.97 | 72.2
77.8869 | 77.0163 | 60 | 72.2 | 77.8988 | 61.1822 | 60.05 | 54.4 | 77.905 | 41.3906 | 59.98 | 36.6 | 77.8763 | 26.3366 | 59.99 | 18.8 | 77.9038 | 76.8889 | 59.97 | 72.2
77.8953 | 77.0161 | 60 | 72.2 | 77.9072 | 61.1805 | 60.05 | 54.4 | 77.9133 | 41.3904 | 59.98 | 36.6 | 77.8847 | 26.3361 | 59.99 | 18.8 | 77.9122 | 76.8886 | 59.97 | 72.2
77.9036 | 77.0161 | 60 | 72.2 | 77.9155 | 61.1788 | 60.05 | 54.4 | 77.9217 | 41.3902 | 59.98 | 36.6 | 77.893 | 26.3356 | 59.99 | 18.8 | 77.9205 | 76.8876 | 59.97 | 72.2
77.9119 | 77.0161 | 60 | 72.2 | 77.9238 | 61.1769 | 60.05 | 54.4 | 77.93 | 41.3889 | 59.98 | 36.6 | 77.9013 | 26.3351 | 59.99 | 18.8 | 77.9288 | 76.8866 | 59.97 | 72.2
77.9203 | 77.0161 | 60 | 72.2 | 77.9322 | 61.175 | 60.05 | 54.4 | 77.9383 | 41.3876 | 59.98 | 36.6 | 77.9097 | 26.3346 | 59.99 | 18.8 | 77.9371 | 76.8836 | 59.97 | 72.2
77.9286 | 77.0161 | 60 | 72.2 | 77.9405 | 61.1737 | 60.04 | 54.4 | 77.9467 | 41.3857 | 59.98 | 36.6 | 77.918 | 26.3342 | 59.99 | 18.8 | 77.9456 | 76.8805 | 59.97 | 72.2
77.9369 | 77.0164 | 60 | 72.2 | 77.9488 | 61.1725 | 60.04 | 54.4 | 77.955 | 41.3838 | 59.98 | 36.6 | 77.9263 | 26.3339 | 59.99 | 18.8 | 77.9539 | 76.8761 | 59.97 | 72.2
77.9453 | 77.0167 | 60 | 72.2 | 77.9571 | 61.1711 | 60.04 | 54.4 | 77.9633 | 41.3811 | 59.98 | 36.6 | 77.9347 | 26.3333 | 59.99 | 18.8 | 77.9622 | 76.8716 | 59.97 | 72.2
77.9536 | 77.0169 | 60 | 72.2 | 77.9655 | 61.1697 | 60.04 | 54.4 | 77.9717 | 41.3784 | 59.98 | 36.6 | 77.943 | 26.3328 | 59.99 | 18.8 | 77.9706 | 76.8672 | 59.97 | 72.2
77.9619 | 77.0172 | 60 | 72.2 | 77.9738 | 61.1683 | 60.04 | 54.4 | 77.98 | 41.3761 | 59.98 | 36.6 | 77.9514 | 26.3326 | 59.99 | 18.8 | 77.9789 | 76.8628 | 59.97 | 72.2
77.9703 | 77.0175 | 60 | 72.2 | 77.9821 | 61.1669 | 60.04 | 54.4 | 77.9883 | 41.3737 | 59.98 | 36.6 | 77.9597 | 26.3323 | 59.99 | 18.8 | 77.9872 | 76.8585 | 59.97 | 72.2
77.9786 | 77.0177 | 60 | 72.2 | 77.9904 | 61.1669 | 60.04 | 54.4 | 77.9967 | 41.3674 | 59.98 | 36.6 | 77.968 | 26.3318 | 59.99 | 18.8 | 77.9956 | 76.8542 | 59.97 | 72.2
77.9869 | 77.018 | 60 | 72.2 | 77.9988 | 61.1669 | 60.04 | 54.4 | 78.005 | 41.361 | 59.98 | 36.6 | 77.9763 | 26.3313 | 59.99 | 18.8 | 78.0039 | 76.8505 | 59.97 | 72.2
77.9953 | 77.0183 | 60 | 72.2 | 78.0071 | 61.1669 | 60.04 | 54.4 | 78.0133 | 41.3558 | 59.98 | 36.6 | 77.9847 | 26.33 | 59.99 | 18.8 | 78.0122 | 76.8469 | 59.97 | 72.2
78.0036 | 77.0192 | 60 | 72.2 | 78.0154 | 61.1669 | 60.04 | 54.4 | 78.0217 | 41.3506 | 59.98 | 36.6 | 77.993 | 26.3286 | 59.99 | 18.8 | 78.0205 | 76.8454 | 59.97 | 72.2
78.0119 | 77.0202 | 60 | 72.2 | 78.0238 | 61.166 | 60.04 | 54.4 | 78.03 | 41.3458 | 59.98 | 36.6 | 78.0013 | 26.3272 | 59.99 | 18.8 | 78.0289 | 76.8438 | 59.97 | 72.2
78.0203 | 77.0149 | 60 | 72.2 | 78.0321 | 61.1651 | 60.04 | 54.4 | 78.0384 | 41.3411 | 59.98 | 36.6 | 78.0097 | 26.3259 | 59.99 | 18.8 | 78.0372 | 76.8447 | 59.97 | 72.2
78.0286 | 77.0096 | 60 | 72.2 | 78.0404 | 61.1642 | 60.04 | 54.4 | 78.0467 | 41.334 | 59.98 | 36.6 | 78.018 | 26.3247 | 59.99 | 18.8 | 78.0455 | 76.8456 | 59.97 | 72.2
78.0369 | 77.0043 | 60 | 72.2 | 78.0487 | 61.1633 | 60.04 | 54.4 | 78.055 | 41.3269 | 59.98 | 36.6 | 78.0264 | 26.3236 | 59.99 | 18.8 | 78.054 | 76.8464 | 59.97 | 72.2
78.0453 | 76.999 | 60 | 72.2 | 78.0571 | 61.1596 | 60.04 | 54.4 | 78.0634 | 41.3189 | 59.98 | 36.6 | 78.0347 | 26.3225 | 59.99 | 18.8 | 78.0623 | 76.8473 | 59.97 | 72.2
78.0536 | 76.9948 | 60 | 72.2 | 78.0654 | 61.1559 | 60.04 | 54.4 | 78.0717 | 41.311 | 59.98 | 36.6 | 78.043 | 26.3213 | 59.99 | 18.8 | 78.0706 | 76.8483 | 59.97 | 72.2
78.0619 | 76.9906 | 60 | 72.2 | 78.0737 | 61.1522 | 60.04 | 54.4 | 78.08 | 41.3067 | 59.98 | 36.6 | 78.0514 | 26.3205 | 59.99 | 18.8 | 78.0789 | 76.8494 | 59.97 | 72.2
78.0703 | 76.9863 | 60 | 72.2 | 78.082 | 61.1485 | 60.04 | 54.4 | 78.0883 | 41.3025 | 59.98 | 36.6 | 78.0597 | 26.3196 | 59.99 | 18.8 | 78.0873 | 76.851 | 59.97 | 72.2
78.0786 | 76.9821 | 60 | 72.2 | 78.0904 | 61.1448 | 60.04 | 54.4 | 78.0967 | 41.2969 | 59.98 | 36.6 | 78.068 | 26.3196 | 59.99 | 18.8 | 78.0956 | 76.8526 | 59.97 | 72.2
78.0869 | 76.9772 | 60 | 72.2 | 78.0987 | 61.1411 | 60.04 | 54.4 | 78.105 | 41.2914 | 59.98 | 36.6 | 78.0764 | 26.3196 | 59.99 | 18.8 | 78.1039 | 76.8492 | 59.97 | 72.2
78.0953 | 76.9723 | 60 | 72.2 | 78.107 | 61.1355 | 60.04 | 54.4 | 78.1134 | 41.2863 | 59.98 | 36.6 | 78.0847 | 26.3196 | 59.99 | 18.8 | 78.1123 | 76.8458 | 59.97 | 72.2
78.1036 | 76.9733 | 60 | 72.2 | 78.1154 | 61.13 | 60.04 | 54.4 | 78.1217 | 41.2811 | 59.98 | 36.6 | 78.093 | 26.3196 | 59.99 | 18.8 | 78.1206 | 76.8414 | 59.97 | 72.2
78.1119 | 76.9744 | 60 | 72.2 | 78.1237 | 61.1244 | 60.04 | 54.4 | 78.13 | 41.2787 | 59.98 | 36.6 | 78.1013 | 26.3181 | 59.99 | 18.8 | 78.1289 | 76.837 | 59.97 | 72.2
78.1203 | 76.9754 | 60 | 72.2 | 78.132 | 61.1188 | 60.04 | 54.4 | 78.1384 | 41.2763 | 59.98 | 36.6 | 78.1097 | 26.3167 | 59.99 | 18.8 | 78.1373 | 76.8299 | 59.97 | 72.2
78.1286 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.1403 | 61.116 | 60.04 | 54.4 | 78.1467 | 41.2741 | 59.98 | 36.6 | 78.118 | 26.3149 | 59.99 | 18.8 | 78.1456 | 76.8228 | 59.97 | 72.2
78.1369 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.1487 | 61.1132 | 60.04 | 54.4 | 78.155 | 41.2719 | 59.98 | 36.6 | 78.1264 | 26.3131 | 59.99 | 18.8 | 78.1539 | 76.8156 | 59.97 | 72.2
78.1453 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.157 | 61.1089 | 60.04 | 54.4 | 78.1634 | 41.2697 | 59.98 | 36.6 | 78.1347 | 26.3113 | 59.99 | 18.8 | 78.1622 | 76.8085 | 59.97 | 72.2
78.1536 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.1653 | 61.1047 | 60.04 | 54.4 | 78.1717 | 41.2675 | 59.98 | 36.6 | 78.143 | 26.3094 | 59.99 | 18.8 | 78.1707 | 76.8009 | 59.97 | 72.2
78.1619 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.1736 | 61.0966 | 60.04 | 54.4 | 78.1801 | 41.2667 | 59.98 | 36.6 | 78.1514 | 26.3076 | 59.99 | 18.8 | 78.179 | 76.7932 | 59.97 | 72.2
78.1703 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.182 | 61.0885 | 60.04 | 54.4 | 78.1884 | 41.266 | 59.98 | 36.6 | 78.1597 | 26.3058 | 59.99 | 18.8 | 78.1873 | 76.7905 | 59.97 | 72.2
78.1786 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.1903 | 61.0824 | 60.04 | 54.4 | 78.1967 | 41.2652 | 59.98 | 36.6 | 78.168 | 26.3037 | 59.99 | 18.8 | 78.1957 | 76.7878 | 59.97 | 72.2
78.1869 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.1986 | 61.0764 | 60.04 | 54.4 | 78.205 | 41.2645 | 59.98 | 36.6 | 78.1764 | 26.3016 | 59.99 | 18.8 | 78.204 | 76.7835 | 59.97 | 72.2
78.1953 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.207 | 61.0669 | 60.04 | 54.4 | 78.2134 | 41.2637 | 59.98 | 36.6 | 78.1847 | 26.3009 | 59.99 | 18.8 | 78.2123 | 76.7792 | 59.97 | 72.2
78.2036 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.2153 | 61.0575 | 60.04 | 54.4 | 78.2217 | 41.263 | 59.98 | 36.6 | 78.193 | 26.3002 | 59.99 | 18.8 | 78.2206 | 76.7773 | 59.97 | 72.2
78.2119 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.2236 | 61.048 | 60.04 | 54.4 | 78.23 | 41.2626 | 59.98 | 36.6 | 78.2014 | 26.2999 | 59.99 | 18.8 | 78.229 | 76.7754 | 59.97 | 72.2
78.2203 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.2319 | 61.0385 | 60.04 | 54.4 | 78.2384 | 41.2623 | 59.98 | 36.6 | 78.2097 | 26.2996 | 59.99 | 18.8 | 78.2373 | 76.7745 | 59.97 | 72.2
78.2286 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.2403 | 61.0305 | 60.04 | 54.4 | 78.2467 | 41.2624 | 59.98 | 36.6 | 78.218 | 26.2993 | 59.99 | 18.8 | 78.2456 | 76.7736 | 59.97 | 72.2
78.2369 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.2486 | 61.0226 | 60.04 | 54.4 | 78.2551 | 41.2624 | 59.98 | 36.6 | 78.2264 | 26.299 | 59.99 | 18.8 | 78.254 | 76.7727 | 59.97 | 72.2
78.2453 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.2569 | 61.0185 | 60.04 | 54.4 | 78.2634 | 41.264 | 59.98 | 36.6 | 78.2347 | 26.2987 | 59.99 | 18.8 | 78.2623 | 76.7718 | 59.97 | 72.2
78.2536 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.2652 | 61.0145 | 60.04 | 54.4 | 78.2717 | 41.2655 | 59.98 | 36.6 | 78.243 | 26.2984 | 59.99 | 18.8 | 78.2706 | 76.7709 | 59.97 | 72.2
78.2619 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.2736 | 61.0111 | 60.04 | 54.4 | 78.2801 | 41.2671 | 59.98 | 36.6 | 78.2514 | 26.2977 | 59.99 | 18.8 | 78.2789 | 76.7701 | 59.97 | 72.2
78.2703 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.2819 | 61.0078 | 60.04 | 54.4 | 78.2884 | 41.2687 | 59.98 | 36.6 | 78.2597 | 26.2971 | 59.99 | 18.8 | 78.2874 | 76.7708 | 59.97 | 72.2
78.2786 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.2902 | 61.0084 | 60.04 | 54.4 | 78.2967 | 41.2701 | 59.98 | 36.6 | 78.268 | 26.2956 | 59.99 | 18.8 | 78.2957 | 76.7716 | 59.97 | 72.2
78.2869 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.2986 | 61.0089 | 60.04 | 54.4 | 78.3051 | 41.2715 | 59.98 | 36.6 | 78.2764 | 26.2941 | 59.99 | 18.8 | 78.304 | 76.7726 | 59.97 | 72.2
78.2953 | 76.9765 | 60 | 72.2 | 78.3069 | 61.009 | 60.04 | 54.4 | 78.3134 | 41.2742 | 59.98 | 36.6 | 78.2847 | 26.2927 | 59.99 | 18.8 | 78.3124 | 76.7736 | 59.97 | 72.2
78.3036 | 76.978 | 60 | 72.2 | 78.3152 | 61.0091 | 60.04 | 54.4 | 78.3217 | 41.277 | 59.98 | 36.6 | 78.2931 | 26.2912 | 59.99 | 18.8 | 78.3207 | 76.7736 | 59.97 | 72.2
78.3119 | 76.9795 | 60 | 72.2 | 78.3235 | 61.0093 | 60.04 | 54.4 | 78.3301 | 41.2796 | 59.98 | 36.6 | 78.3014 | 26.2888 | 59.99 | 18.8 | 78.329 | 76.7736 | 59.97 | 72.2
78.3203 | 76.981 | 60 | 72.2 | 78.3318 | 61.0094 | 60.04 | 54.4 | 78.3384 | 41.2821 | 59.98 | 36.6 | 78.3097 | 26.2865 | 59.99 | 18.8 | 78.3374 | 76.7722 | 59.97 | 72.2
78.3286 | 76.9825 | 60 | 72.2 | 78.3402 | 61.0094 | 60.04 | 54.4 | 78.3467 | 41.282 | 59.98 | 36.6 | 78.3181 | 26.2841 | 59.99 | 18.8 | 78.3457 | 76.7707 | 59.97 | 72.2
78.3369 | 76.984 | 60 | 72.2 | 78.3485 | 61.0094 | 60.04 | 54.4 | 78.3551 | 41.282 | 59.98 | 36.6 | 78.3264 | 26.2817 | 59.99 | 18.8 | 78.354 | 76.7689 | 59.97 | 72.2
78.3453 | 76.9855 | 60 | 72.2 | 78.3568 | 61.0095 | 60.04 | 54.4 | 78.3634 | 41.2811 | 59.98 | 36.6 | 78.3347 | 26.28 | 59.99 | 18.8 | 78.3623 | 76.7671 | 59.97 | 72.2
78.3536 | 76.987 | 60 | 72.2 | 78.3652 | 61.0095 | 60.04 | 54.4 | 78.3717 | 41.2803 | 59.98 | 36.6 | 78.343 | 26.2782 | 59.99 | 18.8 | 78.3707 | 76.7653 | 59.97 | 72.2
78.3619 | 76.9885 | 60 | 72.2 | 78.3735 | 61.0084 | 60.04 | 54.4 | 78.3801 | 41.2803 | 59.98 | 36.6 | 78.3514 | 26.2769 | 59.99 | 18.8 | 78.379 | 76.7635 | 59.97 | 72.2
78.3703 | 76.9901 | 60 | 72.2 | 78.3818 | 61.0073 | 60.04 | 54.4 | 78.3884 | 41.2803 | 59.98 | 36.6 | 78.3597 | 26.2755 | 59.99 | 18.8 | 78.3873 | 76.7617 | 59.97 | 72.2
78.3786 | 76.9916 | 60 | 72.2 | 78.3901 | 61.0069 | 60.04 | 54.4 | 78.3968 | 41.2785 | 59.98 | 36.6 | 78.368 | 26.2741 | 59.99 | 18.8 | 78.3958 | 76.7598 | 59.97 | 72.2
78.3869 | 76.9928 | 60 | 72.2 | 78.3985 | 61.0065 | 60.04 | 54.4 | 78.4051 | 41.2767 | 59.98 | 36.6 | 78.3764 | 26.2727 | 59.99 | 18.8 | 78.4041 | 76.758 | 59.97 | 72.2
78.3953 | 76.994 | 60 | 72.2 | 78.4068 | 61.0063 | 60.04 | 54.4 | 78.4134 | 41.2752 | 59.98 | 36.6 | 78.3847 | 26.2715 | 59.99 | 18.8 | 78.4124 | 76.7562 | 59.97 | 72.2
78.4036 | 76.9952 | 60 | 72.2 | 78.4151 | 61.006 | 60.04 | 54.4 | 78.4218 | 41.2738 | 59.98 | 36.6 | 78.3931 | 26.2704 | 59.99 | 18.8 | 78.4207 | 76.756 | 59.97 | 72.2
78.4119 | 76.9964 | 60 | 72.2 | 78.4234 | 61.0069 | 60.04 | 54.4 | 78.4301 | 41.2726 | 59.98 | 36.6 | 78.4014 | 26.2684 | 59.99 | 18.8 | 78.4291 | 76.7557 | 59.97 | 72.2
78.4203 | 76.9976 | 60 | 72.2 | 78.4318 | 61.0078 | 60.04 | 54.4 | 78.4384 | 41.2714 | 59.98 | 36.6 | 78.4097 | 26.2663 | 59.99 | 18.8 | 78.4374 | 76.7551 | 59.97 | 72.2
78.4286 | 76.9988 | 60 | 72.2 | 78.4401 | 61.0086 | 60.04 | 54.4 | 78.4467 | 41.2689 | 59.98 | 36.6 | 78.4181 | 26.2643 | 59.99 | 18.8 | 78.4457 | 76.7544 | 59.97 | 72.2
78.437 | 76.9939 | 60 | 72.2 | 78.4484 | 61.0095 | 60.04 | 54.4 | 78.4551 | 41.2664 | 59.98 | 36.6 | 78.4264 | 26.2623 | 59.99 | 18.8 | 78.4541 | 76.7531 | 59.97 | 72.2
78.4453 | 76.989 | 60 | 72.2 | 78.4568 | 61.0101 | 60.04 | 54.4 | 78.4634 | 41.2632 | 59.98 | 36.6 | 78.4347 | 26.2608 | 59.99 | 18.8 | 78.4624 | 76.7519 | 59.97 | 72.2
78.4536 | 76.9777 | 60 | 72.2 | 78.4651 | 61.0106 | 60.04 | 54.4 | 78.4718 | 41.26 | 59.98 | 36.6 | 78.4431 | 26.2592 | 59.99 | 18.8 | 78.4707 | 76.7506 | 59.97 | 72.2
78.4619 | 76.9664 | 60 | 72.2 | 78.4734 | 61.0109 | 60.04 | 54.4 | 78.4801 | 41.2566 | 59.98 | 36.6 | 78.4514 | 26.2577 | 59.99 | 18.8 | 78.4791 | 76.7493 | 59.97 | 72.2
78.4703 | 76.9539 | 60 | 72.2 | 78.4817 | 61.0111 | 60.04 | 54.4 | 78.4884 | 41.2532 | 59.98 | 36.6 | 78.4597 | 26.2562 | 59.9899 | 18.8 | 78.4874 | 76.746 | 59.97 | 72.2
78.4786 | 76.9413 | 60 | 72.2 | 78.4901 | 61.0096 | 60.04 | 54.4 | 78.4968 | 41.2468 | 59.98 | 36.6 | 78.468 | 26.2551 | 59.9898 | 18.8 | 78.4957 | 76.7427 | 59.97 | 72.2
78.4869 | 76.9288 | 60 | 72.2 | 78.4984 | 61.0082 | 60.04 | 54.4 | 78.5051 | 41.2404 | 59.98 | 36.6 | 78.4764 | 26.254 | 59.9898 | 18.8 | 78.504 | 76.7393 | 59.97 | 72.2
78.4953 | 76.9163 | 60 | 72.2 | 78.5067 | 61.0046 | 60.04 | 54.4 | 78.5134 | 41.2327 | 59.98 | 36.6 | 78.4847 | 26.2538 | 59.9897 | 18.8 | 78.5125 | 76.7359 | 59.97 | 72.2
78.5036 | 76.9037 | 60 | 72.2 | 78.515 | 61.001 | 60.04 | 54.4 | 78.5218 | 41.225 | 59.98 | 36.6 | 78.4931 | 26.2536 | 59.9896 | 18.8 | 78.5208 | 76.7332 | 59.97 | 72.2
78.5119 | 76.8912 | 60 | 72.2 | 78.5234 | 60.9966 | 60.04 | 54.4 | 78.5301 | 41.2195 | 59.98 | 36.6 | 78.5014 | 26.2534 | 59.9895 | 18.8 | 78.5291 | 76.7305 | 59.97 | 72.2
78.5203 | 76.8848 | 60 | 72.2 | 78.5317 | 60.9922 | 60.04 | 54.4 | 78.5385 | 41.2139 | 59.98 | 36.6 | 78.5097 | 26.2532 | 59.9894 | 18.8 | 78.5375 | 76.7285 | 59.97 | 72.2
78.5286 | 76.8784 | 60 | 72.2 | 78.54 | 60.9888 | 60.04 | 54.4 | 78.5468 | 41.2087 | 59.98 | 36.6 | 78.5181 | 26.2523 | 59.9893 | 18.8 | 78.5458 | 76.7265 | 59.97 | 72.2
78.5369 | 76.8722 | 60 | 72.2 | 78.5484 | 60.9855 | 60.04 | 54.4 | 78.5551 | 41.2035 | 59.98 | 36.6 | 78.5264 | 26.2514 | 59.9893 | 18.8 | 78.5541 | 76.7238 | 59.97 | 72.2
78.5453 | 76.866 | 60 | 72.2 | 78.5567 | 60.9803 | 60.04 | 54.4 | 78.5634 | 41.1991 | 59.98 | 36.6 | 78.5347 | 26.2505 | 59.9892 | 18.8 | 78.5624 | 76.7211 | 59.97 | 72.2
78.5536 | 76.8598 | 60 | 72.2 | 78.565 | 60.9751 | 60.04 | 54.4 | 78.5718 | 41.1947 | 59.98 | 36.6 | 78.5431 | 26.2496 | 59.9891 | 18.8 | 78.5708 | 76.7204 | 59.97 | 72.2
78.562 | 76.8536 | 60 | 72.2 | 78.5733 | 60.9703 | 60.04 | 54.4 | 78.5801 | 41.1908 | 59.98 | 36.6 | 78.5514 | 26.2489 | 59.989 | 18.8 | 78.5791 | 76.7197 | 59.97 | 72.2
78.5703 | 76.8475 | 60 | 72.2 | 78.5817 | 60.9654 | 60.04 | 54.4 | 78.5884 | 41.187 | 59.98 | 36.6 | 78.5597 | 26.2482 | 59.9889 | 18.8 | 78.5874 | 76.7147 | 59.97 | 72.2
78.5786 | 76.8413 | 60 | 72.2 | 78.59 | 60.9616 | 60.04 | 54.4 | 78.5968 | 41.185 | 59.98 | 36.6 | 78.5681 | 26.2468 | 59.9888 | 18.8 | 78.5958 | 76.7098 | 59.97 | 72.2
78.5869 | 76.8351 | 60 | 72.2 | 78.5983 | 60.9577 | 60.04 | 54.4 | 78.6051 | 41.1829 | 59.98 | 36.6 | 78.5764 | 26.2454 | 59.9888 | 18.8 | 78.6041 | 76.7011 | 59.97 | 72.2
78.5953 | 76.8289 | 60 | 72.2 | 78.6066 | 60.9541 | 60.04 | 54.4 | 78.6135 | 41.1798 | 59.98 | 36.6 | 78.5847 | 26.2435 | 59.9887 | 18.8 | 78.6124 | 76.6924 | 59.97 | 72.2
78.6036 | 76.8228 | 60 | 72.2 | 78.615 | 60.9505 | 60.04 | 54.4 | 78.6218 | 41.1767 | 59.98 | 36.6 | 78.5931 | 26.2415 | 59.9886 | 18.8 | 78.6208 | 76.6837 | 59.97 | 72.2
78.6119 | 76.8166 | 60 | 72.2 | 78.6233 | 60.9469 | 60.04 | 54.4 | 78.6301 | 41.1707 | 59.98 | 36.6 | 78.6014 | 26.2397 | 59.9885 | 18.8 | 78.6292 | 76.6749 | 59.97 | 72.2
78.6203 | 76.8166 | 60 | 72.2 | 78.6316 | 60.9433 | 60.04 | 54.4 | 78.6385 | 41.1647 | 59.98 | 36.6 | 78.6097 | 26.2379 | 59.9884 | 18.8 | 78.6375 | 76.6669 | 59.97 | 72.2
78.6286 | 76.8166 | 60 | 72.2 | 78.64 | 60.9402 | 60.04 | 54.4 | 78.6468 | 41.1583 | 59.98 | 36.6 | 78.6181 | 26.2348 | 59.9883 | 18.8 | 78.6458 | 76.6589 | 59.97 | 72.2
78.6369 | 76.816 | 60 | 72.2 | 78.6483 | 60.9372 | 60.04 | 54.4 | 78.6551 | 41.1519 | 59.98 | 36.6 | 78.6264 | 26.2317 | 59.9883 | 18.8 | 78.6542 | 76.6507 | 59.97 | 72.2
78.6453 | 76.8154 | 60 | 72.2 | 78.6566 | 60.9354 | 60.04 | 54.4 | 78.6635 | 41.1478 | 59.98 | 36.6 | 78.6347 | 26.228 | 59.9882 | 18.8 | 78.6625 | 76.6425 | 59.97 | 72.2
78.6536 | 76.8148 | 60 | 72.2 | 78.6649 | 60.9336 | 60.04 | 54.4 | 78.6718 | 41.1438 | 59.98 | 36.6 | 78.6431 | 26.2243 | 59.9881 | 18.8 | 78.6708 | 76.6386 | 59.97 | 72.2
78.6619 | 76.8141 | 60 | 72.2 | 78.6733 | 60.9318 | 60.04 | 54.4 | 78.6801 | 41.1398 | 59.98 | 36.6 | 78.6514 | 26.2193 | 59.988 | 18.8 | 78.6792 | 76.6346 | 59.97 | 72.2
78.6703 | 76.8135 | 60 | 72.2 | 78.6816 | 60.93 | 60.04 | 54.4 | 78.6885 | 41.1357 | 59.98 | 36.6 | 78.6598 | 26.2144 | 59.9879 | 18.8 | 78.6875 | 76.6346 | 59.97 | 72.2
78.6786 | 76.8129 | 60 | 72.2 | 78.6899 | 60.9283 | 60.04 | 54.4 | 78.6968 | 41.1328 | 59.98 | 36.6 | 78.6681 | 26.2099 | 59.9878 | 18.8 | 78.6958 | 76.6346 | 59.97 | 72.2
78.687 | 76.8123 | 60 | 72.2 | 78.6983 | 60.9266 | 60.04 | 54.4 | 78.7051 | 41.1298 | 59.98 | 36.6 | 78.6764 | 26.2055 | 59.9878 | 18.8 | 78.7041 | 76.6345 | 59.97 | 72.2
78.6953 | 76.8117 | 60 | 72.2 | 78.7066 | 60.9241 | 60.04 | 54.4 | 78.7135 | 41.1294 | 59.98 | 36.6 | 78.6848 | 26.2017 | 59.9877 | 18.8 | 78.7125 | 76.6345 | 59.97 | 72.2
78.7036 | 76.8111 | 60 | 72.2 | 78.7149 | 60.9216 | 60.04 | 54.4 | 78.7218 | 41.1289 | 59.98 | 36.6 | 78.6931 | 26.1978 | 59.9876 | 18.8 | 78.7208 | 76.6345 | 59.97 | 72.2
78.7119 | 76.8105 | 60 | 72.2 | 78.7232 | 60.9191 | 60.04 | 54.4 | 78.7302 | 41.1289 | 59.98 | 36.6 | 78.7014 | 26.195 | 59.9875 | 18.8 | 78.7291 | 76.6344 | 59.97 | 72.2
78.7203 | 76.8099 | 60 | 72.2 | 78.7316 | 60.9166 | 60.04 | 54.4 | 78.7385 | 41.1289 | 59.98 | 36.6 | 78.7097 | 26.1922 | 59.9874 | 18.8 | 78.7375 | 76.6346 | 59.97 | 72.2
78.7286 | 76.8093 | 60 | 72.2 | 78.7399 | 60.9139 | 60.04 | 54.4 | 78.7468 | 41.1289 | 59.98 | 36.6 | 78.7181 | 26.1901 | 59.9873 | 18.8 | 78.7458 | 76.6347 | 59.97 | 72.2
78.7369 | 76.8087 | 60 | 72.2 | 78.7482 | 60.9112 | 60.04 | 54.4 | 78.7552 | 41.1289 | 59.98 | 36.6 | 78.7264 | 26.188 | 59.9873 | 18.8 | 78.7542 | 76.6349 | 59.97 | 72.2
78.7453 | 76.8081 | 60 | 72.2 | 78.7565 | 60.9086 | 60.04 | 54.4 | 78.7635 | 41.1283 | 59.98 | 36.6 | 78.7347 | 26.187 | 59.9872 | 18.8 | 78.7625 | 76.635 | 59.97 | 72.2
78.7536 | 76.8078 | 60 | 72.2 | 78.7649 | 60.9059 | 60.04 | 54.4 | 78.7718 | 41.1277 | 59.98 | 36.6 | 78.7431 | 26.1861 | 59.9871 | 18.8 | 78.7709 | 76.635 | 59.97 | 72.2
78.7619 | 76.8074 | 60 | 72.2 | 78.7732 | 60.9036 | 60.04 | 54.4 | 78.7802 | 41.1271 | 59.98 | 36.6 | 78.7514 | 26.1849 | 59.987 | 18.8 | 78.7792 | 76.635 | 59.97 | 72.2
78.7703 | 76.8071 | 60 | 72.2 | 78.7815 | 60.9014 | 60.04 | 54.4 | 78.7885 | 41.1264 | 59.98 | 36.6 | 78.7598 | 26.1838 | 59.9869 | 18.8 | 78.7875 | 76.635 | 59.97 | 72.2
78.7786 | 76.8068 | 60 | 72.2 | 78.7899 | 60.9 | 60.04 | 54.4 | 78.7968 | 41.1258 | 59.98 | 36.6 | 78.7681 | 26.182 | 59.9868 | 18.8 | 78.7959 | 76.635 | 59.97 | 72.2
78.7869 | 76.8064 | 60 | 72.2 | 78.7982 | 60.8985 | 60.04 | 54.4 | 78.8052 | 41.1252 | 59.98 | 36.6 | 78.7764 | 26.1803 | 59.9868 | 18.8 | 78.8042 | 76.635 | 59.97 | 72.2
78.7953 | 76.8061 | 60 | 72.2 | 78.8065 | 60.8983 | 60.04 | 54.4 | 78.8135 | 41.1246 | 59.98 | 36.6 | 78.7848 | 26.1787 | 59.9867 | 18.8 | 78.8125 | 76.635 | 59.97 | 72.2
78.8036 | 76.8045 | 60 | 72.2 | 78.8148 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.8218 | 41.124 | 59.98 | 36.6 | 78.7931 | 26.1771 | 59.9866 | 18.8 | 78.8209 | 76.635 | 59.97 | 72.2
78.812 | 76.8028 | 60 | 72.2 | 78.8232 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.8302 | 41.1205 | 59.98 | 36.6 | 78.8014 | 26.1754 | 59.9865 | 18.8 | 78.8292 | 76.635 | 59.97 | 72.2
78.8203 | 76.7995 | 60 | 72.2 | 78.8315 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.8385 | 41.1171 | 59.98 | 36.6 | 78.8098 | 26.1736 | 59.9864 | 18.8 | 78.8375 | 76.635 | 59.97 | 72.2
78.8286 | 76.7962 | 60 | 72.2 | 78.8398 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.8469 | 41.1132 | 59.98 | 36.6 | 78.8181 | 26.1707 | 59.9863 | 18.8 | 78.8458 | 76.635 | 59.97 | 72.2
78.8369 | 76.7904 | 60 | 72.2 | 78.8482 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.8552 | 41.1094 | 59.98 | 36.6 | 78.8264 | 26.1679 | 59.9863 | 18.8 | 78.8542 | 76.6329 | 59.97 | 72.2
78.8453 | 76.7845 | 60 | 72.2 | 78.8565 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.8635 | 41.1055 | 59.98 | 36.6 | 78.8348 | 26.1652 | 59.9862 | 18.8 | 78.8625 | 76.6308 | 59.97 | 72.2
78.8536 | 76.7795 | 60 | 72.2 | 78.8648 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.8719 | 41.1016 | 59.98 | 36.6 | 78.8431 | 26.1626 | 59.9861 | 18.8 | 78.8708 | 76.6288 | 59.97 | 72.2
78.8619 | 76.7745 | 60 | 72.2 | 78.8732 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.8802 | 41.0978 | 59.98 | 36.6 | 78.8514 | 26.1605 | 59.986 | 18.8 | 78.8793 | 76.6267 | 59.97 | 72.2
78.8703 | 76.7696 | 60 | 72.2 | 78.8815 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.8885 | 41.0939 | 59.98 | 36.6 | 78.8598 | 26.1585 | 59.9859 | 18.8 | 78.8876 | 76.6246 | 59.97 | 72.2
78.8786 | 76.7646 | 60 | 72.2 | 78.8898 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.8969 | 41.09 | 59.98 | 36.6 | 78.8681 | 26.1564 | 59.9858 | 18.8 | 78.8959 | 76.6225 | 59.97 | 72.2
78.8869 | 76.7614 | 60 | 72.2 | 78.8981 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.9052 | 41.0862 | 59.98 | 36.6 | 78.8764 | 26.1542 | 59.9858 | 18.8 | 78.9042 | 76.6204 | 59.97 | 72.2
78.8953 | 76.7582 | 60 | 72.2 | 78.9065 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.9135 | 41.0851 | 59.98 | 36.6 | 78.8848 | 26.152 | 59.9857 | 18.8 | 78.9126 | 76.6183 | 59.97 | 72.2
78.9036 | 76.7557 | 60 | 72.2 | 78.9148 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.9219 | 41.084 | 59.98 | 36.6 | 78.8931 | 26.1498 | 59.9856 | 18.8 | 78.9209 | 76.6148 | 59.97 | 72.2
78.9119 | 76.7533 | 60 | 72.2 | 78.9231 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.9302 | 41.084 | 59.98 | 36.6 | 78.9014 | 26.1495 | 59.9855 | 18.8 | 78.9292 | 76.6113 | 59.97 | 72.2
78.9203 | 76.7531 | 60 | 72.2 | 78.9315 | 60.8982 | 60.04 | 54.4 | 78.9385 | 41.084 | 59.98 | 36.6 | 78.9098 | 26.1492 | 59.9854 | 18.8 | 78.9376 | 76.6099 | 59.97 | 72.2
78.9286 | 76.7529 | 60 | 72.2 | 78.9398 | 60.8982 | 60.02 | 54.4 | 78.9469 | 41.084 | 59.98 | 36.6 | 78.9181 | 26.1489 | 59.9853 | 18.8 | 78.9459 | 76.6086 | 59.97 | 72.2
78.937 | 76.7518 | 60 | 72.2 | 78.9481 | 60.8982 | 60.02 | 54.4 | 78.9552 | 41.084 | 59.98 | 36.6 | 78.9265 | 26.1486 | 59.9853 | 18.8 | 78.9542 | 76.6072 | 59.97 | 72.2
78.9453 | 76.7508 | 60 | 72.2 | 78.9564 | 60.8982 | 60.02 | 54.4 | 78.9636 | 41.084 | 59.98 | 36.6 | 78.9348 | 26.148 | 59.9852 | 18.8 | 78.9626 | 76.6058 | 59.97 | 72.2
78.9536 | 76.7497 | 60 | 72.2 | 78.9648 | 60.8982 | 60.02 | 54.4 | 78.9719 | 41.084 | 59.98 | 36.6 | 78.9431 | 26.1474 | 59.9851 | 18.8 | 78.9709 | 76.6015 | 59.97 | 72.2
78.9619 | 76.7487 | 60 | 72.2 | 78.9731 | 60.8982 | 60.02 | 54.4 | 78.9802 | 41.084 | 59.98 | 36.6 | 78.9514 | 26.1457 | 59.985 | 18.8 | 78.9792 | 76.5972 | 59.97 | 72.2
78.9703 | 76.7477 | 60 | 72.2 | 78.9814 | 60.8982 | 60.02 | 54.4 | 78.9886 | 41.084 | 59.98 | 36.6 | 78.9598 | 26.144 | 59.9849 | 18.8 | 78.9875 | 76.5929 | 59.97 | 72.2
78.9786 | 76.7466 | 60 | 72.2 | 78.9897 | 60.8982 | 60.02 | 54.4 | 78.9969 | 41.0835 | 59.98 | 36.6 | 78.9681 | 26.1418 | 59.9848 | 18.8 | 78.996 | 76.5886 | 59.97 | 72.2
78.9869 | 76.7466 | 60 | 72.2 | 78.9981 | 60.8982 | 60.02 | 54.4 | 79.0052 | 41.0831 | 59.98 | 36.6 | 78.9764 | 26.1397 | 59.9848 | 18.8 | 79.0043 | 76.5857 | 59.97 | 72.2
78.9953 | 76.7466 | 60 | 72.2 | 79.0064 | 60.8982 | 60.02 | 54.4 | 79.0136 | 41.0826 | 59.98 | 36.6 | 78.9848 | 26.1371 | 59.9847 | 18.8 | 79.0126 | 76.5828 | 59.97 | 72.2
79.0036 | 76.7466 | 60 | 72.2 | 79.0147 | 60.8982 | 60.02 | 54.4 | 79.0219 | 41.0821 | 59.98 | 36.6 | 78.9931 | 26.1344 | 59.9846 | 18.8 | 79.021 | 76.5799 | 59.97 | 72.2
79.0119 | 76.7466 | 60 | 72.2 | 79.0231 | 60.8982 | 60.02 | 54.4 | 79.0302 | 41.0816 | 59.98 | 36.6 | 79.0014 | 26.1312 | 59.9845 | 18.8 | 79.0293 | 76.577 | 59.97 | 72.2
79.0203 | 76.7466 | 60 | 72.2 | 79.0314 | 60.8982 | 60.02 | 54.4 | 79.0386 | 41.0811 | 59.98 | 36.6 | 79.0098 | 26.128 | 59.9844 | 18.8 | 79.0376 | 76.5741 | 59.97 | 72.2
79.0286 | 76.7466 | 60 | 72.2 | 79.0397 | 60.8982 | 60.02 | 54.4 | 79.0469 | 41.0806 | 59.98 | 36.6 | 79.0181 | 26.1251 | 59.9843 | 18.8 | 79.0459 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.0369 | 76.7466 | 60 | 72.2 | 79.048 | 60.8982 | 60.02 | 54.4 | 79.0552 | 41.0801 | 59.98 | 36.6 | 79.0265 | 26.1222 | 59.9843 | 18.8 | 79.0543 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.0453 | 76.7466 | 60 | 72.2 | 79.0564 | 60.8965 | 60.02 | 54.4 | 79.0636 | 41.0798 | 59.98 | 36.6 | 79.0348 | 26.1212 | 59.9842 | 18.8 | 79.0626 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.0536 | 76.7466 | 60 | 72.2 | 79.0647 | 60.8948 | 60.02 | 54.4 | 79.0719 | 41.0795 | 59.98 | 36.6 | 79.0431 | 26.1203 | 59.9841 | 18.8 | 79.0709 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.062 | 76.7466 | 60 | 72.2 | 79.073 | 60.8905 | 60.02 | 54.4 | 79.0803 | 41.0796 | 59.98 | 36.6 | 79.0515 | 26.1199 | 59.984 | 18.8 | 79.0793 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.0703 | 76.7466 | 60 | 72.2 | 79.0814 | 60.8862 | 60.02 | 54.4 | 79.0886 | 41.0798 | 59.98 | 36.6 | 79.0598 | 26.1195 | 59.9839 | 18.8 | 79.0876 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.0786 | 76.7466 | 60 | 72.2 | 79.0897 | 60.8818 | 60.02 | 54.4 | 79.0969 | 41.0799 | 59.98 | 36.6 | 79.0681 | 26.1183 | 59.9838 | 18.8 | 79.0959 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.0869 | 76.7459 | 60 | 72.2 | 79.098 | 60.8775 | 60.02 | 54.4 | 79.1053 | 41.0801 | 59.98 | 36.6 | 79.0764 | 26.1171 | 59.9838 | 18.8 | 79.1044 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.0953 | 76.7453 | 60 | 72.2 | 79.1064 | 60.872 | 60.02 | 54.4 | 79.1136 | 41.0803 | 59.98 | 36.6 | 79.0848 | 26.1164 | 59.9837 | 18.8 | 79.1127 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.1036 | 76.7446 | 60 | 72.2 | 79.1147 | 60.8665 | 60.02 | 54.4 | 79.1219 | 41.0805 | 59.98 | 36.6 | 79.0931 | 26.1158 | 59.9836 | 18.8 | 79.121 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.1119 | 76.7439 | 60 | 72.2 | 79.123 | 60.8618 | 60.02 | 54.4 | 79.1303 | 41.0807 | 59.98 | 36.6 | 79.1015 | 26.1151 | 59.9835 | 18.8 | 79.1293 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.1203 | 76.7432 | 60 | 72.2 | 79.1313 | 60.857 | 60.02 | 54.4 | 79.1386 | 41.0809 | 59.98 | 36.6 | 79.1098 | 26.1145 | 59.9834 | 18.8 | 79.1377 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.1286 | 76.7425 | 60 | 72.2 | 79.1397 | 60.8542 | 60.02 | 54.4 | 79.1469 | 41.081 | 59.98 | 36.6 | 79.1181 | 26.1122 | 59.9833 | 18.8 | 79.146 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.1369 | 76.7434 | 60 | 72.2 | 79.148 | 60.8514 | 60.02 | 54.4 | 79.1553 | 41.081 | 59.98 | 36.6 | 79.1265 | 26.1099 | 59.9833 | 18.8 | 79.1543 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.1453 | 76.7443 | 60 | 72.2 | 79.1563 | 60.8513 | 60.02 | 54.4 | 79.1636 | 41.0811 | 59.98 | 36.6 | 79.1348 | 26.1062 | 59.9832 | 18.8 | 79.1627 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.1536 | 76.7452 | 60 | 72.2 | 79.1647 | 60.8511 | 60.02 | 54.4 | 79.1719 | 41.0812 | 59.98 | 36.6 | 79.1431 | 26.1025 | 59.9831 | 18.8 | 79.171 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.1619 | 76.746 | 60 | 72.2 | 79.173 | 60.8506 | 60.02 | 54.4 | 79.1803 | 41.0812 | 59.98 | 36.6 | 79.1515 | 26.1001 | 59.983 | 18.8 | 79.1793 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.1703 | 76.7481 | 60 | 72.2 | 79.1813 | 60.8501 | 60.02 | 54.4 | 79.1886 | 41.0813 | 59.98 | 36.6 | 79.1598 | 26.0977 | 59.9829 | 18.8 | 79.1876 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.1786 | 76.7502 | 60 | 72.2 | 79.1896 | 60.8508 | 60.02 | 54.4 | 79.197 | 41.0813 | 59.98 | 36.6 | 79.1681 | 26.0953 | 59.9828 | 18.8 | 79.196 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.187 | 76.7502 | 60 | 72.2 | 79.198 | 60.8514 | 60.02 | 54.4 | 79.2053 | 41.0813 | 59.9799 | 36.6 | 79.1765 | 26.093 | 59.9828 | 18.8 | 79.2043 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.1953 | 76.7503 | 60 | 72.2 | 79.2063 | 60.8513 | 60.02 | 54.4 | 79.2136 | 41.0814 | 59.9798 | 36.6 | 79.1848 | 26.091 | 59.9827 | 18.8 | 79.2126 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.2036 | 76.7504 | 60 | 72.2 | 79.2146 | 60.8512 | 60.02 | 54.4 | 79.222 | 41.0814 | 59.9797 | 36.6 | 79.1931 | 26.0891 | 59.9826 | 18.8 | 79.2211 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.212 | 76.7505 | 60 | 72.2 | 79.2229 | 60.8508 | 60.02 | 54.4 | 79.2303 | 41.0814 | 59.9796 | 36.6 | 79.2015 | 26.0872 | 59.9825 | 18.8 | 79.2294 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.2203 | 76.749 | 60 | 72.2 | 79.2313 | 60.8505 | 60.02 | 54.4 | 79.2386 | 41.0814 | 59.9795 | 36.6 | 79.2098 | 26.0854 | 59.9824 | 18.8 | 79.2377 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.2286 | 76.7475 | 60 | 72.2 | 79.2396 | 60.8496 | 60.02 | 54.4 | 79.247 | 41.0814 | 59.9795 | 36.6 | 79.2181 | 26.0852 | 59.9823 | 18.8 | 79.246 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.2369 | 76.746 | 60 | 72.2 | 79.2479 | 60.8487 | 60.02 | 54.4 | 79.2553 | 41.0814 | 59.9794 | 36.6 | 79.2265 | 26.0849 | 59.9823 | 18.8 | 79.2544 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.2453 | 76.7445 | 60 | 72.2 | 79.2563 | 60.8482 | 60.02 | 54.4 | 79.2636 | 41.0814 | 59.9793 | 36.6 | 79.2348 | 26.0847 | 59.9822 | 18.8 | 79.2627 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.2536 | 76.7425 | 60 | 72.2 | 79.2646 | 60.8478 | 60.02 | 54.4 | 79.272 | 41.0814 | 59.9792 | 36.6 | 79.2431 | 26.0844 | 59.9821 | 18.8 | 79.271 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.2619 | 76.7405 | 60 | 72.2 | 79.2729 | 60.8473 | 60.02 | 54.4 | 79.2803 | 41.0805 | 59.9791 | 36.6 | 79.2515 | 26.0842 | 59.982 | 18.8 | 79.2794 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.2703 | 76.7405 | 60 | 72.2 | 79.2812 | 60.8468 | 60.02 | 54.4 | 79.2887 | 41.0796 | 59.979 | 36.6 | 79.2598 | 26.084 | 59.9819 | 18.8 | 79.2877 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.2786 | 76.7405 | 60 | 72.2 | 79.2896 | 60.8463 | 60.02 | 54.4 | 79.297 | 41.0787 | 59.979 | 36.6 | 79.2681 | 26.0823 | 59.9818 | 18.8 | 79.296 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.2869 | 76.7404 | 60 | 72.2 | 79.2979 | 60.8459 | 60.02 | 54.4 | 79.3053 | 41.0779 | 59.9789 | 36.6 | 79.2765 | 26.0806 | 59.9818 | 18.8 | 79.3044 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.2953 | 76.7404 | 60 | 72.2 | 79.3062 | 60.8451 | 60.02 | 54.4 | 79.3137 | 41.0749 | 59.9788 | 36.6 | 79.2848 | 26.0798 | 59.9817 | 18.8 | 79.3127 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.3036 | 76.7402 | 60 | 72.2 | 79.3146 | 60.8443 | 60.02 | 54.4 | 79.322 | 41.072 | 59.9787 | 36.6 | 79.2932 | 26.0791 | 59.9816 | 18.8 | 79.321 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.312 | 76.74 | 60 | 72.2 | 79.3229 | 60.844 | 60.02 | 54.4 | 79.3303 | 41.0691 | 59.9786 | 36.6 | 79.3015 | 26.0779 | 59.9815 | 18.8 | 79.3293 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.3203 | 76.7397 | 60 | 72.2 | 79.3312 | 60.8437 | 60.02 | 54.4 | 79.3387 | 41.0661 | 59.9785 | 36.6 | 79.3098 | 26.0768 | 59.9814 | 18.8 | 79.3378 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.3286 | 76.7395 | 60 | 72.2 | 79.3396 | 60.8434 | 60.02 | 54.4 | 79.347 | 41.0632 | 59.9785 | 36.6 | 79.3181 | 26.0757 | 59.9813 | 18.8 | 79.3461 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.337 | 76.7397 | 60 | 72.2 | 79.3479 | 60.8431 | 60.02 | 54.4 | 79.3553 | 41.0603 | 59.9784 | 36.6 | 79.3265 | 26.0746 | 59.9813 | 18.8 | 79.3544 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.3453 | 76.7398 | 60 | 72.2 | 79.3562 | 60.8428 | 60.02 | 54.4 | 79.3637 | 41.0582 | 59.9783 | 36.6 | 79.3348 | 26.0729 | 59.9812 | 18.8 | 79.3628 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.3536 | 76.74 | 60 | 72.2 | 79.3645 | 60.8425 | 60.02 | 54.4 | 79.372 | 41.0562 | 59.9782 | 36.6 | 79.3431 | 26.0713 | 59.9811 | 18.8 | 79.3711 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.3619 | 76.7402 | 60 | 72.2 | 79.3729 | 60.8423 | 60.02 | 54.4 | 79.3803 | 41.0512 | 59.9781 | 36.6 | 79.3515 | 26.0699 | 59.981 | 18.8 | 79.3794 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.3703 | 76.7404 | 60 | 72.2 | 79.3812 | 60.842 | 60.02 | 54.4 | 79.3887 | 41.0463 | 59.978 | 36.6 | 79.3598 | 26.0685 | 59.9809 | 18.8 | 79.3877 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.3786 | 76.7406 | 60 | 72.2 | 79.3895 | 60.842 | 60.02 | 54.4 | 79.397 | 41.0434 | 59.978 | 36.6 | 79.3682 | 26.0672 | 59.9808 | 18.8 | 79.3961 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.3869 | 76.741 | 60 | 72.2 | 79.3979 | 60.842 | 60.02 | 54.4 | 79.4054 | 41.0405 | 59.9779 | 36.6 | 79.3765 | 26.0658 | 59.9808 | 18.8 | 79.4044 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.3953 | 76.7414 | 60 | 72.2 | 79.4062 | 60.842 | 60.02 | 54.4 | 79.4137 | 41.0342 | 59.9778 | 36.6 | 79.3848 | 26.0642 | 59.9807 | 18.8 | 79.4127 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.4036 | 76.7424 | 60 | 72.2 | 79.4145 | 60.842 | 60.02 | 54.4 | 79.422 | 41.0279 | 59.9777 | 36.6 | 79.3932 | 26.0626 | 59.9806 | 18.8 | 79.4211 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.4119 | 76.7434 | 60 | 72.2 | 79.4229 | 60.84 | 60.02 | 54.4 | 79.4304 | 41.0215 | 59.9776 | 36.6 | 79.4015 | 26.0609 | 59.9805 | 18.8 | 79.4294 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.4203 | 76.7447 | 60 | 72.2 | 79.4312 | 60.8381 | 60.02 | 54.4 | 79.4387 | 41.0152 | 59.9775 | 36.6 | 79.4098 | 26.0591 | 59.9804 | 18.8 | 79.4377 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.4286 | 76.7461 | 60 | 72.2 | 79.4395 | 60.8318 | 60.02 | 54.4 | 79.447 | 41.0089 | 59.9775 | 36.6 | 79.4182 | 26.058 | 59.9803 | 18.8 | 79.4462 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.437 | 76.7475 | 60 | 72.2 | 79.4478 | 60.8256 | 60.02 | 54.4 | 79.4554 | 41.0026 | 59.9774 | 36.6 | 79.4265 | 26.0568 | 59.9803 | 18.8 | 79.4545 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.4453 | 76.7488 | 60 | 72.2 | 79.4562 | 60.8193 | 60.02 | 54.4 | 79.4637 | 40.9991 | 59.9773 | 36.6 | 79.4348 | 26.0556 | 59.9802 | 18.8 | 79.4628 | 76.5712 | 59.97 | 72.2
79.4536 | 76.7502 | 60 | 72.2 | 79.4645 | 60.813 | 60.02 | 54.4 | 79.472 | 40.9957 | 59.9772 | 36.6 | 79.4431 | 26.0544 | 59.9801 | 18.8 | 79.4711 | 76.5673 | 59.97 | 72.2
79.462 | 76.7516 | 60 | 72.2 | 79.4728 | 60.8041 | 60.02 | 54.4 | 79.4804 | 40.9921 | 59.9771 | 36.6 | 79.4515 | 26.0533 | 59.98 | 18.8 | 79.4795 | 76.5634 | 59.97 | 72.2
79.4703 | 76.7529 | 60 | 72.2 | 79.4812 | 60.7951 | 60.02 | 54.4 | 79.4887 | 40.9886 | 59.977 | 36.6 | 79.4598 | 26.0521 | 59.98 | 18.8 | 79.4878 | 76.559 | 59.97 | 72.2
79.4786 | 76.7543 | 60 | 72.2 | 79.4895 | 60.7865 | 60.02 | 54.4 | 79.497 | 40.9854 | 59.977 | 36.6 | 79.4682 | 26.0506 | 59.98 | 18.8 | 79.4961 | 76.5545 | 59.97 | 72.2
79.4869 | 76.7551 | 60 | 72.2 | 79.4978 | 60.7779 | 60.02 | 54.4 | 79.5054 | 40.9822 | 59.9769 | 36.6 | 79.4765 | 26.0492 | 59.98 | 18.8 | 79.5045 | 76.5501 | 59.97 | 72.2
79.4953 | 76.7559 | 60 | 72.2 | 79.5061 | 60.7713 | 60.02 | 54.4 | 79.5137 | 40.9791 | 59.9768 | 36.6 | 79.4848 | 26.0479 | 59.98 | 18.8 | 79.5128 | 76.5457 | 59.97 | 72.2
79.5036 | 76.7559 | 60 | 72.2 | 79.5145 | 60.7646 | 60.02 | 54.4 | 79.5221 | 40.9759 | 59.9767 | 36.6 | 79.4932 | 26.0466 | 59.98 | 18.8 | 79.5211 | 76.5408 | 59.97 | 72.2
79.5119 | 76.7559 | 60 | 72.2 | 79.5228 | 60.7624 | 60.02 | 54.4 | 79.5304 | 40.9727 | 59.9766 | 36.6 | 79.5015 | 26.045 | 59.98 | 18.8 | 79.5294 | 76.536 | 59.97 | 72.2
79.5203 | 76.7536 | 60 | 72.2 | 79.5311 | 60.7601 | 60.02 | 54.4 | 79.5387 | 40.9695 | 59.9765 | 36.6 | 79.5098 | 26.0435 | 59.98 | 18.8 | 79.5378 | 76.5311 | 59.97 | 72.2
79.5286 | 76.7513 | 60 | 72.2 | 79.5395 | 60.7578 | 60.02 | 54.4 | 79.5471 | 40.9664 | 59.9765 | 36.6 | 79.5182 | 26.0426 | 59.98 | 18.8 | 79.5461 | 76.5261 | 59.97 | 72.2
79.5369 | 76.749 | 60 | 72.2 | 79.5478 | 60.7556 | 60.02 | 54.4 | 79.5554 | 40.9632 | 59.9764 | 36.6 | 79.5265 | 26.0417 | 59.98 | 18.8 | 79.5544 | 76.525 | 59.97 | 72.2
79.5453 | 76.7467 | 60 | 72.2 | 79.5561 | 60.756 | 60.02 | 54.4 | 79.5637 | 40.9602 | 59.9763 | 36.6 | 79.5348 | 26.0407 | 59.98 | 18.8 | 79.5629 | 76.5239 | 59.97 | 72.2
79.5536 | 76.7444 | 60 | 72.2 | 79.5645 | 60.7565 | 60.02 | 54.4 | 79.5721 | 40.9571 | 59.9762 | 36.6 | 79.5432 | 26.0398 | 59.98 | 18.8 | 79.5712 | 76.5174 | 59.97 | 72.2
79.562 | 76.7421 | 60 | 72.2 | 79.5728 | 60.7565 | 60.02 | 54.4 | 79.5804 | 40.9555 | 59.9761 | 36.6 | 79.5515 | 26.0389 | 59.98 | 18.8 | 79.5795 | 76.5109 | 59.97 | 72.2
79.5703 | 76.7398 | 60 | 72.2 | 79.5811 | 60.7566 | 60.02 | 54.4 | 79.5887 | 40.9539 | 59.976 | 36.6 | 79.5598 | 26.038 | 59.98 | 18.8 | 79.5878 | 76.5044 | 59.97 | 72.2
79.5786 | 76.7375 | 60 | 72.2 | 79.5894 | 60.7555 | 60.02 | 54.4 | 79.5971 | 40.9523 | 59.976 | 36.6 | 79.5682 | 26.0376 | 59.98 | 18.8 | 79.5962 | 76.4979 | 59.97 | 72.2
79.587 | 76.7352 | 60 | 72.2 | 79.5978 | 60.7545 | 60.02 | 54.4 | 79.6054 | 40.9507 | 59.9759 | 36.6 | 79.5765 | 26.0371 | 59.98 | 18.8 | 79.6045 | 76.4918 | 59.97 | 72.2
79.5953 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.6061 | 60.7534 | 60.02 | 54.4 | 79.6137 | 40.9484 | 59.9758 | 36.6 | 79.5848 | 26.0369 | 59.98 | 18.8 | 79.6128 | 76.4857 | 59.97 | 72.2
79.6036 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.6144 | 60.7523 | 60.02 | 54.4 | 79.6221 | 40.946 | 59.9757 | 36.6 | 79.5932 | 26.0367 | 59.98 | 18.8 | 79.6212 | 76.4792 | 59.97 | 72.2
79.612 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.6228 | 60.7383 | 60.02 | 54.4 | 79.6304 | 40.9436 | 59.9756 | 36.6 | 79.6015 | 26.0359 | 59.98 | 18.8 | 79.6295 | 76.4728 | 59.97 | 72.2
79.6203 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.6311 | 60.7242 | 60.02 | 54.4 | 79.6388 | 40.9412 | 59.9755 | 36.6 | 79.6098 | 26.0351 | 59.98 | 18.8 | 79.6378 | 76.4658 | 59.97 | 72.2
79.6286 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.6394 | 60.7094 | 60.02 | 54.4 | 79.6471 | 40.9388 | 59.9755 | 36.6 | 79.6182 | 26.0345 | 59.98 | 18.8 | 79.6462 | 76.4587 | 59.97 | 72.2
79.6369 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.6478 | 60.6946 | 60.02 | 54.4 | 79.6554 | 40.9365 | 59.9754 | 36.6 | 79.6265 | 26.0338 | 59.98 | 18.8 | 79.6545 | 76.4577 | 59.97 | 72.2
79.6453 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.6561 | 60.6797 | 60.02 | 54.4 | 79.6638 | 40.9356 | 59.9753 | 36.6 | 79.6349 | 26.0325 | 59.98 | 18.8 | 79.6628 | 76.4566 | 59.97 | 72.2
79.6536 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.6644 | 60.6649 | 60.02 | 54.4 | 79.6721 | 40.9347 | 59.9752 | 36.6 | 79.6432 | 26.0312 | 59.98 | 18.8 | 79.6711 | 76.4556 | 59.97 | 72.2
79.6619 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.6727 | 60.6512 | 60.02 | 54.4 | 79.6804 | 40.933 | 59.9751 | 36.6 | 79.6515 | 26.0295 | 59.98 | 18.8 | 79.6796 | 76.4546 | 59.97 | 72.2
79.6703 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.6811 | 60.6374 | 60.02 | 54.4 | 79.6888 | 40.9313 | 59.975 | 36.6 | 79.6599 | 26.0278 | 59.98 | 18.8 | 79.6879 | 76.4535 | 59.97 | 72.2
79.6786 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.6894 | 60.6232 | 60.02 | 54.4 | 79.6971 | 40.9296 | 59.975 | 36.6 | 79.6682 | 26.0256 | 59.98 | 18.8 | 79.6962 | 76.4525 | 59.97 | 72.2
79.687 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.6977 | 60.6091 | 60.02 | 54.4 | 79.7054 | 40.9279 | 59.9749 | 36.6 | 79.6765 | 26.0234 | 59.98 | 18.8 | 79.7046 | 76.4515 | 59.97 | 72.2
79.6953 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.7061 | 60.6079 | 60.02 | 54.4 | 79.7138 | 40.9271 | 59.9748 | 36.6 | 79.6848 | 26.0217 | 59.98 | 18.8 | 79.7129 | 76.4504 | 59.97 | 72.2
79.7036 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.7144 | 60.6067 | 60.02 | 54.4 | 79.7221 | 40.9264 | 59.9747 | 36.6 | 79.6932 | 26.02 | 59.98 | 18.8 | 79.7212 | 76.4471 | 59.97 | 72.2
79.712 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.7227 | 60.6063 | 60.02 | 54.4 | 79.7304 | 40.928 | 59.9746 | 36.6 | 79.7015 | 26.0179 | 59.98 | 18.8 | 79.7295 | 76.4438 | 59.97 | 72.2
79.7203 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.731 | 60.6058 | 60.02 | 54.4 | 79.7388 | 40.9297 | 59.9745 | 36.6 | 79.7098 | 26.0158 | 59.98 | 18.8 | 79.7379 | 76.4385 | 59.97 | 72.2
79.7286 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.7394 | 60.6046 | 60.02 | 54.4 | 79.7471 | 40.9314 | 59.9745 | 36.6 | 79.7182 | 26.0149 | 59.98 | 18.8 | 79.7462 | 76.4331 | 59.97 | 72.2
79.737 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.7477 | 60.6033 | 60.02 | 54.4 | 79.7555 | 40.9331 | 59.9744 | 36.6 | 79.7265 | 26.014 | 59.98 | 18.8 | 79.7545 | 76.4275 | 59.97 | 72.2
79.7453 | 76.7329 | 60 | 72.2 | 79.756 | 60.6021 | 60.02 | 54.4 | 79.7638 | 40.9349 | 59.9743 | 36.6 | 79.7349 | 26.013 | 59.98 | 18.8 | 79.7629 | 76.4218 | 59.97 | 72.2
79.7536 | 76.7233 | 60 | 72.2 | 79.7644 | 60.6008 | 60.02 | 54.4 | 79.7721 | 40.9367 | 59.9742 | 36.6 | 79.7432 | 26.012 | 59.98 | 18.8 | 79.7712 | 76.4162 | 59.97 | 72.2
79.7619 | 76.7136 | 60 | 72.2 | 79.7727 | 60.5994 | 60.02 | 54.4 | 79.7805 | 40.9393 | 59.9741 | 36.6 | 79.7515 | 26.0116 | 59.98 | 18.8 | 79.7795 | 76.4105 | 59.97 | 72.2
79.7703 | 76.6857 | 60 | 72.2 | 79.781 | 60.598 | 60.02 | 54.4 | 79.7888 | 40.9418 | 59.974 | 36.6 | 79.7599 | 26.0111 | 59.98 | 18.8 | 79.788 | 76.4053 | 59.97 | 72.2
79.7786 | 76.6578 | 60 | 72.2 | 79.7894 | 60.5961 | 60.02 | 54.4 | 79.7971 | 40.9433 | 59.974 | 36.6 | 79.7682 | 26.01 | 59.98 | 18.8 | 79.7963 | 76.4002 | 59.97 | 72.2
79.7869 | 76.63 | 60 | 72.2 | 79.7977 | 60.5942 | 60.02 | 54.4 | 79.8055 | 40.9449 | 59.9739 | 36.6 | 79.7765 | 26.0088 | 59.98 | 18.8 | 79.8046 | 76.3978 | 59.97 | 72.2
79.7953 | 76.6021 | 60 | 72.2 | 79.806 | 60.5947 | 60.02 | 54.4 | 79.8138 | 40.9439 | 59.9738 | 36.6 | 79.7849 | 26.0058 | 59.98 | 18.8 | 79.8129 | 76.3955 | 59.97 | 72.2
79.8036 | 76.5742 | 60 | 72.2 | 79.8143 | 60.5953 | 60.02 | 54.4 | 79.8221 | 40.9429 | 59.9737 | 36.6 | 79.7932 | 26.0027 | 59.98 | 18.8 | 79.8213 | 76.3952 | 59.97 | 72.2
79.812 | 76.5463 | 60 | 72.2 | 79.8227 | 60.5974 | 60.02 | 54.4 | 79.8305 | 40.9424 | 59.9736 | 36.6 | 79.8015 | 26.0005 | 59.98 | 18.8 | 79.8296 | 76.3949 | 59.97 | 72.2
79.8203 | 76.5184 | 60 | 72.2 | 79.831 | 60.5996 | 60.02 | 54.4 | 79.8388 | 40.9419 | 59.9735 | 36.6 | 79.8099 | 25.9983 | 59.98 | 18.8 | 79.8379 | 76.3948 | 59.97 | 72.2
79.8286 | 76.4905 | 60 | 72.2 | 79.8393 | 60.6001 | 60.02 | 54.4 | 79.8471 | 40.9413 | 59.9735 | 36.6 | 79.8182 | 25.9962 | 59.98 | 18.8 | 79.8463 | 76.3947 | 59.97 | 72.2
79.837 | 76.4722 | 60 | 72.2 | 79.8477 | 60.6005 | 60.02 | 54.4 | 79.8555 | 40.9407 | 59.9734 | 36.6 | 79.8265 | 25.9941 | 59.98 | 18.8 | 79.8546 | 76.3928 | 59.97 | 72.2
79.8453 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.856 | 60.6013 | 60.02 | 54.4 | 79.8638 | 40.9402 | 59.9733 | 36.6 | 79.8349 | 25.9912 | 59.98 | 18.8 | 79.8629 | 76.3909 | 59.97 | 72.2
79.8536 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.8643 | 60.6021 | 60.02 | 54.4 | 79.8722 | 40.9396 | 59.9732 | 36.6 | 79.8432 | 25.9883 | 59.98 | 18.8 | 79.8712 | 76.389 | 59.97 | 72.2
79.862 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.8726 | 60.6034 | 60.02 | 54.4 | 79.8805 | 40.9406 | 59.9731 | 36.6 | 79.8515 | 25.9848 | 59.98 | 18.8 | 79.8796 | 76.3871 | 59.97 | 72.2
79.8703 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.881 | 60.6047 | 60.02 | 54.4 | 79.8888 | 40.9416 | 59.973 | 36.6 | 79.8599 | 25.9813 | 59.98 | 18.8 | 79.8879 | 76.3854 | 59.97 | 72.2
79.8786 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.8893 | 60.6039 | 60.02 | 54.4 | 79.8972 | 40.9426 | 59.973 | 36.6 | 79.8682 | 25.98 | 59.98 | 18.8 | 79.8962 | 76.3837 | 59.97 | 72.2
79.8869 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.8976 | 60.6031 | 60.02 | 54.4 | 79.9055 | 40.9435 | 59.9729 | 36.6 | 79.8765 | 25.9788 | 59.98 | 18.8 | 79.9047 | 76.3835 | 59.97 | 72.2
79.8953 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.906 | 60.6015 | 60.02 | 54.4 | 79.9138 | 40.944 | 59.9728 | 36.6 | 79.8849 | 25.9767 | 59.98 | 18.8 | 79.913 | 76.3834 | 59.97 | 72.2
79.9036 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.9143 | 60.5999 | 60.02 | 54.4 | 79.9222 | 40.9444 | 59.9727 | 36.6 | 79.8932 | 25.9746 | 59.98 | 18.8 | 79.9213 | 76.3832 | 59.97 | 72.2
79.9119 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.9226 | 60.5995 | 60.02 | 54.4 | 79.9305 | 40.9458 | 59.9726 | 36.6 | 79.9016 | 25.971 | 59.98 | 18.8 | 79.9297 | 76.3831 | 59.97 | 72.2
79.9203 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.9309 | 60.5992 | 60.02 | 54.4 | 79.9388 | 40.9472 | 59.9725 | 36.6 | 79.9099 | 25.9673 | 59.98 | 18.8 | 79.938 | 76.3848 | 59.97 | 72.2
79.9286 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.9393 | 60.6018 | 60.0099 | 54.4 | 79.9472 | 40.9483 | 59.9725 | 36.6 | 79.9182 | 25.9638 | 59.98 | 18.8 | 79.9463 | 76.3864 | 59.97 | 72.2
79.937 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.9476 | 60.6044 | 60.0099 | 54.4 | 79.9555 | 40.9495 | 59.9724 | 36.6 | 79.9265 | 25.9603 | 59.98 | 18.8 | 79.9546 | 76.3881 | 59.97 | 72.2
79.9453 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.9559 | 60.6056 | 60.0098 | 54.4 | 79.9638 | 40.9485 | 59.9723 | 36.6 | 79.9349 | 25.9581 | 59.98 | 18.8 | 79.963 | 76.3897 | 59.97 | 72.2
79.9536 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.9643 | 60.6069 | 60.0097 | 54.4 | 79.9722 | 40.9475 | 59.9722 | 36.6 | 79.9432 | 25.9559 | 59.98 | 18.8 | 79.9713 | 76.3893 | 59.97 | 72.2
79.962 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.9726 | 60.6078 | 60.0096 | 54.4 | 79.9805 | 40.947 | 59.9721 | 36.6 | 79.9515 | 25.9537 | 59.98 | 18.8 | 79.9796 | 76.3888 | 59.97 | 72.2
79.9703 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.9809 | 60.6087 | 60.0095 | 54.4 | 79.9889 | 40.9466 | 59.972 | 36.6 | 79.9599 | 25.9515 | 59.98 | 18.8 | 79.988 | 76.3868 | 59.97 | 72.2
79.9786 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.9893 | 60.6093 | 60.0094 | 54.4 | 79.9972 | 40.9433 | 59.972 | 36.6 | 79.9682 | 25.9493 | 59.98 | 18.8 | 79.9963 | 76.3848 | 59.97 | 72.2
79.987 | 76.454 | 60 | 72.2 | 79.9976 | 60.6099 | 60.0094 | 54.4 | 80.0055 | 40.94 | 59.9719 | 36.6 | 79.9766 | 25.9471 | 59.98 | 18.8 | 80.0046 | 76.3828 | 59.97 | 72.2
79.9953 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.0059 | 60.6125 | 60.0093 | 54.4 | 80.0139 | 40.9363 | 59.9718 | 36.6 | 79.9849 | 25.9464 | 59.98 | 18.8 | 80.0129 | 76.3809 | 59.97 | 72.2
80.0036 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.0142 | 60.615 | 60.0092 | 54.4 | 80.0222 | 40.9327 | 59.9717 | 36.6 | 79.9932 | 25.9457 | 59.98 | 18.8 | 80.0214 | 76.3776 | 59.97 | 72.2
80.0119 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.0226 | 60.6163 | 60.0091 | 54.4 | 80.0305 | 40.9287 | 59.9716 | 36.6 | 80.0016 | 25.9457 | 59.98 | 18.8 | 80.0297 | 76.3744 | 59.97 | 72.2
80.0203 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.0309 | 60.6176 | 60.009 | 54.4 | 80.0389 | 40.9248 | 59.9715 | 36.6 | 80.0099 | 25.9457 | 59.98 | 18.8 | 80.038 | 76.3708 | 59.97 | 72.2
80.0286 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.0392 | 60.618 | 60.0089 | 54.4 | 80.0472 | 40.9214 | 59.9715 | 36.6 | 80.0182 | 25.9457 | 59.98 | 18.8 | 80.0464 | 76.3673 | 59.97 | 72.2
80.0369 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.0476 | 60.6185 | 60.0089 | 54.4 | 80.0555 | 40.9181 | 59.9714 | 36.6 | 80.0266 | 25.9457 | 59.98 | 18.8 | 80.0547 | 76.3639 | 59.97 | 72.2
80.0453 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.0559 | 60.619 | 60.0088 | 54.4 | 80.0639 | 40.9116 | 59.9713 | 36.6 | 80.0349 | 25.9457 | 59.98 | 18.8 | 80.063 | 76.3606 | 59.97 | 72.2
80.0536 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.0642 | 60.6194 | 60.0087 | 54.4 | 80.0722 | 40.9052 | 59.9712 | 36.6 | 80.0432 | 25.9457 | 59.98 | 18.8 | 80.0713 | 76.3562 | 59.97 | 72.2
80.062 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.0725 | 60.6207 | 60.0086 | 54.4 | 80.0805 | 40.8991 | 59.9711 | 36.6 | 80.0516 | 25.9457 | 59.98 | 18.8 | 80.0797 | 76.3518 | 59.97 | 72.2
80.0703 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.0809 | 60.6221 | 60.0085 | 54.4 | 80.0889 | 40.8929 | 59.971 | 36.6 | 80.0599 | 25.9457 | 59.98 | 18.8 | 80.088 | 76.3472 | 59.97 | 72.2
80.0786 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.0892 | 60.621 | 60.0084 | 54.4 | 80.0972 | 40.887 | 59.971 | 36.6 | 80.0682 | 25.9457 | 59.98 | 18.8 | 80.0963 | 76.3426 | 59.97 | 72.2
80.087 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.0975 | 60.6199 | 60.0084 | 54.4 | 80.1056 | 40.881 | 59.9709 | 36.6 | 80.0766 | 25.9457 | 59.98 | 18.8 | 80.1047 | 76.3393 | 59.97 | 72.2
80.0953 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.1059 | 60.617 | 60.0083 | 54.4 | 80.1139 | 40.8755 | 59.9708 | 36.6 | 80.0849 | 25.9457 | 59.98 | 18.8 | 80.113 | 76.336 | 59.97 | 72.2
80.1036 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.1142 | 60.6141 | 60.0082 | 54.4 | 80.1222 | 40.8699 | 59.9707 | 36.6 | 80.0932 | 25.9457 | 59.98 | 18.8 | 80.1213 | 76.3316 | 59.97 | 72.2
80.112 | 76.454 | 60 | 72.2 | 80.1225 | 60.6133 | 60.0081 | 54.4 | 80.1306 | 40.8641 | 59.9706 | 36.6 | 80.1016 | 25.9452 | 59.98 | 18.8 | 80.1298 | 76.3273 | 59.97 | 72.2
80.1203 | 76.4536 | 60 | 72.2 | 80.1309 | 60.6126 | 60.008 | 54.4 | 80.1389 | 40.8583 | 59.9705 | 36.6 | 80.1099 | 25.9446 | 59.98 | 18.8 | 80.1381 | 76.3247 | 59.97 | 72.2
80.1286 | 76.4532 | 60 | 72.2 | 80.1392 | 60.6119 | 60.0079 | 54.4 | 80.1472 | 40.8553 | 59.9705 | 36.6 | 80.1183 | 25.944 | 59.98 | 18.8 | 80.1464 | 76.3221 | 59.97 | 72.2
80.1369 | 76.4528 | 60 | 72.2 | 80.1475 | 60.6112 | 60.0079 | 54.4 | 80.1556 | 40.8524 | 59.9704 | 36.6 | 80.1266 | 25.9435 | 59.98 | 18.8 | 80.1547 | 76.3205 | 59.97 | 72.2
80.1453 | 76.4524 | 60 | 72.2 | 80.1559 | 60.6097 | 60.0078 | 54.4 | 80.1639 | 40.8494 | 59.9703 | 36.6 | 80.1349 | 25.9429 | 59.98 | 18.8 | 80.1631 | 76.3189 | 59.97 | 72.2
80.1536 | 76.452 | 60 | 72.2 | 80.1642 | 60.6082 | 60.0077 | 54.4 | 80.1722 | 40.8465 | 59.9702 | 36.6 | 80.1432 | 25.9423 | 59.98 | 18.8 | 80.1714 | 76.3176 | 59.97 | 72.2
80.1619 | 76.4516 | 60 | 72.2 | 80.1725 | 60.6071 | 60.0076 | 54.4 | 80.1806 | 40.8436 | 59.9701 | 36.6 | 80.1516 | 25.9413 | 59.98 | 18.8 | 80.1797 | 76.3162 | 59.97 | 72.2
80.1703 | 76.4512 | 60 | 72.2 | 80.1808 | 60.6061 | 60.0075 | 54.4 | 80.1889 | 40.8407 | 59.97 | 36.6 | 80.1599 | 25.9402 | 59.98 | 18.8 | 80.1881 | 76.3139 | 59.97 | 72.2
80.1786 | 76.4509 | 59.9999 | 72.2 | 80.1892 | 60.6054 | 60.0074 | 54.4 | 80.1973 | 40.837 | 59.97 | 36.6 | 80.1682 | 25.9392 | 59.98 | 18.8 | 80.1964 | 76.3116 | 59.97 | 72.2
80.187 | 76.4505 | 59.9998 | 72.2 | 80.1975 | 60.6047 | 60.0074 | 54.4 | 80.2056 | 40.8332 | 59.97 | 36.6 | 80.1766 | 25.9381 | 59.98 | 18.8 | 80.2047 | 76.3106 | 59.97 | 72.2
80.1953 | 76.4501 | 59.9997 | 72.2 | 80.2058 | 60.603 | 60.0073 | 54.4 | 80.2139 | 40.8306 | 59.97 | 36.6 | 80.1849 | 25.9376 | 59.98 | 18.8 | 80.213 | 76.3097 | 59.97 | 72.2
80.2036 | 76.4501 | 59.9997 | 72.2 | 80.2142 | 60.6014 | 60.0072 | 54.4 | 80.2223 | 40.828 | 59.97 | 36.6 | 80.1933 | 25.9371 | 59.98 | 18.8 | 80.2214 | 76.3087 | 59.97 | 72.2
80.212 | 76.4502 | 59.9996 | 72.2 | 80.2225 | 60.599 | 60.0071 | 54.4 | 80.2306 | 40.8266 | 59.97 | 36.6 | 80.2016 | 25.9366 | 59.98 | 18.8 | 80.2297 | 76.3078 | 59.97 | 72.2
80.2203 | 76.4503 | 59.9995 | 72.2 | 80.2308 | 60.5966 | 60.007 | 54.4 | 80.2389 | 40.8252 | 59.97 | 36.6 | 80.2099 | 25.9361 | 59.98 | 18.8 | 80.238 | 76.3065 | 59.97 | 72.2
80.2286 | 76.4503 | 59.9994 | 72.2 | 80.2392 | 60.5935 | 60.0069 | 54.4 | 80.2473 | 40.8256 | 59.97 | 36.6 | 80.2183 | 25.9356 | 59.98 | 18.8 | 80.2465 | 76.3052 | 59.97 | 72.2
80.237 | 76.4504 | 59.9993 | 72.2 | 80.2475 | 60.5904 | 60.0069 | 54.4 | 80.2556 | 40.8261 | 59.97 | 36.6 | 80.2266 | 25.9351 | 59.98 | 18.8 | 80.2548 | 76.3039 | 59.97 | 72.2
80.2453 | 76.4505 | 59.9992 | 72.2 | 80.2558 | 60.5863 | 60.0068 | 54.4 | 80.2639 | 40.8258 | 59.97 | 36.6 | 80.2349 | 25.9345 | 59.98 | 18.8 | 80.2631 | 76.3025 | 59.97 | 72.2
80.2536 | 76.4505 | 59.9992 | 72.2 | 80.2641 | 60.5822 | 60.0067 | 54.4 | 80.2723 | 40.8256 | 59.97 | 36.6 | 80.2433 | 25.9338 | 59.98 | 18.8 | 80.2715 | 76.3021 | 59.97 | 72.2
80.2619 | 76.4506 | 59.9991 | 72.2 | 80.2725 | 60.5782 | 60.0066 | 54.4 | 80.2806 | 40.8252 | 59.97 | 36.6 | 80.2516 | 25.9332 | 59.98 | 18.8 | 80.2798 | 76.3017 | 59.97 | 72.2
80.2703 | 76.4507 | 59.999 | 72.2 | 80.2808 | 60.5742 | 60.0065 | 54.4 | 80.2889 | 40.8248 | 59.97 | 36.6 | 80.2599 | 25.9326 | 59.98 | 18.8 | 80.2881 | 76.3015 | 59.97 | 72.2
80.2786 | 76.4507 | 59.9989 | 72.2 | 80.2891 | 60.5704 | 60.0064 | 54.4 | 80.2973 | 40.8229 | 59.97 | 36.6 | 80.2683 | 25.932 | 59.98 | 18.8 | 80.2964 | 76.3013 | 59.97 | 72.2
80.2869 | 76.4507 | 59.9988 | 72.2 | 80.2975 | 60.5666 | 60.0064 | 54.4 | 80.3056 | 40.821 | 59.97 | 36.6 | 80.2766 | 25.9313 | 59.98 | 18.8 | 80.3048 | 76.3007 | 59.97 | 72.2
80.2953 | 76.4507 | 59.9987 | 72.2 | 80.3058 | 60.5635 | 60.0063 | 54.4 | 80.314 | 40.8177 | 59.97 | 36.6 | 80.2849 | 25.9307 | 59.98 | 18.8 | 80.3131 | 76.3001 | 59.97 | 72.2
80.3036 | 76.4507 | 59.9987 | 72.2 | 80.3141 | 60.5604 | 60.0062 | 54.4 | 80.3223 | 40.8145 | 59.97 | 36.6 | 80.2933 | 25.9301 | 59.98 | 18.8 | 80.3214 | 76.2999 | 59.97 | 72.2
80.312 | 76.4507 | 59.9986 | 72.2 | 80.3225 | 60.5583 | 60.0061 | 54.4 | 80.3306 | 40.8119 | 59.97 | 36.6 | 80.3016 | 25.9288 | 59.98 | 18.8 | 80.3298 | 76.2996 | 59.97 | 72.2
80.3203 | 76.4507 | 59.9985 | 72.2 | 80.3308 | 60.5561 | 60.006 | 54.4 | 80.339 | 40.8094 | 59.97 | 36.6 | 80.3099 | 25.9276 | 59.98 | 18.8 | 80.3381 | 76.2994 | 59.97 | 72.2
80.3286 | 76.4507 | 59.9984 | 72.2 | 80.3391 | 60.5554 | 60.0059 | 54.4 | 80.3473 | 40.8075 | 59.97 | 36.6 | 80.3183 | 25.9236 | 59.98 | 18.8 | 80.3464 | 76.2993 | 59.97 | 72.2
80.337 | 76.4507 | 59.9983 | 72.2 | 80.3475 | 60.5546 | 60.0059 | 54.4 | 80.3557 | 40.8057 | 59.97 | 36.6 | 80.3266 | 25.9196 | 59.98 | 18.8 | 80.3547 | 76.2991 | 59.97 | 72.2
80.3453 | 76.4507 | 59.9982 | 72.2 | 80.3558 | 60.5549 | 60.0058 | 54.4 | 80.364 | 40.805 | 59.97 | 36.6 | 80.335 | 25.9156 | 59.98 | 18.8 | 80.3632 | 76.299 | 59.97 | 72.2
80.3536 | 76.4507 | 59.9982 | 72.2 | 80.3641 | 60.5551 | 60.0057 | 54.4 | 80.3723 | 40.8043 | 59.97 | 36.6 | 80.3433 | 25.9116 | 59.98 | 18.8 | 80.3715 | 76.2987 | 59.97 | 72.2
80.362 | 76.4507 | 59.9981 | 72.2 | 80.3725 | 60.5566 | 60.0056 | 54.4 | 80.3807 | 40.8044 | 59.97 | 36.6 | 80.3516 | 25.9076 | 59.98 | 18.8 | 80.3798 | 76.2985 | 59.97 | 72.2
80.3703 | 76.4507 | 59.998 | 72.2 | 80.3808 | 60.5582 | 60.0055 | 54.4 | 80.389 | 40.8045 | 59.97 | 36.6 | 80.36 | 25.9036 | 59.98 | 18.8 | 80.3882 | 76.299 | 59.97 | 72.2
80.3786 | 76.4507 | 59.9979 | 72.2 | 80.3891 | 60.5596 | 60.0054 | 54.4 | 80.3973 | 40.8047 | 59.97 | 36.6 | 80.3683 | 25.8997 | 59.98 | 18.8 | 80.3965 | 76.2995 | 59.97 | 72.2
80.387 | 76.4507 | 59.9978 | 72.2 | 80.3974 | 60.561 | 60.0054 | 54.4 | 80.4057 | 40.8048 | 59.97 | 36.6 | 80.3766 | 25.8957 | 59.98 | 18.8 | 80.4048 | 76.3 | 59.97 | 72.2
80.3953 | 76.4507 | 59.9977 | 72.2 | 80.4058 | 60.5624 | 60.0053 | 54.4 | 80.414 | 40.805 | 59.97 | 36.6 | 80.3849 | 25.8923 | 59.98 | 18.8 | 80.4132 | 76.3005 | 59.97 | 72.2
80.4036 | 76.4507 | 59.9977 | 72.2 | 80.4141 | 60.5638 | 60.0052 | 54.4 | 80.4224 | 40.8052 | 59.97 | 36.6 | 80.3933 | 25.8889 | 59.98 | 18.8 | 80.4215 | 76.301 | 59.97 | 72.2
80.4119 | 76.4507 | 59.9976 | 72.2 | 80.4224 | 60.5652 | 60.0051 | 54.4 | 80.4307 | 40.8054 | 59.97 | 36.6 | 80.4016 | 25.8889 | 59.98 | 18.8 | 80.4298 | 76.3016 | 59.97 | 72.2
80.4203 | 76.4507 | 59.9975 | 72.2 | 80.4308 | 60.5666 | 60.005 | 54.4 | 80.439 | 40.8055 | 59.97 | 36.6 | 80.41 | 25.8889 | 59.98 | 18.8 | 80.4381 | 76.302 | 59.97 | 72.2
80.4286 | 76.4507 | 59.9974 | 72.2 | 80.4391 | 60.567 | 60.0049 | 54.4 | 80.4474 | 40.8057 | 59.97 | 36.6 | 80.4183 | 25.8887 | 59.98 | 18.8 | 80.4465 | 76.3025 | 59.97 | 72.2
80.437 | 76.4507 | 59.9973 | 72.2 | 80.4474 | 60.5674 | 60.0049 | 54.4 | 80.4557 | 40.8059 | 59.97 | 36.6 | 80.4266 | 25.8884 | 59.98 | 18.8 | 80.4548 | 76.3029 | 59.97 | 72.2
80.4453 | 76.4507 | 59.9972 | 72.2 | 80.4557 | 60.5676 | 60.0048 | 54.4 | 80.4641 | 40.8057 | 59.97 | 36.6 | 80.435 | 25.8881 | 59.98 | 18.8 | 80.4631 | 76.3034 | 59.97 | 72.2
80.4536 | 76.4507 | 59.9972 | 72.2 | 80.4641 | 60.5678 | 60.0047 | 54.4 | 80.4724 | 40.8055 | 59.97 | 36.6 | 80.4433 | 25.8878 | 59.98 | 18.8 | 80.4716 | 76.3034 | 59.97 | 72.2
80.462 | 76.4507 | 59.9971 | 72.2 | 80.4724 | 60.5672 | 60.0046 | 54.4 | 80.4807 | 40.8055 | 59.97 | 36.6 | 80.4516 | 25.8869 | 59.98 | 18.8 | 80.4799 | 76.3034 | 59.97 | 72.2
80.4703 | 76.4507 | 59.997 | 72.2 | 80.4807 | 60.5666 | 60.0045 | 54.4 | 80.489 | 40.8056 | 59.97 | 36.6 | 80.46 | 25.8859 | 59.98 | 18.8 | 80.4882 | 76.3034 | 59.97 | 72.2
80.4786 | 76.4507 | 59.9969 | 72.2 | 80.4891 | 60.567 | 60.0044 | 54.4 | 80.4974 | 40.8022 | 59.97 | 36.6 | 80.4683 | 25.885 | 59.98 | 18.8 | 80.4965 | 76.3034 | 59.97 | 72.2
80.487 | 76.4507 | 59.9968 | 72.2 | 80.4974 | 60.5675 | 60.0044 | 54.4 | 80.5057 | 40.7989 | 59.97 | 36.6 | 80.4767 | 25.884 | 59.98 | 18.8 | 80.5049 | 76.3034 | 59.97 | 72.2
80.4953 | 76.4507 | 59.9967 | 72.2 | 80.5057 | 60.5679 | 60.0043 | 54.4 | 80.5141 | 40.7955 | 59.97 | 36.6 | 80.485 | 25.8831 | 59.98 | 18.8 | 80.5132 | 76.3034 | 59.97 | 72.2
80.5036 | 76.4507 | 59.9967 | 72.2 | 80.5141 | 60.5684 | 60.0042 | 54.4 | 80.5224 | 40.7922 | 59.97 | 36.6 | 80.4933 | 25.8822 | 59.98 | 18.8 | 80.5215 | 76.3034 | 59.97 | 72.2
80.512 | 76.4507 | 59.9966 | 72.2 | 80.5224 | 60.5684 | 60.0041 | 54.4 | 80.5307 | 40.7865 | 59.97 | 36.6 | 80.5016 | 25.8789 | 59.98 | 18.8 | 80.5299 | 76.3035 | 59.97 | 72.2
80.5203 | 76.4507 | 59.9965 | 72.2 | 80.5307 | 60.5684 | 60.004 | 54.4 | 80.5391 | 40.7809 | 59.97 | 36.6 | 80.51 | 25.8757 | 59.98 | 18.8 | 80.5382 | 76.3 | 59.97 | 72.2
80.5286 | 76.4507 | 59.9964 | 72.2 | 80.5391 | 60.5673 | 60.0039 | 54.4 | 80.5474 | 40.7754 | 59.97 | 36.6 | 80.5183 | 25.8725 | 59.98 | 18.8 | 80.5465 | 76.2966 | 59.97 | 72.2
80.5369 | 76.4507 | 59.9963 | 72.2 | 80.5474 | 60.5662 | 60.0039 | 54.4 | 80.5558 | 40.7699 | 59.97 | 36.6 | 80.5267 | 25.8692 | 59.98 | 18.8 | 80.5548 | 76.2943 | 59.97 | 72.2
80.5453 | 76.4507 | 59.9963 | 72.2 | 80.5557 | 60.5658 | 60.0038 | 54.4 | 80.5641 | 40.7642 | 59.97 | 36.6 | 80.535 | 25.8667 | 59.98 | 18.8 | 80.5632 | 76.2921 | 59.97 | 72.2
80.5536 | 76.4507 | 59.9962 | 72.2 | 80.5641 | 60.5653 | 60.0037 | 54.4 | 80.5724 | 40.7585 | 59.97 | 36.6 | 80.5433 | 25.8641 | 59.98 | 18.8 | 80.5715 | 76.2856 | 59.97 | 72.2
80.562 | 76.4507 | 59.9961 | 72.2 | 80.5724 | 60.5626 | 60.0036 | 54.4 | 80.5807 | 40.7562 | 59.97 | 36.6 | 80.5517 | 25.8613 | 59.98 | 18.8 | 80.5798 | 76.279 | 59.97 | 72.2
80.5703 | 76.4507 | 59.996 | 72.2 | 80.5807 | 60.5599 | 60.0035 | 54.4 | 80.5891 | 40.7539 | 59.97 | 36.6 | 80.56 | 25.8585 | 59.98 | 18.8 | 80.5883 | 76.2724 | 59.97 | 72.2
80.5786 | 76.4507 | 59.9959 | 72.2 | 80.5891 | 60.5567 | 60.0034 | 54.4 | 80.5974 | 40.751 | 59.97 | 36.6 | 80.5683 | 25.8551 | 59.98 | 18.8 | 80.5966 | 76.2658 | 59.97 | 72.2
80.587 | 76.4507 | 59.9958 | 72.2 | 80.5974 | 60.5536 | 60.0034 | 54.4 | 80.6058 | 40.7482 | 59.97 | 36.6 | 80.5767 | 25.8518 | 59.98 | 18.8 | 80.6049 | 76.2592 | 59.97 | 72.2
80.5953 | 76.4507 | 59.9958 | 72.2 | 80.6057 | 60.5481 | 60.0033 | 54.4 | 80.6141 | 40.747 | 59.97 | 36.6 | 80.585 | 25.851 | 59.98 | 18.8 | 80.6133 | 76.2526 | 59.97 | 72.2
80.6036 | 76.4507 | 59.9957 | 72.2 | 80.614 | 60.5427 | 60.0032 | 54.4 | 80.6224 | 40.7458 | 59.97 | 36.6 | 80.5933 | 25.8503 | 59.98 | 18.8 | 80.6216 | 76.2494 | 59.97 | 72.2
80.612 | 76.4507 | 59.9956 | 72.2 | 80.6224 | 60.5374 | 60.0031 | 54.4 | 80.6308 | 40.7445 | 59.97 | 36.6 | 80.6017 | 25.8495 | 59.98 | 18.8 | 80.6299 | 76.2463 | 59.97 | 72.2
80.6203 | 76.4507 | 59.9955 | 72.2 | 80.6307 | 60.5322 | 60.003 | 54.4 | 80.6391 | 40.7433 | 59.97 | 36.6 | 80.61 | 25.8487 | 59.98 | 18.8 | 80.6382 | 76.2393 | 59.97 | 72.2
80.6286 | 76.4507 | 59.9954 | 72.2 | 80.639 | 60.5264 | 60.0029 | 54.4 | 80.6475 | 40.7421 | 59.97 | 36.6 | 80.6183 | 25.848 | 59.98 | 18.8 | 80.6466 | 76.2323 | 59.97 | 72.2
80.637 | 76.4507 | 59.9953 | 72.2 | 80.6474 | 60.5207 | 60.0029 | 54.4 | 80.6558 | 40.7409 | 59.97 | 36.6 | 80.6267 | 25.8472 | 59.98 | 18.8 | 80.6549 | 76.2297 | 59.97 | 72.2
80.6453 | 76.4507 | 59.9953 | 72.2 | 80.6557 | 60.5162 | 60.0028 | 54.4 | 80.6641 | 40.7397 | 59.97 | 36.6 | 80.635 | 25.8467 | 59.98 | 18.8 | 80.6632 | 76.2271 | 59.97 | 72.2
80.6536 | 76.4507 | 59.9952 | 72.2 | 80.664 | 60.5117 | 60.0027 | 54.4 | 80.6725 | 40.7385 | 59.97 | 36.6 | 80.6433 | 25.8461 | 59.98 | 18.8 | 80.6716 | 76.2244 | 59.97 | 72.2
80.6619 | 76.4507 | 59.9951 | 72.2 | 80.6724 | 60.5074 | 60.0026 | 54.4 | 80.6808 | 40.7378 | 59.97 | 36.6 | 80.6517 | 25.8447 | 59.98 | 18.8 | 80.6799 | 76.2218 | 59.97 | 72.2
80.6703 | 76.4507 | 59.995 | 72.2 | 80.6807 | 60.503 | 60.0025 | 54.4 | 80.6891 | 40.7371 | 59.97 | 36.6 | 80.66 | 25.8432 | 59.98 | 18.8 | 80.6882 | 76.2192 | 59.97 | 72.2
80.6786 | 76.4507 | 59.9949 | 72.2 | 80.689 | 60.5003 | 60.0024 | 54.4 | 80.6975 | 40.7346 | 59.97 | 36.6 | 80.6684 | 25.8418 | 59.98 | 18.8 | 80.6965 | 76.2166 | 59.97 | 72.2
80.687 | 76.4507 | 59.9948 | 72.2 | 80.6974 | 60.4977 | 60.0024 | 54.4 | 80.7058 | 40.732 | 59.97 | 36.6 | 80.6767 | 25.8403 | 59.98 | 18.8 | 80.705 | 76.214 | 59.97 | 72.2
80.6953 | 76.4507 | 59.9948 | 72.2 | 80.7057 | 60.4954 | 60.0023 | 54.4 | 80.7142 | 40.7292 | 59.97 | 36.6 | 80.685 | 25.8389 | 59.98 | 18.8 | 80.7133 | 76.2114 | 59.97 | 72.2
80.7036 | 76.4507 | 59.9947 | 72.2 | 80.714 | 60.493 | 60.0022 | 54.4 | 80.7225 | 40.7264 | 59.97 | 36.6 | 80.6934 | 25.8374 | 59.98 | 18.8 | 80.7216 | 76.2114 | 59.97 | 72.2
80.712 | 76.4507 | 59.9946 | 72.2 | 80.7224 | 60.4915 | 60.0021 | 54.4 | 80.7308 | 40.7236 | 59.97 | 36.6 | 80.7017 | 25.836 | 59.98 | 18.8 | 80.73 | 76.2114 | 59.97 | 72.2
80.7203 | 76.4507 | 59.9945 | 72.2 | 80.7307 | 60.4899 | 60.002 | 54.4 | 80.7392 | 40.7208 | 59.97 | 36.6 | 80.71 | 25.8346 | 59.98 | 18.8 | 80.7383 | 76.2114 | 59.97 | 72.2
80.7286 | 76.4507 | 59.9944 | 72.2 | 80.739 | 60.488 | 60.0019 | 54.4 | 80.7475 | 40.718 | 59.97 | 36.6 | 80.7184 | 25.8326 | 59.98 | 18.8 | 80.7466 | 76.2114 | 59.97 | 72.2
80.737 | 76.4507 | 59.9943 | 72.2 | 80.7473 | 60.4861 | 60.0019 | 54.4 | 80.7559 | 40.7152 | 59.97 | 36.6 | 80.7267 | 25.8307 | 59.98 | 18.8 | 80.755 | 76.2114 | 59.97 | 72.2
80.7453 | 76.4507 | 59.9943 | 72.2 | 80.7557 | 60.4844 | 60.0018 | 54.4 | 80.7642 | 40.7124 | 59.97 | 36.6 | 80.735 | 25.8296 | 59.98 | 18.8 | 80.7633 | 76.2114 | 59.97 | 72.2
80.7536 | 76.4507 | 59.9942 | 72.2 | 80.764 | 60.4827 | 60.0017 | 54.4 | 80.7725 | 40.7096 | 59.97 | 36.6 | 80.7434 | 25.8286 | 59.98 | 18.8 | 80.7716 | 76.2114 | 59.97 | 72.2
80.762 | 76.4507 | 59.9941 | 72.2 | 80.7723 | 60.4848 | 60.0016 | 54.4 | 80.7809 | 40.7094 | 59.97 | 36.6 | 80.7517 | 25.8271 | 59.98 | 18.8 | 80.7799 | 76.2114 | 59.97 | 72.2
80.7703 | 76.4507 | 59.994 | 72.2 | 80.7807 | 60.4869 | 60.0015 | 54.4 | 80.7892 | 40.7092 | 59.97 | 36.6 | 80.76 | 25.8256 | 59.98 | 18.8 | 80.7883 | 76.2114 | 59.97 | 72.2
80.7786 | 76.4507 | 59.9939 | 72.2 | 80.789 | 60.4891 | 60.0014 | 54.4 | 80.7975 | 40.7086 | 59.97 | 36.6 | 80.7684 | 25.8254 | 59.98 | 18.8 | 80.7966 | 76.2114 | 59.97 | 72.2
80.787 | 76.4507 | 59.9938 | 72.2 | 80.7973 | 60.4913 | 60.0014 | 54.4 | 80.8059 | 40.7079 | 59.97 | 36.6 | 80.7767 | 25.8252 | 59.98 | 18.8 | 80.8049 | 76.2086 | 59.97 | 72.2
80.7953 | 76.4507 | 59.9938 | 72.2 | 80.8057 | 60.4933 | 60.0013 | 54.4 | 80.8142 | 40.7081 | 59.97 | 36.6 | 80.785 | 25.825 | 59.98 | 18.8 | 80.8134 | 76.2059 | 59.97 | 72.2
80.8036 | 76.4507 | 59.9937 | 72.2 | 80.814 | 60.4953 | 60.0012 | 54.4 | 80.8225 | 40.7082 | 59.97 | 36.6 | 80.7934 | 25.8248 | 59.98 | 18.8 | 80.8217 | 76.2031 | 59.97 | 72.2
80.812 | 76.4507 | 59.9936 | 72.2 | 80.8223 | 60.4976 | 60.0011 | 54.4 | 80.8309 | 40.7083 | 59.97 | 36.6 | 80.8017 | 25.8247 | 59.98 | 18.8 | 80.83 | 76.2004 | 59.97 | 72.2
80.8203 | 76.4507 | 59.9935 | 72.2 | 80.8307 | 60.4999 | 60.001 | 54.4 | 80.8392 | 40.7085 | 59.97 | 36.6 | 80.8101 | 25.8246 | 59.98 | 18.8 | 80.8383 | 76.1976 | 59.97 | 72.2
80.8286 | 76.4507 | 59.9934 | 72.2 | 80.839 | 60.5021 | 60.0009 | 54.4 | 80.8476 | 40.7086 | 59.97 | 36.6 | 80.8184 | 25.8249 | 59.98 | 18.8 | 80.8467 | 76.1949 | 59.97 | 72.2
80.837 | 76.4499 | 59.9933 | 72.2 | 80.8473 | 60.5044 | 60.0009 | 54.4 | 80.8559 | 40.7088 | 59.97 | 36.6 | 80.8267 | 25.8252 | 59.98 | 18.8 | 80.855 | 76.1921 | 59.97 | 72.2
80.8453 | 76.449 | 59.9933 | 72.2 | 80.8557 | 60.5039 | 60.0008 | 54.4 | 80.8642 | 40.7089 | 59.97 | 36.6 | 80.8351 | 25.826 | 59.98 | 18.8 | 80.8633 | 76.1894 | 59.97 | 72.2
80.8536 | 76.4478 | 59.9932 | 72.2 | 80.864 | 60.5034 | 60.0007 | 54.4 | 80.8726 | 40.709 | 59.97 | 36.6 | 80.8434 | 25.8267 | 59.98 | 18.8 | 80.8717 | 76.1866 | 59.97 | 72.2
80.862 | 76.4466 | 59.9931 | 72.2 | 80.8723 | 60.5031 | 60.0006 | 54.4 | 80.8809 | 40.7092 | 59.97 | 36.6 | 80.8517 | 25.8252 | 59.98 | 18.8 | 80.88 | 76.1839 | 59.97 | 72.2
80.8703 | 76.4452 | 59.993 | 72.2 | 80.8806 | 60.5028 | 60.0005 | 54.4 | 80.8893 | 40.7094 | 59.97 | 36.6 | 80.86 | 25.8238 | 59.98 | 18.8 | 80.8883 | 76.1839 | 59.97 | 72.2
80.8786 | 76.4437 | 59.9929 | 72.2 | 80.889 | 60.5015 | 60.0005 | 54.4 | 80.8976 | 40.7076 | 59.97 | 36.6 | 80.8684 | 25.8219 | 59.98 | 18.8 | 80.8966 | 76.1839 | 59.97 | 72.2
80.887 | 76.4422 | 59.9928 | 72.2 | 80.8973 | 60.5003 | 60.0004 | 54.4 | 80.9059 | 40.7057 | 59.97 | 36.6 | 80.8767 | 25.8199 | 59.98 | 18.8 | 80.905 | 76.184 | 59.97 | 72.2
80.8953 | 76.4408 | 59.9928 | 72.2 | 80.9056 | 60.4991 | 60.0003 | 54.4 | 80.9142 | 40.7032 | 59.97 | 36.6 | 80.8851 | 25.8175 | 59.98 | 18.8 | 80.9133 | 76.184 | 59.97 | 72.2
80.9036 | 76.4393 | 59.9927 | 72.2 | 80.914 | 60.4979 | 60.0002 | 54.4 | 80.9226 | 40.7007 | 59.97 | 36.6 | 80.8934 | 25.815 | 59.98 | 18.8 | 80.9216 | 76.184 | 59.97 | 72.2
80.912 | 76.4378 | 59.9926 | 72.2 | 80.9223 | 60.4967 | 60.0001 | 54.4 | 80.9309 | 40.6982 | 59.97 | 36.6 | 80.9017 | 25.8131 | 59.98 | 18.8 | 80.9301 | 76.1841 | 59.97 | 72.2
80.9203 | 76.4372 | 59.9925 | 72.2 | 80.9306 | 60.4956 | 60 | 54.4 | 80.9393 | 40.6957 | 59.97 | 36.6 | 80.9101 | 25.8111 | 59.98 | 18.8 | 80.9384 | 76.1841 | 59.97 | 72.2
80.9286 | 76.4366 | 59.9924 | 72.2 | 80.939 | 60.4945 | 60 | 54.4 | 80.9476 | 40.6932 | 59.97 | 36.6 | 80.9184 | 25.8091 | 59.98 | 18.8 | 80.9467 | 76.1841 | 59.97 | 72.2
80.937 | 76.4369 | 59.9923 | 72.2 | 80.9473 | 60.4934 | 60 | 54.4 | 80.9559 | 40.6907 | 59.97 | 36.6 | 80.9267 | 25.8071 | 59.98 | 18.8 | 80.9551 | 76.1841 | 59.97 | 72.2
80.9453 | 76.4371 | 59.9923 | 72.2 | 80.9556 | 60.4922 | 60 | 54.4 | 80.9643 | 40.6888 | 59.97 | 36.6 | 80.9351 | 25.8056 | 59.98 | 18.8 | 80.9634 | 76.1841 | 59.97 | 72.2
80.9536 | 76.4377 | 59.9922 | 72.2 | 80.964 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 80.9726 | 40.6869 | 59.97 | 36.6 | 80.9434 | 25.804 | 59.98 | 18.8 | 80.9717 | 76.1822 | 59.97 | 72.2
80.962 | 76.4383 | 59.9921 | 72.2 | 80.9723 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 80.981 | 40.6856 | 59.97 | 36.6 | 80.9518 | 25.8025 | 59.98 | 18.8 | 80.98 | 76.1803 | 59.97 | 72.2
80.9703 | 76.4385 | 59.992 | 72.2 | 80.9806 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 80.9893 | 40.6844 | 59.97 | 36.6 | 80.9601 | 25.8009 | 59.98 | 18.8 | 80.9884 | 76.1766 | 59.97 | 72.2
80.9786 | 76.4388 | 59.9919 | 72.2 | 80.989 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 80.9976 | 40.6822 | 59.97 | 36.6 | 80.9684 | 25.8004 | 59.98 | 18.8 | 80.9967 | 76.173 | 59.97 | 72.2
80.987 | 76.4391 | 59.9918 | 72.2 | 80.9973 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 81.006 | 40.6801 | 59.97 | 36.6 | 80.9767 | 25.7999 | 59.98 | 18.8 | 81.005 | 76.1693 | 59.97 | 72.2
80.9953 | 76.4393 | 59.9918 | 72.2 | 81.0056 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 81.0143 | 40.6779 | 59.97 | 36.6 | 80.9851 | 25.7985 | 59.98 | 18.8 | 81.0134 | 76.1657 | 59.97 | 72.2
81.0036 | 76.4406 | 59.9917 | 72.2 | 81.014 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 81.0226 | 40.6758 | 59.97 | 36.6 | 80.9934 | 25.7972 | 59.98 | 18.8 | 81.0217 | 76.1627 | 59.97 | 72.2
81.012 | 76.4418 | 59.9916 | 72.2 | 81.0223 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 81.031 | 40.673 | 59.97 | 36.6 | 81.0017 | 25.7955 | 59.98 | 18.8 | 81.03 | 76.1597 | 59.97 | 72.2
81.0203 | 76.4425 | 59.9915 | 72.2 | 81.0306 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 81.0393 | 40.6703 | 59.97 | 36.6 | 81.0101 | 25.7938 | 59.98 | 18.8 | 81.0383 | 76.1566 | 59.97 | 72.2
81.0286 | 76.4432 | 59.9914 | 72.2 | 81.039 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 81.0476 | 40.6667 | 59.97 | 36.6 | 81.0184 | 25.7922 | 59.98 | 18.8 | 81.0468 | 76.1536 | 59.97 | 72.2
81.037 | 76.4439 | 59.9913 | 72.2 | 81.0473 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 81.056 | 40.6631 | 59.97 | 36.6 | 81.0268 | 25.7906 | 59.98 | 18.8 | 81.0551 | 76.1525 | 59.97 | 72.2
81.0453 | 76.4446 | 59.9913 | 72.2 | 81.0556 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 81.0643 | 40.6594 | 59.97 | 36.6 | 81.0351 | 25.7894 | 59.98 | 18.8 | 81.0634 | 76.1515 | 59.97 | 72.2
81.0536 | 76.4455 | 59.9912 | 72.2 | 81.064 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 81.0727 | 40.6558 | 59.97 | 36.6 | 81.0434 | 25.7882 | 59.98 | 18.8 | 81.0718 | 76.1521 | 59.97 | 72.2
81.062 | 76.4465 | 59.9911 | 72.2 | 81.0723 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 81.081 | 40.6535 | 59.97 | 36.6 | 81.0518 | 25.7857 | 59.98 | 18.8 | 81.0801 | 76.1527 | 59.97 | 72.2
81.0703 | 76.4475 | 59.991 | 72.2 | 81.0806 | 60.4911 | 60 | 54.4 | 81.0893 | 40.6513 | 59.97 | 36.6 | 81.0601 | 25.7833 | 59.98 | 18.8 | 81.0884 | 76.1534 | 59.97 | 72.2
81.0786 | 76.4485 | 59.9909 | 72.2 | 81.089 | 60.4913 | 60 | 54.4 | 81.0977 | 40.6485 | 59.97 | 36.6 | 81.0684 | 25.7804 | 59.98 | 18.8 | 81.0968 | 76.154 | 59.97 | 72.2
81.087 | 76.4485 | 59.9908 | 72.2 | 81.0973 | 60.4916 | 60 | 54.4 | 81.106 | 40.6457 | 59.97 | 36.6 | 81.0768 | 25.7775 | 59.98 | 18.8 | 81.1051 | 76.154 | 59.97 | 72.2
81.0953 | 76.4485 | 59.9908 | 72.2 | 81.1056 | 60.4918 | 60 | 54.4 | 81.1143 | 40.6435 | 59.97 | 36.6 | 81.0851 | 25.775 | 59.98 | 18.8 | 81.1134 | 76.154 | 59.97 | 72.2
81.1036 | 76.4457 | 59.9907 | 72.2 | 81.114 | 60.492 | 60 | 54.4 | 81.1227 | 40.6413 | 59.97 | 36.6 | 81.0934 | 25.7726 | 59.98 | 18.8 | 81.1217 | 76.154 | 59.97 | 72.2
81.112 | 76.443 | 59.9906 | 72.2 | 81.1223 | 60.4937 | 60 | 54.4 | 81.131 | 40.6383 | 59.97 | 36.6 | 81.1018 | 25.7704 | 59.98 | 18.8 | 81.1301 | 76.154 | 59.97 | 72.2
81.1203 | 76.44 | 59.9905 | 72.2 | 81.1306 | 60.4953 | 60 | 54.4 | 81.1394 | 40.6354 | 59.97 | 36.6 | 81.1101 | 25.7683 | 59.98 | 18.8 | 81.1384 | 76.154 | 59.97 | 72.2
81.1286 | 76.437 | 59.9904 | 72.2 | 81.139 | 60.497 | 60 | 54.4 | 81.1477 | 40.6331 | 59.97 | 36.6 | 81.1184 | 25.765 | 59.98 | 18.8 | 81.1467 | 76.154 | 59.97 | 72.2
81.137 | 76.434 | 59.9903 | 72.2 | 81.1473 | 60.4986 | 60 | 54.4 | 81.156 | 40.6308 | 59.97 | 36.6 | 81.1268 | 25.7617 | 59.98 | 18.8 | 81.1552 | 76.154 | 59.97 | 72.2
81.1453 | 76.431 | 59.9903 | 72.2 | 81.1556 | 60.5003 | 60 | 54.4 | 81.1644 | 40.6278 | 59.97 | 36.6 | 81.1351 | 25.758 | 59.98 | 18.8 | 81.1635 | 76.154 | 59.97 | 72.2
81.1536 | 76.428 | 59.9902 | 72.2 | 81.164 | 60.5019 | 60 | 54.4 | 81.1727 | 40.6248 | 59.97 | 36.6 | 81.1434 | 25.7544 | 59.98 | 18.8 | 81.1718 | 76.154 | 59.97 | 72.2
81.162 | 76.425 | 59.9901 | 72.2 | 81.1723 | 60.5034 | 60 | 54.4 | 81.1811 | 40.6223 | 59.97 | 36.6 | 81.1518 | 25.7516 | 59.98 | 18.8 | 81.1801 | 76.154 | 59.97 | 72.2
81.1703 | 76.4198 | 59.99 | 72.2 | 81.1806 | 60.5048 | 60 | 54.4 | 81.1894 | 40.6198 | 59.97 | 36.6 | 81.1601 | 25.7488 | 59.98 | 18.8 | 81.1885 | 76.154 | 59.97 | 72.2
81.1786 | 76.4146 | 59.99 | 72.2 | 81.1889 | 60.5062 | 60 | 54.4 | 81.1977 | 40.6182 | 59.96 | 36.6 | 81.1685 | 25.7449 | 59.98 | 18.8 | 81.1968 | 76.154 | 59.97 | 72.2
81.187 | 76.4104 | 59.99 | 72.2 | 81.1973 | 60.5076 | 60 | 54.4 | 81.2061 | 40.6165 | 59.96 | 36.6 | 81.1768 | 25.7409 | 59.98 | 18.8 | 81.2051 | 76.1527 | 59.97 | 72.2
81.1953 | 76.4063 | 59.99 | 72.2 | 81.2056 | 60.5076 | 60 | 54.4 | 81.2144 | 40.6159 | 59.96 | 36.6 | 81.1851 | 25.7366 | 59.98 | 18.8 | 81.2135 | 76.1514 | 59.97 | 72.2
81.2036 | 76.3987 | 59.99 | 72.2 | 81.2139 | 60.5076 | 60 | 54.4 | 81.2227 | 40.6153 | 59.96 | 36.6 | 81.1935 | 25.7323 | 59.98 | 18.8 | 81.2218 | 76.1502 | 59.97 | 72.2
81.212 | 76.391 | 59.99 | 72.2 | 81.2223 | 60.506 | 60 | 54.4 | 81.2311 | 40.6148 | 59.96 | 36.6 | 81.2018 | 25.7292 | 59.98 | 18.8 | 81.2301 | 76.1489 | 59.97 | 72.2
81.2203 | 76.3834 | 59.99 | 72.2 | 81.2306 | 60.5043 | 60 | 54.4 | 81.2394 | 40.6142 | 59.96 | 36.6 | 81.2101 | 25.7261 | 59.98 | 18.8 | 81.2385 | 76.1442 | 59.97 | 72.2
81.2286 | 76.3758 | 59.99 | 72.2 | 81.239 | 60.5026 | 60 | 54.4 | 81.2477 | 40.6122 | 59.96 | 36.6 | 81.2184 | 25.7245 | 59.98 | 18.8 | 81.2468 | 76.1395 | 59.97 | 72.2
81.237 | 76.3682 | 59.99 | 72.2 | 81.2473 | 60.501 | 60 | 54.4 | 81.2561 | 40.6102 | 59.96 | 36.6 | 81.2268 | 25.723 | 59.98 | 18.8 | 81.2551 | 76.1348 | 59.97 | 72.2
81.2453 | 76.3605 | 59.99 | 72.2 | 81.2556 | 60.4993 | 60 | 54.4 | 81.2644 | 40.6081 | 59.96 | 36.6 | 81.2351 | 25.7198 | 59.98 | 18.8 | 81.2634 | 76.1301 | 59.97 | 72.2
81.2536 | 76.3552 | 59.99 | 72.2 | 81.2639 | 60.4976 | 60 | 54.4 | 81.2728 | 40.6061 | 59.96 | 36.6 | 81.2435 | 25.7165 | 59.98 | 18.8 | 81.2719 | 76.1253 | 59.97 | 72.2
81.262 | 76.3498 | 59.99 | 72.2 | 81.2723 | 60.496 | 60 | 54.4 | 81.2811 | 40.6033 | 59.96 | 36.6 | 81.2518 | 25.714 | 59.98 | 18.8 | 81.2802 | 76.1206 | 59.97 | 72.2
81.2703 | 76.3445 | 59.99 | 72.2 | 81.2806 | 60.4943 | 60 | 54.4 | 81.2894 | 40.6004 | 59.96 | 36.6 | 81.2601 | 25.7115 | 59.98 | 18.8 | 81.2885 | 76.1171 | 59.97 | 72.2
81.2786 | 76.3392 | 59.99 | 72.2 | 81.2889 | 60.4923 | 60 | 54.4 | 81.2978 | 40.5981 | 59.96 | 36.6 | 81.2685 | 25.7083 | 59.98 | 18.8 | 81.2969 | 76.1137 | 59.97 | 72.2
81.287 | 76.3376 | 59.99 | 72.2 | 81.2973 | 60.4902 | 60 | 54.4 | 81.3061 | 40.5958 | 59.96 | 36.6 | 81.2768 | 25.7051 | 59.98 | 18.8 | 81.3052 | 76.1094 | 59.97 | 72.2
81.2953 | 76.3361 | 59.99 | 72.2 | 81.3056 | 60.4904 | 60 | 54.4 | 81.3145 | 40.5918 | 59.96 | 36.6 | 81.2851 | 25.7016 | 59.98 | 18.8 | 81.3135 | 76.1052 | 59.97 | 72.2
81.3036 | 76.3321 | 59.99 | 72.2 | 81.3139 | 60.4906 | 60 | 54.4 | 81.3228 | 40.5877 | 59.96 | 36.6 | 81.2935 | 25.6982 | 59.98 | 18.8 | 81.3218 | 76.1044 | 59.97 | 72.2
81.312 | 76.3281 | 59.99 | 72.2 | 81.3223 | 60.4901 | 60 | 54.4 | 81.3311 | 40.5852 | 59.96 | 36.6 | 81.3018 | 25.6941 | 59.98 | 18.8 | 81.3302 | 76.1035 | 59.97 | 72.2
81.3203 | 76.324 | 59.99 | 72.2 | 81.3306 | 60.4896 | 60 | 54.4 | 81.3394 | 40.5826 | 59.96 | 36.6 | 81.3102 | 25.6901 | 59.98 | 18.8 | 81.3385 | 76.1027 | 59.97 | 72.2
81.3286 | 76.3199 | 59.99 | 72.2 | 81.3389 | 60.487 | 60 | 54.4 | 81.3478 | 40.5801 | 59.96 | 36.6 | 81.3185 | 25.6873 | 59.98 | 18.8 | 81.3468 | 76.1019 | 59.97 | 72.2
81.337 | 76.3158 | 59.99 | 72.2 | 81.3473 | 60.4844 | 60 | 54.4 | 81.3561 | 40.5775 | 59.96 | 36.6 | 81.3268 | 25.6845 | 59.98 | 18.8 | 81.3552 | 76.1011 | 59.97 | 72.2
81.3453 | 76.3117 | 59.99 | 72.2 | 81.3556 | 60.4754 | 60 | 54.4 | 81.3645 | 40.5772 | 59.96 | 36.6 | 81.3351 | 25.6819 | 59.98 | 18.8 | 81.3635 | 76.1003 | 59.97 | 72.2
81.3536 | 76.3091 | 59.99 | 72.2 | 81.3639 | 60.4663 | 60 | 54.4 | 81.3728 | 40.5768 | 59.96 | 36.6 | 81.3435 | 25.6793 | 59.98 | 18.8 | 81.3718 | 76.0999 | 59.97 | 72.2
81.362 | 76.3065 | 59.99 | 72.2 | 81.3723 | 60.4573 | 60 | 54.4 | 81.3811 | 40.5765 | 59.96 | 36.6 | 81.3518 | 25.6776 | 59.98 | 18.8 | 81.3801 | 76.0995 | 59.97 | 72.2
81.3703 | 76.3037 | 59.99 | 72.2 | 81.3806 | 60.4483 | 60 | 54.4 | 81.3895 | 40.5761 | 59.96 | 36.6 | 81.3602 | 25.676 | 59.98 | 18.8 | 81.3885 | 76.0979 | 59.97 | 72.2
81.3786 | 76.3009 | 59.99 | 72.2 | 81.3889 | 60.4383 | 60 | 54.4 | 81.3978 | 40.576 | 59.96 | 36.6 | 81.3685 | 25.6697 | 59.98 | 18.8 | 81.3969 | 76.0962 | 59.97 | 72.2
81.387 | 76.3006 | 59.99 | 72.2 | 81.3972 | 60.4282 | 60 | 54.4 | 81.4062 | 40.576 | 59.96 | 36.6 | 81.3768 | 25.6635 | 59.98 | 18.8 | 81.4052 | 76.0946 | 59.97 | 72.2
81.3953 | 76.3002 | 59.99 | 72.2 | 81.4056 | 60.4188 | 60 | 54.4 | 81.4145 | 40.5776 | 59.96 | 36.6 | 81.3852 | 25.6574 | 59.98 | 18.8 | 81.4136 | 76.0929 | 59.97 | 72.2
81.4036 | 76.3 | 59.99 | 72.2 | 81.4139 | 60.4095 | 60 | 54.4 | 81.4228 | 40.5793 | 59.96 | 36.6 | 81.3935 | 25.6512 | 59.98 | 18.8 | 81.4219 | 76.0908 | 59.97 | 72.2
81.412 | 76.2997 | 59.99 | 72.2 | 81.4222 | 60.4017 | 60 | 54.4 | 81.4312 | 40.5823 | 59.96 | 36.6 | 81.4018 | 25.6455 | 59.98 | 18.8 | 81.4302 | 76.0887 | 59.97 | 72.2
81.4203 | 76.2995 | 59.99 | 72.2 | 81.4306 | 60.3939 | 60 | 54.4 | 81.4395 | 40.5853 | 59.96 | 36.6 | 81.4102 | 25.6398 | 59.98 | 18.8 | 81.4386 | 76.0866 | 59.97 | 72.2
81.4286 | 76.2992 | 59.99 | 72.2 | 81.4389 | 60.3913 | 60 | 54.4 | 81.4478 | 40.5861 | 59.96 | 36.6 | 81.4185 | 25.6339 | 59.98 | 18.8 | 81.4469 | 76.0845 | 59.97 | 72.2
81.437 | 76.2996 | 59.99 | 72.2 | 81.4472 | 60.3888 | 60 | 54.4 | 81.4562 | 40.5869 | 59.96 | 36.6 | 81.4268 | 25.6281 | 59.98 | 18.8 | 81.4552 | 76.0825 | 59.97 | 72.2
81.4453 | 76.2999 | 59.99 | 72.2 | 81.4556 | 60.386 | 60 | 54.4 | 81.4645 | 40.5867 | 59.96 | 36.6 | 81.4352 | 25.6223 | 59.98 | 18.8 | 81.4635 | 76.0804 | 59.97 | 72.2
81.4536 | 76.3005 | 59.99 | 72.2 | 81.4639 | 60.3832 | 60 | 54.4 | 81.4729 | 40.5864 | 59.96 | 36.6 | 81.4435 | 25.6165 | 59.98 | 18.8 | 81.4719 | 76.0804 | 59.97 | 72.2
81.462 | 76.3011 | 59.99 | 72.2 | 81.4722 | 60.3813 | 60 | 54.4 | 81.4812 | 40.5867 | 59.96 | 36.6 | 81.4518 | 25.6153 | 59.98 | 18.8 | 81.4802 | 76.0804 | 59.97 | 72.2
81.4703 | 76.3014 | 59.99 | 72.2 | 81.4806 | 60.3793 | 60 | 54.4 | 81.4895 | 40.5871 | 59.96 | 36.6 | 81.4602 | 25.6141 | 59.9799 | 18.8 | 81.4885 | 76.0805 | 59.97 | 72.2
81.4786 | 76.3016 | 59.99 | 72.2 | 81.4889 | 60.3777 | 60 | 54.4 | 81.4979 | 40.5865 | 59.96 | 36.6 | 81.4685 | 25.6134 | 59.9798 | 18.8 | 81.4969 | 76.0806 | 59.97 | 72.2
81.487 | 76.3009 | 59.99 | 72.2 | 81.4972 | 60.3762 | 60 | 54.4 | 81.5062 | 40.5859 | 59.96 | 36.6 | 81.4768 | 25.6127 | 59.9798 | 18.8 | 81.5052 | 76.0812 | 59.97 | 72.2
81.4953 | 76.3002 | 59.99 | 72.2 | 81.5056 | 60.3751 | 60 | 54.4 | 81.5146 | 40.5841 | 59.96 | 36.6 | 81.4852 | 25.612 | 59.9797 | 18.8 | 81.5135 | 76.0818 | 59.97 | 72.2
81.5036 | 76.2992 | 59.99 | 72.2 | 81.5139 | 60.3741 | 60 | 54.4 | 81.5229 | 40.5822 | 59.96 | 36.6 | 81.4935 | 25.6113 | 59.9796 | 18.8 | 81.5219 | 76.0809 | 59.97 | 72.2
81.512 | 76.2982 | 59.99 | 72.2 | 81.5222 | 60.3737 | 60 | 54.4 | 81.5312 | 40.5802 | 59.96 | 36.6 | 81.5019 | 25.6077 | 59.9795 | 18.8 | 81.5303 | 76.0799 | 59.97 | 72.2
81.5203 | 76.2947 | 59.99 | 72.2 | 81.5306 | 60.3733 | 60 | 54.4 | 81.5396 | 40.5781 | 59.96 | 36.6 | 81.5102 | 25.6042 | 59.9794 | 18.8 | 81.5386 | 76.0784 | 59.97 | 72.2
81.5286 | 76.2913 | 59.99 | 72.2 | 81.5389 | 60.3731 | 60 | 54.4 | 81.5479 | 40.5773 | 59.96 | 36.6 | 81.5185 | 25.6007 | 59.9793 | 18.8 | 81.5469 | 76.077 | 59.97 | 72.2
81.537 | 76.2862 | 59.99 | 72.2 | 81.5472 | 60.373 | 60 | 54.4 | 81.5562 | 40.5765 | 59.96 | 36.6 | 81.5269 | 25.5972 | 59.9793 | 18.8 | 81.5553 | 76.0764 | 59.97 | 72.2
81.5453 | 76.2812 | 59.99 | 72.2 | 81.5556 | 60.3721 | 60 | 54.4 | 81.5646 | 40.5761 | 59.96 | 36.6 | 81.5352 | 25.5927 | 59.9792 | 18.8 | 81.5636 | 76.0759 | 59.97 | 72.2
81.5536 | 76.2765 | 59.99 | 72.2 | 81.5639 | 60.3712 | 60 | 54.4 | 81.5729 | 40.5757 | 59.96 | 36.6 | 81.5435 | 25.5881 | 59.9791 | 18.8 | 81.5719 | 76.075 | 59.97 | 72.2
81.562 | 76.2718 | 59.99 | 72.2 | 81.5722 | 60.3699 | 60 | 54.4 | 81.5812 | 40.5708 | 59.96 | 36.6 | 81.5519 | 25.5801 | 59.979 | 18.8 | 81.5803 | 76.0741 | 59.97 | 72.2
81.5703 | 76.2681 | 59.99 | 72.2 | 81.5806 | 60.3685 | 60 | 54.4 | 81.5896 | 40.5659 | 59.96 | 36.6 | 81.5602 | 25.5721 | 59.9789 | 18.8 | 81.5886 | 76.0729 | 59.97 | 72.2
81.5786 | 76.2644 | 59.99 | 72.2 | 81.5889 | 60.367 | 60 | 54.4 | 81.5979 | 40.5609 | 59.96 | 36.6 | 81.5685 | 25.5642 | 59.9788 | 18.8 | 81.5969 | 76.0718 | 59.97 | 72.2
81.587 | 76.2608 | 59.99 | 72.2 | 81.5972 | 60.3654 | 60 | 54.4 | 81.6063 | 40.5559 | 59.96 | 36.6 | 81.5769 | 25.5562 | 59.9787 | 18.8 | 81.6052 | 76.0722 | 59.97 | 72.2
81.5953 | 76.2573 | 59.99 | 72.2 | 81.6055 | 60.365 | 60 | 54.4 | 81.6146 | 40.5514 | 59.96 | 36.6 | 81.5852 | 25.5514 | 59.9787 | 18.8 | 81.6136 | 76.0727 | 59.97 | 72.2
81.6036 | 76.2556 | 59.99 | 72.2 | 81.6139 | 60.3645 | 60 | 54.4 | 81.6229 | 40.5469 | 59.96 | 36.6 | 81.5936 | 25.5467 | 59.9786 | 18.8 | 81.6219 | 76.0732 | 59.97 | 72.2
81.612 | 76.2539 | 59.99 | 72.2 | 81.6222 | 60.3637 | 60 | 54.4 | 81.6313 | 40.5422 | 59.96 | 36.6 | 81.6019 | 25.5419 | 59.9785 | 18.8 | 81.6302 | 76.0737 | 59.97 | 72.2
81.6203 | 76.2532 | 59.99 | 72.2 | 81.6305 | 60.3629 | 60 | 54.4 | 81.6396 | 40.5375 | 59.96 | 36.6 | 81.6102 | 25.5371 | 59.9784 | 18.8 | 81.6387 | 76.0733 | 59.97 | 72.2
81.6286 | 76.2526 | 59.99 | 72.2 | 81.6389 | 60.3619 | 60 | 54.4 | 81.6479 | 40.533 | 59.96 | 36.6 | 81.6186 | 25.5337 | 59.9783 | 18.8 | 81.647 | 76.0729 | 59.97 | 72.2
81.637 | 76.2518 | 59.99 | 72.2 | 81.6472 | 60.361 | 60 | 54.4 | 81.6563 | 40.5285 | 59.96 | 36.6 | 81.6269 | 25.5303 | 59.9782 | 18.8 | 81.6553 | 76.0727 | 59.97 | 72.2
81.6453 | 76.2509 | 59.99 | 72.2 | 81.6555 | 60.3601 | 60 | 54.4 | 81.6646 | 40.528 | 59.96 | 36.6 | 81.6352 | 25.5303 | 59.9782 | 18.8 | 81.6636 | 76.0726 | 59.97 | 72.2
81.6536 | 76.25 | 59.99 | 72.2 | 81.6639 | 60.3592 | 60 | 54.4 | 81.6729 | 40.5275 | 59.96 | 36.6 | 81.6436 | 25.5303 | 59.9781 | 18.8 | 81.672 | 76.0711 | 59.97 | 72.2
81.662 | 76.2492 | 59.99 | 72.2 | 81.6722 | 60.3574 | 60 | 54.4 | 81.6813 | 40.5265 | 59.96 | 36.6 | 81.6519 | 25.5303 | 59.978 | 18.8 | 81.6803 | 76.0696 | 59.97 | 72.2
81.6703 | 76.2485 | 59.99 | 72.2 | 81.6805 | 60.3556 | 60 | 54.4 | 81.6896 | 40.5256 | 59.96 | 36.6 | 81.6602 | 25.5303 | 59.9779 | 18.8 | 81.6886 | 76.0682 | 59.97 | 72.2
81.6786 | 76.2477 | 59.99 | 72.2 | 81.6889 | 60.353 | 60 | 54.4 | 81.698 | 40.5244 | 59.96 | 36.6 | 81.6686 | 25.5303 | 59.9778 | 18.8 | 81.697 | 76.0667 | 59.97 | 72.2
81.687 | 76.2467 | 59.99 | 72.2 | 81.6972 | 60.3504 | 60 | 54.4 | 81.7063 | 40.5232 | 59.96 | 36.6 | 81.6769 | 25.5303 | 59.9777 | 18.8 | 81.7053 | 76.0622 | 59.97 | 72.2
81.6953 | 76.2456 | 59.99 | 72.2 | 81.7055 | 60.3465 | 60 | 54.4 | 81.7147 | 40.522 | 59.96 | 36.6 | 81.6852 | 25.5303 | 59.9777 | 18.8 | 81.7136 | 76.0577 | 59.97 | 72.2
81.7036 | 76.2436 | 59.99 | 72.2 | 81.7139 | 60.3425 | 60 | 54.4 | 81.723 | 40.5208 | 59.96 | 36.6 | 81.6936 | 25.5303 | 59.9776 | 18.8 | 81.722 | 76.0508 | 59.97 | 72.2
81.712 | 76.2416 | 59.99 | 72.2 | 81.7222 | 60.3391 | 60 | 54.4 | 81.7313 | 40.5199 | 59.96 | 36.6 | 81.7019 | 25.5303 | 59.9775 | 18.8 | 81.7303 | 76.044 | 59.97 | 72.2
81.7203 | 76.2387 | 59.99 | 72.2 | 81.7305 | 60.3356 | 60 | 54.4 | 81.7397 | 40.519 | 59.96 | 36.6 | 81.7103 | 25.5303 | 59.9774 | 18.8 | 81.7386 | 76.0372 | 59.97 | 72.2
81.7286 | 76.2358 | 59.99 | 72.2 | 81.7388 | 60.3313 | 60 | 54.4 | 81.748 | 40.5186 | 59.96 | 36.6 | 81.7186 | 25.5303 | 59.9773 | 18.8 | 81.7469 | 76.0304 | 59.97 | 72.2
81.737 | 76.233 | 59.99 | 72.2 | 81.7472 | 60.327 | 60 | 54.4 | 81.7563 | 40.5181 | 59.96 | 36.6 | 81.7269 | 25.5303 | 59.9772 | 18.8 | 81.7554 | 76.0251 | 59.97 | 72.2
81.7453 | 76.2301 | 59.99 | 72.2 | 81.7555 | 60.3237 | 60 | 54.4 | 81.7647 | 40.5181 | 59.96 | 36.6 | 81.7353 | 25.5303 | 59.9772 | 18.8 | 81.7637 | 76.0198 | 59.97 | 72.2
81.7536 | 76.227 | 59.99 | 72.2 | 81.7639 | 60.3204 | 60 | 54.4 | 81.773 | 40.5181 | 59.96 | 36.6 | 81.7436 | 25.5304 | 59.9771 | 18.8 | 81.772 | 76.0145 | 59.97 | 72.2
81.762 | 76.2239 | 59.99 | 72.2 | 81.7722 | 60.3175 | 60 | 54.4 | 81.7813 | 40.518 | 59.96 | 36.6 | 81.752 | 25.5304 | 59.977 | 18.8 | 81.7804 | 76.0092 | 59.97 | 72.2
81.7703 | 76.2213 | 59.99 | 72.2 | 81.7805 | 60.3145 | 60 | 54.4 | 81.7897 | 40.5179 | 59.96 | 36.6 | 81.7603 | 25.5304 | 59.9769 | 18.8 | 81.7887 | 76.0069 | 59.97 | 72.2
81.7786 | 76.2187 | 59.99 | 72.2 | 81.7888 | 60.3136 | 60 | 54.4 | 81.798 | 40.5178 | 59.96 | 36.6 | 81.7686 | 25.5304 | 59.9768 | 18.8 | 81.797 | 76.0046 | 59.97 | 72.2
81.787 | 76.2175 | 59.99 | 72.2 | 81.7972 | 60.3127 | 60 | 54.4 | 81.8064 | 40.5177 | 59.96 | 36.6 | 81.7769 | 25.5304 | 59.9767 | 18.8 | 81.8053 | 76.0043 | 59.97 | 72.2
81.7953 | 76.2164 | 59.99 | 72.2 | 81.8055 | 60.3118 | 60 | 54.4 | 81.8147 | 40.5174 | 59.96 | 36.6 | 81.7853 | 25.5304 | 59.9767 | 18.8 | 81.8137 | 76.0042 | 59.97 | 72.2
81.8036 | 76.2163 | 59.99 | 72.2 | 81.8138 | 60.3109 | 60 | 54.4 | 81.823 | 40.5171 | 59.96 | 36.6 | 81.7936 | 25.5304 | 59.9766 | 18.8 | 81.822 | 76.004 | 59.97 | 72.2
81.812 | 76.2163 | 59.99 | 72.2 | 81.8222 | 60.3105 | 60 | 54.4 | 81.8314 | 40.5169 | 59.96 | 36.6 | 81.802 | 25.5304 | 59.9765 | 18.8 | 81.8303 | 76.0038 | 59.97 | 72.2
81.8203 | 76.2162 | 59.99 | 72.2 | 81.8305 | 60.3101 | 60 | 54.4 | 81.8397 | 40.5166 | 59.96 | 36.6 | 81.8103 | 25.5304 | 59.9764 | 18.8 | 81.8387 | 76.0036 | 59.97 | 72.2
81.8286 | 76.2162 | 59.99 | 72.2 | 81.8388 | 60.3097 | 60 | 54.4 | 81.8481 | 40.5163 | 59.96 | 36.6 | 81.8186 | 25.5304 | 59.9763 | 18.8 | 81.847 | 76.0034 | 59.97 | 72.2
81.837 | 76.2136 | 59.99 | 72.2 | 81.8472 | 60.3093 | 60 | 54.4 | 81.8564 | 40.516 | 59.96 | 36.6 | 81.827 | 25.5304 | 59.9762 | 18.8 | 81.8553 | 76.0032 | 59.97 | 72.2
81.8453 | 76.2111 | 59.99 | 72.2 | 81.8555 | 60.3086 | 60 | 54.4 | 81.8647 | 40.5158 | 59.96 | 36.6 | 81.8353 | 25.5304 | 59.9762 | 18.8 | 81.8636 | 76.003 | 59.97 | 72.2
81.8536 | 76.2082 | 59.99 | 72.2 | 81.8638 | 60.3079 | 60 | 54.4 | 81.8731 | 40.5156 | 59.96 | 36.6 | 81.8437 | 25.5304 | 59.9761 | 18.8 | 81.8721 | 76.0029 | 59.97 | 72.2
81.862 | 76.2053 | 59.99 | 72.2 | 81.8722 | 60.307 | 60 | 54.4 | 81.8814 | 40.5155 | 59.96 | 36.6 | 81.852 | 25.5304 | 59.976 | 18.8 | 81.8804 | 76.0028 | 59.97 | 72.2
81.8703 | 76.1998 | 59.99 | 72.2 | 81.8805 | 60.3061 | 60 | 54.4 | 81.8897 | 40.5153 | 59.96 | 36.6 | 81.8603 | 25.5304 | 59.9759 | 18.8 | 81.8887 | 76.0018 | 59.97 | 72.2
81.8786 | 76.1943 | 59.99 | 72.2 | 81.8888 | 60.3053 | 60 | 54.4 | 81.8981 | 40.5153 | 59.96 | 36.6 | 81.8687 | 25.5304 | 59.9758 | 18.8 | 81.8971 | 76.0007 | 59.97 | 72.2
81.887 | 76.1888 | 59.99 | 72.2 | 81.8972 | 60.3044 | 60 | 54.4 | 81.9064 | 40.5153 | 59.96 | 36.6 | 81.877 | 25.5304 | 59.9757 | 18.8 | 81.9054 | 75.9996 | 59.97 | 72.2
81.8953 | 76.1833 | 59.99 | 72.2 | 81.9055 | 60.3039 | 60 | 54.4 | 81.9148 | 40.5153 | 59.96 | 36.6 | 81.8853 | 25.5304 | 59.9757 | 18.8 | 81.9137 | 75.9985 | 59.97 | 72.2
81.9036 | 76.1777 | 59.99 | 72.2 | 81.9138 | 60.3035 | 60 | 54.4 | 81.9231 | 40.5153 | 59.96 | 36.6 | 81.8937 | 25.5305 | 59.9756 | 18.8 | 81.9221 | 75.9941 | 59.97 | 72.2
81.912 | 76.1722 | 59.99 | 72.2 | 81.9222 | 60.303 | 60 | 54.4 | 81.9315 | 40.5153 | 59.96 | 36.6 | 81.902 | 25.5305 | 59.9755 | 18.8 | 81.9304 | 75.9897 | 59.97 | 72.2
81.9203 | 76.1694 | 59.99 | 72.2 | 81.9305 | 60.3026 | 60 | 54.4 | 81.9398 | 40.5153 | 59.96 | 36.6 | 81.9103 | 25.5306 | 59.9754 | 18.8 | 81.9387 | 75.9854 | 59.97 | 72.2
81.9286 | 76.1666 | 59.99 | 72.2 | 81.9388 | 60.2989 | 60 | 54.4 | 81.9481 | 40.5149 | 59.96 | 36.6 | 81.9187 | 25.5306 | 59.9753 | 18.8 | 81.947 | 75.981 | 59.97 | 72.2
81.937 | 76.1627 | 59.99 | 72.2 | 81.9472 | 60.2951 | 60 | 54.4 | 81.9565 | 40.5145 | 59.96 | 36.6 | 81.927 | 25.5307 | 59.9753 | 18.8 | 81.9554 | 75.9762 | 59.97 | 72.2
81.9453 | 76.1587 | 59.99 | 72.2 | 81.9555 | 60.2916 | 60 | 54.4 | 81.9648 | 40.5142 | 59.96 | 36.6 | 81.9354 | 25.5307 | 59.9752 | 18.8 | 81.9637 | 75.9714 | 59.97 | 72.2
81.9536 | 76.1573 | 59.99 | 72.2 | 81.9638 | 60.288 | 60 | 54.4 | 81.9731 | 40.514 | 59.96 | 36.6 | 81.9437 | 25.5308 | 59.9751 | 18.8 | 81.972 | 75.9677 | 59.97 | 72.2
81.962 | 76.1559 | 59.99 | 72.2 | 81.9722 | 60.2832 | 60 | 54.4 | 81.9815 | 40.513 | 59.96 | 36.6 | 81.952 | 25.5308 | 59.975 | 18.8 | 81.9805 | 75.9641 | 59.97 | 72.2
81.9703 | 76.1546 | 59.99 | 72.2 | 81.9805 | 60.2784 | 60 | 54.4 | 81.9898 | 40.512 | 59.96 | 36.6 | 81.9604 | 25.5308 | 59.9749 | 18.8 | 81.9888 | 75.9605 | 59.97 | 72.2
81.9786 | 76.1532 | 59.99 | 72.2 | 81.9888 | 60.2715 | 60 | 54.4 | 81.9982 | 40.511 | 59.96 | 36.6 | 81.9687 | 25.5306 | 59.9748 | 18.8 | 81.9971 | 75.9569 | 59.97 | 72.2
81.987 | 76.1503 | 59.99 | 72.2 | 81.9972 | 60.2647 | 60 | 54.4 | 82.0065 | 40.5101 | 59.96 | 36.6 | 81.977 | 25.5304 | 59.9748 | 18.8 | 82.0054 | 75.9531 | 59.97 | 72.2
81.9953 | 76.1474 | 59.99 | 72.2 | 82.0055 | 60.2578 | 60 | 54.4 | 82.0148 | 40.5091 | 59.96 | 36.6 | 81.9854 | 25.5301 | 59.9747 | 18.8 | 82.0138 | 75.9494 | 59.97 | 72.2
82.0036 | 76.1446 | 59.99 | 72.2 | 82.0138 | 60.2509 | 60 | 54.4 | 82.0232 | 40.5081 | 59.96 | 36.6 | 81.9937 | 25.5299 | 59.9746 | 18.8 | 82.0221 | 75.9412 | 59.97 | 72.2
82.012 | 76.1417 | 59.99 | 72.2 | 82.0222 | 60.2476 | 60 | 54.4 | 82.0315 | 40.5075 | 59.96 | 36.6 | 82.002 | 25.5297 | 59.9745 | 18.8 | 82.0304 | 75.9329 | 59.97 | 72.2
82.0203 | 76.14 | 59.99 | 72.2 | 82.0305 | 60.2443 | 60 | 54.4 | 82.0399 | 40.5069 | 59.96 | 36.6 | 82.0104 | 25.5294 | 59.9744 | 18.8 | 82.0388 | 75.9251 | 59.97 | 72.2
82.0286 | 76.1383 | 59.99 | 72.2 | 82.0388 | 60.241 | 60 | 54.4 | 82.0482 | 40.5037 | 59.96 | 36.6 | 82.0187 | 25.5292 | 59.9743 | 18.8 | 82.0471 | 75.9172 | 59.97 | 72.2
82.037 | 76.1341 | 59.99 | 72.2 | 82.0472 | 60.2377 | 60 | 54.4 | 82.0565 | 40.5006 | 59.96 | 36.6 | 82.0271 | 25.529 | 59.9742 | 18.8 | 82.0554 | 75.9101 | 59.97 | 72.2
82.0453 | 76.1299 | 59.99 | 72.2 | 82.0555 | 60.2356 | 60 | 54.4 | 82.0649 | 40.4981 | 59.96 | 36.6 | 82.0354 | 25.5287 | 59.9742 | 18.8 | 82.0638 | 75.903 | 59.97 | 72.2
82.0536 | 76.1256 | 59.99 | 72.2 | 82.0638 | 60.2336 | 60 | 54.4 | 82.0732 | 40.4956 | 59.96 | 36.6 | 82.0437 | 25.5285 | 59.9741 | 18.8 | 82.0721 | 75.8958 | 59.97 | 72.2
82.062 | 76.1214 | 59.99 | 72.2 | 82.0722 | 60.232 | 60 | 54.4 | 82.0815 | 40.4931 | 59.96 | 36.6 | 82.0521 | 25.5285 | 59.974 | 18.8 | 82.0804 | 75.8887 | 59.97 | 72.2
82.0703 | 76.1177 | 59.99 | 72.2 | 82.0805 | 60.2305 | 60 | 54.4 | 82.0899 | 40.4906 | 59.96 | 36.6 | 82.0604 | 25.5285 | 59.9739 | 18.8 | 82.0887 | 75.885 | 59.97 | 72.2
82.0786 | 76.1139 | 59.99 | 72.2 | 82.0888 | 60.2289 | 60 | 54.4 | 82.0982 | 40.4879 | 59.96 | 36.6 | 82.0687 | 25.5285 | 59.9738 | 18.8 | 82.0972 | 75.8813 | 59.97 | 72.2
82.087 | 76.1101 | 59.99 | 72.2 | 82.0972 | 60.2273 | 60 | 54.4 | 82.1066 | 40.4851 | 59.96 | 36.6 | 82.0771 | 25.5285 | 59.9737 | 18.8 | 82.1055 | 75.882 | 59.97 | 72.2
82.0953 | 76.1064 | 59.99 | 72.2 | 82.1055 | 60.2258 | 60 | 54.4 | 82.1149 | 40.4814 | 59.96 | 36.6 | 82.0854 | 25.5285 | 59.9737 | 18.8 | 82.1138 | 75.8828 | 59.97 | 72.2
82.1036 | 76.103 | 59.99 | 72.2 | 82.1138 | 60.2242 | 60 | 54.4 | 82.1232 | 40.4777 | 59.96 | 36.6 | 82.0938 | 25.5285 | 59.9736 | 18.8 | 82.1222 | 75.8835 | 59.97 | 72.2
82.112 | 76.0996 | 59.99 | 72.2 | 82.1221 | 60.223 | 60 | 54.4 | 82.1316 | 40.4761 | 59.96 | 36.6 | 82.1021 | 25.5285 | 59.9735 | 18.8 | 82.1305 | 75.8843 | 59.97 | 72.2
82.1203 | 76.0987 | 59.99 | 72.2 | 82.1305 | 60.2219 | 60 | 54.4 | 82.1399 | 40.4745 | 59.96 | 36.6 | 82.1104 | 25.5285 | 59.9734 | 18.8 | 82.1388 | 75.8843 | 59.97 | 72.2
82.1286 | 76.0979 | 59.99 | 72.2 | 82.1388 | 60.2207 | 60 | 54.4 | 82.1483 | 40.4729 | 59.96 | 36.6 | 82.1187 | 25.5285 | 59.9733 | 18.8 | 82.1471 | 75.8843 | 59.97 | 72.2
82.137 | 76.097 | 59.99 | 72.2 | 82.1472 | 60.2195 | 60 | 54.4 | 82.1566 | 40.4713 | 59.96 | 36.6 | 82.1271 | 25.5285 | 59.9732 | 18.8 | 82.1555 | 75.8843 | 59.97 | 72.2
82.1453 | 76.0961 | 59.99 | 72.2 | 82.1555 | 60.2199 | 60 | 54.4 | 82.1649 | 40.4697 | 59.96 | 36.6 | 82.1354 | 25.5285 | 59.9732 | 18.8 | 82.1638 | 75.8843 | 59.97 | 72.2
82.1536 | 76.0963 | 59.99 | 72.2 | 82.1638 | 60.2202 | 60 | 54.4 | 82.1732 | 40.4681 | 59.96 | 36.6 | 82.1438 | 25.5285 | 59.9731 | 18.8 | 82.1721 | 75.8843 | 59.97 | 72.2
82.162 | 76.0964 | 59.99 | 72.2 | 82.1721 | 60.2206 | 60 | 54.4 | 82.1816 | 40.4668 | 59.96 | 36.6 | 82.1521 | 25.5285 | 59.973 | 18.8 | 82.1805 | 75.8843 | 59.97 | 72.2
82.1703 | 76.0968 | 59.99 | 72.2 | 82.1805 | 60.221 | 60 | 54.4 | 82.1899 | 40.4655 | 59.96 | 36.6 | 82.1604 | 25.5285 | 59.9729 | 18.8 | 82.1888 | 75.8843 | 59.97 | 72.2
82.1786 | 76.0972 | 59.99 | 72.2 | 82.1888 | 60.2214 | 60 | 54.4 | 82.1983 | 40.464 | 59.9599 | 36.6 | 82.1688 | 25.5285 | 59.9728 | 18.8 | 82.1971 | 75.8842 | 59.97 | 72.2
82.187 | 76.0969 | 59.99 | 72.2 | 82.1971 | 60.2217 | 60 | 54.4 | 82.2066 | 40.4625 | 59.9599 | 36.6 | 82.1771 | 25.5285 | 59.9727 | 18.8 | 82.2056 | 75.8847 | 59.97 | 72.2
82.1953 | 76.0966 | 59.99 | 72.2 | 82.2055 | 60.2215 | 60 | 54.4 | 82.215 | 40.4614 | 59.9598 | 36.6 | 82.1855 | 25.5285 | 59.9727 | 18.8 | 82.2139 | 75.8851 | 59.97 | 72.2
82.2036 | 76.0962 | 59.99 | 72.2 | 82.2138 | 60.2213 | 60 | 54.4 | 82.2233 | 40.4603 | 59.9597 | 36.6 | 82.1938 | 25.5285 | 59.9726 | 18.8 | 82.2222 | 75.8856 | 59.97 | 72.2
82.212 | 76.0959 | 59.99 | 72.2 | 82.2221 | 60.2214 | 60 | 54.4 | 82.2316 | 40.4579 | 59.9596 | 36.6 | 82.2021 | 25.5285 | 59.9725 | 18.8 | 82.2305 | 75.8861 | 59.97 | 72.2
82.2203 | 76.0955 | 59.99 | 72.2 | 82.2305 | 60.2216 | 60 | 54.4 | 82.24 | 40.4555 | 59.9595 | 36.6 | 82.2104 | 25.5285 | 59.9724 | 18.8 | 82.2389 | 75.8865 | 59.97 | 72.2
82.2286 | 76.0951 | 59.99 | 72.2 | 82.2388 | 60.2217 | 60 | 54.4 | 82.2483 | 40.4516 | 59.9594 | 36.6 | 82.2188 | 25.5285 | 59.9723 | 18.8 | 82.2472 | 75.887 | 59.97 | 72.2
82.237 | 76.095 | 59.99 | 72.2 | 82.2471 | 60.2219 | 60 | 54.4 | 82.2567 | 40.4477 | 59.9594 | 36.6 | 82.2271 | 25.5285 | 59.9722 | 18.8 | 82.2555 | 75.8875 | 59.97 | 72.2
82.2453 | 76.0949 | 59.99 | 72.2 | 82.2555 | 60.2219 | 60 | 54.4 | 82.265 | 40.4438 | 59.9593 | 36.6 | 82.2355 | 25.5285 | 59.9722 | 18.8 | 82.2639 | 75.8879 | 59.97 | 72.2
82.2536 | 76.0945 | 59.99 | 72.2 | 82.2638 | 60.2219 | 60 | 54.4 | 82.2733 | 40.4398 | 59.9592 | 36.6 | 82.2438 | 25.5285 | 59.9721 | 18.8 | 82.2722 | 75.8884 | 59.97 | 72.2
82.262 | 76.0941 | 59.99 | 72.2 | 82.2721 | 60.222 | 60 | 54.4 | 82.2816 | 40.437 | 59.9591 | 36.6 | 82.2521 | 25.5285 | 59.972 | 18.8 | 82.2805 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.2703 | 76.0924 | 59.99 | 72.2 | 82.2805 | 60.222 | 60 | 54.4 | 82.29 | 40.4342 | 59.959 | 36.6 | 82.2605 | 25.5285 | 59.9719 | 18.8 | 82.2888 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.2786 | 76.0907 | 59.99 | 72.2 | 82.2888 | 60.2223 | 60 | 54.4 | 82.2983 | 40.4314 | 59.9589 | 36.6 | 82.2688 | 25.5285 | 59.9718 | 18.8 | 82.2972 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.287 | 76.0891 | 59.99 | 72.2 | 82.2971 | 60.2226 | 60 | 54.4 | 82.3067 | 40.4286 | 59.9589 | 36.6 | 82.2772 | 25.5285 | 59.9717 | 18.8 | 82.3055 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.2953 | 76.0876 | 59.99 | 72.2 | 82.3055 | 60.2223 | 60 | 54.4 | 82.315 | 40.4266 | 59.9588 | 36.6 | 82.2855 | 25.5285 | 59.9717 | 18.8 | 82.3138 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.3036 | 76.0898 | 59.99 | 72.2 | 82.3138 | 60.222 | 60 | 54.4 | 82.3233 | 40.4246 | 59.9587 | 36.6 | 82.2938 | 25.5285 | 59.9716 | 18.8 | 82.3223 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.312 | 76.0919 | 59.99 | 72.2 | 82.3221 | 60.2218 | 60 | 54.4 | 82.3317 | 40.4242 | 59.9586 | 36.6 | 82.3022 | 25.5285 | 59.9715 | 18.8 | 82.3306 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.3203 | 76.0941 | 59.99 | 72.2 | 82.3305 | 60.2215 | 60 | 54.4 | 82.34 | 40.4237 | 59.9585 | 36.6 | 82.3105 | 25.5285 | 59.9714 | 18.8 | 82.3389 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.3286 | 76.0962 | 59.99 | 72.2 | 82.3388 | 60.2211 | 60 | 54.4 | 82.3484 | 40.4233 | 59.9584 | 36.6 | 82.3188 | 25.5285 | 59.9713 | 18.8 | 82.3472 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.337 | 76.0983 | 59.99 | 72.2 | 82.3471 | 60.2207 | 60 | 54.4 | 82.3567 | 40.4228 | 59.9584 | 36.6 | 82.3272 | 25.5285 | 59.9712 | 18.8 | 82.3556 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.3453 | 76.1004 | 59.99 | 72.2 | 82.3555 | 60.219 | 60 | 54.4 | 82.3651 | 40.4219 | 59.9583 | 36.6 | 82.3355 | 25.5285 | 59.9712 | 18.8 | 82.3639 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.3536 | 76.1039 | 59.99 | 72.2 | 82.3638 | 60.2172 | 60 | 54.4 | 82.3734 | 40.421 | 59.9582 | 36.6 | 82.3438 | 25.5285 | 59.9711 | 18.8 | 82.3722 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.362 | 76.1075 | 59.99 | 72.2 | 82.3721 | 60.2155 | 60 | 54.4 | 82.3817 | 40.4201 | 59.9581 | 36.6 | 82.3522 | 25.5285 | 59.971 | 18.8 | 82.3806 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.3703 | 76.111 | 59.99 | 72.2 | 82.3805 | 60.2138 | 60 | 54.4 | 82.39 | 40.4193 | 59.958 | 36.6 | 82.3605 | 25.5285 | 59.9709 | 18.8 | 82.3889 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.3786 | 76.1145 | 59.99 | 72.2 | 82.3888 | 60.2117 | 60 | 54.4 | 82.3984 | 40.4189 | 59.9579 | 36.6 | 82.3689 | 25.5285 | 59.9708 | 18.8 | 82.3972 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.387 | 76.1139 | 59.99 | 72.2 | 82.3971 | 60.2096 | 60 | 54.4 | 82.4067 | 40.4185 | 59.9579 | 36.6 | 82.3772 | 25.5285 | 59.9707 | 18.8 | 82.4056 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.3953 | 76.1132 | 59.99 | 72.2 | 82.4055 | 60.2075 | 60 | 54.4 | 82.4151 | 40.4183 | 59.9578 | 36.6 | 82.3855 | 25.5285 | 59.9707 | 18.8 | 82.4139 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.4036 | 76.1139 | 59.99 | 72.2 | 82.4138 | 60.2053 | 60 | 54.4 | 82.4234 | 40.4181 | 59.9577 | 36.6 | 82.3939 | 25.5285 | 59.9706 | 18.8 | 82.4222 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.412 | 76.1146 | 59.99 | 72.2 | 82.4221 | 60.2035 | 60 | 54.4 | 82.4317 | 40.4175 | 59.9576 | 36.6 | 82.4022 | 25.5286 | 59.9705 | 18.8 | 82.4305 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.4203 | 76.1173 | 59.99 | 72.2 | 82.4305 | 60.2016 | 60 | 54.4 | 82.4401 | 40.4169 | 59.9575 | 36.6 | 82.4105 | 25.5286 | 59.9704 | 18.8 | 82.439 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.4286 | 76.12 | 59.99 | 72.2 | 82.4388 | 60.1998 | 60 | 54.4 | 82.4484 | 40.4168 | 59.9574 | 36.6 | 82.4189 | 25.5281 | 59.9703 | 18.8 | 82.4473 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.437 | 76.123 | 59.99 | 72.2 | 82.4471 | 60.1981 | 60 | 54.4 | 82.4568 | 40.4167 | 59.9574 | 36.6 | 82.4272 | 25.5276 | 59.9702 | 18.8 | 82.4556 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.4453 | 76.1259 | 59.99 | 72.2 | 82.4555 | 60.1963 | 60 | 54.4 | 82.4651 | 40.4154 | 59.9573 | 36.6 | 82.4355 | 25.5272 | 59.9702 | 18.8 | 82.464 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.4536 | 76.1282 | 59.99 | 72.2 | 82.4638 | 60.1945 | 60 | 54.4 | 82.4734 | 40.4141 | 59.9572 | 36.6 | 82.4439 | 25.5267 | 59.9701 | 18.8 | 82.4723 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.462 | 76.1305 | 59.99 | 72.2 | 82.4721 | 60.1933 | 60 | 54.4 | 82.4818 | 40.4128 | 59.9571 | 36.6 | 82.4522 | 25.5262 | 59.97 | 18.8 | 82.4806 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.4703 | 76.1333 | 59.99 | 72.2 | 82.4805 | 60.1921 | 60 | 54.4 | 82.4901 | 40.4115 | 59.957 | 36.6 | 82.4605 | 25.5257 | 59.97 | 18.8 | 82.4889 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.4786 | 76.1361 | 59.99 | 72.2 | 82.4888 | 60.191 | 60 | 54.4 | 82.4984 | 40.4095 | 59.9569 | 36.6 | 82.4689 | 25.5252 | 59.97 | 18.8 | 82.4973 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.487 | 76.1371 | 59.99 | 72.2 | 82.4971 | 60.1898 | 60 | 54.4 | 82.5068 | 40.4076 | 59.9569 | 36.6 | 82.4772 | 25.5247 | 59.97 | 18.8 | 82.5056 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.4953 | 76.138 | 59.99 | 72.2 | 82.5054 | 60.1865 | 60 | 54.4 | 82.5151 | 40.4061 | 59.9568 | 36.6 | 82.4856 | 25.5242 | 59.97 | 18.8 | 82.5139 | 75.8889 | 59.97 | 72.2
82.5036 | 76.1368 | 59.99 | 72.2 | 82.5138 | 60.1832 | 60 | 54.4 | 82.5235 | 40.4045 | 59.9567 | 36.6 | 82.4939 | 25.5238 | 59.97 | 18.8 | 82.5223 | 75.891 | 59.97 | 72.2
82.512 | 76.1356 | 59.99 | 72.2 | 82.5221 | 60.1792 | 60 | 54.4 | 82.5318 | 40.4016 | 59.9566 | 36.6 | 82.5022 | 25.5238 | 59.97 | 18.8 | 82.5306 | 75.893 | 59.97 | 72.2
82.5203 | 76.1344 | 59.99 | 72.2 | 82.5304 | 60.1752 | 60 | 54.4 | 82.5401 | 40.3986 | 59.9565 | 36.6 | 82.5106 | 25.5238 | 59.97 | 18.8 | 82.5389 | 75.8951 | 59.97 | 72.2
82.5286 | 76.1332 | 59.99 | 72.2 | 82.5388 | 60.1713 | 60 | 54.4 | 82.5485 | 40.3954 | 59.9564 | 36.6 | 82.5189 | 25.5238 | 59.97 | 18.8 | 82.5474 | 75.8971 | 59.97 | 72.2
82.537 | 76.1319 | 59.99 | 72.2 | 82.5471 | 60.1673 | 60 | 54.4 | 82.5568 | 40.3921 | 59.9564 | 36.6 | 82.5273 | 25.5238 | 59.97 | 18.8 | 82.5557 | 75.8992 | 59.97 | 72.2
82.5453 | 76.1306 | 59.99 | 72.2 | 82.5555 | 60.1631 | 60 | 54.4 | 82.5652 | 40.3888 | 59.9563 | 36.6 | 82.5356 | 25.5238 | 59.97 | 18.8 | 82.564 | 75.9012 | 59.97 | 72.2
82.5536 | 76.128 | 59.99 | 72.2 | 82.5638 | 60.1589 | 60 | 54.4 | 82.5735 | 40.3855 | 59.9562 | 36.6 | 82.5439 | 25.5238 | 59.97 | 18.8 | 82.5723 | 75.9011 | 59.97 | 72.2
82.562 | 76.1254 | 59.99 | 72.2 | 82.5721 | 60.153 | 60 | 54.4 | 82.5818 | 40.3827 | 59.9561 | 36.6 | 82.5522 | 25.5238 | 59.97 | 18.8 | 82.5807 | 75.9009 | 59.97 | 72.2
82.5703 | 76.119 | 59.99 | 72.2 | 82.5804 | 60.147 | 60 | 54.4 | 82.5902 | 40.3798 | 59.956 | 36.6 | 82.5606 | 25.5238 | 59.97 | 18.8 | 82.589 | 75.893 | 59.97 | 72.2
82.5786 | 76.1125 | 59.99 | 72.2 | 82.5888 | 60.1432 | 60 | 54.4 | 82.5985 | 40.3767 | 59.9559 | 36.6 | 82.5689 | 25.5238 | 59.97 | 18.8 | 82.5973 | 75.885 | 59.97 | 72.2
82.587 | 76.1002 | 59.99 | 72.2 | 82.5971 | 60.1393 | 60 | 54.4 | 82.6068 | 40.3735 | 59.9559 | 36.6 | 82.5773 | 25.5238 | 59.97 | 18.8 | 82.6057 | 75.8749 | 59.97 | 72.2
82.5953 | 76.088 | 59.99 | 72.2 | 82.6054 | 60.1373 | 60 | 54.4 | 82.6152 | 40.3705 | 59.9558 | 36.6 | 82.5856 | 25.523 | 59.97 | 18.8 | 82.614 | 75.8649 | 59.97 | 72.2
82.6036 | 76.0756 | 59.99 | 72.2 | 82.6138 | 60.1353 | 60 | 54.4 | 82.6235 | 40.3676 | 59.9557 | 36.6 | 82.5939 | 25.5222 | 59.97 | 18.8 | 82.6223 | 75.8548 | 59.97 | 72.2
82.612 | 76.0631 | 59.99 | 72.2 | 82.6221 | 60.1324 | 60 | 54.4 | 82.6319 | 40.366 | 59.9556 | 36.6 | 82.6023 | 25.5214 | 59.97 | 18.8 | 82.6306 | 75.8448 | 59.98 | 72.2
82.6203 | 76.0514 | 59.99 | 72.2 | 82.6304 | 60.1295 | 60 | 54.4 | 82.6402 | 40.3644 | 59.9555 | 36.6 | 82.6106 | 25.5206 | 59.97 | 18.8 | 82.639 | 75.8348 | 59.98 | 72.2
82.6286 | 76.0397 | 59.99 | 72.2 | 82.6388 | 60.1268 | 60 | 54.4 | 82.6485 | 40.3629 | 59.9554 | 36.6 | 82.619 | 25.5043 | 59.97 | 18.8 | 82.6473 | 75.8247 | 59.98 | 72.2
82.637 | 76.0305 | 59.99 | 72.2 | 82.6471 | 60.1241 | 60 | 54.4 | 82.6569 | 40.3613 | 59.9554 | 36.6 | 82.6273 | 25.4881 | 59.97 | 18.8 | 82.6556 | 75.8169 | 59.98 | 72.2
82.6453 | 76.0213 | 59.99 | 72.2 | 82.6554 | 60.1225 | 60 | 54.4 | 82.6652 | 40.3597 | 59.9553 | 36.6 | 82.6356 | 25.4709 | 59.97 | 18.8 | 82.6641 | 75.809 | 59.98 | 72.2
82.6536 | 76.0163 | 59.99 | 72.2 | 82.6638 | 60.1209 | 60 | 54.4 | 82.6736 | 40.3581 | 59.9552 | 36.6 | 82.644 | 25.4537 | 59.97 | 18.8 | 82.6724 | 75.8089 | 59.98 | 72.2
82.662 | 76.0113 | 59.99 | 72.2 | 82.6721 | 60.1194 | 60 | 54.4 | 82.6819 | 40.3554 | 59.9551 | 36.6 | 82.6523 | 25.4364 | 59.97 | 18.8 | 82.6807 | 75.8089 | 59.98 | 72.2
82.6703 | 76.0123 | 59.99 | 72.2 | 82.6804 | 60.1178 | 60 | 54.4 | 82.6902 | 40.3526 | 59.955 | 36.6 | 82.6606 | 25.4192 | 59.97 | 18.8 | 82.689 | 75.8091 | 59.98 | 72.2
82.6786 | 76.0134 | 59.99 | 72.2 | 82.6888 | 60.1162 | 60 | 54.4 | 82.6986 | 40.351 | 59.9549 | 36.6 | 82.669 | 25.4028 | 59.97 | 18.8 | 82.6974 | 75.8093 | 59.98 | 72.2
82.687 | 76.0149 | 59.99 | 72.2 | 82.6971 | 60.1147 | 60 | 54.4 | 82.7069 | 40.3495 | 59.9549 | 36.6 | 82.6773 | 25.3863 | 59.97 | 18.8 | 82.7057 | 75.8096 | 59.98 | 72.2
82.6953 | 76.0163 | 59.99 | 72.2 | 82.7054 | 60.1141 | 60 | 54.4 | 82.7152 | 40.348 | 59.9548 | 36.6 | 82.6856 | 25.3699 | 59.97 | 18.8 | 82.714 | 75.8098 | 59.98 | 72.2
82.7036 | 76.0178 | 59.99 | 72.2 | 82.7138 | 60.1134 | 60 | 54.4 | 82.7236 | 40.3465 | 59.9547 | 36.6 | 82.694 | 25.3535 | 59.97 | 18.8 | 82.7224 | 75.8101 | 59.98 | 72.2
82.712 | 76.0193 | 59.99 | 72.2 | 82.7221 | 60.1107 | 60 | 54.4 | 82.7319 | 40.3432 | 59.9546 | 36.6 | 82.7023 | 25.3521 | 59.97 | 18.8 | 82.7307 | 75.8105 | 59.98 | 72.2
82.7203 | 76.0181 | 59.99 | 72.2 | 82.7304 | 60.108 | 60 | 54.4 | 82.7403 | 40.3398 | 59.9545 | 36.6 | 82.7107 | 25.3507 | 59.97 | 18.8 | 82.739 | 75.8108 | 59.98 | 72.2
82.7286 | 76.0168 | 59.99 | 72.2 | 82.7388 | 60.1076 | 60 | 54.4 | 82.7486 | 40.3358 | 59.9544 | 36.6 | 82.719 | 25.3499 | 59.97 | 18.8 | 82.7474 | 75.8111 | 59.98 | 72.2
82.737 | 76.0143 | 59.99 | 72.2 | 82.7471 | 60.1071 | 60 | 54.4 | 82.7569 | 40.3317 | 59.9544 | 36.6 | 82.7273 | 25.3491 | 59.97 | 18.8 | 82.7557 | 75.8072 | 59.98 | 72.2
82.7453 | 76.0117 | 59.99 | 72.2 | 82.7554 | 60.1065 | 60 | 54.4 | 82.7653 | 40.3291 | 59.9543 | 36.6 | 82.7357 | 25.3483 | 59.97 | 18.8 | 82.764 | 75.8033 | 59.98 | 72.2
82.7536 | 76.0091 | 59.99 | 72.2 | 82.7638 | 60.1059 | 60 | 54.4 | 82.7736 | 40.3265 | 59.9542 | 36.6 | 82.744 | 25.3474 | 59.97 | 18.8 | 82.7723 | 75.7991 | 59.98 | 72.2
82.762 | 76.0065 | 59.99 | 72.2 | 82.7721 | 60.1052 | 60 | 54.4 | 82.782 | 40.3232 | 59.9541 | 36.6 | 82.7523 | 25.3466 | 59.97 | 18.8 | 82.7808 | 75.7949 | 59.98 | 72.2
82.7703 | 76.0011 | 59.99 | 72.2 | 82.7804 | 60.1046 | 60 | 54.4 | 82.7903 | 40.3199 | 59.954 | 36.6 | 82.7607 | 25.3458 | 59.97 | 18.8 | 82.7891 | 75.79 | 59.98 | 72.2
82.7786 | 75.9957 | 59.99 | 72.2 | 82.7888 | 60.104 | 60 | 54.4 | 82.7986 | 40.3163 | 59.9539 | 36.6 | 82.769 | 25.345 | 59.97 | 18.8 | 82.7974 | 75.7851 | 59.98 | 72.2
82.787 | 75.9904 | 59.99 | 72.2 | 82.7971 | 60.1033 | 60 | 54.4 | 82.8069 | 40.3128 | 59.9539 | 36.6 | 82.7773 | 25.3442 | 59.97 | 18.8 | 82.8058 | 75.7804 | 59.98 | 72.2
82.7953 | 75.9851 | 59.99 | 72.2 | 82.8054 | 60.1048 | 60 | 54.4 | 82.8153 | 40.3104 | 59.9538 | 36.6 | 82.7857 | 25.3432 | 59.97 | 18.8 | 82.8141 | 75.7756 | 59.98 | 72.2
82.8036 | 75.9813 | 59.99 | 72.2 | 82.8138 | 60.1062 | 60 | 54.4 | 82.8236 | 40.3081 | 59.9537 | 36.6 | 82.794 | 25.3422 | 59.97 | 18.8 | 82.8224 | 75.7708 | 59.98 | 72.2
82.812 | 75.9775 | 59.99 | 72.2 | 82.8221 | 60.1067 | 60 | 54.4 | 82.832 | 40.3049 | 59.9536 | 36.6 | 82.8023 | 25.3408 | 59.97 | 18.8 | 82.8307 | 75.7661 | 59.98 | 72.2
82.8203 | 75.9749 | 59.99 | 72.2 | 82.8304 | 60.1072 | 60 | 54.4 | 82.8403 | 40.3017 | 59.9535 | 36.6 | 82.8107 | 25.3395 | 59.97 | 18.8 | 82.8391 | 75.7668 | 59.98 | 72.2
82.8286 | 75.9724 | 59.99 | 72.2 | 82.8387 | 60.1073 | 60 | 54.4 | 82.8487 | 40.2985 | 59.9534 | 36.6 | 82.819 | 25.3375 | 59.97 | 18.8 | 82.8474 | 75.7676 | 59.98 | 72.2
82.837 | 75.9686 | 59.99 | 72.2 | 82.8471 | 60.1073 | 60 | 54.4 | 82.857 | 40.2953 | 59.9534 | 36.6 | 82.8274 | 25.3354 | 59.97 | 18.8 | 82.8557 | 75.7679 | 59.98 | 72.2
82.8453 | 75.9648 | 59.99 | 72.2 | 82.8554 | 60.1074 | 60 | 54.4 | 82.8653 | 40.2928 | 59.9533 | 36.6 | 82.8357 | 25.3335 | 59.97 | 18.8 | 82.8641 | 75.7681 | 59.98 | 72.2
82.8536 | 75.9636 | 59.99 | 72.2 | 82.8638 | 60.1074 | 60 | 54.4 | 82.8737 | 40.2903 | 59.9532 | 36.6 | 82.844 | 25.3315 | 59.97 | 18.8 | 82.8724 | 75.769 | 59.98 | 72.2
82.862 | 75.9624 | 59.99 | 72.2 | 82.8721 | 60.1075 | 60 | 54.4 | 82.882 | 40.2881 | 59.9531 | 36.6 | 82.8524 | 25.3295 | 59.97 | 18.8 | 82.8807 | 75.7698 | 59.98 | 72.2
82.8703 | 75.9607 | 59.99 | 72.2 | 82.8804 | 60.1075 | 60 | 54.4 | 82.8904 | 40.2858 | 59.953 | 36.6 | 82.8607 | 25.3275 | 59.97 | 18.8 | 82.889 | 75.7705 | 59.98 | 72.2
82.8786 | 75.959 | 59.99 | 72.2 | 82.8887 | 60.1048 | 60 | 54.4 | 82.8987 | 40.2842 | 59.9529 | 36.6 | 82.869 | 25.326 | 59.97 | 18.8 | 82.8975 | 75.7712 | 59.98 | 72.2
82.887 | 75.9573 | 59.99 | 72.2 | 82.8971 | 60.1022 | 60 | 54.4 | 82.907 | 40.2825 | 59.9529 | 36.6 | 82.8774 | 25.3246 | 59.97 | 18.8 | 82.9058 | 75.7718 | 59.98 | 72.2
82.8953 | 75.9556 | 59.99 | 72.2 | 82.9054 | 60.0983 | 60 | 54.4 | 82.9154 | 40.2825 | 59.9528 | 36.6 | 82.8857 | 25.3233 | 59.97 | 18.8 | 82.9141 | 75.7725 | 59.98 | 72.2
82.9036 | 75.9537 | 59.99 | 72.2 | 82.9137 | 60.0944 | 60 | 54.4 | 82.9237 | 40.2825 | 59.9527 | 36.6 | 82.894 | 25.322 | 59.97 | 18.8 | 82.9225 | 75.7719 | 59.98 | 72.2
82.912 | 75.9519 | 59.99 | 72.2 | 82.9221 | 60.0911 | 60 | 54.4 | 82.932 | 40.2815 | 59.9526 | 36.6 | 82.9024 | 25.3211 | 59.97 | 18.8 | 82.9308 | 75.7714 | 59.98 | 72.2
82.9203 | 75.9512 | 59.99 | 72.2 | 82.9304 | 60.0879 | 60 | 54.4 | 82.9404 | 40.2805 | 59.9525 | 36.6 | 82.9107 | 25.3202 | 59.97 | 18.8 | 82.9391 | 75.7713 | 59.98 | 72.2
82.9287 | 75.9506 | 59.99 | 72.2 | 82.9387 | 60.0846 | 60 | 54.4 | 82.9487 | 40.2794 | 59.9524 | 36.6 | 82.9191 | 25.3193 | 59.97 | 18.8 | 82.9474 | 75.7712 | 59.98 | 72.2
82.937 | 75.95 | 59.99 | 72.2 | 82.9471 | 60.0814 | 60 | 54.4 | 82.9571 | 40.2784 | 59.9524 | 36.6 | 82.9274 | 25.3184 | 59.97 | 18.8 | 82.9558 | 75.7696 | 59.98 | 72.2
82.9453 | 75.9494 | 59.99 | 72.2 | 82.9554 | 60.0764 | 60 | 54.4 | 82.9654 | 40.2769 | 59.9523 | 36.6 | 82.9357 | 25.3175 | 59.97 | 18.8 | 82.9641 | 75.768 | 59.98 | 72.2
82.9537 | 75.9488 | 59.99 | 72.2 | 82.9637 | 60.0714 | 60 | 54.4 | 82.9737 | 40.2755 | 59.9522 | 36.6 | 82.9441 | 25.3165 | 59.97 | 18.8 | 82.9724 | 75.7687 | 59.98 | 72.2
82.962 | 75.9483 | 59.99 | 72.2 | 82.9721 | 60.0692 | 60 | 54.4 | 82.9821 | 40.2736 | 59.9521 | 36.6 | 82.9524 | 25.3156 | 59.97 | 18.8 | 82.9808 | 75.7694 | 59.98 | 72.2
82.9703 | 75.9477 | 59.99 | 72.2 | 82.9804 | 60.0669 | 60 | 54.4 | 82.9904 | 40.2717 | 59.952 | 36.6 | 82.9608 | 25.3147 | 59.97 | 18.8 | 82.9891 | 75.7701 | 59.98 | 72.2
82.9787 | 75.9472 | 59.99 | 72.2 | 82.9887 | 60.0629 | 60 | 54.4 | 82.9987 | 40.2684 | 59.9519 | 36.6 | 82.9691 | 25.3144 | 59.97 | 18.8 | 82.9974 | 75.7708 | 59.98 | 72.2
82.987 | 75.9469 | 59.99 | 72.2 | 82.9971 | 60.0588 | 60 | 54.4 | 83.0071 | 40.2651 | 59.9519 | 36.6 | 82.9774 | 25.3142 | 59.97 | 18.8 | 83.0057 | 75.7723 | 59.98 | 72.2
82.9953 | 75.9466 | 59.99 | 72.2 | 83.0054 | 60.0548 | 60 | 54.4 | 83.0154 | 40.2629 | 59.9518 | 36.6 | 82.9857 | 25.3124 | 59.97 | 18.8 | 83.0142 | 75.7738 | 59.98 | 72.2
83.0037 | 75.9444 | 59.99 | 72.2 | 83.0137 | 60.0508 | 60 | 54.4 | 83.0238 | 40.2607 | 59.9517 | 36.6 | 82.9941 | 25.3107 | 59.97 | 18.8 | 83.0225 | 75.7754 | 59.98 | 72.2
83.012 | 75.9421 | 59.99 | 72.2 | 83.0221 | 60.0467 | 60 | 54.4 | 83.0321 | 40.2585 | 59.9516 | 36.6 | 83.0024 | 25.309 | 59.97 | 18.8 | 83.0308 | 75.7769 | 59.98 | 72.2
83.0203 | 75.9394 | 59.99 | 72.2 | 83.0304 | 60.0427 | 60 | 54.4 | 83.0404 | 40.2562 | 59.9515 | 36.6 | 83.0108 | 25.3072 | 59.97 | 18.8 | 83.0392 | 75.7793 | 59.98 | 72.2
83.0287 | 75.9366 | 59.99 | 72.2 | 83.0387 | 60.0404 | 60 | 54.4 | 83.0488 | 40.2535 | 59.9514 | 36.6 | 83.0191 | 25.3056 | 59.97 | 18.8 | 83.0475 | 75.7818 | 59.98 | 72.2
83.037 | 75.9327 | 59.99 | 72.2 | 83.0471 | 60.0382 | 60 | 54.4 | 83.0571 | 40.2508 | 59.9514 | 36.6 | 83.0274 | 25.304 | 59.97 | 18.8 | 83.0558 | 75.7817 | 59.98 | 72.2
83.0453 | 75.9287 | 59.99 | 72.2 | 83.0554 | 60.0359 | 60 | 54.4 | 83.0655 | 40.2485 | 59.9513 | 36.6 | 83.0358 | 25.3024 | 59.97 | 18.8 | 83.0641 | 75.7817 | 59.98 | 72.2
83.0537 | 75.9247 | 59.99 | 72.2 | 83.0637 | 60.0336 | 60 | 54.4 | 83.0738 | 40.2463 | 59.9512 | 36.6 | 83.0441 | 25.3008 | 59.97 | 18.8 | 83.0725 | 75.7816 | 59.98 | 72.2
83.062 | 75.9207 | 59.99 | 72.2 | 83.0721 | 60.0332 | 60 | 54.4 | 83.0822 | 40.245 | 59.9511 | 36.6 | 83.0525 | 25.2979 | 59.97 | 18.8 | 83.0808 | 75.7816 | 59.98 | 72.2
83.0703 | 75.9167 | 59.99 | 72.2 | 83.0804 | 60.0328 | 60 | 54.4 | 83.0905 | 40.2437 | 59.951 | 36.6 | 83.0608 | 25.295 | 59.97 | 18.8 | 83.0891 | 75.7807 | 59.98 | 72.2
83.0787 | 75.9127 | 59.99 | 72.2 | 83.0887 | 60.027 | 60 | 54.4 | 83.0988 | 40.2417 | 59.9509 | 36.6 | 83.0691 | 25.2942 | 59.97 | 18.8 | 83.0974 | 75.7798 | 59.98 | 72.2
83.087 | 75.9096 | 59.99 | 72.2 | 83.0971 | 60.0212 | 60 | 54.4 | 83.1071 | 40.2397 | 59.9509 | 36.6 | 83.0775 | 25.2933 | 59.97 | 18.8 | 83.1058 | 75.7774 | 59.98 | 72.2
83.0953 | 75.9065 | 59.99 | 72.2 | 83.1054 | 60.0154 | 60 | 54.4 | 83.1155 | 40.2377 | 59.9508 | 36.6 | 83.0858 | 25.2924 | 59.97 | 18.8 | 83.1141 | 75.775 | 59.98 | 72.2
83.1037 | 75.9038 | 59.99 | 72.2 | 83.1137 | 60.0096 | 60 | 54.4 | 83.1238 | 40.2357 | 59.9507 | 36.6 | 83.0941 | 25.2916 | 59.97 | 18.8 | 83.1224 | 75.7721 | 59.98 | 72.2
83.112 | 75.9011 | 59.99 | 72.2 | 83.1221 | 60.0037 | 60 | 54.4 | 83.1322 | 40.2346 | 59.9506 | 36.6 | 83.1025 | 25.2906 | 59.97 | 18.8 | 83.1309 | 75.7692 | 59.98 | 72.2
83.1203 | 75.8998 | 59.99 | 72.2 | 83.1304 | 59.9979 | 60 | 54.4 | 83.1405 | 40.2335 | 59.9505 | 36.6 | 83.1108 | 25.2896 | 59.97 | 18.8 | 83.1392 | 75.7665 | 59.98 | 72.2
83.1287 | 75.8985 | 59.99 | 72.2 | 83.1387 | 59.9921 | 60 | 54.4 | 83.1489 | 40.2325 | 59.9504 | 36.6 | 83.1191 | 25.288 | 59.97 | 18.8 | 83.1475 | 75.7638 | 59.98 | 72.2
83.137 | 75.8962 | 59.99 | 72.2 | 83.147 | 59.9863 | 60 | 54.4 | 83.1572 | 40.2315 | 59.9504 | 36.6 | 83.1275 | 25.2864 | 59.97 | 18.8 | 83.1558 | 75.7577 | 59.98 | 72.2
83.1453 | 75.894 | 59.99 | 72.2 | 83.1554 | 59.9809 | 60 | 54.4 | 83.1655 | 40.23 | 59.9503 | 36.6 | 83.1358 | 25.2861 | 59.97 | 18.8 | 83.1642 | 75.7516 | 59.98 | 72.2
83.1537 | 75.8917 | 59.99 | 72.2 | 83.1637 | 59.9755 | 60 | 54.4 | 83.1739 | 40.2284 | 59.9502 | 36.6 | 83.1442 | 25.2857 | 59.97 | 18.8 | 83.1725 | 75.7455 | 59.98 | 72.2
83.162 | 75.8894 | 59.99 | 72.2 | 83.1721 | 59.9717 | 60 | 54.4 | 83.1822 | 40.2276 | 59.9501 | 36.6 | 83.1525 | 25.2845 | 59.97 | 18.8 | 83.1808 | 75.7394 | 59.98 | 72.2
83.1703 | 75.8883 | 59.99 | 72.2 | 83.1804 | 59.9679 | 60 | 54.4 | 83.1906 | 40.2268 | 59.95 | 36.6 | 83.1608 | 25.2833 | 59.97 | 18.8 | 83.1892 | 75.733 | 59.98 | 72.2
83.1787 | 75.8871 | 59.99 | 72.2 | 83.1887 | 59.9641 | 60 | 54.4 | 83.1989 | 40.2253 | 59.95 | 36.6 | 83.1692 | 25.2821 | 59.97 | 18.8 | 83.1975 | 75.7267 | 59.98 | 72.2
83.187 | 75.886 | 59.99 | 72.2 | 83.1971 | 59.9603 | 60 | 54.4 | 83.2072 | 40.2237 | 59.95 | 36.6 | 83.1775 | 25.2809 | 59.97 | 18.8 | 83.2058 | 75.7215 | 59.98 | 72.2
83.1954 | 75.8849 | 59.99 | 72.2 | 83.2054 | 59.9565 | 60 | 54.4 | 83.2156 | 40.2221 | 59.95 | 36.6 | 83.1858 | 25.2786 | 59.97 | 18.8 | 83.2141 | 75.7164 | 59.98 | 72.2
83.2037 | 75.8818 | 59.99 | 72.2 | 83.2137 | 59.9526 | 60 | 54.4 | 83.2239 | 40.2206 | 59.95 | 36.6 | 83.1942 | 25.2764 | 59.97 | 18.8 | 83.2225 | 75.7112 | 59.98 | 72.2
83.212 | 75.8786 | 59.99 | 72.2 | 83.222 | 59.9488 | 60 | 54.4 | 83.2322 | 40.2189 | 59.95 | 36.6 | 83.2025 | 25.2748 | 59.97 | 18.8 | 83.2308 | 75.7061 | 59.98 | 72.2
83.2204 | 75.8764 | 59.99 | 72.2 | 83.2304 | 59.945 | 60 | 54.4 | 83.2406 | 40.2173 | 59.95 | 36.6 | 83.2108 | 25.2731 | 59.97 | 18.8 | 83.2391 | 75.7044 | 59.98 | 72.2
83.2287 | 75.8742 | 59.99 | 72.2 | 83.2387 | 59.9412 | 60 | 54.4 | 83.2489 | 40.2165 | 59.95 | 36.6 | 83.2192 | 25.2715 | 59.97 | 18.8 | 83.2476 | 75.7027 | 59.98 | 72.2
83.237 | 75.8728 | 59.99 | 72.2 | 83.247 | 59.9374 | 60 | 54.4 | 83.2573 | 40.2158 | 59.95 | 36.6 | 83.2275 | 25.2698 | 59.97 | 18.8 | 83.2559 | 75.701 | 59.98 | 72.2
83.2454 | 75.8713 | 59.99 | 72.2 | 83.2554 | 59.9374 | 60 | 54.4 | 83.2656 | 40.215 | 59.95 | 36.6 | 83.2358 | 25.2674 | 59.97 | 18.8 | 83.2642 | 75.6993 | 59.98 | 72.2
83.2537 | 75.8699 | 59.99 | 72.2 | 83.2637 | 59.9374 | 60 | 54.4 | 83.274 | 40.2142 | 59.95 | 36.6 | 83.2442 | 25.2651 | 59.97 | 18.8 | 83.2725 | 75.6998 | 59.98 | 72.2
83.262 | 75.8685 | 59.99 | 72.2 | 83.272 | 59.9374 | 60 | 54.4 | 83.2823 | 40.214 | 59.95 | 36.6 | 83.2525 | 25.2622 | 59.97 | 18.8 | 83.2809 | 75.7004 | 59.98 | 72.2
83.2704 | 75.866 | 59.99 | 72.2 | 83.2804 | 59.9374 | 60 | 54.4 | 83.2906 | 40.2137 | 59.95 | 36.6 | 83.2609 | 25.2594 | 59.97 | 18.8 | 83.2892 | 75.7001 | 59.98 | 72.2
83.2787 | 75.8636 | 59.99 | 72.2 | 83.2887 | 59.9374 | 60 | 54.4 | 83.299 | 40.2131 | 59.95 | 36.6 | 83.2692 | 25.2576 | 59.97 | 18.8 | 83.2975 | 75.6999 | 59.98 | 72.2
83.287 | 75.8634 | 59.99 | 72.2 | 83.297 | 59.9375 | 60 | 54.4 | 83.3073 | 40.2125 | 59.95 | 36.6 | 83.2775 | 25.2558 | 59.97 | 18.8 | 83.3058 | 75.6996 | 59.98 | 72.2
83.2954 | 75.8632 | 59.99 | 72.2 | 83.3054 | 59.9374 | 60 | 54.4 | 83.3156 | 40.2112 | 59.95 | 36.6 | 83.2859 | 25.256 | 59.97 | 18.8 | 83.3142 | 75.6994 | 59.98 | 72.2
83.3037 | 75.863 | 59.99 | 72.2 | 83.3137 | 59.9373 | 60 | 54.4 | 83.324 | 40.2099 | 59.95 | 36.6 | 83.2942 | 25.2562 | 59.97 | 18.8 | 83.3225 | 75.699 | 59.98 | 72.2
83.312 | 75.8628 | 59.99 | 72.2 | 83.322 | 59.9373 | 60 | 54.4 | 83.3323 | 40.2086 | 59.95 | 36.6 | 83.3026 | 25.2564 | 59.97 | 18.8 | 83.3308 | 75.6987 | 59.98 | 72.2
83.3204 | 75.8603 | 59.99 | 72.2 | 83.3304 | 59.9374 | 60 | 54.4 | 83.3406 | 40.2072 | 59.95 | 36.6 | 83.3109 | 25.2566 | 59.97 | 18.8 | 83.3392 | 75.6999 | 59.98 | 72.2
83.3287 | 75.8579 | 59.99 | 72.2 | 83.3387 | 59.9374 | 60 | 54.4 | 83.349 | 40.2049 | 59.95 | 36.6 | 83.3192 | 25.2577 | 59.97 | 18.8 | 83.3475 | 75.7011 | 59.98 | 72.2
83.337 | 75.858 | 59.99 | 72.2 | 83.347 | 59.9374 | 60 | 54.4 | 83.3573 | 40.2026 | 59.95 | 36.6 | 83.3275 | 25.2588 | 59.97 | 18.8 | 83.3558 | 75.7007 | 59.98 | 72.2
83.3454 | 75.8581 | 59.99 | 72.2 | 83.3554 | 59.9375 | 60 | 54.4 | 83.3657 | 40.1982 | 59.95 | 36.6 | 83.3359 | 25.2596 | 59.97 | 18.8 | 83.3641 | 75.7003 | 59.98 | 72.2
83.3537 | 75.8605 | 59.99 | 72.2 | 83.3637 | 59.9375 | 60 | 54.4 | 83.374 | 40.1938 | 59.95 | 36.6 | 83.3442 | 25.2605 | 59.97 | 18.8 | 83.3726 | 75.7007 | 59.98 | 72.2
83.362 | 75.8629 | 59.99 | 72.2 | 83.372 | 59.9369 | 60 | 54.4 | 83.3824 | 40.1899 | 59.95 | 36.6 | 83.3526 | 25.2613 | 59.97 | 18.8 | 83.3809 | 75.7011 | 59.98 | 72.2
83.3704 | 75.8653 | 59.99 | 72.2 | 83.3804 | 59.9363 | 60 | 54.4 | 83.3907 | 40.186 | 59.95 | 36.6 | 83.3609 | 25.2621 | 59.97 | 18.8 | 83.3892 | 75.7007 | 59.98 | 72.2
83.3787 | 75.8677 | 59.99 | 72.2 | 83.3887 | 59.9358 | 60 | 54.4 | 83.399 | 40.1829 | 59.95 | 36.6 | 83.3692 | 25.2613 | 59.97 | 18.8 | 83.3976 | 75.7003 | 59.98 | 72.2
83.387 | 75.8701 | 59.99 | 72.2 | 83.397 | 59.9353 | 60 | 54.4 | 83.4074 | 40.1797 | 59.95 | 36.6 | 83.3776 | 25.2604 | 59.97 | 18.8 | 83.4059 | 75.7 | 59.98 | 72.2
83.3954 | 75.8725 | 59.99 | 72.2 | 83.4054 | 59.9347 | 60 | 54.4 | 83.4157 | 40.1765 | 59.95 | 36.6 | 83.3859 | 25.2593 | 59.97 | 18.8 | 83.4142 | 75.6997 | 59.98 | 72.2
83.4037 | 75.8764 | 59.99 | 72.2 | 83.4137 | 59.9341 | 60 | 54.4 | 83.424 | 40.1732 | 59.95 | 36.6 | 83.3943 | 25.2582 | 59.97 | 18.8 | 83.4225 | 75.6982 | 59.98 | 72.2
83.412 | 75.8803 | 59.99 | 72.2 | 83.422 | 59.9334 | 60 | 54.4 | 83.4324 | 40.1709 | 59.95 | 36.6 | 83.4026 | 25.2575 | 59.97 | 18.8 | 83.4309 | 75.6968 | 59.98 | 72.2
83.4204 | 75.8818 | 59.99 | 72.2 | 83.4304 | 59.9328 | 60 | 54.4 | 83.4407 | 40.1687 | 59.95 | 36.6 | 83.4109 | 25.2567 | 59.97 | 18.8 | 83.4392 | 75.6956 | 59.98 | 72.2
83.4287 | 75.8832 | 59.99 | 72.2 | 83.4387 | 59.9322 | 60 | 54.4 | 83.4491 | 40.1685 | 59.95 | 36.6 | 83.4193 | 25.2564 | 59.97 | 18.8 | 83.4475 | 75.6944 | 59.98 | 72.2
83.437 | 75.8818 | 59.99 | 72.2 | 83.447 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.4574 | 40.1684 | 59.95 | 36.6 | 83.4276 | 25.256 | 59.97 | 18.8 | 83.4559 | 75.6926 | 59.98 | 72.2
83.4454 | 75.8804 | 59.99 | 72.2 | 83.4554 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.4657 | 40.168 | 59.95 | 36.6 | 83.4359 | 25.2544 | 59.97 | 18.8 | 83.4642 | 75.6908 | 59.98 | 72.2
83.4537 | 75.879 | 59.99 | 72.2 | 83.4637 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.4741 | 40.1676 | 59.95 | 36.6 | 83.4443 | 25.2528 | 59.97 | 18.8 | 83.4725 | 75.6898 | 59.98 | 72.2
83.462 | 75.8775 | 59.99 | 72.2 | 83.472 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.4824 | 40.164 | 59.95 | 36.6 | 83.4526 | 25.2508 | 59.96 | 18.8 | 83.4808 | 75.6888 | 59.98 | 72.2
83.4704 | 75.8761 | 59.99 | 72.2 | 83.4804 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.4908 | 40.1604 | 59.95 | 36.6 | 83.4609 | 25.2488 | 59.96 | 18.8 | 83.4893 | 75.6873 | 59.98 | 72.2
83.4787 | 75.8746 | 59.99 | 72.2 | 83.4887 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.4991 | 40.1569 | 59.95 | 36.6 | 83.4693 | 25.2472 | 59.96 | 18.8 | 83.4976 | 75.6858 | 59.98 | 72.2
83.487 | 75.8717 | 59.99 | 72.2 | 83.497 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.5074 | 40.1534 | 59.95 | 36.6 | 83.4776 | 25.2456 | 59.96 | 18.8 | 83.5059 | 75.6864 | 59.98 | 72.2
83.4954 | 75.8688 | 59.99 | 72.2 | 83.5054 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.5158 | 40.1489 | 59.95 | 36.6 | 83.486 | 25.2435 | 59.96 | 18.8 | 83.5142 | 75.6869 | 59.98 | 72.2
83.5037 | 75.8658 | 59.99 | 72.2 | 83.5137 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.5241 | 40.1444 | 59.95 | 36.6 | 83.4943 | 25.2415 | 59.96 | 18.8 | 83.5226 | 75.6884 | 59.98 | 72.2
83.512 | 75.8629 | 59.99 | 72.2 | 83.522 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.5324 | 40.1402 | 59.95 | 36.6 | 83.5026 | 25.2391 | 59.96 | 18.8 | 83.5309 | 75.6899 | 59.98 | 72.2
83.5204 | 75.8615 | 59.99 | 72.2 | 83.5303 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.5408 | 40.136 | 59.95 | 36.6 | 83.511 | 25.2367 | 59.96 | 18.8 | 83.5392 | 75.6921 | 59.98 | 72.2
83.5287 | 75.8601 | 59.99 | 72.2 | 83.5387 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.5491 | 40.1316 | 59.95 | 36.6 | 83.5193 | 25.2328 | 59.96 | 18.8 | 83.5476 | 75.6943 | 59.98 | 72.2
83.537 | 75.8587 | 59.99 | 72.2 | 83.547 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.5575 | 40.1271 | 59.95 | 36.6 | 83.5276 | 25.2289 | 59.96 | 18.8 | 83.5559 | 75.696 | 59.98 | 72.2
83.5454 | 75.8574 | 59.99 | 72.2 | 83.5553 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.5658 | 40.1248 | 59.95 | 36.6 | 83.536 | 25.225 | 59.96 | 18.8 | 83.5642 | 75.6977 | 59.98 | 72.2
83.5537 | 75.8559 | 59.99 | 72.2 | 83.5637 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.5742 | 40.1225 | 59.95 | 36.6 | 83.5443 | 25.2211 | 59.96 | 18.8 | 83.5725 | 75.7002 | 59.98 | 72.2
83.562 | 75.8544 | 59.99 | 72.2 | 83.572 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.5825 | 40.1203 | 59.95 | 36.6 | 83.5526 | 25.2164 | 59.96 | 18.8 | 83.5809 | 75.7028 | 59.98 | 72.2
83.5704 | 75.8525 | 59.99 | 72.2 | 83.5804 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.5908 | 40.118 | 59.95 | 36.6 | 83.561 | 25.2116 | 59.96 | 18.8 | 83.5892 | 75.7028 | 59.98 | 72.2
83.5787 | 75.8506 | 59.99 | 72.2 | 83.5887 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.5992 | 40.1167 | 59.95 | 36.6 | 83.5693 | 25.2078 | 59.96 | 18.8 | 83.5975 | 75.7028 | 59.98 | 72.2
83.5871 | 75.8474 | 59.99 | 72.2 | 83.597 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.6075 | 40.1153 | 59.95 | 36.6 | 83.5777 | 25.2041 | 59.96 | 18.8 | 83.606 | 75.7017 | 59.98 | 72.2
83.5954 | 75.8443 | 59.99 | 72.2 | 83.6053 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.6158 | 40.1132 | 59.95 | 36.6 | 83.586 | 25.201 | 59.96 | 18.8 | 83.6143 | 75.7006 | 59.98 | 72.2
83.6037 | 75.8412 | 59.99 | 72.2 | 83.6137 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.6242 | 40.111 | 59.95 | 36.6 | 83.5943 | 25.198 | 59.96 | 18.8 | 83.6226 | 75.6992 | 59.98 | 72.2
83.6121 | 75.8381 | 59.99 | 72.2 | 83.622 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.6325 | 40.1076 | 59.95 | 36.6 | 83.6027 | 25.1971 | 59.96 | 18.8 | 83.6309 | 75.6978 | 59.98 | 72.2
83.6204 | 75.8337 | 59.99 | 72.2 | 83.6303 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.6409 | 40.1042 | 59.95 | 36.6 | 83.611 | 25.1963 | 59.96 | 18.8 | 83.6393 | 75.6937 | 59.9801 | 72.2
83.6287 | 75.8294 | 59.99 | 72.2 | 83.6387 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.6492 | 40.1018 | 59.95 | 36.6 | 83.6194 | 25.1951 | 59.96 | 18.8 | 83.6476 | 75.6896 | 59.9802 | 72.2
83.6371 | 75.8239 | 59.99 | 72.2 | 83.647 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.6575 | 40.0995 | 59.95 | 36.6 | 83.6277 | 25.194 | 59.96 | 18.8 | 83.6559 | 75.684 | 59.9803 | 72.2
83.6454 | 75.8185 | 59.99 | 72.2 | 83.6553 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.6659 | 40.0972 | 59.95 | 36.6 | 83.636 | 25.1935 | 59.96 | 18.8 | 83.6643 | 75.6784 | 59.9804 | 72.2
83.6537 | 75.815 | 59.99 | 72.2 | 83.6637 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.6742 | 40.0948 | 59.95 | 36.6 | 83.6444 | 25.1929 | 59.96 | 18.8 | 83.6726 | 75.6731 | 59.9804 | 72.2
83.6621 | 75.8115 | 59.99 | 72.2 | 83.672 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.6826 | 40.0922 | 59.95 | 36.6 | 83.6527 | 25.1917 | 59.96 | 18.8 | 83.6809 | 75.6677 | 59.9805 | 72.2
83.6704 | 75.8086 | 59.99 | 72.2 | 83.6803 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.6909 | 40.0896 | 59.95 | 36.6 | 83.661 | 25.1906 | 59.96 | 18.8 | 83.6892 | 75.6635 | 59.9806 | 72.2
83.6787 | 75.8057 | 59.99 | 72.2 | 83.6887 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.6992 | 40.0879 | 59.95 | 36.6 | 83.6694 | 25.1893 | 59.96 | 18.8 | 83.6976 | 75.6592 | 59.9807 | 72.2
83.6871 | 75.8027 | 59.99 | 72.2 | 83.697 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.7076 | 40.0861 | 59.95 | 36.6 | 83.6777 | 25.188 | 59.96 | 18.8 | 83.7059 | 75.6541 | 59.9808 | 72.2
83.6954 | 75.7998 | 59.99 | 72.2 | 83.7053 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.7159 | 40.0858 | 59.95 | 36.6 | 83.6861 | 25.1866 | 59.96 | 18.8 | 83.7142 | 75.649 | 59.9809 | 72.2
83.7037 | 75.7983 | 59.99 | 72.2 | 83.7137 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.7242 | 40.0855 | 59.95 | 36.6 | 83.6944 | 25.1852 | 59.96 | 18.8 | 83.7225 | 75.6471 | 59.9809 | 72.2
83.7121 | 75.7968 | 59.99 | 72.2 | 83.722 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.7326 | 40.0852 | 59.95 | 36.6 | 83.7027 | 25.1841 | 59.96 | 18.8 | 83.731 | 75.6452 | 59.981 | 72.2
83.7204 | 75.7968 | 59.99 | 72.2 | 83.7303 | 59.9316 | 60 | 54.4 | 83.7409 | 40.0849 | 59.95 | 36.6 | 83.7111 | 25.1829 | 59.96 | 18.8 | 83.7393 | 75.6426 | 59.9811 | 72.2
83.7287 | 75.7967 | 59.99 | 72.2 | 83.7387 | 59.9329 | 60 | 54.4 | 83.7493 | 40.0837 | 59.95 | 36.6 | 83.7194 | 25.181 | 59.96 | 18.8 | 83.7476 | 75.6401 | 59.9812 | 72.2
83.7371 | 75.7999 | 59.99 | 72.2 | 83.747 | 59.9343 | 60 | 54.4 | 83.7576 | 40.0826 | 59.95 | 36.6 | 83.7278 | 25.179 | 59.96 | 18.8 | 83.756 | 75.638 | 59.9813 | 72.2
83.7454 | 75.8031 | 59.99 | 72.2 | 83.7553 | 59.9377 | 60 | 54.4 | 83.7659 | 40.0814 | 59.95 | 36.6 | 83.7361 | 25.1763 | 59.96 | 18.8 | 83.7643 | 75.6358 | 59.9814 | 72.2
83.7537 | 75.8051 | 59.99 | 72.2 | 83.7637 | 59.9412 | 60 | 54.4 | 83.7743 | 40.0801 | 59.95 | 36.6 | 83.7444 | 25.1737 | 59.96 | 18.8 | 83.7726 | 75.634 | 59.9814 | 72.2
83.7621 | 75.8071 | 59.99 | 72.2 | 83.772 | 59.9454 | 60 | 54.4 | 83.7826 | 40.0783 | 59.95 | 36.6 | 83.7527 | 25.1733 | 59.96 | 18.8 | 83.7809 | 75.6322 | 59.9815 | 72.2
83.7704 | 75.8085 | 59.99 | 72.2 | 83.7803 | 59.9495 | 60 | 54.4 | 83.791 | 40.0765 | 59.95 | 36.6 | 83.7611 | 25.173 | 59.96 | 18.8 | 83.7893 | 75.6301 | 59.9816 | 72.2
83.7787 | 75.81 | 59.99 | 72.2 | 83.7887 | 59.9537 | 60 | 54.4 | 83.7993 | 40.0747 | 59.95 | 36.6 | 83.7694 | 25.1727 | 59.96 | 18.8 | 83.7976 | 75.628 | 59.9817 | 72.2
83.7871 | 75.8133 | 59.99 | 72.2 | 83.797 | 59.9578 | 60 | 54.4 | 83.8076 | 40.0729 | 59.95 | 36.6 | 83.7778 | 25.1725 | 59.96 | 18.8 | 83.8059 | 75.6248 | 59.9818 | 72.2
83.7954 | 75.8166 | 59.99 | 72.2 | 83.8053 | 59.962 | 60 | 54.4 | 83.816 | 40.0695 | 59.95 | 36.6 | 83.7861 | 25.1716 | 59.96 | 18.8 | 83.8143 | 75.6216 | 59.9819 | 72.2
83.8037 | 75.8195 | 59.99 | 72.2 | 83.8137 | 59.9661 | 60 | 54.4 | 83.8243 | 40.0661 | 59.95 | 36.6 | 83.7944 | 25.1707 | 59.96 | 18.8 | 83.8226 | 75.6193 | 59.9819 | 72.2
83.8121 | 75.8224 | 59.99 | 72.2 | 83.822 | 59.9653 | 60 | 54.4 | 83.8326 | 40.0625 | 59.95 | 36.6 | 83.8028 | 25.1709 | 59.96 | 18.8 | 83.8309 | 75.6171 | 59.982 | 72.2
83.8204 | 75.823 | 59.99 | 72.2 | 83.8303 | 59.9645 | 60 | 54.4 | 83.841 | 40.0589 | 59.95 | 36.6 | 83.8111 | 25.1711 | 59.96 | 18.8 | 83.8392 | 75.6148 | 59.9821 | 72.2
83.8287 | 75.8235 | 59.99 | 72.2 | 83.8387 | 59.9615 | 60 | 54.4 | 83.8493 | 40.0557 | 59.95 | 36.6 | 83.8195 | 25.1714 | 59.96 | 18.8 | 83.8477 | 75.6126 | 59.9822 | 72.2
83.8371 | 75.8246 | 59.99 | 72.2 | 83.847 | 59.9586 | 60 | 54.4 | 83.8577 | 40.0525 | 59.95 | 36.6 | 83.8278 | 25.1718 | 59.96 | 18.8 | 83.856 | 75.6098 | 59.9823 | 72.2
83.8454 | 75.8258 | 59.99 | 72.2 | 83.8553 | 59.955 | 60 | 54.4 | 83.866 | 40.0498 | 59.95 | 36.6 | 83.8361 | 25.1691 | 59.96 | 18.8 | 83.8643 | 75.607 | 59.9824 | 72.2
83.8537 | 75.8277 | 59.99 | 72.2 | 83.8636 | 59.9514 | 60 | 54.4 | 83.8744 | 40.0472 | 59.95 | 36.6 | 83.8445 | 25.1665 | 59.96 | 18.8 | 83.8727 | 75.6061 | 59.9824 | 72.2
83.8621 | 75.8297 | 59.99 | 72.2 | 83.872 | 59.9425 | 60 | 54.4 | 83.8827 | 40.0446 | 59.95 | 36.6 | 83.8528 | 25.1641 | 59.96 | 18.8 | 83.881 | 75.6051 | 59.9825 | 72.2
83.8704 | 75.8321 | 59.99 | 72.2 | 83.8803 | 59.9337 | 60 | 54.4 | 83.891 | 40.042 | 59.95 | 36.6 | 83.8611 | 25.1617 | 59.96 | 18.8 | 83.8893 | 75.6052 | 59.9826 | 72.2
83.8787 | 75.8345 | 59.99 | 72.2 | 83.8887 | 59.9197 | 60 | 54.4 | 83.8994 | 40.0409 | 59.95 | 36.6 | 83.8695 | 25.1593 | 59.96 | 18.8 | 83.8976 | 75.6053 | 59.9827 | 72.2
83.8871 | 75.8369 | 59.99 | 72.2 | 83.897 | 59.9056 | 60 | 54.4 | 83.9077 | 40.0398 | 59.95 | 36.6 | 83.8778 | 25.1568 | 59.96 | 18.8 | 83.906 | 75.6063 | 59.9828 | 72.2
83.8954 | 75.8394 | 59.99 | 72.2 | 83.9053 | 59.8952 | 60 | 54.4 | 83.916 | 40.0397 | 59.95 | 36.6 | 83.8861 | 25.1532 | 59.96 | 18.8 | 83.9143 | 75.6074 | 59.9829 | 72.2
83.9037 | 75.8422 | 59.99 | 72.2 | 83.9137 | 59.8848 | 60 | 54.4 | 83.9244 | 40.0397 | 59.95 | 36.6 | 83.8945 | 25.1496 | 59.96 | 18.8 | 83.9226 | 75.6073 | 59.9829 | 72.2
83.9121 | 75.845 | 59.99 | 72.2 | 83.922 | 59.8743 | 60 | 54.4 | 83.9327 | 40.0397 | 59.95 | 36.6 | 83.9028 | 25.1463 | 59.96 | 18.8 | 83.9309 | 75.6073 | 59.983 | 72.2
83.9204 | 75.8493 | 59.99 | 72.2 | 83.9303 | 59.8639 | 60 | 54.4 | 83.9411 | 40.0396 | 59.95 | 36.6 | 83.9112 | 25.1431 | 59.96 | 18.8 | 83.9393 | 75.608 | 59.9831 | 72.2
83.9288 | 75.8536 | 59.99 | 72.2 | 83.9386 | 59.8535 | 60.01 | 54.4 | 83.9494 | 40.0396 | 59.95 | 36.6 | 83.9195 | 25.139 | 59.96 | 18.8 | 83.9476 | 75.6087 | 59.9832 | 72.2
83.9371 | 75.8577 | 59.99 | 72.2 | 83.947 | 59.843 | 60.01 | 54.4 | 83.9577 | 40.0395 | 59.95 | 36.6 | 83.9278 | 25.1349 | 59.96 | 18.8 | 83.9559 | 75.6092 | 59.9833 | 72.2
83.9454 | 75.8618 | 59.99 | 72.2 | 83.9553 | 59.8378 | 60.01 | 54.4 | 83.9661 | 40.0395 | 59.95 | 36.6 | 83.9362 | 25.1304 | 59.96 | 18.8 | 83.9644 | 75.6097 | 59.9834 | 72.2
83.9538 | 75.8635 | 59.99 | 72.2 | 83.9636 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 83.9744 | 40.0395 | 59.95 | 36.6 | 83.9445 | 25.1259 | 59.96 | 18.8 | 83.9727 | 75.6102 | 59.9834 | 72.2
83.9621 | 75.8652 | 59.99 | 72.2 | 83.972 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 83.9828 | 40.0385 | 59.95 | 36.6 | 83.9529 | 25.1218 | 59.96 | 18.8 | 83.981 | 75.6107 | 59.9835 | 72.2
83.9704 | 75.8637 | 59.99 | 72.2 | 83.9803 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 83.9911 | 40.0375 | 59.95 | 36.6 | 83.9612 | 25.1177 | 59.96 | 18.8 | 83.9893 | 75.6087 | 59.9836 | 72.2
83.9788 | 75.8622 | 59.99 | 72.2 | 83.9886 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 83.9995 | 40.0366 | 59.95 | 36.6 | 83.9695 | 25.1155 | 59.96 | 18.8 | 83.9977 | 75.6067 | 59.9837 | 72.2
83.9871 | 75.8597 | 59.99 | 72.2 | 83.997 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.0078 | 40.0356 | 59.95 | 36.6 | 83.9779 | 25.1134 | 59.96 | 18.8 | 84.006 | 75.6042 | 59.9838 | 72.2
83.9954 | 75.8572 | 59.99 | 72.2 | 84.0053 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.0161 | 40.0344 | 59.95 | 36.6 | 83.9862 | 25.1109 | 59.96 | 18.8 | 84.0143 | 75.6017 | 59.9839 | 72.2
84.0038 | 75.8517 | 59.99 | 72.2 | 84.0136 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.0245 | 40.0332 | 59.95 | 36.6 | 83.9945 | 25.1084 | 59.96 | 18.8 | 84.0227 | 75.5986 | 59.9839 | 72.2
84.0121 | 75.8463 | 59.99 | 72.2 | 84.022 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.0328 | 40.0321 | 59.95 | 36.6 | 84.0029 | 25.1074 | 59.96 | 18.8 | 84.031 | 75.5956 | 59.984 | 72.2
84.0204 | 75.8408 | 59.99 | 72.2 | 84.0303 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.0411 | 40.0309 | 59.95 | 36.6 | 84.0112 | 25.1063 | 59.96 | 18.8 | 84.0393 | 75.5939 | 59.9841 | 72.2
84.0288 | 75.8353 | 59.99 | 72.2 | 84.0386 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.0495 | 40.0258 | 59.95 | 36.6 | 84.0196 | 25.1061 | 59.96 | 18.8 | 84.0476 | 75.5923 | 59.9842 | 72.2
84.0371 | 75.8299 | 59.99 | 72.2 | 84.047 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.0578 | 40.0208 | 59.95 | 36.6 | 84.0279 | 25.1058 | 59.96 | 18.8 | 84.056 | 75.59 | 59.9843 | 72.2
84.0454 | 75.8245 | 59.99 | 72.2 | 84.0553 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.0662 | 40.0161 | 59.95 | 36.6 | 84.0362 | 25.1053 | 59.96 | 18.8 | 84.0643 | 75.5877 | 59.9844 | 72.2
84.0538 | 75.822 | 59.99 | 72.2 | 84.0636 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.0745 | 40.0114 | 59.95 | 36.6 | 84.0446 | 25.1047 | 59.96 | 18.8 | 84.0726 | 75.5896 | 59.9844 | 72.2
84.0621 | 75.8195 | 59.99 | 72.2 | 84.0719 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.0829 | 40.0067 | 59.95 | 36.6 | 84.0529 | 25.1033 | 59.96 | 18.8 | 84.0811 | 75.5915 | 59.9845 | 72.2
84.0704 | 75.8079 | 59.99 | 72.2 | 84.0803 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.0912 | 40.0021 | 59.95 | 36.6 | 84.0612 | 25.1019 | 59.96 | 18.8 | 84.0894 | 75.5942 | 59.9846 | 72.2
84.0788 | 75.7963 | 59.99 | 72.2 | 84.0886 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.0995 | 39.9976 | 59.95 | 36.6 | 84.0696 | 25.1003 | 59.96 | 18.8 | 84.0977 | 75.597 | 59.9847 | 72.2
84.0871 | 75.7862 | 59.99 | 72.2 | 84.0969 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.1078 | 39.9932 | 59.95 | 36.6 | 84.0779 | 25.0987 | 59.96 | 18.8 | 84.106 | 75.599 | 59.9848 | 72.2
84.0954 | 75.7762 | 59.99 | 72.2 | 84.1053 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.1162 | 39.9887 | 59.95 | 36.6 | 84.0863 | 25.0974 | 59.96 | 18.8 | 84.1144 | 75.601 | 59.9849 | 72.2
84.1038 | 75.7649 | 59.99 | 72.2 | 84.1136 | 59.8326 | 60.01 | 54.4 | 84.1245 | 39.9843 | 59.95 | 36.6 | 84.0946 | 25.0961 | 59.96 | 18.8 | 84.1227 | 75.6026 | 59.9849 | 72.2
84.1121 | 75.7536 | 59.99 | 72.2 | 84.1219 | 59.8311 | 60.01 | 54.4 | 84.1329 | 39.9837 | 59.95 | 36.6 | 84.1029 | 25.0944 | 59.96 | 18.8 | 84.131 | 75.6042 | 59.985 | 72.2
84.1204 | 75.7413 | 59.99 | 72.2 | 84.1303 | 59.8296 | 60.01 | 54.4 | 84.1412 | 39.9831 | 59.95 | 36.6 | 84.1113 | 25.0927 | 59.96 | 18.8 | 84.1393 | 75.6029 | 59.9851 | 72.2
84.1288 | 75.7289 | 59.99 | 72.2 | 84.1386 | 59.8281 | 60.01 | 54.4 | 84.1496 | 39.9831 | 59.95 | 36.6 | 84.1196 | 25.0915 | 59.96 | 18.8 | 84.1477 | 75.6015 | 59.9852 | 72.2
84.1371 | 75.7161 | 59.99 | 72.2 | 84.1469 | 59.8266 | 60.01 | 54.4 | 84.1579 | 39.9831 | 59.95 | 36.6 | 84.128 | 25.0903 | 59.96 | 18.8 | 84.156 | 75.5953 | 59.9853 | 72.2
84.1454 | 75.7033 | 59.99 | 72.2 | 84.1553 | 59.8244 | 60.01 | 54.4 | 84.1662 | 39.9831 | 59.95 | 36.6 | 84.1363 | 25.0893 | 59.96 | 18.8 | 84.1643 | 75.5891 | 59.9854 | 72.2
84.1538 | 75.6989 | 59.99 | 72.2 | 84.1636 | 59.8223 | 60.01 | 54.4 | 84.1746 | 39.9831 | 59.95 | 36.6 | 84.1447 | 25.0882 | 59.96 | 18.8 | 84.1727 | 75.58 | 59.9854 | 72.2
84.1621 | 75.6946 | 59.99 | 72.2 | 84.1719 | 59.8201 | 60.01 | 54.4 | 84.1829 | 39.9831 | 59.95 | 36.6 | 84.153 | 25.0877 | 59.96 | 18.8 | 84.181 | 75.5709 | 59.9855 | 72.2
84.1704 | 75.6907 | 59.98 | 72.2 | 84.1803 | 59.8179 | 60.01 | 54.4 | 84.1913 | 39.9831 | 59.95 | 36.6 | 84.1613 | 25.0872 | 59.96 | 18.8 | 84.1893 | 75.5632 | 59.9856 | 72.2
84.1788 | 75.6869 | 59.98 | 72.2 | 84.1886 | 59.8157 | 60.01 | 54.4 | 84.1996 | 39.9829 | 59.95 | 36.6 | 84.1696 | 25.0864 | 59.96 | 18.8 | 84.1976 | 75.5555 | 59.9857 | 72.2
84.1871 | 75.6833 | 59.98 | 72.2 | 84.1969 | 59.8135 | 60.01 | 54.4 | 84.2079 | 39.9826 | 59.95 | 36.6 | 84.178 | 25.0857 | 59.96 | 18.8 | 84.2061 | 75.5457 | 59.9858 | 72.2
84.1954 | 75.6796 | 59.98 | 72.2 | 84.2052 | 59.8128 | 60.01 | 54.4 | 84.2163 | 39.9787 | 59.95 | 36.6 | 84.1863 | 25.0853 | 59.96 | 18.8 | 84.2144 | 75.5359 | 59.9859 | 72.2
84.2038 | 75.677 | 59.98 | 72.2 | 84.2136 | 59.8121 | 60.01 | 54.4 | 84.2246 | 39.9748 | 59.95 | 36.6 | 84.1947 | 25.0849 | 59.96 | 18.8 | 84.2227 | 75.5297 | 59.9859 | 72.2
84.2121 | 75.6744 | 59.98 | 72.2 | 84.2219 | 59.8114 | 60.01 | 54.4 | 84.233 | 39.9709 | 59.95 | 36.6 | 84.203 | 25.0845 | 59.96 | 18.8 | 84.2311 | 75.5235 | 59.986 | 72.2
84.2205 | 75.671 | 59.98 | 72.2 | 84.2302 | 59.8107 | 60.01 | 54.4 | 84.2413 | 39.967 | 59.95 | 36.6 | 84.2114 | 25.0841 | 59.96 | 18.8 | 84.2394 | 75.5195 | 59.9861 | 72.2
84.2288 | 75.6677 | 59.98 | 72.2 | 84.2386 | 59.8096 | 60.01 | 54.4 | 84.2496 | 39.9631 | 59.95 | 36.6 | 84.2197 | 25.0821 | 59.96 | 18.8 | 84.2477 | 75.5155 | 59.9862 | 72.2
84.2371 | 75.6652 | 59.98 | 72.2 | 84.2469 | 59.8085 | 60.01 | 54.4 | 84.258 | 39.9592 | 59.95 | 36.6 | 84.228 | 25.0801 | 59.96 | 18.8 | 84.256 | 75.5124 | 59.9863 | 72.2
84.2455 | 75.6628 | 59.98 | 72.2 | 84.2552 | 59.8074 | 60.01 | 54.4 | 84.2663 | 39.9553 | 59.95 | 36.6 | 84.2364 | 25.0782 | 59.96 | 18.8 | 84.2644 | 75.5093 | 59.9864 | 72.2
84.2538 | 75.6621 | 59.98 | 72.2 | 84.2636 | 59.8063 | 60.01 | 54.4 | 84.2747 | 39.9514 | 59.95 | 36.6 | 84.2447 | 25.0764 | 59.96 | 18.8 | 84.2727 | 75.5039 | 59.9864 | 72.2
84.2621 | 75.6615 | 59.98 | 72.2 | 84.2719 | 59.8063 | 60.01 | 54.4 | 84.283 | 39.9477 | 59.95 | 36.6 | 84.2531 | 25.0748 | 59.96 | 18.8 | 84.281 | 75.4985 | 59.9865 | 72.2
84.2705 | 75.6609 | 59.98 | 72.2 | 84.2802 | 59.8062 | 60.01 | 54.4 | 84.2914 | 39.944 | 59.95 | 36.6 | 84.2614 | 25.0732 | 59.96 | 18.8 | 84.2893 | 75.4936 | 59.9866 | 72.2
84.2788 | 75.6603 | 59.98 | 72.2 | 84.2886 | 59.8062 | 60.01 | 54.4 | 84.2997 | 39.9442 | 59.95 | 36.6 | 84.2697 | 25.0716 | 59.96 | 18.8 | 84.2977 | 75.4887 | 59.9867 | 72.2
84.2871 | 75.6606 | 59.98 | 72.2 | 84.2969 | 59.8062 | 60.01 | 54.4 | 84.308 | 39.9443 | 59.95 | 36.6 | 84.2781 | 25.07 | 59.96 | 18.8 | 84.306 | 75.4838 | 59.9868 | 72.2
84.2955 | 75.6609 | 59.98 | 72.2 | 84.3052 | 59.8051 | 60.01 | 54.4 | 84.3163 | 39.9444 | 59.95 | 36.6 | 84.2864 | 25.0684 | 59.96 | 18.8 | 84.3143 | 75.4788 | 59.9869 | 72.2
84.3038 | 75.6626 | 59.98 | 72.2 | 84.3136 | 59.804 | 60.01 | 54.4 | 84.3247 | 39.9446 | 59.95 | 36.6 | 84.2947 | 25.0668 | 59.96 | 18.8 | 84.3228 | 75.4751 | 59.9869 | 72.2
84.3121 | 75.6642 | 59.98 | 72.2 | 84.3219 | 59.804 | 60.01 | 54.4 | 84.333 | 39.9444 | 59.95 | 36.6 | 84.3031 | 25.0666 | 59.96 | 18.8 | 84.3311 | 75.4715 | 59.987 | 72.2
84.3205 | 75.6654 | 59.98 | 72.2 | 84.3302 | 59.804 | 60.01 | 54.4 | 84.3414 | 39.9442 | 59.95 | 36.6 | 84.3114 | 25.0663 | 59.96 | 18.8 | 84.3394 | 75.4697 | 59.9871 | 72.2
84.3288 | 75.6666 | 59.98 | 72.2 | 84.3385 | 59.804 | 60.01 | 54.4 | 84.3497 | 39.944 | 59.95 | 36.6 | 84.3198 | 25.0653 | 59.96 | 18.8 | 84.3477 | 75.468 | 59.9872 | 72.2
84.3371 | 75.6665 | 59.98 | 72.2 | 84.3469 | 59.804 | 60.01 | 54.4 | 84.3581 | 39.9438 | 59.95 | 36.6 | 84.3281 | 25.0644 | 59.96 | 18.8 | 84.3561 | 75.4675 | 59.9873 | 72.2
84.3455 | 75.6664 | 59.98 | 72.2 | 84.3552 | 59.8014 | 60.01 | 54.4 | 84.3664 | 39.9436 | 59.95 | 36.6 | 84.3364 | 25.0634 | 59.96 | 18.8 | 84.3644 | 75.467 | 59.9874 | 72.2
84.3538 | 75.6659 | 59.98 | 72.2 | 84.3635 | 59.7988 | 60.01 | 54.4 | 84.3747 | 39.9434 | 59.95 | 36.6 | 84.3448 | 25.0624 | 59.96 | 18.8 | 84.3727 | 75.4669 | 59.9874 | 72.2
84.3621 | 75.6655 | 59.98 | 72.2 | 84.3719 | 59.7952 | 60.01 | 54.4 | 84.3831 | 39.9431 | 59.95 | 36.6 | 84.3531 | 25.0607 | 59.96 | 18.8 | 84.3811 | 75.4668 | 59.9875 | 72.2
84.3705 | 75.6639 | 59.98 | 72.2 | 84.3802 | 59.7916 | 60.01 | 54.4 | 84.3914 | 39.9427 | 59.95 | 36.6 | 84.3615 | 25.059 | 59.96 | 18.8 | 84.3894 | 75.4666 | 59.9876 | 72.2
84.3788 | 75.6624 | 59.98 | 72.2 | 84.3885 | 59.7891 | 60.01 | 54.4 | 84.3997 | 39.9424 | 59.95 | 36.6 | 84.3698 | 25.0573 | 59.96 | 18.8 | 84.3977 | 75.4665 | 59.9877 | 72.2
84.3871 | 75.6611 | 59.98 | 72.2 | 84.3969 | 59.7866 | 60.01 | 54.4 | 84.4081 | 39.9421 | 59.95 | 36.6 | 84.3781 | 25.0556 | 59.96 | 18.8 | 84.406 | 75.4641 | 59.9878 | 72.2
84.3955 | 75.6597 | 59.98 | 72.2 | 84.4052 | 59.7841 | 60.01 | 54.4 | 84.4164 | 39.9418 | 59.95 | 36.6 | 84.3865 | 25.0543 | 59.96 | 18.8 | 84.4144 | 75.4618 | 59.9879 | 72.2
84.4038 | 75.6579 | 59.98 | 72.2 | 84.4135 | 59.7816 | 60.01 | 54.4 | 84.4248 | 39.9415 | 59.95 | 36.6 | 84.3948 | 25.0529 | 59.96 | 18.8 | 84.4227 | 75.4586 | 59.9879 | 72.2
84.4121 | 75.656 | 59.98 | 72.2 | 84.4218 | 59.7778 | 60.01 | 54.4 | 84.4331 | 39.9413 | 59.95 | 36.6 | 84.4031 | 25.0516 | 59.96 | 18.8 | 84.431 | 75.4553 | 59.988 | 72.2
84.4205 | 75.6541 | 59.98 | 72.2 | 84.4302 | 59.774 | 60.01 | 54.4 | 84.4415 | 39.941 | 59.95 | 36.6 | 84.4115 | 25.0502 | 59.96 | 18.8 | 84.4395 | 75.4517 | 59.9881 | 72.2
84.4288 | 75.6522 | 59.98 | 72.2 | 84.4385 | 59.7718 | 60.01 | 54.4 | 84.4498 | 39.9387 | 59.95 | 36.6 | 84.4198 | 25.0469 | 59.96 | 18.8 | 84.4478 | 75.448 | 59.9882 | 72.2
84.4371 | 75.653 | 59.98 | 72.2 | 84.4468 | 59.7695 | 60.01 | 54.4 | 84.4581 | 39.9364 | 59.95 | 36.6 | 84.4282 | 25.0436 | 59.96 | 18.8 | 84.4561 | 75.4444 | 59.9883 | 72.2
84.4455 | 75.6537 | 59.98 | 72.2 | 84.4552 | 59.7682 | 60.01 | 54.4 | 84.4665 | 39.9341 | 59.95 | 36.6 | 84.4365 | 25.0403 | 59.96 | 18.8 | 84.4644 | 75.4407 | 59.9884 | 72.2
84.4538 | 75.6524 | 59.98 | 72.2 | 84.4635 | 59.7669 | 60.01 | 54.4 | 84.4748 | 39.9318 | 59.95 | 36.6 | 84.4449 | 25.037 | 59.96 | 18.8 | 84.4728 | 75.4366 | 59.9884 | 72.2
84.4622 | 75.651 | 59.98 | 72.2 | 84.4718 | 59.7656 | 60.01 | 54.4 | 84.4832 | 39.9295 | 59.95 | 36.6 | 84.4532 | 25.0337 | 59.95 | 18.8 | 84.4811 | 75.4324 | 59.9885 | 72.2
84.4705 | 75.6526 | 59.98 | 72.2 | 84.4802 | 59.7643 | 60.01 | 54.4 | 84.4915 | 39.9272 | 59.95 | 36.6 | 84.4615 | 25.0305 | 59.95 | 18.8 | 84.4894 | 75.4312 | 59.9886 | 72.2
84.4788 | 75.6541 | 59.98 | 72.2 | 84.4885 | 59.763 | 60.01 | 54.4 | 84.4998 | 39.9244 | 59.95 | 36.6 | 84.4698 | 25.0267 | 59.95 | 18.8 | 84.4977 | 75.4299 | 59.9887 | 72.2
84.4872 | 75.6544 | 59.98 | 72.2 | 84.4968 | 59.7617 | 60.01 | 54.4 | 84.5082 | 39.9217 | 59.95 | 36.6 | 84.4782 | 25.0229 | 59.95 | 18.8 | 84.5061 | 75.4296 | 59.9888 | 72.2
84.4955 | 75.6547 | 59.98 | 72.2 | 84.5052 | 59.7617 | 60.01 | 54.4 | 84.5165 | 39.9189 | 59.95 | 36.6 | 84.4865 | 25.0198 | 59.95 | 18.8 | 84.5144 | 75.4292 | 59.9889 | 72.2
84.5038 | 75.6537 | 59.98 | 72.2 | 84.5135 | 59.7617 | 60.01 | 54.4 | 84.5248 | 39.9161 | 59.95 | 36.6 | 84.4949 | 25.0166 | 59.95 | 18.8 | 84.5227 | 75.4298 | 59.9889 | 72.2
84.5122 | 75.6527 | 59.98 | 72.2 | 84.5218 | 59.7624 | 60.01 | 54.4 | 84.5332 | 39.9154 | 59.95 | 36.6 | 84.5032 | 25.0155 | 59.95 | 18.8 | 84.5311 | 75.4304 | 59.989 | 72.2
84.5205 | 75.6504 | 59.98 | 72.2 | 84.5302 | 59.763 | 60.01 | 54.4 | 84.5415 | 39.9147 | 59.95 | 36.6 | 84.5116 | 25.0144 | 59.95 | 18.8 | 84.5394 | 75.4309 | 59.9891 | 72.2
84.5288 | 75.6481 | 59.98 | 72.2 | 84.5385 | 59.7637 | 60.01 | 54.4 | 84.5499 | 39.913 | 59.95 | 36.6 | 84.5199 | 25.0133 | 59.95 | 18.8 | 84.5477 | 75.4315 | 59.9892 | 72.2
84.5372 | 75.6482 | 59.98 | 72.2 | 84.5468 | 59.7644 | 60.01 | 54.4 | 84.5582 | 39.9114 | 59.95 | 36.6 | 84.5282 | 25.0122 | 59.95 | 18.8 | 84.556 | 75.4325 | 59.9893 | 72.2
84.5455 | 75.6484 | 59.98 | 72.2 | 84.5551 | 59.7659 | 60.01 | 54.4 | 84.5666 | 39.9098 | 59.95 | 36.6 | 84.5366 | 25.0111 | 59.95 | 18.8 | 84.5645 | 75.4336 | 59.9894 | 72.2
84.5538 | 75.6416 | 59.98 | 72.2 | 84.5635 | 59.7674 | 60.01 | 54.4 | 84.5749 | 39.9082 | 59.95 | 36.6 | 84.5449 | 25.01 | 59.95 | 18.8 | 84.5728 | 75.4327 | 59.9894 | 72.2
84.5622 | 75.6349 | 59.98 | 72.2 | 84.5718 | 59.7689 | 60.01 | 54.4 | 84.5832 | 39.9057 | 59.95 | 36.6 | 84.5533 | 25.0094 | 59.95 | 18.8 | 84.5811 | 75.4318 | 59.9895 | 72.2
84.5705 | 75.6299 | 59.98 | 72.2 | 84.5801 | 59.7704 | 60.01 | 54.4 | 84.5916 | 39.9033 | 59.95 | 36.6 | 84.5616 | 25.0087 | 59.95 | 18.8 | 84.5895 | 75.4309 | 59.9896 | 72.2
84.5788 | 75.625 | 59.98 | 72.2 | 84.5885 | 59.7719 | 60.01 | 54.4 | 84.5999 | 39.9008 | 59.95 | 36.6 | 84.5699 | 25.0074 | 59.95 | 18.8 | 84.5978 | 75.4301 | 59.9897 | 72.2
84.5872 | 75.619 | 59.98 | 72.2 | 84.5968 | 59.7734 | 60.01 | 54.4 | 84.6082 | 39.8984 | 59.95 | 36.6 | 84.5783 | 25.006 | 59.95 | 18.8 | 84.6061 | 75.4277 | 59.9898 | 72.2
84.5955 | 75.613 | 59.98 | 72.2 | 84.6051 | 59.7688 | 60.01 | 54.4 | 84.6166 | 39.8959 | 59.95 | 36.6 | 84.5866 | 25.0047 | 59.95 | 18.8 | 84.6144 | 75.4252 | 59.9899 | 72.2
84.6039 | 75.6055 | 59.98 | 72.2 | 84.6135 | 59.7642 | 60.01 | 54.4 | 84.6249 | 39.8934 | 59.95 | 36.6 | 84.5949 | 25.0033 | 59.95 | 18.8 | 84.6228 | 75.4228 | 59.9899 | 72.2
84.6122 | 75.598 | 59.98 | 72.2 | 84.6218 | 59.7542 | 60.01 | 54.4 | 84.6333 | 39.8919 | 59.95 | 36.6 | 84.6033 | 25.0021 | 59.95 | 18.8 | 84.6311 | 75.4204 | 59.98 | 72.2
84.6205 | 75.5867 | 59.98 | 72.2 | 84.6301 | 59.7442 | 60.01 | 54.4 | 84.6416 | 39.8903 | 59.95 | 36.6 | 84.6116 | 25.0008 | 59.95 | 18.8 | 84.6394 | 75.418 | 59.9801 | 72.2
84.6289 | 75.5753 | 59.98 | 72.2 | 84.6385 | 59.7334 | 60.01 | 54.4 | 84.65 | 39.8881 | 59.95 | 36.6 | 84.62 | 24.9996 | 59.95 | 18.8 | 84.6478 | 75.4156 | 59.9802 | 72.2
84.6372 | 75.5681 | 59.98 | 72.2 | 84.6468 | 59.7225 | 60.01 | 54.4 | 84.6583 | 39.886 | 59.95 | 36.6 | 84.6283 | 24.9983 | 59.95 | 18.8 | 84.6561 | 75.4136 | 59.9803 | 72.2
84.6455 | 75.5608 | 59.98 | 72.2 | 84.6551 | 59.7117 | 60.01 | 54.4 | 84.6666 | 39.8854 | 59.95 | 36.6 | 84.6366 | 24.9964 | 59.95 | 18.8 | 84.6644 | 75.4115 | 59.9804 | 72.2
84.6539 | 75.553 | 59.98 | 72.2 | 84.6635 | 59.7009 | 60.01 | 54.4 | 84.675 | 39.8848 | 59.95 | 36.6 | 84.645 | 24.9945 | 59.95 | 18.8 | 84.6727 | 75.4094 | 59.9804 | 72.2
84.6622 | 75.5452 | 59.98 | 72.2 | 84.6718 | 59.6902 | 60.01 | 54.4 | 84.6833 | 39.8843 | 59.95 | 36.6 | 84.6533 | 24.9932 | 59.95 | 18.8 | 84.6812 | 75.4073 | 59.9805 | 72.2
84.6705 | 75.5405 | 59.98 | 72.2 | 84.6801 | 59.6794 | 60.01 | 54.4 | 84.6917 | 39.8837 | 59.95 | 36.6 | 84.6617 | 24.992 | 59.95 | 18.8 | 84.6895 | 75.4056 | 59.9806 | 72.2
84.6789 | 75.5358 | 59.98 | 72.2 | 84.6884 | 59.6741 | 60.01 | 54.4 | 84.7 | 39.8831 | 59.95 | 36.6 | 84.67 | 24.9908 | 59.95 | 18.8 | 84.6978 | 75.4038 | 59.9807 | 72.2
84.6872 | 75.532 | 59.98 | 72.2 | 84.6968 | 59.6688 | 60.01 | 54.4 | 84.7083 | 39.8826 | 59.95 | 36.6 | 84.6783 | 24.9895 | 59.95 | 18.8 | 84.7061 | 75.402 | 59.9808 | 72.2
84.6955 | 75.5282 | 59.98 | 72.2 | 84.7051 | 59.6689 | 60.01 | 54.4 | 84.7167 | 39.8811 | 59.95 | 36.6 | 84.6867 | 24.988 | 59.95 | 18.8 | 84.7145 | 75.4003 | 59.9809 | 72.2
84.7039 | 75.527 | 59.98 | 72.2 | 84.7134 | 59.6691 | 60.01 | 54.4 | 84.725 | 39.8797 | 59.95 | 36.6 | 84.695 | 24.9864 | 59.95 | 18.8 | 84.7228 | 75.3985 | 59.9809 | 72.2
84.7122 | 75.5259 | 59.98 | 72.2 | 84.7218 | 59.6692 | 60.01 | 54.4 | 84.7333 | 39.8788 | 59.95 | 36.6 | 84.7033 | 24.984 | 59.95 | 18.8 | 84.7311 | 75.3967 | 59.981 | 72.2
84.7205 | 75.5258 | 59.98 | 72.2 | 84.7301 | 59.6693 | 60.01 | 54.4 | 84.7417 | 39.878 | 59.95 | 36.6 | 84.7117 | 24.9817 | 59.95 | 18.8 | 84.7395 | 75.3955 | 59.9811 | 72.2
84.7289 | 75.5257 | 59.98 | 72.2 | 84.7384 | 59.6694 | 60.01 | 54.4 | 84.75 | 39.8771 | 59.95 | 36.6 | 84.72 | 24.9801 | 59.95 | 18.8 | 84.7478 | 75.3943 | 59.9812 | 72.2
84.7372 | 75.5261 | 59.98 | 72.2 | 84.7467 | 59.6696 | 60.01 | 54.4 | 84.7584 | 39.8762 | 59.95 | 36.6 | 84.7284 | 24.9784 | 59.95 | 18.8 | 84.7561 | 75.3931 | 59.9813 | 72.2
84.7455 | 75.5265 | 59.98 | 72.2 | 84.7551 | 59.6696 | 60.01 | 54.4 | 84.7667 | 39.8753 | 59.95 | 36.6 | 84.7367 | 24.9766 | 59.95 | 18.8 | 84.7644 | 75.3919 | 59.9814 | 72.2
84.7539 | 75.5258 | 59.98 | 72.2 | 84.7634 | 59.6696 | 60.01 | 54.4 | 84.7751 | 39.8745 | 59.95 | 36.6 | 84.7451 | 24.9747 | 59.95 | 18.8 | 84.7728 | 75.3888 | 59.9814 | 72.2
84.7622 | 75.5252 | 59.98 | 72.2 | 84.7717 | 59.6696 | 60.01 | 54.4 | 84.7834 | 39.8736 | 59.95 | 36.6 | 84.7534 | 24.9729 | 59.95 | 18.8 | 84.7811 | 75.3856 | 59.9815 | 72.2
84.7705 | 75.5238 | 59.98 | 72.2 | 84.7801 | 59.6696 | 60.01 | 54.4 | 84.7917 | 39.8727 | 59.95 | 36.6 | 84.7617 | 24.971 | 59.95 | 18.8 | 84.7894 | 75.3825 | 59.9816 | 72.2
84.7789 | 75.5225 | 59.98 | 72.2 | 84.7884 | 59.6651 | 60.01 | 54.4 | 84.8 | 39.8721 | 59.95 | 36.6 | 84.7701 | 24.9696 | 59.95 | 18.8 | 84.7979 | 75.3794 | 59.9817 | 72.2
84.7872 | 75.5219 | 59.98 | 72.2 | 84.7967 | 59.6606 | 60.01 | 54.4 | 84.8084 | 39.8715 | 59.95 | 36.6 | 84.7784 | 24.9681 | 59.95 | 18.8 | 84.8062 | 75.3763 | 59.9818 | 72.2
84.7956 | 75.5213 | 59.98 | 72.2 | 84.8051 | 59.656 | 60.01 | 54.4 | 84.8167 | 39.8709 | 59.95 | 36.6 | 84.7867 | 24.9669 | 59.95 | 18.8 | 84.8145 | 75.3732 | 59.9819 | 72.2
84.8039 | 75.5185 | 59.98 | 72.2 | 84.8134 | 59.6515 | 60.01 | 54.4 | 84.8251 | 39.8703 | 59.95 | 36.6 | 84.7951 | 24.9658 | 59.95 | 18.8 | 84.8228 | 75.3701 | 59.9819 | 72.2
84.8122 | 75.5157 | 59.98 | 72.2 | 84.8217 | 59.6459 | 60.01 | 54.4 | 84.8334 | 39.8697 | 59.95 | 36.6 | 84.8034 | 24.9646 | 59.95 | 18.8 | 84.8312 | 75.367 | 59.982 | 72.2
84.8206 | 75.5123 | 59.98 | 72.2 | 84.8301 | 59.6402 | 60.01 | 54.4 | 84.8418 | 39.8691 | 59.95 | 36.6 | 84.8118 | 24.9634 | 59.95 | 18.8 | 84.8395 | 75.3638 | 59.9821 | 72.2
84.8289 | 75.5088 | 59.98 | 72.2 | 84.8384 | 59.6346 | 60.01 | 54.4 | 84.8501 | 39.8682 | 59.95 | 36.6 | 84.8201 | 24.9618 | 59.95 | 18.8 | 84.8478 | 75.3607 | 59.9822 | 72.2
84.8372 | 75.5049 | 59.98 | 72.2 | 84.8467 | 59.6289 | 60.01 | 54.4 | 84.8584 | 39.8674 | 59.95 | 36.6 | 84.8284 | 24.9603 | 59.95 | 18.8 | 84.8562 | 75.3587 | 59.9823 | 72.2
84.8456 | 75.5011 | 59.98 | 72.2 | 84.8551 | 59.6232 | 60.01 | 54.4 | 84.8668 | 39.866 | 59.95 | 36.6 | 84.8368 | 24.9587 | 59.95 | 18.8 | 84.8645 | 75.3567 | 59.9824 | 72.2
84.8539 | 75.4982 | 59.98 | 72.2 | 84.8634 | 59.6176 | 60.01 | 54.4 | 84.8751 | 39.8646 | 59.95 | 36.6 | 84.8451 | 24.9572 | 59.95 | 18.8 | 84.8728 | 75.3542 | 59.9824 | 72.2
84.8622 | 75.4952 | 59.98 | 72.2 | 84.8717 | 59.6155 | 60.01 | 54.4 | 84.8835 | 39.8638 | 59.95 | 36.6 | 84.8535 | 24.9558 | 59.95 | 18.8 | 84.8811 | 75.3518 | 59.9825 | 72.2
84.8706 | 75.4916 | 59.98 | 72.2 | 84.8801 | 59.6134 | 60.01 | 54.4 | 84.8918 | 39.8631 | 59.95 | 36.6 | 84.8618 | 24.9545 | 59.95 | 18.8 | 84.8895 | 75.3493 | 59.9826 | 72.2
84.8789 | 75.488 | 59.98 | 72.2 | 84.8884 | 59.6113 | 60.01 | 54.4 | 84.9001 | 39.8623 | 59.95 | 36.6 | 84.8701 | 24.9518 | 59.95 | 18.8 | 84.8978 | 75.3469 | 59.9827 | 72.2
84.8872 | 75.4858 | 59.98 | 72.2 | 84.8967 | 59.6091 | 60.01 | 54.4 | 84.9085 | 39.8615 | 59.95 | 36.6 | 84.8785 | 24.9492 | 59.95 | 18.8 | 84.9061 | 75.3444 | 59.9828 | 72.2
84.8956 | 75.4837 | 59.98 | 72.2 | 84.905 | 59.6082 | 60.01 | 54.4 | 84.9168 | 39.8607 | 59.95 | 36.6 | 84.8868 | 24.9461 | 59.95 | 18.8 | 84.9144 | 75.342 | 59.9829 | 72.2
84.9039 | 75.4826 | 59.98 | 72.2 | 84.9134 | 59.6072 | 60.01 | 54.4 | 84.9252 | 39.86 | 59.95 | 36.6 | 84.8951 | 24.943 | 59.95 | 18.8 | 84.9229 | 75.3395 | 59.9829 | 72.2
84.9122 | 75.4815 | 59.98 | 72.2 | 84.9217 | 59.6063 | 60.01 | 54.4 | 84.9335 | 39.8583 | 59.95 | 36.6 | 84.9035 | 24.9386 | 59.95 | 18.8 | 84.9312 | 75.337 | 59.983 | 72.2
84.9206 | 75.4815 | 59.98 | 72.2 | 84.93 | 59.6053 | 60.01 | 54.4 | 84.9418 | 39.8567 | 59.95 | 36.6 | 84.9118 | 24.9342 | 59.95 | 18.8 | 84.9395 | 75.337 | 59.9831 | 72.2
84.9289 | 75.4816 | 59.98 | 72.2 | 84.9384 | 59.6044 | 60.02 | 54.4 | 84.9502 | 39.8552 | 59.95 | 36.6 | 84.9202 | 24.9297 | 59.95 | 18.8 | 84.9479 | 75.337 | 59.9832 | 72.2
84.9372 | 75.4832 | 59.98 | 72.2 | 84.9467 | 59.6034 | 60.02 | 54.4 | 84.9585 | 39.8537 | 59.95 | 36.6 | 84.9285 | 24.9252 | 59.95 | 18.8 | 84.9562 | 75.3374 | 59.9833 | 72.2
84.9456 | 75.4848 | 59.98 | 72.2 | 84.955 | 59.6034 | 60.02 | 54.4 | 84.9669 | 39.8522 | 59.95 | 36.6 | 84.9368 | 24.921 | 59.95 | 18.8 | 84.9645 | 75.3378 | 59.9834 | 72.2
84.9539 | 75.488 | 59.98 | 72.2 | 84.9634 | 59.6034 | 60.02 | 54.4 | 84.9752 | 39.8507 | 59.95 | 36.6 | 84.9452 | 24.9168 | 59.95 | 18.8 | 84.9728 | 75.3374 | 59.9834 | 72.2
84.9622 | 75.4912 | 59.98 | 72.2 | 84.9717 | 59.6034 | 60.02 | 54.4 | 84.9836 | 39.849 | 59.95 | 36.6 | 84.9535 | 24.9144 | 59.95 | 18.8 | 84.9812 | 75.337 | 59.9835 | 72.2
84.9706 | 75.4929 | 59.98 | 72.2 | 84.98 | 59.6035 | 60.02 | 54.4 | 84.9919 | 39.8472 | 59.95 | 36.6 | 84.9619 | 24.9119 | 59.95 | 18.8 | 84.9895 | 75.3366 | 59.9836 | 72.2
84.9789 | 75.4946 | 59.98 | 72.2 | 84.9884 | 59.6035 | 60.02 | 54.4 | 85.0002 | 39.8455 | 59.95 | 36.6 | 84.9702 | 24.9097 | 59.95 | 18.8 | 84.9978 | 75.3362 | 59.9837 | 72.2
84.9873 | 75.4951 | 59.98 | 72.2 | 84.9967 | 59.6035 | 60.02 | 54.4 | 85.0085 | 39.8438 | 59.95 | 36.6 | 84.9785 | 24.9075 | 59.95 | 18.8 | 85.0062 | 75.3358 | 59.9838 | 72.2
84.9956 | 75.4956 | 59.98 | 72.2 | 85.005 | 59.6035 | 60.02 | 54.4 | 85.0169 | 39.8429 | 59.95 | 36.6 | 84.9869 | 24.906 | 59.95 | 18.8 | 85.0145 | 75.3354 | 59.9839 | 72.2
85.0039 | 75.4962 | 59.98 | 72.2 | 85.0134 | 59.6035 | 60.02 | 54.4 | 85.0252 | 39.8421 | 59.95 | 36.6 | 84.9952 | 24.9044 | 59.95 | 18.8 | 85.0228 | 75.3347 | 59.9839 | 72.2
85.0123 | 75.4968 | 59.98 | 72.2 | 85.0217 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.0336 | 39.8416 | 59.95 | 36.6 | 85.0035 | 24.903 | 59.95 | 18.8 | 85.0311 | 75.3339 | 59.984 | 72.2
85.0206 | 75.4948 | 59.98 | 72.2 | 85.03 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.0419 | 39.8411 | 59.95 | 36.6 | 85.0119 | 24.9016 | 59.95 | 18.8 | 85.0396 | 75.3295 | 59.9841 | 72.2
85.0289 | 75.4928 | 59.98 | 72.2 | 85.0383 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.0503 | 39.8406 | 59.95 | 36.6 | 85.0202 | 24.9002 | 59.95 | 18.8 | 85.0479 | 75.3251 | 59.9842 | 72.2
85.0373 | 75.4899 | 59.98 | 72.2 | 85.0467 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.0586 | 39.8402 | 59.95 | 36.6 | 85.0286 | 24.8988 | 59.95 | 18.8 | 85.0562 | 75.3215 | 59.9843 | 72.2
85.0456 | 75.4869 | 59.98 | 72.2 | 85.055 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.0669 | 39.8399 | 59.95 | 36.6 | 85.0369 | 24.8972 | 59.95 | 18.8 | 85.0646 | 75.3179 | 59.9844 | 72.2
85.0539 | 75.4865 | 59.98 | 72.2 | 85.0633 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.0753 | 39.8397 | 59.95 | 36.6 | 85.0453 | 24.8955 | 59.95 | 18.8 | 85.0729 | 75.3143 | 59.9844 | 72.2
85.0623 | 75.486 | 59.98 | 72.2 | 85.0717 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.0836 | 39.8359 | 59.95 | 36.6 | 85.0536 | 24.894 | 59.95 | 18.8 | 85.0812 | 75.3106 | 59.9845 | 72.2
85.0706 | 75.4857 | 59.98 | 72.2 | 85.08 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.0919 | 39.8321 | 59.95 | 36.6 | 85.0619 | 24.8925 | 59.95 | 18.8 | 85.0895 | 75.307 | 59.9846 | 72.2
85.0789 | 75.4854 | 59.98 | 72.2 | 85.0883 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.1003 | 39.8287 | 59.95 | 36.6 | 85.0703 | 24.8921 | 59.95 | 18.8 | 85.0979 | 75.3034 | 59.9847 | 72.2
85.0873 | 75.4826 | 59.98 | 72.2 | 85.0966 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.1086 | 39.8253 | 59.95 | 36.6 | 85.0786 | 24.8917 | 59.95 | 18.8 | 85.1062 | 75.2998 | 59.9848 | 72.2
85.0956 | 75.4799 | 59.98 | 72.2 | 85.105 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.117 | 39.8219 | 59.95 | 36.6 | 85.0869 | 24.8913 | 59.95 | 18.8 | 85.1145 | 75.2962 | 59.9849 | 72.2
85.104 | 75.4778 | 59.98 | 72.2 | 85.1133 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.1253 | 39.8185 | 59.95 | 36.6 | 85.0953 | 24.8909 | 59.95 | 18.8 | 85.1228 | 75.2962 | 59.9849 | 72.2
85.1123 | 75.4758 | 59.98 | 72.2 | 85.1216 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.1337 | 39.8151 | 59.95 | 36.6 | 85.1036 | 24.8899 | 59.95 | 18.8 | 85.1312 | 75.2962 | 59.985 | 72.2
85.1206 | 75.4707 | 59.98 | 72.2 | 85.13 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.142 | 39.8117 | 59.95 | 36.6 | 85.112 | 24.8889 | 59.95 | 18.8 | 85.1395 | 75.2953 | 59.9851 | 72.2
85.129 | 75.4656 | 59.98 | 72.2 | 85.1383 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.1503 | 39.8083 | 59.95 | 36.6 | 85.1203 | 24.8876 | 59.95 | 18.8 | 85.1478 | 75.2944 | 59.9852 | 72.2
85.1373 | 75.4593 | 59.98 | 72.2 | 85.1466 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.1587 | 39.8049 | 59.95 | 36.6 | 85.1286 | 24.8863 | 59.95 | 18.8 | 85.1562 | 75.2934 | 59.9853 | 72.2
85.1456 | 75.453 | 59.98 | 72.2 | 85.155 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.167 | 39.8051 | 59.95 | 36.6 | 85.137 | 24.8852 | 59.95 | 18.8 | 85.1646 | 75.2925 | 59.9854 | 72.2
85.154 | 75.4474 | 59.98 | 72.2 | 85.1633 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.1754 | 39.8052 | 59.95 | 36.6 | 85.1453 | 24.884 | 59.95 | 18.8 | 85.1729 | 75.2915 | 59.9854 | 72.2
85.1623 | 75.4417 | 59.98 | 72.2 | 85.1716 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.1837 | 39.8052 | 59.95 | 36.6 | 85.1537 | 24.8828 | 59.95 | 18.8 | 85.1812 | 75.2906 | 59.9855 | 72.2
85.1706 | 75.4367 | 59.97 | 72.2 | 85.18 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.192 | 39.8052 | 59.95 | 36.6 | 85.162 | 24.8816 | 59.95 | 18.8 | 85.1896 | 75.2897 | 59.9856 | 72.2
85.179 | 75.4316 | 59.97 | 72.2 | 85.1883 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.2004 | 39.8053 | 59.95 | 36.6 | 85.1703 | 24.8797 | 59.95 | 18.8 | 85.1979 | 75.2887 | 59.9857 | 72.2
85.1873 | 75.4273 | 59.97 | 72.2 | 85.1966 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.2087 | 39.8053 | 59.95 | 36.6 | 85.1787 | 24.8777 | 59.95 | 18.8 | 85.2062 | 75.2842 | 59.9858 | 72.2
85.1956 | 75.423 | 59.97 | 72.2 | 85.205 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.217 | 39.8053 | 59.95 | 36.6 | 85.187 | 24.8755 | 59.95 | 18.8 | 85.2146 | 75.2796 | 59.9859 | 72.2
85.204 | 75.4216 | 59.97 | 72.2 | 85.2133 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.2254 | 39.8053 | 59.95 | 36.6 | 85.1953 | 24.8733 | 59.95 | 18.8 | 85.2229 | 75.2759 | 59.9859 | 72.2
85.2123 | 75.4201 | 59.97 | 72.2 | 85.2216 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.2337 | 39.8053 | 59.95 | 36.6 | 85.2037 | 24.871 | 59.95 | 18.8 | 85.2312 | 75.2723 | 59.986 | 72.2
85.2206 | 75.4186 | 59.97 | 72.2 | 85.2299 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.2421 | 39.8053 | 59.95 | 36.6 | 85.212 | 24.8687 | 59.95 | 18.8 | 85.2395 | 75.2649 | 59.9861 | 72.2
85.229 | 75.4171 | 59.97 | 72.2 | 85.2383 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.2504 | 39.805 | 59.95 | 36.6 | 85.2204 | 24.8663 | 59.95 | 18.8 | 85.2479 | 75.2576 | 59.9862 | 72.2
85.2373 | 75.415 | 59.97 | 72.2 | 85.2466 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.2588 | 39.8048 | 59.95 | 36.6 | 85.2287 | 24.8638 | 59.95 | 18.8 | 85.2562 | 75.2503 | 59.9863 | 72.2
85.2457 | 75.4128 | 59.97 | 72.2 | 85.2549 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.2671 | 39.8046 | 59.95 | 36.6 | 85.237 | 24.8607 | 59.95 | 18.8 | 85.2645 | 75.2429 | 59.9864 | 72.2
85.254 | 75.4119 | 59.97 | 72.2 | 85.2633 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.2754 | 39.8044 | 59.95 | 36.6 | 85.2454 | 24.8575 | 59.95 | 18.8 | 85.2729 | 75.2356 | 59.9864 | 72.2
85.2623 | 75.4109 | 59.97 | 72.2 | 85.2716 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.2838 | 39.8036 | 59.95 | 36.6 | 85.2537 | 24.8553 | 59.95 | 18.8 | 85.2812 | 75.2282 | 59.9865 | 72.2
85.2707 | 75.41 | 59.97 | 72.2 | 85.2799 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.2921 | 39.8029 | 59.95 | 36.6 | 85.2621 | 24.8531 | 59.95 | 18.8 | 85.2896 | 75.2245 | 59.9866 | 72.2
85.279 | 75.4091 | 59.97 | 72.2 | 85.2883 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.3004 | 39.8021 | 59.95 | 36.6 | 85.2704 | 24.8518 | 59.95 | 18.8 | 85.2979 | 75.2208 | 59.9867 | 72.2
85.2873 | 75.4089 | 59.97 | 72.2 | 85.2966 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.3088 | 39.8013 | 59.95 | 36.6 | 85.2787 | 24.8505 | 59.95 | 18.8 | 85.3063 | 75.2171 | 59.9868 | 72.2
85.2957 | 75.4088 | 59.97 | 72.2 | 85.3049 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.3171 | 39.7986 | 59.95 | 36.6 | 85.2871 | 24.8491 | 59.95 | 18.8 | 85.3146 | 75.2134 | 59.9869 | 72.2
85.304 | 75.4086 | 59.97 | 72.2 | 85.3133 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.3255 | 39.7959 | 59.95 | 36.6 | 85.2954 | 24.8477 | 59.95 | 18.8 | 85.3229 | 75.2134 | 59.9869 | 72.2
85.3123 | 75.4085 | 59.97 | 72.2 | 85.3216 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.3338 | 39.7934 | 59.95 | 36.6 | 85.3037 | 24.8448 | 59.95 | 18.8 | 85.3312 | 75.2134 | 59.987 | 72.2
85.3207 | 75.409 | 59.97 | 72.2 | 85.3299 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.3421 | 39.7909 | 59.95 | 36.6 | 85.3121 | 24.8419 | 59.95 | 18.8 | 85.3396 | 75.2134 | 59.9871 | 72.2
85.329 | 75.4095 | 59.97 | 72.2 | 85.3383 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.3505 | 39.7884 | 59.95 | 36.6 | 85.3204 | 24.8399 | 59.95 | 18.8 | 85.3479 | 75.2134 | 59.9872 | 72.2
85.3373 | 75.4108 | 59.97 | 72.2 | 85.3466 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.3588 | 39.7859 | 59.95 | 36.6 | 85.3288 | 24.8379 | 59.95 | 18.8 | 85.3562 | 75.2134 | 59.9873 | 72.2
85.3457 | 75.4119 | 59.97 | 72.2 | 85.3549 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.3672 | 39.7831 | 59.95 | 36.6 | 85.3371 | 24.8351 | 59.95 | 18.8 | 85.3646 | 75.2134 | 59.9874 | 72.2
85.354 | 75.4127 | 59.97 | 72.2 | 85.3633 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.3755 | 39.7803 | 59.95 | 36.6 | 85.3455 | 24.8322 | 59.95 | 18.8 | 85.3729 | 75.2134 | 59.9874 | 72.2
85.3624 | 75.4134 | 59.97 | 72.2 | 85.3716 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.3839 | 39.7761 | 59.95 | 36.6 | 85.3538 | 24.8293 | 59.95 | 18.8 | 85.3812 | 75.2134 | 59.9875 | 72.2
85.3707 | 75.4135 | 59.97 | 72.2 | 85.3799 | 59.6036 | 60.02 | 54.4 | 85.3922 | 39.7719 | 59.95 | 36.6 | 85.3621 | 24.8265 | 59.95 | 18.8 | 85.3895 | 75.2134 | 59.9876 | 72.2
85.379 | 75.4137 | 59.97 | 72.2 | 85.3882 | 59.6046 | 60.02 | 54.4 | 85.4005 | 39.7696 | 59.95 | 36.6 | 85.3705 | 24.8238 | 59.95 | 18.8 | 85.3979 | 75.2134 | 59.9877 | 72.2
85.3874 | 75.4146 | 59.97 | 72.2 | 85.3966 | 59.6056 | 60.02 | 54.4 | 85.4089 | 39.7674 | 59.95 | 36.6 | 85.3788 | 24.8211 | 59.95 | 18.8 | 85.4062 | 75.2134 | 59.9878 | 72.2
85.3957 | 75.4154 | 59.97 | 72.2 | 85.4049 | 59.6065 | 60.02 | 54.4 | 85.4172 | 39.7639 | 59.95 | 36.6 | 85.3871 | 24.8218 | 59.95 | 18.8 | 85.4146 | 75.2134 | 59.9879 | 72.2
85.404 | 75.4162 | 59.97 | 72.2 | 85.4132 | 59.6075 | 60.02 | 54.4 | 85.4255 | 39.7603 | 59.95 | 36.6 | 85.3955 | 24.8224 | 59.95 | 18.8 | 85.423 | 75.2134 | 59.9879 | 72.2
85.4124 | 75.417 | 59.97 | 72.2 | 85.4216 | 59.6085 | 60.02 | 54.4 | 85.4339 | 39.7568 | 59.95 | 36.6 | 85.4038 | 24.8225 | 59.95 | 18.8 | 85.4313 | 75.2134 | 59.988 | 72.2
85.4207 | 75.4172 | 59.97 | 72.2 | 85.4299 | 59.6095 | 60.02 | 54.4 | 85.4422 | 39.7533 | 59.95 | 36.6 | 85.4122 | 24.8225 | 59.95 | 18.8 | 85.4396 | 75.2134 | 59.9881 | 72.2
85.429 | 75.4174 | 59.97 | 72.2 | 85.4382 | 59.6108 | 60.02 | 54.4 | 85.4506 | 39.7506 | 59.95 | 36.6 | 85.4205 | 24.8226 | 59.95 | 18.8 | 85.4479 | 75.2134 | 59.9882 | 72.2
85.4374 | 75.4181 | 59.97 | 72.2 | 85.4465 | 59.6121 | 60.02 | 54.4 | 85.4589 | 39.7479 | 59.95 | 36.6 | 85.4288 | 24.8227 | 59.95 | 18.8 | 85.4563 | 75.2134 | 59.9883 | 72.2
85.4457 | 75.4187 | 59.97 | 72.2 | 85.4549 | 59.6153 | 60.02 | 54.4 | 85.4673 | 39.7467 | 59.95 | 36.6 | 85.4372 | 24.8228 | 59.95 | 18.8 | 85.4646 | 75.2134 | 59.9884 | 72.2
85.454 | 75.4194 | 59.97 | 72.2 | 85.4632 | 59.6185 | 60.02 | 54.4 | 85.4756 | 39.7454 | 59.95 | 36.6 | 85.4455 | 24.8229 | 59.95 | 18.8 | 85.4729 | 75.2134 | 59.9884 | 72.2
85.4624 | 75.4201 | 59.97 | 72.2 | 85.4715 | 59.6207 | 60.02 | 54.4 | 85.4839 | 39.7442 | 59.95 | 36.6 | 85.4539 | 24.8222 | 59.95 | 18.8 | 85.4813 | 75.2134 | 59.9885 | 72.2
85.4707 | 75.4201 | 59.97 | 72.2 | 85.4799 | 59.623 | 60.02 | 54.4 | 85.4922 | 39.7429 | 59.95 | 36.6 | 85.4622 | 24.8216 | 59.95 | 18.8 | 85.4896 | 75.2134 | 59.9886 | 72.2
85.4791 | 75.4201 | 59.97 | 72.2 | 85.4882 | 59.6252 | 60.02 | 54.4 | 85.5006 | 39.7416 | 59.95 | 36.6 | 85.4705 | 24.8154 | 59.95 | 18.8 | 85.4979 | 75.2134 | 59.9887 | 72.2
85.4874 | 75.4182 | 59.97 | 72.2 | 85.4965 | 59.6274 | 60.02 | 54.4 | 85.5089 | 39.7402 | 59.95 | 36.6 | 85.4789 | 24.8092 | 59.95 | 18.8 | 85.5062 | 75.2134 | 59.9888 | 72.2
85.4957 | 75.4164 | 59.97 | 72.2 | 85.5049 | 59.6297 | 60.02 | 54.4 | 85.5173 | 39.7392 | 59.95 | 36.6 | 85.4872 | 24.8032 | 59.95 | 18.8 | 85.5146 | 75.2134 | 59.9889 | 72.2
85.5041 | 75.4133 | 59.97 | 72.2 | 85.5132 | 59.6319 | 60.02 | 54.4 | 85.5256 | 39.7381 | 59.95 | 36.6 | 85.4955 | 24.7971 | 59.95 | 18.8 | 85.5229 | 75.2134 | 59.9889 | 72.2
85.5124 | 75.4102 | 59.97 | 72.2 | 85.5215 | 59.6338 | 60.02 | 54.4 | 85.534 | 39.7371 | 59.95 | 36.6 | 85.5039 | 24.7916 | 59.95 | 18.8 | 85.5312 | 75.2134 | 59.989 | 72.2
85.5207 | 75.4063 | 59.97 | 72.2 | 85.5299 | 59.6358 | 60.02 | 54.4 | 85.5423 | 39.7361 | 59.95 | 36.6 | 85.5122 | 24.7861 | 59.95 | 18.8 | 85.5396 | 75.2134 | 59.9891 | 72.2
85.5291 | 75.4024 | 59.97 | 72.2 | 85.5382 | 59.6316 | 60.02 | 54.4 | 85.5506 | 39.7349 | 59.95 | 36.6 | 85.5206 | 24.7798 | 59.95 | 18.8 | 85.548 | 75.2134 | 59.9892 | 72.2
85.5374 | 75.3985 | 59.97 | 72.2 | 85.5465 | 59.6275 | 60.02 | 54.4 | 85.559 | 39.7337 | 59.95 | 36.6 | 85.5289 | 24.7734 | 59.95 | 18.8 | 85.5563 | 75.2134 | 59.9893 | 72.2
85.5457 | 75.3946 | 59.97 | 72.2 | 85.5549 | 59.6199 | 60.02 | 54.4 | 85.5673 | 39.7325 | 59.95 | 36.6 | 85.5372 | 24.7682 | 59.95 | 18.8 | 85.5646 | 75.2134 | 59.9894 | 72.2
85.5541 | 75.3907 | 59.97 | 72.2 | 85.5632 | 59.6123 | 60.02 | 54.4 | 85.5757 | 39.7313 | 59.95 | 36.6 | 85.5456 | 24.763 | 59.95 | 18.8 | 85.573 | 75.2134 | 59.9894 | 72.2
85.5624 | 75.3868 | 59.97 | 72.2 | 85.5715 | 59.5997 | 60.02 | 54.4 | 85.584 | 39.7315 | 59.95 | 36.6 | 85.5539 | 24.7609 | 59.95 | 18.8 | 85.5813 | 75.2134 | 59.9895 | 72.2
85.5707 | 75.3847 | 59.97 | 72.2 | 85.5798 | 59.5871 | 60.02 | 54.4 | 85.5923 | 39.7316 | 59.95 | 36.6 | 85.5623 | 24.7588 | 59.95 | 18.8 | 85.5896 | 75.2134 | 59.9896 | 72.2
85.5791 | 75.3825 | 59.97 | 72.2 | 85.5882 | 59.5752 | 60.02 | 54.4 | 85.6007 | 39.7315 | 59.95 | 36.6 | 85.5706 | 24.7571 | 59.95 | 18.8 | 85.5979 | 75.2134 | 59.9897 | 72.2
85.5874 | 75.3811 | 59.97 | 72.2 | 85.5965 | 59.5632 | 60.02 | 54.4 | 85.609 | 39.7313 | 59.95 | 36.6 | 85.5789 | 24.7553 | 59.95 | 18.8 | 85.6063 | 75.2134 | 59.9898 | 72.2
85.5958 | 75.3796 | 59.97 | 72.2 | 85.6048 | 59.5512 | 60.02 | 54.4 | 85.6174 | 39.7312 | 59.95 | 36.6 | 85.5873 | 24.7533 | 59.95 | 18.8 | 85.6146 | 75.2134 | 59.9899 | 72.2
85.6041 | 75.3791 | 59.97 | 72.2 | 85.6132 | 59.5393 | 60.02 | 54.4 | 85.6257 | 39.731 | 59.95 | 36.6 | 85.5956 | 24.7513 | 59.95 | 18.8 | 85.6229 | 75.2134 | 59.9899 | 72.2
85.6124 | 75.3785 | 59.97 | 72.2 | 85.6215 | 59.5315 | 60.02 | 54.4 | 85.634 | 39.7308 | 59.95 | 36.6 | 85.604 | 24.7501 | 59.95 | 18.8 | 85.6313 | 75.2134 | 59.98 | 72.2
85.6208 | 75.3775 | 59.97 | 72.2 | 85.6298 | 59.5237 | 60.02 | 54.4 | 85.6424 | 39.7305 | 59.95 | 36.6 | 85.6123 | 24.749 | 59.95 | 18.8 | 85.6396 | 75.2134 | 59.9801 | 72.2
85.6291 | 75.3765 | 59.97 | 72.2 | 85.6382 | 59.5194 | 60.02 | 54.4 | 85.6507 | 39.7301 | 59.95 | 36.6 | 85.6206 | 24.7478 | 59.95 | 18.8 | 85.6479 | 75.2134 | 59.9802 | 72.2
85.6374 | 75.3747 | 59.97 | 72.2 | 85.6465 | 59.515 | 60.02 | 54.4 | 85.6591 | 39.7296 | 59.95 | 36.6 | 85.629 | 24.7467 | 59.95 | 18.8 | 85.6562 | 75.2134 | 59.9803 | 72.2
85.6458 | 75.3729 | 59.97 | 72.2 | 85.6548 | 59.5157 | 60.02 | 54.4 | 85.6674 | 39.7291 | 59.95 | 36.6 | 85.6373 | 24.7421 | 59.95 | 18.8 | 85.6647 | 75.2133 | 59.9804 | 72.2
85.6541 | 75.3713 | 59.97 | 72.2 | 85.6632 | 59.5163 | 60.02 | 54.4 | 85.6758 | 39.7286 | 59.95 | 36.6 | 85.6457 | 24.7376 | 59.95 | 18.8 | 85.673 | 75.2127 | 59.9804 | 72.2
85.6624 | 75.3697 | 59.97 | 72.2 | 85.6715 | 59.5174 | 60.02 | 54.4 | 85.6841 | 39.7275 | 59.95 | 36.6 | 85.654 | 24.7331 | 59.95 | 18.8 | 85.6813 | 75.2121 | 59.9805 | 72.2
85.6708 | 75.3686 | 59.97 | 72.2 | 85.6798 | 59.5185 | 60.02 | 54.4 | 85.6924 | 39.7263 | 59.95 | 36.6 | 85.6623 | 24.7287 | 59.95 | 18.8 | 85.6897 | 75.2119 | 59.9806 | 72.2
85.6791 | 75.3675 | 59.97 | 72.2 | 85.6882 | 59.5195 | 60.02 | 54.4 | 85.7007 | 39.7252 | 59.95 | 36.6 | 85.6707 | 24.7208 | 59.95 | 18.8 | 85.698 | 75.2117 | 59.9807 | 72.2
85.6874 | 75.3663 | 59.97 | 72.2 | 85.6965 | 59.5206 | 60.02 | 54.4 | 85.7091 | 39.724 | 59.95 | 36.6 | 85.679 | 24.7129 | 59.95 | 18.8 | 85.7063 | 75.2114 | 59.9808 | 72.2
85.6958 | 75.365 | 59.97 | 72.2 | 85.7048 | 59.5229 | 60.02 | 54.4 | 85.7174 | 39.7231 | 59.95 | 36.6 | 85.6873 | 24.705 | 59.95 | 18.8 | 85.7146 | 75.2112 | 59.9809 | 72.2
85.7041 | 75.3643 | 59.97 | 72.2 | 85.7132 | 59.5252 | 60.02 | 54.4 | 85.7258 | 39.7221 | 59.95 | 36.6 | 85.6957 | 24.697 | 59.95 | 18.8 | 85.723 | 75.211 | 59.9809 | 72.2
85.7125 | 75.3635 | 59.97 | 72.2 | 85.7215 | 59.5275 | 60.02 | 54.4 | 85.7341 | 39.7214 | 59.95 | 36.6 | 85.704 | 24.689 | 59.95 | 18.8 | 85.7313 | 75.2107 | 59.981 | 72.2
85.7208 | 75.3621 | 59.97 | 72.2 | 85.7298 | 59.5298 | 60.02 | 54.4 | 85.7425 | 39.7208 | 59.95 | 36.6 | 85.7124 | 24.6811 | 59.95 | 18.8 | 85.7396 | 75.2051 | 59.9811 | 72.2
85.7291 | 75.3606 | 59.97 | 72.2 | 85.7381 | 59.5332 | 60.02 | 54.4 | 85.7508 | 39.7201 | 59.95 | 36.6 | 85.7207 | 24.6773 | 59.95 | 18.8 | 85.7479 | 75.1996 | 59.9812 | 72.2
85.7375 | 75.3592 | 59.97 | 72.2 | 85.7465 | 59.5365 | 60.02 | 54.4 | 85.7591 | 39.7194 | 59.95 | 36.6 | 85.7291 | 24.6736 | 59.95 | 18.8 | 85.7563 | 75.1945 | 59.9813 | 72.2
85.7458 | 75.3577 | 59.97 | 72.2 | 85.7548 | 59.5371 | 60.02 | 54.4 | 85.7675 | 39.7194 | 59.95 | 36.6 | 85.7374 | 24.6698 | 59.95 | 18.8 | 85.7646 | 75.1894 | 59.9814 | 72.2
85.7541 | 75.3563 | 59.97 | 72.2 | 85.7631 | 59.5377 | 60.02 | 54.4 | 85.7758 | 39.7194 | 59.95 | 36.6 | 85.7457 | 24.6661 | 59.95 | 18.8 | 85.7729 | 75.184 | 59.9814 | 72.2
85.7625 | 75.3548 | 59.97 | 72.2 | 85.7715 | 59.538 | 60.02 | 54.4 | 85.7841 | 39.7192 | 59.95 | 36.6 | 85.7541 | 24.666 | 59.95 | 18.8 | 85.7814 | 75.1786 | 59.9815 | 72.2
85.7708 | 75.3528 | 59.97 | 72.2 | 85.7798 | 59.5382 | 60.02 | 54.4 | 85.7925 | 39.719 | 59.95 | 36.6 | 85.7624 | 24.666 | 59.95 | 18.8 | 85.7897 | 75.1731 | 59.9816 | 72.2
85.7791 | 75.3509 | 59.97 | 72.2 | 85.7881 | 59.535 | 60.02 | 54.4 | 85.8008 | 39.7178 | 59.95 | 36.6 | 85.7708 | 24.666 | 59.95 | 18.8 | 85.798 | 75.1677 | 59.9817 | 72.2
85.7875 | 75.3502 | 59.97 | 72.2 | 85.7964 | 59.5317 | 60.02 | 54.4 | 85.8092 | 39.7167 | 59.95 | 36.6 | 85.7791 | 24.6661 | 59.95 | 18.8 | 85.8063 | 75.1623 | 59.9818 | 72.2
85.7958 | 75.3495 | 59.97 | 72.2 | 85.8048 | 59.5285 | 60.02 | 54.4 | 85.8175 | 39.7147 | 59.95 | 36.6 | 85.7874 | 24.6661 | 59.95 | 18.8 | 85.8147 | 75.1569 | 59.9819 | 72.2
85.8041 | 75.3509 | 59.97 | 72.2 | 85.8131 | 59.5252 | 60.02 | 54.4 | 85.8259 | 39.7127 | 59.95 | 36.6 | 85.7958 | 24.6662 | 59.95 | 18.8 | 85.823 | 75.1569 | 59.9819 | 72.2
85.8125 | 75.3524 | 59.97 | 72.2 | 85.8214 | 59.5204 | 60.02 | 54.4 | 85.8342 | 39.7107 | 59.95 | 36.6 | 85.8041 | 24.6662 | 59.95 | 18.8 | 85.8313 | 75.1569 | 59.982 | 72.2
85.8208 | 75.3547 | 59.97 | 72.2 | 85.8298 | 59.5156 | 60.02 | 54.4 | 85.8425 | 39.7087 | 59.95 | 36.6 | 85.8125 | 24.6662 | 59.95 | 18.8 | 85.8397 | 75.1569 | 59.9821 | 72.2
85.8292 | 75.357 | 59.97 | 72.2 | 85.8381 | 59.5125 | 60.02 | 54.4 | 85.8509 | 39.7068 | 59.95 | 36.6 | 85.8208 | 24.6662 | 59.95 | 18.8 | 85.848 | 75.1569 | 59.9822 | 72.2
85.8375 | 75.3593 | 59.97 | 72.2 | 85.8464 | 59.5093 | 60.02 | 54.4 | 85.8592 | 39.7048 | 59.95 | 36.6 | 85.8291 | 24.6662 | 59.95 | 18.8 | 85.8563 | 75.1531 | 59.9823 | 72.2
85.8458 | 75.3616 | 59.97 | 72.2 | 85.8548 | 59.5066 | 60.02 | 54.4 | 85.8676 | 39.7005 | 59.95 | 36.6 | 85.8375 | 24.6662 | 59.95 | 18.8 | 85.8646 | 75.1494 | 59.9824 | 72.2
85.8542 | 75.3634 | 59.97 | 72.2 | 85.8631 | 59.5038 | 60.02 | 54.4 | 85.8759 | 39.6962 | 59.95 | 36.6 | 85.8458 | 24.6662 | 59.95 | 18.8 | 85.873 | 75.1457 | 59.9824 | 72.2
85.8625 | 75.3651 | 59.97 | 72.2 | 85.8714 | 59.5033 | 60.02 | 54.4 | 85.8842 | 39.6929 | 59.95 | 36.6 | 85.8542 | 24.6662 | 59.95 | 18.8 | 85.8813 | 75.142 | 59.9825 | 72.2
85.8708 | 75.3651 | 59.97 | 72.2 | 85.8798 | 59.5027 | 60.02 | 54.4 | 85.8926 | 39.6896 | 59.95 | 36.6 | 85.8625 | 24.6662 | 59.95 | 18.8 | 85.8896 | 75.1383 | 59.9826 | 72.2
85.8792 | 75.3651 | 59.97 | 72.2 | 85.8881 | 59.5021 | 60.02 | 54.4 | 85.9009 | 39.6871 | 59.95 | 36.6 | 85.8708 | 24.6662 | 59.95 | 18.8 | 85.8981 | 75.1345 | 59.9827 | 72.2
85.8875 | 75.3639 | 59.97 | 72.2 | 85.8964 | 59.5015 | 60.02 | 54.4 | 85.9092 | 39.6846 | 59.95 | 36.6 | 85.8792 | 24.6662 | 59.95 | 18.8 | 85.9064 | 75.1308 | 59.9828 | 72.2
85.8958 | 75.3626 | 59.97 | 72.2 | 85.9048 | 59.5009 | 60.02 | 54.4 | 85.9176 | 39.6786 | 59.95 | 36.6 | 85.8875 | 24.6662 | 59.95 | 18.8 | 85.9147 | 75.1271 | 59.9829 | 72.2
85.9042 | 75.3589 | 59.97 | 72.2 | 85.9131 | 59.5003 | 60.02 | 54.4 | 85.9259 | 39.6727 | 59.95 | 36.6 | 85.8959 | 24.6662 | 59.95 | 18.8 | 85.923 | 75.1234 | 59.9829 | 72.2
85.9125 | 75.3553 | 59.97 | 72.2 | 85.9214 | 59.4996 | 60.02 | 54.4 | 85.9343 | 39.6666 | 59.95 | 36.6 | 85.9042 | 24.6671 | 59.95 | 18.8 | 85.9314 | 75.1197 | 59.983 | 72.2
85.9209 | 75.3516 | 59.97 | 72.2 | 85.9297 | 59.499 | 60.02 | 54.4 | 85.9426 | 39.6605 | 59.95 | 36.6 | 85.9125 | 24.6681 | 59.95 | 18.8 | 85.9397 | 75.1197 | 59.9831 | 72.2
85.9292 | 75.348 | 59.97 | 72.2 | 85.9381 | 59.4983 | 60.03 | 54.4 | 85.951 | 39.6569 | 59.95 | 36.6 | 85.9209 | 24.6691 | 59.95 | 18.8 | 85.948 | 75.1197 | 59.9832 | 72.2
85.9375 | 75.3465 | 59.97 | 72.2 | 85.9464 | 59.4977 | 60.03 | 54.4 | 85.9593 | 39.6533 | 59.95 | 36.6 | 85.9292 | 24.67 | 59.95 | 18.8 | 85.9563 | 75.1197 | 59.9833 | 72.2
85.9459 | 75.3451 | 59.97 | 72.2 | 85.9547 | 59.4971 | 60.03 | 54.4 | 85.9676 | 39.6497 | 59.95 | 36.6 | 85.9376 | 24.6718 | 59.95 | 18.8 | 85.9647 | 75.1197 | 59.9834 | 72.2
85.9542 | 75.3438 | 59.97 | 72.2 | 85.9631 | 59.4965 | 60.03 | 54.4 | 85.976 | 39.6461 | 59.95 | 36.6 | 85.9459 | 24.6737 | 59.95 | 18.8 | 85.973 | 75.1197 | 59.9834 | 72.2
85.9625 | 75.3425 | 59.97 | 72.2 | 85.9714 | 59.4959 | 60.03 | 54.4 | 85.9843 | 39.6426 | 59.95 | 36.6 | 85.9543 | 24.6755 | 59.95 | 18.8 | 85.9813 | 75.1197 | 59.9835 | 72.2
85.9709 | 75.341 | 59.97 | 72.2 | 85.9797 | 59.4953 | 60.03 | 54.4 | 85.9926 | 39.639 | 59.95 | 36.6 | 85.9626 | 24.6773 | 59.95 | 18.8 | 85.9897 | 75.1197 | 59.9836 | 72.2
85.9792 | 75.3396 | 59.97 | 72.2 | 85.9881 | 59.4953 | 60.03 | 54.4 | 86.001 | 39.6387 | 59.95 | 36.6 | 85.9709 | 24.6791 | 59.95 | 18.8 | 85.998 | 75.1197 | 59.9837 | 72.2
85.9875 | 75.3397 | 59.97 | 72.2 | 85.9964 | 59.4953 | 60.03 | 54.4 | 86.0093 | 39.6384 | 59.95 | 36.6 | 85.9793 | 24.681 | 59.95 | 18.8 | 86.0063 | 75.1197 | 59.9838 | 72.2
85.9959 | 75.3398 | 59.97 | 72.2 | 86.0047 | 59.4953 | 60.03 | 54.4 | 86.0177 | 39.6382 | 59.95 | 36.6 | 85.9876 | 24.6818 | 59.95 | 18.8 | 86.0146 | 75.1197 | 59.9839 | 72.2
86.0042 | 75.3394 | 59.97 | 72.2 | 86.013 | 59.4953 | 60.03 | 54.4 | 86.026 | 39.638 | 59.95 | 36.6 | 85.9959 | 24.6827 | 59.95 | 18.8 | 86.0231 | 75.1197 | 59.9839 | 72.2
86.0125 | 75.339 | 59.97 | 72.2 | 86.0214 | 59.4953 | 60.03 | 54.4 | 86.0343 | 39.6378 | 59.95 | 36.6 | 86.0043 | 24.6835 | 59.95 | 18.8 | 86.0314 | 75.1197 | 59.984 | 72.2
86.0209 | 75.338 | 59.97 | 72.2 | 86.0297 | 59.4953 | 60.03 | 54.4 | 86.0427 | 39.6376 | 59.95 | 36.6 | 86.0126 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.0397 | 75.1197 | 59.9841 | 72.2
86.0292 | 75.337 | 59.97 | 72.2 | 86.038 | 59.4893 | 60.03 | 54.4 | 86.051 | 39.6374 | 59.95 | 36.6 | 86.021 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.0481 | 75.1197 | 59.9842 | 72.2
86.0376 | 75.3351 | 59.97 | 72.2 | 86.0464 | 59.4833 | 60.03 | 54.4 | 86.0594 | 39.6371 | 59.95 | 36.6 | 86.0293 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.0564 | 75.1197 | 59.9843 | 72.2
86.0459 | 75.3331 | 59.97 | 72.2 | 86.0547 | 59.4773 | 60.03 | 54.4 | 86.0677 | 39.6368 | 59.95 | 36.6 | 86.0377 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.0647 | 75.1197 | 59.9844 | 72.2
86.0542 | 75.3319 | 59.97 | 72.2 | 86.063 | 59.4712 | 60.03 | 54.4 | 86.076 | 39.6365 | 59.95 | 36.6 | 86.046 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.073 | 75.1197 | 59.9844 | 72.2
86.0626 | 75.3307 | 59.97 | 72.2 | 86.0714 | 59.4652 | 60.03 | 54.4 | 86.0844 | 39.6363 | 59.95 | 36.6 | 86.0544 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.0814 | 75.1197 | 59.9845 | 72.2
86.0709 | 75.3289 | 59.97 | 72.2 | 86.0797 | 59.4592 | 60.03 | 54.4 | 86.0927 | 39.636 | 59.95 | 36.6 | 86.0627 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.0897 | 75.1201 | 59.9846 | 72.2
86.0792 | 75.3272 | 59.97 | 72.2 | 86.088 | 59.4482 | 60.03 | 54.4 | 86.1011 | 39.6358 | 59.95 | 36.6 | 86.071 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.098 | 75.1205 | 59.9847 | 72.2
86.0876 | 75.3266 | 59.97 | 72.2 | 86.0963 | 59.4371 | 60.03 | 54.4 | 86.1094 | 39.6355 | 59.95 | 36.6 | 86.0793 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.1063 | 75.1198 | 59.9848 | 72.2
86.0959 | 75.326 | 59.97 | 72.2 | 86.1047 | 59.4261 | 60.03 | 54.4 | 86.1177 | 39.6353 | 59.95 | 36.6 | 86.0877 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.1147 | 75.1192 | 59.9849 | 72.2
86.1042 | 75.3225 | 59.97 | 72.2 | 86.113 | 59.4151 | 60.03 | 54.4 | 86.1261 | 39.635 | 59.95 | 36.6 | 86.096 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.123 | 75.1167 | 59.985 | 72.2
86.1126 | 75.319 | 59.97 | 72.2 | 86.1213 | 59.41 | 60.03 | 54.4 | 86.1344 | 39.6348 | 59.95 | 36.6 | 86.1044 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.1313 | 75.1143 | 59.985 | 72.2
86.1209 | 75.3157 | 59.97 | 72.2 | 86.1297 | 59.405 | 60.03 | 54.4 | 86.1428 | 39.6347 | 59.95 | 36.6 | 86.1127 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.1398 | 75.1135 | 59.9851 | 72.2
86.1292 | 75.3123 | 59.97 | 72.2 | 86.138 | 59.4 | 60.03 | 54.4 | 86.1511 | 39.6345 | 59.95 | 36.6 | 86.1211 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.1481 | 75.1127 | 59.9852 | 72.2
86.1376 | 75.3089 | 59.97 | 72.2 | 86.1463 | 59.395 | 60.03 | 54.4 | 86.1595 | 39.6343 | 59.95 | 36.6 | 86.1294 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.1564 | 75.1117 | 59.9853 | 72.2
86.1459 | 75.3056 | 59.97 | 72.2 | 86.1547 | 59.39 | 60.03 | 54.4 | 86.1678 | 39.6343 | 59.95 | 36.6 | 86.1378 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.1647 | 75.1107 | 59.9854 | 72.2
86.1543 | 75.3025 | 59.97 | 72.2 | 86.163 | 59.385 | 60.03 | 54.4 | 86.1761 | 39.6343 | 59.95 | 36.6 | 86.1461 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.1731 | 75.1089 | 59.9855 | 72.2
86.1626 | 75.2994 | 59.97 | 72.2 | 86.1713 | 59.385 | 60.03 | 54.4 | 86.1844 | 39.6343 | 59.95 | 36.6 | 86.1544 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.1814 | 75.1071 | 59.9855 | 72.2
86.1709 | 75.2956 | 59.97 | 72.2 | 86.1797 | 59.385 | 60.03 | 54.4 | 86.1928 | 39.6343 | 59.95 | 36.6 | 86.1628 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.1897 | 75.1056 | 59.9856 | 72.2
86.1793 | 75.2918 | 59.97 | 72.2 | 86.188 | 59.3797 | 60.03 | 54.4 | 86.2011 | 39.6343 | 59.95 | 36.6 | 86.1711 | 24.6844 | 59.95 | 18.8 | 86.198 | 75.1042 | 59.9857 | 72.2
86.1876 | 75.29 | 59.97 | 72.2 | 86.1963 | 59.3743 | 60.03 | 54.4 | 86.2095 | 39.6343 | 59.95 | 36.6 | 86.1794 | 24.6845 | 59.95 | 18.8 | 86.2064 | 75.1045 | 59.9858 | 72.2
86.1959 | 75.2883 | 59.97 | 72.2 | 86.2046 | 59.369 | 60.03 | 54.4 | 86.2178 | 39.628 | 59.95 | 36.6 | 86.1878 | 24.6845 | 59.95 | 18.8 | 86.2147 | 75.1049 | 59.9859 | 72.2
86.2043 | 75.2892 | 59.97 | 72.2 | 86.213 | 59.3636 | 60.03 | 54.4 | 86.2262 | 39.6216 | 59.95 | 36.6 | 86.1961 | 24.6845 | 59.95 | 18.8 | 86.223 | 75.1023 | 59.986 | 72.2
86.2126 | 75.29 | 59.97 | 72.2 | 86.2213 | 59.3583 | 60.03 | 54.4 | 86.2345 | 39.6152 | 59.95 | 36.6 | 86.2045 | 24.6845 | 59.95 | 18.8 | 86.2314 | 75.0998 | 59.986 | 72.2
86.2209 | 75.2905 | 59.97 | 72.2 | 86.2296 | 59.3529 | 60.03 | 54.4 | 86.2428 | 39.6089 | 59.95 | 36.6 | 86.2128 | 24.6846 | 59.95 | 18.8 | 86.2397 | 75.0964 | 59.9861 | 72.2
86.2293 | 75.291 | 59.97 | 72.2 | 86.238 | 59.3487 | 60.03 | 54.4 | 86.2512 | 39.6025 | 59.95 | 36.6 | 86.2212 | 24.6848 | 59.95 | 18.8 | 86.248 | 75.093 | 59.9862 | 72.2
86.2376 | 75.292 | 59.97 | 72.2 | 86.2463 | 59.3445 | 60.03 | 54.4 | 86.2595 | 39.5961 | 59.95 | 36.6 | 86.2295 | 24.6849 | 59.95 | 18.8 | 86.2563 | 75.0883 | 59.9863 | 72.2
86.2459 | 75.2929 | 59.97 | 72.2 | 86.2546 | 59.3403 | 60.03 | 54.4 | 86.2679 | 39.5898 | 59.95 | 36.6 | 86.2378 | 24.6854 | 59.95 | 18.8 | 86.2648 | 75.0835 | 59.9864 | 72.2
86.2543 | 75.2924 | 59.97 | 72.2 | 86.263 | 59.3361 | 60.03 | 54.4 | 86.2762 | 39.5834 | 59.95 | 36.6 | 86.2462 | 24.6859 | 59.95 | 18.8 | 86.2731 | 75.0788 | 59.9865 | 72.2
86.2626 | 75.2918 | 59.97 | 72.2 | 86.2713 | 59.3384 | 60.03 | 54.4 | 86.2845 | 39.5764 | 59.95 | 36.6 | 86.2545 | 24.6864 | 59.95 | 18.8 | 86.2814 | 75.074 | 59.9865 | 72.2
86.271 | 75.2906 | 59.97 | 72.2 | 86.2796 | 59.3407 | 60.03 | 54.4 | 86.2929 | 39.5694 | 59.95 | 36.6 | 86.2628 | 24.6869 | 59.95 | 18.8 | 86.2897 | 75.0683 | 59.9866 | 72.2
86.2793 | 75.2893 | 59.97 | 72.2 | 86.2879 | 59.3429 | 60.03 | 54.4 | 86.3012 | 39.5687 | 59.95 | 36.6 | 86.2712 | 24.6873 | 59.95 | 18.8 | 86.2981 | 75.0625 | 59.9867 | 72.2
86.2876 | 75.2854 | 59.97 | 72.2 | 86.2963 | 59.3452 | 60.03 | 54.4 | 86.3096 | 39.568 | 59.95 | 36.6 | 86.2795 | 24.6878 | 59.95 | 18.8 | 86.3064 | 75.058 | 59.9868 | 72.2
86.296 | 75.2814 | 59.97 | 72.2 | 86.3046 | 59.3475 | 60.03 | 54.4 | 86.3179 | 39.5665 | 59.95 | 36.6 | 86.2879 | 24.6883 | 59.95 | 18.8 | 86.3147 | 75.0534 | 59.9869 | 72.2
86.3043 | 75.2772 | 59.97 | 72.2 | 86.3129 | 59.3497 | 60.03 | 54.4 | 86.3262 | 39.565 | 59.95 | 36.6 | 86.2962 | 24.6887 | 59.95 | 18.8 | 86.3231 | 75.0481 | 59.9869 | 72.2
86.3126 | 75.273 | 59.97 | 72.2 | 86.3213 | 59.3509 | 60.03 | 54.4 | 86.3346 | 39.5636 | 59.95 | 36.6 | 86.3046 | 24.689 | 59.95 | 18.8 | 86.3314 | 75.0428 | 59.987 | 72.2
86.321 | 75.2687 | 59.97 | 72.2 | 86.3296 | 59.352 | 60.03 | 54.4 | 86.3429 | 39.5621 | 59.95 | 36.6 | 86.3129 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.3397 | 75.04 | 59.9871 | 72.2
86.3293 | 75.2643 | 59.97 | 72.2 | 86.3379 | 59.3531 | 60.03 | 54.4 | 86.3513 | 39.5606 | 59.95 | 36.6 | 86.3212 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.348 | 75.0372 | 59.9872 | 72.2
86.3376 | 75.2614 | 59.97 | 72.2 | 86.3463 | 59.3542 | 60.03 | 54.4 | 86.3596 | 39.5591 | 59.95 | 36.6 | 86.3296 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.3564 | 75.035 | 59.9873 | 72.2
86.346 | 75.2586 | 59.97 | 72.2 | 86.3546 | 59.3551 | 60.03 | 54.4 | 86.368 | 39.5583 | 59.95 | 36.6 | 86.3379 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.3647 | 75.0329 | 59.9874 | 72.2
86.3543 | 75.2561 | 59.97 | 72.2 | 86.3629 | 59.3559 | 60.03 | 54.4 | 86.3763 | 39.5575 | 59.95 | 36.6 | 86.3463 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.373 | 75.0322 | 59.9874 | 72.2
86.3627 | 75.2537 | 59.97 | 72.2 | 86.3712 | 59.3567 | 60.03 | 54.4 | 86.3846 | 39.5567 | 59.95 | 36.6 | 86.3546 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.3813 | 75.0315 | 59.9875 | 72.2
86.371 | 75.2525 | 59.97 | 72.2 | 86.3796 | 59.3575 | 60.03 | 54.4 | 86.3929 | 39.5559 | 59.95 | 36.6 | 86.3629 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.3898 | 75.0289 | 59.9876 | 72.2
86.3793 | 75.2513 | 59.97 | 72.2 | 86.3879 | 59.3584 | 60.03 | 54.4 | 86.4013 | 39.5559 | 59.95 | 36.6 | 86.3713 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.3981 | 75.0264 | 59.9877 | 72.2
86.3877 | 75.2507 | 59.97 | 72.2 | 86.3962 | 59.3592 | 60.03 | 54.4 | 86.4096 | 39.5559 | 59.95 | 36.6 | 86.3796 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.4064 | 75.0264 | 59.9878 | 72.2
86.396 | 75.2501 | 59.97 | 72.2 | 86.4046 | 59.3611 | 60.03 | 54.4 | 86.418 | 39.552 | 59.95 | 36.6 | 86.388 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.4148 | 75.0264 | 59.9879 | 72.2
86.4043 | 75.2495 | 59.97 | 72.2 | 86.4129 | 59.363 | 60.03 | 54.4 | 86.4263 | 39.5482 | 59.95 | 36.6 | 86.3963 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.4231 | 75.0265 | 59.9879 | 72.2
86.4127 | 75.2488 | 59.97 | 72.2 | 86.4212 | 59.3584 | 60.03 | 54.4 | 86.4347 | 39.5443 | 59.95 | 36.6 | 86.4046 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.4314 | 75.0266 | 59.988 | 72.2
86.421 | 75.2482 | 59.97 | 72.2 | 86.4296 | 59.3539 | 60.03 | 54.4 | 86.443 | 39.5405 | 59.95 | 36.6 | 86.413 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.4397 | 75.0269 | 59.9881 | 72.2
86.4293 | 75.2476 | 59.97 | 72.2 | 86.4379 | 59.3485 | 60.03 | 54.4 | 86.4513 | 39.5366 | 59.95 | 36.6 | 86.4213 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.4481 | 75.0273 | 59.9882 | 72.2
86.4377 | 75.2469 | 59.97 | 72.2 | 86.4462 | 59.3431 | 60.03 | 54.4 | 86.4597 | 39.5327 | 59.95 | 36.6 | 86.4297 | 24.6894 | 59.95 | 18.8 | 86.4564 | 75.0272 | 59.9883 | 72.2
86.446 | 75.2462 | 59.97 | 72.2 | 86.4545 | 59.3389 | 60.03 | 54.4 | 86.468 | 39.5252 | 59.95 | 36.6 | 86.438 | 24.6835 | 59.95 | 18.8 | 86.4647 | 75.0271 | 59.9884 | 72.2
86.4544 | 75.2455 | 59.97 | 72.2 | 86.4629 | 59.3347 | 60.03 | 54.4 | 86.4763 | 39.5177 | 59.95 | 36.6 | 86.4464 | 24.6776 | 59.95 | 18.8 | 86.473 | 75.029 | 59.9884 | 72.2
86.4627 | 75.2448 | 59.97 | 72.2 | 86.4712 | 59.3305 | 60.03 | 54.4 | 86.4847 | 39.5102 | 59.95 | 36.6 | 86.4547 | 24.6717 | 59.95 | 18.8 | 86.4814 | 75.0308 | 59.9885 | 72.2
86.471 | 75.243 | 59.97 | 72.2 | 86.4795 | 59.3262 | 60.03 | 54.4 | 86.493 | 39.5027 | 59.95 | 36.6 | 86.463 | 24.6658 | 59.95 | 18.8 | 86.4897 | 75.0314 | 59.9886 | 72.2
86.4794 | 75.2413 | 59.97 | 72.2 | 86.4879 | 59.3209 | 60.03 | 54.4 | 86.5014 | 39.4985 | 59.95 | 36.6 | 86.4714 | 24.66 | 59.95 | 18.8 | 86.498 | 75.032 | 59.9887 | 72.2
86.4877 | 75.2396 | 59.97 | 72.2 | 86.4962 | 59.3156 | 60.03 | 54.4 | 86.5097 | 39.4944 | 59.95 | 36.6 | 86.4797 | 24.6541 | 59.95 | 18.8 | 86.5065 | 75.0297 | 59.9888 | 72.2
86.496 | 75.2378 | 59.97 | 72.2 | 86.5045 | 59.3174 | 60.03 | 54.4 | 86.5181 | 39.4902 | 59.95 | 36.6 | 86.488 | 24.6485 | 59.95 | 18.8 | 86.5148 | 75.0275 | 59.9889 | 72.2
86.5044 | 75.2361 | 59.97 | 72.2 | 86.5129 | 59.3192 | 60.03 | 54.4 | 86.5264 | 39.486 | 59.95 | 36.6 | 86.4964 | 24.6429 | 59.95 | 18.8 | 86.5231 | 75.0218 | 59.9889 | 72.2
86.5127 | 75.2344 | 59.97 | 72.2 | 86.5212 | 59.321 | 60.03 | 54.4 | 86.5347 | 39.4818 | 59.95 | 36.6 | 86.5047 | 24.6317 | 59.95 | 18.8 | 86.5314 | 75.016 | 59.989 | 72.2
86.521 | 75.2324 | 59.97 | 72.2 | 86.5295 | 59.3228 | 60.03 | 54.4 | 86.5431 | 39.4777 | 59.95 | 36.6 | 86.5131 | 24.6204 | 59.95 | 18.8 | 86.5398 | 75.0101 | 59.9891 | 72.2
86.5294 | 75.2305 | 59.97 | 72.2 | 86.5378 | 59.3235 | 60.03 | 54.4 | 86.5514 | 39.477 | 59.95 | 36.6 | 86.5214 | 24.615 | 59.95 | 18.8 | 86.5481 | 75.0043 | 59.9892 | 72.2
86.5377 | 75.2285 | 59.97 | 72.2 | 86.5462 | 59.3241 | 60.03 | 54.4 | 86.5598 | 39.4764 | 59.95 | 36.6 | 86.5298 | 24.6097 | 59.95 | 18.8 | 86.5564 | 74.9984 | 59.9893 | 72.2
86.5461 | 75.2266 | 59.97 | 72.2 | 86.5545 | 59.3248 | 60.03 | 54.4 | 86.5681 | 39.4757 | 59.95 | 36.6 | 86.5381 | 24.6049 | 59.95 | 18.8 | 86.5648 | 74.9926 | 59.9894 | 72.2
86.5544 | 75.2266 | 59.97 | 72.2 | 86.5628 | 59.3255 | 60.03 | 54.4 | 86.5764 | 39.4751 | 59.95 | 36.6 | 86.5464 | 24.6001 | 59.95 | 18.8 | 86.5731 | 74.9872 | 59.9895 | 72.2
86.5627 | 75.2266 | 59.97 | 72.2 | 86.5712 | 59.324 | 60.03 | 54.4 | 86.5848 | 39.4749 | 59.95 | 36.6 | 86.5548 | 24.5952 | 59.95 | 18.8 | 86.5814 | 74.9819 | 59.9895 | 72.2
86.5711 | 75.2266 | 59.97 | 72.2 | 86.5795 | 59.3225 | 60.03 | 54.4 | 86.5931 | 39.4747 | 59.95 | 36.6 | 86.5631 | 24.5904 | 59.95 | 18.8 | 86.5897 | 74.9786 | 59.9896 | 72.2
86.5794 | 75.2266 | 59.97 | 72.2 | 86.5878 | 59.3207 | 60.03 | 54.4 | 86.6014 | 39.4745 | 59.95 | 36.6 | 86.5714 | 24.5853 | 59.95 | 18.8 | 86.5981 | 74.9753 | 59.9897 | 72.2
86.5877 | 75.2266 | 59.97 | 72.2 | 86.5962 | 59.3189 | 60.03 | 54.4 | 86.6098 | 39.4743 | 59.95 | 36.6 | 86.5798 | 24.5802 | 59.95 | 18.8 | 86.6064 | 74.9753 | 59.9898 | 72.2
86.5961 | 75.2266 | 59.97 | 72.2 | 86.6045 | 59.3183 | 60.03 | 54.4 | 86.6181 | 39.4741 | 59.95 | 36.6 | 86.5881 | 24.5808 | 59.95 | 18.8 | 86.6147 | 74.9753 | 59.9899 | 72.2
86.6044 | 75.2225 | 59.97 | 72.2 | 86.6128 | 59.3176 | 60.03 | 54.4 | 86.6265 | 39.4739 | 59.95 | 36.6 | 86.5965 | 24.5814 | 59.95 | 18.8 | 86.623 | 74.9753 | 59.99 | 72.2
86.6127 | 75.2185 | 59.97 | 72.2 | 86.6212 | 59.3178 | 60.03 | 54.4 | 86.6348 | 39.4739 | 59.95 | 36.6 | 86.6048 | 24.5825 | 59.95 | 18.8 | 86.6315 | 74.9753 | 59.98 | 72.2
86.6211 | 75.214 | 59.97 | 72.2 | 86.6295 | 59.318 | 60.03 | 54.4 | 86.6432 | 39.4738 | 59.95 | 36.6 | 86.6132 | 24.5835 | 59.95 | 18.8 | 86.6398 | 74.9754 | 59.9801 | 72.2
86.6294 | 75.2094 | 59.97 | 72.2 | 86.6378 | 59.3155 | 60.03 | 54.4 | 86.6515 | 39.4738 | 59.95 | 36.6 | 86.6215 | 24.5841 | 59.95 | 18.8 | 86.6481 | 74.9754 | 59.9802 | 72.2
86.6378 | 75.204 | 59.97 | 72.2 | 86.6461 | 59.313 | 60.03 | 54.4 | 86.6598 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.6298 | 24.5846 | 59.95 | 18.8 | 86.6565 | 74.9754 | 59.9803 | 72.2
86.6461 | 75.1985 | 59.97 | 72.2 | 86.6545 | 59.3126 | 60.03 | 54.4 | 86.6682 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.6382 | 24.5852 | 59.95 | 18.8 | 86.6648 | 74.9755 | 59.9804 | 72.2
86.6544 | 75.193 | 59.97 | 72.2 | 86.6628 | 59.3122 | 60.03 | 54.4 | 86.6765 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.6465 | 24.5857 | 59.95 | 18.8 | 86.6731 | 74.9755 | 59.9804 | 72.2
86.6628 | 75.1875 | 59.97 | 72.2 | 86.6711 | 59.3115 | 60.03 | 54.4 | 86.6848 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.6548 | 24.5781 | 59.95 | 18.8 | 86.6814 | 74.9755 | 59.9805 | 72.2
86.6711 | 75.1821 | 59.97 | 72.2 | 86.6795 | 59.3107 | 60.03 | 54.4 | 86.6932 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.6632 | 24.5706 | 59.95 | 18.8 | 86.6898 | 74.9756 | 59.9806 | 72.2
86.6794 | 75.1766 | 59.97 | 72.2 | 86.6878 | 59.3089 | 60.03 | 54.4 | 86.7015 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.6715 | 24.563 | 59.95 | 18.8 | 86.6981 | 74.9756 | 59.9807 | 72.2
86.6878 | 75.1761 | 59.97 | 72.2 | 86.6961 | 59.3071 | 60.03 | 54.4 | 86.7099 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.6799 | 24.5555 | 59.95 | 18.8 | 86.7064 | 74.9756 | 59.9808 | 72.2
86.6961 | 75.1755 | 59.97 | 72.2 | 86.7045 | 59.3036 | 60.03 | 54.4 | 86.7182 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.6882 | 24.5474 | 59.95 | 18.8 | 86.7148 | 74.9756 | 59.9809 | 72.2
86.7045 | 75.1733 | 59.97 | 72.2 | 86.7128 | 59.3002 | 60.03 | 54.4 | 86.7265 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.6966 | 24.5393 | 59.95 | 18.8 | 86.7231 | 74.9756 | 59.9809 | 72.2
86.7128 | 75.171 | 59.97 | 72.2 | 86.7211 | 59.2973 | 60.03 | 54.4 | 86.7349 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.7049 | 24.5321 | 59.95 | 18.8 | 86.7314 | 74.9756 | 59.981 | 72.2
86.7211 | 75.1688 | 59.97 | 72.2 | 86.7294 | 59.2945 | 60.03 | 54.4 | 86.7432 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.7132 | 24.5248 | 59.95 | 18.8 | 86.7397 | 74.9756 | 59.9811 | 72.2
86.7295 | 75.1665 | 59.97 | 72.2 | 86.7378 | 59.291 | 60.03 | 54.4 | 86.7516 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.7216 | 24.5176 | 59.95 | 18.8 | 86.7482 | 74.9756 | 59.9812 | 72.2
86.7378 | 75.1643 | 59.97 | 72.2 | 86.7461 | 59.2875 | 60.03 | 54.4 | 86.7599 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.7299 | 24.5103 | 59.95 | 18.8 | 86.7565 | 74.9756 | 59.9813 | 72.2
86.7461 | 75.1621 | 59.97 | 72.2 | 86.7544 | 59.2842 | 60.03 | 54.4 | 86.7682 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.7383 | 24.5111 | 59.95 | 18.8 | 86.7648 | 74.9756 | 59.9814 | 72.2
86.7545 | 75.1598 | 59.97 | 72.2 | 86.7628 | 59.281 | 60.03 | 54.4 | 86.7766 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.7466 | 24.512 | 59.95 | 18.8 | 86.7732 | 74.9725 | 59.9814 | 72.2
86.7628 | 75.1576 | 59.97 | 72.2 | 86.7711 | 59.278 | 60.03 | 54.4 | 86.7849 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.7549 | 24.5128 | 59.95 | 18.8 | 86.7815 | 74.9694 | 59.9815 | 72.2
86.7711 | 75.1554 | 59.97 | 72.2 | 86.7794 | 59.275 | 60.03 | 54.4 | 86.7933 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.7633 | 24.5136 | 59.95 | 18.8 | 86.7898 | 74.9663 | 59.9816 | 72.2
86.7795 | 75.1532 | 59.97 | 72.2 | 86.7878 | 59.2728 | 60.03 | 54.4 | 86.8016 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.7716 | 24.5154 | 59.95 | 18.8 | 86.7981 | 74.9632 | 59.9817 | 72.2
86.7878 | 75.1532 | 59.97 | 72.2 | 86.7961 | 59.2706 | 60.03 | 54.4 | 86.8099 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.78 | 24.5172 | 59.95 | 18.8 | 86.8065 | 74.9601 | 59.9818 | 72.2
86.7962 | 75.1532 | 59.97 | 72.2 | 86.8044 | 59.2711 | 60.03 | 54.4 | 86.8183 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.7883 | 24.5182 | 59.95 | 18.8 | 86.8148 | 74.9571 | 59.9819 | 72.2
86.8045 | 75.1532 | 59.97 | 72.2 | 86.8127 | 59.2717 | 60.03 | 54.4 | 86.8266 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.7966 | 24.5191 | 59.95 | 18.8 | 86.8231 | 74.954 | 59.9819 | 72.2
86.8128 | 75.1532 | 59.97 | 72.2 | 86.8211 | 59.273 | 60.03 | 54.4 | 86.835 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.805 | 24.521 | 59.95 | 18.8 | 86.8314 | 74.9509 | 59.982 | 72.2
86.8212 | 75.1532 | 59.97 | 72.2 | 86.8294 | 59.2744 | 60.03 | 54.4 | 86.8433 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.8133 | 24.5229 | 59.95 | 18.8 | 86.8398 | 74.9478 | 59.9821 | 72.2
86.8295 | 75.1532 | 59.97 | 72.2 | 86.8377 | 59.2756 | 60.03 | 54.4 | 86.8517 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.8217 | 24.5247 | 59.95 | 18.8 | 86.8481 | 74.9447 | 59.9822 | 72.2
86.8378 | 75.1547 | 59.97 | 72.2 | 86.8461 | 59.2767 | 60.03 | 54.4 | 86.86 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.83 | 24.5266 | 59.95 | 18.8 | 86.8564 | 74.9447 | 59.9823 | 72.2
86.8462 | 75.1563 | 59.97 | 72.2 | 86.8544 | 59.277 | 60.03 | 54.4 | 86.8683 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.8383 | 24.5285 | 59.95 | 18.8 | 86.8649 | 74.9447 | 59.9824 | 72.2
86.8545 | 75.1578 | 59.97 | 72.2 | 86.8627 | 59.2773 | 60.03 | 54.4 | 86.8766 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.8467 | 24.5304 | 59.95 | 18.8 | 86.8732 | 74.9447 | 59.9824 | 72.2
86.8628 | 75.1594 | 59.97 | 72.2 | 86.871 | 59.2787 | 60.03 | 54.4 | 86.885 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.855 | 24.5319 | 59.95 | 18.8 | 86.8815 | 74.9447 | 59.9825 | 72.2
86.8712 | 75.1609 | 59.97 | 72.2 | 86.8794 | 59.28 | 60.03 | 54.4 | 86.8933 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.8634 | 24.5334 | 59.95 | 18.8 | 86.8898 | 74.9447 | 59.9826 | 72.2
86.8795 | 75.1625 | 59.97 | 72.2 | 86.8877 | 59.2816 | 60.03 | 54.4 | 86.9017 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.8717 | 24.535 | 59.95 | 18.8 | 86.8982 | 74.9447 | 59.9827 | 72.2
86.8879 | 75.164 | 59.97 | 72.2 | 86.896 | 59.2831 | 60.03 | 54.4 | 86.91 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.8801 | 24.5365 | 59.95 | 18.8 | 86.9065 | 74.9447 | 59.9828 | 72.2
86.8962 | 75.1656 | 59.97 | 72.2 | 86.9044 | 59.2844 | 60.03 | 54.4 | 86.9184 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.8884 | 24.5372 | 59.95 | 18.8 | 86.9148 | 74.9447 | 59.9829 | 72.2
86.9045 | 75.1668 | 59.97 | 72.2 | 86.9127 | 59.2858 | 60.03 | 54.4 | 86.9267 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.8967 | 24.5378 | 59.95 | 18.8 | 86.9232 | 74.9447 | 59.983 | 72.2
86.9129 | 75.1681 | 59.97 | 72.2 | 86.921 | 59.2871 | 60.03 | 54.4 | 86.935 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.9051 | 24.5385 | 59.95 | 18.8 | 86.9315 | 74.9447 | 59.983 | 72.2
86.9212 | 75.1685 | 59.97 | 72.2 | 86.9294 | 59.2884 | 60.03 | 54.4 | 86.9434 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.9134 | 24.5391 | 59.95 | 18.8 | 86.9398 | 74.9447 | 59.9831 | 72.2
86.9295 | 75.1689 | 59.97 | 72.2 | 86.9377 | 59.2903 | 60.03 | 54.4 | 86.9517 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.9218 | 24.5403 | 59.95 | 18.8 | 86.9481 | 74.9447 | 59.9832 | 72.2
86.9379 | 75.1694 | 59.97 | 72.2 | 86.946 | 59.2922 | 60.03 | 54.4 | 86.9601 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.9301 | 24.5415 | 59.95 | 18.8 | 86.9565 | 74.9447 | 59.9833 | 72.2
86.9462 | 75.1698 | 59.97 | 72.2 | 86.9543 | 59.293 | 60.03 | 54.4 | 86.9684 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.9384 | 24.5421 | 59.95 | 18.8 | 86.9648 | 74.9447 | 59.9834 | 72.2
86.9545 | 75.1702 | 59.97 | 72.2 | 86.9627 | 59.2938 | 60.03 | 54.4 | 86.9767 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.9468 | 24.5427 | 59.95 | 18.8 | 86.9731 | 74.9447 | 59.9835 | 72.2
86.9629 | 75.1706 | 59.97 | 72.2 | 86.971 | 59.2926 | 60.03 | 54.4 | 86.9851 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.9551 | 24.5438 | 59.95 | 18.8 | 86.9816 | 74.9447 | 59.9835 | 72.2
86.9712 | 75.1685 | 59.97 | 72.2 | 86.9793 | 59.2914 | 60.03 | 54.4 | 86.9934 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.9635 | 24.545 | 59.95 | 18.8 | 86.9899 | 74.9447 | 59.9836 | 72.2
86.9796 | 75.1664 | 59.97 | 72.2 | 86.9877 | 59.2901 | 60.03 | 54.4 | 87.0018 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.9718 | 24.5468 | 59.95 | 18.8 | 86.9982 | 74.9447 | 59.9837 | 72.2
86.9879 | 75.163 | 59.97 | 72.2 | 86.996 | 59.2887 | 60.03 | 54.4 | 87.0101 | 39.4737 | 59.95 | 36.6 | 86.9801 | 24.5486 | 59.95 | 18.8 | 87.0065 | 74.9447 | 59.9838 | 72.2
86.9962 | 75.1596 | 59.97 | 72.2 | 87.0043 | 59.287 | 60.03 | 54.4 | 87.0184 | 39.4744 | 59.95 | 36.6 | 86.9885 | 24.5461 | 59.95 | 18.8 | 87.0149 | 74.9447 | 59.9839 | 72.2
87.0046 | 75.1554 | 59.97 | 72.2 | 87.0126 | 59.2854 | 60.03 | 54.4 | 87.0268 | 39.4751 | 59.95 | 36.6 | 86.9968 | 24.5435 | 59.95 | 18.8 | 87.0232 | 74.9447 | 59.984 | 72.2
87.0129 | 75.1513 | 59.97 | 72.2 | 87.021 | 59.2837 | 60.03 | 54.4 | 87.0351 | 39.4757 | 59.95 | 36.6 | 87.0052 | 24.5404 | 59.95 | 18.8 | 87.0315 | 74.9447 | 59.984 | 72.2
87.0212 | 75.1471 | 59.97 | 72.2 | 87.0293 | 59.282 | 60.03 | 54.4 | 87.0435 | 39.4764 | 59.95 | 36.6 | 87.0135 | 24.5373 | 59.95 | 18.8 | 87.0398 | 74.9447 | 59.9841 | 72.2
87.0296 | 75.143 | 59.97 | 72.2 | 87.0376 | 59.2803 | 60.03 | 54.4 | 87.0518 | 39.4779 | 59.95 | 36.6 | 87.0219 | 24.5343 | 59.95 | 18.8 | 87.0482 | 74.9447 | 59.9842 | 72.2
87.0379 | 75.1386 | 59.97 | 72.2 | 87.046 | 59.2786 | 60.03 | 54.4 | 87.0602 | 39.4794 | 59.95 | 36.6 | 87.0302 | 24.5314 | 59.95 | 18.8 | 87.0565 | 74.9447 | 59.9843 | 72.2
87.0462 | 75.1341 | 59.97 | 72.2 | 87.0543 | 59.2782 | 60.03 | 54.4 | 87.0685 | 39.4817 | 59.95 | 36.6 | 87.0385 | 24.5228 | 59.95 | 18.8 | 87.0648 | 74.9447 | 59.9844 | 72.2
87.0546 | 75.131 | 59.97 | 72.2 | 87.0626 | 59.2777 | 60.03 | 54.4 | 87.0768 | 39.4839 | 59.95 | 36.6 | 87.0469 | 24.5141 | 59.95 | 18.8 | 87.0732 | 74.9447 | 59.9845 | 72.2
87.0629 | 75.1279 | 59.97 | 72.2 | 87.0709 | 59.2739 | 60.03 | 54.4 | 87.0851 | 39.4802 | 59.95 | 36.6 | 87.0552 | 24.5056 | 59.95 | 18.8 | 87.0815 | 74.9447 | 59.9845 | 72.2
87.0713 | 75.1265 | 59.97 | 72.2 | 87.0793 | 59.2701 | 60.03 | 54.4 | 87.0935 | 39.4765 | 59.95 | 36.6 | 87.0635 | 24.4971 | 59.95 | 18.8 | 87.0898 | 74.9447 | 59.9846 | 72.2
87.0796 | 75.125 | 59.97 | 72.2 | 87.0876 | 59.2652 | 60.03 | 54.4 | 87.1018 | 39.4668 | 59.95 | 36.6 | 87.0719 | 24.4929 | 59.95 | 18.8 | 87.0981 | 74.9447 | 59.9847 | 72.2
87.0879 | 75.1235 | 59.97 | 72.2 | 87.0959 | 59.2604 | 60.03 | 54.4 | 87.1102 | 39.4572 | 59.95 | 36.6 | 87.0802 | 24.4887 | 59.95 | 18.8 | 87.1066 | 74.9447 | 59.9848 | 72.2
87.0963 | 75.122 | 59.97 | 72.2 | 87.1042 | 59.2555 | 60.03 | 54.4 | 87.1185 | 39.4475 | 59.95 | 36.6 | 87.0886 | 24.4848 | 59.95 | 18.8 | 87.1149 | 74.9447 | 59.9849 | 72.2
87.1046 | 75.119 | 59.97 | 72.2 | 87.1126 | 59.2507 | 60.03 | 54.4 | 87.1269 | 39.4379 | 59.95 | 36.6 | 87.0969 | 24.4808 | 59.95 | 18.8 | 87.1232 | 74.9447 | 59.985 | 72.2
87.1129 | 75.1159 | 59.97 | 72.2 | 87.1209 | 59.2456 | 60.03 | 54.4 | 87.1352 | 39.4274 | 59.95 | 36.6 | 87.1053 | 24.4767 | 59.95 | 18.8 | 87.1316 | 74.9447 | 59.985 | 72.2
87.1213 | 75.1131 | 59.97 | 72.2 | 87.1292 | 59.2405 | 60.03 | 54.4 | 87.1435 | 39.4169 | 59.95 | 36.6 | 87.1136 | 24.4726 | 59.95 | 18.8 | 87.1399 | 74.9447 | 59.9851 | 72.2
87.1296 | 75.1104 | 59.97 | 72.2 | 87.1376 | 59.2325 | 60.03 | 54.4 | 87.1519 | 39.4057 | 59.95 | 36.6 | 87.1219 | 24.474 | 59.95 | 18.8 | 87.1482 | 74.9447 | 59.9852 | 72.2
87.138 | 75.1064 | 59.97 | 72.2 | 87.1459 | 59.2245 | 60.03 | 54.4 | 87.1602 | 39.3945 | 59.95 | 36.6 | 87.1303 | 24.4753 | 59.95 | 18.8 | 87.1565 | 74.9447 | 59.9853 | 72.2
87.1463 | 75.1024 | 59.97 | 72.2 | 87.1542 | 59.22 | 60.03 | 54.4 | 87.1685 | 39.3892 | 59.95 | 36.6 | 87.1386 | 24.4709 | 59.95 | 18.8 | 87.1649 | 74.9447 | 59.9854 | 72.2
87.1546 | 75.0962 | 59.97 | 72.2 | 87.1626 | 59.2154 | 60.03 | 54.4 | 87.1769 | 39.3839 | 59.95 | 36.6 | 87.1469 | 24.4664 | 59.95 | 18.8 | 87.1732 | 74.9447 | 59.9855 | 72.2
87.163 | 75.0901 | 59.97 | 72.2 | 87.1709 | 59.2127 | 60.03 | 54.4 | 87.1852 | 39.3776 | 59.95 | 36.6 | 87.1553 | 24.4625 | 59.95 | 18.8 | 87.1815 | 74.9447 | 59.9855 | 72.2
87.1713 | 75.0833 | 59.97 | 72.2 | 87.1792 | 59.21 | 60.03 | 54.4 | 87.1936 | 39.3713 | 59.95 | 36.6 | 87.1636 | 24.4586 | 59.95 | 18.8 | 87.1899 | 74.9447 | 59.9856 | 72.2
87.1796 | 75.0766 | 59.97 | 72.2 | 87.1875 | 59.2065 | 60.03 | 54.4 | 87.2019 | 39.3656 | 59.95 | 36.6 | 87.172 | 24.4545 | 59.95 | 18.8 | 87.1982 | 74.9447 | 59.9857 | 72.2
87.188 | 75.0715 | 59.97 | 72.2 | 87.1959 | 59.2031 | 60.03 | 54.4 | 87.2103 | 39.3599 | 59.95 | 36.6 | 87.1803 | 24.4504 | 59.95 | 18.8 | 87.2065 | 74.945 | 59.9858 | 72.2
87.1963 | 75.0663 | 59.97 | 72.2 | 87.2042 | 59.1998 | 60.03 | 54.4 | 87.2186 | 39.3542 | 59.95 | 36.6 | 87.1887 | 24.4464 | 59.95 | 18.8 | 87.2148 | 74.9454 | 59.9859 | 72.2
87.2046 | 75.0612 | 59.97 | 72.2 | 87.2125 | 59.1966 | 60.03 | 54.4 | 87.2269 | 39.3485 | 59.95 | 36.6 | 87.197 | 24.4424 | 59.95 | 18.8 | 87.2233 | 74.9419 | 59.986 | 72.2
87.213 | 75.0561 | 59.97 | 72.2 | 87.2208 | 59.1964 | 60.03 | 54.4 | 87.2353 | 39.3433 | 59.95 | 36.6 | 87.2053 | 24.4379 | 59.95 | 18.8 | 87.2316 | 74.9384 | 59.986 | 72.2
87.2213 | 75.0535 | 59.97 | 72.2 | 87.2292 | 59.1961 | 60.03 | 54.4 | 87.2436 | 39.3381 | 59.95 | 36.6 | 87.2137 | 24.4335 | 59.95 | 18.8 | 87.2399 | 74.9318 | 59.9861 | 72.2
87.2297 | 75.0509 | 59.97 | 72.2 | 87.2375 | 59.1979 | 60.03 | 54.4 | 87.252 | 39.3329 | 59.95 | 36.6 | 87.222 | 24.4343 | 59.95 | 18.8 | 87.2482 | 74.9253 | 59.9862 | 72.2
87.238 | 75.0488 | 59.97 | 72.2 | 87.2458 | 59.1997 | 60.03 | 54.4 | 87.2603 | 39.3277 | 59.95 | 36.6 | 87.2303 | 24.435 | 59.95 | 18.8 | 87.2566 | 74.9172 | 59.9863 | 72.2
87.2463 | 75.0466 | 59.97 | 72.2 | 87.2542 | 59.2007 | 60.03 | 54.4 | 87.2686 | 39.3288 | 59.95 | 36.6 | 87.2387 | 24.4352 | 59.95 | 18.8 | 87.2649 | 74.909 | 59.9864 | 72.2
87.2547 | 75.045 | 59.97 | 72.2 | 87.2625 | 59.2017 | 60.03 | 54.4 | 87.277 | 39.3299 | 59.95 | 36.6 | 87.247 | 24.4354 | 59.95 | 18.8 | 87.2732 | 74.8974 | 59.9865 | 72.2
87.263 | 75.0434 | 59.97 | 72.2 | 87.2708 | 59.2023 | 60.03 | 54.4 | 87.2853 | 39.3304 | 59.95 | 36.6 | 87.2554 | 24.4358 | 59.95 | 18.8 | 87.2816 | 74.8858 | 59.9865 | 72.2
87.2713 | 75.0417 | 59.97 | 72.2 | 87.2791 | 59.2028 | 60.03 | 54.4 | 87.2936 | 39.3309 | 59.95 | 36.6 | 87.2637 | 24.4362 | 59.95 | 18.8 | 87.2899 | 74.8737 | 59.9866 | 72.2
87.2797 | 75.0401 | 59.97 | 72.2 | 87.2875 | 59.2021 | 60.03 | 54.4 | 87.302 | 39.3314 | 59.95 | 36.6 | 87.2721 | 24.4364 | 59.95 | 18.8 | 87.2982 | 74.8615 | 59.9867 | 72.2
87.288 | 75.0385 | 59.97 | 72.2 | 87.2958 | 59.2013 | 60.03 | 54.4 | 87.3103 | 39.3319 | 59.95 | 36.6 | 87.2804 | 24.4367 | 59.95 | 18.8 | 87.3065 | 74.8531 | 59.9868 | 72.2
87.2963 | 75.0369 | 59.97 | 72.2 | 87.3041 | 59.1997 | 60.03 | 54.4 | 87.3187 | 39.3321 | 59.95 | 36.6 | 87.2887 | 24.4372 | 59.95 | 18.8 | 87.3149 | 74.8447 | 59.9869 | 72.2
87.3047 | 75.0337 | 59.97 | 72.2 | 87.3124 | 59.198 | 60.03 | 54.4 | 87.327 | 39.3323 | 59.95 | 36.6 | 87.2971 | 24.4378 | 59.95 | 18.8 | 87.3232 | 74.8379 | 59.9869 | 72.2
87.313 | 75.0305 | 59.97 | 72.2 | 87.3208 | 59.1932 | 60.03 | 54.4 | 87.3354 | 39.3325 | 59.95 | 36.6 | 87.3054 | 24.4382 | 59.95 | 18.8 | 87.3315 | 74.831 | 59.987 | 72.2
87.3214 | 75.0307 | 59.97 | 72.2 | 87.3291 | 59.1884 | 60.03 | 54.4 | 87.3437 | 39.3326 | 59.95 | 36.6 | 87.3138 | 24.4387 | 59.95 | 18.8 | 87.3398 | 74.8257 | 59.9871 | 72.2
87.3297 | 75.0309 | 59.97 | 72.2 | 87.3374 | 59.1844 | 60.03 | 54.4 | 87.352 | 39.333 | 59.95 | 36.6 | 87.3221 | 24.4392 | 59.95 | 18.8 | 87.3483 | 74.8205 | 59.9872 | 72.2
87.338 | 75.0312 | 59.97 | 72.2 | 87.3457 | 59.1804 | 60.03 | 54.4 | 87.3604 | 39.3333 | 59.95 | 36.6 | 87.3304 | 24.4396 | 59.95 | 18.8 | 87.3566 | 74.8179 | 59.9873 | 72.2
87.3464 | 75.0314 | 59.97 | 72.2 | 87.3541 | 59.1784 | 60.03 | 54.4 | 87.3687 | 39.3336 | 59.95 | 36.6 | 87.3388 | 24.4399 | 59.95 | 18.8 | 87.3649 | 74.8153 | 59.9874 | 72.2
87.3547 | 75.0316 | 59.97 | 72.2 | 87.3624 | 59.1764 | 60.03 | 54.4 | 87.377 | 39.334 | 59.95 | 36.6 | 87.3471 | 24.4402 | 59.95 | 18.8 | 87.3733 | 74.8129 | 59.9875 | 72.2
87.363 | 75.0318 | 59.97 | 72.2 | 87.3707 | 59.1756 | 60.03 | 54.4 | 87.3854 | 39.3343 | 59.95 | 36.6 | 87.3554 | 24.435 | 59.95 | 18.8 | 87.3816 | 74.8106 | 59.9875 | 72.2
87.3714 | 75.032 | 59.97 | 72.2 | 87.3791 | 59.1749 | 60.03 | 54.4 | 87.3937 | 39.3346 | 59.95 | 36.6 | 87.3638 | 24.4297 | 59.95 | 18.8 | 87.3899 | 74.8101 | 59.9876 | 72.2
87.3797 | 75.0322 | 59.97 | 72.2 | 87.3874 | 59.1748 | 60.03 | 54.4 | 87.4021 | 39.335 | 59.95 | 36.6 | 87.3721 | 24.4241 | 59.95 | 18.8 | 87.3982 | 74.8095 | 59.9877 | 72.2
87.388 | 75.034 | 59.97 | 72.2 | 87.3957 | 59.1747 | 60.03 | 54.4 | 87.4104 | 39.3354 | 59.95 | 36.6 | 87.3805 | 24.4186 | 59.95 | 18.8 | 87.4066 | 74.8107 | 59.9878 | 72.2
87.3964 | 75.0358 | 59.97 | 72.2 | 87.4041 | 59.176 | 60.03 | 54.4 | 87.4187 | 39.3358 | 59.95 | 36.6 | 87.3888 | 24.413 | 59.95 | 18.8 | 87.4149 | 74.8118 | 59.9879 | 72.2
87.4047 | 75.0359 | 59.97 | 72.2 | 87.4124 | 59.1772 | 60.03 | 54.4 | 87.4271 | 39.3361 | 59.95 | 36.6 | 87.3972 | 24.4075 | 59.95 | 18.8 | 87.4232 | 74.8126 | 59.988 | 72.2
87.4131 | 75.036 | 59.97 | 72.2 | 87.4207 | 59.178 | 60.03 | 54.4 | 87.4354 | 39.3364 | 59.95 | 36.6 | 87.4055 | 24.4019 | 59.95 | 18.8 | 87.4315 | 74.8135 | 59.988 | 72.2
87.4214 | 75.0396 | 59.97 | 72.2 | 87.429 | 59.1787 | 60.03 | 54.4 | 87.4438 | 39.3366 | 59.95 | 36.6 | 87.4138 | 24.3964 | 59.95 | 18.8 | 87.4399 | 74.8151 | 59.9881 | 72.2
87.4297 | 75.0432 | 59.97 | 72.2 | 87.4374 | 59.1786 | 60.03 | 54.4 | 87.4521 | 39.3368 | 59.95 | 36.6 | 87.4222 | 24.3908 | 59.95 | 18.8 | 87.4482 | 74.8167 | 59.9882 | 72.2
87.4381 | 75.0474 | 59.97 | 72.2 | 87.4457 | 59.1784 | 60.03 | 54.4 | 87.4604 | 39.3371 | 59.95 | 36.6 | 87.4305 | 24.3853 | 59.95 | 18.8 | 87.4565 | 74.8193 | 59.9883 | 72.2
87.4464 | 75.0516 | 59.97 | 72.2 | 87.454 | 59.1772 | 60.03 | 54.4 | 87.4688 | 39.3373 | 59.95 | 36.6 | 87.4388 | 24.3853 | 59.95 | 18.8 | 87.465 | 74.8219 | 59.9884 | 72.2
87.4547 | 75.0559 | 59.97 | 72.2 | 87.4624 | 59.176 | 60.03 | 54.4 | 87.4771 | 39.3376 | 59.95 | 36.6 | 87.4472 | 24.3853 | 59.95 | 18.8 | 87.4733 | 74.8222 | 59.9885 | 72.2
87.4631 | 75.0601 | 59.97 | 72.2 | 87.4707 | 59.1746 | 60.03 | 54.4 | 87.4855 | 39.3376 | 59.95 | 36.6 | 87.4555 | 24.3853 | 59.95 | 18.8 | 87.4816 | 74.8225 | 59.9885 | 72.2
87.4714 | 75.0642 | 59.97 | 72.2 | 87.479 | 59.1733 | 60.03 | 54.4 | 87.4938 | 39.3376 | 59.95 | 36.6 | 87.4639 | 24.3853 | 59.9501 | 18.8 | 87.4899 | 74.8226 | 59.9886 | 72.2
87.4798 | 75.0684 | 59.97 | 72.2 | 87.4873 | 59.1692 | 60.03 | 54.4 | 87.5021 | 39.3384 | 59.95 | 36.6 | 87.4722 | 24.3853 | 59.9502 | 18.8 | 87.4983 | 74.8228 | 59.9887 | 72.2
87.4881 | 75.0726 | 59.97 | 72.2 | 87.4957 | 59.1652 | 60.03 | 54.4 | 87.5105 | 39.3392 | 59.95 | 36.6 | 87.4806 | 24.3853 | 59.9503 | 18.8 | 87.5066 | 74.8225 | 59.9888 | 72.2
87.4964 | 75.0768 | 59.97 | 72.2 | 87.504 | 59.1609 | 60.03 | 54.4 | 87.5188 | 39.3401 | 59.95 | 36.6 | 87.4889 | 24.3853 | 59.9504 | 18.8 | 87.5149 | 74.8223 | 59.9889 | 72.2
87.5048 | 75.0772 | 59.97 | 72.2 | 87.5123 | 59.1567 | 60.03 | 54.4 | 87.5272 | 39.3409 | 59.95 | 36.6 | 87.4972 | 24.3853 | 59.9505 | 18.8 | 87.5232 | 74.822 | 59.989 | 72.2
87.5131 | 75.0776 | 59.97 | 72.2 | 87.5206 | 59.1525 | 60.03 | 54.4 | 87.5355 | 39.3417 | 59.95 | 36.6 | 87.5056 | 24.3853 | 59.9505 | 18.8 | 87.5316 | 74.8217 | 59.989 | 72.2
87.5214 | 75.0773 | 59.97 | 72.2 | 87.529 | 59.1484 | 60.03 | 54.4 | 87.5439 | 39.3426 | 59.95 | 36.6 | 87.5139 | 24.3853 | 59.9506 | 18.8 | 87.5399 | 74.8207 | 59.9891 | 72.2
87.5298 | 75.077 | 59.97 | 72.2 | 87.5373 | 59.1427 | 60.03 | 54.4 | 87.5522 | 39.3434 | 59.95 | 36.6 | 87.5222 | 24.3853 | 59.9507 | 18.8 | 87.5482 | 74.8197 | 59.9892 | 72.2
87.5381 | 75.0752 | 59.97 | 72.2 | 87.5456 | 59.1371 | 60.03 | 54.4 | 87.5605 | 39.3442 | 59.95 | 36.6 | 87.5306 | 24.3853 | 59.9508 | 18.8 | 87.5566 | 74.8184 | 59.9893 | 72.2
87.5464 | 75.0734 | 59.97 | 72.2 | 87.554 | 59.1317 | 60.03 | 54.4 | 87.5688 | 39.3386 | 59.95 | 36.6 | 87.5389 | 24.3853 | 59.9509 | 18.8 | 87.5649 | 74.8171 | 59.9894 | 72.2
87.5548 | 75.0705 | 59.97 | 72.2 | 87.5623 | 59.1263 | 60.03 | 54.4 | 87.5772 | 39.333 | 59.95 | 36.6 | 87.5473 | 24.3853 | 59.951 | 18.8 | 87.5732 | 74.8153 | 59.9895 | 72.2
87.5631 | 75.0676 | 59.97 | 72.2 | 87.5706 | 59.123 | 60.03 | 54.4 | 87.5855 | 39.3265 | 59.95 | 36.6 | 87.5556 | 24.3862 | 59.951 | 18.8 | 87.5815 | 74.8134 | 59.9895 | 72.2
87.5714 | 75.0647 | 59.97 | 72.2 | 87.5789 | 59.1197 | 60.03 | 54.4 | 87.5939 | 39.32 | 59.95 | 36.6 | 87.5639 | 24.3871 | 59.9511 | 18.8 | 87.59 | 74.8119 | 59.9896 | 72.2
87.5798 | 75.0618 | 59.97 | 72.2 | 87.5873 | 59.1166 | 60.03 | 54.4 | 87.6022 | 39.3135 | 59.95 | 36.6 | 87.5723 | 24.389 | 59.9512 | 18.8 | 87.5983 | 74.8103 | 59.9897 | 72.2
87.5881 | 75.0564 | 59.97 | 72.2 | 87.5956 | 59.1134 | 60.03 | 54.4 | 87.6106 | 39.3071 | 59.95 | 36.6 | 87.5806 | 24.3909 | 59.9513 | 18.8 | 87.6066 | 74.8082 | 59.9898 | 72.2
87.5965 | 75.051 | 59.97 | 72.2 | 87.6039 | 59.1103 | 60.03 | 54.4 | 87.6189 | 39.3006 | 59.95 | 36.6 | 87.589 | 24.3928 | 59.9514 | 18.8 | 87.6149 | 74.8061 | 59.9899 | 72.2
87.6048 | 75.0413 | 59.97 | 72.2 | 87.6123 | 59.1072 | 60.03 | 54.4 | 87.6272 | 39.2941 | 59.95 | 36.6 | 87.5973 | 24.3947 | 59.9515 | 18.8 | 87.6233 | 74.8036 | 59.99 | 72.2
87.6131 | 75.0316 | 59.97 | 72.2 | 87.6206 | 59.1067 | 60.03 | 54.4 | 87.6356 | 39.2835 | 59.95 | 36.6 | 87.6057 | 24.398 | 59.9515 | 18.8 | 87.6316 | 74.8012 | 59.99 | 72.2
87.6215 | 75.0235 | 59.97 | 72.2 | 87.6289 | 59.1062 | 60.03 | 54.4 | 87.6439 | 39.2729 | 59.95 | 36.6 | 87.614 | 24.4013 | 59.9516 | 18.8 | 87.6399 | 74.7996 | 59.99 | 72.2
87.6298 | 75.0153 | 59.97 | 72.2 | 87.6373 | 59.1047 | 60.03 | 54.4 | 87.6523 | 39.2687 | 59.95 | 36.6 | 87.6223 | 24.3951 | 59.9517 | 18.8 | 87.6483 | 74.798 | 59.99 | 72.2
87.6381 | 75.0081 | 59.97 | 72.2 | 87.6456 | 59.1032 | 60.03 | 54.4 | 87.6606 | 39.2646 | 59.95 | 36.6 | 87.6307 | 24.3889 | 59.9518 | 18.8 | 87.6566 | 74.7968 | 59.99 | 72.2
87.6465 | 75.001 | 59.97 | 72.2 | 87.6539 | 59.1031 | 60.03 | 54.4 | 87.6689 | 39.2604 | 59.95 | 36.6 | 87.639 | 24.3818 | 59.9519 | 18.8 | 87.6649 | 74.7956 | 59.99 | 72.2
87.6548 | 74.9918 | 59.97 | 72.2 | 87.6622 | 59.1029 | 60.03 | 54.4 | 87.6773 | 39.2562 | 59.95 | 36.6 | 87.6473 | 24.3747 | 59.952 | 18.8 | 87.6732 | 74.795 | 59.99 | 72.2
87.6632 | 74.9826 | 59.97 | 72.2 | 87.6706 | 59.0991 | 60.03 | 54.4 | 87.6856 | 39.2526 | 59.95 | 36.6 | 87.6557 | 24.3667 | 59.952 | 18.8 | 87.6816 | 74.7944 | 59.99 | 72.2
87.6715 | 74.9761 | 59.97 | 72.2 | 87.6789 | 59.0953 | 60.03 | 54.4 | 87.694 | 39.2489 | 59.95 | 36.6 | 87.664 | 24.3586 | 59.9521 | 18.8 | 87.6899 | 74.7934 | 59.99 | 72.2
87.6798 | 74.9696 | 59.97 | 72.2 | 87.6872 | 59.0914 | 60.03 | 54.4 | 87.7023 | 39.2413 | 59.95 | 36.6 | 87.6724 | 24.3505 | 59.9522 | 18.8 | 87.6982 | 74.7925 | 59.99 | 72.2
87.6882 | 74.9686 | 59.97 | 72.2 | 87.6956 | 59.0876 | 60.03 | 54.4 | 87.7106 | 39.2336 | 59.95 | 36.6 | 87.6807 | 24.3424 | 59.9523 | 18.8 | 87.7065 | 74.7915 | 59.99 | 72.2
87.6965 | 74.9675 | 59.97 | 72.2 | 87.7039 | 59.0837 | 60.03 | 54.4 | 87.719 | 39.2301 | 59.95 | 36.6 | 87.6891 | 24.3329 | 59.9524 | 18.8 | 87.715 | 74.7906 | 59.99 | 72.2
87.7048 | 74.9656 | 59.97 | 72.2 | 87.7122 | 59.0799 | 60.03 | 54.4 | 87.7273 | 39.2266 | 59.95 | 36.6 | 87.6974 | 24.3234 | 59.9525 | 18.8 | 87.7233 | 74.7896 | 59.99 | 72.2
87.7132 | 74.9637 | 59.97 | 72.2 | 87.7205 | 59.0771 | 60.03 | 54.4 | 87.7357 | 39.2231 | 59.95 | 36.6 | 87.7057 | 24.317 | 59.9525 | 18.8 | 87.7316 | 74.7887 | 59.99 | 72.2
87.7215 | 74.9617 | 59.97 | 72.2 | 87.7289 | 59.0743 | 60.03 | 54.4 | 87.744 | 39.2196 | 59.95 | 36.6 | 87.7141 | 24.3106 | 59.9526 | 18.8 | 87.74 | 74.7879 | 59.99 | 72.2
87.7299 | 74.9598 | 59.97 | 72.2 | 87.7372 | 59.0699 | 60.03 | 54.4 | 87.7523 | 39.2161 | 59.95 | 36.6 | 87.7224 | 24.3042 | 59.9527 | 18.8 | 87.7483 | 74.7872 | 59.99 | 72.2
87.7382 | 74.9596 | 59.97 | 72.2 | 87.7455 | 59.0654 | 60.03 | 54.4 | 87.7607 | 39.2126 | 59.95 | 36.6 | 87.7307 | 24.2977 | 59.9528 | 18.8 | 87.7566 | 74.786 | 59.99 | 72.2
87.7465 | 74.9594 | 59.97 | 72.2 | 87.7538 | 59.0647 | 60.03 | 54.4 | 87.769 | 39.2087 | 59.95 | 36.6 | 87.7391 | 24.2913 | 59.9529 | 18.8 | 87.7649 | 74.7849 | 59.99 | 72.2
87.7549 | 74.9564 | 59.97 | 72.2 | 87.7622 | 59.064 | 60.03 | 54.4 | 87.7773 | 39.2047 | 59.95 | 36.6 | 87.7474 | 24.2849 | 59.953 | 18.8 | 87.7733 | 74.784 | 59.99 | 72.2
87.7632 | 74.9533 | 59.97 | 72.2 | 87.7705 | 59.0606 | 60.03 | 54.4 | 87.7857 | 39.2047 | 59.95 | 36.6 | 87.7558 | 24.2785 | 59.953 | 18.8 | 87.7816 | 74.7832 | 59.99 | 72.2
87.7715 | 74.9489 | 59.97 | 72.2 | 87.7788 | 59.0573 | 60.03 | 54.4 | 87.794 | 39.2047 | 59.95 | 36.6 | 87.7641 | 24.2721 | 59.9531 | 18.8 | 87.7899 | 74.7824 | 59.99 | 72.2
87.7799 | 74.9445 | 59.97 | 72.2 | 87.7872 | 59.0539 | 60.03 | 54.4 | 87.8024 | 39.2063 | 59.95 | 36.6 | 87.7724 | 24.2666 | 59.9532 | 18.8 | 87.7982 | 74.7816 | 59.99 | 72.2
87.7882 | 74.9409 | 59.97 | 72.2 | 87.7955 | 59.0506 | 60.03 | 54.4 | 87.8107 | 39.2079 | 59.95 | 36.6 | 87.7808 | 24.2611 | 59.9533 | 18.8 | 87.8066 | 74.7808 | 59.99 | 72.2
87.7965 | 74.9373 | 59.97 | 72.2 | 87.8038 | 59.0464 | 60.03 | 54.4 | 87.8191 | 39.2095 | 59.95 | 36.6 | 87.7891 | 24.262 | 59.9534 | 18.8 | 87.8149 | 74.78 | 59.99 | 72.2
87.8049 | 74.9324 | 59.97 | 72.2 | 87.8121 | 59.0421 | 60.03 | 54.4 | 87.8274 | 39.2111 | 59.95 | 36.6 | 87.7975 | 24.263 | 59.9535 | 18.8 | 87.8232 | 74.7786 | 59.99 | 72.2
87.8132 | 74.9274 | 59.97 | 72.2 | 87.8205 | 59.0386 | 60.03 | 54.4 | 87.8357 | 39.2127 | 59.95 | 36.6 | 87.8058 | 24.2639 | 59.9535 | 18.8 | 87.8317 | 74.7772 | 59.99 | 72.2
87.8215 | 74.9227 | 59.97 | 72.2 | 87.8288 | 59.0351 | 60.03 | 54.4 | 87.8441 | 39.2143 | 59.95 | 36.6 | 87.8141 | 24.2648 | 59.9536 | 18.8 | 87.84 | 74.7751 | 59.99 | 72.2
87.8299 | 74.918 | 59.97 | 72.2 | 87.8371 | 59.0316 | 60.03 | 54.4 | 87.8524 | 39.2159 | 59.95 | 36.6 | 87.8225 | 24.2658 | 59.9537 | 18.8 | 87.8483 | 74.773 | 59.99 | 72.2
87.8382 | 74.9167 | 59.97 | 72.2 | 87.8455 | 59.0281 | 60.03 | 54.4 | 87.8607 | 39.2175 | 59.95 | 36.6 | 87.8308 | 24.2667 | 59.9538 | 18.8 | 87.8566 | 74.7732 | 59.99 | 72.2
87.8466 | 74.9153 | 59.97 | 72.2 | 87.8538 | 59.0272 | 60.03 | 54.4 | 87.8691 | 39.2192 | 59.95 | 36.6 | 87.8391 | 24.2676 | 59.9539 | 18.8 | 87.865 | 74.7734 | 59.99 | 72.2
87.8549 | 74.9142 | 59.97 | 72.2 | 87.8621 | 59.0263 | 60.03 | 54.4 | 87.8774 | 39.2208 | 59.95 | 36.6 | 87.8475 | 24.2686 | 59.954 | 18.8 | 87.8733 | 74.7736 | 59.99 | 72.2
87.8632 | 74.913 | 59.97 | 72.2 | 87.8705 | 59.0252 | 60.03 | 54.4 | 87.8858 | 39.2208 | 59.95 | 36.6 | 87.8558 | 24.2686 | 59.954 | 18.8 | 87.8816 | 74.7738 | 59.99 | 72.2
87.8716 | 74.9119 | 59.97 | 72.2 | 87.8788 | 59.024 | 60.03 | 54.4 | 87.8941 | 39.2208 | 59.95 | 36.6 | 87.8642 | 24.2686 | 59.9541 | 18.8 | 87.89 | 74.774 | 59.99 | 72.2
87.8799 | 74.9107 | 59.97 | 72.2 | 87.8871 | 59.0238 | 60.03 | 54.4 | 87.9025 | 39.2208 | 59.95 | 36.6 | 87.8725 | 24.2685 | 59.9542 | 18.8 | 87.8983 | 74.7742 | 59.99 | 72.2
87.8882 | 74.9108 | 59.97 | 72.2 | 87.8954 | 59.0236 | 60.03 | 54.4 | 87.9108 | 39.2208 | 59.95 | 36.6 | 87.8809 | 24.2685 | 59.9543 | 18.8 | 87.9066 | 74.7749 | 59.99 | 72.2
87.8966 | 74.9109 | 59.97 | 72.2 | 87.9038 | 59.0224 | 60.03 | 54.4 | 87.9191 | 39.2208 | 59.95 | 36.6 | 87.8892 | 24.2695 | 59.9544 | 18.8 | 87.9149 | 74.7757 | 59.99 | 72.2
87.9049 | 74.9111 | 59.97 | 72.2 | 87.9121 | 59.0212 | 60.03 | 54.4 | 87.9275 | 39.2208 | 59.95 | 36.6 | 87.8975 | 24.2705 | 59.9545 | 18.8 | 87.9233 | 74.7774 | 59.99 | 72.2
87.9133 | 74.9112 | 59.97 | 72.2 | 87.9204 | 59.02 | 60.03 | 54.4 | 87.9358 | 39.2213 | 59.95 | 36.6 | 87.9059 | 24.2677 | 59.9545 | 18.8 | 87.9316 | 74.7792 | 59.99 | 72.2
87.9216 | 74.9098 | 59.97 | 72.2 | 87.9288 | 59.0188 | 60.03 | 54.4 | 87.9442 | 39.2218 | 59.95 | 36.6 | 87.9142 | 24.2648 | 59.9546 | 18.8 | 87.9399 | 74.7792 | 59.99 | 72.2
87.9299 | 74.9084 | 59.97 | 72.2 | 87.9371 | 59.0176 | 60.03 | 54.4 | 87.9525 | 39.2232 | 59.95 | 36.6 | 87.9225 | 24.262 | 59.9547 | 18.8 | 87.9482 | 74.7792 | 59.99 | 72.2
87.9383 | 74.9064 | 59.97 | 72.2 | 87.9454 | 59.0164 | 60.03 | 54.4 | 87.9608 | 39.2245 | 59.95 | 36.6 | 87.9309 | 24.2591 | 59.9548 | 18.8 | 87.9567 | 74.7792 | 59.99 | 72.2
87.9466 | 74.9044 | 59.97 | 72.2 | 87.9537 | 59.0144 | 60.03 | 54.4 | 87.9692 | 39.2258 | 59.95 | 36.6 | 87.9392 | 24.2563 | 59.9549 | 18.8 | 87.965 | 74.7792 | 59.99 | 72.2
87.9549 | 74.9035 | 59.97 | 72.2 | 87.9621 | 59.0124 | 60.03 | 54.4 | 87.9775 | 39.2272 | 59.95 | 36.6 | 87.9476 | 24.2534 | 59.955 | 18.8 | 87.9733 | 74.7792 | 59.99 | 72.2
87.9633 | 74.9026 | 59.97 | 72.2 | 87.9704 | 59.0102 | 60.03 | 54.4 | 87.9858 | 39.2285 | 59.95 | 36.6 | 87.9559 | 24.2506 | 59.955 | 18.8 | 87.9817 | 74.7792 | 59.99 | 72.2
87.9716 | 74.9006 | 59.97 | 72.2 | 87.9787 | 59.008 | 60.03 | 54.4 | 87.9942 | 39.2298 | 59.95 | 36.6 | 87.9643 | 24.2477 | 59.9551 | 18.8 | 87.99 | 74.7784 | 59.99 | 72.2
87.9799 | 74.8986 | 59.97 | 72.2 | 87.987 | 59.0068 | 60.03 | 54.4 | 88.0025 | 39.2312 | 59.95 | 36.6 | 87.9726 | 24.2441 | 59.9552 | 18.8 | 87.9983 | 74.7776 | 59.99 | 72.2
87.9883 | 74.8966 | 59.97 | 72.2 | 87.9954 | 59.0055 | 60.03 | 54.4 | 88.0109 | 39.2325 | 59.95 | 36.6 | 87.9809 | 24.2405 | 59.9553 | 18.8 | 88.0066 | 74.7768 | 59.99 | 72.2
87.9966 | 74.8945 | 59.97 | 72.2 | 88.0037 | 59.0039 | 60.03 | 54.4 | 88.0192 | 39.2333 | 59.95 | 36.6 | 87.9893 | 24.2409 | 59.9554 | 18.8 | 88.015 | 74.776 | 59.99 | 72.2
88.005 | 74.8935 | 59.97 | 72.2 | 88.012 | 59.0023 | 60.03 | 54.4 | 88.0276 | 39.2341 | 59.95 | 36.6 | 87.9976 | 24.2412 | 59.9555 | 18.8 | 88.0233 | 74.7743 | 59.99 | 72.2
88.0133 | 74.8925 | 59.97 | 72.2 | 88.0204 | 59.0006 | 60.03 | 54.4 | 88.0359 | 39.2345 | 59.95 | 36.6 | 88.006 | 24.2414 | 59.9555 | 18.8 | 88.0316 | 74.7726 | 59.99 | 72.2
88.0216 | 74.8924 | 59.97 | 72.2 | 88.0287 | 58.999 | 60.03 | 54.4 | 88.0442 | 39.2348 | 59.95 | 36.6 | 88.0143 | 24.2415 | 59.9556 | 18.8 | 88.04 | 74.7704 | 59.99 | 72.2
88.03 | 74.8923 | 59.97 | 72.2 | 88.037 | 58.9951 | 60.03 | 54.4 | 88.0526 | 39.2352 | 59.95 | 36.6 | 88.0226 | 24.2417 | 59.9557 | 18.8 | 88.0483 | 74.7682 | 59.99 | 72.2
88.0383 | 74.8911 | 59.97 | 72.2 | 88.0453 | 58.9912 | 60.03 | 54.4 | 88.0609 | 39.2355 | 59.95 | 36.6 | 88.031 | 24.2418 | 59.9558 | 18.8 | 88.0566 | 74.7659 | 59.99 | 72.2
88.0466 | 74.8899 | 59.97 | 72.2 | 88.0537 | 58.9875 | 60.03 | 54.4 | 88.0692 | 39.2359 | 59.95 | 36.6 | 88.0393 | 24.242 | 59.9559 | 18.8 | 88.0649 | 74.7637 | 59.99 | 72.2
88.055 | 74.8889 | 59.97 | 72.2 | 88.062 | 58.9837 | 60.03 | 54.4 | 88.0776 | 39.2362 | 59.95 | 36.6 | 88.0476 | 24.2421 | 59.956 | 18.8 | 88.0734 | 74.7623 | 59.99 | 72.2
88.0633 | 74.8879 | 59.97 | 72.2 | 88.0703 | 58.98 | 60.03 | 54.4 | 88.0859 | 39.2331 | 59.95 | 36.6 | 88.056 | 24.2419 | 59.956 | 18.8 | 88.0817 | 74.7609 | 59.99 | 72.2
88.0716 | 74.8869 | 59.97 | 72.2 | 88.0787 | 58.9763 | 60.03 | 54.4 | 88.0943 | 39.2299 | 59.95 | 36.6 | 88.0643 | 24.2418 | 59.9561 | 18.8 | 88.09 | 74.7573 | 59.99 | 72.2
88.08 | 74.8859 | 59.97 | 72.2 | 88.087 | 58.973 | 60.03 | 54.4 | 88.1026 | 39.227 | 59.95 | 36.6 | 88.0727 | 24.2414 | 59.9562 | 18.8 | 88.0983 | 74.7537 | 59.99 | 72.2
88.0883 | 74.8834 | 59.97 | 72.2 | 88.0953 | 58.9696 | 60.03 | 54.4 | 88.1109 | 39.2241 | 59.95 | 36.6 | 88.081 | 24.2411 | 59.9563 | 18.8 | 88.1067 | 74.7503 | 59.99 | 72.2
88.0967 | 74.881 | 59.97 | 72.2 | 88.1037 | 58.9663 | 60.03 | 54.4 | 88.1193 | 39.2208 | 59.95 | 36.6 | 88.0894 | 24.241 | 59.9564 | 18.8 | 88.115 | 74.7468 | 59.99 | 72.2
88.105 | 74.8785 | 59.97 | 72.2 | 88.112 | 58.963 | 60.03 | 54.4 | 88.1276 | 39.2175 | 59.95 | 36.6 | 88.0977 | 24.2409 | 59.9565 | 18.8 | 88.1233 | 74.7438 | 59.99 | 72.2
88.1133 | 74.8761 | 59.97 | 72.2 | 88.1203 | 58.9579 | 60.03 | 54.4 | 88.136 | 39.2143 | 59.95 | 36.6 | 88.106 | 24.2408 | 59.9565 | 18.8 | 88.1317 | 74.7409 | 59.99 | 72.2
88.1217 | 74.8737 | 59.97 | 72.2 | 88.1286 | 58.9529 | 60.03 | 54.4 | 88.1443 | 39.211 | 59.95 | 36.6 | 88.1143 | 24.2407 | 59.9566 | 18.8 | 88.14 | 74.7356 | 59.99 | 72.2
88.13 | 74.8712 | 59.97 | 72.2 | 88.137 | 58.9477 | 60.03 | 54.4 | 88.1526 | 39.2022 | 59.95 | 36.6 | 88.1227 | 24.2406 | 59.9567 | 18.8 | 88.1483 | 74.7303 | 59.99 | 72.2
88.1383 | 74.8664 | 59.97 | 72.2 | 88.1453 | 58.9425 | 60.03 | 54.4 | 88.161 | 39.1934 | 59.95 | 36.6 | 88.131 | 24.2405 | 59.9568 | 18.8 | 88.1566 | 74.725 | 59.99 | 72.2
88.1467 | 74.8616 | 59.97 | 72.2 | 88.1536 | 58.9373 | 60.03 | 54.4 | 88.1693 | 39.188 | 59.95 | 36.6 | 88.1394 | 24.2405 | 59.9569 | 18.8 | 88.165 | 74.7197 | 59.99 | 72.2
88.155 | 74.8559 | 59.97 | 72.2 | 88.162 | 58.9321 | 60.03 | 54.4 | 88.1777 | 39.1827 | 59.95 | 36.6 | 88.1477 | 24.2405 | 59.957 | 18.8 | 88.1733 | 74.7164 | 59.99 | 72.2
88.1633 | 74.8501 | 59.97 | 72.2 | 88.1703 | 58.9269 | 60.03 | 54.4 | 88.186 | 39.1771 | 59.95 | 36.6 | 88.1561 | 24.24 | 59.957 | 18.8 | 88.1816 | 74.7132 | 59.99 | 72.2
88.1717 | 74.8456 | 59.97 | 72.2 | 88.1786 | 58.9217 | 60.03 | 54.4 | 88.1943 | 39.1716 | 59.96 | 36.6 | 88.1644 | 24.2395 | 59.9571 | 18.8 | 88.1901 | 74.7107 | 59.99 | 72.2
88.18 | 74.841 | 59.97 | 72.2 | 88.1869 | 58.9165 | 60.03 | 54.4 | 88.2027 | 39.1666 | 59.9599 | 36.6 | 88.1727 | 24.2388 | 59.9572 | 18.8 | 88.1984 | 74.7082 | 59.99 | 72.2
88.1884 | 74.8364 | 59.97 | 72.2 | 88.1953 | 58.9113 | 60.03 | 54.4 | 88.211 | 39.1616 | 59.9598 | 36.6 | 88.1811 | 24.2382 | 59.9573 | 18.8 | 88.2067 | 74.7057 | 59.99 | 72.2
88.1967 | 74.8318 | 59.97 | 72.2 | 88.2036 | 58.9104 | 60.03 | 54.4 | 88.2194 | 39.1525 | 59.9597 | 36.6 | 88.1894 | 24.2375 | 59.9574 | 18.8 | 88.215 | 74.7032 | 59.99 | 72.2
88.205 | 74.8265 | 59.97 | 72.2 | 88.2119 | 58.9096 | 60.03 | 54.4 | 88.2277 | 39.1434 | 59.9597 | 36.6 | 88.1978 | 24.2369 | 59.9575 | 18.8 | 88.2234 | 74.7031 | 59.99 | 72.2
88.2134 | 74.8212 | 59.97 | 72.2 | 88.2202 | 58.9079 | 60.03 | 54.4 | 88.2361 | 39.1398 | 59.9596 | 36.6 | 88.2061 | 24.2363 | 59.9575 | 18.8 | 88.2317 | 74.7029 | 59.99 | 72.2
88.2217 | 74.8189 | 59.97 | 72.2 | 88.2286 | 58.9062 | 60.03 | 54.4 | 88.2444 | 39.1363 | 59.9595 | 36.6 | 88.2144 | 24.2356 | 59.9576 | 18.8 | 88.24 | 74.7027 | 59.99 | 72.2
88.23 | 74.8166 | 59.97 | 72.2 | 88.2369 | 58.9045 | 60.03 | 54.4 | 88.2527 | 39.133 | 59.9594 | 36.6 | 88.2227 | 24.2345 | 59.9577 | 18.8 | 88.2483 | 74.7026 | 59.99 | 72.2
88.2384 | 74.8158 | 59.97 | 72.2 | 88.2452 | 58.9029 | 60.03 | 54.4 | 88.261 | 39.1297 | 59.9593 | 36.6 | 88.2311 | 24.2334 | 59.9578 | 18.8 | 88.2567 | 74.7026 | 59.99 | 72.2
88.2467 | 74.815 | 59.97 | 72.2 | 88.2536 | 58.9012 | 60.03 | 54.4 | 88.2694 | 39.127 | 59.9592 | 36.6 | 88.2394 | 24.2326 | 59.9579 | 18.8 | 88.265 | 74.7025 | 59.99 | 72.2
88.2551 | 74.8145 | 59.97 | 72.2 | 88.2619 | 58.8995 | 60.03 | 54.4 | 88.2777 | 39.1242 | 59.9592 | 36.6 | 88.2478 | 24.2318 | 59.958 | 18.8 | 88.2733 | 74.7023 | 59.99 | 72.2
88.2634 | 74.8139 | 59.97 | 72.2 | 88.2702 | 58.8978 | 60.03 | 54.4 | 88.2861 | 39.121 | 59.9591 | 36.6 | 88.2561 | 24.2307 | 59.958 | 18.8 | 88.2817 | 74.702 | 59.99 | 72.2
88.2717 | 74.8134 | 59.97 | 72.2 | 88.2785 | 58.8961 | 60.03 | 54.4 | 88.2944 | 39.1177 | 59.959 | 36.6 | 88.2644 | 24.2296 | 59.9581 | 18.8 | 88.29 | 74.6984 | 59.99 | 72.2
88.2801 | 74.8128 | 59.97 | 72.2 | 88.2869 | 58.8915 | 60.03 | 54.4 | 88.3028 | 39.1185 | 59.9589 | 36.6 | 88.2728 | 24.2285 | 59.9582 | 18.8 | 88.2983 | 74.6948 | 59.99 | 72.2
88.2884 | 74.8143 | 59.97 | 72.2 | 88.2952 | 58.887 | 60.03 | 54.4 | 88.3111 | 39.1193 | 59.9588 | 36.6 | 88.2811 | 24.2274 | 59.9583 | 18.8 | 88.3066 | 74.6888 | 59.99 | 72.2
88.2967 | 74.8157 | 59.97 | 72.2 | 88.3035 | 58.8834 | 60.03 | 54.4 | 88.3194 | 39.1201 | 59.9587 | 36.6 | 88.2895 | 24.2257 | 59.9584 | 18.8 | 88.3151 | 74.6829 | 59.99 | 72.2
88.3051 | 74.8166 | 59.97 | 72.2 | 88.3119 | 58.8799 | 60.03 | 54.4 | 88.3278 | 39.1209 | 59.9587 | 36.6 | 88.2978 | 24.2239 | 59.9585 | 18.8 | 88.3234 | 74.6752 | 59.99 | 72.2
88.3134 | 74.8174 | 59.97 | 72.2 | 88.3202 | 58.8763 | 60.03 | 54.4 | 88.3361 | 39.1212 | 59.9586 | 36.6 | 88.3062 | 24.222 | 59.9585 | 18.8 | 88.3317 | 74.6676 | 59.99 | 72.2
88.3217 | 74.8181 | 59.97 | 72.2 | 88.3285 | 58.8728 | 60.03 | 54.4 | 88.3445 | 39.1215 | 59.9585 | 36.6 | 88.3145 | 24.2201 | 59.9586 | 18.8 | 88.34 | 74.6599 | 59.99 | 72.2
88.3301 | 74.8189 | 59.97 | 72.2 | 88.3369 | 58.8692 | 60.03 | 54.4 | 88.3528 | 39.1214 | 59.9584 | 36.6 | 88.3228 | 24.2184 | 59.9587 | 18.8 | 88.3484 | 74.6523 | 59.99 | 72.2
88.3384 | 74.82 | 59.97 | 72.2 | 88.3452 | 58.8657 | 60.03 | 54.4 | 88.3611 | 39.1212 | 59.9583 | 36.6 | 88.3311 | 24.2167 | 59.9588 | 18.8 | 88.3567 | 74.6439 | 59.99 | 72.2
88.3467 | 74.821 | 59.97 | 72.2 | 88.3535 | 58.8621 | 60.03 | 54.4 | 88.3695 | 39.1218 | 59.9582 | 36.6 | 88.3395 | 24.2148 | 59.9589 | 18.8 | 88.365 | 74.6354 | 59.99 | 72.2
88.3551 | 74.822 | 59.97 | 72.2 | 88.3618 | 58.8586 | 60.03 | 54.4 | 88.3778 | 39.1225 | 59.9582 | 36.6 | 88.3478 | 24.2128 | 59.959 | 18.8 | 88.3734 | 74.6283 | 59.99 | 72.2
88.3634 | 74.8229 | 59.97 | 72.2 | 88.3702 | 58.8586 | 60.03 | 54.4 | 88.3862 | 39.1231 | 59.9581 | 36.6 | 88.3562 | 24.2105 | 59.959 | 18.8 | 88.3817 | 74.6212 | 59.99 | 72.2
88.3718 | 74.8225 | 59.97 | 72.2 | 88.3785 | 58.8586 | 60.03 | 54.4 | 88.3945 | 39.1238 | 59.958 | 36.6 | 88.3645 | 24.2083 | 59.9591 | 18.8 | 88.39 | 74.6165 | 59.99 | 72.2
88.3801 | 74.8222 | 59.97 | 72.2 | 88.3868 | 58.8575 | 60.03 | 54.4 | 88.4028 | 39.1244 | 59.9579 | 36.6 | 88.3728 | 24.2061 | 59.9592 | 18.8 | 88.3983 | 74.6117 | 59.99 | 72.2
88.3884 | 74.8215 | 59.97 | 72.2 | 88.3952 | 58.8564 | 60.03 | 54.4 | 88.4112 | 39.1251 | 59.9578 | 36.6 | 88.3812 | 24.2038 | 59.9593 | 18.8 | 88.4067 | 74.6102 | 59.99 | 72.2
88.3968 | 74.8208 | 59.97 | 72.2 | 88.4035 | 58.8552 | 60.03 | 54.4 | 88.4195 | 39.1259 | 59.9577 | 36.6 | 88.3895 | 24.2022 | 59.9594 | 18.8 | 88.415 | 74.6087 | 59.99 | 72.2
88.4051 | 74.8207 | 59.97 | 72.2 | 88.4118 | 58.8541 | 60.03 | 54.4 | 88.4279 | 39.1267 | 59.9576 | 36.6 | 88.3979 | 24.2006 | 59.9595 | 18.8 | 88.4233 | 74.6061 | 59.99 | 72.2
88.4134 | 74.8205 | 59.97 | 72.2 | 88.4201 | 58.8524 | 60.03 | 54.4 | 88.4362 | 39.1254 | 59.9576 | 36.6 | 88.4062 | 24.199 | 59.9595 | 18.8 | 88.4318 | 74.6035 | 59.99 | 72.2
88.4218 | 74.8202 | 59.97 | 72.2 | 88.4285 | 58.8507 | 60.03 | 54.4 | 88.4445 | 39.124 | 59.9575 | 36.6 | 88.4145 | 24.1974 | 59.9596 | 18.8 | 88.4401 | 74.6021 | 59.99 | 72.2
88.4301 | 74.8199 | 59.97 | 72.2 | 88.4368 | 58.8489 | 60.03 | 54.4 | 88.4529 | 39.1218 | 59.9574 | 36.6 | 88.4229 | 24.1951 | 59.9597 | 18.8 | 88.4484 | 74.6006 | 59.99 | 72.2
88.4385 | 74.8197 | 59.97 | 72.2 | 88.4451 | 58.8472 | 60.03 | 54.4 | 88.4612 | 39.1196 | 59.9573 | 36.6 | 88.4312 | 24.1927 | 59.9598 | 18.8 | 88.4567 | 74.6016 | 59.99 | 72.2
88.4468 | 74.8196 | 59.97 | 72.2 | 88.4534 | 58.8454 | 60.03 | 54.4 | 88.4695 | 39.1185 | 59.9572 | 36.6 | 88.4395 | 24.1901 | 59.9599 | 18.8 | 88.4651 | 74.6026 | 59.99 | 72.2
88.4551 | 74.8195 | 59.97 | 72.2 | 88.4618 | 58.8437 | 60.03 | 54.4 | 88.4779 | 39.1174 | 59.9571 | 36.6 | 88.4479 | 24.1875 | 59.96 | 18.8 | 88.4734 | 74.6036 | 59.99 | 72.2
88.4635 | 74.8194 | 59.97 | 72.2 | 88.4701 | 58.843 | 60.03 | 54.4 | 88.4862 | 39.1166 | 59.9571 | 36.6 | 88.4562 | 24.1855 | 59.96 | 18.8 | 88.4817 | 74.6047 | 59.99 | 72.2
88.4718 | 74.8192 | 59.97 | 72.2 | 88.4784 | 58.8424 | 60.03 | 54.4 | 88.4946 | 39.1157 | 59.957 | 36.6 | 88.4646 | 24.1835 | 59.9599 | 18.8 | 88.49 | 74.6036 | 59.99 | 72.2
88.4801 | 74.819 | 59.97 | 72.2 | 88.4868 | 58.8417 | 60.03 | 54.4 | 88.5029 | 39.1148 | 59.9569 | 36.6 | 88.4729 | 24.1815 | 59.9598 | 18.8 | 88.4984 | 74.6026 | 59.99 | 72.2
88.4885 | 74.8179 | 59.97 | 72.2 | 88.4951 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.5113 | 39.114 | 59.9568 | 36.6 | 88.4812 | 24.1795 | 59.9597 | 18.8 | 88.5067 | 74.6019 | 59.99 | 72.2
88.4968 | 74.8168 | 59.97 | 72.2 | 88.5034 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.5196 | 39.1153 | 59.9567 | 36.6 | 88.4896 | 24.1761 | 59.9596 | 18.8 | 88.515 | 74.6012 | 59.99 | 72.2
88.5051 | 74.8156 | 59.97 | 72.2 | 88.5117 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.5279 | 39.1166 | 59.9566 | 36.6 | 88.4979 | 24.1726 | 59.9595 | 18.8 | 88.5234 | 74.599 | 59.99 | 72.2
88.5135 | 74.8145 | 59.97 | 72.2 | 88.5201 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.5363 | 39.1179 | 59.9566 | 36.6 | 88.5063 | 24.1715 | 59.9595 | 18.8 | 88.5317 | 74.5967 | 59.99 | 72.2
88.5218 | 74.8137 | 59.97 | 72.2 | 88.5284 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.5446 | 39.1192 | 59.9565 | 36.6 | 88.5146 | 24.1703 | 59.9594 | 18.8 | 88.54 | 74.5955 | 59.99 | 72.2
88.5302 | 74.8129 | 59.97 | 72.2 | 88.5367 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.5529 | 39.1203 | 59.9564 | 36.6 | 88.5229 | 24.1705 | 59.9593 | 18.8 | 88.5483 | 74.5943 | 59.99 | 72.2
88.5385 | 74.8121 | 59.97 | 72.2 | 88.5451 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.5613 | 39.1215 | 59.9563 | 36.6 | 88.5313 | 24.1707 | 59.9592 | 18.8 | 88.5568 | 74.5924 | 59.99 | 72.2
88.5468 | 74.8113 | 59.97 | 72.2 | 88.5534 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.5696 | 39.1151 | 59.9562 | 36.6 | 88.5396 | 24.1709 | 59.9591 | 18.8 | 88.5651 | 74.5905 | 59.99 | 72.2
88.5552 | 74.8118 | 59.97 | 72.2 | 88.5617 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.578 | 39.1087 | 59.9562 | 36.6 | 88.5479 | 24.1711 | 59.959 | 18.8 | 88.5734 | 74.589 | 59.99 | 72.2
88.5635 | 74.8123 | 59.97 | 72.2 | 88.5701 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.5863 | 39.1033 | 59.9561 | 36.6 | 88.5563 | 24.1711 | 59.959 | 18.8 | 88.5817 | 74.5876 | 59.99 | 72.2
88.5718 | 74.8159 | 59.97 | 72.2 | 88.5784 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.5947 | 39.0979 | 59.956 | 36.6 | 88.5646 | 24.171 | 59.9589 | 18.8 | 88.5901 | 74.587 | 59.99 | 72.2
88.5802 | 74.8195 | 59.97 | 72.2 | 88.5867 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.603 | 39.0925 | 59.9559 | 36.6 | 88.573 | 24.1718 | 59.9588 | 18.8 | 88.5984 | 74.5864 | 59.99 | 72.2
88.5885 | 74.8246 | 59.97 | 72.2 | 88.595 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.6113 | 39.0871 | 59.9558 | 36.6 | 88.5813 | 24.1726 | 59.9587 | 18.8 | 88.6067 | 74.5871 | 59.99 | 72.2
88.5968 | 74.8297 | 59.97 | 72.2 | 88.6034 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.6197 | 39.0817 | 59.9557 | 36.6 | 88.5896 | 24.1714 | 59.9586 | 18.8 | 88.6151 | 74.5878 | 59.99 | 72.2
88.6052 | 74.8346 | 59.97 | 72.2 | 88.6117 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.628 | 39.0763 | 59.9557 | 36.6 | 88.598 | 24.1702 | 59.9585 | 18.8 | 88.6234 | 74.5871 | 59.99 | 72.2
88.6135 | 74.8394 | 59.97 | 72.2 | 88.62 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.6364 | 39.0699 | 59.9556 | 36.6 | 88.6063 | 24.1682 | 59.9585 | 18.8 | 88.6317 | 74.5865 | 59.99 | 72.2
88.6219 | 74.8442 | 59.97 | 72.2 | 88.6284 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.6447 | 39.0636 | 59.9555 | 36.6 | 88.6147 | 24.1662 | 59.9584 | 18.8 | 88.64 | 74.5865 | 59.9899 | 72.2
88.6302 | 74.849 | 59.97 | 72.2 | 88.6367 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.653 | 39.0646 | 59.9554 | 36.6 | 88.623 | 24.1641 | 59.9583 | 18.8 | 88.6484 | 74.5865 | 59.9898 | 72.2
88.6385 | 74.8538 | 59.97 | 72.2 | 88.645 | 58.8411 | 60.03 | 54.4 | 88.6614 | 39.0656 | 59.9553 | 36.6 | 88.6313 | 24.1621 | 59.9582 | 18.8 | 88.6567 | 74.5864 | 59.9897 | 72.2
88.6469 | 74.8586 | 59.97 | 72.2 | 88.6533 | 58.8373 | 60.03 | 54.4 | 88.6697 | 39.0656 | 59.9552 | 36.6 | 88.6397 | 24.1598 | 59.9581 | 18.8 | 88.665 | 74.5864 | 59.9896 | 72.2
88.6552 | 74.8568 | 59.97 | 72.2 | 88.6617 | 58.8334 | 60.03 | 54.4 | 88.678 | 39.0656 | 59.9552 | 36.6 | 88.648 | 24.1575 | 59.958 | 18.8 | 88.6735 | 74.5845 | 59.9896 | 72.2
88.6635 | 74.8549 | 59.97 | 72.2 | 88.67 | 58.8296 | 60.03 | 54.4 | 88.6864 | 39.0662 | 59.9551 | 36.6 | 88.6563 | 24.1558 | 59.958 | 18.8 | 88.6818 | 74.5825 | 59.9895 | 72.2
88.6719 | 74.8513 | 59.97 | 72.2 | 88.6783 | 58.8258 | 60.03 | 54.4 | 88.6947 | 39.0668 | 59.955 | 36.6 | 88.6647 | 24.1542 | 59.9579 | 18.8 | 88.6901 | 74.5806 | 59.9894 | 72.2
88.6802 | 74.8478 | 59.97 | 72.2 | 88.6866 | 58.822 | 60.03 | 54.4 | 88.7031 | 39.069 | 59.9549 | 36.6 | 88.673 | 24.1528 | 59.9578 | 18.8 | 88.6984 | 74.5787 | 59.9893 | 72.2
88.6886 | 74.8424 | 59.97 | 72.2 | 88.695 | 58.8181 | 60.03 | 54.4 | 88.7114 | 39.0713 | 59.9548 | 36.6 | 88.6814 | 24.1515 | 59.9577 | 18.8 | 88.7068 | 74.5768 | 59.9892 | 72.2
88.6969 | 74.837 | 59.97 | 72.2 | 88.7033 | 58.8143 | 60.03 | 54.4 | 88.7198 | 39.0702 | 59.9547 | 36.6 | 88.6897 | 24.1495 | 59.9576 | 18.8 | 88.7151 | 74.5749 | 59.9891 | 72.2
88.7052 | 74.8317 | 59.97 | 72.2 | 88.7116 | 58.8105 | 60.03 | 54.4 | 88.7281 | 39.0691 | 59.9547 | 36.6 | 88.698 | 24.1475 | 59.9575 | 18.8 | 88.7234 | 74.5699 | 59.989 | 72.2
88.7136 | 74.8263 | 59.97 | 72.2 | 88.72 | 58.8067 | 60.03 | 54.4 | 88.7364 | 39.068 | 59.9546 | 36.6 | 88.7064 | 24.1452 | 59.9575 | 18.8 | 88.7318 | 74.5649 | 59.989 | 72.2
88.7219 | 74.8199 | 59.97 | 72.2 | 88.7283 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.7448 | 39.0668 | 59.9545 | 36.6 | 88.7147 | 24.143 | 59.9574 | 18.8 | 88.7401 | 74.56 | 59.9889 | 72.2
88.7302 | 74.8136 | 59.97 | 72.2 | 88.7366 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.7531 | 39.0657 | 59.9544 | 36.6 | 88.7231 | 24.1405 | 59.9573 | 18.8 | 88.7484 | 74.555 | 59.9888 | 72.2
88.7386 | 74.8107 | 59.97 | 72.2 | 88.7449 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.7614 | 39.0646 | 59.9543 | 36.6 | 88.7314 | 24.1381 | 59.9572 | 18.8 | 88.7567 | 74.5495 | 59.9887 | 72.2
88.7469 | 74.8079 | 59.97 | 72.2 | 88.7533 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.7698 | 39.0629 | 59.9542 | 36.6 | 88.7397 | 24.1292 | 59.9571 | 18.8 | 88.7651 | 74.544 | 59.9886 | 72.2
88.7552 | 74.8057 | 59.97 | 72.2 | 88.7616 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.7781 | 39.0612 | 59.9541 | 36.6 | 88.748 | 24.1202 | 59.957 | 18.8 | 88.7734 | 74.5371 | 59.9885 | 72.2
88.7636 | 74.8035 | 59.97 | 72.2 | 88.7699 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.7865 | 39.058 | 59.9541 | 36.6 | 88.7564 | 24.1121 | 59.957 | 18.8 | 88.7817 | 74.5302 | 59.9885 | 72.2
88.7719 | 74.8031 | 59.97 | 72.2 | 88.7783 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.7948 | 39.0547 | 59.954 | 36.6 | 88.7647 | 24.1039 | 59.9569 | 18.8 | 88.79 | 74.5227 | 59.9884 | 72.2
88.7803 | 74.8027 | 59.97 | 72.2 | 88.7866 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.8031 | 39.0521 | 59.9539 | 36.6 | 88.7731 | 24.0912 | 59.9568 | 18.8 | 88.7985 | 74.5153 | 59.9883 | 72.2
88.7886 | 74.8024 | 59.97 | 72.2 | 88.7949 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.8115 | 39.0494 | 59.9538 | 36.6 | 88.7814 | 24.0784 | 59.9567 | 18.8 | 88.8068 | 74.5109 | 59.9882 | 72.2
88.7969 | 74.802 | 59.97 | 72.2 | 88.8033 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.8198 | 39.0468 | 59.9537 | 36.6 | 88.7898 | 24.0652 | 59.9566 | 18.8 | 88.8151 | 74.5066 | 59.9881 | 72.2
88.8053 | 74.8027 | 59.97 | 72.2 | 88.8116 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.8282 | 39.0441 | 59.9536 | 36.6 | 88.7981 | 24.052 | 59.9565 | 18.8 | 88.8235 | 74.5022 | 59.988 | 72.2
88.8136 | 74.8033 | 59.97 | 72.2 | 88.8199 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.8365 | 39.0395 | 59.9536 | 36.6 | 88.8064 | 24.0355 | 59.9565 | 18.8 | 88.8318 | 74.4978 | 59.988 | 72.2
88.8219 | 74.8005 | 59.97 | 72.2 | 88.8282 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.8448 | 39.0348 | 59.9535 | 36.6 | 88.8148 | 24.0189 | 59.9564 | 18.8 | 88.8401 | 74.4959 | 59.9879 | 72.2
88.8303 | 74.7976 | 59.97 | 72.2 | 88.8366 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.8532 | 39.0301 | 59.9534 | 36.6 | 88.8231 | 24.009 | 59.9563 | 18.8 | 88.8484 | 74.4939 | 59.9878 | 72.2
88.8386 | 74.7941 | 59.97 | 72.2 | 88.8449 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.8615 | 39.0254 | 59.9533 | 36.6 | 88.8315 | 23.999 | 59.9562 | 18.8 | 88.8568 | 74.4934 | 59.9877 | 72.2
88.8469 | 74.7906 | 59.97 | 72.2 | 88.8532 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.8699 | 39.0206 | 59.9532 | 36.6 | 88.8398 | 23.9885 | 59.9561 | 18.8 | 88.8651 | 74.4929 | 59.9876 | 72.2
88.8553 | 74.7871 | 59.97 | 72.2 | 88.8615 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.8782 | 39.0158 | 59.9531 | 36.6 | 88.8481 | 23.9781 | 59.956 | 18.8 | 88.8734 | 74.4929 | 59.9875 | 72.2
88.8636 | 74.7836 | 59.97 | 72.2 | 88.8699 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.8865 | 39.014 | 59.9531 | 36.6 | 88.8565 | 23.9728 | 59.956 | 18.8 | 88.8818 | 74.4929 | 59.9875 | 72.2
88.872 | 74.7822 | 59.97 | 72.2 | 88.8782 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.8949 | 39.0122 | 59.953 | 36.6 | 88.8648 | 23.9676 | 59.9559 | 18.8 | 88.8901 | 74.4923 | 59.9874 | 72.2
88.8803 | 74.7808 | 59.97 | 72.2 | 88.8865 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.9032 | 39.0117 | 59.9529 | 36.6 | 88.8731 | 23.9632 | 59.9558 | 18.8 | 88.8984 | 74.4917 | 59.9873 | 72.2
88.8886 | 74.7794 | 59.97 | 72.2 | 88.8949 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.9116 | 39.0111 | 59.9528 | 36.6 | 88.8815 | 23.9589 | 59.9557 | 18.8 | 88.9067 | 74.4904 | 59.9872 | 72.2
88.897 | 74.7779 | 59.97 | 72.2 | 88.9032 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.9199 | 39.0126 | 59.9527 | 36.6 | 88.8898 | 23.9584 | 59.9556 | 18.8 | 88.9152 | 74.4891 | 59.9871 | 72.2
88.9053 | 74.78 | 59.97 | 72.2 | 88.9115 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.9283 | 39.0141 | 59.9526 | 36.6 | 88.8982 | 23.958 | 59.9555 | 18.8 | 88.9235 | 74.4877 | 59.987 | 72.2
88.9136 | 74.7821 | 59.97 | 72.2 | 88.9198 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.9366 | 39.0156 | 59.9526 | 36.6 | 88.9065 | 23.957 | 59.9555 | 18.8 | 88.9318 | 74.4864 | 59.987 | 72.2
88.922 | 74.7826 | 59.97 | 72.2 | 88.9282 | 58.8029 | 60.03 | 54.4 | 88.9449 | 39.0171 | 59.9525 | 36.6 | 88.9149 | 23.956 | 59.9554 | 18.8 | 88.9402 | 74.4837 | 59.9869 | 72.2
88.9303 | 74.783 | 59.97 | 72.2 | 88.9365 | 58.8029 | 60.04 | 54.4 | 88.9532 | 39.0186 | 59.9524 | 36.6 | 88.9232 | 23.9554 | 59.9553 | 18.8 | 88.9485 | 74.4811 | 59.9868 | 72.2
88.9386 | 74.7827 | 59.97 | 72.2 | 88.9448 | 58.8029 | 60.0399 | 54.4 | 88.9616 | 39.0201 | 59.9523 | 36.6 | 88.9315 | 23.9549 | 59.9552 | 18.8 | 88.9568 | 74.4784 | 59.9867 | 72.2
88.947 | 74.7825 | 59.97 | 72.2 | 88.9532 | 58.8029 | 60.0398 | 54.4 | 88.9699 | 39.0182 | 59.9522 | 36.6 | 88.9398 | 23.9543 | 59.9551 | 18.8 | 88.9651 | 74.4757 | 59.9866 | 72.2
88.9553 | 74.7801 | 59.97 | 72.2 | 88.9615 | 58.8029 | 60.0397 | 54.4 | 88.9783 | 39.0164 | 59.9521 | 36.6 | 88.9482 | 23.9538 | 59.955 | 18.8 | 88.9735 | 74.4742 | 59.9865 | 72.2
88.9637 | 74.7777 | 59.97 | 72.2 | 88.9698 | 58.8029 | 60.0396 | 54.4 | 88.9866 | 39.0135 | 59.9521 | 36.6 | 88.9565 | 23.9532 | 59.955 | 18.8 | 88.9818 | 74.4726 | 59.9865 | 72.2
88.972 | 74.7753 | 59.97 | 72.2 | 88.9781 | 58.8029 | 60.0396 | 54.4 | 88.995 | 39.0106 | 59.952 | 36.6 | 88.9649 | 23.9527 | 59.9549 | 18.8 | 88.9901 | 74.4717 | 59.9864 | 72.2
88.9803 | 74.773 | 59.97 | 72.2 | 88.9865 | 58.8029 | 60.0395 | 54.4 | 89.0033 | 39.0077 | 59.9519 | 36.6 | 88.9732 | 23.9521 | 59.9548 | 18.8 | 88.9984 | 74.4709 | 59.9863 | 72.2
88.9887 | 74.7714 | 59.97 | 72.2 | 88.9948 | 58.8029 | 60.0394 | 54.4 | 89.0116 | 39.0049 | 59.9518 | 36.6 | 88.9815 | 23.9515 | 59.9547 | 18.8 | 89.0068 | 74.4696 | 59.9862 | 72.2
88.997 | 74.7698 | 59.97 | 72.2 | 89.0031 | 58.8029 | 60.0393 | 54.4 | 89.02 | 39.002 | 59.9517 | 36.6 | 88.9899 | 23.9515 | 59.9546 | 18.8 | 89.0151 | 74.4683 | 59.9861 | 72.2
89.0053 | 74.7702 | 59.97 | 72.2 | 89.0115 | 58.8029 | 60.0392 | 54.4 | 89.0283 | 38.9991 | 59.9516 | 36.6 | 88.9982 | 23.9514 | 59.9545 | 18.8 | 89.0234 | 74.4683 | 59.986 | 72.2
89.0137 | 74.7707 | 59.97 | 72.2 | 89.0198 | 58.8029 | 60.0391 | 54.4 | 89.0367 | 38.9963 | 59.9516 | 36.6 | 89.0066 | 23.951 | 59.9545 | 18.8 | 89.0319 | 74.4683 | 59.986 | 72.2
89.022 | 74.7705 | 59.97 | 72.2 | 89.0281 | 58.8029 | 60.0391 | 54.4 | 89.045 | 38.9934 | 59.9515 | 36.6 | 89.0149 | 23.9505 | 59.9544 | 18.8 | 89.0402 | 74.4683 | 59.9859 | 72.2
89.0303 | 74.7702 | 59.97 | 72.2 | 89.0365 | 58.8029 | 60.039 | 54.4 | 89.0533 | 38.9939 | 59.9514 | 36.6 | 89.0233 | 23.95 | 59.9543 | 18.8 | 89.0485 | 74.4682 | 59.9858 | 72.2
89.0387 | 74.77 | 59.97 | 72.2 | 89.0448 | 58.8029 | 60.0389 | 54.4 | 89.0617 | 38.9944 | 59.9513 | 36.6 | 89.0316 | 23.9496 | 59.9542 | 18.8 | 89.0568 | 74.4677 | 59.9857 | 72.2
89.047 | 74.7698 | 59.97 | 72.2 | 89.0531 | 58.8029 | 60.0388 | 54.4 | 89.07 | 38.9948 | 59.9512 | 36.6 | 89.0399 | 23.9491 | 59.9541 | 18.8 | 89.0652 | 74.4672 | 59.9856 | 72.2
89.0554 | 74.7681 | 59.97 | 72.2 | 89.0614 | 58.8029 | 60.0387 | 54.4 | 89.0784 | 38.9951 | 59.9511 | 36.6 | 89.0483 | 23.9487 | 59.954 | 18.8 | 89.0735 | 74.4657 | 59.9855 | 72.2
89.0637 | 74.7664 | 59.97 | 72.2 | 89.0698 | 58.8029 | 60.0386 | 54.4 | 89.0867 | 38.9939 | 59.9511 | 36.6 | 89.0566 | 23.9482 | 59.954 | 18.8 | 89.0818 | 74.4641 | 59.9855 | 72.2
89.072 | 74.7639 | 59.97 | 72.2 | 89.0781 | 58.8029 | 60.0386 | 54.4 | 89.095 | 38.9928 | 59.951 | 36.6 | 89.0649 | 23.9478 | 59.9539 | 18.8 | 89.0902 | 74.463 | 59.9854 | 72.2
89.0804 | 74.7614 | 59.97 | 72.2 | 89.0864 | 58.8029 | 60.0385 | 54.4 | 89.1034 | 38.9897 | 59.9509 | 36.6 | 89.0733 | 23.9474 | 59.9538 | 18.8 | 89.0985 | 74.4619 | 59.9853 | 72.2
89.0887 | 74.7565 | 59.97 | 72.2 | 89.0947 | 58.8029 | 60.0384 | 54.4 | 89.1117 | 38.9865 | 59.9508 | 36.6 | 89.0816 | 23.947 | 59.9537 | 18.8 | 89.1068 | 74.4617 | 59.9852 | 72.2
89.097 | 74.7517 | 59.97 | 72.2 | 89.1031 | 58.8029 | 60.0383 | 54.4 | 89.1201 | 38.9835 | 59.9507 | 36.6 | 89.09 | 23.947 | 59.9536 | 18.8 | 89.1151 | 74.4614 | 59.9851 | 72.2
89.1054 | 74.7467 | 59.97 | 72.2 | 89.1114 | 58.8029 | 60.0382 | 54.4 | 89.1284 | 38.9806 | 59.9506 | 36.6 | 89.0983 | 23.947 | 59.9535 | 18.8 | 89.1235 | 74.4612 | 59.985 | 72.2
89.1137 | 74.7417 | 59.97 | 72.2 | 89.1197 | 58.8029 | 60.0381 | 54.4 | 89.1367 | 38.9773 | 59.9506 | 36.6 | 89.1066 | 23.947 | 59.9535 | 18.8 | 89.1318 | 74.4609 | 59.985 | 72.2
89.122 | 74.7332 | 59.97 | 72.2 | 89.1281 | 58.8029 | 60.0381 | 54.4 | 89.1451 | 38.974 | 59.9505 | 36.6 | 89.115 | 23.947 | 59.9534 | 18.8 | 89.1401 | 74.4604 | 59.9849 | 72.2
89.1304 | 74.7248 | 59.97 | 72.2 | 89.1364 | 58.8029 | 60.038 | 54.4 | 89.1534 | 38.9707 | 59.9504 | 36.6 | 89.1233 | 23.947 | 59.9533 | 18.8 | 89.1486 | 74.4599 | 59.9848 | 72.2
89.1387 | 74.7178 | 59.97 | 72.2 | 89.1447 | 58.8029 | 60.0379 | 54.4 | 89.1617 | 38.9674 | 59.9503 | 36.6 | 89.1317 | 23.947 | 59.9532 | 18.8 | 89.1569 | 74.4605 | 59.9847 | 72.2
89.1471 | 74.7109 | 59.97 | 72.2 | 89.153 | 58.8029 | 60.0378 | 54.4 | 89.1701 | 38.9656 | 59.9502 | 36.6 | 89.14 | 23.9471 | 59.9531 | 18.8 | 89.1652 | 74.461 | 59.9846 | 72.2
89.1554 | 74.7009 | 59.97 | 72.2 | 89.1614 | 58.8029 | 60.0377 | 54.4 | 89.1784 | 38.9637 | 59.9501 | 36.6 | 89.1483 | 23.9472 | 59.953 | 18.8 | 89.1735 | 74.4615 | 59.9845 | 72.2
89.1637 | 74.691 | 59.97 | 72.2 | 89.1697 | 58.8035 | 60.0376 | 54.4 | 89.1868 | 38.9639 | 59.9501 | 36.6 | 89.1567 | 23.9473 | 59.953 | 18.8 | 89.1819 | 74.4621 | 59.9845 | 72.2
89.1721 | 74.684 | 59.97 | 72.2 | 89.178 | 58.8041 | 60.0376 | 54.4 | 89.1951 | 38.9641 | 59.96 | 36.6 | 89.165 | 23.9475 | 59.9529 | 18.8 | 89.1902 | 74.4624 | 59.9844 | 72.2
89.1804 | 74.677 | 59.97 | 72.2 | 89.1864 | 58.8048 | 60.0375 | 54.4 | 89.2034 | 38.9641 | 59.9599 | 36.6 | 89.1733 | 23.9476 | 59.9528 | 18.8 | 89.1985 | 74.4627 | 59.9843 | 72.2
89.1887 | 74.6716 | 59.97 | 72.2 | 89.1947 | 58.8054 | 60.0374 | 54.4 | 89.2118 | 38.9641 | 59.9598 | 36.6 | 89.1817 | 23.9477 | 59.9527 | 18.8 | 89.2068 | 74.4626 | 59.9842 | 72.2
89.1971 | 74.6662 | 59.97 | 72.2 | 89.203 | 58.8061 | 60.0373 | 54.4 | 89.2201 | 38.9641 | 59.9597 | 36.6 | 89.19 | 23.9479 | 59.9526 | 18.8 | 89.2152 | 74.4625 | 59.9841 | 72.2
89.2054 | 74.6652 | 59.97 | 72.2 | 89.2113 | 58.8067 | 60.0372 | 54.4 | 89.2285 | 38.9641 | 59.9596 | 36.6 | 89.1984 | 23.948 | 59.9525 | 18.8 | 89.2235 | 74.4626 | 59.984 | 72.2
89.2138 | 74.6643 | 59.97 | 72.2 | 89.2197 | 58.8073 | 60.0371 | 54.4 | 89.2368 | 38.9632 | 59.9596 | 36.6 | 89.2067 | 23.9481 | 59.9525 | 18.8 | 89.2318 | 74.4628 | 59.984 | 72.2
89.2221 | 74.6633 | 59.97 | 72.2 | 89.228 | 58.8079 | 60.0371 | 54.4 | 89.2451 | 38.9622 | 59.9595 | 36.6 | 89.2151 | 23.9483 | 59.9524 | 18.8 | 89.2402 | 74.463 | 59.9839 | 72.2
89.2304 | 74.6624 | 59.97 | 72.2 | 89.2363 | 58.8086 | 60.037 | 54.4 | 89.2535 | 38.9613 | 59.9594 | 36.6 | 89.2234 | 23.9483 | 59.9523 | 18.8 | 89.2485 | 74.4632 | 59.9838 | 72.2
89.2388 | 74.6644 | 59.97 | 72.2 | 89.2447 | 58.8092 | 60.0369 | 54.4 | 89.2618 | 38.9603 | 59.9593 | 36.6 | 89.2317 | 23.9483 | 59.9522 | 18.8 | 89.2568 | 74.4634 | 59.9837 | 72.2
89.2471 | 74.6665 | 59.97 | 72.2 | 89.253 | 58.8092 | 60.0368 | 54.4 | 89.2701 | 38.9594 | 59.9592 | 36.6 | 89.2401 | 23.9483 | 59.9521 | 18.8 | 89.2651 | 74.4636 | 59.9836 | 72.2
89.2554 | 74.6675 | 59.97 | 72.2 | 89.2613 | 58.8092 | 60.0367 | 54.4 | 89.2785 | 38.9584 | 59.9591 | 36.6 | 89.2484 | 23.9483 | 59.952 | 18.8 | 89.2736 | 74.461 | 59.9835 | 72.2
89.2638 | 74.6685 | 59.97 | 72.2 | 89.2696 | 58.8092 | 60.0366 | 54.4 | 89.2868 | 38.9575 | 59.9591 | 36.6 | 89.2567 | 23.9483 | 59.952 | 18.8 | 89.2819 | 74.4584 | 59.9835 | 72.2
89.2721 | 74.6687 | 59.97 | 72.2 | 89.278 | 58.8092 | 60.0366 | 54.4 | 89.2952 | 38.9566 | 59.959 | 36.6 | 89.2651 | 23.9483 | 59.9519 | 18.8 | 89.2902 | 74.4551 | 59.9834 | 72.2
89.2804 | 74.6689 | 59.97 | 72.2 | 89.2863 | 58.8092 | 60.0365 | 54.4 | 89.3035 | 38.9553 | 59.9589 | 36.6 | 89.2734 | 23.9483 | 59.9518 | 18.8 | 89.2986 | 74.4518 | 59.9833 | 72.2
89.2888 | 74.668 | 59.97 | 72.2 | 89.2946 | 58.8092 | 60.0364 | 54.4 | 89.3118 | 38.9541 | 59.9588 | 36.6 | 89.2818 | 23.9483 | 59.9517 | 18.8 | 89.3069 | 74.4483 | 59.9832 | 72.2
89.2971 | 74.6672 | 59.97 | 72.2 | 89.3029 | 58.8082 | 60.0363 | 54.4 | 89.3202 | 38.9527 | 59.9587 | 36.6 | 89.2901 | 23.9483 | 59.9516 | 18.8 | 89.3152 | 74.4447 | 59.9831 | 72.2
89.3055 | 74.6664 | 59.97 | 72.2 | 89.3113 | 58.8072 | 60.0362 | 54.4 | 89.3285 | 38.9513 | 59.9586 | 36.6 | 89.2984 | 23.9483 | 59.9515 | 18.8 | 89.3235 | 74.4412 | 59.983 | 72.2
89.3138 | 74.6656 | 59.97 | 72.2 | 89.3196 | 58.805 | 60.0361 | 54.4 | 89.3369 | 38.9499 | 59.9586 | 36.6 | 89.3068 | 23.9483 | 59.9515 | 18.8 | 89.3319 | 74.4376 | 59.983 | 72.2
89.3221 | 74.664 | 59.97 | 72.2 | 89.3279 | 58.8028 | 60.0361 | 54.4 | 89.3452 | 38.9486 | 59.9585 | 36.6 | 89.3151 | 23.9483 | 59.9514 | 18.8 | 89.3402 | 74.4342 | 59.9829 | 72.2
89.3305 | 74.6623 | 59.97 | 72.2 | 89.3363 | 58.8006 | 60.036 | 54.4 | 89.3535 | 38.9473 | 59.9584 | 36.6 | 89.3235 | 23.9483 | 59.9513 | 18.8 | 89.3485 | 74.4307 | 59.9828 | 72.2
89.3388 | 74.6602 | 59.97 | 72.2 | 89.3446 | 58.7984 | 60.0359 | 54.4 | 89.3619 | 38.9461 | 59.9583 | 36.6 | 89.3318 | 23.9483 | 59.9512 | 18.8 | 89.3569 | 74.4296 | 59.9827 | 72.2
89.3471 | 74.6581 | 59.97 | 72.2 | 89.3529 | 58.7952 | 60.0358 | 54.4 | 89.3702 | 38.9445 | 59.9582 | 36.6 | 89.3401 | 23.9483 | 59.9511 | 18.8 | 89.3652 | 74.4284 | 59.9826 | 72.2
89.3555 | 74.6568 | 59.97 | 72.2 | 89.3613 | 58.7921 | 60.0357 | 54.4 | 89.3785 | 38.943 | 59.9581 | 36.6 | 89.3485 | 23.9483 | 59.951 | 18.8 | 89.3735 | 74.4283 | 59.9825 | 72.2
89.3638 | 74.6555 | 59.97 | 72.2 | 89.3696 | 58.7866 | 60.0356 | 54.4 | 89.3869 | 38.9403 | 59.9581 | 36.6 | 89.3568 | 23.9483 | 59.951 | 18.8 | 89.3818 | 74.4282 | 59.9825 | 72.2
89.3721 | 74.6541 | 59.97 | 72.2 | 89.3779 | 58.7811 | 60.0356 | 54.4 | 89.3952 | 38.9377 | 59.958 | 36.6 | 89.3651 | 23.9483 | 59.9509 | 18.8 | 89.3903 | 74.4284 | 59.9824 | 72.2
89.3805 | 74.6527 | 59.97 | 72.2 | 89.3862 | 58.7766 | 60.0355 | 54.4 | 89.4036 | 38.9361 | 59.9579 | 36.6 | 89.3735 | 23.9483 | 59.9508 | 18.8 | 89.3986 | 74.4285 | 59.9823 | 72.2
89.3888 | 74.6513 | 59.97 | 72.2 | 89.3946 | 58.7721 | 60.0354 | 54.4 | 89.4119 | 38.9346 | 59.9578 | 36.6 | 89.3818 | 23.9483 | 59.9507 | 18.8 | 89.4069 | 74.4283 | 59.9822 | 72.2
89.3972 | 74.6499 | 59.97 | 72.2 | 89.4029 | 58.7693 | 60.0353 | 54.4 | 89.4202 | 38.933 | 59.9577 | 36.6 | 89.3902 | 23.9483 | 59.9506 | 18.8 | 89.4152 | 74.4282 | 59.9821 | 72.2
89.4055 | 74.6492 | 59.97 | 72.2 | 89.4112 | 58.7666 | 60.0352 | 54.4 | 89.4286 | 38.9314 | 59.9576 | 36.6 | 89.3985 | 23.9483 | 59.9505 | 18.8 | 89.4236 | 74.4279 | 59.982 | 72.2
89.4138 | 74.6486 | 59.97 | 72.2 | 89.4195 | 58.763 | 60.0351 | 54.4 | 89.4369 | 38.9295 | 59.9576 | 36.6 | 89.4068 | 23.9483 | 59.9505 | 18.8 | 89.4319 | 74.4276 | 59.982 | 72.2
89.4222 | 74.6484 | 59.97 | 72.2 | 89.4279 | 58.7595 | 60.0351 | 54.4 | 89.4453 | 38.9276 | 59.9575 | 36.6 | 89.4152 | 23.9483 | 59.9504 | 18.8 | 89.4402 | 74.4269 | 59.9819 | 72.2
89.4305 | 74.6483 | 59.97 | 72.2 | 89.4362 | 58.7569 | 60.035 | 54.4 | 89.4536 | 38.9254 | 59.9574 | 36.6 | 89.4235 | 23.9483 | 59.9503 | 18.8 | 89.4486 | 74.4262 | 59.9818 | 72.2
89.4388 | 74.6481 | 59.97 | 72.2 | 89.4445 | 58.7544 | 60.0349 | 54.4 | 89.4619 | 38.9232 | 59.9573 | 36.6 | 89.4319 | 23.9483 | 59.9502 | 18.8 | 89.4569 | 74.4254 | 59.9817 | 72.2
89.4472 | 74.648 | 59.97 | 72.2 | 89.4529 | 58.7541 | 60.0348 | 54.4 | 89.4703 | 38.9218 | 59.9572 | 36.6 | 89.4402 | 23.9483 | 59.9501 | 18.8 | 89.4652 | 74.4246 | 59.9816 | 72.2
89.4555 | 74.6472 | 59.97 | 72.2 | 89.4612 | 58.7539 | 60.0347 | 54.4 | 89.4786 | 38.9205 | 59.9571 | 36.6 | 89.4485 | 23.9483 | 59.95 | 18.8 | 89.4735 | 74.4237 | 59.9815 | 72.2
89.4639 | 74.6464 | 59.97 | 72.2 | 89.4695 | 58.753 | 60.0346 | 54.4 | 89.4869 | 38.9188 | 59.9571 | 36.6 | 89.4569 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.4819 | 74.4229 | 59.9815 | 72.2
89.4722 | 74.6435 | 59.97 | 72.2 | 89.4778 | 58.7522 | 60.0346 | 54.4 | 89.4953 | 38.9172 | 59.957 | 36.6 | 89.4652 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.4902 | 74.4203 | 59.9814 | 72.2
89.4805 | 74.6406 | 59.97 | 72.2 | 89.4862 | 58.7509 | 60.0345 | 54.4 | 89.5036 | 38.9156 | 59.9569 | 36.6 | 89.4735 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.4985 | 74.4177 | 59.9813 | 72.2
89.4889 | 74.6359 | 59.97 | 72.2 | 89.4945 | 58.7495 | 60.0344 | 54.4 | 89.512 | 38.914 | 59.9568 | 36.6 | 89.4819 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.507 | 74.4154 | 59.9812 | 72.2
89.4972 | 74.6312 | 59.97 | 72.2 | 89.5028 | 58.7489 | 60.0343 | 54.4 | 89.5203 | 38.9126 | 59.9567 | 36.6 | 89.4902 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.5153 | 74.4131 | 59.9811 | 72.2
89.5055 | 74.6255 | 59.97 | 72.2 | 89.5112 | 58.7484 | 60.0342 | 54.4 | 89.5286 | 38.9112 | 59.9566 | 36.6 | 89.4986 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.5236 | 74.4109 | 59.981 | 72.2
89.5139 | 74.6198 | 59.97 | 72.2 | 89.5195 | 58.7478 | 60.0341 | 54.4 | 89.537 | 38.9081 | 59.9566 | 36.6 | 89.5069 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.5319 | 74.4087 | 59.981 | 72.2
89.5222 | 74.614 | 59.97 | 72.2 | 89.5278 | 58.7472 | 60.0341 | 54.4 | 89.5453 | 38.9051 | 59.9565 | 36.6 | 89.5153 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.5403 | 74.4066 | 59.9809 | 72.2
89.5305 | 74.6083 | 59.97 | 72.2 | 89.5361 | 58.7468 | 60.034 | 54.4 | 89.5536 | 38.9007 | 59.9564 | 36.6 | 89.5236 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.5486 | 74.4045 | 59.9808 | 72.2
89.5389 | 74.6014 | 59.97 | 72.2 | 89.5445 | 58.7464 | 60.0339 | 54.4 | 89.562 | 38.8964 | 59.9563 | 36.6 | 89.5319 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.5569 | 74.4024 | 59.9807 | 72.2
89.5472 | 74.5945 | 59.97 | 72.2 | 89.5528 | 58.7442 | 60.0338 | 54.4 | 89.5703 | 38.8923 | 59.9562 | 36.6 | 89.5403 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.5652 | 74.4003 | 59.9806 | 72.2
89.5555 | 74.5897 | 59.97 | 72.2 | 89.5611 | 58.742 | 60.0337 | 54.4 | 89.5787 | 38.8883 | 59.9561 | 36.6 | 89.5486 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.5736 | 74.4003 | 59.9805 | 72.2
89.5639 | 74.5849 | 59.97 | 72.2 | 89.5694 | 58.7366 | 60.0336 | 54.4 | 89.587 | 38.8842 | 59.9561 | 36.6 | 89.5569 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.5819 | 74.4002 | 59.9805 | 72.2
89.5722 | 74.5809 | 59.97 | 72.2 | 89.5778 | 58.7311 | 60.0336 | 54.4 | 89.5953 | 38.8801 | 59.956 | 36.6 | 89.5653 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.5902 | 74.4003 | 59.9804 | 72.2
89.5806 | 74.5769 | 59.97 | 72.2 | 89.5861 | 58.7247 | 60.0335 | 54.4 | 89.6037 | 38.8749 | 59.9559 | 36.6 | 89.5736 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.5986 | 74.4004 | 59.9803 | 72.2
89.5889 | 74.574 | 59.97 | 72.2 | 89.5944 | 58.7183 | 60.0334 | 54.4 | 89.612 | 38.8696 | 59.9558 | 36.6 | 89.582 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.6069 | 74.3974 | 59.9802 | 72.2
89.5972 | 74.5711 | 59.97 | 72.2 | 89.6028 | 58.7084 | 60.0333 | 54.4 | 89.6204 | 38.8654 | 59.9557 | 36.6 | 89.5903 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.6152 | 74.3944 | 59.9801 | 72.2
89.6056 | 74.5687 | 59.97 | 72.2 | 89.6111 | 58.6984 | 60.0332 | 54.4 | 89.6287 | 38.8611 | 59.9556 | 36.6 | 89.5986 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.6235 | 74.3914 | 59.98 | 72.2
89.6139 | 74.5662 | 59.97 | 72.2 | 89.6194 | 58.6873 | 60.0331 | 54.4 | 89.637 | 38.8587 | 59.9556 | 36.6 | 89.607 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.632 | 74.3883 | 59.98 | 72.2
89.6222 | 74.5645 | 59.97 | 72.2 | 89.6277 | 58.6761 | 60.0331 | 54.4 | 89.6454 | 38.8563 | 59.9555 | 36.6 | 89.6153 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.6403 | 74.3856 | 59.9801 | 72.2
89.6306 | 74.5628 | 59.97 | 72.2 | 89.6361 | 58.6673 | 60.033 | 54.4 | 89.6537 | 38.8538 | 59.9554 | 36.6 | 89.6237 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.6486 | 74.3828 | 59.9802 | 72.2
89.6389 | 74.5579 | 59.97 | 72.2 | 89.6444 | 58.6584 | 60.0329 | 54.4 | 89.662 | 38.8514 | 59.9553 | 36.6 | 89.632 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.657 | 74.38 | 59.9803 | 72.2
89.6473 | 74.5529 | 59.97 | 72.2 | 89.6527 | 58.6529 | 60.0328 | 54.4 | 89.6704 | 38.849 | 59.9552 | 36.6 | 89.6403 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.6653 | 74.3773 | 59.9804 | 72.2
89.6556 | 74.5489 | 59.97 | 72.2 | 89.661 | 58.6474 | 60.0327 | 54.4 | 89.6787 | 38.8466 | 59.9551 | 36.6 | 89.6487 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.6736 | 74.374 | 59.9805 | 72.2
89.6639 | 74.5449 | 59.97 | 72.2 | 89.6694 | 58.6419 | 60.0326 | 54.4 | 89.687 | 38.8442 | 59.9551 | 36.6 | 89.657 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.6819 | 74.3708 | 59.9805 | 72.2
89.6723 | 74.5381 | 59.97 | 72.2 | 89.6777 | 58.6364 | 60.0326 | 54.4 | 89.6954 | 38.8419 | 59.955 | 36.6 | 89.6653 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.6903 | 74.3714 | 59.9806 | 72.2
89.6806 | 74.5314 | 59.97 | 72.2 | 89.686 | 58.6345 | 60.0325 | 54.4 | 89.7037 | 38.84 | 59.9549 | 36.6 | 89.6737 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.6986 | 74.372 | 59.9807 | 72.2
89.6889 | 74.5241 | 59.97 | 72.2 | 89.6944 | 58.6325 | 60.0324 | 54.4 | 89.7121 | 38.8382 | 59.9548 | 36.6 | 89.682 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.7069 | 74.3727 | 59.9808 | 72.2
89.6973 | 74.5169 | 59.97 | 72.2 | 89.7027 | 58.6317 | 60.0323 | 54.4 | 89.7204 | 38.8364 | 59.9547 | 36.6 | 89.6904 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.7153 | 74.3733 | 59.9809 | 72.2
89.7056 | 74.5108 | 59.97 | 72.2 | 89.711 | 58.6308 | 60.0322 | 54.4 | 89.7288 | 38.8345 | 59.9546 | 36.6 | 89.6987 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.7236 | 74.3736 | 59.981 | 72.2
89.7139 | 74.5048 | 59.97 | 72.2 | 89.7193 | 58.6297 | 60.0321 | 54.4 | 89.7371 | 38.8327 | 59.9546 | 36.6 | 89.707 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.7319 | 74.374 | 59.981 | 72.2
89.7223 | 74.502 | 59.97 | 72.2 | 89.7277 | 58.6286 | 60.0321 | 54.4 | 89.7454 | 38.8309 | 59.9545 | 36.6 | 89.7154 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 89.7402 | 74.3743 | 59.9811 | 72.2
89.7306 | 74.4993 | 59.97 | 72.2 | 89.736 | 58.6275 | 60.032 | 54.4 | 89.7538 | 38.8288 | 59.9544 | 36.6 | 89.7237 | 23.9498 | 59.96 | 18.8 | 89.7487 | 74.3747 | 59.9812 | 72.2
89.739 | 74.4965 | 59.97 | 72.2 | 89.7443 | 58.6264 | 60.0319 | 54.4 | 89.7621 | 38.8268 | 59.9543 | 36.6 | 89.7321 | 23.9513 | 59.96 | 18.8 | 89.757 | 74.3707 | 59.9813 | 72.2
89.7473 | 74.4937 | 59.97 | 72.2 | 89.7527 | 58.6253 | 60.0318 | 54.4 | 89.7704 | 38.8249 | 59.9542 | 36.6 | 89.7404 | 23.9535 | 59.96 | 18.8 | 89.7653 | 74.3668 | 59.9814 | 72.2
89.7556 | 74.4941 | 59.97 | 72.2 | 89.761 | 58.6241 | 60.0317 | 54.4 | 89.7788 | 38.8231 | 59.9541 | 36.6 | 89.7487 | 23.9556 | 59.96 | 18.8 | 89.7736 | 74.3624 | 59.9815 | 72.2
89.764 | 74.4945 | 59.97 | 72.2 | 89.7693 | 58.6229 | 60.0316 | 54.4 | 89.7871 | 38.8229 | 59.9541 | 36.6 | 89.7571 | 23.9577 | 59.96 | 18.8 | 89.782 | 74.3581 | 59.9815 | 72.2
89.7723 | 74.4943 | 59.97 | 72.2 | 89.7776 | 58.6217 | 60.0316 | 54.4 | 89.7954 | 38.8228 | 59.954 | 36.6 | 89.7654 | 23.9598 | 59.96 | 18.8 | 89.7903 | 74.3538 | 59.9816 | 72.2
89.7806 | 74.4941 | 59.97 | 72.2 | 89.786 | 58.6205 | 60.0315 | 54.4 | 89.8038 | 38.8218 | 59.9539 | 36.6 | 89.7737 | 23.962 | 59.96 | 18.8 | 89.7986 | 74.3495 | 59.9817 | 72.2
89.789 | 74.4951 | 59.97 | 72.2 | 89.7943 | 58.6194 | 60.0314 | 54.4 | 89.8121 | 38.8208 | 59.9538 | 36.6 | 89.7821 | 23.9641 | 59.96 | 18.8 | 89.807 | 74.3452 | 59.9818 | 72.2
89.7973 | 74.496 | 59.97 | 72.2 | 89.8026 | 58.6186 | 60.0313 | 54.4 | 89.8205 | 38.819 | 59.9537 | 36.6 | 89.7904 | 23.9662 | 59.96 | 18.8 | 89.8153 | 74.3409 | 59.9819 | 72.2
89.8056 | 74.4965 | 59.97 | 72.2 | 89.8109 | 58.6179 | 60.0312 | 54.4 | 89.8288 | 38.8172 | 59.9536 | 36.6 | 89.7988 | 23.9683 | 59.96 | 18.8 | 89.8236 | 74.3366 | 59.982 | 72.2
89.814 | 74.4971 | 59.97 | 72.2 | 89.8193 | 58.6172 | 60.0311 | 54.4 | 89.8372 | 38.8145 | 59.9536 | 36.6 | 89.8071 | 23.9689 | 59.96 | 18.8 | 89.8319 | 74.3323 | 59.982 | 72.2
89.8223 | 74.4976 | 59.97 | 72.2 | 89.8276 | 58.6165 | 60.0311 | 54.4 | 89.8455 | 38.8118 | 59.9535 | 36.6 | 89.8155 | 23.9695 | 59.96 | 18.8 | 89.8403 | 74.3323 | 59.9821 | 72.2
89.8307 | 74.4981 | 59.97 | 72.2 | 89.8359 | 58.6168 | 60.031 | 54.4 | 89.8538 | 38.8097 | 59.9534 | 36.6 | 89.8238 | 23.9695 | 59.96 | 18.8 | 89.8486 | 74.3323 | 59.9822 | 72.2
89.839 | 74.4976 | 59.97 | 72.2 | 89.8443 | 58.6171 | 60.0309 | 54.4 | 89.8622 | 38.8076 | 59.9533 | 36.6 | 89.8321 | 23.9695 | 59.96 | 18.8 | 89.8569 | 74.3323 | 59.9823 | 72.2
89.8473 | 74.4971 | 59.97 | 72.2 | 89.8526 | 58.6174 | 60.0308 | 54.4 | 89.8705 | 38.8045 | 59.9532 | 36.6 | 89.8405 | 23.9695 | 59.96 | 18.8 | 89.8654 | 74.3323 | 59.9824 | 72.2
89.8557 | 74.496 | 59.97 | 72.2 | 89.8609 | 58.6177 | 60.0307 | 54.4 | 89.8788 | 38.8015 | 59.9531 | 36.6 | 89.8488 | 23.9695 | 59.96 | 18.8 | 89.8737 | 74.3323 | 59.9825 | 72.2
89.864 | 74.4949 | 59.97 | 72.2 | 89.8692 | 58.6184 | 60.0306 | 54.4 | 89.8872 | 38.7984 | 59.9531 | 36.6 | 89.8571 | 23.9695 | 59.96 | 18.8 | 89.882 | 74.3323 | 59.9825 | 72.2
89.8723 | 74.4936 | 59.97 | 72.2 | 89.8776 | 58.6191 | 60.0306 | 54.4 | 89.8955 | 38.7953 | 59.953 | 36.6 | 89.8655 | 23.9695 | 59.96 | 18.8 | 89.8903 | 74.3323 | 59.9826 | 72.2
89.8807 | 74.4923 | 59.97 | 72.2 | 89.8859 | 58.6197 | 60.0305 | 54.4 | 89.9038 | 38.795 | 59.9529 | 36.6 | 89.8738 | 23.9694 | 59.96 | 18.8 | 89.8987 | 74.3323 | 59.9827 | 72.2
89.889 | 74.4918 | 59.97 | 72.2 | 89.8942 | 58.6203 | 60.0304 | 54.4 | 89.9122 | 38.7948 | 59.9528 | 36.6 | 89.8822 | 23.9694 | 59.96 | 18.8 | 89.907 | 74.3323 | 59.9828 | 72.2
89.8974 | 74.4913 | 59.97 | 72.2 | 89.9026 | 58.6198 | 60.0303 | 54.4 | 89.9205 | 38.7943 | 59.9527 | 36.6 | 89.8905 | 23.969 | 59.96 | 18.8 | 89.9153 | 74.3323 | 59.9829 | 72.2
89.9057 | 74.492 | 59.97 | 72.2 | 89.9109 | 58.6193 | 60.0302 | 54.4 | 89.9289 | 38.7937 | 59.9526 | 36.6 | 89.8988 | 23.9687 | 59.96 | 18.8 | 89.9237 | 74.3323 | 59.983 | 72.2
89.914 | 74.4926 | 59.97 | 72.2 | 89.9192 | 58.6188 | 60.0301 | 54.4 | 89.9372 | 38.7934 | 59.9526 | 36.6 | 89.9072 | 23.9683 | 59.96 | 18.8 | 89.932 | 74.3323 | 59.983 | 72.2
89.9224 | 74.493 | 59.97 | 72.2 | 89.9275 | 58.6182 | 60.0301 | 54.4 | 89.9455 | 38.7932 | 59.9525 | 36.6 | 89.9155 | 23.968 | 59.96 | 18.8 | 89.9403 | 74.3323 | 59.9831 | 72.2
89.9307 | 74.4934 | 59.97 | 72.2 | 89.9359 | 58.616 | 60.03 | 54.4 | 89.9539 | 38.7927 | 59.9524 | 36.6 | 89.9239 | 23.9676 | 59.96 | 18.8 | 89.9486 | 74.3323 | 59.9832 | 72.2
89.939 | 74.495 | 59.97 | 72.2 | 89.9442 | 58.6138 | 60.0301 | 54.4 | 89.9622 | 38.7922 | 59.9523 | 36.6 | 89.9322 | 23.9672 | 59.96 | 18.8 | 89.957 | 74.3323 | 59.9833 | 72.2
89.9474 | 74.4966 | 59.97 | 72.2 | 89.9525 | 58.6112 | 60.0302 | 54.4 | 89.9706 | 38.7919 | 59.9522 | 36.6 | 89.9405 | 23.9669 | 59.96 | 18.8 | 89.9653 | 74.3323 | 59.9834 | 72.2
89.9557 | 74.4973 | 59.97 | 72.2 | 89.9608 | 58.6086 | 60.0303 | 54.4 | 89.9789 | 38.7917 | 59.9521 | 36.6 | 89.9489 | 23.9665 | 59.96 | 18.8 | 89.9736 | 74.3323 | 59.9835 | 72.2
89.964 | 74.498 | 59.97 | 72.2 | 89.9692 | 58.6058 | 60.0303 | 54.4 | 89.9872 | 38.7923 | 59.9521 | 36.6 | 89.9572 | 23.9662 | 59.96 | 18.8 | 89.9819 | 74.3323 | 59.9835 | 72.2
89.9724 | 74.4979 | 59.97 | 72.2 | 89.9775 | 58.603 | 60.0304 | 54.4 | 89.9956 | 38.793 | 59.952 | 36.6 | 89.9655 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 89.9904 | 74.3323 | 59.9836 | 72.2
89.9807 | 74.4978 | 59.97 | 72.2 | 89.9858 | 58.6007 | 60.0305 | 54.4 | 90.0039 | 38.7944 | 59.9519 | 36.6 | 89.9739 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 89.9987 | 74.3323 | 59.9837 | 72.2
89.9891 | 74.4973 | 59.97 | 72.2 | 89.9942 | 58.5985 | 60.0306 | 54.4 | 90.0122 | 38.7958 | 59.9518 | 36.6 | 89.9822 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 90.007 | 74.3331 | 59.9838 | 72.2
89.9974 | 74.4969 | 59.97 | 72.2 | 90.0025 | 58.5963 | 60.0307 | 54.4 | 90.0206 | 38.7972 | 59.9517 | 36.6 | 89.9906 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 90.0154 | 74.334 | 59.9839 | 72.2
90.0057 | 74.4973 | 59.97 | 72.2 | 90.0108 | 58.5941 | 60.0308 | 54.4 | 90.0289 | 38.7986 | 59.9516 | 36.6 | 89.9989 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 90.0237 | 74.3349 | 59.984 | 72.2
90.0141 | 74.4977 | 59.97 | 72.2 | 90.0191 | 58.5936 | 60.0308 | 54.4 | 90.0373 | 38.7998 | 59.9516 | 36.6 | 90.0072 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 90.032 | 74.3358 | 59.984 | 72.2
90.0224 | 74.4991 | 59.97 | 72.2 | 90.0275 | 58.5931 | 60.0309 | 54.4 | 90.0456 | 38.8009 | 59.9515 | 36.6 | 90.0156 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 90.0403 | 74.3366 | 59.9841 | 72.2
90.0307 | 74.5005 | 59.97 | 72.2 | 90.0358 | 58.5926 | 60.031 | 54.4 | 90.0539 | 38.8013 | 59.9514 | 36.6 | 90.0239 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 90.0487 | 74.3375 | 59.9842 | 72.2
90.0391 | 74.4997 | 59.97 | 72.2 | 90.0441 | 58.5921 | 60.0311 | 54.4 | 90.0623 | 38.8016 | 59.9513 | 36.6 | 90.0323 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 90.057 | 74.3384 | 59.9843 | 72.2
90.0474 | 74.499 | 59.97 | 72.2 | 90.0525 | 58.5916 | 60.0312 | 54.4 | 90.0706 | 38.7989 | 59.9512 | 36.6 | 90.0406 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 90.0653 | 74.3393 | 59.9844 | 72.2
90.0557 | 74.4944 | 59.97 | 72.2 | 90.0608 | 58.5912 | 60.0313 | 54.4 | 90.0789 | 38.7962 | 59.9511 | 36.6 | 90.0489 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 90.0737 | 74.3402 | 59.9845 | 72.2
90.0641 | 74.4898 | 59.97 | 72.2 | 90.0691 | 58.5887 | 60.0313 | 54.4 | 90.0873 | 38.7942 | 59.9511 | 36.6 | 90.0573 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 90.082 | 74.341 | 59.9845 | 72.2
90.0724 | 74.4844 | 59.97 | 72.2 | 90.0774 | 58.5862 | 60.0314 | 54.4 | 90.0956 | 38.7921 | 59.951 | 36.6 | 90.0656 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 90.0903 | 74.341 | 59.9846 | 72.2
90.0808 | 74.4791 | 59.97 | 72.2 | 90.0858 | 58.5822 | 60.0315 | 54.4 | 90.104 | 38.7898 | 59.9509 | 36.6 | 90.0739 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 90.0986 | 74.341 | 59.9847 | 72.2
90.0891 | 74.4722 | 59.97 | 72.2 | 90.0941 | 58.5782 | 60.0316 | 54.4 | 90.1123 | 38.7876 | 59.9508 | 36.6 | 90.0823 | 23.9659 | 59.96 | 18.8 | 90.1071 | 74.341 | 59.9848 | 72.2
90.0974 | 74.4654 | 59.97 | 72.2 | 90.1024 | 58.5742 | 60.0317 | 54.4 | 90.1206 | 38.7849 | 59.9507 | 36.6 | 90.0906 | 23.9649 | 59.96 | 18.8 | 90.1154 | 74.341 | 59.9849 | 72.2
90.1058 | 74.4564 | 59.97 | 72.2 | 90.1107 | 58.5702 | 60.0318 | 54.4 | 90.129 | 38.7822 | 59.9506 | 36.6 | 90.0989 | 23.964 | 59.96 | 18.8 | 90.1237 | 74.341 | 59.985 | 72.2
90.1141 | 74.4474 | 59.97 | 72.2 | 90.1191 | 58.5662 | 60.0318 | 54.4 | 90.1373 | 38.781 | 59.9506 | 36.6 | 90.1073 | 23.9623 | 59.96 | 18.8 | 90.132 | 74.341 | 59.985 | 72.2
90.1224 | 74.4402 | 59.97 | 72.2 | 90.1274 | 58.5622 | 60.0319 | 54.4 | 90.1457 | 38.7797 | 59.9505 | 36.6 | 90.1156 | 23.9606 | 59.96 | 18.8 | 90.1404 | 74.341 | 59.9851 | 72.2
90.1308 | 74.4331 | 59.97 | 72.2 | 90.1357 | 58.5574 | 60.032 | 54.4 | 90.154 | 38.778 | 59.9504 | 36.6 | 90.124 | 23.959 | 59.96 | 18.8 | 90.1487 | 74.341 | 59.9852 | 72.2
90.1391 | 74.4287 | 59.97 | 72.2 | 90.1441 | 58.5526 | 60.0321 | 54.4 | 90.1623 | 38.7762 | 59.9503 | 36.6 | 90.1323 | 23.9573 | 59.96 | 18.8 | 90.157 | 74.341 | 59.9853 | 72.2
90.1474 | 74.4242 | 59.97 | 72.2 | 90.1524 | 58.5505 | 60.0322 | 54.4 | 90.1707 | 38.7723 | 59.9502 | 36.6 | 90.1406 | 23.9551 | 59.96 | 18.8 | 90.1654 | 74.341 | 59.9854 | 72.2
90.1558 | 74.4204 | 59.97 | 72.2 | 90.1607 | 58.5483 | 60.0323 | 54.4 | 90.179 | 38.7684 | 59.9501 | 36.6 | 90.149 | 23.9528 | 59.96 | 18.8 | 90.1737 | 74.341 | 59.9855 | 72.2
90.1641 | 74.4166 | 59.97 | 72.2 | 90.169 | 58.547 | 60.0323 | 54.4 | 90.1873 | 38.7645 | 59.9501 | 36.6 | 90.1573 | 23.9505 | 59.96 | 18.8 | 90.182 | 74.341 | 59.9855 | 72.2
90.1725 | 74.4142 | 59.97 | 72.2 | 90.1774 | 58.5457 | 60.0324 | 54.4 | 90.1957 | 38.7605 | 59.95 | 36.6 | 90.1656 | 23.9483 | 59.96 | 18.8 | 90.1903 | 74.3394 | 59.9856 | 72.2
90.1808 | 74.4118 | 59.97 | 72.2 | 90.1857 | 58.5444 | 60.0325 | 54.4 | 90.204 | 38.7575 | 59.9501 | 36.6 | 90.174 | 23.9463 | 59.96 | 18.8 | 90.1987 | 74.3379 | 59.9857 | 72.2
90.1891 | 74.4096 | 59.97 | 72.2 | 90.194 | 58.5431 | 60.0326 | 54.4 | 90.2124 | 38.7544 | 59.9502 | 36.6 | 90.1823 | 23.9443 | 59.96 | 18.8 | 90.207 | 74.3363 | 59.9858 | 72.2
90.1975 | 74.4074 | 59.97 | 72.2 | 90.2023 | 58.541 | 60.0327 | 54.4 | 90.2207 | 38.7512 | 59.9503 | 36.6 | 90.1907 | 23.9416 | 59.96 | 18.8 | 90.2153 | 74.3347 | 59.9859 | 72.2
90.2058 | 74.4079 | 59.97 | 72.2 | 90.2107 | 58.5388 | 60.0328 | 54.4 | 90.229 | 38.7479 | 59.9504 | 36.6 | 90.199 | 23.9389 | 59.96 | 18.8 | 90.2236 | 74.3242 | 59.986 | 72.2
90.2141 | 74.4085 | 59.97 | 72.2 | 90.219 | 58.5351 | 60.0328 | 54.4 | 90.2374 | 38.7452 | 59.9504 | 36.6 | 90.2073 | 23.9297 | 59.96 | 18.8 | 90.2321 | 74.3137 | 59.986 | 72.2
90.2225 | 74.4117 | 59.97 | 72.2 | 90.2273 | 58.5315 | 60.0329 | 54.4 | 90.2457 | 38.7425 | 59.9505 | 36.6 | 90.2157 | 23.9204 | 59.96 | 18.8 | 90.2404 | 74.2997 | 59.9861 | 72.2
90.2308 | 74.4149 | 59.97 | 72.2 | 90.2357 | 58.5278 | 60.033 | 54.4 | 90.2541 | 38.742 | 59.9506 | 36.6 | 90.224 | 23.9002 | 59.96 | 18.8 | 90.2487 | 74.2858 | 59.9862 | 72.2
90.2392 | 74.4197 | 59.97 | 72.2 | 90.244 | 58.5241 | 60.0331 | 54.4 | 90.2624 | 38.7414 | 59.9507 | 36.6 | 90.2324 | 23.88 | 59.96 | 18.8 | 90.2571 | 74.2718 | 59.9863 | 72.2
90.2475 | 74.4245 | 59.97 | 72.2 | 90.2523 | 58.5209 | 60.0332 | 54.4 | 90.2707 | 38.7409 | 59.9508 | 36.6 | 90.2407 | 23.8585 | 59.96 | 18.8 | 90.2654 | 74.2578 | 59.9864 | 72.2
90.2558 | 74.4298 | 59.97 | 72.2 | 90.2607 | 58.5177 | 60.0333 | 54.4 | 90.2791 | 38.7405 | 59.9509 | 36.6 | 90.249 | 23.837 | 59.96 | 18.8 | 90.2737 | 74.2446 | 59.9865 | 72.2
90.2642 | 74.4352 | 59.97 | 72.2 | 90.269 | 58.5145 | 60.0333 | 54.4 | 90.2874 | 38.7393 | 59.9509 | 36.6 | 90.2574 | 23.8162 | 59.96 | 18.8 | 90.282 | 74.2314 | 59.9865 | 72.2
90.2725 | 74.4415 | 59.97 | 72.2 | 90.2773 | 58.5114 | 60.0334 | 54.4 | 90.2957 | 38.7382 | 59.951 | 36.6 | 90.2657 | 23.7954 | 59.96 | 18.8 | 90.2904 | 74.2182 | 59.9866 | 72.2
90.2808 | 74.4478 | 59.97 | 72.2 | 90.2856 | 58.5091 | 60.0335 | 54.4 | 90.3041 | 38.7366 | 59.9511 | 36.6 | 90.274 | 23.776 | 59.96 | 18.8 | 90.2987 | 74.205 | 59.9867 | 72.2
90.2892 | 74.4597 | 59.97 | 72.2 | 90.294 | 58.5068 | 60.0336 | 54.4 | 90.3124 | 38.7351 | 59.9512 | 36.6 | 90.2824 | 23.7566 | 59.96 | 18.8 | 90.307 | 74.2006 | 59.9868 | 72.2
90.2975 | 74.4717 | 59.97 | 72.2 | 90.3023 | 58.5061 | 60.0337 | 54.4 | 90.3208 | 38.7333 | 59.9513 | 36.6 | 90.2907 | 23.7438 | 59.96 | 18.8 | 90.3153 | 74.1963 | 59.9869 | 72.2
90.3058 | 74.4805 | 59.97 | 72.2 | 90.3106 | 58.5054 | 60.0338 | 54.4 | 90.3291 | 38.7315 | 59.9514 | 36.6 | 90.299 | 23.7309 | 59.96 | 18.8 | 90.3237 | 74.1955 | 59.987 | 72.2
90.3142 | 74.4892 | 59.97 | 72.2 | 90.3189 | 58.5065 | 60.0338 | 54.4 | 90.3374 | 38.7296 | 59.9514 | 36.6 | 90.3074 | 23.7297 | 59.96 | 18.8 | 90.332 | 74.1947 | 59.987 | 72.2
90.3225 | 74.4999 | 59.97 | 72.2 | 90.3273 | 58.5077 | 60.0339 | 54.4 | 90.3458 | 38.7276 | 59.9515 | 36.6 | 90.3157 | 23.7284 | 59.96 | 18.8 | 90.3403 | 74.1938 | 59.9871 | 72.2
90.3308 | 74.5106 | 59.97 | 72.2 | 90.3356 | 58.5088 | 60.034 | 54.4 | 90.3541 | 38.7236 | 59.9516 | 36.6 | 90.3241 | 23.7284 | 59.96 | 18.8 | 90.3488 | 74.193 | 59.9872 | 72.2
90.3392 | 74.5207 | 59.97 | 72.2 | 90.3439 | 58.5099 | 60.0341 | 54.4 | 90.3625 | 38.7195 | 59.9517 | 36.6 | 90.3324 | 23.7284 | 59.96 | 18.8 | 90.3571 | 74.193 | 59.9873 | 72.2
90.3475 | 74.5308 | 59.97 | 72.2 | 90.3522 | 58.5111 | 60.0342 | 54.4 | 90.3708 | 38.7154 | 59.9518 | 36.6 | 90.3407 | 23.7284 | 59.96 | 18.8 | 90.3654 | 74.193 | 59.9874 | 72.2
90.3559 | 74.5452 | 59.97 | 72.2 | 90.3606 | 58.5122 | 60.0343 | 54.4 | 90.3791 | 38.7113 | 59.9519 | 36.6 | 90.3491 | 23.7284 | 59.96 | 18.8 | 90.3737 | 74.193 | 59.9875 | 72.2
90.3642 | 74.5597 | 59.97 | 72.2 | 90.3689 | 58.5133 | 60.0343 | 54.4 | 90.3875 | 38.7077 | 59.9519 | 36.6 | 90.3574 | 23.7284 | 59.96 | 18.8 | 90.3821 | 74.193 | 59.9875 | 72.2
90.3725 | 74.5666 | 59.97 | 72.2 | 90.3772 | 58.5144 | 60.0344 | 54.4 | 90.3958 | 38.704 | 59.952 | 36.6 | 90.3658 | 23.7284 | 59.96 | 18.8 | 90.3904 | 74.193 | 59.9876 | 72.2
90.3809 | 74.5734 | 59.97 | 72.2 | 90.3856 | 58.5162 | 60.0345 | 54.4 | 90.4041 | 38.6993 | 59.9521 | 36.6 | 90.3741 | 23.7284 | 59.96 | 18.8 | 90.3987 | 74.193 | 59.9877 | 72.2
90.3892 | 74.582 | 59.97 | 72.2 | 90.3939 | 58.518 | 60.0346 | 54.4 | 90.4125 | 38.6946 | 59.9522 | 36.6 | 90.3824 | 23.7284 | 59.96 | 18.8 | 90.407 | 74.193 | 59.9878 | 72.2
90.3975 | 74.5906 | 59.97 | 72.2 | 90.4022 | 58.518 | 60.0347 | 54.4 | 90.4208 | 38.6894 | 59.9523 | 36.6 | 90.3908 | 23.7282 | 59.96 | 18.8 | 90.4154 | 74.193 | 59.9879 | 72.2
90.4059 | 74.5944 | 59.97 | 72.2 | 90.4106 | 58.518 | 60.0348 | 54.4 | 90.4292 | 38.6841 | 59.9524 | 36.6 | 90.3991 | 23.7281 | 59.96 | 18.8 | 90.4237 | 74.193 | 59.988 | 72.2
90.4142 | 74.5982 | 59.97 | 72.2 | 90.4189 | 58.5157 | 60.0348 | 54.4 | 90.4375 | 38.6811 | 59.9524 | 36.6 | 90.4074 | 23.7279 | 59.96 | 18.8 | 90.432 | 74.193 | 59.988 | 72.2
90.4226 | 74.6021 | 59.97 | 72.2 | 90.4272 | 58.5135 | 60.0349 | 54.4 | 90.4458 | 38.6781 | 59.9525 | 36.6 | 90.4158 | 23.7278 | 59.96 | 18.8 | 90.4404 | 74.193 | 59.9881 | 72.2
90.4309 | 74.6061 | 59.97 | 72.2 | 90.4355 | 58.5113 | 60.035 | 54.4 | 90.4542 | 38.6759 | 59.9526 | 36.6 | 90.4241 | 23.7276 | 59.96 | 18.8 | 90.4487 | 74.193 | 59.9882 | 72.2
90.4392 | 74.6066 | 59.97 | 72.2 | 90.4439 | 58.5091 | 60.0351 | 54.4 | 90.4625 | 38.6736 | 59.9527 | 36.6 | 90.4325 | 23.7275 | 59.96 | 18.8 | 90.457 | 74.193 | 59.9883 | 72.2
90.4476 | 74.6072 | 59.97 | 72.2 | 90.4522 | 58.5088 | 60.0352 | 54.4 | 90.4709 | 38.6708 | 59.9528 | 36.6 | 90.4408 | 23.7273 | 59.96 | 18.8 | 90.4653 | 74.193 | 59.9884 | 72.2
90.4559 | 74.6071 | 59.97 | 72.2 | 90.4605 | 58.5086 | 60.0353 | 54.4 | 90.4792 | 38.668 | 59.9529 | 36.6 | 90.4492 | 23.7272 | 59.96 | 18.8 | 90.4738 | 74.1892 | 59.9885 | 72.2
90.4642 | 74.6071 | 59.97 | 72.2 | 90.4688 | 58.5101 | 60.0353 | 54.4 | 90.4875 | 38.6666 | 59.9529 | 36.6 | 90.4575 | 23.727 | 59.96 | 18.8 | 90.4821 | 74.1855 | 59.9885 | 72.2
90.4726 | 74.6075 | 59.97 | 72.2 | 90.4772 | 58.5117 | 60.0354 | 54.4 | 90.4959 | 38.6652 | 59.953 | 36.6 | 90.4658 | 23.7269 | 59.96 | 18.8 | 90.4904 | 74.1817 | 59.9886 | 72.2
90.4809 | 74.6079 | 59.97 | 72.2 | 90.4855 | 58.5132 | 60.0355 | 54.4 | 90.5042 | 38.6645 | 59.9531 | 36.6 | 90.4742 | 23.7269 | 59.96 | 18.8 | 90.4987 | 74.1779 | 59.9887 | 72.2
90.4892 | 74.6089 | 59.97 | 72.2 | 90.4938 | 58.5147 | 60.0356 | 54.4 | 90.5125 | 38.6638 | 59.9532 | 36.6 | 90.4825 | 23.7269 | 59.96 | 18.8 | 90.5071 | 74.1717 | 59.9888 | 72.2
90.4976 | 74.6099 | 59.97 | 72.2 | 90.5022 | 58.5185 | 60.0357 | 54.4 | 90.5209 | 38.663 | 59.9533 | 36.6 | 90.4908 | 23.7269 | 59.96 | 18.8 | 90.5154 | 74.1654 | 59.9889 | 72.2
90.5059 | 74.6101 | 59.97 | 72.2 | 90.5105 | 58.5222 | 60.0358 | 54.4 | 90.5292 | 38.6623 | 59.9534 | 36.6 | 90.4992 | 23.7269 | 59.96 | 18.8 | 90.5237 | 74.1592 | 59.989 | 72.2
90.5143 | 74.6103 | 59.97 | 72.2 | 90.5188 | 58.5261 | 60.0358 | 54.4 | 90.5376 | 38.6616 | 59.9534 | 36.6 | 90.5075 | 23.7269 | 59.96 | 18.8 | 90.5321 | 74.1529 | 59.989 | 72.2
90.5226 | 74.6095 | 59.97 | 72.2 | 90.5271 | 58.53 | 60.0359 | 54.4 | 90.5459 | 38.6609 | 59.9535 | 36.6 | 90.5159 | 23.7269 | 59.96 | 18.8 | 90.5404 | 74.1466 | 59.9891 | 72.2
90.5309 | 74.6086 | 59.97 | 72.2 | 90.5355 | 58.5322 | 60.036 | 54.4 | 90.5543 | 38.6608 | 59.9536 | 36.6 | 90.5242 | 23.7274 | 59.96 | 18.8 | 90.5487 | 74.1404 | 59.9892 | 72.2
90.5393 | 74.5984 | 59.97 | 72.2 | 90.5438 | 58.5345 | 60.0361 | 54.4 | 90.5626 | 38.6606 | 59.9537 | 36.6 | 90.5325 | 23.7279 | 59.96 | 18.8 | 90.557 | 74.1379 | 59.9893 | 72.2
90.5476 | 74.5882 | 59.97 | 72.2 | 90.5521 | 58.5338 | 60.0362 | 54.4 | 90.5709 | 38.6606 | 59.9538 | 36.6 | 90.5409 | 23.7284 | 59.96 | 18.8 | 90.5654 | 74.1354 | 59.9894 | 72.2
90.5559 | 74.5774 | 59.97 | 72.2 | 90.5604 | 58.5331 | 60.0363 | 54.4 | 90.5793 | 38.6606 | 59.9539 | 36.6 | 90.5492 | 23.7289 | 59.96 | 18.8 | 90.5737 | 74.1346 | 59.9895 | 72.2
90.5643 | 74.5667 | 59.97 | 72.2 | 90.5688 | 58.5324 | 60.0363 | 54.4 | 90.5876 | 38.6606 | 59.9539 | 36.6 | 90.5576 | 23.7301 | 59.96 | 18.8 | 90.582 | 74.1339 | 59.9895 | 72.2
90.5726 | 74.5559 | 59.97 | 72.2 | 90.5771 | 58.5317 | 60.0364 | 54.4 | 90.5959 | 38.6606 | 59.954 | 36.6 | 90.5659 | 23.7313 | 59.96 | 18.8 | 90.5903 | 74.1385 | 59.9896 | 72.2
90.5809 | 74.5452 | 59.97 | 72.2 | 90.5854 | 58.5297 | 60.0365 | 54.4 | 90.6043 | 38.6606 | 59.9541 | 36.6 | 90.5742 | 23.7325 | 59.96 | 18.8 | 90.5988 | 74.1432 | 59.9897 | 72.2
90.5893 | 74.5245 | 59.97 | 72.2 | 90.5938 | 58.5278 | 60.0366 | 54.4 | 90.6126 | 38.6606 | 59.9542 | 36.6 | 90.5826 | 23.7337 | 59.96 | 18.8 | 90.6071 | 74.1495 | 59.9898 | 72.2
90.5976 | 74.5039 | 59.97 | 72.2 | 90.6021 | 58.5257 | 60.0367 | 54.4 | 90.621 | 38.6606 | 59.9543 | 36.6 | 90.5909 | 23.7349 | 59.96 | 18.8 | 90.6154 | 74.1559 | 59.9899 | 72.2
90.606 | 74.4763 | 59.97 | 72.2 | 90.6104 | 58.5237 | 60.0368 | 54.4 | 90.6293 | 38.6606 | 59.9544 | 36.6 | 90.5992 | 23.7361 | 59.96 | 18.8 | 90.6238 | 74.1623 | 59.99 | 72.2
90.6143 | 74.4487 | 59.97 | 72.2 | 90.6187 | 58.5213 | 60.0368 | 54.4 | 90.6376 | 38.6606 | 59.9544 | 36.6 | 90.6076 | 23.7368 | 59.96 | 18.8 | 90.6321 | 74.1687 | 59.99 | 72.2
90.6226 | 74.4305 | 59.97 | 72.2 | 90.6271 | 58.5188 | 60.0369 | 54.4 | 90.646 | 38.6606 | 59.9545 | 36.6 | 90.6159 | 23.7375 | 59.96 | 18.8 | 90.6404 | 74.1751 | 59.99 | 72.2
90.631 | 74.4123 | 59.97 | 72.2 | 90.6354 | 58.5177 | 60.037 | 54.4 | 90.6543 | 38.6606 | 59.9546 | 36.6 | 90.6243 | 23.7382 | 59.96 | 18.8 | 90.6487 | 74.1815 | 59.99 | 72.2
90.6393 | 74.3946 | 59.97 | 72.2 | 90.6437 | 58.5166 | 60.0371 | 54.4 | 90.6627 | 38.6606 | 59.9547 | 36.6 | 90.6326 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.6571 | 74.1861 | 59.99 | 72.2
90.6476 | 74.3768 | 59.97 | 72.2 | 90.6521 | 58.5149 | 60.0372 | 54.4 | 90.671 | 38.6596 | 59.9548 | 36.6 | 90.6409 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.6654 | 74.1907 | 59.99 | 72.2
90.656 | 74.3577 | 59.97 | 72.2 | 90.6604 | 58.5132 | 60.0373 | 54.4 | 90.6793 | 38.6586 | 59.9549 | 36.6 | 90.6493 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.6737 | 74.1925 | 59.99 | 72.2
90.6643 | 74.3386 | 59.97 | 72.2 | 90.6687 | 58.5105 | 60.0373 | 54.4 | 90.6877 | 38.6562 | 59.9549 | 36.6 | 90.6576 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.682 | 74.1942 | 59.99 | 72.2
90.6727 | 74.3231 | 59.97 | 72.2 | 90.677 | 58.5077 | 60.0374 | 54.4 | 90.696 | 38.6539 | 59.955 | 36.6 | 90.666 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.6904 | 74.1941 | 59.99 | 72.2
90.681 | 74.3077 | 59.97 | 72.2 | 90.6854 | 58.5049 | 60.0375 | 54.4 | 90.7043 | 38.6515 | 59.9551 | 36.6 | 90.6743 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.6987 | 74.1941 | 59.99 | 72.2
90.6893 | 74.295 | 59.97 | 72.2 | 90.6937 | 58.5022 | 60.0376 | 54.4 | 90.7127 | 38.6491 | 59.9552 | 36.6 | 90.6826 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.707 | 74.194 | 59.99 | 72.2
90.6977 | 74.2824 | 59.97 | 72.2 | 90.702 | 58.4994 | 60.0377 | 54.4 | 90.721 | 38.6467 | 59.9553 | 36.6 | 90.6909 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.7155 | 74.1938 | 59.99 | 72.2
90.706 | 74.2704 | 59.97 | 72.2 | 90.7103 | 58.4966 | 60.0378 | 54.4 | 90.7294 | 38.6444 | 59.9554 | 36.6 | 90.6993 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.7238 | 74.1937 | 59.99 | 72.2
90.7143 | 74.2583 | 59.97 | 72.2 | 90.7187 | 58.4945 | 60.0378 | 54.4 | 90.7377 | 38.642 | 59.9554 | 36.6 | 90.7076 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.7321 | 74.1936 | 59.99 | 72.2
90.7227 | 74.2468 | 59.97 | 72.2 | 90.727 | 58.4924 | 60.0379 | 54.4 | 90.746 | 38.6396 | 59.9555 | 36.6 | 90.716 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.7404 | 74.1905 | 59.99 | 72.2
90.731 | 74.2352 | 59.97 | 72.2 | 90.7353 | 58.4911 | 60.038 | 54.4 | 90.7544 | 38.6383 | 59.9556 | 36.6 | 90.7243 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.7488 | 74.1875 | 59.99 | 72.2
90.7393 | 74.2229 | 59.97 | 72.2 | 90.7437 | 58.4897 | 60.0381 | 54.4 | 90.7627 | 38.6369 | 59.9557 | 36.6 | 90.7327 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.7571 | 74.1844 | 59.99 | 72.2
90.7477 | 74.2106 | 59.97 | 72.2 | 90.752 | 58.4871 | 60.0382 | 54.4 | 90.7711 | 38.6369 | 59.9558 | 36.6 | 90.741 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.7654 | 74.1814 | 59.99 | 72.2
90.756 | 74.2036 | 59.97 | 72.2 | 90.7603 | 58.4845 | 60.0383 | 54.4 | 90.7794 | 38.6369 | 59.9559 | 36.6 | 90.7493 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.7737 | 74.1757 | 59.99 | 72.2
90.7644 | 74.1966 | 59.97 | 72.2 | 90.7686 | 58.479 | 60.0383 | 54.4 | 90.7878 | 38.6369 | 59.9559 | 36.6 | 90.7577 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.7821 | 74.1701 | 59.99 | 72.2
90.7727 | 74.192 | 59.97 | 72.2 | 90.777 | 58.4734 | 60.0384 | 54.4 | 90.7961 | 38.6369 | 59.956 | 36.6 | 90.766 | 23.7389 | 59.96 | 18.8 | 90.7904 | 74.1644 | 59.99 | 72.2
90.781 | 74.1873 | 59.97 | 72.2 | 90.7853 | 58.4682 | 60.0385 | 54.4 | 90.8044 | 38.6369 | 59.9561 | 36.6 | 90.7744 | 23.7371 | 59.96 | 18.8 | 90.7987 | 74.1587 | 59.99 | 72.2
90.7894 | 74.1825 | 59.97 | 72.2 | 90.7936 | 58.463 | 60.0386 | 54.4 | 90.8127 | 38.6369 | 59.9562 | 36.6 | 90.7827 | 23.7352 | 59.96 | 18.8 | 90.8071 | 74.153 | 59.99 | 72.2
90.7977 | 74.1776 | 59.97 | 72.2 | 90.802 | 58.457 | 60.0387 | 54.4 | 90.8211 | 38.6369 | 59.9563 | 36.6 | 90.791 | 23.7333 | 59.96 | 18.8 | 90.8154 | 74.1473 | 59.99 | 72.2
90.806 | 74.1723 | 59.97 | 72.2 | 90.8103 | 58.451 | 60.0388 | 54.4 | 90.8294 | 38.6369 | 59.9564 | 36.6 | 90.7993 | 23.7314 | 59.96 | 18.8 | 90.8237 | 74.1446 | 59.99 | 72.2
90.8144 | 74.167 | 59.97 | 72.2 | 90.8186 | 58.4441 | 60.0388 | 54.4 | 90.8378 | 38.6369 | 59.9564 | 36.6 | 90.8077 | 23.7295 | 59.96 | 18.8 | 90.832 | 74.1419 | 59.99 | 72.2
90.8227 | 74.1638 | 59.97 | 72.2 | 90.8269 | 58.4372 | 60.0389 | 54.4 | 90.8461 | 38.6369 | 59.9565 | 36.6 | 90.816 | 23.7277 | 59.96 | 18.8 | 90.8405 | 74.1392 | 59.99 | 72.2
90.831 | 74.1605 | 59.97 | 72.2 | 90.8353 | 58.4332 | 60.039 | 54.4 | 90.8545 | 38.6369 | 59.9566 | 36.6 | 90.8244 | 23.7253 | 59.96 | 18.8 | 90.8488 | 74.1365 | 59.99 | 72.2
90.8394 | 74.1591 | 59.97 | 72.2 | 90.8436 | 58.4291 | 60.0391 | 54.4 | 90.8628 | 38.6369 | 59.9567 | 36.6 | 90.8327 | 23.723 | 59.96 | 18.8 | 90.8571 | 74.1346 | 59.99 | 72.2
90.8477 | 74.1577 | 59.97 | 72.2 | 90.8519 | 58.4274 | 60.0392 | 54.4 | 90.8711 | 38.6369 | 59.9568 | 36.6 | 90.841 | 23.7196 | 59.96 | 18.8 | 90.8655 | 74.1327 | 59.99 | 72.2
90.8561 | 74.1581 | 59.97 | 72.2 | 90.8602 | 58.4257 | 60.0393 | 54.4 | 90.8795 | 38.6369 | 59.9569 | 36.6 | 90.8494 | 23.7161 | 59.96 | 18.8 | 90.8738 | 74.1297 | 59.99 | 72.2
90.8644 | 74.1585 | 59.97 | 72.2 | 90.8686 | 58.4239 | 60.0393 | 54.4 | 90.8878 | 38.6345 | 59.9569 | 36.6 | 90.8577 | 23.7145 | 59.96 | 18.8 | 90.8821 | 74.1267 | 59.99 | 72.2
90.8727 | 74.1585 | 59.97 | 72.2 | 90.8769 | 58.4222 | 60.0394 | 54.4 | 90.8961 | 38.6321 | 59.957 | 36.6 | 90.8661 | 23.7129 | 59.96 | 18.8 | 90.8904 | 74.1233 | 59.99 | 72.2
90.8811 | 74.1585 | 59.97 | 72.2 | 90.8852 | 58.4205 | 60.0395 | 54.4 | 90.9045 | 38.6294 | 59.9571 | 36.6 | 90.8744 | 23.7114 | 59.96 | 18.8 | 90.8988 | 74.12 | 59.99 | 72.2
90.8894 | 74.1585 | 59.97 | 72.2 | 90.8936 | 58.4187 | 60.0396 | 54.4 | 90.9128 | 38.6268 | 59.9572 | 36.6 | 90.8827 | 23.7098 | 59.96 | 18.8 | 90.9071 | 74.1167 | 59.99 | 72.2
90.8978 | 74.1586 | 59.97 | 72.2 | 90.9019 | 58.4177 | 60.0397 | 54.4 | 90.9212 | 38.624 | 59.9573 | 36.6 | 90.8911 | 23.707 | 59.96 | 18.8 | 90.9154 | 74.1134 | 59.99 | 72.2
90.9061 | 74.1586 | 59.97 | 72.2 | 90.9102 | 58.4167 | 60.0398 | 54.4 | 90.9295 | 38.6213 | 59.9574 | 36.6 | 90.8994 | 23.7042 | 59.96 | 18.8 | 90.9237 | 74.1101 | 59.99 | 72.2
90.9144 | 74.1586 | 59.97 | 72.2 | 90.9185 | 58.4164 | 60.0398 | 54.4 | 90.9378 | 38.6185 | 59.9574 | 36.6 | 90.9077 | 23.7009 | 59.96 | 18.8 | 90.9321 | 74.1068 | 59.99 | 72.2
90.9228 | 74.1593 | 59.97 | 72.2 | 90.9269 | 58.4162 | 60.0399 | 54.4 | 90.9462 | 38.6157 | 59.9575 | 36.6 | 90.9161 | 23.6976 | 59.96 | 18.8 | 90.9404 | 74.1053 | 59.99 | 72.2
90.9311 | 74.16 | 59.97 | 72.2 | 90.9352 | 58.4142 | 60.04 | 54.4 | 90.9545 | 38.6129 | 59.9576 | 36.6 | 90.9244 | 23.6954 | 59.96 | 18.8 | 90.9487 | 74.1039 | 59.99 | 72.2
90.9394 | 74.1607 | 59.97 | 72.2 | 90.9435 | 58.4123 | 60.0399 | 54.4 | 90.9629 | 38.6102 | 59.9577 | 36.6 | 90.9327 | 23.6932 | 59.96 | 18.8 | 90.9572 | 74.1036 | 59.99 | 72.2
90.9478 | 74.1614 | 59.97 | 72.2 | 90.9518 | 58.4093 | 60.0398 | 54.4 | 90.9712 | 38.6098 | 59.9578 | 36.6 | 90.9411 | 23.691 | 59.96 | 18.8 | 90.9655 | 74.1034 | 59.99 | 72.2
90.9561 | 74.1621 | 59.97 | 72.2 | 90.9602 | 58.4063 | 60.0397 | 54.4 | 90.9795 | 38.6094 | 59.9579 | 36.6 | 90.9494 | 23.6889 | 59.96 | 18.8 | 90.9738 | 74.1034 | 59.99 | 72.2
90.9644 | 74.1628 | 59.97 | 72.2 | 90.9685 | 58.4034 | 60.0397 | 54.4 | 90.9879 | 38.6093 | 59.9579 | 36.6 | 90.9578 | 23.6843 | 59.96 | 18.8 | 90.9821 | 74.1034 | 59.99 | 72.2
90.9728 | 74.1635 | 59.97 | 72.2 | 90.9768 | 58.4004 | 60.0396 | 54.4 | 90.9962 | 38.6092 | 59.958 | 36.6 | 90.9661 | 23.6798 | 59.96 | 18.8 | 90.9905 | 74.1034 | 59.99 | 72.2
90.9811 | 74.1642 | 59.97 | 72.2 | 90.9852 | 58.3974 | 60.0395 | 54.4 | 91.0045 | 38.6092 | 59.9581 | 36.6 | 90.9745 | 23.6765 | 59.96 | 18.8 | 90.9988 | 74.1034 | 59.99 | 72.2
90.9895 | 74.1636 | 59.97 | 72.2 | 90.9935 | 58.3945 | 60.0394 | 54.4 | 91.0129 | 38.6092 | 59.9582 | 36.6 | 90.9828 | 23.6732 | 59.96 | 18.8 | 91.0071 | 74.1034 | 59.99 | 72.2
90.9978 | 74.163 | 59.97 | 72.2 | 91.0018 | 58.3902 | 60.0393 | 54.4 | 91.0212 | 38.606 | 59.9583 | 36.6 | 90.9911 | 23.6708 | 59.96 | 18.8 | 91.0154 | 74.1035 | 59.99 | 72.2
91.0061 | 74.1609 | 59.97 | 72.2 | 91.0101 | 58.3859 | 60.0392 | 54.4 | 91.0296 | 38.6027 | 59.9584 | 36.6 | 90.9995 | 23.6685 | 59.96 | 18.8 | 91.0238 | 74.1034 | 59.99 | 72.2
91.0145 | 74.1587 | 59.97 | 72.2 | 91.0185 | 58.3839 | 60.0392 | 54.4 | 91.0379 | 38.5995 | 59.9585 | 36.6 | 91.0078 | 23.6655 | 59.96 | 18.8 | 91.0321 | 74.1034 | 59.99 | 72.2
91.0228 | 74.1566 | 59.97 | 72.2 | 91.0268 | 58.3818 | 60.0391 | 54.4 | 91.0462 | 38.5963 | 59.9585 | 36.6 | 91.0161 | 23.6626 | 59.96 | 18.8 | 91.0404 | 74.1034 | 59.99 | 72.2
91.0311 | 74.1544 | 59.97 | 72.2 | 91.0351 | 58.3805 | 60.039 | 54.4 | 91.0546 | 38.593 | 59.9586 | 36.6 | 91.0245 | 23.6596 | 59.96 | 18.8 | 91.0488 | 74.1034 | 59.99 | 72.2
91.0395 | 74.1523 | 59.97 | 72.2 | 91.0435 | 58.3792 | 60.0389 | 54.4 | 91.0629 | 38.5898 | 59.9587 | 36.6 | 91.0328 | 23.6567 | 59.96 | 18.8 | 91.0571 | 74.1026 | 59.99 | 72.2
91.0478 | 74.1501 | 59.97 | 72.2 | 91.0518 | 58.3771 | 60.0388 | 54.4 | 91.0713 | 38.5838 | 59.9588 | 36.6 | 91.0411 | 23.6561 | 59.96 | 18.8 | 91.0654 | 74.1018 | 59.99 | 72.2
91.0562 | 74.1479 | 59.97 | 72.2 | 91.0601 | 58.375 | 60.0387 | 54.4 | 91.0796 | 38.5779 | 59.9589 | 36.6 | 91.0495 | 23.6555 | 59.96 | 18.8 | 91.0737 | 74.0993 | 59.99 | 72.2
91.0645 | 74.1458 | 59.97 | 72.2 | 91.0684 | 58.3706 | 60.0387 | 54.4 | 91.088 | 38.5709 | 59.959 | 36.6 | 91.0578 | 23.6527 | 59.96 | 18.8 | 91.0822 | 74.0968 | 59.99 | 72.2
91.0728 | 74.1449 | 59.97 | 72.2 | 91.0768 | 58.3662 | 60.0386 | 54.4 | 91.0963 | 38.564 | 59.959 | 36.6 | 91.0662 | 23.6499 | 59.96 | 18.8 | 91.0905 | 74.0944 | 59.99 | 72.2
91.0812 | 74.144 | 59.97 | 72.2 | 91.0851 | 58.3617 | 60.0385 | 54.4 | 91.1046 | 38.5603 | 59.9591 | 36.6 | 91.0745 | 23.6471 | 59.96 | 18.8 | 91.0988 | 74.092 | 59.99 | 72.2
91.0895 | 74.144 | 59.97 | 72.2 | 91.0934 | 58.3572 | 60.0384 | 54.4 | 91.1129 | 38.5566 | 59.9592 | 36.6 | 91.0828 | 23.6442 | 59.96 | 18.8 | 91.1071 | 74.0897 | 59.99 | 72.2
91.0978 | 74.144 | 59.97 | 72.2 | 91.1017 | 58.3509 | 60.0383 | 54.4 | 91.1213 | 38.5525 | 59.9593 | 36.6 | 91.0912 | 23.642 | 59.96 | 18.8 | 91.1155 | 74.0873 | 59.99 | 72.2
91.1062 | 74.144 | 59.97 | 72.2 | 91.1101 | 58.3446 | 60.0382 | 54.4 | 91.1296 | 38.5484 | 59.9594 | 36.6 | 91.0995 | 23.6398 | 59.96 | 18.8 | 91.1238 | 74.0849 | 59.99 | 72.2
91.1145 | 74.144 | 59.97 | 72.2 | 91.1184 | 58.3383 | 60.0382 | 54.4 | 91.138 | 38.5444 | 59.9594 | 36.6 | 91.1078 | 23.6373 | 59.96 | 18.8 | 91.1321 | 74.0826 | 59.99 | 72.2
91.1229 | 74.144 | 59.97 | 72.2 | 91.1267 | 58.332 | 60.0381 | 54.4 | 91.1463 | 38.5403 | 59.9595 | 36.6 | 91.1162 | 23.6348 | 59.96 | 18.8 | 91.1405 | 74.0811 | 59.99 | 72.2
91.1312 | 74.144 | 59.97 | 72.2 | 91.1351 | 58.3265 | 60.038 | 54.4 | 91.1547 | 38.5389 | 59.9596 | 36.6 | 91.1245 | 23.6296 | 59.96 | 18.8 | 91.1488 | 74.0796 | 59.99 | 72.2
91.1395 | 74.144 | 59.97 | 72.2 | 91.1434 | 58.3209 | 60.0379 | 54.4 | 91.163 | 38.5376 | 59.9597 | 36.6 | 91.1329 | 23.6245 | 59.96 | 18.8 | 91.1571 | 74.0783 | 59.99 | 72.2
91.1479 | 74.144 | 59.97 | 72.2 | 91.1517 | 58.3169 | 60.0378 | 54.4 | 91.1713 | 38.5372 | 59.9598 | 36.6 | 91.1412 | 23.6217 | 59.96 | 18.8 | 91.1654 | 74.0771 | 59.99 | 72.2
91.1562 | 74.144 | 59.97 | 72.2 | 91.16 | 58.3129 | 60.0377 | 54.4 | 91.1797 | 38.5368 | 59.9599 | 36.6 | 91.1495 | 23.6188 | 59.96 | 18.8 | 91.1738 | 74.0743 | 59.99 | 72.2
91.1645 | 74.144 | 59.97 | 72.2 | 91.1684 | 58.3097 | 60.0377 | 54.4 | 91.188 | 38.5365 | 59.9599 | 36.6 | 91.1579 | 23.6159 | 59.96 | 18.8 | 91.1821 | 74.0714 | 59.99 | 72.2
91.1729 | 74.144 | 59.97 | 72.2 | 91.1767 | 58.3064 | 60.0376 | 54.4 | 91.1964 | 38.5361 | 59.95 | 36.6 | 91.1662 | 23.613 | 59.96 | 18.8 | 91.1904 | 74.0679 | 59.99 | 72.2
91.1812 | 74.144 | 59.97 | 72.2 | 91.185 | 58.3026 | 60.0375 | 54.4 | 91.2047 | 38.5354 | 59.95 | 36.6 | 91.1746 | 23.6097 | 59.96 | 18.8 | 91.1987 | 74.0643 | 59.99 | 72.2
91.1896 | 74.1434 | 59.97 | 72.2 | 91.1934 | 58.2988 | 60.0374 | 54.4 | 91.213 | 38.5346 | 59.95 | 36.6 | 91.1829 | 23.6064 | 59.96 | 18.8 | 91.2072 | 74.0608 | 59.99 | 72.2
91.1979 | 74.1429 | 59.97 | 72.2 | 91.2017 | 58.2949 | 60.0373 | 54.4 | 91.2214 | 38.5339 | 59.95 | 36.6 | 91.1912 | 23.6033 | 59.96 | 18.8 | 91.2155 | 74.0572 | 59.99 | 72.2
91.2062 | 74.1405 | 59.97 | 72.2 | 91.21 | 58.291 | 60.0372 | 54.4 | 91.2297 | 38.5331 | 59.95 | 36.6 | 91.1996 | 23.6002 | 59.96 | 18.8 | 91.2238 | 74.0544 | 59.99 | 72.2
91.2146 | 74.1381 | 59.97 | 72.2 | 91.2183 | 58.2862 | 60.0372 | 54.4 | 91.238 | 38.5324 | 59.95 | 36.6 | 91.2079 | 23.5998 | 59.96 | 18.8 | 91.2322 | 74.0516 | 59.99 | 72.2
91.2229 | 74.1357 | 59.97 | 72.2 | 91.2267 | 58.2814 | 60.0371 | 54.4 | 91.2464 | 38.5317 | 59.95 | 36.6 | 91.2162 | 23.5993 | 59.96 | 18.8 | 91.2405 | 74.0502 | 59.99 | 72.2
91.2312 | 74.1333 | 59.97 | 72.2 | 91.235 | 58.2756 | 60.037 | 54.4 | 91.2547 | 38.5307 | 59.95 | 36.6 | 91.2246 | 23.5988 | 59.96 | 18.8 | 91.2488 | 74.0488 | 59.99 | 72.2
91.2396 | 74.1302 | 59.97 | 72.2 | 91.2433 | 58.2698 | 60.0369 | 54.4 | 91.2631 | 38.5297 | 59.95 | 36.6 | 91.2329 | 23.5984 | 59.96 | 18.8 | 91.2571 | 74.0471 | 59.99 | 72.2
91.2479 | 74.1271 | 59.97 | 72.2 | 91.2516 | 58.2642 | 60.0368 | 54.4 | 91.2714 | 38.5288 | 59.95 | 36.6 | 91.2413 | 23.5979 | 59.96 | 18.8 | 91.2655 | 74.0454 | 59.99 | 72.2
91.2563 | 74.124 | 59.97 | 72.2 | 91.26 | 58.2587 | 60.0367 | 54.4 | 91.2797 | 38.5278 | 59.95 | 36.6 | 91.2496 | 23.5974 | 59.96 | 18.8 | 91.2738 | 74.0444 | 59.99 | 72.2
91.2646 | 74.1209 | 59.97 | 72.2 | 91.2683 | 58.2555 | 60.0367 | 54.4 | 91.2881 | 38.5276 | 59.95 | 36.6 | 91.2579 | 23.5972 | 59.96 | 18.8 | 91.2821 | 74.0433 | 59.99 | 72.2
91.2729 | 74.1184 | 59.97 | 72.2 | 91.2766 | 58.2523 | 60.0366 | 54.4 | 91.2964 | 38.5274 | 59.95 | 36.6 | 91.2663 | 23.5969 | 59.96 | 18.8 | 91.2904 | 74.0423 | 59.99 | 72.2
91.2813 | 74.1158 | 59.97 | 72.2 | 91.285 | 58.2487 | 60.0365 | 54.4 | 91.3047 | 38.5272 | 59.95 | 36.6 | 91.2746 | 23.5967 | 59.96 | 18.8 | 91.2988 | 74.0413 | 59.99 | 72.2
91.2896 | 74.1151 | 59.97 | 72.2 | 91.2933 | 58.2452 | 60.0364 | 54.4 | 91.3131 | 38.527 | 59.95 | 36.6 | 91.283 | 23.5964 | 59.96 | 18.8 | 91.3071 | 74.0387 | 59.99 | 72.2
91.2979 | 74.1144 | 59.97 | 72.2 | 91.3016 | 58.2426 | 60.0363 | 54.4 | 91.3214 | 38.5267 | 59.95 | 36.6 | 91.2913 | 23.5961 | 59.96 | 18.8 | 91.3154 | 74.0361 | 59.99 | 72.2
91.3063 | 74.1137 | 59.97 | 72.2 | 91.3099 | 58.24 | 60.0362 | 54.4 | 91.3298 | 38.5264 | 59.95 | 36.6 | 91.2996 | 23.5959 | 59.96 | 18.8 | 91.3239 | 74.0277 | 59.99 | 72.2
91.3146 | 74.113 | 59.97 | 72.2 | 91.3183 | 58.2401 | 60.0362 | 54.4 | 91.3381 | 38.5263 | 59.95 | 36.6 | 91.308 | 23.5948 | 59.96 | 18.8 | 91.3322 | 74.0192 | 59.99 | 72.2
91.323 | 74.1108 | 59.97 | 72.2 | 91.3266 | 58.2402 | 60.0361 | 54.4 | 91.3464 | 38.5262 | 59.95 | 36.6 | 91.3163 | 23.5936 | 59.96 | 18.8 | 91.3405 | 74.0109 | 59.99 | 72.2
91.3313 | 74.1085 | 59.97 | 72.2 | 91.3349 | 58.2404 | 60.036 | 54.4 | 91.3548 | 38.5229 | 59.95 | 36.6 | 91.3246 | 23.5925 | 59.96 | 18.8 | 91.3488 | 74.0026 | 59.99 | 72.2
91.3396 | 74.1062 | 59.97 | 72.2 | 91.3433 | 58.2406 | 60.0359 | 54.4 | 91.3631 | 38.5195 | 59.95 | 36.6 | 91.333 | 23.5914 | 59.96 | 18.8 | 91.3572 | 73.9943 | 59.99 | 72.2
91.348 | 74.104 | 59.97 | 72.2 | 91.3516 | 58.2407 | 60.0358 | 54.4 | 91.3715 | 38.516 | 59.95 | 36.6 | 91.3413 | 23.5905 | 59.96 | 18.8 | 91.3655 | 73.986 | 59.99 | 72.2
91.3563 | 74.1017 | 59.97 | 72.2 | 91.3599 | 58.2409 | 60.0357 | 54.4 | 91.3798 | 38.5125 | 59.95 | 36.6 | 91.3497 | 23.5896 | 59.96 | 18.8 | 91.3738 | 73.9777 | 59.99 | 72.2
91.3646 | 74.0995 | 59.97 | 72.2 | 91.3682 | 58.2406 | 60.0357 | 54.4 | 91.3882 | 38.509 | 59.95 | 36.6 | 91.358 | 23.5887 | 59.96 | 18.8 | 91.3821 | 73.9694 | 59.99 | 72.2
91.373 | 74.0961 | 59.97 | 72.2 | 91.3766 | 58.2402 | 60.0356 | 54.4 | 91.3965 | 38.5055 | 59.95 | 36.6 | 91.3663 | 23.5879 | 59.96 | 18.8 | 91.3905 | 73.9619 | 59.99 | 72.2
91.3813 | 74.0928 | 59.97 | 72.2 | 91.3849 | 58.2408 | 60.0355 | 54.4 | 91.4048 | 38.5021 | 59.95 | 36.6 | 91.3747 | 23.587 | 59.96 | 18.8 | 91.3988 | 73.9545 | 59.99 | 72.2
91.3896 | 74.088 | 59.97 | 72.2 | 91.3932 | 58.2414 | 60.0354 | 54.4 | 91.4131 | 38.4987 | 59.95 | 36.6 | 91.383 | 23.5861 | 59.96 | 18.8 | 91.4071 | 73.9529 | 59.99 | 72.2
91.398 | 74.0832 | 59.97 | 72.2 | 91.4016 | 58.2403 | 60.0353 | 54.4 | 91.4215 | 38.4949 | 59.95 | 36.6 | 91.3914 | 23.5855 | 59.96 | 18.8 | 91.4155 | 73.9513 | 59.99 | 72.2
91.4063 | 74.0807 | 59.97 | 72.2 | 91.4099 | 58.2393 | 60.0352 | 54.4 | 91.4298 | 38.4911 | 59.95 | 36.6 | 91.3997 | 23.585 | 59.96 | 18.8 | 91.4238 | 73.9513 | 59.99 | 72.2
91.4147 | 74.0781 | 59.97 | 72.2 | 91.4182 | 58.2392 | 60.0352 | 54.4 | 91.4382 | 38.4895 | 59.95 | 36.6 | 91.408 | 23.5837 | 59.96 | 18.8 | 91.4321 | 73.9513 | 59.99 | 72.2
91.423 | 74.0752 | 59.97 | 72.2 | 91.4265 | 58.2391 | 60.0351 | 54.4 | 91.4465 | 38.4879 | 59.95 | 36.6 | 91.4164 | 23.5823 | 59.96 | 18.8 | 91.4404 | 73.9513 | 59.99 | 72.2
91.4313 | 74.0723 | 59.97 | 72.2 | 91.4349 | 58.2398 | 60.035 | 54.4 | 91.4549 | 38.4864 | 59.95 | 36.6 | 91.4247 | 23.5805 | 59.96 | 18.8 | 91.4489 | 73.9513 | 59.99 | 72.2
91.4397 | 74.0694 | 59.97 | 72.2 | 91.4432 | 58.2404 | 60.0349 | 54.4 | 91.4632 | 38.4849 | 59.95 | 36.6 | 91.433 | 23.5787 | 59.96 | 18.8 | 91.4572 | 73.9513 | 59.99 | 72.2
91.448 | 74.0665 | 59.97 | 72.2 | 91.4515 | 58.2429 | 60.0348 | 54.4 | 91.4715 | 38.4827 | 59.95 | 36.6 | 91.4414 | 23.5769 | 59.96 | 18.8 | 91.4655 | 73.9513 | 59.99 | 72.2
91.4564 | 74.0663 | 59.97 | 72.2 | 91.4598 | 58.2454 | 60.0347 | 54.4 | 91.4799 | 38.4806 | 59.95 | 36.6 | 91.4497 | 23.575 | 59.96 | 18.8 | 91.4739 | 73.9513 | 59.99 | 72.2
91.4647 | 74.0661 | 59.97 | 72.2 | 91.4682 | 58.248 | 60.0347 | 54.4 | 91.4882 | 38.4784 | 59.95 | 36.6 | 91.4581 | 23.5732 | 59.96 | 18.8 | 91.4822 | 73.9513 | 59.99 | 72.2
91.473 | 74.0673 | 59.97 | 72.2 | 91.4765 | 58.2506 | 60.0346 | 54.4 | 91.4966 | 38.4763 | 59.95 | 36.6 | 91.4664 | 23.5714 | 59.96 | 18.8 | 91.4905 | 73.9513 | 59.99 | 72.2
91.4814 | 74.0686 | 59.97 | 72.2 | 91.4848 | 58.2541 | 60.0345 | 54.4 | 91.5049 | 38.4744 | 59.95 | 36.6 | 91.4747 | 23.5701 | 59.96 | 18.8 | 91.4988 | 73.9513 | 59.99 | 72.2
91.4897 | 74.0698 | 59.97 | 72.2 | 91.4931 | 58.2576 | 60.0344 | 54.4 | 91.5132 | 38.4726 | 59.95 | 36.6 | 91.4831 | 23.5689 | 59.96 | 18.8 | 91.5072 | 73.9513 | 59.99 | 72.2
91.498 | 74.0711 | 59.97 | 72.2 | 91.5015 | 58.2606 | 60.0343 | 54.4 | 91.5216 | 38.4718 | 59.95 | 36.6 | 91.4914 | 23.5674 | 59.96 | 18.8 | 91.5155 | 73.9513 | 59.99 | 72.2
91.5064 | 74.0727 | 59.97 | 72.2 | 91.5098 | 58.2635 | 60.0342 | 54.4 | 91.5299 | 38.4711 | 59.95 | 36.6 | 91.4998 | 23.5659 | 59.96 | 18.8 | 91.5238 | 73.9527 | 59.99 | 72.2
91.5147 | 74.0743 | 59.97 | 72.2 | 91.5181 | 58.2657 | 60.0342 | 54.4 | 91.5382 | 38.4704 | 59.95 | 36.6 | 91.5081 | 23.5644 | 59.96 | 18.8 | 91.5322 | 73.9541 | 59.99 | 72.2
91.523 | 74.0759 | 59.97 | 72.2 | 91.5265 | 58.268 | 60.0341 | 54.4 | 91.5466 | 38.4697 | 59.95 | 36.6 | 91.5164 | 23.5629 | 59.96 | 18.8 | 91.5405 | 73.9564 | 59.99 | 72.2
91.5314 | 74.0775 | 59.97 | 72.2 | 91.5348 | 58.2674 | 60.034 | 54.4 | 91.5549 | 38.4696 | 59.95 | 36.6 | 91.5247 | 23.5595 | 59.96 | 18.8 | 91.5488 | 73.9587 | 59.99 | 72.2
91.5397 | 74.0778 | 59.97 | 72.2 | 91.5431 | 58.2668 | 60.0339 | 54.4 | 91.5633 | 38.4696 | 59.95 | 36.6 | 91.5331 | 23.556 | 59.96 | 18.8 | 91.5571 | 73.9523 | 59.99 | 72.2
91.5481 | 74.0782 | 59.97 | 72.2 | 91.5515 | 58.2653 | 60.0338 | 54.4 | 91.5716 | 38.4684 | 59.95 | 36.6 | 91.5414 | 23.5505 | 59.96 | 18.8 | 91.5656 | 73.9459 | 59.99 | 72.2
91.5564 | 74.0785 | 59.97 | 72.2 | 91.5598 | 58.2637 | 60.0337 | 54.4 | 91.5799 | 38.4673 | 59.95 | 36.6 | 91.5498 | 23.545 | 59.96 | 18.8 | 91.5739 | 73.9348 | 59.99 | 72.2
91.5647 | 74.0789 | 59.97 | 72.2 | 91.5681 | 58.2621 | 60.0337 | 54.4 | 91.5883 | 38.4662 | 59.95 | 36.6 | 91.5581 | 23.5395 | 59.96 | 18.8 | 91.5822 | 73.9237 | 59.99 | 72.2
91.5731 | 74.0793 | 59.97 | 72.2 | 91.5764 | 58.2605 | 60.0336 | 54.4 | 91.5966 | 38.4651 | 59.95 | 36.6 | 91.5664 | 23.534 | 59.96 | 18.8 | 91.5905 | 73.9126 | 59.99 | 72.2
91.5814 | 74.0796 | 59.97 | 72.2 | 91.5848 | 58.2589 | 60.0335 | 54.4 | 91.6049 | 38.4609 | 59.95 | 36.6 | 91.5748 | 23.5285 | 59.96 | 18.8 | 91.5989 | 73.9014 | 59.99 | 72.2
91.5897 | 74.08 | 59.97 | 72.2 | 91.5931 | 58.2573 | 60.0334 | 54.4 | 91.6133 | 38.4567 | 59.95 | 36.6 | 91.5831 | 23.523 | 59.96 | 18.8 | 91.6072 | 73.8889 | 59.99 | 72.2
91.5981 | 74.0804 | 59.97 | 72.2 | 91.6014 | 58.2557 | 60.0333 | 54.4 | 91.6216 | 38.4525 | 59.95 | 36.6 | 91.5915 | 23.5176 | 59.96 | 18.8 | 91.6155 | 73.8763 | 59.99 | 72.2
91.6064 | 74.0807 | 59.97 | 72.2 | 91.6097 | 58.2541 | 60.0332 | 54.4 | 91.63 | 38.4483 | 59.95 | 36.6 | 91.5998 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 91.6239 | 73.863 | 59.99 | 72.2
91.6148 | 74.081 | 59.97 | 72.2 | 91.6181 | 58.2539 | 60.0332 | 54.4 | 91.6383 | 38.4441 | 59.95 | 36.6 | 91.6082 | 23.5085 | 59.96 | 18.8 | 91.6322 | 73.8496 | 59.99 | 72.2
91.6231 | 74.081 | 59.97 | 72.2 | 91.6264 | 58.2538 | 60.0331 | 54.4 | 91.6466 | 38.4399 | 59.95 | 36.6 | 91.6165 | 23.5049 | 59.96 | 18.8 | 91.6405 | 73.8459 | 59.9901 | 72.2
91.6314 | 74.0809 | 59.97 | 72.2 | 91.6347 | 58.2505 | 60.033 | 54.4 | 91.655 | 38.4343 | 59.95 | 36.6 | 91.6248 | 23.5034 | 59.96 | 18.8 | 91.6488 | 73.8423 | 59.9902 | 72.2
91.6398 | 74.0809 | 59.97 | 72.2 | 91.6431 | 58.2471 | 60.0329 | 54.4 | 91.6633 | 38.4287 | 59.95 | 36.6 | 91.6331 | 23.5019 | 59.96 | 18.8 | 91.6572 | 73.8434 | 59.9903 | 72.2
91.6481 | 74.0809 | 59.97 | 72.2 | 91.6514 | 58.2435 | 60.0328 | 54.4 | 91.6717 | 38.4232 | 59.95 | 36.6 | 91.6415 | 23.5004 | 59.96 | 18.8 | 91.6655 | 73.8445 | 59.9904 | 72.2
91.6564 | 74.0824 | 59.97 | 72.2 | 91.6597 | 58.2399 | 60.0327 | 54.4 | 91.68 | 38.4176 | 59.95 | 36.6 | 91.6498 | 23.4989 | 59.96 | 18.8 | 91.6738 | 73.8456 | 59.9905 | 72.2
91.6648 | 74.0839 | 59.97 | 72.2 | 91.668 | 58.2362 | 60.0327 | 54.4 | 91.6884 | 38.4151 | 59.95 | 36.6 | 91.6582 | 23.4973 | 59.96 | 18.8 | 91.6823 | 73.8468 | 59.9905 | 72.2
91.6731 | 74.0845 | 59.97 | 72.2 | 91.6764 | 58.2326 | 60.0326 | 54.4 | 91.6967 | 38.4126 | 59.95 | 36.6 | 91.6665 | 23.4958 | 59.96 | 18.8 | 91.6906 | 73.8492 | 59.9906 | 72.2
91.6815 | 74.0852 | 59.97 | 72.2 | 91.6847 | 58.2286 | 60.0325 | 54.4 | 91.705 | 38.4096 | 59.95 | 36.6 | 91.6748 | 23.4945 | 59.96 | 18.8 | 91.6989 | 73.8515 | 59.9907 | 72.2
91.6898 | 74.0887 | 59.97 | 72.2 | 91.693 | 58.2246 | 60.0324 | 54.4 | 91.7133 | 38.4066 | 59.95 | 36.6 | 91.6832 | 23.4932 | 59.96 | 18.8 | 91.7072 | 73.8539 | 59.9908 | 72.2
91.6981 | 74.0921 | 59.97 | 72.2 | 91.7014 | 58.2212 | 60.0323 | 54.4 | 91.7217 | 38.4036 | 59.95 | 36.6 | 91.6915 | 23.4888 | 59.96 | 18.8 | 91.7156 | 73.8563 | 59.9909 | 72.2
91.7065 | 74.0956 | 59.97 | 72.2 | 91.7097 | 58.2178 | 60.0322 | 54.4 | 91.73 | 38.4005 | 59.95 | 36.6 | 91.6999 | 23.4845 | 59.96 | 18.8 | 91.7239 | 73.8576 | 59.991 | 72.2
91.7148 | 74.0991 | 59.97 | 72.2 | 91.718 | 58.2178 | 60.0322 | 54.4 | 91.7384 | 38.4 | 59.95 | 36.6 | 91.7082 | 23.4801 | 59.96 | 18.8 | 91.7322 | 73.8589 | 59.991 | 72.2
91.7231 | 74.1026 | 59.97 | 72.2 | 91.7263 | 58.2178 | 60.0321 | 54.4 | 91.7467 | 38.3995 | 59.95 | 36.6 | 91.7166 | 23.4758 | 59.96 | 18.8 | 91.7405 | 73.8602 | 59.9911 | 72.2
91.7315 | 74.1061 | 59.97 | 72.2 | 91.7347 | 58.2189 | 60.032 | 54.4 | 91.7551 | 38.3989 | 59.95 | 36.6 | 91.7249 | 23.4705 | 59.96 | 18.8 | 91.7489 | 73.8615 | 59.9912 | 72.2
91.7398 | 74.1057 | 59.97 | 72.2 | 91.743 | 58.2199 | 60.0319 | 54.4 | 91.7634 | 38.3984 | 59.95 | 36.6 | 91.7332 | 23.4652 | 59.96 | 18.8 | 91.7572 | 73.8628 | 59.9913 | 72.2
91.7482 | 74.1053 | 59.97 | 72.2 | 91.7513 | 58.2229 | 60.0318 | 54.4 | 91.7717 | 38.3979 | 59.95 | 36.6 | 91.7415 | 23.4608 | 59.96 | 18.8 | 91.7655 | 73.8641 | 59.9914 | 72.2
91.7565 | 74.1058 | 59.97 | 72.2 | 91.7596 | 58.2259 | 60.0317 | 54.4 | 91.7801 | 38.3973 | 59.95 | 36.6 | 91.7499 | 23.4565 | 59.96 | 18.8 | 91.7739 | 73.8641 | 59.9915 | 72.2
91.7648 | 74.1063 | 59.97 | 72.2 | 91.768 | 58.2285 | 60.0317 | 54.4 | 91.7884 | 38.3966 | 59.95 | 36.6 | 91.7582 | 23.4518 | 59.96 | 18.8 | 91.7822 | 73.8641 | 59.9915 | 72.2
91.7732 | 74.1039 | 59.97 | 72.2 | 91.7763 | 58.2312 | 60.0316 | 54.4 | 91.7968 | 38.3959 | 59.95 | 36.6 | 91.7666 | 23.447 | 59.96 | 18.8 | 91.7905 | 73.8641 | 59.9916 | 72.2
91.7815 | 74.1016 | 59.97 | 72.2 | 91.7846 | 58.2336 | 60.0315 | 54.4 | 91.8051 | 38.3952 | 59.95 | 36.6 | 91.7749 | 23.4452 | 59.96 | 18.8 | 91.7988 | 73.8641 | 59.9917 | 72.2
91.7898 | 74.0993 | 59.97 | 72.2 | 91.793 | 58.2361 | 60.0314 | 54.4 | 91.8134 | 38.3945 | 59.95 | 36.6 | 91.7832 | 23.4435 | 59.96 | 18.8 | 91.8073 | 73.8641 | 59.9918 | 72.2
91.7982 | 74.0969 | 59.97 | 72.2 | 91.8013 | 58.2384 | 60.0313 | 54.4 | 91.8218 | 38.3938 | 59.95 | 36.6 | 91.7916 | 23.4418 | 59.96 | 18.8 | 91.8156 | 73.8641 | 59.9919 | 72.2
91.8065 | 74.0946 | 59.97 | 72.2 | 91.8096 | 58.2407 | 60.0312 | 54.4 | 91.8301 | 38.3931 | 59.95 | 36.6 | 91.7999 | 23.44 | 59.96 | 18.8 | 91.8239 | 73.8641 | 59.992 | 72.2
91.8149 | 74.0923 | 59.97 | 72.2 | 91.8179 | 58.2406 | 60.0312 | 54.4 | 91.8384 | 38.3919 | 59.95 | 36.6 | 91.8083 | 23.4392 | 59.96 | 18.8 | 91.8322 | 73.8641 | 59.992 | 72.2
91.8232 | 74.0923 | 59.97 | 72.2 | 91.8263 | 58.2404 | 60.0311 | 54.4 | 91.8468 | 38.3908 | 59.95 | 36.6 | 91.8166 | 23.4384 | 59.96 | 18.8 | 91.8406 | 73.8641 | 59.9921 | 72.2
91.8315 | 74.0923 | 59.97 | 72.2 | 91.8346 | 58.2366 | 60.031 | 54.4 | 91.8551 | 38.3891 | 59.95 | 36.6 | 91.825 | 23.4376 | 59.96 | 18.8 | 91.8489 | 73.8641 | 59.9922 | 72.2
91.8399 | 74.0923 | 59.97 | 72.2 | 91.8429 | 58.2328 | 60.0309 | 54.4 | 91.8635 | 38.3874 | 59.95 | 36.6 | 91.8333 | 23.4369 | 59.96 | 18.8 | 91.8572 | 73.8641 | 59.9923 | 72.2
91.8482 | 74.0923 | 59.97 | 72.2 | 91.8512 | 58.2297 | 60.0308 | 54.4 | 91.8718 | 38.3864 | 59.95 | 36.6 | 91.8416 | 23.4369 | 59.96 | 18.8 | 91.8656 | 73.8641 | 59.9924 | 72.2
91.8565 | 74.0923 | 59.97 | 72.2 | 91.8596 | 58.2266 | 60.0307 | 54.4 | 91.8801 | 38.3854 | 59.95 | 36.6 | 91.8499 | 23.4369 | 59.96 | 18.8 | 91.8739 | 73.8641 | 59.9925 | 72.2
91.8649 | 74.0923 | 59.97 | 72.2 | 91.8679 | 58.2234 | 60.0307 | 54.4 | 91.8885 | 38.3843 | 59.95 | 36.6 | 91.8583 | 23.4368 | 59.96 | 18.8 | 91.8822 | 73.8641 | 59.9925 | 72.2
91.8732 | 74.0923 | 59.97 | 72.2 | 91.8762 | 58.2202 | 60.0306 | 54.4 | 91.8968 | 38.3833 | 59.95 | 36.6 | 91.8666 | 23.4368 | 59.96 | 18.8 | 91.8905 | 73.8641 | 59.9926 | 72.2
91.8816 | 74.0924 | 59.97 | 72.2 | 91.8846 | 58.2223 | 60.0305 | 54.4 | 91.9052 | 38.3823 | 59.95 | 36.6 | 91.875 | 23.4368 | 59.96 | 18.8 | 91.8989 | 73.8641 | 59.9927 | 72.2
91.8899 | 74.0924 | 59.97 | 72.2 | 91.8929 | 58.2245 | 60.0304 | 54.4 | 91.9135 | 38.3813 | 59.95 | 36.6 | 91.8833 | 23.4368 | 59.96 | 18.8 | 91.9072 | 73.8641 | 59.9928 | 72.2
91.8982 | 74.0924 | 59.97 | 72.2 | 91.9012 | 58.2276 | 60.0303 | 54.4 | 91.9218 | 38.3807 | 59.95 | 36.6 | 91.8917 | 23.4368 | 59.96 | 18.8 | 91.9155 | 73.8641 | 59.9929 | 72.2
91.9066 | 74.0919 | 59.97 | 72.2 | 91.9095 | 58.2308 | 60.0302 | 54.4 | 91.9302 | 38.3801 | 59.95 | 36.6 | 91.9 | 23.4368 | 59.96 | 18.8 | 91.9238 | 73.8641 | 59.993 | 72.2
91.9149 | 74.0913 | 59.97 | 72.2 | 91.9179 | 58.2357 | 60.0302 | 54.4 | 91.9385 | 38.3801 | 59.95 | 36.6 | 91.9083 | 23.4368 | 59.96 | 18.8 | 91.9323 | 73.8641 | 59.993 | 72.2
91.9232 | 74.0897 | 59.97 | 72.2 | 91.9262 | 58.2407 | 60.0301 | 54.4 | 91.9468 | 38.38 | 59.95 | 36.6 | 91.9167 | 23.4368 | 59.96 | 18.8 | 91.9406 | 73.8641 | 59.9931 | 72.2
91.9316 | 74.0881 | 59.97 | 72.2 | 91.9345 | 58.2457 | 60.03 | 54.4 | 91.9552 | 38.3776 | 59.95 | 36.6 | 91.925 | 23.4368 | 59.96 | 18.8 | 91.9489 | 73.8641 | 59.9932 | 72.2
91.9399 | 74.0864 | 59.97 | 72.2 | 91.9429 | 58.2506 | 60.03 | 54.4 | 91.9635 | 38.3752 | 59.95 | 36.6 | 91.9333 | 23.4368 | 59.96 | 18.8 | 91.9573 | 73.8641 | 59.9933 | 72.2
91.9483 | 74.0848 | 59.97 | 72.2 | 91.9512 | 58.254 | 60.03 | 54.4 | 91.9719 | 38.3728 | 59.95 | 36.6 | 91.9417 | 23.4368 | 59.96 | 18.8 | 91.9656 | 73.8641 | 59.9934 | 72.2
91.9566 | 74.0831 | 59.97 | 72.2 | 91.9595 | 58.2574 | 60.03 | 54.4 | 91.9802 | 38.3704 | 59.95 | 36.6 | 91.95 | 23.4368 | 59.96 | 18.8 | 91.9739 | 73.8641 | 59.9935 | 72.2
91.9649 | 74.0815 | 59.97 | 72.2 | 91.9678 | 58.2531 | 60.03 | 54.4 | 91.9886 | 38.368 | 59.95 | 36.6 | 91.9584 | 23.4364 | 59.96 | 18.8 | 91.9822 | 73.8641 | 59.9935 | 72.2
91.9733 | 74.0798 | 59.97 | 72.2 | 91.9762 | 58.2487 | 60.03 | 54.4 | 91.9969 | 38.3656 | 59.95 | 36.6 | 91.9667 | 23.4361 | 59.96 | 18.8 | 91.9906 | 73.8641 | 59.9936 | 72.2
91.9816 | 74.0782 | 59.97 | 72.2 | 91.9845 | 58.246 | 60.03 | 54.4 | 92.0052 | 38.3634 | 59.95 | 36.6 | 91.975 | 23.4357 | 59.96 | 18.8 | 91.9989 | 73.8641 | 59.9937 | 72.2
91.9899 | 74.0771 | 59.97 | 72.2 | 91.9928 | 58.2432 | 60.03 | 54.4 | 92.0135 | 38.3612 | 59.95 | 36.6 | 91.9834 | 23.4354 | 59.96 | 18.8 | 92.0072 | 73.8641 | 59.9938 | 72.2
91.9983 | 74.0761 | 59.97 | 72.2 | 92.0011 | 58.2406 | 60.03 | 54.4 | 92.0219 | 38.3592 | 59.95 | 36.6 | 91.9917 | 23.435 | 59.96 | 18.8 | 92.0155 | 73.8641 | 59.9939 | 72.2
92.0066 | 74.0768 | 59.97 | 72.2 | 92.0095 | 58.2379 | 60.03 | 54.4 | 92.0302 | 38.3571 | 59.95 | 36.6 | 92.0001 | 23.4347 | 59.96 | 18.8 | 92.0239 | 73.8641 | 59.994 | 72.2
92.015 | 74.0775 | 59.97 | 72.2 | 92.0178 | 58.2364 | 60.03 | 54.4 | 92.0386 | 38.358 | 59.95 | 36.6 | 92.0084 | 23.4343 | 59.96 | 18.8 | 92.0322 | 73.8641 | 59.994 | 72.2
92.0233 | 74.0783 | 59.97 | 72.2 | 92.0261 | 58.2348 | 60.03 | 54.4 | 92.0469 | 38.3588 | 59.95 | 36.6 | 92.0167 | 23.4339 | 59.96 | 18.8 | 92.0405 | 73.8641 | 59.9941 | 72.2
92.0316 | 74.079 | 59.97 | 72.2 | 92.0345 | 58.2331 | 60.03 | 54.4 | 92.0553 | 38.3597 | 59.95 | 36.6 | 92.0251 | 23.4336 | 59.96 | 18.8 | 92.049 | 73.8641 | 59.9942 | 72.2
92.04 | 74.0797 | 59.97 | 72.2 | 92.0428 | 58.2315 | 60.03 | 54.4 | 92.0636 | 38.3605 | 59.95 | 36.6 | 92.0334 | 23.4332 | 59.96 | 18.8 | 92.0573 | 73.8657 | 59.9943 | 72.2
92.0483 | 74.0805 | 59.97 | 72.2 | 92.0511 | 58.2323 | 60.03 | 54.4 | 92.0719 | 38.3614 | 59.95 | 36.6 | 92.0417 | 23.4332 | 59.96 | 18.8 | 92.0656 | 73.8673 | 59.9944 | 72.2
92.0566 | 74.0823 | 59.97 | 72.2 | 92.0594 | 58.2331 | 60.03 | 54.4 | 92.0803 | 38.3622 | 59.95 | 36.6 | 92.0501 | 23.4332 | 59.96 | 18.8 | 92.0739 | 73.867 | 59.9945 | 72.2
92.065 | 74.0842 | 59.97 | 72.2 | 92.0678 | 58.233 | 60.03 | 54.4 | 92.0886 | 38.3578 | 59.95 | 36.6 | 92.0584 | 23.4331 | 59.96 | 18.8 | 92.0823 | 73.8666 | 59.9945 | 72.2
92.0733 | 74.0861 | 59.97 | 72.2 | 92.0761 | 58.2329 | 60.03 | 54.4 | 92.097 | 38.3534 | 59.95 | 36.6 | 92.0668 | 23.4329 | 59.96 | 18.8 | 92.0906 | 73.8639 | 59.9946 | 72.2
92.0816 | 74.088 | 59.97 | 72.2 | 92.0844 | 58.2324 | 60.03 | 54.4 | 92.1053 | 38.349 | 59.95 | 36.6 | 92.0751 | 23.4327 | 59.96 | 18.8 | 92.0989 | 73.8613 | 59.9947 | 72.2
92.09 | 74.0891 | 59.97 | 72.2 | 92.0928 | 58.2319 | 60.03 | 54.4 | 92.1136 | 38.3446 | 59.95 | 36.6 | 92.0835 | 23.4326 | 59.96 | 18.8 | 92.1072 | 73.8587 | 59.9948 | 72.2
92.0983 | 74.0902 | 59.97 | 72.2 | 92.1011 | 58.2297 | 60.03 | 54.4 | 92.122 | 38.3396 | 59.95 | 36.6 | 92.0918 | 23.4324 | 59.96 | 18.8 | 92.1156 | 73.8561 | 59.9949 | 72.2
92.1067 | 74.089 | 59.97 | 72.2 | 92.1094 | 58.2275 | 60.03 | 54.4 | 92.1303 | 38.3345 | 59.95 | 36.6 | 92.1001 | 23.4322 | 59.96 | 18.8 | 92.1239 | 73.851 | 59.995 | 72.2
92.115 | 74.0878 | 59.97 | 72.2 | 92.1177 | 58.2263 | 60.03 | 54.4 | 92.1386 | 38.3295 | 59.95 | 36.6 | 92.1085 | 23.4322 | 59.96 | 18.8 | 92.1322 | 73.846 | 59.995 | 72.2
92.1233 | 74.0821 | 59.97 | 72.2 | 92.1261 | 58.2252 | 60.03 | 54.4 | 92.147 | 38.3245 | 59.95 | 36.6 | 92.1168 | 23.4322 | 59.96 | 18.8 | 92.1406 | 73.8403 | 59.9951 | 72.2
92.1317 | 74.0764 | 59.97 | 72.2 | 92.1344 | 58.2184 | 60.03 | 54.4 | 92.1553 | 38.3194 | 59.95 | 36.6 | 92.1252 | 23.4322 | 59.96 | 18.8 | 92.1489 | 73.8347 | 59.9952 | 72.2
92.14 | 74.0625 | 59.97 | 72.2 | 92.1427 | 58.2116 | 60.03 | 54.4 | 92.1637 | 38.3144 | 59.95 | 36.6 | 92.1335 | 23.4321 | 59.96 | 18.8 | 92.1572 | 73.8311 | 59.9953 | 72.2
92.1484 | 74.0486 | 59.97 | 72.2 | 92.151 | 58.2045 | 60.03 | 54.4 | 92.172 | 38.3113 | 59.95 | 36.6 | 92.1418 | 23.4323 | 59.96 | 18.8 | 92.1655 | 73.8276 | 59.9954 | 72.2
92.1567 | 74.0347 | 59.97 | 72.2 | 92.1594 | 58.1973 | 60.03 | 54.4 | 92.1803 | 38.3083 | 59.95 | 36.6 | 92.1502 | 23.4324 | 59.96 | 18.8 | 92.174 | 73.8261 | 59.9955 | 72.2
92.165 | 74.0208 | 59.97 | 72.2 | 92.1677 | 58.1888 | 60.03 | 54.4 | 92.1887 | 38.3052 | 59.95 | 36.6 | 92.1585 | 23.4326 | 59.96 | 18.8 | 92.1823 | 73.8246 | 59.9955 | 72.2
92.1734 | 74.006 | 59.97 | 72.2 | 92.176 | 58.1803 | 60.03 | 54.4 | 92.197 | 38.3022 | 59.95 | 36.6 | 92.1668 | 23.4327 | 59.96 | 18.8 | 92.1906 | 73.8232 | 59.9956 | 72.2
92.1817 | 73.9912 | 59.97 | 72.2 | 92.1844 | 58.1698 | 60.03 | 54.4 | 92.2054 | 38.2992 | 59.95 | 36.6 | 92.1752 | 23.4329 | 59.96 | 18.8 | 92.199 | 73.8219 | 59.9957 | 72.2
92.19 | 73.9779 | 59.97 | 72.2 | 92.1927 | 58.1594 | 60.03 | 54.4 | 92.2137 | 38.2961 | 59.95 | 36.6 | 92.1835 | 23.433 | 59.96 | 18.8 | 92.2073 | 73.823 | 59.9958 | 72.2
92.1984 | 73.9645 | 59.97 | 72.2 | 92.201 | 58.1485 | 60.03 | 54.4 | 92.222 | 38.2931 | 59.95 | 36.6 | 92.1919 | 23.4266 | 59.96 | 18.8 | 92.2156 | 73.8241 | 59.9959 | 72.2
92.2067 | 73.9557 | 59.97 | 72.2 | 92.2093 | 58.1376 | 60.03 | 54.4 | 92.2304 | 38.2901 | 59.95 | 36.6 | 92.2002 | 23.4202 | 59.96 | 18.8 | 92.2239 | 73.8222 | 59.996 | 72.2
92.215 | 73.9469 | 59.97 | 72.2 | 92.2177 | 58.1318 | 60.03 | 54.4 | 92.2387 | 38.2871 | 59.95 | 36.6 | 92.2085 | 23.4138 | 59.96 | 18.8 | 92.2323 | 73.8203 | 59.996 | 72.2
92.2234 | 73.9455 | 59.97 | 72.2 | 92.226 | 58.1259 | 60.03 | 54.4 | 92.247 | 38.2841 | 59.95 | 36.6 | 92.2169 | 23.4073 | 59.96 | 18.8 | 92.2406 | 73.8159 | 59.9961 | 72.2
92.2317 | 73.9441 | 59.97 | 72.2 | 92.2343 | 58.1189 | 60.03 | 54.4 | 92.2554 | 38.2841 | 59.95 | 36.6 | 92.2252 | 23.4009 | 59.96 | 18.8 | 92.2489 | 73.8116 | 59.9962 | 72.2
92.2401 | 73.9434 | 59.97 | 72.2 | 92.2427 | 58.1118 | 60.03 | 54.4 | 92.2637 | 38.2841 | 59.95 | 36.6 | 92.2336 | 23.3945 | 59.96 | 18.8 | 92.2572 | 73.8078 | 59.9963 | 72.2
92.2484 | 73.9427 | 59.97 | 72.2 | 92.251 | 58.1065 | 60.03 | 54.4 | 92.2721 | 38.2841 | 59.95 | 36.6 | 92.2419 | 23.3786 | 59.96 | 18.8 | 92.2656 | 73.8041 | 59.9964 | 72.2
92.2567 | 73.9428 | 59.97 | 72.2 | 92.2593 | 58.1012 | 60.03 | 54.4 | 92.2804 | 38.2841 | 59.95 | 36.6 | 92.2502 | 23.3627 | 59.96 | 18.8 | 92.2739 | 73.8002 | 59.9965 | 72.2
92.2651 | 73.9429 | 59.97 | 72.2 | 92.2676 | 58.0985 | 60.03 | 54.4 | 92.2888 | 38.2841 | 59.95 | 36.6 | 92.2586 | 23.3468 | 59.96 | 18.8 | 92.2822 | 73.7963 | 59.9965 | 72.2
92.2734 | 73.9439 | 59.97 | 72.2 | 92.276 | 58.0958 | 60.03 | 54.4 | 92.2971 | 38.284 | 59.95 | 36.6 | 92.2669 | 23.3309 | 59.96 | 18.8 | 92.2906 | 73.7901 | 59.9966 | 72.2
92.2817 | 73.9449 | 59.97 | 72.2 | 92.2843 | 58.0944 | 60.03 | 54.4 | 92.3054 | 38.284 | 59.95 | 36.6 | 92.2752 | 23.3214 | 59.96 | 18.8 | 92.299 | 73.7839 | 59.9967 | 72.2
92.2901 | 73.9465 | 59.97 | 72.2 | 92.2926 | 58.0929 | 60.03 | 54.4 | 92.3138 | 38.284 | 59.95 | 36.6 | 92.2836 | 23.3119 | 59.96 | 18.8 | 92.3073 | 73.7796 | 59.9968 | 72.2
92.2984 | 73.948 | 59.97 | 72.2 | 92.3009 | 58.0921 | 60.03 | 54.4 | 92.3221 | 38.284 | 59.95 | 36.6 | 92.2919 | 23.3025 | 59.96 | 18.8 | 92.3156 | 73.7753 | 59.9969 | 72.2
92.3068 | 73.9484 | 59.97 | 72.2 | 92.3093 | 58.0912 | 60.03 | 54.4 | 92.3304 | 38.284 | 59.95 | 36.6 | 92.3003 | 23.293 | 59.96 | 18.8 | 92.324 | 73.7727 | 59.997 | 72.2
92.3151 | 73.9487 | 59.97 | 72.2 | 92.3176 | 58.0919 | 60.03 | 54.4 | 92.3388 | 38.284 | 59.95 | 36.6 | 92.3086 | 23.2835 | 59.96 | 18.8 | 92.3323 | 73.7701 | 59.997 | 72.2
92.3234 | 73.9473 | 59.97 | 72.2 | 92.3259 | 58.0925 | 60.03 | 54.4 | 92.3471 | 38.284 | 59.95 | 36.6 | 92.317 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.3406 | 73.7656 | 59.9971 | 72.2
92.3318 | 73.946 | 59.97 | 72.2 | 92.3343 | 58.0932 | 60.03 | 54.4 | 92.3555 | 38.2827 | 59.95 | 36.6 | 92.3253 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.3489 | 73.761 | 59.9972 | 72.2
92.3401 | 73.9443 | 59.97 | 72.2 | 92.3426 | 58.0939 | 60.03 | 54.4 | 92.3638 | 38.2815 | 59.95 | 36.6 | 92.3336 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.3573 | 73.7565 | 59.9973 | 72.2
92.3484 | 73.9426 | 59.97 | 72.2 | 92.3509 | 58.0944 | 60.03 | 54.4 | 92.3721 | 38.2803 | 59.95 | 36.6 | 92.3419 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.3656 | 73.7519 | 59.9974 | 72.2
92.3568 | 73.9409 | 59.97 | 72.2 | 92.3593 | 58.0949 | 60.03 | 54.4 | 92.3805 | 38.279 | 59.95 | 36.6 | 92.3503 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.3739 | 73.7497 | 59.9975 | 72.2
92.3651 | 73.9391 | 59.97 | 72.2 | 92.3676 | 58.0952 | 60.03 | 54.4 | 92.3888 | 38.2778 | 59.95 | 36.6 | 92.3586 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.3823 | 73.7475 | 59.9975 | 72.2
92.3735 | 73.9369 | 59.97 | 72.2 | 92.3759 | 58.0956 | 60.03 | 54.4 | 92.3972 | 38.2765 | 59.95 | 36.6 | 92.367 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.3906 | 73.7452 | 59.9976 | 72.2
92.3818 | 73.9346 | 59.97 | 72.2 | 92.3842 | 58.096 | 60.03 | 54.4 | 92.4055 | 38.2753 | 59.95 | 36.6 | 92.3753 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.3989 | 73.743 | 59.9977 | 72.2
92.3901 | 73.9332 | 59.97 | 72.2 | 92.3926 | 58.0963 | 60.03 | 54.4 | 92.4138 | 38.2741 | 59.95 | 36.6 | 92.3837 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.4072 | 73.7415 | 59.9978 | 72.2
92.3985 | 73.9318 | 59.97 | 72.2 | 92.4009 | 58.0971 | 60.03 | 54.4 | 92.4222 | 38.2728 | 59.95 | 36.6 | 92.392 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.4156 | 73.74 | 59.9979 | 72.2
92.4068 | 73.9315 | 59.97 | 72.2 | 92.4092 | 58.098 | 60.03 | 54.4 | 92.4305 | 38.2716 | 59.95 | 36.6 | 92.4003 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.424 | 73.74 | 59.998 | 72.2
92.4151 | 73.9312 | 59.97 | 72.2 | 92.4176 | 58.0998 | 60.03 | 54.4 | 92.4388 | 38.2708 | 59.95 | 36.6 | 92.4087 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.4323 | 73.74 | 59.998 | 72.2
92.4235 | 73.9312 | 59.97 | 72.2 | 92.4259 | 58.1015 | 60.03 | 54.4 | 92.4472 | 38.27 | 59.95 | 36.6 | 92.417 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.4406 | 73.7404 | 59.9981 | 72.2
92.4318 | 73.9312 | 59.97 | 72.2 | 92.4342 | 58.1027 | 60.03 | 54.4 | 92.4555 | 38.2692 | 59.95 | 36.6 | 92.4254 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.449 | 73.7408 | 59.9982 | 72.2
92.4402 | 73.9312 | 59.97 | 72.2 | 92.4425 | 58.104 | 60.03 | 54.4 | 92.4639 | 38.2685 | 59.95 | 36.6 | 92.4337 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.4573 | 73.7406 | 59.9983 | 72.2
92.4485 | 73.9312 | 59.97 | 72.2 | 92.4509 | 58.1052 | 60.03 | 54.4 | 92.4722 | 38.2677 | 59.95 | 36.6 | 92.442 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.4656 | 73.7405 | 59.9984 | 72.2
92.4568 | 73.9313 | 59.97 | 72.2 | 92.4592 | 58.1064 | 60.03 | 54.4 | 92.4805 | 38.2669 | 59.95 | 36.6 | 92.4504 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.4739 | 73.7403 | 59.9985 | 72.2
92.4652 | 73.9315 | 59.97 | 72.2 | 92.4675 | 58.1076 | 60.03 | 54.4 | 92.4889 | 38.2661 | 59.95 | 36.6 | 92.4587 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.4823 | 73.7401 | 59.9985 | 72.2
92.4735 | 73.9308 | 59.97 | 72.2 | 92.4759 | 58.1088 | 60.03 | 54.4 | 92.4972 | 38.2653 | 59.95 | 36.6 | 92.467 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.4906 | 73.7395 | 59.9986 | 72.2
92.4818 | 73.9302 | 59.97 | 72.2 | 92.4842 | 58.1092 | 60.03 | 54.4 | 92.5056 | 38.2646 | 59.95 | 36.6 | 92.4754 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.4989 | 73.7389 | 59.9987 | 72.2
92.4902 | 73.9295 | 59.97 | 72.2 | 92.4925 | 58.1095 | 60.03 | 54.4 | 92.5139 | 38.2638 | 59.95 | 36.6 | 92.4837 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.5073 | 73.7386 | 59.9988 | 72.2
92.4985 | 73.9288 | 59.97 | 72.2 | 92.5008 | 58.109 | 60.03 | 54.4 | 92.5222 | 38.2638 | 59.95 | 36.6 | 92.4921 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.5156 | 73.7382 | 59.9989 | 72.2
92.5069 | 73.9281 | 59.97 | 72.2 | 92.5092 | 58.1085 | 60.03 | 54.4 | 92.5306 | 38.2638 | 59.95 | 36.6 | 92.5004 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.5239 | 73.7367 | 59.999 | 72.2
92.5152 | 73.9273 | 59.97 | 72.2 | 92.5175 | 58.1085 | 60.03 | 54.4 | 92.5389 | 38.2638 | 59.95 | 36.6 | 92.5087 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.5322 | 73.7351 | 59.999 | 72.2
92.5235 | 73.9266 | 59.97 | 72.2 | 92.5258 | 58.1085 | 60.03 | 54.4 | 92.5472 | 38.2638 | 59.95 | 36.6 | 92.5171 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.5406 | 73.7342 | 59.9991 | 72.2
92.5319 | 73.9259 | 59.97 | 72.2 | 92.5341 | 58.1085 | 60.03 | 54.4 | 92.5556 | 38.2638 | 59.95 | 36.6 | 92.5254 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.549 | 73.7332 | 59.9992 | 72.2
92.5402 | 73.925 | 59.97 | 72.2 | 92.5425 | 58.1085 | 60.03 | 54.4 | 92.5639 | 38.2638 | 59.95 | 36.6 | 92.5338 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.5573 | 73.7323 | 59.9993 | 72.2
92.5485 | 73.9241 | 59.97 | 72.2 | 92.5508 | 58.1074 | 60.03 | 54.4 | 92.5723 | 38.2631 | 59.95 | 36.6 | 92.5421 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.5656 | 73.7314 | 59.9994 | 72.2
92.5569 | 73.9241 | 59.97 | 72.2 | 92.5591 | 58.1064 | 60.03 | 54.4 | 92.5806 | 38.2625 | 59.95 | 36.6 | 92.5504 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.574 | 73.731 | 59.9995 | 72.2
92.5652 | 73.924 | 59.97 | 72.2 | 92.5675 | 58.1041 | 60.03 | 54.4 | 92.589 | 38.2618 | 59.95 | 36.6 | 92.5588 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.5823 | 73.7307 | 59.9995 | 72.2
92.5736 | 73.9251 | 59.97 | 72.2 | 92.5758 | 58.1019 | 60.03 | 54.4 | 92.5973 | 38.2611 | 59.95 | 36.6 | 92.5671 | 23.274 | 59.96 | 18.8 | 92.5906 | 73.7306 | 59.9996 | 72.2
92.5819 | 73.9262 | 59.97 | 72.2 | 92.5841 | 58.0992 | 60.03 | 54.4 | 92.6056 | 38.2605 | 59.95 | 36.6 | 92.5754 | 23.2741 | 59.96 | 18.8 | 92.5989 | 73.7306 | 59.9997 | 72.2
92.5902 | 73.9273 | 59.97 | 72.2 | 92.5925 | 58.0965 | 60.03 | 54.4 | 92.614 | 38.2598 | 59.95 | 36.6 | 92.5838 | 23.2741 | 59.96 | 18.8 | 92.6073 | 73.7306 | 59.9998 | 72.2
92.5986 | 73.9284 | 59.97 | 72.2 | 92.6008 | 58.0937 | 60.03 | 54.4 | 92.6223 | 38.2542 | 59.95 | 36.6 | 92.5921 | 23.2741 | 59.96 | 18.8 | 92.6156 | 73.7306 | 59.9999 | 72.2
92.6069 | 73.9295 | 59.97 | 72.2 | 92.6091 | 58.091 | 60.03 | 54.4 | 92.6306 | 38.2486 | 59.95 | 36.6 | 92.6005 | 23.2741 | 59.96 | 18.8 | 92.6239 | 73.7303 | 60 | 72.2
92.6152 | 73.9306 | 59.97 | 72.2 | 92.6174 | 58.0883 | 60.03 | 54.4 | 92.639 | 38.243 | 59.95 | 36.6 | 92.6088 | 23.2741 | 59.96 | 18.8 | 92.6322 | 73.7301 | 60 | 72.2
92.6236 | 73.9282 | 59.97 | 72.2 | 92.6258 | 58.0856 | 60.03 | 54.4 | 92.6473 | 38.2373 | 59.95 | 36.6 | 92.6172 | 23.2741 | 59.96 | 18.8 | 92.6406 | 73.7299 | 60 | 72.2
92.6319 | 73.9259 | 59.97 | 72.2 | 92.6341 | 58.0839 | 60.03 | 54.4 | 92.6557 | 38.2324 | 59.95 | 36.6 | 92.6255 | 23.2741 | 59.96 | 18.8 | 92.6489 | 73.7296 | 60 | 72.2
92.6403 | 73.9235 | 59.97 | 72.2 | 92.6424 | 58.0822 | 60.03 | 54.4 | 92.664 | 38.2274 | 59.95 | 36.6 | 92.6338 | 23.2741 | 59.96 | 18.8 | 92.6572 | 73.7298 | 60 | 72.2
92.6486 | 73.9212 | 59.97 | 72.2 | 92.6508 | 58.0818 | 60.03 | 54.4 | 92.6723 | 38.2225 | 59.95 | 36.6 | 92.6422 | 23.2741 | 59.96 | 18.8 | 92.6655 | 73.7299 | 60 | 72.2
92.6569 | 73.9177 | 59.97 | 72.2 | 92.6591 | 58.0813 | 60.03 | 54.4 | 92.6807 | 38.2175 | 59.95 | 36.6 | 92.6505 | 23.2741 | 59.96 | 18.8 | 92.674 | 73.7316 | 60 | 72.2
92.6653 | 73.9142 | 59.97 | 72.2 | 92.6674 | 58.0761 | 60.03 | 54.4 | 92.689 | 38.2125 | 59.95 | 36.6 | 92.6588 | 23.2741 | 59.96 | 18.8 | 92.6823 | 73.7332 | 60 | 72.2
92.6736 | 73.9108 | 59.97 | 72.2 | 92.6757 | 58.0709 | 60.03 | 54.4 | 92.6974 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.6672 | 23.2741 | 59.96 | 18.8 | 92.6906 | 73.7363 | 60 | 72.2
92.6819 | 73.9073 | 59.97 | 72.2 | 92.6841 | 58.0661 | 60.03 | 54.4 | 92.7057 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.6755 | 23.2644 | 59.96 | 18.8 | 92.6989 | 73.7394 | 60 | 72.2
92.6903 | 73.9038 | 59.97 | 72.2 | 92.6924 | 58.0613 | 60.03 | 54.4 | 92.7141 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.6839 | 23.2546 | 59.96 | 18.8 | 92.7073 | 73.7425 | 60 | 72.2
92.6986 | 73.9003 | 59.97 | 72.2 | 92.7007 | 58.0526 | 60.03 | 54.4 | 92.7224 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.6922 | 23.2458 | 59.96 | 18.8 | 92.7156 | 73.7455 | 60 | 72.2
92.707 | 73.9003 | 59.97 | 72.2 | 92.709 | 58.0439 | 60.03 | 54.4 | 92.7307 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.7005 | 23.2369 | 59.96 | 18.8 | 92.7239 | 73.7465 | 60 | 72.2
92.7153 | 73.9003 | 59.97 | 72.2 | 92.7174 | 58.0352 | 60.03 | 54.4 | 92.739 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.7089 | 23.2281 | 59.96 | 18.8 | 92.7322 | 73.7474 | 60 | 72.2
92.7236 | 73.8964 | 59.97 | 72.2 | 92.7257 | 58.0266 | 60.03 | 54.4 | 92.7474 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.7172 | 23.2192 | 59.96 | 18.8 | 92.7406 | 73.7448 | 60 | 72.2
92.732 | 73.8925 | 59.97 | 72.2 | 92.734 | 58.0179 | 60.03 | 54.4 | 92.7557 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.7256 | 23.2117 | 59.96 | 18.8 | 92.7489 | 73.7421 | 60 | 72.2
92.7403 | 73.8881 | 59.97 | 72.2 | 92.7424 | 58.0092 | 60.03 | 54.4 | 92.7641 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.7339 | 23.2042 | 59.96 | 18.8 | 92.7572 | 73.7377 | 60 | 72.2
92.7486 | 73.8836 | 59.97 | 72.2 | 92.7507 | 58.0057 | 60.03 | 54.4 | 92.7724 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.7422 | 23.1967 | 59.96 | 18.8 | 92.7655 | 73.7333 | 60 | 72.2
92.757 | 73.8792 | 59.97 | 72.2 | 92.759 | 58.0022 | 60.03 | 54.4 | 92.7808 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.7506 | 23.1893 | 59.96 | 18.8 | 92.7739 | 73.7256 | 60 | 72.2
92.7653 | 73.8748 | 59.97 | 72.2 | 92.7673 | 57.9969 | 60.03 | 54.4 | 92.7891 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.7589 | 23.1915 | 59.96 | 18.8 | 92.7822 | 73.7179 | 60 | 72.2
92.7737 | 73.8698 | 59.97 | 72.2 | 92.7757 | 57.9916 | 60.03 | 54.4 | 92.7974 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.7672 | 23.1937 | 59.96 | 18.8 | 92.7905 | 73.7086 | 60 | 72.2
92.782 | 73.8647 | 59.97 | 72.2 | 92.784 | 57.99 | 60.03 | 54.4 | 92.8058 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.7756 | 23.1951 | 59.96 | 18.8 | 92.7988 | 73.6992 | 60 | 72.2
92.7903 | 73.8597 | 59.97 | 72.2 | 92.7923 | 57.9883 | 60.03 | 54.4 | 92.8141 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.7839 | 23.1965 | 59.96 | 18.8 | 92.8073 | 73.6899 | 60 | 72.2
92.7987 | 73.8547 | 59.97 | 72.2 | 92.8007 | 57.9856 | 60.03 | 54.4 | 92.8224 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.7923 | 23.1979 | 59.96 | 18.8 | 92.8156 | 73.6807 | 60 | 72.2
92.807 | 73.8536 | 59.97 | 72.2 | 92.809 | 57.9828 | 60.03 | 54.4 | 92.8308 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.8006 | 23.1993 | 59.96 | 18.8 | 92.8239 | 73.6731 | 60 | 72.2
92.8153 | 73.8525 | 59.97 | 72.2 | 92.8173 | 57.98 | 60.03 | 54.4 | 92.8391 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.8089 | 23.1995 | 59.96 | 18.8 | 92.8322 | 73.6655 | 60 | 72.2
92.8237 | 73.8488 | 59.97 | 72.2 | 92.8257 | 57.9773 | 60.03 | 54.4 | 92.8475 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.8173 | 23.1997 | 59.96 | 18.8 | 92.8406 | 73.6576 | 60 | 72.2
92.832 | 73.8451 | 59.97 | 72.2 | 92.834 | 57.9745 | 60.03 | 54.4 | 92.8558 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.8256 | 23.1999 | 59.96 | 18.8 | 92.8489 | 73.6497 | 60 | 72.2
92.8404 | 73.8415 | 59.97 | 72.2 | 92.8423 | 57.9717 | 60.03 | 54.4 | 92.8641 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.834 | 23.2001 | 59.96 | 18.8 | 92.8572 | 73.6436 | 60 | 72.2
92.8487 | 73.8378 | 59.97 | 72.2 | 92.8506 | 57.9703 | 60.03 | 54.4 | 92.8725 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.8423 | 23.2008 | 59.96 | 18.8 | 92.8655 | 73.6375 | 60 | 72.2
92.857 | 73.8347 | 59.97 | 72.2 | 92.859 | 57.9689 | 60.03 | 54.4 | 92.8808 | 38.2076 | 59.95 | 36.6 | 92.8506 | 23.2016 | 59.96 | 18.8 | 92.8739 | 73.6323 | 60 | 72.2
92.8654 | 73.8315 | 59.97 | 72.2 | 92.8673 | 57.9697 | 60.03 | 54.4 | 92.8892 | 38.207 | 59.95 | 36.6 | 92.859 | 23.2023 | 59.96 | 18.8 | 92.8822 | 73.6272 | 60 | 72.2
92.8737 | 73.8284 | 59.97 | 72.2 | 92.8756 | 57.9706 | 60.03 | 54.4 | 92.8975 | 38.2065 | 59.95 | 36.6 | 92.8673 | 23.2031 | 59.96 | 18.8 | 92.8905 | 73.6227 | 60 | 72.2
92.882 | 73.8253 | 59.97 | 72.2 | 92.884 | 57.974 | 60.03 | 54.4 | 92.9058 | 38.2062 | 59.95 | 36.6 | 92.8756 | 23.2042 | 59.96 | 18.8 | 92.8988 | 73.6183 | 60 | 72.2
92.8904 | 73.8222 | 59.97 | 72.2 | 92.8923 | 57.9774 | 60.03 | 54.4 | 92.9142 | 38.2059 | 59.95 | 36.6 | 92.884 | 23.2054 | 59.96 | 18.8 | 92.9072 | 73.6152 | 60 | 72.2
92.8987 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 92.9006 | 57.9809 | 60.03 | 54.4 | 92.9225 | 38.2056 | 59.95 | 36.6 | 92.8923 | 23.2007 | 59.96 | 18.8 | 92.9155 | 73.6122 | 60 | 72.2
92.9071 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 92.9089 | 57.9843 | 60.03 | 54.4 | 92.9308 | 38.2053 | 59.95 | 36.6 | 92.9007 | 23.196 | 59.96 | 18.8 | 92.9238 | 73.6091 | 60 | 72.2
92.9154 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 92.9173 | 57.9866 | 60.03 | 54.4 | 92.9392 | 38.2049 | 59.95 | 36.6 | 92.909 | 23.1916 | 59.96 | 18.8 | 92.9323 | 73.6061 | 60 | 72.2
92.9237 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 92.9256 | 57.9889 | 60.03 | 54.4 | 92.9475 | 38.2046 | 59.95 | 36.6 | 92.9174 | 23.1871 | 59.96 | 18.8 | 92.9406 | 73.6061 | 60 | 72.2
92.9321 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 92.9339 | 57.9931 | 60.03 | 54.4 | 92.9559 | 38.2043 | 59.95 | 36.6 | 92.9257 | 23.1822 | 59.96 | 18.8 | 92.9489 | 73.6061 | 60 | 72.2
92.9404 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 92.9422 | 57.9973 | 60.02 | 54.4 | 92.9642 | 38.204 | 59.95 | 36.6 | 92.934 | 23.1772 | 59.96 | 18.8 | 92.9572 | 73.6071 | 60 | 72.2
92.9487 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 92.9506 | 57.998 | 60.02 | 54.4 | 92.9725 | 38.2043 | 59.95 | 36.6 | 92.9424 | 23.1723 | 59.96 | 18.8 | 92.9656 | 73.608 | 60 | 72.2
92.9571 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 92.9589 | 57.9986 | 60.02 | 54.4 | 92.9809 | 38.2045 | 59.95 | 36.6 | 92.9507 | 23.1673 | 59.96 | 18.8 | 92.9739 | 73.6103 | 60 | 72.2
92.9654 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 92.9672 | 57.9978 | 60.02 | 54.4 | 92.9892 | 38.2045 | 59.95 | 36.6 | 92.959 | 23.1619 | 59.96 | 18.8 | 92.9822 | 73.6125 | 60 | 72.2
92.9737 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 92.9756 | 57.997 | 60.02 | 54.4 | 92.9976 | 38.2045 | 59.95 | 36.6 | 92.9674 | 23.1566 | 59.96 | 18.8 | 92.9905 | 73.6161 | 60 | 72.2
92.9821 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 92.9839 | 57.9962 | 60.02 | 54.4 | 93.0059 | 38.2045 | 59.95 | 36.6 | 92.9757 | 23.1569 | 59.96 | 18.8 | 92.9989 | 73.6196 | 60 | 72.2
92.9904 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 92.9922 | 57.9953 | 60.02 | 54.4 | 93.0143 | 38.2045 | 59.95 | 36.6 | 92.984 | 23.1571 | 59.96 | 18.8 | 93.0072 | 73.6231 | 60 | 72.2
92.9988 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.0005 | 57.9956 | 60.02 | 54.4 | 93.0226 | 38.2045 | 59.95 | 36.6 | 92.9924 | 23.1571 | 59.96 | 18.8 | 93.0155 | 73.6266 | 60 | 72.2
93.0071 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.0089 | 57.9959 | 60.02 | 54.4 | 93.0309 | 38.2045 | 59.95 | 36.6 | 93.0007 | 23.1571 | 59.96 | 18.8 | 93.0238 | 73.6271 | 60 | 72.2
93.0154 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.0172 | 57.993 | 60.02 | 54.4 | 93.0392 | 38.1996 | 59.95 | 36.6 | 93.0091 | 23.1571 | 59.96 | 18.8 | 93.0322 | 73.6275 | 60 | 72.2
93.0238 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.0255 | 57.9901 | 60.02 | 54.4 | 93.0476 | 38.1948 | 59.95 | 36.6 | 93.0174 | 23.1571 | 59.96 | 18.8 | 93.0405 | 73.6263 | 60 | 72.2
93.0321 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.0339 | 57.9882 | 60.02 | 54.4 | 93.0559 | 38.1896 | 59.95 | 36.6 | 93.0257 | 23.1571 | 59.96 | 18.8 | 93.0488 | 73.625 | 60 | 72.2
93.0405 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.0422 | 57.9864 | 60.02 | 54.4 | 93.0643 | 38.1844 | 59.95 | 36.6 | 93.0341 | 23.1571 | 59.96 | 18.8 | 93.0571 | 73.6237 | 60 | 72.2
93.0488 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.0505 | 57.9845 | 60.02 | 54.4 | 93.0726 | 38.1791 | 59.95 | 36.6 | 93.0424 | 23.1571 | 59.96 | 18.8 | 93.0656 | 73.6224 | 60 | 72.2
93.0571 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.0589 | 57.9827 | 60.02 | 54.4 | 93.081 | 38.1739 | 59.95 | 36.6 | 93.0508 | 23.1571 | 59.96 | 18.8 | 93.0739 | 73.6199 | 60 | 72.2
93.0655 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.0672 | 57.9824 | 60.02 | 54.4 | 93.0893 | 38.1681 | 59.95 | 36.6 | 93.0591 | 23.1571 | 59.96 | 18.8 | 93.0822 | 73.6173 | 60 | 72.2
93.0738 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.0755 | 57.9822 | 60.02 | 54.4 | 93.0976 | 38.1623 | 59.95 | 36.6 | 93.0674 | 23.1571 | 59.96 | 18.8 | 93.0905 | 73.6134 | 60 | 72.2
93.0821 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.0838 | 57.9817 | 60.02 | 54.4 | 93.106 | 38.1493 | 59.95 | 36.6 | 93.0758 | 23.1571 | 59.96 | 18.8 | 93.0989 | 73.6095 | 60 | 72.2
93.0905 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.0922 | 57.9812 | 60.02 | 54.4 | 93.1143 | 38.1362 | 59.95 | 36.6 | 93.0841 | 23.1571 | 59.96 | 18.8 | 93.1072 | 73.6064 | 60 | 72.2
93.0988 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.1005 | 57.9819 | 60.02 | 54.4 | 93.1227 | 38.128 | 59.95 | 36.6 | 93.0924 | 23.1568 | 59.96 | 18.8 | 93.1155 | 73.6033 | 60 | 72.2
93.1071 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.1088 | 57.9826 | 60.02 | 54.4 | 93.131 | 38.1198 | 59.95 | 36.6 | 93.1008 | 23.1564 | 59.96 | 18.8 | 93.1239 | 73.602 | 60 | 72.2
93.1155 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.1172 | 57.9829 | 60.02 | 54.4 | 93.1393 | 38.112 | 59.95 | 36.6 | 93.1091 | 23.1554 | 59.96 | 18.8 | 93.1322 | 73.6007 | 60 | 72.2
93.1238 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.1255 | 57.9833 | 60.02 | 54.4 | 93.1477 | 38.1042 | 59.95 | 36.6 | 93.1175 | 23.1544 | 59.96 | 18.8 | 93.1405 | 73.5993 | 60 | 72.2
93.1322 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.1338 | 57.9836 | 60.02 | 54.4 | 93.156 | 38.0963 | 59.95 | 36.6 | 93.1258 | 23.1534 | 59.96 | 18.8 | 93.1488 | 73.598 | 60 | 72.2
93.1405 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.1421 | 57.984 | 60.02 | 54.4 | 93.1643 | 38.0885 | 59.95 | 36.6 | 93.1341 | 23.1524 | 59.96 | 18.8 | 93.1572 | 73.5966 | 60 | 72.2
93.1488 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.1505 | 57.9801 | 60.02 | 54.4 | 93.1727 | 38.0812 | 59.95 | 36.6 | 93.1425 | 23.1514 | 59.96 | 18.8 | 93.1655 | 73.5953 | 60 | 72.2
93.1572 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.1588 | 57.9761 | 60.02 | 54.4 | 93.181 | 38.074 | 59.95 | 36.6 | 93.1508 | 23.1504 | 59.96 | 18.8 | 93.1738 | 73.5953 | 60 | 72.2
93.1655 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.1671 | 57.9724 | 60.02 | 54.4 | 93.1894 | 38.074 | 59.95 | 36.6 | 93.1591 | 23.1486 | 59.96 | 18.8 | 93.1821 | 73.5953 | 60 | 72.2
93.1738 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.1754 | 57.9687 | 60.02 | 54.4 | 93.1977 | 38.074 | 59.95 | 36.6 | 93.1675 | 23.1467 | 59.96 | 18.8 | 93.1906 | 73.5944 | 60 | 72.2
93.1822 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.1838 | 57.9592 | 60.02 | 54.4 | 93.206 | 38.07 | 59.9501 | 36.6 | 93.1758 | 23.1447 | 59.96 | 18.8 | 93.1989 | 73.5936 | 60 | 72.2
93.1905 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.1921 | 57.9498 | 60.02 | 54.4 | 93.2144 | 38.066 | 59.9502 | 36.6 | 93.1841 | 23.1426 | 59.96 | 18.8 | 93.2072 | 73.5927 | 60 | 72.2
93.1989 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.2004 | 57.9409 | 60.02 | 54.4 | 93.2227 | 38.062 | 59.9503 | 36.6 | 93.1925 | 23.1408 | 59.96 | 18.8 | 93.2155 | 73.5919 | 60 | 72.2
93.2072 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.2088 | 57.9319 | 60.02 | 54.4 | 93.231 | 38.058 | 59.9504 | 36.6 | 93.2008 | 23.1389 | 59.96 | 18.8 | 93.2239 | 73.591 | 60 | 72.2
93.2155 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.2171 | 57.923 | 60.02 | 54.4 | 93.2394 | 38.054 | 59.9505 | 36.6 | 93.2092 | 23.137 | 59.96 | 18.8 | 93.2322 | 73.5902 | 60 | 72.2
93.2239 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.2254 | 57.9141 | 60.02 | 54.4 | 93.2477 | 38.0501 | 59.9506 | 36.6 | 93.2175 | 23.1352 | 59.96 | 18.8 | 93.2405 | 73.5884 | 60 | 72.2
93.2322 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.2337 | 57.9078 | 60.02 | 54.4 | 93.2561 | 38.0461 | 59.9506 | 36.6 | 93.2258 | 23.1324 | 59.96 | 18.8 | 93.2488 | 73.5866 | 60 | 72.2
93.2405 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.2421 | 57.9015 | 60.02 | 54.4 | 93.2644 | 38.0421 | 59.9507 | 36.6 | 93.2342 | 23.1297 | 59.96 | 18.8 | 93.2572 | 73.5848 | 60 | 72.2
93.2489 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.2504 | 57.8932 | 60.02 | 54.4 | 93.2727 | 38.0381 | 59.9508 | 36.6 | 93.2425 | 23.1278 | 59.96 | 18.8 | 93.2655 | 73.5831 | 60 | 72.2
93.2572 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.2587 | 57.8849 | 60.02 | 54.4 | 93.2811 | 38.0341 | 59.9509 | 36.6 | 93.2509 | 23.126 | 59.96 | 18.8 | 93.2738 | 73.5804 | 60 | 72.2
93.2656 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.2671 | 57.8821 | 60.02 | 54.4 | 93.2894 | 38.0329 | 59.951 | 36.6 | 93.2592 | 23.1229 | 59.96 | 18.8 | 93.2821 | 73.5777 | 60 | 72.2
93.2739 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.2754 | 57.8793 | 60.02 | 54.4 | 93.2978 | 38.0317 | 59.951 | 36.6 | 93.2675 | 23.1199 | 59.96 | 18.8 | 93.2905 | 73.5749 | 60 | 72.2
93.2822 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.2837 | 57.8768 | 60.02 | 54.4 | 93.3061 | 38.0304 | 59.9511 | 36.6 | 93.2759 | 23.1173 | 59.96 | 18.8 | 93.2988 | 73.5721 | 60 | 72.2
93.2906 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.2921 | 57.8744 | 60.02 | 54.4 | 93.3145 | 38.0292 | 59.9512 | 36.6 | 93.2842 | 23.1148 | 59.96 | 18.8 | 93.3071 | 73.5692 | 60 | 72.2
93.2989 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.3004 | 57.8715 | 60.02 | 54.4 | 93.3228 | 38.028 | 59.9513 | 36.6 | 93.2925 | 23.1122 | 59.96 | 18.8 | 93.3154 | 73.5664 | 60 | 72.2
93.3072 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.3087 | 57.8685 | 60.02 | 54.4 | 93.3311 | 38.0267 | 59.9514 | 36.6 | 93.3009 | 23.1096 | 59.96 | 18.8 | 93.3239 | 73.5645 | 60 | 72.2
93.3156 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.317 | 57.8656 | 60.02 | 54.4 | 93.3394 | 38.025 | 59.9515 | 36.6 | 93.3092 | 23.1079 | 59.96 | 18.8 | 93.3322 | 73.5627 | 60 | 72.2
93.3239 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.3254 | 57.8628 | 60.02 | 54.4 | 93.3478 | 38.0233 | 59.9515 | 36.6 | 93.3176 | 23.1062 | 59.96 | 18.8 | 93.3405 | 73.5611 | 60 | 72.2
93.3323 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.3337 | 57.8608 | 60.02 | 54.4 | 93.3561 | 38.0216 | 59.9516 | 36.6 | 93.3259 | 23.1045 | 59.96 | 18.8 | 93.3489 | 73.5596 | 60 | 72.2
93.3406 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.342 | 57.8588 | 60.02 | 54.4 | 93.3645 | 38.0199 | 59.9517 | 36.6 | 93.3342 | 23.1028 | 59.96 | 18.8 | 93.3572 | 73.5598 | 60 | 72.2
93.3489 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.3504 | 57.8572 | 60.02 | 54.4 | 93.3728 | 38.0194 | 59.9518 | 36.6 | 93.3426 | 23.1028 | 59.96 | 18.8 | 93.3655 | 73.56 | 60 | 72.2
93.3573 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.3587 | 57.8556 | 60.02 | 54.4 | 93.3812 | 38.0189 | 59.9519 | 36.6 | 93.3509 | 23.1028 | 59.96 | 18.8 | 93.3738 | 73.5603 | 60 | 72.2
93.3656 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.367 | 57.8551 | 60.02 | 54.4 | 93.3895 | 38.0181 | 59.952 | 36.6 | 93.3593 | 23.1028 | 59.96 | 18.8 | 93.3822 | 73.5607 | 60 | 72.2
93.3739 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.3753 | 57.8547 | 60.02 | 54.4 | 93.3978 | 38.0173 | 59.952 | 36.6 | 93.3676 | 23.1028 | 59.96 | 18.8 | 93.3905 | 73.561 | 60 | 72.2
93.3823 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.3837 | 57.8544 | 60.02 | 54.4 | 93.4062 | 38.0165 | 59.9521 | 36.6 | 93.3759 | 23.1028 | 59.96 | 18.8 | 93.3988 | 73.5613 | 60 | 72.2
93.3906 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.392 | 57.8541 | 60.02 | 54.4 | 93.4145 | 38.0157 | 59.9522 | 36.6 | 93.3843 | 23.1028 | 59.96 | 18.8 | 93.4071 | 73.5617 | 60 | 72.2
93.399 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.4003 | 57.8534 | 60.02 | 54.4 | 93.4229 | 38.0154 | 59.9523 | 36.6 | 93.3926 | 23.1028 | 59.96 | 18.8 | 93.4155 | 73.562 | 60 | 72.2
93.4073 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.4086 | 57.8526 | 60.02 | 54.4 | 93.4312 | 38.015 | 59.9524 | 36.6 | 93.4009 | 23.1028 | 59.96 | 18.8 | 93.4238 | 73.562 | 60 | 72.2
93.4156 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.417 | 57.8531 | 60.02 | 54.4 | 93.4395 | 38.0147 | 59.9525 | 36.6 | 93.4093 | 23.103 | 59.96 | 18.8 | 93.4321 | 73.562 | 60 | 72.2
93.424 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.4253 | 57.8535 | 60.02 | 54.4 | 93.4479 | 38.0143 | 59.9525 | 36.6 | 93.4176 | 23.1031 | 59.96 | 18.8 | 93.4404 | 73.562 | 60 | 72.2
93.4323 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.4336 | 57.8538 | 60.02 | 54.4 | 93.4562 | 38.014 | 59.9526 | 36.6 | 93.426 | 23.1032 | 59.96 | 18.8 | 93.4489 | 73.562 | 60 | 72.2
93.4406 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.442 | 57.8541 | 60.02 | 54.4 | 93.4645 | 38.0137 | 59.9527 | 36.6 | 93.4343 | 23.1034 | 59.96 | 18.8 | 93.4572 | 73.562 | 60 | 72.2
93.449 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.4503 | 57.8532 | 60.02 | 54.4 | 93.4729 | 38.0137 | 59.9528 | 36.6 | 93.4426 | 23.1035 | 59.96 | 18.8 | 93.4655 | 73.562 | 60 | 72.2
93.4573 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.4586 | 57.8524 | 60.02 | 54.4 | 93.4812 | 38.0137 | 59.9529 | 36.6 | 93.451 | 23.1037 | 59.96 | 18.8 | 93.4738 | 73.562 | 60 | 72.2
93.4657 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.4669 | 57.8517 | 60.02 | 54.4 | 93.4896 | 38.0137 | 59.953 | 36.6 | 93.4593 | 23.1038 | 59.9601 | 18.8 | 93.4822 | 73.562 | 60 | 72.2
93.474 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.4753 | 57.8511 | 60.02 | 54.4 | 93.4979 | 38.0137 | 59.953 | 36.6 | 93.4677 | 23.104 | 59.9602 | 18.8 | 93.4905 | 73.562 | 60 | 72.2
93.4823 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.4836 | 57.8505 | 60.02 | 54.4 | 93.5062 | 38.0137 | 59.9531 | 36.6 | 93.476 | 23.1041 | 59.9602 | 18.8 | 93.4988 | 73.562 | 60 | 72.2
93.4907 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.4919 | 57.8499 | 60.02 | 54.4 | 93.5146 | 38.0137 | 59.9532 | 36.6 | 93.4843 | 23.1043 | 59.9603 | 18.8 | 93.5071 | 73.562 | 60 | 72.2
93.499 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.5003 | 57.8514 | 60.02 | 54.4 | 93.5229 | 38.0137 | 59.9533 | 36.6 | 93.4927 | 23.1055 | 59.9604 | 18.8 | 93.5155 | 73.562 | 60 | 72.2
93.5073 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.5086 | 57.853 | 60.02 | 54.4 | 93.5312 | 38.0137 | 59.9534 | 36.6 | 93.501 | 23.1067 | 59.9605 | 18.8 | 93.5238 | 73.5614 | 60 | 72.2
93.5157 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.5169 | 57.8547 | 60.02 | 54.4 | 93.5396 | 38.0136 | 59.9535 | 36.6 | 93.5093 | 23.1079 | 59.9606 | 18.8 | 93.5321 | 73.5608 | 60 | 72.2
93.524 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.5253 | 57.8563 | 60.02 | 54.4 | 93.5479 | 38.0136 | 59.9535 | 36.6 | 93.5177 | 23.1092 | 59.9607 | 18.8 | 93.5405 | 73.5602 | 60 | 72.2
93.5323 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.5336 | 57.8557 | 60.02 | 54.4 | 93.5563 | 38.0136 | 59.9536 | 36.6 | 93.526 | 23.1112 | 59.9607 | 18.8 | 93.5488 | 73.5596 | 60 | 72.2
93.5407 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.5419 | 57.855 | 60.02 | 54.4 | 93.5646 | 38.0136 | 59.9537 | 36.6 | 93.5344 | 23.1133 | 59.9608 | 18.8 | 93.5571 | 73.559 | 60 | 72.2
93.549 | 73.8191 | 59.97 | 72.2 | 93.5502 | 57.8559 | 60.02 | 54.4 | 93.5729 | 38.0136 | 59.9538 | 36.6 | 93.5427 | 23.1154 | 59.9609 | 18.8 | 93.5654 | 73.5584 | 60 | 72.2
93.5574 | 73.8177 | 59.97 | 72.2 | 93.5586 | 57.8569 | 60.02 | 54.4 | 93.5813 | 38.0136 | 59.9539 | 36.6 | 93.5511 | 23.1175 | 59.961 | 18.8 | 93.5739 | 73.5578 | 60 | 72.2
93.5657 | 73.8164 | 59.97 | 72.2 | 93.5669 | 57.8591 | 60.02 | 54.4 | 93.5896 | 38.0136 | 59.954 | 36.6 | 93.5594 | 23.1204 | 59.9611 | 18.8 | 93.5822 | 73.5572 | 60 | 72.2
93.574 | 73.8151 | 59.97 | 72.2 | 93.5752 | 57.8614 | 60.02 | 54.4 | 93.598 | 38.0136 | 59.954 | 36.6 | 93.5677 | 23.1233 | 59.9612 | 18.8 | 93.5905 | 73.5566 | 60 | 72.2
93.5824 | 73.8137 | 59.97 | 72.2 | 93.5836 | 57.861 | 60.02 | 54.4 | 93.6063 | 38.0136 | 59.9541 | 36.6 | 93.576 | 23.1251 | 59.9612 | 18.8 | 93.5988 | 73.556 | 60 | 72.2
93.5907 | 73.8124 | 59.97 | 72.2 | 93.5919 | 57.8607 | 60.02 | 54.4 | 93.6147 | 38.0136 | 59.9542 | 36.6 | 93.5844 | 23.1268 | 59.9613 | 18.8 | 93.6072 | 73.556 | 60 | 72.2
93.5991 | 73.811 | 59.97 | 72.2 | 93.6002 | 57.8601 | 60.02 | 54.4 | 93.623 | 38.0136 | 59.9543 | 36.6 | 93.5927 | 23.1285 | 59.9614 | 18.8 | 93.6155 | 73.556 | 60 | 72.2
93.6074 | 73.8097 | 59.97 | 72.2 | 93.6085 | 57.8596 | 60.02 | 54.4 | 93.6313 | 38.0136 | 59.9544 | 36.6 | 93.6011 | 23.1302 | 59.9615 | 18.8 | 93.6238 | 73.5561 | 60 | 72.2
93.6157 | 73.8084 | 59.97 | 72.2 | 93.6169 | 57.861 | 60.02 | 54.4 | 93.6396 | 38.0136 | 59.9545 | 36.6 | 93.6094 | 23.1311 | 59.9616 | 18.8 | 93.6321 | 73.5561 | 60 | 72.2
93.6241 | 73.807 | 59.97 | 72.2 | 93.6252 | 57.8623 | 60.02 | 54.4 | 93.648 | 38.0136 | 59.9546 | 36.6 | 93.6177 | 23.1319 | 59.9617 | 18.8 | 93.6405 | 73.5561 | 60 | 72.2
93.6324 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.6335 | 57.8619 | 60.02 | 54.4 | 93.6563 | 38.0136 | 59.9546 | 36.6 | 93.6261 | 23.1331 | 59.9617 | 18.8 | 93.6488 | 73.5561 | 60 | 72.2
93.6407 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.6418 | 57.8616 | 60.02 | 54.4 | 93.6647 | 38.0136 | 59.9547 | 36.6 | 93.6344 | 23.1344 | 59.9618 | 18.8 | 93.6571 | 73.5556 | 60 | 72.2
93.6491 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.6502 | 57.8625 | 60.02 | 54.4 | 93.673 | 38.0136 | 59.9548 | 36.6 | 93.6428 | 23.1348 | 59.9619 | 18.8 | 93.6654 | 73.5551 | 60 | 72.2
93.6574 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.6585 | 57.8634 | 60.02 | 54.4 | 93.6814 | 38.0136 | 59.9549 | 36.6 | 93.6511 | 23.1351 | 59.962 | 18.8 | 93.6738 | 73.5546 | 60 | 72.2
93.6657 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.6668 | 57.8623 | 60.02 | 54.4 | 93.6897 | 38.0136 | 59.955 | 36.6 | 93.6595 | 23.1355 | 59.9621 | 18.8 | 93.6821 | 73.5541 | 60 | 72.2
93.6741 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.6752 | 57.8612 | 60.02 | 54.4 | 93.698 | 38.0136 | 59.9551 | 36.6 | 93.6678 | 23.1359 | 59.9622 | 18.8 | 93.6904 | 73.5536 | 60 | 72.2
93.6824 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.6835 | 57.8593 | 60.02 | 54.4 | 93.7064 | 38.0136 | 59.9551 | 36.6 | 93.6761 | 23.1363 | 59.9622 | 18.8 | 93.6987 | 73.5531 | 60 | 72.2
93.6908 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.6918 | 57.8573 | 60.02 | 54.4 | 93.7147 | 38.0136 | 59.9552 | 36.6 | 93.6844 | 23.1367 | 59.9623 | 18.8 | 93.7072 | 73.5526 | 60 | 72.2
93.6991 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.7001 | 57.8557 | 60.02 | 54.4 | 93.7231 | 38.0136 | 59.9553 | 36.6 | 93.6928 | 23.137 | 59.9624 | 18.8 | 93.7155 | 73.5521 | 60 | 72.2
93.7074 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.7085 | 57.8541 | 60.02 | 54.4 | 93.7314 | 38.0136 | 59.9554 | 36.6 | 93.7011 | 23.1374 | 59.9625 | 18.8 | 93.7238 | 73.5516 | 60 | 72.2
93.7158 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.7168 | 57.8524 | 60.02 | 54.4 | 93.7397 | 38.0136 | 59.9555 | 36.6 | 93.7095 | 23.1374 | 59.9626 | 18.8 | 93.7322 | 73.5511 | 60 | 72.2
93.7241 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.7251 | 57.8508 | 60.02 | 54.4 | 93.7481 | 38.0136 | 59.9556 | 36.6 | 93.7178 | 23.1374 | 59.9627 | 18.8 | 93.7405 | 73.5482 | 60 | 72.2
93.7324 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.7335 | 57.8435 | 60.02 | 54.4 | 93.7564 | 38.0136 | 59.9556 | 36.6 | 93.7261 | 23.1374 | 59.9627 | 18.8 | 93.7488 | 73.5453 | 60 | 72.2
93.7408 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.7418 | 57.8362 | 60.02 | 54.4 | 93.7647 | 38.0136 | 59.9557 | 36.6 | 93.7345 | 23.1374 | 59.9628 | 18.8 | 93.7571 | 73.5423 | 60 | 72.2
93.7491 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.7501 | 57.8294 | 60.02 | 54.4 | 93.7731 | 38.0136 | 59.9558 | 36.6 | 93.7428 | 23.1374 | 59.9629 | 18.8 | 93.7655 | 73.5394 | 60 | 72.2
93.7575 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.7585 | 57.8225 | 60.02 | 54.4 | 93.7814 | 38.0136 | 59.9559 | 36.6 | 93.7512 | 23.1374 | 59.963 | 18.8 | 93.7738 | 73.5365 | 60 | 72.2
93.7658 | 73.8057 | 59.97 | 72.2 | 93.7668 | 57.8168 | 60.02 | 54.4 | 93.7898 | 38.0136 | 59.956 | 36.6 | 93.7595 | 23.1374 | 59.9631 | 18.8 | 93.7821 | 73.5336 | 60 | 72.2
93.7741 | 73.798 | 59.97 | 72.2 | 93.7751 | 57.8111 | 60.02 | 54.4 | 93.7981 | 38.0136 | 59.9561 | 36.6 | 93.7678 | 23.1374 | 59.9632 | 18.8 | 93.7904 | 73.5259 | 60 | 72.2
93.7825 | 73.7904 | 59.97 | 72.2 | 93.7834 | 57.8054 | 60.02 | 54.4 | 93.8064 | 38.0136 | 59.9561 | 36.6 | 93.7762 | 23.1374 | 59.9632 | 18.8 | 93.7988 | 73.5182 | 60 | 72.2
93.7908 | 73.7827 | 59.97 | 72.2 | 93.7918 | 57.7997 | 60.02 | 54.4 | 93.8148 | 38.0136 | 59.9562 | 36.6 | 93.7845 | 23.1374 | 59.9633 | 18.8 | 93.8071 | 73.5065 | 60 | 72.2
93.7991 | 73.775 | 59.97 | 72.2 | 93.8001 | 57.7944 | 60.02 | 54.4 | 93.8231 | 38.0136 | 59.9563 | 36.6 | 93.7928 | 23.1374 | 59.9634 | 18.8 | 93.8154 | 73.4949 | 60 | 72.2
93.8075 | 73.7674 | 59.97 | 72.2 | 93.8084 | 57.7891 | 60.02 | 54.4 | 93.8315 | 38.0136 | 59.9564 | 36.6 | 93.8012 | 23.1374 | 59.9635 | 18.8 | 93.8237 | 73.4862 | 60 | 72.2
93.8158 | 73.7597 | 59.97 | 72.2 | 93.8168 | 57.7872 | 60.02 | 54.4 | 93.8398 | 38.0136 | 59.9565 | 36.6 | 93.8095 | 23.1374 | 59.9636 | 18.8 | 93.8322 | 73.4774 | 60 | 72.2
93.8242 | 73.7521 | 59.97 | 72.2 | 93.8251 | 57.7854 | 60.02 | 54.4 | 93.8481 | 38.0136 | 59.9566 | 36.6 | 93.8179 | 23.1374 | 59.9637 | 18.8 | 93.8405 | 73.4687 | 60 | 72.2
93.8325 | 73.7444 | 59.97 | 72.2 | 93.8334 | 57.7846 | 60.02 | 54.4 | 93.8565 | 38.0136 | 59.9566 | 36.6 | 93.8262 | 23.1374 | 59.9637 | 18.8 | 93.8488 | 73.46 | 60 | 72.2
93.8408 | 73.7368 | 59.97 | 72.2 | 93.8418 | 57.7838 | 60.02 | 54.4 | 93.8648 | 38.0136 | 59.9567 | 36.6 | 93.8345 | 23.1374 | 59.9638 | 18.8 | 93.8571 | 73.4513 | 60 | 72.2
93.8492 | 73.7291 | 59.97 | 72.2 | 93.8501 | 57.7818 | 60.02 | 54.4 | 93.8731 | 38.0136 | 59.9568 | 36.6 | 93.8429 | 23.1371 | 59.9639 | 18.8 | 93.8655 | 73.4425 | 60 | 72.2
93.8575 | 73.7291 | 59.97 | 72.2 | 93.8584 | 57.7798 | 60.02 | 54.4 | 93.8815 | 38.0136 | 59.9569 | 36.6 | 93.8512 | 23.1367 | 59.964 | 18.8 | 93.8738 | 73.4386 | 60 | 72.2
93.8658 | 73.7291 | 59.97 | 72.2 | 93.8667 | 57.7785 | 60.02 | 54.4 | 93.8898 | 38.0134 | 59.957 | 36.6 | 93.8596 | 23.1359 | 59.9641 | 18.8 | 93.8821 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.8742 | 73.7291 | 59.97 | 72.2 | 93.8751 | 57.7772 | 60.02 | 54.4 | 93.8982 | 38.0133 | 59.9571 | 36.6 | 93.8679 | 23.1351 | 59.9642 | 18.8 | 93.8904 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.8825 | 73.7291 | 59.97 | 72.2 | 93.8834 | 57.7758 | 60.02 | 54.4 | 93.9065 | 38.0131 | 59.9571 | 36.6 | 93.8762 | 23.1335 | 59.9642 | 18.8 | 93.8988 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.8909 | 73.7222 | 59.97 | 72.2 | 93.8917 | 57.7745 | 60.02 | 54.4 | 93.9148 | 38.0129 | 59.9572 | 36.6 | 93.8846 | 23.1319 | 59.9643 | 18.8 | 93.9071 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.8992 | 73.7153 | 59.97 | 72.2 | 93.9001 | 57.7725 | 60.02 | 54.4 | 93.9232 | 38.0093 | 59.9573 | 36.6 | 93.8929 | 23.1302 | 59.9644 | 18.8 | 93.9154 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.9075 | 73.7084 | 59.97 | 72.2 | 93.9084 | 57.7705 | 60.02 | 54.4 | 93.9315 | 38.0056 | 59.9574 | 36.6 | 93.9012 | 23.1286 | 59.9645 | 18.8 | 93.9237 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.9159 | 73.7015 | 59.97 | 72.2 | 93.9167 | 57.7693 | 60.02 | 54.4 | 93.9398 | 37.9991 | 59.9575 | 36.6 | 93.9096 | 23.127 | 59.9646 | 18.8 | 93.9321 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.9242 | 73.6946 | 59.97 | 72.2 | 93.925 | 57.7681 | 60.02 | 54.4 | 93.9482 | 37.9925 | 59.9576 | 36.6 | 93.9179 | 23.1253 | 59.9647 | 18.8 | 93.9404 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.9325 | 73.6877 | 59.97 | 72.2 | 93.9334 | 57.7681 | 60.02 | 54.4 | 93.9565 | 37.9859 | 59.9576 | 36.6 | 93.9262 | 23.1241 | 59.9647 | 18.8 | 93.9487 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.9409 | 73.6808 | 59.97 | 72.2 | 93.9417 | 57.768 | 60.0201 | 54.4 | 93.9649 | 37.9793 | 59.9577 | 36.6 | 93.9346 | 23.1228 | 59.9648 | 18.8 | 93.9572 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.9492 | 73.6739 | 59.97 | 72.2 | 93.95 | 57.7674 | 60.0202 | 54.4 | 93.9732 | 37.9728 | 59.9578 | 36.6 | 93.9429 | 23.122 | 59.9649 | 18.8 | 93.9655 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.9576 | 73.667 | 59.97 | 72.2 | 93.9584 | 57.7667 | 60.0202 | 54.4 | 93.9815 | 37.9664 | 59.9579 | 36.6 | 93.9513 | 23.1211 | 59.965 | 18.8 | 93.9738 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.9659 | 73.6601 | 59.97 | 72.2 | 93.9667 | 57.7661 | 60.0203 | 54.4 | 93.9899 | 37.9597 | 59.958 | 36.6 | 93.9596 | 23.1208 | 59.9651 | 18.8 | 93.9821 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.9742 | 73.6541 | 59.97 | 72.2 | 93.975 | 57.7654 | 60.0204 | 54.4 | 93.9982 | 37.953 | 59.9581 | 36.6 | 93.9679 | 23.1204 | 59.9652 | 18.8 | 93.9905 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.9826 | 73.648 | 59.97 | 72.2 | 93.9834 | 57.7646 | 60.0205 | 54.4 | 94.0066 | 37.945 | 59.9581 | 36.6 | 93.9763 | 23.1194 | 59.9652 | 18.8 | 93.9988 | 73.4346 | 60 | 72.2
93.9909 | 73.642 | 59.97 | 72.2 | 93.9917 | 57.7638 | 60.0206 | 54.4 | 94.0149 | 37.9371 | 59.9582 | 36.6 | 93.9846 | 23.1185 | 59.9653 | 18.8 | 94.0071 | 73.434 | 60 | 72.2
93.9992 | 73.6359 | 59.97 | 72.2 | 94 | 57.7648 | 60.0207 | 54.4 | 94.0232 | 37.9318 | 59.9583 | 36.6 | 93.993 | 23.1176 | 59.9654 | 18.8 | 94.0154 | 73.4334 | 60 | 72.2
94.0076 | 73.6298 | 59.97 | 72.2 | 94.0083 | 57.7658 | 60.0207 | 54.4 | 94.0316 | 37.9265 | 59.9584 | 36.6 | 94.0013 | 23.1166 | 59.9655 | 18.8 | 94.0238 | 73.4328 | 60 | 72.2
94.0159 | 73.6238 | 59.97 | 72.2 | 94.0167 | 57.7669 | 60.0208 | 54.4 | 94.0399 | 37.9213 | 59.9585 | 36.6 | 94.0096 | 23.1157 | 59.9656 | 18.8 | 94.0321 | 73.4322 | 60 | 72.2
94.0243 | 73.6177 | 59.97 | 72.2 | 94.025 | 57.7679 | 60.0209 | 54.4 | 94.0482 | 37.916 | 59.9586 | 36.6 | 94.0179 | 23.1148 | 59.9657 | 18.8 | 94.0404 | 73.4316 | 60 | 72.2
94.0326 | 73.6116 | 59.97 | 72.2 | 94.0333 | 57.7691 | 60.021 | 54.4 | 94.0566 | 37.9107 | 59.9586 | 36.6 | 94.0263 | 23.1136 | 59.9657 | 18.8 | 94.0487 | 73.431 | 60 | 72.2
94.0409 | 73.6056 | 59.97 | 72.2 | 94.0417 | 57.7702 | 60.0211 | 54.4 | 94.0649 | 37.9054 | 59.9587 | 36.6 | 94.0346 | 23.1125 | 59.9658 | 18.8 | 94.0571 | 73.4292 | 60 | 72.2
94.0493 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.05 | 57.7705 | 60.0212 | 54.4 | 94.0733 | 37.9005 | 59.9588 | 36.6 | 94.043 | 23.1117 | 59.9659 | 18.8 | 94.0654 | 73.4274 | 60 | 72.2
94.0576 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.0583 | 57.7707 | 60.0212 | 54.4 | 94.0816 | 37.8955 | 59.9589 | 36.6 | 94.0513 | 23.1109 | 59.966 | 18.8 | 94.0737 | 73.4256 | 60 | 72.2
94.0659 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.0666 | 57.7719 | 60.0213 | 54.4 | 94.0899 | 37.8946 | 59.959 | 36.6 | 94.0596 | 23.1098 | 59.9661 | 18.8 | 94.082 | 73.4238 | 60 | 72.2
94.0743 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.075 | 57.773 | 60.0214 | 54.4 | 94.0983 | 37.8937 | 59.9591 | 36.6 | 94.068 | 23.1087 | 59.9662 | 18.8 | 94.0905 | 73.4226 | 60 | 72.2
94.0826 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.0833 | 57.7722 | 60.0215 | 54.4 | 94.1066 | 37.8929 | 59.9591 | 36.6 | 94.0763 | 23.1077 | 59.9662 | 18.8 | 94.0988 | 73.4214 | 60 | 72.2
94.091 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.0916 | 57.7715 | 60.0216 | 54.4 | 94.115 | 37.8921 | 59.9592 | 36.6 | 94.0847 | 23.1066 | 59.9663 | 18.8 | 94.1071 | 73.4202 | 60 | 72.2
94.0993 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.1 | 57.7705 | 60.0217 | 54.4 | 94.1233 | 37.8914 | 59.9593 | 36.6 | 94.093 | 23.1047 | 59.9664 | 18.8 | 94.1154 | 73.4191 | 60 | 72.2
94.1076 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.1083 | 57.7695 | 60.0217 | 54.4 | 94.1316 | 37.8906 | 59.9594 | 36.6 | 94.1013 | 23.1029 | 59.9665 | 18.8 | 94.1238 | 73.4179 | 60 | 72.2
94.116 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.1166 | 57.7664 | 60.0218 | 54.4 | 94.14 | 37.8899 | 59.9595 | 36.6 | 94.1097 | 23.099 | 59.9666 | 18.8 | 94.1321 | 73.4167 | 60 | 72.2
94.1243 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.1249 | 57.7633 | 60.0219 | 54.4 | 94.1483 | 37.8891 | 59.9596 | 36.6 | 94.118 | 23.0951 | 59.9667 | 18.8 | 94.1404 | 73.4166 | 60 | 72.2
94.1326 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.1333 | 57.761 | 60.022 | 54.4 | 94.1566 | 37.8883 | 59.9596 | 36.6 | 94.1263 | 23.0883 | 59.9667 | 18.8 | 94.1488 | 73.4166 | 60 | 72.2
94.141 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.1416 | 57.7588 | 60.0221 | 54.4 | 94.165 | 37.8876 | 59.9597 | 36.6 | 94.1347 | 23.0815 | 59.9668 | 18.8 | 94.1571 | 73.4168 | 60 | 72.2
94.1493 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.1499 | 57.7565 | 60.0222 | 54.4 | 94.1733 | 37.8874 | 59.9598 | 36.6 | 94.143 | 23.0706 | 59.9669 | 18.8 | 94.1654 | 73.4169 | 60 | 72.2
94.1577 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.1583 | 57.7542 | 60.0222 | 54.4 | 94.1817 | 37.8873 | 59.9599 | 36.6 | 94.1513 | 23.0597 | 59.967 | 18.8 | 94.1737 | 73.417 | 60 | 72.2
94.166 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.1666 | 57.7518 | 60.0223 | 54.4 | 94.19 | 37.8873 | 59.96 | 36.6 | 94.1597 | 23.0489 | 59.9671 | 18.8 | 94.1821 | 73.4171 | 60 | 72.2
94.1743 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.1749 | 57.7495 | 60.0224 | 54.4 | 94.1983 | 37.8873 | 59.96 | 36.6 | 94.168 | 23.038 | 59.9672 | 18.8 | 94.1904 | 73.4162 | 60 | 72.2
94.1827 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.1833 | 57.745 | 60.0225 | 54.4 | 94.2067 | 37.8873 | 59.96 | 36.6 | 94.1764 | 23.0279 | 59.9672 | 18.8 | 94.1987 | 73.4154 | 60 | 72.2
94.191 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.1916 | 57.7405 | 60.0226 | 54.4 | 94.215 | 37.8873 | 59.96 | 36.6 | 94.1847 | 23.0178 | 59.9673 | 18.8 | 94.207 | 73.4145 | 60 | 72.2
94.1993 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.1999 | 57.7397 | 60.0227 | 54.4 | 94.2234 | 37.8873 | 59.96 | 36.6 | 94.193 | 23.0094 | 59.9674 | 18.8 | 94.2155 | 73.4136 | 60 | 72.2
94.2077 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.2082 | 57.7389 | 60.0227 | 54.4 | 94.2317 | 37.8873 | 59.96 | 36.6 | 94.2014 | 23.0011 | 59.9675 | 18.8 | 94.2238 | 73.4127 | 60 | 72.2
94.216 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.2166 | 57.7341 | 60.0228 | 54.4 | 94.24 | 37.8873 | 59.96 | 36.6 | 94.2097 | 22.9953 | 59.9676 | 18.8 | 94.2321 | 73.4118 | 60 | 72.2
94.2243 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.2249 | 57.7292 | 60.0229 | 54.4 | 94.2484 | 37.8873 | 59.96 | 36.6 | 94.218 | 22.9894 | 59.9677 | 18.8 | 94.2404 | 73.4108 | 60 | 72.2
94.2327 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.2332 | 57.7243 | 60.023 | 54.4 | 94.2567 | 37.8865 | 59.96 | 36.6 | 94.2264 | 22.9885 | 59.9677 | 18.8 | 94.2488 | 73.4098 | 60 | 72.2
94.241 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.2416 | 57.7194 | 60.0231 | 54.4 | 94.265 | 37.8856 | 59.96 | 36.6 | 94.2347 | 22.9875 | 59.9678 | 18.8 | 94.2571 | 73.4088 | 60 | 72.2
94.2494 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.2499 | 57.7146 | 60.0232 | 54.4 | 94.2734 | 37.8835 | 59.96 | 36.6 | 94.2431 | 22.9858 | 59.9679 | 18.8 | 94.2654 | 73.4078 | 60 | 72.2
94.2577 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.2582 | 57.7097 | 60.0232 | 54.4 | 94.2817 | 37.8813 | 59.96 | 36.6 | 94.2514 | 22.984 | 59.968 | 18.8 | 94.2737 | 73.4048 | 60 | 72.2
94.266 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.2665 | 57.7073 | 60.0233 | 54.4 | 94.29 | 37.8782 | 59.96 | 36.6 | 94.2597 | 22.9822 | 59.9681 | 18.8 | 94.2821 | 73.4018 | 60 | 72.2
94.2744 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.2749 | 57.7049 | 60.0234 | 54.4 | 94.2984 | 37.875 | 59.96 | 36.6 | 94.2681 | 22.9804 | 59.9682 | 18.8 | 94.2904 | 73.3959 | 60 | 72.2
94.2827 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.2832 | 57.7001 | 60.0235 | 54.4 | 94.3067 | 37.8718 | 59.96 | 36.6 | 94.2764 | 22.979 | 59.9682 | 18.8 | 94.2987 | 73.3901 | 60 | 72.2
94.2911 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.2915 | 57.6953 | 60.0236 | 54.4 | 94.3151 | 37.8687 | 59.96 | 36.6 | 94.2848 | 22.9776 | 59.9683 | 18.8 | 94.307 | 73.3844 | 60 | 72.2
94.2994 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.2999 | 57.6947 | 60.0237 | 54.4 | 94.3234 | 37.8655 | 59.96 | 36.6 | 94.2931 | 22.9766 | 59.9684 | 18.8 | 94.3154 | 73.3786 | 60 | 72.2
94.3077 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.3082 | 57.6941 | 60.0237 | 54.4 | 94.3318 | 37.8623 | 59.96 | 36.6 | 94.3014 | 22.9757 | 59.9685 | 18.8 | 94.3237 | 73.3729 | 60 | 72.2
94.3161 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.3165 | 57.6932 | 60.0238 | 54.4 | 94.3401 | 37.86 | 59.96 | 36.6 | 94.3098 | 22.9747 | 59.9686 | 18.8 | 94.332 | 73.3672 | 60 | 72.2
94.3244 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.3248 | 57.6923 | 60.0239 | 54.4 | 94.3484 | 37.8577 | 59.96 | 36.6 | 94.3181 | 22.9738 | 59.9687 | 18.8 | 94.3405 | 73.3614 | 60 | 72.2
94.3327 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.3332 | 57.6911 | 60.024 | 54.4 | 94.3568 | 37.8567 | 59.96 | 36.6 | 94.3264 | 22.9733 | 59.9687 | 18.8 | 94.3488 | 73.3557 | 60 | 72.2
94.3411 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.3415 | 57.6899 | 60.0241 | 54.4 | 94.3651 | 37.8557 | 59.96 | 36.6 | 94.3348 | 22.9727 | 59.9688 | 18.8 | 94.3571 | 73.353 | 60 | 72.2
94.3494 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.3498 | 57.6887 | 60.0242 | 54.4 | 94.3734 | 37.8521 | 59.96 | 36.6 | 94.3431 | 22.9722 | 59.9689 | 18.8 | 94.3654 | 73.3503 | 60 | 72.2
94.3577 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.3582 | 57.6875 | 60.0242 | 54.4 | 94.3818 | 37.8486 | 59.96 | 36.6 | 94.3514 | 22.9716 | 59.969 | 18.8 | 94.3738 | 73.3503 | 60 | 72.2
94.3661 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.3665 | 57.687 | 60.0243 | 54.4 | 94.3901 | 37.845 | 59.96 | 36.6 | 94.3598 | 22.9708 | 59.9691 | 18.8 | 94.3821 | 73.3504 | 60 | 72.2
94.3744 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.3748 | 57.6864 | 60.0244 | 54.4 | 94.3984 | 37.8415 | 59.96 | 36.6 | 94.3681 | 22.9699 | 59.9692 | 18.8 | 94.3904 | 73.3503 | 60 | 72.2
94.3828 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.3831 | 57.6846 | 60.0245 | 54.4 | 94.4068 | 37.8379 | 59.96 | 36.6 | 94.3765 | 22.9691 | 59.9692 | 18.8 | 94.3987 | 73.3503 | 60 | 72.2
94.3911 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.3915 | 57.6828 | 60.0246 | 54.4 | 94.4151 | 37.8344 | 59.96 | 36.6 | 94.3848 | 22.9683 | 59.9693 | 18.8 | 94.4071 | 73.3503 | 60 | 72.2
94.3994 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.3998 | 57.6813 | 60.0247 | 54.4 | 94.4235 | 37.8255 | 59.96 | 36.6 | 94.3931 | 22.9674 | 59.9694 | 18.8 | 94.4154 | 73.3502 | 60 | 72.2
94.4078 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.4081 | 57.6798 | 60.0247 | 54.4 | 94.4318 | 37.8167 | 59.96 | 36.6 | 94.4015 | 22.9666 | 59.9695 | 18.8 | 94.4237 | 73.3502 | 60 | 72.2
94.4161 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.4165 | 57.6786 | 60.0248 | 54.4 | 94.4401 | 37.8078 | 59.96 | 36.6 | 94.4098 | 22.9658 | 59.9696 | 18.8 | 94.432 | 73.3501 | 60 | 72.2
94.4244 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.4248 | 57.6773 | 60.0249 | 54.4 | 94.4485 | 37.799 | 59.96 | 36.6 | 94.4182 | 22.9651 | 59.9697 | 18.8 | 94.4404 | 73.3501 | 60 | 72.2
94.4328 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.4331 | 57.6749 | 60.025 | 54.4 | 94.4568 | 37.7937 | 59.96 | 36.6 | 94.4265 | 22.9641 | 59.9697 | 18.8 | 94.4487 | 73.3501 | 60 | 72.2
94.4411 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.4415 | 57.6725 | 60.0251 | 54.4 | 94.4651 | 37.7884 | 59.96 | 36.6 | 94.4348 | 22.9631 | 59.9698 | 18.8 | 94.457 | 73.3501 | 60 | 72.2
94.4495 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.4498 | 57.6693 | 60.0252 | 54.4 | 94.4735 | 37.7831 | 59.96 | 36.6 | 94.4431 | 22.9621 | 59.9699 | 18.8 | 94.4653 | 73.3501 | 60 | 72.2
94.4578 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.4581 | 57.6662 | 60.0252 | 54.4 | 94.4818 | 37.7778 | 59.96 | 36.6 | 94.4515 | 22.961 | 59.97 | 18.8 | 94.4738 | 73.3501 | 60 | 72.2
94.4661 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.4664 | 57.6625 | 60.0253 | 54.4 | 94.4902 | 37.7725 | 59.96 | 36.6 | 94.4598 | 22.9599 | 59.9701 | 18.8 | 94.4821 | 73.3501 | 60 | 72.2
94.4745 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.4748 | 57.6588 | 60.0254 | 54.4 | 94.4985 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.4682 | 22.9588 | 59.9702 | 18.8 | 94.4904 | 73.3465 | 60 | 72.2
94.4828 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.4831 | 57.6543 | 60.0255 | 54.4 | 94.5068 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.4765 | 22.9544 | 59.9702 | 18.8 | 94.4987 | 73.3429 | 60 | 72.2
94.4911 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.4914 | 57.6499 | 60.0256 | 54.4 | 94.5152 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.4848 | 22.9501 | 59.9703 | 18.8 | 94.5071 | 73.3392 | 60 | 72.2
94.4995 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.4998 | 57.6454 | 60.0257 | 54.4 | 94.5235 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.4932 | 22.9457 | 59.9704 | 18.8 | 94.5154 | 73.3356 | 60 | 72.2
94.5078 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.5081 | 57.6409 | 60.0257 | 54.4 | 94.5319 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.5015 | 22.9414 | 59.9705 | 18.8 | 94.5237 | 73.3324 | 60 | 72.2
94.5162 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.5164 | 57.6377 | 60.0258 | 54.4 | 94.5402 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.5099 | 22.9373 | 59.9706 | 18.8 | 94.532 | 73.3291 | 60 | 72.2
94.5245 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.5247 | 57.6344 | 60.0259 | 54.4 | 94.5485 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.5182 | 22.9331 | 59.9707 | 18.8 | 94.5404 | 73.3259 | 60 | 72.2
94.5328 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.5331 | 57.6319 | 60.026 | 54.4 | 94.5569 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.5265 | 22.9296 | 59.9707 | 18.8 | 94.5487 | 73.3227 | 60 | 72.2
94.5412 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.5414 | 57.6294 | 60.0261 | 54.4 | 94.5652 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.5349 | 22.926 | 59.9708 | 18.8 | 94.557 | 73.3194 | 60 | 72.2
94.5495 | 73.5995 | 59.97 | 72.2 | 94.5497 | 57.6286 | 60.0262 | 54.4 | 94.5735 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.5432 | 22.9224 | 59.9709 | 18.8 | 94.5654 | 73.3162 | 60 | 72.2
94.5578 | 73.5953 | 59.97 | 72.2 | 94.5581 | 57.6279 | 60.0262 | 54.4 | 94.5819 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.5515 | 22.9188 | 59.971 | 18.8 | 94.5737 | 73.3166 | 60 | 72.2
94.5662 | 73.5911 | 59.97 | 72.2 | 94.5664 | 57.6274 | 60.0263 | 54.4 | 94.5902 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.5599 | 22.9179 | 59.9711 | 18.8 | 94.582 | 73.317 | 60 | 72.2
94.5745 | 73.5869 | 59.97 | 72.2 | 94.5747 | 57.627 | 60.0264 | 54.4 | 94.5986 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.5682 | 22.9171 | 59.9712 | 18.8 | 94.5903 | 73.3173 | 60 | 72.2
94.5829 | 73.5826 | 59.97 | 72.2 | 94.5831 | 57.6266 | 60.0265 | 54.4 | 94.6069 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.5766 | 22.9128 | 59.9712 | 18.8 | 94.5988 | 73.3177 | 60 | 72.2
94.5912 | 73.5784 | 59.97 | 72.2 | 94.5914 | 57.6261 | 60.0266 | 54.4 | 94.6152 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.5849 | 22.9086 | 59.9713 | 18.8 | 94.6071 | 73.3177 | 60 | 72.2
94.5995 | 73.5742 | 59.97 | 72.2 | 94.5997 | 57.6259 | 60.0267 | 54.4 | 94.6236 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.5932 | 22.9044 | 59.9714 | 18.8 | 94.6154 | 73.3177 | 60 | 72.2
94.6079 | 73.5664 | 59.97 | 72.2 | 94.608 | 57.6257 | 60.0267 | 54.4 | 94.6319 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.6016 | 22.9001 | 59.9715 | 18.8 | 94.6237 | 73.3177 | 60 | 72.2
94.6162 | 73.5586 | 59.97 | 72.2 | 94.6164 | 57.6255 | 60.0268 | 54.4 | 94.6403 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.6099 | 22.8891 | 59.9716 | 18.8 | 94.6321 | 73.3177 | 60 | 72.2
94.6245 | 73.5508 | 59.97 | 72.2 | 94.6247 | 57.6253 | 60.0269 | 54.4 | 94.6486 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.6183 | 22.8782 | 59.9717 | 18.8 | 94.6404 | 73.3177 | 60.0001 | 72.2
94.6329 | 73.543 | 59.97 | 72.2 | 94.633 | 57.6251 | 60.027 | 54.4 | 94.6569 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.6266 | 22.8672 | 59.9717 | 18.8 | 94.6487 | 73.3177 | 60.0002 | 72.2
94.6412 | 73.5416 | 59.97 | 72.2 | 94.6414 | 57.6248 | 60.0271 | 54.4 | 94.6653 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.6349 | 22.8562 | 59.9718 | 18.8 | 94.657 | 73.3177 | 60.0003 | 72.2
94.6496 | 73.5401 | 59.97 | 72.2 | 94.6497 | 57.6251 | 60.0272 | 54.4 | 94.6736 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.6432 | 22.8457 | 59.9719 | 18.8 | 94.6654 | 73.3177 | 60.0004 | 72.2
94.6579 | 73.5387 | 59.97 | 72.2 | 94.658 | 57.6253 | 60.0272 | 54.4 | 94.6819 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.6516 | 22.8352 | 59.972 | 18.8 | 94.6737 | 73.3177 | 60.0005 | 72.2
94.6662 | 73.5373 | 59.97 | 72.2 | 94.6664 | 57.6255 | 60.0273 | 54.4 | 94.6903 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.6599 | 22.8284 | 59.9721 | 18.8 | 94.682 | 73.3177 | 60.0005 | 72.2
94.6746 | 73.5279 | 59.97 | 72.2 | 94.6747 | 57.6257 | 60.0274 | 54.4 | 94.6986 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.6683 | 22.8217 | 59.9722 | 18.8 | 94.6903 | 73.3177 | 60.0006 | 72.2
94.6829 | 73.5186 | 59.97 | 72.2 | 94.683 | 57.6214 | 60.0275 | 54.4 | 94.707 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.6766 | 22.8147 | 59.9722 | 18.8 | 94.6987 | 73.3177 | 60.0007 | 72.2
94.6912 | 73.5128 | 59.97 | 72.2 | 94.6913 | 57.6171 | 60.0276 | 54.4 | 94.7153 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.6849 | 22.8077 | 59.9723 | 18.8 | 94.707 | 73.3177 | 60.0008 | 72.2
94.6996 | 73.5071 | 59.97 | 72.2 | 94.6997 | 57.6127 | 60.0277 | 54.4 | 94.7236 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.6933 | 22.8075 | 59.9724 | 18.8 | 94.7153 | 73.3177 | 60.0009 | 72.2
94.7079 | 73.5013 | 59.97 | 72.2 | 94.708 | 57.6084 | 60.0277 | 54.4 | 94.732 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.7016 | 22.8073 | 59.9725 | 18.8 | 94.7236 | 73.3177 | 60.001 | 72.2
94.7163 | 73.4956 | 59.97 | 72.2 | 94.7163 | 57.5998 | 60.0278 | 54.4 | 94.7403 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.71 | 22.807 | 59.9726 | 18.8 | 94.7321 | 73.3177 | 60.001 | 72.2
94.7246 | 73.4877 | 59.97 | 72.2 | 94.7247 | 57.5912 | 60.0279 | 54.4 | 94.7487 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.7183 | 22.8068 | 59.9727 | 18.8 | 94.7404 | 73.3177 | 60.0011 | 72.2
94.7329 | 73.4798 | 59.97 | 72.2 | 94.733 | 57.5825 | 60.028 | 54.4 | 94.757 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.7266 | 22.8066 | 59.9727 | 18.8 | 94.7487 | 73.3177 | 60.0012 | 72.2
94.7413 | 73.4712 | 59.97 | 72.2 | 94.7413 | 57.5739 | 60.0281 | 54.4 | 94.7653 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.735 | 22.8064 | 59.9728 | 18.8 | 94.7571 | 73.3177 | 60.0013 | 72.2
94.7496 | 73.4627 | 59.97 | 72.2 | 94.7496 | 57.5653 | 60.0282 | 54.4 | 94.7737 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.7433 | 22.8062 | 59.9729 | 18.8 | 94.7654 | 73.3177 | 60.0014 | 72.2
94.7579 | 73.4627 | 59.97 | 72.2 | 94.758 | 57.5567 | 60.0282 | 54.4 | 94.782 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.7516 | 22.806 | 59.973 | 18.8 | 94.7737 | 73.3177 | 60.0015 | 72.2
94.7663 | 73.4627 | 59.97 | 72.2 | 94.7663 | 57.5524 | 60.0283 | 54.4 | 94.7903 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.76 | 22.806 | 59.9731 | 18.8 | 94.782 | 73.3177 | 60.0015 | 72.2
94.7746 | 73.4616 | 59.97 | 72.2 | 94.7746 | 57.5482 | 60.0284 | 54.4 | 94.7987 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.7683 | 22.806 | 59.9732 | 18.8 | 94.7904 | 73.3177 | 60.0016 | 72.2
94.783 | 73.4605 | 59.97 | 72.2 | 94.783 | 57.5439 | 60.0285 | 54.4 | 94.807 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.7766 | 22.806 | 59.9732 | 18.8 | 94.7987 | 73.3177 | 60.0017 | 72.2
94.7913 | 73.456 | 59.97 | 72.2 | 94.7913 | 57.5396 | 60.0286 | 54.4 | 94.8154 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.785 | 22.806 | 59.9733 | 18.8 | 94.807 | 73.3177 | 60.0018 | 72.2
94.7996 | 73.4516 | 59.97 | 72.2 | 94.7996 | 57.5396 | 60.0287 | 54.4 | 94.8237 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.7933 | 22.806 | 59.9734 | 18.8 | 94.8153 | 73.3177 | 60.0019 | 72.2
94.808 | 73.4479 | 59.97 | 72.2 | 94.808 | 57.5396 | 60.0287 | 54.4 | 94.832 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.8017 | 22.806 | 59.9735 | 18.8 | 94.8237 | 73.3177 | 60.002 | 72.2
94.8163 | 73.4441 | 59.97 | 72.2 | 94.8163 | 57.5396 | 60.0288 | 54.4 | 94.8404 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.81 | 22.806 | 59.9736 | 18.8 | 94.832 | 73.3177 | 60.002 | 72.2
94.8246 | 73.4414 | 59.97 | 72.2 | 94.8246 | 57.5396 | 60.0289 | 54.4 | 94.8487 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.8183 | 22.806 | 59.9737 | 18.8 | 94.8403 | 73.3177 | 60.0021 | 72.2
94.833 | 73.4386 | 59.97 | 72.2 | 94.8329 | 57.5396 | 60.029 | 54.4 | 94.8571 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.8267 | 22.806 | 59.9737 | 18.8 | 94.8486 | 73.3177 | 60.0022 | 72.2
94.8413 | 73.4355 | 59.97 | 72.2 | 94.8413 | 57.5396 | 60.0291 | 54.4 | 94.8654 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.835 | 22.806 | 59.9738 | 18.8 | 94.8571 | 73.3177 | 60.0023 | 72.2
94.8497 | 73.4324 | 59.97 | 72.2 | 94.8496 | 57.5396 | 60.0292 | 54.4 | 94.8737 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.8434 | 22.806 | 59.9739 | 18.8 | 94.8654 | 73.3177 | 60.0024 | 72.2
94.858 | 73.4304 | 59.97 | 72.2 | 94.8579 | 57.5396 | 60.0292 | 54.4 | 94.882 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 94.8517 | 22.806 | 59.974 | 18.8 | 94.8737 | 73.3177 | 60.0025 | 72.2
94.8663 | 73.4284 | 59.97 | 72.2 | 94.8663 | 57.5396 | 60.0293 | 54.4 | 94.8904 | 37.7678 | 59.96 | 36.6 | 94.86 | 22.806 | 59.9741 | 18.8 | 94.882 | 73.3177 | 60.0025 | 72.2
94.8747 | 73.428 | 59.97 | 72.2 | 94.8746 | 57.5396 | 60.0294 | 54.4 | 94.8987 | 37.7685 | 59.96 | 36.6 | 94.8684 | 22.806 | 59.9742 | 18.8 | 94.8904 | 73.3177 | 60.0026 | 72.2
94.883 | 73.4276 | 59.97 | 72.2 | 94.8829 | 57.5396 | 60.0295 | 54.4 | 94.9071 | 37.7691 | 59.96 | 36.6 | 94.8767 | 22.806 | 59.9743 | 18.8 | 94.8987 | 73.3177 | 60.0027 | 72.2
94.8913 | 73.4269 | 59.97 | 72.2 | 94.8913 | 57.5396 | 60.0296 | 54.4 | 94.9154 | 37.7697 | 59.96 | 36.6 | 94.885 | 22.806 | 59.9743 | 18.8 | 94.907 | 73.3177 | 60.0028 | 72.2
94.8997 | 73.4262 | 59.97 | 72.2 | 94.8996 | 57.5396 | 60.0297 | 54.4 | 94.9238 | 37.7713 | 59.96 | 36.6 | 94.8934 | 22.806 | 59.9744 | 18.8 | 94.9153 | 73.3177 | 60.0029 | 72.2
94.908 | 73.4251 | 59.97 | 72.2 | 94.9079 | 57.5396 | 60.0297 | 54.4 | 94.9321 | 37.7729 | 59.96 | 36.6 | 94.9017 | 22.806 | 59.9745 | 18.8 | 94.9237 | 73.3177 | 60.003 | 72.2
94.9164 | 73.424 | 59.97 | 72.2 | 94.9162 | 57.5396 | 60.0298 | 54.4 | 94.9404 | 37.7744 | 59.96 | 36.6 | 94.9101 | 22.806 | 59.9746 | 18.8 | 94.932 | 73.3177 | 60.003 | 72.2
94.9247 | 73.4197 | 59.97 | 72.2 | 94.9246 | 57.5396 | 60.0299 | 54.4 | 94.9488 | 37.776 | 59.96 | 36.6 | 94.9184 | 22.806 | 59.9747 | 18.8 | 94.9403 | 73.3148 | 60.0031 | 72.2
94.933 | 73.4153 | 59.97 | 72.2 | 94.9329 | 57.5396 | 60.03 | 54.4 | 94.9571 | 37.7776 | 59.96 | 36.6 | 94.9267 | 22.806 | 59.9748 | 18.8 | 94.9486 | 73.3118 | 60.0032 | 72.2
94.9414 | 73.411 | 59.97 | 72.2 | 94.9412 | 57.5396 | 60.0301 | 54.4 | 94.9655 | 37.7791 | 59.96 | 36.6 | 94.9351 | 22.806 | 59.9748 | 18.8 | 94.957 | 73.3089 | 60.0033 | 72.2
94.9497 | 73.4067 | 59.97 | 72.2 | 94.9496 | 57.5396 | 60.0302 | 54.4 | 94.9738 | 37.7808 | 59.96 | 36.6 | 94.9434 | 22.806 | 59.9749 | 18.8 | 94.9653 | 73.3059 | 60.0034 | 72.2
94.958 | 73.4023 | 59.97 | 72.2 | 94.9579 | 57.5396 | 60.0302 | 54.4 | 94.9821 | 37.7826 | 59.96 | 36.6 | 94.9518 | 22.806 | 59.975 | 18.8 | 94.9736 | 73.303 | 60.0035 | 72.2
94.9664 | 73.3979 | 59.97 | 72.2 | 94.9662 | 57.5396 | 60.0303 | 54.4 | 94.9904 | 37.7843 | 59.96 | 36.6 | 94.9601 | 22.806 | 59.9751 | 18.8 | 94.9819 | 73.3001 | 60.0035 | 72.2
94.9747 | 73.393 | 59.97 | 72.2 | 94.9745 | 57.5396 | 60.0304 | 54.4 | 94.9988 | 37.786 | 59.96 | 36.6 | 94.9684 | 22.806 | 59.9752 | 18.8 | 94.9904 | 73.2951 | 60.0036 | 72.2
94.983 | 73.388 | 59.97 | 72.2 | 94.9829 | 57.5396 | 60.0305 | 54.4 | 95.0071 | 37.7868 | 59.96 | 36.6 | 94.9767 | 22.806 | 59.9753 | 18.8 | 94.9987 | 73.2901 | 60.0037 | 72.2
94.9914 | 73.383 | 59.97 | 72.2 | 94.9912 | 57.5396 | 60.0306 | 54.4 | 95.0155 | 37.7876 | 59.96 | 36.6 | 94.9851 | 22.806 | 59.9753 | 18.8 | 95.007 | 73.2851 | 60.0038 | 72.2
94.9997 | 73.3781 | 59.97 | 72.2 | 94.9995 | 57.5404 | 60.0307 | 54.4 | 95.0238 | 37.7884 | 59.96 | 36.6 | 94.9934 | 22.806 | 59.9754 | 18.8 | 95.0153 | 73.2801 | 60.0039 | 72.2
95.0081 | 73.376 | 59.97 | 72.2 | 95.0079 | 57.5411 | 60.0307 | 54.4 | 95.0321 | 37.7892 | 59.96 | 36.6 | 95.0018 | 22.806 | 59.9755 | 18.8 | 95.0237 | 73.2743 | 60.004 | 72.2
95.0164 | 73.374 | 59.97 | 72.2 | 95.0162 | 57.543 | 60.0308 | 54.4 | 95.0405 | 37.79 | 59.96 | 36.6 | 95.0101 | 22.806 | 59.9756 | 18.8 | 95.032 | 73.2686 | 60.004 | 72.2
95.0247 | 73.3719 | 59.97 | 72.2 | 95.0245 | 57.5448 | 60.0309 | 54.4 | 95.0488 | 37.7907 | 59.96 | 36.6 | 95.0184 | 22.806 | 59.9757 | 18.8 | 95.0403 | 73.2628 | 60.0041 | 72.2
95.0331 | 73.3699 | 59.97 | 72.2 | 95.0329 | 57.5467 | 60.031 | 54.4 | 95.0572 | 37.7907 | 59.96 | 36.6 | 95.0268 | 22.806 | 59.9757 | 18.8 | 95.0486 | 73.257 | 60.0042 | 72.2
95.0414 | 73.3696 | 59.97 | 72.2 | 95.0412 | 57.5485 | 60.0311 | 54.4 | 95.0655 | 37.7907 | 59.96 | 36.6 | 95.0351 | 22.806 | 59.9758 | 18.8 | 95.057 | 73.2516 | 60.0043 | 72.2
95.0497 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.0495 | 57.5517 | 60.0312 | 54.4 | 95.0738 | 37.7907 | 59.96 | 36.6 | 95.0435 | 22.8064 | 59.9759 | 18.8 | 95.0653 | 73.2461 | 60.0044 | 72.2
95.0581 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.0578 | 57.5549 | 60.0312 | 54.4 | 95.0822 | 37.7907 | 59.96 | 36.6 | 95.0518 | 22.8068 | 59.976 | 18.8 | 95.0736 | 73.2427 | 60.0045 | 72.2
95.0664 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.0662 | 57.5581 | 60.0313 | 54.4 | 95.0905 | 37.7907 | 59.96 | 36.6 | 95.0601 | 22.8071 | 59.9761 | 18.8 | 95.0819 | 73.2392 | 60.0045 | 72.2
95.0748 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.0745 | 57.5613 | 60.0314 | 54.4 | 95.0988 | 37.7907 | 59.96 | 36.6 | 95.0685 | 22.8075 | 59.9762 | 18.8 | 95.0903 | 73.2358 | 60.0046 | 72.2
95.0831 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.0828 | 57.5598 | 60.0315 | 54.4 | 95.1072 | 37.7907 | 59.96 | 36.6 | 95.0768 | 22.8079 | 59.9762 | 18.8 | 95.0986 | 73.2324 | 60.0047 | 72.2
95.0914 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.0912 | 57.5583 | 60.0316 | 54.4 | 95.1155 | 37.7907 | 59.96 | 36.6 | 95.0851 | 22.8083 | 59.9763 | 18.8 | 95.1069 | 73.2327 | 60.0048 | 72.2
95.0998 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.0995 | 57.5557 | 60.0317 | 54.4 | 95.1238 | 37.7888 | 59.96 | 36.6 | 95.0935 | 22.8091 | 59.9764 | 18.8 | 95.1154 | 73.2329 | 60.0049 | 72.2
95.1081 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.1078 | 57.5531 | 60.0317 | 54.4 | 95.1322 | 37.7869 | 59.96 | 36.6 | 95.1018 | 22.8099 | 59.9765 | 18.8 | 95.1237 | 73.2333 | 60.005 | 72.2
95.1164 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.1161 | 57.5442 | 60.0318 | 54.4 | 95.1405 | 37.7839 | 59.96 | 36.6 | 95.1101 | 22.8112 | 59.9766 | 18.8 | 95.132 | 73.2337 | 60.005 | 72.2
95.1248 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.1245 | 57.5353 | 60.0319 | 54.4 | 95.1489 | 37.7809 | 59.96 | 36.6 | 95.1185 | 22.8125 | 59.9767 | 18.8 | 95.1403 | 73.2338 | 60.0051 | 72.2
95.1331 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.1328 | 57.5251 | 60.032 | 54.4 | 95.1572 | 37.774 | 59.96 | 36.6 | 95.1268 | 22.8134 | 59.9767 | 18.8 | 95.1487 | 73.2339 | 60.0052 | 72.2
95.1414 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.1411 | 57.5149 | 60.0321 | 54.4 | 95.1655 | 37.7672 | 59.96 | 36.6 | 95.1352 | 22.8144 | 59.9768 | 18.8 | 95.157 | 73.234 | 60.0053 | 72.2
95.1498 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.1495 | 57.5056 | 60.0322 | 54.4 | 95.1739 | 37.7603 | 59.96 | 36.6 | 95.1435 | 22.8153 | 59.9769 | 18.8 | 95.1653 | 73.234 | 60.0054 | 72.2
95.1581 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.1578 | 57.4964 | 60.0322 | 54.4 | 95.1822 | 37.7535 | 59.96 | 36.6 | 95.1518 | 22.8162 | 59.977 | 18.8 | 95.1736 | 73.2335 | 60.0055 | 72.2
95.1665 | 73.3693 | 59.97 | 72.2 | 95.1661 | 57.4911 | 60.0323 | 54.4 | 95.1906 | 37.7466 | 59.96 | 36.6 | 95.1602 | 22.8171 | 59.9771 | 18.8 | 95.182 | 73.233 | 60.0055 | 72.2
95.1748 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.1744 | 57.4857 | 60.0324 | 54.4 | 95.1989 | 37.7398 | 59.97 | 36.6 | 95.1685 | 22.8181 | 59.9772 | 18.8 | 95.1903 | 73.2333 | 60.0056 | 72.2
95.1831 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.1828 | 57.4822 | 60.0325 | 54.4 | 95.2072 | 37.7349 | 59.97 | 36.6 | 95.1768 | 22.8185 | 59.9772 | 18.8 | 95.1986 | 73.2337 | 60.0057 | 72.2
95.1915 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.1911 | 57.4787 | 60.0326 | 54.4 | 95.2156 | 37.73 | 59.97 | 36.6 | 95.1852 | 22.819 | 59.9773 | 18.8 | 95.2069 | 73.2329 | 60.0058 | 72.2
95.1998 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.1994 | 57.4815 | 60.0327 | 54.4 | 95.2239 | 37.7261 | 59.97 | 36.6 | 95.1935 | 22.82 | 59.9774 | 18.8 | 95.2153 | 73.2321 | 60.0059 | 72.2
95.2081 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.2078 | 57.4843 | 60.0327 | 54.4 | 95.2322 | 37.7222 | 59.97 | 36.6 | 95.2019 | 22.8209 | 59.9775 | 18.8 | 95.2236 | 73.2312 | 60.006 | 72.2
95.2165 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.2161 | 57.4809 | 60.0328 | 54.4 | 95.2406 | 37.7215 | 59.97 | 36.6 | 95.2102 | 22.8223 | 59.9776 | 18.8 | 95.2319 | 73.2304 | 60.006 | 72.2
95.2248 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.2244 | 57.4776 | 60.0329 | 54.4 | 95.2489 | 37.7208 | 59.97 | 36.6 | 95.2185 | 22.8236 | 59.9777 | 18.8 | 95.2402 | 73.2296 | 60.0061 | 72.2
95.2331 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.2327 | 57.4711 | 60.033 | 54.4 | 95.2573 | 37.7201 | 59.97 | 36.6 | 95.2269 | 22.825 | 59.9777 | 18.8 | 95.2487 | 73.2287 | 60.0062 | 72.2
95.2415 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.2411 | 57.4647 | 60.0331 | 54.4 | 95.2656 | 37.7193 | 59.97 | 36.6 | 95.2352 | 22.8263 | 59.9778 | 18.8 | 95.257 | 73.2285 | 60.0063 | 72.2
95.2498 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.2494 | 57.4582 | 60.0332 | 54.4 | 95.2739 | 37.7186 | 59.97 | 36.6 | 95.2436 | 22.8277 | 59.9779 | 18.8 | 95.2653 | 73.2283 | 60.0064 | 72.2
95.2582 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.2577 | 57.4517 | 60.0332 | 54.4 | 95.2823 | 37.7179 | 59.97 | 36.6 | 95.2519 | 22.829 | 59.978 | 18.8 | 95.2736 | 73.2252 | 60.0065 | 72.2
95.2665 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.2661 | 57.4433 | 60.0333 | 54.4 | 95.2906 | 37.7171 | 59.97 | 36.6 | 95.2602 | 22.8304 | 59.9781 | 18.8 | 95.282 | 73.222 | 60.0065 | 72.2
95.2748 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.2744 | 57.435 | 60.0334 | 54.4 | 95.299 | 37.7164 | 59.97 | 36.6 | 95.2686 | 22.8317 | 59.9782 | 18.8 | 95.2903 | 73.2161 | 60.0066 | 72.2
95.2832 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.2827 | 57.4266 | 60.0335 | 54.4 | 95.3073 | 37.7149 | 59.97 | 36.6 | 95.2769 | 22.8233 | 59.9782 | 18.8 | 95.2986 | 73.2102 | 60.0067 | 72.2
95.2915 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.291 | 57.4183 | 60.0336 | 54.4 | 95.3156 | 37.7134 | 59.97 | 36.6 | 95.2852 | 22.8149 | 59.9783 | 18.8 | 95.3069 | 73.2043 | 60.0068 | 72.2
95.2998 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.2994 | 57.4119 | 60.0337 | 54.4 | 95.3239 | 37.7127 | 59.97 | 36.6 | 95.2936 | 22.8061 | 59.9784 | 18.8 | 95.3153 | 73.1984 | 60.0069 | 72.2
95.3082 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.3077 | 57.4055 | 60.0337 | 54.4 | 95.3323 | 37.7119 | 59.97 | 36.6 | 95.3019 | 22.7972 | 59.9785 | 18.8 | 95.3236 | 73.1894 | 60.007 | 72.2
95.3165 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.316 | 57.4009 | 60.0338 | 54.4 | 95.3406 | 37.7112 | 59.97 | 36.6 | 95.3102 | 22.7884 | 59.9786 | 18.8 | 95.3319 | 73.1805 | 60.007 | 72.2
95.3248 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.3244 | 57.3962 | 60.0339 | 54.4 | 95.349 | 37.7104 | 59.97 | 36.6 | 95.3186 | 22.7796 | 59.9787 | 18.8 | 95.3402 | 73.1715 | 60.0071 | 72.2
95.3332 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.3327 | 57.3917 | 60.034 | 54.4 | 95.3573 | 37.7026 | 59.97 | 36.6 | 95.3269 | 22.7707 | 59.9788 | 18.8 | 95.3486 | 73.1625 | 60.0072 | 72.2
95.3415 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.341 | 57.3872 | 60.0341 | 54.4 | 95.3656 | 37.6947 | 59.97 | 36.6 | 95.3352 | 22.7619 | 59.9788 | 18.8 | 95.3569 | 73.153 | 60.0073 | 72.2
95.3499 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.3493 | 57.3826 | 60.0342 | 54.4 | 95.374 | 37.6869 | 59.97 | 36.6 | 95.3436 | 22.7531 | 59.9789 | 18.8 | 95.3652 | 73.1435 | 60.0074 | 72.2
95.3582 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.3577 | 57.3781 | 60.0342 | 54.4 | 95.3823 | 37.6791 | 59.97 | 36.6 | 95.3519 | 22.7442 | 59.979 | 18.8 | 95.3735 | 73.1374 | 60.0075 | 72.2
95.3665 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.366 | 57.3735 | 60.0343 | 54.4 | 95.3907 | 37.672 | 59.97 | 36.6 | 95.3603 | 22.7442 | 59.9791 | 18.8 | 95.382 | 73.1312 | 60.0075 | 72.2
95.3749 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.3743 | 57.369 | 60.0344 | 54.4 | 95.399 | 37.665 | 59.97 | 36.6 | 95.3686 | 22.7442 | 59.9792 | 18.8 | 95.3903 | 73.126 | 60.0076 | 72.2
95.3832 | 73.3693 | 59.98 | 72.2 | 95.3827 | 57.3686 | 60.0345 | 54.4 | 95.4073 | 37.6579 | 59.97 | 36.6 | 95.3769 | 22.7442 | 59.9793 | 18.8 | 95.3986 | 73.1209 | 60.0077 | 72.2
95.3915 | 73.3704 | 59.98 | 72.2 | 95.391 | 57.3682 | 60.0346 | 54.4 | 95.4156 | 37.6508 | 59.97 | 36.6 | 95.3853 | 22.7442 | 59.9793 | 18.8 | 95.4069 | 73.1188 | 60.0078 | 72.2
95.3999 | 73.3715 | 59.98 | 72.2 | 95.3993 | 57.3682 | 60.0347 | 54.4 | 95.424 | 37.6438 | 59.97 | 36.6 | 95.3936 | 22.7368 | 59.9794 | 18.8 | 95.4153 | 73.1166 | 60.0079 | 72.2
95.4082 | 73.3725 | 59.98 | 72.2 | 95.4076 | 57.3682 | 60.0347 | 54.4 | 95.4323 | 37.6367 | 59.97 | 36.6 | 95.4019 | 22.7294 | 59.9795 | 18.8 | 95.4236 | 73.1139 | 60.008 | 72.2
95.4165 | 73.3736 | 59.98 | 72.2 | 95.416 | 57.3682 | 60.0348 | 54.4 | 95.4407 | 37.6362 | 59.97 | 36.6 | 95.4103 | 22.722 | 59.9796 | 18.8 | 95.4319 | 73.1112 | 60.008 | 72.2
95.4249 | 73.3705 | 59.98 | 72.2 | 95.4243 | 57.3682 | 60.0349 | 54.4 | 95.449 | 37.6357 | 59.97 | 36.6 | 95.4186 | 22.7146 | 59.9797 | 18.8 | 95.4402 | 73.1105 | 60.0081 | 72.2
95.4332 | 73.3675 | 59.98 | 72.2 | 95.4326 | 57.3682 | 60.035 | 54.4 | 95.4573 | 37.6348 | 59.97 | 36.6 | 95.4269 | 22.7072 | 59.9798 | 18.8 | 95.4486 | 73.1099 | 60.0082 | 72.2
95.4416 | 73.3644 | 59.98 | 72.2 | 95.441 | 57.3682 | 60.0351 | 54.4 | 95.4657 | 37.6339 | 59.97 | 36.6 | 95.4353 | 22.6998 | 59.9798 | 18.8 | 95.4569 | 73.1136 | 60.0083 | 72.2
95.4499 | 73.3613 | 59.98 | 72.2 | 95.4493 | 57.3682 | 60.0352 | 54.4 | 95.474 | 37.6331 | 59.97 | 36.6 | 95.4436 | 22.6924 | 59.9799 | 18.8 | 95.4652 | 73.1173 | 60.0084 | 72.2
95.4582 | 73.3597 | 59.98 | 72.2 | 95.4576 | 57.3682 | 60.0352 | 54.4 | 95.4824 | 37.6322 | 59.97 | 36.6 | 95.452 | 22.685 | 59.98 | 18.8 | 95.4735 | 73.12 | 60.0085 | 72.2
95.4666 | 73.3581 | 59.98 | 72.2 | 95.4659 | 57.3682 | 60.0353 | 54.4 | 95.4907 | 37.6313 | 59.97 | 36.6 | 95.4603 | 22.6775 | 59.98 | 18.8 | 95.4819 | 73.1227 | 60.0085 | 72.2
95.4749 | 73.3553 | 59.98 | 72.2 | 95.4743 | 57.3682 | 60.0354 | 54.4 | 95.499 | 37.6304 | 59.97 | 36.6 | 95.4686 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.4902 | 73.1243 | 60.0086 | 72.2
95.4832 | 73.3526 | 59.98 | 72.2 | 95.4826 | 57.3682 | 60.0355 | 54.4 | 95.5074 | 37.6275 | 59.97 | 36.6 | 95.477 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.4985 | 73.126 | 60.0087 | 72.2
95.4916 | 73.3499 | 59.98 | 72.2 | 95.4909 | 57.3682 | 60.0356 | 54.4 | 95.5157 | 37.6246 | 59.97 | 36.6 | 95.4853 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.5068 | 73.1283 | 60.0088 | 72.2
95.4999 | 73.3472 | 59.98 | 72.2 | 95.4993 | 57.3682 | 60.0357 | 54.4 | 95.524 | 37.6222 | 59.97 | 36.6 | 95.4937 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.5153 | 73.1305 | 60.0089 | 72.2
95.5083 | 73.3487 | 59.98 | 72.2 | 95.5076 | 57.3682 | 60.0357 | 54.4 | 95.5324 | 37.6198 | 59.97 | 36.6 | 95.502 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.5236 | 73.1333 | 60.009 | 72.2
95.5166 | 73.3502 | 59.98 | 72.2 | 95.5159 | 57.3682 | 60.0358 | 54.4 | 95.5407 | 37.6178 | 59.97 | 36.6 | 95.5103 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.5319 | 73.1362 | 60.009 | 72.2
95.5249 | 73.3542 | 59.98 | 72.2 | 95.5242 | 57.3682 | 60.0359 | 54.4 | 95.5491 | 37.6158 | 59.97 | 36.6 | 95.5186 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.5402 | 73.1338 | 60.0091 | 72.2
95.5333 | 73.3582 | 59.98 | 72.2 | 95.5326 | 57.3682 | 60.036 | 54.4 | 95.5574 | 37.6138 | 59.97 | 36.6 | 95.527 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.5486 | 73.1315 | 60.0092 | 72.2
95.5416 | 73.3607 | 59.98 | 72.2 | 95.5409 | 57.3682 | 60.0361 | 54.4 | 95.5657 | 37.6118 | 59.97 | 36.6 | 95.5353 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.5569 | 73.1284 | 60.0093 | 72.2
95.5499 | 73.3632 | 59.98 | 72.2 | 95.5492 | 57.3682 | 60.0362 | 54.4 | 95.5741 | 37.6097 | 59.97 | 36.6 | 95.5437 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.5652 | 73.1253 | 60.0094 | 72.2
95.5583 | 73.3657 | 59.98 | 72.2 | 95.5575 | 57.3682 | 60.0362 | 54.4 | 95.5824 | 37.6077 | 59.97 | 36.6 | 95.552 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.5735 | 73.1234 | 60.0095 | 72.2
95.5666 | 73.3683 | 59.98 | 72.2 | 95.5659 | 57.3682 | 60.0363 | 54.4 | 95.5908 | 37.6077 | 59.97 | 36.6 | 95.5603 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.5819 | 73.1214 | 60.0095 | 72.2
95.5749 | 73.3708 | 59.98 | 72.2 | 95.5742 | 57.3682 | 60.0364 | 54.4 | 95.5991 | 37.6077 | 59.97 | 36.6 | 95.5687 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.5902 | 73.12 | 60.0096 | 72.2
95.5833 | 73.3733 | 59.98 | 72.2 | 95.5825 | 57.3682 | 60.0365 | 54.4 | 95.6074 | 37.6064 | 59.97 | 36.6 | 95.577 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.5985 | 73.1187 | 60.0097 | 72.2
95.5916 | 73.373 | 59.98 | 72.2 | 95.5909 | 57.3682 | 60.0366 | 54.4 | 95.6158 | 37.6052 | 59.97 | 36.6 | 95.5854 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.6068 | 73.1198 | 60.0098 | 72.2
95.6 | 73.3727 | 59.98 | 72.2 | 95.5992 | 57.3682 | 60.0367 | 54.4 | 95.6241 | 37.6039 | 59.97 | 36.6 | 95.5937 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.6152 | 73.121 | 60.0099 | 72.2
95.6083 | 73.3699 | 59.98 | 72.2 | 95.6075 | 57.3682 | 60.0367 | 54.4 | 95.6324 | 37.6026 | 59.97 | 36.6 | 95.602 | 22.6701 | 59.98 | 18.8 | 95.6235 | 73.1241 | 60.01 | 72.2
95.6166 | 73.3671 | 59.98 | 72.2 | 95.6158 | 57.3682 | 60.0368 | 54.4 | 95.6408 | 37.6013 | 59.97 | 36.6 | 95.6104 | 22.6614 | 59.98 | 18.8 | 95.6318 | 73.1272 | 60 | 72.2
95.625 | 73.3591 | 59.98 | 72.2 | 95.6242 | 57.3682 | 60.0369 | 54.4 | 95.6491 | 37.6 | 59.97 | 36.6 | 95.6187 | 22.6527 | 59.98 | 18.8 | 95.6401 | 73.129 | 60 | 72.2
95.6333 | 73.3512 | 59.98 | 72.2 | 95.6325 | 57.3682 | 60.037 | 54.4 | 95.6574 | 37.5987 | 59.97 | 36.6 | 95.627 | 22.6454 | 59.98 | 18.8 | 95.6486 | 73.1308 | 60 | 72.2
95.6416 | 73.3433 | 59.98 | 72.2 | 95.6408 | 57.3682 | 60.0371 | 54.4 | 95.6658 | 37.5975 | 59.97 | 36.6 | 95.6354 | 22.6381 | 59.98 | 18.8 | 95.6569 | 73.1325 | 60 | 72.2
95.65 | 73.3354 | 59.98 | 72.2 | 95.6492 | 57.3682 | 60.0372 | 54.4 | 95.6741 | 37.5962 | 59.97 | 36.6 | 95.6437 | 22.6308 | 59.98 | 18.8 | 95.6652 | 73.1343 | 60 | 72.2
95.6583 | 73.3275 | 59.98 | 72.2 | 95.6575 | 57.3682 | 60.0372 | 54.4 | 95.6825 | 37.5949 | 59.97 | 36.6 | 95.652 | 22.6235 | 59.98 | 18.8 | 95.6736 | 73.1355 | 60 | 72.2
95.6666 | 73.3195 | 59.98 | 72.2 | 95.6658 | 57.3682 | 60.0373 | 54.4 | 95.6908 | 37.5949 | 59.97 | 36.6 | 95.6604 | 22.6162 | 59.98 | 18.8 | 95.6819 | 73.1367 | 60 | 72.2
95.675 | 73.3145 | 59.98 | 72.2 | 95.6741 | 57.3682 | 60.0374 | 54.4 | 95.6991 | 37.5949 | 59.97 | 36.6 | 95.6687 | 22.6089 | 59.98 | 18.8 | 95.6902 | 73.1353 | 60 | 72.2
95.6833 | 73.3094 | 59.98 | 72.2 | 95.6825 | 57.3682 | 60.0375 | 54.4 | 95.7075 | 37.5944 | 59.97 | 36.6 | 95.677 | 22.6021 | 59.98 | 18.8 | 95.6985 | 73.134 | 60 | 72.2
95.6917 | 73.3015 | 59.98 | 72.2 | 95.6908 | 57.3682 | 60.0376 | 54.4 | 95.7158 | 37.594 | 59.97 | 36.6 | 95.6854 | 22.5952 | 59.98 | 18.8 | 95.7069 | 73.1304 | 60 | 72.2
95.7 | 73.2936 | 59.98 | 72.2 | 95.6991 | 57.3682 | 60.0377 | 54.4 | 95.7242 | 37.5886 | 59.97 | 36.6 | 95.6937 | 22.5971 | 59.98 | 18.8 | 95.7152 | 73.1269 | 60 | 72.2
95.7083 | 73.2908 | 59.98 | 72.2 | 95.7074 | 57.3682 | 60.0377 | 54.4 | 95.7325 | 37.5831 | 59.97 | 36.6 | 95.7021 | 22.599 | 59.98 | 18.8 | 95.7235 | 73.1238 | 60 | 72.2
95.7167 | 73.2879 | 59.98 | 72.2 | 95.7158 | 57.3682 | 60.0378 | 54.4 | 95.7408 | 37.5777 | 59.97 | 36.6 | 95.7104 | 22.5995 | 59.98 | 18.8 | 95.7318 | 73.1207 | 60 | 72.2
95.725 | 73.2851 | 59.98 | 72.2 | 95.7241 | 57.3682 | 60.0379 | 54.4 | 95.7491 | 37.5723 | 59.97 | 36.6 | 95.7187 | 22.6 | 59.98 | 18.8 | 95.7402 | 73.1176 | 60 | 72.2
95.7333 | 73.2822 | 59.98 | 72.2 | 95.7324 | 57.3682 | 60.038 | 54.4 | 95.7575 | 37.5668 | 59.97 | 36.6 | 95.7271 | 22.6012 | 59.98 | 18.8 | 95.7485 | 73.1145 | 60 | 72.2
95.7417 | 73.28 | 59.98 | 72.2 | 95.7408 | 57.3682 | 60.0381 | 54.4 | 95.7658 | 37.5614 | 59.97 | 36.6 | 95.7354 | 22.6024 | 59.98 | 18.8 | 95.7568 | 73.1072 | 60 | 72.2
95.75 | 73.2777 | 59.98 | 72.2 | 95.7491 | 57.3682 | 60.0382 | 54.4 | 95.7742 | 37.5517 | 59.97 | 36.6 | 95.7437 | 22.604 | 59.98 | 18.8 | 95.7651 | 73.1 | 60 | 72.2
95.7583 | 73.2755 | 59.98 | 72.2 | 95.7574 | 57.3682 | 60.0382 | 54.4 | 95.7825 | 37.542 | 59.97 | 36.6 | 95.7521 | 22.6057 | 59.98 | 18.8 | 95.7736 | 73.0921 | 60 | 72.2
95.7667 | 73.2732 | 59.98 | 72.2 | 95.7657 | 57.3682 | 60.0383 | 54.4 | 95.7908 | 37.5328 | 59.97 | 36.6 | 95.7604 | 22.6069 | 59.98 | 18.8 | 95.7819 | 73.0842 | 60 | 72.2
95.775 | 73.2704 | 59.98 | 72.2 | 95.7741 | 57.3682 | 60.0384 | 54.4 | 95.7992 | 37.5236 | 59.97 | 36.6 | 95.7687 | 22.608 | 59.98 | 18.8 | 95.7902 | 73.0783 | 60 | 72.2
95.7834 | 73.2677 | 59.98 | 72.2 | 95.7824 | 57.3682 | 60.0385 | 54.4 | 95.8075 | 37.5193 | 59.97 | 36.6 | 95.7771 | 22.6102 | 59.98 | 18.8 | 95.7985 | 73.0725 | 60 | 72.2
95.7917 | 73.2638 | 59.98 | 72.2 | 95.7907 | 57.3682 | 60.0386 | 54.4 | 95.8159 | 37.5151 | 59.97 | 36.6 | 95.7854 | 22.6124 | 59.98 | 18.8 | 95.8069 | 73.0655 | 60 | 72.2
95.8 | 73.2599 | 59.98 | 72.2 | 95.799 | 57.3685 | 60.0387 | 54.4 | 95.8242 | 37.5093 | 59.97 | 36.6 | 95.7938 | 22.6147 | 59.98 | 18.8 | 95.8152 | 73.0585 | 60 | 72.2
95.8084 | 73.2568 | 59.98 | 72.2 | 95.8074 | 57.3689 | 60.0387 | 54.4 | 95.8325 | 37.5035 | 59.97 | 36.6 | 95.8021 | 22.6169 | 59.98 | 18.8 | 95.8235 | 73.0516 | 60 | 72.2
95.8167 | 73.2537 | 59.98 | 72.2 | 95.8157 | 57.3693 | 60.0388 | 54.4 | 95.8409 | 37.4972 | 59.97 | 36.6 | 95.8104 | 22.6189 | 59.98 | 18.8 | 95.8318 | 73.0446 | 60 | 72.2
95.825 | 73.25 | 59.98 | 72.2 | 95.824 | 57.3698 | 60.0389 | 54.4 | 95.8492 | 37.491 | 59.97 | 36.6 | 95.8188 | 22.6208 | 59.98 | 18.8 | 95.8402 | 73.041 | 60 | 72.2
95.8334 | 73.2463 | 59.98 | 72.2 | 95.8324 | 57.3703 | 60.039 | 54.4 | 95.8575 | 37.489 | 59.97 | 36.6 | 95.8271 | 22.6228 | 59.98 | 18.8 | 95.8485 | 73.0375 | 60 | 72.2
95.8417 | 73.2426 | 59.98 | 72.2 | 95.8407 | 57.3708 | 60.0391 | 54.4 | 95.8659 | 37.4869 | 59.97 | 36.6 | 95.8354 | 22.6247 | 59.98 | 18.8 | 95.8568 | 73.0337 | 60 | 72.2
95.8501 | 73.2389 | 59.98 | 72.2 | 95.849 | 57.3712 | 60.0392 | 54.4 | 95.8742 | 37.4849 | 59.97 | 36.6 | 95.8438 | 22.6266 | 59.98 | 18.8 | 95.8651 | 73.0299 | 60 | 72.2
95.8584 | 73.237 | 59.98 | 72.2 | 95.8573 | 57.3717 | 60.0392 | 54.4 | 95.8826 | 37.4829 | 59.97 | 36.6 | 95.8521 | 22.6286 | 59.98 | 18.8 | 95.8735 | 73.0269 | 60 | 72.2
95.8667 | 73.235 | 59.98 | 72.2 | 95.8657 | 57.3722 | 60.0393 | 54.4 | 95.8909 | 37.4779 | 59.97 | 36.6 | 95.8604 | 22.6294 | 59.98 | 18.8 | 95.8818 | 73.024 | 60 | 72.2
95.8751 | 73.2315 | 59.98 | 72.2 | 95.874 | 57.3726 | 60.0394 | 54.4 | 95.8992 | 37.4729 | 59.97 | 36.6 | 95.8688 | 22.6303 | 59.98 | 18.8 | 95.8901 | 73.0237 | 60 | 72.2
95.8834 | 73.228 | 59.98 | 72.2 | 95.8823 | 57.3728 | 60.0395 | 54.4 | 95.9076 | 37.4695 | 59.97 | 36.6 | 95.8771 | 22.6314 | 59.98 | 18.8 | 95.8984 | 73.0234 | 60 | 72.2
95.8917 | 73.2203 | 59.98 | 72.2 | 95.8907 | 57.3729 | 60.0396 | 54.4 | 95.9159 | 37.4661 | 59.97 | 36.6 | 95.8855 | 22.6326 | 59.98 | 18.8 | 95.9069 | 73.0242 | 60 | 72.2
95.9001 | 73.2127 | 59.98 | 72.2 | 95.899 | 57.371 | 60.0396 | 54.4 | 95.9243 | 37.4631 | 59.97 | 36.6 | 95.8938 | 22.6277 | 59.98 | 18.8 | 95.9152 | 73.0249 | 60 | 72.2
95.9084 | 73.2051 | 59.98 | 72.2 | 95.9073 | 57.369 | 60.0397 | 54.4 | 95.9326 | 37.4601 | 59.97 | 36.6 | 95.9021 | 22.6229 | 59.98 | 18.8 | 95.9235 | 73.026 | 60 | 72.2
95.9167 | 73.1975 | 59.98 | 72.2 | 95.9156 | 57.3685 | 60.0398 | 54.4 | 95.9409 | 37.4572 | 59.97 | 36.6 | 95.9105 | 22.6123 | 59.98 | 18.8 | 95.9318 | 73.0272 | 60 | 72.2
95.9251 | 73.1898 | 59.98 | 72.2 | 95.924 | 57.3679 | 60.0399 | 54.4 | 95.9492 | 37.4542 | 59.97 | 36.6 | 95.9188 | 22.6017 | 59.98 | 18.8 | 95.9402 | 73.0291 | 60 | 72.2
95.9334 | 73.1822 | 59.98 | 72.2 | 95.9323 | 57.3686 | 60.04 | 54.4 | 95.9576 | 37.4512 | 59.97 | 36.6 | 95.9272 | 22.5911 | 59.98 | 18.8 | 95.9485 | 73.0311 | 60 | 72.2
95.9417 | 73.1761 | 59.98 | 72.2 | 95.9406 | 57.3693 | 60.0401 | 54.4 | 95.9659 | 37.4483 | 59.97 | 36.6 | 95.9355 | 22.5805 | 59.98 | 18.8 | 95.9568 | 73.0311 | 60 | 72.2
95.9501 | 73.17 | 59.98 | 72.2 | 95.9489 | 57.37 | 60.0401 | 54.4 | 95.9743 | 37.4475 | 59.97 | 36.6 | 95.9438 | 22.57 | 59.98 | 18.8 | 95.9651 | 73.0312 | 60 | 72.2
95.9584 | 73.1675 | 59.98 | 72.2 | 95.9573 | 57.3707 | 60.0402 | 54.4 | 95.9826 | 37.4468 | 59.97 | 36.6 | 95.9521 | 22.5594 | 59.98 | 18.8 | 95.9735 | 73.0312 | 60 | 72.2
95.9668 | 73.1649 | 59.98 | 72.2 | 95.9656 | 57.3722 | 60.0403 | 54.4 | 95.9909 | 37.4461 | 59.97 | 36.6 | 95.9605 | 22.5485 | 59.98 | 18.8 | 95.9818 | 73.0312 | 60 | 72.2
95.9751 | 73.1657 | 59.98 | 72.2 | 95.9739 | 57.3737 | 60.0404 | 54.4 | 95.9993 | 37.4454 | 59.97 | 36.6 | 95.9688 | 22.5377 | 59.98 | 18.8 | 95.9901 | 73.03 | 60 | 72.2
95.9834 | 73.1665 | 59.98 | 72.2 | 95.9823 | 57.3772 | 60.0405 | 54.4 | 96.0076 | 37.4447 | 59.97 | 36.6 | 95.9771 | 22.5324 | 59.98 | 18.8 | 95.9984 | 73.0287 | 60 | 72.2
95.9918 | 73.1673 | 59.98 | 72.2 | 95.9906 | 57.3807 | 60.0406 | 54.4 | 96.016 | 37.4441 | 59.97 | 36.6 | 95.9855 | 22.527 | 59.98 | 18.8 | 96.0068 | 73.0274 | 60 | 72.2
96.0001 | 73.168 | 59.98 | 72.2 | 95.9989 | 57.3831 | 60.0406 | 54.4 | 96.0243 | 37.4431 | 59.97 | 36.6 | 95.9938 | 22.527 | 59.98 | 18.8 | 96.0151 | 73.0262 | 60 | 72.2
96.0084 | 73.1688 | 59.98 | 72.2 | 96.0072 | 57.3856 | 60.0407 | 54.4 | 96.0326 | 37.4422 | 59.97 | 36.6 | 96.0022 | 22.527 | 59.98 | 18.8 | 96.0234 | 73.025 | 60 | 72.2
96.0168 | 73.1696 | 59.98 | 72.2 | 96.0156 | 57.3876 | 60.0408 | 54.4 | 96.041 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.0105 | 22.527 | 59.98 | 18.8 | 96.0317 | 73.0239 | 60 | 72.2
96.0251 | 73.1704 | 59.98 | 72.2 | 96.0239 | 57.3896 | 60.0409 | 54.4 | 96.0493 | 37.4403 | 59.97 | 36.6 | 96.0188 | 22.527 | 59.98 | 18.8 | 96.0402 | 73.0234 | 60 | 72.2
96.0334 | 73.1712 | 59.98 | 72.2 | 96.0322 | 57.3917 | 60.041 | 54.4 | 96.0576 | 37.44 | 59.97 | 36.6 | 96.0272 | 22.527 | 59.98 | 18.8 | 96.0485 | 73.0229 | 60 | 72.2
96.0418 | 73.1716 | 59.98 | 72.2 | 96.0406 | 57.3937 | 60.0411 | 54.4 | 96.066 | 37.4398 | 59.97 | 36.6 | 96.0355 | 22.527 | 59.98 | 18.8 | 96.0568 | 73.0224 | 60 | 72.2
96.0501 | 73.1719 | 59.98 | 72.2 | 96.0489 | 57.3949 | 60.0411 | 54.4 | 96.0743 | 37.4396 | 59.97 | 36.6 | 96.0438 | 22.527 | 59.98 | 18.8 | 96.0651 | 73.0218 | 60 | 72.2
96.0584 | 73.1722 | 59.98 | 72.2 | 96.0572 | 57.396 | 60.0412 | 54.4 | 96.0826 | 37.4394 | 59.97 | 36.6 | 96.0522 | 22.527 | 59.98 | 18.8 | 96.0735 | 73.0223 | 60 | 72.2
96.0668 | 73.1724 | 59.98 | 72.2 | 96.0655 | 57.3986 | 60.0413 | 54.4 | 96.091 | 37.4391 | 59.97 | 36.6 | 96.0605 | 22.526 | 59.98 | 18.8 | 96.0818 | 73.0228 | 60 | 72.2
96.0751 | 73.1727 | 59.98 | 72.2 | 96.0739 | 57.4012 | 60.0414 | 54.4 | 96.0993 | 37.4388 | 59.97 | 36.6 | 96.0688 | 22.5249 | 59.98 | 18.8 | 96.0901 | 73.0237 | 60 | 72.2
96.0835 | 73.1729 | 59.98 | 72.2 | 96.0822 | 57.4046 | 60.0415 | 54.4 | 96.1077 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.0772 | 22.5239 | 59.98 | 18.8 | 96.0984 | 73.0246 | 60 | 72.2
96.0918 | 73.1737 | 59.98 | 72.2 | 96.0905 | 57.408 | 60.0416 | 54.4 | 96.116 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.0855 | 22.5228 | 59.98 | 18.8 | 96.1068 | 73.0251 | 60 | 72.2
96.1001 | 73.1745 | 59.98 | 72.2 | 96.0988 | 57.4044 | 60.0416 | 54.4 | 96.1243 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.0938 | 22.5206 | 59.98 | 18.8 | 96.1151 | 73.0257 | 60 | 72.2
96.1085 | 73.1749 | 59.98 | 72.2 | 96.1072 | 57.4008 | 60.0417 | 54.4 | 96.1327 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.1022 | 22.5183 | 59.98 | 18.8 | 96.1234 | 73.0262 | 60 | 72.2
96.1168 | 73.1754 | 59.98 | 72.2 | 96.1155 | 57.3973 | 60.0418 | 54.4 | 96.141 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.1105 | 22.5161 | 59.98 | 18.8 | 96.1317 | 73.0267 | 60 | 72.2
96.1251 | 73.1755 | 59.98 | 72.2 | 96.1238 | 57.3937 | 60.0419 | 54.4 | 96.1494 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.1188 | 22.5138 | 59.98 | 18.8 | 96.1401 | 73.0272 | 60 | 72.2
96.1335 | 73.1756 | 59.98 | 72.2 | 96.1322 | 57.3901 | 60.042 | 54.4 | 96.1577 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.1272 | 22.5116 | 59.98 | 18.8 | 96.1484 | 73.0277 | 60 | 72.2
96.1418 | 73.1761 | 59.98 | 72.2 | 96.1405 | 57.3865 | 60.0421 | 54.4 | 96.166 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.1355 | 22.5093 | 59.98 | 18.8 | 96.1567 | 73.0236 | 60 | 72.2
96.1501 | 73.1767 | 59.98 | 72.2 | 96.1488 | 57.3787 | 60.0421 | 54.4 | 96.1743 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.1439 | 22.5081 | 59.98 | 18.8 | 96.165 | 73.0194 | 60 | 72.2
96.1585 | 73.1774 | 59.98 | 72.2 | 96.1572 | 57.3708 | 60.0422 | 54.4 | 96.1827 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.1522 | 22.5069 | 59.98 | 18.8 | 96.1735 | 73.0153 | 60 | 72.2
96.1668 | 73.1782 | 59.98 | 72.2 | 96.1655 | 57.3622 | 60.0423 | 54.4 | 96.191 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.1605 | 22.5057 | 59.98 | 18.8 | 96.1818 | 73.0112 | 60 | 72.2
96.1751 | 73.1765 | 59.98 | 72.2 | 96.1738 | 57.3535 | 60.0424 | 54.4 | 96.1994 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.1689 | 22.5045 | 59.98 | 18.8 | 96.1901 | 73.0074 | 60 | 72.2
96.1835 | 73.1747 | 59.9801 | 72.2 | 96.1821 | 57.351 | 60.0425 | 54.4 | 96.2077 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.1772 | 22.5045 | 59.98 | 18.8 | 96.1984 | 73.0037 | 60 | 72.2
96.1918 | 73.1741 | 59.9802 | 72.2 | 96.1905 | 57.3485 | 60.0426 | 54.4 | 96.216 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.1855 | 22.5045 | 59.98 | 18.8 | 96.2068 | 72.9999 | 60 | 72.2
96.2001 | 73.1735 | 59.9803 | 72.2 | 96.1988 | 57.3462 | 60.0426 | 54.4 | 96.2244 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.1938 | 22.5045 | 59.98 | 18.8 | 96.2151 | 72.9962 | 60 | 72.2
96.2085 | 73.1716 | 59.9804 | 72.2 | 96.2071 | 57.3439 | 60.0427 | 54.4 | 96.2327 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.2022 | 22.5045 | 59.98 | 18.8 | 96.2234 | 72.9907 | 60 | 72.2
96.2168 | 73.1698 | 59.9805 | 72.2 | 96.2154 | 57.337 | 60.0428 | 54.4 | 96.2411 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.2105 | 22.5045 | 59.98 | 18.8 | 96.2317 | 72.9853 | 60 | 72.2
96.2251 | 73.1674 | 59.9805 | 72.2 | 96.2238 | 57.3301 | 60.0429 | 54.4 | 96.2494 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.2189 | 22.5045 | 59.98 | 18.8 | 96.2401 | 72.9837 | 60 | 72.2
96.2335 | 73.165 | 59.9806 | 72.2 | 96.2321 | 57.3249 | 60.043 | 54.4 | 96.2577 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.2272 | 22.5045 | 59.98 | 18.8 | 96.2484 | 72.9822 | 60 | 72.2
96.2418 | 73.1604 | 59.9807 | 72.2 | 96.2404 | 57.3198 | 60.0431 | 54.4 | 96.2661 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.2355 | 22.5045 | 59.98 | 18.8 | 96.2567 | 72.9819 | 60 | 72.2
96.2501 | 73.1557 | 59.9808 | 72.2 | 96.2487 | 57.3143 | 60.0431 | 54.4 | 96.2744 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.2439 | 22.5045 | 59.98 | 18.8 | 96.2651 | 72.9816 | 60 | 72.2
96.2585 | 73.1509 | 59.9809 | 72.2 | 96.2571 | 57.3088 | 60.0432 | 54.4 | 96.2827 | 37.4387 | 59.97 | 36.6 | 96.2522 | 22.5045 | 59.98 | 18.8 | 96.2734 | 72.9808 | 60 | 72.2
96.2668 | 73.1461 | 59.981 | 72.2 | 96.2654 | 57.3032 | 60.0433 | 54.4 | 96.2911 | 37.439 | 59.97 | 36.6 | 96.2605 | 22.5043 | 59.98 | 18.8 | 96.2817 | 72.9801 | 60 | 72.2
96.2751 | 73.1396 | 59.981 | 72.2 | 96.2737 | 57.2977 | 60.0434 | 54.4 | 96.2994 | 37.4392 | 59.97 | 36.6 | 96.2689 | 22.5041 | 59.98 | 18.8 | 96.29 | 72.978 | 60 | 72.2
96.2835 | 73.1331 | 59.9811 | 72.2 | 96.2821 | 57.2891 | 60.0435 | 54.4 | 96.3078 | 37.4395 | 59.97 | 36.6 | 96.2772 | 22.5039 | 59.98 | 18.8 | 96.2985 | 72.976 | 60 | 72.2
96.2918 | 73.1257 | 59.9812 | 72.2 | 96.2904 | 57.2805 | 60.0436 | 54.4 | 96.3161 | 37.4397 | 59.97 | 36.6 | 96.2856 | 22.5038 | 59.98 | 18.8 | 96.3068 | 72.973 | 60 | 72.2
96.3001 | 73.1183 | 59.9813 | 72.2 | 96.2987 | 57.2765 | 60.0436 | 54.4 | 96.3244 | 37.44 | 59.97 | 36.6 | 96.2939 | 22.5036 | 59.98 | 18.8 | 96.3151 | 72.97 | 60 | 72.2
96.3085 | 73.1102 | 59.9814 | 72.2 | 96.307 | 57.2726 | 60.0437 | 54.4 | 96.3328 | 37.4402 | 59.97 | 36.6 | 96.3022 | 22.5034 | 59.98 | 18.8 | 96.3234 | 72.9671 | 60 | 72.2
96.3168 | 73.102 | 59.9815 | 72.2 | 96.3154 | 57.2659 | 60.0438 | 54.4 | 96.3411 | 37.4405 | 59.97 | 36.6 | 96.3105 | 22.5032 | 59.98 | 18.8 | 96.3318 | 72.9641 | 60 | 72.2
96.3251 | 73.0959 | 59.9815 | 72.2 | 96.3237 | 57.2593 | 60.0439 | 54.4 | 96.3495 | 37.4407 | 59.97 | 36.6 | 96.3189 | 22.503 | 59.98 | 18.8 | 96.3401 | 72.9599 | 60 | 72.2
96.3335 | 73.0898 | 59.9816 | 72.2 | 96.332 | 57.2526 | 60.044 | 54.4 | 96.3578 | 37.441 | 59.97 | 36.6 | 96.3272 | 22.5028 | 59.98 | 18.8 | 96.3484 | 72.9557 | 60 | 72.2
96.3418 | 73.0858 | 59.9817 | 72.2 | 96.3403 | 57.246 | 60.0441 | 54.4 | 96.3661 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.3355 | 22.5026 | 59.98 | 18.8 | 96.3567 | 72.9477 | 60 | 72.2
96.3502 | 73.0818 | 59.9818 | 72.2 | 96.3487 | 57.2393 | 60.0441 | 54.4 | 96.3745 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.3439 | 22.5026 | 59.98 | 18.8 | 96.3651 | 72.9396 | 60 | 72.2
96.3585 | 73.0787 | 59.9819 | 72.2 | 96.357 | 57.2327 | 60.0442 | 54.4 | 96.3828 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.3522 | 22.5026 | 59.98 | 18.8 | 96.3734 | 72.9329 | 60 | 72.2
96.3668 | 73.0756 | 59.982 | 72.2 | 96.3653 | 57.2289 | 60.0443 | 54.4 | 96.3911 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.3606 | 22.5021 | 59.98 | 18.8 | 96.3817 | 72.9262 | 60 | 72.2
96.3752 | 73.0736 | 59.982 | 72.2 | 96.3736 | 57.2252 | 60.0444 | 54.4 | 96.3995 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.3689 | 22.5016 | 59.98 | 18.8 | 96.39 | 72.9197 | 60 | 72.2
96.3835 | 73.0716 | 59.9821 | 72.2 | 96.382 | 57.2214 | 60.0445 | 54.4 | 96.4078 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.3772 | 22.5009 | 59.98 | 18.8 | 96.3984 | 72.9133 | 60 | 72.2
96.3918 | 73.0706 | 59.9822 | 72.2 | 96.3903 | 57.2176 | 60.0446 | 54.4 | 96.4161 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.3856 | 22.5003 | 59.98 | 18.8 | 96.4067 | 72.9063 | 60 | 72.2
96.4002 | 73.0696 | 59.9823 | 72.2 | 96.3986 | 57.2176 | 60.0446 | 54.4 | 96.4245 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.3939 | 22.4996 | 59.98 | 18.8 | 96.415 | 72.8994 | 60 | 72.2
96.4085 | 73.0686 | 59.9824 | 72.2 | 96.407 | 57.2176 | 60.0447 | 54.4 | 96.4328 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.4022 | 22.4989 | 59.98 | 18.8 | 96.4233 | 72.8924 | 60 | 72.2
96.4168 | 73.0677 | 59.9825 | 72.2 | 96.4153 | 57.2176 | 60.0448 | 54.4 | 96.4412 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.4106 | 22.4982 | 59.98 | 18.8 | 96.4318 | 72.8854 | 60 | 72.2
96.4252 | 73.0686 | 59.9825 | 72.2 | 96.4236 | 57.2176 | 60.0449 | 54.4 | 96.4495 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.4189 | 22.4975 | 59.98 | 18.8 | 96.4401 | 72.8825 | 60 | 72.2
96.4335 | 73.0695 | 59.9826 | 72.2 | 96.4319 | 57.2172 | 60.045 | 54.4 | 96.4578 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.4272 | 22.4968 | 59.98 | 18.8 | 96.4484 | 72.8796 | 60 | 72.2
96.4418 | 73.074 | 59.9827 | 72.2 | 96.4403 | 57.2169 | 60.0451 | 54.4 | 96.4662 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.4356 | 22.4961 | 59.98 | 18.8 | 96.4567 | 72.8767 | 60 | 72.2
96.4502 | 73.0785 | 59.9828 | 72.2 | 96.4486 | 57.2165 | 60.0451 | 54.4 | 96.4745 | 37.4412 | 59.97 | 36.6 | 96.4439 | 22.4959 | 59.98 | 18.8 | 96.4651 | 72.8737 | 60 | 72.2
96.4585 | 73.0856 | 59.9829 | 72.2 | 96.4569 | 57.2162 | 60.0452 | 54.4 | 96.4828 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.4522 | 22.4957 | 59.98 | 18.8 | 96.4734 | 72.871 | 60 | 72.2
96.4668 | 73.0928 | 59.983 | 72.2 | 96.4652 | 57.2158 | 60.0453 | 54.4 | 96.4912 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.4606 | 22.4954 | 59.98 | 18.8 | 96.4817 | 72.8682 | 60 | 72.2
96.4752 | 73.0996 | 59.9831 | 72.2 | 96.4736 | 57.2155 | 60.0454 | 54.4 | 96.4995 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.4689 | 22.4951 | 59.98 | 18.8 | 96.49 | 72.8672 | 60 | 72.2
96.4835 | 73.1064 | 59.9831 | 72.2 | 96.4819 | 57.2158 | 60.0455 | 54.4 | 96.5078 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.4772 | 22.4947 | 59.98 | 18.8 | 96.4984 | 72.8662 | 60 | 72.2
96.4918 | 73.1123 | 59.9832 | 72.2 | 96.4902 | 57.2162 | 60.0456 | 54.4 | 96.5162 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.4856 | 22.4944 | 59.98 | 18.8 | 96.5067 | 72.8653 | 60 | 72.2
96.5002 | 73.1183 | 59.9833 | 72.2 | 96.4986 | 57.2165 | 60.0456 | 54.4 | 96.5245 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.4939 | 22.4941 | 59.98 | 18.8 | 96.515 | 72.8644 | 60 | 72.2
96.5085 | 73.1224 | 59.9834 | 72.2 | 96.5069 | 57.2169 | 60.0457 | 54.4 | 96.5329 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.5023 | 22.4937 | 59.98 | 18.8 | 96.5233 | 72.8631 | 60 | 72.2
96.5169 | 73.1264 | 59.9835 | 72.2 | 96.5152 | 57.2176 | 60.0458 | 54.4 | 96.5412 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.5106 | 22.4929 | 59.98 | 18.8 | 96.5317 | 72.8618 | 60 | 72.2
96.5252 | 73.1269 | 59.9836 | 72.2 | 96.5235 | 57.2183 | 60.0459 | 54.4 | 96.5495 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.5189 | 22.4921 | 59.98 | 18.8 | 96.54 | 72.8596 | 60 | 72.2
96.5335 | 73.1274 | 59.9836 | 72.2 | 96.5319 | 57.2193 | 60.046 | 54.4 | 96.5579 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.5273 | 22.4914 | 59.98 | 18.8 | 96.5483 | 72.8575 | 60 | 72.2
96.5419 | 73.1262 | 59.9837 | 72.2 | 96.5402 | 57.2204 | 60.0461 | 54.4 | 96.5662 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.5356 | 22.4906 | 59.98 | 18.8 | 96.5566 | 72.8618 | 60 | 72.2
96.5502 | 73.1251 | 59.9838 | 72.2 | 96.5485 | 57.2214 | 60.0461 | 54.4 | 96.5746 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.5439 | 22.4902 | 59.98 | 18.8 | 96.5651 | 72.8661 | 60 | 72.2
96.5585 | 73.124 | 59.9839 | 72.2 | 96.5568 | 57.2225 | 60.0462 | 54.4 | 96.5829 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.5522 | 22.4897 | 59.98 | 18.8 | 96.5734 | 72.869 | 60 | 72.2
96.5669 | 73.123 | 59.984 | 72.2 | 96.5652 | 57.2228 | 60.0463 | 54.4 | 96.5912 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.5606 | 22.489 | 59.98 | 18.8 | 96.5817 | 72.8719 | 60 | 72.2
96.5752 | 73.1218 | 59.9841 | 72.2 | 96.5735 | 57.2232 | 60.0464 | 54.4 | 96.5996 | 37.4413 | 59.97 | 36.6 | 96.5689 | 22.4883 | 59.98 | 18.8 | 96.59 | 72.8748 | 60 | 72.2
96.5835 | 73.1206 | 59.9841 | 72.2 | 96.5818 | 57.2235 | 60.0465 | 54.4 | 96.6079 | 37.4422 | 59.97 | 36.6 | 96.5773 | 22.4875 | 59.98 | 18.8 | 96.5984 | 72.8777 | 60 | 72.2
96.5919 | 73.1212 | 59.9842 | 72.2 | 96.5901 | 57.2239 | 60.0466 | 54.4 | 96.6162 | 37.4431 | 59.97 | 36.6 | 96.5856 | 22.4868 | 59.98 | 18.8 | 96.6067 | 72.881 | 60 | 72.2
96.6002 | 73.1218 | 59.9843 | 72.2 | 96.5985 | 57.2252 | 60.0466 | 54.4 | 96.6246 | 37.4446 | 59.97 | 36.6 | 96.5939 | 22.4832 | 59.98 | 18.8 | 96.615 | 72.8843 | 60 | 72.2
96.6085 | 73.1218 | 59.9844 | 72.2 | 96.6068 | 57.2265 | 60.0467 | 54.4 | 96.6329 | 37.4461 | 59.97 | 36.6 | 96.6023 | 22.4796 | 59.98 | 18.8 | 96.6233 | 72.8875 | 60 | 72.2
96.6169 | 73.1217 | 59.9845 | 72.2 | 96.6151 | 57.2274 | 60.0468 | 54.4 | 96.6413 | 37.4476 | 59.97 | 36.6 | 96.6106 | 22.4752 | 59.98 | 18.8 | 96.6317 | 72.8907 | 60 | 72.2
96.6252 | 73.1216 | 59.9846 | 72.2 | 96.6235 | 57.2284 | 60.0469 | 54.4 | 96.6496 | 37.4491 | 59.97 | 36.6 | 96.6189 | 22.4707 | 59.98 | 18.8 | 96.64 | 72.8901 | 60 | 72.2
96.6335 | 73.1216 | 59.9846 | 72.2 | 96.6318 | 57.2274 | 60.047 | 54.4 | 96.6579 | 37.452 | 59.97 | 36.6 | 96.6273 | 22.4663 | 59.98 | 18.8 | 96.6483 | 72.8896 | 60 | 72.2
96.6419 | 73.1178 | 59.9847 | 72.2 | 96.6401 | 57.2264 | 60.0471 | 54.4 | 96.6663 | 37.4548 | 59.97 | 36.6 | 96.6356 | 22.4618 | 59.98 | 18.8 | 96.6566 | 72.8885 | 60 | 72.2
96.6502 | 73.1139 | 59.9848 | 72.2 | 96.6484 | 57.2254 | 60.0471 | 54.4 | 96.6746 | 37.4576 | 59.97 | 36.6 | 96.644 | 22.4573 | 59.98 | 18.8 | 96.665 | 72.8875 | 60 | 72.2
96.6585 | 73.1111 | 59.9849 | 72.2 | 96.6568 | 57.2244 | 60.0472 | 54.4 | 96.683 | 37.4604 | 59.97 | 36.6 | 96.6523 | 22.4528 | 59.98 | 18.8 | 96.6733 | 72.8868 | 60 | 72.2
96.6669 | 73.1082 | 59.985 | 72.2 | 96.6651 | 57.2254 | 60.0473 | 54.4 | 96.6913 | 37.4623 | 59.97 | 36.6 | 96.6606 | 22.4476 | 59.98 | 18.8 | 96.6816 | 72.8861 | 60 | 72.2
96.6752 | 73.1056 | 59.9851 | 72.2 | 96.6734 | 57.2265 | 60.0474 | 54.4 | 96.6996 | 37.4642 | 59.97 | 36.6 | 96.6689 | 22.4424 | 59.98 | 18.8 | 96.6899 | 72.885 | 60 | 72.2
96.6835 | 73.1031 | 59.9851 | 72.2 | 96.6817 | 57.2207 | 60.0475 | 54.4 | 96.7079 | 37.4655 | 59.97 | 36.6 | 96.6773 | 22.4405 | 59.98 | 18.8 | 96.6984 | 72.8839 | 60 | 72.2
96.6919 | 73.1012 | 59.9852 | 72.2 | 96.6901 | 57.215 | 60.0476 | 54.4 | 96.7163 | 37.4668 | 59.97 | 36.6 | 96.6856 | 22.4386 | 59.98 | 18.8 | 96.7067 | 72.883 | 60 | 72.2
96.7002 | 73.0993 | 59.9853 | 72.2 | 96.6984 | 57.2092 | 60.0476 | 54.4 | 96.7246 | 37.4681 | 59.97 | 36.6 | 96.694 | 22.4329 | 59.98 | 18.8 | 96.715 | 72.8821 | 60 | 72.2
96.7086 | 73.0974 | 59.9854 | 72.2 | 96.7067 | 57.2034 | 60.0477 | 54.4 | 96.733 | 37.4694 | 59.97 | 36.6 | 96.7023 | 22.4272 | 59.98 | 18.8 | 96.7233 | 72.8798 | 60 | 72.2
96.7169 | 73.0955 | 59.9855 | 72.2 | 96.7151 | 57.1988 | 60.0478 | 54.4 | 96.7413 | 37.4694 | 59.97 | 36.6 | 96.7106 | 22.4211 | 59.98 | 18.8 | 96.7317 | 72.8775 | 60 | 72.2
96.7252 | 73.0976 | 59.9855 | 72.2 | 96.7234 | 57.1941 | 60.0479 | 54.4 | 96.7496 | 37.4694 | 59.97 | 36.6 | 96.719 | 22.4151 | 59.98 | 18.8 | 96.74 | 72.8765 | 60 | 72.2
96.7336 | 73.0997 | 59.9856 | 72.2 | 96.7317 | 57.1895 | 60.048 | 54.4 | 96.758 | 37.4694 | 59.97 | 36.6 | 96.7273 | 22.4087 | 59.98 | 18.8 | 96.7483 | 72.8755 | 60 | 72.2
96.7419 | 73.1018 | 59.9857 | 72.2 | 96.74 | 57.1848 | 60.0481 | 54.4 | 96.7663 | 37.4694 | 59.97 | 36.6 | 96.7356 | 22.4023 | 59.98 | 18.8 | 96.7566 | 72.8736 | 60 | 72.2
96.7502 | 73.1039 | 59.9858 | 72.2 | 96.7484 | 57.1781 | 60.0481 | 54.4 | 96.7747 | 37.4642 | 59.97 | 36.6 | 96.744 | 22.3958 | 59.98 | 18.8 | 96.765 | 72.8717 | 60 | 72.2
96.7586 | 73.1039 | 59.9859 | 72.2 | 96.7567 | 57.1714 | 60.0482 | 54.4 | 96.783 | 37.459 | 59.97 | 36.6 | 96.7523 | 22.3893 | 59.98 | 18.8 | 96.7733 | 72.8692 | 60 | 72.2
96.7669 | 73.1039 | 59.986 | 72.2 | 96.765 | 57.1705 | 60.0483 | 54.4 | 96.7913 | 37.4486 | 59.97 | 36.6 | 96.7606 | 22.3829 | 59.98 | 18.8 | 96.7816 | 72.8667 | 60 | 72.2
96.7752 | 73.1039 | 59.986 | 72.2 | 96.7733 | 57.1697 | 60.0484 | 54.4 | 96.7997 | 37.4381 | 59.97 | 36.6 | 96.769 | 22.3764 | 59.98 | 18.8 | 96.7899 | 72.8629 | 60 | 72.2
96.7836 | 73.1039 | 59.9861 | 72.2 | 96.7817 | 57.1693 | 60.0485 | 54.4 | 96.808 | 37.4276 | 59.97 | 36.6 | 96.7773 | 22.3746 | 59.98 | 18.8 | 96.7983 | 72.8591 | 60 | 72.2
96.7919 | 73.1003 | 59.9862 | 72.2 | 96.79 | 57.169 | 60.0486 | 54.4 | 96.8163 | 37.4171 | 59.97 | 36.6 | 96.7856 | 22.3728 | 59.98 | 18.8 | 96.8066 | 72.8539 | 60 | 72.2
96.8002 | 73.0966 | 59.9863 | 72.2 | 96.7983 | 57.1697 | 60.0486 | 54.4 | 96.8247 | 37.4072 | 59.97 | 36.6 | 96.794 | 22.3706 | 59.98 | 18.8 | 96.8149 | 72.8487 | 60 | 72.2
96.8086 | 73.0914 | 59.9864 | 72.2 | 96.8067 | 57.1704 | 60.0487 | 54.4 | 96.833 | 37.3972 | 59.97 | 36.6 | 96.8023 | 22.3684 | 59.98 | 18.8 | 96.8234 | 72.8428 | 60 | 72.2
96.8169 | 73.0861 | 59.9865 | 72.2 | 96.815 | 57.172 | 60.0488 | 54.4 | 96.8413 | 37.3873 | 59.97 | 36.6 | 96.8106 | 22.3669 | 59.98 | 18.8 | 96.8317 | 72.8368 | 60 | 72.2
96.8252 | 73.0702 | 59.9865 | 72.2 | 96.8233 | 57.1736 | 60.0489 | 54.4 | 96.8497 | 37.3773 | 59.97 | 36.6 | 96.819 | 22.3653 | 59.98 | 18.8 | 96.84 | 72.8309 | 60 | 72.2
96.8336 | 73.0543 | 59.9866 | 72.2 | 96.8316 | 57.1752 | 60.049 | 54.4 | 96.858 | 37.3678 | 59.97 | 36.6 | 96.8273 | 22.3646 | 59.98 | 18.8 | 96.8483 | 72.8249 | 60 | 72.2
96.8419 | 73.0384 | 59.9867 | 72.2 | 96.84 | 57.1768 | 60.0491 | 54.4 | 96.8664 | 37.3582 | 59.97 | 36.6 | 96.8357 | 22.3638 | 59.98 | 18.8 | 96.8567 | 72.819 | 60 | 72.2
96.8503 | 73.0225 | 59.9868 | 72.2 | 96.8483 | 57.1752 | 60.0491 | 54.4 | 96.8747 | 37.354 | 59.97 | 36.6 | 96.844 | 22.3631 | 59.98 | 18.8 | 96.865 | 72.8131 | 60 | 72.2
96.8586 | 73.0065 | 59.9869 | 72.2 | 96.8566 | 57.1736 | 60.0492 | 54.4 | 96.883 | 37.3497 | 59.97 | 36.6 | 96.8523 | 22.3623 | 59.98 | 18.8 | 96.8733 | 72.8073 | 60 | 72.2
96.8669 | 72.9906 | 59.987 | 72.2 | 96.8649 | 57.172 | 60.0493 | 54.4 | 96.8914 | 37.3458 | 59.97 | 36.6 | 96.8607 | 22.3547 | 59.98 | 18.8 | 96.8816 | 72.8015 | 60 | 72.2
96.8753 | 72.9784 | 59.9871 | 72.2 | 96.8733 | 57.1704 | 60.0494 | 54.4 | 96.8997 | 37.3419 | 59.97 | 36.6 | 96.869 | 22.3471 | 59.98 | 18.8 | 96.89 | 72.7984 | 60 | 72.2
96.8836 | 72.9661 | 59.9871 | 72.2 | 96.8816 | 57.1686 | 60.0495 | 54.4 | 96.9081 | 37.3375 | 59.97 | 36.6 | 96.8773 | 22.3403 | 59.98 | 18.8 | 96.8983 | 72.7954 | 60 | 72.2
96.8919 | 72.9555 | 59.9872 | 72.2 | 96.8899 | 57.1668 | 60.0496 | 54.4 | 96.9164 | 37.3331 | 59.97 | 36.6 | 96.8857 | 22.3335 | 59.98 | 18.8 | 96.9066 | 72.792 | 60 | 72.2
96.9003 | 72.9448 | 59.9873 | 72.2 | 96.8983 | 57.1638 | 60.0496 | 54.4 | 96.9247 | 37.3287 | 59.97 | 36.6 | 96.894 | 22.326 | 59.98 | 18.8 | 96.9149 | 72.7887 | 60 | 72.2
96.9086 | 72.9448 | 59.9874 | 72.2 | 96.9066 | 57.1608 | 60.0497 | 54.4 | 96.9331 | 37.3243 | 59.97 | 36.6 | 96.9023 | 22.3186 | 59.98 | 18.8 | 96.9233 | 72.7877 | 60 | 72.2
96.9169 | 72.9448 | 59.9875 | 72.2 | 96.9149 | 57.1578 | 60.0498 | 54.4 | 96.9414 | 37.3248 | 59.97 | 36.6 | 96.9107 | 22.3111 | 59.98 | 18.8 | 96.9316 | 72.7867 | 60 | 72.2
96.9253 | 72.9448 | 59.9876 | 72.2 | 96.9232 | 57.1548 | 60.0499 | 54.4 | 96.9497 | 37.3253 | 59.97 | 36.6 | 96.919 | 22.3036 | 59.98 | 18.8 | 96.9399 | 72.7866 | 60 | 72.2
96.9336 | 72.9448 | 59.9876 | 72.2 | 96.9315 | 57.155 | 60.05 | 54.4 | 96.9581 | 37.3258 | 59.97 | 36.6 | 96.9273 | 22.2961 | 59.98 | 18.8 | 96.9482 | 72.7866 | 60 | 72.2
96.9419 | 72.9448 | 59.9877 | 72.2 | 96.9399 | 57.1553 | 60.05 | 54.4 | 96.9664 | 37.3263 | 59.97 | 36.6 | 96.9357 | 22.2886 | 59.98 | 18.8 | 96.9567 | 72.7873 | 60 | 72.2
96.9503 | 72.9448 | 59.9878 | 72.2 | 96.9482 | 57.1549 | 60.05 | 54.4 | 96.9748 | 37.3275 | 59.97 | 36.6 | 96.944 | 22.2879 | 59.98 | 18.8 | 96.965 | 72.7881 | 60 | 72.2
96.9586 | 72.9448 | 59.9879 | 72.2 | 96.9565 | 57.1546 | 60.05 | 54.4 | 96.9831 | 37.3286 | 59.97 | 36.6 | 96.9523 | 22.2873 | 59.98 | 18.8 | 96.9733 | 72.7877 | 60 | 72.2
96.9669 | 72.9448 | 59.988 | 72.2 | 96.9649 | 57.1557 | 60.05 | 54.4 | 96.9914 | 37.3298 | 59.97 | 36.6 | 96.9607 | 22.2866 | 59.98 | 18.8 | 96.9816 | 72.7874 | 60 | 72.2
96.9753 | 72.9448 | 59.9881 | 72.2 | 96.9732 | 57.1568 | 60.05 | 54.4 | 96.9998 | 37.331 | 59.97 | 36.6 | 96.969 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 96.99 | 72.7871 | 60 | 72.2
96.9836 | 72.9448 | 59.9881 | 72.2 | 96.9815 | 57.1582 | 60.05 | 54.4 | 97.0081 | 37.3321 | 59.97 | 36.6 | 96.9774 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 96.9983 | 72.7868 | 60 | 72.2
96.9919 | 72.9452 | 59.9882 | 72.2 | 96.9898 | 57.1596 | 60.05 | 54.4 | 97.0164 | 37.3333 | 59.97 | 36.6 | 96.9857 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 97.0066 | 72.7855 | 60 | 72.2
97.0003 | 72.9455 | 59.9883 | 72.2 | 96.9982 | 57.161 | 60.05 | 54.4 | 97.0248 | 37.3312 | 59.97 | 36.6 | 96.994 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 97.0149 | 72.7842 | 60 | 72.2
97.0086 | 72.9468 | 59.9884 | 72.2 | 97.0065 | 57.1623 | 60.05 | 54.4 | 97.0331 | 37.3292 | 59.97 | 36.6 | 97.0023 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 97.0233 | 72.7844 | 60 | 72.2
97.017 | 72.9481 | 59.9885 | 72.2 | 97.0148 | 57.1642 | 60.05 | 54.4 | 97.0414 | 37.3276 | 59.97 | 36.6 | 97.0107 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 97.0316 | 72.7846 | 60 | 72.2
97.0253 | 72.9494 | 59.9886 | 72.2 | 97.0231 | 57.166 | 60.05 | 54.4 | 97.0498 | 37.3259 | 59.97 | 36.6 | 97.019 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 97.0399 | 72.7865 | 60 | 72.2
97.0336 | 72.9507 | 59.9886 | 72.2 | 97.0315 | 57.168 | 60.05 | 54.4 | 97.0581 | 37.3233 | 59.97 | 36.6 | 97.0274 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 97.0482 | 72.7884 | 60 | 72.2
97.042 | 72.952 | 59.9887 | 72.2 | 97.0398 | 57.1701 | 60.05 | 54.4 | 97.0665 | 37.3207 | 59.97 | 36.6 | 97.0357 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 97.0566 | 72.7901 | 60 | 72.2
97.0503 | 72.9533 | 59.9888 | 72.2 | 97.0481 | 57.1712 | 60.05 | 54.4 | 97.0748 | 37.3091 | 59.97 | 36.6 | 97.044 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 97.0649 | 72.7919 | 60 | 72.2
97.0586 | 72.9564 | 59.9889 | 72.2 | 97.0565 | 57.1722 | 60.05 | 54.4 | 97.0831 | 37.2975 | 59.97 | 36.6 | 97.0524 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 97.0732 | 72.794 | 60 | 72.2
97.067 | 72.9596 | 59.989 | 72.2 | 97.0648 | 57.17 | 60.05 | 54.4 | 97.0915 | 37.2859 | 59.97 | 36.6 | 97.0607 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 97.0815 | 72.7961 | 60 | 72.2
97.0753 | 72.9624 | 59.9891 | 72.2 | 97.0731 | 57.1678 | 60.05 | 54.4 | 97.0998 | 37.2743 | 59.97 | 36.6 | 97.069 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 97.09 | 72.7974 | 60 | 72.2
97.0836 | 72.9651 | 59.9891 | 72.2 | 97.0814 | 57.1656 | 60.05 | 54.4 | 97.1082 | 37.2678 | 59.97 | 36.6 | 97.0774 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 97.0983 | 72.7987 | 60 | 72.2
97.092 | 72.967 | 59.9892 | 72.2 | 97.0898 | 57.1634 | 60.05 | 54.4 | 97.1165 | 37.2613 | 59.97 | 36.6 | 97.0857 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 97.1066 | 72.7985 | 60 | 72.2
97.1003 | 72.9688 | 59.9893 | 72.2 | 97.0981 | 57.1591 | 60.05 | 54.4 | 97.1248 | 37.2544 | 59.97 | 36.6 | 97.0941 | 22.2859 | 59.98 | 18.8 | 97.1149 | 72.7983 | 60 | 72.2
97.1086 | 72.968 | 59.9894 | 72.2 | 97.1064 | 57.1548 | 60.05 | 54.4 | 97.1331 | 37.2475 | 59.97 | 36.6 | 97.1024 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.1233 | 72.7952 | 60 | 72.2
97.117 | 72.9673 | 59.9895 | 72.2 | 97.1147 | 57.1503 | 60.05 | 54.4 | 97.1415 | 37.2405 | 59.97 | 36.6 | 97.1107 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.1316 | 72.792 | 60 | 72.2
97.1253 | 72.9666 | 59.9896 | 72.2 | 97.1231 | 57.1458 | 60.05 | 54.4 | 97.1498 | 37.2336 | 59.97 | 36.6 | 97.119 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.1399 | 72.7887 | 60 | 72.2
97.1336 | 72.9658 | 59.9896 | 72.2 | 97.1314 | 57.1399 | 60.05 | 54.4 | 97.1582 | 37.2362 | 59.97 | 36.6 | 97.1274 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.1483 | 72.7853 | 60 | 72.2
97.142 | 72.9632 | 59.9897 | 72.2 | 97.1397 | 57.1341 | 60.05 | 54.4 | 97.1665 | 37.2388 | 59.97 | 36.6 | 97.1357 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.1566 | 72.7818 | 60 | 72.2
97.1503 | 72.9607 | 59.9898 | 72.2 | 97.1481 | 57.1315 | 60.05 | 54.4 | 97.1748 | 37.2414 | 59.97 | 36.6 | 97.1441 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.1649 | 72.7783 | 60 | 72.2
97.1586 | 72.9581 | 59.9899 | 72.2 | 97.1564 | 57.1289 | 60.05 | 54.4 | 97.1832 | 37.2439 | 59.97 | 36.6 | 97.1524 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.1732 | 72.7748 | 60 | 72.2
97.167 | 72.9555 | 59.99 | 72.2 | 97.1647 | 57.1264 | 60.05 | 54.4 | 97.1915 | 37.2445 | 59.97 | 36.6 | 97.1607 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.1816 | 72.7713 | 60 | 72.2
97.1753 | 72.9529 | 59.99 | 72.2 | 97.173 | 57.1238 | 60.05 | 54.4 | 97.1999 | 37.245 | 59.98 | 36.6 | 97.1691 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.1899 | 72.7673 | 60 | 72.2
97.1836 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.1814 | 57.1229 | 60.05 | 54.4 | 97.2082 | 37.2455 | 59.98 | 36.6 | 97.1774 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.1982 | 72.7633 | 60 | 72.2
97.192 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.1897 | 57.1219 | 60.05 | 54.4 | 97.2165 | 37.2461 | 59.98 | 36.6 | 97.1857 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.2065 | 72.7582 | 60 | 72.2
97.2003 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.198 | 57.1213 | 60.05 | 54.4 | 97.2249 | 37.2466 | 59.98 | 36.6 | 97.1941 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.215 | 72.7531 | 60 | 72.2
97.2087 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.2063 | 57.1205 | 60.05 | 54.4 | 97.2332 | 37.2471 | 59.98 | 36.6 | 97.2024 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.2233 | 72.7488 | 60 | 72.2
97.217 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.2147 | 57.1207 | 60.05 | 54.4 | 97.2415 | 37.247 | 59.98 | 36.6 | 97.2108 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.2316 | 72.7444 | 60 | 72.2
97.2253 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.223 | 57.1208 | 60.05 | 54.4 | 97.2499 | 37.247 | 59.98 | 36.6 | 97.2191 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.2399 | 72.7403 | 60 | 72.2
97.2337 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.2313 | 57.1209 | 60.05 | 54.4 | 97.2582 | 37.247 | 59.98 | 36.6 | 97.2274 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.2483 | 72.7362 | 60 | 72.2
97.242 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.2397 | 57.121 | 60.05 | 54.4 | 97.2665 | 37.2469 | 59.98 | 36.6 | 97.2357 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.2566 | 72.7321 | 60 | 72.2
97.2503 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.248 | 57.1211 | 60.05 | 54.4 | 97.2749 | 37.2469 | 59.98 | 36.6 | 97.2441 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.2649 | 72.728 | 60 | 72.2
97.2587 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.2563 | 57.1212 | 60.05 | 54.4 | 97.2832 | 37.2469 | 59.98 | 36.6 | 97.2524 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.2732 | 72.7243 | 60 | 72.2
97.267 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.2646 | 57.1213 | 60.05 | 54.4 | 97.2916 | 37.2429 | 59.98 | 36.6 | 97.2608 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.2816 | 72.7207 | 60 | 72.2
97.2753 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.2729 | 57.1214 | 60.05 | 54.4 | 97.2999 | 37.2389 | 59.98 | 36.6 | 97.2691 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.2899 | 72.7207 | 60 | 72.2
97.2837 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.2813 | 57.1213 | 60.05 | 54.4 | 97.3082 | 37.2341 | 59.98 | 36.6 | 97.2774 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.2982 | 72.7207 | 60 | 72.2
97.292 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.2896 | 57.1212 | 60.05 | 54.4 | 97.3166 | 37.2293 | 59.98 | 36.6 | 97.2858 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.3066 | 72.7207 | 60 | 72.2
97.3003 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.2979 | 57.1208 | 60.05 | 54.4 | 97.3249 | 37.2246 | 59.98 | 36.6 | 97.2941 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.3149 | 72.7207 | 60 | 72.2
97.3087 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.3062 | 57.1205 | 60.05 | 54.4 | 97.3332 | 37.2199 | 59.98 | 36.6 | 97.3024 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.3232 | 72.7207 | 60 | 72.2
97.317 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.3146 | 57.1191 | 60.05 | 54.4 | 97.3416 | 37.2158 | 59.98 | 36.6 | 97.3108 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.3315 | 72.7207 | 60 | 72.2
97.3253 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.3229 | 57.1177 | 60.05 | 54.4 | 97.3499 | 37.2116 | 59.98 | 36.6 | 97.3191 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.34 | 72.7207 | 60 | 72.2
97.3337 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.3312 | 57.1163 | 60.05 | 54.4 | 97.3582 | 37.2075 | 59.98 | 36.6 | 97.3275 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.3483 | 72.7207 | 60 | 72.2
97.342 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.3396 | 57.1149 | 60.05 | 54.4 | 97.3666 | 37.2033 | 59.98 | 36.6 | 97.3358 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.3566 | 72.7207 | 60 | 72.2
97.3503 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.3479 | 57.1131 | 60.05 | 54.4 | 97.3749 | 37.2003 | 59.98 | 36.6 | 97.3441 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.3649 | 72.7207 | 60 | 72.2
97.3587 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.3562 | 57.1112 | 60.05 | 54.4 | 97.3833 | 37.1972 | 59.98 | 36.6 | 97.3524 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.3733 | 72.7208 | 60 | 72.2
97.367 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.3645 | 57.1038 | 60.05 | 54.4 | 97.3916 | 37.195 | 59.98 | 36.6 | 97.3608 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.3816 | 72.7208 | 60 | 72.2
97.3754 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.3728 | 57.0964 | 60.05 | 54.4 | 97.3999 | 37.1927 | 59.98 | 36.6 | 97.3691 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.3899 | 72.7208 | 60 | 72.2
97.3837 | 72.9503 | 59.99 | 72.2 | 97.3812 | 57.0893 | 60.05 | 54.4 | 97.4083 | 37.1904 | 59.98 | 36.6 | 97.3775 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.3982 | 72.7209 | 60 | 72.2
97.392 | 72.95 | 59.99 | 72.2 | 97.3895 | 57.0821 | 60.05 | 54.4 | 97.4166 | 37.188 | 59.98 | 36.6 | 97.3858 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.4066 | 72.7209 | 60 | 72.2
97.4004 | 72.9496 | 59.99 | 72.2 | 97.3978 | 57.076 | 60.05 | 54.4 | 97.4249 | 37.1856 | 59.98 | 36.6 | 97.3941 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.4149 | 72.7209 | 60 | 72.2
97.4087 | 72.9493 | 59.99 | 72.2 | 97.4062 | 57.0699 | 60.05 | 54.4 | 97.4333 | 37.1832 | 59.98 | 36.6 | 97.4025 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.4232 | 72.7209 | 60 | 72.2
97.417 | 72.9489 | 59.99 | 72.2 | 97.4145 | 57.0637 | 60.05 | 54.4 | 97.4416 | 37.1808 | 59.98 | 36.6 | 97.4108 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.4316 | 72.721 | 60 | 72.2
97.4254 | 72.9476 | 59.99 | 72.2 | 97.4228 | 57.0576 | 60.05 | 54.4 | 97.45 | 37.1784 | 59.98 | 36.6 | 97.4192 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.4399 | 72.721 | 60 | 72.2
97.4337 | 72.9462 | 59.99 | 72.2 | 97.4311 | 57.0515 | 60.05 | 54.4 | 97.4583 | 37.1792 | 59.98 | 36.6 | 97.4275 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.4482 | 72.721 | 60 | 72.2
97.442 | 72.9449 | 59.99 | 72.2 | 97.4395 | 57.0455 | 60.05 | 54.4 | 97.4666 | 37.1801 | 59.98 | 36.6 | 97.4358 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.4565 | 72.721 | 60 | 72.2
97.4504 | 72.9435 | 59.99 | 72.2 | 97.4478 | 57.0454 | 60.05 | 54.4 | 97.4749 | 37.1809 | 59.98 | 36.6 | 97.4442 | 22.286 | 59.98 | 18.8 | 97.465 | 72.721 | 60 | 72.2
97.4587 | 72.9422 | 59.99 | 72.2 | 97.4561 | 57.0452 | 60.05 | 54.4 | 97.4833 | 37.1817 | 59.98 | 36.6 | 97.4525 | 22.286 | 59.99 | 18.8 | 97.4733 | 72.721 | 60 | 72.2
97.467 | 72.9408 | 59.99 | 72.2 | 97.4644 | 57.0452 | 60.05 | 54.4 | 97.4916 | 37.1825 | 59.98 | 36.6 | 97.4608 | 22.286 | 59.9899 | 18.8 | 97.4816 | 72.721 | 60 | 72.2
97.4754 | 72.9398 | 59.99 | 72.2 | 97.4728 | 57.0452 | 60.05 | 54.4 | 97.5 | 37.1834 | 59.98 | 36.6 | 97.4691 | 22.286 | 59.9898 | 18.8 | 97.4899 | 72.721 | 60 | 72.2
97.4837 | 72.9388 | 59.99 | 72.2 | 97.4811 | 57.0452 | 60.05 | 54.4 | 97.5083 | 37.1843 | 59.98 | 36.6 | 97.4775 | 22.286 | 59.9897 | 18.8 | 97.4983 | 72.721 | 60 | 72.2
97.492 | 72.9378 | 59.99 | 72.2 | 97.4894 | 57.0452 | 60.05 | 54.4 | 97.5166 | 37.1853 | 59.98 | 36.6 | 97.4858 | 22.286 | 59.9897 | 18.8 | 97.5066 | 72.721 | 60 | 72.2
97.5004 | 72.9368 | 59.99 | 72.2 | 97.4977 | 57.0457 | 60.05 | 54.4 | 97.525 | 37.1862 | 59.98 | 36.6 | 97.4942 | 22.2872 | 59.9896 | 18.8 | 97.5149 | 72.721 | 60 | 72.2
97.5087 | 72.9368 | 59.99 | 72.2 | 97.5061 | 57.0463 | 60.05 | 54.4 | 97.5333 | 37.1872 | 59.98 | 36.6 | 97.5025 | 22.2885 | 59.9895 | 18.8 | 97.5232 | 72.721 | 60 | 72.2
97.517 | 72.9368 | 59.99 | 72.2 | 97.5144 | 57.0471 | 60.05 | 54.4 | 97.5417 | 37.1878 | 59.98 | 36.6 | 97.5108 | 22.2908 | 59.9894 | 18.8 | 97.5316 | 72.721 | 60 | 72.2
97.5254 | 72.9368 | 59.99 | 72.2 | 97.5227 | 57.0479 | 60.05 | 54.4 | 97.55 | 37.1884 | 59.98 | 36.6 | 97.5192 | 22.293 | 59.9893 | 18.8 | 97.5399 | 72.721 | 60 | 72.2
97.5337 | 72.9368 | 59.99 | 72.2 | 97.531 | 57.0468 | 60.05 | 54.4 | 97.5583 | 37.189 | 59.98 | 36.6 | 97.5275 | 22.2953 | 59.9892 | 18.8 | 97.5482 | 72.721 | 60 | 72.2
97.542 | 72.9368 | 59.99 | 72.2 | 97.5394 | 57.0458 | 60.05 | 54.4 | 97.5667 | 37.1895 | 59.98 | 36.6 | 97.5359 | 22.2976 | 59.9892 | 18.8 | 97.5566 | 72.721 | 60 | 72.2
97.5504 | 72.9368 | 59.99 | 72.2 | 97.5477 | 57.0445 | 60.05 | 54.4 | 97.575 | 37.1901 | 59.98 | 36.6 | 97.5442 | 22.2999 | 59.9891 | 18.8 | 97.5649 | 72.721 | 60 | 72.2
97.5587 | 72.9368 | 59.99 | 72.2 | 97.556 | 57.0432 | 60.05 | 54.4 | 97.5833 | 37.1906 | 59.98 | 36.6 | 97.5525 | 22.3021 | 59.989 | 18.8 | 97.5732 | 72.7212 | 60 | 72.2
97.567 | 72.9368 | 59.99 | 72.2 | 97.5643 | 57.0418 | 60.05 | 54.4 | 97.5917 | 37.1905 | 59.98 | 36.6 | 97.5609 | 22.3051 | 59.9889 | 18.8 | 97.5815 | 72.7214 | 60 | 72.2
97.5754 | 72.9363 | 59.99 | 72.2 | 97.5727 | 57.0405 | 60.05 | 54.4 | 97.6 | 37.1904 | 59.98 | 36.6 | 97.5692 | 22.3081 | 59.9888 | 18.8 | 97.59 | 72.7218 | 60 | 72.2
97.5837 | 72.9358 | 59.99 | 72.2 | 97.581 | 57.0387 | 60.05 | 54.4 | 97.6083 | 37.1903 | 59.98 | 36.6 | 97.5775 | 22.3098 | 59.9887 | 18.8 | 97.5983 | 72.7223 | 60 | 72.2
97.592 | 72.9353 | 59.99 | 72.2 | 97.5893 | 57.0369 | 60.05 | 54.4 | 97.6167 | 37.1902 | 59.98 | 36.6 | 97.5858 | 22.3116 | 59.9887 | 18.8 | 97.6066 | 72.7214 | 60 | 72.2
97.6004 | 72.9348 | 59.99 | 72.2 | 97.5976 | 57.0346 | 60.05 | 54.4 | 97.625 | 37.1907 | 59.98 | 36.6 | 97.5942 | 22.3123 | 59.9886 | 18.8 | 97.6149 | 72.7205 | 60 | 72.2
97.6087 | 72.9343 | 59.99 | 72.2 | 97.606 | 57.0323 | 60.05 | 54.4 | 97.6334 | 37.1911 | 59.98 | 36.6 | 97.6025 | 22.313 | 59.9885 | 18.8 | 97.6233 | 72.7172 | 60 | 72.2
97.6171 | 72.9338 | 59.99 | 72.2 | 97.6143 | 57.0319 | 60.05 | 54.4 | 97.6417 | 37.1917 | 59.98 | 36.6 | 97.6109 | 22.3137 | 59.9884 | 18.8 | 97.6316 | 72.7139 | 60 | 72.2
97.6254 | 72.9284 | 59.99 | 72.2 | 97.6226 | 57.0315 | 60.05 | 54.4 | 97.65 | 37.1923 | 59.98 | 36.6 | 97.6192 | 22.3144 | 59.9883 | 18.8 | 97.6399 | 72.7107 | 60.0001 | 72.2
97.6337 | 72.9231 | 59.99 | 72.2 | 97.6309 | 57.0311 | 60.05 | 54.4 | 97.6584 | 37.1928 | 59.98 | 36.6 | 97.6275 | 22.315 | 59.9882 | 18.8 | 97.6482 | 72.7074 | 60.0002 | 72.2
97.6421 | 72.9157 | 59.99 | 72.2 | 97.6393 | 57.0307 | 60.05 | 54.4 | 97.6667 | 37.1934 | 59.98 | 36.6 | 97.6359 | 22.3157 | 59.9882 | 18.8 | 97.6566 | 72.7039 | 60.0003 | 72.2
97.6504 | 72.9082 | 59.99 | 72.2 | 97.6476 | 57.0303 | 60.05 | 54.4 | 97.675 | 37.1939 | 59.98 | 36.6 | 97.6442 | 22.3157 | 59.9881 | 18.8 | 97.6649 | 72.7004 | 60.0004 | 72.2
97.6587 | 72.9013 | 59.99 | 72.2 | 97.6559 | 57.0298 | 60.05 | 54.4 | 97.6834 | 37.1945 | 59.98 | 36.6 | 97.6526 | 22.3156 | 59.988 | 18.8 | 97.6732 | 72.6972 | 60.0005 | 72.2
97.6671 | 72.8943 | 59.99 | 72.2 | 97.6642 | 57.0294 | 60.05 | 54.4 | 97.6917 | 37.1961 | 59.98 | 36.6 | 97.6609 | 22.3155 | 59.9879 | 18.8 | 97.6816 | 72.694 | 60.0005 | 72.2
97.6754 | 72.8858 | 59.99 | 72.2 | 97.6726 | 57.029 | 60.05 | 54.4 | 97.7 | 37.1977 | 59.98 | 36.6 | 97.6692 | 22.3154 | 59.9878 | 18.8 | 97.6899 | 72.6928 | 60.0006 | 72.2
97.6837 | 72.8773 | 59.99 | 72.2 | 97.6809 | 57.0292 | 60.05 | 54.4 | 97.7084 | 37.1892 | 59.98 | 36.6 | 97.6776 | 22.3154 | 59.9877 | 18.8 | 97.6982 | 72.6916 | 60.0007 | 72.2
97.6921 | 72.8681 | 59.99 | 72.2 | 97.6892 | 57.0293 | 60.05 | 54.4 | 97.7167 | 37.1807 | 59.98 | 36.6 | 97.6859 | 22.3154 | 59.9877 | 18.8 | 97.7065 | 72.6928 | 60.0008 | 72.2
97.7004 | 72.8589 | 59.99 | 72.2 | 97.6975 | 57.029 | 60.05 | 54.4 | 97.7251 | 37.1722 | 59.98 | 36.6 | 97.6942 | 22.3154 | 59.9876 | 18.8 | 97.715 | 72.694 | 60.0009 | 72.2
97.7087 | 72.8546 | 59.99 | 72.2 | 97.7059 | 57.0288 | 60.05 | 54.4 | 97.7334 | 37.1637 | 59.98 | 36.6 | 97.7026 | 22.3154 | 59.9875 | 18.8 | 97.7233 | 72.6968 | 60.0009 | 72.2
97.7171 | 72.8503 | 59.99 | 72.2 | 97.7142 | 57.0261 | 60.05 | 54.4 | 97.7417 | 37.1552 | 59.98 | 36.6 | 97.7109 | 22.3154 | 59.9874 | 18.8 | 97.7316 | 72.6997 | 60.001 | 72.2
97.7254 | 72.8481 | 59.99 | 72.2 | 97.7225 | 57.0234 | 60.05 | 54.4 | 97.7501 | 37.1467 | 59.98 | 36.6 | 97.7192 | 22.3155 | 59.9873 | 18.8 | 97.7399 | 72.6996 | 60.0011 | 72.2
97.7337 | 72.8458 | 59.99 | 72.2 | 97.7309 | 57.0207 | 60.05 | 54.4 | 97.7584 | 37.1335 | 59.98 | 36.6 | 97.7276 | 22.3155 | 59.9872 | 18.8 | 97.7483 | 72.6994 | 60.0012 | 72.2
97.7421 | 72.8436 | 59.99 | 72.2 | 97.7392 | 57.018 | 60.05 | 54.4 | 97.7667 | 37.1204 | 59.98 | 36.6 | 97.7359 | 22.3156 | 59.9872 | 18.8 | 97.7566 | 72.6963 | 60.0013 | 72.2
97.7504 | 72.8414 | 59.99 | 72.2 | 97.7475 | 57.0105 | 60.05 | 54.4 | 97.7751 | 37.1075 | 59.98 | 36.6 | 97.7442 | 22.316 | 59.9871 | 18.8 | 97.7649 | 72.6931 | 60.0014 | 72.2
97.7587 | 72.8408 | 59.99 | 72.2 | 97.7558 | 57.0029 | 60.05 | 54.4 | 97.7834 | 37.0946 | 59.98 | 36.6 | 97.7526 | 22.3163 | 59.987 | 18.8 | 97.7732 | 72.6903 | 60.0014 | 72.2
97.7671 | 72.8401 | 59.99 | 72.2 | 97.7641 | 56.9953 | 60.05 | 54.4 | 97.7917 | 37.0913 | 59.98 | 36.6 | 97.7609 | 22.3166 | 59.9869 | 18.8 | 97.7816 | 72.6875 | 60.0015 | 72.2
97.7754 | 72.8401 | 59.99 | 72.2 | 97.7725 | 56.9877 | 60.05 | 54.4 | 97.8001 | 37.0879 | 59.98 | 36.6 | 97.7693 | 22.3169 | 59.9868 | 18.8 | 97.7899 | 72.6803 | 60.0016 | 72.2
97.7837 | 72.8401 | 59.99 | 72.2 | 97.7808 | 56.979 | 60.05 | 54.4 | 97.8084 | 37.0846 | 59.98 | 36.6 | 97.7776 | 22.3171 | 59.9867 | 18.8 | 97.7982 | 72.6731 | 60.0017 | 72.2
97.7921 | 72.8401 | 59.99 | 72.2 | 97.7891 | 56.9702 | 60.05 | 54.4 | 97.8167 | 37.0812 | 59.98 | 36.6 | 97.7859 | 22.3174 | 59.9867 | 18.8 | 97.8066 | 72.6643 | 60.0018 | 72.2
97.8004 | 72.8401 | 59.99 | 72.2 | 97.7974 | 56.9641 | 60.05 | 54.4 | 97.8251 | 37.0779 | 59.98 | 36.6 | 97.7943 | 22.3122 | 59.9866 | 18.8 | 97.8149 | 72.6555 | 60.0019 | 72.2
97.8087 | 72.8403 | 59.99 | 72.2 | 97.8058 | 56.958 | 60.05 | 54.4 | 97.8334 | 37.0745 | 59.98 | 36.6 | 97.8026 | 22.307 | 59.9865 | 18.8 | 97.8232 | 72.6497 | 60.0019 | 72.2
97.8171 | 72.8404 | 59.99 | 72.2 | 97.8141 | 56.9519 | 60.05 | 54.4 | 97.8418 | 37.0757 | 59.98 | 36.6 | 97.8109 | 22.2958 | 59.9864 | 18.8 | 97.8315 | 72.6439 | 60.002 | 72.2
97.8254 | 72.8367 | 59.99 | 72.2 | 97.8224 | 56.9458 | 60.05 | 54.4 | 97.8501 | 37.077 | 59.98 | 36.6 | 97.8192 | 22.2845 | 59.9863 | 18.8 | 97.84 | 72.6407 | 60.0021 | 72.2
97.8337 | 72.8329 | 59.99 | 72.2 | 97.8307 | 56.9446 | 60.05 | 54.4 | 97.8584 | 37.0778 | 59.98 | 36.6 | 97.8276 | 22.273 | 59.9862 | 18.8 | 97.8483 | 72.6375 | 60.0022 | 72.2
97.8421 | 72.8292 | 59.99 | 72.2 | 97.8391 | 56.9434 | 60.05 | 54.4 | 97.8668 | 37.0786 | 59.98 | 36.6 | 97.8359 | 22.2615 | 59.9862 | 18.8 | 97.8566 | 72.6308 | 60.0023 | 72.2
97.8504 | 72.8255 | 59.99 | 72.2 | 97.8474 | 56.9412 | 60.05 | 54.4 | 97.8751 | 37.0794 | 59.98 | 36.6 | 97.8443 | 22.25 | 59.9861 | 18.8 | 97.8649 | 72.6242 | 60.0024 | 72.2
97.8587 | 72.8216 | 59.99 | 72.2 | 97.8557 | 56.9391 | 60.05 | 54.4 | 97.8835 | 37.0802 | 59.98 | 36.6 | 97.8526 | 22.2385 | 59.986 | 18.8 | 97.8733 | 72.6219 | 60.0024 | 72.2
97.8671 | 72.8177 | 59.99 | 72.2 | 97.864 | 56.9367 | 60.05 | 54.4 | 97.8918 | 37.081 | 59.98 | 36.6 | 97.8609 | 22.227 | 59.9859 | 18.8 | 97.8816 | 72.6196 | 60.0025 | 72.2
97.8754 | 72.8139 | 59.99 | 72.2 | 97.8724 | 56.9344 | 60.05 | 54.4 | 97.9001 | 37.0818 | 59.98 | 36.6 | 97.8693 | 22.2155 | 59.9858 | 18.8 | 97.8899 | 72.6174 | 60.0026 | 72.2
97.8837 | 72.81 | 59.99 | 72.2 | 97.8807 | 56.9307 | 60.05 | 54.4 | 97.9084 | 37.0832 | 59.98 | 36.6 | 97.8776 | 22.2094 | 59.9857 | 18.8 | 97.8982 | 72.6151 | 60.0027 | 72.2
97.8921 | 72.803 | 59.99 | 72.2 | 97.889 | 56.927 | 60.05 | 54.4 | 97.9168 | 37.0846 | 59.98 | 36.6 | 97.8859 | 22.2034 | 59.9857 | 18.8 | 97.9066 | 72.6128 | 60.0028 | 72.2
97.9004 | 72.796 | 59.99 | 72.2 | 97.8974 | 56.9232 | 60.05 | 54.4 | 97.9251 | 37.086 | 59.98 | 36.6 | 97.8943 | 22.2034 | 59.9856 | 18.8 | 97.9149 | 72.6105 | 60.0029 | 72.2
97.9087 | 72.7909 | 59.99 | 72.2 | 97.9057 | 56.9195 | 60.05 | 54.4 | 97.9335 | 37.0874 | 59.98 | 36.6 | 97.9026 | 22.2034 | 59.9855 | 18.8 | 97.9232 | 72.6081 | 60.0029 | 72.2
97.9171 | 72.7857 | 59.99 | 72.2 | 97.914 | 56.9158 | 60.05 | 54.4 | 97.9418 | 37.0882 | 59.98 | 36.6 | 97.9109 | 22.2034 | 59.9854 | 18.8 | 97.9315 | 72.6057 | 60.003 | 72.2
97.9254 | 72.7805 | 59.99 | 72.2 | 97.9223 | 56.912 | 60.05 | 54.4 | 97.9501 | 37.0891 | 59.98 | 36.6 | 97.9193 | 22.2034 | 59.9853 | 18.8 | 97.9399 | 72.6057 | 60.0031 | 72.2
97.9337 | 72.7753 | 59.99 | 72.2 | 97.9306 | 56.9098 | 60.05 | 54.4 | 97.9585 | 37.0899 | 59.98 | 36.6 | 97.9276 | 22.2034 | 59.9852 | 18.8 | 97.9482 | 72.6057 | 60.0032 | 72.2
97.9421 | 72.7703 | 59.99 | 72.2 | 97.939 | 56.9076 | 60.05 | 54.4 | 97.9668 | 37.0908 | 59.98 | 36.6 | 97.9359 | 22.2034 | 59.9852 | 18.8 | 97.9565 | 72.6065 | 60.0033 | 72.2
97.9504 | 72.7652 | 59.99 | 72.2 | 97.9473 | 56.9058 | 60.05 | 54.4 | 97.9752 | 37.0921 | 59.98 | 36.6 | 97.9443 | 22.2034 | 59.9851 | 18.8 | 97.9648 | 72.6074 | 60.0034 | 72.2
97.9587 | 72.7602 | 59.99 | 72.2 | 97.9556 | 56.9039 | 60.05 | 54.4 | 97.9835 | 37.0934 | 59.98 | 36.6 | 97.9526 | 22.2034 | 59.985 | 18.8 | 97.9733 | 72.6089 | 60.0034 | 72.2
97.9671 | 72.7551 | 59.99 | 72.2 | 97.964 | 56.9034 | 60.05 | 54.4 | 97.9918 | 37.0942 | 59.98 | 36.6 | 97.9609 | 22.2034 | 59.9849 | 18.8 | 97.9816 | 72.6105 | 60.0035 | 72.2
97.9754 | 72.7531 | 59.99 | 72.2 | 97.9723 | 56.9028 | 60.05 | 54.4 | 98.0002 | 37.0949 | 59.98 | 36.6 | 97.9693 | 22.2034 | 59.9848 | 18.8 | 97.9899 | 72.612 | 60.0036 | 72.2
97.9838 | 72.751 | 59.99 | 72.2 | 97.9806 | 56.9022 | 60.05 | 54.4 | 98.0085 | 37.0957 | 59.98 | 36.6 | 97.9776 | 22.2027 | 59.9847 | 18.8 | 97.9982 | 72.6135 | 60.0037 | 72.2
97.9921 | 72.7502 | 59.99 | 72.2 | 97.9889 | 56.9016 | 60.05 | 54.4 | 98.0168 | 37.0964 | 59.98 | 36.6 | 97.986 | 22.2021 | 59.9847 | 18.8 | 98.0066 | 72.6138 | 60.0038 | 72.2
98.0004 | 72.7494 | 59.99 | 72.2 | 97.9973 | 56.901 | 60.05 | 54.4 | 98.0252 | 37.097 | 59.98 | 36.6 | 97.9943 | 22.2014 | 59.9846 | 18.8 | 98.0149 | 72.6142 | 60.0039 | 72.2
98.0088 | 72.7486 | 59.99 | 72.2 | 98.0056 | 56.9004 | 60.05 | 54.4 | 98.0335 | 37.0975 | 59.98 | 36.6 | 98.0026 | 22.2007 | 59.9845 | 18.8 | 98.0232 | 72.6145 | 60.0039 | 72.2
98.0171 | 72.7478 | 59.99 | 72.2 | 98.0139 | 56.8991 | 60.05 | 54.4 | 98.0418 | 37.098 | 59.98 | 36.6 | 98.011 | 22.2 | 59.9844 | 18.8 | 98.0315 | 72.6148 | 60.004 | 72.2
98.0254 | 72.747 | 59.99 | 72.2 | 98.0222 | 56.8978 | 60.05 | 54.4 | 98.0502 | 37.0985 | 59.98 | 36.6 | 98.0193 | 22.1994 | 59.9843 | 18.8 | 98.0399 | 72.6143 | 60.0041 | 72.2
98.0338 | 72.7462 | 59.99 | 72.2 | 98.0306 | 56.8975 | 60.05 | 54.4 | 98.0585 | 37.0985 | 59.98 | 36.6 | 98.0276 | 22.1979 | 59.9842 | 18.8 | 98.0482 | 72.6137 | 60.0042 | 72.2
98.0421 | 72.7446 | 59.99 | 72.2 | 98.0389 | 56.8972 | 60.05 | 54.4 | 98.0669 | 37.0986 | 59.98 | 36.6 | 98.0359 | 22.1963 | 59.9842 | 18.8 | 98.0565 | 72.6125 | 60.0043 | 72.2
98.0504 | 72.7429 | 59.99 | 72.2 | 98.0472 | 56.8962 | 60.05 | 54.4 | 98.0752 | 37.099 | 59.98 | 36.6 | 98.0443 | 22.1948 | 59.9841 | 18.8 | 98.0648 | 72.6113 | 60.0044 | 72.2
98.0588 | 72.7413 | 59.99 | 72.2 | 98.0555 | 56.8953 | 60.05 | 54.4 | 98.0835 | 37.0993 | 59.98 | 36.6 | 98.0526 | 22.1933 | 59.984 | 18.8 | 98.0732 | 72.6101 | 60.0044 | 72.2
98.0671 | 72.7396 | 59.99 | 72.2 | 98.0639 | 56.893 | 60.05 | 54.4 | 98.0919 | 37.0997 | 59.98 | 36.6 | 98.061 | 22.1916 | 59.9839 | 18.8 | 98.0815 | 72.6089 | 60.0045 | 72.2
98.0754 | 72.7388 | 59.99 | 72.2 | 98.0722 | 56.8908 | 60.05 | 54.4 | 98.1002 | 37.1 | 59.98 | 36.6 | 98.0693 | 22.1899 | 59.9838 | 18.8 | 98.0898 | 72.6071 | 60.0046 | 72.2
98.0838 | 72.7379 | 59.99 | 72.2 | 98.0805 | 56.8885 | 60.05 | 54.4 | 98.1086 | 37.1003 | 59.98 | 36.6 | 98.0776 | 22.1881 | 59.9837 | 18.8 | 98.0983 | 72.6054 | 60.0047 | 72.2
98.0921 | 72.7371 | 59.99 | 72.2 | 98.0888 | 56.8863 | 60.05 | 54.4 | 98.1169 | 37.1006 | 59.98 | 36.6 | 98.086 | 22.1864 | 59.9837 | 18.8 | 98.1066 | 72.6036 | 60.0048 | 72.2
98.1004 | 72.7362 | 59.99 | 72.2 | 98.0972 | 56.8842 | 60.05 | 54.4 | 98.1252 | 37.1009 | 59.98 | 36.6 | 98.0943 | 22.1847 | 59.9836 | 18.8 | 98.1149 | 72.6018 | 60.0049 | 72.2
98.1088 | 72.7354 | 59.99 | 72.2 | 98.1055 | 56.882 | 60.05 | 54.4 | 98.1335 | 37.1012 | 59.98 | 36.6 | 98.1026 | 22.183 | 59.9835 | 18.8 | 98.1232 | 72.5992 | 60.0049 | 72.2
98.1171 | 72.7345 | 59.99 | 72.2 | 98.1138 | 56.8799 | 60.05 | 54.4 | 98.1419 | 37.0998 | 59.98 | 36.6 | 98.111 | 22.1822 | 59.9834 | 18.8 | 98.1316 | 72.5966 | 60.005 | 72.2
98.1254 | 72.7345 | 59.99 | 72.2 | 98.1221 | 56.8778 | 60.05 | 54.4 | 98.1502 | 37.0983 | 59.98 | 36.6 | 98.1193 | 22.1813 | 59.9833 | 18.8 | 98.1399 | 72.594 | 60.0051 | 72.2
98.1338 | 72.7345 | 59.99 | 72.2 | 98.1305 | 56.8765 | 60.05 | 54.4 | 98.1586 | 37.0965 | 59.98 | 36.6 | 98.1277 | 22.1805 | 59.9832 | 18.8 | 98.1482 | 72.5914 | 60.0052 | 72.2
98.1421 | 72.7345 | 59.99 | 72.2 | 98.1388 | 56.8752 | 60.05 | 54.4 | 98.1669 | 37.0947 | 59.98 | 36.6 | 98.136 | 22.1796 | 59.9832 | 18.8 | 98.1565 | 72.5888 | 60.0053 | 72.2
98.1504 | 72.7345 | 59.99 | 72.2 | 98.1471 | 56.8746 | 60.05 | 54.4 | 98.1752 | 37.0864 | 59.98 | 36.6 | 98.1443 | 22.1796 | 59.9831 | 18.8 | 98.1649 | 72.5862 | 60.0054 | 72.2
98.1588 | 72.7345 | 59.99 | 72.2 | 98.1554 | 56.8739 | 60.05 | 54.4 | 98.1836 | 37.0781 | 59.98 | 36.6 | 98.1526 | 22.1796 | 59.983 | 18.8 | 98.1732 | 72.5853 | 60.0054 | 72.2
98.1671 | 72.7345 | 59.99 | 72.2 | 98.1638 | 56.8717 | 60.05 | 54.4 | 98.1919 | 37.0697 | 59.98 | 36.6 | 98.161 | 22.1796 | 59.9829 | 18.8 | 98.1815 | 72.5844 | 60.0055 | 72.2
98.1754 | 72.7315 | 59.99 | 72.2 | 98.1721 | 56.8696 | 60.05 | 54.4 | 98.2002 | 37.0614 | 59.98 | 36.6 | 98.1693 | 22.1796 | 59.9828 | 18.8 | 98.1898 | 72.5836 | 60.0056 | 72.2
98.1838 | 72.7285 | 59.99 | 72.2 | 98.1804 | 56.8671 | 60.05 | 54.4 | 98.2086 | 37.0531 | 59.98 | 36.6 | 98.1776 | 22.1796 | 59.9827 | 18.8 | 98.1982 | 72.5827 | 60.0057 | 72.2
98.1921 | 72.7256 | 59.99 | 72.2 | 98.1887 | 56.8645 | 60.05 | 54.4 | 98.2169 | 37.0447 | 59.98 | 36.6 | 98.186 | 22.1796 | 59.9827 | 18.8 | 98.2065 | 72.5827 | 60.0058 | 72.2
98.2004 | 72.7226 | 59.99 | 72.2 | 98.1971 | 56.862 | 60.05 | 54.4 | 98.2253 | 37.0388 | 59.98 | 36.6 | 98.1943 | 22.1796 | 59.9826 | 18.8 | 98.2148 | 72.5827 | 60.0059 | 72.2
98.2088 | 72.7196 | 59.99 | 72.2 | 98.2054 | 56.8595 | 60.05 | 54.4 | 98.2336 | 37.0328 | 59.98 | 36.6 | 98.2027 | 22.1796 | 59.9825 | 18.8 | 98.2231 | 72.5816 | 60.0059 | 72.2
98.2171 | 72.7166 | 59.99 | 72.2 | 98.2137 | 56.8581 | 60.05 | 54.4 | 98.2419 | 37.027 | 59.98 | 36.6 | 98.211 | 22.1796 | 59.9824 | 18.8 | 98.2316 | 72.5804 | 60.006 | 72.2
98.2254 | 72.7136 | 59.99 | 72.2 | 98.222 | 56.8567 | 60.05 | 54.4 | 98.2502 | 37.0213 | 59.98 | 36.6 | 98.2193 | 22.1796 | 59.9823 | 18.8 | 98.2399 | 72.5787 | 60.0061 | 72.2
98.2338 | 72.7107 | 59.99 | 72.2 | 98.2304 | 56.856 | 60.05 | 54.4 | 98.2586 | 37.022 | 59.98 | 36.6 | 98.2277 | 22.1797 | 59.9822 | 18.8 | 98.2482 | 72.5769 | 60.0062 | 72.2
98.2421 | 72.7077 | 59.99 | 72.2 | 98.2387 | 56.8553 | 60.05 | 54.4 | 98.2669 | 37.0228 | 59.98 | 36.6 | 98.236 | 22.1797 | 59.9822 | 18.8 | 98.2565 | 72.575 | 60.0063 | 72.2
98.2504 | 72.7047 | 59.99 | 72.2 | 98.247 | 56.856 | 60.05 | 54.4 | 98.2753 | 37.0243 | 59.98 | 36.6 | 98.2443 | 22.1797 | 59.9821 | 18.8 | 98.2649 | 72.5731 | 60.0064 | 72.2
98.2588 | 72.7047 | 59.99 | 72.2 | 98.2553 | 56.8568 | 60.05 | 54.4 | 98.2836 | 37.0257 | 59.98 | 36.6 | 98.2527 | 22.1797 | 59.982 | 18.8 | 98.2732 | 72.5712 | 60.0064 | 72.2
98.2671 | 72.7047 | 59.99 | 72.2 | 98.2637 | 56.8583 | 60.05 | 54.4 | 98.2919 | 37.0272 | 59.98 | 36.6 | 98.261 | 22.1796 | 59.9819 | 18.8 | 98.2815 | 72.5693 | 60.0065 | 72.2
98.2755 | 72.7047 | 59.99 | 72.2 | 98.272 | 56.8598 | 60.05 | 54.4 | 98.3003 | 37.0286 | 59.98 | 36.6 | 98.2693 | 22.1796 | 59.9818 | 18.8 | 98.2898 | 72.5659 | 60.0066 | 72.2
98.2838 | 72.7047 | 59.99 | 72.2 | 98.2803 | 56.861 | 60.05 | 54.4 | 98.3086 | 37.0294 | 59.98 | 36.6 | 98.2777 | 22.1795 | 59.9817 | 18.8 | 98.2982 | 72.5624 | 60.0067 | 72.2
98.2921 | 72.7044 | 59.99 | 72.2 | 98.2886 | 56.8622 | 60.05 | 54.4 | 98.317 | 37.0303 | 59.98 | 36.6 | 98.286 | 22.1794 | 59.9817 | 18.8 | 98.3065 | 72.5601 | 60.0068 | 72.2
98.3005 | 72.7042 | 59.99 | 72.2 | 98.297 | 56.8622 | 60.05 | 54.4 | 98.3253 | 37.031 | 59.98 | 36.6 | 98.2943 | 22.1792 | 59.9816 | 18.8 | 98.3148 | 72.5578 | 60.0069 | 72.2
98.3088 | 72.7039 | 59.99 | 72.2 | 98.3053 | 56.8623 | 60.05 | 54.4 | 98.3336 | 37.0316 | 59.98 | 36.6 | 98.3027 | 22.1789 | 59.9815 | 18.8 | 98.3231 | 72.5553 | 60.0069 | 72.2
98.3171 | 72.7037 | 59.99 | 72.2 | 98.3136 | 56.8623 | 60.05 | 54.4 | 98.3419 | 37.0323 | 59.98 | 36.6 | 98.311 | 22.1785 | 59.9814 | 18.8 | 98.3315 | 72.5528 | 60.007 | 72.2
98.3255 | 72.7034 | 59.99 | 72.2 | 98.3219 | 56.8624 | 60.05 | 54.4 | 98.3503 | 37.0329 | 59.98 | 36.6 | 98.3193 | 22.1782 | 59.9813 | 18.8 | 98.3398 | 72.5505 | 60.0071 | 72.2
98.3338 | 72.7031 | 59.99 | 72.2 | 98.3303 | 56.8624 | 60.05 | 54.4 | 98.3586 | 37.0329 | 59.98 | 36.6 | 98.3277 | 22.1779 | 59.9812 | 18.8 | 98.3481 | 72.5482 | 60.0072 | 72.2
98.3421 | 72.7029 | 59.99 | 72.2 | 98.3386 | 56.8625 | 60.05 | 54.4 | 98.367 | 37.0329 | 59.98 | 36.6 | 98.336 | 22.1776 | 59.9812 | 18.8 | 98.3564 | 72.5443 | 60.0073 | 72.2
98.3505 | 72.7026 | 59.99 | 72.2 | 98.3469 | 56.8622 | 60.05 | 54.4 | 98.3753 | 37.0343 | 59.98 | 36.6 | 98.3444 | 22.1774 | 59.9811 | 18.8 | 98.3649 | 72.5404 | 60.0074 | 72.2
98.3588 | 72.7023 | 59.99 | 72.2 | 98.3552 | 56.8619 | 60.05 | 54.4 | 98.3836 | 37.0358 | 59.98 | 36.6 | 98.3527 | 22.1772 | 59.981 | 18.8 | 98.3732 | 72.538 | 60.0074 | 72.2
98.3671 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.3636 | 56.8619 | 60.05 | 54.4 | 98.392 | 37.039 | 59.98 | 36.6 | 98.361 | 22.1769 | 59.9809 | 18.8 | 98.3815 | 72.5356 | 60.0075 | 72.2
98.3755 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.3719 | 56.862 | 60.05 | 54.4 | 98.4003 | 37.0422 | 59.98 | 36.6 | 98.3694 | 22.1767 | 59.9808 | 18.8 | 98.3898 | 72.5325 | 60.0076 | 72.2
98.3838 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.3802 | 56.861 | 60.05 | 54.4 | 98.4087 | 37.0454 | 59.98 | 36.6 | 98.3777 | 22.176 | 59.9807 | 18.8 | 98.3982 | 72.5295 | 60.0077 | 72.2
98.3921 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.3885 | 56.8599 | 60.05 | 54.4 | 98.417 | 37.0486 | 59.98 | 36.6 | 98.386 | 22.1754 | 59.9807 | 18.8 | 98.4065 | 72.5272 | 60.0078 | 72.2
98.4005 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.3969 | 56.8554 | 60.05 | 54.4 | 98.4253 | 37.0518 | 59.98 | 36.6 | 98.3944 | 22.1747 | 59.9806 | 18.8 | 98.4148 | 72.5249 | 60.0079 | 72.2
98.4088 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.4052 | 56.8509 | 60.05 | 54.4 | 98.4337 | 37.055 | 59.98 | 36.6 | 98.4027 | 22.174 | 59.9805 | 18.8 | 98.4231 | 72.5226 | 60.0079 | 72.2
98.4171 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.4135 | 56.8464 | 60.05 | 54.4 | 98.442 | 37.0548 | 59.98 | 36.6 | 98.411 | 22.1733 | 59.9804 | 18.8 | 98.4315 | 72.5203 | 60.008 | 72.2
98.4255 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.4218 | 56.8419 | 60.05 | 54.4 | 98.4503 | 37.0546 | 59.98 | 36.6 | 98.4194 | 22.1726 | 59.9803 | 18.8 | 98.4398 | 72.5188 | 60.0081 | 72.2
98.4338 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.4302 | 56.8374 | 60.05 | 54.4 | 98.4587 | 37.0529 | 59.98 | 36.6 | 98.4277 | 22.1712 | 59.9802 | 18.8 | 98.4481 | 72.5173 | 60.0082 | 72.2
98.4421 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.4385 | 56.8329 | 60.05 | 54.4 | 98.467 | 37.0513 | 59.98 | 36.6 | 98.436 | 22.1698 | 59.9802 | 18.8 | 98.4564 | 72.515 | 60.0083 | 72.2
98.4505 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.4468 | 56.8275 | 60.05 | 54.4 | 98.4753 | 37.045 | 59.98 | 36.6 | 98.4444 | 22.1614 | 59.9801 | 18.8 | 98.4648 | 72.5128 | 60.0084 | 72.2
98.4588 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.4552 | 56.8221 | 60.05 | 54.4 | 98.4837 | 37.0387 | 59.98 | 36.6 | 98.4527 | 22.153 | 59.98 | 18.8 | 98.4731 | 72.5112 | 60.0084 | 72.2
98.4671 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.4635 | 56.8186 | 60.05 | 54.4 | 98.492 | 37.033 | 59.98 | 36.6 | 98.4611 | 22.1453 | 59.98 | 18.8 | 98.4814 | 72.5096 | 60.0085 | 72.2
98.4755 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.4718 | 56.815 | 60.05 | 54.4 | 98.5004 | 37.0274 | 59.98 | 36.6 | 98.4694 | 22.1376 | 59.98 | 18.8 | 98.4897 | 72.5081 | 60.0086 | 72.2
98.4838 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.4801 | 56.8149 | 60.05 | 54.4 | 98.5087 | 37.0218 | 59.98 | 36.6 | 98.4777 | 22.1296 | 59.98 | 18.8 | 98.4982 | 72.5065 | 60.0087 | 72.2
98.4921 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.4884 | 56.8148 | 60.05 | 54.4 | 98.517 | 37.0162 | 59.98 | 36.6 | 98.4861 | 22.1216 | 59.98 | 18.8 | 98.5065 | 72.5049 | 60.0088 | 72.2
98.5005 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.4968 | 56.8147 | 60.05 | 54.4 | 98.5254 | 37.0112 | 59.98 | 36.6 | 98.4944 | 22.1131 | 59.98 | 18.8 | 98.5148 | 72.5033 | 60.0089 | 72.2
98.5088 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.5051 | 56.8145 | 60.05 | 54.4 | 98.5337 | 37.0063 | 59.98 | 36.6 | 98.5027 | 22.1046 | 59.98 | 18.8 | 98.5231 | 72.5016 | 60.0089 | 72.2
98.5171 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.5134 | 56.8144 | 60.05 | 54.4 | 98.542 | 37.0014 | 59.98 | 36.6 | 98.511 | 22.0969 | 59.98 | 18.8 | 98.5315 | 72.4998 | 60.009 | 72.2
98.5255 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.5218 | 56.8143 | 60.05 | 54.4 | 98.5504 | 36.9964 | 59.98 | 36.6 | 98.5194 | 22.0891 | 59.98 | 18.8 | 98.5398 | 72.4988 | 60.0091 | 72.2
98.5338 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.5301 | 56.8152 | 60.05 | 54.4 | 98.5587 | 36.9944 | 59.98 | 36.6 | 98.5277 | 22.0883 | 59.98 | 18.8 | 98.5481 | 72.4978 | 60.0092 | 72.2
98.5421 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.5384 | 56.8162 | 60.05 | 54.4 | 98.567 | 36.9924 | 59.98 | 36.6 | 98.5361 | 22.0875 | 59.98 | 18.8 | 98.5564 | 72.4968 | 60.0093 | 72.2
98.5505 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.5467 | 56.8146 | 60.05 | 54.4 | 98.5754 | 36.9891 | 59.98 | 36.6 | 98.5444 | 22.0867 | 59.98 | 18.8 | 98.5648 | 72.4958 | 60.0094 | 72.2
98.5588 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.5551 | 56.8131 | 60.05 | 54.4 | 98.5837 | 36.9858 | 59.98 | 36.6 | 98.5527 | 22.0859 | 59.98 | 18.8 | 98.5731 | 72.4948 | 60.0094 | 72.2
98.5671 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.5634 | 56.8115 | 60.05 | 54.4 | 98.592 | 36.9826 | 59.98 | 36.6 | 98.5611 | 22.0854 | 59.98 | 18.8 | 98.5814 | 72.4938 | 60.0095 | 72.2
98.5755 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.5717 | 56.81 | 60.05 | 54.4 | 98.6004 | 36.9794 | 59.98 | 36.6 | 98.5694 | 22.0849 | 59.98 | 18.8 | 98.5897 | 72.4928 | 60.0096 | 72.2
98.5838 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.58 | 56.8085 | 60.05 | 54.4 | 98.6087 | 36.9789 | 59.98 | 36.6 | 98.5777 | 22.0845 | 59.98 | 18.8 | 98.5981 | 72.4919 | 60.0097 | 72.2
98.5921 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.5883 | 56.807 | 60.05 | 54.4 | 98.6171 | 36.9785 | 59.98 | 36.6 | 98.5861 | 22.084 | 59.98 | 18.8 | 98.6064 | 72.493 | 60.0098 | 72.2
98.6005 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.5967 | 56.8047 | 60.05 | 54.4 | 98.6254 | 36.978 | 59.98 | 36.6 | 98.5944 | 22.0829 | 59.98 | 18.8 | 98.6147 | 72.494 | 60.0099 | 72.2
98.6088 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.605 | 56.8024 | 60.05 | 54.4 | 98.6337 | 36.9775 | 59.98 | 36.6 | 98.6028 | 22.0819 | 59.98 | 18.8 | 98.623 | 72.4963 | 60.0099 | 72.2
98.6171 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.6133 | 56.7986 | 60.05 | 54.4 | 98.6421 | 36.977 | 59.98 | 36.6 | 98.6111 | 22.0808 | 59.98 | 18.8 | 98.6315 | 72.4985 | 60 | 72.2
98.6255 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.6217 | 56.7949 | 60.05 | 54.4 | 98.6504 | 36.9766 | 59.98 | 36.6 | 98.6194 | 22.0797 | 59.98 | 18.8 | 98.6398 | 72.5014 | 60 | 72.2
98.6338 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.63 | 56.793 | 60.05 | 54.4 | 98.6588 | 36.9764 | 59.98 | 36.6 | 98.6277 | 22.0786 | 59.98 | 18.8 | 98.6481 | 72.5042 | 60 | 72.2
98.6422 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.6383 | 56.791 | 60.05 | 54.4 | 98.6671 | 36.9762 | 59.98 | 36.6 | 98.6361 | 22.0775 | 59.98 | 18.8 | 98.6565 | 72.5071 | 60 | 72.2
98.6505 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.6466 | 56.7891 | 60.05 | 54.4 | 98.6754 | 36.976 | 59.98 | 36.6 | 98.6444 | 22.0759 | 59.98 | 18.8 | 98.6648 | 72.51 | 60 | 72.2
98.6588 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.655 | 56.7872 | 60.05 | 54.4 | 98.6837 | 36.9758 | 59.98 | 36.6 | 98.6527 | 22.0744 | 59.98 | 18.8 | 98.6731 | 72.5128 | 60 | 72.2
98.6672 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.6633 | 56.7847 | 60.05 | 54.4 | 98.6921 | 36.9756 | 59.98 | 36.6 | 98.6611 | 22.0733 | 59.98 | 18.8 | 98.6814 | 72.5157 | 60 | 72.2
98.6755 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.6716 | 56.7821 | 60.05 | 54.4 | 98.7004 | 36.9754 | 59.98 | 36.6 | 98.6694 | 22.0722 | 59.98 | 18.8 | 98.6898 | 72.5175 | 60 | 72.2
98.6838 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.6799 | 56.778 | 60.05 | 54.4 | 98.7088 | 36.9753 | 59.98 | 36.6 | 98.6778 | 22.0597 | 59.98 | 18.8 | 98.6981 | 72.5192 | 60 | 72.2
98.6922 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.6883 | 56.7739 | 60.05 | 54.4 | 98.7171 | 36.9752 | 59.98 | 36.6 | 98.6861 | 22.0473 | 59.98 | 18.8 | 98.7064 | 72.5195 | 60 | 72.2
98.7005 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.6966 | 56.7717 | 60.05 | 54.4 | 98.7254 | 36.9753 | 59.98 | 36.6 | 98.6944 | 22.0348 | 59.98 | 18.8 | 98.7147 | 72.5197 | 60 | 72.2
98.7088 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.7049 | 56.7695 | 60.05 | 54.4 | 98.7338 | 36.9754 | 59.98 | 36.6 | 98.7028 | 22.0223 | 59.98 | 18.8 | 98.7231 | 72.518 | 60 | 72.2
98.7172 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.7132 | 56.7673 | 60.05 | 54.4 | 98.7421 | 36.9757 | 59.98 | 36.6 | 98.7111 | 22.0088 | 59.98 | 18.8 | 98.7314 | 72.5164 | 60 | 72.2
98.7255 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.7216 | 56.7652 | 60.05 | 54.4 | 98.7505 | 36.976 | 59.98 | 36.6 | 98.7194 | 21.9952 | 59.98 | 18.8 | 98.7397 | 72.5148 | 60 | 72.2
98.7338 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.7299 | 56.7619 | 60.05 | 54.4 | 98.7588 | 36.9763 | 59.98 | 36.6 | 98.7278 | 21.9822 | 59.98 | 18.8 | 98.748 | 72.5131 | 60 | 72.2
98.7422 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.7382 | 56.7587 | 60.05 | 54.4 | 98.7671 | 36.9767 | 59.98 | 36.6 | 98.7361 | 21.9691 | 59.98 | 18.8 | 98.7565 | 72.511 | 60 | 72.2
98.7505 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.7465 | 56.7537 | 60.05 | 54.4 | 98.7755 | 36.977 | 59.98 | 36.6 | 98.7444 | 21.956 | 59.98 | 18.8 | 98.7648 | 72.5089 | 60 | 72.2
98.7588 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.7549 | 56.7487 | 60.05 | 54.4 | 98.7838 | 36.9773 | 59.98 | 36.6 | 98.7528 | 21.9429 | 59.98 | 18.8 | 98.7731 | 72.5068 | 60 | 72.2
98.7672 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.7632 | 56.7461 | 60.05 | 54.4 | 98.7921 | 36.9775 | 59.98 | 36.6 | 98.7611 | 21.9418 | 59.98 | 18.8 | 98.7814 | 72.5046 | 60 | 72.2
98.7755 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.7715 | 56.7434 | 60.05 | 54.4 | 98.8005 | 36.9777 | 59.98 | 36.6 | 98.7694 | 21.9407 | 59.98 | 18.8 | 98.7898 | 72.5023 | 60 | 72.2
98.7838 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.7798 | 56.7421 | 60.05 | 54.4 | 98.8088 | 36.976 | 59.98 | 36.6 | 98.7778 | 21.9397 | 59.98 | 18.8 | 98.7981 | 72.4999 | 60 | 72.2
98.7922 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.7882 | 56.7407 | 60.05 | 54.4 | 98.8171 | 36.9743 | 59.98 | 36.6 | 98.7861 | 21.9386 | 59.98 | 18.8 | 98.8064 | 72.4988 | 60 | 72.2
98.8005 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.7965 | 56.7386 | 60.05 | 54.4 | 98.8255 | 36.9735 | 59.98 | 36.6 | 98.7944 | 21.9386 | 59.98 | 18.8 | 98.8147 | 72.4976 | 60 | 72.2
98.8088 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.8048 | 56.7365 | 60.05 | 54.4 | 98.8338 | 36.9728 | 59.98 | 36.6 | 98.8028 | 21.9386 | 59.98 | 18.8 | 98.8231 | 72.4974 | 60 | 72.2
98.8172 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.8131 | 56.7356 | 60.05 | 54.4 | 98.8422 | 36.972 | 59.98 | 36.6 | 98.8111 | 21.9386 | 59.98 | 18.8 | 98.8314 | 72.4972 | 60 | 72.2
98.8255 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.8215 | 56.7347 | 60.05 | 54.4 | 98.8505 | 36.9713 | 59.98 | 36.6 | 98.8195 | 21.9386 | 59.98 | 18.8 | 98.8397 | 72.4956 | 60 | 72.2
98.8338 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.8298 | 56.7344 | 60.05 | 54.4 | 98.8588 | 36.9712 | 59.98 | 36.6 | 98.8278 | 21.9386 | 59.98 | 18.8 | 98.848 | 72.494 | 60 | 72.2
98.8422 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.8381 | 56.734 | 60.05 | 54.4 | 98.8672 | 36.9711 | 59.98 | 36.6 | 98.8361 | 21.9386 | 59.98 | 18.8 | 98.8564 | 72.4904 | 60 | 72.2
98.8505 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.8464 | 56.7329 | 60.05 | 54.4 | 98.8755 | 36.9701 | 59.98 | 36.6 | 98.8445 | 21.9386 | 59.98 | 18.8 | 98.8647 | 72.4868 | 60 | 72.2
98.8588 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.8548 | 56.7318 | 60.05 | 54.4 | 98.8839 | 36.9691 | 59.98 | 36.6 | 98.8528 | 21.9386 | 59.98 | 18.8 | 98.873 | 72.4821 | 60 | 72.2
98.8672 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.8631 | 56.7286 | 60.05 | 54.4 | 98.8922 | 36.9698 | 59.98 | 36.6 | 98.8611 | 21.9386 | 59.98 | 18.8 | 98.8813 | 72.4775 | 60 | 72.2
98.8755 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.8714 | 56.7254 | 60.05 | 54.4 | 98.9005 | 36.9705 | 59.98 | 36.6 | 98.8695 | 21.9386 | 59.98 | 18.8 | 98.8898 | 72.4729 | 60 | 72.2
98.8838 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.8797 | 56.7221 | 60.05 | 54.4 | 98.9088 | 36.9703 | 59.98 | 36.6 | 98.8778 | 21.9386 | 59.98 | 18.8 | 98.8981 | 72.4683 | 60 | 72.2
98.8922 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.8881 | 56.7189 | 60.05 | 54.4 | 98.9172 | 36.97 | 59.98 | 36.6 | 98.8861 | 21.9386 | 59.98 | 18.8 | 98.9064 | 72.4621 | 60 | 72.2
98.9005 | 72.7021 | 59.99 | 72.2 | 98.8964 | 56.7175 | 60.05 | 54.4 | 98.9255 | 36.9705 | 59.98 | 36.6 | 98.8945 | 21.9392 | 59.98 | 18.8 | 98.9147 | 72.456 | 60 | 72.2
98.9088 | 72.6966 | 59.99 | 72.2 | 98.9047 | 56.7162 | 60.05 | 54.4 | 98.9339 | 36.9709 | 59.98 | 36.6 | 98.9028 | 21.9399 | 59.98 | 18.8 | 98.9231 | 72.4504 | 60 | 72.2
98.9172 | 72.6912 | 59.99 | 72.2 | 98.913 | 56.7172 | 60.05 | 54.4 | 98.9422 | 36.9713 | 59.98 | 36.6 | 98.9112 | 21.9405 | 59.98 | 18.8 | 98.9314 | 72.4448 | 60 | 72.2
98.9255 | 72.6857 | 59.99 | 72.2 | 98.9214 | 56.7182 | 60.05 | 54.4 | 98.9505 | 36.9718 | 59.98 | 36.6 | 98.9195 | 21.9412 | 59.98 | 18.8 | 98.9397 | 72.4407 | 60 | 72.2
98.9338 | 72.6803 | 59.99 | 72.2 | 98.9297 | 56.7206 | 60.05 | 54.4 | 98.9589 | 36.9705 | 59.98 | 36.6 | 98.9278 | 21.9418 | 59.98 | 18.8 | 98.948 | 72.4365 | 60 | 72.2
98.9422 | 72.6749 | 59.99 | 72.2 | 98.938 | 56.723 | 60.05 | 54.4 | 98.9672 | 36.9691 | 59.98 | 36.6 | 98.9362 | 21.9425 | 59.98 | 18.8 | 98.9564 | 72.4341 | 60 | 72.2
98.9505 | 72.6694 | 59.99 | 72.2 | 98.9464 | 56.7254 | 60.0499 | 54.4 | 98.9755 | 36.9678 | 59.98 | 36.6 | 98.9445 | 21.9436 | 59.98 | 18.8 | 98.9647 | 72.4318 | 60 | 72.2
98.9588 | 72.664 | 59.99 | 72.2 | 98.9547 | 56.7278 | 60.0498 | 54.4 | 98.9839 | 36.9664 | 59.98 | 36.6 | 98.9528 | 21.9446 | 59.98 | 18.8 | 98.973 | 72.4314 | 60 | 72.2
98.9672 | 72.6585 | 59.99 | 72.2 | 98.963 | 56.7297 | 60.0497 | 54.4 | 98.9922 | 36.9651 | 59.98 | 36.6 | 98.9612 | 21.9459 | 59.98 | 18.8 | 98.9813 | 72.4311 | 60 | 72.2
98.9755 | 72.6531 | 59.99 | 72.2 | 98.9713 | 56.7317 | 60.0496 | 54.4 | 99.0005 | 36.9637 | 59.98 | 36.6 | 98.9695 | 21.9472 | 59.98 | 18.8 | 98.9897 | 72.4314 | 60 | 72.2
98.9838 | 72.6477 | 59.99 | 72.2 | 98.9796 | 56.7313 | 60.0495 | 54.4 | 99.0089 | 36.9617 | 59.98 | 36.6 | 98.9778 | 21.9479 | 59.98 | 18.8 | 98.998 | 72.4317 | 60 | 72.2
98.9922 | 72.6433 | 59.99 | 72.2 | 98.988 | 56.731 | 60.0495 | 54.4 | 99.0172 | 36.9597 | 59.98 | 36.6 | 98.9862 | 21.9485 | 59.98 | 18.8 | 99.0063 | 72.4321 | 60 | 72.2
99.0005 | 72.639 | 59.99 | 72.2 | 98.9963 | 56.7314 | 60.0494 | 54.4 | 99.0255 | 36.957 | 59.98 | 36.6 | 98.9945 | 21.9491 | 59.98 | 18.8 | 99.0146 | 72.4325 | 60 | 72.2
99.0089 | 72.6346 | 59.99 | 72.2 | 99.0046 | 56.7317 | 60.0493 | 54.4 | 99.0339 | 36.9542 | 59.98 | 36.6 | 99.0028 | 21.9498 | 59.98 | 18.8 | 99.0231 | 72.4334 | 60 | 72.2
99.0172 | 72.6302 | 59.99 | 72.2 | 99.013 | 56.7312 | 60.0492 | 54.4 | 99.0422 | 36.9542 | 59.98 | 36.6 | 99.0112 | 21.9508 | 59.98 | 18.8 | 99.0314 | 72.4344 | 60 | 72.2
99.0255 | 72.6259 | 59.99 | 72.2 | 99.0213 | 56.7307 | 60.0491 | 54.4 | 99.0506 | 36.9542 | 59.98 | 36.6 | 99.0195 | 21.9518 | 59.98 | 18.8 | 99.0397 | 72.4352 | 60 | 72.2
99.0339 | 72.6216 | 59.99 | 72.2 | 99.0296 | 56.7284 | 60.049 | 54.4 | 99.0589 | 36.9535 | 59.98 | 36.6 | 99.0279 | 21.9524 | 59.98 | 18.8 | 99.048 | 72.4361 | 60 | 72.2
99.0422 | 72.6172 | 59.99 | 72.2 | 99.0379 | 56.7262 | 60.049 | 54.4 | 99.0672 | 36.9528 | 59.98 | 36.6 | 99.0362 | 21.953 | 59.98 | 18.8 | 99.0564 | 72.4349 | 60 | 72.2
99.0505 | 72.6128 | 59.99 | 72.2 | 99.0462 | 56.7253 | 60.0489 | 54.4 | 99.0756 | 36.9511 | 59.98 | 36.6 | 99.0445 | 21.9534 | 59.98 | 18.8 | 99.0647 | 72.4337 | 60 | 72.2
99.0589 | 72.6085 | 59.99 | 72.2 | 99.0546 | 56.7244 | 60.0488 | 54.4 | 99.0839 | 36.9493 | 59.98 | 36.6 | 99.0529 | 21.9538 | 59.98 | 18.8 | 99.073 | 72.4318 | 60 | 72.2
99.0672 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.0629 | 56.723 | 60.0487 | 54.4 | 99.0922 | 36.9476 | 59.98 | 36.6 | 99.0612 | 21.9542 | 59.98 | 18.8 | 99.0813 | 72.43 | 60 | 72.2
99.0755 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.0712 | 56.7215 | 60.0486 | 54.4 | 99.1006 | 36.9458 | 59.98 | 36.6 | 99.0695 | 21.9545 | 59.98 | 18.8 | 99.0897 | 72.428 | 60 | 72.2
99.0839 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.0796 | 56.7189 | 60.0485 | 54.4 | 99.1089 | 36.944 | 59.98 | 36.6 | 99.0779 | 21.9549 | 59.98 | 18.8 | 99.098 | 72.4261 | 60 | 72.2
99.0922 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.0879 | 56.7163 | 60.0485 | 54.4 | 99.1172 | 36.9423 | 59.98 | 36.6 | 99.0862 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.1063 | 72.4241 | 60 | 72.2
99.1005 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.0962 | 56.7129 | 60.0484 | 54.4 | 99.1256 | 36.9404 | 59.98 | 36.6 | 99.0945 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.1146 | 72.4222 | 60 | 72.2
99.1089 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.1045 | 56.7094 | 60.0483 | 54.4 | 99.1339 | 36.9385 | 59.98 | 36.6 | 99.1029 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.123 | 72.4187 | 60 | 72.2
99.1172 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.1129 | 56.7076 | 60.0482 | 54.4 | 99.1422 | 36.9361 | 59.98 | 36.6 | 99.1112 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.1313 | 72.4153 | 60 | 72.2
99.1255 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.1212 | 56.7059 | 60.0481 | 54.4 | 99.1506 | 36.9338 | 59.98 | 36.6 | 99.1195 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.1396 | 72.4115 | 60 | 72.2
99.1339 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.1295 | 56.7034 | 60.048 | 54.4 | 99.1589 | 36.9313 | 59.98 | 36.6 | 99.1279 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.1479 | 72.4078 | 60 | 72.2
99.1422 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.1378 | 56.701 | 60.048 | 54.4 | 99.1672 | 36.9287 | 59.98 | 36.6 | 99.1362 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.1564 | 72.4063 | 60 | 72.2
99.1505 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.1462 | 56.699 | 60.0479 | 54.4 | 99.1756 | 36.9226 | 59.98 | 36.6 | 99.1445 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.1647 | 72.4049 | 60 | 72.2
99.1589 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.1545 | 56.6969 | 60.0478 | 54.4 | 99.1839 | 36.9164 | 59.98 | 36.6 | 99.1529 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.173 | 72.4048 | 60 | 72.2
99.1672 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.1628 | 56.6948 | 60.0477 | 54.4 | 99.1923 | 36.907 | 59.98 | 36.6 | 99.1612 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.1813 | 72.4047 | 60 | 72.2
99.1755 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.1711 | 56.6927 | 60.0476 | 54.4 | 99.2006 | 36.8976 | 59.98 | 36.6 | 99.1696 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.1897 | 72.4047 | 60 | 72.2
99.1839 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.1795 | 56.6907 | 60.0475 | 54.4 | 99.2089 | 36.8885 | 59.98 | 36.6 | 99.1779 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.198 | 72.4046 | 60 | 72.2
99.1922 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.1878 | 56.6888 | 60.0475 | 54.4 | 99.2173 | 36.8793 | 59.98 | 36.6 | 99.1862 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.2063 | 72.4043 | 60 | 72.2
99.2005 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.1961 | 56.6869 | 60.0474 | 54.4 | 99.2256 | 36.8707 | 59.98 | 36.6 | 99.1945 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.2147 | 72.404 | 60 | 72.2
99.2089 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.2045 | 56.6851 | 60.0473 | 54.4 | 99.2339 | 36.8621 | 59.98 | 36.6 | 99.2029 | 21.9553 | 59.98 | 18.8 | 99.223 | 72.404 | 60 | 72.2
99.2172 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.2128 | 56.6841 | 60.0472 | 54.4 | 99.2422 | 36.8547 | 59.98 | 36.6 | 99.2112 | 21.9549 | 59.98 | 18.8 | 99.2313 | 72.4041 | 60 | 72.2
99.2255 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.2211 | 56.6831 | 60.0471 | 54.4 | 99.2506 | 36.8473 | 59.98 | 36.6 | 99.2195 | 21.9545 | 59.98 | 18.8 | 99.2396 | 72.4024 | 60 | 72.2
99.2339 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.2294 | 56.6825 | 60.047 | 54.4 | 99.2589 | 36.8436 | 59.98 | 36.6 | 99.2279 | 21.9539 | 59.98 | 18.8 | 99.248 | 72.4007 | 60 | 72.2
99.2422 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.2377 | 56.6819 | 60.047 | 54.4 | 99.2673 | 36.8399 | 59.98 | 36.6 | 99.2362 | 21.9533 | 59.98 | 18.8 | 99.2563 | 72.3992 | 60 | 72.2
99.2505 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.2461 | 56.6813 | 60.0469 | 54.4 | 99.2756 | 36.8391 | 59.98 | 36.6 | 99.2446 | 21.9528 | 59.98 | 18.8 | 99.2646 | 72.3977 | 60 | 72.2
99.2589 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.2544 | 56.6806 | 60.0468 | 54.4 | 99.2839 | 36.8383 | 59.98 | 36.6 | 99.2529 | 21.9522 | 59.98 | 18.8 | 99.2729 | 72.3962 | 60 | 72.2
99.2672 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.2627 | 56.681 | 60.0467 | 54.4 | 99.2923 | 36.8366 | 59.98 | 36.6 | 99.2612 | 21.9516 | 59.98 | 18.8 | 99.2814 | 72.3947 | 60 | 72.2
99.2756 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.2711 | 56.6813 | 60.0466 | 54.4 | 99.3006 | 36.8349 | 59.98 | 36.6 | 99.2696 | 21.9511 | 59.98 | 18.8 | 99.2897 | 72.3949 | 60 | 72.2
99.2839 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.2794 | 56.6815 | 60.0465 | 54.4 | 99.3089 | 36.8338 | 59.98 | 36.6 | 99.2779 | 21.9494 | 59.98 | 18.8 | 99.298 | 72.3951 | 60 | 72.2
99.2922 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.2877 | 56.6818 | 60.0465 | 54.4 | 99.3173 | 36.8328 | 59.98 | 36.6 | 99.2862 | 21.9478 | 59.98 | 18.8 | 99.3063 | 72.3917 | 60 | 72.2
99.3006 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.296 | 56.6818 | 60.0464 | 54.4 | 99.3256 | 36.8318 | 59.98 | 36.6 | 99.2946 | 21.9464 | 59.98 | 18.8 | 99.3147 | 72.3883 | 60 | 72.2
99.3089 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.3044 | 56.6818 | 60.0463 | 54.4 | 99.334 | 36.8308 | 59.98 | 36.6 | 99.3029 | 21.945 | 59.98 | 18.8 | 99.323 | 72.3849 | 60 | 72.2
99.3172 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.3127 | 56.6817 | 60.0462 | 54.4 | 99.3423 | 36.8298 | 59.98 | 36.6 | 99.3112 | 21.9438 | 59.98 | 18.8 | 99.3313 | 72.3815 | 60 | 72.2
99.3256 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.321 | 56.6817 | 60.0461 | 54.4 | 99.3506 | 36.8288 | 59.98 | 36.6 | 99.3196 | 21.9425 | 59.98 | 18.8 | 99.3396 | 72.3744 | 60 | 72.2
99.3339 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.3293 | 56.6817 | 60.046 | 54.4 | 99.3589 | 36.8281 | 59.98 | 36.6 | 99.3279 | 21.9404 | 59.98 | 18.8 | 99.348 | 72.3673 | 60 | 72.2
99.3422 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.3377 | 56.6817 | 60.046 | 54.4 | 99.3673 | 36.8274 | 59.98 | 36.6 | 99.3362 | 21.9384 | 59.98 | 18.8 | 99.3563 | 72.3601 | 60 | 72.2
99.3506 | 72.6041 | 59.99 | 72.2 | 99.346 | 56.6816 | 60.0459 | 54.4 | 99.3756 | 36.8248 | 59.98 | 36.6 | 99.3446 | 21.9356 | 59.98 | 18.8 | 99.3646 | 72.353 | 60 | 72.2
99.3589 | 72.5957 | 59.99 | 72.2 | 99.3543 | 56.6815 | 60.0458 | 54.4 | 99.3839 | 36.8223 | 59.98 | 36.6 | 99.3529 | 21.9329 | 59.98 | 18.8 | 99.3729 | 72.3459 | 60 | 72.2
99.3672 | 72.5873 | 59.99 | 72.2 | 99.3627 | 56.6814 | 60.0457 | 54.4 | 99.3923 | 36.8188 | 59.98 | 36.6 | 99.3612 | 21.9312 | 59.98 | 18.8 | 99.3813 | 72.3388 | 60 | 72.2
99.3756 | 72.5788 | 59.99 | 72.2 | 99.371 | 56.6813 | 60.0456 | 54.4 | 99.4006 | 36.8153 | 59.98 | 36.6 | 99.3696 | 21.9295 | 59.98 | 18.8 | 99.3896 | 72.3353 | 60 | 72.2
99.3839 | 72.5704 | 59.99 | 72.2 | 99.3793 | 56.6812 | 60.0455 | 54.4 | 99.409 | 36.8118 | 59.98 | 36.6 | 99.3779 | 21.9269 | 59.98 | 18.8 | 99.3979 | 72.3318 | 60 | 72.2
99.3922 | 72.562 | 59.99 | 72.2 | 99.3876 | 56.6811 | 60.0455 | 54.4 | 99.4173 | 36.8083 | 59.98 | 36.6 | 99.3862 | 21.9243 | 59.98 | 18.8 | 99.4064 | 72.3283 | 60 | 72.2
99.4006 | 72.5535 | 59.99 | 72.2 | 99.396 | 56.6809 | 60.0454 | 54.4 | 99.4256 | 36.8061 | 59.98 | 36.6 | 99.3946 | 21.9207 | 59.98 | 18.8 | 99.4147 | 72.3247 | 60 | 72.2
99.4089 | 72.5447 | 59.99 | 72.2 | 99.4043 | 56.6807 | 60.0453 | 54.4 | 99.434 | 36.8038 | 59.98 | 36.6 | 99.4029 | 21.9171 | 59.98 | 18.8 | 99.423 | 72.3247 | 60 | 72.2
99.4172 | 72.5358 | 59.99 | 72.2 | 99.4126 | 56.6794 | 60.0452 | 54.4 | 99.4423 | 36.8037 | 59.98 | 36.6 | 99.4113 | 21.9086 | 59.98 | 18.8 | 99.4313 | 72.3247 | 60 | 72.2
99.4256 | 72.5269 | 59.99 | 72.2 | 99.4209 | 56.6781 | 60.0451 | 54.4 | 99.4506 | 36.8035 | 59.98 | 36.6 | 99.4196 | 21.9001 | 59.98 | 18.8 | 99.4397 | 72.3247 | 60 | 72.2
99.4339 | 72.518 | 59.99 | 72.2 | 99.4293 | 56.677 | 60.045 | 54.4 | 99.459 | 36.8051 | 59.98 | 36.6 | 99.4279 | 21.8889 | 59.98 | 18.8 | 99.448 | 72.3248 | 60 | 72.2
99.4422 | 72.5176 | 59.99 | 72.2 | 99.4376 | 56.6758 | 60.045 | 54.4 | 99.4673 | 36.8068 | 59.98 | 36.6 | 99.4362 | 21.8777 | 59.98 | 18.8 | 99.4563 | 72.3223 | 60 | 72.2
99.4506 | 72.5172 | 59.99 | 72.2 | 99.4459 | 56.6746 | 60.0449 | 54.4 | 99.4756 | 36.8087 | 59.98 | 36.6 | 99.4446 | 21.8665 | 59.98 | 18.8 | 99.4646 | 72.3198 | 60 | 72.2
99.4589 | 72.5167 | 59.99 | 72.2 | 99.4543 | 56.6734 | 60.0448 | 54.4 | 99.484 | 36.8107 | 59.98 | 36.6 | 99.4529 | 21.8552 | 59.98 | 18.8 | 99.473 | 72.3173 | 60 | 72.2
99.4672 | 72.5163 | 59.99 | 72.2 | 99.4626 | 56.6719 | 60.0447 | 54.4 | 99.4923 | 36.8126 | 59.98 | 36.6 | 99.4612 | 21.8452 | 59.98 | 18.8 | 99.4813 | 72.3148 | 60 | 72.2
99.4756 | 72.5159 | 59.99 | 72.2 | 99.4709 | 56.6705 | 60.0446 | 54.4 | 99.5006 | 36.8145 | 59.98 | 36.6 | 99.4696 | 21.8351 | 59.98 | 18.8 | 99.4896 | 72.3123 | 60 | 72.2
99.4839 | 72.5154 | 59.99 | 72.2 | 99.4792 | 56.6687 | 60.0445 | 54.4 | 99.509 | 36.8146 | 59.98 | 36.6 | 99.4779 | 21.826 | 59.98 | 18.8 | 99.4979 | 72.3098 | 60 | 72.2
99.4922 | 72.5153 | 59.99 | 72.2 | 99.4876 | 56.6669 | 60.0445 | 54.4 | 99.5173 | 36.8147 | 59.98 | 36.6 | 99.4863 | 21.8169 | 59.98 | 18.8 | 99.5063 | 72.3055 | 60 | 72.2
99.5006 | 72.5151 | 59.99 | 72.2 | 99.4959 | 56.6663 | 60.0444 | 54.4 | 99.5256 | 36.8127 | 59.98 | 36.6 | 99.4946 | 21.8134 | 59.98 | 18.8 | 99.5146 | 72.3012 | 60 | 72.2
99.5089 | 72.5149 | 59.99 | 72.2 | 99.5042 | 56.6656 | 60.0443 | 54.4 | 99.534 | 36.8108 | 59.98 | 36.6 | 99.5029 | 21.8098 | 59.98 | 18.8 | 99.5229 | 72.2949 | 60 | 72.2
99.5172 | 72.5148 | 59.99 | 72.2 | 99.5125 | 56.664 | 60.0442 | 54.4 | 99.5423 | 36.8095 | 59.98 | 36.6 | 99.5113 | 21.8091 | 59.98 | 18.8 | 99.5312 | 72.2885 | 60 | 72.2
99.5256 | 72.5086 | 59.99 | 72.2 | 99.5209 | 56.6624 | 60.0441 | 54.4 | 99.5507 | 36.8083 | 59.98 | 36.6 | 99.5196 | 21.8084 | 59.98 | 18.8 | 99.5397 | 72.2853 | 60 | 72.2
99.5339 | 72.5025 | 59.99 | 72.2 | 99.5292 | 56.6608 | 60.044 | 54.4 | 99.559 | 36.8077 | 59.98 | 36.6 | 99.5279 | 21.8075 | 59.98 | 18.8 | 99.548 | 72.2822 | 60 | 72.2
99.5422 | 72.4896 | 59.99 | 72.2 | 99.5375 | 56.6591 | 60.044 | 54.4 | 99.5673 | 36.8071 | 59.98 | 36.6 | 99.5363 | 21.8066 | 59.98 | 18.8 | 99.5563 | 72.279 | 60 | 72.2
99.5506 | 72.4767 | 59.99 | 72.2 | 99.5459 | 56.6572 | 60.0439 | 54.4 | 99.5757 | 36.806 | 59.98 | 36.6 | 99.5446 | 21.8058 | 59.98 | 18.8 | 99.5646 | 72.2759 | 60 | 72.2
99.5589 | 72.4638 | 59.99 | 72.2 | 99.5542 | 56.6553 | 60.0438 | 54.4 | 99.584 | 36.8048 | 59.98 | 36.6 | 99.5529 | 21.8049 | 59.98 | 18.8 | 99.573 | 72.2731 | 60 | 72.2
99.5672 | 72.4509 | 59.99 | 72.2 | 99.5625 | 56.6537 | 60.0437 | 54.4 | 99.5923 | 36.8043 | 59.98 | 36.6 | 99.5613 | 21.8007 | 59.98 | 18.8 | 99.5813 | 72.2704 | 60 | 72.2
99.5756 | 72.4381 | 59.99 | 72.2 | 99.5708 | 56.6522 | 60.0436 | 54.4 | 99.6007 | 36.8037 | 59.98 | 36.6 | 99.5696 | 21.7965 | 59.98 | 18.8 | 99.5896 | 72.2694 | 60 | 72.2
99.5839 | 72.4253 | 59.99 | 72.2 | 99.5792 | 56.6501 | 60.0435 | 54.4 | 99.609 | 36.8026 | 59.98 | 36.6 | 99.5779 | 21.7925 | 59.98 | 18.8 | 99.5979 | 72.2684 | 60 | 72.2
99.5922 | 72.4126 | 59.99 | 72.2 | 99.5875 | 56.648 | 60.0435 | 54.4 | 99.6173 | 36.8014 | 59.98 | 36.6 | 99.5863 | 21.7885 | 59.98 | 18.8 | 99.6063 | 72.2696 | 60 | 72.2
99.6006 | 72.3998 | 59.99 | 72.2 | 99.5958 | 56.6468 | 60.0434 | 54.4 | 99.6257 | 36.8003 | 59.98 | 36.6 | 99.5946 | 21.785 | 59.98 | 18.8 | 99.6146 | 72.2707 | 60 | 72.2
99.6089 | 72.3931 | 59.99 | 72.2 | 99.6041 | 56.6456 | 60.0433 | 54.4 | 99.634 | 36.7992 | 59.98 | 36.6 | 99.603 | 21.7814 | 59.98 | 18.8 | 99.6229 | 72.2711 | 60 | 72.2
99.6172 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.6125 | 56.6435 | 60.0432 | 54.4 | 99.6423 | 36.7972 | 59.98 | 36.6 | 99.6113 | 21.7781 | 59.98 | 18.8 | 99.6313 | 72.2715 | 60.01 | 72.2
99.6256 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.6208 | 56.6413 | 60.0431 | 54.4 | 99.6507 | 36.7952 | 59.98 | 36.6 | 99.6196 | 21.7748 | 59.98 | 18.8 | 99.6396 | 72.2719 | 60.01 | 72.2
99.6339 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.6291 | 56.6397 | 60.043 | 54.4 | 99.659 | 36.7947 | 59.98 | 36.6 | 99.628 | 21.7714 | 59.98 | 18.8 | 99.6479 | 72.2723 | 60.01 | 72.2
99.6423 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.6375 | 56.6382 | 60.043 | 54.4 | 99.6673 | 36.7943 | 59.98 | 36.6 | 99.6363 | 21.7681 | 59.98 | 18.8 | 99.6562 | 72.2724 | 60.01 | 72.2
99.6506 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.6458 | 56.6346 | 60.0429 | 54.4 | 99.6757 | 36.7938 | 59.98 | 36.6 | 99.6446 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.6647 | 72.2724 | 60.01 | 72.2
99.6589 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.6541 | 56.631 | 60.0428 | 54.4 | 99.684 | 36.7934 | 59.98 | 36.6 | 99.653 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.673 | 72.2688 | 60.01 | 72.2
99.6673 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.6624 | 56.628 | 60.0427 | 54.4 | 99.6924 | 36.7935 | 59.98 | 36.6 | 99.6613 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.6813 | 72.2652 | 60.01 | 72.2
99.6756 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.6708 | 56.625 | 60.0426 | 54.4 | 99.7007 | 36.7935 | 59.98 | 36.6 | 99.6696 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.6896 | 72.2617 | 60.01 | 72.2
99.6839 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.6791 | 56.622 | 60.0425 | 54.4 | 99.709 | 36.7936 | 59.98 | 36.6 | 99.678 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.698 | 72.2581 | 60.01 | 72.2
99.6923 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.6874 | 56.6189 | 60.0425 | 54.4 | 99.7173 | 36.7937 | 59.98 | 36.6 | 99.6863 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.7063 | 72.2545 | 60.01 | 72.2
99.7006 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.6957 | 56.6142 | 60.0424 | 54.4 | 99.7257 | 36.794 | 59.98 | 36.6 | 99.6946 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.7146 | 72.251 | 60.01 | 72.2
99.7089 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.7041 | 56.6094 | 60.0423 | 54.4 | 99.734 | 36.7943 | 59.98 | 36.6 | 99.703 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.7229 | 72.2475 | 60.01 | 72.2
99.7173 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.7124 | 56.6046 | 60.0422 | 54.4 | 99.7424 | 36.7915 | 59.98 | 36.6 | 99.7113 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.7313 | 72.2439 | 60.01 | 72.2
99.7256 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.7207 | 56.5998 | 60.0421 | 54.4 | 99.7507 | 36.7887 | 59.98 | 36.6 | 99.7197 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.7396 | 72.2404 | 60.01 | 72.2
99.7339 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.729 | 56.5951 | 60.042 | 54.4 | 99.759 | 36.7836 | 59.98 | 36.6 | 99.728 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.7479 | 72.2368 | 60.01 | 72.2
99.7423 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.7374 | 56.5904 | 60.042 | 54.4 | 99.7674 | 36.7785 | 59.98 | 36.6 | 99.7363 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.7562 | 72.2368 | 60.01 | 72.2
99.7506 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.7457 | 56.5857 | 60.0419 | 54.4 | 99.7757 | 36.7735 | 59.98 | 36.6 | 99.7447 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.7646 | 72.2369 | 60.01 | 72.2
99.7589 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.754 | 56.581 | 60.0418 | 54.4 | 99.784 | 36.7684 | 59.98 | 36.6 | 99.753 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.7729 | 72.2372 | 60.01 | 72.2
99.7673 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.7623 | 56.5763 | 60.0417 | 54.4 | 99.7924 | 36.7634 | 59.98 | 36.6 | 99.7613 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.7812 | 72.2374 | 60.01 | 72.2
99.7756 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.7707 | 56.5716 | 60.0416 | 54.4 | 99.8007 | 36.7583 | 59.98 | 36.6 | 99.7697 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.7896 | 72.2377 | 60.01 | 72.2
99.7839 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.779 | 56.5687 | 60.0415 | 54.4 | 99.809 | 36.7536 | 59.98 | 36.6 | 99.778 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.798 | 72.2379 | 60.01 | 72.2
99.7923 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.7873 | 56.5659 | 60.0415 | 54.4 | 99.8174 | 36.7488 | 59.98 | 36.6 | 99.7863 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.8063 | 72.2381 | 60.01 | 72.2
99.8006 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.7957 | 56.5628 | 60.0414 | 54.4 | 99.8257 | 36.7462 | 59.98 | 36.6 | 99.7947 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.8146 | 72.2384 | 60.01 | 72.2
99.8089 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.804 | 56.5597 | 60.0413 | 54.4 | 99.834 | 36.7436 | 59.98 | 36.6 | 99.803 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.823 | 72.2362 | 60.01 | 72.2
99.8173 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.8123 | 56.5572 | 60.0412 | 54.4 | 99.8424 | 36.7427 | 59.98 | 36.6 | 99.8113 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.8313 | 72.2339 | 60.01 | 72.2
99.8256 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.8206 | 56.5547 | 60.0411 | 54.4 | 99.8507 | 36.7418 | 59.98 | 36.6 | 99.8197 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.8396 | 72.2317 | 60.01 | 72.2
99.8339 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.829 | 56.552 | 60.0411 | 54.4 | 99.859 | 36.7403 | 59.98 | 36.6 | 99.828 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.8479 | 72.2295 | 60.01 | 72.2
99.8423 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.8373 | 56.5493 | 60.041 | 54.4 | 99.8674 | 36.7389 | 59.98 | 36.6 | 99.8364 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.8563 | 72.227 | 60.01 | 72.2
99.8506 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.8456 | 56.5464 | 60.0409 | 54.4 | 99.8757 | 36.7374 | 59.98 | 36.6 | 99.8447 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.8646 | 72.2246 | 60.01 | 72.2
99.8589 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.8539 | 56.5435 | 60.0408 | 54.4 | 99.8841 | 36.736 | 59.98 | 36.6 | 99.853 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.8729 | 72.2221 | 60.01 | 72.2
99.8673 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.8623 | 56.5406 | 60.0407 | 54.4 | 99.8924 | 36.7349 | 59.98 | 36.6 | 99.8614 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.8812 | 72.2196 | 60.01 | 72.2
99.8756 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.8706 | 56.5377 | 60.0406 | 54.4 | 99.9007 | 36.7338 | 59.98 | 36.6 | 99.8697 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.8896 | 72.2172 | 60.01 | 72.2
99.8839 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.8789 | 56.534 | 60.0406 | 54.4 | 99.9091 | 36.7327 | 59.98 | 36.6 | 99.878 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.8979 | 72.2147 | 60.01 | 72.2
99.8923 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.8873 | 56.5303 | 60.0405 | 54.4 | 99.9174 | 36.7316 | 59.98 | 36.6 | 99.8864 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.9062 | 72.2122 | 60.01 | 72.2
99.9006 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.8956 | 56.5279 | 60.0404 | 54.4 | 99.9257 | 36.7311 | 59.98 | 36.6 | 99.8947 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.9146 | 72.2097 | 60.01 | 72.2
99.9089 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.9039 | 56.5255 | 60.0403 | 54.4 | 99.9341 | 36.7306 | 59.98 | 36.6 | 99.903 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.923 | 72.2071 | 60.01 | 72.2
99.9173 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.9122 | 56.5225 | 60.0402 | 54.4 | 99.9424 | 36.7306 | 59.98 | 36.6 | 99.9114 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.9313 | 72.2046 | 60.01 | 72.2
99.9256 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.9206 | 56.5195 | 60.0401 | 54.4 | 99.9507 | 36.7306 | 59.98 | 36.6 | 99.9197 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.9396 | 72.2021 | 60.01 | 72.2
99.9339 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.9289 | 56.5167 | 60.0401 | 54.4 | 99.9591 | 36.7299 | 59.98 | 36.6 | 99.928 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.9479 | 72.1996 | 60.01 | 72.2
99.9423 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.9372 | 56.514 | 60.03 | 54.4 | 99.9674 | 36.7293 | 59.98 | 36.6 | 99.9364 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.9563 | 72.197 | 60.01 | 72.2
99.9506 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.9455 | 56.512 | 60.03 | 54.4 | 99.9757 | 36.7281 | 59.98 | 36.6 | 99.9447 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.9646 | 72.1945 | 60.01 | 72.2
99.9589 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.9539 | 56.5101 | 60.03 | 54.4 | 99.9841 | 36.7269 | 59.98 | 36.6 | 99.9531 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.9729 | 72.192 | 60.01 | 72.2
99.9673 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.9622 | 56.5099 | 60.03 | 54.4 | 99.9924 | 36.7257 | 59.98 | 36.6 | 99.9614 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.9812 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
99.9756 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.9705 | 56.5098 | 60.03 | 54.4 | 100.0007 | 36.7246 | 59.98 | 36.6 | 99.9697 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.9896 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
99.9839 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.9789 | 56.5087 | 60.03 | 54.4 | 100.0091 | 36.7229 | 59.98 | 36.6 | 99.9781 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 99.9979 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
99.9923 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.9872 | 56.5077 | 60.03 | 54.4 | 100.0174 | 36.7213 | 59.98 | 36.6 | 99.9864 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 100.0062 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
100.0006 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 99.9955 | 56.5092 | 60.03 | 54.4 | 100.0258 | 36.7196 | 59.98 | 36.6 | 99.9947 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 100.0146 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
100.009 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.0038 | 56.5107 | 60.03 | 54.4 | 100.0341 | 36.718 | 59.98 | 36.6 | 100.0031 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 100.0229 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
100.0173 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.0122 | 56.5122 | 60.03 | 54.4 | 100.0424 | 36.716 | 59.98 | 36.6 | 100.0114 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 100.0312 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
100.0256 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.0205 | 56.5138 | 60.03 | 54.4 | 100.0508 | 36.714 | 59.98 | 36.6 | 100.0197 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 100.0396 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
100.034 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.0288 | 56.5155 | 60.03 | 54.4 | 100.0591 | 36.7126 | 59.98 | 36.6 | 100.0281 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 100.048 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
100.0423 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.0371 | 56.5172 | 60.03 | 54.4 | 100.0674 | 36.7112 | 59.98 | 36.6 | 100.0364 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 100.0563 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
100.0506 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.0455 | 56.5186 | 60.03 | 54.4 | 100.0757 | 36.7097 | 59.98 | 36.6 | 100.0447 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 100.0646 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
100.059 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.0538 | 56.5201 | 60.03 | 54.4 | 100.0841 | 36.7083 | 59.98 | 36.6 | 100.0531 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 100.0729 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
100.0673 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.0621 | 56.5224 | 60.03 | 54.4 | 100.0924 | 36.7079 | 59.98 | 36.6 | 100.0614 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 100.0813 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
100.0756 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.0704 | 56.5248 | 60.03 | 54.4 | 100.1008 | 36.7076 | 59.98 | 36.6 | 100.0698 | 21.768 | 59.98 | 18.8 | 100.0896 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
100.084 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.0788 | 56.5257 | 60.03 | 54.4 | 100.1091 | 36.7072 | 59.98 | 36.6 | 100.0781 | 21.7682 | 59.98 | 18.8 | 100.0979 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
100.0923 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.0871 | 56.5265 | 60.03 | 54.4 | 100.1174 | 36.7068 | 59.98 | 36.6 | 100.0864 | 21.7684 | 59.98 | 18.8 | 100.1062 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
100.1006 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.0954 | 56.5265 | 60.03 | 54.4 | 100.1258 | 36.7072 | 59.98 | 36.6 | 100.0948 | 21.7689 | 59.98 | 18.8 | 100.1146 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
100.109 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.1038 | 56.5264 | 60.03 | 54.4 | 100.1341 | 36.7075 | 59.98 | 36.6 | 100.1031 | 21.7694 | 59.98 | 18.8 | 100.1229 | 72.189 | 60.01 | 72.2
100.1173 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.1121 | 56.5262 | 60.03 | 54.4 | 100.1424 | 36.7079 | 59.98 | 36.6 | 100.1114 | 21.7699 | 59.98 | 18.8 | 100.1312 | 72.1885 | 60.01 | 72.2
100.1256 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.1204 | 56.5259 | 60.03 | 54.4 | 100.1508 | 36.7082 | 59.98 | 36.6 | 100.1198 | 21.7704 | 59.98 | 18.8 | 100.1395 | 72.1869 | 60.01 | 72.2
100.134 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.1287 | 56.5252 | 60.03 | 54.4 | 100.1591 | 36.7083 | 59.98 | 36.6 | 100.1281 | 21.7709 | 59.98 | 18.8 | 100.1479 | 72.1852 | 60.01 | 72.2
100.1423 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.1371 | 56.5245 | 60.03 | 54.4 | 100.1674 | 36.7083 | 59.98 | 36.6 | 100.1364 | 21.7714 | 59.98 | 18.8 | 100.1562 | 72.1836 | 60.01 | 72.2
100.1506 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.1454 | 56.5233 | 60.03 | 54.4 | 100.1758 | 36.7078 | 59.98 | 36.6 | 100.1448 | 21.7718 | 59.98 | 18.8 | 100.1646 | 72.182 | 60.01 | 72.2
100.159 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.1537 | 56.5221 | 60.03 | 54.4 | 100.1841 | 36.7072 | 59.98 | 36.6 | 100.1531 | 21.7723 | 59.98 | 18.8 | 100.1729 | 72.1793 | 60.01 | 72.2
100.1673 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.162 | 56.5196 | 60.03 | 54.4 | 100.1924 | 36.7067 | 59.98 | 36.6 | 100.1614 | 21.7726 | 59.98 | 18.8 | 100.1813 | 72.1766 | 60.01 | 72.2
100.1756 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.1704 | 56.517 | 60.03 | 54.4 | 100.2008 | 36.7061 | 59.98 | 36.6 | 100.1698 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.1896 | 72.1748 | 60.01 | 72.2
100.184 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.1787 | 56.5156 | 60.03 | 54.4 | 100.2091 | 36.7058 | 59.98 | 36.6 | 100.1781 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.1979 | 72.1729 | 60.01 | 72.2
100.1923 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.187 | 56.5141 | 60.03 | 54.4 | 100.2174 | 36.7055 | 59.98 | 36.6 | 100.1865 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.2062 | 72.1715 | 60.01 | 72.2
100.2006 | 72.3863 | 59.99 | 72.2 | 100.1954 | 56.5126 | 60.03 | 54.4 | 100.2258 | 36.7052 | 59.98 | 36.6 | 100.1948 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.2146 | 72.1701 | 60.01 | 72.2
100.209 | 72.3862 | 59.99 | 72.2 | 100.2037 | 56.5111 | 60.03 | 54.4 | 100.2341 | 36.7049 | 59.98 | 36.6 | 100.2031 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.2229 | 72.1699 | 60.01 | 72.2
100.2173 | 72.386 | 59.99 | 72.2 | 100.212 | 56.5068 | 60.03 | 54.4 | 100.2425 | 36.7037 | 59.98 | 36.6 | 100.2115 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.2312 | 72.1696 | 60.01 | 72.2
100.2256 | 72.3859 | 59.99 | 72.2 | 100.2203 | 56.5025 | 60.03 | 54.4 | 100.2508 | 36.7025 | 59.98 | 36.6 | 100.2198 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.2395 | 72.1694 | 60.01 | 72.2
100.234 | 72.3858 | 59.99 | 72.2 | 100.2287 | 56.4952 | 60.03 | 54.4 | 100.2591 | 36.7012 | 59.98 | 36.6 | 100.2281 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.2479 | 72.1692 | 60.01 | 72.2
100.2423 | 72.3857 | 59.99 | 72.2 | 100.237 | 56.488 | 60.03 | 54.4 | 100.2675 | 36.7 | 59.98 | 36.6 | 100.2365 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.2562 | 72.17 | 60.01 | 72.2
100.2506 | 72.3857 | 59.99 | 72.2 | 100.2453 | 56.4786 | 60.03 | 54.4 | 100.2758 | 36.6988 | 59.98 | 36.6 | 100.2448 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.2645 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.259 | 72.3856 | 59.99 | 72.2 | 100.2536 | 56.4693 | 60.03 | 54.4 | 100.2841 | 36.6976 | 59.98 | 36.6 | 100.2531 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.2729 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.2673 | 72.3855 | 59.99 | 72.2 | 100.262 | 56.4599 | 60.03 | 54.4 | 100.2924 | 36.6963 | 59.98 | 36.6 | 100.2615 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.2812 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.2756 | 72.3854 | 59.99 | 72.2 | 100.2703 | 56.4506 | 60.03 | 54.4 | 100.3008 | 36.6951 | 59.98 | 36.6 | 100.2698 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.2896 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.284 | 72.3853 | 59.99 | 72.2 | 100.2786 | 56.4407 | 60.03 | 54.4 | 100.3091 | 36.6939 | 59.98 | 36.6 | 100.2781 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.2979 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.2923 | 72.3853 | 59.99 | 72.2 | 100.287 | 56.4307 | 60.03 | 54.4 | 100.3175 | 36.6927 | 59.98 | 36.6 | 100.2865 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.3063 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.3007 | 72.3853 | 59.99 | 72.2 | 100.2953 | 56.4227 | 60.03 | 54.4 | 100.3258 | 36.6927 | 59.98 | 36.6 | 100.2948 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.3146 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.309 | 72.3853 | 59.99 | 72.2 | 100.3036 | 56.4147 | 60.03 | 54.4 | 100.3341 | 36.6927 | 59.98 | 36.6 | 100.3032 | 21.7728 | 59.98 | 18.8 | 100.3229 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.3173 | 72.3853 | 59.99 | 72.2 | 100.3119 | 56.4096 | 60.03 | 54.4 | 100.3425 | 36.6927 | 59.98 | 36.6 | 100.3115 | 21.7721 | 59.98 | 18.8 | 100.3312 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.3257 | 72.3852 | 59.99 | 72.2 | 100.3203 | 56.4046 | 60.03 | 54.4 | 100.3508 | 36.6927 | 59.98 | 36.6 | 100.3198 | 21.7714 | 59.98 | 18.8 | 100.3396 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.334 | 72.385 | 59.99 | 72.2 | 100.3286 | 56.4011 | 60.03 | 54.4 | 100.3591 | 36.6927 | 59.98 | 36.6 | 100.3282 | 21.77 | 59.98 | 18.8 | 100.3479 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.3423 | 72.3849 | 59.99 | 72.2 | 100.3369 | 56.3976 | 60.03 | 54.4 | 100.3675 | 36.6927 | 59.98 | 36.6 | 100.3365 | 21.7687 | 59.98 | 18.8 | 100.3562 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.3507 | 72.3848 | 59.99 | 72.2 | 100.3452 | 56.394 | 60.03 | 54.4 | 100.3758 | 36.6927 | 59.98 | 36.6 | 100.3448 | 21.7669 | 59.98 | 18.8 | 100.3645 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.359 | 72.3846 | 59.99 | 72.2 | 100.3536 | 56.3904 | 60.03 | 54.4 | 100.3842 | 36.6927 | 59.98 | 36.6 | 100.3531 | 21.7651 | 59.98 | 18.8 | 100.3729 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.3673 | 72.3845 | 59.99 | 72.2 | 100.3619 | 56.3855 | 60.03 | 54.4 | 100.3925 | 36.6927 | 59.98 | 36.6 | 100.3615 | 21.7634 | 59.98 | 18.8 | 100.3812 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.3757 | 72.3843 | 59.99 | 72.2 | 100.3702 | 56.3806 | 60.03 | 54.4 | 100.4008 | 36.6927 | 59.98 | 36.6 | 100.3698 | 21.7616 | 59.98 | 18.8 | 100.3895 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.384 | 72.3842 | 59.99 | 72.2 | 100.3785 | 56.3732 | 60.03 | 54.4 | 100.4091 | 36.6927 | 59.98 | 36.6 | 100.3782 | 21.7599 | 59.98 | 18.8 | 100.3978 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.3923 | 72.3841 | 59.99 | 72.2 | 100.3869 | 56.3659 | 60.03 | 54.4 | 100.4175 | 36.6927 | 59.98 | 36.6 | 100.3865 | 21.7581 | 59.98 | 18.8 | 100.4062 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.4007 | 72.3839 | 59.99 | 72.2 | 100.3952 | 56.3591 | 60.03 | 54.4 | 100.4258 | 36.6915 | 59.98 | 36.6 | 100.3948 | 21.7571 | 59.98 | 18.8 | 100.4146 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.409 | 72.3839 | 59.99 | 72.2 | 100.4035 | 56.3522 | 60.03 | 54.4 | 100.4341 | 36.6903 | 59.98 | 36.6 | 100.4032 | 21.7561 | 59.98 | 18.8 | 100.4229 | 72.1708 | 60.01 | 72.2
100.4173 | 72.3839 | 59.99 | 72.2 | 100.4118 | 56.3473 | 60.03 | 54.4 | 100.4425 | 36.6891 | 59.98 | 36.6 | 100.4115 | 21.7548 | 59.98 | 18.8 | 100.4312 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
100.4257 | 72.3839 | 59.99 | 72.2 | 100.4202 | 56.3423 | 60.03 | 54.4 | 100.4508 | 36.6878 | 59.98 | 36.6 | 100.4198 | 21.7536 | 59.98 | 18.8 | 100.4396 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
100.434 | 72.3839 | 59.99 | 72.2 | 100.4285 | 56.3374 | 60.03 | 54.4 | 100.4592 | 36.6866 | 59.98 | 36.6 | 100.4282 | 21.7483 | 59.98 | 18.8 | 100.4479 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
100.4423 | 72.3778 | 59.99 | 72.2 | 100.4368 | 56.3325 | 60.03 | 54.4 | 100.4675 | 36.6854 | 59.98 | 36.6 | 100.4365 | 21.743 | 59.98 | 18.8 | 100.4562 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
100.4507 | 72.3717 | 59.99 | 72.2 | 100.4452 | 56.3295 | 60.03 | 54.4 | 100.4758 | 36.6831 | 59.98 | 36.6 | 100.4449 | 21.7373 | 59.98 | 18.8 | 100.4645 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
100.459 | 72.3655 | 59.99 | 72.2 | 100.4535 | 56.3265 | 60.03 | 54.4 | 100.4842 | 36.6807 | 59.98 | 36.6 | 100.4532 | 21.7316 | 59.98 | 18.8 | 100.4729 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
100.4673 | 72.3594 | 59.99 | 72.2 | 100.4618 | 56.3265 | 60.03 | 54.4 | 100.4925 | 36.6784 | 59.98 | 36.6 | 100.4615 | 21.7216 | 59.98 | 18.8 | 100.4812 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
100.4757 | 72.3484 | 59.99 | 72.2 | 100.4702 | 56.3264 | 60.03 | 54.4 | 100.5008 | 36.676 | 59.98 | 36.6 | 100.4698 | 21.7115 | 59.98 | 18.8 | 100.4895 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
100.484 | 72.3373 | 59.99 | 72.2 | 100.4785 | 56.3247 | 60.03 | 54.4 | 100.5092 | 36.6749 | 59.98 | 36.6 | 100.4782 | 21.7015 | 59.98 | 18.8 | 100.4978 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
100.4923 | 72.3263 | 59.99 | 72.2 | 100.4868 | 56.3229 | 60.03 | 54.4 | 100.5175 | 36.6738 | 59.98 | 36.6 | 100.4865 | 21.6914 | 59.98 | 18.8 | 100.5062 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
100.5007 | 72.3153 | 59.99 | 72.2 | 100.4951 | 56.3194 | 60.03 | 54.4 | 100.5258 | 36.6725 | 59.98 | 36.6 | 100.4948 | 21.6822 | 59.98 | 18.8 | 100.5145 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
100.509 | 72.3043 | 59.99 | 72.2 | 100.5035 | 56.3159 | 60.03 | 54.4 | 100.5342 | 36.6713 | 59.98 | 36.6 | 100.5032 | 21.673 | 59.98 | 18.8 | 100.5228 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
100.5173 | 72.2932 | 59.99 | 72.2 | 100.5118 | 56.3124 | 60.03 | 54.4 | 100.5425 | 36.6701 | 59.98 | 36.6 | 100.5115 | 21.6677 | 59.98 | 18.8 | 100.5311 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
100.5257 | 72.2883 | 59.99 | 72.2 | 100.5201 | 56.309 | 60.03 | 54.4 | 100.5508 | 36.6688 | 59.98 | 36.6 | 100.5199 | 21.6625 | 59.98 | 18.8 | 100.5396 | 72.1704 | 60.01 | 72.2
100.534 | 72.2834 | 59.99 | 72.2 | 100.5284 | 56.3061 | 60.03 | 54.4 | 100.5592 | 36.6687 | 59.98 | 36.6 | 100.5282 | 21.6576 | 59.98 | 18.8 | 100.5479 | 72.1698 | 60.01 | 72.2
100.5423 | 72.2733 | 59.99 | 72.2 | 100.5368 | 56.3033 | 60.03 | 54.4 | 100.5675 | 36.6687 | 59.98 | 36.6 | 100.5365 | 21.6528 | 59.98 | 18.8 | 100.5562 | 72.1693 | 60.01 | 72.2
100.5507 | 72.2631 | 59.99 | 72.2 | 100.5451 | 56.3003 | 60.03 | 54.4 | 100.5758 | 36.6686 | 59.98 | 36.6 | 100.5449 | 21.6522 | 59.98 | 18.8 | 100.5645 | 72.1687 | 60.01 | 72.2
100.559 | 72.2583 | 59.99 | 72.2 | 100.5534 | 56.2974 | 60.03 | 54.4 | 100.5842 | 36.6685 | 59.98 | 36.6 | 100.5532 | 21.6517 | 59.98 | 18.8 | 100.5729 | 72.1684 | 60.01 | 72.2
100.5673 | 72.2536 | 59.99 | 72.2 | 100.5618 | 56.2954 | 60.03 | 54.4 | 100.5925 | 36.6684 | 59.98 | 36.6 | 100.5615 | 21.6512 | 59.98 | 18.8 | 100.5812 | 72.168 | 60.01 | 72.2
100.5757 | 72.2488 | 59.99 | 72.2 | 100.5701 | 56.2934 | 60.03 | 54.4 | 100.6009 | 36.6683 | 59.98 | 36.6 | 100.5699 | 21.6507 | 59.98 | 18.8 | 100.5895 | 72.1685 | 60.01 | 72.2
100.584 | 72.2441 | 59.99 | 72.2 | 100.5784 | 56.2927 | 60.03 | 54.4 | 100.6092 | 36.6683 | 59.98 | 36.6 | 100.5782 | 21.6495 | 59.98 | 18.8 | 100.5978 | 72.1689 | 60.01 | 72.2
100.5923 | 72.2393 | 59.99 | 72.2 | 100.5867 | 56.292 | 60.03 | 54.4 | 100.6175 | 36.6683 | 59.98 | 36.6 | 100.5865 | 21.6483 | 59.98 | 18.8 | 100.6062 | 72.1694 | 60.01 | 72.2
100.6007 | 72.2346 | 59.99 | 72.2 | 100.5951 | 56.2913 | 60.03 | 54.4 | 100.6259 | 36.6683 | 59.98 | 36.6 | 100.5949 | 21.6477 | 59.98 | 18.8 | 100.6145 | 72.1699 | 60.01 | 72.2
100.609 | 72.2298 | 59.99 | 72.2 | 100.6034 | 56.2906 | 60.03 | 54.4 | 100.6342 | 36.6683 | 59.98 | 36.6 | 100.6032 | 21.647 | 59.98 | 18.8 | 100.6228 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
100.6173 | 72.2251 | 59.99 | 72.2 | 100.6117 | 56.2893 | 60.03 | 54.4 | 100.6425 | 36.6677 | 59.98 | 36.6 | 100.6115 | 21.6406 | 59.98 | 18.8 | 100.6311 | 72.1719 | 60 | 72.2
100.6257 | 72.2256 | 59.99 | 72.2 | 100.6201 | 56.2879 | 60.03 | 54.4 | 100.6509 | 36.6671 | 59.98 | 36.6 | 100.6199 | 21.6341 | 59.98 | 18.8 | 100.6395 | 72.1729 | 60 | 72.2
100.634 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 100.6284 | 56.2871 | 60.03 | 54.4 | 100.6592 | 36.6665 | 59.98 | 36.6 | 100.6282 | 21.6273 | 59.98 | 18.8 | 100.6478 | 72.1739 | 60 | 72.2
100.6423 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 100.6367 | 56.2862 | 60.03 | 54.4 | 100.6675 | 36.6658 | 59.98 | 36.6 | 100.6365 | 21.6205 | 59.98 | 18.8 | 100.6561 | 72.1747 | 60 | 72.2
100.6507 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 100.6451 | 56.2862 | 60.03 | 54.4 | 100.6759 | 36.6652 | 59.98 | 36.6 | 100.6449 | 21.6137 | 59.98 | 18.8 | 100.6644 | 72.1755 | 60 | 72.2
100.659 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 100.6534 | 56.2862 | 60.03 | 54.4 | 100.6842 | 36.6646 | 59.98 | 36.6 | 100.6532 | 21.6068 | 59.98 | 18.8 | 100.6729 | 72.178 | 60 | 72.2
100.6674 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 100.6617 | 56.2862 | 60.03 | 54.4 | 100.6925 | 36.664 | 59.98 | 36.6 | 100.6616 | 21.6007 | 59.98 | 18.8 | 100.6812 | 72.1805 | 60 | 72.2
100.6757 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 100.67 | 56.2862 | 60.03 | 54.4 | 100.7009 | 36.6634 | 59.98 | 36.6 | 100.6699 | 21.5945 | 59.98 | 18.8 | 100.6895 | 72.183 | 60 | 72.2
100.684 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 100.6784 | 56.2858 | 60.03 | 54.4 | 100.7092 | 36.6627 | 59.98 | 36.6 | 100.6782 | 21.5883 | 59.98 | 18.8 | 100.6978 | 72.1855 | 60 | 72.2
100.6924 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 100.6867 | 56.2854 | 60.03 | 54.4 | 100.7176 | 36.6621 | 59.98 | 36.6 | 100.6866 | 21.5821 | 59.98 | 18.8 | 100.7062 | 72.188 | 60 | 72.2
100.7007 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 100.695 | 56.285 | 60.03 | 54.4 | 100.7259 | 36.6612 | 59.98 | 36.6 | 100.6949 | 21.5817 | 59.98 | 18.8 | 100.7145 | 72.1905 | 60 | 72.2
100.709 | 72.2268 | 59.99 | 72.2 | 100.7033 | 56.2846 | 60.03 | 54.4 | 100.7342 | 36.6602 | 59.98 | 36.6 | 100.7032 | 21.5814 | 59.98 | 18.8 | 100.7228 | 72.1955 | 60 | 72.2
100.7174 | 72.2276 | 59.99 | 72.2 | 100.7117 | 56.2842 | 60.03 | 54.4 | 100.7426 | 36.6583 | 59.98 | 36.6 | 100.7115 | 21.5813 | 59.98 | 18.8 | 100.7311 | 72.2004 | 60 | 72.2
100.7257 | 72.2283 | 59.99 | 72.2 | 100.72 | 56.2838 | 60.03 | 54.4 | 100.7509 | 36.6565 | 59.98 | 36.6 | 100.7199 | 21.5812 | 59.98 | 18.8 | 100.7395 | 72.2054 | 60 | 72.2
100.734 | 72.2291 | 59.99 | 72.2 | 100.7283 | 56.2834 | 60.03 | 54.4 | 100.7592 | 36.6546 | 59.98 | 36.6 | 100.7282 | 21.5811 | 59.98 | 18.8 | 100.7478 | 72.2104 | 60 | 72.2
100.7424 | 72.2298 | 59.99 | 72.2 | 100.7367 | 56.283 | 60.03 | 54.4 | 100.7675 | 36.6528 | 59.98 | 36.6 | 100.7366 | 21.581 | 59.98 | 18.8 | 100.7561 | 72.213 | 60 | 72.2
100.7507 | 72.2306 | 59.99 | 72.2 | 100.745 | 56.2826 | 60.03 | 54.4 | 100.7759 | 36.6499 | 59.98 | 36.6 | 100.7449 | 21.5809 | 59.98 | 18.8 | 100.7644 | 72.2155 | 60 | 72.2
100.759 | 72.2313 | 59.99 | 72.2 | 100.7533 | 56.2823 | 60.03 | 54.4 | 100.7842 | 36.6469 | 59.98 | 36.6 | 100.7532 | 21.5808 | 59.98 | 18.8 | 100.7728 | 72.2165 | 60 | 72.2
100.7674 | 72.232 | 59.99 | 72.2 | 100.7616 | 56.2823 | 60.03 | 54.4 | 100.7926 | 36.644 | 59.98 | 36.6 | 100.7616 | 21.5807 | 59.98 | 18.8 | 100.7811 | 72.2175 | 60 | 72.2
100.7757 | 72.2328 | 59.99 | 72.2 | 100.77 | 56.2823 | 60.03 | 54.4 | 100.8009 | 36.641 | 59.98 | 36.6 | 100.7699 | 21.5806 | 59.98 | 18.8 | 100.7894 | 72.2181 | 60 | 72.2
100.784 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.7783 | 56.2816 | 60.03 | 54.4 | 100.8092 | 36.6391 | 59.98 | 36.6 | 100.7782 | 21.5803 | 59.98 | 18.8 | 100.7977 | 72.2187 | 60 | 72.2
100.7924 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.7866 | 56.2809 | 60.03 | 54.4 | 100.8176 | 36.6371 | 59.98 | 36.6 | 100.7866 | 21.5799 | 59.98 | 18.8 | 100.8062 | 72.2168 | 60 | 72.2
100.8007 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.795 | 56.2802 | 60.03 | 54.4 | 100.8259 | 36.636 | 59.98 | 36.6 | 100.7949 | 21.5793 | 59.98 | 18.8 | 100.8145 | 72.2149 | 60 | 72.2
100.809 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.8033 | 56.2795 | 60.03 | 54.4 | 100.8342 | 36.6349 | 59.98 | 36.6 | 100.8033 | 21.5787 | 59.98 | 18.8 | 100.8228 | 72.2129 | 60 | 72.2
100.8174 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.8116 | 56.2788 | 60.03 | 54.4 | 100.8426 | 36.6332 | 59.98 | 36.6 | 100.8116 | 21.578 | 59.98 | 18.8 | 100.8312 | 72.211 | 60 | 72.2
100.8257 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.8199 | 56.2781 | 60.03 | 54.4 | 100.8509 | 36.6315 | 59.98 | 36.6 | 100.8199 | 21.5774 | 59.98 | 18.8 | 100.8395 | 72.2091 | 60 | 72.2
100.834 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.8283 | 56.2774 | 60.03 | 54.4 | 100.8593 | 36.631 | 59.98 | 36.6 | 100.8282 | 21.5767 | 59.98 | 18.8 | 100.8478 | 72.2071 | 60 | 72.2
100.8424 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.8366 | 56.2767 | 60.03 | 54.4 | 100.8676 | 36.6304 | 59.98 | 36.6 | 100.8366 | 21.5761 | 59.98 | 18.8 | 100.8561 | 72.2067 | 60 | 72.2
100.8507 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.8449 | 56.2757 | 60.03 | 54.4 | 100.8759 | 36.6298 | 59.98 | 36.6 | 100.8449 | 21.5755 | 59.98 | 18.8 | 100.8645 | 72.2062 | 60 | 72.2
100.859 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.8533 | 56.2746 | 60.03 | 54.4 | 100.8842 | 36.6292 | 59.98 | 36.6 | 100.8533 | 21.5748 | 59.98 | 18.8 | 100.8728 | 72.2062 | 60 | 72.2
100.8674 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.8616 | 56.2743 | 60.03 | 54.4 | 100.8926 | 36.6286 | 59.98 | 36.6 | 100.8616 | 21.5737 | 59.98 | 18.8 | 100.8811 | 72.2062 | 60 | 72.2
100.8757 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.8699 | 56.274 | 60.03 | 54.4 | 100.9009 | 36.628 | 59.98 | 36.6 | 100.8699 | 21.5726 | 59.98 | 18.8 | 100.8894 | 72.2051 | 60 | 72.2
100.884 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.8782 | 56.2729 | 60.03 | 54.4 | 100.9092 | 36.6274 | 59.98 | 36.6 | 100.8783 | 21.5719 | 59.98 | 18.8 | 100.8978 | 72.204 | 60 | 72.2
100.8924 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.8866 | 56.2718 | 60.03 | 54.4 | 100.9176 | 36.6268 | 59.98 | 36.6 | 100.8866 | 21.5712 | 59.98 | 18.8 | 100.9061 | 72.2045 | 60 | 72.2
100.9007 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.8949 | 56.2708 | 60.03 | 54.4 | 100.9259 | 36.6268 | 59.98 | 36.6 | 100.8949 | 21.5705 | 59.98 | 18.8 | 100.9144 | 72.205 | 60 | 72.2
100.909 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.9032 | 56.2697 | 60.03 | 54.4 | 100.9343 | 36.6268 | 59.98 | 36.6 | 100.9033 | 21.5698 | 59.98 | 18.8 | 100.9227 | 72.2048 | 60 | 72.2
100.9174 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.9116 | 56.2686 | 60.03 | 54.4 | 100.9426 | 36.6268 | 59.98 | 36.6 | 100.9116 | 21.5691 | 59.98 | 18.8 | 100.9312 | 72.2047 | 60 | 72.2
100.9257 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.9199 | 56.2675 | 60.03 | 54.4 | 100.9509 | 36.6269 | 59.98 | 36.6 | 100.9199 | 21.5684 | 59.98 | 18.8 | 100.9395 | 72.2041 | 60 | 72.2
100.934 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.9282 | 56.2657 | 60.03 | 54.4 | 100.9593 | 36.6266 | 59.98 | 36.6 | 100.9283 | 21.5677 | 59.98 | 18.8 | 100.9478 | 72.2035 | 60 | 72.2
100.9424 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.9365 | 56.2639 | 60.03 | 54.4 | 100.9676 | 36.6264 | 59.98 | 36.6 | 100.9366 | 21.567 | 59.98 | 18.8 | 100.9561 | 72.2029 | 60 | 72.2
100.9507 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.9449 | 56.2621 | 60.0299 | 54.4 | 100.9759 | 36.6262 | 59.98 | 36.6 | 100.9449 | 21.567 | 59.98 | 18.8 | 100.9645 | 72.2023 | 60 | 72.2
100.959 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.9532 | 56.2603 | 60.0298 | 54.4 | 100.9843 | 36.626 | 59.98 | 36.6 | 100.9533 | 21.567 | 59.98 | 18.8 | 100.9728 | 72.2028 | 60 | 72.2
100.9674 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.9615 | 56.2592 | 60.0297 | 54.4 | 100.9926 | 36.6258 | 59.98 | 36.6 | 100.9616 | 21.5665 | 59.98 | 18.8 | 100.9811 | 72.2033 | 60 | 72.2
100.9757 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.9699 | 56.2581 | 60.0296 | 54.4 | 101.0009 | 36.6256 | 59.98 | 36.6 | 100.9699 | 21.5661 | 59.98 | 18.8 | 100.9894 | 72.2022 | 60 | 72.2
100.984 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.9782 | 56.2571 | 60.0296 | 54.4 | 101.0093 | 36.6254 | 59.98 | 36.6 | 100.9783 | 21.565 | 59.98 | 18.8 | 100.9978 | 72.2011 | 60 | 72.2
100.9924 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.9865 | 56.256 | 60.0295 | 54.4 | 101.0176 | 36.6252 | 59.98 | 36.6 | 100.9866 | 21.5639 | 59.98 | 18.8 | 101.0061 | 72.1996 | 60 | 72.2
101.0007 | 72.2335 | 59.99 | 72.2 | 100.9948 | 56.2548 | 60.0294 | 54.4 | 101.0259 | 36.6249 | 59.98 | 36.6 | 100.995 | 21.5628 | 59.98 | 18.8 | 101.0144 | 72.198 | 60 | 72.2
101.009 | 72.2309 | 59.99 | 72.2 | 101.0032 | 56.2535 | 60.0293 | 54.4 | 101.0343 | 36.6247 | 59.98 | 36.6 | 101.0033 | 21.5617 | 59.98 | 18.8 | 101.0227 | 72.1968 | 60 | 72.2
101.0174 | 72.2283 | 59.99 | 72.2 | 101.0115 | 56.2534 | 60.0292 | 54.4 | 101.0426 | 36.6247 | 59.98 | 36.6 | 101.0116 | 21.5606 | 59.98 | 18.8 | 101.0311 | 72.1956 | 60 | 72.2
101.0257 | 72.2256 | 59.99 | 72.2 | 101.0198 | 56.2532 | 60.0291 | 54.4 | 101.0509 | 36.6247 | 59.98 | 36.6 | 101.02 | 21.5595 | 59.98 | 18.8 | 101.0394 | 72.1943 | 60 | 72.2
101.0341 | 72.223 | 59.99 | 72.2 | 101.0282 | 56.253 | 60.0291 | 54.4 | 101.0593 | 36.6247 | 59.98 | 36.6 | 101.0283 | 21.5584 | 59.98 | 18.8 | 101.0477 | 72.1931 | 60 | 72.2
101.0424 | 72.2206 | 59.99 | 72.2 | 101.0365 | 56.2527 | 60.029 | 54.4 | 101.0676 | 36.6247 | 59.98 | 36.6 | 101.0366 | 21.5573 | 59.98 | 18.8 | 101.056 | 72.1907 | 60 | 72.2
101.0507 | 72.2181 | 59.99 | 72.2 | 101.0448 | 56.2525 | 60.0289 | 54.4 | 101.076 | 36.6247 | 59.98 | 36.6 | 101.045 | 21.5567 | 59.98 | 18.8 | 101.0645 | 72.1884 | 60 | 72.2
101.0591 | 72.216 | 59.99 | 72.2 | 101.0531 | 56.2522 | 60.0288 | 54.4 | 101.0843 | 36.6247 | 59.98 | 36.6 | 101.0533 | 21.5561 | 59.98 | 18.8 | 101.0728 | 72.1849 | 60 | 72.2
101.0674 | 72.2138 | 59.99 | 72.2 | 101.0615 | 56.252 | 60.0287 | 54.4 | 101.0926 | 36.624 | 59.98 | 36.6 | 101.0616 | 21.5561 | 59.98 | 18.8 | 101.0811 | 72.1814 | 60 | 72.2
101.0757 | 72.2117 | 59.99 | 72.2 | 101.0698 | 56.2517 | 60.0286 | 54.4 | 101.101 | 36.6233 | 59.98 | 36.6 | 101.07 | 21.5561 | 59.98 | 18.8 | 101.0894 | 72.179 | 60 | 72.2
101.0841 | 72.2096 | 59.99 | 72.2 | 101.0781 | 56.2519 | 60.0286 | 54.4 | 101.1093 | 36.6218 | 59.98 | 36.6 | 101.0783 | 21.5561 | 59.98 | 18.8 | 101.0978 | 72.1767 | 60 | 72.2
101.0924 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 101.0865 | 56.2521 | 60.0285 | 54.4 | 101.1176 | 36.6204 | 59.98 | 36.6 | 101.0866 | 21.5561 | 59.98 | 18.8 | 101.1061 | 72.1771 | 60 | 72.2
101.1007 | 72.2106 | 59.99 | 72.2 | 101.0948 | 56.2523 | 60.0284 | 54.4 | 101.1259 | 36.6189 | 59.98 | 36.6 | 101.095 | 21.5561 | 59.98 | 18.8 | 101.1144 | 72.1775 | 60 | 72.2
101.1091 | 72.2111 | 59.99 | 72.2 | 101.1031 | 56.2525 | 60.0283 | 54.4 | 101.1343 | 36.6175 | 59.98 | 36.6 | 101.1033 | 21.5561 | 59.98 | 18.8 | 101.1227 | 72.1779 | 60 | 72.2
101.1174 | 72.2115 | 59.99 | 72.2 | 101.1114 | 56.2519 | 60.0282 | 54.4 | 101.1426 | 36.6156 | 59.98 | 36.6 | 101.1116 | 21.5561 | 59.98 | 18.8 | 101.1311 | 72.1783 | 60 | 72.2
101.1257 | 72.2099 | 59.99 | 72.2 | 101.1198 | 56.2513 | 60.0281 | 54.4 | 101.151 | 36.6137 | 59.98 | 36.6 | 101.12 | 21.5561 | 59.98 | 18.8 | 101.1394 | 72.1792 | 60 | 72.2
101.1341 | 72.2083 | 59.99 | 72.2 | 101.1281 | 56.2507 | 60.0281 | 54.4 | 101.1593 | 36.6118 | 59.98 | 36.6 | 101.1283 | 21.5557 | 59.98 | 18.8 | 101.1477 | 72.1801 | 60 | 72.2
101.1424 | 72.2034 | 59.99 | 72.2 | 101.1364 | 56.25 | 60.028 | 54.4 | 101.1676 | 36.6099 | 59.98 | 36.6 | 101.1367 | 21.5553 | 59.98 | 18.8 | 101.156 | 72.1821 | 60 | 72.2
101.1507 | 72.1984 | 59.99 | 72.2 | 101.1448 | 56.2492 | 60.0279 | 54.4 | 101.176 | 36.6088 | 59.98 | 36.6 | 101.145 | 21.5549 | 59.98 | 18.8 | 101.1644 | 72.1841 | 60 | 72.2
101.1591 | 72.1941 | 59.99 | 72.2 | 101.1531 | 56.2483 | 60.0278 | 54.4 | 101.1843 | 36.6076 | 59.98 | 36.6 | 101.1533 | 21.5545 | 59.98 | 18.8 | 101.1727 | 72.1861 | 60 | 72.2
101.1674 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 101.1614 | 56.2468 | 60.0277 | 54.4 | 101.1926 | 36.6072 | 59.98 | 36.6 | 101.1617 | 21.5534 | 59.98 | 18.8 | 101.181 | 72.1881 | 60 | 72.2
101.1757 | 72.1855 | 59.99 | 72.2 | 101.1697 | 56.2453 | 60.0276 | 54.4 | 101.201 | 36.6068 | 59.98 | 36.6 | 101.17 | 21.5523 | 59.98 | 18.8 | 101.1893 | 72.187 | 60 | 72.2
101.1841 | 72.1812 | 59.99 | 72.2 | 101.1781 | 56.243 | 60.0276 | 54.4 | 101.2093 | 36.607 | 59.98 | 36.6 | 101.1783 | 21.5512 | 59.98 | 18.8 | 101.1978 | 72.1859 | 60 | 72.2
101.1924 | 72.1769 | 59.99 | 72.2 | 101.1864 | 56.2407 | 60.0275 | 54.4 | 101.2177 | 36.6073 | 59.98 | 36.6 | 101.1866 | 21.5501 | 59.98 | 18.8 | 101.2061 | 72.1847 | 60 | 72.2
101.2007 | 72.1726 | 59.99 | 72.2 | 101.1947 | 56.2388 | 60.0274 | 54.4 | 101.226 | 36.6074 | 59.98 | 36.6 | 101.195 | 21.5481 | 59.98 | 18.8 | 101.2144 | 72.1836 | 60 | 72.2
101.2091 | 72.1702 | 59.99 | 72.2 | 101.2031 | 56.2369 | 60.0273 | 54.4 | 101.2343 | 36.6075 | 59.98 | 36.6 | 101.2033 | 21.5461 | 59.98 | 18.8 | 101.2227 | 72.1832 | 60 | 72.2
101.2174 | 72.1678 | 59.99 | 72.2 | 101.2114 | 56.235 | 60.0272 | 54.4 | 101.2426 | 36.6076 | 59.98 | 36.6 | 101.2117 | 21.5445 | 59.98 | 18.8 | 101.2311 | 72.1827 | 60 | 72.2
101.2257 | 72.1685 | 59.99 | 72.2 | 101.2197 | 56.2332 | 60.0271 | 54.4 | 101.251 | 36.6077 | 59.98 | 36.6 | 101.22 | 21.5429 | 59.98 | 18.8 | 101.2394 | 72.1837 | 60 | 72.2
101.2341 | 72.1692 | 59.99 | 72.2 | 101.228 | 56.2316 | 60.0271 | 54.4 | 101.2593 | 36.6078 | 59.98 | 36.6 | 101.2283 | 21.5413 | 59.98 | 18.8 | 101.2477 | 72.1847 | 60 | 72.2
101.2424 | 72.1692 | 59.99 | 72.2 | 101.2364 | 56.2299 | 60.027 | 54.4 | 101.2676 | 36.6079 | 59.98 | 36.6 | 101.2367 | 21.5397 | 59.98 | 18.8 | 101.256 | 72.1861 | 60 | 72.2
101.2507 | 72.1692 | 59.99 | 72.2 | 101.2447 | 56.2283 | 60.0269 | 54.4 | 101.276 | 36.6067 | 59.98 | 36.6 | 101.245 | 21.5378 | 59.98 | 18.8 | 101.2644 | 72.1875 | 60 | 72.2
101.2591 | 72.1692 | 59.99 | 72.2 | 101.253 | 56.2266 | 60.0268 | 54.4 | 101.2843 | 36.6055 | 59.98 | 36.6 | 101.2533 | 21.5359 | 59.98 | 18.8 | 101.2727 | 72.1883 | 60 | 72.2
101.2674 | 72.1692 | 59.99 | 72.2 | 101.2614 | 56.2262 | 60.0267 | 54.4 | 101.2927 | 36.6036 | 59.98 | 36.6 | 101.2617 | 21.5334 | 59.98 | 18.8 | 101.281 | 72.1891 | 60 | 72.2
101.2757 | 72.1692 | 59.99 | 72.2 | 101.2697 | 56.2258 | 60.0266 | 54.4 | 101.301 | 36.6018 | 59.98 | 36.6 | 101.27 | 21.5309 | 59.98 | 18.8 | 101.2893 | 72.1904 | 60 | 72.2
101.2841 | 72.1692 | 59.99 | 72.2 | 101.278 | 56.2251 | 60.0266 | 54.4 | 101.3093 | 36.6017 | 59.98 | 36.6 | 101.2784 | 21.5293 | 59.98 | 18.8 | 101.2977 | 72.1917 | 60 | 72.2
101.2924 | 72.1692 | 59.99 | 72.2 | 101.2863 | 56.2245 | 60.0265 | 54.4 | 101.3177 | 36.6017 | 59.98 | 36.6 | 101.2867 | 21.5277 | 59.98 | 18.8 | 101.306 | 72.1931 | 60 | 72.2
101.3008 | 72.1692 | 59.99 | 72.2 | 101.2947 | 56.223 | 60.0264 | 54.4 | 101.326 | 36.6017 | 59.98 | 36.6 | 101.295 | 21.526 | 59.98 | 18.8 | 101.3143 | 72.1944 | 60 | 72.2
101.3091 | 72.1692 | 59.99 | 72.2 | 101.303 | 56.2215 | 60.0263 | 54.4 | 101.3343 | 36.6016 | 59.98 | 36.6 | 101.3033 | 21.5244 | 59.98 | 18.8 | 101.3226 | 72.194 | 60 | 72.2
101.3174 | 72.1692 | 59.99 | 72.2 | 101.3113 | 56.219 | 60.0262 | 54.4 | 101.3427 | 36.6009 | 59.98 | 36.6 | 101.3117 | 21.5216 | 59.98 | 18.8 | 101.3311 | 72.1935 | 60 | 72.2
101.3258 | 72.1706 | 59.99 | 72.2 | 101.3197 | 56.2165 | 60.0261 | 54.4 | 101.351 | 36.6002 | 59.98 | 36.6 | 101.32 | 21.5187 | 59.98 | 18.8 | 101.3394 | 72.1926 | 60 | 72.2
101.3341 | 72.1719 | 59.99 | 72.2 | 101.328 | 56.2141 | 60.0261 | 54.4 | 101.3593 | 36.6009 | 59.98 | 36.6 | 101.3283 | 21.5167 | 59.98 | 18.8 | 101.3477 | 72.1918 | 60 | 72.2
101.3424 | 72.1738 | 59.99 | 72.2 | 101.3363 | 56.2117 | 60.026 | 54.4 | 101.3677 | 36.6015 | 59.98 | 36.6 | 101.3367 | 21.5147 | 59.98 | 18.8 | 101.356 | 72.1919 | 60 | 72.2
101.3508 | 72.1757 | 59.99 | 72.2 | 101.3446 | 56.2088 | 60.0259 | 54.4 | 101.376 | 36.6015 | 59.98 | 36.6 | 101.345 | 21.5133 | 59.98 | 18.8 | 101.3644 | 72.1921 | 60 | 72.2
101.3591 | 72.1775 | 59.99 | 72.2 | 101.353 | 56.206 | 60.0258 | 54.4 | 101.3843 | 36.6015 | 59.98 | 36.6 | 101.3534 | 21.512 | 59.98 | 18.8 | 101.3727 | 72.1917 | 60 | 72.2
101.3674 | 72.1794 | 59.99 | 72.2 | 101.3613 | 56.203 | 60.0257 | 54.4 | 101.3927 | 36.6003 | 59.98 | 36.6 | 101.3617 | 21.5106 | 59.98 | 18.8 | 101.381 | 72.1913 | 60 | 72.2
101.3758 | 72.1813 | 59.99 | 72.2 | 101.3696 | 56.2 | 60.0256 | 54.4 | 101.401 | 36.5991 | 59.98 | 36.6 | 101.37 | 21.5092 | 59.98 | 18.8 | 101.3894 | 72.1898 | 60 | 72.2
101.3841 | 72.1832 | 59.99 | 72.2 | 101.378 | 56.1979 | 60.0256 | 54.4 | 101.4093 | 36.5978 | 59.98 | 36.6 | 101.3784 | 21.506 | 59.98 | 18.8 | 101.3977 | 72.1883 | 60 | 72.2
101.3924 | 72.185 | 59.99 | 72.2 | 101.3863 | 56.1957 | 60.0255 | 54.4 | 101.4177 | 36.5965 | 59.98 | 36.6 | 101.3867 | 21.5029 | 59.98 | 18.8 | 101.406 | 72.1889 | 60 | 72.2
101.4008 | 72.1869 | 59.99 | 72.2 | 101.3946 | 56.1945 | 60.0254 | 54.4 | 101.426 | 36.596 | 59.98 | 36.6 | 101.395 | 21.4972 | 59.98 | 18.8 | 101.4143 | 72.1895 | 60 | 72.2
101.4091 | 72.1874 | 59.99 | 72.2 | 101.4029 | 56.1933 | 60.0253 | 54.4 | 101.4344 | 36.5954 | 59.98 | 36.6 | 101.4034 | 21.4915 | 59.98 | 18.8 | 101.4227 | 72.1899 | 60 | 72.2
101.4174 | 72.188 | 59.99 | 72.2 | 101.4113 | 56.192 | 60.0252 | 54.4 | 101.4427 | 36.5951 | 59.98 | 36.6 | 101.4117 | 21.486 | 59.98 | 18.8 | 101.431 | 72.1903 | 60 | 72.2
101.4258 | 72.188 | 59.99 | 72.2 | 101.4196 | 56.1908 | 60.0251 | 54.4 | 101.451 | 36.5949 | 59.98 | 36.6 | 101.42 | 21.4804 | 59.98 | 18.8 | 101.4393 | 72.1908 | 60 | 72.2
101.4341 | 72.188 | 59.99 | 72.2 | 101.4279 | 56.1895 | 60.0251 | 54.4 | 101.4594 | 36.5952 | 59.98 | 36.6 | 101.4284 | 21.4749 | 59.98 | 18.8 | 101.4476 | 72.1913 | 60 | 72.2
101.4424 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 101.4362 | 56.1882 | 60.025 | 54.4 | 101.4677 | 36.5956 | 59.98 | 36.6 | 101.4367 | 21.4693 | 59.98 | 18.8 | 101.4561 | 72.1921 | 60 | 72.2
101.4508 | 72.1916 | 59.99 | 72.2 | 101.4446 | 56.1871 | 60.0249 | 54.4 | 101.476 | 36.596 | 59.98 | 36.6 | 101.445 | 21.4631 | 59.98 | 18.8 | 101.4644 | 72.193 | 60 | 72.2
101.4591 | 72.1956 | 59.99 | 72.2 | 101.4529 | 56.186 | 60.0248 | 54.4 | 101.4844 | 36.5965 | 59.98 | 36.6 | 101.4534 | 21.457 | 59.98 | 18.8 | 101.4727 | 72.1949 | 60 | 72.2
101.4674 | 72.1996 | 59.99 | 72.2 | 101.4612 | 56.1854 | 60.0247 | 54.4 | 101.4927 | 36.597 | 59.98 | 36.6 | 101.4617 | 21.4526 | 59.98 | 18.8 | 101.481 | 72.1969 | 60 | 72.2
101.4758 | 72.2037 | 59.99 | 72.2 | 101.4696 | 56.1848 | 60.0246 | 54.4 | 101.501 | 36.5975 | 59.98 | 36.6 | 101.47 | 21.4482 | 59.98 | 18.8 | 101.4894 | 72.1971 | 60 | 72.2
101.4841 | 72.2077 | 59.99 | 72.2 | 101.4779 | 56.1845 | 60.0246 | 54.4 | 101.5094 | 36.5981 | 59.98 | 36.6 | 101.4784 | 21.4472 | 59.98 | 18.8 | 101.4977 | 72.1972 | 60 | 72.2
101.4924 | 72.2117 | 59.99 | 72.2 | 101.4862 | 56.1842 | 60.0245 | 54.4 | 101.5177 | 36.5986 | 59.98 | 36.6 | 101.4867 | 21.4461 | 59.98 | 18.8 | 101.506 | 72.1981 | 60 | 72.2
101.5008 | 72.2157 | 59.99 | 72.2 | 101.4946 | 56.1842 | 60.0244 | 54.4 | 101.526 | 36.5988 | 59.98 | 36.6 | 101.4951 | 21.445 | 59.98 | 18.8 | 101.5143 | 72.199 | 60 | 72.2
101.5091 | 72.2197 | 59.99 | 72.2 | 101.5029 | 56.1842 | 60.0243 | 54.4 | 101.5344 | 36.599 | 59.98 | 36.6 | 101.5034 | 21.4439 | 59.98 | 18.8 | 101.5227 | 72.2 | 60 | 72.2
101.5174 | 72.2236 | 59.99 | 72.2 | 101.5112 | 56.1836 | 60.0242 | 54.4 | 101.5427 | 36.5991 | 59.98 | 36.6 | 101.5117 | 21.4428 | 59.98 | 18.8 | 101.531 | 72.201 | 60 | 72.2
101.5258 | 72.226 | 59.99 | 72.2 | 101.5195 | 56.183 | 60.0241 | 54.4 | 101.5511 | 36.5993 | 59.98 | 36.6 | 101.5201 | 21.4417 | 59.98 | 18.8 | 101.5393 | 72.2019 | 60 | 72.2
101.5341 | 72.2283 | 59.99 | 72.2 | 101.5279 | 56.1831 | 60.0241 | 54.4 | 101.5594 | 36.5994 | 59.98 | 36.6 | 101.5284 | 21.4408 | 59.98 | 18.8 | 101.5476 | 72.2028 | 60 | 72.2
101.5424 | 72.229 | 59.99 | 72.2 | 101.5362 | 56.1832 | 60.024 | 54.4 | 101.5677 | 36.5994 | 59.98 | 36.6 | 101.5367 | 21.44 | 59.98 | 18.8 | 101.556 | 72.205 | 60 | 72.2
101.5508 | 72.2297 | 59.99 | 72.2 | 101.5445 | 56.1823 | 60.0239 | 54.4 | 101.576 | 36.5975 | 59.98 | 36.6 | 101.545 | 21.4391 | 59.98 | 18.8 | 101.5643 | 72.2071 | 60 | 72.2
101.5591 | 72.2304 | 59.99 | 72.2 | 101.5529 | 56.1813 | 60.0238 | 54.4 | 101.5844 | 36.5955 | 59.98 | 36.6 | 101.5534 | 21.4383 | 59.98 | 18.8 | 101.5726 | 72.2093 | 60 | 72.2
101.5674 | 72.2311 | 59.99 | 72.2 | 101.5612 | 56.1788 | 60.0237 | 54.4 | 101.5927 | 36.593 | 59.98 | 36.6 | 101.5617 | 21.4379 | 59.98 | 18.8 | 101.5809 | 72.2114 | 60 | 72.2
101.5758 | 72.2322 | 59.99 | 72.2 | 101.5695 | 56.1763 | 60.0236 | 54.4 | 101.601 | 36.5905 | 59.98 | 36.6 | 101.5701 | 21.4376 | 59.98 | 18.8 | 101.5894 | 72.2123 | 60 | 72.2
101.5841 | 72.2333 | 59.99 | 72.2 | 101.5778 | 56.1731 | 60.0236 | 54.4 | 101.6094 | 36.5916 | 59.98 | 36.6 | 101.5784 | 21.4372 | 59.98 | 18.8 | 101.5977 | 72.2133 | 60 | 72.2
101.5924 | 72.2344 | 59.99 | 72.2 | 101.5862 | 56.17 | 60.0235 | 54.4 | 101.6177 | 36.5927 | 59.98 | 36.6 | 101.5867 | 21.4369 | 59.98 | 18.8 | 101.606 | 72.214 | 60 | 72.2
101.6008 | 72.2355 | 59.99 | 72.2 | 101.5945 | 56.1685 | 60.0234 | 54.4 | 101.6261 | 36.5938 | 59.98 | 36.6 | 101.5951 | 21.4358 | 59.98 | 18.8 | 101.6143 | 72.2148 | 60 | 72.2
101.6091 | 72.2365 | 59.99 | 72.2 | 101.6028 | 56.1671 | 60.0233 | 54.4 | 101.6344 | 36.5949 | 59.98 | 36.6 | 101.6034 | 21.4348 | 59.98 | 18.8 | 101.6227 | 72.2133 | 60 | 72.2
101.6174 | 72.2374 | 59.99 | 72.2 | 101.6112 | 56.1651 | 60.0232 | 54.4 | 101.6427 | 36.5994 | 59.98 | 36.6 | 101.6117 | 21.434 | 59.98 | 18.8 | 101.631 | 72.2117 | 60 | 72.2
101.6258 | 72.2378 | 59.99 | 72.2 | 101.6195 | 56.1631 | 60.0231 | 54.4 | 101.6511 | 36.6039 | 59.98 | 36.6 | 101.6201 | 21.4333 | 59.98 | 18.8 | 101.6393 | 72.2089 | 60 | 72.2
101.6341 | 72.2382 | 59.99 | 72.2 | 101.6278 | 56.1615 | 60.0231 | 54.4 | 101.6594 | 36.6104 | 59.98 | 36.6 | 101.6284 | 21.432 | 59.98 | 18.8 | 101.6476 | 72.2061 | 60 | 72.2
101.6424 | 72.2355 | 59.99 | 72.2 | 101.6361 | 56.16 | 60.023 | 54.4 | 101.6677 | 36.6168 | 59.98 | 36.6 | 101.6367 | 21.4307 | 59.98 | 18.8 | 101.656 | 72.2033 | 60 | 72.2
101.6508 | 72.2329 | 59.99 | 72.2 | 101.6445 | 56.1599 | 60.0229 | 54.4 | 101.6761 | 36.6232 | 59.98 | 36.6 | 101.6451 | 21.4294 | 59.98 | 18.8 | 101.6643 | 72.2005 | 60 | 72.2
101.6591 | 72.2298 | 59.99 | 72.2 | 101.6528 | 56.1598 | 60.0228 | 54.4 | 101.6844 | 36.6295 | 59.98 | 36.6 | 101.6534 | 21.4281 | 59.98 | 18.8 | 101.6726 | 72.1984 | 60 | 72.2
101.6674 | 72.2268 | 59.99 | 72.2 | 101.6611 | 56.16 | 60.0227 | 54.4 | 101.6927 | 36.6318 | 59.98 | 36.6 | 101.6617 | 21.4266 | 59.98 | 18.8 | 101.6809 | 72.1963 | 60 | 72.2
101.6758 | 72.2237 | 59.99 | 72.2 | 101.6694 | 56.1603 | 60.0226 | 54.4 | 101.7011 | 36.6341 | 59.98 | 36.6 | 101.6701 | 21.4251 | 59.98 | 18.8 | 101.6893 | 72.1942 | 60 | 72.2
101.6841 | 72.2207 | 59.99 | 72.2 | 101.6778 | 56.1588 | 60.0226 | 54.4 | 101.7094 | 36.6364 | 59.98 | 36.6 | 101.6784 | 21.4237 | 59.98 | 18.8 | 101.6976 | 72.1922 | 60 | 72.2
101.6925 | 72.2177 | 59.99 | 72.2 | 101.6861 | 56.1573 | 60.0225 | 54.4 | 101.7177 | 36.6387 | 59.98 | 36.6 | 101.6867 | 21.4223 | 59.98 | 18.8 | 101.7059 | 72.1911 | 60 | 72.2
101.7008 | 72.2146 | 59.99 | 72.2 | 101.6944 | 56.1557 | 60.0224 | 54.4 | 101.7261 | 36.6376 | 59.98 | 36.6 | 101.6951 | 21.4209 | 59.98 | 18.8 | 101.7142 | 72.19 | 60 | 72.2
101.7091 | 72.2104 | 59.99 | 72.2 | 101.7028 | 56.1541 | 60.0223 | 54.4 | 101.7344 | 36.6364 | 59.98 | 36.6 | 101.7034 | 21.4195 | 59.98 | 18.8 | 101.7227 | 72.1878 | 60 | 72.2
101.7175 | 72.2061 | 59.99 | 72.2 | 101.7111 | 56.1516 | 60.0222 | 54.4 | 101.7427 | 36.6353 | 59.98 | 36.6 | 101.7118 | 21.4187 | 59.98 | 18.8 | 101.731 | 72.1857 | 60 | 72.2
101.7258 | 72.2049 | 59.99 | 72.2 | 101.7194 | 56.1491 | 60.0221 | 54.4 | 101.7511 | 36.6341 | 59.98 | 36.6 | 101.7201 | 21.4178 | 59.98 | 18.8 | 101.7393 | 72.1837 | 60 | 72.2
101.7341 | 72.2037 | 59.99 | 72.2 | 101.7278 | 56.1462 | 60.0221 | 54.4 | 101.7594 | 36.6338 | 59.98 | 36.6 | 101.7284 | 21.4164 | 59.98 | 18.8 | 101.7476 | 72.1817 | 60 | 72.2
101.7425 | 72.2027 | 59.99 | 72.2 | 101.7361 | 56.1433 | 60.022 | 54.4 | 101.7678 | 36.6334 | 59.98 | 36.6 | 101.7368 | 21.415 | 59.98 | 18.8 | 101.756 | 72.1797 | 60 | 72.2
101.7508 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 101.7444 | 56.1387 | 60.0219 | 54.4 | 101.7761 | 36.6333 | 59.98 | 36.6 | 101.7451 | 21.4134 | 59.98 | 18.8 | 101.7643 | 72.1777 | 60 | 72.2
101.7591 | 72.1977 | 59.99 | 72.2 | 101.7527 | 56.1341 | 60.0218 | 54.4 | 101.7844 | 36.6333 | 59.98 | 36.6 | 101.7534 | 21.4119 | 59.98 | 18.8 | 101.7726 | 72.1756 | 60 | 72.2
101.7675 | 72.1936 | 59.99 | 72.2 | 101.7611 | 56.1301 | 60.0217 | 54.4 | 101.7928 | 36.6333 | 59.98 | 36.6 | 101.7618 | 21.4106 | 59.98 | 18.8 | 101.7809 | 72.1736 | 60 | 72.2
101.7758 | 72.1896 | 59.99 | 72.2 | 101.7694 | 56.1261 | 60.0216 | 54.4 | 101.8011 | 36.6333 | 59.98 | 36.6 | 101.7701 | 21.4093 | 59.98 | 18.8 | 101.7893 | 72.1725 | 60 | 72.2
101.7841 | 72.1856 | 59.99 | 72.2 | 101.7777 | 56.1217 | 60.0216 | 54.4 | 101.8094 | 36.6333 | 59.98 | 36.6 | 101.7784 | 21.408 | 59.98 | 18.8 | 101.7976 | 72.1713 | 60 | 72.2
101.7925 | 72.1828 | 59.99 | 72.2 | 101.7861 | 56.1172 | 60.0215 | 54.4 | 101.8177 | 36.6333 | 59.98 | 36.6 | 101.7868 | 21.4067 | 59.98 | 18.8 | 101.8059 | 72.1715 | 60 | 72.2
101.8008 | 72.1799 | 59.99 | 72.2 | 101.7944 | 56.1137 | 60.0214 | 54.4 | 101.8261 | 36.6333 | 59.98 | 36.6 | 101.7951 | 21.4054 | 59.98 | 18.8 | 101.8142 | 72.1716 | 60 | 72.2
101.8091 | 72.1771 | 59.99 | 72.2 | 101.8027 | 56.1102 | 60.0213 | 54.4 | 101.8344 | 36.6334 | 59.98 | 36.6 | 101.8034 | 21.4041 | 59.98 | 18.8 | 101.8226 | 72.1716 | 60 | 72.2
101.8175 | 72.1743 | 59.99 | 72.2 | 101.8111 | 56.1062 | 60.0212 | 54.4 | 101.8428 | 36.6334 | 59.98 | 36.6 | 101.8118 | 21.4022 | 59.98 | 18.8 | 101.8309 | 72.1715 | 60 | 72.2
101.8258 | 72.1712 | 59.99 | 72.2 | 101.8194 | 56.1023 | 60.0211 | 54.4 | 101.8511 | 36.6335 | 59.98 | 36.6 | 101.8201 | 21.4003 | 59.98 | 18.8 | 101.8392 | 72.1724 | 60 | 72.2
101.8341 | 72.1682 | 59.99 | 72.2 | 101.8277 | 56.0992 | 60.0211 | 54.4 | 101.8594 | 36.6336 | 59.98 | 36.6 | 101.8285 | 21.3958 | 59.98 | 18.8 | 101.8475 | 72.1733 | 60 | 72.2
101.8425 | 72.1682 | 59.99 | 72.2 | 101.836 | 56.0961 | 60.021 | 54.4 | 101.8678 | 36.6337 | 59.98 | 36.6 | 101.8368 | 21.3913 | 59.98 | 18.8 | 101.856 | 72.1741 | 60 | 72.2
101.8508 | 72.1682 | 59.99 | 72.2 | 101.8444 | 56.0915 | 60.0209 | 54.4 | 101.8761 | 36.6337 | 59.98 | 36.6 | 101.8451 | 21.3872 | 59.98 | 18.8 | 101.8643 | 72.175 | 60 | 72.2
101.8591 | 72.1682 | 59.99 | 72.2 | 101.8527 | 56.0869 | 60.0208 | 54.4 | 101.8844 | 36.6338 | 59.98 | 36.6 | 101.8535 | 21.383 | 59.98 | 18.8 | 101.8726 | 72.1761 | 60 | 72.2
101.8675 | 72.1682 | 59.99 | 72.2 | 101.861 | 56.0831 | 60.0207 | 54.4 | 101.8928 | 36.6339 | 59.98 | 36.6 | 101.8618 | 21.3744 | 59.98 | 18.8 | 101.8809 | 72.1771 | 60 | 72.2
101.8758 | 72.1682 | 59.99 | 72.2 | 101.8694 | 56.0794 | 60.0206 | 54.4 | 101.9011 | 36.634 | 59.98 | 36.6 | 101.8701 | 21.3657 | 59.98 | 18.8 | 101.8893 | 72.178 | 60 | 72.2
101.8841 | 72.1682 | 59.99 | 72.2 | 101.8777 | 56.0757 | 60.0206 | 54.4 | 101.9095 | 36.6335 | 59.98 | 36.6 | 101.8784 | 21.357 | 59.98 | 18.8 | 101.8976 | 72.1789 | 60 | 72.2
101.8925 | 72.1682 | 59.99 | 72.2 | 101.886 | 56.072 | 60.0205 | 54.4 | 101.9178 | 36.6331 | 59.98 | 36.6 | 101.8868 | 21.3484 | 59.98 | 18.8 | 101.9059 | 72.1785 | 60 | 72.2
101.9008 | 72.1682 | 59.99 | 72.2 | 101.8943 | 56.0687 | 60.0204 | 54.4 | 101.9261 | 36.6319 | 59.98 | 36.6 | 101.8951 | 21.3409 | 59.98 | 18.8 | 101.9142 | 72.1781 | 60 | 72.2
101.9091 | 72.1682 | 59.99 | 72.2 | 101.9027 | 56.0654 | 60.0203 | 54.4 | 101.9344 | 36.6307 | 59.98 | 36.6 | 101.9035 | 21.3334 | 59.98 | 18.8 | 101.9226 | 72.1759 | 60 | 72.2
101.9175 | 72.1682 | 59.99 | 72.2 | 101.911 | 56.0631 | 60.0202 | 54.4 | 101.9428 | 36.6327 | 59.98 | 36.6 | 101.9118 | 21.3287 | 59.98 | 18.8 | 101.9309 | 72.1737 | 60 | 72.2
101.9258 | 72.1682 | 59.99 | 72.2 | 101.9193 | 56.0608 | 60.0201 | 54.4 | 101.9511 | 36.6347 | 59.98 | 36.6 | 101.9201 | 21.3239 | 59.98 | 18.8 | 101.9392 | 72.1715 | 60 | 72.2
101.9341 | 72.1682 | 59.99 | 72.2 | 101.9277 | 56.0594 | 60.0201 | 54.4 | 101.9594 | 36.6367 | 59.98 | 36.6 | 101.9285 | 21.3192 | 59.98 | 18.8 | 101.9475 | 72.1693 | 60 | 72.2
101.9425 | 72.1696 | 59.99 | 72.2 | 101.936 | 56.0581 | 60.01 | 54.4 | 101.9678 | 36.6386 | 59.98 | 36.6 | 101.9368 | 21.3144 | 59.98 | 18.8 | 101.9559 | 72.1696 | 60 | 72.2
101.9508 | 72.1709 | 59.99 | 72.2 | 101.9443 | 56.0556 | 60.01 | 54.4 | 101.9761 | 36.6399 | 59.98 | 36.6 | 101.9451 | 21.3142 | 59.98 | 18.8 | 101.9642 | 72.1698 | 60 | 72.2
101.9591 | 72.1722 | 59.99 | 72.2 | 101.9527 | 56.0532 | 60.01 | 54.4 | 101.9845 | 36.6411 | 59.98 | 36.6 | 101.9535 | 21.314 | 59.98 | 18.8 | 101.9725 | 72.1707 | 60 | 72.2
101.9675 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 101.961 | 56.0538 | 60.01 | 54.4 | 101.9928 | 36.6428 | 59.98 | 36.6 | 101.9618 | 21.3138 | 59.98 | 18.8 | 101.981 | 72.1717 | 60 | 72.2
101.9758 | 72.1749 | 59.99 | 72.2 | 101.9693 | 56.0543 | 60.01 | 54.4 | 102.0011 | 36.6445 | 59.98 | 36.6 | 101.9702 | 21.3135 | 59.98 | 18.8 | 101.9893 | 72.1738 | 60 | 72.2
101.9841 | 72.1762 | 59.99 | 72.2 | 101.9776 | 56.0551 | 60.01 | 54.4 | 102.0095 | 36.6498 | 59.98 | 36.6 | 101.9785 | 21.3133 | 59.98 | 18.8 | 101.9976 | 72.176 | 60 | 72.2
101.9925 | 72.1775 | 59.99 | 72.2 | 101.986 | 56.056 | 60.01 | 54.4 | 102.0178 | 36.6551 | 59.98 | 36.6 | 101.9868 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.0059 | 72.1791 | 60 | 72.2
102.0008 | 72.1789 | 59.99 | 72.2 | 101.9943 | 56.0571 | 60.01 | 54.4 | 102.0261 | 36.6572 | 59.98 | 36.6 | 101.9951 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.0143 | 72.1822 | 60 | 72.2
102.0091 | 72.1802 | 59.99 | 72.2 | 102.0026 | 56.0582 | 60.01 | 54.4 | 102.0345 | 36.6594 | 59.98 | 36.6 | 102.0035 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.0226 | 72.1844 | 60 | 72.2
102.0175 | 72.1815 | 59.99 | 72.2 | 102.011 | 56.0592 | 60.01 | 54.4 | 102.0428 | 36.661 | 59.98 | 36.6 | 102.0118 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.0309 | 72.1865 | 60 | 72.2
102.0258 | 72.1815 | 59.99 | 72.2 | 102.0193 | 56.0601 | 60.01 | 54.4 | 102.0511 | 36.6626 | 59.98 | 36.6 | 102.0202 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.0392 | 72.1853 | 60 | 72.2
102.0341 | 72.1815 | 59.99 | 72.2 | 102.0276 | 56.0624 | 60.01 | 54.4 | 102.0595 | 36.664 | 59.98 | 36.6 | 102.0285 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.0476 | 72.1842 | 60 | 72.2
102.0425 | 72.1815 | 59.99 | 72.2 | 102.0359 | 56.0646 | 60.01 | 54.4 | 102.0678 | 36.6655 | 59.98 | 36.6 | 102.0368 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.0559 | 72.1847 | 60 | 72.2
102.0508 | 72.1815 | 59.99 | 72.2 | 102.0443 | 56.064 | 60.01 | 54.4 | 102.0761 | 36.6669 | 59.98 | 36.6 | 102.0452 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.0642 | 72.1852 | 60 | 72.2
102.0591 | 72.1813 | 59.99 | 72.2 | 102.0526 | 56.0633 | 60.01 | 54.4 | 102.0845 | 36.6684 | 59.98 | 36.6 | 102.0535 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.0725 | 72.1866 | 60 | 72.2
102.0675 | 72.1811 | 59.99 | 72.2 | 102.0609 | 56.062 | 60.01 | 54.4 | 102.0928 | 36.667 | 59.98 | 36.6 | 102.0618 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.0809 | 72.188 | 60 | 72.2
102.0758 | 72.1782 | 59.99 | 72.2 | 102.0693 | 56.0607 | 60.01 | 54.4 | 102.1011 | 36.6656 | 59.98 | 36.6 | 102.0702 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.0892 | 72.1875 | 60 | 72.2
102.0841 | 72.1754 | 59.99 | 72.2 | 102.0776 | 56.062 | 60.01 | 54.4 | 102.1095 | 36.6659 | 59.98 | 36.6 | 102.0785 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.0975 | 72.1871 | 60 | 72.2
102.0925 | 72.175 | 59.99 | 72.2 | 102.0859 | 56.0634 | 60.01 | 54.4 | 102.1178 | 36.6663 | 59.98 | 36.6 | 102.0869 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.1058 | 72.1875 | 60 | 72.2
102.1008 | 72.1746 | 59.99 | 72.2 | 102.0943 | 56.0655 | 60.01 | 54.4 | 102.1262 | 36.6667 | 59.98 | 36.6 | 102.0952 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.1143 | 72.188 | 60 | 72.2
102.1091 | 72.1742 | 59.99 | 72.2 | 102.1026 | 56.0675 | 60.01 | 54.4 | 102.1345 | 36.6672 | 59.98 | 36.6 | 102.1035 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.1226 | 72.1887 | 60 | 72.2
102.1175 | 72.1738 | 59.99 | 72.2 | 102.1109 | 56.0684 | 60.01 | 54.4 | 102.1428 | 36.6685 | 59.98 | 36.6 | 102.1118 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.1309 | 72.1893 | 60 | 72.2
102.1258 | 72.1752 | 59.99 | 72.2 | 102.1192 | 56.0692 | 60.01 | 54.4 | 102.1512 | 36.6699 | 59.98 | 36.6 | 102.1202 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.1392 | 72.188 | 60 | 72.2
102.1341 | 72.1766 | 59.99 | 72.2 | 102.1276 | 56.0701 | 60.01 | 54.4 | 102.1595 | 36.6707 | 59.98 | 36.6 | 102.1285 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.1476 | 72.1866 | 60 | 72.2
102.1425 | 72.1802 | 59.99 | 72.2 | 102.1359 | 56.0709 | 60.01 | 54.4 | 102.1678 | 36.6715 | 59.98 | 36.6 | 102.1368 | 21.3131 | 59.98 | 18.8 | 102.1559 | 72.1843 | 60 | 72.2
102.1508 | 72.1838 | 59.99 | 72.2 | 102.1442 | 56.071 | 60.01 | 54.4 | 102.1761 | 36.6724 | 59.98 | 36.6 | 102.1452 | 21.3128 | 59.98 | 18.8 | 102.1642 | 72.1821 | 60 | 72.2
102.1591 | 72.1908 | 59.99 | 72.2 | 102.1526 | 56.0711 | 60.01 | 54.4 | 102.1845 | 36.6732 | 59.98 | 36.6 | 102.1535 | 21.3124 | 59.98 | 18.8 | 102.1725 | 72.1817 | 60 | 72.2
102.1675 | 72.1979 | 59.99 | 72.2 | 102.1609 | 56.0685 | 60.01 | 54.4 | 102.1928 | 36.6722 | 59.98 | 36.6 | 102.1619 | 21.3121 | 59.98 | 18.8 | 102.1809 | 72.1813 | 60 | 72.2
102.1758 | 72.2033 | 59.99 | 72.2 | 102.1692 | 56.0659 | 60.01 | 54.4 | 102.2012 | 36.6712 | 59.98 | 36.6 | 102.1702 | 21.3118 | 59.98 | 18.8 | 102.1892 | 72.1816 | 60 | 72.2
102.1841 | 72.2088 | 59.99 | 72.2 | 102.1775 | 56.0631 | 60.01 | 54.4 | 102.2095 | 36.6704 | 59.98 | 36.6 | 102.1785 | 21.3112 | 59.98 | 18.8 | 102.1975 | 72.1819 | 60 | 72.2
102.1925 | 72.2143 | 59.99 | 72.2 | 102.1859 | 56.0604 | 60.01 | 54.4 | 102.2178 | 36.6695 | 59.98 | 36.6 | 102.1869 | 21.3107 | 59.98 | 18.8 | 102.2058 | 72.1838 | 60 | 72.2
102.2008 | 72.2198 | 59.99 | 72.2 | 102.1942 | 56.057 | 60.01 | 54.4 | 102.2262 | 36.6687 | 59.98 | 36.6 | 102.1952 | 21.3074 | 59.98 | 18.8 | 102.2142 | 72.1857 | 60 | 72.2
102.2091 | 72.2246 | 59.99 | 72.2 | 102.2025 | 56.0537 | 60.01 | 54.4 | 102.2345 | 36.6678 | 59.98 | 36.6 | 102.2035 | 21.304 | 59.98 | 18.8 | 102.2225 | 72.1879 | 60 | 72.2
102.2175 | 72.2295 | 59.99 | 72.2 | 102.2109 | 56.0494 | 60.01 | 54.4 | 102.2428 | 36.6675 | 59.98 | 36.6 | 102.2119 | 21.3006 | 59.98 | 18.8 | 102.2308 | 72.19 | 60 | 72.2
102.2258 | 72.2331 | 59.99 | 72.2 | 102.2192 | 56.0452 | 60.01 | 54.4 | 102.2512 | 36.6671 | 59.98 | 36.6 | 102.2202 | 21.2973 | 59.98 | 18.8 | 102.2391 | 72.1921 | 60 | 72.2
102.2341 | 72.2366 | 59.99 | 72.2 | 102.2275 | 56.0418 | 60.01 | 54.4 | 102.2595 | 36.6668 | 59.98 | 36.6 | 102.2285 | 21.2942 | 59.98 | 18.8 | 102.2476 | 72.1942 | 60 | 72.2
102.2425 | 72.2384 | 59.99 | 72.2 | 102.2359 | 56.0384 | 60.01 | 54.4 | 102.2679 | 36.6665 | 59.98 | 36.6 | 102.2369 | 21.2912 | 59.98 | 18.8 | 102.2559 | 72.1964 | 60 | 72.2
102.2508 | 72.2402 | 59.99 | 72.2 | 102.2442 | 56.0332 | 60.01 | 54.4 | 102.2762 | 36.6662 | 59.98 | 36.6 | 102.2452 | 21.2882 | 59.98 | 18.8 | 102.2642 | 72.1985 | 60 | 72.2
102.2591 | 72.2405 | 59.99 | 72.2 | 102.2525 | 56.028 | 60.01 | 54.4 | 102.2845 | 36.6658 | 59.98 | 36.6 | 102.2535 | 21.2852 | 59.98 | 18.8 | 102.2725 | 72.2 | 60 | 72.2
102.2675 | 72.2407 | 59.99 | 72.2 | 102.2608 | 56.0221 | 60.01 | 54.4 | 102.2928 | 36.6659 | 59.98 | 36.6 | 102.2619 | 21.2822 | 59.98 | 18.8 | 102.2809 | 72.2015 | 60 | 72.2
102.2758 | 72.241 | 59.99 | 72.2 | 102.2692 | 56.0163 | 60.01 | 54.4 | 102.3012 | 36.6659 | 59.98 | 36.6 | 102.2702 | 21.2791 | 59.98 | 18.8 | 102.2892 | 72.202 | 60 | 72.2
102.2841 | 72.2412 | 59.99 | 72.2 | 102.2775 | 56.0129 | 60.01 | 54.4 | 102.3095 | 36.6659 | 59.98 | 36.6 | 102.2785 | 21.279 | 59.98 | 18.8 | 102.2975 | 72.2026 | 60 | 72.2
102.2925 | 72.2355 | 59.99 | 72.2 | 102.2858 | 56.0094 | 60.01 | 54.4 | 102.3179 | 36.6659 | 59.98 | 36.6 | 102.2869 | 21.2788 | 59.98 | 18.8 | 102.3058 | 72.2018 | 60 | 72.2
102.3008 | 72.2298 | 59.99 | 72.2 | 102.2942 | 56.0048 | 60.01 | 54.4 | 102.3262 | 36.6652 | 59.98 | 36.6 | 102.2952 | 21.2786 | 59.98 | 18.8 | 102.3142 | 72.2009 | 60 | 72.2
102.3091 | 72.2231 | 59.99 | 72.2 | 102.3025 | 56.0002 | 60.01 | 54.4 | 102.3345 | 36.6645 | 59.98 | 36.6 | 102.3036 | 21.2784 | 59.98 | 18.8 | 102.3225 | 72.1992 | 60 | 72.2
102.3175 | 72.2164 | 59.99 | 72.2 | 102.3108 | 55.9955 | 60.01 | 54.4 | 102.3429 | 36.6638 | 59.98 | 36.6 | 102.3119 | 21.2782 | 59.98 | 18.8 | 102.3308 | 72.1974 | 60 | 72.2
102.3258 | 72.2027 | 59.99 | 72.2 | 102.3192 | 55.9909 | 60.01 | 54.4 | 102.3512 | 36.6631 | 59.98 | 36.6 | 102.3202 | 21.278 | 59.98 | 18.8 | 102.3391 | 72.1952 | 60 | 72.2
102.3341 | 72.1891 | 59.99 | 72.2 | 102.3275 | 55.9869 | 60.01 | 54.4 | 102.3595 | 36.6607 | 59.98 | 36.6 | 102.3286 | 21.2778 | 59.98 | 18.8 | 102.3475 | 72.1929 | 60 | 72.2
102.3425 | 72.1763 | 59.99 | 72.2 | 102.3358 | 55.9829 | 60.01 | 54.4 | 102.3679 | 36.6583 | 59.98 | 36.6 | 102.3369 | 21.2775 | 59.98 | 18.8 | 102.3558 | 72.1907 | 60 | 72.2
102.3508 | 72.1634 | 59.99 | 72.2 | 102.3441 | 55.9787 | 60.01 | 54.4 | 102.3762 | 36.6559 | 59.98 | 36.6 | 102.3452 | 21.2774 | 59.98 | 18.8 | 102.3641 | 72.1884 | 60 | 72.2
102.3591 | 72.1513 | 59.99 | 72.2 | 102.3525 | 55.9745 | 60.01 | 54.4 | 102.3845 | 36.6536 | 59.98 | 36.6 | 102.3536 | 21.2773 | 59.98 | 18.8 | 102.3724 | 72.1852 | 60 | 72.2
102.3675 | 72.1391 | 59.99 | 72.2 | 102.3608 | 55.9694 | 60.01 | 54.4 | 102.3929 | 36.6511 | 59.98 | 36.6 | 102.3619 | 21.2772 | 59.98 | 18.8 | 102.3809 | 72.182 | 60 | 72.2
102.3758 | 72.1331 | 59.99 | 72.2 | 102.3691 | 55.9644 | 60.01 | 54.4 | 102.4012 | 36.6487 | 59.98 | 36.6 | 102.3702 | 21.2771 | 59.98 | 18.8 | 102.3892 | 72.1796 | 60 | 72.2
102.3841 | 72.1271 | 59.99 | 72.2 | 102.3775 | 55.9614 | 60.01 | 54.4 | 102.4095 | 36.6469 | 59.98 | 36.6 | 102.3786 | 21.2757 | 59.98 | 18.8 | 102.3975 | 72.1772 | 60 | 72.2
102.3925 | 72.1214 | 59.99 | 72.2 | 102.3858 | 55.9584 | 60.01 | 54.4 | 102.4179 | 36.6452 | 59.98 | 36.6 | 102.3869 | 21.2744 | 59.98 | 18.8 | 102.4058 | 72.1757 | 60 | 72.2
102.4008 | 72.1157 | 59.99 | 72.2 | 102.3941 | 55.955 | 60.01 | 54.4 | 102.4262 | 36.6435 | 59.98 | 36.6 | 102.3952 | 21.273 | 59.98 | 18.8 | 102.4142 | 72.1742 | 60 | 72.2
102.4091 | 72.1178 | 59.99 | 72.2 | 102.4025 | 55.9516 | 60.01 | 54.4 | 102.4345 | 36.6417 | 59.98 | 36.6 | 102.4036 | 21.2716 | 59.98 | 18.8 | 102.4225 | 72.173 | 60 | 72.2
102.4175 | 72.12 | 59.99 | 72.2 | 102.4108 | 55.9487 | 60.01 | 54.4 | 102.4429 | 36.6417 | 59.98 | 36.6 | 102.4119 | 21.2704 | 59.98 | 18.8 | 102.4308 | 72.1719 | 60 | 72.2
102.4258 | 72.1212 | 59.99 | 72.2 | 102.4191 | 55.9457 | 60.01 | 54.4 | 102.4512 | 36.6416 | 59.98 | 36.6 | 102.4203 | 21.2691 | 59.98 | 18.8 | 102.4391 | 72.1707 | 60 | 72.2
102.4341 | 72.1225 | 59.99 | 72.2 | 102.4274 | 55.9443 | 60.01 | 54.4 | 102.4596 | 36.6415 | 59.98 | 36.6 | 102.4286 | 21.2678 | 59.98 | 18.8 | 102.4475 | 72.1696 | 60 | 72.2
102.4425 | 72.1243 | 59.99 | 72.2 | 102.4358 | 55.9429 | 60.01 | 54.4 | 102.4679 | 36.6414 | 59.98 | 36.6 | 102.4369 | 21.2665 | 59.98 | 18.8 | 102.4558 | 72.1719 | 60 | 72.2
102.4508 | 72.126 | 59.99 | 72.2 | 102.4441 | 55.941 | 60.01 | 54.4 | 102.4762 | 36.6414 | 59.98 | 36.6 | 102.4453 | 21.2653 | 59.98 | 18.8 | 102.4641 | 72.1743 | 60 | 72.2
102.4591 | 72.1249 | 59.99 | 72.2 | 102.4524 | 55.9391 | 60.01 | 54.4 | 102.4846 | 36.6414 | 59.98 | 36.6 | 102.4536 | 21.264 | 59.98 | 18.8 | 102.4724 | 72.1752 | 60 | 72.2
102.4675 | 72.1238 | 59.99 | 72.2 | 102.4608 | 55.9372 | 60.01 | 54.4 | 102.4929 | 36.6414 | 59.98 | 36.6 | 102.4619 | 21.264 | 59.98 | 18.8 | 102.4808 | 72.1761 | 60 | 72.2
102.4758 | 72.1227 | 59.99 | 72.2 | 102.4691 | 55.9352 | 60.01 | 54.4 | 102.5012 | 36.6414 | 59.98 | 36.6 | 102.4702 | 21.2639 | 59.98 | 18.8 | 102.4891 | 72.1769 | 60 | 72.2
102.4841 | 72.1216 | 59.99 | 72.2 | 102.4774 | 55.9343 | 60.01 | 54.4 | 102.5096 | 36.6414 | 59.98 | 36.6 | 102.4786 | 21.2631 | 59.98 | 18.8 | 102.4974 | 72.1778 | 60 | 72.2
102.4925 | 72.1204 | 59.99 | 72.2 | 102.4858 | 55.9333 | 60.01 | 54.4 | 102.5179 | 36.6414 | 59.98 | 36.6 | 102.4869 | 21.2622 | 59.98 | 18.8 | 102.5057 | 72.1789 | 60 | 72.2
102.5008 | 72.1193 | 59.99 | 72.2 | 102.4941 | 55.934 | 60.01 | 54.4 | 102.5262 | 36.6414 | 59.98 | 36.6 | 102.4953 | 21.2614 | 59.98 | 18.8 | 102.5142 | 72.1799 | 60 | 72.2
102.5091 | 72.119 | 59.99 | 72.2 | 102.5024 | 55.9347 | 60.01 | 54.4 | 102.5346 | 36.6414 | 59.98 | 36.6 | 102.5036 | 21.2605 | 59.98 | 18.8 | 102.5225 | 72.1804 | 60 | 72.2
102.5175 | 72.1186 | 59.99 | 72.2 | 102.5108 | 55.9349 | 60.01 | 54.4 | 102.5429 | 36.6414 | 59.98 | 36.6 | 102.5119 | 21.2594 | 59.98 | 18.8 | 102.5308 | 72.1808 | 60 | 72.2
102.5258 | 72.1171 | 59.99 | 72.2 | 102.5191 | 55.9351 | 60.01 | 54.4 | 102.5512 | 36.6414 | 59.98 | 36.6 | 102.5203 | 21.2583 | 59.98 | 18.8 | 102.5392 | 72.1786 | 60 | 72.2
102.5342 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.5274 | 55.9356 | 60.01 | 54.4 | 102.5596 | 36.6414 | 59.98 | 36.6 | 102.5286 | 21.2572 | 59.98 | 18.8 | 102.5475 | 72.1765 | 60 | 72.2
102.5425 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.5358 | 55.9362 | 60.01 | 54.4 | 102.5679 | 36.6414 | 59.98 | 36.6 | 102.5369 | 21.2561 | 59.98 | 18.8 | 102.5558 | 72.1759 | 60 | 72.2
102.5508 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.5441 | 55.937 | 60.01 | 54.4 | 102.5762 | 36.6409 | 59.98 | 36.6 | 102.5453 | 21.2543 | 59.98 | 18.8 | 102.5641 | 72.1753 | 60 | 72.2
102.5592 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.5524 | 55.9377 | 60.01 | 54.4 | 102.5846 | 36.6404 | 59.98 | 36.6 | 102.5536 | 21.2526 | 59.98 | 18.8 | 102.5725 | 72.1747 | 60 | 72.2
102.5675 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.5607 | 55.9385 | 60.01 | 54.4 | 102.5929 | 36.6399 | 59.98 | 36.6 | 102.562 | 21.2517 | 59.98 | 18.8 | 102.5808 | 72.1741 | 60 | 72.2
102.5758 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.5691 | 55.9392 | 60.01 | 54.4 | 102.6013 | 36.6394 | 59.98 | 36.6 | 102.5703 | 21.2508 | 59.98 | 18.8 | 102.5891 | 72.1735 | 60 | 72.2
102.5842 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.5774 | 55.939 | 60.01 | 54.4 | 102.6096 | 36.6389 | 59.98 | 36.6 | 102.5786 | 21.2498 | 59.98 | 18.8 | 102.5974 | 72.173 | 60 | 72.2
102.5925 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.5857 | 55.9388 | 60.01 | 54.4 | 102.6179 | 36.6384 | 59.98 | 36.6 | 102.5869 | 21.2489 | 59.98 | 18.8 | 102.6058 | 72.173 | 60 | 72.2
102.6008 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.5941 | 55.9386 | 60.01 | 54.4 | 102.6263 | 36.6379 | 59.98 | 36.6 | 102.5953 | 21.2482 | 59.98 | 18.8 | 102.6141 | 72.173 | 60 | 72.2
102.6092 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.6024 | 55.9385 | 60.01 | 54.4 | 102.6346 | 36.6373 | 59.98 | 36.6 | 102.6036 | 21.2476 | 59.98 | 18.8 | 102.6224 | 72.173 | 60 | 72.2
102.6175 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.6107 | 55.9388 | 60.01 | 54.4 | 102.6429 | 36.6356 | 59.98 | 36.6 | 102.6119 | 21.2469 | 59.98 | 18.8 | 102.6307 | 72.173 | 60 | 72.2
102.6258 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.6191 | 55.9392 | 60.01 | 54.4 | 102.6512 | 36.6339 | 59.98 | 36.6 | 102.6203 | 21.2462 | 59.98 | 18.8 | 102.6392 | 72.173 | 60 | 72.2
102.6342 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.6274 | 55.9402 | 60.01 | 54.4 | 102.6596 | 36.6314 | 59.98 | 36.6 | 102.6286 | 21.2462 | 59.98 | 18.8 | 102.6475 | 72.173 | 60 | 72.2
102.6425 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.6357 | 55.9411 | 60.01 | 54.4 | 102.6679 | 36.6289 | 59.98 | 36.6 | 102.637 | 21.2462 | 59.98 | 18.8 | 102.6558 | 72.173 | 60 | 72.2
102.6508 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.6441 | 55.9429 | 60.01 | 54.4 | 102.6763 | 36.6264 | 59.98 | 36.6 | 102.6453 | 21.2462 | 59.98 | 18.8 | 102.6641 | 72.173 | 60 | 72.2
102.6592 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.6524 | 55.9447 | 60.01 | 54.4 | 102.6846 | 36.6239 | 59.98 | 36.6 | 102.6536 | 21.2463 | 59.98 | 18.8 | 102.6725 | 72.173 | 60 | 72.2
102.6675 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.6607 | 55.9465 | 60.01 | 54.4 | 102.6929 | 36.6214 | 59.98 | 36.6 | 102.662 | 21.2462 | 59.98 | 18.8 | 102.6808 | 72.173 | 60 | 72.2
102.6758 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.6691 | 55.9484 | 60.01 | 54.4 | 102.7013 | 36.6189 | 59.98 | 36.6 | 102.6703 | 21.2461 | 59.98 | 18.8 | 102.6891 | 72.173 | 60 | 72.2
102.6842 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.6774 | 55.9506 | 60.01 | 54.4 | 102.7096 | 36.6164 | 59.98 | 36.6 | 102.6786 | 21.246 | 59.98 | 18.8 | 102.6974 | 72.173 | 60 | 72.2
102.6925 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.6857 | 55.9529 | 60.01 | 54.4 | 102.7179 | 36.614 | 59.98 | 36.6 | 102.687 | 21.2459 | 59.98 | 18.8 | 102.7058 | 72.173 | 60 | 72.2
102.7008 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.694 | 55.9545 | 60.01 | 54.4 | 102.7263 | 36.6127 | 59.98 | 36.6 | 102.6953 | 21.245 | 59.98 | 18.8 | 102.7141 | 72.173 | 60 | 72.2
102.7092 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.7024 | 55.9562 | 60.01 | 54.4 | 102.7346 | 36.6115 | 59.98 | 36.6 | 102.7036 | 21.244 | 59.98 | 18.8 | 102.7224 | 72.173 | 60 | 72.2
102.7175 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.7107 | 55.956 | 60.01 | 54.4 | 102.743 | 36.6115 | 59.98 | 36.6 | 102.712 | 21.2431 | 59.98 | 18.8 | 102.7308 | 72.173 | 60 | 72.2
102.7258 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.719 | 55.9557 | 60.01 | 54.4 | 102.7513 | 36.6115 | 59.98 | 36.6 | 102.7203 | 21.2421 | 59.98 | 18.8 | 102.7391 | 72.173 | 60 | 72.2
102.7342 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.7274 | 55.9542 | 60.01 | 54.4 | 102.7596 | 36.6115 | 59.98 | 36.6 | 102.7286 | 21.2411 | 59.98 | 18.8 | 102.7474 | 72.173 | 60 | 72.2
102.7425 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.7357 | 55.9527 | 60.01 | 54.4 | 102.7679 | 36.6115 | 59.98 | 36.6 | 102.737 | 21.2402 | 59.98 | 18.8 | 102.7557 | 72.173 | 60 | 72.2
102.7508 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.744 | 55.9493 | 60.01 | 54.4 | 102.7763 | 36.6097 | 59.98 | 36.6 | 102.7453 | 21.232 | 59.98 | 18.8 | 102.7642 | 72.173 | 60 | 72.2
102.7592 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.7523 | 55.9459 | 60.01 | 54.4 | 102.7846 | 36.608 | 59.98 | 36.6 | 102.7536 | 21.2239 | 59.98 | 18.8 | 102.7725 | 72.173 | 60 | 72.2
102.7675 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.7607 | 55.9411 | 60.01 | 54.4 | 102.7929 | 36.6058 | 59.98 | 36.6 | 102.762 | 21.2157 | 59.98 | 18.8 | 102.7808 | 72.173 | 60 | 72.2
102.7758 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.769 | 55.9364 | 60.01 | 54.4 | 102.8013 | 36.6035 | 59.98 | 36.6 | 102.7703 | 21.2076 | 59.98 | 18.8 | 102.7891 | 72.173 | 60 | 72.2
102.7842 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.7773 | 55.9295 | 60.01 | 54.4 | 102.8096 | 36.6013 | 59.98 | 36.6 | 102.7787 | 21.2003 | 59.98 | 18.8 | 102.7975 | 72.1731 | 60 | 72.2
102.7925 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.7857 | 55.9226 | 60.01 | 54.4 | 102.818 | 36.5991 | 59.98 | 36.6 | 102.787 | 21.193 | 59.98 | 18.8 | 102.8058 | 72.1731 | 60 | 72.2
102.8008 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.794 | 55.9143 | 60.01 | 54.4 | 102.8263 | 36.5969 | 59.98 | 36.6 | 102.7953 | 21.1857 | 59.98 | 18.8 | 102.8141 | 72.1731 | 60 | 72.2
102.8092 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.8023 | 55.906 | 60.01 | 54.4 | 102.8346 | 36.5946 | 59.98 | 36.6 | 102.8036 | 21.1784 | 59.98 | 18.8 | 102.8224 | 72.1731 | 60 | 72.2
102.8175 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.8107 | 55.8978 | 60.01 | 54.4 | 102.843 | 36.5924 | 59.98 | 36.6 | 102.812 | 21.1711 | 59.98 | 18.8 | 102.8308 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.8259 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.819 | 55.8896 | 60.01 | 54.4 | 102.8513 | 36.5901 | 59.98 | 36.6 | 102.8203 | 21.1639 | 59.98 | 18.8 | 102.8391 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.8342 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.8273 | 55.8832 | 60.01 | 54.4 | 102.8596 | 36.5884 | 59.98 | 36.6 | 102.8286 | 21.1628 | 59.98 | 18.8 | 102.8474 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.8425 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.8357 | 55.8768 | 60.01 | 54.4 | 102.868 | 36.5867 | 59.98 | 36.6 | 102.837 | 21.1618 | 59.98 | 18.8 | 102.8557 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.8509 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.844 | 55.8703 | 60.01 | 54.4 | 102.8763 | 36.5855 | 59.98 | 36.6 | 102.8453 | 21.1604 | 59.98 | 18.8 | 102.8641 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.8592 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.8523 | 55.8639 | 60.01 | 54.4 | 102.8846 | 36.5842 | 59.98 | 36.6 | 102.8537 | 21.159 | 59.98 | 18.8 | 102.8724 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.8675 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.8607 | 55.8599 | 60.01 | 54.4 | 102.893 | 36.583 | 59.98 | 36.6 | 102.862 | 21.1571 | 59.98 | 18.8 | 102.8807 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.8759 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.869 | 55.856 | 60.01 | 54.4 | 102.9013 | 36.5817 | 59.98 | 36.6 | 102.8703 | 21.1552 | 59.98 | 18.8 | 102.889 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.8842 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.8773 | 55.8527 | 60.01 | 54.4 | 102.9096 | 36.5819 | 59.98 | 36.6 | 102.8787 | 21.1533 | 59.98 | 18.8 | 102.8975 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.8925 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.8857 | 55.8494 | 60.01 | 54.4 | 102.918 | 36.582 | 59.98 | 36.6 | 102.887 | 21.1514 | 59.98 | 18.8 | 102.9058 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.9009 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.894 | 55.8466 | 60.01 | 54.4 | 102.9263 | 36.5816 | 59.98 | 36.6 | 102.8953 | 21.1495 | 59.98 | 18.8 | 102.9141 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.9092 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.9023 | 55.8437 | 60.01 | 54.4 | 102.9346 | 36.5813 | 59.98 | 36.6 | 102.9037 | 21.1476 | 59.98 | 18.8 | 102.9224 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.9175 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.9106 | 55.8413 | 60.01 | 54.4 | 102.943 | 36.5821 | 59.98 | 36.6 | 102.912 | 21.1467 | 59.98 | 18.8 | 102.9308 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.9259 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.919 | 55.8389 | 60.01 | 54.4 | 102.9513 | 36.583 | 59.98 | 36.6 | 102.9203 | 21.1459 | 59.98 | 18.8 | 102.9391 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.9342 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.9273 | 55.8374 | 60.01 | 54.4 | 102.9597 | 36.5838 | 59.98 | 36.6 | 102.9287 | 21.1453 | 59.98 | 18.8 | 102.9474 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.9425 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.9356 | 55.836 | 60.01 | 54.4 | 102.968 | 36.5847 | 59.98 | 36.6 | 102.937 | 21.1448 | 59.98 | 18.8 | 102.9557 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.9509 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.944 | 55.8341 | 60.01 | 54.4 | 102.9763 | 36.5852 | 59.98 | 36.6 | 102.9453 | 21.1448 | 59.98 | 18.8 | 102.9641 | 72.1732 | 60 | 72.2
102.9592 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.9523 | 55.8321 | 60.01 | 54.4 | 102.9846 | 36.5857 | 59.98 | 36.6 | 102.9537 | 21.1448 | 59.98 | 18.8 | 102.9724 | 72.1737 | 60 | 72.2
102.9675 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.9606 | 55.8335 | 60.01 | 54.4 | 102.993 | 36.5849 | 59.98 | 36.6 | 102.962 | 21.1384 | 59.98 | 18.8 | 102.9807 | 72.1742 | 60 | 72.2
102.9759 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.969 | 55.8349 | 60.01 | 54.4 | 103.0013 | 36.584 | 59.98 | 36.6 | 102.9703 | 21.132 | 59.98 | 18.8 | 102.989 | 72.1746 | 60 | 72.2
102.9842 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.9773 | 55.8358 | 60.01 | 54.4 | 103.0096 | 36.5828 | 59.98 | 36.6 | 102.9787 | 21.1256 | 59.98 | 18.8 | 102.9974 | 72.1751 | 60 | 72.2
102.9925 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.9856 | 55.8366 | 60.01 | 54.4 | 103.018 | 36.5816 | 59.98 | 36.6 | 102.987 | 21.1192 | 59.98 | 18.8 | 103.0057 | 72.1755 | 60 | 72.2
103.0009 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 102.994 | 55.8369 | 60.01 | 54.4 | 103.0263 | 36.5799 | 59.98 | 36.6 | 102.9954 | 21.1127 | 59.98 | 18.8 | 103.014 | 72.1759 | 60 | 72.2
103.0092 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.0023 | 55.8373 | 60.01 | 54.4 | 103.0347 | 36.5782 | 59.98 | 36.6 | 103.0037 | 21.1063 | 59.98 | 18.8 | 103.0223 | 72.1762 | 60 | 72.2
103.0175 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.0106 | 55.8376 | 60.01 | 54.4 | 103.043 | 36.5764 | 59.98 | 36.6 | 103.012 | 21.0995 | 59.98 | 18.8 | 103.0308 | 72.1765 | 60 | 72.2
103.0259 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.019 | 55.838 | 60.01 | 54.4 | 103.0513 | 36.5747 | 59.98 | 36.6 | 103.0204 | 21.0926 | 59.98 | 18.8 | 103.0391 | 72.1779 | 60 | 72.2
103.0342 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.0273 | 55.8383 | 60.01 | 54.4 | 103.0597 | 36.5725 | 59.98 | 36.6 | 103.0287 | 21.0858 | 59.98 | 18.8 | 103.0474 | 72.1793 | 60 | 72.2
103.0425 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.0356 | 55.8386 | 60.01 | 54.4 | 103.068 | 36.5702 | 59.98 | 36.6 | 103.037 | 21.0789 | 59.98 | 18.8 | 103.0558 | 72.1801 | 60 | 72.2
103.0509 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.0439 | 55.8358 | 60.01 | 54.4 | 103.0763 | 36.568 | 59.98 | 36.6 | 103.0454 | 21.0785 | 59.98 | 18.8 | 103.0641 | 72.181 | 60 | 72.2
103.0592 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.0523 | 55.8329 | 60.01 | 54.4 | 103.0847 | 36.5658 | 59.98 | 36.6 | 103.0537 | 21.0781 | 59.98 | 18.8 | 103.0724 | 72.1823 | 60 | 72.2
103.0675 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.0606 | 55.8306 | 60.01 | 54.4 | 103.093 | 36.5663 | 59.98 | 36.6 | 103.062 | 21.0774 | 59.98 | 18.8 | 103.0807 | 72.1836 | 60 | 72.2
103.0759 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.0689 | 55.8284 | 60.01 | 54.4 | 103.1013 | 36.5669 | 59.98 | 36.6 | 103.0704 | 21.0767 | 59.98 | 18.8 | 103.0891 | 72.184 | 60 | 72.2
103.0842 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.0773 | 55.8261 | 60.01 | 54.4 | 103.1097 | 36.5706 | 59.98 | 36.6 | 103.0787 | 21.0754 | 59.98 | 18.8 | 103.0974 | 72.1845 | 60 | 72.2
103.0925 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.0856 | 55.8238 | 60.01 | 54.4 | 103.118 | 36.5743 | 59.98 | 36.6 | 103.087 | 21.074 | 59.98 | 18.8 | 103.1057 | 72.185 | 60 | 72.2
103.1009 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.0939 | 55.8228 | 60.01 | 54.4 | 103.1263 | 36.5779 | 59.98 | 36.6 | 103.0954 | 21.0731 | 59.98 | 18.8 | 103.114 | 72.1856 | 60 | 72.2
103.1092 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.1022 | 55.8219 | 60.01 | 54.4 | 103.1347 | 36.5816 | 59.98 | 36.6 | 103.1037 | 21.0722 | 59.98 | 18.8 | 103.1224 | 72.1855 | 60 | 72.2
103.1175 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.1106 | 55.8206 | 60.01 | 54.4 | 103.143 | 36.587 | 59.98 | 36.6 | 103.112 | 21.0713 | 59.98 | 18.8 | 103.1307 | 72.1855 | 60 | 72.2
103.1259 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.1189 | 55.8192 | 60.01 | 54.4 | 103.1513 | 36.5924 | 59.98 | 36.6 | 103.1204 | 21.0704 | 59.98 | 18.8 | 103.139 | 72.1845 | 60 | 72.2
103.1342 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.1272 | 55.8197 | 60.01 | 54.4 | 103.1597 | 36.5979 | 59.98 | 36.6 | 103.1287 | 21.0695 | 59.98 | 18.8 | 103.1473 | 72.1835 | 60 | 72.2
103.1425 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.1356 | 55.8201 | 60.01 | 54.4 | 103.168 | 36.6033 | 59.98 | 36.6 | 103.1371 | 21.0686 | 59.98 | 18.8 | 103.1558 | 72.1822 | 60 | 72.2
103.1509 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.1439 | 55.8258 | 60.01 | 54.4 | 103.1764 | 36.6068 | 59.98 | 36.6 | 103.1454 | 21.068 | 59.98 | 18.8 | 103.1641 | 72.1809 | 60 | 72.2
103.1592 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.1522 | 55.8315 | 60.01 | 54.4 | 103.1847 | 36.6102 | 59.98 | 36.6 | 103.1537 | 21.0673 | 59.98 | 18.8 | 103.1724 | 72.1805 | 60 | 72.2
103.1675 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.1606 | 55.8361 | 60.01 | 54.4 | 103.193 | 36.6106 | 59.98 | 36.6 | 103.162 | 21.0673 | 59.98 | 18.8 | 103.1807 | 72.18 | 60 | 72.2
103.1759 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.1689 | 55.8407 | 60.01 | 54.4 | 103.2014 | 36.611 | 59.98 | 36.6 | 103.1704 | 21.0673 | 59.98 | 18.8 | 103.1891 | 72.18 | 60 | 72.2
103.1842 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.1772 | 55.8435 | 60.01 | 54.4 | 103.2097 | 36.6114 | 59.98 | 36.6 | 103.1787 | 21.0668 | 59.98 | 18.8 | 103.1974 | 72.1799 | 60 | 72.2
103.1926 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.1856 | 55.8462 | 60.01 | 54.4 | 103.218 | 36.6118 | 59.98 | 36.6 | 103.1871 | 21.0663 | 59.98 | 18.8 | 103.2057 | 72.1797 | 60 | 72.2
103.2009 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.1939 | 55.8499 | 60.01 | 54.4 | 103.2264 | 36.611 | 59.98 | 36.6 | 103.1954 | 21.0657 | 59.98 | 18.8 | 103.214 | 72.1795 | 60 | 72.2
103.2092 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.2022 | 55.8536 | 60.01 | 54.4 | 103.2347 | 36.6102 | 59.98 | 36.6 | 103.2037 | 21.0652 | 59.98 | 18.8 | 103.2224 | 72.1806 | 60 | 72.2
103.2176 | 72.1156 | 59.99 | 72.2 | 103.2106 | 55.8576 | 60.01 | 54.4 | 103.243 | 36.6086 | 59.98 | 36.6 | 103.2121 | 21.0647 | 59.98 | 18.8 | 103.2307 | 72.1818 | 60 | 72.2
103.2259 | 72.1164 | 59.99 | 72.2 | 103.2189 | 55.8616 | 60.01 | 54.4 | 103.2514 | 36.6069 | 59.98 | 36.6 | 103.2204 | 21.0642 | 59.98 | 18.8 | 103.239 | 72.1829 | 60 | 72.2
103.2342 | 72.1172 | 59.99 | 72.2 | 103.2272 | 55.8607 | 60.01 | 54.4 | 103.2597 | 36.6053 | 59.98 | 36.6 | 103.2287 | 21.0636 | 59.98 | 18.8 | 103.2473 | 72.184 | 60 | 72.2
103.2426 | 72.1173 | 59.99 | 72.2 | 103.2355 | 55.8599 | 60.01 | 54.4 | 103.268 | 36.6036 | 59.98 | 36.6 | 103.2371 | 21.0631 | 59.98 | 18.8 | 103.2557 | 72.1843 | 60 | 72.2
103.2509 | 72.1174 | 59.99 | 72.2 | 103.2439 | 55.8602 | 60.01 | 54.4 | 103.2764 | 36.6021 | 59.98 | 36.6 | 103.2454 | 21.0622 | 59.98 | 18.8 | 103.264 | 72.1846 | 60 | 72.2
103.2592 | 72.1175 | 59.99 | 72.2 | 103.2522 | 55.8604 | 60.01 | 54.4 | 103.2847 | 36.6005 | 59.98 | 36.6 | 103.2538 | 21.0614 | 59.98 | 18.8 | 103.2723 | 72.1835 | 60 | 72.2
103.2676 | 72.1176 | 59.99 | 72.2 | 103.2605 | 55.8612 | 60.01 | 54.4 | 103.2931 | 36.5989 | 59.98 | 36.6 | 103.2621 | 21.0607 | 59.98 | 18.8 | 103.2806 | 72.1825 | 60 | 72.2
103.2759 | 72.1168 | 59.99 | 72.2 | 103.2689 | 55.862 | 60.01 | 54.4 | 103.3014 | 36.5973 | 59.98 | 36.6 | 103.2704 | 21.06 | 59.98 | 18.8 | 103.2891 | 72.1831 | 60 | 72.2
103.2842 | 72.116 | 59.99 | 72.2 | 103.2772 | 55.8628 | 60.01 | 54.4 | 103.3097 | 36.5952 | 59.98 | 36.6 | 103.2787 | 21.0593 | 59.98 | 18.8 | 103.2974 | 72.1837 | 60 | 72.2
103.2926 | 72.1152 | 59.99 | 72.2 | 103.2855 | 55.8635 | 60.01 | 54.4 | 103.3181 | 36.5931 | 59.98 | 36.6 | 103.2871 | 21.0586 | 59.98 | 18.8 | 103.3057 | 72.1833 | 60 | 72.2
103.3009 | 72.1144 | 59.99 | 72.2 | 103.2939 | 55.864 | 60.01 | 54.4 | 103.3264 | 36.5919 | 59.98 | 36.6 | 103.2954 | 21.0579 | 59.98 | 18.8 | 103.314 | 72.1829 | 60 | 72.2
103.3092 | 72.1129 | 59.99 | 72.2 | 103.3022 | 55.8644 | 60.01 | 54.4 | 103.3347 | 36.5906 | 59.98 | 36.6 | 103.3037 | 21.0572 | 59.98 | 18.8 | 103.3224 | 72.1825 | 60 | 72.2
103.3176 | 72.1113 | 59.99 | 72.2 | 103.3105 | 55.8644 | 60.01 | 54.4 | 103.343 | 36.5881 | 59.98 | 36.6 | 103.3121 | 21.0565 | 59.98 | 18.8 | 103.3307 | 72.1821 | 60 | 72.2
103.3259 | 72.1104 | 59.99 | 72.2 | 103.3189 | 55.8644 | 60.01 | 54.4 | 103.3514 | 36.5855 | 59.98 | 36.6 | 103.3204 | 21.0557 | 59.98 | 18.8 | 103.339 | 72.1834 | 60 | 72.2
103.3342 | 72.1095 | 59.99 | 72.2 | 103.3272 | 55.8644 | 60.01 | 54.4 | 103.3597 | 36.5834 | 59.98 | 36.6 | 103.3288 | 21.0553 | 59.98 | 18.8 | 103.3473 | 72.1847 | 60 | 72.2
103.3426 | 72.1086 | 59.99 | 72.2 | 103.3355 | 55.8644 | 60.01 | 54.4 | 103.3681 | 36.5813 | 59.98 | 36.6 | 103.3371 | 21.0549 | 59.98 | 18.8 | 103.3557 | 72.187 | 60 | 72.2
103.3509 | 72.1077 | 59.99 | 72.2 | 103.3439 | 55.8644 | 60.01 | 54.4 | 103.3764 | 36.5808 | 59.98 | 36.6 | 103.3454 | 21.0549 | 59.98 | 18.8 | 103.364 | 72.1893 | 60 | 72.2
103.3592 | 72.1077 | 59.99 | 72.2 | 103.3522 | 55.8644 | 60.01 | 54.4 | 103.3847 | 36.5803 | 59.98 | 36.6 | 103.3538 | 21.0549 | 59.98 | 18.8 | 103.3723 | 72.1901 | 60 | 72.2
103.3676 | 72.1077 | 59.99 | 72.2 | 103.3605 | 55.8643 | 60.01 | 54.4 | 103.3931 | 36.588 | 59.98 | 36.6 | 103.3621 | 21.0544 | 59.98 | 18.8 | 103.3806 | 72.191 | 60 | 72.2
103.3759 | 72.1077 | 59.99 | 72.2 | 103.3689 | 55.8643 | 60.01 | 54.4 | 103.4014 | 36.5958 | 59.98 | 36.6 | 103.3704 | 21.054 | 59.98 | 18.8 | 103.389 | 72.1925 | 60 | 72.2
103.3842 | 72.1077 | 59.99 | 72.2 | 103.3772 | 55.8643 | 60.01 | 54.4 | 103.4097 | 36.6035 | 59.98 | 36.6 | 103.3788 | 21.0491 | 59.98 | 18.8 | 103.3973 | 72.194 | 60 | 72.2
103.3926 | 72.1077 | 59.99 | 72.2 | 103.3855 | 55.8643 | 60.01 | 54.4 | 103.4181 | 36.6112 | 59.98 | 36.6 | 103.3871 | 21.0442 | 59.98 | 18.8 | 103.4056 | 72.1954 | 60 | 72.2
103.4009 | 72.1077 | 59.99 | 72.2 | 103.3939 | 55.8643 | 60.01 | 54.4 | 103.4264 | 36.6195 | 59.98 | 36.6 | 103.3954 | 21.0393 | 59.98 | 18.8 | 103.4139 | 72.1969 | 60 | 72.2
103.4092 | 72.1101 | 59.99 | 72.2 | 103.4022 | 55.8643 | 60.01 | 54.4 | 103.4348 | 36.6279 | 59.98 | 36.6 | 103.4038 | 21.0344 | 59.98 | 18.8 | 103.4224 | 72.1963 | 60 | 72.2
103.4176 | 72.1125 | 59.99 | 72.2 | 103.4105 | 55.8644 | 60.01 | 54.4 | 103.4431 | 36.6363 | 59.98 | 36.6 | 103.4121 | 21.0295 | 59.98 | 18.8 | 103.4307 | 72.1957 | 60 | 72.2
103.4259 | 72.1179 | 59.99 | 72.2 | 103.4189 | 55.8644 | 60.01 | 54.4 | 103.4514 | 36.6446 | 59.98 | 36.6 | 103.4204 | 21.0246 | 59.98 | 18.8 | 103.439 | 72.1933 | 60 | 72.2
103.4342 | 72.1233 | 59.99 | 72.2 | 103.4272 | 55.8644 | 60.01 | 54.4 | 103.4597 | 36.6502 | 59.98 | 36.6 | 103.4288 | 21.0197 | 59.98 | 18.8 | 103.4473 | 72.1909 | 60 | 72.2
103.4426 | 72.1287 | 59.99 | 72.2 | 103.4355 | 55.8644 | 60.01 | 54.4 | 103.4681 | 36.6558 | 59.98 | 36.6 | 103.4371 | 21.0148 | 59.98 | 18.8 | 103.4557 | 72.1893 | 60 | 72.2
103.4509 | 72.1341 | 59.99 | 72.2 | 103.4438 | 55.8644 | 60.01 | 54.4 | 103.4764 | 36.6541 | 59.98 | 36.6 | 103.4454 | 21.0103 | 59.98 | 18.8 | 103.464 | 72.1877 | 60 | 72.2
103.4592 | 72.1425 | 59.99 | 72.2 | 103.4522 | 55.8644 | 60.01 | 54.4 | 103.4847 | 36.6523 | 59.98 | 36.6 | 103.4538 | 21.0058 | 59.98 | 18.8 | 103.4723 | 72.1861 | 60 | 72.2
103.4676 | 72.1509 | 59.99 | 72.2 | 103.4605 | 55.8644 | 60.01 | 54.4 | 103.4931 | 36.6498 | 59.98 | 36.6 | 103.4621 | 21.0058 | 59.98 | 18.8 | 103.4806 | 72.1845 | 60 | 72.2
103.4759 | 72.1593 | 59.99 | 72.2 | 103.4688 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.5014 | 36.6473 | 59.98 | 36.6 | 103.4705 | 21.0058 | 59.98 | 18.8 | 103.489 | 72.1815 | 60 | 72.2
103.4842 | 72.1677 | 59.99 | 72.2 | 103.4772 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.5098 | 36.6454 | 59.98 | 36.6 | 103.4788 | 21.0058 | 59.98 | 18.8 | 103.4973 | 72.1786 | 60 | 72.2
103.4926 | 72.1737 | 59.99 | 72.2 | 103.4855 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.5181 | 36.6435 | 59.98 | 36.6 | 103.4871 | 21.0058 | 59.98 | 18.8 | 103.5056 | 72.1768 | 60 | 72.2
103.5009 | 72.1797 | 59.99 | 72.2 | 103.4938 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.5264 | 36.642 | 59.98 | 36.6 | 103.4955 | 21.0047 | 59.98 | 18.8 | 103.5139 | 72.175 | 60 | 72.2
103.5092 | 72.1828 | 59.99 | 72.2 | 103.5022 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.5348 | 36.6404 | 59.98 | 36.6 | 103.5038 | 21.0035 | 59.98 | 18.8 | 103.5223 | 72.175 | 60 | 72.2
103.5176 | 72.1858 | 59.99 | 72.2 | 103.5105 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.5431 | 36.6396 | 59.98 | 36.6 | 103.5121 | 21.0023 | 59.98 | 18.8 | 103.5306 | 72.1751 | 60 | 72.2
103.5259 | 72.1888 | 59.99 | 72.2 | 103.5188 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.5514 | 36.6387 | 59.98 | 36.6 | 103.5204 | 21.0012 | 59.98 | 18.8 | 103.5389 | 72.1738 | 60 | 72.2
103.5342 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.5272 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.5598 | 36.6379 | 59.98 | 36.6 | 103.5288 | 21 | 59.98 | 18.8 | 103.5472 | 72.1725 | 60 | 72.2
103.5426 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.5355 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.5681 | 36.6371 | 59.98 | 36.6 | 103.5371 | 20.9989 | 59.98 | 18.8 | 103.5557 | 72.1743 | 60 | 72.2
103.5509 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.5438 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.5764 | 36.637 | 59.98 | 36.6 | 103.5455 | 20.9977 | 59.98 | 18.8 | 103.564 | 72.1761 | 60 | 72.2
103.5593 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.5522 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.5848 | 36.637 | 59.98 | 36.6 | 103.5538 | 20.9966 | 59.98 | 18.8 | 103.5723 | 72.1833 | 60 | 72.2
103.5676 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.5605 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.5931 | 36.6398 | 59.98 | 36.6 | 103.5621 | 20.9949 | 59.98 | 18.8 | 103.5806 | 72.1904 | 60 | 72.2
103.5759 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.5688 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.6014 | 36.6426 | 59.98 | 36.6 | 103.5705 | 20.9932 | 59.98 | 18.8 | 103.589 | 72.1976 | 60 | 72.2
103.5843 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.5771 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.6098 | 36.6447 | 59.98 | 36.6 | 103.5788 | 20.9899 | 59.98 | 18.8 | 103.5973 | 72.2047 | 60 | 72.2
103.5926 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.5855 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.6181 | 36.6469 | 59.98 | 36.6 | 103.5871 | 20.9867 | 59.98 | 18.8 | 103.6056 | 72.2101 | 60 | 72.2
103.6009 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.5938 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.6264 | 36.6495 | 59.98 | 36.6 | 103.5955 | 20.9834 | 59.98 | 18.8 | 103.6139 | 72.2155 | 60 | 72.2
103.6093 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.6021 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.6348 | 36.6521 | 59.98 | 36.6 | 103.6038 | 20.9802 | 59.98 | 18.8 | 103.6223 | 72.2209 | 60 | 72.2
103.6176 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.6105 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.6431 | 36.6544 | 59.98 | 36.6 | 103.6122 | 20.9769 | 59.98 | 18.8 | 103.6306 | 72.2263 | 60 | 72.2
103.6259 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.6188 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.6515 | 36.6566 | 59.98 | 36.6 | 103.6205 | 20.9737 | 59.98 | 18.8 | 103.6389 | 72.2275 | 60 | 72.2
103.6343 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.6272 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.6598 | 36.6587 | 59.98 | 36.6 | 103.6288 | 20.9704 | 59.98 | 18.8 | 103.6473 | 72.2286 | 60 | 72.2
103.6426 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.6355 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.6681 | 36.6608 | 59.98 | 36.6 | 103.6371 | 20.9671 | 59.98 | 18.8 | 103.6556 | 72.2239 | 60 | 72.2
103.6509 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.6438 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.6765 | 36.6595 | 59.98 | 36.6 | 103.6455 | 20.9644 | 59.98 | 18.8 | 103.6639 | 72.2192 | 60 | 72.2
103.6593 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.6521 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.6848 | 36.6582 | 59.98 | 36.6 | 103.6538 | 20.9617 | 59.98 | 18.8 | 103.6722 | 72.2151 | 60 | 72.2
103.6676 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.6605 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.6931 | 36.6573 | 59.98 | 36.6 | 103.6621 | 20.9617 | 59.98 | 18.8 | 103.6807 | 72.211 | 60 | 72.2
103.6759 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.6688 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.7014 | 36.6564 | 59.98 | 36.6 | 103.6705 | 20.9617 | 59.98 | 18.8 | 103.689 | 72.2088 | 60 | 72.2
103.6843 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.6771 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.7098 | 36.6544 | 59.98 | 36.6 | 103.6788 | 20.9617 | 59.98 | 18.8 | 103.6973 | 72.2066 | 60 | 72.2
103.6926 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.6855 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.7181 | 36.6523 | 59.98 | 36.6 | 103.6872 | 20.9617 | 59.98 | 18.8 | 103.7056 | 72.2042 | 60 | 72.2
103.7009 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.6938 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.7265 | 36.6499 | 59.98 | 36.6 | 103.6955 | 20.9605 | 59.98 | 18.8 | 103.714 | 72.2018 | 60 | 72.2
103.7093 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.7021 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.7348 | 36.6475 | 59.98 | 36.6 | 103.7038 | 20.9594 | 59.98 | 18.8 | 103.7223 | 72.2028 | 60 | 72.2
103.7176 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.7105 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.7431 | 36.6453 | 59.98 | 36.6 | 103.7122 | 20.9582 | 59.98 | 18.8 | 103.7306 | 72.2038 | 60 | 72.2
103.7259 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.7188 | 55.8645 | 60.01 | 54.4 | 103.7515 | 36.6431 | 59.98 | 36.6 | 103.7205 | 20.957 | 59.98 | 18.8 | 103.7389 | 72.2059 | 60 | 72.2
103.7343 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.7271 | 55.8648 | 60.01 | 54.4 | 103.7598 | 36.6414 | 59.98 | 36.6 | 103.7288 | 20.9553 | 59.98 | 18.8 | 103.7473 | 72.208 | 60 | 72.2
103.7426 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.7355 | 55.8651 | 60.01 | 54.4 | 103.7681 | 36.6398 | 59.98 | 36.6 | 103.7372 | 20.9535 | 59.98 | 18.8 | 103.7556 | 72.2078 | 60 | 72.2
103.7509 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.7438 | 55.8654 | 60.01 | 54.4 | 103.7765 | 36.639 | 59.98 | 36.6 | 103.7455 | 20.9517 | 59.98 | 18.8 | 103.7639 | 72.2076 | 60 | 72.2
103.7593 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.7521 | 55.8657 | 60.01 | 54.4 | 103.7848 | 36.6383 | 59.98 | 36.6 | 103.7538 | 20.9499 | 59.98 | 18.8 | 103.7722 | 72.2073 | 60 | 72.2
103.7676 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.7605 | 55.866 | 60.01 | 54.4 | 103.7932 | 36.6383 | 59.98 | 36.6 | 103.7622 | 20.9482 | 59.98 | 18.8 | 103.7806 | 72.207 | 60 | 72.2
103.7759 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.7688 | 55.8663 | 60.01 | 54.4 | 103.8015 | 36.6383 | 59.98 | 36.6 | 103.7705 | 20.9464 | 59.98 | 18.8 | 103.7889 | 72.207 | 60 | 72.2
103.7843 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.7771 | 55.8623 | 60.01 | 54.4 | 103.8098 | 36.6389 | 59.98 | 36.6 | 103.7788 | 20.9458 | 59.98 | 18.8 | 103.7972 | 72.2069 | 60 | 72.2
103.7926 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.7854 | 55.8583 | 60.01 | 54.4 | 103.8181 | 36.6395 | 59.98 | 36.6 | 103.7872 | 20.9452 | 59.98 | 18.8 | 103.8055 | 72.2034 | 60 | 72.2
103.8009 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.7938 | 55.8502 | 60.01 | 54.4 | 103.8265 | 36.6408 | 59.98 | 36.6 | 103.7955 | 20.9446 | 59.98 | 18.8 | 103.814 | 72.1998 | 60 | 72.2
103.8093 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.8021 | 55.8421 | 60.01 | 54.4 | 103.8348 | 36.6421 | 59.98 | 36.6 | 103.8038 | 20.944 | 59.98 | 18.8 | 103.8223 | 72.1983 | 60 | 72.2
103.8176 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.8104 | 55.8334 | 60.01 | 54.4 | 103.8431 | 36.6419 | 59.98 | 36.6 | 103.8122 | 20.9439 | 59.98 | 18.8 | 103.8306 | 72.1967 | 60 | 72.2
103.826 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.8188 | 55.8247 | 60.01 | 54.4 | 103.8515 | 36.6418 | 59.98 | 36.6 | 103.8205 | 20.9439 | 59.98 | 18.8 | 103.8389 | 72.1993 | 60 | 72.2
103.8343 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.8271 | 55.8118 | 60.01 | 54.4 | 103.8598 | 36.6407 | 59.98 | 36.6 | 103.8289 | 20.9439 | 59.98 | 18.8 | 103.8473 | 72.2019 | 60 | 72.2
103.8426 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.8354 | 55.799 | 60.01 | 54.4 | 103.8682 | 36.6397 | 59.98 | 36.6 | 103.8372 | 20.9439 | 59.98 | 18.8 | 103.8556 | 72.204 | 60 | 72.2
103.851 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.8438 | 55.7862 | 60.01 | 54.4 | 103.8765 | 36.639 | 59.98 | 36.6 | 103.8455 | 20.9439 | 59.98 | 18.8 | 103.8639 | 72.206 | 60 | 72.2
103.8593 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.8521 | 55.7735 | 60.01 | 54.4 | 103.8848 | 36.6383 | 59.98 | 36.6 | 103.8539 | 20.9439 | 59.98 | 18.8 | 103.8722 | 72.2079 | 60 | 72.2
103.8676 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.8604 | 55.765 | 60.01 | 54.4 | 103.8932 | 36.6376 | 59.98 | 36.6 | 103.8622 | 20.9421 | 59.98 | 18.8 | 103.8806 | 72.2098 | 60 | 72.2
103.876 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.8687 | 55.7565 | 60.01 | 54.4 | 103.9015 | 36.6369 | 59.98 | 36.6 | 103.8705 | 20.9404 | 59.98 | 18.8 | 103.8889 | 72.2138 | 60 | 72.2
103.8843 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.8771 | 55.7525 | 60.01 | 54.4 | 103.9099 | 36.6341 | 59.98 | 36.6 | 103.8788 | 20.9386 | 59.98 | 18.8 | 103.8972 | 72.2177 | 60 | 72.2
103.8926 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.8854 | 55.7485 | 60.01 | 54.4 | 103.9182 | 36.6313 | 59.98 | 36.6 | 103.8872 | 20.9368 | 59.98 | 18.8 | 103.9055 | 72.2205 | 60 | 72.2
103.901 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.8937 | 55.7446 | 60.01 | 54.4 | 103.9265 | 36.6297 | 59.98 | 36.6 | 103.8955 | 20.9351 | 59.98 | 18.8 | 103.9139 | 72.2233 | 60 | 72.2
103.9093 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.9021 | 55.7407 | 60.01 | 54.4 | 103.9348 | 36.6282 | 59.98 | 36.6 | 103.9039 | 20.9333 | 59.98 | 18.8 | 103.9222 | 72.2228 | 60 | 72.2
103.9176 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.9104 | 55.7409 | 60.01 | 54.4 | 103.9432 | 36.6267 | 59.98 | 36.6 | 103.9122 | 20.9278 | 59.98 | 18.8 | 103.9305 | 72.2223 | 60 | 72.2
103.926 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.9187 | 55.7412 | 60.01 | 54.4 | 103.9515 | 36.6252 | 59.98 | 36.6 | 103.9205 | 20.9223 | 59.98 | 18.8 | 103.9388 | 72.2203 | 60 | 72.2
103.9343 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.9271 | 55.7403 | 60.01 | 54.4 | 103.9599 | 36.6236 | 59.98 | 36.6 | 103.9289 | 20.9168 | 59.98 | 18.8 | 103.9473 | 72.2183 | 60 | 72.2
103.9426 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.9354 | 55.7395 | 60.01 | 54.4 | 103.9682 | 36.6221 | 59.98 | 36.6 | 103.9372 | 20.9113 | 59.98 | 18.8 | 103.9556 | 72.2163 | 60 | 72.2
103.951 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.9437 | 55.7395 | 60.0099 | 54.4 | 103.9765 | 36.6206 | 59.98 | 36.6 | 103.9455 | 20.9075 | 59.98 | 18.8 | 103.9639 | 72.2143 | 60 | 72.2
103.9593 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.9521 | 55.7396 | 60.0098 | 54.4 | 103.9849 | 36.619 | 59.98 | 36.6 | 103.9539 | 20.9038 | 59.98 | 18.8 | 103.9722 | 72.2113 | 60 | 72.2
103.9676 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.9604 | 55.7384 | 60.0097 | 54.4 | 103.9932 | 36.619 | 59.98 | 36.6 | 103.9622 | 20.8995 | 59.98 | 18.8 | 103.9806 | 72.2083 | 60 | 72.2
103.976 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.9687 | 55.7372 | 60.0097 | 54.4 | 104.0015 | 36.619 | 59.98 | 36.6 | 103.9706 | 20.8952 | 59.98 | 18.8 | 103.9889 | 72.2043 | 60 | 72.2
103.9843 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.9771 | 55.7374 | 60.0096 | 54.4 | 104.0099 | 36.619 | 59.98 | 36.6 | 103.9789 | 20.8904 | 59.98 | 18.8 | 103.9972 | 72.2003 | 60 | 72.2
103.9926 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.9854 | 55.7376 | 60.0095 | 54.4 | 104.0182 | 36.619 | 59.98 | 36.6 | 103.9872 | 20.8856 | 59.98 | 18.8 | 104.0055 | 72.199 | 60 | 72.2
104.001 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 103.9937 | 55.7378 | 60.0094 | 54.4 | 104.0266 | 36.6189 | 59.98 | 36.6 | 103.9955 | 20.8846 | 59.98 | 18.8 | 104.0139 | 72.1976 | 60 | 72.2
104.0093 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.002 | 55.738 | 60.0093 | 54.4 | 104.0349 | 36.6187 | 59.98 | 36.6 | 104.0039 | 20.8835 | 59.98 | 18.8 | 104.0222 | 72.197 | 60 | 72.2
104.0176 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.0104 | 55.7383 | 60.0092 | 54.4 | 104.0432 | 36.6185 | 59.98 | 36.6 | 104.0122 | 20.8825 | 59.98 | 18.8 | 104.0305 | 72.1963 | 60 | 72.2
104.026 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.0187 | 55.7387 | 60.0092 | 54.4 | 104.0515 | 36.6183 | 59.98 | 36.6 | 104.0206 | 20.8814 | 59.98 | 18.8 | 104.0388 | 72.1951 | 60 | 72.2
104.0343 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.027 | 55.7382 | 60.0091 | 54.4 | 104.0599 | 36.6177 | 59.98 | 36.6 | 104.0289 | 20.8803 | 59.98 | 18.8 | 104.0472 | 72.1939 | 60 | 72.2
104.0426 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.0354 | 55.7377 | 60.009 | 54.4 | 104.0682 | 36.6171 | 59.98 | 36.6 | 104.0372 | 20.8793 | 59.98 | 18.8 | 104.0555 | 72.1929 | 60 | 72.2
104.051 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.0437 | 55.7365 | 60.0089 | 54.4 | 104.0766 | 36.6166 | 59.98 | 36.6 | 104.0456 | 20.8788 | 59.98 | 18.8 | 104.0638 | 72.1919 | 60 | 72.2
104.0593 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.052 | 55.7353 | 60.0088 | 54.4 | 104.0849 | 36.616 | 59.98 | 36.6 | 104.0539 | 20.8782 | 59.98 | 18.8 | 104.0721 | 72.1919 | 60 | 72.2
104.0676 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.0604 | 55.7321 | 60.0087 | 54.4 | 104.0932 | 36.6154 | 59.98 | 36.6 | 104.0622 | 20.8782 | 59.98 | 18.8 | 104.0806 | 72.192 | 60 | 72.2
104.076 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.0687 | 55.7289 | 60.0087 | 54.4 | 104.1016 | 36.6148 | 59.98 | 36.6 | 104.0706 | 20.8782 | 59.98 | 18.8 | 104.0889 | 72.1896 | 60 | 72.2
104.0843 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.077 | 55.7264 | 60.0086 | 54.4 | 104.1099 | 36.6133 | 59.98 | 36.6 | 104.0789 | 20.8772 | 59.98 | 18.8 | 104.0972 | 72.1872 | 60 | 72.2
104.0926 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.0854 | 55.7239 | 60.0085 | 54.4 | 104.1182 | 36.6119 | 59.98 | 36.6 | 104.0872 | 20.8762 | 59.98 | 18.8 | 104.1056 | 72.1854 | 60 | 72.2
104.101 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.0937 | 55.7224 | 60.0084 | 54.4 | 104.1266 | 36.6104 | 59.98 | 36.6 | 104.0956 | 20.8752 | 59.98 | 18.8 | 104.1139 | 72.1836 | 60 | 72.2
104.1093 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.102 | 55.7209 | 60.0083 | 54.4 | 104.1349 | 36.6089 | 59.98 | 36.6 | 104.1039 | 20.8741 | 59.98 | 18.8 | 104.1222 | 72.1823 | 60 | 72.2
104.1176 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.1104 | 55.7166 | 60.0082 | 54.4 | 104.1432 | 36.6078 | 59.98 | 36.6 | 104.1122 | 20.8731 | 59.98 | 18.8 | 104.1305 | 72.1811 | 60 | 72.2
104.126 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.1187 | 55.7124 | 60.0082 | 54.4 | 104.1516 | 36.6067 | 59.98 | 36.6 | 104.1206 | 20.8721 | 59.98 | 18.8 | 104.1389 | 72.1798 | 60 | 72.2
104.1343 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.127 | 55.7098 | 60.0081 | 54.4 | 104.1599 | 36.6057 | 59.98 | 36.6 | 104.1289 | 20.8624 | 59.98 | 18.8 | 104.1472 | 72.1785 | 60 | 72.2
104.1426 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.1353 | 55.7071 | 60.008 | 54.4 | 104.1682 | 36.6046 | 59.98 | 36.6 | 104.1372 | 20.8527 | 59.98 | 18.8 | 104.1555 | 72.1767 | 60 | 72.2
104.151 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.1437 | 55.7071 | 60.0079 | 54.4 | 104.1766 | 36.6028 | 59.98 | 36.6 | 104.1456 | 20.8431 | 59.98 | 18.8 | 104.1638 | 72.1749 | 60 | 72.2
104.1593 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.152 | 55.7071 | 60.0078 | 54.4 | 104.1849 | 36.6009 | 59.98 | 36.6 | 104.1539 | 20.8334 | 59.98 | 18.8 | 104.1722 | 72.1743 | 60 | 72.2
104.1676 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.1603 | 55.7062 | 60.0077 | 54.4 | 104.1933 | 36.6016 | 59.98 | 36.6 | 104.1623 | 20.824 | 59.98 | 18.8 | 104.1805 | 72.1737 | 60 | 72.2
104.176 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.1687 | 55.7052 | 60.0077 | 54.4 | 104.2016 | 36.6022 | 59.98 | 36.6 | 104.1706 | 20.8146 | 59.98 | 18.8 | 104.1888 | 72.176 | 60 | 72.2
104.1843 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.177 | 55.7041 | 60.0076 | 54.4 | 104.2099 | 36.6029 | 59.98 | 36.6 | 104.1789 | 20.8049 | 59.98 | 18.8 | 104.1971 | 72.1784 | 60 | 72.2
104.1926 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.1853 | 55.7029 | 60.0075 | 54.4 | 104.2183 | 36.6035 | 59.98 | 36.6 | 104.1873 | 20.7953 | 59.98 | 18.8 | 104.2056 | 72.1807 | 60 | 72.2
104.201 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.1937 | 55.7073 | 60.0074 | 54.4 | 104.2266 | 36.6038 | 59.98 | 36.6 | 104.1956 | 20.7856 | 59.98 | 18.8 | 104.2139 | 72.1831 | 60 | 72.2
104.2093 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.202 | 55.7116 | 60.0073 | 54.4 | 104.2349 | 36.6041 | 59.98 | 36.6 | 104.2039 | 20.776 | 59.98 | 18.8 | 104.2222 | 72.1854 | 60 | 72.2
104.2177 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.2103 | 55.7161 | 60.0072 | 54.4 | 104.2433 | 36.6044 | 59.98 | 36.6 | 104.2122 | 20.7749 | 59.98 | 18.8 | 104.2305 | 72.1878 | 60 | 72.2
104.226 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.2186 | 55.7206 | 60.0072 | 54.4 | 104.2516 | 36.6047 | 59.98 | 36.6 | 104.2206 | 20.7739 | 59.98 | 18.8 | 104.2389 | 72.1907 | 60 | 72.2
104.2343 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.227 | 55.7232 | 60.0071 | 54.4 | 104.2599 | 36.6057 | 59.98 | 36.6 | 104.2289 | 20.7729 | 59.98 | 18.8 | 104.2472 | 72.1935 | 60 | 72.2
104.2427 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.2353 | 55.7258 | 60.007 | 54.4 | 104.2683 | 36.6067 | 59.98 | 36.6 | 104.2373 | 20.7718 | 59.98 | 18.8 | 104.2555 | 72.1956 | 60 | 72.2
104.251 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.2436 | 55.7275 | 60.0069 | 54.4 | 104.2766 | 36.6066 | 59.98 | 36.6 | 104.2456 | 20.7711 | 59.98 | 18.8 | 104.2639 | 72.1978 | 60 | 72.2
104.2593 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.252 | 55.7292 | 60.0068 | 54.4 | 104.2849 | 36.6065 | 59.98 | 36.6 | 104.2539 | 20.7704 | 59.98 | 18.8 | 104.2722 | 72.1978 | 60 | 72.2
104.2677 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.2603 | 55.7277 | 60.0067 | 54.4 | 104.2933 | 36.6075 | 59.98 | 36.6 | 104.2623 | 20.77 | 59.98 | 18.8 | 104.2805 | 72.1978 | 60 | 72.2
104.276 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.2686 | 55.7262 | 60.0067 | 54.4 | 104.3016 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 104.2706 | 20.7696 | 59.98 | 18.8 | 104.2888 | 72.1978 | 60 | 72.2
104.2843 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.277 | 55.7187 | 60.0066 | 54.4 | 104.31 | 36.6089 | 59.98 | 36.6 | 104.2789 | 20.7691 | 59.98 | 18.8 | 104.2972 | 72.1978 | 60 | 72.2
104.2927 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.2853 | 55.7112 | 60.0065 | 54.4 | 104.3183 | 36.6093 | 59.98 | 36.6 | 104.2873 | 20.7687 | 59.98 | 18.8 | 104.3055 | 72.1978 | 60 | 72.2
104.301 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 104.2936 | 55.7035 | 60.0064 | 54.4 | 104.3266 | 36.6096 | 59.98 | 36.6 | 104.2956 | 20.7682 | 59.98 | 18.8 | 104.3138 | 72.1978 | 60 | 72.2
104.3093 | 72.1926 | 59.99 | 72.2 | 104.302 | 55.6959 | 60.0063 | 54.4 | 104.335 | 36.61 | 59.98 | 36.6 | 104.304 | 20.7678 | 59.98 | 18.8 | 104.3221 | 72.1978 | 60 | 72.2
104.3177 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 104.3103 | 55.6881 | 60.0062 | 54.4 | 104.3433 | 36.6123 | 59.98 | 36.6 | 104.3123 | 20.7673 | 59.98 | 18.8 | 104.3306 | 72.1978 | 60 | 72.2
104.326 | 72.1941 | 59.99 | 72.2 | 104.3186 | 55.6803 | 60.0062 | 54.4 | 104.3516 | 36.6146 | 59.98 | 36.6 | 104.3206 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.3389 | 72.1976 | 60 | 72.2
104.3343 | 72.1949 | 59.99 | 72.2 | 104.327 | 55.6714 | 60.0061 | 54.4 | 104.36 | 36.6163 | 59.98 | 36.6 | 104.3289 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.3472 | 72.1975 | 60 | 72.2
104.3427 | 72.1972 | 59.99 | 72.2 | 104.3353 | 55.6625 | 60.006 | 54.4 | 104.3683 | 36.618 | 59.98 | 36.6 | 104.3373 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.3555 | 72.1974 | 60 | 72.2
104.351 | 72.1995 | 59.99 | 72.2 | 104.3436 | 55.6562 | 60.0059 | 54.4 | 104.3766 | 36.6185 | 59.98 | 36.6 | 104.3456 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.3639 | 72.1973 | 60 | 72.2
104.3593 | 72.2019 | 59.99 | 72.2 | 104.3519 | 55.6499 | 60.0058 | 54.4 | 104.385 | 36.6191 | 59.98 | 36.6 | 104.354 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.3722 | 72.1972 | 60 | 72.2
104.3677 | 72.2042 | 59.99 | 72.2 | 104.3603 | 55.645 | 60.0057 | 54.4 | 104.3933 | 36.6206 | 59.98 | 36.6 | 104.3623 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.3805 | 72.1971 | 60 | 72.2
104.376 | 72.2065 | 59.99 | 72.2 | 104.3686 | 55.6401 | 60.0057 | 54.4 | 104.4016 | 36.6222 | 59.98 | 36.6 | 104.3706 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.3889 | 72.1964 | 60 | 72.2
104.3843 | 72.2089 | 59.99 | 72.2 | 104.3769 | 55.6357 | 60.0056 | 54.4 | 104.41 | 36.6236 | 59.98 | 36.6 | 104.379 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.3972 | 72.1958 | 60 | 72.2
104.3927 | 72.2104 | 59.99 | 72.2 | 104.3853 | 55.6312 | 60.0055 | 54.4 | 104.4183 | 36.6249 | 59.98 | 36.6 | 104.3873 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.4055 | 72.195 | 60 | 72.2
104.401 | 72.212 | 59.99 | 72.2 | 104.3936 | 55.626 | 60.0054 | 54.4 | 104.4267 | 36.6245 | 59.98 | 36.6 | 104.3956 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.4138 | 72.1942 | 60 | 72.2
104.4093 | 72.2135 | 59.99 | 72.2 | 104.4019 | 55.6209 | 60.0053 | 54.4 | 104.435 | 36.624 | 59.98 | 36.6 | 104.404 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.4222 | 72.1935 | 60 | 72.2
104.4177 | 72.2151 | 59.99 | 72.2 | 104.4103 | 55.6175 | 60.0052 | 54.4 | 104.4433 | 36.6235 | 59.98 | 36.6 | 104.4123 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.4305 | 72.1929 | 60 | 72.2
104.426 | 72.2144 | 59.99 | 72.2 | 104.4186 | 55.6141 | 60.0052 | 54.4 | 104.4517 | 36.6231 | 59.98 | 36.6 | 104.4207 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.4388 | 72.1922 | 60 | 72.2
104.4343 | 72.2137 | 59.99 | 72.2 | 104.4269 | 55.6122 | 60.0051 | 54.4 | 104.46 | 36.6226 | 59.98 | 36.6 | 104.429 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.4471 | 72.1915 | 60 | 72.2
104.4427 | 72.2105 | 59.99 | 72.2 | 104.4353 | 55.6103 | 60.005 | 54.4 | 104.4683 | 36.6221 | 59.98 | 36.6 | 104.4373 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.4556 | 72.1908 | 60 | 72.2
104.451 | 72.2073 | 59.99 | 72.2 | 104.4436 | 55.6101 | 60.0049 | 54.4 | 104.4767 | 36.6217 | 59.98 | 36.6 | 104.4456 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.4639 | 72.1902 | 60 | 72.2
104.4593 | 72.2041 | 59.99 | 72.2 | 104.4519 | 55.6098 | 60.0048 | 54.4 | 104.485 | 36.6212 | 59.98 | 36.6 | 104.454 | 20.7669 | 59.98 | 18.8 | 104.4722 | 72.19 | 60 | 72.2
104.4677 | 72.2009 | 59.99 | 72.2 | 104.4603 | 55.6094 | 60.0047 | 54.4 | 104.4933 | 36.6209 | 59.98 | 36.6 | 104.4623 | 20.7669 | 59.9801 | 18.8 | 104.4805 | 72.1899 | 60 | 72.2
104.476 | 72.1977 | 59.99 | 72.2 | 104.4686 | 55.609 | 60.0047 | 54.4 | 104.5017 | 36.6207 | 59.98 | 36.6 | 104.4707 | 20.7669 | 59.9802 | 18.8 | 104.4889 | 72.1899 | 60 | 72.2
104.4843 | 72.1946 | 59.99 | 72.2 | 104.4769 | 55.609 | 60.0046 | 54.4 | 104.51 | 36.6218 | 59.98 | 36.6 | 104.479 | 20.7669 | 59.9803 | 18.8 | 104.4972 | 72.1899 | 60 | 72.2
104.4927 | 72.1914 | 59.99 | 72.2 | 104.4852 | 55.609 | 60.0045 | 54.4 | 104.5183 | 36.6229 | 59.98 | 36.6 | 104.4873 | 20.7669 | 59.9804 | 18.8 | 104.5055 | 72.1899 | 60 | 72.2
104.501 | 72.1882 | 59.99 | 72.2 | 104.4936 | 55.6094 | 60.0044 | 54.4 | 104.5267 | 36.6242 | 59.98 | 36.6 | 104.4957 | 20.7669 | 59.9804 | 18.8 | 104.5139 | 72.1899 | 60 | 72.2
104.5093 | 72.1857 | 59.99 | 72.2 | 104.5019 | 55.6098 | 60.0043 | 54.4 | 104.535 | 36.6254 | 59.98 | 36.6 | 104.504 | 20.7668 | 59.9805 | 18.8 | 104.5222 | 72.1899 | 60 | 72.2
104.5177 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.5102 | 55.6084 | 60.0042 | 54.4 | 104.5434 | 36.6266 | 59.98 | 36.6 | 104.5123 | 20.7668 | 59.9806 | 18.8 | 104.5305 | 72.1899 | 60 | 72.2
104.526 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.5186 | 55.6071 | 60.0042 | 54.4 | 104.5517 | 36.6278 | 59.98 | 36.6 | 104.5207 | 20.7668 | 59.9807 | 18.8 | 104.5388 | 72.1914 | 60 | 72.2
104.5343 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.5269 | 55.6026 | 60.0041 | 54.4 | 104.56 | 36.629 | 59.98 | 36.6 | 104.529 | 20.7668 | 59.9808 | 18.8 | 104.5472 | 72.1929 | 60 | 72.2
104.5427 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.5352 | 55.5982 | 60.004 | 54.4 | 104.5684 | 36.6302 | 59.98 | 36.6 | 104.5374 | 20.7668 | 59.9809 | 18.8 | 104.5555 | 72.1944 | 60 | 72.2
104.551 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.5436 | 55.5937 | 60.0039 | 54.4 | 104.5767 | 36.6314 | 59.98 | 36.6 | 104.5457 | 20.7668 | 59.9809 | 18.8 | 104.5638 | 72.1959 | 60 | 72.2
104.5594 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.5519 | 55.5892 | 60.0038 | 54.4 | 104.585 | 36.6326 | 59.98 | 36.6 | 104.554 | 20.7668 | 59.981 | 18.8 | 104.5721 | 72.1973 | 60 | 72.2
104.5677 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.5602 | 55.5844 | 60.0037 | 54.4 | 104.5934 | 36.6339 | 59.98 | 36.6 | 104.5623 | 20.7668 | 59.9811 | 18.8 | 104.5806 | 72.1988 | 60 | 72.2
104.576 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.5686 | 55.5795 | 60.0037 | 54.4 | 104.6017 | 36.6352 | 59.98 | 36.6 | 104.5707 | 20.7668 | 59.9812 | 18.8 | 104.5889 | 72.2003 | 60 | 72.2
104.5844 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.5769 | 55.5749 | 60.0036 | 54.4 | 104.61 | 36.6358 | 59.98 | 36.6 | 104.579 | 20.7668 | 59.9813 | 18.8 | 104.5972 | 72.2018 | 60 | 72.2
104.5927 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.5852 | 55.5702 | 60.0035 | 54.4 | 104.6184 | 36.6364 | 59.98 | 36.6 | 104.5874 | 20.7668 | 59.9814 | 18.8 | 104.6055 | 72.2024 | 60 | 72.2
104.601 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.5936 | 55.567 | 60.0034 | 54.4 | 104.6267 | 36.6369 | 59.98 | 36.6 | 104.5957 | 20.7668 | 59.9814 | 18.8 | 104.6139 | 72.203 | 60 | 72.2
104.6094 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.6019 | 55.5637 | 60.0033 | 54.4 | 104.635 | 36.6375 | 59.98 | 36.6 | 104.604 | 20.7668 | 59.9815 | 18.8 | 104.6222 | 72.2022 | 60 | 72.2
104.6177 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.6102 | 55.5629 | 60.0032 | 54.4 | 104.6434 | 36.6381 | 59.98 | 36.6 | 104.6124 | 20.7668 | 59.9816 | 18.8 | 104.6305 | 72.2014 | 60 | 72.2
104.626 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.6185 | 55.562 | 60.0032 | 54.4 | 104.6517 | 36.6386 | 59.98 | 36.6 | 104.6207 | 20.7668 | 59.9817 | 18.8 | 104.6389 | 72.2006 | 60 | 72.2
104.6344 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.6269 | 55.5613 | 60.0031 | 54.4 | 104.6601 | 36.6392 | 59.98 | 36.6 | 104.629 | 20.7668 | 59.9818 | 18.8 | 104.6472 | 72.1998 | 60 | 72.2
104.6427 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.6352 | 55.5605 | 60.003 | 54.4 | 104.6684 | 36.6397 | 59.98 | 36.6 | 104.6374 | 20.7668 | 59.9819 | 18.8 | 104.6555 | 72.199 | 60 | 72.2
104.651 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.6435 | 55.5615 | 60.0029 | 54.4 | 104.6767 | 36.6387 | 59.98 | 36.6 | 104.6457 | 20.7668 | 59.9819 | 18.8 | 104.6638 | 72.1981 | 60 | 72.2
104.6594 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.6519 | 55.5625 | 60.0028 | 54.4 | 104.6851 | 36.6377 | 59.98 | 36.6 | 104.6541 | 20.7668 | 59.982 | 18.8 | 104.6722 | 72.1973 | 60 | 72.2
104.6677 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.6602 | 55.5628 | 60.0027 | 54.4 | 104.6934 | 36.6375 | 59.98 | 36.6 | 104.6624 | 20.7669 | 59.9821 | 18.8 | 104.6805 | 72.1965 | 60 | 72.2
104.676 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.6685 | 55.5631 | 60.0027 | 54.4 | 104.7018 | 36.6374 | 59.98 | 36.6 | 104.6707 | 20.7669 | 59.9822 | 18.8 | 104.6888 | 72.1965 | 60 | 72.2
104.6844 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.6769 | 55.5616 | 60.0026 | 54.4 | 104.7101 | 36.637 | 59.98 | 36.6 | 104.679 | 20.7669 | 59.9823 | 18.8 | 104.6971 | 72.1965 | 60 | 72.2
104.6927 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.6852 | 55.5601 | 60.0025 | 54.4 | 104.7184 | 36.6366 | 59.98 | 36.6 | 104.6874 | 20.7669 | 59.9824 | 18.8 | 104.7056 | 72.1965 | 60 | 72.2
104.701 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.6935 | 55.5599 | 60.0024 | 54.4 | 104.7267 | 36.6356 | 59.98 | 36.6 | 104.6957 | 20.7669 | 59.9824 | 18.8 | 104.7139 | 72.1965 | 60 | 72.2
104.7094 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.7019 | 55.5597 | 60.0023 | 54.4 | 104.7351 | 36.6346 | 59.98 | 36.6 | 104.7041 | 20.7669 | 59.9825 | 18.8 | 104.7222 | 72.1972 | 60 | 72.2
104.7177 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.7102 | 55.5593 | 60.0022 | 54.4 | 104.7434 | 36.6337 | 59.98 | 36.6 | 104.7124 | 20.7669 | 59.9826 | 18.8 | 104.7305 | 72.1979 | 60 | 72.2
104.726 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.7185 | 55.5588 | 60.0022 | 54.4 | 104.7517 | 36.6327 | 59.98 | 36.6 | 104.7207 | 20.7669 | 59.9827 | 18.8 | 104.7389 | 72.1984 | 60 | 72.2
104.7344 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.7269 | 55.5573 | 60.0021 | 54.4 | 104.7601 | 36.6318 | 59.98 | 36.6 | 104.7291 | 20.7669 | 59.9828 | 18.8 | 104.7472 | 72.1989 | 60 | 72.2
104.7427 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.7352 | 55.5558 | 60.002 | 54.4 | 104.7684 | 36.6308 | 59.98 | 36.6 | 104.7374 | 20.7669 | 59.9829 | 18.8 | 104.7555 | 72.1993 | 60 | 72.2
104.751 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.7435 | 55.5543 | 60.0019 | 54.4 | 104.7768 | 36.63 | 59.98 | 36.6 | 104.7458 | 20.7669 | 59.9829 | 18.8 | 104.7639 | 72.1997 | 60 | 72.2
104.7594 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.7519 | 55.5527 | 60.0018 | 54.4 | 104.7851 | 36.6291 | 59.98 | 36.6 | 104.7541 | 20.7669 | 59.983 | 18.8 | 104.7722 | 72.2002 | 60 | 72.2
104.7677 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.7602 | 55.5521 | 60.0017 | 54.4 | 104.7934 | 36.6277 | 59.98 | 36.6 | 104.7624 | 20.7669 | 59.9831 | 18.8 | 104.7805 | 72.2006 | 60 | 72.2
104.776 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.7685 | 55.5516 | 60.0017 | 54.4 | 104.8018 | 36.6262 | 59.98 | 36.6 | 104.7708 | 20.7669 | 59.9832 | 18.8 | 104.7888 | 72.201 | 60 | 72.2
104.7844 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.7769 | 55.5505 | 60.0016 | 54.4 | 104.8101 | 36.6258 | 59.98 | 36.6 | 104.7791 | 20.7669 | 59.9833 | 18.8 | 104.7972 | 72.2015 | 60 | 72.2
104.7927 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.7852 | 55.5495 | 60.0015 | 54.4 | 104.8185 | 36.6255 | 59.98 | 36.6 | 104.7874 | 20.7669 | 59.9834 | 18.8 | 104.8055 | 72.2012 | 60 | 72.2
104.801 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.7935 | 55.546 | 60.0014 | 54.4 | 104.8268 | 36.6251 | 59.98 | 36.6 | 104.7957 | 20.7669 | 59.9834 | 18.8 | 104.8138 | 72.201 | 60 | 72.2
104.8094 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.8018 | 55.5425 | 60.0013 | 54.4 | 104.8351 | 36.6248 | 59.98 | 36.6 | 104.8041 | 20.7669 | 59.9835 | 18.8 | 104.8221 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.8177 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.8102 | 55.539 | 60.0012 | 54.4 | 104.8434 | 36.6234 | 59.98 | 36.6 | 104.8124 | 20.7669 | 59.9836 | 18.8 | 104.8306 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.826 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.8185 | 55.5355 | 60.0012 | 54.4 | 104.8518 | 36.622 | 59.98 | 36.6 | 104.8208 | 20.7669 | 59.9837 | 18.8 | 104.8389 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.8344 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.8268 | 55.5313 | 60.0011 | 54.4 | 104.8601 | 36.6206 | 59.98 | 36.6 | 104.8291 | 20.768 | 59.9838 | 18.8 | 104.8472 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.8427 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.8352 | 55.5272 | 60.001 | 54.4 | 104.8684 | 36.6193 | 59.98 | 36.6 | 104.8374 | 20.769 | 59.9839 | 18.8 | 104.8555 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.8511 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.8435 | 55.5233 | 60.0009 | 54.4 | 104.8768 | 36.6188 | 59.98 | 36.6 | 104.8458 | 20.7706 | 59.9839 | 18.8 | 104.8639 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.8594 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.8519 | 55.5194 | 60.0008 | 54.4 | 104.8851 | 36.6184 | 59.98 | 36.6 | 104.8541 | 20.7722 | 59.984 | 18.8 | 104.8722 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.8677 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.8602 | 55.5155 | 60.0007 | 54.4 | 104.8935 | 36.6175 | 59.98 | 36.6 | 104.8625 | 20.7739 | 59.9841 | 18.8 | 104.8805 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.8761 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.8685 | 55.5116 | 60.0007 | 54.4 | 104.9018 | 36.6166 | 59.98 | 36.6 | 104.8708 | 20.7755 | 59.9842 | 18.8 | 104.8889 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.8844 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.8768 | 55.5102 | 60.0006 | 54.4 | 104.9101 | 36.6153 | 59.98 | 36.6 | 104.8791 | 20.7771 | 59.9843 | 18.8 | 104.8972 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.8927 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.8852 | 55.5088 | 60.0005 | 54.4 | 104.9185 | 36.6141 | 59.98 | 36.6 | 104.8875 | 20.7787 | 59.9844 | 18.8 | 104.9055 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.9011 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.8935 | 55.5074 | 60.0004 | 54.4 | 104.9268 | 36.6139 | 59.98 | 36.6 | 104.8958 | 20.7803 | 59.9844 | 18.8 | 104.9138 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.9094 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.9018 | 55.506 | 60.0003 | 54.4 | 104.9352 | 36.6137 | 59.98 | 36.6 | 104.9041 | 20.7819 | 59.9845 | 18.8 | 104.9222 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.9177 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.9102 | 55.506 | 60.0002 | 54.4 | 104.9435 | 36.6135 | 59.98 | 36.6 | 104.9124 | 20.7824 | 59.9846 | 18.8 | 104.9305 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.9261 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.9185 | 55.506 | 60.0002 | 54.4 | 104.9518 | 36.6133 | 59.98 | 36.6 | 104.9208 | 20.7829 | 59.9847 | 18.8 | 104.9388 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.9344 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.9268 | 55.506 | 60.0001 | 54.4 | 104.9601 | 36.6138 | 59.98 | 36.6 | 104.9291 | 20.7829 | 59.9848 | 18.8 | 104.9471 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.9427 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.9352 | 55.506 | 60 | 54.4 | 104.9685 | 36.6144 | 59.98 | 36.6 | 104.9375 | 20.7829 | 59.9849 | 18.8 | 104.9556 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.9511 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 104.9435 | 55.506 | 60 | 54.4 | 104.9768 | 36.6146 | 59.98 | 36.6 | 104.9458 | 20.7829 | 59.9849 | 18.8 | 104.9639 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.9594 | 72.1846 | 59.99 | 72.2 | 104.9518 | 55.506 | 60 | 54.4 | 104.9851 | 36.6149 | 59.98 | 36.6 | 104.9541 | 20.7829 | 59.985 | 18.8 | 104.9722 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.9677 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 104.9602 | 55.506 | 60 | 54.4 | 104.9935 | 36.6145 | 59.98 | 36.6 | 104.9625 | 20.7829 | 59.9851 | 18.8 | 104.9805 | 72.2009 | 60 | 72.2
104.9761 | 72.1873 | 59.99 | 72.2 | 104.9685 | 55.506 | 60 | 54.4 | 105.0018 | 36.6141 | 59.98 | 36.6 | 104.9708 | 20.7829 | 59.9852 | 18.8 | 104.9889 | 72.2005 | 60 | 72.2
104.9844 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 104.9768 | 55.506 | 60 | 54.4 | 105.0102 | 36.6133 | 59.98 | 36.6 | 104.9792 | 20.7829 | 59.9853 | 18.8 | 104.9972 | 72.2 | 60 | 72.2
104.9927 | 72.1921 | 59.99 | 72.2 | 104.9852 | 55.506 | 60 | 54.4 | 105.0185 | 36.6126 | 59.98 | 36.6 | 104.9875 | 20.7829 | 59.9854 | 18.8 | 105.0055 | 72.1995 | 60 | 72.2
105.0011 | 72.1956 | 59.99 | 72.2 | 104.9935 | 55.5048 | 60 | 54.4 | 105.0268 | 36.6119 | 59.98 | 36.6 | 104.9958 | 20.7829 | 59.9854 | 18.8 | 105.0139 | 72.199 | 60 | 72.2
105.0094 | 72.199 | 59.99 | 72.2 | 105.0018 | 55.5036 | 60 | 54.4 | 105.0352 | 36.6112 | 59.98 | 36.6 | 105.0042 | 20.7829 | 59.9855 | 18.8 | 105.0222 | 72.1985 | 60 | 72.2
105.0177 | 72.2025 | 59.99 | 72.2 | 105.0102 | 55.5018 | 60 | 54.4 | 105.0435 | 36.6097 | 59.98 | 36.6 | 105.0125 | 20.7829 | 59.9856 | 18.8 | 105.0305 | 72.198 | 60 | 72.2
105.0261 | 72.2028 | 59.99 | 72.2 | 105.0185 | 55.5 | 60 | 54.4 | 105.0518 | 36.6083 | 59.98 | 36.6 | 105.0208 | 20.7829 | 59.9857 | 18.8 | 105.0388 | 72.1975 | 60 | 72.2
105.0344 | 72.2031 | 59.99 | 72.2 | 105.0268 | 55.4983 | 60 | 54.4 | 105.0602 | 36.6105 | 59.98 | 36.6 | 105.0291 | 20.7829 | 59.9858 | 18.8 | 105.0472 | 72.197 | 60 | 72.2
105.0427 | 72.202 | 59.99 | 72.2 | 105.0352 | 55.4965 | 60 | 54.4 | 105.0685 | 36.6127 | 59.98 | 36.6 | 105.0375 | 20.7829 | 59.9859 | 18.8 | 105.0555 | 72.1965 | 60 | 72.2
105.0511 | 72.201 | 59.99 | 72.2 | 105.0435 | 55.4947 | 60 | 54.4 | 105.0768 | 36.6159 | 59.98 | 36.6 | 105.0458 | 20.7829 | 59.9859 | 18.8 | 105.0638 | 72.1961 | 60 | 72.2
105.0594 | 72.1999 | 59.99 | 72.2 | 105.0518 | 55.4929 | 60 | 54.4 | 105.0852 | 36.619 | 59.98 | 36.6 | 105.0542 | 20.7829 | 59.986 | 18.8 | 105.0721 | 72.1961 | 60 | 72.2
105.0677 | 72.1988 | 59.99 | 72.2 | 105.0602 | 55.4911 | 60 | 54.4 | 105.0935 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 105.0625 | 20.7829 | 59.9861 | 18.8 | 105.0806 | 72.1961 | 60 | 72.2
105.0761 | 72.1957 | 59.99 | 72.2 | 105.0685 | 55.4894 | 60 | 54.4 | 105.1019 | 36.626 | 59.98 | 36.6 | 105.0708 | 20.7829 | 59.9862 | 18.8 | 105.0889 | 72.1961 | 60 | 72.2
105.0844 | 72.1925 | 59.99 | 72.2 | 105.0768 | 55.4888 | 60 | 54.4 | 105.1102 | 36.6291 | 59.98 | 36.6 | 105.0792 | 20.7829 | 59.9863 | 18.8 | 105.0972 | 72.1961 | 60 | 72.2
105.0927 | 72.19 | 59.99 | 72.2 | 105.0852 | 55.4882 | 60 | 54.4 | 105.1185 | 36.6323 | 59.98 | 36.6 | 105.0875 | 20.7829 | 59.9864 | 18.8 | 105.1055 | 72.1961 | 60 | 72.2
105.1011 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 105.0935 | 55.4858 | 60 | 54.4 | 105.1269 | 36.6355 | 59.98 | 36.6 | 105.0959 | 20.7829 | 59.9864 | 18.8 | 105.1139 | 72.1961 | 60 | 72.2
105.1094 | 72.1883 | 59.99 | 72.2 | 105.1018 | 55.4834 | 60 | 54.4 | 105.1352 | 36.6387 | 59.98 | 36.6 | 105.1042 | 20.7829 | 59.9865 | 18.8 | 105.1222 | 72.1961 | 60 | 72.2
105.1177 | 72.189 | 59.99 | 72.2 | 105.1102 | 55.4775 | 60 | 54.4 | 105.1435 | 36.6385 | 59.98 | 36.6 | 105.1125 | 20.7834 | 59.9866 | 18.8 | 105.1305 | 72.1961 | 60 | 72.2
105.1261 | 72.1897 | 59.99 | 72.2 | 105.1185 | 55.4717 | 60 | 54.4 | 105.1519 | 36.6382 | 59.98 | 36.6 | 105.1208 | 20.7839 | 59.9867 | 18.8 | 105.1389 | 72.1961 | 60 | 72.2
105.1344 | 72.1905 | 59.99 | 72.2 | 105.1268 | 55.4652 | 60 | 54.4 | 105.1602 | 36.638 | 59.98 | 36.6 | 105.1292 | 20.7853 | 59.9868 | 18.8 | 105.1472 | 72.1961 | 60 | 72.2
105.1427 | 72.1912 | 59.99 | 72.2 | 105.1351 | 55.4588 | 60 | 54.4 | 105.1685 | 36.6377 | 59.98 | 36.6 | 105.1375 | 20.7867 | 59.9869 | 18.8 | 105.1555 | 72.196 | 60 | 72.2
105.1511 | 72.1919 | 59.99 | 72.2 | 105.1435 | 55.4524 | 60 | 54.4 | 105.1769 | 36.6375 | 59.98 | 36.6 | 105.1459 | 20.7887 | 59.9869 | 18.8 | 105.1638 | 72.196 | 60 | 72.2
105.1594 | 72.1927 | 59.99 | 72.2 | 105.1518 | 55.4459 | 60 | 54.4 | 105.1852 | 36.6372 | 59.98 | 36.6 | 105.1542 | 20.7906 | 59.987 | 18.8 | 105.1722 | 72.196 | 60 | 72.2
105.1677 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.1602 | 55.4366 | 60 | 54.4 | 105.1935 | 36.6373 | 59.98 | 36.6 | 105.1625 | 20.7925 | 59.9871 | 18.8 | 105.1805 | 72.196 | 60 | 72.2
105.1761 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.1685 | 55.4273 | 60 | 54.4 | 105.2019 | 36.6374 | 59.9799 | 36.6 | 105.1709 | 20.7944 | 59.9872 | 18.8 | 105.1888 | 72.196 | 60 | 72.2
105.1844 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.1768 | 55.4205 | 60 | 54.4 | 105.2102 | 36.6367 | 59.9798 | 36.6 | 105.1792 | 20.7894 | 59.9873 | 18.8 | 105.1971 | 72.196 | 60 | 72.2
105.1927 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.1852 | 55.4136 | 60 | 54.4 | 105.2186 | 36.636 | 59.9797 | 36.6 | 105.1875 | 20.7843 | 59.9874 | 18.8 | 105.2056 | 72.196 | 60 | 72.2
105.2011 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.1935 | 55.4101 | 60 | 54.4 | 105.2269 | 36.6345 | 59.9797 | 36.6 | 105.1959 | 20.7787 | 59.9874 | 18.8 | 105.2139 | 72.196 | 60 | 72.2
105.2094 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.2018 | 55.4067 | 60 | 54.4 | 105.2352 | 36.633 | 59.9796 | 36.6 | 105.2042 | 20.7732 | 59.9875 | 18.8 | 105.2222 | 72.196 | 60 | 72.2
105.2178 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.2101 | 55.4032 | 60 | 54.4 | 105.2436 | 36.6309 | 59.9795 | 36.6 | 105.2126 | 20.759 | 59.9876 | 18.8 | 105.2305 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.2261 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.2185 | 55.3998 | 60 | 54.4 | 105.2519 | 36.6288 | 59.9794 | 36.6 | 105.2209 | 20.7448 | 59.9877 | 18.8 | 105.2389 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.2344 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.2268 | 55.3963 | 60 | 54.4 | 105.2602 | 36.6267 | 59.9793 | 36.6 | 105.2292 | 20.7306 | 59.9878 | 18.8 | 105.2472 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.2428 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.2351 | 55.3929 | 60 | 54.4 | 105.2686 | 36.6245 | 59.9792 | 36.6 | 105.2375 | 20.7163 | 59.9879 | 18.8 | 105.2555 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.2511 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.2435 | 55.3923 | 60 | 54.4 | 105.2769 | 36.6224 | 59.9792 | 36.6 | 105.2459 | 20.7025 | 59.9879 | 18.8 | 105.2639 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.2594 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.2518 | 55.3917 | 60 | 54.4 | 105.2852 | 36.6203 | 59.9791 | 36.6 | 105.2542 | 20.6886 | 59.988 | 18.8 | 105.2722 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.2678 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.2601 | 55.3911 | 60 | 54.4 | 105.2936 | 36.6189 | 59.979 | 36.6 | 105.2625 | 20.6818 | 59.9881 | 18.8 | 105.2805 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.2761 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.2685 | 55.3905 | 60 | 54.4 | 105.3019 | 36.6174 | 59.9789 | 36.6 | 105.2709 | 20.675 | 59.9882 | 18.8 | 105.2888 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.2844 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.2768 | 55.3905 | 60 | 54.4 | 105.3102 | 36.6168 | 59.9788 | 36.6 | 105.2792 | 20.6595 | 59.9883 | 18.8 | 105.2972 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.2928 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.2851 | 55.3905 | 60 | 54.4 | 105.3186 | 36.6162 | 59.9787 | 36.6 | 105.2876 | 20.6441 | 59.9884 | 18.8 | 105.3055 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.3011 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.2935 | 55.3911 | 60 | 54.4 | 105.3269 | 36.6166 | 59.9787 | 36.6 | 105.2959 | 20.6363 | 59.9884 | 18.8 | 105.3138 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.3094 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.3018 | 55.3916 | 60 | 54.4 | 105.3353 | 36.617 | 59.9786 | 36.6 | 105.3042 | 20.6286 | 59.9885 | 18.8 | 105.3221 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.3178 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.3101 | 55.3922 | 60 | 54.4 | 105.3436 | 36.6171 | 59.9785 | 36.6 | 105.3126 | 20.6204 | 59.9886 | 18.8 | 105.3306 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.3261 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.3185 | 55.3928 | 60 | 54.4 | 105.3519 | 36.6173 | 59.9784 | 36.6 | 105.3209 | 20.6123 | 59.9887 | 18.8 | 105.3389 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.3344 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.3268 | 55.3934 | 60 | 54.4 | 105.3603 | 36.6174 | 59.9783 | 36.6 | 105.3292 | 20.6037 | 59.9888 | 18.8 | 105.3472 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.3428 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.3351 | 55.3939 | 60 | 54.4 | 105.3686 | 36.6176 | 59.9782 | 36.6 | 105.3376 | 20.5951 | 59.9889 | 18.8 | 105.3555 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.3511 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.3435 | 55.3945 | 60 | 54.4 | 105.3769 | 36.6176 | 59.9782 | 36.6 | 105.3459 | 20.5865 | 59.9889 | 18.8 | 105.3639 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.3594 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.3518 | 55.3951 | 60 | 54.4 | 105.3853 | 36.6176 | 59.9781 | 36.6 | 105.3542 | 20.5778 | 59.989 | 18.8 | 105.3722 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.3678 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 105.3601 | 55.3901 | 60 | 54.4 | 105.3936 | 36.6177 | 59.978 | 36.6 | 105.3626 | 20.5778 | 59.9891 | 18.8 | 105.3805 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.3761 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 105.3685 | 55.385 | 60 | 54.4 | 105.4019 | 36.6177 | 59.9779 | 36.6 | 105.3709 | 20.5778 | 59.9892 | 18.8 | 105.3889 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.3844 | 72.1932 | 59.99 | 72.2 | 105.3768 | 55.3802 | 60 | 54.4 | 105.4103 | 36.6173 | 59.9778 | 36.6 | 105.3792 | 20.5778 | 59.9893 | 18.8 | 105.3972 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.3928 | 72.1931 | 59.99 | 72.2 | 105.3851 | 55.3753 | 60 | 54.4 | 105.4186 | 36.6169 | 59.9777 | 36.6 | 105.3876 | 20.5778 | 59.9894 | 18.8 | 105.4055 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.4011 | 72.1931 | 59.99 | 72.2 | 105.3935 | 55.3704 | 60 | 54.4 | 105.4269 | 36.6168 | 59.9777 | 36.6 | 105.3959 | 20.5778 | 59.9894 | 18.8 | 105.4138 | 72.1959 | 60 | 72.2
105.4094 | 72.193 | 59.99 | 72.2 | 105.4018 | 55.3655 | 60 | 54.4 | 105.4353 | 36.6167 | 59.9776 | 36.6 | 105.4043 | 20.5778 | 59.9895 | 18.8 | 105.4222 | 72.1985 | 60 | 72.2
105.4178 | 72.1929 | 59.99 | 72.2 | 105.4101 | 55.3562 | 60 | 54.4 | 105.4436 | 36.6165 | 59.9775 | 36.6 | 105.4126 | 20.5778 | 59.9896 | 18.8 | 105.4305 | 72.201 | 60 | 72.2
105.4261 | 72.1946 | 59.99 | 72.2 | 105.4185 | 55.347 | 60 | 54.4 | 105.452 | 36.6163 | 59.9774 | 36.6 | 105.4209 | 20.5778 | 59.9897 | 18.8 | 105.4388 | 72.2057 | 60 | 72.2
105.4344 | 72.1962 | 59.99 | 72.2 | 105.4268 | 55.3351 | 60 | 54.4 | 105.4603 | 36.6158 | 59.9773 | 36.6 | 105.4293 | 20.5778 | 59.9898 | 18.8 | 105.4471 | 72.2104 | 60 | 72.2
105.4428 | 72.1979 | 59.99 | 72.2 | 105.4351 | 55.3233 | 60 | 54.4 | 105.4686 | 36.6154 | 59.9772 | 36.6 | 105.4376 | 20.5778 | 59.9899 | 18.8 | 105.4556 | 72.2151 | 60 | 72.2
105.4511 | 72.1996 | 59.99 | 72.2 | 105.4435 | 55.3158 | 60 | 54.4 | 105.477 | 36.617 | 59.9772 | 36.6 | 105.4459 | 20.5778 | 59.9899 | 18.8 | 105.4639 | 72.2198 | 60 | 72.2
105.4594 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 105.4518 | 55.3083 | 60 | 54.4 | 105.4853 | 36.6186 | 59.9771 | 36.6 | 105.4543 | 20.5778 | 59.99 | 18.8 | 105.4722 | 72.2231 | 60 | 72.2
105.4678 | 72.2031 | 59.99 | 72.2 | 105.4601 | 55.3007 | 60 | 54.4 | 105.4936 | 36.6202 | 59.977 | 36.6 | 105.4626 | 20.5777 | 59.99 | 18.8 | 105.4805 | 72.2264 | 60 | 72.2
105.4761 | 72.2048 | 59.99 | 72.2 | 105.4685 | 55.293 | 60 | 54.4 | 105.502 | 36.6218 | 59.9769 | 36.6 | 105.4709 | 20.5775 | 59.99 | 18.8 | 105.4889 | 72.2296 | 60 | 72.2
105.4844 | 72.2066 | 59.99 | 72.2 | 105.4768 | 55.2854 | 60 | 54.4 | 105.5103 | 36.623 | 59.9768 | 36.6 | 105.4792 | 20.5763 | 59.99 | 18.8 | 105.4972 | 72.2329 | 60 | 72.2
105.4928 | 72.2083 | 59.99 | 72.2 | 105.4851 | 55.2778 | 60 | 54.4 | 105.5186 | 36.6241 | 59.9767 | 36.6 | 105.4876 | 20.5751 | 59.99 | 18.8 | 105.5055 | 72.2311 | 60 | 72.2
105.5011 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.4935 | 55.2739 | 60 | 54.4 | 105.527 | 36.6244 | 59.9767 | 36.6 | 105.4959 | 20.5739 | 59.99 | 18.8 | 105.5139 | 72.2292 | 60 | 72.2
105.5094 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.5018 | 55.2701 | 60 | 54.4 | 105.5353 | 36.6246 | 59.9766 | 36.6 | 105.5043 | 20.5727 | 59.99 | 18.8 | 105.5222 | 72.2252 | 60 | 72.2
105.5178 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.5101 | 55.2689 | 60 | 54.4 | 105.5436 | 36.6249 | 59.9765 | 36.6 | 105.5126 | 20.5715 | 59.99 | 18.8 | 105.5305 | 72.2212 | 60 | 72.2
105.5261 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.5184 | 55.2676 | 60 | 54.4 | 105.552 | 36.6251 | 59.9764 | 36.6 | 105.5209 | 20.5703 | 59.99 | 18.8 | 105.5388 | 72.2149 | 60 | 72.2
105.5344 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.5268 | 55.267 | 60 | 54.4 | 105.5603 | 36.623 | 59.9763 | 36.6 | 105.5293 | 20.5691 | 59.99 | 18.8 | 105.5472 | 72.2087 | 60 | 72.2
105.5428 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.5351 | 55.2664 | 60 | 54.4 | 105.5687 | 36.6209 | 59.9762 | 36.6 | 105.5376 | 20.5679 | 59.99 | 18.8 | 105.5555 | 72.2046 | 60 | 72.2
105.5511 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.5434 | 55.2659 | 60 | 54.4 | 105.577 | 36.6188 | 59.9762 | 36.6 | 105.5459 | 20.566 | 59.99 | 18.8 | 105.5638 | 72.2005 | 60 | 72.2
105.5595 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.5518 | 55.2653 | 60 | 54.4 | 105.5853 | 36.6167 | 59.9761 | 36.6 | 105.5543 | 20.5642 | 59.99 | 18.8 | 105.5721 | 72.1964 | 60 | 72.2
105.5678 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.5601 | 55.265 | 60 | 54.4 | 105.5937 | 36.6151 | 59.976 | 36.6 | 105.5626 | 20.5633 | 59.99 | 18.8 | 105.5806 | 72.1923 | 60 | 72.2
105.5761 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.5685 | 55.2646 | 60 | 54.4 | 105.602 | 36.6135 | 59.9759 | 36.6 | 105.5709 | 20.5625 | 59.99 | 18.8 | 105.5889 | 72.1908 | 60 | 72.2
105.5845 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.5768 | 55.2648 | 60 | 54.4 | 105.6103 | 36.6128 | 59.9758 | 36.6 | 105.5793 | 20.56 | 59.99 | 18.8 | 105.5972 | 72.1893 | 60 | 72.2
105.5928 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.5851 | 55.265 | 60 | 54.4 | 105.6187 | 36.6122 | 59.9757 | 36.6 | 105.5876 | 20.5575 | 59.99 | 18.8 | 105.6055 | 72.1878 | 60 | 72.2
105.6011 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.5934 | 55.2652 | 60 | 54.4 | 105.627 | 36.6119 | 59.9757 | 36.6 | 105.5959 | 20.555 | 59.99 | 18.8 | 105.6139 | 72.1863 | 60 | 72.2
105.6095 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.6018 | 55.2654 | 60 | 54.4 | 105.6353 | 36.6116 | 59.9756 | 36.6 | 105.6043 | 20.5524 | 59.99 | 18.8 | 105.6222 | 72.186 | 60 | 72.2
105.6178 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.6101 | 55.2656 | 60 | 54.4 | 105.6437 | 36.6116 | 59.9755 | 36.6 | 105.6126 | 20.5499 | 59.99 | 18.8 | 105.6305 | 72.1858 | 60 | 72.2
105.6261 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.6184 | 55.2658 | 60 | 54.4 | 105.652 | 36.6116 | 59.9754 | 36.6 | 105.6209 | 20.5474 | 59.99 | 18.8 | 105.6389 | 72.1851 | 60 | 72.2
105.6345 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.6268 | 55.2656 | 60 | 54.4 | 105.6603 | 36.6105 | 59.9753 | 36.6 | 105.6293 | 20.5452 | 59.99 | 18.8 | 105.6472 | 72.1844 | 60 | 72.2
105.6428 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.6351 | 55.2654 | 60 | 54.4 | 105.6687 | 36.6095 | 59.9752 | 36.6 | 105.6376 | 20.543 | 59.99 | 18.8 | 105.6555 | 72.1846 | 60 | 72.2
105.6511 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.6434 | 55.265 | 60 | 54.4 | 105.677 | 36.6081 | 59.9752 | 36.6 | 105.6459 | 20.5408 | 59.99 | 18.8 | 105.6638 | 72.1849 | 60 | 72.2
105.6595 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.6518 | 55.2646 | 60 | 54.4 | 105.6854 | 36.6068 | 59.9751 | 36.6 | 105.6543 | 20.5386 | 59.99 | 18.8 | 105.6722 | 72.1852 | 60 | 72.2
105.6678 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.6601 | 55.2642 | 60 | 54.4 | 105.6937 | 36.6081 | 59.975 | 36.6 | 105.6626 | 20.5374 | 59.99 | 18.8 | 105.6805 | 72.1854 | 60 | 72.2
105.6761 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.6684 | 55.2638 | 60 | 54.4 | 105.702 | 36.6095 | 59.9749 | 36.6 | 105.671 | 20.5362 | 59.99 | 18.8 | 105.6888 | 72.1857 | 60 | 72.2
105.6845 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.6768 | 55.2634 | 60 | 54.4 | 105.7104 | 36.6109 | 59.9748 | 36.6 | 105.6793 | 20.5346 | 59.99 | 18.8 | 105.6971 | 72.186 | 60 | 72.2
105.6928 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.6851 | 55.263 | 60 | 54.4 | 105.7187 | 36.6123 | 59.9747 | 36.6 | 105.6876 | 20.533 | 59.99 | 18.8 | 105.7056 | 72.1872 | 60 | 72.2
105.7011 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.6934 | 55.2626 | 60 | 54.4 | 105.727 | 36.6136 | 59.9747 | 36.6 | 105.696 | 20.531 | 59.99 | 18.8 | 105.7139 | 72.1884 | 60 | 72.2
105.7095 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.7018 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.7354 | 36.615 | 59.9746 | 36.6 | 105.7043 | 20.5291 | 59.99 | 18.8 | 105.7222 | 72.1894 | 60 | 72.2
105.7178 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.7101 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.7437 | 36.6175 | 59.9745 | 36.6 | 105.7126 | 20.5276 | 59.99 | 18.8 | 105.7305 | 72.1904 | 60 | 72.2
105.7261 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.7184 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.752 | 36.6199 | 59.9744 | 36.6 | 105.7209 | 20.5261 | 59.99 | 18.8 | 105.7389 | 72.1904 | 60 | 72.2
105.7345 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.7268 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.7604 | 36.6225 | 59.9743 | 36.6 | 105.7293 | 20.5246 | 59.99 | 18.8 | 105.7472 | 72.1904 | 60 | 72.2
105.7428 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.7351 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.7687 | 36.625 | 59.9742 | 36.6 | 105.7376 | 20.5231 | 59.99 | 18.8 | 105.7555 | 72.1904 | 60 | 72.2
105.7511 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.7434 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.777 | 36.6233 | 59.9742 | 36.6 | 105.7459 | 20.5226 | 59.99 | 18.8 | 105.7638 | 72.1904 | 60 | 72.2
105.7595 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.7518 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.7854 | 36.6217 | 59.9741 | 36.6 | 105.7543 | 20.5222 | 59.99 | 18.8 | 105.7722 | 72.1909 | 60 | 72.2
105.7678 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.7601 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.7937 | 36.6198 | 59.974 | 36.6 | 105.7626 | 20.522 | 59.99 | 18.8 | 105.7805 | 72.1915 | 60 | 72.2
105.7761 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.7684 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.8021 | 36.618 | 59.9739 | 36.6 | 105.771 | 20.5218 | 59.99 | 18.8 | 105.7888 | 72.1938 | 60 | 72.2
105.7845 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.7768 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.8104 | 36.6161 | 59.9738 | 36.6 | 105.7793 | 20.5221 | 59.99 | 18.8 | 105.7971 | 72.1962 | 60 | 72.2
105.7928 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.7851 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.8187 | 36.6142 | 59.9737 | 36.6 | 105.7876 | 20.5223 | 59.99 | 18.8 | 105.8055 | 72.1985 | 60 | 72.2
105.8011 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.7934 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.8271 | 36.6124 | 59.9737 | 36.6 | 105.796 | 20.5226 | 59.99 | 18.8 | 105.8138 | 72.2009 | 60 | 72.2
105.8095 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.8018 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.8354 | 36.6105 | 59.9736 | 36.6 | 105.8043 | 20.5228 | 59.99 | 18.8 | 105.8221 | 72.2043 | 60 | 72.2
105.8178 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.8101 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.8438 | 36.6082 | 59.9735 | 36.6 | 105.8126 | 20.5231 | 59.99 | 18.8 | 105.8304 | 72.2077 | 60 | 72.2
105.8261 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.8184 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.8521 | 36.6059 | 59.9734 | 36.6 | 105.821 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.8389 | 72.2107 | 60 | 72.2
105.8345 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.8268 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.8604 | 36.6051 | 59.9733 | 36.6 | 105.8293 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.8472 | 72.2136 | 60 | 72.2
105.8428 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.8351 | 55.2621 | 60 | 54.4 | 105.8687 | 36.6043 | 59.9732 | 36.6 | 105.8376 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.8555 | 72.2161 | 60 | 72.2
105.8512 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.8434 | 55.2622 | 60 | 54.4 | 105.8771 | 36.6071 | 59.9732 | 36.6 | 105.846 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.8638 | 72.2185 | 60 | 72.2
105.8595 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.8517 | 55.2622 | 60 | 54.4 | 105.8854 | 36.6099 | 59.9731 | 36.6 | 105.8543 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.8722 | 72.2172 | 60 | 72.2
105.8678 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.8601 | 55.2622 | 60 | 54.4 | 105.8937 | 36.6127 | 59.973 | 36.6 | 105.8626 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.8805 | 72.2159 | 60 | 72.2
105.8762 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.8684 | 55.2622 | 60 | 54.4 | 105.9021 | 36.6155 | 59.9729 | 36.6 | 105.871 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.8888 | 72.2145 | 60 | 72.2
105.8845 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.8768 | 55.2622 | 60 | 54.4 | 105.9104 | 36.6169 | 59.9728 | 36.6 | 105.8793 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.8971 | 72.2132 | 60 | 72.2
105.8928 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.8851 | 55.2622 | 60 | 54.4 | 105.9188 | 36.6184 | 59.9727 | 36.6 | 105.8876 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.9055 | 72.2122 | 60 | 72.2
105.9012 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.8934 | 55.2623 | 60 | 54.4 | 105.9271 | 36.6204 | 59.9727 | 36.6 | 105.896 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.9138 | 72.2113 | 60 | 72.2
105.9095 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.9017 | 55.2623 | 60 | 54.4 | 105.9354 | 36.6224 | 59.9726 | 36.6 | 105.9043 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.9221 | 72.2101 | 60 | 72.2
105.9178 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.9101 | 55.2623 | 60 | 54.4 | 105.9438 | 36.6234 | 59.9725 | 36.6 | 105.9127 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.9305 | 72.209 | 60 | 72.2
105.9262 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.9184 | 55.2623 | 60 | 54.4 | 105.9521 | 36.6243 | 59.9724 | 36.6 | 105.921 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.9388 | 72.2088 | 60 | 72.2
105.9345 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.9267 | 55.2623 | 60 | 54.4 | 105.9604 | 36.6219 | 59.9723 | 36.6 | 105.9293 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.9471 | 72.2086 | 60 | 72.2
105.9428 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.9351 | 55.2623 | 60.01 | 54.4 | 105.9688 | 36.6194 | 59.9722 | 36.6 | 105.9377 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.9554 | 72.2103 | 60 | 72.2
105.9512 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.9434 | 55.2623 | 60.01 | 54.4 | 105.9771 | 36.6179 | 59.9722 | 36.6 | 105.946 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.9639 | 72.2121 | 60 | 72.2
105.9595 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.9517 | 55.2623 | 60.01 | 54.4 | 105.9854 | 36.6164 | 59.9721 | 36.6 | 105.9543 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.9722 | 72.2125 | 60 | 72.2
105.9678 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.9601 | 55.2623 | 60.01 | 54.4 | 105.9938 | 36.6162 | 59.972 | 36.6 | 105.9627 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.9805 | 72.2128 | 60 | 72.2
105.9762 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.9684 | 55.2623 | 60.01 | 54.4 | 106.0021 | 36.6161 | 59.9719 | 36.6 | 105.971 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.9888 | 72.2129 | 60 | 72.2
105.9845 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.9767 | 55.2623 | 60.01 | 54.4 | 106.0104 | 36.6176 | 59.9718 | 36.6 | 105.9793 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 105.9972 | 72.2129 | 60 | 72.2
105.9928 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.9851 | 55.2623 | 60.01 | 54.4 | 106.0188 | 36.6191 | 59.9717 | 36.6 | 105.9877 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 106.0055 | 72.2118 | 60 | 72.2
106.0012 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 105.9934 | 55.2623 | 60.01 | 54.4 | 106.0271 | 36.6209 | 59.9717 | 36.6 | 105.996 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 106.0138 | 72.2108 | 60 | 72.2
106.0095 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 106.0017 | 55.2623 | 60.01 | 54.4 | 106.0355 | 36.6227 | 59.9716 | 36.6 | 106.0043 | 20.5233 | 59.99 | 18.8 | 106.0221 | 72.2082 | 60 | 72.2
106.0178 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 106.0101 | 55.2629 | 60.01 | 54.4 | 106.0438 | 36.6244 | 59.9715 | 36.6 | 106.0127 | 20.519 | 59.99 | 18.8 | 106.0305 | 72.2057 | 60 | 72.2
106.0262 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 106.0184 | 55.2634 | 60.01 | 54.4 | 106.0521 | 36.6262 | 59.9714 | 36.6 | 106.021 | 20.5146 | 59.99 | 18.8 | 106.0388 | 72.2032 | 60 | 72.2
106.0345 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 106.0267 | 55.2648 | 60.01 | 54.4 | 106.0605 | 36.627 | 59.9713 | 36.6 | 106.0293 | 20.5102 | 59.99 | 18.8 | 106.0471 | 72.2007 | 60 | 72.2
106.0428 | 72.2114 | 59.99 | 72.2 | 106.0351 | 55.2661 | 60.01 | 54.4 | 106.0688 | 36.6279 | 59.9712 | 36.6 | 106.0377 | 20.5058 | 59.99 | 18.8 | 106.0554 | 72.1996 | 60 | 72.2
106.0512 | 72.2128 | 59.99 | 72.2 | 106.0434 | 55.2681 | 60.01 | 54.4 | 106.0771 | 36.6287 | 59.9712 | 36.6 | 106.046 | 20.5019 | 59.99 | 18.8 | 106.0638 | 72.1985 | 60 | 72.2
106.0595 | 72.215 | 59.99 | 72.2 | 106.0517 | 55.2701 | 60.01 | 54.4 | 106.0855 | 36.6295 | 59.9711 | 36.6 | 106.0544 | 20.498 | 59.99 | 18.8 | 106.0721 | 72.1957 | 60 | 72.2
106.0678 | 72.2173 | 59.99 | 72.2 | 106.0601 | 55.2721 | 60.01 | 54.4 | 106.0938 | 36.6287 | 59.971 | 36.6 | 106.0627 | 20.4941 | 59.99 | 18.8 | 106.0804 | 72.1929 | 60 | 72.2
106.0762 | 72.2196 | 59.99 | 72.2 | 106.0684 | 55.2741 | 60.01 | 54.4 | 106.1021 | 36.6278 | 59.9709 | 36.6 | 106.071 | 20.4903 | 59.99 | 18.8 | 106.0887 | 72.191 | 60 | 72.2
106.0845 | 72.2218 | 59.99 | 72.2 | 106.0767 | 55.2761 | 60.01 | 54.4 | 106.1105 | 36.6276 | 59.9708 | 36.6 | 106.0793 | 20.4864 | 59.99 | 18.8 | 106.0972 | 72.1891 | 60 | 72.2
106.0928 | 72.2241 | 59.99 | 72.2 | 106.0851 | 55.2781 | 60.01 | 54.4 | 106.1188 | 36.6273 | 59.9707 | 36.6 | 106.0877 | 20.4825 | 59.99 | 18.8 | 106.1055 | 72.1878 | 60 | 72.2
106.1012 | 72.2263 | 59.99 | 72.2 | 106.0934 | 55.2796 | 60.01 | 54.4 | 106.1271 | 36.6265 | 59.9707 | 36.6 | 106.096 | 20.483 | 59.99 | 18.8 | 106.1138 | 72.1864 | 60 | 72.2
106.1095 | 72.2263 | 59.99 | 72.2 | 106.1017 | 55.281 | 60.01 | 54.4 | 106.1355 | 36.6258 | 59.9706 | 36.6 | 106.1044 | 20.4834 | 59.99 | 18.8 | 106.1221 | 72.185 | 60 | 72.2
106.1178 | 72.2262 | 59.99 | 72.2 | 106.1101 | 55.2783 | 60.01 | 54.4 | 106.1438 | 36.625 | 59.9705 | 36.6 | 106.1127 | 20.4839 | 59.99 | 18.8 | 106.1305 | 72.1837 | 60 | 72.2
106.1262 | 72.2218 | 59.99 | 72.2 | 106.1184 | 55.2756 | 60.01 | 54.4 | 106.1522 | 36.6242 | 59.9704 | 36.6 | 106.121 | 20.4844 | 59.99 | 18.8 | 106.1388 | 72.1823 | 60 | 72.2
106.1345 | 72.2173 | 59.99 | 72.2 | 106.1267 | 55.2723 | 60.01 | 54.4 | 106.1605 | 36.6235 | 59.9703 | 36.6 | 106.1294 | 20.4851 | 59.99 | 18.8 | 106.1471 | 72.1809 | 60 | 72.2
106.1428 | 72.21 | 59.99 | 72.2 | 106.1351 | 55.2689 | 60.01 | 54.4 | 106.1688 | 36.6227 | 59.9702 | 36.6 | 106.1377 | 20.4857 | 59.99 | 18.8 | 106.1554 | 72.184 | 60 | 72.2
106.1512 | 72.2027 | 59.99 | 72.2 | 106.1434 | 55.2655 | 60.01 | 54.4 | 106.1772 | 36.6217 | 59.9702 | 36.6 | 106.146 | 20.4864 | 59.99 | 18.8 | 106.1638 | 72.187 | 60 | 72.2
106.1595 | 72.1953 | 59.99 | 72.2 | 106.1517 | 55.2622 | 60.01 | 54.4 | 106.1855 | 36.6207 | 59.9701 | 36.6 | 106.1544 | 20.4871 | 59.99 | 18.8 | 106.1721 | 72.1901 | 60 | 72.2
106.1678 | 72.188 | 59.99 | 72.2 | 106.1601 | 55.2501 | 60.01 | 54.4 | 106.1938 | 36.6185 | 59.97 | 36.6 | 106.1627 | 20.4878 | 59.99 | 18.8 | 106.1804 | 72.1933 | 60 | 72.2
106.1762 | 72.1807 | 59.9901 | 72.2 | 106.1684 | 55.238 | 60.01 | 54.4 | 106.2022 | 36.6163 | 59.97 | 36.6 | 106.1711 | 20.4884 | 59.99 | 18.8 | 106.1887 | 72.1965 | 60 | 72.2
106.1845 | 72.1734 | 59.9901 | 72.2 | 106.1767 | 55.2273 | 60.01 | 54.4 | 106.2105 | 36.6147 | 59.97 | 36.6 | 106.1794 | 20.4891 | 59.99 | 18.8 | 106.1971 | 72.1997 | 60 | 72.2
106.1928 | 72.1684 | 59.9902 | 72.2 | 106.1851 | 55.2165 | 60.01 | 54.4 | 106.2188 | 36.613 | 59.97 | 36.6 | 106.1877 | 20.4898 | 59.99 | 18.8 | 106.2054 | 72.2047 | 60 | 72.2
106.2012 | 72.1633 | 59.9903 | 72.2 | 106.1934 | 55.2092 | 60.01 | 54.4 | 106.2272 | 36.6117 | 59.97 | 36.6 | 106.196 | 20.4907 | 59.99 | 18.8 | 106.2137 | 72.2096 | 60 | 72.2
106.2095 | 72.1604 | 59.9904 | 72.2 | 106.2017 | 55.2018 | 60.01 | 54.4 | 106.2355 | 36.6105 | 59.97 | 36.6 | 106.2044 | 20.4917 | 59.99 | 18.8 | 106.222 | 72.2146 | 60 | 72.2
106.2178 | 72.1575 | 59.9905 | 72.2 | 106.2101 | 55.1944 | 60.01 | 54.4 | 106.2439 | 36.6092 | 59.97 | 36.6 | 106.2127 | 20.492 | 59.99 | 18.8 | 106.2305 | 72.2196 | 60 | 72.2
106.2262 | 72.1561 | 59.9906 | 72.2 | 106.2184 | 55.1871 | 60.01 | 54.4 | 106.2522 | 36.6079 | 59.97 | 36.6 | 106.221 | 20.4923 | 59.99 | 18.8 | 106.2388 | 72.2208 | 60 | 72.2
106.2345 | 72.1546 | 59.9906 | 72.2 | 106.2267 | 55.1797 | 60.01 | 54.4 | 106.2605 | 36.6074 | 59.97 | 36.6 | 106.2294 | 20.4926 | 59.99 | 18.8 | 106.2471 | 72.2219 | 60 | 72.2
106.2429 | 72.1532 | 59.9907 | 72.2 | 106.235 | 55.1723 | 60.01 | 54.4 | 106.2689 | 36.6069 | 59.97 | 36.6 | 106.2377 | 20.4929 | 59.99 | 18.8 | 106.2554 | 72.2237 | 60 | 72.2
106.2512 | 72.1518 | 59.9908 | 72.2 | 106.2434 | 55.1737 | 60.01 | 54.4 | 106.2772 | 36.6079 | 59.97 | 36.6 | 106.2461 | 20.4932 | 59.99 | 18.8 | 106.2638 | 72.2255 | 60 | 72.2
106.2595 | 72.1503 | 59.9909 | 72.2 | 106.2517 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.2855 | 36.609 | 59.97 | 36.6 | 106.2544 | 20.4936 | 59.99 | 18.8 | 106.2721 | 72.2287 | 60 | 72.2
106.2679 | 72.1489 | 59.991 | 72.2 | 106.26 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.2939 | 36.6101 | 59.97 | 36.6 | 106.2627 | 20.4939 | 59.99 | 18.8 | 106.2804 | 72.2319 | 60 | 72.2
106.2762 | 72.1475 | 59.9911 | 72.2 | 106.2684 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.3022 | 36.6111 | 59.97 | 36.6 | 106.2711 | 20.4942 | 59.99 | 18.8 | 106.2887 | 72.233 | 60 | 72.2
106.2845 | 72.146 | 59.9911 | 72.2 | 106.2767 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.3105 | 36.6118 | 59.97 | 36.6 | 106.2794 | 20.489 | 59.99 | 18.8 | 106.2971 | 72.234 | 60 | 72.2
106.2929 | 72.1455 | 59.9912 | 72.2 | 106.285 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.3189 | 36.6125 | 59.97 | 36.6 | 106.2877 | 20.4837 | 59.99 | 18.8 | 106.3054 | 72.2316 | 60 | 72.2
106.3012 | 72.1451 | 59.9913 | 72.2 | 106.2934 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.3272 | 36.6132 | 59.97 | 36.6 | 106.2961 | 20.4785 | 59.99 | 18.8 | 106.3137 | 72.2292 | 60 | 72.2
106.3095 | 72.1451 | 59.9914 | 72.2 | 106.3017 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.3355 | 36.6138 | 59.97 | 36.6 | 106.3044 | 20.4732 | 59.99 | 18.8 | 106.322 | 72.2257 | 60 | 72.2
106.3179 | 72.1451 | 59.9915 | 72.2 | 106.31 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.3439 | 36.6132 | 59.97 | 36.6 | 106.3127 | 20.4679 | 59.99 | 18.8 | 106.3304 | 72.2221 | 60 | 72.2
106.3262 | 72.1458 | 59.9916 | 72.2 | 106.3184 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.3522 | 36.6125 | 59.97 | 36.6 | 106.321 | 20.4627 | 59.99 | 18.8 | 106.3387 | 72.2185 | 60 | 72.2
106.3345 | 72.1466 | 59.9916 | 72.2 | 106.3267 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.3606 | 36.6117 | 59.97 | 36.6 | 106.3294 | 20.4574 | 59.99 | 18.8 | 106.347 | 72.215 | 60 | 72.2
106.3429 | 72.1474 | 59.9917 | 72.2 | 106.335 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.3689 | 36.6109 | 59.97 | 36.6 | 106.3377 | 20.4521 | 59.99 | 18.8 | 106.3553 | 72.2095 | 60 | 72.2
106.3512 | 72.1482 | 59.9918 | 72.2 | 106.3434 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.3772 | 36.6101 | 59.97 | 36.6 | 106.3461 | 20.4464 | 59.99 | 18.8 | 106.3638 | 72.2041 | 60 | 72.2
106.3595 | 72.149 | 59.9919 | 72.2 | 106.3517 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.3856 | 36.6093 | 59.97 | 36.6 | 106.3544 | 20.4406 | 59.99 | 18.8 | 106.3721 | 72.1998 | 60 | 72.2
106.3679 | 72.1498 | 59.992 | 72.2 | 106.36 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.3939 | 36.6085 | 59.97 | 36.6 | 106.3627 | 20.4394 | 59.99 | 18.8 | 106.3804 | 72.1955 | 60 | 72.2
106.3762 | 72.151 | 59.9921 | 72.2 | 106.3684 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.4022 | 36.6077 | 59.97 | 36.6 | 106.3711 | 20.4381 | 59.99 | 18.8 | 106.3887 | 72.1942 | 60 | 72.2
106.3845 | 72.1522 | 59.9921 | 72.2 | 106.3767 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.4106 | 36.6067 | 59.97 | 36.6 | 106.3794 | 20.436 | 59.99 | 18.8 | 106.3971 | 72.1929 | 60 | 72.2
106.3929 | 72.1537 | 59.9922 | 72.2 | 106.385 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.4189 | 36.6057 | 59.97 | 36.6 | 106.3877 | 20.4338 | 59.99 | 18.8 | 106.4054 | 72.196 | 60 | 72.2
106.4012 | 72.1551 | 59.9923 | 72.2 | 106.3934 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.4272 | 36.6056 | 59.97 | 36.6 | 106.3961 | 20.4317 | 59.99 | 18.8 | 106.4137 | 72.1992 | 60 | 72.2
106.4095 | 72.1546 | 59.9924 | 72.2 | 106.4017 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.4356 | 36.6054 | 59.97 | 36.6 | 106.4044 | 20.4295 | 59.99 | 18.8 | 106.422 | 72.2024 | 60 | 72.2
106.4179 | 72.1541 | 59.9925 | 72.2 | 106.41 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.4439 | 36.6044 | 59.97 | 36.6 | 106.4127 | 20.4231 | 59.99 | 18.8 | 106.4304 | 72.2055 | 60 | 72.2
106.4262 | 72.1537 | 59.9926 | 72.2 | 106.4183 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.4522 | 36.6034 | 59.97 | 36.6 | 106.4211 | 20.4168 | 59.99 | 18.8 | 106.4387 | 72.2087 | 60 | 72.2
106.4345 | 72.1532 | 59.9926 | 72.2 | 106.4267 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.4606 | 36.6024 | 59.97 | 36.6 | 106.4294 | 20.4109 | 59.99 | 18.8 | 106.447 | 72.2119 | 60 | 72.2
106.4429 | 72.1526 | 59.9927 | 72.2 | 106.435 | 55.175 | 60.01 | 54.4 | 106.4689 | 36.6013 | 59.97 | 36.6 | 106.4377 | 20.405 | 59.99 | 18.8 | 106.4554 | 72.2154 | 60 | 72.2
106.4512 | 72.1521 | 59.9928 | 72.2 | 106.4433 | 55.1754 | 60.01 | 54.4 | 106.4773 | 36.6015 | 59.97 | 36.6 | 106.4461 | 20.3993 | 59.99 | 18.8 | 106.4637 | 72.2189 | 60 | 72.2
106.4595 | 72.1512 | 59.9929 | 72.2 | 106.4517 | 55.1757 | 60.01 | 54.4 | 106.4856 | 36.6017 | 59.97 | 36.6 | 106.4544 | 20.3936 | 59.99 | 18.8 | 106.472 | 72.223 | 60 | 72.2
106.4679 | 72.1503 | 59.993 | 72.2 | 106.46 | 55.1748 | 60.01 | 54.4 | 106.4939 | 36.6002 | 59.97 | 36.6 | 106.4627 | 20.3883 | 59.9899 | 18.8 | 106.4803 | 72.227 | 60 | 72.2
106.4762 | 72.1492 | 59.9931 | 72.2 | 106.4683 | 55.174 | 60.01 | 54.4 | 106.5023 | 36.5986 | 59.97 | 36.6 | 106.4711 | 20.383 | 59.9898 | 18.8 | 106.4888 | 72.2249 | 60 | 72.2
106.4845 | 72.1481 | 59.9931 | 72.2 | 106.4767 | 55.1731 | 60.01 | 54.4 | 106.5106 | 36.5971 | 59.97 | 36.6 | 106.4794 | 20.3777 | 59.9897 | 18.8 | 106.4971 | 72.2228 | 60 | 72.2
106.4929 | 72.1481 | 59.9932 | 72.2 | 106.485 | 55.1722 | 60.01 | 54.4 | 106.5189 | 36.5956 | 59.97 | 36.6 | 106.4877 | 20.3724 | 59.9896 | 18.8 | 106.5054 | 72.2207 | 60 | 72.2
106.5012 | 72.1481 | 59.9933 | 72.2 | 106.4933 | 55.1724 | 60.01 | 54.4 | 106.5273 | 36.5989 | 59.97 | 36.6 | 106.4961 | 20.3708 | 59.9896 | 18.8 | 106.5137 | 72.2187 | 60 | 72.2
106.5095 | 72.1481 | 59.9934 | 72.2 | 106.5016 | 55.1726 | 60.01 | 54.4 | 106.5356 | 36.6022 | 59.97 | 36.6 | 106.5044 | 20.3692 | 59.9895 | 18.8 | 106.5221 | 72.2166 | 60 | 72.2
106.5179 | 72.1481 | 59.9935 | 72.2 | 106.51 | 55.1716 | 60.01 | 54.4 | 106.5439 | 36.6051 | 59.97 | 36.6 | 106.5128 | 20.3676 | 59.9894 | 18.8 | 106.5304 | 72.2145 | 60 | 72.2
106.5262 | 72.1481 | 59.9936 | 72.2 | 106.5183 | 55.1707 | 60.01 | 54.4 | 106.5523 | 36.608 | 59.97 | 36.6 | 106.5211 | 20.366 | 59.9893 | 18.8 | 106.5387 | 72.2104 | 60 | 72.2
106.5345 | 72.1481 | 59.9936 | 72.2 | 106.5266 | 55.1693 | 60.01 | 54.4 | 106.5606 | 36.6097 | 59.97 | 36.6 | 106.5294 | 20.365 | 59.9892 | 18.8 | 106.547 | 72.2063 | 60 | 72.2
106.5429 | 72.1506 | 59.9937 | 72.2 | 106.535 | 55.168 | 60.01 | 54.4 | 106.5689 | 36.6114 | 59.97 | 36.6 | 106.5378 | 20.364 | 59.9891 | 18.8 | 106.5554 | 72.2034 | 60 | 72.2
106.5512 | 72.1532 | 59.9938 | 72.2 | 106.5433 | 55.1676 | 60.01 | 54.4 | 106.5773 | 36.6136 | 59.97 | 36.6 | 106.5461 | 20.3632 | 59.9891 | 18.8 | 106.5637 | 72.2005 | 60 | 72.2
106.5595 | 72.1565 | 59.9939 | 72.2 | 106.5516 | 55.1673 | 60.01 | 54.4 | 106.5856 | 36.6157 | 59.97 | 36.6 | 106.5544 | 20.3624 | 59.989 | 18.8 | 106.572 | 72.1997 | 60 | 72.2
106.5679 | 72.1598 | 59.994 | 72.2 | 106.56 | 55.1669 | 60.01 | 54.4 | 106.594 | 36.6179 | 59.97 | 36.6 | 106.5627 | 20.3616 | 59.9889 | 18.8 | 106.5803 | 72.1988 | 60 | 72.2
106.5762 | 72.1598 | 59.9941 | 72.2 | 106.5683 | 55.1666 | 60.01 | 54.4 | 106.6023 | 36.62 | 59.97 | 36.6 | 106.5711 | 20.3608 | 59.9888 | 18.8 | 106.5887 | 72.1979 | 60 | 72.2
106.5846 | 72.1599 | 59.9941 | 72.2 | 106.5766 | 55.1648 | 60.01 | 54.4 | 106.6106 | 36.6182 | 59.97 | 36.6 | 106.5794 | 20.3605 | 59.9887 | 18.8 | 106.597 | 72.197 | 60 | 72.2
106.5929 | 72.162 | 59.9942 | 72.2 | 106.585 | 55.1629 | 60.01 | 54.4 | 106.619 | 36.6163 | 59.97 | 36.6 | 106.5877 | 20.3602 | 59.9886 | 18.8 | 106.6053 | 72.1959 | 60 | 72.2
106.6012 | 72.1642 | 59.9943 | 72.2 | 106.5933 | 55.1614 | 60.01 | 54.4 | 106.6273 | 36.6149 | 59.97 | 36.6 | 106.5961 | 20.3599 | 59.9886 | 18.8 | 106.6136 | 72.1947 | 60 | 72.2
106.6096 | 72.1663 | 59.9944 | 72.2 | 106.6016 | 55.1598 | 60.01 | 54.4 | 106.6356 | 36.6135 | 59.97 | 36.6 | 106.6044 | 20.3596 | 59.9885 | 18.8 | 106.6221 | 72.1954 | 60 | 72.2
106.6179 | 72.1684 | 59.9945 | 72.2 | 106.61 | 55.1584 | 60.01 | 54.4 | 106.644 | 36.6121 | 59.97 | 36.6 | 106.6128 | 20.3593 | 59.9884 | 18.8 | 106.6304 | 72.196 | 60 | 72.2
106.6262 | 72.168 | 59.9946 | 72.2 | 106.6183 | 55.1569 | 60.01 | 54.4 | 106.6523 | 36.6107 | 59.97 | 36.6 | 106.6211 | 20.359 | 59.9883 | 18.8 | 106.6387 | 72.1974 | 60 | 72.2
106.6346 | 72.1676 | 59.9946 | 72.2 | 106.6266 | 55.1544 | 60.01 | 54.4 | 106.6606 | 36.6091 | 59.97 | 36.6 | 106.6294 | 20.3589 | 59.9882 | 18.8 | 106.647 | 72.1989 | 60 | 72.2
106.6429 | 72.1665 | 59.9947 | 72.2 | 106.6349 | 55.1519 | 60.01 | 54.4 | 106.669 | 36.6075 | 59.97 | 36.6 | 106.6378 | 20.3589 | 59.9881 | 18.8 | 106.6554 | 72.2008 | 60 | 72.2
106.6512 | 72.1653 | 59.9948 | 72.2 | 106.6433 | 55.1503 | 60.01 | 54.4 | 106.6773 | 36.6059 | 59.97 | 36.6 | 106.6461 | 20.3589 | 59.9881 | 18.8 | 106.6637 | 72.2028 | 60 | 72.2
106.6596 | 72.1674 | 59.9949 | 72.2 | 106.6516 | 55.1487 | 60.01 | 54.4 | 106.6856 | 36.6042 | 59.97 | 36.6 | 106.6544 | 20.3589 | 59.988 | 18.8 | 106.672 | 72.205 | 60 | 72.2
106.6679 | 72.1695 | 59.995 | 72.2 | 106.6599 | 55.1475 | 60.01 | 54.4 | 106.694 | 36.6026 | 59.97 | 36.6 | 106.6628 | 20.3589 | 59.9879 | 18.8 | 106.6803 | 72.2072 | 60 | 72.2
106.6762 | 72.1695 | 59.9951 | 72.2 | 106.6683 | 55.1463 | 60.01 | 54.4 | 106.7023 | 36.601 | 59.97 | 36.6 | 106.6711 | 20.3589 | 59.9878 | 18.8 | 106.6887 | 72.2101 | 60 | 72.2
106.6846 | 72.1695 | 59.9951 | 72.2 | 106.6766 | 55.1449 | 60.01 | 54.4 | 106.7107 | 36.5994 | 59.97 | 36.6 | 106.6794 | 20.359 | 59.9877 | 18.8 | 106.697 | 72.2129 | 60 | 72.2
106.6929 | 72.1695 | 59.9952 | 72.2 | 106.6849 | 55.1434 | 60.01 | 54.4 | 106.719 | 36.5978 | 59.97 | 36.6 | 106.6878 | 20.359 | 59.9876 | 18.8 | 106.7053 | 72.2152 | 60 | 72.2
106.7012 | 72.1695 | 59.9953 | 72.2 | 106.6933 | 55.1419 | 60.01 | 54.4 | 106.7273 | 36.5962 | 59.97 | 36.6 | 106.6961 | 20.359 | 59.9876 | 18.8 | 106.7136 | 72.2174 | 60 | 72.2
106.7096 | 72.1695 | 59.9954 | 72.2 | 106.7016 | 55.1404 | 60.01 | 54.4 | 106.7357 | 36.5945 | 59.97 | 36.6 | 106.7044 | 20.359 | 59.9875 | 18.8 | 106.722 | 72.2162 | 60 | 72.2
106.7179 | 72.1695 | 59.9955 | 72.2 | 106.7099 | 55.1406 | 60.01 | 54.4 | 106.744 | 36.5929 | 59.97 | 36.6 | 106.7128 | 20.359 | 59.9874 | 18.8 | 106.7303 | 72.215 | 60 | 72.2
106.7262 | 72.1695 | 59.9956 | 72.2 | 106.7183 | 55.1407 | 60.01 | 54.4 | 106.7523 | 36.5913 | 59.97 | 36.6 | 106.7211 | 20.359 | 59.9873 | 18.8 | 106.7386 | 72.2157 | 60 | 72.2
106.7346 | 72.1695 | 59.9956 | 72.2 | 106.7266 | 55.1387 | 60.01 | 54.4 | 106.7607 | 36.5902 | 59.97 | 36.6 | 106.7294 | 20.359 | 59.9872 | 18.8 | 106.7469 | 72.2164 | 60 | 72.2
106.7429 | 72.1695 | 59.9957 | 72.2 | 106.7349 | 55.1368 | 60.01 | 54.4 | 106.769 | 36.5892 | 59.97 | 36.6 | 106.7378 | 20.359 | 59.9871 | 18.8 | 106.7554 | 72.2165 | 60 | 72.2
106.7512 | 72.1695 | 59.9958 | 72.2 | 106.7433 | 55.1348 | 60.01 | 54.4 | 106.7773 | 36.5953 | 59.97 | 36.6 | 106.7461 | 20.359 | 59.9871 | 18.8 | 106.7637 | 72.2166 | 60 | 72.2
106.7596 | 72.17 | 59.9959 | 72.2 | 106.7516 | 55.1329 | 60.01 | 54.4 | 106.7857 | 36.6014 | 59.97 | 36.6 | 106.7545 | 20.359 | 59.987 | 18.8 | 106.772 | 72.2163 | 60 | 72.2
106.7679 | 72.1705 | 59.996 | 72.2 | 106.7599 | 55.1317 | 60.01 | 54.4 | 106.794 | 36.607 | 59.97 | 36.6 | 106.7628 | 20.359 | 59.9869 | 18.8 | 106.7803 | 72.216 | 60 | 72.2
106.7762 | 72.171 | 59.9961 | 72.2 | 106.7682 | 55.1304 | 60.01 | 54.4 | 106.8023 | 36.6126 | 59.97 | 36.6 | 106.7711 | 20.359 | 59.9868 | 18.8 | 106.7887 | 72.2157 | 60 | 72.2
106.7846 | 72.1715 | 59.9961 | 72.2 | 106.7766 | 55.1293 | 60.01 | 54.4 | 106.8107 | 36.6183 | 59.97 | 36.6 | 106.7794 | 20.359 | 59.9867 | 18.8 | 106.797 | 72.2153 | 60 | 72.2
106.7929 | 72.1698 | 59.9962 | 72.2 | 106.7849 | 55.1281 | 60.01 | 54.4 | 106.819 | 36.6239 | 59.97 | 36.6 | 106.7878 | 20.359 | 59.9866 | 18.8 | 106.8053 | 72.2161 | 60 | 72.2
106.8012 | 72.1681 | 59.9963 | 72.2 | 106.7932 | 55.1265 | 60.01 | 54.4 | 106.8274 | 36.6309 | 59.97 | 36.6 | 106.7961 | 20.359 | 59.9866 | 18.8 | 106.8136 | 72.2169 | 60 | 72.2
106.8096 | 72.1667 | 59.9964 | 72.2 | 106.8016 | 55.1249 | 60.01 | 54.4 | 106.8357 | 36.6379 | 59.97 | 36.6 | 106.8044 | 20.359 | 59.9865 | 18.8 | 106.822 | 72.2146 | 60 | 72.2
106.8179 | 72.1654 | 59.9965 | 72.2 | 106.8099 | 55.1217 | 60.01 | 54.4 | 106.844 | 36.6439 | 59.97 | 36.6 | 106.8128 | 20.359 | 59.9864 | 18.8 | 106.8303 | 72.2122 | 60 | 72.2
106.8262 | 72.1641 | 59.9966 | 72.2 | 106.8182 | 55.1186 | 60.01 | 54.4 | 106.8524 | 36.6499 | 59.97 | 36.6 | 106.8211 | 20.359 | 59.9863 | 18.8 | 106.8386 | 72.2103 | 60 | 72.2
106.8346 | 72.1628 | 59.9966 | 72.2 | 106.8266 | 55.1154 | 60.01 | 54.4 | 106.8607 | 36.6483 | 59.97 | 36.6 | 106.8295 | 20.3586 | 59.9862 | 18.8 | 106.8469 | 72.2083 | 60 | 72.2
106.8429 | 72.161 | 59.9967 | 72.2 | 106.8349 | 55.1122 | 60.01 | 54.4 | 106.869 | 36.6466 | 59.97 | 36.6 | 106.8378 | 20.3582 | 59.9861 | 18.8 | 106.8553 | 72.2055 | 60 | 72.2
106.8512 | 72.1592 | 59.9968 | 72.2 | 106.8432 | 55.1094 | 60.01 | 54.4 | 106.8774 | 36.6448 | 59.97 | 36.6 | 106.8461 | 20.3576 | 59.9861 | 18.8 | 106.8636 | 72.2026 | 60 | 72.2
106.8596 | 72.1574 | 59.9969 | 72.2 | 106.8515 | 55.1066 | 60.01 | 54.4 | 106.8857 | 36.6429 | 59.97 | 36.6 | 106.8545 | 20.3569 | 59.986 | 18.8 | 106.8719 | 72.1999 | 60 | 72.2
106.8679 | 72.1555 | 59.997 | 72.2 | 106.8599 | 55.1022 | 60.01 | 54.4 | 106.894 | 36.641 | 59.97 | 36.6 | 106.8628 | 20.3561 | 59.9859 | 18.8 | 106.8802 | 72.1971 | 60 | 72.2
106.8763 | 72.1551 | 59.9971 | 72.2 | 106.8682 | 55.0977 | 60.01 | 54.4 | 106.9024 | 36.6391 | 59.97 | 36.6 | 106.8711 | 20.3552 | 59.9858 | 18.8 | 106.8887 | 72.1941 | 60 | 72.2
106.8846 | 72.1547 | 59.9971 | 72.2 | 106.8765 | 55.0942 | 60.01 | 54.4 | 106.9107 | 36.6375 | 59.97 | 36.6 | 106.8795 | 20.3543 | 59.9857 | 18.8 | 106.897 | 72.191 | 60 | 72.2
106.8929 | 72.1534 | 59.9972 | 72.2 | 106.8849 | 55.0906 | 60.01 | 54.4 | 106.919 | 36.6358 | 59.97 | 36.6 | 106.8878 | 20.3534 | 59.9856 | 18.8 | 106.9053 | 72.1895 | 60 | 72.2
106.9013 | 72.152 | 59.9973 | 72.2 | 106.8932 | 55.0881 | 60.01 | 54.4 | 106.9274 | 36.633 | 59.97 | 36.6 | 106.8961 | 20.352 | 59.9856 | 18.8 | 106.9137 | 72.188 | 60 | 72.2
106.9096 | 72.1494 | 59.9974 | 72.2 | 106.9015 | 55.0856 | 60.01 | 54.4 | 106.9357 | 36.6303 | 59.97 | 36.6 | 106.9045 | 20.3506 | 59.9855 | 18.8 | 106.922 | 72.1882 | 60 | 72.2
106.9179 | 72.1467 | 59.9975 | 72.2 | 106.9099 | 55.0831 | 60.01 | 54.4 | 106.9441 | 36.6273 | 59.97 | 36.6 | 106.9128 | 20.3497 | 59.9854 | 18.8 | 106.9303 | 72.1884 | 60 | 72.2
106.9263 | 72.1441 | 59.9976 | 72.2 | 106.9182 | 55.0806 | 60.01 | 54.4 | 106.9524 | 36.6243 | 59.97 | 36.6 | 106.9211 | 20.3487 | 59.9853 | 18.8 | 106.9386 | 72.1899 | 60 | 72.2
106.9346 | 72.1415 | 59.9976 | 72.2 | 106.9265 | 55.0781 | 60.01 | 54.4 | 106.9607 | 36.625 | 59.97 | 36.6 | 106.9295 | 20.3474 | 59.9852 | 18.8 | 106.947 | 72.1914 | 60 | 72.2
106.9429 | 72.14 | 59.9977 | 72.2 | 106.9349 | 55.0755 | 60.01 | 54.4 | 106.9691 | 36.6257 | 59.97 | 36.6 | 106.9378 | 20.346 | 59.9851 | 18.8 | 106.9553 | 72.1926 | 60 | 72.2
106.9513 | 72.1385 | 59.9978 | 72.2 | 106.9432 | 55.0738 | 60.01 | 54.4 | 106.9774 | 36.6264 | 59.97 | 36.6 | 106.9461 | 20.3442 | 59.9851 | 18.8 | 106.9636 | 72.1938 | 60 | 72.2
106.9596 | 72.1379 | 59.9979 | 72.2 | 106.9515 | 55.0721 | 60.01 | 54.4 | 106.9857 | 36.6272 | 59.97 | 36.6 | 106.9545 | 20.3424 | 59.985 | 18.8 | 106.9719 | 72.1953 | 60 | 72.2
106.9679 | 72.1372 | 59.998 | 72.2 | 106.9599 | 55.0689 | 60.01 | 54.4 | 106.9941 | 36.6292 | 59.97 | 36.6 | 106.9628 | 20.3405 | 59.9849 | 18.8 | 106.9803 | 72.1968 | 60 | 72.2
106.9763 | 72.1371 | 59.9981 | 72.2 | 106.9682 | 55.0658 | 60.01 | 54.4 | 107.0024 | 36.6313 | 59.97 | 36.6 | 106.9711 | 20.3385 | 59.9848 | 18.8 | 106.9886 | 72.1973 | 60 | 72.2
106.9846 | 72.137 | 59.9981 | 72.2 | 106.9765 | 55.0644 | 60.01 | 54.4 | 107.0107 | 36.6348 | 59.97 | 36.6 | 106.9795 | 20.3371 | 59.9847 | 18.8 | 106.9969 | 72.1978 | 60 | 72.2
106.9929 | 72.1382 | 59.9982 | 72.2 | 106.9848 | 55.063 | 60.01 | 54.4 | 107.0191 | 36.6384 | 59.97 | 36.6 | 106.9878 | 20.3356 | 59.9846 | 18.8 | 107.0052 | 72.1991 | 60 | 72.2
107.0013 | 72.1393 | 59.9983 | 72.2 | 106.9932 | 55.0616 | 60.01 | 54.4 | 107.0274 | 36.6436 | 59.97 | 36.6 | 106.9962 | 20.3288 | 59.9846 | 18.8 | 107.0137 | 72.2004 | 60 | 72.2
107.0096 | 72.1411 | 59.9984 | 72.2 | 107.0015 | 55.0602 | 60.01 | 54.4 | 107.0357 | 36.6488 | 59.97 | 36.6 | 107.0045 | 20.3221 | 59.9845 | 18.8 | 107.022 | 72.2005 | 60 | 72.2
107.0179 | 72.143 | 59.9985 | 72.2 | 107.0098 | 55.0583 | 60.01 | 54.4 | 107.0441 | 36.6511 | 59.97 | 36.6 | 107.0128 | 20.3149 | 59.9844 | 18.8 | 107.0303 | 72.2006 | 60 | 72.2
107.0263 | 72.1436 | 59.9986 | 72.2 | 107.0182 | 55.0564 | 60.01 | 54.4 | 107.0524 | 36.6533 | 59.97 | 36.6 | 107.0211 | 20.3078 | 59.9843 | 18.8 | 107.0386 | 72.2007 | 60 | 72.2
107.0346 | 72.1443 | 59.9986 | 72.2 | 107.0265 | 55.0547 | 60.01 | 54.4 | 107.0608 | 36.6553 | 59.97 | 36.6 | 107.0295 | 20.3014 | 59.9842 | 18.8 | 107.047 | 72.2008 | 60 | 72.2
107.0429 | 72.145 | 59.9987 | 72.2 | 107.0348 | 55.053 | 60.01 | 54.4 | 107.0691 | 36.6572 | 59.97 | 36.6 | 107.0378 | 20.295 | 59.9841 | 18.8 | 107.0553 | 72.2018 | 60 | 72.2
107.0513 | 72.1457 | 59.9988 | 72.2 | 107.0432 | 55.0513 | 60.01 | 54.4 | 107.0774 | 36.6578 | 59.97 | 36.6 | 107.0461 | 20.2887 | 59.9841 | 18.8 | 107.0636 | 72.2028 | 60 | 72.2
107.0596 | 72.1464 | 59.9989 | 72.2 | 107.0515 | 55.0496 | 60.01 | 54.4 | 107.0858 | 36.6584 | 59.97 | 36.6 | 107.0545 | 20.2825 | 59.984 | 18.8 | 107.0719 | 72.2049 | 60 | 72.2
107.0679 | 72.1471 | 59.999 | 72.2 | 107.0598 | 55.0494 | 60.01 | 54.4 | 107.0941 | 36.6588 | 59.97 | 36.6 | 107.0628 | 20.2762 | 59.9839 | 18.8 | 107.0803 | 72.2069 | 60 | 72.2
107.0763 | 72.1486 | 59.9991 | 72.2 | 107.0682 | 55.0492 | 60.01 | 54.4 | 107.1024 | 36.6592 | 59.97 | 36.6 | 107.0711 | 20.27 | 59.9838 | 18.8 | 107.0886 | 72.2062 | 60 | 72.2
107.0846 | 72.1501 | 59.9991 | 72.2 | 107.0765 | 55.0491 | 60.01 | 54.4 | 107.1108 | 36.6587 | 59.97 | 36.6 | 107.0795 | 20.268 | 59.9837 | 18.8 | 107.0969 | 72.2055 | 60 | 72.2
107.0929 | 72.1515 | 59.9992 | 72.2 | 107.0848 | 55.0489 | 60.01 | 54.4 | 107.1191 | 36.6581 | 59.97 | 36.6 | 107.0878 | 20.266 | 59.9836 | 18.8 | 107.1052 | 72.2057 | 60 | 72.2
107.1013 | 72.1529 | 59.9993 | 72.2 | 107.0932 | 55.0507 | 60.01 | 54.4 | 107.1274 | 36.6576 | 59.97 | 36.6 | 107.0962 | 20.2641 | 59.9836 | 18.8 | 107.1136 | 72.206 | 60 | 72.2
107.1096 | 72.1543 | 59.9994 | 72.2 | 107.1015 | 55.0525 | 60.01 | 54.4 | 107.1358 | 36.6571 | 59.97 | 36.6 | 107.1045 | 20.2622 | 59.9835 | 18.8 | 107.1219 | 72.2063 | 60 | 72.2
107.1179 | 72.1557 | 59.9995 | 72.2 | 107.1098 | 55.0552 | 60.01 | 54.4 | 107.1441 | 36.657 | 59.97 | 36.6 | 107.1128 | 20.2602 | 59.9834 | 18.8 | 107.1302 | 72.2066 | 60 | 72.2
107.1263 | 72.1566 | 59.9996 | 72.2 | 107.1181 | 55.0578 | 60.01 | 54.4 | 107.1524 | 36.657 | 59.97 | 36.6 | 107.1212 | 20.2583 | 59.9833 | 18.8 | 107.1387 | 72.2062 | 60 | 72.2
107.1346 | 72.1575 | 59.9996 | 72.2 | 107.1265 | 55.0605 | 60.01 | 54.4 | 107.1608 | 36.6564 | 59.97 | 36.6 | 107.1295 | 20.2564 | 59.9832 | 18.8 | 107.147 | 72.2058 | 60 | 72.2
107.1429 | 72.1584 | 59.9997 | 72.2 | 107.1348 | 55.0632 | 60.01 | 54.4 | 107.1691 | 36.6558 | 59.97 | 36.6 | 107.1378 | 20.2545 | 59.9831 | 18.8 | 107.1553 | 72.2045 | 60 | 72.2
107.1513 | 72.1593 | 59.9998 | 72.2 | 107.1431 | 55.0643 | 60.01 | 54.4 | 107.1775 | 36.6554 | 59.97 | 36.6 | 107.1461 | 20.2526 | 59.9831 | 18.8 | 107.1636 | 72.2032 | 60 | 72.2
107.1596 | 72.1594 | 59.9999 | 72.2 | 107.1515 | 55.0654 | 60.01 | 54.4 | 107.1858 | 36.655 | 59.97 | 36.6 | 107.1545 | 20.2506 | 59.983 | 18.8 | 107.172 | 72.202 | 60 | 72.2
107.1679 | 72.1594 | 60 | 72.2 | 107.1598 | 55.0667 | 60.01 | 54.4 | 107.1941 | 36.6546 | 59.97 | 36.6 | 107.1628 | 20.2497 | 59.9829 | 18.8 | 107.1803 | 72.2008 | 60 | 72.2
107.1763 | 72.1589 | 60 | 72.2 | 107.1681 | 55.068 | 60.01 | 54.4 | 107.2025 | 36.6542 | 59.9701 | 36.6 | 107.1712 | 20.2488 | 59.9828 | 18.8 | 107.1886 | 72.2 | 60 | 72.2
107.1846 | 72.1584 | 60 | 72.2 | 107.1765 | 55.0678 | 60.01 | 54.4 | 107.2108 | 36.6546 | 59.9702 | 36.6 | 107.1795 | 20.2488 | 59.9827 | 18.8 | 107.1969 | 72.1991 | 60 | 72.2
107.1929 | 72.1579 | 60 | 72.2 | 107.1848 | 55.0677 | 60.01 | 54.4 | 107.2191 | 36.6549 | 59.9703 | 36.6 | 107.1878 | 20.2489 | 59.9826 | 18.8 | 107.2053 | 72.198 | 60 | 72.2
107.2013 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.1931 | 55.0647 | 60.01 | 54.4 | 107.2275 | 36.6545 | 59.9703 | 36.6 | 107.1962 | 20.2489 | 59.9826 | 18.8 | 107.2136 | 72.1969 | 60 | 72.2
107.2096 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.2014 | 55.0617 | 60.01 | 54.4 | 107.2358 | 36.6541 | 59.9704 | 36.6 | 107.2045 | 20.2489 | 59.9825 | 18.8 | 107.2219 | 72.1958 | 60 | 72.2
107.2179 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.2098 | 55.0593 | 60.01 | 54.4 | 107.2441 | 36.6545 | 59.9705 | 36.6 | 107.2128 | 20.2489 | 59.9824 | 18.8 | 107.2302 | 72.1947 | 60 | 72.2
107.2263 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.2181 | 55.0568 | 60.01 | 54.4 | 107.2525 | 36.6549 | 59.9706 | 36.6 | 107.2212 | 20.2489 | 59.9823 | 18.8 | 107.2386 | 72.1962 | 60 | 72.2
107.2346 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.2264 | 55.0517 | 60.01 | 54.4 | 107.2608 | 36.6551 | 59.9707 | 36.6 | 107.2295 | 20.2489 | 59.9822 | 18.8 | 107.2469 | 72.1977 | 60 | 72.2
107.2429 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.2348 | 55.0466 | 60.01 | 54.4 | 107.2691 | 36.6554 | 59.9708 | 36.6 | 107.2379 | 20.2489 | 59.9821 | 18.8 | 107.2552 | 72.1988 | 60 | 72.2
107.2513 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.2431 | 55.0413 | 60.01 | 54.4 | 107.2775 | 36.6557 | 59.9708 | 36.6 | 107.2462 | 20.2489 | 59.9821 | 18.8 | 107.2635 | 72.1999 | 60 | 72.2
107.2596 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.2514 | 55.036 | 60.01 | 54.4 | 107.2858 | 36.656 | 59.9709 | 36.6 | 107.2545 | 20.2489 | 59.982 | 18.8 | 107.272 | 72.2006 | 60 | 72.2
107.2679 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.2598 | 55.0302 | 60.01 | 54.4 | 107.2942 | 36.6556 | 59.971 | 36.6 | 107.2628 | 20.2489 | 59.9819 | 18.8 | 107.2803 | 72.2014 | 60 | 72.2
107.2763 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.2681 | 55.0245 | 60.01 | 54.4 | 107.3025 | 36.6551 | 59.9711 | 36.6 | 107.2712 | 20.2489 | 59.9818 | 18.8 | 107.2886 | 72.2024 | 60 | 72.2
107.2846 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.2764 | 55.0214 | 60.01 | 54.4 | 107.3108 | 36.6548 | 59.9712 | 36.6 | 107.2795 | 20.2489 | 59.9817 | 18.8 | 107.2969 | 72.2034 | 60 | 72.2
107.2929 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.2848 | 55.0183 | 60.01 | 54.4 | 107.3192 | 36.6544 | 59.9713 | 36.6 | 107.2878 | 20.2488 | 59.9816 | 18.8 | 107.3053 | 72.2041 | 60 | 72.2
107.3013 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.2931 | 55.0125 | 60.01 | 54.4 | 107.3275 | 36.6539 | 59.9713 | 36.6 | 107.2962 | 20.2488 | 59.9816 | 18.8 | 107.3136 | 72.2048 | 60 | 72.2
107.3096 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.3014 | 55.0068 | 60.01 | 54.4 | 107.3358 | 36.6533 | 59.9714 | 36.6 | 107.3045 | 20.2488 | 59.9815 | 18.8 | 107.3219 | 72.2039 | 60 | 72.2
107.3179 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.3098 | 55.0022 | 60.01 | 54.4 | 107.3442 | 36.6528 | 59.9715 | 36.6 | 107.3129 | 20.2487 | 59.9814 | 18.8 | 107.3303 | 72.203 | 60 | 72.2
107.3263 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.3181 | 54.9977 | 60.01 | 54.4 | 107.3525 | 36.6522 | 59.9716 | 36.6 | 107.3212 | 20.2487 | 59.9813 | 18.8 | 107.3386 | 72.2024 | 60 | 72.2
107.3346 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.3264 | 54.9928 | 60.01 | 54.4 | 107.3608 | 36.651 | 59.9717 | 36.6 | 107.3295 | 20.2487 | 59.9812 | 18.8 | 107.3469 | 72.2019 | 60 | 72.2
107.3429 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.3347 | 54.9879 | 60.01 | 54.4 | 107.3692 | 36.6499 | 59.9718 | 36.6 | 107.3379 | 20.2486 | 59.9811 | 18.8 | 107.3552 | 72.2017 | 60 | 72.2
107.3513 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.3431 | 54.9835 | 60.01 | 54.4 | 107.3775 | 36.6487 | 59.9718 | 36.6 | 107.3462 | 20.248 | 59.9811 | 18.8 | 107.3636 | 72.2014 | 60 | 72.2
107.3596 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.3514 | 54.9791 | 60.01 | 54.4 | 107.3859 | 36.6476 | 59.9719 | 36.6 | 107.3545 | 20.2474 | 59.981 | 18.8 | 107.3719 | 72.2012 | 60 | 72.2
107.3679 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.3597 | 54.9732 | 60.01 | 54.4 | 107.3942 | 36.6456 | 59.972 | 36.6 | 107.3629 | 20.2468 | 59.9809 | 18.8 | 107.3802 | 72.2009 | 60 | 72.2
107.3763 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.3681 | 54.9674 | 60.01 | 54.4 | 107.4025 | 36.6437 | 59.9721 | 36.6 | 107.3712 | 20.2462 | 59.9808 | 18.8 | 107.3885 | 72.2 | 60 | 72.2
107.3846 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.3764 | 54.9642 | 60.01 | 54.4 | 107.4109 | 36.6418 | 59.9722 | 36.6 | 107.3795 | 20.2332 | 59.9807 | 18.8 | 107.397 | 72.1991 | 60 | 72.2
107.3929 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.3847 | 54.961 | 60.01 | 54.4 | 107.4192 | 36.6398 | 59.9723 | 36.6 | 107.3879 | 20.2201 | 59.9806 | 18.8 | 107.4053 | 72.1981 | 60 | 72.2
107.4013 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 107.3931 | 54.9591 | 60.01 | 54.4 | 107.4275 | 36.6373 | 59.9723 | 36.6 | 107.3962 | 20.2064 | 59.9806 | 18.8 | 107.4136 | 72.1972 | 60 | 72.2
107.4096 | 72.1581 | 60 | 72.2 | 107.4014 | 54.9571 | 60.01 | 54.4 | 107.4359 | 36.6348 | 59.9724 | 36.6 | 107.4045 | 20.1927 | 59.9805 | 18.8 | 107.4219 | 72.1969 | 60 | 72.2
107.4179 | 72.1589 | 60 | 72.2 | 107.4097 | 54.9541 | 60.01 | 54.4 | 107.4442 | 36.6329 | 59.9725 | 36.6 | 107.4129 | 20.179 | 59.9804 | 18.8 | 107.4303 | 72.1966 | 60 | 72.2
107.4263 | 72.1596 | 60 | 72.2 | 107.4181 | 54.9511 | 60.01 | 54.4 | 107.4525 | 36.6311 | 59.9726 | 36.6 | 107.4212 | 20.1652 | 59.9803 | 18.8 | 107.4386 | 72.1941 | 60 | 72.2
107.4346 | 72.1603 | 60 | 72.2 | 107.4264 | 54.9471 | 60.01 | 54.4 | 107.4609 | 36.6292 | 59.9727 | 36.6 | 107.4295 | 20.1521 | 59.9802 | 18.8 | 107.4469 | 72.1916 | 60 | 72.2
107.4429 | 72.161 | 60 | 72.2 | 107.4347 | 54.9431 | 60.01 | 54.4 | 107.4692 | 36.6273 | 59.9728 | 36.6 | 107.4379 | 20.139 | 59.9801 | 18.8 | 107.4552 | 72.1905 | 60 | 72.2
107.4513 | 72.1617 | 60 | 72.2 | 107.4431 | 54.9414 | 60.01 | 54.4 | 107.4775 | 36.6264 | 59.9728 | 36.6 | 107.4462 | 20.1258 | 59.9801 | 18.8 | 107.4636 | 72.1895 | 60 | 72.2
107.4596 | 72.1616 | 60 | 72.2 | 107.4514 | 54.9396 | 60.01 | 54.4 | 107.4859 | 36.6254 | 59.9729 | 36.6 | 107.4546 | 20.1127 | 59.98 | 18.8 | 107.4719 | 72.1894 | 60 | 72.2
107.4679 | 72.1614 | 60 | 72.2 | 107.4597 | 54.9364 | 60.01 | 54.4 | 107.4942 | 36.6243 | 59.973 | 36.6 | 107.4629 | 20.112 | 59.9801 | 18.8 | 107.4802 | 72.1892 | 60 | 72.2
107.4763 | 72.1612 | 60 | 72.2 | 107.468 | 54.9333 | 60.01 | 54.4 | 107.5026 | 36.6231 | 59.9731 | 36.6 | 107.4712 | 20.1113 | 59.9802 | 18.8 | 107.4885 | 72.1891 | 60 | 72.2
107.4846 | 72.1611 | 60 | 72.2 | 107.4764 | 54.9293 | 60.01 | 54.4 | 107.5109 | 36.6228 | 59.9732 | 36.6 | 107.4796 | 20.1113 | 59.9803 | 18.8 | 107.4969 | 72.189 | 60 | 72.2
107.4929 | 72.1602 | 60 | 72.2 | 107.4847 | 54.9253 | 60.01 | 54.4 | 107.5192 | 36.6226 | 59.9733 | 36.6 | 107.4879 | 20.1113 | 59.9804 | 18.8 | 107.5052 | 72.1894 | 60 | 72.2
107.5013 | 72.1593 | 60 | 72.2 | 107.493 | 54.9226 | 60.01 | 54.4 | 107.5276 | 36.6223 | 59.9733 | 36.6 | 107.4962 | 20.1113 | 59.9804 | 18.8 | 107.5135 | 72.1899 | 60 | 72.2
107.5096 | 72.1593 | 60 | 72.2 | 107.5014 | 54.92 | 60.01 | 54.4 | 107.5359 | 36.6221 | 59.9734 | 36.6 | 107.5046 | 20.1113 | 59.9805 | 18.8 | 107.5219 | 72.1926 | 60 | 72.2
107.5179 | 72.1593 | 60 | 72.2 | 107.5097 | 54.919 | 60.01 | 54.4 | 107.5442 | 36.6218 | 59.9735 | 36.6 | 107.5129 | 20.1113 | 59.9806 | 18.8 | 107.5303 | 72.1952 | 60 | 72.2
107.5263 | 72.1593 | 60 | 72.2 | 107.518 | 54.9181 | 60.01 | 54.4 | 107.5526 | 36.6216 | 59.9736 | 36.6 | 107.5212 | 20.1113 | 59.9807 | 18.8 | 107.5386 | 72.1964 | 60 | 72.2
107.5346 | 72.1593 | 60 | 72.2 | 107.5264 | 54.9171 | 60.01 | 54.4 | 107.5609 | 36.6208 | 59.9737 | 36.6 | 107.5296 | 20.1113 | 59.9808 | 18.8 | 107.5469 | 72.1977 | 60 | 72.2
107.5429 | 72.161 | 60 | 72.2 | 107.5347 | 54.9161 | 60.01 | 54.4 | 107.5692 | 36.62 | 59.9738 | 36.6 | 107.5379 | 20.1113 | 59.9809 | 18.8 | 107.5553 | 72.1987 | 60 | 72.2
107.5513 | 72.1628 | 60 | 72.2 | 107.543 | 54.9155 | 60.01 | 54.4 | 107.5776 | 36.6195 | 59.9738 | 36.6 | 107.5462 | 20.1113 | 59.9809 | 18.8 | 107.5636 | 72.1998 | 60 | 72.2
107.5596 | 72.1647 | 60 | 72.2 | 107.5513 | 54.9148 | 60.01 | 54.4 | 107.5859 | 36.619 | 59.9739 | 36.6 | 107.5546 | 20.1113 | 59.981 | 18.8 | 107.5719 | 72.2019 | 60 | 72.2
107.5679 | 72.1667 | 60 | 72.2 | 107.5597 | 54.9136 | 60.01 | 54.4 | 107.5942 | 36.6182 | 59.974 | 36.6 | 107.5629 | 20.1112 | 59.9811 | 18.8 | 107.5802 | 72.204 | 60 | 72.2
107.5763 | 72.1691 | 60 | 72.2 | 107.568 | 54.9123 | 60.01 | 54.4 | 107.6026 | 36.6174 | 59.9741 | 36.6 | 107.5713 | 20.1112 | 59.9812 | 18.8 | 107.5886 | 72.2049 | 60 | 72.2
107.5846 | 72.1716 | 60 | 72.2 | 107.5764 | 54.9111 | 60.01 | 54.4 | 107.6109 | 36.6181 | 59.9742 | 36.6 | 107.5796 | 20.111 | 59.9813 | 18.8 | 107.5969 | 72.2058 | 60 | 72.2
107.5929 | 72.1732 | 60 | 72.2 | 107.5847 | 54.9098 | 60.01 | 54.4 | 107.6193 | 36.6188 | 59.9743 | 36.6 | 107.5879 | 20.1107 | 59.9814 | 18.8 | 107.6052 | 72.2067 | 60 | 72.2
107.6013 | 72.1749 | 60 | 72.2 | 107.593 | 54.9078 | 60.01 | 54.4 | 107.6276 | 36.6179 | 59.9743 | 36.6 | 107.5963 | 20.1104 | 59.9814 | 18.8 | 107.6135 | 72.2076 | 60 | 72.2
107.6096 | 72.1765 | 60 | 72.2 | 107.6013 | 54.9058 | 60.01 | 54.4 | 107.6359 | 36.617 | 59.9744 | 36.6 | 107.6046 | 20.1101 | 59.9815 | 18.8 | 107.6219 | 72.2085 | 60 | 72.2
107.6179 | 72.1781 | 60 | 72.2 | 107.6097 | 54.9031 | 60.01 | 54.4 | 107.6443 | 36.6169 | 59.9745 | 36.6 | 107.6129 | 20.1098 | 59.9816 | 18.8 | 107.6302 | 72.2094 | 60 | 72.2
107.6263 | 72.1788 | 60 | 72.2 | 107.618 | 54.9005 | 60.01 | 54.4 | 107.6526 | 36.6168 | 59.9746 | 36.6 | 107.6212 | 20.1095 | 59.9817 | 18.8 | 107.6385 | 72.2105 | 60.0001 | 72.2
107.6346 | 72.1796 | 60 | 72.2 | 107.6263 | 54.8977 | 60.01 | 54.4 | 107.6609 | 36.6161 | 59.9747 | 36.6 | 107.6296 | 20.1092 | 59.9818 | 18.8 | 107.6469 | 72.2115 | 60.0002 | 72.2
107.6429 | 72.1797 | 60 | 72.2 | 107.6347 | 54.8949 | 60.01 | 54.4 | 107.6693 | 36.6154 | 59.9748 | 36.6 | 107.6379 | 20.1089 | 59.9819 | 18.8 | 107.6553 | 72.2115 | 60.0003 | 72.2
107.6513 | 72.1799 | 60 | 72.2 | 107.643 | 54.8938 | 60.01 | 54.4 | 107.6776 | 36.6147 | 59.9748 | 36.6 | 107.6463 | 20.1087 | 59.9819 | 18.8 | 107.6636 | 72.2115 | 60.0004 | 72.2
107.6596 | 72.178 | 60 | 72.2 | 107.6513 | 54.8927 | 60.01 | 54.4 | 107.6859 | 36.614 | 59.9749 | 36.6 | 107.6546 | 20.1084 | 59.982 | 18.8 | 107.6719 | 72.2115 | 60.0004 | 72.2
107.6679 | 72.176 | 60 | 72.2 | 107.6597 | 54.8916 | 60.01 | 54.4 | 107.6943 | 36.6117 | 59.975 | 36.6 | 107.6629 | 20.1083 | 59.9821 | 18.8 | 107.6802 | 72.2115 | 60.0005 | 72.2
107.6763 | 72.1775 | 60 | 72.2 | 107.668 | 54.8905 | 60.01 | 54.4 | 107.7026 | 36.6095 | 59.9751 | 36.6 | 107.6713 | 20.1083 | 59.9822 | 18.8 | 107.6886 | 72.2115 | 60.0006 | 72.2
107.6846 | 72.179 | 60 | 72.2 | 107.6763 | 54.8893 | 60.01 | 54.4 | 107.7109 | 36.6088 | 59.9752 | 36.6 | 107.6796 | 20.1083 | 59.9823 | 18.8 | 107.6969 | 72.2115 | 60.0007 | 72.2
107.6929 | 72.1805 | 60 | 72.2 | 107.6847 | 54.8882 | 60.01 | 54.4 | 107.7193 | 36.6081 | 59.9753 | 36.6 | 107.6879 | 20.1083 | 59.9824 | 18.8 | 107.7052 | 72.2115 | 60.0008 | 72.2
107.7013 | 72.182 | 60 | 72.2 | 107.693 | 54.887 | 60.01 | 54.4 | 107.7276 | 36.6074 | 59.9753 | 36.6 | 107.6963 | 20.1083 | 59.9824 | 18.8 | 107.7135 | 72.2115 | 60.0009 | 72.2
107.7096 | 72.1835 | 60 | 72.2 | 107.7013 | 54.8858 | 60.01 | 54.4 | 107.736 | 36.6068 | 59.9754 | 36.6 | 107.7046 | 20.1083 | 59.9825 | 18.8 | 107.7219 | 72.2115 | 60.0009 | 72.2
107.7179 | 72.185 | 60 | 72.2 | 107.7097 | 54.8857 | 60.01 | 54.4 | 107.7443 | 36.6066 | 59.9755 | 36.6 | 107.713 | 20.1083 | 59.9826 | 18.8 | 107.7302 | 72.2115 | 60.001 | 72.2
107.7263 | 72.1837 | 60 | 72.2 | 107.718 | 54.8856 | 60.01 | 54.4 | 107.7526 | 36.6065 | 59.9756 | 36.6 | 107.7213 | 20.1083 | 59.9827 | 18.8 | 107.7385 | 72.2115 | 60.0011 | 72.2
107.7346 | 72.1825 | 60 | 72.2 | 107.7263 | 54.8853 | 60.01 | 54.4 | 107.761 | 36.6068 | 59.9757 | 36.6 | 107.7296 | 20.1083 | 59.9828 | 18.8 | 107.7469 | 72.2115 | 60.0012 | 72.2
107.7429 | 72.1828 | 60 | 72.2 | 107.7346 | 54.885 | 60.01 | 54.4 | 107.7693 | 36.6071 | 59.9758 | 36.6 | 107.7379 | 20.1083 | 59.9829 | 18.8 | 107.7552 | 72.2115 | 60.0013 | 72.2
107.7513 | 72.1831 | 60 | 72.2 | 107.743 | 54.8847 | 60.01 | 54.4 | 107.7776 | 36.6074 | 59.9758 | 36.6 | 107.7463 | 20.1083 | 59.9829 | 18.8 | 107.7635 | 72.2115 | 60.0014 | 72.2
107.7596 | 72.1818 | 60 | 72.2 | 107.7513 | 54.8844 | 60.01 | 54.4 | 107.786 | 36.6077 | 59.9759 | 36.6 | 107.7546 | 20.1083 | 59.983 | 18.8 | 107.7719 | 72.2115 | 60.0014 | 72.2
107.7679 | 72.1805 | 60 | 72.2 | 107.7596 | 54.8842 | 60.01 | 54.4 | 107.7943 | 36.6081 | 59.976 | 36.6 | 107.7629 | 20.1083 | 59.9831 | 18.8 | 107.7803 | 72.2115 | 60.0015 | 72.2
107.7763 | 72.1792 | 60 | 72.2 | 107.768 | 54.8839 | 60.01 | 54.4 | 107.8026 | 36.6085 | 59.9761 | 36.6 | 107.7713 | 20.1083 | 59.9832 | 18.8 | 107.7886 | 72.2115 | 60.0016 | 72.2
107.7846 | 72.1779 | 60 | 72.2 | 107.7763 | 54.8836 | 60.01 | 54.4 | 107.811 | 36.6084 | 59.9762 | 36.6 | 107.7796 | 20.1083 | 59.9833 | 18.8 | 107.7969 | 72.2115 | 60.0017 | 72.2
107.7929 | 72.1759 | 60 | 72.2 | 107.7846 | 54.8834 | 60.01 | 54.4 | 107.8193 | 36.6084 | 59.9763 | 36.6 | 107.788 | 20.1083 | 59.9834 | 18.8 | 107.8052 | 72.2115 | 60.0018 | 72.2
107.8013 | 72.174 | 60 | 72.2 | 107.793 | 54.8832 | 60.01 | 54.4 | 107.8276 | 36.6097 | 59.9763 | 36.6 | 107.7963 | 20.1083 | 59.9834 | 18.8 | 107.8136 | 72.2115 | 60.0019 | 72.2
107.8096 | 72.1751 | 60 | 72.2 | 107.8013 | 54.883 | 60.01 | 54.4 | 107.836 | 36.611 | 59.9764 | 36.6 | 107.8046 | 20.1083 | 59.9835 | 18.8 | 107.8219 | 72.2115 | 60.0019 | 72.2
107.8179 | 72.1763 | 60 | 72.2 | 107.8096 | 54.883 | 60.01 | 54.4 | 107.8443 | 36.612 | 59.9765 | 36.6 | 107.813 | 20.1084 | 59.9836 | 18.8 | 107.8302 | 72.2115 | 60.002 | 72.2
107.8263 | 72.1774 | 60 | 72.2 | 107.818 | 54.883 | 60.01 | 54.4 | 107.8527 | 36.6129 | 59.9766 | 36.6 | 107.8213 | 20.1084 | 59.9837 | 18.8 | 107.8385 | 72.2115 | 60.0021 | 72.2
107.8346 | 72.1786 | 60 | 72.2 | 107.8263 | 54.883 | 60.01 | 54.4 | 107.861 | 36.6133 | 59.9767 | 36.6 | 107.8296 | 20.1084 | 59.9838 | 18.8 | 107.8469 | 72.2115 | 60.0022 | 72.2
107.8429 | 72.178 | 60 | 72.2 | 107.8346 | 54.883 | 60.01 | 54.4 | 107.8693 | 36.6138 | 59.9768 | 36.6 | 107.838 | 20.1084 | 59.9839 | 18.8 | 107.8552 | 72.2115 | 60.0023 | 72.2
107.8513 | 72.1774 | 60 | 72.2 | 107.843 | 54.8789 | 60.01 | 54.4 | 107.8777 | 36.6139 | 59.9768 | 36.6 | 107.8463 | 20.1084 | 59.9839 | 18.8 | 107.8635 | 72.2115 | 60.0024 | 72.2
107.8596 | 72.1767 | 60 | 72.2 | 107.8513 | 54.8749 | 60.01 | 54.4 | 107.886 | 36.614 | 59.9769 | 36.6 | 107.8546 | 20.1084 | 59.984 | 18.8 | 107.8718 | 72.2115 | 60.0024 | 72.2
107.8679 | 72.1761 | 60 | 72.2 | 107.8596 | 54.8668 | 60.01 | 54.4 | 107.8943 | 36.6166 | 59.977 | 36.6 | 107.863 | 20.1084 | 59.9841 | 18.8 | 107.8802 | 72.2115 | 60.0025 | 72.2
107.8763 | 72.1759 | 60 | 72.2 | 107.868 | 54.8587 | 60.01 | 54.4 | 107.9027 | 36.6192 | 59.9771 | 36.6 | 107.8713 | 20.1084 | 59.9842 | 18.8 | 107.8885 | 72.2115 | 60.0026 | 72.2
107.8846 | 72.1756 | 60 | 72.2 | 107.8763 | 54.8506 | 60.01 | 54.4 | 107.911 | 36.6201 | 59.9772 | 36.6 | 107.8796 | 20.1084 | 59.9843 | 18.8 | 107.8969 | 72.2115 | 60.0027 | 72.2
107.8929 | 72.1775 | 60 | 72.2 | 107.8846 | 54.8425 | 60.01 | 54.4 | 107.9193 | 36.6211 | 59.9773 | 36.6 | 107.888 | 20.1084 | 59.9844 | 18.8 | 107.9052 | 72.2115 | 60.0028 | 72.2
107.9013 | 72.1793 | 60 | 72.2 | 107.893 | 54.8344 | 60.01 | 54.4 | 107.9277 | 36.622 | 59.9773 | 36.6 | 107.8963 | 20.1084 | 59.9844 | 18.8 | 107.9136 | 72.2115 | 60.0029 | 72.2
107.9096 | 72.1812 | 60 | 72.2 | 107.9013 | 54.8263 | 60.01 | 54.4 | 107.936 | 36.6229 | 59.9774 | 36.6 | 107.9046 | 20.1084 | 59.9845 | 18.8 | 107.9219 | 72.2115 | 60.0029 | 72.2
107.9179 | 72.1831 | 60 | 72.2 | 107.9096 | 54.8182 | 60.01 | 54.4 | 107.9443 | 36.6244 | 59.9775 | 36.6 | 107.913 | 20.1041 | 59.9846 | 18.8 | 107.9302 | 72.2115 | 60.003 | 72.2
107.9263 | 72.1849 | 60 | 72.2 | 107.918 | 54.8101 | 60.01 | 54.4 | 107.9527 | 36.6259 | 59.9776 | 36.6 | 107.9213 | 20.0999 | 59.9847 | 18.8 | 107.9386 | 72.2115 | 60.0031 | 72.2
107.9346 | 72.1868 | 60 | 72.2 | 107.9263 | 54.8061 | 60.01 | 54.4 | 107.961 | 36.6277 | 59.9777 | 36.6 | 107.9297 | 20.0957 | 59.9848 | 18.8 | 107.9469 | 72.2115 | 60.0032 | 72.2
107.9429 | 72.1887 | 60 | 72.2 | 107.9346 | 54.8021 | 60.01 | 54.4 | 107.9694 | 36.6295 | 59.9778 | 36.6 | 107.938 | 20.0915 | 59.9849 | 18.8 | 107.9552 | 72.2115 | 60.0033 | 72.2
107.9513 | 72.1906 | 60 | 72.2 | 107.9429 | 54.8024 | 60.01 | 54.4 | 107.9777 | 36.6292 | 59.9778 | 36.6 | 107.9463 | 20.0873 | 59.9849 | 18.8 | 107.9635 | 72.2115 | 60.0034 | 72.2
107.9596 | 72.1927 | 60 | 72.2 | 107.9513 | 54.8027 | 60.01 | 54.4 | 107.986 | 36.6289 | 59.9779 | 36.6 | 107.9547 | 20.0831 | 59.985 | 18.8 | 107.9719 | 72.2115 | 60.0034 | 72.2
107.9679 | 72.1948 | 60 | 72.2 | 107.9596 | 54.803 | 60.01 | 54.4 | 107.9944 | 36.6288 | 59.978 | 36.6 | 107.963 | 20.0788 | 59.9851 | 18.8 | 107.9802 | 72.2115 | 60.0035 | 72.2
107.9763 | 72.1949 | 60 | 72.2 | 107.9679 | 54.8034 | 60.01 | 54.4 | 108.0027 | 36.6288 | 59.9781 | 36.6 | 107.9713 | 20.0746 | 59.9852 | 18.8 | 107.9885 | 72.2115 | 60.0036 | 72.2
107.9846 | 72.195 | 60 | 72.2 | 107.9763 | 54.8037 | 60.01 | 54.4 | 108.011 | 36.6287 | 59.9782 | 36.6 | 107.9796 | 20.0704 | 59.9853 | 18.8 | 107.9968 | 72.2115 | 60.0037 | 72.2
107.9929 | 72.1947 | 60 | 72.2 | 107.9846 | 54.804 | 60.01 | 54.4 | 108.0194 | 36.6287 | 59.9783 | 36.6 | 107.988 | 20.0662 | 59.9854 | 18.8 | 108.0052 | 72.2115 | 60.0038 | 72.2
108.0013 | 72.1945 | 60 | 72.2 | 107.9929 | 54.8043 | 60.01 | 54.4 | 108.0277 | 36.6284 | 59.9783 | 36.6 | 107.9963 | 20.0662 | 59.9854 | 18.8 | 108.0135 | 72.2115 | 60.0039 | 72.2
108.0096 | 72.1962 | 60 | 72.2 | 108.0013 | 54.8046 | 60.01 | 54.4 | 108.036 | 36.6281 | 59.9784 | 36.6 | 108.0047 | 20.0662 | 59.9855 | 18.8 | 108.0219 | 72.2115 | 60.0039 | 72.2
108.0179 | 72.1979 | 60 | 72.2 | 108.0096 | 54.8049 | 60.01 | 54.4 | 108.0444 | 36.628 | 59.9785 | 36.6 | 108.013 | 20.0662 | 59.9856 | 18.8 | 108.0302 | 72.2115 | 60.004 | 72.2
108.0263 | 72.199 | 60 | 72.2 | 108.0179 | 54.8053 | 60.01 | 54.4 | 108.0527 | 36.6279 | 59.9786 | 36.6 | 108.0213 | 20.0662 | 59.9857 | 18.8 | 108.0386 | 72.2115 | 60.0041 | 72.2
108.0346 | 72.2 | 60 | 72.2 | 108.0263 | 54.8051 | 60.01 | 54.4 | 108.061 | 36.6279 | 59.9787 | 36.6 | 108.0297 | 20.0662 | 59.9858 | 18.8 | 108.0469 | 72.2115 | 60.0042 | 72.2
108.0429 | 72.2003 | 60 | 72.2 | 108.0346 | 54.8049 | 60.01 | 54.4 | 108.0694 | 36.6278 | 59.9788 | 36.6 | 108.038 | 20.0662 | 59.9859 | 18.8 | 108.0552 | 72.2115 | 60.0043 | 72.2
108.0513 | 72.2005 | 60 | 72.2 | 108.0429 | 54.8013 | 60.01 | 54.4 | 108.0777 | 36.6278 | 59.9788 | 36.6 | 108.0463 | 20.0662 | 59.9859 | 18.8 | 108.0635 | 72.2115 | 60.0044 | 72.2
108.0596 | 72.2008 | 60 | 72.2 | 108.0513 | 54.7977 | 60.01 | 54.4 | 108.0861 | 36.6277 | 59.9789 | 36.6 | 108.0547 | 20.0662 | 59.986 | 18.8 | 108.0719 | 72.2115 | 60.0044 | 72.2
108.0679 | 72.201 | 60 | 72.2 | 108.0596 | 54.7942 | 60.01 | 54.4 | 108.0944 | 36.6277 | 59.979 | 36.6 | 108.063 | 20.0662 | 59.9861 | 18.8 | 108.0802 | 72.2115 | 60.0045 | 72.2
108.0763 | 72.2021 | 60 | 72.2 | 108.0679 | 54.7906 | 60.01 | 54.4 | 108.1027 | 36.6277 | 59.9791 | 36.6 | 108.0714 | 20.0662 | 59.9862 | 18.8 | 108.0885 | 72.2115 | 60.0046 | 72.2
108.0846 | 72.2031 | 60 | 72.2 | 108.0762 | 54.787 | 60.01 | 54.4 | 108.1111 | 36.6277 | 59.9792 | 36.6 | 108.0797 | 20.0662 | 59.9863 | 18.8 | 108.0968 | 72.2115 | 60.0047 | 72.2
108.0929 | 72.2017 | 60 | 72.2 | 108.0846 | 54.7834 | 60.01 | 54.4 | 108.1194 | 36.6277 | 59.9793 | 36.6 | 108.088 | 20.0662 | 59.9864 | 18.8 | 108.1052 | 72.2115 | 60.0048 | 72.2
108.1013 | 72.2003 | 60 | 72.2 | 108.0929 | 54.7795 | 60.01 | 54.4 | 108.1277 | 36.6275 | 59.9793 | 36.6 | 108.0963 | 20.0662 | 59.9864 | 18.8 | 108.1135 | 72.2115 | 60.0049 | 72.2
108.1096 | 72.2014 | 60 | 72.2 | 108.1012 | 54.7756 | 60.01 | 54.4 | 108.1361 | 36.6273 | 59.9794 | 36.6 | 108.1047 | 20.0662 | 59.9865 | 18.8 | 108.1218 | 72.2115 | 60.0049 | 72.2
108.1179 | 72.2026 | 60 | 72.2 | 108.1096 | 54.7718 | 60.01 | 54.4 | 108.1444 | 36.6271 | 59.9795 | 36.6 | 108.113 | 20.066 | 59.9866 | 18.8 | 108.1301 | 72.2115 | 60.005 | 72.2
108.1263 | 72.2044 | 60 | 72.2 | 108.1179 | 54.7681 | 60.01 | 54.4 | 108.1527 | 36.6269 | 59.9796 | 36.6 | 108.1213 | 20.0658 | 59.9867 | 18.8 | 108.1385 | 72.2115 | 60.0051 | 72.2
108.1346 | 72.2063 | 60 | 72.2 | 108.1262 | 54.768 | 60.01 | 54.4 | 108.1611 | 36.6267 | 59.9797 | 36.6 | 108.1297 | 20.0655 | 59.9868 | 18.8 | 108.1469 | 72.2115 | 60.0052 | 72.2
108.1429 | 72.2076 | 60 | 72.2 | 108.1346 | 54.768 | 60.01 | 54.4 | 108.1694 | 36.6265 | 59.9798 | 36.6 | 108.138 | 20.0653 | 59.9869 | 18.8 | 108.1552 | 72.2108 | 60.0053 | 72.2
108.1513 | 72.2089 | 60 | 72.2 | 108.1429 | 54.768 | 60.01 | 54.4 | 108.1777 | 36.6263 | 59.9798 | 36.6 | 108.1464 | 20.0651 | 59.9869 | 18.8 | 108.1635 | 72.2101 | 60.0054 | 72.2
108.1596 | 72.209 | 60 | 72.2 | 108.1512 | 54.768 | 60.01 | 54.4 | 108.1861 | 36.6261 | 59.9799 | 36.6 | 108.1547 | 20.0649 | 59.987 | 18.8 | 108.1719 | 72.2094 | 60.0054 | 72.2
108.1679 | 72.209 | 60 | 72.2 | 108.1596 | 54.768 | 60.01 | 54.4 | 108.1944 | 36.6249 | 59.98 | 36.6 | 108.163 | 20.0636 | 59.9871 | 18.8 | 108.1802 | 72.2087 | 60.0055 | 72.2
108.1763 | 72.2096 | 59.99 | 72.2 | 108.1679 | 54.768 | 60.01 | 54.4 | 108.2028 | 36.6237 | 59.98 | 36.6 | 108.1714 | 20.0624 | 59.9872 | 18.8 | 108.1885 | 72.208 | 60.0056 | 72.2
108.1846 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 108.1762 | 54.7683 | 60.01 | 54.4 | 108.2111 | 36.6223 | 59.98 | 36.6 | 108.1797 | 20.0612 | 59.9873 | 18.8 | 108.1968 | 72.2073 | 60.0057 | 72.2
108.1929 | 72.2071 | 59.99 | 72.2 | 108.1846 | 54.7686 | 60.01 | 54.4 | 108.2194 | 36.6208 | 59.98 | 36.6 | 108.188 | 20.06 | 59.9874 | 18.8 | 108.2052 | 72.2066 | 60.0058 | 72.2
108.2013 | 72.2041 | 59.99 | 72.2 | 108.1929 | 54.7689 | 60.01 | 54.4 | 108.2278 | 36.624 | 59.98 | 36.6 | 108.1964 | 20.0585 | 59.9874 | 18.8 | 108.2135 | 72.2059 | 60.0059 | 72.2
108.2096 | 72.2011 | 59.99 | 72.2 | 108.2012 | 54.7693 | 60.01 | 54.4 | 108.2361 | 36.6271 | 59.98 | 36.6 | 108.2047 | 20.0571 | 59.9875 | 18.8 | 108.2218 | 72.2067 | 60.0059 | 72.2
108.2179 | 72.198 | 59.99 | 72.2 | 108.2096 | 54.7693 | 60.01 | 54.4 | 108.2444 | 36.6303 | 59.98 | 36.6 | 108.213 | 20.0557 | 59.9876 | 18.8 | 108.2301 | 72.2075 | 60.006 | 72.2
108.2263 | 72.1975 | 59.99 | 72.2 | 108.2179 | 54.7693 | 60.01 | 54.4 | 108.2528 | 36.6334 | 59.98 | 36.6 | 108.2213 | 20.0542 | 59.9877 | 18.8 | 108.2385 | 72.209 | 60.0061 | 72.2
108.2346 | 72.1969 | 59.99 | 72.2 | 108.2262 | 54.7693 | 60.01 | 54.4 | 108.2611 | 36.6361 | 59.98 | 36.6 | 108.2297 | 20.0528 | 59.9878 | 18.8 | 108.2468 | 72.2105 | 60.0062 | 72.2
108.2429 | 72.1968 | 59.99 | 72.2 | 108.2346 | 54.7693 | 60.01 | 54.4 | 108.2694 | 36.6388 | 59.98 | 36.6 | 108.238 | 20.0513 | 59.9879 | 18.8 | 108.2551 | 72.212 | 60.0063 | 72.2
108.2513 | 72.1967 | 59.99 | 72.2 | 108.2429 | 54.7693 | 60.01 | 54.4 | 108.2778 | 36.6427 | 59.98 | 36.6 | 108.2464 | 20.0498 | 59.9879 | 18.8 | 108.2634 | 72.2136 | 60.0064 | 72.2
108.2596 | 72.1961 | 59.99 | 72.2 | 108.2512 | 54.7693 | 60.01 | 54.4 | 108.2861 | 36.6465 | 59.98 | 36.6 | 108.2547 | 20.0483 | 59.988 | 18.8 | 108.2719 | 72.2151 | 60.0064 | 72.2
108.2679 | 72.1956 | 59.99 | 72.2 | 108.2596 | 54.7693 | 60.01 | 54.4 | 108.2944 | 36.6507 | 59.98 | 36.6 | 108.263 | 20.0468 | 59.9881 | 18.8 | 108.2802 | 72.2166 | 60.0065 | 72.2
108.2763 | 72.1956 | 59.99 | 72.2 | 108.2679 | 54.7693 | 60.01 | 54.4 | 108.3028 | 36.6548 | 59.98 | 36.6 | 108.2714 | 20.0452 | 59.9882 | 18.8 | 108.2885 | 72.2181 | 60.0066 | 72.2
108.2846 | 72.1957 | 59.99 | 72.2 | 108.2762 | 54.7692 | 60.01 | 54.4 | 108.3111 | 36.6541 | 59.98 | 36.6 | 108.2797 | 20.0437 | 59.9883 | 18.8 | 108.2968 | 72.2196 | 60.0067 | 72.2
108.2929 | 72.1957 | 59.99 | 72.2 | 108.2845 | 54.7692 | 60.01 | 54.4 | 108.3195 | 36.6534 | 59.98 | 36.6 | 108.288 | 20.0421 | 59.9884 | 18.8 | 108.3052 | 72.2171 | 60.0068 | 72.2
108.3013 | 72.1957 | 59.99 | 72.2 | 108.2929 | 54.7692 | 60.01 | 54.4 | 108.3278 | 36.6527 | 59.98 | 36.6 | 108.2964 | 20.0406 | 59.9884 | 18.8 | 108.3135 | 72.2146 | 60.0069 | 72.2
108.3096 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 108.3012 | 54.7692 | 60.01 | 54.4 | 108.3361 | 36.652 | 59.98 | 36.6 | 108.3047 | 20.039 | 59.9885 | 18.8 | 108.3218 | 72.2122 | 60.0069 | 72.2
108.3179 | 72.192 | 59.99 | 72.2 | 108.3095 | 54.7691 | 60.01 | 54.4 | 108.3445 | 36.6501 | 59.98 | 36.6 | 108.313 | 20.0375 | 59.9886 | 18.8 | 108.3301 | 72.2097 | 60.007 | 72.2
108.3263 | 72.191 | 59.99 | 72.2 | 108.3179 | 54.7691 | 60.01 | 54.4 | 108.3528 | 36.6482 | 59.98 | 36.6 | 108.3214 | 20.0359 | 59.9887 | 18.8 | 108.3385 | 72.2068 | 60.0071 | 72.2
108.3346 | 72.19 | 59.99 | 72.2 | 108.3262 | 54.7691 | 60.01 | 54.4 | 108.3611 | 36.6464 | 59.98 | 36.6 | 108.3297 | 20.0325 | 59.9888 | 18.8 | 108.3468 | 72.2039 | 60.0072 | 72.2
108.3429 | 72.1893 | 59.99 | 72.2 | 108.3345 | 54.7691 | 60.01 | 54.4 | 108.3695 | 36.6445 | 59.98 | 36.6 | 108.338 | 20.0291 | 59.9889 | 18.8 | 108.3551 | 72.201 | 60.0073 | 72.2
108.3513 | 72.1887 | 59.99 | 72.2 | 108.3429 | 54.7691 | 60.01 | 54.4 | 108.3778 | 36.6419 | 59.98 | 36.6 | 108.3464 | 20.0257 | 59.9889 | 18.8 | 108.3635 | 72.1981 | 60.0074 | 72.2
108.3596 | 72.1892 | 59.99 | 72.2 | 108.3512 | 54.769 | 60.01 | 54.4 | 108.3861 | 36.6394 | 59.98 | 36.6 | 108.3547 | 20.0224 | 59.989 | 18.8 | 108.3718 | 72.1952 | 60.0074 | 72.2
108.3679 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 108.3595 | 54.769 | 60.01 | 54.4 | 108.3945 | 36.6371 | 59.98 | 36.6 | 108.363 | 20.019 | 59.9891 | 18.8 | 108.3801 | 72.1924 | 60.0075 | 72.2
108.3763 | 72.1909 | 59.99 | 72.2 | 108.3679 | 54.769 | 60.01 | 54.4 | 108.4028 | 36.6349 | 59.98 | 36.6 | 108.3714 | 20.0156 | 59.9892 | 18.8 | 108.3884 | 72.192 | 60.0076 | 72.2
108.3846 | 72.1921 | 59.99 | 72.2 | 108.3762 | 54.769 | 60.01 | 54.4 | 108.4111 | 36.6326 | 59.98 | 36.6 | 108.3797 | 20.0084 | 59.9893 | 18.8 | 108.3969 | 72.1916 | 60.0077 | 72.2
108.3929 | 72.1928 | 59.99 | 72.2 | 108.3845 | 54.769 | 60.01 | 54.4 | 108.4195 | 36.6303 | 59.98 | 36.6 | 108.388 | 20.0011 | 59.9894 | 18.8 | 108.4052 | 72.1912 | 60.0078 | 72.2
108.4013 | 72.1935 | 59.99 | 72.2 | 108.3929 | 54.769 | 60.01 | 54.4 | 108.4278 | 36.6297 | 59.98 | 36.6 | 108.3964 | 19.994 | 59.9894 | 18.8 | 108.4135 | 72.1909 | 60.0079 | 72.2
108.4096 | 72.194 | 59.99 | 72.2 | 108.4012 | 54.769 | 60.01 | 54.4 | 108.4362 | 36.629 | 59.98 | 36.6 | 108.4047 | 19.9868 | 59.9895 | 18.8 | 108.4218 | 72.1919 | 60.0079 | 72.2
108.4179 | 72.1946 | 59.99 | 72.2 | 108.4095 | 54.7691 | 60.01 | 54.4 | 108.4445 | 36.6284 | 59.98 | 36.6 | 108.4131 | 19.9822 | 59.9896 | 18.8 | 108.4302 | 72.1929 | 60.008 | 72.2
108.4263 | 72.1951 | 59.99 | 72.2 | 108.4179 | 54.7691 | 60.01 | 54.4 | 108.4528 | 36.6278 | 59.98 | 36.6 | 108.4214 | 19.9776 | 59.9897 | 18.8 | 108.4385 | 72.195 | 60.0081 | 72.2
108.4346 | 72.1957 | 59.99 | 72.2 | 108.4262 | 54.7691 | 60.01 | 54.4 | 108.4612 | 36.6278 | 59.98 | 36.6 | 108.4297 | 19.973 | 59.9898 | 18.8 | 108.4468 | 72.1972 | 60.0082 | 72.2
108.4429 | 72.1957 | 59.99 | 72.2 | 108.4345 | 54.7691 | 60.01 | 54.4 | 108.4695 | 36.6278 | 59.98 | 36.6 | 108.438 | 19.9684 | 59.9899 | 18.8 | 108.4551 | 72.2 | 60.0083 | 72.2
108.4513 | 72.1957 | 59.99 | 72.2 | 108.4429 | 54.7691 | 60.01 | 54.4 | 108.4778 | 36.6278 | 59.98 | 36.6 | 108.4464 | 19.9643 | 59.9899 | 18.8 | 108.4635 | 72.2029 | 60.0084 | 72.2
108.4596 | 72.1951 | 59.99 | 72.2 | 108.4512 | 54.7691 | 60.01 | 54.4 | 108.4862 | 36.6278 | 59.98 | 36.6 | 108.4547 | 19.9602 | 59.99 | 18.8 | 108.4718 | 72.2057 | 60.0084 | 72.2
108.4679 | 72.1945 | 59.99 | 72.2 | 108.4595 | 54.7691 | 60.01 | 54.4 | 108.4945 | 36.6276 | 59.98 | 36.6 | 108.463 | 19.9599 | 59.9899 | 18.8 | 108.4801 | 72.2085 | 60.0085 | 72.2
108.4763 | 72.1951 | 59.99 | 72.2 | 108.4678 | 54.7691 | 60.01 | 54.4 | 108.5028 | 36.6274 | 59.98 | 36.6 | 108.4714 | 19.9596 | 59.9898 | 18.8 | 108.4884 | 72.2113 | 60.0086 | 72.2
108.4846 | 72.1957 | 59.99 | 72.2 | 108.4762 | 54.7651 | 60.01 | 54.4 | 108.5112 | 36.6272 | 59.98 | 36.6 | 108.4797 | 19.9593 | 59.9897 | 18.8 | 108.4968 | 72.2142 | 60.0087 | 72.2
108.4929 | 72.1959 | 59.99 | 72.2 | 108.4845 | 54.7612 | 60.01 | 54.4 | 108.5195 | 36.627 | 59.98 | 36.6 | 108.4881 | 19.9591 | 59.9896 | 18.8 | 108.5051 | 72.2159 | 60.0088 | 72.2
108.5013 | 72.1962 | 59.99 | 72.2 | 108.4928 | 54.7573 | 60.01 | 54.4 | 108.5278 | 36.6268 | 59.98 | 36.6 | 108.4964 | 19.9591 | 59.9896 | 18.8 | 108.5134 | 72.2176 | 60.0089 | 72.2
108.5096 | 72.196 | 59.99 | 72.2 | 108.5012 | 54.7534 | 60.01 | 54.4 | 108.5362 | 36.6266 | 59.98 | 36.6 | 108.5047 | 19.9591 | 59.9895 | 18.8 | 108.5217 | 72.2201 | 60.0089 | 72.2
108.5179 | 72.1958 | 59.99 | 72.2 | 108.5095 | 54.7494 | 60.01 | 54.4 | 108.5445 | 36.6264 | 59.98 | 36.6 | 108.5131 | 19.959 | 59.9894 | 18.8 | 108.5302 | 72.2227 | 60.009 | 72.2
108.5263 | 72.1961 | 59.99 | 72.2 | 108.5178 | 54.7455 | 60.01 | 54.4 | 108.5529 | 36.6263 | 59.98 | 36.6 | 108.5214 | 19.959 | 59.9893 | 18.8 | 108.5385 | 72.2233 | 60.0091 | 72.2
108.5346 | 72.1964 | 59.99 | 72.2 | 108.5262 | 54.7411 | 60.01 | 54.4 | 108.5612 | 36.6254 | 59.98 | 36.6 | 108.5297 | 19.959 | 59.9892 | 18.8 | 108.5468 | 72.224 | 60.0092 | 72.2
108.5429 | 72.1961 | 59.99 | 72.2 | 108.5345 | 54.7367 | 60.01 | 54.4 | 108.5695 | 36.6246 | 59.98 | 36.6 | 108.5381 | 19.959 | 59.9891 | 18.8 | 108.5551 | 72.2247 | 60.0093 | 72.2
108.5513 | 72.1959 | 59.99 | 72.2 | 108.5428 | 54.7289 | 60.01 | 54.4 | 108.5779 | 36.6233 | 59.98 | 36.6 | 108.5464 | 19.959 | 59.9891 | 18.8 | 108.5635 | 72.2253 | 60.0093 | 72.2
108.5596 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 108.5512 | 54.721 | 60.01 | 54.4 | 108.5862 | 36.6219 | 59.98 | 36.6 | 108.5547 | 19.9589 | 59.989 | 18.8 | 108.5718 | 72.2263 | 60.0094 | 72.2
108.5679 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 108.5595 | 54.7171 | 60.01 | 54.4 | 108.5945 | 36.6206 | 59.98 | 36.6 | 108.5631 | 19.9589 | 59.9889 | 18.8 | 108.5801 | 72.2272 | 60.0095 | 72.2
108.5763 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 108.5678 | 54.7132 | 60.01 | 54.4 | 108.6029 | 36.6193 | 59.98 | 36.6 | 108.5714 | 19.9589 | 59.9888 | 18.8 | 108.5884 | 72.2277 | 60.0096 | 72.2
108.5846 | 72.1878 | 59.99 | 72.2 | 108.5762 | 54.7092 | 60.01 | 54.4 | 108.6112 | 36.6179 | 59.98 | 36.6 | 108.5797 | 19.9589 | 59.9887 | 18.8 | 108.5968 | 72.2281 | 60.0097 | 72.2
108.5929 | 72.1862 | 59.99 | 72.2 | 108.5845 | 54.7053 | 60.01 | 54.4 | 108.6195 | 36.6166 | 59.98 | 36.6 | 108.5881 | 19.9588 | 59.9886 | 18.8 | 108.6051 | 72.2266 | 60.0098 | 72.2
108.6013 | 72.1846 | 59.99 | 72.2 | 108.5928 | 54.7014 | 60.01 | 54.4 | 108.6279 | 36.6153 | 59.98 | 36.6 | 108.5964 | 19.9588 | 59.9886 | 18.8 | 108.6134 | 72.225 | 60.0098 | 72.2
108.6096 | 72.1823 | 59.99 | 72.2 | 108.6012 | 54.6974 | 60.01 | 54.4 | 108.6362 | 36.6139 | 59.98 | 36.6 | 108.6047 | 19.9588 | 59.9885 | 18.8 | 108.6217 | 72.2258 | 60.0099 | 72.2
108.6179 | 72.1801 | 59.99 | 72.2 | 108.6095 | 54.694 | 60.01 | 54.4 | 108.6446 | 36.6132 | 59.98 | 36.6 | 108.6131 | 19.9588 | 59.9884 | 18.8 | 108.6301 | 72.2267 | 60 | 72.2
108.6263 | 72.1774 | 59.99 | 72.2 | 108.6178 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.6529 | 36.6125 | 59.98 | 36.6 | 108.6214 | 19.9588 | 59.9883 | 18.8 | 108.6384 | 72.2264 | 60 | 72.2
108.6346 | 72.1746 | 59.99 | 72.2 | 108.6261 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.6612 | 36.6121 | 59.98 | 36.6 | 108.6298 | 19.9588 | 59.9882 | 18.8 | 108.6467 | 72.2261 | 60 | 72.2
108.6429 | 72.1761 | 59.99 | 72.2 | 108.6345 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.6696 | 36.6118 | 59.98 | 36.6 | 108.6381 | 19.9588 | 59.9881 | 18.8 | 108.655 | 72.2256 | 60 | 72.2
108.6513 | 72.1776 | 59.99 | 72.2 | 108.6428 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.6779 | 36.6114 | 59.98 | 36.6 | 108.6464 | 19.9589 | 59.9881 | 18.8 | 108.6635 | 72.225 | 60 | 72.2
108.6596 | 72.1828 | 59.99 | 72.2 | 108.6511 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.6862 | 36.611 | 59.98 | 36.6 | 108.6548 | 19.9589 | 59.988 | 18.8 | 108.6718 | 72.2232 | 60 | 72.2
108.6679 | 72.1881 | 59.99 | 72.2 | 108.6595 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.6945 | 36.6106 | 59.98 | 36.6 | 108.6631 | 19.9589 | 59.9879 | 18.8 | 108.6801 | 72.2215 | 60 | 72.2
108.6763 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 108.6678 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.7029 | 36.6102 | 59.98 | 36.6 | 108.6714 | 19.9589 | 59.9878 | 18.8 | 108.6884 | 72.2196 | 60 | 72.2
108.6846 | 72.1986 | 59.99 | 72.2 | 108.6761 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.7112 | 36.6098 | 59.98 | 36.6 | 108.6797 | 19.9589 | 59.9877 | 18.8 | 108.6968 | 72.2177 | 60 | 72.2
108.6929 | 72.2026 | 59.99 | 72.2 | 108.6845 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.7196 | 36.6094 | 59.98 | 36.6 | 108.6881 | 19.9589 | 59.9876 | 18.8 | 108.7051 | 72.2146 | 60 | 72.2
108.7013 | 72.2067 | 59.99 | 72.2 | 108.6928 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.7279 | 36.609 | 59.98 | 36.6 | 108.6964 | 19.9589 | 59.9876 | 18.8 | 108.7134 | 72.2116 | 60 | 72.2
108.7096 | 72.2115 | 59.99 | 72.2 | 108.7011 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.7362 | 36.6087 | 59.98 | 36.6 | 108.7048 | 19.9589 | 59.9875 | 18.8 | 108.7217 | 72.2117 | 60 | 72.2
108.7179 | 72.2163 | 59.99 | 72.2 | 108.7095 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.7446 | 36.6096 | 59.98 | 36.6 | 108.7131 | 19.9589 | 59.9874 | 18.8 | 108.7301 | 72.2118 | 60 | 72.2
108.7263 | 72.2179 | 59.99 | 72.2 | 108.7178 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.7529 | 36.6106 | 59.98 | 36.6 | 108.7214 | 19.9589 | 59.9873 | 18.8 | 108.7384 | 72.212 | 60 | 72.2
108.7346 | 72.2195 | 59.99 | 72.2 | 108.7261 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.7613 | 36.6111 | 59.98 | 36.6 | 108.7298 | 19.9589 | 59.9872 | 18.8 | 108.7467 | 72.2121 | 60 | 72.2
108.7429 | 72.2174 | 59.99 | 72.2 | 108.7345 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.7696 | 36.6116 | 59.98 | 36.6 | 108.7381 | 19.9589 | 59.9871 | 18.8 | 108.755 | 72.2143 | 60 | 72.2
108.7513 | 72.2152 | 59.99 | 72.2 | 108.7428 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.7779 | 36.6119 | 59.98 | 36.6 | 108.7464 | 19.9589 | 59.9871 | 18.8 | 108.7634 | 72.2164 | 60 | 72.2
108.7596 | 72.2131 | 59.99 | 72.2 | 108.7511 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.7863 | 36.6122 | 59.98 | 36.6 | 108.7548 | 19.9589 | 59.987 | 18.8 | 108.7717 | 72.2188 | 60 | 72.2
108.7679 | 72.2109 | 59.99 | 72.2 | 108.7595 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.7946 | 36.6126 | 59.98 | 36.6 | 108.7631 | 19.9589 | 59.9869 | 18.8 | 108.78 | 72.2211 | 60 | 72.2
108.7763 | 72.2106 | 59.99 | 72.2 | 108.7678 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.8029 | 36.6129 | 59.98 | 36.6 | 108.7715 | 19.959 | 59.9868 | 18.8 | 108.7883 | 72.2225 | 60 | 72.2
108.7846 | 72.2103 | 59.99 | 72.2 | 108.7761 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.8112 | 36.6132 | 59.98 | 36.6 | 108.7798 | 19.9586 | 59.9867 | 18.8 | 108.7968 | 72.2238 | 60 | 72.2
108.7929 | 72.2099 | 59.99 | 72.2 | 108.7845 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.8196 | 36.6135 | 59.98 | 36.6 | 108.7881 | 19.9582 | 59.9866 | 18.8 | 108.8051 | 72.2229 | 60 | 72.2
108.8013 | 72.2095 | 59.99 | 72.2 | 108.7928 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.8279 | 36.6128 | 59.98 | 36.6 | 108.7964 | 19.9573 | 59.9866 | 18.8 | 108.8134 | 72.2221 | 60 | 72.2
108.8096 | 72.2068 | 59.99 | 72.2 | 108.8011 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.8363 | 36.6122 | 59.98 | 36.6 | 108.8048 | 19.9565 | 59.9865 | 18.8 | 108.8217 | 72.2212 | 60 | 72.2
108.8179 | 72.2041 | 59.99 | 72.2 | 108.8094 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.8446 | 36.6138 | 59.98 | 36.6 | 108.8131 | 19.9556 | 59.9864 | 18.8 | 108.8301 | 72.2203 | 60 | 72.2
108.8263 | 72.1989 | 59.99 | 72.2 | 108.8178 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.8529 | 36.6154 | 59.98 | 36.6 | 108.8214 | 19.9548 | 59.9863 | 18.8 | 108.8384 | 72.218 | 60 | 72.2
108.8346 | 72.1937 | 59.99 | 72.2 | 108.8261 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.8613 | 36.6168 | 59.98 | 36.6 | 108.8298 | 19.9539 | 59.9862 | 18.8 | 108.8467 | 72.2158 | 60 | 72.2
108.8429 | 72.1884 | 59.99 | 72.2 | 108.8344 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.8696 | 36.6181 | 59.98 | 36.6 | 108.8381 | 19.9531 | 59.9861 | 18.8 | 108.855 | 72.2133 | 60 | 72.2
108.8513 | 72.1832 | 59.99 | 72.2 | 108.8428 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.878 | 36.6195 | 59.98 | 36.6 | 108.8464 | 19.9514 | 59.9861 | 18.8 | 108.8634 | 72.2108 | 60 | 72.2
108.8596 | 72.178 | 59.99 | 72.2 | 108.8511 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.8863 | 36.6209 | 59.98 | 36.6 | 108.8548 | 19.9498 | 59.986 | 18.8 | 108.8717 | 72.2114 | 60 | 72.2
108.8679 | 72.1727 | 59.99 | 72.2 | 108.8594 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.8946 | 36.6241 | 59.98 | 36.6 | 108.8631 | 19.9479 | 59.9859 | 18.8 | 108.88 | 72.2121 | 60 | 72.2
108.8763 | 72.1679 | 59.99 | 72.2 | 108.8678 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.903 | 36.6272 | 59.98 | 36.6 | 108.8715 | 19.9461 | 59.9858 | 18.8 | 108.8883 | 72.2131 | 60 | 72.2
108.8846 | 72.1631 | 59.99 | 72.2 | 108.8761 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.9113 | 36.6304 | 59.98 | 36.6 | 108.8798 | 19.9442 | 59.9857 | 18.8 | 108.8967 | 72.2142 | 60 | 72.2
108.8929 | 72.1606 | 59.99 | 72.2 | 108.8844 | 54.6906 | 60.01 | 54.4 | 108.9196 | 36.6336 | 59.98 | 36.6 | 108.8881 | 19.9423 | 59.9856 | 18.8 | 108.905 | 72.2153 | 60 | 72.2
108.9013 | 72.1581 | 59.99 | 72.2 | 108.8928 | 54.686 | 60.01 | 54.4 | 108.9279 | 36.6349 | 59.98 | 36.6 | 108.8965 | 19.9404 | 59.9856 | 18.8 | 108.9133 | 72.2164 | 60 | 72.2
108.9096 | 72.1588 | 59.99 | 72.2 | 108.9011 | 54.6814 | 60.01 | 54.4 | 108.9363 | 36.6363 | 59.98 | 36.6 | 108.9048 | 19.9386 | 59.9855 | 18.8 | 108.9218 | 72.217 | 60 | 72.2
108.9179 | 72.1595 | 59.99 | 72.2 | 108.9094 | 54.6768 | 60.01 | 54.4 | 108.9446 | 36.6381 | 59.98 | 36.6 | 108.9131 | 19.9346 | 59.9854 | 18.8 | 108.9301 | 72.2177 | 60 | 72.2
108.9263 | 72.1593 | 59.99 | 72.2 | 108.9178 | 54.6722 | 60.01 | 54.4 | 108.953 | 36.6399 | 59.98 | 36.6 | 108.9214 | 19.9306 | 59.9853 | 18.8 | 108.9384 | 72.2197 | 60 | 72.2
108.9346 | 72.159 | 59.99 | 72.2 | 108.9261 | 54.6672 | 60.01 | 54.4 | 108.9613 | 36.6416 | 59.98 | 36.6 | 108.9298 | 19.9266 | 59.9852 | 18.8 | 108.9467 | 72.2216 | 60 | 72.2
108.9429 | 72.1589 | 59.99 | 72.2 | 108.9344 | 54.6623 | 60.01 | 54.4 | 108.9696 | 36.6434 | 59.98 | 36.6 | 108.9381 | 19.9227 | 59.9851 | 18.8 | 108.9551 | 72.2192 | 60 | 72.2
108.9513 | 72.1589 | 59.99 | 72.2 | 108.9427 | 54.6573 | 60.01 | 54.4 | 108.978 | 36.6428 | 59.98 | 36.6 | 108.9465 | 19.9194 | 59.9851 | 18.8 | 108.9634 | 72.2168 | 60 | 72.2
108.9596 | 72.1588 | 59.99 | 72.2 | 108.9511 | 54.6524 | 60.01 | 54.4 | 108.9863 | 36.6422 | 59.98 | 36.6 | 108.9548 | 19.9161 | 59.985 | 18.8 | 108.9717 | 72.2141 | 60 | 72.2
108.9679 | 72.1588 | 59.99 | 72.2 | 108.9594 | 54.6486 | 60.01 | 54.4 | 108.9947 | 36.6416 | 59.98 | 36.6 | 108.9631 | 19.9133 | 59.9849 | 18.8 | 108.98 | 72.2113 | 60 | 72.2
108.9763 | 72.1584 | 59.99 | 72.2 | 108.9677 | 54.6447 | 60.01 | 54.4 | 109.003 | 36.641 | 59.98 | 36.6 | 108.9715 | 19.9104 | 59.9848 | 18.8 | 108.9884 | 72.2066 | 60 | 72.2
108.9846 | 72.158 | 59.99 | 72.2 | 108.9761 | 54.6455 | 60.01 | 54.4 | 109.0113 | 36.6389 | 59.98 | 36.6 | 108.9798 | 19.9071 | 59.9847 | 18.8 | 108.9967 | 72.2019 | 60 | 72.2
108.9929 | 72.1592 | 59.99 | 72.2 | 108.9844 | 54.6462 | 60.01 | 54.4 | 109.0197 | 36.6368 | 59.98 | 36.6 | 108.9881 | 19.9038 | 59.9846 | 18.8 | 109.005 | 72.2001 | 60 | 72.2
109.0013 | 72.1605 | 59.99 | 72.2 | 108.9928 | 54.647 | 60.01 | 54.4 | 109.028 | 36.6347 | 59.98 | 36.6 | 108.9965 | 19.9011 | 59.9846 | 18.8 | 109.0133 | 72.1983 | 60 | 72.2
109.0096 | 72.1622 | 59.99 | 72.2 | 109.0011 | 54.6478 | 60.01 | 54.4 | 109.0363 | 36.6327 | 59.98 | 36.6 | 109.0048 | 19.8985 | 59.9845 | 18.8 | 109.0217 | 72.1954 | 60 | 72.2
109.0179 | 72.164 | 59.99 | 72.2 | 109.0094 | 54.6489 | 60.01 | 54.4 | 109.0447 | 36.6306 | 59.98 | 36.6 | 109.0131 | 19.8962 | 59.9844 | 18.8 | 109.03 | 72.1925 | 60 | 72.2
109.0263 | 72.1655 | 59.99 | 72.2 | 109.0177 | 54.65 | 60.01 | 54.4 | 109.053 | 36.6285 | 59.98 | 36.6 | 109.0215 | 19.894 | 59.9843 | 18.8 | 109.0383 | 72.1918 | 60 | 72.2
109.0346 | 72.167 | 59.99 | 72.2 | 109.0261 | 54.6511 | 60.01 | 54.4 | 109.0613 | 36.6266 | 59.98 | 36.6 | 109.0298 | 19.8918 | 59.9842 | 18.8 | 109.0466 | 72.1911 | 60 | 72.2
109.0429 | 72.1693 | 59.99 | 72.2 | 109.0344 | 54.6522 | 60.01 | 54.4 | 109.0697 | 36.6248 | 59.98 | 36.6 | 109.0381 | 19.8896 | 59.9841 | 18.8 | 109.0551 | 72.1915 | 60 | 72.2
109.0513 | 72.1717 | 59.99 | 72.2 | 109.0427 | 54.6522 | 60.01 | 54.4 | 109.078 | 36.6229 | 59.98 | 36.6 | 109.0465 | 19.8867 | 59.9841 | 18.8 | 109.0634 | 72.192 | 60 | 72.2
109.0596 | 72.1738 | 59.99 | 72.2 | 109.0511 | 54.6522 | 60.01 | 54.4 | 109.0863 | 36.6211 | 59.98 | 36.6 | 109.0548 | 19.8838 | 59.984 | 18.8 | 109.0717 | 72.1947 | 60 | 72.2
109.0679 | 72.176 | 59.99 | 72.2 | 109.0594 | 54.6522 | 60.01 | 54.4 | 109.0947 | 36.6207 | 59.98 | 36.6 | 109.0631 | 19.8807 | 59.9839 | 18.8 | 109.08 | 72.1974 | 60 | 72.2
109.0763 | 72.1757 | 59.99 | 72.2 | 109.0677 | 54.6522 | 60.01 | 54.4 | 109.103 | 36.6204 | 59.98 | 36.6 | 109.0715 | 19.8776 | 59.9838 | 18.8 | 109.0884 | 72.1988 | 60 | 72.2
109.0846 | 72.1755 | 59.99 | 72.2 | 109.0761 | 54.6522 | 60.01 | 54.4 | 109.1114 | 36.62 | 59.98 | 36.6 | 109.0798 | 19.876 | 59.9837 | 18.8 | 109.0967 | 72.2002 | 60 | 72.2
109.0929 | 72.1752 | 59.99 | 72.2 | 109.0844 | 54.6522 | 60.01 | 54.4 | 109.1197 | 36.6196 | 59.98 | 36.6 | 109.0881 | 19.8744 | 59.9836 | 18.8 | 109.105 | 72.2038 | 60 | 72.2
109.1013 | 72.175 | 59.99 | 72.2 | 109.0927 | 54.6486 | 60.01 | 54.4 | 109.128 | 36.6193 | 59.98 | 36.6 | 109.0965 | 19.8721 | 59.9836 | 18.8 | 109.1133 | 72.2073 | 60 | 72.2
109.1096 | 72.1747 | 59.99 | 72.2 | 109.1011 | 54.645 | 60.01 | 54.4 | 109.1364 | 36.6189 | 59.98 | 36.6 | 109.1048 | 19.8699 | 59.9835 | 18.8 | 109.1217 | 72.2113 | 60 | 72.2
109.1179 | 72.1745 | 59.99 | 72.2 | 109.1094 | 54.6414 | 60.01 | 54.4 | 109.1447 | 36.6189 | 59.98 | 36.6 | 109.1132 | 19.8676 | 59.9834 | 18.8 | 109.13 | 72.2153 | 60 | 72.2
109.1263 | 72.1734 | 59.99 | 72.2 | 109.1177 | 54.6378 | 60.01 | 54.4 | 109.153 | 36.6189 | 59.98 | 36.6 | 109.1215 | 19.8654 | 59.9833 | 18.8 | 109.1383 | 72.2223 | 60 | 72.2
109.1346 | 72.1723 | 59.99 | 72.2 | 109.1261 | 54.6342 | 60.01 | 54.4 | 109.1614 | 36.6184 | 59.98 | 36.6 | 109.1298 | 19.8639 | 59.9832 | 18.8 | 109.1466 | 72.2293 | 60 | 72.2
109.1429 | 72.1732 | 59.99 | 72.2 | 109.1344 | 54.6306 | 60.01 | 54.4 | 109.1697 | 36.6178 | 59.98 | 36.6 | 109.1382 | 19.8623 | 59.9831 | 18.8 | 109.155 | 72.2333 | 60 | 72.2
109.1513 | 72.1741 | 59.99 | 72.2 | 109.1427 | 54.6232 | 60.01 | 54.4 | 109.178 | 36.6172 | 59.98 | 36.6 | 109.1465 | 19.861 | 59.9831 | 18.8 | 109.1633 | 72.2373 | 60 | 72.2
109.1596 | 72.175 | 59.99 | 72.2 | 109.151 | 54.6159 | 60.01 | 54.4 | 109.1864 | 36.6167 | 59.98 | 36.6 | 109.1548 | 19.8596 | 59.983 | 18.8 | 109.1716 | 72.2401 | 60 | 72.2
109.1679 | 72.1758 | 59.99 | 72.2 | 109.1594 | 54.6085 | 60.01 | 54.4 | 109.1947 | 36.6161 | 59.98 | 36.6 | 109.1631 | 19.8583 | 59.9829 | 18.8 | 109.1799 | 72.2429 | 60 | 72.2
109.1763 | 72.1773 | 59.99 | 72.2 | 109.1677 | 54.6011 | 60.01 | 54.4 | 109.203 | 36.6156 | 59.98 | 36.6 | 109.1715 | 19.8569 | 59.9828 | 18.8 | 109.1884 | 72.2433 | 60 | 72.2
109.1846 | 72.1789 | 59.99 | 72.2 | 109.176 | 54.5974 | 60.01 | 54.4 | 109.2114 | 36.615 | 59.98 | 36.6 | 109.1798 | 19.856 | 59.9827 | 18.8 | 109.1967 | 72.2437 | 60 | 72.2
109.1929 | 72.1805 | 59.99 | 72.2 | 109.1844 | 54.5936 | 60.01 | 54.4 | 109.2197 | 36.6145 | 59.98 | 36.6 | 109.1882 | 19.8551 | 59.9826 | 18.8 | 109.205 | 72.2412 | 60 | 72.2
109.2013 | 72.182 | 59.99 | 72.2 | 109.1927 | 54.5898 | 60.01 | 54.4 | 109.2281 | 36.6139 | 59.98 | 36.6 | 109.1965 | 19.8531 | 59.9826 | 18.8 | 109.2133 | 72.2388 | 60 | 72.2
109.2096 | 72.1836 | 59.99 | 72.2 | 109.201 | 54.5861 | 60.01 | 54.4 | 109.2364 | 36.6134 | 59.98 | 36.6 | 109.2048 | 19.8512 | 59.9825 | 18.8 | 109.2217 | 72.2321 | 60 | 72.2
109.2179 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 109.2094 | 54.5815 | 60.01 | 54.4 | 109.2447 | 36.613 | 59.98 | 36.6 | 109.2132 | 19.8492 | 59.9824 | 18.8 | 109.23 | 72.2253 | 60 | 72.2
109.2263 | 72.1864 | 59.99 | 72.2 | 109.2177 | 54.5769 | 60.01 | 54.4 | 109.2531 | 36.6126 | 59.98 | 36.6 | 109.2215 | 19.8473 | 59.9823 | 18.8 | 109.2383 | 72.2213 | 60 | 72.2
109.2346 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 109.226 | 54.576 | 60.01 | 54.4 | 109.2614 | 36.6122 | 59.98 | 36.6 | 109.2298 | 19.8457 | 59.9822 | 18.8 | 109.2466 | 72.2173 | 60 | 72.2
109.2429 | 72.1888 | 59.99 | 72.2 | 109.2344 | 54.5752 | 60.01 | 54.4 | 109.2697 | 36.6118 | 59.98 | 36.6 | 109.2382 | 19.8442 | 59.9821 | 18.8 | 109.255 | 72.2155 | 60 | 72.2
109.2513 | 72.1901 | 59.99 | 72.2 | 109.2427 | 54.5744 | 60.01 | 54.4 | 109.2781 | 36.6116 | 59.98 | 36.6 | 109.2465 | 19.8425 | 59.9821 | 18.8 | 109.2633 | 72.2136 | 60 | 72.2
109.2596 | 72.1905 | 59.99 | 72.2 | 109.251 | 54.5735 | 60.01 | 54.4 | 109.2864 | 36.6115 | 59.98 | 36.6 | 109.2549 | 19.8407 | 59.982 | 18.8 | 109.2716 | 72.2159 | 60 | 72.2
109.2679 | 72.1908 | 59.99 | 72.2 | 109.2594 | 54.5727 | 60.01 | 54.4 | 109.2947 | 36.6113 | 59.98 | 36.6 | 109.2632 | 19.8395 | 59.9819 | 18.8 | 109.2799 | 72.2182 | 60 | 72.2
109.2763 | 72.1927 | 59.99 | 72.2 | 109.2677 | 54.5719 | 60.01 | 54.4 | 109.3031 | 36.6112 | 59.98 | 36.6 | 109.2715 | 19.8383 | 59.9818 | 18.8 | 109.2883 | 72.2228 | 60 | 72.2
109.2846 | 72.1947 | 59.99 | 72.2 | 109.276 | 54.571 | 60.01 | 54.4 | 109.3114 | 36.611 | 59.98 | 36.6 | 109.2798 | 19.8378 | 59.9817 | 18.8 | 109.2966 | 72.2275 | 60 | 72.2
109.2929 | 72.1967 | 59.99 | 72.2 | 109.2843 | 54.5702 | 60.01 | 54.4 | 109.3197 | 36.6109 | 59.98 | 36.6 | 109.2882 | 19.8373 | 59.9816 | 18.8 | 109.3049 | 72.2336 | 60 | 72.2
109.3013 | 72.1988 | 59.99 | 72.2 | 109.2927 | 54.5707 | 60.01 | 54.4 | 109.3281 | 36.6111 | 59.98 | 36.6 | 109.2965 | 19.8368 | 59.9816 | 18.8 | 109.3132 | 72.2396 | 60 | 72.2
109.3096 | 72.1997 | 59.99 | 72.2 | 109.301 | 54.5713 | 60.01 | 54.4 | 109.3364 | 36.6114 | 59.98 | 36.6 | 109.3048 | 19.8362 | 59.9815 | 18.8 | 109.3217 | 72.2462 | 60 | 72.2
109.3179 | 72.2006 | 59.99 | 72.2 | 109.3093 | 54.5699 | 60.01 | 54.4 | 109.3448 | 36.6117 | 59.98 | 36.6 | 109.3132 | 19.8357 | 59.9814 | 18.8 | 109.33 | 72.2528 | 60 | 72.2
109.3263 | 72.2015 | 59.99 | 72.2 | 109.3177 | 54.5684 | 60.01 | 54.4 | 109.3531 | 36.6119 | 59.98 | 36.6 | 109.3215 | 19.8352 | 59.9813 | 18.8 | 109.3383 | 72.2586 | 60 | 72.2
109.3346 | 72.2025 | 59.99 | 72.2 | 109.326 | 54.567 | 60.01 | 54.4 | 109.3614 | 36.613 | 59.98 | 36.6 | 109.3299 | 19.8345 | 59.9812 | 18.8 | 109.3466 | 72.2644 | 60 | 72.2
109.3429 | 72.2041 | 59.99 | 72.2 | 109.3343 | 54.5656 | 60.01 | 54.4 | 109.3698 | 36.6142 | 59.98 | 36.6 | 109.3382 | 19.8338 | 59.9811 | 18.8 | 109.355 | 72.2642 | 60 | 72.2
109.3513 | 72.2058 | 59.99 | 72.2 | 109.3427 | 54.5607 | 60.01 | 54.4 | 109.3781 | 36.6153 | 59.98 | 36.6 | 109.3465 | 19.8326 | 59.9811 | 18.8 | 109.3633 | 72.2641 | 60 | 72.2
109.3596 | 72.2059 | 59.99 | 72.2 | 109.351 | 54.5559 | 60.01 | 54.4 | 109.3864 | 36.6164 | 59.98 | 36.6 | 109.3549 | 19.8314 | 59.981 | 18.8 | 109.3716 | 72.2623 | 60 | 72.2
109.3679 | 72.206 | 59.99 | 72.2 | 109.3593 | 54.5496 | 60.01 | 54.4 | 109.3948 | 36.6175 | 59.98 | 36.6 | 109.3632 | 19.8301 | 59.9809 | 18.8 | 109.3799 | 72.2605 | 60 | 72.2
109.3763 | 72.2034 | 59.99 | 72.2 | 109.3677 | 54.5434 | 60.01 | 54.4 | 109.4031 | 36.6186 | 59.98 | 36.6 | 109.3715 | 19.8288 | 59.9808 | 18.8 | 109.3883 | 72.2574 | 60 | 72.2
109.3846 | 72.2008 | 59.99 | 72.2 | 109.376 | 54.5356 | 60.01 | 54.4 | 109.4114 | 36.6197 | 59.98 | 36.6 | 109.3799 | 19.8259 | 59.9807 | 18.8 | 109.3966 | 72.2543 | 60 | 72.2
109.3929 | 72.1983 | 59.99 | 72.2 | 109.3843 | 54.5279 | 60.01 | 54.4 | 109.4198 | 36.6208 | 59.98 | 36.6 | 109.3882 | 19.8229 | 59.9806 | 18.8 | 109.4049 | 72.2507 | 60 | 72.2
109.4013 | 72.1957 | 59.99 | 72.2 | 109.3927 | 54.5222 | 60.01 | 54.4 | 109.4281 | 36.6226 | 59.98 | 36.6 | 109.3965 | 19.8195 | 59.9806 | 18.8 | 109.4133 | 72.2472 | 60 | 72.2
109.4096 | 72.1937 | 59.99 | 72.2 | 109.401 | 54.5165 | 60.01 | 54.4 | 109.4364 | 36.6244 | 59.98 | 36.6 | 109.4049 | 19.8161 | 59.9805 | 18.8 | 109.4216 | 72.2435 | 60 | 72.2
109.4179 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 109.4093 | 54.5102 | 60.01 | 54.4 | 109.4448 | 36.6251 | 59.98 | 36.6 | 109.4132 | 19.8128 | 59.9804 | 18.8 | 109.4299 | 72.2398 | 60 | 72.2
109.4263 | 72.1888 | 59.99 | 72.2 | 109.4176 | 54.5039 | 60.01 | 54.4 | 109.4531 | 36.6258 | 59.98 | 36.6 | 109.4215 | 19.8094 | 59.9803 | 18.8 | 109.4382 | 72.2377 | 60 | 72.2
109.4346 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 109.426 | 54.5011 | 60.01 | 54.4 | 109.4615 | 36.6254 | 59.98 | 36.6 | 109.4299 | 19.8061 | 59.9802 | 18.8 | 109.4467 | 72.2356 | 60 | 72.2
109.4429 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 109.4343 | 54.4982 | 60.01 | 54.4 | 109.4698 | 36.625 | 59.98 | 36.6 | 109.4382 | 19.8028 | 59.9801 | 18.8 | 109.455 | 72.2352 | 60 | 72.2
109.4513 | 72.1845 | 59.99 | 72.2 | 109.4426 | 54.4958 | 60.01 | 54.4 | 109.4781 | 36.6247 | 59.98 | 36.6 | 109.4465 | 19.7979 | 59.9801 | 18.8 | 109.4633 | 72.2348 | 60 | 72.2
109.4596 | 72.1864 | 59.99 | 72.2 | 109.451 | 54.4934 | 60.01 | 54.4 | 109.4865 | 36.6243 | 59.98 | 36.6 | 109.4549 | 19.793 | 59.98 | 18.8 | 109.4716 | 72.2334 | 60 | 72.2
109.4679 | 72.1882 | 59.99 | 72.2 | 109.4593 | 54.4918 | 60.01 | 54.4 | 109.4948 | 36.624 | 59.98 | 36.6 | 109.4632 | 19.7889 | 59.98 | 18.8 | 109.48 | 72.2319 | 60 | 72.2
109.4763 | 72.19 | 59.99 | 72.2 | 109.4676 | 54.4901 | 60.01 | 54.4 | 109.5031 | 36.6236 | 59.98 | 36.6 | 109.4716 | 19.7848 | 59.98 | 18.8 | 109.4883 | 72.2305 | 60 | 72.2
109.4846 | 72.1919 | 59.99 | 72.2 | 109.476 | 54.4896 | 60.01 | 54.4 | 109.5115 | 36.6218 | 59.98 | 36.6 | 109.4799 | 19.7811 | 59.98 | 18.8 | 109.4966 | 72.2292 | 60 | 72.2
109.4929 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 109.4843 | 54.4892 | 60.01 | 54.4 | 109.5198 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 109.4882 | 19.7774 | 59.98 | 18.8 | 109.5049 | 72.2277 | 60 | 72.2
109.5013 | 72.1949 | 59.99 | 72.2 | 109.4926 | 54.4892 | 60.01 | 54.4 | 109.5281 | 36.6191 | 59.98 | 36.6 | 109.4966 | 19.7736 | 59.98 | 18.8 | 109.5133 | 72.2263 | 60 | 72.2
109.5096 | 72.1975 | 59.99 | 72.2 | 109.501 | 54.4893 | 60.01 | 54.4 | 109.5365 | 36.6182 | 59.98 | 36.6 | 109.5049 | 19.7698 | 59.98 | 18.8 | 109.5216 | 72.2254 | 60 | 72.2
109.5179 | 72.2 | 59.99 | 72.2 | 109.5093 | 54.4877 | 60.01 | 54.4 | 109.5448 | 36.6182 | 59.98 | 36.6 | 109.5132 | 19.7664 | 59.98 | 18.8 | 109.5299 | 72.2244 | 60 | 72.2
109.5263 | 72.2003 | 59.99 | 72.2 | 109.5176 | 54.4861 | 60.01 | 54.4 | 109.5531 | 36.6183 | 59.98 | 36.6 | 109.5215 | 19.763 | 59.98 | 18.8 | 109.5382 | 72.2232 | 60 | 72.2
109.5346 | 72.2005 | 59.99 | 72.2 | 109.5259 | 54.4851 | 60.01 | 54.4 | 109.5615 | 36.6183 | 59.98 | 36.6 | 109.5299 | 19.7609 | 59.98 | 18.8 | 109.5466 | 72.2219 | 60 | 72.2
109.5429 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 109.5343 | 54.4841 | 60.01 | 54.4 | 109.5698 | 36.6184 | 59.98 | 36.6 | 109.5382 | 19.7588 | 59.98 | 18.8 | 109.5549 | 72.2222 | 60 | 72.2
109.5513 | 72.202 | 59.99 | 72.2 | 109.5426 | 54.4834 | 60.01 | 54.4 | 109.5782 | 36.6181 | 59.98 | 36.6 | 109.5466 | 19.7571 | 59.98 | 18.8 | 109.5632 | 72.2226 | 60 | 72.2
109.5596 | 72.2027 | 59.99 | 72.2 | 109.5509 | 54.4826 | 60.01 | 54.4 | 109.5865 | 36.6178 | 59.98 | 36.6 | 109.5549 | 19.7554 | 59.98 | 18.8 | 109.5715 | 72.2216 | 60 | 72.2
109.5679 | 72.2033 | 59.99 | 72.2 | 109.5593 | 54.4806 | 60.01 | 54.4 | 109.5948 | 36.6182 | 59.98 | 36.6 | 109.5632 | 19.7536 | 59.98 | 18.8 | 109.58 | 72.2207 | 60 | 72.2
109.5763 | 72.2021 | 59.99 | 72.2 | 109.5676 | 54.4786 | 60.01 | 54.4 | 109.6031 | 36.6187 | 59.98 | 36.6 | 109.5716 | 19.7519 | 59.98 | 18.8 | 109.5883 | 72.2187 | 60 | 72.2
109.5846 | 72.2008 | 59.99 | 72.2 | 109.5759 | 54.4752 | 60.01 | 54.4 | 109.6115 | 36.6183 | 59.98 | 36.6 | 109.5799 | 19.7498 | 59.98 | 18.8 | 109.5966 | 72.2167 | 60 | 72.2
109.5929 | 72.1992 | 59.99 | 72.2 | 109.5843 | 54.4717 | 60.01 | 54.4 | 109.6198 | 36.618 | 59.98 | 36.6 | 109.5882 | 19.7477 | 59.98 | 18.8 | 109.605 | 72.2155 | 60 | 72.2
109.6013 | 72.1975 | 59.99 | 72.2 | 109.5926 | 54.47 | 60.01 | 54.4 | 109.6282 | 36.6177 | 59.98 | 36.6 | 109.5966 | 19.7446 | 59.98 | 18.8 | 109.6133 | 72.2142 | 60 | 72.2
109.6096 | 72.1959 | 59.99 | 72.2 | 109.6009 | 54.4683 | 60.01 | 54.4 | 109.6365 | 36.6173 | 59.98 | 36.6 | 109.6049 | 19.7414 | 59.98 | 18.8 | 109.6216 | 72.2133 | 60 | 72.2
109.6179 | 72.1942 | 59.99 | 72.2 | 109.6093 | 54.4675 | 60.01 | 54.4 | 109.6448 | 36.617 | 59.98 | 36.6 | 109.6133 | 19.7384 | 59.98 | 18.8 | 109.6299 | 72.2123 | 60 | 72.2
109.6263 | 72.1921 | 59.99 | 72.2 | 109.6176 | 54.4668 | 60.01 | 54.4 | 109.6532 | 36.6166 | 59.98 | 36.6 | 109.6216 | 19.7354 | 59.98 | 18.8 | 109.6383 | 72.2109 | 60 | 72.2
109.6346 | 72.1899 | 59.99 | 72.2 | 109.6259 | 54.4672 | 60.01 | 54.4 | 109.6615 | 36.6166 | 59.98 | 36.6 | 109.6299 | 19.7313 | 59.98 | 18.8 | 109.6466 | 72.2095 | 60 | 72.2
109.6429 | 72.188 | 59.99 | 72.2 | 109.6342 | 54.4676 | 60.01 | 54.4 | 109.6698 | 36.6166 | 59.98 | 36.6 | 109.6382 | 19.7273 | 59.98 | 18.8 | 109.6549 | 72.2098 | 60 | 72.2
109.6513 | 72.186 | 59.99 | 72.2 | 109.6426 | 54.4668 | 60.01 | 54.4 | 109.6782 | 36.6161 | 59.98 | 36.6 | 109.6466 | 19.7232 | 59.98 | 18.8 | 109.6632 | 72.2102 | 60 | 72.2
109.6596 | 72.1857 | 59.99 | 72.2 | 109.6509 | 54.4661 | 60.01 | 54.4 | 109.6865 | 36.6156 | 59.98 | 36.6 | 109.6549 | 19.7192 | 59.98 | 18.8 | 109.6716 | 72.2095 | 60 | 72.2
109.6679 | 72.1853 | 59.99 | 72.2 | 109.6592 | 54.4667 | 60.01 | 54.4 | 109.6949 | 36.6151 | 59.98 | 36.6 | 109.6632 | 19.716 | 59.98 | 18.8 | 109.6799 | 72.2089 | 60 | 72.2
109.6763 | 72.1847 | 59.99 | 72.2 | 109.6676 | 54.4674 | 60.01 | 54.4 | 109.7032 | 36.6146 | 59.98 | 36.6 | 109.6716 | 19.7128 | 59.98 | 18.8 | 109.6882 | 72.2067 | 60 | 72.2
109.6846 | 72.1841 | 59.99 | 72.2 | 109.6759 | 54.4695 | 60.01 | 54.4 | 109.7115 | 36.614 | 59.98 | 36.6 | 109.6799 | 19.7092 | 59.98 | 18.8 | 109.6965 | 72.2045 | 60 | 72.2
109.6929 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 109.6842 | 54.4717 | 60.01 | 54.4 | 109.7198 | 36.6135 | 59.98 | 36.6 | 109.6883 | 19.7056 | 59.98 | 18.8 | 109.705 | 72.2022 | 60 | 72.2
109.7013 | 72.1848 | 59.99 | 72.2 | 109.6926 | 54.4732 | 60.01 | 54.4 | 109.7282 | 36.613 | 59.98 | 36.6 | 109.6966 | 19.7027 | 59.98 | 18.8 | 109.7133 | 72.2 | 60 | 72.2
109.7096 | 72.1839 | 59.99 | 72.2 | 109.7009 | 54.4746 | 60.01 | 54.4 | 109.7365 | 36.6125 | 59.98 | 36.6 | 109.7049 | 19.6997 | 59.98 | 18.8 | 109.7216 | 72.1986 | 60 | 72.2
109.7179 | 72.183 | 59.99 | 72.2 | 109.7092 | 54.474 | 60.01 | 54.4 | 109.7449 | 36.6116 | 59.98 | 36.6 | 109.7133 | 19.6983 | 59.98 | 18.8 | 109.7299 | 72.1971 | 60 | 72.2
109.7263 | 72.1821 | 59.99 | 72.2 | 109.7176 | 54.4734 | 60.01 | 54.4 | 109.7532 | 36.6107 | 59.98 | 36.6 | 109.7216 | 19.6969 | 59.98 | 18.8 | 109.7383 | 72.1957 | 60 | 72.2
109.7346 | 72.1812 | 59.99 | 72.2 | 109.7259 | 54.4739 | 60.01 | 54.4 | 109.7615 | 36.6104 | 59.98 | 36.6 | 109.7299 | 19.6951 | 59.98 | 18.8 | 109.7466 | 72.1943 | 60 | 72.2
109.7429 | 72.1806 | 59.99 | 72.2 | 109.7342 | 54.4744 | 60.01 | 54.4 | 109.7699 | 36.6101 | 59.98 | 36.6 | 109.7383 | 19.6933 | 59.98 | 18.8 | 109.7549 | 72.1949 | 60 | 72.2
109.7513 | 72.18 | 59.99 | 72.2 | 109.7426 | 54.4748 | 60.01 | 54.4 | 109.7782 | 36.6097 | 59.98 | 36.6 | 109.7466 | 19.6904 | 59.98 | 18.8 | 109.7632 | 72.1955 | 60 | 72.2
109.7596 | 72.1804 | 59.99 | 72.2 | 109.7509 | 54.4752 | 60.01 | 54.4 | 109.7866 | 36.6094 | 59.98 | 36.6 | 109.7549 | 19.6875 | 59.98 | 18.8 | 109.7716 | 72.1969 | 60 | 72.2
109.7679 | 72.1808 | 59.99 | 72.2 | 109.7592 | 54.474 | 60.01 | 54.4 | 109.7949 | 36.6091 | 59.98 | 36.6 | 109.7633 | 19.686 | 59.98 | 18.8 | 109.7799 | 72.1984 | 60 | 72.2
109.7763 | 72.1802 | 59.99 | 72.2 | 109.7675 | 54.4729 | 60.01 | 54.4 | 109.8032 | 36.6087 | 59.98 | 36.6 | 109.7716 | 19.6845 | 59.98 | 18.8 | 109.7882 | 72.1996 | 60 | 72.2
109.7846 | 72.1796 | 59.99 | 72.2 | 109.7759 | 54.4718 | 60.01 | 54.4 | 109.8116 | 36.6084 | 59.98 | 36.6 | 109.7799 | 19.683 | 59.98 | 18.8 | 109.7965 | 72.2007 | 60 | 72.2
109.7929 | 72.1813 | 59.99 | 72.2 | 109.7842 | 54.4707 | 60.01 | 54.4 | 109.8199 | 36.6081 | 59.98 | 36.6 | 109.7883 | 19.6815 | 59.98 | 18.8 | 109.8049 | 72.2014 | 60 | 72.2
109.8013 | 72.1831 | 59.99 | 72.2 | 109.7925 | 54.4725 | 60.01 | 54.4 | 109.8282 | 36.6081 | 59.98 | 36.6 | 109.7966 | 19.6794 | 59.98 | 18.8 | 109.8132 | 72.2021 | 60 | 72.2
109.8096 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 109.8009 | 54.4743 | 60.01 | 54.4 | 109.8365 | 36.6081 | 59.98 | 36.6 | 109.805 | 19.6773 | 59.98 | 18.8 | 109.8215 | 72.2022 | 60 | 72.2
109.8179 | 72.1835 | 59.99 | 72.2 | 109.8092 | 54.4761 | 60.01 | 54.4 | 109.8449 | 36.6074 | 59.98 | 36.6 | 109.8133 | 19.6755 | 59.98 | 18.8 | 109.83 | 72.2022 | 60 | 72.2
109.8263 | 72.1834 | 59.99 | 72.2 | 109.8175 | 54.4779 | 60.01 | 54.4 | 109.8532 | 36.6068 | 59.98 | 36.6 | 109.8216 | 19.6737 | 59.98 | 18.8 | 109.8383 | 72.2025 | 60 | 72.2
109.8346 | 72.1832 | 59.99 | 72.2 | 109.8259 | 54.482 | 60.01 | 54.4 | 109.8616 | 36.6067 | 59.98 | 36.6 | 109.83 | 19.6727 | 59.98 | 18.8 | 109.8466 | 72.2028 | 60 | 72.2
109.8429 | 72.1828 | 59.99 | 72.2 | 109.8342 | 54.4862 | 60.01 | 54.4 | 109.8699 | 36.6066 | 59.98 | 36.6 | 109.8383 | 19.6718 | 59.98 | 18.8 | 109.8549 | 72.2025 | 60 | 72.2
109.8513 | 72.1823 | 59.99 | 72.2 | 109.8425 | 54.4903 | 60.01 | 54.4 | 109.8782 | 36.6065 | 59.98 | 36.6 | 109.8466 | 19.6708 | 59.98 | 18.8 | 109.8633 | 72.2023 | 60 | 72.2
109.8596 | 72.1819 | 59.99 | 72.2 | 109.8509 | 54.4944 | 60.01 | 54.4 | 109.8866 | 36.6065 | 59.98 | 36.6 | 109.855 | 19.6698 | 59.98 | 18.8 | 109.8716 | 72.2023 | 60 | 72.2
109.868 | 72.1814 | 59.99 | 72.2 | 109.8592 | 54.4984 | 60.01 | 54.4 | 109.8949 | 36.606 | 59.98 | 36.6 | 109.8633 | 19.6688 | 59.98 | 18.8 | 109.8799 | 72.2023 | 60 | 72.2
109.8763 | 72.1788 | 59.99 | 72.2 | 109.8675 | 54.5025 | 60.01 | 54.4 | 109.9033 | 36.6056 | 59.98 | 36.6 | 109.8716 | 19.6678 | 59.98 | 18.8 | 109.8882 | 72.2031 | 60 | 72.2
109.8846 | 72.1762 | 59.99 | 72.2 | 109.8759 | 54.5047 | 60.01 | 54.4 | 109.9116 | 36.6052 | 59.98 | 36.6 | 109.88 | 19.6669 | 59.98 | 18.8 | 109.8966 | 72.2039 | 60 | 72.2
109.8929 | 72.174 | 59.99 | 72.2 | 109.8842 | 54.5068 | 60.01 | 54.4 | 109.9199 | 36.6048 | 59.98 | 36.6 | 109.8883 | 19.666 | 59.98 | 18.8 | 109.9049 | 72.2052 | 60 | 72.2
109.9013 | 72.1718 | 59.99 | 72.2 | 109.8925 | 54.5084 | 60.01 | 54.4 | 109.9283 | 36.607 | 59.98 | 36.6 | 109.8966 | 19.6647 | 59.98 | 18.8 | 109.9132 | 72.2066 | 60 | 72.2
109.9096 | 72.1701 | 59.99 | 72.2 | 109.9009 | 54.51 | 60.01 | 54.4 | 109.9366 | 36.6092 | 59.98 | 36.6 | 109.905 | 19.6634 | 59.98 | 18.8 | 109.9215 | 72.2079 | 60 | 72.2
109.9179 | 72.1684 | 59.99 | 72.2 | 109.9092 | 54.509 | 60.01 | 54.4 | 109.9449 | 36.6108 | 59.98 | 36.6 | 109.9133 | 19.6625 | 59.98 | 18.8 | 109.9299 | 72.2092 | 60 | 72.2
109.9263 | 72.169 | 59.99 | 72.2 | 109.9175 | 54.508 | 60.01 | 54.4 | 109.9532 | 36.6124 | 59.98 | 36.6 | 109.9217 | 19.6616 | 59.98 | 18.8 | 109.9382 | 72.2118 | 60 | 72.2
109.9346 | 72.1696 | 59.99 | 72.2 | 109.9259 | 54.5067 | 60.01 | 54.4 | 109.9616 | 36.614 | 59.98 | 36.6 | 109.93 | 19.6607 | 59.98 | 18.8 | 109.9465 | 72.2144 | 60 | 72.2
109.9429 | 72.1703 | 59.99 | 72.2 | 109.9342 | 54.5055 | 60 | 54.4 | 109.9699 | 36.6156 | 59.98 | 36.6 | 109.9383 | 19.6597 | 59.98 | 18.8 | 109.9548 | 72.2177 | 60 | 72.2
109.9513 | 72.1711 | 59.99 | 72.2 | 109.9425 | 54.5042 | 60 | 54.4 | 109.9783 | 36.6166 | 59.98 | 36.6 | 109.9467 | 19.6588 | 59.98 | 18.8 | 109.9633 | 72.221 | 60 | 72.2
109.9596 | 72.1719 | 59.99 | 72.2 | 109.9509 | 54.5029 | 60 | 54.4 | 109.9866 | 36.6176 | 59.98 | 36.6 | 109.955 | 19.6579 | 59.98 | 18.8 | 109.9716 | 72.2232 | 60 | 72.2
109.9679 | 72.1727 | 59.99 | 72.2 | 109.9592 | 54.5016 | 60 | 54.4 | 109.9949 | 36.6185 | 59.98 | 36.6 | 109.9633 | 19.6572 | 59.98 | 18.8 | 109.9799 | 72.2254 | 60 | 72.2
109.9763 | 72.1746 | 59.99 | 72.2 | 109.9675 | 54.5003 | 60 | 54.4 | 110.0033 | 36.6195 | 59.98 | 36.6 | 109.9717 | 19.6566 | 59.98 | 18.8 | 109.9882 | 72.2269 | 60 | 72.2
109.9846 | 72.1765 | 59.99 | 72.2 | 109.9758 | 54.4995 | 60 | 54.4 | 110.0116 | 36.6179 | 59.98 | 36.6 | 109.98 | 19.6554 | 59.98 | 18.8 | 109.9966 | 72.2283 | 60 | 72.2
109.993 | 72.1778 | 59.99 | 72.2 | 109.9842 | 54.4988 | 60 | 54.4 | 110.02 | 36.6164 | 59.98 | 36.6 | 109.9883 | 19.6543 | 59.98 | 18.8 | 110.0049 | 72.2298 | 60 | 72.2
110.0013 | 72.1792 | 59.99 | 72.2 | 109.9925 | 54.4984 | 60 | 54.4 | 110.0283 | 36.6147 | 59.98 | 36.6 | 109.9967 | 19.6532 | 59.98 | 18.8 | 110.0132 | 72.2313 | 60 | 72.2
110.0096 | 72.1783 | 59.99 | 72.2 | 110.0008 | 54.4981 | 60 | 54.4 | 110.0366 | 36.613 | 59.98 | 36.6 | 110.005 | 19.652 | 59.98 | 18.8 | 110.0216 | 72.232 | 60 | 72.2
110.0179 | 72.1774 | 59.99 | 72.2 | 110.0092 | 54.4978 | 60 | 54.4 | 110.045 | 36.6114 | 59.98 | 36.6 | 110.0133 | 19.6509 | 59.98 | 18.8 | 110.0299 | 72.2328 | 60 | 72.2
110.0263 | 72.1774 | 59.99 | 72.2 | 110.0175 | 54.4976 | 60 | 54.4 | 110.0533 | 36.6097 | 59.98 | 36.6 | 110.0217 | 19.6498 | 59.98 | 18.8 | 110.0382 | 72.2328 | 60 | 72.2
110.0346 | 72.1775 | 59.99 | 72.2 | 110.0258 | 54.4971 | 60 | 54.4 | 110.0616 | 36.609 | 59.98 | 36.6 | 110.03 | 19.6486 | 59.98 | 18.8 | 110.0465 | 72.2329 | 60 | 72.2
110.0429 | 72.1774 | 59.99 | 72.2 | 110.0342 | 54.4966 | 60 | 54.4 | 110.0699 | 36.6083 | 59.98 | 36.6 | 110.0384 | 19.6475 | 59.98 | 18.8 | 110.0549 | 72.2329 | 60 | 72.2
110.0513 | 72.1774 | 59.99 | 72.2 | 110.0425 | 54.4958 | 60 | 54.4 | 110.0783 | 36.6076 | 59.98 | 36.6 | 110.0467 | 19.6467 | 59.98 | 18.8 | 110.0632 | 72.233 | 60 | 72.2
110.0596 | 72.1773 | 59.99 | 72.2 | 110.0508 | 54.495 | 60 | 54.4 | 110.0866 | 36.6069 | 59.98 | 36.6 | 110.055 | 19.6459 | 59.98 | 18.8 | 110.0715 | 72.2324 | 60 | 72.2
110.0679 | 72.1772 | 59.99 | 72.2 | 110.0592 | 54.4942 | 60 | 54.4 | 110.095 | 36.6068 | 59.98 | 36.6 | 110.0634 | 19.6459 | 59.98 | 18.8 | 110.0798 | 72.2317 | 60 | 72.2
110.0763 | 72.1779 | 59.99 | 72.2 | 110.0675 | 54.4934 | 60 | 54.4 | 110.1033 | 36.6066 | 59.98 | 36.6 | 110.0717 | 19.6459 | 59.98 | 18.8 | 110.0883 | 72.23 | 60 | 72.2
110.0846 | 72.1786 | 59.99 | 72.2 | 110.0758 | 54.4925 | 60 | 54.4 | 110.1116 | 36.6066 | 59.98 | 36.6 | 110.08 | 19.6458 | 59.98 | 18.8 | 110.0966 | 72.2282 | 60 | 72.2
110.0929 | 72.1793 | 59.99 | 72.2 | 110.0842 | 54.4917 | 60 | 54.4 | 110.12 | 36.6066 | 59.98 | 36.6 | 110.0884 | 19.6458 | 59.98 | 18.8 | 110.1049 | 72.2261 | 60 | 72.2
110.1013 | 72.18 | 59.99 | 72.2 | 110.0925 | 54.4912 | 60 | 54.4 | 110.1283 | 36.6066 | 59.98 | 36.6 | 110.0967 | 19.6454 | 59.98 | 18.8 | 110.1132 | 72.224 | 60 | 72.2
110.1096 | 72.1796 | 59.99 | 72.2 | 110.1008 | 54.4906 | 60 | 54.4 | 110.1367 | 36.6066 | 59.98 | 36.6 | 110.105 | 19.645 | 59.98 | 18.8 | 110.1216 | 72.2205 | 60 | 72.2
110.118 | 72.1791 | 59.99 | 72.2 | 110.1091 | 54.4902 | 60 | 54.4 | 110.145 | 36.6066 | 59.98 | 36.6 | 110.1134 | 19.6441 | 59.98 | 18.8 | 110.1299 | 72.2169 | 60 | 72.2
110.1263 | 72.1798 | 59.99 | 72.2 | 110.1175 | 54.4898 | 60 | 54.4 | 110.1533 | 36.6067 | 59.98 | 36.6 | 110.1217 | 19.6431 | 59.98 | 18.8 | 110.1382 | 72.2134 | 60 | 72.2
110.1346 | 72.1805 | 59.99 | 72.2 | 110.1258 | 54.49 | 60 | 54.4 | 110.1617 | 36.6067 | 59.98 | 36.6 | 110.13 | 19.6422 | 59.98 | 18.8 | 110.1465 | 72.2098 | 60 | 72.2
110.1429 | 72.1812 | 59.99 | 72.2 | 110.1341 | 54.4901 | 60 | 54.4 | 110.17 | 36.6067 | 59.98 | 36.6 | 110.1384 | 19.6413 | 59.98 | 18.8 | 110.1549 | 72.2077 | 60 | 72.2
110.1513 | 72.1819 | 59.99 | 72.2 | 110.1425 | 54.4879 | 60 | 54.4 | 110.1783 | 36.606 | 59.98 | 36.6 | 110.1467 | 19.6404 | 59.98 | 18.8 | 110.1632 | 72.2055 | 60 | 72.2
110.1596 | 72.184 | 59.99 | 72.2 | 110.1508 | 54.4857 | 60 | 54.4 | 110.1867 | 36.6053 | 59.98 | 36.6 | 110.1551 | 19.6395 | 59.98 | 18.8 | 110.1715 | 72.2043 | 60 | 72.2
110.1679 | 72.1862 | 59.99 | 72.2 | 110.1591 | 54.4835 | 60 | 54.4 | 110.195 | 36.6052 | 59.98 | 36.6 | 110.1634 | 19.6386 | 59.98 | 18.8 | 110.1798 | 72.203 | 60 | 72.2
110.1763 | 72.1883 | 60 | 72.2 | 110.1675 | 54.4814 | 60 | 54.4 | 110.2033 | 36.6051 | 59.98 | 36.6 | 110.1717 | 19.6377 | 59.98 | 18.8 | 110.1882 | 72.2021 | 60 | 72.2
110.1846 | 72.1905 | 60 | 72.2 | 110.1758 | 54.4776 | 60 | 54.4 | 110.2117 | 36.605 | 59.98 | 36.6 | 110.1801 | 19.6372 | 59.98 | 18.8 | 110.1965 | 72.2011 | 60 | 72.2
110.1929 | 72.1926 | 60 | 72.2 | 110.1841 | 54.4739 | 60 | 54.4 | 110.22 | 36.6049 | 59.98 | 36.6 | 110.1884 | 19.6366 | 59.98 | 18.8 | 110.2048 | 72.2016 | 60 | 72.2
110.2013 | 72.1948 | 60 | 72.2 | 110.1925 | 54.4701 | 60 | 54.4 | 110.2283 | 36.6047 | 59.98 | 36.6 | 110.1967 | 19.6366 | 59.98 | 18.8 | 110.2133 | 72.2022 | 60 | 72.2
110.2096 | 72.1953 | 60 | 72.2 | 110.2008 | 54.4664 | 60 | 54.4 | 110.2367 | 36.6046 | 59.98 | 36.6 | 110.2051 | 19.6366 | 59.98 | 18.8 | 110.2216 | 72.2027 | 60 | 72.2
110.2179 | 72.1958 | 60 | 72.2 | 110.2091 | 54.4625 | 60 | 54.4 | 110.245 | 36.6045 | 59.98 | 36.6 | 110.2134 | 19.6353 | 59.98 | 18.8 | 110.2299 | 72.2032 | 60 | 72.2
110.2263 | 72.1964 | 60 | 72.2 | 110.2175 | 54.4586 | 60 | 54.4 | 110.2534 | 36.6044 | 59.98 | 36.6 | 110.2217 | 19.634 | 59.98 | 18.8 | 110.2382 | 72.2032 | 60 | 72.2
110.2346 | 72.1969 | 60 | 72.2 | 110.2258 | 54.4571 | 60 | 54.4 | 110.2617 | 36.6049 | 59.98 | 36.6 | 110.2301 | 19.6297 | 59.98 | 18.8 | 110.2466 | 72.2032 | 60 | 72.2
110.243 | 72.1952 | 60 | 72.2 | 110.2341 | 54.4556 | 60 | 54.4 | 110.27 | 36.6055 | 59.98 | 36.6 | 110.2384 | 19.6254 | 59.98 | 18.8 | 110.2549 | 72.2032 | 60 | 72.2
110.2513 | 72.1935 | 60 | 72.2 | 110.2425 | 54.4536 | 60 | 54.4 | 110.2784 | 36.6055 | 59.98 | 36.6 | 110.2467 | 19.621 | 59.98 | 18.8 | 110.2632 | 72.2032 | 60 | 72.2
110.2596 | 72.1917 | 60 | 72.2 | 110.2508 | 54.4516 | 60 | 54.4 | 110.2867 | 36.6055 | 59.98 | 36.6 | 110.2551 | 19.6167 | 59.98 | 18.8 | 110.2715 | 72.2032 | 60 | 72.2
110.268 | 72.19 | 60 | 72.2 | 110.2591 | 54.4511 | 60 | 54.4 | 110.295 | 36.6055 | 59.98 | 36.6 | 110.2634 | 19.6123 | 59.98 | 18.8 | 110.2799 | 72.2032 | 60 | 72.2
110.2763 | 72.1872 | 60 | 72.2 | 110.2675 | 54.4507 | 60 | 54.4 | 110.3034 | 36.6055 | 59.98 | 36.6 | 110.2718 | 19.608 | 59.98 | 18.8 | 110.2882 | 72.2025 | 60 | 72.2
110.2846 | 72.1844 | 60 | 72.2 | 110.2758 | 54.4502 | 60 | 54.4 | 110.3117 | 36.6075 | 59.98 | 36.6 | 110.2801 | 19.6006 | 59.98 | 18.8 | 110.2965 | 72.2018 | 60 | 72.2
110.2929 | 72.1834 | 60 | 72.2 | 110.2841 | 54.4497 | 60 | 54.4 | 110.32 | 36.6094 | 59.98 | 36.6 | 110.2884 | 19.5932 | 59.98 | 18.8 | 110.3048 | 72.201 | 60 | 72.2
110.3013 | 72.1823 | 60 | 72.2 | 110.2924 | 54.4492 | 60 | 54.4 | 110.3284 | 36.6114 | 59.98 | 36.6 | 110.2968 | 19.5852 | 59.98 | 18.8 | 110.3132 | 72.2003 | 60 | 72.2
110.3096 | 72.1836 | 60 | 72.2 | 110.3008 | 54.4487 | 60 | 54.4 | 110.3367 | 36.6133 | 59.98 | 36.6 | 110.3051 | 19.5773 | 59.98 | 18.8 | 110.3215 | 72.1996 | 60 | 72.2
110.3179 | 72.1849 | 60 | 72.2 | 110.3091 | 54.4482 | 60 | 54.4 | 110.345 | 36.6153 | 59.98 | 36.6 | 110.3134 | 19.572 | 59.98 | 18.8 | 110.3298 | 72.1989 | 60 | 72.2
110.3263 | 72.1862 | 60 | 72.2 | 110.3174 | 54.4477 | 60 | 54.4 | 110.3534 | 36.6173 | 59.98 | 36.6 | 110.3218 | 19.5667 | 59.98 | 18.8 | 110.3381 | 72.1982 | 60 | 72.2
110.3346 | 72.1875 | 60 | 72.2 | 110.3258 | 54.4474 | 60 | 54.4 | 110.3617 | 36.6192 | 59.98 | 36.6 | 110.3301 | 19.5611 | 59.98 | 18.8 | 110.3466 | 72.1975 | 60 | 72.2
110.3429 | 72.1888 | 60 | 72.2 | 110.3341 | 54.4471 | 60 | 54.4 | 110.3701 | 36.621 | 59.98 | 36.6 | 110.3384 | 19.5554 | 59.98 | 18.8 | 110.3549 | 72.1968 | 60 | 72.2
110.3513 | 72.1901 | 60 | 72.2 | 110.3424 | 54.447 | 60 | 54.4 | 110.3784 | 36.6229 | 59.98 | 36.6 | 110.3468 | 19.5494 | 59.98 | 18.8 | 110.3632 | 72.1961 | 60 | 72.2
110.3596 | 72.1921 | 60 | 72.2 | 110.3508 | 54.4468 | 60 | 54.4 | 110.3867 | 36.6247 | 59.98 | 36.6 | 110.3551 | 19.5433 | 59.98 | 18.8 | 110.3715 | 72.1961 | 60 | 72.2
110.368 | 72.1941 | 60 | 72.2 | 110.3591 | 54.4503 | 60 | 54.4 | 110.3951 | 36.6246 | 59.98 | 36.6 | 110.3634 | 19.5403 | 59.98 | 18.8 | 110.3799 | 72.1961 | 60 | 72.2
110.3763 | 72.196 | 60 | 72.2 | 110.3674 | 54.4538 | 60 | 54.4 | 110.4034 | 36.6246 | 59.98 | 36.6 | 110.3718 | 19.5373 | 59.98 | 18.8 | 110.3882 | 72.1962 | 60 | 72.2
110.3846 | 72.198 | 60 | 72.2 | 110.3758 | 54.4574 | 60 | 54.4 | 110.4117 | 36.6245 | 59.98 | 36.6 | 110.3801 | 19.5362 | 59.98 | 18.8 | 110.3965 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.393 | 72.1976 | 60 | 72.2 | 110.3841 | 54.4609 | 60 | 54.4 | 110.4201 | 36.6244 | 59.98 | 36.6 | 110.3885 | 19.535 | 59.98 | 18.8 | 110.4048 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.4013 | 72.1972 | 60 | 72.2 | 110.3924 | 54.4644 | 60 | 54.4 | 110.4284 | 36.6243 | 59.98 | 36.6 | 110.3968 | 19.5342 | 59.98 | 18.8 | 110.4132 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.4096 | 72.1968 | 60 | 72.2 | 110.4008 | 54.468 | 60 | 54.4 | 110.4367 | 36.6242 | 59.98 | 36.6 | 110.4051 | 19.5335 | 59.98 | 18.8 | 110.4215 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.4179 | 72.1964 | 60 | 72.2 | 110.4091 | 54.4707 | 60 | 54.4 | 110.4451 | 36.6243 | 59.98 | 36.6 | 110.4135 | 19.5325 | 59.98 | 18.8 | 110.4298 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.4263 | 72.1968 | 60 | 72.2 | 110.4174 | 54.4735 | 60 | 54.4 | 110.4534 | 36.6244 | 59.98 | 36.6 | 110.4218 | 19.5315 | 59.98 | 18.8 | 110.4382 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.4346 | 72.1972 | 60 | 72.2 | 110.4258 | 54.4752 | 60 | 54.4 | 110.4617 | 36.6245 | 59.98 | 36.6 | 110.4301 | 19.5302 | 59.98 | 18.8 | 110.4465 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.4429 | 72.1982 | 60 | 72.2 | 110.4341 | 54.477 | 60 | 54.4 | 110.4701 | 36.6245 | 59.98 | 36.6 | 110.4385 | 19.5289 | 59.98 | 18.8 | 110.4548 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.4513 | 72.1993 | 60 | 72.2 | 110.4424 | 54.4739 | 60 | 54.4 | 110.4784 | 36.6243 | 59.98 | 36.6 | 110.4468 | 19.5276 | 59.98 | 18.8 | 110.4631 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.4596 | 72.2003 | 60 | 72.2 | 110.4508 | 54.4709 | 60 | 54.4 | 110.4868 | 36.624 | 59.98 | 36.6 | 110.4551 | 19.5263 | 59.97 | 18.8 | 110.4716 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.4679 | 72.2014 | 60 | 72.2 | 110.4591 | 54.4678 | 60 | 54.4 | 110.4951 | 36.6237 | 59.98 | 36.6 | 110.4635 | 19.525 | 59.97 | 18.8 | 110.4799 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.4763 | 72.2025 | 60 | 72.2 | 110.4674 | 54.4647 | 60 | 54.4 | 110.5034 | 36.6235 | 59.98 | 36.6 | 110.4718 | 19.5237 | 59.97 | 18.8 | 110.4882 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.4846 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 110.4758 | 54.4615 | 60 | 54.4 | 110.5117 | 36.6232 | 59.98 | 36.6 | 110.4802 | 19.5224 | 59.97 | 18.8 | 110.4965 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.493 | 72.2046 | 60 | 72.2 | 110.4841 | 54.4583 | 60 | 54.4 | 110.5201 | 36.6229 | 59.98 | 36.6 | 110.4885 | 19.5211 | 59.97 | 18.8 | 110.5049 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.5013 | 72.2056 | 60 | 72.2 | 110.4924 | 54.4558 | 60 | 54.4 | 110.5284 | 36.6226 | 59.98 | 36.6 | 110.4968 | 19.5196 | 59.97 | 18.8 | 110.5132 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.5096 | 72.2059 | 60 | 72.2 | 110.5007 | 54.4533 | 60 | 54.4 | 110.5368 | 36.6223 | 59.98 | 36.6 | 110.5052 | 19.5182 | 59.97 | 18.8 | 110.5215 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.518 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.5091 | 54.4518 | 60 | 54.4 | 110.5451 | 36.6216 | 59.98 | 36.6 | 110.5135 | 19.5174 | 59.97 | 18.8 | 110.5298 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.5263 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.5174 | 54.4503 | 60 | 54.4 | 110.5534 | 36.621 | 59.98 | 36.6 | 110.5218 | 19.5167 | 59.97 | 18.8 | 110.5382 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.5346 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.5257 | 54.4495 | 60 | 54.4 | 110.5618 | 36.6207 | 59.98 | 36.6 | 110.5302 | 19.5156 | 59.97 | 18.8 | 110.5465 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.5429 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.5341 | 54.4487 | 60 | 54.4 | 110.5701 | 36.6204 | 59.98 | 36.6 | 110.5385 | 19.5145 | 59.97 | 18.8 | 110.5548 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.5513 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.5424 | 54.4496 | 60 | 54.4 | 110.5784 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 110.5468 | 19.5134 | 59.97 | 18.8 | 110.5631 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.5596 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.5507 | 54.4504 | 60 | 54.4 | 110.5868 | 36.6199 | 59.98 | 36.6 | 110.5552 | 19.5123 | 59.97 | 18.8 | 110.5715 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.5679 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.5591 | 54.4517 | 60 | 54.4 | 110.5951 | 36.6196 | 59.98 | 36.6 | 110.5635 | 19.5105 | 59.97 | 18.8 | 110.5798 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.5763 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.5674 | 54.453 | 60 | 54.4 | 110.6035 | 36.6193 | 59.98 | 36.6 | 110.5718 | 19.5087 | 59.97 | 18.8 | 110.5881 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.5846 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.5757 | 54.4544 | 60 | 54.4 | 110.6118 | 36.6194 | 59.98 | 36.6 | 110.5802 | 19.5077 | 59.97 | 18.8 | 110.5964 | 72.1963 | 60 | 72.2
110.5929 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.5841 | 54.4557 | 60 | 54.4 | 110.6201 | 36.6195 | 59.98 | 36.6 | 110.5885 | 19.5066 | 59.97 | 18.8 | 110.6049 | 72.1973 | 60 | 72.2
110.6013 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.5924 | 54.4571 | 60 | 54.4 | 110.6284 | 36.6198 | 59.98 | 36.6 | 110.5969 | 19.5049 | 59.97 | 18.8 | 110.6132 | 72.1982 | 60 | 72.2
110.6096 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.6007 | 54.4585 | 60 | 54.4 | 110.6368 | 36.6202 | 59.98 | 36.6 | 110.6052 | 19.5032 | 59.97 | 18.8 | 110.6215 | 72.1984 | 60 | 72.2
110.618 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.6091 | 54.4594 | 60 | 54.4 | 110.6451 | 36.6206 | 59.98 | 36.6 | 110.6135 | 19.5018 | 59.97 | 18.8 | 110.6298 | 72.1985 | 60.01 | 72.2
110.6263 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.6174 | 54.4602 | 60 | 54.4 | 110.6535 | 36.6209 | 59.98 | 36.6 | 110.6219 | 19.5004 | 59.97 | 18.8 | 110.6382 | 72.1995 | 60.01 | 72.2
110.6346 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.6257 | 54.4595 | 60 | 54.4 | 110.6618 | 36.6213 | 59.98 | 36.6 | 110.6302 | 19.4985 | 59.97 | 18.8 | 110.6465 | 72.2004 | 60.01 | 72.2
110.643 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.634 | 54.4587 | 60 | 54.4 | 110.6701 | 36.6217 | 59.98 | 36.6 | 110.6385 | 19.4965 | 59.97 | 18.8 | 110.6548 | 72.2013 | 60.01 | 72.2
110.6513 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.6424 | 54.4577 | 60 | 54.4 | 110.6785 | 36.6221 | 59.98 | 36.6 | 110.6469 | 19.4953 | 59.97 | 18.8 | 110.6631 | 72.2022 | 60.01 | 72.2
110.6596 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.6507 | 54.4567 | 60 | 54.4 | 110.6868 | 36.6224 | 59.98 | 36.6 | 110.6552 | 19.4941 | 59.97 | 18.8 | 110.6715 | 72.2032 | 60.01 | 72.2
110.6679 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.659 | 54.4552 | 60 | 54.4 | 110.6951 | 36.6224 | 59.98 | 36.6 | 110.6635 | 19.4928 | 59.97 | 18.8 | 110.6798 | 72.2041 | 60.01 | 72.2
110.6763 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.6674 | 54.4536 | 60 | 54.4 | 110.7035 | 36.6224 | 59.98 | 36.6 | 110.6719 | 19.4916 | 59.97 | 18.8 | 110.6881 | 72.2041 | 60.01 | 72.2
110.6846 | 72.2062 | 60 | 72.2 | 110.6757 | 54.4524 | 60 | 54.4 | 110.7118 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.6802 | 19.4906 | 59.97 | 18.8 | 110.6964 | 72.2041 | 60.01 | 72.2
110.6929 | 72.2049 | 60 | 72.2 | 110.684 | 54.4511 | 60 | 54.4 | 110.7202 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.6885 | 19.4896 | 59.97 | 18.8 | 110.7048 | 72.2049 | 60.01 | 72.2
110.7013 | 72.2037 | 60 | 72.2 | 110.6924 | 54.4499 | 60 | 54.4 | 110.7285 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.6969 | 19.4884 | 59.97 | 18.8 | 110.7131 | 72.2056 | 60.01 | 72.2
110.7096 | 72.2025 | 60 | 72.2 | 110.7007 | 54.4486 | 60 | 54.4 | 110.7368 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.7052 | 19.4871 | 59.97 | 18.8 | 110.7214 | 72.2056 | 60.01 | 72.2
110.7179 | 72.2012 | 60 | 72.2 | 110.709 | 54.4474 | 60 | 54.4 | 110.7451 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.7136 | 19.4865 | 59.97 | 18.8 | 110.7297 | 72.2056 | 60.01 | 72.2
110.7263 | 72.2 | 60 | 72.2 | 110.7174 | 54.4462 | 60 | 54.4 | 110.7535 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.7219 | 19.4858 | 59.97 | 18.8 | 110.7382 | 72.2049 | 60.01 | 72.2
110.7346 | 72.1988 | 60 | 72.2 | 110.7257 | 54.4449 | 60 | 54.4 | 110.7618 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.7302 | 19.4848 | 59.97 | 18.8 | 110.7465 | 72.2041 | 60.01 | 72.2
110.743 | 72.1976 | 60 | 72.2 | 110.734 | 54.4437 | 60 | 54.4 | 110.7702 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.7386 | 19.4838 | 59.97 | 18.8 | 110.7548 | 72.203 | 60.01 | 72.2
110.7513 | 72.1963 | 60 | 72.2 | 110.7424 | 54.4422 | 60 | 54.4 | 110.7785 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.7469 | 19.4827 | 59.97 | 18.8 | 110.7631 | 72.202 | 60.01 | 72.2
110.7596 | 72.1951 | 60 | 72.2 | 110.7507 | 54.4406 | 60 | 54.4 | 110.7868 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.7552 | 19.4817 | 59.97 | 18.8 | 110.7715 | 72.2017 | 60.01 | 72.2
110.768 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.759 | 54.4389 | 60 | 54.4 | 110.7952 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.7635 | 19.4811 | 59.97 | 18.8 | 110.7798 | 72.2014 | 60.01 | 72.2
110.7763 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.7674 | 54.4371 | 60 | 54.4 | 110.8035 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.7719 | 19.4804 | 59.97 | 18.8 | 110.7881 | 72.2011 | 60.01 | 72.2
110.7846 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.7757 | 54.4361 | 60 | 54.4 | 110.8118 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.7802 | 19.4797 | 59.97 | 18.8 | 110.7965 | 72.2008 | 60.01 | 72.2
110.7929 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.784 | 54.4351 | 60 | 54.4 | 110.8202 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.7886 | 19.4789 | 59.97 | 18.8 | 110.8048 | 72.2006 | 60.01 | 72.2
110.8013 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.7924 | 54.4342 | 60 | 54.4 | 110.8285 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.7969 | 19.4771 | 59.97 | 18.8 | 110.8131 | 72.2003 | 60.01 | 72.2
110.8096 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.8007 | 54.4332 | 60 | 54.4 | 110.8369 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.8052 | 19.4753 | 59.97 | 18.8 | 110.8214 | 72.2008 | 60.01 | 72.2
110.8179 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.809 | 54.4315 | 60 | 54.4 | 110.8452 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.8136 | 19.4739 | 59.97 | 18.8 | 110.8298 | 72.2013 | 60.01 | 72.2
110.8263 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.8174 | 54.4299 | 60 | 54.4 | 110.8535 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.8219 | 19.4724 | 59.97 | 18.8 | 110.8381 | 72.2038 | 60.01 | 72.2
110.8346 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.8257 | 54.4288 | 60 | 54.4 | 110.8618 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.8303 | 19.4708 | 59.97 | 18.8 | 110.8464 | 72.2063 | 60.01 | 72.2
110.8429 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.834 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 110.8702 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.8386 | 19.4691 | 59.97 | 18.8 | 110.8547 | 72.2088 | 60.01 | 72.2
110.8513 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.8423 | 54.4279 | 60 | 54.4 | 110.8785 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.8469 | 19.4675 | 59.97 | 18.8 | 110.8632 | 72.2113 | 60.01 | 72.2
110.8596 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.8507 | 54.4281 | 60 | 54.4 | 110.8869 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.8553 | 19.4658 | 59.97 | 18.8 | 110.8715 | 72.2138 | 60.01 | 72.2
110.868 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.859 | 54.4272 | 60 | 54.4 | 110.8952 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.8636 | 19.4641 | 59.97 | 18.8 | 110.8798 | 72.2163 | 60.01 | 72.2
110.8763 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.8673 | 54.4263 | 60 | 54.4 | 110.9035 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.8719 | 19.4623 | 59.97 | 18.8 | 110.8881 | 72.2199 | 60.01 | 72.2
110.8846 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.8757 | 54.4248 | 60 | 54.4 | 110.9119 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.8803 | 19.4612 | 59.97 | 18.8 | 110.8965 | 72.2236 | 60.01 | 72.2
110.893 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.884 | 54.4234 | 60 | 54.4 | 110.9202 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.8886 | 19.4601 | 59.97 | 18.8 | 110.9048 | 72.2276 | 60.01 | 72.2
110.9013 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.8923 | 54.4226 | 60 | 54.4 | 110.9286 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.8969 | 19.4591 | 59.97 | 18.8 | 110.9131 | 72.2315 | 60.01 | 72.2
110.9096 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.9007 | 54.4218 | 60 | 54.4 | 110.9369 | 36.6225 | 59.98 | 36.6 | 110.9053 | 19.458 | 59.97 | 18.8 | 110.9214 | 72.2338 | 60.01 | 72.2
110.9179 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.909 | 54.4216 | 60 | 54.4 | 110.9452 | 36.6223 | 59.98 | 36.6 | 110.9136 | 19.4566 | 59.97 | 18.8 | 110.9298 | 72.236 | 60.01 | 72.2
110.9263 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.9173 | 54.4214 | 60 | 54.4 | 110.9536 | 36.6221 | 59.98 | 36.6 | 110.9219 | 19.4552 | 59.97 | 18.8 | 110.9381 | 72.2374 | 60.01 | 72.2
110.9346 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.9257 | 54.4199 | 60 | 54.4 | 110.9619 | 36.6219 | 59.98 | 36.6 | 110.9303 | 19.4534 | 59.97 | 18.8 | 110.9464 | 72.2389 | 60.01 | 72.2
110.9429 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.934 | 54.4183 | 60 | 54.4 | 110.9702 | 36.6217 | 59.98 | 36.6 | 110.9386 | 19.4517 | 59.97 | 18.8 | 110.9547 | 72.2404 | 60.01 | 72.2
110.9513 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.9423 | 54.418 | 60 | 54.4 | 110.9785 | 36.6215 | 59.98 | 36.6 | 110.947 | 19.4505 | 59.97 | 18.8 | 110.9631 | 72.2419 | 60.01 | 72.2
110.9596 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.9507 | 54.4178 | 60 | 54.4 | 110.9869 | 36.6213 | 59.98 | 36.6 | 110.9553 | 19.4493 | 59.97 | 18.8 | 110.9714 | 72.2422 | 60.01 | 72.2
110.9679 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.959 | 54.418 | 60 | 54.4 | 110.9952 | 36.6211 | 59.98 | 36.6 | 110.9636 | 19.4481 | 59.97 | 18.8 | 110.9797 | 72.2425 | 60.01 | 72.2
110.9763 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.9673 | 54.4182 | 60 | 54.4 | 111.0036 | 36.6209 | 59.98 | 36.6 | 110.972 | 19.4468 | 59.97 | 18.8 | 110.988 | 72.2408 | 60.01 | 72.2
110.9846 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.9756 | 54.4185 | 60 | 54.4 | 111.0119 | 36.6207 | 59.98 | 36.6 | 110.9803 | 19.4456 | 59.97 | 18.8 | 110.9965 | 72.2391 | 60.01 | 72.2
110.993 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.984 | 54.4187 | 60 | 54.4 | 111.0202 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 110.9886 | 19.4443 | 59.97 | 18.8 | 111.0048 | 72.2374 | 60.01 | 72.2
111.0013 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 110.9923 | 54.4185 | 60 | 54.4 | 111.0286 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 110.997 | 19.443 | 59.97 | 18.8 | 111.0131 | 72.2356 | 60.01 | 72.2
111.0096 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 111.0007 | 54.4182 | 60 | 54.4 | 111.0369 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 111.0053 | 19.4417 | 59.97 | 18.8 | 111.0214 | 72.2339 | 60.01 | 72.2
111.018 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 111.009 | 54.4171 | 60 | 54.4 | 111.0453 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 111.0136 | 19.4407 | 59.97 | 18.8 | 111.0298 | 72.2322 | 60.01 | 72.2
111.0263 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 111.0173 | 54.416 | 60 | 54.4 | 111.0536 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 111.022 | 19.4398 | 59.97 | 18.8 | 111.0381 | 72.2305 | 60.01 | 72.2
111.0346 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 111.0257 | 54.4164 | 60 | 54.4 | 111.0619 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 111.0303 | 19.4388 | 59.97 | 18.8 | 111.0464 | 72.2288 | 60.01 | 72.2
111.043 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 111.034 | 54.4169 | 60 | 54.4 | 111.0703 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 111.0386 | 19.4378 | 59.97 | 18.8 | 111.0547 | 72.2271 | 60.01 | 72.2
111.0513 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 111.0423 | 54.4174 | 60 | 54.4 | 111.0786 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 111.047 | 19.4366 | 59.97 | 18.8 | 111.0631 | 72.2254 | 60.01 | 72.2
111.0596 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 111.0506 | 54.4179 | 60 | 54.4 | 111.0869 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 111.0553 | 19.4354 | 59.97 | 18.8 | 111.0714 | 72.2243 | 60.01 | 72.2
111.0679 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 111.059 | 54.417 | 60 | 54.4 | 111.0952 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 111.0637 | 19.4339 | 59.97 | 18.8 | 111.0797 | 72.2233 | 60.01 | 72.2
111.0763 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 111.0673 | 54.4162 | 60 | 54.4 | 111.1036 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 111.072 | 19.4324 | 59.97 | 18.8 | 111.088 | 72.2223 | 60.01 | 72.2
111.0846 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 111.0756 | 54.4186 | 60 | 54.4 | 111.1119 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 111.0803 | 19.4307 | 59.97 | 18.8 | 111.0964 | 72.2212 | 60.01 | 72.2
111.0929 | 72.1949 | 60 | 72.2 | 111.084 | 54.4211 | 60 | 54.4 | 111.1203 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 111.0887 | 19.4291 | 59.97 | 18.8 | 111.1047 | 72.2202 | 60.01 | 72.2
111.1013 | 72.1959 | 60 | 72.2 | 111.0923 | 54.4236 | 60 | 54.4 | 111.1286 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 111.097 | 19.4274 | 59.97 | 18.8 | 111.113 | 72.2192 | 60.01 | 72.2
111.1096 | 72.1965 | 60 | 72.2 | 111.1006 | 54.426 | 60 | 54.4 | 111.1369 | 36.6205 | 59.98 | 36.6 | 111.1053 | 19.4256 | 59.97 | 18.8 | 111.1213 | 72.2181 | 60.01 | 72.2
111.118 | 72.1971 | 60 | 72.2 | 111.109 | 54.4267 | 60 | 54.4 | 111.1453 | 36.6198 | 59.98 | 36.6 | 111.1137 | 19.424 | 59.97 | 18.8 | 111.1298 | 72.2171 | 60.01 | 72.2
111.1263 | 72.1977 | 60 | 72.2 | 111.1173 | 54.4273 | 60 | 54.4 | 111.1536 | 36.6191 | 59.98 | 36.6 | 111.122 | 19.4223 | 59.97 | 18.8 | 111.1381 | 72.2161 | 60.01 | 72.2
111.1346 | 72.1983 | 60 | 72.2 | 111.1256 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 111.162 | 36.6184 | 59.98 | 36.6 | 111.1303 | 19.4201 | 59.97 | 18.8 | 111.1464 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.143 | 72.1989 | 60 | 72.2 | 111.134 | 54.4331 | 60 | 54.4 | 111.1703 | 36.6177 | 59.98 | 36.6 | 111.1387 | 19.418 | 59.97 | 18.8 | 111.1547 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.1513 | 72.1995 | 60 | 72.2 | 111.1423 | 54.4356 | 60 | 54.4 | 111.1786 | 36.617 | 59.98 | 36.6 | 111.147 | 19.4161 | 59.97 | 18.8 | 111.1631 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.1596 | 72.2001 | 60 | 72.2 | 111.1506 | 54.4381 | 60 | 54.4 | 111.187 | 36.6163 | 59.98 | 36.6 | 111.1553 | 19.4143 | 59.97 | 18.8 | 111.1714 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.168 | 72.2007 | 60 | 72.2 | 111.159 | 54.4376 | 60 | 54.4 | 111.1953 | 36.6156 | 59.98 | 36.6 | 111.1637 | 19.4131 | 59.97 | 18.8 | 111.1797 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.1763 | 72.2006 | 60 | 72.2 | 111.1673 | 54.437 | 60 | 54.4 | 111.2036 | 36.6149 | 59.98 | 36.6 | 111.172 | 19.412 | 59.97 | 18.8 | 111.188 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.1846 | 72.2006 | 60 | 72.2 | 111.1756 | 54.4361 | 60 | 54.4 | 111.2119 | 36.6137 | 59.98 | 36.6 | 111.1804 | 19.4109 | 59.97 | 18.8 | 111.1964 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.1929 | 72.2009 | 60 | 72.2 | 111.1839 | 54.4352 | 60 | 54.4 | 111.2203 | 36.6125 | 59.98 | 36.6 | 111.1887 | 19.4098 | 59.97 | 18.8 | 111.2047 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.2013 | 72.2013 | 60 | 72.2 | 111.1923 | 54.4362 | 60 | 54.4 | 111.2286 | 36.612 | 59.98 | 36.6 | 111.197 | 19.4084 | 59.97 | 18.8 | 111.213 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.2096 | 72.2017 | 60 | 72.2 | 111.2006 | 54.4372 | 60 | 54.4 | 111.237 | 36.6115 | 59.98 | 36.6 | 111.2054 | 19.407 | 59.97 | 18.8 | 111.2213 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.2179 | 72.202 | 60 | 72.2 | 111.2089 | 54.4359 | 60 | 54.4 | 111.2453 | 36.611 | 59.98 | 36.6 | 111.2137 | 19.4052 | 59.97 | 18.8 | 111.2297 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.2263 | 72.2024 | 60 | 72.2 | 111.2173 | 54.4345 | 60 | 54.4 | 111.2536 | 36.6105 | 59.98 | 36.6 | 111.222 | 19.4035 | 59.97 | 18.8 | 111.238 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.2346 | 72.2028 | 60 | 72.2 | 111.2256 | 54.4349 | 60 | 54.4 | 111.262 | 36.61 | 59.98 | 36.6 | 111.2304 | 19.4023 | 59.97 | 18.8 | 111.2463 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.243 | 72.2032 | 60 | 72.2 | 111.2339 | 54.4352 | 60 | 54.4 | 111.2703 | 36.6095 | 59.98 | 36.6 | 111.2387 | 19.4012 | 59.97 | 18.8 | 111.2546 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.2513 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.2423 | 54.4366 | 60 | 54.4 | 111.2787 | 36.609 | 59.98 | 36.6 | 111.247 | 19.4009 | 59.97 | 18.8 | 111.2631 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.2596 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.2506 | 54.438 | 60 | 54.4 | 111.287 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.2554 | 19.4006 | 59.97 | 18.8 | 111.2714 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.268 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.2589 | 54.4406 | 60 | 54.4 | 111.2953 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.2637 | 19.4003 | 59.97 | 18.8 | 111.2797 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.2763 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.2673 | 54.4431 | 60 | 54.4 | 111.3036 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.272 | 19.3999 | 59.97 | 18.8 | 111.288 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.2846 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.2756 | 54.443 | 60 | 54.4 | 111.312 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.2804 | 19.399 | 59.97 | 18.8 | 111.2964 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.293 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.2839 | 54.4429 | 60 | 54.4 | 111.3203 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.2887 | 19.398 | 59.97 | 18.8 | 111.3047 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.3013 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.2923 | 54.4429 | 60 | 54.4 | 111.3287 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.2971 | 19.3977 | 59.97 | 18.8 | 111.313 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.3096 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.3006 | 54.4429 | 60 | 54.4 | 111.337 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.3054 | 19.3975 | 59.97 | 18.8 | 111.3213 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.3179 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.3089 | 54.4429 | 60 | 54.4 | 111.3453 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.3137 | 19.3981 | 59.97 | 18.8 | 111.3297 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.3263 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.3173 | 54.443 | 60 | 54.4 | 111.3537 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.3221 | 19.3987 | 59.97 | 18.8 | 111.338 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.3346 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.3256 | 54.4421 | 60 | 54.4 | 111.362 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.3304 | 19.3977 | 59.97 | 18.8 | 111.3463 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.3429 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.3339 | 54.4412 | 60 | 54.4 | 111.3703 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.3387 | 19.3966 | 59.97 | 18.8 | 111.3547 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.3513 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.3423 | 54.4377 | 60 | 54.4 | 111.3787 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.3471 | 19.3951 | 59.97 | 18.8 | 111.363 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.3596 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.3506 | 54.4343 | 60 | 54.4 | 111.387 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.3554 | 19.3937 | 59.97 | 18.8 | 111.3713 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.368 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.3589 | 54.4316 | 60 | 54.4 | 111.3954 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.3637 | 19.3932 | 59.97 | 18.8 | 111.3796 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.3763 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.3672 | 54.4288 | 60 | 54.4 | 111.4037 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.3721 | 19.3927 | 59.97 | 18.8 | 111.3881 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.3846 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.3756 | 54.4261 | 60 | 54.4 | 111.412 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.3804 | 19.3918 | 59.97 | 18.8 | 111.3964 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.393 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.3839 | 54.4234 | 60 | 54.4 | 111.4203 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.3887 | 19.3909 | 59.97 | 18.8 | 111.4047 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.4013 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 111.3922 | 54.4207 | 60 | 54.4 | 111.4287 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.3971 | 19.3879 | 59.97 | 18.8 | 111.413 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.4096 | 72.2027 | 60 | 72.2 | 111.4006 | 54.4179 | 60 | 54.4 | 111.437 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.4054 | 19.3849 | 59.97 | 18.8 | 111.4214 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.418 | 72.2019 | 60 | 72.2 | 111.4089 | 54.4155 | 60 | 54.4 | 111.4454 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.4138 | 19.3828 | 59.97 | 18.8 | 111.4297 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.4263 | 72.2011 | 60 | 72.2 | 111.4172 | 54.413 | 60 | 54.4 | 111.4537 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.4221 | 19.3807 | 59.97 | 18.8 | 111.438 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.4346 | 72.2003 | 60 | 72.2 | 111.4256 | 54.4123 | 60 | 54.4 | 111.462 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.4304 | 19.3784 | 59.97 | 18.8 | 111.4463 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.4429 | 72.1974 | 60 | 72.2 | 111.4339 | 54.4117 | 60 | 54.4 | 111.4704 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.4388 | 19.3762 | 59.97 | 18.8 | 111.4547 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.4513 | 72.1945 | 60 | 72.2 | 111.4422 | 54.4111 | 60 | 54.4 | 111.4787 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.4471 | 19.3735 | 59.97 | 18.8 | 111.463 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.4596 | 72.1916 | 60 | 72.2 | 111.4506 | 54.4105 | 60 | 54.4 | 111.487 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.4554 | 19.3707 | 59.96 | 18.8 | 111.4713 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.4679 | 72.1887 | 60 | 72.2 | 111.4589 | 54.4099 | 60 | 54.4 | 111.4954 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.4638 | 19.3688 | 59.96 | 18.8 | 111.4796 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.4763 | 72.1858 | 60 | 72.2 | 111.4672 | 54.4093 | 60 | 54.4 | 111.5037 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.4721 | 19.3668 | 59.96 | 18.8 | 111.488 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.4846 | 72.1829 | 60 | 72.2 | 111.4756 | 54.4091 | 60 | 54.4 | 111.5121 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.4804 | 19.3654 | 59.96 | 18.8 | 111.4963 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.493 | 72.1808 | 60 | 72.2 | 111.4839 | 54.4089 | 60 | 54.4 | 111.5204 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.4888 | 19.3641 | 59.96 | 18.8 | 111.5046 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.5013 | 72.1786 | 60 | 72.2 | 111.4922 | 54.4076 | 60 | 54.4 | 111.5287 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.4971 | 19.3628 | 59.96 | 18.8 | 111.5129 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.5096 | 72.1765 | 60 | 72.2 | 111.5005 | 54.4064 | 60 | 54.4 | 111.537 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.5055 | 19.3615 | 59.96 | 18.8 | 111.5214 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.518 | 72.1744 | 60 | 72.2 | 111.5089 | 54.4059 | 60 | 54.4 | 111.5454 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.5138 | 19.3607 | 59.96 | 18.8 | 111.5297 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.5263 | 72.1735 | 60 | 72.2 | 111.5172 | 54.4054 | 60 | 54.4 | 111.5537 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.5221 | 19.36 | 59.96 | 18.8 | 111.538 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.5346 | 72.1727 | 60 | 72.2 | 111.5255 | 54.4053 | 60 | 54.4 | 111.5621 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.5305 | 19.357 | 59.96 | 18.8 | 111.5463 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.543 | 72.1718 | 60 | 72.2 | 111.5339 | 54.4052 | 60 | 54.4 | 111.5704 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.5388 | 19.3541 | 59.96 | 18.8 | 111.5547 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.5513 | 72.1709 | 60 | 72.2 | 111.5422 | 54.4052 | 60 | 54.4 | 111.5787 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.5471 | 19.3508 | 59.96 | 18.8 | 111.563 | 72.215 | 60.01 | 72.2
111.5596 | 72.17 | 60 | 72.2 | 111.5506 | 54.4051 | 60 | 54.4 | 111.5871 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.5555 | 19.3475 | 59.96 | 18.8 | 111.5713 | 72.2139 | 60.01 | 72.2
111.5679 | 72.1691 | 60 | 72.2 | 111.5589 | 54.4062 | 60 | 54.4 | 111.5954 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.5638 | 19.3442 | 59.96 | 18.8 | 111.5796 | 72.2129 | 60.01 | 72.2
111.5763 | 72.1682 | 60 | 72.2 | 111.5672 | 54.4073 | 60 | 54.4 | 111.6037 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.5721 | 19.341 | 59.96 | 18.8 | 111.588 | 72.2119 | 60.01 | 72.2
111.5846 | 72.1674 | 60 | 72.2 | 111.5755 | 54.4079 | 60 | 54.4 | 111.6121 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.5805 | 19.3377 | 59.96 | 18.8 | 111.5963 | 72.2109 | 60.01 | 72.2
111.5929 | 72.1671 | 60 | 72.2 | 111.5839 | 54.4085 | 60 | 54.4 | 111.6204 | 36.6085 | 59.98 | 36.6 | 111.5888 | 19.3344 | 59.96 | 18.8 | 111.6046 | 72.2099 | 60.01 | 72.2
111.6013 | 72.1668 | 60 | 72.2 | 111.5922 | 54.4091 | 60 | 54.4 | 111.6288 | 36.6083 | 59.98 | 36.6 | 111.5972 | 19.3303 | 59.96 | 18.8 | 111.6129 | 72.2089 | 60.01 | 72.2
111.6096 | 72.1674 | 60 | 72.2 | 111.6005 | 54.4098 | 60 | 54.4 | 111.6371 | 36.6081 | 59.98 | 36.6 | 111.6055 | 19.3262 | 59.96 | 18.8 | 111.6213 | 72.2079 | 60.01 | 72.2
111.618 | 72.1681 | 60 | 72.2 | 111.6089 | 54.4105 | 60 | 54.4 | 111.6454 | 36.6096 | 59.98 | 36.6 | 111.6138 | 19.3248 | 59.96 | 18.8 | 111.6296 | 72.2069 | 60.01 | 72.2
111.6263 | 72.1687 | 60 | 72.2 | 111.6172 | 54.4112 | 60 | 54.4 | 111.6537 | 36.611 | 59.98 | 36.6 | 111.6222 | 19.3233 | 59.96 | 18.8 | 111.6379 | 72.2059 | 60.01 | 72.2
111.6346 | 72.1693 | 60 | 72.2 | 111.6255 | 54.4121 | 60 | 54.4 | 111.6621 | 36.6125 | 59.98 | 36.6 | 111.6305 | 19.3221 | 59.96 | 18.8 | 111.6462 | 72.2049 | 60.01 | 72.2
111.643 | 72.1699 | 60 | 72.2 | 111.6339 | 54.413 | 60 | 54.4 | 111.6704 | 36.614 | 59.98 | 36.6 | 111.6389 | 19.3209 | 59.96 | 18.8 | 111.6547 | 72.2049 | 60.01 | 72.2
111.6513 | 72.1706 | 60 | 72.2 | 111.6422 | 54.4118 | 60 | 54.4 | 111.6788 | 36.6155 | 59.98 | 36.6 | 111.6472 | 19.3196 | 59.96 | 18.8 | 111.663 | 72.2049 | 60.01 | 72.2
111.6596 | 72.1712 | 60 | 72.2 | 111.6505 | 54.4105 | 60 | 54.4 | 111.6871 | 36.617 | 59.98 | 36.6 | 111.6555 | 19.3184 | 59.96 | 18.8 | 111.6713 | 72.2049 | 60.01 | 72.2
111.668 | 72.1718 | 60 | 72.2 | 111.6589 | 54.4106 | 60 | 54.4 | 111.6954 | 36.6184 | 59.98 | 36.6 | 111.6638 | 19.3172 | 59.96 | 18.8 | 111.6796 | 72.205 | 60.01 | 72.2
111.6763 | 72.174 | 60 | 72.2 | 111.6672 | 54.4106 | 60 | 54.4 | 111.7038 | 36.6199 | 59.98 | 36.6 | 111.6722 | 19.316 | 59.96 | 18.8 | 111.688 | 72.2038 | 60.01 | 72.2
111.6846 | 72.1762 | 60 | 72.2 | 111.6755 | 54.4115 | 60 | 54.4 | 111.7121 | 36.6216 | 59.98 | 36.6 | 111.6805 | 19.3155 | 59.96 | 18.8 | 111.6963 | 72.2027 | 60.01 | 72.2
111.6929 | 72.1784 | 60 | 72.2 | 111.6839 | 54.4123 | 60 | 54.4 | 111.7204 | 36.6233 | 59.98 | 36.6 | 111.6889 | 19.3151 | 59.96 | 18.8 | 111.7046 | 72.2015 | 60.01 | 72.2
111.7013 | 72.1806 | 60 | 72.2 | 111.6922 | 54.4132 | 60 | 54.4 | 111.7288 | 36.6229 | 59.98 | 36.6 | 111.6972 | 19.3145 | 59.96 | 18.8 | 111.7129 | 72.2004 | 60.01 | 72.2
111.7096 | 72.1828 | 60 | 72.2 | 111.7005 | 54.4142 | 60 | 54.4 | 111.7371 | 36.6226 | 59.98 | 36.6 | 111.7055 | 19.3139 | 59.96 | 18.8 | 111.7213 | 72.1999 | 60.01 | 72.2
111.7179 | 72.185 | 60 | 72.2 | 111.7088 | 54.4149 | 60 | 54.4 | 111.7455 | 36.6223 | 59.98 | 36.6 | 111.7139 | 19.3137 | 59.96 | 18.8 | 111.7296 | 72.1994 | 60.01 | 72.2
111.7263 | 72.1872 | 60 | 72.2 | 111.7172 | 54.4156 | 60 | 54.4 | 111.7538 | 36.622 | 59.98 | 36.6 | 111.7222 | 19.3135 | 59.96 | 18.8 | 111.7379 | 72.1988 | 60.01 | 72.2
111.7346 | 72.1894 | 60 | 72.2 | 111.7255 | 54.4168 | 60 | 54.4 | 111.7621 | 36.6217 | 59.98 | 36.6 | 111.7306 | 19.3134 | 59.96 | 18.8 | 111.7462 | 72.1983 | 60.01 | 72.2
111.743 | 72.1916 | 60 | 72.2 | 111.7338 | 54.4181 | 60 | 54.4 | 111.7704 | 36.6214 | 59.98 | 36.6 | 111.7389 | 19.3132 | 59.96 | 18.8 | 111.7546 | 72.1981 | 60.01 | 72.2
111.7513 | 72.1938 | 60 | 72.2 | 111.7422 | 54.4205 | 60 | 54.4 | 111.7788 | 36.6211 | 59.98 | 36.6 | 111.7472 | 19.3131 | 59.96 | 18.8 | 111.7629 | 72.1979 | 60.01 | 72.2
111.7596 | 72.1938 | 60 | 72.2 | 111.7505 | 54.4229 | 60 | 54.4 | 111.7871 | 36.6208 | 59.98 | 36.6 | 111.7556 | 19.3129 | 59.96 | 18.8 | 111.7712 | 72.1988 | 60.01 | 72.2
111.768 | 72.1938 | 60 | 72.2 | 111.7588 | 54.4236 | 60 | 54.4 | 111.7955 | 36.6204 | 59.98 | 36.6 | 111.7639 | 19.3102 | 59.96 | 18.8 | 111.7795 | 72.1997 | 60.01 | 72.2
111.7763 | 72.1938 | 60 | 72.2 | 111.7672 | 54.4242 | 60 | 54.4 | 111.8038 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.7722 | 19.3074 | 59.96 | 18.8 | 111.788 | 72.2005 | 60.01 | 72.2
111.7846 | 72.1938 | 60 | 72.2 | 111.7755 | 54.4244 | 60 | 54.4 | 111.8121 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.7806 | 19.3046 | 59.96 | 18.8 | 111.7963 | 72.2013 | 60.01 | 72.2
111.793 | 72.1938 | 60 | 72.2 | 111.7838 | 54.4246 | 60 | 54.4 | 111.8205 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.7889 | 19.3018 | 59.96 | 18.8 | 111.8046 | 72.2018 | 60.01 | 72.2
111.8013 | 72.1938 | 60 | 72.2 | 111.7922 | 54.4247 | 60 | 54.4 | 111.8288 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.7972 | 19.2983 | 59.96 | 18.8 | 111.8129 | 72.2023 | 60.01 | 72.2
111.8096 | 72.1938 | 60 | 72.2 | 111.8005 | 54.4248 | 60 | 54.4 | 111.8371 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.8056 | 19.2949 | 59.96 | 18.8 | 111.8213 | 72.2059 | 60.01 | 72.2
111.818 | 72.1938 | 60 | 72.2 | 111.8088 | 54.4241 | 60 | 54.4 | 111.8455 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.8139 | 19.2877 | 59.96 | 18.8 | 111.8296 | 72.2094 | 60.01 | 72.2
111.8263 | 72.1938 | 60 | 72.2 | 111.8172 | 54.4233 | 60 | 54.4 | 111.8538 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.8223 | 19.2805 | 59.96 | 18.8 | 111.8379 | 72.2112 | 60.01 | 72.2
111.8346 | 72.1938 | 60 | 72.2 | 111.8255 | 54.4206 | 60 | 54.4 | 111.8622 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.8306 | 19.2732 | 59.96 | 18.8 | 111.8462 | 72.2129 | 60.01 | 72.2
111.8429 | 72.1944 | 60 | 72.2 | 111.8338 | 54.4179 | 60 | 54.4 | 111.8705 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.8389 | 19.266 | 59.96 | 18.8 | 111.8546 | 72.2146 | 60.01 | 72.2
111.8513 | 72.1949 | 60 | 72.2 | 111.8422 | 54.4162 | 60 | 54.4 | 111.8788 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.8473 | 19.2614 | 59.96 | 18.8 | 111.8629 | 72.2163 | 60.01 | 72.2
111.8596 | 72.1966 | 60 | 72.2 | 111.8505 | 54.4145 | 60 | 54.4 | 111.8871 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.8556 | 19.2568 | 59.96 | 18.8 | 111.8712 | 72.2181 | 60.01 | 72.2
111.868 | 72.1983 | 60 | 72.2 | 111.8588 | 54.4131 | 60 | 54.4 | 111.8955 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.864 | 19.2524 | 59.96 | 18.8 | 111.8795 | 72.2198 | 60.01 | 72.2
111.8763 | 72.1979 | 60 | 72.2 | 111.8672 | 54.4118 | 60 | 54.4 | 111.9038 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.8723 | 19.248 | 59.96 | 18.8 | 111.8879 | 72.2224 | 60.01 | 72.2
111.8846 | 72.1975 | 60 | 72.2 | 111.8755 | 54.4086 | 60 | 54.4 | 111.9122 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.8806 | 19.244 | 59.96 | 18.8 | 111.8962 | 72.2251 | 60.01 | 72.2
111.893 | 72.1972 | 60 | 72.2 | 111.8838 | 54.4054 | 60 | 54.4 | 111.9205 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.889 | 19.24 | 59.96 | 18.8 | 111.9045 | 72.2258 | 60.01 | 72.2
111.9013 | 72.1968 | 60 | 72.2 | 111.8922 | 54.4031 | 60 | 54.4 | 111.9288 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.8973 | 19.2398 | 59.96 | 18.8 | 111.9128 | 72.2265 | 60.01 | 72.2
111.9096 | 72.1964 | 60 | 72.2 | 111.9005 | 54.4008 | 60 | 54.4 | 111.9372 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.9056 | 19.2395 | 59.96 | 18.8 | 111.9213 | 72.2279 | 60.01 | 72.2
111.918 | 72.1961 | 60 | 72.2 | 111.9088 | 54.3985 | 60 | 54.4 | 111.9455 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.914 | 19.2386 | 59.96 | 18.8 | 111.9296 | 72.2293 | 60.01 | 72.2
111.9263 | 72.1937 | 60 | 72.2 | 111.9171 | 54.3962 | 60 | 54.4 | 111.9538 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.9223 | 19.2377 | 59.96 | 18.8 | 111.9379 | 72.2311 | 60.01 | 72.2
111.9346 | 72.1913 | 60 | 72.2 | 111.9255 | 54.3932 | 60 | 54.4 | 111.9622 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.9307 | 19.2369 | 59.96 | 18.8 | 111.9462 | 72.2328 | 60.01 | 72.2
111.943 | 72.1878 | 60 | 72.2 | 111.9338 | 54.3903 | 60 | 54.4 | 111.9705 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.939 | 19.236 | 59.96 | 18.8 | 111.9546 | 72.2337 | 60.01 | 72.2
111.9513 | 72.1843 | 60 | 72.2 | 111.9421 | 54.3871 | 59.9999 | 54.4 | 111.9789 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.9473 | 19.2351 | 59.96 | 18.8 | 111.9629 | 72.2345 | 60.01 | 72.2
111.9596 | 72.1835 | 60 | 72.2 | 111.9505 | 54.3839 | 59.9998 | 54.4 | 111.9872 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.9557 | 19.2342 | 59.96 | 18.8 | 111.9712 | 72.234 | 60.01 | 72.2
111.9679 | 72.1826 | 60 | 72.2 | 111.9588 | 54.3825 | 59.9998 | 54.4 | 111.9955 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.964 | 19.2333 | 59.96 | 18.8 | 111.9795 | 72.2335 | 60.01 | 72.2
111.9763 | 72.1818 | 60 | 72.2 | 111.9671 | 54.3811 | 59.9997 | 54.4 | 112.0038 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.9724 | 19.2324 | 59.96 | 18.8 | 111.9879 | 72.231 | 60.01 | 72.2
111.9846 | 72.1809 | 60 | 72.2 | 111.9755 | 54.3816 | 59.9996 | 54.4 | 112.0122 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.9807 | 19.2311 | 59.96 | 18.8 | 111.9962 | 72.2285 | 60.01 | 72.2
111.993 | 72.1801 | 60 | 72.2 | 111.9838 | 54.3821 | 59.9995 | 54.4 | 112.0205 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.989 | 19.2297 | 59.96 | 18.8 | 112.0045 | 72.2268 | 60.01 | 72.2
112.0013 | 72.1793 | 60 | 72.2 | 111.9921 | 54.3826 | 59.9994 | 54.4 | 112.0289 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 111.9973 | 19.2289 | 59.96 | 18.8 | 112.0128 | 72.2251 | 60.01 | 72.2
112.0096 | 72.1785 | 60 | 72.2 | 112.0005 | 54.3831 | 59.9993 | 54.4 | 112.0372 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.0057 | 19.2282 | 59.96 | 18.8 | 112.0212 | 72.2235 | 60.01 | 72.2
112.018 | 72.1778 | 60 | 72.2 | 112.0088 | 54.3836 | 59.9993 | 54.4 | 112.0455 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.014 | 19.2269 | 59.96 | 18.8 | 112.0295 | 72.222 | 60.01 | 72.2
112.0263 | 72.178 | 60 | 72.2 | 112.0171 | 54.3841 | 59.9992 | 54.4 | 112.0539 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.0224 | 19.2257 | 59.96 | 18.8 | 112.0378 | 72.2191 | 60.01 | 72.2
112.0346 | 72.1783 | 60 | 72.2 | 112.0255 | 54.3841 | 59.9991 | 54.4 | 112.0622 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.0307 | 19.2244 | 59.96 | 18.8 | 112.0461 | 72.2162 | 60.01 | 72.2
112.043 | 72.1772 | 60 | 72.2 | 112.0338 | 54.3842 | 59.999 | 54.4 | 112.0706 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.039 | 19.2231 | 59.96 | 18.8 | 112.0546 | 72.2134 | 60.01 | 72.2
112.0513 | 72.176 | 60 | 72.2 | 112.0421 | 54.3843 | 59.9989 | 54.4 | 112.0789 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.0474 | 19.2221 | 59.96 | 18.8 | 112.0629 | 72.2106 | 60.01 | 72.2
112.0596 | 72.174 | 60 | 72.2 | 112.0504 | 54.3845 | 59.9988 | 54.4 | 112.0872 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.0557 | 19.2211 | 59.96 | 18.8 | 112.0712 | 72.2086 | 60.01 | 72.2
112.068 | 72.172 | 60 | 72.2 | 112.0588 | 54.3827 | 59.9988 | 54.4 | 112.0956 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.0641 | 19.2192 | 59.96 | 18.8 | 112.0795 | 72.2067 | 60.01 | 72.2
112.0763 | 72.17 | 60 | 72.2 | 112.0671 | 54.3809 | 59.9987 | 54.4 | 112.1039 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.0724 | 19.2172 | 59.96 | 18.8 | 112.0879 | 72.2047 | 60.01 | 72.2
112.0846 | 72.168 | 60 | 72.2 | 112.0755 | 54.3799 | 59.9986 | 54.4 | 112.1122 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.0807 | 19.2153 | 59.96 | 18.8 | 112.0962 | 72.2027 | 60.01 | 72.2
112.0929 | 72.1662 | 60 | 72.2 | 112.0838 | 54.379 | 59.9985 | 54.4 | 112.1205 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.0891 | 19.2134 | 59.96 | 18.8 | 112.1045 | 72.2003 | 60.01 | 72.2
112.1013 | 72.1645 | 60 | 72.2 | 112.0921 | 54.382 | 59.9984 | 54.4 | 112.1289 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.0974 | 19.212 | 59.96 | 18.8 | 112.1128 | 72.1979 | 60.01 | 72.2
112.1096 | 72.1618 | 60 | 72.2 | 112.1004 | 54.3851 | 59.9983 | 54.4 | 112.1372 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.1057 | 19.2106 | 59.96 | 18.8 | 112.1212 | 72.1979 | 60.01 | 72.2
112.118 | 72.1591 | 60 | 72.2 | 112.1088 | 54.3885 | 59.9983 | 54.4 | 112.1456 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.1141 | 19.2092 | 59.96 | 18.8 | 112.1295 | 72.1979 | 60.01 | 72.2
112.1263 | 72.1584 | 60 | 72.2 | 112.1171 | 54.3918 | 59.9982 | 54.4 | 112.1539 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.1224 | 19.2078 | 59.96 | 18.8 | 112.1378 | 72.1974 | 60.01 | 72.2
112.1346 | 72.1577 | 60 | 72.2 | 112.1254 | 54.3974 | 59.9981 | 54.4 | 112.1622 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.1308 | 19.2064 | 59.96 | 18.8 | 112.1461 | 72.1968 | 60.01 | 72.2
112.143 | 72.1588 | 60 | 72.2 | 112.1338 | 54.4031 | 59.998 | 54.4 | 112.1706 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.1391 | 19.2051 | 59.96 | 18.8 | 112.1545 | 72.1963 | 60.01 | 72.2
112.1513 | 72.1599 | 60 | 72.2 | 112.1421 | 54.408 | 59.9979 | 54.4 | 112.1789 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.1474 | 19.2051 | 59.96 | 18.8 | 112.1628 | 72.1958 | 60.01 | 72.2
112.1596 | 72.1606 | 60 | 72.2 | 112.1504 | 54.4129 | 59.9978 | 54.4 | 112.1873 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.1558 | 19.2051 | 59.96 | 18.8 | 112.1711 | 72.1946 | 60.01 | 72.2
112.168 | 72.1614 | 60 | 72.2 | 112.1588 | 54.4176 | 59.9978 | 54.4 | 112.1956 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.1641 | 19.2052 | 59.96 | 18.8 | 112.1794 | 72.1935 | 60.01 | 72.2
112.1763 | 72.1632 | 60.0001 | 72.2 | 112.1671 | 54.4222 | 59.9977 | 54.4 | 112.2039 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.1725 | 19.2052 | 59.96 | 18.8 | 112.1879 | 72.1918 | 60.01 | 72.2
112.1846 | 72.1651 | 60.0001 | 72.2 | 112.1754 | 54.4225 | 59.9976 | 54.4 | 112.2122 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.1808 | 19.2052 | 59.96 | 18.8 | 112.1962 | 72.1901 | 60.01 | 72.2
112.193 | 72.1669 | 60.0002 | 72.2 | 112.1838 | 54.4228 | 59.9975 | 54.4 | 112.2206 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.1891 | 19.2052 | 59.96 | 18.8 | 112.2045 | 72.1885 | 60.01 | 72.2
112.2013 | 72.1688 | 60.0003 | 72.2 | 112.1921 | 54.4231 | 59.9974 | 54.4 | 112.2289 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.1974 | 19.2052 | 59.96 | 18.8 | 112.2128 | 72.1868 | 60.01 | 72.2
112.2096 | 72.1703 | 60.0004 | 72.2 | 112.2004 | 54.4234 | 59.9973 | 54.4 | 112.2372 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.2058 | 19.2052 | 59.96 | 18.8 | 112.2212 | 72.1857 | 60.01 | 72.2
112.218 | 72.1718 | 60.0005 | 72.2 | 112.2088 | 54.4214 | 59.9973 | 54.4 | 112.2456 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.2141 | 19.2052 | 59.96 | 18.8 | 112.2295 | 72.1845 | 60.01 | 72.2
112.2263 | 72.1724 | 60.0006 | 72.2 | 112.2171 | 54.4193 | 59.9972 | 54.4 | 112.2539 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.2225 | 19.2052 | 59.96 | 18.8 | 112.2378 | 72.1844 | 60.01 | 72.2
112.2346 | 72.173 | 60.0006 | 72.2 | 112.2254 | 54.4201 | 59.9971 | 54.4 | 112.2623 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.2308 | 19.2052 | 59.96 | 18.8 | 112.2461 | 72.1843 | 60.01 | 72.2
112.243 | 72.1745 | 60.0007 | 72.2 | 112.2338 | 54.4209 | 59.997 | 54.4 | 112.2706 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.2391 | 19.2052 | 59.96 | 18.8 | 112.2545 | 72.1848 | 60.01 | 72.2
112.2513 | 72.1759 | 60.0008 | 72.2 | 112.2421 | 54.4212 | 59.9969 | 54.4 | 112.2789 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.2475 | 19.2052 | 59.96 | 18.8 | 112.2628 | 72.1852 | 60.01 | 72.2
112.2596 | 72.1773 | 60.0009 | 72.2 | 112.2504 | 54.4215 | 59.9968 | 54.4 | 112.2873 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.2558 | 19.2052 | 59.96 | 18.8 | 112.2711 | 72.1863 | 60.01 | 72.2
112.268 | 72.1788 | 60.001 | 72.2 | 112.2588 | 54.4235 | 59.9968 | 54.4 | 112.2956 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.2642 | 19.2046 | 59.96 | 18.8 | 112.2794 | 72.1873 | 60.01 | 72.2
112.2763 | 72.1797 | 60.0011 | 72.2 | 112.2671 | 54.4255 | 59.9967 | 54.4 | 112.304 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.2725 | 19.2041 | 59.96 | 18.8 | 112.2878 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
112.2846 | 72.1807 | 60.0011 | 72.2 | 112.2754 | 54.4276 | 59.9966 | 54.4 | 112.3123 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.2809 | 19.2036 | 59.96 | 18.8 | 112.2961 | 72.1917 | 60.01 | 72.2
112.293 | 72.1814 | 60.0012 | 72.2 | 112.2838 | 54.4296 | 59.9965 | 54.4 | 112.3206 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.2892 | 19.203 | 59.96 | 18.8 | 112.3044 | 72.1932 | 60.01 | 72.2
112.3013 | 72.1822 | 60.0013 | 72.2 | 112.2921 | 54.4317 | 59.9964 | 54.4 | 112.3289 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.2975 | 19.1992 | 59.96 | 18.8 | 112.3127 | 72.1946 | 60.01 | 72.2
112.3096 | 72.1829 | 60.0014 | 72.2 | 112.3004 | 54.4337 | 59.9963 | 54.4 | 112.3373 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.3058 | 19.1954 | 59.96 | 18.8 | 112.3212 | 72.1951 | 60.01 | 72.2
112.3179 | 72.1837 | 60.0015 | 72.2 | 112.3088 | 54.4331 | 59.9963 | 54.4 | 112.3456 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.3142 | 19.1916 | 59.96 | 18.8 | 112.3295 | 72.1955 | 60.01 | 72.2
112.3263 | 72.184 | 60.0016 | 72.2 | 112.3171 | 54.4324 | 59.9962 | 54.4 | 112.3539 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.3225 | 19.1878 | 59.96 | 18.8 | 112.3378 | 72.1965 | 60.01 | 72.2
112.3346 | 72.1842 | 60.0016 | 72.2 | 112.3254 | 54.4315 | 59.9961 | 54.4 | 112.3623 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.3309 | 19.184 | 59.96 | 18.8 | 112.3461 | 72.1974 | 60.01 | 72.2
112.3429 | 72.1844 | 60.0017 | 72.2 | 112.3338 | 54.4305 | 59.996 | 54.4 | 112.3706 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.3392 | 19.1802 | 59.96 | 18.8 | 112.3545 | 72.1978 | 60.01 | 72.2
112.3513 | 72.1846 | 60.0018 | 72.2 | 112.3421 | 54.4299 | 59.9959 | 54.4 | 112.379 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.3475 | 19.1759 | 59.96 | 18.8 | 112.3628 | 72.1982 | 60.01 | 72.2
112.3596 | 72.1853 | 60.0019 | 72.2 | 112.3504 | 54.4292 | 59.9958 | 54.4 | 112.3873 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.3559 | 19.1717 | 59.96 | 18.8 | 112.3711 | 72.1973 | 60.01 | 72.2
112.3679 | 72.1861 | 60.002 | 72.2 | 112.3587 | 54.4286 | 59.9958 | 54.4 | 112.3956 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.3642 | 19.1674 | 59.96 | 18.8 | 112.3794 | 72.1965 | 60.01 | 72.2
112.3763 | 72.1854 | 60.0021 | 72.2 | 112.3671 | 54.4279 | 59.9957 | 54.4 | 112.404 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.3726 | 19.1631 | 59.96 | 18.8 | 112.3878 | 72.1965 | 60.01 | 72.2
112.3846 | 72.1848 | 60.0021 | 72.2 | 112.3754 | 54.4272 | 59.9956 | 54.4 | 112.4123 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.3809 | 19.1621 | 59.96 | 18.8 | 112.3961 | 72.1964 | 60.01 | 72.2
112.3929 | 72.1831 | 60.0022 | 72.2 | 112.3838 | 54.4266 | 59.9955 | 54.4 | 112.4207 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.3893 | 19.161 | 59.96 | 18.8 | 112.4044 | 72.1964 | 60.01 | 72.2
112.4013 | 72.1813 | 60.0023 | 72.2 | 112.3921 | 54.4278 | 59.9954 | 54.4 | 112.429 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.3976 | 19.16 | 59.96 | 18.8 | 112.4127 | 72.1963 | 60.01 | 72.2
112.4096 | 72.1819 | 60.0024 | 72.2 | 112.4004 | 54.4289 | 59.9953 | 54.4 | 112.4373 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.4059 | 19.1589 | 59.96 | 18.8 | 112.4211 | 72.1957 | 60.01 | 72.2
112.4179 | 72.1824 | 60.0025 | 72.2 | 112.4088 | 54.4293 | 59.9953 | 54.4 | 112.4456 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.4142 | 19.1579 | 59.96 | 18.8 | 112.4294 | 72.1951 | 60.01 | 72.2
112.4263 | 72.1843 | 60.0026 | 72.2 | 112.4171 | 54.4296 | 59.9952 | 54.4 | 112.454 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.4226 | 19.1569 | 59.96 | 18.8 | 112.4377 | 72.1951 | 60.01 | 72.2
112.4346 | 72.1861 | 60.0026 | 72.2 | 112.4254 | 54.429 | 59.9951 | 54.4 | 112.4623 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.4309 | 19.1569 | 59.96 | 18.8 | 112.446 | 72.1951 | 60.01 | 72.2
112.4429 | 72.188 | 60.0027 | 72.2 | 112.4337 | 54.4283 | 59.995 | 54.4 | 112.4707 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.4393 | 19.1569 | 59.96 | 18.8 | 112.4545 | 72.1951 | 60.01 | 72.2
112.4513 | 72.1899 | 60.0028 | 72.2 | 112.4421 | 54.427 | 59.9949 | 54.4 | 112.479 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.4476 | 19.1569 | 59.96 | 18.8 | 112.4628 | 72.1951 | 60.01 | 72.2
112.4596 | 72.1933 | 60.0029 | 72.2 | 112.4504 | 54.4257 | 59.9948 | 54.4 | 112.4873 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.4559 | 19.1569 | 59.96 | 18.8 | 112.4711 | 72.1951 | 60.01 | 72.2
112.4679 | 72.1966 | 60.003 | 72.2 | 112.4587 | 54.4228 | 59.9948 | 54.4 | 112.4957 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.4643 | 19.1535 | 59.96 | 18.8 | 112.4794 | 72.1951 | 60.01 | 72.2
112.4762 | 72.2006 | 60.0031 | 72.2 | 112.4671 | 54.4199 | 59.9947 | 54.4 | 112.504 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.4726 | 19.1502 | 59.96 | 18.8 | 112.4878 | 72.1954 | 60.01 | 72.2
112.4846 | 72.2047 | 60.0031 | 72.2 | 112.4754 | 54.4159 | 59.9946 | 54.4 | 112.5123 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.481 | 19.1468 | 59.96 | 18.8 | 112.4961 | 72.1957 | 60.01 | 72.2
112.4929 | 72.2064 | 60.0032 | 72.2 | 112.4837 | 54.4119 | 59.9945 | 54.4 | 112.5207 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.4893 | 19.1435 | 59.96 | 18.8 | 112.5044 | 72.196 | 60.01 | 72.2
112.5012 | 72.2082 | 60.0033 | 72.2 | 112.4921 | 54.4097 | 59.9944 | 54.4 | 112.529 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.4976 | 19.1399 | 59.96 | 18.8 | 112.5128 | 72.1963 | 60.01 | 72.2
112.5096 | 72.209 | 60.0034 | 72.2 | 112.5004 | 54.4075 | 59.9943 | 54.4 | 112.5374 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.506 | 19.1364 | 59.96 | 18.8 | 112.5211 | 72.1971 | 60.01 | 72.2
112.5179 | 72.2097 | 60.0035 | 72.2 | 112.5087 | 54.4042 | 59.9943 | 54.4 | 112.5457 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.5143 | 19.1302 | 59.96 | 18.8 | 112.5294 | 72.1978 | 60.01 | 72.2
112.5262 | 72.2103 | 60.0036 | 72.2 | 112.5171 | 54.401 | 59.9942 | 54.4 | 112.554 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.5226 | 19.1241 | 59.96 | 18.8 | 112.5377 | 72.1975 | 60.01 | 72.2
112.5346 | 72.2108 | 60.0036 | 72.2 | 112.5254 | 54.3974 | 59.9941 | 54.4 | 112.5623 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.531 | 19.1171 | 59.96 | 18.8 | 112.5461 | 72.1972 | 60.01 | 72.2
112.5429 | 72.211 | 60.0037 | 72.2 | 112.5337 | 54.3938 | 59.994 | 54.4 | 112.5707 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.5393 | 19.1102 | 59.96 | 18.8 | 112.5544 | 72.1968 | 60.01 | 72.2
112.5512 | 72.2113 | 60.0038 | 72.2 | 112.5421 | 54.3938 | 59.9939 | 54.4 | 112.579 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.5477 | 19.1066 | 59.96 | 18.8 | 112.5627 | 72.1965 | 60.01 | 72.2
112.5596 | 72.2115 | 60.0039 | 72.2 | 112.5504 | 54.3938 | 59.9938 | 54.4 | 112.5873 | 36.6201 | 59.98 | 36.6 | 112.556 | 19.103 | 59.96 | 18.8 | 112.571 | 72.1958 | 60.01 | 72.2
112.5679 | 72.2118 | 60.004 | 72.2 | 112.5587 | 54.3936 | 59.9938 | 54.4 | 112.5957 | 36.6195 | 59.98 | 36.6 | 112.5643 | 19.0994 | 59.96 | 18.8 | 112.5795 | 72.1952 | 60.01 | 72.2
112.5762 | 72.2122 | 60.0041 | 72.2 | 112.5671 | 54.3934 | 59.9937 | 54.4 | 112.604 | 36.6189 | 59.98 | 36.6 | 112.5727 | 19.0958 | 59.96 | 18.8 | 112.5878 | 72.1945 | 60.01 | 72.2
112.5846 | 72.2125 | 60.0041 | 72.2 | 112.5754 | 54.3927 | 59.9936 | 54.4 | 112.6124 | 36.6178 | 59.98 | 36.6 | 112.581 | 19.0924 | 59.96 | 18.8 | 112.5961 | 72.1938 | 60.01 | 72.2
112.5929 | 72.2127 | 60.0042 | 72.2 | 112.5837 | 54.3921 | 59.9935 | 54.4 | 112.6207 | 36.6167 | 59.98 | 36.6 | 112.5894 | 19.089 | 59.96 | 18.8 | 112.6044 | 72.1927 | 60.01 | 72.2
112.6012 | 72.2129 | 60.0043 | 72.2 | 112.5921 | 54.3925 | 59.9934 | 54.4 | 112.629 | 36.6156 | 59.98 | 36.6 | 112.5977 | 19.0882 | 59.96 | 18.8 | 112.6128 | 72.1915 | 60.01 | 72.2
112.6096 | 72.2133 | 60.0044 | 72.2 | 112.6004 | 54.3929 | 59.9933 | 54.4 | 112.6374 | 36.6145 | 59.98 | 36.6 | 112.606 | 19.0875 | 59.96 | 18.8 | 112.6211 | 72.1915 | 60.01 | 72.2
112.6179 | 72.2137 | 60.0045 | 72.2 | 112.6087 | 54.3937 | 59.9933 | 54.4 | 112.6457 | 36.6134 | 59.98 | 36.6 | 112.6144 | 19.0875 | 59.96 | 18.8 | 112.6294 | 72.1914 | 60.01 | 72.2
112.6262 | 72.2133 | 60.0046 | 72.2 | 112.6171 | 54.3944 | 59.9932 | 54.4 | 112.654 | 36.6123 | 59.98 | 36.6 | 112.6227 | 19.0875 | 59.96 | 18.8 | 112.6377 | 72.1914 | 60.01 | 72.2
112.6346 | 72.213 | 60.0046 | 72.2 | 112.6254 | 54.3933 | 59.9931 | 54.4 | 112.6624 | 36.6076 | 59.98 | 36.6 | 112.631 | 19.0875 | 59.96 | 18.8 | 112.6461 | 72.1914 | 60.01 | 72.2
112.6429 | 72.2129 | 60.0047 | 72.2 | 112.6337 | 54.3921 | 59.993 | 54.4 | 112.6707 | 36.6029 | 59.98 | 36.6 | 112.6394 | 19.0875 | 59.96 | 18.8 | 112.6544 | 72.1913 | 60.01 | 72.2
112.6512 | 72.2129 | 60.0048 | 72.2 | 112.6421 | 54.3921 | 59.9929 | 54.4 | 112.679 | 36.5988 | 59.98 | 36.6 | 112.6477 | 19.0875 | 59.96 | 18.8 | 112.6627 | 72.1913 | 60.01 | 72.2
112.6596 | 72.2127 | 60.0049 | 72.2 | 112.6504 | 54.3922 | 59.9928 | 54.4 | 112.6874 | 36.5947 | 59.98 | 36.6 | 112.6561 | 19.0875 | 59.96 | 18.8 | 112.671 | 72.1906 | 60.01 | 72.2
112.6679 | 72.2125 | 60.005 | 72.2 | 112.6587 | 54.3946 | 59.9928 | 54.4 | 112.6957 | 36.5902 | 59.98 | 36.6 | 112.6644 | 19.0875 | 59.96 | 18.8 | 112.6794 | 72.1899 | 60.01 | 72.2
112.6762 | 72.2114 | 60.0051 | 72.2 | 112.6671 | 54.3971 | 59.9927 | 54.4 | 112.704 | 36.5857 | 59.98 | 36.6 | 112.6727 | 19.0875 | 59.96 | 18.8 | 112.6877 | 72.1898 | 60.01 | 72.2
112.6845 | 72.2104 | 60.0051 | 72.2 | 112.6754 | 54.3993 | 59.9926 | 54.4 | 112.7124 | 36.5807 | 59.98 | 36.6 | 112.6811 | 19.0875 | 59.96 | 18.8 | 112.696 | 72.1898 | 60.01 | 72.2
112.6929 | 72.2088 | 60.0052 | 72.2 | 112.6837 | 54.4016 | 59.9925 | 54.4 | 112.7207 | 36.5758 | 59.98 | 36.6 | 112.6894 | 19.0875 | 59.96 | 18.8 | 112.7043 | 72.1897 | 60.01 | 72.2
112.7012 | 72.2073 | 60.0053 | 72.2 | 112.6921 | 54.4044 | 59.9924 | 54.4 | 112.729 | 36.5708 | 59.98 | 36.6 | 112.6978 | 19.0875 | 59.96 | 18.8 | 112.7128 | 72.1897 | 60.01 | 72.2
112.7095 | 72.2061 | 60.0054 | 72.2 | 112.7004 | 54.4073 | 59.9923 | 54.4 | 112.7374 | 36.5659 | 59.98 | 36.6 | 112.7061 | 19.0875 | 59.96 | 18.8 | 112.7211 | 72.1896 | 60.01 | 72.2
112.7179 | 72.2048 | 60.0055 | 72.2 | 112.7087 | 54.4094 | 59.9923 | 54.4 | 112.7457 | 36.5636 | 59.98 | 36.6 | 112.7144 | 19.0866 | 59.96 | 18.8 | 112.7294 | 72.1896 | 60.01 | 72.2
112.7262 | 72.2036 | 60.0056 | 72.2 | 112.7171 | 54.4116 | 59.9922 | 54.4 | 112.7541 | 36.5614 | 59.98 | 36.6 | 112.7227 | 19.0857 | 59.96 | 18.8 | 112.7377 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
112.7345 | 72.2023 | 60.0056 | 72.2 | 112.7254 | 54.4122 | 59.9921 | 54.4 | 112.7624 | 36.5591 | 59.98 | 36.6 | 112.7311 | 19.0849 | 59.96 | 18.8 | 112.7461 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
112.7429 | 72.2011 | 60.0057 | 72.2 | 112.7337 | 54.4129 | 59.992 | 54.4 | 112.7707 | 36.5569 | 59.98 | 36.6 | 112.7394 | 19.084 | 59.96 | 18.8 | 112.7544 | 72.1901 | 60.01 | 72.2
112.7512 | 72.1999 | 60.0058 | 72.2 | 112.7421 | 54.4111 | 59.9919 | 54.4 | 112.7791 | 36.5467 | 59.98 | 36.6 | 112.7478 | 19.0831 | 59.96 | 18.8 | 112.7627 | 72.1907 | 60.01 | 72.2
112.7595 | 72.1969 | 60.0059 | 72.2 | 112.7504 | 54.4094 | 59.9918 | 54.4 | 112.7874 | 36.5365 | 59.98 | 36.6 | 112.7561 | 19.0823 | 59.96 | 18.8 | 112.771 | 72.1907 | 60.01 | 72.2
112.7679 | 72.1938 | 60.006 | 72.2 | 112.7587 | 54.407 | 59.9918 | 54.4 | 112.7957 | 36.5265 | 59.98 | 36.6 | 112.7645 | 19.081 | 59.96 | 18.8 | 112.7794 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.7762 | 72.1912 | 60.0061 | 72.2 | 112.7671 | 54.4046 | 59.9917 | 54.4 | 112.804 | 36.5164 | 59.98 | 36.6 | 112.7728 | 19.0797 | 59.96 | 18.8 | 112.7877 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.7845 | 72.1886 | 60.0061 | 72.2 | 112.7754 | 54.4011 | 59.9916 | 54.4 | 112.8124 | 36.5059 | 59.98 | 36.6 | 112.7811 | 19.0785 | 59.96 | 18.8 | 112.796 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.7929 | 72.1847 | 60.0062 | 72.2 | 112.7837 | 54.3975 | 59.9915 | 54.4 | 112.8207 | 36.4954 | 59.98 | 36.6 | 112.7895 | 19.0772 | 59.96 | 18.8 | 112.8043 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.8012 | 72.1808 | 60.0063 | 72.2 | 112.7921 | 54.3946 | 59.9914 | 54.4 | 112.8291 | 36.4858 | 59.98 | 36.6 | 112.7978 | 19.0768 | 59.96 | 18.8 | 112.8127 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.8095 | 72.1749 | 60.0064 | 72.2 | 112.8004 | 54.3917 | 59.9913 | 54.4 | 112.8374 | 36.4761 | 59.98 | 36.6 | 112.8062 | 19.0764 | 59.96 | 18.8 | 112.821 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.8179 | 72.169 | 60.0065 | 72.2 | 112.8087 | 54.3883 | 59.9913 | 54.4 | 112.8457 | 36.4613 | 59.98 | 36.6 | 112.8145 | 19.076 | 59.96 | 18.8 | 112.8293 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.8262 | 72.1631 | 60.0066 | 72.2 | 112.8171 | 54.3849 | 59.9912 | 54.4 | 112.8541 | 36.4465 | 59.98 | 36.6 | 112.8228 | 19.0756 | 59.96 | 18.8 | 112.8376 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.8345 | 72.1572 | 60.0066 | 72.2 | 112.8254 | 54.382 | 59.9911 | 54.4 | 112.8624 | 36.4404 | 59.98 | 36.6 | 112.8311 | 19.0752 | 59.96 | 18.8 | 112.8461 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.8428 | 72.1539 | 60.0067 | 72.2 | 112.8337 | 54.3791 | 59.991 | 54.4 | 112.8707 | 36.4344 | 59.98 | 36.6 | 112.8395 | 19.0748 | 59.96 | 18.8 | 112.8544 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.8512 | 72.1506 | 60.0068 | 72.2 | 112.8421 | 54.377 | 59.9909 | 54.4 | 112.8791 | 36.4282 | 59.98 | 36.6 | 112.8478 | 19.0748 | 59.96 | 18.8 | 112.8627 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.8595 | 72.1472 | 60.0069 | 72.2 | 112.8504 | 54.3749 | 59.9908 | 54.4 | 112.8874 | 36.422 | 59.98 | 36.6 | 112.8562 | 19.0748 | 59.96 | 18.8 | 112.871 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.8678 | 72.1439 | 60.007 | 72.2 | 112.8587 | 54.3742 | 59.9908 | 54.4 | 112.8958 | 36.4163 | 59.98 | 36.6 | 112.8645 | 19.0749 | 59.96 | 18.8 | 112.8794 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.8762 | 72.1419 | 60.0071 | 72.2 | 112.8671 | 54.3735 | 59.9907 | 54.4 | 112.9041 | 36.4106 | 59.98 | 36.6 | 112.8729 | 19.0749 | 59.96 | 18.8 | 112.8877 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.8845 | 72.1398 | 60.0071 | 72.2 | 112.8754 | 54.3728 | 59.9906 | 54.4 | 112.9124 | 36.4016 | 59.98 | 36.6 | 112.8812 | 19.0749 | 59.96 | 18.8 | 112.896 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.8928 | 72.1398 | 60.0072 | 72.2 | 112.8837 | 54.3721 | 59.9905 | 54.4 | 112.9207 | 36.3926 | 59.98 | 36.6 | 112.8895 | 19.0749 | 59.96 | 18.8 | 112.9043 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.9012 | 72.1398 | 60.0073 | 72.2 | 112.8921 | 54.3723 | 59.9904 | 54.4 | 112.9291 | 36.3879 | 59.98 | 36.6 | 112.8979 | 19.0744 | 59.96 | 18.8 | 112.9127 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.9095 | 72.1398 | 60.0074 | 72.2 | 112.9004 | 54.3725 | 59.9903 | 54.4 | 112.9374 | 36.3831 | 59.98 | 36.6 | 112.9062 | 19.0739 | 59.96 | 18.8 | 112.921 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.9178 | 72.1398 | 60.0075 | 72.2 | 112.9087 | 54.3727 | 59.9903 | 54.4 | 112.9457 | 36.3783 | 59.98 | 36.6 | 112.9146 | 19.0734 | 59.96 | 18.8 | 112.9293 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.9262 | 72.1396 | 60.0076 | 72.2 | 112.9171 | 54.3729 | 59.9902 | 54.4 | 112.9541 | 36.3736 | 59.98 | 36.6 | 112.9229 | 19.0729 | 59.96 | 18.8 | 112.9376 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.9345 | 72.1394 | 60.0076 | 72.2 | 112.9254 | 54.374 | 59.9901 | 54.4 | 112.9624 | 36.3688 | 59.98 | 36.6 | 112.9312 | 19.0724 | 59.96 | 18.8 | 112.946 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.9428 | 72.1391 | 60.0077 | 72.2 | 112.9337 | 54.3752 | 59.99 | 54.4 | 112.9708 | 36.3641 | 59.98 | 36.6 | 112.9395 | 19.0719 | 59.96 | 18.8 | 112.9543 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.9512 | 72.1389 | 60.0078 | 72.2 | 112.9421 | 54.3749 | 59.99 | 54.4 | 112.9791 | 36.3594 | 59.98 | 36.6 | 112.9479 | 19.0714 | 59.96 | 18.8 | 112.9626 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.9595 | 72.1389 | 60.0079 | 72.2 | 112.9504 | 54.3746 | 59.99 | 54.4 | 112.9874 | 36.3546 | 59.98 | 36.6 | 112.9562 | 19.0709 | 59.96 | 18.8 | 112.9709 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.9678 | 72.1389 | 60.008 | 72.2 | 112.9587 | 54.3743 | 59.99 | 54.4 | 112.9958 | 36.3532 | 59.98 | 36.6 | 112.9646 | 19.0696 | 59.96 | 18.8 | 112.9794 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.9762 | 72.1388 | 60.0081 | 72.2 | 112.9671 | 54.374 | 59.99 | 54.4 | 113.0041 | 36.3517 | 59.98 | 36.6 | 112.9729 | 19.0684 | 59.96 | 18.8 | 112.9877 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.9845 | 72.1388 | 60.0081 | 72.2 | 112.9754 | 54.3738 | 59.99 | 54.4 | 113.0124 | 36.3513 | 59.98 | 36.6 | 112.9812 | 19.0676 | 59.96 | 18.8 | 112.996 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
112.9928 | 72.1411 | 60.0082 | 72.2 | 112.9837 | 54.3735 | 59.99 | 54.4 | 113.0208 | 36.3509 | 59.98 | 36.6 | 112.9896 | 19.0668 | 59.96 | 18.8 | 113.0043 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
113.0012 | 72.1433 | 60.0083 | 72.2 | 112.9921 | 54.3723 | 59.99 | 54.4 | 113.0291 | 36.3509 | 59.98 | 36.6 | 112.9979 | 19.066 | 59.96 | 18.8 | 113.0127 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
113.0095 | 72.1465 | 60.0084 | 72.2 | 113.0004 | 54.3712 | 59.99 | 54.4 | 113.0374 | 36.3509 | 59.98 | 36.6 | 113.0063 | 19.0652 | 59.96 | 18.8 | 113.021 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
113.0178 | 72.1498 | 60.0085 | 72.2 | 113.0087 | 54.3691 | 59.99 | 54.4 | 113.0458 | 36.3517 | 59.98 | 36.6 | 113.0146 | 19.0644 | 59.96 | 18.8 | 113.0293 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
113.0261 | 72.153 | 60.0086 | 72.2 | 113.0171 | 54.367 | 59.99 | 54.4 | 113.0541 | 36.3526 | 59.98 | 36.6 | 113.0229 | 19.0637 | 59.96 | 18.8 | 113.0376 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
113.0345 | 72.1563 | 60.0086 | 72.2 | 113.0254 | 54.3654 | 59.99 | 54.4 | 113.0624 | 36.3535 | 59.98 | 36.6 | 113.0313 | 19.0629 | 59.96 | 18.8 | 113.046 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
113.0428 | 72.1593 | 60.0087 | 72.2 | 113.0337 | 54.3638 | 59.99 | 54.4 | 113.0708 | 36.3543 | 59.98 | 36.6 | 113.0396 | 19.0621 | 59.96 | 18.8 | 113.0543 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
113.0511 | 72.1623 | 60.0088 | 72.2 | 113.0421 | 54.3622 | 59.99 | 54.4 | 113.0791 | 36.3551 | 59.98 | 36.6 | 113.0479 | 19.0621 | 59.96 | 18.8 | 113.0626 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
113.0595 | 72.1653 | 60.0089 | 72.2 | 113.0504 | 54.3606 | 59.99 | 54.4 | 113.0874 | 36.356 | 59.98 | 36.6 | 113.0563 | 19.0621 | 59.96 | 18.8 | 113.0709 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
113.0678 | 72.1684 | 60.009 | 72.2 | 113.0587 | 54.3592 | 59.99 | 54.4 | 113.0958 | 36.3572 | 59.98 | 36.6 | 113.0646 | 19.0621 | 59.96 | 18.8 | 113.0793 | 72.1908 | 60.01 | 72.2
113.0761 | 72.1689 | 60.0091 | 72.2 | 113.0671 | 54.3578 | 59.99 | 54.4 | 113.1041 | 36.3584 | 59.98 | 36.6 | 113.073 | 19.0621 | 59.96 | 18.8 | 113.0876 | 72.1901 | 60.01 | 72.2
113.0845 | 72.1694 | 60.0091 | 72.2 | 113.0754 | 54.3572 | 59.99 | 54.4 | 113.1125 | 36.3591 | 59.98 | 36.6 | 113.0813 | 19.0619 | 59.96 | 18.8 | 113.0959 | 72.1895 | 60.01 | 72.2
113.0928 | 72.1691 | 60.0092 | 72.2 | 113.0837 | 54.3567 | 59.99 | 54.4 | 113.1208 | 36.3599 | 59.98 | 36.6 | 113.0896 | 19.0616 | 59.96 | 18.8 | 113.1042 | 72.1894 | 60.01 | 72.2
113.1011 | 72.1689 | 60.0093 | 72.2 | 113.0921 | 54.3562 | 59.99 | 54.4 | 113.1291 | 36.3602 | 59.98 | 36.6 | 113.098 | 19.0614 | 59.96 | 18.8 | 113.1127 | 72.1893 | 60.01 | 72.2
113.1095 | 72.1686 | 60.0094 | 72.2 | 113.1004 | 54.3557 | 59.99 | 54.4 | 113.1375 | 36.3606 | 59.98 | 36.6 | 113.1063 | 19.0611 | 59.96 | 18.8 | 113.121 | 72.1893 | 60.01 | 72.2
113.1178 | 72.1683 | 60.0095 | 72.2 | 113.1087 | 54.3554 | 59.99 | 54.4 | 113.1458 | 36.3609 | 59.98 | 36.6 | 113.1147 | 19.0609 | 59.96 | 18.8 | 113.1293 | 72.1892 | 60.01 | 72.2
113.1261 | 72.1681 | 60.0096 | 72.2 | 113.1171 | 54.355 | 59.99 | 54.4 | 113.1541 | 36.3612 | 59.98 | 36.6 | 113.123 | 19.0606 | 59.96 | 18.8 | 113.1376 | 72.1898 | 60.01 | 72.2
113.1345 | 72.1678 | 60.0096 | 72.2 | 113.1254 | 54.3546 | 59.99 | 54.4 | 113.1625 | 36.3615 | 59.98 | 36.6 | 113.1313 | 19.0604 | 59.96 | 18.8 | 113.146 | 72.1903 | 60.01 | 72.2
113.1428 | 72.1675 | 60.0097 | 72.2 | 113.1337 | 54.3542 | 59.99 | 54.4 | 113.1708 | 36.3618 | 59.98 | 36.6 | 113.1397 | 19.0601 | 59.96 | 18.8 | 113.1543 | 72.1891 | 60.01 | 72.2
113.1511 | 72.1673 | 60.0098 | 72.2 | 113.1421 | 54.355 | 59.99 | 54.4 | 113.1791 | 36.3618 | 59.98 | 36.6 | 113.148 | 19.0599 | 59.96 | 18.8 | 113.1626 | 72.1879 | 60.01 | 72.2
113.1595 | 72.1673 | 60.0099 | 72.2 | 113.1504 | 54.3559 | 59.99 | 54.4 | 113.1875 | 36.3617 | 59.98 | 36.6 | 113.1563 | 19.0597 | 59.96 | 18.8 | 113.1709 | 72.1889 | 60.01 | 72.2
113.1678 | 72.1673 | 60.01 | 72.2 | 113.1587 | 54.3563 | 59.99 | 54.4 | 113.1958 | 36.3617 | 59.98 | 36.6 | 113.1647 | 19.0597 | 59.96 | 18.8 | 113.1793 | 72.19 | 60.01 | 72.2
113.1761 | 72.1673 | 60.0001 | 72.2 | 113.1671 | 54.3567 | 59.99 | 54.4 | 113.2041 | 36.3617 | 59.9801 | 36.6 | 113.173 | 19.0597 | 59.96 | 18.8 | 113.1876 | 72.1889 | 60.01 | 72.2
113.1844 | 72.1673 | 60.0001 | 72.2 | 113.1754 | 54.3572 | 59.99 | 54.4 | 113.2125 | 36.3616 | 59.9802 | 36.6 | 113.1814 | 19.0587 | 59.96 | 18.8 | 113.1959 | 72.1878 | 60.01 | 72.2
113.1928 | 72.1673 | 60.0002 | 72.2 | 113.1837 | 54.3576 | 59.99 | 54.4 | 113.2208 | 36.3616 | 59.9803 | 36.6 | 113.1897 | 19.0577 | 59.96 | 18.8 | 113.2042 | 72.1868 | 60.01 | 72.2
113.2011 | 72.1673 | 60.0003 | 72.2 | 113.1921 | 54.3589 | 59.99 | 54.4 | 113.2292 | 36.3616 | 59.9804 | 36.6 | 113.198 | 19.0567 | 59.96 | 18.8 | 113.2126 | 72.1857 | 60.01 | 72.2
113.2094 | 72.1659 | 60.0004 | 72.2 | 113.2004 | 54.3603 | 59.99 | 54.4 | 113.2375 | 36.3616 | 59.9804 | 36.6 | 113.2064 | 19.0558 | 59.96 | 18.8 | 113.2209 | 72.184 | 60.01 | 72.2
113.2178 | 72.1646 | 60.0005 | 72.2 | 113.2087 | 54.3629 | 59.99 | 54.4 | 113.2458 | 36.3616 | 59.9805 | 36.6 | 113.2147 | 19.0518 | 59.96 | 18.8 | 113.2292 | 72.1823 | 60.01 | 72.2
113.2261 | 72.1632 | 60.0006 | 72.2 | 113.2171 | 54.3656 | 59.99 | 54.4 | 113.2542 | 36.3616 | 59.9806 | 36.6 | 113.2231 | 19.0478 | 59.96 | 18.8 | 113.2375 | 72.1824 | 60.01 | 72.2
113.2344 | 72.1619 | 60.0006 | 72.2 | 113.2254 | 54.3668 | 59.99 | 54.4 | 113.2625 | 36.3616 | 59.9807 | 36.6 | 113.2314 | 19.0428 | 59.96 | 18.8 | 113.246 | 72.1825 | 60.01 | 72.2
113.2428 | 72.1605 | 60.0007 | 72.2 | 113.2337 | 54.3681 | 59.99 | 54.4 | 113.2708 | 36.3616 | 59.9808 | 36.6 | 113.2397 | 19.0379 | 59.96 | 18.8 | 113.2543 | 72.1807 | 60.01 | 72.2
113.2511 | 72.1592 | 60.0008 | 72.2 | 113.2421 | 54.3684 | 59.99 | 54.4 | 113.2791 | 36.3616 | 59.9809 | 36.6 | 113.2481 | 19.0289 | 59.96 | 18.8 | 113.2626 | 72.1789 | 60.01 | 72.2
113.2594 | 72.1578 | 60.0009 | 72.2 | 113.2504 | 54.3687 | 59.99 | 54.4 | 113.2875 | 36.3616 | 59.9809 | 36.6 | 113.2564 | 19.0199 | 59.96 | 18.8 | 113.2709 | 72.1787 | 60.01 | 72.2
113.2678 | 72.1565 | 60.001 | 72.2 | 113.2587 | 54.3691 | 59.99 | 54.4 | 113.2958 | 36.3616 | 59.981 | 36.6 | 113.2647 | 19.0119 | 59.96 | 18.8 | 113.2793 | 72.1784 | 60.01 | 72.2
113.2761 | 72.1551 | 60.0011 | 72.2 | 113.2671 | 54.3694 | 59.99 | 54.4 | 113.3042 | 36.3616 | 59.9811 | 36.6 | 113.2731 | 19.0038 | 59.96 | 18.8 | 113.2876 | 72.1801 | 60.01 | 72.2
113.2844 | 72.1538 | 60.0011 | 72.2 | 113.2754 | 54.37 | 59.99 | 54.4 | 113.3125 | 36.3616 | 59.9812 | 36.6 | 113.2814 | 18.9952 | 59.96 | 18.8 | 113.2959 | 72.1817 | 60.01 | 72.2
113.2928 | 72.1538 | 60.0012 | 72.2 | 113.2837 | 54.3706 | 59.99 | 54.4 | 113.3208 | 36.3616 | 59.9813 | 36.6 | 113.2898 | 18.9865 | 59.96 | 18.8 | 113.3042 | 72.1865 | 60.01 | 72.2
113.3011 | 72.1538 | 60.0013 | 72.2 | 113.2921 | 54.3699 | 59.99 | 54.4 | 113.3292 | 36.3616 | 59.9814 | 36.6 | 113.2981 | 18.9804 | 59.96 | 18.8 | 113.3126 | 72.1914 | 60.01 | 72.2
113.3094 | 72.1538 | 60.0014 | 72.2 | 113.3004 | 54.3692 | 59.99 | 54.4 | 113.3375 | 36.3616 | 59.9814 | 36.6 | 113.3064 | 18.9743 | 59.96 | 18.8 | 113.3209 | 72.1962 | 60.01 | 72.2
113.3178 | 72.1538 | 60.0015 | 72.2 | 113.3087 | 54.3697 | 59.99 | 54.4 | 113.3458 | 36.3616 | 59.9815 | 36.6 | 113.3148 | 18.969 | 59.96 | 18.8 | 113.3292 | 72.201 | 60.01 | 72.2
113.3261 | 72.1538 | 60.0016 | 72.2 | 113.3171 | 54.3702 | 59.99 | 54.4 | 113.3542 | 36.3616 | 59.9816 | 36.6 | 113.3231 | 18.9636 | 59.96 | 18.8 | 113.3375 | 72.2064 | 60.01 | 72.2
113.3344 | 72.1538 | 60.0016 | 72.2 | 113.3254 | 54.3716 | 59.99 | 54.4 | 113.3625 | 36.3616 | 59.9817 | 36.6 | 113.3315 | 18.9624 | 59.96 | 18.8 | 113.3459 | 72.2118 | 60.01 | 72.2
113.3428 | 72.1538 | 60.0017 | 72.2 | 113.3337 | 54.3729 | 59.99 | 54.4 | 113.3708 | 36.3616 | 59.9818 | 36.6 | 113.3398 | 18.9611 | 59.96 | 18.8 | 113.3542 | 72.2157 | 60.01 | 72.2
113.3511 | 72.1538 | 60.0018 | 72.2 | 113.3421 | 54.3738 | 59.99 | 54.4 | 113.3792 | 36.3616 | 59.9819 | 36.6 | 113.3481 | 18.9599 | 59.96 | 18.8 | 113.3625 | 72.2196 | 60.01 | 72.2
113.3594 | 72.1538 | 60.0019 | 72.2 | 113.3504 | 54.3746 | 59.99 | 54.4 | 113.3875 | 36.3617 | 59.9819 | 36.6 | 113.3565 | 18.9586 | 59.96 | 18.8 | 113.3708 | 72.2212 | 60.01 | 72.2
113.3678 | 72.1538 | 60.002 | 72.2 | 113.3587 | 54.3774 | 59.99 | 54.4 | 113.3958 | 36.3617 | 59.982 | 36.6 | 113.3648 | 18.9577 | 59.96 | 18.8 | 113.3793 | 72.2227 | 60.01 | 72.2
113.3761 | 72.1538 | 60.0021 | 72.2 | 113.3671 | 54.3801 | 59.99 | 54.4 | 113.4042 | 36.3617 | 59.9821 | 36.6 | 113.3731 | 18.9569 | 59.96 | 18.8 | 113.3876 | 72.2211 | 60.01 | 72.2
113.3844 | 72.1538 | 60.0021 | 72.2 | 113.3754 | 54.3823 | 59.99 | 54.4 | 113.4125 | 36.3617 | 59.9822 | 36.6 | 113.3815 | 18.9564 | 59.96 | 18.8 | 113.3959 | 72.2195 | 60.01 | 72.2
113.3927 | 72.1535 | 60.0022 | 72.2 | 113.3837 | 54.3846 | 59.99 | 54.4 | 113.4208 | 36.3617 | 59.9823 | 36.6 | 113.3898 | 18.956 | 59.96 | 18.8 | 113.4042 | 72.2165 | 60.01 | 72.2
113.4011 | 72.1531 | 60.0023 | 72.2 | 113.3921 | 54.3857 | 59.99 | 54.4 | 113.4292 | 36.3617 | 59.9824 | 36.6 | 113.3982 | 18.9555 | 59.96 | 18.8 | 113.4126 | 72.2134 | 60.01 | 72.2
113.4094 | 72.1553 | 60.0024 | 72.2 | 113.4004 | 54.3868 | 59.99 | 54.4 | 113.4375 | 36.3617 | 59.9824 | 36.6 | 113.4065 | 18.9551 | 59.96 | 18.8 | 113.4209 | 72.2101 | 60.01 | 72.2
113.4177 | 72.1575 | 60.0025 | 72.2 | 113.4087 | 54.3883 | 59.99 | 54.4 | 113.4459 | 36.3617 | 59.9825 | 36.6 | 113.4148 | 18.9543 | 59.96 | 18.8 | 113.4292 | 72.2067 | 60.01 | 72.2
113.4261 | 72.1619 | 60.0026 | 72.2 | 113.4171 | 54.3897 | 59.99 | 54.4 | 113.4542 | 36.3617 | 59.9826 | 36.6 | 113.4232 | 18.9536 | 59.96 | 18.8 | 113.4375 | 72.2047 | 60.01 | 72.2
113.4344 | 72.1663 | 60.0026 | 72.2 | 113.4254 | 54.3917 | 59.99 | 54.4 | 113.4625 | 36.3617 | 59.9827 | 36.6 | 113.4315 | 18.9529 | 59.96 | 18.8 | 113.4459 | 72.2026 | 60.01 | 72.2
113.4427 | 72.1704 | 60.0027 | 72.2 | 113.4337 | 54.3936 | 59.99 | 54.4 | 113.4709 | 36.3617 | 59.9828 | 36.6 | 113.4398 | 18.9522 | 59.96 | 18.8 | 113.4542 | 72.2014 | 60.01 | 72.2
113.4511 | 72.1746 | 60.0028 | 72.2 | 113.4421 | 54.3931 | 59.99 | 54.4 | 113.4792 | 36.3617 | 59.9829 | 36.6 | 113.4482 | 18.9518 | 59.96 | 18.8 | 113.4625 | 72.2002 | 60.01 | 72.2
113.4594 | 72.1788 | 60.0029 | 72.2 | 113.4504 | 54.3925 | 59.99 | 54.4 | 113.4875 | 36.3617 | 59.9829 | 36.6 | 113.4565 | 18.9513 | 59.96 | 18.8 | 113.4708 | 72.2002 | 60.01 | 72.2
113.4677 | 72.1829 | 60.003 | 72.2 | 113.4587 | 54.3921 | 59.99 | 54.4 | 113.4958 | 36.3617 | 59.983 | 36.6 | 113.4648 | 18.9472 | 59.96 | 18.8 | 113.4792 | 72.2002 | 60.01 | 72.2
113.4761 | 72.1874 | 60.0031 | 72.2 | 113.4671 | 54.3916 | 59.99 | 54.4 | 113.5042 | 36.3617 | 59.9831 | 36.6 | 113.4732 | 18.9431 | 59.96 | 18.8 | 113.4875 | 72.2017 | 60.01 | 72.2
113.4844 | 72.1919 | 60.0031 | 72.2 | 113.4754 | 54.3912 | 59.99 | 54.4 | 113.5125 | 36.3617 | 59.9832 | 36.6 | 113.4815 | 18.9392 | 59.96 | 18.8 | 113.4958 | 72.2031 | 60.01 | 72.2
113.4927 | 72.1938 | 60.0032 | 72.2 | 113.4837 | 54.3907 | 59.99 | 54.4 | 113.5209 | 36.3617 | 59.9833 | 36.6 | 113.4899 | 18.9352 | 59.96 | 18.8 | 113.5042 | 72.2041 | 60.01 | 72.2
113.5011 | 72.1958 | 60.0033 | 72.2 | 113.4921 | 54.3897 | 59.99 | 54.4 | 113.5292 | 36.3617 | 59.9834 | 36.6 | 113.4982 | 18.9304 | 59.96 | 18.8 | 113.5126 | 72.205 | 60.01 | 72.2
113.5094 | 72.1956 | 60.0034 | 72.2 | 113.5004 | 54.3888 | 59.99 | 54.4 | 113.5375 | 36.3617 | 59.9834 | 36.6 | 113.5066 | 18.9255 | 59.96 | 18.8 | 113.5209 | 72.2058 | 60.01 | 72.2
113.5177 | 72.1954 | 60.0035 | 72.2 | 113.5087 | 54.3902 | 59.99 | 54.4 | 113.5459 | 36.3617 | 59.9835 | 36.6 | 113.5149 | 18.9207 | 59.96 | 18.8 | 113.5292 | 72.2066 | 60.01 | 72.2
113.5261 | 72.1953 | 60.0036 | 72.2 | 113.5171 | 54.3916 | 59.99 | 54.4 | 113.5542 | 36.3617 | 59.9836 | 36.6 | 113.5232 | 18.9159 | 59.96 | 18.8 | 113.5375 | 72.2069 | 60.01 | 72.2
113.5344 | 72.1953 | 60.0036 | 72.2 | 113.5254 | 54.3931 | 59.99 | 54.4 | 113.5625 | 36.3617 | 59.9837 | 36.6 | 113.5316 | 18.911 | 59.96 | 18.8 | 113.5459 | 72.2072 | 60.01 | 72.2
113.5427 | 72.1953 | 60.0037 | 72.2 | 113.5337 | 54.3946 | 59.99 | 54.4 | 113.5709 | 36.3617 | 59.9838 | 36.6 | 113.5399 | 18.9062 | 59.96 | 18.8 | 113.5542 | 72.2063 | 60.01 | 72.2
113.551 | 72.1953 | 60.0038 | 72.2 | 113.5421 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 113.5792 | 36.3617 | 59.9839 | 36.6 | 113.5482 | 18.905 | 59.96 | 18.8 | 113.5625 | 72.2054 | 60.01 | 72.2
113.5594 | 72.1953 | 60.0039 | 72.2 | 113.5504 | 54.3995 | 59.99 | 54.4 | 113.5876 | 36.3617 | 59.9839 | 36.6 | 113.5566 | 18.9038 | 59.96 | 18.8 | 113.5708 | 72.2061 | 60.01 | 72.2
113.5677 | 72.1953 | 60.004 | 72.2 | 113.5587 | 54.4014 | 59.99 | 54.4 | 113.5959 | 36.3617 | 59.984 | 36.6 | 113.5649 | 18.9022 | 59.96 | 18.8 | 113.5792 | 72.2067 | 60.01 | 72.2
113.576 | 72.1953 | 60.0041 | 72.2 | 113.5671 | 54.4034 | 59.99 | 54.4 | 113.6042 | 36.3617 | 59.9841 | 36.6 | 113.5732 | 18.9005 | 59.96 | 18.8 | 113.5875 | 72.2084 | 60.01 | 72.2
113.5844 | 72.1953 | 60.0041 | 72.2 | 113.5754 | 54.4075 | 59.99 | 54.4 | 113.6125 | 36.3617 | 59.9842 | 36.6 | 113.5816 | 18.9 | 59.96 | 18.8 | 113.5958 | 72.2101 | 60.01 | 72.2
113.5927 | 72.1953 | 60.0042 | 72.2 | 113.5837 | 54.4116 | 59.99 | 54.4 | 113.6209 | 36.3617 | 59.9843 | 36.6 | 113.5899 | 18.8995 | 59.96 | 18.8 | 113.6041 | 72.2118 | 60.01 | 72.2
113.601 | 72.1953 | 60.0043 | 72.2 | 113.5921 | 54.4133 | 59.99 | 54.4 | 113.6292 | 36.3617 | 59.9844 | 36.6 | 113.5983 | 18.8988 | 59.96 | 18.8 | 113.6125 | 72.2135 | 60.01 | 72.2
113.6094 | 72.1953 | 60.0044 | 72.2 | 113.6004 | 54.4151 | 59.99 | 54.4 | 113.6375 | 36.3617 | 59.9844 | 36.6 | 113.6066 | 18.8981 | 59.96 | 18.8 | 113.6208 | 72.2153 | 60.01 | 72.2
113.6177 | 72.1953 | 60.0045 | 72.2 | 113.6087 | 54.4168 | 59.99 | 54.4 | 113.6459 | 36.3617 | 59.9845 | 36.6 | 113.615 | 18.8969 | 59.96 | 18.8 | 113.6292 | 72.2171 | 60.01 | 72.2
113.626 | 72.1953 | 60.0046 | 72.2 | 113.6171 | 54.4184 | 59.99 | 54.4 | 113.6542 | 36.3617 | 59.9846 | 36.6 | 113.6233 | 18.8958 | 59.96 | 18.8 | 113.6375 | 72.2209 | 60.01 | 72.2
113.6344 | 72.1953 | 60.0046 | 72.2 | 113.6254 | 54.4171 | 59.99 | 54.4 | 113.6626 | 36.3617 | 59.9847 | 36.6 | 113.6316 | 18.8946 | 59.96 | 18.8 | 113.6459 | 72.2248 | 60.01 | 72.2
113.6427 | 72.1953 | 60.0047 | 72.2 | 113.6337 | 54.4158 | 59.99 | 54.4 | 113.6709 | 36.3617 | 59.9848 | 36.6 | 113.64 | 18.8934 | 59.96 | 18.8 | 113.6542 | 72.2276 | 60.01 | 72.2
113.651 | 72.1953 | 60.0048 | 72.2 | 113.6421 | 54.415 | 59.99 | 54.4 | 113.6792 | 36.3617 | 59.9849 | 36.6 | 113.6483 | 18.8928 | 59.96 | 18.8 | 113.6625 | 72.2304 | 60.01 | 72.2
113.6594 | 72.1953 | 60.0049 | 72.2 | 113.6504 | 54.4142 | 59.99 | 54.4 | 113.6876 | 36.3617 | 59.9849 | 36.6 | 113.6566 | 18.8921 | 59.96 | 18.8 | 113.6708 | 72.2326 | 60.01 | 72.2
113.6677 | 72.1953 | 60.005 | 72.2 | 113.6587 | 54.4127 | 59.99 | 54.4 | 113.6959 | 36.3617 | 59.985 | 36.6 | 113.665 | 18.8914 | 59.96 | 18.8 | 113.6792 | 72.2349 | 60.01 | 72.2
113.676 | 72.1953 | 60.0051 | 72.2 | 113.6671 | 54.4112 | 59.99 | 54.4 | 113.7042 | 36.3617 | 59.9851 | 36.6 | 113.6733 | 18.8908 | 59.96 | 18.8 | 113.6875 | 72.237 | 60.01 | 72.2
113.6844 | 72.1953 | 60.0051 | 72.2 | 113.6754 | 54.4097 | 59.99 | 54.4 | 113.7126 | 36.3617 | 59.9852 | 36.6 | 113.6816 | 18.8895 | 59.96 | 18.8 | 113.6958 | 72.2391 | 60.01 | 72.2
113.6927 | 72.1953 | 60.0052 | 72.2 | 113.6837 | 54.4082 | 59.99 | 54.4 | 113.7209 | 36.3617 | 59.9853 | 36.6 | 113.69 | 18.8882 | 59.96 | 18.8 | 113.7041 | 72.2403 | 60.01 | 72.2
113.701 | 72.1953 | 60.0053 | 72.2 | 113.6921 | 54.407 | 59.99 | 54.4 | 113.7292 | 36.3617 | 59.9854 | 36.6 | 113.6983 | 18.8873 | 59.96 | 18.8 | 113.7124 | 72.2415 | 60.01 | 72.2
113.7094 | 72.1953 | 60.0054 | 72.2 | 113.7004 | 54.4058 | 59.99 | 54.4 | 113.7376 | 36.3617 | 59.9854 | 36.6 | 113.7067 | 18.8864 | 59.96 | 18.8 | 113.7208 | 72.2396 | 60.01 | 72.2
113.7177 | 72.1953 | 60.0055 | 72.2 | 113.7087 | 54.4072 | 59.99 | 54.4 | 113.7459 | 36.3617 | 59.9855 | 36.6 | 113.715 | 18.8855 | 59.96 | 18.8 | 113.7291 | 72.2377 | 60.01 | 72.2
113.726 | 72.1953 | 60.0056 | 72.2 | 113.7171 | 54.4087 | 59.99 | 54.4 | 113.7542 | 36.3617 | 59.9856 | 36.6 | 113.7233 | 18.8847 | 59.96 | 18.8 | 113.7374 | 72.2363 | 60.01 | 72.2
113.7343 | 72.1953 | 60.0056 | 72.2 | 113.7254 | 54.4101 | 59.99 | 54.4 | 113.7626 | 36.3617 | 59.9857 | 36.6 | 113.7317 | 18.8832 | 59.96 | 18.8 | 113.7457 | 72.2349 | 60.01 | 72.2
113.7427 | 72.1953 | 60.0057 | 72.2 | 113.7337 | 54.4115 | 59.99 | 54.4 | 113.7709 | 36.3617 | 59.9858 | 36.6 | 113.74 | 18.8818 | 59.96 | 18.8 | 113.7542 | 72.2328 | 60.01 | 72.2
113.751 | 72.1953 | 60.0058 | 72.2 | 113.7421 | 54.4121 | 59.99 | 54.4 | 113.7792 | 36.3617 | 59.9859 | 36.6 | 113.7484 | 18.8803 | 59.96 | 18.8 | 113.7625 | 72.2308 | 60.01 | 72.2
113.7593 | 72.1953 | 60.0059 | 72.2 | 113.7504 | 54.4126 | 59.99 | 54.4 | 113.7876 | 36.3617 | 59.9859 | 36.6 | 113.7567 | 18.8789 | 59.96 | 18.8 | 113.7708 | 72.2299 | 60.01 | 72.2
113.7677 | 72.1953 | 60.006 | 72.2 | 113.7587 | 54.4128 | 59.99 | 54.4 | 113.7959 | 36.3617 | 59.986 | 36.6 | 113.765 | 18.8783 | 59.96 | 18.8 | 113.7791 | 72.229 | 60.01 | 72.2
113.776 | 72.1941 | 60.0061 | 72.2 | 113.7671 | 54.4129 | 59.99 | 54.4 | 113.8043 | 36.3617 | 59.9861 | 36.6 | 113.7734 | 18.8777 | 59.96 | 18.8 | 113.7875 | 72.229 | 60.01 | 72.2
113.7843 | 72.1929 | 60.0061 | 72.2 | 113.7754 | 54.4128 | 59.99 | 54.4 | 113.8126 | 36.3617 | 59.9862 | 36.6 | 113.7817 | 18.8763 | 59.96 | 18.8 | 113.7958 | 72.2291 | 60.01 | 72.2
113.7927 | 72.1917 | 60.0062 | 72.2 | 113.7837 | 54.4127 | 59.99 | 54.4 | 113.8209 | 36.3617 | 59.9863 | 36.6 | 113.79 | 18.875 | 59.96 | 18.8 | 113.8041 | 72.2296 | 60.01 | 72.2
113.801 | 72.1905 | 60.0063 | 72.2 | 113.7921 | 54.4118 | 59.99 | 54.4 | 113.8293 | 36.3617 | 59.9864 | 36.6 | 113.7984 | 18.8768 | 59.96 | 18.8 | 113.8124 | 72.2301 | 60.01 | 72.2
113.8093 | 72.1893 | 60.0064 | 72.2 | 113.8004 | 54.411 | 59.99 | 54.4 | 113.8376 | 36.3617 | 59.9864 | 36.6 | 113.8067 | 18.8785 | 59.96 | 18.8 | 113.8208 | 72.2292 | 60.01 | 72.2
113.8177 | 72.1881 | 60.0065 | 72.2 | 113.8087 | 54.4102 | 59.99 | 54.4 | 113.8459 | 36.3617 | 59.9865 | 36.6 | 113.8151 | 18.8809 | 59.96 | 18.8 | 113.8291 | 72.2284 | 60.01 | 72.2
113.826 | 72.1857 | 60.0066 | 72.2 | 113.8171 | 54.4094 | 59.99 | 54.4 | 113.8542 | 36.3617 | 59.9866 | 36.6 | 113.8234 | 18.8832 | 59.96 | 18.8 | 113.8374 | 72.2288 | 60.01 | 72.2
113.8343 | 72.1832 | 60.0066 | 72.2 | 113.8254 | 54.4079 | 59.99 | 54.4 | 113.8626 | 36.3617 | 59.9867 | 36.6 | 113.8317 | 18.8855 | 59.96 | 18.8 | 113.8457 | 72.2292 | 60.01 | 72.2
113.8427 | 72.1807 | 60.0067 | 72.2 | 113.8337 | 54.4065 | 59.99 | 54.4 | 113.8709 | 36.3617 | 59.9868 | 36.6 | 113.8401 | 18.8879 | 59.96 | 18.8 | 113.8541 | 72.2275 | 60.01 | 72.2
113.851 | 72.1782 | 60.0068 | 72.2 | 113.8421 | 54.4042 | 59.99 | 54.4 | 113.8793 | 36.3617 | 59.9869 | 36.6 | 113.8484 | 18.8899 | 59.96 | 18.8 | 113.8624 | 72.2257 | 60.01 | 72.2
113.8593 | 72.1769 | 60.0069 | 72.2 | 113.8504 | 54.4018 | 59.99 | 54.4 | 113.8876 | 36.3617 | 59.9869 | 36.6 | 113.8568 | 18.892 | 59.96 | 18.8 | 113.8707 | 72.2239 | 60.01 | 72.2
113.8677 | 72.1756 | 60.007 | 72.2 | 113.8587 | 54.3995 | 59.99 | 54.4 | 113.8959 | 36.3679 | 59.987 | 36.6 | 113.8651 | 18.8948 | 59.96 | 18.8 | 113.879 | 72.2222 | 60.01 | 72.2
113.876 | 72.1743 | 60.0071 | 72.2 | 113.8671 | 54.3972 | 59.99 | 54.4 | 113.9043 | 36.3741 | 59.9871 | 36.6 | 113.8734 | 18.8977 | 59.96 | 18.8 | 113.8875 | 72.2197 | 60.01 | 72.2
113.8843 | 72.173 | 60.0071 | 72.2 | 113.8754 | 54.395 | 59.99 | 54.4 | 113.9126 | 36.3838 | 59.9872 | 36.6 | 113.8818 | 18.8969 | 59.96 | 18.8 | 113.8958 | 72.2173 | 60.01 | 72.2
113.8926 | 72.1718 | 60.0072 | 72.2 | 113.8837 | 54.3928 | 59.99 | 54.4 | 113.9209 | 36.3936 | 59.9873 | 36.6 | 113.8901 | 18.8961 | 59.96 | 18.8 | 113.9041 | 72.215 | 60.01 | 72.2
113.901 | 72.1705 | 60.0073 | 72.2 | 113.8921 | 54.3906 | 59.99 | 54.4 | 113.9293 | 36.4092 | 59.9874 | 36.6 | 113.8984 | 18.895 | 59.96 | 18.8 | 113.9124 | 72.2128 | 60.01 | 72.2
113.9093 | 72.169 | 60.0074 | 72.2 | 113.9004 | 54.3884 | 59.99 | 54.4 | 113.9376 | 36.4247 | 59.9874 | 36.6 | 113.9068 | 18.8938 | 59.96 | 18.8 | 113.9208 | 72.2088 | 60.01 | 72.2
113.9176 | 72.1676 | 60.0075 | 72.2 | 113.9087 | 54.3861 | 59.99 | 54.4 | 113.9459 | 36.44 | 59.9875 | 36.6 | 113.9151 | 18.8926 | 59.96 | 18.8 | 113.9291 | 72.2049 | 60.01 | 72.2
113.926 | 72.1661 | 60.0076 | 72.2 | 113.9171 | 54.3838 | 59.99 | 54.4 | 113.9543 | 36.4552 | 59.9876 | 36.6 | 113.9235 | 18.8914 | 59.96 | 18.8 | 113.9374 | 72.2021 | 60.01 | 72.2
113.9343 | 72.1646 | 60.0076 | 72.2 | 113.9254 | 54.3827 | 59.99 | 54.4 | 113.9626 | 36.4705 | 59.9877 | 36.6 | 113.9318 | 18.8905 | 59.96 | 18.8 | 113.9457 | 72.1993 | 60.01 | 72.2
113.9426 | 72.1632 | 60.0077 | 72.2 | 113.9337 | 54.3816 | 59.99 | 54.4 | 113.9709 | 36.4857 | 59.9878 | 36.6 | 113.9401 | 18.8896 | 59.96 | 18.8 | 113.9541 | 72.1966 | 60.01 | 72.2
113.951 | 72.1617 | 60.0078 | 72.2 | 113.9421 | 54.3806 | 59.99 | 54.4 | 113.9793 | 36.4948 | 59.9879 | 36.6 | 113.9485 | 18.8887 | 59.96 | 18.8 | 113.9624 | 72.1938 | 60.01 | 72.2
113.9593 | 72.1603 | 60.0079 | 72.2 | 113.9504 | 54.3795 | 59.99 | 54.4 | 113.9876 | 36.5038 | 59.9879 | 36.6 | 113.9568 | 18.8878 | 59.96 | 18.8 | 113.9707 | 72.1931 | 60.01 | 72.2
113.9676 | 72.1588 | 60.008 | 72.2 | 113.9587 | 54.3788 | 59.99 | 54.4 | 113.9959 | 36.5093 | 59.988 | 36.6 | 113.9651 | 18.8874 | 59.96 | 18.8 | 113.979 | 72.1924 | 60.01 | 72.2
113.976 | 72.1574 | 60.0081 | 72.2 | 113.9671 | 54.378 | 59.99 | 54.4 | 114.0043 | 36.5148 | 59.9881 | 36.6 | 113.9735 | 18.887 | 59.96 | 18.8 | 113.9874 | 72.1919 | 60.01 | 72.2
113.9843 | 72.1559 | 60.0081 | 72.2 | 113.9754 | 54.3773 | 59.99 | 54.4 | 114.0126 | 36.5144 | 59.9882 | 36.6 | 113.9818 | 18.887 | 59.96 | 18.8 | 113.9957 | 72.1914 | 60.01 | 72.2
113.9926 | 72.1551 | 60.0082 | 72.2 | 113.9837 | 54.3766 | 59.99 | 54.4 | 114.0209 | 36.5141 | 59.9883 | 36.6 | 113.9902 | 18.887 | 59.96 | 18.8 | 114.004 | 72.192 | 60.01 | 72.2
114.001 | 72.1543 | 60.0083 | 72.2 | 113.9921 | 54.3763 | 59.99 | 54.4 | 114.0293 | 36.5138 | 59.9884 | 36.6 | 113.9985 | 18.887 | 59.96 | 18.8 | 114.0123 | 72.1926 | 60.01 | 72.2
114.0093 | 72.1534 | 60.0084 | 72.2 | 114.0004 | 54.3759 | 59.99 | 54.4 | 114.0376 | 36.5136 | 59.9884 | 36.6 | 114.0068 | 18.8871 | 59.96 | 18.8 | 114.0208 | 72.1953 | 60.01 | 72.2
114.0176 | 72.1526 | 60.0085 | 72.2 | 114.0087 | 54.3756 | 59.99 | 54.4 | 114.046 | 36.5133 | 59.9885 | 36.6 | 114.0152 | 18.8871 | 59.96 | 18.8 | 114.0291 | 72.1981 | 60.01 | 72.2
114.026 | 72.1518 | 60.0086 | 72.2 | 114.0171 | 54.3753 | 59.99 | 54.4 | 114.0543 | 36.5131 | 59.9886 | 36.6 | 114.0235 | 18.8871 | 59.96 | 18.8 | 114.0374 | 72.1991 | 60.01 | 72.2
114.0343 | 72.151 | 60.0086 | 72.2 | 114.0254 | 54.3745 | 59.99 | 54.4 | 114.0626 | 36.512 | 59.9887 | 36.6 | 114.0319 | 18.8859 | 59.96 | 18.8 | 114.0457 | 72.2 | 60.01 | 72.2
114.0426 | 72.1501 | 60.0087 | 72.2 | 114.0337 | 54.3738 | 59.99 | 54.4 | 114.071 | 36.511 | 59.9888 | 36.6 | 114.0402 | 18.8848 | 59.96 | 18.8 | 114.0541 | 72.203 | 60.01 | 72.2
114.051 | 72.1493 | 60.0088 | 72.2 | 114.0421 | 54.3731 | 59.99 | 54.4 | 114.0793 | 36.5099 | 59.9889 | 36.6 | 114.0485 | 18.8836 | 59.96 | 18.8 | 114.0624 | 72.2059 | 60.01 | 72.2
114.0593 | 72.1485 | 60.0089 | 72.2 | 114.0504 | 54.3724 | 59.99 | 54.4 | 114.0876 | 36.5088 | 59.9889 | 36.6 | 114.0569 | 18.8825 | 59.96 | 18.8 | 114.0707 | 72.2089 | 60.01 | 72.2
114.0676 | 72.1477 | 60.009 | 72.2 | 114.0587 | 54.3717 | 59.99 | 54.4 | 114.0959 | 36.5078 | 59.989 | 36.6 | 114.0652 | 18.8813 | 59.96 | 18.8 | 114.079 | 72.2119 | 60.01 | 72.2
114.076 | 72.1477 | 60.0091 | 72.2 | 114.0671 | 54.371 | 59.99 | 54.4 | 114.1043 | 36.5068 | 59.9891 | 36.6 | 114.0735 | 18.8801 | 59.96 | 18.8 | 114.0874 | 72.2145 | 60.01 | 72.2
114.0843 | 72.1477 | 60.0091 | 72.2 | 114.0754 | 54.3707 | 59.99 | 54.4 | 114.1126 | 36.5059 | 59.9892 | 36.6 | 114.0819 | 18.879 | 59.96 | 18.8 | 114.0957 | 72.2171 | 60.01 | 72.2
114.0926 | 72.1477 | 60.0092 | 72.2 | 114.0837 | 54.3703 | 59.99 | 54.4 | 114.1209 | 36.5051 | 59.9893 | 36.6 | 114.0902 | 18.8778 | 59.96 | 18.8 | 114.104 | 72.2178 | 60.01 | 72.2
114.1009 | 72.1477 | 60.0093 | 72.2 | 114.0921 | 54.3699 | 59.99 | 54.4 | 114.1293 | 36.5043 | 59.9894 | 36.6 | 114.0986 | 18.8758 | 59.96 | 18.8 | 114.1123 | 72.2186 | 60.01 | 72.2
114.1093 | 72.1477 | 60.0094 | 72.2 | 114.1004 | 54.3696 | 59.99 | 54.4 | 114.1376 | 36.5035 | 59.9894 | 36.6 | 114.1069 | 18.8738 | 59.96 | 18.8 | 114.1207 | 72.2183 | 60.01 | 72.2
114.1176 | 72.1477 | 60.0095 | 72.2 | 114.1087 | 54.3693 | 59.99 | 54.4 | 114.146 | 36.5033 | 59.9895 | 36.6 | 114.1152 | 18.873 | 59.96 | 18.8 | 114.129 | 72.218 | 60.01 | 72.2
114.1259 | 72.1477 | 60.0096 | 72.2 | 114.1171 | 54.369 | 59.99 | 54.4 | 114.1543 | 36.5031 | 59.9896 | 36.6 | 114.1236 | 18.8721 | 59.96 | 18.8 | 114.1373 | 72.2182 | 60.01 | 72.2
114.1343 | 72.1477 | 60.0096 | 72.2 | 114.1254 | 54.3694 | 59.99 | 54.4 | 114.1626 | 36.5028 | 59.9897 | 36.6 | 114.1319 | 18.8713 | 59.96 | 18.8 | 114.1456 | 72.2183 | 60.01 | 72.2
114.1426 | 72.1477 | 60.0097 | 72.2 | 114.1337 | 54.3699 | 59.99 | 54.4 | 114.171 | 36.5026 | 59.9898 | 36.6 | 114.1403 | 18.8704 | 59.96 | 18.8 | 114.1541 | 72.2172 | 60.01 | 72.2
114.1509 | 72.1477 | 60.0098 | 72.2 | 114.1421 | 54.3704 | 59.99 | 54.4 | 114.1793 | 36.5024 | 59.9899 | 36.6 | 114.1486 | 18.8696 | 59.96 | 18.8 | 114.1624 | 72.216 | 60.01 | 72.2
114.1593 | 72.1477 | 60.0099 | 72.2 | 114.1504 | 54.3709 | 59.99 | 54.4 | 114.1876 | 36.5021 | 59.9899 | 36.6 | 114.1569 | 18.8687 | 59.96 | 18.8 | 114.1707 | 72.2152 | 60.01 | 72.2
114.1676 | 72.1477 | 60.01 | 72.2 | 114.1587 | 54.3714 | 59.99 | 54.4 | 114.196 | 36.5015 | 59.99 | 36.6 | 114.1653 | 18.8679 | 59.96 | 18.8 | 114.179 | 72.2145 | 60.01 | 72.2
114.1759 | 72.1477 | 60.01 | 72.2 | 114.1671 | 54.3718 | 59.99 | 54.4 | 114.2043 | 36.5008 | 59.99 | 36.6 | 114.1736 | 18.867 | 59.96 | 18.8 | 114.1874 | 72.2146 | 60.01 | 72.2
114.1843 | 72.1477 | 60.01 | 72.2 | 114.1754 | 54.3723 | 59.99 | 54.4 | 114.2126 | 36.5001 | 59.99 | 36.6 | 114.1819 | 18.8678 | 59.96 | 18.8 | 114.1957 | 72.2147 | 60.01 | 72.2
114.1926 | 72.1477 | 60.01 | 72.2 | 114.1837 | 54.3728 | 59.99 | 54.4 | 114.221 | 36.4994 | 59.99 | 36.6 | 114.1903 | 18.8687 | 59.96 | 18.8 | 114.204 | 72.2166 | 60.01 | 72.2
114.2009 | 72.1477 | 60.01 | 72.2 | 114.1921 | 54.3737 | 59.99 | 54.4 | 114.2293 | 36.5078 | 59.99 | 36.6 | 114.1986 | 18.8695 | 59.96 | 18.8 | 114.2123 | 72.2186 | 60.01 | 72.2
114.2093 | 72.1477 | 60.01 | 72.2 | 114.2004 | 54.3745 | 59.99 | 54.4 | 114.2376 | 36.5163 | 59.99 | 36.6 | 114.2069 | 18.8704 | 59.96 | 18.8 | 114.2207 | 72.2169 | 60.01 | 72.2
114.2176 | 72.1477 | 60.01 | 72.2 | 114.2087 | 54.3738 | 59.99 | 54.4 | 114.246 | 36.5247 | 59.99 | 36.6 | 114.2153 | 18.8704 | 59.96 | 18.8 | 114.229 | 72.2152 | 60.01 | 72.2
114.2259 | 72.1477 | 60.01 | 72.2 | 114.2171 | 54.3732 | 59.99 | 54.4 | 114.2543 | 36.5331 | 59.99 | 36.6 | 114.2236 | 18.8704 | 59.96 | 18.8 | 114.2373 | 72.2149 | 60.01 | 72.2
114.2343 | 72.1477 | 60.01 | 72.2 | 114.2254 | 54.3732 | 59.99 | 54.4 | 114.2626 | 36.5416 | 59.99 | 36.6 | 114.232 | 18.8704 | 59.96 | 18.8 | 114.2456 | 72.2145 | 60.01 | 72.2
114.2426 | 72.1477 | 60.01 | 72.2 | 114.2337 | 54.3733 | 59.99 | 54.4 | 114.271 | 36.55 | 59.99 | 36.6 | 114.2403 | 18.8705 | 59.96 | 18.8 | 114.254 | 72.215 | 60.01 | 72.2
114.2509 | 72.1477 | 60.01 | 72.2 | 114.2421 | 54.3764 | 59.99 | 54.4 | 114.2793 | 36.5589 | 59.99 | 36.6 | 114.2487 | 18.8705 | 59.96 | 18.8 | 114.2623 | 72.2155 | 60.01 | 72.2
114.2592 | 72.1478 | 60.01 | 72.2 | 114.2504 | 54.3795 | 59.99 | 54.4 | 114.2876 | 36.5678 | 59.99 | 36.6 | 114.257 | 18.8705 | 59.96 | 18.8 | 114.2706 | 72.2154 | 60.01 | 72.2
114.2676 | 72.1478 | 60.01 | 72.2 | 114.2587 | 54.3826 | 59.99 | 54.4 | 114.296 | 36.5767 | 59.99 | 36.6 | 114.2653 | 18.8697 | 59.96 | 18.8 | 114.2789 | 72.2153 | 60.01 | 72.2
114.2759 | 72.1478 | 60.01 | 72.2 | 114.2671 | 54.3858 | 59.99 | 54.4 | 114.3043 | 36.5856 | 59.99 | 36.6 | 114.2737 | 18.8689 | 59.96 | 18.8 | 114.2874 | 72.2157 | 60.01 | 72.2
114.2842 | 72.1479 | 60.01 | 72.2 | 114.2754 | 54.3889 | 59.99 | 54.4 | 114.3127 | 36.5856 | 59.99 | 36.6 | 114.282 | 18.8681 | 59.96 | 18.8 | 114.2957 | 72.2161 | 60.01 | 72.2
114.2926 | 72.1479 | 60.01 | 72.2 | 114.2837 | 54.392 | 59.99 | 54.4 | 114.321 | 36.5856 | 59.99 | 36.6 | 114.2903 | 18.8673 | 59.96 | 18.8 | 114.304 | 72.2168 | 60.01 | 72.2
114.3009 | 72.1479 | 60.01 | 72.2 | 114.2921 | 54.3958 | 59.99 | 54.4 | 114.3293 | 36.5848 | 59.99 | 36.6 | 114.2987 | 18.8673 | 59.96 | 18.8 | 114.3123 | 72.2175 | 60.01 | 72.2
114.3092 | 72.1476 | 60.01 | 72.2 | 114.3004 | 54.3996 | 59.99 | 54.4 | 114.3376 | 36.584 | 59.99 | 36.6 | 114.307 | 18.8673 | 59.96 | 18.8 | 114.3207 | 72.2179 | 60.01 | 72.2
114.3176 | 72.1473 | 60.01 | 72.2 | 114.3087 | 54.4027 | 59.99 | 54.4 | 114.346 | 36.5877 | 59.99 | 36.6 | 114.3153 | 18.8673 | 59.96 | 18.8 | 114.329 | 72.2182 | 60.01 | 72.2
114.3259 | 72.147 | 60.01 | 72.2 | 114.3171 | 54.4058 | 59.99 | 54.4 | 114.3543 | 36.5914 | 59.99 | 36.6 | 114.3237 | 18.8673 | 59.96 | 18.8 | 114.3373 | 72.219 | 60.01 | 72.2
114.3342 | 72.1467 | 60.01 | 72.2 | 114.3254 | 54.4058 | 59.99 | 54.4 | 114.3626 | 36.5951 | 59.99 | 36.6 | 114.332 | 18.8671 | 59.96 | 18.8 | 114.3456 | 72.2198 | 60.01 | 72.2
114.3426 | 72.1464 | 60.01 | 72.2 | 114.3337 | 54.4058 | 59.99 | 54.4 | 114.371 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.3404 | 18.867 | 59.96 | 18.8 | 114.354 | 72.2197 | 60.01 | 72.2
114.3509 | 72.1461 | 60.01 | 72.2 | 114.3421 | 54.4052 | 59.99 | 54.4 | 114.3793 | 36.6025 | 59.99 | 36.6 | 114.3487 | 18.8668 | 59.96 | 18.8 | 114.3623 | 72.2196 | 60.01 | 72.2
114.3592 | 72.1458 | 60.01 | 72.2 | 114.3504 | 54.4045 | 59.99 | 54.4 | 114.3876 | 36.6062 | 59.99 | 36.6 | 114.3571 | 18.8667 | 59.96 | 18.8 | 114.3706 | 72.2209 | 60.01 | 72.2
114.3676 | 72.1455 | 60.01 | 72.2 | 114.3587 | 54.4031 | 59.99 | 54.4 | 114.396 | 36.6099 | 59.99 | 36.6 | 114.3654 | 18.8665 | 59.96 | 18.8 | 114.3789 | 72.2223 | 60.01 | 72.2
114.3759 | 72.1451 | 60.01 | 72.2 | 114.3671 | 54.4016 | 59.99 | 54.4 | 114.4043 | 36.6136 | 59.99 | 36.6 | 114.3737 | 18.8663 | 59.96 | 18.8 | 114.3873 | 72.2234 | 60.01 | 72.2
114.3842 | 72.1448 | 60.01 | 72.2 | 114.3754 | 54.4002 | 59.99 | 54.4 | 114.4127 | 36.6181 | 59.99 | 36.6 | 114.382 | 18.8662 | 59.96 | 18.8 | 114.3956 | 72.2245 | 60.01 | 72.2
114.3926 | 72.1448 | 60.01 | 72.2 | 114.3837 | 54.3987 | 59.99 | 54.4 | 114.421 | 36.6226 | 59.99 | 36.6 | 114.3904 | 18.866 | 59.96 | 18.8 | 114.4039 | 72.2255 | 60.01 | 72.2
114.4009 | 72.1448 | 60.01 | 72.2 | 114.3921 | 54.3973 | 59.99 | 54.4 | 114.4293 | 36.6216 | 59.99 | 36.6 | 114.3987 | 18.8652 | 59.96 | 18.8 | 114.4122 | 72.2265 | 60.01 | 72.2
114.4092 | 72.1448 | 60.01 | 72.2 | 114.4004 | 54.3958 | 59.99 | 54.4 | 114.4377 | 36.6206 | 59.99 | 36.6 | 114.4071 | 18.8644 | 59.96 | 18.8 | 114.4207 | 72.2265 | 60.01 | 72.2
114.4175 | 72.1448 | 60.01 | 72.2 | 114.4087 | 54.3975 | 59.99 | 54.4 | 114.446 | 36.6196 | 59.99 | 36.6 | 114.4154 | 18.8632 | 59.96 | 18.8 | 114.429 | 72.2266 | 60.01 | 72.2
114.4259 | 72.145 | 60.01 | 72.2 | 114.4171 | 54.3993 | 59.99 | 54.4 | 114.4543 | 36.6186 | 59.99 | 36.6 | 114.4237 | 18.8619 | 59.96 | 18.8 | 114.4373 | 72.2269 | 60.01 | 72.2
114.4342 | 72.1452 | 60.01 | 72.2 | 114.4254 | 54.4016 | 59.99 | 54.4 | 114.4626 | 36.6176 | 59.99 | 36.6 | 114.4321 | 18.8607 | 59.96 | 18.8 | 114.4456 | 72.2272 | 60.01 | 72.2
114.4425 | 72.1454 | 60.01 | 72.2 | 114.4337 | 54.4039 | 59.99 | 54.4 | 114.471 | 36.6166 | 59.99 | 36.6 | 114.4404 | 18.8595 | 59.96 | 18.8 | 114.4539 | 72.2267 | 60.01 | 72.2
114.4509 | 72.1455 | 60.01 | 72.2 | 114.4421 | 54.4071 | 59.99 | 54.4 | 114.4793 | 36.6157 | 59.99 | 36.6 | 114.4488 | 18.8583 | 59.96 | 18.8 | 114.4623 | 72.2261 | 60.01 | 72.2
114.4592 | 72.1457 | 60.01 | 72.2 | 114.4504 | 54.4102 | 59.99 | 54.4 | 114.4877 | 36.6147 | 59.99 | 36.6 | 114.4571 | 18.8571 | 59.96 | 18.8 | 114.4706 | 72.2241 | 60.01 | 72.2
114.4675 | 72.1459 | 60.01 | 72.2 | 114.4587 | 54.4134 | 59.99 | 54.4 | 114.496 | 36.6137 | 59.99 | 36.6 | 114.4654 | 18.8559 | 59.96 | 18.8 | 114.4789 | 72.2222 | 60.01 | 72.2
114.4759 | 72.1461 | 60.01 | 72.2 | 114.4671 | 54.4165 | 59.99 | 54.4 | 114.5043 | 36.6127 | 59.99 | 36.6 | 114.4738 | 18.8547 | 59.96 | 18.8 | 114.4872 | 72.2213 | 60.01 | 72.2
114.4842 | 72.1463 | 60.01 | 72.2 | 114.4754 | 54.4178 | 59.99 | 54.4 | 114.5127 | 36.6114 | 59.99 | 36.6 | 114.4821 | 18.8533 | 59.96 | 18.8 | 114.4956 | 72.2204 | 60.01 | 72.2
114.4925 | 72.1464 | 60.01 | 72.2 | 114.4837 | 54.4191 | 59.99 | 54.4 | 114.521 | 36.6101 | 59.99 | 36.6 | 114.4904 | 18.8519 | 59.96 | 18.8 | 114.5039 | 72.2188 | 60.01 | 72.2
114.5009 | 72.1466 | 60.01 | 72.2 | 114.4921 | 54.4172 | 59.99 | 54.4 | 114.5293 | 36.6088 | 59.99 | 36.6 | 114.4988 | 18.8511 | 59.96 | 18.8 | 114.5122 | 72.2173 | 60.01 | 72.2
114.5092 | 72.1466 | 60.01 | 72.2 | 114.5004 | 54.4153 | 59.99 | 54.4 | 114.5377 | 36.6075 | 59.99 | 36.6 | 114.5071 | 18.8502 | 59.96 | 18.8 | 114.5205 | 72.2161 | 60.01 | 72.2
114.5175 | 72.1466 | 60.01 | 72.2 | 114.5087 | 54.4134 | 59.99 | 54.4 | 114.546 | 36.6062 | 59.99 | 36.6 | 114.5155 | 18.8494 | 59.96 | 18.8 | 114.5289 | 72.2148 | 60.01 | 72.2
114.5259 | 72.1446 | 60.01 | 72.2 | 114.5171 | 54.4115 | 59.99 | 54.4 | 114.5543 | 36.6049 | 59.99 | 36.6 | 114.5238 | 18.8485 | 59.96 | 18.8 | 114.5372 | 72.2143 | 60.01 | 72.2
114.5342 | 72.1425 | 60.01 | 72.2 | 114.5254 | 54.4096 | 59.99 | 54.4 | 114.5627 | 36.6035 | 59.99 | 36.6 | 114.5321 | 18.8477 | 59.96 | 18.8 | 114.5455 | 72.2138 | 60.01 | 72.2
114.5425 | 72.1405 | 60.01 | 72.2 | 114.5337 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 114.571 | 36.6022 | 59.99 | 36.6 | 114.5405 | 18.8468 | 59.96 | 18.8 | 114.5538 | 72.2132 | 60.01 | 72.2
114.5509 | 72.1385 | 60.01 | 72.2 | 114.5421 | 54.4058 | 59.99 | 54.4 | 114.5793 | 36.6008 | 59.99 | 36.6 | 114.5488 | 18.846 | 59.96 | 18.8 | 114.5623 | 72.2125 | 60.01 | 72.2
114.5592 | 72.1364 | 60.01 | 72.2 | 114.5504 | 54.404 | 59.99 | 54.4 | 114.5877 | 36.5994 | 59.99 | 36.6 | 114.5572 | 18.8451 | 59.96 | 18.8 | 114.5706 | 72.2113 | 60.01 | 72.2
114.5675 | 72.1344 | 60.01 | 72.2 | 114.5587 | 54.4041 | 59.99 | 54.4 | 114.596 | 36.5993 | 59.99 | 36.6 | 114.5655 | 18.8445 | 59.96 | 18.8 | 114.5789 | 72.2101 | 60.01 | 72.2
114.5759 | 72.1323 | 60.01 | 72.2 | 114.5671 | 54.4041 | 59.99 | 54.4 | 114.6043 | 36.5992 | 59.99 | 36.6 | 114.5738 | 18.8439 | 59.96 | 18.8 | 114.5872 | 72.2093 | 60.01 | 72.2
114.5842 | 72.1303 | 60.01 | 72.2 | 114.5754 | 54.4061 | 59.99 | 54.4 | 114.6127 | 36.5991 | 59.99 | 36.6 | 114.5822 | 18.8433 | 59.96 | 18.8 | 114.5956 | 72.2085 | 60.01 | 72.2
114.5925 | 72.1296 | 60.01 | 72.2 | 114.5837 | 54.408 | 59.99 | 54.4 | 114.621 | 36.599 | 59.99 | 36.6 | 114.5905 | 18.8427 | 59.96 | 18.8 | 114.6039 | 72.2076 | 60.01 | 72.2
114.6009 | 72.1288 | 60.01 | 72.2 | 114.5921 | 54.41 | 59.99 | 54.4 | 114.6293 | 36.5989 | 59.99 | 36.6 | 114.5988 | 18.8421 | 59.96 | 18.8 | 114.6122 | 72.2068 | 60.01 | 72.2
114.6092 | 72.1301 | 60.01 | 72.2 | 114.6004 | 54.4119 | 59.99 | 54.4 | 114.6377 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.6072 | 18.8415 | 59.96 | 18.8 | 114.6206 | 72.2049 | 60.01 | 72.2
114.6175 | 72.1314 | 60.01 | 72.2 | 114.6087 | 54.4139 | 59.99 | 54.4 | 114.646 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.6155 | 18.8409 | 59.96 | 18.8 | 114.6289 | 72.203 | 60 | 72.2
114.6258 | 72.1327 | 60.01 | 72.2 | 114.6171 | 54.4158 | 59.99 | 54.4 | 114.6543 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.6239 | 18.8403 | 59.96 | 18.8 | 114.6372 | 72.2028 | 60 | 72.2
114.6342 | 72.134 | 60.01 | 72.2 | 114.6254 | 54.417 | 59.99 | 54.4 | 114.6627 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.6322 | 18.8392 | 59.96 | 18.8 | 114.6455 | 72.2026 | 60 | 72.2
114.6425 | 72.1353 | 60.01 | 72.2 | 114.6337 | 54.4183 | 59.99 | 54.4 | 114.671 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.6405 | 18.838 | 59.96 | 18.8 | 114.6539 | 72.2018 | 60 | 72.2
114.6508 | 72.1366 | 60.01 | 72.2 | 114.6421 | 54.4195 | 59.99 | 54.4 | 114.6794 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.6489 | 18.8372 | 59.96 | 18.8 | 114.6622 | 72.201 | 60 | 72.2
114.6592 | 72.1379 | 60.01 | 72.2 | 114.6504 | 54.4208 | 59.99 | 54.4 | 114.6877 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.6572 | 18.8365 | 59.96 | 18.8 | 114.6705 | 72.2 | 60 | 72.2
114.6675 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.6587 | 54.4201 | 59.99 | 54.4 | 114.696 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.6656 | 18.8357 | 59.96 | 18.8 | 114.6788 | 72.199 | 60 | 72.2
114.6758 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.6671 | 54.4195 | 59.99 | 54.4 | 114.7043 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.6739 | 18.835 | 59.96 | 18.8 | 114.6873 | 72.1969 | 60 | 72.2
114.6842 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.6754 | 54.4189 | 59.99 | 54.4 | 114.7127 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.6822 | 18.8342 | 59.96 | 18.8 | 114.6956 | 72.1948 | 60 | 72.2
114.6925 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.6837 | 54.4182 | 59.99 | 54.4 | 114.721 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.6906 | 18.8335 | 59.96 | 18.8 | 114.7039 | 72.1929 | 60 | 72.2
114.7008 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.6921 | 54.4173 | 59.99 | 54.4 | 114.7293 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.6989 | 18.8327 | 59.96 | 18.8 | 114.7122 | 72.191 | 60 | 72.2
114.7092 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.7004 | 54.4164 | 59.99 | 54.4 | 114.7377 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.7072 | 18.832 | 59.96 | 18.8 | 114.7206 | 72.189 | 60 | 72.2
114.7175 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.7087 | 54.4162 | 59.99 | 54.4 | 114.746 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.7156 | 18.8315 | 59.96 | 18.8 | 114.7289 | 72.1871 | 60 | 72.2
114.7258 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.7171 | 54.4159 | 59.99 | 54.4 | 114.7543 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.7239 | 18.8311 | 59.96 | 18.8 | 114.7372 | 72.1858 | 60 | 72.2
114.7342 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.7254 | 54.4159 | 59.99 | 54.4 | 114.7627 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.7323 | 18.8309 | 59.96 | 18.8 | 114.7455 | 72.1845 | 60 | 72.2
114.7425 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.7337 | 54.4159 | 59.99 | 54.4 | 114.771 | 36.5988 | 59.99 | 36.6 | 114.7406 | 18.8306 | 59.96 | 18.8 | 114.7539 | 72.1833 | 60 | 72.2
114.7508 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.7421 | 54.4141 | 59.99 | 54.4 | 114.7794 | 36.5989 | 59.99 | 36.6 | 114.7489 | 18.8304 | 59.96 | 18.8 | 114.7622 | 72.182 | 60 | 72.2
114.7592 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.7504 | 54.4123 | 59.99 | 54.4 | 114.7877 | 36.5991 | 59.99 | 36.6 | 114.7573 | 18.8302 | 59.96 | 18.8 | 114.7705 | 72.1835 | 60 | 72.2
114.7675 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.7587 | 54.4105 | 59.99 | 54.4 | 114.796 | 36.5992 | 59.99 | 36.6 | 114.7656 | 18.8305 | 59.96 | 18.8 | 114.7788 | 72.185 | 60 | 72.2
114.7758 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.7671 | 54.4088 | 59.99 | 54.4 | 114.8044 | 36.5994 | 59.99 | 36.6 | 114.774 | 18.8308 | 59.96 | 18.8 | 114.7872 | 72.1867 | 60 | 72.2
114.7841 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.7754 | 54.4073 | 59.99 | 54.4 | 114.8127 | 36.5995 | 59.99 | 36.6 | 114.7823 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 114.7955 | 72.1883 | 60 | 72.2
114.7925 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.7837 | 54.4058 | 59.99 | 54.4 | 114.821 | 36.5997 | 59.99 | 36.6 | 114.7906 | 18.8315 | 59.96 | 18.8 | 114.8038 | 72.1899 | 60 | 72.2
114.8008 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.7921 | 54.4036 | 59.99 | 54.4 | 114.8293 | 36.5998 | 59.99 | 36.6 | 114.799 | 18.832 | 59.96 | 18.8 | 114.8121 | 72.1915 | 60 | 72.2
114.8091 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.8004 | 54.4015 | 59.99 | 54.4 | 114.8377 | 36.6 | 59.99 | 36.6 | 114.8073 | 18.8326 | 59.96 | 18.8 | 114.8206 | 72.1931 | 60 | 72.2
114.8175 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.8087 | 54.399 | 59.99 | 54.4 | 114.846 | 36.6001 | 59.99 | 36.6 | 114.8156 | 18.8327 | 59.96 | 18.8 | 114.8289 | 72.1947 | 60 | 72.2
114.8258 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.8171 | 54.3966 | 59.99 | 54.4 | 114.8544 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.824 | 18.8329 | 59.96 | 18.8 | 114.8372 | 72.1964 | 60 | 72.2
114.8341 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.8254 | 54.396 | 59.99 | 54.4 | 114.8627 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.8323 | 18.833 | 59.96 | 18.8 | 114.8455 | 72.198 | 60 | 72.2
114.8425 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.8337 | 54.3953 | 59.99 | 54.4 | 114.871 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.8407 | 18.8331 | 59.96 | 18.8 | 114.8539 | 72.198 | 60 | 72.2
114.8508 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.8421 | 54.3946 | 59.99 | 54.4 | 114.8794 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.849 | 18.833 | 59.96 | 18.8 | 114.8622 | 72.198 | 60 | 72.2
114.8591 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.8504 | 54.394 | 59.99 | 54.4 | 114.8877 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.8573 | 18.833 | 59.96 | 18.8 | 114.8705 | 72.198 | 60 | 72.2
114.8675 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.8587 | 54.3933 | 59.99 | 54.4 | 114.896 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.8657 | 18.8329 | 59.96 | 18.8 | 114.8789 | 72.198 | 60 | 72.2
114.8758 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.8671 | 54.3926 | 59.99 | 54.4 | 114.9044 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.874 | 18.8328 | 59.96 | 18.8 | 114.8872 | 72.198 | 60 | 72.2
114.8841 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.8754 | 54.3926 | 59.99 | 54.4 | 114.9127 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.8824 | 18.8328 | 59.96 | 18.8 | 114.8955 | 72.198 | 60 | 72.2
114.8925 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.8837 | 54.3925 | 59.99 | 54.4 | 114.921 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.8907 | 18.8327 | 59.96 | 18.8 | 114.9038 | 72.198 | 60 | 72.2
114.9008 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.8921 | 54.3925 | 59.99 | 54.4 | 114.9294 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.899 | 18.833 | 59.96 | 18.8 | 114.9122 | 72.198 | 60 | 72.2
114.9091 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.9004 | 54.3925 | 59.99 | 54.4 | 114.9377 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.9073 | 18.8334 | 59.96 | 18.8 | 114.9205 | 72.198 | 60 | 72.2
114.9175 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.9087 | 54.3924 | 59.99 | 54.4 | 114.946 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.9157 | 18.8334 | 59.96 | 18.8 | 114.9288 | 72.198 | 60 | 72.2
114.9258 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.9171 | 54.3924 | 59.99 | 54.4 | 114.9544 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.924 | 18.8334 | 59.96 | 18.8 | 114.9371 | 72.198 | 60 | 72.2
114.9341 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.9254 | 54.3918 | 59.99 | 54.4 | 114.9627 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.9324 | 18.833 | 59.96 | 18.8 | 114.9456 | 72.198 | 60 | 72.2
114.9425 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.9337 | 54.3913 | 59.99 | 54.4 | 114.971 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.9407 | 18.8326 | 59.96 | 18.8 | 114.9539 | 72.198 | 60 | 72.2
114.9508 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.9421 | 54.3934 | 59.99 | 54.4 | 114.9794 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.949 | 18.8323 | 59.96 | 18.8 | 114.9622 | 72.198 | 60 | 72.2
114.9591 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.9504 | 54.3956 | 59.99 | 54.4 | 114.9877 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.9574 | 18.8319 | 59.96 | 18.8 | 114.9705 | 72.198 | 60 | 72.2
114.9674 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.9587 | 54.3978 | 59.99 | 54.4 | 114.996 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.9657 | 18.8313 | 59.96 | 18.8 | 114.9789 | 72.198 | 60 | 72.2
114.9758 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 114.9671 | 54.4 | 59.99 | 54.4 | 115.0044 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 114.9741 | 18.8306 | 59.96 | 18.8 | 114.9872 | 72.198 | 60 | 72.2
114.9841 | 72.1391 | 60.01 | 72.2 | 114.9754 | 54.4022 | 59.99 | 54.4 | 115.0127 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 114.9824 | 18.8299 | 59.96 | 18.8 | 114.9955 | 72.198 | 60 | 72.2
114.9924 | 72.1391 | 60.01 | 72.2 | 114.9837 | 54.4043 | 59.99 | 54.4 | 115.021 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 114.9908 | 18.8293 | 59.96 | 18.8 | 115.0038 | 72.198 | 60 | 72.2
115.0008 | 72.1391 | 60.01 | 72.2 | 114.9921 | 54.4065 | 59.99 | 54.4 | 115.0294 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 114.9991 | 18.8284 | 59.96 | 18.8 | 115.0122 | 72.198 | 60 | 72.2
115.0091 | 72.1391 | 60.01 | 72.2 | 115.0004 | 54.4087 | 59.99 | 54.4 | 115.0377 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.0074 | 18.8276 | 59.96 | 18.8 | 115.0205 | 72.1979 | 60 | 72.2
115.0174 | 72.1391 | 60.01 | 72.2 | 115.0087 | 54.4114 | 59.99 | 54.4 | 115.0461 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.0157 | 18.8267 | 59.96 | 18.8 | 115.0288 | 72.1977 | 60 | 72.2
115.0258 | 72.1391 | 60.01 | 72.2 | 115.0171 | 54.4142 | 59.99 | 54.4 | 115.0544 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.0241 | 18.8259 | 59.96 | 18.8 | 115.0371 | 72.1974 | 60 | 72.2
115.0341 | 72.1391 | 60.01 | 72.2 | 115.0254 | 54.4142 | 59.99 | 54.4 | 115.0627 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.0324 | 18.8251 | 59.96 | 18.8 | 115.0455 | 72.1971 | 60 | 72.2
115.0424 | 72.1391 | 60.01 | 72.2 | 115.0337 | 54.4142 | 59.99 | 54.4 | 115.071 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.0408 | 18.8242 | 59.96 | 18.8 | 115.0538 | 72.1961 | 60 | 72.2
115.0508 | 72.1391 | 60.01 | 72.2 | 115.0421 | 54.4142 | 59.99 | 54.4 | 115.0794 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.0491 | 18.8237 | 59.96 | 18.8 | 115.0621 | 72.1951 | 60 | 72.2
115.0591 | 72.1391 | 60.01 | 72.2 | 115.0504 | 54.4142 | 59.99 | 54.4 | 115.0877 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.0574 | 18.8232 | 59.96 | 18.8 | 115.0706 | 72.1942 | 60 | 72.2
115.0674 | 72.1391 | 60.01 | 72.2 | 115.0587 | 54.4142 | 59.99 | 54.4 | 115.096 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.0658 | 18.8223 | 59.96 | 18.8 | 115.0789 | 72.1932 | 60 | 72.2
115.0758 | 72.1391 | 60.01 | 72.2 | 115.0671 | 54.4142 | 59.99 | 54.4 | 115.1044 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.0741 | 18.8213 | 59.96 | 18.8 | 115.0872 | 72.1922 | 60 | 72.2
115.0841 | 72.139 | 60.01 | 72.2 | 115.0754 | 54.4136 | 59.99 | 54.4 | 115.1127 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.0825 | 18.8209 | 59.96 | 18.8 | 115.0955 | 72.1913 | 60 | 72.2
115.0924 | 72.139 | 60.01 | 72.2 | 115.0837 | 54.4131 | 59.99 | 54.4 | 115.1211 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.0908 | 18.8205 | 59.96 | 18.8 | 115.1039 | 72.1921 | 60 | 72.2
115.1008 | 72.139 | 60.01 | 72.2 | 115.0921 | 54.4125 | 59.99 | 54.4 | 115.1294 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.0992 | 18.8196 | 59.96 | 18.8 | 115.1122 | 72.1929 | 60 | 72.2
115.1091 | 72.139 | 60.01 | 72.2 | 115.1004 | 54.4119 | 59.99 | 54.4 | 115.1377 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.1075 | 18.8188 | 59.96 | 18.8 | 115.1205 | 72.1939 | 60 | 72.2
115.1174 | 72.139 | 60.01 | 72.2 | 115.1087 | 54.4114 | 59.99 | 54.4 | 115.1461 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.1158 | 18.8179 | 59.96 | 18.8 | 115.1288 | 72.1949 | 60 | 72.2
115.1257 | 72.139 | 60.01 | 72.2 | 115.1171 | 54.4108 | 59.99 | 54.4 | 115.1544 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.1241 | 18.817 | 59.96 | 18.8 | 115.1372 | 72.1965 | 60 | 72.2
115.1341 | 72.139 | 60.01 | 72.2 | 115.1254 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 115.1627 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.1325 | 18.8156 | 59.96 | 18.8 | 115.1455 | 72.1982 | 60 | 72.2
115.1424 | 72.139 | 60.01 | 72.2 | 115.1337 | 54.41 | 59.99 | 54.4 | 115.1711 | 36.6004 | 59.99 | 36.6 | 115.1408 | 18.8142 | 59.96 | 18.8 | 115.1538 | 72.1998 | 60 | 72.2
115.1507 | 72.139 | 60.01 | 72.2 | 115.1421 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 115.1794 | 36.6008 | 59.99 | 36.6 | 115.1492 | 18.8132 | 59.96 | 18.8 | 115.1621 | 72.2015 | 60 | 72.2
115.1591 | 72.139 | 60.01 | 72.2 | 115.1504 | 54.4091 | 59.99 | 54.4 | 115.1877 | 36.6012 | 59.99 | 36.6 | 115.1575 | 18.8123 | 59.96 | 18.8 | 115.1705 | 72.2031 | 60 | 72.2
115.1674 | 72.139 | 60.01 | 72.2 | 115.1587 | 54.4115 | 59.99 | 54.4 | 115.196 | 36.6016 | 59.99 | 36.6 | 115.1658 | 18.8113 | 59.96 | 18.8 | 115.1788 | 72.2048 | 60 | 72.2
115.1757 | 72.139 | 60.01 | 72.2 | 115.1671 | 54.4138 | 59.99 | 54.4 | 115.2044 | 36.6021 | 59.9901 | 36.6 | 115.1742 | 18.8103 | 59.96 | 18.8 | 115.1871 | 72.2032 | 60 | 72.2
115.1841 | 72.139 | 60.01 | 72.2 | 115.1754 | 54.4192 | 59.99 | 54.4 | 115.2127 | 36.6036 | 59.9902 | 36.6 | 115.1825 | 18.8098 | 59.96 | 18.8 | 115.1954 | 72.2015 | 60 | 72.2
115.1924 | 72.1382 | 60.01 | 72.2 | 115.1837 | 54.4245 | 59.99 | 54.4 | 115.2211 | 36.6051 | 59.9903 | 36.6 | 115.1909 | 18.8093 | 59.96 | 18.8 | 115.2039 | 72.1999 | 60 | 72.2
115.2007 | 72.1374 | 60.01 | 72.2 | 115.1921 | 54.4298 | 59.99 | 54.4 | 115.2294 | 36.6066 | 59.9904 | 36.6 | 115.1992 | 18.8088 | 59.96 | 18.8 | 115.2122 | 72.1983 | 60 | 72.2
115.2091 | 72.1375 | 60.01 | 72.2 | 115.2004 | 54.4351 | 59.99 | 54.4 | 115.2377 | 36.6081 | 59.9904 | 36.6 | 115.2075 | 18.8083 | 59.96 | 18.8 | 115.2205 | 72.1967 | 60 | 72.2
115.2174 | 72.1376 | 60.01 | 72.2 | 115.2087 | 54.4403 | 59.99 | 54.4 | 115.2461 | 36.6096 | 59.9905 | 36.6 | 115.2159 | 18.8083 | 59.96 | 18.8
115.2257 | 72.1377 | 60.01 | 72.2 | 115.2171 | 54.4455 | 59.99 | 54.4 | 115.2544 | 36.6111 | 59.9906 | 36.6 | 115.2242 | 18.8083 | 59.96 | 18.8
115.2341 | 72.1378 | 60.01 | 72.2 | 115.2254 | 54.4507 | 59.99 | 54.4 | 115.2627 | 36.6121 | 59.9907 | 36.6 | 115.2325 | 18.8107 | 59.96 | 18.8
115.2424 | 72.1385 | 60.01 | 72.2 | 115.2337 | 54.4559 | 59.99 | 54.4 | 115.2711 | 36.6132 | 59.9908 | 36.6 | 115.2409 | 18.8131 | 59.96 | 18.8
115.2507 | 72.1392 | 60.01 | 72.2 | 115.2421 | 54.4588 | 59.99 | 54.4 | 115.2794 | 36.6143 | 59.9909 | 36.6 | 115.2492 | 18.815 | 59.96 | 18.8
115.259 | 72.1445 | 60.01 | 72.2 | 115.2504 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.2877 | 36.6154 | 59.9909 | 36.6 | 115.2576 | 18.8169 | 59.96 | 18.8
115.2674 | 72.1498 | 60.01 | 72.2 | 115.2587 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.2961 | 36.6154 | 59.991 | 36.6 | 115.2659 | 18.8186 | 59.96 | 18.8
115.2757 | 72.1559 | 60.01 | 72.2 | 115.2671 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.3044 | 36.6154 | 59.9911 | 36.6 | 115.2742 | 18.8203 | 59.96 | 18.8
115.284 | 72.1621 | 60.01 | 72.2 | 115.2754 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.3127 | 36.6154 | 59.9912 | 36.6 | 115.2826 | 18.8221 | 59.96 | 18.8
115.2924 | 72.166 | 60.01 | 72.2 | 115.2837 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.3211 | 36.6155 | 59.9913 | 36.6 | 115.2909 | 18.8238 | 59.96 | 18.8
115.3007 | 72.1698 | 60.01 | 72.2 | 115.2921 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.3294 | 36.616 | 59.9914 | 36.6 | 115.2993 | 18.8255 | 59.96 | 18.8
115.309 | 72.1737 | 60.01 | 72.2 | 115.3004 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.3377 | 36.6165 | 59.9914 | 36.6 | 115.3076 | 18.8272 | 59.96 | 18.8
115.3174 | 72.1776 | 60.01 | 72.2 | 115.3087 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.3461 | 36.617 | 59.9915 | 36.6 | 115.3159 | 18.8265 | 59.96 | 18.8
115.3257 | 72.1797 | 60.01 | 72.2 | 115.3171 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.3544 | 36.6174 | 59.9916 | 36.6 | 115.3243 | 18.8258 | 59.96 | 18.8
115.334 | 72.1819 | 60.01 | 72.2 | 115.3254 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.3627 | 36.6179 | 59.9917 | 36.6 | 115.3326 | 18.8256 | 59.96 | 18.8
115.3424 | 72.1794 | 60.01 | 72.2 | 115.3337 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.3711 | 36.6184 | 59.9918 | 36.6 | 115.3409 | 18.8254 | 59.96 | 18.8
115.3507 | 72.177 | 60.01 | 72.2 | 115.3421 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.3794 | 36.619 | 59.9919 | 36.6 | 115.3493 | 18.8254 | 59.96 | 18.8
115.359 | 72.1745 | 60.01 | 72.2 | 115.3504 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.3878 | 36.6195 | 59.992 | 36.6 | 115.3576 | 18.8253 | 59.96 | 18.8
115.3673 | 72.1721 | 60.01 | 72.2 | 115.3587 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.3961 | 36.6199 | 59.992 | 36.6 | 115.366 | 18.8253 | 59.96 | 18.8
115.3757 | 72.1701 | 60.01 | 72.2 | 115.3671 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.4044 | 36.6204 | 59.9921 | 36.6 | 115.3743 | 18.8253 | 59.96 | 18.8
115.384 | 72.1682 | 60.01 | 72.2 | 115.3754 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.4128 | 36.6204 | 59.9922 | 36.6 | 115.3826 | 18.8253 | 59.96 | 18.8
115.3923 | 72.1663 | 60.01 | 72.2 | 115.3837 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.4211 | 36.6205 | 59.9923 | 36.6 | 115.391 | 18.8253 | 59.96 | 18.8
115.4007 | 72.1644 | 60.01 | 72.2 | 115.3921 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.4294 | 36.6203 | 59.9924 | 36.6 | 115.3993 | 18.8253 | 59.96 | 18.8
115.409 | 72.1623 | 60.01 | 72.2 | 115.4004 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.4377 | 36.6202 | 59.9925 | 36.6 | 115.4077 | 18.8253 | 59.96 | 18.8
115.4173 | 72.1603 | 60.01 | 72.2 | 115.4087 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.4461 | 36.6201 | 59.9925 | 36.6 | 115.416 | 18.8253 | 59.96 | 18.8
115.4257 | 72.159 | 60.01 | 72.2 | 115.4171 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.4544 | 36.62 | 59.9926 | 36.6 | 115.4243 | 18.8253 | 59.96 | 18.8
115.434 | 72.1576 | 60.01 | 72.2 | 115.4254 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.4627 | 36.6199 | 59.9927 | 36.6 | 115.4326 | 18.8253 | 59.96 | 18.8
115.4423 | 72.157 | 60.01 | 72.2 | 115.4337 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.4711 | 36.6199 | 59.9928 | 36.6 | 115.441 | 18.8253 | 59.96 | 18.8
115.4507 | 72.1564 | 60.01 | 72.2 | 115.4421 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.4794 | 36.6198 | 59.9929 | 36.6 | 115.4493 | 18.8253 | 59.96 | 18.8
115.459 | 72.1586 | 60.01 | 72.2 | 115.4504 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.4878 | 36.6197 | 59.993 | 36.6 | 115.4577 | 18.8253 | 59.9601 | 18.8
115.4673 | 72.1608 | 60.01 | 72.2 | 115.4587 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.4961 | 36.6196 | 59.993 | 36.6 | 115.466 | 18.8253 | 59.9601 | 18.8
115.4756 | 72.163 | 60.01 | 72.2 | 115.4671 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.5044 | 36.6195 | 59.9931 | 36.6 | 115.4744 | 18.8253 | 59.9602 | 18.8
115.484 | 72.1652 | 60.01 | 72.2 | 115.4754 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.5128 | 36.6196 | 59.9932 | 36.6 | 115.4827 | 18.8253 | 59.9603 | 18.8
115.4923 | 72.168 | 60.01 | 72.2 | 115.4837 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.5211 | 36.6196 | 59.9933 | 36.6 | 115.491 | 18.8253 | 59.9604 | 18.8
115.5006 | 72.1709 | 60.01 | 72.2 | 115.4921 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.5294 | 36.6196 | 59.9934 | 36.6 | 115.4994 | 18.8253 | 59.9605 | 18.8
115.509 | 72.173 | 60.01 | 72.2 | 115.5004 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.5378 | 36.6197 | 59.9935 | 36.6 | 115.5077 | 18.8253 | 59.9606 | 18.8
115.5173 | 72.1752 | 60.01 | 72.2 | 115.5087 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.5461 | 36.6197 | 59.9935 | 36.6 | 115.5161 | 18.8253 | 59.9606 | 18.8
115.5256 | 72.1766 | 60.01 | 72.2 | 115.5171 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.5544 | 36.6197 | 59.9936 | 36.6 | 115.5244 | 18.8253 | 59.9607 | 18.8
115.534 | 72.1779 | 60.01 | 72.2 | 115.5254 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.5627 | 36.6197 | 59.9937 | 36.6 | 115.5327 | 18.8253 | 59.9608 | 18.8
115.5423 | 72.1755 | 60.01 | 72.2 | 115.5337 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.5711 | 36.6197 | 59.9938 | 36.6 | 115.541 | 18.8253 | 59.9609 | 18.8
115.5506 | 72.1731 | 60.01 | 72.2 | 115.5421 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.5794 | 36.6197 | 59.9939 | 36.6 | 115.5494 | 18.8253 | 59.961 | 18.8
115.559 | 72.1707 | 60.01 | 72.2 | 115.5504 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.5878 | 36.6197 | 59.9939 | 36.6 | 115.5577 | 18.8253 | 59.9611 | 18.8
115.5673 | 72.1683 | 60.01 | 72.2 | 115.5587 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.5961 | 36.6197 | 59.994 | 36.6 | 115.5661 | 18.8253 | 59.9611 | 18.8
115.5756 | 72.1665 | 60.01 | 72.2 | 115.5671 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.6044 | 36.6197 | 59.9941 | 36.6 | 115.5744 | 18.8253 | 59.9612 | 18.8
115.584 | 72.1647 | 60.01 | 72.2 | 115.5754 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.6128 | 36.6197 | 59.9942 | 36.6 | 115.5828 | 18.8253 | 59.9613 | 18.8
115.5923 | 72.1621 | 60.01 | 72.2 | 115.5837 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.6211 | 36.6197 | 59.9943 | 36.6 | 115.5911 | 18.8253 | 59.9614 | 18.8
115.6006 | 72.1595 | 60.01 | 72.2 | 115.5921 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.6294 | 36.6194 | 59.9944 | 36.6 | 115.5994 | 18.8253 | 59.9615 | 18.8
115.6089 | 72.157 | 60.01 | 72.2 | 115.6004 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.6378 | 36.6191 | 59.9944 | 36.6 | 115.6078 | 18.8253 | 59.9616 | 18.8
115.6173 | 72.1544 | 60.01 | 72.2 | 115.6087 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.6461 | 36.6183 | 59.9945 | 36.6 | 115.6161 | 18.8253 | 59.9616 | 18.8
115.6256 | 72.1529 | 60.01 | 72.2 | 115.6171 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.6544 | 36.6176 | 59.9946 | 36.6 | 115.6245 | 18.8253 | 59.9617 | 18.8
115.6339 | 72.1515 | 60.01 | 72.2 | 115.6254 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.6628 | 36.6169 | 59.9947 | 36.6 | 115.6328 | 18.8253 | 59.9618 | 18.8
115.6423 | 72.1491 | 60.01 | 72.2 | 115.6337 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.6711 | 36.6161 | 59.9948 | 36.6 | 115.6411 | 18.8253 | 59.9619 | 18.8
115.6506 | 72.1467 | 60.01 | 72.2 | 115.6421 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.6794 | 36.6154 | 59.9949 | 36.6 | 115.6494 | 18.8253 | 59.962 | 18.8
115.6589 | 72.145 | 60.01 | 72.2 | 115.6504 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.6877 | 36.6147 | 59.9949 | 36.6 | 115.6578 | 18.8253 | 59.9621 | 18.8
115.6673 | 72.1433 | 60.01 | 72.2 | 115.6587 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.6961 | 36.6139 | 59.995 | 36.6 | 115.6661 | 18.8253 | 59.9621 | 18.8
115.6756 | 72.1443 | 60.01 | 72.2 | 115.6671 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.7044 | 36.6132 | 59.9951 | 36.6 | 115.6745 | 18.8253 | 59.9622 | 18.8
115.6839 | 72.1452 | 60.01 | 72.2 | 115.6754 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.7128 | 36.6128 | 59.9952 | 36.6 | 115.6828 | 18.8253 | 59.9623 | 18.8
115.6923 | 72.1452 | 60.01 | 72.2 | 115.6837 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.7211 | 36.6124 | 59.9953 | 36.6 | 115.6911 | 18.8253 | 59.9624 | 18.8
115.7006 | 72.1452 | 60.01 | 72.2 | 115.6921 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.7294 | 36.6124 | 59.9954 | 36.6 | 115.6995 | 18.8253 | 59.9625 | 18.8
115.7089 | 72.1459 | 60.01 | 72.2 | 115.7004 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.7378 | 36.6124 | 59.9954 | 36.6 | 115.7078 | 18.8253 | 59.9626 | 18.8
115.7172 | 72.1467 | 60.01 | 72.2 | 115.7087 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.7461 | 36.6124 | 59.9955 | 36.6 | 115.7162 | 18.8253 | 59.9626 | 18.8
115.7256 | 72.1483 | 60.01 | 72.2 | 115.7171 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.7544 | 36.6124 | 59.9956 | 36.6 | 115.7245 | 18.8253 | 59.9627 | 18.8
115.7339 | 72.1499 | 60.01 | 72.2 | 115.7254 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.7628 | 36.6124 | 59.9957 | 36.6 | 115.7328 | 18.8253 | 59.9628 | 18.8
115.7422 | 72.1508 | 60.01 | 72.2 | 115.7337 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.7711 | 36.6123 | 59.9958 | 36.6 | 115.7412 | 18.8253 | 59.9629 | 18.8
115.7506 | 72.1518 | 60.01 | 72.2 | 115.7421 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.7794 | 36.6118 | 59.9959 | 36.6 | 115.7495 | 18.8253 | 59.963 | 18.8
115.7589 | 72.1515 | 60.01 | 72.2 | 115.7504 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.7878 | 36.6112 | 59.9959 | 36.6 | 115.7578 | 18.8253 | 59.9631 | 18.8
115.7672 | 72.1512 | 60.01 | 72.2 | 115.7587 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.7961 | 36.6102 | 59.996 | 36.6 | 115.7662 | 18.8253 | 59.9631 | 18.8
115.7756 | 72.1514 | 60.01 | 72.2 | 115.7671 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.8044 | 36.6092 | 59.9961 | 36.6 | 115.7745 | 18.8253 | 59.9632 | 18.8
115.7839 | 72.1515 | 60.01 | 72.2 | 115.7754 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.8127 | 36.6082 | 59.9962 | 36.6 | 115.7829 | 18.8253 | 59.9633 | 18.8
115.7922 | 72.1534 | 60.01 | 72.2 | 115.7837 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.8211 | 36.6072 | 59.9963 | 36.6 | 115.7912 | 18.8253 | 59.9634 | 18.8
115.8006 | 72.1553 | 60.01 | 72.2 | 115.7921 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.8294 | 36.6063 | 59.9964 | 36.6 | 115.7995 | 18.8253 | 59.9635 | 18.8
115.8089 | 72.1571 | 60.01 | 72.2 | 115.8004 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.8378 | 36.6053 | 59.9964 | 36.6 | 115.8079 | 18.8253 | 59.9636 | 18.8
115.8172 | 72.159 | 60.01 | 72.2 | 115.8087 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.8461 | 36.6043 | 59.9965 | 36.6 | 115.8162 | 18.8253 | 59.9636 | 18.8
115.8255 | 72.162 | 60.01 | 72.2 | 115.8171 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.8544 | 36.6033 | 59.9966 | 36.6 | 115.8246 | 18.8253 | 59.9637 | 18.8
115.8339 | 72.1649 | 60.01 | 72.2 | 115.8254 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.8628 | 36.6067 | 59.9967 | 36.6 | 115.8329 | 18.8253 | 59.9638 | 18.8
115.8422 | 72.1673 | 60.01 | 72.2 | 115.8337 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.8711 | 36.6101 | 59.9968 | 36.6 | 115.8412 | 18.8253 | 59.9639 | 18.8
115.8505 | 72.1696 | 60.01 | 72.2 | 115.8421 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.8794 | 36.6138 | 59.9969 | 36.6 | 115.8496 | 18.8253 | 59.964 | 18.8
115.8589 | 72.1725 | 60.01 | 72.2 | 115.8504 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.8878 | 36.6176 | 59.9969 | 36.6 | 115.8579 | 18.8253 | 59.9641 | 18.8
115.8672 | 72.1753 | 60.01 | 72.2 | 115.8587 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.8961 | 36.6214 | 59.997 | 36.6 | 115.8662 | 18.8254 | 59.9641 | 18.8
115.8755 | 72.1756 | 60.01 | 72.2 | 115.8671 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.9044 | 36.6252 | 59.9971 | 36.6 | 115.8746 | 18.8255 | 59.9642 | 18.8
115.8839 | 72.176 | 60.01 | 72.2 | 115.8754 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.9128 | 36.6282 | 59.9972 | 36.6 | 115.8829 | 18.8256 | 59.9643 | 18.8
115.8922 | 72.1763 | 60.01 | 72.2 | 115.8837 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.9211 | 36.6312 | 59.9973 | 36.6 | 115.8913 | 18.8257 | 59.9644 | 18.8
115.9005 | 72.1766 | 60.01 | 72.2 | 115.8921 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.9294 | 36.6342 | 59.9974 | 36.6 | 115.8996 | 18.826 | 59.9645 | 18.8
115.9089 | 72.1759 | 60.01 | 72.2 | 115.9004 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.9377 | 36.6371 | 59.9974 | 36.6 | 115.9079 | 18.8264 | 59.9646 | 18.8
115.9172 | 72.1751 | 60.01 | 72.2 | 115.9087 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.9461 | 36.6359 | 59.9975 | 36.6 | 115.9163 | 18.8268 | 59.9646 | 18.8
115.9255 | 72.1744 | 60.01 | 72.2 | 115.9171 | 54.4617 | 59.99 | 54.4 | 115.9544 | 36.6347 | 59.9976 | 36.6 | 115.9246 | 18.8271 | 59.9647 | 18.8
115.9339 | 72.1736 | 60.01 | 72.2 | 115.9254 | 54.464 | 59.99 | 54.4 | 115.9628 | 36.6335 | 59.9977 | 36.6 | 115.933 | 18.8275 | 59.9648 | 18.8
115.9422 | 72.1744 | 60.01 | 72.2 | 115.9337 | 54.4662 | 59.99 | 54.4 | 115.9711 | 36.6324 | 59.9978 | 36.6 | 115.9413 | 18.8278 | 59.9649 | 18.8
115.9505 | 72.1751 | 60.01 | 72.2 | 115.9421 | 54.4684 | 60 | 54.4 | 115.9794 | 36.6312 | 59.9979 | 36.6 | 115.9496 | 18.8281 | 59.965 | 18.8
115.9588 | 72.1764 | 60.01 | 72.2 | 115.9504 | 54.4707 | 60 | 54.4 | 115.9878 | 36.63 | 59.9979 | 36.6 | 115.958 | 18.8284 | 59.9651 | 18.8
115.9672 | 72.1777 | 60.01 | 72.2 | 115.9587 | 54.4738 | 60 | 54.4 | 115.9961 | 36.6292 | 59.998 | 36.6 | 115.9663 | 18.8286 | 59.9651 | 18.8
115.9755 | 72.1802 | 60.01 | 72.2 | 115.9671 | 54.477 | 60 | 54.4 | 116.0044 | 36.6284 | 59.9981 | 36.6 | 115.9746 | 18.8289 | 59.9652 | 18.8
115.9838 | 72.1826 | 60.01 | 72.2 | 115.9754 | 54.4802 | 60 | 54.4 | 116.0128 | 36.6288 | 59.9982 | 36.6 | 115.983 | 18.8289 | 59.9653 | 18.8
115.9922 | 72.185 | 60.01 | 72.2 | 115.9837 | 54.4833 | 60 | 54.4 | 116.0211 | 36.6291 | 59.9983 | 36.6 | 115.9913 | 18.8289 | 59.9654 | 18.8
116.0005 | 72.1875 | 60.01 | 72.2 | 115.9921 | 54.4865 | 60 | 54.4 | 116.0294 | 36.6298 | 59.9984 | 36.6 | 115.9996 | 18.8289 | 59.9655 | 18.8
116.0088 | 72.1899 | 60.01 | 72.2 | 116.0004 | 54.4897 | 60 | 54.4 | 116.0378 | 36.6305 | 59.9984 | 36.6 | 116.008 | 18.8289 | 59.9656 | 18.8
116.0172 | 72.1924 | 60.01 | 72.2 | 116.0087 | 54.4889 | 60 | 54.4 | 116.0461 | 36.6313 | 59.9985 | 36.6 | 116.0163 | 18.8289 | 59.9656 | 18.8
116.0255 | 72.1933 | 60.01 | 72.2 | 116.0171 | 54.4881 | 60 | 54.4 | 116.0544 | 36.632 | 59.9986 | 36.6 | 116.0247 | 18.8289 | 59.9657 | 18.8
116.0338 | 72.1943 | 60.01 | 72.2 | 116.0254 | 54.4873 | 60 | 54.4 | 116.0627 | 36.6327 | 59.9987 | 36.6 | 116.033 | 18.8289 | 59.9658 | 18.8
116.0422 | 72.1946 | 60.01 | 72.2 | 116.0337 | 54.4865 | 60 | 54.4 | 116.0711 | 36.6334 | 59.9988 | 36.6 | 116.0413 | 18.8289 | 59.9659 | 18.8
116.0505 | 72.1949 | 60.01 | 72.2 | 116.0421 | 54.4831 | 60 | 54.4 | 116.0794 | 36.6337 | 59.9989 | 36.6 | 116.0497 | 18.8287 | 59.966 | 18.8
116.0588 | 72.1932 | 60.01 | 72.2 | 116.0504 | 54.4797 | 60 | 54.4 | 116.0878 | 36.634 | 59.9989 | 36.6 | 116.058 | 18.8285 | 59.9661 | 18.8
116.0671 | 72.1915 | 60.01 | 72.2 | 116.0587 | 54.4763 | 60 | 54.4 | 116.0961 | 36.6332 | 59.999 | 36.6 | 116.0663 | 18.8277 | 59.9661 | 18.8
116.0755 | 72.1865 | 60.01 | 72.2 | 116.0671 | 54.4729 | 60 | 54.4 | 116.1044 | 36.6324 | 59.9991 | 36.6 | 116.0747 | 18.827 | 59.9662 | 18.8
116.0838 | 72.1816 | 60.01 | 72.2 | 116.0754 | 54.4672 | 60 | 54.4 | 116.1128 | 36.6306 | 59.9992 | 36.6 | 116.083 | 18.8263 | 59.9663 | 18.8
116.0921 | 72.1769 | 60.01 | 72.2 | 116.0837 | 54.4615 | 60 | 54.4 | 116.1211 | 36.6288 | 59.9993 | 36.6 | 116.0914 | 18.8256 | 59.9664 | 18.8
116.1005 | 72.1722 | 60.01 | 72.2 | 116.0921 | 54.4576 | 60 | 54.4 | 116.1294 | 36.6262 | 59.9994 | 36.6 | 116.0997 | 18.8243 | 59.9665 | 18.8
116.1088 | 72.1676 | 60.01 | 72.2 | 116.1004 | 54.4538 | 60 | 54.4 | 116.1378 | 36.6235 | 59.9994 | 36.6 | 116.108 | 18.8231 | 59.9666 | 18.8
116.1171 | 72.1629 | 60.01 | 72.2 | 116.1087 | 54.45 | 60 | 54.4 | 116.1461 | 36.6209 | 59.9995 | 36.6 | 116.1164 | 18.8219 | 59.9666 | 18.8
116.1255 | 72.1581 | 60.01 | 72.2 | 116.1171 | 54.4462 | 60 | 54.4 | 116.1544 | 36.6182 | 59.9996 | 36.6 | 116.1247 | 18.8206 | 59.9667 | 18.8
116.1338 | 72.1534 | 60.01 | 72.2 | 116.1254 | 54.444 | 60 | 54.4 | 116.1628 | 36.6164 | 59.9997 | 36.6 | 116.1331 | 18.8196 | 59.9668 | 18.8
116.1421 | 72.1494 | 60.01 | 72.2 | 116.1337 | 54.4418 | 60 | 54.4 | 116.1711 | 36.6145 | 59.9998 | 36.6 | 116.1414 | 18.8186 | 59.9669 | 18.8
116.1505 | 72.1455 | 60.01 | 72.2 | 116.1421 | 54.4405 | 60 | 54.4 | 116.1794 | 36.6127 | 59.9999 | 36.6 | 116.1497 | 18.8181 | 59.967 | 18.8
116.1588 | 72.1446 | 60.01 | 72.2 | 116.1504 | 54.4392 | 60 | 54.4 | 116.1877 | 36.6108 | 59.9999 | 36.6 | 116.1581 | 18.8176 | 59.9671 | 18.8
116.1671 | 72.1438 | 60.01 | 72.2 | 116.1587 | 54.4402 | 60 | 54.4 | 116.1961 | 36.61 | 60 | 36.6 | 116.1664 | 18.8171 | 59.9671 | 18.8
116.1755 | 72.1426 | 60.0099 | 72.2 | 116.1671 | 54.4412 | 60 | 54.4 | 116.2044 | 36.6091 | 60 | 36.6 | 116.1747 | 18.8166 | 59.9672 | 18.8
116.1838 | 72.1415 | 60.0099 | 72.2 | 116.1754 | 54.442 | 60 | 54.4 | 116.2128 | 36.6089 | 60 | 36.6 | 116.1831 | 18.8158 | 59.9673 | 18.8
116.1921 | 72.1432 | 60.0098 | 72.2 | 116.1837 | 54.4429 | 60 | 54.4 | 116.2211 | 36.6087 | 60 | 36.6 | 116.1914 | 18.8151 | 59.9674 | 18.8
116.2004 | 72.1449 | 60.0097 | 72.2 | 116.1921 | 54.4437 | 60 | 54.4 | 116.2294 | 36.6085 | 60 | 36.6 | 116.1997 | 18.8144 | 59.9675 | 18.8
116.2088 | 72.1476 | 60.0096 | 72.2 | 116.2004 | 54.4445 | 60 | 54.4 | 116.2378 | 36.6083 | 60 | 36.6 | 116.2081 | 18.8136 | 59.9676 | 18.8
116.2171 | 72.1502 | 60.0095 | 72.2 | 116.2087 | 54.4458 | 60 | 54.4 | 116.2461 | 36.6081 | 60 | 36.6 | 116.2164 | 18.8159 | 59.9676 | 18.8
116.2254 | 72.1523 | 60.0094 | 72.2 | 116.2171 | 54.447 | 60 | 54.4 | 116.2544 | 36.6079 | 60 | 36.6 | 116.2248 | 18.8181 | 59.9677 | 18.8
116.2338 | 72.1543 | 60.0094 | 72.2 | 116.2254 | 54.4475 | 60 | 54.4 | 116.2628 | 36.6077 | 60 | 36.6 | 116.2331 | 18.8197 | 59.9678 | 18.8
116.2421 | 72.1554 | 60.0093 | 72.2 | 116.2337 | 54.4481 | 60 | 54.4 | 116.2711 | 36.6075 | 60 | 36.6 | 116.2414 | 18.8214 | 59.9679 | 18.8
116.2504 | 72.1564 | 60.0092 | 72.2 | 116.2421 | 54.4487 | 60 | 54.4 | 116.2794 | 36.607 | 60 | 36.6 | 116.2498 | 18.823 | 59.968 | 18.8
116.2588 | 72.1633 | 60.0091 | 72.2 | 116.2504 | 54.4492 | 60 | 54.4 | 116.2878 | 36.6064 | 60 | 36.6 | 116.2581 | 18.8246 | 59.9681 | 18.8
116.2671 | 72.1702 | 60.009 | 72.2 | 116.2587 | 54.4498 | 60 | 54.4 | 116.2961 | 36.606 | 60 | 36.6 | 116.2664 | 18.827 | 59.9681 | 18.8
116.2754 | 72.1742 | 60.0089 | 72.2 | 116.2671 | 54.4504 | 60 | 54.4 | 116.3044 | 36.6056 | 60 | 36.6 | 116.2748 | 18.8294 | 59.9682 | 18.8
116.2838 | 72.1782 | 60.0089 | 72.2 | 116.2754 | 54.4509 | 60 | 54.4 | 116.3127 | 36.604 | 60 | 36.6 | 116.2831 | 18.8318 | 59.9683 | 18.8
116.2921 | 72.1822 | 60.0088 | 72.2 | 116.2837 | 54.4515 | 60 | 54.4 | 116.3211 | 36.6024 | 60 | 36.6 | 116.2914 | 18.8342 | 59.9684 | 18.8
116.3004 | 72.1862 | 60.0087 | 72.2 | 116.2921 | 54.4498 | 60 | 54.4 | 116.3294 | 36.6017 | 60 | 36.6 | 116.2998 | 18.8337 | 59.9685 | 18.8
116.3087 | 72.1911 | 60.0086 | 72.2 | 116.3004 | 54.448 | 60 | 54.4 | 116.3378 | 36.601 | 60 | 36.6 | 116.3081 | 18.8331 | 59.9686 | 18.8
116.3171 | 72.196 | 60.0085 | 72.2 | 116.3087 | 54.4461 | 60 | 54.4 | 116.3461 | 36.6011 | 60 | 36.6 | 116.3165 | 18.8322 | 59.9686 | 18.8
116.3254 | 72.202 | 60.0084 | 72.2 | 116.3171 | 54.4442 | 60 | 54.4 | 116.3544 | 36.6012 | 60 | 36.6 | 116.3248 | 18.8313 | 59.9687 | 18.8
116.3337 | 72.2081 | 60.0084 | 72.2 | 116.3254 | 54.4418 | 60 | 54.4 | 116.3628 | 36.6007 | 60 | 36.6 | 116.3331 | 18.8304 | 59.9688 | 18.8
116.3421 | 72.2068 | 60.0083 | 72.2 | 116.3337 | 54.4394 | 60 | 54.4 | 116.3711 | 36.6002 | 60 | 36.6 | 116.3415 | 18.8295 | 59.9689 | 18.8
116.3504 | 72.2056 | 60.0082 | 72.2 | 116.3421 | 54.4345 | 60 | 54.4 | 116.3794 | 36.5997 | 60 | 36.6 | 116.3498 | 18.8286 | 59.969 | 18.8
116.3587 | 72.2043 | 60.0081 | 72.2 | 116.3504 | 54.4295 | 60 | 54.4 | 116.3878 | 36.5992 | 60 | 36.6 | 116.3582 | 18.8277 | 59.9691 | 18.8
116.3671 | 72.203 | 60.008 | 72.2 | 116.3587 | 54.4226 | 60 | 54.4 | 116.3961 | 36.5999 | 60 | 36.6 | 116.3665 | 18.8268 | 59.9691 | 18.8
116.3754 | 72.2008 | 60.0079 | 72.2 | 116.3671 | 54.4158 | 60 | 54.4 | 116.4044 | 36.6006 | 60 | 36.6 | 116.3748 | 18.8259 | 59.9692 | 18.8
116.3837 | 72.1986 | 60.0079 | 72.2 | 116.3754 | 54.4108 | 60 | 54.4 | 116.4128 | 36.6004 | 60 | 36.6 | 116.3832 | 18.825 | 59.9693 | 18.8
116.3921 | 72.1961 | 60.0078 | 72.2 | 116.3837 | 54.4058 | 60 | 54.4 | 116.4211 | 36.6002 | 60 | 36.6 | 116.3915 | 18.8241 | 59.9694 | 18.8
116.4004 | 72.1937 | 60.0077 | 72.2 | 116.3921 | 54.4009 | 60 | 54.4 | 116.4294 | 36.5986 | 60 | 36.6 | 116.3998 | 18.8236 | 59.9695 | 18.8
116.4087 | 72.2037 | 60.0076 | 72.2 | 116.4004 | 54.3959 | 60 | 54.4 | 116.4377 | 36.5971 | 60 | 36.6 | 116.4082 | 18.8231 | 59.9696 | 18.8
116.417 | 72.2137 | 60.0075 | 72.2 | 116.4087 | 54.3914 | 60 | 54.4 | 116.4461 | 36.5965 | 60 | 36.6 | 116.4165 | 18.8226 | 59.9696 | 18.8
116.4254 | 72.2252 | 60.0074 | 72.2 | 116.4171 | 54.387 | 60 | 54.4 | 116.4544 | 36.596 | 60 | 36.6 | 116.4249 | 18.8221 | 59.9697 | 18.8
116.4337 | 72.2367 | 60.0074 | 72.2 | 116.4254 | 54.3878 | 60 | 54.4 | 116.4628 | 36.5954 | 60 | 36.6 | 116.4332 | 18.8216 | 59.9698 | 18.8
116.442 | 72.2482 | 60.0073 | 72.2 | 116.4337 | 54.3887 | 60 | 54.4 | 116.4711 | 36.5948 | 60 | 36.6 | 116.4415 | 18.8211 | 59.9699 | 18.8
116.4504 | 72.2597 | 60.0072 | 72.2 | 116.4421 | 54.3913 | 60 | 54.4 | 116.4794 | 36.5943 | 60 | 36.6 | 116.4499 | 18.8206 | 59.97 | 18.8
116.4587 | 72.2706 | 60.0071 | 72.2 | 116.4504 | 54.3939 | 60 | 54.4 | 116.4878 | 36.5937 | 60 | 36.6 | 116.4582 | 18.8201 | 59.97 | 18.8
116.467 | 72.2814 | 60.007 | 72.2 | 116.4587 | 54.3966 | 60 | 54.4 | 116.4961 | 36.5932 | 60 | 36.6 | 116.4666 | 18.8194 | 59.97 | 18.8
116.4754 | 72.2915 | 60.0069 | 72.2 | 116.4671 | 54.3992 | 60 | 54.4 | 116.5044 | 36.5926 | 60 | 36.6 | 116.4749 | 18.8187 | 59.97 | 18.8
116.4837 | 72.3016 | 60.0069 | 72.2 | 116.4754 | 54.4018 | 60 | 54.4 | 116.5128 | 36.5919 | 60 | 36.6 | 116.4832 | 18.8185 | 59.97 | 18.8
116.492 | 72.2982 | 60.0068 | 72.2 | 116.4837 | 54.4044 | 60 | 54.4 | 116.5211 | 36.5912 | 60 | 36.6 | 116.4915 | 18.8183 | 59.97 | 18.8
116.5004 | 72.2948 | 60.0067 | 72.2 | 116.4921 | 54.407 | 60 | 54.4 | 116.5294 | 36.5904 | 60 | 36.6 | 116.4999 | 18.8176 | 59.97 | 18.8
116.5087 | 72.2911 | 60.0066 | 72.2 | 116.5004 | 54.4096 | 60 | 54.4 | 116.5378 | 36.5897 | 60 | 36.6 | 116.5082 | 18.817 | 59.97 | 18.8
116.517 | 72.2875 | 60.0065 | 72.2 | 116.5087 | 54.4066 | 60 | 54.4 | 116.5461 | 36.5889 | 60 | 36.6 | 116.5166 | 18.8163 | 59.97 | 18.8
116.5254 | 72.2859 | 60.0064 | 72.2 | 116.5171 | 54.4036 | 60 | 54.4 | 116.5544 | 36.5882 | 60 | 36.6 | 116.5249 | 18.8157 | 59.97 | 18.8
116.5337 | 72.2843 | 60.0064 | 72.2 | 116.5254 | 54.4007 | 60 | 54.4 | 116.5627 | 36.5871 | 60 | 36.6 | 116.5332 | 18.815 | 59.97 | 18.8
116.542 | 72.2844 | 60.0063 | 72.2 | 116.5337 | 54.3979 | 60 | 54.4 | 116.5711 | 36.586 | 60 | 36.6 | 116.5416 | 18.8144 | 59.97 | 18.8
116.5503 | 72.2844 | 60.0062 | 72.2 | 116.5421 | 54.3958 | 60 | 54.4 | 116.5794 | 36.5876 | 60 | 36.6 | 116.5499 | 18.8139 | 59.97 | 18.8
116.5587 | 72.2857 | 60.0061 | 72.2 | 116.5504 | 54.3937 | 60 | 54.4 | 116.5878 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 116.5583 | 18.8135 | 59.97 | 18.8
116.567 | 72.287 | 60.006 | 72.2 | 116.5587 | 54.3915 | 60 | 54.4 | 116.5961 | 36.5915 | 60 | 36.6 | 116.5666 | 18.813 | 59.97 | 18.8
116.5753 | 72.2884 | 60.0059 | 72.2 | 116.5671 | 54.3894 | 60 | 54.4 | 116.6044 | 36.5939 | 60 | 36.6 | 116.5749 | 18.8126 | 59.97 | 18.8
116.5837 | 72.2897 | 60.0059 | 72.2 | 116.5754 | 54.3873 | 60 | 54.4 | 116.6128 | 36.5963 | 60 | 36.6 | 116.5833 | 18.8151 | 59.97 | 18.8
116.592 | 72.2917 | 60.0058 | 72.2 | 116.5837 | 54.3852 | 60 | 54.4 | 116.6211 | 36.5987 | 60 | 36.6 | 116.5916 | 18.8175 | 59.97 | 18.8
116.6003 | 72.2937 | 60.0057 | 72.2 | 116.5921 | 54.386 | 60 | 54.4 | 116.6294 | 36.6013 | 60 | 36.6 | 116.5999 | 18.82 | 59.97 | 18.8
116.6087 | 72.2889 | 60.0056 | 72.2 | 116.6004 | 54.3867 | 60 | 54.4 | 116.6378 | 36.6039 | 60 | 36.6 | 116.6083 | 18.8225 | 59.97 | 18.8
116.617 | 72.2841 | 60.0055 | 72.2 | 116.6087 | 54.3872 | 60 | 54.4 | 116.6461 | 36.6068 | 60 | 36.6 | 116.6166 | 18.825 | 59.97 | 18.8
116.6253 | 72.2783 | 60.0054 | 72.2 | 116.6171 | 54.3878 | 60 | 54.4 | 116.6544 | 36.6098 | 60 | 36.6 | 116.6249 | 18.8275 | 59.97 | 18.8
116.6337 | 72.2725 | 60.0054 | 72.2 | 116.6254 | 54.3873 | 60 | 54.4 | 116.6628 | 36.6098 | 60 | 36.6 | 116.6333 | 18.8294 | 59.97 | 18.8
116.642 | 72.2645 | 60.0053 | 72.2 | 116.6337 | 54.3869 | 60 | 54.4 | 116.6711 | 36.6098 | 60 | 36.6 | 116.6416 | 18.8314 | 59.97 | 18.8
116.6503 | 72.2564 | 60.0052 | 72.2 | 116.642 | 54.3856 | 60 | 54.4 | 116.6794 | 36.6097 | 60 | 36.6 | 116.65 | 18.8327 | 59.97 | 18.8
116.6586 | 72.2492 | 60.0051 | 72.2 | 116.6504 | 54.3843 | 60 | 54.4 | 116.6877 | 36.6097 | 60 | 36.6 | 116.6583 | 18.8341 | 59.97 | 18.8
116.667 | 72.2421 | 60.005 | 72.2 | 116.6587 | 54.3831 | 60 | 54.4 | 116.6961 | 36.6097 | 60 | 36.6 | 116.6666 | 18.8321 | 59.97 | 18.8
116.6753 | 72.2369 | 60.0049 | 72.2 | 116.667 | 54.3818 | 60 | 54.4 | 116.7044 | 36.6097 | 60 | 36.6 | 116.675 | 18.8302 | 59.97 | 18.8
116.6836 | 72.2317 | 60.0049 | 72.2 | 116.6754 | 54.3795 | 60 | 54.4 | 116.7128 | 36.6133 | 60 | 36.6 | 116.6833 | 18.8283 | 59.97 | 18.8
116.692 | 72.2305 | 60.0048 | 72.2 | 116.6837 | 54.3772 | 60 | 54.4 | 116.7211 | 36.6168 | 60 | 36.6 | 116.6917 | 18.8263 | 59.97 | 18.8
116.7003 | 72.2293 | 60.0047 | 72.2 | 116.692 | 54.3768 | 60 | 54.4 | 116.7294 | 36.6204 | 60 | 36.6 | 116.7 | 18.8244 | 59.97 | 18.8
116.7086 | 72.2309 | 60.0046 | 72.2 | 116.7004 | 54.3763 | 60 | 54.4 | 116.7378 | 36.624 | 60 | 36.6 | 116.7083 | 18.8224 | 59.97 | 18.8
116.717 | 72.2326 | 60.0045 | 72.2 | 116.7087 | 54.3745 | 60 | 54.4 | 116.7461 | 36.627 | 60 | 36.6 | 116.7167 | 18.821 | 59.97 | 18.8
116.7253 | 72.2352 | 60.0044 | 72.2 | 116.717 | 54.3727 | 60 | 54.4 | 116.7544 | 36.6299 | 60 | 36.6 | 116.725 | 18.8196 | 59.97 | 18.8
116.7336 | 72.2379 | 60.0044 | 72.2 | 116.7254 | 54.372 | 60 | 54.4 | 116.7628 | 36.6328 | 60 | 36.6 | 116.7333 | 18.8188 | 59.97 | 18.8
116.742 | 72.2401 | 60.0043 | 72.2 | 116.7337 | 54.3713 | 60 | 54.4 | 116.7711 | 36.6358 | 60 | 36.6 | 116.7417 | 18.818 | 59.97 | 18.8
116.7503 | 72.2423 | 60.0042 | 72.2 | 116.742 | 54.37 | 60 | 54.4 | 116.7794 | 36.6387 | 60 | 36.6 | 116.75 | 18.8179 | 59.97 | 18.8
116.7586 | 72.2423 | 60.0041 | 72.2 | 116.7504 | 54.3686 | 60 | 54.4 | 116.7878 | 36.6416 | 60 | 36.6 | 116.7584 | 18.8179 | 59.97 | 18.8
116.7669 | 72.2423 | 60.004 | 72.2 | 116.7587 | 54.368 | 60 | 54.4 | 116.7961 | 36.6407 | 60 | 36.6 | 116.7667 | 18.8179 | 59.97 | 18.8
116.7753 | 72.2427 | 60.0039 | 72.2 | 116.767 | 54.3675 | 60 | 54.4 | 116.8044 | 36.6398 | 60 | 36.6 | 116.775 | 18.8179 | 59.97 | 18.8
116.7836 | 72.2431 | 60.0039 | 72.2 | 116.7754 | 54.3653 | 60 | 54.4 | 116.8127 | 36.6388 | 60 | 36.6 | 116.7834 | 18.8168 | 59.97 | 18.8
116.7919 | 72.2415 | 60.0038 | 72.2 | 116.7837 | 54.3631 | 60 | 54.4 | 116.8211 | 36.6377 | 60 | 36.6 | 116.7917 | 18.8157 | 59.97 | 18.8
116.8003 | 72.24 | 60.0037 | 72.2 | 116.792 | 54.3624 | 60 | 54.4 | 116.8294 | 36.6376 | 60 | 36.6 | 116.8 | 18.8163 | 59.97 | 18.8
116.8086 | 72.2404 | 60.0036 | 72.2 | 116.8004 | 54.3616 | 60 | 54.4 | 116.8378 | 36.6374 | 60 | 36.6 | 116.8084 | 18.8169 | 59.97 | 18.8
116.8169 | 72.2409 | 60.0035 | 72.2 | 116.8087 | 54.3606 | 60 | 54.4 | 116.8461 | 36.6373 | 60 | 36.6 | 116.8167 | 18.8175 | 59.97 | 18.8
116.8253 | 72.2425 | 60.0034 | 72.2 | 116.817 | 54.3597 | 60 | 54.4 | 116.8544 | 36.6371 | 60 | 36.6 | 116.825 | 18.8181 | 59.97 | 18.8
116.8336 | 72.2442 | 60.0034 | 72.2 | 116.8253 | 54.3591 | 60 | 54.4 | 116.8628 | 36.637 | 60 | 36.6 | 116.8334 | 18.8187 | 59.97 | 18.8
116.8419 | 72.2458 | 60.0033 | 72.2 | 116.8337 | 54.3585 | 60 | 54.4 | 116.8711 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 116.8417 | 18.8193 | 59.97 | 18.8
116.8503 | 72.2475 | 60.0032 | 72.2 | 116.842 | 54.3586 | 60 | 54.4 | 116.8794 | 36.6367 | 60 | 36.6 | 116.8501 | 18.8198 | 59.97 | 18.8
116.8586 | 72.2494 | 60.0031 | 72.2 | 116.8503 | 54.3587 | 60 | 54.4 | 116.8878 | 36.6365 | 60 | 36.6 | 116.8584 | 18.8204 | 59.97 | 18.8
116.8669 | 72.2513 | 60.003 | 72.2 | 116.8587 | 54.3597 | 60 | 54.4 | 116.8961 | 36.636 | 60 | 36.6 | 116.8667 | 18.8213 | 59.97 | 18.8
116.8753 | 72.2528 | 60.0029 | 72.2 | 116.867 | 54.3607 | 60 | 54.4 | 116.9044 | 36.6355 | 60 | 36.6 | 116.8751 | 18.8222 | 59.97 | 18.8
116.8836 | 72.2542 | 60.0029 | 72.2 | 116.8753 | 54.3603 | 60 | 54.4 | 116.9128 | 36.6349 | 60 | 36.6 | 116.8834 | 18.8206 | 59.97 | 18.8
116.8919 | 72.2532 | 60.0028 | 72.2 | 116.8837 | 54.3599 | 60 | 54.4 | 116.9211 | 36.6344 | 60 | 36.6 | 116.8918 | 18.819 | 59.97 | 18.8
116.9003 | 72.2521 | 60.0027 | 72.2 | 116.892 | 54.3613 | 60 | 54.4 | 116.9294 | 36.6331 | 60 | 36.6 | 116.9001 | 18.8174 | 59.97 | 18.8
116.9086 | 72.2503 | 60.0026 | 72.2 | 116.9003 | 54.3626 | 60 | 54.4 | 116.9377 | 36.6319 | 60 | 36.6 | 116.9084 | 18.8158 | 59.97 | 18.8
116.9169 | 72.2485 | 60.0025 | 72.2 | 116.9087 | 54.3632 | 60 | 54.4 | 116.9461 | 36.6306 | 60 | 36.6 | 116.9167 | 18.8138 | 59.97 | 18.8
116.9252 | 72.2459 | 60.0024 | 72.2 | 116.917 | 54.3637 | 60 | 54.4 | 116.9544 | 36.6293 | 60 | 36.6 | 116.9251 | 18.8118 | 59.97 | 18.8
116.9336 | 72.2433 | 60.0024 | 72.2 | 116.9253 | 54.3639 | 60 | 54.4 | 116.9628 | 36.628 | 60 | 36.6 | 116.9334 | 18.8113 | 59.97 | 18.8
116.9419 | 72.2401 | 60.0023 | 72.2 | 116.9337 | 54.3641 | 60 | 54.4 | 116.9711 | 36.6268 | 60 | 36.6 | 116.9418 | 18.8108 | 59.97 | 18.8
116.9502 | 72.2369 | 60.0022 | 72.2 | 116.942 | 54.3632 | 60 | 54.4 | 116.9794 | 36.6277 | 60 | 36.6 | 116.9501 | 18.8107 | 59.97 | 18.8
116.9586 | 72.2328 | 60.0021 | 72.2 | 116.9503 | 54.3622 | 60 | 54.4 | 116.9878 | 36.6285 | 60 | 36.6 | 116.9584 | 18.8107 | 59.97 | 18.8
116.9669 | 72.2287 | 60.002 | 72.2 | 116.9586 | 54.362 | 60 | 54.4 | 116.9961 | 36.6294 | 60 | 36.6 | 116.9668 | 18.8109 | 59.97 | 18.8
116.9752 | 72.2259 | 60.0019 | 72.2 | 116.967 | 54.3617 | 60 | 54.4 | 117.0044 | 36.6303 | 60 | 36.6 | 116.9751 | 18.8112 | 59.97 | 18.8
116.9836 | 72.2231 | 60.0019 | 72.2 | 116.9753 | 54.3595 | 60 | 54.4 | 117.0128 | 36.6314 | 60 | 36.6 | 116.9835 | 18.8114 | 59.97 | 18.8
116.9919 | 72.2218 | 60.0018 | 72.2 | 116.9836 | 54.3574 | 60 | 54.4 | 117.0211 | 36.6325 | 60 | 36.6 | 116.9918 | 18.8116 | 59.97 | 18.8
117.0002 | 72.2206 | 60.0017 | 72.2 | 116.992 | 54.3562 | 60 | 54.4 | 117.0294 | 36.6331 | 60 | 36.6 | 117.0001 | 18.8116 | 59.97 | 18.8
117.0086 | 72.2193 | 60.0016 | 72.2 | 117.0003 | 54.355 | 60 | 54.4 | 117.0378 | 36.6337 | 60 | 36.6 | 117.0085 | 18.8116 | 59.97 | 18.8
117.0169 | 72.2181 | 60.0015 | 72.2 | 117.0086 | 54.3559 | 60 | 54.4 | 117.0461 | 36.6343 | 60 | 36.6 | 117.0168 | 18.8098 | 59.97 | 18.8
117.0252 | 72.2187 | 60.0014 | 72.2 | 117.017 | 54.3568 | 60 | 54.4 | 117.0544 | 36.6349 | 60 | 36.6 | 117.0251 | 18.808 | 59.97 | 18.8
117.0336 | 72.2193 | 60.0014 | 72.2 | 117.0253 | 54.3583 | 60 | 54.4 | 117.0627 | 36.6338 | 60 | 36.6 | 117.0335 | 18.8061 | 59.97 | 18.8
117.0419 | 72.2191 | 60.0013 | 72.2 | 117.0336 | 54.3598 | 60 | 54.4 | 117.0711 | 36.6328 | 60 | 36.6 | 117.0418 | 18.8042 | 59.97 | 18.8
117.0502 | 72.2188 | 60.0012 | 72.2 | 117.042 | 54.3606 | 60 | 54.4 | 117.0794 | 36.6341 | 60 | 36.6 | 117.0502 | 18.8028 | 59.97 | 18.8
117.0586 | 72.2186 | 60.0011 | 72.2 | 117.0503 | 54.3614 | 60 | 54.4 | 117.0878 | 36.6354 | 60 | 36.6 | 117.0585 | 18.8013 | 59.97 | 18.8
117.0669 | 72.2183 | 60.001 | 72.2 | 117.0586 | 54.3628 | 60 | 54.4 | 117.0961 | 36.6373 | 60 | 36.6 | 117.0668 | 18.7996 | 59.97 | 18.8
117.0752 | 72.2172 | 60.0009 | 72.2 | 117.067 | 54.3641 | 60 | 54.4 | 117.1044 | 36.6392 | 60 | 36.6 | 117.0752 | 18.7978 | 59.97 | 18.8
117.0835 | 72.2161 | 60.0009 | 72.2 | 117.0753 | 54.3655 | 60 | 54.4 | 117.1128 | 36.6415 | 60 | 36.6 | 117.0835 | 18.7957 | 59.97 | 18.8
117.0919 | 72.2156 | 60.0008 | 72.2 | 117.0836 | 54.3668 | 60 | 54.4 | 117.1211 | 36.6439 | 60 | 36.6 | 117.0918 | 18.7935 | 59.97 | 18.8
117.1002 | 72.2152 | 60.0007 | 72.2 | 117.092 | 54.3681 | 60 | 54.4 | 117.1294 | 36.6461 | 60 | 36.6 | 117.1002 | 18.7917 | 59.97 | 18.8
117.1085 | 72.2128 | 60.0006 | 72.2 | 117.1003 | 54.3694 | 60 | 54.4 | 117.1378 | 36.6483 | 60 | 36.6 | 117.1085 | 18.7899 | 59.97 | 18.8
117.1169 | 72.2104 | 60.0005 | 72.2 | 117.1086 | 54.369 | 60 | 54.4 | 117.1461 | 36.6502 | 60 | 36.6 | 117.1169 | 18.7885 | 59.97 | 18.8
117.1252 | 72.2105 | 60.0005 | 72.2 | 117.117 | 54.3685 | 60 | 54.4 | 117.1544 | 36.6521 | 60 | 36.6 | 117.1252 | 18.7872 | 59.97 | 18.8
117.1335 | 72.2106 | 60.0004 | 72.2 | 117.1253 | 54.3696 | 60 | 54.4 | 117.1628 | 36.651 | 60 | 36.6 | 117.1335 | 18.7846 | 59.97 | 18.8
117.1419 | 72.2099 | 60.0003 | 72.2 | 117.1336 | 54.3707 | 60 | 54.4 | 117.1711 | 36.6498 | 60 | 36.6 | 117.1419 | 18.7819 | 59.97 | 18.8
117.1502 | 72.2092 | 60.0002 | 72.2 | 117.142 | 54.3718 | 60 | 54.4 | 117.1794 | 36.6487 | 60 | 36.6 | 117.1502 | 18.7797 | 59.97 | 18.8
117.1585 | 72.2066 | 60.0001 | 72.2 | 117.1503 | 54.3728 | 60 | 54.4 | 117.1877 | 36.6475 | 60 | 36.6 | 117.1585 | 18.7774 | 59.97 | 18.8
117.1669 | 72.2039 | 60 | 72.2 | 117.1586 | 54.3739 | 60 | 54.4 | 117.1961 | 36.6464 | 60 | 36.6 | 117.1669 | 18.781 | 59.97 | 18.8
117.1752 | 72.2013 | 60 | 72.2 | 117.1669 | 54.3749 | 60 | 54.4 | 117.2044 | 36.6452 | 59.9999 | 36.6 | 117.1752 | 18.7846 | 59.97 | 18.8
117.1835 | 72.1987 | 60 | 72.2 | 117.1753 | 54.3733 | 60 | 54.4 | 117.2128 | 36.6442 | 59.9998 | 36.6 | 117.1836 | 18.7869 | 59.97 | 18.8
117.1919 | 72.1968 | 60 | 72.2 | 117.1836 | 54.3716 | 60 | 54.4 | 117.2211 | 36.6432 | 59.9997 | 36.6 | 117.1919 | 18.7892 | 59.97 | 18.8
117.2002 | 72.1949 | 60 | 72.2 | 117.1919 | 54.3718 | 60 | 54.4 | 117.2294 | 36.6425 | 59.9996 | 36.6 | 117.2002 | 18.7942 | 59.97 | 18.8
117.2085 | 72.1921 | 60 | 72.2 | 117.2003 | 54.372 | 60 | 54.4 | 117.2378 | 36.6417 | 59.9996 | 36.6 | 117.2086 | 18.7993 | 59.97 | 18.8
117.2169 | 72.1892 | 60 | 72.2 | 117.2086 | 54.3722 | 60 | 54.4 | 117.2461 | 36.6417 | 59.9995 | 36.6 | 117.2169 | 18.8056 | 59.97 | 18.8
117.2252 | 72.1866 | 60 | 72.2 | 117.2169 | 54.3724 | 60 | 54.4 | 117.2544 | 36.6417 | 59.9994 | 36.6 | 117.2253 | 18.8119 | 59.97 | 18.8
117.2335 | 72.184 | 60 | 72.2 | 117.2253 | 54.3721 | 60 | 54.4 | 117.2628 | 36.6412 | 59.9993 | 36.6 | 117.2336 | 18.8175 | 59.97 | 18.8
117.2419 | 72.1827 | 60 | 72.2 | 117.2336 | 54.3719 | 60 | 54.4 | 117.2711 | 36.6407 | 59.9992 | 36.6 | 117.2419 | 18.8232 | 59.97 | 18.8
117.2502 | 72.1813 | 60 | 72.2 | 117.2419 | 54.3715 | 60 | 54.4 | 117.2794 | 36.6396 | 59.9991 | 36.6 | 117.2502 | 18.8271 | 59.97 | 18.8
117.2585 | 72.1805 | 60 | 72.2 | 117.2503 | 54.3711 | 60 | 54.4 | 117.2878 | 36.6385 | 59.9991 | 36.6 | 117.2586 | 18.8311 | 59.97 | 18.8
117.2669 | 72.1797 | 60 | 72.2 | 117.2586 | 54.3718 | 60 | 54.4 | 117.2961 | 36.6374 | 59.999 | 36.6 | 117.2669 | 18.8364 | 59.97 | 18.8
117.2752 | 72.1781 | 60 | 72.2 | 117.2669 | 54.3725 | 60 | 54.4 | 117.3044 | 36.6363 | 59.9989 | 36.6 | 117.2753 | 18.8417 | 59.97 | 18.8
117.2835 | 72.1765 | 60 | 72.2 | 117.2753 | 54.3728 | 60 | 54.4 | 117.3127 | 36.6352 | 59.9988 | 36.6 | 117.2836 | 18.8442 | 59.97 | 18.8
117.2918 | 72.176 | 60 | 72.2 | 117.2836 | 54.3731 | 60 | 54.4 | 117.3211 | 36.6341 | 59.9987 | 36.6 | 117.2919 | 18.8466 | 59.97 | 18.8
117.3002 | 72.1754 | 60 | 72.2 | 117.2919 | 54.3756 | 60 | 54.4 | 117.3294 | 36.633 | 59.9986 | 36.6 | 117.3003 | 18.849 | 59.97 | 18.8
117.3085 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.3003 | 54.3781 | 60 | 54.4 | 117.3378 | 36.6319 | 59.9986 | 36.6 | 117.3086 | 18.8515 | 59.97 | 18.8
117.3168 | 72.1729 | 60 | 72.2 | 117.3086 | 54.3786 | 60 | 54.4 | 117.3461 | 36.6313 | 59.9985 | 36.6 | 117.317 | 18.8547 | 59.97 | 18.8
117.3252 | 72.1717 | 60 | 72.2 | 117.3169 | 54.379 | 60 | 54.4 | 117.3544 | 36.6307 | 59.9984 | 36.6 | 117.3253 | 18.8579 | 59.97 | 18.8
117.3335 | 72.1704 | 60 | 72.2 | 117.3253 | 54.3797 | 60 | 54.4 | 117.3628 | 36.6307 | 59.9983 | 36.6 | 117.3336 | 18.8579 | 59.97 | 18.8
117.3418 | 72.1687 | 60 | 72.2 | 117.3336 | 54.3803 | 60 | 54.4 | 117.3711 | 36.6307 | 59.9982 | 36.6 | 117.342 | 18.8579 | 59.97 | 18.8
117.3502 | 72.167 | 60 | 72.2 | 117.3419 | 54.3821 | 60 | 54.4 | 117.3794 | 36.6307 | 59.9981 | 36.6 | 117.3503 | 18.8579 | 59.97 | 18.8
117.3585 | 72.166 | 60 | 72.2 | 117.3503 | 54.3839 | 60 | 54.4 | 117.3878 | 36.6307 | 59.9981 | 36.6 | 117.3586 | 18.8579 | 59.97 | 18.8
117.3668 | 72.165 | 60 | 72.2 | 117.3586 | 54.3853 | 60 | 54.4 | 117.3961 | 36.6307 | 59.998 | 36.6 | 117.367 | 18.858 | 59.97 | 18.8
117.3752 | 72.1636 | 60 | 72.2 | 117.3669 | 54.3867 | 60 | 54.4 | 117.4044 | 36.6307 | 59.9979 | 36.6 | 117.3753 | 18.8581 | 59.97 | 18.8
117.3835 | 72.1622 | 60 | 72.2 | 117.3752 | 54.3854 | 60 | 54.4 | 117.4128 | 36.6307 | 59.9978 | 36.6 | 117.3837 | 18.8573 | 59.97 | 18.8
117.3918 | 72.1664 | 60 | 72.2 | 117.3836 | 54.3841 | 60 | 54.4 | 117.4211 | 36.6307 | 59.9977 | 36.6 | 117.392 | 18.8565 | 59.97 | 18.8
117.4002 | 72.1707 | 60 | 72.2 | 117.3919 | 54.385 | 60 | 54.4 | 117.4294 | 36.6307 | 59.9976 | 36.6 | 117.4003 | 18.8556 | 59.97 | 18.8
117.4085 | 72.1752 | 60 | 72.2 | 117.4002 | 54.3859 | 60 | 54.4 | 117.4377 | 36.6307 | 59.9976 | 36.6 | 117.4087 | 18.8547 | 59.97 | 18.8
117.4168 | 72.1798 | 60 | 72.2 | 117.4086 | 54.3858 | 60 | 54.4 | 117.4461 | 36.6304 | 59.9975 | 36.6 | 117.417 | 18.8537 | 59.97 | 18.8
117.4252 | 72.1843 | 60 | 72.2 | 117.4169 | 54.3857 | 60 | 54.4 | 117.4544 | 36.63 | 59.9974 | 36.6 | 117.4254 | 18.8528 | 59.97 | 18.8
117.4335 | 72.1889 | 60 | 72.2 | 117.4252 | 54.3862 | 60 | 54.4 | 117.4628 | 36.6297 | 59.9973 | 36.6 | 117.4337 | 18.8516 | 59.97 | 18.8
117.4418 | 72.1929 | 60 | 72.2 | 117.4336 | 54.3868 | 60 | 54.4 | 117.4711 | 36.6293 | 59.9972 | 36.6 | 117.442 | 18.8504 | 59.97 | 18.8
117.4501 | 72.1969 | 60 | 72.2 | 117.4419 | 54.3877 | 60 | 54.4 | 117.4794 | 36.629 | 59.9971 | 36.6 | 117.4504 | 18.8491 | 59.97 | 18.8
117.4585 | 72.2003 | 60 | 72.2 | 117.4502 | 54.3887 | 60 | 54.4 | 117.4878 | 36.6287 | 59.9971 | 36.6 | 117.4587 | 18.8479 | 59.9601 | 18.8
117.4668 | 72.2037 | 60 | 72.2 | 117.4586 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 117.4961 | 36.6283 | 59.997 | 36.6 | 117.467 | 18.8476 | 59.9602 | 18.8
117.4751 | 72.2028 | 60 | 72.2 | 117.4669 | 54.4047 | 60 | 54.4 | 117.5044 | 36.628 | 59.9969 | 36.6 | 117.4754 | 18.8473 | 59.9602 | 18.8
117.4835 | 72.2018 | 60 | 72.2 | 117.4752 | 54.4119 | 60 | 54.4 | 117.5128 | 36.6276 | 59.9968 | 36.6 | 117.4837 | 18.847 | 59.9603 | 18.8
117.4918 | 72.1993 | 60 | 72.2 | 117.4836 | 54.4192 | 60 | 54.4 | 117.5211 | 36.6273 | 59.9967 | 36.6 | 117.4921 | 18.8466 | 59.9604 | 18.8
117.5001 | 72.1967 | 60 | 72.2 | 117.4919 | 54.4264 | 60 | 54.4 | 117.5294 | 36.6273 | 59.9966 | 36.6 | 117.5004 | 18.8463 | 59.9605 | 18.8
117.5085 | 72.1942 | 60 | 72.2 | 117.5002 | 54.4336 | 60 | 54.4 | 117.5378 | 36.6273 | 59.9966 | 36.6 | 117.5087 | 18.846 | 59.9606 | 18.8
117.5168 | 72.1917 | 60 | 72.2 | 117.5085 | 54.4386 | 60 | 54.4 | 117.5461 | 36.6273 | 59.9965 | 36.6 | 117.5171 | 18.846 | 59.9607 | 18.8
117.5251 | 72.1902 | 60 | 72.2 | 117.5169 | 54.4435 | 60 | 54.4 | 117.5544 | 36.6273 | 59.9964 | 36.6 | 117.5254 | 18.846 | 59.9607 | 18.8
117.5335 | 72.1887 | 60 | 72.2 | 117.5252 | 54.4485 | 60 | 54.4 | 117.5627 | 36.6273 | 59.9963 | 36.6 | 117.5338 | 18.846 | 59.9608 | 18.8
117.5418 | 72.1878 | 60 | 72.2 | 117.5335 | 54.4534 | 60 | 54.4 | 117.5711 | 36.6273 | 59.9962 | 36.6 | 117.5421 | 18.846 | 59.9609 | 18.8
117.5501 | 72.1868 | 60 | 72.2 | 117.5419 | 54.4501 | 60 | 54.4 | 117.5794 | 36.6264 | 59.9961 | 36.6 | 117.5504 | 18.8456 | 59.961 | 18.8
117.5585 | 72.1859 | 60 | 72.2 | 117.5502 | 54.4467 | 60 | 54.4 | 117.5878 | 36.6255 | 59.9961 | 36.6 | 117.5588 | 18.8452 | 59.9611 | 18.8
117.5668 | 72.185 | 60 | 72.2 | 117.5585 | 54.444 | 60 | 54.4 | 117.5961 | 36.6246 | 59.996 | 36.6 | 117.5671 | 18.8448 | 59.9612 | 18.8
117.5751 | 72.1853 | 60 | 72.2 | 117.5669 | 54.4414 | 60 | 54.4 | 117.6044 | 36.6236 | 59.9959 | 36.6 | 117.5754 | 18.8444 | 59.9612 | 18.8
117.5835 | 72.1856 | 60 | 72.2 | 117.5752 | 54.4415 | 60 | 54.4 | 117.6128 | 36.6227 | 59.9958 | 36.6 | 117.5838 | 18.844 | 59.9613 | 18.8
117.5918 | 72.1873 | 60 | 72.2 | 117.5835 | 54.4415 | 60 | 54.4 | 117.6211 | 36.6218 | 59.9957 | 36.6 | 117.5921 | 18.8435 | 59.9614 | 18.8
117.6001 | 72.189 | 60 | 72.2 | 117.5919 | 54.4434 | 60 | 54.4 | 117.6294 | 36.6209 | 59.9956 | 36.6 | 117.6005 | 18.8427 | 59.9615 | 18.8
117.6085 | 72.1911 | 60 | 72.2 | 117.6002 | 54.4454 | 60 | 54.4 | 117.6378 | 36.62 | 59.9956 | 36.6 | 117.6088 | 18.8419 | 59.9616 | 18.8
117.6168 | 72.1932 | 60 | 72.2 | 117.6085 | 54.4462 | 60 | 54.4 | 117.6461 | 36.6244 | 59.9955 | 36.6 | 117.6171 | 18.8404 | 59.9617 | 18.8
117.6251 | 72.1958 | 60 | 72.2 | 117.6169 | 54.4469 | 60 | 54.4 | 117.6544 | 36.6288 | 59.9954 | 36.6 | 117.6255 | 18.8388 | 59.9617 | 18.8
117.6334 | 72.1984 | 60 | 72.2 | 117.6252 | 54.4498 | 60 | 54.4 | 117.6628 | 36.6335 | 59.9953 | 36.6 | 117.6338 | 18.8377 | 59.9618 | 18.8
117.6418 | 72.2006 | 60 | 72.2 | 117.6335 | 54.4528 | 60 | 54.4 | 117.6711 | 36.6381 | 59.9952 | 36.6 | 117.6422 | 18.8366 | 59.9619 | 18.8
117.6501 | 72.2027 | 60 | 72.2 | 117.6419 | 54.4557 | 60 | 54.4 | 117.6794 | 36.6428 | 59.9951 | 36.6 | 117.6505 | 18.8355 | 59.962 | 18.8
117.6584 | 72.2048 | 60 | 72.2 | 117.6502 | 54.4586 | 60 | 54.4 | 117.6878 | 36.6474 | 59.9951 | 36.6 | 117.6588 | 18.8344 | 59.9621 | 18.8
117.6668 | 72.207 | 60 | 72.2 | 117.6585 | 54.4594 | 60 | 54.4 | 117.6961 | 36.6521 | 59.995 | 36.6 | 117.6671 | 18.8332 | 59.9622 | 18.8
117.6751 | 72.2085 | 60 | 72.2 | 117.6669 | 54.4601 | 60 | 54.4 | 117.7044 | 36.6567 | 59.9949 | 36.6 | 117.6755 | 18.8321 | 59.9622 | 18.8
117.6834 | 72.21 | 60 | 72.2 | 117.6752 | 54.4589 | 60 | 54.4 | 117.7128 | 36.6612 | 59.9948 | 36.6 | 117.6838 | 18.8314 | 59.9623 | 18.8
117.6918 | 72.2129 | 60 | 72.2 | 117.6835 | 54.4577 | 60 | 54.4 | 117.7211 | 36.6658 | 59.9947 | 36.6 | 117.6922 | 18.8307 | 59.9624 | 18.8
117.7001 | 72.2157 | 60 | 72.2 | 117.6918 | 54.4577 | 60 | 54.4 | 117.7294 | 36.6641 | 59.9946 | 36.6 | 117.7005 | 18.8307 | 59.9625 | 18.8
117.7084 | 72.2183 | 60 | 72.2 | 117.7002 | 54.4577 | 60 | 54.4 | 117.7378 | 36.6624 | 59.9946 | 36.6 | 117.7089 | 18.8307 | 59.9626 | 18.8
117.7168 | 72.2208 | 60 | 72.2 | 117.7085 | 54.4565 | 60 | 54.4 | 117.7461 | 36.6615 | 59.9945 | 36.6 | 117.7172 | 18.8307 | 59.9627 | 18.8
117.7251 | 72.2238 | 60 | 72.2 | 117.7168 | 54.4554 | 60 | 54.4 | 117.7544 | 36.6605 | 59.9944 | 36.6 | 117.7255 | 18.8307 | 59.9627 | 18.8
117.7334 | 72.2268 | 60 | 72.2 | 117.7252 | 54.4532 | 60 | 54.4 | 117.7628 | 36.6595 | 59.9943 | 36.6 | 117.7339 | 18.8307 | 59.9628 | 18.8
117.7418 | 72.2299 | 60 | 72.2 | 117.7335 | 54.451 | 60 | 54.4 | 117.7711 | 36.6585 | 59.9942 | 36.6 | 117.7422 | 18.8307 | 59.9629 | 18.8
117.7501 | 72.2329 | 60 | 72.2 | 117.7418 | 54.4493 | 60 | 54.4 | 117.7794 | 36.6576 | 59.9941 | 36.6 | 117.7505 | 18.8307 | 59.963 | 18.8
117.7584 | 72.2351 | 60 | 72.2 | 117.7502 | 54.4475 | 60 | 54.4 | 117.7878 | 36.6566 | 59.9941 | 36.6 | 117.7589 | 18.8307 | 59.9631 | 18.8
117.7668 | 72.2374 | 60 | 72.2 | 117.7585 | 54.4451 | 60 | 54.4 | 117.7961 | 36.6557 | 59.994 | 36.6 | 117.7672 | 18.8307 | 59.9632 | 18.8
117.7751 | 72.2361 | 60 | 72.2 | 117.7668 | 54.4426 | 60 | 54.4 | 117.8044 | 36.6549 | 59.9939 | 36.6 | 117.7755 | 18.8307 | 59.9632 | 18.8
117.7834 | 72.2348 | 60 | 72.2 | 117.7752 | 54.4402 | 60 | 54.4 | 117.8128 | 36.6549 | 59.9938 | 36.6 | 117.7839 | 18.8307 | 59.9633 | 18.8
117.7917 | 72.2335 | 60 | 72.2 | 117.7835 | 54.4378 | 60 | 54.4 | 117.8211 | 36.6549 | 59.9937 | 36.6 | 117.7922 | 18.8307 | 59.9634 | 18.8
117.8001 | 72.2323 | 60 | 72.2 | 117.7918 | 54.4359 | 60 | 54.4 | 117.8294 | 36.6549 | 59.9936 | 36.6 | 117.8006 | 18.8307 | 59.9635 | 18.8
117.8084 | 72.231 | 60 | 72.2 | 117.8002 | 54.434 | 60 | 54.4 | 117.8378 | 36.6549 | 59.9936 | 36.6 | 117.8089 | 18.8307 | 59.9636 | 18.8
117.8167 | 72.2297 | 60 | 72.2 | 117.8085 | 54.4331 | 60 | 54.4 | 117.8461 | 36.6549 | 59.9935 | 36.6 | 117.8173 | 18.8307 | 59.9637 | 18.8
117.8251 | 72.2284 | 60 | 72.2 | 117.8168 | 54.4322 | 60 | 54.4 | 117.8544 | 36.6549 | 59.9934 | 36.6 | 117.8256 | 18.8307 | 59.9637 | 18.8
117.8334 | 72.2272 | 60 | 72.2 | 117.8251 | 54.4296 | 60 | 54.4 | 117.8628 | 36.6542 | 59.9933 | 36.6 | 117.8339 | 18.8307 | 59.9638 | 18.8
117.8417 | 72.2241 | 60 | 72.2 | 117.8335 | 54.427 | 60 | 54.4 | 117.8711 | 36.6535 | 59.9932 | 36.6 | 117.8423 | 18.8307 | 59.9639 | 18.8
117.8501 | 72.221 | 60 | 72.2 | 117.8418 | 54.4236 | 60 | 54.4 | 117.8794 | 36.6528 | 59.9931 | 36.6 | 117.8506 | 18.8307 | 59.964 | 18.8
117.8584 | 72.2208 | 60 | 72.2 | 117.8501 | 54.4201 | 60 | 54.4 | 117.8878 | 36.6521 | 59.9931 | 36.6 | 117.8589 | 18.8307 | 59.9641 | 18.8
117.8667 | 72.2206 | 60 | 72.2 | 117.8585 | 54.4156 | 60 | 54.4 | 117.8961 | 36.6501 | 59.993 | 36.6 | 117.8673 | 18.8307 | 59.9642 | 18.8
117.8751 | 72.2206 | 60 | 72.2 | 117.8668 | 54.4111 | 60 | 54.4 | 117.9044 | 36.6481 | 59.9929 | 36.6 | 117.8756 | 18.8307 | 59.9642 | 18.8
117.8834 | 72.2205 | 60 | 72.2 | 117.8752 | 54.4054 | 60 | 54.4 | 117.9128 | 36.6461 | 59.9928 | 36.6 | 117.8839 | 18.8307 | 59.9643 | 18.8
117.8917 | 72.2204 | 60 | 72.2 | 117.8835 | 54.3996 | 60 | 54.4 | 117.9211 | 36.6441 | 59.9927 | 36.6 | 117.8923 | 18.8307 | 59.9644 | 18.8
117.9001 | 72.2204 | 60 | 72.2 | 117.8918 | 54.3939 | 60 | 54.4 | 117.9294 | 36.6411 | 59.9926 | 36.6 | 117.9006 | 18.8307 | 59.9645 | 18.8
117.9084 | 72.2203 | 60 | 72.2 | 117.9001 | 54.3881 | 60 | 54.4 | 117.9378 | 36.6381 | 59.9926 | 36.6 | 117.909 | 18.8307 | 59.9646 | 18.8
117.9167 | 72.2202 | 60 | 72.2 | 117.9085 | 54.3841 | 60 | 54.4 | 117.9461 | 36.6357 | 59.9925 | 36.6 | 117.9173 | 18.8307 | 59.9647 | 18.8
117.9251 | 72.2219 | 60 | 72.2 | 117.9168 | 54.3801 | 60 | 54.4 | 117.9544 | 36.6334 | 59.9924 | 36.6 | 117.9256 | 18.8307 | 59.9647 | 18.8
117.9334 | 72.2237 | 60 | 72.2 | 117.9251 | 54.3777 | 60 | 54.4 | 117.9628 | 36.631 | 59.9923 | 36.6 | 117.934 | 18.8307 | 59.9648 | 18.8
117.9417 | 72.2238 | 60 | 72.2 | 117.9335 | 54.3752 | 60 | 54.4 | 117.9711 | 36.6287 | 59.9922 | 36.6 | 117.9423 | 18.8307 | 59.9649 | 18.8
117.9501 | 72.2239 | 60 | 72.2 | 117.9418 | 54.373 | 60 | 54.4 | 117.9794 | 36.6276 | 59.9921 | 36.6 | 117.9507 | 18.8307 | 59.965 | 18.8
117.9584 | 72.2239 | 60 | 72.2 | 117.9501 | 54.3708 | 60 | 54.4 | 117.9878 | 36.6266 | 59.9921 | 36.6 | 117.959 | 18.8307 | 59.9651 | 18.8
117.9667 | 72.2239 | 60 | 72.2 | 117.9585 | 54.37 | 60 | 54.4 | 117.9961 | 36.6256 | 59.992 | 36.6 | 117.9673 | 18.8307 | 59.9652 | 18.8
117.9751 | 72.2221 | 60 | 72.2 | 117.9668 | 54.3691 | 60 | 54.4 | 118.0044 | 36.6245 | 59.9919 | 36.6 | 117.9757 | 18.8307 | 59.9652 | 18.8
117.9834 | 72.2203 | 60 | 72.2 | 117.9751 | 54.3682 | 60 | 54.4 | 118.0128 | 36.6245 | 59.9918 | 36.6 | 117.984 | 18.8307 | 59.9653 | 18.8
117.9917 | 72.218 | 60 | 72.2 | 117.9835 | 54.3673 | 60 | 54.4 | 118.0211 | 36.6245 | 59.9917 | 36.6 | 117.9923 | 18.8307 | 59.9654 | 18.8
118 | 72.2157 | 60 | 72.2 | 117.9918 | 54.3664 | 60 | 54.4 | 118.0294 | 36.6238 | 59.9916 | 36.6 | 118.0007 | 18.8304 | 59.9655 | 18.8
118.0084 | 72.2133 | 60 | 72.2 | 118.0001 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 118.0378 | 36.6231 | 59.9916 | 36.6 | 118.009 | 18.8301 | 59.9656 | 18.8
118.0167 | 72.211 | 60 | 72.2 | 118.0085 | 54.3644 | 60 | 54.4 | 118.0461 | 36.6223 | 59.9915 | 36.6 | 118.0174 | 18.8293 | 59.9657 | 18.8
118.025 | 72.2087 | 60 | 72.2 | 118.0168 | 54.3632 | 60 | 54.4 | 118.0544 | 36.6214 | 59.9914 | 36.6 | 118.0257 | 18.8285 | 59.9657 | 18.8
118.0334 | 72.2064 | 60 | 72.2 | 118.0251 | 54.3628 | 60 | 54.4 | 118.0628 | 36.6225 | 59.9913 | 36.6 | 118.034 | 18.827 | 59.9658 | 18.8
118.0417 | 72.2052 | 60 | 72.2 | 118.0335 | 54.3624 | 60 | 54.4 | 118.0711 | 36.6236 | 59.9912 | 36.6 | 118.0424 | 18.8255 | 59.9659 | 18.8
118.05 | 72.2041 | 60 | 72.2 | 118.0418 | 54.3621 | 60 | 54.4 | 118.0794 | 36.6252 | 59.9911 | 36.6 | 118.0507 | 18.824 | 59.966 | 18.8
118.0584 | 72.2047 | 60 | 72.2 | 118.0501 | 54.3618 | 60 | 54.4 | 118.0878 | 36.6267 | 59.9911 | 36.6 | 118.0591 | 18.8224 | 59.9661 | 18.8
118.0667 | 72.2053 | 60 | 72.2 | 118.0585 | 54.3615 | 60 | 54.4 | 118.0961 | 36.6282 | 59.991 | 36.6 | 118.0674 | 18.8209 | 59.9662 | 18.8
118.075 | 72.2059 | 60 | 72.2 | 118.0668 | 54.3612 | 60 | 54.4 | 118.1044 | 36.6297 | 59.9909 | 36.6 | 118.0757 | 18.8194 | 59.9662 | 18.8
118.0834 | 72.2066 | 60 | 72.2 | 118.0751 | 54.3626 | 60 | 54.4 | 118.1128 | 36.632 | 59.9908 | 36.6 | 118.084 | 18.8183 | 59.9663 | 18.8
118.0917 | 72.2072 | 60 | 72.2 | 118.0835 | 54.364 | 60 | 54.4 | 118.1211 | 36.6342 | 59.9907 | 36.6 | 118.0924 | 18.8171 | 59.9664 | 18.8
118.1 | 72.2079 | 60 | 72.2 | 118.0918 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 118.1294 | 36.6366 | 59.9906 | 36.6 | 118.1007 | 18.8185 | 59.9665 | 18.8
118.1084 | 72.2085 | 60 | 72.2 | 118.1001 | 54.3673 | 60 | 54.4 | 118.1378 | 36.639 | 59.9906 | 36.6 | 118.1091 | 18.8199 | 59.9666 | 18.8
118.1167 | 72.2092 | 60 | 72.2 | 118.1085 | 54.369 | 60 | 54.4 | 118.1461 | 36.6393 | 59.9905 | 36.6 | 118.1174 | 18.8212 | 59.9667 | 18.8
118.125 | 72.2091 | 60 | 72.2 | 118.1168 | 54.3706 | 60 | 54.4 | 118.1544 | 36.6397 | 59.9904 | 36.6 | 118.1257 | 18.8225 | 59.9667 | 18.8
118.1333 | 72.209 | 60 | 72.2 | 118.1251 | 54.3731 | 60 | 54.4 | 118.1628 | 36.6401 | 59.9903 | 36.6 | 118.1341 | 18.8239 | 59.9668 | 18.8
118.1417 | 72.2085 | 60 | 72.2 | 118.1335 | 54.3755 | 60 | 54.4 | 118.1711 | 36.6406 | 59.9902 | 36.6 | 118.1424 | 18.8252 | 59.9669 | 18.8
118.15 | 72.208 | 60 | 72.2 | 118.1418 | 54.378 | 60 | 54.4 | 118.1794 | 36.641 | 59.9901 | 36.6 | 118.1508 | 18.8262 | 59.967 | 18.8
118.1584 | 72.208 | 60 | 72.2 | 118.1501 | 54.3804 | 60 | 54.4 | 118.1878 | 36.6414 | 59.9901 | 36.6 | 118.1591 | 18.8272 | 59.9671 | 18.8
118.1667 | 72.2081 | 60 | 72.2 | 118.1584 | 54.3812 | 60 | 54.4 | 118.1961 | 36.6417 | 59.99 | 36.6 | 118.1674 | 18.8282 | 59.9672 | 18.8
118.175 | 72.2099 | 60.01 | 72.2 | 118.1668 | 54.382 | 60 | 54.4 | 118.2044 | 36.642 | 59.9901 | 36.6 | 118.1758 | 18.8293 | 59.9672 | 18.8
118.1833 | 72.2118 | 60.0099 | 72.2 | 118.1751 | 54.3828 | 60 | 54.4 | 118.2128 | 36.6424 | 59.9902 | 36.6 | 118.1841 | 18.8331 | 59.9673 | 18.8
118.1917 | 72.2131 | 60.0098 | 72.2 | 118.1835 | 54.3836 | 60 | 54.4 | 118.2211 | 36.6427 | 59.9903 | 36.6 | 118.1924 | 18.837 | 59.9674 | 18.8
118.2 | 72.2144 | 60.0097 | 72.2 | 118.1918 | 54.3844 | 60 | 54.4 | 118.2294 | 36.6431 | 59.9904 | 36.6 | 118.2008 | 18.8409 | 59.9675 | 18.8
118.2083 | 72.2152 | 60.0096 | 72.2 | 118.2001 | 54.3852 | 60 | 54.4 | 118.2378 | 36.6434 | 59.9904 | 36.6 | 118.2091 | 18.8449 | 59.9676 | 18.8
118.2167 | 72.2161 | 60.0095 | 72.2 | 118.2085 | 54.3847 | 60 | 54.4 | 118.2461 | 36.6432 | 59.9905 | 36.6 | 118.2174 | 18.8489 | 59.9677 | 18.8
118.225 | 72.2174 | 60.0094 | 72.2 | 118.2168 | 54.3843 | 60 | 54.4 | 118.2544 | 36.643 | 59.9906 | 36.6 | 118.2258 | 18.8528 | 59.9677 | 18.8
118.2333 | 72.2187 | 60.0094 | 72.2 | 118.2251 | 54.3837 | 60 | 54.4 | 118.2628 | 36.6428 | 59.9907 | 36.6 | 118.2341 | 18.8571 | 59.9678 | 18.8
118.2417 | 72.2199 | 60.0093 | 72.2 | 118.2334 | 54.3831 | 60 | 54.4 | 118.2711 | 36.6426 | 59.9908 | 36.6 | 118.2425 | 18.8614 | 59.9679 | 18.8
118.25 | 72.2212 | 60.0092 | 72.2 | 118.2418 | 54.3825 | 60 | 54.4 | 118.2794 | 36.6426 | 59.9909 | 36.6 | 118.2508 | 18.8656 | 59.968 | 18.8
118.2583 | 72.2206 | 60.0091 | 72.2 | 118.2501 | 54.3819 | 60 | 54.4 | 118.2878 | 36.6425 | 59.9909 | 36.6 | 118.2591 | 18.8699 | 59.9681 | 18.8
118.2667 | 72.2201 | 60.009 | 72.2 | 118.2584 | 54.3814 | 60 | 54.4 | 118.2961 | 36.6422 | 59.991 | 36.6 | 118.2675 | 18.8692 | 59.9682 | 18.8
118.275 | 72.2188 | 60.0089 | 72.2 | 118.2668 | 54.3808 | 60 | 54.4 | 118.3044 | 36.6419 | 59.9911 | 36.6 | 118.2758 | 18.8685 | 59.9682 | 18.8
118.2833 | 72.2175 | 60.0089 | 72.2 | 118.2751 | 54.3802 | 60 | 54.4 | 118.3128 | 36.6414 | 59.9912 | 36.6 | 118.2841 | 18.8678 | 59.9683 | 18.8
118.2917 | 72.2162 | 60.0088 | 72.2 | 118.2834 | 54.3796 | 60 | 54.4 | 118.3211 | 36.6409 | 59.9913 | 36.6 | 118.2925 | 18.8671 | 59.9684 | 18.8
118.3 | 72.2149 | 60.0087 | 72.2 | 118.2918 | 54.3795 | 60 | 54.4 | 118.3294 | 36.6404 | 59.9914 | 36.6 | 118.3008 | 18.8652 | 59.9685 | 18.8
118.3083 | 72.213 | 60.0086 | 72.2 | 118.3001 | 54.3793 | 60 | 54.4 | 118.3378 | 36.6399 | 59.9915 | 36.6 | 118.3092 | 18.8633 | 59.9686 | 18.8
118.3167 | 72.2111 | 60.0085 | 72.2 | 118.3084 | 54.3793 | 60 | 54.4 | 118.3461 | 36.6395 | 59.9915 | 36.6 | 118.3175 | 18.8614 | 59.9687 | 18.8
118.325 | 72.2085 | 60.0084 | 72.2 | 118.3168 | 54.3793 | 60 | 54.4 | 118.3544 | 36.639 | 59.9916 | 36.6 | 118.3258 | 18.8595 | 59.9687 | 18.8
118.3333 | 72.2058 | 60.0084 | 72.2 | 118.3251 | 54.3793 | 60 | 54.4 | 118.3628 | 36.6384 | 59.9917 | 36.6 | 118.3342 | 18.8576 | 59.9688 | 18.8
118.3416 | 72.2032 | 60.0083 | 72.2 | 118.3334 | 54.3793 | 60 | 54.4 | 118.3711 | 36.6379 | 59.9918 | 36.6 | 118.3425 | 18.8557 | 59.9689 | 18.8
118.35 | 72.2006 | 60.0082 | 72.2 | 118.3418 | 54.3793 | 60 | 54.4 | 118.3794 | 36.6375 | 59.9919 | 36.6 | 118.3509 | 18.8538 | 59.969 | 18.8
118.3583 | 72.1981 | 60.0081 | 72.2 | 118.3501 | 54.3793 | 60 | 54.4 | 118.3878 | 36.6371 | 59.992 | 36.6 | 118.3592 | 18.8519 | 59.9691 | 18.8
118.3666 | 72.1956 | 60.008 | 72.2 | 118.3584 | 54.3793 | 60 | 54.4 | 118.3961 | 36.637 | 59.992 | 36.6 | 118.3675 | 18.8507 | 59.9692 | 18.8
118.375 | 72.1932 | 60.0079 | 72.2 | 118.3668 | 54.3793 | 60 | 54.4 | 118.4044 | 36.6368 | 59.9921 | 36.6 | 118.3759 | 18.8495 | 59.9692 | 18.8
118.3833 | 72.1908 | 60.0079 | 72.2 | 118.3751 | 54.3793 | 60 | 54.4 | 118.4128 | 36.6376 | 59.9922 | 36.6 | 118.3842 | 18.8488 | 59.9693 | 18.8
118.3916 | 72.1884 | 60.0078 | 72.2 | 118.3834 | 54.3793 | 60 | 54.4 | 118.4211 | 36.6383 | 59.9923 | 36.6 | 118.3925 | 18.8481 | 59.9694 | 18.8
118.4 | 72.1859 | 60.0077 | 72.2 | 118.3918 | 54.3781 | 60 | 54.4 | 118.4294 | 36.6391 | 59.9924 | 36.6 | 118.4009 | 18.847 | 59.9695 | 18.8
118.4083 | 72.1842 | 60.0076 | 72.2 | 118.4001 | 54.3769 | 60 | 54.4 | 118.4378 | 36.6399 | 59.9925 | 36.6 | 118.4092 | 18.8459 | 59.9696 | 18.8
118.4166 | 72.1824 | 60.0075 | 72.2 | 118.4084 | 54.3756 | 60 | 54.4 | 118.4461 | 36.6411 | 59.9925 | 36.6 | 118.4175 | 18.8441 | 59.9697 | 18.8
118.425 | 72.1812 | 60.0075 | 72.2 | 118.4168 | 54.3744 | 60 | 54.4 | 118.4544 | 36.6424 | 59.9926 | 36.6 | 118.4259 | 18.8423 | 59.9697 | 18.8
118.4333 | 72.18 | 60.0074 | 72.2 | 118.4251 | 54.3721 | 60 | 54.4 | 118.4628 | 36.6436 | 59.9927 | 36.6 | 118.4342 | 18.8405 | 59.9698 | 18.8
118.4416 | 72.1799 | 60.0073 | 72.2 | 118.4334 | 54.3697 | 60 | 54.4 | 118.4711 | 36.6448 | 59.9928 | 36.6 | 118.4426 | 18.8387 | 59.9699 | 18.8
118.45 | 72.1799 | 60.0072 | 72.2 | 118.4418 | 54.3664 | 60 | 54.4 | 118.4794 | 36.6462 | 59.9929 | 36.6 | 118.4509 | 18.8369 | 59.97 | 18.8
118.4583 | 72.1798 | 60.0071 | 72.2 | 118.4501 | 54.363 | 60 | 54.4 | 118.4878 | 36.6476 | 59.993 | 36.6 | 118.4592 | 18.8352 | 59.96 | 18.8
118.4666 | 72.1797 | 60.007 | 72.2 | 118.4584 | 54.3597 | 60 | 54.4 | 118.4961 | 36.6481 | 59.993 | 36.6 | 118.4676 | 18.8341 | 59.96 | 18.8
118.475 | 72.1802 | 60.007 | 72.2 | 118.4668 | 54.3563 | 60 | 54.4 | 118.5044 | 36.6486 | 59.9931 | 36.6 | 118.4759 | 18.833 | 59.96 | 18.8
118.4833 | 72.1808 | 60.0069 | 72.2 | 118.4751 | 54.3579 | 60 | 54.4 | 118.5128 | 36.649 | 59.9932 | 36.6 | 118.4843 | 18.8314 | 59.96 | 18.8
118.4916 | 72.1813 | 60.0068 | 72.2 | 118.4834 | 54.3594 | 60 | 54.4 | 118.5211 | 36.6494 | 59.9933 | 36.6 | 118.4926 | 18.8298 | 59.96 | 18.8
118.5 | 72.1819 | 60.0067 | 72.2 | 118.4918 | 54.361 | 60 | 54.4 | 118.5294 | 36.6496 | 59.9934 | 36.6 | 118.5009 | 18.8288 | 59.96 | 18.8
118.5083 | 72.1819 | 60.0066 | 72.2 | 118.5001 | 54.3626 | 60 | 54.4 | 118.5378 | 36.6497 | 59.9935 | 36.6 | 118.5092 | 18.8278 | 59.96 | 18.8
118.5166 | 72.1819 | 60.0065 | 72.2 | 118.5084 | 54.3652 | 60 | 54.4 | 118.5461 | 36.6499 | 59.9935 | 36.6 | 118.5176 | 18.8269 | 59.96 | 18.8
118.5249 | 72.1815 | 60.0065 | 72.2 | 118.5168 | 54.3679 | 60 | 54.4 | 118.5544 | 36.65 | 59.9936 | 36.6 | 118.5259 | 18.8259 | 59.96 | 18.8
118.5333 | 72.1812 | 60.0064 | 72.2 | 118.5251 | 54.3716 | 60 | 54.4 | 118.5628 | 36.6493 | 59.9937 | 36.6 | 118.5343 | 18.8243 | 59.96 | 18.8
118.5416 | 72.1813 | 60.0063 | 72.2 | 118.5334 | 54.3753 | 60 | 54.4 | 118.5711 | 36.6486 | 59.9938 | 36.6 | 118.5426 | 18.8227 | 59.96 | 18.8
118.5499 | 72.1814 | 60.0062 | 72.2 | 118.5417 | 54.379 | 60 | 54.4 | 118.5794 | 36.648 | 59.9939 | 36.6 | 118.5509 | 18.821 | 59.96 | 18.8
118.5583 | 72.1818 | 60.0061 | 72.2 | 118.5501 | 54.3827 | 60 | 54.4 | 118.5878 | 36.6474 | 59.9939 | 36.6 | 118.5593 | 18.8194 | 59.96 | 18.8
118.5666 | 72.1822 | 60.006 | 72.2 | 118.5584 | 54.3827 | 60 | 54.4 | 118.5961 | 36.6456 | 59.994 | 36.6 | 118.5676 | 18.8178 | 59.96 | 18.8
118.5749 | 72.1813 | 60.006 | 72.2 | 118.5667 | 54.3827 | 60 | 54.4 | 118.6044 | 36.6438 | 59.9941 | 36.6 | 118.576 | 18.8163 | 59.96 | 18.8
118.5833 | 72.1805 | 60.0059 | 72.2 | 118.5751 | 54.3827 | 60 | 54.4 | 118.6128 | 36.6441 | 59.9942 | 36.6 | 118.5843 | 18.8146 | 59.96 | 18.8
118.5916 | 72.1797 | 60.0058 | 72.2 | 118.5834 | 54.3828 | 60 | 54.4 | 118.6211 | 36.6445 | 59.9943 | 36.6 | 118.5926 | 18.813 | 59.96 | 18.8
118.5999 | 72.1789 | 60.0057 | 72.2 | 118.5918 | 54.3849 | 60 | 54.4 | 118.6294 | 36.6448 | 59.9944 | 36.6 | 118.601 | 18.8114 | 59.96 | 18.8
118.6083 | 72.1784 | 60.0056 | 72.2 | 118.6001 | 54.3871 | 60 | 54.4 | 118.6378 | 36.6452 | 59.9944 | 36.6 | 118.6093 | 18.8098 | 59.96 | 18.8
118.6166 | 72.1779 | 60.0055 | 72.2 | 118.6084 | 54.3892 | 60 | 54.4 | 118.6461 | 36.6461 | 59.9945 | 36.6 | 118.6176 | 18.8089 | 59.96 | 18.8
118.6249 | 72.177 | 60.0055 | 72.2 | 118.6167 | 54.3914 | 60 | 54.4 | 118.6544 | 36.6471 | 59.9946 | 36.6 | 118.626 | 18.808 | 59.96 | 18.8
118.6333 | 72.176 | 60.0054 | 72.2 | 118.6251 | 54.3939 | 60 | 54.4 | 118.6628 | 36.6481 | 59.9947 | 36.6 | 118.6343 | 18.8062 | 59.96 | 18.8
118.6416 | 72.1732 | 60.0053 | 72.2 | 118.6334 | 54.3963 | 60 | 54.4 | 118.6711 | 36.6491 | 59.9948 | 36.6 | 118.6426 | 18.8045 | 59.96 | 18.8
118.6499 | 72.1704 | 60.0052 | 72.2 | 118.6417 | 54.3988 | 60 | 54.4 | 118.6794 | 36.6512 | 59.9949 | 36.6 | 118.651 | 18.8027 | 59.96 | 18.8
118.6582 | 72.1674 | 60.0051 | 72.2 | 118.6501 | 54.4013 | 60 | 54.4 | 118.6878 | 36.6533 | 59.9949 | 36.6 | 118.6593 | 18.8009 | 59.96 | 18.8
118.6666 | 72.1644 | 60.005 | 72.2 | 118.6584 | 54.4037 | 60 | 54.4 | 118.6961 | 36.6533 | 59.995 | 36.6 | 118.6677 | 18.7991 | 59.96 | 18.8
118.6749 | 72.1603 | 60.005 | 72.2 | 118.6667 | 54.4062 | 60 | 54.4 | 118.7044 | 36.6533 | 59.9951 | 36.6 | 118.676 | 18.7973 | 59.96 | 18.8
118.6832 | 72.1562 | 60.0049 | 72.2 | 118.6751 | 54.4063 | 60 | 54.4 | 118.7128 | 36.6523 | 59.9952 | 36.6 | 118.6843 | 18.7955 | 59.96 | 18.8
118.6916 | 72.1517 | 60.0048 | 72.2 | 118.6834 | 54.4063 | 60 | 54.4 | 118.7211 | 36.6512 | 59.9953 | 36.6 | 118.6927 | 18.7937 | 59.96 | 18.8
118.6999 | 72.1473 | 60.0047 | 72.2 | 118.6917 | 54.4059 | 60 | 54.4 | 118.7294 | 36.6502 | 59.9954 | 36.6 | 118.701 | 18.7919 | 59.96 | 18.8
118.7082 | 72.1428 | 60.0046 | 72.2 | 118.7001 | 54.4055 | 60 | 54.4 | 118.7378 | 36.6492 | 59.9954 | 36.6 | 118.7094 | 18.7901 | 59.96 | 18.8
118.7166 | 72.1384 | 60.0045 | 72.2 | 118.7084 | 54.4048 | 60 | 54.4 | 118.7461 | 36.6458 | 59.9955 | 36.6 | 118.7177 | 18.7882 | 59.96 | 18.8
118.7249 | 72.1355 | 60.0045 | 72.2 | 118.7167 | 54.4041 | 60 | 54.4 | 118.7544 | 36.6424 | 59.9956 | 36.6 | 118.726 | 18.7863 | 59.96 | 18.8
118.7332 | 72.1326 | 60.0044 | 72.2 | 118.7251 | 54.4033 | 60 | 54.4 | 118.7628 | 36.639 | 59.9957 | 36.6 | 118.7344 | 18.7883 | 59.96 | 18.8
118.7416 | 72.1312 | 60.0043 | 72.2 | 118.7334 | 54.4026 | 60 | 54.4 | 118.7711 | 36.6356 | 59.9958 | 36.6 | 118.7427 | 18.7904 | 59.96 | 18.8
118.7499 | 72.1299 | 60.0042 | 72.2 | 118.7417 | 54.4019 | 60 | 54.4 | 118.7794 | 36.6323 | 59.9959 | 36.6 | 118.751 | 18.7925 | 59.96 | 18.8
118.7582 | 72.1305 | 60.0041 | 72.2 | 118.7501 | 54.4011 | 60 | 54.4 | 118.7878 | 36.6289 | 59.9959 | 36.6 | 118.7594 | 18.7946 | 59.96 | 18.8
118.7666 | 72.131 | 60.004 | 72.2 | 118.7584 | 54.4027 | 60 | 54.4 | 118.7961 | 36.6265 | 59.996 | 36.6 | 118.7677 | 18.7966 | 59.96 | 18.8
118.7749 | 72.1316 | 60.004 | 72.2 | 118.7667 | 54.4044 | 60 | 54.4 | 118.8044 | 36.6242 | 59.9961 | 36.6 | 118.7761 | 18.7987 | 59.96 | 18.8
118.7832 | 72.1321 | 60.0039 | 72.2 | 118.7751 | 54.4064 | 60 | 54.4 | 118.8128 | 36.6218 | 59.9962 | 36.6 | 118.7844 | 18.8057 | 59.96 | 18.8
118.7916 | 72.1355 | 60.0038 | 72.2 | 118.7834 | 54.4085 | 60 | 54.4 | 118.8211 | 36.6194 | 59.9963 | 36.6 | 118.7927 | 18.8126 | 59.96 | 18.8
118.7999 | 72.1388 | 60.0037 | 72.2 | 118.7917 | 54.4106 | 60 | 54.4 | 118.8294 | 36.6194 | 59.9964 | 36.6 | 118.8011 | 18.8197 | 59.96 | 18.8
118.8082 | 72.141 | 60.0036 | 72.2 | 118.8001 | 54.4127 | 60 | 54.4 | 118.8378 | 36.6194 | 59.9964 | 36.6 | 118.8094 | 18.8268 | 59.96 | 18.8
118.8166 | 72.1432 | 60.0035 | 72.2 | 118.8084 | 54.4148 | 60 | 54.4 | 118.8461 | 36.6194 | 59.9965 | 36.6 | 118.8177 | 18.8309 | 59.96 | 18.8
118.8249 | 72.1454 | 60.0035 | 72.2 | 118.8167 | 54.417 | 60 | 54.4 | 118.8544 | 36.6194 | 59.9966 | 36.6 | 118.8261 | 18.835 | 59.96 | 18.8
118.8332 | 72.1475 | 60.0034 | 72.2 | 118.8251 | 54.4193 | 60 | 54.4 | 118.8628 | 36.6194 | 59.9967 | 36.6 | 118.8344 | 18.8391 | 59.96 | 18.8
118.8416 | 72.1499 | 60.0033 | 72.2 | 118.8334 | 54.4216 | 60 | 54.4 | 118.8711 | 36.6194 | 59.9968 | 36.6 | 118.8427 | 18.8432 | 59.96 | 18.8
118.8499 | 72.1523 | 60.0032 | 72.2 | 118.8417 | 54.4218 | 60 | 54.4 | 118.8794 | 36.6194 | 59.9969 | 36.6 | 118.8511 | 18.8468 | 59.96 | 18.8
118.8582 | 72.1551 | 60.0031 | 72.2 | 118.8501 | 54.422 | 60 | 54.4 | 118.8878 | 36.6194 | 59.9969 | 36.6 | 118.8594 | 18.8503 | 59.96 | 18.8
118.8665 | 72.1579 | 60.003 | 72.2 | 118.8584 | 54.4222 | 60 | 54.4 | 118.8961 | 36.6194 | 59.997 | 36.6 | 118.8678 | 18.8475 | 59.96 | 18.8
118.8749 | 72.1575 | 60.003 | 72.2 | 118.8667 | 54.4224 | 60 | 54.4 | 118.9044 | 36.6194 | 59.9971 | 36.6 | 118.8761 | 18.8447 | 59.96 | 18.8
118.8832 | 72.1571 | 60.0029 | 72.2 | 118.875 | 54.4226 | 60 | 54.4 | 118.9128 | 36.6194 | 59.9972 | 36.6 | 118.8844 | 18.8426 | 59.96 | 18.8
118.8915 | 72.1577 | 60.0028 | 72.2 | 118.8834 | 54.4228 | 60 | 54.4 | 118.9211 | 36.6194 | 59.9973 | 36.6 | 118.8928 | 18.8405 | 59.96 | 18.8
118.8999 | 72.1584 | 60.0027 | 72.2 | 118.8917 | 54.4228 | 60 | 54.4 | 118.9294 | 36.6186 | 59.9974 | 36.6 | 118.9011 | 18.838 | 59.96 | 18.8
118.9082 | 72.1585 | 60.0026 | 72.2 | 118.9001 | 54.4228 | 60 | 54.4 | 118.9378 | 36.6178 | 59.9974 | 36.6 | 118.9095 | 18.8356 | 59.96 | 18.8
118.9165 | 72.1585 | 60.0025 | 72.2 | 118.9084 | 54.4212 | 60 | 54.4 | 118.9461 | 36.6192 | 59.9975 | 36.6 | 118.9178 | 18.833 | 59.96 | 18.8
118.9249 | 72.157 | 60.0025 | 72.2 | 118.9167 | 54.4195 | 60 | 54.4 | 118.9544 | 36.6205 | 59.9976 | 36.6 | 118.9261 | 18.8305 | 59.96 | 18.8
118.9332 | 72.1555 | 60.0024 | 72.2 | 118.925 | 54.4161 | 60 | 54.4 | 118.9628 | 36.6233 | 59.9977 | 36.6 | 118.9344 | 18.8286 | 59.96 | 18.8
118.9415 | 72.1534 | 60.0023 | 72.2 | 118.9334 | 54.4127 | 60 | 54.4 | 118.9711 | 36.6261 | 59.9978 | 36.6 | 118.9428 | 18.8266 | 59.96 | 18.8
118.9499 | 72.1513 | 60.0022 | 72.2 | 118.9417 | 54.4093 | 60 | 54.4 | 118.9794 | 36.6289 | 59.9979 | 36.6 | 118.9511 | 18.8251 | 59.96 | 18.8
118.9582 | 72.1511 | 60.0021 | 72.2 | 118.95 | 54.4059 | 60 | 54.4 | 118.9878 | 36.6317 | 59.9979 | 36.6 | 118.9595 | 18.8235 | 59.96 | 18.8
118.9665 | 72.1508 | 60.002 | 72.2 | 118.9584 | 54.4025 | 60 | 54.4 | 118.9961 | 36.6345 | 59.998 | 36.6 | 118.9678 | 18.8216 | 59.96 | 18.8
118.9749 | 72.1499 | 60.002 | 72.2 | 118.9667 | 54.3991 | 60 | 54.4 | 119.0044 | 36.6374 | 59.9981 | 36.6 | 118.9761 | 18.8197 | 59.96 | 18.8
118.9832 | 72.149 | 60.0019 | 72.2 | 118.975 | 54.3957 | 60 | 54.4 | 119.0128 | 36.641 | 59.9982 | 36.6 | 118.9845 | 18.8182 | 59.96 | 18.8
118.9915 | 72.1487 | 60.0018 | 72.2 | 118.9834 | 54.3924 | 60 | 54.4 | 119.0211 | 36.6446 | 59.9983 | 36.6 | 118.9928 | 18.8166 | 59.96 | 18.8
118.9999 | 72.1485 | 60.0017 | 72.2 | 118.9917 | 54.3895 | 60 | 54.4 | 119.0294 | 36.646 | 59.9984 | 36.6 | 119.0012 | 18.8151 | 59.96 | 18.8
119.0082 | 72.1483 | 60.0016 | 72.2 | 119 | 54.3867 | 60 | 54.4 | 119.0378 | 36.6475 | 59.9984 | 36.6 | 119.0095 | 18.8137 | 59.96 | 18.8
119.0165 | 72.1482 | 60.0015 | 72.2 | 119.0084 | 54.3855 | 60 | 54.4 | 119.0461 | 36.6475 | 59.9985 | 36.6 | 119.0178 | 18.8113 | 59.96 | 18.8
119.0249 | 72.1486 | 60.0015 | 72.2 | 119.0167 | 54.3844 | 60 | 54.4 | 119.0544 | 36.6475 | 59.9986 | 36.6 | 119.0262 | 18.8089 | 59.96 | 18.8
119.0332 | 72.149 | 60.0014 | 72.2 | 119.025 | 54.3832 | 60 | 54.4 | 119.0628 | 36.6472 | 59.9987 | 36.6 | 119.0345 | 18.8077 | 59.96 | 18.8
119.0415 | 72.1481 | 60.0013 | 72.2 | 119.0334 | 54.3821 | 60 | 54.4 | 119.0711 | 36.647 | 59.9988 | 36.6 | 119.0428 | 18.8064 | 59.96 | 18.8
119.0499 | 72.1471 | 60.0012 | 72.2 | 119.0417 | 54.3809 | 60 | 54.4 | 119.0794 | 36.6467 | 59.9989 | 36.6 | 119.0512 | 18.8055 | 59.96 | 18.8
119.0582 | 72.1458 | 60.0011 | 72.2 | 119.05 | 54.3798 | 60 | 54.4 | 119.0878 | 36.6464 | 59.9989 | 36.6 | 119.0595 | 18.8047 | 59.96 | 18.8
119.0665 | 72.1445 | 60.001 | 72.2 | 119.0584 | 54.3787 | 60 | 54.4 | 119.0961 | 36.6461 | 59.999 | 36.6 | 119.0679 | 18.8055 | 59.96 | 18.8
119.0748 | 72.1464 | 60.001 | 72.2 | 119.0667 | 54.3775 | 60 | 54.4 | 119.1044 | 36.6458 | 59.9991 | 36.6 | 119.0762 | 18.8063 | 59.96 | 18.8
119.0832 | 72.1484 | 60.0009 | 72.2 | 119.075 | 54.3766 | 60 | 54.4 | 119.1128 | 36.6453 | 59.9992 | 36.6 | 119.0845 | 18.8064 | 59.96 | 18.8
119.0915 | 72.1506 | 60.0008 | 72.2 | 119.0834 | 54.3757 | 60 | 54.4 | 119.1211 | 36.6448 | 59.9993 | 36.6 | 119.0929 | 18.8065 | 59.96 | 18.8
119.0998 | 72.1528 | 60.0007 | 72.2 | 119.0917 | 54.3747 | 60 | 54.4 | 119.1294 | 36.6443 | 59.9994 | 36.6 | 119.1012 | 18.8075 | 59.96 | 18.8
119.1082 | 72.1551 | 60.0006 | 72.2 | 119.1 | 54.3738 | 60 | 54.4 | 119.1378 | 36.6439 | 59.9994 | 36.6 | 119.1096 | 18.8085 | 59.96 | 18.8
119.1165 | 72.1573 | 60.0005 | 72.2 | 119.1084 | 54.373 | 60 | 54.4 | 119.1461 | 36.6442 | 59.9995 | 36.6 | 119.1179 | 18.8131 | 59.96 | 18.8
119.1248 | 72.1585 | 60.0005 | 72.2 | 119.1167 | 54.3721 | 60 | 54.4 | 119.1544 | 36.6446 | 59.9996 | 36.6 | 119.1262 | 18.8177 | 59.96 | 18.8
119.1332 | 72.1596 | 60.0004 | 72.2 | 119.125 | 54.371 | 60 | 54.4 | 119.1628 | 36.645 | 59.9997 | 36.6 | 119.1346 | 18.8241 | 59.96 | 18.8
119.1415 | 72.1615 | 60.0003 | 72.2 | 119.1334 | 54.3699 | 60 | 54.4 | 119.1711 | 36.6454 | 59.9998 | 36.6 | 119.1429 | 18.8304 | 59.96 | 18.8
119.1498 | 72.1634 | 60.0002 | 72.2 | 119.1417 | 54.3692 | 60 | 54.4 | 119.1794 | 36.6458 | 59.9999 | 36.6 | 119.1512 | 18.8351 | 59.96 | 18.8
119.1582 | 72.1619 | 60.0001 | 72.2 | 119.15 | 54.3685 | 60 | 54.4 | 119.1878 | 36.6462 | 59.9999 | 36.6 | 119.1596 | 18.8398 | 59.96 | 18.8
119.1665 | 72.1605 | 60 | 72.2 | 119.1584 | 54.3687 | 60 | 54.4 | 119.1961 | 36.6464 | 59.99 | 36.6 | 119.1679 | 18.8452 | 59.96 | 18.8
119.1748 | 72.1591 | 60 | 72.2 | 119.1667 | 54.369 | 60 | 54.4 | 119.2044 | 36.6467 | 59.9901 | 36.6 | 119.1762 | 18.8505 | 59.96 | 18.8
119.1832 | 72.1577 | 60 | 72.2 | 119.175 | 54.3692 | 60 | 54.4 | 119.2128 | 36.6469 | 59.9902 | 36.6 | 119.1846 | 18.8559 | 59.96 | 18.8
119.1915 | 72.1563 | 60 | 72.2 | 119.1833 | 54.3695 | 60 | 54.4 | 119.2211 | 36.6472 | 59.9903 | 36.6 | 119.1929 | 18.8612 | 59.96 | 18.8
119.1998 | 72.155 | 60 | 72.2 | 119.1917 | 54.3696 | 60 | 54.4 | 119.2294 | 36.6468 | 59.9904 | 36.6 | 119.2013 | 18.8622 | 59.96 | 18.8
119.2081 | 72.155 | 60 | 72.2 | 119.2 | 54.3697 | 60 | 54.4 | 119.2378 | 36.6464 | 59.9904 | 36.6 | 119.2096 | 18.8632 | 59.96 | 18.8
119.2165 | 72.1551 | 60 | 72.2 | 119.2084 | 54.3701 | 60 | 54.4 | 119.2461 | 36.646 | 59.9905 | 36.6 | 119.218 | 18.8624 | 59.96 | 18.8
119.2248 | 72.1583 | 60 | 72.2 | 119.2167 | 54.3705 | 60 | 54.4 | 119.2544 | 36.6457 | 59.9906 | 36.6 | 119.2263 | 18.8617 | 59.96 | 18.8
119.2331 | 72.1616 | 60 | 72.2 | 119.225 | 54.3708 | 60 | 54.4 | 119.2628 | 36.6453 | 59.9907 | 36.6 | 119.2346 | 18.8595 | 59.96 | 18.8
119.2415 | 72.1649 | 60 | 72.2 | 119.2334 | 54.3711 | 60 | 54.4 | 119.2711 | 36.6449 | 59.9908 | 36.6 | 119.243 | 18.8574 | 59.96 | 18.8
119.2498 | 72.1682 | 60 | 72.2 | 119.2417 | 54.3714 | 60 | 54.4 | 119.2794 | 36.6451 | 59.9909 | 36.6 | 119.2513 | 18.8552 | 59.96 | 18.8
119.2581 | 72.1714 | 60 | 72.2 | 119.25 | 54.3717 | 60 | 54.4 | 119.2878 | 36.6454 | 59.9909 | 36.6 | 119.2596 | 18.8531 | 59.96 | 18.8
119.2665 | 72.1747 | 60 | 72.2 | 119.2583 | 54.372 | 60 | 54.4 | 119.2961 | 36.6456 | 59.991 | 36.6 | 119.268 | 18.8509 | 59.96 | 18.8
119.2748 | 72.1779 | 60 | 72.2 | 119.2667 | 54.3723 | 60 | 54.4 | 119.3044 | 36.6458 | 59.9911 | 36.6 | 119.2763 | 18.8488 | 59.96 | 18.8
119.2831 | 72.1811 | 60 | 72.2 | 119.275 | 54.3703 | 60 | 54.4 | 119.3128 | 36.6461 | 59.9912 | 36.6 | 119.2846 | 18.8474 | 59.96 | 18.8
119.2915 | 72.185 | 60 | 72.2 | 119.2833 | 54.3683 | 60 | 54.4 | 119.3211 | 36.6463 | 59.9913 | 36.6 | 119.293 | 18.846 | 59.96 | 18.8
119.2998 | 72.1889 | 60 | 72.2 | 119.2917 | 54.3649 | 60 | 54.4 | 119.3294 | 36.6456 | 59.9914 | 36.6 | 119.3013 | 18.8438 | 59.96 | 18.8
119.3081 | 72.1913 | 60 | 72.2 | 119.3 | 54.3616 | 60 | 54.4 | 119.3378 | 36.6449 | 59.9915 | 36.6 | 119.3097 | 18.8416 | 59.96 | 18.8
119.3165 | 72.1936 | 60 | 72.2 | 119.3083 | 54.3591 | 60 | 54.4 | 119.3461 | 36.6441 | 59.9915 | 36.6 | 119.318 | 18.8401 | 59.96 | 18.8
119.3248 | 72.1977 | 60 | 72.2 | 119.3167 | 54.3566 | 60 | 54.4 | 119.3544 | 36.6434 | 59.9916 | 36.6 | 119.3264 | 18.8386 | 59.96 | 18.8
119.3331 | 72.2017 | 60 | 72.2 | 119.325 | 54.354 | 60 | 54.4 | 119.3628 | 36.6428 | 59.9917 | 36.6 | 119.3347 | 18.837 | 59.96 | 18.8
119.3415 | 72.2058 | 60 | 72.2 | 119.3333 | 54.3515 | 60 | 54.4 | 119.3711 | 36.6422 | 59.9918 | 36.6 | 119.343 | 18.8355 | 59.96 | 18.8
119.3498 | 72.2099 | 60 | 72.2 | 119.3417 | 54.3504 | 60 | 54.4 | 119.3794 | 36.6416 | 59.9919 | 36.6 | 119.3513 | 18.834 | 59.96 | 18.8
119.3581 | 72.2137 | 60 | 72.2 | 119.35 | 54.3493 | 60 | 54.4 | 119.3878 | 36.641 | 59.992 | 36.6 | 119.3597 | 18.8325 | 59.96 | 18.8
119.3665 | 72.2175 | 60 | 72.2 | 119.3583 | 54.3506 | 60 | 54.4 | 119.3961 | 36.6404 | 59.992 | 36.6 | 119.368 | 18.831 | 59.96 | 18.8
119.3748 | 72.2199 | 60 | 72.2 | 119.3667 | 54.3518 | 60 | 54.4 | 119.4044 | 36.6398 | 59.9921 | 36.6 | 119.3764 | 18.8295 | 59.96 | 18.8
119.3831 | 72.2223 | 60 | 72.2 | 119.375 | 54.3545 | 60 | 54.4 | 119.4128 | 36.6395 | 59.9922 | 36.6 | 119.3847 | 18.8272 | 59.96 | 18.8
119.3914 | 72.2212 | 60 | 72.2 | 119.3833 | 54.3572 | 60 | 54.4 | 119.4211 | 36.6392 | 59.9923 | 36.6 | 119.393 | 18.8249 | 59.96 | 18.8
119.3998 | 72.2201 | 60 | 72.2 | 119.3917 | 54.3579 | 60 | 54.4 | 119.4294 | 36.6389 | 59.9924 | 36.6 | 119.4014 | 18.8232 | 59.96 | 18.8
119.4081 | 72.2173 | 60 | 72.2 | 119.4 | 54.3586 | 60 | 54.4 | 119.4378 | 36.6386 | 59.9925 | 36.6 | 119.4097 | 18.8216 | 59.96 | 18.8
119.4164 | 72.2145 | 60 | 72.2 | 119.4083 | 54.3592 | 60 | 54.4 | 119.4461 | 36.638 | 59.9925 | 36.6 | 119.4181 | 18.82 | 59.96 | 18.8
119.4248 | 72.2101 | 60 | 72.2 | 119.4167 | 54.3599 | 60 | 54.4 | 119.4544 | 36.6373 | 59.9926 | 36.6 | 119.4264 | 18.8183 | 59.96 | 18.8
119.4331 | 72.2056 | 60 | 72.2 | 119.425 | 54.3591 | 60 | 54.4 | 119.4628 | 36.6367 | 59.9927 | 36.6 | 119.4347 | 18.8167 | 59.96 | 18.8
119.4414 | 72.1993 | 60 | 72.2 | 119.4333 | 54.3584 | 60 | 54.4 | 119.4711 | 36.636 | 59.9928 | 36.6 | 119.4431 | 18.815 | 59.96 | 18.8
119.4498 | 72.193 | 60 | 72.2 | 119.4417 | 54.3572 | 60 | 54.4 | 119.4794 | 36.6341 | 59.9929 | 36.6 | 119.4514 | 18.8142 | 59.96 | 18.8
119.4581 | 72.1869 | 60 | 72.2 | 119.45 | 54.3561 | 60 | 54.4 | 119.4878 | 36.6323 | 59.993 | 36.6 | 119.4597 | 18.8134 | 59.95 | 18.8
119.4664 | 72.1807 | 60 | 72.2 | 119.4583 | 54.3585 | 60 | 54.4 | 119.4961 | 36.6311 | 59.993 | 36.6 | 119.4681 | 18.8137 | 59.95 | 18.8
119.4748 | 72.1763 | 60 | 72.2 | 119.4667 | 54.361 | 60 | 54.4 | 119.5044 | 36.6298 | 59.9931 | 36.6 | 119.4764 | 18.8139 | 59.95 | 18.8
119.4831 | 72.1719 | 60 | 72.2 | 119.475 | 54.3644 | 60 | 54.4 | 119.5128 | 36.6279 | 59.9932 | 36.6 | 119.4848 | 18.8142 | 59.95 | 18.8
119.4914 | 72.1674 | 60 | 72.2 | 119.4833 | 54.3677 | 60 | 54.4 | 119.5211 | 36.6259 | 59.9933 | 36.6 | 119.4931 | 18.8144 | 59.95 | 18.8
119.4998 | 72.163 | 60 | 72.2 | 119.4917 | 54.3704 | 60 | 54.4 | 119.5294 | 36.6239 | 59.9934 | 36.6 | 119.5014 | 18.814 | 59.95 | 18.8
119.5081 | 72.1612 | 60 | 72.2 | 119.5 | 54.3731 | 60 | 54.4 | 119.5378 | 36.6219 | 59.9935 | 36.6 | 119.5098 | 18.8137 | 59.95 | 18.8
119.5164 | 72.1594 | 60 | 72.2 | 119.5083 | 54.3757 | 60 | 54.4 | 119.5461 | 36.62 | 59.9935 | 36.6 | 119.5181 | 18.8133 | 59.95 | 18.8
119.5247 | 72.1597 | 60 | 72.2 | 119.5167 | 54.3784 | 60 | 54.4 | 119.5544 | 36.618 | 59.9936 | 36.6 | 119.5265 | 18.813 | 59.95 | 18.8
119.5331 | 72.1599 | 60 | 72.2 | 119.525 | 54.3814 | 60 | 54.4 | 119.5628 | 36.6172 | 59.9937 | 36.6 | 119.5348 | 18.8112 | 59.95 | 18.8
119.5414 | 72.1602 | 60 | 72.2 | 119.5333 | 54.3844 | 60 | 54.4 | 119.5711 | 36.6165 | 59.9938 | 36.6 | 119.5431 | 18.8094 | 59.95 | 18.8
119.5497 | 72.1604 | 60 | 72.2 | 119.5417 | 54.3876 | 60 | 54.4 | 119.5794 | 36.6157 | 59.9939 | 36.6 | 119.5515 | 18.8106 | 59.95 | 18.8
119.5581 | 72.1586 | 60 | 72.2 | 119.55 | 54.3907 | 60 | 54.4 | 119.5878 | 36.6149 | 59.9939 | 36.6 | 119.5598 | 18.8119 | 59.95 | 18.8
119.5664 | 72.1567 | 60 | 72.2 | 119.5583 | 54.3939 | 60 | 54.4 | 119.5961 | 36.6139 | 59.994 | 36.6 | 119.5681 | 18.8152 | 59.95 | 18.8
119.5748 | 72.1549 | 60 | 72.2 | 119.5667 | 54.3971 | 60 | 54.4 | 119.6044 | 36.6128 | 59.9941 | 36.6 | 119.5765 | 18.8186 | 59.95 | 18.8
119.5831 | 72.1531 | 60 | 72.2 | 119.575 | 54.3998 | 60 | 54.4 | 119.6128 | 36.6118 | 59.9942 | 36.6 | 119.5848 | 18.8226 | 59.95 | 18.8
119.5914 | 72.1499 | 60 | 72.2 | 119.5833 | 54.4024 | 60 | 54.4 | 119.6211 | 36.6107 | 59.9943 | 36.6 | 119.5932 | 18.8266 | 59.95 | 18.8
119.5997 | 72.1467 | 60 | 72.2 | 119.5916 | 54.4051 | 60 | 54.4 | 119.6294 | 36.6091 | 59.9944 | 36.6 | 119.6015 | 18.8295 | 59.95 | 18.8
119.6081 | 72.1435 | 60 | 72.2 | 119.6 | 54.4079 | 60 | 54.4 | 119.6378 | 36.6074 | 59.9944 | 36.6 | 119.6098 | 18.8324 | 59.95 | 18.8
119.6164 | 72.1403 | 60 | 72.2 | 119.6083 | 54.4095 | 60 | 54.4 | 119.6461 | 36.6058 | 59.9945 | 36.6 | 119.6182 | 18.8359 | 59.95 | 18.8
119.6247 | 72.1374 | 60 | 72.2 | 119.6167 | 54.4112 | 60 | 54.4 | 119.6544 | 36.6041 | 59.9946 | 36.6 | 119.6265 | 18.8394 | 59.95 | 18.8
119.6331 | 72.1344 | 60 | 72.2 | 119.625 | 54.409 | 60 | 54.4 | 119.6628 | 36.6024 | 59.9947 | 36.6 | 119.6349 | 18.8404 | 59.95 | 18.8
119.6414 | 72.1311 | 60 | 72.2 | 119.6333 | 54.4067 | 60 | 54.4 | 119.6711 | 36.6008 | 59.9948 | 36.6 | 119.6432 | 18.8415 | 59.95 | 18.8
119.6497 | 72.1278 | 60 | 72.2 | 119.6416 | 54.4074 | 60 | 54.4 | 119.6794 | 36.6002 | 59.9949 | 36.6 | 119.6515 | 18.8399 | 59.95 | 18.8
119.6581 | 72.1244 | 60 | 72.2 | 119.65 | 54.408 | 60 | 54.4 | 119.6878 | 36.5996 | 59.9949 | 36.6 | 119.6599 | 18.8382 | 59.95 | 18.8
119.6664 | 72.1211 | 60 | 72.2 | 119.6583 | 54.4098 | 60 | 54.4 | 119.6961 | 36.599 | 59.995 | 36.6 | 119.6682 | 18.836 | 59.95 | 18.8
119.6747 | 72.1185 | 60 | 72.2 | 119.6666 | 54.4116 | 60 | 54.4 | 119.7044 | 36.5984 | 59.9951 | 36.6 | 119.6765 | 18.8338 | 59.95 | 18.8
119.6831 | 72.116 | 60 | 72.2 | 119.675 | 54.4134 | 60 | 54.4 | 119.7128 | 36.5973 | 59.9952 | 36.6 | 119.6849 | 18.8326 | 59.95 | 18.8
119.6914 | 72.1152 | 60 | 72.2 | 119.6833 | 54.4152 | 60 | 54.4 | 119.7211 | 36.5963 | 59.9953 | 36.6 | 119.6932 | 18.8315 | 59.95 | 18.8
119.6997 | 72.1145 | 60 | 72.2 | 119.6916 | 54.4185 | 60 | 54.4 | 119.7294 | 36.5953 | 59.9954 | 36.6 | 119.7016 | 18.8291 | 59.95 | 18.8
119.7081 | 72.1138 | 60 | 72.2 | 119.7 | 54.4218 | 60 | 54.4 | 119.7378 | 36.5943 | 59.9954 | 36.6 | 119.7099 | 18.8267 | 59.95 | 18.8
119.7164 | 72.1131 | 60 | 72.2 | 119.7083 | 54.4232 | 60 | 54.4 | 119.7461 | 36.5932 | 59.9955 | 36.6 | 119.7182 | 18.8243 | 59.95 | 18.8
119.7247 | 72.1153 | 60 | 72.2 | 119.7166 | 54.4246 | 60 | 54.4 | 119.7544 | 36.5922 | 59.9956 | 36.6 | 119.7266 | 18.8218 | 59.95 | 18.8
119.733 | 72.1174 | 60 | 72.2 | 119.725 | 54.4232 | 60 | 54.4 | 119.7628 | 36.5912 | 59.9957 | 36.6 | 119.7349 | 18.8193 | 59.95 | 18.8
119.7414 | 72.12 | 60 | 72.2 | 119.7333 | 54.4217 | 60 | 54.4 | 119.7711 | 36.5902 | 59.9958 | 36.6 | 119.7433 | 18.8168 | 59.95 | 18.8
119.7497 | 72.1225 | 60 | 72.2 | 119.7416 | 54.4203 | 60 | 54.4 | 119.7794 | 36.5892 | 59.9959 | 36.6 | 119.7516 | 18.8155 | 59.95 | 18.8
119.758 | 72.1262 | 60 | 72.2 | 119.75 | 54.4189 | 60 | 54.4 | 119.7878 | 36.5881 | 59.9959 | 36.6 | 119.7599 | 18.8142 | 59.95 | 18.8
119.7664 | 72.1299 | 60 | 72.2 | 119.7583 | 54.4174 | 60 | 54.4 | 119.7961 | 36.5881 | 59.996 | 36.6 | 119.7682 | 18.8129 | 59.95 | 18.8
119.7747 | 72.1303 | 60 | 72.2 | 119.7666 | 54.416 | 60 | 54.4 | 119.8044 | 36.5881 | 59.9961 | 36.6 | 119.7766 | 18.8116 | 59.95 | 18.8
119.783 | 72.1307 | 60 | 72.2 | 119.775 | 54.4142 | 60 | 54.4 | 119.8128 | 36.5884 | 59.9962 | 36.6 | 119.7849 | 18.8116 | 59.95 | 18.8
119.7914 | 72.1311 | 60 | 72.2 | 119.7833 | 54.4124 | 60 | 54.4 | 119.8211 | 36.5887 | 59.9963 | 36.6 | 119.7933 | 18.8115 | 59.95 | 18.8
119.7997 | 72.1316 | 60 | 72.2 | 119.7916 | 54.4136 | 60 | 54.4 | 119.8294 | 36.5891 | 59.9964 | 36.6 | 119.8016 | 18.8115 | 59.95 | 18.8
119.808 | 72.132 | 60 | 72.2 | 119.8 | 54.4148 | 60 | 54.4 | 119.8378 | 36.5895 | 59.9964 | 36.6 | 119.81 | 18.8115 | 59.95 | 18.8
119.8164 | 72.1324 | 60 | 72.2 | 119.8083 | 54.4163 | 60 | 54.4 | 119.8461 | 36.5899 | 59.9965 | 36.6 | 119.8183 | 18.8119 | 59.95 | 18.8
119.8247 | 72.1322 | 60 | 72.2 | 119.8166 | 54.4179 | 60 | 54.4 | 119.8544 | 36.5903 | 59.9966 | 36.6 | 119.8266 | 18.8123 | 59.95 | 18.8
119.833 | 72.1321 | 60 | 72.2 | 119.825 | 54.4196 | 60 | 54.4 | 119.8628 | 36.5907 | 59.9967 | 36.6 | 119.835 | 18.8116 | 59.95 | 18.8
119.8414 | 72.1324 | 60 | 72.2 | 119.8333 | 54.4214 | 60 | 54.4 | 119.8711 | 36.5911 | 59.9968 | 36.6 | 119.8433 | 18.8109 | 59.95 | 18.8
119.8497 | 72.1327 | 60 | 72.2 | 119.8416 | 54.4231 | 60 | 54.4 | 119.8794 | 36.5915 | 59.9969 | 36.6 | 119.8517 | 18.8102 | 59.95 | 18.8
119.858 | 72.1344 | 60 | 72.2 | 119.85 | 54.4248 | 60 | 54.4 | 119.8878 | 36.5919 | 59.9969 | 36.6 | 119.86 | 18.8095 | 59.95 | 18.8
119.8664 | 72.1362 | 60 | 72.2 | 119.8583 | 54.4266 | 60 | 54.4 | 119.8961 | 36.592 | 59.997 | 36.6 | 119.8683 | 18.8088 | 59.95 | 18.8
119.8747 | 72.1407 | 60 | 72.2 | 119.8666 | 54.4283 | 60 | 54.4 | 119.9044 | 36.5921 | 59.9971 | 36.6 | 119.8767 | 18.8082 | 59.95 | 18.8
119.883 | 72.1453 | 60 | 72.2 | 119.875 | 54.4317 | 60 | 54.4 | 119.9128 | 36.592 | 59.9972 | 36.6 | 119.885 | 18.8075 | 59.95 | 18.8
119.8914 | 72.1489 | 60 | 72.2 | 119.8833 | 54.4352 | 60 | 54.4 | 119.9211 | 36.592 | 59.9973 | 36.6 | 119.8933 | 18.8068 | 59.95 | 18.8
119.8997 | 72.1526 | 60 | 72.2 | 119.8916 | 54.4391 | 60 | 54.4 | 119.9294 | 36.592 | 59.9974 | 36.6 | 119.9017 | 18.8064 | 59.95 | 18.8
119.908 | 72.1564 | 60 | 72.2 | 119.9 | 54.4431 | 60 | 54.4 | 119.9378 | 36.592 | 59.9974 | 36.6 | 119.91 | 18.806 | 59.95 | 18.8
119.9164 | 72.1602 | 60 | 72.2 | 119.9083 | 54.4468 | 60 | 54.4 | 119.9461 | 36.5936 | 59.9975 | 36.6 | 119.9184 | 18.806 | 59.95 | 18.8
119.9247 | 72.1621 | 60 | 72.2 | 119.9166 | 54.4506 | 60 | 54.4 | 119.9544 | 36.5951 | 59.9976 | 36.6 | 119.9267 | 18.806 | 59.95 | 18.8
119.933 | 72.164 | 60 | 72.2 | 119.925 | 54.4543 | 60 | 54.4 | 119.9628 | 36.5967 | 59.9977 | 36.6 | 119.9351 | 18.8059 | 59.95 | 18.8
119.9413 | 72.1659 | 60 | 72.2 | 119.9333 | 54.458 | 60 | 54.4 | 119.9711 | 36.5983 | 59.9978 | 36.6 | 119.9434 | 18.8057 | 59.95 | 18.8
119.9497 | 72.1678 | 60 | 72.2 | 119.9416 | 54.4607 | 59.9999 | 54.4 | 119.9794 | 36.5999 | 59.9979 | 36.6 | 119.9517 | 18.8056 | 59.95 | 18.8
119.958 | 72.1683 | 60 | 72.2 | 119.95 | 54.4634 | 59.9998 | 54.4 | 119.9878 | 36.6014 | 59.9979 | 36.6 | 119.9601 | 18.8055 | 59.95 | 18.8
119.9663 | 72.1689 | 60 | 72.2 | 119.9583 | 54.4631 | 59.9998 | 54.4 | 119.9961 | 36.6034 | 59.998 | 36.6 | 119.9684 | 18.8053 | 59.95 | 18.8
119.9747 | 72.1695 | 60 | 72.2 | 119.9666 | 54.4629 | 59.9997 | 54.4 | 120.0044 | 36.6053 | 59.9981 | 36.6 | 119.9767 | 18.8052 | 59.95 | 18.8
119.983 | 72.1702 | 60 | 72.2 | 119.9749 | 54.4612 | 59.9996 | 54.4 | 120.0128 | 36.6073 | 59.9982 | 36.6 | 119.9851 | 18.805 | 59.95 | 18.8
119.9913 | 72.1706 | 60 | 72.2 | 119.9833 | 54.4595 | 59.9995 | 54.4 | 120.0211 | 36.6092 | 59.9983 | 36.6 | 119.9934 | 18.8049 | 59.95 | 18.8
119.9997 | 72.171 | 60 | 72.2 | 119.9916 | 54.4591 | 59.9994 | 54.4 | 120.0294 | 36.6096 | 59.9984 | 36.6 | 120.0018 | 18.8048 | 59.95 | 18.8
120.008 | 72.1714 | 60 | 72.2 | 119.9999 | 54.4586 | 59.9993 | 54.4 | 120.0378 | 36.61 | 59.9984 | 36.6 | 120.0101 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.0163 | 72.1718 | 60 | 72.2 | 120.0083 | 54.4582 | 59.9993 | 54.4 | 120.0461 | 36.6104 | 59.9985 | 36.6 | 120.0184 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.0247 | 72.1723 | 60 | 72.2 | 120.0166 | 54.4577 | 59.9992 | 54.4 | 120.0544 | 36.6107 | 59.9986 | 36.6 | 120.0268 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.033 | 72.1729 | 60 | 72.2 | 120.0249 | 54.4579 | 59.9991 | 54.4 | 120.0628 | 36.6111 | 59.9987 | 36.6 | 120.0351 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.0413 | 72.172 | 60 | 72.2 | 120.0333 | 54.4581 | 59.999 | 54.4 | 120.0711 | 36.6115 | 59.9988 | 36.6 | 120.0435 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.0497 | 72.1711 | 60 | 72.2 | 120.0416 | 54.459 | 59.9989 | 54.4 | 120.0794 | 36.6115 | 59.9989 | 36.6 | 120.0518 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.058 | 72.171 | 60 | 72.2 | 120.0499 | 54.4599 | 59.9988 | 54.4 | 120.0878 | 36.6115 | 59.9989 | 36.6 | 120.0602 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.0663 | 72.1709 | 60 | 72.2 | 120.0583 | 54.4614 | 59.9988 | 54.4 | 120.0961 | 36.6115 | 59.999 | 36.6 | 120.0685 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.0746 | 72.1711 | 60 | 72.2 | 120.0666 | 54.463 | 59.9987 | 54.4 | 120.1044 | 36.6115 | 59.9991 | 36.6 | 120.0768 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.083 | 72.1712 | 60 | 72.2 | 120.0749 | 54.4632 | 59.9986 | 54.4 | 120.1128 | 36.6115 | 59.9992 | 36.6 | 120.0852 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.0913 | 72.1714 | 60 | 72.2 | 120.0833 | 54.4635 | 59.9985 | 54.4 | 120.1211 | 36.6115 | 59.9993 | 36.6 | 120.0935 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.0996 | 72.1715 | 60 | 72.2 | 120.0916 | 54.4637 | 59.9984 | 54.4 | 120.1294 | 36.6123 | 59.9994 | 36.6 | 120.1018 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.108 | 72.1715 | 60 | 72.2 | 120.0999 | 54.464 | 59.9983 | 54.4 | 120.1378 | 36.6131 | 59.9994 | 36.6 | 120.1102 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.1163 | 72.1715 | 60 | 72.2 | 120.1083 | 54.4637 | 59.9983 | 54.4 | 120.1461 | 36.6139 | 59.9995 | 36.6 | 120.1185 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.1246 | 72.1719 | 60 | 72.2 | 120.1166 | 54.4633 | 59.9982 | 54.4 | 120.1544 | 36.6147 | 59.9996 | 36.6 | 120.1269 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.133 | 72.1723 | 60 | 72.2 | 120.1249 | 54.4623 | 59.9981 | 54.4 | 120.1628 | 36.6155 | 59.9997 | 36.6 | 120.1352 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.1413 | 72.1735 | 60 | 72.2 | 120.1333 | 54.4613 | 59.998 | 54.4 | 120.1711 | 36.6163 | 59.9998 | 36.6 | 120.1435 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.1496 | 72.1747 | 60 | 72.2 | 120.1416 | 54.4603 | 59.9979 | 54.4 | 120.1794 | 36.6171 | 59.9999 | 36.6 | 120.1519 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.158 | 72.1758 | 60 | 72.2 | 120.1499 | 54.4593 | 59.9978 | 54.4 | 120.1878 | 36.6179 | 59.9999 | 36.6 | 120.1602 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.1663 | 72.1769 | 60 | 72.2 | 120.1583 | 54.4583 | 59.9978 | 54.4 | 120.1961 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 120.1685 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.1746 | 72.178 | 60.01 | 72.2 | 120.1666 | 54.4573 | 59.9977 | 54.4 | 120.2044 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.1769 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.183 | 72.1791 | 60.01 | 72.2 | 120.1749 | 54.4554 | 59.9976 | 54.4 | 120.2128 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.1852 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.1913 | 72.1806 | 60.01 | 72.2 | 120.1833 | 54.4535 | 59.9975 | 54.4 | 120.2211 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.1936 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.1996 | 72.182 | 60.01 | 72.2 | 120.1916 | 54.4528 | 59.9974 | 54.4 | 120.2294 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.2019 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.208 | 72.183 | 60.01 | 72.2 | 120.1999 | 54.4521 | 59.9973 | 54.4 | 120.2378 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.2103 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.2163 | 72.184 | 60.01 | 72.2 | 120.2083 | 54.4513 | 59.9973 | 54.4 | 120.2461 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.2186 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.2246 | 72.1843 | 60.01 | 72.2 | 120.2166 | 54.4506 | 59.9972 | 54.4 | 120.2544 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.2269 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
120.233 | 72.1845 | 60.01 | 72.2 | 120.2249 | 54.4499 | 59.9971 | 54.4 | 120.2628 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.2353 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.2333 | 54.4491 | 59.997 | 54.4 | 120.2711 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.2436 | 18.8046 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.2416 | 54.4478 | 59.9969 | 54.4 | 120.2794 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.252 | 18.8056 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.2499 | 54.4465 | 59.9968 | 54.4 | 120.2878 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.2603 | 18.8067 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.2583 | 54.4446 | 59.9968 | 54.4 | 120.2961 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.2686 | 18.8082 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.2666 | 54.4426 | 59.9967 | 54.4 | 120.3044 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.277 | 18.8098 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.2749 | 54.4405 | 59.9966 | 54.4 | 120.3128 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.2853 | 18.8114 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.2832 | 54.4384 | 59.9965 | 54.4 | 120.3211 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.2936 | 18.813 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.2916 | 54.4363 | 59.9964 | 54.4 | 120.3294 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.302 | 18.8146 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.2999 | 54.4342 | 59.9963 | 54.4 | 120.3378 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.3103 | 18.8161 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.3083 | 54.4328 | 59.9963 | 54.4 | 120.3461 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.3187 | 18.8177 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.3166 | 54.4314 | 59.9962 | 54.4 | 120.3544 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.327 | 18.8193 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.3249 | 54.4328 | 59.9961 | 54.4 | 120.3628 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.3354 | 18.8199 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.3333 | 54.4342 | 59.996 | 54.4 | 120.3711 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.3437 | 18.8205 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.3416 | 54.4371 | 59.9959 | 54.4 | 120.3794 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.352 | 18.8205 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.3499 | 54.4401 | 59.9958 | 54.4 | 120.3878 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.3604 | 18.8205 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.3582 | 54.4422 | 59.9958 | 54.4 | 120.3961 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.3687 | 18.8205 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.3666 | 54.4443 | 59.9957 | 54.4 | 120.4044 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.377 | 18.8205 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.3749 | 54.4465 | 59.9956 | 54.4 | 120.4128 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.3854 | 18.8211 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.3832 | 54.4486 | 59.9955 | 54.4 | 120.4211 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.3937 | 18.8218 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.3916 | 54.4501 | 59.9954 | 54.4 | 120.4294 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.4021 | 18.8224 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.3999 | 54.4515 | 59.9953 | 54.4 | 120.4378 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.4104 | 18.8231 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.4082 | 54.4505 | 59.9953 | 54.4 | 120.4461 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.4188 | 18.8238 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.4166 | 54.4495 | 59.9952 | 54.4 | 120.4544 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.4271 | 18.8244 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.4249 | 54.4484 | 59.9951 | 54.4 | 120.4628 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.4354 | 18.8255 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.4332 | 54.4474 | 59.995 | 54.4 | 120.4711 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.4438 | 18.8266 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 120.4416 | 54.4471 | 59.9949 | 54.4 | 120.4794 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.4521 | 18.8278 | 59.96 | 18.8
|  |  |  | 120.4499 | 54.4468 | 59.9948 | 54.4 | 120.4878 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.4604 | 18.8289 | 59.9599 | 18.8
|  |  |  | 120.4583 | 54.4465 | 59.9948 | 54.4 | 120.4961 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.4688 | 18.8293 | 59.9598 | 18.8
|  |  |  | 120.4666 | 54.4462 | 59.9947 | 54.4 | 120.5044 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.4771 | 18.8298 | 59.9597 | 18.8
|  |  |  | 120.4749 | 54.4461 | 59.9946 | 54.4 | 120.5128 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.4855 | 18.8302 | 59.9597 | 18.8
|  |  |  | 120.4832 | 54.4461 | 59.9945 | 54.4 | 120.5211 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.4938 | 18.8307 | 59.9596 | 18.8
|  |  |  | 120.4916 | 54.4463 | 59.9944 | 54.4 | 120.5294 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.5021 | 18.8312 | 59.9595 | 18.8
|  |  |  | 120.4999 | 54.4465 | 59.9943 | 54.4 | 120.5378 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.5105 | 18.8316 | 59.9594 | 18.8
|  |  |  | 120.5082 | 54.4466 | 59.9943 | 54.4 | 120.5461 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.5188 | 18.8323 | 59.9593 | 18.8
|  |  |  | 120.5166 | 54.4468 | 59.9942 | 54.4 | 120.5544 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.5272 | 18.8329 | 59.9592 | 18.8
|  |  |  | 120.5249 | 54.447 | 59.9941 | 54.4 | 120.5628 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.5355 | 18.8335 | 59.9592 | 18.8
|  |  |  | 120.5332 | 54.4472 | 59.994 | 54.4 | 120.5711 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 120.5439 | 18.8342 | 59.9591 | 18.8
|  |  |  | 120.5416 | 54.4474 | 59.9939 | 54.4 | 120.5794 | 36.6197 | 60 | 36.6 | 120.5522 | 18.8348 | 59.959 | 18.8
|  |  |  | 120.5499 | 54.4476 | 59.9938 | 54.4 | 120.5878 | 36.6198 | 60 | 36.6 | 120.5605 | 18.8354 | 59.9589 | 18.8
|  |  |  | 120.5582 | 54.4476 | 59.9938 | 54.4 | 120.5961 | 36.62 | 60 | 36.6 | 120.5689 | 18.8366 | 59.9588 | 18.8
|  |  |  | 120.5666 | 54.4476 | 59.9937 | 54.4 | 120.6044 | 36.6202 | 60 | 36.6 | 120.5772 | 18.8379 | 59.9587 | 18.8
|  |  |  | 120.5749 | 54.4473 | 59.9936 | 54.4 | 120.6128 | 36.6204 | 60 | 36.6 | 120.5855 | 18.8391 | 59.9587 | 18.8
|  |  |  | 120.5833 | 54.447 | 59.9935 | 54.4 | 120.6211 | 36.6206 | 60 | 36.6 | 120.5939 | 18.8403 | 59.9586 | 18.8
|  |  |  | 120.5916 | 54.4468 | 59.9934 | 54.4 | 120.6294 | 36.621 | 60 | 36.6 | 120.6022 | 18.8409 | 59.9585 | 18.8
|  |  |  | 120.5999 | 54.4466 | 59.9933 | 54.4 | 120.6378 | 36.6214 | 60 | 36.6 | 120.6106 | 18.8414 | 59.9584 | 18.8
|  |  |  | 120.6082 | 54.4463 | 59.9933 | 54.4 | 120.6461 | 36.6224 | 60 | 36.6 | 120.6189 | 18.843 | 59.9583 | 18.8
|  |  |  | 120.6166 | 54.4461 | 59.9932 | 54.4 | 120.6544 | 36.6234 | 60 | 36.6 | 120.6273 | 18.8445 | 59.9582 | 18.8
|  |  |  | 120.6249 | 54.4452 | 59.9931 | 54.4 | 120.6628 | 36.6242 | 60 | 36.6 | 120.6356 | 18.8461 | 59.9582 | 18.8
|  |  |  | 120.6332 | 54.4444 | 59.993 | 54.4 | 120.6711 | 36.625 | 60 | 36.6 | 120.6439 | 18.8477 | 59.9581 | 18.8
|  |  |  | 120.6416 | 54.4435 | 59.9929 | 54.4 | 120.6794 | 36.6258 | 60 | 36.6 | 120.6523 | 18.8487 | 59.958 | 18.8
|  |  |  | 120.6499 | 54.4427 | 59.9928 | 54.4 | 120.6878 | 36.6267 | 60 | 36.6 | 120.6606 | 18.8496 | 59.9579 | 18.8
|  |  |  | 120.6582 | 54.4422 | 59.9928 | 54.4 | 120.6961 | 36.6275 | 60 | 36.6 | 120.6689 | 18.8506 | 59.9578 | 18.8
|  |  |  | 120.6666 | 54.4418 | 59.9927 | 54.4 | 120.7044 | 36.6283 | 60 | 36.6 | 120.6773 | 18.8516 | 59.9577 | 18.8
|  |  |  | 120.6749 | 54.4413 | 59.9926 | 54.4 | 120.7128 | 36.6289 | 60 | 36.6 | 120.6856 | 18.8526 | 59.9577 | 18.8
|  |  |  | 120.6832 | 54.4409 | 59.9925 | 54.4 | 120.7211 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 120.694 | 18.8536 | 59.9576 | 18.8
|  |  |  | 120.6916 | 54.4404 | 59.9924 | 54.4 | 120.7294 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 120.7023 | 18.8543 | 59.9575 | 18.8
|  |  |  | 120.6999 | 54.44 | 59.9923 | 54.4 | 120.7378 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 120.7106 | 18.8549 | 59.9574 | 18.8
|  |  |  | 120.7083 | 54.4393 | 59.9923 | 54.4 | 120.7461 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 120.719 | 18.856 | 59.9573 | 18.8
|  |  |  | 120.7166 | 54.4386 | 59.9922 | 54.4 | 120.7544 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 120.7273 | 18.857 | 59.9572 | 18.8
|  |  |  | 120.7249 | 54.4379 | 59.9921 | 54.4 | 120.7628 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 120.7357 | 18.858 | 59.9572 | 18.8
|  |  |  | 120.7332 | 54.4371 | 59.992 | 54.4 | 120.7711 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 120.744 | 18.8591 | 59.9571 | 18.8
|  |  |  | 120.7416 | 54.436 | 59.9919 | 54.4 | 120.7794 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 120.7523 | 18.8601 | 59.957 | 18.8
|  |  |  | 120.7499 | 54.4349 | 59.9918 | 54.4 | 120.7878 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 120.7607 | 18.8611 | 59.9569 | 18.8
|  |  |  | 120.7582 | 54.4338 | 59.9918 | 54.4 | 120.7961 | 36.6296 | 60 | 36.6 | 120.769 | 18.8622 | 59.9568 | 18.8
|  |  |  | 120.7666 | 54.4327 | 59.9917 | 54.4 | 120.8044 | 36.6298 | 60 | 36.6 | 120.7773 | 18.8632 | 59.9567 | 18.8
|  |  |  | 120.7749 | 54.4317 | 59.9916 | 54.4 | 120.8128 | 36.6305 | 60 | 36.6 | 120.7857 | 18.8635 | 59.9567 | 18.8
|  |  |  | 120.7832 | 54.4307 | 59.9915 | 54.4 | 120.8211 | 36.6313 | 60 | 36.6 | 120.794 | 18.8639 | 59.9566 | 18.8
|  |  |  | 120.7916 | 54.4306 | 59.9914 | 54.4 | 120.8294 | 36.6322 | 60 | 36.6 | 120.8024 | 18.8639 | 59.9565 | 18.8
|  |  |  | 120.7999 | 54.4304 | 59.9913 | 54.4 | 120.8378 | 36.6332 | 60 | 36.6 | 120.8107 | 18.8639 | 59.9564 | 18.8
|  |  |  | 120.8082 | 54.4292 | 59.9913 | 54.4 | 120.8461 | 36.6341 | 60 | 36.6 | 120.819 | 18.8633 | 59.9563 | 18.8
|  |  |  | 120.8166 | 54.428 | 59.9912 | 54.4 | 120.8544 | 36.635 | 60 | 36.6 | 120.8274 | 18.8628 | 59.9562 | 18.8
|  |  |  | 120.8249 | 54.4267 | 59.9911 | 54.4 | 120.8628 | 36.6359 | 60 | 36.6 | 120.8357 | 18.8611 | 59.9562 | 18.8
|  |  |  | 120.8333 | 54.4255 | 59.991 | 54.4 | 120.8711 | 36.6369 | 60 | 36.6 | 120.8441 | 18.8594 | 59.9561 | 18.8
|  |  |  | 120.8416 | 54.4243 | 59.9909 | 54.4 | 120.8794 | 36.6376 | 60 | 36.6 | 120.8524 | 18.8577 | 59.956 | 18.8
|  |  |  | 120.8499 | 54.423 | 59.9908 | 54.4 | 120.8878 | 36.6384 | 60 | 36.6 | 120.8607 | 18.8559 | 59.9559 | 18.8
|  |  |  | 120.8582 | 54.4217 | 59.9908 | 54.4 | 120.8961 | 36.6386 | 60 | 36.6 | 120.8691 | 18.8542 | 59.9558 | 18.8
|  |  |  | 120.8666 | 54.4204 | 59.9907 | 54.4 | 120.9044 | 36.6388 | 60 | 36.6 | 120.8774 | 18.8525 | 59.9557 | 18.8
|  |  |  | 120.8749 | 54.4185 | 59.9906 | 54.4 | 120.9128 | 36.6388 | 60 | 36.6 | 120.8857 | 18.8504 | 59.9557 | 18.8
|  |  |  | 120.8832 | 54.4166 | 59.9905 | 54.4 | 120.9211 | 36.6388 | 60 | 36.6 | 120.8941 | 18.8483 | 59.9556 | 18.8
|  |  |  | 120.8916 | 54.4158 | 59.9904 | 54.4 | 120.9294 | 36.6388 | 60 | 36.6 | 120.9024 | 18.846 | 59.9555 | 18.8
|  |  |  | 120.8999 | 54.4149 | 59.9903 | 54.4 | 120.9378 | 36.6388 | 60 | 36.6 | 120.9108 | 18.8436 | 59.9554 | 18.8
|  |  |  | 120.9082 | 54.4134 | 59.9903 | 54.4 | 120.9461 | 36.6388 | 60 | 36.6 | 120.9191 | 18.8425 | 59.9553 | 18.8
|  |  |  | 120.9166 | 54.4118 | 59.9902 | 54.4 | 120.9544 | 36.6388 | 60 | 36.6 | 120.9274 | 18.8414 | 59.9552 | 18.8
|  |  |  | 120.9249 | 54.4102 | 59.9901 | 54.4 | 120.9628 | 36.6366 | 60 | 36.6 | 120.9358 | 18.8403 | 59.9552 | 18.8
|  |  |  | 120.9332 | 54.4087 | 59.99 | 54.4 | 120.9711 | 36.6344 | 60 | 36.6 | 120.9441 | 18.8391 | 59.9551 | 18.8
|  |  |  | 120.9416 | 54.4071 | 59.99 | 54.4 | 120.9794 | 36.6328 | 60 | 36.6 | 120.9525 | 18.8376 | 59.955 | 18.8
|  |  |  | 120.9499 | 54.4055 | 59.99 | 54.4 | 120.9878 | 36.6312 | 60 | 36.6 | 120.9608 | 18.8362 | 59.9549 | 18.8
|  |  |  | 120.9583 | 54.404 | 59.99 | 54.4 | 120.9961 | 36.6306 | 60 | 36.6 | 120.9691 | 18.8338 | 59.9548 | 18.8
|  |  |  | 120.9666 | 54.4025 | 59.99 | 54.4 | 121.0044 | 36.63 | 60 | 36.6 | 120.9775 | 18.8315 | 59.9547 | 18.8
|  |  |  | 120.9749 | 54.401 | 59.99 | 54.4 | 121.0128 | 36.6288 | 60 | 36.6 | 120.9858 | 18.83 | 59.9547 | 18.8
|  |  |  | 120.9832 | 54.3995 | 59.99 | 54.4 | 121.0211 | 36.6277 | 60 | 36.6 | 120.9941 | 18.8284 | 59.9546 | 18.8
|  |  |  | 120.9916 | 54.3979 | 59.99 | 54.4 | 121.0294 | 36.6279 | 60 | 36.6 | 121.0025 | 18.8264 | 59.9545 | 18.8
|  |  |  | 120.9999 | 54.3963 | 59.99 | 54.4 | 121.0378 | 36.6281 | 60 | 36.6 | 121.0108 | 18.8243 | 59.9544 | 18.8
|  |  |  | 121.0082 | 54.3943 | 59.99 | 54.4 | 121.0461 | 36.6305 | 60 | 36.6 | 121.0192 | 18.8257 | 59.9543 | 18.8
|  |  |  | 121.0166 | 54.3922 | 59.99 | 54.4 | 121.0544 | 36.6329 | 60 | 36.6 | 121.0275 | 18.8271 | 59.9542 | 18.8
|  |  |  | 121.0249 | 54.3901 | 59.99 | 54.4 | 121.0628 | 36.6347 | 60 | 36.6 | 121.0358 | 18.8316 | 59.9542 | 18.8
|  |  |  | 121.0332 | 54.388 | 59.99 | 54.4 | 121.0711 | 36.6365 | 60 | 36.6 | 121.0442 | 18.8361 | 59.9541 | 18.8
|  |  |  | 121.0416 | 54.3856 | 59.99 | 54.4 | 121.0794 | 36.6373 | 60 | 36.6 | 121.0525 | 18.8409 | 59.954 | 18.8
|  |  |  | 121.0499 | 54.3832 | 59.99 | 54.4 | 121.0878 | 36.6381 | 60 | 36.6 | 121.0609 | 18.8458 | 59.9539 | 18.8
|  |  |  | 121.0582 | 54.3803 | 59.99 | 54.4 | 121.0961 | 36.6392 | 60 | 36.6 | 121.0692 | 18.85 | 59.9538 | 18.8
|  |  |  | 121.0666 | 54.3774 | 59.99 | 54.4 | 121.1044 | 36.6402 | 60 | 36.6 | 121.0775 | 18.8542 | 59.9537 | 18.8
|  |  |  | 121.0749 | 54.3745 | 59.99 | 54.4 | 121.1128 | 36.6399 | 60 | 36.6 | 121.0859 | 18.8612 | 59.9537 | 18.8
|  |  |  | 121.0833 | 54.3716 | 59.99 | 54.4 | 121.1211 | 36.6396 | 60 | 36.6 | 121.0942 | 18.8682 | 59.9536 | 18.8
|  |  |  | 121.0916 | 54.3692 | 59.99 | 54.4 | 121.1294 | 36.6393 | 60 | 36.6 | 121.1025 | 18.8717 | 59.9535 | 18.8
|  |  |  | 121.0999 | 54.3668 | 59.99 | 54.4 | 121.1378 | 36.639 | 60 | 36.6 | 121.1109 | 18.8752 | 59.9534 | 18.8
|  |  |  | 121.1082 | 54.3639 | 59.99 | 54.4 | 121.1461 | 36.6391 | 60 | 36.6 | 121.1192 | 18.8746 | 59.9533 | 18.8
|  |  |  | 121.1166 | 54.361 | 59.99 | 54.4 | 121.1544 | 36.6393 | 60 | 36.6 | 121.1276 | 18.874 | 59.9532 | 18.8
|  |  |  | 121.1249 | 54.359 | 59.99 | 54.4 | 121.1628 | 36.6394 | 60 | 36.6 | 121.1359 | 18.8737 | 59.9532 | 18.8
|  |  |  | 121.1332 | 54.357 | 59.99 | 54.4 | 121.1711 | 36.6395 | 60 | 36.6 | 121.1442 | 18.8734 | 59.9531 | 18.8
|  |  |  | 121.1416 | 54.3545 | 59.99 | 54.4 | 121.1794 | 36.6399 | 60 | 36.6 | 121.1526 | 18.8737 | 59.953 | 18.8
|  |  |  | 121.1499 | 54.352 | 59.99 | 54.4 | 121.1878 | 36.6403 | 60 | 36.6 | 121.1609 | 18.874 | 59.9529 | 18.8
|  |  |  | 121.1582 | 54.3506 | 59.99 | 54.4 | 121.1961 | 36.6407 | 60 | 36.6 | 121.1693 | 18.8715 | 59.9528 | 18.8
|  |  |  | 121.1666 | 54.3492 | 59.99 | 54.4 | 121.2044 | 36.6412 | 60 | 36.6 | 121.1776 | 18.8689 | 59.9527 | 18.8
|  |  |  | 121.1749 | 54.3478 | 59.99 | 54.4 | 121.2128 | 36.6416 | 60 | 36.6 | 121.1859 | 18.8659 | 59.9527 | 18.8
|  |  |  | 121.1832 | 54.3464 | 59.99 | 54.4 | 121.2211 | 36.642 | 60 | 36.6 | 121.1943 | 18.8628 | 59.9526 | 18.8
|  |  |  | 121.1916 | 54.3446 | 59.99 | 54.4 | 121.2294 | 36.642 | 60 | 36.6 | 121.2026 | 18.861 | 59.9525 | 18.8
|  |  |  | 121.1999 | 54.3428 | 59.99 | 54.4 | 121.2378 | 36.6421 | 60 | 36.6 | 121.2109 | 18.8592 | 59.9524 | 18.8
|  |  |  | 121.2083 | 54.3402 | 59.99 | 54.4 | 121.2461 | 36.6421 | 60 | 36.6 | 121.2193 | 18.8578 | 59.9523 | 18.8
|  |  |  | 121.2166 | 54.3376 | 59.99 | 54.4 | 121.2544 | 36.6421 | 60 | 36.6 | 121.2276 | 18.8564 | 59.9522 | 18.8
|  |  |  | 121.2249 | 54.336 | 59.99 | 54.4 | 121.2628 | 36.6421 | 60 | 36.6 | 121.236 | 18.8543 | 59.9522 | 18.8
|  |  |  | 121.2332 | 54.3344 | 59.99 | 54.4 | 121.2711 | 36.6422 | 60 | 36.6 | 121.2443 | 18.8523 | 59.9521 | 18.8
|  |  |  | 121.2416 | 54.3328 | 59.99 | 54.4 | 121.2794 | 36.6422 | 60 | 36.6 | 121.2526 | 18.8501 | 59.952 | 18.8
|  |  |  | 121.2499 | 54.3312 | 59.99 | 54.4 | 121.2878 | 36.6422 | 60 | 36.6 | 121.261 | 18.8478 | 59.9519 | 18.8
|  |  |  | 121.2582 | 54.3299 | 59.99 | 54.4 | 121.2961 | 36.6427 | 60 | 36.6 | 121.2693 | 18.8462 | 59.9518 | 18.8
|  |  |  | 121.2666 | 54.3286 | 59.99 | 54.4 | 121.3044 | 36.6432 | 60 | 36.6 | 121.2776 | 18.8446 | 59.9517 | 18.8
|  |  |  | 121.2749 | 54.3282 | 59.99 | 54.4 | 121.3128 | 36.6436 | 60 | 36.6 | 121.286 | 18.8423 | 59.9517 | 18.8
|  |  |  | 121.2832 | 54.3278 | 59.99 | 54.4 | 121.3211 | 36.6441 | 60 | 36.6 | 121.2943 | 18.84 | 59.9516 | 18.8
|  |  |  | 121.2916 | 54.3284 | 59.99 | 54.4 | 121.3294 | 36.6445 | 60 | 36.6 | 121.3027 | 18.8377 | 59.9515 | 18.8
|  |  |  | 121.2999 | 54.329 | 59.99 | 54.4 | 121.3378 | 36.645 | 60 | 36.6 | 121.311 | 18.8353 | 59.9514 | 18.8
|  |  |  | 121.3082 | 54.3293 | 59.99 | 54.4 | 121.3461 | 36.646 | 60 | 36.6 | 121.3193 | 18.8336 | 59.9513 | 18.8
|  |  |  | 121.3166 | 54.3296 | 59.99 | 54.4 | 121.3544 | 36.6471 | 60 | 36.6 | 121.3277 | 18.8319 | 59.9512 | 18.8
|  |  |  | 121.3249 | 54.3307 | 59.99 | 54.4 | 121.3628 | 36.6482 | 60 | 36.6 | 121.336 | 18.831 | 59.9512 | 18.8
|  |  |  | 121.3333 | 54.3318 | 59.99 | 54.4 | 121.3711 | 36.6493 | 60 | 36.6 | 121.3444 | 18.8301 | 59.9511 | 18.8
|  |  |  | 121.3416 | 54.3326 | 59.99 | 54.4 | 121.3794 | 36.6499 | 60 | 36.6 | 121.3527 | 18.8292 | 59.951 | 18.8
|  |  |  | 121.3499 | 54.3333 | 59.99 | 54.4 | 121.3878 | 36.6505 | 60 | 36.6 | 121.361 | 18.8283 | 59.9509 | 18.8
|  |  |  | 121.3582 | 54.3359 | 59.99 | 54.4 | 121.3961 | 36.6509 | 60 | 36.6 | 121.3694 | 18.828 | 59.9508 | 18.8
|  |  |  | 121.3666 | 54.3386 | 59.99 | 54.4 | 121.4044 | 36.6512 | 60 | 36.6 | 121.3777 | 18.8277 | 59.9507 | 18.8
|  |  |  | 121.3749 | 54.341 | 59.99 | 54.4 | 121.4128 | 36.6492 | 60 | 36.6 | 121.386 | 18.8273 | 59.9507 | 18.8
|  |  |  | 121.3832 | 54.3434 | 59.99 | 54.4 | 121.4211 | 36.6473 | 60 | 36.6 | 121.3944 | 18.8269 | 59.9506 | 18.8
|  |  |  | 121.3916 | 54.3445 | 59.99 | 54.4 | 121.4294 | 36.6459 | 60 | 36.6 | 121.4027 | 18.8265 | 59.9505 | 18.8
|  |  |  | 121.3999 | 54.3456 | 59.99 | 54.4 | 121.4378 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 121.4111 | 18.826 | 59.9504 | 18.8
|  |  |  | 121.4082 | 54.346 | 59.99 | 54.4 | 121.4461 | 36.6429 | 60 | 36.6 | 121.4194 | 18.8253 | 59.9503 | 18.8
|  |  |  | 121.4166 | 54.3464 | 59.99 | 54.4 | 121.4544 | 36.6414 | 60 | 36.6 | 121.4277 | 18.8246 | 59.9502 | 18.8
|  |  |  | 121.4249 | 54.3463 | 59.99 | 54.4 | 121.4628 | 36.64 | 60 | 36.6 | 121.4361 | 18.8238 | 59.9502 | 18.8
|  |  |  | 121.4332 | 54.3462 | 59.99 | 54.4 | 121.4711 | 36.6386 | 60 | 36.6 | 121.4444 | 18.8231 | 59.9501 | 18.8
|  |  |  | 121.4416 | 54.3443 | 59.99 | 54.4 | 121.4794 | 36.6375 | 60 | 36.6 | 121.4528 | 18.8221 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 121.4499 | 54.3423 | 59.99 | 54.4 | 121.4878 | 36.6364 | 60 | 36.6 | 121.4611 | 18.821 | 59.9501 | 18.8
|  |  |  | 121.4583 | 54.3395 | 59.99 | 54.4 | 121.4961 | 36.6375 | 60 | 36.6 | 121.4695 | 18.8204 | 59.9502 | 18.8
|  |  |  | 121.4666 | 54.3367 | 59.99 | 54.4 | 121.5044 | 36.6386 | 60 | 36.6 | 121.4778 | 18.8198 | 59.9503 | 18.8
|  |  |  | 121.4749 | 54.3354 | 59.99 | 54.4 | 121.5128 | 36.6389 | 60 | 36.6 | 121.4861 | 18.8192 | 59.9503 | 18.8
|  |  |  | 121.4832 | 54.3341 | 59.99 | 54.4 | 121.5211 | 36.6392 | 60 | 36.6 | 121.4944 | 18.8186 | 59.9504 | 18.8
|  |  |  | 121.4916 | 54.3321 | 59.99 | 54.4 | 121.5294 | 36.6401 | 60 | 36.6 | 121.5028 | 18.819 | 59.9505 | 18.8
|  |  |  | 121.4999 | 54.3301 | 59.99 | 54.4 | 121.5378 | 36.641 | 60 | 36.6 | 121.5111 | 18.8193 | 59.9506 | 18.8
|  |  |  | 121.5082 | 54.3272 | 59.99 | 54.4 | 121.5461 | 36.6423 | 60 | 36.6 | 121.5195 | 18.8197 | 59.9507 | 18.8
|  |  |  | 121.5166 | 54.3244 | 59.99 | 54.4 | 121.5544 | 36.6437 | 60 | 36.6 | 121.5278 | 18.82 | 59.9508 | 18.8
|  |  |  | 121.5249 | 54.3261 | 59.99 | 54.4 | 121.5628 | 36.645 | 60 | 36.6 | 121.5362 | 18.8199 | 59.9508 | 18.8
|  |  |  | 121.5332 | 54.3278 | 59.99 | 54.4 | 121.5711 | 36.6463 | 60 | 36.6 | 121.5445 | 18.8198 | 59.9509 | 18.8
|  |  |  | 121.5416 | 54.335 | 59.99 | 54.4 | 121.5794 | 36.6477 | 60 | 36.6 | 121.5528 | 18.8196 | 59.951 | 18.8
|  |  |  | 121.5499 | 54.3421 | 59.99 | 54.4 | 121.5878 | 36.649 | 60 | 36.6 | 121.5612 | 18.8195 | 59.9511 | 18.8
|  |  |  | 121.5582 | 54.3523 | 59.99 | 54.4 | 121.5961 | 36.6503 | 60 | 36.6 | 121.5695 | 18.8192 | 59.9512 | 18.8
|  |  |  | 121.5666 | 54.3625 | 59.99 | 54.4 | 121.6044 | 36.6516 | 60 | 36.6 | 121.5779 | 18.8188 | 59.9513 | 18.8
|  |  |  | 121.5749 | 54.3736 | 59.99 | 54.4 | 121.6128 | 36.6524 | 60 | 36.6 | 121.5862 | 18.819 | 59.9513 | 18.8
|  |  |  | 121.5833 | 54.3848 | 59.99 | 54.4 | 121.6211 | 36.6532 | 60 | 36.6 | 121.5945 | 18.8192 | 59.9514 | 18.8
|  |  |  | 121.5916 | 54.3968 | 59.99 | 54.4 | 121.6294 | 36.6538 | 60 | 36.6 | 121.6029 | 18.8195 | 59.9515 | 18.8
|  |  |  | 121.5999 | 54.4088 | 59.99 | 54.4 | 121.6378 | 36.6543 | 60 | 36.6 | 121.6112 | 18.8197 | 59.9516 | 18.8
|  |  |  | 121.6082 | 54.4163 | 59.99 | 54.4 | 121.6461 | 36.6549 | 60 | 36.6 | 121.6195 | 18.8206 | 59.9517 | 18.8
|  |  |  | 121.6166 | 54.4238 | 59.99 | 54.4 | 121.6544 | 36.6554 | 60 | 36.6 | 121.6279 | 18.8216 | 59.9518 | 18.8
|  |  |  | 121.6249 | 54.4266 | 59.99 | 54.4 | 121.6628 | 36.6552 | 60 | 36.6 | 121.6362 | 18.8226 | 59.9518 | 18.8
|  |  |  | 121.6332 | 54.4295 | 59.99 | 54.4 | 121.6711 | 36.655 | 60 | 36.6 | 121.6446 | 18.8237 | 59.9519 | 18.8
|  |  |  | 121.6416 | 54.4293 | 59.99 | 54.4 | 121.6794 | 36.6546 | 60 | 36.6 | 121.6529 | 18.8246 | 59.952 | 18.8
|  |  |  | 121.6499 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 121.6878 | 36.6542 | 60 | 36.6 | 121.6612 | 18.8256 | 59.9521 | 18.8
|  |  |  | 121.6582 | 54.4287 | 59.99 | 54.4 | 121.6961 | 36.6537 | 60 | 36.6 | 121.6696 | 18.8264 | 59.9522 | 18.8
|  |  |  | 121.6666 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 121.7044 | 36.6533 | 60 | 36.6 | 121.6779 | 18.8272 | 59.9523 | 18.8
|  |  |  | 121.6749 | 54.4275 | 59.99 | 54.4 | 121.7128 | 36.6525 | 60 | 36.6 | 121.6862 | 18.8274 | 59.9523 | 18.8
|  |  |  | 121.6832 | 54.4266 | 59.99 | 54.4 | 121.7211 | 36.6518 | 60 | 36.6 | 121.6946 | 18.8276 | 59.9524 | 18.8
|  |  |  | 121.6916 | 54.426 | 59.99 | 54.4 | 121.7294 | 36.6511 | 60 | 36.6 | 121.7029 | 18.8278 | 59.9525 | 18.8
|  |  |  | 121.6999 | 54.4253 | 59.99 | 54.4 | 121.7378 | 36.6504 | 60 | 36.6 | 121.7113 | 18.828 | 59.9526 | 18.8
|  |  |  | 121.7083 | 54.4247 | 59.99 | 54.4 | 121.7461 | 36.649 | 60 | 36.6 | 121.7196 | 18.8282 | 59.9527 | 18.8
|  |  |  | 121.7166 | 54.424 | 59.99 | 54.4 | 121.7544 | 36.6477 | 60 | 36.6 | 121.7279 | 18.8284 | 59.9528 | 18.8
|  |  |  | 121.7249 | 54.4249 | 59.99 | 54.4 | 121.7628 | 36.6463 | 60 | 36.6 | 121.7363 | 18.8288 | 59.9528 | 18.8
|  |  |  | 121.7332 | 54.4258 | 59.99 | 54.4 | 121.7711 | 36.6449 | 60 | 36.6 | 121.7446 | 18.8293 | 59.9529 | 18.8
|  |  |  | 121.7416 | 54.4277 | 59.99 | 54.4 | 121.7794 | 36.6435 | 60 | 36.6 | 121.753 | 18.8287 | 59.953 | 18.8
|  |  |  | 121.7499 | 54.4296 | 59.99 | 54.4 | 121.7878 | 36.6421 | 60 | 36.6 | 121.7613 | 18.8282 | 59.9531 | 18.8
|  |  |  | 121.7583 | 54.4317 | 59.99 | 54.4 | 121.7961 | 36.6407 | 60 | 36.6 | 121.7697 | 18.828 | 59.9532 | 18.8
|  |  |  | 121.7666 | 54.4338 | 59.99 | 54.4 | 121.8044 | 36.6393 | 60 | 36.6 | 121.778 | 18.8279 | 59.9533 | 18.8
|  |  |  | 121.7749 | 54.4358 | 59.99 | 54.4 | 121.8127 | 36.6371 | 60 | 36.6 | 121.7863 | 18.8277 | 59.9533 | 18.8
|  |  |  | 121.7832 | 54.4377 | 59.99 | 54.4 | 121.8211 | 36.6349 | 60 | 36.6 | 121.7946 | 18.8276 | 59.9534 | 18.8
|  |  |  | 121.7916 | 54.4397 | 59.99 | 54.4 | 121.8294 | 36.6332 | 60 | 36.6 | 121.803 | 18.8271 | 59.9535 | 18.8
|  |  |  | 121.7999 | 54.4416 | 59.99 | 54.4 | 121.8377 | 36.6315 | 60 | 36.6 | 121.8113 | 18.8267 | 59.9536 | 18.8
|  |  |  | 121.8082 | 54.442 | 59.99 | 54.4 | 121.8461 | 36.6298 | 60 | 36.6 | 121.8197 | 18.8263 | 59.9537 | 18.8
|  |  |  | 121.8166 | 54.4424 | 59.99 | 54.4 | 121.8544 | 36.6281 | 60 | 36.6 | 121.828 | 18.8259 | 59.9538 | 18.8
|  |  |  | 121.8249 | 54.4419 | 59.99 | 54.4 | 121.8627 | 36.6275 | 60 | 36.6 | 121.8364 | 18.8255 | 59.9538 | 18.8
|  |  |  | 121.8333 | 54.4413 | 59.99 | 54.4 | 121.8711 | 36.6269 | 60 | 36.6 | 121.8447 | 18.825 | 59.9539 | 18.8
|  |  |  | 121.8416 | 54.4399 | 59.99 | 54.4 | 121.8794 | 36.6275 | 60 | 36.6 | 121.853 | 18.8243 | 59.954 | 18.8
|  |  |  | 121.8499 | 54.4384 | 59.99 | 54.4 | 121.8877 | 36.6282 | 60 | 36.6 | 121.8614 | 18.8235 | 59.9541 | 18.8
|  |  |  | 121.8582 | 54.437 | 59.99 | 54.4 | 121.8961 | 36.6296 | 60 | 36.6 | 121.8697 | 18.8227 | 59.9542 | 18.8
|  |  |  | 121.8666 | 54.4355 | 59.99 | 54.4 | 121.9044 | 36.631 | 60 | 36.6 | 121.8781 | 18.8219 | 59.9543 | 18.8
|  |  |  | 121.8749 | 54.4345 | 59.99 | 54.4 | 121.9127 | 36.633 | 60 | 36.6 | 121.8864 | 18.8214 | 59.9543 | 18.8
|  |  |  | 121.8833 | 54.4335 | 59.99 | 54.4 | 121.9211 | 36.6349 | 60 | 36.6 | 121.8947 | 18.8209 | 59.9544 | 18.8
|  |  |  | 121.8916 | 54.4327 | 59.99 | 54.4 | 121.9294 | 36.6374 | 60 | 36.6 | 121.9031 | 18.8204 | 59.9545 | 18.8
|  |  |  | 121.8999 | 54.4318 | 59.99 | 54.4 | 121.9377 | 36.6399 | 60 | 36.6 | 121.9114 | 18.8199 | 59.9546 | 18.8
|  |  |  | 121.9082 | 54.431 | 59.99 | 54.4 | 121.946 | 36.6414 | 60 | 36.6 | 121.9197 | 18.8188 | 59.9547 | 18.8
|  |  |  | 121.9166 | 54.4301 | 59.99 | 54.4 | 121.9544 | 36.6429 | 60 | 36.6 | 121.9281 | 18.8177 | 59.9548 | 18.8
|  |  |  | 121.9249 | 54.4326 | 59.99 | 54.4 | 121.9627 | 36.6432 | 60 | 36.6 | 121.9364 | 18.8172 | 59.9548 | 18.8
|  |  |  | 121.9332 | 54.4351 | 59.99 | 54.4 | 121.971 | 36.6435 | 60 | 36.6 | 121.9448 | 18.8166 | 59.9549 | 18.8
|  |  |  | 121.9416 | 54.4376 | 59.99 | 54.4 | 121.9794 | 36.6437 | 60 | 36.6 | 121.9531 | 18.8154 | 59.955 | 18.8
|  |  |  | 121.9499 | 54.44 | 59.99 | 54.4 | 121.9877 | 36.644 | 60 | 36.6 | 121.9614 | 18.8142 | 59.9551 | 18.8
|  |  |  | 121.9583 | 54.4404 | 59.99 | 54.4 | 121.996 | 36.6428 | 60 | 36.6 | 121.9698 | 18.8131 | 59.9552 | 18.8
|  |  |  | 121.9666 | 54.4409 | 59.99 | 54.4 | 122.0044 | 36.6416 | 60 | 36.6 | 121.9781 | 18.8119 | 59.9553 | 18.8
|  |  |  | 121.9749 | 54.441 | 59.99 | 54.4 | 122.0127 | 36.6386 | 60 | 36.6 | 121.9865 | 18.8107 | 59.9553 | 18.8
|  |  |  | 121.9832 | 54.4412 | 59.99 | 54.4 | 122.021 | 36.6356 | 60 | 36.6 | 121.9948 | 18.8095 | 59.9554 | 18.8
|  |  |  | 121.9916 | 54.443 | 59.99 | 54.4 | 122.0294 | 36.6325 | 60 | 36.6 | 122.0031 | 18.809 | 59.9555 | 18.8
|  |  |  | 121.9999 | 54.4449 | 59.99 | 54.4 | 122.0377 | 36.6294 | 60 | 36.6 | 122.0115 | 18.8084 | 59.9556 | 18.8
|  |  |  | 122.0083 | 54.4438 | 59.99 | 54.4 | 122.046 | 36.6263 | 60 | 36.6 | 122.0198 | 18.8078 | 59.9557 | 18.8
|  |  |  | 122.0166 | 54.4428 | 59.99 | 54.4 | 122.0544 | 36.6232 | 60 | 36.6 | 122.0281 | 18.8072 | 59.9558 | 18.8
|  |  |  | 122.0249 | 54.4419 | 59.99 | 54.4 | 122.0627 | 36.6203 | 60 | 36.6 | 122.0365 | 18.8065 | 59.9558 | 18.8
|  |  |  | 122.0332 | 54.441 | 59.99 | 54.4 | 122.071 | 36.6174 | 60 | 36.6 | 122.0448 | 18.8059 | 59.9559 | 18.8
|  |  |  | 122.0416 | 54.4411 | 59.99 | 54.4 | 122.0793 | 36.6165 | 60 | 36.6 | 122.0532 | 18.8052 | 59.956 | 18.8
|  |  |  | 122.0499 | 54.4412 | 59.99 | 54.4 | 122.0877 | 36.6157 | 60 | 36.6 | 122.0615 | 18.8046 | 59.9561 | 18.8
|  |  |  | 122.0582 | 54.4413 | 59.99 | 54.4 | 122.096 | 36.6161 | 60 | 36.6 | 122.0699 | 18.8039 | 59.9562 | 18.8
|  |  |  | 122.0666 | 54.4414 | 59.99 | 54.4 | 122.1043 | 36.6165 | 60 | 36.6 | 122.0782 | 18.8032 | 59.9563 | 18.8
|  |  |  | 122.0749 | 54.4398 | 59.99 | 54.4 | 122.1127 | 36.6169 | 60 | 36.6 | 122.0865 | 18.8018 | 59.9563 | 18.8
|  |  |  | 122.0833 | 54.4383 | 59.99 | 54.4 | 122.121 | 36.6173 | 60 | 36.6 | 122.0948 | 18.8004 | 59.9564 | 18.8
|  |  |  | 122.0916 | 54.4357 | 59.99 | 54.4 | 122.1293 | 36.6177 | 60 | 36.6 | 122.1032 | 18.7985 | 59.9565 | 18.8
|  |  |  | 122.0999 | 54.4332 | 59.99 | 54.4 | 122.1377 | 36.6181 | 60 | 36.6 | 122.1115 | 18.7965 | 59.9566 | 18.8
|  |  |  | 122.1082 | 54.432 | 59.99 | 54.4 | 122.146 | 36.6175 | 60 | 36.6 | 122.1199 | 18.7951 | 59.9567 | 18.8
|  |  |  | 122.1166 | 54.4308 | 59.99 | 54.4 | 122.1543 | 36.6169 | 60 | 36.6 | 122.1282 | 18.7938 | 59.9568 | 18.8
|  |  |  | 122.1249 | 54.4303 | 59.99 | 54.4 | 122.1627 | 36.6155 | 60 | 36.6 | 122.1366 | 18.7925 | 59.9568 | 18.8
|  |  |  | 122.1333 | 54.4298 | 59.99 | 54.4 | 122.171 | 36.6141 | 60 | 36.6 | 122.1449 | 18.7912 | 59.9569 | 18.8
|  |  |  | 122.1416 | 54.4304 | 59.99 | 54.4 | 122.1794 | 36.6145 | 60 | 36.6 | 122.1532 | 18.7899 | 59.957 | 18.8
|  |  |  | 122.1499 | 54.431 | 59.99 | 54.4 | 122.1877 | 36.6148 | 60 | 36.6 | 122.1616 | 18.7886 | 59.9571 | 18.8
|  |  |  | 122.1582 | 54.4317 | 59.99 | 54.4 | 122.196 | 36.6152 | 60 | 36.6 | 122.1699 | 18.788 | 59.9572 | 18.8
|  |  |  | 122.1666 | 54.4323 | 59.99 | 54.4 | 122.2043 | 36.6156 | 60.0001 | 36.6 | 122.1783 | 18.7874 | 59.9573 | 18.8
|  |  |  | 122.1749 | 54.4345 | 59.99 | 54.4 | 122.2127 | 36.616 | 60.0002 | 36.6 | 122.1866 | 18.7874 | 59.9573 | 18.8
|  |  |  | 122.1832 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 122.221 | 36.6163 | 60.0003 | 36.6 | 122.1949 | 18.7874 | 59.9574 | 18.8
|  |  |  | 122.1916 | 54.4375 | 59.99 | 54.4 | 122.2293 | 36.6168 | 60.0004 | 36.6 | 122.2033 | 18.7874 | 59.9575 | 18.8
|  |  |  | 122.1999 | 54.4383 | 59.99 | 54.4 | 122.2377 | 36.6172 | 60.0004 | 36.6 | 122.2116 | 18.7874 | 59.9576 | 18.8
|  |  |  | 122.2083 | 54.4391 | 59.99 | 54.4 | 122.246 | 36.6181 | 60.0005 | 36.6 | 122.2199 | 18.7874 | 59.9577 | 18.8
|  |  |  | 122.2166 | 54.4398 | 59.99 | 54.4 | 122.2543 | 36.619 | 60.0006 | 36.6 | 122.2283 | 18.7874 | 59.9578 | 18.8
|  |  |  | 122.2249 | 54.4383 | 59.99 | 54.4 | 122.2627 | 36.618 | 60.0007 | 36.6 | 122.2366 | 18.7874 | 59.9578 | 18.8
|  |  |  | 122.2332 | 54.4368 | 59.99 | 54.4 | 122.271 | 36.6171 | 60.0008 | 36.6 | 122.245 | 18.7874 | 59.9579 | 18.8
|  |  |  | 122.2416 | 54.4365 | 59.99 | 54.4 | 122.2793 | 36.6156 | 60.0009 | 36.6 | 122.2533 | 18.7866 | 59.958 | 18.8
|  |  |  | 122.2499 | 54.4362 | 59.99 | 54.4 | 122.2877 | 36.6141 | 60.0009 | 36.6 | 122.2617 | 18.7857 | 59.9581 | 18.8
|  |  |  | 122.2583 | 54.4366 | 59.99 | 54.4 | 122.296 | 36.6138 | 60.001 | 36.6 | 122.27 | 18.7843 | 59.9582 | 18.8
|  |  |  | 122.2666 | 54.4369 | 59.99 | 54.4 | 122.3043 | 36.6135 | 60.0011 | 36.6 | 122.2783 | 18.7829 | 59.9583 | 18.8
|  |  |  | 122.2749 | 54.4387 | 59.99 | 54.4 | 122.3127 | 36.6137 | 60.0012 | 36.6 | 122.2867 | 18.7815 | 59.9583 | 18.8
|  |  |  | 122.2832 | 54.4404 | 59.99 | 54.4 | 122.321 | 36.614 | 60.0013 | 36.6 | 122.295 | 18.7801 | 59.9584 | 18.8
|  |  |  | 122.2916 | 54.4416 | 59.99 | 54.4 | 122.3293 | 36.6142 | 60.0014 | 36.6 | 122.3033 | 18.7802 | 59.9585 | 18.8
|  |  |  | 122.2999 | 54.4427 | 59.99 | 54.4 | 122.3376 | 36.6145 | 60.0014 | 36.6 | 122.3117 | 18.7804 | 59.9586 | 18.8
|  |  |  | 122.3082 | 54.4445 | 59.99 | 54.4 | 122.346 | 36.616 | 60.0015 | 36.6 | 122.32 | 18.7805 | 59.9587 | 18.8
|  |  |  | 122.3166 | 54.4464 | 59.99 | 54.4 | 122.3543 | 36.6176 | 60.0016 | 36.6 | 122.3283 | 18.7807 | 59.9588 | 18.8
|  |  |  | 122.3249 | 54.447 | 59.99 | 54.4 | 122.3626 | 36.6198 | 60.0017 | 36.6 | 122.3367 | 18.781 | 59.9588 | 18.8
|  |  |  | 122.3333 | 54.4476 | 59.99 | 54.4 | 122.371 | 36.6219 | 60.0018 | 36.6 | 122.345 | 18.7814 | 59.9589 | 18.8
|  |  |  | 122.3416 | 54.4474 | 59.99 | 54.4 | 122.3793 | 36.6223 | 60.0019 | 36.6 | 122.3534 | 18.7824 | 59.959 | 18.8
|  |  |  | 122.3499 | 54.4473 | 59.99 | 54.4 | 122.3876 | 36.6227 | 60.0019 | 36.6 | 122.3617 | 18.7834 | 59.9591 | 18.8
|  |  |  | 122.3582 | 54.4456 | 59.99 | 54.4 | 122.396 | 36.6234 | 60.002 | 36.6 | 122.3701 | 18.7844 | 59.9592 | 18.8
|  |  |  | 122.3666 | 54.444 | 59.99 | 54.4 | 122.4043 | 36.624 | 60.0021 | 36.6 | 122.3784 | 18.7853 | 59.9593 | 18.8
|  |  |  | 122.3749 | 54.4431 | 59.99 | 54.4 | 122.4126 | 36.6236 | 60.0022 | 36.6 | 122.3867 | 18.7847 | 59.9593 | 18.8
|  |  |  | 122.3833 | 54.4421 | 59.99 | 54.4 | 122.421 | 36.6232 | 60.0023 | 36.6 | 122.3951 | 18.7842 | 59.9594 | 18.8
|  |  |  | 122.3916 | 54.4417 | 59.99 | 54.4 | 122.4293 | 36.6214 | 60.0024 | 36.6 | 122.4034 | 18.783 | 59.9595 | 18.8
|  |  |  | 122.3999 | 54.4412 | 59.99 | 54.4 | 122.4376 | 36.6196 | 60.0024 | 36.6 | 122.4117 | 18.7818 | 59.9596 | 18.8
|  |  |  | 122.4082 | 54.4391 | 59.99 | 54.4 | 122.446 | 36.6203 | 60.0025 | 36.6 | 122.4201 | 18.7807 | 59.9597 | 18.8
|  |  |  | 122.4166 | 54.437 | 59.99 | 54.4 | 122.4543 | 36.6209 | 60.0026 | 36.6 | 122.4284 | 18.7796 | 59.9598 | 18.8
|  |  |  | 122.4249 | 54.4337 | 59.99 | 54.4 | 122.4626 | 36.6219 | 60.0027 | 36.6 | 122.4368 | 18.7786 | 59.9598 | 18.8
|  |  |  | 122.4332 | 54.4303 | 59.99 | 54.4 | 122.4709 | 36.6229 | 60.0028 | 36.6 | 122.4451 | 18.7775 | 59.9599 | 18.8
|  |  |  | 122.4416 | 54.427 | 59.99 | 54.4 | 122.4793 | 36.6233 | 60.0029 | 36.6 | 122.4534 | 18.7761 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.4499 | 54.4236 | 59.99 | 54.4 | 122.4876 | 36.6237 | 60.0029 | 36.6 | 122.4618 | 18.7748 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.4583 | 54.4199 | 59.99 | 54.4 | 122.4959 | 36.6243 | 60.003 | 36.6 | 122.4701 | 18.7735 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.4666 | 54.4162 | 59.99 | 54.4 | 122.5043 | 36.625 | 60.0031 | 36.6 | 122.4785 | 18.7721 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.4749 | 54.4109 | 59.99 | 54.4 | 122.5126 | 36.6286 | 60.0032 | 36.6 | 122.4868 | 18.7714 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.4832 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 122.5209 | 36.6321 | 60.0033 | 36.6 | 122.4951 | 18.7706 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.4916 | 54.4014 | 59.99 | 54.4 | 122.5293 | 36.6333 | 60.0034 | 36.6 | 122.5035 | 18.7737 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.4999 | 54.3971 | 59.99 | 54.4 | 122.5376 | 36.6345 | 60.0034 | 36.6 | 122.5118 | 18.7767 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.5083 | 54.3941 | 59.99 | 54.4 | 122.5459 | 36.6352 | 60.0035 | 36.6 | 122.5201 | 18.7797 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.5166 | 54.3912 | 59.99 | 54.4 | 122.5543 | 36.6359 | 60.0036 | 36.6 | 122.5285 | 18.7827 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.5249 | 54.3899 | 59.99 | 54.4 | 122.5626 | 36.6389 | 60.0037 | 36.6 | 122.5368 | 18.786 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.5332 | 54.3886 | 59.99 | 54.4 | 122.5709 | 36.6419 | 60.0038 | 36.6 | 122.5452 | 18.7893 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.5416 | 54.3881 | 59.99 | 54.4 | 122.5793 | 36.6449 | 60.0039 | 36.6 | 122.5535 | 18.7925 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.5499 | 54.3876 | 59.99 | 54.4 | 122.5876 | 36.6479 | 60.0039 | 36.6 | 122.5619 | 18.7958 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.5582 | 54.3883 | 59.99 | 54.4 | 122.5959 | 36.6479 | 60.004 | 36.6 | 122.5702 | 18.7982 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.5666 | 54.3889 | 59.99 | 54.4 | 122.6042 | 36.6479 | 60.0041 | 36.6 | 122.5785 | 18.8007 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.5749 | 54.391 | 59.99 | 54.4 | 122.6126 | 36.648 | 60.0042 | 36.6 | 122.5869 | 18.7999 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.5833 | 54.3931 | 59.99 | 54.4 | 122.6209 | 36.648 | 60.0043 | 36.6 | 122.5952 | 18.7991 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.5916 | 54.3958 | 59.99 | 54.4 | 122.6292 | 36.6475 | 60.0044 | 36.6 | 122.6035 | 18.7983 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.5999 | 54.3984 | 59.99 | 54.4 | 122.6376 | 36.6471 | 60.0044 | 36.6 | 122.6119 | 18.7974 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.6082 | 54.3992 | 59.99 | 54.4 | 122.6459 | 36.6448 | 60.0045 | 36.6 | 122.6202 | 18.7965 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.6166 | 54.4 | 59.99 | 54.4 | 122.6542 | 36.6426 | 60.0046 | 36.6 | 122.6286 | 18.7956 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.6249 | 54.3986 | 59.99 | 54.4 | 122.6626 | 36.6413 | 60.0047 | 36.6 | 122.6369 | 18.7989 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.6333 | 54.3971 | 59.99 | 54.4 | 122.6709 | 36.6401 | 60.0048 | 36.6 | 122.6452 | 18.8022 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.6416 | 54.3962 | 59.99 | 54.4 | 122.6792 | 36.6387 | 60.0049 | 36.6 | 122.6536 | 18.8064 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.6499 | 54.3953 | 59.99 | 54.4 | 122.6876 | 36.6374 | 60.0049 | 36.6 | 122.6619 | 18.8105 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.6582 | 54.3917 | 59.99 | 54.4 | 122.6959 | 36.636 | 60.005 | 36.6 | 122.6703 | 18.8143 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.6666 | 54.3882 | 59.99 | 54.4 | 122.7042 | 36.6346 | 60.0051 | 36.6 | 122.6786 | 18.8182 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.6749 | 54.3825 | 59.99 | 54.4 | 122.7126 | 36.6345 | 60.0052 | 36.6 | 122.6869 | 18.8215 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.6832 | 54.3769 | 59.99 | 54.4 | 122.7209 | 36.6344 | 60.0053 | 36.6 | 122.6953 | 18.8247 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.6916 | 54.3715 | 59.99 | 54.4 | 122.7292 | 36.6342 | 60.0054 | 36.6 | 122.7036 | 18.8276 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.6999 | 54.366 | 59.99 | 54.4 | 122.7376 | 36.6339 | 60.0054 | 36.6 | 122.7119 | 18.8306 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.7083 | 54.3608 | 59.99 | 54.4 |  |  |  |  | 122.7203 | 18.8293 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.7166 | 54.3557 | 59.99 | 54.4 |  |  |  |  | 122.7286 | 18.828 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.7249 | 54.3499 | 59.99 | 54.4 |  |  |  |  | 122.737 | 18.8267 | 59.95 | 18.8
|  |  |  | 122.7332 | 54.3441 | 59.99 | 54.4 |  |  |  |  | 122.7453 | 18.8254 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.7536 | 18.8243 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.762 | 18.8233 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.7703 | 18.8223 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.7787 | 18.8213 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.787 | 18.8196 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.7953 | 18.8178 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.8037 | 18.816 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.812 | 18.8142 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.8203 | 18.8124 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.8287 | 18.8107 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.837 | 18.8116 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.8454 | 18.8126 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.8537 | 18.8141 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.8621 | 18.8157 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.8704 | 18.8179 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.8787 | 18.8201 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.8871 | 18.8217 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.8954 | 18.8234 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.9037 | 18.8246 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.9121 | 18.8258 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.9204 | 18.8242 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.9288 | 18.8227 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.9371 | 18.8212 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.9454 | 18.8196 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.9538 | 18.818 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.9621 | 18.8165 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.9705 | 18.8154 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.9788 | 18.8144 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.9871 | 18.8134 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 122.9955 | 18.8125 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.0038 | 18.8115 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.0121 | 18.8105 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.0205 | 18.8096 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.0288 | 18.8086 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.0372 | 18.8106 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.0455 | 18.8126 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.0538 | 18.8141 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.0622 | 18.8157 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.0705 | 18.8176 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.0789 | 18.8196 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.0872 | 18.8216 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.0956 | 18.8235 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.1039 | 18.8255 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.1122 | 18.8276 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.1205 | 18.8272 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.1289 | 18.8268 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.1372 | 18.8269 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.1456 | 18.8269 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.1539 | 18.827 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.1623 | 18.8271 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.1706 | 18.8272 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.1789 | 18.8273 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.1873 | 18.8273 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.1956 | 18.8273 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.2039 | 18.8274 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.2123 | 18.8274 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.2206 | 18.8274 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.229 | 18.8274 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.2373 | 18.8274 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.2456 | 18.8274 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.254 | 18.8274 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.2623 | 18.8274 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.2707 | 18.8274 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.279 | 18.8274 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.2873 | 18.8274 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.2957 | 18.8274 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.304 | 18.8274 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.3123 | 18.8274 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.3207 | 18.8276 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.329 | 18.8277 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.3374 | 18.8278 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.3457 | 18.8279 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.354 | 18.828 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.3624 | 18.8281 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.3707 | 18.8282 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.3791 | 18.8283 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.3874 | 18.8284 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.3958 | 18.8285 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.4041 | 18.8285 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.4124 | 18.8285 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.4207 | 18.8285 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.4291 | 18.8285 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.4374 | 18.8284 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.4458 | 18.8284 | 59.95 | 18.8
[12 empty] | 123.4541 | 18.8284 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.4625 | 18.8284 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.4708 | 18.8284 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.4791 | 18.8284 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.4875 | 18.8284 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.4958 | 18.8284 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.5042 | 18.8284 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.5125 | 18.8284 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.5208 | 18.8284 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.5292 | 18.8284 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.5375 | 18.8284 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.5458 | 18.8284 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.5542 | 18.8284 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.5625 | 18.8284 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.5709 | 18.8287 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.5792 | 18.8289 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.5875 | 18.8294 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.5959 | 18.8299 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.6042 | 18.8304 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.6125 | 18.8309 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.6209 | 18.8315 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.6292 | 18.832 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.6376 | 18.8325 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.6459 | 18.833 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.6542 | 18.8332 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.6626 | 18.8335 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.6709 | 18.8335 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.6793 | 18.8335 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.6876 | 18.8335 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.6959 | 18.8335 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.7043 | 18.8335 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.7126 | 18.8335 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.7209 | 18.8335 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.7293 | 18.8335 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.7376 | 18.8329 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.746 | 18.8324 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.7543 | 18.8313 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.7626 | 18.8302 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.771 | 18.8291 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.7793 | 18.828 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.7877 | 18.8263 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.796 | 18.8246 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.8043 | 18.8228 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.8127 | 18.8211 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.821 | 18.8199 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.8293 | 18.8188 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.8377 | 18.8181 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.846 | 18.8175 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.8544 | 18.8169 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.8627 | 18.8162 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.871 | 18.8162 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.8794 | 18.8162 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.8877 | 18.8162 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.8961 | 18.8162 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.9044 | 18.8162 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.9127 | 18.8162 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.9211 | 18.8162 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.9294 | 18.8162 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.9377 | 18.8162 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.9461 | 18.8162 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.9544 | 18.8158 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.9627 | 18.8154 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.9711 | 18.8145 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.9794 | 18.8135 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.9878 | 18.8126 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 123.9961 | 18.8116 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.0045 | 18.8106 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.0128 | 18.8097 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.0211 | 18.8087 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.0294 | 18.8078 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.0378 | 18.8089 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.0461 | 18.81 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.0545 | 18.8117 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.0628 | 18.8133 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.0711 | 18.8144 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.0795 | 18.8154 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.0878 | 18.8165 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.0962 | 18.8175 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.1045 | 18.8186 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.1129 | 18.8196 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.1212 | 18.819 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.1295 | 18.8184 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.1378 | 18.8178 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.1462 | 18.8172 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.1545 | 18.8172 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.1629 | 18.8172 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.1712 | 18.8172 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.1795 | 18.8172 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.1879 | 18.8172 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.1962 | 18.8172 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.2046 | 18.8172 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.2129 | 18.8172 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.2212 | 18.8165 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.2296 | 18.8157 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.2379 | 18.815 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.2462 | 18.8142 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.2546 | 18.8134 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.2629 | 18.8126 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.2713 | 18.8119 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.2796 | 18.8111 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.2879 | 18.8103 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.2963 | 18.8095 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.3046 | 18.8095 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.313 | 18.8095 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.3213 | 18.8095 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.3296 | 18.8095 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.338 | 18.8095 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.3463 | 18.8095 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.3546 | 18.809 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.363 | 18.8085 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.3713 | 18.808 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.3797 | 18.8074 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.388 | 18.8069 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.3963 | 18.8064 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.4047 | 18.8082 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.413 | 18.81 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.4214 | 18.8118 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.4297 | 18.8136 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.438 | 18.8159 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.4464 | 18.8182 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.4547 | 18.8205 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.463 | 18.8228 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.4714 | 18.8247 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.4797 | 18.8266 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.4881 | 18.8283 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.4964 | 18.83 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.5047 | 18.8308 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.5131 | 18.8316 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.5214 | 18.8324 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.5298 | 18.8331 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.5381 | 18.8339 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.5464 | 18.8347 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.5547 | 18.8359 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.5631 | 18.8371 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.5714 | 18.8356 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.5798 | 18.8341 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.5881 | 18.8334 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.5965 | 18.8328 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.6048 | 18.8322 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.6131 | 18.8316 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.6215 | 18.8306 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.6298 | 18.8297 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.6382 | 18.8285 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.6465 | 18.8273 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.6548 | 18.8267 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.6631 | 18.8261 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.6715 | 18.8255 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.6798 | 18.8249 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.6882 | 18.8243 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.6965 | 18.8238 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.7048 | 18.8236 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.7132 | 18.8233 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.7215 | 18.8234 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.7299 | 18.8234 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.7382 | 18.8234 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.7466 | 18.8234 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.7549 | 18.8234 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.7632 | 18.8234 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.7715 | 18.8234 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.7799 | 18.8234 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.7882 | 18.8222 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.7966 | 18.821 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.8049 | 18.8193 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.8132 | 18.8176 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.8216 | 18.8158 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.8299 | 18.8141 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.8383 | 18.8124 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.8466 | 18.8107 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.8549 | 18.809 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.8633 | 18.8072 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.8716 | 18.8067 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.8799 | 18.8062 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.8883 | 18.8062 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.8966 | 18.8062 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.905 | 18.8062 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.9133 | 18.8062 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.9216 | 18.8062 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.93 | 18.8062 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.9383 | 18.806 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.9467 | 18.8058 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.955 | 18.8055 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.9633 | 18.8053 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.9717 | 18.8048 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.98 | 18.8044 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.9883 | 18.8039 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 124.9967 | 18.8035 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.005 | 18.8024 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.0134 | 18.8014 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.0217 | 18.8005 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.03 | 18.7997 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.0384 | 18.7989 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.0467 | 18.7981 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.0551 | 18.7975 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.0634 | 18.7969 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.0717 | 18.7963 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.0801 | 18.7957 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.0884 | 18.7953 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.0967 | 18.7949 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.1051 | 18.7945 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.1134 | 18.7941 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.1218 | 18.7937 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.1301 | 18.7933 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.1384 | 18.7927 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.1468 | 18.7922 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.1551 | 18.7916 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.1635 | 18.791 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.1718 | 18.7908 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.1801 | 18.7906 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.1884 | 18.7904 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.1968 | 18.7902 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.2051 | 18.7899 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.2135 | 18.7895 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.2218 | 18.7881 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.2302 | 18.7867 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.2385 | 18.7853 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.2468 | 18.7838 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.2552 | 18.7824 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.2635 | 18.7809 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.2719 | 18.7794 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.2802 | 18.7779 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.2885 | 18.7766 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.2968 | 18.7754 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.3052 | 18.7747 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.3135 | 18.7741 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.3219 | 18.7735 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.3302 | 18.7729 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.3386 | 18.7724 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.3469 | 18.7718 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.3552 | 18.7712 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.3636 | 18.7707 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.3719 | 18.7701 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.3802 | 18.7695 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.3886 | 18.7695 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.3969 | 18.7695 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.4052 | 18.7695 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.4136 | 18.7695 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.4219 | 18.7668 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.4303 | 18.7641 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.4386 | 18.7614 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.4469 | 18.7587 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.4553 | 18.756 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.4636 | 18.7532 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.472 | 18.7505 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.4803 | 18.7478 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.4886 | 18.7451 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.497 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.5053 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.5136 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.522 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.5303 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.5387 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.547 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.5553 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.5637 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.572 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.5804 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.5887 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.597 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.6054 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.6137 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.622 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.6304 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.6387 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.6471 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.6554 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.6637 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.6721 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.6804 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.6888 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.6971 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.7054 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.7138 | 18.7424 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.7221 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.7304 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.7388 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.7471 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.7555 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.7638 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.7721 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.7805 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.7888 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.7971 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.8055 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.8138 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.8222 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.8305 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.8388 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.8472 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.8555 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.8639 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.8722 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.8805 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.8889 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.8972 | 18.7423 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.9055 | 18.743 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.9139 | 18.7437 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.9222 | 18.7443 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.9305 | 18.745 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.9389 | 18.7456 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.9472 | 18.7463 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.9556 | 18.747 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.9639 | 18.7476 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.9722 | 18.7483 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.9806 | 18.7489 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.9889 | 18.7489 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 125.9973 | 18.7489 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.0056 | 18.7489 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.0139 | 18.7489 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.0223 | 18.7483 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.0306 | 18.7476 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.0389 | 18.747 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.0473 | 18.7463 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.0556 | 18.7451 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.064 | 18.744 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.0723 | 18.7428 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.0806 | 18.7416 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.089 | 18.7399 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.0973 | 18.7381 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.1057 | 18.737 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.114 | 18.7359 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.1223 | 18.7348 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.1306 | 18.7337 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.139 | 18.7328 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.1473 | 18.7319 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.1557 | 18.7304 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.164 | 18.729 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.1723 | 18.7282 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.1807 | 18.7273 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.189 | 18.7264 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.1974 | 18.7256 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.2057 | 18.7242 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.214 | 18.7229 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.2224 | 18.7218 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.2307 | 18.7208 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.239 | 18.7197 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.2474 | 18.7185 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.2557 | 18.7173 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.264 | 18.7162 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.2724 | 18.7145 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.2807 | 18.7128 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.2891 | 18.7117 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.2974 | 18.7105 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.3057 | 18.709 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.3141 | 18.7074 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.3224 | 18.7062 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.3307 | 18.7049 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.3391 | 18.7037 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.3474 | 18.7024 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.3558 | 18.7012 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.3641 | 18.6999 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.3724 | 18.6986 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.3808 | 18.6973 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.3891 | 18.6964 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.3975 | 18.6956 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.4058 | 18.6945 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.4141 | 18.6935 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.4225 | 18.6917 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.4308 | 18.6899 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.4391 | 18.6881 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.4475 | 18.6863 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.4558 | 18.6845 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.4641 | 18.6827 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.4725 | 18.6809 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.4808 | 18.6791 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.4892 | 18.6834 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.4975 | 18.6877 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.5058 | 18.6922 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.5142 | 18.6968 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.5225 | 18.7019 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.5309 | 18.707 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.5392 | 18.7173 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.5475 | 18.7275 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.5558 | 18.7374 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.5642 | 18.7472 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.5725 | 18.7515 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.5809 | 18.7558 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.5892 | 18.7655 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.5975 | 18.7752 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.6059 | 18.7845 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.6142 | 18.7938 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.6226 | 18.798 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.6309 | 18.8021 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.6392 | 18.8062 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.6476 | 18.8104 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.6559 | 18.8145 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.6642 | 18.8186 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.6726 | 18.8173 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.6809 | 18.8161 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.6893 | 18.8151 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.6976 | 18.8142 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.7059 | 18.8132 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.7143 | 18.8123 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.7226 | 18.8117 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.731 | 18.8112 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.7393 | 18.8102 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.7476 | 18.8091 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.756 | 18.8086 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.7643 | 18.808 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.7726 | 18.8069 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.781 | 18.8058 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.7893 | 18.8041 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.7976 | 18.8024 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.806 | 18.8006 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.8143 | 18.7989 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.8227 | 18.7972 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.831 | 18.7955 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.8393 | 18.7938 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.8477 | 18.7921 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.856 | 18.791 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.8643 | 18.7898 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.8727 | 18.789 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.881 | 18.7881 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.8893 | 18.787 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.8977 | 18.7858 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.906 | 18.7852 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.9144 | 18.7845 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.9227 | 18.7834 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.931 | 18.7823 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.9394 | 18.7837 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.9477 | 18.7852 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.9561 | 18.7867 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.9644 | 18.7882 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.9727 | 18.79 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.981 | 18.7917 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.9894 | 18.7935 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 126.9977 | 18.7953 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.0061 | 18.8013 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.0144 | 18.8072 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.0227 | 18.8105 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.0311 | 18.8138 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.0394 | 18.8175 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.0478 | 18.8211 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.0561 | 18.8245 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.0644 | 18.8279 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.0728 | 18.8312 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.0811 | 18.8346 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.0894 | 18.8343 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.0978 | 18.834 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.1061 | 18.8325 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.1145 | 18.8309 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.1228 | 18.8327 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.1311 | 18.8346 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.1395 | 18.8367 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.1478 | 18.8388 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.1562 | 18.8403 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.1645 | 18.8418 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.1728 | 18.8433 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.1812 | 18.8448 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.1895 | 18.8476 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.1978 | 18.8503 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.2062 | 18.849 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.2145 | 18.8476 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.2228 | 18.8455 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.2312 | 18.8433 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.2395 | 18.8418 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.2479 | 18.8402 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.2562 | 18.8387 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.2645 | 18.8371 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.2729 | 18.8355 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.2812 | 18.834 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.2896 | 18.8324 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.2979 | 18.8307 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.3062 | 18.8292 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.3145 | 18.8277 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.3229 | 18.8254 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.3312 | 18.8231 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.3396 | 18.8208 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.3479 | 18.8185 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.3562 | 18.8162 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.3646 | 18.8139 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.3729 | 18.812 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.3813 | 18.81 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.3896 | 18.8084 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.3979 | 18.8067 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.4063 | 18.8053 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.4146 | 18.8039 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.4229 | 18.8025 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.4313 | 18.8011 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.4396 | 18.7992 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.448 | 18.7973 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.4563 | 18.7989 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 127.4646 | 18.8006 | 59.9601 | 18.8
[12 empty] | 127.473 | 18.8027 | 59.9602 | 18.8
[12 empty] | 127.4813 | 18.8047 | 59.9603 | 18.8
[12 empty] | 127.4897 | 18.8068 | 59.9604 | 18.8
[12 empty] | 127.498 | 18.8089 | 59.9605 | 18.8
[12 empty] | 127.5063 | 18.8109 | 59.9605 | 18.8
[12 empty] | 127.5146 | 18.8129 | 59.9606 | 18.8
[12 empty] | 127.523 | 18.8154 | 59.9607 | 18.8
[12 empty] | 127.5313 | 18.8179 | 59.9608 | 18.8
[12 empty] | 127.5397 | 18.8188 | 59.9609 | 18.8
[12 empty] | 127.548 | 18.8197 | 59.961 | 18.8
[12 empty] | 127.5563 | 18.8206 | 59.961 | 18.8
[12 empty] | 127.5647 | 18.8215 | 59.9611 | 18.8
[12 empty] | 127.573 | 18.8224 | 59.9612 | 18.8
[12 empty] | 127.5814 | 18.8233 | 59.9613 | 18.8
[12 empty] | 127.5897 | 18.8239 | 59.9614 | 18.8
[12 empty] | 127.598 | 18.8245 | 59.9615 | 18.8
[12 empty] | 127.6064 | 18.8249 | 59.9615 | 18.8
[12 empty] | 127.6147 | 18.8253 | 59.9616 | 18.8
[12 empty] | 127.623 | 18.8242 | 59.9617 | 18.8
[12 empty] | 127.6314 | 18.8231 | 59.9618 | 18.8
[12 empty] | 127.6397 | 18.8217 | 59.9619 | 18.8
[12 empty] | 127.648 | 18.8202 | 59.962 | 18.8
[12 empty] | 127.6564 | 18.8226 | 59.962 | 18.8
[12 empty] | 127.6647 | 18.825 | 59.9621 | 18.8
[12 empty] | 127.6731 | 18.8273 | 59.9622 | 18.8
[12 empty] | 127.6814 | 18.8296 | 59.9623 | 18.8
[12 empty] | 127.6897 | 18.832 | 59.9624 | 18.8
[12 empty] | 127.6981 | 18.8345 | 59.9625 | 18.8
[12 empty] | 127.7064 | 18.837 | 59.9625 | 18.8
[12 empty] | 127.7148 | 18.8395 | 59.9626 | 18.8
[12 empty] | 127.7231 | 18.8419 | 59.9627 | 18.8
[12 empty] | 127.7314 | 18.8443 | 59.9628 | 18.8
[12 empty] | 127.7398 | 18.8425 | 59.9629 | 18.8
[12 empty] | 127.7481 | 18.8408 | 59.963 | 18.8
[12 empty] | 127.7564 | 18.8396 | 59.963 | 18.8
[12 empty] | 127.7648 | 18.8384 | 59.9631 | 18.8
[12 empty] | 127.7731 | 18.8372 | 59.9632 | 18.8
[12 empty] | 127.7814 | 18.836 | 59.9633 | 18.8
[12 empty] | 127.7898 | 18.8348 | 59.9634 | 18.8
[12 empty] | 127.7981 | 18.8336 | 59.9635 | 18.8
[12 empty] | 127.8065 | 18.8342 | 59.9635 | 18.8
[12 empty] | 127.8148 | 18.8347 | 59.9636 | 18.8
[12 empty] | 127.8231 | 18.8356 | 59.9637 | 18.8
[12 empty] | 127.8315 | 18.8365 | 59.9638 | 18.8
[12 empty] | 127.8398 | 18.8381 | 59.9639 | 18.8
[12 empty] | 127.8481 | 18.8397 | 59.964 | 18.8
[12 empty] | 127.8565 | 18.8413 | 59.964 | 18.8
[12 empty] | 127.8648 | 18.8429 | 59.9641 | 18.8
[12 empty] | 127.8732 | 18.8438 | 59.9642 | 18.8
[12 empty] | 127.8815 | 18.8446 | 59.9643 | 18.8
[12 empty] | 127.8898 | 18.8441 | 59.9644 | 18.8
[12 empty] | 127.8982 | 18.8436 | 59.9645 | 18.8
[12 empty] | 127.9065 | 18.8428 | 59.9645 | 18.8
[12 empty] | 127.9149 | 18.8421 | 59.9646 | 18.8
[12 empty] | 127.9232 | 18.8406 | 59.9647 | 18.8
[12 empty] | 127.9315 | 18.8391 | 59.9648 | 18.8
[12 empty] | 127.9398 | 18.8366 | 59.9649 | 18.8
[12 empty] | 127.9482 | 18.834 | 59.965 | 18.8
[12 empty] | 127.9565 | 18.8322 | 59.965 | 18.8
[12 empty] | 127.9649 | 18.8305 | 59.9651 | 18.8
[12 empty] | 127.9732 | 18.828 | 59.9652 | 18.8
[12 empty] | 127.9815 | 18.8256 | 59.9653 | 18.8
[12 empty] | 127.9899 | 18.8239 | 59.9654 | 18.8
[12 empty] | 127.9982 | 18.8222 | 59.9655 | 18.8
[12 empty] | 128.0066 | 18.8196 | 59.9655 | 18.8
[12 empty] | 128.0149 | 18.8171 | 59.9656 | 18.8
[12 empty] | 128.0232 | 18.8156 | 59.9657 | 18.8
[12 empty] | 128.0316 | 18.8141 | 59.9658 | 18.8
[12 empty] | 128.0399 | 18.8126 | 59.9659 | 18.8
[12 empty] | 128.0482 | 18.8112 | 59.966 | 18.8
[12 empty] | 128.0566 | 18.8099 | 59.966 | 18.8
[12 empty] | 128.0649 | 18.8086 | 59.9661 | 18.8
[12 empty] | 128.0732 | 18.8063 | 59.9662 | 18.8
[12 empty] | 128.0816 | 18.804 | 59.9663 | 18.8
[12 empty] | 128.0899 | 18.8046 | 59.9664 | 18.8
[12 empty] | 128.0983 | 18.8053 | 59.9665 | 18.8
[12 empty] | 128.1066 | 18.8059 | 59.9665 | 18.8
[12 empty] | 128.1149 | 18.8066 | 59.9666 | 18.8
[12 empty] | 128.1233 | 18.8071 | 59.9667 | 18.8
[12 empty] | 128.1316 | 18.8076 | 59.9668 | 18.8
[12 empty] | 128.14 | 18.8137 | 59.9669 | 18.8
[12 empty] | 128.1483 | 18.8198 | 59.967 | 18.8
[12 empty] | 128.1566 | 18.827 | 59.967 | 18.8
[12 empty] | 128.165 | 18.8341 | 59.9671 | 18.8
[12 empty] | 128.1733 | 18.8391 | 59.9672 | 18.8
[12 empty] | 128.1816 | 18.8441 | 59.9673 | 18.8
[12 empty] | 128.19 | 18.8491 | 59.9674 | 18.8
[12 empty] | 128.1983 | 18.8541 | 59.9675 | 18.8
[12 empty] | 128.2067 | 18.8586 | 59.9675 | 18.8
[12 empty] | 128.215 | 18.8631 | 59.9676 | 18.8
[12 empty] | 128.2233 | 18.8621 | 59.9677 | 18.8
[12 empty] | 128.2317 | 18.861 | 59.9678 | 18.8
[12 empty] | 128.24 | 18.8599 | 59.9679 | 18.8
[12 empty] | 128.2484 | 18.8588 | 59.968 | 18.8
[12 empty] | 128.2567 | 18.8578 | 59.968 | 18.8
[12 empty] | 128.265 | 18.8567 | 59.9681 | 18.8
[12 empty] | 128.2733 | 18.8543 | 59.9682 | 18.8
[12 empty] | 128.2817 | 18.8519 | 59.9683 | 18.8
[12 empty] | 128.29 | 18.8498 | 59.9684 | 18.8
[12 empty] | 128.2984 | 18.8476 | 59.9685 | 18.8
[12 empty] | 128.3067 | 18.8459 | 59.9685 | 18.8
[12 empty] | 128.315 | 18.8442 | 59.9686 | 18.8
[12 empty] | 128.3234 | 18.8424 | 59.9687 | 18.8
[12 empty] | 128.3317 | 18.8407 | 59.9688 | 18.8
[12 empty] | 128.3401 | 18.8387 | 59.9689 | 18.8
[12 empty] | 128.3484 | 18.8368 | 59.969 | 18.8
[12 empty] | 128.3567 | 18.8358 | 59.969 | 18.8
[12 empty] | 128.3651 | 18.8348 | 59.9691 | 18.8
[12 empty] | 128.3734 | 18.8335 | 59.9692 | 18.8
[12 empty] | 128.3817 | 18.8322 | 59.9693 | 18.8
[12 empty] | 128.3901 | 18.8309 | 59.9694 | 18.8
[12 empty] | 128.3984 | 18.8297 | 59.9695 | 18.8
[12 empty] | 128.4067 | 18.8281 | 59.9696 | 18.8
[12 empty] | 128.4151 | 18.8266 | 59.9696 | 18.8
[12 empty] | 128.4234 | 18.8253 | 59.9697 | 18.8
[12 empty] | 128.4318 | 18.824 | 59.9698 | 18.8
[12 empty] | 128.4401 | 18.8224 | 59.9699 | 18.8
[12 empty] | 128.4484 | 18.8207 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 128.4568 | 18.8197 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 128.4651 | 18.8188 | 59.9601 | 18.8
[12 empty] | 128.4734 | 18.8174 | 59.9602 | 18.8
[12 empty] | 128.4818 | 18.816 | 59.9603 | 18.8
[12 empty] | 128.4901 | 18.8142 | 59.9604 | 18.8
[12 empty] | 128.4985 | 18.8124 | 59.9605 | 18.8
[12 empty] | 128.5068 | 18.8106 | 59.9605 | 18.8
[12 empty] | 128.5151 | 18.8089 | 59.9606 | 18.8
[12 empty] | 128.5235 | 18.8074 | 59.9607 | 18.8
[12 empty] | 128.5318 | 18.8059 | 59.9608 | 18.8
[12 empty] | 128.5402 | 18.8071 | 59.9609 | 18.8
[12 empty] | 128.5485 | 18.8084 | 59.961 | 18.8
[12 empty] | 128.5568 | 18.81 | 59.961 | 18.8
[12 empty] | 128.5652 | 18.8117 | 59.9611 | 18.8
[12 empty] | 128.5735 | 18.8155 | 59.9612 | 18.8
[12 empty] | 128.5818 | 18.8192 | 59.9613 | 18.8
[12 empty] | 128.5902 | 18.823 | 59.9614 | 18.8
[12 empty] | 128.5985 | 18.8268 | 59.9615 | 18.8
[12 empty] | 128.6068 | 18.831 | 59.9615 | 18.8
[12 empty] | 128.6152 | 18.8351 | 59.9616 | 18.8
[12 empty] | 128.6235 | 18.8359 | 59.9617 | 18.8
[12 empty] | 128.6319 | 18.8367 | 59.9618 | 18.8
[12 empty] | 128.6402 | 18.8373 | 59.9619 | 18.8
[12 empty] | 128.6485 | 18.8379 | 59.962 | 18.8
[12 empty] | 128.6569 | 18.8366 | 59.9621 | 18.8
[12 empty] | 128.6652 | 18.8353 | 59.9621 | 18.8
[12 empty] | 128.6736 | 18.837 | 59.9622 | 18.8
[12 empty] | 128.6819 | 18.8388 | 59.9623 | 18.8
[12 empty] | 128.6902 | 18.8405 | 59.9624 | 18.8
[12 empty] | 128.6985 | 18.8423 | 59.9625 | 18.8
[12 empty] | 128.7069 | 18.8442 | 59.9626 | 18.8
[12 empty] | 128.7152 | 18.8462 | 59.9626 | 18.8
[12 empty] | 128.7236 | 18.8482 | 59.9627 | 18.8
[12 empty] | 128.7319 | 18.8502 | 59.9628 | 18.8
[12 empty] | 128.7402 | 18.8526 | 59.9629 | 18.8
[12 empty] | 128.7486 | 18.855 | 59.963 | 18.8
[12 empty] | 128.7569 | 18.854 | 59.9631 | 18.8
[12 empty] | 128.7653 | 18.853 | 59.9631 | 18.8
[12 empty] | 128.7736 | 18.8519 | 59.9632 | 18.8
[12 empty] | 128.7819 | 18.8509 | 59.9633 | 18.8
[12 empty] | 128.7903 | 18.85 | 59.9634 | 18.8
[12 empty] | 128.7986 | 18.8491 | 59.9635 | 18.8
[12 empty] | 128.8069 | 18.8479 | 59.9636 | 18.8
[12 empty] | 128.8153 | 18.8466 | 59.9636 | 18.8
[12 empty] | 128.8236 | 18.8454 | 59.9637 | 18.8
[12 empty] | 128.832 | 18.8442 | 59.9638 | 18.8
[12 empty] | 128.8403 | 18.8433 | 59.9639 | 18.8
[12 empty] | 128.8486 | 18.8425 | 59.964 | 18.8
[12 empty] | 128.857 | 18.8417 | 59.9641 | 18.8
[12 empty] | 128.8653 | 18.8408 | 59.9641 | 18.8
[12 empty] | 128.8737 | 18.8395 | 59.9642 | 18.8
[12 empty] | 128.882 | 18.8382 | 59.9643 | 18.8
[12 empty] | 128.8903 | 18.8369 | 59.9644 | 18.8
[12 empty] | 128.8987 | 18.8357 | 59.9645 | 18.8
[12 empty] | 128.907 | 18.8341 | 59.9646 | 18.8
[12 empty] | 128.9153 | 18.8325 | 59.9646 | 18.8
[12 empty] | 128.9237 | 18.831 | 59.9647 | 18.8
[12 empty] | 128.932 | 18.8294 | 59.9648 | 18.8
[12 empty] | 128.9403 | 18.8278 | 59.9649 | 18.8
[12 empty] | 128.9487 | 18.8262 | 59.965 | 18.8
[12 empty] | 128.957 | 18.8255 | 59.965 | 18.8
[12 empty] | 128.9654 | 18.8247 | 59.9651 | 18.8
[12 empty] | 128.9737 | 18.8244 | 59.9652 | 18.8
[12 empty] | 128.982 | 18.8241 | 59.9653 | 18.8
[12 empty] | 128.9904 | 18.8241 | 59.9654 | 18.8
[12 empty] | 128.9987 | 18.8241 | 59.9655 | 18.8
[12 empty] | 129.007 | 18.8241 | 59.9656 | 18.8
[12 empty] | 129.0154 | 18.8241 | 59.9656 | 18.8
[12 empty] | 129.0237 | 18.8241 | 59.9657 | 18.8
[12 empty] | 129.0321 | 18.8241 | 59.9658 | 18.8
[12 empty] | 129.0404 | 18.8241 | 59.9659 | 18.8
[12 empty] | 129.0487 | 18.8241 | 59.966 | 18.8
[12 empty] | 129.0571 | 18.8241 | 59.9661 | 18.8
[12 empty] | 129.0654 | 18.8241 | 59.9661 | 18.8
[12 empty] | 129.0738 | 18.8241 | 59.9662 | 18.8
[12 empty] | 129.0821 | 18.8241 | 59.9663 | 18.8
[12 empty] | 129.0904 | 18.8241 | 59.9664 | 18.8
[12 empty] | 129.0988 | 18.8241 | 59.9665 | 18.8
[12 empty] | 129.1071 | 18.8241 | 59.9666 | 18.8
[12 empty] | 129.1154 | 18.8241 | 59.9666 | 18.8
[12 empty] | 129.1238 | 18.8241 | 59.9667 | 18.8
[12 empty] | 129.1321 | 18.8241 | 59.9668 | 18.8
[12 empty] | 129.1404 | 18.8241 | 59.9669 | 18.8
[12 empty] | 129.1488 | 18.8241 | 59.967 | 18.8
[12 empty] | 129.1571 | 18.8241 | 59.9671 | 18.8
[12 empty] | 129.1655 | 18.8241 | 59.9671 | 18.8
[12 empty] | 129.1738 | 18.8241 | 59.9672 | 18.8
[12 empty] | 129.1821 | 18.8241 | 59.9673 | 18.8
[12 empty] | 129.1905 | 18.8241 | 59.9674 | 18.8
[12 empty] | 129.1988 | 18.8241 | 59.9675 | 18.8
[12 empty] | 129.2072 | 18.8241 | 59.9676 | 18.8
[12 empty] | 129.2155 | 18.8241 | 59.9676 | 18.8
[12 empty] | 129.2238 | 18.8241 | 59.9677 | 18.8
[12 empty] | 129.2322 | 18.8241 | 59.9678 | 18.8
[12 empty] | 129.2405 | 18.8241 | 59.9679 | 18.8
[12 empty] | 129.2488 | 18.8241 | 59.968 | 18.8
[12 empty] | 129.2572 | 18.8241 | 59.9681 | 18.8
[12 empty] | 129.2655 | 18.8241 | 59.9681 | 18.8
[12 empty] | 129.2739 | 18.8233 | 59.9682 | 18.8
[12 empty] | 129.2822 | 18.8226 | 59.9683 | 18.8
[12 empty] | 129.2905 | 18.8218 | 59.9684 | 18.8
[12 empty] | 129.2989 | 18.8211 | 59.9685 | 18.8
[12 empty] | 129.3072 | 18.82 | 59.9686 | 18.8
[12 empty] | 129.3156 | 18.8188 | 59.9686 | 18.8
[12 empty] | 129.3239 | 18.8177 | 59.9687 | 18.8
[12 empty] | 129.3322 | 18.8166 | 59.9688 | 18.8
[12 empty] | 129.3405 | 18.8155 | 59.9689 | 18.8
[12 empty] | 129.3489 | 18.8143 | 59.969 | 18.8
[12 empty] | 129.3572 | 18.814 | 59.9691 | 18.8
[12 empty] | 129.3656 | 18.8136 | 59.9691 | 18.8
[12 empty] | 129.3739 | 18.8132 | 59.9692 | 18.8
[12 empty] | 129.3822 | 18.8129 | 59.9693 | 18.8
[12 empty] | 129.3906 | 18.8129 | 59.9694 | 18.8
[12 empty] | 129.3989 | 18.8129 | 59.9695 | 18.8
[12 empty] | 129.4073 | 18.8129 | 59.9696 | 18.8
[12 empty] | 129.4156 | 18.8129 | 59.9696 | 18.8
[12 empty] | 129.4239 | 18.8129 | 59.9697 | 18.8
[12 empty] | 129.4323 | 18.8129 | 59.9698 | 18.8
[12 empty] | 129.4406 | 18.8129 | 59.9699 | 18.8
[12 empty] | 129.4489 | 18.8129 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.4573 | 18.8126 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.4656 | 18.8124 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.4739 | 18.8122 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.4823 | 18.812 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.4906 | 18.8124 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.499 | 18.8127 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.5073 | 18.8131 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.5156 | 18.8134 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.524 | 18.8131 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.5323 | 18.8128 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.5406 | 18.8127 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.549 | 18.8126 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.5573 | 18.8122 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.5657 | 18.8117 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.574 | 18.8106 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.5823 | 18.8096 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.5907 | 18.8085 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.599 | 18.8075 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.6074 | 18.8071 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.6157 | 18.8067 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.624 | 18.8063 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.6324 | 18.8059 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.6407 | 18.8059 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.649 | 18.8059 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.6574 | 18.8059 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.6657 | 18.8059 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.674 | 18.8072 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.6824 | 18.8085 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.6907 | 18.8098 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.6991 | 18.8111 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.7074 | 18.8124 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.7157 | 18.8137 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.7241 | 18.815 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.7324 | 18.8163 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.7408 | 18.8176 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.7491 | 18.8189 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.7574 | 18.8189 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.7657 | 18.8189 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.7741 | 18.8183 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.7824 | 18.8178 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.7908 | 18.8173 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.7991 | 18.8168 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.8074 | 18.8163 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.8158 | 18.8158 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.8241 | 18.8153 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.8325 | 18.8148 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.8408 | 18.8143 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.8491 | 18.8138 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.8575 | 18.8138 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.8658 | 18.8138 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.8741 | 18.8138 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.8825 | 18.8138 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.8908 | 18.8138 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.8991 | 18.8138 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.9075 | 18.8128 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.9158 | 18.8118 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.9242 | 18.8108 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.9325 | 18.8099 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.9408 | 18.8089 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.9492 | 18.8079 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.9575 | 18.8069 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.9659 | 18.8059 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.9742 | 18.8049 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.9825 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.9909 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 129.9992 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.0075 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.0159 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.0242 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.0326 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.0409 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.0492 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.0576 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.0659 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.0742 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.0826 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.0909 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.0992 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.1076 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.1159 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.1243 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.1326 | 18.8039 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.1409 | 18.803 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.1493 | 18.8021 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.1576 | 18.8005 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.166 | 18.799 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.1743 | 18.7975 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.1826 | 18.7959 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.1909 | 18.7938 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.1993 | 18.7916 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.2076 | 18.7894 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.216 | 18.7872 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.2243 | 18.7859 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.2326 | 18.7847 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.241 | 18.784 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.2493 | 18.7834 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.2577 | 18.7827 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.266 | 18.7821 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.2743 | 18.782 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.2827 | 18.7819 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.291 | 18.7818 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.2993 | 18.7817 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.3077 | 18.7816 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.316 | 18.7815 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.3244 | 18.7814 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.3327 | 18.7813 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.341 | 18.7811 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.3494 | 18.781 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.3577 | 18.7806 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.3661 | 18.7802 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.3744 | 18.7797 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.3827 | 18.7793 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.3911 | 18.7789 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.3994 | 18.7784 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.4077 | 18.7813 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.4161 | 18.7842 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.4244 | 18.7867 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.4327 | 18.7893 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.4411 | 18.7922 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.4494 | 18.7952 | 59.97 | 18.8
[12 empty] | 130.4578 | 18.7982 | 59.9699 | 18.8
[12 empty] | 130.4661 | 18.8012 | 59.9699 | 18.8
[12 empty] | 130.4744 | 18.8038 | 59.9698 | 18.8
[12 empty] | 130.4828 | 18.8065 | 59.9697 | 18.8
[12 empty] | 130.4911 | 18.8059 | 59.9696 | 18.8
[12 empty] | 130.4995 | 18.8054 | 59.9695 | 18.8
[12 empty] | 130.5078 | 18.8051 | 59.9694 | 18.8
[12 empty] | 130.5161 | 18.8048 | 59.9694 | 18.8
[12 empty] | 130.5244 | 18.804 | 59.9693 | 18.8
[12 empty] | 130.5328 | 18.8031 | 59.9692 | 18.8
[12 empty] | 130.5411 | 18.8023 | 59.9691 | 18.8
[12 empty] | 130.5495 | 18.8014 | 59.969 | 18.8
[12 empty] | 130.5578 | 18.8009 | 59.9689 | 18.8
[12 empty] | 130.5661 | 18.8003 | 59.9689 | 18.8
[12 empty] | 130.5745 | 18.7993 | 59.9688 | 18.8
[12 empty] | 130.5828 | 18.7982 | 59.9687 | 18.8
[12 empty] | 130.5912 | 18.7972 | 59.9686 | 18.8
[12 empty] | 130.5995 | 18.7961 | 59.9685 | 18.8
[12 empty] | 130.6078 | 18.7956 | 59.9684 | 18.8
[12 empty] | 130.6162 | 18.7951 | 59.9684 | 18.8
[12 empty] | 130.6245 | 18.7939 | 59.9683 | 18.8
[12 empty] | 130.6328 | 18.7927 | 59.9682 | 18.8
[12 empty] | 130.6412 | 18.7915 | 59.9681 | 18.8
[12 empty] | 130.6495 | 18.7902 | 59.968 | 18.8
[12 empty] | 130.6578 | 18.7895 | 59.9679 | 18.8
[12 empty] | 130.6662 | 18.7888 | 59.9679 | 18.8
[12 empty] | 130.6745 | 18.7909 | 59.9678 | 18.8
[12 empty] | 130.6829 | 18.7929 | 59.9677 | 18.8
[12 empty] | 130.6912 | 18.7949 | 59.9676 | 18.8
[12 empty] | 130.6995 | 18.7969 | 59.9675 | 18.8
[12 empty] | 130.7079 | 18.7997 | 59.9674 | 18.8
[12 empty] | 130.7162 | 18.8024 | 59.9674 | 18.8
[12 empty] | 130.7245 | 18.8051 | 59.9673 | 18.8
[12 empty] | 130.7329 | 18.8079 | 59.9672 | 18.8
[12 empty] | 130.7412 | 18.8101 | 59.9671 | 18.8
[12 empty] | 130.7496 | 18.8123 | 59.967 | 18.8
[12 empty] | 130.7579 | 18.8145 | 59.9669 | 18.8
[12 empty] | 130.7662 | 18.8168 | 59.9669 | 18.8
[12 empty] | 130.7746 | 18.819 | 59.9668 | 18.8
[12 empty] | 130.7829 | 18.8213 | 59.9667 | 18.8
[12 empty] | 130.7913 | 18.8235 | 59.9666 | 18.8
[12 empty] | 130.7996 | 18.8258 | 59.9665 | 18.8
[12 empty] | 130.8079 | 18.8272 | 59.9664 | 18.8
[12 empty] | 130.8163 | 18.8286 | 59.9664 | 18.8
[12 empty] | 130.8246 | 18.8305 | 59.9663 | 18.8
[12 empty] | 130.8329 | 18.8323 | 59.9662 | 18.8
[12 empty] | 130.8413 | 18.8302 | 59.9661 | 18.8
[12 empty] | 130.8496 | 18.8281 | 59.966 | 18.8
[12 empty] | 130.8579 | 18.826 | 59.9659 | 18.8
[12 empty] | 130.8663 | 18.8239 | 59.9659 | 18.8
[12 empty] | 130.8746 | 18.8218 | 59.9658 | 18.8
[12 empty] | 130.883 | 18.8197 | 59.9657 | 18.8
[12 empty] | 130.8913 | 18.8184 | 59.9656 | 18.8
[12 empty] | 130.8996 | 18.8171 | 59.9655 | 18.8
[12 empty] | 130.908 | 18.8159 | 59.9654 | 18.8
[12 empty] | 130.9163 | 18.8146 | 59.9654 | 18.8
[12 empty] | 130.9247 | 18.8146 | 59.9653 | 18.8
[12 empty] | 130.933 | 18.8146 | 59.9652 | 18.8
[12 empty] | 130.9413 | 18.8146 | 59.9651 | 18.8
[12 empty] | 130.9496 | 18.8146 | 59.965 | 18.8
[12 empty] | 130.958 | 18.8146 | 59.9649 | 18.8
[12 empty] | 130.9663 | 18.8146 | 59.9649 | 18.8
[12 empty] | 130.9747 | 18.8146 | 59.9648 | 18.8
[12 empty] | 130.983 | 18.8146 | 59.9647 | 18.8
[12 empty] | 130.9913 | 18.8146 | 59.9646 | 18.8
[12 empty] | 130.9997 | 18.8146 | 59.9645 | 18.8
[12 empty] | 131.008 | 18.8144 | 59.9644 | 18.8
[12 empty] | 131.0164 | 18.8143 | 59.9644 | 18.8
[12 empty] | 131.0247 | 18.8139 | 59.9643 | 18.8
[12 empty] | 131.033 | 18.8136 | 59.9642 | 18.8
[12 empty] | 131.0414 | 18.8133 | 59.9641 | 18.8
[12 empty] | 131.0497 | 18.813 | 59.964 | 18.8
[12 empty] | 131.058 | 18.8127 | 59.9639 | 18.8
[12 empty] | 131.0664 | 18.8123 | 59.9639 | 18.8
[12 empty] | 131.0747 | 18.812 | 59.9638 | 18.8
[12 empty] | 131.0831 | 18.8117 | 59.9637 | 18.8
[12 empty] | 131.0914 | 18.8115 | 59.9636 | 18.8
[12 empty] | 131.0997 | 18.8114 | 59.9635 | 18.8
[12 empty] | 131.1081 | 18.8114 | 59.9634 | 18.8
[12 empty] | 131.1164 | 18.8114 | 59.9634 | 18.8
[12 empty] | 131.1248 | 18.8114 | 59.9633 | 18.8
[12 empty] | 131.1331 | 18.8114 | 59.9632 | 18.8
[12 empty] | 131.1414 | 18.8108 | 59.9631 | 18.8
[12 empty] | 131.1497 | 18.8102 | 59.963 | 18.8
[12 empty] | 131.1581 | 18.8096 | 59.9629 | 18.8
[12 empty] | 131.1664 | 18.8089 | 59.9629 | 18.8
[12 empty] | 131.1748 | 18.8082 | 59.9628 | 18.8
[12 empty] | 131.1831 | 18.8074 | 59.9627 | 18.8
[12 empty] | 131.1914 | 18.8066 | 59.9626 | 18.8
[12 empty] | 131.1998 | 18.8058 | 59.9625 | 18.8
[12 empty] | 131.2081 | 18.805 | 59.9624 | 18.8
[12 empty] | 131.2165 | 18.8042 | 59.9624 | 18.8
[12 empty] | 131.2248 | 18.8041 | 59.9623 | 18.8
[12 empty] | 131.2331 | 18.8039 | 59.9622 | 18.8
[12 empty] | 131.2415 | 18.8032 | 59.9621 | 18.8
[12 empty] | 131.2498 | 18.8024 | 59.962 | 18.8
[12 empty] | 131.2581 | 18.8018 | 59.9619 | 18.8
[12 empty] | 131.2665 | 18.8013 | 59.9619 | 18.8
[12 empty] | 131.2748 | 18.8007 | 59.9618 | 18.8
[12 empty] | 131.2831 | 18.8001 | 59.9617 | 18.8
[12 empty] | 131.2915 | 18.7995 | 59.9616 | 18.8
[12 empty] | 131.2998 | 18.799 | 59.9615 | 18.8
[12 empty] | 131.3082 | 18.7984 | 59.9614 | 18.8
[12 empty] | 131.3165 | 18.7978 | 59.9614 | 18.8
[12 empty] | 131.3248 | 18.7969 | 59.9613 | 18.8
[12 empty] | 131.3332 | 18.796 | 59.9612 | 18.8
[12 empty] | 131.3415 | 18.7951 | 59.9611 | 18.8
[12 empty] | 131.3499 | 18.7942 | 59.961 | 18.8
[12 empty] | 131.3582 | 18.7933 | 59.9609 | 18.8
[12 empty] | 131.3665 | 18.7924 | 59.9609 | 18.8
[12 empty] | 131.3749 | 18.7915 | 59.9608 | 18.8
[12 empty] | 131.3832 | 18.7906 | 59.9607 | 18.8
[12 empty] | 131.3915 | 18.7898 | 59.9606 | 18.8
[12 empty] | 131.3999 | 18.7889 | 59.9605 | 18.8
[12 empty] | 131.4082 | 18.7889 | 59.9604 | 18.8
[12 empty] | 131.4166 | 18.7889 | 59.9604 | 18.8
[12 empty] | 131.4249 | 18.7889 | 59.9603 | 18.8
[12 empty] | 131.4332 | 18.7889 | 59.9602 | 18.8
[12 empty] | 131.4416 | 18.7889 | 59.9601 | 18.8
[12 empty] | 131.4499 | 18.7889 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 131.4583 | 18.7889 | 59.9699 | 18.8
[12 empty] | 131.4666 | 18.7889 | 59.9699 | 18.8
[12 empty] | 131.4749 | 18.7883 | 59.9698 | 18.8
[12 empty] | 131.4832 | 18.7878 | 59.9697 | 18.8
[12 empty] | 131.4916 | 18.7873 | 59.9696 | 18.8
[12 empty] | 131.4999 | 18.7867 | 59.9695 | 18.8
[12 empty] | 131.5083 | 18.7862 | 59.9694 | 18.8
[12 empty] | 131.5166 | 18.7856 | 59.9694 | 18.8
[12 empty] | 131.5249 | 18.7851 | 59.9693 | 18.8
[12 empty] | 131.5333 | 18.7845 | 59.9692 | 18.8
[12 empty] | 131.5416 | 18.7839 | 59.9691 | 18.8
[12 empty] | 131.55 | 18.7834 | 59.969 | 18.8
[12 empty] | 131.5583 | 18.7823 | 59.9689 | 18.8
[12 empty] | 131.5666 | 18.7812 | 59.9689 | 18.8
[12 empty] | 131.575 | 18.7801 | 59.9688 | 18.8
[12 empty] | 131.5833 | 18.779 | 59.9687 | 18.8
[12 empty] | 131.5916 | 18.7779 | 59.9686 | 18.8
[12 empty] | 131.6 | 18.7768 | 59.9685 | 18.8
[12 empty] | 131.6083 | 18.7757 | 59.9684 | 18.8
[12 empty] | 131.6166 | 18.7746 | 59.9684 | 18.8
[12 empty] | 131.625 | 18.7735 | 59.9683 | 18.8
[12 empty] | 131.6333 | 18.7725 | 59.9682 | 18.8
[12 empty] | 131.6417 | 18.7725 | 59.9681 | 18.8
[12 empty] | 131.65 | 18.7725 | 59.968 | 18.8
[12 empty] | 131.6583 | 18.7725 | 59.9679 | 18.8
[12 empty] | 131.6667 | 18.7725 | 59.9679 | 18.8
[12 empty] | 131.675 | 18.7725 | 59.9678 | 18.8
[12 empty] | 131.6833 | 18.7725 | 59.9677 | 18.8
[12 empty] | 131.6917 | 18.7739 | 59.9676 | 18.8
[12 empty] | 131.7 | 18.7753 | 59.9675 | 18.8
[12 empty] | 131.7084 | 18.7767 | 59.9674 | 18.8
[12 empty] | 131.7167 | 18.7781 | 59.9674 | 18.8
[12 empty] | 131.725 | 18.7796 | 59.9673 | 18.8
[12 empty] | 131.7334 | 18.781 | 59.9672 | 18.8
[12 empty] | 131.7417 | 18.7824 | 59.9671 | 18.8
[12 empty] | 131.7501 | 18.7838 | 59.967 | 18.8
[12 empty] | 131.7584 | 18.7847 | 59.9669 | 18.8
[12 empty] | 131.7667 | 18.7856 | 59.9669 | 18.8
[12 empty] | 131.7751 | 18.7851 | 59.9668 | 18.8
[12 empty] | 131.7834 | 18.7846 | 59.9667 | 18.8
[12 empty] | 131.7917 | 18.784 | 59.9666 | 18.8
[12 empty] | 131.8001 | 18.7835 | 59.9665 | 18.8
[12 empty] | 131.8084 | 18.783 | 59.9664 | 18.8
[12 empty] | 131.8167 | 18.7824 | 59.9664 | 18.8
[12 empty] | 131.8251 | 18.7819 | 59.9663 | 18.8
[12 empty] | 131.8334 | 18.7814 | 59.9662 | 18.8
[12 empty] | 131.8418 | 18.7846 | 59.9661 | 18.8
[12 empty] | 131.8501 | 18.7879 | 59.966 | 18.8
[12 empty] | 131.8584 | 18.7911 | 59.9659 | 18.8
[12 empty] | 131.8668 | 18.7943 | 59.9659 | 18.8
[12 empty] | 131.8751 | 18.7975 | 59.9658 | 18.8
[12 empty] | 131.8835 | 18.8008 | 59.9657 | 18.8
[12 empty] | 131.8918 | 18.8037 | 59.9656 | 18.8
[12 empty] | 131.9001 | 18.8066 | 59.9655 | 18.8
[12 empty] | 131.9084 | 18.8096 | 59.9654 | 18.8
[12 empty] | 131.9168 | 18.8125 | 59.9654 | 18.8
[12 empty] | 131.9251 | 18.8122 | 59.9653 | 18.8
[12 empty] | 131.9335 | 18.8119 | 59.9652 | 18.8
[12 empty] | 131.9418 | 18.8116 | 59.9651 | 18.8
[12 empty] | 131.9501 | 18.8113 | 59.965 | 18.8
[12 empty] | 131.9585 | 18.811 | 59.9649 | 18.8
[12 empty] | 131.9668 | 18.8107 | 59.9649 | 18.8
[12 empty] | 131.9752 | 18.8107 | 59.9648 | 18.8
[12 empty] | 131.9835 | 18.8107 | 59.9647 | 18.8
[12 empty] | 131.9918 | 18.8107 | 59.9646 | 18.8
[12 empty] | 132.0002 | 18.8107 | 59.9645 | 18.8
[12 empty] | 132.0085 | 18.8107 | 59.9644 | 18.8
[12 empty] | 132.0168 | 18.8107 | 59.9644 | 18.8
[12 empty] | 132.0252 | 18.8107 | 59.9643 | 18.8
[12 empty] | 132.0335 | 18.8107 | 59.9642 | 18.8
[12 empty] | 132.0418 | 18.8107 | 59.9641 | 18.8
[12 empty] | 132.0502 | 18.8107 | 59.964 | 18.8
[12 empty] | 132.0585 | 18.8107 | 59.9639 | 18.8
[12 empty] | 132.0669 | 18.8107 | 59.9638 | 18.8
[12 empty] | 132.0752 | 18.8107 | 59.9638 | 18.8
[12 empty] | 132.0835 | 18.8107 | 59.9637 | 18.8
[12 empty] | 132.0919 | 18.8107 | 59.9636 | 18.8
[12 empty] | 132.1002 | 18.8108 | 59.9635 | 18.8
[12 empty] | 132.1086 | 18.8108 | 59.9634 | 18.8
[12 empty] | 132.1169 | 18.8108 | 59.9633 | 18.8
[12 empty] | 132.1252 | 18.8109 | 59.9633 | 18.8
[12 empty] | 132.1336 | 18.8109 | 59.9632 | 18.8
[12 empty] | 132.1419 | 18.811 | 59.9631 | 18.8
[12 empty] | 132.1502 | 18.811 | 59.963 | 18.8
[12 empty] | 132.1586 | 18.8111 | 59.9629 | 18.8
[12 empty] | 132.1669 | 18.8111 | 59.9628 | 18.8
[12 empty] | 132.1753 | 18.8111 | 59.9628 | 18.8
[12 empty] | 132.1836 | 18.8111 | 59.9627 | 18.8
[12 empty] | 132.1919 | 18.8108 | 59.9626 | 18.8
[12 empty] | 132.2003 | 18.8104 | 59.9625 | 18.8
[12 empty] | 132.2086 | 18.8131 | 59.9624 | 18.8
[12 empty] | 132.2169 | 18.8159 | 59.9623 | 18.8
[12 empty] | 132.2253 | 18.8187 | 59.9623 | 18.8
[12 empty] | 132.2336 | 18.8214 | 59.9622 | 18.8
[12 empty] | 132.2419 | 18.8242 | 59.9621 | 18.8
[12 empty] | 132.2503 | 18.827 | 59.962 | 18.8
[12 empty] | 132.2586 | 18.8298 | 59.9619 | 18.8
[12 empty] | 132.267 | 18.8325 | 59.9618 | 18.8
[12 empty] | 132.2753 | 18.835 | 59.9618 | 18.8
[12 empty] | 132.2836 | 18.8375 | 59.9617 | 18.8
[12 empty] | 132.292 | 18.8368 | 59.9616 | 18.8
[12 empty] | 132.3003 | 18.8361 | 59.9615 | 18.8
[12 empty] | 132.3087 | 18.8355 | 59.9614 | 18.8
[12 empty] | 132.317 | 18.8348 | 59.9613 | 18.8
[12 empty] | 132.3253 | 18.8341 | 59.9613 | 18.8
[12 empty] | 132.3336 | 18.8335 | 59.9612 | 18.8
[12 empty] | 132.342 | 18.8328 | 59.9611 | 18.8
[12 empty] | 132.3503 | 18.8321 | 59.961 | 18.8
[12 empty] | 132.3587 | 18.8321 | 59.9609 | 18.8
[12 empty] | 132.367 | 18.8321 | 59.9608 | 18.8
[12 empty] | 132.3753 | 18.8321 | 59.9608 | 18.8
[12 empty] | 132.3837 | 18.8321 | 59.9607 | 18.8
[12 empty] | 132.392 | 18.8321 | 59.9606 | 18.8
[12 empty] | 132.4004 | 18.8321 | 59.9605 | 18.8
[12 empty] | 132.4087 | 18.8316 | 59.9604 | 18.8
[12 empty] | 132.417 | 18.831 | 59.9603 | 18.8
[12 empty] | 132.4254 | 18.8295 | 59.9603 | 18.8
[12 empty] | 132.4337 | 18.8279 | 59.9602 | 18.8
[12 empty] | 132.442 | 18.8264 | 59.9601 | 18.8
[12 empty] | 132.4504 | 18.8248 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.4587 | 18.8233 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.4671 | 18.8218 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.4754 | 18.8202 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.4837 | 18.8187 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.4921 | 18.8168 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.5004 | 18.815 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.5088 | 18.8141 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.5171 | 18.8132 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.5254 | 18.812 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.5338 | 18.8107 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.5421 | 18.8095 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.5504 | 18.8082 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.5588 | 18.8069 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.5671 | 18.8057 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.5754 | 18.8048 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.5838 | 18.8039 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.5921 | 18.8029 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.6005 | 18.802 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.6088 | 18.8015 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.6171 | 18.801 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.6255 | 18.7993 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.6338 | 18.7976 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.6422 | 18.796 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.6505 | 18.7943 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.6588 | 18.7932 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.6671 | 18.7921 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.6755 | 18.791 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.6838 | 18.7899 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.6922 | 18.7884 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.7005 | 18.787 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.7088 | 18.7866 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.7172 | 18.7863 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.7255 | 18.7853 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.7339 | 18.7842 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.7422 | 18.7832 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.7505 | 18.7822 | 59.96 | 18.8
[12 empty] | 132.7589 | 18.7812 | 59.96 | 18.8

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.