## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 17.8 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 90 MW.
Potencia declarada (MW) | 90 | Rampa ajustada %/min | 14 | Rango disponible (MW) | 89
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 17.8 | 20 | 12.5654 | 13.9616
2 | 17.8 | 20 | 12.5706 | 13.9673
3 | 17.8 | 20 | 12.5804 | 13.9782
4 | 17.8 | 20 | 12.5586 | 13.954
5 | 17.8 | 20 | 12.5481 | 13.9424
Promedio |  |  | 12.5646 | 13.9607
Desviación estándar |  |  | 0.012172
Coeficiente de variación |  |  | 0.00096872
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.2807% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0064392 | 18.7801 | 59.96 | 18.8 | 0.0064087 | 36.6083 | 59.9991 | 36.6 | 0.0050659 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 0.0012207 | 72.1664 | 59.96 | 72.2 | 0.0024414 | 72.1951 | 60 | 72.2
0.014771 | 18.7795 | 59.96 | 18.8 | 0.014771 | 36.6102 | 59.9991 | 36.6 | 0.013367 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 0.0095825 | 72.1664 | 59.96 | 72.2 | 0.010864 | 72.1942 | 60 | 72.2
0.023102 | 18.7788 | 59.96 | 18.8 | 0.023071 | 36.6122 | 59.999 | 36.6 | 0.021729 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 0.017944 | 72.1665 | 59.96 | 72.2 | 0.019165 | 72.1932 | 60 | 72.2
0.031433 | 18.7781 | 59.96 | 18.8 | 0.031433 | 36.6146 | 59.9989 | 36.6 | 0.030029 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 0.026245 | 72.1665 | 59.96 | 72.2 | 0.027466 | 72.1939 | 60 | 72.2
0.039764 | 18.7774 | 59.96 | 18.8 | 0.039734 | 36.6171 | 59.9988 | 36.6 | 0.038391 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 0.034607 | 72.1669 | 59.96 | 72.2 | 0.035889 | 72.1946 | 60 | 72.2
0.048126 | 18.7769 | 59.96 | 18.8 | 0.048096 | 36.6189 | 59.9987 | 36.6 | 0.046692 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 0.042908 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.044189 | 72.1969 | 60 | 72.2
0.056458 | 18.7763 | 59.96 | 18.8 | 0.056396 | 36.6206 | 59.9986 | 36.6 | 0.055054 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 0.05127 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.05249 | 72.1992 | 60 | 72.2
0.064789 | 18.779 | 59.96 | 18.8 | 0.064758 | 36.6224 | 59.9986 | 36.6 | 0.063354 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 0.059631 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.060791 | 72.2015 | 60 | 72.2
0.07312 | 18.7817 | 59.96 | 18.8 | 0.073059 | 36.6242 | 59.9985 | 36.6 | 0.071716 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 0.067932 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.069214 | 72.2039 | 60 | 72.2
0.081451 | 18.7838 | 59.96 | 18.8 | 0.081421 | 36.6265 | 59.9984 | 36.6 | 0.080017 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 0.076294 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.077515 | 72.2063 | 60 | 72.2
0.089813 | 18.7858 | 59.96 | 18.8 | 0.089722 | 36.6288 | 59.9983 | 36.6 | 0.088379 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 0.084595 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.085815 | 72.2086 | 60 | 72.2
0.098145 | 18.7913 | 59.96 | 18.8 | 0.098083 | 36.6309 | 59.9982 | 36.6 | 0.09668 | 54.3954 | 60.01 | 54.4 | 0.092957 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.094116 | 72.2103 | 60 | 72.2
0.10648 | 18.7968 | 59.96 | 18.8 | 0.10638 | 36.6329 | 59.9981 | 36.6 | 0.10504 | 54.3954 | 60.01 | 54.4 | 0.10132 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.10254 | 72.212 | 60 | 72.2
0.11481 | 18.8023 | 59.96 | 18.8 | 0.11475 | 36.635 | 59.9981 | 36.6 | 0.11334 | 54.3953 | 60.01 | 54.4 | 0.10962 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.11084 | 72.2121 | 60 | 72.2
0.12314 | 18.8078 | 59.96 | 18.8 | 0.12305 | 36.6371 | 59.998 | 36.6 | 0.1217 | 54.3952 | 60.01 | 54.4 | 0.11798 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.11914 | 72.2122 | 60 | 72.2
0.1315 | 18.8131 | 59.96 | 18.8 | 0.13141 | 36.6365 | 59.9979 | 36.6 | 0.13 | 54.3959 | 60.01 | 54.4 | 0.12634 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.12744 | 72.2122 | 60 | 72.2
0.13983 | 18.8183 | 59.96 | 18.8 | 0.13971 | 36.6359 | 59.9978 | 36.6 | 0.13837 | 54.3967 | 60.01 | 54.4 | 0.13464 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.13586 | 72.2123 | 60 | 72.2
0.14816 | 18.8201 | 59.96 | 18.8 | 0.14807 | 36.6353 | 59.9977 | 36.6 | 0.14667 | 54.3973 | 60.01 | 54.4 | 0.14301 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.14417 | 72.2123 | 60 | 72.2
0.15649 | 18.8218 | 59.96 | 18.8 | 0.15637 | 36.6348 | 59.9976 | 36.6 | 0.15503 | 54.398 | 60.01 | 54.4 | 0.15131 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.15247 | 72.2123 | 60 | 72.2
0.16483 | 18.8241 | 59.96 | 18.8 | 0.16473 | 36.634 | 59.9976 | 36.6 | 0.16333 | 54.3986 | 60.01 | 54.4 | 0.15967 | 72.1674 | 59.96 | 72.2 | 0.16077 | 72.2123 | 60 | 72.2
0.17319 | 18.8265 | 59.96 | 18.8 | 0.1731 | 36.6332 | 59.9975 | 36.6 | 0.17169 | 54.3992 | 60.01 | 54.4 | 0.16803 | 72.1671 | 59.96 | 72.2 | 0.16919 | 72.2123 | 60 | 72.2
0.18152 | 18.8267 | 59.96 | 18.8 | 0.1814 | 36.6343 | 59.9974 | 36.6 | 0.17999 | 54.3999 | 60.01 | 54.4 | 0.17633 | 72.1668 | 59.96 | 72.2 | 0.17749 | 72.2123 | 60 | 72.2
0.18985 | 18.827 | 59.96 | 18.8 | 0.18976 | 36.6354 | 59.9973 | 36.6 | 0.18835 | 54.4005 | 60.01 | 54.4 | 0.18469 | 72.1665 | 59.96 | 72.2 | 0.18579 | 72.2123 | 60 | 72.2
0.19818 | 18.827 | 59.96 | 18.8 | 0.19806 | 36.6365 | 59.9972 | 36.6 | 0.19666 | 54.4011 | 60.01 | 54.4 | 0.19299 | 72.1662 | 59.96 | 72.2 | 0.19409 | 72.2123 | 60 | 72.2
0.20651 | 18.827 | 59.96 | 18.8 | 0.20642 | 36.6376 | 59.9971 | 36.6 | 0.20502 | 54.4018 | 60.01 | 54.4 | 0.20135 | 72.1659 | 59.96 | 72.2 | 0.20251 | 72.2123 | 60 | 72.2
0.21487 | 18.827 | 59.96 | 18.8 | 0.21472 | 36.637 | 59.9971 | 36.6 | 0.21332 | 54.4047 | 60.01 | 54.4 | 0.20972 | 72.1656 | 59.96 | 72.2 | 0.21082 | 72.2123 | 60 | 72.2
0.22321 | 18.827 | 59.96 | 18.8 | 0.22308 | 36.6363 | 59.997 | 36.6 | 0.22168 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 0.21802 | 72.1653 | 59.96 | 72.2 | 0.21912 | 72.2123 | 60 | 72.2
0.23154 | 18.8274 | 59.96 | 18.8 | 0.23138 | 36.6357 | 59.9969 | 36.6 | 0.22998 | 54.4095 | 60.01 | 54.4 | 0.22638 | 72.165 | 59.96 | 72.2 | 0.22742 | 72.2121 | 60 | 72.2
0.23987 | 18.8278 | 59.96 | 18.8 | 0.23975 | 36.635 | 59.9968 | 36.6 | 0.23834 | 54.4114 | 60.01 | 54.4 | 0.23468 | 72.1647 | 59.96 | 72.2 | 0.23584 | 72.2119 | 60 | 72.2
0.2482 | 18.8281 | 59.96 | 18.8 | 0.24805 | 36.6348 | 59.9967 | 36.6 | 0.24664 | 54.4133 | 60.01 | 54.4 | 0.24304 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.24414 | 72.2117 | 60 | 72.2
0.25656 | 18.8285 | 59.96 | 18.8 | 0.25641 | 36.6346 | 59.9966 | 36.6 | 0.255 | 54.4152 | 60.01 | 54.4 | 0.2514 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.25244 | 72.2115 | 60 | 72.2
0.26489 | 18.8271 | 59.96 | 18.8 | 0.26471 | 36.6329 | 59.9966 | 36.6 | 0.26331 | 54.4172 | 60.01 | 54.4 | 0.2597 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.26086 | 72.2092 | 60 | 72.2
0.27322 | 18.8257 | 59.96 | 18.8 | 0.27307 | 36.6313 | 59.9965 | 36.6 | 0.27167 | 54.4192 | 60.01 | 54.4 | 0.26807 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.26917 | 72.2069 | 60 | 72.2
0.28156 | 18.824 | 59.96 | 18.8 | 0.28137 | 36.6296 | 59.9964 | 36.6 | 0.27997 | 54.4202 | 60.01 | 54.4 | 0.27643 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.27747 | 72.2046 | 60 | 72.2
0.28989 | 18.8223 | 59.96 | 18.8 | 0.28973 | 36.628 | 59.9963 | 36.6 | 0.28833 | 54.4212 | 60.01 | 54.4 | 0.28473 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.28577 | 72.2023 | 60 | 72.2
0.29825 | 18.821 | 59.96 | 18.8 | 0.29803 | 36.6275 | 59.9962 | 36.6 | 0.29663 | 54.419 | 60.01 | 54.4 | 0.29309 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.29419 | 72.1988 | 60 | 72.2
0.30658 | 18.8198 | 59.96 | 18.8 | 0.3064 | 36.627 | 59.9961 | 36.6 | 0.30499 | 54.4169 | 60.01 | 54.4 | 0.30139 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.30249 | 72.1953 | 60 | 72.2
0.31491 | 18.8186 | 59.96 | 18.8 | 0.3147 | 36.6262 | 59.9961 | 36.6 | 0.31329 | 54.4159 | 60.01 | 54.4 | 0.30975 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.31079 | 72.1937 | 60 | 72.2
0.32324 | 18.8173 | 59.96 | 18.8 | 0.32306 | 36.6254 | 59.996 | 36.6 | 0.32166 | 54.4149 | 60.01 | 54.4 | 0.31812 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.31909 | 72.192 | 60 | 72.2
0.33157 | 18.816 | 59.96 | 18.8 | 0.33136 | 36.6241 | 59.9959 | 36.6 | 0.32996 | 54.4139 | 60.01 | 54.4 | 0.32642 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.32751 | 72.1895 | 60 | 72.2
0.33994 | 18.8147 | 59.96 | 18.8 | 0.33972 | 36.6229 | 59.9958 | 36.6 | 0.33832 | 54.413 | 60.01 | 54.4 | 0.33478 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.33582 | 72.187 | 60 | 72.2
0.34827 | 18.8138 | 59.96 | 18.8 | 0.34802 | 36.6215 | 59.9957 | 36.6 | 0.34662 | 54.412 | 60.01 | 54.4 | 0.34308 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.34412 | 72.1866 | 60 | 72.2
0.3566 | 18.8129 | 59.96 | 18.8 | 0.35638 | 36.6202 | 59.9956 | 36.6 | 0.35498 | 54.411 | 60.01 | 54.4 | 0.35144 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.35242 | 72.1863 | 60 | 72.2
0.36493 | 18.812 | 59.96 | 18.8 | 0.36469 | 36.6187 | 59.9956 | 36.6 | 0.36328 | 54.4101 | 60.01 | 54.4 | 0.3598 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.36084 | 72.1859 | 60 | 72.2
0.37326 | 18.811 | 59.96 | 18.8 | 0.37305 | 36.6172 | 59.9955 | 36.6 | 0.37164 | 54.4093 | 60.01 | 54.4 | 0.3681 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.36914 | 72.1855 | 60 | 72.2
0.38162 | 18.8099 | 59.96 | 18.8 | 0.38141 | 36.6163 | 59.9954 | 36.6 | 0.37994 | 54.4084 | 60.01 | 54.4 | 0.37646 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.37744 | 72.1863 | 60 | 72.2
0.38995 | 18.8088 | 59.96 | 18.8 | 0.38971 | 36.6154 | 59.9953 | 36.6 | 0.38824 | 54.4075 | 60.01 | 54.4 | 0.38483 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.38574 | 72.1871 | 60 | 72.2
0.39828 | 18.8076 | 59.96 | 18.8 | 0.39807 | 36.6138 | 59.9952 | 36.6 | 0.39661 | 54.4066 | 60.01 | 54.4 | 0.39313 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.39417 | 72.1863 | 60 | 72.2
0.40662 | 18.8064 | 59.96 | 18.8 | 0.40637 | 36.6121 | 59.9951 | 36.6 | 0.40491 | 54.4058 | 60.01 | 54.4 | 0.40149 | 72.1644 | 59.96 | 72.2 | 0.40247 | 72.1855 | 60 | 72.2
0.41495 | 18.8049 | 59.96 | 18.8 | 0.41473 | 36.6109 | 59.9951 | 36.6 | 0.41327 | 54.4049 | 60.01 | 54.4 | 0.40979 | 72.1644 | 59.9601 | 72.2 | 0.41077 | 72.1855 | 60.0001 | 72.2
0.42331 | 18.8033 | 59.96 | 18.8 | 0.42303 | 36.6096 | 59.995 | 36.6 | 0.42157 | 54.404 | 60.01 | 54.4 | 0.41815 | 72.1644 | 59.9602 | 72.2 | 0.41907 | 72.1855 | 60.0002 | 72.2
0.43164 | 18.8017 | 59.96 | 18.8 | 0.4314 | 36.6125 | 59.9949 | 36.6 | 0.42993 | 54.4031 | 60.01 | 54.4 | 0.42651 | 72.1644 | 59.9603 | 72.2 | 0.42749 | 72.1855 | 60.0003 | 72.2
0.43997 | 18.8001 | 59.96 | 18.8 | 0.4397 | 36.6154 | 59.9948 | 36.6 | 0.43823 | 54.4023 | 60.01 | 54.4 | 0.43481 | 72.1644 | 59.9604 | 72.2 | 0.43579 | 72.1855 | 60.0003 | 72.2
0.4483 | 18.7986 | 59.96 | 18.8 | 0.44806 | 36.6184 | 59.9947 | 36.6 | 0.44659 | 54.402 | 60.01 | 54.4 | 0.44318 | 72.1644 | 59.9604 | 72.2 | 0.44409 | 72.1855 | 60.0004 | 72.2
0.45663 | 18.797 | 59.96 | 18.8 | 0.45636 | 36.6214 | 59.9946 | 36.6 | 0.4549 | 54.4017 | 60.01 | 54.4 | 0.45148 | 72.1644 | 59.9605 | 72.2 | 0.45251 | 72.1855 | 60.0005 | 72.2
0.465 | 18.7954 | 59.96 | 18.8 | 0.46472 | 36.6241 | 59.9946 | 36.6 | 0.46326 | 54.4014 | 60.01 | 54.4 | 0.45984 | 72.1644 | 59.9606 | 72.2 | 0.46082 | 72.1855 | 60.0006 | 72.2
0.47333 | 18.7938 | 59.96 | 18.8 | 0.47302 | 36.6267 | 59.9945 | 36.6 | 0.47156 | 54.4011 | 60.01 | 54.4 | 0.4682 | 72.1644 | 59.9607 | 72.2 | 0.46912 | 72.1855 | 60.0007 | 72.2
0.48166 | 18.7932 | 59.96 | 18.8 | 0.48138 | 36.6293 | 59.9944 | 36.6 | 0.47992 | 54.4008 | 60.01 | 54.4 | 0.4765 | 72.1644 | 59.9608 | 72.2 | 0.47742 | 72.1855 | 60.0008 | 72.2
0.48999 | 18.7926 | 59.96 | 18.8 | 0.48969 | 36.6319 | 59.9943 | 36.6 | 0.48822 | 54.4005 | 60.01 | 54.4 | 0.48486 | 72.1644 | 59.9609 | 72.2 | 0.48584 | 72.1855 | 60.0008 | 72.2
0.49832 | 18.792 | 59.96 | 18.8 | 0.49805 | 36.6334 | 59.9942 | 36.6 | 0.49658 | 54.4002 | 60.01 | 54.4 | 0.49316 | 72.1644 | 59.9609 | 72.2 | 0.49414 | 72.1855 | 60.0009 | 72.2
0.50668 | 18.7913 | 59.96 | 18.8 | 0.50635 | 36.635 | 59.9941 | 36.6 | 0.50488 | 54.4 | 60.01 | 54.4 | 0.50153 | 72.1644 | 59.961 | 72.2 | 0.50244 | 72.1855 | 60.001 | 72.2
0.51501 | 18.7907 | 59.96 | 18.8 | 0.51471 | 36.6315 | 59.9941 | 36.6 | 0.51324 | 54.3997 | 60.01 | 54.4 | 0.50989 | 72.1644 | 59.9611 | 72.2 | 0.51074 | 72.1855 | 60.0011 | 72.2
0.52335 | 18.7901 | 59.96 | 18.8 | 0.52301 | 36.628 | 59.994 | 36.6 | 0.52155 | 54.3994 | 60.01 | 54.4 | 0.51819 | 72.1644 | 59.9612 | 72.2 | 0.51917 | 72.1855 | 60.0012 | 72.2
0.53168 | 18.7939 | 59.96 | 18.8 | 0.53137 | 36.6244 | 59.9939 | 36.6 | 0.52991 | 54.3994 | 60.01 | 54.4 | 0.52655 | 72.1644 | 59.9613 | 72.2 | 0.52747 | 72.1855 | 60.0013 | 72.2
0.54001 | 18.7977 | 59.96 | 18.8 | 0.53967 | 36.6209 | 59.9938 | 36.6 | 0.53821 | 54.3994 | 60.01 | 54.4 | 0.53491 | 72.1644 | 59.9614 | 72.2 | 0.53577 | 72.1855 | 60.0013 | 72.2
0.54837 | 18.8011 | 59.96 | 18.8 | 0.54803 | 36.6178 | 59.9937 | 36.6 | 0.54657 | 54.3994 | 60.01 | 54.4 | 0.54321 | 72.1644 | 59.9614 | 72.2 | 0.54407 | 72.1855 | 60.0014 | 72.2
0.5567 | 18.8044 | 59.96 | 18.8 | 0.55634 | 36.6146 | 59.9936 | 36.6 | 0.55487 | 54.3994 | 60.01 | 54.4 | 0.55157 | 72.1644 | 59.9615 | 72.2 | 0.55249 | 72.1855 | 60.0015 | 72.2
0.56503 | 18.8097 | 59.96 | 18.8 | 0.5647 | 36.6123 | 59.9936 | 36.6 | 0.56323 | 54.3994 | 60.01 | 54.4 | 0.55988 | 72.1644 | 59.9616 | 72.2 | 0.56079 | 72.1855 | 60.0016 | 72.2
0.57336 | 18.8149 | 59.96 | 18.8 | 0.573 | 36.6101 | 59.9935 | 36.6 | 0.57153 | 54.3994 | 60.01 | 54.4 | 0.56824 | 72.1644 | 59.9617 | 72.2 | 0.56909 | 72.1855 | 60.0017 | 72.2
0.5817 | 18.8207 | 59.96 | 18.8 | 0.58136 | 36.6083 | 59.9934 | 36.6 | 0.5799 | 54.3994 | 60.01 | 54.4 | 0.5766 | 72.1644 | 59.9618 | 72.2 | 0.57739 | 72.1855 | 60.0018 | 72.2
0.59006 | 18.8265 | 59.96 | 18.8 | 0.58972 | 36.6065 | 59.9933 | 36.6 | 0.5882 | 54.3994 | 60.01 | 54.4 | 0.5849 | 72.1644 | 59.9619 | 72.2 | 0.58582 | 72.1855 | 60.0018 | 72.2
0.59839 | 18.8322 | 59.96 | 18.8 | 0.59802 | 36.6077 | 59.9932 | 36.6 | 0.59656 | 54.3986 | 60.01 | 54.4 | 0.59326 | 72.1644 | 59.9619 | 72.2 | 0.59412 | 72.1855 | 60.0019 | 72.2
0.60672 | 18.838 | 59.96 | 18.8 | 0.60638 | 36.6088 | 59.9931 | 36.6 | 0.60486 | 54.3979 | 60.01 | 54.4 | 0.60156 | 72.1644 | 59.962 | 72.2 | 0.60242 | 72.1855 | 60.002 | 72.2
0.61505 | 18.8399 | 59.96 | 18.8 | 0.61469 | 36.61 | 59.9931 | 36.6 | 0.61322 | 54.3971 | 60.01 | 54.4 | 0.60992 | 72.1644 | 59.9621 | 72.2 | 0.61072 | 72.1855 | 60.0021 | 72.2
0.62338 | 18.8418 | 59.96 | 18.8 | 0.62305 | 36.6112 | 59.993 | 36.6 | 0.62152 | 54.3963 | 60.01 | 54.4 | 0.61829 | 72.1644 | 59.9622 | 72.2 | 0.61914 | 72.1855 | 60.0022 | 72.2
0.63174 | 18.8433 | 59.96 | 18.8 | 0.63135 | 36.613 | 59.9929 | 36.6 | 0.62988 | 54.3956 | 60.01 | 54.4 | 0.62659 | 72.1644 | 59.9623 | 72.2 | 0.62744 | 72.1855 | 60.0023 | 72.2
0.64008 | 18.8447 | 59.96 | 18.8 | 0.63971 | 36.6148 | 59.9928 | 36.6 | 0.63818 | 54.3948 | 60.01 | 54.4 | 0.63495 | 72.1644 | 59.9624 | 72.2 | 0.63574 | 72.1855 | 60.0023 | 72.2
0.64841 | 18.8428 | 59.96 | 18.8 | 0.64801 | 36.6181 | 59.9927 | 36.6 | 0.64655 | 54.3941 | 60.01 | 54.4 | 0.64325 | 72.1644 | 59.9624 | 72.2 | 0.64417 | 72.1855 | 60.0024 | 72.2
0.65674 | 18.841 | 59.96 | 18.8 | 0.65637 | 36.6215 | 59.9926 | 36.6 | 0.65485 | 54.3933 | 60.02 | 54.4 | 0.65161 | 72.1644 | 59.9625 | 72.2 | 0.65247 | 72.1855 | 60.0025 | 72.2
0.66507 | 18.8391 | 59.96 | 18.8 | 0.66467 | 36.6254 | 59.9926 | 36.6 | 0.66321 | 54.3926 | 60.0199 | 54.4 | 0.65997 | 72.1644 | 59.9626 | 72.2 | 0.66077 | 72.1855 | 60.0026 | 72.2
0.67343 | 18.8373 | 59.96 | 18.8 | 0.67303 | 36.6293 | 59.9925 | 36.6 | 0.67151 | 54.3918 | 60.0198 | 54.4 | 0.66827 | 72.1644 | 59.9627 | 72.2 | 0.66907 | 72.1855 | 60.0027 | 72.2
0.68176 | 18.8354 | 59.96 | 18.8 | 0.68134 | 36.6312 | 59.9924 | 36.6 | 0.67987 | 54.3918 | 60.0197 | 54.4 | 0.67664 | 72.1644 | 59.9628 | 72.2 | 0.67749 | 72.1855 | 60.0028 | 72.2
0.69009 | 18.8336 | 59.96 | 18.8 | 0.6897 | 36.6331 | 59.9923 | 36.6 | 0.68817 | 54.3918 | 60.0197 | 54.4 | 0.685 | 72.1644 | 59.9629 | 72.2 | 0.68579 | 72.1855 | 60.0028 | 72.2
0.69843 | 18.8318 | 59.9699 | 18.8 | 0.698 | 36.6341 | 59.9922 | 36.6 | 0.69653 | 54.392 | 60.0196 | 54.4 | 0.6933 | 72.1644 | 59.9629 | 72.2 | 0.69409 | 72.1855 | 60.0029 | 72.2
0.70676 | 18.8299 | 59.9698 | 18.8 | 0.70636 | 36.6351 | 59.9921 | 36.6 | 0.70483 | 54.3922 | 60.0195 | 54.4 | 0.70166 | 72.1644 | 59.963 | 72.2 | 0.70239 | 72.1855 | 60.003 | 72.2
0.71512 | 18.8285 | 59.9698 | 18.8 | 0.71466 | 36.6348 | 59.9921 | 36.6 | 0.7132 | 54.3923 | 60.0194 | 54.4 | 0.70996 | 72.1644 | 59.9631 | 72.2 | 0.71082 | 72.1855 | 60.0031 | 72.2
0.72345 | 18.827 | 59.9697 | 18.8 | 0.72302 | 36.6345 | 59.992 | 36.6 | 0.7215 | 54.3925 | 60.0193 | 54.4 | 0.71832 | 72.1644 | 59.9632 | 72.2 | 0.71912 | 72.1855 | 60.0032 | 72.2
0.73178 | 18.8256 | 59.9696 | 18.8 | 0.73132 | 36.633 | 59.9919 | 36.6 | 0.72986 | 54.3926 | 60.0192 | 54.4 | 0.72668 | 72.1644 | 59.9633 | 72.2 | 0.72742 | 72.1855 | 60.0033 | 72.2
0.74011 | 18.8241 | 59.9695 | 18.8 | 0.73969 | 36.6314 | 59.9918 | 36.6 | 0.73816 | 54.3928 | 60.0192 | 54.4 | 0.73499 | 72.1644 | 59.9634 | 72.2 | 0.73572 | 72.1855 | 60.0033 | 72.2
0.74844 | 18.8227 | 59.9694 | 18.8 | 0.74799 | 36.6293 | 59.9917 | 36.6 | 0.74652 | 54.393 | 60.0191 | 54.4 | 0.74335 | 72.1644 | 59.9634 | 72.2 | 0.74414 | 72.1855 | 60.0034 | 72.2
0.75681 | 18.8212 | 59.9693 | 18.8 | 0.75635 | 36.6271 | 59.9916 | 36.6 | 0.75482 | 54.3931 | 60.019 | 54.4 | 0.75165 | 72.1644 | 59.9635 | 72.2 | 0.75244 | 72.1855 | 60.0035 | 72.2
0.76514 | 18.8198 | 59.9693 | 18.8 | 0.76465 | 36.6243 | 59.9916 | 36.6 | 0.76318 | 54.3933 | 60.0189 | 54.4 | 0.76001 | 72.1644 | 59.9636 | 72.2 | 0.76074 | 72.1855 | 60.0036 | 72.2
0.77347 | 18.8183 | 59.9692 | 18.8 | 0.77301 | 36.6216 | 59.9915 | 36.6 | 0.77148 | 54.3935 | 60.0188 | 54.4 | 0.76837 | 72.1644 | 59.9637 | 72.2 | 0.76904 | 72.1855 | 60.0037 | 72.2
0.7818 | 18.8169 | 59.9691 | 18.8 | 0.78137 | 36.6192 | 59.9914 | 36.6 | 0.77985 | 54.3935 | 60.0187 | 54.4 | 0.77667 | 72.1644 | 59.9638 | 72.2 | 0.77747 | 72.1855 | 60.0038 | 72.2
0.79013 | 18.8154 | 59.969 | 18.8 | 0.78967 | 36.6167 | 59.9913 | 36.6 | 0.78815 | 54.3935 | 60.0187 | 54.4 | 0.78503 | 72.1669 | 59.9639 | 72.2 | 0.78577 | 72.1855 | 60.0038 | 72.2
0.79849 | 18.8141 | 59.9689 | 18.8 | 0.79803 | 36.6143 | 59.9912 | 36.6 | 0.79651 | 54.3935 | 60.0186 | 54.4 | 0.79333 | 72.1693 | 59.9639 | 72.2 | 0.79407 | 72.1855 | 60.0039 | 72.2
0.80682 | 18.8127 | 59.9688 | 18.8 | 0.80634 | 36.6119 | 59.9911 | 36.6 | 0.80481 | 54.3935 | 60.0185 | 54.4 | 0.8017 | 72.1722 | 59.964 | 72.2 | 0.80237 | 72.1855 | 60.004 | 72.2
0.81516 | 18.8113 | 59.9688 | 18.8 | 0.8147 | 36.6143 | 59.9911 | 36.6 | 0.81317 | 54.3935 | 60.0184 | 54.4 | 0.81006 | 72.175 | 59.9641 | 72.2 | 0.81079 | 72.1855 | 60.0041 | 72.2
0.82349 | 18.8098 | 59.9687 | 18.8 | 0.823 | 36.6167 | 59.991 | 36.6 | 0.82147 | 54.3935 | 60.0183 | 54.4 | 0.81836 | 72.1783 | 59.9642 | 72.2 | 0.81909 | 72.1855 | 60.0042 | 72.2
0.83182 | 18.8084 | 59.9686 | 18.8 | 0.83136 | 36.6188 | 59.9909 | 36.6 | 0.82983 | 54.3935 | 60.0182 | 54.4 | 0.82672 | 72.1816 | 59.9643 | 72.2 | 0.82739 | 72.1855 | 60.0043 | 72.2
0.84018 | 18.807 | 59.9685 | 18.8 | 0.83966 | 36.6208 | 59.9908 | 36.6 | 0.83813 | 54.3935 | 60.0182 | 54.4 | 0.83502 | 72.1873 | 59.9644 | 72.2 | 0.83569 | 72.1855 | 60.0043 | 72.2
0.84851 | 18.8055 | 59.9684 | 18.8 | 0.84802 | 36.6231 | 59.9907 | 36.6 | 0.8465 | 54.3935 | 60.0181 | 54.4 | 0.84338 | 72.1929 | 59.9644 | 72.2 | 0.84412 | 72.1855 | 60.0044 | 72.2
0.85684 | 18.8041 | 59.9683 | 18.8 | 0.85632 | 36.6253 | 59.9906 | 36.6 | 0.8548 | 54.3935 | 60.018 | 54.4 | 0.85175 | 72.2016 | 59.9645 | 72.2 | 0.85242 | 72.1855 | 60.0045 | 72.2
0.86517 | 18.8026 | 59.9683 | 18.8 | 0.86469 | 36.6276 | 59.9906 | 36.6 | 0.86316 | 54.3935 | 60.0179 | 54.4 | 0.86005 | 72.2104 | 59.9646 | 72.2 | 0.86072 | 72.1855 | 60.0046 | 72.2
0.8735 | 18.8012 | 59.9682 | 18.8 | 0.87299 | 36.63 | 59.9905 | 36.6 | 0.87146 | 54.3935 | 60.0178 | 54.4 | 0.86841 | 72.2166 | 59.9647 | 72.2 | 0.86914 | 72.1855 | 60.0047 | 72.2
0.88184 | 18.8 | 59.9681 | 18.8 | 0.88135 | 36.6327 | 59.9904 | 36.6 | 0.87982 | 54.3935 | 60.0177 | 54.4 | 0.87671 | 72.2229 | 59.9648 | 72.2 | 0.87744 | 72.1855 | 60.0048 | 72.2
0.8902 | 18.7988 | 59.968 | 18.8 | 0.88965 | 36.6354 | 59.9903 | 36.6 | 0.88812 | 54.3935 | 60.0177 | 54.4 | 0.88507 | 72.2276 | 59.9649 | 72.2 | 0.88574 | 72.1855 | 60.0048 | 72.2
0.89853 | 18.7978 | 59.9679 | 18.8 | 0.89801 | 36.633 | 59.9902 | 36.6 | 0.89648 | 54.3935 | 60.0176 | 54.4 | 0.89343 | 72.2322 | 59.9649 | 72.2 | 0.89404 | 72.1855 | 60.0049 | 72.2
0.90686 | 18.7969 | 59.9678 | 18.8 | 0.90631 | 36.6306 | 59.9901 | 36.6 | 0.90479 | 54.3935 | 60.0175 | 54.4 | 0.90173 | 72.2354 | 59.965 | 72.2 | 0.90247 | 72.1855 | 60.005 | 72.2
0.91519 | 18.7959 | 59.9678 | 18.8 | 0.91467 | 36.6286 | 59.9901 | 36.6 | 0.91315 | 54.3935 | 60.0174 | 54.4 | 0.9101 | 72.2386 | 59.9651 | 72.2 | 0.91077 | 72.1855 | 60.0051 | 72.2
0.92352 | 18.7949 | 59.9677 | 18.8 | 0.92297 | 36.6267 | 59.99 | 36.6 | 0.92145 | 54.3935 | 60.0173 | 54.4 | 0.9184 | 72.2394 | 59.9652 | 72.2 | 0.91907 | 72.1855 | 60.0052 | 72.2
0.93188 | 18.7939 | 59.9676 | 18.8 | 0.93134 | 36.6251 | 59.99 | 36.6 | 0.92981 | 54.3935 | 60.0173 | 54.4 | 0.92676 | 72.2402 | 59.9653 | 72.2 | 0.92737 | 72.1855 | 60.0053 | 72.2
0.94022 | 18.793 | 59.9675 | 18.8 | 0.93964 | 36.6235 | 59.99 | 36.6 | 0.93811 | 54.3935 | 60.0172 | 54.4 | 0.93512 | 72.2368 | 59.9654 | 72.2 | 0.93579 | 72.1855 | 60.0053 | 72.2
0.94855 | 18.792 | 59.9674 | 18.8 | 0.948 | 36.6208 | 59.99 | 36.6 | 0.94647 | 54.3935 | 60.0171 | 54.4 | 0.94342 | 72.2334 | 59.9654 | 72.2 | 0.94409 | 72.1855 | 60.0054 | 72.2
0.95688 | 18.791 | 59.9673 | 18.8 | 0.9563 | 36.618 | 59.99 | 36.6 | 0.95477 | 54.3935 | 60.017 | 54.4 | 0.95178 | 72.2323 | 59.9655 | 72.2 | 0.95239 | 72.1855 | 60.0055 | 72.2
0.96521 | 18.7932 | 59.9673 | 18.8 | 0.96466 | 36.613 | 59.99 | 36.6 | 0.96313 | 54.3935 | 60.0169 | 54.4 | 0.96008 | 72.2313 | 59.9656 | 72.2 | 0.96069 | 72.1855 | 60.0056 | 72.2
0.97357 | 18.7954 | 59.9672 | 18.8 | 0.97296 | 36.6079 | 59.99 | 36.6 | 0.97144 | 54.3935 | 60.0168 | 54.4 | 0.96844 | 72.2299 | 59.9657 | 72.2 | 0.96912 | 72.1855 | 60.0057 | 72.2
0.9819 | 18.7974 | 59.9671 | 18.8 | 0.98132 | 36.6027 | 59.99 | 36.6 | 0.9798 | 54.3935 | 60.0168 | 54.4 | 0.97681 | 72.2286 | 59.9658 | 72.2 | 0.97742 | 72.1855 | 60.0058 | 72.2
0.99023 | 18.7994 | 59.967 | 18.8 | 0.98969 | 36.5975 | 59.99 | 36.6 | 0.9881 | 54.3935 | 60.0167 | 54.4 | 0.98511 | 72.2288 | 59.9659 | 72.2 | 0.98572 | 72.1855 | 60.0058 | 72.2
0.99857 | 18.8009 | 59.9669 | 18.8 | 0.99799 | 36.592 | 59.99 | 36.6 | 0.99646 | 54.3935 | 60.0166 | 54.4 | 0.99347 | 72.229 | 59.9659 | 72.2 | 0.99402 | 72.1855 | 60.0059 | 72.2
1.0069 | 18.8024 | 59.9668 | 18.8 | 1.0063 | 36.5866 | 59.99 | 36.6 | 1.0048 | 54.3935 | 60.0165 | 54.4 | 1.0018 | 72.2293 | 59.966 | 72.2 | 1.0024 | 72.1855 | 60.006 | 72.2
1.0153 | 18.804 | 59.9668 | 18.8 | 1.0146 | 36.5801 | 59.99 | 36.6 | 1.0131 | 54.3935 | 60.0164 | 54.4 | 1.0101 | 72.2295 | 59.9661 | 72.2 | 1.0107 | 72.1855 | 60.0061 | 72.2
1.0236 | 18.8055 | 59.9667 | 18.8 | 1.023 | 36.5735 | 59.99 | 36.6 | 1.0214 | 54.3935 | 60.0163 | 54.4 | 1.0185 | 72.2312 | 59.9662 | 72.2 | 1.019 | 72.1855 | 60.0062 | 72.2
1.0319 | 18.8067 | 59.9666 | 18.8 | 1.0313 | 36.5687 | 59.99 | 36.6 | 1.0298 | 54.3936 | 60.0163 | 54.4 | 1.0268 | 72.2329 | 59.9663 | 72.2 | 1.0273 | 72.1855 | 60.0063 | 72.2
1.0403 | 18.8078 | 59.9665 | 18.8 | 1.0397 | 36.5639 | 59.99 | 36.6 | 1.0381 | 54.3936 | 60.0162 | 54.4 | 1.0352 | 72.2323 | 59.9664 | 72.2 | 1.0358 | 72.1855 | 60.0063 | 72.2
1.0486 | 18.8066 | 59.9664 | 18.8 | 1.048 | 36.5608 | 59.99 | 36.6 | 1.0464 | 54.3936 | 60.0161 | 54.4 | 1.0435 | 72.2316 | 59.9664 | 72.2 | 1.0441 | 72.1855 | 60.0064 | 72.2
1.0569 | 18.8053 | 59.9663 | 18.8 | 1.0563 | 36.5577 | 59.99 | 36.6 | 1.0547 | 54.3936 | 60.016 | 54.4 | 1.0518 | 72.2334 | 59.9665 | 72.2 | 1.0524 | 72.1855 | 60.0065 | 72.2
1.0653 | 18.8044 | 59.9663 | 18.8 | 1.0646 | 36.5551 | 59.99 | 36.6 | 1.0631 | 54.3936 | 60.0159 | 54.4 | 1.0602 | 72.2352 | 59.9666 | 72.2 | 1.0607 | 72.1855 | 60.0066 | 72.2
1.0736 | 18.8036 | 59.9662 | 18.8 | 1.073 | 36.5524 | 59.99 | 36.6 | 1.0714 | 54.3936 | 60.0158 | 54.4 | 1.0685 | 72.2338 | 59.9667 | 72.2 | 1.0691 | 72.1855 | 60.0067 | 72.2
1.0819 | 18.8043 | 59.9661 | 18.8 | 1.0813 | 36.5506 | 59.99 | 36.6 | 1.0798 | 54.3936 | 60.0158 | 54.4 | 1.0768 | 72.2325 | 59.9668 | 72.2 | 1.0774 | 72.1862 | 60.0068 | 72.2
1.0903 | 18.805 | 59.966 | 18.8 | 1.0897 | 36.5487 | 59.99 | 36.6 | 1.0881 | 54.3936 | 60.0157 | 54.4 | 1.0851 | 72.2309 | 59.9669 | 72.2 | 1.0857 | 72.1869 | 60.0068 | 72.2
1.0986 | 18.8046 | 59.9659 | 18.8 | 1.098 | 36.5468 | 59.99 | 36.6 | 1.0964 | 54.3936 | 60.0156 | 54.4 | 1.0935 | 72.2293 | 59.9669 | 72.2 | 1.094 | 72.1879 | 60.0069 | 72.2
1.107 | 18.8043 | 59.9658 | 18.8 | 1.1063 | 36.5449 | 59.99 | 36.6 | 1.1047 | 54.3936 | 60.0155 | 54.4 | 1.1019 | 72.2279 | 59.967 | 72.2 | 1.1024 | 72.1889 | 60.007 | 72.2
1.1153 | 18.8044 | 59.9658 | 18.8 | 1.1146 | 36.5433 | 59.99 | 36.6 | 1.1131 | 54.3936 | 60.0154 | 54.4 | 1.1102 | 72.2265 | 59.9671 | 72.2 | 1.1107 | 72.19 | 60.0071 | 72.2
1.1236 | 18.8044 | 59.9657 | 18.8 | 1.123 | 36.5416 | 59.99 | 36.6 | 1.1214 | 54.3936 | 60.0153 | 54.4 | 1.1185 | 72.2245 | 59.9672 | 72.2 | 1.119 | 72.191 | 60.0072 | 72.2
1.132 | 18.8045 | 59.9656 | 18.8 | 1.1313 | 36.5403 | 59.99 | 36.6 | 1.1297 | 54.3936 | 60.0152 | 54.4 | 1.1268 | 72.2224 | 59.9673 | 72.2 | 1.1273 | 72.1926 | 60.0073 | 72.2
1.1403 | 18.8045 | 59.9655 | 18.8 | 1.1396 | 36.539 | 59.99 | 36.6 | 1.1381 | 54.3936 | 60.0152 | 54.4 | 1.1352 | 72.2206 | 59.9674 | 72.2 | 1.1357 | 72.1941 | 60.0073 | 72.2
1.1487 | 18.8055 | 59.9654 | 18.8 | 1.148 | 36.5364 | 59.99 | 36.6 | 1.1464 | 54.3936 | 60.0151 | 54.4 | 1.1436 | 72.2188 | 59.9674 | 72.2 | 1.144 | 72.1957 | 60.0074 | 72.2
1.157 | 18.8065 | 59.9653 | 18.8 | 1.1563 | 36.5337 | 59.99 | 36.6 | 1.1547 | 54.3936 | 60.015 | 54.4 | 1.1519 | 72.2196 | 59.9675 | 72.2 | 1.1523 | 72.1973 | 60.0075 | 72.2
1.1653 | 18.806 | 59.9653 | 18.8 | 1.1647 | 36.5311 | 59.99 | 36.6 | 1.163 | 54.3936 | 60.0149 | 54.4 | 1.1602 | 72.2204 | 59.9676 | 72.2 | 1.1606 | 72.1994 | 60.0076 | 72.2
1.1736 | 18.8054 | 59.9652 | 18.8 | 1.173 | 36.5284 | 59.99 | 36.6 | 1.1714 | 54.3936 | 60.0148 | 54.4 | 1.1685 | 72.221 | 59.9677 | 72.2 | 1.1691 | 72.2015 | 60.0077 | 72.2
1.182 | 18.8059 | 59.9651 | 18.8 | 1.1813 | 36.5269 | 59.99 | 36.6 | 1.1797 | 54.3936 | 60.0147 | 54.4 | 1.1769 | 72.2215 | 59.9678 | 72.2 | 1.1774 | 72.2033 | 60.0078 | 72.2
1.1903 | 18.8063 | 59.965 | 18.8 | 1.1896 | 36.5254 | 59.99 | 36.6 | 1.188 | 54.3936 | 60.0147 | 54.4 | 1.1852 | 72.2206 | 59.9679 | 72.2 | 1.1857 | 72.2051 | 60.0078 | 72.2
1.1987 | 18.8064 | 59.9649 | 18.8 | 1.198 | 36.5236 | 59.99 | 36.6 | 1.1964 | 54.3936 | 60.0146 | 54.4 | 1.1935 | 72.2196 | 59.9679 | 72.2 | 1.194 | 72.2066 | 60.0079 | 72.2
1.207 | 18.8064 | 59.9648 | 18.8 | 1.2063 | 36.5218 | 59.99 | 36.6 | 1.2047 | 54.3936 | 60.0145 | 54.4 | 1.2019 | 72.2198 | 59.968 | 72.2 | 1.2024 | 72.2081 | 60.008 | 72.2
1.2153 | 18.8064 | 59.9648 | 18.8 | 1.2147 | 36.5205 | 59.99 | 36.6 | 1.213 | 54.3936 | 60.0144 | 54.4 | 1.2102 | 72.22 | 59.9681 | 72.2 | 1.2107 | 72.2076 | 60.0081 | 72.2
1.2237 | 18.8064 | 59.9647 | 18.8 | 1.223 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.2214 | 54.3936 | 60.0143 | 54.4 | 1.2186 | 72.2189 | 59.9682 | 72.2 | 1.219 | 72.207 | 60.0082 | 72.2
1.232 | 18.8054 | 59.9646 | 18.8 | 1.2313 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.2297 | 54.3936 | 60.0142 | 54.4 | 1.2269 | 72.2178 | 59.9683 | 72.2 | 1.2274 | 72.2054 | 60.0083 | 72.2
1.2404 | 18.8043 | 59.9645 | 18.8 | 1.2397 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.238 | 54.3936 | 60.0142 | 54.4 | 1.2352 | 72.2142 | 59.9684 | 72.2 | 1.2357 | 72.2038 | 60.0083 | 72.2
1.2487 | 18.8035 | 59.9644 | 18.8 | 1.248 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.2463 | 54.3936 | 60.0141 | 54.4 | 1.2436 | 72.2105 | 59.9684 | 72.2 | 1.244 | 72.2009 | 60.0084 | 72.2
1.257 | 18.8028 | 59.9643 | 18.8 | 1.2563 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.2547 | 54.3936 | 60.014 | 54.4 | 1.2519 | 72.2073 | 59.9685 | 72.2 | 1.2523 | 72.198 | 60.0085 | 72.2
1.2654 | 18.8021 | 59.9643 | 18.8 | 1.2646 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.263 | 54.3936 | 60.0139 | 54.4 | 1.2603 | 72.2041 | 59.9686 | 72.2 | 1.2607 | 72.1951 | 60.0086 | 72.2
1.2737 | 18.8013 | 59.9642 | 18.8 | 1.273 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.2714 | 54.3936 | 60.0138 | 54.4 | 1.2686 | 72.2029 | 59.9687 | 72.2 | 1.269 | 72.1923 | 60.0087 | 72.2
1.282 | 18.8011 | 59.9641 | 18.8 | 1.2813 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.2797 | 54.3936 | 60.0137 | 54.4 | 1.2769 | 72.2016 | 59.9688 | 72.2 | 1.2773 | 72.1901 | 60.0088 | 72.2
1.2904 | 18.8008 | 59.964 | 18.8 | 1.2897 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.288 | 54.3936 | 60.0137 | 54.4 | 1.2853 | 72.2 | 59.9689 | 72.2 | 1.2856 | 72.1879 | 60.0088 | 72.2
1.2987 | 18.8 | 59.9639 | 18.8 | 1.298 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.2963 | 54.3936 | 60.0136 | 54.4 | 1.2936 | 72.1983 | 59.9689 | 72.2 | 1.2941 | 72.189 | 60.0089 | 72.2
1.3071 | 18.7993 | 59.9638 | 18.8 | 1.3063 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.3047 | 54.3936 | 60.0135 | 54.4 | 1.3019 | 72.1968 | 59.969 | 72.2 | 1.3024 | 72.1901 | 60.009 | 72.2
1.3154 | 18.7982 | 59.9638 | 18.8 | 1.3147 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.313 | 54.3936 | 60.0134 | 54.4 | 1.3103 | 72.1953 | 59.9691 | 72.2 | 1.3107 | 72.19 | 60.0091 | 72.2
1.3237 | 18.7971 | 59.9637 | 18.8 | 1.323 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.3214 | 54.3936 | 60.0133 | 54.4 | 1.3186 | 72.1946 | 59.9692 | 72.2 | 1.319 | 72.1898 | 60.0092 | 72.2
1.3321 | 18.7954 | 59.9636 | 18.8 | 1.3314 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.3297 | 54.3936 | 60.0132 | 54.4 | 1.327 | 72.1938 | 59.9693 | 72.2 | 1.3274 | 72.1897 | 60.0093 | 72.2
1.3404 | 18.7938 | 59.9635 | 18.8 | 1.3397 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.338 | 54.3936 | 60.0132 | 54.4 | 1.3353 | 72.1931 | 59.9694 | 72.2 | 1.3357 | 72.1896 | 60.0093 | 72.2
1.3488 | 18.7922 | 59.9634 | 18.8 | 1.348 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.3463 | 54.3936 | 60.0131 | 54.4 | 1.3436 | 72.1924 | 59.9694 | 72.2 | 1.344 | 72.1894 | 60.0094 | 72.2
1.3571 | 18.7906 | 59.9633 | 18.8 | 1.3563 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.3547 | 54.3936 | 60.013 | 54.4 | 1.352 | 72.1895 | 59.9695 | 72.2 | 1.3523 | 72.1893 | 60.0095 | 72.2
1.3654 | 18.7889 | 59.9633 | 18.8 | 1.3647 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.363 | 54.3936 | 60.0129 | 54.4 | 1.3603 | 72.1867 | 59.9696 | 72.2 | 1.3607 | 72.1915 | 60.0096 | 72.2
1.3737 | 18.7873 | 59.9632 | 18.8 | 1.373 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.3713 | 54.3936 | 60.0128 | 54.4 | 1.3687 | 72.184 | 59.9697 | 72.2 | 1.369 | 72.1937 | 60.0097 | 72.2
1.3821 | 18.7861 | 59.9631 | 18.8 | 1.3813 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.3796 | 54.3936 | 60.0127 | 54.4 | 1.377 | 72.1812 | 59.9698 | 72.2 | 1.3773 | 72.1941 | 60.0098 | 72.2
1.3904 | 18.7849 | 59.963 | 18.8 | 1.3896 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.388 | 54.3936 | 60.0127 | 54.4 | 1.3853 | 72.1781 | 59.9699 | 72.2 | 1.3856 | 72.1945 | 60.0098 | 72.2
1.3988 | 18.7836 | 59.9629 | 18.8 | 1.398 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.3963 | 54.3936 | 60.0126 | 54.4 | 1.3937 | 72.1749 | 59.9699 | 72.2 | 1.394 | 72.1969 | 60.0099 | 72.2
1.4071 | 18.7824 | 59.9628 | 18.8 | 1.4064 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.4047 | 54.3936 | 60.0125 | 54.4 | 1.402 | 72.1749 | 59.97 | 72.2 | 1.4023 | 72.1993 | 60 | 72.2
1.4154 | 18.7817 | 59.9628 | 18.8 | 1.4147 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.413 | 54.3936 | 60.0124 | 54.4 | 1.4103 | 72.1749 | 59.97 | 72.2 | 1.4106 | 72.2016 | 60 | 72.2
1.4238 | 18.7811 | 59.9627 | 18.8 | 1.423 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.4213 | 54.3936 | 60.0123 | 54.4 | 1.4186 | 72.1749 | 59.97 | 72.2 | 1.4189 | 72.204 | 60 | 72.2
1.4321 | 18.7791 | 59.9626 | 18.8 | 1.4313 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.4296 | 54.3936 | 60.0122 | 54.4 | 1.427 | 72.1749 | 59.97 | 72.2 | 1.4274 | 72.2064 | 60 | 72.2
1.4405 | 18.7772 | 59.9625 | 18.8 | 1.4397 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.438 | 54.3936 | 60.0122 | 54.4 | 1.4354 | 72.176 | 59.97 | 72.2 | 1.4357 | 72.2088 | 60 | 72.2
1.4488 | 18.7782 | 59.9624 | 18.8 | 1.448 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.4463 | 54.3936 | 60.0121 | 54.4 | 1.4437 | 72.1772 | 59.97 | 72.2 | 1.444 | 72.2106 | 60 | 72.2
1.4571 | 18.7793 | 59.9623 | 18.8 | 1.4564 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.4547 | 54.3936 | 60.012 | 54.4 | 1.452 | 72.1783 | 59.97 | 72.2 | 1.4523 | 72.2125 | 60 | 72.2
1.4655 | 18.7803 | 59.9623 | 18.8 | 1.4647 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.463 | 54.3936 | 60.0119 | 54.4 | 1.4603 | 72.1794 | 59.97 | 72.2 | 1.4607 | 72.2144 | 60 | 72.2
1.4738 | 18.7814 | 59.9622 | 18.8 | 1.473 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.4713 | 54.3936 | 60.0118 | 54.4 | 1.4687 | 72.1822 | 59.97 | 72.2 | 1.469 | 72.2163 | 60 | 72.2
1.4821 | 18.7831 | 59.9621 | 18.8 | 1.4813 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.4796 | 54.3934 | 60.0117 | 54.4 | 1.4771 | 72.1849 | 59.97 | 72.2 | 1.4773 | 72.2185 | 60 | 72.2
1.4905 | 18.7848 | 59.962 | 18.8 | 1.4897 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.488 | 54.3933 | 60.0117 | 54.4 | 1.4854 | 72.1865 | 59.97 | 72.2 | 1.4856 | 72.2208 | 60 | 72.2
1.4988 | 18.7859 | 59.9619 | 18.8 | 1.498 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.4963 | 54.3922 | 60.0116 | 54.4 | 1.4937 | 72.1882 | 59.97 | 72.2 | 1.494 | 72.2196 | 60 | 72.2
1.5071 | 18.7869 | 59.9618 | 18.8 | 1.5063 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.5046 | 54.3912 | 60.0115 | 54.4 | 1.502 | 72.1898 | 59.97 | 72.2 | 1.5023 | 72.2184 | 60 | 72.2
1.5155 | 18.7889 | 59.9618 | 18.8 | 1.5147 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.5129 | 54.3902 | 60.0114 | 54.4 | 1.5104 | 72.1915 | 59.97 | 72.2 | 1.5106 | 72.2177 | 60 | 72.2
1.5238 | 18.7909 | 59.9617 | 18.8 | 1.523 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.5213 | 54.3891 | 60.0113 | 54.4 | 1.5187 | 72.1931 | 59.97 | 72.2 | 1.5189 | 72.2169 | 60 | 72.2
1.5322 | 18.7894 | 59.9616 | 18.8 | 1.5314 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.5296 | 54.3881 | 60.0112 | 54.4 | 1.527 | 72.1948 | 59.97 | 72.2 | 1.5273 | 72.214 | 60 | 72.2
1.5405 | 18.7879 | 59.9615 | 18.8 | 1.5397 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.538 | 54.3871 | 60.0112 | 54.4 | 1.5354 | 72.1959 | 59.97 | 72.2 | 1.5356 | 72.211 | 60 | 72.2
1.5488 | 18.7901 | 59.9614 | 18.8 | 1.548 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.5463 | 54.3861 | 60.0111 | 54.4 | 1.5437 | 72.1971 | 59.97 | 72.2 | 1.5439 | 72.2081 | 60 | 72.2
1.5572 | 18.7923 | 59.9613 | 18.8 | 1.5563 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.5546 | 54.385 | 60.011 | 54.4 | 1.5521 | 72.197 | 59.97 | 72.2 | 1.5522 | 72.2051 | 60 | 72.2
1.5655 | 18.7945 | 59.9613 | 18.8 | 1.5647 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.5629 | 54.3842 | 60.0109 | 54.4 | 1.5604 | 72.1969 | 59.97 | 72.2 | 1.5607 | 72.2031 | 60 | 72.2
1.5739 | 18.7967 | 59.9612 | 18.8 | 1.573 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.5713 | 54.3833 | 60.0108 | 54.4 | 1.5687 | 72.1949 | 59.97 | 72.2 | 1.569 | 72.2011 | 60 | 72.2
1.5822 | 18.7996 | 59.9611 | 18.8 | 1.5814 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.5796 | 54.3833 | 60.0107 | 54.4 | 1.5771 | 72.1929 | 59.97 | 72.2 | 1.5773 | 72.2024 | 60 | 72.2
1.5905 | 18.8025 | 59.961 | 18.8 | 1.5897 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.588 | 54.3833 | 60.0107 | 54.4 | 1.5854 | 72.1909 | 59.97 | 72.2 | 1.5856 | 72.2038 | 60 | 72.2
1.5989 | 18.8049 | 59.9609 | 18.8 | 1.598 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.5963 | 54.3833 | 60.0106 | 54.4 | 1.5938 | 72.1889 | 59.97 | 72.2 | 1.594 | 72.2047 | 60 | 72.2
1.6072 | 18.8073 | 59.9608 | 18.8 | 1.6064 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.6046 | 54.3833 | 60.0105 | 54.4 | 1.6021 | 72.187 | 59.97 | 72.2 | 1.6023 | 72.2056 | 60 | 72.2
1.6155 | 18.8102 | 59.9608 | 18.8 | 1.6147 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.6129 | 54.3833 | 60.0104 | 54.4 | 1.6104 | 72.185 | 59.97 | 72.2 | 1.6106 | 72.2083 | 60 | 72.2
1.6239 | 18.8132 | 59.9607 | 18.8 | 1.623 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.6213 | 54.3833 | 60.0103 | 54.4 | 1.6188 | 72.1833 | 59.97 | 72.2 | 1.6189 | 72.211 | 60 | 72.2
1.6322 | 18.8118 | 59.9606 | 18.8 | 1.6313 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.6296 | 54.3833 | 60.0103 | 54.4 | 1.6271 | 72.1817 | 59.97 | 72.2 | 1.6273 | 72.2137 | 60 | 72.2
1.6406 | 18.8105 | 59.9605 | 18.8 | 1.6397 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.6379 | 54.3833 | 60.0102 | 54.4 | 1.6354 | 72.1795 | 59.97 | 72.2 | 1.6356 | 72.2164 | 60 | 72.2
1.6489 | 18.8092 | 59.9604 | 18.8 | 1.648 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.6462 | 54.3833 | 60.0101 | 54.4 | 1.6438 | 72.1772 | 59.97 | 72.2 | 1.6439 | 72.2186 | 60 | 72.2
1.6572 | 18.8079 | 59.9603 | 18.8 | 1.6564 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.6546 | 54.3833 | 60.01 | 54.4 | 1.6521 | 72.1766 | 59.97 | 72.2 | 1.6522 | 72.2207 | 60 | 72.2
1.6656 | 18.8066 | 59.9603 | 18.8 | 1.6647 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.6629 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.6605 | 72.176 | 59.97 | 72.2 | 1.6606 | 72.2231 | 60 | 72.2
1.6739 | 18.8052 | 59.9602 | 18.8 | 1.673 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.6713 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.6688 | 72.1754 | 59.97 | 72.2 | 1.6689 | 72.2254 | 60 | 72.2
1.6823 | 18.8043 | 59.9601 | 18.8 | 1.6814 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.6796 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.6771 | 72.1747 | 59.97 | 72.2 | 1.6772 | 72.2276 | 60 | 72.2
1.6906 | 18.8034 | 59.96 | 18.8 | 1.6897 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.6879 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.6855 | 72.1741 | 59.97 | 72.2 | 1.6855 | 72.2299 | 60 | 72.2
1.6989 | 18.8018 | 59.96 | 18.8 | 1.6981 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.6962 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.6938 | 72.1734 | 59.97 | 72.2 | 1.694 | 72.2311 | 60 | 72.2
1.7072 | 18.8002 | 59.96 | 18.8 | 1.7064 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.7046 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.7021 | 72.1728 | 59.97 | 72.2 | 1.7023 | 72.2323 | 60 | 72.2
1.7156 | 18.7986 | 59.96 | 18.8 | 1.7147 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.7129 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.7104 | 72.1721 | 59.97 | 72.2 | 1.7106 | 72.2347 | 60 | 72.2
1.7239 | 18.7969 | 59.96 | 18.8 | 1.723 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.7213 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.7188 | 72.1721 | 59.97 | 72.2 | 1.7189 | 72.2371 | 60 | 72.2
1.7323 | 18.7952 | 59.96 | 18.8 | 1.7314 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.7296 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.7272 | 72.172 | 59.97 | 72.2 | 1.7273 | 72.2391 | 60 | 72.2
1.7406 | 18.7936 | 59.96 | 18.8 | 1.7397 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.7379 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.7355 | 72.17 | 59.97 | 72.2 | 1.7356 | 72.241 | 60 | 72.2
1.7489 | 18.7919 | 59.96 | 18.8 | 1.748 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.7462 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.7438 | 72.1681 | 59.97 | 72.2 | 1.7439 | 72.2417 | 60 | 72.2
1.7573 | 18.7903 | 59.96 | 18.8 | 1.7563 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.7546 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.7521 | 72.1655 | 59.97 | 72.2 | 1.7522 | 72.2423 | 60 | 72.2
1.7656 | 18.789 | 59.96 | 18.8 | 1.7647 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.7629 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.7605 | 72.1629 | 59.97 | 72.2 | 1.7606 | 72.243 | 60 | 72.2
1.774 | 18.7878 | 59.96 | 18.8 | 1.7731 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.7712 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.7689 | 72.1606 | 59.97 | 72.2 | 1.7689 | 72.2437 | 60 | 72.2
1.7823 | 18.7868 | 59.96 | 18.8 | 1.7814 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.7795 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.7772 | 72.1582 | 59.97 | 72.2 | 1.7772 | 72.2407 | 60 | 72.2
1.7906 | 18.7859 | 59.96 | 18.8 | 1.7897 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.7879 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.7855 | 72.1559 | 59.97 | 72.2 | 1.7856 | 72.2376 | 60 | 72.2
1.799 | 18.7894 | 59.96 | 18.8 | 1.798 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.7962 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.7938 | 72.1535 | 59.97 | 72.2 | 1.7939 | 72.2334 | 60 | 72.2
1.8073 | 18.7929 | 59.96 | 18.8 | 1.8064 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.8046 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.8022 | 72.1498 | 59.97 | 72.2 | 1.8022 | 72.2292 | 60 | 72.2
1.8156 | 18.7965 | 59.96 | 18.8 | 1.8147 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.8129 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.8105 | 72.1462 | 59.97 | 72.2 | 1.8105 | 72.2249 | 60 | 72.2
1.824 | 18.8 | 59.96 | 18.8 | 1.8231 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.8212 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.8188 | 72.1444 | 59.97 | 72.2 | 1.819 | 72.2205 | 60 | 72.2
1.8323 | 18.8031 | 59.96 | 18.8 | 1.8314 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.8295 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.8272 | 72.1427 | 59.97 | 72.2 | 1.8273 | 72.2174 | 60 | 72.2
1.8406 | 18.8061 | 59.96 | 18.8 | 1.8397 | 36.5191 | 59.99 | 36.6 | 1.8379 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.8355 | 72.1415 | 59.97 | 72.2 | 1.8356 | 72.2144 | 60 | 72.2
1.849 | 18.8092 | 59.96 | 18.8 | 1.848 | 36.5194 | 59.99 | 36.6 | 1.8462 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.8439 | 72.1404 | 59.97 | 72.2 | 1.8439 | 72.2119 | 60 | 72.2
1.8573 | 18.8123 | 59.96 | 18.8 | 1.8564 | 36.5196 | 59.99 | 36.6 | 1.8545 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.8522 | 72.1391 | 59.97 | 72.2 | 1.8523 | 72.2094 | 60 | 72.2
1.8657 | 18.8158 | 59.96 | 18.8 | 1.8647 | 36.5197 | 59.99 | 36.6 | 1.8629 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.8605 | 72.1378 | 59.97 | 72.2 | 1.8606 | 72.2092 | 60 | 72.2
1.874 | 18.8192 | 59.96 | 18.8 | 1.873 | 36.5199 | 59.99 | 36.6 | 1.8712 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.8689 | 72.1364 | 59.97 | 72.2 | 1.8689 | 72.2089 | 60 | 72.2
1.8823 | 18.8184 | 59.96 | 18.8 | 1.8814 | 36.52 | 59.99 | 36.6 | 1.8795 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.8772 | 72.1351 | 59.97 | 72.2 | 1.8772 | 72.2087 | 60 | 72.2
1.8907 | 18.8176 | 59.96 | 18.8 | 1.8897 | 36.5202 | 59.99 | 36.6 | 1.8878 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.8856 | 72.135 | 59.97 | 72.2 | 1.8856 | 72.2086 | 60 | 72.2
1.899 | 18.8164 | 59.96 | 18.8 | 1.8981 | 36.5203 | 59.99 | 36.6 | 1.8962 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.8939 | 72.135 | 59.97 | 72.2 | 1.8939 | 72.2086 | 60 | 72.2
1.9073 | 18.8152 | 59.96 | 18.8 | 1.9064 | 36.5204 | 59.99 | 36.6 | 1.9045 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.9022 | 72.1349 | 59.97 | 72.2 | 1.9022 | 72.2087 | 60 | 72.2
1.9157 | 18.8145 | 59.96 | 18.8 | 1.9147 | 36.5203 | 59.99 | 36.6 | 1.9128 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.9106 | 72.1349 | 59.97 | 72.2 | 1.9105 | 72.2062 | 60 | 72.2
1.924 | 18.8137 | 59.96 | 18.8 | 1.923 | 36.5201 | 59.99 | 36.6 | 1.9211 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.9189 | 72.1349 | 59.97 | 72.2 | 1.9189 | 72.2037 | 60 | 72.2
1.9324 | 18.8151 | 59.96 | 18.8 | 1.9314 | 36.5197 | 59.99 | 36.6 | 1.9295 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.9272 | 72.1348 | 59.97 | 72.2 | 1.9272 | 72.2006 | 60 | 72.2
1.9407 | 18.8164 | 59.96 | 18.8 | 1.9398 | 36.5193 | 59.99 | 36.6 | 1.9378 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.9356 | 72.1348 | 59.97 | 72.2 | 1.9355 | 72.1975 | 60 | 72.2
1.949 | 18.8173 | 59.96 | 18.8 | 1.9481 | 36.519 | 59.99 | 36.6 | 1.9462 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.9439 | 72.1348 | 59.97 | 72.2 | 1.9438 | 72.1939 | 60 | 72.2
1.9574 | 18.8183 | 59.96 | 18.8 | 1.9564 | 36.5188 | 59.99 | 36.6 | 1.9545 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.9523 | 72.1348 | 59.97 | 72.2 | 1.9523 | 72.1902 | 60 | 72.2
1.9657 | 18.8192 | 59.96 | 18.8 | 1.9647 | 36.5185 | 59.99 | 36.6 | 1.9628 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.9606 | 72.1348 | 59.97 | 72.2 | 1.9606 | 72.1859 | 60 | 72.2
1.9741 | 18.8201 | 59.96 | 18.8 | 1.9731 | 36.5182 | 59.99 | 36.6 | 1.9711 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.9689 | 72.1348 | 59.97 | 72.2 | 1.9689 | 72.1815 | 60 | 72.2
1.9824 | 18.8214 | 59.96 | 18.8 | 1.9814 | 36.5179 | 59.99 | 36.6 | 1.9795 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.9773 | 72.1347 | 59.97 | 72.2 | 1.9772 | 72.1772 | 60 | 72.2
1.9907 | 18.8227 | 59.96 | 18.8 | 1.9897 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 1.9878 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.9856 | 72.1347 | 59.97 | 72.2 | 1.9856 | 72.1728 | 60 | 72.2
1.9991 | 18.824 | 59.96 | 18.8 | 1.998 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 1.9962 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 1.994 | 72.1347 | 59.97 | 72.2 | 1.9939 | 72.1705 | 60 | 72.2
2.0074 | 18.8253 | 59.96 | 18.8 | 2.0064 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.0045 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 2.0023 | 72.1381 | 59.97 | 72.2 | 2.0022 | 72.1681 | 60 | 72.2
2.0157 | 18.8241 | 59.96 | 18.8 | 2.0147 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.0128 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 2.0106 | 72.1415 | 59.97 | 72.2 | 2.0105 | 72.1685 | 60 | 72.2
2.0241 | 18.8229 | 59.96 | 18.8 | 2.0231 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.0211 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 2.019 | 72.145 | 59.97 | 72.2 | 2.0189 | 72.1689 | 60 | 72.2
2.0324 | 18.8222 | 59.96 | 18.8 | 2.0314 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.0295 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 2.0273 | 72.1484 | 59.97 | 72.2 | 2.0272 | 72.1694 | 60 | 72.2
2.0407 | 18.8215 | 59.96 | 18.8 | 2.0397 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.0378 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 2.0356 | 72.152 | 59.97 | 72.2 | 2.0355 | 72.17 | 60 | 72.2
2.0491 | 18.8206 | 59.96 | 18.8 | 2.0481 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.0461 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 2.0439 | 72.1557 | 59.97 | 72.2 | 2.0438 | 72.1711 | 60 | 72.2
2.0574 | 18.8197 | 59.96 | 18.8 | 2.0564 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.0544 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 2.0523 | 72.1593 | 59.97 | 72.2 | 2.0522 | 72.1723 | 60 | 72.2
2.0658 | 18.8188 | 59.96 | 18.8 | 2.0648 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.0628 | 54.3839 | 60.02 | 54.4 | 2.0607 | 72.1629 | 59.97 | 72.2 | 2.0605 | 72.1724 | 60 | 72.2
2.0741 | 18.8179 | 59.96 | 18.8 | 2.0731 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.0711 | 54.3845 | 60.02 | 54.4 | 2.069 | 72.1673 | 59.97 | 72.2 | 2.0688 | 72.1724 | 60 | 72.2
2.0824 | 18.8171 | 59.96 | 18.8 | 2.0814 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.0795 | 54.3873 | 60.02 | 54.4 | 2.0773 | 72.1716 | 59.97 | 72.2 | 2.0771 | 72.1755 | 60 | 72.2
2.0908 | 18.8162 | 59.96 | 18.8 | 2.0897 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.0878 | 54.3902 | 60.02 | 54.4 | 2.0856 | 72.1725 | 59.97 | 72.2 | 2.0856 | 72.1786 | 60 | 72.2
2.0991 | 18.8157 | 59.96 | 18.8 | 2.0981 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.0961 | 54.3932 | 60.02 | 54.4 | 2.094 | 72.1733 | 59.97 | 72.2 | 2.0939 | 72.1782 | 60 | 72.2
2.1075 | 18.8152 | 59.96 | 18.8 | 2.1064 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.1044 | 54.3963 | 60.02 | 54.4 | 2.1024 | 72.1742 | 59.97 | 72.2 | 2.1022 | 72.1778 | 60 | 72.2
2.1158 | 18.8162 | 59.96 | 18.8 | 2.1147 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.1128 | 54.3993 | 60.02 | 54.4 | 2.1107 | 72.1751 | 59.97 | 72.2 | 2.1105 | 72.1784 | 60 | 72.2
2.1241 | 18.8172 | 59.96 | 18.8 | 2.1231 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.1211 | 54.4023 | 60.02 | 54.4 | 2.119 | 72.1758 | 59.97 | 72.2 | 2.1189 | 72.1789 | 60 | 72.2
2.1324 | 18.818 | 59.96 | 18.8 | 2.1314 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.1295 | 54.4067 | 60.02 | 54.4 | 2.1273 | 72.1764 | 59.97 | 72.2 | 2.1272 | 72.1791 | 60 | 72.2
2.1408 | 18.8188 | 59.96 | 18.8 | 2.1398 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.1378 | 54.411 | 60.02 | 54.4 | 2.1357 | 72.1771 | 59.97 | 72.2 | 2.1355 | 72.1792 | 60 | 72.2
2.1491 | 18.8192 | 59.96 | 18.8 | 2.1481 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.1461 | 54.4148 | 60.02 | 54.4 | 2.144 | 72.1778 | 59.97 | 72.2 | 2.1438 | 72.1826 | 60 | 72.2
2.1575 | 18.8195 | 59.96 | 18.8 | 2.1564 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.1544 | 54.4186 | 60.02 | 54.4 | 2.1523 | 72.1778 | 59.97 | 72.2 | 2.1522 | 72.1859 | 60 | 72.2
2.1658 | 18.8199 | 59.96 | 18.8 | 2.1647 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.1628 | 54.4201 | 60.02 | 54.4 | 2.1607 | 72.1778 | 59.97 | 72.2 | 2.1605 | 72.1868 | 60 | 72.2
2.1741 | 18.8202 | 59.96 | 18.8 | 2.1731 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.1711 | 54.4216 | 60.02 | 54.4 | 2.169 | 72.1779 | 59.97 | 72.2 | 2.1688 | 72.1877 | 60 | 72.2
2.1825 | 18.8205 | 59.96 | 18.8 | 2.1814 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.1794 | 54.4229 | 60.02 | 54.4 | 2.1774 | 72.178 | 59.97 | 72.2 | 2.1771 | 72.1874 | 60 | 72.2
2.1908 | 18.8209 | 59.96 | 18.8 | 2.1898 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.1877 | 54.4242 | 60.02 | 54.4 | 2.1857 | 72.1796 | 59.97 | 72.2 | 2.1855 | 72.1872 | 60 | 72.2
2.1992 | 18.8197 | 59.96 | 18.8 | 2.1981 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.1961 | 54.4256 | 60.02 | 54.4 | 2.194 | 72.1813 | 59.97 | 72.2 | 2.1938 | 72.1868 | 60 | 72.2
2.2075 | 18.8186 | 59.96 | 18.8 | 2.2064 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.2044 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.2024 | 72.1829 | 59.97 | 72.2 | 2.2021 | 72.1864 | 60 | 72.2
2.2158 | 18.8172 | 59.96 | 18.8 | 2.2148 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.2128 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.2107 | 72.1846 | 59.97 | 72.2 | 2.2104 | 72.1864 | 60 | 72.2
2.2242 | 18.8158 | 59.96 | 18.8 | 2.2231 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.2211 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.2191 | 72.1862 | 59.97 | 72.2 | 2.2189 | 72.1865 | 60 | 72.2
2.2325 | 18.8143 | 59.96 | 18.8 | 2.2314 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.2294 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.2274 | 72.1879 | 59.97 | 72.2 | 2.2272 | 72.1867 | 60 | 72.2
2.2408 | 18.8127 | 59.96 | 18.8 | 2.2397 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.2377 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.2357 | 72.1895 | 59.97 | 72.2 | 2.2355 | 72.187 | 60 | 72.2
2.2492 | 18.8112 | 59.96 | 18.8 | 2.2481 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.2461 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.2441 | 72.1912 | 59.97 | 72.2 | 2.2438 | 72.188 | 60 | 72.2
2.2575 | 18.8097 | 59.96 | 18.8 | 2.2564 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.2544 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.2524 | 72.1928 | 59.97 | 72.2 | 2.2522 | 72.189 | 60 | 72.2
2.2658 | 18.8082 | 59.96 | 18.8 | 2.2648 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.2628 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.2607 | 72.1943 | 59.97 | 72.2 | 2.2605 | 72.1919 | 60 | 72.2
2.2742 | 18.8068 | 59.96 | 18.8 | 2.2731 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.2711 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.2691 | 72.1943 | 59.97 | 72.2 | 2.2688 | 72.1948 | 60 | 72.2
2.2825 | 18.8052 | 59.96 | 18.8 | 2.2814 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.2794 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.2774 | 72.1943 | 59.97 | 72.2 | 2.2771 | 72.2005 | 60 | 72.2
2.2909 | 18.8037 | 59.96 | 18.8 | 2.2897 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.2877 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.2858 | 72.1943 | 59.97 | 72.2 | 2.2855 | 72.2061 | 60 | 72.2
2.2992 | 18.8032 | 59.96 | 18.8 | 2.2981 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.2961 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.2941 | 72.1943 | 59.97 | 72.2 | 2.2938 | 72.2108 | 60 | 72.2
2.3075 | 18.8027 | 59.96 | 18.8 | 2.3065 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.3044 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.3024 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.3021 | 72.2155 | 60 | 72.2
2.3159 | 18.8012 | 59.96 | 18.8 | 2.3148 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.3127 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.3108 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.3104 | 72.2177 | 60 | 72.2
2.3242 | 18.7996 | 59.96 | 18.8 | 2.3231 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.321 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.3191 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.3188 | 72.2199 | 60 | 72.2
2.3326 | 18.7977 | 59.96 | 18.8 | 2.3314 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.3294 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.3275 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.3271 | 72.2209 | 60 | 72.2
2.3409 | 18.7958 | 59.96 | 18.8 | 2.3398 | 36.5176 | 59.99 | 36.6 | 2.3377 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.3358 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.3354 | 72.2219 | 60 | 72.2
2.3492 | 18.7939 | 59.96 | 18.8 | 2.3481 | 36.5173 | 59.99 | 36.6 | 2.3461 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.3441 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.3439 | 72.2229 | 60 | 72.2
2.3576 | 18.7919 | 59.96 | 18.8 | 2.3564 | 36.5169 | 59.99 | 36.6 | 2.3544 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.3525 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.3522 | 72.2239 | 60 | 72.2
2.3659 | 18.79 | 59.96 | 18.8 | 2.3647 | 36.5166 | 59.99 | 36.6 | 2.3627 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.3608 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.3605 | 72.2222 | 60 | 72.2
2.3742 | 18.7881 | 59.96 | 18.8 | 2.3731 | 36.5162 | 59.99 | 36.6 | 2.371 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.3691 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.3688 | 72.2205 | 60 | 72.2
2.3826 | 18.7858 | 59.96 | 18.8 | 2.3814 | 36.5159 | 59.99 | 36.6 | 2.3794 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.3774 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.3772 | 72.2198 | 60 | 72.2
2.3909 | 18.7836 | 59.96 | 18.8 | 2.3898 | 36.5156 | 59.99 | 36.6 | 2.3877 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.3858 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.3855 | 72.2191 | 60 | 72.2
2.3993 | 18.7825 | 59.96 | 18.8 | 2.3981 | 36.5152 | 59.99 | 36.6 | 2.3961 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.3942 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.3938 | 72.218 | 60 | 72.2
2.4076 | 18.7814 | 59.96 | 18.8 | 2.4064 | 36.5149 | 59.99 | 36.6 | 2.4044 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.4025 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.4021 | 72.217 | 60 | 72.2
2.4159 | 18.7834 | 59.96 | 18.8 | 2.4148 | 36.5145 | 59.99 | 36.6 | 2.4127 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.4108 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.4105 | 72.2157 | 60 | 72.2
2.4243 | 18.7855 | 59.96 | 18.8 | 2.4231 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.421 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.4191 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.4188 | 72.2143 | 60 | 72.2
2.4326 | 18.7917 | 59.96 | 18.8 | 2.4315 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.4294 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.4275 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.4271 | 72.2137 | 60 | 72.2
2.4409 | 18.798 | 59.96 | 18.8 | 2.4398 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.4377 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.4359 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.4354 | 72.2131 | 60 | 72.2
2.4493 | 18.804 | 59.96 | 18.8 | 2.4481 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.446 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.4442 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.4438 | 72.2117 | 60 | 72.2
2.4576 | 18.8099 | 59.96 | 18.8 | 2.4564 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.4543 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.4525 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.4521 | 72.2103 | 60 | 72.2
2.4659 | 18.8162 | 59.96 | 18.8 | 2.4648 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.4627 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.4608 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.4604 | 72.2089 | 60 | 72.2
2.4743 | 18.8224 | 59.96 | 18.8 | 2.4731 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.471 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.4692 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.4688 | 72.2075 | 60 | 72.2
2.4826 | 18.8287 | 59.96 | 18.8 | 2.4814 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.4794 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.4775 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.4772 | 72.2062 | 60 | 72.2
2.491 | 18.835 | 59.96 | 18.8 | 2.4898 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.4877 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.4858 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.4855 | 72.2048 | 60 | 72.2
2.4993 | 18.8381 | 59.96 | 18.8 | 2.4981 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.496 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.4942 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.4938 | 72.2056 | 60 | 72.2
2.5076 | 18.8413 | 59.96 | 18.8 | 2.5065 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.5043 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.5025 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.5021 | 72.2064 | 60 | 72.2
2.516 | 18.8398 | 59.96 | 18.8 | 2.5148 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.5127 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.5109 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.5105 | 72.2065 | 60 | 72.2
2.5243 | 18.8383 | 59.96 | 18.8 | 2.5231 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.521 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.5192 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.5188 | 72.2066 | 60 | 72.2
2.5327 | 18.8372 | 59.96 | 18.8 | 2.5314 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.5294 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.5275 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.5271 | 72.2077 | 60 | 72.2
2.541 | 18.836 | 59.96 | 18.8 | 2.5398 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.5377 | 54.4269 | 60.02 | 54.4 | 2.5359 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.5354 | 72.2087 | 60 | 72.2
2.5493 | 18.8369 | 59.96 | 18.8 | 2.5481 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.546 | 54.4299 | 60.02 | 54.4 | 2.5442 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.5438 | 72.2098 | 60 | 72.2
2.5576 | 18.8379 | 59.96 | 18.8 | 2.5565 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.5543 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 2.5526 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.5521 | 72.2109 | 60 | 72.2
2.566 | 18.8382 | 59.96 | 18.8 | 2.5648 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.5627 | 54.4359 | 60.02 | 54.4 | 2.5609 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.5604 | 72.2122 | 60 | 72.2
2.5743 | 18.8385 | 59.96 | 18.8 | 2.5731 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.571 | 54.4389 | 60.02 | 54.4 | 2.5692 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.5687 | 72.2136 | 60 | 72.2
2.5827 | 18.8389 | 59.96 | 18.8 | 2.5815 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.5793 | 54.4419 | 60.02 | 54.4 | 2.5776 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.5771 | 72.2132 | 60 | 72.2
2.591 | 18.8393 | 59.96 | 18.8 | 2.5898 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.5876 | 54.4449 | 60.02 | 54.4 | 2.5859 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.5854 | 72.2127 | 60 | 72.2
2.5993 | 18.8401 | 59.96 | 18.8 | 2.5981 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.5959 | 54.4479 | 60.02 | 54.4 | 2.5942 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.5938 | 72.2121 | 60 | 72.2
2.6077 | 18.8408 | 59.96 | 18.8 | 2.6064 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.6043 | 54.4509 | 60.02 | 54.4 | 2.6025 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.6021 | 72.2115 | 60 | 72.2
2.616 | 18.8416 | 59.96 | 18.8 | 2.6148 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.6126 | 54.4539 | 60.02 | 54.4 | 2.6109 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.6105 | 72.2095 | 60 | 72.2
2.6244 | 18.8423 | 59.96 | 18.8 | 2.6231 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.621 | 54.4569 | 60.02 | 54.4 | 2.6193 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.6188 | 72.2076 | 60 | 72.2
2.6327 | 18.841 | 59.96 | 18.8 | 2.6315 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.6293 | 54.4569 | 60.02 | 54.4 | 2.6276 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.6271 | 72.2056 | 60 | 72.2
2.641 | 18.8397 | 59.96 | 18.8 | 2.6398 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.6376 | 54.4569 | 60.02 | 54.4 | 2.6359 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.6355 | 72.2036 | 60 | 72.2
2.6494 | 18.838 | 59.96 | 18.8 | 2.6481 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.6459 | 54.4569 | 60.02 | 54.4 | 2.6442 | 72.1944 | 59.97 | 72.2 | 2.6438 | 72.2017 | 60 | 72.2
2.6577 | 18.8363 | 59.96 | 18.8 | 2.6565 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.6543 | 54.4569 | 60.02 | 54.4 | 2.6526 | 72.1952 | 59.97 | 72.2 | 2.6521 | 72.1997 | 60 | 72.2
2.666 | 18.8349 | 59.96 | 18.8 | 2.6648 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.6626 | 54.4569 | 60.02 | 54.4 | 2.6609 | 72.196 | 59.97 | 72.2 | 2.6604 | 72.1982 | 60 | 72.2
2.6744 | 18.8336 | 59.96 | 18.8 | 2.6732 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.671 | 54.4569 | 60.02 | 54.4 | 2.6693 | 72.1977 | 59.97 | 72.2 | 2.6688 | 72.1966 | 60 | 72.2
2.6827 | 18.8323 | 59.96 | 18.8 | 2.6815 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.6793 | 54.4569 | 60.02 | 54.4 | 2.6776 | 72.1994 | 59.97 | 72.2 | 2.6771 | 72.1953 | 60 | 72.2
2.6911 | 18.8309 | 59.96 | 18.8 | 2.6898 | 36.5142 | 59.99 | 36.6 | 2.6876 | 54.4569 | 60.02 | 54.4 | 2.6859 | 72.2022 | 59.97 | 72.2 | 2.6854 | 72.1939 | 60 | 72.2
2.6994 | 18.8289 | 59.96 | 18.8 | 2.6981 | 36.5143 | 59.99 | 36.6 | 2.6959 | 54.452 | 60.02 | 54.4 | 2.6943 | 72.205 | 59.97 | 72.2 | 2.6937 | 72.1938 | 60 | 72.2
2.7077 | 18.8269 | 59.96 | 18.8 | 2.7065 | 36.5143 | 59.99 | 36.6 | 2.7043 | 54.4471 | 60.02 | 54.4 | 2.7026 | 72.2077 | 59.97 | 72.2 | 2.7021 | 72.1937 | 60 | 72.2
2.7161 | 18.8241 | 59.96 | 18.8 | 2.7148 | 36.5143 | 59.99 | 36.6 | 2.7126 | 54.4431 | 60.02 | 54.4 | 2.7109 | 72.2105 | 59.97 | 72.2 | 2.7104 | 72.1932 | 60 | 72.2
2.7244 | 18.8212 | 59.96 | 18.8 | 2.7231 | 36.5143 | 59.99 | 36.6 | 2.7209 | 54.4391 | 60.02 | 54.4 | 2.7193 | 72.2133 | 59.97 | 72.2 | 2.7188 | 72.1926 | 60 | 72.2
2.7328 | 18.8192 | 59.96 | 18.8 | 2.7314 | 36.5143 | 59.99 | 36.6 | 2.7292 | 54.434 | 60.02 | 54.4 | 2.7276 | 72.2161 | 59.97 | 72.2 | 2.7271 | 72.1921 | 60 | 72.2
2.7411 | 18.8173 | 59.96 | 18.8 | 2.7398 | 36.5143 | 59.99 | 36.6 | 2.7376 | 54.4289 | 60.02 | 54.4 | 2.736 | 72.2169 | 59.97 | 72.2 | 2.7355 | 72.1916 | 60 | 72.2
2.7494 | 18.8153 | 59.96 | 18.8 | 2.7482 | 36.5138 | 59.99 | 36.6 | 2.7459 | 54.4242 | 60.02 | 54.4 | 2.7443 | 72.2176 | 59.97 | 72.2 | 2.7438 | 72.1923 | 60 | 72.2
2.7578 | 18.8133 | 59.96 | 18.8 | 2.7565 | 36.5133 | 59.99 | 36.6 | 2.7543 | 54.4195 | 60.02 | 54.4 | 2.7526 | 72.2143 | 59.97 | 72.2 | 2.7521 | 72.193 | 60 | 72.2
2.7661 | 18.811 | 59.96 | 18.8 | 2.7648 | 36.5128 | 59.99 | 36.6 | 2.7626 | 54.4148 | 60.02 | 54.4 | 2.761 | 72.2109 | 59.97 | 72.2 | 2.7604 | 72.1942 | 60 | 72.2
2.7744 | 18.8087 | 59.96 | 18.8 | 2.7731 | 36.5123 | 59.99 | 36.6 | 2.7709 | 54.4101 | 60.02 | 54.4 | 2.7693 | 72.2065 | 59.97 | 72.2 | 2.7688 | 72.1953 | 60 | 72.2
2.7828 | 18.8067 | 59.96 | 18.8 | 2.7815 | 36.5118 | 59.99 | 36.6 | 2.7792 | 54.4102 | 60.02 | 54.4 | 2.7776 | 72.202 | 59.97 | 72.2 | 2.7771 | 72.1966 | 60 | 72.2
2.7911 | 18.8047 | 59.96 | 18.8 | 2.7898 | 36.5113 | 59.99 | 36.6 | 2.7876 | 54.4104 | 60.02 | 54.4 | 2.786 | 72.1975 | 59.97 | 72.2 | 2.7854 | 72.1978 | 60 | 72.2
2.7994 | 18.8036 | 59.96 | 18.8 | 2.7982 | 36.5108 | 59.99 | 36.6 | 2.7959 | 54.4105 | 60.02 | 54.4 | 2.7943 | 72.1931 | 59.97 | 72.2 | 2.7937 | 72.2001 | 60 | 72.2
2.8078 | 18.8025 | 59.96 | 18.8 | 2.8065 | 36.5103 | 59.99 | 36.6 | 2.8043 | 54.4106 | 60.02 | 54.4 | 2.8027 | 72.1886 | 59.97 | 72.2 | 2.8021 | 72.2024 | 60 | 72.2
2.8161 | 18.8019 | 59.96 | 18.8 | 2.8148 | 36.5098 | 59.99 | 36.6 | 2.8126 | 54.4118 | 60.02 | 54.4 | 2.811 | 72.1841 | 59.97 | 72.2 | 2.8104 | 72.2047 | 60 | 72.2
2.8245 | 18.8012 | 59.96 | 18.8 | 2.8231 | 36.5093 | 59.99 | 36.6 | 2.8209 | 54.413 | 60.02 | 54.4 | 2.8193 | 72.1808 | 59.97 | 72.2 | 2.8187 | 72.207 | 60 | 72.2
2.8328 | 18.8 | 59.96 | 18.8 | 2.8315 | 36.5093 | 59.99 | 36.6 | 2.8292 | 54.4138 | 60.02 | 54.4 | 2.8277 | 72.1776 | 59.97 | 72.2 | 2.8271 | 72.2081 | 60 | 72.2
2.8411 | 18.7987 | 59.96 | 18.8 | 2.8398 | 36.5093 | 59.99 | 36.6 | 2.8376 | 54.4146 | 60.02 | 54.4 | 2.836 | 72.177 | 59.97 | 72.2 | 2.8354 | 72.2091 | 60 | 72.2
2.8495 | 18.7978 | 59.96 | 18.8 | 2.8481 | 36.5093 | 59.99 | 36.6 | 2.8459 | 54.4154 | 60.02 | 54.4 | 2.8444 | 72.1765 | 59.97 | 72.2 | 2.8438 | 72.2097 | 60 | 72.2
2.8578 | 18.7969 | 59.96 | 18.8 | 2.8565 | 36.5093 | 59.99 | 36.6 | 2.8542 | 54.4162 | 60.02 | 54.4 | 2.8527 | 72.1759 | 59.97 | 72.2 | 2.8521 | 72.2103 | 60 | 72.2
2.8661 | 18.7958 | 59.96 | 18.8 | 2.8648 | 36.5093 | 59.99 | 36.6 | 2.8625 | 54.4166 | 60.02 | 54.4 | 2.861 | 72.1754 | 59.97 | 72.2 | 2.8605 | 72.2109 | 60 | 72.2
2.8745 | 18.7947 | 59.96 | 18.8 | 2.8732 | 36.5093 | 59.99 | 36.6 | 2.8709 | 54.417 | 60.02 | 54.4 | 2.8694 | 72.1748 | 59.97 | 72.2 | 2.8688 | 72.2116 | 60 | 72.2
2.8828 | 18.7931 | 59.96 | 18.8 | 2.8815 | 36.5094 | 59.99 | 36.6 | 2.8792 | 54.4149 | 60.02 | 54.4 | 2.8777 | 72.1743 | 59.97 | 72.2 | 2.8771 | 72.2125 | 60 | 72.2
2.8911 | 18.7915 | 59.96 | 18.8 | 2.8898 | 36.5094 | 59.99 | 36.6 | 2.8876 | 54.4129 | 60.02 | 54.4 | 2.886 | 72.1724 | 59.97 | 72.2 | 2.8854 | 72.2134 | 60 | 72.2
2.8995 | 18.7893 | 59.96 | 18.8 | 2.8981 | 36.5088 | 59.99 | 36.6 | 2.8959 | 54.4103 | 60.02 | 54.4 | 2.8943 | 72.1706 | 59.97 | 72.2 | 2.8938 | 72.213 | 60 | 72.2
2.9078 | 18.7871 | 59.96 | 18.8 | 2.9065 | 36.5082 | 59.99 | 36.6 | 2.9042 | 54.4076 | 60.02 | 54.4 | 2.9027 | 72.1704 | 59.97 | 72.2 | 2.9021 | 72.2126 | 60 | 72.2
2.9162 | 18.7896 | 59.96 | 18.8 | 2.9148 | 36.5122 | 59.99 | 36.6 | 2.9125 | 54.405 | 60.02 | 54.4 | 2.9111 | 72.1702 | 59.97 | 72.2 | 2.9104 | 72.2132 | 60 | 72.2
2.9245 | 18.7922 | 59.96 | 18.8 | 2.9232 | 36.5163 | 59.99 | 36.6 | 2.9209 | 54.4024 | 60.02 | 54.4 | 2.9194 | 72.1706 | 59.97 | 72.2 | 2.9187 | 72.2139 | 60 | 72.2
2.9328 | 18.798 | 59.96 | 18.8 | 2.9315 | 36.5203 | 59.99 | 36.6 | 2.9292 | 54.3998 | 60.02 | 54.4 | 2.9277 | 72.171 | 59.97 | 72.2 | 2.9271 | 72.2138 | 60 | 72.2
2.9412 | 18.8037 | 59.96 | 18.8 | 2.9398 | 36.5244 | 59.99 | 36.6 | 2.9376 | 54.3971 | 60.02 | 54.4 | 2.936 | 72.1713 | 59.97 | 72.2 | 2.9354 | 72.2136 | 60 | 72.2
2.9495 | 18.8093 | 59.96 | 18.8 | 2.9482 | 36.5284 | 59.99 | 36.6 | 2.9459 | 54.3949 | 60.02 | 54.4 | 2.9444 | 72.1717 | 59.97 | 72.2 | 2.9437 | 72.2134 | 60 | 72.2
2.9579 | 18.8148 | 59.96 | 18.8 | 2.9565 | 36.5325 | 59.99 | 36.6 | 2.9542 | 54.3927 | 60.02 | 54.4 | 2.9528 | 72.1733 | 59.97 | 72.2 | 2.952 | 72.2133 | 60 | 72.2
2.9662 | 18.8207 | 59.96 | 18.8 | 2.9648 | 36.5411 | 59.99 | 36.6 | 2.9625 | 54.3921 | 60.02 | 54.4 | 2.9611 | 72.1748 | 59.97 | 72.2 | 2.9604 | 72.2122 | 60 | 72.2
2.9745 | 18.8267 | 59.96 | 18.8 | 2.9731 | 36.5498 | 59.99 | 36.6 | 2.9709 | 54.3915 | 60.02 | 54.4 | 2.9694 | 72.1777 | 59.97 | 72.2 | 2.9688 | 72.2112 | 60 | 72.2
2.9828 | 18.8332 | 59.96 | 18.8 | 2.9815 | 36.5591 | 59.99 | 36.6 | 2.9792 | 54.3915 | 60.02 | 54.4 | 2.9777 | 72.1805 | 59.97 | 72.2 | 2.9771 | 72.2114 | 60 | 72.2
2.9912 | 18.8398 | 59.96 | 18.8 | 2.9898 | 36.5684 | 59.99 | 36.6 | 2.9875 | 54.3915 | 60.02 | 54.4 | 2.9861 | 72.1826 | 59.97 | 72.2 | 2.9854 | 72.2117 | 60 | 72.2
2.9995 | 18.8415 | 59.96 | 18.8 | 2.9982 | 36.573 | 59.99 | 36.6 | 2.9958 | 54.3915 | 60.02 | 54.4 | 2.9944 | 72.1846 | 59.97 | 72.2 | 2.9938 | 72.2109 | 60 | 72.2
3.0079 | 18.8433 | 59.96 | 18.8 | 3.0065 | 36.5776 | 59.99 | 36.6 | 3.0042 | 54.3915 | 60.02 | 54.4 | 3.0027 | 72.1865 | 59.97 | 72.2 | 3.0021 | 72.2101 | 60 | 72.2
3.0162 | 18.8414 | 59.96 | 18.8 | 3.0148 | 36.5822 | 59.99 | 36.6 | 3.0125 | 54.3915 | 60.02 | 54.4 | 3.0111 | 72.1884 | 59.97 | 72.2 | 3.0104 | 72.2101 | 60 | 72.2
3.0245 | 18.8395 | 59.96 | 18.8 | 3.0232 | 36.5868 | 59.99 | 36.6 | 3.0208 | 54.3915 | 60.02 | 54.4 | 3.0194 | 72.1903 | 59.97 | 72.2 | 3.0187 | 72.2101 | 60 | 72.2
3.0329 | 18.8384 | 59.96 | 18.8 | 3.0315 | 36.5915 | 59.99 | 36.6 | 3.0292 | 54.3915 | 60.02 | 54.4 | 3.0278 | 72.1922 | 59.97 | 72.2 | 3.0271 | 72.2101 | 60 | 72.2
3.0412 | 18.8373 | 59.96 | 18.8 | 3.0399 | 36.5961 | 59.99 | 36.6 | 3.0375 | 54.3915 | 60.02 | 54.4 | 3.0361 | 72.1923 | 59.97 | 72.2 | 3.0354 | 72.2101 | 60 | 72.2
3.0496 | 18.836 | 59.96 | 18.8 | 3.0482 | 36.5958 | 59.99 | 36.6 | 3.0458 | 54.3915 | 60.02 | 54.4 | 3.0444 | 72.1924 | 59.97 | 72.2 | 3.0437 | 72.2101 | 60 | 72.2
3.0579 | 18.8346 | 59.96 | 18.8 | 3.0565 | 36.5955 | 59.99 | 36.6 | 3.0541 | 54.3915 | 60.02 | 54.4 | 3.0528 | 72.1917 | 59.97 | 72.2 | 3.0521 | 72.2101 | 60 | 72.2
3.0662 | 18.8326 | 59.96 | 18.8 | 3.0648 | 36.6003 | 59.99 | 36.6 | 3.0625 | 54.3909 | 60.02 | 54.4 | 3.0611 | 72.1909 | 59.97 | 72.2 | 3.0604 | 72.2101 | 60 | 72.2
3.0746 | 18.8306 | 59.96 | 18.8 | 3.0732 | 36.6051 | 59.99 | 36.6 | 3.0708 | 54.3903 | 60.02 | 54.4 | 3.0695 | 72.1912 | 59.97 | 72.2 | 3.0687 | 72.2101 | 60 | 72.2
3.0829 | 18.8293 | 59.96 | 18.8 | 3.0815 | 36.6099 | 59.99 | 36.6 | 3.0792 | 54.3896 | 60.02 | 54.4 | 3.0778 | 72.1914 | 59.97 | 72.2 | 3.077 | 72.2101 | 60 | 72.2
3.0912 | 18.8281 | 59.96 | 18.8 | 3.0898 | 36.6147 | 59.99 | 36.6 | 3.0875 | 54.389 | 60.02 | 54.4 | 3.0861 | 72.1925 | 59.97 | 72.2 | 3.0854 | 72.2101 | 60 | 72.2
3.0996 | 18.8271 | 59.96 | 18.8 | 3.0982 | 36.6195 | 59.99 | 36.6 | 3.0958 | 54.3883 | 60.02 | 54.4 | 3.0945 | 72.1935 | 59.97 | 72.2 | 3.0938 | 72.2094 | 60 | 72.2
3.1079 | 18.8262 | 59.96 | 18.8 | 3.1065 | 36.6243 | 59.99 | 36.6 | 3.1041 | 54.3876 | 60.02 | 54.4 | 3.1028 | 72.1933 | 59.97 | 72.2 | 3.1021 | 72.2087 | 60 | 72.2
3.1163 | 18.8237 | 59.96 | 18.8 | 3.1149 | 36.6291 | 59.99 | 36.6 | 3.1125 | 54.3869 | 60.02 | 54.4 | 3.1111 | 72.1931 | 59.97 | 72.2 | 3.1104 | 72.208 | 60 | 72.2
3.1246 | 18.8212 | 59.96 | 18.8 | 3.1232 | 36.6339 | 59.99 | 36.6 | 3.1208 | 54.3862 | 60.02 | 54.4 | 3.1195 | 72.1935 | 59.97 | 72.2 | 3.1188 | 72.2073 | 60 | 72.2
3.1329 | 18.819 | 59.96 | 18.8 | 3.1315 | 36.6389 | 59.99 | 36.6 | 3.1292 | 54.3855 | 60.02 | 54.4 | 3.1278 | 72.1939 | 59.97 | 72.2 | 3.1271 | 72.2066 | 60 | 72.2
3.1413 | 18.8168 | 59.96 | 18.8 | 3.1398 | 36.644 | 59.99 | 36.6 | 3.1375 | 54.3848 | 60.02 | 54.4 | 3.1362 | 72.1951 | 59.97 | 72.2 | 3.1354 | 72.2059 | 60 | 72.2
3.1496 | 18.8197 | 59.96 | 18.8 | 3.1482 | 36.644 | 59.99 | 36.6 | 3.1458 | 54.3843 | 60.02 | 54.4 | 3.1445 | 72.1963 | 59.97 | 72.2 | 3.1437 | 72.2052 | 60 | 72.2
3.158 | 18.8227 | 59.96 | 18.8 | 3.1565 | 36.644 | 59.99 | 36.6 | 3.1541 | 54.3838 | 60.02 | 54.4 | 3.1528 | 72.1961 | 59.97 | 72.2 | 3.1521 | 72.2046 | 60 | 72.2
3.1663 | 18.8243 | 59.96 | 18.8 | 3.1649 | 36.644 | 59.99 | 36.6 | 3.1625 | 54.3833 | 60.02 | 54.4 | 3.1612 | 72.196 | 59.97 | 72.2 | 3.1604 | 72.2039 | 60 | 72.2
3.1746 | 18.8259 | 59.96 | 18.8 | 3.1732 | 36.644 | 59.99 | 36.6 | 3.1708 | 54.3827 | 60.02 | 54.4 | 3.1695 | 72.1965 | 59.97 | 72.2 | 3.1687 | 72.2032 | 60 | 72.2
3.183 | 18.8269 | 59.96 | 18.8 | 3.1815 | 36.6439 | 59.99 | 36.6 | 3.1791 | 54.3823 | 60.02 | 54.4 | 3.1779 | 72.1971 | 59.97 | 72.2 | 3.177 | 72.2031 | 60 | 72.2
3.1913 | 18.8278 | 59.96 | 18.8 | 3.1899 | 36.6438 | 59.99 | 36.6 | 3.1874 | 54.3819 | 60.02 | 54.4 | 3.1862 | 72.1989 | 59.97 | 72.2 | 3.1854 | 72.203 | 60 | 72.2
3.1996 | 18.8304 | 59.96 | 18.8 | 3.1982 | 36.6437 | 59.99 | 36.6 | 3.1958 | 54.3815 | 60.02 | 54.4 | 3.1945 | 72.2008 | 59.97 | 72.2 | 3.1937 | 72.2029 | 60 | 72.2
3.208 | 18.833 | 59.96 | 18.8 | 3.2065 | 36.6436 | 59.99 | 36.6 | 3.2041 | 54.3811 | 60.02 | 54.4 | 3.2029 | 72.2015 | 59.97 | 72.2 | 3.202 | 72.2028 | 60 | 72.2
3.2163 | 18.8356 | 59.96 | 18.8 | 3.2148 | 36.6433 | 59.99 | 36.6 | 3.2125 | 54.3807 | 60.02 | 54.4 | 3.2112 | 72.2021 | 59.97 | 72.2 | 3.2103 | 72.2027 | 60 | 72.2
3.2246 | 18.8382 | 59.96 | 18.8 | 3.2232 | 36.6429 | 59.99 | 36.6 | 3.2208 | 54.3803 | 60.02 | 54.4 | 3.2195 | 72.2035 | 59.97 | 72.2 | 3.2188 | 72.2026 | 60 | 72.2
3.233 | 18.8362 | 59.96 | 18.8 | 3.2315 | 36.6426 | 59.99 | 36.6 | 3.2291 | 54.3803 | 60.02 | 54.4 | 3.2278 | 72.2048 | 59.97 | 72.2 | 3.2271 | 72.2025 | 60 | 72.2
3.2413 | 18.8342 | 59.96 | 18.8 | 3.2399 | 36.6422 | 59.99 | 36.6 | 3.2374 | 54.3803 | 60.02 | 54.4 | 3.2362 | 72.2057 | 59.97 | 72.2 | 3.2354 | 72.2024 | 60 | 72.2
3.2497 | 18.8336 | 59.96 | 18.8 | 3.2482 | 36.6419 | 59.99 | 36.6 | 3.2457 | 54.3803 | 60.02 | 54.4 | 3.2446 | 72.2066 | 59.97 | 72.2 | 3.2438 | 72.2023 | 60 | 72.2
3.258 | 18.833 | 59.96 | 18.8 | 3.2565 | 36.6415 | 59.99 | 36.6 | 3.2541 | 54.3803 | 60.02 | 54.4 | 3.2529 | 72.2069 | 59.97 | 72.2 | 3.2521 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.2664 | 18.8328 | 59.96 | 18.8 | 3.2648 | 36.6402 | 59.99 | 36.6 | 3.2624 | 54.3803 | 60.02 | 54.4 | 3.2612 | 72.2071 | 59.97 | 72.2 | 3.2604 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.2747 | 18.8326 | 59.96 | 18.8 | 3.2732 | 36.639 | 59.99 | 36.6 | 3.2708 | 54.3803 | 60.02 | 54.4 | 3.2695 | 72.2031 | 59.97 | 72.2 | 3.2687 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.283 | 18.8323 | 59.96 | 18.8 | 3.2816 | 36.6377 | 59.99 | 36.6 | 3.2791 | 54.3803 | 60.02 | 54.4 | 3.2779 | 72.1992 | 59.97 | 72.2 | 3.2771 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.2914 | 18.8321 | 59.96 | 18.8 | 3.2899 | 36.6364 | 59.99 | 36.6 | 3.2874 | 54.3803 | 60.02 | 54.4 | 3.2863 | 72.1964 | 59.97 | 72.2 | 3.2854 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.2997 | 18.8315 | 59.96 | 18.8 | 3.2982 | 36.6354 | 59.99 | 36.6 | 3.2957 | 54.3828 | 60.02 | 54.4 | 3.2946 | 72.1935 | 59.97 | 72.2 | 3.2937 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.308 | 18.8309 | 59.96 | 18.8 | 3.3065 | 36.6343 | 59.99 | 36.6 | 3.3041 | 54.3853 | 60.02 | 54.4 | 3.3029 | 72.19 | 59.97 | 72.2 | 3.302 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.3164 | 18.8303 | 59.96 | 18.8 | 3.3149 | 36.6333 | 59.99 | 36.6 | 3.3124 | 54.3892 | 60.02 | 54.4 | 3.3112 | 72.1864 | 59.97 | 72.2 | 3.3104 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.3247 | 18.8297 | 59.96 | 18.8 | 3.3232 | 36.6323 | 59.99 | 36.6 | 3.3207 | 54.3931 | 60.02 | 54.4 | 3.3196 | 72.1829 | 59.97 | 72.2 | 3.3187 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.333 | 18.8286 | 59.96 | 18.8 | 3.3315 | 36.6312 | 59.99 | 36.6 | 3.329 | 54.3969 | 60.02 | 54.4 | 3.3279 | 72.1794 | 59.97 | 72.2 | 3.327 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.3414 | 18.8275 | 59.96 | 18.8 | 3.3398 | 36.6302 | 59.99 | 36.6 | 3.3374 | 54.4008 | 60.02 | 54.4 | 3.3362 | 72.1751 | 59.97 | 72.2 | 3.3353 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.3497 | 18.8271 | 59.96 | 18.8 | 3.3482 | 36.6302 | 59.99 | 36.6 | 3.3457 | 54.4047 | 60.02 | 54.4 | 3.3446 | 72.1709 | 59.97 | 72.2 | 3.3438 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.3581 | 18.8267 | 59.96 | 18.8 | 3.3565 | 36.6302 | 59.99 | 36.6 | 3.3541 | 54.4086 | 60.02 | 54.4 | 3.3529 | 72.1707 | 59.97 | 72.2 | 3.3521 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.3664 | 18.8262 | 59.96 | 18.8 | 3.3649 | 36.6302 | 59.99 | 36.6 | 3.3624 | 54.4125 | 60.02 | 54.4 | 3.3613 | 72.1706 | 59.97 | 72.2 | 3.3604 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.3747 | 18.8258 | 59.96 | 18.8 | 3.3732 | 36.6302 | 59.99 | 36.6 | 3.3707 | 54.4163 | 60.02 | 54.4 | 3.3696 | 72.1706 | 59.97 | 72.2 | 3.3687 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.3831 | 18.8257 | 59.96 | 18.8 | 3.3815 | 36.6302 | 59.99 | 36.6 | 3.379 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 3.3779 | 72.1706 | 59.97 | 72.2 | 3.3771 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.3914 | 18.8256 | 59.96 | 18.8 | 3.3899 | 36.6302 | 59.99 | 36.6 | 3.3874 | 54.4191 | 60.02 | 54.4 | 3.3863 | 72.1706 | 59.97 | 72.2 | 3.3854 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.3997 | 18.8254 | 59.96 | 18.8 | 3.3982 | 36.6302 | 59.99 | 36.6 | 3.3957 | 54.4198 | 60.02 | 54.4 | 3.3946 | 72.1706 | 59.97 | 72.2 | 3.3937 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.4081 | 18.8251 | 59.96 | 18.8 | 3.4066 | 36.6302 | 59.99 | 36.6 | 3.4041 | 54.4206 | 60.02 | 54.4 | 3.403 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.402 | 72.2022 | 60 | 72.2
3.4164 | 18.8253 | 59.96 | 18.8 | 3.4149 | 36.6288 | 59.99 | 36.6 | 3.4124 | 54.4213 | 60.02 | 54.4 | 3.4113 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.4104 | 72.2022 | 60.0001 | 72.2
3.4248 | 18.8255 | 59.96 | 18.8 | 3.4232 | 36.6274 | 59.99 | 36.6 | 3.4207 | 54.4221 | 60.02 | 54.4 | 3.4196 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.4187 | 72.2022 | 60.0002 | 72.2
3.4331 | 18.8247 | 59.96 | 18.8 | 3.4315 | 36.6261 | 59.99 | 36.6 | 3.429 | 54.4229 | 60.02 | 54.4 | 3.428 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.427 | 72.2022 | 60.0003 | 72.2
3.4414 | 18.8239 | 59.96 | 18.8 | 3.4399 | 36.6247 | 59.99 | 36.6 | 3.4374 | 54.4236 | 60.02 | 54.4 | 3.4363 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.4354 | 72.2022 | 60.0003 | 72.2
3.4498 | 18.8232 | 59.96 | 18.8 | 3.4482 | 36.6232 | 59.99 | 36.6 | 3.4457 | 54.4244 | 60.02 | 54.4 | 3.4446 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.4437 | 72.2022 | 60.0004 | 72.2
3.4581 | 18.8224 | 59.96 | 18.8 | 3.4565 | 36.6217 | 59.99 | 36.6 | 3.454 | 54.4251 | 60.02 | 54.4 | 3.4529 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.452 | 72.2022 | 60.0005 | 72.2
3.4665 | 18.8212 | 59.96 | 18.8 | 3.4649 | 36.6203 | 59.99 | 36.6 | 3.4623 | 54.4259 | 60.02 | 54.4 | 3.4613 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.4603 | 72.2022 | 60.0006 | 72.2
3.4748 | 18.8201 | 59.96 | 18.8 | 3.4732 | 36.6188 | 59.99 | 36.6 | 3.4706 | 54.4266 | 60.02 | 54.4 | 3.4696 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.4688 | 72.2022 | 60.0007 | 72.2
3.4831 | 18.8191 | 59.96 | 18.8 | 3.4816 | 36.6173 | 59.99 | 36.6 | 3.479 | 54.4266 | 60.02 | 54.4 | 3.478 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.4771 | 72.2022 | 60.0008 | 72.2
3.4915 | 18.8182 | 59.96 | 18.8 | 3.4899 | 36.6158 | 59.99 | 36.6 | 3.4873 | 54.4266 | 60.02 | 54.4 | 3.4863 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.4854 | 72.2022 | 60.0008 | 72.2
3.4998 | 18.8172 | 59.96 | 18.8 | 3.4982 | 36.6157 | 59.99 | 36.6 | 3.4957 | 54.4258 | 60.02 | 54.4 | 3.4946 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.4937 | 72.2022 | 60.0009 | 72.2
3.5081 | 18.8163 | 59.96 | 18.8 | 3.5065 | 36.6156 | 59.99 | 36.6 | 3.504 | 54.4249 | 60.02 | 54.4 | 3.503 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.5021 | 72.2022 | 60.001 | 72.2
3.5165 | 18.8153 | 59.96 | 18.8 | 3.5149 | 36.6155 | 59.99 | 36.6 | 3.5123 | 54.4232 | 60.02 | 54.4 | 3.5113 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.5104 | 72.2022 | 60.0011 | 72.2
3.5248 | 18.8143 | 59.96 | 18.8 | 3.5232 | 36.6154 | 59.99 | 36.6 | 3.5206 | 54.4214 | 60.02 | 54.4 | 3.5197 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.5187 | 72.2022 | 60.0012 | 72.2
3.5332 | 18.8133 | 59.96 | 18.8 | 3.5316 | 36.6154 | 59.99 | 36.6 | 3.529 | 54.4197 | 60.02 | 54.4 | 3.528 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.527 | 72.2022 | 60.0013 | 72.2
3.5415 | 18.8123 | 59.96 | 18.8 | 3.5399 | 36.6154 | 59.99 | 36.6 | 3.5373 | 54.4179 | 60.02 | 54.4 | 3.5363 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.5354 | 72.2022 | 60.0013 | 72.2
3.5498 | 18.8116 | 59.96 | 18.8 | 3.5482 | 36.6154 | 59.99 | 36.6 | 3.5457 | 54.4162 | 60.02 | 54.4 | 3.5447 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.5437 | 72.2022 | 60.0014 | 72.2
3.5582 | 18.811 | 59.96 | 18.8 | 3.5566 | 36.6154 | 59.99 | 36.6 | 3.554 | 54.4144 | 60.02 | 54.4 | 3.553 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.552 | 72.2022 | 60.0015 | 72.2
3.5665 | 18.8133 | 59.96 | 18.8 | 3.5649 | 36.6154 | 59.99 | 36.6 | 3.5623 | 54.4127 | 60.02 | 54.4 | 3.5613 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.5603 | 72.2022 | 60.0016 | 72.2
3.5749 | 18.8157 | 59.96 | 18.8 | 3.5732 | 36.6154 | 59.99 | 36.6 | 3.5706 | 54.4109 | 60.02 | 54.4 | 3.5697 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.5687 | 72.2022 | 60.0017 | 72.2
3.5832 | 18.8175 | 59.96 | 18.8 | 3.5815 | 36.6154 | 59.99 | 36.6 | 3.579 | 54.41 | 60.02 | 54.4 | 3.578 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.577 | 72.2022 | 60.0018 | 72.2
3.5915 | 18.8194 | 59.96 | 18.8 | 3.5899 | 36.6154 | 59.99 | 36.6 | 3.5873 | 54.4092 | 60.02 | 54.4 | 3.5864 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.5853 | 72.2022 | 60.0018 | 72.2
3.5999 | 18.8218 | 59.96 | 18.8 | 3.5982 | 36.6154 | 59.99 | 36.6 | 3.5956 | 54.4092 | 60.02 | 54.4 | 3.5947 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.5936 | 72.2022 | 60.0019 | 72.2
3.6082 | 18.8243 | 59.96 | 18.8 | 3.6066 | 36.6154 | 59.99 | 36.6 | 3.6039 | 54.4092 | 60.02 | 54.4 | 3.603 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.6021 | 72.2022 | 60.002 | 72.2
3.6165 | 18.8268 | 59.96 | 18.8 | 3.6149 | 36.6148 | 59.99 | 36.6 | 3.6123 | 54.4092 | 60.02 | 54.4 | 3.6113 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.6104 | 72.2022 | 60.0021 | 72.2
3.6249 | 18.8293 | 59.96 | 18.8 | 3.6232 | 36.6143 | 59.99 | 36.6 | 3.6206 | 54.4092 | 60.02 | 54.4 | 3.6197 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.6187 | 72.2022 | 60.0022 | 72.2
3.6332 | 18.8315 | 59.96 | 18.8 | 3.6315 | 36.6143 | 59.99 | 36.6 | 3.629 | 54.4092 | 60.02 | 54.4 | 3.6281 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.627 | 72.2022 | 60.0023 | 72.2
3.6416 | 18.8337 | 59.96 | 18.8 | 3.6399 | 36.6144 | 59.99 | 36.6 | 3.6373 | 54.4092 | 60.02 | 54.4 | 3.6364 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.6354 | 72.2022 | 60.0023 | 72.2
3.6499 | 18.8329 | 59.96 | 18.8 | 3.6483 | 36.6165 | 59.99 | 36.6 | 3.6456 | 54.4092 | 60.02 | 54.4 | 3.6447 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.6437 | 72.2022 | 60.0024 | 72.2
3.6582 | 18.8322 | 59.96 | 18.8 | 3.6566 | 36.6187 | 59.99 | 36.6 | 3.6539 | 54.4092 | 60.02 | 54.4 | 3.653 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.652 | 72.2022 | 60.0025 | 72.2
3.6666 | 18.8319 | 59.96 | 18.8 | 3.6649 | 36.6203 | 59.99 | 36.6 | 3.6623 | 54.4092 | 60.02 | 54.4 | 3.6614 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.6604 | 72.2029 | 60.0026 | 72.2
3.6749 | 18.8316 | 59.96 | 18.8 | 3.6732 | 36.622 | 59.99 | 36.6 | 3.6706 | 54.4092 | 60.02 | 54.4 | 3.6697 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.6687 | 72.2037 | 60.0027 | 72.2
3.6833 | 18.8313 | 59.96 | 18.8 | 3.6816 | 36.6236 | 59.99 | 36.6 | 3.6789 | 54.4083 | 60.02 | 54.4 | 3.678 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.677 | 72.2045 | 60.0028 | 72.2
3.6916 | 18.8311 | 59.96 | 18.8 | 3.6899 | 36.6253 | 59.99 | 36.6 | 3.6873 | 54.4074 | 60.02 | 54.4 | 3.6864 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.6853 | 72.2053 | 60.0028 | 72.2
3.6999 | 18.8308 | 59.96 | 18.8 | 3.6982 | 36.6275 | 59.99 | 36.6 | 3.6956 | 54.4065 | 60.02 | 54.4 | 3.6947 | 72.1706 | 59.98 | 72.2 | 3.6937 | 72.206 | 60.0029 | 72.2
3.7083 | 18.8305 | 59.96 | 18.8 | 3.7065 | 36.6297 | 59.99 | 36.6 | 3.7039 | 54.4056 | 60.02 | 54.4 | 3.7031 | 72.1708 | 59.98 | 72.2 | 3.702 | 72.2068 | 60.003 | 72.2
3.7166 | 18.8305 | 59.96 | 18.8 | 3.7149 | 36.6313 | 59.99 | 36.6 | 3.7122 | 54.4046 | 60.02 | 54.4 | 3.7114 | 72.1709 | 59.98 | 72.2 | 3.7103 | 72.2076 | 60.0031 | 72.2
3.7249 | 18.8305 | 59.96 | 18.8 | 3.7233 | 36.6329 | 59.99 | 36.6 | 3.7206 | 54.4037 | 60.02 | 54.4 | 3.7197 | 72.1719 | 59.98 | 72.2 | 3.7186 | 72.2083 | 60.0032 | 72.2
3.7333 | 18.8295 | 59.96 | 18.8 | 3.7316 | 36.6324 | 59.99 | 36.6 | 3.7289 | 54.4028 | 60.02 | 54.4 | 3.7281 | 72.1728 | 59.98 | 72.2 | 3.7271 | 72.2091 | 60.0033 | 72.2
3.7416 | 18.8284 | 59.96 | 18.8 | 3.7399 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 3.7372 | 54.4019 | 60.02 | 54.4 | 3.7364 | 72.1737 | 59.98 | 72.2 | 3.7354 | 72.2099 | 60.0033 | 72.2
3.75 | 18.8273 | 59.96 | 18.8 | 3.7482 | 36.6343 | 59.99 | 36.6 | 3.7455 | 54.401 | 60.02 | 54.4 | 3.7448 | 72.1747 | 59.98 | 72.2 | 3.7437 | 72.2099 | 60.0034 | 72.2
3.7583 | 18.8262 | 59.96 | 18.8 | 3.7566 | 36.6368 | 59.99 | 36.6 | 3.7539 | 54.4001 | 60.02 | 54.4 | 3.7531 | 72.1756 | 59.98 | 72.2 | 3.752 | 72.2099 | 60.0035 | 72.2
3.7666 | 18.8249 | 59.96 | 18.8 | 3.7649 | 36.6393 | 59.99 | 36.6 | 3.7622 | 54.4001 | 60.02 | 54.4 | 3.7614 | 72.1765 | 59.98 | 72.2 | 3.7604 | 72.2099 | 60.0036 | 72.2
3.775 | 18.8236 | 59.96 | 18.8 | 3.7733 | 36.6418 | 59.99 | 36.6 | 3.7706 | 54.4001 | 60.02 | 54.4 | 3.7698 | 72.1775 | 59.98 | 72.2 | 3.7687 | 72.2099 | 60.0037 | 72.2
3.7833 | 18.8223 | 59.96 | 18.8 | 3.7816 | 36.6433 | 59.99 | 36.6 | 3.7789 | 54.4001 | 60.02 | 54.4 | 3.7781 | 72.1784 | 59.98 | 72.2 | 3.777 | 72.2099 | 60.0037 | 72.2
3.7917 | 18.821 | 59.96 | 18.8 | 3.7899 | 36.6448 | 59.99 | 36.6 | 3.7872 | 54.4001 | 60.02 | 54.4 | 3.7864 | 72.1792 | 59.98 | 72.2 | 3.7853 | 72.2099 | 60.0038 | 72.2
3.8 | 18.8197 | 59.96 | 18.8 | 3.7982 | 36.6461 | 59.99 | 36.6 | 3.7955 | 54.4004 | 60.02 | 54.4 | 3.7947 | 72.1799 | 59.98 | 72.2 | 3.7937 | 72.2099 | 60.0039 | 72.2
3.8083 | 18.8184 | 59.96 | 18.8 | 3.8066 | 36.6474 | 59.99 | 36.6 | 3.8039 | 54.4006 | 60.02 | 54.4 | 3.8031 | 72.1807 | 59.98 | 72.2 | 3.802 | 72.2099 | 60.004 | 72.2
3.8167 | 18.8208 | 59.96 | 18.8 | 3.8149 | 36.6486 | 59.99 | 36.6 | 3.8122 | 54.4009 | 60.02 | 54.4 | 3.8115 | 72.1815 | 59.98 | 72.2 | 3.8103 | 72.2099 | 60.0041 | 72.2
3.825 | 18.8232 | 59.96 | 18.8 | 3.8232 | 36.6499 | 59.99 | 36.6 | 3.8206 | 54.4011 | 60.02 | 54.4 | 3.8198 | 72.1846 | 59.98 | 72.2 | 3.8186 | 72.2099 | 60.0042 | 72.2
3.8333 | 18.8256 | 59.96 | 18.8 | 3.8316 | 36.6478 | 59.99 | 36.6 | 3.8289 | 54.4002 | 60.02 | 54.4 | 3.8281 | 72.1877 | 59.98 | 72.2 | 3.827 | 72.21 | 60.0042 | 72.2
3.8417 | 18.828 | 59.96 | 18.8 | 3.8399 | 36.6456 | 59.99 | 36.6 | 3.8372 | 54.3994 | 60.02 | 54.4 | 3.8364 | 72.1908 | 59.98 | 72.2 | 3.8353 | 72.21 | 60.0043 | 72.2
3.85 | 18.8306 | 59.96 | 18.8 | 3.8483 | 36.6435 | 59.99 | 36.6 | 3.8455 | 54.4015 | 60.02 | 54.4 | 3.8448 | 72.1939 | 59.98 | 72.2 | 3.8436 | 72.21 | 60.0044 | 72.2
3.8584 | 18.8333 | 59.96 | 18.8 | 3.8566 | 36.6413 | 59.99 | 36.6 | 3.8539 | 54.4036 | 60.02 | 54.4 | 3.8531 | 72.197 | 59.98 | 72.2 | 3.8519 | 72.21 | 60.0045 | 72.2
3.8667 | 18.8359 | 59.96 | 18.8 | 3.8649 | 36.6402 | 59.99 | 36.6 | 3.8622 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 3.8615 | 72.2001 | 59.98 | 72.2 | 3.8604 | 72.21 | 60.0046 | 72.2
3.875 | 18.8385 | 59.96 | 18.8 | 3.8732 | 36.639 | 59.99 | 36.6 | 3.8705 | 54.4078 | 60.02 | 54.4 | 3.8698 | 72.2032 | 59.98 | 72.2 | 3.8687 | 72.21 | 60.0047 | 72.2
3.8834 | 18.8411 | 59.96 | 18.8 | 3.8816 | 36.6381 | 59.99 | 36.6 | 3.8788 | 54.4096 | 60.02 | 54.4 | 3.8781 | 72.2063 | 59.98 | 72.2 | 3.877 | 72.2101 | 60.0047 | 72.2
3.8917 | 18.8437 | 59.96 | 18.8 | 3.8899 | 36.6371 | 59.99 | 36.6 | 3.8872 | 54.4115 | 60.02 | 54.4 | 3.8865 | 72.2083 | 59.98 | 72.2 | 3.8853 | 72.2103 | 60.0048 | 72.2
3.9001 | 18.8434 | 59.96 | 18.8 | 3.8983 | 36.6362 | 59.99 | 36.6 | 3.8955 | 54.4133 | 60.02 | 54.4 | 3.8948 | 72.2102 | 59.98 | 72.2 | 3.8937 | 72.2104 | 60.0049 | 72.2
3.9084 | 18.8432 | 59.96 | 18.8 | 3.9066 | 36.6353 | 59.99 | 36.6 | 3.9038 | 54.4152 | 60.02 | 54.4 | 3.9031 | 72.2099 | 59.98 | 72.2 | 3.902 | 72.2106 | 60.005 | 72.2
3.9167 | 18.8426 | 59.96 | 18.8 | 3.9149 | 36.635 | 59.99 | 36.6 | 3.9122 | 54.4181 | 60.02 | 54.4 | 3.9115 | 72.2096 | 59.98 | 72.2 | 3.9103 | 72.2111 | 60.0051 | 72.2
3.9251 | 18.842 | 59.96 | 18.8 | 3.9233 | 36.6348 | 59.99 | 36.6 | 3.9205 | 54.4211 | 60.02 | 54.4 | 3.9198 | 72.21 | 59.98 | 72.2 | 3.9186 | 72.2117 | 60.0052 | 72.2
3.9334 | 18.8414 | 59.96 | 18.8 | 3.9316 | 36.6341 | 59.99 | 36.6 | 3.9288 | 54.4211 | 60.02 | 54.4 | 3.9282 | 72.2104 | 59.98 | 72.2 | 3.927 | 72.2122 | 60.0052 | 72.2
3.9417 | 18.8408 | 59.96 | 18.8 | 3.9399 | 36.6334 | 59.99 | 36.6 | 3.9371 | 54.4211 | 60.02 | 54.4 | 3.9365 | 72.2108 | 59.98 | 72.2 | 3.9353 | 72.2128 | 60.0053 | 72.2
3.95 | 18.8395 | 59.96 | 18.8 | 3.9482 | 36.6328 | 59.99 | 36.6 | 3.9455 | 54.4211 | 60.02 | 54.4 | 3.9448 | 72.2112 | 59.98 | 72.2 | 3.9436 | 72.2134 | 60.0054 | 72.2
3.9584 | 18.8383 | 59.96 | 18.8 | 3.9566 | 36.6321 | 59.99 | 36.6 | 3.9538 | 54.4211 | 60.02 | 54.4 | 3.9531 | 72.2116 | 59.98 | 72.2 | 3.952 | 72.2139 | 60.0055 | 72.2
3.9668 | 18.837 | 59.96 | 18.8 | 3.9649 | 36.6314 | 59.99 | 36.6 | 3.9622 | 54.4211 | 60.02 | 54.4 | 3.9615 | 72.212 | 59.98 | 72.2 | 3.9603 | 72.2143 | 60.0056 | 72.2
3.9751 | 18.8358 | 59.96 | 18.8 | 3.9733 | 36.6308 | 59.99 | 36.6 | 3.9705 | 54.4211 | 60.02 | 54.4 | 3.9698 | 72.213 | 59.98 | 72.2 | 3.9686 | 72.2147 | 60.0057 | 72.2
3.9834 | 18.8348 | 59.96 | 18.8 | 3.9816 | 36.6301 | 59.99 | 36.6 | 3.9788 | 54.4211 | 60.02 | 54.4 | 3.9781 | 72.214 | 59.98 | 72.2 | 3.9769 | 72.2156 | 60.0057 | 72.2
3.9918 | 18.8338 | 59.96 | 18.8 | 3.9899 | 36.6294 | 59.99 | 36.6 | 3.9871 | 54.4211 | 60.02 | 54.4 | 3.9865 | 72.215 | 59.98 | 72.2 | 3.9854 | 72.2165 | 60.0058 | 72.2
4.0001 | 18.8332 | 59.96 | 18.8 | 3.9983 | 36.6286 | 59.99 | 36.6 | 3.9955 | 54.421 | 60.02 | 54.4 | 3.9948 | 72.216 | 59.98 | 72.2 | 3.9937 | 72.2168 | 60.0059 | 72.2
4.0085 | 18.8325 | 59.96 | 18.8 | 4.0066 | 36.6277 | 59.99 | 36.6 | 4.0038 | 54.421 | 60.02 | 54.4 | 4.0032 | 72.2163 | 59.98 | 72.2 | 4.002 | 72.217 | 60.006 | 72.2
4.0168 | 18.8318 | 59.96 | 18.8 | 4.015 | 36.6273 | 59.99 | 36.6 | 4.0121 | 54.421 | 60.02 | 54.4 | 4.0115 | 72.2166 | 59.98 | 72.2 | 4.0103 | 72.2172 | 60.0061 | 72.2
4.0251 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 4.0233 | 36.6268 | 59.99 | 36.6 | 4.0204 | 54.421 | 60.02 | 54.4 | 4.0198 | 72.2173 | 59.98 | 72.2 | 4.0187 | 72.2174 | 60.0062 | 72.2
4.0335 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 4.0316 | 36.6264 | 59.99 | 36.6 | 4.0288 | 54.4205 | 60.02 | 54.4 | 4.0282 | 72.218 | 59.98 | 72.2 | 4.027 | 72.2177 | 60.0062 | 72.2
4.0418 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 4.0399 | 36.6259 | 59.99 | 36.6 | 4.0371 | 54.4199 | 60.02 | 54.4 | 4.0365 | 72.2187 | 59.98 | 72.2 | 4.0353 | 72.2179 | 60.0063 | 72.2
4.0501 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 4.0483 | 36.6255 | 59.99 | 36.6 | 4.0455 | 54.4196 | 60.02 | 54.4 | 4.0449 | 72.2194 | 59.98 | 72.2 | 4.0436 | 72.2177 | 60.0064 | 72.2
4.0584 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 4.0566 | 36.6251 | 59.99 | 36.6 | 4.0538 | 54.4193 | 60.02 | 54.4 | 4.0532 | 72.2209 | 59.98 | 72.2 | 4.052 | 72.2175 | 60.0065 | 72.2
4.0668 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 4.0649 | 36.6243 | 59.99 | 36.6 | 4.0621 | 54.419 | 60.02 | 54.4 | 4.0615 | 72.2225 | 59.98 | 72.2 | 4.0603 | 72.2168 | 60.0066 | 72.2
4.0752 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 4.0732 | 36.6236 | 59.99 | 36.6 | 4.0704 | 54.4188 | 60.02 | 54.4 | 4.0699 | 72.2241 | 59.98 | 72.2 | 4.0686 | 72.2161 | 60.0067 | 72.2
4.0835 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 4.0816 | 36.6233 | 59.99 | 36.6 | 4.0788 | 54.4184 | 60.02 | 54.4 | 4.0782 | 72.2256 | 59.98 | 72.2 | 4.0769 | 72.2157 | 60.0067 | 72.2
4.0918 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 4.09 | 36.6231 | 59.99 | 36.6 | 4.0871 | 54.4181 | 60.02 | 54.4 | 4.0865 | 72.226 | 59.98 | 72.2 | 4.0853 | 72.2152 | 60.0068 | 72.2
4.1002 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 4.0983 | 36.6226 | 59.99 | 36.6 | 4.0955 | 54.4178 | 60.02 | 54.4 | 4.0948 | 72.2264 | 59.98 | 72.2 | 4.0936 | 72.2141 | 60.0069 | 72.2
4.1085 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 4.1066 | 36.6221 | 59.99 | 36.6 | 4.1038 | 54.4174 | 60.02 | 54.4 | 4.1032 | 72.2274 | 59.98 | 72.2 | 4.1019 | 72.213 | 60.007 | 72.2
4.1169 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 4.1149 | 36.6216 | 59.99 | 36.6 | 4.1121 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.1116 | 72.2284 | 59.98 | 72.2 | 4.1102 | 72.2119 | 60.0071 | 72.2
4.1252 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 4.1233 | 36.6211 | 59.99 | 36.6 | 4.1204 | 54.4179 | 60.02 | 54.4 | 4.1199 | 72.226 | 59.98 | 72.2 | 4.1187 | 72.2108 | 60.0072 | 72.2
4.1335 | 18.8306 | 59.96 | 18.8 | 4.1316 | 36.6206 | 59.99 | 36.6 | 4.1287 | 54.4178 | 60.02 | 54.4 | 4.1282 | 72.2236 | 59.98 | 72.2 | 4.127 | 72.2107 | 60.0072 | 72.2
4.1419 | 18.83 | 59.96 | 18.8 | 4.14 | 36.6201 | 59.99 | 36.6 | 4.1371 | 54.4178 | 60.02 | 54.4 | 4.1365 | 72.22 | 59.98 | 72.2 | 4.1353 | 72.2105 | 60.0073 | 72.2
4.1502 | 18.8286 | 59.96 | 18.8 | 4.1483 | 36.6194 | 59.99 | 36.6 | 4.1454 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.1449 | 72.2165 | 59.98 | 72.2 | 4.1436 | 72.2104 | 60.0074 | 72.2
4.1585 | 18.8272 | 59.96 | 18.8 | 4.1566 | 36.6187 | 59.99 | 36.6 | 4.1537 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.1533 | 72.2143 | 59.98 | 72.2 | 4.152 | 72.2103 | 60.0075 | 72.2
4.1668 | 18.8257 | 59.96 | 18.8 | 4.1649 | 36.6179 | 59.99 | 36.6 | 4.162 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.1616 | 72.2122 | 59.98 | 72.2 | 4.1603 | 72.2101 | 60.0076 | 72.2
4.1752 | 18.8243 | 59.96 | 18.8 | 4.1733 | 36.6172 | 59.99 | 36.6 | 4.1704 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.1699 | 72.2113 | 59.98 | 72.2 | 4.1686 | 72.21 | 60.0077 | 72.2
4.1836 | 18.8229 | 59.96 | 18.8 | 4.1816 | 36.6159 | 59.99 | 36.6 | 4.1787 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.1782 | 72.2103 | 59.98 | 72.2 | 4.1769 | 72.2105 | 60.0077 | 72.2
4.1919 | 18.8214 | 59.96 | 18.8 | 4.1899 | 36.6146 | 59.99 | 36.6 | 4.1871 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.1866 | 72.2064 | 59.98 | 72.2 | 4.1853 | 72.211 | 60.0078 | 72.2
4.2002 | 18.82 | 59.96 | 18.8 | 4.1983 | 36.6129 | 59.99 | 36.6 | 4.1954 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.1949 | 72.2025 | 59.98 | 72.2 | 4.1936 | 72.2102 | 60.0079 | 72.2
4.2085 | 18.8186 | 59.96 | 18.8 | 4.2066 | 36.6112 | 59.99 | 36.6 | 4.2037 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.2032 | 72.2027 | 59.98 | 72.2 | 4.2019 | 72.2094 | 60.008 | 72.2
4.2169 | 18.8177 | 59.96 | 18.8 | 4.215 | 36.6096 | 59.99 | 36.6 | 4.212 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.2116 | 72.2029 | 59.98 | 72.2 | 4.2102 | 72.2084 | 60.0081 | 72.2
4.2253 | 18.8168 | 59.96 | 18.8 | 4.2233 | 36.6079 | 59.99 | 36.6 | 4.2204 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.2199 | 72.2032 | 59.98 | 72.2 | 4.2186 | 72.2075 | 60.0082 | 72.2
4.2336 | 18.8168 | 59.96 | 18.8 | 4.2316 | 36.6067 | 59.99 | 36.6 | 4.2287 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.2283 | 72.2034 | 59.98 | 72.2 | 4.2269 | 72.2065 | 60.0082 | 72.2
4.2419 | 18.8168 | 59.96 | 18.8 | 4.2399 | 36.6055 | 59.99 | 36.6 | 4.2371 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.2366 | 72.2024 | 59.98 | 72.2 | 4.2352 | 72.2056 | 60.0083 | 72.2
4.2503 | 18.816 | 59.96 | 18.8 | 4.2483 | 36.6057 | 59.99 | 36.6 | 4.2454 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.2449 | 72.2014 | 59.98 | 72.2 | 4.2435 | 72.2047 | 60.0084 | 72.2
4.2586 | 18.8152 | 59.96 | 18.8 | 4.2567 | 36.6059 | 59.99 | 36.6 | 4.2537 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.2533 | 72.1987 | 59.98 | 72.2 | 4.252 | 72.2037 | 60.0085 | 72.2
4.2669 | 18.8188 | 59.96 | 18.8 | 4.265 | 36.6067 | 59.99 | 36.6 | 4.262 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.2616 | 72.196 | 59.98 | 72.2 | 4.2603 | 72.2028 | 60.0086 | 72.2
4.2752 | 18.8224 | 59.96 | 18.8 | 4.2733 | 36.6074 | 59.99 | 36.6 | 4.2704 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.27 | 72.1951 | 59.98 | 72.2 | 4.2686 | 72.2019 | 60.0087 | 72.2
4.2836 | 18.826 | 59.96 | 18.8 | 4.2816 | 36.6082 | 59.99 | 36.6 | 4.2787 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.2783 | 72.1943 | 59.98 | 72.2 | 4.2769 | 72.2023 | 60.0087 | 72.2
4.292 | 18.8295 | 59.96 | 18.8 | 4.29 | 36.6089 | 59.99 | 36.6 | 4.287 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.2866 | 72.1928 | 59.98 | 72.2 | 4.2853 | 72.2027 | 60.0088 | 72.2
4.3003 | 18.8331 | 59.96 | 18.8 | 4.2983 | 36.6093 | 59.99 | 36.6 | 4.2953 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.2949 | 72.1913 | 59.98 | 72.2 | 4.2936 | 72.2019 | 60.0089 | 72.2
4.3086 | 18.8367 | 59.96 | 18.8 | 4.3066 | 36.6096 | 59.99 | 36.6 | 4.3037 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.3033 | 72.1898 | 59.98 | 72.2 | 4.3019 | 72.2011 | 60.009 | 72.2
4.3169 | 18.8402 | 59.96 | 18.8 | 4.3149 | 36.61 | 59.99 | 36.6 | 4.312 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.3116 | 72.1883 | 59.98 | 72.2 | 4.3102 | 72.2003 | 60.0091 | 72.2
4.3253 | 18.8438 | 59.96 | 18.8 | 4.3233 | 36.6104 | 59.99 | 36.6 | 4.3204 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.3199 | 72.1865 | 59.98 | 72.2 | 4.3186 | 72.1995 | 60.0092 | 72.2
4.3336 | 18.8481 | 59.96 | 18.8 | 4.3316 | 36.6094 | 59.99 | 36.6 | 4.3287 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.3283 | 72.1848 | 59.98 | 72.2 | 4.3269 | 72.1987 | 60.0092 | 72.2
4.3419 | 18.8525 | 59.96 | 18.8 | 4.34 | 36.6084 | 59.99 | 36.6 | 4.337 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.3366 | 72.1851 | 59.98 | 72.2 | 4.3352 | 72.198 | 60.0093 | 72.2
4.3503 | 18.8525 | 59.96 | 18.8 | 4.3483 | 36.6077 | 59.99 | 36.6 | 4.3453 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.345 | 72.1854 | 59.98 | 72.2 | 4.3435 | 72.1972 | 60.0094 | 72.2
4.3586 | 18.8525 | 59.96 | 18.8 | 4.3566 | 36.6069 | 59.99 | 36.6 | 4.3536 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.3533 | 72.183 | 59.98 | 72.2 | 4.3519 | 72.1964 | 60.0095 | 72.2
4.367 | 18.852 | 59.96 | 18.8 | 4.365 | 36.6063 | 59.99 | 36.6 | 4.362 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.3616 | 72.1806 | 59.98 | 72.2 | 4.3602 | 72.1956 | 60.0096 | 72.2
4.3753 | 18.8515 | 59.96 | 18.8 | 4.3733 | 36.6058 | 59.99 | 36.6 | 4.3703 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 4.3699 | 72.1793 | 59.98 | 72.2 | 4.3685 | 72.1948 | 60.0097 | 72.2
4.3836 | 18.8508 | 59.96 | 18.8 | 4.3817 | 36.6056 | 59.99 | 36.6 | 4.3787 | 54.4169 | 60.02 | 54.4 | 4.3783 | 72.178 | 59.98 | 72.2 | 4.3768 | 72.1947 | 60.0097 | 72.2
4.392 | 18.8501 | 59.96 | 18.8 | 4.39 | 36.6054 | 59.99 | 36.6 | 4.387 | 54.4161 | 60.02 | 54.4 | 4.3867 | 72.1791 | 59.98 | 72.2 | 4.3853 | 72.1945 | 60.0098 | 72.2
4.4004 | 18.8493 | 59.96 | 18.8 | 4.3983 | 36.6074 | 59.99 | 36.6 | 4.3953 | 54.4144 | 60.02 | 54.4 | 4.395 | 72.1802 | 59.98 | 72.2 | 4.3936 | 72.1944 | 60.0099 | 72.2
4.4087 | 18.8486 | 59.96 | 18.8 | 4.4066 | 36.6095 | 59.99 | 36.6 | 4.4036 | 54.4128 | 60.02 | 54.4 | 4.4033 | 72.1814 | 59.98 | 72.2 | 4.4019 | 72.1943 | 60.01 | 72.2
4.417 | 18.8479 | 59.96 | 18.8 | 4.415 | 36.6105 | 59.99 | 36.6 | 4.412 | 54.4111 | 60.02 | 54.4 | 4.4116 | 72.1827 | 59.98 | 72.2 | 4.4102 | 72.1942 | 60.01 | 72.2
4.4253 | 18.8472 | 59.96 | 18.8 | 4.4233 | 36.6116 | 59.99 | 36.6 | 4.4203 | 54.4095 | 60.02 | 54.4 | 4.42 | 72.184 | 59.98 | 72.2 | 4.4186 | 72.194 | 60.01 | 72.2
4.4337 | 18.8464 | 59.96 | 18.8 | 4.4316 | 36.6143 | 59.99 | 36.6 | 4.4286 | 54.4078 | 60.02 | 54.4 | 4.4283 | 72.1854 | 59.98 | 72.2 | 4.4269 | 72.1939 | 60.01 | 72.2
4.442 | 18.8457 | 59.96 | 18.8 | 4.44 | 36.6171 | 59.99 | 36.6 | 4.437 | 54.4062 | 60.02 | 54.4 | 4.4366 | 72.1898 | 59.98 | 72.2 | 4.4352 | 72.1938 | 60.01 | 72.2
4.4503 | 18.8455 | 59.96 | 18.8 | 4.4483 | 36.62 | 59.99 | 36.6 | 4.4453 | 54.4045 | 60.02 | 54.4 | 4.445 | 72.1943 | 59.98 | 72.2 | 4.4435 | 72.1936 | 60.01 | 72.2
4.4587 | 18.8452 | 59.96 | 18.8 | 4.4567 | 36.623 | 59.99 | 36.6 | 4.4536 | 54.4029 | 60.02 | 54.4 | 4.4533 | 72.1959 | 59.98 | 72.2 | 4.4519 | 72.1935 | 60.01 | 72.2
4.467 | 18.8452 | 59.96 | 18.8 | 4.465 | 36.6259 | 59.99 | 36.6 | 4.462 | 54.4021 | 60.02 | 54.4 | 4.4617 | 72.1975 | 59.98 | 72.2 | 4.4602 | 72.1935 | 60.01 | 72.2
4.4754 | 18.8452 | 59.96 | 18.8 | 4.4733 | 36.6289 | 59.99 | 36.6 | 4.4703 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.47 | 72.1967 | 59.98 | 72.2 | 4.4685 | 72.1935 | 60.01 | 72.2
4.4837 | 18.8452 | 59.96 | 18.8 | 4.4816 | 36.6296 | 59.99 | 36.6 | 4.4786 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.4783 | 72.1958 | 59.98 | 72.2 | 4.4768 | 72.1935 | 60.01 | 72.2
4.492 | 18.8452 | 59.96 | 18.8 | 4.49 | 36.6302 | 59.99 | 36.6 | 4.4869 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.4866 | 72.1946 | 59.98 | 72.2 | 4.4852 | 72.1935 | 60.01 | 72.2
4.5004 | 18.8448 | 59.96 | 18.8 | 4.4983 | 36.6315 | 59.99 | 36.6 | 4.4953 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.495 | 72.1934 | 59.98 | 72.2 | 4.4935 | 72.1928 | 60.01 | 72.2
4.5088 | 18.8445 | 59.96 | 18.8 | 4.5067 | 36.6328 | 59.99 | 36.6 | 4.5036 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.5033 | 72.1917 | 59.98 | 72.2 | 4.5018 | 72.1922 | 60.01 | 72.2
4.5171 | 18.8441 | 59.96 | 18.8 | 4.515 | 36.6325 | 59.99 | 36.6 | 4.512 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.5117 | 72.1899 | 59.98 | 72.2 | 4.5103 | 72.1903 | 60.01 | 72.2
4.5254 | 18.8437 | 59.96 | 18.8 | 4.5233 | 36.6321 | 59.99 | 36.6 | 4.5203 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.52 | 72.1878 | 59.98 | 72.2 | 4.5186 | 72.1885 | 60.01 | 72.2
4.5337 | 18.8433 | 59.96 | 18.8 | 4.5317 | 36.6318 | 59.99 | 36.6 | 4.5286 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.5283 | 72.1856 | 59.98 | 72.2 | 4.5269 | 72.1867 | 60.01 | 72.2
4.5421 | 18.843 | 59.96 | 18.8 | 4.54 | 36.6314 | 59.99 | 36.6 | 4.5369 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.5367 | 72.1844 | 59.98 | 72.2 | 4.5352 | 72.1848 | 60.01 | 72.2
4.5504 | 18.8426 | 59.96 | 18.8 | 4.5483 | 36.6311 | 59.99 | 36.6 | 4.5453 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.545 | 72.1832 | 59.98 | 72.2 | 4.5436 | 72.183 | 60.01 | 72.2
4.5587 | 18.8422 | 59.96 | 18.8 | 4.5566 | 36.6307 | 59.99 | 36.6 | 4.5536 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.5533 | 72.182 | 59.98 | 72.2 | 4.5519 | 72.1812 | 60.01 | 72.2
4.5671 | 18.8416 | 59.96 | 18.8 | 4.565 | 36.6303 | 59.99 | 36.6 | 4.5619 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.5616 | 72.1808 | 59.98 | 72.2 | 4.5602 | 72.1794 | 60.01 | 72.2
4.5754 | 18.841 | 59.96 | 18.8 | 4.5733 | 36.63 | 59.99 | 36.6 | 4.5703 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.57 | 72.181 | 59.98 | 72.2 | 4.5685 | 72.1775 | 60.01 | 72.2
4.5838 | 18.8408 | 59.96 | 18.8 | 4.5817 | 36.6296 | 59.99 | 36.6 | 4.5786 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.5783 | 72.1812 | 59.98 | 72.2 | 4.5769 | 72.1764 | 60.01 | 72.2
4.5921 | 18.8405 | 59.96 | 18.8 | 4.59 | 36.6293 | 59.99 | 36.6 | 4.5869 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.5867 | 72.1815 | 59.98 | 72.2 | 4.5852 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.6004 | 18.8403 | 59.96 | 18.8 | 4.5983 | 36.6289 | 59.99 | 36.6 | 4.5952 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.595 | 72.1818 | 59.98 | 72.2 | 4.5935 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.6088 | 18.84 | 59.96 | 18.8 | 4.6066 | 36.6285 | 59.99 | 36.6 | 4.6036 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.6033 | 72.1825 | 59.98 | 72.2 | 4.6018 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.6171 | 18.8398 | 59.96 | 18.8 | 4.615 | 36.6277 | 59.99 | 36.6 | 4.6119 | 54.4027 | 60.02 | 54.4 | 4.6117 | 72.1832 | 59.98 | 72.2 | 4.6102 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.6255 | 18.8396 | 59.96 | 18.8 | 4.6234 | 36.6269 | 59.99 | 36.6 | 4.6202 | 54.4041 | 60.02 | 54.4 | 4.62 | 72.1828 | 59.98 | 72.2 | 4.6185 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.6338 | 18.839 | 59.96 | 18.8 | 4.6317 | 36.6261 | 59.99 | 36.6 | 4.6285 | 54.4056 | 60.02 | 54.4 | 4.6284 | 72.1825 | 59.98 | 72.2 | 4.6268 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.6421 | 18.8384 | 59.96 | 18.8 | 4.64 | 36.6253 | 59.99 | 36.6 | 4.6369 | 54.4071 | 60.02 | 54.4 | 4.6367 | 72.1821 | 59.98 | 72.2 | 4.6351 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.6505 | 18.8381 | 59.96 | 18.8 | 4.6483 | 36.6245 | 59.99 | 36.6 | 4.6452 | 54.4085 | 60.02 | 54.4 | 4.645 | 72.1817 | 59.98 | 72.2 | 4.6436 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.6588 | 18.8377 | 59.96 | 18.8 | 4.6567 | 36.6237 | 59.99 | 36.6 | 4.6536 | 54.41 | 60.02 | 54.4 | 4.6534 | 72.1803 | 59.98 | 72.2 | 4.6519 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.6671 | 18.8374 | 59.96 | 18.8 | 4.665 | 36.6233 | 59.99 | 36.6 | 4.6619 | 54.4114 | 60.02 | 54.4 | 4.6617 | 72.1788 | 59.98 | 72.2 | 4.6602 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.6755 | 18.837 | 59.96 | 18.8 | 4.6733 | 36.6228 | 59.99 | 36.6 | 4.6702 | 54.4129 | 60.02 | 54.4 | 4.67 | 72.1772 | 59.98 | 72.2 | 4.6685 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.6838 | 18.8367 | 59.96 | 18.8 | 4.6816 | 36.6224 | 59.99 | 36.6 | 4.6785 | 54.4143 | 60.02 | 54.4 | 4.6783 | 72.1756 | 59.98 | 72.2 | 4.6769 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.6922 | 18.8364 | 59.96 | 18.8 | 4.69 | 36.6219 | 59.99 | 36.6 | 4.6869 | 54.4158 | 60.02 | 54.4 | 4.6867 | 72.1736 | 59.98 | 72.2 | 4.6852 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.7005 | 18.8361 | 59.96 | 18.8 | 4.6983 | 36.6217 | 59.99 | 36.6 | 4.6952 | 54.4158 | 60.02 | 54.4 | 4.695 | 72.1715 | 59.98 | 72.2 | 4.6935 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.7088 | 18.8357 | 59.96 | 18.8 | 4.7067 | 36.6215 | 59.99 | 36.6 | 4.7036 | 54.4157 | 60.02 | 54.4 | 4.7034 | 72.1714 | 59.98 | 72.2 | 4.7018 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.7172 | 18.8357 | 59.96 | 18.8 | 4.715 | 36.6213 | 59.99 | 36.6 | 4.7119 | 54.4143 | 60.02 | 54.4 | 4.7117 | 72.1712 | 59.98 | 72.2 | 4.7102 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.7255 | 18.8357 | 59.96 | 18.8 | 4.7233 | 36.6211 | 59.99 | 36.6 | 4.7202 | 54.4128 | 60.02 | 54.4 | 4.72 | 72.172 | 59.98 | 72.2 | 4.7185 | 72.1753 | 60.01 | 72.2
4.7339 | 18.8355 | 59.96 | 18.8 | 4.7317 | 36.6209 | 59.99 | 36.6 | 4.7285 | 54.4113 | 60.02 | 54.4 | 4.7284 | 72.1729 | 59.98 | 72.2 | 4.7268 | 72.1766 | 60.01 | 72.2
4.7422 | 18.8353 | 59.96 | 18.8 | 4.74 | 36.6208 | 59.99 | 36.6 | 4.7369 | 54.4098 | 60.02 | 54.4 | 4.7367 | 72.1737 | 59.98 | 72.2 | 4.7351 | 72.1779 | 60.01 | 72.2
4.7505 | 18.835 | 59.96 | 18.8 | 4.7484 | 36.6215 | 59.99 | 36.6 | 4.7452 | 54.4084 | 60.02 | 54.4 | 4.7451 | 72.1745 | 59.98 | 72.2 | 4.7435 | 72.1792 | 60.01 | 72.2
4.7589 | 18.8348 | 59.96 | 18.8 | 4.7567 | 36.6222 | 59.99 | 36.6 | 4.7535 | 54.4069 | 60.02 | 54.4 | 4.7534 | 72.1754 | 59.98 | 72.2 | 4.7518 | 72.1805 | 60.01 | 72.2
4.7672 | 18.834 | 59.96 | 18.8 | 4.765 | 36.6232 | 59.99 | 36.6 | 4.7618 | 54.4054 | 60.02 | 54.4 | 4.7617 | 72.1764 | 59.98 | 72.2 | 4.7601 | 72.1819 | 60.01 | 72.2
4.7755 | 18.8332 | 59.96 | 18.8 | 4.7733 | 36.6242 | 59.99 | 36.6 | 4.7702 | 54.4039 | 60.02 | 54.4 | 4.77 | 72.1773 | 59.98 | 72.2 | 4.7684 | 72.1832 | 60.01 | 72.2
4.7839 | 18.8324 | 59.96 | 18.8 | 4.7817 | 36.6254 | 59.99 | 36.6 | 4.7785 | 54.4025 | 60.02 | 54.4 | 4.7784 | 72.1782 | 59.98 | 72.2 | 4.7769 | 72.183 | 60.01 | 72.2
4.7922 | 18.8316 | 59.96 | 18.8 | 4.79 | 36.6265 | 59.99 | 36.6 | 4.7868 | 54.401 | 60.02 | 54.4 | 4.7867 | 72.1792 | 59.98 | 72.2 | 4.7852 | 72.1829 | 60.01 | 72.2
4.8006 | 18.8308 | 59.96 | 18.8 | 4.7983 | 36.6277 | 59.99 | 36.6 | 4.7952 | 54.401 | 60.02 | 54.4 | 4.795 | 72.1802 | 59.98 | 72.2 | 4.7935 | 72.1808 | 60.01 | 72.2
4.8089 | 18.83 | 59.96 | 18.8 | 4.8067 | 36.6289 | 59.99 | 36.6 | 4.8035 | 54.401 | 60.02 | 54.4 | 4.8034 | 72.1782 | 59.98 | 72.2 | 4.8018 | 72.1788 | 60.01 | 72.2
4.8172 | 18.8295 | 59.96 | 18.8 | 4.815 | 36.6301 | 59.99 | 36.6 | 4.8118 | 54.401 | 60.02 | 54.4 | 4.8117 | 72.1763 | 59.98 | 72.2 | 4.8102 | 72.1755 | 60.01 | 72.2
4.8256 | 18.829 | 59.96 | 18.8 | 4.8234 | 36.6313 | 59.99 | 36.6 | 4.8201 | 54.401 | 60.02 | 54.4 | 4.8201 | 72.1759 | 59.98 | 72.2 | 4.8185 | 72.1721 | 60.01 | 72.2
4.8339 | 18.8277 | 59.96 | 18.8 | 4.8317 | 36.6316 | 59.99 | 36.6 | 4.8285 | 54.401 | 60.02 | 54.4 | 4.8284 | 72.1755 | 59.98 | 72.2 | 4.8268 | 72.1688 | 60.01 | 72.2
4.8423 | 18.8264 | 59.96 | 18.8 | 4.84 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 4.8368 | 54.401 | 60.02 | 54.4 | 4.8367 | 72.1752 | 59.98 | 72.2 | 4.8351 | 72.1655 | 60.01 | 72.2
4.8506 | 18.8257 | 59.96 | 18.8 | 4.8483 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 4.8452 | 54.401 | 60.02 | 54.4 | 4.845 | 72.1748 | 59.98 | 72.2 | 4.8435 | 72.1621 | 60.01 | 72.2
4.8589 | 18.825 | 59.96 | 18.8 | 4.8567 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 4.8535 | 54.401 | 60.02 | 54.4 | 4.8534 | 72.1744 | 59.98 | 72.2 | 4.8518 | 72.1588 | 60.01 | 72.2
4.8673 | 18.8242 | 59.96 | 18.8 | 4.865 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 4.8618 | 54.4009 | 60.02 | 54.4 | 4.8618 | 72.1741 | 59.98 | 72.2 | 4.8601 | 72.1569 | 60.01 | 72.2
4.8756 | 18.8235 | 59.96 | 18.8 | 4.8734 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 4.8701 | 54.4007 | 60.02 | 54.4 | 4.8701 | 72.1737 | 59.98 | 72.2 | 4.8684 | 72.155 | 60.01 | 72.2
4.8839 | 18.8238 | 59.96 | 18.8 | 4.8817 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 4.8785 | 54.4006 | 60.02 | 54.4 | 4.8784 | 72.1733 | 59.98 | 72.2 | 4.8768 | 72.1574 | 60.01 | 72.2
4.8923 | 18.8242 | 59.96 | 18.8 | 4.89 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 4.8868 | 54.4005 | 60.02 | 54.4 | 4.8867 | 72.1749 | 59.98 | 72.2 | 4.8851 | 72.1598 | 60.01 | 72.2
4.9006 | 18.8246 | 59.96 | 18.8 | 4.8984 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 4.8951 | 54.4009 | 60.02 | 54.4 | 4.8951 | 72.1765 | 59.98 | 72.2 | 4.8934 | 72.1622 | 60.01 | 72.2
4.909 | 18.825 | 59.96 | 18.8 | 4.9067 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 4.9034 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 4.9034 | 72.1772 | 59.98 | 72.2 | 4.9017 | 72.1646 | 60.01 | 72.2
4.9173 | 18.8261 | 59.96 | 18.8 | 4.915 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 4.9118 | 54.4016 | 60.02 | 54.4 | 4.9117 | 72.1778 | 59.98 | 72.2 | 4.9102 | 72.167 | 60.01 | 72.2
4.9256 | 18.8272 | 59.96 | 18.8 | 4.9233 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 4.9201 | 54.402 | 60.02 | 54.4 | 4.92 | 72.1782 | 59.98 | 72.2 | 4.9185 | 72.1694 | 60.01 | 72.2
4.934 | 18.8283 | 59.96 | 18.8 | 4.9317 | 36.6319 | 59.9901 | 36.6 | 4.9285 | 54.4019 | 60.02 | 54.4 | 4.9284 | 72.1785 | 59.98 | 72.2 | 4.9268 | 72.1718 | 60.01 | 72.2
4.9423 | 18.8294 | 59.96 | 18.8 | 4.94 | 36.6319 | 59.9902 | 36.6 | 4.9368 | 54.4017 | 60.02 | 54.4 | 4.9368 | 72.1789 | 59.98 | 72.2 | 4.9351 | 72.1742 | 60.01 | 72.2
4.9507 | 18.8299 | 59.96 | 18.8 | 4.9484 | 36.6319 | 59.9903 | 36.6 | 4.9451 | 54.4017 | 60.02 | 54.4 | 4.9451 | 72.1792 | 59.98 | 72.2 | 4.9435 | 72.1766 | 60.01 | 72.2
4.959 | 18.8304 | 59.96 | 18.8 | 4.9567 | 36.6319 | 59.9904 | 36.6 | 4.9534 | 54.4017 | 60.02 | 54.4 | 4.9534 | 72.1796 | 59.98 | 72.2 | 4.9518 | 72.179 | 60.01 | 72.2
4.9673 | 18.8289 | 59.96 | 18.8 | 4.965 | 36.6319 | 59.9904 | 36.6 | 4.9618 | 54.4016 | 60.02 | 54.4 | 4.9617 | 72.1799 | 59.98 | 72.2 | 4.9601 | 72.179 | 60.01 | 72.2
4.9757 | 18.8273 | 59.96 | 18.8 | 4.9734 | 36.6319 | 59.9905 | 36.6 | 4.9701 | 54.4016 | 60.02 | 54.4 | 4.9701 | 72.1783 | 59.98 | 72.2 | 4.9684 | 72.179 | 60.01 | 72.2
4.984 | 18.8252 | 59.96 | 18.8 | 4.9817 | 36.6319 | 59.9906 | 36.6 | 4.9785 | 54.4011 | 60.02 | 54.4 | 4.9784 | 72.1766 | 59.98 | 72.2 | 4.9768 | 72.179 | 60.01 | 72.2
4.9923 | 18.8232 | 59.96 | 18.8 | 4.9901 | 36.6319 | 59.9907 | 36.6 | 4.9868 | 54.4006 | 60.02 | 54.4 | 4.9868 | 72.1744 | 59.98 | 72.2 | 4.9851 | 72.179 | 60.01 | 72.2
5.0007 | 18.8211 | 59.96 | 18.8 | 4.9984 | 36.6319 | 59.9908 | 36.6 | 4.9951 | 54.4 | 60.02 | 54.4 | 4.9951 | 72.1721 | 59.98 | 72.2 | 4.9934 | 72.1783 | 60.01 | 72.2
5.009 | 18.819 | 59.96 | 18.8 | 5.0067 | 36.6319 | 59.9909 | 36.6 | 5.0034 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.0034 | 72.1701 | 59.98 | 72.2 | 5.0017 | 72.1777 | 60.01 | 72.2
5.0174 | 18.8187 | 59.96 | 18.8 | 5.015 | 36.6319 | 59.9909 | 36.6 | 5.0117 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.0118 | 72.1681 | 59.98 | 72.2 | 5.0101 | 72.176 | 60.01 | 72.2
5.0257 | 18.8184 | 59.96 | 18.8 | 5.0234 | 36.6319 | 59.991 | 36.6 | 5.0201 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.0201 | 72.1662 | 59.98 | 72.2 | 5.0184 | 72.1743 | 60.01 | 72.2
5.034 | 18.8187 | 59.96 | 18.8 | 5.0317 | 36.6319 | 59.9911 | 36.6 | 5.0284 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.0284 | 72.1642 | 59.98 | 72.2 | 5.0267 | 72.1726 | 60.01 | 72.2
5.0424 | 18.819 | 59.96 | 18.8 | 5.04 | 36.6319 | 59.9912 | 36.6 | 5.0367 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.0367 | 72.1622 | 59.98 | 72.2 | 5.035 | 72.1709 | 60.01 | 72.2
5.0507 | 18.8203 | 59.96 | 18.8 | 5.0483 | 36.631 | 59.9913 | 36.6 | 5.045 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.0451 | 72.1602 | 59.98 | 72.2 | 5.0435 | 72.1692 | 60.01 | 72.2
5.0591 | 18.8215 | 59.96 | 18.8 | 5.0567 | 36.6302 | 59.9914 | 36.6 | 5.0534 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.0534 | 72.1602 | 59.98 | 72.2 | 5.0518 | 72.1675 | 60.01 | 72.2
5.0674 | 18.8233 | 59.96 | 18.8 | 5.0651 | 36.6294 | 59.9914 | 36.6 | 5.0617 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.0618 | 72.1602 | 59.98 | 72.2 | 5.0601 | 72.1658 | 60.01 | 72.2
5.0757 | 18.825 | 59.96 | 18.8 | 5.0734 | 36.6286 | 59.9915 | 36.6 | 5.0701 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.0701 | 72.1602 | 59.98 | 72.2 | 5.0685 | 72.1641 | 60.01 | 72.2
5.0841 | 18.8268 | 59.96 | 18.8 | 5.0817 | 36.6277 | 59.9916 | 36.6 | 5.0784 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.0784 | 72.1602 | 59.98 | 72.2 | 5.0768 | 72.163 | 60.01 | 72.2
5.0924 | 18.8285 | 59.96 | 18.8 | 5.09 | 36.6269 | 59.9917 | 36.6 | 5.0867 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.0868 | 72.1602 | 59.98 | 72.2 | 5.0851 | 72.1619 | 60.01 | 72.2
5.1007 | 18.8291 | 59.96 | 18.8 | 5.0984 | 36.6261 | 59.9918 | 36.6 | 5.095 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.0951 | 72.1602 | 59.98 | 72.2 | 5.0934 | 72.1624 | 60.01 | 72.2
5.1091 | 18.8296 | 59.96 | 18.8 | 5.1067 | 36.6252 | 59.9919 | 36.6 | 5.1034 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.1035 | 72.1599 | 59.98 | 72.2 | 5.1018 | 72.1629 | 60.01 | 72.2
5.1174 | 18.8298 | 59.96 | 18.8 | 5.1151 | 36.6244 | 59.9919 | 36.6 | 5.1117 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.1118 | 72.1596 | 59.98 | 72.2 | 5.1101 | 72.1621 | 60.01 | 72.2
5.1258 | 18.8301 | 59.96 | 18.8 | 5.1234 | 36.6236 | 59.992 | 36.6 | 5.1201 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.1201 | 72.1588 | 59.98 | 72.2 | 5.1184 | 72.1614 | 60.01 | 72.2
5.1341 | 18.8304 | 59.96 | 18.8 | 5.1317 | 36.6233 | 59.9921 | 36.6 | 5.1284 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.1284 | 72.158 | 59.98 | 72.2 | 5.1267 | 72.1606 | 60.01 | 72.2
5.1424 | 18.8307 | 59.96 | 18.8 | 5.14 | 36.6231 | 59.9922 | 36.6 | 5.1367 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.1368 | 72.1572 | 59.98 | 72.2 | 5.1351 | 72.1598 | 60.01 | 72.2
5.1508 | 18.831 | 59.96 | 18.8 | 5.1484 | 36.6228 | 59.9923 | 36.6 | 5.145 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.1451 | 72.1563 | 59.98 | 72.2 | 5.1434 | 72.159 | 60.01 | 72.2
5.1591 | 18.8313 | 59.96 | 18.8 | 5.1567 | 36.6226 | 59.9924 | 36.6 | 5.1534 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.1534 | 72.1555 | 59.98 | 72.2 | 5.1517 | 72.1582 | 60.01 | 72.2
5.1674 | 18.8313 | 59.96 | 18.8 | 5.165 | 36.6224 | 59.9924 | 36.6 | 5.1617 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.1618 | 72.1547 | 59.98 | 72.2 | 5.16 | 72.1575 | 60.01 | 72.2
5.1758 | 18.8312 | 59.96 | 18.8 | 5.1734 | 36.6221 | 59.9925 | 36.6 | 5.17 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.1701 | 72.1539 | 59.98 | 72.2 | 5.1685 | 72.1568 | 60.01 | 72.2
5.1841 | 18.8307 | 59.96 | 18.8 | 5.1817 | 36.6219 | 59.9926 | 36.6 | 5.1783 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.1785 | 72.1531 | 59.98 | 72.2 | 5.1768 | 72.1567 | 60.01 | 72.2
5.1925 | 18.8301 | 59.96 | 18.8 | 5.1901 | 36.6216 | 59.9927 | 36.6 | 5.1867 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.1868 | 72.1525 | 59.98 | 72.2 | 5.1851 | 72.1566 | 60.01 | 72.2
5.2008 | 18.8295 | 59.96 | 18.8 | 5.1984 | 36.6214 | 59.9928 | 36.6 | 5.195 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.1951 | 72.152 | 59.98 | 72.2 | 5.1934 | 72.1578 | 60.01 | 72.2
5.2091 | 18.8289 | 59.96 | 18.8 | 5.2067 | 36.6211 | 59.9929 | 36.6 | 5.2034 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.2034 | 72.152 | 59.98 | 72.2 | 5.2018 | 72.159 | 60.01 | 72.2
5.2175 | 18.8283 | 59.96 | 18.8 | 5.215 | 36.6206 | 59.9929 | 36.6 | 5.2117 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.2118 | 72.152 | 59.98 | 72.2 | 5.2101 | 72.1601 | 60.01 | 72.2
5.2258 | 18.8277 | 59.96 | 18.8 | 5.2234 | 36.62 | 59.993 | 36.6 | 5.22 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.2202 | 72.152 | 59.98 | 72.2 | 5.2184 | 72.1613 | 60.01 | 72.2
5.2342 | 18.8271 | 59.96 | 18.8 | 5.2317 | 36.6194 | 59.9931 | 36.6 | 5.2283 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.2285 | 72.152 | 59.98 | 72.2 | 5.2267 | 72.1625 | 60.01 | 72.2
5.2425 | 18.8265 | 59.96 | 18.8 | 5.2401 | 36.6188 | 59.9932 | 36.6 | 5.2366 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.2368 | 72.1537 | 59.98 | 72.2 | 5.2351 | 72.1637 | 60.01 | 72.2
5.2508 | 18.8263 | 59.96 | 18.8 | 5.2484 | 36.6178 | 59.9933 | 36.6 | 5.245 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.2451 | 72.1555 | 59.98 | 72.2 | 5.2434 | 72.1649 | 60.01 | 72.2
5.2592 | 18.826 | 59.96 | 18.8 | 5.2567 | 36.6168 | 59.9934 | 36.6 | 5.2533 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.2535 | 72.1572 | 59.98 | 72.2 | 5.2517 | 72.1661 | 60.01 | 72.2
5.2675 | 18.8257 | 59.96 | 18.8 | 5.2651 | 36.6153 | 59.9934 | 36.6 | 5.2617 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.2618 | 72.159 | 59.98 | 72.2 | 5.26 | 72.1661 | 60.01 | 72.2
5.2758 | 18.8254 | 59.96 | 18.8 | 5.2734 | 36.6138 | 59.9935 | 36.6 | 5.27 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.2701 | 72.1607 | 59.98 | 72.2 | 5.2684 | 72.1661 | 60.01 | 72.2
5.2841 | 18.8253 | 59.96 | 18.8 | 5.2817 | 36.6123 | 59.9936 | 36.6 | 5.2783 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.2784 | 72.1625 | 59.98 | 72.2 | 5.2767 | 72.1661 | 60.01 | 72.2
5.2925 | 18.8252 | 59.96 | 18.8 | 5.29 | 36.6109 | 59.9937 | 36.6 | 5.2866 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.2868 | 72.1642 | 59.98 | 72.2 | 5.285 | 72.1661 | 60.01 | 72.2
5.3009 | 18.825 | 59.96 | 18.8 | 5.2984 | 36.6099 | 59.9938 | 36.6 | 5.295 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.2952 | 72.166 | 59.98 | 72.2 | 5.2933 | 72.1661 | 60.01 | 72.2
5.3092 | 18.8249 | 59.96 | 18.8 | 5.3067 | 36.609 | 59.9939 | 36.6 | 5.3033 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.3035 | 72.1677 | 59.98 | 72.2 | 5.3018 | 72.1661 | 60.01 | 72.2
5.3175 | 18.8248 | 59.96 | 18.8 | 5.3151 | 36.6081 | 59.9939 | 36.6 | 5.3116 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.3118 | 72.1695 | 59.98 | 72.2 | 5.3101 | 72.1661 | 60.01 | 72.2
5.3259 | 18.8247 | 59.96 | 18.8 | 5.3234 | 36.6072 | 59.994 | 36.6 | 5.3199 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.3201 | 72.1695 | 59.98 | 72.2 | 5.3184 | 72.1661 | 60.01 | 72.2
5.3342 | 18.8245 | 59.96 | 18.8 | 5.3317 | 36.6067 | 59.9941 | 36.6 | 5.3283 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.3285 | 72.1695 | 59.98 | 72.2 | 5.3267 | 72.1661 | 60.01 | 72.2
5.3426 | 18.8244 | 59.96 | 18.8 | 5.3401 | 36.6062 | 59.9942 | 36.6 | 5.3366 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.3368 | 72.1692 | 59.98 | 72.2 | 5.3351 | 72.1661 | 60.01 | 72.2
5.3509 | 18.8243 | 59.96 | 18.8 | 5.3484 | 36.6062 | 59.9943 | 36.6 | 5.345 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.3452 | 72.169 | 59.98 | 72.2 | 5.3434 | 72.1668 | 60.01 | 72.2
5.3592 | 18.8241 | 59.96 | 18.8 | 5.3568 | 36.6062 | 59.9944 | 36.6 | 5.3533 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.3535 | 72.1688 | 59.98 | 72.2 | 5.3517 | 72.1676 | 60.01 | 72.2
5.3676 | 18.8241 | 59.96 | 18.8 | 5.3651 | 36.6062 | 59.9944 | 36.6 | 5.3616 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.3618 | 72.1686 | 59.98 | 72.2 | 5.36 | 72.1683 | 60.01 | 72.2
5.3759 | 18.8241 | 59.96 | 18.8 | 5.3734 | 36.6062 | 59.9945 | 36.6 | 5.3699 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.3702 | 72.1684 | 59.98 | 72.2 | 5.3684 | 72.1691 | 60.01 | 72.2
5.3842 | 18.8238 | 59.96 | 18.8 | 5.3817 | 36.6062 | 59.9946 | 36.6 | 5.3783 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.3785 | 72.1682 | 59.98 | 72.2 | 5.3767 | 72.1698 | 60.01 | 72.2
5.3925 | 18.8234 | 59.96 | 18.8 | 5.3901 | 36.6062 | 59.9947 | 36.6 | 5.3866 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.3868 | 72.1693 | 59.98 | 72.2 | 5.385 | 72.1706 | 60.01 | 72.2
5.4009 | 18.8228 | 59.96 | 18.8 | 5.3984 | 36.6062 | 59.9948 | 36.6 | 5.395 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.3951 | 72.1705 | 59.98 | 72.2 | 5.3933 | 72.1714 | 60.01 | 72.2
5.4093 | 18.8221 | 59.96 | 18.8 | 5.4067 | 36.6062 | 59.9949 | 36.6 | 5.4033 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.4035 | 72.1717 | 59.98 | 72.2 | 5.4017 | 72.1721 | 60.01 | 72.2
5.4176 | 18.8215 | 59.96 | 18.8 | 5.4151 | 36.6062 | 59.9949 | 36.6 | 5.4116 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.4118 | 72.1728 | 59.9801 | 72.2 | 5.41 | 72.1729 | 60.0101 | 72.2
5.4259 | 18.8209 | 59.96 | 18.8 | 5.4234 | 36.6062 | 59.995 | 36.6 | 5.4199 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.4202 | 72.1742 | 59.9802 | 72.2 | 5.4183 | 72.1736 | 60.0102 | 72.2
5.4342 | 18.8197 | 59.96 | 18.8 | 5.4318 | 36.6062 | 59.9951 | 36.6 | 5.4283 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.4285 | 72.1756 | 59.9803 | 72.2 | 5.4266 | 72.1736 | 60.0102 | 72.2
5.4426 | 18.8185 | 59.96 | 18.8 | 5.4401 | 36.6062 | 59.9952 | 36.6 | 5.4366 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.4368 | 72.177 | 59.9804 | 72.2 | 5.4351 | 72.1736 | 60.0103 | 72.2
5.451 | 18.8173 | 59.96 | 18.8 | 5.4484 | 36.6062 | 59.9953 | 36.6 | 5.4449 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.4452 | 72.1784 | 59.9805 | 72.2 | 5.4434 | 72.1736 | 60.0104 | 72.2
5.4593 | 18.8161 | 59.96 | 18.8 | 5.4567 | 36.6062 | 59.9954 | 36.6 | 5.4532 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.4535 | 72.1797 | 59.9805 | 72.2 | 5.4517 | 72.1736 | 60.0105 | 72.2
5.4676 | 18.8153 | 59.96 | 18.8 | 5.4651 | 36.6062 | 59.9954 | 36.6 | 5.4615 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.4619 | 72.1811 | 59.9806 | 72.2 | 5.46 | 72.1736 | 60.0106 | 72.2
5.476 | 18.8144 | 59.96 | 18.8 | 5.4734 | 36.6062 | 59.9955 | 36.6 | 5.4699 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.4702 | 72.1809 | 59.9807 | 72.2 | 5.4684 | 72.1736 | 60.0107 | 72.2
5.4843 | 18.8139 | 59.96 | 18.8 | 5.4818 | 36.6062 | 59.9956 | 36.6 | 5.4782 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.4785 | 72.1806 | 59.9808 | 72.2 | 5.4767 | 72.1736 | 60.0107 | 72.2
5.4926 | 18.8133 | 59.96 | 18.8 | 5.4901 | 36.6062 | 59.9957 | 36.6 | 5.4866 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.4868 | 72.1803 | 59.9809 | 72.2 | 5.485 | 72.1736 | 60.0108 | 72.2
5.5009 | 18.8128 | 59.96 | 18.8 | 5.4984 | 36.6062 | 59.9958 | 36.6 | 5.4949 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.4952 | 72.1801 | 59.981 | 72.2 | 5.4933 | 72.1736 | 60.0109 | 72.2
5.5093 | 18.8123 | 59.96 | 18.8 | 5.5068 | 36.6062 | 59.9959 | 36.6 | 5.5032 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.5035 | 72.1798 | 59.981 | 72.2 | 5.5017 | 72.1736 | 60.011 | 72.2
5.5177 | 18.8123 | 59.96 | 18.8 | 5.5151 | 36.6062 | 59.9959 | 36.6 | 5.5115 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.5118 | 72.1796 | 59.9811 | 72.2 | 5.51 | 72.1736 | 60.0111 | 72.2
5.526 | 18.8123 | 59.96 | 18.8 | 5.5234 | 36.6062 | 59.996 | 36.6 | 5.5199 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.5202 | 72.1793 | 59.9812 | 72.2 | 5.5183 | 72.1736 | 60.0112 | 72.2
5.5343 | 18.8123 | 59.96 | 18.8 | 5.5317 | 36.6062 | 59.9961 | 36.6 | 5.5282 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.5285 | 72.179 | 59.9813 | 72.2 | 5.5266 | 72.1736 | 60.0112 | 72.2
5.5426 | 18.8123 | 59.96 | 18.8 | 5.5401 | 36.6062 | 59.9962 | 36.6 | 5.5366 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.5369 | 72.1775 | 59.9814 | 72.2 | 5.535 | 72.1736 | 60.0113 | 72.2
5.551 | 18.8123 | 59.96 | 18.8 | 5.5484 | 36.6062 | 59.9963 | 36.6 | 5.5449 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.5452 | 72.176 | 59.9815 | 72.2 | 5.5433 | 72.1736 | 60.0114 | 72.2
5.5594 | 18.8123 | 59.96 | 18.8 | 5.5568 | 36.6062 | 59.9964 | 36.6 | 5.5532 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.5535 | 72.1747 | 59.9815 | 72.2 | 5.5516 | 72.1736 | 60.0115 | 72.2
5.5677 | 18.8115 | 59.96 | 18.8 | 5.5651 | 36.6062 | 59.9964 | 36.6 | 5.5615 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.5619 | 72.1734 | 59.9816 | 72.2 | 5.5599 | 72.1736 | 60.0116 | 72.2
5.576 | 18.8108 | 59.96 | 18.8 | 5.5734 | 36.6062 | 59.9965 | 36.6 | 5.5699 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 5.5702 | 72.1721 | 59.9817 | 72.2 | 5.5684 | 72.1736 | 60.0117 | 72.2
5.5843 | 18.8101 | 59.96 | 18.8 | 5.5817 | 36.6062 | 59.9966 | 36.6 | 5.5782 | 54.3996 | 60.02 | 54.4 | 5.5786 | 72.1709 | 59.9818 | 72.2 | 5.5767 | 72.1736 | 60.0117 | 72.2
5.5927 | 18.8094 | 59.96 | 18.8 | 5.5901 | 36.6062 | 59.9967 | 36.6 | 5.5865 | 54.3996 | 60.02 | 54.4 | 5.5869 | 72.1696 | 59.9819 | 72.2 | 5.585 | 72.1736 | 60.0118 | 72.2
5.601 | 18.8078 | 59.96 | 18.8 | 5.5984 | 36.6062 | 59.9968 | 36.6 | 5.5948 | 54.4002 | 60.02 | 54.4 | 5.5952 | 72.1683 | 59.982 | 72.2 | 5.5933 | 72.1736 | 60.0119 | 72.2
5.6093 | 18.8062 | 59.96 | 18.8 | 5.6068 | 36.6062 | 59.9969 | 36.6 | 5.6032 | 54.4009 | 60.02 | 54.4 | 5.6035 | 72.167 | 59.982 | 72.2 | 5.6017 | 72.1736 | 60.012 | 72.2
5.6177 | 18.8045 | 59.96 | 18.8 | 5.6151 | 36.6062 | 59.9969 | 36.6 | 5.6115 | 54.4015 | 60.02 | 54.4 | 5.6119 | 72.1658 | 59.9821 | 72.2 | 5.61 | 72.1736 | 60.0121 | 72.2
5.6261 | 18.8029 | 59.96 | 18.8 | 5.6234 | 36.6062 | 59.997 | 36.6 | 5.6199 | 54.4021 | 60.02 | 54.4 | 5.6202 | 72.1658 | 59.9822 | 72.2 | 5.6183 | 72.1736 | 60.0122 | 72.2
5.6344 | 18.8013 | 59.96 | 18.8 | 5.6318 | 36.6062 | 59.9971 | 36.6 | 5.6282 | 54.4027 | 60.02 | 54.4 | 5.6285 | 72.1658 | 59.9823 | 72.2 | 5.6267 | 72.1736 | 60.0122 | 72.2
5.6427 | 18.7997 | 59.96 | 18.8 | 5.6401 | 36.6062 | 59.9972 | 36.6 | 5.6365 | 54.4033 | 60.02 | 54.4 | 5.6369 | 72.1658 | 59.9824 | 72.2 | 5.635 | 72.1736 | 60.0123 | 72.2
5.651 | 18.7988 | 59.96 | 18.8 | 5.6484 | 36.6062 | 59.9973 | 36.6 | 5.6448 | 54.4039 | 60.02 | 54.4 | 5.6452 | 72.1658 | 59.9825 | 72.2 | 5.6433 | 72.1736 | 60.0124 | 72.2
5.6594 | 18.7979 | 59.96 | 18.8 | 5.6567 | 36.6062 | 59.9974 | 36.6 | 5.6532 | 54.4045 | 60.02 | 54.4 | 5.6536 | 72.1683 | 59.9825 | 72.2 | 5.6516 | 72.1736 | 60.0125 | 72.2
5.6678 | 18.797 | 59.96 | 18.8 | 5.6651 | 36.6062 | 59.9974 | 36.6 | 5.6615 | 54.4051 | 60.02 | 54.4 | 5.6619 | 72.1709 | 59.9826 | 72.2 | 5.66 | 72.1726 | 60.0126 | 72.2
5.6761 | 18.7961 | 59.96 | 18.8 | 5.6734 | 36.6062 | 59.9975 | 36.6 | 5.6699 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.6702 | 72.1735 | 59.9827 | 72.2 | 5.6683 | 72.1715 | 60.0127 | 72.2
5.6844 | 18.7961 | 59.96 | 18.8 | 5.6818 | 36.6062 | 59.9976 | 36.6 | 5.6782 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.6785 | 72.176 | 59.9828 | 72.2 | 5.6766 | 72.1704 | 60.0127 | 72.2
5.6927 | 18.7961 | 59.96 | 18.8 | 5.6901 | 36.6062 | 59.9977 | 36.6 | 5.6865 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.6869 | 72.1786 | 59.9829 | 72.2 | 5.6849 | 72.1694 | 60.0128 | 72.2
5.7011 | 18.7961 | 59.9601 | 18.8 | 5.6984 | 36.607 | 59.9978 | 36.6 | 5.6948 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.6952 | 72.1812 | 59.983 | 72.2 | 5.6934 | 72.1703 | 60.0129 | 72.2
5.7094 | 18.7961 | 59.9602 | 18.8 | 5.7068 | 36.6079 | 59.9979 | 36.6 | 5.7031 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.7036 | 72.1838 | 59.983 | 72.2 | 5.7017 | 72.1713 | 60.013 | 72.2
5.7177 | 18.7961 | 59.9603 | 18.8 | 5.7151 | 36.6087 | 59.9979 | 36.6 | 5.7115 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.7119 | 72.1863 | 59.9831 | 72.2 | 5.71 | 72.1722 | 60.0131 | 72.2
5.7261 | 18.7961 | 59.9604 | 18.8 | 5.7234 | 36.6096 | 59.998 | 36.6 | 5.7198 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.7202 | 72.1878 | 59.9832 | 72.2 | 5.7183 | 72.1731 | 60.0132 | 72.2
5.7345 | 18.7961 | 59.9604 | 18.8 | 5.7318 | 36.6104 | 59.9981 | 36.6 | 5.7281 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.7286 | 72.1892 | 59.9833 | 72.2 | 5.7267 | 72.1741 | 60.0132 | 72.2
5.7428 | 18.7961 | 59.9605 | 18.8 | 5.7401 | 36.6112 | 59.9982 | 36.6 | 5.7365 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.7369 | 72.1881 | 59.9834 | 72.2 | 5.735 | 72.175 | 60.0133 | 72.2
5.7511 | 18.7961 | 59.9606 | 18.8 | 5.7484 | 36.6121 | 59.9983 | 36.6 | 5.7448 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.7452 | 72.1869 | 59.9835 | 72.2 | 5.7433 | 72.177 | 60.0134 | 72.2
5.7594 | 18.7961 | 59.9607 | 18.8 | 5.7568 | 36.6129 | 59.9984 | 36.6 | 5.7531 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.7535 | 72.1858 | 59.9835 | 72.2 | 5.7516 | 72.179 | 60.0135 | 72.2
5.7678 | 18.7956 | 59.9608 | 18.8 | 5.7651 | 36.6138 | 59.9984 | 36.6 | 5.7615 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.7619 | 72.1847 | 59.9836 | 72.2 | 5.76 | 72.1814 | 60.0136 | 72.2
5.7762 | 18.7951 | 59.9608 | 18.8 | 5.7734 | 36.6146 | 59.9985 | 36.6 | 5.7698 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.7703 | 72.1853 | 59.9837 | 72.2 | 5.7683 | 72.1838 | 60.0137 | 72.2
5.7845 | 18.7946 | 59.9609 | 18.8 | 5.7818 | 36.6146 | 59.9986 | 36.6 | 5.7781 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.7786 | 72.186 | 59.9838 | 72.2 | 5.7766 | 72.1841 | 60.0137 | 72.2
5.7928 | 18.7941 | 59.961 | 18.8 | 5.7901 | 36.6146 | 59.9987 | 36.6 | 5.7864 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.7869 | 72.1866 | 59.9839 | 72.2 | 5.7849 | 72.1845 | 60.0138 | 72.2
5.8011 | 18.7931 | 59.9611 | 18.8 | 5.7985 | 36.6146 | 59.9988 | 36.6 | 5.7948 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.7952 | 72.1872 | 59.984 | 72.2 | 5.7933 | 72.1849 | 60.0139 | 72.2
5.8095 | 18.7921 | 59.9612 | 18.8 | 5.8068 | 36.6146 | 59.9989 | 36.6 | 5.8031 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.8036 | 72.189 | 59.984 | 72.2 | 5.8016 | 72.1853 | 60.014 | 72.2
5.8178 | 18.791 | 59.9613 | 18.8 | 5.8151 | 36.6146 | 59.9989 | 36.6 | 5.8115 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.8119 | 72.1908 | 59.9841 | 72.2 | 5.8099 | 72.1846 | 60.0141 | 72.2
5.8261 | 18.79 | 59.9613 | 18.8 | 5.8234 | 36.6146 | 59.999 | 36.6 | 5.8198 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.8203 | 72.1918 | 59.9842 | 72.2 | 5.8182 | 72.1839 | 60.0142 | 72.2
5.8345 | 18.7883 | 59.9614 | 18.8 | 5.8318 | 36.6146 | 59.9991 | 36.6 | 5.8281 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.8286 | 72.1927 | 59.9843 | 72.2 | 5.8267 | 72.1832 | 60.0142 | 72.2
5.8428 | 18.7866 | 59.9615 | 18.8 | 5.8401 | 36.6146 | 59.9992 | 36.6 | 5.8364 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.8369 | 72.1943 | 59.9844 | 72.2 | 5.835 | 72.1826 | 60.0143 | 72.2
5.8512 | 18.7854 | 59.9616 | 18.8 | 5.8484 | 36.6146 | 59.9993 | 36.6 | 5.8448 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.8453 | 72.1958 | 59.9845 | 72.2 | 5.8433 | 72.1815 | 60.0144 | 72.2
5.8595 | 18.7843 | 59.9617 | 18.8 | 5.8568 | 36.6146 | 59.9994 | 36.6 | 5.8531 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.8536 | 72.1955 | 59.9845 | 72.2 | 5.8516 | 72.1804 | 60.0145 | 72.2
5.8678 | 18.7842 | 59.9618 | 18.8 | 5.8651 | 36.6155 | 59.9994 | 36.6 | 5.8615 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.8619 | 72.1953 | 59.9846 | 72.2 | 5.86 | 72.1794 | 60.0146 | 72.2
5.8762 | 18.7841 | 59.9618 | 18.8 | 5.8735 | 36.6164 | 59.9995 | 36.6 | 5.8698 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.8702 | 72.195 | 59.9847 | 72.2 | 5.8683 | 72.1783 | 60.0147 | 72.2
5.8846 | 18.7846 | 59.9619 | 18.8 | 5.8818 | 36.6183 | 59.9996 | 36.6 | 5.8781 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.8786 | 72.1948 | 59.9848 | 72.2 | 5.8766 | 72.1772 | 60.0147 | 72.2
5.8929 | 18.785 | 59.962 | 18.8 | 5.8901 | 36.6201 | 59.9997 | 36.6 | 5.8864 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.8869 | 72.1945 | 59.9849 | 72.2 | 5.8849 | 72.1762 | 60.0148 | 72.2
5.9012 | 18.7855 | 59.9621 | 18.8 | 5.8984 | 36.6223 | 59.9998 | 36.6 | 5.8947 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.8953 | 72.1943 | 59.985 | 72.2 | 5.8933 | 72.1762 | 60.0149 | 72.2
5.9095 | 18.786 | 59.9622 | 18.8 | 5.9068 | 36.6246 | 59.9999 | 36.6 | 5.9031 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.9036 | 72.1948 | 59.985 | 72.2 | 5.9016 | 72.1762 | 60.015 | 72.2
5.9179 | 18.7871 | 59.9623 | 18.8 | 5.9151 | 36.6268 | 59.9999 | 36.6 | 5.9114 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.9119 | 72.1954 | 59.9851 | 72.2 | 5.9099 | 72.1762 | 60.0151 | 72.2
5.9262 | 18.7882 | 59.9623 | 18.8 | 5.9235 | 36.6291 | 60 | 36.6 | 5.9197 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.9203 | 72.1954 | 59.9852 | 72.2 | 5.9182 | 72.1762 | 60.0152 | 72.2
5.9345 | 18.7892 | 59.9624 | 18.8 | 5.9318 | 36.6313 | 60 | 36.6 | 5.928 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.9286 | 72.1954 | 59.9853 | 72.2 | 5.9266 | 72.1762 | 60.0152 | 72.2
5.9429 | 18.7903 | 59.9625 | 18.8 | 5.9401 | 36.6336 | 60 | 36.6 | 5.9364 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.937 | 72.1954 | 59.9854 | 72.2 | 5.9349 | 72.1762 | 60.0153 | 72.2
5.9512 | 18.7903 | 59.9626 | 18.8 | 5.9484 | 36.6349 | 60 | 36.6 | 5.9447 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.9453 | 72.1954 | 59.9855 | 72.2 | 5.9432 | 72.1762 | 60.0154 | 72.2
5.9596 | 18.7903 | 59.9627 | 18.8 | 5.9568 | 36.6362 | 60 | 36.6 | 5.9531 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.9536 | 72.1954 | 59.9855 | 72.2 | 5.9515 | 72.1762 | 60.0155 | 72.2
5.9679 | 18.7903 | 59.9628 | 18.8 | 5.9651 | 36.6366 | 60 | 36.6 | 5.9614 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.9619 | 72.1954 | 59.9856 | 72.2 | 5.96 | 72.1762 | 60.0156 | 72.2
5.9762 | 18.7903 | 59.9629 | 18.8 | 5.9734 | 36.637 | 60 | 36.6 | 5.9697 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.9703 | 72.1954 | 59.9857 | 72.2 | 5.9683 | 72.1762 | 60.0157 | 72.2
5.9846 | 18.7903 | 59.9629 | 18.8 | 5.9818 | 36.6369 | 60 | 36.6 | 5.978 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.9786 | 72.1954 | 59.9858 | 72.2 | 5.9766 | 72.1762 | 60.0157 | 72.2
5.9929 | 18.7903 | 59.963 | 18.8 | 5.9901 | 36.6367 | 60 | 36.6 | 5.9864 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 5.9869 | 72.1954 | 59.9859 | 72.2 | 5.9849 | 72.1762 | 60.0158 | 72.2
6.0013 | 18.7903 | 59.9631 | 18.8 | 5.9985 | 36.6365 | 60 | 36.6 | 5.9947 | 54.4063 | 60.02 | 54.4 | 5.9953 | 72.1954 | 59.986 | 72.2 | 5.9933 | 72.1762 | 60.0159 | 72.2
6.0096 | 18.7903 | 59.9632 | 18.8 | 6.0068 | 36.6364 | 60 | 36.6 | 6.0031 | 54.4068 | 60.02 | 54.4 | 6.0036 | 72.1954 | 59.986 | 72.2 | 6.0016 | 72.1762 | 60.016 | 72.2
6.0179 | 18.7905 | 59.9633 | 18.8 | 6.0151 | 36.6362 | 60 | 36.6 | 6.0114 | 54.4074 | 60.02 | 54.4 | 6.012 | 72.1954 | 59.9861 | 72.2 | 6.0099 | 72.1762 | 60.0161 | 72.2
6.0263 | 18.7907 | 59.9634 | 18.8 | 6.0234 | 36.636 | 60 | 36.6 | 6.0197 | 54.4079 | 60.02 | 54.4 | 6.0203 | 72.1953 | 59.9862 | 72.2 | 6.0182 | 72.1762 | 60.0162 | 72.2
6.0346 | 18.791 | 59.9634 | 18.8 | 6.0318 | 36.6358 | 60 | 36.6 | 6.028 | 54.4069 | 60.02 | 54.4 | 6.0286 | 72.1952 | 59.9863 | 72.2 | 6.0265 | 72.1765 | 60.0162 | 72.2
6.0429 | 18.7913 | 59.9635 | 18.8 | 6.0402 | 36.6356 | 60 | 36.6 | 6.0364 | 54.4059 | 60.02 | 54.4 | 6.0369 | 72.1964 | 59.9864 | 72.2 | 6.0349 | 72.1769 | 60.0163 | 72.2
6.0513 | 18.7916 | 59.9636 | 18.8 | 6.0485 | 36.6353 | 60 | 36.6 | 6.0447 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 6.0453 | 72.1976 | 59.9865 | 72.2 | 6.0432 | 72.1773 | 60.0164 | 72.2
6.0596 | 18.7919 | 59.9637 | 18.8 | 6.0568 | 36.635 | 60 | 36.6 | 6.053 | 54.4056 | 60.02 | 54.4 | 6.0536 | 72.1988 | 59.9865 | 72.2 | 6.0515 | 72.1777 | 60.0165 | 72.2
6.068 | 18.7922 | 59.9638 | 18.8 | 6.0651 | 36.6349 | 60 | 36.6 | 6.0613 | 54.4055 | 60.02 | 54.4 | 6.062 | 72.2001 | 59.9866 | 72.2 | 6.0598 | 72.178 | 60.0166 | 72.2
6.0763 | 18.7925 | 59.9639 | 18.8 | 6.0735 | 36.6348 | 60 | 36.6 | 6.0697 | 54.4053 | 60.02 | 54.4 | 6.0703 | 72.2013 | 59.9867 | 72.2 | 6.0682 | 72.1784 | 60.0167 | 72.2
6.0846 | 18.7928 | 59.9639 | 18.8 | 6.0818 | 36.6336 | 60 | 36.6 | 6.078 | 54.4046 | 60.02 | 54.4 | 6.0786 | 72.2025 | 59.9868 | 72.2 | 6.0765 | 72.1788 | 60.0167 | 72.2
6.093 | 18.7931 | 59.964 | 18.8 | 6.0901 | 36.6324 | 60 | 36.6 | 6.0864 | 54.4039 | 60.02 | 54.4 | 6.087 | 72.2038 | 59.9869 | 72.2 | 6.0848 | 72.1791 | 60.0168 | 72.2
6.1013 | 18.7932 | 59.9641 | 18.8 | 6.0984 | 36.6302 | 60 | 36.6 | 6.0947 | 54.4032 | 60.02 | 54.4 | 6.0953 | 72.205 | 59.987 | 72.2 | 6.0931 | 72.1795 | 60.0169 | 72.2
6.1096 | 18.7933 | 59.9642 | 18.8 | 6.1068 | 36.6279 | 60 | 36.6 | 6.103 | 54.4025 | 60.02 | 54.4 | 6.1036 | 72.2063 | 59.987 | 72.2 | 6.1016 | 72.1799 | 60.017 | 72.2
6.118 | 18.7933 | 59.9643 | 18.8 | 6.1151 | 36.6257 | 60 | 36.6 | 6.1113 | 54.4034 | 60.02 | 54.4 | 6.1119 | 72.2077 | 59.9871 | 72.2 | 6.1099 | 72.1799 | 60.0171 | 72.2
6.1263 | 18.7933 | 59.9644 | 18.8 | 6.1235 | 36.6234 | 60 | 36.6 | 6.1196 | 54.4043 | 60.02 | 54.4 | 6.1203 | 72.2077 | 59.9872 | 72.2 | 6.1182 | 72.1799 | 60.0172 | 72.2
6.1347 | 18.7933 | 59.9644 | 18.8 | 6.1318 | 36.6213 | 60 | 36.6 | 6.128 | 54.4044 | 60.02 | 54.4 | 6.1287 | 72.2077 | 59.9873 | 72.2 | 6.1265 | 72.1799 | 60.0172 | 72.2
6.143 | 18.7933 | 59.9645 | 18.8 | 6.1401 | 36.6192 | 60 | 36.6 | 6.1363 | 54.4045 | 60.02 | 54.4 | 6.137 | 72.2077 | 59.9874 | 72.2 | 6.1349 | 72.1799 | 60.0173 | 72.2
6.1513 | 18.7933 | 59.9646 | 18.8 | 6.1485 | 36.6179 | 60 | 36.6 | 6.1447 | 54.4058 | 60.02 | 54.4 | 6.1453 | 72.2077 | 59.9875 | 72.2 | 6.1432 | 72.1799 | 60.0174 | 72.2
6.1597 | 18.7933 | 59.9647 | 18.8 | 6.1568 | 36.6167 | 60 | 36.6 | 6.153 | 54.4071 | 60.02 | 54.4 | 6.1536 | 72.2077 | 59.9875 | 72.2 | 6.1515 | 72.1799 | 60.0175 | 72.2
6.168 | 18.7933 | 59.9648 | 18.8 | 6.1652 | 36.6165 | 60 | 36.6 | 6.1613 | 54.4083 | 60.02 | 54.4 | 6.162 | 72.2077 | 59.9876 | 72.2 | 6.1598 | 72.1799 | 60.0176 | 72.2
6.1764 | 18.7933 | 59.9649 | 18.8 | 6.1735 | 36.6163 | 60 | 36.6 | 6.1696 | 54.4096 | 60.02 | 54.4 | 6.1703 | 72.2077 | 59.9877 | 72.2 | 6.1682 | 72.1799 | 60.0177 | 72.2
6.1847 | 18.7933 | 59.9649 | 18.8 | 6.1818 | 36.6174 | 60 | 36.6 | 6.178 | 54.4109 | 60.02 | 54.4 | 6.1786 | 72.2077 | 59.9878 | 72.2 | 6.1765 | 72.1802 | 60.0177 | 72.2
6.193 | 18.7933 | 59.965 | 18.8 | 6.1901 | 36.6185 | 60 | 36.6 | 6.1863 | 54.4122 | 60.02 | 54.4 | 6.187 | 72.2077 | 59.9879 | 72.2 | 6.1848 | 72.1805 | 60.0178 | 72.2
6.2014 | 18.7935 | 59.9651 | 18.8 | 6.1985 | 36.62 | 60 | 36.6 | 6.1946 | 54.4135 | 60.02 | 54.4 | 6.1953 | 72.2077 | 59.988 | 72.2 | 6.1931 | 72.1814 | 60.0179 | 72.2
6.2097 | 18.7936 | 59.9652 | 18.8 | 6.2068 | 36.6214 | 60 | 36.6 | 6.2029 | 54.4148 | 60.02 | 54.4 | 6.2037 | 72.2077 | 59.988 | 72.2 | 6.2015 | 72.1824 | 60.018 | 72.2
6.218 | 18.7937 | 59.9653 | 18.8 | 6.2151 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 6.2113 | 54.416 | 60.02 | 54.4 | 6.212 | 72.2077 | 59.9881 | 72.2 | 6.2098 | 72.1834 | 60.0181 | 72.2
6.2264 | 18.7938 | 59.9654 | 18.8 | 6.2235 | 36.6244 | 60 | 36.6 | 6.2196 | 54.4171 | 60.02 | 54.4 | 6.2203 | 72.2077 | 59.9882 | 72.2 | 6.2181 | 72.1844 | 60.0182 | 72.2
6.2347 | 18.7939 | 59.9654 | 18.8 | 6.2318 | 36.6249 | 60 | 36.6 | 6.228 | 54.4171 | 60.02 | 54.4 | 6.2286 | 72.2077 | 59.9883 | 72.2 | 6.2264 | 72.1854 | 60.0182 | 72.2
6.2431 | 18.794 | 59.9655 | 18.8 | 6.2402 | 36.6255 | 60 | 36.6 | 6.2363 | 54.4171 | 60.02 | 54.4 | 6.237 | 72.2077 | 59.9884 | 72.2 | 6.2349 | 72.1864 | 60.0183 | 72.2
6.2514 | 18.7942 | 59.9656 | 18.8 | 6.2485 | 36.626 | 60 | 36.6 | 6.2446 | 54.4171 | 60.02 | 54.4 | 6.2453 | 72.2077 | 59.9885 | 72.2 | 6.2432 | 72.1882 | 60.0184 | 72.2
6.2597 | 18.7943 | 59.9657 | 18.8 | 6.2568 | 36.6266 | 60 | 36.6 | 6.2529 | 54.4171 | 60.02 | 54.4 | 6.2537 | 72.2077 | 59.9885 | 72.2 | 6.2515 | 72.19 | 60.0185 | 72.2
6.2681 | 18.7944 | 59.9658 | 18.8 | 6.2651 | 36.6269 | 60 | 36.6 | 6.2613 | 54.4171 | 60.02 | 54.4 | 6.262 | 72.2077 | 59.9886 | 72.2 | 6.2598 | 72.1915 | 60.0186 | 72.2
6.2764 | 18.7945 | 59.9659 | 18.8 | 6.2735 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 6.2696 | 54.4171 | 60.02 | 54.4 | 6.2703 | 72.2077 | 59.9887 | 72.2 | 6.2682 | 72.193 | 60.0187 | 72.2
6.2848 | 18.7945 | 59.9659 | 18.8 | 6.2818 | 36.6281 | 60 | 36.6 | 6.278 | 54.4169 | 60.02 | 54.4 | 6.2787 | 72.2077 | 59.9888 | 72.2 | 6.2765 | 72.1939 | 60.0187 | 72.2
6.2931 | 18.7945 | 59.966 | 18.8 | 6.2902 | 36.6289 | 60 | 36.6 | 6.2863 | 54.4166 | 60.02 | 54.4 | 6.287 | 72.2077 | 59.9889 | 72.2 | 6.2848 | 72.1947 | 60.0188 | 72.2
6.3014 | 18.7945 | 59.9661 | 18.8 | 6.2985 | 36.6298 | 60 | 36.6 | 6.2946 | 54.4163 | 60.02 | 54.4 | 6.2953 | 72.2077 | 59.989 | 72.2 | 6.2931 | 72.194 | 60.0189 | 72.2
6.3098 | 18.7945 | 59.9662 | 18.8 | 6.3068 | 36.6306 | 60 | 36.6 | 6.3029 | 54.416 | 60.02 | 54.4 | 6.3036 | 72.2077 | 59.989 | 72.2 | 6.3015 | 72.1932 | 60.019 | 72.2
6.3181 | 18.7945 | 59.9663 | 18.8 | 6.3152 | 36.6314 | 60 | 36.6 | 6.3113 | 54.4154 | 60.02 | 54.4 | 6.312 | 72.2077 | 59.9891 | 72.2 | 6.3098 | 72.1925 | 60.0191 | 72.2
6.3264 | 18.7945 | 59.9664 | 18.8 | 6.3235 | 36.6322 | 60 | 36.6 | 6.3196 | 54.4147 | 60.02 | 54.4 | 6.3203 | 72.2077 | 59.9892 | 72.2 | 6.3181 | 72.1917 | 60.0192 | 72.2
6.3348 | 18.7945 | 59.9664 | 18.8 | 6.3318 | 36.6341 | 60 | 36.6 | 6.3279 | 54.4141 | 60.02 | 54.4 | 6.3287 | 72.2077 | 59.9893 | 72.2 | 6.3264 | 72.1902 | 60.0192 | 72.2
6.3431 | 18.7945 | 59.9665 | 18.8 | 6.3401 | 36.6359 | 60 | 36.6 | 6.3362 | 54.4135 | 60.02 | 54.4 | 6.337 | 72.2077 | 59.9894 | 72.2 | 6.3348 | 72.1886 | 60.0193 | 72.2
6.3515 | 18.7945 | 59.9666 | 18.8 | 6.3485 | 36.6377 | 60 | 36.6 | 6.3445 | 54.4128 | 60.02 | 54.4 | 6.3453 | 72.2077 | 59.9895 | 72.2 | 6.3431 | 72.188 | 60.0194 | 72.2
6.3598 | 18.7945 | 59.9667 | 18.8 | 6.3568 | 36.6395 | 60 | 36.6 | 6.3529 | 54.4122 | 60.02 | 54.4 | 6.3537 | 72.2077 | 59.9896 | 72.2 | 6.3514 | 72.1875 | 60.0195 | 72.2
6.3681 | 18.7945 | 59.9668 | 18.8 | 6.3652 | 36.6405 | 60 | 36.6 | 6.3612 | 54.4119 | 60.02 | 54.4 | 6.362 | 72.2077 | 59.9896 | 72.2 | 6.3597 | 72.1869 | 60.0196 | 72.2
6.3765 | 18.7945 | 59.9669 | 18.8 | 6.3735 | 36.6414 | 60 | 36.6 | 6.3696 | 54.4115 | 60.02 | 54.4 | 6.3704 | 72.2063 | 59.9897 | 72.2 | 6.3682 | 72.1863 | 60.0197 | 72.2
6.3848 | 18.7945 | 59.9669 | 18.8 | 6.3818 | 36.6406 | 60 | 36.6 | 6.3779 | 54.4112 | 60.02 | 54.4 | 6.3787 | 72.2049 | 59.9898 | 72.2 | 6.3765 | 72.1872 | 60.0197 | 72.2
6.3932 | 18.7945 | 59.967 | 18.8 | 6.3901 | 36.6398 | 60 | 36.6 | 6.3862 | 54.4108 | 60.02 | 54.4 | 6.387 | 72.2036 | 59.9899 | 72.2 | 6.3848 | 72.1881 | 60.0198 | 72.2
6.4015 | 18.7945 | 59.9671 | 18.8 | 6.3985 | 36.6375 | 60 | 36.6 | 6.3945 | 54.4108 | 60.02 | 54.4 | 6.3954 | 72.2022 | 59.99 | 72.2 | 6.3931 | 72.189 | 60.0199 | 72.2
6.4098 | 18.7945 | 59.9672 | 18.8 | 6.4069 | 36.6352 | 60 | 36.6 | 6.4029 | 54.4108 | 60.02 | 54.4 | 6.4037 | 72.2008 | 59.99 | 72.2 | 6.4015 | 72.1899 | 60.02 | 72.2
6.4182 | 18.7945 | 59.9673 | 18.8 | 6.4152 | 36.6318 | 60 | 36.6 | 6.4112 | 54.4108 | 60.02 | 54.4 | 6.412 | 72.1994 | 59.99 | 72.2 | 6.4098 | 72.1908 | 60.02 | 72.2
6.4265 | 18.7945 | 59.9674 | 18.8 | 6.4235 | 36.6285 | 60 | 36.6 | 6.4196 | 54.4108 | 60.02 | 54.4 | 6.4203 | 72.198 | 59.99 | 72.2 | 6.4181 | 72.1917 | 60.02 | 72.2
6.4348 | 18.7945 | 59.9674 | 18.8 | 6.4318 | 36.6254 | 60 | 36.6 | 6.4279 | 54.4104 | 60.02 | 54.4 | 6.4287 | 72.1967 | 59.99 | 72.2 | 6.4264 | 72.1912 | 60.02 | 72.2
6.4432 | 18.7945 | 59.9675 | 18.8 | 6.4402 | 36.6223 | 60 | 36.6 | 6.4362 | 54.41 | 60.02 | 54.4 | 6.437 | 72.1953 | 59.99 | 72.2 | 6.4348 | 72.1906 | 60.02 | 72.2
6.4515 | 18.7945 | 59.9676 | 18.8 | 6.4485 | 36.6191 | 60 | 36.6 | 6.4445 | 54.4096 | 60.02 | 54.4 | 6.4454 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.4431 | 72.1892 | 60.02 | 72.2
6.4599 | 18.7945 | 59.9677 | 18.8 | 6.4568 | 36.616 | 60 | 36.6 | 6.4529 | 54.4092 | 60.02 | 54.4 | 6.4537 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.4514 | 72.1879 | 60.02 | 72.2
6.4682 | 18.7945 | 59.9678 | 18.8 | 6.4651 | 36.6155 | 60 | 36.6 | 6.4612 | 54.4095 | 60.02 | 54.4 | 6.462 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.4597 | 72.1875 | 60.02 | 72.2
6.4765 | 18.7945 | 59.9679 | 18.8 | 6.4735 | 36.6149 | 60 | 36.6 | 6.4695 | 54.4097 | 60.02 | 54.4 | 6.4704 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.4681 | 72.1871 | 60.02 | 72.2
6.4849 | 18.7945 | 59.9679 | 18.8 | 6.4818 | 36.616 | 60 | 36.6 | 6.4778 | 54.4099 | 60.02 | 54.4 | 6.4787 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.4764 | 72.1866 | 60.02 | 72.2
6.4932 | 18.7945 | 59.968 | 18.8 | 6.4902 | 36.617 | 60 | 36.6 | 6.4862 | 54.4101 | 60.02 | 54.4 | 6.4871 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.4847 | 72.1862 | 60.02 | 72.2
6.5016 | 18.7945 | 59.9681 | 18.8 | 6.4985 | 36.6193 | 60 | 36.6 | 6.4945 | 54.4115 | 60.02 | 54.4 | 6.4954 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.493 | 72.1858 | 60.02 | 72.2
6.5099 | 18.7945 | 59.9682 | 18.8 | 6.5068 | 36.6216 | 60 | 36.6 | 6.5029 | 54.4128 | 60.02 | 54.4 | 6.5037 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.5015 | 72.1854 | 60.02 | 72.2
6.5182 | 18.7945 | 59.9683 | 18.8 | 6.5152 | 36.6221 | 60 | 36.6 | 6.5112 | 54.4146 | 60.02 | 54.4 | 6.512 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.5098 | 72.1855 | 60.02 | 72.2
6.5266 | 18.7945 | 59.9684 | 18.8 | 6.5235 | 36.6226 | 60 | 36.6 | 6.5195 | 54.4163 | 60.02 | 54.4 | 6.5204 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.5181 | 72.1855 | 60.02 | 72.2
6.5349 | 18.7945 | 59.9684 | 18.8 | 6.5319 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 6.5278 | 54.4181 | 60.02 | 54.4 | 6.5287 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.5264 | 72.1864 | 60.02 | 72.2
6.5432 | 18.7945 | 59.9685 | 18.8 | 6.5402 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.5362 | 54.4198 | 60.02 | 54.4 | 6.537 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.5348 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.5516 | 18.7945 | 59.9686 | 18.8 | 6.5485 | 36.6235 | 60 | 36.6 | 6.5445 | 54.4209 | 60.02 | 54.4 | 6.5454 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.5431 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.5599 | 18.7945 | 59.9687 | 18.8 | 6.5568 | 36.6234 | 60 | 36.6 | 6.5529 | 54.4221 | 60.02 | 54.4 | 6.5537 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.5514 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.5683 | 18.7945 | 59.9688 | 18.8 | 6.5652 | 36.6233 | 60 | 36.6 | 6.5612 | 54.4232 | 60.02 | 54.4 | 6.5621 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.5597 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.5766 | 18.7945 | 59.9689 | 18.8 | 6.5735 | 36.6232 | 60 | 36.6 | 6.5695 | 54.4243 | 60.02 | 54.4 | 6.5704 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.568 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.5849 | 18.7952 | 59.9689 | 18.8 | 6.5818 | 36.6218 | 60 | 36.6 | 6.5778 | 54.4246 | 60.02 | 54.4 | 6.5787 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.5764 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.5933 | 18.7959 | 59.969 | 18.8 | 6.5902 | 36.6204 | 60 | 36.6 | 6.5861 | 54.4249 | 60.02 | 54.4 | 6.587 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.5847 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.6016 | 18.7966 | 59.9691 | 18.8 | 6.5985 | 36.6215 | 60 | 36.6 | 6.5945 | 54.4253 | 60.02 | 54.4 | 6.5954 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.593 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.61 | 18.7973 | 59.9692 | 18.8 | 6.6069 | 36.6227 | 60 | 36.6 | 6.6028 | 54.4256 | 60.02 | 54.4 | 6.6038 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.6013 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.6183 | 18.798 | 59.9693 | 18.8 | 6.6152 | 36.624 | 60 | 36.6 | 6.6111 | 54.4259 | 60.02 | 54.4 | 6.6121 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.6097 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.6266 | 18.7987 | 59.9694 | 18.8 | 6.6235 | 36.6252 | 60 | 36.6 | 6.6194 | 54.4262 | 60.02 | 54.4 | 6.6204 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.618 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.635 | 18.7994 | 59.9694 | 18.8 | 6.6318 | 36.6262 | 60 | 36.6 | 6.6278 | 54.4265 | 60.02 | 54.4 | 6.6287 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.6263 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.6433 | 18.8001 | 59.9695 | 18.8 | 6.6402 | 36.6272 | 60 | 36.6 | 6.6361 | 54.4268 | 60.02 | 54.4 | 6.6371 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.6346 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.6516 | 18.8008 | 59.9696 | 18.8 | 6.6485 | 36.6284 | 60 | 36.6 | 6.6445 | 54.4271 | 60.02 | 54.4 | 6.6454 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.6431 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.6599 | 18.8015 | 59.9697 | 18.8 | 6.6569 | 36.6297 | 60 | 36.6 | 6.6528 | 54.4274 | 60.02 | 54.4 | 6.6537 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.6514 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.6683 | 18.8015 | 59.9698 | 18.8 | 6.6652 | 36.631 | 60 | 36.6 | 6.6611 | 54.4281 | 60.02 | 54.4 | 6.662 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.6597 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.6767 | 18.8015 | 59.9699 | 18.8 | 6.6735 | 36.6323 | 60 | 36.6 | 6.6694 | 54.4288 | 60.02 | 54.4 | 6.6704 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.668 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.685 | 18.8021 | 59.9699 | 18.8 | 6.6819 | 36.6317 | 60 | 36.6 | 6.6778 | 54.4295 | 60.02 | 54.4 | 6.6787 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 6.6764 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.6933 | 18.8027 | 59.97 | 18.8 | 6.6902 | 36.6312 | 60 | 36.6 | 6.6861 | 54.4301 | 60.02 | 54.4 | 6.6871 | 72.1928 | 59.99 | 72.2 | 6.6847 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.7017 | 18.8034 | 59.97 | 18.8 | 6.6985 | 36.6304 | 60 | 36.6 | 6.6945 | 54.4308 | 60.02 | 54.4 | 6.6954 | 72.1917 | 59.99 | 72.2 | 6.693 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.71 | 18.804 | 59.97 | 18.8 | 6.7068 | 36.6297 | 60 | 36.6 | 6.7028 | 54.4315 | 60.02 | 54.4 | 6.7037 | 72.1905 | 59.99 | 72.2 | 6.7013 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.7184 | 18.8046 | 59.97 | 18.8 | 6.7152 | 36.6289 | 60 | 36.6 | 6.7111 | 54.4322 | 60.02 | 54.4 | 6.7121 | 72.1894 | 59.99 | 72.2 | 6.7097 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.7267 | 18.8052 | 59.97 | 18.8 | 6.7235 | 36.6281 | 60 | 36.6 | 6.7194 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 6.7204 | 72.1889 | 59.99 | 72.2 | 6.718 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.735 | 18.8059 | 59.97 | 18.8 | 6.7319 | 36.6271 | 60 | 36.6 | 6.7278 | 54.4336 | 60.02 | 54.4 | 6.7288 | 72.1884 | 59.99 | 72.2 | 6.7263 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.7434 | 18.8065 | 59.97 | 18.8 | 6.7402 | 36.626 | 60 | 36.6 | 6.7361 | 54.4342 | 60.02 | 54.4 | 6.7371 | 72.191 | 59.99 | 72.2 | 6.7346 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.7517 | 18.8077 | 59.97 | 18.8 | 6.7485 | 36.625 | 60 | 36.6 | 6.7444 | 54.4343 | 60.02 | 54.4 | 6.7454 | 72.1937 | 59.99 | 72.2 | 6.743 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.76 | 18.8088 | 59.97 | 18.8 | 6.7568 | 36.6239 | 60 | 36.6 | 6.7527 | 54.4343 | 60.02 | 54.4 | 6.7537 | 72.1964 | 59.99 | 72.2 | 6.7513 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.7683 | 18.8094 | 59.97 | 18.8 | 6.7652 | 36.6237 | 60 | 36.6 | 6.7611 | 54.4343 | 60.02 | 54.4 | 6.7621 | 72.1992 | 59.99 | 72.2 | 6.7596 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.7767 | 18.8099 | 59.97 | 18.8 | 6.7735 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.7694 | 54.4343 | 60.02 | 54.4 | 6.7704 | 72.2026 | 59.99 | 72.2 | 6.7679 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.7851 | 18.8108 | 59.97 | 18.8 | 6.7819 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.7778 | 54.4353 | 60.02 | 54.4 | 6.7787 | 72.206 | 59.99 | 72.2 | 6.7762 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.7934 | 18.8116 | 59.97 | 18.8 | 6.7902 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.7861 | 54.4364 | 60.02 | 54.4 | 6.7871 | 72.2096 | 59.99 | 72.2 | 6.7847 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.8017 | 18.8125 | 59.97 | 18.8 | 6.7985 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.7944 | 54.4353 | 60.02 | 54.4 | 6.7954 | 72.2133 | 59.99 | 72.2 | 6.793 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.81 | 18.8134 | 59.97 | 18.8 | 6.8069 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.8027 | 54.4342 | 60.02 | 54.4 | 6.8038 | 72.2163 | 59.99 | 72.2 | 6.8013 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.8184 | 18.8142 | 59.97 | 18.8 | 6.8152 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.811 | 54.4289 | 60.02 | 54.4 | 6.8121 | 72.2194 | 59.99 | 72.2 | 6.8096 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.8268 | 18.8151 | 59.97 | 18.8 | 6.8235 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.8194 | 54.4235 | 60.02 | 54.4 | 6.8204 | 72.219 | 59.99 | 72.2 | 6.818 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.8351 | 18.8154 | 59.97 | 18.8 | 6.8318 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.8277 | 54.4192 | 60.02 | 54.4 | 6.8287 | 72.2187 | 59.99 | 72.2 | 6.8263 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.8434 | 18.8157 | 59.97 | 18.8 | 6.8402 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.8361 | 54.4148 | 60.02 | 54.4 | 6.8371 | 72.2183 | 59.99 | 72.2 | 6.8346 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.8518 | 18.8164 | 59.97 | 18.8 | 6.8485 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.8444 | 54.4075 | 60.02 | 54.4 | 6.8454 | 72.2179 | 59.99 | 72.2 | 6.8429 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.8601 | 18.8171 | 59.97 | 18.8 | 6.8569 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.8527 | 54.4003 | 60.02 | 54.4 | 6.8538 | 72.2174 | 59.99 | 72.2 | 6.8513 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.8684 | 18.8175 | 59.97 | 18.8 | 6.8652 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.861 | 54.3919 | 60.02 | 54.4 | 6.8621 | 72.217 | 59.99 | 72.2 | 6.8596 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.8767 | 18.8179 | 59.97 | 18.8 | 6.8735 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.8694 | 54.3836 | 60.02 | 54.4 | 6.8704 | 72.2166 | 59.99 | 72.2 | 6.8679 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.8851 | 18.8183 | 59.97 | 18.8 | 6.8818 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.8777 | 54.3774 | 60.02 | 54.4 | 6.8788 | 72.2161 | 59.99 | 72.2 | 6.8762 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.8935 | 18.8186 | 59.97 | 18.8 | 6.8902 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 6.886 | 54.3713 | 60.02 | 54.4 | 6.8871 | 72.2142 | 59.99 | 72.2 | 6.8846 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
6.9018 | 18.819 | 59.97 | 18.8 | 6.8985 | 36.6232 | 60 | 36.6 | 6.8943 | 54.3694 | 60.02 | 54.4 | 6.8954 | 72.2122 | 59.99 | 72.2 | 6.8929 | 72.1894 | 60.02 | 72.2
6.9101 | 18.8194 | 59.97 | 18.8 | 6.9069 | 36.6228 | 60 | 36.6 | 6.9027 | 54.3674 | 60.02 | 54.4 | 6.9037 | 72.2104 | 59.99 | 72.2 | 6.9012 | 72.1917 | 60.02 | 72.2
6.9184 | 18.8198 | 59.97 | 18.8 | 6.9152 | 36.6224 | 60 | 36.6 | 6.911 | 54.3645 | 60.02 | 54.4 | 6.9121 | 72.2086 | 59.99 | 72.2 | 6.9095 | 72.194 | 60.02 | 72.2
6.9268 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 6.9235 | 36.622 | 60 | 36.6 | 6.9194 | 54.3616 | 60.02 | 54.4 | 6.9204 | 72.2069 | 59.99 | 72.2 | 6.918 | 72.1962 | 60.02 | 72.2
6.9352 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 6.9319 | 36.6216 | 60 | 36.6 | 6.9277 | 54.3616 | 60.02 | 54.4 | 6.9288 | 72.2051 | 59.99 | 72.2 | 6.9263 | 72.1985 | 60.02 | 72.2
6.9435 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 6.9402 | 36.6212 | 60 | 36.6 | 6.936 | 54.3616 | 60.02 | 54.4 | 6.9371 | 72.2036 | 59.99 | 72.2 | 6.9346 | 72.2008 | 60.02 | 72.2
6.9518 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 6.9485 | 36.6208 | 60 | 36.6 | 6.9443 | 54.3613 | 60.02 | 54.4 | 6.9454 | 72.2021 | 59.99 | 72.2 | 6.9429 | 72.2028 | 60.02 | 72.2
6.9601 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 6.9568 | 36.6204 | 60 | 36.6 | 6.9527 | 54.3611 | 60.02 | 54.4 | 6.9537 | 72.2019 | 59.99 | 72.2 | 6.9513 | 72.2049 | 60.02 | 72.2
6.9685 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 6.9652 | 36.6201 | 60 | 36.6 | 6.961 | 54.3612 | 60.02 | 54.4 | 6.9621 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 6.9596 | 72.207 | 60.02 | 72.2
6.9768 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 6.9735 | 36.6198 | 60 | 36.6 | 6.9694 | 54.3612 | 60.02 | 54.4 | 6.9705 | 72.2037 | 59.99 | 72.2 | 6.9679 | 72.209 | 60.02 | 72.2
6.9851 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 6.9819 | 36.6199 | 60 | 36.6 | 6.9777 | 54.3623 | 60.02 | 54.4 | 6.9788 | 72.2057 | 59.99 | 72.2 | 6.9762 | 72.2088 | 60.02 | 72.2
6.9935 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 6.9902 | 36.62 | 60 | 36.6 | 6.986 | 54.3634 | 60.02 | 54.4 | 6.9871 | 72.2077 | 59.99 | 72.2 | 6.9846 | 72.2086 | 60.02 | 72.2
7.0018 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 6.9985 | 36.6201 | 60 | 36.6 | 6.9943 | 54.3644 | 60.02 | 54.4 | 6.9954 | 72.2097 | 59.99 | 72.2 | 6.9929 | 72.2084 | 60.02 | 72.2
7.0102 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.0068 | 36.6202 | 60 | 36.6 | 7.0026 | 54.3655 | 60.02 | 54.4 | 7.0038 | 72.2105 | 59.99 | 72.2 | 7.0012 | 72.2082 | 60.02 | 72.2
7.0185 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.0152 | 36.6203 | 60 | 36.6 | 7.011 | 54.3665 | 60.02 | 54.4 | 7.0121 | 72.2114 | 59.99 | 72.2 | 7.0095 | 72.208 | 60.02 | 72.2
7.0268 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.0235 | 36.6203 | 60 | 36.6 | 7.0193 | 54.3676 | 60.02 | 54.4 | 7.0204 | 72.2125 | 59.99 | 72.2 | 7.0178 | 72.2078 | 60.02 | 72.2
7.0352 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.0319 | 36.6204 | 60 | 36.6 | 7.0276 | 54.3689 | 60.02 | 54.4 | 7.0287 | 72.2136 | 59.99 | 72.2 | 7.0262 | 72.2073 | 60.02 | 72.2
7.0435 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.0402 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.0359 | 54.3702 | 60.02 | 54.4 | 7.0371 | 72.2131 | 59.99 | 72.2 | 7.0345 | 72.2068 | 60.02 | 72.2
7.0518 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.0485 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.0443 | 54.3712 | 60.02 | 54.4 | 7.0454 | 72.2127 | 59.99 | 72.2 | 7.0428 | 72.2063 | 60.02 | 72.2
7.0602 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.0569 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.0526 | 54.3721 | 60.02 | 54.4 | 7.0538 | 72.2115 | 59.99 | 72.2 | 7.0511 | 72.2058 | 60.02 | 72.2
7.0685 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.0652 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.061 | 54.3721 | 60.02 | 54.4 | 7.0621 | 72.2104 | 59.99 | 72.2 | 7.0596 | 72.2043 | 60.02 | 72.2
7.0769 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.0735 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.0693 | 54.3721 | 60.02 | 54.4 | 7.0704 | 72.212 | 59.99 | 72.2 | 7.0679 | 72.2028 | 60.02 | 72.2
7.0852 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.0818 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.0776 | 54.3721 | 60.02 | 54.4 | 7.0788 | 72.2136 | 59.99 | 72.2 | 7.0762 | 72.2012 | 60.02 | 72.2
7.0935 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.0902 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.0859 | 54.3721 | 60.02 | 54.4 | 7.0871 | 72.2163 | 59.99 | 72.2 | 7.0845 | 72.1997 | 60.02 | 72.2
7.1019 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.0985 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.0943 | 54.3719 | 60.02 | 54.4 | 7.0955 | 72.219 | 59.99 | 72.2 | 7.0929 | 72.1981 | 60.02 | 72.2
7.1102 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.1069 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.1026 | 54.3717 | 60.02 | 54.4 | 7.1038 | 72.2217 | 59.99 | 72.2 | 7.1012 | 72.1966 | 60.02 | 72.2
7.1186 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.1152 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.111 | 54.3723 | 60.02 | 54.4 | 7.1121 | 72.2244 | 59.99 | 72.2 | 7.1095 | 72.1957 | 60.02 | 72.2
7.1269 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.1235 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.1193 | 54.3729 | 60.02 | 54.4 | 7.1204 | 72.2264 | 59.99 | 72.2 | 7.1178 | 72.1948 | 60.02 | 72.2
7.1352 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.1318 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.1276 | 54.3726 | 60.02 | 54.4 | 7.1288 | 72.2284 | 59.99 | 72.2 | 7.1262 | 72.194 | 60.02 | 72.2
7.1436 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.1402 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.1359 | 54.3723 | 60.02 | 54.4 | 7.1371 | 72.2287 | 59.99 | 72.2 | 7.1345 | 72.1931 | 60.02 | 72.2
7.1519 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.1485 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.1443 | 54.3719 | 60.02 | 54.4 | 7.1454 | 72.229 | 59.99 | 72.2 | 7.1428 | 72.1933 | 60.02 | 72.2
7.1602 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.1569 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.1526 | 54.3716 | 60.02 | 54.4 | 7.1538 | 72.2266 | 59.99 | 72.2 | 7.1511 | 72.1935 | 60.02 | 72.2
7.1685 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.1652 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.1609 | 54.3726 | 60.02 | 54.4 | 7.1621 | 72.2242 | 59.99 | 72.2 | 7.1595 | 72.1936 | 60.02 | 72.2
7.1769 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.1735 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.1693 | 54.3736 | 60.02 | 54.4 | 7.1705 | 72.2218 | 59.99 | 72.2 | 7.1678 | 72.1938 | 60.02 | 72.2
7.1853 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.1819 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.1776 | 54.3765 | 60.02 | 54.4 | 7.1788 | 72.2194 | 59.99 | 72.2 | 7.1761 | 72.1944 | 60.02 | 72.2
7.1936 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.1902 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.1859 | 54.3793 | 60.02 | 54.4 | 7.1871 | 72.2169 | 59.99 | 72.2 | 7.1844 | 72.1949 | 60.02 | 72.2
7.2019 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.1985 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.1943 | 54.3814 | 60.02 | 54.4 | 7.1954 | 72.2145 | 59.99 | 72.2 | 7.1929 | 72.1953 | 60.02 | 72.2
7.2102 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.2068 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.2026 | 54.3834 | 60.02 | 54.4 | 7.2038 | 72.2117 | 59.99 | 72.2 | 7.2012 | 72.1957 | 60.02 | 72.2
7.2186 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.2152 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.2109 | 54.3871 | 60.02 | 54.4 | 7.2121 | 72.2089 | 59.99 | 72.2 | 7.2095 | 72.196 | 60.02 | 72.2
7.2269 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.2235 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 7.2192 | 54.3908 | 60.02 | 54.4 | 7.2205 | 72.2077 | 59.99 | 72.2 | 7.2178 | 72.1964 | 60.02 | 72.2
7.2353 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.2319 | 36.623 | 60 | 36.6 | 7.2275 | 54.3954 | 60.02 | 54.4 | 7.2288 | 72.2065 | 59.99 | 72.2 | 7.2261 | 72.1968 | 60.02 | 72.2
7.2436 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.2402 | 36.6256 | 60 | 36.6 | 7.2359 | 54.4 | 60.02 | 54.4 | 7.2371 | 72.2037 | 59.99 | 72.2 | 7.2345 | 72.1972 | 60.02 | 72.2
7.2519 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.2485 | 36.6289 | 60 | 36.6 | 7.2442 | 54.4033 | 60.02 | 54.4 | 7.2455 | 72.201 | 59.99 | 72.2 | 7.2428 | 72.1975 | 60.02 | 72.2
7.2603 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.2568 | 36.6323 | 60 | 36.6 | 7.2526 | 54.4067 | 60.02 | 54.4 | 7.2538 | 72.1964 | 59.99 | 72.2 | 7.2511 | 72.1979 | 60.02 | 72.2
7.2686 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.2652 | 36.6357 | 60 | 36.6 | 7.2609 | 54.4088 | 60.02 | 54.4 | 7.2621 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 7.2594 | 72.1979 | 60.02 | 72.2
7.2769 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.2735 | 36.639 | 60 | 36.6 | 7.2692 | 54.411 | 60.02 | 54.4 | 7.2704 | 72.1872 | 59.99 | 72.2 | 7.2678 | 72.1979 | 60.02 | 72.2
7.2853 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.2819 | 36.6424 | 60 | 36.6 | 7.2775 | 54.4131 | 60.02 | 54.4 | 7.2788 | 72.1826 | 59.99 | 72.2 | 7.2761 | 72.1979 | 60.02 | 72.2
7.2936 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.2902 | 36.6458 | 60 | 36.6 | 7.2859 | 54.4153 | 60.02 | 54.4 | 7.2871 | 72.1792 | 59.99 | 72.2 | 7.2844 | 72.1979 | 60.02 | 72.2
7.302 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.2985 | 36.6491 | 60 | 36.6 | 7.2942 | 54.4167 | 60.02 | 54.4 | 7.2955 | 72.1759 | 59.99 | 72.2 | 7.2927 | 72.1979 | 60.02 | 72.2
7.3103 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.3069 | 36.6525 | 60 | 36.6 | 7.3026 | 54.4181 | 60.02 | 54.4 | 7.3038 | 72.1725 | 59.99 | 72.2 | 7.3011 | 72.1979 | 60.02 | 72.2
7.3186 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.3152 | 36.6534 | 60 | 36.6 | 7.3109 | 54.4186 | 60.02 | 54.4 | 7.3121 | 72.1691 | 59.99 | 72.2 | 7.3094 | 72.1979 | 60.02 | 72.2
7.327 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.3235 | 36.6542 | 60 | 36.6 | 7.3192 | 54.4191 | 60.02 | 54.4 | 7.3205 | 72.1673 | 59.99 | 72.2 | 7.3177 | 72.1979 | 60.02 | 72.2
7.3353 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.3318 | 36.6533 | 60 | 36.6 | 7.3275 | 54.4194 | 60.02 | 54.4 | 7.3288 | 72.1655 | 59.99 | 72.2 | 7.326 | 72.1979 | 60.02 | 72.2
7.3437 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.3402 | 36.6524 | 60 | 36.6 | 7.3359 | 54.4196 | 60.02 | 54.4 | 7.3372 | 72.1654 | 59.99 | 72.2 | 7.3345 | 72.1979 | 60.02 | 72.2
7.352 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.3485 | 36.6518 | 60 | 36.6 | 7.3442 | 54.4197 | 60.02 | 54.4 | 7.3455 | 72.1653 | 59.99 | 72.2 | 7.3428 | 72.1984 | 60.02 | 72.2
7.3603 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.3569 | 36.6513 | 60 | 36.6 | 7.3525 | 54.4198 | 60.02 | 54.4 | 7.3538 | 72.165 | 59.99 | 72.2 | 7.3511 | 72.1988 | 60.02 | 72.2
7.3687 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.3652 | 36.649 | 60 | 36.6 | 7.3608 | 54.4199 | 60.02 | 54.4 | 7.3621 | 72.1648 | 59.99 | 72.2 | 7.3594 | 72.1993 | 60.02 | 72.2
7.377 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.3735 | 36.6466 | 60 | 36.6 | 7.3692 | 54.4201 | 60.02 | 54.4 | 7.3705 | 72.1645 | 59.99 | 72.2 | 7.3678 | 72.1998 | 60.02 | 72.2
7.3853 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.3818 | 36.6434 | 60 | 36.6 | 7.3775 | 54.4202 | 60.02 | 54.4 | 7.3788 | 72.1642 | 59.99 | 72.2 | 7.3761 | 72.2002 | 60.02 | 72.2
7.3936 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.3902 | 36.6402 | 60 | 36.6 | 7.3859 | 54.4204 | 60.02 | 54.4 | 7.3871 | 72.1639 | 59.99 | 72.2 | 7.3844 | 72.2007 | 60.02 | 72.2
7.402 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.3985 | 36.6369 | 60 | 36.6 | 7.3942 | 54.4202 | 60.02 | 54.4 | 7.3954 | 72.1636 | 59.99 | 72.2 | 7.3927 | 72.2012 | 60.02 | 72.2
7.4104 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.4069 | 36.6337 | 60 | 36.6 | 7.4025 | 54.4201 | 60.02 | 54.4 | 7.4038 | 72.1633 | 59.99 | 72.2 | 7.4011 | 72.2016 | 60.02 | 72.2
7.4187 | 18.8208 | 59.97 | 18.8 | 7.4152 | 36.6314 | 60 | 36.6 | 7.4108 | 54.4206 | 60.02 | 54.4 | 7.4122 | 72.163 | 59.99 | 72.2 | 7.4094 | 72.2021 | 60.02 | 72.2
7.427 | 18.8214 | 59.97 | 18.8 | 7.4235 | 36.6291 | 60 | 36.6 | 7.4192 | 54.4212 | 60.02 | 54.4 | 7.4205 | 72.1628 | 59.99 | 72.2 | 7.4177 | 72.2025 | 60.02 | 72.2
7.4353 | 18.8224 | 59.97 | 18.8 | 7.4319 | 36.6264 | 60 | 36.6 | 7.4275 | 54.4214 | 60.02 | 54.4 | 7.4288 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.426 | 72.2018 | 60.02 | 72.2
7.4437 | 18.8234 | 59.97 | 18.8 | 7.4402 | 36.6237 | 60 | 36.6 | 7.4359 | 54.4216 | 60.02 | 54.4 | 7.4371 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.4343 | 72.2011 | 60.02 | 72.2
7.4521 | 18.8245 | 59.97 | 18.8 | 7.4485 | 36.6228 | 60 | 36.6 | 7.4442 | 54.4221 | 60.02 | 54.4 | 7.4455 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.4427 | 72.2004 | 60.02 | 72.2
7.4604 | 18.8255 | 59.97 | 18.8 | 7.4568 | 36.6219 | 60 | 36.6 | 7.4525 | 54.4227 | 60.02 | 54.4 | 7.4538 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.451 | 72.1997 | 60.02 | 72.2
7.4687 | 18.8268 | 59.97 | 18.8 | 7.4652 | 36.6234 | 60 | 36.6 | 7.4608 | 54.4235 | 60.02 | 54.4 | 7.4622 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.4594 | 72.1989 | 60.02 | 72.2
7.477 | 18.828 | 59.97 | 18.8 | 7.4735 | 36.6249 | 60 | 36.6 | 7.4691 | 54.4244 | 60.02 | 54.4 | 7.4705 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.4677 | 72.198 | 60.02 | 72.2
7.4854 | 18.8293 | 59.97 | 18.8 | 7.4819 | 36.6263 | 60 | 36.6 | 7.4775 | 54.4242 | 60.02 | 54.4 | 7.4788 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.4761 | 72.1972 | 60.02 | 72.2
7.4937 | 18.8305 | 59.97 | 18.8 | 7.4902 | 36.6278 | 60 | 36.6 | 7.4858 | 54.4241 | 60.02 | 54.4 | 7.4871 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.4844 | 72.1963 | 60.02 | 72.2
7.502 | 18.8312 | 59.97 | 18.8 | 7.4985 | 36.6293 | 60 | 36.6 | 7.4941 | 54.4235 | 60.02 | 54.4 | 7.4955 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.4927 | 72.1955 | 60.02 | 72.2
7.5104 | 18.8319 | 59.97 | 18.8 | 7.5068 | 36.6308 | 60 | 36.6 | 7.5024 | 54.4229 | 60.02 | 54.4 | 7.5038 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.501 | 72.1946 | 60.02 | 72.2
7.5187 | 18.8321 | 59.97 | 18.8 | 7.5152 | 36.6324 | 60 | 36.6 | 7.5108 | 54.4224 | 60.02 | 54.4 | 7.5121 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.5094 | 72.1945 | 60.02 | 72.2
7.5271 | 18.8323 | 59.97 | 18.8 | 7.5236 | 36.634 | 60 | 36.6 | 7.5191 | 54.4218 | 60.02 | 54.4 | 7.5205 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.5177 | 72.1944 | 60.02 | 72.2
7.5354 | 18.8325 | 59.97 | 18.8 | 7.5319 | 36.6356 | 60 | 36.6 | 7.5275 | 54.4209 | 60.02 | 54.4 | 7.5288 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.526 | 72.1942 | 60.02 | 72.2
7.5437 | 18.8327 | 59.97 | 18.8 | 7.5402 | 36.6372 | 60 | 36.6 | 7.5358 | 54.4199 | 60.02 | 54.4 | 7.5372 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.5343 | 72.1941 | 60.02 | 72.2
7.5521 | 18.8327 | 59.97 | 18.8 | 7.5485 | 36.6373 | 60 | 36.6 | 7.5441 | 54.4187 | 60.02 | 54.4 | 7.5455 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.5427 | 72.1931 | 60.02 | 72.2
7.5604 | 18.8327 | 59.97 | 18.8 | 7.5569 | 36.6374 | 60 | 36.6 | 7.5524 | 54.4175 | 60.02 | 54.4 | 7.5538 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.551 | 72.1922 | 60.02 | 72.2
7.5688 | 18.8327 | 59.97 | 18.8 | 7.5652 | 36.6386 | 60 | 36.6 | 7.5608 | 54.4175 | 60.02 | 54.4 | 7.5621 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.5593 | 72.1913 | 60.02 | 72.2
7.5771 | 18.8327 | 59.97 | 18.8 | 7.5735 | 36.6398 | 60 | 36.6 | 7.5691 | 54.4175 | 60.02 | 54.4 | 7.5705 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.5676 | 72.1903 | 60.02 | 72.2
7.5854 | 18.8327 | 59.97 | 18.8 | 7.5818 | 36.6409 | 60 | 36.6 | 7.5775 | 54.4175 | 60.02 | 54.4 | 7.5788 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.576 | 72.1894 | 60.02 | 72.2
7.5938 | 18.8327 | 59.97 | 18.8 | 7.5902 | 36.6421 | 60 | 36.6 | 7.5858 | 54.4175 | 60.02 | 54.4 | 7.5872 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.5844 | 72.1885 | 60.02 | 72.2
7.6021 | 18.8327 | 59.97 | 18.8 | 7.5985 | 36.6432 | 60 | 36.6 | 7.5941 | 54.4175 | 60.02 | 54.4 | 7.5955 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.5927 | 72.1876 | 60.02 | 72.2
7.6104 | 18.8327 | 59.97 | 18.8 | 7.6069 | 36.6443 | 60 | 36.6 | 7.6024 | 54.4175 | 60.02 | 54.4 | 7.6038 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.601 | 72.1866 | 60.02 | 72.2
7.6188 | 18.8329 | 59.97 | 18.8 | 7.6152 | 36.6464 | 60 | 36.6 | 7.6107 | 54.4177 | 60.02 | 54.4 | 7.6122 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.6094 | 72.1857 | 60.02 | 72.2
7.6271 | 18.8331 | 59.97 | 18.8 | 7.6235 | 36.6485 | 60 | 36.6 | 7.6191 | 54.4178 | 60.02 | 54.4 | 7.6205 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.6177 | 72.1848 | 60.02 | 72.2
7.6355 | 18.8334 | 59.97 | 18.8 | 7.6318 | 36.6503 | 60 | 36.6 | 7.6274 | 54.418 | 60.02 | 54.4 | 7.6288 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.626 | 72.1848 | 60.02 | 72.2
7.6438 | 18.8336 | 59.97 | 18.8 | 7.6402 | 36.6521 | 60 | 36.6 | 7.6357 | 54.4182 | 60.02 | 54.4 | 7.6371 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.6343 | 72.1848 | 60.02 | 72.2
7.6521 | 18.8338 | 59.97 | 18.8 | 7.6486 | 36.6515 | 60 | 36.6 | 7.644 | 54.4184 | 60.02 | 54.4 | 7.6455 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.6427 | 72.1848 | 60.02 | 72.2
7.6605 | 18.834 | 59.97 | 18.8 | 7.6569 | 36.6509 | 60 | 36.6 | 7.6524 | 54.4186 | 60.02 | 54.4 | 7.6538 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.651 | 72.1848 | 60.02 | 72.2
7.6688 | 18.8347 | 59.97 | 18.8 | 7.6652 | 36.6492 | 60 | 36.6 | 7.6607 | 54.4188 | 60.0299 | 54.4 | 7.6622 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.6593 | 72.1848 | 60.02 | 72.2
7.6772 | 18.8355 | 59.97 | 18.8 | 7.6735 | 36.6474 | 60 | 36.6 | 7.6691 | 54.419 | 60.0299 | 54.4 | 7.6705 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.6676 | 72.1848 | 60.02 | 72.2
7.6855 | 18.8362 | 59.97 | 18.8 | 7.6819 | 36.6442 | 60 | 36.6 | 7.6774 | 54.4169 | 60.0298 | 54.4 | 7.6788 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.6759 | 72.1848 | 60.02 | 72.2
7.6938 | 18.8369 | 59.97 | 18.8 | 7.6902 | 36.641 | 60 | 36.6 | 7.6857 | 54.4148 | 60.0297 | 54.4 | 7.6872 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.6843 | 72.1848 | 60.02 | 72.2
7.7022 | 18.8374 | 59.97 | 18.8 | 7.6985 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 7.694 | 54.4111 | 60.0296 | 54.4 | 7.6955 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 7.6926 | 72.1848 | 60.02 | 72.2
7.7105 | 18.8379 | 59.97 | 18.8 | 7.7068 | 36.6325 | 60 | 36.6 | 7.7023 | 54.4073 | 60.0295 | 54.4 | 7.7039 | 72.1626 | 59.99 | 72.2 | 7.7009 | 72.1848 | 60.02 | 72.2
7.7188 | 18.8388 | 59.97 | 18.8 | 7.7152 | 36.6286 | 60 | 36.6 | 7.7107 | 54.4036 | 60.0294 | 54.4 | 7.7122 | 72.1625 | 59.99 | 72.2 | 7.7092 | 72.1848 | 60.02 | 72.2
7.7271 | 18.8398 | 59.97 | 18.8 | 7.7235 | 36.6247 | 60 | 36.6 | 7.719 | 54.3999 | 60.0294 | 54.4 | 7.7205 | 72.1624 | 59.99 | 72.2 | 7.7177 | 72.1848 | 60.02 | 72.2
7.7355 | 18.8407 | 59.97 | 18.8 | 7.7319 | 36.6221 | 60 | 36.6 | 7.7274 | 54.3951 | 60.0293 | 54.4 | 7.7288 | 72.1623 | 59.99 | 72.2 | 7.726 | 72.186 | 60.02 | 72.2
7.7439 | 18.8416 | 59.97 | 18.8 | 7.7402 | 36.6194 | 60 | 36.6 | 7.7357 | 54.3904 | 60.0292 | 54.4 | 7.7372 | 72.1623 | 59.99 | 72.2 | 7.7343 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
7.7522 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 7.7485 | 36.6179 | 60 | 36.6 | 7.744 | 54.3856 | 60.0291 | 54.4 | 7.7455 | 72.1622 | 59.99 | 72.2 | 7.7426 | 72.1895 | 60.02 | 72.2
7.7605 | 18.8425 | 59.97 | 18.8 | 7.7568 | 36.6164 | 60 | 36.6 | 7.7523 | 54.3808 | 60.029 | 54.4 | 7.7538 | 72.1621 | 59.99 | 72.2 | 7.751 | 72.1918 | 60.02 | 72.2
7.7688 | 18.843 | 59.97 | 18.8 | 7.7652 | 36.6164 | 60 | 36.6 | 7.7607 | 54.3786 | 60.0289 | 54.4 | 7.7621 | 72.162 | 59.99 | 72.2 | 7.7593 | 72.1942 | 60.02 | 72.2
7.7772 | 18.8434 | 59.97 | 18.8 | 7.7735 | 36.6164 | 60 | 36.6 | 7.769 | 54.3764 | 60.0289 | 54.4 | 7.7705 | 72.1619 | 59.99 | 72.2 | 7.7676 | 72.1965 | 60.02 | 72.2
7.7856 | 18.8438 | 59.97 | 18.8 | 7.7819 | 36.6164 | 60 | 36.6 | 7.7773 | 54.3768 | 60.0288 | 54.4 | 7.7789 | 72.1619 | 59.99 | 72.2 | 7.7759 | 72.1988 | 60.02 | 72.2
7.7939 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.7902 | 36.6164 | 60 | 36.6 | 7.7856 | 54.3772 | 60.0287 | 54.4 | 7.7872 | 72.1608 | 59.99 | 72.2 | 7.7843 | 72.2011 | 60.02 | 72.2
7.8022 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.7985 | 36.6147 | 60 | 36.6 | 7.7939 | 54.3776 | 60.0286 | 54.4 | 7.7955 | 72.1597 | 59.99 | 72.2 | 7.7926 | 72.2047 | 60.02 | 72.2
7.8105 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.8068 | 36.6131 | 60 | 36.6 | 7.8023 | 54.378 | 60.0285 | 54.4 | 7.8038 | 72.1586 | 59.99 | 72.2 | 7.8009 | 72.2081 | 60.02 | 72.2
7.8189 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.8152 | 36.6114 | 60 | 36.6 | 7.8106 | 54.3795 | 60.0284 | 54.4 | 7.8122 | 72.1576 | 59.99 | 72.2 | 7.8092 | 72.2104 | 60.02 | 72.2
7.8272 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.8235 | 36.6097 | 60 | 36.6 | 7.819 | 54.3809 | 60.0284 | 54.4 | 7.8205 | 72.1565 | 59.99 | 72.2 | 7.8176 | 72.2127 | 60.02 | 72.2
7.8355 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.8318 | 36.608 | 60 | 36.6 | 7.8273 | 54.382 | 60.0283 | 54.4 | 7.8289 | 72.1554 | 59.99 | 72.2 | 7.8259 | 72.2139 | 60.02 | 72.2
7.8439 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.8401 | 36.6063 | 60 | 36.6 | 7.8356 | 54.383 | 60.0282 | 54.4 | 7.8372 | 72.1543 | 59.99 | 72.2 | 7.8342 | 72.2151 | 60.02 | 72.2
7.8522 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.8485 | 36.6046 | 60 | 36.6 | 7.8439 | 54.3839 | 60.0281 | 54.4 | 7.8455 | 72.1532 | 59.99 | 72.2 | 7.8425 | 72.2162 | 60.02 | 72.2
7.8606 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.8568 | 36.603 | 60 | 36.6 | 7.8523 | 54.3847 | 60.028 | 54.4 | 7.8539 | 72.1522 | 59.99 | 72.2 | 7.851 | 72.2174 | 60.02 | 72.2
7.8689 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.8652 | 36.6013 | 60 | 36.6 | 7.8606 | 54.3843 | 60.0279 | 54.4 | 7.8622 | 72.1511 | 59.99 | 72.2 | 7.8593 | 72.2182 | 60.02 | 72.2
7.8772 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.8735 | 36.5996 | 60 | 36.6 | 7.869 | 54.384 | 60.0279 | 54.4 | 7.8705 | 72.1511 | 59.99 | 72.2 | 7.8676 | 72.219 | 60.02 | 72.2
7.8856 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.8818 | 36.5996 | 60 | 36.6 | 7.8773 | 54.3836 | 60.0278 | 54.4 | 7.8788 | 72.1511 | 59.99 | 72.2 | 7.8759 | 72.2162 | 60.02 | 72.2
7.8939 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.8901 | 36.5996 | 60 | 36.6 | 7.8856 | 54.3833 | 60.0277 | 54.4 | 7.8872 | 72.1511 | 59.99 | 72.2 | 7.8842 | 72.2134 | 60.02 | 72.2
7.9023 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.8985 | 36.5996 | 60 | 36.6 | 7.8939 | 54.3826 | 60.0276 | 54.4 | 7.8955 | 72.1511 | 59.99 | 72.2 | 7.8926 | 72.2106 | 60.02 | 72.2
7.9106 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 7.9068 | 36.5996 | 60 | 36.6 | 7.9022 | 54.3819 | 60.0275 | 54.4 | 7.9039 | 72.1511 | 59.99 | 72.2 | 7.9009 | 72.2078 | 60.02 | 72.2
7.9189 | 18.8439 | 59.97 | 18.8 | 7.9152 | 36.5991 | 60 | 36.6 | 7.9106 | 54.3805 | 60.0274 | 54.4 | 7.9122 | 72.1511 | 59.99 | 72.2 | 7.9092 | 72.205 | 60.02 | 72.2
7.9273 | 18.8434 | 59.97 | 18.8 | 7.9235 | 36.5986 | 60.01 | 36.6 | 7.9189 | 54.3791 | 60.0274 | 54.4 | 7.9205 | 72.1511 | 59.99 | 72.2 | 7.9175 | 72.2021 | 60.02 | 72.2
7.9356 | 18.843 | 59.97 | 18.8 | 7.9318 | 36.5982 | 60.01 | 36.6 | 7.9272 | 54.3777 | 60.0273 | 54.4 | 7.9288 | 72.1511 | 59.99 | 72.2 | 7.9259 | 72.1998 | 60.02 | 72.2
7.9439 | 18.8426 | 59.97 | 18.8 | 7.9401 | 36.5977 | 60.01 | 36.6 | 7.9355 | 54.3763 | 60.0272 | 54.4 | 7.9372 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 7.9342 | 72.1974 | 60.02 | 72.2
7.9523 | 18.8422 | 59.97 | 18.8 | 7.9485 | 36.5968 | 60.01 | 36.6 | 7.9439 | 54.3735 | 60.0271 | 54.4 | 7.9456 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 7.9425 | 72.1944 | 60.02 | 72.2
7.9606 | 18.8418 | 59.97 | 18.8 | 7.9568 | 36.5958 | 60.01 | 36.6 | 7.9522 | 54.3708 | 60.027 | 54.4 | 7.9539 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 7.9508 | 72.1913 | 60.02 | 72.2
7.969 | 18.8414 | 59.97 | 18.8 | 7.9651 | 36.5949 | 60.01 | 36.6 | 7.9606 | 54.3707 | 60.0269 | 54.4 | 7.9622 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 7.9592 | 72.1912 | 60.02 | 72.2
7.9773 | 18.841 | 59.97 | 18.8 | 7.9734 | 36.594 | 60.01 | 36.6 | 7.9689 | 54.3706 | 60.0269 | 54.4 | 7.9705 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 7.9675 | 72.1912 | 60.02 | 72.2
7.9856 | 18.8406 | 59.97 | 18.8 | 7.9818 | 36.5931 | 60.01 | 36.6 | 7.9772 | 54.3706 | 60.0268 | 54.4 | 7.9789 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 7.9758 | 72.1911 | 60.02 | 72.2
7.994 | 18.8402 | 59.97 | 18.8 | 7.9901 | 36.5922 | 60.01 | 36.6 | 7.9855 | 54.3706 | 60.0267 | 54.4 | 7.9872 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 7.9841 | 72.191 | 60.02 | 72.2
8.0023 | 18.8402 | 59.97 | 18.8 | 7.9985 | 36.5917 | 60.01 | 36.6 | 7.9938 | 54.3716 | 60.0266 | 54.4 | 7.9955 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 7.9926 | 72.191 | 60.02 | 72.2
8.0107 | 18.8402 | 59.97 | 18.8 | 8.0068 | 36.5913 | 60.01 | 36.6 | 8.0022 | 54.3726 | 60.0265 | 54.4 | 8.0038 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 8.0009 | 72.1909 | 60.02 | 72.2
8.019 | 18.8403 | 59.97 | 18.8 | 8.0151 | 36.5908 | 60.01 | 36.6 | 8.0105 | 54.3765 | 60.0264 | 54.4 | 8.0122 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 8.0092 | 72.1904 | 60.02 | 72.2
8.0273 | 18.8405 | 59.97 | 18.8 | 8.0234 | 36.5904 | 60.01 | 36.6 | 8.0189 | 54.3804 | 60.0264 | 54.4 | 8.0205 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 8.0175 | 72.1899 | 60.02 | 72.2
8.0357 | 18.8407 | 59.97 | 18.8 | 8.0318 | 36.5904 | 60.01 | 36.6 | 8.0272 | 54.3857 | 60.0263 | 54.4 | 8.0289 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 8.0259 | 72.1904 | 60.02 | 72.2
8.044 | 18.8409 | 59.97 | 18.8 | 8.0401 | 36.5904 | 60.01 | 36.6 | 8.0355 | 54.3909 | 60.0262 | 54.4 | 8.0372 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 8.0342 | 72.1909 | 60.02 | 72.2
8.0523 | 18.8411 | 59.97 | 18.8 | 8.0485 | 36.5924 | 60.01 | 36.6 | 8.0438 | 54.3931 | 60.0261 | 54.4 | 8.0455 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 8.0425 | 72.1909 | 60.02 | 72.2
8.0606 | 18.8413 | 59.97 | 18.8 | 8.0568 | 36.5945 | 60.01 | 36.6 | 8.0522 | 54.3953 | 60.026 | 54.4 | 8.0539 | 72.1503 | 59.99 | 72.2 | 8.0508 | 72.1909 | 60.02 | 72.2
8.069 | 18.8415 | 59.97 | 18.8 | 8.0651 | 36.5985 | 60.01 | 36.6 | 8.0605 | 54.3978 | 60.0259 | 54.4 | 8.0622 | 72.1493 | 59.99 | 72.2 | 8.0592 | 72.1909 | 60.02 | 72.2
8.0774 | 18.8417 | 59.97 | 18.8 | 8.0734 | 36.6025 | 60.01 | 36.6 | 8.0688 | 54.4003 | 60.0259 | 54.4 | 8.0706 | 72.1484 | 59.99 | 72.2 | 8.0675 | 72.1909 | 60.02 | 72.2
8.0857 | 18.8419 | 59.97 | 18.8 | 8.0818 | 36.6065 | 60.01 | 36.6 | 8.0771 | 54.4019 | 60.0258 | 54.4 | 8.0789 | 72.1475 | 59.99 | 72.2 | 8.0758 | 72.1909 | 60.02 | 72.2
8.094 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.0901 | 36.6105 | 60.01 | 36.6 | 8.0854 | 54.4035 | 60.0257 | 54.4 | 8.0872 | 72.1465 | 59.99 | 72.2 | 8.0841 | 72.1909 | 60.02 | 72.2
8.1023 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.0984 | 36.6144 | 60.01 | 36.6 | 8.0938 | 54.4022 | 60.0256 | 54.4 | 8.0955 | 72.1456 | 59.99 | 72.2 | 8.0925 | 72.1909 | 60.02 | 72.2
8.1107 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.1068 | 36.6183 | 60.01 | 36.6 | 8.1021 | 54.401 | 60.0255 | 54.4 | 8.1039 | 72.1447 | 59.99 | 72.2 | 8.1008 | 72.1909 | 60.02 | 72.2
8.119 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.1151 | 36.6221 | 60.01 | 36.6 | 8.1105 | 54.4008 | 60.0254 | 54.4 | 8.1122 | 72.1437 | 59.99 | 72.2 | 8.1091 | 72.1923 | 60.02 | 72.2
8.1273 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.1235 | 36.626 | 60.01 | 36.6 | 8.1188 | 54.4006 | 60.0254 | 54.4 | 8.1205 | 72.1471 | 59.99 | 72.2 | 8.1174 | 72.1936 | 60.02 | 72.2
8.1357 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.1318 | 36.6278 | 60.01 | 36.6 | 8.1271 | 54.4013 | 60.0253 | 54.4 | 8.1289 | 72.1504 | 59.99 | 72.2 | 8.1257 | 72.1951 | 60.02 | 72.2
8.144 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.1401 | 36.6296 | 60.01 | 36.6 | 8.1354 | 54.402 | 60.0252 | 54.4 | 8.1372 | 72.1547 | 59.99 | 72.2 | 8.1342 | 72.1966 | 60.02 | 72.2
8.1524 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.1484 | 36.6307 | 60.01 | 36.6 | 8.1438 | 54.4024 | 60.0251 | 54.4 | 8.1456 | 72.159 | 59.99 | 72.2 | 8.1425 | 72.1986 | 60.02 | 72.2
8.1607 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.1568 | 36.6319 | 60.01 | 36.6 | 8.1521 | 54.4028 | 60.025 | 54.4 | 8.1539 | 72.1629 | 59.99 | 72.2 | 8.1508 | 72.2007 | 60.02 | 72.2
8.169 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.1651 | 36.633 | 60.01 | 36.6 | 8.1604 | 54.404 | 60.0249 | 54.4 | 8.1622 | 72.1668 | 59.99 | 72.2 | 8.1591 | 72.2027 | 60.02 | 72.2
8.1774 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.1735 | 36.6341 | 60.01 | 36.6 | 8.1688 | 54.4053 | 60.0249 | 54.4 | 8.1705 | 72.1707 | 59.99 | 72.2 | 8.1675 | 72.2047 | 60.02 | 72.2
8.1857 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.1818 | 36.6353 | 60.01 | 36.6 | 8.1771 | 54.4056 | 60.0248 | 54.4 | 8.1789 | 72.1746 | 59.99 | 72.2 | 8.1758 | 72.2049 | 60.02 | 72.2
8.1941 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.1901 | 36.6366 | 60.01 | 36.6 | 8.1854 | 54.406 | 60.0247 | 54.4 | 8.1872 | 72.1785 | 59.99 | 72.2 | 8.1841 | 72.2051 | 60.02 | 72.2
8.2024 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.1984 | 36.6378 | 60.01 | 36.6 | 8.1937 | 54.4052 | 60.0246 | 54.4 | 8.1956 | 72.1824 | 59.99 | 72.2 | 8.1924 | 72.2039 | 60.02 | 72.2
8.2107 | 18.8421 | 59.97 | 18.8 | 8.2068 | 36.6391 | 60.01 | 36.6 | 8.2021 | 54.4045 | 60.0245 | 54.4 | 8.2039 | 72.1815 | 59.99 | 72.2 | 8.2008 | 72.2026 | 60.02 | 72.2
8.2191 | 18.8424 | 59.97 | 18.8 | 8.2151 | 36.6404 | 60.01 | 36.6 | 8.2104 | 54.4023 | 60.0244 | 54.4 | 8.2122 | 72.1806 | 59.99 | 72.2 | 8.2091 | 72.2013 | 60.02 | 72.2
8.2274 | 18.8427 | 59.97 | 18.8 | 8.2234 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.2188 | 54.4002 | 60.0244 | 54.4 | 8.2206 | 72.1797 | 59.99 | 72.2 | 8.2174 | 72.2 | 60.02 | 72.2
8.2357 | 18.843 | 59.97 | 18.8 | 8.2318 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.2271 | 54.3984 | 60.0243 | 54.4 | 8.2289 | 72.1788 | 59.99 | 72.2 | 8.2257 | 72.1994 | 60.02 | 72.2
8.2441 | 18.8433 | 59.97 | 18.8 | 8.2401 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.2354 | 54.3966 | 60.0242 | 54.4 | 8.2372 | 72.1827 | 59.99 | 72.2 | 8.2341 | 72.1988 | 60.02 | 72.2
8.2524 | 18.8442 | 59.97 | 18.8 | 8.2484 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.2437 | 54.3986 | 60.0241 | 54.4 | 8.2455 | 72.1865 | 59.99 | 72.2 | 8.2424 | 72.1982 | 60.02 | 72.2
8.2608 | 18.8451 | 59.97 | 18.8 | 8.2568 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.252 | 54.4007 | 60.024 | 54.4 | 8.2539 | 72.1904 | 59.99 | 72.2 | 8.2507 | 72.1975 | 60.02 | 72.2
8.2691 | 18.846 | 59.97 | 18.8 | 8.2651 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.2604 | 54.4029 | 60.0239 | 54.4 | 8.2622 | 72.1942 | 59.99 | 72.2 | 8.259 | 72.1985 | 60.02 | 72.2
8.2774 | 18.8468 | 59.97 | 18.8 | 8.2734 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.2687 | 54.4052 | 60.0239 | 54.4 | 8.2706 | 72.1981 | 59.99 | 72.2 | 8.2675 | 72.1995 | 60.02 | 72.2
8.2858 | 18.8477 | 59.97 | 18.8 | 8.2817 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.277 | 54.4102 | 60.0238 | 54.4 | 8.2789 | 72.2019 | 59.99 | 72.2 | 8.2758 | 72.1987 | 60.02 | 72.2
8.2941 | 18.8486 | 59.97 | 18.8 | 8.2901 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.2853 | 54.4152 | 60.0237 | 54.4 | 8.2872 | 72.2063 | 59.99 | 72.2 | 8.2841 | 72.1979 | 60.02 | 72.2
8.3025 | 18.8492 | 59.97 | 18.8 | 8.2984 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.2937 | 54.421 | 60.0236 | 54.4 | 8.2955 | 72.2107 | 59.99 | 72.2 | 8.2924 | 72.1971 | 60.02 | 72.2
8.3108 | 18.8497 | 59.97 | 18.8 | 8.3068 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.302 | 54.4269 | 60.0235 | 54.4 | 8.3039 | 72.2151 | 59.99 | 72.2 | 8.3008 | 72.1963 | 60.02 | 72.2
8.3191 | 18.8503 | 59.97 | 18.8 | 8.3151 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.3104 | 54.4327 | 60.0234 | 54.4 | 8.3123 | 72.2195 | 59.99 | 72.2 | 8.3091 | 72.1943 | 60.02 | 72.2
8.3275 | 18.8509 | 59.97 | 18.8 | 8.3234 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.3187 | 54.4385 | 60.0234 | 54.4 | 8.3206 | 72.2185 | 59.99 | 72.2 | 8.3174 | 72.1923 | 60.02 | 72.2
8.3358 | 18.8509 | 59.97 | 18.8 | 8.3317 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.327 | 54.4389 | 60.0233 | 54.4 | 8.3289 | 72.2175 | 59.99 | 72.2 | 8.3257 | 72.1883 | 60.02 | 72.2
8.3441 | 18.8509 | 59.97 | 18.8 | 8.3401 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.3353 | 54.4394 | 60.0232 | 54.4 | 8.3372 | 72.2161 | 59.99 | 72.2 | 8.334 | 72.1843 | 60.02 | 72.2
8.3524 | 18.8509 | 59.97 | 18.8 | 8.3484 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.3436 | 54.4418 | 60.0231 | 54.4 | 8.3456 | 72.2147 | 59.99 | 72.2 | 8.3424 | 72.1806 | 60.02 | 72.2
8.3608 | 18.8509 | 59.97 | 18.8 | 8.3568 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.352 | 54.4442 | 60.023 | 54.4 | 8.3539 | 72.2133 | 59.99 | 72.2 | 8.3507 | 72.1769 | 60.02 | 72.2
8.3692 | 18.8509 | 59.97 | 18.8 | 8.3651 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.3603 | 54.4425 | 60.0229 | 54.4 | 8.3622 | 72.2119 | 59.99 | 72.2 | 8.359 | 72.1767 | 60.02 | 72.2
8.3775 | 18.8509 | 59.97 | 18.8 | 8.3734 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.3687 | 54.4408 | 60.0229 | 54.4 | 8.3705 | 72.2105 | 59.99 | 72.2 | 8.3673 | 72.1765 | 60.02 | 72.2
8.3858 | 18.8509 | 59.97 | 18.8 | 8.3817 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.377 | 54.439 | 60.0228 | 54.4 | 8.3789 | 72.209 | 59.99 | 72.2 | 8.3757 | 72.1762 | 60.02 | 72.2
8.3941 | 18.8509 | 59.97 | 18.8 | 8.3901 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.3853 | 54.4373 | 60.0227 | 54.4 | 8.3873 | 72.2076 | 59.99 | 72.2 | 8.384 | 72.176 | 60.02 | 72.2
8.4025 | 18.8509 | 59.97 | 18.8 | 8.3984 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.3936 | 54.4348 | 60.0226 | 54.4 | 8.3956 | 72.2062 | 59.99 | 72.2 | 8.3923 | 72.1753 | 60.02 | 72.2
8.4109 | 18.8509 | 59.97 | 18.8 | 8.4067 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.402 | 54.4323 | 60.0225 | 54.4 | 8.4039 | 72.2057 | 59.99 | 72.2 | 8.4006 | 72.1746 | 60.02 | 72.2
8.4192 | 18.8515 | 59.97 | 18.8 | 8.415 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.4103 | 54.4313 | 60.0224 | 54.4 | 8.4122 | 72.2053 | 59.99 | 72.2 | 8.4091 | 72.1758 | 60.03 | 72.2
8.4275 | 18.852 | 59.97 | 18.8 | 8.4234 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.4186 | 54.4304 | 60.0224 | 54.4 | 8.4206 | 72.2053 | 59.99 | 72.2 | 8.4174 | 72.177 | 60.03 | 72.2
8.4358 | 18.8526 | 59.97 | 18.8 | 8.4317 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.4269 | 54.4281 | 60.0223 | 54.4 | 8.4289 | 72.2053 | 59.99 | 72.2 | 8.4257 | 72.177 | 60.03 | 72.2
8.4442 | 18.8532 | 59.97 | 18.8 | 8.4401 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.4353 | 54.4259 | 60.0222 | 54.4 | 8.4373 | 72.2053 | 59.99 | 72.2 | 8.434 | 72.177 | 60.03 | 72.2
8.4525 | 18.8538 | 59.97 | 18.8 | 8.4484 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.4436 | 54.4246 | 60.0221 | 54.4 | 8.4456 | 72.2053 | 59.99 | 72.2 | 8.4424 | 72.1748 | 60.03 | 72.2
8.4608 | 18.8543 | 59.97 | 18.8 | 8.4567 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.4519 | 54.4232 | 60.022 | 54.4 | 8.4539 | 72.2053 | 59.99 | 72.2 | 8.4507 | 72.1725 | 60.03 | 72.2
8.4692 | 18.8511 | 59.97 | 18.8 | 8.465 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.4603 | 54.4219 | 60.0219 | 54.4 | 8.4622 | 72.2053 | 59.99 | 72.2 | 8.459 | 72.1712 | 60.03 | 72.2
8.4775 | 18.8479 | 59.97 | 18.8 | 8.4734 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.4686 | 54.4205 | 60.0219 | 54.4 | 8.4706 | 72.2056 | 59.99 | 72.2 | 8.4673 | 72.1698 | 60.03 | 72.2
8.4859 | 18.8446 | 59.97 | 18.8 | 8.4817 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.4769 | 54.4198 | 60.0218 | 54.4 | 8.4789 | 72.2059 | 59.99 | 72.2 | 8.4757 | 72.169 | 60.03 | 72.2
8.4942 | 18.8414 | 59.97 | 18.8 | 8.4901 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.4852 | 54.4191 | 60.0217 | 54.4 | 8.4872 | 72.2063 | 59.99 | 72.2 | 8.484 | 72.1682 | 60.03 | 72.2
8.5025 | 18.8387 | 59.97 | 18.8 | 8.4984 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.4936 | 54.4183 | 60.0216 | 54.4 | 8.4956 | 72.2066 | 59.99 | 72.2 | 8.4923 | 72.1673 | 60.03 | 72.2
8.5109 | 18.8361 | 59.97 | 18.8 | 8.5067 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.5019 | 54.4175 | 60.0215 | 54.4 | 8.5039 | 72.2069 | 59.99 | 72.2 | 8.5006 | 72.1665 | 60.03 | 72.2
8.5192 | 18.8335 | 59.97 | 18.8 | 8.515 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.5103 | 54.4168 | 60.0214 | 54.4 | 8.5123 | 72.2072 | 59.99 | 72.2 | 8.5089 | 72.1669 | 60.03 | 72.2
8.5276 | 18.8308 | 59.97 | 18.8 | 8.5234 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.5186 | 54.416 | 60.0214 | 54.4 | 8.5206 | 72.2091 | 59.99 | 72.2 | 8.5173 | 72.1674 | 60.03 | 72.2
8.5359 | 18.8282 | 59.97 | 18.8 | 8.5317 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.5269 | 54.4158 | 60.0213 | 54.4 | 8.5289 | 72.211 | 59.99 | 72.2 | 8.5256 | 72.1683 | 60.03 | 72.2
8.5442 | 18.8255 | 59.97 | 18.8 | 8.54 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.5352 | 54.4155 | 60.0212 | 54.4 | 8.5372 | 72.2129 | 59.99 | 72.2 | 8.5339 | 72.1693 | 60.03 | 72.2
8.5526 | 18.8267 | 59.97 | 18.8 | 8.5483 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.5436 | 54.4153 | 60.0211 | 54.4 | 8.5456 | 72.2148 | 59.99 | 72.2 | 8.5422 | 72.1689 | 60.03 | 72.2
8.5609 | 18.8279 | 59.97 | 18.8 | 8.5567 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 8.5519 | 54.4151 | 60.021 | 54.4 | 8.5539 | 72.2163 | 59.99 | 72.2 | 8.5507 | 72.1685 | 60.03 | 72.2
8.5692 | 18.8291 | 59.97 | 18.8 | 8.565 | 36.6423 | 60.01 | 36.6 | 8.5602 | 54.4151 | 60.0209 | 54.4 | 8.5623 | 72.2179 | 59.99 | 72.2 | 8.559 | 72.1685 | 60.03 | 72.2
8.5776 | 18.8302 | 59.97 | 18.8 | 8.5734 | 36.643 | 60.01 | 36.6 | 8.5685 | 54.4151 | 60.0209 | 54.4 | 8.5706 | 72.2195 | 59.99 | 72.2 | 8.5673 | 72.1685 | 60.03 | 72.2
8.5859 | 18.8302 | 59.97 | 18.8 | 8.5817 | 36.6442 | 60.01 | 36.6 | 8.5769 | 54.4151 | 60.0208 | 54.4 | 8.5789 | 72.221 | 59.99 | 72.2 | 8.5756 | 72.1693 | 60.03 | 72.2
8.5943 | 18.8302 | 59.97 | 18.8 | 8.59 | 36.6454 | 60.01 | 36.6 | 8.5852 | 54.4151 | 60.0207 | 54.4 | 8.5873 | 72.2218 | 59.99 | 72.2 | 8.584 | 72.1701 | 60.03 | 72.2
8.6026 | 18.8304 | 59.97 | 18.8 | 8.5983 | 36.6465 | 60.01 | 36.6 | 8.5935 | 54.4151 | 60.0206 | 54.4 | 8.5956 | 72.2227 | 59.99 | 72.2 | 8.5923 | 72.1719 | 60.03 | 72.2
8.6109 | 18.8306 | 59.97 | 18.8 | 8.6067 | 36.6477 | 60.01 | 36.6 | 8.6019 | 54.4151 | 60.0205 | 54.4 | 8.6039 | 72.2219 | 59.99 | 72.2 | 8.6006 | 72.1736 | 60.03 | 72.2
8.6193 | 18.8291 | 59.97 | 18.8 | 8.615 | 36.6489 | 60.01 | 36.6 | 8.6102 | 54.4151 | 60.0204 | 54.4 | 8.6122 | 72.2212 | 59.99 | 72.2 | 8.6089 | 72.1743 | 60.03 | 72.2
8.6276 | 18.8275 | 59.97 | 18.8 | 8.6234 | 36.6501 | 60.01 | 36.6 | 8.6185 | 54.4151 | 60.0204 | 54.4 | 8.6206 | 72.2198 | 59.99 | 72.2 | 8.6172 | 72.1749 | 60.03 | 72.2
8.636 | 18.8259 | 59.97 | 18.8 | 8.6317 | 36.6513 | 60.01 | 36.6 | 8.6268 | 54.4149 | 60.0203 | 54.4 | 8.6289 | 72.2184 | 59.99 | 72.2 | 8.6256 | 72.1761 | 60.03 | 72.2
8.6443 | 18.8244 | 59.97 | 18.8 | 8.64 | 36.6524 | 60.01 | 36.6 | 8.6352 | 54.4148 | 60.0202 | 54.4 | 8.6373 | 72.217 | 59.99 | 72.2 | 8.6339 | 72.1774 | 60.03 | 72.2
8.6526 | 18.8233 | 59.97 | 18.8 | 8.6484 | 36.6529 | 60.01 | 36.6 | 8.6435 | 54.4146 | 60.0201 | 54.4 | 8.6456 | 72.2156 | 59.99 | 72.2 | 8.6422 | 72.1782 | 60.03 | 72.2
8.661 | 18.8223 | 59.97 | 18.8 | 8.6567 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.6519 | 54.4145 | 60.02 | 54.4 | 8.6539 | 72.2141 | 59.99 | 72.2 | 8.6505 | 72.179 | 60.03 | 72.2
8.6693 | 18.8212 | 59.97 | 18.8 | 8.665 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.6602 | 54.4143 | 60.03 | 54.4 | 8.6623 | 72.2126 | 59.99 | 72.2 | 8.6589 | 72.1785 | 60.03 | 72.2
8.6776 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 8.6733 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.6685 | 54.4141 | 60.03 | 54.4 | 8.6706 | 72.2122 | 59.99 | 72.2 | 8.6672 | 72.1779 | 60.03 | 72.2
8.6859 | 18.8195 | 59.97 | 18.8 | 8.6817 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.6768 | 54.414 | 60.03 | 54.4 | 8.679 | 72.2117 | 59.99 | 72.2 | 8.6755 | 72.1767 | 60.03 | 72.2
8.6943 | 18.8188 | 59.98 | 18.8 | 8.69 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.6852 | 54.4138 | 60.03 | 54.4 | 8.6873 | 72.2103 | 59.99 | 72.2 | 8.6838 | 72.1756 | 60.03 | 72.2
8.7027 | 18.8199 | 59.98 | 18.8 | 8.6984 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.6935 | 54.4135 | 60.03 | 54.4 | 8.6956 | 72.2088 | 59.99 | 72.2 | 8.6921 | 72.1763 | 60.03 | 72.2
8.711 | 18.8209 | 59.98 | 18.8 | 8.7067 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.7018 | 54.4131 | 60.03 | 54.4 | 8.7039 | 72.2079 | 59.99 | 72.2 | 8.7006 | 72.177 | 60.03 | 72.2
8.7193 | 18.8229 | 59.98 | 18.8 | 8.715 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.7101 | 54.4129 | 60.03 | 54.4 | 8.7123 | 72.2071 | 59.99 | 72.2 | 8.7089 | 72.1768 | 60.03 | 72.2
8.7276 | 18.8249 | 59.98 | 18.8 | 8.7233 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.7184 | 54.4127 | 60.03 | 54.4 | 8.7206 | 72.2062 | 59.99 | 72.2 | 8.7172 | 72.1765 | 60.03 | 72.2
8.736 | 18.8264 | 59.98 | 18.8 | 8.7316 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.7268 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 8.7289 | 72.2054 | 59.99 | 72.2 | 8.7255 | 72.1762 | 60.03 | 72.2
8.7444 | 18.8278 | 59.98 | 18.8 | 8.74 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.7351 | 54.4123 | 60.03 | 54.4 | 8.7372 | 72.2046 | 59.99 | 72.2 | 8.7339 | 72.176 | 60.03 | 72.2
8.7527 | 18.83 | 59.98 | 18.8 | 8.7483 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.7435 | 54.4121 | 60.03 | 54.4 | 8.7456 | 72.2039 | 59.99 | 72.2 | 8.7422 | 72.1759 | 60.03 | 72.2
8.761 | 18.8322 | 59.98 | 18.8 | 8.7567 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.7518 | 54.4118 | 60.03 | 54.4 | 8.754 | 72.2028 | 59.99 | 72.2 | 8.7505 | 72.1758 | 60.03 | 72.2
8.7693 | 18.8339 | 59.98 | 18.8 | 8.765 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.7601 | 54.4116 | 60.03 | 54.4 | 8.7623 | 72.2018 | 59.99 | 72.2 | 8.7588 | 72.1752 | 60.03 | 72.2
8.7777 | 18.8355 | 59.98 | 18.8 | 8.7733 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.7684 | 54.4114 | 60.03 | 54.4 | 8.7706 | 72.2018 | 59.99 | 72.2 | 8.7672 | 72.1746 | 60.03 | 72.2
8.786 | 18.8372 | 59.98 | 18.8 | 8.7816 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.7768 | 54.4114 | 60.03 | 54.4 | 8.7789 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.7755 | 72.1727 | 60.03 | 72.2
8.7943 | 18.8388 | 59.98 | 18.8 | 8.79 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.7851 | 54.4114 | 60.03 | 54.4 | 8.7873 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.7838 | 72.1708 | 60.03 | 72.2
8.8027 | 18.8411 | 59.98 | 18.8 | 8.7983 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.7935 | 54.4114 | 60.03 | 54.4 | 8.7956 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.7921 | 72.1697 | 60.03 | 72.2
8.811 | 18.8434 | 59.98 | 18.8 | 8.8066 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.8018 | 54.4114 | 60.03 | 54.4 | 8.804 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.8004 | 72.1687 | 60.03 | 72.2
8.8194 | 18.8457 | 59.98 | 18.8 | 8.8149 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.8101 | 54.4105 | 60.03 | 54.4 | 8.8123 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.8088 | 72.1668 | 60.03 | 72.2
8.8277 | 18.848 | 59.98 | 18.8 | 8.8233 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.8184 | 54.4097 | 60.03 | 54.4 | 8.8206 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.8171 | 72.1649 | 60.03 | 72.2
8.836 | 18.8499 | 59.98 | 18.8 | 8.8316 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.8268 | 54.4088 | 60.03 | 54.4 | 8.8289 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.8254 | 72.1652 | 60.03 | 72.2
8.8444 | 18.8518 | 59.98 | 18.8 | 8.84 | 36.6534 | 60.01 | 36.6 | 8.8351 | 54.408 | 60.03 | 54.4 | 8.8373 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.8337 | 72.1655 | 60.03 | 72.2
8.8527 | 18.8537 | 59.98 | 18.8 | 8.8483 | 36.652 | 60.01 | 36.6 | 8.8434 | 54.4071 | 60.03 | 54.4 | 8.8456 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.8422 | 72.166 | 60.03 | 72.2
8.8611 | 18.8556 | 59.98 | 18.8 | 8.8566 | 36.6505 | 60.01 | 36.6 | 8.8517 | 54.4062 | 60.03 | 54.4 | 8.8539 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.8505 | 72.1665 | 60.03 | 72.2
8.8694 | 18.8575 | 59.98 | 18.8 | 8.8649 | 36.649 | 60.01 | 36.6 | 8.86 | 54.4054 | 60.03 | 54.4 | 8.8623 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.8588 | 72.1677 | 60.03 | 72.2
8.8777 | 18.8595 | 59.98 | 18.8 | 8.8733 | 36.6476 | 60.01 | 36.6 | 8.8684 | 54.4045 | 60.03 | 54.4 | 8.8706 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.8671 | 72.169 | 60.03 | 72.2
8.8861 | 18.8598 | 59.98 | 18.8 | 8.8816 | 36.6452 | 60.01 | 36.6 | 8.8767 | 54.4037 | 60.03 | 54.4 | 8.879 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.8754 | 72.1706 | 60.03 | 72.2
8.8944 | 18.8601 | 59.98 | 18.8 | 8.89 | 36.6428 | 60.01 | 36.6 | 8.8851 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 8.8873 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.8838 | 72.1722 | 60.03 | 72.2
8.9027 | 18.8605 | 59.98 | 18.8 | 8.8983 | 36.6404 | 60.01 | 36.6 | 8.8934 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 8.8956 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.8921 | 72.1742 | 60.03 | 72.2
8.911 | 18.8608 | 59.98 | 18.8 | 8.9066 | 36.638 | 60.01 | 36.6 | 8.9017 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 8.9039 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.9004 | 72.1762 | 60.03 | 72.2
8.9194 | 18.8584 | 59.98 | 18.8 | 8.9149 | 36.6357 | 60.01 | 36.6 | 8.91 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 8.9123 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.9087 | 72.1764 | 60.03 | 72.2
8.9278 | 18.856 | 59.98 | 18.8 | 8.9233 | 36.6333 | 60.01 | 36.6 | 8.9184 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 8.9207 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.9171 | 72.1766 | 60.03 | 72.2
8.9361 | 18.8536 | 59.98 | 18.8 | 8.9316 | 36.6323 | 60.01 | 36.6 | 8.9267 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 8.929 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.9254 | 72.1792 | 60.03 | 72.2
8.9444 | 18.8513 | 59.98 | 18.8 | 8.9399 | 36.6314 | 60.01 | 36.6 | 8.9351 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 8.9373 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.9337 | 72.1819 | 60.03 | 72.2
8.9527 | 18.8489 | 59.98 | 18.8 | 8.9482 | 36.6305 | 60.01 | 36.6 | 8.9434 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 8.9456 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.942 | 72.1833 | 60.03 | 72.2
8.9611 | 18.8465 | 59.98 | 18.8 | 8.9566 | 36.6296 | 60.01 | 36.6 | 8.9517 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 8.954 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.9504 | 72.1848 | 60.03 | 72.2
8.9695 | 18.8441 | 59.98 | 18.8 | 8.9649 | 36.6296 | 60.01 | 36.6 | 8.96 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 8.9623 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.9587 | 72.1858 | 60.03 | 72.2
8.9778 | 18.8417 | 59.98 | 18.8 | 8.9733 | 36.6296 | 60.01 | 36.6 | 8.9684 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 8.9706 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.967 | 72.1869 | 60.03 | 72.2
8.9861 | 18.8395 | 59.98 | 18.8 | 8.9816 | 36.6293 | 60.01 | 36.6 | 8.9767 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 8.9789 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.9753 | 72.1876 | 60.03 | 72.2
8.9944 | 18.8373 | 59.98 | 18.8 | 8.9899 | 36.629 | 60.01 | 36.6 | 8.985 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 8.9873 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.9836 | 72.1883 | 60.03 | 72.2
9.0028 | 18.8374 | 59.98 | 18.8 | 8.9982 | 36.6285 | 60.01 | 36.6 | 8.9933 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 8.9956 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 8.9921 | 72.1895 | 60.03 | 72.2
9.0111 | 18.8376 | 59.98 | 18.8 | 9.0066 | 36.6279 | 60.01 | 36.6 | 9.0016 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.004 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 9.0004 | 72.1908 | 60.03 | 72.2
9.0194 | 18.8378 | 59.98 | 18.8 | 9.0149 | 36.6274 | 60.01 | 36.6 | 9.01 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.0123 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 9.0087 | 72.1896 | 60.03 | 72.2
9.0278 | 18.8379 | 59.98 | 18.8 | 9.0233 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 9.0183 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.0206 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 9.017 | 72.1884 | 60.03 | 72.2
9.0361 | 18.8381 | 59.98 | 18.8 | 9.0316 | 36.626 | 60.01 | 36.6 | 9.0267 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.029 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 9.0254 | 72.1882 | 60.03 | 72.2
9.0445 | 18.8382 | 59.98 | 18.8 | 9.0399 | 36.6251 | 60.01 | 36.6 | 9.035 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.0373 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 9.0337 | 72.1879 | 60.03 | 72.2
9.0528 | 18.8389 | 59.98 | 18.8 | 9.0482 | 36.6237 | 60.01 | 36.6 | 9.0433 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.0457 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 9.042 | 72.1865 | 60.03 | 72.2
9.0611 | 18.8395 | 59.98 | 18.8 | 9.0566 | 36.6223 | 60.01 | 36.6 | 9.0516 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.054 | 72.1989 | 59.99 | 72.2 | 9.0503 | 72.1852 | 60.03 | 72.2
9.0695 | 18.84 | 59.98 | 18.8 | 9.0649 | 36.6213 | 60.01 | 36.6 | 9.06 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.0623 | 72.196 | 59.99 | 72.2 | 9.0586 | 72.1847 | 60.03 | 72.2
9.0778 | 18.8405 | 59.98 | 18.8 | 9.0732 | 36.6203 | 60.01 | 36.6 | 9.0683 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.0706 | 72.1952 | 59.99 | 72.2 | 9.067 | 72.1842 | 60.03 | 72.2
9.0862 | 18.8413 | 59.98 | 18.8 | 9.0815 | 36.6196 | 60.01 | 36.6 | 9.0767 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.079 | 72.1944 | 59.99 | 72.2 | 9.0753 | 72.1809 | 60.03 | 72.2
9.0945 | 18.842 | 59.98 | 18.8 | 9.0899 | 36.6188 | 60.01 | 36.6 | 9.085 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.0873 | 72.1935 | 59.99 | 72.2 | 9.0836 | 72.1777 | 60.03 | 72.2
9.1028 | 18.8428 | 59.98 | 18.8 | 9.0982 | 36.6178 | 60.01 | 36.6 | 9.0933 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.0956 | 72.1927 | 59.99 | 72.2 | 9.0919 | 72.1745 | 60.03 | 72.2
9.1111 | 18.8436 | 59.98 | 18.8 | 9.1066 | 36.6168 | 60.01 | 36.6 | 9.1016 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.104 | 72.1919 | 59.99 | 72.2 | 9.1003 | 72.1712 | 60.03 | 72.2
9.1195 | 18.8444 | 59.98 | 18.8 | 9.1149 | 36.6164 | 60.01 | 36.6 | 9.1099 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.1123 | 72.191 | 59.99 | 72.2 | 9.1086 | 72.1663 | 60.03 | 72.2
9.1278 | 18.8452 | 59.98 | 18.8 | 9.1232 | 36.6159 | 60.01 | 36.6 | 9.1183 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.1207 | 72.1902 | 59.99 | 72.2 | 9.1169 | 72.1613 | 60.03 | 72.2
9.1361 | 18.8457 | 59.98 | 18.8 | 9.1315 | 36.6159 | 60.01 | 36.6 | 9.1266 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.129 | 72.1894 | 59.99 | 72.2 | 9.1252 | 72.1575 | 60.03 | 72.2
9.1445 | 18.8463 | 59.98 | 18.8 | 9.1399 | 36.616 | 60.01 | 36.6 | 9.1349 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.1373 | 72.1914 | 59.99 | 72.2 | 9.1337 | 72.1537 | 60.03 | 72.2
9.1528 | 18.8463 | 59.98 | 18.8 | 9.1482 | 36.6159 | 60.01 | 36.6 | 9.1432 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.1456 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 9.142 | 72.1498 | 60.03 | 72.2
9.1612 | 18.8464 | 59.98 | 18.8 | 9.1566 | 36.6159 | 60.01 | 36.6 | 9.1516 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.154 | 72.1929 | 59.99 | 72.2 | 9.1503 | 72.146 | 60.03 | 72.2
9.1695 | 18.8462 | 59.98 | 18.8 | 9.1649 | 36.6158 | 60.01 | 36.6 | 9.1599 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.1623 | 72.1925 | 59.99 | 72.2 | 9.1586 | 72.1438 | 60.03 | 72.2
9.1778 | 18.846 | 59.98 | 18.8 | 9.1732 | 36.6157 | 60.01 | 36.6 | 9.1683 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.1707 | 72.192 | 59.99 | 72.2 | 9.1669 | 72.1416 | 60.03 | 72.2
9.1862 | 18.8458 | 59.98 | 18.8 | 9.1815 | 36.6171 | 60.01 | 36.6 | 9.1766 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.179 | 72.1915 | 59.99 | 72.2 | 9.1753 | 72.1391 | 60.03 | 72.2
9.1945 | 18.8456 | 59.98 | 18.8 | 9.1899 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.1849 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.1873 | 72.191 | 59.99 | 72.2 | 9.1836 | 72.1365 | 60.03 | 72.2
9.2029 | 18.8454 | 59.98 | 18.8 | 9.1982 | 36.6197 | 60.01 | 36.6 | 9.1932 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.1957 | 72.1905 | 59.99 | 72.2 | 9.1919 | 72.1353 | 60.03 | 72.2
9.2112 | 18.8451 | 59.98 | 18.8 | 9.2065 | 36.6209 | 60.01 | 36.6 | 9.2016 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.204 | 72.1901 | 59.99 | 72.2 | 9.2002 | 72.1341 | 60.03 | 72.2
9.2195 | 18.8452 | 59.98 | 18.8 | 9.2148 | 36.6221 | 60.01 | 36.6 | 9.2099 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.2123 | 72.1896 | 59.99 | 72.2 | 9.2086 | 72.1328 | 60.03 | 72.2
9.2279 | 18.8452 | 59.98 | 18.8 | 9.2232 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 9.2183 | 54.4028 | 60.03 | 54.4 | 9.2206 | 72.1891 | 59.99 | 72.2 | 9.2169 | 72.1316 | 60.03 | 72.2
9.2362 | 18.8459 | 59.98 | 18.8 | 9.2315 | 36.6239 | 60.01 | 36.6 | 9.2266 | 54.4014 | 60.03 | 54.4 | 9.229 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 9.2252 | 72.1316 | 60.03 | 72.2
9.2445 | 18.8467 | 59.98 | 18.8 | 9.2399 | 36.6244 | 60.01 | 36.6 | 9.2349 | 54.4 | 60.03 | 54.4 | 9.2373 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 9.2335 | 72.1315 | 60.03 | 72.2
9.2528 | 18.8475 | 59.98 | 18.8 | 9.2482 | 36.6249 | 60.01 | 36.6 | 9.2432 | 54.3985 | 60.03 | 54.4 | 9.2457 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 9.2418 | 72.1325 | 60.03 | 72.2
9.2612 | 18.8482 | 59.98 | 18.8 | 9.2565 | 36.6254 | 60.01 | 36.6 | 9.2515 | 54.3971 | 60.03 | 54.4 | 9.254 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 9.2502 | 72.1335 | 60.03 | 72.2
9.2696 | 18.8489 | 59.98 | 18.8 | 9.2648 | 36.6247 | 60.01 | 36.6 | 9.2599 | 54.3951 | 60.03 | 54.4 | 9.2623 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 9.2585 | 72.1341 | 60.03 | 72.2
9.2779 | 18.8496 | 59.98 | 18.8 | 9.2732 | 36.624 | 60.01 | 36.6 | 9.2682 | 54.3931 | 60.03 | 54.4 | 9.2706 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 9.2668 | 72.1347 | 60.03 | 72.2
9.2862 | 18.8506 | 59.98 | 18.8 | 9.2815 | 36.6227 | 60.01 | 36.6 | 9.2766 | 54.3894 | 60.03 | 54.4 | 9.279 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 9.2751 | 72.1343 | 60.03 | 72.2
9.2945 | 18.8517 | 59.98 | 18.8 | 9.2899 | 36.6214 | 60.01 | 36.6 | 9.2849 | 54.3858 | 60.03 | 54.4 | 9.2874 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 9.2836 | 72.134 | 60.03 | 72.2
9.3029 | 18.8522 | 59.98 | 18.8 | 9.2982 | 36.6201 | 60.01 | 36.6 | 9.2932 | 54.3821 | 60.03 | 54.4 | 9.2957 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 9.2919 | 72.1337 | 60.03 | 72.2
9.3112 | 18.8528 | 59.98 | 18.8 | 9.3065 | 36.6188 | 60.01 | 36.6 | 9.3015 | 54.3784 | 60.03 | 54.4 | 9.304 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 9.3002 | 72.1334 | 60.03 | 72.2
9.3195 | 18.8531 | 59.98 | 18.8 | 9.3148 | 36.6182 | 60.01 | 36.6 | 9.3099 | 54.3787 | 60.03 | 54.4 | 9.3123 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 9.3085 | 72.1324 | 60.03 | 72.2
9.3279 | 18.8534 | 59.98 | 18.8 | 9.3232 | 36.6176 | 60.01 | 36.6 | 9.3182 | 54.3789 | 60.03 | 54.4 | 9.3207 | 72.189 | 59.99 | 72.2 | 9.3169 | 72.1313 | 60.03 | 72.2
9.3362 | 18.8534 | 59.98 | 18.8 | 9.3315 | 36.6171 | 60.01 | 36.6 | 9.3265 | 54.3791 | 60.03 | 54.4 | 9.329 | 72.1893 | 59.99 | 72.2 | 9.3252 | 72.1301 | 60.03 | 72.2
9.3446 | 18.8535 | 59.98 | 18.8 | 9.3398 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 9.3348 | 54.3794 | 60.03 | 54.4 | 9.3373 | 72.1897 | 59.99 | 72.2 | 9.3335 | 72.1289 | 60.03 | 72.2
9.3529 | 18.8536 | 59.98 | 18.8 | 9.3481 | 36.6159 | 60.01 | 36.6 | 9.3431 | 54.3825 | 60.03 | 54.4 | 9.3456 | 72.19 | 59.99 | 72.2 | 9.3418 | 72.1302 | 60.03 | 72.2
9.3612 | 18.8537 | 59.98 | 18.8 | 9.3565 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 9.3515 | 54.3857 | 60.03 | 54.4 | 9.354 | 72.1904 | 59.99 | 72.2 | 9.3501 | 72.1314 | 60.03 | 72.2
9.3696 | 18.8534 | 59.98 | 18.8 | 9.3648 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 9.3598 | 54.3898 | 60.03 | 54.4 | 9.3623 | 72.1907 | 59.99 | 72.2 | 9.3585 | 72.1339 | 60.03 | 72.2
9.3779 | 18.8532 | 59.98 | 18.8 | 9.3732 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 9.3682 | 54.3939 | 60.03 | 54.4 | 9.3707 | 72.1911 | 59.99 | 72.2 | 9.3668 | 72.1364 | 60.03 | 72.2
9.3863 | 18.853 | 59.98 | 18.8 | 9.3815 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 9.3765 | 54.4013 | 60.03 | 54.4 | 9.379 | 72.1914 | 59.99 | 72.2 | 9.3751 | 72.1413 | 60.03 | 72.2
9.3946 | 18.8528 | 59.98 | 18.8 | 9.3898 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 9.3848 | 54.4086 | 60.03 | 54.4 | 9.3873 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 9.3834 | 72.1463 | 60.03 | 72.2
9.4029 | 18.8522 | 59.98 | 18.8 | 9.3981 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 9.3931 | 54.4134 | 60.03 | 54.4 | 9.3957 | 72.1921 | 59.99 | 72.2 | 9.3918 | 72.1507 | 60.03 | 72.2
9.4112 | 18.8517 | 59.98 | 18.8 | 9.4065 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 9.4015 | 54.4183 | 60.03 | 54.4 | 9.404 | 72.1929 | 59.99 | 72.2 | 9.4001 | 72.1552 | 60.03 | 72.2
9.4196 | 18.8504 | 59.98 | 18.8 | 9.4148 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 9.4098 | 54.4231 | 60.03 | 54.4 | 9.4124 | 72.1938 | 59.99 | 72.2 | 9.4084 | 72.1574 | 60.0299 | 72.2
9.4279 | 18.849 | 59.98 | 18.8 | 9.4232 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 9.4181 | 54.428 | 60.03 | 54.4 | 9.4207 | 72.1946 | 59.99 | 72.2 | 9.4167 | 72.1596 | 60.0299 | 72.2
9.4362 | 18.8477 | 59.98 | 18.8 | 9.4315 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 9.4265 | 54.4292 | 60.03 | 54.4 | 9.429 | 72.1955 | 59.99 | 72.2 | 9.425 | 72.1626 | 60.0298 | 72.2
9.4446 | 18.8464 | 59.98 | 18.8 | 9.4398 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 9.4348 | 54.4304 | 60.03 | 54.4 | 9.4373 | 72.1963 | 59.99 | 72.2 | 9.4335 | 72.1656 | 60.0297 | 72.2
9.4529 | 18.8448 | 59.98 | 18.8 | 9.4481 | 36.6139 | 60.01 | 36.6 | 9.4431 | 54.4324 | 60.03 | 54.4 | 9.4457 | 72.1971 | 59.99 | 72.2 | 9.4418 | 72.1685 | 60.0296 | 72.2
9.4613 | 18.8432 | 59.98 | 18.8 | 9.4565 | 36.6125 | 60.01 | 36.6 | 9.4514 | 54.4344 | 60.03 | 54.4 | 9.454 | 72.1979 | 59.99 | 72.2 | 9.4501 | 72.1715 | 60.0295 | 72.2
9.4696 | 18.8416 | 59.98 | 18.8 | 9.4648 | 36.6111 | 60.01 | 36.6 | 9.4598 | 54.4352 | 60.03 | 54.4 | 9.4623 | 72.1987 | 59.99 | 72.2 | 9.4584 | 72.171 | 60.0294 | 72.2
9.4779 | 18.84 | 59.98 | 18.8 | 9.4731 | 36.6097 | 60.01 | 36.6 | 9.4681 | 54.4359 | 60.03 | 54.4 | 9.4707 | 72.1995 | 59.99 | 72.2 | 9.4668 | 72.1705 | 60.0294 | 72.2
9.4862 | 18.8377 | 59.98 | 18.8 | 9.4814 | 36.6075 | 60.01 | 36.6 | 9.4764 | 54.4367 | 60.03 | 54.4 | 9.479 | 72.2003 | 59.99 | 72.2 | 9.4751 | 72.1727 | 60.0293 | 72.2
9.4946 | 18.8354 | 59.98 | 18.8 | 9.4897 | 36.6053 | 60.01 | 36.6 | 9.4847 | 54.4375 | 60.03 | 54.4 | 9.4874 | 72.2002 | 59.99 | 72.2 | 9.4834 | 72.1749 | 60.0292 | 72.2
9.5029 | 18.8341 | 59.98 | 18.8 | 9.4981 | 36.6031 | 60.01 | 36.6 | 9.4931 | 54.4387 | 60.03 | 54.4 | 9.4957 | 72.2002 | 59.99 | 72.2 | 9.4917 | 72.1797 | 60.0291 | 72.2
9.5113 | 18.8328 | 59.98 | 18.8 | 9.5064 | 36.6008 | 60.01 | 36.6 | 9.5014 | 54.4398 | 60.03 | 54.4 | 9.504 | 72.1989 | 59.99 | 72.2 | 9.5001 | 72.1844 | 60.029 | 72.2
9.5196 | 18.8312 | 59.98 | 18.8 | 9.5148 | 36.5986 | 60.01 | 36.6 | 9.5097 | 54.4422 | 60.03 | 54.4 | 9.5123 | 72.1975 | 59.99 | 72.2 | 9.5084 | 72.1874 | 60.0289 | 72.2
9.5279 | 18.8297 | 59.98 | 18.8 | 9.5231 | 36.5964 | 60.01 | 36.6 | 9.5181 | 54.4446 | 60.03 | 54.4 | 9.5207 | 72.1955 | 59.99 | 72.2 | 9.5167 | 72.1903 | 60.0289 | 72.2
9.5363 | 18.8284 | 59.98 | 18.8 | 9.5314 | 36.5971 | 60.01 | 36.6 | 9.5264 | 54.4482 | 60.03 | 54.4 | 9.529 | 72.1936 | 59.99 | 72.2 | 9.525 | 72.1943 | 60.0288 | 72.2
9.5446 | 18.8271 | 59.98 | 18.8 | 9.5397 | 36.5978 | 60.01 | 36.6 | 9.5347 | 54.4519 | 60.03 | 54.4 | 9.5374 | 72.1916 | 59.99 | 72.2 | 9.5333 | 72.1982 | 60.0287 | 72.2
9.5529 | 18.8248 | 59.98 | 18.8 | 9.5481 | 36.6006 | 60.01 | 36.6 | 9.543 | 54.4538 | 60.03 | 54.4 | 9.5457 | 72.1896 | 59.99 | 72.2 | 9.5417 | 72.2025 | 60.0286 | 72.2
9.5612 | 18.8224 | 59.98 | 18.8 | 9.5564 | 36.6035 | 60.01 | 36.6 | 9.5514 | 54.4557 | 60.03 | 54.4 | 9.554 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 9.55 | 72.2067 | 60.0285 | 72.2
9.5696 | 18.8206 | 59.98 | 18.8 | 9.5648 | 36.6071 | 60.01 | 36.6 | 9.5597 | 54.4572 | 60.03 | 54.4 | 9.5624 | 72.1856 | 59.99 | 72.2 | 9.5583 | 72.2083 | 60.0284 | 72.2
9.578 | 18.8187 | 59.98 | 18.8 | 9.5731 | 36.6108 | 60.01 | 36.6 | 9.5681 | 54.4587 | 60.03 | 54.4 | 9.5707 | 72.1841 | 59.99 | 72.2 | 9.5667 | 72.2099 | 60.0284 | 72.2
9.5863 | 18.8168 | 59.98 | 18.8 | 9.5814 | 36.6144 | 60.01 | 36.6 | 9.5764 | 54.459 | 60.03 | 54.4 | 9.579 | 72.1825 | 59.99 | 72.2 | 9.5751 | 72.2108 | 60.0283 | 72.2
9.5946 | 18.8149 | 59.98 | 18.8 | 9.5897 | 36.618 | 60.01 | 36.6 | 9.5847 | 54.4593 | 60.03 | 54.4 | 9.5873 | 72.1823 | 59.99 | 72.2 | 9.5834 | 72.2118 | 60.0282 | 72.2
9.6029 | 18.8192 | 59.98 | 18.8 | 9.5981 | 36.6217 | 60.01 | 36.6 | 9.593 | 54.4591 | 60.03 | 54.4 | 9.5957 | 72.182 | 59.99 | 72.2 | 9.5917 | 72.2128 | 60.0281 | 72.2
9.6113 | 18.8234 | 59.98 | 18.8 | 9.6064 | 36.6253 | 60.01 | 36.6 | 9.6013 | 54.459 | 60.03 | 54.4 | 9.604 | 72.1824 | 59.99 | 72.2 | 9.6 | 72.2138 | 60.028 | 72.2
9.6196 | 18.8262 | 59.98 | 18.8 | 9.6147 | 36.6275 | 60.01 | 36.6 | 9.6097 | 54.4575 | 60.03 | 54.4 | 9.6124 | 72.1828 | 59.99 | 72.2 | 9.6083 | 72.2122 | 60.0279 | 72.2
9.628 | 18.829 | 59.98 | 18.8 | 9.623 | 36.6296 | 60.01 | 36.6 | 9.618 | 54.456 | 60.03 | 54.4 | 9.6207 | 72.1832 | 59.99 | 72.2 | 9.6167 | 72.2107 | 60.0279 | 72.2
9.6363 | 18.8329 | 59.98 | 18.8 | 9.6314 | 36.6296 | 60.01 | 36.6 | 9.6263 | 54.4539 | 60.03 | 54.4 | 9.629 | 72.1836 | 59.99 | 72.2 | 9.625 | 72.2098 | 60.0278 | 72.2
9.6446 | 18.8368 | 59.98 | 18.8 | 9.6397 | 36.6296 | 60.01 | 36.6 | 9.6346 | 54.4517 | 60.03 | 54.4 | 9.6374 | 72.184 | 59.99 | 72.2 | 9.6333 | 72.209 | 60.0277 | 72.2
9.653 | 18.8412 | 59.98 | 18.8 | 9.6481 | 36.6295 | 60.01 | 36.6 | 9.643 | 54.4499 | 60.03 | 54.4 | 9.6457 | 72.1845 | 59.99 | 72.2 | 9.6416 | 72.2081 | 60.0276 | 72.2
9.6613 | 18.8457 | 59.98 | 18.8 | 9.6564 | 36.6295 | 60.01 | 36.6 | 9.6513 | 54.4481 | 60.03 | 54.4 | 9.6541 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.65 | 72.2072 | 60.0275 | 72.2
9.6696 | 18.849 | 59.98 | 18.8 | 9.6647 | 36.6294 | 60.01 | 36.6 | 9.6597 | 54.4471 | 60.0299 | 54.4 | 9.6624 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.6583 | 72.2071 | 60.0274 | 72.2
9.6779 | 18.8523 | 59.98 | 18.8 | 9.673 | 36.6293 | 60.01 | 36.6 | 9.668 | 54.4461 | 60.0299 | 54.4 | 9.6707 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.6666 | 72.2069 | 60.0274 | 72.2
9.6863 | 18.8502 | 59.98 | 18.8 | 9.6814 | 36.6293 | 60.01 | 36.6 | 9.6763 | 54.4429 | 60.0298 | 54.4 | 9.679 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.6749 | 72.2064 | 60.0273 | 72.2
9.6946 | 18.8481 | 59.98 | 18.8 | 9.6897 | 36.6292 | 60.01 | 36.6 | 9.6846 | 54.4396 | 60.0297 | 54.4 | 9.6874 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.6833 | 72.206 | 60.0272 | 72.2
9.703 | 18.8474 | 59.98 | 18.8 | 9.6981 | 36.6291 | 60.01 | 36.6 | 9.6929 | 54.4344 | 60.0296 | 54.4 | 9.6957 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.6917 | 72.2071 | 60.0271 | 72.2
9.7113 | 18.8467 | 59.98 | 18.8 | 9.7064 | 36.6291 | 60.01 | 36.6 | 9.7013 | 54.4291 | 60.0295 | 54.4 | 9.704 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.7 | 72.2082 | 60.027 | 72.2
9.7196 | 18.846 | 59.98 | 18.8 | 9.7147 | 36.629 | 60.01 | 36.6 | 9.7096 | 54.4229 | 60.0294 | 54.4 | 9.7123 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.7083 | 72.2086 | 60.0269 | 72.2
9.728 | 18.8452 | 59.98 | 18.8 | 9.723 | 36.6289 | 60.01 | 36.6 | 9.718 | 54.4166 | 60.0294 | 54.4 | 9.7207 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.7166 | 72.2091 | 60.0269 | 72.2
9.7363 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 9.7314 | 36.6279 | 60.01 | 36.6 | 9.7263 | 54.4097 | 60.0293 | 54.4 | 9.7291 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.725 | 72.2076 | 60.0268 | 72.2
9.7447 | 18.8438 | 59.98 | 18.8 | 9.7397 | 36.6268 | 60.01 | 36.6 | 9.7346 | 54.4028 | 60.0292 | 54.4 | 9.7374 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.7333 | 72.2062 | 60.0267 | 72.2
9.753 | 18.8442 | 59.98 | 18.8 | 9.748 | 36.6258 | 60.01 | 36.6 | 9.7429 | 54.3956 | 60.0291 | 54.4 | 9.7457 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.7416 | 72.2029 | 60.0266 | 72.2
9.7613 | 18.8446 | 59.98 | 18.8 | 9.7563 | 36.6248 | 60.01 | 36.6 | 9.7513 | 54.3883 | 60.029 | 54.4 | 9.754 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.7499 | 72.1997 | 60.0265 | 72.2
9.7697 | 18.8446 | 59.98 | 18.8 | 9.7647 | 36.6237 | 60.01 | 36.6 | 9.7596 | 54.3837 | 60.0289 | 54.4 | 9.7624 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.7583 | 72.1961 | 60.0264 | 72.2
9.778 | 18.8447 | 59.98 | 18.8 | 9.773 | 36.6227 | 60.01 | 36.6 | 9.7679 | 54.3791 | 60.0289 | 54.4 | 9.7707 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.7666 | 72.1924 | 60.0264 | 72.2
9.7863 | 18.8447 | 59.98 | 18.8 | 9.7814 | 36.6216 | 60.01 | 36.6 | 9.7762 | 54.3757 | 60.0288 | 54.4 | 9.7791 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.7749 | 72.1892 | 60.0263 | 72.2
9.7946 | 18.8447 | 59.98 | 18.8 | 9.7897 | 36.6206 | 60.01 | 36.6 | 9.7845 | 54.3724 | 60.0287 | 54.4 | 9.7874 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.7832 | 72.186 | 60.0262 | 72.2
9.803 | 18.8442 | 59.98 | 18.8 | 9.798 | 36.6195 | 60.01 | 36.6 | 9.7929 | 54.3727 | 60.0286 | 54.4 | 9.7957 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.7915 | 72.1825 | 60.0261 | 72.2
9.8113 | 18.8437 | 59.98 | 18.8 | 9.8063 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.8012 | 54.3729 | 60.0285 | 54.4 | 9.804 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.7999 | 72.1791 | 60.026 | 72.2
9.8197 | 18.8432 | 59.98 | 18.8 | 9.8147 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.8096 | 54.3735 | 60.0285 | 54.4 | 9.8124 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 9.8082 | 72.1787 | 60.0259 | 72.2
9.828 | 18.8428 | 59.98 | 18.8 | 9.823 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.8179 | 54.374 | 60.0284 | 54.4 | 9.8207 | 72.1843 | 59.99 | 72.2 | 9.8165 | 72.1783 | 60.0259 | 72.2
9.8363 | 18.8418 | 59.98 | 18.8 | 9.8314 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.8262 | 54.3749 | 60.0283 | 54.4 | 9.829 | 72.1843 | 59.99 | 72.2 | 9.8248 | 72.1792 | 60.0258 | 72.2
9.8447 | 18.8408 | 59.98 | 18.8 | 9.8397 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.8345 | 54.3759 | 60.0282 | 54.4 | 9.8374 | 72.1843 | 59.99 | 72.2 | 9.8333 | 72.1801 | 60.0257 | 72.2
9.853 | 18.8392 | 59.98 | 18.8 | 9.848 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.8429 | 54.3754 | 60.0281 | 54.4 | 9.8457 | 72.1843 | 59.99 | 72.2 | 9.8416 | 72.1815 | 60.0256 | 72.2
9.8614 | 18.8376 | 59.98 | 18.8 | 9.8563 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.8512 | 54.375 | 60.028 | 54.4 | 9.8541 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 9.8499 | 72.1829 | 60.0255 | 72.2
9.8697 | 18.836 | 59.98 | 18.8 | 9.8647 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.8596 | 54.3753 | 60.028 | 54.4 | 9.8624 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 9.8582 | 72.1851 | 60.0254 | 72.2
9.878 | 18.8343 | 59.98 | 18.8 | 9.873 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.8679 | 54.3756 | 60.0279 | 54.4 | 9.8707 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 9.8666 | 72.1874 | 60.0254 | 72.2
9.8864 | 18.8332 | 59.98 | 18.8 | 9.8813 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.8762 | 54.3749 | 60.0278 | 54.4 | 9.879 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 9.8749 | 72.1886 | 60.0253 | 72.2
9.8947 | 18.8321 | 59.98 | 18.8 | 9.8896 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.8845 | 54.3743 | 60.0277 | 54.4 | 9.8874 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 9.8832 | 72.1898 | 60.0252 | 72.2
9.903 | 18.8309 | 59.98 | 18.8 | 9.898 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.8928 | 54.3759 | 60.0276 | 54.4 | 9.8957 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 9.8915 | 72.1906 | 60.0251 | 72.2
9.9113 | 18.8298 | 59.98 | 18.8 | 9.9063 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.9012 | 54.3776 | 60.0275 | 54.4 | 9.9041 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 9.8998 | 72.1914 | 60.025 | 72.2
9.9197 | 18.8291 | 59.98 | 18.8 | 9.9147 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 9.9095 | 54.3788 | 60.0275 | 54.4 | 9.9124 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 9.9082 | 72.1921 | 60.0249 | 72.2
9.928 | 18.8285 | 59.98 | 18.8 | 9.923 | 36.6185 | 60.02 | 36.6 | 9.9178 | 54.3799 | 60.0274 | 54.4 | 9.9207 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 9.9165 | 72.1927 | 60.0249 | 72.2
9.9364 | 18.8279 | 59.98 | 18.8 | 9.9313 | 36.6185 | 60.0199 | 36.6 | 9.9261 | 54.3815 | 60.0273 | 54.4 | 9.9291 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 9.9248 | 72.1953 | 60.0248 | 72.2
9.9447 | 18.8273 | 59.98 | 18.8 | 9.9396 | 36.6185 | 60.0198 | 36.6 | 9.9345 | 54.3831 | 60.0272 | 54.4 | 9.9374 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 9.9331 | 72.1979 | 60.0247 | 72.2
9.953 | 18.8267 | 59.98 | 18.8 | 9.948 | 36.6185 | 60.0197 | 36.6 | 9.9428 | 54.3862 | 60.0271 | 54.4 | 9.9457 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 9.9415 | 72.1976 | 60.0246 | 72.2
9.9614 | 18.8261 | 59.98 | 18.8 | 9.9563 | 36.6185 | 60.0196 | 36.6 | 9.9512 | 54.3894 | 60.027 | 54.4 | 9.954 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 9.9498 | 72.1974 | 60.0245 | 72.2
9.9697 | 18.8255 | 59.98 | 18.8 | 9.9647 | 36.6175 | 60.0196 | 36.6 | 9.9595 | 54.3912 | 60.027 | 54.4 | 9.9624 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 9.9581 | 72.1991 | 60.0244 | 72.2
9.9781 | 18.8249 | 59.98 | 18.8 | 9.973 | 36.6165 | 60.0195 | 36.6 | 9.9678 | 54.393 | 60.0269 | 54.4 | 9.9707 | 72.1845 | 59.99 | 72.2 | 9.9664 | 72.2008 | 60.0244 | 72.2
9.9864 | 18.8238 | 59.98 | 18.8 | 9.9813 | 36.6163 | 60.0194 | 36.6 | 9.9761 | 54.393 | 60.0268 | 54.4 | 9.9791 | 72.1848 | 59.99 | 72.2 | 9.9749 | 72.2017 | 60.0243 | 72.2
9.9947 | 18.8227 | 59.98 | 18.8 | 9.9896 | 36.6161 | 60.0193 | 36.6 | 9.9844 | 54.393 | 60.0267 | 54.4 | 9.9874 | 72.1851 | 59.99 | 72.2 | 9.9832 | 72.2025 | 60.0242 | 72.2
10.0031 | 18.8216 | 59.98 | 18.8 | 9.998 | 36.6159 | 60.0192 | 36.6 | 9.9928 | 54.3927 | 60.0266 | 54.4 | 9.9957 | 72.1853 | 59.99 | 72.2 | 9.9915 | 72.2033 | 60.0241 | 72.2
10.0114 | 18.8205 | 59.98 | 18.8 | 10.0063 | 36.6158 | 60.0191 | 36.6 | 10.0011 | 54.3925 | 60.0265 | 54.4 | 10.0041 | 72.1856 | 59.99 | 72.2 | 9.9998 | 72.2041 | 60.024 | 72.2
10.0197 | 18.82 | 59.98 | 18.8 | 10.0146 | 36.6156 | 60.0191 | 36.6 | 10.0095 | 54.392 | 60.0265 | 54.4 | 10.0124 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 10.0081 | 72.202 | 60.0239 | 72.2
10.028 | 18.8195 | 59.98 | 18.8 | 10.0229 | 36.6154 | 60.019 | 36.6 | 10.0178 | 54.3915 | 60.0264 | 54.4 | 10.0208 | 72.1862 | 59.99 | 72.2 | 10.0165 | 72.1998 | 60.0239 | 72.2
10.0364 | 18.8183 | 59.98 | 18.8 | 10.0313 | 36.6152 | 60.0189 | 36.6 | 10.0261 | 54.3897 | 60.0263 | 54.4 | 10.0291 | 72.1865 | 59.99 | 72.2 | 10.0248 | 72.1982 | 60.0238 | 72.2
10.0447 | 18.8171 | 59.98 | 18.8 | 10.0396 | 36.615 | 60.0188 | 36.6 | 10.0344 | 54.388 | 60.0262 | 54.4 | 10.0374 | 72.1868 | 59.99 | 72.2 | 10.0331 | 72.1965 | 60.0237 | 72.2
10.0531 | 18.8159 | 59.98 | 18.8 | 10.048 | 36.6158 | 60.0187 | 36.6 | 10.0428 | 54.3862 | 60.0261 | 54.4 | 10.0457 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.0414 | 72.1949 | 60.0236 | 72.2
10.0614 | 18.8146 | 59.98 | 18.8 | 10.0563 | 36.6165 | 60.0186 | 36.6 | 10.0511 | 54.3845 | 60.026 | 54.4 | 10.0541 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.0498 | 72.1933 | 60.0235 | 72.2
10.0697 | 18.8139 | 59.98 | 18.8 | 10.0646 | 36.6165 | 60.0186 | 36.6 | 10.0594 | 54.3821 | 60.026 | 54.4 | 10.0624 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.0581 | 72.192 | 60.0234 | 72.2
10.0781 | 18.8131 | 59.98 | 18.8 | 10.0729 | 36.6165 | 60.0185 | 36.6 | 10.0677 | 54.3798 | 60.0259 | 54.4 | 10.0707 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.0664 | 72.1907 | 60.0234 | 72.2
10.0864 | 18.8124 | 59.98 | 18.8 | 10.0813 | 36.6165 | 60.0184 | 36.6 | 10.076 | 54.3788 | 60.0258 | 54.4 | 10.0791 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.0747 | 72.1898 | 60.0233 | 72.2
10.0948 | 18.8117 | 59.98 | 18.8 | 10.0896 | 36.6165 | 60.0183 | 36.6 | 10.0844 | 54.3779 | 60.0257 | 54.4 | 10.0874 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.0831 | 72.1888 | 60.0232 | 72.2
10.1031 | 18.8107 | 59.98 | 18.8 | 10.098 | 36.616 | 60.0182 | 36.6 | 10.0927 | 54.3786 | 60.0256 | 54.4 | 10.0958 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.0914 | 72.1884 | 60.0231 | 72.2
10.1114 | 18.8097 | 59.98 | 18.8 | 10.1063 | 36.6155 | 60.0181 | 36.6 | 10.1011 | 54.3793 | 60.0255 | 54.4 | 10.1041 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.0997 | 72.188 | 60.023 | 72.2
10.1198 | 18.8095 | 59.98 | 18.8 | 10.1146 | 36.615 | 60.0181 | 36.6 | 10.1094 | 54.3797 | 60.0255 | 54.4 | 10.1124 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.108 | 72.1883 | 60.0229 | 72.2
10.1281 | 18.8093 | 59.98 | 18.8 | 10.1229 | 36.6145 | 60.018 | 36.6 | 10.1177 | 54.3802 | 60.0254 | 54.4 | 10.1207 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.1163 | 72.1887 | 60.0229 | 72.2
10.1364 | 18.8085 | 59.98 | 18.8 | 10.1313 | 36.614 | 60.0179 | 36.6 | 10.126 | 54.38 | 60.0253 | 54.4 | 10.1291 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.1248 | 72.1891 | 60.0228 | 72.2
10.1447 | 18.8078 | 59.98 | 18.8 | 10.1396 | 36.6135 | 60.0178 | 36.6 | 10.1344 | 54.3799 | 60.0252 | 54.4 | 10.1374 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.1331 | 72.1894 | 60.0227 | 72.2
10.1531 | 18.8071 | 59.98 | 18.8 | 10.1479 | 36.613 | 60.0177 | 36.6 | 10.1427 | 54.3821 | 60.0251 | 54.4 | 10.1458 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.1414 | 72.1898 | 60.0226 | 72.2
10.1615 | 18.8063 | 59.98 | 18.8 | 10.1562 | 36.6124 | 60.0176 | 36.6 | 10.1511 | 54.3843 | 60.025 | 54.4 | 10.1541 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.1497 | 72.1901 | 60.0225 | 72.2
10.1698 | 18.8056 | 59.98 | 18.8 | 10.1646 | 36.6119 | 60.0176 | 36.6 | 10.1594 | 54.3859 | 60.025 | 54.4 | 10.1624 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.1581 | 72.1901 | 60.0224 | 72.2
10.1781 | 18.8049 | 59.98 | 18.8 | 10.1729 | 36.6114 | 60.0175 | 36.6 | 10.1677 | 54.3874 | 60.0249 | 54.4 | 10.1708 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.1664 | 72.1902 | 60.0224 | 72.2
10.1864 | 18.8043 | 59.98 | 18.8 | 10.1813 | 36.6114 | 60.0174 | 36.6 | 10.176 | 54.3878 | 60.0248 | 54.4 | 10.1791 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.1747 | 72.1901 | 60.0223 | 72.2
10.1948 | 18.8038 | 59.98 | 18.8 | 10.1896 | 36.6114 | 60.0173 | 36.6 | 10.1843 | 54.3883 | 60.0247 | 54.4 | 10.1874 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.183 | 72.19 | 60.0222 | 72.2
10.2031 | 18.8027 | 59.98 | 18.8 | 10.1979 | 36.6114 | 60.0172 | 36.6 | 10.1927 | 54.3893 | 60.0246 | 54.4 | 10.1957 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.1914 | 72.1893 | 60.0221 | 72.2
10.2115 | 18.8015 | 59.98 | 18.8 | 10.2062 | 36.6114 | 60.0171 | 36.6 | 10.201 | 54.3903 | 60.0245 | 54.4 | 10.2041 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.1997 | 72.1887 | 60.022 | 72.2
10.2198 | 18.8009 | 59.98 | 18.8 | 10.2145 | 36.6114 | 60.0171 | 36.6 | 10.2094 | 54.3948 | 60.0245 | 54.4 | 10.2124 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.208 | 72.1881 | 60.0219 | 72.2
10.2281 | 18.8003 | 59.98 | 18.8 | 10.2229 | 36.6114 | 60.017 | 36.6 | 10.2177 | 54.3993 | 60.0244 | 54.4 | 10.2208 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.2163 | 72.1874 | 60.0219 | 72.2
10.2365 | 18.7994 | 59.98 | 18.8 | 10.2312 | 36.6114 | 60.0169 | 36.6 | 10.226 | 54.404 | 60.0243 | 54.4 | 10.2291 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.2247 | 72.1861 | 60.0218 | 72.2
10.2448 | 18.7986 | 59.98 | 18.8 | 10.2396 | 36.6114 | 60.0168 | 36.6 | 10.2343 | 54.4088 | 60.0242 | 54.4 | 10.2374 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.233 | 72.1847 | 60.0217 | 72.2
10.2531 | 18.7977 | 59.98 | 18.8 | 10.2479 | 36.6114 | 60.0167 | 36.6 | 10.2427 | 54.4117 | 60.0241 | 54.4 | 10.2457 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.2413 | 72.1847 | 60.0216 | 72.2
10.2614 | 18.7968 | 59.98 | 18.8 | 10.2562 | 36.6114 | 60.0166 | 36.6 | 10.251 | 54.4147 | 60.024 | 54.4 | 10.2541 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.2496 | 72.1847 | 60.0215 | 72.2
10.2698 | 18.796 | 59.98 | 18.8 | 10.2645 | 36.6114 | 60.0166 | 36.6 | 10.2593 | 54.4184 | 60.024 | 54.4 | 10.2625 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.2579 | 72.1849 | 60.0214 | 72.2
10.2782 | 18.7951 | 59.98 | 18.8 | 10.2729 | 36.6114 | 60.0165 | 36.6 | 10.2676 | 54.4221 | 60.0239 | 54.4 | 10.2708 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.2664 | 72.185 | 60.0214 | 72.2
10.2865 | 18.7949 | 59.98 | 18.8 | 10.2812 | 36.6114 | 60.0164 | 36.6 | 10.2759 | 54.429 | 60.0238 | 54.4 | 10.2791 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.2747 | 72.1859 | 60.0213 | 72.2
10.2948 | 18.7947 | 59.98 | 18.8 | 10.2896 | 36.6114 | 60.0163 | 36.6 | 10.2843 | 54.4359 | 60.0237 | 54.4 | 10.2874 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.283 | 72.1868 | 60.0212 | 72.2
10.3031 | 18.7938 | 59.98 | 18.8 | 10.2979 | 36.6114 | 60.0162 | 36.6 | 10.2926 | 54.4405 | 60.0236 | 54.4 | 10.2958 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.2913 | 72.1873 | 60.0211 | 72.2
10.3115 | 18.7929 | 59.98 | 18.8 | 10.3062 | 36.6114 | 60.0161 | 36.6 | 10.301 | 54.445 | 60.0235 | 54.4 | 10.3041 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.2997 | 72.1879 | 60.021 | 72.2
10.3198 | 18.7922 | 59.98 | 18.8 | 10.3145 | 36.6114 | 60.0161 | 36.6 | 10.3093 | 54.4471 | 60.0235 | 54.4 | 10.3124 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.308 | 72.1882 | 60.0209 | 72.2
10.3282 | 18.7915 | 59.98 | 18.8 | 10.3229 | 36.6114 | 60.016 | 36.6 | 10.3176 | 54.4492 | 60.0234 | 54.4 | 10.3207 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.3163 | 72.1886 | 60.0209 | 72.2
10.3365 | 18.7908 | 59.98 | 18.8 | 10.3312 | 36.6114 | 60.0159 | 36.6 | 10.3259 | 54.4525 | 60.0233 | 54.4 | 10.3291 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.3246 | 72.1876 | 60.0208 | 72.2
10.3448 | 18.7901 | 59.98 | 18.8 | 10.3395 | 36.6114 | 60.0158 | 36.6 | 10.3343 | 54.4558 | 60.0232 | 54.4 | 10.3374 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.333 | 72.1865 | 60.0207 | 72.2
10.3532 | 18.7894 | 59.98 | 18.8 | 10.3478 | 36.6114 | 60.0157 | 36.6 | 10.3426 | 54.459 | 60.0231 | 54.4 | 10.3458 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 10.3413 | 72.1855 | 60.0206 | 72.2
10.3615 | 18.7887 | 59.98 | 18.8 | 10.3562 | 36.6114 | 60.0156 | 36.6 | 10.3509 | 54.4622 | 60.023 | 54.4 | 10.3541 | 72.186 | 59.99 | 72.2 | 10.3496 | 72.1844 | 60.0205 | 72.2
10.3698 | 18.7872 | 59.98 | 18.8 | 10.3645 | 36.6114 | 60.0156 | 36.6 | 10.3593 | 54.4616 | 60.023 | 54.4 | 10.3624 | 72.1848 | 59.99 | 72.2 | 10.3579 | 72.1834 | 60.0204 | 72.2
10.3781 | 18.7856 | 59.98 | 18.8 | 10.3729 | 36.6114 | 60.0155 | 36.6 | 10.3676 | 54.461 | 60.0229 | 54.4 | 10.3708 | 72.1837 | 59.99 | 72.2 | 10.3663 | 72.1824 | 60.0204 | 72.2
10.3865 | 18.7847 | 59.98 | 18.8 | 10.3812 | 36.6114 | 60.0154 | 36.6 | 10.3759 | 54.4595 | 60.0228 | 54.4 | 10.3791 | 72.1826 | 59.99 | 72.2 | 10.3746 | 72.1809 | 60.0203 | 72.2
10.3949 | 18.7839 | 59.98 | 18.8 | 10.3895 | 36.6114 | 60.0153 | 36.6 | 10.3842 | 54.458 | 60.0227 | 54.4 | 10.3875 | 72.1818 | 59.99 | 72.2 | 10.3829 | 72.1793 | 60.0202 | 72.2
10.4032 | 18.783 | 59.98 | 18.8 | 10.3978 | 36.6106 | 60.0152 | 36.6 | 10.3926 | 54.4569 | 60.0226 | 54.4 | 10.3958 | 72.1811 | 59.99 | 72.2 | 10.3912 | 72.1786 | 60.0201 | 72.2
10.4115 | 18.7821 | 59.98 | 18.8 | 10.4062 | 36.6097 | 60.0151 | 36.6 | 10.4009 | 54.4558 | 60.0225 | 54.4 | 10.4041 | 72.1804 | 59.99 | 72.2 | 10.3995 | 72.1778 | 60.02 | 72.2
10.4198 | 18.7812 | 59.98 | 18.8 | 10.4145 | 36.6089 | 60.0151 | 36.6 | 10.4092 | 54.4553 | 60.0225 | 54.4 | 10.4124 | 72.1797 | 59.99 | 72.2 | 10.408 | 72.177 | 60.02 | 72.2
10.4282 | 18.7804 | 59.98 | 18.8 | 10.4229 | 36.608 | 60.015 | 36.6 | 10.4175 | 54.4548 | 60.0224 | 54.4 | 10.4208 | 72.1789 | 59.99 | 72.2 | 10.4163 | 72.1762 | 60.02 | 72.2
10.4365 | 18.7845 | 59.98 | 18.8 | 10.4312 | 36.6072 | 60.0149 | 36.6 | 10.4259 | 54.4544 | 60.0223 | 54.4 | 10.4291 | 72.1782 | 59.99 | 72.2 | 10.4246 | 72.1764 | 60.02 | 72.2
10.4449 | 18.7887 | 59.98 | 18.8 | 10.4395 | 36.6063 | 60.0148 | 36.6 | 10.4342 | 54.4539 | 60.0222 | 54.4 | 10.4374 | 72.1815 | 59.99 | 72.2 | 10.4329 | 72.1765 | 60.02 | 72.2
10.4532 | 18.7934 | 59.98 | 18.8 | 10.4478 | 36.6055 | 60.0147 | 36.6 | 10.4426 | 54.4529 | 60.0221 | 54.4 | 10.4458 | 72.1849 | 59.99 | 72.2 | 10.4413 | 72.1775 | 60.02 | 72.2
10.4615 | 18.7981 | 59.98 | 18.8 | 10.4562 | 36.6046 | 60.0146 | 36.6 | 10.4509 | 54.4518 | 60.022 | 54.4 | 10.4541 | 72.1882 | 59.99 | 72.2 | 10.4496 | 72.1785 | 60.02 | 72.2
10.4699 | 18.8029 | 59.98 | 18.8 | 10.4645 | 36.6038 | 60.0146 | 36.6 | 10.4592 | 54.4512 | 60.022 | 54.4 | 10.4625 | 72.1916 | 59.99 | 72.2 | 10.4579 | 72.1797 | 60.02 | 72.2
10.4782 | 18.8076 | 59.98 | 18.8 | 10.4728 | 36.6029 | 60.0145 | 36.6 | 10.4675 | 54.4505 | 60.0219 | 54.4 | 10.4708 | 72.1945 | 59.99 | 72.2 | 10.4662 | 72.1808 | 60.02 | 72.2
10.4865 | 18.8121 | 59.98 | 18.8 | 10.4811 | 36.6029 | 60.0144 | 36.6 | 10.4758 | 54.4499 | 60.0218 | 54.4 | 10.4791 | 72.1974 | 59.99 | 72.2 | 10.4746 | 72.1811 | 60.02 | 72.2
10.4948 | 18.8166 | 59.98 | 18.8 | 10.4895 | 36.6029 | 60.0143 | 36.6 | 10.4842 | 54.4493 | 60.0217 | 54.4 | 10.4874 | 72.2004 | 59.99 | 72.2 | 10.4829 | 72.1814 | 60.02 | 72.2
10.5032 | 18.8211 | 59.98 | 18.8 | 10.4978 | 36.6029 | 60.0142 | 36.6 | 10.4925 | 54.4487 | 60.0216 | 54.4 | 10.4958 | 72.2033 | 59.99 | 72.2 | 10.4912 | 72.1817 | 60.02 | 72.2
10.5116 | 18.8257 | 59.98 | 18.8 | 10.5062 | 36.6029 | 60.0141 | 36.6 | 10.5009 | 54.4481 | 60.0215 | 54.4 | 10.5041 | 72.2063 | 59.99 | 72.2 | 10.4995 | 72.182 | 60.02 | 72.2
10.5199 | 18.8246 | 59.98 | 18.8 | 10.5145 | 36.6029 | 60.0141 | 36.6 | 10.5092 | 54.4475 | 60.0215 | 54.4 | 10.5125 | 72.2092 | 59.99 | 72.2 | 10.5078 | 72.1821 | 60.02 | 72.2
10.5282 | 18.8236 | 59.98 | 18.8 | 10.5228 | 36.6029 | 60.014 | 36.6 | 10.5175 | 54.4469 | 60.0214 | 54.4 | 10.5208 | 72.2092 | 59.99 | 72.2 | 10.5162 | 72.1822 | 60.02 | 72.2
10.5365 | 18.8229 | 59.98 | 18.8 | 10.5311 | 36.6029 | 60.0139 | 36.6 | 10.5258 | 54.4469 | 60.0213 | 54.4 | 10.5291 | 72.2092 | 59.99 | 72.2 | 10.5245 | 72.1836 | 60.02 | 72.2
10.5449 | 18.8222 | 59.98 | 18.8 | 10.5395 | 36.6029 | 60.0138 | 36.6 | 10.5342 | 54.4469 | 60.0212 | 54.4 | 10.5375 | 72.2097 | 59.99 | 72.2 | 10.5328 | 72.1851 | 60.02 | 72.2
10.5532 | 18.8213 | 59.98 | 18.8 | 10.5478 | 36.6029 | 60.0137 | 36.6 | 10.5425 | 54.4469 | 60.0211 | 54.4 | 10.5458 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 10.5411 | 72.1872 | 60.02 | 72.2
10.5616 | 18.8203 | 59.98 | 18.8 | 10.5562 | 36.6029 | 60.0136 | 36.6 | 10.5508 | 54.4469 | 60.021 | 54.4 | 10.5541 | 72.2097 | 59.99 | 72.2 | 10.5496 | 72.1893 | 60.02 | 72.2
10.5699 | 18.8196 | 59.98 | 18.8 | 10.5645 | 36.6029 | 60.0136 | 36.6 | 10.5591 | 54.4469 | 60.021 | 54.4 | 10.5624 | 72.2093 | 59.99 | 72.2 | 10.5579 | 72.1923 | 60.02 | 72.2
10.5782 | 18.8188 | 59.98 | 18.8 | 10.5728 | 36.6029 | 60.0135 | 36.6 | 10.5675 | 54.4468 | 60.0209 | 54.4 | 10.5708 | 72.2088 | 59.99 | 72.2 | 10.5662 | 72.1953 | 60.02 | 72.2
10.5866 | 18.8176 | 59.98 | 18.8 | 10.5811 | 36.6029 | 60.0134 | 36.6 | 10.5758 | 54.4468 | 60.0208 | 54.4 | 10.5791 | 72.2084 | 59.99 | 72.2 | 10.5745 | 72.2003 | 60.02 | 72.2
10.5949 | 18.8163 | 59.98 | 18.8 | 10.5895 | 36.6029 | 60.0133 | 36.6 | 10.5841 | 54.4468 | 60.0207 | 54.4 | 10.5875 | 72.2079 | 59.99 | 72.2 | 10.5829 | 72.2053 | 60.02 | 72.2
10.6032 | 18.8155 | 59.98 | 18.8 | 10.5978 | 36.6029 | 60.0132 | 36.6 | 10.5925 | 54.4468 | 60.0206 | 54.4 | 10.5958 | 72.2074 | 59.99 | 72.2 | 10.5912 | 72.2092 | 60.02 | 72.2
10.6115 | 18.8148 | 59.98 | 18.8 | 10.6061 | 36.6029 | 60.0131 | 36.6 | 10.6008 | 54.4468 | 60.0205 | 54.4 | 10.6041 | 72.2069 | 59.99 | 72.2 | 10.5995 | 72.2131 | 60.02 | 72.2
10.6199 | 18.814 | 59.98 | 18.8 | 10.6144 | 36.6029 | 60.0131 | 36.6 | 10.6091 | 54.4467 | 60.0205 | 54.4 | 10.6124 | 72.2063 | 59.99 | 72.2 | 10.6078 | 72.2143 | 60.02 | 72.2
10.6283 | 18.8132 | 59.98 | 18.8 | 10.6228 | 36.6029 | 60.013 | 36.6 | 10.6174 | 54.4466 | 60.0204 | 54.4 | 10.6208 | 72.2054 | 59.99 | 72.2 | 10.6162 | 72.2157 | 60.02 | 72.2
10.6366 | 18.8121 | 59.98 | 18.8 | 10.6311 | 36.6029 | 60.0129 | 36.6 | 10.6258 | 54.4465 | 60.0203 | 54.4 | 10.6292 | 72.2045 | 59.99 | 72.2 | 10.6245 | 72.2169 | 60.02 | 72.2
10.6449 | 18.811 | 59.98 | 18.8 | 10.6395 | 36.6029 | 60.0128 | 36.6 | 10.6341 | 54.4464 | 60.0202 | 54.4 | 10.6375 | 72.2044 | 59.99 | 72.2 | 10.6328 | 72.2182 | 60.02 | 72.2
10.6532 | 18.8094 | 59.98 | 18.8 | 10.6478 | 36.6029 | 60.0127 | 36.6 | 10.6425 | 54.4463 | 60.0201 | 54.4 | 10.6458 | 72.2043 | 59.99 | 72.2 | 10.6411 | 72.2174 | 60.02 | 72.2
10.6616 | 18.8077 | 59.98 | 18.8 | 10.6561 | 36.6029 | 60.0126 | 36.6 | 10.6508 | 54.4462 | 60.02 | 54.4 | 10.6541 | 72.2043 | 59.99 | 72.2 | 10.6494 | 72.2165 | 60.02 | 72.2
10.6699 | 18.812 | 59.98 | 18.8 | 10.6644 | 36.6029 | 60.0126 | 36.6 | 10.6591 | 54.4453 | 60.02 | 54.4 | 10.6625 | 72.2042 | 59.99 | 72.2 | 10.6578 | 72.2133 | 60.02 | 72.2
10.6783 | 18.8164 | 59.98 | 18.8 | 10.6728 | 36.6029 | 60.0125 | 36.6 | 10.6674 | 54.4444 | 60.0201 | 54.4 | 10.6708 | 72.2027 | 59.99 | 72.2 | 10.6661 | 72.21 | 60.02 | 72.2
10.6866 | 18.8205 | 59.98 | 18.8 | 10.6811 | 36.6029 | 60.0124 | 36.6 | 10.6758 | 54.4435 | 60.0202 | 54.4 | 10.6791 | 72.2012 | 59.99 | 72.2 | 10.6744 | 72.2071 | 60.02 | 72.2
10.6949 | 18.8246 | 59.98 | 18.8 | 10.6895 | 36.6029 | 60.0123 | 36.6 | 10.6841 | 54.4426 | 60.0203 | 54.4 | 10.6874 | 72.2005 | 59.99 | 72.2 | 10.6827 | 72.2043 | 60.02 | 72.2
10.7033 | 18.8287 | 59.98 | 18.8 | 10.6978 | 36.6029 | 60.0122 | 36.6 | 10.6924 | 54.4406 | 60.0204 | 54.4 | 10.6958 | 72.1998 | 59.99 | 72.2 | 10.6912 | 72.2018 | 60.02 | 72.2
10.7116 | 18.8329 | 59.98 | 18.8 | 10.7061 | 36.6029 | 60.0121 | 36.6 | 10.7007 | 54.4385 | 60.0205 | 54.4 | 10.7042 | 72.2015 | 59.99 | 72.2 | 10.6995 | 72.1992 | 60.02 | 72.2
10.7199 | 18.8376 | 59.98 | 18.8 | 10.7144 | 36.6029 | 60.0121 | 36.6 | 10.7091 | 54.4365 | 60.0205 | 54.4 | 10.7125 | 72.2033 | 59.99 | 72.2 | 10.7078 | 72.1987 | 60.02 | 72.2
10.7282 | 18.8423 | 59.98 | 18.8 | 10.7228 | 36.6029 | 60.012 | 36.6 | 10.7174 | 54.4345 | 60.0206 | 54.4 | 10.7208 | 72.205 | 59.99 | 72.2 | 10.7161 | 72.1982 | 60.02 | 72.2
10.7366 | 18.8475 | 59.98 | 18.8 | 10.7311 | 36.6029 | 60.0119 | 36.6 | 10.7257 | 54.4325 | 60.0207 | 54.4 | 10.7291 | 72.2067 | 59.99 | 72.2 | 10.7245 | 72.2001 | 60.02 | 72.2
10.745 | 18.8527 | 59.98 | 18.8 | 10.7394 | 36.6029 | 60.0118 | 36.6 | 10.7341 | 54.4304 | 60.0208 | 54.4 | 10.7375 | 72.2085 | 59.99 | 72.2 | 10.7328 | 72.202 | 60.02 | 72.2
10.7533 | 18.8522 | 59.98 | 18.8 | 10.7477 | 36.6029 | 60.0117 | 36.6 | 10.7424 | 54.4292 | 60.0209 | 54.4 | 10.7458 | 72.2102 | 59.99 | 72.2 | 10.7411 | 72.2055 | 60.02 | 72.2
10.7616 | 18.8517 | 59.98 | 18.8 | 10.7561 | 36.6029 | 60.0116 | 36.6 | 10.7507 | 54.428 | 60.021 | 54.4 | 10.7542 | 72.2134 | 59.99 | 72.2 | 10.7494 | 72.2089 | 60.02 | 72.2
10.7699 | 18.851 | 59.98 | 18.8 | 10.7644 | 36.6029 | 60.0116 | 36.6 | 10.759 | 54.4262 | 60.021 | 54.4 | 10.7625 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 | 10.7578 | 72.2115 | 60.02 | 72.2
10.7783 | 18.8502 | 59.98 | 18.8 | 10.7728 | 36.6029 | 60.0115 | 36.6 | 10.7674 | 54.4243 | 60.0211 | 54.4 | 10.7708 | 72.217 | 59.99 | 72.2 | 10.7661 | 72.2141 | 60.02 | 72.2
10.7866 | 18.8489 | 59.98 | 18.8 | 10.7811 | 36.6029 | 60.0114 | 36.6 | 10.7757 | 54.4238 | 60.0212 | 54.4 | 10.7791 | 72.2173 | 59.99 | 72.2 | 10.7744 | 72.216 | 60.02 | 72.2
10.795 | 18.8476 | 59.98 | 18.8 | 10.7894 | 36.6029 | 60.0113 | 36.6 | 10.7841 | 54.4232 | 60.0213 | 54.4 | 10.7875 | 72.2151 | 59.99 | 72.2 | 10.7827 | 72.2179 | 60.02 | 72.2
10.8033 | 18.8464 | 59.98 | 18.8 | 10.7977 | 36.6029 | 60.0112 | 36.6 | 10.7924 | 54.4226 | 60.0214 | 54.4 | 10.7958 | 72.2129 | 59.99 | 72.2 | 10.791 | 72.2175 | 60.02 | 72.2
10.8116 | 18.8451 | 59.98 | 18.8 | 10.8061 | 36.6029 | 60.0111 | 36.6 | 10.8007 | 54.422 | 60.0215 | 54.4 | 10.8041 | 72.21 | 59.99 | 72.2 | 10.7994 | 72.217 | 60.02 | 72.2
10.82 | 18.8438 | 59.98 | 18.8 | 10.8144 | 36.6029 | 60.0111 | 36.6 | 10.809 | 54.4214 | 60.0215 | 54.4 | 10.8125 | 72.2071 | 59.99 | 72.2 | 10.8077 | 72.2162 | 60.02 | 72.2
10.8283 | 18.8425 | 59.98 | 18.8 | 10.8228 | 36.6029 | 60.011 | 36.6 | 10.8174 | 54.4209 | 60.0216 | 54.4 | 10.8208 | 72.2042 | 59.99 | 72.2 | 10.816 | 72.2154 | 60.02 | 72.2
10.8366 | 18.8415 | 59.98 | 18.8 | 10.8311 | 36.6029 | 60.0109 | 36.6 | 10.8257 | 54.4203 | 60.0217 | 54.4 | 10.8292 | 72.2012 | 59.99 | 72.2 | 10.8243 | 72.2151 | 60.02 | 72.2
10.8449 | 18.8405 | 59.98 | 18.8 | 10.8394 | 36.6029 | 60.0108 | 36.6 | 10.834 | 54.4197 | 60.0218 | 54.4 | 10.8375 | 72.1975 | 59.99 | 72.2 | 10.8328 | 72.2149 | 60.02 | 72.2
10.8533 | 18.84 | 59.98 | 18.8 | 10.8477 | 36.6029 | 60.0107 | 36.6 | 10.8423 | 54.4197 | 60.0219 | 54.4 | 10.8458 | 72.1938 | 59.99 | 72.2 | 10.8411 | 72.2141 | 60.02 | 72.2
10.8617 | 18.8395 | 59.98 | 18.8 | 10.8561 | 36.6029 | 60.0106 | 36.6 | 10.8506 | 54.4197 | 60.022 | 54.4 | 10.8541 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 10.8494 | 72.2133 | 60.02 | 72.2
10.87 | 18.8395 | 59.98 | 18.8 | 10.8644 | 36.6029 | 60.0106 | 36.6 | 10.859 | 54.4192 | 60.022 | 54.4 | 10.8625 | 72.1897 | 59.99 | 72.2 | 10.8577 | 72.214 | 60.02 | 72.2
10.8783 | 18.8395 | 59.98 | 18.8 | 10.8727 | 36.6029 | 60.0105 | 36.6 | 10.8673 | 54.4187 | 60.0221 | 54.4 | 10.8708 | 72.1877 | 59.99 | 72.2 | 10.8661 | 72.2147 | 60.02 | 72.2
10.8866 | 18.8378 | 59.98 | 18.8 | 10.881 | 36.6029 | 60.0104 | 36.6 | 10.8757 | 54.4182 | 60.0222 | 54.4 | 10.8792 | 72.1856 | 59.99 | 72.2 | 10.8744 | 72.2158 | 60.02 | 72.2
10.895 | 18.8361 | 59.98 | 18.8 | 10.8894 | 36.6029 | 60.0103 | 36.6 | 10.884 | 54.4177 | 60.0223 | 54.4 | 10.8875 | 72.185 | 59.99 | 72.2 | 10.8827 | 72.2169 | 60.02 | 72.2
10.9033 | 18.8344 | 59.98 | 18.8 | 10.8977 | 36.6029 | 60.0102 | 36.6 | 10.8923 | 54.4172 | 60.0224 | 54.4 | 10.8958 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 10.891 | 72.218 | 60.02 | 72.2
10.9117 | 18.8328 | 59.98 | 18.8 | 10.9061 | 36.6029 | 60.0101 | 36.6 | 10.9006 | 54.4167 | 60.0225 | 54.4 | 10.9042 | 72.1822 | 59.99 | 72.2 | 10.8993 | 72.2191 | 60.02 | 72.2
10.92 | 18.8311 | 59.98 | 18.8 | 10.9144 | 36.6029 | 60.0101 | 36.6 | 10.909 | 54.4156 | 60.0225 | 54.4 | 10.9125 | 72.18 | 59.99 | 72.2 | 10.9077 | 72.2178 | 60.02 | 72.2
10.9283 | 18.8294 | 59.98 | 18.8 | 10.9227 | 36.6029 | 60.01 | 36.6 | 10.9173 | 54.4145 | 60.0226 | 54.4 | 10.9208 | 72.1784 | 59.99 | 72.2 | 10.916 | 72.2165 | 60.02 | 72.2
10.9367 | 18.8277 | 59.98 | 18.8 | 10.931 | 36.6029 | 60.01 | 36.6 | 10.9257 | 54.4137 | 60.0227 | 54.4 | 10.9291 | 72.1768 | 59.99 | 72.2 | 10.9243 | 72.2152 | 60.02 | 72.2
10.945 | 18.8261 | 59.98 | 18.8 | 10.9394 | 36.6029 | 60.01 | 36.6 | 10.934 | 54.413 | 60.0228 | 54.4 | 10.9375 | 72.1772 | 59.99 | 72.2 | 10.9326 | 72.2139 | 60.02 | 72.2
10.9533 | 18.8244 | 59.98 | 18.8 | 10.9477 | 36.6029 | 60.01 | 36.6 | 10.9423 | 54.4127 | 60.0229 | 54.4 | 10.9458 | 72.1775 | 59.99 | 72.2 | 10.941 | 72.2116 | 60.02 | 72.2
10.9617 | 18.8227 | 59.98 | 18.8 | 10.956 | 36.6029 | 60.01 | 36.6 | 10.9506 | 54.4125 | 60.023 | 54.4 | 10.9542 | 72.1791 | 59.99 | 72.2 | 10.9493 | 72.2092 | 60.02 | 72.2
10.97 | 18.8222 | 59.98 | 18.8 | 10.9644 | 36.6029 | 60.01 | 36.6 | 10.959 | 54.4122 | 60.023 | 54.4 | 10.9625 | 72.1806 | 59.99 | 72.2 | 10.9576 | 72.2075 | 60.02 | 72.2
10.9784 | 18.8217 | 59.98 | 18.8 | 10.9727 | 36.6029 | 60.01 | 36.6 | 10.9673 | 54.4119 | 60.0231 | 54.4 | 10.9708 | 72.1816 | 59.99 | 72.2 | 10.9659 | 72.2057 | 60.02 | 72.2
10.9867 | 18.8206 | 59.98 | 18.8 | 10.981 | 36.6029 | 60.01 | 36.6 | 10.9756 | 54.4117 | 60.0232 | 54.4 | 10.9792 | 72.1825 | 59.99 | 72.2 | 10.9744 | 72.2036 | 60.02 | 72.2
10.995 | 18.8196 | 59.98 | 18.8 | 10.9893 | 36.6029 | 60.01 | 36.6 | 10.9839 | 54.4114 | 60.0233 | 54.4 | 10.9875 | 72.1847 | 59.99 | 72.2 | 10.9827 | 72.2014 | 60.02 | 72.2
11.0033 | 18.8206 | 59.98 | 18.8 | 10.9977 | 36.6029 | 60.01 | 36.6 | 10.9922 | 54.4118 | 60.0234 | 54.4 | 10.9958 | 72.187 | 59.99 | 72.2 | 10.991 | 72.1997 | 60.02 | 72.2
11.0117 | 18.8216 | 59.98 | 18.8 | 11.006 | 36.6029 | 60.01 | 36.6 | 11.0006 | 54.4121 | 60.0235 | 54.4 | 11.0042 | 72.1908 | 59.99 | 72.2 | 10.9993 | 72.1979 | 60.02 | 72.2
11.0201 | 18.8226 | 59.98 | 18.8 | 11.0143 | 36.6029 | 60.01 | 36.6 | 11.0089 | 54.4121 | 60.0235 | 54.4 | 11.0125 | 72.1947 | 59.99 | 72.2 | 11.0077 | 72.198 | 60.02 | 72.2
11.0284 | 18.8236 | 59.98 | 18.8 | 11.0226 | 36.6029 | 60.01 | 36.6 | 11.0173 | 54.4121 | 60.0236 | 54.4 | 11.0208 | 72.197 | 59.99 | 72.2 | 11.016 | 72.198 | 60.02 | 72.2
11.0367 | 18.8247 | 59.98 | 18.8 | 11.031 | 36.6028 | 60.01 | 36.6 | 11.0256 | 54.4121 | 60.0237 | 54.4 | 11.0292 | 72.1994 | 59.99 | 72.2 | 11.0243 | 72.1983 | 60.02 | 72.2
11.045 | 18.8257 | 59.98 | 18.8 | 11.0393 | 36.6028 | 60.01 | 36.6 | 11.0339 | 54.4121 | 60.0238 | 54.4 | 11.0375 | 72.1998 | 59.99 | 72.2 | 11.0326 | 72.1986 | 60.02 | 72.2
11.0534 | 18.8306 | 59.98 | 18.8 | 11.0477 | 36.6027 | 60.01 | 36.6 | 11.0422 | 54.4121 | 60.0239 | 54.4 | 11.0458 | 72.2002 | 59.99 | 72.2 | 11.0409 | 72.1974 | 60.02 | 72.2
11.0617 | 18.8355 | 59.98 | 18.8 | 11.056 | 36.6026 | 60.01 | 36.6 | 11.0506 | 54.4121 | 60.024 | 54.4 | 11.0541 | 72.1994 | 59.99 | 72.2 | 11.0493 | 72.1961 | 60.02 | 72.2
11.07 | 18.8409 | 59.98 | 18.8 | 11.0643 | 36.6026 | 60.01 | 36.6 | 11.0589 | 54.4116 | 60.024 | 54.4 | 11.0625 | 72.1985 | 59.99 | 72.2 | 11.0576 | 72.1965 | 60.02 | 72.2
11.0784 | 18.8464 | 59.98 | 18.8 | 11.0726 | 36.6025 | 60.01 | 36.6 | 11.0673 | 54.411 | 60.0241 | 54.4 | 11.0709 | 72.1973 | 59.99 | 72.2 | 11.0659 | 72.1969 | 60.02 | 72.2
11.0867 | 18.8498 | 59.98 | 18.8 | 11.081 | 36.6025 | 60.01 | 36.6 | 11.0756 | 54.4105 | 60.0242 | 54.4 | 11.0792 | 72.1961 | 59.99 | 72.2 | 11.0742 | 72.1995 | 60.02 | 72.2
11.0951 | 18.8532 | 59.98 | 18.8 | 11.0893 | 36.6024 | 60.01 | 36.6 | 11.0839 | 54.4099 | 60.0243 | 54.4 | 11.0875 | 72.1945 | 59.99 | 72.2 | 11.0826 | 72.2022 | 60.02 | 72.2
11.1034 | 18.8559 | 59.98 | 18.8 | 11.0977 | 36.6023 | 60.01 | 36.6 | 11.0922 | 54.4094 | 60.0244 | 54.4 | 11.0958 | 72.1929 | 59.99 | 72.2 | 11.0909 | 72.204 | 60.02 | 72.2
11.1117 | 18.8585 | 59.98 | 18.8 | 11.106 | 36.6023 | 60.01 | 36.6 | 11.1006 | 54.4088 | 60.0245 | 54.4 | 11.1042 | 72.1923 | 59.99 | 72.2 | 11.0992 | 72.2059 | 60.02 | 72.2
11.12 | 18.8612 | 59.98 | 18.8 | 11.1143 | 36.6019 | 60.01 | 36.6 | 11.1089 | 54.4081 | 60.0245 | 54.4 | 11.1125 | 72.1917 | 59.99 | 72.2 | 11.1075 | 72.2072 | 60.02 | 72.2
11.1284 | 18.8639 | 59.98 | 18.8 | 11.1226 | 36.6015 | 60.01 | 36.6 | 11.1172 | 54.4073 | 60.0246 | 54.4 | 11.1208 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 11.116 | 72.2085 | 60.02 | 72.2
11.1367 | 18.8627 | 59.98 | 18.8 | 11.131 | 36.6011 | 60.01 | 36.6 | 11.1255 | 54.4065 | 60.0247 | 54.4 | 11.1292 | 72.1919 | 59.99 | 72.2 | 11.1243 | 72.2102 | 60.02 | 72.2
11.1451 | 18.8615 | 59.98 | 18.8 | 11.1393 | 36.6007 | 60.01 | 36.6 | 11.1339 | 54.4057 | 60.0248 | 54.4 | 11.1375 | 72.1927 | 59.99 | 72.2 | 11.1326 | 72.2119 | 60.02 | 72.2
11.1534 | 18.8598 | 59.98 | 18.8 | 11.1476 | 36.6003 | 60.01 | 36.6 | 11.1422 | 54.4055 | 60.0249 | 54.4 | 11.1458 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 11.1409 | 72.2123 | 60.02 | 72.2
11.1617 | 18.8581 | 59.98 | 18.8 | 11.1559 | 36.5999 | 60.01 | 36.6 | 11.1505 | 54.4052 | 60.025 | 54.4 | 11.1542 | 72.1932 | 59.99 | 72.2 | 11.1493 | 72.2126 | 60.02 | 72.2
11.1701 | 18.8563 | 59.98 | 18.8 | 11.1643 | 36.5995 | 60.01 | 36.6 | 11.1589 | 54.4045 | 60.025 | 54.4 | 11.1625 | 72.193 | 59.99 | 72.2 | 11.1576 | 72.2119 | 60.02 | 72.2
11.1784 | 18.8546 | 59.98 | 18.8 | 11.1726 | 36.5991 | 60.01 | 36.6 | 11.1672 | 54.4037 | 60.0251 | 54.4 | 11.1708 | 72.1915 | 59.99 | 72.2 | 11.1659 | 72.2111 | 60.02 | 72.2
11.1867 | 18.8536 | 59.98 | 18.8 | 11.181 | 36.5987 | 60.01 | 36.6 | 11.1755 | 54.4029 | 60.0252 | 54.4 | 11.1792 | 72.1899 | 59.99 | 72.2 | 11.1742 | 72.2096 | 60.02 | 72.2
11.1951 | 18.8526 | 59.98 | 18.8 | 11.1893 | 36.5983 | 60.01 | 36.6 | 11.1838 | 54.4022 | 60.0253 | 54.4 | 11.1875 | 72.1874 | 59.99 | 72.2 | 11.1825 | 72.2081 | 60.02 | 72.2
11.2034 | 18.8515 | 59.98 | 18.8 | 11.1976 | 36.5983 | 60.01 | 36.6 | 11.1922 | 54.4041 | 60.0254 | 54.4 | 11.1959 | 72.1849 | 59.99 | 72.2 | 11.1909 | 72.2071 | 60.02 | 72.2
11.2118 | 18.8503 | 59.98 | 18.8 | 11.2059 | 36.5983 | 60.01 | 36.6 | 11.2005 | 54.4061 | 60.0255 | 54.4 | 11.2042 | 72.1829 | 59.99 | 72.2 | 11.1992 | 72.2062 | 60.02 | 72.2
11.2201 | 18.8491 | 59.98 | 18.8 | 11.2143 | 36.5983 | 60.01 | 36.6 | 11.2089 | 54.4081 | 60.0255 | 54.4 | 11.2125 | 72.1809 | 59.99 | 72.2 | 11.2075 | 72.2059 | 60.02 | 72.2
11.2284 | 18.848 | 59.98 | 18.8 | 11.2226 | 36.5983 | 60.01 | 36.6 | 11.2172 | 54.41 | 60.0256 | 54.4 | 11.2208 | 72.1796 | 59.99 | 72.2 | 11.2158 | 72.2056 | 60.02 | 72.2
11.2367 | 18.8468 | 59.98 | 18.8 | 11.231 | 36.5983 | 60.01 | 36.6 | 11.2255 | 54.412 | 60.0257 | 54.4 | 11.2292 | 72.1783 | 59.99 | 72.2 | 11.2242 | 72.2031 | 60.02 | 72.2
11.2451 | 18.8457 | 59.98 | 18.8 | 11.2393 | 36.5983 | 60.01 | 36.6 | 11.2338 | 54.414 | 60.0258 | 54.4 | 11.2375 | 72.1776 | 59.99 | 72.2 | 11.2325 | 72.2006 | 60.02 | 72.2
11.2534 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 11.2476 | 36.5978 | 60.01 | 36.6 | 11.2421 | 54.4165 | 60.0259 | 54.4 | 11.2458 | 72.1769 | 59.99 | 72.2 | 11.2408 | 72.1957 | 60.02 | 72.2
11.2617 | 18.8434 | 59.98 | 18.8 | 11.2559 | 36.5974 | 60.01 | 36.6 | 11.2505 | 54.419 | 60.026 | 54.4 | 11.2542 | 72.1763 | 59.99 | 72.2 | 11.2491 | 72.1908 | 60.02 | 72.2
11.2701 | 18.8422 | 59.98 | 18.8 | 11.2643 | 36.5969 | 60.01 | 36.6 | 11.2588 | 54.4215 | 60.026 | 54.4 | 11.2625 | 72.1756 | 59.99 | 72.2 | 11.2576 | 72.1889 | 60.02 | 72.2
11.2784 | 18.8411 | 59.98 | 18.8 | 11.2726 | 36.5964 | 60.01 | 36.6 | 11.2672 | 54.424 | 60.0261 | 54.4 | 11.2709 | 72.1741 | 59.99 | 72.2 | 11.2659 | 72.1871 | 60.02 | 72.2
11.2868 | 18.8401 | 59.98 | 18.8 | 11.2809 | 36.596 | 60.01 | 36.6 | 11.2755 | 54.424 | 60.0262 | 54.4 | 11.2792 | 72.1727 | 59.99 | 72.2 | 11.2742 | 72.1863 | 60.02 | 72.2
11.2951 | 18.8391 | 59.98 | 18.8 | 11.2892 | 36.5955 | 60.01 | 36.6 | 11.2838 | 54.424 | 60.0263 | 54.4 | 11.2875 | 72.1707 | 59.99 | 72.2 | 11.2825 | 72.1854 | 60.02 | 72.2
11.3034 | 18.8387 | 59.98 | 18.8 | 11.2976 | 36.5951 | 60.01 | 36.6 | 11.2921 | 54.424 | 60.0264 | 54.4 | 11.2958 | 72.1687 | 59.99 | 72.2 | 11.2908 | 72.1847 | 60.02 | 72.2
11.3118 | 18.8383 | 59.98 | 18.8 | 11.3059 | 36.5946 | 60.01 | 36.6 | 11.3005 | 54.424 | 60.0265 | 54.4 | 11.3042 | 72.1674 | 59.99 | 72.2 | 11.2992 | 72.184 | 60.02 | 72.2
11.3201 | 18.8376 | 59.98 | 18.8 | 11.3143 | 36.5969 | 60.01 | 36.6 | 11.3088 | 54.424 | 60.0265 | 54.4 | 11.3125 | 72.1661 | 59.99 | 72.2 | 11.3075 | 72.1854 | 60.02 | 72.2
11.3285 | 18.837 | 59.98 | 18.8 | 11.3226 | 36.5992 | 60.01 | 36.6 | 11.3171 | 54.424 | 60.0266 | 54.4 | 11.3209 | 72.1649 | 59.99 | 72.2 | 11.3158 | 72.1868 | 60.02 | 72.2
11.3368 | 18.8358 | 59.98 | 18.8 | 11.3309 | 36.6011 | 60.01 | 36.6 | 11.3254 | 54.424 | 60.0267 | 54.4 | 11.3292 | 72.1638 | 59.99 | 72.2 | 11.3241 | 72.1896 | 60.02 | 72.2
11.3451 | 18.8347 | 59.98 | 18.8 | 11.3392 | 36.6031 | 60.01 | 36.6 | 11.3338 | 54.424 | 60.0268 | 54.4 | 11.3375 | 72.1625 | 59.99 | 72.2 | 11.3325 | 72.1925 | 60.02 | 72.2
11.3534 | 18.8331 | 59.98 | 18.8 | 11.3476 | 36.605 | 60.01 | 36.6 | 11.3421 | 54.424 | 60.0269 | 54.4 | 11.3459 | 72.1613 | 59.99 | 72.2 | 11.3408 | 72.1952 | 60.02 | 72.2
11.3618 | 18.8315 | 59.98 | 18.8 | 11.3559 | 36.6069 | 60.01 | 36.6 | 11.3505 | 54.424 | 60.027 | 54.4 | 11.3542 | 72.1607 | 59.99 | 72.2 | 11.3491 | 72.1978 | 60.02 | 72.2
11.3701 | 18.8299 | 59.98 | 18.8 | 11.3643 | 36.6095 | 60.01 | 36.6 | 11.3588 | 54.4223 | 60.027 | 54.4 | 11.3625 | 72.1602 | 59.99 | 72.2 | 11.3574 | 72.2004 | 60.02 | 72.2
11.3784 | 18.8283 | 59.98 | 18.8 | 11.3726 | 36.6121 | 60.01 | 36.6 | 11.3671 | 54.4207 | 60.0271 | 54.4 | 11.3708 | 72.1627 | 59.99 | 72.2 | 11.3658 | 72.2029 | 60.02 | 72.2
11.3868 | 18.8266 | 59.98 | 18.8 | 11.3809 | 36.6147 | 60.01 | 36.6 | 11.3754 | 54.4191 | 60.0272 | 54.4 | 11.3792 | 72.1653 | 59.99 | 72.2 | 11.3741 | 72.2051 | 60.02 | 72.2
11.3951 | 18.825 | 59.98 | 18.8 | 11.3892 | 36.6173 | 60.01 | 36.6 | 11.3837 | 54.4174 | 60.0273 | 54.4 | 11.3875 | 72.1671 | 59.99 | 72.2 | 11.3824 | 72.2072 | 60.02 | 72.2
11.4035 | 18.8241 | 59.98 | 18.8 | 11.3976 | 36.6163 | 60.01 | 36.6 | 11.3921 | 54.4158 | 60.0274 | 54.4 | 11.3959 | 72.169 | 59.99 | 72.2 | 11.3907 | 72.2093 | 60.02 | 72.2
11.4118 | 18.8232 | 59.98 | 18.8 | 11.4059 | 36.6154 | 60.01 | 36.6 | 11.4004 | 54.4142 | 60.0275 | 54.4 | 11.4042 | 72.1709 | 59.99 | 72.2 | 11.3992 | 72.2115 | 60.02 | 72.2
11.4201 | 18.8227 | 59.98 | 18.8 | 11.4142 | 36.6148 | 60.01 | 36.6 | 11.4088 | 54.4125 | 60.0275 | 54.4 | 11.4125 | 72.1727 | 59.99 | 72.2 | 11.4075 | 72.2133 | 60.02 | 72.2
11.4285 | 18.8223 | 59.98 | 18.8 | 11.4225 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 11.4171 | 54.4109 | 60.0276 | 54.4 | 11.4209 | 72.1746 | 59.99 | 72.2 | 11.4158 | 72.2151 | 60.02 | 72.2
11.4368 | 18.8223 | 59.98 | 18.8 | 11.4309 | 36.6136 | 60.01 | 36.6 | 11.4254 | 54.4092 | 60.0277 | 54.4 | 11.4292 | 72.1764 | 59.99 | 72.2 | 11.4241 | 72.2156 | 60.02 | 72.2
11.4452 | 18.8223 | 59.98 | 18.8 | 11.4392 | 36.6131 | 60.01 | 36.6 | 11.4337 | 54.4076 | 60.0278 | 54.4 | 11.4376 | 72.1769 | 59.99 | 72.2 | 11.4324 | 72.216 | 60.02 | 72.2
11.4535 | 18.8238 | 59.98 | 18.8 | 11.4476 | 36.6111 | 60.01 | 36.6 | 11.4421 | 54.4076 | 60.0279 | 54.4 | 11.4459 | 72.1775 | 59.99 | 72.2 | 11.4408 | 72.2156 | 60.02 | 72.2
11.4618 | 18.8253 | 59.98 | 18.8 | 11.4559 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 11.4504 | 54.4076 | 60.028 | 54.4 | 11.4542 | 72.1773 | 59.99 | 72.2 | 11.4491 | 72.2152 | 60.02 | 72.2
11.4701 | 18.8268 | 59.98 | 18.8 | 11.4642 | 36.607 | 60.01 | 36.6 | 11.4587 | 54.407 | 60.028 | 54.4 | 11.4625 | 72.1771 | 59.99 | 72.2 | 11.4574 | 72.2172 | 60.02 | 72.2
11.4785 | 18.8283 | 59.98 | 18.8 | 11.4725 | 36.605 | 60.01 | 36.6 | 11.467 | 54.4064 | 60.0281 | 54.4 | 11.4709 | 72.1787 | 59.99 | 72.2 | 11.4657 | 72.2192 | 60.02 | 72.2
11.4868 | 18.8293 | 59.98 | 18.8 | 11.4809 | 36.6038 | 60.01 | 36.6 | 11.4754 | 54.4059 | 60.0282 | 54.4 | 11.4792 | 72.1802 | 59.99 | 72.2 | 11.4741 | 72.2208 | 60.02 | 72.2
11.4951 | 18.8303 | 59.98 | 18.8 | 11.4892 | 36.6025 | 60.01 | 36.6 | 11.4837 | 54.4053 | 60.0283 | 54.4 | 11.4875 | 72.1794 | 59.99 | 72.2 | 11.4824 | 72.2223 | 60.02 | 72.2
11.5035 | 18.8314 | 59.98 | 18.8 | 11.4976 | 36.6017 | 60.01 | 36.6 | 11.4921 | 54.4047 | 60.0284 | 54.4 | 11.4958 | 72.1786 | 59.99 | 72.2 | 11.4907 | 72.2248 | 60.02 | 72.2
11.5118 | 18.8325 | 59.98 | 18.8 | 11.5059 | 36.6009 | 60.01 | 36.6 | 11.5004 | 54.4041 | 60.0285 | 54.4 | 11.5042 | 72.1772 | 59.99 | 72.2 | 11.499 | 72.2274 | 60.02 | 72.2
11.5202 | 18.8335 | 59.98 | 18.8 | 11.5142 | 36.6001 | 60.01 | 36.6 | 11.5087 | 54.4035 | 60.0285 | 54.4 | 11.5126 | 72.1757 | 59.99 | 72.2 | 11.5074 | 72.2293 | 60.02 | 72.2
11.5285 | 18.8345 | 59.98 | 18.8 | 11.5225 | 36.5993 | 60.01 | 36.6 | 11.517 | 54.4029 | 60.0286 | 54.4 | 11.5209 | 72.1755 | 59.99 | 72.2 | 11.5157 | 72.2312 | 60.02 | 72.2
11.5368 | 18.8341 | 59.98 | 18.8 | 11.5309 | 36.5984 | 60.01 | 36.6 | 11.5253 | 54.4044 | 60.0287 | 54.4 | 11.5292 | 72.1754 | 59.99 | 72.2 | 11.524 | 72.2323 | 60.02 | 72.2
11.5452 | 18.8337 | 59.98 | 18.8 | 11.5392 | 36.5974 | 60.01 | 36.6 | 11.5337 | 54.4059 | 60.0288 | 54.4 | 11.5375 | 72.1728 | 59.99 | 72.2 | 11.5323 | 72.2334 | 60.02 | 72.2
11.5535 | 18.8332 | 59.98 | 18.8 | 11.5475 | 36.5964 | 60.01 | 36.6 | 11.542 | 54.4079 | 60.0289 | 54.4 | 11.5459 | 72.1703 | 59.99 | 72.2 | 11.5408 | 72.2321 | 60.02 | 72.2
11.5619 | 18.8328 | 59.98 | 18.8 | 11.5558 | 36.5955 | 60.01 | 36.6 | 11.5504 | 54.41 | 60.029 | 54.4 | 11.5542 | 72.1661 | 59.99 | 72.2 | 11.5491 | 72.2308 | 60.02 | 72.2
11.5702 | 18.8328 | 59.98 | 18.8 | 11.5642 | 36.5934 | 60.01 | 36.6 | 11.5587 | 54.412 | 60.029 | 54.4 | 11.5626 | 72.1618 | 59.99 | 72.2 | 11.5574 | 72.2304 | 60.02 | 72.2
11.5785 | 18.8328 | 59.98 | 18.8 | 11.5725 | 36.5914 | 60.01 | 36.6 | 11.567 | 54.4141 | 60.0291 | 54.4 | 11.5709 | 72.1594 | 59.99 | 72.2 | 11.5657 | 72.2301 | 60.02 | 72.2
11.5868 | 18.8327 | 59.98 | 18.8 | 11.5809 | 36.5893 | 60.01 | 36.6 | 11.5753 | 54.4161 | 60.0292 | 54.4 | 11.5792 | 72.1569 | 59.99 | 72.2 | 11.574 | 72.2291 | 60.02 | 72.2
11.5952 | 18.8326 | 59.98 | 18.8 | 11.5892 | 36.5873 | 60.01 | 36.6 | 11.5837 | 54.4182 | 60.0293 | 54.4 | 11.5875 | 72.1557 | 59.99 | 72.2 | 11.5824 | 72.2281 | 60.02 | 72.2
11.6035 | 18.8325 | 59.98 | 18.8 | 11.5975 | 36.5883 | 60.01 | 36.6 | 11.592 | 54.4222 | 60.0294 | 54.4 | 11.5959 | 72.1545 | 59.99 | 72.2 | 11.5907 | 72.2273 | 60.02 | 72.2
11.6118 | 18.8324 | 59.98 | 18.8 | 11.6058 | 36.5892 | 60.01 | 36.6 | 11.6003 | 54.4262 | 60.0295 | 54.4 | 11.6042 | 72.1568 | 59.99 | 72.2 | 11.599 | 72.2264 | 60.02 | 72.2
11.6202 | 18.8323 | 59.98 | 18.8 | 11.6142 | 36.5912 | 60.01 | 36.6 | 11.6086 | 54.428 | 60.0295 | 54.4 | 11.6125 | 72.1591 | 59.99 | 72.2 | 11.6073 | 72.225 | 60.02 | 72.2
11.6285 | 18.8322 | 59.98 | 18.8 | 11.6225 | 36.5931 | 60.01 | 36.6 | 11.617 | 54.4297 | 60.0296 | 54.4 | 11.6209 | 72.161 | 59.99 | 72.2 | 11.6157 | 72.2235 | 60.02 | 72.2
11.6369 | 18.8321 | 59.98 | 18.8 | 11.6309 | 36.5951 | 60.01 | 36.6 | 11.6253 | 54.431 | 60.0297 | 54.4 | 11.6292 | 72.1629 | 59.99 | 72.2 | 11.624 | 72.22 | 60.02 | 72.2
11.6452 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.6392 | 36.597 | 60.01 | 36.6 | 11.6336 | 54.4322 | 60.0298 | 54.4 | 11.6376 | 72.1649 | 59.99 | 72.2 | 11.6323 | 72.2165 | 60.02 | 72.2
11.6535 | 18.8319 | 59.98 | 18.8 | 11.6475 | 36.5997 | 60.01 | 36.6 | 11.642 | 54.4334 | 60.0299 | 54.4 | 11.6459 | 72.1668 | 59.99 | 72.2 | 11.6406 | 72.2124 | 60.02 | 72.2
11.6619 | 18.8318 | 59.98 | 18.8 | 11.6558 | 36.6024 | 60.01 | 36.6 | 11.6503 | 54.4347 | 60.03 | 54.4 | 11.6542 | 72.1691 | 59.99 | 72.2 | 11.649 | 72.2083 | 60.02 | 72.2
11.6702 | 18.8318 | 59.98 | 18.8 | 11.6642 | 36.6051 | 60.01 | 36.6 | 11.6586 | 54.4353 | 60.02 | 54.4 | 11.6625 | 72.1715 | 59.99 | 72.2 | 11.6573 | 72.2045 | 60.02 | 72.2
11.6786 | 18.8318 | 59.98 | 18.8 | 11.6725 | 36.6078 | 60.01 | 36.6 | 11.6669 | 54.436 | 60.02 | 54.4 | 11.6709 | 72.1733 | 59.99 | 72.2 | 11.6656 | 72.2006 | 60.02 | 72.2
11.6869 | 18.8318 | 59.98 | 18.8 | 11.6808 | 36.6065 | 60.01 | 36.6 | 11.6753 | 54.4347 | 60.02 | 54.4 | 11.6792 | 72.1751 | 59.99 | 72.2 | 11.674 | 72.1968 | 60.02 | 72.2
11.6952 | 18.8318 | 59.98 | 18.8 | 11.6891 | 36.6052 | 60.01 | 36.6 | 11.6836 | 54.4334 | 60.02 | 54.4 | 11.6876 | 72.1733 | 59.99 | 72.2 | 11.6824 | 72.193 | 60.02 | 72.2
11.7035 | 18.8318 | 59.98 | 18.8 | 11.6974 | 36.6041 | 60.01 | 36.6 | 11.692 | 54.4323 | 60.02 | 54.4 | 11.6959 | 72.1716 | 59.99 | 72.2 | 11.6907 | 72.1898 | 60.02 | 72.2
11.7119 | 18.8318 | 59.98 | 18.8 | 11.7058 | 36.603 | 60.01 | 36.6 | 11.7003 | 54.4312 | 60.02 | 54.4 | 11.7042 | 72.1702 | 59.99 | 72.2 | 11.699 | 72.1866 | 60.02 | 72.2
11.7202 | 18.8318 | 59.98 | 18.8 | 11.7141 | 36.6019 | 60.01 | 36.6 | 11.7086 | 54.4307 | 60.02 | 54.4 | 11.7126 | 72.1689 | 59.99 | 72.2 | 11.7073 | 72.1858 | 60.02 | 72.2
11.7285 | 18.8319 | 59.98 | 18.8 | 11.7225 | 36.6008 | 60.01 | 36.6 | 11.7169 | 54.4302 | 60.02 | 54.4 | 11.7209 | 72.1705 | 59.99 | 72.2 | 11.7156 | 72.185 | 60.02 | 72.2
11.7369 | 18.8319 | 59.98 | 18.8 | 11.7308 | 36.6001 | 60.01 | 36.6 | 11.7253 | 54.4298 | 60.02 | 54.4 | 11.7292 | 72.172 | 59.99 | 72.2 | 11.724 | 72.1842 | 60.02 | 72.2
11.7452 | 18.8319 | 59.98 | 18.8 | 11.7391 | 36.5993 | 60.01 | 36.6 | 11.7336 | 54.4293 | 60.02 | 54.4 | 11.7375 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 11.7323 | 72.1834 | 60.02 | 72.2
11.7536 | 18.8319 | 59.98 | 18.8 | 11.7474 | 36.6009 | 60.01 | 36.6 | 11.7419 | 54.4294 | 60.02 | 54.4 | 11.7459 | 72.1742 | 59.99 | 72.2 | 11.7406 | 72.1811 | 60.02 | 72.2
11.7619 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.7558 | 36.6024 | 60.01 | 36.6 | 11.7502 | 54.4295 | 60.02 | 54.4 | 11.7542 | 72.1759 | 59.99 | 72.2 | 11.7489 | 72.1787 | 60.02 | 72.2
11.7702 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.7641 | 36.6048 | 60.01 | 36.6 | 11.7585 | 54.4285 | 60.02 | 54.4 | 11.7626 | 72.1776 | 59.99 | 72.2 | 11.7573 | 72.1764 | 60.02 | 72.2
11.7786 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.7725 | 36.6071 | 60.01 | 36.6 | 11.7669 | 54.4275 | 60.02 | 54.4 | 11.7709 | 72.1811 | 59.99 | 72.2 | 11.7656 | 72.1741 | 60.02 | 72.2
11.7869 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.7808 | 36.6091 | 60.01 | 36.6 | 11.7752 | 54.4265 | 60.02 | 54.4 | 11.7792 | 72.1846 | 59.99 | 72.2 | 11.7739 | 72.175 | 60.02 | 72.2
11.7953 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.7891 | 36.6111 | 60.01 | 36.6 | 11.7836 | 54.4255 | 60.02 | 54.4 | 11.7876 | 72.1881 | 59.99 | 72.2 | 11.7822 | 72.1758 | 60.02 | 72.2
11.8036 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.7974 | 36.6127 | 60.01 | 36.6 | 11.7919 | 54.4244 | 60.02 | 54.4 | 11.7959 | 72.1916 | 59.99 | 72.2 | 11.7906 | 72.1767 | 60.02 | 72.2
11.8119 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.8058 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 11.8002 | 54.4233 | 60.02 | 54.4 | 11.8043 | 72.1922 | 59.99 | 72.2 | 11.799 | 72.1776 | 60.02 | 72.2
11.8203 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.8141 | 36.6158 | 60.01 | 36.6 | 11.8085 | 54.4224 | 60.02 | 54.4 | 11.8126 | 72.1927 | 59.99 | 72.2 | 11.8073 | 72.1785 | 60.02 | 72.2
11.8286 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.8224 | 36.6174 | 60.01 | 36.6 | 11.8169 | 54.4214 | 60.02 | 54.4 | 11.8209 | 72.1957 | 59.99 | 72.2 | 11.8156 | 72.1793 | 60.02 | 72.2
11.8369 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.8307 | 36.6166 | 60.01 | 36.6 | 11.8252 | 54.4202 | 60.02 | 54.4 | 11.8292 | 72.1986 | 59.99 | 72.2 | 11.824 | 72.1824 | 60.02 | 72.2
11.8452 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.8391 | 36.6159 | 60.01 | 36.6 | 11.8336 | 54.419 | 60.02 | 54.4 | 11.8376 | 72.2015 | 59.99 | 72.2 | 11.8323 | 72.1855 | 60.02 | 72.2
11.8536 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.8474 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 11.8419 | 54.4189 | 60.02 | 54.4 | 11.8459 | 72.2044 | 59.99 | 72.2 | 11.8406 | 72.1883 | 60.02 | 72.2
11.8619 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.8558 | 36.6147 | 60.01 | 36.6 | 11.8502 | 54.4187 | 60.02 | 54.4 | 11.8542 | 72.2057 | 59.99 | 72.2 | 11.8489 | 72.1911 | 60.02 | 72.2
11.8703 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.8641 | 36.6139 | 60.01 | 36.6 | 11.8585 | 54.4186 | 60.02 | 54.4 | 11.8625 | 72.207 | 59.99 | 72.2 | 11.8573 | 72.1914 | 60.02 | 72.2
11.8786 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.8724 | 36.6131 | 60.01 | 36.6 | 11.8669 | 54.4185 | 60.02 | 54.4 | 11.8709 | 72.2078 | 59.99 | 72.2 | 11.8656 | 72.1916 | 60.02 | 72.2
11.8869 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.8807 | 36.6127 | 60.01 | 36.6 | 11.8752 | 54.4184 | 60.02 | 54.4 | 11.8793 | 72.2087 | 59.99 | 72.2 | 11.8739 | 72.1919 | 60.02 | 72.2
11.8953 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.8891 | 36.6124 | 60.01 | 36.6 | 11.8835 | 54.4183 | 60.02 | 54.4 | 11.8876 | 72.2093 | 59.99 | 72.2 | 11.8822 | 72.1922 | 60.02 | 72.2
11.9036 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.8974 | 36.6116 | 60.01 | 36.6 | 11.8918 | 54.4162 | 60.02 | 54.4 | 11.8959 | 72.2099 | 59.99 | 72.2 | 11.8906 | 72.1921 | 60.02 | 72.2
11.912 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.9058 | 36.6108 | 60.01 | 36.6 | 11.9001 | 54.4141 | 60.02 | 54.4 | 11.9042 | 72.2089 | 59.99 | 72.2 | 11.8989 | 72.1921 | 60.02 | 72.2
11.9203 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.9141 | 36.6128 | 60.01 | 36.6 | 11.9085 | 54.4125 | 60.02 | 54.4 | 11.9126 | 72.2079 | 59.99 | 72.2 | 11.9072 | 72.1913 | 60.02 | 72.2
11.9286 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.9224 | 36.6148 | 60.01 | 36.6 | 11.9168 | 54.4109 | 60.02 | 54.4 | 11.9209 | 72.2082 | 59.99 | 72.2 | 11.9155 | 72.1905 | 60.02 | 72.2
11.937 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.9307 | 36.6169 | 60.01 | 36.6 | 11.9252 | 54.4094 | 60.02 | 54.4 | 11.9293 | 72.2084 | 59.99 | 72.2 | 11.924 | 72.1901 | 60.02 | 72.2
11.9453 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.9391 | 36.6189 | 60.01 | 36.6 | 11.9335 | 54.4078 | 60.02 | 54.4 | 11.9376 | 72.2082 | 59.99 | 72.2 | 11.9323 | 72.1896 | 60.02 | 72.2
11.9536 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.9474 | 36.6224 | 60.01 | 36.6 | 11.9418 | 54.4063 | 60.02 | 54.4 | 11.9459 | 72.2079 | 59.99 | 72.2 | 11.9406 | 72.1891 | 60.02 | 72.2
11.9619 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.9557 | 36.6259 | 60.01 | 36.6 | 11.9501 | 54.4047 | 60.02 | 54.4 | 11.9543 | 72.2084 | 59.99 | 72.2 | 11.9489 | 72.1887 | 60.02 | 72.2
11.9703 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.9641 | 36.6299 | 60.01 | 36.6 | 11.9585 | 54.4032 | 60.02 | 54.4 | 11.9626 | 72.2089 | 59.99 | 72.2 | 11.9572 | 72.1881 | 60.02 | 72.2
11.9786 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.9724 | 36.6339 | 60.01 | 36.6 | 11.9668 | 54.4016 | 60.02 | 54.4 | 11.9709 | 72.2092 | 59.99 | 72.2 | 11.9656 | 72.1876 | 60.02 | 72.2
11.987 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.9807 | 36.6379 | 60.01 | 36.6 | 11.9752 | 54.4019 | 60.02 | 54.4 | 11.9792 | 72.2096 | 59.99 | 72.2 | 11.9739 | 72.1889 | 60.02 | 72.2
11.9953 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.9891 | 36.642 | 60.01 | 36.6 | 11.9835 | 54.4023 | 60.02 | 54.4 | 11.9876 | 72.2103 | 59.99 | 72.2 | 11.9822 | 72.1903 | 60.02 | 72.2
12.0036 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 11.9974 | 36.6432 | 60.01 | 36.6 | 11.9918 | 54.4023 | 60.02 | 54.4 | 11.9959 | 72.211 | 59.99 | 72.2 | 11.9905 | 72.1927 | 60.02 | 72.2
12.012 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 12.0057 | 36.6444 | 60.01 | 36.6 | 12.0001 | 54.4023 | 60.02 | 54.4 | 12.0043 | 72.2105 | 59.99 | 72.2 | 11.9989 | 72.1951 | 60.02 | 72.2
12.0203 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 12.014 | 36.6456 | 60.01 | 36.6 | 12.0085 | 54.4017 | 60.02 | 54.4 | 12.0126 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 12.0072 | 72.1975 | 60.02 | 72.2
12.0287 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 12.0224 | 36.6468 | 60.01 | 36.6 | 12.0168 | 54.4012 | 60.02 | 54.4 | 12.0209 | 72.2099 | 59.99 | 72.2 | 12.0155 | 72.1999 | 60.02 | 72.2
12.037 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 12.0307 | 36.6463 | 60.01 | 36.6 | 12.0251 | 54.3995 | 60.02 | 54.4 | 12.0292 | 72.2097 | 59.99 | 72.2 | 12.0238 | 72.2011 | 60.02 | 72.2
12.0453 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 12.0391 | 36.6457 | 60.01 | 36.6 | 12.0334 | 54.3978 | 60.02 | 54.4 | 12.0376 | 72.2092 | 59.99 | 72.2 | 12.0322 | 72.2023 | 60.02 | 72.2
12.0536 | 18.8322 | 59.98 | 18.8 | 12.0474 | 36.6447 | 60.01 | 36.6 | 12.0417 | 54.3961 | 60.02 | 54.4 | 12.046 | 72.2087 | 59.99 | 72.2 | 12.0405 | 72.2036 | 60.02 | 72.2
12.062 | 18.8323 | 59.98 | 18.8 | 12.0557 | 36.6437 | 60.01 | 36.6 | 12.0501 | 54.3944 | 60.02 | 54.4 | 12.0543 | 72.2116 | 59.99 | 72.2 | 12.0488 | 72.2048 | 60.02 | 72.2
12.0703 | 18.8324 | 59.98 | 18.8 | 12.064 | 36.6431 | 60.01 | 36.6 | 12.0584 | 54.3953 | 60.02 | 54.4 | 12.0626 | 72.2144 | 59.99 | 72.2 | 12.0571 | 72.2026 | 60.02 | 72.2
12.0786 | 18.8326 | 59.98 | 18.8 | 12.0724 | 36.6424 | 60.01 | 36.6 | 12.0668 | 54.3961 | 60.02 | 54.4 | 12.0709 | 72.2174 | 59.99 | 72.2 | 12.0656 | 72.2004 | 60.02 | 72.2
12.087 | 18.8338 | 59.98 | 18.8 | 12.0807 | 36.6418 | 60.01 | 36.6 | 12.0751 | 54.3969 | 60.02 | 54.4 | 12.0793 | 72.2203 | 59.99 | 72.2 | 12.0739 | 72.1972 | 60.02 | 72.2
12.0953 | 18.8351 | 59.98 | 18.8 | 12.0891 | 36.6412 | 60.01 | 36.6 | 12.0834 | 54.3978 | 60.02 | 54.4 | 12.0876 | 72.2233 | 59.99 | 72.2 | 12.0822 | 72.1939 | 60.02 | 72.2
12.1037 | 18.8358 | 59.98 | 18.8 | 12.0974 | 36.6397 | 60.01 | 36.6 | 12.0917 | 54.3991 | 60.02 | 54.4 | 12.0959 | 72.2262 | 59.99 | 72.2 | 12.0905 | 72.1907 | 60.02 | 72.2
12.112 | 18.8366 | 59.98 | 18.8 | 12.1057 | 36.6382 | 60.01 | 36.6 | 12.1001 | 54.4005 | 60.02 | 54.4 | 12.1042 | 72.2292 | 59.99 | 72.2 | 12.0989 | 72.1875 | 60.02 | 72.2
12.1203 | 18.8373 | 59.98 | 18.8 | 12.114 | 36.6374 | 60.01 | 36.6 | 12.1084 | 54.403 | 60.02 | 54.4 | 12.1126 | 72.2321 | 59.99 | 72.2 | 12.1072 | 72.1856 | 60.02 | 72.2
12.1287 | 18.8381 | 59.98 | 18.8 | 12.1224 | 36.6366 | 60.01 | 36.6 | 12.1168 | 54.4056 | 60.02 | 54.4 | 12.1209 | 72.2346 | 59.99 | 72.2 | 12.1155 | 72.1837 | 60.02 | 72.2
12.137 | 18.8385 | 59.98 | 18.8 | 12.1307 | 36.6342 | 60.01 | 36.6 | 12.1251 | 54.4081 | 60.02 | 54.4 | 12.1293 | 72.2372 | 59.99 | 72.2 | 12.1238 | 72.1818 | 60.02 | 72.2
12.1454 | 18.8389 | 59.98 | 18.8 | 12.139 | 36.6318 | 60.01 | 36.6 | 12.1334 | 54.4106 | 60.02 | 54.4 | 12.1376 | 72.2363 | 59.99 | 72.2 | 12.1322 | 72.1798 | 60.02 | 72.2
12.1537 | 18.8388 | 59.98 | 18.8 | 12.1473 | 36.6293 | 60.01 | 36.6 | 12.1417 | 54.4099 | 60.02 | 54.4 | 12.1459 | 72.2355 | 59.99 | 72.2 | 12.1405 | 72.1798 | 60.02 | 72.2
12.162 | 18.8386 | 59.98 | 18.8 | 12.1557 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 12.15 | 54.4092 | 60.02 | 54.4 | 12.1543 | 72.2347 | 59.99 | 72.2 | 12.1488 | 72.1798 | 60.02 | 72.2
12.1703 | 18.8369 | 59.98 | 18.8 | 12.164 | 36.6245 | 60.01 | 36.6 | 12.1584 | 54.4085 | 60.02 | 54.4 | 12.1626 | 72.2338 | 59.99 | 72.2 | 12.1571 | 72.1808 | 60.02 | 72.2
12.1787 | 18.8352 | 59.98 | 18.8 | 12.1724 | 36.6221 | 60.01 | 36.6 | 12.1667 | 54.4078 | 60.02 | 54.4 | 12.171 | 72.2327 | 59.99 | 72.2 | 12.1654 | 72.1817 | 60.02 | 72.2
12.187 | 18.834 | 59.98 | 18.8 | 12.1807 | 36.6201 | 60.01 | 36.6 | 12.175 | 54.4071 | 60.02 | 54.4 | 12.1793 | 72.2316 | 59.99 | 72.2 | 12.1738 | 72.1822 | 60.02 | 72.2
12.1953 | 18.8328 | 59.98 | 18.8 | 12.189 | 36.6181 | 60.01 | 36.6 | 12.1833 | 54.4064 | 60.02 | 54.4 | 12.1876 | 72.2306 | 59.99 | 72.2 | 12.1821 | 72.1827 | 60.02 | 72.2
12.2037 | 18.8316 | 59.98 | 18.8 | 12.1973 | 36.6161 | 60.01 | 36.6 | 12.1917 | 54.4057 | 60.02 | 54.4 | 12.1959 | 72.2296 | 59.99 | 72.2 | 12.1904 | 72.183 | 60.02 | 72.2
12.212 | 18.8303 | 59.98 | 18.8 | 12.2057 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 12.2 | 54.405 | 60.02 | 54.4 | 12.2043 | 72.2278 | 59.99 | 72.2 | 12.1987 | 72.1833 | 60.02 | 72.2
12.2204 | 18.8289 | 59.98 | 18.8 | 12.214 | 36.6133 | 60.01 | 36.6 | 12.2084 | 54.4043 | 60.02 | 54.4 | 12.2126 | 72.226 | 59.99 | 72.2 | 12.2072 | 72.1835 | 60.02 | 72.2
12.2287 | 18.8274 | 59.98 | 18.8 | 12.2224 | 36.6125 | 60.01 | 36.6 | 12.2167 | 54.4035 | 60.02 | 54.4 | 12.2209 | 72.2235 | 59.99 | 72.2 | 12.2155 | 72.1838 | 60.02 | 72.2
12.237 | 18.8265 | 59.98 | 18.8 | 12.2307 | 36.6128 | 60.01 | 36.6 | 12.225 | 54.4035 | 60.02 | 54.4 | 12.2293 | 72.221 | 59.99 | 72.2 | 12.2238 | 72.1841 | 60.02 | 72.2
12.2453 | 18.8256 | 59.98 | 18.8 | 12.239 | 36.6131 | 60.01 | 36.6 | 12.2333 | 54.4035 | 60.02 | 54.4 | 12.2376 | 72.2186 | 59.99 | 72.2 | 12.2321 | 72.1843 | 60.02 | 72.2
12.2537 | 18.8246 | 59.98 | 18.8 | 12.2473 | 36.6133 | 60.01 | 36.6 | 12.2417 | 54.4056 | 60.02 | 54.4 | 12.246 | 72.2162 | 59.99 | 72.2 | 12.2405 | 72.1837 | 60.02 | 72.2
12.262 | 18.8236 | 59.98 | 18.8 | 12.2557 | 36.6136 | 60.01 | 36.6 | 12.25 | 54.4076 | 60.02 | 54.4 | 12.2543 | 72.214 | 59.99 | 72.2 | 12.2488 | 72.183 | 60.02 | 72.2
12.2704 | 18.8226 | 59.98 | 18.8 | 12.264 | 36.6143 | 60.01 | 36.6 | 12.2584 | 54.4121 | 60.02 | 54.4 | 12.2626 | 72.2117 | 59.99 | 72.2 | 12.2571 | 72.1828 | 60.02 | 72.2
12.2787 | 18.8215 | 59.98 | 18.8 | 12.2723 | 36.615 | 60.01 | 36.6 | 12.2667 | 54.4165 | 60.02 | 54.4 | 12.2709 | 72.2107 | 59.99 | 72.2 | 12.2654 | 72.1826 | 60.02 | 72.2
12.287 | 18.8205 | 59.98 | 18.8 | 12.2806 | 36.6188 | 60.01 | 36.6 | 12.275 | 54.4206 | 60.02 | 54.4 | 12.2793 | 72.2096 | 59.99 | 72.2 | 12.2738 | 72.1827 | 60.02 | 72.2
12.2954 | 18.8195 | 59.98 | 18.8 | 12.289 | 36.6227 | 60.01 | 36.6 | 12.2833 | 54.4248 | 60.02 | 54.4 | 12.2876 | 72.2082 | 59.99 | 72.2 | 12.2821 | 72.1829 | 60.02 | 72.2
12.3037 | 18.8185 | 59.98 | 18.8 | 12.2973 | 36.6258 | 60.01 | 36.6 | 12.2916 | 54.4289 | 60.02 | 54.4 | 12.296 | 72.2068 | 59.99 | 72.2 | 12.2904 | 72.183 | 60.02 | 72.2
12.312 | 18.8174 | 59.98 | 18.8 | 12.3057 | 36.629 | 60.01 | 36.6 | 12.3 | 54.4331 | 60.02 | 54.4 | 12.3043 | 72.2065 | 59.99 | 72.2 | 12.2987 | 72.1831 | 60.02 | 72.2
12.3203 | 18.8159 | 59.98 | 18.8 | 12.314 | 36.6311 | 60.01 | 36.6 | 12.3083 | 54.4371 | 60.02 | 54.4 | 12.3126 | 72.2062 | 59.99 | 72.2 | 12.3071 | 72.1857 | 60.02 | 72.2
12.3287 | 18.8143 | 59.98 | 18.8 | 12.3223 | 36.6331 | 60.01 | 36.6 | 12.3167 | 54.4411 | 60.02 | 54.4 | 12.321 | 72.2073 | 59.99 | 72.2 | 12.3154 | 72.1883 | 60.02 | 72.2
12.3371 | 18.8133 | 59.98 | 18.8 | 12.3306 | 36.6351 | 60.01 | 36.6 | 12.325 | 54.443 | 60.02 | 54.4 | 12.3293 | 72.2084 | 59.99 | 72.2 | 12.3237 | 72.191 | 60.02 | 72.2
12.3454 | 18.8124 | 59.98 | 18.8 | 12.339 | 36.6372 | 60.01 | 36.6 | 12.3333 | 54.445 | 60.02 | 54.4 | 12.3376 | 72.208 | 59.99 | 72.2 | 12.332 | 72.1936 | 60.02 | 72.2
12.3537 | 18.8141 | 59.98 | 18.8 | 12.3473 | 36.6392 | 60.01 | 36.6 | 12.3416 | 54.4442 | 60.02 | 54.4 | 12.3459 | 72.2077 | 59.99 | 72.2 | 12.3405 | 72.1962 | 60.02 | 72.2
12.362 | 18.8158 | 59.98 | 18.8 | 12.3557 | 36.6412 | 60.01 | 36.6 | 12.35 | 54.4435 | 60.02 | 54.4 | 12.3543 | 72.2061 | 59.99 | 72.2 | 12.3488 | 72.1988 | 60.02 | 72.2
12.3704 | 18.8175 | 59.98 | 18.8 | 12.364 | 36.6401 | 60.01 | 36.6 | 12.3583 | 54.4431 | 60.02 | 54.4 | 12.3626 | 72.2046 | 59.99 | 72.2 | 12.3571 | 72.2013 | 60.02 | 72.2
12.3787 | 18.8192 | 59.98 | 18.8 | 12.3723 | 36.639 | 60.01 | 36.6 | 12.3666 | 54.4427 | 60.02 | 54.4 | 12.371 | 72.2034 | 59.99 | 72.2 | 12.3654 | 72.2038 | 60.02 | 72.2
12.3871 | 18.8215 | 59.98 | 18.8 | 12.3806 | 36.637 | 60.01 | 36.6 | 12.3749 | 54.4422 | 60.02 | 54.4 | 12.3793 | 72.2023 | 59.99 | 72.2 | 12.3737 | 72.2063 | 60.02 | 72.2
12.3954 | 18.8237 | 59.98 | 18.8 | 12.389 | 36.6351 | 60.01 | 36.6 | 12.3833 | 54.4418 | 60.02 | 54.4 | 12.3876 | 72.2018 | 59.99 | 72.2 | 12.3821 | 72.2088 | 60.02 | 72.2
12.4037 | 18.8258 | 59.98 | 18.8 | 12.3973 | 36.6332 | 60.01 | 36.6 | 12.3916 | 54.4415 | 60.02 | 54.4 | 12.3959 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 12.3904 | 72.2087 | 60.02 | 72.2
12.4121 | 18.8279 | 59.98 | 18.8 | 12.4056 | 36.6312 | 60.01 | 36.6 | 12.4 | 54.4412 | 60.02 | 54.4 | 12.4043 | 72.1987 | 59.9899 | 72.2 | 12.3987 | 72.2085 | 60.02 | 72.2
12.4204 | 18.8301 | 59.98 | 18.8 | 12.4139 | 36.6293 | 60.01 | 36.6 | 12.4083 | 54.4404 | 60.02 | 54.4 | 12.4127 | 72.1962 | 59.9899 | 72.2 | 12.407 | 72.2083 | 60.02 | 72.2
12.4287 | 18.8322 | 59.98 | 18.8 | 12.4222 | 36.6274 | 60.01 | 36.6 | 12.4166 | 54.4396 | 60.02 | 54.4 | 12.421 | 72.1939 | 59.9898 | 72.2 | 12.4154 | 72.2081 | 60.02 | 72.2
12.437 | 18.8316 | 59.98 | 18.8 | 12.4306 | 36.6255 | 60.01 | 36.6 | 12.4249 | 54.4381 | 60.02 | 54.4 | 12.4293 | 72.1917 | 59.9897 | 72.2 | 12.4237 | 72.2077 | 60.02 | 72.2
12.4454 | 18.8311 | 59.98 | 18.8 | 12.4389 | 36.6236 | 60.01 | 36.6 | 12.4332 | 54.4365 | 60.02 | 54.4 | 12.4376 | 72.1894 | 59.9896 | 72.2 | 12.432 | 72.2072 | 60.02 | 72.2
12.4537 | 18.8328 | 59.98 | 18.8 | 12.4473 | 36.6216 | 60.01 | 36.6 | 12.4416 | 54.4349 | 60.02 | 54.4 | 12.446 | 72.1872 | 59.9895 | 72.2 | 12.4403 | 72.2068 | 60.02 | 72.2
12.4621 | 18.8346 | 59.98 | 18.8 | 12.4556 | 36.6197 | 60.01 | 36.6 | 12.4499 | 54.4334 | 60.02 | 54.4 | 12.4543 | 72.1849 | 59.9894 | 72.2 | 12.4487 | 72.2063 | 60.02 | 72.2
12.4704 | 18.8363 | 59.98 | 18.8 | 12.4639 | 36.6193 | 60.01 | 36.6 | 12.4583 | 54.4318 | 60.02 | 54.4 | 12.4626 | 72.1826 | 59.9894 | 72.2 | 12.457 | 72.2046 | 60.02 | 72.2
12.4787 | 18.838 | 59.98 | 18.8 | 12.4722 | 36.6189 | 60.01 | 36.6 | 12.4666 | 54.4303 | 60.02 | 54.4 | 12.4709 | 72.1794 | 59.9893 | 72.2 | 12.4653 | 72.203 | 60.02 | 72.2
12.4871 | 18.8393 | 59.98 | 18.8 | 12.4806 | 36.6181 | 60.01 | 36.6 | 12.4749 | 54.4283 | 60.02 | 54.4 | 12.4793 | 72.1761 | 59.9892 | 72.2 | 12.4736 | 72.2015 | 60.02 | 72.2
12.4954 | 18.8405 | 59.98 | 18.8 | 12.4889 | 36.6173 | 60.01 | 36.6 | 12.4832 | 54.4263 | 60.02 | 54.4 | 12.4877 | 72.1737 | 59.9891 | 72.2 | 12.4821 | 72.2 | 60.02 | 72.2
12.5038 | 18.8418 | 59.98 | 18.8 | 12.4973 | 36.6164 | 60.01 | 36.6 | 12.4916 | 54.425 | 60.02 | 54.4 | 12.496 | 72.1713 | 59.989 | 72.2 | 12.4904 | 72.1986 | 60.02 | 72.2
12.5121 | 18.843 | 59.98 | 18.8 | 12.5056 | 36.6156 | 60.01 | 36.6 | 12.4999 | 54.4237 | 60.02 | 54.4 | 12.5043 | 72.1699 | 59.9889 | 72.2 | 12.4987 | 72.1971 | 60.02 | 72.2
12.5204 | 18.8442 | 59.98 | 18.8 | 12.5139 | 36.616 | 60.01 | 36.6 | 12.5082 | 54.422 | 60.02 | 54.4 | 12.5126 | 72.1686 | 59.9889 | 72.2 | 12.507 | 72.1959 | 60.02 | 72.2
12.5287 | 18.8455 | 59.98 | 18.8 | 12.5222 | 36.6163 | 60.01 | 36.6 | 12.5165 | 54.4203 | 60.02 | 54.4 | 12.521 | 72.1672 | 59.9888 | 72.2 | 12.5154 | 72.1946 | 60.02 | 72.2
12.5371 | 18.8471 | 59.98 | 18.8 | 12.5306 | 36.6166 | 60.01 | 36.6 | 12.5249 | 54.4186 | 60.02 | 54.4 | 12.5293 | 72.1659 | 59.9887 | 72.2 | 12.5237 | 72.1943 | 60.02 | 72.2
12.5454 | 18.8486 | 59.98 | 18.8 | 12.5389 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 12.5332 | 54.4169 | 60.02 | 54.4 | 12.5377 | 72.1644 | 59.9886 | 72.2 | 12.532 | 72.194 | 60.02 | 72.2
12.5537 | 18.849 | 59.98 | 18.8 | 12.5472 | 36.6177 | 60.01 | 36.6 | 12.5415 | 54.4152 | 60.02 | 54.4 | 12.546 | 72.163 | 59.9885 | 72.2 | 12.5403 | 72.1948 | 60.02 | 72.2
12.5621 | 18.8494 | 59.98 | 18.8 | 12.5555 | 36.6184 | 60.01 | 36.6 | 12.5499 | 54.4135 | 60.02 | 54.4 | 12.5543 | 72.1618 | 59.9884 | 72.2 | 12.5487 | 72.1957 | 60.02 | 72.2
12.5704 | 18.8508 | 59.98 | 18.8 | 12.5639 | 36.6196 | 60.01 | 36.6 | 12.5582 | 54.4162 | 60.02 | 54.4 | 12.5626 | 72.1606 | 59.9884 | 72.2 | 12.557 | 72.1966 | 60.02 | 72.2
12.5788 | 18.8522 | 59.98 | 18.8 | 12.5722 | 36.6208 | 60.01 | 36.6 | 12.5665 | 54.4189 | 60.02 | 54.4 | 12.571 | 72.1608 | 59.9883 | 72.2 | 12.5653 | 72.1974 | 60.02 | 72.2
12.5871 | 18.8537 | 59.98 | 18.8 | 12.5806 | 36.6219 | 60.01 | 36.6 | 12.5748 | 54.4215 | 60.02 | 54.4 | 12.5793 | 72.161 | 59.9882 | 72.2 | 12.5736 | 72.1983 | 60.02 | 72.2
12.5954 | 18.8551 | 59.98 | 18.8 | 12.5889 | 36.6231 | 60.01 | 36.6 | 12.5832 | 54.424 | 60.02 | 54.4 | 12.5876 | 72.1637 | 59.9881 | 72.2 | 12.582 | 72.1991 | 60.02 | 72.2
12.6037 | 18.8565 | 59.98 | 18.8 | 12.5972 | 36.6231 | 60.01 | 36.6 | 12.5915 | 54.4276 | 60.02 | 54.4 | 12.596 | 72.1664 | 59.988 | 72.2 | 12.5903 | 72.2 | 60.02 | 72.2
12.6121 | 18.858 | 59.98 | 18.8 | 12.6056 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.5999 | 54.4312 | 60.02 | 54.4 | 12.6043 | 72.1686 | 59.9879 | 72.2 | 12.5986 | 72.2009 | 60.02 | 72.2
12.6205 | 18.8567 | 59.98 | 18.8 | 12.6139 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.6082 | 54.4341 | 60.02 | 54.4 | 12.6127 | 72.1707 | 59.9879 | 72.2 | 12.6069 | 72.1999 | 60.02 | 72.2
12.6288 | 18.8555 | 59.98 | 18.8 | 12.6223 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.6165 | 54.4371 | 60.02 | 54.4 | 12.621 | 72.1743 | 59.9878 | 72.2 | 12.6152 | 72.199 | 60.02 | 72.2
12.6371 | 18.8544 | 59.98 | 18.8 | 12.6306 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.6248 | 54.4401 | 60.02 | 54.4 | 12.6293 | 72.1779 | 59.9877 | 72.2 | 12.6237 | 72.1962 | 60.02 | 72.2
12.6454 | 18.8533 | 59.98 | 18.8 | 12.6389 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.6332 | 54.4431 | 60.02 | 54.4 | 12.6376 | 72.1816 | 59.9876 | 72.2 | 12.632 | 72.1934 | 60.02 | 72.2
12.6538 | 18.8518 | 59.98 | 18.8 | 12.6472 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.6415 | 54.442 | 60.02 | 54.4 | 12.646 | 72.1852 | 59.9875 | 72.2 | 12.6403 | 72.1906 | 60.02 | 72.2
12.6621 | 18.8503 | 59.98 | 18.8 | 12.6556 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.6498 | 54.441 | 60.02 | 54.4 | 12.6543 | 72.1874 | 59.9874 | 72.2 | 12.6486 | 72.1879 | 60.02 | 72.2
12.6704 | 18.8487 | 59.98 | 18.8 | 12.6639 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.6581 | 54.4403 | 60.02 | 54.4 | 12.6627 | 72.1895 | 59.9874 | 72.2 | 12.657 | 72.1876 | 60.02 | 72.2
12.6787 | 18.8472 | 59.98 | 18.8 | 12.6722 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.6665 | 54.4396 | 60.0199 | 54.4 | 12.671 | 72.189 | 59.9873 | 72.2 | 12.6653 | 72.1874 | 60.02 | 72.2
12.6871 | 18.8457 | 59.98 | 18.8 | 12.6805 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.6748 | 54.4388 | 60.0198 | 54.4 | 12.6793 | 72.1884 | 59.9872 | 72.2 | 12.6736 | 72.1858 | 60.02 | 72.2
12.6955 | 18.8442 | 59.98 | 18.8 | 12.6889 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.6831 | 54.438 | 60.0197 | 54.4 | 12.6877 | 72.1863 | 59.9871 | 72.2 | 12.6819 | 72.1842 | 60.02 | 72.2
12.7038 | 18.8427 | 59.98 | 18.8 | 12.6972 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.6915 | 54.4368 | 60.0196 | 54.4 | 12.696 | 72.1843 | 59.987 | 72.2 | 12.6903 | 72.1835 | 60.02 | 72.2
12.7121 | 18.8412 | 59.98 | 18.8 | 12.7056 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.6998 | 54.4355 | 60.0196 | 54.4 | 12.7043 | 72.1829 | 59.9869 | 72.2 | 12.6986 | 72.1829 | 60.02 | 72.2
12.7204 | 18.8406 | 59.98 | 18.8 | 12.7139 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.7081 | 54.4343 | 60.0195 | 54.4 | 12.7126 | 72.1814 | 59.9869 | 72.2 | 12.7069 | 72.1868 | 60.02 | 72.2
12.7288 | 18.8401 | 59.98 | 18.8 | 12.7222 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.7164 | 54.433 | 60.0194 | 54.4 | 12.721 | 72.18 | 59.9868 | 72.2 | 12.7152 | 72.1908 | 60.02 | 72.2
12.7371 | 18.8389 | 59.98 | 18.8 | 12.7305 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.7248 | 54.4303 | 60.0193 | 54.4 | 12.7293 | 72.1786 | 59.9867 | 72.2 | 12.7236 | 72.1948 | 60.02 | 72.2
12.7455 | 18.8376 | 59.98 | 18.8 | 12.7389 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.7331 | 54.4275 | 60.0192 | 54.4 | 12.7377 | 72.1758 | 59.9866 | 72.2 | 12.7319 | 72.1987 | 60.02 | 72.2
12.7538 | 18.8364 | 59.98 | 18.8 | 12.7472 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.7415 | 54.4222 | 60.0191 | 54.4 | 12.746 | 72.1731 | 59.9865 | 72.2 | 12.7402 | 72.2002 | 60.02 | 72.2
12.7621 | 18.8351 | 59.98 | 18.8 | 12.7556 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.7498 | 54.4169 | 60.0191 | 54.4 | 12.7543 | 72.1684 | 59.9864 | 72.2 | 12.7485 | 72.2016 | 60.02 | 72.2
12.7705 | 18.8339 | 59.98 | 18.8 | 12.7639 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.7581 | 54.4131 | 60.019 | 54.4 | 12.7627 | 72.1636 | 59.9864 | 72.2 | 12.757 | 72.2044 | 60.02 | 72.2
12.7788 | 18.8326 | 59.98 | 18.8 | 12.7722 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.7664 | 54.4092 | 60.0189 | 54.4 | 12.771 | 72.161 | 59.9863 | 72.2 | 12.7653 | 72.2072 | 60.02 | 72.2
12.7871 | 18.8314 | 59.98 | 18.8 | 12.7805 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.7748 | 54.4067 | 60.0188 | 54.4 | 12.7794 | 72.1583 | 59.9862 | 72.2 | 12.7736 | 72.2088 | 60.02 | 72.2
12.7954 | 18.8301 | 59.98 | 18.8 | 12.7889 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.7831 | 54.4042 | 60.0187 | 54.4 | 12.7877 | 72.1549 | 59.9861 | 72.2 | 12.7819 | 72.2105 | 60.02 | 72.2
12.8038 | 18.8282 | 59.98 | 18.8 | 12.7972 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.7914 | 54.4017 | 60.0186 | 54.4 | 12.796 | 72.1514 | 59.986 | 72.2 | 12.7903 | 72.2093 | 60.02 | 72.2
12.8121 | 18.8264 | 59.98 | 18.8 | 12.8055 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.7997 | 54.3993 | 60.0186 | 54.4 | 12.8043 | 72.1479 | 59.9859 | 72.2 | 12.7986 | 72.2081 | 60.02 | 72.2
12.8205 | 18.8256 | 59.98 | 18.8 | 12.8138 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.808 | 54.3975 | 60.0185 | 54.4 | 12.8127 | 72.1444 | 59.9859 | 72.2 | 12.8069 | 72.2069 | 60.02 | 72.2
12.8288 | 18.8248 | 59.98 | 18.8 | 12.8222 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.8164 | 54.3958 | 60.0184 | 54.4 | 12.821 | 72.1423 | 59.9858 | 72.2 | 12.8152 | 72.2058 | 60.02 | 72.2
12.8371 | 18.8235 | 59.98 | 18.8 | 12.8305 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.8247 | 54.3963 | 60.0183 | 54.4 | 12.8293 | 72.1402 | 59.9857 | 72.2 | 12.8235 | 72.2033 | 60.02 | 72.2
12.8455 | 18.8222 | 59.98 | 18.8 | 12.8389 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.8331 | 54.3968 | 60.0182 | 54.4 | 12.8377 | 72.143 | 59.9856 | 72.2 | 12.8319 | 72.2009 | 60.02 | 72.2
12.8538 | 18.8202 | 59.98 | 18.8 | 12.8472 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.8414 | 54.3964 | 60.0181 | 54.4 | 12.846 | 72.1458 | 59.9855 | 72.2 | 12.8402 | 72.1984 | 60.02 | 72.2
12.8622 | 18.8181 | 59.98 | 18.8 | 12.8555 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.8497 | 54.3959 | 60.0181 | 54.4 | 12.8544 | 72.1485 | 59.9854 | 72.2 | 12.8485 | 72.196 | 60.02 | 72.2
12.8705 | 18.816 | 59.98 | 18.8 | 12.8638 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.858 | 54.3951 | 60.018 | 54.4 | 12.8627 | 72.1513 | 59.9854 | 72.2 | 12.8568 | 72.1947 | 60.02 | 72.2
12.8788 | 18.8139 | 59.98 | 18.8 | 12.8722 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 12.8664 | 54.3943 | 60.0179 | 54.4 | 12.871 | 72.1551 | 59.9853 | 72.2 | 12.8652 | 72.1934 | 60.02 | 72.2
12.8871 | 18.8121 | 59.98 | 18.8 | 12.8805 | 36.624 | 60.01 | 36.6 | 12.8747 | 54.3916 | 60.0178 | 54.4 | 12.8793 | 72.159 | 59.9852 | 72.2 | 12.8735 | 72.196 | 60.02 | 72.2
12.8955 | 18.8104 | 59.98 | 18.8 | 12.8889 | 36.6249 | 60.01 | 36.6 | 12.8831 | 54.3889 | 60.0177 | 54.4 | 12.8877 | 72.1639 | 59.9851 | 72.2 | 12.8818 | 72.1986 | 60.02 | 72.2
12.9038 | 18.8082 | 59.98 | 18.8 | 12.8972 | 36.6255 | 60.01 | 36.6 | 12.8914 | 54.3871 | 60.0176 | 54.4 | 12.8961 | 72.1688 | 59.985 | 72.2 | 12.8901 | 72.2001 | 60.02 | 72.2
12.9121 | 18.806 | 59.98 | 18.8 | 12.9055 | 36.6262 | 60.01 | 36.6 | 12.8997 | 54.3854 | 60.0176 | 54.4 | 12.9044 | 72.1736 | 59.9849 | 72.2 | 12.8986 | 72.2015 | 60.02 | 72.2
12.9205 | 18.8043 | 59.98 | 18.8 | 12.9138 | 36.6268 | 60.01 | 36.6 | 12.908 | 54.3833 | 60.0175 | 54.4 | 12.9127 | 72.1785 | 59.9849 | 72.2 | 12.9069 | 72.2088 | 60.02 | 72.2
12.9288 | 18.8027 | 59.98 | 18.8 | 12.9222 | 36.6275 | 60.01 | 36.6 | 12.9164 | 54.3813 | 60.0174 | 54.4 | 12.921 | 72.1806 | 59.9848 | 72.2 | 12.9152 | 72.2161 | 60.02 | 72.2
12.9372 | 18.8018 | 59.98 | 18.8 | 12.9305 | 36.6293 | 60.01 | 36.6 | 12.9247 | 54.3785 | 60.0173 | 54.4 | 12.9294 | 72.1827 | 59.9847 | 72.2 | 12.9235 | 72.2275 | 60.02 | 72.2
12.9455 | 18.8009 | 59.98 | 18.8 | 12.9388 | 36.6311 | 60.01 | 36.6 | 12.933 | 54.3757 | 60.0172 | 54.4 | 12.9377 | 72.1849 | 59.9846 | 72.2 | 12.9319 | 72.239 | 60.02 | 72.2
12.9538 | 18.8 | 59.98 | 18.8 | 12.9471 | 36.6329 | 60.01 | 36.6 | 12.9413 | 54.3723 | 60.0171 | 54.4 | 12.946 | 72.187 | 59.9845 | 72.2 | 12.9402 | 72.2502 | 60.02 | 72.2
12.9622 | 18.7991 | 59.98 | 18.8 | 12.9555 | 36.6347 | 60.01 | 36.6 | 12.9496 | 54.3688 | 60.0171 | 54.4 | 12.9543 | 72.1922 | 59.9844 | 72.2 | 12.9485 | 72.2614 | 60.02 | 72.2
12.9705 | 18.7976 | 59.98 | 18.8 | 12.9638 | 36.6354 | 60.01 | 36.6 | 12.958 | 54.3673 | 60.017 | 54.4 | 12.9627 | 72.1973 | 59.9844 | 72.2 | 12.9568 | 72.2687 | 60.02 | 72.2
12.9789 | 18.796 | 59.98 | 18.8 | 12.9722 | 36.6362 | 60.01 | 36.6 | 12.9663 | 54.3657 | 60.0169 | 54.4 | 12.9711 | 72.2011 | 59.9843 | 72.2 | 12.9652 | 72.2759 | 60.02 | 72.2
12.9872 | 18.7942 | 59.98 | 18.8 | 12.9805 | 36.6364 | 60.01 | 36.6 | 12.9747 | 54.3638 | 60.0168 | 54.4 | 12.9794 | 72.2049 | 59.9842 | 72.2 | 12.9735 | 72.2842 | 60.02 | 72.2
12.9955 | 18.7925 | 59.98 | 18.8 | 12.9888 | 36.6367 | 60.01 | 36.6 | 12.983 | 54.3619 | 60.0167 | 54.4 | 12.9877 | 72.2087 | 59.9841 | 72.2 | 12.9818 | 72.2924 | 60.02 | 72.2
13.0038 | 18.792 | 59.98 | 18.8 | 12.9971 | 36.6361 | 60.01 | 36.6 | 12.9913 | 54.36 | 60.0166 | 54.4 | 12.996 | 72.2125 | 59.984 | 72.2 | 12.9901 | 72.2961 | 60.02 | 72.2
13.0122 | 18.7916 | 59.98 | 18.8 | 13.0055 | 36.6356 | 60.01 | 36.6 | 12.9996 | 54.3581 | 60.0166 | 54.4 | 13.0044 | 72.2163 | 59.9839 | 72.2 | 12.9985 | 72.2998 | 60.02 | 72.2
13.0205 | 18.7912 | 59.98 | 18.8 | 13.0138 | 36.6339 | 60.01 | 36.6 | 13.008 | 54.3569 | 60.0165 | 54.4 | 13.0127 | 72.2201 | 59.9839 | 72.2 | 13.0068 | 72.2992 | 60.02 | 72.2
13.0288 | 18.7908 | 59.98 | 18.8 | 13.0222 | 36.6323 | 60.01 | 36.6 | 13.0163 | 54.3558 | 60.0164 | 54.4 | 13.0211 | 72.2238 | 59.9838 | 72.2 | 13.0151 | 72.2987 | 60.02 | 72.2
13.0372 | 18.7904 | 59.98 | 18.8 | 13.0305 | 36.6309 | 60.01 | 36.6 | 13.0247 | 54.3546 | 60.0163 | 54.4 | 13.0294 | 72.2276 | 59.9837 | 72.2 | 13.0234 | 72.3052 | 60.02 | 72.2
13.0455 | 18.79 | 59.98 | 18.8 | 13.0388 | 36.6295 | 60.01 | 36.6 | 13.033 | 54.3535 | 60.0162 | 54.4 | 13.0377 | 72.2273 | 59.9836 | 72.2 | 13.0319 | 72.3116 | 60.02 | 72.2
13.0539 | 18.7924 | 59.98 | 18.8 | 13.0471 | 36.6282 | 60.01 | 36.6 | 13.0413 | 54.3522 | 60.0161 | 54.4 | 13.0461 | 72.2269 | 59.9835 | 72.2 | 13.0402 | 72.3225 | 60.02 | 72.2
13.0622 | 18.7947 | 59.98 | 18.8 | 13.0555 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 13.0496 | 54.351 | 60.0161 | 54.4 | 13.0544 | 72.2269 | 59.9834 | 72.2 | 13.0485 | 72.3335 | 60.02 | 72.2
13.0705 | 18.7977 | 59.98 | 18.8 | 13.0638 | 36.6258 | 60.01 | 36.6 | 13.058 | 54.3526 | 60.016 | 54.4 | 13.0627 | 72.2269 | 59.9834 | 72.2 | 13.0568 | 72.3447 | 60.02 | 72.2
13.0788 | 18.8006 | 59.98 | 18.8 | 13.0721 | 36.6247 | 60.01 | 36.6 | 13.0663 | 54.3542 | 60.0159 | 54.4 | 13.071 | 72.2269 | 59.9833 | 72.2 | 13.0651 | 72.3559 | 60.02 | 72.2
13.0872 | 18.8018 | 59.98 | 18.8 | 13.0804 | 36.6237 | 60.01 | 36.6 | 13.0746 | 54.3562 | 60.0158 | 54.4 | 13.0794 | 72.2269 | 59.9832 | 72.2 | 13.0735 | 72.3671 | 60.02 | 72.2
13.0955 | 18.803 | 59.98 | 18.8 | 13.0888 | 36.6227 | 60.01 | 36.6 | 13.0829 | 54.3581 | 60.0157 | 54.4 | 13.0877 | 72.2269 | 59.9831 | 72.2 | 13.0818 | 72.3783 | 60.02 | 72.2
13.1039 | 18.8068 | 59.98 | 18.8 | 13.0971 | 36.6217 | 60.01 | 36.6 | 13.0912 | 54.36 | 60.0156 | 54.4 | 13.0961 | 72.2269 | 59.983 | 72.2 | 13.0901 | 72.3929 | 60.02 | 72.2
13.1122 | 18.8105 | 59.98 | 18.8 | 13.1055 | 36.6207 | 60.01 | 36.6 | 13.0996 | 54.362 | 60.0155 | 54.4 | 13.1044 | 72.2256 | 59.9829 | 72.2 | 13.0984 | 72.4075 | 60.02 | 72.2
13.1205 | 18.8143 | 59.98 | 18.8 | 13.1138 | 36.6194 | 60.01 | 36.6 | 13.1079 | 54.3646 | 60.0155 | 54.4 | 13.1127 | 72.2242 | 59.9829 | 72.2 | 13.1068 | 72.4154 | 60.02 | 72.2
13.1289 | 18.8181 | 59.98 | 18.8 | 13.1221 | 36.6181 | 60.01 | 36.6 | 13.1163 | 54.3672 | 60.0154 | 54.4 | 13.1211 | 72.2229 | 59.9828 | 72.2 | 13.1151 | 72.4233 | 60.02 | 72.2
13.1372 | 18.8199 | 59.98 | 18.8 | 13.1304 | 36.6162 | 60.01 | 36.6 | 13.1246 | 54.3696 | 60.0153 | 54.4 | 13.1294 | 72.2215 | 59.9827 | 72.2 | 13.1234 | 72.4267 | 60.02 | 72.2
13.1455 | 18.8217 | 59.98 | 18.8 | 13.1388 | 36.6143 | 60.01 | 36.6 | 13.1329 | 54.372 | 60.0152 | 54.4 | 13.1378 | 72.2192 | 59.9826 | 72.2 | 13.1317 | 72.43 | 60.02 | 72.2
13.1538 | 18.823 | 59.98 | 18.8 | 13.1471 | 36.6115 | 60.01 | 36.6 | 13.1412 | 54.3744 | 60.0151 | 54.4 | 13.1461 | 72.2169 | 59.9825 | 72.2 | 13.1401 | 72.4334 | 60.02 | 72.2
13.1622 | 18.8244 | 59.98 | 18.8 | 13.1555 | 36.6087 | 60.01 | 36.6 | 13.1496 | 54.3769 | 60.015 | 54.4 | 13.1544 | 72.2146 | 59.9824 | 72.2 | 13.1484 | 72.4368 | 60.02 | 72.2
13.1705 | 18.8257 | 59.98 | 18.8 | 13.1638 | 36.607 | 60.01 | 36.6 | 13.1579 | 54.3782 | 60.015 | 54.4 | 13.1627 | 72.2123 | 59.9824 | 72.2 | 13.1567 | 72.4399 | 60.02 | 72.2
13.1789 | 18.8271 | 59.98 | 18.8 | 13.1721 | 36.6054 | 60.01 | 36.6 | 13.1663 | 54.3795 | 60.0149 | 54.4 | 13.1711 | 72.2121 | 59.9823 | 72.2 | 13.165 | 72.443 | 60.02 | 72.2
13.1872 | 18.8258 | 59.98 | 18.8 | 13.1804 | 36.6037 | 60.01 | 36.6 | 13.1746 | 54.3807 | 60.0148 | 54.4 | 13.1794 | 72.2119 | 59.9822 | 72.2 | 13.1735 | 72.4427 | 60.02 | 72.2
13.1955 | 18.8245 | 59.98 | 18.8 | 13.1887 | 36.6021 | 60.01 | 36.6 | 13.1829 | 54.382 | 60.0147 | 54.4 | 13.1877 | 72.2131 | 59.9821 | 72.2 | 13.1818 | 72.4425 | 60.02 | 72.2
13.2039 | 18.8227 | 59.98 | 18.8 | 13.1971 | 36.6021 | 60.01 | 36.6 | 13.1912 | 54.3833 | 60.0146 | 54.4 | 13.1961 | 72.2142 | 59.982 | 72.2 | 13.1901 | 72.4423 | 60.02 | 72.2
13.2122 | 18.8209 | 59.98 | 18.8 | 13.2054 | 36.6021 | 60.01 | 36.6 | 13.1996 | 54.3846 | 60.0145 | 54.4 | 13.2044 | 72.2154 | 59.9819 | 72.2 | 13.1984 | 72.4421 | 60.02 | 72.2
13.2206 | 18.8196 | 59.98 | 18.8 | 13.2137 | 36.6012 | 60.01 | 36.6 | 13.2079 | 54.3862 | 60.0145 | 54.4 | 13.2128 | 72.2165 | 59.9819 | 72.2 | 13.2068 | 72.4418 | 60.02 | 72.2
13.2289 | 18.8183 | 59.98 | 18.8 | 13.222 | 36.6003 | 60.01 | 36.6 | 13.2162 | 54.3879 | 60.0144 | 54.4 | 13.2211 | 72.2188 | 59.9818 | 72.2 | 13.2151 | 72.4416 | 60.02 | 72.2
13.2372 | 18.8173 | 59.98 | 18.8 | 13.2304 | 36.6009 | 60.01 | 36.6 | 13.2245 | 54.3858 | 60.0143 | 54.4 | 13.2294 | 72.2211 | 59.9817 | 72.2 | 13.2234 | 72.4414 | 60.02 | 72.2
13.2456 | 18.8164 | 59.98 | 18.8 | 13.2387 | 36.6016 | 60.01 | 36.6 | 13.2329 | 54.3837 | 60.0142 | 54.4 | 13.2377 | 72.2212 | 59.9816 | 72.2 | 13.2317 | 72.4411 | 60.02 | 72.2
13.2539 | 18.8159 | 59.98 | 18.8 | 13.2471 | 36.6012 | 60.01 | 36.6 | 13.2412 | 54.3825 | 60.0141 | 54.4 | 13.2461 | 72.2213 | 59.9815 | 72.2 | 13.2401 | 72.4411 | 60.02 | 72.2
13.2622 | 18.8154 | 59.98 | 18.8 | 13.2554 | 36.6008 | 60.01 | 36.6 | 13.2496 | 54.3813 | 60.014 | 54.4 | 13.2545 | 72.2193 | 59.9814 | 72.2 | 13.2484 | 72.4412 | 60.02 | 72.2
13.2705 | 18.8144 | 59.98 | 18.8 | 13.2637 | 36.6028 | 60.01 | 36.6 | 13.2579 | 54.3825 | 60.014 | 54.4 | 13.2628 | 72.2173 | 59.9814 | 72.2 | 13.2567 | 72.4412 | 60.02 | 72.2
13.2789 | 18.8134 | 59.98 | 18.8 | 13.272 | 36.6048 | 60.01 | 36.6 | 13.2662 | 54.3837 | 60.0139 | 54.4 | 13.2711 | 72.2153 | 59.9813 | 72.2 | 13.265 | 72.4412 | 60.02 | 72.2
13.2872 | 18.8119 | 59.98 | 18.8 | 13.2804 | 36.6045 | 60.01 | 36.6 | 13.2745 | 54.3849 | 60.0138 | 54.4 | 13.2794 | 72.2134 | 59.9812 | 72.2 | 13.2733 | 72.4409 | 60.02 | 72.2
13.2956 | 18.8105 | 59.98 | 18.8 | 13.2887 | 36.6042 | 60.01 | 36.6 | 13.2829 | 54.3861 | 60.0137 | 54.4 | 13.2878 | 72.2114 | 59.9811 | 72.2 | 13.2817 | 72.4407 | 60.02 | 72.2
13.3039 | 18.8086 | 59.98 | 18.8 | 13.2971 | 36.6053 | 60.01 | 36.6 | 13.2912 | 54.3872 | 60.0136 | 54.4 | 13.2961 | 72.2094 | 59.981 | 72.2 | 13.29 | 72.4404 | 60.02 | 72.2
13.3122 | 18.8067 | 59.98 | 18.8 | 13.3054 | 36.6065 | 60.01 | 36.6 | 13.2995 | 54.3884 | 60.0135 | 54.4 | 13.3044 | 72.2069 | 59.9809 | 72.2 | 13.2983 | 72.4402 | 60.02 | 72.2
13.3206 | 18.8048 | 59.98 | 18.8 | 13.3137 | 36.6068 | 60.01 | 36.6 | 13.3079 | 54.3933 | 60.0135 | 54.4 | 13.3128 | 72.2045 | 59.9809 | 72.2 | 13.3066 | 72.4368 | 60.02 | 72.2
13.3289 | 18.803 | 59.98 | 18.8 | 13.322 | 36.6071 | 60.01 | 36.6 | 13.3162 | 54.3982 | 60.0134 | 54.4 | 13.3211 | 72.2042 | 59.9808 | 72.2 | 13.3151 | 72.4334 | 60.02 | 72.2
13.3372 | 18.8011 | 59.98 | 18.8 | 13.3304 | 36.6073 | 60.01 | 36.6 | 13.3245 | 54.4034 | 60.0133 | 54.4 | 13.3295 | 72.204 | 59.9807 | 72.2 | 13.3234 | 72.43 | 60.02 | 72.2
13.3456 | 18.7992 | 59.98 | 18.8 | 13.3387 | 36.6074 | 60.01 | 36.6 | 13.3328 | 54.4086 | 60.0132 | 54.4 | 13.3378 | 72.2035 | 59.9806 | 72.2 | 13.3317 | 72.4267 | 60.02 | 72.2
13.3539 | 18.7975 | 59.98 | 18.8 | 13.347 | 36.6051 | 60.01 | 36.6 | 13.3412 | 54.4136 | 60.0131 | 54.4 | 13.3461 | 72.203 | 59.9805 | 72.2 | 13.34 | 72.4185 | 60.02 | 72.2
13.3622 | 18.7958 | 59.98 | 18.8 | 13.3553 | 36.6028 | 60.01 | 36.6 | 13.3495 | 54.4185 | 60.0131 | 54.4 | 13.3544 | 72.2026 | 59.9804 | 72.2 | 13.3484 | 72.4104 | 60.02 | 72.2
13.3706 | 18.7946 | 59.98 | 18.8 | 13.3637 | 36.6033 | 60.01 | 36.6 | 13.3578 | 54.4223 | 60.013 | 54.4 | 13.3628 | 72.2022 | 59.9804 | 72.2 | 13.3567 | 72.4027 | 60.02 | 72.2
13.3789 | 18.7934 | 59.98 | 18.8 | 13.372 | 36.6037 | 60.01 | 36.6 | 13.3661 | 54.426 | 60.0129 | 54.4 | 13.3711 | 72.2017 | 59.9803 | 72.2 | 13.365 | 72.395 | 60.02 | 72.2
13.3872 | 18.7956 | 59.98 | 18.8 | 13.3804 | 36.6041 | 60.01 | 36.6 | 13.3745 | 54.4298 | 60.0128 | 54.4 | 13.3795 | 72.2013 | 59.9802 | 72.2 | 13.3733 | 72.3875 | 60.02 | 72.2
13.3956 | 18.7977 | 59.98 | 18.8 | 13.3887 | 36.6045 | 60.01 | 36.6 | 13.3828 | 54.4336 | 60.0127 | 54.4 | 13.3878 | 72.2011 | 59.9801 | 72.2 | 13.3817 | 72.38 | 60.02 | 72.2
13.4039 | 18.7999 | 59.98 | 18.8 | 13.397 | 36.6058 | 60.01 | 36.6 | 13.3912 | 54.4351 | 60.0126 | 54.4 | 13.3961 | 72.201 | 59.98 | 72.2 | 13.39 | 72.3757 | 60.02 | 72.2
13.4123 | 18.802 | 59.98 | 18.8 | 13.4053 | 36.6071 | 60.01 | 36.6 | 13.3995 | 54.4366 | 60.0126 | 54.4 | 13.4045 | 72.2006 | 59.9801 | 72.2 | 13.3983 | 72.3713 | 60.02 | 72.2
13.4206 | 18.8035 | 59.98 | 18.8 | 13.4137 | 36.6091 | 60.01 | 36.6 | 13.4078 | 54.4381 | 60.0125 | 54.4 | 13.4128 | 72.2002 | 59.9801 | 72.2 | 13.4066 | 72.3669 | 60.02 | 72.2
13.4289 | 18.805 | 59.98 | 18.8 | 13.422 | 36.6112 | 60.01 | 36.6 | 13.4161 | 54.4397 | 60.0124 | 54.4 | 13.4211 | 72.2001 | 59.9802 | 72.2 | 13.415 | 72.3625 | 60.02 | 72.2
13.4372 | 18.8065 | 59.98 | 18.8 | 13.4304 | 36.6132 | 60.01 | 36.6 | 13.4245 | 54.4389 | 60.0123 | 54.4 | 13.4294 | 72.2 | 59.9803 | 72.2 | 13.4233 | 72.3629 | 60.02 | 72.2
13.4456 | 18.808 | 59.98 | 18.8 | 13.4387 | 36.6152 | 60.01 | 36.6 | 13.4328 | 54.4382 | 60.0122 | 54.4 | 13.4378 | 72.2002 | 59.9804 | 72.2 | 13.4316 | 72.3633 | 60.02 | 72.2
13.4539 | 18.8143 | 59.98 | 18.8 | 13.447 | 36.615 | 60.01 | 36.6 | 13.4412 | 54.4384 | 60.0121 | 54.4 | 13.4461 | 72.2004 | 59.9805 | 72.2 | 13.4399 | 72.3635 | 60.02 | 72.2
13.4622 | 18.8206 | 59.98 | 18.8 | 13.4553 | 36.6148 | 60.01 | 36.6 | 13.4495 | 54.4385 | 60.0121 | 54.4 | 13.4545 | 72.1994 | 59.9806 | 72.2 | 13.4484 | 72.3637 | 60.02 | 72.2
13.4706 | 18.8231 | 59.98 | 18.8 | 13.4637 | 36.6147 | 60.01 | 36.6 | 13.4578 | 54.4385 | 60.012 | 54.4 | 13.4628 | 72.1983 | 59.9806 | 72.2 | 13.4567 | 72.3609 | 60.02 | 72.2
13.4789 | 18.8257 | 59.98 | 18.8 | 13.472 | 36.6145 | 60.01 | 36.6 | 13.4661 | 54.4384 | 60.0119 | 54.4 | 13.4711 | 72.1974 | 59.9807 | 72.2 | 13.465 | 72.358 | 60.02 | 72.2
13.4873 | 18.8279 | 59.98 | 18.8 | 13.4803 | 36.6136 | 60.01 | 36.6 | 13.4745 | 54.4378 | 60.0118 | 54.4 | 13.4795 | 72.1964 | 59.9808 | 72.2 | 13.4733 | 72.3551 | 60.02 | 72.2
13.4956 | 18.8301 | 59.98 | 18.8 | 13.4887 | 36.6128 | 60.01 | 36.6 | 13.4828 | 54.4372 | 60.0117 | 54.4 | 13.4878 | 72.194 | 59.9809 | 72.2 | 13.4816 | 72.3522 | 60.02 | 72.2
13.5039 | 18.8325 | 59.98 | 18.8 | 13.497 | 36.6128 | 60.01 | 36.6 | 13.4911 | 54.4391 | 60.0116 | 54.4 | 13.4962 | 72.1916 | 59.981 | 72.2 | 13.49 | 72.3494 | 60.02 | 72.2
13.5122 | 18.835 | 59.98 | 18.8 | 13.5054 | 36.6129 | 60.01 | 36.6 | 13.4995 | 54.441 | 60.0116 | 54.4 | 13.5045 | 72.1891 | 59.9811 | 72.2 | 13.4983 | 72.3465 | 60.02 | 72.2
13.5206 | 18.8378 | 59.98 | 18.8 | 13.5137 | 36.6129 | 60.01 | 36.6 | 13.5078 | 54.4418 | 60.0115 | 54.4 | 13.5128 | 72.1866 | 59.9811 | 72.2 | 13.5066 | 72.3436 | 60.02 | 72.2
13.529 | 18.8406 | 59.98 | 18.8 | 13.522 | 36.613 | 60.01 | 36.6 | 13.5161 | 54.4427 | 60.0114 | 54.4 | 13.5211 | 72.1834 | 59.9812 | 72.2 | 13.5149 | 72.3408 | 60.02 | 72.2
13.5373 | 18.839 | 59.98 | 18.8 | 13.5303 | 36.6132 | 60.01 | 36.6 | 13.5244 | 54.4436 | 60.0113 | 54.4 | 13.5295 | 72.1802 | 59.9813 | 72.2 | 13.5233 | 72.3379 | 60.02 | 72.2
13.5456 | 18.8374 | 59.98 | 18.8 | 13.5387 | 36.6134 | 60.01 | 36.6 | 13.5328 | 54.4445 | 60.0112 | 54.4 | 13.5378 | 72.1783 | 59.9814 | 72.2 | 13.5316 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.5539 | 18.8382 | 59.98 | 18.8 | 13.547 | 36.6137 | 60.01 | 36.6 | 13.5411 | 54.4454 | 60.0111 | 54.4 | 13.5461 | 72.1763 | 59.9815 | 72.2 | 13.5399 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.5623 | 18.8389 | 59.98 | 18.8 | 13.5554 | 36.6139 | 60.01 | 36.6 | 13.5494 | 54.4462 | 60.0111 | 54.4 | 13.5545 | 72.1744 | 59.9816 | 72.2 | 13.5482 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.5706 | 18.839 | 59.98 | 18.8 | 13.5637 | 36.6145 | 60.01 | 36.6 | 13.5577 | 54.4475 | 60.011 | 54.4 | 13.5628 | 72.1724 | 59.9816 | 72.2 | 13.5566 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.5789 | 18.8391 | 59.98 | 18.8 | 13.572 | 36.6152 | 60.01 | 36.6 | 13.5661 | 54.4487 | 60.0109 | 54.4 | 13.5712 | 72.172 | 59.9817 | 72.2 | 13.5649 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.5872 | 18.8397 | 59.98 | 18.8 | 13.5803 | 36.6149 | 60.01 | 36.6 | 13.5744 | 54.4475 | 60.0108 | 54.4 | 13.5795 | 72.1716 | 59.9818 | 72.2 | 13.5732 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.5956 | 18.8402 | 59.98 | 18.8 | 13.5887 | 36.6147 | 60.01 | 36.6 | 13.5828 | 54.4464 | 60.0107 | 54.4 | 13.5878 | 72.1722 | 59.9819 | 72.2 | 13.5815 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.604 | 18.8407 | 59.98 | 18.8 | 13.597 | 36.6143 | 60.01 | 36.6 | 13.5911 | 54.446 | 60.0106 | 54.4 | 13.5962 | 72.1729 | 59.982 | 72.2 | 13.59 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.6123 | 18.8413 | 59.98 | 18.8 | 13.6053 | 36.6139 | 60.01 | 36.6 | 13.5994 | 54.4456 | 60.0106 | 54.4 | 13.6045 | 72.1751 | 59.9821 | 72.2 | 13.5983 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.6206 | 18.8418 | 59.98 | 18.8 | 13.6136 | 36.6135 | 60.01 | 36.6 | 13.6077 | 54.4454 | 60.0105 | 54.4 | 13.6129 | 72.1773 | 59.9821 | 72.2 | 13.6066 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.6289 | 18.8424 | 59.98 | 18.8 | 13.622 | 36.6131 | 60.01 | 36.6 | 13.6161 | 54.4451 | 60.0104 | 54.4 | 13.6212 | 72.1801 | 59.9822 | 72.2 | 13.6149 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.6373 | 18.8402 | 59.98 | 18.8 | 13.6303 | 36.6127 | 60.01 | 36.6 | 13.6244 | 54.4451 | 60.0103 | 54.4 | 13.6295 | 72.1829 | 59.9823 | 72.2 | 13.6233 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.6456 | 18.838 | 59.98 | 18.8 | 13.6387 | 36.6123 | 60.01 | 36.6 | 13.6328 | 54.445 | 60.0102 | 54.4 | 13.6378 | 72.1857 | 59.9824 | 72.2 | 13.6316 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.654 | 18.8368 | 59.98 | 18.8 | 13.647 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 13.6411 | 54.4446 | 60.0101 | 54.4 | 13.6462 | 72.1885 | 59.9825 | 72.2 | 13.6399 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.6623 | 18.8356 | 59.98 | 18.8 | 13.6553 | 36.6168 | 60.01 | 36.6 | 13.6494 | 54.4442 | 60.0101 | 54.4 | 13.6545 | 72.1924 | 59.9826 | 72.2 | 13.6482 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.6706 | 18.8337 | 59.98 | 18.8 | 13.6636 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 13.6577 | 54.4429 | 60.01 | 54.4 | 13.6628 | 72.1963 | 59.9826 | 72.2 | 13.6566 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.679 | 18.8317 | 59.98 | 18.8 | 13.672 | 36.6201 | 60.01 | 36.6 | 13.6661 | 54.4415 | 60.01 | 54.4 | 13.6712 | 72.1993 | 59.9827 | 72.2 | 13.6649 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.6873 | 18.8298 | 59.98 | 18.8 | 13.6803 | 36.6217 | 60.01 | 36.6 | 13.6744 | 54.4413 | 60.01 | 54.4 | 13.6795 | 72.2023 | 59.9828 | 72.2 | 13.6732 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.6956 | 18.8279 | 59.98 | 18.8 | 13.6887 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 13.6827 | 54.4412 | 60.01 | 54.4 | 13.6879 | 72.2039 | 59.9829 | 72.2 | 13.6815 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.7039 | 18.825 | 59.98 | 18.8 | 13.697 | 36.625 | 60.01 | 36.6 | 13.691 | 54.4399 | 60.01 | 54.4 | 13.6962 | 72.2056 | 59.983 | 72.2 | 13.6899 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.7123 | 18.8222 | 59.98 | 18.8 | 13.7053 | 36.6266 | 60.01 | 36.6 | 13.6994 | 54.4387 | 60.01 | 54.4 | 13.7045 | 72.2056 | 59.9831 | 72.2 | 13.6982 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.7206 | 18.8205 | 59.98 | 18.8 | 13.7136 | 36.6282 | 60.01 | 36.6 | 13.7077 | 54.4376 | 60.01 | 54.4 | 13.7128 | 72.2056 | 59.9831 | 72.2 | 13.7065 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.729 | 18.8189 | 59.98 | 18.8 | 13.722 | 36.6298 | 60.01 | 36.6 | 13.7161 | 54.4364 | 60.01 | 54.4 | 13.7212 | 72.205 | 59.9832 | 72.2 | 13.7148 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.7373 | 18.8167 | 59.98 | 18.8 | 13.7303 | 36.6295 | 60.01 | 36.6 | 13.7244 | 54.435 | 60.01 | 54.4 | 13.7295 | 72.2043 | 59.9833 | 72.2 | 13.7231 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.7456 | 18.8146 | 59.98 | 18.8 | 13.7386 | 36.6292 | 60.01 | 36.6 | 13.7327 | 54.4336 | 60.01 | 54.4 | 13.7379 | 72.2018 | 59.9834 | 72.2 | 13.7316 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.754 | 18.8129 | 59.98 | 18.8 | 13.7469 | 36.6293 | 60.01 | 36.6 | 13.741 | 54.4331 | 60.01 | 54.4 | 13.7462 | 72.1992 | 59.9835 | 72.2 | 13.7399 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.7623 | 18.8112 | 59.98 | 18.8 | 13.7553 | 36.6293 | 60.01 | 36.6 | 13.7493 | 54.4326 | 60.01 | 54.4 | 13.7545 | 72.1967 | 59.9836 | 72.2 | 13.7482 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.7707 | 18.809 | 59.98 | 18.8 | 13.7636 | 36.6293 | 60.01 | 36.6 | 13.7577 | 54.428 | 60.01 | 54.4 | 13.7629 | 72.1942 | 59.9836 | 72.2 | 13.7565 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.779 | 18.8068 | 59.98 | 18.8 | 13.772 | 36.6292 | 60.01 | 36.6 | 13.766 | 54.4234 | 60.01 | 54.4 | 13.7712 | 72.1926 | 59.9837 | 72.2 | 13.7649 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.7873 | 18.8056 | 59.98 | 18.8 | 13.7803 | 36.6304 | 60.01 | 36.6 | 13.7744 | 54.42 | 60.01 | 54.4 | 13.7795 | 72.1909 | 59.9838 | 72.2 | 13.7732 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.7956 | 18.8043 | 59.98 | 18.8 | 13.7886 | 36.6315 | 60.01 | 36.6 | 13.7827 | 54.4166 | 60.01 | 54.4 | 13.7878 | 72.1902 | 59.9839 | 72.2 | 13.7815 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.804 | 18.8031 | 59.98 | 18.8 | 13.7969 | 36.6327 | 60.01 | 36.6 | 13.791 | 54.4117 | 60.01 | 54.4 | 13.7962 | 72.1896 | 59.984 | 72.2 | 13.7898 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.8123 | 18.8019 | 59.98 | 18.8 | 13.8053 | 36.6338 | 60.01 | 36.6 | 13.7993 | 54.4068 | 60.01 | 54.4 | 13.8046 | 72.1897 | 59.9841 | 72.2 | 13.7982 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.8206 | 18.7999 | 59.98 | 18.8 | 13.8136 | 36.6344 | 60.01 | 36.6 | 13.8077 | 54.4022 | 60.01 | 54.4 | 13.8129 | 72.1897 | 59.9841 | 72.2 | 13.8065 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.829 | 18.798 | 59.98 | 18.8 | 13.822 | 36.635 | 60.01 | 36.6 | 13.816 | 54.3975 | 60.01 | 54.4 | 13.8212 | 72.1917 | 59.9842 | 72.2 | 13.8148 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.8373 | 18.7998 | 59.98 | 18.8 | 13.8303 | 36.6354 | 60.01 | 36.6 | 13.8243 | 54.392 | 60.01 | 54.4 | 13.8295 | 72.1938 | 59.9843 | 72.2 | 13.8231 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.8457 | 18.8017 | 59.98 | 18.8 | 13.8386 | 36.6358 | 60.01 | 36.6 | 13.8326 | 54.3865 | 60.01 | 54.4 | 13.8379 | 72.1958 | 59.9844 | 72.2 | 13.8315 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.854 | 18.8039 | 59.98 | 18.8 | 13.8469 | 36.6363 | 60.01 | 36.6 | 13.841 | 54.3836 | 60.01 | 54.4 | 13.8462 | 72.1978 | 59.9845 | 72.2 | 13.8398 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.8623 | 18.8062 | 59.98 | 18.8 | 13.8553 | 36.6368 | 60.01 | 36.6 | 13.8493 | 54.3806 | 60.01 | 54.4 | 13.8546 | 72.1982 | 59.9846 | 72.2 | 13.8481 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.8707 | 18.8085 | 59.98 | 18.8 | 13.8636 | 36.6361 | 60.01 | 36.6 | 13.8577 | 54.3772 | 60.01 | 54.4 | 13.8629 | 72.1985 | 59.9846 | 72.2 | 13.8564 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.879 | 18.8108 | 59.98 | 18.8 | 13.8719 | 36.6354 | 60.01 | 36.6 | 13.866 | 54.3737 | 60.01 | 54.4 | 13.8712 | 72.1989 | 59.9847 | 72.2 | 13.8649 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.8874 | 18.8115 | 59.98 | 18.8 | 13.8802 | 36.6341 | 60.01 | 36.6 | 13.8743 | 54.3718 | 60.01 | 54.4 | 13.8796 | 72.1992 | 59.9848 | 72.2 | 13.8732 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.8957 | 18.8123 | 59.98 | 18.8 | 13.8886 | 36.6328 | 60.01 | 36.6 | 13.8826 | 54.3698 | 60.01 | 54.4 | 13.8879 | 72.1996 | 59.9849 | 72.2 | 13.8815 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.904 | 18.8143 | 59.98 | 18.8 | 13.8969 | 36.6315 | 60.01 | 36.6 | 13.891 | 54.3679 | 60.01 | 54.4 | 13.8962 | 72.1999 | 59.985 | 72.2 | 13.8898 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.9123 | 18.8162 | 59.98 | 18.8 | 13.9053 | 36.6302 | 60.01 | 36.6 | 13.8993 | 54.3661 | 60.01 | 54.4 | 13.9045 | 72.199 | 59.9851 | 72.2 | 13.8982 | 72.335 | 60.02 | 72.2
13.9207 | 18.8147 | 59.98 | 18.8 | 13.9136 | 36.6294 | 60.01 | 36.6 | 13.9077 | 54.365 | 60.01 | 54.4 | 13.9129 | 72.1982 | 59.9851 | 72.2 | 13.9065 | 72.3353 | 60.02 | 72.2
13.929 | 18.8132 | 59.98 | 18.8 | 13.9219 | 36.6287 | 60 | 36.6 | 13.916 | 54.3639 | 60.01 | 54.4 | 13.9212 | 72.1974 | 59.9852 | 72.2 | 13.9148 | 72.3355 | 60.02 | 72.2
13.9373 | 18.8114 | 59.98 | 18.8 | 13.9302 | 36.6277 | 60 | 36.6 | 13.9243 | 54.3628 | 60.01 | 54.4 | 13.9296 | 72.1965 | 59.9853 | 72.2 | 13.9231 | 72.3371 | 60.02 | 72.2
13.9457 | 18.8096 | 59.98 | 18.8 | 13.9386 | 36.6268 | 60 | 36.6 | 13.9326 | 54.3617 | 60.01 | 54.4 | 13.9379 | 72.196 | 59.9854 | 72.2 | 13.9314 | 72.3386 | 60.02 | 72.2
13.954 | 18.8073 | 59.98 | 18.8 | 13.9469 | 36.6249 | 60 | 36.6 | 13.941 | 54.3619 | 60.01 | 54.4 | 13.9462 | 72.1955 | 59.9855 | 72.2 | 13.9398 | 72.3404 | 60.02 | 72.2
13.9624 | 18.8051 | 59.98 | 18.8 | 13.9553 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 13.9493 | 54.3622 | 60.01 | 54.4 | 13.9546 | 72.1938 | 59.9856 | 72.2 | 13.9481 | 72.3422 | 60.02 | 72.2
13.9707 | 18.8115 | 59.98 | 18.8 | 13.9636 | 36.6218 | 60 | 36.6 | 13.9576 | 54.3643 | 60.01 | 54.4 | 13.9629 | 72.1921 | 59.9856 | 72.2 | 13.9564 | 72.344 | 60.02 | 72.2
13.979 | 18.8179 | 59.98 | 18.8 | 13.9719 | 36.6206 | 60 | 36.6 | 13.9659 | 54.3664 | 60.01 | 54.4 | 13.9713 | 72.1904 | 59.9857 | 72.2 | 13.9647 | 72.3458 | 60.02 | 72.2
13.9873 | 18.8243 | 59.98 | 18.8 | 13.9802 | 36.6188 | 60 | 36.6 | 13.9742 | 54.3686 | 60.01 | 54.4 | 13.9796 | 72.1887 | 59.9858 | 72.2 | 13.9731 | 72.3476 | 60.02 | 72.2
13.9957 | 18.8307 | 59.98 | 18.8 | 13.9886 | 36.6169 | 60 | 36.6 | 13.9826 | 54.3707 | 60.01 | 54.4 | 13.9879 | 72.187 | 59.9859 | 72.2 | 13.9814 | 72.3494 | 60.02 | 72.2
14.004 | 18.8366 | 59.98 | 18.8 | 13.9969 | 36.6151 | 60 | 36.6 | 13.9909 | 54.3729 | 60.01 | 54.4 | 13.9962 | 72.1853 | 59.986 | 72.2 | 13.9897 | 72.3509 | 60.02 | 72.2
14.0124 | 18.8425 | 59.98 | 18.8 | 14.0052 | 36.6133 | 60 | 36.6 | 13.9993 | 54.3751 | 60.01 | 54.4 | 14.0046 | 72.1842 | 59.9861 | 72.2 | 13.998 | 72.3525 | 60.02 | 72.2
14.0207 | 18.8483 | 59.98 | 18.8 | 14.0135 | 36.6112 | 60 | 36.6 | 14.0076 | 54.3779 | 60.01 | 54.4 | 14.0129 | 72.183 | 59.9861 | 72.2 | 14.0065 | 72.3468 | 60.02 | 72.2
14.029 | 18.8542 | 59.98 | 18.8 | 14.0219 | 36.6092 | 60 | 36.6 | 14.0159 | 54.3808 | 60.01 | 54.4 | 14.0212 | 72.1824 | 59.9862 | 72.2 | 14.0148 | 72.341 | 60.02 | 72.2
14.0374 | 18.8597 | 59.98 | 18.8 | 14.0302 | 36.6081 | 60 | 36.6 | 14.0242 | 54.3828 | 60.01 | 54.4 | 14.0296 | 72.1818 | 59.9863 | 72.2 | 14.0231 | 72.3351 | 60.02 | 72.2
14.0457 | 18.8652 | 59.98 | 18.8 | 14.0386 | 36.6069 | 60 | 36.6 | 14.0326 | 54.3848 | 60.01 | 54.4 | 14.0379 | 72.1823 | 59.9864 | 72.2 | 14.0314 | 72.3291 | 60.02 | 72.2
14.054 | 18.8637 | 59.98 | 18.8 | 14.0469 | 36.6071 | 60 | 36.6 | 14.0409 | 54.3846 | 60.01 | 54.4 | 14.0463 | 72.1828 | 59.9865 | 72.2 | 14.0398 | 72.3189 | 60.02 | 72.2
14.0623 | 18.8621 | 59.98 | 18.8 | 14.0552 | 36.6073 | 60 | 36.6 | 14.0493 | 54.3843 | 60.01 | 54.4 | 14.0546 | 72.1834 | 59.9866 | 72.2 | 14.0481 | 72.3086 | 60.02 | 72.2
14.0707 | 18.8602 | 59.98 | 18.8 | 14.0636 | 36.6081 | 60 | 36.6 | 14.0576 | 54.3838 | 60.01 | 54.4 | 14.0629 | 72.1839 | 59.9866 | 72.2 | 14.0564 | 72.2995 | 60.02 | 72.2
14.0791 | 18.8584 | 59.98 | 18.8 | 14.0719 | 36.6088 | 60 | 36.6 | 14.0659 | 54.3832 | 60.01 | 54.4 | 14.0712 | 72.1844 | 59.9867 | 72.2 | 14.0647 | 72.2904 | 60.02 | 72.2
14.0874 | 18.8566 | 59.98 | 18.8 | 14.0803 | 36.6096 | 60 | 36.6 | 14.0742 | 54.3813 | 60.01 | 54.4 | 14.0796 | 72.185 | 59.9868 | 72.2 | 14.0731 | 72.2827 | 60.02 | 72.2
14.0957 | 18.8548 | 59.98 | 18.8 | 14.0886 | 36.6104 | 60 | 36.6 | 14.0826 | 54.3794 | 60.01 | 54.4 | 14.088 | 72.185 | 59.9869 | 72.2 | 14.0814 | 72.275 | 60.02 | 72.2
14.104 | 18.853 | 59.98 | 18.8 | 14.0969 | 36.6135 | 60 | 36.6 | 14.0909 | 54.3773 | 60.01 | 54.4 | 14.0963 | 72.185 | 59.987 | 72.2 | 14.0897 | 72.2733 | 60.02 | 72.2
14.1124 | 18.8512 | 59.98 | 18.8 | 14.1052 | 36.6165 | 60 | 36.6 | 14.0992 | 54.3752 | 60.01 | 54.4 | 14.1046 | 72.185 | 59.9871 | 72.2 | 14.098 | 72.2716 | 60.02 | 72.2
14.1207 | 18.8495 | 59.98 | 18.8 | 14.1136 | 36.619 | 60 | 36.6 | 14.1075 | 54.3732 | 60.01 | 54.4 | 14.1129 | 72.185 | 59.9871 | 72.2 | 14.1064 | 72.2718 | 60.02 | 72.2
14.1291 | 18.8479 | 59.98 | 18.8 | 14.1219 | 36.6215 | 60 | 36.6 | 14.1159 | 54.3712 | 60.01 | 54.4 | 14.1213 | 72.185 | 59.9872 | 72.2 | 14.1147 | 72.2721 | 60.02 | 72.2
14.1374 | 18.8462 | 59.98 | 18.8 | 14.1302 | 36.6221 | 60 | 36.6 | 14.1242 | 54.3696 | 60.01 | 54.4 | 14.1296 | 72.185 | 59.9873 | 72.2 | 14.123 | 72.2766 | 60.02 | 72.2
14.1457 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 14.1385 | 36.6227 | 60 | 36.6 | 14.1326 | 54.368 | 60.01 | 54.4 | 14.1379 | 72.1849 | 59.9874 | 72.2 | 14.1313 | 72.2811 | 60.02 | 72.2
14.1541 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 14.1469 | 36.6233 | 60 | 36.6 | 14.1409 | 54.367 | 60.01 | 54.4 | 14.1462 | 72.1849 | 59.9875 | 72.2 | 14.1396 | 72.2845 | 60.02 | 72.2
14.1624 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 14.1552 | 36.624 | 60 | 36.6 | 14.1492 | 54.3661 | 60.01 | 54.4 | 14.1546 | 72.1849 | 59.9876 | 72.2 | 14.1481 | 72.2879 | 60.02 | 72.2
14.1707 | 18.8448 | 59.98 | 18.8 | 14.1636 | 36.6238 | 60 | 36.6 | 14.1575 | 54.3667 | 60.01 | 54.4 | 14.163 | 72.1849 | 59.9876 | 72.2 | 14.1564 | 72.2921 | 60.02 | 72.2
14.179 | 18.8452 | 59.98 | 18.8 | 14.1719 | 36.6237 | 60 | 36.6 | 14.1659 | 54.3673 | 60.01 | 54.4 | 14.1713 | 72.1848 | 59.9877 | 72.2 | 14.1647 | 72.2963 | 60.02 | 72.2
14.1874 | 18.8451 | 59.98 | 18.8 | 14.1802 | 36.625 | 60 | 36.6 | 14.1742 | 54.3711 | 60.01 | 54.4 | 14.1796 | 72.1848 | 59.9878 | 72.2 | 14.173 | 72.3005 | 60.02 | 72.2
14.1957 | 18.8449 | 59.98 | 18.8 | 14.1885 | 36.6263 | 60 | 36.6 | 14.1826 | 54.3748 | 60.01 | 54.4 | 14.1879 | 72.1848 | 59.9879 | 72.2 | 14.1814 | 72.3047 | 60.02 | 72.2
14.2041 | 18.8454 | 59.98 | 18.8 | 14.1969 | 36.6276 | 60 | 36.6 | 14.1909 | 54.3815 | 60.01 | 54.4 | 14.1963 | 72.1848 | 59.988 | 72.2 | 14.1897 | 72.3069 | 60.02 | 72.2
14.2124 | 18.8458 | 59.98 | 18.8 | 14.2052 | 36.6288 | 60 | 36.6 | 14.1992 | 54.3882 | 60.01 | 54.4 | 14.2046 | 72.1847 | 59.9881 | 72.2 | 14.198 | 72.3091 | 60.02 | 72.2
14.2207 | 18.8455 | 59.98 | 18.8 | 14.2136 | 36.6307 | 60 | 36.6 | 14.2075 | 54.3935 | 60.01 | 54.4 | 14.213 | 72.1847 | 59.9881 | 72.2 | 14.2063 | 72.313 | 60.02 | 72.2
14.2291 | 18.8452 | 59.98 | 18.8 | 14.2219 | 36.6326 | 60 | 36.6 | 14.2158 | 54.3988 | 60.01 | 54.4 | 14.2213 | 72.1847 | 59.9882 | 72.2 | 14.2147 | 72.3169 | 60.02 | 72.2
14.2374 | 18.8435 | 59.98 | 18.8 | 14.2302 | 36.6344 | 60 | 36.6 | 14.2242 | 54.4036 | 60.01 | 54.4 | 14.2296 | 72.1847 | 59.9883 | 72.2 | 14.223 | 72.3191 | 60.02 | 72.2
14.2458 | 18.8418 | 59.98 | 18.8 | 14.2385 | 36.6363 | 60 | 36.6 | 14.2325 | 54.4084 | 60.01 | 54.4 | 14.238 | 72.1847 | 59.9884 | 72.2 | 14.2313 | 72.3213 | 60.02 | 72.2
14.2541 | 18.8399 | 59.98 | 18.8 | 14.2469 | 36.6386 | 60 | 36.6 | 14.2408 | 54.4117 | 60.01 | 54.4 | 14.2463 | 72.1847 | 59.9885 | 72.2 | 14.2396 | 72.3184 | 60.02 | 72.2
14.2624 | 18.8379 | 59.98 | 18.8 | 14.2552 | 36.6409 | 60 | 36.6 | 14.2491 | 54.415 | 60.01 | 54.4 | 14.2546 | 72.1847 | 59.9886 | 72.2 | 14.248 | 72.3155 | 60.02 | 72.2
14.2707 | 18.8362 | 59.98 | 18.8 | 14.2635 | 36.6401 | 60 | 36.6 | 14.2575 | 54.4147 | 60.01 | 54.4 | 14.2629 | 72.1847 | 59.9886 | 72.2 | 14.2563 | 72.3106 | 60.02 | 72.2
14.2791 | 18.8344 | 59.98 | 18.8 | 14.2719 | 36.6393 | 60 | 36.6 | 14.2658 | 54.4145 | 60.01 | 54.4 | 14.2713 | 72.1847 | 59.9887 | 72.2 | 14.2646 | 72.3058 | 60.02 | 72.2
14.2874 | 18.8324 | 59.98 | 18.8 | 14.2802 | 36.6385 | 60 | 36.6 | 14.2742 | 54.4112 | 60.01 | 54.4 | 14.2796 | 72.1847 | 59.9888 | 72.2 | 14.2729 | 72.3009 | 60.02 | 72.2
14.2957 | 18.8303 | 59.98 | 18.8 | 14.2885 | 36.6377 | 60 | 36.6 | 14.2825 | 54.408 | 60.01 | 54.4 | 14.288 | 72.1847 | 59.9889 | 72.2 | 14.2814 | 72.2961 | 60.02 | 72.2
14.3041 | 18.829 | 59.98 | 18.8 | 14.2969 | 36.639 | 60 | 36.6 | 14.2908 | 54.406 | 60.01 | 54.4 | 14.2963 | 72.1847 | 59.989 | 72.2 | 14.2897 | 72.2895 | 60.02 | 72.2
14.3124 | 18.8276 | 59.98 | 18.8 | 14.3052 | 36.6403 | 60 | 36.6 | 14.2991 | 54.4041 | 60.01 | 54.4 | 14.3046 | 72.1847 | 59.9891 | 72.2 | 14.298 | 72.2829 | 60.02 | 72.2
14.3208 | 18.826 | 59.98 | 18.8 | 14.3135 | 36.6411 | 60 | 36.6 | 14.3075 | 54.4022 | 60.01 | 54.4 | 14.313 | 72.1847 | 59.9891 | 72.2 | 14.3063 | 72.2779 | 60.02 | 72.2
14.3291 | 18.8243 | 59.98 | 18.8 | 14.3218 | 36.6419 | 60 | 36.6 | 14.3158 | 54.4003 | 60.01 | 54.4 | 14.3213 | 72.1847 | 59.9892 | 72.2 | 14.3147 | 72.273 | 60.02 | 72.2
14.3374 | 18.8226 | 59.98 | 18.8 | 14.3302 | 36.643 | 60 | 36.6 | 14.3242 | 54.3997 | 60.01 | 54.4 | 14.3297 | 72.1847 | 59.9893 | 72.2 | 14.323 | 72.2696 | 60.02 | 72.2
14.3457 | 18.8208 | 59.98 | 18.8 | 14.3385 | 36.6441 | 60 | 36.6 | 14.3325 | 54.3992 | 60.01 | 54.4 | 14.338 | 72.1847 | 59.9894 | 72.2 | 14.3313 | 72.2663 | 60.02 | 72.2
14.3541 | 18.8209 | 59.98 | 18.8 | 14.3469 | 36.6451 | 60 | 36.6 | 14.3408 | 54.3992 | 60.01 | 54.4 | 14.3463 | 72.1847 | 59.9895 | 72.2 | 14.3396 | 72.2636 | 60.02 | 72.2
14.3625 | 18.821 | 59.98 | 18.8 | 14.3552 | 36.6462 | 60 | 36.6 | 14.3491 | 54.3993 | 60.01 | 54.4 | 14.3546 | 72.1847 | 59.9896 | 72.2 | 14.348 | 72.2609 | 60.02 | 72.2
14.3708 | 18.8214 | 59.98 | 18.8 | 14.3635 | 36.6471 | 60 | 36.6 | 14.3575 | 54.4033 | 60.01 | 54.4 | 14.363 | 72.1847 | 59.9896 | 72.2 | 14.3563 | 72.2582 | 60.02 | 72.2
14.3791 | 18.8218 | 59.98 | 18.8 | 14.3718 | 36.648 | 60 | 36.6 | 14.3658 | 54.4073 | 60.01 | 54.4 | 14.3713 | 72.1847 | 59.9897 | 72.2 | 14.3646 | 72.2555 | 60.02 | 72.2
14.3874 | 18.8217 | 59.98 | 18.8 | 14.3802 | 36.6469 | 60 | 36.6 | 14.3741 | 54.4113 | 60.01 | 54.4 | 14.3796 | 72.1847 | 59.9898 | 72.2 | 14.3729 | 72.2517 | 60.02 | 72.2
14.3958 | 18.8216 | 59.98 | 18.8 | 14.3885 | 36.6458 | 60 | 36.6 | 14.3824 | 54.4153 | 60.01 | 54.4 | 14.388 | 72.1847 | 59.9899 | 72.2 | 14.3812 | 72.248 | 60.02 | 72.2
14.4041 | 18.8214 | 59.98 | 18.8 | 14.3969 | 36.6447 | 60 | 36.6 | 14.3908 | 54.4191 | 60.01 | 54.4 | 14.3963 | 72.1847 | 59.99 | 72.2 | 14.3896 | 72.2445 | 60.02 | 72.2
14.4124 | 18.8213 | 59.98 | 18.8 | 14.4052 | 36.6436 | 60 | 36.6 | 14.3991 | 54.4229 | 60.01 | 54.4 | 14.4047 | 72.1847 | 59.9801 | 72.2 | 14.3979 | 72.241 | 60.02 | 72.2
14.4207 | 18.8235 | 59.98 | 18.8 | 14.4135 | 36.6425 | 60 | 36.6 | 14.4075 | 54.4267 | 60.01 | 54.4 | 14.413 | 72.1847 | 59.9801 | 72.2 | 14.4062 | 72.2388 | 60.03 | 72.2
14.4291 | 18.8258 | 59.98 | 18.8 | 14.4218 | 36.6415 | 60 | 36.6 | 14.4158 | 54.4305 | 60.01 | 54.4 | 14.4213 | 72.1847 | 59.9802 | 72.2 | 14.4146 | 72.2366 | 60.03 | 72.2
14.4375 | 18.8268 | 59.98 | 18.8 | 14.4302 | 36.6404 | 60 | 36.6 | 14.4241 | 54.4335 | 60.01 | 54.4 | 14.4297 | 72.1847 | 59.9803 | 72.2 | 14.423 | 72.2363 | 60.03 | 72.2
14.4458 | 18.8279 | 59.98 | 18.8 | 14.4385 | 36.6393 | 60 | 36.6 | 14.4324 | 54.4366 | 60.01 | 54.4 | 14.438 | 72.1847 | 59.9804 | 72.2 | 14.4313 | 72.236 | 60.03 | 72.2
14.4541 | 18.8284 | 59.98 | 18.8 | 14.4468 | 36.6382 | 60 | 36.6 | 14.4408 | 54.4361 | 60.01 | 54.4 | 14.4464 | 72.1847 | 59.9805 | 72.2 | 14.4396 | 72.2368 | 60.03 | 72.2
14.4624 | 18.8289 | 59.98 | 18.8 | 14.4551 | 36.637 | 60 | 36.6 | 14.4491 | 54.4356 | 60.01 | 54.4 | 14.4547 | 72.1847 | 59.9806 | 72.2 | 14.4479 | 72.2377 | 60.03 | 72.2
14.4708 | 18.8299 | 59.98 | 18.8 | 14.4635 | 36.6372 | 60 | 36.6 | 14.4575 | 54.4352 | 60.01 | 54.4 | 14.463 | 72.1847 | 59.9806 | 72.2 | 14.4563 | 72.2397 | 60.03 | 72.2
14.4791 | 18.8309 | 59.98 | 18.8 | 14.4718 | 36.6374 | 60 | 36.6 | 14.4658 | 54.4347 | 60.01 | 54.4 | 14.4713 | 72.1847 | 59.9807 | 72.2 | 14.4646 | 72.2418 | 60.03 | 72.2
14.4875 | 18.8319 | 59.98 | 18.8 | 14.4802 | 36.6373 | 60 | 36.6 | 14.4741 | 54.4344 | 60.01 | 54.4 | 14.4797 | 72.1847 | 59.9808 | 72.2 | 14.4729 | 72.2436 | 60.03 | 72.2
14.4958 | 18.8329 | 59.98 | 18.8 | 14.4885 | 36.6373 | 60 | 36.6 | 14.4824 | 54.434 | 60.01 | 54.4 | 14.488 | 72.1847 | 59.9809 | 72.2 | 14.4812 | 72.2454 | 60.03 | 72.2
14.5041 | 18.8336 | 59.98 | 18.8 | 14.4968 | 36.6373 | 60 | 36.6 | 14.4908 | 54.4336 | 60.01 | 54.4 | 14.4963 | 72.1847 | 59.981 | 72.2 | 14.4896 | 72.2471 | 60.03 | 72.2
14.5125 | 18.8342 | 59.98 | 18.8 | 14.5051 | 36.6372 | 60 | 36.6 | 14.4991 | 54.4333 | 60.01 | 54.4 | 14.5047 | 72.1847 | 59.9811 | 72.2 | 14.4979 | 72.2489 | 60.03 | 72.2
14.5208 | 18.8344 | 59.98 | 18.8 | 14.5135 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 14.5074 | 54.4365 | 60.01 | 54.4 | 14.513 | 72.1847 | 59.9811 | 72.2 | 14.5062 | 72.2501 | 60.03 | 72.2
14.5291 | 18.8346 | 59.98 | 18.8 | 14.5218 | 36.6363 | 60 | 36.6 | 14.5157 | 54.4398 | 60.01 | 54.4 | 14.5214 | 72.1847 | 59.9812 | 72.2 | 14.5145 | 72.2513 | 60.03 | 72.2
14.5374 | 18.8354 | 59.98 | 18.8 | 14.5302 | 36.6361 | 60 | 36.6 | 14.5241 | 54.4426 | 60.01 | 54.4 | 14.5297 | 72.1847 | 59.9813 | 72.2 | 14.5228 | 72.2513 | 60.03 | 72.2
14.5458 | 18.8362 | 59.98 | 18.8 | 14.5385 | 36.6358 | 60 | 36.6 | 14.5324 | 54.4454 | 60.01 | 54.4 | 14.538 | 72.1848 | 59.9814 | 72.2 | 14.5312 | 72.2513 | 60.03 | 72.2
14.5541 | 18.8363 | 59.98 | 18.8 | 14.5468 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 14.5408 | 54.4475 | 60.01 | 54.4 | 14.5463 | 72.1848 | 59.9815 | 72.2 | 14.5396 | 72.2513 | 60.03 | 72.2
14.5625 | 18.8364 | 59.98 | 18.8 | 14.5551 | 36.6319 | 60 | 36.6 | 14.5491 | 54.4496 | 60.01 | 54.4 | 14.5547 | 72.1848 | 59.9816 | 72.2 | 14.5479 | 72.2513 | 60.03 | 72.2
14.5708 | 18.8357 | 59.98 | 18.8 | 14.5635 | 36.6312 | 60 | 36.6 | 14.5574 | 54.4518 | 60.01 | 54.4 | 14.563 | 72.1848 | 59.9816 | 72.2 | 14.5562 | 72.247 | 60.03 | 72.2
14.5791 | 18.835 | 59.98 | 18.8 | 14.5718 | 36.6304 | 60 | 36.6 | 14.5657 | 54.454 | 60.01 | 54.4 | 14.5714 | 72.1848 | 59.9817 | 72.2 | 14.5646 | 72.2426 | 60.03 | 72.2
14.5875 | 18.8327 | 59.98 | 18.8 | 14.5801 | 36.6305 | 60 | 36.6 | 14.5741 | 54.4561 | 60.01 | 54.4 | 14.5797 | 72.1848 | 59.9818 | 72.2 | 14.5729 | 72.2383 | 60.03 | 72.2
14.5958 | 18.8304 | 59.98 | 18.8 | 14.5884 | 36.6306 | 60 | 36.6 | 14.5824 | 54.4583 | 60.01 | 54.4 | 14.588 | 72.1849 | 59.9819 | 72.2 | 14.5812 | 72.234 | 60.03 | 72.2
14.6042 | 18.8285 | 59.98 | 18.8 | 14.5968 | 36.6311 | 60 | 36.6 | 14.5908 | 54.4577 | 60.01 | 54.4 | 14.5964 | 72.1849 | 59.982 | 72.2 | 14.5895 | 72.2297 | 60.03 | 72.2
14.6125 | 18.8266 | 59.98 | 18.8 | 14.6052 | 36.6315 | 60 | 36.6 | 14.5991 | 54.457 | 60.01 | 54.4 | 14.6047 | 72.1849 | 59.9821 | 72.2 | 14.5979 | 72.2254 | 60.03 | 72.2
14.6208 | 18.8247 | 59.98 | 18.8 | 14.6135 | 36.6325 | 60 | 36.6 | 14.6074 | 54.4563 | 60.01 | 54.4 | 14.613 | 72.1849 | 59.9821 | 72.2 | 14.6062 | 72.222 | 60.03 | 72.2
14.6291 | 18.8228 | 59.98 | 18.8 | 14.6218 | 36.6335 | 60 | 36.6 | 14.6157 | 54.4557 | 60.01 | 54.4 | 14.6213 | 72.1849 | 59.9822 | 72.2 | 14.6145 | 72.2186 | 60.03 | 72.2
14.6375 | 18.8202 | 59.98 | 18.8 | 14.6301 | 36.6349 | 60 | 36.6 | 14.6241 | 54.4557 | 60.01 | 54.4 | 14.6297 | 72.1849 | 59.9823 | 72.2 | 14.6228 | 72.2152 | 60.03 | 72.2
14.6458 | 18.8175 | 59.98 | 18.8 | 14.6385 | 36.6362 | 60 | 36.6 | 14.6324 | 54.4557 | 60.01 | 54.4 | 14.6381 | 72.1849 | 59.9824 | 72.2 | 14.6311 | 72.2119 | 60.03 | 72.2
14.6541 | 18.8161 | 59.98 | 18.8 | 14.6468 | 36.6364 | 60 | 36.6 | 14.6407 | 54.4559 | 60.01 | 54.4 | 14.6464 | 72.1849 | 59.9825 | 72.2 | 14.6395 | 72.2125 | 60.03 | 72.2
14.6625 | 18.8147 | 59.98 | 18.8 | 14.6552 | 36.6365 | 60 | 36.6 | 14.649 | 54.4561 | 60.01 | 54.4 | 14.6547 | 72.1849 | 59.9826 | 72.2 | 14.6478 | 72.2131 | 60.03 | 72.2
14.6708 | 18.8132 | 59.98 | 18.8 | 14.6635 | 36.6353 | 60 | 36.6 | 14.6574 | 54.4547 | 60.01 | 54.4 | 14.663 | 72.1849 | 59.9826 | 72.2 | 14.6561 | 72.2135 | 60.03 | 72.2
14.6792 | 18.8118 | 59.98 | 18.8 | 14.6718 | 36.6341 | 60 | 36.6 | 14.6657 | 54.4533 | 60.01 | 54.4 | 14.6714 | 72.1849 | 59.9827 | 72.2 | 14.6644 | 72.214 | 60.03 | 72.2
14.6875 | 18.8103 | 59.98 | 18.8 | 14.6801 | 36.6325 | 60 | 36.6 | 14.6741 | 54.4513 | 60.01 | 54.4 | 14.6797 | 72.1849 | 59.9828 | 72.2 | 14.6729 | 72.216 | 60.03 | 72.2
14.6958 | 18.8089 | 59.98 | 18.8 | 14.6885 | 36.631 | 60 | 36.6 | 14.6824 | 54.4494 | 60.01 | 54.4 | 14.688 | 72.1849 | 59.9829 | 72.2 | 14.6812 | 72.218 | 60.03 | 72.2
14.7042 | 18.8068 | 59.98 | 18.8 | 14.6968 | 36.6289 | 60 | 36.6 | 14.6907 | 54.4474 | 60.01 | 54.4 | 14.6964 | 72.1849 | 59.983 | 72.2 | 14.6895 | 72.219 | 60.03 | 72.2
14.7125 | 18.8048 | 59.98 | 18.8 | 14.7051 | 36.6268 | 60 | 36.6 | 14.699 | 54.4454 | 60.01 | 54.4 | 14.7047 | 72.1849 | 59.9831 | 72.2 | 14.6978 | 72.2201 | 60.03 | 72.2
14.7209 | 18.8036 | 59.98 | 18.8 | 14.7134 | 36.6246 | 60 | 36.6 | 14.7074 | 54.4423 | 60.01 | 54.4 | 14.7131 | 72.1849 | 59.9831 | 72.2 | 14.7061 | 72.2211 | 60.03 | 72.2
14.7292 | 18.8024 | 59.98 | 18.8 | 14.7218 | 36.6224 | 60 | 36.6 | 14.7157 | 54.4392 | 60.01 | 54.4 | 14.7214 | 72.1849 | 59.9832 | 72.2 | 14.7145 | 72.2222 | 60.03 | 72.2
14.7375 | 18.8049 | 59.98 | 18.8 | 14.7301 | 36.6209 | 60 | 36.6 | 14.7241 | 54.4353 | 60.01 | 54.4 | 14.7297 | 72.1849 | 59.9833 | 72.2 | 14.7228 | 72.2236 | 60.03 | 72.2
14.7458 | 18.8073 | 59.98 | 18.8 | 14.7385 | 36.6194 | 60 | 36.6 | 14.7324 | 54.4313 | 60.01 | 54.4 | 14.738 | 72.1849 | 59.9834 | 72.2 | 14.7311 | 72.2249 | 60.03 | 72.2
14.7542 | 18.8094 | 59.98 | 18.8 | 14.7468 | 36.6168 | 60 | 36.6 | 14.7407 | 54.4288 | 60.01 | 54.4 | 14.7464 | 72.1849 | 59.9835 | 72.2 | 14.7394 | 72.2259 | 60.03 | 72.2
14.7625 | 18.8115 | 59.98 | 18.8 | 14.7551 | 36.6143 | 60 | 36.6 | 14.749 | 54.4263 | 60.01 | 54.4 | 14.7547 | 72.1849 | 59.9836 | 72.2 | 14.7478 | 72.2268 | 60.03 | 72.2
14.7708 | 18.8131 | 59.98 | 18.8 | 14.7634 | 36.6116 | 60 | 36.6 | 14.7574 | 54.4243 | 60.01 | 54.4 | 14.7631 | 72.1849 | 59.9836 | 72.2 | 14.7561 | 72.2262 | 60.03 | 72.2
14.7792 | 18.8146 | 59.98 | 18.8 | 14.7718 | 36.6089 | 60 | 36.6 | 14.7657 | 54.4224 | 60.01 | 54.4 | 14.7714 | 72.1849 | 59.9837 | 72.2 | 14.7644 | 72.2257 | 60.03 | 72.2
14.7875 | 18.8168 | 59.98 | 18.8 | 14.7801 | 36.6091 | 60 | 36.6 | 14.774 | 54.4205 | 60.01 | 54.4 | 14.7797 | 72.1849 | 59.9838 | 72.2 | 14.7727 | 72.2241 | 60.03 | 72.2
14.7959 | 18.8189 | 59.98 | 18.8 | 14.7885 | 36.6093 | 60 | 36.6 | 14.7823 | 54.4185 | 60.01 | 54.4 | 14.7881 | 72.1849 | 59.9839 | 72.2 | 14.7811 | 72.2225 | 60.03 | 72.2
14.8042 | 18.8213 | 59.98 | 18.8 | 14.7968 | 36.6096 | 60 | 36.6 | 14.7907 | 54.417 | 60.01 | 54.4 | 14.7964 | 72.1849 | 59.984 | 72.2 | 14.7894 | 72.221 | 60.03 | 72.2
14.8125 | 18.8236 | 59.98 | 18.8 | 14.8051 | 36.6098 | 60 | 36.6 | 14.799 | 54.4155 | 60.01 | 54.4 | 14.8047 | 72.1849 | 59.9841 | 72.2 | 14.7977 | 72.2196 | 60.03 | 72.2
14.8208 | 18.8248 | 59.98 | 18.8 | 14.8134 | 36.6092 | 60 | 36.6 | 14.8074 | 54.4147 | 60.01 | 54.4 | 14.813 | 72.1849 | 59.9841 | 72.2 | 14.806 | 72.2181 | 60.03 | 72.2
14.8292 | 18.8259 | 59.98 | 18.8 | 14.8218 | 36.6086 | 60 | 36.6 | 14.8157 | 54.4139 | 60.01 | 54.4 | 14.8214 | 72.1849 | 59.9842 | 72.2 | 14.8143 | 72.2166 | 60.03 | 72.2
14.8375 | 18.8273 | 59.98 | 18.8 | 14.8301 | 36.6084 | 60 | 36.6 | 14.824 | 54.4123 | 60.01 | 54.4 | 14.8297 | 72.1849 | 59.9843 | 72.2 | 14.8228 | 72.2157 | 60.03 | 72.2
14.8459 | 18.8286 | 59.98 | 18.8 | 14.8384 | 36.6082 | 60 | 36.6 | 14.8323 | 54.4108 | 60.01 | 54.4 | 14.8381 | 72.1849 | 59.9844 | 72.2 | 14.8311 | 72.2148 | 60.03 | 72.2
14.8542 | 18.8322 | 59.98 | 18.8 | 14.8467 | 36.6103 | 60 | 36.6 | 14.8407 | 54.408 | 60.01 | 54.4 | 14.8464 | 72.1849 | 59.9845 | 72.2 | 14.8394 | 72.2151 | 60.03 | 72.2
14.8625 | 18.8357 | 59.98 | 18.8 | 14.8551 | 36.6123 | 60 | 36.6 | 14.849 | 54.4052 | 60.01 | 54.4 | 14.8547 | 72.1849 | 59.9846 | 72.2 | 14.8477 | 72.2155 | 60.03 | 72.2
14.8709 | 18.8393 | 59.98 | 18.8 | 14.8634 | 36.612 | 60 | 36.6 | 14.8574 | 54.4021 | 60.01 | 54.4 | 14.8631 | 72.1849 | 59.9846 | 72.2 | 14.8561 | 72.2159 | 60.03 | 72.2
14.8792 | 18.8429 | 59.98 | 18.8 | 14.8718 | 36.6117 | 60 | 36.6 | 14.8657 | 54.3989 | 60.01 | 54.4 | 14.8714 | 72.1849 | 59.9847 | 72.2 | 14.8644 | 72.2163 | 60.03 | 72.2
14.8875 | 18.8458 | 59.98 | 18.8 | 14.8801 | 36.6113 | 60 | 36.6 | 14.874 | 54.3956 | 60.01 | 54.4 | 14.8798 | 72.1849 | 59.9848 | 72.2 | 14.8727 | 72.216 | 60.03 | 72.2
14.8958 | 18.8486 | 59.98 | 18.8 | 14.8884 | 36.611 | 60 | 36.6 | 14.8823 | 54.3923 | 60.01 | 54.4 | 14.8881 | 72.1849 | 59.9849 | 72.2 | 14.881 | 72.2156 | 60.03 | 72.2
14.9042 | 18.8485 | 59.98 | 18.8 | 14.8967 | 36.6115 | 60 | 36.6 | 14.8906 | 54.389 | 60.01 | 54.4 | 14.8964 | 72.1849 | 59.985 | 72.2 | 14.8893 | 72.2153 | 60.03 | 72.2
14.9126 | 18.8484 | 59.98 | 18.8 | 14.9051 | 36.612 | 60 | 36.6 | 14.899 | 54.3858 | 60.01 | 54.4 | 14.9047 | 72.1849 | 59.9851 | 72.2 | 14.8977 | 72.2149 | 60.03 | 72.2
14.9209 | 18.8484 | 59.98 | 18.8 | 14.9134 | 36.6136 | 60 | 36.6 | 14.9073 | 54.3827 | 60.01 | 54.4 | 14.9131 | 72.1849 | 59.9851 | 72.2 | 14.906 | 72.2146 | 60.03 | 72.2
14.9292 | 18.8484 | 59.98 | 18.8 | 14.9218 | 36.6152 | 60 | 36.6 | 14.9156 | 54.3796 | 60.01 | 54.4 | 14.9214 | 72.1849 | 59.9852 | 72.2 | 14.9143 | 72.2142 | 60.03 | 72.2
14.9375 | 18.8465 | 59.98 | 18.8 | 14.9301 | 36.6152 | 60.0001 | 36.6 | 14.924 | 54.3776 | 60.01 | 54.4 | 14.9297 | 72.1849 | 59.9853 | 72.2 | 14.9226 | 72.2114 | 60.03 | 72.2
14.9459 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 14.9384 | 36.6152 | 60.0002 | 36.6 | 14.9323 | 54.3757 | 60.01 | 54.4 | 14.9381 | 72.1849 | 59.9854 | 72.2 | 14.931 | 72.2086 | 60.03 | 72.2
14.9542 | 18.8414 | 59.98 | 18.8 | 14.9467 | 36.6152 | 60.0003 | 36.6 | 14.9406 | 54.3743 | 60.01 | 54.4 | 14.9464 | 72.1849 | 59.9855 | 72.2 | 14.9393 | 72.2068 | 60.03 | 72.2
14.9626 | 18.8383 | 59.98 | 18.8 | 14.9551 | 36.6152 | 60.0003 | 36.6 | 14.949 | 54.373 | 60.01 | 54.4 | 14.9548 | 72.1849 | 59.9856 | 72.2 | 14.9476 | 72.2049 | 60.03 | 72.2
14.9709 | 18.8363 | 59.98 | 18.8 | 14.9634 | 36.6152 | 60.0004 | 36.6 | 14.9573 | 54.3724 | 60.01 | 54.4 | 14.9631 | 72.1849 | 59.9856 | 72.2 | 14.9559 | 72.204 | 60.03 | 72.2
14.9792 | 18.8342 | 59.98 | 18.8 | 14.9717 | 36.6152 | 60.0005 | 36.6 | 14.9656 | 54.3719 | 60.01 | 54.4 | 14.9714 | 72.1849 | 59.9857 | 72.2 | 14.9644 | 72.2032 | 60.03 | 72.2
14.9876 | 18.8328 | 59.98 | 18.8 | 14.9801 | 36.6152 | 60.0006 | 36.6 | 14.9739 | 54.3732 | 60.01 | 54.4 | 14.9797 | 72.1849 | 59.9858 | 72.2 | 14.9727 | 72.2023 | 60.03 | 72.2
14.9959 | 18.8313 | 59.98 | 18.8 | 14.9884 | 36.6152 | 60.0007 | 36.6 | 14.9823 | 54.3745 | 60.01 | 54.4 | 14.9881 | 72.1854 | 59.9859 | 72.2 | 14.981 | 72.2015 | 60.03 | 72.2
15.0042 | 18.8295 | 59.98 | 18.8 | 14.9968 | 36.6152 | 60.0008 | 36.6 | 14.9906 | 54.3757 | 60.01 | 54.4 | 14.9965 | 72.1859 | 59.986 | 72.2 | 14.9893 | 72.2051 | 60.03 | 72.2
15.0125 | 18.8277 | 59.98 | 18.8 | 15.0051 | 36.6152 | 60.0008 | 36.6 | 14.999 | 54.3769 | 60.01 | 54.4 | 15.0048 | 72.1864 | 59.9861 | 72.2 | 14.9976 | 72.2087 | 60.03 | 72.2
15.0209 | 18.8254 | 59.98 | 18.8 | 15.0134 | 36.6151 | 60.0009 | 36.6 | 15.0073 | 54.3774 | 60.01 | 54.4 | 15.0131 | 72.187 | 59.9861 | 72.2 | 15.006 | 72.2135 | 60.03 | 72.2
15.0292 | 18.8232 | 59.98 | 18.8 | 15.0217 | 36.6151 | 60.001 | 36.6 | 15.0156 | 54.3779 | 60.01 | 54.4 | 15.0214 | 72.1875 | 59.9862 | 72.2 | 15.0143 | 72.2182 | 60.03 | 72.2
15.0376 | 18.8221 | 59.98 | 18.8 | 15.0301 | 36.6151 | 60.0011 | 36.6 | 15.0239 | 54.3782 | 60.01 | 54.4 | 15.0298 | 72.188 | 59.9863 | 72.2 | 15.0226 | 72.2267 | 60.03 | 72.2
15.0459 | 18.8211 | 59.98 | 18.8 | 15.0384 | 36.6151 | 60.0012 | 36.6 | 15.0323 | 54.3785 | 60.01 | 54.4 | 15.0381 | 72.1885 | 59.9864 | 72.2 | 15.0309 | 72.2351 | 60.03 | 72.2
15.0542 | 18.82 | 59.98 | 18.8 | 15.0468 | 36.6151 | 60.0013 | 36.6 | 15.0406 | 54.3788 | 60.01 | 54.4 | 15.0464 | 72.1891 | 59.9865 | 72.2 | 15.0393 | 72.2437 | 60.03 | 72.2
15.0626 | 18.8189 | 59.98 | 18.8 | 15.0551 | 36.6151 | 60.0013 | 36.6 | 15.049 | 54.3791 | 60.01 | 54.4 | 15.0548 | 72.1887 | 59.9866 | 72.2 | 15.0476 | 72.2524 | 60.03 | 72.2
15.0709 | 18.8172 | 59.98 | 18.8 | 15.0634 | 36.6151 | 60.0014 | 36.6 | 15.0573 | 54.3763 | 60.01 | 54.4 | 15.0631 | 72.1884 | 59.9866 | 72.2 | 15.0559 | 72.261 | 60.03 | 72.2
15.0793 | 18.8155 | 59.98 | 18.8 | 15.0717 | 36.6151 | 60.0015 | 36.6 | 15.0656 | 54.3736 | 60.01 | 54.4 | 15.0715 | 72.1875 | 59.9867 | 72.2 | 15.0642 | 72.2696 | 60.03 | 72.2
15.0876 | 18.8136 | 59.98 | 18.8 | 15.0801 | 36.6151 | 60.0016 | 36.6 | 15.0739 | 54.3704 | 60.01 | 54.4 | 15.0798 | 72.1866 | 59.9868 | 72.2 | 15.0725 | 72.274 | 60.03 | 72.2
15.0959 | 18.8117 | 59.98 | 18.8 | 15.0884 | 36.6151 | 60.0017 | 36.6 | 15.0823 | 54.3672 | 60.01 | 54.4 | 15.0881 | 72.1857 | 59.9869 | 72.2 | 15.0809 | 72.2784 | 60.03 | 72.2
15.1042 | 18.8122 | 59.98 | 18.8 | 15.0967 | 36.6151 | 60.0018 | 36.6 | 15.0906 | 54.3648 | 60.01 | 54.4 | 15.0964 | 72.1849 | 59.987 | 72.2 | 15.0892 | 72.29 | 60.03 | 72.2
15.1126 | 18.8126 | 59.98 | 18.8 | 15.105 | 36.6151 | 60.0018 | 36.6 | 15.0989 | 54.3624 | 60.01 | 54.4 | 15.1048 | 72.184 | 59.9871 | 72.2 | 15.0975 | 72.3016 | 60.03 | 72.2
15.1209 | 18.8131 | 59.98 | 18.8 | 15.1134 | 36.6151 | 60.0019 | 36.6 | 15.1072 | 54.3613 | 60.01 | 54.4 | 15.1131 | 72.1831 | 59.9871 | 72.2 | 15.1058 | 72.3093 | 60.03 | 72.2
15.1292 | 18.8135 | 59.98 | 18.8 | 15.1217 | 36.6151 | 60.002 | 36.6 | 15.1156 | 54.3601 | 60.01 | 54.4 | 15.1215 | 72.1823 | 59.9872 | 72.2 | 15.1143 | 72.3171 | 60.03 | 72.2
15.1376 | 18.8127 | 59.98 | 18.8 | 15.1301 | 36.6151 | 60.0021 | 36.6 | 15.1239 | 54.3599 | 60.01 | 54.4 | 15.1298 | 72.1814 | 59.9873 | 72.2 | 15.1226 | 72.331 | 60.03 | 72.2
15.1459 | 18.8118 | 59.98 | 18.8 | 15.1384 | 36.6151 | 60.0022 | 36.6 | 15.1323 | 54.3597 | 60.01 | 54.4 | 15.1381 | 72.1814 | 59.9874 | 72.2 | 15.1309 | 72.345 | 60.03 | 72.2
15.1543 | 18.8137 | 59.98 | 18.8 | 15.1467 | 36.6151 | 60.0023 | 36.6 | 15.1406 | 54.3612 | 60.01 | 54.4 | 15.1465 | 72.1814 | 59.9875 | 72.2 | 15.1392 | 72.3655 | 60.03 | 72.2
15.1626 | 18.8156 | 59.98 | 18.8 | 15.155 | 36.6151 | 60.0023 | 36.6 | 15.1489 | 54.3627 | 60.01 | 54.4 | 15.1548 | 72.1814 | 59.9876 | 72.2 | 15.1476 | 72.386 | 60.03 | 72.2
15.1709 | 18.8175 | 59.98 | 18.8 | 15.1634 | 36.6151 | 60.0024 | 36.6 | 15.1572 | 54.3654 | 60.01 | 54.4 | 15.1631 | 72.1814 | 59.9876 | 72.2 | 15.1559 | 72.4061 | 60.03 | 72.2
15.1792 | 18.8193 | 59.98 | 18.8 | 15.1718 | 36.6151 | 60.0025 | 36.6 | 15.1656 | 54.3681 | 60.01 | 54.4 | 15.1714 | 72.1814 | 59.9877 | 72.2 | 15.1642 | 72.4263 | 60.03 | 72.2
15.1876 | 18.8223 | 59.98 | 18.8 | 15.1801 | 36.6151 | 60.0026 | 36.6 | 15.1739 | 54.3709 | 60.01 | 54.4 | 15.1798 | 72.1814 | 59.9878 | 72.2 | 15.1725 | 72.439 | 60.03 | 72.2
15.196 | 18.8252 | 59.98 | 18.8 | 15.1884 | 36.6151 | 60.0027 | 36.6 | 15.1823 | 54.3736 | 60.01 | 54.4 | 15.1881 | 72.1814 | 59.9879 | 72.2 | 15.1808 | 72.4517 | 60.03 | 72.2
15.2043 | 18.8271 | 59.98 | 18.8 | 15.1967 | 36.6151 | 60.0028 | 36.6 | 15.1906 | 54.3756 | 60.01 | 54.4 | 15.1965 | 72.1814 | 59.988 | 72.2 | 15.1892 | 72.4655 | 60.03 | 72.2
15.2126 | 18.8291 | 59.98 | 18.8 | 15.2051 | 36.6151 | 60.0028 | 36.6 | 15.1989 | 54.3776 | 60.01 | 54.4 | 15.2048 | 72.1814 | 59.9881 | 72.2 | 15.1975 | 72.4793 | 60.03 | 72.2
15.2209 | 18.8324 | 59.98 | 18.8 | 15.2134 | 36.6151 | 60.0029 | 36.6 | 15.2072 | 54.3787 | 60.01 | 54.4 | 15.2131 | 72.1814 | 59.9881 | 72.2 | 15.2058 | 72.4875 | 60.03 | 72.2
15.2293 | 18.8357 | 59.98 | 18.8 | 15.2217 | 36.6151 | 60.003 | 36.6 | 15.2156 | 54.3799 | 60.01 | 54.4 | 15.2215 | 72.1814 | 59.9882 | 72.2 | 15.2141 | 72.4956 | 60.03 | 72.2
15.2376 | 18.8369 | 59.98 | 18.8 | 15.23 | 36.6151 | 60.0031 | 36.6 | 15.2239 | 54.3818 | 60.01 | 54.4 | 15.2298 | 72.1814 | 59.9883 | 72.2 | 15.2225 | 72.4972 | 60.03 | 72.2
15.2459 | 18.838 | 59.98 | 18.8 | 15.2384 | 36.6151 | 60.0032 | 36.6 | 15.2322 | 54.3836 | 60.01 | 54.4 | 15.2382 | 72.1814 | 59.9884 | 72.2 | 15.2308 | 72.4988 | 60.03 | 72.2
15.2543 | 18.8398 | 59.98 | 18.8 | 15.2467 | 36.6151 | 60.0033 | 36.6 | 15.2405 | 54.3861 | 60.01 | 54.4 | 15.2465 | 72.1814 | 59.9885 | 72.2 | 15.2391 | 72.5005 | 60.03 | 72.2
15.2626 | 18.8415 | 59.98 | 18.8 | 15.2551 | 36.6151 | 60.0033 | 36.6 | 15.2489 | 54.3887 | 60.01 | 54.4 | 15.2548 | 72.1814 | 59.9886 | 72.2 | 15.2474 | 72.5023 | 60.03 | 72.2
15.271 | 18.8406 | 59.98 | 18.8 | 15.2634 | 36.6151 | 60.0034 | 36.6 | 15.2572 | 54.3896 | 60.01 | 54.4 | 15.2632 | 72.1814 | 59.9886 | 72.2 | 15.2557 | 72.5045 | 60.03 | 72.2
15.2793 | 18.8396 | 59.98 | 18.8 | 15.2717 | 36.6151 | 60.0035 | 36.6 | 15.2656 | 54.3905 | 60.01 | 54.4 | 15.2715 | 72.1814 | 59.9887 | 72.2 | 15.2642 | 72.5068 | 60.03 | 72.2
15.2876 | 18.8397 | 59.98 | 18.8 | 15.28 | 36.6151 | 60.0036 | 36.6 | 15.2739 | 54.3904 | 60.01 | 54.4 | 15.2798 | 72.1814 | 59.9888 | 72.2 | 15.2725 | 72.5081 | 60.03 | 72.2
15.2959 | 18.8397 | 59.98 | 18.8 | 15.2884 | 36.6151 | 60.0037 | 36.6 | 15.2822 | 54.3903 | 60.01 | 54.4 | 15.2881 | 72.1814 | 59.9889 | 72.2 | 15.2808 | 72.5095 | 60.03 | 72.2
15.3043 | 18.8397 | 59.98 | 18.8 | 15.2967 | 36.6151 | 60.0038 | 36.6 | 15.2905 | 54.3921 | 60.01 | 54.4 | 15.2965 | 72.1814 | 59.989 | 72.2 | 15.2891 | 72.5098 | 60.03 | 72.2
15.3127 | 18.8397 | 59.98 | 18.8 | 15.3051 | 36.6151 | 60.0038 | 36.6 | 15.2989 | 54.394 | 60.01 | 54.4 | 15.3048 | 72.1814 | 59.9891 | 72.2 | 15.2975 | 72.5101 | 60.03 | 72.2
15.321 | 18.8397 | 59.98 | 18.8 | 15.3134 | 36.6151 | 60.0039 | 36.6 | 15.3072 | 54.3946 | 60.01 | 54.4 | 15.3132 | 72.1814 | 59.9891 | 72.2 | 15.3058 | 72.5082 | 60.03 | 72.2
15.3293 | 18.8397 | 59.98 | 18.8 | 15.3217 | 36.6151 | 60.004 | 36.6 | 15.3156 | 54.3952 | 60.01 | 54.4 | 15.3215 | 72.1814 | 59.9892 | 72.2 | 15.3141 | 72.5063 | 60.03 | 72.2
15.3376 | 18.8397 | 59.98 | 18.8 | 15.33 | 36.6151 | 60.0041 | 36.6 | 15.3239 | 54.3945 | 60.01 | 54.4 | 15.3298 | 72.1814 | 59.9893 | 72.2 | 15.3224 | 72.5045 | 60.03 | 72.2
15.346 | 18.8397 | 59.98 | 18.8 | 15.3384 | 36.6151 | 60.0042 | 36.6 | 15.3322 | 54.3939 | 60.01 | 54.4 | 15.3382 | 72.1814 | 59.9894 | 72.2 | 15.3308 | 72.5026 | 60.03 | 72.2
15.3543 | 18.8397 | 59.98 | 18.8 | 15.3467 | 36.6151 | 60.0043 | 36.6 | 15.3405 | 54.395 | 60.01 | 54.4 | 15.3465 | 72.1814 | 59.9895 | 72.2 | 15.3391 | 72.5011 | 60.03 | 72.2
15.3626 | 18.8397 | 59.98 | 18.8 | 15.355 | 36.6151 | 60.0043 | 36.6 | 15.3489 | 54.3961 | 60.01 | 54.4 | 15.3549 | 72.1814 | 59.9896 | 72.2 | 15.3474 | 72.4997 | 60.03 | 72.2
15.371 | 18.8397 | 59.98 | 18.8 | 15.3633 | 36.6151 | 60.0044 | 36.6 | 15.3572 | 54.4008 | 60.01 | 54.4 | 15.3632 | 72.1814 | 59.9896 | 72.2 | 15.3557 | 72.4983 | 60.03 | 72.2
15.3793 | 18.8397 | 59.98 | 18.8 | 15.3717 | 36.6151 | 60.0045 | 36.6 | 15.3655 | 54.4055 | 60.01 | 54.4 | 15.3715 | 72.1814 | 59.9897 | 72.2 | 15.364 | 72.4968 | 60.03 | 72.2
15.3877 | 18.8398 | 59.98 | 18.8 | 15.3801 | 36.6162 | 60.0046 | 36.6 | 15.3738 | 54.4108 | 60.01 | 54.4 | 15.3798 | 72.1814 | 59.9898 | 72.2 | 15.3724 | 72.4941 | 60.03 | 72.2
15.396 | 18.8398 | 59.98 | 18.8 | 15.3884 | 36.6172 | 60.0047 | 36.6 | 15.3822 | 54.416 | 60.01 | 54.4 | 15.3882 | 72.1814 | 59.9899 | 72.2 | 15.3807 | 72.4914 | 60.03 | 72.2
15.4043 | 18.8398 | 59.98 | 18.8 | 15.3967 | 36.6196 | 60.0048 | 36.6 | 15.3905 | 54.42 | 60.01 | 54.4 | 15.3965 | 72.1814 | 59.99 | 72.2 | 15.389 | 72.4895 | 60.03 | 72.2
15.4126 | 18.8398 | 59.98 | 18.8 | 15.405 | 36.622 | 60.0048 | 36.6 | 15.3989 | 54.4239 | 60.01 | 54.4 | 15.4048 | 72.1814 | 59.9899 | 72.2 | 15.3973 | 72.4876 | 60.03 | 72.2
15.421 | 18.8391 | 59.98 | 18.8 | 15.4134 | 36.6243 | 60.0049 | 36.6 | 15.4072 | 54.4273 | 60.01 | 54.4 | 15.4132 | 72.1814 | 59.9899 | 72.2 | 15.4058 | 72.4857 | 60.03 | 72.2
15.4294 | 18.8383 | 59.98 | 18.8 | 15.4217 | 36.6267 | 60.005 | 36.6 | 15.4155 | 54.4307 | 60.01 | 54.4 | 15.4215 | 72.1814 | 59.9898 | 72.2 | 15.4141 | 72.4838 | 60.03 | 72.2
15.4377 | 18.8376 | 59.98 | 18.8 | 15.4301 | 36.6291 | 60.0051 | 36.6 | 15.4238 | 54.4333 | 60.01 | 54.4 | 15.4299 | 72.1814 | 59.9897 | 72.2 | 15.4224 | 72.48 | 60.03 | 72.2
15.446 | 18.8369 | 59.98 | 18.8 | 15.4384 | 36.6314 | 60.0052 | 36.6 | 15.4322 | 54.4359 | 60.01 | 54.4 | 15.4382 | 72.1814 | 59.9896 | 72.2 | 15.4307 | 72.4761 | 60.03 | 72.2
15.4543 | 18.8358 | 59.98 | 18.8 | 15.4467 | 36.6346 | 60.0053 | 36.6 | 15.4405 | 54.4365 | 60.01 | 54.4 | 15.4465 | 72.1814 | 59.9895 | 72.2 | 15.439 | 72.472 | 60.03 | 72.2
15.4627 | 18.8347 | 59.98 | 18.8 | 15.455 | 36.6378 | 60.0053 | 36.6 | 15.4489 | 54.4371 | 60.01 | 54.4 | 15.4548 | 72.1814 | 59.9894 | 72.2 | 15.4474 | 72.4679 | 60.03 | 72.2
15.471 | 18.8336 | 59.98 | 18.8 | 15.4634 | 36.64 | 60.0054 | 36.6 | 15.4572 | 54.4346 | 60.01 | 54.4 | 15.4632 | 72.1814 | 59.9894 | 72.2 | 15.4557 | 72.4652 | 60.03 | 72.2
15.4793 | 18.8325 | 59.98 | 18.8 | 15.4717 | 36.6422 | 60.0055 | 36.6 | 15.4655 | 54.4321 | 60.01 | 54.4 | 15.4716 | 72.1814 | 59.9893 | 72.2 | 15.464 | 72.4624 | 60.03 | 72.2
15.4877 | 18.8313 | 59.98 | 18.8 | 15.48 | 36.643 | 60.0056 | 36.6 | 15.4738 | 54.4314 | 60.01 | 54.4 | 15.4799 | 72.1814 | 59.9892 | 72.2 | 15.4723 | 72.4595 | 60.03 | 72.2
15.496 | 18.8302 | 59.98 | 18.8 | 15.4883 | 36.6438 | 60.0057 | 36.6 | 15.4822 | 54.4307 | 60.01 | 54.4 | 15.4882 | 72.1824 | 59.9891 | 72.2 | 15.4807 | 72.4565 | 60.03 | 72.2
15.5044 | 18.8298 | 59.98 | 18.8 | 15.4967 | 36.6447 | 60.0058 | 36.6 | 15.4905 | 54.4328 | 60.01 | 54.4 | 15.4965 | 72.1834 | 59.989 | 72.2 | 15.489 | 72.4536 | 60.03 | 72.2
15.5127 | 18.8294 | 59.98 | 18.8 | 15.505 | 36.6455 | 60.0058 | 36.6 | 15.4988 | 54.4349 | 60.01 | 54.4 | 15.5049 | 72.1845 | 59.9889 | 72.2 | 15.4973 | 72.4506 | 60.03 | 72.2
15.521 | 18.8291 | 59.98 | 18.8 | 15.5134 | 36.6464 | 60.0059 | 36.6 | 15.5071 | 54.4375 | 60.01 | 54.4 | 15.5132 | 72.1855 | 59.9889 | 72.2 | 15.5056 | 72.4475 | 60.03 | 72.2
15.5294 | 18.8287 | 59.98 | 18.8 | 15.5217 | 36.6472 | 60.006 | 36.6 | 15.5155 | 54.4402 | 60.01 | 54.4 | 15.5215 | 72.1854 | 59.9888 | 72.2 | 15.514 | 72.4445 | 60.03 | 72.2
15.5377 | 18.8287 | 59.98 | 18.8 | 15.53 | 36.6472 | 60.0061 | 36.6 | 15.5238 | 54.4419 | 60.01 | 54.4 | 15.5298 | 72.1853 | 59.9887 | 72.2 | 15.5223 | 72.4416 | 60.03 | 72.2
15.5461 | 18.8287 | 59.98 | 18.8 | 15.5383 | 36.6472 | 60.0062 | 36.6 | 15.5322 | 54.4435 | 60.01 | 54.4 | 15.5382 | 72.1853 | 59.9886 | 72.2 | 15.5306 | 72.4387 | 60.03 | 72.2
15.5544 | 18.828 | 59.98 | 18.8 | 15.5467 | 36.6472 | 60.0063 | 36.6 | 15.5405 | 54.4455 | 60.01 | 54.4 | 15.5466 | 72.1852 | 59.9885 | 72.2 | 15.5389 | 72.4358 | 60.03 | 72.2
15.5627 | 18.8274 | 59.98 | 18.8 | 15.555 | 36.6472 | 60.0063 | 36.6 | 15.5488 | 54.4475 | 60.01 | 54.4 | 15.5549 | 72.1851 | 59.9884 | 72.2 | 15.5472 | 72.4329 | 60.03 | 72.2
15.571 | 18.8268 | 59.98 | 18.8 | 15.5634 | 36.6472 | 60.0064 | 36.6 | 15.5571 | 54.4491 | 60.01 | 54.4 | 15.5632 | 72.185 | 59.9884 | 72.2 | 15.5557 | 72.4294 | 60.03 | 72.2
15.5794 | 18.8261 | 59.98 | 18.8 | 15.5717 | 36.6472 | 60.0065 | 36.6 | 15.5655 | 54.4507 | 60.01 | 54.4 | 15.5715 | 72.1844 | 59.9883 | 72.2 | 15.564 | 72.4259 | 60.03 | 72.2
15.5877 | 18.8245 | 59.98 | 18.8 | 15.58 | 36.6472 | 60.0066 | 36.6 | 15.5738 | 54.4512 | 60.01 | 54.4 | 15.5799 | 72.1838 | 59.9882 | 72.2 | 15.5723 | 72.4224 | 60.03 | 72.2
15.596 | 18.8229 | 59.98 | 18.8 | 15.5883 | 36.6472 | 60.0067 | 36.6 | 15.5822 | 54.4517 | 60.01 | 54.4 | 15.5882 | 72.1833 | 59.9881 | 72.2 | 15.5806 | 72.4189 | 60.03 | 72.2
15.6044 | 18.8213 | 59.98 | 18.8 | 15.5967 | 36.6472 | 60.0068 | 36.6 | 15.5905 | 54.4529 | 60.01 | 54.4 | 15.5966 | 72.1827 | 59.988 | 72.2 | 15.589 | 72.4167 | 60.03 | 72.2
15.6127 | 18.8197 | 59.98 | 18.8 | 15.605 | 36.6472 | 60.0068 | 36.6 | 15.5988 | 54.4541 | 60.01 | 54.4 | 15.6049 | 72.1832 | 59.9879 | 72.2 | 15.5973 | 72.4146 | 60.03 | 72.2
15.6211 | 18.8181 | 59.98 | 18.8 | 15.6133 | 36.6472 | 60.0069 | 36.6 | 15.6071 | 54.4555 | 60.01 | 54.4 | 15.6132 | 72.1837 | 59.9879 | 72.2 | 15.6056 | 72.409 | 60.03 | 72.2
15.6294 | 18.8165 | 59.98 | 18.8 | 15.6216 | 36.6472 | 60.007 | 36.6 | 15.6154 | 54.4568 | 60.01 | 54.4 | 15.6216 | 72.1842 | 59.9878 | 72.2 | 15.6139 | 72.4034 | 60.03 | 72.2
15.6377 | 18.8156 | 59.98 | 18.8 | 15.63 | 36.6472 | 60.0071 | 36.6 | 15.6238 | 54.4573 | 60.01 | 54.4 | 15.6299 | 72.1847 | 59.9877 | 72.2 | 15.6222 | 72.3978 | 60.03 | 72.2
15.6461 | 18.8146 | 59.98 | 18.8 | 15.6383 | 36.6472 | 60.0072 | 36.6 | 15.6321 | 54.4577 | 60.01 | 54.4 | 15.6382 | 72.1852 | 59.9876 | 72.2 | 15.6306 | 72.3922 | 60.03 | 72.2
15.6544 | 18.8136 | 59.98 | 18.8 | 15.6467 | 36.6472 | 60.0073 | 36.6 | 15.6404 | 54.4582 | 60.01 | 54.4 | 15.6465 | 72.1857 | 59.9875 | 72.2 | 15.6389 | 72.3856 | 60.03 | 72.2
15.6628 | 18.8126 | 59.98 | 18.8 | 15.655 | 36.6472 | 60.0073 | 36.6 | 15.6487 | 54.4587 | 60.01 | 54.4 | 15.6549 | 72.1857 | 59.9874 | 72.2 | 15.6472 | 72.3789 | 60.03 | 72.2
15.6711 | 18.8127 | 59.98 | 18.8 | 15.6633 | 36.6472 | 60.0074 | 36.6 | 15.6571 | 54.4585 | 60 | 54.4 | 15.6632 | 72.1857 | 59.9874 | 72.2 | 15.6555 | 72.371 | 60.03 | 72.2
15.6794 | 18.8127 | 59.98 | 18.8 | 15.6717 | 36.6472 | 60.0075 | 36.6 | 15.6654 | 54.4584 | 60.0001 | 54.4 | 15.6716 | 72.1857 | 59.9873 | 72.2 | 15.6639 | 72.363 | 60.03 | 72.2
15.6877 | 18.8124 | 59.98 | 18.8 | 15.68 | 36.6472 | 60.0076 | 36.6 | 15.6738 | 54.4559 | 60.0002 | 54.4 | 15.6799 | 72.1857 | 59.9872 | 72.2 | 15.6722 | 72.3551 | 60.03 | 72.2
15.6961 | 18.8121 | 59.98 | 18.8 | 15.6884 | 36.6472 | 60.0077 | 36.6 | 15.6821 | 54.4534 | 60.0003 | 54.4 | 15.6882 | 72.1857 | 59.9871 | 72.2 | 15.6805 | 72.3472 | 60.03 | 72.2
15.7044 | 18.8115 | 59.98 | 18.8 | 15.6967 | 36.6472 | 60.0078 | 36.6 | 15.6904 | 54.4502 | 60.0004 | 54.4 | 15.6966 | 72.1857 | 59.987 | 72.2 | 15.6888 | 72.3428 | 60.03 | 72.2
15.7127 | 18.811 | 59.98 | 18.8 | 15.705 | 36.6472 | 60.0078 | 36.6 | 15.6987 | 54.447 | 60.0004 | 54.4 | 15.7049 | 72.1857 | 59.9869 | 72.2 | 15.6973 | 72.3384 | 60.03 | 72.2
15.7211 | 18.8101 | 59.98 | 18.8 | 15.7133 | 36.6457 | 60.0079 | 36.6 | 15.7071 | 54.4446 | 60.0005 | 54.4 | 15.7133 | 72.1857 | 59.9869 | 72.2 | 15.7056 | 72.3341 | 60.03 | 72.2
15.7294 | 18.8093 | 59.98 | 18.8 | 15.7217 | 36.6443 | 60.008 | 36.6 | 15.7154 | 54.4423 | 60.0006 | 54.4 | 15.7216 | 72.1857 | 59.9868 | 72.2 | 15.7139 | 72.3297 | 60.03 | 72.2
15.7378 | 18.8084 | 59.98 | 18.8 | 15.73 | 36.6419 | 60.0081 | 36.6 | 15.7238 | 54.4393 | 60.0007 | 54.4 | 15.7299 | 72.1857 | 59.9867 | 72.2 | 15.7222 | 72.3285 | 60.03 | 72.2
15.7461 | 18.8075 | 59.98 | 18.8 | 15.7383 | 36.6395 | 60.0082 | 36.6 | 15.7321 | 54.4364 | 60.0008 | 54.4 | 15.7382 | 72.1857 | 59.9866 | 72.2 | 15.7305 | 72.3273 | 60.03 | 72.2
15.7544 | 18.8067 | 59.98 | 18.8 | 15.7466 | 36.6371 | 60.0083 | 36.6 | 15.7404 | 54.433 | 60.0009 | 54.4 | 15.7466 | 72.1857 | 59.9865 | 72.2 | 15.7389 | 72.3274 | 60.03 | 72.2
15.7628 | 18.8058 | 59.98 | 18.8 | 15.755 | 36.6348 | 60.0083 | 36.6 | 15.7487 | 54.4296 | 60.0009 | 54.4 | 15.7549 | 72.1889 | 59.9864 | 72.2 | 15.7472 | 72.3275 | 60.03 | 72.2
15.7711 | 18.8052 | 59.98 | 18.8 | 15.7633 | 36.631 | 60.0084 | 36.6 | 15.7571 | 54.4277 | 60.001 | 54.4 | 15.7632 | 72.192 | 59.9864 | 72.2 | 15.7555 | 72.3275 | 60.03 | 72.2
15.7794 | 18.8047 | 59.98 | 18.8 | 15.7717 | 36.6272 | 60.0085 | 36.6 | 15.7654 | 54.4257 | 60.0011 | 54.4 | 15.7716 | 72.1952 | 59.9863 | 72.2 | 15.7638 | 72.3276 | 60.03 | 72.2
15.7878 | 18.8044 | 59.98 | 18.8 | 15.78 | 36.6234 | 60.0086 | 36.6 | 15.7737 | 54.4245 | 60.0012 | 54.4 | 15.7799 | 72.1984 | 59.9862 | 72.2 | 15.7722 | 72.3276 | 60.03 | 72.2
15.7961 | 18.804 | 59.98 | 18.8 | 15.7883 | 36.6196 | 60.0087 | 36.6 | 15.782 | 54.4233 | 60.0013 | 54.4 | 15.7883 | 72.2015 | 59.9861 | 72.2 | 15.7805 | 72.3276 | 60.03 | 72.2
15.8044 | 18.804 | 59.98 | 18.8 | 15.7966 | 36.6172 | 60.0088 | 36.6 | 15.7904 | 54.4217 | 60.0014 | 54.4 | 15.7966 | 72.2047 | 59.986 | 72.2 | 15.7888 | 72.3276 | 60.03 | 72.2
15.8128 | 18.804 | 59.98 | 18.8 | 15.805 | 36.6149 | 60.0088 | 36.6 | 15.7988 | 54.4201 | 60.0014 | 54.4 | 15.8049 | 72.2078 | 59.9859 | 72.2 | 15.7971 | 72.3276 | 60.03 | 72.2
15.8211 | 18.8038 | 59.98 | 18.8 | 15.8133 | 36.6135 | 60.0089 | 36.6 | 15.8071 | 54.4191 | 60.0015 | 54.4 | 15.8132 | 72.211 | 59.9859 | 72.2 | 15.8054 | 72.3276 | 60.03 | 72.2
15.8294 | 18.8035 | 59.98 | 18.8 | 15.8217 | 36.612 | 60.009 | 36.6 | 15.8154 | 54.4182 | 60.0016 | 54.4 | 15.8216 | 72.2142 | 59.9858 | 72.2 | 15.8138 | 72.3276 | 60.03 | 72.2
15.8378 | 18.8028 | 59.98 | 18.8 | 15.83 | 36.6106 | 60.0091 | 36.6 | 15.8237 | 54.4172 | 60.0017 | 54.4 | 15.83 | 72.2173 | 59.9857 | 72.2 | 15.8221 | 72.3276 | 60.03 | 72.2
15.8461 | 18.8022 | 59.98 | 18.8 | 15.8383 | 36.6092 | 60.0092 | 36.6 | 15.8321 | 54.4162 | 60.0018 | 54.4 | 15.8383 | 72.2165 | 59.9856 | 72.2 | 15.8304 | 72.3276 | 60.03 | 72.2
15.8545 | 18.8016 | 59.98 | 18.8 | 15.8466 | 36.6092 | 60.0093 | 36.6 | 15.8404 | 54.4142 | 60.0019 | 54.4 | 15.8466 | 72.2157 | 59.9855 | 72.2 | 15.8387 | 72.3276 | 60.03 | 72.2
15.8628 | 18.8009 | 59.98 | 18.8 | 15.855 | 36.6092 | 60.0093 | 36.6 | 15.8488 | 54.4123 | 60.0019 | 54.4 | 15.8549 | 72.2149 | 59.9854 | 72.2 | 15.8472 | 72.3276 | 60.03 | 72.2
15.8711 | 18.8003 | 59.98 | 18.8 | 15.8633 | 36.6092 | 60.0094 | 36.6 | 15.8571 | 54.4096 | 60.002 | 54.4 | 15.8633 | 72.214 | 59.9854 | 72.2 | 15.8555 | 72.3276 | 60.03 | 72.2
15.8795 | 18.7996 | 59.98 | 18.8 | 15.8716 | 36.6092 | 60.0095 | 36.6 | 15.8654 | 54.4069 | 60.0021 | 54.4 | 15.8716 | 72.212 | 59.9853 | 72.2 | 15.8638 | 72.3276 | 60.03 | 72.2
15.8878 | 18.798 | 59.98 | 18.8 | 15.8799 | 36.6092 | 60.0096 | 36.6 | 15.8737 | 54.4045 | 60.0022 | 54.4 | 15.8799 | 72.21 | 59.9852 | 72.2 | 15.8721 | 72.3256 | 60.03 | 72.2
15.8961 | 18.7963 | 59.98 | 18.8 | 15.8883 | 36.6092 | 60.0097 | 36.6 | 15.8821 | 54.4022 | 60.0023 | 54.4 | 15.8883 | 72.208 | 59.9851 | 72.2 | 15.8805 | 72.3236 | 60.03 | 72.2
15.9044 | 18.7949 | 59.98 | 18.8 | 15.8966 | 36.6092 | 60.0098 | 36.6 | 15.8904 | 54.4005 | 60.0024 | 54.4 | 15.8966 | 72.206 | 59.985 | 72.2 | 15.8888 | 72.3216 | 60.03 | 72.2
15.9128 | 18.7935 | 59.98 | 18.8 | 15.905 | 36.6092 | 60.0098 | 36.6 | 15.8987 | 54.3989 | 60.0024 | 54.4 | 15.905 | 72.204 | 59.9849 | 72.2 | 15.8971 | 72.3195 | 60.03 | 72.2
15.9211 | 18.7944 | 59.98 | 18.8 | 15.9133 | 36.6092 | 60.0099 | 36.6 | 15.907 | 54.3981 | 60.0025 | 54.4 | 15.9133 | 72.202 | 59.9849 | 72.2 | 15.9054 | 72.3175 | 60.03 | 72.2
15.9295 | 18.7953 | 59.98 | 18.8 | 15.9216 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 15.9154 | 54.3973 | 60.0026 | 54.4 | 15.9216 | 72.2009 | 59.9848 | 72.2 | 15.9137 | 72.3155 | 60.03 | 72.2
15.9378 | 18.7956 | 59.98 | 18.8 | 15.9299 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 15.9237 | 54.3977 | 60.0027 | 54.4 | 15.9299 | 72.1997 | 59.9847 | 72.2 | 15.9221 | 72.3135 | 60.03 | 72.2
15.9461 | 18.7958 | 59.98 | 18.8 | 15.9383 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 15.9321 | 54.398 | 60.0028 | 54.4 | 15.9383 | 72.1985 | 59.9846 | 72.2 | 15.9304 | 72.3115 | 60.03 | 72.2
15.9545 | 18.7961 | 59.98 | 18.8 | 15.9466 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 15.9404 | 54.3987 | 60.0029 | 54.4 | 15.9466 | 72.1973 | 59.9845 | 72.2 | 15.9387 | 72.3094 | 60.03 | 72.2
15.9628 | 18.7963 | 59.98 | 18.8 | 15.955 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 15.9487 | 54.3993 | 60.0029 | 54.4 | 15.955 | 72.1973 | 59.9844 | 72.2 | 15.947 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
15.9712 | 18.7976 | 59.98 | 18.8 | 15.9633 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 15.957 | 54.3985 | 60.003 | 54.4 | 15.9633 | 72.1973 | 59.9844 | 72.2 | 15.9554 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
15.9795 | 18.7989 | 59.98 | 18.8 | 15.9716 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 15.9654 | 54.3977 | 60.0031 | 54.4 | 15.9716 | 72.1973 | 59.9843 | 72.2 | 15.9637 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
15.9878 | 18.8025 | 59.98 | 18.8 | 15.9799 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 15.9737 | 54.3962 | 60.0032 | 54.4 | 15.98 | 72.1973 | 59.9842 | 72.2 | 15.972 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
15.9962 | 18.8061 | 59.98 | 18.8 | 15.9883 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 15.9821 | 54.3948 | 60.0033 | 54.4 | 15.9883 | 72.1973 | 59.9841 | 72.2 | 15.9803 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.0045 | 18.8078 | 59.98 | 18.8 | 15.9966 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 15.9904 | 54.3939 | 60.0034 | 54.4 | 15.9966 | 72.1973 | 59.984 | 72.2 | 15.9886 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.0128 | 18.8095 | 59.98 | 18.8 | 16.0049 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 15.9987 | 54.3931 | 60.0034 | 54.4 | 16.0049 | 72.1965 | 59.9839 | 72.2 | 15.9971 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.0211 | 18.8111 | 59.98 | 18.8 | 16.0132 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 16.007 | 54.3923 | 60.0035 | 54.4 | 16.0133 | 72.1957 | 59.9839 | 72.2 | 16.0054 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.0295 | 18.8128 | 59.98 | 18.8 | 16.0216 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 16.0154 | 54.3915 | 60.0036 | 54.4 | 16.0216 | 72.195 | 59.9838 | 72.2 | 16.0137 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.0378 | 18.8145 | 59.98 | 18.8 | 16.0299 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 16.0237 | 54.3907 | 60.0037 | 54.4 | 16.03 | 72.1942 | 59.9837 | 72.2 | 16.022 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.0462 | 18.8161 | 59.98 | 18.8 | 16.0383 | 36.6091 | 60.01 | 36.6 | 16.032 | 54.39 | 60.0038 | 54.4 | 16.0383 | 72.1934 | 59.9836 | 72.2 | 16.0304 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.0545 | 18.8173 | 59.98 | 18.8 | 16.0466 | 36.6091 | 60.01 | 36.6 | 16.0403 | 54.3912 | 60.0039 | 54.4 | 16.0466 | 72.1926 | 59.9835 | 72.2 | 16.0387 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.0628 | 18.8184 | 59.98 | 18.8 | 16.0549 | 36.6091 | 60.01 | 36.6 | 16.0487 | 54.3924 | 60.0039 | 54.4 | 16.055 | 72.1918 | 59.9834 | 72.2 | 16.047 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.0712 | 18.8173 | 59.98 | 18.8 | 16.0632 | 36.6091 | 60.01 | 36.6 | 16.057 | 54.3932 | 60.004 | 54.4 | 16.0633 | 72.191 | 59.9834 | 72.2 | 16.0553 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.0795 | 18.8161 | 59.98 | 18.8 | 16.0716 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.0654 | 54.394 | 60.0041 | 54.4 | 16.0717 | 72.1903 | 59.9833 | 72.2 | 16.0637 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.0879 | 18.8149 | 59.98 | 18.8 | 16.0799 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.0737 | 54.3936 | 60.0042 | 54.4 | 16.08 | 72.1895 | 59.9832 | 72.2 | 16.072 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.0962 | 18.8138 | 59.98 | 18.8 | 16.0883 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.082 | 54.3933 | 60.0043 | 54.4 | 16.0883 | 72.1895 | 59.9831 | 72.2 | 16.0803 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.1045 | 18.8133 | 59.98 | 18.8 | 16.0966 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.0903 | 54.394 | 60.0044 | 54.4 | 16.0966 | 72.1895 | 59.983 | 72.2 | 16.0886 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.1129 | 18.8128 | 59.98 | 18.8 | 16.1049 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.0987 | 54.3947 | 60.0044 | 54.4 | 16.105 | 72.1887 | 59.9829 | 72.2 | 16.0969 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.1212 | 18.8123 | 59.98 | 18.8 | 16.1132 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.107 | 54.3957 | 60.0045 | 54.4 | 16.1133 | 72.1879 | 59.9829 | 72.2 | 16.1053 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.1295 | 18.8118 | 59.98 | 18.8 | 16.1216 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.1154 | 54.3967 | 60.0046 | 54.4 | 16.1216 | 72.187 | 59.9828 | 72.2 | 16.1136 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.1378 | 18.8118 | 59.98 | 18.8 | 16.1299 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.1237 | 54.396 | 60.0047 | 54.4 | 16.13 | 72.1862 | 59.9827 | 72.2 | 16.1219 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.1462 | 18.8118 | 59.98 | 18.8 | 16.1382 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.132 | 54.3954 | 60.0048 | 54.4 | 16.1383 | 72.1858 | 59.9826 | 72.2 | 16.1302 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.1545 | 18.8111 | 59.98 | 18.8 | 16.1465 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.1403 | 54.3967 | 60.0049 | 54.4 | 16.1467 | 72.1853 | 59.9825 | 72.2 | 16.1387 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.1629 | 18.8105 | 59.98 | 18.8 | 16.1549 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.1487 | 54.3979 | 60.0049 | 54.4 | 16.155 | 72.1859 | 59.9824 | 72.2 | 16.147 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.1712 | 18.8096 | 59.98 | 18.8 | 16.1632 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.157 | 54.3992 | 60.005 | 54.4 | 16.1633 | 72.1865 | 59.9824 | 72.2 | 16.1553 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.1795 | 18.8086 | 59.98 | 18.8 | 16.1716 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.1653 | 54.4005 | 60.0051 | 54.4 | 16.1717 | 72.187 | 59.9823 | 72.2 | 16.1636 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.1879 | 18.8072 | 59.98 | 18.8 | 16.1799 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.1736 | 54.4006 | 60.0052 | 54.4 | 16.18 | 72.1876 | 59.9822 | 72.2 | 16.172 | 72.3074 | 60.03 | 72.2
16.1962 | 18.8058 | 59.98 | 18.8 | 16.1882 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.182 | 54.4006 | 60.0053 | 54.4 | 16.1884 | 72.1889 | 59.9821 | 72.2 | 16.1803 | 72.3073 | 60.03 | 72.2
16.2046 | 18.8045 | 59.98 | 18.8 | 16.1965 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.1903 | 54.4006 | 60.0054 | 54.4 | 16.1967 | 72.1903 | 59.982 | 72.2 | 16.1886 | 72.3072 | 60.03 | 72.2
16.2129 | 18.8031 | 59.98 | 18.8 | 16.2049 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.1987 | 54.4005 | 60.0054 | 54.4 | 16.205 | 72.1917 | 59.9819 | 72.2 | 16.1969 | 72.3072 | 60.03 | 72.2
16.2212 | 18.8017 | 59.98 | 18.8 | 16.2132 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.207 | 54.4016 | 60.0055 | 54.4 | 16.2133 | 72.1931 | 59.9819 | 72.2 | 16.2052 | 72.3071 | 60.03 | 72.2
16.2296 | 18.8003 | 59.98 | 18.8 | 16.2216 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 16.2153 | 54.4027 | 60.0056 | 54.4 | 16.2217 | 72.194 | 59.9818 | 72.2 | 16.2136 | 72.3071 | 60.03 | 72.2
16.2379 | 18.7995 | 59.98 | 18.8 | 16.2299 | 36.6091 | 60.01 | 36.6 | 16.2236 | 54.4023 | 60.0057 | 54.4 | 16.23 | 72.195 | 59.9817 | 72.2 | 16.2219 | 72.307 | 60.03 | 72.2
16.2462 | 18.7987 | 59.98 | 18.8 | 16.2382 | 36.6093 | 60.01 | 36.6 | 16.232 | 54.4019 | 60.0058 | 54.4 | 16.2383 | 72.195 | 59.9816 | 72.2 | 16.2302 | 72.307 | 60.03 | 72.2
16.2545 | 18.7983 | 59.98 | 18.8 | 16.2466 | 36.6097 | 60.01 | 36.6 | 16.2403 | 54.4026 | 60.0059 | 54.4 | 16.2467 | 72.195 | 59.9815 | 72.2 | 16.2385 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.2629 | 18.7978 | 59.98 | 18.8 | 16.2549 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 16.2487 | 54.4033 | 60.0059 | 54.4 | 16.255 | 72.195 | 59.9814 | 72.2 | 16.2469 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.2712 | 18.7978 | 59.98 | 18.8 | 16.2632 | 36.6105 | 60.01 | 36.6 | 16.257 | 54.4047 | 60.006 | 54.4 | 16.2634 | 72.1951 | 59.9814 | 72.2 | 16.2552 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.2796 | 18.7978 | 59.98 | 18.8 | 16.2715 | 36.611 | 60.01 | 36.6 | 16.2653 | 54.406 | 60.0061 | 54.4 | 16.2717 | 72.1951 | 59.9813 | 72.2 | 16.2635 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.2879 | 18.8007 | 59.98 | 18.8 | 16.2799 | 36.6114 | 60.01 | 36.6 | 16.2736 | 54.4071 | 60.0062 | 54.4 | 16.28 | 72.1951 | 59.9812 | 72.2 | 16.2719 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.2962 | 18.8036 | 59.98 | 18.8 | 16.2882 | 36.6118 | 60.01 | 36.6 | 16.282 | 54.4082 | 60.0063 | 54.4 | 16.2883 | 72.1951 | 59.9811 | 72.2 | 16.2802 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.3046 | 18.8065 | 59.98 | 18.8 | 16.2966 | 36.6122 | 60.01 | 36.6 | 16.2903 | 54.4111 | 60.0064 | 54.4 | 16.2967 | 72.1952 | 59.981 | 72.2 | 16.2886 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.3129 | 18.8094 | 59.98 | 18.8 | 16.3049 | 36.6126 | 60.01 | 36.6 | 16.2986 | 54.4139 | 60.0064 | 54.4 | 16.305 | 72.1952 | 59.9809 | 72.2 | 16.2969 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.3213 | 18.812 | 59.98 | 18.8 | 16.3132 | 36.613 | 60.01 | 36.6 | 16.3069 | 54.4193 | 60.0065 | 54.4 | 16.3134 | 72.1952 | 59.9809 | 72.2 | 16.3052 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.3296 | 18.8146 | 59.98 | 18.8 | 16.3215 | 36.6134 | 60.01 | 36.6 | 16.3153 | 54.4247 | 60.0066 | 54.4 | 16.3217 | 72.1953 | 59.9808 | 72.2 | 16.3135 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.3379 | 18.8169 | 59.98 | 18.8 | 16.3299 | 36.6136 | 60.01 | 36.6 | 16.3236 | 54.4289 | 60.0067 | 54.4 | 16.33 | 72.1953 | 59.9807 | 72.2 | 16.3219 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.3463 | 18.8191 | 59.98 | 18.8 | 16.3382 | 36.6137 | 60.01 | 36.6 | 16.332 | 54.4332 | 60.0068 | 54.4 | 16.3384 | 72.1951 | 59.9806 | 72.2 | 16.3302 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.3546 | 18.8214 | 59.98 | 18.8 | 16.3466 | 36.6139 | 60.01 | 36.6 | 16.3403 | 54.437 | 60.0069 | 54.4 | 16.3467 | 72.1948 | 59.9805 | 72.2 | 16.3385 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.3629 | 18.8236 | 59.98 | 18.8 | 16.3549 | 36.614 | 60.01 | 36.6 | 16.3486 | 54.4408 | 60.0069 | 54.4 | 16.355 | 72.1946 | 59.9804 | 72.2 | 16.3468 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.3712 | 18.823 | 59.98 | 18.8 | 16.3632 | 36.6141 | 60.01 | 36.6 | 16.357 | 54.4444 | 60.007 | 54.4 | 16.3633 | 72.1944 | 59.9804 | 72.2 | 16.3551 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.3796 | 18.8224 | 59.98 | 18.8 | 16.3715 | 36.6143 | 60.01 | 36.6 | 16.3653 | 54.4481 | 60.0071 | 54.4 | 16.3717 | 72.1934 | 59.9803 | 72.2 | 16.3635 | 72.3069 | 60.03 | 72.2
16.388 | 18.8212 | 59.98 | 18.8 | 16.3799 | 36.6144 | 60.01 | 36.6 | 16.3737 | 54.4499 | 60.0072 | 54.4 | 16.3801 | 72.1924 | 59.9802 | 72.2 | 16.3718 | 72.306 | 60.03 | 72.2
16.3963 | 18.82 | 59.98 | 18.8 | 16.3882 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.382 | 54.4518 | 60.0073 | 54.4 | 16.3884 | 72.1914 | 59.9801 | 72.2 | 16.3801 | 72.3051 | 60.03 | 72.2
16.4046 | 18.8191 | 59.98 | 18.8 | 16.3965 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.3903 | 54.4512 | 60.0074 | 54.4 | 16.3967 | 72.1904 | 59.98 | 72.2 | 16.3884 | 72.303 | 60.03 | 72.2
16.4129 | 18.8182 | 59.98 | 18.8 | 16.4048 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.3986 | 54.4506 | 60.0074 | 54.4 | 16.405 | 72.1894 | 59.98 | 72.2 | 16.3969 | 72.3009 | 60.03 | 72.2
16.4213 | 18.8176 | 59.98 | 18.8 | 16.4132 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.407 | 54.45 | 60.0075 | 54.4 | 16.4134 | 72.1884 | 59.98 | 72.2 | 16.4052 | 72.2998 | 60.03 | 72.2
16.4296 | 18.817 | 59.98 | 18.8 | 16.4215 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.4153 | 54.4493 | 60.0076 | 54.4 | 16.4217 | 72.1876 | 59.98 | 72.2 | 16.4135 | 72.2987 | 60.03 | 72.2
16.438 | 18.8165 | 59.98 | 18.8 | 16.4299 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.4236 | 54.4499 | 60.0077 | 54.4 | 16.4301 | 72.1868 | 59.98 | 72.2 | 16.4218 | 72.2976 | 60.03 | 72.2
16.4463 | 18.8159 | 59.98 | 18.8 | 16.4382 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.4319 | 54.4504 | 60.0078 | 54.4 | 16.4384 | 72.186 | 59.98 | 72.2 | 16.4301 | 72.2965 | 60.03 | 72.2
16.4546 | 18.8151 | 59.98 | 18.8 | 16.4465 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.4403 | 54.4511 | 60.0079 | 54.4 | 16.4467 | 72.1852 | 59.98 | 72.2 | 16.4385 | 72.2944 | 60.03 | 72.2
16.463 | 18.8143 | 59.98 | 18.8 | 16.4548 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.4486 | 54.4518 | 60.0079 | 54.4 | 16.4551 | 72.1852 | 59.98 | 72.2 | 16.4468 | 72.2923 | 60.03 | 72.2
16.4713 | 18.8141 | 59.98 | 18.8 | 16.4632 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.457 | 54.4518 | 60.008 | 54.4 | 16.4634 | 72.1852 | 59.98 | 72.2 | 16.4551 | 72.2905 | 60.03 | 72.2
16.4796 | 18.8139 | 59.98 | 18.8 | 16.4715 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.4653 | 54.4518 | 60.0081 | 54.4 | 16.4717 | 72.1845 | 59.98 | 72.2 | 16.4634 | 72.2887 | 60.03 | 72.2
16.4879 | 18.8137 | 59.98 | 18.8 | 16.4799 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.4736 | 54.4515 | 60.0082 | 54.4 | 16.48 | 72.1838 | 59.98 | 72.2 | 16.4718 | 72.2873 | 60.03 | 72.2
16.4963 | 18.8135 | 59.98 | 18.8 | 16.4882 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.4819 | 54.4512 | 60.0083 | 54.4 | 16.4884 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 16.4801 | 72.2859 | 60.03 | 72.2
16.5047 | 18.813 | 59.98 | 18.8 | 16.4965 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.4903 | 54.4508 | 60.0084 | 54.4 | 16.4967 | 72.1824 | 59.98 | 72.2 | 16.4884 | 72.2841 | 60.03 | 72.2
16.513 | 18.8126 | 59.98 | 18.8 | 16.5048 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.4986 | 54.4505 | 60.0084 | 54.4 | 16.5051 | 72.1817 | 59.98 | 72.2 | 16.4967 | 72.2822 | 60.03 | 72.2
16.5213 | 18.8122 | 59.98 | 18.8 | 16.5132 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.507 | 54.4491 | 60.0085 | 54.4 | 16.5134 | 72.181 | 59.98 | 72.2 | 16.505 | 72.2805 | 60.03 | 72.2
16.5296 | 18.8118 | 59.98 | 18.8 | 16.5215 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.5153 | 54.4476 | 60.0086 | 54.4 | 16.5217 | 72.1791 | 59.98 | 72.2 | 16.5134 | 72.2787 | 60.03 | 72.2
16.538 | 18.8116 | 59.98 | 18.8 | 16.5298 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.5236 | 54.4477 | 60.0087 | 54.4 | 16.5301 | 72.1772 | 59.98 | 72.2 | 16.5217 | 72.278 | 60.03 | 72.2
16.5463 | 18.8115 | 59.98 | 18.8 | 16.5381 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.5319 | 54.4478 | 60.0088 | 54.4 | 16.5384 | 72.1765 | 59.98 | 72.2 | 16.53 | 72.2773 | 60.03 | 72.2
16.5547 | 18.8113 | 59.98 | 18.8 | 16.5465 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.5403 | 54.4481 | 60.0089 | 54.4 | 16.5468 | 72.1759 | 59.98 | 72.2 | 16.5383 | 72.2771 | 60.03 | 72.2
16.563 | 18.8111 | 59.98 | 18.8 | 16.5548 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.5486 | 54.4484 | 60.0089 | 54.4 | 16.5551 | 72.1763 | 59.98 | 72.2 | 16.5468 | 72.2769 | 60.03 | 72.2
16.5713 | 18.8109 | 59.98 | 18.8 | 16.5632 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.5569 | 54.4479 | 60.009 | 54.4 | 16.5634 | 72.1768 | 59.98 | 72.2 | 16.5551 | 72.2764 | 60.03 | 72.2
16.5797 | 18.8107 | 59.98 | 18.8 | 16.5715 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.5652 | 54.4475 | 60.0091 | 54.4 | 16.5717 | 72.1772 | 59.98 | 72.2 | 16.5634 | 72.2759 | 60.03 | 72.2
16.588 | 18.8107 | 59.98 | 18.8 | 16.5798 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.5736 | 54.447 | 60.0092 | 54.4 | 16.5801 | 72.1777 | 59.98 | 72.2 | 16.5717 | 72.2749 | 60.03 | 72.2
16.5963 | 18.8106 | 59.98 | 18.8 | 16.5881 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.5819 | 54.4466 | 60.0093 | 54.4 | 16.5884 | 72.1782 | 59.98 | 72.2 | 16.58 | 72.2739 | 60.03 | 72.2
16.6046 | 18.8106 | 59.98 | 18.8 | 16.5965 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.5903 | 54.4461 | 60.0094 | 54.4 | 16.5967 | 72.1786 | 59.98 | 72.2 | 16.5884 | 72.2724 | 60.03 | 72.2
16.613 | 18.8105 | 59.98 | 18.8 | 16.6048 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.5986 | 54.4457 | 60.0094 | 54.4 | 16.6051 | 72.1799 | 59.98 | 72.2 | 16.5967 | 72.2709 | 60.03 | 72.2
16.6214 | 18.8104 | 59.98 | 18.8 | 16.6132 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.6069 | 54.4438 | 60.0095 | 54.4 | 16.6134 | 72.1812 | 59.98 | 72.2 | 16.605 | 72.2694 | 60.03 | 72.2
16.6297 | 18.8104 | 59.98 | 18.8 | 16.6215 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.6152 | 54.4419 | 60.0096 | 54.4 | 16.6218 | 72.1813 | 59.98 | 72.2 | 16.6133 | 72.2679 | 60.03 | 72.2
16.638 | 18.8103 | 59.98 | 18.8 | 16.6298 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.6236 | 54.4406 | 60.0097 | 54.4 | 16.6301 | 72.1814 | 59.98 | 72.2 | 16.6217 | 72.2663 | 60.03 | 72.2
16.6463 | 18.8102 | 59.98 | 18.8 | 16.6381 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.6319 | 54.4393 | 60.0098 | 54.4 | 16.6384 | 72.1816 | 59.98 | 72.2 | 16.63 | 72.2648 | 60.03 | 72.2
16.6547 | 18.8101 | 59.98 | 18.8 | 16.6465 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.6403 | 54.4385 | 60.0099 | 54.4 | 16.6467 | 72.1818 | 59.98 | 72.2 | 16.6383 | 72.2634 | 60.03 | 72.2
16.663 | 18.8101 | 59.98 | 18.8 | 16.6548 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.6486 | 54.4376 | 60.0099 | 54.4 | 16.6551 | 72.182 | 59.98 | 72.2 | 16.6466 | 72.2621 | 60.03 | 72.2
16.6714 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.6631 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.6569 | 54.4364 | 60.01 | 54.4 | 16.6635 | 72.1823 | 59.98 | 72.2 | 16.6549 | 72.2601 | 60.03 | 72.2
16.6797 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.6714 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.6652 | 54.4352 | 60.01 | 54.4 | 16.6718 | 72.1825 | 59.98 | 72.2 | 16.6633 | 72.2581 | 60.03 | 72.2
16.688 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.6798 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.6736 | 54.4338 | 60.01 | 54.4 | 16.6801 | 72.1827 | 59.98 | 72.2 | 16.6716 | 72.2589 | 60.03 | 72.2
16.6964 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.6881 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.6819 | 54.4323 | 60.01 | 54.4 | 16.6884 | 72.1825 | 59.98 | 72.2 | 16.6799 | 72.2598 | 60.03 | 72.2
16.7047 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.6965 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.6902 | 54.4312 | 60.01 | 54.4 | 16.6968 | 72.1823 | 59.98 | 72.2 | 16.6882 | 72.2601 | 60.03 | 72.2
16.713 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.7048 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.6985 | 54.4301 | 60.01 | 54.4 | 16.7051 | 72.1834 | 59.98 | 72.2 | 16.6967 | 72.2603 | 60.03 | 72.2
16.7213 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.7131 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.7069 | 54.4285 | 60.01 | 54.4 | 16.7134 | 72.1844 | 59.98 | 72.2 | 16.705 | 72.2606 | 60.03 | 72.2
16.7297 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.7214 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.7152 | 54.427 | 60.01 | 54.4 | 16.7217 | 72.1846 | 59.98 | 72.2 | 16.7133 | 72.2609 | 60.03 | 72.2
16.7381 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.7298 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.7236 | 54.4259 | 60.01 | 54.4 | 16.7301 | 72.1847 | 59.98 | 72.2 | 16.7216 | 72.2611 | 60.03 | 72.2
16.7464 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.7381 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.7319 | 54.4249 | 60.01 | 54.4 | 16.7385 | 72.1848 | 59.98 | 72.2 | 16.7299 | 72.2612 | 60.03 | 72.2
16.7547 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.7465 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.7402 | 54.4243 | 60.01 | 54.4 | 16.7468 | 72.185 | 59.98 | 72.2 | 16.7383 | 72.262 | 60.03 | 72.2
16.763 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.7548 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.7485 | 54.4236 | 60.01 | 54.4 | 16.7551 | 72.1845 | 59.98 | 72.2 | 16.7466 | 72.2627 | 60.03 | 72.2
16.7714 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.7631 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.7569 | 54.4213 | 60.01 | 54.4 | 16.7634 | 72.184 | 59.98 | 72.2 | 16.7549 | 72.2599 | 60.03 | 72.2
16.7797 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.7714 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.7652 | 54.419 | 60.01 | 54.4 | 16.7718 | 72.1842 | 59.98 | 72.2 | 16.7632 | 72.257 | 60.03 | 72.2
16.7881 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.7798 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.7736 | 54.4167 | 60.01 | 54.4 | 16.7801 | 72.1845 | 59.98 | 72.2 | 16.7715 | 72.2557 | 60.03 | 72.2
16.7964 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.7881 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.7819 | 54.4143 | 60.01 | 54.4 | 16.7885 | 72.1828 | 59.98 | 72.2 | 16.7799 | 72.2544 | 60.03 | 72.2
16.8047 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.7964 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.7902 | 54.4124 | 60.01 | 54.4 | 16.7968 | 72.181 | 59.98 | 72.2 | 16.7882 | 72.2524 | 60.03 | 72.2
16.8131 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.8048 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.7985 | 54.4105 | 60.01 | 54.4 | 16.8051 | 72.1797 | 59.98 | 72.2 | 16.7965 | 72.2505 | 60.03 | 72.2
16.8214 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.8131 | 36.6143 | 60.01 | 36.6 | 16.8069 | 54.4086 | 60.01 | 54.4 | 16.8135 | 72.1783 | 59.98 | 72.2 | 16.8048 | 72.2497 | 60.03 | 72.2
16.8297 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.8215 | 36.6141 | 60.01 | 36.6 | 16.8152 | 54.4067 | 60.01 | 54.4 | 16.8218 | 72.176 | 59.98 | 72.2 | 16.8132 | 72.2489 | 60.03 | 72.2
16.838 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.8298 | 36.6143 | 60.01 | 36.6 | 16.8235 | 54.4036 | 60.01 | 54.4 | 16.8301 | 72.1737 | 59.98 | 72.2 | 16.8215 | 72.2484 | 60.03 | 72.2
16.8464 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.8381 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 16.8318 | 54.4006 | 60.01 | 54.4 | 16.8384 | 72.1721 | 59.98 | 72.2 | 16.8298 | 72.2479 | 60.03 | 72.2
16.8548 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.8464 | 36.6149 | 60.01 | 36.6 | 16.8402 | 54.3993 | 60.01 | 54.4 | 16.8468 | 72.1704 | 59.98 | 72.2 | 16.8381 | 72.2487 | 60.03 | 72.2
16.8631 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.8548 | 36.6151 | 60.01 | 36.6 | 16.8485 | 54.3981 | 60.01 | 54.4 | 16.8551 | 72.1721 | 59.98 | 72.2 | 16.8464 | 72.2496 | 60.03 | 72.2
16.8714 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.8631 | 36.6154 | 60.01 | 36.6 | 16.8569 | 54.3969 | 60.01 | 54.4 | 16.8635 | 72.1738 | 59.98 | 72.2 | 16.8549 | 72.2485 | 60.03 | 72.2
16.8797 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.8715 | 36.6156 | 60.01 | 36.6 | 16.8652 | 54.3958 | 60.01 | 54.4 | 16.8718 | 72.1785 | 59.98 | 72.2 | 16.8632 | 72.2475 | 60.03 | 72.2
16.8881 | 18.81 | 59.98 | 18.8 | 16.8798 | 36.6159 | 60.01 | 36.6 | 16.8735 | 54.3946 | 60.01 | 54.4 | 16.8801 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 16.8715 | 72.2464 | 60.03 | 72.2
16.8964 | 18.8099 | 59.98 | 18.8 | 16.8881 | 36.6161 | 60.01 | 36.6 | 16.8818 | 54.3934 | 60.01 | 54.4 | 16.8885 | 72.1877 | 59.98 | 72.2 | 16.8798 | 72.2453 | 60.03 | 72.2
16.9048 | 18.8099 | 59.98 | 18.8 | 16.8964 | 36.6167 | 60.01 | 36.6 | 16.8902 | 54.3922 | 60.01 | 54.4 | 16.8968 | 72.1923 | 59.98 | 72.2 | 16.8882 | 72.2448 | 60.03 | 72.2
16.9131 | 18.8099 | 59.98 | 18.8 | 16.9048 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 16.8985 | 54.391 | 60.01 | 54.4 | 16.9052 | 72.1979 | 59.98 | 72.2 | 16.8965 | 72.2442 | 60.03 | 72.2
16.9214 | 18.8099 | 59.98 | 18.8 | 16.9131 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 16.9069 | 54.3902 | 60.01 | 54.4 | 16.9135 | 72.2034 | 59.98 | 72.2 | 16.9048 | 72.2425 | 60.03 | 72.2
16.9298 | 18.8099 | 59.98 | 18.8 | 16.9214 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 16.9152 | 54.3893 | 60.01 | 54.4 | 16.9218 | 72.209 | 59.98 | 72.2 | 16.9131 | 72.2409 | 60.03 | 72.2
16.9381 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 16.9297 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 16.9235 | 54.3903 | 60.01 | 54.4 | 16.9301 | 72.2146 | 59.98 | 72.2 | 16.9214 | 72.2393 | 60.03 | 72.2
16.9464 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 16.938 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 16.9319 | 54.3913 | 60.01 | 54.4 | 16.9385 | 72.2146 | 59.98 | 72.2 | 16.9298 | 72.2377 | 60.03 | 72.2
16.9547 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 16.9464 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 16.9402 | 54.3919 | 60.01 | 54.4 | 16.9468 | 72.2146 | 59.98 | 72.2 | 16.9381 | 72.2382 | 60.03 | 72.2
16.9631 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 16.9547 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 16.9485 | 54.3925 | 60.01 | 54.4 | 16.9551 | 72.2124 | 59.98 | 72.2 | 16.9464 | 72.2386 | 60.03 | 72.2
16.9715 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 16.9631 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 16.9568 | 54.3932 | 60.01 | 54.4 | 16.9635 | 72.2102 | 59.98 | 72.2 | 16.9547 | 72.2365 | 60.03 | 72.2
16.9798 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 16.9714 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 16.9652 | 54.3938 | 60.01 | 54.4 | 16.9718 | 72.208 | 59.98 | 72.2 | 16.9631 | 72.2343 | 60.03 | 72.2
16.9881 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 16.9797 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 16.9735 | 54.3944 | 60.01 | 54.4 | 16.9802 | 72.2058 | 59.98 | 72.2 | 16.9714 | 72.2317 | 60.03 | 72.2
16.9964 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 16.988 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 16.9819 | 54.3951 | 60.01 | 54.4 | 16.9885 | 72.2047 | 59.98 | 72.2 | 16.9797 | 72.2291 | 60.03 | 72.2
17.0048 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 16.9964 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 16.9902 | 54.3965 | 60.01 | 54.4 | 16.9968 | 72.2036 | 59.98 | 72.2 | 16.988 | 72.2283 | 60.03 | 72.2
17.0131 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.0047 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 16.9985 | 54.3979 | 60.01 | 54.4 | 17.0052 | 72.203 | 59.98 | 72.2 | 16.9963 | 72.2275 | 60.03 | 72.2
17.0215 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.0131 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 17.0068 | 54.3976 | 60.01 | 54.4 | 17.0135 | 72.2025 | 59.98 | 72.2 | 17.0048 | 72.2263 | 60.03 | 72.2
17.0298 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.0214 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 17.0152 | 54.3973 | 60.01 | 54.4 | 17.0219 | 72.2043 | 59.98 | 72.2 | 17.0131 | 72.2251 | 60.03 | 72.2
17.0381 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.0297 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 17.0235 | 54.3973 | 60.01 | 54.4 | 17.0302 | 72.206 | 59.98 | 72.2 | 17.0214 | 72.2236 | 60.03 | 72.2
17.0465 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.038 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 17.0319 | 54.3973 | 60.01 | 54.4 | 17.0385 | 72.208 | 59.98 | 72.2 | 17.0297 | 72.2221 | 60.03 | 72.2
17.0548 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.0464 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 17.0402 | 54.3973 | 60.01 | 54.4 | 17.0468 | 72.2099 | 59.98 | 72.2 | 17.0381 | 72.2231 | 60.03 | 72.2
17.0631 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.0547 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 17.0485 | 54.3973 | 60.01 | 54.4 | 17.0552 | 72.2119 | 59.98 | 72.2 | 17.0464 | 72.224 | 60.03 | 72.2
17.0714 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.063 | 36.6178 | 60.01 | 36.6 | 17.0568 | 54.397 | 60.01 | 54.4 | 17.0635 | 72.2138 | 59.98 | 72.2 | 17.0547 | 72.224 | 60.03 | 72.2
17.0798 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.0714 | 36.6184 | 60.01 | 36.6 | 17.0652 | 54.3968 | 60.01 | 54.4 | 17.0718 | 72.2147 | 59.98 | 72.2 | 17.063 | 72.224 | 60.03 | 72.2
17.0882 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.0797 | 36.6194 | 60.01 | 36.6 | 17.0735 | 54.3968 | 60.01 | 54.4 | 17.0802 | 72.2156 | 59.98 | 72.2 | 17.0713 | 72.2243 | 60.03 | 72.2
17.0965 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.088 | 36.6204 | 60.01 | 36.6 | 17.0818 | 54.3968 | 60.01 | 54.4 | 17.0885 | 72.2144 | 59.98 | 72.2 | 17.0797 | 72.2247 | 60.03 | 72.2
17.1048 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.0964 | 36.6213 | 60.01 | 36.6 | 17.0901 | 54.3967 | 60.01 | 54.4 | 17.0969 | 72.2133 | 59.98 | 72.2 | 17.088 | 72.2245 | 60.03 | 72.2
17.1131 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.1047 | 36.6223 | 60.01 | 36.6 | 17.0985 | 54.3967 | 60.01 | 54.4 | 17.1052 | 72.2127 | 59.98 | 72.2 | 17.0963 | 72.2243 | 60.03 | 72.2
17.1215 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.113 | 36.6233 | 60.01 | 36.6 | 17.1068 | 54.3967 | 60.01 | 54.4 | 17.1135 | 72.212 | 59.98 | 72.2 | 17.1046 | 72.2231 | 60.03 | 72.2
17.1299 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.1213 | 36.6242 | 60.01 | 36.6 | 17.1152 | 54.3967 | 60.01 | 54.4 | 17.1218 | 72.2118 | 59.98 | 72.2 | 17.113 | 72.2219 | 60.03 | 72.2
17.1382 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.1297 | 36.6252 | 60.01 | 36.6 | 17.1235 | 54.3973 | 60.01 | 54.4 | 17.1302 | 72.2116 | 59.98 | 72.2 | 17.1213 | 72.2208 | 60.03 | 72.2
17.1465 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.138 | 36.6262 | 60.01 | 36.6 | 17.1318 | 54.398 | 60.01 | 54.4 | 17.1385 | 72.2114 | 59.98 | 72.2 | 17.1296 | 72.2197 | 60.03 | 72.2
17.1548 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.1464 | 36.6265 | 60.01 | 36.6 | 17.1401 | 54.3989 | 60.01 | 54.4 | 17.1469 | 72.2112 | 59.98 | 72.2 | 17.1379 | 72.2185 | 60.03 | 72.2
17.1632 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.1547 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.1485 | 54.3998 | 60.01 | 54.4 | 17.1552 | 72.2116 | 59.98 | 72.2 | 17.1462 | 72.2173 | 60.03 | 72.2
17.1715 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.163 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.1568 | 54.4005 | 60.01 | 54.4 | 17.1635 | 72.2119 | 59.98 | 72.2 | 17.1547 | 72.2148 | 60.03 | 72.2
17.1798 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.1713 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.1652 | 54.4012 | 60.01 | 54.4 | 17.1719 | 72.2135 | 59.98 | 72.2 | 17.163 | 72.2123 | 60.03 | 72.2
17.1882 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.1797 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.1735 | 54.402 | 60.01 | 54.4 | 17.1802 | 72.2151 | 59.98 | 72.2 | 17.1713 | 72.2104 | 60.03 | 72.2
17.1965 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.188 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.1818 | 54.4027 | 60.01 | 54.4 | 17.1885 | 72.216 | 59.98 | 72.2 | 17.1796 | 72.2085 | 60.03 | 72.2
17.2049 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.1964 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.1901 | 54.4034 | 60.01 | 54.4 | 17.1968 | 72.2169 | 59.98 | 72.2 | 17.188 | 72.205 | 60.03 | 72.2
17.2132 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.2047 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.1985 | 54.4041 | 60.01 | 54.4 | 17.2052 | 72.2171 | 59.98 | 72.2 | 17.1963 | 72.2016 | 60.03 | 72.2
17.2215 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.213 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.2068 | 54.4037 | 60.01 | 54.4 | 17.2136 | 72.2173 | 59.98 | 72.2 | 17.2046 | 72.2002 | 60.03 | 72.2
17.2298 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.2213 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.2151 | 54.4033 | 60.01 | 54.4 | 17.2219 | 72.2189 | 59.98 | 72.2 | 17.2129 | 72.199 | 60.03 | 72.2
17.2382 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.2297 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.2234 | 54.4035 | 60.01 | 54.4 | 17.2302 | 72.2205 | 59.98 | 72.2 | 17.2212 | 72.1971 | 60.03 | 72.2
17.2466 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.238 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.2318 | 54.4036 | 60.01 | 54.4 | 17.2385 | 72.2222 | 59.98 | 72.2 | 17.2296 | 72.1952 | 60.03 | 72.2
17.2549 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.2463 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.2401 | 54.4038 | 60.01 | 54.4 | 17.2469 | 72.224 | 59.98 | 72.2 | 17.2379 | 72.1933 | 60.03 | 72.2
17.2632 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.2546 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.2485 | 54.404 | 60.01 | 54.4 | 17.2552 | 72.2251 | 59.98 | 72.2 | 17.2462 | 72.1915 | 60.03 | 72.2
17.2715 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.263 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.2568 | 54.4041 | 60.01 | 54.4 | 17.2635 | 72.2263 | 59.98 | 72.2 | 17.2545 | 72.1896 | 60.03 | 72.2
17.2799 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.2713 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.2651 | 54.4043 | 60.01 | 54.4 | 17.2719 | 72.2277 | 59.98 | 72.2 | 17.2629 | 72.1877 | 60.03 | 72.2
17.2882 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.2797 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.2734 | 54.4044 | 60.01 | 54.4 | 17.2802 | 72.2291 | 59.98 | 72.2 | 17.2712 | 72.1868 | 60.03 | 72.2
17.2965 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.288 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.2818 | 54.4046 | 60.01 | 54.4 | 17.2886 | 72.2307 | 59.98 | 72.2 | 17.2795 | 72.1859 | 60.03 | 72.2
17.3049 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.2963 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.2901 | 54.4052 | 60.01 | 54.4 | 17.2969 | 72.2323 | 59.98 | 72.2 | 17.2878 | 72.1837 | 60.03 | 72.2
17.3132 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.3046 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.2985 | 54.4057 | 60.01 | 54.4 | 17.3052 | 72.2325 | 59.98 | 72.2 | 17.2961 | 72.1815 | 60.03 | 72.2
17.3216 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.313 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.3068 | 54.4057 | 60.01 | 54.4 | 17.3135 | 72.2327 | 59.98 | 72.2 | 17.3046 | 72.1845 | 60.03 | 72.2
17.3299 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.3213 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.3151 | 54.4057 | 60.01 | 54.4 | 17.3219 | 72.2334 | 59.98 | 72.2 | 17.3129 | 72.1876 | 60.03 | 72.2
17.3382 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.3297 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.3234 | 54.4057 | 60.01 | 54.4 | 17.3302 | 72.234 | 59.98 | 72.2 | 17.3212 | 72.1906 | 60.03 | 72.2
17.3465 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.338 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.3318 | 54.4058 | 60.01 | 54.4 | 17.3386 | 72.2359 | 59.98 | 72.2 | 17.3295 | 72.1936 | 60.03 | 72.2
17.3549 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.3463 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.3401 | 54.4058 | 60.01 | 54.4 | 17.3469 | 72.2377 | 59.98 | 72.2 | 17.3379 | 72.1969 | 60.03 | 72.2
17.3633 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.3546 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.3484 | 54.4058 | 60.01 | 54.4 | 17.3552 | 72.2402 | 59.98 | 72.2 | 17.3462 | 72.2001 | 60.03 | 72.2
17.3716 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.363 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.3568 | 54.4058 | 60.01 | 54.4 | 17.3636 | 72.2426 | 59.98 | 72.2 | 17.3545 | 72.2041 | 60.03 | 72.2
17.3799 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.3713 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.3651 | 54.4058 | 60.01 | 54.4 | 17.3719 | 72.2449 | 59.98 | 72.2 | 17.3628 | 72.2082 | 60.03 | 72.2
17.3882 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.3796 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.3734 | 54.4058 | 60.01 | 54.4 | 17.3802 | 72.2472 | 59.98 | 72.2 | 17.3711 | 72.2127 | 60.03 | 72.2
17.3966 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.3879 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.3818 | 54.4058 | 60.01 | 54.4 | 17.3885 | 72.2471 | 59.98 | 72.2 | 17.3795 | 72.2171 | 60.03 | 72.2
17.4049 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.3963 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.3901 | 54.4058 | 60.01 | 54.4 | 17.3969 | 72.247 | 59.98 | 72.2 | 17.3878 | 72.2166 | 60.03 | 72.2
17.4132 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.4046 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.3984 | 54.4058 | 60.01 | 54.4 | 17.4052 | 72.2426 | 59.98 | 72.2 | 17.3961 | 72.2161 | 60.03 | 72.2
17.4216 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.413 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.4067 | 54.4058 | 60.01 | 54.4 | 17.4136 | 72.2383 | 59.98 | 72.2 | 17.4044 | 72.2155 | 60.03 | 72.2
17.4299 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.4213 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.4151 | 54.4058 | 60.01 | 54.4 | 17.4219 | 72.2332 | 59.98 | 72.2 | 17.4128 | 72.215 | 60.03 | 72.2
17.4383 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.4296 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.4234 | 54.4058 | 60.01 | 54.4 | 17.4302 | 72.2282 | 59.98 | 72.2 | 17.4211 | 72.2142 | 60.03 | 72.2
17.4466 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.4379 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.4318 | 54.4058 | 60.01 | 54.4 | 17.4386 | 72.2217 | 59.98 | 72.2 | 17.4294 | 72.2135 | 60.03 | 72.2
17.4549 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.4463 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.4401 | 54.4055 | 60.01 | 54.4 | 17.4469 | 72.2151 | 59.98 | 72.2 | 17.4377 | 72.2128 | 60.03 | 72.2
17.4632 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.4546 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.4484 | 54.4052 | 60.01 | 54.4 | 17.4553 | 72.209 | 59.98 | 72.2 | 17.446 | 72.212 | 60.03 | 72.2
17.4716 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.463 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.4567 | 54.4049 | 60.01 | 54.4 | 17.4636 | 72.2028 | 59.98 | 72.2 | 17.4545 | 72.21 | 60.03 | 72.2
17.4799 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.4713 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.4651 | 54.4045 | 60.01 | 54.4 | 17.4719 | 72.1982 | 59.98 | 72.2 | 17.4628 | 72.208 | 60.03 | 72.2
17.4883 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.4796 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.4734 | 54.404 | 60.01 | 54.4 | 17.4802 | 72.1937 | 59.98 | 72.2 | 17.4711 | 72.2066 | 60.03 | 72.2
17.4966 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.4879 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.4818 | 54.4035 | 60.01 | 54.4 | 17.4886 | 72.1933 | 59.98 | 72.2 | 17.4794 | 72.2053 | 60.03 | 72.2
17.5049 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.4963 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.4901 | 54.4025 | 60.01 | 54.4 | 17.4969 | 72.193 | 59.98 | 72.2 | 17.4878 | 72.2039 | 60.03 | 72.2
17.5133 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.5046 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 17.4984 | 54.4015 | 60.01 | 54.4 | 17.5052 | 72.1926 | 59.98 | 72.2 | 17.4961 | 72.2026 | 60.03 | 72.2
17.5216 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.5129 | 36.6274 | 60.01 | 36.6 | 17.5068 | 54.4004 | 60.01 | 54.4 | 17.5136 | 72.1922 | 59.98 | 72.2 | 17.5044 | 72.2033 | 60.03 | 72.2
17.5299 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.5212 | 36.628 | 60.01 | 36.6 | 17.5151 | 54.3994 | 60.01 | 54.4 | 17.5219 | 72.1921 | 59.98 | 72.2 | 17.5127 | 72.2041 | 60.03 | 72.2
17.5383 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.5296 | 36.6285 | 60.01 | 36.6 | 17.5234 | 54.3987 | 60.01 | 54.4 | 17.5303 | 72.192 | 59.98 | 72.2 | 17.521 | 72.2049 | 60.03 | 72.2
17.5466 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.5379 | 36.629 | 60.01 | 36.6 | 17.5317 | 54.398 | 60.01 | 54.4 | 17.5386 | 72.1902 | 59.98 | 72.2 | 17.5294 | 72.2057 | 60.03 | 72.2
17.555 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.5463 | 36.6296 | 60.01 | 36.6 | 17.5401 | 54.3972 | 60.01 | 54.4 | 17.5469 | 72.1884 | 59.98 | 72.2 | 17.5377 | 72.2071 | 60.03 | 72.2
17.5633 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.5546 | 36.6302 | 60.01 | 36.6 | 17.5484 | 54.3965 | 60.01 | 54.4 | 17.5552 | 72.1873 | 59.98 | 72.2 | 17.546 | 72.2086 | 60.03 | 72.2
17.5716 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.5629 | 36.6308 | 60.01 | 36.6 | 17.5568 | 54.396 | 60.01 | 54.4 | 17.5636 | 72.1862 | 59.98 | 72.2 | 17.5543 | 72.2108 | 60.03 | 72.2
17.5799 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.5712 | 36.6313 | 60.01 | 36.6 | 17.5651 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 17.572 | 72.1848 | 59.98 | 72.2 | 17.5626 | 72.2129 | 60.03 | 72.2
17.5883 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.5796 | 36.6319 | 60.01 | 36.6 | 17.5734 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 17.5803 | 72.1834 | 59.98 | 72.2 | 17.571 | 72.213 | 60.03 | 72.2
17.5966 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.5879 | 36.6325 | 60.01 | 36.6 | 17.5817 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 17.5886 | 72.1812 | 59.98 | 72.2 | 17.5793 | 72.2131 | 60.03 | 72.2
17.6049 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.5963 | 36.6325 | 60.01 | 36.6 | 17.5901 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 17.5969 | 72.1789 | 59.98 | 72.2 | 17.5876 | 72.2111 | 60.03 | 72.2
17.6133 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.6046 | 36.6326 | 60.01 | 36.6 | 17.5984 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 17.6053 | 72.1777 | 59.98 | 72.2 | 17.5959 | 72.2091 | 60.03 | 72.2
17.6216 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.6129 | 36.6326 | 60.01 | 36.6 | 17.6068 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 17.6136 | 72.1764 | 59.98 | 72.2 | 17.6044 | 72.2076 | 60.03 | 72.2
17.63 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.6212 | 36.6326 | 60.01 | 36.6 | 17.6151 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 17.6219 | 72.1774 | 59.98 | 72.2 | 17.6127 | 72.2061 | 60.03 | 72.2
17.6383 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.6296 | 36.6326 | 60.01 | 36.6 | 17.6234 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 17.6302 | 72.1783 | 59.98 | 72.2 | 17.621 | 72.2047 | 60.03 | 72.2
17.6466 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.6379 | 36.6326 | 60.01 | 36.6 | 17.6317 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 17.6386 | 72.1787 | 59.98 | 72.2 | 17.6293 | 72.2032 | 60.03 | 72.2
17.655 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.6462 | 36.6326 | 60.01 | 36.6 | 17.6401 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 17.647 | 72.1791 | 59.98 | 72.2 | 17.6376 | 72.2013 | 60.03 | 72.2
17.6633 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.6545 | 36.6326 | 60.01 | 36.6 | 17.6484 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 17.6553 | 72.1781 | 59.98 | 72.2 | 17.646 | 72.1994 | 60.03 | 72.2
17.6717 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.6628 | 36.6326 | 60.01 | 36.6 | 17.6567 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 17.6636 | 72.1771 | 59.98 | 72.2 | 17.6543 | 72.2006 | 60.03 | 72.2
17.68 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.6712 | 36.6326 | 60.01 | 36.6 | 17.665 | 54.3955 | 60.01 | 54.4 | 17.6719 | 72.1778 | 59.98 | 72.2 | 17.6626 | 72.2017 | 60.03 | 72.2
17.6883 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.6795 | 36.6337 | 60.01 | 36.6 | 17.6734 | 54.3976 | 60.01 | 54.4 | 17.6803 | 72.1786 | 59.98 | 72.2 | 17.6709 | 72.2029 | 60.03 | 72.2
17.6966 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.6879 | 36.6348 | 60.01 | 36.6 | 17.6817 | 54.3996 | 60.01 | 54.4 | 17.6886 | 72.1785 | 59.98 | 72.2 | 17.6793 | 72.2041 | 60.03 | 72.2
17.705 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.6962 | 36.6363 | 60.01 | 36.6 | 17.6901 | 54.4017 | 60.01 | 54.4 | 17.697 | 72.1784 | 59.98 | 72.2 | 17.6876 | 72.2047 | 60.03 | 72.2
17.7133 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.7045 | 36.6379 | 60.01 | 36.6 | 17.6984 | 54.4038 | 60.01 | 54.4 | 17.7053 | 72.1776 | 59.98 | 72.2 | 17.6959 | 72.2053 | 60.03 | 72.2
17.7216 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.7128 | 36.6395 | 60.01 | 36.6 | 17.7067 | 54.4059 | 60.01 | 54.4 | 17.7136 | 72.1767 | 59.98 | 72.2 | 17.7042 | 72.2052 | 60.03 | 72.2
17.73 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.7212 | 36.6411 | 60.01 | 36.6 | 17.715 | 54.4079 | 60.01 | 54.4 | 17.722 | 72.1787 | 59.98 | 72.2 | 17.7125 | 72.205 | 60.03 | 72.2
17.7383 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.7295 | 36.6427 | 60.01 | 36.6 | 17.7234 | 54.4089 | 60.01 | 54.4 | 17.7303 | 72.1806 | 59.98 | 72.2 | 17.7209 | 72.2046 | 60.03 | 72.2
17.7467 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.7379 | 36.6442 | 60.01 | 36.6 | 17.7317 | 54.4098 | 60.01 | 54.4 | 17.7386 | 72.1832 | 59.98 | 72.2 | 17.7292 | 72.2041 | 60.03 | 72.2
17.755 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.7462 | 36.6432 | 60.01 | 36.6 | 17.7401 | 54.4107 | 60.01 | 54.4 | 17.7469 | 72.1858 | 59.98 | 72.2 | 17.7375 | 72.202 | 60.03 | 72.2
17.7633 | 18.8098 | 59.98 | 18.8 | 17.7545 | 36.6422 | 60.01 | 36.6 | 17.7484 | 54.4116 | 60.01 | 54.4 | 17.7553 | 72.1869 | 59.98 | 72.2 | 17.7458 | 72.1998 | 60.03 | 72.2
17.7716 | 18.8092 | 59.98 | 18.8 | 17.7628 | 36.6393 | 60.01 | 36.6 | 17.7567 | 54.4123 | 60.01 | 54.4 | 17.7636 | 72.1881 | 59.98 | 72.2 | 17.7543 | 72.1982 | 60.03 | 72.2
17.78 | 18.8086 | 59.98 | 18.8 | 17.7712 | 36.6364 | 60.01 | 36.6 | 17.765 | 54.413 | 60.01 | 54.4 | 17.772 | 72.1897 | 59.98 | 72.2 | 17.7626 | 72.1967 | 60.03 | 72.2
17.7884 | 18.8074 | 59.98 | 18.8 | 17.7795 | 36.6333 | 60.01 | 36.6 | 17.7734 | 54.4137 | 60.01 | 54.4 | 17.7803 | 72.1914 | 59.98 | 72.2 | 17.7709 | 72.1954 | 60.03 | 72.2
17.7967 | 18.8062 | 59.98 | 18.8 | 17.7878 | 36.6301 | 60.01 | 36.6 | 17.7817 | 54.4144 | 60.01 | 54.4 | 17.7886 | 72.1916 | 59.98 | 72.2 | 17.7792 | 72.194 | 60.03 | 72.2
17.805 | 18.8043 | 59.98 | 18.8 | 17.7961 | 36.6278 | 60.01 | 36.6 | 17.79 | 54.4151 | 60.01 | 54.4 | 17.797 | 72.1919 | 59.98 | 72.2 | 17.7875 | 72.1934 | 60.03 | 72.2
17.8133 | 18.8024 | 59.98 | 18.8 | 17.8045 | 36.6255 | 60.01 | 36.6 | 17.7983 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 17.8053 | 72.189 | 59.98 | 72.2 | 17.7959 | 72.1928 | 60.03 | 72.2
17.8217 | 18.8005 | 59.98 | 18.8 | 17.8128 | 36.6232 | 60.01 | 36.6 | 17.8067 | 54.4159 | 60.01 | 54.4 | 17.8137 | 72.1862 | 59.98 | 72.2 | 17.8042 | 72.1929 | 60.03 | 72.2
17.83 | 18.7985 | 59.98 | 18.8 | 17.8212 | 36.6208 | 60.01 | 36.6 | 17.815 | 54.416 | 60.01 | 54.4 | 17.822 | 72.1835 | 59.98 | 72.2 | 17.8125 | 72.193 | 60.03 | 72.2
17.8383 | 18.7966 | 59.98 | 18.8 | 17.8295 | 36.6212 | 60.01 | 36.6 | 17.8234 | 54.4161 | 60.01 | 54.4 | 17.8303 | 72.1808 | 59.98 | 72.2 | 17.8208 | 72.1943 | 60.03 | 72.2
17.8467 | 18.7947 | 59.98 | 18.8 | 17.8378 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 17.8317 | 54.4163 | 60.01 | 54.4 | 17.8386 | 72.1806 | 59.98 | 72.2 | 17.8292 | 72.1955 | 60.03 | 72.2
17.855 | 18.7965 | 59.98 | 18.8 | 17.8461 | 36.6229 | 60.01 | 36.6 | 17.84 | 54.4145 | 60.01 | 54.4 | 17.847 | 72.1804 | 59.98 | 72.2 | 17.8375 | 72.1961 | 60.03 | 72.2
17.8634 | 18.7984 | 59.98 | 18.8 | 17.8545 | 36.6244 | 60.01 | 36.6 | 17.8483 | 54.4128 | 60.01 | 54.4 | 17.8553 | 72.1799 | 59.98 | 72.2 | 17.8458 | 72.1966 | 60.03 | 72.2
17.8717 | 18.8032 | 59.98 | 18.8 | 17.8628 | 36.6245 | 60.01 | 36.6 | 17.8567 | 54.4131 | 60.01 | 54.4 | 17.8636 | 72.1795 | 59.98 | 72.2 | 17.8541 | 72.197 | 60.03 | 72.2
17.88 | 18.8081 | 59.98 | 18.8 | 17.8712 | 36.6246 | 60.01 | 36.6 | 17.865 | 54.4134 | 60.01 | 54.4 | 17.872 | 72.1804 | 59.98 | 72.2 | 17.8624 | 72.1974 | 60.03 | 72.2
17.8883 | 18.813 | 59.98 | 18.8 | 17.8795 | 36.6239 | 60.01 | 36.6 | 17.8734 | 54.4138 | 60.01 | 54.4 | 17.8803 | 72.1813 | 59.98 | 72.2 | 17.8708 | 72.1974 | 60.03 | 72.2
17.8967 | 18.8179 | 59.98 | 18.8 | 17.8878 | 36.6231 | 60.01 | 36.6 | 17.8817 | 54.4141 | 60.01 | 54.4 | 17.8887 | 72.1825 | 59.98 | 72.2 | 17.8792 | 72.1974 | 60.03 | 72.2
17.905 | 18.8228 | 59.98 | 18.8 | 17.8961 | 36.6224 | 60.01 | 36.6 | 17.89 | 54.4146 | 60.01 | 54.4 | 17.897 | 72.1838 | 59.98 | 72.2 | 17.8875 | 72.1966 | 60.03 | 72.2
17.9134 | 18.8277 | 59.98 | 18.8 | 17.9045 | 36.6216 | 60.01 | 36.6 | 17.8983 | 54.4151 | 60.01 | 54.4 | 17.9053 | 72.186 | 59.98 | 72.2 | 17.8958 | 72.1958 | 60.03 | 72.2
17.9217 | 18.8324 | 59.98 | 18.8 | 17.9128 | 36.6209 | 60.01 | 36.6 | 17.9067 | 54.4156 | 60.01 | 54.4 | 17.9137 | 72.1881 | 59.98 | 72.2 | 17.9042 | 72.1945 | 60.03 | 72.2
17.93 | 18.837 | 59.98 | 18.8 | 17.9211 | 36.6202 | 60.02 | 36.6 | 17.915 | 54.416 | 60.01 | 54.4 | 17.922 | 72.1872 | 59.98 | 72.2 | 17.9125 | 72.1933 | 60.03 | 72.2
17.9384 | 18.8381 | 59.98 | 18.8 | 17.9294 | 36.619 | 60.02 | 36.6 | 17.9233 | 54.4165 | 60.01 | 54.4 | 17.9304 | 72.1863 | 59.98 | 72.2 | 17.9208 | 72.1914 | 60.03 | 72.2
17.9467 | 18.8391 | 59.98 | 18.8 | 17.9378 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 17.9316 | 54.417 | 60.01 | 54.4 | 17.9387 | 72.1842 | 59.98 | 72.2 | 17.9291 | 72.1894 | 60.03 | 72.2
17.955 | 18.8377 | 59.98 | 18.8 | 17.9461 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 17.94 | 54.4154 | 60.01 | 54.4 | 17.947 | 72.1821 | 59.98 | 72.2 | 17.9374 | 72.1899 | 60.03 | 72.2
17.9633 | 18.8363 | 59.98 | 18.8 | 17.9545 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 17.9483 | 54.4138 | 60.01 | 54.4 | 17.9553 | 72.1804 | 59.98 | 72.2 | 17.9458 | 72.1904 | 60.03 | 72.2
17.9717 | 18.8356 | 59.98 | 18.8 | 17.9628 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 17.9567 | 54.4122 | 60.01 | 54.4 | 17.9637 | 72.1788 | 59.98 | 72.2 | 17.9541 | 72.1913 | 60.03 | 72.2
17.98 | 18.8349 | 59.98 | 18.8 | 17.9711 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 17.965 | 54.4107 | 60.01 | 54.4 | 17.972 | 72.1776 | 59.98 | 72.2 | 17.9624 | 72.1922 | 60.03 | 72.2
17.9884 | 18.8337 | 59.98 | 18.8 | 17.9794 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 17.9733 | 54.4107 | 60.01 | 54.4 | 17.9803 | 72.1764 | 59.98 | 72.2 | 17.9707 | 72.1939 | 60.03 | 72.2
17.9967 | 18.8325 | 59.98 | 18.8 | 17.9878 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 17.9816 | 54.4107 | 60.01 | 54.4 | 17.9887 | 72.1742 | 59.98 | 72.2 | 17.9791 | 72.1957 | 60.03 | 72.2
18.005 | 18.8312 | 59.98 | 18.8 | 17.9961 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 17.99 | 54.4107 | 60.01 | 54.4 | 17.997 | 72.1721 | 59.98 | 72.2 | 17.9874 | 72.1974 | 60.03 | 72.2
18.0134 | 18.83 | 59.98 | 18.8 | 18.0045 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 17.9983 | 54.4107 | 60.01 | 54.4 | 18.0054 | 72.1689 | 59.98 | 72.2 | 17.9957 | 72.1991 | 60.03 | 72.2
18.0217 | 18.8287 | 59.98 | 18.8 | 18.0128 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.0067 | 54.4104 | 60.01 | 54.4 | 18.0137 | 72.1657 | 59.98 | 72.2 | 18.004 | 72.2016 | 60.03 | 72.2
18.0301 | 18.8275 | 59.98 | 18.8 | 18.0211 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.015 | 54.4102 | 60.01 | 54.4 | 18.022 | 72.164 | 59.98 | 72.2 | 18.0123 | 72.2041 | 60.03 | 72.2
18.0384 | 18.8262 | 59.98 | 18.8 | 18.0294 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.0233 | 54.4099 | 60.01 | 54.4 | 18.0304 | 72.1623 | 59.98 | 72.2 | 18.0208 | 72.2025 | 60.03 | 72.2
18.0467 | 18.825 | 59.98 | 18.8 | 18.0377 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.0316 | 54.4096 | 60.01 | 54.4 | 18.0387 | 72.1602 | 59.98 | 72.2 | 18.0291 | 72.2009 | 60.03 | 72.2
18.0551 | 18.8273 | 59.98 | 18.8 | 18.0461 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.04 | 54.4093 | 60.01 | 54.4 | 18.0471 | 72.158 | 59.98 | 72.2 | 18.0374 | 72.1993 | 60.03 | 72.2
18.0634 | 18.8296 | 59.98 | 18.8 | 18.0544 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.0483 | 54.409 | 60.01 | 54.4 | 18.0554 | 72.1575 | 59.98 | 72.2 | 18.0457 | 72.1977 | 60.03 | 72.2
18.0717 | 18.8325 | 59.98 | 18.8 | 18.0627 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.0566 | 54.4087 | 60.01 | 54.4 | 18.0637 | 72.157 | 59.98 | 72.2 | 18.0541 | 72.1952 | 60.03 | 72.2
18.08 | 18.8353 | 59.98 | 18.8 | 18.071 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.065 | 54.4084 | 60.01 | 54.4 | 18.072 | 72.1564 | 59.98 | 72.2 | 18.0624 | 72.1928 | 60.03 | 72.2
18.0884 | 18.8384 | 59.98 | 18.8 | 18.0794 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.0733 | 54.4087 | 60.01 | 54.4 | 18.0804 | 72.1559 | 59.98 | 72.2 | 18.0707 | 72.1903 | 60.03 | 72.2
18.0967 | 18.8415 | 59.98 | 18.8 | 18.0877 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.0817 | 54.409 | 60.01 | 54.4 | 18.0887 | 72.1572 | 59.98 | 72.2 | 18.079 | 72.1879 | 60.03 | 72.2
18.1051 | 18.8436 | 59.98 | 18.8 | 18.0961 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.09 | 54.4096 | 60.01 | 54.4 | 18.097 | 72.1585 | 59.98 | 72.2 | 18.0873 | 72.1854 | 60.03 | 72.2
18.1134 | 18.8458 | 59.98 | 18.8 | 18.1044 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.0983 | 54.4102 | 60.01 | 54.4 | 18.1054 | 72.1598 | 59.98 | 72.2 | 18.0957 | 72.1829 | 60.03 | 72.2
18.1217 | 18.8479 | 59.98 | 18.8 | 18.1127 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.1066 | 54.4115 | 60.01 | 54.4 | 18.1137 | 72.161 | 59.98 | 72.2 | 18.104 | 72.1821 | 60.03 | 72.2
18.1301 | 18.85 | 59.98 | 18.8 | 18.121 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.115 | 54.4128 | 60.01 | 54.4 | 18.1221 | 72.1622 | 59.98 | 72.2 | 18.1123 | 72.1812 | 60.03 | 72.2
18.1384 | 18.8486 | 59.98 | 18.8 | 18.1294 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.1233 | 54.4141 | 60.01 | 54.4 | 18.1304 | 72.1635 | 59.98 | 72.2 | 18.1206 | 72.1797 | 60.03 | 72.2
18.1468 | 18.8471 | 59.98 | 18.8 | 18.1377 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.1317 | 54.4154 | 60.01 | 54.4 | 18.1387 | 72.1631 | 59.98 | 72.2 | 18.129 | 72.1782 | 60.03 | 72.2
18.1551 | 18.8457 | 59.98 | 18.8 | 18.1461 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.14 | 54.4167 | 60.01 | 54.4 | 18.1471 | 72.1628 | 59.98 | 72.2 | 18.1373 | 72.1763 | 60.03 | 72.2
18.1634 | 18.8442 | 59.98 | 18.8 | 18.1544 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.1483 | 54.418 | 60.01 | 54.4 | 18.1554 | 72.1635 | 59.98 | 72.2 | 18.1456 | 72.1744 | 60.03 | 72.2
18.1717 | 18.8428 | 59.98 | 18.8 | 18.1627 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.1566 | 54.4194 | 60.01 | 54.4 | 18.1638 | 72.1643 | 59.98 | 72.2 | 18.1539 | 72.1725 | 60.03 | 72.2
18.1801 | 18.8414 | 59.98 | 18.8 | 18.171 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 18.165 | 54.4207 | 60.01 | 54.4 | 18.1721 | 72.1654 | 59.98 | 72.2 | 18.1622 | 72.1705 | 60.03 | 72.2
18.1884 | 18.8414 | 59.98 | 18.8 | 18.1794 | 36.6185 | 60.02 | 36.6 | 18.1733 | 54.4221 | 60.01 | 54.4 | 18.1804 | 72.1665 | 59.98 | 72.2 | 18.1707 | 72.1695 | 60.03 | 72.2
18.1967 | 18.8414 | 59.98 | 18.8 | 18.1877 | 36.6192 | 60.02 | 36.6 | 18.1816 | 54.4234 | 60.01 | 54.4 | 18.1887 | 72.1672 | 59.98 | 72.2 | 18.179 | 72.1685 | 60.03 | 72.2
18.2051 | 18.8412 | 59.98 | 18.8 | 18.196 | 36.6199 | 60.02 | 36.6 | 18.1899 | 54.4242 | 60.01 | 54.4 | 18.1971 | 72.1679 | 59.98 | 72.2 | 18.1873 | 72.1685 | 60.03 | 72.2
18.2134 | 18.841 | 59.98 | 18.8 | 18.2043 | 36.6205 | 60.02 | 36.6 | 18.1983 | 54.425 | 60.01 | 54.4 | 18.2054 | 72.1686 | 59.98 | 72.2 | 18.1956 | 72.1684 | 60.03 | 72.2
18.2218 | 18.8405 | 59.98 | 18.8 | 18.2127 | 36.6212 | 60.02 | 36.6 | 18.2066 | 54.4258 | 60.01 | 54.4 | 18.2137 | 72.1692 | 59.98 | 72.2 | 18.2039 | 72.1691 | 60.03 | 72.2
18.2301 | 18.8401 | 59.98 | 18.8 | 18.221 | 36.6218 | 60.02 | 36.6 | 18.215 | 54.4265 | 60.01 | 54.4 | 18.2221 | 72.171 | 59.98 | 72.2 | 18.2123 | 72.1697 | 60.03 | 72.2
18.2384 | 18.8392 | 59.98 | 18.8 | 18.2294 | 36.6225 | 60.02 | 36.6 | 18.2233 | 54.4276 | 60.01 | 54.4 | 18.2304 | 72.1727 | 59.98 | 72.2 | 18.2206 | 72.1716 | 60.03 | 72.2
18.2467 | 18.8383 | 59.98 | 18.8 | 18.2377 | 36.6232 | 60.02 | 36.6 | 18.2316 | 54.4287 | 60.01 | 54.4 | 18.2388 | 72.1733 | 59.98 | 72.2 | 18.2289 | 72.1735 | 60.03 | 72.2
18.2551 | 18.8374 | 59.98 | 18.8 | 18.246 | 36.6238 | 60.02 | 36.6 | 18.2399 | 54.4292 | 60.01 | 54.4 | 18.2471 | 72.174 | 59.98 | 72.2 | 18.2372 | 72.1785 | 60.03 | 72.2
18.2635 | 18.8364 | 59.98 | 18.8 | 18.2543 | 36.6245 | 60.02 | 36.6 | 18.2483 | 54.4297 | 60.01 | 54.4 | 18.2554 | 72.1742 | 59.98 | 72.2 | 18.2456 | 72.1834 | 60.03 | 72.2
18.2718 | 18.8355 | 59.98 | 18.8 | 18.2626 | 36.6247 | 60.02 | 36.6 | 18.2566 | 54.4302 | 60.01 | 54.4 | 18.2638 | 72.1744 | 59.98 | 72.2 | 18.2539 | 72.186 | 60.03 | 72.2
18.2801 | 18.8345 | 59.98 | 18.8 | 18.271 | 36.6248 | 60.02 | 36.6 | 18.265 | 54.4306 | 60.01 | 54.4 | 18.2721 | 72.175 | 59.98 | 72.2 | 18.2622 | 72.1885 | 60.03 | 72.2
18.2884 | 18.8338 | 59.98 | 18.8 | 18.2793 | 36.625 | 60.02 | 36.6 | 18.2733 | 54.4298 | 60.01 | 54.4 | 18.2805 | 72.1756 | 59.98 | 72.2 | 18.2705 | 72.1896 | 60.03 | 72.2
18.2968 | 18.8331 | 59.98 | 18.8 | 18.2877 | 36.6251 | 60.02 | 36.6 | 18.2816 | 54.429 | 60.01 | 54.4 | 18.2888 | 72.1762 | 59.98 | 72.2 | 18.2788 | 72.1907 | 60.03 | 72.2
18.3051 | 18.832 | 59.98 | 18.8 | 18.296 | 36.6253 | 60.02 | 36.6 | 18.2899 | 54.4282 | 60.01 | 54.4 | 18.2971 | 72.1768 | 59.98 | 72.2 | 18.2872 | 72.1919 | 60.03 | 72.2
18.3134 | 18.8309 | 59.98 | 18.8 | 18.3043 | 36.6255 | 60.02 | 36.6 | 18.2983 | 54.4274 | 60.01 | 54.4 | 18.3054 | 72.1759 | 59.98 | 72.2 | 18.2955 | 72.193 | 60.03 | 72.2
18.3217 | 18.8303 | 59.98 | 18.8 | 18.3126 | 36.6256 | 60.02 | 36.6 | 18.3066 | 54.426 | 60.01 | 54.4 | 18.3138 | 72.1749 | 59.98 | 72.2 | 18.3038 | 72.1941 | 60.03 | 72.2
18.3301 | 18.8297 | 59.98 | 18.8 | 18.321 | 36.6258 | 60.02 | 36.6 | 18.3149 | 54.4246 | 60.01 | 54.4 | 18.3221 | 72.174 | 59.98 | 72.2 | 18.3121 | 72.1952 | 60.03 | 72.2
18.3385 | 18.8287 | 59.98 | 18.8 | 18.3293 | 36.6259 | 60.02 | 36.6 | 18.3232 | 54.4232 | 60.01 | 54.4 | 18.3304 | 72.173 | 59.98 | 72.2 | 18.3206 | 72.1933 | 60.03 | 72.2
18.3468 | 18.8276 | 59.98 | 18.8 | 18.3376 | 36.6261 | 60.02 | 36.6 | 18.3316 | 54.4219 | 60.01 | 54.4 | 18.3388 | 72.1725 | 59.98 | 72.2 | 18.3289 | 72.1913 | 60.03 | 72.2
18.3551 | 18.8266 | 59.98 | 18.8 | 18.3459 | 36.6261 | 60.02 | 36.6 | 18.3399 | 54.4205 | 60.01 | 54.4 | 18.3471 | 72.1719 | 59.98 | 72.2 | 18.3372 | 72.1909 | 60.03 | 72.2
18.3634 | 18.8256 | 59.98 | 18.8 | 18.3543 | 36.6261 | 60.02 | 36.6 | 18.3483 | 54.4191 | 60.01 | 54.4 | 18.3555 | 72.1714 | 59.98 | 72.2 | 18.3455 | 72.1904 | 60.03 | 72.2
18.3718 | 18.8241 | 59.98 | 18.8 | 18.3626 | 36.6261 | 60.02 | 36.6 | 18.3566 | 54.4188 | 60.01 | 54.4 | 18.3638 | 72.1709 | 59.98 | 72.2 | 18.3538 | 72.1904 | 60.03 | 72.2
18.3801 | 18.8227 | 59.98 | 18.8 | 18.371 | 36.6261 | 60.02 | 36.6 | 18.3649 | 54.4186 | 60.01 | 54.4 | 18.3721 | 72.1704 | 59.98 | 72.2 | 18.3622 | 72.1904 | 60.03 | 72.2
18.3885 | 18.8218 | 59.98 | 18.8 | 18.3793 | 36.6262 | 60.02 | 36.6 | 18.3732 | 54.4183 | 60.01 | 54.4 | 18.3805 | 72.1699 | 59.98 | 72.2 | 18.3705 | 72.1906 | 60.03 | 72.2
18.3968 | 18.8209 | 59.98 | 18.8 | 18.3876 | 36.6262 | 60.02 | 36.6 | 18.3816 | 54.418 | 60.01 | 54.4 | 18.3888 | 72.1717 | 59.98 | 72.2 | 18.3788 | 72.1907 | 60.03 | 72.2
18.4051 | 18.8201 | 59.98 | 18.8 | 18.3959 | 36.6263 | 60.02 | 36.6 | 18.3899 | 54.4173 | 60.01 | 54.4 | 18.3972 | 72.1735 | 59.98 | 72.2 | 18.3871 | 72.1883 | 60.03 | 72.2
18.4135 | 18.8192 | 59.98 | 18.8 | 18.4043 | 36.6264 | 60.02 | 36.6 | 18.3983 | 54.4166 | 60.01 | 54.4 | 18.4055 | 72.1777 | 59.9799 | 72.2 | 18.3955 | 72.186 | 60.03 | 72.2
18.4218 | 18.8183 | 59.98 | 18.8 | 18.4126 | 36.6271 | 60.02 | 36.6 | 18.4066 | 54.416 | 60.01 | 54.4 | 18.4138 | 72.1818 | 59.9799 | 72.2 | 18.4038 | 72.1858 | 60.03 | 72.2
18.4301 | 18.8173 | 59.98 | 18.8 | 18.421 | 36.6278 | 60.02 | 36.6 | 18.4149 | 54.4153 | 60.01 | 54.4 | 18.4221 | 72.1873 | 59.9798 | 72.2 | 18.4121 | 72.1855 | 60.03 | 72.2
18.4384 | 18.8157 | 59.98 | 18.8 | 18.4293 | 36.6285 | 60.02 | 36.6 | 18.4232 | 54.4131 | 60.01 | 54.4 | 18.4305 | 72.1929 | 59.9797 | 72.2 | 18.4204 | 72.1867 | 60.03 | 72.2
18.4468 | 18.8142 | 59.98 | 18.8 | 18.4376 | 36.6292 | 60.02 | 36.6 | 18.4316 | 54.4109 | 60.01 | 54.4 | 18.4388 | 72.1985 | 59.9796 | 72.2 | 18.4287 | 72.1879 | 60.03 | 72.2
18.4551 | 18.8151 | 59.98 | 18.8 | 18.4459 | 36.6299 | 60.02 | 36.6 | 18.4399 | 54.4087 | 60.01 | 54.4 | 18.4471 | 72.2041 | 59.9795 | 72.2 | 18.4371 | 72.1891 | 60.03 | 72.2
18.4635 | 18.816 | 59.98 | 18.8 | 18.4543 | 36.6306 | 60.02 | 36.6 | 18.4482 | 54.4064 | 60.01 | 54.4 | 18.4555 | 72.2096 | 59.9794 | 72.2 | 18.4454 | 72.1903 | 60.03 | 72.2
18.4718 | 18.8169 | 59.98 | 18.8 | 18.4626 | 36.6313 | 60.02 | 36.6 | 18.4565 | 54.4035 | 60.01 | 54.4 | 18.4638 | 72.2152 | 59.9794 | 72.2 | 18.4537 | 72.1913 | 60.03 | 72.2
18.4801 | 18.8178 | 59.98 | 18.8 | 18.4709 | 36.6319 | 60.02 | 36.6 | 18.4649 | 54.4005 | 60.01 | 54.4 | 18.4722 | 72.2186 | 59.9793 | 72.2 | 18.462 | 72.1924 | 60.03 | 72.2
18.4885 | 18.8178 | 59.98 | 18.8 | 18.4792 | 36.6326 | 60.02 | 36.6 | 18.4732 | 54.3982 | 60.01 | 54.4 | 18.4805 | 72.222 | 59.9792 | 72.2 | 18.4705 | 72.1959 | 60.03 | 72.2
18.4968 | 18.8179 | 59.98 | 18.8 | 18.4875 | 36.6332 | 60.02 | 36.6 | 18.4816 | 54.396 | 60.01 | 54.4 | 18.4888 | 72.2209 | 59.9791 | 72.2 | 18.4788 | 72.1995 | 60.03 | 72.2
18.5052 | 18.8185 | 59.98 | 18.8 | 18.4959 | 36.6332 | 60.02 | 36.6 | 18.4899 | 54.3937 | 60.01 | 54.4 | 18.4972 | 72.2198 | 59.979 | 72.2 | 18.4871 | 72.2017 | 60.03 | 72.2
18.5135 | 18.8191 | 59.98 | 18.8 | 18.5042 | 36.6332 | 60.02 | 36.6 | 18.4982 | 54.3914 | 60.01 | 54.4 | 18.5055 | 72.2173 | 59.9789 | 72.2 | 18.4954 | 72.2039 | 60.03 | 72.2
18.5218 | 18.8203 | 59.98 | 18.8 | 18.5126 | 36.6337 | 60.02 | 36.6 | 18.5065 | 54.3903 | 60.01 | 54.4 | 18.5139 | 72.2147 | 59.9789 | 72.2 | 18.5037 | 72.2065 | 60.03 | 72.2
18.5301 | 18.8215 | 59.98 | 18.8 | 18.5209 | 36.6342 | 60.02 | 36.6 | 18.5149 | 54.3891 | 60.01 | 54.4 | 18.5222 | 72.2122 | 59.9788 | 72.2 | 18.5121 | 72.209 | 60.03 | 72.2
18.5385 | 18.8194 | 59.98 | 18.8 | 18.5292 | 36.6348 | 60.02 | 36.6 | 18.5232 | 54.3878 | 60.01 | 54.4 | 18.5305 | 72.2097 | 59.9787 | 72.2 | 18.5204 | 72.211 | 60.03 | 72.2
18.5468 | 18.8172 | 59.98 | 18.8 | 18.5375 | 36.6353 | 60.02 | 36.6 | 18.5316 | 54.3864 | 60.01 | 54.4 | 18.5388 | 72.2071 | 59.9786 | 72.2 | 18.5287 | 72.2129 | 60.03 | 72.2
18.5551 | 18.818 | 59.98 | 18.8 | 18.5459 | 36.6358 | 60.02 | 36.6 | 18.5399 | 54.3861 | 60.01 | 54.4 | 18.5472 | 72.2045 | 59.9785 | 72.2 | 18.537 | 72.2142 | 60.03 | 72.2
18.5635 | 18.8188 | 59.98 | 18.8 | 18.5542 | 36.6363 | 60.02 | 36.6 | 18.5482 | 54.3857 | 60.01 | 54.4 | 18.5555 | 72.2021 | 59.9784 | 72.2 | 18.5454 | 72.2154 | 60.03 | 72.2
18.5718 | 18.8204 | 59.98 | 18.8 | 18.5626 | 36.6368 | 60.02 | 36.6 | 18.5565 | 54.3854 | 60.01 | 54.4 | 18.5638 | 72.1997 | 59.9784 | 72.2 | 18.5537 | 72.2181 | 60.03 | 72.2
18.5802 | 18.8221 | 59.98 | 18.8 | 18.5709 | 36.6374 | 60.02 | 36.6 | 18.5649 | 54.3851 | 60.01 | 54.4 | 18.5722 | 72.2012 | 59.9783 | 72.2 | 18.562 | 72.2207 | 60.03 | 72.2
18.5885 | 18.8237 | 59.98 | 18.8 | 18.5792 | 36.6384 | 60.02 | 36.6 | 18.5732 | 54.3847 | 60.01 | 54.4 | 18.5805 | 72.2027 | 59.9782 | 72.2 | 18.5703 | 72.2225 | 60.03 | 72.2
18.5968 | 18.8253 | 59.98 | 18.8 | 18.5875 | 36.6394 | 60.02 | 36.6 | 18.5815 | 54.3844 | 60.01 | 54.4 | 18.5889 | 72.2047 | 59.9781 | 72.2 | 18.5786 | 72.2243 | 60.03 | 72.2
18.6051 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 18.5959 | 36.6399 | 60.02 | 36.6 | 18.5899 | 54.3845 | 60.01 | 54.4 | 18.5972 | 72.2067 | 59.978 | 72.2 | 18.587 | 72.2243 | 60.03 | 72.2
18.6135 | 18.8286 | 59.98 | 18.8 | 18.6042 | 36.6405 | 60.02 | 36.6 | 18.5982 | 54.3845 | 60.01 | 54.4 | 18.6055 | 72.2087 | 59.9779 | 72.2 | 18.5953 | 72.2243 | 60.03 | 72.2
18.6219 | 18.8311 | 59.98 | 18.8 | 18.6125 | 36.6408 | 60.02 | 36.6 | 18.6066 | 54.3846 | 60.01 | 54.4 | 18.6139 | 72.2107 | 59.9779 | 72.2 | 18.6036 | 72.2242 | 60.03 | 72.2
18.6302 | 18.8335 | 59.98 | 18.8 | 18.6208 | 36.6411 | 60.02 | 36.6 | 18.6149 | 54.3848 | 60.01 | 54.4 | 18.6222 | 72.2128 | 59.9778 | 72.2 | 18.6119 | 72.2242 | 60.03 | 72.2
18.6385 | 18.8328 | 59.98 | 18.8 | 18.6292 | 36.6415 | 60.02 | 36.6 | 18.6232 | 54.3864 | 60.01 | 54.4 | 18.6306 | 72.2148 | 59.9777 | 72.2 | 18.6204 | 72.2248 | 60.03 | 72.2
18.6468 | 18.8321 | 59.98 | 18.8 | 18.6375 | 36.6418 | 60.02 | 36.6 | 18.6315 | 54.388 | 60.01 | 54.4 | 18.6389 | 72.2167 | 59.9776 | 72.2 | 18.6287 | 72.2255 | 60.03 | 72.2
18.6552 | 18.8314 | 59.98 | 18.8 | 18.6459 | 36.6421 | 60.02 | 36.6 | 18.6399 | 54.3897 | 60.01 | 54.4 | 18.6472 | 72.2185 | 59.9775 | 72.2 | 18.637 | 72.2248 | 60.03 | 72.2
18.6635 | 18.8307 | 59.98 | 18.8 | 18.6542 | 36.6425 | 60.02 | 36.6 | 18.6482 | 54.3913 | 60.01 | 54.4 | 18.6555 | 72.2187 | 59.9774 | 72.2 | 18.6453 | 72.2242 | 60.03 | 72.2
18.6718 | 18.8298 | 59.98 | 18.8 | 18.6625 | 36.6429 | 60.02 | 36.6 | 18.6566 | 54.3929 | 60.01 | 54.4 | 18.6639 | 72.2189 | 59.9774 | 72.2 | 18.6536 | 72.2235 | 60.03 | 72.2
18.6802 | 18.8289 | 59.98 | 18.8 | 18.6708 | 36.6433 | 60.02 | 36.6 | 18.6649 | 54.3946 | 60.0099 | 54.4 | 18.6722 | 72.2174 | 59.9773 | 72.2 | 18.662 | 72.2229 | 60.03 | 72.2
18.6885 | 18.8332 | 59.98 | 18.8 | 18.6792 | 36.6442 | 60.02 | 36.6 | 18.6732 | 54.3962 | 60.0098 | 54.4 | 18.6805 | 72.216 | 59.9772 | 72.2 | 18.6703 | 72.2224 | 60.03 | 72.2
18.6969 | 18.8374 | 59.98 | 36.6 | 18.6875 | 36.645 | 60.02 | 36.6 | 18.6815 | 54.3978 | 60.0097 | 54.4 | 18.6889 | 72.2145 | 59.9771 | 72.2 | 18.6786 | 72.2219 | 60.03 | 72.2
18.7052 | 18.8421 | 59.98 | 36.6 | 18.6958 | 36.6448 | 60.02 | 36.6 | 18.6899 | 54.3996 | 60.0096 | 54.4 | 18.6972 | 72.2131 | 59.977 | 72.2 | 18.6869 | 72.2214 | 60.03 | 72.2
18.7135 | 18.8468 | 59.98 | 36.6 | 18.7042 | 36.6447 | 60.02 | 36.6 | 18.6982 | 54.4014 | 60.0096 | 54.4 | 18.7056 | 72.2161 | 59.9769 | 72.2 | 18.6953 | 72.2208 | 60.03 | 72.2
18.7218 | 18.8517 | 59.98 | 36.6 | 18.7125 | 36.6445 | 60.02 | 36.6 | 18.7065 | 54.4014 | 60.0095 | 54.4 | 18.7139 | 72.2191 | 59.9768 | 72.2 | 18.7036 | 72.2207 | 60.03 | 72.2
18.7302 | 18.8567 | 59.98 | 36.6 | 18.7208 | 36.6443 | 60.02 | 36.6 | 18.7148 | 54.4014 | 60.0094 | 54.4 | 18.7222 | 72.2211 | 59.9768 | 72.2 | 18.7119 | 72.2206 | 60.03 | 72.2
18.7385 | 18.8616 | 59.98 | 36.6 | 18.7291 | 36.645 | 60.02 | 36.6 | 18.7232 | 54.4005 | 60.0093 | 54.4 | 18.7306 | 72.223 | 59.9767 | 72.2 | 18.7202 | 72.2205 | 60.03 | 72.2
18.7469 | 18.8665 | 59.98 | 36.6 | 18.7375 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 18.7315 | 54.3996 | 60.0092 | 54.4 | 18.7389 | 72.2274 | 59.9766 | 72.2 | 18.7285 | 72.2204 | 60.03 | 72.2
18.7552 | 18.8707 | 59.98 | 36.6 | 18.7458 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 18.7399 | 54.3997 | 60.0091 | 54.4 | 18.7473 | 72.2318 | 59.9765 | 72.2 | 18.7369 | 72.2203 | 60.03 | 72.2
18.7635 | 18.8749 | 59.98 | 36.6 | 18.7542 | 36.6458 | 60.02 | 36.6 | 18.7482 | 54.3999 | 60.0091 | 54.4 | 18.7556 | 72.2363 | 59.9764 | 72.2 | 18.7452 | 72.2202 | 60.03 | 72.2
18.7719 | 18.8738 | 59.98 | 36.6 | 18.7625 | 36.646 | 60.02 | 36.6 | 18.7565 | 54.4 | 60.009 | 54.4 | 18.7639 | 72.2408 | 59.9763 | 72.2 | 18.7535 | 72.2204 | 60.03 | 72.2
18.7802 | 18.8727 | 59.98 | 36.6 | 18.7708 | 36.6462 | 60.02 | 36.6 | 18.7648 | 54.4002 | 60.0089 | 54.4 | 18.7723 | 72.2453 | 59.9763 | 72.2 | 18.7618 | 72.2206 | 60.03 | 72.2
18.7885 | 18.8716 | 59.98 | 36.6 | 18.7791 | 36.6465 | 60.02 | 36.6 | 18.7732 | 54.4003 | 60.0088 | 54.4 | 18.7806 | 72.2499 | 59.9762 | 72.2 | 18.7703 | 72.2212 | 60.03 | 72.2
18.7968 | 18.8705 | 59.98 | 36.6 | 18.7875 | 36.6469 | 60.02 | 36.6 | 18.7815 | 54.4005 | 60.0087 | 54.4 | 18.7889 | 72.2496 | 59.9761 | 72.2 | 18.7786 | 72.2219 | 60.03 | 72.2
18.8052 | 18.8694 | 59.98 | 36.6 | 18.7958 | 36.6473 | 60.02 | 36.6 | 18.7899 | 54.3999 | 60.0086 | 54.4 | 18.7972 | 72.2494 | 59.976 | 72.2 | 18.7869 | 72.2202 | 60.03 | 72.2
18.8135 | 18.8682 | 59.98 | 36.6 | 18.8041 | 36.6477 | 60.02 | 36.6 | 18.7982 | 54.3994 | 60.0086 | 54.4 | 18.8056 | 72.2506 | 59.9759 | 72.2 | 18.7952 | 72.2185 | 60.03 | 72.2
18.8219 | 18.8671 | 59.98 | 36.6 | 18.8124 | 36.647 | 60.02 | 36.6 | 18.8065 | 54.4013 | 60.0085 | 54.4 | 18.8139 | 72.2519 | 59.9758 | 72.2 | 18.8035 | 72.2158 | 60.03 | 72.2
18.8302 | 18.866 | 59.98 | 36.6 | 18.8208 | 36.6464 | 60.02 | 36.6 | 18.8148 | 54.4032 | 60.0084 | 54.4 | 18.8223 | 72.25 | 59.9758 | 72.2 | 18.8119 | 72.2132 | 60.03 | 72.2
18.8385 | 18.8656 | 59.98 | 36.6 | 18.8291 | 36.6458 | 60.02 | 36.6 | 18.8232 | 54.404 | 60.0083 | 54.4 | 18.8306 | 72.248 | 59.9757 | 72.2 | 18.8202 | 72.21 | 60.03 | 72.2
18.8469 | 18.8652 | 59.98 | 36.6 | 18.8375 | 36.6451 | 60.02 | 36.6 | 18.8315 | 54.4048 | 60.0082 | 54.4 | 18.8389 | 72.2456 | 59.9756 | 72.2 | 18.8285 | 72.2069 | 60.03 | 72.2
18.8552 | 18.8641 | 59.98 | 36.6 | 18.8458 | 36.6445 | 60.02 | 36.6 | 18.8398 | 54.4057 | 60.0081 | 54.4 | 18.8473 | 72.2432 | 59.9755 | 72.2 | 18.8368 | 72.204 | 60.03 | 72.2
18.8636 | 18.863 | 59.98 | 36.6 | 18.8541 | 36.6438 | 60.02 | 36.6 | 18.8481 | 54.4065 | 60.0081 | 54.4 | 18.8556 | 72.2416 | 59.9754 | 72.2 | 18.8452 | 72.2011 | 60.03 | 72.2
18.8719 | 18.8613 | 59.98 | 36.6 | 18.8624 | 36.6424 | 60.02 | 36.6 | 18.8565 | 54.4073 | 60.008 | 54.4 | 18.864 | 72.2399 | 59.9753 | 72.2 | 18.8535 | 72.1985 | 60.03 | 72.2
18.8802 | 18.8595 | 59.98 | 36.6 | 18.8708 | 36.6409 | 60.02 | 36.6 | 18.8648 | 54.4082 | 60.0079 | 54.4 | 18.8723 | 72.2368 | 59.9753 | 72.2 | 18.8618 | 72.1959 | 60.03 | 72.2
18.8885 | 18.8578 | 59.98 | 36.6 | 18.8791 | 36.6394 | 60.02 | 36.6 | 18.8732 | 54.4095 | 60.0078 | 54.4 | 18.8806 | 72.2337 | 59.9752 | 72.2 | 18.8701 | 72.1944 | 60.03 | 72.2
18.8969 | 18.856 | 59.98 | 36.6 | 18.8875 | 36.6379 | 60.02 | 36.6 | 18.8815 | 54.4108 | 60.0077 | 54.4 | 18.889 | 72.2305 | 59.9751 | 72.2 | 18.8784 | 72.1928 | 60.03 | 72.2
18.9052 | 18.8543 | 59.98 | 36.6 | 18.8958 | 36.6367 | 60.02 | 36.6 | 18.8898 | 54.4108 | 60.0076 | 54.4 | 18.8973 | 72.2274 | 59.975 | 72.2 | 18.8868 | 72.1925 | 60.03 | 72.2
18.9135 | 18.8525 | 59.98 | 36.6 | 18.9041 | 36.6355 | 60.02 | 36.6 | 18.8981 | 54.4109 | 60.0076 | 54.4 | 18.9056 | 72.2244 | 59.9749 | 72.2 | 18.8951 | 72.1921 | 60.03 | 72.2
18.9219 | 18.851 | 59.98 | 36.6 | 18.9124 | 36.635 | 60.02 | 36.6 | 18.9065 | 54.4109 | 60.0075 | 54.4 | 18.9139 | 72.2214 | 59.9748 | 72.2 | 18.9034 | 72.1932 | 60.03 | 72.2
18.9302 | 18.8495 | 59.98 | 36.6 | 18.9207 | 36.6345 | 60.03 | 36.6 | 18.9148 | 54.411 | 60.0074 | 54.4 | 18.9223 | 72.2195 | 59.9748 | 72.2 | 18.9117 | 72.1943 | 60.03 | 72.2
18.9386 | 18.8528 | 59.98 | 36.6 | 18.9291 | 36.6342 | 60.03 | 36.6 | 18.9232 | 54.411 | 60.0073 | 54.4 | 18.9306 | 72.2176 | 59.9747 | 72.2 | 18.9202 | 72.1946 | 60.03 | 72.2
18.9469 | 18.8562 | 59.98 | 36.6 | 18.9374 | 36.6338 | 60.03 | 36.6 | 18.9315 | 54.411 | 60.0072 | 54.4 | 18.939 | 72.2148 | 59.9746 | 72.2 | 18.9285 | 72.1949 | 60.03 | 72.2
18.9552 | 18.8602 | 59.98 | 36.6 | 18.9457 | 36.6353 | 60.03 | 36.6 | 18.9398 | 54.411 | 60.0071 | 54.4 | 18.9473 | 72.212 | 59.9745 | 72.2 | 18.9368 | 72.1935 | 60.03 | 72.2
18.9636 | 18.8643 | 59.98 | 36.6 | 18.954 | 36.6368 | 60.03 | 36.6 | 18.9481 | 54.411 | 60.0071 | 54.4 | 18.9556 | 72.2098 | 59.9744 | 72.2 | 18.9451 | 72.192 | 60.03 | 72.2
18.9719 | 18.8681 | 59.98 | 36.6 | 18.9624 | 36.6383 | 60.03 | 36.6 | 18.9565 | 54.4113 | 60.007 | 54.4 | 18.964 | 72.2075 | 59.9743 | 72.2 | 18.9534 | 72.1914 | 60.03 | 72.2
18.9803 | 18.8719 | 59.98 | 36.6 | 18.9707 | 36.6398 | 60.03 | 36.6 | 18.9648 | 54.4116 | 60.0069 | 54.4 | 18.9723 | 72.2036 | 59.9743 | 72.2 | 18.9618 | 72.1907 | 60.03 | 72.2
18.9886 | 18.8758 | 59.98 | 36.6 | 18.9791 | 36.6412 | 60.03 | 36.6 | 18.9731 | 54.4114 | 60.0068 | 54.4 | 18.9807 | 72.1997 | 59.9742 | 72.2 | 18.9701 | 72.1899 | 60.03 | 72.2
18.9969 | 18.8796 | 59.98 | 36.6 | 18.9874 | 36.6425 | 60.03 | 36.6 | 18.9814 | 54.4111 | 60.0067 | 54.4 | 18.989 | 72.1961 | 59.9741 | 72.2 | 18.9784 | 72.189 | 60.03 | 72.2
19.0052 | 18.8834 | 59.98 | 36.6 | 18.9957 | 36.6438 | 60.03 | 36.6 | 18.9898 | 54.4109 | 60.0066 | 54.4 | 18.9973 | 72.1925 | 59.974 | 72.2 | 18.9867 | 72.1944 | 60.03 | 72.2
19.0136 | 18.8873 | 59.98 | 36.6 | 19.004 | 36.645 | 60.03 | 36.6 | 18.9981 | 54.4107 | 60.0066 | 54.4 | 19.0057 | 72.1893 | 59.9739 | 72.2 | 18.9951 | 72.1998 | 60.03 | 72.2
19.0219 | 18.8871 | 59.98 | 36.6 | 19.0124 | 36.6464 | 60.03 | 36.6 | 19.0065 | 54.4102 | 60.0065 | 54.4 | 19.014 | 72.186 | 59.9739 | 72.2 | 19.0034 | 72.2105 | 60.03 | 72.2
19.0302 | 18.8868 | 59.98 | 36.6 | 19.0207 | 36.6478 | 60.03 | 36.6 | 19.0148 | 54.4096 | 60.0064 | 54.4 | 19.0223 | 72.1829 | 59.9738 | 72.2 | 19.0117 | 72.2212 | 60.03 | 72.2
19.0386 | 18.8866 | 59.98 | 36.6 | 19.0291 | 36.6492 | 60.03 | 36.6 | 19.0231 | 54.4091 | 60.0063 | 54.4 | 19.0306 | 72.1798 | 59.9737 | 72.2 | 19.02 | 72.2336 | 60.03 | 72.2
19.0469 | 18.8864 | 59.98 | 36.6 | 19.0374 | 36.6505 | 60.03 | 36.6 | 19.0314 | 54.4086 | 60.0062 | 54.4 | 19.039 | 72.1779 | 59.9736 | 72.2 | 19.0283 | 72.2461 | 60.03 | 72.2
19.0553 | 18.8864 | 59.98 | 36.6 | 19.0457 | 36.6493 | 60.03 | 36.6 | 19.0398 | 54.4101 | 60.0061 | 54.4 | 19.0473 | 72.1761 | 59.9735 | 72.2 | 19.0367 | 72.2578 | 60.03 | 72.2
19.0636 | 18.8864 | 59.98 | 36.6 | 19.054 | 36.6481 | 60.03 | 36.6 | 19.0481 | 54.4117 | 60.0061 | 54.4 | 19.0557 | 72.1763 | 59.9734 | 72.2 | 19.045 | 72.2696 | 60.03 | 72.2
19.0719 | 18.8864 | 59.98 | 36.6 | 19.0624 | 36.6469 | 60.03 | 36.6 | 19.0565 | 54.4132 | 60.006 | 54.4 | 19.064 | 72.1765 | 59.9734 | 72.2 | 19.0533 | 72.2813 | 60.03 | 72.2
19.0802 | 18.8863 | 59.98 | 36.6 | 19.0707 | 36.6457 | 60.03 | 36.6 | 19.0648 | 54.4146 | 60.0059 | 54.4 | 19.0723 | 72.178 | 59.9733 | 72.2 | 19.0616 | 72.2931 | 60.03 | 72.2
19.0886 | 18.8863 | 59.98 | 36.6 | 19.079 | 36.645 | 60.03 | 36.6 | 19.0731 | 54.415 | 60.0058 | 54.4 | 19.0807 | 72.1794 | 59.9732 | 72.2 | 19.0701 | 72.2976 | 60.03 | 72.2
19.097 | 18.8863 | 59.98 | 36.6 | 19.0873 | 36.6444 | 60.03 | 36.6 | 19.0814 | 54.4155 | 60.0057 | 54.4 | 19.089 | 72.1809 | 59.9731 | 72.2 | 19.0784 | 72.302 | 60.03 | 72.2
19.1053 | 18.8863 | 59.98 | 36.6 | 19.0957 | 36.6435 | 60.03 | 36.6 | 19.0898 | 54.416 | 60.0056 | 54.4 | 19.0974 | 72.1823 | 59.973 | 72.2 | 19.0867 | 72.3013 | 60.03 | 72.2
19.1136 | 18.8863 | 59.98 | 36.6 | 19.104 | 36.6426 | 60.03 | 36.6 | 19.0981 | 54.4166 | 60.0056 | 54.4 | 19.1057 | 72.1841 | 59.9729 | 72.2 | 19.095 | 72.3006 | 60.03 | 72.2
19.1219 | 18.8863 | 59.98 | 36.6 | 19.1124 | 36.6417 | 60.03 | 36.6 | 19.1064 | 54.4184 | 60.0055 | 54.4 | 19.114 | 72.1859 | 59.9729 | 72.2 | 19.1033 | 72.2999 | 60.03 | 72.2
19.1303 | 18.8863 | 59.98 | 36.6 | 19.1207 | 36.6409 | 60.03 | 36.6 | 19.1147 | 54.4201 | 60.0054 | 54.4 | 19.1224 | 72.1866 | 59.9728 | 72.2 | 19.1117 | 72.2993 | 60.03 | 72.2
19.1386 | 18.8863 | 59.98 | 36.6 | 19.129 | 36.6393 | 60.03 | 36.6 | 19.1231 | 54.4197 | 60.0053 | 54.4 | 19.1307 | 72.1874 | 59.9727 | 72.2 | 19.12 | 72.2993 | 60.03 | 72.2
19.1469 | 18.8863 | 59.98 | 36.6 | 19.1373 | 36.6378 | 60.03 | 36.6 | 19.1314 | 54.4194 | 60.0052 | 54.4 | 19.139 | 72.1867 | 59.9726 | 72.2 | 19.1283 | 72.2992 | 60.03 | 72.2
19.1553 | 18.8865 | 59.98 | 36.6 | 19.1456 | 36.6363 | 60.03 | 36.6 | 19.1398 | 54.4193 | 60.0051 | 54.4 | 19.1473 | 72.1861 | 59.9725 | 72.2 | 19.1366 | 72.2975 | 60.03 | 72.2
19.1636 | 18.8868 | 59.98 | 36.6 | 19.154 | 36.6347 | 60.03 | 36.6 | 19.1481 | 54.4193 | 60.0051 | 54.4 | 19.1557 | 72.1845 | 59.9724 | 72.2 | 19.145 | 72.2959 | 60.03 | 72.2
19.172 | 18.8874 | 59.98 | 36.6 | 19.1623 | 36.6329 | 60.03 | 36.6 | 19.1564 | 54.4203 | 60.005 | 54.4 | 19.164 | 72.1829 | 59.9724 | 72.2 | 19.1533 | 72.2942 | 60.03 | 72.2
19.1803 | 18.888 | 59.98 | 36.6 | 19.1707 | 36.631 | 60.03 | 36.6 | 19.1648 | 54.4212 | 60.0049 | 54.4 | 19.1724 | 72.1816 | 59.9723 | 72.2 | 19.1616 | 72.2925 | 60.03 | 72.2
19.1886 | 18.8886 | 59.98 | 36.6 | 19.179 | 36.6289 | 60.03 | 36.6 | 19.1731 | 54.4209 | 60.0048 | 54.4 | 19.1807 | 72.1804 | 59.9722 | 72.2 | 19.1699 | 72.2909 | 60.03 | 72.2
19.1969 | 18.8892 | 59.98 | 36.6 | 19.1873 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 19.1815 | 54.4206 | 60.0047 | 54.4 | 19.189 | 72.18 | 59.9721 | 72.2 | 19.1783 | 72.2892 | 60.03 | 72.2
19.2053 | 18.8898 | 59.98 | 36.6 | 19.1956 | 36.6248 | 60.03 | 36.6 | 19.1898 | 54.4182 | 60.0047 | 54.4 | 19.1974 | 72.1795 | 59.972 | 72.2 | 19.1866 | 72.2881 | 60.03 | 72.2
19.2137 | 18.8904 | 59.98 | 36.6 | 19.204 | 36.6227 | 60.03 | 36.6 | 19.1981 | 54.4157 | 60.0046 | 54.4 | 19.2057 | 72.18 | 59.9719 | 72.2 | 19.1949 | 72.287 | 60.03 | 72.2
19.222 | 18.8909 | 59.98 | 36.6 | 19.2123 | 36.6238 | 60.03 | 36.6 | 19.2064 | 54.4132 | 60.0045 | 54.4 | 19.2141 | 72.1805 | 59.9718 | 72.2 | 19.2032 | 72.2859 | 60.03 | 72.2
19.2303 | 18.8915 | 59.98 | 36.6 | 19.2206 | 36.625 | 60.03 | 36.6 | 19.2148 | 54.4107 | 60.0044 | 54.4 | 19.2224 | 72.181 | 59.9718 | 72.2 | 19.2115 | 72.2848 | 60.03 | 72.2
19.2386 | 18.8918 | 59.98 | 36.6 | 19.2289 | 36.6261 | 60.03 | 36.6 | 19.2231 | 54.4083 | 60.0043 | 54.4 | 19.2307 | 72.1814 | 59.9717 | 72.2 | 19.22 | 72.2854 | 60.03 | 72.2
19.247 | 18.8921 | 59.98 | 36.6 | 19.2373 | 36.6273 | 60.03 | 36.6 | 19.2314 | 54.4058 | 60.0042 | 54.4 | 19.2391 | 72.1817 | 59.9716 | 72.2 | 19.2283 | 72.286 | 60.03 | 72.2
19.2553 | 18.8921 | 59.98 | 36.6 | 19.2456 | 36.6271 | 60.03 | 36.6 | 19.2397 | 54.4025 | 60.0042 | 54.4 | 19.2474 | 72.1819 | 59.9715 | 72.2 | 19.2366 | 72.2892 | 60.03 | 72.2
19.2636 | 18.8921 | 59.98 | 36.6 | 19.2539 | 36.6269 | 60.03 | 36.6 | 19.2481 | 54.3992 | 60.0041 | 54.4 | 19.2557 | 72.1815 | 59.9714 | 72.2 | 19.2449 | 72.2924 | 60.03 | 72.2
19.272 | 18.8921 | 59.98 | 36.6 | 19.2623 | 36.6263 | 60.03 | 36.6 | 19.2564 | 54.3974 | 60.004 | 54.4 | 19.264 | 72.1811 | 59.9713 | 72.2 | 19.2533 | 72.2956 | 60.03 | 72.2
19.2803 | 18.8921 | 59.98 | 36.6 | 19.2706 | 36.6257 | 60.03 | 36.6 | 19.2648 | 54.3956 | 60.0039 | 54.4 | 19.2724 | 72.1796 | 59.9713 | 72.2 | 19.2616 | 72.2989 | 60.03 | 72.2
19.2887 | 18.8921 | 59.98 | 36.6 | 19.2789 | 36.6236 | 60.03 | 36.6 | 19.2731 | 54.3948 | 60.0038 | 54.4 | 19.2807 | 72.178 | 59.9712 | 72.2 | 19.2699 | 72.3022 | 60.03 | 72.2
19.297 | 18.8921 | 59.98 | 36.6 | 19.2872 | 36.6214 | 60.03 | 36.6 | 19.2814 | 54.394 | 60.0037 | 54.4 | 19.2891 | 72.1775 | 59.9711 | 72.2 | 19.2782 | 72.3056 | 60.03 | 72.2
19.3053 | 18.8916 | 59.98 | 36.6 | 19.2956 | 36.6193 | 60.03 | 36.6 | 19.2897 | 54.3932 | 60.0037 | 54.4 | 19.2974 | 72.177 | 59.971 | 72.2 | 19.2865 | 72.3094 | 60.03 | 72.2
19.3136 | 18.8911 | 59.98 | 36.6 | 19.3039 | 36.6171 | 60.03 | 36.6 | 19.2981 | 54.3923 | 60.0036 | 54.4 | 19.3057 | 72.1792 | 59.9709 | 72.2 | 19.2949 | 72.3132 | 60.03 | 72.2
19.322 | 18.8902 | 59.98 | 36.6 | 19.3123 | 36.6149 | 60.03 | 36.6 | 19.3064 | 54.3904 | 60.0035 | 54.4 | 19.3141 | 72.1813 | 59.9708 | 72.2 | 19.3032 | 72.317 | 60.03 | 72.2
19.3303 | 18.8892 | 59.98 | 36.6 | 19.3206 | 36.6128 | 60.03 | 36.6 | 19.3148 | 54.3885 | 60.0034 | 54.4 | 19.3224 | 72.1859 | 59.9708 | 72.2 | 19.3115 | 72.3208 | 60.03 | 72.2
19.3387 | 18.8934 | 59.98 | 36.6 | 19.3289 | 36.6106 | 60.03 | 36.6 | 19.3231 | 54.3908 | 60.0033 | 54.4 | 19.3307 | 72.1905 | 59.9707 | 72.2 | 19.3198 | 72.322 | 60.03 | 72.2
19.347 | 18.8977 | 59.98 | 36.6 | 19.3372 | 36.6085 | 60.03 | 36.6 | 19.3314 | 54.3931 | 60.0032 | 54.4 | 19.3391 | 72.1954 | 59.9706 | 72.2 | 19.3282 | 72.3232 | 60.03 | 72.2
19.3553 | 18.9019 | 59.98 | 36.6 | 19.3455 | 36.6063 | 60.03 | 36.6 | 19.3397 | 54.3957 | 60.0032 | 54.4 | 19.3474 | 72.2003 | 59.9705 | 72.2 | 19.3365 | 72.3241 | 60.03 | 72.2
19.3637 | 18.9061 | 59.98 | 36.6 | 19.3539 | 36.6042 | 60.03 | 36.6 | 19.3481 | 54.3983 | 60.0031 | 54.4 | 19.3558 | 72.2029 | 59.9704 | 72.2 | 19.3448 | 72.3251 | 60.03 | 72.2
19.372 | 18.9103 | 59.98 | 36.6 | 19.3622 | 36.6036 | 60.03 | 36.6 | 19.3564 | 54.4001 | 60.003 | 54.4 | 19.3641 | 72.2055 | 59.9703 | 72.2 | 19.3531 | 72.325 | 60.03 | 72.2
19.3803 | 18.9145 | 59.98 | 36.6 | 19.3705 | 36.603 | 60.03 | 36.6 | 19.3647 | 54.4019 | 60.0029 | 54.4 | 19.3724 | 72.209 | 59.9703 | 72.2 | 19.3616 | 72.325 | 60.03 | 72.2
19.3886 | 18.9192 | 59.98 | 36.6 | 19.3788 | 36.6014 | 60.03 | 36.6 | 19.373 | 54.4037 | 60.0028 | 54.4 | 19.3807 | 72.2125 | 59.9702 | 72.2 | 19.3699 | 72.3244 | 60.03 | 72.2
19.397 | 18.924 | 59.98 | 36.6 | 19.3872 | 36.5998 | 60.03 | 36.6 | 19.3814 | 54.4055 | 60.0027 | 54.4 | 19.3891 | 72.2143 | 59.9701 | 72.2 | 19.3782 | 72.3239 | 60.03 | 72.2
19.4053 | 18.9291 | 59.98 | 36.6 | 19.3955 | 36.6037 | 60.03 | 36.6 | 19.3897 | 54.4084 | 60.0027 | 54.4 | 19.3974 | 72.216 | 59.97 | 72.2 | 19.3865 | 72.3229 | 60.03 | 72.2
19.4137 | 18.9342 | 59.98 | 36.6 | 19.4039 | 36.6075 | 60.03 | 36.6 | 19.3981 | 54.4113 | 60.0026 | 54.4 | 19.4058 | 72.2154 | 59.97 | 72.2 | 19.3948 | 72.3219 | 60.03 | 72.2
19.422 | 18.9342 | 59.98 | 36.6 | 19.4122 | 36.6114 | 60.03 | 36.6 | 19.4064 | 54.4106 | 60.0025 | 54.4 | 19.4141 | 72.2149 | 59.97 | 72.2 | 19.4032 | 72.3209 | 60.03 | 72.2
19.4303 | 18.9343 | 59.98 | 36.6 | 19.4205 | 36.6152 | 60.03 | 36.6 | 19.4147 | 54.4099 | 60.0024 | 54.4 | 19.4224 | 72.2144 | 59.97 | 72.2 | 19.4115 | 72.3198 | 60.0299 | 72.2
19.4387 | 18.9335 | 59.98 | 36.6 | 19.4288 | 36.6191 | 60.03 | 36.6 | 19.423 | 54.409 | 60.0023 | 54.4 | 19.4308 | 72.214 | 59.97 | 72.2 | 19.4198 | 72.319 | 60.0298 | 72.2
19.447 | 18.9328 | 59.98 | 36.6 | 19.4371 | 36.623 | 60.03 | 36.6 | 19.4314 | 54.4081 | 60.0022 | 54.4 | 19.4391 | 72.2155 | 59.97 | 72.2 | 19.4281 | 72.3182 | 60.0297 | 72.2
19.4554 | 18.9321 | 59.98 | 36.6 | 19.4455 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 19.4397 | 54.4076 | 60.0022 | 54.4 | 19.4474 | 72.217 | 59.97 | 72.2 | 19.4365 | 72.3173 | 60.0297 | 72.2
19.4637 | 18.9314 | 59.98 | 36.6 | 19.4538 | 36.6307 | 60.03 | 36.6 | 19.4481 | 54.4072 | 60.0021 | 54.4 | 19.4558 | 72.2164 | 59.97 | 72.2 | 19.4448 | 72.3164 | 60.0296 | 72.2
19.472 | 18.9307 | 59.98 | 36.6 | 19.4622 | 36.637 | 60.03 | 36.6 | 19.4564 | 54.4067 | 60.002 | 54.4 | 19.4641 | 72.2159 | 59.97 | 72.2 | 19.4531 | 72.3155 | 60.0295 | 72.2
19.4804 | 18.9299 | 59.98 | 36.6 | 19.4705 | 36.6434 | 60.03 | 36.6 | 19.4647 | 54.4062 | 60.0019 | 54.4 | 19.4725 | 72.2154 | 59.97 | 72.2 | 19.4614 | 72.3146 | 60.0294 | 72.2
19.4887 | 18.9287 | 59.98 | 36.6 | 19.4788 | 36.6427 | 60.03 | 36.6 | 19.473 | 54.4057 | 60.0018 | 54.4 | 19.4808 | 72.2149 | 59.97 | 72.2 | 19.4697 | 72.3127 | 60.0293 | 72.2
19.497 | 18.9274 | 59.98 | 36.6 | 19.4871 | 36.642 | 60.03 | 36.6 | 19.4814 | 54.4052 | 60.0017 | 54.4 | 19.4891 | 72.2165 | 59.97 | 72.2 | 19.4781 | 72.3108 | 60.0292 | 72.2
19.5053 | 18.9262 | 59.98 | 36.6 | 19.4955 | 36.6413 | 60.03 | 36.6 | 19.4897 | 54.4047 | 60.0017 | 54.4 | 19.4974 | 72.2181 | 59.97 | 72.2 | 19.4865 | 72.3088 | 60.0292 | 72.2
19.5137 | 18.9249 | 59.98 | 36.6 | 19.5038 | 36.6406 | 60.03 | 36.6 | 19.498 | 54.4042 | 60.0016 | 54.4 | 19.5058 | 72.2195 | 59.97 | 72.2 | 19.4948 | 72.3068 | 60.0291 | 72.2
19.522 | 18.9244 | 59.98 | 36.6 | 19.5121 | 36.6399 | 60.03 | 36.6 | 19.5063 | 54.4038 | 60.0015 | 54.4 | 19.5142 | 72.2209 | 59.97 | 72.2 | 19.5031 | 72.3055 | 60.029 | 72.2
19.5304 | 18.9238 | 59.98 | 36.6 | 19.5204 | 36.6392 | 60.03 | 36.6 | 19.5147 | 54.4033 | 60.0014 | 54.4 | 19.5225 | 72.2226 | 59.97 | 72.2 | 19.5115 | 72.3041 | 60.0289 | 72.2
19.5387 | 18.9233 | 59.98 | 36.6 | 19.5287 | 36.6385 | 60.03 | 36.6 | 19.523 | 54.4054 | 60.0013 | 54.4 | 19.5308 | 72.2244 | 59.97 | 72.2 | 19.5198 | 72.3025 | 60.0288 | 72.2
19.547 | 18.9227 | 59.98 | 36.6 | 19.5371 | 36.6378 | 60.03 | 36.6 | 19.5314 | 54.4074 | 60.0012 | 54.4 | 19.5391 | 72.2254 | 59.97 | 72.2 | 19.5281 | 72.301 | 60.0287 | 72.2
19.5554 | 18.9222 | 59.98 | 36.6 | 19.5454 | 36.6356 | 60.03 | 36.6 | 19.5397 | 54.4088 | 60.0012 | 54.4 | 19.5475 | 72.2264 | 59.97 | 72.2 | 19.5364 | 72.2995 | 60.0287 | 72.2
19.5637 | 18.9217 | 59.98 | 36.6 | 19.5538 | 36.6334 | 60.03 | 36.6 | 19.548 | 54.4103 | 60.0011 | 54.4 | 19.5558 | 72.2273 | 59.97 | 72.2 | 19.5448 | 72.2979 | 60.0286 | 72.2
19.5721 | 18.9217 | 59.98 | 36.6 | 19.5621 | 36.6329 | 60.03 | 36.6 | 19.5563 | 54.4127 | 60.001 | 54.4 | 19.5641 | 72.2283 | 59.97 | 72.2 | 19.5531 | 72.2979 | 60.0285 | 72.2
19.5804 | 18.9217 | 59.98 | 36.6 | 19.5704 | 36.6323 | 60.03 | 36.6 | 19.5647 | 54.4151 | 60.0009 | 54.4 | 19.5725 | 72.2274 | 59.97 | 72.2 | 19.5614 | 72.2979 | 60.0284 | 72.2
19.5887 | 18.9209 | 59.98 | 36.6 | 19.5787 | 36.6322 | 60.03 | 36.6 | 19.573 | 54.4188 | 60.0008 | 54.4 | 19.5808 | 72.2265 | 59.97 | 72.2 | 19.5697 | 72.2979 | 60.0283 | 72.2
19.597 | 18.9202 | 59.98 | 36.6 | 19.5871 | 36.6321 | 60.03 | 36.6 | 19.5814 | 54.4225 | 60.0007 | 54.4 | 19.5892 | 72.2256 | 59.97 | 72.2 | 19.578 | 72.2979 | 60.0282 | 72.2
19.6054 | 18.9195 | 59.98 | 36.6 | 19.5954 | 36.6319 | 60.03 | 36.6 | 19.5897 | 54.4261 | 60.0007 | 54.4 | 19.5975 | 72.2246 | 59.97 | 72.2 | 19.5864 | 72.2952 | 60.0282 | 72.2
19.6137 | 18.9188 | 59.98 | 36.6 | 19.6038 | 36.6316 | 60.03 | 36.6 | 19.598 | 54.4298 | 60.0006 | 54.4 | 19.6058 | 72.2237 | 59.97 | 72.2 | 19.5947 | 72.2925 | 60.0281 | 72.2
19.622 | 18.9181 | 59.98 | 36.6 | 19.6121 | 36.6314 | 60.03 | 36.6 | 19.6063 | 54.4312 | 60.0005 | 54.4 | 19.6142 | 72.2228 | 59.97 | 72.2 | 19.603 | 72.29 | 60.028 | 72.2
19.6304 | 18.9174 | 59.98 | 36.6 | 19.6204 | 36.6312 | 60.03 | 36.6 | 19.6147 | 54.4327 | 60.0004 | 54.4 | 19.6225 | 72.2228 | 59.97 | 72.2 | 19.6113 | 72.2875 | 60.0279 | 72.2
19.6387 | 18.9167 | 59.98 | 36.6 | 19.6287 | 36.631 | 60.03 | 36.6 | 19.623 | 54.4348 | 60.0003 | 54.4 | 19.6309 | 72.2228 | 59.97 | 72.2 | 19.6198 | 72.285 | 60.0278 | 72.2
19.6471 | 18.916 | 59.98 | 36.6 | 19.637 | 36.6308 | 60.03 | 36.6 | 19.6313 | 54.4369 | 60.0002 | 54.4 | 19.6392 | 72.2232 | 59.97 | 72.2 | 19.6281 | 72.2825 | 60.0277 | 72.2
19.6554 | 18.9152 | 59.98 | 36.6 | 19.6454 | 36.6305 | 60.03 | 36.6 | 19.6396 | 54.437 | 60.0001 | 54.4 | 19.6475 | 72.2236 | 59.97 | 72.2 | 19.6364 | 72.2766 | 60.0277 | 72.2
19.6637 | 18.9145 | 59.98 | 36.6 | 19.6537 | 36.6303 | 60.03 | 36.6 | 19.648 | 54.437 | 60.0001 | 54.4 | 19.6559 | 72.2241 | 59.97 | 72.2 | 19.6447 | 72.2707 | 60.0276 | 72.2
19.672 | 18.9145 | 59.98 | 36.6 | 19.662 | 36.6302 | 60.03 | 36.6 | 19.6563 | 54.4359 | 60 | 54.4 | 19.6642 | 72.2245 | 59.97 | 72.2 | 19.653 | 72.2659 | 60.0275 | 72.2
19.6804 | 18.9145 | 59.98 | 36.6 | 19.6703 | 36.6301 | 60.03 | 36.6 | 19.6647 | 54.4347 | 60 | 54.4 | 19.6725 | 72.2248 | 59.97 | 72.2 | 19.6614 | 72.2612 | 60.0274 | 72.2
19.6888 | 18.9145 | 59.98 | 36.6 | 19.6787 | 36.6301 | 60.03 | 36.6 | 19.673 | 54.4335 | 60 | 54.4 | 19.6808 | 72.2251 | 59.97 | 72.2 | 19.6697 | 72.2586 | 60.0273 | 72.2
19.6971 | 18.9145 | 59.9801 | 36.6 | 19.687 | 36.6301 | 60.03 | 36.6 | 19.6813 | 54.4323 | 60 | 54.4 | 19.6892 | 72.2253 | 59.97 | 72.2 | 19.678 | 72.256 | 60.0272 | 72.2
19.7054 | 18.9145 | 59.9801 | 36.6 | 19.6954 | 36.6294 | 60.03 | 36.6 | 19.6896 | 54.4312 | 60 | 54.4 | 19.6976 | 72.2256 | 59.97 | 72.2 | 19.6863 | 72.2538 | 60.0272 | 72.2
19.7137 | 18.9145 | 59.9802 | 36.6 | 19.7037 | 36.6288 | 60.03 | 36.6 | 19.698 | 54.43 | 60 | 54.4 | 19.7059 | 72.2259 | 59.97 | 72.2 | 19.6947 | 72.2516 | 60.0271 | 72.2
19.7221 | 18.9145 | 59.9803 | 36.6 | 19.712 | 36.6261 | 60.03 | 36.6 | 19.7064 | 54.4288 | 60 | 54.4 | 19.7142 | 72.2262 | 59.97 | 72.2 | 19.703 | 72.2489 | 60.027 | 72.2
19.7304 | 18.9145 | 59.9804 | 36.6 | 19.7203 | 36.6234 | 60.03 | 36.6 | 19.7147 | 54.4277 | 60 | 54.4 | 19.7225 | 72.2261 | 59.97 | 72.2 | 19.7113 | 72.2462 | 60.0269 | 72.2
19.7387 | 18.9142 | 59.9805 | 36.6 | 19.7286 | 36.6208 | 60.03 | 36.6 | 19.723 | 54.4279 | 60 | 54.4 | 19.7309 | 72.226 | 59.97 | 72.2 | 19.7196 | 72.2494 | 60.0268 | 72.2
19.747 | 18.9139 | 59.9806 | 36.6 | 19.737 | 36.6181 | 60.03 | 36.6 | 19.7313 | 54.4281 | 60 | 54.4 | 19.7392 | 72.2262 | 59.97 | 72.2 | 19.728 | 72.2527 | 60.0267 | 72.2
19.7554 | 18.9136 | 59.9806 | 36.6 | 19.7453 | 36.6155 | 60.03 | 36.6 | 19.7397 | 54.4272 | 60 | 54.4 | 19.7476 | 72.2265 | 59.97 | 72.2 | 19.7363 | 72.2547 | 60.0267 | 72.2
19.7638 | 18.9133 | 59.9807 | 36.6 | 19.7537 | 36.6128 | 60.03 | 36.6 | 19.748 | 54.4262 | 60 | 54.4 | 19.7559 | 72.227 | 59.97 | 72.2 | 19.7446 | 72.2568 | 60.0266 | 72.2
19.7721 | 18.913 | 59.9808 | 36.6 | 19.762 | 36.6099 | 60.03 | 36.6 | 19.7563 | 54.4244 | 60 | 54.4 | 19.7642 | 72.2274 | 59.97 | 72.2 | 19.7529 | 72.2565 | 60.0265 | 72.2
19.7804 | 18.9127 | 59.9809 | 36.6 | 19.7703 | 36.607 | 60.03 | 36.6 | 19.7646 | 54.4226 | 60 | 54.4 | 19.7726 | 72.226 | 59.97 | 72.2 | 19.7612 | 72.2563 | 60.0264 | 72.2
19.7887 | 18.9124 | 59.981 | 36.6 | 19.7786 | 36.6048 | 60.03 | 36.6 | 19.773 | 54.4206 | 60 | 54.4 | 19.7809 | 72.2246 | 59.97 | 72.2 | 19.7697 | 72.256 | 60.0263 | 72.2
19.7971 | 18.9121 | 59.9811 | 36.6 | 19.787 | 36.6025 | 60.03 | 36.6 | 19.7813 | 54.4186 | 60 | 54.4 | 19.7892 | 72.2224 | 59.97 | 72.2 | 19.778 | 72.2558 | 60.0262 | 72.2
19.8054 | 18.9118 | 59.9811 | 36.6 | 19.7953 | 36.6023 | 60.03 | 36.6 | 19.7897 | 54.4165 | 60 | 54.4 | 19.7976 | 72.2202 | 59.97 | 72.2 | 19.7863 | 72.2595 | 60.0262 | 72.2
19.8138 | 18.9115 | 59.9812 | 36.6 | 19.8036 | 36.602 | 60.03 | 36.6 | 19.798 | 54.4145 | 60 | 54.4 | 19.8059 | 72.2179 | 59.97 | 72.2 | 19.7946 | 72.2633 | 60.0261 | 72.2
19.8221 | 18.911 | 59.9813 | 36.6 | 19.812 | 36.6018 | 60.03 | 36.6 | 19.8063 | 54.4122 | 60 | 54.4 | 19.8143 | 72.2156 | 59.97 | 72.2 | 19.803 | 72.2645 | 60.026 | 72.2
19.8304 | 18.9105 | 59.9814 | 36.6 | 19.8203 | 36.6015 | 60.03 | 36.6 | 19.8146 | 54.4098 | 60 | 54.4 | 19.8226 | 72.2121 | 59.97 | 72.2 | 19.8113 | 72.2658 | 60.0259 | 72.2
19.8388 | 18.9096 | 59.9815 | 36.6 | 19.8286 | 36.6013 | 60.03 | 36.6 | 19.823 | 54.4084 | 60 | 54.4 | 19.8309 | 72.2086 | 59.97 | 72.2 | 19.8196 | 72.2682 | 60.0258 | 72.2
19.8471 | 18.9086 | 59.9816 | 36.6 | 19.8369 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 19.8313 | 54.407 | 60 | 54.4 | 19.8392 | 72.2051 | 59.97 | 72.2 | 19.8279 | 72.2707 | 60.0257 | 72.2
19.8554 | 18.9077 | 59.9816 | 36.6 | 19.8453 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 19.8397 | 54.4065 | 60 | 54.4 | 19.8476 | 72.2015 | 59.97 | 72.2 | 19.8362 | 72.2743 | 60.0257 | 72.2
19.8637 | 18.9068 | 59.9817 | 36.6 | 19.8536 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 19.848 | 54.4059 | 60 | 54.4 | 19.856 | 72.1999 | 59.97 | 72.2 | 19.8446 | 72.2779 | 60.0256 | 72.2
19.8721 | 18.9058 | 59.9818 | 36.6 | 19.8619 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 19.8563 | 54.4056 | 60 | 54.4 | 19.8643 | 72.1982 | 59.97 | 72.2 | 19.8529 | 72.2816 | 60.0255 | 72.2
19.8804 | 18.9049 | 59.9819 | 36.6 | 19.8702 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 19.8646 | 54.4053 | 60 | 54.4 | 19.8726 | 72.1973 | 59.97 | 72.2 | 19.8612 | 72.2852 | 60.0254 | 72.2
19.8888 | 18.9039 | 59.982 | 36.6 | 19.8786 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 19.873 | 54.4053 | 60 | 54.4 | 19.8809 | 72.1963 | 59.97 | 72.2 | 19.8695 | 72.2853 | 60.0253 | 72.2
19.8971 | 18.903 | 59.9821 | 36.6 | 19.8869 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 19.8813 | 54.4054 | 60 | 54.4 | 19.8893 | 72.1955 | 59.97 | 72.2 | 19.8779 | 72.2854 | 60.0252 | 72.2
19.9054 | 18.902 | 59.9821 | 36.6 | 19.8952 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 19.8896 | 54.4054 | 60 | 54.4 | 19.8976 | 72.1947 | 59.97 | 72.2 | 19.8862 | 72.2871 | 60.0252 | 72.2
19.9138 | 18.9009 | 59.9822 | 36.6 | 19.9036 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 19.8979 | 54.4053 | 60 | 54.4 | 19.9059 | 72.1943 | 59.97 | 72.2 | 19.8945 | 72.2888 | 60.0251 | 72.2
19.9221 | 18.9004 | 59.9823 | 36.6 | 19.9119 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 19.9063 | 54.4054 | 60 | 54.4 | 19.9143 | 72.194 | 59.97 | 72.2 | 19.9028 | 72.2888 | 60.025 | 72.2
19.9305 | 18.8998 | 59.9824 | 36.6 | 19.9202 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 19.9146 | 54.4055 | 60 | 54.4 | 19.9226 | 72.1936 | 59.97 | 72.2 | 19.9113 | 72.2887 | 60.0249 | 72.2
19.9388 | 18.8992 | 59.9825 | 36.6 | 19.9285 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 19.923 | 54.4075 | 60 | 54.4 | 19.931 | 72.1933 | 59.97 | 72.2 | 19.9196 | 72.2883 | 60.0248 | 72.2
19.9471 | 18.8986 | 59.9826 | 36.6 | 19.9369 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 19.9313 | 54.4094 | 60 | 54.4 | 19.9393 | 72.1928 | 59.97 | 72.2 | 19.9279 | 72.2879 | 60.0247 | 72.2
19.9554 | 18.8981 | 59.9826 | 36.6 | 19.9452 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 19.9396 | 54.4114 | 60 | 54.4 | 19.9476 | 72.1923 | 59.97 | 72.2 | 19.9362 | 72.2879 | 60.0247 | 72.2
19.9638 | 18.8975 | 59.9827 | 36.6 | 19.9536 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 19.9479 | 54.4133 | 60 | 54.4 | 19.956 | 72.1914 | 59.97 | 72.2 | 19.9445 | 72.288 | 60.0246 | 72.2
19.9721 | 18.8969 | 59.9828 | 36.6 | 19.9619 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 19.9563 | 54.4147 | 60 | 54.4 | 19.9643 | 72.1905 | 59.97 | 72.2 | 19.9529 | 72.2876 | 60.0245 | 72.2
19.9804 | 18.8964 | 59.9829 | 36.6 | 19.9702 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 19.9646 | 54.416 | 60 | 54.4 | 19.9727 | 72.1896 | 59.97 | 72.2 | 19.9612 | 72.2873 | 60.0244 | 72.2
19.9888 | 18.8964 | 59.983 | 36.6 | 19.9785 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 19.973 | 54.4164 | 60 | 54.4 | 19.981 | 72.1886 | 59.97 | 72.2 | 19.9695 | 72.2852 | 60.0243 | 72.2
19.9971 | 18.8964 | 59.9831 | 36.6 | 19.9868 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 19.9813 | 54.4168 | 60 | 54.4 | 19.9893 | 72.1882 | 59.97 | 72.2 | 19.9778 | 72.2831 | 60.0242 | 72.2
20.0055 | 18.8964 | 59.9831 | 36.6 | 19.9952 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 19.9896 | 54.4158 | 60 | 54.4 | 19.9977 | 72.1877 | 59.97 | 72.2 | 19.9862 | 72.2807 | 60.0242 | 72.2
20.0138 | 18.8964 | 59.9832 | 36.6 | 20.0035 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 19.9979 | 54.4148 | 60 | 54.4 | 20.006 | 72.1872 | 59.97 | 72.2 | 19.9945 | 72.2783 | 60.0241 | 72.2
20.0221 | 18.8964 | 59.9833 | 36.6 | 20.0118 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 20.0063 | 54.4119 | 60 | 54.4 | 20.0143 | 72.1868 | 59.97 | 72.2 | 20.0028 | 72.2764 | 60.024 | 72.2
20.0304 | 18.8964 | 59.9834 | 36.6 | 20.0201 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 20.0146 | 54.409 | 60 | 54.4 | 20.0226 | 72.1864 | 59.97 | 72.2 | 20.0111 | 72.2745 | 60.0239 | 72.2
20.0388 | 18.8964 | 59.9835 | 36.6 | 20.0285 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 20.0229 | 54.4065 | 60 | 54.4 | 20.031 | 72.186 | 59.97 | 72.2 | 20.0194 | 72.2717 | 60.0238 | 72.2
20.0471 | 18.8964 | 59.9836 | 36.6 | 20.0368 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 20.0312 | 54.404 | 60 | 54.4 | 20.0394 | 72.1861 | 59.97 | 72.2 | 20.0278 | 72.269 | 60.0237 | 72.2
20.0555 | 18.8961 | 59.9836 | 36.6 | 20.0452 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 20.0396 | 54.4009 | 60 | 54.4 | 20.0477 | 72.1862 | 59.97 | 72.2 | 20.0361 | 72.2663 | 60.0237 | 72.2
20.0638 | 18.8958 | 59.9837 | 36.6 | 20.0535 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 20.0479 | 54.3977 | 60 | 54.4 | 20.056 | 72.1863 | 59.97 | 72.2 | 20.0444 | 72.2635 | 60.0236 | 72.2
20.0721 | 18.8956 | 59.9838 | 36.6 | 20.0618 | 36.6012 | 60.03 | 36.6 | 20.0563 | 54.394 | 60 | 54.4 | 20.0643 | 72.1864 | 59.97 | 72.2 | 20.0527 | 72.2603 | 60.0235 | 72.2
20.0805 | 18.8953 | 59.9839 | 36.6 | 20.0701 | 36.6013 | 60.03 | 36.6 | 20.0646 | 54.3903 | 60 | 54.4 | 20.0727 | 72.187 | 59.97 | 72.2 | 20.0612 | 72.257 | 60.0234 | 72.2
20.0888 | 18.8951 | 59.984 | 36.6 | 20.0785 | 36.6014 | 60.03 | 36.6 | 20.0729 | 54.3881 | 60 | 54.4 | 20.081 | 72.1876 | 59.97 | 72.2 | 20.0695 | 72.2541 | 60.0233 | 72.2
20.0971 | 18.8948 | 59.9841 | 36.6 | 20.0868 | 36.6015 | 60.03 | 36.6 | 20.0812 | 54.3858 | 60 | 54.4 | 20.0894 | 72.1863 | 59.97 | 72.2 | 20.0778 | 72.2513 | 60.0232 | 72.2
20.1054 | 18.9031 | 59.9841 | 36.6 | 20.0951 | 36.6016 | 60.03 | 36.6 | 20.0896 | 54.3836 | 60 | 54.4 | 20.0977 | 72.185 | 59.97 | 72.2 | 20.0861 | 72.2494 | 60.0232 | 72.2
20.1138 | 18.9113 | 59.9842 | 36.6 | 20.1035 | 36.6017 | 60.03 | 36.6 | 20.0979 | 54.3813 | 60 | 54.4 | 20.106 | 72.1837 | 59.97 | 72.2 | 20.0945 | 72.2475 | 60.0231 | 72.2
20.1222 | 18.9196 | 59.9843 | 36.6 | 20.1118 | 36.6018 | 60.03 | 36.6 | 20.1063 | 54.3799 | 60 | 54.4 | 20.1144 | 72.1824 | 59.97 | 72.2 | 20.1028 | 72.2458 | 60.023 | 72.2
20.1305 | 18.9279 | 59.9844 | 36.6 | 20.1201 | 36.6019 | 60.03 | 36.6 | 20.1146 | 54.3785 | 60 | 54.4 | 20.1227 | 72.1811 | 59.97 | 72.2 | 20.1111 | 72.2442 | 60.0229 | 72.2
20.1388 | 18.9364 | 59.9845 | 36.6 | 20.1284 | 36.602 | 60.03 | 36.6 | 20.1229 | 54.3814 | 60 | 54.4 | 20.131 | 72.1797 | 59.97 | 72.2 | 20.1194 | 72.2439 | 60.0228 | 72.2
20.1471 | 18.9449 | 59.9846 | 36.6 | 20.1368 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.1312 | 54.3843 | 60 | 54.4 | 20.1394 | 72.1774 | 59.97 | 72.2 | 20.1277 | 72.2436 | 60.0227 | 72.2
20.1555 | 18.9534 | 59.9846 | 36.6 | 20.1451 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.1396 | 54.3887 | 60 | 54.4 | 20.1477 | 72.175 | 59.97 | 72.2 | 20.1361 | 72.2439 | 60.0227 | 72.2
20.1638 | 18.9619 | 59.9847 | 36.6 | 20.1534 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.1479 | 54.393 | 60 | 54.4 | 20.1561 | 72.172 | 59.97 | 72.2 | 20.1444 | 72.2442 | 60.0226 | 72.2
20.1721 | 18.9704 | 59.9848 | 36.6 | 20.1617 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.1562 | 54.3963 | 60 | 54.4 | 20.1644 | 72.1689 | 59.97 | 72.2 | 20.1527 | 72.2468 | 60.0225 | 72.2
20.1805 | 18.9789 | 59.9849 | 36.6 | 20.1701 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.1646 | 54.3996 | 60 | 54.4 | 20.1727 | 72.1679 | 59.97 | 72.2 | 20.161 | 72.2495 | 60.0224 | 72.2
20.1888 | 18.9789 | 59.985 | 36.6 | 20.1784 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.1729 | 54.4053 | 60 | 54.4 | 20.1811 | 72.1668 | 59.97 | 72.2 | 20.1694 | 72.251 | 60.0223 | 72.2
20.1972 | 18.9789 | 59.9851 | 36.6 | 20.1867 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.1812 | 54.411 | 60 | 54.4 | 20.1894 | 72.1657 | 59.97 | 72.2 | 20.1777 | 72.2526 | 60.0222 | 72.2
20.2055 | 18.979 | 59.9851 | 36.6 | 20.1951 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.1896 | 54.4146 | 60 | 54.4 | 20.1978 | 72.1646 | 59.97 | 72.2 | 20.186 | 72.2544 | 60.0222 | 72.2
20.2138 | 18.979 | 59.9852 | 36.6 | 20.2034 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.1979 | 54.4182 | 60 | 54.4 | 20.2061 | 72.1635 | 59.97 | 72.2 | 20.1943 | 72.2562 | 60.0221 | 72.2
20.2221 | 18.979 | 59.9853 | 36.6 | 20.2117 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.2062 | 54.4177 | 60 | 54.4 | 20.2144 | 72.1625 | 59.97 | 72.2 | 20.2028 | 72.2568 | 60.022 | 72.2
20.2305 | 18.979 | 59.9854 | 36.6 | 20.22 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.2145 | 54.4172 | 60 | 54.4 | 20.2227 | 72.1625 | 59.97 | 72.2 | 20.2111 | 72.2575 | 60.0219 | 72.2
20.2388 | 18.979 | 59.9855 | 36.6 | 20.2284 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.2229 | 54.4168 | 60 | 54.4 | 20.2311 | 72.1625 | 59.97 | 72.2 | 20.2194 | 72.2572 | 60.0218 | 72.2
20.2472 | 18.979 | 59.9856 | 36.6 | 20.2367 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.2312 | 54.4163 | 60 | 54.4 | 20.2394 | 72.1625 | 59.97 | 72.2 | 20.2277 | 72.2568 | 60.0217 | 72.2
20.2555 | 18.979 | 59.9856 | 36.6 | 20.2451 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.2396 | 54.4172 | 60 | 54.4 | 20.2477 | 72.1625 | 59.97 | 72.2 | 20.236 | 72.2547 | 60.0217 | 72.2
20.2638 | 18.979 | 59.9857 | 36.6 | 20.2534 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.2479 | 54.4181 | 60 | 54.4 | 20.2561 | 72.1624 | 59.97 | 72.2 | 20.2444 | 72.2526 | 60.0216 | 72.2
20.2722 | 18.9862 | 59.9858 | 36.6 | 20.2617 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.2562 | 54.4164 | 60 | 54.4 | 20.2644 | 72.1623 | 59.97 | 72.2 | 20.2527 | 72.2516 | 60.0215 | 72.2
20.2805 | 18.9933 | 59.9859 | 36.6 | 20.27 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.2645 | 54.4147 | 60 | 54.4 | 20.2728 | 72.1642 | 59.97 | 72.2 | 20.261 | 72.2506 | 60.0214 | 72.2
20.2888 | 19.0004 | 59.986 | 36.6 | 20.2783 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.2729 | 54.4157 | 60 | 54.4 | 20.2811 | 72.1662 | 59.97 | 72.2 | 20.2693 | 72.2488 | 60.0213 | 72.2
20.2971 | 19.0074 | 59.9861 | 36.6 | 20.2867 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.2812 | 54.4168 | 60 | 54.4 | 20.2894 | 72.1679 | 59.97 | 72.2 | 20.2777 | 72.2471 | 60.0212 | 72.2
20.3055 | 19.0144 | 59.9861 | 36.6 | 20.295 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.2896 | 54.4186 | 60 | 54.4 | 20.2978 | 72.1695 | 59.97 | 72.2 | 20.286 | 72.2462 | 60.0212 | 72.2
20.3138 | 19.0214 | 59.9862 | 36.6 | 20.3033 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.2979 | 54.4204 | 60 | 54.4 | 20.3061 | 72.1721 | 59.97 | 72.2 | 20.2943 | 72.2453 | 60.0211 | 72.2
20.3222 | 19.0284 | 59.9863 | 36.6 | 20.3116 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.3062 | 54.4247 | 60 | 54.4 | 20.3145 | 72.1746 | 59.97 | 72.2 | 20.3026 | 72.2453 | 60.021 | 72.2
20.3305 | 19.0354 | 59.9864 | 36.6 | 20.32 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.3146 | 54.4291 | 60 | 54.4 | 20.3228 | 72.1781 | 59.97 | 72.2 | 20.3109 | 72.2453 | 60.0209 | 72.2
20.3388 | 19.0425 | 59.9865 | 36.6 | 20.3283 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.3229 | 54.433 | 60 | 54.4 | 20.3311 | 72.1817 | 59.97 | 72.2 | 20.3193 | 72.2444 | 60.0208 | 72.2
20.3472 | 19.0495 | 59.9866 | 36.6 | 20.3367 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.3312 | 54.437 | 60 | 54.4 | 20.3395 | 72.1853 | 59.97 | 72.2 | 20.3276 | 72.2434 | 60.0207 | 72.2
20.3555 | 19.0493 | 59.9866 | 36.6 | 20.345 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.3395 | 54.4407 | 60 | 54.4 | 20.3478 | 72.1889 | 59.97 | 72.2 | 20.3359 | 72.2422 | 60.0207 | 72.2
20.3639 | 19.0492 | 59.9867 | 36.6 | 20.3533 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.3479 | 54.4444 | 60 | 54.4 | 20.3561 | 72.1891 | 59.97 | 72.2 | 20.3442 | 72.2409 | 60.0206 | 72.2
20.3722 | 19.0492 | 59.9868 | 36.6 | 20.3616 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.3562 | 54.4462 | 60 | 54.4 | 20.3644 | 72.1894 | 59.97 | 72.2 | 20.3527 | 72.2403 | 60.0205 | 72.2
20.3805 | 19.0492 | 59.9869 | 36.6 | 20.3699 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.3646 | 54.448 | 60 | 54.4 | 20.3728 | 72.1899 | 59.97 | 72.2 | 20.361 | 72.2397 | 60.0204 | 72.2
20.3889 | 19.0492 | 59.987 | 36.6 | 20.3783 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.3729 | 54.4498 | 60 | 54.4 | 20.3812 | 72.1905 | 59.97 | 72.2 | 20.3693 | 72.2395 | 60.0203 | 72.2
20.3972 | 19.0492 | 59.9871 | 36.6 | 20.3866 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.3812 | 54.4516 | 60 | 54.4 | 20.3895 | 72.1899 | 59.97 | 72.2 | 20.3776 | 72.2394 | 60.0202 | 72.2
20.4055 | 19.0492 | 59.9871 | 36.6 | 20.395 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.3895 | 54.4508 | 60 | 54.4 | 20.3978 | 72.1892 | 59.97 | 72.2 | 20.386 | 72.2392 | 60.0202 | 72.2
20.4138 | 19.0492 | 59.9872 | 36.6 | 20.4033 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.3979 | 54.45 | 60 | 54.4 | 20.4061 | 72.1877 | 59.97 | 72.3293 | 20.3943 | 72.239 | 60.0201 | 72.2
20.4222 | 19.0492 | 59.9873 | 36.6 | 20.4116 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.4062 | 54.4493 | 60 | 54.4 | 20.4145 | 72.1861 | 59.97 | 72.4777 | 20.4026 | 72.2394 | 60.02 | 72.2
20.4305 | 19.0492 | 59.9874 | 36.6 | 20.4199 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.4146 | 54.4487 | 60 | 54.4 | 20.4229 | 72.1839 | 59.97 | 72.6261 | 20.4109 | 72.2398 | 60.02 | 72.2
20.4389 | 19.0492 | 59.9875 | 36.6 | 20.4283 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.4229 | 54.4484 | 60 | 54.4 | 20.4312 | 72.1818 | 59.97 | 72.7745 | 20.4193 | 72.2402 | 60.02 | 72.2
20.4472 | 19.0492 | 59.9876 | 36.6 | 20.4366 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.4312 | 54.4482 | 60 | 54.4 | 20.4395 | 72.1809 | 59.97 | 72.9229 | 20.4276 | 72.2405 | 60.02 | 72.2
20.4555 | 19.0492 | 59.9876 | 36.6 | 20.4449 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.4395 | 54.4496 | 60 | 54.4 | 20.4478 | 72.1801 | 59.97 | 73.0713 | 20.4359 | 72.2408 | 60.02 | 72.2
20.4639 | 19.0492 | 59.9877 | 36.6 | 20.4532 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.4479 | 54.4509 | 60 | 54.4 | 20.4562 | 72.1791 | 59.97 | 73.2196 | 20.4442 | 72.2412 | 60.02 | 72.2
20.4722 | 19.0492 | 59.9878 | 36.6 | 20.4615 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.4562 | 54.4522 | 60 | 54.4 | 20.4645 | 72.1782 | 59.97 | 73.368 | 20.4525 | 72.2404 | 60.02 | 72.2
20.4806 | 19.0492 | 59.9879 | 36.6 | 20.4699 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.4645 | 54.4536 | 60 | 54.4 | 20.4728 | 72.1776 | 59.97 | 73.5164 | 20.4609 | 72.2396 | 60.02 | 72.2
20.4889 | 19.0492 | 59.988 | 36.6 | 20.4782 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.4728 | 54.4534 | 60 | 54.4 | 20.4812 | 72.1769 | 59.97 | 73.6648 | 20.4692 | 72.2388 | 60.02 | 72.2
20.4972 | 19.0492 | 59.9881 | 36.6 | 20.4866 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.4812 | 54.4533 | 60 | 54.4 | 20.4895 | 72.1776 | 59.97 | 73.8132 | 20.4775 | 72.2381 | 60.02 | 72.2
20.5055 | 19.0492 | 59.9881 | 36.6 | 20.4949 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.4895 | 54.4534 | 60 | 54.4 | 20.4979 | 72.1783 | 59.97 | 73.9616 | 20.4858 | 72.2374 | 60.02 | 72.2
20.5139 | 19.0492 | 59.9882 | 36.6 | 20.5032 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.4979 | 54.4535 | 60 | 54.4 | 20.5062 | 72.1802 | 59.97 | 74.11 | 20.4943 | 72.2367 | 60.02 | 72.2
20.5222 | 19.0492 | 59.9883 | 36.6 | 20.5115 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.5062 | 54.4536 | 60 | 54.4 | 20.5145 | 72.1822 | 59.97 | 74.2584 | 20.5026 | 72.2386 | 60.02 | 72.2
20.5305 | 19.0492 | 59.9884 | 36.6 | 20.5199 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.5145 | 54.4538 | 60 | 54.4 | 20.5229 | 72.1839 | 59.97 | 74.4068 | 20.5109 | 72.2404 | 60.02 | 72.2
20.5389 | 19.0492 | 59.9885 | 36.6 | 20.5282 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.5228 | 54.4525 | 60 | 54.4 | 20.5312 | 72.1857 | 59.97 | 74.5552 | 20.5192 | 72.241 | 60.02 | 72.2
20.5472 | 19.0492 | 59.9886 | 36.6 | 20.5366 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.5312 | 54.4512 | 60 | 54.4 | 20.5396 | 72.1865 | 59.97 | 74.7036 | 20.5276 | 72.2415 | 60.02 | 72.2
20.5556 | 19.0492 | 59.9886 | 36.6 | 20.5449 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.5395 | 54.4523 | 60 | 54.4 | 20.5479 | 72.1872 | 59.97 | 74.8519 | 20.5359 | 72.242 | 60.02 | 72.2
20.5639 | 19.0492 | 59.9887 | 36.6 | 20.5532 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.5479 | 54.4535 | 60 | 54.4 | 20.5562 | 72.188 | 59.97 | 75.0003 | 20.5442 | 72.2425 | 60.02 | 72.2
20.5722 | 19.0492 | 59.9888 | 36.6 | 20.5615 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.5562 | 54.4559 | 60 | 54.4 | 20.5645 | 72.1888 | 59.97 | 75.1487 | 20.5525 | 72.2421 | 60.02 | 72.2
20.5805 | 19.0492 | 59.9889 | 36.6 | 20.5698 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 20.5645 | 54.4583 | 60 | 54.4 | 20.5729 | 72.1882 | 59.97 | 75.2971 | 20.5609 | 72.2418 | 60.02 | 72.2
20.5889 | 19.0492 | 59.989 | 36.6 | 20.5782 | 36.6017 | 60.03 | 36.6 | 20.5728 | 54.4607 | 60 | 54.4 | 20.5812 | 72.1877 | 59.97 | 75.4455 | 20.5692 | 72.2417 | 60.02 | 72.2
20.5973 | 19.0492 | 59.9891 | 36.6 | 20.5865 | 36.6012 | 60.03 | 36.6 | 20.5812 | 54.4631 | 60 | 54.4 | 20.5895 | 72.1864 | 59.97 | 75.5939 | 20.5775 | 72.2417 | 60.02 | 72.2
20.6056 | 19.0492 | 59.9891 | 36.6 | 20.5948 | 36.6005 | 60.03 | 36.6 | 20.5895 | 54.4652 | 60 | 54.4 | 20.5979 | 72.1851 | 59.97 | 75.7423 | 20.5858 | 72.2384 | 60.02 | 72.2
20.6139 | 19.0492 | 59.9892 | 36.6 | 20.6031 | 36.5998 | 60.03 | 36.6 | 20.5978 | 54.4674 | 60 | 54.4 | 20.6062 | 72.1843 | 59.97 | 75.8907 | 20.5941 | 72.2352 | 60.02 | 72.2
20.6222 | 19.0492 | 59.9893 | 36.6 | 20.6115 | 36.5991 | 60.03 | 36.6 | 20.6061 | 54.4712 | 60 | 54.4 | 20.6146 | 72.1834 | 59.97 | 76.0391 | 20.6025 | 72.2333 | 60.02 | 72.2
20.6306 | 19.0492 | 59.9894 | 36.6 | 20.6198 | 36.5984 | 60.03 | 36.6 | 20.6145 | 54.4751 | 60 | 54.4 | 20.6229 | 72.1835 | 59.97 | 76.1874 | 20.6108 | 72.2314 | 60.02 | 72.2
20.6389 | 19.0492 | 59.9895 | 36.6 | 20.6282 | 36.5977 | 60.03 | 36.6 | 20.6228 | 54.4765 | 60 | 54.4 | 20.6312 | 72.1837 | 59.97 | 76.3358 | 20.6191 | 72.2298 | 60.02 | 72.2
20.6472 | 19.0492 | 59.9896 | 36.6 | 20.6365 | 36.597 | 60.03 | 36.6 | 20.6312 | 54.4779 | 60 | 54.4 | 20.6396 | 72.1838 | 59.97 | 76.4842 | 20.6274 | 72.2283 | 60.02 | 72.2
20.6555 | 19.0498 | 59.9896 | 36.6 | 20.6448 | 36.5962 | 60.03 | 36.6 | 20.6395 | 54.4789 | 60 | 54.4 | 20.6479 | 72.184 | 59.97 | 76.6326 | 20.6359 | 72.2273 | 60.02 | 72.2
20.6639 | 19.0503 | 59.9897 | 36.6 | 20.6531 | 36.5955 | 60.03 | 36.6 | 20.6478 | 54.4798 | 60 | 54.4 | 20.6562 | 72.1845 | 59.97 | 76.781 | 20.6442 | 72.2264 | 60.02 | 72.2
20.6723 | 19.0509 | 59.9898 | 36.6 | 20.6614 | 36.5953 | 60.03 | 36.6 | 20.6561 | 54.4802 | 60 | 54.4 | 20.6646 | 72.1851 | 59.97 | 76.9294 | 20.6525 | 72.2256 | 60.02 | 72.2
20.6806 | 19.0515 | 59.9899 | 36.6 | 20.6698 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.6645 | 54.4805 | 60 | 54.4 | 20.6729 | 72.1856 | 59.97 | 77.0778 | 20.6608 | 72.2247 | 60.02 | 72.2
20.6889 | 19.0521 | 59.99 | 36.6 | 20.6781 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.6728 | 54.4806 | 60 | 54.4 | 20.6813 | 72.1861 | 59.97 | 77.2262 | 20.6692 | 72.2248 | 60.02 | 72.2
20.6972 | 19.0526 | 59.9901 | 36.6 | 20.6865 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.6812 | 54.4808 | 60 | 54.4 | 20.6896 | 72.1869 | 59.97 | 77.3746 | 20.6775 | 72.2249 | 60.02 | 72.2
20.7056 | 19.0532 | 59.9901 | 36.6 | 20.6948 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.6895 | 54.479 | 60 | 54.4 | 20.6979 | 72.1877 | 59.97 | 77.523 | 20.6858 | 72.2271 | 60.02 | 72.2
20.7139 | 19.0538 | 59.9902 | 36.6 | 20.7031 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.6978 | 54.4773 | 60 | 54.4 | 20.7062 | 72.1886 | 59.97 | 77.6714 | 20.6941 | 72.2292 | 60.02 | 72.2
20.7223 | 19.0627 | 59.9903 | 36.6 | 20.7114 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.7061 | 54.4747 | 60 | 54.4 | 20.7146 | 72.1894 | 59.97 | 77.8197 | 20.7024 | 72.2309 | 60.02 | 72.2
20.7306 | 19.0717 | 59.9904 | 36.6 | 20.7198 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.7145 | 54.4721 | 60 | 54.4 | 20.723 | 72.1902 | 59.97 | 77.9681 | 20.7108 | 72.2325 | 60.02 | 72.2
20.7389 | 19.0801 | 59.9905 | 36.6 | 20.7281 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.7228 | 54.4702 | 60 | 54.4 | 20.7313 | 72.191 | 59.97 | 78.1165 | 20.7191 | 72.234 | 60.02 | 72.2
20.7472 | 19.0885 | 59.9906 | 36.6 | 20.7364 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.7311 | 54.4683 | 60 | 54.4 | 20.7396 | 72.1899 | 59.97 | 78.2649 | 20.7274 | 72.2356 | 60.02 | 72.2
20.7556 | 19.0968 | 59.9906 | 36.6 | 20.7448 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.7394 | 54.466 | 60 | 54.4 | 20.7479 | 72.1887 | 59.97 | 78.4133 | 20.7357 | 72.2372 | 60.02 | 72.2
20.7639 | 19.1052 | 59.9907 | 36.6 | 20.7531 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.7478 | 54.4637 | 60 | 54.4 | 20.7563 | 72.1875 | 59.97 | 78.5617 | 20.7441 | 72.2387 | 60.02 | 72.2
20.7722 | 19.1132 | 59.9908 | 36.6 | 20.7614 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.7561 | 54.462 | 60 | 54.4 | 20.7646 | 72.1864 | 59.97 | 78.7101 | 20.7524 | 72.2393 | 60.02 | 72.2
20.7806 | 19.1212 | 59.9909 | 36.6 | 20.7697 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.7645 | 54.4602 | 60 | 54.4 | 20.7729 | 72.1848 | 59.97 | 78.8585 | 20.7607 | 72.2399 | 60.02 | 72.2
20.7889 | 19.1286 | 59.991 | 36.6 | 20.7781 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.7728 | 54.4586 | 60 | 54.4 | 20.7813 | 72.1831 | 59.97 | 79.0069 | 20.769 | 72.2384 | 60.02 | 72.2
20.7973 | 19.136 | 59.9911 | 36.6 | 20.7864 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.7811 | 54.4569 | 60 | 54.4 | 20.7896 | 72.1815 | 59.97 | 79.1553 | 20.7775 | 72.237 | 60.02 | 72.2
20.8056 | 19.1351 | 59.9911 | 36.6 | 20.7947 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.7894 | 54.4561 | 60 | 54.4 | 20.798 | 72.1798 | 59.97 | 79.3037 | 20.7858 | 72.2357 | 60.02 | 72.2
20.8139 | 19.1342 | 59.9912 | 36.6 | 20.803 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.7978 | 54.4554 | 60 | 54.4 | 20.8063 | 72.1795 | 59.97 | 79.452 | 20.7941 | 72.2345 | 60.02 | 72.2
20.8222 | 19.1332 | 59.9913 | 36.6 | 20.8114 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.8061 | 54.4528 | 60 | 54.4 | 20.8146 | 72.1791 | 59.97 | 79.6004 | 20.8024 | 72.2339 | 60.02 | 72.2
20.8306 | 19.1323 | 59.9914 | 36.6 | 20.8197 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.8145 | 54.4502 | 60 | 54.4 | 20.823 | 72.1802 | 59.97 | 79.7488 | 20.8108 | 72.2333 | 60.02 | 72.2
20.8389 | 19.1313 | 59.9915 | 36.6 | 20.828 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.8228 | 54.4473 | 60 | 54.4 | 20.8313 | 72.1814 | 59.97 | 79.8972 | 20.8191 | 72.2328 | 60.02 | 72.2
20.8473 | 19.1304 | 59.9916 | 36.6 | 20.8364 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.8311 | 54.4443 | 60 | 54.4 | 20.8397 | 72.1828 | 59.97 | 80.0456 | 20.8274 | 72.2322 | 60.02 | 72.2
20.8556 | 19.1299 | 59.9916 | 36.6 | 20.8447 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.8395 | 54.4412 | 60 | 54.4 | 20.848 | 72.1842 | 59.97 | 80.194 | 20.8357 | 72.233 | 60.02 | 72.2
20.8639 | 19.1294 | 59.9917 | 36.6 | 20.853 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.8478 | 54.4381 | 60 | 54.4 | 20.8563 | 72.1855 | 59.97 | 80.3424 | 20.844 | 72.2338 | 60.02 | 72.2
20.8723 | 19.1294 | 59.9918 | 36.6 | 20.8613 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.8561 | 54.4331 | 60 | 54.4 | 20.8647 | 72.1869 | 59.97 | 80.4908 | 20.8524 | 72.2371 | 60.02 | 72.2
20.8806 | 19.1294 | 59.9919 | 36.6 | 20.8697 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.8644 | 54.4281 | 60 | 54.4 | 20.873 | 72.1874 | 59.97 | 80.6392 | 20.8607 | 72.2405 | 60.02 | 72.2
20.8889 | 19.1287 | 59.992 | 36.6 | 20.878 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.8728 | 54.4228 | 60 | 54.4 | 20.8813 | 72.1878 | 59.97 | 80.7876 | 20.869 | 72.2438 | 60.02 | 72.2
20.8972 | 19.128 | 59.9921 | 36.6 | 20.8864 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.8811 | 54.4174 | 60 | 54.4 | 20.8896 | 72.1868 | 59.97 | 80.936 | 20.8773 | 72.2472 | 60.02 | 72.2
20.9056 | 19.1272 | 59.9921 | 36.6 | 20.8947 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.8895 | 54.4138 | 60 | 54.4 | 20.898 | 72.1859 | 59.97 | 81.0843 | 20.8857 | 72.2509 | 60.02 | 72.2
20.9139 | 19.1264 | 59.9922 | 36.6 | 20.903 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.8978 | 54.4101 | 60 | 54.4 | 20.9063 | 72.1858 | 59.97 | 81.2327 | 20.894 | 72.2545 | 60.02 | 72.2
20.9223 | 19.1256 | 59.9923 | 36.6 | 20.9113 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.9061 | 54.4066 | 60 | 54.4 | 20.9147 | 72.1858 | 59.97 | 81.3811 | 20.9023 | 72.2582 | 60.02 | 72.2
20.9306 | 19.1248 | 59.9924 | 36.6 | 20.9196 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.9144 | 54.403 | 60 | 54.4 | 20.923 | 72.1866 | 59.97 | 81.5295 | 20.9106 | 72.2619 | 60.02 | 72.2
20.9389 | 19.124 | 59.9925 | 36.6 | 20.928 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.9228 | 54.3981 | 60 | 54.4 | 20.9313 | 72.1875 | 59.97 | 81.6779 | 20.9191 | 72.2636 | 60.02 | 72.2
20.9473 | 19.1233 | 59.9926 | 36.6 | 20.9363 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.9311 | 54.3932 | 60 | 54.4 | 20.9397 | 72.1916 | 59.97 | 81.8263 | 20.9274 | 72.2653 | 60.02 | 72.2
20.9556 | 19.1225 | 59.9926 | 36.6 | 20.9446 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.9395 | 54.3903 | 60 | 54.4 | 20.948 | 72.1958 | 59.97 | 81.9747 | 20.9357 | 72.2644 | 60.02 | 72.2
20.964 | 19.1217 | 59.9927 | 36.6 | 20.9529 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.9478 | 54.3873 | 60 | 54.4 | 20.9564 | 72.1996 | 59.97 | 82.1231 | 20.944 | 72.2634 | 60.02 | 72.2
20.9723 | 19.1216 | 59.9928 | 36.6 | 20.9613 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.9561 | 54.3847 | 60 | 54.4 | 20.9647 | 72.2035 | 59.97 | 82.2715 | 20.9524 | 72.2624 | 60.02 | 72.2
20.9806 | 19.1215 | 59.9929 | 36.6 | 20.9696 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.9644 | 54.3821 | 60 | 54.4 | 20.973 | 72.2075 | 59.97 | 82.4199 | 20.9607 | 72.2613 | 60.02 | 72.2
20.9889 | 19.1215 | 59.993 | 36.6 | 20.978 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.9728 | 54.3782 | 60 | 54.4 | 20.9814 | 72.2116 | 59.97 | 82.5683 | 20.969 | 72.2586 | 60.02 | 72.2
20.9973 | 19.1216 | 59.9931 | 36.6 | 20.9863 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.9811 | 54.3743 | 60 | 54.4 | 20.9897 | 72.2148 | 59.97 | 82.7166 | 20.9773 | 72.256 | 60.02 | 72.2
21.0056 | 19.1216 | 59.9931 | 36.6 | 20.9946 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.9894 | 54.3718 | 60 | 54.4 | 20.998 | 72.218 | 59.97 | 82.865 | 20.9856 | 72.2533 | 60.02 | 72.2
21.0139 | 19.1216 | 59.9932 | 36.6 | 21.0029 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 20.9977 | 54.3693 | 60 | 54.4 | 21.0064 | 72.221 | 59.97 | 83.0134 | 20.994 | 72.2506 | 60.02 | 72.2
21.0223 | 19.1215 | 59.9933 | 36.6 | 21.0112 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 21.0061 | 54.3681 | 60 | 54.4 | 21.0147 | 72.2239 | 59.97 | 83.1618 | 21.0023 | 72.2492 | 60.02 | 72.2
21.0306 | 19.1215 | 59.9934 | 36.6 | 21.0196 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 21.0144 | 54.3669 | 60 | 54.4 | 21.0231 | 72.223 | 59.97 | 83.3102 | 21.0106 | 72.2478 | 60.02 | 72.2
21.039 | 19.1263 | 59.9935 | 36.6 | 21.0279 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 21.0228 | 54.3657 | 60 | 54.4 | 21.0314 | 72.2221 | 59.97 | 83.4586 | 21.0189 | 72.2428 | 60.02 | 72.2
21.0473 | 19.1312 | 59.9936 | 36.6 | 21.0363 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 21.0311 | 54.3646 | 60 | 54.4 | 21.0397 | 72.2217 | 59.97 | 83.607 | 21.0273 | 72.2377 | 60.02 | 72.2
21.0556 | 19.136 | 59.9936 | 36.6 | 21.0446 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 21.0394 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.048 | 72.2212 | 59.97 | 83.7554 | 21.0356 | 72.2329 | 60.02 | 72.2
21.0639 | 19.1408 | 59.9937 | 36.6 | 21.0529 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 21.0477 | 54.3623 | 60 | 54.4 | 21.0564 | 72.2208 | 59.97 | 83.9038 | 21.0439 | 72.228 | 60.02 | 72.2
21.0723 | 19.1456 | 59.9938 | 36.6 | 21.0612 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 21.0561 | 54.3624 | 60 | 54.4 | 21.0648 | 72.2203 | 59.97 | 84.0521 | 21.0522 | 72.2238 | 60.02 | 72.2
21.0806 | 19.1505 | 59.9939 | 36.6 | 21.0696 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 21.0645 | 54.3626 | 60 | 54.4 | 21.0731 | 72.2214 | 59.97 | 84.2005 | 21.0607 | 72.2195 | 60.02 | 72.2
21.089 | 19.1553 | 59.994 | 36.6 | 21.0779 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 21.0728 | 54.3628 | 60 | 54.4 | 21.0814 | 72.2225 | 59.97 | 84.3489 | 21.069 | 72.2173 | 60.02 | 72.2
21.0973 | 19.1601 | 59.9941 | 36.6 | 21.0862 | 36.5951 | 60.03 | 36.6 | 21.0811 | 54.3629 | 60 | 54.4 | 21.0897 | 72.2217 | 59.97 | 84.4973 | 21.0773 | 72.215 | 60.02 | 72.2
21.1056 | 19.1683 | 59.9941 | 36.6 | 21.0945 | 36.5935 | 60.03 | 36.6 | 21.0894 | 54.3631 | 60 | 54.4 | 21.0981 | 72.2208 | 59.97 | 84.6457 | 21.0856 | 72.2132 | 60.02 | 72.2
21.114 | 19.1764 | 59.9942 | 36.6 | 21.1028 | 36.5919 | 60.03 | 36.6 | 21.0978 | 54.3633 | 60 | 54.4 | 21.1064 | 72.2206 | 59.97 | 84.7941 | 21.0939 | 72.2113 | 60.02 | 72.2
21.1223 | 19.1797 | 59.9943 | 36.6 | 21.1112 | 36.5904 | 60.03 | 36.6 | 21.1061 | 54.3633 | 60 | 54.4 | 21.1147 | 72.2204 | 59.97 | 84.9425 | 21.1023 | 72.2131 | 60.02 | 72.2
21.1306 | 19.1831 | 59.9944 | 36.6 | 21.1195 | 36.5888 | 60.03 | 36.6 | 21.1144 | 54.3633 | 60 | 54.4 | 21.1231 | 72.2213 | 59.97 | 85.0909 | 21.1106 | 72.2149 | 60.02 | 72.2
21.1389 | 19.1864 | 59.9945 | 36.6 | 21.1279 | 36.5866 | 60.03 | 36.6 | 21.1227 | 54.3633 | 60 | 54.4 | 21.1314 | 72.2221 | 59.97 | 85.2393 | 21.1189 | 72.2166 | 60.02 | 72.2
21.1473 | 19.1897 | 59.9946 | 36.6 | 21.1362 | 36.5844 | 60.03 | 36.6 | 21.1311 | 54.3633 | 60 | 54.4 | 21.1398 | 72.225 | 59.97 | 85.3877 | 21.1272 | 72.2183 | 60.02 | 72.2
21.1556 | 19.193 | 59.9946 | 36.6 | 21.1445 | 36.5822 | 60.03 | 36.6 | 21.1394 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.1481 | 72.228 | 59.97 | 85.5361 | 21.1356 | 72.2257 | 60.02 | 72.2
21.164 | 19.1963 | 59.9947 | 36.6 | 21.1528 | 36.58 | 60.03 | 36.6 | 21.1478 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.1564 | 72.2292 | 59.97 | 85.6844 | 21.1439 | 72.2331 | 60.02 | 72.2
21.1723 | 19.1996 | 59.9948 | 36.6 | 21.1612 | 36.5778 | 60.03 | 36.6 | 21.1561 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.1648 | 72.2305 | 59.97 | 85.8328 | 21.1522 | 72.2421 | 60.02 | 72.2
21.1806 | 19.203 | 59.9949 | 36.6 | 21.1695 | 36.5756 | 60.03 | 36.6 | 21.1644 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.1731 | 72.2334 | 59.97 | 85.9812 | 21.1605 | 72.251 | 60.02 | 72.2
21.1889 | 19.203 | 59.995 | 36.6 | 21.1779 | 36.5782 | 60.03 | 36.6 | 21.1727 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.1815 | 72.2363 | 59.97 | 86.1296 | 21.1689 | 72.264 | 60.02 | 72.2
21.1973 | 19.203 | 59.9951 | 36.6 | 21.1862 | 36.5808 | 60.03 | 36.6 | 21.1811 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.1898 | 72.2381 | 59.97 | 86.278 | 21.1772 | 72.277 | 60.02 | 72.2
21.2057 | 19.203 | 59.9951 | 36.6 | 21.1945 | 36.5834 | 60.03 | 36.6 | 21.1895 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.1981 | 72.24 | 59.97 | 86.4264 | 21.1855 | 72.2889 | 60.02 | 72.2
21.214 | 19.203 | 59.9952 | 36.6 | 21.2028 | 36.586 | 60.03 | 36.6 | 21.1978 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.2065 | 72.2424 | 59.97 | 86.5748 | 21.1938 | 72.3008 | 60.02 | 72.2
21.2223 | 19.203 | 59.9953 | 36.6 | 21.2111 | 36.5892 | 60.03 | 36.6 | 21.2061 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.2148 | 72.2448 | 59.97 | 86.7232 | 21.2023 | 72.3128 | 60.02 | 72.2
21.2306 | 19.203 | 59.9954 | 36.6 | 21.2195 | 36.5925 | 60.03 | 36.6 | 21.2144 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.2231 | 72.2455 | 59.97 | 86.8716 | 21.2106 | 72.3247 | 60.02 | 72.2
21.239 | 19.203 | 59.9955 | 36.6 | 21.2278 | 36.5957 | 60.03 | 36.6 | 21.2228 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.2314 | 72.2463 | 59.97 | 87.02 | 21.2189 | 72.3311 | 60.02 | 72.2
21.2473 | 19.203 | 59.9956 | 36.6 | 21.2361 | 36.5989 | 60.03 | 36.6 | 21.2311 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.2398 | 72.2473 | 59.97 | 87.1684 | 21.2272 | 72.3376 | 60.02 | 72.2
21.2556 | 19.203 | 59.9956 | 36.6 | 21.2444 | 36.6016 | 60.03 | 36.6 | 21.2394 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.2482 | 72.2482 | 59.97 | 87.3167 | 21.2355 | 72.34 | 60.02 | 72.2
21.2639 | 19.203 | 59.9957 | 36.6 | 21.2528 | 36.6042 | 60.03 | 36.6 | 21.2477 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.2565 | 72.2495 | 59.97 | 87.4651 | 21.2439 | 72.3425 | 60.02 | 72.2
21.2723 | 19.203 | 59.9958 | 36.6 | 21.2611 | 36.6037 | 60.03 | 36.6 | 21.2561 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.2648 | 72.2508 | 59.97 | 87.6135 | 21.2522 | 72.3409 | 60.02 | 72.2
21.2806 | 19.203 | 59.9959 | 36.6 | 21.2695 | 36.6032 | 60.03 | 36.6 | 21.2644 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.2731 | 72.2528 | 59.97 | 87.7619 | 21.2605 | 72.3393 | 60.02 | 72.2
21.289 | 19.203 | 59.996 | 36.6 | 21.2778 | 36.6052 | 60.03 | 36.6 | 21.2728 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.2815 | 72.2548 | 59.97 | 87.9103 | 21.2688 | 72.3389 | 60.02 | 72.2
21.2973 | 19.203 | 59.9961 | 36.6 | 21.2861 | 36.6072 | 60.03 | 36.6 | 21.2811 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.2898 | 72.258 | 59.97 | 88.0587 | 21.2772 | 72.3384 | 60.02 | 72.2
21.3056 | 19.203 | 59.9961 | 36.6 | 21.2944 | 36.6114 | 60.03 | 36.6 | 21.2894 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.2982 | 72.2612 | 59.97 | 88.2071 | 21.2855 | 72.3402 | 60.02 | 72.2
21.314 | 19.203 | 59.9962 | 36.6 | 21.3027 | 36.6155 | 60.03 | 36.6 | 21.2977 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.3065 | 72.263 | 59.97 | 88.3555 | 21.2938 | 72.342 | 60.02 | 72.2
21.3223 | 19.203 | 59.9963 | 36.6 | 21.3111 | 36.6197 | 60.03 | 36.6 | 21.3061 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.3148 | 72.2649 | 59.97 | 88.5039 | 21.3021 | 72.3441 | 60.02 | 72.2
21.3307 | 19.203 | 59.9964 | 36.6 | 21.3194 | 36.6238 | 60.03 | 36.6 | 21.3145 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.3232 | 72.2666 | 59.97 | 88.6523 | 21.3105 | 72.3462 | 60.02 | 72.2
21.339 | 19.203 | 59.9965 | 36.6 | 21.3278 | 36.6285 | 60.03 | 36.6 | 21.3228 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.3315 | 72.2683 | 59.97 | 88.8007 | 21.3188 | 72.3509 | 60.02 | 72.2
21.3473 | 19.203 | 59.9966 | 36.6 | 21.3361 | 36.6332 | 60.03 | 36.6 | 21.3311 | 54.3633 | 60 | 54.4 | 21.3398 | 72.2689 | 59.97 | 88.949 | 21.3271 | 72.3557 | 60.02 | 72.2
21.3556 | 19.203 | 59.9966 | 36.6 | 21.3444 | 36.6374 | 60.03 | 36.6 | 21.3394 | 54.3633 | 60 | 54.4 | 21.3482 | 72.2694 | 59.97 | 89.0974 | 21.3354 | 72.3604 | 60.02 | 72.2
21.364 | 19.203 | 59.9967 | 36.6 | 21.3527 | 36.6416 | 60.03 | 36.6 | 21.3478 | 54.3632 | 60 | 54.4 | 21.3565 | 72.2695 | 59.97 | 89.2458 | 21.3439 | 72.3651 | 60.02 | 72.2
21.3723 | 19.2041 | 59.9968 | 36.6 | 21.3611 | 36.6433 | 60.03 | 36.6 | 21.3561 | 54.3632 | 60 | 54.4 | 21.3649 | 72.2696 | 59.97 | 89.3942 | 21.3522 | 72.3681 | 60.02 | 72.2
21.3806 | 19.2051 | 59.9969 | 36.6 | 21.3694 | 36.6449 | 60.03 | 36.6 | 21.3644 | 54.3632 | 60 | 54.4 | 21.3732 | 72.2675 | 59.97 | 89.5426 | 21.3605 | 72.3711 | 60.02 | 72.2
21.389 | 19.2066 | 59.997 | 36.6 | 21.3777 | 36.6444 | 60.03 | 36.6 | 21.3727 | 54.3634 | 60 | 54.4 | 21.3815 | 72.2654 | 59.97 | 89.691 | 21.3688 | 72.3702 | 60.02 | 72.2
21.3973 | 19.2081 | 59.9971 | 36.6 | 21.386 | 36.6439 | 60.03 | 36.6 | 21.3811 | 54.3636 | 60 | 54.4 | 21.3898 | 72.264 | 59.97 | 89.8394 | 21.3771 | 72.3692 | 60.02 | 72.2
21.4057 | 19.2095 | 59.9971 | 36.6 | 21.3943 | 36.6434 | 60.03 | 36.6 | 21.3894 | 54.3638 | 60 | 54.4 | 21.3982 | 72.2626 | 59.97 | 89.9878 | 21.3855 | 72.3681 | 60.02 | 72.2
21.414 | 19.211 | 59.9972 | 36.6 | 21.4027 | 36.6429 | 60.03 | 36.6 | 21.3978 | 54.364 | 60 | 54.4 | 21.4066 | 72.2613 | 59.96 | 90 | 21.3938 | 72.3671 | 60.02 | 72.2
21.4223 | 19.2125 | 59.9973 | 36.6 | 21.411 | 36.6423 | 60.03 | 36.6 | 21.4061 | 54.3643 | 60 | 54.4 | 21.4149 | 72.2601 | 59.96 | 90 | 21.4021 | 72.3647 | 60.02 | 72.2043
21.4306 | 19.214 | 59.9974 | 36.6 | 21.4194 | 36.6417 | 60.03 | 36.6 | 21.4144 | 54.3646 | 60 | 54.4 | 21.4232 | 72.2599 | 59.96 | 90 | 21.4104 | 72.3624 | 60.02 | 72.3526
21.439 | 19.2155 | 59.9975 | 36.6 | 21.4277 | 36.641 | 60.03 | 36.6 | 21.4227 | 54.3648 | 60 | 54.4 | 21.4315 | 72.2597 | 59.96 | 90 | 21.4188 | 72.36 | 60.02 | 72.5008
21.4473 | 19.2169 | 59.9976 | 36.6 | 21.436 | 36.6403 | 60.03 | 36.6 | 21.4311 | 54.3651 | 60 | 54.4 | 21.4399 | 72.2594 | 59.96 | 90 | 21.4271 | 72.3577 | 60.02 | 72.6491
21.4557 | 19.2184 | 59.9976 | 36.6 | 21.4443 | 36.6396 | 60.03 | 36.6 | 21.4395 | 54.3654 | 60 | 54.4 | 21.4482 | 72.2591 | 59.96 | 90 | 21.4354 | 72.3567 | 60.02 | 72.7973
21.464 | 19.2199 | 59.9977 | 36.6 | 21.4527 | 36.6389 | 60.03 | 36.6 | 21.4478 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.4565 | 72.2598 | 59.96 | 90 | 21.4437 | 72.3557 | 60.02 | 72.9456
21.4723 | 19.2218 | 59.9978 | 36.6 | 21.461 | 36.6383 | 60.03 | 36.6 | 21.4561 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.4649 | 72.2605 | 59.96 | 90 | 21.4521 | 72.3565 | 60.02 | 73.0939
21.4807 | 19.2238 | 59.9979 | 36.6 | 21.4693 | 36.6377 | 60.03 | 36.6 | 21.4644 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.4732 | 72.2615 | 59.96 | 90 | 21.4604 | 72.3572 | 60.02 | 73.2421
21.489 | 19.2257 | 59.998 | 36.6 | 21.4777 | 36.6371 | 60.03 | 36.6 | 21.4728 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.4816 | 72.2624 | 59.96 | 90 | 21.4688 | 72.3577 | 60.02 | 73.3904
21.4973 | 19.2276 | 59.9981 | 36.6 | 21.486 | 36.6364 | 60.03 | 36.6 | 21.4811 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.4899 | 72.2634 | 59.96 | 90 | 21.4771 | 72.3583 | 60.02 | 73.5387
21.5056 | 19.2305 | 59.9981 | 36.6 | 21.4943 | 36.6359 | 60.03 | 36.6 | 21.4894 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.4982 | 72.2644 | 59.96 | 90 | 21.4854 | 72.3571 | 60.02 | 73.6869
21.514 | 19.2333 | 59.9982 | 36.6 | 21.5026 | 36.6354 | 60.03 | 36.6 | 21.4977 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.5066 | 72.2646 | 59.96 | 90 | 21.4938 | 72.3559 | 60.02 | 73.8352
21.5223 | 19.237 | 59.9983 | 36.6 | 21.511 | 36.6354 | 60.03 | 36.6 | 21.5061 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.5149 | 72.2648 | 59.96 | 90 | 21.5021 | 72.3553 | 60.02 | 73.9835
21.5307 | 19.2406 | 59.9984 | 36.6 | 21.5193 | 36.6355 | 60.03 | 36.6 | 21.5144 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.5233 | 72.2659 | 59.96 | 90 | 21.5104 | 72.3548 | 60.02 | 74.1317
21.539 | 19.2433 | 59.9985 | 36.6 | 21.5276 | 36.6356 | 60.03 | 36.6 | 21.5228 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.5316 | 72.2671 | 59.96 | 90 | 21.5187 | 72.3547 | 60.02 | 74.28
21.5473 | 19.2459 | 59.9986 | 36.6 | 21.5359 | 36.6357 | 60.03 | 36.6 | 21.5311 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.5399 | 72.268 | 59.96 | 90 | 21.5271 | 72.3545 | 60.02 | 74.4282
21.5556 | 19.2485 | 59.9986 | 36.6 | 21.5443 | 36.6353 | 60.03 | 36.6 | 21.5394 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.5483 | 72.2689 | 59.96 | 90 | 21.5354 | 72.3544 | 60.02 | 74.5765
21.564 | 19.2511 | 59.9987 | 36.6 | 21.5526 | 36.6348 | 60.03 | 36.6 | 21.5477 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.5566 | 72.2703 | 59.96 | 90 | 21.5437 | 72.3543 | 60.02 | 74.7248
21.5724 | 19.2537 | 59.9988 | 36.6 | 21.561 | 36.6338 | 60.03 | 36.6 | 21.5561 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.5649 | 72.2718 | 59.96 | 90 | 21.552 | 72.3538 | 60.02 | 74.873
21.5807 | 19.2562 | 59.9989 | 36.6 | 21.5693 | 36.6327 | 60.03 | 36.6 | 21.5645 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.5732 | 72.2724 | 59.96 | 90 | 21.5604 | 72.3532 | 60.02 | 75.0213
21.589 | 19.2579 | 59.999 | 36.6 | 21.5776 | 36.6325 | 60.03 | 36.6 | 21.5728 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.5816 | 72.273 | 59.96 | 90 | 21.5687 | 72.3525 | 60.02 | 75.1696
21.5973 | 19.2596 | 59.9991 | 36.6 | 21.5859 | 36.6324 | 60.03 | 36.6 | 21.5811 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.59 | 72.2727 | 59.96 | 90 | 21.577 | 72.3518 | 60.02 | 75.3178
21.6057 | 19.2605 | 59.9991 | 36.6 | 21.5942 | 36.6322 | 60.03 | 36.6 | 21.5894 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.5983 | 72.2724 | 59.96 | 90 | 21.5853 | 72.348 | 60.02 | 75.4661
21.614 | 19.2613 | 59.9992 | 36.6 | 21.6026 | 36.632 | 60.03 | 36.6 | 21.5978 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.6066 | 72.2735 | 59.96 | 90 | 21.5938 | 72.3443 | 60.02 | 75.6143
21.6223 | 19.2641 | 59.9993 | 36.6 | 21.6109 | 36.6318 | 60.03 | 36.6 | 21.6061 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.6149 | 72.2746 | 59.96 | 90 | 21.6021 | 72.34 | 60.02 | 75.7626
21.6306 | 19.2668 | 59.9994 | 36.6 | 21.6193 | 36.6316 | 60.03 | 36.6 | 21.6144 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.6233 | 72.2749 | 59.96 | 90 | 21.6104 | 72.3358 | 60.02 | 75.9109
21.639 | 19.2742 | 59.9995 | 36.6 | 21.6276 | 36.6313 | 60.03 | 36.6 | 21.6227 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.6316 | 72.2752 | 59.96 | 90 | 21.6187 | 72.33 | 60.02 | 76.0591
21.6473 | 19.2815 | 59.9996 | 36.6 | 21.6359 | 36.631 | 60.03 | 36.6 | 21.6311 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.64 | 72.273 | 59.96 | 90 | 21.627 | 72.3242 | 60.02 | 76.2074
21.6557 | 19.2909 | 59.9996 | 36.6 | 21.6442 | 36.6311 | 60.03 | 36.6 | 21.6394 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.6483 | 72.2708 | 59.96 | 90 | 21.6354 | 72.3189 | 60.02 | 76.3557
21.664 | 19.3003 | 59.9997 | 36.6 | 21.6526 | 36.6312 | 60.03 | 36.6 | 21.6478 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 21.6566 | 72.2692 | 59.96 | 90 | 21.6437 | 72.3136 | 60.02 | 76.504
21.6723 | 19.3157 | 59.9998 | 36.6 | 21.6609 | 36.6304 | 60.03 | 36.6 | 21.6561 | 54.3656 | 60 | 54.424 | 21.665 | 72.2676 | 59.96 | 90 | 21.652 | 72.3117 | 60.02 | 76.6522
21.6806 | 19.3311 | 59.9999 | 36.6 | 21.6692 | 36.6296 | 60.03 | 36.6 | 21.6644 | 54.3656 | 60 | 54.5724 | 21.6733 | 72.2677 | 59.96 | 90 | 21.6603 | 72.3097 | 60.02 | 76.8005
21.689 | 19.3465 | 60 | 36.6 | 21.6776 | 36.6287 | 60.03 | 36.6 | 21.6728 | 54.3656 | 60 | 54.7207 | 21.6816 | 72.2679 | 59.96 | 90 | 21.6687 | 72.3101 | 60.02 | 76.9488
21.6973 | 19.362 | 60.0001 | 36.6 | 21.6859 | 36.6279 | 60.03 | 36.6 | 21.6811 | 54.3656 | 60 | 54.869 | 21.69 | 72.265 | 59.96 | 90 | 21.677 | 72.3106 | 60.02 | 77.0971
21.7057 | 19.3755 | 60.0001 | 36.6 | 21.6942 | 36.627 | 60.03 | 36.6 | 21.6895 | 54.3656 | 60 | 55.0174 | 21.6983 | 72.2621 | 59.96 | 90 | 21.6853 | 72.3132 | 60.02 | 77.2453
21.714 | 19.389 | 60.0002 | 36.6 | 21.7025 | 36.6262 | 60.03 | 36.6 | 21.6978 | 54.3656 | 60 | 55.1657 | 21.7067 | 72.261 | 59.96 | 90 | 21.6936 | 72.3158 | 60.02 | 77.3936
21.7223 | 19.4054 | 60.0003 | 36.6 | 21.7109 | 36.6259 | 60.03 | 36.6 | 21.7061 | 54.3656 | 60 | 55.314 | 21.715 | 72.2599 | 59.96 | 90 | 21.702 | 72.3199 | 60.02 | 77.5419
21.7306 | 19.4218 | 60.0004 | 36.6 | 21.7192 | 36.6256 | 60.03 | 36.6 | 21.7144 | 54.3656 | 60 | 55.4624 | 21.7233 | 72.2608 | 59.96 | 90 | 21.7103 | 72.3239 | 60.02 | 77.6902
21.739 | 19.4309 | 60.0005 | 36.6 | 21.7275 | 36.6256 | 60.03 | 36.6 | 21.7228 | 54.3656 | 60 | 55.6107 | 21.7317 | 72.2618 | 59.96 | 90 | 21.7186 | 72.328 | 60.02 | 77.8384
21.7473 | 19.44 | 60.0006 | 36.6 | 21.7358 | 36.6256 | 60.03 | 36.6 | 21.7311 | 54.3656 | 60 | 55.759 | 21.74 | 72.261 | 59.96 | 90 | 21.7269 | 72.332 | 60.02 | 77.9867
21.7556 | 19.4396 | 60.0006 | 36.6 | 21.7442 | 36.6255 | 60.03 | 36.6 | 21.7394 | 54.3656 | 60 | 55.9074 | 21.7484 | 72.2603 | 59.96 | 90 | 21.7354 | 72.3334 | 60.02 | 78.135
21.764 | 19.4391 | 60.0007 | 36.6 | 21.7525 | 36.6255 | 60.03 | 36.6 | 21.7477 | 54.3656 | 60 | 56.0557 | 21.7567 | 72.2597 | 59.96 | 90 | 21.7437 | 72.3348 | 60.02 | 78.2833
21.7723 | 19.4378 | 60.0008 | 36.6 | 21.7608 | 36.6255 | 60.03 | 36.6 | 21.7561 | 54.3656 | 60 | 56.204 | 21.765 | 72.259 | 59.96 | 90 | 21.752 | 72.3361 | 60.02 | 78.4315
21.7807 | 19.4365 | 60.0009 | 36.6 | 21.7692 | 36.6255 | 60.03 | 36.6 | 21.7644 | 54.3656 | 60 | 56.3524 | 21.7733 | 72.2628 | 59.96 | 90 | 21.7603 | 72.3375 | 60.02 | 78.5798
21.789 | 19.4358 | 60.001 | 36.6 | 21.7775 | 36.6247 | 60.03 | 36.6 | 21.7728 | 54.3656 | 60 | 56.5007 | 21.7817 | 72.2666 | 59.96 | 90 | 21.7687 | 72.3368 | 60.02 | 78.7281
21.7973 | 19.4351 | 60.0011 | 36.6 | 21.7858 | 36.624 | 60.03 | 36.6 | 21.7811 | 54.3656 | 60 | 56.649 | 21.79 | 72.2664 | 59.96 | 90 | 21.777 | 72.3362 | 60.02 | 78.8764
21.8056 | 19.4262 | 60.0011 | 36.6 | 21.7941 | 36.6224 | 60.03 | 36.6 | 21.7894 | 54.3656 | 60 | 56.7974 | 21.7983 | 72.2663 | 59.96 | 90 | 21.7853 | 72.3363 | 60.02 | 79.0247
21.814 | 19.4172 | 60.0012 | 36.6 | 21.8025 | 36.6208 | 60.03 | 36.6 | 21.7978 | 54.3656 | 60 | 56.9457 | 21.8067 | 72.2665 | 59.96 | 90 | 21.7936 | 72.3365 | 60.02 | 79.173
21.8223 | 19.4134 | 60.0013 | 36.6 | 21.8108 | 36.6192 | 60.03 | 36.6 | 21.8061 | 54.3656 | 60 | 57.094 | 21.815 | 72.2667 | 59.96 | 90 | 21.802 | 72.3366 | 60.02 | 79.3212
21.8307 | 19.4096 | 60.0014 | 36.6 | 21.8192 | 36.6176 | 60.03 | 36.6 | 21.8145 | 54.3656 | 60 | 57.2424 | 21.8234 | 72.2685 | 59.96 | 90 | 21.8103 | 72.3367 | 60.02 | 79.4695
21.839 | 19.4086 | 60.0015 | 36.6 | 21.8275 | 36.616 | 60.03 | 36.6 | 21.8228 | 54.3656 | 60 | 57.3907 | 21.8317 | 72.2703 | 59.96 | 90 | 21.8186 | 72.336 | 60.02 | 79.6178
21.8473 | 19.4076 | 60.0016 | 36.6 | 21.8358 | 36.6145 | 60.03 | 36.6 | 21.8311 | 54.3656 | 60 | 57.539 | 21.84 | 72.2713 | 59.96 | 90 | 21.8269 | 72.3353 | 60.02 | 79.7661
21.8556 | 19.4061 | 60.0016 | 36.6 | 21.8441 | 36.6129 | 60.03 | 36.6 | 21.8394 | 54.3656 | 60 | 57.6874 | 21.8484 | 72.2723 | 59.96 | 90 | 21.8353 | 72.3346 | 60.02 | 79.9144
21.864 | 19.4045 | 60.0017 | 36.6 | 21.8524 | 36.6113 | 60.03 | 36.6 | 21.8478 | 54.3656 | 60 | 57.8357 | 21.8567 | 72.2704 | 59.96 | 90 | 21.8436 | 72.3338 | 60.02 | 80.0627
21.8723 | 19.4024 | 60.0018 | 36.6 | 21.8608 | 36.6104 | 60.03 | 36.6 | 21.8561 | 54.3656 | 60 | 57.984 | 21.8651 | 72.2686 | 59.96 | 90 | 21.8519 | 72.3319 | 60.02 | 80.211
21.8806 | 19.4002 | 60.0019 | 36.6 | 21.8691 | 36.6096 | 60.03 | 36.6 | 21.8644 | 54.3656 | 60 | 58.1324 | 21.8734 | 72.269 | 59.96 | 90 | 21.8602 | 72.3301 | 60.02 | 80.3593
21.8889 | 19.3976 | 60.002 | 36.6 | 21.8774 | 36.6091 | 60.03 | 36.6 | 21.8727 | 54.3656 | 60 | 58.2807 | 21.8817 | 72.2693 | 59.96 | 90 | 21.8687 | 72.3274 | 60.02 | 80.5076
21.8973 | 19.395 | 60.0021 | 36.6 | 21.8857 | 36.6086 | 60.03 | 36.6 | 21.8811 | 54.3656 | 60 | 58.429 | 21.8901 | 72.2721 | 59.96 | 90 | 21.877 | 72.3247 | 60.02 | 80.6559
21.9056 | 19.3925 | 60.0021 | 36.6 | 21.8941 | 36.6082 | 60.03 | 36.6 | 21.8894 | 54.3656 | 60 | 58.5774 | 21.8984 | 72.2749 | 59.96 | 90 | 21.8853 | 72.3219 | 60.02 | 80.8041
21.914 | 19.3899 | 60.0022 | 36.6 | 21.9024 | 36.6077 | 60.03 | 36.6 | 21.8978 | 54.3656 | 60 | 58.7257 | 21.9067 | 72.2778 | 59.96 | 90 | 21.8936 | 72.3192 | 60.02 | 80.9524
21.9223 | 19.3875 | 60.0023 | 36.6 | 21.9108 | 36.6066 | 60.03 | 36.6 | 21.9061 | 54.3656 | 60 | 58.874 | 21.9151 | 72.2806 | 59.96 | 90 | 21.9019 | 72.3185 | 60.02 | 81.1007
21.9306 | 19.3851 | 60.0024 | 36.6 | 21.9191 | 36.6055 | 60.03 | 36.6 | 21.9144 | 54.3656 | 60 | 59.0224 | 21.9234 | 72.2834 | 59.96 | 90 | 21.9103 | 72.3179 | 60.02 | 81.249
21.9389 | 19.3835 | 60.0025 | 36.6 | 21.9274 | 36.6044 | 60.03 | 36.6 | 21.9228 | 54.3656 | 60 | 59.1707 | 21.9318 | 72.2862 | 59.96 | 90 | 21.9186 | 72.3172 | 60.02 | 81.3973
21.9473 | 19.3819 | 60.0026 | 36.6 | 21.9357 | 36.6033 | 60.03 | 36.6 | 21.9311 | 54.3656 | 60 | 59.319 | 21.9401 | 72.2883 | 59.96 | 90 | 21.9269 | 72.3165 | 60.02 | 81.5456
21.9556 | 19.3799 | 60.0026 | 36.6 | 21.944 | 36.6017 | 60.03 | 36.6 | 21.9395 | 54.3656 | 60 | 59.4674 | 21.9484 | 72.2903 | 59.96 | 90 | 21.9352 | 72.3173 | 60.02 | 81.6939
21.964 | 19.3779 | 60.0027 | 36.6 | 21.9524 | 36.6002 | 60.03 | 36.6 | 21.9478 | 54.3656 | 60 | 59.6157 | 21.9568 | 72.2999 | 59.96 | 90 | 21.9436 | 72.3182 | 60.02 | 81.8422
21.9723 | 19.3763 | 60.0028 | 36.6 | 21.9607 | 36.599 | 60.03 | 36.6 | 21.9561 | 54.3656 | 60 | 59.764 | 21.9651 | 72.3095 | 59.96 | 90 | 21.9519 | 72.319 | 60.02 | 81.9905
21.9806 | 19.3748 | 60.0029 | 36.6 | 21.9691 | 36.5979 | 60.03 | 36.6 | 21.9644 | 54.3656 | 60 | 59.9124 | 21.9734 | 72.3163 | 59.96 | 90 | 21.9602 | 72.3198 | 60.02 | 82.1388
21.9889 | 19.3727 | 60.003 | 36.6 | 21.9774 | 36.5968 | 60.03 | 36.6 | 21.9728 | 54.3656 | 60 | 60.0607 | 21.9818 | 72.3231 | 59.96 | 90 | 21.9685 | 72.3206 | 60.02 | 82.2871
21.9973 | 19.3706 | 60.0031 | 36.6 | 21.9857 | 36.5957 | 60.03 | 36.6 | 21.9811 | 54.3656 | 60 | 60.209 | 21.9901 | 72.3284 | 59.96 | 90 | 21.9769 | 72.3214 | 60.02 | 82.4353
22.0056 | 19.369 | 60.0031 | 36.6 | 21.994 | 36.5952 | 60.03 | 36.6 | 21.9894 | 54.3656 | 60 | 60.3574 | 21.9985 | 72.3337 | 59.96 | 90 | 21.9852 | 72.3214 | 60.02 | 82.5836
22.0139 | 19.3674 | 60.0032 | 36.6 | 22.0024 | 36.5947 | 60.03 | 36.6 | 21.9977 | 54.3656 | 60 | 60.5057 | 22.0068 | 72.339 | 59.96 | 90 | 21.9935 | 72.3213 | 60.02 | 82.7319
22.0222 | 19.3652 | 60.0033 | 36.6 | 22.0107 | 36.5942 | 60.03 | 36.6 | 22.0061 | 54.3656 | 60 | 60.654 | 22.0151 | 72.3443 | 59.96 | 90 | 22.0018 | 72.3213 | 60.02 | 82.8802
22.0306 | 19.3629 | 60.0034 | 36.6 | 22.019 | 36.5937 | 60.03 | 36.6 | 22.0144 | 54.3656 | 60 | 60.8024 | 22.0234 | 72.3514 | 59.96 | 90 | 22.0103 | 72.3212 | 60.02 | 83.0285
22.0389 | 19.361 | 60.0035 | 36.6 | 22.0273 | 36.5932 | 60.03 | 36.6 | 22.0228 | 54.3656 | 60 | 60.9507 | 22.0318 | 72.3585 | 59.96 | 90 | 22.0186 | 72.3212 | 60.02 | 83.1768
22.0473 | 19.3592 | 60.0036 | 36.6 | 22.0356 | 36.5927 | 60.03 | 36.6 | 22.0311 | 54.3656 | 60 | 61.099 | 22.0402 | 72.3571 | 59.96 | 90 | 22.0269 | 72.3211 | 60.02 | 83.3251
22.0556 | 19.3572 | 60.0036 | 36.6 | 22.044 | 36.5938 | 60.03 | 36.6 | 22.0394 | 54.3656 | 60 | 61.2474 | 22.0485 | 72.3558 | 59.96 | 90 | 22.0352 | 72.321 | 60.02 | 83.4734
22.0639 | 19.3551 | 60.0037 | 36.6 | 22.0523 | 36.5948 | 60.03 | 36.6 | 22.0478 | 54.3656 | 60 | 61.3957 | 22.0568 | 72.3548 | 59.96 | 90 | 22.0436 | 72.3208 | 60.02 | 83.6217
22.0722 | 19.3536 | 60.0038 | 36.6 | 22.0607 | 36.5959 | 60.03 | 36.6 | 22.0561 | 54.3656 | 60 | 61.544 | 22.0651 | 72.3538 | 59.96 | 90 | 22.0519 | 72.3206 | 60.02 | 83.77
22.0806 | 19.3521 | 60.0039 | 36.6 | 22.069 | 36.5969 | 60.03 | 36.6 | 22.0645 | 54.3656 | 60 | 61.6924 | 22.0735 | 72.3549 | 59.96 | 90 | 22.0602 | 72.3205 | 60.02 | 83.9183
22.0889 | 19.3507 | 60.004 | 36.6 | 22.0773 | 36.5966 | 60.03 | 36.6 | 22.0728 | 54.3656 | 60 | 61.8407 | 22.0818 | 72.356 | 59.96 | 90 | 22.0685 | 72.3216 | 60.02 | 84.0666
22.0973 | 19.3492 | 60.0041 | 36.6 | 22.0856 | 36.5964 | 60.03 | 36.6 | 22.0811 | 54.3656 | 60 | 61.989 | 22.0901 | 72.357 | 59.96 | 90 | 22.0769 | 72.3227 | 60.02 | 84.2148
22.1056 | 19.3486 | 60.0041 | 36.6 | 22.094 | 36.5955 | 60.03 | 36.6 | 22.0894 | 54.3656 | 60 | 62.1374 | 22.0985 | 72.3581 | 59.96 | 90 | 22.0852 | 72.3243 | 60.02 | 84.3631
22.1139 | 19.348 | 60.0042 | 36.6 | 22.1023 | 36.5947 | 60.03 | 36.6 | 22.0978 | 54.3656 | 60 | 62.2857 | 22.1068 | 72.3583 | 59.96 | 90 | 22.0935 | 72.3259 | 60.02 | 84.5114
22.1222 | 19.3468 | 60.0043 | 36.6 | 22.1107 | 36.5943 | 60.03 | 36.6 | 22.1061 | 54.3656 | 60 | 62.434 | 22.1152 | 72.3584 | 59.96 | 90 | 22.1018 | 72.3275 | 60.02 | 84.6597
22.1306 | 19.3456 | 60.0044 | 36.6 | 22.119 | 36.5939 | 60.03 | 36.6 | 22.1144 | 54.3656 | 60 | 62.5824 | 22.1235 | 72.36 | 59.96 | 90 | 22.1102 | 72.3291 | 60.02 | 84.808
22.1389 | 19.3505 | 60.0045 | 36.6 | 22.1273 | 36.592 | 60.03 | 36.6 | 22.1227 | 54.3656 | 60 | 62.7307 | 22.1318 | 72.3616 | 59.96 | 90 | 22.1185 | 72.3308 | 60.02 | 84.9563
22.1472 | 19.3553 | 60.0046 | 36.6 | 22.1356 | 36.5901 | 60.03 | 36.6 | 22.1311 | 54.3656 | 60 | 62.879 | 22.1402 | 72.363 | 59.96 | 90 | 22.1268 | 72.3326 | 60.02 | 85.1046
22.1555 | 19.3596 | 60.0046 | 36.6 | 22.1439 | 36.5905 | 60.03 | 36.6 | 22.1394 | 54.3656 | 60 | 63.0274 | 22.1485 | 72.3644 | 59.96 | 90 | 22.1351 | 72.3343 | 60.02 | 85.2529
22.1639 | 19.364 | 60.0047 | 36.6 | 22.1523 | 36.591 | 60.03 | 36.6 | 22.1478 | 54.3656 | 60 | 63.1757 | 22.1569 | 72.3652 | 59.96 | 90 | 22.1436 | 72.336 | 60.02 | 85.4012
22.1722 | 19.3765 | 60.0048 | 36.6 | 22.1606 | 36.5928 | 60.03 | 36.6 | 22.1561 | 54.3656 | 60 | 63.324 | 22.1652 | 72.366 | 59.96 | 90 | 22.1519 | 72.3365 | 60.02 | 85.5494
22.1806 | 19.389 | 60.0049 | 36.6 | 22.1689 | 36.5946 | 60.03 | 36.6 | 22.1644 | 54.3656 | 60 | 63.4724 | 22.1735 | 72.3668 | 59.96 | 90 | 22.1602 | 72.337 | 60.02 | 85.6977
22.1889 | 19.4106 | 60.005 | 36.6 | 22.1772 | 36.596 | 60.03 | 36.6 | 22.1728 | 54.3656 | 60 | 63.6207 | 22.1819 | 72.3676 | 59.96 | 90 | 22.1685 | 72.3357 | 60.02 | 85.846
22.1972 | 19.4322 | 60.0051 | 36.6 | 22.1856 | 36.5975 | 60.03 | 36.6 | 22.1811 | 54.3656 | 60 | 63.769 | 22.1902 | 72.3673 | 59.96 | 90 | 22.1769 | 72.3344 | 60.02 | 85.9943
22.2055 | 19.4545 | 60.0051 | 36.6 | 22.1939 | 36.5989 | 60.03 | 36.6 | 22.1895 | 54.3656 | 60 | 63.9174 | 22.1985 | 72.3671 | 59.96 | 90 | 22.1852 | 72.332 | 60.02 | 86.1426
22.2139 | 19.4767 | 60.0052 | 36.6 | 22.2023 | 36.6004 | 60.03 | 36.6 | 22.1978 | 54.3656 | 60 | 64.0657 | 22.2069 | 72.3664 | 59.96 | 90 | 22.1935 | 72.3296 | 60.02 | 86.2909
22.2222 | 19.4926 | 60.0053 | 36.6 | 22.2106 | 36.6018 | 60.03 | 36.6 | 22.2061 | 54.3656 | 60 | 64.2141 | 22.2152 | 72.3657 | 59.96 | 90 | 22.2018 | 72.3272 | 60.02 | 86.4392
22.2306 | 19.5086 | 60.0054 | 36.6 | 22.2189 | 36.6033 | 60.03 | 36.6 | 22.2144 | 54.3656 | 60 | 64.3624 | 22.2236 | 72.3656 | 59.96 | 90 | 22.2102 | 72.3248 | 60.02 | 86.5875
22.2389 | 19.5246 | 60.0055 | 36.6 | 22.2272 | 36.6023 | 60.03 | 36.6 | 22.2228 | 54.3656 | 60 | 64.5107 | 22.2319 | 72.3654 | 59.96 | 90 | 22.2185 | 72.3224 | 60.02 | 86.7358
22.2472 | 19.5405 | 60.0056 | 36.6 | 22.2355 | 36.6014 | 60.03 | 36.6 | 22.2311 | 54.3656 | 60 | 64.659 | 22.2402 | 72.3656 | 59.96 | 90 | 22.2268 | 72.3199 | 60.02 | 86.8841
22.2555 | 19.5483 | 60.0056 | 36.6 | 22.2439 | 36.6005 | 60.03 | 36.6 | 22.2394 | 54.3656 | 60 | 64.8074 | 22.2486 | 72.3659 | 59.96 | 90 | 22.2351 | 72.3181 | 60.02 | 87.0324
22.2639 | 19.5561 | 60.0057 | 36.6 | 22.2522 | 36.5996 | 60.03 | 36.6 | 22.2477 | 54.3656 | 60 | 64.9557 | 22.2569 | 72.3661 | 59.96 | 90 | 22.2435 | 72.3163 | 60.02 | 87.1807
22.2722 | 19.555 | 60.0058 | 36.6 | 22.2606 | 36.5984 | 60.03 | 36.6 | 22.2561 | 54.3758 | 60 | 65.1041 | 22.2653 | 72.3663 | 59.96 | 90 | 22.2518 | 72.3163 | 60.02 | 87.3289
22.2805 | 19.5538 | 60.0059 | 36.6 | 22.2689 | 36.5972 | 60.03 | 36.6 | 22.2644 | 54.386 | 60 | 65.2524 | 22.2736 | 72.3675 | 59.96 | 90 | 22.2601 | 72.3163 | 60.02 | 87.4772
22.2888 | 19.5527 | 60.006 | 36.6 | 22.2772 | 36.5961 | 60.03 | 36.6 | 22.2728 | 54.3961 | 60 | 65.4008 | 22.2819 | 72.3687 | 59.96 | 90 | 22.2684 | 72.3167 | 60.02 | 87.6255
22.2972 | 19.5515 | 60.0061 | 36.6 | 22.2855 | 36.5949 | 60.03 | 36.6 | 22.2811 | 54.4063 | 60 | 65.5491 | 22.2903 | 72.3702 | 59.96 | 90 | 22.2769 | 72.3171 | 60.02 | 87.7738
22.3055 | 19.5508 | 60.0061 | 36.6 | 22.2939 | 36.5939 | 60.03 | 36.6 | 22.2894 | 54.4165 | 60 | 65.6974 | 22.2986 | 72.3718 | 59.96 | 90 | 22.2852 | 72.3174 | 60.02 | 87.9221
22.3139 | 19.55 | 60.0062 | 36.6 | 22.3022 | 36.5928 | 60.03 | 36.6 | 22.2978 | 54.4267 | 60 | 65.8458 | 22.3069 | 72.3716 | 59.96 | 90 | 22.2935 | 72.3178 | 60.02 | 88.0704
22.3222 | 19.5498 | 60.0063 | 36.6 | 22.3105 | 36.5918 | 60.03 | 36.6 | 22.3061 | 54.4369 | 60 | 65.9941 | 22.3152 | 72.3714 | 59.96 | 90 | 22.3018 | 72.3182 | 60.02 | 88.2187
22.3305 | 19.5495 | 60.0064 | 36.6 | 22.3188 | 36.5907 | 60.03 | 36.6 | 22.3145 | 54.447 | 60 | 66.1424 | 22.3236 | 72.3708 | 59.96 | 90 | 22.3102 | 72.3186 | 60.02 | 88.367
22.3389 | 19.5492 | 60.0065 | 36.6 | 22.3271 | 36.5897 | 60.03 | 36.6 | 22.3228 | 54.4572 | 60 | 66.2908 | 22.332 | 72.3702 | 59.96 | 90 | 22.3185 | 72.3199 | 60.02 | 88.5153
22.3472 | 19.549 | 60.0066 | 36.6 | 22.3355 | 36.5886 | 60.03 | 36.6 | 22.3311 | 54.4674 | 60 | 66.4391 | 22.3403 | 72.3694 | 59.96 | 90 | 22.3268 | 72.3212 | 60.02 | 88.6636
22.3556 | 19.549 | 60.0066 | 36.6 | 22.3438 | 36.5887 | 60.03 | 36.6 | 22.3394 | 54.4674 | 60 | 66.5874 | 22.3486 | 72.3685 | 59.96 | 90 | 22.3351 | 72.3215 | 60.02 | 88.8119
22.3639 | 19.549 | 60.0067 | 36.6 | 22.3522 | 36.5888 | 60.03 | 36.6 | 22.3478 | 54.4674 | 60 | 66.7358 | 22.3569 | 72.367 | 59.96 | 90 | 22.3435 | 72.3217 | 60.02 | 88.9601
22.3722 | 19.5488 | 60.0068 | 36.6 | 22.3605 | 36.5889 | 60.03 | 36.6 | 22.3561 | 54.4674 | 60 | 66.8841 | 22.3653 | 72.3655 | 59.96 | 90 | 22.3518 | 72.3216 | 60.02 | 89.1084
22.3805 | 19.5486 | 60.0069 | 36.6 | 22.3688 | 36.589 | 60.03 | 36.6 | 22.3644 | 54.4674 | 60 | 67.0324 | 22.3737 | 72.3635 | 59.96 | 90 | 22.3601 | 72.3215 | 60.02 | 89.2567
22.3889 | 19.5479 | 60.007 | 36.6 | 22.3771 | 36.589 | 60.03 | 36.6 | 22.3727 | 54.4674 | 60 | 67.1808 | 22.382 | 72.3615 | 59.96 | 90 | 22.3684 | 72.3218 | 60.02 | 89.405
22.3972 | 19.5471 | 60.0071 | 36.6 | 22.3855 | 36.589 | 60.03 | 36.6 | 22.3811 | 54.4674 | 60 | 67.3291 | 22.3903 | 72.3605 | 59.96 | 90 | 22.3768 | 72.3221 | 60.02 | 89.5533
22.4055 | 19.5464 | 60.0071 | 36.6 | 22.3938 | 36.589 | 60.03 | 36.6 | 22.3894 | 54.4674 | 60 | 67.4774 | 22.3986 | 72.3595 | 59.96 | 90 | 22.3851 | 72.3226 | 60.02 | 89.7016
22.4138 | 19.5457 | 60.0072 | 36.6 | 22.4021 | 36.589 | 60.03 | 36.6 | 22.3978 | 54.4674 | 60 | 67.6258 | 22.407 | 72.3636 | 59.96 | 90 | 22.3934 | 72.323 | 60.02 | 89.8499
22.4222 | 19.5447 | 60.0073 | 36.6 | 22.4105 | 36.5888 | 60.03 | 36.6 | 22.4061 | 54.4674 | 60 | 67.7741 | 22.4153 | 72.3677 | 59.96 | 90 | 22.4017 | 72.3219 | 60.02 | 89.9982
22.4305 | 19.5437 | 60.0074 | 36.6 | 22.4188 | 36.5886 | 60.03 | 36.6 | 22.4144 | 54.4674 | 60 | 67.9224 | 22.4236 | 72.3724 | 59.96 | 90 | 22.4102 | 72.3208 | 60.01 | 90
22.4389 | 19.5427 | 60.0075 | 36.6 | 22.4271 | 36.5883 | 60.03 | 36.6 | 22.4228 | 54.4674 | 60 | 68.0708 | 22.432 | 72.3771 | 59.96 | 90 | 22.4185 | 72.3197 | 60.01 | 90
22.4472 | 19.5417 | 60.0076 | 36.6 | 22.4354 | 36.588 | 60.03 | 36.6 | 22.4311 | 54.4674 | 60 | 68.2191 | 22.4403 | 72.3825 | 59.96 | 90 | 22.4268 | 72.3186 | 60.01 | 90
22.4555 | 19.5408 | 60.0076 | 36.6 | 22.4438 | 36.5872 | 60.03 | 36.6 | 22.4395 | 54.4674 | 60 | 68.3674 | 22.4487 | 72.3879 | 59.96 | 90 | 22.4351 | 72.3173 | 60.01 | 90
22.4638 | 19.54 | 60.0077 | 36.6 | 22.4521 | 36.5864 | 60.03 | 36.6 | 22.4478 | 54.4674 | 60 | 68.5158 | 22.457 | 72.3934 | 59.96 | 90 | 22.4435 | 72.3161 | 60.01 | 90
22.4722 | 19.5398 | 60.0078 | 36.6 | 22.4604 | 36.5885 | 60.03 | 36.6 | 22.4561 | 54.4674 | 60 | 68.6641 | 22.4653 | 72.3988 | 59.96 | 90 | 22.4518 | 72.3144 | 60.01 | 90
22.4805 | 19.5395 | 60.0079 | 36.6 | 22.4688 | 36.5905 | 60.03 | 36.6 | 22.4644 | 54.4674 | 60 | 68.8124 | 22.4737 | 72.4036 | 59.96 | 90 | 22.4601 | 72.3127 | 60.01 | 90
22.4889 | 19.5392 | 60.008 | 36.6 | 22.4771 | 36.5925 | 60.03 | 36.6 | 22.4728 | 54.4674 | 60 | 68.9608 | 22.482 | 72.4084 | 59.96 | 90 | 22.4684 | 72.3115 | 60.01 | 90
22.4972 | 19.5389 | 60.0081 | 36.6 | 22.4854 | 36.5946 | 60.03 | 36.6 | 22.4811 | 54.4674 | 60 | 69.1091 | 22.4904 | 72.4074 | 59.96 | 90 | 22.4768 | 72.3102 | 60.01 | 90
22.5055 | 19.5389 | 60.0081 | 36.6 | 22.4937 | 36.5968 | 60.03 | 36.6 | 22.4894 | 54.4674 | 60 | 69.2574 | 22.4987 | 72.4065 | 59.96 | 90 | 22.4851 | 72.3097 | 60.01 | 90
22.5138 | 19.5389 | 60.0082 | 36.6 | 22.5021 | 36.599 | 60.03 | 36.6 | 22.4977 | 54.4674 | 60 | 69.4058 | 22.507 | 72.4045 | 59.96 | 90 | 22.4934 | 72.3092 | 60.01 | 90
22.5222 | 19.5389 | 60.0083 | 36.6 | 22.5104 | 36.6014 | 60.03 | 36.6 | 22.5061 | 54.4666 | 60 | 69.5541 | 22.5154 | 72.4025 | 59.96 | 90 | 22.5017 | 72.3083 | 60.01 | 90
22.5305 | 19.5389 | 60.0084 | 36.6 | 22.5187 | 36.6037 | 60.03 | 36.6 | 22.5144 | 54.4658 | 60 | 69.7024 | 22.5237 | 72.4016 | 59.96 | 90 | 22.5101 | 72.3075 | 60.01 | 90
22.5388 | 19.5389 | 60.0085 | 36.6 | 22.527 | 36.608 | 60.03 | 36.6 | 22.5228 | 54.465 | 60 | 69.8508 | 22.532 | 72.4007 | 59.96 | 90 | 22.5184 | 72.3093 | 60.01 | 90
22.5471 | 19.5389 | 60.0086 | 36.6 | 22.5354 | 36.6123 | 60.03 | 36.6 | 22.5311 | 54.4642 | 60 | 69.9991 | 22.5404 | 72.3986 | 59.96 | 90 | 22.5267 | 72.3112 | 60.01 | 90
22.5555 | 19.5389 | 60.0086 | 36.6 | 22.5437 | 36.6138 | 60.03 | 36.6 | 22.5394 | 54.4633 | 60 | 70.1474 | 22.5487 | 72.3965 | 59.96 | 90 | 22.535 | 72.313 | 60.01 | 90
22.5638 | 19.5389 | 60.0087 | 36.6 | 22.5521 | 36.6153 | 60.03 | 36.6 | 22.5478 | 54.4625 | 60 | 70.2958 | 22.5571 | 72.3941 | 59.96 | 90 | 22.5435 | 72.3149 | 60.01 | 90
22.5722 | 19.5389 | 60.0088 | 36.6 | 22.5604 | 36.6171 | 60.03 | 36.6 | 22.5561 | 54.4617 | 60 | 70.4441 | 22.5654 | 72.3917 | 59.96 | 90 | 22.5518 | 72.3162 | 60.01 | 90
22.5805 | 19.5389 | 60.0089 | 36.6 | 22.5687 | 36.6188 | 60.03 | 36.6 | 22.5645 | 54.4609 | 60 | 70.5924 | 22.5737 | 72.39 | 59.96 | 90 | 22.5601 | 72.3176 | 60.01 | 90
22.5888 | 19.5389 | 60.009 | 36.6 | 22.577 | 36.6201 | 60.03 | 36.6 | 22.5728 | 54.4601 | 60 | 70.7408 | 22.5821 | 72.3882 | 59.96 | 90 | 22.5684 | 72.3182 | 60.01 | 90
22.5971 | 19.5389 | 60.0091 | 36.6 | 22.5853 | 36.6213 | 60.03 | 36.6 | 22.5811 | 54.4593 | 60 | 70.8891 | 22.5904 | 72.3872 | 59.96 | 90 | 22.5768 | 72.3189 | 60.01 | 90
22.6055 | 19.5389 | 60.0091 | 36.6 | 22.5937 | 36.6221 | 60.03 | 36.6 | 22.5894 | 54.4593 | 60 | 71.0374 | 22.5988 | 72.3862 | 59.96 | 90 | 22.5851 | 72.3204 | 60.01 | 90
22.6138 | 19.5389 | 60.0092 | 36.6 | 22.602 | 36.6228 | 60.03 | 36.6 | 22.5978 | 54.4593 | 60 | 71.1858 | 22.6071 | 72.3851 | 59.96 | 90 | 22.5934 | 72.3219 | 60.01 | 90
22.6222 | 19.5389 | 60.0093 | 36.6 | 22.6104 | 36.622 | 60.03 | 36.6 | 22.6061 | 54.4584 | 60 | 71.3341 | 22.6154 | 72.384 | 59.96 | 90 | 22.6017 | 72.3207 | 60.01 | 90
22.6305 | 19.5389 | 60.0094 | 36.6 | 22.6187 | 36.6213 | 60.03 | 36.6 | 22.6144 | 54.4575 | 60 | 71.4824 | 22.6238 | 72.3841 | 59.96 | 90 | 22.6101 | 72.3194 | 60.01 | 90
22.6388 | 19.5389 | 60.0095 | 36.6 | 22.627 | 36.6205 | 60.03 | 36.6 | 22.6227 | 54.4561 | 60 | 71.6308 | 22.6321 | 72.3842 | 59.96 | 90 | 22.6184 | 72.3186 | 60.01 | 90
22.6471 | 19.5389 | 60.0096 | 36.6 | 22.6353 | 36.6197 | 60.03 | 36.6 | 22.6311 | 54.4547 | 60 | 71.7791 | 22.6404 | 72.3873 | 59.96 | 90 | 22.6267 | 72.3178 | 60.01 | 90
22.6555 | 19.5473 | 60.0096 | 36.6 | 22.6437 | 36.6187 | 60.03 | 36.6 | 22.6394 | 54.4533 | 60 | 71.9274 | 22.6487 | 72.3905 | 59.96 | 90 | 22.635 | 72.317 | 60.01 | 90
22.6638 | 19.5556 | 60.0097 | 36.6 | 22.652 | 36.6177 | 60.03 | 36.6 | 22.6478 | 54.4518 | 60 | 72.0758 | 22.6571 | 72.3924 | 59.96 | 90 | 22.6433 | 72.3162 | 60.01 | 90
22.6721 | 19.5639 | 60.0098 | 36.6 | 22.6603 | 36.6172 | 60.03 | 36.6 | 22.6561 | 54.4504 | 60 | 72.2 | 22.6655 | 72.3942 | 59.96 | 90 | 22.6517 | 72.3154 | 60.01 | 90
22.6805 | 19.5722 | 60.0099 | 36.6 | 22.6686 | 36.6167 | 60.03 | 36.6 | 22.6644 | 54.449 | 60 | 72.2 | 22.6738 | 72.3961 | 59.96 | 90 | 22.66 | 72.3146 | 60.01 | 90
22.6888 | 19.5805 | 60.01 | 36.6 | 22.6769 | 36.6167 | 60.03 | 36.6 | 22.6728 | 54.4476 | 60 | 72.2 | 22.6821 | 72.398 | 59.96 | 90 | 22.6683 | 72.3139 | 60.01 | 90
22.6971 | 19.5889 | 60.01 | 36.6 | 22.6853 | 36.6167 | 60.03 | 36.6 | 22.6811 | 54.4462 | 60 | 72.2 | 22.6904 | 72.3998 | 59.96 | 90 | 22.6766 | 72.3132 | 60.01 | 90
22.7055 | 19.5972 | 60.01 | 36.6 | 22.6936 | 36.6167 | 60.03 | 36.6 | 22.6895 | 54.4457 | 60 | 72.2 | 22.6988 | 72.4017 | 59.96 | 90 | 22.6851 | 72.3134 | 60.01 | 90
22.7138 | 19.6055 | 60.01 | 36.6 | 22.702 | 36.6167 | 60.03 | 36.6 | 22.6978 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.7072 | 72.4028 | 59.96 | 90 | 22.6934 | 72.3135 | 60.01 | 90
22.7221 | 19.6138 | 60.01 | 36.6 | 22.7103 | 36.6156 | 60.03 | 36.6 | 22.7061 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.7155 | 72.404 | 59.96 | 90 | 22.7017 | 72.3131 | 60.01 | 90
22.7304 | 19.6221 | 60.01 | 36.6 | 22.7186 | 36.6145 | 60.03 | 36.6 | 22.7144 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.7238 | 72.4019 | 59.96 | 90 | 22.71 | 72.3127 | 60.01 | 90
22.7388 | 19.6221 | 60.01 | 36.6 | 22.7269 | 36.6131 | 60.03 | 36.6 | 22.7228 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.7321 | 72.3999 | 59.96 | 90 | 22.7184 | 72.3123 | 60.01 | 90
22.7471 | 19.6221 | 60.01 | 36.6 | 22.7353 | 36.6117 | 60.03 | 36.6 | 22.7311 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.7405 | 72.4002 | 59.96 | 90 | 22.7267 | 72.312 | 60.01 | 90
22.7555 | 19.6221 | 60.01 | 36.6 | 22.7436 | 36.6116 | 60.03 | 36.6 | 22.7394 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.7488 | 72.4006 | 59.96 | 90 | 22.735 | 72.3116 | 60.01 | 90
22.7638 | 19.6221 | 60.01 | 36.6 | 22.752 | 36.6115 | 60.03 | 36.6 | 22.7477 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.7571 | 72.4017 | 59.96 | 90 | 22.7433 | 72.3112 | 60.01 | 90
22.7721 | 19.6221 | 60.01 | 36.6 | 22.7603 | 36.6114 | 60.03 | 36.6 | 22.7561 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.7655 | 72.4027 | 59.96 | 90 | 22.7517 | 72.3108 | 60.01 | 90
22.7804 | 19.6221 | 60.01 | 36.6 | 22.7686 | 36.6112 | 60.03 | 36.6 | 22.7644 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.7738 | 72.402 | 59.96 | 90 | 22.76 | 72.3104 | 60.01 | 90
22.7888 | 19.6223 | 60.01 | 36.6 | 22.7769 | 36.6111 | 60.03 | 36.6 | 22.7728 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.7822 | 72.4014 | 59.96 | 90 | 22.7683 | 72.3122 | 60.01 | 90
22.7971 | 19.6224 | 60.01 | 36.6 | 22.7852 | 36.611 | 60.03 | 36.6 | 22.7811 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.7905 | 72.4013 | 59.96 | 90 | 22.7766 | 72.3139 | 60.01 | 90
22.8055 | 19.6225 | 60.01 | 36.6 | 22.7936 | 36.612 | 60.03 | 36.6 | 22.7894 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.7988 | 72.4012 | 59.96 | 90 | 22.785 | 72.3174 | 60.01 | 90
22.8138 | 19.6225 | 60.01 | 36.6 | 22.8019 | 36.613 | 60.03 | 36.6 | 22.7978 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.8072 | 72.4022 | 59.96 | 90 | 22.7933 | 72.3209 | 60.01 | 90
22.8221 | 19.6227 | 60.01 | 36.6 | 22.8102 | 36.6143 | 60.03 | 36.6 | 22.8061 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.8155 | 72.4032 | 59.96 | 90 | 22.8016 | 72.3242 | 60.01 | 90
22.8304 | 19.6229 | 60.01 | 36.6 | 22.8185 | 36.6156 | 60.03 | 36.6 | 22.8145 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.8239 | 72.4025 | 59.96 | 90 | 22.8099 | 72.3275 | 60.01 | 90
22.8388 | 19.6231 | 60.01 | 36.6 | 22.8269 | 36.6156 | 60.03 | 36.6 | 22.8228 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.8322 | 72.4017 | 59.96 | 90 | 22.8184 | 72.3308 | 60.01 | 90
22.8471 | 19.6233 | 60.01 | 36.6 | 22.8352 | 36.6156 | 60.03 | 36.6 | 22.8311 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.8405 | 72.4004 | 59.96 | 90 | 22.8267 | 72.3341 | 60.01 | 90
22.8554 | 19.6235 | 60.01 | 36.6 | 22.8436 | 36.6152 | 60.03 | 36.6 | 22.8394 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.8489 | 72.399 | 59.96 | 90 | 22.835 | 72.3372 | 60.01 | 90
22.8637 | 19.6237 | 60.01 | 36.6 | 22.8519 | 36.6149 | 60.03 | 36.6 | 22.8478 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.8572 | 72.4023 | 59.96 | 90 | 22.8433 | 72.3403 | 60.01 | 90
22.8721 | 19.6238 | 60.01 | 36.6 | 22.8602 | 36.6144 | 60.03 | 36.6 | 22.8561 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.8655 | 72.4056 | 59.96 | 90 | 22.8517 | 72.3409 | 60.01 | 90
22.8804 | 19.6239 | 60.01 | 36.6 | 22.8685 | 36.614 | 60.03 | 36.6 | 22.8644 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.8739 | 72.409 | 59.96 | 90 | 22.86 | 72.3415 | 60.01 | 90
22.8888 | 19.624 | 60.01 | 36.6 | 22.8768 | 36.6135 | 60.03 | 36.6 | 22.8727 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.8822 | 72.4125 | 59.96 | 90 | 22.8683 | 72.344 | 60.01 | 90
22.8971 | 19.6242 | 60.01 | 36.6 | 22.8852 | 36.613 | 60.03 | 36.6 | 22.8811 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.8906 | 72.4152 | 59.96 | 90 | 22.8766 | 72.3465 | 60.01 | 90
22.9054 | 19.6242 | 60.01 | 36.6 | 22.8935 | 36.6121 | 60.03 | 36.6 | 22.8894 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.8989 | 72.418 | 59.96 | 90 | 22.885 | 72.3492 | 60.01 | 90
22.9137 | 19.6242 | 60.01 | 36.6 | 22.9019 | 36.6112 | 60.03 | 36.6 | 22.8978 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.9072 | 72.4242 | 59.96 | 90 | 22.8933 | 72.3519 | 60.01 | 90
22.9221 | 19.6242 | 60.01 | 36.6 | 22.9102 | 36.6103 | 60.03 | 36.6 | 22.9061 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.9156 | 72.4304 | 59.96 | 90 | 22.9016 | 72.3543 | 60.01 | 90
22.9304 | 19.6242 | 60.01 | 36.6 | 22.9185 | 36.6094 | 60.03 | 36.6 | 22.9144 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.9239 | 72.4362 | 59.96 | 90 | 22.9099 | 72.3566 | 60.01 | 90
22.9388 | 19.6242 | 60.01 | 36.6 | 22.9268 | 36.6088 | 60.03 | 36.6 | 22.9228 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.9323 | 72.442 | 59.96 | 90 | 22.9183 | 72.359 | 60.01 | 90
22.9471 | 19.6242 | 60.01 | 36.6 | 22.9352 | 36.6082 | 60.03 | 36.6 | 22.9311 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.9406 | 72.4424 | 59.96 | 90 | 22.9266 | 72.3614 | 60.01 | 90
22.9554 | 19.6242 | 60.01 | 36.6 | 22.9435 | 36.6093 | 60.03 | 36.6 | 22.9395 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.9489 | 72.4427 | 59.96 | 90 | 22.9349 | 72.3647 | 60.01 | 90
22.9637 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 22.9518 | 36.6105 | 60.03 | 36.6 | 22.9478 | 54.4452 | 60 | 72.2 | 22.9573 | 72.4454 | 59.96 | 90 | 22.9432 | 72.368 | 60.01 | 90
22.9721 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 22.9601 | 36.6116 | 60.03 | 36.6 | 22.9561 | 54.4447 | 60 | 72.2 | 22.9656 | 72.4481 | 59.96 | 90 | 22.9517 | 72.3677 | 60.01 | 90
22.9804 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 22.9684 | 36.6127 | 60.03 | 36.6 | 22.9644 | 54.4443 | 60 | 72.2 | 22.9739 | 72.4514 | 59.96 | 90 | 22.96 | 72.3673 | 60.01 | 90
22.9887 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 22.9768 | 36.6139 | 60.03 | 36.6 | 22.9728 | 54.4439 | 60 | 72.2 | 22.9822 | 72.4547 | 59.96 | 90 | 22.9683 | 72.367 | 60.01 | 90
22.997 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 22.9851 | 36.615 | 60.03 | 36.6 | 22.9811 | 54.4436 | 60 | 72.2 | 22.9906 | 72.4592 | 59.96 | 90 | 22.9766 | 72.3666 | 60.01 | 90
23.0054 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 22.9935 | 36.6157 | 60.03 | 36.6 | 22.9894 | 54.4432 | 60 | 72.2 | 22.999 | 72.4636 | 59.96 | 90 | 22.985 | 72.3666 | 60.01 | 90
23.0137 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.0018 | 36.6163 | 60.03 | 36.6 | 22.9977 | 54.4429 | 60 | 72.2 | 23.0073 | 72.4685 | 59.96 | 90 | 22.9933 | 72.3666 | 60.01 | 90
23.0221 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.0101 | 36.617 | 60.03 | 36.6 | 23.0061 | 54.4425 | 60 | 72.2 | 23.0156 | 72.4733 | 59.96 | 90 | 23.0016 | 72.3666 | 60.01 | 90
23.0304 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.0184 | 36.6176 | 60.03 | 36.6 | 23.0144 | 54.4422 | 60 | 72.2 | 23.0239 | 72.4787 | 59.96 | 90 | 23.0099 | 72.3666 | 60.01 | 90
23.0387 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.0268 | 36.6162 | 60.03 | 36.6 | 23.0228 | 54.4426 | 60 | 72.2 | 23.0323 | 72.484 | 59.96 | 90 | 23.0183 | 72.3666 | 60.01 | 90
23.047 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.0351 | 36.6148 | 60.03 | 36.6 | 23.0311 | 54.443 | 60 | 72.2 | 23.0406 | 72.4862 | 59.96 | 90 | 23.0266 | 72.3666 | 60.01 | 90
23.0554 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.0434 | 36.6135 | 60.03 | 36.6 | 23.0394 | 54.4439 | 60 | 72.2 | 23.049 | 72.4883 | 59.96 | 90 | 23.0349 | 72.3666 | 60.01 | 90
23.0637 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.0518 | 36.6121 | 60.03 | 36.6 | 23.0478 | 54.4447 | 60 | 72.2 | 23.0573 | 72.4918 | 59.96 | 90 | 23.0432 | 72.3666 | 60.01 | 90
23.0721 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.0601 | 36.6111 | 60.03 | 36.6 | 23.0561 | 54.4455 | 60 | 72.2 | 23.0656 | 72.4953 | 59.96 | 90 | 23.0516 | 72.3656 | 60.01 | 90
23.0804 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.0684 | 36.6101 | 60.03 | 36.6 | 23.0645 | 54.4463 | 60 | 72.2 | 23.074 | 72.4962 | 59.96 | 90 | 23.0599 | 72.3645 | 60.01 | 90
23.0887 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.0767 | 36.6097 | 60.03 | 36.6 | 23.0728 | 54.447 | 60 | 72.2 | 23.0823 | 72.4971 | 59.96 | 90 | 23.0682 | 72.3635 | 60.01 | 90
23.097 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.0851 | 36.6092 | 60.03 | 36.6 | 23.0811 | 54.4478 | 60 | 72.2 | 23.0906 | 72.4983 | 59.96 | 90 | 23.0765 | 72.3625 | 60.01 | 90
23.1054 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.0934 | 36.6085 | 60.03 | 36.6 | 23.0894 | 54.4485 | 60 | 72.2 | 23.099 | 72.4995 | 59.96 | 90 | 23.085 | 72.3615 | 60.01 | 90
23.1137 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.1017 | 36.6077 | 60.03 | 36.6 | 23.0978 | 54.4493 | 60 | 72.2 | 23.1073 | 72.5013 | 59.96 | 90 | 23.0933 | 72.3605 | 60.01 | 90
23.122 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.11 | 36.6073 | 60.03 | 36.6 | 23.1061 | 54.4493 | 60 | 72.2 | 23.1157 | 72.5032 | 59.96 | 90 | 23.1016 | 72.3595 | 60.01 | 90
23.1303 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.1184 | 36.607 | 60.03 | 36.6 | 23.1144 | 54.4493 | 60 | 72.2 | 23.124 | 72.5059 | 59.96 | 90 | 23.1099 | 72.3585 | 60.01 | 90
23.1387 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.1267 | 36.6067 | 60.03 | 36.6 | 23.1227 | 54.4505 | 60 | 72.2 | 23.1323 | 72.5086 | 59.96 | 90 | 23.1183 | 72.3575 | 60.01 | 90
23.147 | 19.6241 | 60.01 | 36.6 | 23.135 | 36.6063 | 60.03 | 36.6 | 23.1311 | 54.4517 | 60 | 72.2 | 23.1407 | 72.512 | 59.96 | 90 | 23.1266 | 72.3565 | 60.01 | 90
23.1554 | 19.6317 | 60.01 | 36.6 | 23.1434 | 36.6052 | 60.03 | 36.6 | 23.1394 | 54.4529 | 60 | 72.2 | 23.149 | 72.5154 | 59.96 | 90 | 23.1349 | 72.3566 | 60.01 | 90
23.1637 | 19.6392 | 60.01 | 36.6 | 23.1517 | 36.604 | 60.03 | 36.6 | 23.1478 | 54.4541 | 60 | 72.2 | 23.1573 | 72.515 | 59.96 | 90 | 23.1432 | 72.3566 | 60.01 | 90
23.172 | 19.6467 | 60.01 | 36.6 | 23.16 | 36.6029 | 60.03 | 36.6 | 23.1561 | 54.4553 | 60 | 72.2 | 23.1657 | 72.5147 | 59.96 | 90 | 23.1516 | 72.3567 | 60.01 | 90
23.1803 | 19.6543 | 60.01 | 36.6 | 23.1683 | 36.6017 | 60.03 | 36.6 | 23.1644 | 54.4565 | 60 | 72.2 | 23.174 | 72.5152 | 59.96 | 90 | 23.1599 | 72.3567 | 60.01 | 90
23.1887 | 19.6618 | 60.01 | 36.6 | 23.1767 | 36.6005 | 60.03 | 36.6 | 23.1728 | 54.4577 | 60 | 72.2 | 23.1824 | 72.5158 | 59.96 | 90 | 23.1682 | 72.361 | 60.01 | 90
23.197 | 19.6693 | 60.01 | 36.6 | 23.185 | 36.5993 | 60.03 | 36.6 | 23.1811 | 54.4589 | 60 | 72.2 | 23.1907 | 72.5167 | 59.96 | 90 | 23.1765 | 72.3653 | 60.01 | 90
23.2054 | 19.6769 | 60.01 | 36.6 | 23.1934 | 36.5981 | 60.03 | 36.6 | 23.1895 | 54.4601 | 60 | 72.2 | 23.199 | 72.5176 | 59.96 | 90 | 23.1849 | 72.3695 | 60.01 | 90
23.2137 | 19.6844 | 60.01 | 36.6 | 23.2017 | 36.5968 | 60.03 | 36.6 | 23.1978 | 54.4613 | 60 | 72.2 | 23.2074 | 72.5182 | 59.96 | 90 | 23.1932 | 72.3738 | 60.01 | 90
23.222 | 19.6917 | 60.01 | 36.6 | 23.21 | 36.5956 | 60.03 | 36.6 | 23.2061 | 54.4651 | 60 | 72.2 | 23.2157 | 72.5187 | 59.96 | 90 | 23.2015 | 72.381 | 60.01 | 90
23.2303 | 19.6989 | 60.01 | 36.6 | 23.2183 | 36.5944 | 60.03 | 36.6 | 23.2144 | 54.4689 | 60 | 72.2 | 23.2241 | 72.5175 | 59.96 | 90 | 23.2098 | 72.3881 | 60.01 | 90
23.2387 | 19.6986 | 60.01 | 36.6 | 23.2266 | 36.5936 | 60.03 | 36.6 | 23.2228 | 54.4727 | 60 | 72.2 | 23.2324 | 72.5164 | 59.96 | 90 | 23.2183 | 72.3953 | 60.01 | 90
23.247 | 19.6984 | 60.01 | 36.6 | 23.235 | 36.5928 | 60.03 | 36.6 | 23.2311 | 54.4764 | 60 | 72.2 | 23.2407 | 72.5175 | 59.96 | 90 | 23.2266 | 72.4024 | 60.01 | 90
23.2553 | 19.6981 | 60.01 | 36.6 | 23.2433 | 36.592 | 60.03 | 36.6 | 23.2394 | 54.4802 | 60 | 72.2 | 23.249 | 72.5186 | 59.96 | 90 | 23.2349 | 72.4084 | 60.01 | 90
23.2636 | 19.6978 | 60.01 | 36.6 | 23.2516 | 36.5912 | 60.03 | 36.6 | 23.2477 | 54.484 | 60 | 72.2 | 23.2574 | 72.5179 | 59.96 | 90 | 23.2432 | 72.4144 | 60.01 | 90
23.272 | 19.6975 | 60.01 | 36.6 | 23.2599 | 36.593 | 60.03 | 36.6 | 23.2561 | 54.4878 | 60 | 72.2 | 23.2657 | 72.5172 | 59.96 | 90 | 23.2516 | 72.4161 | 60.01 | 90
23.2803 | 19.6972 | 60.01 | 36.6 | 23.2683 | 36.5948 | 60.03 | 36.6 | 23.2644 | 54.4916 | 60 | 72.2 | 23.274 | 72.5159 | 59.96 | 90 | 23.2599 | 72.4178 | 60.01 | 90
23.2887 | 19.697 | 60.01 | 36.6 | 23.2766 | 36.5965 | 60.03 | 36.6 | 23.2728 | 54.4946 | 60 | 72.2 | 23.2824 | 72.5145 | 59.96 | 90 | 23.2682 | 72.4195 | 60.01 | 90
23.297 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.285 | 36.5983 | 60.03 | 36.6 | 23.2811 | 54.4976 | 60 | 72.2 | 23.2908 | 72.5146 | 59.96 | 90 | 23.2765 | 72.4212 | 60.01 | 90
23.3053 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.2933 | 36.6001 | 60.03 | 36.6 | 23.2894 | 54.4972 | 60 | 72.2 | 23.2991 | 72.5147 | 59.96 | 90 | 23.2849 | 72.42 | 60.01 | 90
23.3136 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.3016 | 36.6019 | 60.03 | 36.6 | 23.2978 | 54.4967 | 60 | 72.2 | 23.3074 | 72.5145 | 59.96 | 90 | 23.2932 | 72.4188 | 60.01 | 90
23.322 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.3099 | 36.6041 | 60.03 | 36.6 | 23.3061 | 54.4962 | 60 | 72.2 | 23.3157 | 72.5144 | 59.96 | 90 | 23.3015 | 72.4155 | 60.01 | 90
23.3303 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.3182 | 36.6064 | 60.03 | 36.6 | 23.3145 | 54.4957 | 60 | 72.2 | 23.3241 | 72.5145 | 59.96 | 90 | 23.3098 | 72.4122 | 60.01 | 90
23.3387 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.3266 | 36.6083 | 60.03 | 36.6 | 23.3228 | 54.4953 | 60 | 72.2 | 23.3325 | 72.5145 | 59.96 | 90 | 23.3182 | 72.4102 | 60.01 | 90
23.347 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.3349 | 36.6101 | 60.03 | 36.6 | 23.3311 | 54.4948 | 60 | 72.2 | 23.3408 | 72.5181 | 59.96 | 90 | 23.3265 | 72.4081 | 60.01 | 90
23.3553 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.3433 | 36.6098 | 60.03 | 36.6 | 23.3394 | 54.4941 | 60 | 72.2 | 23.3491 | 72.5217 | 59.96 | 90 | 23.3348 | 72.406 | 60.01 | 90
23.3636 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.3516 | 36.6095 | 60.03 | 36.6 | 23.3478 | 54.4934 | 60 | 72.2 | 23.3574 | 72.5259 | 59.96 | 90 | 23.3431 | 72.404 | 60.01 | 90
23.372 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.3599 | 36.6105 | 60.03 | 36.6 | 23.3561 | 54.4934 | 60 | 72.2 | 23.3658 | 72.5302 | 59.96 | 90 | 23.3514 | 72.4019 | 60.01 | 90
23.3803 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.3682 | 36.6115 | 60.03 | 36.6 | 23.3644 | 54.4935 | 60 | 72.2 | 23.3741 | 72.5333 | 59.96 | 90 | 23.3599 | 72.3999 | 60.01 | 90
23.3886 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.3766 | 36.6125 | 60.03 | 36.6 | 23.3727 | 54.4933 | 60 | 72.2 | 23.3824 | 72.5365 | 59.96 | 90 | 23.3682 | 72.3978 | 60.01 | 90
23.3969 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.3849 | 36.6135 | 60.03 | 36.6 | 23.3811 | 54.493 | 60 | 72.2 | 23.3908 | 72.5389 | 59.96 | 90 | 23.3765 | 72.3958 | 60.01 | 90
23.4053 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.3932 | 36.6144 | 60.03 | 36.6 | 23.3894 | 54.4928 | 60 | 72.2 | 23.3991 | 72.5414 | 59.96 | 90 | 23.3848 | 72.3958 | 60.01 | 90
23.4136 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.4016 | 36.6154 | 60.03 | 36.6 | 23.3978 | 54.4926 | 60 | 72.2 | 23.4075 | 72.5427 | 59.96 | 90 | 23.3932 | 72.3958 | 60.01 | 90
23.422 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.4099 | 36.6167 | 60.03 | 36.6 | 23.4061 | 54.4924 | 60 | 72.2 | 23.4158 | 72.5439 | 59.96 | 90 | 23.4015 | 72.3958 | 60.01 | 90
23.4303 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.4182 | 36.618 | 60.03 | 36.6 | 23.4144 | 54.4921 | 60 | 72.2 | 23.4241 | 72.5422 | 59.96 | 90 | 23.4098 | 72.3958 | 60.0099 | 90
23.4386 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.4265 | 36.6194 | 60.03 | 36.6 | 23.4228 | 54.4921 | 60 | 72.2 | 23.4325 | 72.5405 | 59.96 | 90 | 23.4181 | 72.3958 | 60.0098 | 90
23.4469 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.4349 | 36.6207 | 60.03 | 36.6 | 23.4311 | 54.4921 | 60 | 72.2 | 23.4409 | 72.5388 | 59.96 | 90 | 23.4265 | 72.3958 | 60.0098 | 90
23.4553 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.4432 | 36.62 | 60.03 | 36.6 | 23.4395 | 54.4962 | 60 | 72.2 | 23.4492 | 72.5371 | 59.96 | 90 | 23.4348 | 72.4003 | 60.0097 | 90
23.4636 | 19.6967 | 60.01 | 36.6 | 23.4515 | 36.6193 | 60.03 | 36.6 | 23.4478 | 54.5003 | 60 | 72.2 | 23.4575 | 72.5341 | 59.96 | 90 | 23.4431 | 72.4048 | 60.0096 | 90
23.472 | 19.7047 | 60.01 | 36.6 | 23.4598 | 36.6187 | 60.03 | 36.6 | 23.4561 | 54.5044 | 60 | 72.2 | 23.4658 | 72.531 | 59.96 | 90 | 23.4514 | 72.4071 | 60.0095 | 90
23.4803 | 19.7126 | 60.01 | 36.6 | 23.4682 | 36.618 | 60.03 | 36.6 | 23.4644 | 54.5084 | 60 | 72.2 | 23.4742 | 72.5286 | 59.96 | 90 | 23.4598 | 72.4095 | 60.0094 | 90
23.4886 | 19.7206 | 60.01 | 36.6 | 23.4765 | 36.6165 | 60.03 | 36.6 | 23.4728 | 54.5125 | 60 | 72.2 | 23.4825 | 72.5262 | 59.96 | 90 | 23.4681 | 72.4118 | 60.0093 | 90
23.4969 | 19.7286 | 60.01 | 36.6 | 23.4849 | 36.615 | 60.03 | 36.6 | 23.4811 | 54.5166 | 60 | 72.2 | 23.4908 | 72.5249 | 59.96 | 90 | 23.4764 | 72.4142 | 60.0093 | 90
23.5053 | 19.7365 | 60.01 | 36.6 | 23.4932 | 36.6134 | 60.03 | 36.6 | 23.4894 | 54.5202 | 60 | 72.2 | 23.4992 | 72.5235 | 59.96 | 90 | 23.4847 | 72.4165 | 60.0092 | 90
23.5136 | 19.7445 | 60.01 | 36.6 | 23.5015 | 36.6119 | 60.03 | 36.6 | 23.4977 | 54.5239 | 60 | 72.2 | 23.5075 | 72.5298 | 59.96 | 90 | 23.4932 | 72.4188 | 60.0091 | 90
23.5219 | 19.7525 | 60.01 | 36.6 | 23.5098 | 36.6104 | 60.03 | 36.6 | 23.5061 | 54.5275 | 60 | 72.2 | 23.5159 | 72.536 | 59.96 | 90 | 23.5015 | 72.4212 | 60.009 | 90
23.5302 | 19.7605 | 60.01 | 36.6 | 23.5181 | 36.6089 | 60.03 | 36.6 | 23.5144 | 54.5311 | 60 | 72.2 | 23.5242 | 72.5418 | 59.96 | 90 | 23.5098 | 72.4235 | 60.0089 | 90
23.5385 | 19.7684 | 60.01 | 36.6 | 23.5265 | 36.6081 | 60.03 | 36.6 | 23.5228 | 54.5307 | 60 | 72.2 | 23.5325 | 72.5477 | 59.96 | 90 | 23.5181 | 72.4213 | 60.0088 | 90
23.5469 | 19.7764 | 60.01 | 36.6 | 23.5348 | 36.6072 | 60.03 | 36.6 | 23.5311 | 54.5302 | 60 | 72.2 | 23.5409 | 72.5571 | 59.96 | 90 | 23.5265 | 72.4191 | 60.0088 | 90
23.5552 | 19.7764 | 60.01 | 36.6 | 23.5432 | 36.6064 | 60.03 | 36.6 | 23.5394 | 54.5338 | 60 | 72.2 | 23.5492 | 72.5665 | 59.96 | 90 | 23.5348 | 72.4175 | 60.0087 | 90
23.5636 | 19.7764 | 60.01 | 36.6 | 23.5515 | 36.6055 | 60.03 | 36.6 | 23.5478 | 54.5374 | 60 | 72.2 | 23.5576 | 72.5757 | 59.96 | 90 | 23.5431 | 72.4158 | 60.0086 | 90
23.5719 | 19.7764 | 60.01 | 36.6 | 23.5598 | 36.6055 | 60.03 | 36.6 | 23.5561 | 54.5409 | 60 | 72.2 | 23.5659 | 72.5848 | 59.96 | 90 | 23.5514 | 72.4142 | 60.0085 | 90
23.5802 | 19.7764 | 60.01 | 36.6 | 23.5681 | 36.6055 | 60.03 | 36.6 | 23.5645 | 54.5445 | 60 | 72.2 | 23.5742 | 72.5939 | 59.96 | 90 | 23.5598 | 72.4125 | 60.0084 | 90
23.5885 | 19.7765 | 60.01 | 36.6 | 23.5765 | 36.6058 | 60.03 | 36.6 | 23.5728 | 54.5485 | 60 | 72.2 | 23.5826 | 72.603 | 59.96 | 90 | 23.5681 | 72.4108 | 60.0083 | 90
23.5969 | 19.7766 | 60.01 | 36.6 | 23.5848 | 36.6061 | 60.03 | 36.6 | 23.5811 | 54.5526 | 60 | 72.2 | 23.5909 | 72.6045 | 59.96 | 90 | 23.5764 | 72.4092 | 60.0083 | 90
23.6052 | 19.7766 | 60.01 | 36.6 | 23.5931 | 36.606 | 60.03 | 36.6 | 23.5894 | 54.5566 | 60 | 72.2 | 23.5992 | 72.606 | 59.96 | 90 | 23.5847 | 72.4152 | 60.0082 | 90
23.6136 | 19.7767 | 60.01 | 36.6 | 23.6014 | 36.6059 | 60.03 | 36.6 | 23.5978 | 54.5606 | 60 | 72.2 | 23.6076 | 72.6075 | 59.96 | 90 | 23.5931 | 72.4213 | 60.0081 | 90
23.6219 | 19.7768 | 60.01 | 36.6 | 23.6097 | 36.6071 | 60.03 | 36.6 | 23.6061 | 54.5627 | 60 | 72.2 | 23.6159 | 72.6088 | 59.96 | 90 | 23.6014 | 72.4273 | 60.008 | 90
23.6302 | 19.7768 | 60.01 | 36.6 | 23.6181 | 36.6083 | 60.03 | 36.6 | 23.6144 | 54.5649 | 60 | 72.2 | 23.6243 | 72.608 | 59.96 | 90 | 23.6097 | 72.4334 | 60.0079 | 90
23.6385 | 19.7769 | 60.01 | 36.6 | 23.6264 | 36.6095 | 60.03 | 36.6 | 23.6227 | 54.563 | 60 | 72.2 | 23.6326 | 72.6072 | 59.96 | 90 | 23.618 | 72.4411 | 60.0078 | 90
23.6469 | 19.777 | 60.01 | 36.6 | 23.6348 | 36.6106 | 60.03 | 36.6 | 23.6311 | 54.561 | 60 | 72.2 | 23.6409 | 72.6076 | 59.96 | 90 | 23.6265 | 72.4488 | 60.0078 | 90
23.6552 | 19.777 | 60.01 | 36.6 | 23.6431 | 36.6135 | 60.03 | 36.6 | 23.6394 | 54.5591 | 60 | 72.2 | 23.6493 | 72.608 | 59.96 | 90 | 23.6348 | 72.4579 | 60.0077 | 90
23.6635 | 19.777 | 60.01 | 36.6 | 23.6514 | 36.6164 | 60.03 | 36.6 | 23.6478 | 54.5572 | 60 | 72.2 | 23.6576 | 72.6103 | 59.96 | 90 | 23.6431 | 72.4671 | 60.0076 | 90
23.6718 | 19.7769 | 60.01 | 36.6 | 23.6597 | 36.6189 | 60.03 | 36.6 | 23.6561 | 54.5546 | 60 | 72.2 | 23.666 | 72.6126 | 59.96 | 90 | 23.6514 | 72.4763 | 60.0075 | 90
23.6802 | 19.7768 | 60.01 | 36.6 | 23.6681 | 36.6215 | 60.03 | 36.6 | 23.6644 | 54.5519 | 59.9999 | 72.2 | 23.6743 | 72.6155 | 59.96 | 90 | 23.6598 | 72.4855 | 60.0074 | 90
23.6885 | 19.7767 | 60.01 | 36.6 | 23.6764 | 36.6245 | 60.03 | 36.6 | 23.6728 | 54.548 | 59.9998 | 72.2 | 23.6826 | 72.6184 | 59.96 | 90 | 23.6681 | 72.4887 | 60.0073 | 90
23.6969 | 19.7766 | 60.02 | 36.6 | 23.6848 | 36.6274 | 60.03 | 36.6 | 23.6811 | 54.5441 | 59.9997 | 72.2 | 23.691 | 72.6218 | 59.96 | 90 | 23.6764 | 72.4919 | 60.0073 | 90
23.7052 | 19.7765 | 60.02 | 36.6 | 23.6931 | 36.6291 | 60.03 | 36.6 | 23.6895 | 54.5452 | 59.9997 | 72.2 | 23.6993 | 72.6253 | 59.96 | 90 | 23.6847 | 72.4951 | 60.0072 | 90
23.7135 | 19.7765 | 60.02 | 36.6 | 23.7014 | 36.6308 | 60.03 | 36.6 | 23.6978 | 54.5463 | 59.9996 | 72.2 | 23.7076 | 72.6287 | 59.96 | 90 | 23.6931 | 72.4983 | 60.0071 | 90
23.7218 | 19.7764 | 60.02 | 36.6 | 23.7097 | 36.6318 | 60.03 | 36.6 | 23.7061 | 54.5474 | 59.9995 | 72.2 | 23.716 | 72.6321 | 59.96 | 90 | 23.7014 | 72.5018 | 60.007 | 90
23.7302 | 19.7763 | 60.02 | 36.6 | 23.718 | 36.6327 | 60.03 | 36.6 | 23.7144 | 54.5486 | 59.9994 | 72.2 | 23.7243 | 72.6339 | 59.96 | 90 | 23.7097 | 72.5053 | 60.0069 | 90
23.7385 | 19.7763 | 60.02 | 36.6 | 23.7264 | 36.632 | 60.03 | 36.6 | 23.7228 | 54.5497 | 59.9993 | 72.2 | 23.7327 | 72.6358 | 59.96 | 90 | 23.718 | 72.5074 | 60.0068 | 90
23.7469 | 19.7763 | 60.02 | 36.6 | 23.7347 | 36.6313 | 60.03 | 36.6 | 23.7311 | 54.5508 | 59.9992 | 72.2 | 23.741 | 72.6351 | 59.96 | 90 | 23.7264 | 72.5094 | 60.0068 | 90
23.7552 | 19.7763 | 60.02 | 36.6 | 23.743 | 36.6315 | 60.03 | 36.6 | 23.7394 | 54.5527 | 59.9992 | 72.2 | 23.7493 | 72.6345 | 59.96 | 90 | 23.7347 | 72.5133 | 60.0067 | 90
23.7635 | 19.7763 | 60.02 | 36.6 | 23.7513 | 36.6317 | 60.03 | 36.6 | 23.7477 | 54.5545 | 59.9991 | 72.2 | 23.7577 | 72.6325 | 59.96 | 90 | 23.743 | 72.5172 | 60.0066 | 90
23.7718 | 19.7763 | 60.02 | 36.6 | 23.7597 | 36.6319 | 60.03 | 36.6 | 23.7561 | 54.5586 | 59.999 | 72.2 | 23.766 | 72.6304 | 59.96 | 90 | 23.7513 | 72.5193 | 60.0065 | 90
23.7802 | 19.7763 | 60.02 | 36.6 | 23.768 | 36.6322 | 60.03 | 36.6 | 23.7644 | 54.5627 | 59.9989 | 72.2 | 23.7744 | 72.6284 | 59.96 | 90 | 23.7598 | 72.5215 | 60.0064 | 90
23.7885 | 19.7763 | 60.02 | 36.6 | 23.7764 | 36.6324 | 60.03 | 36.6 | 23.7728 | 54.5628 | 59.9988 | 72.2 | 23.7827 | 72.6264 | 59.96 | 90 | 23.7681 | 72.5241 | 60.0063 | 90
23.7968 | 19.7763 | 60.02 | 36.6 | 23.7847 | 36.6326 | 60.03 | 36.6 | 23.7811 | 54.5629 | 59.9987 | 72.2 | 23.791 | 72.6244 | 59.96 | 90 | 23.7764 | 72.5267 | 60.0063 | 90
23.8051 | 19.7803 | 60.02 | 36.6 | 23.793 | 36.6335 | 60.03 | 36.6 | 23.7894 | 54.563 | 59.9987 | 72.2 | 23.7994 | 72.6224 | 59.96 | 90 | 23.7847 | 72.5291 | 60.0062 | 90
23.8135 | 19.7843 | 60.02 | 36.6 | 23.8013 | 36.6345 | 60.03 | 36.6 | 23.7978 | 54.5631 | 59.9986 | 72.2 | 23.8077 | 72.6205 | 59.96 | 90 | 23.7931 | 72.5314 | 60.0061 | 90
23.8218 | 19.7883 | 60.02 | 36.6 | 23.8096 | 36.6354 | 60.03 | 36.6 | 23.8061 | 54.5627 | 59.9985 | 72.2 | 23.816 | 72.6186 | 59.96 | 90 | 23.8014 | 72.5352 | 60.006 | 90
23.8302 | 19.7923 | 60.02 | 36.6 | 23.818 | 36.6364 | 60.03 | 36.6 | 23.8145 | 54.5623 | 59.9984 | 72.2 | 23.8244 | 72.6183 | 59.96 | 90 | 23.8097 | 72.539 | 60.0059 | 90
23.8385 | 19.7963 | 60.02 | 36.6 | 23.8263 | 36.6364 | 60.03 | 36.6 | 23.8228 | 54.5656 | 59.9983 | 72.2 | 23.8327 | 72.618 | 59.96 | 90 | 23.818 | 72.5409 | 60.0058 | 90
23.8468 | 19.8003 | 60.02 | 36.6 | 23.8347 | 36.6364 | 60.03 | 36.6 | 23.8311 | 54.5688 | 59.9982 | 72.2 | 23.8411 | 72.6185 | 59.96 | 90 | 23.8264 | 72.5428 | 60.0058 | 90
23.8551 | 19.8043 | 60.02 | 36.6 | 23.843 | 36.636 | 60.03 | 36.6 | 23.8394 | 54.5711 | 59.9982 | 72.2 | 23.8494 | 72.619 | 59.96 | 90 | 23.8347 | 72.5447 | 60.0057 | 90
23.8635 | 19.8083 | 60.02 | 36.6 | 23.8513 | 36.6356 | 60.03 | 36.6 | 23.8478 | 54.5734 | 59.9981 | 72.2 | 23.8577 | 72.6195 | 59.96 | 90 | 23.843 | 72.5466 | 60.0056 | 90
23.8718 | 19.8123 | 60.02 | 36.6 | 23.8596 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 23.8561 | 54.5765 | 59.998 | 72.2 | 23.8661 | 72.6199 | 59.96 | 90 | 23.8513 | 72.5489 | 60.0055 | 90
23.8802 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.868 | 36.6329 | 60.03 | 36.6 | 23.8644 | 54.5797 | 59.9979 | 72.2 | 23.8744 | 72.6218 | 59.96 | 90 | 23.8597 | 72.5511 | 60.0054 | 90
23.8885 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.8763 | 36.6316 | 60.03 | 36.6 | 23.8727 | 54.583 | 59.9978 | 72.2 | 23.8828 | 72.6238 | 59.96 | 90 | 23.868 | 72.5532 | 60.0053 | 90
23.8968 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.8846 | 36.6302 | 60.03 | 36.6 | 23.8811 | 54.5864 | 59.9977 | 72.2 | 23.8911 | 72.6257 | 59.96 | 90 | 23.8763 | 72.5552 | 60.0053 | 90
23.9051 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.8929 | 36.6282 | 60.03 | 36.6 | 23.8894 | 54.5898 | 59.9977 | 72.2 | 23.8994 | 72.6276 | 59.96 | 90 | 23.8846 | 72.554 | 60.0052 | 90
23.9135 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.9012 | 36.6261 | 60.03 | 36.6 | 23.8978 | 54.5932 | 59.9976 | 72.2 | 23.9078 | 72.6266 | 59.96 | 90 | 23.8931 | 72.5527 | 60.0051 | 90
23.9218 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.9096 | 36.6241 | 60.03 | 36.6 | 23.9061 | 54.5923 | 59.9975 | 72.2 | 23.9161 | 72.6256 | 59.96 | 90 | 23.9014 | 72.5498 | 60.005 | 90
23.9301 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.9179 | 36.622 | 60.03 | 36.6 | 23.9144 | 54.5914 | 59.9974 | 72.2 | 23.9244 | 72.6283 | 59.96 | 90 | 23.9097 | 72.5469 | 60.0049 | 90
23.9384 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.9263 | 36.6203 | 60.03 | 36.7036 | 23.9228 | 54.5926 | 59.9973 | 72.2 | 23.9328 | 72.6309 | 59.96 | 90 | 23.918 | 72.5453 | 60.0048 | 90
23.9468 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.9346 | 36.6186 | 60.03 | 36.8519 | 23.9311 | 54.5938 | 59.9972 | 72.2 | 23.9411 | 72.6352 | 59.96 | 90 | 23.9264 | 72.5437 | 60.0048 | 90
23.9551 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.9429 | 36.6179 | 60.03 | 37.0001 | 23.9395 | 54.5977 | 59.9972 | 72.2 | 23.9495 | 72.6395 | 59.96 | 90 | 23.9347 | 72.5399 | 60.0047 | 90
23.9635 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.9512 | 36.6172 | 60.03 | 37.1484 | 23.9478 | 54.6017 | 59.9971 | 72.2 | 23.9578 | 72.6416 | 59.96 | 90 | 23.943 | 72.536 | 60.0046 | 90
23.9718 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.9596 | 36.6156 | 60.03 | 37.2966 | 23.9561 | 54.6055 | 59.997 | 72.2 | 23.9661 | 72.6437 | 59.96 | 90 | 23.9513 | 72.5314 | 60.0045 | 90
23.9801 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.9679 | 36.614 | 60.03 | 37.4449 | 23.9644 | 54.6093 | 59.9969 | 72.2 | 23.9745 | 72.6502 | 59.96 | 90 | 23.9597 | 72.5268 | 60.0044 | 90
23.9884 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.9762 | 36.613 | 60.03 | 37.5931 | 23.9728 | 54.6128 | 59.9968 | 72.2 | 23.9828 | 72.6568 | 59.96 | 90 | 23.968 | 72.5241 | 60.0043 | 90
23.9968 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.9846 | 36.6121 | 60.03 | 37.7414 | 23.9811 | 54.6162 | 59.9967 | 72.2 | 23.9911 | 72.6652 | 59.96 | 90 | 23.9763 | 72.5213 | 60.0043 | 90
24.0051 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 23.9929 | 36.6112 | 60.03 | 37.8896 | 23.9894 | 54.62 | 59.9967 | 72.2 | 23.9995 | 72.6737 | 59.96 | 90 | 23.9846 | 72.5194 | 60.0042 | 90
24.0135 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 24.0012 | 36.6103 | 60.03 | 38.0379 | 23.9977 | 54.6238 | 59.9966 | 72.2 | 24.0078 | 72.679 | 59.96 | 90 | 23.993 | 72.5176 | 60.0041 | 90
24.0218 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 24.0095 | 36.6094 | 60.03 | 38.1861 | 24.0061 | 54.6249 | 59.9965 | 72.2 | 24.0162 | 72.6843 | 59.96 | 90 | 24.0013 | 72.5157 | 60.004 | 90
24.0301 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 24.0179 | 36.6084 | 60.03 | 38.3344 | 24.0144 | 54.6259 | 59.9964 | 72.2 | 24.0245 | 72.6885 | 59.96 | 90 | 24.0096 | 72.5137 | 60.0039 | 90
24.0384 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 24.0262 | 36.6068 | 60.03 | 38.4826 | 24.0228 | 54.6242 | 59.9963 | 72.2 | 24.0328 | 72.6927 | 59.96 | 90 | 24.0179 | 72.5132 | 60.0038 | 90
24.0468 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 24.0345 | 36.6052 | 60.03 | 38.6309 | 24.0311 | 54.6224 | 59.9962 | 72.2 | 24.0412 | 72.6978 | 59.96 | 90 | 24.0264 | 72.5126 | 60.0038 | 90
24.0551 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 24.0428 | 36.6045 | 60.03 | 38.7791 | 24.0394 | 54.6207 | 59.9962 | 72.2 | 24.0495 | 72.7028 | 59.96 | 90 | 24.0347 | 72.5162 | 60.0037 | 90
24.0634 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 24.0512 | 36.6038 | 60.03 | 38.9274 | 24.0478 | 54.619 | 59.9961 | 72.2 | 24.0579 | 72.7058 | 59.96 | 90 | 24.043 | 72.5197 | 60.0036 | 90
24.0717 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 24.0595 | 36.604 | 60.03 | 39.0756 | 24.0561 | 54.618 | 59.996 | 72.2 | 24.0662 | 72.7088 | 59.96 | 90 | 24.0513 | 72.5254 | 60.0035 | 90
24.0801 | 19.8163 | 60.02 | 36.6 | 24.0678 | 36.6042 | 60.03 | 39.2239 | 24.0645 | 54.617 | 59.9959 | 72.2 | 24.0745 | 72.7114 | 59.96 | 90 | 24.0597 | 72.5311 | 60.0034 | 90
24.0884 | 19.8185 | 60.02 | 36.6 | 24.0762 | 36.6044 | 60.03 | 39.3721 | 24.0728 | 54.6164 | 59.9958 | 72.2 | 24.0829 | 72.714 | 59.96 | 90 | 24.068 | 72.5355 | 60.0033 | 90
24.0968 | 19.8207 | 60.02 | 36.6 | 24.0845 | 36.6046 | 60.03 | 39.5204 | 24.0811 | 54.6158 | 59.9957 | 72.2 | 24.0912 | 72.7154 | 59.96 | 90 | 24.0763 | 72.54 | 60.0033 | 90
24.1051 | 19.8229 | 60.02 | 36.6 | 24.0928 | 36.6048 | 60.03 | 39.6686 | 24.0894 | 54.6158 | 59.9957 | 72.2 | 24.0995 | 72.7168 | 59.96 | 90 | 24.0846 | 72.5433 | 60.0032 | 90
24.1134 | 19.8252 | 60.02 | 36.6 | 24.1011 | 36.6049 | 60.03 | 39.8169 | 24.0978 | 54.6158 | 59.9956 | 72.2 | 24.1079 | 72.7177 | 59.96 | 90 | 24.0929 | 72.5465 | 60.0031 | 90
24.1217 | 19.8274 | 60.02 | 36.6 | 24.1095 | 36.6058 | 60.03 | 39.9651 | 24.1061 | 54.6162 | 59.9955 | 72.2 | 24.1162 | 72.7186 | 59.96 | 90 | 24.1013 | 72.5534 | 60.003 | 90
24.1301 | 19.8296 | 60.02 | 36.6 | 24.1178 | 36.6067 | 60.03 | 40.1133 | 24.1144 | 54.6166 | 59.9954 | 72.2 | 24.1246 | 72.7193 | 59.96 | 90 | 24.1096 | 72.5604 | 60.0029 | 90
24.1384 | 19.8318 | 60.02 | 36.6 | 24.1262 | 36.6075 | 60.03 | 40.2616 | 24.1227 | 54.617 | 59.9953 | 72.2 | 24.1329 | 72.72 | 59.96 | 90 | 24.1179 | 72.5642 | 60.0028 | 90
24.1468 | 19.834 | 60.02 | 36.6 | 24.1345 | 36.6084 | 60.03 | 40.4099 | 24.1311 | 54.6174 | 59.9952 | 72.2 | 24.1412 | 72.7187 | 59.96 | 90 | 24.1262 | 72.5681 | 60.0028 | 90
24.1551 | 19.8362 | 60.02 | 36.6 | 24.1428 | 36.6079 | 60.03 | 40.5581 | 24.1394 | 54.6179 | 59.9952 | 72.2 | 24.1496 | 72.7174 | 59.96 | 90 | 24.1346 | 72.5669 | 60.0027 | 90
24.1634 | 19.8385 | 60.02 | 36.6 | 24.1511 | 36.6075 | 60.03 | 40.7064 | 24.1478 | 54.6184 | 59.9951 | 72.2 | 24.1579 | 72.7165 | 59.96 | 90 | 24.1429 | 72.5658 | 60.0026 | 90
24.1717 | 19.8385 | 60.02 | 36.6 | 24.1594 | 36.607 | 60.03 | 40.8546 | 24.1561 | 54.6207 | 59.995 | 72.2 | 24.1663 | 72.7156 | 59.96 | 90 | 24.1512 | 72.5729 | 60.0025 | 90
24.1801 | 19.8385 | 60.02 | 36.6 | 24.1678 | 36.6065 | 60.03 | 41.0028 | 24.1644 | 54.623 | 59.9949 | 72.2 | 24.1746 | 72.7167 | 59.96 | 90 | 24.1595 | 72.58 | 60.0024 | 90
24.1884 | 19.8391 | 60.02 | 36.6 | 24.1761 | 36.6061 | 60.03 | 41.1511 | 24.1728 | 54.6253 | 59.9948 | 72.2 | 24.1829 | 72.7177 | 59.96 | 90 | 24.168 | 72.5871 | 60.0023 | 90
24.1967 | 19.8398 | 60.02 | 36.6 | 24.1844 | 36.6057 | 60.03 | 41.2993 | 24.1811 | 54.6277 | 59.9947 | 72.2 | 24.1913 | 72.7189 | 59.96 | 90 | 24.1763 | 72.5943 | 60.0023 | 90
24.205 | 19.841 | 60.02 | 36.6 | 24.1927 | 36.6052 | 60.03 | 41.4476 | 24.1895 | 54.6296 | 59.9947 | 72.2 | 24.1996 | 72.7202 | 59.96 | 90 | 24.1846 | 72.5974 | 60.0022 | 90
24.2134 | 19.8422 | 60.02 | 36.6 | 24.2011 | 36.6048 | 60.03 | 41.5958 | 24.1978 | 54.6316 | 59.9946 | 72.2 | 24.2079 | 72.7212 | 59.96 | 90 | 24.1929 | 72.6006 | 60.0021 | 90
24.2217 | 19.844 | 60.02 | 36.6 | 24.2094 | 36.6043 | 60.03 | 41.7441 | 24.2061 | 54.6328 | 59.9945 | 72.2 | 24.2162 | 72.7223 | 59.96 | 90 | 24.2013 | 72.6039 | 60.002 | 90
24.2301 | 19.8458 | 60.02 | 36.6 | 24.2178 | 36.6039 | 60.03 | 41.8923 | 24.2144 | 54.6339 | 59.9944 | 72.2 | 24.2246 | 72.7224 | 59.96 | 90 | 24.2096 | 72.6073 | 60.0019 | 90
24.2384 | 19.8475 | 60.02 | 36.6 | 24.2261 | 36.6037 | 60.03 | 42.0406 | 24.2228 | 54.6342 | 59.9943 | 72.2 | 24.233 | 72.7226 | 59.96 | 90 | 24.2179 | 72.6134 | 60.0018 | 90
24.2467 | 19.8493 | 60.02 | 36.6 | 24.2344 | 36.6036 | 60.03 | 42.1888 | 24.2311 | 54.6344 | 59.9942 | 72.2 | 24.2413 | 72.7226 | 59.96 | 90 | 24.2262 | 72.6196 | 60.0018 | 90
24.255 | 19.8511 | 60.02 | 36.6 | 24.2427 | 36.6034 | 60.03 | 42.3371 | 24.2394 | 54.6328 | 59.9942 | 72.2 | 24.2496 | 72.7227 | 59.96 | 90 | 24.2346 | 72.6192 | 60.0017 | 90
24.2633 | 19.8529 | 60.02 | 36.6 | 24.251 | 36.6033 | 60.03 | 42.4853 | 24.2477 | 54.6312 | 59.9941 | 72.2 | 24.258 | 72.7214 | 59.96 | 90 | 24.2429 | 72.6188 | 60.0016 | 90
24.2717 | 19.8541 | 60.02 | 36.6 | 24.2594 | 36.6082 | 60.03 | 42.6336 | 24.2561 | 54.6334 | 59.994 | 72.2 | 24.2663 | 72.7201 | 59.96 | 90 | 24.2512 | 72.6183 | 60.0015 | 90
24.28 | 19.8552 | 60.02 | 36.6 | 24.2677 | 36.6131 | 60.03 | 42.7818 | 24.2644 | 54.6356 | 59.9939 | 72.2 | 24.2747 | 72.7204 | 59.96 | 90 | 24.2595 | 72.6179 | 60.0014 | 90
24.2884 | 19.8563 | 60.02 | 36.6 | 24.2761 | 36.618 | 60.03 | 42.9301 | 24.2728 | 54.6378 | 59.9938 | 72.2 | 24.283 | 72.7206 | 59.96 | 90 | 24.2679 | 72.6173 | 60.0013 | 90
24.2967 | 19.8575 | 60.02 | 36.6 | 24.2844 | 36.6229 | 60.03 | 43.0783 | 24.2811 | 54.64 | 59.9937 | 72.2 | 24.2913 | 72.7211 | 59.96 | 90 | 24.2762 | 72.6166 | 60.0013 | 90
24.305 | 19.858 | 60.02 | 36.6 | 24.2927 | 36.6278 | 60.03 | 43.2266 | 24.2894 | 54.6425 | 59.9937 | 72.2 | 24.2997 | 72.7216 | 59.96 | 90 | 24.2845 | 72.6157 | 60.0012 | 90
24.3133 | 19.8585 | 60.02 | 36.6 | 24.301 | 36.6327 | 60.03 | 43.3748 | 24.2978 | 54.6451 | 59.9936 | 72.2 | 24.308 | 72.725 | 59.96 | 90 | 24.2928 | 72.6148 | 60.0011 | 90
24.3217 | 19.859 | 60.02 | 36.6 | 24.3094 | 36.638 | 60.03 | 43.5231 | 24.3061 | 54.6509 | 59.9935 | 72.2 | 24.3163 | 72.7285 | 59.96 | 90 | 24.3013 | 72.6139 | 60.001 | 90
24.33 | 19.8595 | 60.02 | 36.6 | 24.3177 | 36.6433 | 60.03 | 43.6713 | 24.3145 | 54.6567 | 59.9934 | 72.2 | 24.3246 | 72.732 | 59.96 | 90 | 24.3096 | 72.613 | 60.0009 | 90
24.3383 | 19.8607 | 60.02 | 36.6 | 24.326 | 36.6486 | 60.03 | 43.8196 | 24.3228 | 54.6653 | 59.9933 | 72.2 | 24.333 | 72.7355 | 59.96 | 90 | 24.3179 | 72.6134 | 60.0008 | 90
24.3466 | 19.8619 | 60.02 | 36.6 | 24.3344 | 36.6539 | 60.03 | 43.9678 | 24.3311 | 54.6738 | 59.9932 | 72.2 | 24.3414 | 72.7386 | 59.96 | 90 | 24.3262 | 72.6138 | 60.0008 | 90
24.355 | 19.8636 | 60.02 | 36.6 | 24.3427 | 36.6541 | 60.03 | 44.1161 | 24.3394 | 54.6786 | 59.9932 | 72.2 | 24.3497 | 72.7418 | 59.96 | 90 | 24.3346 | 72.6172 | 60.0007 | 90
24.3633 | 19.8653 | 60.02 | 36.6 | 24.351 | 36.6543 | 60.03 | 44.2643 | 24.3478 | 54.6833 | 59.9931 | 72.2 | 24.358 | 72.742 | 59.96 | 90 | 24.3429 | 72.6205 | 60.0006 | 90
24.3717 | 19.8665 | 60.02 | 36.6 | 24.3593 | 36.6546 | 60.03 | 44.4125 | 24.3561 | 54.6881 | 59.993 | 72.2 | 24.3663 | 72.7422 | 59.96 | 90 | 24.3512 | 72.6234 | 60.0005 | 90
24.38 | 19.8678 | 60.02 | 36.6 | 24.3677 | 36.6548 | 60.03 | 44.5608 | 24.3644 | 54.6928 | 59.9929 | 72.2 | 24.3747 | 72.7423 | 59.96 | 90 | 24.3595 | 72.6263 | 60.0004 | 90
24.3883 | 19.869 | 60.02 | 36.6 | 24.376 | 36.6549 | 60.03 | 44.7091 | 24.3727 | 54.697 | 59.9928 | 72.2 | 24.3831 | 72.7424 | 59.96 | 90 | 24.3679 | 72.6293 | 60.0003 | 90
24.3966 | 19.8702 | 60.02 | 36.6 | 24.3843 | 36.655 | 60.03 | 44.8573 | 24.3811 | 54.7011 | 59.9927 | 72.2 | 24.3914 | 72.7408 | 59.96 | 90 | 24.3762 | 72.6323 | 60.0003 | 90
24.405 | 19.8715 | 60.02 | 36.6 | 24.3926 | 36.6549 | 60.03 | 45.0056 | 24.3894 | 54.7028 | 59.9927 | 72.2 | 24.3997 | 72.7392 | 59.96 | 90 | 24.3845 | 72.6355 | 60.0002 | 90
24.4133 | 19.8727 | 60.02 | 36.6 | 24.401 | 36.6548 | 60.03 | 45.1538 | 24.3978 | 54.7044 | 59.9926 | 72.2 | 24.4081 | 72.7376 | 59.9601 | 90 | 24.3928 | 72.6388 | 60.0001 | 90
24.4217 | 19.8733 | 60.02 | 36.6 | 24.4093 | 36.6547 | 60.03 | 45.302 | 24.4061 | 54.7033 | 59.9925 | 72.2 | 24.4164 | 72.736 | 59.9602 | 90 | 24.4012 | 72.6421 | 60 | 90
24.43 | 19.8738 | 60.02 | 36.6 | 24.4177 | 36.6546 | 60.03 | 45.4503 | 24.4144 | 54.7022 | 59.9924 | 72.2 | 24.4247 | 72.74 | 59.9603 | 90 | 24.4095 | 72.6453 | 60.01 | 90
24.4383 | 19.874 | 60.02 | 36.6 | 24.426 | 36.6541 | 60.03 | 45.5985 | 24.4228 | 54.7011 | 59.9923 | 72.2 | 24.433 | 72.744 | 59.9603 | 90 | 24.4178 | 72.6464 | 60.01 | 90
24.4466 | 19.8742 | 60.02 | 36.6 | 24.4343 | 36.6537 | 60.03 | 45.7468 | 24.4311 | 54.7 | 59.9922 | 72.2 | 24.4414 | 72.7521 | 59.9604 | 90 | 24.4261 | 72.6475 | 60.01 | 90
24.455 | 19.8744 | 60.02 | 36.6 | 24.4426 | 36.6529 | 60.03 | 45.895 | 24.4395 | 54.7 | 59.9922 | 72.2 | 24.4498 | 72.7601 | 59.9605 | 90 | 24.4346 | 72.6488 | 60.01 | 90
24.4633 | 19.8746 | 60.02 | 36.6 | 24.4509 | 36.6521 | 60.03 | 46.0433 | 24.4478 | 54.7001 | 59.9921 | 72.2 | 24.4581 | 72.7727 | 59.9606 | 90 | 24.4429 | 72.6502 | 60.01 | 90
24.4716 | 19.8748 | 60.02 | 36.6 | 24.4593 | 36.6514 | 60.03 | 46.1915 | 24.4561 | 54.7012 | 59.992 | 72.2 | 24.4664 | 72.7853 | 59.9607 | 90 | 24.4512 | 72.6506 | 60.01 | 90
24.4799 | 19.875 | 60.02 | 36.6 | 24.4676 | 36.6508 | 60.03 | 46.3398 | 24.4644 | 54.7022 | 59.9919 | 72.2 | 24.4747 | 72.798 | 59.9608 | 90 | 24.4595 | 72.651 | 60.01 | 90
24.4883 | 19.8752 | 60.02 | 36.6 | 24.476 | 36.6501 | 60.03 | 46.488 | 24.4728 | 54.7064 | 59.9918 | 72.2 | 24.4831 | 72.8106 | 59.9608 | 90 | 24.4679 | 72.6517 | 60.01 | 90
24.4966 | 19.8754 | 60.02 | 36.6 | 24.4843 | 36.6494 | 60.03 | 46.6363 | 24.4811 | 54.7106 | 59.9917 | 72.2 | 24.4915 | 72.8232 | 59.9609 | 90 | 24.4762 | 72.6525 | 60.01 | 90
24.505 | 19.8756 | 60.02 | 36.6 | 24.4926 | 36.6488 | 60.03 | 46.7845 | 24.4894 | 54.7148 | 59.9917 | 72.2 | 24.4998 | 72.8358 | 59.961 | 90 | 24.4845 | 72.6533 | 60.01 | 90
24.5133 | 19.8758 | 60.02 | 36.6 | 24.5009 | 36.6481 | 60.03 | 46.9328 | 24.4977 | 54.719 | 59.9916 | 72.2 | 24.5081 | 72.8416 | 59.9611 | 90 | 24.4928 | 72.6542 | 60.01 | 90
24.5216 | 19.8758 | 60.02 | 36.6 | 24.5093 | 36.6477 | 60.03 | 47.081 | 24.5061 | 54.723 | 59.9915 | 72.2 | 24.5165 | 72.8474 | 59.9612 | 90 | 24.5012 | 72.6535 | 60.01 | 90
24.5299 | 19.8758 | 60.02 | 36.6 | 24.5176 | 36.6474 | 60.03 | 47.2293 | 24.5144 | 54.7269 | 59.9914 | 72.2 | 24.5248 | 72.8504 | 59.9613 | 90 | 24.5095 | 72.6529 | 60.01 | 90
24.5382 | 19.8758 | 60.02 | 36.6 | 24.5259 | 36.647 | 60.03 | 47.3775 | 24.5228 | 54.7297 | 59.9913 | 72.2 | 24.5331 | 72.8534 | 59.9613 | 90 | 24.5178 | 72.6529 | 60.01 | 90
24.5466 | 19.8758 | 60.02 | 36.6 | 24.5342 | 36.6466 | 60.03 | 47.5258 | 24.5311 | 54.7325 | 59.9912 | 72.2 | 24.5414 | 72.851 | 59.9614 | 90 | 24.5261 | 72.6529 | 60.01 | 90
24.5549 | 19.8758 | 60.02 | 36.6 | 24.5425 | 36.6462 | 60.03 | 47.674 | 24.5394 | 54.7347 | 59.9912 | 72.2 | 24.5498 | 72.8486 | 59.9615 | 90 | 24.5345 | 72.6538 | 60.01 | 90
24.5633 | 19.8758 | 60.02 | 36.6 | 24.5509 | 36.6458 | 60.03 | 47.8223 | 24.5478 | 54.737 | 59.9911 | 72.2 | 24.5582 | 72.846 | 59.9616 | 90 | 24.5428 | 72.6547 | 60.01 | 90
24.5716 | 19.8758 | 60.02 | 36.6 | 24.5592 | 36.6454 | 60.03 | 47.9705 | 24.5561 | 54.7377 | 59.991 | 72.2 | 24.5665 | 72.8433 | 59.9617 | 90 | 24.5511 | 72.655 | 60.01 | 90
24.5799 | 19.8758 | 60.02 | 36.6 | 24.5676 | 36.645 | 60.03 | 48.1188 | 24.5645 | 54.7384 | 59.9909 | 72.2 | 24.5748 | 72.8406 | 59.9618 | 90 | 24.5594 | 72.6553 | 60.01 | 90
24.5882 | 19.8759 | 60.02 | 36.6 | 24.5759 | 36.6446 | 60.03 | 48.267 | 24.5728 | 54.7391 | 59.9908 | 72.2 | 24.5831 | 72.838 | 59.9618 | 90 | 24.5679 | 72.6542 | 60.01 | 90
24.5966 | 19.876 | 60.02 | 36.6 | 24.5842 | 36.6443 | 60.03 | 48.4152 | 24.5811 | 54.7398 | 59.9907 | 72.2 | 24.5915 | 72.8387 | 59.9619 | 90 | 24.5762 | 72.653 | 60.01 | 90
24.6049 | 19.8762 | 60.02 | 36.6 | 24.5925 | 36.6439 | 60.03 | 48.5635 | 24.5894 | 54.7407 | 59.9907 | 72.2 | 24.5999 | 72.8394 | 59.962 | 90 | 24.5845 | 72.6526 | 60.01 | 90
24.6133 | 19.8763 | 60.02 | 36.6 | 24.6009 | 36.6435 | 60.03 | 48.7117 | 24.5978 | 54.7417 | 59.9906 | 72.2 | 24.6082 | 72.8401 | 59.9621 | 90 | 24.5928 | 72.6522 | 60.01 | 90
24.6216 | 19.8764 | 60.02 | 36.6 | 24.6092 | 36.6425 | 60.03 | 48.86 | 24.6061 | 54.7397 | 59.9905 | 72.2 | 24.6165 | 72.8408 | 59.9622 | 90 | 24.6012 | 72.6561 | 60.01 | 90
24.6299 | 19.8766 | 60.02 | 36.6 | 24.6175 | 36.6416 | 60.03 | 49.0083 | 24.6144 | 54.7377 | 59.9904 | 72.2 | 24.6248 | 72.8423 | 59.9623 | 90 | 24.6095 | 72.6599 | 60.01 | 90
24.6382 | 19.8769 | 60.02 | 36.6 | 24.6259 | 36.6398 | 60.03 | 49.1565 | 24.6227 | 54.7363 | 59.9903 | 72.2 | 24.6332 | 72.8437 | 59.9623 | 90 | 24.6178 | 72.6642 | 60.01 | 90
24.6466 | 19.8771 | 60.02 | 36.6 | 24.6342 | 36.638 | 60.03 | 49.3047 | 24.6311 | 54.7348 | 59.9902 | 72.2 | 24.6415 | 72.8455 | 59.9624 | 90 | 24.6261 | 72.6686 | 60.01 | 90
24.6549 | 19.8774 | 60.02 | 36.6 | 24.6425 | 36.6384 | 60.03 | 49.453 | 24.6394 | 54.7331 | 59.9902 | 72.2 | 24.6498 | 72.8473 | 59.9625 | 90 | 24.6345 | 72.673 | 60.01 | 90
24.6632 | 19.8777 | 60.02 | 36.6 | 24.6508 | 36.6388 | 60.03 | 49.6012 | 24.6478 | 54.7314 | 59.9901 | 72.2 | 24.6582 | 72.8479 | 59.9626 | 90 | 24.6428 | 72.6774 | 60.01 | 90
24.6715 | 19.8823 | 60.02 | 36.6 | 24.6592 | 36.6393 | 60.03 | 49.7495 | 24.6561 | 54.7297 | 59.99 | 72.2 | 24.6666 | 72.8484 | 59.9627 | 90 | 24.6511 | 72.6825 | 60.01 | 90
24.6799 | 19.8869 | 60.02 | 36.6 | 24.6675 | 36.6397 | 60.03 | 49.8977 | 24.6644 | 54.728 | 59.99 | 72.2 | 24.6749 | 72.8472 | 59.9628 | 90 | 24.6594 | 72.6877 | 60.01 | 90
24.6882 | 19.8914 | 60.02 | 36.6 | 24.6758 | 36.6401 | 60.03 | 50.046 | 24.6728 | 54.7263 | 59.99 | 72.2 | 24.6832 | 72.846 | 59.9628 | 90 | 24.6678 | 72.6929 | 60.01 | 90
24.6966 | 19.896 | 60.03 | 36.6 | 24.6841 | 36.6405 | 60.03 | 50.1942 | 24.6811 | 54.7246 | 59.99 | 72.2 | 24.6915 | 72.8453 | 59.9629 | 90 | 24.6761 | 72.698 | 60.01 | 90
24.7049 | 19.9005 | 60.03 | 36.6 | 24.6925 | 36.6419 | 60.03 | 50.3425 | 24.6895 | 54.7259 | 59.99 | 72.2 | 24.6999 | 72.8446 | 59.963 | 90 | 24.6844 | 72.7049 | 60.01 | 90
24.7132 | 19.9051 | 60.03 | 36.6 | 24.7008 | 36.6433 | 60.03 | 50.4907 | 24.6978 | 54.7271 | 59.99 | 72.2 | 24.7083 | 72.8439 | 59.9631 | 90 | 24.6927 | 72.7117 | 60.01 | 90
24.7215 | 19.9095 | 60.03 | 36.6 | 24.7091 | 36.6455 | 60.03 | 50.639 | 24.7061 | 54.7282 | 59.99 | 72.2 | 24.7166 | 72.8432 | 59.9632 | 90 | 24.7012 | 72.718 | 60.01 | 90
24.7299 | 19.9139 | 60.03 | 36.6 | 24.7175 | 36.6477 | 60.03 | 50.7872 | 24.7144 | 54.7294 | 59.99 | 72.2 | 24.7249 | 72.8424 | 59.9633 | 90 | 24.7095 | 72.7243 | 60.01 | 90
24.7382 | 19.9196 | 60.03 | 36.6 | 24.7258 | 36.6477 | 60.03 | 50.9355 | 24.7228 | 54.7293 | 59.99 | 72.2 | 24.7332 | 72.8417 | 59.9633 | 90 | 24.7178 | 72.7318 | 60.01 | 90
24.7466 | 19.9254 | 60.03 | 36.6 | 24.7341 | 36.6477 | 60.03 | 51.0837 | 24.7311 | 54.7293 | 59.99 | 72.2 | 24.7416 | 72.8419 | 59.9634 | 90 | 24.7261 | 72.7393 | 60.01 | 90
24.7549 | 19.9268 | 60.03 | 36.6 | 24.7424 | 36.6477 | 60.03 | 51.232 | 24.7394 | 54.7301 | 59.99 | 72.2 | 24.7499 | 72.8421 | 59.9635 | 90 | 24.7345 | 72.7464 | 60.01 | 90
24.7632 | 19.9281 | 60.03 | 36.6 | 24.7508 | 36.6478 | 60.03 | 51.3802 | 24.7477 | 54.7309 | 59.99 | 72.2 | 24.7582 | 72.8424 | 59.9636 | 90 | 24.7428 | 72.7535 | 60.01 | 90
24.7715 | 19.9344 | 60.03 | 36.6 | 24.7591 | 36.6478 | 60.03 | 51.5285 | 24.7561 | 54.7318 | 59.99 | 72.2 | 24.7666 | 72.8426 | 59.9637 | 90 | 24.7511 | 72.7605 | 60.01 | 90
24.7798 | 19.9407 | 60.03 | 36.6 | 24.7675 | 36.6478 | 60.03 | 51.6767 | 24.7645 | 54.7327 | 59.99 | 72.2 | 24.775 | 72.8424 | 59.9638 | 90 | 24.7595 | 72.7675 | 60.01 | 90
24.7882 | 19.947 | 60.03 | 36.6 | 24.7758 | 36.6478 | 60.03 | 51.825 | 24.7728 | 54.7336 | 59.99 | 72.2 | 24.7833 | 72.8421 | 59.9638 | 90 | 24.7678 | 72.7686 | 60.01 | 90
24.7965 | 19.9533 | 60.03 | 36.6 | 24.7841 | 36.6478 | 60.03 | 51.9732 | 24.7811 | 54.7346 | 59.99 | 72.2 | 24.7916 | 72.8419 | 59.9639 | 90 | 24.7761 | 72.7698 | 60.01 | 90
24.8048 | 19.9596 | 60.03 | 36.6 | 24.7924 | 36.6478 | 60.03 | 52.1215 | 24.7894 | 54.7405 | 59.99 | 72.2 | 24.7999 | 72.8417 | 59.964 | 90 | 24.7844 | 72.7702 | 60.01 | 90
24.8131 | 19.9659 | 60.03 | 36.6 | 24.8008 | 36.6478 | 60.03 | 52.2697 | 24.7978 | 54.7464 | 59.99 | 72.2 | 24.8083 | 72.8437 | 59.9641 | 90 | 24.7928 | 72.7707 | 60.01 | 90
24.8215 | 19.9708 | 60.03 | 36.6 | 24.8091 | 36.6478 | 60.03 | 52.418 | 24.8061 | 54.7523 | 59.99 | 72.2 | 24.8167 | 72.8457 | 59.9642 | 90 | 24.8011 | 72.7699 | 60.01 | 90
24.8298 | 19.9758 | 60.03 | 36.6 | 24.8174 | 36.6478 | 60.03 | 52.5662 | 24.8145 | 54.7582 | 59.99 | 72.2 | 24.825 | 72.848 | 59.9643 | 90 | 24.8094 | 72.7691 | 60.01 | 90
24.8382 | 19.9811 | 60.03 | 36.6 | 24.8257 | 36.6478 | 60.03 | 52.7144 | 24.8228 | 54.7626 | 59.99 | 72.2 | 24.8333 | 72.8503 | 59.9643 | 90 | 24.8177 | 72.7683 | 60.01 | 90
24.8465 | 19.9865 | 60.03 | 36.6 | 24.834 | 36.6478 | 60.03 | 52.8627 | 24.8311 | 54.767 | 59.99 | 72.2 | 24.8416 | 72.8525 | 59.9644 | 90 | 24.8262 | 72.7675 | 60.01 | 90
24.8548 | 19.9908 | 60.03 | 36.6 | 24.8424 | 36.6497 | 60.03 | 53.0109 | 24.8394 | 54.771 | 59.99 | 72.2 | 24.85 | 72.8548 | 59.9645 | 90 | 24.8345 | 72.7668 | 60.01 | 90
24.8631 | 19.9952 | 60.03 | 36.6 | 24.8507 | 36.6516 | 60.03 | 53.1592 | 24.8478 | 54.775 | 59.99 | 72.2 | 24.8583 | 72.857 | 59.9646 | 90 | 24.8428 | 72.7661 | 60.01 | 90
24.8715 | 19.9996 | 60.03 | 36.6 | 24.8591 | 36.6535 | 60.03 | 53.3075 | 24.8561 | 54.7791 | 59.99 | 72.2 | 24.8666 | 72.8593 | 59.9647 | 90 | 24.8511 | 72.7678 | 60.01 | 90
24.8798 | 20.0039 | 60.03 | 36.6 | 24.8674 | 36.6553 | 60.03 | 53.4557 | 24.8644 | 54.7831 | 59.99 | 72.2 | 24.875 | 72.8635 | 59.9648 | 90 | 24.8595 | 72.7695 | 60.01 | 90
24.8882 | 20.0085 | 60.03 | 36.6 | 24.8757 | 36.6547 | 60.03 | 53.6039 | 24.8727 | 54.7822 | 59.99 | 72.2 | 24.8833 | 72.8677 | 59.9648 | 90 | 24.8678 | 72.771 | 60.01 | 90
24.8965 | 20.013 | 60.03 | 36.6 | 24.884 | 36.654 | 60.03 | 53.7522 | 24.8811 | 54.7813 | 59.99 | 72.2 | 24.8917 | 72.8716 | 59.9649 | 90 | 24.8761 | 72.7726 | 60.01 | 90
24.9048 | 20.0175 | 60.03 | 36.6 | 24.8924 | 36.6534 | 60.03 | 53.9004 | 24.8895 | 54.7799 | 59.99 | 72.2 | 24.9 | 72.8755 | 59.965 | 90 | 24.8844 | 72.7742 | 60.01 | 90
24.9131 | 20.022 | 60.03 | 36.6 | 24.9007 | 36.6527 | 60.03 | 54.0487 | 24.8978 | 54.7785 | 59.99 | 72.2 | 24.9083 | 72.8794 | 59.9651 | 90 | 24.8928 | 72.7758 | 60.01 | 90
24.9215 | 20.0261 | 60.03 | 36.6 | 24.909 | 36.6521 | 60.03 | 54.1969 | 24.9061 | 54.7772 | 59.99 | 72.2 | 24.9167 | 72.8833 | 59.9652 | 90 | 24.9011 | 72.7774 | 60.01 | 90
24.9298 | 20.0302 | 60.03 | 36.6 | 24.9174 | 36.6514 | 60.03 | 54.3452 | 24.9144 | 54.7758 | 59.99 | 72.2 | 24.925 | 72.8871 | 59.9653 | 90 | 24.9094 | 72.779 | 60.01 | 90
24.9381 | 20.0308 | 60.03 | 36.6 | 24.9257 | 36.6489 | 60.03 | 54.4 | 24.9228 | 54.7745 | 59.99 | 72.2 | 24.9333 | 72.891 | 59.9653 | 90 | 24.9177 | 72.7806 | 60.01 | 90
24.9464 | 20.0313 | 60.03 | 36.6 | 24.934 | 36.6463 | 60.03 | 54.4 | 24.9311 | 54.7732 | 59.99 | 72.2 | 24.9417 | 72.8967 | 59.9654 | 90 | 24.9261 | 72.7822 | 60.01 | 90
24.9548 | 20.0338 | 60.03 | 36.6 | 24.9423 | 36.6438 | 60.03 | 54.4 | 24.9395 | 54.7762 | 59.99 | 72.2 | 24.95 | 72.9024 | 59.9655 | 90 | 24.9344 | 72.7808 | 60.01 | 90
24.9631 | 20.0362 | 60.03 | 36.6 | 24.9507 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 24.9478 | 54.7792 | 59.99 | 72.2 | 24.9584 | 72.9062 | 59.9656 | 90 | 24.9427 | 72.7794 | 60.01 | 90
24.9715 | 20.0385 | 60.03 | 36.6 | 24.959 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 24.9561 | 54.7822 | 59.99 | 72.2 | 24.9667 | 72.9099 | 59.9657 | 90 | 24.951 | 72.7787 | 60.01 | 90
24.9798 | 20.0408 | 60.03 | 36.6 | 24.9673 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 24.9644 | 54.7852 | 59.99 | 72.2 | 24.975 | 72.9117 | 59.9658 | 90 | 24.9595 | 72.7781 | 60.01 | 90
24.9881 | 20.044 | 60.03 | 36.6 | 24.9756 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 24.9728 | 54.7919 | 59.99 | 72.2 | 24.9834 | 72.9136 | 59.9658 | 90 | 24.9678 | 72.7789 | 60.01 | 90
24.9964 | 20.0472 | 60.03 | 36.6 | 24.984 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 24.9811 | 54.7987 | 59.99 | 72.2 | 24.9917 | 72.9154 | 59.9659 | 90 | 24.9761 | 72.7797 | 60.01 | 90
25.0047 | 20.0503 | 60.03 | 36.6 | 24.9923 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 24.9894 | 54.8082 | 59.99 | 72.2 | 25.0001 | 72.9172 | 59.966 | 90 | 24.9844 | 72.7805 | 60.01 | 90
25.0131 | 20.0535 | 60.03 | 36.6 | 25.0006 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 24.9977 | 54.8177 | 59.99 | 72.2 | 25.0084 | 72.919 | 59.9661 | 90 | 24.9928 | 72.7813 | 60.01 | 90
25.0214 | 20.0565 | 60.03 | 36.6 | 25.009 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 25.0061 | 54.8272 | 59.99 | 72.2 | 25.0167 | 72.9209 | 59.9662 | 90 | 25.0011 | 72.7821 | 60.01 | 90
25.0298 | 20.0596 | 60.03 | 36.6 | 25.0173 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 25.0145 | 54.8368 | 59.99 | 72.2 | 25.0251 | 72.9209 | 59.9663 | 90 | 25.0094 | 72.7828 | 60.01 | 90
25.0381 | 20.0607 | 60.03 | 36.6 | 25.0256 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 25.0228 | 54.842 | 59.99 | 72.2 | 25.0334 | 72.9209 | 59.9663 | 90 | 25.0177 | 72.7843 | 60.01 | 90
25.0464 | 20.0619 | 60.03 | 36.6 | 25.0339 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 25.0311 | 54.8472 | 59.99 | 72.2 | 25.0417 | 72.9217 | 59.9664 | 90 | 25.0261 | 72.7857 | 60.01 | 90
25.0547 | 20.063 | 60.03 | 36.6 | 25.0423 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 25.0394 | 54.8525 | 59.99 | 72.2 | 25.0501 | 72.9226 | 59.9665 | 90 | 25.0344 | 72.7871 | 60.01 | 90
25.0631 | 20.0642 | 60.03 | 36.6 | 25.0506 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 25.0478 | 54.8577 | 59.99 | 72.2 | 25.0584 | 72.9235 | 59.9666 | 90 | 25.0427 | 72.7885 | 60.01 | 90
25.0714 | 20.0644 | 60.03 | 36.6 | 25.059 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 25.0561 | 54.8592 | 59.99 | 72.2 | 25.0668 | 72.9244 | 59.9667 | 90 | 25.051 | 72.7885 | 60.01 | 90
25.0797 | 20.0647 | 60.03 | 36.6 | 25.0673 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 25.0645 | 54.8606 | 59.99 | 72.2 | 25.0751 | 72.9253 | 59.9668 | 90 | 25.0594 | 72.7885 | 60.01 | 90
25.088 | 20.0661 | 60.03 | 36.6 | 25.0756 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 25.0728 | 54.8599 | 59.99 | 72.2 | 25.0834 | 72.9262 | 59.9668 | 90 | 25.0677 | 72.7885 | 60.01 | 90
25.0964 | 20.0675 | 60.03 | 36.6 | 25.0839 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 25.0811 | 54.8592 | 59.99 | 72.2 | 25.0918 | 72.9271 | 59.9669 | 90 | 25.076 | 72.7885 | 60.01 | 90
25.1047 | 20.0686 | 60.03 | 36.6 | 25.0922 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 25.0894 | 54.8585 | 59.99 | 72.2 | 25.1001 | 72.928 | 59.967 | 90 | 25.0844 | 72.7921 | 60.01 | 90
25.1131 | 20.0697 | 60.03 | 36.6 | 25.1006 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 25.0978 | 54.8577 | 59.99 | 72.2 | 25.1085 | 72.9289 | 59.9671 | 90 | 25.0928 | 72.7956 | 60.01 | 90
25.1214 | 20.0714 | 60.03 | 36.6 | 25.1089 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 25.1061 | 54.857 | 59.99 | 72.2 | 25.1168 | 72.9298 | 59.9672 | 90 | 25.1011 | 72.7992 | 60.01 | 90
25.1297 | 20.073 | 60.03 | 36.6 | 25.1172 | 36.6412 | 60.03 | 54.4 | 25.1144 | 54.8563 | 59.99 | 72.2 | 25.1251 | 72.9298 | 59.9673 | 90 | 25.1094 | 72.8027 | 60.01 | 90
25.138 | 20.0747 | 60.03 | 36.6 | 25.1255 | 36.6424 | 60.03 | 54.4 | 25.1227 | 54.8584 | 59.99 | 72.2 | 25.1335 | 72.9298 | 59.9673 | 90 | 25.1177 | 72.8063 | 60.01 | 90
25.1464 | 20.0764 | 60.03 | 36.6 | 25.1339 | 36.6436 | 60.03 | 54.4 | 25.1311 | 54.8605 | 59.99 | 72.2 | 25.1418 | 72.9298 | 59.9674 | 90 | 25.1261 | 72.8098 | 60.01 | 90
25.1547 | 20.078 | 60.03 | 36.6 | 25.1422 | 36.6448 | 60.03 | 54.4 | 25.1395 | 54.8625 | 59.99 | 72.2 | 25.1501 | 72.9298 | 59.9675 | 90 | 25.1344 | 72.8134 | 60.01 | 90
25.1631 | 20.0797 | 60.03 | 36.6 | 25.1506 | 36.646 | 60.03 | 54.4 | 25.1478 | 54.8645 | 59.99 | 72.2 | 25.1585 | 72.9298 | 59.9676 | 90 | 25.1427 | 72.8169 | 60.01 | 90
25.1714 | 20.083 | 60.03 | 36.6 | 25.1589 | 36.6469 | 60.03 | 54.4 | 25.1561 | 54.8679 | 59.99 | 72.2 | 25.1668 | 72.9298 | 59.9677 | 90 | 25.151 | 72.8205 | 60.01 | 90
25.1797 | 20.0863 | 60.03 | 36.6 | 25.1672 | 36.6478 | 60.03 | 54.4 | 25.1644 | 54.8712 | 59.99 | 72.2 | 25.1752 | 72.9298 | 59.9678 | 90 | 25.1594 | 72.824 | 60.01 | 90
25.188 | 20.0902 | 60.03 | 36.6 | 25.1755 | 36.6488 | 60.03 | 54.4 | 25.1728 | 54.8746 | 59.99 | 72.2 | 25.1835 | 72.9298 | 59.9678 | 90 | 25.1677 | 72.824 | 60.01 | 90
25.1964 | 20.0941 | 60.03 | 36.6 | 25.1838 | 36.6497 | 60.03 | 54.4 | 25.1811 | 54.878 | 59.99 | 72.2 | 25.1918 | 72.9298 | 59.9679 | 90 | 25.176 | 72.824 | 60.01 | 90
25.2047 | 20.0988 | 60.03 | 36.6 | 25.1922 | 36.6503 | 60.03 | 54.4 | 25.1895 | 54.8802 | 59.99 | 72.2 | 25.2002 | 72.9298 | 59.968 | 90 | 25.1843 | 72.824 | 60.01 | 90
25.213 | 20.1034 | 60.03 | 36.6 | 25.2005 | 36.651 | 60.03 | 54.4 | 25.1978 | 54.8824 | 59.99 | 72.2 | 25.2085 | 72.9298 | 59.9681 | 90 | 25.1927 | 72.824 | 60.01 | 90
25.2213 | 20.108 | 60.03 | 36.6 | 25.2089 | 36.6504 | 60.03 | 54.4 | 25.2061 | 54.8814 | 59.99 | 72.2 | 25.2169 | 72.9298 | 59.9682 | 90 | 25.201 | 72.824 | 60.01 | 90
25.2296 | 20.1126 | 60.03 | 36.6 | 25.2172 | 36.6499 | 60.03 | 54.4 | 25.2144 | 54.8803 | 59.99 | 72.2 | 25.2252 | 72.9298 | 59.9683 | 90 | 25.2094 | 72.824 | 60.01 | 90
25.238 | 20.1172 | 60.03 | 36.6 | 25.2255 | 36.6493 | 60.03 | 54.4 | 25.2228 | 54.8799 | 59.99 | 72.2 | 25.2335 | 72.9298 | 59.9683 | 90 | 25.2177 | 72.824 | 60.01 | 90
25.2463 | 20.1219 | 60.03 | 36.6 | 25.2338 | 36.6488 | 60.03 | 54.4 | 25.2311 | 54.8795 | 59.99 | 72.2 | 25.2419 | 72.9298 | 59.9684 | 90 | 25.2261 | 72.824 | 60.01 | 90
25.2547 | 20.1237 | 60.03 | 36.6 | 25.2422 | 36.6485 | 60.03 | 54.4 | 25.2394 | 54.8767 | 59.99 | 72.2 | 25.2502 | 72.9298 | 59.9685 | 90 | 25.2344 | 72.824 | 60.01 | 90
25.263 | 20.1256 | 60.03 | 36.6 | 25.2505 | 36.6482 | 60.03 | 54.4 | 25.2477 | 54.8739 | 59.99 | 72.2 | 25.2585 | 72.9298 | 59.9686 | 90 | 25.2427 | 72.824 | 60.01 | 90
25.2713 | 20.1274 | 60.03 | 36.6 | 25.2589 | 36.6479 | 60.03 | 54.4 | 25.2561 | 54.8713 | 59.99 | 72.2 | 25.2669 | 72.9298 | 59.9687 | 90 | 25.251 | 72.823 | 60.01 | 90
25.2796 | 20.1292 | 60.03 | 36.6 | 25.2672 | 36.6476 | 60.03 | 54.4 | 25.2645 | 54.8686 | 59.99 | 72.2 | 25.2752 | 72.9298 | 59.9688 | 90 | 25.2594 | 72.822 | 60.01 | 90
25.288 | 20.1305 | 60.03 | 36.6 | 25.2755 | 36.6477 | 60.03 | 54.4 | 25.2728 | 54.8686 | 59.99 | 72.2 | 25.2836 | 72.9298 | 59.9688 | 90 | 25.2677 | 72.821 | 60.01 | 90
25.2963 | 20.1317 | 60.03 | 36.6 | 25.2838 | 36.6477 | 60.03 | 54.4 | 25.2811 | 54.8686 | 59.99 | 72.2 | 25.2919 | 72.9298 | 59.9689 | 90 | 25.276 | 72.8199 | 60.01 | 90
25.3047 | 20.133 | 60.03 | 36.6 | 25.2921 | 36.6477 | 60.03 | 54.4 | 25.2894 | 54.8672 | 59.99 | 72.2 | 25.3002 | 72.9298 | 59.969 | 90 | 25.2843 | 72.8189 | 60.01 | 90
25.313 | 20.1343 | 60.03 | 36.6 | 25.3005 | 36.6477 | 60.03 | 54.4 | 25.2978 | 54.8657 | 59.99 | 72.2 | 25.3086 | 72.9298 | 59.9691 | 90 | 25.2927 | 72.8179 | 60.01 | 90
25.3213 | 20.1356 | 60.03 | 36.6 | 25.3088 | 36.6477 | 60.03 | 54.4 | 25.3061 | 54.8679 | 59.99 | 72.2 | 25.3169 | 72.9298 | 59.9692 | 90 | 25.301 | 72.8169 | 60.01 | 90
25.3296 | 20.1369 | 60.03 | 36.6 | 25.3171 | 36.6477 | 60.03 | 54.4 | 25.3145 | 54.8702 | 59.99 | 72.2 | 25.3253 | 72.9298 | 59.9693 | 90 | 25.3093 | 72.8159 | 60.01 | 90
25.338 | 20.1394 | 60.03 | 36.6 | 25.3254 | 36.6477 | 60.03 | 54.4 | 25.3228 | 54.8728 | 59.99 | 72.2 | 25.3336 | 72.9298 | 59.9693 | 90 | 25.3177 | 72.8148 | 60.01 | 90
25.3463 | 20.142 | 60.03 | 36.6 | 25.3338 | 36.6477 | 60.03 | 54.4 | 25.3311 | 54.8755 | 59.99 | 72.2 | 25.3419 | 72.9298 | 59.9694 | 90 | 25.326 | 72.8138 | 60.01 | 90
25.3546 | 20.144 | 60.03 | 36.6 | 25.3421 | 36.6477 | 60.03 | 54.4 | 25.3394 | 54.8782 | 59.99 | 72.2 | 25.3503 | 72.9298 | 59.9695 | 90 | 25.3344 | 72.8138 | 60.01 | 90
25.3629 | 20.1461 | 60.03 | 36.6 | 25.3505 | 36.6477 | 60.03 | 54.4 | 25.3478 | 54.8808 | 59.99 | 72.2 | 25.3586 | 72.9298 | 59.9696 | 90 | 25.3427 | 72.8138 | 60.01 | 90
25.3713 | 20.1473 | 60.03 | 36.6 | 25.3588 | 36.6474 | 60.03 | 54.4 | 25.3561 | 54.8821 | 59.99 | 72.2 | 25.3669 | 72.9298 | 59.9697 | 90 | 25.3511 | 72.8138 | 60.01 | 90
25.3796 | 20.1486 | 60.03 | 36.6 | 25.3671 | 36.647 | 60.03 | 54.4 | 25.3644 | 54.8833 | 59.99 | 72.2 | 25.3753 | 72.9298 | 59.9698 | 90 | 25.3594 | 72.8138 | 60.01 | 90
25.3879 | 20.1499 | 60.03 | 36.6 | 25.3754 | 36.6483 | 60.03 | 54.4 | 25.3727 | 54.8904 | 59.99 | 72.2 | 25.3836 | 72.9298 | 59.9698 | 90 | 25.3677 | 72.8138 | 60.01 | 90
25.3963 | 20.1511 | 60.03 | 36.6 | 25.3837 | 36.6495 | 60.03 | 54.4 | 25.3811 | 54.8975 | 59.99 | 72.2 | 25.392 | 72.9298 | 59.9699 | 90 | 25.376 | 72.8138 | 60.01 | 90
25.4046 | 20.1524 | 60.03 | 36.6 | 25.3921 | 36.6504 | 60.03 | 54.4 | 25.3895 | 54.9008 | 59.99 | 72.2 | 25.4003 | 72.9298 | 59.97 | 90 | 25.3844 | 72.8138 | 60.01 | 90
25.4129 | 20.1536 | 60.03 | 36.6 | 25.4004 | 36.6513 | 60.03 | 54.4 | 25.3978 | 54.9042 | 59.99 | 72.2 | 25.4086 | 72.9299 | 59.97 | 90 | 25.3927 | 72.8138 | 60.01 | 90
25.4212 | 20.1523 | 60.03 | 36.6 | 25.4088 | 36.6522 | 60.03 | 54.4 | 25.4061 | 54.9082 | 59.99 | 72.2 | 25.417 | 72.9299 | 59.97 | 90 | 25.401 | 72.8138 | 60.01 | 90
25.4296 | 20.1511 | 60.03 | 36.6 | 25.4171 | 36.653 | 60.03 | 54.4 | 25.4144 | 54.9122 | 59.99 | 72.2 | 25.4253 | 72.9299 | 59.97 | 90 | 25.4093 | 72.8138 | 60.0099 | 90
25.4379 | 20.1492 | 60.03 | 36.6 | 25.4254 | 36.6538 | 60.03 | 54.4 | 25.4228 | 54.9149 | 59.99 | 72.2 | 25.4337 | 72.9299 | 59.97 | 90 | 25.4177 | 72.8138 | 60.0098 | 90
25.4463 | 20.1472 | 60.03 | 36.6 | 25.4337 | 36.6546 | 60.03 | 54.4 | 25.4311 | 54.9176 | 59.99 | 72.2 | 25.442 | 72.9299 | 59.97 | 90 | 25.426 | 72.8138 | 60.0098 | 90
25.4546 | 20.1453 | 60.03 | 36.6 | 25.4421 | 36.6558 | 60.03 | 54.4 | 25.4395 | 54.9203 | 59.99 | 72.2 | 25.4503 | 72.9299 | 59.97 | 90 | 25.4343 | 72.8138 | 60.0097 | 90
25.4629 | 20.1434 | 60.03 | 36.6 | 25.4504 | 36.6569 | 60.03 | 54.4 | 25.4478 | 54.923 | 59.99 | 72.2 | 25.4587 | 72.9299 | 59.97 | 90 | 25.4426 | 72.8138 | 60.0096 | 90
25.4712 | 20.1414 | 60.03 | 36.6 | 25.4587 | 36.6565 | 60.03 | 54.4 | 25.4561 | 54.9251 | 59.99 | 72.2 | 25.467 | 72.93 | 59.97 | 90 | 25.451 | 72.8138 | 60.0095 | 90
25.4795 | 20.1395 | 60.03 | 36.6 | 25.467 | 36.6561 | 60.03 | 54.4 | 25.4644 | 54.9271 | 59.99 | 72.2 | 25.4753 | 72.93 | 59.97 | 90 | 25.4594 | 72.8138 | 60.0094 | 90
25.4879 | 20.1368 | 60.03 | 36.6 | 25.4753 | 36.656 | 60.03 | 54.4 | 25.4728 | 54.9296 | 59.99 | 72.2 | 25.4836 | 72.93 | 59.97 | 90 | 25.4677 | 72.8138 | 60.0093 | 90
25.4962 | 20.1341 | 60.03 | 36.6 | 25.4837 | 36.6559 | 60.03 | 54.4 | 25.4811 | 54.9321 | 59.99 | 72.2 | 25.492 | 72.9405 | 59.97 | 90 | 25.476 | 72.8138 | 60.0093 | 90
25.5045 | 20.1327 | 60.03 | 36.6 | 25.492 | 36.6555 | 60.03 | 54.4 | 25.4894 | 54.9346 | 59.99 | 72.2 | 25.5004 | 72.951 | 59.97 | 90 | 25.4844 | 72.8138 | 60.0092 | 90
25.5128 | 20.1312 | 60.03 | 36.6 | 25.5004 | 36.6552 | 60.03 | 54.4 | 25.4977 | 54.9371 | 59.99 | 72.2 | 25.5087 | 72.9615 | 59.97 | 90 | 25.4927 | 72.8138 | 60.0091 | 90
25.5212 | 20.1295 | 60.03 | 36.6 | 25.5087 | 36.656 | 60.03 | 54.4 | 25.5061 | 54.9403 | 59.99 | 72.2 | 25.517 | 72.972 | 59.97 | 90 | 25.501 | 72.8142 | 60.009 | 90
25.5295 | 20.1278 | 60.03 | 36.6 | 25.517 | 36.6568 | 60.03 | 54.4 | 25.5145 | 54.9435 | 59.99 | 72.2 | 25.5253 | 72.9811 | 59.97 | 90 | 25.5093 | 72.8146 | 60.0089 | 90
25.5379 | 20.1261 | 60.03 | 36.6 | 25.5253 | 36.6568 | 60.03 | 54.4 | 25.5228 | 54.9467 | 59.99 | 72.2 | 25.5337 | 72.9903 | 59.97 | 90 | 25.5177 | 72.815 | 60.0088 | 90
25.5462 | 20.1243 | 60.03 | 36.6 | 25.5337 | 36.6567 | 60.03 | 54.4 | 25.5311 | 54.95 | 59.99 | 72.2 | 25.5421 | 73.0036 | 59.97 | 90 | 25.526 | 72.8154 | 60.0088 | 90
25.5545 | 20.1217 | 60.03 | 36.6 | 25.542 | 36.6566 | 60.03 | 54.4 | 25.5394 | 54.951 | 59.99 | 72.2 | 25.5504 | 73.0168 | 59.97 | 90 | 25.5343 | 72.816 | 60.0087 | 90
25.5628 | 20.119 | 60.03 | 36.6 | 25.5503 | 36.6566 | 60.03 | 54.4 | 25.5478 | 54.9519 | 59.99 | 72.2 | 25.5587 | 73.0293 | 59.97 | 90 | 25.5426 | 72.8166 | 60.0086 | 90
25.5711 | 20.1171 | 60.03 | 36.6 | 25.5587 | 36.6565 | 60.03 | 54.4 | 25.5561 | 54.9539 | 59.99 | 72.2 | 25.567 | 73.0416 | 59.97 | 90 | 25.551 | 72.8224 | 60.0085 | 90
25.5795 | 20.1153 | 60.03 | 36.6 | 25.567 | 36.6564 | 60.03 | 54.4 | 25.5645 | 54.956 | 59.99 | 72.2 | 25.5754 | 73.0435 | 59.97 | 90 | 25.5593 | 72.8282 | 60.0084 | 90
25.5878 | 20.1134 | 60.03 | 36.6 | 25.5753 | 36.6567 | 60.03 | 54.4 | 25.5728 | 54.958 | 59.99 | 72.2 | 25.5837 | 73.0454 | 59.97 | 90 | 25.5676 | 72.8339 | 60.0083 | 90
25.5962 | 20.1115 | 60.03 | 36.6 | 25.5836 | 36.657 | 60.03 | 54.4 | 25.5811 | 54.96 | 59.99 | 72.2 | 25.592 | 73.0473 | 59.97 | 90 | 25.5759 | 72.8397 | 60.0083 | 90
25.6045 | 20.1104 | 60.03 | 36.6 | 25.592 | 36.6552 | 60.03 | 54.4 | 25.5894 | 54.9625 | 59.99 | 72.2 | 25.6004 | 73.0492 | 59.97 | 90 | 25.5844 | 72.8504 | 60.0082 | 90
25.6128 | 20.1093 | 60.03 | 36.6 | 25.6003 | 36.6534 | 60.03 | 54.4 | 25.5978 | 54.9651 | 59.99 | 72.2 | 25.6087 | 73.0525 | 59.97 | 90 | 25.5927 | 72.861 | 60.0081 | 90
25.6211 | 20.1079 | 60.03 | 36.6 | 25.6086 | 36.6525 | 60.03 | 54.4 | 25.6061 | 54.9678 | 59.99 | 72.2 | 25.6171 | 73.0557 | 59.97 | 90 | 25.601 | 72.8764 | 60.008 | 90
25.6295 | 20.1065 | 60.03 | 36.6 | 25.6169 | 36.6516 | 60.03 | 54.4 | 25.6144 | 54.9705 | 59.99 | 72.2 | 25.6254 | 73.0548 | 59.97 | 90 | 25.6093 | 72.8917 | 60.0079 | 90
25.6378 | 20.1101 | 60.03 | 36.6 | 25.6253 | 36.6504 | 60.03 | 54.4 | 25.6227 | 54.9736 | 59.99 | 72.2 | 25.6337 | 73.054 | 59.97 | 90 | 25.6177 | 72.9069 | 60.0078 | 90
25.6461 | 20.1137 | 60.03 | 36.6 | 25.6336 | 36.6492 | 60.03 | 54.4 | 25.6311 | 54.9768 | 59.99 | 72.2 | 25.6421 | 73.0538 | 59.97 | 90 | 25.626 | 72.922 | 60.0078 | 90
25.6544 | 20.1231 | 60.03 | 36.6 | 25.6419 | 36.6474 | 60.03 | 54.4 | 25.6395 | 54.978 | 59.99 | 72.2 | 25.6504 | 73.0537 | 59.97 | 90 | 25.6343 | 72.9306 | 60.0077 | 90
25.6628 | 20.1325 | 60.03 | 36.6 | 25.6503 | 36.6455 | 60.03 | 54.4 | 25.6478 | 54.9792 | 59.99 | 72.2 | 25.6588 | 73.0537 | 59.97 | 90 | 25.6426 | 72.9392 | 60.0076 | 90
25.6711 | 20.1419 | 60.03 | 36.6 | 25.6586 | 36.6474 | 60.03 | 54.4 | 25.6561 | 54.9796 | 59.99 | 72.2 | 25.6671 | 73.0536 | 59.97 | 90 | 25.6509 | 72.9478 | 60.0075 | 90
25.6794 | 20.1512 | 60.03 | 36.6 | 25.6669 | 36.6494 | 60.03 | 54.4 | 25.6644 | 54.98 | 59.99 | 72.2 | 25.6754 | 73.0535 | 59.97 | 90 | 25.6593 | 72.9563 | 60.0074 | 90
25.6878 | 20.1597 | 60.03 | 36.6 | 25.6752 | 36.6522 | 60.03 | 54.4 | 25.6728 | 54.9804 | 59.99 | 72.2 | 25.6838 | 73.0535 | 59.97 | 90 | 25.6676 | 72.9583 | 60.0073 | 90
25.6961 | 20.1681 | 60.03 | 36.6 | 25.6836 | 36.655 | 60.03 | 54.4 | 25.6811 | 54.9807 | 59.99 | 72.2 | 25.6921 | 73.0534 | 59.97 | 90 | 25.6759 | 72.9603 | 60.0073 | 90
25.7044 | 20.1763 | 60.03 | 36.6 | 25.6919 | 36.6576 | 60.03 | 54.4 | 25.6895 | 54.981 | 59.99 | 72.2 | 25.7004 | 73.0534 | 59.97 | 90 | 25.6842 | 72.9557 | 60.0072 | 90
25.7127 | 20.1845 | 60.03 | 36.6 | 25.7003 | 36.6602 | 60.03 | 54.4 | 25.6978 | 54.9812 | 59.99 | 72.2 | 25.7088 | 73.0533 | 59.97 | 90 | 25.6926 | 72.9511 | 60.0071 | 90
25.7211 | 20.1885 | 60.03 | 36.6 | 25.7086 | 36.6631 | 60.03 | 54.4 | 25.7061 | 54.9794 | 59.99 | 72.2 | 25.7171 | 73.0533 | 59.97 | 90 | 25.7009 | 72.9466 | 60.007 | 90
25.7294 | 20.1926 | 60.03 | 36.6 | 25.7169 | 36.6659 | 60.03 | 54.4 | 25.7144 | 54.9775 | 59.99 | 72.2 | 25.7255 | 73.0533 | 59.97 | 90 | 25.7092 | 72.942 | 60.0069 | 90
25.7378 | 20.1909 | 60.03 | 36.6 | 25.7252 | 36.672 | 60.03 | 54.4 | 25.7228 | 54.9762 | 59.99 | 72.2 | 25.7338 | 73.0534 | 59.97 | 90 | 25.7175 | 72.9405 | 60.0068 | 90
25.7461 | 20.1892 | 60.03 | 36.6 | 25.7335 | 36.678 | 60.03 | 54.4 | 25.7311 | 54.9748 | 59.99 | 72.2 | 25.7421 | 73.0534 | 59.97 | 90 | 25.726 | 72.9391 | 60.0068 | 90
25.7544 | 20.1876 | 60.03 | 36.6 | 25.7419 | 36.68 | 60.03 | 54.4 | 25.7394 | 54.9739 | 59.99 | 72.2 | 25.7505 | 73.0534 | 59.97 | 90 | 25.7343 | 72.9387 | 60.0067 | 90
25.7627 | 20.1859 | 60.03 | 36.6 | 25.7502 | 36.682 | 60.03 | 54.4 | 25.7477 | 54.973 | 59.99 | 72.2 | 25.7588 | 73.0534 | 59.97 | 90 | 25.7426 | 72.9383 | 60.0066 | 90
25.771 | 20.1914 | 60.03 | 36.6 | 25.7585 | 36.6837 | 60.03 | 54.4 | 25.7561 | 54.9741 | 59.99 | 72.2 | 25.7672 | 73.0534 | 59.97 | 90 | 25.7509 | 72.9417 | 60.0065 | 90
25.7794 | 20.197 | 60.03 | 36.6 | 25.7668 | 36.6854 | 60.03 | 54.4 | 25.7645 | 54.9751 | 59.99 | 72.2 | 25.7755 | 73.0534 | 59.97 | 90 | 25.7593 | 72.9452 | 60.0064 | 90
25.7877 | 20.2025 | 60.03 | 36.6 | 25.7752 | 36.6873 | 60.03 | 54.4 | 25.7728 | 54.9761 | 59.99 | 72.2 | 25.7838 | 73.0534 | 59.97 | 90 | 25.7676 | 72.9505 | 60.0063 | 90
25.7961 | 20.2081 | 60.03 | 36.6 | 25.7835 | 36.6893 | 60.03 | 54.4 | 25.7811 | 54.9772 | 59.99 | 72.2 | 25.7922 | 73.0534 | 59.97 | 90 | 25.7759 | 72.9558 | 60.0063 | 90
25.8044 | 20.2136 | 60.03 | 36.6 | 25.7919 | 36.6912 | 60.03 | 54.4 | 25.7894 | 54.9781 | 59.99 | 72.2 | 25.8005 | 73.0535 | 59.97 | 90 | 25.7842 | 72.9592 | 60.0062 | 90
25.8127 | 20.2192 | 60.03 | 36.6 | 25.8002 | 36.6931 | 60.03 | 54.4 | 25.7978 | 54.9791 | 59.99 | 72.2 | 25.8088 | 73.0541 | 59.97 | 90 | 25.7926 | 72.9625 | 60.0061 | 90
25.821 | 20.2247 | 60.03 | 36.6 | 25.8085 | 36.6962 | 60.03 | 54.4 | 25.8061 | 54.9817 | 59.99 | 72.2 | 25.8171 | 73.0547 | 59.97 | 90 | 25.8009 | 72.9641 | 60.006 | 90
25.8294 | 20.2303 | 60.03 | 36.6 | 25.8168 | 36.6992 | 60.03 | 54.4 | 25.8145 | 54.9842 | 59.99 | 72.2 | 25.8255 | 73.0623 | 59.97 | 90 | 25.8092 | 72.9658 | 60.0059 | 90
25.8377 | 20.2358 | 60.03 | 36.6 | 25.8251 | 36.7021 | 60.03 | 54.4 | 25.8228 | 54.9867 | 59.99 | 72.2 | 25.8339 | 73.0699 | 59.97 | 90 | 25.8175 | 72.9663 | 60.0058 | 90
25.846 | 20.2414 | 60.03 | 36.6 | 25.8335 | 36.7049 | 60.03 | 54.4 | 25.8311 | 54.9892 | 59.99 | 72.2 | 25.8422 | 73.0775 | 59.97 | 90 | 25.8259 | 72.9669 | 60.0058 | 90
25.8543 | 20.2406 | 60.03 | 36.6 | 25.8418 | 36.708 | 60.03 | 54.4 | 25.8394 | 54.9898 | 59.99 | 72.2 | 25.8505 | 73.0852 | 59.97 | 90 | 25.8342 | 72.9642 | 60.0057 | 90
25.8626 | 20.2399 | 60.03 | 36.6 | 25.8502 | 36.7111 | 60.03 | 54.4 | 25.8478 | 54.9903 | 59.99 | 72.2 | 25.8588 | 73.0928 | 59.97 | 90 | 25.8425 | 72.9615 | 60.0056 | 90
25.871 | 20.2389 | 60.03 | 36.6 | 25.8585 | 36.7142 | 60.03 | 54.4 | 25.8561 | 54.9909 | 59.99 | 72.2 | 25.8672 | 73.1004 | 59.97 | 90 | 25.8508 | 72.9598 | 60.0055 | 90
25.8793 | 20.2378 | 60.03 | 36.6 | 25.8668 | 36.7173 | 60.03 | 54.4 | 25.8644 | 54.9915 | 59.99 | 72.2 | 25.8755 | 73.108 | 59.97 | 90 | 25.8593 | 72.9582 | 60.0054 | 90
25.8877 | 20.2368 | 60.03 | 36.6 | 25.8751 | 36.7202 | 60.03 | 54.4 | 25.8727 | 54.9919 | 59.99 | 72.2 | 25.8839 | 73.1156 | 59.97 | 90 | 25.8676 | 72.9578 | 60.0053 | 90
25.896 | 20.2358 | 60.03 | 36.6 | 25.8835 | 36.7231 | 60.03 | 54.4 | 25.8811 | 54.9923 | 59.99 | 72.2 | 25.8922 | 73.1226 | 59.97 | 90 | 25.8759 | 72.9574 | 60.0053 | 90
25.9043 | 20.2347 | 60.03 | 36.6 | 25.8918 | 36.7216 | 60.03 | 54.4 | 25.8895 | 54.9911 | 59.99 | 72.2 | 25.9005 | 73.1296 | 59.97 | 90 | 25.8842 | 72.9606 | 60.0052 | 90
25.9126 | 20.2337 | 60.03 | 36.6 | 25.9001 | 36.7202 | 60.03 | 54.4 | 25.8978 | 54.9899 | 59.99 | 72.2 | 25.9089 | 73.1296 | 59.97 | 90 | 25.8926 | 72.9637 | 60.0051 | 90
25.921 | 20.2322 | 60.03 | 36.6 | 25.9084 | 36.7193 | 60.03 | 54.4 | 25.9061 | 54.9887 | 59.99 | 72.2 | 25.9172 | 73.1296 | 59.97 | 90 | 25.9009 | 72.9656 | 60.005 | 90
25.9293 | 20.2307 | 60.03 | 36.6 | 25.9167 | 36.7185 | 60.03 | 54.4 | 25.9144 | 54.9875 | 59.99 | 72.2 | 25.9255 | 73.1296 | 59.97 | 90 | 25.9092 | 72.9675 | 60.0049 | 90
25.9376 | 20.229 | 60.03 | 36.6 | 25.9251 | 36.7225 | 60.02 | 54.4 | 25.9228 | 54.9864 | 59.99 | 72.2 | 25.9339 | 73.1296 | 59.97 | 90 | 25.9175 | 72.9703 | 60.0048 | 90
25.946 | 20.2273 | 60.03 | 36.6 | 25.9334 | 36.7266 | 60.02 | 54.4 | 25.9311 | 54.9852 | 59.99 | 72.2 | 25.9422 | 73.1296 | 59.97 | 90 | 25.9259 | 72.973 | 60.0048 | 90
25.9543 | 20.2264 | 60.03 | 36.6 | 25.9418 | 36.7295 | 60.02 | 54.4 | 25.9395 | 54.9872 | 59.99 | 72.2 | 25.9506 | 73.1296 | 59.97 | 90 | 25.9342 | 72.9748 | 60.0047 | 90
25.9626 | 20.2255 | 60.03 | 36.6 | 25.9501 | 36.7325 | 60.02 | 54.4 | 25.9478 | 54.9891 | 59.99 | 72.2 | 25.9589 | 73.1296 | 59.97 | 90 | 25.9425 | 72.9765 | 60.0046 | 90
25.9709 | 20.2296 | 60.03 | 36.6 | 25.9584 | 36.7355 | 60.02 | 54.4 | 25.9561 | 54.9917 | 59.99 | 72.2 | 25.9672 | 73.1296 | 59.97 | 90 | 25.9508 | 72.9782 | 60.0045 | 90
25.9793 | 20.2336 | 60.03 | 36.6 | 25.9667 | 36.7384 | 60.02 | 54.4 | 25.9644 | 54.9944 | 59.99 | 72.2 | 25.9756 | 73.1296 | 59.97 | 90 | 25.9592 | 72.9799 | 60.0044 | 90
25.9876 | 20.2432 | 60.03 | 36.6 | 25.9751 | 36.7422 | 60.02 | 54.4 | 25.9728 | 55.0018 | 59.99 | 72.2 | 25.9839 | 73.1296 | 59.97 | 90 | 25.9675 | 72.9781 | 60.0043 | 90
25.9959 | 20.2528 | 60.03 | 36.6 | 25.9834 | 36.7459 | 60.02 | 54.4 | 25.9811 | 55.0093 | 59.99 | 72.2 | 25.9922 | 73.1334 | 59.97 | 90 | 25.9758 | 72.9763 | 60.0043 | 90
26.0042 | 20.2625 | 60.03 | 36.6 | 25.9918 | 36.7497 | 60.02 | 54.4 | 25.9894 | 55.0168 | 59.99 | 72.2 | 26.0006 | 73.1372 | 59.97 | 90 | 25.9841 | 72.977 | 60.0042 | 90
26.0126 | 20.2722 | 60.03 | 36.6 | 26.0001 | 36.7535 | 60.02 | 54.4 | 25.9977 | 55.0244 | 59.99 | 72.2 | 26.0089 | 73.141 | 59.97 | 90 | 25.9926 | 72.9778 | 60.0041 | 90
26.0209 | 20.2823 | 60.03 | 36.6 | 26.0084 | 36.7515 | 60.02 | 54.4 | 26.0061 | 55.0319 | 59.99 | 72.2 | 26.0173 | 73.1448 | 59.97 | 90 | 26.0009 | 72.978 | 60.004 | 90
26.0292 | 20.2924 | 60.03 | 36.6 | 26.0167 | 36.7495 | 60.02 | 54.4 | 26.0145 | 55.0394 | 59.99 | 72.2 | 26.0256 | 73.1486 | 59.97 | 90 | 26.0092 | 72.9782 | 60.0039 | 90
26.0376 | 20.3025 | 60.03 | 36.6 | 26.025 | 36.7483 | 60.02 | 54.4 | 26.0228 | 55.0437 | 59.99 | 72.2 | 26.0339 | 73.1524 | 59.97 | 90 | 26.0175 | 72.9786 | 60.0038 | 90
26.0459 | 20.3125 | 60.03 | 36.6 | 26.0334 | 36.7471 | 60.02 | 54.4 | 26.0311 | 55.0481 | 59.99 | 72.2 | 26.0423 | 73.1562 | 59.97 | 90 | 26.0259 | 72.979 | 60.0038 | 90
26.0542 | 20.3168 | 60.03 | 36.6 | 26.0417 | 36.7461 | 60.02 | 54.4 | 26.0394 | 55.0516 | 59.99 | 72.2 | 26.0506 | 73.16 | 59.97 | 90 | 26.0342 | 72.98 | 60.0037 | 90
26.0625 | 20.321 | 60.03 | 36.6 | 26.05 | 36.7452 | 60.02 | 54.4 | 26.0478 | 55.0551 | 59.99 | 72.2 | 26.059 | 73.1638 | 59.97 | 90 | 26.0425 | 72.9811 | 60.0036 | 90
26.0709 | 20.3193 | 60.03 | 36.6 | 26.0583 | 36.744 | 60.02 | 54.4 | 26.0561 | 55.0538 | 59.99 | 72.2 | 26.0673 | 73.1676 | 59.97 | 90 | 26.0508 | 72.9851 | 60.0035 | 90
26.0792 | 20.3175 | 60.03 | 36.6 | 26.0667 | 36.7428 | 60.02 | 54.4 | 26.0645 | 55.0524 | 59.99 | 72.2 | 26.0756 | 73.1676 | 59.97 | 90 | 26.0592 | 72.9892 | 60.0034 | 90
26.0876 | 20.3162 | 60.03 | 36.6 | 26.075 | 36.7415 | 60.02 | 54.4 | 26.0728 | 55.051 | 59.99 | 72.2 | 26.084 | 73.1676 | 59.97 | 90 | 26.0675 | 72.9906 | 60.0033 | 90
26.0959 | 20.3149 | 60.03 | 36.6 | 26.0834 | 36.7402 | 60.02 | 54.4 | 26.0811 | 55.0495 | 59.99 | 72.2 | 26.0923 | 73.1676 | 59.97 | 90 | 26.0758 | 72.992 | 60.0033 | 90
26.1042 | 20.3136 | 60.03 | 36.6 | 26.0917 | 36.7397 | 60.02 | 54.4 | 26.0894 | 55.048 | 59.99 | 72.2 | 26.1006 | 73.1676 | 59.97 | 90 | 26.0841 | 72.9954 | 60.0032 | 90
26.1125 | 20.3122 | 60.03 | 36.6 | 26.1 | 36.7392 | 60.02 | 54.4 | 26.0978 | 55.0466 | 59.99 | 72.2 | 26.1089 | 73.1676 | 59.97 | 90 | 26.0925 | 72.9988 | 60.0031 | 90
26.1208 | 20.3098 | 60.03 | 36.6 | 26.1083 | 36.739 | 60.02 | 54.4 | 26.1061 | 55.0446 | 59.99 | 72.2 | 26.1173 | 73.1676 | 59.97 | 90 | 26.1008 | 73.002 | 60.003 | 90
26.1292 | 20.3073 | 60.03 | 36.6 | 26.1166 | 36.7388 | 60.02 | 54.4 | 26.1144 | 55.0426 | 59.99 | 72.2 | 26.1257 | 73.1676 | 59.97 | 90 | 26.1091 | 73.0053 | 60.0029 | 90
26.1375 | 20.3052 | 60.03 | 36.6 | 26.125 | 36.7386 | 60.02 | 54.4 | 26.1227 | 55.0432 | 59.99 | 72.2 | 26.134 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.1174 | 73.0085 | 60.0028 | 90
26.1458 | 20.303 | 60.03 | 36.6 | 26.1333 | 36.7384 | 60.02 | 54.4 | 26.1311 | 55.0439 | 59.99 | 72.2 | 26.1423 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.1259 | 73.0117 | 60.0028 | 90
26.1541 | 20.3013 | 60.03 | 36.6 | 26.1417 | 36.739 | 60.02 | 54.4 | 26.1395 | 55.0464 | 59.99 | 72.2 | 26.1506 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.1342 | 73.0161 | 60.0027 | 90
26.1625 | 20.2996 | 60.03 | 36.6 | 26.15 | 36.7396 | 60.02 | 54.4 | 26.1478 | 55.0489 | 59.99 | 72.2 | 26.159 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.1425 | 73.0205 | 60.0026 | 90
26.1708 | 20.3019 | 60.03 | 36.6 | 26.1583 | 36.7436 | 60.02 | 54.4 | 26.1561 | 55.0498 | 59.99 | 72.2 | 26.1674 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.1508 | 73.0258 | 60.0025 | 90
26.1792 | 20.3043 | 60.03 | 36.6 | 26.1666 | 36.7476 | 60.02 | 54.4 | 26.1644 | 55.0507 | 59.99 | 72.2 | 26.1757 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.1592 | 73.031 | 60.0024 | 90
26.1875 | 20.3066 | 60.03 | 36.6 | 26.175 | 36.7552 | 60.02 | 54.4 | 26.1728 | 55.0516 | 59.99 | 72.2 | 26.184 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.1675 | 73.0353 | 60.0023 | 90
26.1958 | 20.3089 | 60.03 | 36.6 | 26.1833 | 36.7629 | 60.02 | 54.4 | 26.1811 | 55.0525 | 59.99 | 72.2 | 26.1923 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.1758 | 73.0396 | 60.0023 | 90
26.2041 | 20.3119 | 60.03 | 36.6 | 26.1916 | 36.7703 | 60.02 | 54.4 | 26.1895 | 55.0539 | 59.99 | 72.2 | 26.2007 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.1841 | 73.0437 | 60.0022 | 90
26.2124 | 20.3149 | 60.03 | 36.6 | 26.2 | 36.7777 | 60.02 | 54.4 | 26.1978 | 55.0553 | 59.99 | 72.2 | 26.209 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.1925 | 73.0478 | 60.0021 | 90
26.2208 | 20.3175 | 60.03 | 36.6 | 26.2083 | 36.7846 | 60.02 | 54.4 | 26.2061 | 55.0554 | 59.99 | 72.2 | 26.2173 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.2008 | 73.0526 | 60.002 | 90
26.2291 | 20.3201 | 60.03 | 36.6 | 26.2166 | 36.7915 | 60.02 | 54.4 | 26.2144 | 55.0554 | 59.99 | 72.2 | 26.2257 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.2091 | 73.0574 | 60.0019 | 90
26.2375 | 20.3227 | 60.03 | 36.6 | 26.2249 | 36.797 | 60.02 | 54.4 | 26.2228 | 55.0535 | 59.99 | 72.2 | 26.234 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.2174 | 73.0586 | 60.0018 | 90
26.2458 | 20.3252 | 60.03 | 36.6 | 26.2333 | 36.8025 | 60.02 | 54.4 | 26.2311 | 55.0516 | 59.99 | 72.2 | 26.2424 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.2258 | 73.0597 | 60.0018 | 90
26.2541 | 20.3238 | 60.03 | 36.6 | 26.2416 | 36.8048 | 60.02 | 54.4 | 26.2394 | 55.0524 | 59.99 | 72.2 | 26.2507 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.2341 | 73.0632 | 60.0017 | 90
26.2624 | 20.3223 | 60.03 | 36.6 | 26.2499 | 36.8071 | 60.02 | 54.4 | 26.2477 | 55.0531 | 59.99 | 72.2 | 26.259 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.2424 | 73.0666 | 60.0016 | 90
26.2708 | 20.3209 | 60.03 | 36.6 | 26.2582 | 36.8055 | 60.02 | 54.4 | 26.2561 | 55.0535 | 59.99 | 72.2 | 26.2674 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.2507 | 73.0693 | 60.0015 | 90
26.2791 | 20.3194 | 60.03 | 36.6 | 26.2666 | 36.8039 | 60.02 | 54.4 | 26.2645 | 55.054 | 59.99 | 72.2 | 26.2757 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.2592 | 73.0719 | 60.0014 | 90
26.2874 | 20.318 | 60.03 | 36.6 | 26.2749 | 36.8019 | 60.02 | 54.4 | 26.2728 | 55.0536 | 59.99 | 72.2 | 26.2841 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.2675 | 73.0747 | 60.0013 | 90
26.2957 | 20.3165 | 60.03 | 36.6 | 26.2832 | 36.7999 | 60.02 | 54.4 | 26.2811 | 55.0531 | 59.99 | 72.2 | 26.2924 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.2758 | 73.0775 | 60.0013 | 90
26.304 | 20.3153 | 60.03 | 36.6 | 26.2916 | 36.7985 | 60.02 | 54.4 | 26.2894 | 55.0524 | 59.99 | 72.2 | 26.3007 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.2841 | 73.0803 | 60.0012 | 90
26.3124 | 20.3142 | 60.03 | 36.6 | 26.2999 | 36.797 | 60.02 | 54.4 | 26.2978 | 55.0516 | 59.99 | 72.2 | 26.3091 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.2925 | 73.0831 | 60.0011 | 90
26.3207 | 20.312 | 60.03 | 36.6 | 26.3082 | 36.7945 | 60.02 | 54.4 | 26.3061 | 55.0496 | 59.99 | 72.2 | 26.3174 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.3008 | 73.0844 | 60.001 | 90
26.3291 | 20.3098 | 60.03 | 36.6 | 26.3165 | 36.792 | 60.02 | 54.4 | 26.3145 | 55.0475 | 59.99 | 72.2 | 26.3257 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.3091 | 73.0857 | 60.0009 | 90
26.3374 | 20.3077 | 60.03 | 36.6 | 26.3249 | 36.7929 | 60.02 | 54.4 | 26.3228 | 55.0504 | 59.99 | 72.2 | 26.3341 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.3174 | 73.0851 | 60.0008 | 90
26.3457 | 20.3055 | 60.03 | 36.6 | 26.3332 | 36.7939 | 60.02 | 54.4 | 26.3311 | 55.0533 | 59.99 | 72.2 | 26.3424 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.3258 | 73.0846 | 60.0008 | 90
26.354 | 20.3033 | 60.03 | 36.6 | 26.3416 | 36.7944 | 60.02 | 54.4 | 26.3394 | 55.0585 | 59.99 | 72.2 | 26.3508 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.3341 | 73.0838 | 60.0007 | 90
26.3624 | 20.3012 | 60.03 | 36.6 | 26.3499 | 36.7949 | 60.02 | 54.4 | 26.3478 | 55.0637 | 59.99 | 72.2 | 26.3591 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.3424 | 73.083 | 60.0006 | 90
26.3707 | 20.2987 | 60.03 | 36.6 | 26.3582 | 36.8041 | 60.02 | 54.4 | 26.3561 | 55.0699 | 59.99 | 72.2 | 26.3674 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.3507 | 73.0824 | 60.0005 | 90
26.3791 | 20.2962 | 60.03 | 36.6 | 26.3665 | 36.8133 | 60.02 | 54.4 | 26.3644 | 55.076 | 59.99 | 72.2 | 26.3758 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.3591 | 73.0818 | 60.0004 | 90
26.3874 | 20.2982 | 60.03 | 36.6 | 26.3748 | 36.8212 | 60.02 | 54.4 | 26.3728 | 55.0818 | 59.99 | 72.2 | 26.3841 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.3674 | 73.0807 | 60.0003 | 90
26.3957 | 20.3001 | 60.03 | 36.6 | 26.3832 | 36.829 | 60.02 | 54.4 | 26.3811 | 55.0877 | 59.99 | 72.2 | 26.3925 | 73.1675 | 59.97 | 90 | 26.3757 | 73.0795 | 60.0003 | 90
26.404 | 20.303 | 60.03 | 36.6 | 26.3915 | 36.8379 | 60.02 | 54.4 | 26.3895 | 55.0948 | 59.99 | 72.2 | 26.4008 | 73.1674 | 59.97 | 90 | 26.384 | 73.0806 | 60.0002 | 90
26.4123 | 20.3059 | 60.03 | 36.6 | 26.3998 | 36.8467 | 60.02 | 54.4 | 26.3978 | 55.102 | 59.99 | 72.2 | 26.4091 | 73.1673 | 59.9701 | 90 | 26.3923 | 73.0816 | 60.0001 | 90
26.4207 | 20.3088 | 60.03 | 36.6 | 26.4081 | 36.8521 | 60.02 | 54.4 | 26.4061 | 55.1037 | 59.99 | 72.2 | 26.4175 | 73.1672 | 59.9702 | 90 | 26.4008 | 73.0824 | 60 | 90
26.429 | 20.3118 | 60.03 | 36.6 | 26.4165 | 36.8574 | 60.02 | 54.4 | 26.4144 | 55.1055 | 59.99 | 72.2 | 26.4258 | 73.1673 | 59.9703 | 90 | 26.4091 | 73.0832 | 60 | 90
26.4373 | 20.3135 | 60.03 | 36.6 | 26.4248 | 36.8632 | 60.02 | 54.4 | 26.4228 | 55.1052 | 59.99 | 72.2 | 26.4341 | 73.1673 | 59.9704 | 90 | 26.4174 | 73.0861 | 60 | 90
26.4456 | 20.3152 | 60.03 | 36.6 | 26.4332 | 36.869 | 60.02 | 54.4 | 26.4311 | 55.1048 | 59.99 | 72.2 | 26.4424 | 73.1706 | 59.9704 | 90 | 26.4257 | 73.089 | 60 | 90
26.454 | 20.3177 | 60.03 | 36.6 | 26.4415 | 36.8659 | 60.02 | 54.4 | 26.4395 | 55.1098 | 59.99 | 72.2 | 26.4508 | 73.1738 | 59.9705 | 90 | 26.4341 | 73.0927 | 60 | 90
26.4623 | 20.3202 | 60.03 | 36.6 | 26.4498 | 36.8628 | 60.02 | 54.4 | 26.4478 | 55.1149 | 59.99 | 72.2 | 26.4592 | 73.177 | 59.9706 | 90 | 26.4424 | 73.0965 | 60 | 90
26.4707 | 20.3219 | 60.03 | 36.6 | 26.4581 | 36.8629 | 60.02 | 54.4 | 26.4561 | 55.1233 | 59.99 | 72.2 | 26.4675 | 73.1803 | 59.9707 | 90 | 26.4507 | 73.0973 | 60 | 90
26.479 | 20.3236 | 60.03 | 36.6 | 26.4664 | 36.8631 | 60.02 | 54.4 | 26.4644 | 55.1317 | 59.99 | 72.2 | 26.4758 | 73.1836 | 59.9708 | 90 | 26.459 | 73.0982 | 60 | 90
26.4873 | 20.3249 | 60.03 | 36.6 | 26.4748 | 36.864 | 60.02 | 54.4 | 26.4728 | 55.14 | 59.99 | 72.2 | 26.4841 | 73.1869 | 59.9709 | 90 | 26.4674 | 73.0978 | 60 | 90
26.4956 | 20.3262 | 60.03 | 36.6 | 26.4831 | 36.8648 | 60.02 | 54.4 | 26.4811 | 55.1484 | 59.99 | 72.2 | 26.4925 | 73.1902 | 59.9709 | 90 | 26.4757 | 73.0975 | 60 | 90
26.5039 | 20.3271 | 60.03 | 36.6 | 26.4915 | 36.8642 | 60.02 | 54.4 | 26.4894 | 55.1555 | 59.99 | 72.2 | 26.5009 | 73.1935 | 59.971 | 90 | 26.484 | 73.0964 | 60 | 90
26.5123 | 20.328 | 60.03 | 36.6 | 26.4998 | 36.8636 | 60.02 | 54.4 | 26.4978 | 55.1626 | 59.99 | 72.2 | 26.5092 | 73.1967 | 59.9711 | 90 | 26.4923 | 73.0953 | 60 | 90
26.5206 | 20.3301 | 60.03 | 36.6 | 26.5081 | 36.8647 | 60.02 | 54.4 | 26.5061 | 55.17 | 59.99 | 72.2 | 26.5175 | 73.1999 | 59.9712 | 90 | 26.5007 | 73.0917 | 60 | 90
26.529 | 20.3322 | 60.03 | 36.6 | 26.5164 | 36.8658 | 60.02 | 54.4 | 26.5145 | 55.1774 | 59.99 | 72.2 | 26.5258 | 73.1999 | 59.9713 | 90 | 26.509 | 73.088 | 60 | 90
26.5373 | 20.3342 | 60.03 | 36.6 | 26.5248 | 36.8678 | 60.02 | 54.4 | 26.5228 | 55.1794 | 59.99 | 72.2 | 26.5342 | 73.1999 | 59.9714 | 90 | 26.5173 | 73.0831 | 60 | 90
26.5456 | 20.3363 | 60.03 | 36.6 | 26.5331 | 36.8698 | 60.02 | 54.4 | 26.5311 | 55.1814 | 59.99 | 72.2 | 26.5425 | 73.1999 | 59.9714 | 90 | 26.5258 | 73.0782 | 60 | 90
26.5539 | 20.3344 | 60.03 | 36.6 | 26.5414 | 36.8699 | 60.02 | 54.4 | 26.5394 | 55.1795 | 59.99 | 72.2 | 26.5508 | 73.1999 | 59.9715 | 90 | 26.5341 | 73.076 | 60 | 90
26.5623 | 20.3324 | 60.03 | 36.6 | 26.5497 | 36.8699 | 60.02 | 54.4 | 26.5478 | 55.1775 | 59.99 | 72.2 | 26.5592 | 73.206 | 59.9716 | 90 | 26.5424 | 73.0738 | 60 | 90
26.5706 | 20.3304 | 60.03 | 36.6 | 26.5581 | 36.87 | 60.02 | 54.4 | 26.5561 | 55.1765 | 59.99 | 72.2 | 26.5675 | 73.2121 | 59.9717 | 90 | 26.5507 | 73.0712 | 60 | 90
26.5789 | 20.3284 | 60.03 | 36.6 | 26.5664 | 36.87 | 60.02 | 54.4 | 26.5645 | 55.1754 | 59.99 | 72.2 | 26.5759 | 73.2182 | 59.9718 | 90 | 26.5591 | 73.0686 | 60 | 90
26.5872 | 20.3268 | 60.03 | 36.6 | 26.5748 | 36.8715 | 60.02 | 54.4 | 26.5728 | 55.1752 | 59.99 | 72.2 | 26.5842 | 73.2243 | 59.9719 | 90 | 26.5674 | 73.0756 | 60 | 90
26.5956 | 20.3251 | 60.03 | 36.6 | 26.5831 | 36.8729 | 60.02 | 54.4 | 26.5811 | 55.175 | 59.99 | 72.2 | 26.5925 | 73.2304 | 59.9719 | 90 | 26.5757 | 73.0827 | 60 | 90
26.6039 | 20.3236 | 60.03 | 36.6 | 26.5914 | 36.8727 | 60.02 | 54.4 | 26.5894 | 55.1745 | 59.99 | 72.2 | 26.6009 | 73.2365 | 59.972 | 90 | 26.584 | 73.0907 | 60 | 90
26.6122 | 20.322 | 60.03 | 36.6 | 26.5997 | 36.8726 | 60.02 | 54.4 | 26.5978 | 55.174 | 59.99 | 72.2 | 26.6092 | 73.2428 | 59.9721 | 90 | 26.5924 | 73.0988 | 60 | 90
26.6206 | 20.3195 | 60.03 | 36.6 | 26.608 | 36.8724 | 60.02 | 54.4 | 26.6061 | 55.1742 | 59.99 | 72.2 | 26.6176 | 73.2492 | 59.9722 | 90 | 26.6007 | 73.1053 | 60 | 90
26.6289 | 20.3171 | 60.03 | 36.6 | 26.6164 | 36.8722 | 60.02 | 54.4 | 26.6144 | 55.1743 | 59.99 | 72.2 | 26.6259 | 73.2571 | 59.9723 | 90 | 26.609 | 73.1118 | 60 | 90
26.6372 | 20.3206 | 60.03 | 36.6 | 26.6247 | 36.8763 | 60.02 | 54.4 | 26.6228 | 55.1751 | 59.99 | 72.2 | 26.6342 | 73.2651 | 59.9724 | 90 | 26.6173 | 73.1186 | 60 | 90
26.6455 | 20.3242 | 60.03 | 36.6 | 26.6331 | 36.8803 | 60.02 | 54.4 | 26.6311 | 55.176 | 59.99 | 72.2 | 26.6426 | 73.2669 | 59.9724 | 90 | 26.6257 | 73.1255 | 60 | 90
26.6539 | 20.3283 | 60.03 | 36.6 | 26.6414 | 36.8846 | 60.02 | 54.4 | 26.6395 | 55.1758 | 59.99 | 72.2 | 26.6509 | 73.2688 | 59.9725 | 90 | 26.634 | 73.1327 | 60 | 90
26.6622 | 20.3323 | 60.03 | 36.6 | 26.6497 | 36.8889 | 60.02 | 54.4 | 26.6478 | 55.1756 | 59.99 | 72.2 | 26.6592 | 73.2706 | 59.9726 | 90 | 26.6423 | 73.14 | 60 | 90
26.6705 | 20.3364 | 60.03 | 36.6 | 26.658 | 36.8931 | 60.02 | 54.4 | 26.6561 | 55.1763 | 59.99 | 72.2 | 26.6676 | 73.2725 | 59.9727 | 90 | 26.6506 | 73.1386 | 60 | 90
26.6789 | 20.3404 | 60.03 | 36.6 | 26.6664 | 36.8974 | 60.02 | 54.4 | 26.6644 | 55.177 | 59.99 | 72.2 | 26.6759 | 73.2743 | 59.9728 | 90 | 26.6591 | 73.1372 | 60 | 90
26.6872 | 20.3444 | 60.03 | 36.6 | 26.6747 | 36.9014 | 60.02 | 54.4 | 26.6728 | 55.1774 | 59.99 | 72.2 | 26.6843 | 73.2762 | 59.9729 | 90 | 26.6674 | 73.1358 | 60 | 90
26.6955 | 20.3485 | 60.03 | 36.6 | 26.683 | 36.9053 | 60.02 | 54.4 | 26.6811 | 55.1779 | 59.99 | 72.2 | 26.6926 | 73.2787 | 59.9729 | 90 | 26.6757 | 73.1344 | 60 | 90
26.7038 | 20.359 | 60.03 | 36.6 | 26.6913 | 36.9092 | 60.02 | 54.4 | 26.6895 | 55.1766 | 59.99 | 72.2 | 26.7009 | 73.2812 | 59.973 | 90 | 26.684 | 73.1348 | 60 | 90
26.7122 | 20.3694 | 60.03 | 36.6 | 26.6997 | 36.9132 | 60.02 | 54.4 | 26.6978 | 55.1753 | 59.99 | 72.2 | 26.7093 | 73.2835 | 59.9731 | 90 | 26.6924 | 73.1351 | 60 | 90
26.7205 | 20.3741 | 60.03 | 36.6 | 26.708 | 36.9128 | 60.02 | 54.4 | 26.7061 | 55.1743 | 59.99 | 72.2 | 26.7176 | 73.2858 | 59.9732 | 90 | 26.7007 | 73.1351 | 60 | 90
26.7289 | 20.3788 | 60.03 | 36.6 | 26.7163 | 36.9125 | 60.02 | 54.4 | 26.7144 | 55.1732 | 59.99 | 72.2 | 26.726 | 73.2888 | 59.9733 | 90 | 26.709 | 73.1351 | 60 | 90
26.7372 | 20.3835 | 60.03 | 36.6 | 26.7247 | 36.912 | 60.02 | 54.4 | 26.7228 | 55.172 | 59.99 | 72.2 | 26.7343 | 73.2919 | 59.9734 | 90 | 26.7173 | 73.138 | 60 | 90
26.7455 | 20.3882 | 60.03 | 36.6 | 26.733 | 36.9115 | 60.02 | 54.4 | 26.7311 | 55.1708 | 59.99 | 72.2 | 26.7426 | 73.2952 | 59.9734 | 90 | 26.7257 | 73.141 | 60 | 90
26.7538 | 20.3926 | 60.03 | 36.6 | 26.7413 | 36.9102 | 60.02 | 54.4 | 26.7394 | 55.1687 | 59.99 | 72.2 | 26.751 | 73.2985 | 59.9735 | 90 | 26.734 | 73.1439 | 60 | 90
26.7621 | 20.3971 | 60.03 | 36.6 | 26.7496 | 36.9089 | 60.02 | 54.4 | 26.7478 | 55.1667 | 59.99 | 72.2 | 26.7593 | 73.3036 | 59.9736 | 90 | 26.7423 | 73.1468 | 60 | 90
26.7705 | 20.4065 | 60.03 | 36.6 | 26.758 | 36.9082 | 60.02 | 54.4 | 26.7561 | 55.1667 | 59.99 | 72.2 | 26.7676 | 73.3088 | 59.9737 | 90 | 26.7506 | 73.1492 | 60 | 90
26.7788 | 20.4158 | 60.03 | 36.6 | 26.7663 | 36.9074 | 60.02 | 54.4 | 26.7645 | 55.1666 | 59.99 | 72.2 | 26.7759 | 73.313 | 59.9738 | 90 | 26.759 | 73.1517 | 60 | 90
26.7871 | 20.4195 | 60.03 | 36.6 | 26.7747 | 36.9067 | 60.02 | 54.4 | 26.7728 | 55.1689 | 59.99 | 72.2 | 26.7843 | 73.3173 | 59.9739 | 90 | 26.7673 | 73.1542 | 60 | 90
26.7954 | 20.4231 | 60.03 | 36.6 | 26.783 | 36.9059 | 60.02 | 54.4 | 26.7811 | 55.1712 | 59.99 | 72.2 | 26.7927 | 73.3202 | 59.9739 | 90 | 26.7756 | 73.1566 | 60 | 90
26.8038 | 20.4277 | 60.03 | 36.6 | 26.7913 | 36.9042 | 60.02 | 54.4 | 26.7894 | 55.1735 | 59.99 | 72.2 | 26.801 | 73.323 | 59.974 | 90 | 26.7839 | 73.1591 | 60 | 90
26.8121 | 20.4322 | 60.03 | 36.6 | 26.7996 | 36.9025 | 60.02 | 54.4 | 26.7978 | 55.1758 | 59.99 | 72.2 | 26.8093 | 73.3251 | 59.9741 | 90 | 26.7924 | 73.1615 | 60 | 90
26.8205 | 20.4367 | 60.03 | 36.6 | 26.808 | 36.9061 | 60.02 | 54.4 | 26.8061 | 55.1787 | 59.99 | 72.2 | 26.8176 | 73.3272 | 59.9742 | 90 | 26.8007 | 73.1611 | 60 | 90
26.8288 | 20.4412 | 60.03 | 36.6 | 26.8163 | 36.9097 | 60.02 | 54.4 | 26.8145 | 55.1816 | 59.99 | 72.2 | 26.826 | 73.3291 | 59.9743 | 90 | 26.809 | 73.1606 | 60 | 90
26.8371 | 20.4454 | 60.03 | 36.6 | 26.8246 | 36.914 | 60.02 | 54.4 | 26.8228 | 55.1856 | 59.99 | 72.2 | 26.8343 | 73.331 | 59.9744 | 90 | 26.8174 | 73.1602 | 60 | 90
26.8454 | 20.4496 | 60.03 | 36.6 | 26.8329 | 36.9183 | 60.02 | 54.4 | 26.8311 | 55.1895 | 59.99 | 72.2 | 26.8427 | 73.331 | 59.9744 | 90 | 26.8257 | 73.1597 | 60 | 90
26.8537 | 20.4489 | 60.03 | 36.6 | 26.8412 | 36.922 | 60.02 | 54.4 | 26.8394 | 55.1918 | 59.99 | 72.2 | 26.851 | 73.331 | 59.9745 | 90 | 26.834 | 73.1597 | 60 | 90
26.8621 | 20.4483 | 60.03 | 36.6 | 26.8496 | 36.9258 | 60.02 | 54.4 | 26.8478 | 55.1941 | 59.99 | 72.2 | 26.8593 | 73.331 | 59.9746 | 90 | 26.8423 | 73.1597 | 60 | 90
26.8704 | 20.4474 | 60.03 | 36.6 | 26.8579 | 36.9295 | 60.02 | 54.4 | 26.8561 | 55.1951 | 59.99 | 72.2 | 26.8677 | 73.331 | 59.9747 | 90 | 26.8507 | 73.1597 | 60 | 90
26.8788 | 20.4465 | 60.03 | 36.6 | 26.8663 | 36.9332 | 60.02 | 54.4 | 26.8644 | 55.1961 | 59.99 | 72.2 | 26.876 | 73.331 | 59.9748 | 90 | 26.859 | 73.1597 | 60 | 90
26.8871 | 20.4455 | 60.03 | 36.6 | 26.8746 | 36.9379 | 60.02 | 54.4 | 26.8728 | 55.1966 | 59.99 | 72.2 | 26.8843 | 73.331 | 59.9749 | 90 | 26.8673 | 73.1597 | 60 | 90
26.8954 | 20.4446 | 60.03 | 36.6 | 26.8829 | 36.9426 | 60.02 | 54.4 | 26.8811 | 55.1971 | 59.99 | 72.2 | 26.8927 | 73.331 | 59.9749 | 90 | 26.8756 | 73.1597 | 60 | 90
26.9037 | 20.443 | 60.03 | 36.6 | 26.8912 | 36.942 | 60.02 | 54.4 | 26.8895 | 55.2007 | 59.99 | 72.2 | 26.901 | 73.331 | 59.975 | 90 | 26.884 | 73.1597 | 60 | 90
26.9121 | 20.4414 | 60.03 | 36.6 | 26.8996 | 36.9414 | 60.02 | 54.4 | 26.8978 | 55.2042 | 59.99 | 72.2 | 26.9094 | 73.331 | 59.9751 | 90 | 26.8923 | 73.1597 | 60 | 90
26.9204 | 20.4398 | 60.03 | 36.6 | 26.9079 | 36.941 | 60.02 | 54.4 | 26.9061 | 55.2113 | 59.99 | 72.2 | 26.9177 | 73.331 | 59.9752 | 90 | 26.9006 | 73.1597 | 60 | 90
26.9287 | 20.4381 | 60.03 | 36.6 | 26.9163 | 36.9406 | 60.02 | 54.4 | 26.9144 | 55.2184 | 59.99 | 72.2 | 26.926 | 73.331 | 59.9753 | 90 | 26.9089 | 73.1597 | 60 | 90
26.937 | 20.4365 | 60.03 | 36.6 | 26.9246 | 36.9408 | 60.02 | 54.4 | 26.9228 | 55.2261 | 59.99 | 72.2 | 26.9343 | 73.331 | 59.9754 | 90 | 26.9174 | 73.1597 | 60 | 90
26.9453 | 20.4349 | 60.03 | 36.6 | 26.9329 | 36.941 | 60.02 | 54.4 | 26.9311 | 55.2338 | 59.99 | 72.2 | 26.9427 | 73.331 | 59.9754 | 90 | 26.9257 | 73.1597 | 60 | 90
26.9537 | 20.4333 | 60.03 | 36.6 | 26.9412 | 36.9455 | 60.02 | 54.4 | 26.9395 | 55.2415 | 59.99 | 72.2 | 26.951 | 73.331 | 59.9755 | 90 | 26.934 | 73.1597 | 60 | 90
26.962 | 20.4317 | 60.03 | 36.6 | 26.9496 | 36.95 | 60.02 | 54.4 | 26.9478 | 55.2492 | 59.99 | 72.2 | 26.9594 | 73.331 | 59.9756 | 90 | 26.9423 | 73.1597 | 60 | 90
26.9704 | 20.4301 | 60.03 | 36.6 | 26.9579 | 36.9542 | 60.02 | 54.4 | 26.9561 | 55.2574 | 59.99 | 72.2 | 26.9677 | 73.331 | 59.9757 | 90 | 26.9507 | 73.1597 | 60 | 90
26.9787 | 20.4284 | 60.03 | 36.6 | 26.9662 | 36.9584 | 60.02 | 54.4 | 26.9644 | 55.2656 | 59.99 | 72.2 | 26.976 | 73.331 | 59.9758 | 90 | 26.959 | 73.1597 | 60 | 90
26.987 | 20.4275 | 60.03 | 36.6 | 26.9745 | 36.9626 | 60.02 | 54.4 | 26.9728 | 55.2705 | 59.99 | 72.2 | 26.9844 | 73.331 | 59.9759 | 90 | 26.9673 | 73.1597 | 60 | 90
26.9953 | 20.4267 | 60.03 | 36.6 | 26.9828 | 36.9668 | 60.02 | 54.4 | 26.9811 | 55.2753 | 59.99 | 72.2 | 26.9927 | 73.331 | 59.9759 | 90 | 26.9756 | 73.1597 | 60 | 90
27.0037 | 20.4257 | 60.03 | 36.6 | 26.9912 | 36.9708 | 60.02 | 54.4 | 26.9894 | 55.2754 | 59.99 | 72.2 | 27.001 | 73.331 | 59.976 | 90 | 26.984 | 73.1597 | 60 | 90
27.012 | 20.4247 | 60.03 | 36.6 | 26.9995 | 36.9748 | 60.02 | 54.4 | 26.9978 | 55.2755 | 59.99 | 72.2 | 27.0094 | 73.331 | 59.9761 | 90 | 26.9923 | 73.1597 | 60 | 90
27.0204 | 20.4233 | 60.03 | 36.6 | 27.0079 | 36.9788 | 60.02 | 54.4 | 27.0061 | 55.2742 | 59.99 | 72.2 | 27.0177 | 73.331 | 59.9762 | 90 | 27.0006 | 73.1597 | 60 | 90
27.0287 | 20.4219 | 60.03 | 36.6 | 27.0162 | 36.9827 | 60.02 | 54.4 | 27.0145 | 55.2729 | 59.99 | 72.2 | 27.0261 | 73.331 | 59.9763 | 90 | 27.009 | 73.1597 | 60 | 90
27.037 | 20.4209 | 60.03 | 36.6 | 27.0245 | 36.9823 | 60.02 | 54.4 | 27.0228 | 55.2711 | 59.99 | 72.2 | 27.0344 | 73.331 | 59.9764 | 90 | 27.0173 | 73.1597 | 60 | 90
27.0453 | 20.42 | 60.03 | 36.6 | 27.0328 | 36.9819 | 60.02 | 54.4 | 27.0311 | 55.2694 | 59.99 | 72.2 | 27.0427 | 73.331 | 59.9764 | 90 | 27.0256 | 73.1597 | 60 | 90
27.0536 | 20.419 | 60.03 | 36.6 | 27.0412 | 36.9844 | 60.02 | 54.4 | 27.0394 | 55.2692 | 59.99 | 72.2 | 27.0511 | 73.331 | 59.9765 | 90 | 27.0339 | 73.1597 | 60 | 90
27.062 | 20.418 | 60.03 | 36.6 | 27.0495 | 36.987 | 60.02 | 54.4 | 27.0478 | 55.269 | 59.99 | 72.2 | 27.0594 | 73.331 | 59.9766 | 90 | 27.0424 | 73.1597 | 60 | 90
27.0703 | 20.4163 | 60.03 | 36.6 | 27.0579 | 36.9894 | 60.02 | 54.4 | 27.0561 | 55.267 | 59.99 | 72.2 | 27.0677 | 73.331 | 59.9767 | 90 | 27.0507 | 73.1597 | 60 | 90
27.0786 | 20.4147 | 60.03 | 36.6 | 27.0662 | 36.9918 | 60.02 | 54.4 | 27.0645 | 55.2649 | 59.99 | 72.2 | 27.076 | 73.331 | 59.9768 | 90 | 27.059 | 73.1597 | 60 | 90
27.0869 | 20.4136 | 60.03 | 36.6 | 27.0745 | 36.9937 | 60.02 | 54.4 | 27.0728 | 55.2633 | 59.99 | 72.2 | 27.0844 | 73.331 | 59.9769 | 90 | 27.0673 | 73.1597 | 60 | 90
27.0953 | 20.4125 | 60.03 | 36.6 | 27.0828 | 36.9956 | 60.02 | 54.4 | 27.0811 | 55.2618 | 59.99 | 72.2 | 27.0928 | 73.331 | 59.9769 | 90 | 27.0757 | 73.1597 | 60 | 90
27.1036 | 20.4158 | 60.03 | 36.6 | 27.0912 | 36.9975 | 60.02 | 54.4 | 27.0894 | 55.2604 | 59.99 | 72.2 | 27.1011 | 73.331 | 59.977 | 90 | 27.084 | 73.1653 | 60 | 90
27.112 | 20.4191 | 60.03 | 36.6 | 27.0995 | 36.9994 | 60.02 | 54.4 | 27.0978 | 55.259 | 59.99 | 72.2 | 27.1094 | 73.331 | 59.9771 | 90 | 27.0923 | 73.1709 | 60 | 90
27.1203 | 20.4283 | 60.03 | 36.6 | 27.1078 | 37.0014 | 60.02 | 54.4 | 27.1061 | 55.2581 | 59.99 | 72.2 | 27.1177 | 73.331 | 59.9772 | 90 | 27.1006 | 73.1765 | 60 | 90
27.1286 | 20.4375 | 60.03 | 36.6 | 27.1161 | 37.0034 | 60.02 | 54.4 | 27.1144 | 55.2572 | 59.99 | 72.2 | 27.1261 | 73.331 | 59.9773 | 90 | 27.109 | 73.1821 | 60 | 90
27.1369 | 20.4467 | 60.03 | 36.6 | 27.1245 | 37.0028 | 60.02 | 54.4 | 27.1228 | 55.2545 | 59.99 | 72.2 | 27.1345 | 73.331 | 59.9774 | 90 | 27.1173 | 73.1877 | 60 | 90
27.1452 | 20.4559 | 60.03 | 36.6 | 27.1328 | 37.0021 | 60.02 | 54.4 | 27.1311 | 55.2519 | 59.99 | 72.2 | 27.1428 | 73.331 | 59.9774 | 90 | 27.1256 | 73.1933 | 60 | 90
27.1536 | 20.4654 | 60.03 | 36.6 | 27.1411 | 37.003 | 60.02 | 54.4 | 27.1395 | 55.2511 | 59.99 | 72.2 | 27.1511 | 73.331 | 59.9775 | 90 | 27.1339 | 73.1989 | 60 | 90
27.1619 | 20.475 | 60.03 | 36.6 | 27.1495 | 37.0039 | 60.02 | 54.4 | 27.1478 | 55.2503 | 59.99 | 72.2 | 27.1594 | 73.331 | 59.9776 | 90 | 27.1423 | 73.2045 | 60 | 90
27.1703 | 20.4845 | 60.03 | 36.6 | 27.1578 | 37.0053 | 60.02 | 54.4 | 27.1561 | 55.2516 | 59.99 | 72.2 | 27.1678 | 73.331 | 59.9777 | 90 | 27.1506 | 73.2101 | 60 | 90
27.1786 | 20.494 | 60.03 | 36.6 | 27.1661 | 37.0066 | 60.02 | 54.4 | 27.1644 | 55.2529 | 59.99 | 72.2 | 27.1761 | 73.331 | 59.9778 | 90 | 27.1589 | 73.2158 | 60 | 90
27.1869 | 20.4996 | 60.03 | 36.6 | 27.1744 | 37.0076 | 60.02 | 54.4 | 27.1728 | 55.2566 | 59.99 | 72.2 | 27.1844 | 73.331 | 59.9779 | 90 | 27.1672 | 73.2158 | 60 | 90
27.1952 | 20.5052 | 60.03 | 36.6 | 27.1828 | 37.0086 | 60.02 | 54.4 | 27.1811 | 55.2603 | 59.99 | 72.2 | 27.1928 | 73.331 | 59.9779 | 90 | 27.1757 | 73.2158 | 60 | 90
27.2036 | 20.5048 | 60.03 | 36.6 | 27.1911 | 37.0096 | 60.02 | 54.4 | 27.1895 | 55.2645 | 59.99 | 72.2 | 27.2011 | 73.331 | 59.978 | 90 | 27.184 | 73.2145 | 60 | 90
27.2119 | 20.5045 | 60.03 | 36.6 | 27.1995 | 37.0106 | 60.02 | 54.4 | 27.1978 | 55.2688 | 59.99 | 72.2 | 27.2095 | 73.331 | 59.9781 | 90 | 27.1923 | 73.2133 | 60 | 90
27.2202 | 20.5088 | 60.03 | 36.6 | 27.2078 | 37.0116 | 60.02 | 54.4 | 27.2061 | 55.2733 | 59.99 | 72.2 | 27.2178 | 73.331 | 59.9782 | 90 | 27.2007 | 73.2121 | 60 | 90
27.2285 | 20.5132 | 60.03 | 36.6 | 27.2161 | 37.0126 | 60.02 | 54.4 | 27.2144 | 55.2777 | 59.99 | 72.2 | 27.2261 | 73.331 | 59.9783 | 90 | 27.209 | 73.2109 | 60 | 90
27.2368 | 20.5179 | 60.03 | 36.6 | 27.2244 | 37.0138 | 60.02 | 54.4 | 27.2228 | 55.2822 | 59.99 | 72.2 | 27.2345 | 73.331 | 59.9784 | 90 | 27.2173 | 73.2119 | 60 | 90
27.2452 | 20.5226 | 60.03 | 36.6 | 27.2328 | 37.015 | 60.02 | 54.4 | 27.2311 | 55.2867 | 59.99 | 72.2 | 27.2428 | 73.331 | 59.9784 | 90 | 27.2256 | 73.2129 | 60 | 90
27.2535 | 20.5273 | 60.03 | 36.6 | 27.2411 | 37.0154 | 60.02 | 54.4 | 27.2394 | 55.2891 | 59.99 | 72.2 | 27.2512 | 73.331 | 59.9785 | 90 | 27.234 | 73.2139 | 60 | 90
27.2619 | 20.5319 | 60.03 | 36.6 | 27.2494 | 37.0158 | 60.02 | 54.4 | 27.2478 | 55.2915 | 59.99 | 72.2 | 27.2595 | 73.331 | 59.9786 | 90 | 27.2423 | 73.2149 | 60 | 90
27.2702 | 20.5366 | 60.03 | 36.6 | 27.2578 | 37.0167 | 60.02 | 54.4 | 27.2561 | 55.2907 | 59.99 | 72.2 | 27.2678 | 73.331 | 59.9787 | 90 | 27.2506 | 73.2159 | 60 | 90
27.2785 | 20.5413 | 60.03 | 36.6 | 27.2661 | 37.0175 | 60.02 | 54.4 | 27.2645 | 55.29 | 59.99 | 72.2 | 27.2762 | 73.331 | 59.9788 | 90 | 27.2589 | 73.2169 | 60 | 90
27.2868 | 20.5454 | 60.03 | 36.6 | 27.2744 | 37.0183 | 60.02 | 54.4 | 27.2728 | 55.2885 | 59.99 | 72.2 | 27.2845 | 73.331 | 59.9789 | 90 | 27.2673 | 73.219 | 60 | 90
27.2952 | 20.5494 | 60.03 | 36.6 | 27.2827 | 37.0191 | 60.02 | 54.4 | 27.2811 | 55.2869 | 59.99 | 72.2 | 27.2928 | 73.3314 | 59.9789 | 90 | 27.2756 | 73.2213 | 60 | 90
27.3035 | 20.5488 | 60.03 | 36.6 | 27.2911 | 37.0198 | 60.02 | 54.4 | 27.2894 | 55.2854 | 59.99 | 72.2 | 27.3011 | 73.3319 | 59.979 | 90 | 27.2839 | 73.2234 | 60 | 90
27.3119 | 20.5481 | 60.03 | 36.6 | 27.2994 | 37.0204 | 60.02 | 54.4 | 27.2978 | 55.2838 | 59.99 | 72.2 | 27.3095 | 73.3321 | 59.9791 | 90 | 27.2922 | 73.2257 | 60 | 90
27.3202 | 20.5474 | 60.03 | 36.6 | 27.3077 | 37.0195 | 60.02 | 54.4 | 27.3061 | 55.2848 | 59.99 | 72.2 | 27.3178 | 73.3323 | 59.9792 | 90 | 27.3007 | 73.2257 | 60 | 90
27.3285 | 20.5468 | 60.03 | 36.6 | 27.316 | 37.0186 | 60.02 | 54.4 | 27.3145 | 55.2858 | 59.99 | 72.2 | 27.3262 | 73.333 | 59.9793 | 90 | 27.309 | 73.2257 | 60 | 90
27.3368 | 20.5461 | 60.03 | 36.6 | 27.3244 | 37.0182 | 60.02 | 54.4 | 27.3228 | 55.2868 | 59.99 | 72.2 | 27.3345 | 73.3336 | 59.9794 | 90 | 27.3173 | 73.2243 | 60 | 90
27.3451 | 20.5455 | 60.03 | 36.6 | 27.3327 | 37.0178 | 60.02 | 54.4 | 27.3311 | 55.2879 | 59.99 | 72.2 | 27.3428 | 73.3343 | 59.9794 | 90 | 27.3256 | 73.223 | 60 | 90
27.3535 | 20.5444 | 60.03 | 36.6 | 27.3411 | 37.0173 | 60.02 | 54.4 | 27.3394 | 55.2901 | 59.99 | 72.2 | 27.3512 | 73.3349 | 59.9795 | 90 | 27.334 | 73.2216 | 60 | 90
27.3618 | 20.5434 | 60.03 | 36.6 | 27.3494 | 37.0168 | 60.02 | 54.4 | 27.3478 | 55.2922 | 59.99 | 72.2 | 27.3595 | 73.3356 | 59.9796 | 90 | 27.3423 | 73.2203 | 60 | 90
27.3701 | 20.5425 | 60.03 | 36.6 | 27.3577 | 37.0163 | 60.02 | 54.4 | 27.3561 | 55.2982 | 59.99 | 72.2 | 27.3679 | 73.3362 | 59.9797 | 90 | 27.3506 | 73.2189 | 60 | 90
27.3784 | 20.5415 | 60.03 | 36.6 | 27.366 | 37.0158 | 60.02 | 54.4 | 27.3644 | 55.3042 | 59.99 | 72.2 | 27.3762 | 73.3385 | 59.9798 | 90 | 27.3589 | 73.2176 | 60 | 90
27.3868 | 20.5406 | 60.03 | 36.6 | 27.3743 | 37.0154 | 60.02 | 54.4 | 27.3728 | 55.3102 | 59.99 | 72.2 | 27.3845 | 73.3408 | 59.9799 | 90 | 27.3673 | 73.2162 | 60 | 90
27.3951 | 20.5397 | 60.03 | 36.6 | 27.3827 | 37.015 | 60.02 | 54.4 | 27.3811 | 55.3162 | 59.99 | 72.2 | 27.3929 | 73.3455 | 59.9799 | 90 | 27.3756 | 73.2149 | 60 | 90
27.4035 | 20.538 | 60.03 | 36.6 | 27.391 | 37.0199 | 60.02 | 54.4 | 27.3895 | 55.319 | 59.99 | 72.2 | 27.4012 | 73.3501 | 59.98 | 90 | 27.3839 | 73.2135 | 60 | 90
27.4118 | 20.5363 | 60.03 | 36.6 | 27.3994 | 37.0248 | 60.02 | 54.4 | 27.3978 | 55.3218 | 59.99 | 72.2 | 27.4095 | 73.3551 | 59.98 | 90 | 27.3922 | 73.2122 | 60 | 90
27.4201 | 20.5347 | 60.03 | 36.6 | 27.4077 | 37.0314 | 60.02 | 54.4 | 27.4061 | 55.3244 | 59.99 | 72.2 | 27.4178 | 73.3601 | 59.98 | 90 | 27.4006 | 73.2122 | 60 | 90
27.4284 | 20.533 | 60.03 | 36.6 | 27.416 | 37.0381 | 60.02 | 54.4 | 27.4144 | 55.3271 | 59.99 | 72.2 | 27.4262 | 73.3651 | 59.98 | 90 | 27.4089 | 73.2122 | 60 | 90
27.4367 | 20.5317 | 60.03 | 36.6 | 27.4243 | 37.0449 | 60.02 | 54.4 | 27.4228 | 55.33 | 59.99 | 72.2 | 27.4346 | 73.37 | 59.98 | 90 | 27.4172 | 73.2117 | 60 | 90
27.4451 | 20.5304 | 60.03 | 36.6 | 27.4327 | 37.0517 | 60.02 | 54.4 | 27.4311 | 55.3328 | 59.99 | 72.2 | 27.4429 | 73.375 | 59.98 | 90 | 27.4257 | 73.2113 | 60 | 90
27.4534 | 20.5296 | 60.03 | 36.6 | 27.441 | 37.0585 | 60.02 | 54.4 | 27.4395 | 55.3338 | 59.99 | 72.2 | 27.4512 | 73.38 | 59.98 | 90 | 27.434 | 73.2109 | 60 | 90
27.4618 | 20.5289 | 60.03 | 36.6 | 27.4493 | 37.0653 | 60.02 | 54.4 | 27.4478 | 55.3347 | 59.99 | 72.2 | 27.4595 | 73.3832 | 59.98 | 90 | 27.4423 | 73.2105 | 60 | 90
27.4701 | 20.5281 | 60.03 | 36.6 | 27.4576 | 37.0721 | 60.02 | 54.4 | 27.4561 | 55.3349 | 59.99 | 72.2 | 27.4679 | 73.3864 | 59.98 | 90 | 27.4506 | 73.2101 | 60 | 90
27.4784 | 20.5273 | 60.03 | 36.6 | 27.466 | 37.0789 | 60.02 | 54.4 | 27.4644 | 55.3352 | 59.99 | 72.2 | 27.4763 | 73.3874 | 59.98 | 90 | 27.459 | 73.2096 | 60 | 90
27.4867 | 20.5273 | 60.03 | 36.6 | 27.4743 | 37.0804 | 60.02 | 54.4 | 27.4728 | 55.3361 | 59.99 | 72.2 | 27.4846 | 73.3884 | 59.98 | 90 | 27.4673 | 73.2087 | 60 | 90
27.4951 | 20.5273 | 60.03 | 36.6 | 27.4827 | 37.0819 | 60.02 | 54.4 | 27.4811 | 55.337 | 59.99 | 72.2 | 27.4929 | 73.3925 | 59.98 | 90 | 27.4756 | 73.2077 | 60 | 90
27.5034 | 20.5268 | 60.03 | 36.6 | 27.491 | 37.0834 | 60.02 | 54.4 | 27.4894 | 55.3391 | 59.99 | 72.2 | 27.5012 | 73.3966 | 59.98 | 90 | 27.4839 | 73.2068 | 60 | 90
27.5117 | 20.5264 | 60.03 | 36.6 | 27.4993 | 37.0848 | 60.02 | 54.4 | 27.4978 | 55.3413 | 59.99 | 72.2 | 27.5096 | 73.4006 | 59.98 | 90 | 27.4923 | 73.2059 | 60 | 90
27.5201 | 20.5256 | 60.03 | 36.6 | 27.5076 | 37.0863 | 60.02 | 54.4 | 27.5061 | 55.3463 | 59.99 | 72.2 | 27.5179 | 73.4047 | 59.98 | 90 | 27.5006 | 73.2061 | 60 | 90
27.5284 | 20.5248 | 60.03 | 36.6 | 27.5159 | 37.0877 | 60.02 | 54.4 | 27.5145 | 55.3513 | 59.99 | 72.2 | 27.5262 | 73.4087 | 59.98 | 90 | 27.5089 | 73.2064 | 60 | 90
27.5367 | 20.5237 | 60.03 | 36.6 | 27.5243 | 37.0892 | 60.02 | 54.4 | 27.5228 | 55.3542 | 59.99 | 72.2 | 27.5346 | 73.4128 | 59.98 | 90 | 27.5172 | 73.2097 | 60 | 90
27.545 | 20.5226 | 60.03 | 36.6 | 27.5326 | 37.0906 | 60.02 | 54.4 | 27.5311 | 55.357 | 59.99 | 72.2 | 27.5429 | 73.4166 | 59.98 | 90 | 27.5256 | 73.2129 | 60 | 90
27.5534 | 20.5215 | 60.03 | 36.6 | 27.541 | 37.0921 | 60.02 | 54.4 | 27.5394 | 55.3606 | 59.99 | 72.2 | 27.5513 | 73.4203 | 59.98 | 90 | 27.5339 | 73.2161 | 60 | 90
27.5617 | 20.5204 | 60.03 | 36.6 | 27.5493 | 37.0936 | 60.02 | 54.4 | 27.5478 | 55.3641 | 59.99 | 72.2 | 27.5596 | 73.4241 | 59.98 | 90 | 27.5422 | 73.2193 | 60 | 90
27.57 | 20.5194 | 60.03 | 36.6 | 27.5576 | 37.095 | 60.02 | 54.4 | 27.5561 | 55.3684 | 59.99 | 72.2 | 27.5679 | 73.4279 | 59.98 | 90 | 27.5505 | 73.2229 | 60 | 90
27.5783 | 20.5183 | 60.03 | 36.6 | 27.5659 | 37.0965 | 60.02 | 54.4 | 27.5645 | 55.3726 | 59.99 | 72.2 | 27.5763 | 73.4279 | 59.98 | 90 | 27.559 | 73.2264 | 60 | 90
27.5867 | 20.5223 | 60.03 | 36.6 | 27.5743 | 37.0942 | 60.02 | 54.4 | 27.5728 | 55.3756 | 59.99 | 72.2 | 27.5846 | 73.4279 | 59.98 | 90 | 27.5673 | 73.2368 | 60 | 90
27.595 | 20.5262 | 60.03 | 36.6 | 27.5826 | 37.092 | 60.02 | 54.4 | 27.5811 | 55.3786 | 59.99 | 72.2 | 27.593 | 73.4299 | 59.98 | 90 | 27.5756 | 73.2471 | 60 | 90
27.6033 | 20.5305 | 60.03 | 36.6 | 27.5909 | 37.0894 | 60.02 | 54.4 | 27.5894 | 55.3789 | 59.99 | 72.2 | 27.6013 | 73.4319 | 59.98 | 90 | 27.5839 | 73.2669 | 60 | 90
27.6117 | 20.5347 | 60.03 | 36.6 | 27.5992 | 37.0868 | 60.02 | 54.4 | 27.5978 | 55.3791 | 59.99 | 72.2 | 27.6096 | 73.4338 | 59.98 | 90 | 27.5923 | 73.2867 | 60 | 90
27.62 | 20.5393 | 60.03 | 36.6 | 27.6076 | 37.0842 | 60.02 | 54.4 | 27.6061 | 55.3782 | 59.99 | 72.2 | 27.618 | 73.4358 | 59.98 | 90 | 27.6006 | 73.3029 | 60 | 90
27.6283 | 20.5439 | 60.03 | 36.6 | 27.6159 | 37.0816 | 60.02 | 54.4 | 27.6144 | 55.3772 | 59.99 | 72.2 | 27.6263 | 73.4378 | 59.98 | 90 | 27.6089 | 73.3192 | 60 | 90
27.6366 | 20.5484 | 60.03 | 36.6 | 27.6242 | 37.0801 | 60.02 | 54.4 | 27.6228 | 55.3777 | 59.99 | 72.2 | 27.6346 | 73.4398 | 59.98 | 90 | 27.6173 | 73.3354 | 60 | 90
27.645 | 20.5529 | 60.03 | 36.6 | 27.6326 | 37.0786 | 60.02 | 54.4 | 27.6311 | 55.3782 | 59.99 | 72.2 | 27.6429 | 73.4417 | 59.98 | 90 | 27.6256 | 73.3516 | 60 | 90
27.6533 | 20.5573 | 60.03 | 36.6 | 27.6409 | 37.0783 | 60.02 | 54.4 | 27.6395 | 55.3781 | 59.99 | 72.2 | 27.6513 | 73.4437 | 59.98 | 90 | 27.6339 | 73.368 | 60 | 90
27.6617 | 20.5618 | 60.03 | 36.6 | 27.6492 | 37.078 | 60.02 | 54.4 | 27.6478 | 55.3779 | 59.99 | 72.2 | 27.6596 | 73.445 | 59.98 | 90 | 27.6422 | 73.3844 | 60 | 90
27.67 | 20.5702 | 60.03 | 36.6 | 27.6575 | 37.0798 | 60.02 | 54.4 | 27.6561 | 55.3787 | 59.99 | 72.2 | 27.668 | 73.4462 | 59.98 | 90 | 27.6506 | 73.394 | 60 | 90
27.6783 | 20.5787 | 60.03 | 36.6 | 27.6659 | 37.0816 | 60.02 | 54.4 | 27.6644 | 55.3794 | 59.99 | 72.2 | 27.6763 | 73.4426 | 59.98 | 90 | 27.6589 | 73.4036 | 60 | 90
27.6866 | 20.5873 | 60.03 | 36.6 | 27.6742 | 37.0838 | 60.02 | 54.4 | 27.6728 | 55.3804 | 59.99 | 72.2 | 27.6846 | 73.439 | 59.98 | 90 | 27.6672 | 73.403 | 60 | 90
27.6949 | 20.5959 | 60.03 | 36.6 | 27.6826 | 37.086 | 60.02 | 54.4 | 27.6811 | 55.3814 | 59.99 | 72.2 | 27.693 | 73.4369 | 59.98 | 90 | 27.6755 | 73.4024 | 60 | 90
27.7033 | 20.6108 | 60.03 | 36.6 | 27.6909 | 37.0876 | 60.02 | 54.4 | 27.6895 | 55.385 | 59.99 | 72.2 | 27.7013 | 73.4349 | 59.98 | 90 | 27.684 | 73.4024 | 60 | 90
27.7116 | 20.6256 | 60.03 | 36.6 | 27.6992 | 37.0891 | 60.02 | 54.4 | 27.6978 | 55.3887 | 59.99 | 72.2 | 27.7097 | 73.4325 | 59.98 | 90 | 27.6923 | 73.4024 | 60 | 90
27.7199 | 20.6405 | 60.03 | 36.6 | 27.7075 | 37.0896 | 60.02 | 54.4 | 27.7061 | 55.3908 | 59.99 | 72.2 | 27.718 | 73.4301 | 59.98 | 90 | 27.7006 | 73.4021 | 60 | 90
27.7282 | 20.6554 | 60.03 | 36.6 | 27.7159 | 37.0901 | 60.02 | 54.4 | 27.7144 | 55.3929 | 59.99 | 72.2 | 27.7263 | 73.4277 | 59.98 | 90 | 27.7089 | 73.4019 | 60 | 90
27.7366 | 20.6698 | 60.03 | 36.6 | 27.7242 | 37.092 | 60.02 | 54.4 | 27.7228 | 55.3943 | 59.99 | 72.2 | 27.7347 | 73.4253 | 59.98 | 90 | 27.7173 | 73.3999 | 60 | 90
27.7449 | 20.6843 | 60.03 | 36.6 | 27.7325 | 37.0938 | 60.02 | 54.4 | 27.7311 | 55.3958 | 59.99 | 72.2 | 27.743 | 73.4237 | 59.98 | 90 | 27.7256 | 73.398 | 60 | 90
27.7533 | 20.6901 | 60.03 | 36.6 | 27.7408 | 37.0952 | 60.02 | 54.4 | 27.7394 | 55.3963 | 59.99 | 72.2 | 27.7513 | 73.4221 | 59.98 | 90 | 27.7339 | 73.396 | 60 | 90
27.7616 | 20.696 | 60.03 | 36.6 | 27.7492 | 37.0967 | 60.02 | 54.4 | 27.7478 | 55.3969 | 59.99 | 72.2 | 27.7597 | 73.4227 | 59.98 | 90 | 27.7422 | 73.3941 | 60 | 90
27.7699 | 20.7018 | 60.03 | 36.6 | 27.7575 | 37.098 | 60.02 | 54.4 | 27.7561 | 55.3975 | 59.99 | 72.2 | 27.768 | 73.4234 | 59.98 | 90 | 27.7506 | 73.3921 | 60 | 90
27.7782 | 20.7075 | 60.03 | 36.6 | 27.7658 | 37.0993 | 60.02 | 54.4 | 27.7645 | 55.3981 | 59.99 | 72.2 | 27.7764 | 73.4238 | 59.98 | 90 | 27.7589 | 73.3902 | 60 | 90
27.7865 | 20.707 | 60.03 | 36.6 | 27.7742 | 37.1012 | 60.02 | 54.4 | 27.7728 | 55.3965 | 59.99 | 72.2 | 27.7847 | 73.4242 | 59.98 | 90 | 27.7672 | 73.3882 | 60 | 90
27.7949 | 20.7066 | 60.03 | 36.6 | 27.7825 | 37.1031 | 60.02 | 54.4 | 27.7811 | 55.3948 | 59.99 | 72.2 | 27.793 | 73.425 | 59.98 | 90 | 27.7755 | 73.3863 | 60 | 90
27.8032 | 20.7061 | 60.03 | 36.6 | 27.7908 | 37.1043 | 60.02 | 54.4 | 27.7894 | 55.3932 | 59.99 | 72.2 | 27.8013 | 73.4257 | 59.98 | 90 | 27.7839 | 73.3846 | 60 | 90
27.8116 | 20.7056 | 60.03 | 36.6 | 27.7991 | 37.1056 | 60.02 | 54.4 | 27.7978 | 55.3916 | 59.99 | 72.2 | 27.8097 | 73.4265 | 59.98 | 90 | 27.7922 | 73.3829 | 60 | 90
27.8199 | 20.7048 | 60.03 | 36.6 | 27.8075 | 37.1037 | 60.02 | 54.4 | 27.8061 | 55.3905 | 59.99 | 72.2 | 27.818 | 73.4272 | 59.98 | 90 | 27.8005 | 73.3825 | 60 | 90
27.8282 | 20.7041 | 60.03 | 36.6 | 27.8158 | 37.1018 | 60.02 | 54.4 | 27.8145 | 55.3894 | 59.99 | 72.2 | 27.8264 | 73.428 | 59.98 | 90 | 27.809 | 73.3821 | 60 | 90
27.8365 | 20.7034 | 60.03 | 36.6 | 27.8242 | 37.1004 | 60.02 | 54.4 | 27.8228 | 55.3884 | 59.99 | 72.2 | 27.8347 | 73.4287 | 59.98 | 90 | 27.8173 | 73.3817 | 60 | 90
27.8449 | 20.7027 | 60.03 | 36.6 | 27.8325 | 37.0991 | 60.02 | 54.4 | 27.8311 | 55.3873 | 59.99 | 72.2 | 27.843 | 73.4301 | 59.98 | 90 | 27.8256 | 73.3813 | 60 | 90
27.8532 | 20.7016 | 60.03 | 36.6 | 27.8408 | 37.102 | 60.02 | 54.4 | 27.8394 | 55.3855 | 59.99 | 72.2 | 27.8514 | 73.4314 | 59.98 | 90 | 27.8339 | 73.3805 | 60 | 90
27.8615 | 20.7006 | 60.03 | 36.6 | 27.8491 | 37.1048 | 60.02 | 54.4 | 27.8478 | 55.3837 | 59.99 | 72.2 | 27.8597 | 73.4314 | 59.98 | 90 | 27.8423 | 73.3798 | 60 | 90
27.8698 | 20.6996 | 60.03 | 36.6 | 27.8575 | 37.1076 | 60.02 | 54.4 | 27.8561 | 55.383 | 59.99 | 72.2 | 27.868 | 73.4314 | 59.98 | 90 | 27.8506 | 73.3781 | 60 | 90
27.8781 | 20.6985 | 60.03 | 36.6 | 27.8658 | 37.1104 | 60.02 | 54.4 | 27.8644 | 55.3824 | 59.99 | 72.2 | 27.8763 | 73.4284 | 59.98 | 90 | 27.8589 | 73.3763 | 60 | 90
27.8865 | 20.6975 | 60.03 | 36.6 | 27.8741 | 37.1139 | 60.02 | 54.4 | 27.8728 | 55.3853 | 59.99 | 72.2 | 27.8847 | 73.4255 | 59.98 | 90 | 27.8672 | 73.376 | 60 | 90
27.8948 | 20.6965 | 60.03 | 36.6 | 27.8824 | 37.1173 | 60.02 | 54.4 | 27.8811 | 55.3882 | 59.99 | 72.2 | 27.8931 | 73.4242 | 59.98 | 90 | 27.8756 | 73.3757 | 60 | 90
27.9032 | 20.6962 | 60.03 | 36.6 | 27.8907 | 37.1213 | 60.02 | 54.4 | 27.8895 | 55.3912 | 59.99 | 72.2 | 27.9014 | 73.423 | 59.98 | 90 | 27.8839 | 73.3777 | 60 | 90
27.9115 | 20.6959 | 60.03 | 36.6 | 27.8991 | 37.1253 | 60.02 | 54.4 | 27.8978 | 55.3941 | 59.99 | 72.2 | 27.9097 | 73.4245 | 59.98 | 90 | 27.8922 | 73.3796 | 60 | 90
27.9198 | 20.6956 | 60.03 | 36.6 | 27.9074 | 37.1342 | 60.02 | 54.4 | 27.9061 | 55.402 | 59.99 | 72.2 | 27.918 | 73.4261 | 59.98 | 90 | 27.9005 | 73.3839 | 60 | 90
27.9281 | 20.6953 | 60.03 | 36.6 | 27.9158 | 37.1432 | 60.02 | 54.4 | 27.9144 | 55.4098 | 59.99 | 72.2 | 27.9264 | 73.4322 | 59.98 | 90 | 27.9089 | 73.3882 | 60 | 90
27.9365 | 20.6953 | 60.03 | 36.6 | 27.9241 | 37.1502 | 60.02 | 54.4 | 27.9228 | 55.4168 | 59.99 | 72.2 | 27.9347 | 73.4383 | 59.98 | 90 | 27.9172 | 73.3927 | 60 | 90
27.9448 | 20.6953 | 60.03 | 36.6 | 27.9324 | 37.1572 | 60.02 | 54.4 | 27.9311 | 55.4238 | 59.99 | 72.2 | 27.9431 | 73.4439 | 59.98 | 90 | 27.9255 | 73.3972 | 60 | 90
27.9532 | 20.6953 | 60.03 | 36.6 | 27.9407 | 37.1639 | 60.02 | 54.4 | 27.9395 | 55.4361 | 59.99 | 72.2 | 27.9514 | 73.4495 | 59.98 | 90 | 27.9338 | 73.4014 | 60 | 90
27.9615 | 20.6953 | 60.03 | 36.6 | 27.9491 | 37.1705 | 60.02 | 54.4 | 27.9478 | 55.4484 | 59.99 | 72.2 | 27.9597 | 73.4584 | 59.98 | 90 | 27.9423 | 73.4057 | 60 | 90
27.9698 | 20.6953 | 60.03 | 36.6 | 27.9574 | 37.1772 | 60.02 | 54.4 | 27.9561 | 55.4572 | 59.99 | 72.2 | 27.9681 | 73.4674 | 59.98 | 90 | 27.9506 | 73.4086 | 60 | 90
27.9781 | 20.6953 | 60.03 | 36.6 | 27.9658 | 37.1839 | 60.02 | 54.4 | 27.9644 | 55.466 | 59.99 | 72.2 | 27.9764 | 73.4746 | 59.98 | 90 | 27.9589 | 73.4115 | 60 | 90
27.9864 | 20.6953 | 60.03 | 36.6 | 27.9741 | 37.1906 | 60.02 | 54.4 | 27.9728 | 55.4748 | 59.99 | 72.2 | 27.9847 | 73.4818 | 59.98 | 90 | 27.9672 | 73.4124 | 60 | 90
27.9948 | 20.6953 | 60.03 | 36.6 | 27.9824 | 37.1972 | 60.02 | 54.4 | 27.9811 | 55.4836 | 59.99 | 72.2 | 27.993 | 73.4862 | 59.98 | 90 | 27.9756 | 73.4134 | 60 | 90
28.0031 | 20.6945 | 60.03 | 36.6 | 27.9907 | 37.198 | 60.02 | 54.4 | 27.9894 | 55.4846 | 59.99 | 72.2 | 28.0014 | 73.4907 | 59.98 | 90 | 27.9839 | 73.4121 | 60 | 90
28.0114 | 20.6938 | 60.03 | 36.6 | 27.9991 | 37.1988 | 60.02 | 54.4 | 27.9978 | 55.4855 | 59.99 | 72.2 | 28.0097 | 73.4965 | 59.98 | 90 | 27.9922 | 73.4108 | 60 | 90
28.0197 | 20.6915 | 60.03 | 36.6 | 28.0074 | 37.1973 | 60.02 | 54.4 | 28.0061 | 55.4878 | 59.99 | 72.2 | 28.0181 | 73.5022 | 59.98 | 90 | 28.0005 | 73.4092 | 60 | 90
28.0281 | 20.6892 | 60.03 | 36.6 | 28.0157 | 37.1959 | 60.02 | 54.4 | 28.0145 | 55.4901 | 59.99 | 72.2 | 28.0264 | 73.5086 | 59.98 | 90 | 28.0089 | 73.4076 | 60 | 90
28.0364 | 20.6869 | 60.03 | 36.6 | 28.024 | 37.1944 | 60.02 | 54.4 | 28.0228 | 55.4872 | 59.99 | 72.2 | 28.0347 | 73.515 | 59.98 | 90 | 28.0172 | 73.4089 | 60 | 90
28.0448 | 20.6847 | 60.03 | 36.6 | 28.0323 | 37.1929 | 60.02 | 54.4 | 28.0311 | 55.4842 | 59.99 | 72.2 | 28.0431 | 73.5232 | 59.98 | 90 | 28.0255 | 73.4102 | 60 | 90
28.0531 | 20.6824 | 60.03 | 36.6 | 28.0407 | 37.1915 | 60.02 | 54.4 | 28.0394 | 55.4843 | 59.99 | 72.2 | 28.0514 | 73.5315 | 59.98 | 90 | 28.0339 | 73.4116 | 60 | 90
28.0614 | 20.6801 | 60.03 | 36.6 | 28.049 | 37.19 | 60.02 | 54.4 | 28.0478 | 55.4843 | 59.99 | 72.2 | 28.0598 | 73.5397 | 59.98 | 90 | 28.0422 | 73.413 | 60 | 90
28.0697 | 20.6779 | 60.03 | 36.6 | 28.0574 | 37.1885 | 60.02 | 54.4 | 28.0561 | 55.4843 | 59.99 | 72.2 | 28.0681 | 73.548 | 59.98 | 90 | 28.0505 | 73.4144 | 60 | 90
28.078 | 20.6756 | 60.03 | 36.6 | 28.0657 | 37.1871 | 60.02 | 54.4 | 28.0645 | 55.4843 | 59.99 | 72.2 | 28.0764 | 73.5585 | 59.98 | 90 | 28.0588 | 73.4158 | 60 | 90
28.0864 | 20.6741 | 60.03 | 36.6 | 28.074 | 37.185 | 60.02 | 54.4 | 28.0728 | 55.4866 | 59.99 | 72.2 | 28.0847 | 73.5689 | 59.98 | 90 | 28.0673 | 73.4183 | 60 | 90
28.0947 | 20.6726 | 60.03 | 36.6 | 28.0823 | 37.183 | 60.02 | 54.4 | 28.0811 | 55.489 | 59.99 | 72.2 | 28.0931 | 73.5735 | 59.98 | 90 | 28.0756 | 73.4208 | 60 | 90
28.1031 | 20.6726 | 60.03 | 36.6 | 28.0907 | 37.1804 | 60.02 | 54.4 | 28.0894 | 55.4913 | 59.99 | 72.2 | 28.1014 | 73.5781 | 59.98 | 90 | 28.0839 | 73.4238 | 60 | 90
28.1114 | 20.6726 | 60.03 | 36.6 | 28.099 | 37.1779 | 60.02 | 54.4 | 28.0978 | 55.4936 | 59.99 | 72.2 | 28.1097 | 73.5825 | 59.98 | 90 | 28.0922 | 73.4268 | 60 | 90
28.1197 | 20.6726 | 60.03 | 36.6 | 28.1074 | 37.1758 | 60.02 | 54.4 | 28.1061 | 55.4985 | 59.99 | 72.2 | 28.1181 | 73.587 | 59.98 | 90 | 28.1006 | 73.43 | 60 | 90
28.128 | 20.6726 | 60.03 | 36.6 | 28.1157 | 37.1738 | 60.02 | 54.4 | 28.1144 | 55.5034 | 59.99 | 72.2 | 28.1264 | 73.5882 | 59.98 | 90 | 28.1089 | 73.4332 | 60 | 90
28.1364 | 20.6726 | 60.03 | 36.6 | 28.124 | 37.1717 | 60.02 | 54.4 | 28.1228 | 55.5053 | 59.99 | 72.2 | 28.1348 | 73.5895 | 59.98 | 90 | 28.1172 | 73.4362 | 60 | 90
28.1447 | 20.6726 | 60.03 | 36.6 | 28.1323 | 37.1697 | 60.02 | 54.4 | 28.1311 | 55.5072 | 59.99 | 72.2 | 28.1431 | 73.5905 | 59.98 | 90 | 28.1255 | 73.4393 | 60 | 90
28.153 | 20.6726 | 60.03 | 36.6 | 28.1407 | 37.1702 | 60.02 | 54.4 | 28.1395 | 55.5093 | 59.99 | 72.2 | 28.1514 | 73.5915 | 59.98 | 90 | 28.1339 | 73.4425 | 60 | 90
28.1613 | 20.6726 | 60.03 | 36.6 | 28.149 | 37.1708 | 60.02 | 54.4 | 28.1478 | 55.5115 | 59.99 | 72.2 | 28.1597 | 73.5898 | 59.98 | 90 | 28.1422 | 73.4456 | 60 | 90
28.1696 | 20.6725 | 60.03 | 36.6 | 28.1573 | 37.1735 | 60.02 | 54.4 | 28.1561 | 55.5142 | 59.99 | 72.2 | 28.1681 | 73.5882 | 59.98 | 90 | 28.1505 | 73.4477 | 60 | 90
28.178 | 20.6725 | 60.03 | 36.6 | 28.1656 | 37.1761 | 60.02 | 54.4 | 28.1644 | 55.517 | 59.99 | 72.2 | 28.1765 | 73.5865 | 59.98 | 90 | 28.1588 | 73.4497 | 60 | 90
28.1863 | 20.6725 | 60.03 | 36.6 | 28.174 | 37.1791 | 60.02 | 54.4 | 28.1728 | 55.5197 | 59.99 | 72.2 | 28.1848 | 73.5849 | 59.98 | 90 | 28.1672 | 73.452 | 60 | 90
28.1947 | 20.6725 | 60.03 | 36.6 | 28.1823 | 37.182 | 60.02 | 54.4 | 28.1811 | 55.5225 | 59.99 | 72.2 | 28.1931 | 73.5832 | 59.98 | 90 | 28.1755 | 73.4543 | 60 | 90
28.203 | 20.6725 | 60.03 | 36.6 | 28.1906 | 37.185 | 60.02 | 54.4 | 28.1895 | 55.5222 | 59.99 | 72.2 | 28.2014 | 73.5816 | 59.98 | 90 | 28.1838 | 73.4545 | 60 | 90
28.2113 | 20.6724 | 60.03 | 36.6 | 28.199 | 37.1879 | 60.02 | 54.4 | 28.1978 | 55.5219 | 59.99 | 72.2 | 28.2098 | 73.5823 | 59.98 | 90 | 28.1921 | 73.4547 | 60 | 90
28.2196 | 20.6724 | 60.03 | 36.6 | 28.2073 | 37.1909 | 60.02 | 54.4 | 28.2061 | 55.5216 | 59.99 | 72.2 | 28.2181 | 73.5831 | 59.98 | 90 | 28.2006 | 73.4555 | 60 | 90
28.228 | 20.6724 | 60.03 | 36.6 | 28.2156 | 37.1938 | 60.02 | 54.4 | 28.2144 | 55.5213 | 59.99 | 72.2 | 28.2264 | 73.5841 | 59.98 | 90 | 28.2089 | 73.4563 | 60 | 90
28.2363 | 20.6718 | 60.03 | 36.6 | 28.2239 | 37.1935 | 60.02 | 54.4 | 28.2228 | 55.5199 | 59.99 | 72.2 | 28.2347 | 73.5851 | 59.98 | 90 | 28.2172 | 73.4579 | 60 | 90
28.2446 | 20.6711 | 60.03 | 36.6 | 28.2323 | 37.1932 | 60.02 | 54.4 | 28.2311 | 55.5185 | 59.99 | 72.2 | 28.2431 | 73.5866 | 59.98 | 90 | 28.2256 | 73.4596 | 60 | 90
28.253 | 20.6745 | 60.03 | 36.6 | 28.2406 | 37.1923 | 60.02 | 54.4 | 28.2394 | 55.5158 | 59.99 | 72.2 | 28.2515 | 73.588 | 59.98 | 90 | 28.2339 | 73.4618 | 60 | 90
28.2613 | 20.6779 | 60.03 | 36.6 | 28.249 | 37.1914 | 60.02 | 54.4 | 28.2478 | 55.5132 | 59.99 | 72.2 | 28.2598 | 73.5895 | 59.98 | 90 | 28.2422 | 73.464 | 60 | 90
28.2696 | 20.6813 | 60.03 | 36.6 | 28.2573 | 37.1896 | 60.02 | 54.4 | 28.2561 | 55.5125 | 59.99 | 72.2 | 28.2681 | 73.5909 | 59.98 | 90 | 28.2505 | 73.4659 | 60 | 90
28.2779 | 20.6847 | 60.03 | 36.6 | 28.2656 | 37.1878 | 60.02 | 54.4 | 28.2645 | 55.5118 | 59.99 | 72.2 | 28.2764 | 73.5924 | 59.98 | 90 | 28.2589 | 73.4677 | 60 | 90
28.2863 | 20.6882 | 60.03 | 36.6 | 28.2739 | 37.1859 | 60.02 | 54.4 | 28.2728 | 55.5116 | 59.99 | 72.2 | 28.2848 | 73.5938 | 59.98 | 90 | 28.2672 | 73.4717 | 60 | 90
28.2946 | 20.6916 | 60.03 | 36.6 | 28.2822 | 37.1841 | 60.02 | 54.4 | 28.2811 | 55.5114 | 59.99 | 72.2 | 28.2931 | 73.5938 | 59.98 | 90 | 28.2755 | 73.4756 | 60 | 90
28.3029 | 20.695 | 60.03 | 36.6 | 28.2906 | 37.1822 | 60.02 | 54.4 | 28.2894 | 55.5112 | 59.99 | 72.2 | 28.3015 | 73.5938 | 59.98 | 90 | 28.2838 | 73.4788 | 60 | 90
28.3112 | 20.6984 | 60.03 | 36.6 | 28.2989 | 37.1804 | 60.02 | 54.4 | 28.2978 | 55.511 | 59.99 | 72.2 | 28.3098 | 73.5923 | 59.98 | 90 | 28.2922 | 73.4821 | 60 | 90
28.3196 | 20.7025 | 60.03 | 36.6 | 28.3073 | 37.1849 | 60.02 | 54.4 | 28.3061 | 55.5106 | 59.99 | 72.2 | 28.3181 | 73.5909 | 59.98 | 90 | 28.3005 | 73.4833 | 60 | 90
28.3279 | 20.7066 | 60.03 | 36.6 | 28.3156 | 37.1895 | 60.02 | 54.4 | 28.3145 | 55.5103 | 59.99 | 72.2 | 28.3265 | 73.5905 | 59.98 | 90 | 28.3088 | 73.4845 | 60 | 90
28.3362 | 20.7066 | 60.03 | 36.6 | 28.3239 | 37.2031 | 60.02 | 54.4 | 28.3228 | 55.5108 | 59.99 | 72.2 | 28.3348 | 73.59 | 59.98 | 90 | 28.3171 | 73.4852 | 60 | 90
28.3446 | 20.7066 | 60.03 | 36.6 | 28.3322 | 37.2167 | 60.02 | 54.4 | 28.3311 | 55.5113 | 59.99 | 72.2 | 28.3431 | 73.5887 | 59.98 | 90 | 28.3256 | 73.4858 | 60 | 90
28.3529 | 20.7066 | 60.03 | 36.6 | 28.3406 | 37.2316 | 60.02 | 54.4 | 28.3394 | 55.5099 | 59.99 | 72.2 | 28.3514 | 73.5874 | 59.98 | 90 | 28.3339 | 73.4857 | 60 | 90
28.3612 | 20.7066 | 60.03 | 36.6 | 28.3489 | 37.2464 | 60.02 | 54.4 | 28.3478 | 55.5084 | 59.99 | 72.2 | 28.3598 | 73.5861 | 59.98 | 90 | 28.3422 | 73.4856 | 60 | 90
28.3695 | 20.7066 | 60.03 | 36.6 | 28.3572 | 37.2626 | 60.02 | 54.4 | 28.3561 | 55.5069 | 59.99 | 72.2 | 28.3681 | 73.5848 | 59.98 | 90 | 28.3505 | 73.4812 | 60 | 90
28.3779 | 20.7066 | 60.03 | 36.6 | 28.3655 | 37.2788 | 60.02 | 54.4 | 28.3644 | 55.5053 | 59.99 | 72.2 | 28.3765 | 73.5834 | 59.98 | 90 | 28.3589 | 73.4769 | 60 | 90
28.3862 | 20.7066 | 60.03 | 36.6 | 28.3739 | 37.2951 | 60.02 | 54.4 | 28.3728 | 55.5037 | 59.99 | 72.2 | 28.3848 | 73.5821 | 59.98 | 90 | 28.3672 | 73.4722 | 60 | 90
28.3946 | 20.7066 | 60.03 | 36.6 | 28.3822 | 37.3113 | 60.02 | 54.4 | 28.3811 | 55.5022 | 59.99 | 72.2 | 28.3931 | 73.5823 | 59.98 | 90 | 28.3755 | 73.4675 | 60 | 90
28.4029 | 20.7066 | 60.03 | 36.6 | 28.3906 | 37.3219 | 60.02 | 54.4 | 28.3895 | 55.5063 | 59.99 | 72.2 | 28.4015 | 73.5824 | 59.98 | 90 | 28.3838 | 73.4629 | 60 | 90
28.4112 | 20.7066 | 60.03 | 36.6 | 28.3989 | 37.3324 | 60.02 | 54.4 | 28.3978 | 55.5105 | 59.99 | 72.2 | 28.4098 | 73.5815 | 59.9801 | 90 | 28.3922 | 73.4582 | 60 | 90
28.4195 | 20.7066 | 60.03 | 36.6 | 28.4072 | 37.3338 | 60.02 | 54.4 | 28.4061 | 55.5177 | 59.99 | 72.2 | 28.4182 | 73.5806 | 59.9802 | 90 | 28.4005 | 73.4536 | 60 | 90
28.4278 | 20.7066 | 60.03 | 36.6 | 28.4155 | 37.3352 | 60.02 | 54.4 | 28.4144 | 55.5248 | 59.99 | 72.2 | 28.4265 | 73.5806 | 59.9803 | 90 | 28.4088 | 73.449 | 60 | 90
28.4362 | 20.7057 | 60.03 | 36.6 | 28.4238 | 37.3365 | 60.02 | 54.4 | 28.4228 | 55.5337 | 59.99 | 72.2 | 28.4348 | 73.5806 | 59.9804 | 90 | 28.4172 | 73.4452 | 60 | 90
28.4445 | 20.7048 | 60.03 | 36.6 | 28.4322 | 37.3378 | 60.02 | 54.4 | 28.4311 | 55.5426 | 59.99 | 72.2 | 28.4431 | 73.5806 | 59.9804 | 90 | 28.4255 | 73.4414 | 60 | 90
28.4529 | 20.7036 | 60.03 | 36.6 | 28.4405 | 37.3364 | 60.02 | 54.4 | 28.4395 | 55.5519 | 59.99 | 72.2 | 28.4515 | 73.5806 | 59.9805 | 90 | 28.4338 | 73.4412 | 60 | 90
28.4612 | 20.7025 | 60.03 | 36.6 | 28.4489 | 37.335 | 60.02 | 54.4 | 28.4478 | 55.5613 | 59.99 | 72.2 | 28.4598 | 73.5822 | 59.9806 | 90 | 28.4421 | 73.441 | 60 | 90
28.4695 | 20.7013 | 60.03 | 36.6 | 28.4572 | 37.3292 | 60.02 | 54.4 | 28.4561 | 55.5706 | 59.99 | 72.2 | 28.4681 | 73.5838 | 59.9807 | 90 | 28.4506 | 73.4413 | 60 | 90
28.4778 | 20.7001 | 60.03 | 36.6 | 28.4655 | 37.3235 | 60.02 | 54.4 | 28.4644 | 55.5799 | 59.99 | 72.2 | 28.4765 | 73.5854 | 59.9808 | 90 | 28.4589 | 73.4416 | 60 | 90
28.4862 | 20.6989 | 60.03 | 36.6 | 28.4738 | 37.3177 | 60.02 | 54.4 | 28.4728 | 55.5846 | 59.99 | 72.2 | 28.4848 | 73.587 | 59.9809 | 90 | 28.4672 | 73.4425 | 60 | 90
28.4945 | 20.6978 | 60.03 | 36.6 | 28.4822 | 37.312 | 60.02 | 54.4 | 28.4811 | 55.5892 | 59.99 | 72.2 | 28.4932 | 73.5921 | 59.9809 | 90 | 28.4755 | 73.4434 | 60 | 90
28.5028 | 20.6966 | 60.03 | 36.6 | 28.4905 | 37.3062 | 60.02 | 54.4 | 28.4894 | 55.5913 | 59.99 | 72.2 | 28.5015 | 73.5973 | 59.981 | 90 | 28.4839 | 73.445 | 60 | 90
28.5111 | 20.6954 | 60.03 | 36.6 | 28.4988 | 37.3005 | 60.02 | 54.4 | 28.4978 | 55.5934 | 59.99 | 72.2 | 28.5098 | 73.6025 | 59.9811 | 90 | 28.4922 | 73.4465 | 60 | 90
28.5194 | 20.695 | 60.03 | 36.6 | 28.5071 | 37.2938 | 60.02 | 54.4 | 28.5061 | 55.5937 | 59.99 | 72.2 | 28.5182 | 73.6077 | 59.9812 | 90 | 28.5005 | 73.448 | 60 | 90
28.5278 | 20.6947 | 60.03 | 36.6 | 28.5155 | 37.2872 | 60.02 | 54.4 | 28.5145 | 55.594 | 59.99 | 72.2 | 28.5265 | 73.6129 | 59.9813 | 90 | 28.5088 | 73.4494 | 60 | 90
28.5361 | 20.6936 | 60.03 | 36.6 | 28.5238 | 37.2819 | 60.02 | 54.4 | 28.5228 | 55.594 | 59.99 | 72.2 | 28.5349 | 73.618 | 59.9814 | 90 | 28.5172 | 73.4496 | 60 | 90
28.5445 | 20.6926 | 60.03 | 36.6 | 28.5322 | 37.2766 | 60.02 | 54.4 | 28.5311 | 55.5941 | 59.99 | 72.2 | 28.5432 | 73.6216 | 59.9814 | 90 | 28.5255 | 73.4498 | 60 | 90
28.5528 | 20.6977 | 60.03 | 36.6 | 28.5405 | 37.2754 | 60.02 | 54.4 | 28.5394 | 55.5907 | 59.99 | 72.2 | 28.5515 | 73.6252 | 59.9815 | 90 | 28.5338 | 73.4512 | 60 | 90
28.5611 | 20.7029 | 60.03 | 36.6 | 28.5488 | 37.2742 | 60.02 | 54.4 | 28.5478 | 55.5874 | 59.99 | 72.2 | 28.5598 | 73.6288 | 59.9816 | 90 | 28.5421 | 73.4526 | 60 | 90
28.5694 | 20.708 | 60.03 | 36.6 | 28.5571 | 37.273 | 60.02 | 54.4 | 28.5561 | 55.5841 | 59.99 | 72.2 | 28.5682 | 73.6324 | 59.9817 | 90 | 28.5505 | 73.4543 | 60 | 90
28.5778 | 20.7132 | 60.03 | 36.6 | 28.5654 | 37.2717 | 60.02 | 54.4 | 28.5645 | 55.5808 | 59.99 | 72.2 | 28.5765 | 73.6324 | 59.9818 | 90 | 28.5588 | 73.456 | 60 | 90
28.5861 | 20.7184 | 60.03 | 36.6 | 28.5738 | 37.2705 | 60.02 | 54.4 | 28.5728 | 55.5765 | 59.99 | 72.2 | 28.5848 | 73.6324 | 59.9819 | 90 | 28.5671 | 73.4556 | 60 | 90
28.5945 | 20.7235 | 60.03 | 36.6 | 28.5821 | 37.2693 | 60.02 | 54.4 | 28.5811 | 55.5722 | 59.99 | 72.2 | 28.5932 | 73.6324 | 59.9819 | 90 | 28.5754 | 73.4552 | 60 | 90
28.6028 | 20.7349 | 60.03 | 36.6 | 28.5905 | 37.2691 | 60.02 | 54.4 | 28.5894 | 55.5678 | 59.99 | 72.2 | 28.6015 | 73.6324 | 59.982 | 90 | 28.5839 | 73.458 | 60 | 90
28.6111 | 20.7462 | 60.03 | 36.6 | 28.5988 | 37.269 | 60.02 | 54.4 | 28.5978 | 55.5635 | 59.99 | 72.2 | 28.6099 | 73.6324 | 59.9821 | 90 | 28.5922 | 73.4608 | 60 | 90
28.6194 | 20.7579 | 60.03 | 36.6 | 28.6071 | 37.2689 | 60.02 | 54.4 | 28.6061 | 55.5592 | 59.99 | 72.2 | 28.6182 | 73.6324 | 59.9822 | 90 | 28.6005 | 73.4671 | 60 | 90
28.6277 | 20.7697 | 60.03 | 36.6 | 28.6154 | 37.2687 | 60.02 | 54.4 | 28.6144 | 55.5548 | 59.99 | 72.2 | 28.6265 | 73.6324 | 59.9823 | 90 | 28.6088 | 73.4735 | 60 | 90
28.6361 | 20.7752 | 60.03 | 36.6 | 28.6238 | 37.274 | 60.02 | 54.4 | 28.6228 | 55.5538 | 59.99 | 72.2 | 28.6348 | 73.6324 | 59.9824 | 90 | 28.6172 | 73.478 | 60 | 90
28.6444 | 20.7807 | 60.03 | 36.6 | 28.6321 | 37.2793 | 60.02 | 54.4 | 28.6311 | 55.5528 | 59.99 | 72.2 | 28.6432 | 73.6324 | 59.9824 | 90 | 28.6255 | 73.4824 | 60 | 90
28.6527 | 20.7859 | 60.03 | 36.6 | 28.6404 | 37.2841 | 60.02 | 54.4 | 28.6395 | 55.5517 | 59.99 | 72.2 | 28.6515 | 73.6324 | 59.9825 | 90 | 28.6338 | 73.4879 | 60 | 90
28.661 | 20.7911 | 60.03 | 36.6 | 28.6487 | 37.2889 | 60.02 | 54.4 | 28.6478 | 55.5507 | 59.99 | 72.2 | 28.6599 | 73.6324 | 59.9826 | 90 | 28.6422 | 73.4933 | 60 | 90
28.6694 | 20.7963 | 60.03 | 36.6 | 28.6571 | 37.2937 | 60.02 | 54.4 | 28.6561 | 55.5513 | 59.99 | 72.2 | 28.6682 | 73.6324 | 59.9827 | 90 | 28.6505 | 73.503 | 60 | 90
28.6777 | 20.8015 | 60.03 | 36.6 | 28.6654 | 37.2985 | 60.02 | 54.4 | 28.6644 | 55.5519 | 59.9901 | 72.2 | 28.6765 | 73.6321 | 59.9828 | 90 | 28.6588 | 73.5127 | 60 | 90
28.6861 | 20.8002 | 60.03 | 36.6 | 28.6737 | 37.3027 | 60.02 | 54.4 | 28.6728 | 55.5524 | 59.9902 | 72.2 | 28.6849 | 73.6318 | 59.9829 | 90 | 28.6671 | 73.5217 | 60 | 90
28.6944 | 20.7988 | 60.03 | 36.6 | 28.6821 | 37.307 | 60.02 | 54.4 | 28.6811 | 55.553 | 59.9903 | 72.2 | 28.6932 | 73.6315 | 59.9829 | 90 | 28.6755 | 73.5308 | 60 | 90
28.7027 | 20.8034 | 60.03 | 36.6 | 28.6904 | 37.3112 | 60.02 | 54.4 | 28.6895 | 55.5575 | 59.9903 | 72.2 | 28.7015 | 73.6312 | 59.983 | 90 | 28.6838 | 73.5363 | 60 | 90
28.711 | 20.808 | 60.03 | 36.6 | 28.6987 | 37.3154 | 60.02 | 54.4 | 28.6978 | 55.5621 | 59.9904 | 72.2 | 28.7098 | 73.6309 | 59.9831 | 90 | 28.6921 | 73.5417 | 60 | 90
28.7193 | 20.8126 | 60.03 | 36.6 | 28.707 | 37.3144 | 60.02 | 54.4 | 28.7061 | 55.567 | 59.9905 | 72.2 | 28.7182 | 73.6306 | 59.9832 | 90 | 28.7004 | 73.5487 | 60 | 90
28.7277 | 20.8172 | 60.03 | 36.6 | 28.7154 | 37.3134 | 60.02 | 54.4 | 28.7144 | 55.5719 | 59.9906 | 72.2 | 28.7265 | 73.6303 | 59.9833 | 90 | 28.7089 | 73.5557 | 60 | 90
28.736 | 20.8218 | 60.03 | 36.6 | 28.7237 | 37.313 | 60.02 | 54.4 | 28.7228 | 55.5768 | 59.9907 | 72.2 | 28.7349 | 73.6301 | 59.9834 | 90 | 28.7172 | 73.5607 | 60 | 90
28.7444 | 20.8263 | 60.03 | 36.6 | 28.7321 | 37.3125 | 60.02 | 54.4 | 28.7311 | 55.5817 | 59.9908 | 72.2 | 28.7432 | 73.6298 | 59.9834 | 90 | 28.7255 | 73.5658 | 60 | 90
28.7527 | 20.8305 | 60.03 | 36.6 | 28.7404 | 37.3134 | 60.02 | 54.4 | 28.7394 | 55.5845 | 59.9908 | 72.2 | 28.7515 | 73.6295 | 59.9835 | 90 | 28.7338 | 73.5669 | 60 | 90
28.761 | 20.8346 | 60.03 | 36.6 | 28.7487 | 37.3142 | 60.02 | 54.4 | 28.7478 | 55.5873 | 59.9909 | 72.2 | 28.7599 | 73.6295 | 59.9836 | 90 | 28.7422 | 73.5681 | 60 | 90
28.7693 | 20.8393 | 60.03 | 36.6 | 28.757 | 37.3153 | 60.02 | 54.4 | 28.7561 | 55.59 | 59.991 | 72.2 | 28.7682 | 73.6295 | 59.9837 | 90 | 28.7505 | 73.5669 | 60 | 90
28.7777 | 20.8439 | 60.03 | 36.6 | 28.7654 | 37.3165 | 60.02 | 54.4 | 28.7645 | 55.5928 | 59.9911 | 72.2 | 28.7766 | 73.6295 | 59.9838 | 90 | 28.7588 | 73.5657 | 60 | 90
28.786 | 20.8424 | 60.03 | 36.6 | 28.7737 | 37.3176 | 60.02 | 54.4 | 28.7728 | 55.5916 | 59.9912 | 72.2 | 28.7849 | 73.6295 | 59.9839 | 90 | 28.7671 | 73.5645 | 60 | 90
28.7943 | 20.8409 | 60.03 | 36.6 | 28.782 | 37.3187 | 60.02 | 54.4 | 28.7811 | 55.5905 | 59.9913 | 72.2 | 28.7932 | 73.6295 | 59.9839 | 90 | 28.7755 | 73.5633 | 60 | 90
28.8026 | 20.8394 | 60.03 | 36.6 | 28.7903 | 37.3215 | 60.02 | 54.4 | 28.7894 | 55.5889 | 59.9913 | 72.2 | 28.8016 | 73.6295 | 59.984 | 90 | 28.7838 | 73.5609 | 60 | 90
28.8109 | 20.8379 | 60.03 | 36.6 | 28.7987 | 37.3243 | 60.02 | 54.4 | 28.7978 | 55.5874 | 59.9914 | 72.2 | 28.8099 | 73.6295 | 59.9841 | 90 | 28.7921 | 73.5585 | 60 | 90
28.8193 | 20.8368 | 60.03 | 36.6 | 28.807 | 37.327 | 60.02 | 54.4 | 28.8061 | 55.5855 | 59.9915 | 72.2 | 28.8182 | 73.6295 | 59.9842 | 90 | 28.8004 | 73.5571 | 60 | 90
28.8276 | 20.8357 | 60.03 | 36.6 | 28.8153 | 37.3298 | 60.02 | 54.4 | 28.8145 | 55.5835 | 59.9916 | 72.2 | 28.8265 | 73.6295 | 59.9843 | 90 | 28.8088 | 73.5556 | 60 | 90
28.836 | 20.8344 | 60.03 | 36.6 | 28.8237 | 37.3335 | 60.02 | 54.4 | 28.8228 | 55.5832 | 59.9917 | 72.2 | 28.8349 | 73.6295 | 59.9844 | 90 | 28.8171 | 73.5547 | 60 | 90
28.8443 | 20.8331 | 60.03 | 36.6 | 28.832 | 37.3371 | 60.02 | 54.4 | 28.8311 | 55.5828 | 59.9918 | 72.2 | 28.8432 | 73.6295 | 59.9844 | 90 | 28.8254 | 73.5538 | 60 | 90
28.8526 | 20.8315 | 60.03 | 36.6 | 28.8403 | 37.341 | 60.02 | 54.4 | 28.8394 | 55.5822 | 59.9918 | 72.2 | 28.8516 | 73.6295 | 59.9845 | 90 | 28.8339 | 73.5525 | 60 | 90
28.8609 | 20.8298 | 60.03 | 36.6 | 28.8486 | 37.3448 | 60.02 | 54.4 | 28.8478 | 55.5816 | 59.9919 | 72.2 | 28.8599 | 73.6295 | 59.9846 | 90 | 28.8422 | 73.5512 | 60 | 90
28.8693 | 20.8289 | 60.03 | 36.6 | 28.857 | 37.3478 | 60.02 | 54.4 | 28.8561 | 55.581 | 59.992 | 72.2 | 28.8682 | 73.6295 | 59.9847 | 90 | 28.8505 | 73.5491 | 60 | 90
28.8776 | 20.8279 | 60.03 | 36.6 | 28.8653 | 37.3509 | 60.02 | 54.4 | 28.8644 | 55.5804 | 59.9921 | 72.2 | 28.8766 | 73.6295 | 59.9848 | 90 | 28.8588 | 73.5469 | 60 | 90
28.886 | 20.827 | 60.03 | 36.6 | 28.8737 | 37.3515 | 60.02 | 54.4 | 28.8728 | 55.5794 | 59.9922 | 72.2 | 28.8849 | 73.6295 | 59.9849 | 90 | 28.8672 | 73.5447 | 60 | 90
28.8943 | 20.8261 | 60.03 | 36.6 | 28.882 | 37.3521 | 60.02 | 54.4 | 28.8811 | 55.5785 | 59.9923 | 72.2 | 28.8932 | 73.6295 | 59.9849 | 90 | 28.8755 | 73.5426 | 60 | 90
28.9026 | 20.8251 | 60.03 | 36.6 | 28.8903 | 37.3527 | 60.02 | 54.4 | 28.8895 | 55.5802 | 59.9923 | 72.2 | 28.9016 | 73.6295 | 59.985 | 90 | 28.8838 | 73.5404 | 60 | 90
28.9109 | 20.8242 | 60.03 | 36.6 | 28.8986 | 37.3533 | 60.02 | 54.4 | 28.8978 | 55.5819 | 59.9924 | 72.2 | 28.9099 | 73.6295 | 59.9851 | 90 | 28.8921 | 73.5383 | 60 | 90
28.9192 | 20.8234 | 60.03 | 36.6 | 28.907 | 37.3517 | 60.02 | 54.4 | 28.9061 | 55.5898 | 59.9925 | 72.2 | 28.9182 | 73.6295 | 59.9852 | 90 | 28.9005 | 73.5365 | 60 | 90
28.9276 | 20.8226 | 60.03 | 36.6 | 28.9153 | 37.3501 | 60.02 | 54.4 | 28.9144 | 55.5976 | 59.9926 | 72.2 | 28.9266 | 73.6295 | 59.9853 | 90 | 28.9088 | 73.5348 | 60 | 90
28.9359 | 20.8218 | 60.03 | 36.6 | 28.9236 | 37.3509 | 60.02 | 54.4 | 28.9228 | 55.6061 | 59.9927 | 72.2 | 28.9349 | 73.6295 | 59.9854 | 90 | 28.9171 | 73.5336 | 60 | 90
28.9442 | 20.8211 | 60.03 | 36.6 | 28.9319 | 37.3517 | 60.02 | 54.4 | 28.9311 | 55.6147 | 59.9928 | 72.2 | 28.9432 | 73.6295 | 59.9854 | 90 | 28.9254 | 73.5324 | 60 | 90
28.9525 | 20.82 | 60.03 | 36.6 | 28.9403 | 37.3533 | 60.02 | 54.4 | 28.9395 | 55.6237 | 59.9928 | 72.2 | 28.9516 | 73.6295 | 59.9855 | 90 | 28.9338 | 73.5337 | 60 | 90
28.9609 | 20.8189 | 60.03 | 36.6 | 28.9486 | 37.3549 | 60.02 | 54.4 | 28.9478 | 55.6327 | 59.9929 | 72.2 | 28.9599 | 73.64 | 59.9856 | 90 | 28.9421 | 73.5351 | 60 | 90
28.9692 | 20.8177 | 60.03 | 36.6 | 28.957 | 37.3572 | 60.02 | 54.4 | 28.9561 | 55.6421 | 59.993 | 72.2 | 28.9683 | 73.6505 | 59.9857 | 90 | 28.9504 | 73.5365 | 60 | 90
28.9776 | 20.8166 | 60.03 | 36.6 | 28.9653 | 37.3596 | 60.02 | 54.4 | 28.9644 | 55.6514 | 59.9931 | 72.2 | 28.9766 | 73.6664 | 59.9858 | 90 | 28.9587 | 73.5378 | 60 | 90
28.9859 | 20.8154 | 60.03 | 36.6 | 28.9736 | 37.3619 | 60.02 | 54.4 | 28.9728 | 55.6585 | 59.9932 | 72.2 | 28.9849 | 73.6823 | 59.9859 | 90 | 28.9672 | 73.5385 | 60 | 90
28.9942 | 20.8143 | 60.03 | 36.6 | 28.9819 | 37.3642 | 60.02 | 54.4 | 28.9811 | 55.6656 | 59.9933 | 72.2 | 28.9932 | 73.6983 | 59.9859 | 90 | 28.9755 | 73.5391 | 60 | 90
29.0025 | 20.8136 | 60.03 | 36.6 | 28.9902 | 37.3666 | 60.02 | 54.4 | 28.9894 | 55.6665 | 59.9933 | 72.2 | 29.0016 | 73.7142 | 59.986 | 90 | 28.9838 | 73.5399 | 60 | 90
29.0108 | 20.8129 | 60.03 | 36.6 | 28.9986 | 37.369 | 60.02 | 54.4 | 28.9978 | 55.6675 | 59.9934 | 72.2 | 29.0099 | 73.7301 | 59.9861 | 90 | 28.9921 | 73.5406 | 60 | 90
29.0192 | 20.8123 | 60.03 | 36.6 | 29.0069 | 37.3745 | 60.02 | 54.4 | 29.0061 | 55.668 | 59.9935 | 72.2 | 29.0182 | 73.746 | 59.9862 | 90 | 29.0005 | 73.5412 | 60 | 90
29.0275 | 20.8116 | 60.03 | 36.6 | 29.0153 | 37.38 | 60.02 | 54.4 | 29.0145 | 55.6685 | 59.9936 | 72.2 | 29.0266 | 73.762 | 59.9863 | 90 | 29.0088 | 73.5418 | 60 | 90
29.0359 | 20.8185 | 60.03 | 36.6 | 29.0236 | 37.3855 | 60.02 | 54.4 | 29.0228 | 55.6677 | 59.9937 | 72.2 | 29.0349 | 73.7779 | 59.9864 | 90 | 29.0171 | 73.5429 | 60 | 90
29.0442 | 20.8255 | 60.03 | 36.6 | 29.0319 | 37.391 | 60.02 | 54.4 | 29.0311 | 55.6669 | 59.9938 | 72.2 | 29.0433 | 73.7833 | 59.9864 | 90 | 29.0255 | 73.544 | 60 | 90
29.0525 | 20.8324 | 60.03 | 36.6 | 29.0402 | 37.3965 | 60.02 | 54.4 | 29.0394 | 55.6647 | 59.9938 | 72.2 | 29.0516 | 73.7887 | 59.9865 | 90 | 29.0338 | 73.5478 | 60 | 90
29.0608 | 20.8394 | 60.03 | 36.6 | 29.0486 | 37.402 | 60.02 | 54.4 | 29.0478 | 55.6626 | 59.9939 | 72.2 | 29.0599 | 73.7887 | 59.9866 | 90 | 29.0421 | 73.5516 | 60 | 90
29.0692 | 20.8456 | 60.03 | 36.6 | 29.0569 | 37.4075 | 60.02 | 54.4 | 29.0561 | 55.6579 | 59.994 | 72.2 | 29.0682 | 73.7887 | 59.9867 | 90 | 29.0504 | 73.5561 | 60 | 90
29.0775 | 20.8519 | 60.03 | 36.6 | 29.0652 | 37.4131 | 60.02 | 54.4 | 29.0645 | 55.6532 | 59.9941 | 72.2 | 29.0766 | 73.7895 | 59.9868 | 90 | 29.0588 | 73.5606 | 60 | 90
29.0858 | 20.8582 | 60.03 | 36.6 | 29.0735 | 37.4186 | 60.02 | 54.4 | 29.0728 | 55.6485 | 59.9942 | 72.2 | 29.085 | 73.7902 | 59.9869 | 90 | 29.0671 | 73.5629 | 60 | 90
29.0941 | 20.8644 | 60.03 | 36.6 | 29.0819 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.0811 | 55.6438 | 59.9943 | 72.2 | 29.0933 | 73.7909 | 59.9869 | 90 | 29.0754 | 73.5651 | 60 | 90
29.1024 | 20.871 | 60.03 | 36.6 | 29.0902 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.0894 | 55.639 | 59.9943 | 72.2 | 29.1016 | 73.7916 | 59.987 | 90 | 29.0837 | 73.5669 | 60 | 90
29.1108 | 20.8775 | 60.03 | 36.6 | 29.0986 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.0978 | 55.6343 | 59.9944 | 72.2 | 29.1099 | 73.7923 | 59.9871 | 90 | 29.0922 | 73.5686 | 60 | 90
29.1191 | 20.8768 | 60.03 | 36.6 | 29.1069 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.1061 | 55.6304 | 59.9945 | 72.2 | 29.1183 | 73.793 | 59.9872 | 90 | 29.1005 | 73.577 | 60 | 90
29.1275 | 20.8761 | 60.03 | 36.6 | 29.1152 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.1144 | 55.6265 | 59.9946 | 72.2 | 29.1266 | 73.7937 | 59.9873 | 90 | 29.1088 | 73.5855 | 60 | 90
29.1358 | 20.8754 | 60.03 | 36.6 | 29.1235 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.1228 | 55.6239 | 59.9947 | 72.2 | 29.1349 | 73.7944 | 59.9874 | 90 | 29.1171 | 73.5954 | 60 | 90
29.1441 | 20.8747 | 60.03 | 36.6 | 29.1319 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.1311 | 55.6213 | 59.9948 | 72.2 | 29.1432 | 73.7952 | 59.9874 | 90 | 29.1255 | 73.6053 | 60 | 90
29.1524 | 20.8747 | 60.03 | 36.6 | 29.1402 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.1395 | 55.6201 | 59.9948 | 72.2 | 29.1516 | 73.7959 | 59.9875 | 90 | 29.1338 | 73.6157 | 60 | 90
29.1608 | 20.8747 | 60.03 | 36.6 | 29.1486 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.1478 | 55.6189 | 59.9949 | 72.2 | 29.16 | 73.7959 | 59.9876 | 90 | 29.1421 | 73.6261 | 60 | 90
29.1691 | 20.8747 | 60.03 | 36.6 | 29.1569 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.1561 | 55.6177 | 59.995 | 72.2 | 29.1683 | 73.7959 | 59.9877 | 90 | 29.1504 | 73.6387 | 60 | 90
29.1774 | 20.8747 | 60.03 | 36.6 | 29.1652 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.1644 | 55.6165 | 59.9951 | 72.2 | 29.1766 | 73.7959 | 59.9878 | 90 | 29.1588 | 73.6514 | 60 | 90
29.1858 | 20.874 | 60.03 | 36.6 | 29.1735 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.1728 | 55.6172 | 59.9952 | 72.2 | 29.1849 | 73.7959 | 59.9879 | 90 | 29.1671 | 73.6641 | 60 | 90
29.1941 | 20.8733 | 60.03 | 36.6 | 29.1819 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.1811 | 55.6178 | 59.9953 | 72.2 | 29.1933 | 73.7959 | 59.9879 | 90 | 29.1754 | 73.6767 | 60 | 90
29.2024 | 20.8816 | 60.03 | 36.6 | 29.1902 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.1895 | 55.6218 | 59.9953 | 72.2 | 29.2016 | 73.7959 | 59.988 | 90 | 29.1837 | 73.6786 | 60 | 90
29.2107 | 20.8899 | 60.03 | 36.6 | 29.1985 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.1978 | 55.6257 | 59.9954 | 72.2 | 29.21 | 73.7959 | 59.9881 | 90 | 29.1921 | 73.6805 | 60 | 90
29.2191 | 20.8976 | 60.03 | 36.6 | 29.2068 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.2061 | 55.6297 | 59.9955 | 72.2 | 29.2183 | 73.7959 | 59.9882 | 90 | 29.2004 | 73.6786 | 60 | 90
29.2274 | 20.9052 | 60.03 | 36.6 | 29.2152 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.2144 | 55.6337 | 59.9956 | 72.2 | 29.2266 | 73.7959 | 59.9883 | 90 | 29.2087 | 73.6767 | 60 | 90
29.2357 | 20.9128 | 60.03 | 36.6 | 29.2235 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.2228 | 55.6381 | 59.9957 | 72.2 | 29.235 | 73.7959 | 59.9884 | 90 | 29.217 | 73.6772 | 60 | 90
29.244 | 20.9205 | 60.03 | 36.6 | 29.2318 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.2311 | 55.6426 | 59.9958 | 72.2 | 29.2433 | 73.7959 | 59.9884 | 90 | 29.2255 | 73.6777 | 60 | 90
29.2524 | 20.9281 | 60.03 | 36.6 | 29.2402 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.2394 | 55.6463 | 59.9958 | 72.2 | 29.2516 | 73.7959 | 59.9885 | 90 | 29.2338 | 73.6763 | 60 | 90
29.2607 | 20.9358 | 60.03 | 36.6 | 29.2485 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.2478 | 55.6499 | 59.9959 | 72.2 | 29.2599 | 73.7959 | 59.9886 | 90 | 29.2421 | 73.675 | 60 | 90
29.269 | 20.9502 | 60.03 | 36.6 | 29.2568 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.2561 | 55.6517 | 59.996 | 72.2 | 29.2683 | 73.7959 | 59.9887 | 90 | 29.2505 | 73.6738 | 60 | 90
29.2774 | 20.9647 | 60.03 | 36.6 | 29.2651 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.2645 | 55.6536 | 59.9961 | 72.2 | 29.2766 | 73.7959 | 59.9888 | 90 | 29.2588 | 73.6727 | 60 | 90
29.2857 | 20.9701 | 60.03 | 36.6 | 29.2735 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.2728 | 55.6521 | 59.9962 | 72.2 | 29.285 | 73.7959 | 59.9889 | 90 | 29.2671 | 73.6743 | 60 | 90
29.294 | 20.9756 | 60.03 | 36.6 | 29.2818 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.2811 | 55.6505 | 59.9963 | 72.2 | 29.2933 | 73.7959 | 59.9889 | 90 | 29.2754 | 73.6758 | 60 | 90
29.3023 | 20.9816 | 60.03 | 36.6 | 29.2902 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.2894 | 55.649 | 59.9963 | 72.2 | 29.3016 | 73.7959 | 59.989 | 90 | 29.2838 | 73.6788 | 60 | 90
29.3107 | 20.9877 | 60.03 | 36.6 | 29.2985 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.2978 | 55.6475 | 59.9964 | 72.2 | 29.31 | 73.7959 | 59.9891 | 90 | 29.2921 | 73.6817 | 60 | 90
29.319 | 20.9938 | 60.03 | 36.6 | 29.3068 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.3061 | 55.6464 | 59.9965 | 72.2 | 29.3183 | 73.7959 | 59.9892 | 90 | 29.3004 | 73.6822 | 60 | 90
29.3274 | 20.9999 | 60.03 | 36.6 | 29.3151 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.3145 | 55.6453 | 59.9966 | 72.2 | 29.3267 | 73.7959 | 59.9893 | 90 | 29.3087 | 73.6827 | 60 | 90
29.3357 | 21.006 | 60.03 | 36.6 | 29.3235 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.3228 | 55.645 | 59.9967 | 72.2 | 29.335 | 73.7959 | 59.9894 | 90 | 29.3171 | 73.685 | 60 | 90
29.344 | 21.0121 | 60.03 | 36.6 | 29.3318 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.3311 | 55.6447 | 59.9968 | 72.2 | 29.3433 | 73.7959 | 59.9894 | 90 | 29.3254 | 73.6873 | 60 | 90
29.3523 | 21.0121 | 60.03 | 36.6 | 29.3401 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.3394 | 55.6439 | 59.9968 | 72.2 | 29.3516 | 73.7959 | 59.9895 | 90 | 29.3337 | 73.6911 | 60 | 90
29.3606 | 21.0121 | 60.03 | 36.6 | 29.3484 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.3478 | 55.6431 | 59.9969 | 72.2 | 29.36 | 73.7959 | 59.9896 | 90 | 29.342 | 73.695 | 60 | 90
29.369 | 21.0121 | 60.03 | 36.6 | 29.3568 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.3561 | 55.6426 | 59.997 | 72.2 | 29.3683 | 73.7959 | 59.9897 | 90 | 29.3505 | 73.6995 | 60 | 90
29.3773 | 21.0121 | 60.03 | 36.6 | 29.3651 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.3644 | 55.6421 | 59.9971 | 72.2 | 29.3766 | 73.7973 | 59.9898 | 90 | 29.3588 | 73.7039 | 60 | 90
29.3857 | 21.0121 | 60.03 | 36.6 | 29.3735 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.3728 | 55.6416 | 59.9972 | 72.2 | 29.385 | 73.7988 | 59.9899 | 90 | 29.3671 | 73.7067 | 60 | 90
29.394 | 21.0121 | 60.03 | 36.6 | 29.3818 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.3811 | 55.6411 | 59.9973 | 72.2 | 29.3933 | 73.8018 | 59.9899 | 90 | 29.3754 | 73.7095 | 60 | 90
29.4023 | 21.0121 | 60.03 | 36.6 | 29.3901 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.3895 | 55.6409 | 59.9973 | 72.2 | 29.4017 | 73.8049 | 59.99 | 90 | 29.3838 | 73.7109 | 60 | 90
29.4106 | 21.0121 | 60.03 | 36.6 | 29.3984 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.3978 | 55.6408 | 59.9974 | 72.2 | 29.41 | 73.808 | 59.99 | 90 | 29.3921 | 73.7123 | 60 | 90
29.419 | 21.0118 | 60.03 | 36.6 | 29.4068 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.4061 | 55.6438 | 59.9975 | 72.2 | 29.4183 | 73.811 | 59.99 | 90 | 29.4004 | 73.7127 | 60 | 90
29.4273 | 21.0116 | 60.03 | 36.6 | 29.4151 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.4144 | 55.6469 | 59.9976 | 72.2 | 29.4267 | 73.8147 | 59.99 | 90 | 29.4087 | 73.7131 | 59.99 | 90
29.4356 | 21.0113 | 60.03 | 36.6 | 29.4235 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.4228 | 55.6619 | 59.9977 | 72.2 | 29.435 | 73.8185 | 59.99 | 90 | 29.4171 | 73.7144 | 59.99 | 90
29.4439 | 21.0111 | 60.03 | 36.6 | 29.4318 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.4311 | 55.6769 | 59.9978 | 72.2 | 29.4434 | 73.8222 | 59.99 | 90 | 29.4254 | 73.7157 | 59.99 | 90
29.4522 | 21.0108 | 60.03 | 36.6 | 29.4401 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.4395 | 55.6946 | 59.9978 | 72.2 | 29.4517 | 73.8259 | 59.99 | 90 | 29.4337 | 73.7156 | 59.99 | 90
29.4606 | 21.0106 | 60.03 | 36.6 | 29.4484 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.4478 | 55.7122 | 59.9979 | 72.2 | 29.46 | 73.8281 | 59.99 | 90 | 29.4421 | 73.7155 | 59.99 | 90
29.4689 | 21.0103 | 60.03 | 36.6 | 29.4567 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.4561 | 55.7299 | 59.998 | 72.2 | 29.4683 | 73.8304 | 59.99 | 90 | 29.4504 | 73.7147 | 59.99 | 90
29.4773 | 21.0101 | 60.03 | 36.6 | 29.4651 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.4644 | 55.7476 | 59.9981 | 72.2 | 29.4767 | 73.8311 | 59.99 | 90 | 29.4587 | 73.7138 | 59.99 | 90
29.4856 | 21.0098 | 60.03 | 36.6 | 29.4734 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.4728 | 55.765 | 59.9982 | 72.2 | 29.485 | 73.8317 | 59.99 | 90 | 29.467 | 73.7141 | 59.99 | 90
29.4939 | 21.0096 | 60.03 | 36.6 | 29.4818 | 37.4241 | 60.02 | 54.4 | 29.4811 | 55.7825 | 59.9983 | 72.2 | 29.4933 | 73.8323 | 59.99 | 90 | 29.4755 | 73.7143 | 59.99 | 90
29.5022 | 21.0096 | 60.03 | 36.6 | 29.4901 | 37.4299 | 60.02 | 54.4 | 29.4894 | 55.7975 | 59.9983 | 72.2 | 29.5017 | 73.833 | 59.99 | 90 | 29.4838 | 73.7149 | 59.99 | 90
29.5106 | 21.0096 | 60.03 | 36.6 | 29.4984 | 37.4357 | 60.02 | 54.4 | 29.4978 | 55.8124 | 59.9984 | 72.2 | 29.51 | 73.8341 | 59.99 | 90 | 29.4921 | 73.7154 | 59.99 | 90
29.5189 | 21.0091 | 60.03 | 36.6 | 29.5067 | 37.4415 | 60.02 | 54.4 | 29.5061 | 55.8159 | 59.9985 | 72.2 | 29.5184 | 73.8352 | 59.99 | 90 | 29.5004 | 73.7148 | 59.99 | 90
29.5273 | 21.0087 | 60.03 | 36.6 | 29.5151 | 37.4473 | 60.02 | 54.4 | 29.5145 | 55.8195 | 59.9986 | 72.2 | 29.5267 | 73.8363 | 59.99 | 90 | 29.5088 | 73.7142 | 59.99 | 90
29.5356 | 21.0083 | 60.03 | 36.6 | 29.5234 | 37.453 | 60.02 | 54.4 | 29.5228 | 55.82 | 59.9987 | 72.2 | 29.535 | 73.8375 | 59.99 | 90 | 29.5171 | 73.7175 | 59.99 | 90
29.5439 | 21.0078 | 60.03 | 36.6 | 29.5317 | 37.4588 | 60.02 | 54.4 | 29.5311 | 55.8206 | 59.9988 | 72.2 | 29.5433 | 73.8386 | 59.99 | 90 | 29.5254 | 73.7208 | 59.99 | 90
29.5522 | 21.0074 | 60.03 | 36.6 | 29.54 | 37.4646 | 60.02 | 54.4 | 29.5394 | 55.8251 | 59.9988 | 72.2 | 29.5517 | 73.8397 | 59.99 | 90 | 29.5337 | 73.725 | 59.99 | 90
29.5605 | 21.0069 | 60.03 | 36.6 | 29.5484 | 37.4704 | 60.02 | 54.4 | 29.5478 | 55.8297 | 59.9989 | 72.2 | 29.56 | 73.8408 | 59.99 | 90 | 29.5421 | 73.7292 | 59.99 | 90
29.5689 | 21.0065 | 60.03 | 36.6 | 29.5567 | 37.4762 | 60.02 | 54.4 | 29.5561 | 55.8345 | 59.999 | 72.2 | 29.5684 | 73.842 | 59.99 | 90 | 29.5504 | 73.733 | 59.99 | 90
29.5772 | 21.0061 | 60.03 | 36.6 | 29.5651 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.5645 | 55.8392 | 59.9991 | 72.2 | 29.5767 | 73.8453 | 59.99 | 90 | 29.5587 | 73.7369 | 59.99 | 90
29.5855 | 21.0056 | 60.03 | 36.6 | 29.5734 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.5728 | 55.8432 | 59.9992 | 72.2 | 29.585 | 73.8485 | 59.99 | 90 | 29.5671 | 73.7414 | 59.99 | 90
29.5938 | 21.0052 | 60.03 | 36.6 | 29.5817 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.5811 | 55.8472 | 59.9993 | 72.2 | 29.5934 | 73.8507 | 59.99 | 90 | 29.5754 | 73.7459 | 59.99 | 90
29.6022 | 21.0052 | 60.03 | 36.6 | 29.59 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.5894 | 55.8512 | 59.9993 | 72.2 | 29.6017 | 73.8529 | 59.99 | 90 | 29.5837 | 73.7492 | 59.99 | 90
29.6105 | 21.0052 | 60.03 | 36.6 | 29.5984 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.5978 | 55.8552 | 59.9994 | 72.2 | 29.61 | 73.8548 | 59.99 | 90 | 29.592 | 73.7524 | 59.99 | 90
29.6189 | 21.0052 | 60.03 | 36.6 | 29.6067 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.6061 | 55.8592 | 59.9995 | 72.2 | 29.6183 | 73.8568 | 59.99 | 90 | 29.6005 | 73.7558 | 59.99 | 90
29.6272 | 21.0052 | 60.03 | 36.6 | 29.6151 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.6144 | 55.8632 | 59.9996 | 72.2 | 29.6267 | 73.8588 | 59.99 | 90 | 29.6088 | 73.7593 | 59.99 | 90
29.6355 | 21.0052 | 60.03 | 36.6 | 29.6234 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.6228 | 55.8624 | 59.9997 | 72.2 | 29.635 | 73.8607 | 59.99 | 90 | 29.6171 | 73.7633 | 59.99 | 90
29.6438 | 21.0052 | 60.03 | 36.6 | 29.6317 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.6311 | 55.8615 | 59.9998 | 72.2 | 29.6434 | 73.8627 | 59.99 | 90 | 29.6254 | 73.7673 | 59.99 | 90
29.6521 | 21.0052 | 60.03 | 36.6 | 29.64 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.6395 | 55.8601 | 59.9998 | 72.2 | 29.6517 | 73.8647 | 59.99 | 90 | 29.6338 | 73.7717 | 59.99 | 90
29.6605 | 21.0052 | 60.03 | 36.6 | 29.6484 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.6478 | 55.8586 | 59.9999 | 72.2 | 29.66 | 73.8645 | 59.99 | 90 | 29.6421 | 73.776 | 59.99 | 90
29.6688 | 21.0052 | 60.03 | 36.6 | 29.6567 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.6561 | 55.8571 | 60 | 72.2 | 29.6684 | 73.8643 | 59.99 | 90 | 29.6504 | 73.7804 | 59.99 | 90
29.6772 | 21.0052 | 60.03 | 36.6 | 29.665 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.6644 | 55.8556 | 60.0001 | 72.2 | 29.6767 | 73.8641 | 59.99 | 90 | 29.6587 | 73.7847 | 59.99 | 90
29.6855 | 21.0052 | 60.03 | 36.6 | 29.6733 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.6728 | 55.8535 | 60.0002 | 72.2 | 29.6851 | 73.8639 | 59.99 | 90 | 29.6671 | 73.7921 | 59.99 | 90
29.6938 | 21.0052 | 60.03 | 36.6 | 29.6816 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.6811 | 55.8515 | 60.0003 | 72.2 | 29.6934 | 73.8639 | 59.99 | 90 | 29.6754 | 73.7995 | 59.99 | 90
29.7021 | 21.0052 | 60.0301 | 36.6 | 29.69 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.6895 | 55.8494 | 60.0003 | 72.2 | 29.7017 | 73.8639 | 59.99 | 90 | 29.6837 | 73.8028 | 59.99 | 90
29.7105 | 21.0052 | 60.0302 | 36.6 | 29.6983 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.6978 | 55.8474 | 60.0004 | 72.2 | 29.71 | 73.8639 | 59.99 | 90 | 29.6921 | 73.806 | 59.99 | 90
29.7188 | 21.0052 | 60.0303 | 36.6 | 29.7067 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.7061 | 55.8462 | 60.0005 | 72.2 | 29.7184 | 73.8639 | 59.99 | 90 | 29.7004 | 73.8087 | 59.99 | 90
29.7271 | 21.0052 | 60.0304 | 36.6 | 29.715 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.7144 | 55.845 | 60.0006 | 72.2 | 29.7267 | 73.8653 | 59.99 | 90 | 29.7087 | 73.8114 | 59.99 | 90
29.7354 | 21.0052 | 60.0304 | 36.6 | 29.7233 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.7228 | 55.8444 | 60.0007 | 72.2 | 29.735 | 73.8668 | 59.99 | 90 | 29.717 | 73.8141 | 59.99 | 90
29.7437 | 21.0052 | 60.0305 | 36.6 | 29.7316 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.7311 | 55.8439 | 60.0008 | 72.2 | 29.7434 | 73.8673 | 59.99 | 90 | 29.7255 | 73.8168 | 59.99 | 90
29.7521 | 21.0052 | 60.0306 | 36.6 | 29.74 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.7394 | 55.8433 | 60.0008 | 72.2 | 29.7517 | 73.8678 | 59.99 | 90 | 29.7338 | 73.8195 | 59.99 | 90
29.7604 | 21.0052 | 60.0307 | 36.6 | 29.7483 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.7478 | 55.8428 | 60.0009 | 72.2 | 29.7601 | 73.8674 | 59.99 | 90 | 29.7421 | 73.8222 | 59.99 | 90
29.7688 | 21.0052 | 60.0308 | 36.6 | 29.7567 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.7561 | 55.8428 | 60.001 | 72.2 | 29.7684 | 73.867 | 59.99 | 90 | 29.7504 | 73.8222 | 59.99 | 90
29.7771 | 21.0052 | 60.0309 | 36.6 | 29.765 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.7645 | 55.8428 | 60.0011 | 72.2 | 29.7767 | 73.8666 | 59.99 | 90 | 29.7588 | 73.8221 | 59.99 | 90
29.7854 | 21.0051 | 60.0309 | 36.6 | 29.7733 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.7728 | 55.8428 | 60.0012 | 72.2 | 29.785 | 73.8663 | 59.99 | 90 | 29.7671 | 73.8233 | 59.99 | 90
29.7937 | 21.0051 | 60.031 | 36.6 | 29.7816 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.7811 | 55.8428 | 60.0013 | 72.2 | 29.7934 | 73.8659 | 59.99 | 90 | 29.7754 | 73.8245 | 59.99 | 90
29.8021 | 21.0101 | 60.0311 | 36.6 | 29.79 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.7894 | 55.8428 | 60.0013 | 72.2 | 29.8017 | 73.8655 | 59.99 | 90 | 29.7838 | 73.8255 | 59.99 | 90
29.8104 | 21.015 | 60.0312 | 36.6 | 29.7983 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.7978 | 55.8428 | 60.0014 | 72.2 | 29.8101 | 73.8637 | 59.99 | 90 | 29.7921 | 73.8265 | 59.99 | 90
29.8187 | 21.0199 | 60.0313 | 36.6 | 29.8066 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.8061 | 55.8428 | 60.0015 | 72.2 | 29.8184 | 73.8619 | 59.99 | 90 | 29.8004 | 73.8275 | 59.99 | 90
29.8271 | 21.0249 | 60.0314 | 36.6 | 29.8149 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.8145 | 55.8428 | 60.0016 | 72.2 | 29.8267 | 73.861 | 59.99 | 90 | 29.8087 | 73.8285 | 59.99 | 90
29.8354 | 21.0298 | 60.0314 | 36.6 | 29.8233 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.8228 | 55.8421 | 60.0017 | 72.2 | 29.8351 | 73.8601 | 59.99 | 90 | 29.8171 | 73.8295 | 59.99 | 90
29.8437 | 21.0347 | 60.0315 | 36.6 | 29.8316 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.8311 | 55.8413 | 60.0018 | 72.2 | 29.8434 | 73.8601 | 59.99 | 90 | 29.8254 | 73.8305 | 59.99 | 90
29.852 | 21.0397 | 60.0316 | 36.6 | 29.84 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.8394 | 55.8405 | 60.0018 | 72.2 | 29.8517 | 73.8601 | 59.99 | 90 | 29.8337 | 73.8313 | 59.99 | 90
29.8604 | 21.0446 | 60.0317 | 36.6 | 29.8483 | 37.482 | 60.02 | 54.4 | 29.8478 | 55.8398 | 60.0019 | 72.2 | 29.86 | 73.8607 | 59.99 | 90 | 29.842 | 73.8321 | 59.99 | 90
29.8687 | 21.0493 | 60.0318 | 36.6 | 29.8566 | 37.4882 | 60.02 | 54.4 | 29.8561 | 55.839 | 60.002 | 72.2 | 29.8684 | 73.8613 | 59.99 | 90 | 29.8505 | 73.8317 | 59.99 | 90
29.877 | 21.054 | 60.0319 | 36.6 | 29.8649 | 37.4943 | 60.02 | 54.4 | 29.8644 | 55.8382 | 60.0021 | 72.2 | 29.8767 | 73.8619 | 59.99 | 90 | 29.8588 | 73.8313 | 59.99 | 90
29.8853 | 21.0533 | 60.0319 | 36.6 | 29.8733 | 37.5005 | 60.02 | 54.4 | 29.8728 | 55.8375 | 60.0022 | 72.2 | 29.8851 | 73.8625 | 59.99 | 90 | 29.8671 | 73.8313 | 59.99 | 90
29.8936 | 21.0527 | 60.032 | 36.6 | 29.8816 | 37.5067 | 60.02 | 54.4 | 29.8811 | 55.8367 | 60.0023 | 72.2 | 29.8934 | 73.8631 | 59.99 | 90 | 29.8755 | 73.8312 | 59.99 | 90
29.902 | 21.0511 | 60.0321 | 36.6 | 29.8899 | 37.5129 | 60.02 | 54.4 | 29.8895 | 55.8358 | 60.0023 | 72.2 | 29.9017 | 73.8637 | 59.99 | 90 | 29.8838 | 73.8312 | 59.99 | 90
29.9103 | 21.0496 | 60.0322 | 36.6 | 29.8983 | 37.5191 | 60.02 | 54.4 | 29.8978 | 55.835 | 60.0024 | 72.2 | 29.9101 | 73.8643 | 59.99 | 90 | 29.8921 | 73.8312 | 59.99 | 90
29.9187 | 21.0481 | 60.0323 | 36.6 | 29.9066 | 37.5253 | 60.02 | 54.4 | 29.9061 | 55.8353 | 60.0025 | 72.2 | 29.9184 | 73.8649 | 59.99 | 90 | 29.9004 | 73.8312 | 59.99 | 90
29.927 | 21.0466 | 60.0324 | 36.6 | 29.9149 | 37.5315 | 60.02 | 54.4 | 29.9144 | 55.8356 | 60.0026 | 72.2 | 29.9268 | 73.8655 | 59.99 | 90 | 29.9088 | 73.8312 | 59.99 | 90
29.9353 | 21.0444 | 60.0324 | 36.6 | 29.9232 | 37.5376 | 60.02 | 54.4 | 29.9228 | 55.8384 | 60.0027 | 72.2 | 29.9351 | 73.8661 | 59.99 | 90 | 29.9171 | 73.8319 | 59.99 | 90
29.9436 | 21.0422 | 60.0325 | 36.6 | 29.9316 | 37.5438 | 60.02 | 54.4 | 29.9311 | 55.8412 | 60.0028 | 72.2 | 29.9434 | 73.8691 | 59.99 | 90 | 29.9254 | 73.8326 | 59.99 | 90
29.952 | 21.0398 | 60.0326 | 36.6 | 29.9399 | 37.5442 | 60.02 | 54.4 | 29.9395 | 55.8439 | 60.0028 | 72.2 | 29.9517 | 73.872 | 59.99 | 90 | 29.9338 | 73.8334 | 59.99 | 90
29.9603 | 21.0374 | 60.0327 | 36.6 | 29.9482 | 37.5445 | 60.02 | 54.4 | 29.9478 | 55.8467 | 60.0029 | 72.2 | 29.9601 | 73.8842 | 59.99 | 90 | 29.9421 | 73.8341 | 59.99 | 90
29.9686 | 21.0351 | 60.0328 | 36.6 | 29.9565 | 37.5448 | 60.02 | 54.4 | 29.9561 | 55.8495 | 60.003 | 72.2 | 29.9684 | 73.8964 | 59.99 | 90 | 29.9504 | 73.8338 | 59.99 | 90
29.977 | 21.0329 | 60.0329 | 36.6 | 29.9649 | 37.5452 | 60.02 | 54.4 | 29.9644 | 55.8522 | 60.0031 | 72.2 | 29.9767 | 73.9086 | 59.99 | 90 | 29.9587 | 73.8335 | 59.99 | 90
29.9853 | 21.04 | 60.0329 | 36.6 | 29.9732 | 37.5455 | 60.02 | 54.4 | 29.9728 | 55.8551 | 60.0032 | 72.2 | 29.985 | 73.9207 | 59.99 | 90 | 29.9672 | 73.8331 | 59.99 | 90
29.9936 | 21.0472 | 60.033 | 36.6 | 29.9816 | 37.5458 | 60.02 | 54.4 | 29.9811 | 55.858 | 60.0033 | 72.2 | 29.9934 | 73.9329 | 59.99 | 90 | 29.9755 | 73.8328 | 59.99 | 90
30.0019 | 21.0639 | 60.0331 | 36.6 | 29.9899 | 37.5461 | 60.02 | 54.4 | 29.9894 | 55.8619 | 60.0033 | 72.2 | 30.0018 | 73.9451 | 59.99 | 90 | 29.9838 | 73.8324 | 59.99 | 90
30.0103 | 21.0807 | 60.0332 | 36.6 | 29.9982 | 37.5464 | 60.02 | 54.4 | 29.9978 | 55.8657 | 60.0034 | 72.2 | 30.0101 | 73.9572 | 59.99 | 90 | 29.9921 | 73.8321 | 59.99 | 90
30.0186 | 21.0981 | 60.0333 | 36.6 | 30.0065 | 37.5471 | 60.02 | 54.4 | 30.0061 | 55.8671 | 60.0035 | 72.2 | 30.0184 | 73.9694 | 59.99 | 90 | 30.0005 | 73.8318 | 59.99 | 90
30.0269 | 21.1156 | 60.0334 | 36.6 | 30.0149 | 37.5479 | 60.02 | 54.4 | 30.0145 | 55.8686 | 60.0036 | 72.2 | 30.0267 | 73.9771 | 59.99 | 90 | 30.0088 | 73.8316 | 59.99 | 90
30.0352 | 21.1335 | 60.0334 | 36.6 | 30.0232 | 37.5483 | 60.02 | 54.4 | 30.0228 | 55.87 | 60.0037 | 72.2 | 30.0351 | 73.9848 | 59.99 | 90 | 30.0171 | 73.8313 | 59.99 | 90
30.0435 | 21.1514 | 60.0335 | 36.6 | 30.0316 | 37.5487 | 60.02 | 54.4 | 30.0311 | 55.8714 | 60.0038 | 72.2 | 30.0434 | 73.9834 | 59.99 | 90 | 30.0255 | 73.8311 | 59.99 | 90
30.0519 | 21.1685 | 60.0336 | 36.6 | 30.0399 | 37.5491 | 60.02 | 54.4 | 30.0394 | 55.8728 | 60.0038 | 72.2 | 30.0518 | 73.9819 | 59.99 | 90 | 30.0338 | 73.8316 | 59.99 | 90
30.0602 | 21.1856 | 60.0337 | 36.6 | 30.0482 | 37.5495 | 60.02 | 54.4 | 30.0478 | 55.8742 | 60.0039 | 72.2 | 30.0601 | 73.9749 | 59.99 | 90 | 30.0421 | 73.8322 | 59.99 | 90
30.0686 | 21.1942 | 60.0338 | 36.6 | 30.0565 | 37.5499 | 60.02 | 54.4 | 30.0561 | 55.8757 | 60.004 | 72.2 | 30.0684 | 73.968 | 59.99 | 90 | 30.0504 | 73.8328 | 59.99 | 90
30.0769 | 21.2027 | 60.0339 | 36.6 | 30.0649 | 37.5503 | 60.02 | 54.4 | 30.0645 | 55.8771 | 60.0041 | 72.2 | 30.0767 | 73.9611 | 59.99 | 90 | 30.0588 | 73.8334 | 59.99 | 90
30.0852 | 21.2017 | 60.0339 | 36.6 | 30.0732 | 37.5507 | 60.02 | 54.4 | 30.0728 | 55.8771 | 60.0042 | 72.2 | 30.0851 | 73.9542 | 59.99 | 90 | 30.0671 | 73.8336 | 59.99 | 90
30.0935 | 21.2007 | 60.034 | 36.6 | 30.0815 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.0811 | 55.8771 | 60.0043 | 72.2 | 30.0934 | 73.9478 | 59.99 | 90 | 30.0754 | 73.8339 | 59.99 | 90
30.1019 | 21.1997 | 60.0341 | 36.6 | 30.0898 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.0894 | 55.8771 | 60.0043 | 72.2 | 30.1017 | 73.9415 | 59.99 | 90 | 30.0837 | 73.8335 | 59.99 | 90
30.1102 | 21.1988 | 60.0342 | 36.6 | 30.0982 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.0978 | 55.8771 | 60.0044 | 72.2 | 30.1101 | 73.9367 | 59.99 | 90 | 30.0922 | 73.8332 | 59.99 | 90
30.1185 | 21.1978 | 60.0343 | 36.6 | 30.1065 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.1061 | 55.8771 | 60.0045 | 72.2 | 30.1184 | 73.9318 | 59.99 | 90 | 30.1005 | 73.8328 | 59.99 | 90
30.1269 | 21.1968 | 60.0344 | 36.6 | 30.1148 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.1144 | 55.8771 | 60.0046 | 72.2 | 30.1268 | 73.927 | 59.99 | 90 | 30.1088 | 73.8325 | 59.99 | 90
30.1352 | 21.1968 | 60.0344 | 36.6 | 30.1232 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.1228 | 55.8771 | 60.0047 | 72.2 | 30.1351 | 73.9221 | 59.99 | 90 | 30.1172 | 73.8321 | 59.99 | 90
30.1435 | 21.1969 | 60.0345 | 36.6 | 30.1315 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.1311 | 55.8771 | 60.0048 | 72.2 | 30.1434 | 73.9227 | 59.99 | 90 | 30.1255 | 73.8318 | 59.99 | 90
30.1518 | 21.1969 | 60.0346 | 36.6 | 30.1398 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.1395 | 55.8771 | 60.0048 | 72.2 | 30.1517 | 73.9233 | 59.99 | 90 | 30.1338 | 73.8315 | 59.99 | 90
30.1602 | 21.197 | 60.0347 | 36.6 | 30.1481 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.1478 | 55.8771 | 60.0049 | 72.2 | 30.1601 | 73.9222 | 59.99 | 90 | 30.1421 | 73.8311 | 59.99 | 90
30.1685 | 21.1966 | 60.0348 | 36.6 | 30.1565 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.1561 | 55.8771 | 60.005 | 72.2 | 30.1684 | 73.9212 | 59.99 | 90 | 30.1505 | 73.8339 | 59.99 | 90
30.1768 | 21.1961 | 60.0349 | 36.6 | 30.1648 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.1644 | 55.8771 | 60.0051 | 72.2 | 30.1768 | 73.9195 | 59.99 | 90 | 30.1588 | 73.8366 | 59.99 | 90
30.1852 | 21.195 | 60.0349 | 36.6 | 30.1732 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.1728 | 55.8771 | 60.0052 | 72.2 | 30.1851 | 73.9179 | 59.99 | 90 | 30.1671 | 73.8393 | 59.99 | 90
30.1935 | 21.194 | 60.035 | 36.6 | 30.1815 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.1811 | 55.8771 | 60.0053 | 72.2 | 30.1934 | 73.9162 | 59.99 | 90 | 30.1754 | 73.8421 | 59.99 | 90
30.2018 | 21.1929 | 60.0351 | 36.6 | 30.1898 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.1895 | 55.8771 | 60.0053 | 72.2 | 30.2018 | 73.9146 | 59.99 | 90 | 30.1838 | 73.8448 | 59.99 | 90
30.2101 | 21.1918 | 60.0352 | 36.6 | 30.1981 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.1978 | 55.8771 | 60.0054 | 72.2 | 30.2101 | 73.9182 | 59.99 | 90 | 30.1921 | 73.8475 | 59.99 | 90
30.2185 | 21.1907 | 60.0353 | 36.6 | 30.2065 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.2061 | 55.8771 | 60.0055 | 72.2 | 30.2184 | 73.9218 | 59.99 | 90 | 30.2004 | 73.8553 | 59.99 | 90
30.2268 | 21.1896 | 60.0354 | 36.6 | 30.2148 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.2145 | 55.8771 | 60.0056 | 72.2 | 30.2267 | 73.9285 | 59.99 | 90 | 30.2089 | 73.8631 | 59.99 | 90
30.2351 | 21.1885 | 60.0354 | 36.6 | 30.2231 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.2228 | 55.8771 | 60.0057 | 72.2 | 30.2351 | 73.9352 | 59.99 | 90 | 30.2172 | 73.8708 | 59.99 | 90
30.2434 | 21.1874 | 60.0355 | 36.6 | 30.2314 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.2311 | 55.8771 | 60.0058 | 72.2 | 30.2434 | 73.9435 | 59.99 | 90 | 30.2255 | 73.8786 | 59.99 | 90
30.2517 | 21.1868 | 60.0356 | 36.6 | 30.2398 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.2394 | 55.8771 | 60.0058 | 72.2 | 30.2518 | 73.9519 | 59.99 | 90 | 30.2338 | 73.8836 | 59.99 | 90
30.2601 | 21.1861 | 60.0357 | 36.6 | 30.2481 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.2478 | 55.8771 | 60.0059 | 72.2 | 30.2601 | 73.9657 | 59.99 | 90 | 30.2422 | 73.8887 | 59.99 | 90
30.2684 | 21.1854 | 60.0358 | 36.6 | 30.2565 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.2561 | 55.8771 | 60.006 | 72.2 | 30.2684 | 73.9795 | 59.99 | 90 | 30.2505 | 73.8927 | 59.99 | 90
30.2768 | 21.1847 | 60.0359 | 36.6 | 30.2648 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.2645 | 55.8771 | 60.0061 | 72.2 | 30.2768 | 73.9932 | 59.99 | 90 | 30.2588 | 73.8967 | 59.99 | 90
30.2851 | 21.1929 | 60.0359 | 36.6 | 30.2731 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.2728 | 55.8771 | 60.0062 | 72.2 | 30.2851 | 74.007 | 59.99 | 90 | 30.2671 | 73.9008 | 59.99 | 90
30.2934 | 21.201 | 60.036 | 36.6 | 30.2814 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.2811 | 55.8771 | 60.0063 | 72.2 | 30.2935 | 74.0155 | 59.99 | 90 | 30.2755 | 73.9048 | 59.99 | 90
30.3017 | 21.2092 | 60.0361 | 36.6 | 30.2898 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.2894 | 55.8771 | 60.0063 | 72.2 | 30.3018 | 74.024 | 59.99 | 90 | 30.2838 | 73.9038 | 59.99 | 90
30.3101 | 21.2174 | 60.0362 | 36.6 | 30.2981 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.2978 | 55.8771 | 60.0064 | 72.2 | 30.3101 | 74.0295 | 59.99 | 90 | 30.2921 | 73.9028 | 59.99 | 90
30.3184 | 21.2255 | 60.0363 | 36.6 | 30.3065 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.3061 | 55.8771 | 60.0065 | 72.2 | 30.3184 | 74.0349 | 59.99 | 90 | 30.3005 | 73.9018 | 59.99 | 90
30.3267 | 21.2337 | 60.0364 | 36.6 | 30.3148 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.3145 | 55.8771 | 60.0066 | 72.2 | 30.3268 | 74.0403 | 59.99 | 90 | 30.3088 | 73.9008 | 59.99 | 90
30.3351 | 21.2419 | 60.0364 | 36.6 | 30.3231 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.3228 | 55.8771 | 60.0067 | 72.2 | 30.3351 | 74.0458 | 59.99 | 90 | 30.3171 | 73.8978 | 59.99 | 90
30.3434 | 21.2501 | 60.0365 | 36.6 | 30.3314 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.3311 | 55.8771 | 60.0068 | 72.2 | 30.3434 | 74.0458 | 59.99 | 90 | 30.3254 | 73.8948 | 59.99 | 90
30.3517 | 21.2589 | 60.0366 | 36.6 | 30.3397 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.3395 | 55.8771 | 60.0068 | 72.2 | 30.3518 | 74.0458 | 59.99 | 90 | 30.3339 | 73.8951 | 59.99 | 90
30.36 | 21.2678 | 60.0367 | 36.6 | 30.3481 | 37.5511 | 60.02 | 54.4 | 30.3478 | 55.8771 | 60.0069 | 72.2 | 30.3601 | 74.0459 | 59.99 | 90 | 30.3422 | 73.8953 | 59.99 | 90
30.3684 | 21.2678 | 60.0368 | 36.6 | 30.3564 | 37.5582 | 60.02 | 54.4 | 30.3561 | 55.8786 | 60.007 | 72.2 | 30.3685 | 74.046 | 59.99 | 90 | 30.3505 | 73.8956 | 59.99 | 90
30.3767 | 21.2678 | 60.0369 | 36.6 | 30.3647 | 37.5653 | 60.02 | 54.4 | 30.3644 | 55.8801 | 60.0071 | 72.2 | 30.3768 | 74.0447 | 59.99 | 90 | 30.3588 | 73.8959 | 59.99 | 90
30.385 | 21.2678 | 60.0369 | 36.6 | 30.373 | 37.5723 | 60.02 | 54.4 | 30.3728 | 55.8831 | 60.0072 | 72.2 | 30.3851 | 74.0434 | 59.99 | 90 | 30.3672 | 73.8961 | 59.99 | 90
30.3933 | 21.2678 | 60.037 | 36.6 | 30.3814 | 37.5794 | 60.02 | 54.4 | 30.3811 | 55.8861 | 60.0073 | 72.2 | 30.3934 | 74.0421 | 59.99 | 90 | 30.3755 | 73.8964 | 59.99 | 90
30.4016 | 21.2678 | 60.0371 | 36.6 | 30.3897 | 37.5864 | 60.02 | 54.4 | 30.3895 | 55.889 | 60.0073 | 72.2 | 30.4018 | 74.0408 | 59.99 | 90 | 30.3838 | 73.8967 | 59.99 | 90
30.41 | 21.2678 | 60.0372 | 36.6 | 30.3981 | 37.5935 | 60.02 | 54.4 | 30.3978 | 55.892 | 60.0074 | 72.2 | 30.4101 | 74.0396 | 59.99 | 90 | 30.3922 | 73.8969 | 59.99 | 90
30.4183 | 21.2674 | 60.0373 | 36.6 | 30.4064 | 37.6005 | 60.02 | 54.4 | 30.4061 | 55.895 | 60.0075 | 72.2 | 30.4185 | 74.0383 | 59.99 | 90 | 30.4005 | 73.8992 | 59.99 | 90
30.4267 | 21.2671 | 60.0374 | 36.6 | 30.4147 | 37.6076 | 60.02 | 54.4 | 30.4144 | 55.8979 | 60.0076 | 72.2 | 30.4268 | 74.037 | 59.99 | 90 | 30.4088 | 73.9014 | 59.99 | 90
30.435 | 21.2667 | 60.0374 | 36.6 | 30.423 | 37.6146 | 60.02 | 54.4 | 30.4228 | 55.9009 | 60.0077 | 72.2 | 30.4351 | 74.0357 | 59.99 | 90 | 30.4171 | 73.9014 | 59.99 | 90
30.4433 | 21.2664 | 60.0375 | 36.6 | 30.4314 | 37.6217 | 60.02 | 54.4 | 30.4311 | 55.9039 | 60.0078 | 72.2 | 30.4435 | 74.0343 | 59.99 | 90 | 30.4255 | 73.9014 | 59.99 | 90
30.4516 | 21.266 | 60.0376 | 36.6 | 30.4397 | 37.6229 | 60.02 | 54.4 | 30.4395 | 55.9097 | 60.0078 | 72.2 | 30.4518 | 74.0329 | 59.99 | 90 | 30.4338 | 73.9014 | 59.99 | 90
30.46 | 21.2657 | 60.0377 | 36.6 | 30.4481 | 37.6241 | 60.02 | 54.4 | 30.4478 | 55.9156 | 60.0079 | 72.2 | 30.4601 | 74.0329 | 59.99 | 90 | 30.4421 | 73.9014 | 59.99 | 90
30.4683 | 21.2653 | 60.0378 | 36.6 | 30.4564 | 37.6253 | 60.02 | 54.4 | 30.4561 | 55.9222 | 60.008 | 72.2 | 30.4684 | 74.0329 | 59.99 | 90 | 30.4504 | 73.9014 | 59.99 | 90
30.4766 | 21.265 | 60.0379 | 36.6 | 30.4647 | 37.6264 | 60.02 | 54.4 | 30.4645 | 55.9288 | 60.0081 | 72.2 | 30.4768 | 74.0329 | 59.99 | 90 | 30.4589 | 73.9014 | 59.99 | 90
30.485 | 21.2646 | 60.0379 | 36.6 | 30.473 | 37.629 | 60.02 | 54.4 | 30.4728 | 55.938 | 60.0082 | 72.2 | 30.4851 | 74.0329 | 59.99 | 90 | 30.4672 | 73.9014 | 59.99 | 90
30.4933 | 21.2643 | 60.038 | 36.6 | 30.4814 | 37.6316 | 60.02 | 54.4 | 30.4811 | 55.9471 | 60.0083 | 72.2 | 30.4935 | 74.0329 | 59.99 | 90 | 30.4755 | 73.9014 | 59.99 | 90
30.5016 | 21.2643 | 60.0381 | 36.6 | 30.4897 | 37.6354 | 60.02 | 54.4 | 30.4894 | 55.9572 | 60.0083 | 72.2 | 30.5018 | 74.0329 | 59.99 | 90 | 30.4839 | 73.9013 | 59.99 | 90
30.5099 | 21.2643 | 60.0382 | 36.6 | 30.498 | 37.6392 | 60.02 | 54.4 | 30.4978 | 55.9672 | 60.0084 | 72.2 | 30.5101 | 74.0329 | 59.99 | 90 | 30.4922 | 73.9011 | 59.99 | 90
30.5183 | 21.2643 | 60.0383 | 36.6 | 30.5063 | 37.643 | 60.02 | 54.4 | 30.5061 | 55.9773 | 60.0085 | 72.2 | 30.5184 | 74.0329 | 59.99 | 90 | 30.5005 | 73.9037 | 59.99 | 90
30.5266 | 21.2643 | 60.0384 | 36.6 | 30.5147 | 37.6468 | 60.02 | 54.4 | 30.5145 | 55.9874 | 60.0086 | 72.2 | 30.5268 | 74.0378 | 59.99 | 90 | 30.5088 | 73.9063 | 59.99 | 90
30.5349 | 21.2643 | 60.0384 | 36.6 | 30.523 | 37.6495 | 60.02 | 54.4 | 30.5228 | 55.9926 | 60.0087 | 72.2 | 30.5352 | 74.0427 | 59.99 | 90 | 30.5172 | 73.9089 | 59.99 | 90
30.5432 | 21.2643 | 60.0385 | 36.6 | 30.5314 | 37.6521 | 60.02 | 54.4 | 30.5311 | 55.9979 | 60.0088 | 72.2 | 30.5435 | 74.0477 | 59.99 | 90 | 30.5255 | 73.9116 | 59.99 | 90
30.5515 | 21.2644 | 60.0386 | 36.6 | 30.5397 | 37.6547 | 60.02 | 54.4 | 30.5394 | 56.0006 | 60.0088 | 72.2 | 30.5518 | 74.0526 | 59.99 | 90 | 30.5338 | 73.9142 | 59.99 | 90
30.5599 | 21.2644 | 60.0387 | 36.6 | 30.548 | 37.6574 | 60.02 | 54.4 | 30.5478 | 56.0033 | 60.0089 | 72.2 | 30.5601 | 74.0576 | 59.99 | 90 | 30.5421 | 73.9168 | 59.99 | 90
30.5682 | 21.2644 | 60.0388 | 36.6 | 30.5563 | 37.6586 | 60.02 | 54.4 | 30.5561 | 56.0034 | 60.009 | 72.2 | 30.5685 | 74.0625 | 59.99 | 90 | 30.5505 | 73.9194 | 59.99 | 90
30.5766 | 21.2644 | 60.0389 | 36.6 | 30.5646 | 37.6599 | 60.02 | 54.4 | 30.5645 | 56.0035 | 60.0091 | 72.2 | 30.5768 | 74.0674 | 59.99 | 90 | 30.5588 | 73.922 | 59.99 | 90
30.5849 | 21.2644 | 60.0389 | 36.6 | 30.573 | 37.6599 | 60.02 | 54.4 | 30.5728 | 56.0027 | 60.0092 | 72.2 | 30.5851 | 74.0724 | 59.99 | 90 | 30.5671 | 73.9248 | 59.99 | 90
30.5932 | 21.2644 | 60.039 | 36.6 | 30.5813 | 37.6599 | 60.02 | 54.4 | 30.5811 | 56.0019 | 60.0093 | 72.2 | 30.5934 | 74.0773 | 59.99 | 90 | 30.5756 | 73.9275 | 59.99 | 90
30.6015 | 21.2644 | 60.0391 | 36.6 | 30.5897 | 37.6599 | 60.02 | 54.4 | 30.5894 | 56.0011 | 60.0093 | 72.2 | 30.6018 | 74.0823 | 59.99 | 90 | 30.5839 | 73.9275 | 59.99 | 90
30.6098 | 21.2644 | 60.0392 | 36.6 | 30.598 | 37.6599 | 60.02 | 54.4 | 30.5978 | 56.0004 | 60.0094 | 72.2 | 30.6101 | 74.0823 | 59.99 | 90 | 30.5922 | 73.9275 | 59.99 | 90
30.6182 | 21.2644 | 60.0393 | 36.6 | 30.6063 | 37.6655 | 60.02 | 54.4 | 30.6061 | 55.9999 | 60.0095 | 72.2 | 30.6185 | 74.0823 | 59.99 | 90 | 30.6005 | 73.9275 | 59.99 | 90
30.6265 | 21.2644 | 60.0394 | 36.6 | 30.6146 | 37.671 | 60.02 | 54.4 | 30.6144 | 55.9995 | 60.0096 | 72.2 | 30.6268 | 74.0823 | 59.99 | 90 | 30.6089 | 73.9275 | 59.99 | 90
30.6349 | 21.2644 | 60.0394 | 36.6 | 30.623 | 37.6766 | 60.02 | 54.4 | 30.6227 | 55.9992 | 60.0097 | 72.2 | 30.6351 | 74.0823 | 59.99 | 90 | 30.6172 | 73.9275 | 59.99 | 90
30.6432 | 21.2644 | 60.0395 | 36.6 | 30.6313 | 37.6822 | 60.02 | 54.4 | 30.6311 | 55.9989 | 60.0098 | 72.2 | 30.6435 | 74.0823 | 59.99 | 90 | 30.6255 | 73.9275 | 59.99 | 90
30.6515 | 21.2644 | 60.0396 | 36.6 | 30.6396 | 37.6878 | 60.02 | 54.4 | 30.6394 | 55.9977 | 60.0098 | 72.2 | 30.6518 | 74.0823 | 59.99 | 90 | 30.6338 | 73.9275 | 59.99 | 90
30.6598 | 21.2644 | 60.0397 | 36.6 | 30.6479 | 37.6934 | 60.02 | 54.4 | 30.6478 | 55.9965 | 60.0099 | 72.2 | 30.6602 | 74.0823 | 59.99 | 90 | 30.6422 | 73.9275 | 59.99 | 90
30.6682 | 21.2644 | 60.0398 | 36.6 | 30.6563 | 37.6989 | 60.02 | 54.4 | 30.6561 | 55.9953 | 60.01 | 72.2 | 30.6685 | 74.0823 | 59.99 | 90 | 30.6505 | 73.9285 | 59.99 | 90
30.6765 | 21.2644 | 60.0399 | 36.6 | 30.6646 | 37.7045 | 60.02 | 54.4 | 30.6644 | 55.9941 | 60.01 | 72.2 | 30.6768 | 74.0823 | 59.99 | 90 | 30.6588 | 73.9294 | 59.99 | 90
30.6848 | 21.2644 | 60.0399 | 36.6 | 30.673 | 37.7101 | 60.02 | 54.4 | 30.6727 | 55.9938 | 60.01 | 72.2 | 30.6851 | 74.0823 | 59.99 | 90 | 30.6672 | 73.9304 | 59.99 | 90
30.6931 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.6813 | 37.7157 | 60.02 | 54.4 | 30.6811 | 55.9935 | 60.01 | 72.2 | 30.6935 | 74.0823 | 59.99 | 90 | 30.6755 | 73.9314 | 59.99 | 90
30.7014 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.6896 | 37.7157 | 60.02 | 54.4 | 30.6894 | 55.9931 | 60.01 | 72.2 | 30.7018 | 74.0823 | 59.99 | 90 | 30.6838 | 73.9354 | 59.99 | 90
30.7098 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.6979 | 37.7156 | 60.02 | 54.4 | 30.6978 | 55.9928 | 60.01 | 72.2 | 30.7101 | 74.0797 | 59.99 | 90 | 30.6921 | 73.9395 | 59.99 | 90
30.7181 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.7063 | 37.7158 | 60.02 | 54.4 | 30.7061 | 55.9931 | 60.01 | 72.2 | 30.7185 | 74.0772 | 59.99 | 90 | 30.7006 | 73.9436 | 59.99 | 90
30.7265 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.7146 | 37.7159 | 60.02 | 54.4 | 30.7144 | 55.9934 | 60.01 | 72.2 | 30.7268 | 74.0746 | 59.99 | 90 | 30.7089 | 73.9477 | 59.99 | 90
30.7348 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.723 | 37.7161 | 60.02 | 54.4 | 30.7227 | 55.9947 | 60.01 | 72.2 | 30.7352 | 74.0721 | 59.99 | 90 | 30.7172 | 73.9526 | 59.99 | 90
30.7431 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.7313 | 37.7162 | 60.02 | 54.4 | 30.7311 | 55.9959 | 60.01 | 72.2 | 30.7435 | 74.0679 | 59.99 | 90 | 30.7255 | 73.9574 | 59.99 | 90
30.7514 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.7396 | 37.7164 | 60.02 | 54.4 | 30.7394 | 55.9962 | 60.01 | 72.2 | 30.7518 | 74.0638 | 59.99 | 90 | 30.7339 | 73.9643 | 59.99 | 90
30.7597 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.7479 | 37.7166 | 60.02 | 54.4 | 30.7477 | 55.9965 | 60.01 | 72.2 | 30.7601 | 74.0596 | 59.99 | 90 | 30.7422 | 73.9713 | 59.99 | 90
30.7681 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.7563 | 37.7167 | 60.02 | 54.4 | 30.7561 | 55.9976 | 60.01 | 72.2 | 30.7685 | 74.0554 | 59.99 | 90 | 30.7505 | 73.9782 | 59.99 | 90
30.7764 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.7646 | 37.7169 | 60.02 | 54.4 | 30.7644 | 55.9988 | 60.01 | 72.2 | 30.7768 | 74.055 | 59.99 | 90 | 30.7589 | 73.9851 | 59.99 | 90
30.7848 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.7729 | 37.717 | 60.02 | 54.4 | 30.7728 | 55.9999 | 60.01 | 72.2 | 30.7852 | 74.0545 | 59.99 | 90 | 30.7672 | 73.9889 | 59.99 | 90
30.7931 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.7812 | 37.7172 | 60.02 | 54.4 | 30.7811 | 56.001 | 60.01 | 72.2 | 30.7935 | 74.0566 | 59.99 | 90 | 30.7755 | 73.9927 | 59.99 | 90
30.8014 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.7896 | 37.7227 | 60.02 | 54.4 | 30.7894 | 56.0014 | 60.01 | 72.2 | 30.8018 | 74.0587 | 59.99 | 90 | 30.7838 | 73.9964 | 59.99 | 90
30.8097 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.7979 | 37.7282 | 60.02 | 54.4 | 30.7977 | 56.0018 | 60.01 | 72.2 | 30.8102 | 74.0608 | 59.99 | 90 | 30.7922 | 74.0002 | 59.99 | 90
30.8181 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.8062 | 37.7337 | 60.02 | 54.4 | 30.8061 | 56.0013 | 60.01 | 72.2 | 30.8185 | 74.0629 | 59.99 | 90 | 30.8005 | 74.0032 | 59.99 | 90
30.8264 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.8146 | 37.7392 | 60.02 | 54.4 | 30.8144 | 56.0007 | 60.01 | 72.2 | 30.8268 | 74.0667 | 59.99 | 90 | 30.8088 | 74.0062 | 59.99 | 90
30.8347 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.8229 | 37.7447 | 60.02 | 54.4 | 30.8228 | 56.001 | 60.01 | 72.2 | 30.8351 | 74.0704 | 59.99 | 90 | 30.8171 | 74.0062 | 59.99 | 90
30.843 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.8312 | 37.7502 | 60.02 | 54.4 | 30.8311 | 56.0013 | 60.01 | 72.2 | 30.8435 | 74.0741 | 59.99 | 90 | 30.8256 | 74.0062 | 59.99 | 90
30.8513 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.8395 | 37.7563 | 60.02 | 54.4 | 30.8394 | 55.9999 | 60.01 | 72.2 | 30.8518 | 74.0778 | 59.99 | 90 | 30.8339 | 74.0055 | 59.99 | 90
30.8597 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.8479 | 37.7624 | 60.02 | 54.4 | 30.8477 | 55.9986 | 60.01 | 72.2 | 30.8602 | 74.0778 | 59.99 | 90 | 30.8422 | 74.0047 | 59.99 | 90
30.868 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.8562 | 37.7685 | 60.02 | 54.4 | 30.8561 | 55.9972 | 60.01 | 72.2 | 30.8685 | 74.0778 | 59.99 | 90 | 30.8506 | 74.0039 | 59.99 | 90
30.8764 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.8646 | 37.7746 | 60.02 | 54.4 | 30.8644 | 55.9958 | 60.01 | 72.2 | 30.8768 | 74.0778 | 59.99 | 90 | 30.8589 | 74.0032 | 59.99 | 90
30.8847 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.8729 | 37.7752 | 60.02 | 54.4 | 30.8727 | 55.9968 | 60.01 | 72.2 | 30.8851 | 74.0778 | 59.99 | 90 | 30.8672 | 74.0024 | 59.99 | 90
30.893 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.8812 | 37.7758 | 60.02 | 54.4 | 30.881 | 55.9977 | 60.01 | 72.2 | 30.8935 | 74.0833 | 59.99 | 90 | 30.8755 | 74.0016 | 59.99 | 90
30.9013 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.8895 | 37.7763 | 60.02 | 54.4 | 30.8894 | 55.9997 | 60.01 | 72.2 | 30.9019 | 74.0887 | 59.99 | 90 | 30.8839 | 74.0009 | 59.99 | 90
30.9096 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.8979 | 37.7768 | 60.02 | 54.4 | 30.8977 | 56.0016 | 60.01 | 72.2 | 30.9102 | 74.0942 | 59.99 | 90 | 30.8922 | 74.0001 | 59.99 | 90
30.918 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.9062 | 37.7773 | 60.02 | 54.4 | 30.9061 | 56.0031 | 60.01 | 72.2 | 30.9185 | 74.0996 | 59.99 | 90 | 30.9005 | 74.0012 | 59.99 | 90
30.9263 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.9146 | 37.7778 | 60.02 | 54.4 | 30.9144 | 56.0046 | 60.01 | 72.2 | 30.9268 | 74.105 | 59.99 | 90 | 30.9088 | 74.0023 | 59.99 | 90
30.9347 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.9229 | 37.7777 | 60.02 | 54.4 | 30.9227 | 56.006 | 60.01 | 72.2 | 30.9352 | 74.1105 | 59.99 | 90 | 30.9172 | 74.0042 | 59.99 | 90
30.943 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.9312 | 37.7776 | 60.02 | 54.4 | 30.931 | 56.0075 | 60.01 | 72.2 | 30.9435 | 74.1159 | 59.99 | 90 | 30.9255 | 74.0061 | 59.99 | 90
30.9513 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.9395 | 37.7777 | 60.02 | 54.4 | 30.9394 | 56.0118 | 60.01 | 72.2 | 30.9518 | 74.1214 | 59.99 | 90 | 30.9338 | 74.008 | 59.99 | 90
30.9596 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.9479 | 37.7778 | 60.02 | 54.4 | 30.9477 | 56.0161 | 60.01 | 72.2 | 30.9601 | 74.1268 | 59.99 | 90 | 30.9423 | 74.0099 | 59.99 | 90
30.9679 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.9562 | 37.7779 | 60.02 | 54.4 | 30.9561 | 56.0184 | 60.01 | 72.2 | 30.9685 | 74.1323 | 59.99 | 90 | 30.9506 | 74.0118 | 59.99 | 90
30.9763 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.9645 | 37.778 | 60.02 | 54.4 | 30.9644 | 56.0208 | 60.01 | 72.2 | 30.9769 | 74.1323 | 59.99 | 90 | 30.9589 | 74.0137 | 59.99 | 90
30.9846 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.9728 | 37.7782 | 60.02 | 54.4 | 30.9727 | 56.0275 | 60.01 | 72.2 | 30.9852 | 74.1323 | 59.99 | 90 | 30.9672 | 74.0137 | 59.99 | 90
30.993 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.9812 | 37.7784 | 60.02 | 54.4 | 30.981 | 56.0343 | 60.01 | 72.2 | 30.9935 | 74.1366 | 59.99 | 90 | 30.9756 | 74.0137 | 59.99 | 90
31.0013 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.9895 | 37.7792 | 60.02 | 54.4 | 30.9894 | 56.0415 | 60.01 | 72.2 | 31.0018 | 74.1408 | 59.99 | 90 | 30.9839 | 74.0118 | 59.99 | 90
31.0096 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 30.9978 | 37.78 | 60.02 | 54.4 | 30.9977 | 56.0487 | 60.01 | 72.2 | 31.0102 | 74.1451 | 59.99 | 90 | 30.9922 | 74.0099 | 59.99 | 90
31.0179 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.0062 | 37.7808 | 60.02 | 54.4 | 31.006 | 56.0559 | 60.01 | 72.2 | 31.0185 | 74.1494 | 59.99 | 90 | 31.0005 | 74.0118 | 59.99 | 90
31.0263 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.0145 | 37.7816 | 60.02 | 54.4 | 31.0143 | 56.0631 | 60.01 | 72.2 | 31.0269 | 74.1537 | 59.99 | 90 | 31.0089 | 74.0136 | 59.99 | 90
31.0346 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.0228 | 37.7822 | 60.02 | 54.4 | 31.0227 | 56.0675 | 60.01 | 72.2 | 31.0352 | 74.158 | 59.99 | 90 | 31.0172 | 74.0155 | 59.99 | 90
31.0429 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.0311 | 37.7828 | 60.02 | 54.4 | 31.031 | 56.0719 | 60.01 | 72.2 | 31.0435 | 74.1623 | 59.99 | 90 | 31.0255 | 74.0173 | 59.99 | 90
31.0512 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.0395 | 37.7842 | 60.02 | 54.4 | 31.0394 | 56.0763 | 60.01 | 72.2 | 31.0518 | 74.1666 | 59.99 | 90 | 31.0339 | 74.0191 | 59.99 | 90
31.0595 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.0478 | 37.7856 | 60.02 | 54.4 | 31.0477 | 56.0807 | 60.01 | 72.2 | 31.0602 | 74.1709 | 59.99 | 90 | 31.0422 | 74.021 | 59.99 | 90
31.0679 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.0562 | 37.787 | 60.02 | 54.4 | 31.056 | 56.0801 | 60.01 | 72.2 | 31.0685 | 74.1752 | 59.99 | 90 | 31.0505 | 74.0247 | 59.99 | 90
31.0762 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.0645 | 37.7884 | 60.02 | 54.4 | 31.0643 | 56.0796 | 60.01 | 72.2 | 31.0768 | 74.1752 | 59.99 | 90 | 31.0588 | 74.0284 | 59.99 | 90
31.0846 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.0728 | 37.7891 | 60.02 | 54.4 | 31.0727 | 56.0791 | 60.01 | 72.2 | 31.0852 | 74.1752 | 59.99 | 90 | 31.0673 | 74.032 | 59.99 | 90
31.0929 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.0811 | 37.7899 | 60.02 | 54.4 | 31.081 | 56.0786 | 60.01 | 72.2 | 31.0935 | 74.1752 | 59.99 | 90 | 31.0756 | 74.0357 | 59.99 | 90
31.1012 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.0895 | 37.7907 | 60.02 | 54.4 | 31.0894 | 56.0845 | 60.01 | 72.2 | 31.1019 | 74.1752 | 59.99 | 90 | 31.0839 | 74.0357 | 59.99 | 90
31.1095 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.0978 | 37.7915 | 60.02 | 54.4 | 31.0977 | 56.0905 | 60.01 | 72.2 | 31.1102 | 74.175 | 59.99 | 90 | 31.0922 | 74.0356 | 59.99 | 90
31.1178 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.1061 | 37.796 | 60.02 | 54.4 | 31.106 | 56.0964 | 60.01 | 72.2 | 31.1185 | 74.1749 | 59.99 | 90 | 31.1006 | 74.0376 | 59.99 | 90
31.1262 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.1144 | 37.8005 | 60.02 | 54.4 | 31.1143 | 56.1023 | 60.01 | 72.2 | 31.1268 | 74.1748 | 59.99 | 90 | 31.1089 | 74.0396 | 59.99 | 90
31.1345 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.1228 | 37.8042 | 60.02 | 54.4 | 31.1227 | 56.1082 | 60.01 | 72.2 | 31.1352 | 74.1746 | 59.99 | 90 | 31.1172 | 74.0416 | 59.99 | 90
31.1429 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.1311 | 37.808 | 60.02 | 54.4 | 31.131 | 56.1141 | 60.01 | 72.2 | 31.1435 | 74.1742 | 59.99 | 90 | 31.1256 | 74.0436 | 59.99 | 90
31.1512 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.1395 | 37.8117 | 60.02 | 54.4 | 31.1393 | 56.1206 | 60.01 | 72.2 | 31.1519 | 74.1737 | 59.99 | 90 | 31.1339 | 74.0456 | 59.99 | 90
31.1595 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.1478 | 37.8155 | 60.02 | 54.4 | 31.1476 | 56.127 | 60.01 | 72.2 | 31.1602 | 74.1734 | 59.99 | 90 | 31.1422 | 74.0476 | 59.99 | 90
31.1678 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.1561 | 37.8192 | 60.02 | 54.4 | 31.156 | 56.1334 | 60.01 | 72.2 | 31.1685 | 74.1731 | 59.99 | 90 | 31.1505 | 74.0483 | 59.99 | 90
31.1762 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.1644 | 37.823 | 60.02 | 54.4 | 31.1643 | 56.1399 | 60.01 | 72.2 | 31.1769 | 74.1792 | 59.99 | 90 | 31.1589 | 74.0489 | 59.99 | 90
31.1845 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.1728 | 37.8281 | 60.02 | 54.4 | 31.1727 | 56.1399 | 60.01 | 72.2 | 31.1852 | 74.1852 | 59.99 | 90 | 31.1672 | 74.0496 | 59.99 | 90
31.1928 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.1811 | 37.8332 | 60.02 | 54.4 | 31.181 | 56.1399 | 60.01 | 72.2 | 31.1935 | 74.1914 | 59.99 | 90 | 31.1755 | 74.0502 | 59.99 | 90
31.2011 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.1895 | 37.8345 | 60.02 | 54.4 | 31.1893 | 56.1428 | 60.01 | 72.2 | 31.2018 | 74.1975 | 59.99 | 90 | 31.184 | 74.0489 | 59.99 | 90
31.2094 | 21.2644 | 60.04 | 36.6 | 31.1978 | 37.8359 | 60.02 | 54.4 | 31.1976 | 56.1457 | 60.01 | 72.2 | 31.2102 | 74.2092 | 59.99 | 90 | 31.1923 | 74.0475 | 59.99 | 90
31.2178 | 21.2718 | 60.04 | 36.6 | 31.2061 | 37.8373 | 60.02 | 54.4 | 31.206 | 56.1486 | 60.01 | 72.2 | 31.2185 | 74.2209 | 59.99 | 90 | 31.2006 | 74.0461 | 59.99 | 90
31.2261 | 21.2793 | 60.04 | 36.6 | 31.2144 | 37.8386 | 60.02 | 54.4 | 31.2143 | 56.1515 | 60.01 | 72.2 | 31.2269 | 74.2329 | 59.99 | 90 | 31.2089 | 74.0447 | 59.99 | 90
31.2345 | 21.2867 | 60.04 | 36.6 | 31.2227 | 37.84 | 60.02 | 54.4 | 31.2227 | 56.1551 | 60.01 | 72.2 | 31.2352 | 74.2449 | 59.99 | 90 | 31.2173 | 74.049 | 59.99 | 90
31.2428 | 21.2941 | 60.04 | 36.6 | 31.2311 | 37.8413 | 60.02 | 54.4 | 31.231 | 56.1587 | 60.01 | 72.2 | 31.2435 | 74.2568 | 59.99 | 90 | 31.2256 | 74.0532 | 59.99 | 90
31.2511 | 21.3015 | 60.04 | 36.6 | 31.2394 | 37.8434 | 60.02 | 54.4 | 31.2393 | 56.1623 | 60.01 | 72.2 | 31.2519 | 74.2687 | 59.99 | 90 | 31.2339 | 74.0587 | 59.99 | 90
31.2594 | 21.309 | 60.04 | 36.6 | 31.2477 | 37.8455 | 60.02 | 54.4 | 31.2476 | 56.166 | 60.01 | 72.2 | 31.2602 | 74.2742 | 59.99 | 90 | 31.2422 | 74.0642 | 59.99 | 90
31.2677 | 21.3164 | 60.04 | 36.6 | 31.256 | 37.8462 | 60.02 | 54.4 | 31.256 | 56.1696 | 60.01 | 72.2 | 31.2686 | 74.2797 | 59.99 | 90 | 31.2506 | 74.0686 | 59.99 | 90
31.2761 | 21.3238 | 60.04 | 36.6 | 31.2644 | 37.8469 | 60.02 | 54.4 | 31.2643 | 56.1732 | 60.01 | 72.2 | 31.2769 | 74.2853 | 59.99 | 90 | 31.2589 | 74.0731 | 59.99 | 90
31.2844 | 21.3312 | 60.04 | 36.6 | 31.2727 | 37.8476 | 60.02 | 54.4 | 31.2726 | 56.1739 | 60.01 | 72.2 | 31.2852 | 74.2908 | 59.99 | 90 | 31.2672 | 74.0776 | 59.99 | 90
31.2928 | 21.3387 | 60.04 | 36.6 | 31.2811 | 37.8484 | 60.02 | 54.4 | 31.2809 | 56.1746 | 60.01 | 72.2 | 31.2935 | 74.2908 | 59.99 | 90 | 31.2756 | 74.082 | 59.99 | 90
31.3011 | 21.3387 | 60.04 | 36.6 | 31.2894 | 37.8491 | 60.02 | 54.4 | 31.2893 | 56.1749 | 60.01 | 72.2 | 31.3019 | 74.2908 | 59.99 | 90 | 31.2839 | 74.0856 | 59.99 | 90
31.3094 | 21.3387 | 60.04 | 36.6 | 31.2977 | 37.8498 | 60.02 | 54.4 | 31.2976 | 56.1751 | 60.01 | 72.2 | 31.3102 | 74.2908 | 59.99 | 90 | 31.2922 | 74.0892 | 59.99 | 90
31.3177 | 21.3481 | 60.04 | 36.6 | 31.306 | 37.8505 | 60.02 | 54.4 | 31.306 | 56.1747 | 60.01 | 72.2 | 31.3185 | 74.2908 | 59.99 | 90 | 31.3005 | 74.0871 | 59.99 | 90
31.326 | 21.3575 | 60.04 | 36.6 | 31.3144 | 37.8512 | 60.02 | 54.4 | 31.3143 | 56.1742 | 60.01 | 72.2 | 31.3268 | 74.2908 | 59.99 | 90 | 31.309 | 74.0851 | 59.99 | 90
31.3344 | 21.3669 | 60.04 | 36.6 | 31.3227 | 37.8524 | 60.02 | 54.4 | 31.3226 | 56.1737 | 60.01 | 72.2 | 31.3352 | 74.2908 | 59.99 | 90 | 31.3173 | 74.0876 | 59.99 | 90
31.3427 | 21.3762 | 60.04 | 36.6 | 31.3311 | 37.8536 | 60.02 | 54.4 | 31.331 | 56.1732 | 60.01 | 72.2 | 31.3436 | 74.2908 | 59.99 | 90 | 31.3256 | 74.09 | 59.99 | 90
31.351 | 21.3856 | 60.04 | 36.6 | 31.3394 | 37.8548 | 60.02 | 54.4 | 31.3393 | 56.1728 | 60.01 | 72.2 | 31.3519 | 74.2908 | 59.99 | 90 | 31.3339 | 74.0968 | 59.99 | 90
31.3593 | 21.395 | 60.04 | 36.6 | 31.3477 | 37.8559 | 60.02 | 54.4 | 31.3477 | 56.1723 | 60.01 | 72.2 | 31.3602 | 74.2908 | 59.99 | 90 | 31.3423 | 74.1036 | 59.99 | 90
31.3677 | 21.4044 | 60.04 | 36.6 | 31.356 | 37.8571 | 60.02 | 54.4 | 31.356 | 56.1718 | 60.01 | 72.2 | 31.3685 | 74.2908 | 59.99 | 90 | 31.3506 | 74.1103 | 59.99 | 90
31.376 | 21.4138 | 60.04 | 36.6 | 31.3644 | 37.8583 | 60.02 | 54.4 | 31.3643 | 56.1714 | 60.01 | 72.2 | 31.3769 | 74.2958 | 59.99 | 90 | 31.3589 | 74.1171 | 59.99 | 90
31.3844 | 21.4232 | 60.04 | 36.6 | 31.3727 | 37.8594 | 60.02 | 54.4 | 31.3726 | 56.1714 | 60.01 | 72.2 | 31.3852 | 74.3008 | 59.99 | 90 | 31.3673 | 74.1236 | 59.99 | 90
31.3927 | 21.4326 | 60.04 | 36.6 | 31.381 | 37.8606 | 60.02 | 54.4 | 31.381 | 56.1714 | 60.01 | 72.2 | 31.3936 | 74.3058 | 59.99 | 90 | 31.3756 | 74.1302 | 59.99 | 90
31.401 | 21.4326 | 60.04 | 36.6 | 31.3893 | 37.8622 | 60.02 | 54.4 | 31.3893 | 56.1714 | 60.01 | 72.2 | 31.4019 | 74.3108 | 59.99 | 90 | 31.3839 | 74.1365 | 59.99 | 90
31.4093 | 21.4326 | 60.04 | 36.6 | 31.3977 | 37.8639 | 60.02 | 54.4 | 31.3976 | 56.1714 | 60.01 | 72.2 | 31.4102 | 74.3157 | 59.99 | 90 | 31.3922 | 74.1429 | 59.99 | 90
31.4176 | 21.4326 | 60.04 | 36.6 | 31.406 | 37.8643 | 60.02 | 54.4 | 31.4059 | 56.1714 | 60.01 | 72.2 | 31.4185 | 74.3207 | 59.99 | 90 | 31.4006 | 74.1448 | 59.99 | 90
31.426 | 21.4326 | 60.04 | 36.6 | 31.4144 | 37.8648 | 60.02 | 54.4 | 31.4143 | 56.1714 | 60.01 | 72.2 | 31.4269 | 74.3257 | 59.99 | 90 | 31.4089 | 74.1468 | 59.99 | 90
31.4343 | 21.4326 | 60.04 | 36.6 | 31.4227 | 37.8652 | 60.02 | 54.4 | 31.4226 | 56.1713 | 60.01 | 72.2 | 31.4352 | 74.3307 | 59.99 | 90 | 31.4172 | 74.1454 | 59.99 | 90
31.4427 | 21.4326 | 60.04 | 36.6 | 31.431 | 37.8657 | 60.02 | 54.4 | 31.431 | 56.1713 | 60.01 | 72.2 | 31.4435 | 74.3357 | 59.99 | 90 | 31.4255 | 74.1441 | 59.99 | 90
31.451 | 21.4321 | 60.04 | 36.6 | 31.4393 | 37.8679 | 60.02 | 54.4 | 31.4393 | 56.1713 | 60.01 | 72.2 | 31.4519 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.434 | 74.1428 | 59.99 | 90
31.4593 | 21.4315 | 60.04 | 36.6 | 31.4476 | 37.8702 | 60.02 | 54.4 | 31.4476 | 56.1713 | 60.01 | 72.2 | 31.4602 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.4423 | 74.1414 | 59.99 | 90
31.4676 | 21.4309 | 60.04 | 36.6 | 31.456 | 37.873 | 60.02 | 54.4 | 31.4559 | 56.1768 | 60.01 | 72.2 | 31.4686 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.4506 | 74.1412 | 59.99 | 90
31.4759 | 21.4304 | 60.04 | 36.6 | 31.4643 | 37.8758 | 60.02 | 54.4 | 31.4643 | 56.1823 | 60.01 | 72.2 | 31.4769 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.459 | 74.141 | 59.99 | 90
31.4843 | 21.4298 | 60.04 | 36.6 | 31.4727 | 37.8788 | 60.02 | 54.4 | 31.4726 | 56.1878 | 60.01 | 72.2 | 31.4852 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.4673 | 74.141 | 59.99 | 90
31.4926 | 21.4293 | 60.04 | 36.6 | 31.481 | 37.8817 | 60.02 | 54.4 | 31.481 | 56.1933 | 60.01 | 72.2 | 31.4935 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.4756 | 74.141 | 59.99 | 90
31.5009 | 21.4287 | 60.04 | 36.6 | 31.4893 | 37.8846 | 60.02 | 54.4 | 31.4893 | 56.1988 | 60.01 | 72.2 | 31.5019 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.4839 | 74.1408 | 59.99 | 90
31.5092 | 21.4281 | 60.04 | 36.6 | 31.4976 | 37.8876 | 60.02 | 54.4 | 31.4976 | 56.2043 | 60.01 | 72.2 | 31.5102 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.4923 | 74.1406 | 59.99 | 90
31.5176 | 21.4276 | 60.04 | 36.6 | 31.506 | 37.8905 | 60.02 | 54.4 | 31.5059 | 56.2098 | 60.01 | 72.2 | 31.5186 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.5006 | 74.1414 | 59.99 | 90
31.5259 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.5143 | 37.8934 | 60.02 | 54.4 | 31.5143 | 56.2153 | 60.01 | 72.2 | 31.5269 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.5089 | 74.1423 | 59.99 | 90
31.5343 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.5226 | 37.8948 | 60.02 | 54.4 | 31.5226 | 56.2207 | 60.01 | 72.2 | 31.5352 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.5172 | 74.1432 | 59.99 | 90
31.5426 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.5309 | 37.8962 | 60.02 | 54.4 | 31.5309 | 56.2262 | 60.01 | 72.2 | 31.5436 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.5256 | 74.1441 | 59.99 | 90
31.5509 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.5393 | 37.897 | 60.02 | 54.4 | 31.5392 | 56.2262 | 60.01 | 72.2 | 31.5519 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.5339 | 74.145 | 59.99 | 90
31.5592 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.5476 | 37.8979 | 60.02 | 54.4 | 31.5476 | 56.2262 | 60.01 | 72.2 | 31.5602 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.5422 | 74.1459 | 59.99 | 90
31.5675 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.556 | 37.8991 | 60.02 | 54.4 | 31.5559 | 56.2262 | 60.01 | 72.2 | 31.5685 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.5507 | 74.1468 | 59.99 | 90
31.5759 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.5643 | 37.9003 | 60.02 | 54.4 | 31.5643 | 56.2262 | 60.01 | 72.2 | 31.5769 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.559 | 74.1476 | 59.99 | 90
31.5842 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.5726 | 37.9015 | 60.02 | 54.4 | 31.5726 | 56.2262 | 60.01 | 72.2 | 31.5852 | 74.3407 | 59.99 | 90 | 31.5673 | 74.1487 | 59.99 | 90
31.5926 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.5809 | 37.9027 | 60.02 | 54.4 | 31.5809 | 56.2262 | 60.01 | 72.2 | 31.5936 | 74.3411 | 59.99 | 90 | 31.5756 | 74.1498 | 59.99 | 90
31.6009 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.5893 | 37.9067 | 60.02 | 54.4 | 31.5892 | 56.2262 | 60.01 | 72.2 | 31.6019 | 74.3415 | 59.99 | 90 | 31.584 | 74.1498 | 59.99 | 90
31.6092 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.5976 | 37.9108 | 60.02 | 54.4 | 31.5976 | 56.2262 | 60.01 | 72.2 | 31.6102 | 74.342 | 59.99 | 90 | 31.5923 | 74.1498 | 59.99 | 90
31.6175 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.606 | 37.9146 | 60.02 | 54.4 | 31.6059 | 56.2262 | 60.01 | 72.2 | 31.6186 | 74.3424 | 59.99 | 90 | 31.6006 | 74.1488 | 59.99 | 90
31.6258 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.6143 | 37.9185 | 60.02 | 54.4 | 31.6143 | 56.2262 | 60.01 | 72.2 | 31.6269 | 74.3429 | 59.99 | 90 | 31.6089 | 74.1478 | 59.99 | 90
31.6342 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.6226 | 37.9223 | 60.02 | 54.4 | 31.6226 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.6353 | 74.3433 | 59.99 | 90 | 31.6173 | 74.1464 | 59.99 | 90
31.6425 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.6309 | 37.9261 | 60.02 | 54.4 | 31.6309 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.6436 | 74.3444 | 59.99 | 90 | 31.6256 | 74.1449 | 59.99 | 90
31.6508 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.6393 | 37.929 | 60.02 | 54.4 | 31.6392 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.6519 | 74.3454 | 59.99 | 90 | 31.6339 | 74.1434 | 59.99 | 90
31.6591 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.6476 | 37.9318 | 60.02 | 54.4 | 31.6476 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.6602 | 74.3465 | 59.99 | 90 | 31.6423 | 74.1419 | 59.99 | 90
31.6675 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.6559 | 37.935 | 60.02 | 54.4 | 31.6559 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.6686 | 74.3476 | 59.99 | 90 | 31.6506 | 74.1404 | 59.99 | 90
31.6758 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.6642 | 37.9382 | 60.02 | 54.4 | 31.6642 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.6769 | 74.3482 | 59.99 | 90 | 31.6589 | 74.1388 | 59.99 | 90
31.6841 | 21.427 | 60.04 | 36.6 | 31.6725 | 37.9386 | 60.02 | 54.4 | 31.6725 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.6852 | 74.3488 | 59.99 | 90 | 31.6672 | 74.1373 | 59.99 | 90
31.6925 | 21.427 | 60.03 | 36.6 | 31.6809 | 37.9389 | 60.02 | 54.4 | 31.6809 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.6936 | 74.3494 | 59.99 | 90 | 31.6757 | 74.1358 | 59.99 | 90
31.7008 | 21.427 | 60.0301 | 36.6 | 31.6892 | 37.9392 | 60.02 | 54.4 | 31.6892 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.7019 | 74.3501 | 59.99 | 90 | 31.684 | 74.1382 | 59.99 | 90
31.7091 | 21.427 | 60.0302 | 36.6 | 31.6976 | 37.9396 | 60.02 | 54.4 | 31.6976 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.7103 | 74.3507 | 59.99 | 90 | 31.6923 | 74.1406 | 59.99 | 90
31.7174 | 21.427 | 60.0303 | 36.6 | 31.7059 | 37.9401 | 60.02 | 54.4 | 31.7059 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.7186 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.7006 | 74.1481 | 59.99 | 90
31.7258 | 21.427 | 60.0303 | 36.6 | 31.7142 | 37.9406 | 60.02 | 54.4 | 31.7142 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.7269 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.709 | 74.1555 | 59.99 | 90
31.7341 | 21.4266 | 60.0304 | 36.6 | 31.7225 | 37.9411 | 60.02 | 54.4 | 31.7225 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.7352 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.7173 | 74.1632 | 59.99 | 90
31.7425 | 21.4261 | 60.0305 | 36.6 | 31.7309 | 37.9417 | 60.02 | 54.4 | 31.7309 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.7436 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.7256 | 74.171 | 59.99 | 90
31.7508 | 21.4257 | 60.0306 | 36.6 | 31.7392 | 37.9419 | 60.02 | 54.4 | 31.7392 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.7519 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.734 | 74.1794 | 59.99 | 90
31.7591 | 21.4252 | 60.0307 | 36.6 | 31.7476 | 37.9421 | 60.02 | 54.4 | 31.7476 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.7603 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.7423 | 74.1878 | 59.99 | 90
31.7674 | 21.4248 | 60.0308 | 36.6 | 31.7559 | 37.9423 | 60.02 | 54.4 | 31.7559 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.7686 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.7506 | 74.1962 | 59.99 | 90
31.7757 | 21.4244 | 60.0308 | 36.6 | 31.7642 | 37.9426 | 60.02 | 54.4 | 31.7642 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.7769 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.7589 | 74.2047 | 59.99 | 90
31.7841 | 21.4328 | 60.0309 | 36.6 | 31.7725 | 37.9428 | 60.02 | 54.4 | 31.7725 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.7853 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.7673 | 74.2101 | 59.99 | 90
31.7924 | 21.4413 | 60.031 | 36.6 | 31.7809 | 37.943 | 60.02 | 54.4 | 31.7809 | 56.2263 | 60.01 | 72.2 | 31.7936 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.7756 | 74.2156 | 59.99 | 90
31.8008 | 21.449 | 60.0311 | 36.6 | 31.7892 | 37.9431 | 60.02 | 54.4 | 31.7892 | 56.2273 | 60.01 | 72.2 | 31.8019 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.7839 | 74.2165 | 59.99 | 90
31.8091 | 21.4568 | 60.0312 | 36.6 | 31.7975 | 37.9431 | 60.02 | 54.4 | 31.7975 | 56.2284 | 60.01 | 72.2 | 31.8102 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.7922 | 74.2175 | 59.99 | 90
31.8174 | 21.465 | 60.0313 | 36.6 | 31.8058 | 37.9431 | 60.02 | 54.4 | 31.8058 | 56.2295 | 60.01 | 72.2 | 31.8186 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.8007 | 74.2182 | 59.99 | 90
31.8257 | 21.4732 | 60.0313 | 36.6 | 31.8142 | 37.9432 | 60.02 | 54.4 | 31.8142 | 56.2306 | 60.01 | 72.2 | 31.8269 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.809 | 74.2189 | 59.99 | 90
31.834 | 21.4814 | 60.0314 | 36.6 | 31.8225 | 37.9462 | 60.02 | 54.4 | 31.8225 | 56.2317 | 60.01 | 72.2 | 31.8353 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.8173 | 74.2189 | 59.99 | 90
31.8424 | 21.4897 | 60.0315 | 36.6 | 31.8309 | 37.9492 | 60.02 | 54.4 | 31.8309 | 56.2327 | 60.01 | 72.2 | 31.8436 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.8257 | 74.2189 | 59.99 | 90
31.8507 | 21.4979 | 60.0316 | 36.6 | 31.8392 | 37.953 | 60.02 | 54.4 | 31.8392 | 56.2339 | 60.01 | 72.2 | 31.8519 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.834 | 74.2181 | 59.99 | 90
31.859 | 21.5061 | 60.0317 | 36.6 | 31.8475 | 37.9569 | 60.02 | 54.4 | 31.8475 | 56.2351 | 60.01 | 72.2 | 31.8602 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.8423 | 74.2173 | 59.99 | 90
31.8673 | 21.5054 | 60.0318 | 36.6 | 31.8558 | 37.9608 | 60.02 | 54.4 | 31.8558 | 56.2363 | 60.01 | 72.2 | 31.8686 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.8506 | 74.2159 | 59.99 | 90
31.8757 | 21.5047 | 60.0318 | 36.6 | 31.8642 | 37.9647 | 60.02 | 54.4 | 31.8642 | 56.2375 | 60.01 | 72.2 | 31.877 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.859 | 74.2145 | 59.99 | 90
31.884 | 21.5047 | 60.0319 | 36.6 | 31.8725 | 37.9685 | 60.02 | 54.4 | 31.8726 | 56.2427 | 60.01 | 72.2 | 31.8853 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.8673 | 74.2139 | 59.99 | 90
31.8924 | 21.5047 | 60.032 | 36.6 | 31.8808 | 37.9724 | 60.02 | 54.4 | 31.8809 | 56.2479 | 60.01 | 72.2 | 31.8936 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.8756 | 74.2133 | 59.99 | 90
31.9007 | 21.5047 | 60.0321 | 36.6 | 31.8892 | 37.9763 | 60.02 | 54.4 | 31.8892 | 56.2531 | 60.01 | 72.2 | 31.9019 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.8839 | 74.2127 | 59.99 | 90
31.909 | 21.5047 | 60.0322 | 36.6 | 31.8975 | 37.9802 | 60.02 | 54.4 | 31.8975 | 56.2583 | 60.01 | 72.2 | 31.9103 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.8923 | 74.2121 | 59.99 | 90
31.9173 | 21.5048 | 60.0323 | 36.6 | 31.9058 | 37.9811 | 60.02 | 54.4 | 31.9058 | 56.2634 | 60.01 | 72.2 | 31.9186 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.9006 | 74.2145 | 59.99 | 90
31.9256 | 21.5048 | 60.0323 | 36.6 | 31.9141 | 37.9819 | 60.02 | 54.4 | 31.9142 | 56.2686 | 60.01 | 72.2 | 31.9269 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.9089 | 74.2169 | 59.99 | 90
31.934 | 21.504 | 60.0324 | 36.6 | 31.9225 | 37.9834 | 60.02 | 54.4 | 31.9225 | 56.2737 | 60.01 | 72.2 | 31.9352 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.9174 | 74.2208 | 59.99 | 90
31.9423 | 21.5033 | 60.0325 | 36.6 | 31.9308 | 37.9849 | 60.0201 | 54.4 | 31.9308 | 56.2788 | 60.01 | 72.2 | 31.9436 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.9257 | 74.2248 | 59.99 | 90
31.9507 | 21.5026 | 60.0326 | 36.6 | 31.9391 | 37.987 | 60.0202 | 54.4 | 31.9391 | 56.2838 | 60.01 | 72.2 | 31.9519 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.934 | 74.2293 | 59.99 | 90
31.959 | 21.5018 | 60.0327 | 36.6 | 31.9474 | 37.989 | 60.0203 | 54.4 | 31.9475 | 56.2889 | 60.01 | 72.2 | 31.9603 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.9423 | 74.2338 | 59.99 | 90
31.9673 | 21.5011 | 60.0328 | 36.6 | 31.9558 | 37.9922 | 60.0204 | 54.4 | 31.9558 | 56.2889 | 60.01 | 72.2 | 31.9686 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.9507 | 74.2363 | 59.99 | 90
31.9756 | 21.5004 | 60.0328 | 36.6 | 31.9641 | 37.9955 | 60.0204 | 54.4 | 31.9642 | 56.2889 | 60.01 | 72.2 | 31.9769 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.959 | 74.2388 | 59.99 | 90
31.9839 | 21.4996 | 60.0329 | 36.6 | 31.9725 | 37.9987 | 60.0205 | 54.4 | 31.9725 | 56.2889 | 60.01 | 72.2 | 31.9853 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.9673 | 74.2411 | 59.99 | 90
31.9923 | 21.4989 | 60.033 | 36.6 | 31.9808 | 38.0019 | 60.0206 | 54.4 | 31.9808 | 56.2889 | 60.01 | 72.2 | 31.9936 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.9756 | 74.2435 | 59.99 | 90
32.0006 | 21.4981 | 60.0331 | 36.6 | 31.9891 | 38.0082 | 60.0207 | 54.4 | 31.9891 | 56.2889 | 60.01 | 72.2 | 32.002 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.984 | 74.2429 | 59.99 | 90
32.0089 | 21.4974 | 60.0332 | 36.6 | 31.9974 | 38.0145 | 60.0208 | 54.4 | 31.9975 | 56.2889 | 60.01 | 72.2 | 32.0103 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 31.9923 | 74.2423 | 59.99 | 90
32.0172 | 21.4975 | 60.0333 | 36.6 | 32.0058 | 38.0194 | 60.0209 | 54.4 | 32.0058 | 56.2889 | 60.01 | 72.2 | 32.0186 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.0006 | 74.241 | 59.99 | 90
32.0256 | 21.4975 | 60.0333 | 36.6 | 32.0141 | 38.0242 | 60.0209 | 54.4 | 32.0142 | 56.2889 | 60.01 | 72.2 | 32.0269 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.009 | 74.2397 | 59.99 | 90
32.0339 | 21.4976 | 60.0334 | 36.6 | 32.0225 | 38.0285 | 60.021 | 54.4 | 32.0225 | 56.2889 | 60.01 | 72.2 | 32.0353 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.0173 | 74.2384 | 59.99 | 90
32.0422 | 21.4976 | 60.0335 | 36.6 | 32.0308 | 38.0327 | 60.0211 | 54.4 | 32.0308 | 56.289 | 60.01 | 72.2 | 32.0436 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.0256 | 74.2371 | 59.99 | 90
32.0506 | 21.4976 | 60.0336 | 36.6 | 32.0391 | 38.0358 | 60.0212 | 54.4 | 32.0391 | 56.289 | 60.01 | 72.2 | 32.0519 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.0339 | 74.237 | 59.99 | 90
32.0589 | 21.4977 | 60.0337 | 36.6 | 32.0474 | 38.0389 | 60.0213 | 54.4 | 32.0475 | 56.289 | 60.01 | 72.2 | 32.0603 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.0424 | 74.2369 | 59.99 | 90
32.0672 | 21.4977 | 60.0338 | 36.6 | 32.0558 | 38.042 | 60.0214 | 54.4 | 32.0558 | 56.2888 | 60.01 | 72.2 | 32.0686 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.0507 | 74.2369 | 59.99 | 90
32.0755 | 21.4977 | 60.0338 | 36.6 | 32.0641 | 38.045 | 60.0214 | 54.4 | 32.0641 | 56.2885 | 60.01 | 72.2 | 32.077 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.059 | 74.2369 | 59.99 | 90
32.0839 | 21.4977 | 60.0339 | 36.6 | 32.0724 | 38.0457 | 60.0215 | 54.4 | 32.0724 | 56.2883 | 60.01 | 72.2 | 32.0853 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.0673 | 74.2382 | 59.99 | 90
32.0922 | 21.4977 | 60.034 | 36.6 | 32.0807 | 38.0464 | 60.0216 | 54.4 | 32.0808 | 56.288 | 60.01 | 72.2 | 32.0936 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.0757 | 74.2395 | 59.99 | 90
32.1006 | 21.4977 | 60.0341 | 36.6 | 32.0891 | 38.047 | 60.0217 | 54.4 | 32.0891 | 56.2878 | 60.01 | 72.2 | 32.1019 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.084 | 74.2409 | 59.99 | 90
32.1089 | 21.4977 | 60.0342 | 36.6 | 32.0974 | 38.0477 | 60.0218 | 54.4 | 32.0975 | 56.2875 | 60.01 | 72.2 | 32.1103 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.0923 | 74.2424 | 59.99 | 90
32.1172 | 21.4977 | 60.0343 | 36.6 | 32.1057 | 38.0484 | 60.0219 | 54.4 | 32.1058 | 56.2865 | 60.01 | 72.2 | 32.1186 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.1007 | 74.2438 | 59.99 | 90
32.1255 | 21.4977 | 60.0343 | 36.6 | 32.1141 | 38.0491 | 60.0219 | 54.4 | 32.1141 | 56.2855 | 60.01 | 72.2 | 32.127 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.109 | 74.2452 | 59.99 | 90
32.1338 | 21.4977 | 60.0344 | 36.6 | 32.1224 | 38.0497 | 60.022 | 54.4 | 32.1224 | 56.2845 | 60.01 | 72.2 | 32.1353 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.1173 | 74.2467 | 59.99 | 90
32.1422 | 21.4977 | 60.0345 | 36.6 | 32.1307 | 38.0504 | 60.0221 | 54.4 | 32.1308 | 56.2834 | 60.01 | 72.2 | 32.1436 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.1256 | 74.2481 | 59.99 | 90
32.1505 | 21.4977 | 60.0346 | 36.6 | 32.139 | 38.0511 | 60.0222 | 54.4 | 32.1391 | 56.2826 | 60.01 | 72.2 | 32.152 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.134 | 74.2538 | 59.99 | 90
32.1588 | 21.4977 | 60.0347 | 36.6 | 32.1474 | 38.0517 | 60.0223 | 54.4 | 32.1475 | 56.2817 | 60.01 | 72.2 | 32.1603 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.1423 | 74.2595 | 59.99 | 90
32.1671 | 21.4977 | 60.0348 | 36.6 | 32.1557 | 38.0517 | 60.0224 | 54.4 | 32.1558 | 56.2808 | 60.01 | 72.2 | 32.1686 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.1506 | 74.267 | 59.99 | 90
32.1755 | 21.4977 | 60.0348 | 36.6 | 32.1641 | 38.0517 | 60.0224 | 54.4 | 32.1641 | 56.28 | 60.01 | 72.2 | 32.1769 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.1589 | 74.2746 | 59.99 | 90
32.1838 | 21.4977 | 60.0349 | 36.6 | 32.1724 | 38.0517 | 60.0225 | 54.4 | 32.1724 | 56.2791 | 60.01 | 72.2 | 32.1853 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.1674 | 74.2819 | 59.99 | 90
32.1921 | 21.4977 | 60.035 | 36.6 | 32.1807 | 38.0517 | 60.0226 | 54.4 | 32.1808 | 56.2783 | 60.01 | 72.2 | 32.1936 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.1757 | 74.2893 | 59.99 | 90
32.2005 | 21.4977 | 60.0351 | 36.6 | 32.189 | 38.0517 | 60.0227 | 54.4 | 32.1891 | 56.2782 | 60.01 | 72.2 | 32.202 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.184 | 74.2967 | 59.99 | 90
32.2088 | 21.4977 | 60.0352 | 36.6 | 32.1974 | 38.0517 | 60.0228 | 54.4 | 32.1974 | 56.2781 | 60.01 | 72.2 | 32.2103 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.1924 | 74.304 | 59.99 | 90
32.2171 | 21.4977 | 60.0353 | 36.6 | 32.2057 | 38.0517 | 60.0229 | 54.4 | 32.2057 | 56.278 | 60.01 | 72.2 | 32.2186 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.2007 | 74.3114 | 59.99 | 90
32.2254 | 21.4977 | 60.0353 | 36.6 | 32.2141 | 38.0517 | 60.0229 | 54.4 | 32.2141 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.227 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.209 | 74.3187 | 59.99 | 90
32.2338 | 21.4977 | 60.0354 | 36.6 | 32.2224 | 38.052 | 60.023 | 54.4 | 32.2224 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.2353 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.2173 | 74.3218 | 59.99 | 90
32.2421 | 21.4977 | 60.0355 | 36.6 | 32.2307 | 38.0523 | 60.0231 | 54.4 | 32.2308 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.2437 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.2257 | 74.3249 | 59.99 | 90
32.2505 | 21.4977 | 60.0356 | 36.6 | 32.239 | 38.0529 | 60.0232 | 54.4 | 32.2391 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.252 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.234 | 74.3233 | 59.99 | 90
32.2588 | 21.4977 | 60.0357 | 36.6 | 32.2473 | 38.0534 | 60.0233 | 54.4 | 32.2474 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.2603 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.2423 | 74.3218 | 59.99 | 90
32.2671 | 21.4977 | 60.0358 | 36.6 | 32.2557 | 38.054 | 60.0234 | 54.4 | 32.2557 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.2686 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.2506 | 74.3217 | 59.99 | 90
32.2754 | 21.4977 | 60.0358 | 36.6 | 32.264 | 38.0545 | 60.0234 | 54.4 | 32.2641 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.277 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.259 | 74.3216 | 59.99 | 90
32.2837 | 21.4976 | 60.0359 | 36.6 | 32.2723 | 38.0546 | 60.0235 | 54.4 | 32.2724 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.2853 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.2673 | 74.3216 | 59.99 | 90
32.2921 | 21.4975 | 60.036 | 36.6 | 32.2806 | 38.0546 | 60.0236 | 54.4 | 32.2808 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.2936 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.2756 | 74.3215 | 59.99 | 90
32.3004 | 21.5051 | 60.0361 | 36.6 | 32.289 | 38.0534 | 60.0237 | 54.4 | 32.2891 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.3019 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.2841 | 74.3227 | 59.99 | 90
32.3087 | 21.5126 | 60.0362 | 36.6 | 32.2973 | 38.0521 | 60.0238 | 54.4 | 32.2974 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.3103 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.2924 | 74.3239 | 59.99 | 90
32.317 | 21.5202 | 60.0363 | 36.6 | 32.3057 | 38.0512 | 60.0239 | 54.4 | 32.3057 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.3187 | 74.3513 | 59.99 | 90 | 32.3007 | 74.325 | 59.99 | 90
32.3254 | 21.5277 | 60.0363 | 36.6 | 32.314 | 38.0503 | 60.0239 | 54.4 | 32.3141 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.327 | 74.3512 | 59.99 | 90 | 32.309 | 74.3262 | 59.99 | 90
32.3337 | 21.5353 | 60.0364 | 36.6 | 32.3223 | 38.0486 | 60.024 | 54.4 | 32.3224 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.3353 | 74.3512 | 59.99 | 90 | 32.3174 | 74.3289 | 59.99 | 90
32.342 | 21.5428 | 60.0365 | 36.6 | 32.3306 | 38.047 | 60.0241 | 54.4 | 32.3307 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.3436 | 74.3511 | 59.99 | 90 | 32.3257 | 74.3316 | 59.99 | 90
32.3504 | 21.5504 | 60.0366 | 36.6 | 32.3389 | 38.0525 | 60.0242 | 54.4 | 32.3391 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.352 | 74.351 | 59.99 | 90 | 32.334 | 74.3319 | 59.99 | 90
32.3587 | 21.5579 | 60.0367 | 36.6 | 32.3473 | 38.0581 | 60.0243 | 54.4 | 32.3474 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.3603 | 74.351 | 59.99 | 90 | 32.3423 | 74.3321 | 59.99 | 90
32.367 | 21.5656 | 60.0368 | 36.6 | 32.3556 | 38.0635 | 60.0244 | 54.4 | 32.3557 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.3687 | 74.3509 | 59.99 | 90 | 32.3507 | 74.3326 | 59.99 | 90
32.3753 | 21.5732 | 60.0368 | 36.6 | 32.364 | 38.069 | 60.0244 | 54.4 | 32.3641 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.377 | 74.3509 | 59.99 | 90 | 32.359 | 74.3331 | 59.99 | 90
32.3837 | 21.5732 | 60.0369 | 36.6 | 32.3723 | 38.0758 | 60.0245 | 54.4 | 32.3724 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.3853 | 74.351 | 59.99 | 90 | 32.3673 | 74.3324 | 59.99 | 90
32.392 | 21.5732 | 60.037 | 36.6 | 32.3806 | 38.0826 | 60.0246 | 54.4 | 32.3807 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.3936 | 74.3511 | 59.99 | 90 | 32.3757 | 74.3317 | 59.99 | 90
32.4003 | 21.5732 | 60.0371 | 36.6 | 32.3889 | 38.0873 | 60.0247 | 54.4 | 32.389 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.402 | 74.3511 | 60 | 90 | 32.384 | 74.331 | 59.99 | 90
32.4087 | 21.5732 | 60.0372 | 36.6 | 32.3973 | 38.092 | 60.0248 | 54.4 | 32.3974 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.4103 | 74.3512 | 60 | 90 | 32.3923 | 74.3303 | 59.99 | 90
32.417 | 21.5732 | 60.0373 | 36.6 | 32.4056 | 38.0972 | 60.0249 | 54.4 | 32.4057 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.4186 | 74.3514 | 60 | 90 | 32.4006 | 74.3299 | 59.99 | 90
32.4253 | 21.5732 | 60.0373 | 36.6 | 32.4139 | 38.1025 | 60.0249 | 54.4 | 32.4141 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.427 | 74.3584 | 60 | 90 | 32.4091 | 74.3296 | 59.99 | 90
32.4336 | 21.5732 | 60.0374 | 36.6 | 32.4222 | 38.0999 | 60.025 | 54.4 | 32.4224 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.4353 | 74.3654 | 60 | 90 | 32.4174 | 74.3303 | 59.99 | 90
32.442 | 21.5732 | 60.0375 | 36.6 | 32.4305 | 38.0973 | 60.0251 | 54.4 | 32.4307 | 56.2779 | 60.01 | 72.2 | 32.4437 | 74.3724 | 60 | 90 | 32.4257 | 74.331 | 59.99 | 90
32.4503 | 21.5732 | 60.0376 | 36.6 | 32.4389 | 38.0941 | 60.0252 | 54.4 | 32.439 | 56.2841 | 60.01 | 72.2 | 32.452 | 74.3794 | 60 | 90 | 32.4341 | 74.3314 | 59.99 | 90
32.4586 | 21.5732 | 60.0377 | 36.6 | 32.4472 | 38.091 | 60.0253 | 54.4 | 32.4474 | 56.2903 | 60.01 | 72.2 | 32.4603 | 74.3917 | 60 | 90 | 32.4424 | 74.3317 | 59.99 | 90
32.4669 | 21.5732 | 60.0378 | 36.6 | 32.4556 | 38.0924 | 60.0254 | 54.4 | 32.4557 | 56.3003 | 60.01 | 72.2 | 32.4686 | 74.4041 | 60 | 90 | 32.4507 | 74.3321 | 59.99 | 90
32.4753 | 21.5732 | 60.0378 | 36.6 | 32.4639 | 38.0938 | 60.0254 | 54.4 | 32.4641 | 56.3104 | 60.01 | 72.2 | 32.477 | 74.4164 | 60 | 90 | 32.459 | 74.3325 | 59.99 | 90
32.4836 | 21.5732 | 60.0379 | 36.6 | 32.4722 | 38.0966 | 60.0255 | 54.4 | 32.4724 | 56.3204 | 60.01 | 72.2 | 32.4853 | 74.4288 | 60 | 90 | 32.4674 | 74.3326 | 59.99 | 90
32.4919 | 21.5732 | 60.038 | 36.6 | 32.4805 | 38.0994 | 60.0256 | 54.4 | 32.4807 | 56.3304 | 60.01 | 72.2 | 32.4937 | 74.4449 | 60 | 90 | 32.4757 | 74.3326 | 59.99 | 90
32.5003 | 21.5732 | 60.0381 | 36.6 | 32.4889 | 38.1058 | 60.0257 | 54.4 | 32.489 | 56.3405 | 60.01 | 72.2 | 32.502 | 74.461 | 60 | 90 | 32.484 | 74.3319 | 59.99 | 90
32.5086 | 21.5732 | 60.0382 | 36.6 | 32.4972 | 38.1122 | 60.0258 | 54.4 | 32.4974 | 56.3505 | 60.01 | 72.2 | 32.5103 | 74.4702 | 60 | 90 | 32.4923 | 74.3312 | 59.99 | 90
32.5169 | 21.5732 | 60.0383 | 36.6 | 32.5056 | 38.1187 | 60.0259 | 54.4 | 32.5057 | 56.3616 | 60.01 | 72.2 | 32.5187 | 74.4794 | 60 | 90 | 32.5007 | 74.3304 | 59.99 | 90
32.5252 | 21.5732 | 60.0383 | 36.6 | 32.5139 | 38.1251 | 60.0259 | 54.4 | 32.514 | 56.3726 | 60.01 | 72.2 | 32.527 | 74.4886 | 60 | 90 | 32.509 | 74.3297 | 59.99 | 90
32.5336 | 21.5732 | 60.0384 | 36.6 | 32.5222 | 38.1328 | 60.026 | 54.4 | 32.5223 | 56.3775 | 60.01 | 72.2 | 32.5353 | 74.4979 | 60 | 90 | 32.5173 | 74.329 | 59.99 | 90
32.5419 | 21.5732 | 60.0385 | 36.6 | 32.5305 | 38.1404 | 60.0261 | 54.4 | 32.5307 | 56.3824 | 60.01 | 72.2 | 32.5436 | 74.5016 | 60 | 90 | 32.5258 | 74.3283 | 59.99 | 90
32.5502 | 21.5732 | 60.0386 | 36.6 | 32.5388 | 38.1459 | 60.0262 | 54.4 | 32.539 | 56.3834 | 60.01 | 72.2 | 32.552 | 74.5054 | 60 | 90 | 32.5341 | 74.3276 | 59.99 | 90
32.5586 | 21.5732 | 60.0387 | 36.6 | 32.5472 | 38.1514 | 60.0263 | 54.4 | 32.5474 | 56.3844 | 60.01 | 72.2 | 32.5603 | 74.5101 | 60 | 90 | 32.5424 | 74.3269 | 59.99 | 90
32.5669 | 21.5732 | 60.0388 | 36.6 | 32.5555 | 38.1565 | 60.0264 | 54.4 | 32.5557 | 56.3855 | 60.01 | 72.2 | 32.5687 | 74.5149 | 60 | 90 | 32.5507 | 74.3265 | 59.99 | 90
32.5752 | 21.5732 | 60.0388 | 36.6 | 32.5638 | 38.1616 | 60.0264 | 54.4 | 32.564 | 56.3865 | 60.01 | 72.2 | 32.577 | 74.516 | 60 | 90 | 32.5591 | 74.3261 | 59.99 | 90
32.5835 | 21.5735 | 60.0389 | 36.6 | 32.5721 | 38.1626 | 60.0265 | 54.4 | 32.5723 | 56.3878 | 60.01 | 72.2 | 32.5853 | 74.517 | 60 | 90 | 32.5674 | 74.3261 | 59.99 | 90
32.5919 | 21.5738 | 60.039 | 36.6 | 32.5805 | 38.1636 | 60.0266 | 54.4 | 32.5807 | 56.389 | 60.01 | 72.2 | 32.5937 | 74.5181 | 60 | 90 | 32.5757 | 74.3261 | 59.99 | 90
32.6002 | 21.5741 | 60.0391 | 36.6 | 32.5888 | 38.1645 | 60.0267 | 54.4 | 32.589 | 56.3892 | 60.01 | 72.2 | 32.602 | 74.5192 | 60 | 90 | 32.584 | 74.3271 | 59.99 | 90
32.6086 | 21.5744 | 60.0392 | 36.6 | 32.5972 | 38.1654 | 60.0268 | 54.4 | 32.5974 | 56.3895 | 60.01 | 72.2 | 32.6104 | 74.5203 | 60 | 90 | 32.5924 | 74.328 | 59.99 | 90
32.6169 | 21.5747 | 60.0393 | 36.6 | 32.6055 | 38.1674 | 60.0268 | 54.4 | 32.6057 | 56.3897 | 60.01 | 72.2 | 32.6187 | 74.5213 | 60 | 90 | 32.6007 | 74.3289 | 59.99 | 90
32.6252 | 21.575 | 60.0393 | 36.6 | 32.6138 | 38.1695 | 60.0269 | 54.4 | 32.614 | 56.3899 | 60.01 | 72.2 | 32.627 | 74.5224 | 60 | 90 | 32.609 | 74.3299 | 59.99 | 90
32.6335 | 21.5753 | 60.0394 | 36.6 | 32.6221 | 38.1674 | 60.027 | 54.4 | 32.6223 | 56.3901 | 60.01 | 72.2 | 32.6353 | 74.5235 | 60 | 90 | 32.6174 | 74.3308 | 59.99 | 90
32.6418 | 21.5755 | 60.0395 | 36.6 | 32.6304 | 38.1653 | 60.0271 | 54.4 | 32.6306 | 56.3903 | 60.01 | 72.2 | 32.6437 | 74.5236 | 60 | 90 | 32.6257 | 74.3317 | 59.99 | 90
32.6502 | 21.5758 | 60.0396 | 36.6 | 32.6388 | 38.1631 | 60.0272 | 54.4 | 32.639 | 56.3928 | 60.01 | 72.2 | 32.652 | 74.5236 | 60 | 90 | 32.634 | 74.3337 | 59.99 | 90
32.6585 | 21.5761 | 60.0397 | 36.6 | 32.6471 | 38.1608 | 60.0273 | 54.4 | 32.6473 | 56.3952 | 60.01 | 72.2 | 32.6603 | 74.5244 | 60 | 90 | 32.6423 | 74.3357 | 59.99 | 90
32.6668 | 21.5768 | 60.0398 | 36.6 | 32.6555 | 38.1601 | 60.0273 | 54.4 | 32.6556 | 56.3974 | 60.02 | 72.2 | 32.6686 | 74.5252 | 60 | 90 | 32.6508 | 74.3377 | 59.99 | 90
32.6751 | 21.5774 | 60.0398 | 36.6 | 32.6638 | 38.1595 | 60.0274 | 54.4 | 32.6639 | 56.3996 | 60.02 | 72.2 | 32.677 | 74.5261 | 60 | 90 | 32.6591 | 74.3397 | 59.99 | 90
32.6835 | 21.5781 | 60.0399 | 36.6 | 32.6721 | 38.1595 | 60.0275 | 54.4 | 32.6723 | 56.4021 | 60.02 | 72.2 | 32.6854 | 74.5269 | 60 | 90 | 32.6674 | 74.3408 | 59.99 | 90
32.6918 | 21.5787 | 60.04 | 36.6 | 32.6804 | 38.1595 | 60.0276 | 54.4 | 32.6806 | 56.4046 | 60.02 | 72.2 | 32.6937 | 74.5277 | 60 | 90 | 32.6757 | 74.3419 | 59.99 | 90
32.7001 | 21.5794 | 60.04 | 36.6 | 32.6888 | 38.1579 | 60.0277 | 54.4 | 32.689 | 56.4071 | 60.02 | 72.2 | 32.702 | 74.5285 | 60 | 90 | 32.6841 | 74.3429 | 59.99 | 90
32.7085 | 21.58 | 60.04 | 36.6 | 32.6971 | 38.1563 | 60.0278 | 54.4 | 32.6973 | 56.4097 | 60.02 | 72.2 | 32.7103 | 74.531 | 60 | 90 | 32.6924 | 74.344 | 59.99 | 90
32.7168 | 21.5806 | 60.04 | 36.6 | 32.7054 | 38.1597 | 60.0278 | 54.4 | 32.7056 | 56.4122 | 60.02 | 72.2 | 32.7187 | 74.5335 | 60 | 90 | 32.7007 | 74.3451 | 59.99 | 90
32.7251 | 21.5813 | 60.04 | 36.6 | 32.7137 | 38.163 | 60.0279 | 54.4 | 32.7139 | 56.4147 | 60.02 | 72.2 | 32.727 | 74.536 | 60 | 90 | 32.7091 | 74.3462 | 59.99 | 90
32.7334 | 21.5901 | 60.04 | 36.6 | 32.722 | 38.167 | 60.028 | 54.4 | 32.7223 | 56.415 | 60.02 | 72.2 | 32.7354 | 74.5385 | 60 | 90 | 32.7174 | 74.3462 | 59.99 | 90
32.7418 | 21.5988 | 60.04 | 36.6 | 32.7304 | 38.171 | 60.0281 | 54.4 | 32.7306 | 56.4153 | 60.02 | 72.2 | 32.7437 | 74.5396 | 60 | 90 | 32.7257 | 74.3462 | 59.99 | 90
32.7501 | 21.607 | 60.04 | 36.6 | 32.7387 | 38.1739 | 60.0282 | 54.4 | 32.739 | 56.4157 | 60.02 | 72.2 | 32.752 | 74.5407 | 60 | 90 | 32.734 | 74.3517 | 59.99 | 90
32.7584 | 21.6151 | 60.04 | 36.6 | 32.7471 | 38.1768 | 60.0283 | 54.4 | 32.7473 | 56.416 | 60.02 | 72.2 | 32.7603 | 74.5411 | 60 | 90 | 32.7424 | 74.3572 | 59.99 | 90
32.7668 | 21.6233 | 60.04 | 36.6 | 32.7554 | 38.1787 | 60.0283 | 54.4 | 32.7556 | 56.416 | 60.02 | 72.2 | 32.7687 | 74.5415 | 60 | 90 | 32.7507 | 74.3626 | 59.99 | 90
32.7751 | 21.6316 | 60.04 | 36.6 | 32.7637 | 38.1806 | 60.0284 | 54.4 | 32.7639 | 56.416 | 60.02 | 72.2 | 32.777 | 74.542 | 60 | 90 | 32.759 | 74.3681 | 59.99 | 90
32.7834 | 21.6405 | 60.04 | 36.6 | 32.772 | 38.1852 | 60.0285 | 54.4 | 32.7723 | 56.4162 | 60.02 | 72.2 | 32.7853 | 74.5424 | 60 | 90 | 32.7673 | 74.3729 | 59.99 | 90
32.7917 | 21.6493 | 60.04 | 36.6 | 32.7804 | 38.1899 | 60.0286 | 54.4 | 32.7806 | 56.4164 | 60.02 | 72.2 | 32.7937 | 74.5418 | 60 | 90 | 32.7758 | 74.3777 | 59.99 | 90
32.8001 | 21.6582 | 60.04 | 36.6 | 32.7887 | 38.1912 | 60.0287 | 54.4 | 32.7889 | 56.4176 | 60.02 | 72.2 | 32.802 | 74.5413 | 60 | 90 | 32.7841 | 74.3825 | 59.99 | 90
32.8084 | 21.6671 | 60.04 | 36.6 | 32.797 | 38.1926 | 60.0288 | 54.4 | 32.7972 | 56.4188 | 60.02 | 72.2 | 32.8104 | 74.5407 | 60 | 90 | 32.7924 | 74.3872 | 59.99 | 90
32.8167 | 21.6678 | 60.04 | 36.6 | 32.8054 | 38.1939 | 60.0288 | 54.4 | 32.8056 | 56.4208 | 60.02 | 72.2 | 32.8187 | 74.5401 | 60 | 90 | 32.8008 | 74.3909 | 59.99 | 90
32.825 | 21.6686 | 60.04 | 36.6 | 32.8137 | 38.1953 | 60.0289 | 54.4 | 32.8139 | 56.4228 | 60.02 | 72.2 | 32.827 | 74.5415 | 60 | 90 | 32.8091 | 74.3945 | 59.99 | 90
32.8333 | 21.6693 | 60.04 | 36.6 | 32.822 | 38.1954 | 60.029 | 54.4 | 32.8223 | 56.4248 | 60.02 | 72.2 | 32.8353 | 74.5428 | 60 | 90 | 32.8174 | 74.3959 | 59.99 | 90
32.8417 | 21.6701 | 60.04 | 36.6 | 32.8303 | 38.1955 | 60.0291 | 54.4 | 32.8306 | 56.4268 | 60.02 | 72.2 | 32.8437 | 74.5448 | 60 | 90 | 32.8257 | 74.3972 | 59.99 | 90
32.85 | 21.6711 | 60.04 | 36.6 | 32.8387 | 38.1998 | 60.0292 | 54.4 | 32.8389 | 56.4288 | 60.02 | 72.2 | 32.8521 | 74.5468 | 60 | 90 | 32.8341 | 74.3986 | 59.99 | 90
32.8584 | 21.672 | 60.04 | 36.6 | 32.847 | 38.204 | 60.0293 | 54.4 | 32.8472 | 56.4308 | 60.02 | 72.2 | 32.8604 | 74.5488 | 60 | 90 | 32.8424 | 74.3999 | 59.99 | 90
32.8667 | 21.6724 | 60.04 | 36.6 | 32.8553 | 38.206 | 60.0293 | 54.4 | 32.8556 | 56.4352 | 60.02 | 72.2 | 32.8687 | 74.5508 | 60 | 90 | 32.8507 | 74.402 | 59.99 | 90
32.875 | 21.6728 | 60.04 | 36.6 | 32.8636 | 38.2079 | 60.0294 | 54.4 | 32.8639 | 56.4395 | 60.02 | 72.2 | 32.877 | 74.5521 | 60 | 90 | 32.859 | 74.404 | 59.99 | 90
32.8833 | 21.6811 | 60.04 | 36.6 | 32.872 | 38.2098 | 60.0295 | 54.4 | 32.8723 | 56.4437 | 60.02 | 72.2 | 32.8854 | 74.5534 | 60 | 90 | 32.8674 | 74.4061 | 59.99 | 90
32.8917 | 21.6894 | 60.04 | 36.6 | 32.8803 | 38.2117 | 60.0296 | 54.4 | 32.8806 | 56.4479 | 60.02 | 72.2 | 32.8937 | 74.5547 | 60 | 90 | 32.8757 | 74.4081 | 59.99 | 90
32.9 | 21.6978 | 60.04 | 36.6 | 32.8887 | 38.2136 | 60.0297 | 54.4 | 32.8889 | 56.4518 | 60.02 | 72.2 | 32.902 | 74.556 | 60 | 90 | 32.884 | 74.4113 | 59.99 | 90
32.9083 | 21.7061 | 60.04 | 36.6 | 32.897 | 38.2155 | 60.0298 | 54.4 | 32.8972 | 56.4557 | 60.02 | 72.2 | 32.9103 | 74.556 | 60 | 90 | 32.8925 | 74.4145 | 59.99 | 90
32.9167 | 21.7144 | 60.04 | 36.6 | 32.9053 | 38.2187 | 60.0298 | 54.4 | 32.9056 | 56.4597 | 60.02 | 72.2 | 32.9187 | 74.5561 | 60 | 90 | 32.9008 | 74.4174 | 59.99 | 90
32.925 | 21.7228 | 60.04 | 36.6 | 32.9136 | 38.2218 | 60.0299 | 54.4 | 32.9139 | 56.4636 | 60.02 | 72.2 | 32.927 | 74.5578 | 60 | 90 | 32.9091 | 74.4202 | 59.99 | 90
32.9333 | 21.7307 | 60.04 | 36.6 | 32.9219 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 32.9222 | 56.4675 | 60.02 | 72.2 | 32.9354 | 74.5595 | 60 | 90 | 32.9174 | 74.4231 | 59.99 | 90
32.9416 | 21.7387 | 60.04 | 36.6 | 32.9303 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 32.9305 | 56.4714 | 60.02 | 72.2 | 32.9437 | 74.563 | 60 | 90 | 32.9258 | 74.4259 | 59.99 | 90
32.95 | 21.7474 | 60.04 | 36.6 | 32.9386 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 32.9389 | 56.4728 | 60.02 | 72.2 | 32.952 | 74.5664 | 60 | 90 | 32.9341 | 74.4288 | 59.99 | 90
32.9583 | 21.756 | 60.04 | 36.6 | 32.947 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 32.9472 | 56.4742 | 60.02 | 72.2 | 32.9604 | 74.5699 | 60 | 90 | 32.9424 | 74.4316 | 59.99 | 90
32.9666 | 21.7567 | 60.04 | 36.6 | 32.9553 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 32.9556 | 56.4747 | 60.02 | 72.2 | 32.9687 | 74.5733 | 60 | 90 | 32.9507 | 74.4345 | 59.99 | 90
32.9749 | 21.7574 | 60.04 | 36.6 | 32.9636 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 32.9639 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 32.9771 | 74.5768 | 60 | 90 | 32.9591 | 74.4373 | 59.99 | 90
32.9832 | 21.758 | 60.04 | 36.6 | 32.9719 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 32.9722 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 32.9854 | 74.5802 | 60 | 90 | 32.9674 | 74.4399 | 59.99 | 90
32.9916 | 21.7587 | 60.04 | 36.6 | 32.9803 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 32.9805 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 32.9937 | 74.5837 | 60 | 90 | 32.9757 | 74.4424 | 59.99 | 90
32.9999 | 21.7601 | 60.04 | 36.6 | 32.9886 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 32.9889 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.002 | 74.5871 | 60 | 90 | 32.9841 | 74.4408 | 59.99 | 90
33.0083 | 21.7614 | 60.04 | 36.6 | 32.9969 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 32.9972 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.0104 | 74.5888 | 60 | 90 | 32.9924 | 74.4393 | 59.99 | 90
33.0166 | 21.7628 | 60.04 | 36.6 | 33.0052 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.0056 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.0187 | 74.5905 | 60 | 90 | 33.0007 | 74.4395 | 59.99 | 90
33.0249 | 21.7641 | 60.04 | 36.6 | 33.0136 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.0139 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.027 | 74.5907 | 60 | 90 | 33.009 | 74.4396 | 59.99 | 90
33.0332 | 21.7648 | 60.04 | 36.6 | 33.0219 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.0222 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.0354 | 74.5909 | 60 | 90 | 33.0175 | 74.4398 | 59.99 | 90
33.0416 | 21.7655 | 60.04 | 36.6 | 33.0302 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.0305 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.0437 | 74.5918 | 60 | 90 | 33.0258 | 74.4399 | 59.99 | 90
33.0499 | 21.7668 | 60.04 | 36.6 | 33.0386 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.0388 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.0521 | 74.5926 | 60 | 90 | 33.0341 | 74.4401 | 59.99 | 90
33.0582 | 21.768 | 60.04 | 36.6 | 33.0469 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.0472 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.0604 | 74.5935 | 60 | 90 | 33.0424 | 74.4402 | 59.99 | 90
33.0666 | 21.7693 | 60.04 | 36.6 | 33.0552 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.0555 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.0687 | 74.5943 | 60 | 90 | 33.0508 | 74.4407 | 59.99 | 90
33.0749 | 21.7705 | 60.04 | 36.6 | 33.0635 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.0638 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.077 | 74.598 | 60 | 90 | 33.0591 | 74.4412 | 59.99 | 90
33.0832 | 21.7711 | 60.04 | 36.6 | 33.0719 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.0721 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.0854 | 74.6018 | 60 | 90 | 33.0674 | 74.4429 | 59.99 | 90
33.0915 | 21.7716 | 60.04 | 36.6 | 33.0802 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.0805 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.0937 | 74.6055 | 60 | 90 | 33.0758 | 74.4446 | 59.99 | 90
33.0999 | 21.7722 | 60.04 | 36.6 | 33.0886 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.0888 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.1021 | 74.6093 | 60 | 90 | 33.0841 | 74.4446 | 59.99 | 90
33.1082 | 21.7727 | 60.04 | 36.6 | 33.0969 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.0972 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.1104 | 74.6129 | 60 | 90 | 33.0924 | 74.4446 | 59.99 | 90
33.1165 | 21.7782 | 60.04 | 36.6 | 33.1052 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.1055 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.1187 | 74.6164 | 60 | 90 | 33.1007 | 74.4446 | 59.99 | 90
33.1248 | 21.7836 | 60.04 | 36.6 | 33.1135 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.1138 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.1271 | 74.6194 | 60 | 90 | 33.1091 | 74.4446 | 59.99 | 90
33.1331 | 21.7885 | 60.04 | 36.6 | 33.1219 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.1221 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.1354 | 74.6223 | 60 | 90 | 33.1174 | 74.4443 | 59.99 | 90
33.1415 | 21.7933 | 60.04 | 36.6 | 33.1302 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.1305 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.1437 | 74.6253 | 60 | 90 | 33.1257 | 74.444 | 59.99 | 90
33.1498 | 21.7982 | 60.04 | 36.6 | 33.1385 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.1388 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.152 | 74.6283 | 60 | 90 | 33.134 | 74.4505 | 59.99 | 90
33.1582 | 21.8031 | 60.04 | 36.6 | 33.1469 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.1472 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.1604 | 74.6283 | 60 | 90 | 33.1425 | 74.457 | 59.99 | 90
33.1665 | 21.8079 | 60.04 | 36.6 | 33.1552 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.1555 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.1687 | 74.6284 | 60 | 90 | 33.1508 | 74.4628 | 59.99 | 90
33.1748 | 21.8128 | 60.04 | 36.6 | 33.1635 | 38.2218 | 60.02 | 54.4 | 33.1638 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.1771 | 74.6278 | 60 | 90 | 33.1591 | 74.4686 | 59.99 | 90
33.1831 | 21.8177 | 60.04 | 36.6 | 33.1718 | 38.2217 | 60.02 | 54.4 | 33.1721 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.1854 | 74.6273 | 60 | 90 | 33.1675 | 74.4744 | 59.99 | 90
33.1914 | 21.8226 | 60.04 | 36.6 | 33.1802 | 38.2215 | 60.02 | 54.4 | 33.1805 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.1937 | 74.6269 | 60 | 90 | 33.1758 | 74.4802 | 59.99 | 90
33.1998 | 21.8226 | 60.04 | 36.6 | 33.1885 | 38.2214 | 60.02 | 54.4 | 33.1888 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.202 | 74.6265 | 60 | 90 | 33.1841 | 74.4859 | 59.99 | 90
33.2081 | 21.8226 | 60.04 | 36.6 | 33.1968 | 38.2213 | 60.02 | 54.4 | 33.1971 | 56.4752 | 60.02 | 72.2 | 33.2104 | 74.6261 | 60 | 90 | 33.1924 | 74.4917 | 59.99 | 90
33.2165 | 21.8226 | 60.04 | 36.6 | 33.2051 | 38.2209 | 60.02 | 54.4 | 33.2054 | 56.4808 | 60.02 | 72.2 | 33.2188 | 74.6257 | 60 | 90 | 33.2008 | 74.4978 | 59.99 | 90
33.2248 | 21.8226 | 60.04 | 36.6 | 33.2135 | 38.2205 | 60.02 | 54.4 | 33.2138 | 56.4864 | 60.02 | 72.2 | 33.2271 | 74.6245 | 60 | 90 | 33.2091 | 74.5039 | 59.99 | 90
33.2331 | 21.8226 | 60.04 | 36.6 | 33.2218 | 38.2189 | 60.02 | 54.4 | 33.2221 | 56.4919 | 60.02 | 72.2 | 33.2354 | 74.6233 | 60 | 90 | 33.2174 | 74.5032 | 59.99 | 90
33.2414 | 21.8226 | 60.04 | 36.6 | 33.2302 | 38.2174 | 60.02 | 54.4 | 33.2305 | 56.4975 | 60.02 | 72.2 | 33.2437 | 74.6256 | 60 | 90 | 33.2257 | 74.5025 | 59.99 | 90
33.2498 | 21.8226 | 60.04 | 36.6 | 33.2385 | 38.2158 | 60.02 | 54.4 | 33.2388 | 56.5031 | 60.02 | 72.2 | 33.2521 | 74.628 | 60 | 90 | 33.2341 | 74.5025 | 59.99 | 90
33.2581 | 21.8226 | 60.04 | 36.6 | 33.2468 | 38.2143 | 60.02 | 54.4 | 33.2471 | 56.5087 | 60.02 | 72.2 | 33.2604 | 74.631 | 60 | 90 | 33.2424 | 74.5025 | 59.99 | 90
33.2664 | 21.8229 | 60.04 | 36.6 | 33.2551 | 38.2129 | 60.02 | 54.4 | 33.2554 | 56.5143 | 60.02 | 72.2 | 33.2687 | 74.634 | 60 | 90 | 33.2507 | 74.5038 | 59.99 | 90
33.2747 | 21.8232 | 60.04 | 36.6 | 33.2635 | 38.2115 | 60.02 | 54.4 | 33.2637 | 56.5199 | 60.02 | 72.2 | 33.277 | 74.6358 | 60 | 90 | 33.2592 | 74.5052 | 59.99 | 90
33.2831 | 21.8235 | 60.04 | 36.6 | 33.2718 | 38.2149 | 60.02 | 54.4 | 33.2721 | 56.5254 | 60.02 | 72.2 | 33.2854 | 74.6376 | 60 | 90 | 33.2675 | 74.507 | 59.99 | 90
33.2914 | 21.8239 | 60.04 | 36.6 | 33.2802 | 38.2184 | 60.02 | 54.4 | 33.2804 | 56.531 | 60.02 | 72.2 | 33.2937 | 74.6395 | 60 | 90 | 33.2758 | 74.5088 | 59.99 | 90
33.2997 | 21.8242 | 60.04 | 36.6 | 33.2885 | 38.222 | 60.02 | 54.4 | 33.2888 | 56.531 | 60.02 | 72.2 | 33.3021 | 74.6415 | 60 | 90 | 33.2841 | 74.5105 | 59.99 | 90
33.3081 | 21.8245 | 60.04 | 36.6 | 33.2968 | 38.2257 | 60.02 | 54.4 | 33.2971 | 56.531 | 60.02 | 72.2 | 33.3104 | 74.6444 | 60 | 90 | 33.2925 | 74.5123 | 59.99 | 90
33.3164 | 21.8248 | 60.04 | 36.6 | 33.3051 | 38.2306 | 60.02 | 54.4 | 33.3054 | 56.531 | 60.02 | 72.2 | 33.3187 | 74.6472 | 60 | 90 | 33.3008 | 74.5141 | 59.99 | 90
33.3247 | 21.8252 | 60.04 | 36.6 | 33.3134 | 38.2355 | 60.02 | 54.4 | 33.3137 | 56.531 | 60.02 | 72.2 | 33.3271 | 74.6464 | 60 | 90 | 33.3091 | 74.5159 | 59.99 | 90
33.333 | 21.8255 | 60.04 | 36.6 | 33.3218 | 38.2403 | 60.02 | 54.4 | 33.3221 | 56.531 | 60.02 | 72.2 | 33.3354 | 74.6457 | 60 | 90 | 33.3174 | 74.5176 | 59.99 | 90
33.3413 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.3301 | 38.2452 | 60.02 | 54.4 | 33.3304 | 56.531 | 60.02 | 72.2 | 33.3438 | 74.6449 | 60 | 90 | 33.3258 | 74.5194 | 59.99 | 90
33.3497 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.3384 | 38.25 | 60.02 | 54.4 | 33.3387 | 56.531 | 60.02 | 72.2 | 33.3521 | 74.6441 | 60 | 90 | 33.3341 | 74.52 | 59.99 | 90
33.358 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.3467 | 38.2549 | 60.02 | 54.4 | 33.347 | 56.531 | 60.02 | 72.2 | 33.3604 | 74.6443 | 60 | 90 | 33.3424 | 74.5206 | 59.99 | 90
33.3664 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.3551 | 38.2549 | 60.02 | 54.4 | 33.3554 | 56.5311 | 60.02 | 72.2 | 33.3687 | 74.6445 | 60 | 90 | 33.3508 | 74.5208 | 59.99 | 90
33.3747 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.3634 | 38.2549 | 60.02 | 54.4 | 33.3637 | 56.5312 | 60.02 | 72.2 | 33.3771 | 74.6445 | 60 | 90 | 33.3591 | 74.521 | 59.99 | 90
33.383 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.3718 | 38.2549 | 60.02 | 54.4 | 33.3721 | 56.5312 | 60.02 | 72.2 | 33.3854 | 74.6445 | 60 | 90 | 33.3674 | 74.5222 | 59.99 | 90
33.3913 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.3801 | 38.2549 | 60.02 | 54.4 | 33.3804 | 56.5313 | 60.02 | 72.2 | 33.3937 | 74.6445 | 60 | 90 | 33.3757 | 74.5235 | 59.99 | 90
33.3997 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.3884 | 38.2549 | 60.02 | 54.4 | 33.3887 | 56.5314 | 60.02 | 72.2 | 33.402 | 74.6445 | 60 | 90 | 33.3842 | 74.5247 | 59.99 | 90
33.408 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.3967 | 38.2549 | 60.02 | 54.4 | 33.397 | 56.5314 | 60.02 | 72.2 | 33.4104 | 74.6445 | 60 | 90 | 33.3925 | 74.526 | 59.99 | 90
33.4163 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.4051 | 38.2549 | 60.02 | 54.4 | 33.4054 | 56.5315 | 60.02 | 72.2 | 33.4187 | 74.6445 | 60 | 90 | 33.4008 | 74.5267 | 59.99 | 90
33.4247 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.4134 | 38.2549 | 60.02 | 54.4 | 33.4137 | 56.5316 | 60.02 | 72.2 | 33.4271 | 74.6445 | 60 | 90 | 33.4091 | 74.5273 | 59.99 | 90
33.433 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.4218 | 38.2549 | 60.02 | 54.4 | 33.4221 | 56.5317 | 60.02 | 72.2 | 33.4354 | 74.6445 | 60 | 90 | 33.4175 | 74.5278 | 59.99 | 90
33.4413 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.4301 | 38.2549 | 60.02 | 54.4 | 33.4304 | 56.5317 | 60.02 | 72.2 | 33.4437 | 74.6476 | 60 | 90 | 33.4258 | 74.5283 | 59.99 | 90
33.4496 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.4384 | 38.2608 | 60.02 | 54.4 | 33.4387 | 56.5317 | 60.02 | 72.2 | 33.4521 | 74.6507 | 60 | 90 | 33.4341 | 74.5326 | 59.99 | 90
33.458 | 21.8258 | 60.04 | 36.6 | 33.4467 | 38.2668 | 60.02 | 54.4 | 33.447 | 56.5317 | 60.02 | 72.2 | 33.4604 | 74.6538 | 60 | 90 | 33.4425 | 74.5369 | 59.99 | 90
33.4663 | 21.8253 | 60.04 | 36.6 | 33.455 | 38.2727 | 60.02 | 54.4 | 33.4553 | 56.5317 | 60.02 | 72.2 | 33.4688 | 74.6569 | 60 | 90 | 33.4508 | 74.5402 | 59.99 | 90
33.4746 | 21.8248 | 60.04 | 36.6 | 33.4634 | 38.2786 | 60.02 | 54.4 | 33.4637 | 56.5317 | 60.02 | 72.2 | 33.4771 | 74.6599 | 60 | 90 | 33.4591 | 74.5434 | 59.99 | 90
33.4829 | 21.8242 | 60.04 | 36.6 | 33.4717 | 38.2846 | 60.02 | 54.4 | 33.472 | 56.5317 | 60.02 | 72.2 | 33.4854 | 74.663 | 60 | 90 | 33.4674 | 74.5467 | 59.99 | 90
33.4912 | 21.8237 | 60.04 | 36.6 | 33.48 | 38.2905 | 60.02 | 54.4 | 33.4803 | 56.5317 | 60.02 | 72.2 | 33.4937 | 74.6661 | 60 | 90 | 33.4758 | 74.5499 | 59.99 | 90
33.4996 | 21.8232 | 60.04 | 36.6 | 33.4883 | 38.2965 | 60.02 | 54.4 | 33.4886 | 56.5317 | 60.02 | 72.2 | 33.5021 | 74.6692 | 60 | 90 | 33.4841 | 74.5538 | 59.99 | 90
33.5079 | 21.8227 | 60.04 | 36.6 | 33.4967 | 38.3024 | 60.02 | 54.4 | 33.497 | 56.5317 | 60.02 | 72.2 | 33.5104 | 74.6749 | 60 | 90 | 33.4924 | 74.5576 | 59.99 | 90
33.5163 | 21.8222 | 60.04 | 36.6 | 33.505 | 38.307 | 60.02 | 54.4 | 33.5053 | 56.5317 | 60.02 | 72.2 | 33.5187 | 74.6805 | 60 | 90 | 33.5007 | 74.5614 | 59.99 | 90
33.5246 | 21.8216 | 60.04 | 36.6 | 33.5134 | 38.3115 | 60.02 | 54.4 | 33.5137 | 56.5317 | 60.02 | 72.2 | 33.527 | 74.6831 | 60 | 90 | 33.5092 | 74.5652 | 59.99 | 90
33.5329 | 21.8211 | 60.04 | 36.6 | 33.5217 | 38.3101 | 60.02 | 54.4 | 33.522 | 56.5386 | 60.02 | 72.2 | 33.5354 | 74.6857 | 60 | 90 | 33.5175 | 74.5652 | 59.99 | 90
33.5412 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.53 | 38.3087 | 60.02 | 54.4 | 33.5303 | 56.5455 | 60.02 | 72.2 | 33.5437 | 74.6883 | 60 | 90 | 33.5258 | 74.5652 | 59.99 | 90
33.5495 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.5383 | 38.3128 | 60.02 | 54.4 | 33.5386 | 56.5578 | 60.02 | 72.2 | 33.5521 | 74.6909 | 60 | 90 | 33.5342 | 74.5697 | 59.99 | 90
33.5579 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.5467 | 38.3169 | 60.02 | 54.4 | 33.547 | 56.57 | 60.02 | 72.2 | 33.5604 | 74.6935 | 60 | 90 | 33.5425 | 74.5742 | 59.99 | 90
33.5662 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.555 | 38.3209 | 60.02 | 54.4 | 33.5553 | 56.5822 | 60.02 | 72.2 | 33.5687 | 74.6961 | 60 | 90 | 33.5508 | 74.5787 | 59.99 | 90
33.5746 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.5633 | 38.325 | 60.02 | 54.4 | 33.5637 | 56.5944 | 60.02 | 72.2 | 33.5771 | 74.6987 | 60 | 90 | 33.5591 | 74.5832 | 59.99 | 90
33.5829 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.5717 | 38.3291 | 60.02 | 54.4 | 33.572 | 56.6073 | 60.02 | 72.2 | 33.5854 | 74.7013 | 60 | 90 | 33.5675 | 74.5877 | 59.99 | 90
33.5912 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.58 | 38.3331 | 60.02 | 54.4 | 33.5803 | 56.6202 | 60.02 | 72.2 | 33.5938 | 74.7013 | 60 | 90 | 33.5758 | 74.5922 | 59.99 | 90
33.5995 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.5883 | 38.3385 | 60.02 | 54.4 | 33.5886 | 56.6331 | 60.02 | 72.2 | 33.6021 | 74.7013 | 60 | 90 | 33.5841 | 74.5967 | 59.99 | 90
33.6079 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.5966 | 38.3438 | 60.02 | 54.4 | 33.597 | 56.646 | 60.02 | 72.2 | 33.6104 | 74.7013 | 60 | 90 | 33.5925 | 74.6012 | 59.99 | 90
33.6162 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.605 | 38.3491 | 60.02 | 54.4 | 33.6053 | 56.6519 | 60.02 | 72.2 | 33.6187 | 74.7013 | 60 | 90 | 33.6008 | 74.6057 | 59.99 | 90
33.6245 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.6133 | 38.3544 | 60.02 | 54.4 | 33.6136 | 56.6579 | 60.02 | 72.2 | 33.6271 | 74.7013 | 60 | 90 | 33.6091 | 74.6102 | 59.99 | 90
33.6328 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.6216 | 38.3539 | 60.02 | 54.4 | 33.6219 | 56.6586 | 60.02 | 72.2 | 33.6354 | 74.7013 | 60 | 90 | 33.6174 | 74.6102 | 59.99 | 90
33.6411 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.6299 | 38.3534 | 60.02 | 54.4 | 33.6303 | 56.6593 | 60.02 | 72.2 | 33.6437 | 74.7013 | 60 | 90 | 33.6259 | 74.6103 | 59.99 | 90
33.6495 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.6383 | 38.3528 | 60.02 | 54.4 | 33.6386 | 56.6602 | 60.02 | 72.2 | 33.652 | 74.7013 | 60 | 90 | 33.6342 | 74.6096 | 59.99 | 90
33.6578 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.6466 | 38.3522 | 60.02 | 54.4 | 33.647 | 56.6611 | 60.02 | 72.2 | 33.6604 | 74.7028 | 60 | 90 | 33.6425 | 74.6089 | 59.99 | 90
33.6662 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.655 | 38.3517 | 60.02 | 54.4 | 33.6553 | 56.6614 | 60.02 | 72.2 | 33.6687 | 74.7043 | 60 | 90 | 33.6508 | 74.6082 | 59.99 | 90
33.6745 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.6633 | 38.3511 | 60.02 | 54.4 | 33.6636 | 56.6616 | 60.0201 | 72.2 | 33.6771 | 74.7058 | 60 | 90 | 33.6592 | 74.6076 | 59.99 | 90
33.6828 | 21.8206 | 60.04 | 36.6 | 33.6716 | 38.3507 | 60.02 | 54.4 | 33.6719 | 56.6619 | 60.0202 | 72.2 | 33.6854 | 74.7073 | 60 | 90 | 33.6675 | 74.6069 | 59.99 | 90
33.6911 | 21.8206 | 60.03 | 36.6 | 33.6799 | 38.3503 | 60.02 | 54.4 | 33.6802 | 56.6622 | 60.0203 | 72.2 | 33.6937 | 74.7088 | 60 | 90 | 33.6758 | 74.6062 | 59.99 | 90
33.6994 | 21.8206 | 60.03 | 36.6 | 33.6882 | 38.3499 | 60.02 | 54.4 | 33.6886 | 56.6624 | 60.0203 | 72.2 | 33.7021 | 74.7103 | 60 | 90 | 33.6842 | 74.6055 | 59.99 | 90
33.7078 | 21.8206 | 60.03 | 36.6 | 33.6966 | 38.3495 | 60.02 | 54.4 | 33.6969 | 56.6627 | 60.0204 | 72.2 | 33.7104 | 74.7118 | 60 | 90 | 33.6925 | 74.6049 | 59.99 | 90
33.7161 | 21.8206 | 60.03 | 36.6 | 33.7049 | 38.3495 | 60.02 | 54.4 | 33.7053 | 56.663 | 60.0205 | 72.2 | 33.7188 | 74.7133 | 60 | 90 | 33.7008 | 74.6042 | 59.99 | 90
33.7245 | 21.8206 | 60.03 | 36.6 | 33.7133 | 38.3495 | 60.02 | 54.4 | 33.7136 | 56.6632 | 60.0206 | 72.2 | 33.7271 | 74.7148 | 60 | 90 | 33.7091 | 74.6035 | 59.99 | 90
33.7328 | 21.8206 | 60.03 | 36.6 | 33.7216 | 38.3495 | 60.02 | 54.4 | 33.7219 | 56.6632 | 60.0207 | 72.2 | 33.7354 | 74.7163 | 60 | 90 | 33.7175 | 74.6035 | 59.99 | 90
33.7411 | 21.8206 | 60.03 | 36.6 | 33.7299 | 38.3495 | 60.02 | 54.4 | 33.7302 | 56.6632 | 60.0208 | 72.2 | 33.7437 | 74.7163 | 60 | 90 | 33.7258 | 74.6035 | 59.99 | 90
33.7494 | 21.8206 | 60.03 | 36.6 | 33.7382 | 38.3488 | 60.02 | 54.4 | 33.7386 | 56.664 | 60.0208 | 72.2 | 33.7521 | 74.7163 | 60 | 90 | 33.7341 | 74.6033 | 59.99 | 90
33.7578 | 21.8206 | 60.03 | 36.6 | 33.7466 | 38.348 | 60.02 | 54.4 | 33.7469 | 56.6647 | 60.0209 | 72.2 | 33.7604 | 74.7163 | 60 | 90 | 33.7424 | 74.603 | 59.99 | 90
33.7661 | 21.8206 | 60.03 | 36.6 | 33.7549 | 38.3473 | 60.02 | 54.4 | 33.7552 | 56.6654 | 60.021 | 72.2 | 33.7687 | 74.7164 | 60 | 90 | 33.7509 | 74.6028 | 59.99 | 90
33.7744 | 21.8206 | 60.03 | 36.6 | 33.7632 | 38.3466 | 60.02 | 54.4 | 33.7635 | 56.6661 | 60.0211 | 72.2 | 33.777 | 74.7179 | 60 | 90 | 33.7592 | 74.6025 | 59.99 | 90
33.7827 | 21.8265 | 60.03 | 36.6 | 33.7715 | 38.3459 | 60.02 | 54.4 | 33.7719 | 56.6668 | 60.0212 | 72.2 | 33.7854 | 74.7194 | 60 | 90 | 33.7675 | 74.6022 | 59.99 | 90
33.791 | 21.8325 | 60.03 | 36.6 | 33.7799 | 38.3452 | 60.02 | 54.4 | 33.7802 | 56.6675 | 60.0213 | 72.2 | 33.7937 | 74.7209 | 60 | 90 | 33.7759 | 74.602 | 59.99 | 90
33.7994 | 21.8382 | 60.03 | 36.6 | 33.7882 | 38.3443 | 60.02 | 54.4 | 33.7886 | 56.6683 | 60.0213 | 72.2 | 33.8021 | 74.7224 | 60 | 90 | 33.7842 | 74.6086 | 59.99 | 90
33.8077 | 21.844 | 60.03 | 36.6 | 33.7966 | 38.3433 | 60.02 | 54.4 | 33.7969 | 56.669 | 60.0214 | 72.2 | 33.8104 | 74.7239 | 60 | 90 | 33.7925 | 74.6153 | 59.99 | 90
33.8161 | 21.8497 | 60.03 | 36.6 | 33.8049 | 38.3424 | 60.02 | 54.4 | 33.8052 | 56.6697 | 60.0215 | 72.2 | 33.8187 | 74.7254 | 60 | 90 | 33.8008 | 74.6219 | 59.99 | 90
33.8244 | 21.8555 | 60.03 | 36.6 | 33.8132 | 38.3414 | 60.02 | 54.4 | 33.8135 | 56.6704 | 60.0216 | 72.2 | 33.8271 | 74.7276 | 60 | 90 | 33.8092 | 74.6286 | 59.99 | 90
33.8327 | 21.8605 | 60.03 | 36.6 | 33.8215 | 38.3411 | 60.02 | 54.4 | 33.8219 | 56.6704 | 60.0217 | 72.2 | 33.8354 | 74.7299 | 60 | 90 | 33.8175 | 74.6355 | 59.99 | 90
33.841 | 21.8655 | 60.03 | 36.6 | 33.8298 | 38.3409 | 60.02 | 54.4 | 33.8302 | 56.6704 | 60.0218 | 72.2 | 33.8438 | 74.7321 | 60 | 90 | 33.8258 | 74.6424 | 59.99 | 90
33.8493 | 21.8706 | 60.03 | 36.6 | 33.8382 | 38.3406 | 60.02 | 54.4 | 33.8386 | 56.6705 | 60.0218 | 72.2 | 33.8521 | 74.7343 | 60 | 90 | 33.8341 | 74.6493 | 59.99 | 90
33.8577 | 21.8756 | 60.03 | 36.6 | 33.8465 | 38.3404 | 60.02 | 54.4 | 33.8469 | 56.6707 | 60.0219 | 72.2 | 33.8604 | 74.7351 | 60 | 90 | 33.8425 | 74.6562 | 59.99 | 90
33.866 | 21.8747 | 60.03 | 36.6 | 33.8549 | 38.3451 | 60.02 | 54.4 | 33.8552 | 56.6708 | 60.022 | 72.2 | 33.8687 | 74.7359 | 60 | 90 | 33.8508 | 74.6631 | 59.99 | 90
33.8744 | 21.8738 | 60.03 | 36.6 | 33.8632 | 38.3498 | 60.02 | 54.4 | 33.8635 | 56.6709 | 60.0221 | 72.2 | 33.8771 | 74.7383 | 60 | 90 | 33.8591 | 74.67 | 59.99 | 90
33.8827 | 21.8731 | 60.03 | 36.6 | 33.8715 | 38.3547 | 60.02 | 54.4 | 33.8719 | 56.6711 | 60.0222 | 72.2 | 33.8854 | 74.7408 | 60 | 90 | 33.8676 | 74.67 | 59.99 | 90
33.891 | 21.8724 | 60.03 | 36.6 | 33.8798 | 38.3596 | 60.02 | 54.4 | 33.8802 | 56.6712 | 60.0223 | 72.2 | 33.8937 | 74.7447 | 60 | 90 | 33.8759 | 74.67 | 59.99 | 90
33.8993 | 21.8717 | 60.03 | 36.6 | 33.8882 | 38.3646 | 60.02 | 54.4 | 33.8885 | 56.6713 | 60.0223 | 72.2 | 33.902 | 74.7486 | 60 | 90 | 33.8842 | 74.67 | 59.99 | 90
33.9076 | 21.8711 | 60.03 | 36.6 | 33.8965 | 38.3695 | 60.02 | 54.4 | 33.8969 | 56.6715 | 60.0224 | 72.2 | 33.9104 | 74.7518 | 60 | 90 | 33.8925 | 74.67 | 59.99 | 90
33.916 | 21.8698 | 60.03 | 36.6 | 33.9048 | 38.3745 | 60.02 | 54.4 | 33.9052 | 56.6716 | 60.0225 | 72.2 | 33.9187 | 74.7549 | 60 | 90 | 33.9009 | 74.67 | 59.99 | 90
33.9243 | 21.8686 | 60.03 | 36.6 | 33.9131 | 38.3794 | 60.02 | 54.4 | 33.9135 | 56.6717 | 60.0226 | 72.2 | 33.9271 | 74.7581 | 60 | 90 | 33.9092 | 74.67 | 59.99 | 90
33.9326 | 21.8673 | 60.03 | 36.6 | 33.9215 | 38.3843 | 60.03 | 54.4 | 33.9218 | 56.6717 | 60.0227 | 72.2 | 33.9354 | 74.7612 | 60 | 90 | 33.9175 | 74.67 | 59.99 | 90
33.9409 | 21.8661 | 60.03 | 36.6 | 33.9298 | 38.3893 | 60.0299 | 54.4 | 33.9302 | 56.6717 | 60.0228 | 72.2 | 33.9437 | 74.7658 | 60 | 90 | 33.9258 | 74.67 | 59.99 | 90
33.9493 | 21.8649 | 60.03 | 36.6 | 33.9382 | 38.3893 | 60.0298 | 54.4 | 33.9385 | 56.6717 | 60.0228 | 72.2 | 33.9521 | 74.7705 | 60 | 90 | 33.9342 | 74.67 | 59.99 | 90
33.9576 | 21.8636 | 60.03 | 36.6 | 33.9465 | 38.3893 | 60.0297 | 54.4 | 33.9468 | 56.6717 | 60.0229 | 72.2 | 33.9604 | 74.7735 | 60 | 90 | 33.9425 | 74.67 | 59.99 | 90
33.966 | 21.869 | 60.03 | 36.6 | 33.9548 | 38.3893 | 60.0297 | 54.4 | 33.9551 | 56.6755 | 60.023 | 72.2 | 33.9688 | 74.7765 | 60 | 90 | 33.9508 | 74.67 | 59.99 | 90
33.9743 | 21.8743 | 60.03 | 36.6 | 33.9631 | 38.3893 | 60.0296 | 54.4 | 33.9635 | 56.6792 | 60.0231 | 72.2 | 33.9771 | 74.778 | 60 | 90 | 33.9592 | 74.67 | 59.99 | 90
33.9826 | 21.8793 | 60.03 | 36.6 | 33.9714 | 38.3889 | 60.0295 | 54.4 | 33.9718 | 56.6838 | 60.0232 | 72.2 | 33.9854 | 74.7795 | 60 | 90 | 33.9675 | 74.67 | 59.99 | 90
33.9909 | 21.8843 | 60.03 | 36.6 | 33.9798 | 38.3885 | 60.0294 | 54.4 | 33.9802 | 56.6883 | 60.0233 | 72.2 | 33.9937 | 74.781 | 60 | 90 | 33.9758 | 74.67 | 59.99 | 90
33.9992 | 21.8905 | 60.03 | 36.6 | 33.9881 | 38.3882 | 60.0293 | 54.4 | 33.9885 | 56.6929 | 60.0233 | 72.2 | 34.0021 | 74.7825 | 60 | 90 | 33.9841 | 74.6758 | 59.99 | 90
34.0076 | 21.8967 | 60.03 | 36.6 | 33.9965 | 38.3878 | 60.0292 | 54.4 | 33.9968 | 56.6974 | 60.0234 | 72.2 | 34.0104 | 74.784 | 60 | 90 | 33.9926 | 74.6816 | 59.99 | 90
34.0159 | 21.9027 | 60.03 | 36.6 | 34.0048 | 38.3917 | 60.0292 | 54.4 | 34.0051 | 56.702 | 60.0235 | 72.2 | 34.0187 | 74.7855 | 60 | 90 | 34.0009 | 74.6873 | 59.99 | 90
34.0243 | 21.9087 | 60.03 | 36.6 | 34.0131 | 38.3956 | 60.0291 | 54.4 | 34.0135 | 56.7065 | 60.0236 | 72.2 | 34.027 | 74.7855 | 60 | 90 | 34.0092 | 74.6931 | 59.99 | 90
34.0326 | 21.9143 | 60.03 | 36.6 | 34.0214 | 38.4057 | 60.029 | 54.4 | 34.0218 | 56.711 | 60.0237 | 72.2 | 34.0354 | 74.7855 | 60 | 90 | 34.0175 | 74.6989 | 59.99 | 90
34.0409 | 21.9199 | 60.03 | 36.6 | 34.0298 | 38.4159 | 60.0289 | 54.4 | 34.0302 | 56.7154 | 60.0238 | 72.2 | 34.0437 | 74.7855 | 60 | 90 | 34.0259 | 74.7046 | 59.99 | 90
34.0492 | 21.919 | 60.03 | 36.6 | 34.0381 | 38.4261 | 60.0288 | 54.4 | 34.0385 | 56.716 | 60.0238 | 72.2 | 34.0521 | 74.7855 | 60 | 90 | 34.0342 | 74.7104 | 59.99 | 90
34.0575 | 21.9181 | 60.03 | 36.6 | 34.0464 | 38.4362 | 60.0287 | 54.4 | 34.0468 | 56.7167 | 60.0239 | 72.2 | 34.0604 | 74.7859 | 60 | 90 | 34.0425 | 74.7161 | 59.99 | 90
34.0659 | 21.9175 | 60.03 | 36.6 | 34.0547 | 38.4467 | 60.0287 | 54.4 | 34.0551 | 56.7175 | 60.024 | 72.2 | 34.0687 | 74.7864 | 60 | 90 | 34.0509 | 74.7219 | 59.99 | 90
34.0742 | 21.9169 | 60.03 | 36.6 | 34.0631 | 38.4573 | 60.0286 | 54.4 | 34.0635 | 56.7184 | 60.0241 | 72.2 | 34.0771 | 74.7872 | 60 | 90 | 34.0592 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.0826 | 21.9157 | 60.03 | 36.6 | 34.0714 | 38.4678 | 60.0285 | 54.4 | 34.0718 | 56.7203 | 60.0242 | 72.2 | 34.0854 | 74.788 | 60 | 90 | 34.0675 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.0909 | 21.9145 | 60.03 | 36.6 | 34.0797 | 38.4783 | 60.0284 | 54.4 | 34.0801 | 56.7223 | 60.0243 | 72.2 | 34.0938 | 74.7927 | 60 | 90 | 34.0758 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.0992 | 21.9128 | 60.03 | 36.6 | 34.0881 | 38.4846 | 60.0283 | 54.4 | 34.0884 | 56.7239 | 60.0243 | 72.2 | 34.1021 | 74.7974 | 60 | 90 | 34.0842 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.1075 | 21.9112 | 60.03 | 36.6 | 34.0964 | 38.4909 | 60.0282 | 54.4 | 34.0968 | 56.7254 | 60.0244 | 72.2 | 34.1104 | 74.8043 | 60 | 90 | 34.0925 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.1159 | 21.9206 | 60.03 | 36.6 | 34.1047 | 38.4903 | 60.0282 | 54.4 | 34.1051 | 56.7271 | 60.0245 | 72.2 | 34.1187 | 74.8112 | 60 | 90 | 34.1008 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.1242 | 21.9301 | 60.03 | 36.6 | 34.113 | 38.4897 | 60.0281 | 54.4 | 34.1135 | 56.7288 | 60.0246 | 72.2 | 34.1271 | 74.8181 | 60 | 90 | 34.1091 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.1325 | 21.9395 | 60.03 | 36.6 | 34.1214 | 38.4891 | 60.028 | 54.4 | 34.1218 | 56.7305 | 60.0247 | 72.2 | 34.1354 | 74.825 | 60 | 90 | 34.1176 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.1408 | 21.949 | 60.03 | 36.6 | 34.1297 | 38.4884 | 60.0279 | 54.4 | 34.1301 | 56.7322 | 60.0248 | 72.2 | 34.1437 | 74.8314 | 60 | 90 | 34.1259 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.1491 | 21.9585 | 60.03 | 36.6 | 34.1381 | 38.4878 | 60.0278 | 54.4 | 34.1384 | 56.7329 | 60.0248 | 72.2 | 34.152 | 74.8379 | 60 | 90 | 34.1342 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.1575 | 21.9679 | 60.03 | 36.6 | 34.1464 | 38.4872 | 60.0277 | 54.4 | 34.1467 | 56.7336 | 60.0249 | 72.2 | 34.1604 | 74.844 | 60 | 90 | 34.1426 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.1658 | 21.9774 | 60.03 | 36.6 | 34.1547 | 38.4866 | 60.0277 | 54.4 | 34.1551 | 56.7331 | 60.025 | 72.2 | 34.1687 | 74.8501 | 60 | 90 | 34.1509 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.1742 | 21.9868 | 60.03 | 36.6 | 34.163 | 38.486 | 60.0276 | 54.4 | 34.1634 | 56.7327 | 60.0251 | 72.2 | 34.1771 | 74.8522 | 60 | 90 | 34.1592 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.1825 | 21.9961 | 60.03 | 36.6 | 34.1714 | 38.4853 | 60.0275 | 54.4 | 34.1718 | 56.7327 | 60.0252 | 72.2 | 34.1854 | 74.8544 | 60 | 90 | 34.1675 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.1908 | 22.0054 | 60.03 | 36.6 | 34.1797 | 38.4847 | 60.0274 | 54.4 | 34.1801 | 56.7327 | 60.0253 | 72.2 | 34.1937 | 74.8548 | 60 | 90 | 34.1759 | 74.7277 | 59.99 | 90
34.1991 | 22.0039 | 60.03 | 36.6 | 34.188 | 38.4847 | 60.0273 | 54.4 | 34.1884 | 56.7343 | 60.0253 | 72.2 | 34.2021 | 74.8551 | 60 | 90 | 34.1842 | 74.7348 | 59.99 | 90
34.2074 | 22.0024 | 60.03 | 36.6 | 34.1964 | 38.4847 | 60.0272 | 54.4 | 34.1967 | 56.7358 | 60.0254 | 72.2 | 34.2104 | 74.8556 | 60 | 90 | 34.1925 | 74.7419 | 59.99 | 90
34.2158 | 22.0009 | 60.03 | 36.6 | 34.2047 | 38.4832 | 60.0272 | 54.4 | 34.2051 | 56.7373 | 60.0255 | 72.2 | 34.2188 | 74.856 | 60 | 90 | 34.2008 | 74.7491 | 59.99 | 90
34.2241 | 21.9994 | 60.03 | 36.6 | 34.213 | 38.4818 | 60.0271 | 54.4 | 34.2134 | 56.7389 | 60.0256 | 72.2 | 34.2271 | 74.8574 | 60 | 90 | 34.2092 | 74.7562 | 59.99 | 90
34.2325 | 21.9971 | 60.03 | 36.6 | 34.2213 | 38.4803 | 60.027 | 54.4 | 34.2217 | 56.7404 | 60.0257 | 72.2 | 34.2354 | 74.8588 | 60 | 90 | 34.2175 | 74.7634 | 59.99 | 90
34.2408 | 21.9948 | 60.03 | 36.6 | 34.2297 | 38.4789 | 60.0269 | 54.4 | 34.23 | 56.742 | 60.0258 | 72.2 | 34.2437 | 74.8602 | 60 | 90 | 34.2258 | 74.7705 | 59.99 | 90
34.2491 | 21.9927 | 60.03 | 36.6 | 34.238 | 38.4774 | 60.0268 | 54.4 | 34.2384 | 56.7442 | 60.0258 | 72.2 | 34.2521 | 74.8615 | 60 | 90 | 34.2343 | 74.7776 | 59.99 | 90
34.2574 | 21.9907 | 60.03 | 36.6 | 34.2463 | 38.476 | 60.0267 | 54.4 | 34.2467 | 56.7465 | 60.0259 | 72.2 | 34.2604 | 74.8629 | 60 | 90 | 34.2426 | 74.7848 | 59.99 | 90
34.2657 | 21.989 | 60.03 | 36.6 | 34.2546 | 38.4745 | 60.0267 | 54.4 | 34.2551 | 56.7487 | 60.026 | 72.2 | 34.2687 | 74.8643 | 60 | 90 | 34.2509 | 74.7919 | 59.99 | 90
34.2741 | 21.9873 | 60.03 | 36.6 | 34.263 | 38.473 | 60.0266 | 54.4 | 34.2634 | 56.751 | 60.0261 | 72.2 | 34.277 | 74.8662 | 60 | 90 | 34.2592 | 74.799 | 59.99 | 90
34.2824 | 21.9856 | 60.03 | 36.6 | 34.2713 | 38.4716 | 60.0265 | 54.4 | 34.2717 | 56.7522 | 60.0262 | 72.2 | 34.2854 | 74.868 | 60 | 90 | 34.2676 | 74.799 | 59.99 | 90
34.2907 | 21.9838 | 60.03 | 36.6 | 34.2797 | 38.4701 | 60.0264 | 54.4 | 34.28 | 56.7533 | 60.0263 | 72.2 | 34.2938 | 74.8704 | 60 | 90 | 34.2759 | 74.799 | 59.99 | 90
34.299 | 21.9817 | 60.03 | 36.6 | 34.288 | 38.4701 | 60.0263 | 54.4 | 34.2884 | 56.7545 | 60.0263 | 72.2 | 34.3021 | 74.8727 | 60 | 90 | 34.2842 | 74.799 | 59.99 | 90
34.3074 | 21.9796 | 60.03 | 36.6 | 34.2963 | 38.4701 | 60.0262 | 54.4 | 34.2967 | 56.7557 | 60.0264 | 72.2 | 34.3104 | 74.8754 | 60 | 90 | 34.2925 | 74.799 | 59.99 | 90
34.3157 | 21.9778 | 60.03 | 36.6 | 34.3046 | 38.4701 | 60.0262 | 54.4 | 34.3051 | 56.7567 | 60.0265 | 72.2 | 34.3187 | 74.8781 | 60 | 90 | 34.3009 | 74.799 | 59.99 | 90
34.3241 | 21.976 | 60.03 | 36.6 | 34.313 | 38.4701 | 60.0261 | 54.4 | 34.3134 | 56.7577 | 60.0266 | 72.2 | 34.3271 | 74.8809 | 60 | 90 | 34.3092 | 74.799 | 59.99 | 90
34.3324 | 21.9739 | 60.03 | 36.6 | 34.3213 | 38.4701 | 60.026 | 54.4 | 34.3217 | 56.7593 | 60.0267 | 72.2 | 34.3354 | 74.8837 | 60 | 90 | 34.3175 | 74.799 | 59.99 | 90
34.3407 | 21.9717 | 60.03 | 36.6 | 34.3297 | 38.4701 | 60.0259 | 54.4 | 34.33 | 56.761 | 60.0268 | 72.2 | 34.3438 | 74.8865 | 60 | 90 | 34.3259 | 74.799 | 59.99 | 90
34.349 | 21.9734 | 60.03 | 36.6 | 34.338 | 38.4702 | 60.0258 | 54.4 | 34.3384 | 56.7627 | 60.0268 | 72.2 | 34.3521 | 74.8892 | 60 | 90 | 34.3342 | 74.799 | 59.99 | 90
34.3573 | 21.9751 | 60.03 | 36.6 | 34.3463 | 38.4702 | 60.0257 | 54.4 | 34.3467 | 56.7645 | 60.0269 | 72.2 | 34.3604 | 74.892 | 60 | 90 | 34.3425 | 74.799 | 59.99 | 90
34.3657 | 21.9762 | 60.03 | 36.6 | 34.3546 | 38.4702 | 60.0257 | 54.4 | 34.355 | 56.7656 | 60.027 | 72.2 | 34.3687 | 74.8949 | 60 | 90 | 34.3508 | 74.799 | 59.99 | 90
34.374 | 21.9773 | 60.03 | 36.6 | 34.3629 | 38.4702 | 60.0256 | 54.4 | 34.3633 | 56.7667 | 60.0271 | 72.2 | 34.3771 | 74.8971 | 60 | 90 | 34.3593 | 74.799 | 59.99 | 90
34.3824 | 21.9785 | 60.03 | 36.6 | 34.3713 | 38.4702 | 60.0255 | 54.4 | 34.3716 | 56.7678 | 60.0272 | 72.2 | 34.3854 | 74.8993 | 60 | 90 | 34.3676 | 74.799 | 59.99 | 90
34.3907 | 21.9796 | 60.03 | 36.6 | 34.3796 | 38.4702 | 60.0254 | 54.4 | 34.38 | 56.7689 | 60.0273 | 72.2 | 34.3937 | 74.9003 | 60 | 90 | 34.3759 | 74.799 | 59.99 | 90
34.399 | 21.981 | 60.03 | 36.6 | 34.3879 | 38.4702 | 60.0253 | 54.4 | 34.3883 | 56.772 | 60.0273 | 72.2 | 34.402 | 74.9012 | 60 | 90 | 34.3842 | 74.799 | 59.99 | 90
34.4073 | 21.9825 | 60.03 | 36.6 | 34.3962 | 38.4702 | 60.0252 | 54.4 | 34.3967 | 56.7752 | 60.0274 | 72.2 | 34.4104 | 74.9023 | 60 | 90 | 34.3926 | 74.799 | 59.99 | 90
34.4156 | 21.9867 | 60.03 | 36.6 | 34.4046 | 38.4702 | 60.0252 | 54.4 | 34.405 | 56.7768 | 60.0275 | 72.2 | 34.4188 | 74.9035 | 60 | 90 | 34.4009 | 74.799 | 59.99 | 90
34.424 | 21.991 | 60.03 | 36.6 | 34.4129 | 38.4702 | 60.0251 | 54.4 | 34.4133 | 56.7783 | 60.0276 | 72.2 | 34.4271 | 74.9051 | 60 | 90 | 34.4092 | 74.799 | 59.99 | 90
34.4323 | 21.9918 | 60.03 | 36.6 | 34.4213 | 38.469 | 60.025 | 54.4 | 34.4216 | 56.7797 | 60.0277 | 72.2 | 34.4354 | 74.9068 | 60 | 90 | 34.4176 | 74.799 | 59.99 | 90
34.4406 | 21.9926 | 60.03 | 36.6 | 34.4296 | 38.4679 | 60.0249 | 54.4 | 34.43 | 56.7811 | 60.0278 | 72.2 | 34.4437 | 74.9078 | 60 | 90 | 34.4259 | 74.799 | 59.99 | 90
34.4489 | 21.9934 | 60.03 | 36.6 | 34.4379 | 38.4668 | 60.0248 | 54.4 | 34.4383 | 56.7832 | 60.0278 | 72.2 | 34.4521 | 74.9088 | 60 | 90 | 34.4342 | 74.7987 | 59.99 | 90
34.4573 | 21.9942 | 60.03 | 36.6 | 34.4462 | 38.4656 | 60.0247 | 54.4 | 34.4467 | 56.7853 | 60.0279 | 72.2 | 34.4604 | 74.9098 | 60 | 90 | 34.4425 | 74.7984 | 59.99 | 90
34.4656 | 21.9948 | 60.03 | 36.6 | 34.4546 | 38.4645 | 60.0247 | 54.4 | 34.455 | 56.7873 | 60.028 | 72.2 | 34.4688 | 74.9109 | 60 | 90 | 34.4509 | 74.7981 | 59.99 | 90
34.474 | 21.9954 | 60.03 | 36.6 | 34.4629 | 38.4634 | 60.0246 | 54.4 | 34.4633 | 56.7894 | 60.0281 | 72.2 | 34.4771 | 74.9133 | 60 | 90 | 34.4592 | 74.7978 | 59.99 | 90
34.4823 | 22.0002 | 60.03 | 36.6 | 34.4712 | 38.4622 | 60.0245 | 54.4 | 34.4716 | 56.7896 | 60.0282 | 72.2 | 34.4854 | 74.9156 | 60 | 90 | 34.4675 | 74.7975 | 59.99 | 90
34.4906 | 22.005 | 60.03 | 36.6 | 34.4796 | 38.4611 | 60.0244 | 54.4 | 34.48 | 56.7898 | 60.0283 | 72.2 | 34.4937 | 74.918 | 60 | 90 | 34.4758 | 74.7972 | 59.99 | 90
34.4989 | 22.007 | 60.03 | 36.6 | 34.4879 | 38.466 | 60.0243 | 54.4 | 34.4883 | 56.7924 | 60.0283 | 72.2 | 34.5021 | 74.9205 | 60 | 90 | 34.4843 | 74.7969 | 59.99 | 90
34.5072 | 22.009 | 60.03 | 36.6 | 34.4962 | 38.4709 | 60.0242 | 54.4 | 34.4966 | 56.795 | 60.0284 | 72.2 | 34.5104 | 74.9237 | 60 | 90 | 34.4926 | 74.7966 | 59.99 | 90
34.5156 | 22.0106 | 60.03 | 36.6 | 34.5045 | 38.4748 | 60.0242 | 54.4 | 34.5049 | 56.7976 | 60.0285 | 72.2 | 34.5187 | 74.9269 | 60 | 90 | 34.5009 | 74.7963 | 59.99 | 90
34.5239 | 22.0123 | 60.03 | 36.6 | 34.5129 | 38.4787 | 60.0241 | 54.4 | 34.5133 | 56.8002 | 60.0286 | 72.2 | 34.527 | 74.93 | 60 | 90 | 34.5093 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.5323 | 22.0144 | 60.03 | 36.6 | 34.5212 | 38.4825 | 60.024 | 54.4 | 34.5216 | 56.8024 | 60.0287 | 72.2 | 34.5354 | 74.9331 | 60 | 90 | 34.5176 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.5406 | 22.0164 | 60.03 | 36.6 | 34.5295 | 38.4864 | 60.0239 | 54.4 | 34.53 | 56.8045 | 60.0288 | 72.2 | 34.5438 | 74.937 | 60 | 90 | 34.5259 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.5489 | 22.019 | 60.03 | 36.6 | 34.5378 | 38.4903 | 60.0238 | 54.4 | 34.5383 | 56.8074 | 60.0288 | 72.2 | 34.5521 | 74.9409 | 60 | 90 | 34.5342 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.5572 | 22.0217 | 60.03 | 36.6 | 34.5462 | 38.4942 | 60.0237 | 54.4 | 34.5466 | 56.8103 | 60.0289 | 72.2 | 34.5604 | 74.9435 | 60 | 90 | 34.5426 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.5655 | 22.02 | 60.03 | 36.6 | 34.5545 | 38.4981 | 60.0237 | 54.4 | 34.5549 | 56.8132 | 60.029 | 72.2 | 34.5687 | 74.946 | 60 | 90 | 34.5509 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.5739 | 22.0184 | 60.03 | 36.6 | 34.5629 | 38.502 | 60.0236 | 54.4 | 34.5632 | 56.816 | 60.0291 | 72.2 | 34.5771 | 74.9486 | 60 | 90 | 34.5592 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.5822 | 22.0165 | 60.03 | 36.6 | 34.5712 | 38.4998 | 60.0235 | 54.4 | 34.5716 | 56.8168 | 60.0292 | 72.2 | 34.5854 | 74.9512 | 60 | 90 | 34.5675 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.5905 | 22.0147 | 60.03 | 36.6 | 34.5795 | 38.4977 | 60.0234 | 54.4 | 34.5799 | 56.8175 | 60.0293 | 72.2 | 34.5938 | 74.9528 | 60 | 90 | 34.5759 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.5988 | 22.0133 | 60.03 | 36.6 | 34.5878 | 38.5057 | 60.0233 | 54.4 | 34.5883 | 56.8182 | 60.0293 | 72.2 | 34.6021 | 74.9544 | 60 | 90 | 34.5842 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.6072 | 22.012 | 60.03 | 36.6 | 34.5961 | 38.5137 | 60.0232 | 54.4 | 34.5966 | 56.8189 | 60.0294 | 72.2 | 34.6104 | 74.956 | 60 | 90 | 34.5925 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.6155 | 22.0105 | 60.03 | 36.6 | 34.6045 | 38.5211 | 60.0232 | 54.4 | 34.6049 | 56.8196 | 60.0295 | 72.2 | 34.6187 | 74.9576 | 60 | 90 | 34.601 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.6238 | 22.009 | 60.03 | 36.6 | 34.6128 | 38.5285 | 60.0231 | 54.4 | 34.6132 | 56.8202 | 60.0296 | 72.2 | 34.6271 | 74.9582 | 60 | 90 | 34.6093 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.6322 | 22.0063 | 60.03 | 36.6 | 34.6212 | 38.5359 | 60.023 | 54.4 | 34.6216 | 56.8204 | 60.0297 | 72.2 | 34.6354 | 74.9588 | 60 | 90 | 34.6176 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.6405 | 22.0036 | 60.03 | 36.6 | 34.6295 | 38.5432 | 60.0229 | 54.4 | 34.6299 | 56.8205 | 60.0298 | 72.2 | 34.6437 | 74.9595 | 60 | 90 | 34.6259 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.6488 | 22.0012 | 60.03 | 36.6 | 34.6378 | 38.5506 | 60.0228 | 54.4 | 34.6382 | 56.8239 | 60.0298 | 72.2 | 34.652 | 74.9602 | 60 | 90 | 34.6343 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.6571 | 21.9988 | 60.03 | 36.6 | 34.6461 | 38.558 | 60.0227 | 54.4 | 34.6465 | 56.8273 | 60.0299 | 72.2 | 34.6604 | 74.9606 | 60 | 90 | 34.6426 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.6655 | 22.0096 | 60.03 | 36.6 | 34.6545 | 38.5654 | 60.0227 | 54.4 | 34.6548 | 56.8306 | 60.02 | 72.2 | 34.6687 | 74.9609 | 60 | 90 | 34.6509 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.6738 | 22.0203 | 60.03 | 36.6 | 34.6628 | 38.5728 | 60.0226 | 54.4 | 34.6632 | 56.8339 | 60.02 | 72.2 | 34.6771 | 74.9609 | 60 | 90 | 34.6592 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.6822 | 22.0305 | 60.03 | 36.6 | 34.6711 | 38.5721 | 60.0225 | 54.4 | 34.6715 | 56.8387 | 60.02 | 72.2 | 34.6854 | 74.9609 | 60 | 90 | 34.6676 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.6905 | 22.0407 | 60.03 | 36.6 | 34.6794 | 38.5715 | 60.0224 | 54.4 | 34.6799 | 56.8435 | 60.02 | 72.2 | 34.6937 | 74.9606 | 60 | 90 | 34.6759 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.6988 | 22.0512 | 60.03 | 36.6 | 34.6878 | 38.5715 | 60.0223 | 54.4 | 34.6882 | 56.8483 | 60.02 | 72.2 | 34.702 | 74.9604 | 60 | 90 | 34.6842 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.7071 | 22.0617 | 60.03 | 36.6 | 34.6961 | 38.5715 | 60.0222 | 54.4 | 34.6965 | 56.8532 | 60.02 | 72.2 | 34.7104 | 74.9615 | 60 | 90 | 34.6926 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.7154 | 22.0732 | 60.03 | 36.6 | 34.7045 | 38.5715 | 60.0222 | 54.4 | 34.7048 | 56.8564 | 60.02 | 72.2 | 34.7187 | 74.9626 | 60 | 90 | 34.7009 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.7238 | 22.0846 | 60.03 | 36.6 | 34.7128 | 38.5715 | 60.0221 | 54.4 | 34.7132 | 56.8595 | 60.02 | 72.2 | 34.7271 | 74.9636 | 60 | 90 | 34.7092 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.7321 | 22.0961 | 60.03 | 36.6 | 34.7211 | 38.5715 | 60.022 | 54.4 | 34.7215 | 56.8589 | 60.02 | 72.2 | 34.7354 | 74.9647 | 60 | 90 | 34.7175 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.7404 | 22.1075 | 60.03 | 36.6 | 34.7294 | 38.5715 | 60.0219 | 54.4 | 34.7299 | 56.8582 | 60.02 | 72.2 | 34.7437 | 74.9653 | 60 | 90 | 34.726 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.7487 | 22.1066 | 60.03 | 36.6 | 34.7377 | 38.5707 | 60.0218 | 54.4 | 34.7382 | 56.8575 | 60.02 | 72.2 | 34.752 | 74.9659 | 60 | 90 | 34.7343 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.7571 | 22.1057 | 60.03 | 36.6 | 34.7461 | 38.5698 | 60.0217 | 54.4 | 34.7465 | 56.8568 | 60.02 | 72.2 | 34.7604 | 74.9654 | 60 | 90 | 34.7426 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.7654 | 22.1054 | 60.03 | 36.6 | 34.7544 | 38.5685 | 60.0217 | 54.4 | 34.7548 | 56.8542 | 60.02 | 72.2 | 34.7687 | 74.965 | 60 | 90 | 34.7509 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.7738 | 22.1051 | 60.03 | 36.6 | 34.7628 | 38.5673 | 60.0216 | 54.4 | 34.7631 | 56.8516 | 60.02 | 72.2 | 34.777 | 74.9657 | 60 | 90 | 34.7593 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.7821 | 22.1048 | 60.03 | 36.6 | 34.7711 | 38.566 | 60.0215 | 54.4 | 34.7715 | 56.8487 | 60.02 | 72.2 | 34.7853 | 74.9663 | 60 | 90 | 34.7676 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.7904 | 22.1045 | 60.03 | 36.6 | 34.7794 | 38.5647 | 60.0214 | 54.4 | 34.7798 | 56.8459 | 60.02 | 72.2 | 34.7937 | 74.9657 | 60 | 90 | 34.7759 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.7987 | 22.1045 | 60.03 | 36.6 | 34.7877 | 38.5634 | 60.0213 | 54.4 | 34.7881 | 56.8446 | 60.02 | 72.2 | 34.802 | 74.965 | 60 | 90 | 34.7843 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.807 | 22.1045 | 60.03 | 36.6 | 34.7961 | 38.5622 | 60.0212 | 54.4 | 34.7964 | 56.8433 | 60.02 | 72.2 | 34.8104 | 74.9642 | 60 | 90 | 34.7926 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.8154 | 22.1045 | 60.03 | 36.6 | 34.8044 | 38.5609 | 60.0212 | 54.4 | 34.8048 | 56.8428 | 60.02 | 72.2 | 34.8187 | 74.9633 | 60 | 90 | 34.8009 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.8237 | 22.1045 | 60.03 | 36.6 | 34.8127 | 38.5596 | 60.0211 | 54.4 | 34.8131 | 56.8424 | 60.02 | 72.2 | 34.827 | 74.963 | 60 | 90 | 34.8092 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.8321 | 22.1045 | 60.03 | 36.6 | 34.821 | 38.5592 | 60.021 | 54.4 | 34.8215 | 56.8414 | 60.02 | 72.2 | 34.8353 | 74.9627 | 60 | 90 | 34.8176 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.8404 | 22.1045 | 60.03 | 36.6 | 34.8294 | 38.5588 | 60.0209 | 54.4 | 34.8298 | 56.8404 | 60.02 | 72.2 | 34.8437 | 74.9634 | 60 | 90 | 34.8259 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.8487 | 22.104 | 60.03 | 36.6 | 34.8377 | 38.5628 | 60.0208 | 54.4 | 34.8381 | 56.8382 | 60.02 | 72.2 | 34.8521 | 74.964 | 60 | 90 | 34.8342 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.857 | 22.1034 | 60.03 | 36.6 | 34.8461 | 38.5669 | 60.0207 | 54.4 | 34.8464 | 56.836 | 60.02 | 72.2 | 34.8604 | 74.9639 | 60 | 90 | 34.8427 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.8654 | 22.1027 | 60.03 | 36.6 | 34.8544 | 38.571 | 60.0207 | 54.4 | 34.8547 | 56.8332 | 60.02 | 72.2 | 34.8687 | 74.9637 | 60 | 90 | 34.851 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.8737 | 22.1019 | 60.03 | 36.6 | 34.8627 | 38.5751 | 60.0206 | 54.4 | 34.8631 | 56.8304 | 60.02 | 72.2 | 34.877 | 74.9635 | 60 | 90 | 34.8593 | 74.7961 | 59.99 | 90
34.882 | 22.1062 | 60.03 | 36.6 | 34.871 | 38.5791 | 60.0205 | 54.4 | 34.8714 | 56.8272 | 60.02 | 72.2 | 34.8854 | 74.9633 | 60 | 90 | 34.8676 | 74.7962 | 59.99 | 90
34.8904 | 22.1106 | 60.03 | 36.6 | 34.8793 | 38.5831 | 60.0204 | 54.4 | 34.8798 | 56.8239 | 60.02 | 72.2 | 34.8937 | 74.9618 | 60 | 90 | 34.876 | 74.7962 | 59.99 | 90
34.8987 | 22.1149 | 60.03 | 36.6 | 34.8877 | 38.5904 | 60.0203 | 54.4 | 34.8881 | 56.8198 | 60.02 | 72.2 | 34.902 | 74.9603 | 60 | 90 | 34.8843 | 74.7962 | 59.99 | 90
34.907 | 22.1192 | 60.03 | 36.6 | 34.896 | 38.5976 | 60.0202 | 54.4 | 34.8964 | 56.8157 | 60.02 | 72.2 | 34.9103 | 74.9588 | 60 | 90 | 34.8926 | 74.7962 | 59.99 | 90
34.9153 | 22.1235 | 60.03 | 36.6 | 34.9044 | 38.609 | 60.0202 | 54.4 | 34.9047 | 56.8121 | 60.02 | 72.2 | 34.9187 | 74.9573 | 60 | 90 | 34.9009 | 74.7962 | 59.99 | 90
34.9237 | 22.1278 | 60.03 | 36.6 | 34.9127 | 38.6205 | 60.0201 | 54.4 | 34.9131 | 56.8084 | 60.02 | 72.2 | 34.927 | 74.9574 | 60 | 90 | 34.9093 | 74.7962 | 59.99 | 90
34.932 | 22.1327 | 60.03 | 36.6 | 34.921 | 38.6273 | 60.02 | 54.4 | 34.9214 | 56.806 | 60.02 | 72.2 | 34.9354 | 74.9576 | 60 | 90 | 34.9176 | 74.7962 | 59.99 | 90
34.9403 | 22.1375 | 60.03 | 36.6 | 34.9293 | 38.6342 | 60.0201 | 54.4 | 34.9297 | 56.8036 | 60.02 | 72.2 | 34.9437 | 74.956 | 60 | 90 | 34.9259 | 74.7962 | 59.99 | 90
34.9486 | 22.1426 | 60.03 | 36.6 | 34.9377 | 38.6413 | 60.0202 | 54.4 | 34.938 | 56.814 | 60.02 | 72.2 | 34.952 | 74.9545 | 60 | 90 | 34.9343 | 74.7962 | 59.99 | 90
34.957 | 22.1477 | 60.03 | 36.6 | 34.946 | 38.6484 | 60.0203 | 54.4 | 34.9464 | 56.8244 | 60.02 | 72.2 | 34.9603 | 74.9575 | 60 | 90 | 34.9426 | 74.7962 | 59.99 | 90
34.9653 | 22.1477 | 60.03 | 36.6 | 34.9543 | 38.6556 | 60.0203 | 54.4 | 34.9547 | 56.8343 | 60.02 | 72.2 | 34.9687 | 74.9605 | 60 | 90 | 34.9509 | 74.7962 | 59.99 | 90
34.9737 | 22.1477 | 60.03 | 36.6 | 34.9626 | 38.6627 | 60.0204 | 54.4 | 34.963 | 56.8441 | 60.02 | 72.2 | 34.977 | 74.9631 | 60 | 90 | 34.9592 | 74.7962 | 59.99 | 90
34.982 | 22.1472 | 60.03 | 36.6 | 34.971 | 38.6667 | 60.0205 | 54.4 | 34.9714 | 56.8537 | 60.02 | 72.2 | 34.9854 | 74.9658 | 60 | 90 | 34.9677 | 74.7962 | 59.99 | 90
34.9903 | 22.1466 | 60.03 | 36.6 | 34.9793 | 38.6706 | 60.0206 | 54.4 | 34.9797 | 56.8632 | 60.02 | 72.2 | 34.9937 | 74.9744 | 60 | 90 | 34.976 | 74.7962 | 59.99 | 90
34.9986 | 22.146 | 60.03 | 36.6 | 34.9877 | 38.6702 | 60.0207 | 54.4 | 34.988 | 56.8723 | 60.02 | 72.2 | 35.002 | 74.983 | 60 | 90 | 34.9843 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.0069 | 22.1454 | 60.03 | 36.6 | 34.996 | 38.6698 | 60.0208 | 54.4 | 34.9963 | 56.8814 | 60.02 | 72.2 | 35.0103 | 74.99 | 60 | 90 | 34.9926 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.0153 | 22.1442 | 60.03 | 36.6 | 35.0043 | 38.6695 | 60.0208 | 54.4 | 35.0047 | 56.8905 | 60.02 | 72.2 | 35.0187 | 74.9969 | 60 | 90 | 35.001 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.0236 | 22.143 | 60.03 | 36.6 | 35.0126 | 38.6691 | 60.0209 | 54.4 | 35.013 | 56.8995 | 60.02 | 72.2 | 35.027 | 75.0056 | 60 | 90 | 35.0093 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.032 | 22.141 | 60.03 | 36.6 | 35.0209 | 38.6682 | 60.021 | 54.4 | 35.0213 | 56.8966 | 60.02 | 72.2 | 35.0353 | 75.0143 | 60 | 90 | 35.0176 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.0403 | 22.1389 | 60.03 | 36.6 | 35.0293 | 38.6672 | 60.0211 | 54.4 | 35.0297 | 56.8936 | 60.02 | 72.2 | 35.0436 | 75.0184 | 60 | 90 | 35.026 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.0486 | 22.1369 | 60.03 | 36.6 | 35.0376 | 38.6662 | 60.0212 | 54.4 | 35.038 | 56.8896 | 60.02 | 72.2 | 35.052 | 75.0225 | 60 | 90 | 35.0343 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.0569 | 22.1349 | 60.03 | 36.6 | 35.046 | 38.6653 | 60.0213 | 54.4 | 35.0463 | 56.8855 | 60.02 | 72.2 | 35.0603 | 75.0278 | 60 | 90 | 35.0426 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.0653 | 22.1334 | 60.03 | 36.6 | 35.0543 | 38.6643 | 60.0213 | 54.4 | 35.0546 | 56.8824 | 60.02 | 72.2 | 35.0687 | 75.0331 | 60 | 90 | 35.0509 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.0736 | 22.132 | 60.03 | 36.6 | 35.0626 | 38.6633 | 60.0214 | 54.4 | 35.063 | 56.8792 | 60.02 | 72.2 | 35.077 | 75.0323 | 60 | 90 | 35.0593 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.0819 | 22.1305 | 60.03 | 36.6 | 35.0709 | 38.6616 | 60.0215 | 54.4 | 35.0713 | 56.8808 | 60.02 | 72.2 | 35.0853 | 75.0316 | 60 | 90 | 35.0676 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.0902 | 22.1291 | 60.03 | 36.6 | 35.0793 | 38.6599 | 60.0216 | 54.4 | 35.0797 | 56.8825 | 60.02 | 72.2 | 35.0936 | 75.0309 | 60 | 90 | 35.0759 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.0985 | 22.1283 | 60.03 | 36.6 | 35.0876 | 38.6588 | 60.0217 | 54.4 | 35.088 | 56.8869 | 60.02 | 72.2 | 35.102 | 75.0302 | 60 | 90 | 35.0842 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.1069 | 22.1275 | 60.03 | 36.6 | 35.0959 | 38.6577 | 60.0218 | 54.4 | 35.0963 | 56.8913 | 60.02 | 72.2 | 35.1103 | 75.0295 | 60 | 90 | 35.0927 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.1152 | 22.1275 | 60.03 | 36.6 | 35.1042 | 38.6569 | 60.0218 | 54.4 | 35.1046 | 56.8957 | 60.02 | 72.2 | 35.1187 | 75.0288 | 60 | 90 | 35.101 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.1236 | 22.1275 | 60.03 | 36.6 | 35.1126 | 38.6562 | 60.0219 | 54.4 | 35.113 | 56.9001 | 60.02 | 72.2 | 35.127 | 75.0281 | 60 | 90 | 35.1093 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.1319 | 22.1271 | 60.03 | 36.6 | 35.1209 | 38.6548 | 60.022 | 54.4 | 35.1213 | 56.9066 | 60.02 | 72.2 | 35.1353 | 75.0274 | 60 | 90 | 35.1177 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.1402 | 22.1267 | 60.03 | 36.6 | 35.1292 | 38.6534 | 60.0221 | 54.4 | 35.1296 | 56.9131 | 60.02 | 72.2 | 35.1436 | 75.0274 | 60 | 90 | 35.126 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.1485 | 22.1263 | 60.03 | 36.6 | 35.1376 | 38.6532 | 60.0222 | 54.4 | 35.1379 | 56.9195 | 60.02 | 72.2 | 35.152 | 75.0274 | 60 | 90 | 35.1343 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.1569 | 22.1259 | 60.03 | 36.6 | 35.1459 | 38.6529 | 60.0223 | 54.4 | 35.1462 | 56.926 | 60.02 | 72.2 | 35.1603 | 75.0274 | 60 | 90 | 35.1426 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.1652 | 22.1254 | 60.03 | 36.6 | 35.1542 | 38.6536 | 60.0223 | 54.4 | 35.1546 | 56.9303 | 60.02 | 72.2 | 35.1686 | 75.0274 | 60 | 90 | 35.151 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.1735 | 22.125 | 60.03 | 36.6 | 35.1625 | 38.6542 | 60.0224 | 54.4 | 35.1629 | 56.9346 | 60.02 | 72.2 | 35.1769 | 75.0321 | 60 | 90 | 35.1593 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.1819 | 22.1287 | 60.03 | 36.6 | 35.1709 | 38.6603 | 60.0225 | 54.4 | 35.1713 | 56.9366 | 60.02 | 72.2 | 35.1853 | 75.0367 | 60 | 90 | 35.1676 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.1902 | 22.1324 | 60.03 | 36.6 | 35.1792 | 38.6663 | 60.0226 | 54.4 | 35.1796 | 56.9386 | 60.02 | 72.2 | 35.1936 | 75.0414 | 60 | 90 | 35.1759 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.1985 | 22.1362 | 60.03 | 36.6 | 35.1876 | 38.6712 | 60.0227 | 54.4 | 35.1879 | 56.9388 | 60.02 | 72.2 | 35.202 | 75.0461 | 60 | 90 | 35.1843 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.2068 | 22.1399 | 60.03 | 36.6 | 35.1959 | 38.6762 | 60.0228 | 54.4 | 35.1962 | 56.939 | 60.02 | 72.2 | 35.2103 | 75.0508 | 60 | 90 | 35.1926 | 74.7962 | 59.99 | 90
35.2152 | 22.144 | 60.03 | 36.6 | 35.2042 | 38.6813 | 60.0228 | 54.4 | 35.2046 | 56.9392 | 60.02 | 72.2 | 35.2186 | 75.0554 | 60 | 90 | 35.2009 | 74.8023 | 59.99 | 90
35.2235 | 22.1481 | 60.03 | 36.6 | 35.2125 | 38.6865 | 60.0229 | 54.4 | 35.2129 | 56.9393 | 60.02 | 72.2 | 35.2269 | 75.0601 | 60 | 90 | 35.2094 | 74.8085 | 59.99 | 90
35.2318 | 22.1522 | 60.03 | 36.6 | 35.2209 | 38.6906 | 60.023 | 54.4 | 35.2213 | 56.9395 | 60.02 | 72.2 | 35.2353 | 75.0648 | 60 | 90 | 35.2177 | 74.8152 | 59.99 | 90
35.2401 | 22.1563 | 60.03 | 36.6 | 35.2292 | 38.6946 | 60.0231 | 54.4 | 35.2296 | 56.9397 | 60.02 | 72.2 | 35.2436 | 75.0695 | 60 | 90 | 35.226 | 74.8218 | 59.99 | 90
35.2485 | 22.1604 | 60.03 | 36.6 | 35.2375 | 38.6987 | 60.0232 | 54.4 | 35.2379 | 56.9372 | 60.02 | 72.2 | 35.252 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.2343 | 74.8285 | 59.99 | 90
35.2568 | 22.1646 | 60.03 | 36.6 | 35.2458 | 38.7028 | 60.0233 | 54.4 | 35.2462 | 56.9347 | 60.02 | 72.2 | 35.2603 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.2427 | 74.8352 | 59.99 | 90
35.2651 | 22.1699 | 60.03 | 36.6 | 35.2542 | 38.7002 | 60.0233 | 54.4 | 35.2546 | 56.9322 | 60.02 | 72.2 | 35.2686 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.251 | 74.8469 | 59.99 | 90
35.2735 | 22.1752 | 60.03 | 36.6 | 35.2625 | 38.6976 | 60.0234 | 54.4 | 35.2629 | 56.9297 | 60.02 | 72.2 | 35.2769 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.2593 | 74.8587 | 59.99 | 90
35.2818 | 22.1805 | 60.03 | 36.6 | 35.2708 | 38.6961 | 60.0235 | 54.4 | 35.2712 | 56.9291 | 60.02 | 72.2 | 35.2853 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.2676 | 74.8704 | 59.99 | 90
35.2901 | 22.1858 | 60.03 | 36.6 | 35.2792 | 38.6946 | 60.0236 | 54.4 | 35.2795 | 56.9284 | 60.02 | 72.2 | 35.2936 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.276 | 74.8822 | 59.99 | 90
35.2984 | 22.1912 | 60.03 | 36.6 | 35.2875 | 38.6935 | 60.0237 | 54.4 | 35.2878 | 56.9277 | 60.02 | 72.2 | 35.3019 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.2843 | 74.8878 | 59.99 | 90
35.3068 | 22.1965 | 60.03 | 36.6 | 35.2958 | 38.6924 | 60.0238 | 54.4 | 35.2962 | 56.9271 | 60.02 | 72.2 | 35.3102 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.2926 | 74.8934 | 59.99 | 90
35.3151 | 22.2018 | 60.03 | 36.6 | 35.3041 | 38.6908 | 60.0238 | 54.4 | 35.3045 | 56.9264 | 60.02 | 72.2 | 35.3186 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.301 | 74.8988 | 59.99 | 90
35.3235 | 22.2071 | 60.03 | 36.6 | 35.3125 | 38.6891 | 60.0239 | 54.4 | 35.3129 | 56.9258 | 60.02 | 72.2 | 35.3269 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.3093 | 74.9042 | 59.99 | 90
35.3318 | 22.2113 | 60.03 | 36.6 | 35.3208 | 38.6875 | 60.024 | 54.4 | 35.3212 | 56.9258 | 60.02 | 72.2 | 35.3353 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.3176 | 74.9096 | 59.99 | 90
35.3401 | 22.2155 | 60.03 | 36.6 | 35.3292 | 38.6859 | 60.0241 | 54.4 | 35.3295 | 56.9258 | 60.02 | 72.2 | 35.3436 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.3259 | 74.9149 | 59.99 | 90
35.3484 | 22.2143 | 60.03 | 36.6 | 35.3375 | 38.6854 | 60.0242 | 54.4 | 35.3378 | 56.9283 | 60.02 | 72.2 | 35.3519 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.3344 | 74.919 | 59.99 | 90
35.3567 | 22.2132 | 60.03 | 36.6 | 35.3458 | 38.6849 | 60.0243 | 54.4 | 35.3462 | 56.9309 | 60.02 | 72.2 | 35.3602 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.3427 | 74.923 | 59.99 | 90
35.3651 | 22.212 | 60.03 | 36.6 | 35.3541 | 38.6845 | 60.0243 | 54.4 | 35.3545 | 56.9334 | 60.02 | 72.2 | 35.3686 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.351 | 74.927 | 59.99 | 90
35.3734 | 22.2109 | 60.03 | 36.6 | 35.3625 | 38.684 | 60.0244 | 54.4 | 35.3629 | 56.936 | 60.02 | 72.2 | 35.3769 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.3593 | 74.931 | 59.99 | 90
35.3817 | 22.2093 | 60.03 | 36.6 | 35.3708 | 38.6828 | 60.0245 | 54.4 | 35.3712 | 56.939 | 60.02 | 72.2 | 35.3853 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.3677 | 74.935 | 59.99 | 90
35.39 | 22.2078 | 60.03 | 36.6 | 35.3791 | 38.6815 | 60.0246 | 54.4 | 35.3795 | 56.942 | 60.02 | 72.2 | 35.3936 | 75.0741 | 60 | 90 | 35.376 | 74.939 | 59.99 | 90
35.3984 | 22.2062 | 60.03 | 36.6 | 35.3875 | 38.6808 | 60.0247 | 54.4 | 35.3878 | 56.945 | 60.02 | 72.2 | 35.4019 | 75.0741 | 60.01 | 90 | 35.3843 | 74.9426 | 59.99 | 90
35.4067 | 22.2046 | 60.03 | 36.6 | 35.3958 | 38.6801 | 60.0248 | 54.4 | 35.3961 | 56.948 | 60.02 | 72.2 | 35.4102 | 75.0741 | 60.01 | 90 | 35.3927 | 74.9463 | 59.99 | 90
35.4151 | 22.2042 | 60.03 | 36.6 | 35.4041 | 38.6793 | 60.0248 | 54.4 | 35.4045 | 56.9555 | 60.02 | 72.2 | 35.4186 | 75.0741 | 60.01 | 90 | 35.401 | 74.95 | 59.99 | 90
35.4234 | 22.2038 | 60.03 | 36.6 | 35.4124 | 38.6786 | 60.0249 | 54.4 | 35.4128 | 56.963 | 60.02 | 72.2 | 35.4269 | 75.0741 | 60.01 | 90 | 35.4093 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.4317 | 22.2029 | 60.03 | 36.6 | 35.4208 | 38.6778 | 60.025 | 54.4 | 35.4211 | 56.9741 | 60.02 | 72.2 | 35.4352 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.4176 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.44 | 22.202 | 60.03 | 36.6 | 35.4291 | 38.677 | 60.0251 | 54.4 | 35.4294 | 56.9851 | 60.02 | 72.2 | 35.4436 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.426 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.4483 | 22.2011 | 60.03 | 36.6 | 35.4374 | 38.6762 | 60.0252 | 54.4 | 35.4378 | 56.9962 | 60.02 | 72.2 | 35.4519 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.4343 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.4567 | 22.2002 | 60.03 | 36.6 | 35.4457 | 38.6755 | 60.0253 | 54.4 | 35.4461 | 57.0073 | 60.02 | 72.2 | 35.4603 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.4426 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.465 | 22.1995 | 60.03 | 36.6 | 35.4541 | 38.6754 | 60.0253 | 54.4 | 35.4545 | 57.0179 | 60.02 | 72.2 | 35.4686 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.4509 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.4734 | 22.1989 | 60.03 | 36.6 | 35.4624 | 38.6754 | 60.0254 | 54.4 | 35.4628 | 57.0285 | 60.02 | 72.2 | 35.4769 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.4594 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.4817 | 22.1982 | 60.03 | 36.6 | 35.4708 | 38.6748 | 60.0255 | 54.4 | 35.4711 | 57.0384 | 60.02 | 72.2 | 35.4852 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.4677 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.49 | 22.1976 | 60.03 | 36.6 | 35.4791 | 38.6742 | 60.0256 | 54.4 | 35.4794 | 57.0483 | 60.02 | 72.2 | 35.4936 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.476 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.4983 | 22.197 | 60.03 | 36.6 | 35.4874 | 38.6737 | 60.0257 | 54.4 | 35.4878 | 57.0537 | 60.02 | 72.2 | 35.5019 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.4844 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.5067 | 22.1963 | 60.03 | 36.6 | 35.4957 | 38.6731 | 60.0258 | 54.4 | 35.4961 | 57.0591 | 60.02 | 72.2 | 35.5103 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.4927 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.515 | 22.1962 | 60.03 | 36.6 | 35.5041 | 38.6726 | 60.0258 | 54.4 | 35.5045 | 57.0576 | 60.02 | 72.2 | 35.5186 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.501 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.5233 | 22.1961 | 60.03 | 36.6 | 35.5124 | 38.6721 | 60.0259 | 54.4 | 35.5128 | 57.0561 | 60.02 | 72.2 | 35.5269 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.5093 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.5316 | 22.1957 | 60.03 | 36.6 | 35.5207 | 38.6715 | 60.026 | 54.4 | 35.5211 | 57.0571 | 60.02 | 72.2 | 35.5352 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.5177 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.5399 | 22.1953 | 60.03 | 36.6 | 35.5291 | 38.671 | 60.0261 | 54.4 | 35.5294 | 57.0582 | 60.02 | 72.2 | 35.5436 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.526 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.5483 | 22.1988 | 60.03 | 36.6 | 35.5374 | 38.6705 | 60.0262 | 54.4 | 35.5377 | 57.0592 | 60.02 | 72.2 | 35.5519 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.5343 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.5566 | 22.2023 | 60.03 | 36.6 | 35.5457 | 38.67 | 60.0263 | 54.4 | 35.5461 | 57.0603 | 60.02 | 72.2 | 35.5602 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.5426 | 74.9537 | 59.99 | 90
35.565 | 22.2122 | 60.03 | 36.6 | 35.554 | 38.6752 | 60.0263 | 54.4 | 35.5544 | 57.0621 | 60.02 | 72.2 | 35.5685 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.551 | 74.9536 | 59.99 | 90
35.5733 | 22.2222 | 60.03 | 36.6 | 35.5624 | 38.6805 | 60.0264 | 54.4 | 35.5627 | 57.0638 | 60.02 | 72.2 | 35.5769 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.5593 | 74.9536 | 59.99 | 90
35.5816 | 22.2321 | 60.03 | 36.6 | 35.5707 | 38.691 | 60.0265 | 54.4 | 35.571 | 57.0656 | 60.02 | 72.2 | 35.5852 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.5676 | 74.9536 | 59.99 | 90
35.5899 | 22.242 | 60.03 | 36.6 | 35.579 | 38.7015 | 60.0266 | 54.4 | 35.5794 | 57.0674 | 60.02 | 72.2 | 35.5936 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.576 | 74.9535 | 59.99 | 90
35.5983 | 22.252 | 60.03 | 36.6 | 35.5873 | 38.7172 | 60.0267 | 54.4 | 35.5877 | 57.0695 | 60.02 | 72.2 | 35.6019 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.5844 | 74.9535 | 59.99 | 90
35.6066 | 22.2619 | 60.03 | 36.6 | 35.5957 | 38.733 | 60.0268 | 54.4 | 35.5961 | 57.0717 | 60.02 | 72.2 | 35.6102 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.5927 | 74.9535 | 59.99 | 90
35.615 | 22.2721 | 60.03 | 36.6 | 35.604 | 38.7483 | 60.0268 | 54.4 | 35.6044 | 57.0714 | 60.02 | 72.2 | 35.6185 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.601 | 74.9534 | 59.99 | 90
35.6233 | 22.2822 | 60.03 | 36.6 | 35.6124 | 38.7636 | 60.0269 | 54.4 | 35.6127 | 57.071 | 60.02 | 72.2 | 35.6269 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.6094 | 74.9534 | 59.99 | 90
35.6316 | 22.2885 | 60.03 | 36.6 | 35.6207 | 38.779 | 60.027 | 54.4 | 35.621 | 57.0735 | 60.02 | 72.2 | 35.6352 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.6177 | 74.9547 | 59.99 | 90
35.6399 | 22.2948 | 60.03 | 36.6 | 35.629 | 38.7943 | 60.0271 | 54.4 | 35.6294 | 57.0759 | 60.02 | 72.2 | 35.6436 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.626 | 74.9561 | 59.99 | 90
35.6482 | 22.2946 | 60.03 | 36.6 | 35.6373 | 38.8044 | 60.0272 | 54.4 | 35.6377 | 57.0784 | 60.02 | 72.2 | 35.6519 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.6343 | 74.9585 | 59.99 | 90
35.6566 | 22.2944 | 60.03 | 36.6 | 35.6456 | 38.8145 | 60.0273 | 54.4 | 35.6461 | 57.0808 | 60.02 | 72.2 | 35.6602 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.6427 | 74.961 | 59.99 | 90
35.6649 | 22.2938 | 60.03 | 36.6 | 35.654 | 38.8193 | 60.0273 | 54.4 | 35.6544 | 57.0846 | 60.02 | 72.2 | 35.6685 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.651 | 74.9635 | 59.99 | 90
35.6732 | 22.2932 | 60.03 | 36.6 | 35.6623 | 38.8241 | 60.0274 | 54.4 | 35.6627 | 57.0884 | 60.02 | 72.2 | 35.6769 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.6593 | 74.9659 | 59.99 | 90
35.6815 | 22.2926 | 60.03 | 36.6 | 35.6707 | 38.8237 | 60.0275 | 54.4 | 35.671 | 57.0925 | 60.02 | 72.2 | 35.6852 | 75.0742 | 60.01 | 90 | 35.6677 | 74.9684 | 59.99 | 90
35.6899 | 22.292 | 60.03 | 36.6 | 35.679 | 38.8234 | 60.0276 | 54.4 | 35.6793 | 57.0966 | 60.02 | 72.2 | 35.6935 | 75.0776 | 60.01 | 90 | 35.676 | 74.9709 | 59.99 | 90
35.6982 | 22.2914 | 60.0299 | 36.6 | 35.6873 | 38.8234 | 60.0277 | 54.4 | 35.6877 | 57.1001 | 60.02 | 72.2 | 35.7018 | 75.081 | 60.01 | 90 | 35.6843 | 74.9734 | 59.99 | 90
35.7066 | 22.2909 | 60.0298 | 36.6 | 35.6956 | 38.8234 | 60.0278 | 54.4 | 35.696 | 57.1036 | 60.02 | 72.2 | 35.7102 | 75.0874 | 60.01 | 90 | 35.6926 | 74.9758 | 59.99 | 90
35.7149 | 22.2942 | 60.0298 | 36.6 | 35.704 | 38.8225 | 60.0278 | 54.4 | 35.7043 | 57.1039 | 60.02 | 72.2 | 35.7185 | 75.0937 | 60.01 | 90 | 35.701 | 74.9769 | 59.99 | 90
35.7232 | 22.2975 | 60.0297 | 36.6 | 35.7123 | 38.8217 | 60.0279 | 54.4 | 35.7126 | 57.1043 | 60.02 | 72.2 | 35.7269 | 75.1 | 60.01 | 90 | 35.7094 | 74.978 | 59.99 | 90
35.7315 | 22.3008 | 60.0296 | 36.6 | 35.7206 | 38.8205 | 60.028 | 54.4 | 35.721 | 57.1057 | 60.02 | 72.2 | 35.7352 | 75.1063 | 60.01 | 90 | 35.7177 | 74.9802 | 59.99 | 90
35.7398 | 22.3041 | 60.0295 | 36.6 | 35.7289 | 38.8194 | 60.0281 | 54.4 | 35.7293 | 57.1072 | 60.02 | 72.2 | 35.7435 | 75.1125 | 60.01 | 90 | 35.726 | 74.9824 | 59.99 | 90
35.7482 | 22.3073 | 60.0294 | 36.6 | 35.7373 | 38.8178 | 60.0282 | 54.4 | 35.7377 | 57.1066 | 60.02 | 72.2 | 35.7518 | 75.1187 | 60.01 | 90 | 35.7344 | 74.9885 | 59.99 | 90
35.7565 | 22.3106 | 60.0293 | 36.6 | 35.7456 | 38.8161 | 60.0283 | 54.4 | 35.746 | 57.106 | 60.02 | 72.2 | 35.7602 | 75.125 | 60.01 | 90 | 35.7427 | 74.9946 | 59.99 | 90
35.7649 | 22.313 | 60.0293 | 36.6 | 35.754 | 38.8145 | 60.0283 | 54.4 | 35.7543 | 57.1054 | 60.02 | 72.2 | 35.7685 | 75.1312 | 60.01 | 90 | 35.751 | 75.0008 | 59.99 | 90
35.7732 | 22.3154 | 60.0292 | 36.6 | 35.7623 | 38.8129 | 60.0284 | 54.4 | 35.7626 | 57.1048 | 60.02 | 72.2 | 35.7769 | 75.1357 | 60.01 | 90 | 35.7594 | 75.0069 | 59.99 | 90
35.7815 | 22.3179 | 60.0291 | 36.6 | 35.7706 | 38.8113 | 60.0285 | 54.4 | 35.771 | 57.1049 | 60.02 | 72.2 | 35.7852 | 75.1402 | 60.01 | 90 | 35.7677 | 75.0131 | 59.99 | 90
35.7898 | 22.3203 | 60.029 | 36.6 | 35.7789 | 38.8097 | 60.0286 | 54.4 | 35.7793 | 57.105 | 60.02 | 72.2 | 35.7935 | 75.1418 | 60.01 | 90 | 35.776 | 75.0192 | 59.99 | 90
35.7982 | 22.319 | 60.0289 | 36.6 | 35.7872 | 38.8089 | 60.0287 | 54.4 | 35.7876 | 57.1056 | 60.02 | 72.2 | 35.8018 | 75.1435 | 60.01 | 90 | 35.7843 | 75.0272 | 59.99 | 90
35.8065 | 22.3177 | 60.0288 | 36.6 | 35.7956 | 38.8081 | 60.0288 | 54.4 | 35.796 | 57.1063 | 60.02 | 72.2 | 35.8102 | 75.1451 | 60.01 | 90 | 35.7927 | 75.0351 | 59.99 | 90
35.8148 | 22.3165 | 60.0288 | 36.6 | 35.8039 | 38.8076 | 60.0288 | 54.4 | 35.8043 | 57.1046 | 60.02 | 72.2 | 35.8185 | 75.1468 | 60.01 | 90 | 35.801 | 75.0409 | 59.99 | 90
35.8232 | 22.3152 | 60.0287 | 36.6 | 35.8123 | 38.8072 | 60.0289 | 54.4 | 35.8126 | 57.1029 | 60.02 | 72.2 | 35.8268 | 75.1483 | 60.01 | 90 | 35.8093 | 75.0467 | 59.99 | 90
35.8315 | 22.3134 | 60.0286 | 36.6 | 35.8206 | 38.8072 | 60.029 | 54.4 | 35.8209 | 57.102 | 60.02 | 72.2 | 35.8351 | 75.1499 | 60.01 | 90 | 35.8176 | 75.0486 | 59.99 | 90
35.8398 | 22.3116 | 60.0285 | 36.6 | 35.8289 | 38.8072 | 60.0291 | 54.4 | 35.8293 | 57.1011 | 60.02 | 72.2 | 35.8435 | 75.1503 | 60.01 | 90 | 35.826 | 75.0504 | 59.99 | 90
35.8481 | 22.31 | 60.0284 | 36.6 | 35.8372 | 38.8072 | 60.0292 | 54.4 | 35.8376 | 57.1001 | 60.02 | 72.2 | 35.8518 | 75.1507 | 60.01 | 90 | 35.8344 | 75.0522 | 59.99 | 90
35.8565 | 22.3085 | 60.0283 | 36.6 | 35.8456 | 38.8072 | 60.0293 | 54.4 | 35.8459 | 57.0992 | 60.02 | 72.2 | 35.8602 | 75.1494 | 60.01 | 90 | 35.8427 | 75.054 | 59.99 | 90
35.8648 | 22.3069 | 60.0283 | 36.6 | 35.8539 | 38.8072 | 60.0293 | 54.4 | 35.8542 | 57.0976 | 60.02 | 72.2 | 35.8685 | 75.1481 | 60.01 | 90 | 35.8511 | 75.0559 | 59.99 | 90
35.8731 | 22.3054 | 60.0282 | 36.6 | 35.8622 | 38.8072 | 60.0294 | 54.4 | 35.8626 | 57.096 | 60.02 | 72.2 | 35.8768 | 75.1458 | 60.01 | 90 | 35.8594 | 75.0577 | 59.99 | 90
35.8814 | 22.3037 | 60.0281 | 36.6 | 35.8705 | 38.8071 | 60.0295 | 54.4 | 35.8709 | 57.0962 | 60.02 | 72.2 | 35.8851 | 75.1434 | 60.01 | 90 | 35.8677 | 75.058 | 59.99 | 90
35.8898 | 22.3021 | 60.028 | 36.6 | 35.8789 | 38.8071 | 60.0296 | 54.4 | 35.8793 | 57.0964 | 60.02 | 72.2 | 35.8934 | 75.1411 | 60.01 | 90 | 35.876 | 75.0584 | 59.99 | 90
35.8981 | 22.3 | 60.0279 | 36.6 | 35.8872 | 38.8071 | 60.0297 | 54.4 | 35.8876 | 57.0979 | 60.02 | 72.2 | 35.9018 | 75.1388 | 60.01 | 90 | 35.8844 | 75.0588 | 59.99 | 90
35.9064 | 22.2979 | 60.0278 | 36.6 | 35.8956 | 38.807 | 60.0298 | 54.4 | 35.8959 | 57.0993 | 60.02 | 72.2 | 35.9101 | 75.1366 | 60.01 | 90 | 35.8927 | 75.0591 | 59.99 | 90
35.9148 | 22.2964 | 60.0278 | 36.6 | 35.9039 | 38.8065 | 60.0298 | 54.4 | 35.9042 | 57.1002 | 60.02 | 72.2 | 35.9185 | 75.1343 | 60.01 | 90 | 35.901 | 75.0651 | 59.99 | 90
35.9231 | 22.2949 | 60.0277 | 36.6 | 35.9122 | 38.806 | 60.0299 | 54.4 | 35.9126 | 57.1012 | 60.02 | 72.2 | 35.9268 | 75.1379 | 60.01 | 90 | 35.9093 | 75.0711 | 59.99 | 90
35.9314 | 22.2934 | 60.0276 | 36.6 | 35.9205 | 38.805 | 60.02 | 54.4 | 35.9209 | 57.1057 | 60.02 | 72.2 | 35.9351 | 75.1415 | 60.01 | 90 | 35.9177 | 75.0771 | 59.99 | 90
35.9397 | 22.2918 | 60.0275 | 36.6 | 35.9288 | 38.804 | 60.02 | 54.4 | 35.9292 | 57.1103 | 60.02 | 72.2 | 35.9434 | 75.1451 | 60.01 | 90 | 35.926 | 75.083 | 59.99 | 90
35.9481 | 22.2952 | 60.0274 | 36.6 | 35.9372 | 38.8029 | 60.02 | 54.4 | 35.9376 | 57.1155 | 60.02 | 72.2 | 35.9518 | 75.1486 | 60.01 | 90 | 35.9343 | 75.089 | 59.99 | 90
35.9564 | 22.2986 | 60.0273 | 36.6 | 35.9455 | 38.8019 | 60.02 | 54.4 | 35.9459 | 57.1208 | 60.02 | 72.2 | 35.9601 | 75.1527 | 60.01 | 90 | 35.9427 | 75.095 | 59.99 | 90
35.9648 | 22.3016 | 60.0273 | 36.6 | 35.9539 | 38.8009 | 60.02 | 54.4 | 35.9542 | 57.1232 | 60.02 | 72.2 | 35.9684 | 75.1568 | 60.01 | 90 | 35.951 | 75.1006 | 59.99 | 90
35.9731 | 22.3046 | 60.0272 | 36.6 | 35.9622 | 38.8 | 60.02 | 54.4 | 35.9625 | 57.1255 | 60.02 | 72.2 | 35.9767 | 75.1672 | 60.01 | 90 | 35.9594 | 75.1063 | 59.99 | 90
35.9814 | 22.308 | 60.0271 | 36.6 | 35.9705 | 38.8088 | 60.02 | 54.4 | 35.9709 | 57.1264 | 60.02 | 72.2 | 35.9851 | 75.1776 | 60.01 | 90 | 35.9677 | 75.1119 | 59.99 | 90
35.9897 | 22.3115 | 60.027 | 36.6 | 35.9788 | 38.8177 | 60.02 | 54.4 | 35.9792 | 57.1272 | 60.02 | 72.2 | 35.9934 | 75.1879 | 60.01 | 90 | 35.9761 | 75.1175 | 59.99 | 90
35.998 | 22.3148 | 60.0269 | 36.6 | 35.9872 | 38.8263 | 60.02 | 54.4 | 35.9875 | 57.1283 | 60.02 | 72.2 | 36.0018 | 75.1983 | 60.01 | 90 | 35.9844 | 75.1175 | 59.99 | 90
36.0064 | 22.3182 | 60.0268 | 36.6 | 35.9955 | 38.8348 | 60.02 | 54.4 | 35.9958 | 57.1294 | 60.02 | 72.2 | 36.0101 | 75.204 | 60.01 | 90 | 35.9927 | 75.1175 | 59.99 | 90
36.0147 | 22.3213 | 60.0268 | 36.6 | 36.0038 | 38.8434 | 60.02 | 54.4 | 36.0042 | 57.1269 | 60.02 | 72.2 | 36.0184 | 75.2098 | 60.01 | 90 | 36.0011 | 75.1175 | 59.99 | 90
36.023 | 22.3244 | 60.0267 | 36.6 | 36.0121 | 38.8519 | 60.02 | 54.4 | 36.0125 | 57.1243 | 60.02 | 72.2 | 36.0267 | 75.2155 | 60.01 | 90 | 36.0094 | 75.1175 | 59.99 | 90
36.0313 | 22.3222 | 60.0266 | 36.6 | 36.0205 | 38.8605 | 60.02 | 54.4 | 36.0209 | 57.1218 | 60.02 | 72.2 | 36.0351 | 75.2213 | 60.01 | 90 | 36.0177 | 75.1175 | 59.99 | 90
36.0397 | 22.3199 | 60.0265 | 36.6 | 36.0288 | 38.8691 | 60.02 | 54.4 | 36.0292 | 57.1192 | 60.02 | 72.2 | 36.0434 | 75.2275 | 60.01 | 90 | 36.026 | 75.1175 | 59.99 | 90
36.048 | 22.3267 | 60.0264 | 36.6 | 36.0371 | 38.8816 | 60.02 | 54.4 | 36.0375 | 57.1259 | 60.02 | 72.2 | 36.0518 | 75.2338 | 60.01 | 90 | 36.0344 | 75.1175 | 59.99 | 90
36.0564 | 22.3335 | 60.0263 | 36.6 | 36.0455 | 38.8941 | 60.02 | 54.4 | 36.0458 | 57.1325 | 60.02 | 72.2 | 36.0601 | 75.2338 | 60.01 | 90 | 36.0427 | 75.1175 | 59.99 | 90
36.0647 | 22.3404 | 60.0263 | 36.6 | 36.0538 | 38.8967 | 60.02 | 54.4 | 36.0541 | 57.141 | 60.02 | 72.2 | 36.0684 | 75.2338 | 60.01 | 90 | 36.051 | 75.1175 | 59.99 | 90
36.073 | 22.3472 | 60.0262 | 36.6 | 36.0621 | 38.8994 | 60.02 | 54.4 | 36.0625 | 57.1495 | 60.02 | 72.2 | 36.0767 | 75.2328 | 60.01 | 90 | 36.0593 | 75.1175 | 59.99 | 90
36.0813 | 22.3537 | 60.0261 | 36.6 | 36.0704 | 38.9021 | 60.02 | 54.4 | 36.0708 | 57.1604 | 60.02 | 72.2 | 36.0851 | 75.2318 | 60.01 | 90 | 36.0677 | 75.1175 | 59.99 | 90
36.0896 | 22.3602 | 60.026 | 36.6 | 36.0788 | 38.9047 | 60.02 | 54.4 | 36.0792 | 57.1712 | 60.02 | 72.2 | 36.0934 | 75.2308 | 60.01 | 90 | 36.076 | 75.1175 | 59.99 | 90
36.098 | 22.3666 | 60.0259 | 36.6 | 36.0871 | 38.9076 | 60.02 | 54.4 | 36.0875 | 57.182 | 60.02 | 72.2 | 36.1017 | 75.2298 | 60.01 | 90 | 36.0844 | 75.1161 | 59.99 | 90
36.1063 | 22.3731 | 60.0258 | 36.6 | 36.0955 | 38.9105 | 60.02 | 54.4 | 36.0958 | 57.1929 | 60.02 | 72.2 | 36.11 | 75.2275 | 60.01 | 90 | 36.0928 | 75.1146 | 59.99 | 90
36.1147 | 22.3801 | 60.0258 | 36.6 | 36.1038 | 38.9134 | 60.02 | 54.4 | 36.1041 | 57.2037 | 60.02 | 72.2 | 36.1184 | 75.2252 | 60.01 | 90 | 36.1011 | 75.1132 | 59.99 | 90
36.123 | 22.387 | 60.0257 | 36.6 | 36.1121 | 38.9163 | 60.02 | 54.4 | 36.1125 | 57.2145 | 60.02 | 72.2 | 36.1267 | 75.2213 | 60.01 | 90 | 36.1094 | 75.1117 | 59.99 | 90
36.1313 | 22.3854 | 60.0256 | 36.6 | 36.1204 | 38.9149 | 60.02 | 54.4 | 36.1208 | 57.2169 | 60.02 | 72.2 | 36.1351 | 75.2173 | 60.01 | 90 | 36.1177 | 75.1094 | 59.99 | 90
36.1396 | 22.3837 | 60.0255 | 36.6 | 36.1288 | 38.9134 | 60.02 | 54.4 | 36.1292 | 57.2193 | 60.02 | 72.2 | 36.1434 | 75.2133 | 60.01 | 90 | 36.1261 | 75.107 | 59.99 | 90
36.148 | 22.3818 | 60.0254 | 36.6 | 36.1371 | 38.912 | 60.02 | 54.4 | 36.1375 | 57.2209 | 60.02 | 72.2 | 36.1517 | 75.2094 | 60.01 | 90 | 36.1344 | 75.1047 | 59.99 | 90
36.1563 | 22.3798 | 60.0253 | 36.6 | 36.1454 | 38.9106 | 60.02 | 54.4 | 36.1458 | 57.2225 | 60.02 | 72.2 | 36.16 | 75.2112 | 60.01 | 90 | 36.1427 | 75.1023 | 59.99 | 90
36.1646 | 22.3783 | 60.0253 | 36.6 | 36.1537 | 38.9099 | 60.02 | 54.4 | 36.1541 | 57.2217 | 60.02 | 72.2 | 36.1684 | 75.2129 | 60.01 | 90 | 36.151 | 75.1 | 59.99 | 90
36.1729 | 22.3768 | 60.0252 | 36.6 | 36.1621 | 38.9093 | 60.02 | 54.4 | 36.1625 | 57.221 | 60.02 | 72.2 | 36.1767 | 75.2165 | 60.01 | 90 | 36.1594 | 75.0976 | 59.99 | 90
36.1812 | 22.3753 | 60.0251 | 36.6 | 36.1704 | 38.9089 | 60.02 | 54.4 | 36.1708 | 57.2202 | 60.02 | 72.2 | 36.1851 | 75.2201 | 60.01 | 90 | 36.1677 | 75.0967 | 59.99 | 90
36.1896 | 22.3738 | 60.025 | 36.6 | 36.1787 | 38.9085 | 60.02 | 54.4 | 36.1791 | 57.2194 | 60.02 | 72.2 | 36.1934 | 75.2249 | 60.01 | 90 | 36.176 | 75.0958 | 59.99 | 90
36.1979 | 22.3724 | 60.0249 | 36.6 | 36.1871 | 38.9078 | 60.02 | 54.4 | 36.1874 | 57.2187 | 60.02 | 72.2 | 36.2017 | 75.2297 | 60.01 | 90 | 36.1844 | 75.0949 | 59.99 | 90
36.2063 | 22.3709 | 60.0248 | 36.6 | 36.1954 | 38.9072 | 60.02 | 54.4 | 36.1957 | 57.2179 | 60.02 | 72.2 | 36.21 | 75.2362 | 60.01 | 90 | 36.1927 | 75.094 | 59.99 | 90
36.2146 | 22.3693 | 60.0248 | 36.6 | 36.2037 | 38.9066 | 60.02 | 54.4 | 36.2041 | 57.2171 | 60.02 | 72.2 | 36.2184 | 75.2427 | 60.01 | 90 | 36.201 | 75.1072 | 59.99 | 90
36.2229 | 22.3677 | 60.0247 | 36.6 | 36.212 | 38.9061 | 60.02 | 54.4 | 36.2124 | 57.2163 | 60.02 | 72.2 | 36.2267 | 75.2492 | 60.01 | 90 | 36.2094 | 75.1204 | 59.99 | 90
36.2312 | 22.3658 | 60.0246 | 36.6 | 36.2204 | 38.9051 | 60.02 | 54.4 | 36.2208 | 57.2154 | 60.02 | 72.2 | 36.235 | 75.2557 | 60.01 | 90 | 36.2178 | 75.1336 | 59.99 | 90
36.2396 | 22.364 | 60.0245 | 36.6 | 36.2287 | 38.9042 | 60.02 | 54.4 | 36.2291 | 57.2146 | 60.02 | 72.2 | 36.2433 | 75.257 | 60.01 | 90 | 36.2261 | 75.1468 | 59.99 | 90
36.2479 | 22.3623 | 60.0244 | 36.6 | 36.2371 | 38.9033 | 60.02 | 54.4 | 36.2374 | 57.2139 | 60.02 | 72.2 | 36.2517 | 75.2583 | 60.01 | 90 | 36.2344 | 75.16 | 59.99 | 90
36.2563 | 22.3606 | 60.0243 | 36.6 | 36.2454 | 38.9023 | 60.02 | 54.4 | 36.2457 | 57.2132 | 60.02 | 72.2 | 36.26 | 75.2583 | 60.01 | 90 | 36.2427 | 75.1732 | 59.99 | 90
36.2646 | 22.3597 | 60.0243 | 36.6 | 36.2537 | 38.903 | 60.02 | 54.4 | 36.2541 | 57.2124 | 60.02 | 72.2 | 36.2684 | 75.2582 | 60.01 | 90 | 36.2511 | 75.1864 | 59.99 | 90
36.2729 | 22.3587 | 60.0242 | 36.6 | 36.262 | 38.9037 | 60.02 | 54.4 | 36.2624 | 57.2116 | 60.02 | 72.2 | 36.2767 | 75.2582 | 60.01 | 90 | 36.2594 | 75.1996 | 59.99 | 90
36.2812 | 22.3639 | 60.0241 | 36.6 | 36.2704 | 38.9047 | 60.02 | 54.4 | 36.2708 | 57.2121 | 60.02 | 72.2 | 36.285 | 75.2581 | 60.01 | 90 | 36.2677 | 75.2128 | 59.99 | 90
36.2895 | 22.369 | 60.024 | 36.6 | 36.2787 | 38.9057 | 60.02 | 54.4 | 36.2791 | 57.2126 | 60.02 | 72.2 | 36.2933 | 75.2581 | 60.01 | 90 | 36.2761 | 75.226 | 59.99 | 90
36.2979 | 22.3743 | 60.0239 | 36.6 | 36.287 | 38.9069 | 60.02 | 54.4 | 36.2874 | 57.2138 | 60.02 | 72.2 | 36.3017 | 75.258 | 60.01 | 90 | 36.2844 | 75.226 | 59.99 | 90
36.3062 | 22.3795 | 60.0238 | 36.6 | 36.2953 | 38.9081 | 60.02 | 54.4 | 36.2957 | 57.215 | 60.02 | 72.2 | 36.31 | 75.258 | 60.01 | 90 | 36.2927 | 75.226 | 59.99 | 90
36.3145 | 22.3848 | 60.0238 | 36.6 | 36.3036 | 38.9087 | 60.02 | 54.4 | 36.3041 | 57.2156 | 60.02 | 72.2 | 36.3184 | 75.258 | 60.01 | 90 | 36.301 | 75.2257 | 59.99 | 90
36.3228 | 22.39 | 60.0237 | 36.6 | 36.312 | 38.9093 | 60.02 | 54.4 | 36.3124 | 57.2161 | 60.02 | 72.2 | 36.3267 | 75.2584 | 60.01 | 90 | 36.3094 | 75.2254 | 59.99 | 90
36.3312 | 22.4009 | 60.0236 | 36.6 | 36.3203 | 38.9105 | 60.02 | 54.4 | 36.3207 | 57.2167 | 60.02 | 72.2 | 36.335 | 75.2588 | 60.01 | 90 | 36.3177 | 75.2251 | 59.99 | 90
36.3395 | 22.4118 | 60.0235 | 36.6 | 36.3287 | 38.9118 | 60.02 | 54.4 | 36.329 | 57.2172 | 60.02 | 72.2 | 36.3433 | 75.2586 | 60.01 | 90 | 36.326 | 75.2248 | 59.99 | 90
36.3479 | 22.4219 | 60.0234 | 36.6 | 36.337 | 38.9144 | 60.02 | 54.4 | 36.3373 | 57.217 | 60.02 | 72.2 | 36.3517 | 75.2583 | 60.01 | 90 | 36.3344 | 75.2245 | 59.99 | 90
36.3562 | 22.432 | 60.0233 | 36.6 | 36.3453 | 38.9169 | 60.02 | 54.4 | 36.3457 | 57.2167 | 60.02 | 72.2 | 36.36 | 75.2598 | 60.01 | 90 | 36.3428 | 75.2242 | 59.99 | 90
36.3645 | 22.4408 | 60.0233 | 36.6 | 36.3536 | 38.9194 | 60.02 | 54.4 | 36.354 | 57.2151 | 60.02 | 72.2 | 36.3683 | 75.2613 | 60.01 | 90 | 36.3511 | 75.2239 | 59.99 | 90
36.3728 | 22.4496 | 60.0232 | 36.6 | 36.362 | 38.9219 | 60.02 | 54.4 | 36.3624 | 57.2136 | 60.02 | 72.2 | 36.3766 | 75.2648 | 60.01 | 90 | 36.3594 | 75.2236 | 59.99 | 90
36.3811 | 22.4585 | 60.0231 | 36.6 | 36.3703 | 38.9244 | 60.02 | 54.4 | 36.3707 | 57.2113 | 60.02 | 72.2 | 36.385 | 75.2682 | 60.01 | 90 | 36.3678 | 75.2233 | 59.99 | 90
36.3895 | 22.4674 | 60.023 | 36.6 | 36.3787 | 38.9269 | 60.02 | 54.4 | 36.379 | 57.209 | 60.02 | 72.2 | 36.3933 | 75.2712 | 60.01 | 90 | 36.3761 | 75.223 | 59.99 | 90
36.3978 | 22.4759 | 60.0229 | 36.6 | 36.387 | 38.9305 | 60.02 | 54.4 | 36.3873 | 57.208 | 60.02 | 72.2 | 36.4017 | 75.2742 | 60.01 | 90 | 36.3844 | 75.223 | 59.99 | 90
36.4062 | 22.4845 | 60.0229 | 36.6 | 36.3953 | 38.9341 | 60.02 | 54.4 | 36.3957 | 57.2071 | 60.02 | 72.2 | 36.41 | 75.2765 | 60.01 | 90 | 36.3927 | 75.223 | 59.99 | 90
36.4145 | 22.4869 | 60.0228 | 36.6 | 36.4036 | 38.9369 | 60.02 | 54.4 | 36.404 | 57.2061 | 60.02 | 72.2 | 36.4183 | 75.2788 | 60.01 | 90 | 36.4011 | 75.223 | 59.99 | 90
36.4228 | 22.4894 | 60.0227 | 36.6 | 36.412 | 38.9398 | 60.02 | 54.4 | 36.4124 | 57.2052 | 60.02 | 72.2 | 36.4266 | 75.2813 | 60.01 | 90 | 36.4094 | 75.223 | 59.99 | 90
36.4311 | 22.4927 | 60.0226 | 36.6 | 36.4203 | 38.9395 | 60.02 | 54.4 | 36.4207 | 57.2063 | 60.02 | 72.2 | 36.435 | 75.2838 | 60.01 | 90 | 36.4177 | 75.223 | 59.99 | 90
36.4395 | 22.496 | 60.0225 | 36.6 | 36.4286 | 38.9393 | 60.02 | 54.4 | 36.429 | 57.2074 | 60.02 | 72.2 | 36.4433 | 75.2846 | 60.01 | 90 | 36.426 | 75.223 | 59.99 | 90
36.4478 | 22.4933 | 60.0224 | 36.6 | 36.437 | 38.9392 | 60.02 | 54.4 | 36.4373 | 57.2117 | 60.02 | 72.2 | 36.4517 | 75.2854 | 60.01 | 90 | 36.4344 | 75.223 | 59.99 | 90
36.4561 | 22.4906 | 60.0224 | 36.6 | 36.4453 | 38.9392 | 60.02 | 54.4 | 36.4456 | 57.216 | 60.02 | 72.2 | 36.46 | 75.2842 | 60.01 | 90 | 36.4427 | 75.223 | 59.99 | 90
36.4644 | 22.4874 | 60.0223 | 36.6 | 36.4536 | 38.9392 | 60.02 | 54.4 | 36.454 | 57.2217 | 60.02 | 72.2 | 36.4683 | 75.2831 | 60.01 | 90 | 36.451 | 75.223 | 59.99 | 90
36.4727 | 22.4842 | 60.0222 | 36.6 | 36.4619 | 38.9391 | 60.02 | 54.4 | 36.4623 | 57.2273 | 60.02 | 72.2 | 36.4766 | 75.2823 | 60.01 | 90 | 36.4595 | 75.223 | 59.99 | 90
36.4811 | 22.4819 | 60.0221 | 36.6 | 36.4703 | 38.9392 | 60.02 | 54.4 | 36.4706 | 57.233 | 60.02 | 72.2 | 36.485 | 75.2816 | 60.01 | 90 | 36.4678 | 75.223 | 59.99 | 90
36.4894 | 22.4795 | 60.022 | 36.6 | 36.4786 | 38.9393 | 60.02 | 54.4 | 36.4789 | 57.2386 | 60.02 | 72.2 | 36.4933 | 75.2813 | 60.01 | 90 | 36.4761 | 75.223 | 59.99 | 90
36.4978 | 22.477 | 60.0219 | 36.6 | 36.4869 | 38.9394 | 60.02 | 54.4 | 36.4873 | 57.2443 | 60.02 | 72.2 | 36.5016 | 75.2811 | 60.01 | 90 | 36.4844 | 75.223 | 59.99 | 90
36.5061 | 22.4745 | 60.0219 | 36.6 | 36.4952 | 38.9394 | 60.02 | 54.4 | 36.4956 | 57.2499 | 60.02 | 72.2 | 36.5099 | 75.2808 | 60.01 | 90 | 36.4928 | 75.223 | 59.99 | 90
36.5144 | 22.472 | 60.0218 | 36.6 | 36.5036 | 38.9397 | 60.02 | 54.4 | 36.504 | 57.2544 | 60.02 | 72.2 | 36.5183 | 75.2806 | 60.01 | 90 | 36.5011 | 75.223 | 59.99 | 90
36.5227 | 22.4695 | 60.0217 | 36.6 | 36.5119 | 38.94 | 60.02 | 54.4 | 36.5123 | 57.259 | 60.02 | 72.2 | 36.5266 | 75.2826 | 60.01 | 90 | 36.5094 | 75.223 | 59.99 | 90
36.5311 | 22.4682 | 60.0216 | 36.6 | 36.5203 | 38.9401 | 60.02 | 54.4 | 36.5206 | 57.2638 | 60.02 | 72.2 | 36.535 | 75.2846 | 60.01 | 90 | 36.5177 | 75.223 | 59.99 | 90
36.5394 | 22.4669 | 60.0215 | 36.6 | 36.5286 | 38.9402 | 60.02 | 54.4 | 36.5289 | 57.2685 | 60.02 | 72.2 | 36.5433 | 75.2867 | 60.01 | 90 | 36.5261 | 75.223 | 59.99 | 90
36.5478 | 22.4656 | 60.0214 | 36.6 | 36.5369 | 38.9397 | 60.02 | 54.4 | 36.5373 | 57.2717 | 60.02 | 72.2 | 36.5516 | 75.2887 | 60.01 | 90 | 36.5344 | 75.223 | 59.99 | 90
36.5561 | 22.4642 | 60.0214 | 36.6 | 36.5452 | 38.9392 | 60.02 | 54.4 | 36.5456 | 57.2748 | 60.02 | 72.2 | 36.5599 | 75.2908 | 60.01 | 90 | 36.5427 | 75.223 | 59.99 | 90
36.5644 | 22.4629 | 60.0213 | 36.6 | 36.5536 | 38.9406 | 60.02 | 54.4 | 36.554 | 57.2775 | 60.02 | 72.2 | 36.5683 | 75.2928 | 60.01 | 90 | 36.5511 | 75.223 | 59.99 | 90
36.5727 | 22.4616 | 60.0212 | 36.6 | 36.5619 | 38.942 | 60.02 | 54.4 | 36.5623 | 57.2802 | 60.02 | 72.2 | 36.5766 | 75.2993 | 60.01 | 90 | 36.5594 | 75.223 | 59.99 | 90
36.581 | 22.4648 | 60.0211 | 36.6 | 36.5702 | 38.9435 | 60.02 | 54.4 | 36.5706 | 57.2822 | 60.02 | 72.2 | 36.585 | 75.3058 | 60.01 | 90 | 36.5677 | 75.223 | 59.99 | 90
36.5894 | 22.468 | 60.021 | 36.6 | 36.5786 | 38.9449 | 60.02 | 54.4 | 36.5789 | 57.2843 | 60.02 | 72.2 | 36.5933 | 75.3155 | 60.01 | 90 | 36.576 | 75.223 | 59.99 | 90
36.5977 | 22.4712 | 60.0209 | 36.6 | 36.5869 | 38.9463 | 60.02 | 54.4 | 36.5872 | 57.2864 | 60.02 | 72.2 | 36.6016 | 75.3252 | 60.01 | 90 | 36.5845 | 75.223 | 59.99 | 90
36.606 | 22.4744 | 60.0209 | 36.6 | 36.5952 | 38.9477 | 60.02 | 54.4 | 36.5956 | 57.2884 | 60.02 | 72.2 | 36.6099 | 75.3326 | 60.01 | 90 | 36.5928 | 75.223 | 59.99 | 90
36.6143 | 22.4772 | 60.0208 | 36.6 | 36.6035 | 38.9484 | 60.02 | 54.4 | 36.6039 | 57.2871 | 60.02 | 72.2 | 36.6182 | 75.34 | 60.01 | 90 | 36.6011 | 75.223 | 59.99 | 90
36.6227 | 22.4801 | 60.0207 | 36.6 | 36.6119 | 38.949 | 60.02 | 54.4 | 36.6122 | 57.2857 | 60.02 | 72.2 | 36.6266 | 75.3473 | 60.01 | 90 | 36.6094 | 75.223 | 59.99 | 90
36.631 | 22.4831 | 60.0206 | 36.6 | 36.6202 | 38.9503 | 60.02 | 54.4 | 36.6205 | 57.2847 | 60.02 | 72.2 | 36.6349 | 75.3546 | 60.01 | 90 | 36.6178 | 75.223 | 59.99 | 90
36.6394 | 22.4861 | 60.0205 | 36.6 | 36.6285 | 38.9515 | 60.02 | 54.4 | 36.6289 | 57.2836 | 60.02 | 72.2 | 36.6432 | 75.3619 | 60.01 | 90 | 36.6261 | 75.223 | 59.99 | 90
36.6477 | 22.4892 | 60.0204 | 36.6 | 36.6368 | 38.9529 | 60.02 | 54.4 | 36.6372 | 57.2831 | 60.02 | 72.2 | 36.6516 | 75.3691 | 60.01 | 90 | 36.6344 | 75.223 | 59.99 | 90
36.656 | 22.4922 | 60.0204 | 36.6 | 36.6452 | 38.9542 | 60.02 | 54.4 | 36.6456 | 57.2825 | 60.02 | 72.2 | 36.6599 | 75.3707 | 60.01 | 90 | 36.6428 | 75.223 | 59.99 | 90
36.6643 | 22.4916 | 60.0203 | 36.6 | 36.6535 | 38.9549 | 60.02 | 54.4 | 36.6539 | 57.2825 | 60.02 | 72.2 | 36.6682 | 75.3723 | 60.01 | 90 | 36.6511 | 75.223 | 59.99 | 90
36.6727 | 22.4911 | 60.0202 | 36.6 | 36.6619 | 38.9557 | 60.02 | 54.4 | 36.6622 | 57.2826 | 60.0201 | 72.2 | 36.6766 | 75.3706 | 60.01 | 90 | 36.6594 | 75.223 | 59.99 | 90
36.681 | 22.4905 | 60.0201 | 36.6 | 36.6702 | 38.9564 | 60.02 | 54.4 | 36.6705 | 57.2826 | 60.0202 | 72.2 | 36.6849 | 75.369 | 60.01 | 90 | 36.6677 | 75.223 | 59.99 | 90
36.6894 | 22.4899 | 60.02 | 36.6 | 36.6785 | 38.9572 | 60.02 | 54.4 | 36.6789 | 57.2826 | 60.0202 | 72.2 | 36.6932 | 75.3673 | 60.01 | 90 | 36.6761 | 75.223 | 59.99 | 90
36.6977 | 22.4941 | 60.02 | 36.6 | 36.6868 | 38.9609 | 60.02 | 54.4 | 36.6872 | 57.2827 | 60.0203 | 72.2 | 36.7015 | 75.3657 | 60.01 | 90 | 36.6844 | 75.223 | 59.99 | 90
36.706 | 22.4983 | 60.02 | 36.6 | 36.6951 | 38.9647 | 60.02 | 54.4 | 36.6956 | 57.2827 | 60.0204 | 72.2 | 36.7099 | 75.366 | 60.01 | 90 | 36.6927 | 75.223 | 59.99 | 90
36.7143 | 22.5024 | 60.02 | 36.6 | 36.7035 | 38.9685 | 60.02 | 54.4 | 36.7039 | 57.282 | 60.0205 | 72.2 | 36.7182 | 75.3664 | 60.01 | 90 | 36.701 | 75.223 | 59.99 | 90
36.7226 | 22.5064 | 60.02 | 36.6 | 36.7118 | 38.9723 | 60.02 | 54.4 | 36.7122 | 57.2814 | 60.0206 | 72.2 | 36.7266 | 75.366 | 60.01 | 90 | 36.7095 | 75.223 | 59.99 | 90
36.731 | 22.5105 | 60.02 | 36.6 | 36.7202 | 38.974 | 60.02 | 54.4 | 36.7205 | 57.2807 | 60.0207 | 72.2 | 36.7349 | 75.3656 | 60.01 | 90 | 36.7178 | 75.223 | 59.99 | 90
36.7393 | 22.5145 | 60.02 | 36.6 | 36.7285 | 38.9757 | 60.02 | 54.4 | 36.7288 | 57.28 | 60.0207 | 72.2 | 36.7432 | 75.3666 | 60.01 | 90 | 36.7261 | 75.223 | 59.99 | 90
36.7477 | 22.5186 | 60.02 | 36.6 | 36.7368 | 38.9779 | 60.02 | 54.4 | 36.7372 | 57.2794 | 60.0208 | 72.2 | 36.7515 | 75.3676 | 60.01 | 90 | 36.7345 | 75.223 | 59.99 | 90
36.756 | 22.5226 | 60.02 | 36.6 | 36.7451 | 38.9802 | 60.02 | 54.4 | 36.7455 | 57.2787 | 60.0209 | 72.2 | 36.7599 | 75.3685 | 60.01 | 90 | 36.7428 | 75.223 | 59.99 | 90
36.7643 | 22.5313 | 60.02 | 36.6 | 36.7535 | 38.9824 | 60.02 | 54.4 | 36.7538 | 57.283 | 60.021 | 72.2 | 36.7682 | 75.3695 | 60.01 | 90 | 36.7511 | 75.223 | 59.99 | 90
36.7726 | 22.5399 | 60.02 | 36.6 | 36.7618 | 38.9847 | 60.02 | 54.4 | 36.7621 | 57.2874 | 60.0211 | 72.2 | 36.7766 | 75.3728 | 60.01 | 90 | 36.7594 | 75.223 | 59.99 | 90
36.781 | 22.5441 | 60.02 | 36.6 | 36.7701 | 38.9841 | 60.02 | 54.4 | 36.7705 | 57.2905 | 60.0212 | 72.2 | 36.7849 | 75.3761 | 60.01 | 90 | 36.7678 | 75.223 | 59.99 | 90
36.7893 | 22.5483 | 60.02 | 36.6 | 36.7784 | 38.9835 | 60.02 | 54.4 | 36.7788 | 57.2936 | 60.0212 | 72.2 | 36.7932 | 75.3781 | 60.01 | 90 | 36.7761 | 75.223 | 59.99 | 90
36.7976 | 22.5526 | 60.02 | 36.6 | 36.7868 | 38.9814 | 60.02 | 54.4 | 36.7872 | 57.2974 | 60.0213 | 72.2 | 36.8015 | 75.38 | 60.01 | 90 | 36.7844 | 75.223 | 59.99 | 90
36.8059 | 22.557 | 60.02 | 36.6 | 36.7951 | 38.9792 | 60.02 | 54.4 | 36.7955 | 57.3012 | 60.0214 | 72.2 | 36.8099 | 75.3827 | 60.01 | 90 | 36.7927 | 75.223 | 59.99 | 90
36.8143 | 22.5614 | 60.02 | 36.6 | 36.8035 | 38.9771 | 60.02 | 54.4 | 36.8038 | 57.305 | 60.0215 | 72.2 | 36.8182 | 75.3854 | 60.01 | 90 | 36.8011 | 75.223 | 59.99 | 90
36.8226 | 22.5658 | 60.02 | 36.6 | 36.8118 | 38.9749 | 60.02 | 54.4 | 36.8121 | 57.3088 | 60.0216 | 72.2 | 36.8265 | 75.3891 | 60.01 | 90 | 36.8094 | 75.223 | 59.99 | 90
36.831 | 22.5698 | 60.02 | 36.6 | 36.8201 | 38.9728 | 60.02 | 54.4 | 36.8205 | 57.3126 | 60.0217 | 72.2 | 36.8348 | 75.3929 | 60.01 | 90 | 36.8177 | 75.223 | 59.99 | 90
36.8393 | 22.5738 | 60.02 | 36.6 | 36.8284 | 38.9707 | 60.02 | 54.4 | 36.8288 | 57.3164 | 60.0217 | 72.2 | 36.8432 | 75.3966 | 60.01 | 90 | 36.8262 | 75.223 | 59.99 | 90
36.8476 | 22.5732 | 60.02 | 36.6 | 36.8367 | 38.9685 | 60.02 | 54.4 | 36.8371 | 57.3151 | 60.0218 | 72.2 | 36.8515 | 75.4003 | 60.01 | 90 | 36.8345 | 75.223 | 59.99 | 90
36.8559 | 22.5726 | 60.02 | 36.6 | 36.8451 | 38.9664 | 60.02 | 54.4 | 36.8455 | 57.3139 | 60.0219 | 72.2 | 36.8599 | 75.4017 | 60.01 | 90 | 36.8428 | 75.223 | 59.99 | 90
36.8642 | 22.572 | 60.02 | 36.6 | 36.8534 | 38.9648 | 60.02 | 54.4 | 36.8538 | 57.3139 | 60.022 | 72.2 | 36.8682 | 75.4031 | 60.01 | 90 | 36.8511 | 75.223 | 59.99 | 90
36.8726 | 22.5714 | 60.02 | 36.6 | 36.8618 | 38.9633 | 60.02 | 54.4 | 36.8621 | 57.3139 | 60.0221 | 72.2 | 36.8765 | 75.4039 | 60.01 | 90 | 36.8595 | 75.223 | 59.99 | 90
36.8809 | 22.5706 | 60.02 | 36.6 | 36.8701 | 38.9633 | 60.02 | 54.4 | 36.8704 | 57.3139 | 60.0222 | 72.2 | 36.8848 | 75.4047 | 60.01 | 90 | 36.8678 | 75.223 | 59.99 | 90
36.8893 | 22.5698 | 60.02 | 36.6 | 36.8784 | 38.9633 | 60.02 | 54.4 | 36.8788 | 57.3139 | 60.0222 | 72.2 | 36.8932 | 75.4056 | 60.01 | 90 | 36.8761 | 75.223 | 59.99 | 90
36.8976 | 22.5681 | 60.02 | 36.6 | 36.8867 | 38.9633 | 60.02 | 54.4 | 36.8871 | 57.3139 | 60.0223 | 72.2 | 36.9015 | 75.4064 | 60.01 | 90 | 36.8844 | 75.2227 | 59.99 | 90
36.9059 | 22.5663 | 60.02 | 36.6 | 36.8951 | 38.9633 | 60.02 | 54.4 | 36.8954 | 57.3139 | 60.0224 | 72.2 | 36.9099 | 75.4064 | 60.01 | 90 | 36.8928 | 75.2224 | 59.99 | 90
36.9142 | 22.5646 | 60.02 | 36.6 | 36.9034 | 38.9633 | 60.02 | 54.4 | 36.9037 | 57.313 | 60.0225 | 72.2 | 36.9182 | 75.4064 | 60.01 | 90 | 36.9011 | 75.2221 | 59.99 | 90
36.9226 | 22.5628 | 60.02 | 36.6 | 36.9117 | 38.9633 | 60.02 | 54.4 | 36.9121 | 57.3122 | 60.0226 | 72.2 | 36.9265 | 75.4064 | 60.01 | 90 | 36.9094 | 75.2218 | 59.99 | 90
36.9309 | 22.5611 | 60.02 | 36.6 | 36.92 | 38.9669 | 60.02 | 54.4 | 36.9204 | 57.3113 | 60.0227 | 72.2 | 36.9348 | 75.4064 | 60.01 | 90 | 36.9178 | 75.2215 | 59.99 | 90
36.9392 | 22.5594 | 60.02 | 36.6 | 36.9284 | 38.9705 | 60.0201 | 54.4 | 36.9288 | 57.3104 | 60.0227 | 72.2 | 36.9432 | 75.4046 | 60.01 | 90 | 36.9261 | 75.2212 | 59.99 | 90
36.9475 | 22.5606 | 60.02 | 36.6 | 36.9367 | 38.9729 | 60.0202 | 54.4 | 36.9371 | 57.3088 | 60.0228 | 72.2 | 36.9515 | 75.4028 | 60.01 | 90 | 36.9344 | 75.2209 | 59.99 | 90
36.9559 | 22.5618 | 60.02 | 36.6 | 36.9451 | 38.9753 | 60.0202 | 54.4 | 36.9454 | 57.3071 | 60.0229 | 72.2 | 36.9598 | 75.401 | 60.01 | 90 | 36.9427 | 75.2206 | 59.99 | 90
36.9642 | 22.5634 | 60.02 | 36.6 | 36.9534 | 38.9778 | 60.0203 | 54.4 | 36.9537 | 57.3055 | 60.023 | 72.2 | 36.9681 | 75.3992 | 60.01 | 90 | 36.9512 | 75.2197 | 59.99 | 90
36.9725 | 22.5649 | 60.02 | 36.6 | 36.9617 | 38.9802 | 60.0204 | 54.4 | 36.962 | 57.3038 | 60.0231 | 72.2 | 36.9765 | 75.3997 | 60.01 | 90 | 36.9595 | 75.2188 | 59.99 | 90
36.9809 | 22.567 | 60.02 | 36.6 | 36.97 | 38.9866 | 60.0205 | 54.4 | 36.9704 | 57.3021 | 60.0232 | 72.2 | 36.9848 | 75.4002 | 60.01 | 90 | 36.9678 | 75.2182 | 59.99 | 90
36.9892 | 22.5691 | 60.02 | 36.6 | 36.9783 | 38.9929 | 60.0206 | 54.4 | 36.9787 | 57.3004 | 60.0232 | 72.2 | 36.9932 | 75.4003 | 60.01 | 90 | 36.9761 | 75.2177 | 59.99 | 90
36.9975 | 22.5712 | 60.02 | 36.6 | 36.9867 | 38.9993 | 60.0207 | 54.4 | 36.9871 | 57.3058 | 60.0233 | 72.2 | 37.0015 | 75.4004 | 60.01 | 90 | 36.9845 | 75.2171 | 59.99 | 90
37.0058 | 22.5732 | 60.02 | 36.6 | 36.995 | 39.0057 | 60.0207 | 54.4 | 36.9954 | 57.3112 | 60.0234 | 72.2 | 37.0098 | 75.4005 | 60.01 | 90 | 36.9928 | 75.2165 | 59.99 | 90
37.0142 | 22.5748 | 60.02 | 36.6 | 37.0034 | 39.0085 | 60.0208 | 54.4 | 37.0037 | 57.3166 | 60.0235 | 72.2 | 37.0181 | 75.4006 | 60.01 | 90 | 37.0011 | 75.216 | 59.99 | 90
37.0225 | 22.5765 | 60.02 | 36.6 | 37.0117 | 39.0112 | 60.0209 | 54.4 | 37.012 | 57.322 | 60.0236 | 72.2 | 37.0265 | 75.4025 | 60.01 | 90 | 37.0095 | 75.2154 | 59.99 | 90
37.0309 | 22.5752 | 60.02 | 36.6 | 37.02 | 39.0152 | 60.021 | 54.4 | 37.0204 | 57.3276 | 60.0237 | 72.2 | 37.0348 | 75.4044 | 60.01 | 90 | 37.0178 | 75.2148 | 59.99 | 90
37.0392 | 22.5739 | 60.02 | 36.6 | 37.0283 | 39.0191 | 60.0211 | 54.4 | 37.0287 | 57.3332 | 60.0237 | 72.2 | 37.0432 | 75.4063 | 60.01 | 90 | 37.0261 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.0475 | 22.5726 | 60.02 | 36.6 | 37.0367 | 39.022 | 60.0212 | 54.4 | 37.037 | 57.3388 | 60.0238 | 72.2 | 37.0515 | 75.4081 | 60.01 | 90 | 37.0344 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.0558 | 22.5713 | 60.02 | 36.6 | 37.045 | 39.0248 | 60.0212 | 54.4 | 37.0453 | 57.3444 | 60.0239 | 72.2 | 37.0598 | 75.4077 | 60.01 | 90 | 37.0428 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.0642 | 22.5704 | 60.02 | 36.6 | 37.0533 | 39.0237 | 60.0213 | 54.4 | 37.0537 | 57.35 | 60.024 | 72.2 | 37.0681 | 75.4073 | 60.01 | 90 | 37.0511 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.0725 | 22.5696 | 60.02 | 36.6 | 37.0616 | 39.0226 | 60.0214 | 54.4 | 37.062 | 57.3556 | 60.0241 | 72.2 | 37.0765 | 75.4073 | 60.01 | 90 | 37.0594 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.0808 | 22.5692 | 60.02 | 36.6 | 37.07 | 39.0214 | 60.0215 | 54.4 | 37.0704 | 57.355 | 60.0242 | 72.2 | 37.0848 | 75.4073 | 60.01 | 90 | 37.0677 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.0891 | 22.5688 | 60.02 | 36.6 | 37.0783 | 39.0203 | 60.0216 | 54.4 | 37.0787 | 57.3544 | 60.0242 | 72.2 | 37.0931 | 75.4073 | 60.01 | 90 | 37.0762 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.0974 | 22.5681 | 60.02 | 36.6 | 37.0866 | 39.0192 | 60.0217 | 54.4 | 37.087 | 57.3538 | 60.0243 | 72.2 | 37.1014 | 75.4073 | 60.01 | 90 | 37.0845 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.1058 | 22.5673 | 60.02 | 36.6 | 37.095 | 39.0181 | 60.0217 | 54.4 | 37.0953 | 57.3532 | 60.0244 | 72.2 | 37.1098 | 75.4073 | 60.01 | 90 | 37.0928 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.1141 | 22.5662 | 60.02 | 36.6 | 37.1033 | 39.0228 | 60.0218 | 54.4 | 37.1036 | 57.3532 | 60.0245 | 72.2 | 37.1181 | 75.4073 | 60.01 | 90 | 37.1012 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.1225 | 22.565 | 60.02 | 36.6 | 37.1116 | 39.0275 | 60.0219 | 54.4 | 37.112 | 57.3532 | 60.0246 | 72.2 | 37.1265 | 75.4122 | 60.01 | 90 | 37.1095 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.1308 | 22.5639 | 60.02 | 36.6 | 37.1199 | 39.0334 | 60.022 | 54.4 | 37.1203 | 57.3533 | 60.0247 | 72.2 | 37.1348 | 75.4172 | 60.01 | 90 | 37.1178 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.1391 | 22.5627 | 60.02 | 36.6 | 37.1283 | 39.0392 | 60.0221 | 54.4 | 37.1287 | 57.3533 | 60.0247 | 72.2 | 37.1431 | 75.4256 | 60.01 | 90 | 37.1261 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.1474 | 22.5615 | 60.02 | 36.6 | 37.1366 | 39.045 | 60.0222 | 54.4 | 37.137 | 57.3533 | 60.0248 | 72.2 | 37.1514 | 75.4341 | 60.01 | 90 | 37.1345 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.1558 | 22.5603 | 60.02 | 36.6 | 37.145 | 39.0509 | 60.0222 | 54.4 | 37.1453 | 57.3533 | 60.0249 | 72.2 | 37.1598 | 75.4424 | 60.01 | 90 | 37.1428 | 75.2143 | 59.99 | 90
37.1641 | 22.5628 | 60.02 | 36.6 | 37.1533 | 39.0553 | 60.0223 | 54.4 | 37.1536 | 57.3591 | 60.025 | 72.2 | 37.1681 | 75.4508 | 60.01 | 90 | 37.1511 | 75.2208 | 59.99 | 90
37.1725 | 22.5653 | 60.02 | 36.6 | 37.1616 | 39.0598 | 60.0224 | 54.4 | 37.162 | 57.3648 | 60.0251 | 72.2 | 37.1765 | 75.4593 | 60.01 | 90 | 37.1594 | 75.2274 | 59.99 | 90
37.1808 | 22.5681 | 60.02 | 36.6 | 37.1699 | 39.0643 | 60.0225 | 54.4 | 37.1703 | 57.3706 | 60.0252 | 72.2 | 37.1848 | 75.4679 | 60.01 | 90 | 37.1678 | 75.234 | 59.99 | 90
37.1891 | 22.5709 | 60.02 | 36.6 | 37.1783 | 39.0688 | 60.0226 | 54.4 | 37.1786 | 57.3763 | 60.0252 | 72.2 | 37.1931 | 75.4764 | 60.01 | 90 | 37.1761 | 75.2406 | 59.99 | 90
37.1974 | 22.5739 | 60.02 | 36.6 | 37.1866 | 39.0674 | 60.0227 | 54.4 | 37.187 | 57.382 | 60.0253 | 72.2 | 37.2014 | 75.485 | 60.01 | 90 | 37.1844 | 75.2532 | 59.99 | 90
37.2058 | 22.5769 | 60.02 | 36.6 | 37.1949 | 39.066 | 60.0227 | 54.4 | 37.1953 | 57.3877 | 60.0254 | 72.2 | 37.2098 | 75.4886 | 60.01 | 90 | 37.1929 | 75.2657 | 59.99 | 90
37.2141 | 22.58 | 60.02 | 36.6 | 37.2032 | 39.0681 | 60.0228 | 54.4 | 37.2036 | 57.3935 | 60.0255 | 72.2 | 37.2181 | 75.4922 | 60.01 | 90 | 37.2012 | 75.2823 | 59.99 | 90
37.2224 | 22.583 | 60.02 | 36.6 | 37.2115 | 39.0701 | 60.0229 | 54.4 | 37.212 | 57.3992 | 60.0256 | 72.2 | 37.2264 | 75.4923 | 60.01 | 90 | 37.2095 | 75.2989 | 59.99 | 90
37.2307 | 22.5861 | 60.02 | 36.6 | 37.2199 | 39.0721 | 60.023 | 54.4 | 37.2203 | 57.4091 | 60.0257 | 72.2 | 37.2347 | 75.4924 | 60.01 | 90 | 37.2178 | 75.3155 | 59.99 | 90
37.239 | 22.5893 | 60.02 | 36.6 | 37.2282 | 39.0741 | 60.0231 | 54.4 | 37.2286 | 57.4191 | 60.0257 | 72.2 | 37.2431 | 75.4926 | 60.01 | 90 | 37.2262 | 75.3321 | 59.99 | 90
37.2474 | 22.5887 | 60.02 | 36.6 | 37.2366 | 39.0764 | 60.0232 | 54.4 | 37.2369 | 57.4234 | 60.0258 | 72.2 | 37.2514 | 75.4929 | 60.01 | 90 | 37.2345 | 75.3421 | 59.99 | 90
37.2557 | 22.5882 | 60.02 | 36.6 | 37.2449 | 39.0788 | 60.0232 | 54.4 | 37.2452 | 57.4276 | 60.0259 | 72.2 | 37.2598 | 75.4927 | 60.01 | 90 | 37.2428 | 75.3521 | 59.99 | 90
37.2641 | 22.588 | 60.02 | 36.6 | 37.2532 | 39.0808 | 60.0233 | 54.4 | 37.2536 | 57.4319 | 60.026 | 72.2 | 37.2681 | 75.4926 | 60.01 | 90 | 37.2512 | 75.3621 | 59.99 | 90
37.2724 | 22.5879 | 60.02 | 36.6 | 37.2615 | 39.0828 | 60.0234 | 54.4 | 37.2619 | 57.4361 | 60.0261 | 72.2 | 37.2764 | 75.4924 | 60.01 | 90 | 37.2595 | 75.3721 | 59.99 | 90
37.2807 | 22.588 | 60.02 | 36.6 | 37.2699 | 39.0846 | 60.0235 | 54.4 | 37.2703 | 57.4402 | 60.0262 | 72.2 | 37.2847 | 75.4923 | 60.01 | 90 | 37.2678 | 75.3761 | 59.99 | 90
37.289 | 22.5881 | 60.02 | 36.6 | 37.2782 | 39.0865 | 60.0236 | 54.4 | 37.2786 | 57.4444 | 60.0262 | 72.2 | 37.2931 | 75.4922 | 60.01 | 90 | 37.2761 | 75.3801 | 59.99 | 90
37.2974 | 22.5935 | 60.02 | 36.6 | 37.2866 | 39.0849 | 60.0237 | 54.4 | 37.2869 | 57.4485 | 60.0263 | 72.2 | 37.3014 | 75.492 | 60.01 | 90 | 37.2845 | 75.3801 | 59.99 | 90
37.3057 | 22.5988 | 60.02 | 36.6 | 37.2949 | 39.0834 | 60.0237 | 54.4 | 37.2952 | 57.4526 | 60.0264 | 72.2 | 37.3098 | 75.4919 | 60.01 | 90 | 37.2928 | 75.3801 | 59.99 | 90
37.3141 | 22.604 | 60.02 | 36.6 | 37.3032 | 39.0818 | 60.0238 | 54.4 | 37.3036 | 57.4525 | 60.0265 | 72.2 | 37.3181 | 75.4918 | 60.01 | 90 | 37.3011 | 75.3801 | 59.99 | 90
37.3224 | 22.6093 | 60.02 | 36.6 | 37.3115 | 39.0803 | 60.0239 | 54.4 | 37.3119 | 57.4524 | 60.0266 | 72.2 | 37.3264 | 75.4916 | 60.01 | 90 | 37.3094 | 75.3801 | 59.99 | 90
37.3307 | 22.6142 | 60.02 | 36.6 | 37.3199 | 39.0833 | 60.024 | 54.4 | 37.3203 | 57.4522 | 60.0267 | 72.2 | 37.3347 | 75.4915 | 60.01 | 90 | 37.3179 | 75.3794 | 59.99 | 90
37.339 | 22.6191 | 60.02 | 36.6 | 37.3282 | 39.0863 | 60.0241 | 54.4 | 37.3286 | 57.4521 | 60.0267 | 72.2 | 37.343 | 75.4915 | 60.01 | 90 | 37.3262 | 75.3787 | 59.99 | 90
37.3474 | 22.624 | 60.02 | 36.6 | 37.3365 | 39.0895 | 60.0242 | 54.4 | 37.3369 | 57.4517 | 60.0268 | 72.2 | 37.3514 | 75.4915 | 60.01 | 90 | 37.3345 | 75.3781 | 59.99 | 90
37.3557 | 22.6289 | 60.02 | 36.6 | 37.3448 | 39.0928 | 60.0242 | 54.4 | 37.3452 | 57.4514 | 60.0269 | 72.2 | 37.3597 | 75.4915 | 60.01 | 90 | 37.3429 | 75.3774 | 59.99 | 90
37.364 | 22.6331 | 60.02 | 36.6 | 37.3531 | 39.0963 | 60.0243 | 54.4 | 37.3535 | 57.4511 | 60.027 | 72.2 | 37.368 | 75.4915 | 60.01 | 90 | 37.3512 | 75.3767 | 59.99 | 90
37.3723 | 22.6374 | 60.02 | 36.6 | 37.3615 | 39.0997 | 60.0244 | 54.4 | 37.3619 | 57.4509 | 60.0271 | 72.2 | 37.3763 | 75.4915 | 60.01 | 90 | 37.3595 | 75.376 | 59.99 | 90
37.3806 | 22.6364 | 60.02 | 36.6 | 37.3698 | 39.1033 | 60.0245 | 54.4 | 37.3702 | 57.4507 | 60.0272 | 72.2 | 37.3847 | 75.4914 | 60.01 | 90 | 37.3678 | 75.3761 | 59.99 | 90
37.389 | 22.6354 | 60.02 | 36.6 | 37.3782 | 39.1068 | 60.0246 | 54.4 | 37.3785 | 57.4505 | 60.0272 | 72.2 | 37.393 | 75.4914 | 60.01 | 90 | 37.3762 | 75.3761 | 59.99 | 90
37.3973 | 22.6344 | 60.02 | 36.6 | 37.3865 | 39.1105 | 60.0247 | 54.4 | 37.3868 | 57.4502 | 60.0273 | 72.2 | 37.4014 | 75.4914 | 60.01 | 90 | 37.3845 | 75.3762 | 59.99 | 90
37.4057 | 22.6335 | 60.02 | 36.6 | 37.3948 | 39.1142 | 60.0247 | 54.4 | 37.3952 | 57.45 | 60.0274 | 72.2 | 37.4097 | 75.4914 | 60.0101 | 90 | 37.3928 | 75.3762 | 59.99 | 90
37.414 | 22.6328 | 60.02 | 36.6 | 37.4031 | 39.1144 | 60.0248 | 54.4 | 37.4035 | 57.4498 | 60.0275 | 72.2 | 37.418 | 75.4914 | 60.0102 | 90 | 37.4011 | 75.3779 | 59.99 | 90
37.4223 | 22.6321 | 60.02 | 36.6 | 37.4115 | 39.1146 | 60.0249 | 54.4 | 37.4119 | 57.4497 | 60.0276 | 72.2 | 37.4263 | 75.4914 | 60.0103 | 90 | 37.4095 | 75.3797 | 59.99 | 90
37.4306 | 22.6315 | 60.02 | 36.6 | 37.4198 | 39.1148 | 60.025 | 54.4 | 37.4202 | 57.4498 | 60.0277 | 72.2 | 37.4347 | 75.4914 | 60.0104 | 90 | 37.4178 | 75.3814 | 59.99 | 90
37.439 | 22.6308 | 60.02 | 36.6 | 37.4282 | 39.115 | 60.0251 | 54.4 | 37.4285 | 57.4498 | 60.0277 | 72.2 | 37.443 | 75.4914 | 60.0104 | 90 | 37.4261 | 75.3831 | 59.99 | 90
37.4473 | 22.6304 | 60.02 | 36.6 | 37.4365 | 39.1152 | 60.0252 | 54.4 | 37.4368 | 57.4499 | 60.0278 | 72.2 | 37.4514 | 75.4914 | 60.0105 | 90 | 37.4346 | 75.3866 | 59.99 | 90
37.4557 | 22.6299 | 60.02 | 36.6 | 37.4448 | 39.1154 | 60.0252 | 54.4 | 37.4452 | 57.4501 | 60.0279 | 72.2 | 37.4597 | 75.4914 | 60.0106 | 90 | 37.4429 | 75.3901 | 59.99 | 90
37.464 | 22.6342 | 60.02 | 36.6 | 37.4531 | 39.1155 | 60.0253 | 54.4 | 37.4535 | 57.4502 | 60.028 | 72.2 | 37.468 | 75.4914 | 60.0107 | 90 | 37.4512 | 75.3928 | 59.99 | 90
37.4723 | 22.6385 | 60.02 | 36.6 | 37.4615 | 39.1157 | 60.0254 | 54.4 | 37.4619 | 57.4503 | 60.0281 | 72.2 | 37.4763 | 75.4914 | 60.0108 | 90 | 37.4595 | 75.3956 | 59.99 | 90
37.4806 | 22.6428 | 60.02 | 36.6 | 37.4698 | 39.1157 | 60.0255 | 54.4 | 37.4702 | 57.4504 | 60.0282 | 72.2 | 37.4847 | 75.4914 | 60.0109 | 90 | 37.4679 | 75.3984 | 59.99 | 90
37.4889 | 22.6471 | 60.02 | 36.6 | 37.4781 | 39.1157 | 60.0256 | 54.4 | 37.4785 | 57.4505 | 60.0282 | 72.2 | 37.493 | 75.4914 | 60.0109 | 90 | 37.4762 | 75.4011 | 59.99 | 90
37.4973 | 22.651 | 60.02 | 36.6 | 37.4865 | 39.1154 | 60.0257 | 54.4 | 37.4868 | 57.4526 | 60.0283 | 72.2 | 37.5013 | 75.4914 | 60.011 | 90 | 37.4845 | 75.4059 | 59.99 | 90
37.5056 | 22.6548 | 60.02 | 36.6 | 37.4948 | 39.1151 | 60.0257 | 54.4 | 37.4951 | 57.4548 | 60.0284 | 72.2 | 37.5096 | 75.4914 | 60.0111 | 90 | 37.4928 | 75.4107 | 59.99 | 90
37.5139 | 22.6587 | 60.02 | 36.6 | 37.5031 | 39.1198 | 60.0258 | 54.4 | 37.5035 | 57.457 | 60.0285 | 72.2 | 37.518 | 75.4914 | 60.0112 | 90 | 37.5012 | 75.4154 | 59.99 | 90
37.5222 | 22.6626 | 60.02 | 36.6 | 37.5114 | 39.1245 | 60.0259 | 54.4 | 37.5118 | 57.4591 | 60.0286 | 72.2 | 37.5263 | 75.4914 | 60.0113 | 90 | 37.5095 | 75.4202 | 59.99 | 90
37.5306 | 22.6662 | 60.02 | 36.6 | 37.5198 | 39.1292 | 60.026 | 54.4 | 37.5201 | 57.4612 | 60.0287 | 72.2 | 37.5347 | 75.4914 | 60.0114 | 90 | 37.5178 | 75.4232 | 59.99 | 90
37.5389 | 22.6698 | 60.02 | 36.6 | 37.5281 | 39.1339 | 60.0261 | 54.4 | 37.5284 | 57.4634 | 60.0287 | 72.2 | 37.543 | 75.4914 | 60.0114 | 90 | 37.5262 | 75.4263 | 59.99 | 90
37.5473 | 22.6687 | 60.02 | 36.6 | 37.5364 | 39.1455 | 60.0262 | 54.4 | 37.5368 | 57.4655 | 60.0288 | 72.2 | 37.5513 | 75.4914 | 60.0115 | 90 | 37.5345 | 75.4293 | 59.99 | 90
37.5556 | 22.6675 | 60.02 | 36.6 | 37.5447 | 39.157 | 60.0262 | 54.4 | 37.5451 | 57.4676 | 60.0289 | 72.2 | 37.5596 | 75.4914 | 60.0116 | 90 | 37.5428 | 75.4323 | 59.99 | 90
37.5639 | 22.6664 | 60.02 | 36.6 | 37.5531 | 39.1686 | 60.0263 | 54.4 | 37.5535 | 57.4697 | 60.029 | 72.2 | 37.568 | 75.4914 | 60.0117 | 90 | 37.5511 | 75.4354 | 59.99 | 90
37.5722 | 22.6652 | 60.02 | 36.6 | 37.5614 | 39.1801 | 60.0264 | 54.4 | 37.5618 | 57.4719 | 60.0291 | 72.2 | 37.5763 | 75.4914 | 60.0118 | 90 | 37.5596 | 75.4384 | 59.99 | 90
37.5806 | 22.6645 | 60.02 | 36.6 | 37.5698 | 39.192 | 60.0265 | 54.4 | 37.5701 | 57.4715 | 60.0292 | 72.2 | 37.5847 | 75.4914 | 60.0119 | 90 | 37.5679 | 75.4384 | 59.99 | 90
37.5889 | 22.6637 | 60.02 | 36.6 | 37.5781 | 39.2038 | 60.0266 | 54.4 | 37.5784 | 57.4712 | 60.0292 | 72.2 | 37.593 | 75.4998 | 60.0119 | 90 | 37.5762 | 75.4384 | 59.99 | 90
37.5973 | 22.663 | 60.02 | 36.6 | 37.5864 | 39.2106 | 60.0267 | 54.4 | 37.5868 | 57.4709 | 60.0293 | 72.2 | 37.6013 | 75.5081 | 60.012 | 90 | 37.5845 | 75.4384 | 59.99 | 90
37.6056 | 22.6623 | 60.02 | 36.6 | 37.5947 | 39.2175 | 60.0267 | 54.4 | 37.5951 | 57.4706 | 60.0294 | 72.2 | 37.6096 | 75.5165 | 60.0121 | 90 | 37.5929 | 75.4384 | 59.99 | 90
37.6139 | 22.6623 | 60.02 | 36.6 | 37.603 | 39.2238 | 60.0268 | 54.4 | 37.6035 | 57.4702 | 60.0295 | 72.2 | 37.618 | 75.5248 | 60.0122 | 90 | 37.6012 | 75.4384 | 59.99 | 90
37.6222 | 22.6623 | 60.02 | 36.6 | 37.6114 | 39.2302 | 60.0269 | 54.4 | 37.6118 | 57.4699 | 60.0296 | 72.2 | 37.6263 | 75.5332 | 60.0123 | 90 | 37.6095 | 75.4384 | 59.99 | 90
37.6305 | 22.6623 | 60.02 | 36.6 | 37.6197 | 39.2297 | 60.027 | 54.4 | 37.6201 | 57.4689 | 60.0297 | 72.2 | 37.6346 | 75.5415 | 60.0124 | 90 | 37.6179 | 75.4399 | 59.99 | 90
37.6389 | 22.6623 | 60.02 | 36.6 | 37.6281 | 39.2293 | 60.0271 | 54.4 | 37.6284 | 57.4678 | 60.0297 | 72.2 | 37.6429 | 75.5499 | 60.0124 | 90 | 37.6262 | 75.4415 | 59.99 | 90
37.6472 | 22.6617 | 60.02 | 36.6 | 37.6364 | 39.2288 | 60.0272 | 54.4 | 37.6367 | 57.4668 | 60.0298 | 72.2 | 37.6513 | 75.5582 | 60.0125 | 90 | 37.6345 | 75.4437 | 59.99 | 90
37.6555 | 22.6611 | 60.02 | 36.6 | 37.6447 | 39.2283 | 60.0272 | 54.4 | 37.6451 | 57.4658 | 60.0299 | 72.2 | 37.6596 | 75.5666 | 60.0126 | 90 | 37.6428 | 75.4459 | 59.99 | 90
37.6638 | 22.6606 | 60.02 | 36.6 | 37.653 | 39.2279 | 60.0273 | 54.4 | 37.6534 | 57.4651 | 60.03 | 72.2 | 37.668 | 75.5749 | 60.0127 | 90 | 37.6512 | 75.4481 | 59.99 | 90
37.6722 | 22.66 | 60.02 | 36.6 | 37.6614 | 39.2274 | 60.0274 | 54.4 | 37.6617 | 57.4644 | 60.0299 | 72.2 | 37.6763 | 75.5749 | 60.0128 | 90 | 37.6595 | 75.4503 | 59.99 | 90
37.6805 | 22.6595 | 60.02 | 36.6 | 37.6697 | 39.2264 | 60.0275 | 54.4 | 37.67 | 57.4636 | 60.0298 | 72.2 | 37.6846 | 75.5749 | 60.0129 | 90 | 37.6678 | 75.4525 | 59.99 | 90
37.6889 | 22.6589 | 60.02 | 36.6 | 37.678 | 39.2254 | 60.0276 | 54.4 | 37.6784 | 57.4629 | 60.0298 | 72.2 | 37.6929 | 75.5749 | 60.0129 | 90 | 37.6761 | 75.4547 | 59.99 | 90
37.6972 | 22.6584 | 60.0299 | 36.6 | 37.6863 | 39.2249 | 60.0277 | 54.4 | 37.6867 | 57.4622 | 60.0297 | 72.2 | 37.7013 | 75.5749 | 60.013 | 90 | 37.6846 | 75.4569 | 59.99 | 90
37.7055 | 22.6578 | 60.0299 | 36.6 | 37.6947 | 39.2243 | 60.0277 | 54.4 | 37.6951 | 57.4615 | 60.0296 | 72.2 | 37.7096 | 75.5749 | 60.0131 | 90 | 37.6929 | 75.4591 | 59.99 | 90
37.7138 | 22.6573 | 60.0298 | 36.6 | 37.703 | 39.2238 | 60.0278 | 54.4 | 37.7034 | 57.4615 | 60.0295 | 72.2 | 37.718 | 75.5749 | 60.0132 | 90 | 37.7012 | 75.4597 | 59.99 | 90
37.7222 | 22.6567 | 60.0297 | 36.6 | 37.7114 | 39.2233 | 60.0279 | 54.4 | 37.7117 | 57.4615 | 60.0294 | 72.2 | 37.7263 | 75.5749 | 60.0133 | 90 | 37.7096 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.7305 | 22.6556 | 60.0296 | 36.6 | 37.7197 | 39.2227 | 60.028 | 54.4 | 37.72 | 57.4642 | 60.0293 | 72.2 | 37.7346 | 75.5749 | 60.0134 | 90 | 37.7179 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.7389 | 22.6545 | 60.0295 | 36.6 | 37.728 | 39.2222 | 60.0281 | 54.4 | 37.7284 | 57.4668 | 60.0293 | 72.2 | 37.7429 | 75.5749 | 60.0134 | 90 | 37.7262 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.7472 | 22.6534 | 60.0294 | 36.6 | 37.7363 | 39.221 | 60.0282 | 54.4 | 37.7367 | 57.4695 | 60.0292 | 72.2 | 37.7513 | 75.5749 | 60.0135 | 90 | 37.7345 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.7555 | 22.6523 | 60.0294 | 36.6 | 37.7446 | 39.2197 | 60.0282 | 54.4 | 37.745 | 57.4721 | 60.0291 | 72.2 | 37.7596 | 75.5749 | 60.0136 | 90 | 37.7429 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.7638 | 22.6513 | 60.0293 | 36.6 | 37.753 | 39.219 | 60.0283 | 54.4 | 37.7534 | 57.4791 | 60.029 | 72.2 | 37.7679 | 75.5749 | 60.0137 | 90 | 37.7512 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.7721 | 22.6502 | 60.0292 | 36.6 | 37.7613 | 39.2183 | 60.0284 | 54.4 | 37.7617 | 57.4861 | 60.0289 | 72.2 | 37.7762 | 75.5749 | 60.0138 | 90 | 37.7595 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.7805 | 22.6491 | 60.0291 | 36.6 | 37.7697 | 39.2177 | 60.0285 | 54.4 | 37.77 | 57.4919 | 60.0288 | 72.2 | 37.7846 | 75.5749 | 60.0139 | 90 | 37.7678 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.7888 | 22.648 | 60.029 | 36.6 | 37.778 | 39.217 | 60.0286 | 54.4 | 37.7783 | 57.4978 | 60.0288 | 72.2 | 37.7929 | 75.5749 | 60.0139 | 90 | 37.7762 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.7971 | 22.6469 | 60.0289 | 36.6 | 37.7863 | 39.2163 | 60.0287 | 54.4 | 37.7867 | 57.5036 | 60.0287 | 72.2 | 37.8013 | 75.5749 | 60.014 | 90 | 37.7845 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.8055 | 22.6458 | 60.0289 | 36.6 | 37.7946 | 39.2156 | 60.0287 | 54.4 | 37.795 | 57.5094 | 60.0286 | 72.2 | 37.8096 | 75.5749 | 60.0141 | 90 | 37.7928 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.8138 | 22.6458 | 60.0288 | 36.6 | 37.803 | 39.2149 | 60.0288 | 54.4 | 37.8033 | 57.5126 | 60.0285 | 72.2 | 37.8179 | 75.5749 | 60.0142 | 90 | 37.8013 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.8221 | 22.6458 | 60.0287 | 36.6 | 37.8113 | 39.2142 | 60.0289 | 54.4 | 37.8116 | 57.5158 | 60.0284 | 72.2 | 37.8262 | 75.5749 | 60.0143 | 90 | 37.8096 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.8305 | 22.6532 | 60.0286 | 36.6 | 37.8196 | 39.2142 | 60.029 | 54.4 | 37.82 | 57.5189 | 60.0283 | 72.2 | 37.8346 | 75.5749 | 60.0144 | 90 | 37.8179 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.8388 | 22.6605 | 60.0285 | 36.6 | 37.8279 | 39.2142 | 60.0291 | 54.4 | 37.8283 | 57.5221 | 60.0283 | 72.2 | 37.8429 | 75.5749 | 60.0144 | 90 | 37.8262 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.8471 | 22.6679 | 60.0284 | 36.6 | 37.8363 | 39.2142 | 60.0292 | 54.4 | 37.8367 | 57.5209 | 60.0282 | 72.2 | 37.8513 | 75.5749 | 60.0145 | 90 | 37.8346 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.8554 | 22.6753 | 60.0284 | 36.6 | 37.8446 | 39.2142 | 60.0292 | 54.4 | 37.845 | 57.5197 | 60.0281 | 72.2 | 37.8596 | 75.5749 | 60.0146 | 90 | 37.8429 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.8638 | 22.6826 | 60.0283 | 36.6 | 37.853 | 39.2142 | 60.0293 | 54.4 | 37.8533 | 57.5186 | 60.028 | 72.2 | 37.8679 | 75.5749 | 60.0147 | 90 | 37.8512 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.8721 | 22.69 | 60.0282 | 36.6 | 37.8613 | 39.2142 | 60.0294 | 54.4 | 37.8616 | 57.5176 | 60.0279 | 72.2 | 37.8762 | 75.5749 | 60.0148 | 90 | 37.8595 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.8804 | 22.6967 | 60.0281 | 36.6 | 37.8696 | 39.2142 | 60.0295 | 54.4 | 37.87 | 57.5165 | 60.0278 | 72.2 | 37.8846 | 75.5749 | 60.0149 | 90 | 37.8679 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.8888 | 22.7034 | 60.028 | 36.6 | 37.8779 | 39.2142 | 60.0296 | 54.4 | 37.8783 | 57.5154 | 60.0278 | 72.2 | 37.8929 | 75.5749 | 60.0149 | 90 | 37.8762 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.8971 | 22.7101 | 60.0279 | 36.6 | 37.8862 | 39.2197 | 60.0297 | 54.4 | 37.8866 | 57.5144 | 60.0277 | 72.2 | 37.9012 | 75.5749 | 60.015 | 90 | 37.8845 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.9054 | 22.7168 | 60.0279 | 36.6 | 37.8946 | 39.2252 | 60.0297 | 54.4 | 37.895 | 57.5133 | 60.0276 | 72.2 | 37.9095 | 75.5749 | 60.0151 | 90 | 37.8929 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.9137 | 22.7162 | 60.0278 | 36.6 | 37.9029 | 39.2307 | 60.0298 | 54.4 | 37.9033 | 57.5108 | 60.0275 | 72.2 | 37.9179 | 75.5749 | 60.0152 | 90 | 37.9012 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.9221 | 22.7155 | 60.0277 | 36.6 | 37.9113 | 39.2362 | 60.0299 | 54.4 | 37.9116 | 57.5084 | 60.0274 | 72.2 | 37.9262 | 75.5749 | 60.0153 | 90 | 37.9095 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.9304 | 22.7137 | 60.0276 | 36.6 | 37.9196 | 39.2417 | 60.03 | 54.4 | 37.9199 | 57.5059 | 60.0273 | 72.2 | 37.9346 | 75.5749 | 60.0154 | 90 | 37.9178 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.9388 | 22.7119 | 60.0275 | 36.6 | 37.9279 | 39.2472 | 60.03 | 54.4 | 37.9283 | 57.5035 | 60.0273 | 72.2 | 37.9429 | 75.5749 | 60.0154 | 90 | 37.9263 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.9471 | 22.7102 | 60.0274 | 36.6 | 37.9362 | 39.2527 | 60.03 | 54.4 | 37.9366 | 57.5021 | 60.0272 | 72.2 | 37.9512 | 75.5749 | 60.0155 | 90 | 37.9346 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.9554 | 22.7084 | 60.0274 | 36.6 | 37.9446 | 39.2581 | 60.03 | 54.4 | 37.9449 | 57.5007 | 60.0271 | 72.2 | 37.9595 | 75.5749 | 60.0156 | 90 | 37.9429 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.9637 | 22.7072 | 60.0273 | 36.6 | 37.9529 | 39.2636 | 60.03 | 54.4 | 37.9532 | 57.4993 | 60.027 | 72.2 | 37.9679 | 75.5749 | 60.0157 | 90 | 37.9512 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.9721 | 22.7061 | 60.0272 | 36.6 | 37.9612 | 39.2691 | 60.03 | 54.4 | 37.9616 | 57.4978 | 60.0269 | 72.2 | 37.9762 | 75.5749 | 60.0158 | 90 | 37.9596 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.9804 | 22.705 | 60.0271 | 36.6 | 37.9695 | 39.2691 | 60.03 | 54.4 | 37.9699 | 57.4964 | 60.0268 | 72.2 | 37.9846 | 75.5749 | 60.0159 | 90 | 37.9679 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.9887 | 22.7039 | 60.027 | 36.6 | 37.9779 | 39.2691 | 60.03 | 54.4 | 37.9783 | 57.495 | 60.0268 | 72.2 | 37.9929 | 75.5749 | 60.0159 | 90 | 37.9762 | 75.4604 | 59.99 | 90
37.997 | 22.7027 | 60.0269 | 36.6 | 37.9862 | 39.2691 | 60.03 | 54.4 | 37.9866 | 57.495 | 60.0267 | 72.2 | 38.0012 | 75.5749 | 60.016 | 90 | 37.9846 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.0054 | 22.7016 | 60.0269 | 36.6 | 37.9946 | 39.2691 | 60.03 | 54.4 | 37.9949 | 57.495 | 60.0266 | 72.2 | 38.0095 | 75.5749 | 60.0161 | 90 | 37.9929 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.0137 | 22.7016 | 60.0268 | 36.6 | 38.0029 | 39.2691 | 60.03 | 54.4 | 38.0032 | 57.4999 | 60.0265 | 72.2 | 38.0179 | 75.5749 | 60.0162 | 90 | 38.0012 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.022 | 22.7016 | 60.0267 | 36.6 | 38.0112 | 39.2691 | 60.03 | 54.4 | 38.0115 | 57.5047 | 60.0264 | 72.2 | 38.0262 | 75.5749 | 60.0163 | 90 | 38.0095 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.0304 | 22.7016 | 60.0266 | 36.6 | 38.0195 | 39.2691 | 60.03 | 54.4 | 38.0199 | 57.5091 | 60.0263 | 72.2 | 38.0345 | 75.5749 | 60.0164 | 90 | 38.0179 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.0387 | 22.7016 | 60.0265 | 36.6 | 38.0278 | 39.2691 | 60.03 | 54.4 | 38.0282 | 57.5134 | 60.0263 | 72.2 | 38.0428 | 75.5829 | 60.0164 | 90 | 38.0262 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.047 | 22.7016 | 60.0264 | 36.6 | 38.0362 | 39.2691 | 60.03 | 54.4 | 38.0366 | 57.5178 | 60.0262 | 72.2 | 38.0512 | 75.5908 | 60.0165 | 90 | 38.0345 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.0553 | 22.7016 | 60.0264 | 36.6 | 38.0445 | 39.2691 | 60.03 | 54.4 | 38.0449 | 57.5223 | 60.0261 | 72.2 | 38.0595 | 75.6055 | 60.0166 | 90 | 38.0428 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.0637 | 22.7016 | 60.0263 | 36.6 | 38.0529 | 39.2691 | 60.03 | 54.4 | 38.0532 | 57.5267 | 60.026 | 72.2 | 38.0678 | 75.6203 | 60.0167 | 90 | 38.0513 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.072 | 22.7016 | 60.0262 | 36.6 | 38.0612 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.0615 | 57.5311 | 60.0259 | 72.2 | 38.0762 | 75.635 | 60.0168 | 90 | 38.0596 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.0804 | 22.7016 | 60.0261 | 36.6 | 38.0695 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.0699 | 57.5355 | 60.0258 | 72.2 | 38.0845 | 75.6497 | 60.0169 | 90 | 38.0679 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.0887 | 22.7016 | 60.026 | 36.6 | 38.0778 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.0782 | 57.5399 | 60.0258 | 72.2 | 38.0928 | 75.6644 | 60.0169 | 90 | 38.0763 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.097 | 22.7016 | 60.0259 | 36.6 | 38.0862 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.0865 | 57.5428 | 60.0257 | 72.2 | 38.1011 | 75.6791 | 60.017 | 90 | 38.0846 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.1053 | 22.7016 | 60.0259 | 36.6 | 38.0945 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.0948 | 57.5457 | 60.0256 | 72.2 | 38.1095 | 75.6938 | 60.0171 | 90 | 38.0929 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.1137 | 22.7016 | 60.0258 | 36.6 | 38.1028 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.1032 | 57.5496 | 60.0255 | 72.2 | 38.1178 | 75.7085 | 60.0172 | 90 | 38.1012 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.122 | 22.7016 | 60.0257 | 36.6 | 38.1111 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.1115 | 57.5536 | 60.0254 | 72.2 | 38.1262 | 75.7152 | 60.0173 | 90 | 38.1096 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.1303 | 22.7016 | 60.0256 | 36.6 | 38.1195 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.1199 | 57.5574 | 60.0253 | 72.2 | 38.1345 | 75.7219 | 60.0174 | 90 | 38.1179 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.1386 | 22.7016 | 60.0255 | 36.6 | 38.1278 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.1282 | 57.5612 | 60.0253 | 72.2 | 38.1428 | 75.7219 | 60.0174 | 90 | 38.1262 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.1469 | 22.7091 | 60.0254 | 36.6 | 38.1361 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.1365 | 57.565 | 60.0252 | 72.2 | 38.1511 | 75.7219 | 60.0175 | 90 | 38.1345 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.1553 | 22.7165 | 60.0254 | 36.6 | 38.1445 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.1448 | 57.5689 | 60.0251 | 72.2 | 38.1595 | 75.7219 | 60.0176 | 90 | 38.1429 | 75.4604 | 59.99 | 90
38.1636 | 22.7241 | 60.0253 | 36.6 | 38.1528 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.1531 | 57.5727 | 60.025 | 72.2 | 38.1678 | 75.7219 | 60.0177 | 90 | 38.1512 | 75.4595 | 59.99 | 90
38.172 | 22.7316 | 60.0252 | 36.6 | 38.1611 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.1615 | 57.5766 | 60.0249 | 72.2 | 38.1761 | 75.7219 | 60.0178 | 90 | 38.1595 | 75.4587 | 59.99 | 90
38.1803 | 22.7391 | 60.0251 | 36.6 | 38.1694 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.1698 | 57.5793 | 60.0248 | 72.2 | 38.1844 | 75.7219 | 60.0179 | 90 | 38.168 | 75.4616 | 59.99 | 90
38.1886 | 22.7467 | 60.025 | 36.6 | 38.1778 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.1782 | 57.5819 | 60.0248 | 72.2 | 38.1928 | 75.7219 | 60.0179 | 90 | 38.1763 | 75.4646 | 59.99 | 90
38.1969 | 22.7542 | 60.0249 | 36.6 | 38.1861 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.1865 | 57.5839 | 60.0247 | 72.2 | 38.2011 | 75.7219 | 60.018 | 90 | 38.1846 | 75.4668 | 59.99 | 90
38.2053 | 22.7617 | 60.0249 | 36.6 | 38.1945 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.1948 | 57.5859 | 60.0246 | 72.2 | 38.2095 | 75.7219 | 60.0181 | 90 | 38.1929 | 75.4691 | 59.99 | 90
38.2136 | 22.7693 | 60.0248 | 36.6 | 38.2028 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.2031 | 57.5878 | 60.0245 | 72.2 | 38.2178 | 75.7219 | 60.0182 | 90 | 38.2013 | 75.4762 | 59.99 | 90
38.222 | 22.7768 | 60.0247 | 36.6 | 38.2111 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.2115 | 57.5898 | 60.0244 | 72.2 | 38.2261 | 75.7219 | 60.0183 | 90 | 38.2096 | 75.4834 | 59.99 | 90
38.2303 | 22.7767 | 60.0246 | 36.6 | 38.2194 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.2198 | 57.5919 | 60.0243 | 72.2 | 38.2344 | 75.7219 | 60.0184 | 90 | 38.2179 | 75.4955 | 59.99 | 90
38.2386 | 22.7767 | 60.0245 | 36.6 | 38.2278 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.2281 | 57.5941 | 60.0243 | 72.2 | 38.2428 | 75.7219 | 60.0184 | 90 | 38.2262 | 75.5076 | 59.99 | 90
38.2469 | 22.7765 | 60.0244 | 36.6 | 38.2361 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.2365 | 57.5962 | 60.0242 | 72.2 | 38.2511 | 75.7219 | 60.0185 | 90 | 38.2346 | 75.5205 | 59.99 | 90
38.2553 | 22.7763 | 60.0244 | 36.6 | 38.2444 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.2448 | 57.5984 | 60.0241 | 72.2 | 38.2595 | 75.7219 | 60.0186 | 90 | 38.2429 | 75.5335 | 59.99 | 90
38.2636 | 22.7761 | 60.0243 | 36.6 | 38.2527 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.2531 | 57.5982 | 60.024 | 72.2 | 38.2678 | 75.7219 | 60.0187 | 90 | 38.2512 | 75.5426 | 59.99 | 90
38.2719 | 22.776 | 60.0242 | 36.6 | 38.261 | 39.2692 | 60.03 | 54.4 | 38.2615 | 57.598 | 60.0239 | 72.2 | 38.2761 | 75.7219 | 60.0188 | 90 | 38.2596 | 75.5517 | 59.99 | 90
38.2802 | 22.7758 | 60.0241 | 36.6 | 38.2694 | 39.2699 | 60.03 | 54.4 | 38.2698 | 57.598 | 60.0238 | 72.2 | 38.2844 | 75.7219 | 60.0189 | 90 | 38.2679 | 75.5615 | 59.99 | 90
38.2885 | 22.7756 | 60.024 | 36.6 | 38.2777 | 39.2706 | 60.03 | 54.4 | 38.2781 | 57.598 | 60.0238 | 72.2 | 38.2928 | 75.7219 | 60.0189 | 90 | 38.2762 | 75.5713 | 59.99 | 90
38.2969 | 22.7755 | 60.0239 | 36.6 | 38.2861 | 39.2724 | 60.03 | 54.4 | 38.2864 | 57.598 | 60.0237 | 72.2 | 38.3011 | 75.7219 | 60.019 | 90 | 38.2845 | 75.5762 | 59.99 | 90
38.3052 | 22.7753 | 60.0239 | 36.6 | 38.2944 | 39.2741 | 60.03 | 54.4 | 38.2947 | 57.598 | 60.0236 | 72.2 | 38.3094 | 75.7219 | 60.0191 | 90 | 38.293 | 75.5811 | 59.99 | 90
38.3136 | 22.7851 | 60.0238 | 36.6 | 38.3027 | 39.2758 | 60.03 | 54.4 | 38.3031 | 57.5977 | 60.0235 | 72.2 | 38.3177 | 75.7219 | 60.0192 | 90 | 38.3013 | 75.5811 | 59.99 | 90
38.3219 | 22.795 | 60.0237 | 36.6 | 38.311 | 39.2775 | 60.03 | 54.4 | 38.3114 | 57.5975 | 60.0234 | 72.2 | 38.3261 | 75.7219 | 60.0193 | 90 | 38.3096 | 75.5811 | 59.99 | 90
38.3302 | 22.8048 | 60.0236 | 36.6 | 38.3194 | 39.2793 | 60.03 | 54.4 | 38.3198 | 57.5972 | 60.0233 | 72.2 | 38.3344 | 75.7219 | 60.0194 | 90 | 38.3179 | 75.5811 | 59.99 | 90
38.3385 | 22.8147 | 60.0235 | 36.6 | 38.3277 | 39.281 | 60.03 | 54.4 | 38.3281 | 57.5969 | 60.0233 | 72.2 | 38.3428 | 75.7219 | 60.0194 | 90 | 38.3263 | 75.5811 | 59.99 | 90
38.3469 | 22.8246 | 60.0234 | 36.6 | 38.3361 | 39.2827 | 60.03 | 54.4 | 38.3364 | 57.5969 | 60.0232 | 72.2 | 38.3511 | 75.7219 | 60.0195 | 90 | 38.3346 | 75.5827 | 59.99 | 90
38.3552 | 22.8344 | 60.0234 | 36.6 | 38.3444 | 39.2844 | 60.03 | 54.4 | 38.3447 | 57.5968 | 60.0231 | 72.2 | 38.3594 | 75.7219 | 60.0196 | 90 | 38.3429 | 75.5842 | 59.99 | 90
38.3636 | 22.8443 | 60.0233 | 36.6 | 38.3527 | 39.2854 | 60.03 | 54.4 | 38.3531 | 57.5967 | 60.023 | 72.2 | 38.3677 | 75.7219 | 60.0197 | 90 | 38.3513 | 75.5857 | 59.99 | 90
38.3719 | 22.8541 | 60.0232 | 36.6 | 38.361 | 39.2865 | 60.03 | 54.4 | 38.3614 | 57.5966 | 60.0229 | 72.2 | 38.3761 | 75.7219 | 60.0198 | 90 | 38.3596 | 75.5872 | 59.99 | 90
38.3802 | 22.864 | 60.0231 | 36.6 | 38.3694 | 39.2865 | 60.03 | 54.4 | 38.3698 | 57.6026 | 60.0229 | 72.2 | 38.3844 | 75.7219 | 60.0199 | 90 | 38.3679 | 75.5887 | 59.99 | 90
38.3885 | 22.8738 | 60.023 | 36.6 | 38.3777 | 39.2865 | 60.03 | 54.4 | 38.3781 | 57.6085 | 60.0228 | 72.2 | 38.3928 | 75.7219 | 60.0199 | 90 | 38.3762 | 75.5903 | 59.99 | 90
38.3969 | 22.8738 | 60.0229 | 36.6 | 38.386 | 39.2865 | 60.03 | 54.4 | 38.3864 | 57.6134 | 60.0227 | 72.2 | 38.4011 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.3846 | 75.5925 | 59.99 | 90
38.4052 | 22.8738 | 60.0229 | 36.6 | 38.3943 | 39.2865 | 60.03 | 54.4 | 38.3947 | 57.6183 | 60.0226 | 72.2 | 38.4094 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.3929 | 75.5947 | 59.99 | 90
38.4135 | 22.8738 | 60.0228 | 36.6 | 38.4026 | 39.2865 | 60.03 | 54.4 | 38.403 | 57.6232 | 60.0225 | 72.2 | 38.4177 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.4012 | 75.5969 | 59.99 | 90
38.4218 | 22.8738 | 60.0227 | 36.6 | 38.411 | 39.2865 | 60.03 | 54.4 | 38.4114 | 57.6281 | 60.0224 | 72.2 | 38.4261 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.4097 | 75.5991 | 59.99 | 90
38.4301 | 22.873 | 60.0226 | 36.6 | 38.4193 | 39.2865 | 60.03 | 54.4 | 38.4197 | 57.6371 | 60.0224 | 72.2 | 38.4344 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.418 | 75.5998 | 59.99 | 90
38.4385 | 22.8722 | 60.0225 | 36.6 | 38.4277 | 39.2865 | 60.03 | 54.4 | 38.428 | 57.6462 | 60.0223 | 72.2 | 38.4427 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.4263 | 75.6005 | 59.99 | 90
38.4468 | 22.8714 | 60.0224 | 36.6 | 38.436 | 39.2865 | 60.03 | 54.4 | 38.4363 | 57.6551 | 60.0222 | 72.2 | 38.451 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.4346 | 75.6012 | 59.99 | 90
38.4552 | 22.8706 | 60.0224 | 36.6 | 38.4443 | 39.2865 | 60.03 | 54.4 | 38.4447 | 57.6641 | 60.0221 | 72.2 | 38.4594 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.443 | 75.6019 | 59.99 | 90
38.4635 | 22.8688 | 60.0223 | 36.6 | 38.4526 | 39.2865 | 60.03 | 54.4 | 38.453 | 57.667 | 60.022 | 72.2 | 38.4677 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.4513 | 75.6033 | 59.99 | 90
38.4718 | 22.8669 | 60.0222 | 36.6 | 38.461 | 39.2865 | 60.03 | 54.4 | 38.4614 | 57.67 | 60.0219 | 72.2 | 38.4761 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.4596 | 75.6048 | 59.99 | 90
38.4801 | 22.8651 | 60.0221 | 36.6 | 38.4693 | 39.287 | 60.03 | 54.4 | 38.4697 | 57.674 | 60.0219 | 72.2 | 38.4844 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.4679 | 75.6055 | 59.99 | 90
38.4885 | 22.8633 | 60.022 | 36.6 | 38.4777 | 39.2875 | 60.03 | 54.4 | 38.478 | 57.6781 | 60.0218 | 72.2 | 38.4927 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.4763 | 75.6062 | 59.99 | 90
38.4968 | 22.8606 | 60.0219 | 36.6 | 38.486 | 39.288 | 60.03 | 54.4 | 38.4863 | 57.6822 | 60.0217 | 72.2 | 38.501 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.4846 | 75.6086 | 59.99 | 90
38.5052 | 22.8579 | 60.0219 | 36.6 | 38.4943 | 39.2885 | 60.03 | 54.4 | 38.4947 | 57.6862 | 60.0216 | 72.2 | 38.5094 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.4929 | 75.6109 | 59.99 | 90
38.5135 | 22.8559 | 60.0218 | 36.6 | 38.5026 | 39.2932 | 60.03 | 54.4 | 38.503 | 57.6862 | 60.0215 | 72.2 | 38.5177 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.5013 | 75.6133 | 59.99 | 90
38.5218 | 22.854 | 60.0217 | 36.6 | 38.511 | 39.298 | 60.03 | 54.4 | 38.5114 | 57.6861 | 60.0214 | 72.2 | 38.5261 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.5096 | 75.6156 | 59.99 | 90
38.5301 | 22.8521 | 60.0216 | 36.6 | 38.5193 | 39.3032 | 60.03 | 54.4 | 38.5197 | 57.6848 | 60.0214 | 72.2 | 38.5344 | 75.7219 | 60.01 | 90 | 38.5179 | 75.618 | 59.99 | 90
38.5384 | 22.8502 | 60.0215 | 36.6 | 38.5276 | 39.3085 | 60.03 | 54.4 | 38.528 | 57.6836 | 60.0213 | 72.2 | 38.5427 | 75.7213 | 60.01 | 90 | 38.5262 | 75.6203 | 59.99 | 90
38.5468 | 22.8492 | 60.0214 | 36.6 | 38.5359 | 39.3138 | 60.03 | 54.4 | 38.5363 | 57.6823 | 60.0212 | 72.2 | 38.551 | 75.7208 | 60.01 | 90 | 38.5347 | 75.6233 | 59.99 | 90
38.5551 | 22.8483 | 60.0214 | 36.6 | 38.5443 | 39.319 | 60.03 | 54.4 | 38.5446 | 57.681 | 60.0211 | 72.2 | 38.5594 | 75.7202 | 60.01 | 90 | 38.543 | 75.6263 | 59.99 | 90
38.5634 | 22.8474 | 60.0213 | 36.6 | 38.5526 | 39.3237 | 60.03 | 54.4 | 38.553 | 57.6797 | 60.021 | 72.2 | 38.5677 | 75.7196 | 60.01 | 90 | 38.5513 | 75.6293 | 59.99 | 90
38.5717 | 22.8465 | 60.0212 | 36.6 | 38.5609 | 39.3285 | 60.03 | 54.4 | 38.5613 | 57.6784 | 60.0209 | 72.2 | 38.576 | 75.719 | 60.01 | 90 | 38.5596 | 75.6323 | 59.99 | 90
38.5801 | 22.8539 | 60.0211 | 36.6 | 38.5693 | 39.3333 | 60.03 | 54.4 | 38.5696 | 57.6767 | 60.0209 | 72.2 | 38.5844 | 75.7184 | 60.01 | 90 | 38.568 | 75.6343 | 59.99 | 90
38.5884 | 22.8613 | 60.021 | 36.6 | 38.5776 | 39.338 | 60.03 | 54.4 | 38.5779 | 57.6749 | 60.0208 | 72.2 | 38.5927 | 75.7168 | 60.01 | 90 | 38.5763 | 75.6363 | 59.99 | 90
38.5968 | 22.8687 | 60.0209 | 36.6 | 38.5859 | 39.3386 | 60.03 | 54.4 | 38.5863 | 57.6721 | 60.0207 | 72.2 | 38.601 | 75.7151 | 60.01 | 90 | 38.5846 | 75.6383 | 59.99 | 90
38.6051 | 22.8761 | 60.0209 | 36.6 | 38.5942 | 39.3391 | 60.03 | 54.4 | 38.5946 | 57.6694 | 60.0206 | 72.2 | 38.6094 | 75.7147 | 60.01 | 90 | 38.593 | 75.6403 | 59.99 | 90
38.6134 | 22.8836 | 60.0208 | 36.6 | 38.6026 | 39.3391 | 60.03 | 54.4 | 38.603 | 57.6679 | 60.0205 | 72.2 | 38.6177 | 75.7143 | 60.01 | 90 | 38.6013 | 75.6423 | 59.99 | 90
38.6217 | 22.891 | 60.0207 | 36.6 | 38.6109 | 39.3391 | 60.03 | 54.4 | 38.6113 | 57.6664 | 60.0204 | 72.2 | 38.626 | 75.718 | 60.01 | 90 | 38.6096 | 75.6442 | 59.99 | 90
38.6301 | 22.8984 | 60.0206 | 36.6 | 38.6192 | 39.3391 | 60.03 | 54.4 | 38.6196 | 57.665 | 60.0204 | 72.2 | 38.6343 | 75.7217 | 60.01 | 90 | 38.6179 | 75.6449 | 59.99 | 90
38.6384 | 22.9058 | 60.0205 | 36.6 | 38.6276 | 39.3391 | 60.03 | 54.4 | 38.6279 | 57.6635 | 60.0203 | 72.2 | 38.6427 | 75.7255 | 60.01 | 90 | 38.6263 | 75.6455 | 59.99 | 90
38.6468 | 22.9129 | 60.0204 | 36.6 | 38.6359 | 39.3391 | 60.03 | 54.4 | 38.6363 | 57.662 | 60.0202 | 72.2 | 38.651 | 75.7292 | 60.01 | 90 | 38.6346 | 75.6461 | 59.99 | 90
38.6551 | 22.9201 | 60.0204 | 36.6 | 38.6442 | 39.3391 | 60.03 | 54.4 | 38.6446 | 57.6606 | 60.0201 | 72.2 | 38.6594 | 75.733 | 60.01 | 90 | 38.6429 | 75.6467 | 59.99 | 90
38.6634 | 22.9198 | 60.0203 | 36.6 | 38.6525 | 39.3391 | 60.03 | 54.4 | 38.653 | 57.6645 | 60.02 | 72.2 | 38.6677 | 75.7368 | 60.01 | 90 | 38.6512 | 75.6489 | 59.99 | 90
38.6717 | 22.9195 | 60.0202 | 36.6 | 38.6609 | 39.3391 | 60.03 | 54.4 | 38.6613 | 57.6684 | 60.0201 | 72.2 | 38.676 | 75.7416 | 60.01 | 90 | 38.6597 | 75.651 | 59.99 | 90
38.68 | 22.9192 | 60.0201 | 36.6 | 38.6692 | 39.339 | 60.03 | 54.4 | 38.6696 | 57.6734 | 60.0201 | 72.2 | 38.6843 | 75.7464 | 60.01 | 90 | 38.668 | 75.6531 | 59.99 | 90
38.6884 | 22.9189 | 60.02 | 36.6 | 38.6776 | 39.339 | 60.03 | 54.4 | 38.6779 | 57.6783 | 60.0202 | 72.2 | 38.6927 | 75.7557 | 60.01 | 90 | 38.6763 | 75.6553 | 59.99 | 90
38.6967 | 22.9186 | 60.02 | 36.6 | 38.6859 | 39.339 | 60.03 | 54.4 | 38.6862 | 57.6866 | 60.0203 | 72.2 | 38.701 | 75.7649 | 60.01 | 90 | 38.6847 | 75.6574 | 59.99 | 90
38.705 | 22.9183 | 60.02 | 36.6 | 38.6942 | 39.339 | 60.03 | 54.4 | 38.6946 | 57.695 | 60.0204 | 72.2 | 38.7094 | 75.7706 | 60.01 | 90 | 38.693 | 75.6596 | 59.99 | 90
38.7133 | 22.918 | 60.02 | 36.6 | 38.7025 | 39.339 | 60.03 | 54.4 | 38.7029 | 57.7033 | 60.0205 | 72.2 | 38.7177 | 75.7764 | 60.01 | 90 | 38.7013 | 75.6617 | 59.99 | 90
38.7217 | 22.9177 | 60.02 | 36.6 | 38.7108 | 39.3389 | 60.03 | 54.4 | 38.7112 | 57.7116 | 60.0206 | 72.2 | 38.726 | 75.782 | 60.01 | 90 | 38.7096 | 75.6638 | 59.99 | 90
38.73 | 22.9177 | 60.02 | 36.6 | 38.7192 | 39.3389 | 60.03 | 54.4 | 38.7195 | 57.72 | 60.0206 | 72.2 | 38.7343 | 75.7877 | 60.01 | 90 | 38.718 | 75.666 | 59.99 | 90
38.7384 | 22.9178 | 60.02 | 36.6 | 38.7275 | 39.3389 | 60.03 | 54.4 | 38.7279 | 57.7283 | 60.0207 | 72.2 | 38.7427 | 75.7934 | 60.01 | 90 | 38.7263 | 75.6681 | 59.99 | 90
38.7467 | 22.9173 | 60.02 | 36.6 | 38.7358 | 39.3387 | 60.03 | 54.4 | 38.7362 | 57.7313 | 60.0208 | 72.2 | 38.751 | 75.799 | 60.01 | 90 | 38.7346 | 75.6681 | 59.99 | 90
38.755 | 22.9169 | 60.02 | 36.6 | 38.7441 | 39.3385 | 60.03 | 54.4 | 38.7446 | 57.7343 | 60.0209 | 72.2 | 38.7593 | 75.8047 | 60.01 | 90 | 38.7429 | 75.6681 | 59.99 | 90
38.7633 | 22.916 | 60.02 | 36.6 | 38.7525 | 39.3382 | 60.03 | 54.4 | 38.7529 | 57.7373 | 60.021 | 72.2 | 38.7676 | 75.8104 | 60.01 | 90 | 38.7513 | 75.6681 | 59.99 | 90
38.7717 | 22.9151 | 60.02 | 36.6 | 38.7608 | 39.338 | 60.03 | 54.4 | 38.7612 | 57.7403 | 60.0211 | 72.2 | 38.776 | 75.8104 | 60.01 | 90 | 38.7596 | 75.6681 | 59.99 | 90
38.78 | 22.9142 | 60.02 | 36.6 | 38.7692 | 39.3378 | 60.03 | 54.4 | 38.7695 | 57.7389 | 60.0211 | 72.2 | 38.7843 | 75.8104 | 60.01 | 90 | 38.7679 | 75.6681 | 59.99 | 90
38.7884 | 22.9133 | 60.02 | 36.6 | 38.7775 | 39.3376 | 60.03 | 54.4 | 38.7779 | 57.7375 | 60.0212 | 72.2 | 38.7927 | 75.8104 | 60.01 | 90 | 38.7764 | 75.6681 | 59.99 | 90
38.7967 | 22.9125 | 60.02 | 36.6 | 38.7858 | 39.3374 | 60.03 | 54.4 | 38.7862 | 57.7357 | 60.0213 | 72.2 | 38.801 | 75.8104 | 60.01 | 90 | 38.7847 | 75.6681 | 59.99 | 90
38.805 | 22.9116 | 60.02 | 36.6 | 38.7941 | 39.3372 | 60.03 | 54.4 | 38.7945 | 57.7339 | 60.0214 | 72.2 | 38.8093 | 75.8108 | 60.01 | 90 | 38.793 | 75.6681 | 59.99 | 90
38.8133 | 22.9184 | 60.02 | 36.6 | 38.8024 | 39.337 | 60.03 | 54.4 | 38.8029 | 57.7321 | 60.0215 | 72.2 | 38.8176 | 75.8112 | 60.01 | 90 | 38.8013 | 75.6681 | 59.99 | 90
38.8216 | 22.9251 | 60.02 | 36.6 | 38.8108 | 39.3367 | 60.03 | 54.4 | 38.8112 | 57.7303 | 60.0216 | 72.2 | 38.8259 | 75.8131 | 60.01 | 90 | 38.8097 | 75.6681 | 59.99 | 90
38.83 | 22.932 | 60.02 | 36.6 | 38.8191 | 39.3367 | 60.03 | 54.4 | 38.8195 | 57.7288 | 60.0216 | 72.2 | 38.8343 | 75.8149 | 60.01 | 90 | 38.818 | 75.6689 | 59.99 | 90
38.8383 | 22.9388 | 60.02 | 36.6 | 38.8275 | 39.3367 | 60.03 | 54.4 | 38.8278 | 57.7274 | 60.0217 | 72.2 | 38.8426 | 75.8168 | 60.01 | 90 | 38.8263 | 75.6697 | 59.99 | 90
38.8466 | 22.946 | 60.02 | 36.6 | 38.8358 | 39.3367 | 60.03 | 54.4 | 38.8362 | 57.726 | 60.0218 | 72.2 | 38.851 | 75.8187 | 60.01 | 90 | 38.8346 | 75.6704 | 59.99 | 90
38.8549 | 22.9533 | 60.02 | 36.6 | 38.8441 | 39.3367 | 60.03 | 54.4 | 38.8445 | 57.7246 | 60.0219 | 72.2 | 38.8593 | 75.8205 | 60.01 | 90 | 38.843 | 75.6712 | 59.99 | 90
38.8633 | 22.9605 | 60.02 | 36.6 | 38.8524 | 39.3367 | 60.03 | 54.4 | 38.8528 | 57.7304 | 60.022 | 72.2 | 38.8676 | 75.8224 | 60.01 | 90 | 38.8513 | 75.672 | 59.99 | 90
38.8716 | 22.9678 | 60.02 | 36.6 | 38.8608 | 39.3367 | 60.03 | 54.4 | 38.8611 | 57.7361 | 60.0221 | 72.2 | 38.8759 | 75.8243 | 60.01 | 90 | 38.8596 | 75.6728 | 59.99 | 90
38.88 | 22.975 | 60.02 | 36.6 | 38.8691 | 39.3364 | 60.03 | 54.4 | 38.8695 | 57.7423 | 60.0221 | 72.2 | 38.8843 | 75.8261 | 60.01 | 90 | 38.868 | 75.6735 | 59.99 | 90
38.8883 | 22.9822 | 60.02 | 36.6 | 38.8774 | 39.3361 | 60.03 | 54.4 | 38.8778 | 57.7484 | 60.0222 | 72.2 | 38.8926 | 75.8276 | 60.01 | 90 | 38.8763 | 75.6743 | 59.99 | 90
38.8966 | 22.9818 | 60.02 | 36.6 | 38.8857 | 39.3347 | 60.03 | 54.4 | 38.8862 | 57.7546 | 60.0223 | 72.2 | 38.9009 | 75.829 | 60.01 | 90 | 38.8846 | 75.6751 | 59.99 | 90
38.9049 | 22.9814 | 60.02 | 36.6 | 38.894 | 39.3333 | 60.03 | 54.4 | 38.8945 | 57.7607 | 60.0224 | 72.2 | 38.9092 | 75.829 | 60.01 | 90 | 38.8929 | 75.6759 | 59.99 | 90
38.9133 | 22.9808 | 60.02 | 36.6 | 38.9024 | 39.3387 | 60.03 | 54.4 | 38.9028 | 57.7665 | 60.0225 | 72.2 | 38.9176 | 75.829 | 60.01 | 90 | 38.9014 | 75.6759 | 59.99 | 90
38.9216 | 22.9802 | 60.02 | 36.6 | 38.9107 | 39.3441 | 60.03 | 54.4 | 38.9111 | 57.7723 | 60.0226 | 72.2 | 38.9259 | 75.829 | 60.01 | 90 | 38.9097 | 75.6759 | 59.99 | 90
38.9299 | 22.979 | 60.02 | 36.6 | 38.9191 | 39.3495 | 60.03 | 54.4 | 38.9194 | 57.7781 | 60.0226 | 72.2 | 38.9343 | 75.829 | 60.01 | 90 | 38.918 | 75.6759 | 59.99 | 90
38.9383 | 22.9778 | 60.02 | 36.6 | 38.9274 | 39.3549 | 60.03 | 54.4 | 38.9278 | 57.7839 | 60.0227 | 72.2 | 38.9426 | 75.829 | 60.01 | 90 | 38.9263 | 75.6759 | 59.99 | 90
38.9466 | 22.9822 | 60.02 | 36.6 | 38.9357 | 39.3601 | 60.03 | 54.4 | 38.9361 | 57.7843 | 60.0228 | 72.2 | 38.9509 | 75.829 | 60.01 | 90 | 38.9347 | 75.6759 | 59.99 | 90
38.9549 | 22.9866 | 60.02 | 36.6 | 38.944 | 39.3653 | 60.03 | 54.4 | 38.9445 | 57.7847 | 60.0229 | 72.2 | 38.9592 | 75.829 | 60.01 | 90 | 38.943 | 75.6759 | 59.99 | 90
38.9632 | 22.9911 | 60.02 | 36.6 | 38.9523 | 39.3783 | 60.03 | 54.4 | 38.9528 | 57.7851 | 60.023 | 72.2 | 38.9676 | 75.829 | 60.01 | 90 | 38.9513 | 75.6759 | 59.99 | 90
38.9716 | 22.9955 | 60.02 | 36.6 | 38.9607 | 39.3913 | 60.03 | 54.4 | 38.9611 | 57.7855 | 60.0231 | 72.2 | 38.9759 | 75.829 | 60.01 | 90 | 38.9597 | 75.6759 | 59.99 | 90
38.9799 | 23 | 60.02 | 36.6 | 38.969 | 39.4054 | 60.03 | 54.4 | 38.9694 | 57.7859 | 60.0231 | 72.2 | 38.9843 | 75.829 | 60.01 | 90 | 38.968 | 75.6759 | 59.99 | 90
38.9883 | 23.0044 | 60.02 | 36.6 | 38.9774 | 39.4194 | 60.03 | 54.4 | 38.9778 | 57.7862 | 60.0232 | 72.2 | 38.9926 | 75.829 | 60.01 | 90 | 38.9763 | 75.6759 | 59.99 | 90
38.9966 | 23.0095 | 60.02 | 36.6 | 38.9857 | 39.4267 | 60.03 | 54.4 | 38.9861 | 57.787 | 60.0233 | 72.2 | 39.0009 | 75.829 | 60.01 | 90 | 38.9846 | 75.6759 | 59.99 | 90
39.0049 | 23.0146 | 60.02 | 36.6 | 38.994 | 39.4339 | 60.03 | 54.4 | 38.9944 | 57.7877 | 60.0234 | 72.2 | 39.0092 | 75.829 | 60.01 | 90 | 38.993 | 75.6759 | 59.99 | 90
39.0132 | 23.0198 | 60.02 | 36.6 | 39.0023 | 39.4411 | 60.03 | 54.4 | 39.0027 | 57.7884 | 60.0235 | 72.2 | 39.0176 | 75.829 | 60.01 | 90 | 39.0013 | 75.6759 | 59.99 | 90
39.0216 | 23.0251 | 60.02 | 36.6 | 39.0107 | 39.4482 | 60.03 | 54.4 | 39.0111 | 57.7891 | 60.0236 | 72.2 | 39.0259 | 75.829 | 60.01 | 90 | 39.0096 | 75.6759 | 59.99 | 90
39.0299 | 23.0248 | 60.02 | 36.6 | 39.019 | 39.4554 | 60.03 | 54.4 | 39.0194 | 57.789 | 60.0236 | 72.2 | 39.0342 | 75.829 | 60.01 | 90 | 39.0179 | 75.6759 | 59.99 | 90
39.0382 | 23.0245 | 60.02 | 36.6 | 39.0273 | 39.4626 | 60.03 | 54.4 | 39.0278 | 57.789 | 60.0237 | 72.2 | 39.0425 | 75.8298 | 60.01 | 90 | 39.0264 | 75.6759 | 59.99 | 90
39.0465 | 23.0241 | 60.02 | 36.6 | 39.0356 | 39.4615 | 60.03 | 54.4 | 39.0361 | 57.7889 | 60.0238 | 72.2 | 39.0509 | 75.8305 | 60.01 | 90 | 39.0347 | 75.6759 | 59.99 | 90
39.0548 | 23.0238 | 60.02 | 36.6 | 39.0439 | 39.4603 | 60.03 | 54.4 | 39.0444 | 57.7889 | 60.0239 | 72.2 | 39.0592 | 75.8313 | 60.01 | 90 | 39.043 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.0632 | 23.0235 | 60.02 | 36.6 | 39.0523 | 39.4592 | 60.03 | 54.4 | 39.0527 | 57.7889 | 60.024 | 72.2 | 39.0676 | 75.8321 | 60.01 | 90 | 39.0514 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.0715 | 23.0231 | 60.02 | 36.6 | 39.0606 | 39.458 | 60.03 | 54.4 | 39.061 | 57.7889 | 60.0241 | 72.2 | 39.0759 | 75.8328 | 60.01 | 90 | 39.0597 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.0799 | 23.0228 | 60.02 | 36.6 | 39.069 | 39.4619 | 60.03 | 54.4 | 39.0694 | 57.7928 | 60.0241 | 72.2 | 39.0842 | 75.8336 | 60.01 | 90 | 39.068 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.0882 | 23.0224 | 60.02 | 36.6 | 39.0773 | 39.4657 | 60.03 | 54.4 | 39.0777 | 57.7966 | 60.0242 | 72.2 | 39.0925 | 75.8344 | 60.01 | 90 | 39.0763 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.0965 | 23.0224 | 60.02 | 36.6 | 39.0856 | 39.4696 | 60.03 | 54.4 | 39.0861 | 57.8005 | 60.0243 | 72.2 | 39.1009 | 75.8351 | 60.01 | 90 | 39.0847 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.1048 | 23.0224 | 60.02 | 36.6 | 39.0939 | 39.4735 | 60.03 | 54.4 | 39.0944 | 57.8044 | 60.0244 | 72.2 | 39.1092 | 75.8359 | 60.01 | 90 | 39.093 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.1132 | 23.0224 | 60.02 | 36.6 | 39.1022 | 39.4754 | 60.03 | 54.4 | 39.1027 | 57.8083 | 60.0245 | 72.2 | 39.1176 | 75.8367 | 60.01 | 90 | 39.1013 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.1215 | 23.0224 | 60.02 | 36.6 | 39.1106 | 39.4772 | 60.03 | 54.4 | 39.111 | 57.8122 | 60.0246 | 72.2 | 39.1259 | 75.8367 | 60.01 | 90 | 39.1096 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.1299 | 23.0224 | 60.02 | 36.6 | 39.1189 | 39.4816 | 60.03 | 54.4 | 39.1194 | 57.8161 | 60.0246 | 72.2 | 39.1342 | 75.8367 | 60.01 | 90 | 39.118 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.1382 | 23.0224 | 60.02 | 36.6 | 39.1273 | 39.486 | 60.03 | 54.4 | 39.1277 | 57.82 | 60.0247 | 72.2 | 39.1425 | 75.8392 | 60.01 | 90 | 39.1263 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.1465 | 23.0224 | 60.02 | 36.6 | 39.1356 | 39.4904 | 60.03 | 54.4 | 39.136 | 57.8238 | 60.0248 | 72.2 | 39.1509 | 75.8417 | 60.01 | 90 | 39.1346 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.1548 | 23.0224 | 60.02 | 36.6 | 39.1439 | 39.4949 | 60.03 | 54.4 | 39.1443 | 57.8276 | 60.0249 | 72.2 | 39.1592 | 75.8443 | 60.01 | 90 | 39.1431 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.1632 | 23.0224 | 60.02 | 36.6 | 39.1522 | 39.4943 | 60.03 | 54.4 | 39.1527 | 57.8276 | 60.025 | 72.2 | 39.1675 | 75.8468 | 60.01 | 90 | 39.1514 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.1715 | 23.0224 | 60.02 | 36.6 | 39.1605 | 39.4937 | 60.03 | 54.4 | 39.161 | 57.8276 | 60.0251 | 72.2 | 39.1758 | 75.8493 | 60.01 | 90 | 39.1597 | 75.6758 | 59.99 | 90
39.1798 | 23.0224 | 60.02 | 36.6 | 39.1689 | 39.4932 | 60.03 | 54.4 | 39.1694 | 57.8276 | 60.0251 | 72.2 | 39.1842 | 75.8519 | 60.01 | 90 | 39.168 | 75.6754 | 59.99 | 90
39.1881 | 23.0224 | 60.02 | 36.6 | 39.1772 | 39.4926 | 60.03 | 54.4 | 39.1777 | 57.8276 | 60.0252 | 72.2 | 39.1925 | 75.8544 | 60.01 | 90 | 39.1764 | 75.675 | 59.99 | 90
39.1964 | 23.0218 | 60.02 | 36.6 | 39.1855 | 39.4941 | 60.03 | 54.4 | 39.186 | 57.8276 | 60.0253 | 72.2 | 39.2009 | 75.8569 | 60.01 | 90 | 39.1847 | 75.6747 | 59.99 | 90
39.2048 | 23.0212 | 60.02 | 36.6 | 39.1938 | 39.4957 | 60.03 | 54.4 | 39.1943 | 57.8276 | 60.0254 | 72.2 | 39.2092 | 75.8601 | 60.01 | 90 | 39.193 | 75.6743 | 59.99 | 90
39.2131 | 23.0205 | 60.02 | 36.6 | 39.2022 | 39.4952 | 60.03 | 54.4 | 39.2026 | 57.8276 | 60.0255 | 72.2 | 39.2175 | 75.8632 | 60.01 | 90 | 39.2013 | 75.6783 | 59.99 | 90
39.2215 | 23.0199 | 60.02 | 36.6 | 39.2105 | 39.4947 | 60.03 | 54.4 | 39.211 | 57.8276 | 60.0256 | 72.2 | 39.2258 | 75.8645 | 60.01 | 90 | 39.2097 | 75.6823 | 59.99 | 90
39.2298 | 23.0189 | 60.02 | 36.6 | 39.2189 | 39.4935 | 60.03 | 54.4 | 39.2193 | 57.8321 | 60.0256 | 72.2 | 39.2342 | 75.8657 | 60.01 | 90 | 39.218 | 75.6862 | 59.99 | 90
39.2381 | 23.0179 | 60.02 | 36.6 | 39.2272 | 39.4924 | 60.03 | 54.4 | 39.2277 | 57.8365 | 60.0257 | 72.2 | 39.2425 | 75.867 | 60.01 | 90 | 39.2263 | 75.6902 | 59.99 | 90
39.2464 | 23.0227 | 60.02 | 36.6 | 39.2355 | 39.4912 | 60.03 | 54.4 | 39.236 | 57.8409 | 60.0258 | 72.2 | 39.2509 | 75.8683 | 60.01 | 90 | 39.2347 | 75.6942 | 59.99 | 90
39.2548 | 23.0275 | 60.02 | 36.6 | 39.2438 | 39.4901 | 60.03 | 54.4 | 39.2443 | 57.8454 | 60.0259 | 72.2 | 39.2592 | 75.8695 | 60.01 | 90 | 39.243 | 75.6982 | 59.99 | 90
39.2631 | 23.0323 | 60.02 | 36.6 | 39.2521 | 39.4912 | 60.03 | 54.4 | 39.2526 | 57.8498 | 60.026 | 72.2 | 39.2675 | 75.8708 | 60.01 | 90 | 39.2513 | 75.7077 | 59.99 | 90
39.2715 | 23.0371 | 60.02 | 36.6 | 39.2605 | 39.4924 | 60.03 | 54.4 | 39.261 | 57.8542 | 60.0261 | 72.2 | 39.2758 | 75.872 | 60.01 | 90 | 39.2596 | 75.7171 | 59.99 | 90
39.2798 | 23.0426 | 60.02 | 36.6 | 39.2688 | 39.4937 | 60.03 | 54.4 | 39.2693 | 57.8587 | 60.0261 | 72.2 | 39.2842 | 75.8733 | 60.01 | 90 | 39.2681 | 75.7265 | 59.99 | 90
39.2881 | 23.048 | 60.02 | 36.6 | 39.2772 | 39.495 | 60.03 | 54.4 | 39.2776 | 57.8631 | 60.0262 | 72.2 | 39.2925 | 75.8739 | 60.01 | 90 | 39.2764 | 75.7359 | 59.99 | 90
39.2964 | 23.0535 | 60.02 | 36.6 | 39.2855 | 39.4968 | 60.03 | 54.4 | 39.2859 | 57.8675 | 60.0263 | 72.2 | 39.3008 | 75.8745 | 60.01 | 90 | 39.2847 | 75.741 | 59.99 | 90
39.3048 | 23.0589 | 60.02 | 36.6 | 39.2938 | 39.4987 | 60.03 | 54.4 | 39.2943 | 57.8719 | 60.0264 | 72.2 | 39.3091 | 75.8745 | 60.01 | 90 | 39.293 | 75.746 | 59.99 | 90
39.3131 | 23.0647 | 60.02 | 36.6 | 39.3021 | 39.5009 | 60.03 | 54.4 | 39.3026 | 57.8719 | 60.0265 | 72.2 | 39.3175 | 75.8745 | 60.01 | 90 | 39.3014 | 75.7511 | 59.99 | 90
39.3214 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.3104 | 39.5031 | 60.03 | 54.4 | 39.3109 | 57.8719 | 60.0266 | 72.2 | 39.3258 | 75.8745 | 60.01 | 90 | 39.3097 | 75.7561 | 59.99 | 90
39.3297 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.3188 | 39.5052 | 60.03 | 54.4 | 39.3193 | 57.8722 | 60.0266 | 72.2 | 39.3342 | 75.8745 | 60.01 | 90 | 39.318 | 75.7611 | 59.99 | 90
39.338 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.3271 | 39.5074 | 60.03 | 54.4 | 39.3276 | 57.8725 | 60.0267 | 72.2 | 39.3425 | 75.8745 | 60.01 | 90 | 39.3264 | 75.7662 | 59.99 | 90
39.3464 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.3354 | 39.5118 | 60.03 | 54.4 | 39.3359 | 57.8728 | 60.0268 | 72.2 | 39.3508 | 75.8745 | 60.01 | 90 | 39.3347 | 75.7706 | 59.99 | 90
39.3547 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.3438 | 39.5161 | 60.03 | 54.4 | 39.3442 | 57.8731 | 60.0269 | 72.2 | 39.3591 | 75.8745 | 60.01 | 90 | 39.343 | 75.775 | 59.99 | 90
39.3631 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.3521 | 39.5198 | 60.03 | 54.4 | 39.3526 | 57.8734 | 60.027 | 72.2 | 39.3675 | 75.8745 | 60.01 | 90 | 39.3513 | 75.7794 | 59.99 | 90
39.3714 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.3604 | 39.5236 | 60.03 | 54.4 | 39.3609 | 57.8737 | 60.0271 | 72.2 | 39.3758 | 75.8778 | 60.01 | 90 | 39.3597 | 75.7838 | 59.99 | 90
39.3797 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.3688 | 39.5271 | 60.03 | 54.4 | 39.3693 | 57.874 | 60.0271 | 72.2 | 39.3842 | 75.881 | 60.01 | 90 | 39.368 | 75.7882 | 59.99 | 90
39.388 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.3771 | 39.5307 | 60.03 | 54.4 | 39.3776 | 57.8743 | 60.0272 | 72.2 | 39.3925 | 75.8843 | 60.01 | 90 | 39.3763 | 75.7926 | 59.99 | 90
39.3964 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.3854 | 39.5336 | 60.03 | 54.4 | 39.3859 | 57.8746 | 60.0273 | 72.2 | 39.4008 | 75.8875 | 60.01 | 90 | 39.3846 | 75.7971 | 59.99 | 90
39.4047 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.3937 | 39.5365 | 60.03 | 54.4 | 39.3942 | 57.8749 | 60.0274 | 72.2 | 39.4091 | 75.8908 | 60.01 | 90 | 39.3931 | 75.8015 | 59.99 | 90
39.4131 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.402 | 39.5432 | 60.03 | 54.4 | 39.4026 | 57.8749 | 60.0275 | 72.2 | 39.4175 | 75.894 | 60.01 | 90 | 39.4014 | 75.8062 | 59.99 | 90
39.4214 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.4104 | 39.5498 | 60.03 | 54.4 | 39.4109 | 57.8749 | 60.0276 | 72.2 | 39.4258 | 75.8972 | 60.01 | 90 | 39.4097 | 75.811 | 60 | 90
39.4297 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.4187 | 39.552 | 60.03 | 54.4 | 39.4193 | 57.8749 | 60.0276 | 72.2 | 39.4341 | 75.9005 | 60.01 | 90 | 39.4181 | 75.8113 | 60 | 90
39.438 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.4271 | 39.5542 | 60.03 | 54.4 | 39.4276 | 57.8749 | 60.0277 | 72.2 | 39.4424 | 75.9037 | 60.01 | 90 | 39.4264 | 75.8116 | 60 | 90
39.4464 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.4354 | 39.557 | 60.03 | 54.4 | 39.4359 | 57.8749 | 60.0278 | 72.2 | 39.4508 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.4347 | 75.812 | 60 | 90
39.4547 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.4437 | 39.5598 | 60.03 | 54.4 | 39.4442 | 57.8749 | 60.0279 | 72.2 | 39.4591 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.443 | 75.8123 | 60 | 90
39.463 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.452 | 39.5626 | 60.03 | 54.4 | 39.4525 | 57.8749 | 60.028 | 72.2 | 39.4675 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.4514 | 75.8126 | 60 | 90
39.4713 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.4603 | 39.5654 | 60.03 | 54.4 | 39.4609 | 57.8749 | 60.0281 | 72.2 | 39.4758 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.4597 | 75.813 | 60 | 90
39.4796 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.4687 | 39.5692 | 60.03 | 54.4 | 39.4692 | 57.8749 | 60.0281 | 72.2 | 39.4841 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.468 | 75.8141 | 60 | 90
39.488 | 23.0705 | 60.02 | 36.6 | 39.477 | 39.5729 | 60.03 | 54.4 | 39.4775 | 57.8749 | 60.0282 | 72.2 | 39.4924 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.4763 | 75.8152 | 60 | 90
39.4963 | 23.0698 | 60.02 | 36.6 | 39.4854 | 39.5733 | 60.03 | 54.4 | 39.4858 | 57.8749 | 60.0283 | 72.2 | 39.5008 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.4847 | 75.8159 | 60 | 90
39.5047 | 23.069 | 60.02 | 36.6 | 39.4937 | 39.5737 | 60.03 | 54.4 | 39.4942 | 57.8749 | 60.0284 | 72.2 | 39.5091 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.493 | 75.8167 | 60 | 90
39.513 | 23.0683 | 60.02 | 36.6 | 39.502 | 39.5739 | 60.03 | 54.4 | 39.5025 | 57.8749 | 60.0285 | 72.2 | 39.5175 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.5013 | 75.8174 | 60 | 90
39.5213 | 23.0676 | 60.02 | 36.6 | 39.5103 | 39.5741 | 60.03 | 54.4 | 39.5109 | 57.8749 | 60.0286 | 72.2 | 39.5258 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.5098 | 75.8182 | 60 | 90
39.5296 | 23.0669 | 60.02 | 36.6 | 39.5186 | 39.5742 | 60.03 | 54.4 | 39.5192 | 57.8749 | 60.0286 | 72.2 | 39.5341 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.5181 | 75.8189 | 60 | 90
39.538 | 23.0662 | 60.02 | 36.6 | 39.527 | 39.5744 | 60.03 | 54.4 | 39.5275 | 57.8749 | 60.0287 | 72.2 | 39.5424 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.5264 | 75.8196 | 60 | 90
39.5463 | 23.0648 | 60.02 | 36.6 | 39.5353 | 39.5782 | 60.03 | 54.4 | 39.5358 | 57.8749 | 60.0288 | 72.2 | 39.5507 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.5347 | 75.8204 | 60 | 90
39.5547 | 23.0634 | 60.02 | 36.6 | 39.5436 | 39.582 | 60.03 | 54.4 | 39.5442 | 57.8749 | 60.0289 | 72.2 | 39.5591 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.5431 | 75.8211 | 60 | 90
39.563 | 23.0621 | 60.02 | 36.6 | 39.5519 | 39.5858 | 60.03 | 54.4 | 39.5525 | 57.8749 | 60.029 | 72.2 | 39.5674 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.5514 | 75.8211 | 60 | 90
39.5713 | 23.0607 | 60.02 | 36.6 | 39.5603 | 39.5896 | 60.03 | 54.4 | 39.5609 | 57.8749 | 60.0291 | 72.2 | 39.5757 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.5597 | 75.8211 | 60 | 90
39.5796 | 23.06 | 60.02 | 36.6 | 39.5686 | 39.5924 | 60.03 | 54.4 | 39.5692 | 57.8749 | 60.0291 | 72.2 | 39.584 | 75.907 | 60.01 | 90 | 39.568 | 75.8211 | 60 | 90
39.5879 | 23.0594 | 60.02 | 36.6 | 39.577 | 39.5951 | 60.03 | 54.4 | 39.5775 | 57.8749 | 60.0292 | 72.2 | 39.5924 | 75.9079 | 60.01 | 90 | 39.5764 | 75.8211 | 60 | 90
39.5963 | 23.0578 | 60.02 | 36.6 | 39.5853 | 39.5971 | 60.03 | 54.4 | 39.5858 | 57.8749 | 60.0293 | 72.2 | 39.6007 | 75.9088 | 60.01 | 90 | 39.5847 | 75.8211 | 60 | 90
39.6046 | 23.0563 | 60.02 | 36.6 | 39.5936 | 39.5992 | 60.03 | 54.4 | 39.5941 | 57.8749 | 60.0294 | 72.2 | 39.6091 | 75.9128 | 60.01 | 90 | 39.593 | 75.8211 | 60 | 90
39.6129 | 23.0547 | 60.02 | 36.6 | 39.6019 | 39.6003 | 60.03 | 54.4 | 39.6025 | 57.8749 | 60.0295 | 72.2 | 39.6174 | 75.9169 | 60.01 | 90 | 39.6014 | 75.8211 | 60 | 90
39.6212 | 23.0532 | 60.02 | 36.6 | 39.6102 | 39.6014 | 60.03 | 54.4 | 39.6108 | 57.8749 | 60.0296 | 72.2 | 39.6257 | 75.9213 | 60.01 | 90 | 39.6097 | 75.8211 | 60 | 90
39.6296 | 23.0523 | 60.02 | 36.6 | 39.6186 | 39.5988 | 60.03 | 54.4 | 39.6191 | 57.8749 | 60.0296 | 72.2 | 39.634 | 75.9258 | 60.01 | 90 | 39.618 | 75.824 | 60 | 90
39.6379 | 23.0514 | 60.02 | 36.6 | 39.6269 | 39.5963 | 60.03 | 54.4 | 39.6274 | 57.8749 | 60.0297 | 72.2 | 39.6424 | 75.9301 | 60.01 | 90 | 39.6263 | 75.8269 | 60 | 90
39.6463 | 23.0505 | 60.02 | 36.6 | 39.6353 | 39.5938 | 60.03 | 54.4 | 39.6358 | 57.8749 | 60.0298 | 72.2 | 39.6507 | 75.9345 | 60.01 | 90 | 39.6348 | 75.8297 | 60 | 90
39.6546 | 23.0496 | 60.02 | 36.6 | 39.6436 | 39.5912 | 60.03 | 54.4 | 39.6441 | 57.8749 | 60.0299 | 72.2 | 39.6591 | 75.9389 | 60.01 | 90 | 39.6431 | 75.8326 | 60 | 90
39.6629 | 23.0487 | 60.02 | 36.6 | 39.6519 | 39.5934 | 60.03 | 54.4 | 39.6525 | 57.8743 | 60.03 | 72.2 | 39.6674 | 75.9432 | 60.01 | 90 | 39.6514 | 75.8362 | 60 | 90
39.6712 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.6602 | 39.5955 | 60.03 | 54.4 | 39.6608 | 57.8737 | 60.03 | 72.2 | 39.6757 | 75.9467 | 60.01 | 90 | 39.6598 | 75.8397 | 60 | 90
39.6796 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.6685 | 39.5979 | 60.03 | 54.4 | 39.6691 | 57.8726 | 60.03 | 72.2 | 39.684 | 75.9501 | 60.01 | 90 | 39.6681 | 75.8433 | 60 | 90
39.6879 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.6769 | 39.6003 | 60.03 | 54.4 | 39.6774 | 57.8714 | 60.03 | 72.2 | 39.6924 | 75.9504 | 60.01 | 90 | 39.6764 | 75.8468 | 60 | 90
39.6963 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.6852 | 39.6036 | 60.03 | 54.4 | 39.6858 | 57.8703 | 60.03 | 72.2 | 39.7007 | 75.9507 | 60.01 | 90 | 39.6847 | 75.8504 | 60 | 90
39.7046 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.6935 | 39.607 | 60.03 | 54.4 | 39.6941 | 57.8692 | 60.03 | 72.2 | 39.709 | 75.9506 | 60.01 | 90 | 39.6931 | 75.854 | 60 | 90
39.7129 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.7018 | 39.6147 | 60.03 | 54.4 | 39.7024 | 57.868 | 60.03 | 72.2 | 39.7173 | 75.9505 | 60.01 | 90 | 39.7014 | 75.8546 | 60 | 90
39.7212 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.7102 | 39.6223 | 60.03 | 54.4 | 39.7108 | 57.8669 | 60.03 | 72.2 | 39.7257 | 75.9505 | 60.01 | 90 | 39.7097 | 75.8553 | 60 | 90
39.7295 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.7185 | 39.63 | 60.03 | 54.4 | 39.7191 | 57.8657 | 60.03 | 72.2 | 39.734 | 75.9505 | 60.01 | 90 | 39.718 | 75.856 | 60 | 90
39.7379 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.7269 | 39.6377 | 60.03 | 54.4 | 39.7274 | 57.8646 | 60.03 | 72.2 | 39.7424 | 75.9579 | 60.01 | 90 | 39.7264 | 75.8567 | 60 | 90
39.7462 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.7352 | 39.6407 | 60.03 | 54.4 | 39.7357 | 57.864 | 60.03 | 72.2 | 39.7507 | 75.9652 | 60.01 | 90 | 39.7347 | 75.864 | 60 | 90
39.7545 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.7435 | 39.6438 | 60.03 | 54.4 | 39.7441 | 57.8635 | 60.03 | 72.2 | 39.759 | 75.9725 | 60.01 | 90 | 39.743 | 75.8712 | 60 | 90
39.7628 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.7518 | 39.6476 | 60.03 | 54.4 | 39.7524 | 57.8635 | 60.03 | 72.2 | 39.7673 | 75.9798 | 60.01 | 90 | 39.7515 | 75.8785 | 60 | 90
39.7712 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.7601 | 39.6513 | 60.03 | 54.4 | 39.7607 | 57.8635 | 60.03 | 72.2 | 39.7757 | 75.9871 | 60.01 | 90 | 39.7598 | 75.8858 | 60 | 90
39.7795 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.7685 | 39.6551 | 60.03 | 54.4 | 39.769 | 57.8635 | 60.03 | 72.2 | 39.784 | 75.9945 | 60.01 | 90 | 39.7681 | 75.893 | 60 | 90
39.7879 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.7768 | 39.6589 | 60.03 | 54.4 | 39.7774 | 57.8635 | 60.03 | 72.2 | 39.7924 | 76.0067 | 60.01 | 90 | 39.7764 | 75.9003 | 60 | 90
39.7962 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.7852 | 39.6574 | 60.03 | 54.4 | 39.7857 | 57.8635 | 60.03 | 72.2 | 39.8007 | 76.019 | 60.01 | 90 | 39.7848 | 75.9076 | 60 | 90
39.8045 | 23.0478 | 60.02 | 36.6 | 39.7935 | 39.6559 | 60.03 | 54.4 | 39.794 | 57.8634 | 60.03 | 72.2 | 39.809 | 76.0312 | 60.01 | 90 | 39.7931 | 75.9148 | 60 | 90
39.8128 | 23.0474 | 60.02 | 36.6 | 39.8018 | 39.6545 | 60.03 | 54.4 | 39.8024 | 57.8629 | 60.03 | 72.2 | 39.8173 | 76.0435 | 60.01 | 90 | 39.8014 | 75.9221 | 60 | 90
39.8212 | 23.0471 | 60.02 | 36.6 | 39.8101 | 39.653 | 60.03 | 54.4 | 39.8107 | 57.8623 | 60.03 | 72.2 | 39.8257 | 76.0484 | 60.01 | 90 | 39.8097 | 75.9294 | 60 | 90
39.8295 | 23.0599 | 60.02 | 36.6 | 39.8184 | 39.6519 | 60.03 | 54.4 | 39.819 | 57.8617 | 60.03 | 72.2 | 39.834 | 76.0534 | 60.01 | 90 | 39.8181 | 75.9294 | 60 | 90
39.8378 | 23.0727 | 60.02 | 36.6 | 39.8268 | 39.6507 | 60.03 | 54.4 | 39.8273 | 57.8612 | 60.03 | 72.2 | 39.8423 | 76.0583 | 60.01 | 90 | 39.8264 | 75.9293 | 60 | 90
39.8462 | 23.0855 | 60.02 | 36.6 | 39.8351 | 39.6495 | 60.03 | 54.4 | 39.8357 | 57.8648 | 60.03 | 72.2 | 39.8506 | 76.0632 | 60.01 | 90 | 39.8347 | 75.9293 | 60 | 90
39.8545 | 23.0984 | 60.02 | 36.6 | 39.8434 | 39.6484 | 60.03 | 54.4 | 39.844 | 57.8684 | 60.03 | 72.2 | 39.859 | 76.0694 | 60.01 | 90 | 39.8431 | 75.9293 | 60 | 90
39.8628 | 23.1109 | 60.02 | 36.6 | 39.8517 | 39.6472 | 60.03 | 54.4 | 39.8524 | 57.8754 | 60.03 | 72.2 | 39.8673 | 76.0755 | 60.01 | 90 | 39.8514 | 75.9293 | 60 | 90
39.8711 | 23.1234 | 60.02 | 36.6 | 39.8601 | 39.6461 | 60.03 | 54.4 | 39.8607 | 57.8825 | 60.03 | 72.2 | 39.8757 | 76.0784 | 60.01 | 90 | 39.8597 | 75.9293 | 60 | 90
39.8795 | 23.1426 | 60.02 | 36.6 | 39.8684 | 39.6454 | 60.03 | 54.4 | 39.869 | 57.8887 | 60.03 | 72.2 | 39.884 | 76.0812 | 60.01 | 90 | 39.868 | 75.9293 | 60 | 90
39.8878 | 23.1618 | 60.02 | 36.6 | 39.8768 | 39.6447 | 60.03 | 54.4 | 39.8773 | 57.8949 | 60.03 | 72.2 | 39.8923 | 76.0859 | 60.01 | 90 | 39.8765 | 75.9293 | 60 | 90
39.8961 | 23.1814 | 60.02 | 36.6 | 39.8851 | 39.6488 | 60.03 | 54.4 | 39.8857 | 57.9013 | 60.03 | 72.2 | 39.9006 | 76.0905 | 60.01 | 90 | 39.8848 | 75.9293 | 60 | 90
39.9044 | 23.2009 | 60.02 | 36.6 | 39.8934 | 39.6529 | 60.03 | 54.4 | 39.894 | 57.9077 | 60.03 | 72.2 | 39.909 | 76.0951 | 60.01 | 90 | 39.8931 | 75.9293 | 60 | 90
39.9128 | 23.2073 | 60.02 | 36.6 | 39.9017 | 39.6573 | 60.03 | 54.4 | 39.9023 | 57.9141 | 60.03 | 72.2 | 39.9173 | 76.0997 | 60.01 | 90 | 39.9014 | 75.9306 | 60 | 90
39.9211 | 23.2136 | 60.02 | 36.6 | 39.91 | 39.6616 | 60.03 | 54.4 | 39.9106 | 57.9205 | 60.03 | 72.2 | 39.9257 | 76.1069 | 60.01 | 90 | 39.9098 | 75.9318 | 60 | 90
39.9295 | 23.22 | 60.02 | 36.6 | 39.9184 | 39.666 | 60.03 | 54.4 | 39.9189 | 57.9253 | 60.03 | 72.2 | 39.934 | 76.1141 | 60.01 | 90 | 39.9181 | 75.933 | 60 | 90
39.9378 | 23.2263 | 60.02 | 36.6 | 39.9267 | 39.6703 | 60.0301 | 54.4 | 39.9273 | 57.9301 | 60.03 | 72.2 | 39.9423 | 76.1201 | 60.01 | 90 | 39.9264 | 75.9343 | 60 | 90
39.9461 | 23.2329 | 60.02 | 36.6 | 39.9351 | 39.6738 | 60.0301 | 54.4 | 39.9356 | 57.9314 | 60.03 | 72.2 | 39.9506 | 76.1261 | 60.01 | 90 | 39.9348 | 75.9355 | 60 | 90
39.9544 | 23.2396 | 60.02 | 36.6 | 39.9434 | 39.6772 | 60.0302 | 54.4 | 39.944 | 57.9327 | 60.03 | 72.2 | 39.959 | 76.1304 | 60.01 | 90 | 39.9431 | 75.9367 | 60 | 90
39.9628 | 23.2396 | 60.02 | 36.6 | 39.9517 | 39.6811 | 60.0303 | 54.4 | 39.9523 | 57.9347 | 60.03 | 72.2 | 39.9673 | 76.1347 | 60.01 | 90 | 39.9514 | 75.938 | 60 | 90
39.9711 | 23.2396 | 60.02 | 36.6 | 39.96 | 39.6849 | 60.0304 | 54.4 | 39.9606 | 57.9367 | 60.03 | 72.2 | 39.9756 | 76.1373 | 60.01 | 90 | 39.9597 | 75.9392 | 60 | 90
39.9794 | 23.2396 | 60.02 | 36.6 | 39.9683 | 39.684 | 60.0305 | 54.4 | 39.9689 | 57.9386 | 60.03 | 72.2 | 39.9839 | 76.1399 | 60.01 | 90 | 39.9681 | 75.9404 | 60 | 90
39.9878 | 23.2396 | 60.02 | 36.6 | 39.9767 | 39.6831 | 60.0306 | 54.4 | 39.9773 | 57.9405 | 60.03 | 72.2 | 39.9923 | 76.1424 | 60.01 | 90 | 39.9764 | 75.9416 | 60 | 90
39.9961 | 23.2389 | 60.02 | 36.6 | 39.985 | 39.6861 | 60.0306 | 54.4 | 39.9856 | 57.9425 | 60.03 | 72.2 | 40.0006 | 76.145 | 60.01 | 90 | 39.9847 | 75.9416 | 60 | 90
40.0044 | 23.2383 | 60.02 | 36.6 | 39.9933 | 39.6892 | 60.0307 | 54.4 | 39.9939 | 57.9444 | 60.03 | 72.2 | 40.009 | 76.145 | 60.01 | 90 | 39.993 | 75.9415 | 60 | 90
40.0127 | 23.2376 | 60.02 | 36.6 | 40.0016 | 39.6923 | 60.0308 | 54.4 | 40.0023 | 57.9437 | 60.03 | 72.2 | 40.0173 | 76.145 | 60.01 | 90 | 40.0015 | 75.9415 | 60 | 90
40.0211 | 23.237 | 60.02 | 36.6 | 40.01 | 39.6953 | 60.0309 | 54.4 | 40.0106 | 57.9431 | 60.03 | 72.2 | 40.0256 | 76.145 | 60.01 | 90 | 40.0098 | 75.9415 | 60 | 90
40.0294 | 23.2362 | 60.02 | 36.6 | 40.0183 | 39.6993 | 60.031 | 54.4 | 40.0189 | 57.9476 | 60.03 | 72.2 | 40.0339 | 76.145 | 60.01 | 90 | 40.0181 | 75.9415 | 60 | 90
40.0378 | 23.2353 | 60.02 | 36.6 | 40.0266 | 39.7033 | 60.0311 | 54.4 | 40.0272 | 57.9521 | 60.03 | 72.2 | 40.0423 | 76.145 | 60.01 | 90 | 40.0265 | 75.9414 | 60 | 90
40.0461 | 23.2345 | 60.02 | 36.6 | 40.035 | 39.7073 | 60.0311 | 54.4 | 40.0356 | 57.9569 | 60.03 | 72.2 | 40.0506 | 76.145 | 60.01 | 90 | 40.0348 | 75.9414 | 60 | 90
40.0544 | 23.2337 | 60.02 | 36.6 | 40.0433 | 39.7113 | 60.0312 | 54.4 | 40.0439 | 57.9617 | 60.03 | 72.2 | 40.059 | 76.145 | 60.01 | 90 | 40.0431 | 75.9414 | 60 | 90
40.0627 | 23.2329 | 60.02 | 36.6 | 40.0516 | 39.7215 | 60.0313 | 54.4 | 40.0522 | 57.9667 | 60.03 | 72.2 | 40.0673 | 76.145 | 60.01 | 90 | 40.0514 | 75.9414 | 60 | 90
40.0711 | 23.2321 | 60.02 | 36.6 | 40.0599 | 39.7317 | 60.0314 | 54.4 | 40.0605 | 57.9717 | 60.03 | 72.2 | 40.0756 | 76.145 | 60.01 | 90 | 40.0598 | 75.9414 | 60 | 90
40.0794 | 23.232 | 60.02 | 36.6 | 40.0683 | 39.7379 | 60.0315 | 54.4 | 40.0689 | 57.9763 | 60.03 | 72.2 | 40.0839 | 76.145 | 60.01 | 90 | 40.0681 | 75.9414 | 60 | 90
40.0877 | 23.2319 | 60.02 | 36.6 | 40.0766 | 39.744 | 60.0316 | 54.4 | 40.0772 | 57.981 | 60.03 | 72.2 | 40.0923 | 76.145 | 60.01 | 90 | 40.0764 | 75.9414 | 60 | 90
40.096 | 23.2317 | 60.02 | 36.6 | 40.085 | 39.7501 | 60.0316 | 54.4 | 40.0855 | 57.9856 | 60.03 | 72.2 | 40.1006 | 76.145 | 60.01 | 90 | 40.0847 | 75.9414 | 60 | 90
40.1043 | 23.2316 | 60.02 | 36.6 | 40.0933 | 39.7561 | 60.0317 | 54.4 | 40.0939 | 57.9903 | 60.03 | 72.2 | 40.1089 | 76.145 | 60.01 | 90 | 40.0931 | 75.9414 | 60 | 90
40.1127 | 23.2313 | 60.02 | 36.6 | 40.1016 | 39.7621 | 60.0318 | 54.4 | 40.1022 | 57.9925 | 60.03 | 72.2 | 40.1172 | 76.145 | 60.01 | 90 | 40.1014 | 75.943 | 60 | 90
40.121 | 23.231 | 60.02 | 36.6 | 40.1099 | 39.7681 | 60.0319 | 54.4 | 40.1105 | 57.9947 | 60.03 | 72.2 | 40.1256 | 76.1431 | 60.01 | 90 | 40.1097 | 75.9447 | 60 | 90
40.1294 | 23.2304 | 60.02 | 36.6 | 40.1182 | 39.7742 | 60.032 | 54.4 | 40.1188 | 57.9965 | 60.03 | 72.2 | 40.1339 | 76.1413 | 60.01 | 90 | 40.1182 | 75.9453 | 60 | 90
40.1377 | 23.2298 | 60.02 | 36.6 | 40.1266 | 39.7802 | 60.0321 | 54.4 | 40.1272 | 57.9984 | 60.03 | 72.2 | 40.1423 | 76.1394 | 60.01 | 90 | 40.1265 | 75.9458 | 60 | 90
40.146 | 23.2292 | 60.02 | 36.6 | 40.1349 | 39.78 | 60.0321 | 54.4 | 40.1355 | 58.0007 | 60.03 | 72.2 | 40.1506 | 76.1376 | 60.01 | 90 | 40.1348 | 75.9465 | 60 | 90
40.1543 | 23.2286 | 60.02 | 36.6 | 40.1432 | 39.7799 | 60.0322 | 54.4 | 40.1439 | 58.0029 | 60.03 | 72.2 | 40.1589 | 76.1355 | 60.01 | 90 | 40.1431 | 75.9471 | 60 | 90
40.1627 | 23.2272 | 60.02 | 36.6 | 40.1516 | 39.7797 | 60.0323 | 54.4 | 40.1522 | 58.0057 | 60.03 | 72.2 | 40.1672 | 76.1334 | 60.01 | 90 | 40.1515 | 75.9477 | 60 | 90
40.171 | 23.2259 | 60.02 | 36.6 | 40.1599 | 39.7796 | 60.0324 | 54.4 | 40.1605 | 58.0085 | 60.03 | 72.2 | 40.1756 | 76.1313 | 60.01 | 90 | 40.1598 | 75.9483 | 60 | 90
40.1794 | 23.2245 | 60.02 | 36.6 | 40.1682 | 39.7796 | 60.0325 | 54.4 | 40.1688 | 58.0113 | 60.03 | 72.2 | 40.1839 | 76.1292 | 60.01 | 90 | 40.1681 | 75.949 | 60 | 90
40.1877 | 23.2231 | 60.02 | 36.6 | 40.1765 | 39.7796 | 60.0326 | 54.4 | 40.1771 | 58.014 | 60.03 | 72.2 | 40.1923 | 76.1272 | 60.01 | 90 | 40.1764 | 75.9496 | 60 | 90
40.196 | 23.2213 | 60.02 | 36.6 | 40.1849 | 39.7796 | 60.0326 | 54.4 | 40.1855 | 58.0141 | 60.03 | 72.2 | 40.2006 | 76.1251 | 60.01 | 90 | 40.1848 | 75.9492 | 60 | 90
40.2043 | 23.2195 | 60.02 | 36.6 | 40.1932 | 39.7796 | 60.0327 | 54.4 | 40.1938 | 58.0142 | 60.03 | 72.2 | 40.2089 | 76.1248 | 60.01 | 90 | 40.1931 | 75.9489 | 60 | 90
40.2127 | 23.218 | 60.02 | 36.6 | 40.2015 | 39.7796 | 60.0328 | 54.4 | 40.2021 | 58.0137 | 60.03 | 72.2 | 40.2172 | 76.1246 | 60.01 | 90 | 40.2014 | 75.9496 | 60 | 90
40.221 | 23.2166 | 60.02 | 36.6 | 40.2098 | 39.7796 | 60.0329 | 54.4 | 40.2104 | 58.0132 | 60.03 | 72.2 | 40.2256 | 76.1244 | 60.01 | 90 | 40.2098 | 75.9503 | 60 | 90
40.2293 | 23.2151 | 60.02 | 36.6 | 40.2182 | 39.7796 | 60.033 | 54.4 | 40.2188 | 58.0121 | 60.03 | 72.2 | 40.2339 | 76.1241 | 60.01 | 90 | 40.2181 | 75.951 | 60 | 90
40.2376 | 23.2136 | 60.02 | 36.6 | 40.2265 | 39.7796 | 60.0331 | 54.4 | 40.2271 | 58.011 | 60.03 | 72.2 | 40.2422 | 76.1241 | 60.01 | 90 | 40.2264 | 75.9517 | 60 | 90
40.2459 | 23.2123 | 60.02 | 36.6 | 40.2348 | 39.7796 | 60.0331 | 54.4 | 40.2355 | 58.0085 | 60.03 | 72.2 | 40.2505 | 76.1241 | 60.01 | 90 | 40.2347 | 75.9524 | 60 | 90
40.2543 | 23.2109 | 60.02 | 36.6 | 40.2432 | 39.7796 | 60.0332 | 54.4 | 40.2438 | 58.006 | 60.03 | 72.2 | 40.2589 | 76.1241 | 60.01 | 90 | 40.2432 | 75.9531 | 60 | 90
40.2626 | 23.2093 | 60.02 | 36.6 | 40.2515 | 39.7792 | 60.0333 | 54.4 | 40.2521 | 58.0035 | 60.03 | 72.2 | 40.2672 | 76.1241 | 60.01 | 90 | 40.2515 | 75.9538 | 60 | 90
40.271 | 23.2078 | 60.02 | 36.6 | 40.2598 | 39.7789 | 60.0334 | 54.4 | 40.2604 | 58.001 | 60.03 | 72.2 | 40.2755 | 76.1225 | 60.01 | 90 | 40.2598 | 75.9546 | 60 | 90
40.2793 | 23.2065 | 60.02 | 36.6 | 40.2681 | 39.7838 | 60.0335 | 54.4 | 40.2687 | 57.9986 | 60.03 | 72.2 | 40.2839 | 76.1209 | 60.01 | 90 | 40.2681 | 75.9547 | 60 | 90
40.2876 | 23.2053 | 60.02 | 36.6 | 40.2765 | 39.7887 | 60.0336 | 54.4 | 40.2771 | 57.9961 | 60.03 | 72.2 | 40.2922 | 76.1193 | 60.01 | 90 | 40.2765 | 75.9547 | 60 | 90
40.2959 | 23.2041 | 60.02 | 36.6 | 40.2848 | 39.7936 | 60.0336 | 54.4 | 40.2854 | 57.9964 | 60.03 | 72.2 | 40.3005 | 76.1177 | 60.01 | 90 | 40.2848 | 75.9548 | 60 | 90
40.3043 | 23.2028 | 60.02 | 36.6 | 40.2932 | 39.7984 | 60.0337 | 54.4 | 40.2938 | 57.9966 | 60.03 | 72.2 | 40.3088 | 76.1161 | 60.01 | 90 | 40.2931 | 75.9549 | 60 | 90
40.3126 | 23.2076 | 60.02 | 36.6 | 40.3015 | 39.8033 | 60.0338 | 54.4 | 40.3021 | 58.002 | 60.03 | 72.2 | 40.3172 | 76.1145 | 60.01 | 90 | 40.3015 | 75.955 | 60 | 90
40.321 | 23.2124 | 60.02 | 36.6 | 40.3098 | 39.8082 | 60.0339 | 54.4 | 40.3104 | 58.0074 | 60.03 | 72.2 | 40.3255 | 76.1129 | 60.01 | 90 | 40.3098 | 75.955 | 60 | 90
40.3293 | 23.2292 | 60.02 | 36.6 | 40.3181 | 39.8119 | 60.034 | 54.4 | 40.3187 | 58.014 | 60.03 | 72.2 | 40.3339 | 76.1113 | 60.01 | 90 | 40.3181 | 75.9569 | 60 | 90
40.3376 | 23.2461 | 60.02 | 36.6 | 40.3264 | 39.8155 | 60.0341 | 54.4 | 40.3271 | 58.0206 | 60.03 | 72.2 | 40.3422 | 76.1097 | 60.01 | 90 | 40.3264 | 75.9587 | 60 | 90
40.3459 | 23.2631 | 60.02 | 36.6 | 40.3348 | 39.8195 | 60.0341 | 54.4 | 40.3354 | 58.0263 | 60.03 | 72.2 | 40.3505 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.3348 | 75.9605 | 60 | 90
40.3543 | 23.2802 | 60.02 | 36.6 | 40.3431 | 39.8235 | 60.0342 | 54.4 | 40.3438 | 58.0321 | 60.03 | 72.2 | 40.3588 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.3431 | 75.9623 | 60 | 90
40.3626 | 23.2976 | 60.02 | 36.6 | 40.3514 | 39.8223 | 60.0343 | 54.4 | 40.3521 | 58.0378 | 60.03 | 72.2 | 40.3672 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.3514 | 75.964 | 60 | 90
40.3709 | 23.3151 | 60.02 | 36.6 | 40.3597 | 39.821 | 60.0344 | 54.4 | 40.3604 | 58.0435 | 60.03 | 72.2 | 40.3755 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.3597 | 75.9658 | 60 | 90
40.3792 | 23.3316 | 60.02 | 36.6 | 40.3681 | 39.8198 | 60.0345 | 54.4 | 40.3687 | 58.0473 | 60.03 | 72.2 | 40.3839 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.3682 | 75.9676 | 60 | 90
40.3875 | 23.3481 | 60.02 | 36.6 | 40.3764 | 39.8185 | 60.0346 | 54.4 | 40.377 | 58.0512 | 60.03 | 72.2 | 40.3922 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.3765 | 75.9693 | 60 | 90
40.3959 | 23.3586 | 60.02 | 36.6 | 40.3847 | 39.8173 | 60.0346 | 54.4 | 40.3854 | 58.0479 | 60.03 | 72.2 | 40.4005 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.3848 | 75.9726 | 60 | 90
40.4042 | 23.3691 | 60.02 | 36.6 | 40.3931 | 39.816 | 60.0347 | 54.4 | 40.3937 | 58.0446 | 60.03 | 72.2 | 40.4088 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.3932 | 75.9759 | 60 | 90
40.4126 | 23.3682 | 60.02 | 36.6 | 40.4014 | 39.816 | 60.0348 | 54.4 | 40.402 | 58.0404 | 60.03 | 72.2 | 40.4172 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.4015 | 75.9794 | 60 | 90
40.4209 | 23.3673 | 60.02 | 36.6 | 40.4097 | 39.816 | 60.0349 | 54.4 | 40.4103 | 58.0362 | 60.03 | 72.2 | 40.4255 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.4098 | 75.9829 | 59.9999 | 90
40.4292 | 23.366 | 60.02 | 36.6 | 40.418 | 39.8211 | 60.035 | 54.4 | 40.4187 | 58.0328 | 60.03 | 72.2 | 40.4338 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.4181 | 75.9864 | 59.9998 | 90
40.4375 | 23.3647 | 60.02 | 36.6 | 40.4264 | 39.8262 | 60.0351 | 54.4 | 40.427 | 58.0295 | 60.03 | 72.2 | 40.4421 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.4265 | 75.9899 | 59.9998 | 90
40.4459 | 23.3628 | 60.02 | 36.6 | 40.4347 | 39.831 | 60.0351 | 54.4 | 40.4354 | 58.0262 | 60.03 | 72.2 | 40.4505 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.4348 | 75.9949 | 59.9997 | 90
40.4542 | 23.3608 | 60.02 | 36.6 | 40.4431 | 39.8358 | 60.0352 | 54.4 | 40.4437 | 58.0229 | 60.03 | 72.2 | 40.4588 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.4431 | 75.9999 | 59.9996 | 90
40.4626 | 23.3598 | 60.02 | 36.6 | 40.4514 | 39.8406 | 60.0353 | 54.4 | 40.452 | 58.0289 | 60.03 | 72.2 | 40.4672 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.4514 | 76.0038 | 59.9995 | 90
40.4709 | 23.3588 | 60.02 | 36.6 | 40.4597 | 39.8454 | 60.0354 | 54.4 | 40.4603 | 58.035 | 60.03 | 72.2 | 40.4755 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.4598 | 76.0077 | 59.9994 | 90
40.4792 | 23.3572 | 60.02 | 36.6 | 40.468 | 39.8502 | 60.0355 | 54.4 | 40.4686 | 58.0432 | 60.03 | 72.2 | 40.4838 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.4681 | 76.0101 | 59.9993 | 90
40.4875 | 23.3557 | 60.02 | 36.6 | 40.4763 | 39.855 | 60.0356 | 54.4 | 40.477 | 58.0514 | 60.03 | 72.2 | 40.4921 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.4764 | 76.0125 | 59.9993 | 90
40.4958 | 23.3542 | 60.02 | 36.6 | 40.4847 | 39.8599 | 60.0356 | 54.4 | 40.4853 | 58.0605 | 60.03 | 72.2 | 40.5005 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.4849 | 76.0133 | 59.9992 | 90
40.5042 | 23.3526 | 60.02 | 36.6 | 40.493 | 39.8647 | 60.0357 | 54.4 | 40.4937 | 58.0695 | 60.03 | 72.2 | 40.5088 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.4932 | 76.0142 | 59.9991 | 90
40.5125 | 23.3514 | 60.02 | 36.6 | 40.5013 | 39.8644 | 60.0358 | 54.4 | 40.502 | 58.0786 | 60.03 | 72.2 | 40.5172 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.5015 | 76.0151 | 59.999 | 90
40.5208 | 23.3502 | 60.02 | 36.6 | 40.5096 | 39.8642 | 60.0359 | 54.4 | 40.5103 | 58.0877 | 60.03 | 72.2 | 40.5255 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.5098 | 76.0159 | 59.9989 | 90
40.5291 | 23.3491 | 60.02 | 36.6 | 40.518 | 39.864 | 60.036 | 54.4 | 40.5186 | 58.0967 | 60.03 | 72.2 | 40.5338 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.5182 | 76.0153 | 59.9988 | 90
40.5375 | 23.348 | 60.02 | 36.6 | 40.5263 | 39.8638 | 60.0361 | 54.4 | 40.527 | 58.1058 | 60.03 | 72.2 | 40.5421 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.5265 | 76.0146 | 59.9988 | 90
40.5458 | 23.3465 | 60.02 | 36.6 | 40.5346 | 39.8635 | 60.0361 | 54.4 | 40.5353 | 58.1043 | 60.03 | 72.2 | 40.5505 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.5348 | 76.0169 | 59.9987 | 90
40.5542 | 23.3451 | 60.02 | 36.6 | 40.543 | 39.8633 | 60.0362 | 54.4 | 40.5436 | 58.1029 | 60.03 | 72.2 | 40.5588 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.5431 | 76.0192 | 59.9986 | 90
40.5625 | 23.3442 | 60.02 | 36.6 | 40.5513 | 39.8631 | 60.0363 | 54.4 | 40.5519 | 58.1015 | 60.03 | 72.2 | 40.5671 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.5515 | 76.0206 | 59.9985 | 90
40.5708 | 23.3433 | 60.02 | 36.6 | 40.5596 | 39.8629 | 60.0364 | 54.4 | 40.5602 | 58.1002 | 60.03 | 72.2 | 40.5754 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.5598 | 76.022 | 59.9984 | 90
40.5791 | 23.3423 | 60.02 | 36.6 | 40.5679 | 39.8627 | 60.0365 | 54.4 | 40.5686 | 58.0988 | 60.03 | 72.2 | 40.5838 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.5681 | 76.022 | 59.9983 | 90
40.5875 | 23.3414 | 60.02 | 36.6 | 40.5763 | 39.8624 | 60.0366 | 54.4 | 40.5769 | 58.0975 | 60.03 | 72.2 | 40.5921 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.5765 | 76.0219 | 59.9983 | 90
40.5958 | 23.34 | 60.02 | 36.6 | 40.5846 | 39.8619 | 60.0366 | 54.4 | 40.5853 | 58.0981 | 60.03 | 72.2 | 40.6005 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.5848 | 76.0218 | 59.9982 | 90
40.6042 | 23.3385 | 60.02 | 36.6 | 40.5929 | 39.8614 | 60.0367 | 54.4 | 40.5936 | 58.0987 | 60.03 | 72.2 | 40.6088 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.5931 | 76.0218 | 59.9981 | 90
40.6125 | 23.3376 | 60.02 | 36.6 | 40.6013 | 39.8611 | 60.0368 | 54.4 | 40.6019 | 58.1018 | 60.03 | 72.2 | 40.6171 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.6014 | 76.0274 | 59.998 | 90
40.6208 | 23.3368 | 60.02 | 36.6 | 40.6096 | 39.8608 | 60.0369 | 54.4 | 40.6102 | 58.105 | 60.03 | 72.2 | 40.6254 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.6099 | 76.0331 | 59.9979 | 90
40.6291 | 23.3356 | 60.02 | 36.6 | 40.6179 | 39.8605 | 60.037 | 54.4 | 40.6186 | 58.1108 | 60.03 | 72.2 | 40.6338 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.6182 | 76.0352 | 59.9978 | 90
40.6374 | 23.3344 | 60.02 | 36.6 | 40.6262 | 39.8602 | 60.0371 | 54.4 | 40.6269 | 58.1166 | 60.03 | 72.2 | 40.6421 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.6265 | 76.0372 | 59.9978 | 90
40.6458 | 23.3332 | 60.02 | 36.6 | 40.6346 | 39.8599 | 60.0371 | 54.4 | 40.6352 | 58.1217 | 60.03 | 72.2 | 40.6505 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.6348 | 76.0401 | 59.9977 | 90
40.6541 | 23.332 | 60.02 | 36.6 | 40.6429 | 39.8596 | 60.0372 | 54.4 | 40.6436 | 58.1267 | 60.03 | 72.2 | 40.6588 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.6432 | 76.043 | 59.9976 | 90
40.6624 | 23.3308 | 60.02 | 36.6 | 40.6512 | 39.8593 | 60.0373 | 54.4 | 40.6519 | 58.1318 | 60.03 | 72.2 | 40.6671 | 76.1081 | 60.01 | 90 | 40.6515 | 76.047 | 59.9975 | 90
40.6707 | 23.3296 | 60.02 | 36.6 | 40.6595 | 39.859 | 60.0374 | 54.4 | 40.6602 | 58.1368 | 60.03 | 72.2 | 40.6754 | 76.1063 | 60.01 | 90 | 40.6598 | 76.051 | 59.9974 | 90
40.6791 | 23.329 | 60.02 | 36.6 | 40.6678 | 39.859 | 60.0375 | 54.4 | 40.6685 | 58.1399 | 60.03 | 72.2 | 40.6838 | 76.1044 | 60.01 | 90 | 40.6682 | 76.0549 | 59.9973 | 90
40.6874 | 23.3284 | 60.02 | 36.6 | 40.6762 | 39.859 | 60.0376 | 54.4 | 40.6769 | 58.143 | 60.03 | 72.2 | 40.6921 | 76.1026 | 60.01 | 90 | 40.6765 | 76.0589 | 59.9973 | 90
40.6958 | 23.3278 | 60.02 | 36.6 | 40.6845 | 39.859 | 60.0376 | 54.4 | 40.6852 | 58.1427 | 60.03 | 72.2 | 40.7004 | 76.1007 | 60.01 | 90 | 40.6848 | 76.0571 | 59.9972 | 90
40.7041 | 23.3272 | 60.02 | 36.6 | 40.6929 | 39.859 | 60.0377 | 54.4 | 40.6935 | 58.1424 | 60.03 | 72.2 | 40.7087 | 76.1043 | 60.01 | 90 | 40.6931 | 76.0553 | 59.9971 | 90
40.7124 | 23.3288 | 60.02 | 36.6 | 40.7012 | 39.859 | 60.0378 | 54.4 | 40.7018 | 58.14 | 60.03 | 72.2 | 40.7171 | 76.1078 | 60.01 | 90 | 40.7015 | 76.0553 | 59.997 | 90
40.7207 | 23.3303 | 60.02 | 36.6 | 40.7095 | 39.859 | 60.0379 | 54.4 | 40.7102 | 58.1377 | 60.03 | 72.2 | 40.7254 | 76.1114 | 60.01 | 90 | 40.7098 | 76.0553 | 59.9969 | 90
40.7291 | 23.3319 | 60.02 | 36.6 | 40.7178 | 39.859 | 60.038 | 54.4 | 40.7185 | 58.136 | 60.03 | 72.2 | 40.7338 | 76.115 | 60.01 | 90 | 40.7181 | 76.0553 | 59.9968 | 90
40.7374 | 23.3334 | 60.02 | 36.6 | 40.7262 | 39.859 | 60.0381 | 54.4 | 40.7268 | 58.1344 | 60.03 | 72.2 | 40.7421 | 76.1185 | 60.01 | 90 | 40.7264 | 76.0553 | 59.9968 | 90
40.7458 | 23.3385 | 60.02 | 36.6 | 40.7345 | 39.859 | 60.0381 | 54.4 | 40.7352 | 58.1321 | 60.03 | 72.2 | 40.7504 | 76.1221 | 60.01 | 90 | 40.7349 | 76.0553 | 59.9967 | 90
40.7541 | 23.3436 | 60.02 | 36.6 | 40.7428 | 39.859 | 60.0382 | 54.4 | 40.7435 | 58.1298 | 60.03 | 72.2 | 40.7587 | 76.1322 | 60.01 | 90 | 40.7432 | 76.0553 | 59.9966 | 90
40.7624 | 23.3483 | 60.02 | 36.6 | 40.7512 | 39.859 | 60.0383 | 54.4 | 40.7518 | 58.1283 | 60.03 | 72.2 | 40.7671 | 76.1424 | 60.01 | 90 | 40.7515 | 76.0553 | 59.9965 | 90
40.7707 | 23.353 | 60.02 | 36.6 | 40.7595 | 39.859 | 60.0384 | 54.4 | 40.7601 | 58.1267 | 60.03 | 72.2 | 40.7754 | 76.1566 | 60.01 | 90 | 40.7598 | 76.0553 | 59.9964 | 90
40.779 | 23.3577 | 60.02 | 36.6 | 40.7678 | 39.859 | 60.0385 | 54.4 | 40.7685 | 58.1249 | 60.03 | 72.2 | 40.7838 | 76.1709 | 60.01 | 90 | 40.7682 | 76.0553 | 59.9963 | 90
40.7874 | 23.3624 | 60.02 | 36.6 | 40.7761 | 39.859 | 60.0386 | 54.4 | 40.7768 | 58.1231 | 60.03 | 72.2 | 40.7921 | 76.1798 | 60.01 | 90 | 40.7765 | 76.0553 | 59.9963 | 90
40.7957 | 23.3653 | 60.02 | 36.6 | 40.7845 | 39.859 | 60.0386 | 54.4 | 40.7852 | 58.1219 | 60.03 | 72.2 | 40.8004 | 76.1886 | 60.01 | 90 | 40.7848 | 76.0553 | 59.9962 | 90
40.804 | 23.3682 | 60.02 | 36.6 | 40.7928 | 39.859 | 60.0387 | 54.4 | 40.7935 | 58.1206 | 60.03 | 72.2 | 40.8087 | 76.1975 | 60.01 | 90 | 40.7932 | 76.0553 | 59.9961 | 90
40.8123 | 23.3746 | 60.02 | 36.6 | 40.8011 | 39.859 | 60.0388 | 54.4 | 40.8018 | 58.1214 | 60.03 | 72.2 | 40.8171 | 76.2064 | 60.01 | 90 | 40.8015 | 76.0553 | 59.996 | 90
40.8207 | 23.3811 | 60.02 | 36.6 | 40.8094 | 39.859 | 60.0389 | 54.4 | 40.8101 | 58.1221 | 60.03 | 72.2 | 40.8254 | 76.2152 | 60.01 | 90 | 40.8098 | 76.0553 | 59.9959 | 90
40.829 | 23.3841 | 60.02 | 36.6 | 40.8177 | 39.859 | 60.039 | 54.4 | 40.8184 | 58.1235 | 60.03 | 72.2 | 40.8337 | 76.2241 | 60.01 | 90 | 40.8181 | 76.0553 | 59.9958 | 90
40.8374 | 23.387 | 60.02 | 36.6 | 40.8261 | 39.859 | 60.0391 | 54.4 | 40.8268 | 58.1249 | 60.03 | 72.2 | 40.842 | 76.2295 | 60.01 | 90 | 40.8265 | 76.0553 | 59.9958 | 90
40.8457 | 23.3903 | 60.02 | 36.6 | 40.8344 | 39.859 | 60.0391 | 54.4 | 40.8351 | 58.1256 | 60.03 | 72.2 | 40.8504 | 76.2348 | 60.01 | 90 | 40.8348 | 76.0553 | 59.9957 | 90
40.854 | 23.3936 | 60.02 | 36.6 | 40.8428 | 39.859 | 60.0392 | 54.4 | 40.8434 | 58.1264 | 60.03 | 72.2 | 40.8587 | 76.2372 | 60.01 | 90 | 40.8431 | 76.0553 | 59.9956 | 90
40.8623 | 23.3966 | 60.02 | 36.6 | 40.8511 | 39.859 | 60.0393 | 54.4 | 40.8517 | 58.1302 | 60.03 | 72.2 | 40.8671 | 76.2396 | 60.01 | 90 | 40.8514 | 76.0553 | 59.9955 | 90
40.8707 | 23.3995 | 60.02 | 36.6 | 40.8594 | 39.859 | 60.0394 | 54.4 | 40.8601 | 58.1341 | 60.03 | 72.2 | 40.8754 | 76.242 | 60.01 | 90 | 40.8599 | 76.0553 | 59.9954 | 90
40.879 | 23.4025 | 60.02 | 36.6 | 40.8677 | 39.859 | 60.0395 | 54.4 | 40.8684 | 58.1383 | 60.03 | 72.2 | 40.8837 | 76.2444 | 60.01 | 90 | 40.8682 | 76.0539 | 59.9953 | 90
40.8873 | 23.4055 | 60.02 | 36.6 | 40.8761 | 39.859 | 60.0396 | 54.4 | 40.8768 | 58.1425 | 60.03 | 72.2 | 40.892 | 76.2471 | 60.01 | 90 | 40.8765 | 76.0526 | 59.9953 | 90
40.8957 | 23.4049 | 60.02 | 36.6 | 40.8844 | 39.859 | 60.0396 | 54.4 | 40.8851 | 58.145 | 60.03 | 72.2 | 40.9004 | 76.2499 | 60.01 | 90 | 40.8848 | 76.0513 | 59.9952 | 90
40.904 | 23.4044 | 60.02 | 36.6 | 40.8927 | 39.859 | 60.0397 | 54.4 | 40.8934 | 58.1475 | 60.03 | 72.2 | 40.9087 | 76.2526 | 60.01 | 90 | 40.8932 | 76.0499 | 59.9951 | 90
40.9123 | 23.4038 | 60.02 | 36.6 | 40.9011 | 39.859 | 60.0398 | 54.4 | 40.9017 | 58.1498 | 60.03 | 72.2 | 40.9171 | 76.2554 | 60.01 | 90 | 40.9015 | 76.0486 | 59.995 | 90
40.9206 | 23.4032 | 60.02 | 36.6 | 40.9094 | 39.859 | 60.0399 | 54.4 | 40.91 | 58.1522 | 60.03 | 72.2 | 40.9254 | 76.2569 | 60.01 | 90 | 40.9098 | 76.0472 | 59.9949 | 90
40.929 | 23.4021 | 60.02 | 36.6 | 40.9177 | 39.859 | 60.04 | 54.4 | 40.9184 | 58.1545 | 60.03 | 72.2 | 40.9337 | 76.2584 | 60.01 | 90 | 40.9182 | 76.0485 | 59.9948 | 90
40.9373 | 23.4009 | 60.02 | 36.6 | 40.926 | 39.859 | 60.04 | 54.4 | 40.9267 | 58.1568 | 60.03 | 72.2 | 40.942 | 76.2588 | 60.01 | 90 | 40.9265 | 76.0497 | 59.9948 | 90
40.9456 | 23.4001 | 60.02 | 36.6 | 40.9344 | 39.859 | 60.04 | 54.4 | 40.9351 | 58.1574 | 60.03 | 72.2 | 40.9504 | 76.2592 | 60.01 | 90 | 40.9348 | 76.05 | 59.9947 | 90
40.9539 | 23.3992 | 60.02 | 36.6 | 40.9427 | 39.859 | 60.04 | 54.4 | 40.9434 | 58.158 | 60.03 | 72.2 | 40.9587 | 76.2595 | 60.01 | 90 | 40.9431 | 76.0504 | 59.9946 | 90
40.9623 | 23.3987 | 60.02 | 36.6 | 40.951 | 39.859 | 60.04 | 54.4 | 40.9517 | 58.1605 | 60.03 | 72.2 | 40.967 | 76.2599 | 60.01 | 90 | 40.9515 | 76.0559 | 59.9945 | 90
40.9706 | 23.3981 | 60.02 | 36.6 | 40.9594 | 39.859 | 60.04 | 54.4 | 40.96 | 58.1631 | 60.03 | 72.2 | 40.9753 | 76.2599 | 60.01 | 90 | 40.9598 | 76.0613 | 59.9944 | 90
40.979 | 23.3975 | 60.02 | 36.6 | 40.9677 | 39.8599 | 60.04 | 54.4 | 40.9684 | 58.1663 | 60.03 | 72.2 | 40.9837 | 76.2599 | 60.01 | 90 | 40.9681 | 76.0732 | 59.9943 | 90
40.9873 | 23.397 | 60.02 | 36.6 | 40.976 | 39.8608 | 60.04 | 54.4 | 40.9767 | 58.1696 | 60.03 | 72.2 | 40.992 | 76.2611 | 60.01 | 90 | 40.9764 | 76.0851 | 59.9943 | 90
40.9956 | 23.3951 | 60.02 | 36.6 | 40.9843 | 39.8623 | 60.04 | 54.4 | 40.985 | 58.173 | 60.03 | 72.2 | 41.0003 | 76.2623 | 60.01 | 90 | 40.9849 | 76.0969 | 59.9942 | 90
41.0039 | 23.3931 | 60.02 | 36.6 | 40.9927 | 39.8638 | 60.04 | 54.4 | 40.9933 | 58.1764 | 60.03 | 72.2 | 41.0087 | 76.2635 | 60.01 | 90 | 40.9932 | 76.1088 | 59.9941 | 90
41.0123 | 23.3918 | 60.02 | 36.6 | 41.001 | 39.8652 | 60.04 | 54.4 | 41.0016 | 58.1846 | 60.03 | 72.2 | 41.017 | 76.2646 | 60.01 | 90 | 41.0015 | 76.1175 | 59.994 | 90
41.0206 | 23.3904 | 60.02 | 36.6 | 41.0093 | 39.8667 | 60.04 | 54.4 | 41.01 | 58.1928 | 60.03 | 72.2 | 41.0253 | 76.2679 | 60.01 | 90 | 41.0098 | 76.1263 | 59.9939 | 90
41.0289 | 23.3891 | 60.02 | 36.6 | 41.0176 | 39.8696 | 60.04 | 54.4 | 41.0183 | 58.2007 | 60.03 | 72.2 | 41.0336 | 76.2713 | 60.01 | 90 | 41.0182 | 76.1359 | 59.9938 | 90
41.0373 | 23.3877 | 60.02 | 36.6 | 41.0259 | 39.8725 | 60.04 | 54.4 | 41.0267 | 58.2086 | 60.03 | 72.2 | 41.042 | 76.2735 | 60.01 | 90 | 41.0265 | 76.1456 | 59.9938 | 90
41.0456 | 23.3858 | 60.02 | 36.6 | 41.0343 | 39.8754 | 60.04 | 54.4 | 41.035 | 58.2128 | 60.03 | 72.2 | 41.0503 | 76.2757 | 60.01 | 90 | 41.0348 | 76.1505 | 59.9937 | 90
41.0539 | 23.3838 | 60.02 | 36.6 | 41.0426 | 39.8783 | 60.04 | 54.4 | 41.0433 | 58.2171 | 60.03 | 72.2 | 41.0587 | 76.278 | 60.01 | 90 | 41.0432 | 76.1554 | 59.9936 | 90
41.0622 | 23.3819 | 60.02 | 36.6 | 41.051 | 39.8803 | 60.04 | 54.4 | 41.0516 | 58.2198 | 60.03 | 72.2 | 41.067 | 76.2802 | 60.01 | 90 | 41.0515 | 76.1531 | 59.9935 | 90
41.0706 | 23.38 | 60.02 | 36.6 | 41.0593 | 39.8823 | 60.04 | 54.4 | 41.06 | 58.2225 | 60.03 | 72.2 | 41.0753 | 76.2813 | 60.01 | 90 | 41.0598 | 76.1507 | 59.9934 | 90
41.0789 | 23.3787 | 60.02 | 36.6 | 41.0676 | 39.8838 | 60.04 | 54.4 | 41.0683 | 58.2246 | 60.03 | 72.2 | 41.0836 | 76.2823 | 60.01 | 90 | 41.0681 | 76.1484 | 59.9933 | 90
41.0872 | 23.3774 | 60.02 | 36.6 | 41.0759 | 39.8852 | 60.04 | 54.4 | 41.0767 | 58.2267 | 60.03 | 72.2 | 41.092 | 76.2834 | 60.01 | 90 | 41.0765 | 76.146 | 59.9933 | 90
41.0956 | 23.3762 | 60.02 | 36.6 | 41.0843 | 39.8866 | 60.04 | 54.4 | 41.085 | 58.224 | 60.03 | 72.2 | 41.1003 | 76.2844 | 60.01 | 90 | 41.0848 | 76.1458 | 59.9932 | 90
41.1039 | 23.3749 | 60.02 | 36.6 | 41.0926 | 39.888 | 60.04 | 54.4 | 41.0933 | 58.2213 | 60.03 | 72.2 | 41.1086 | 76.2834 | 60.01 | 90 | 41.0931 | 76.1455 | 59.9931 | 90
41.1122 | 23.3791 | 60.02 | 36.6 | 41.1009 | 39.888 | 60.04 | 54.4 | 41.1016 | 58.2186 | 60.03 | 72.2 | 41.1169 | 76.2823 | 60.01 | 90 | 41.1014 | 76.1458 | 59.993 | 90
41.1206 | 23.3834 | 60.02 | 36.6 | 41.1093 | 39.888 | 60.04 | 54.4 | 41.1099 | 58.2159 | 60.03 | 72.2 | 41.1253 | 76.2816 | 60.01 | 90 | 41.1099 | 76.146 | 59.9929 | 90
41.1289 | 23.3906 | 60.02 | 36.6 | 41.1176 | 39.8884 | 60.04 | 54.4 | 41.1183 | 58.2141 | 60.03 | 72.2 | 41.1336 | 76.2809 | 60.01 | 90 | 41.1182 | 76.1472 | 59.9928 | 90
41.1372 | 23.3979 | 60.02 | 36.6 | 41.1259 | 39.8889 | 60.04 | 54.4 | 41.1266 | 58.2123 | 60.03 | 72.2 | 41.142 | 76.2802 | 60.01 | 90 | 41.1265 | 76.1483 | 59.9928 | 90
41.1455 | 23.4052 | 60.02 | 36.6 | 41.1342 | 39.8894 | 60.04 | 54.4 | 41.1349 | 58.2111 | 60.03 | 72.2 | 41.1503 | 76.2795 | 60.01 | 90 | 41.1348 | 76.151 | 59.9927 | 90
41.1538 | 23.4124 | 60.02 | 36.6 | 41.1426 | 39.8898 | 60.04 | 54.4 | 41.1432 | 58.2099 | 60.03 | 72.2 | 41.1586 | 76.2774 | 60.01 | 90 | 41.1432 | 76.1537 | 59.9926 | 90
41.1622 | 23.4201 | 60.02 | 36.6 | 41.1509 | 39.8903 | 60.04 | 54.4 | 41.1516 | 58.2102 | 60.03 | 72.2 | 41.1669 | 76.2752 | 60.01 | 90 | 41.1515 | 76.1563 | 59.9925 | 90
41.1705 | 23.4278 | 60.02 | 36.6 | 41.1592 | 39.8908 | 60.04 | 54.4 | 41.1599 | 58.2104 | 60.03 | 72.2 | 41.1753 | 76.2731 | 60.01 | 90 | 41.1598 | 76.159 | 59.9924 | 90
41.1789 | 23.4355 | 60.02 | 36.6 | 41.1675 | 39.8913 | 60.04 | 54.4 | 41.1683 | 58.2107 | 60.03 | 72.2 | 41.1836 | 76.2709 | 60.01 | 90 | 41.1682 | 76.1601 | 59.9923 | 90
41.1872 | 23.4432 | 60.02 | 36.6 | 41.1758 | 39.8918 | 60.04 | 54.4 | 41.1766 | 58.211 | 60.03 | 72.2 | 41.192 | 76.2688 | 60.01 | 90 | 41.1765 | 76.1613 | 59.9923 | 90
41.1955 | 23.4448 | 60.02 | 36.6 | 41.1842 | 39.8939 | 60.04 | 54.4 | 41.1849 | 58.2112 | 60.03 | 72.2 | 41.2003 | 76.2667 | 60.01 | 90 | 41.1848 | 76.1616 | 59.9922 | 90
41.2038 | 23.4464 | 60.02 | 36.6 | 41.1925 | 39.896 | 60.04 | 54.4 | 41.1932 | 58.2115 | 60.03 | 72.2 | 41.2086 | 76.2637 | 60.01 | 90 | 41.1931 | 76.1618 | 59.9921 | 90
41.2122 | 23.4455 | 60.02 | 36.6 | 41.2009 | 39.9025 | 60.04 | 54.4 | 41.2015 | 58.2122 | 60.03 | 72.2 | 41.2169 | 76.2607 | 60.01 | 90 | 41.2015 | 76.1621 | 59.992 | 90
41.2205 | 23.4446 | 60.02 | 36.6 | 41.2092 | 39.909 | 60.04 | 54.4 | 41.2099 | 58.2128 | 60.03 | 72.2 | 41.2253 | 76.2577 | 60.01 | 90 | 41.2098 | 76.1624 | 59.9919 | 90
41.2289 | 23.4428 | 60.02 | 36.6 | 41.2175 | 39.9161 | 60.04 | 54.4 | 41.2182 | 58.2125 | 60.03 | 72.2 | 41.2336 | 76.2548 | 60.01 | 90 | 41.2181 | 76.1609 | 59.9918 | 90
41.2372 | 23.4409 | 60.02 | 36.6 | 41.2258 | 39.9232 | 60.04 | 54.4 | 41.2266 | 58.2122 | 60.03 | 72.2 | 41.2419 | 76.2555 | 60.01 | 90 | 41.2264 | 76.1594 | 59.9918 | 90
41.2455 | 23.4393 | 60.02 | 36.6 | 41.2342 | 39.9334 | 60.04 | 54.4 | 41.2349 | 58.211 | 60.03 | 72.2 | 41.2502 | 76.2562 | 60.01 | 90 | 41.2349 | 76.1628 | 59.9917 | 90
41.2538 | 23.4377 | 60.02 | 36.6 | 41.2425 | 39.9435 | 60.04 | 54.4 | 41.2432 | 58.2098 | 60.03 | 72.2 | 41.2586 | 76.2612 | 60.01 | 90 | 41.2432 | 76.1662 | 59.9916 | 90
41.2622 | 23.4361 | 60.02 | 36.6 | 41.2508 | 39.9537 | 60.04 | 54.4 | 41.2515 | 58.2086 | 60.03 | 72.2 | 41.2669 | 76.2661 | 60.01 | 90 | 41.2515 | 76.1696 | 59.9915 | 90
41.2705 | 23.4345 | 60.02 | 36.6 | 41.2592 | 39.9639 | 60.04 | 54.4 | 41.2599 | 58.2073 | 60.03 | 72.2 | 41.2753 | 76.2753 | 60.01 | 90 | 41.2598 | 76.1729 | 59.9914 | 90
41.2788 | 23.4335 | 60.02 | 36.6 | 41.2675 | 39.9724 | 60.04 | 54.4 | 41.2682 | 58.2061 | 60.03 | 72.2 | 41.2836 | 76.2844 | 60.01 | 90 | 41.2682 | 76.1776 | 59.9913 | 90
41.2871 | 23.4325 | 60.02 | 36.6 | 41.2758 | 39.981 | 60.04 | 54.4 | 41.2765 | 58.2048 | 60.03 | 72.2 | 41.2919 | 76.2934 | 60.01 | 90 | 41.2765 | 76.1822 | 59.9913 | 90
41.2954 | 23.4381 | 60.02 | 36.6 | 41.2841 | 39.9843 | 60.04 | 54.4 | 41.2849 | 58.2036 | 60.03 | 72.2 | 41.3002 | 76.3023 | 60.01 | 90 | 41.2848 | 76.1887 | 59.9912 | 90
41.3038 | 23.4437 | 60.02 | 36.6 | 41.2925 | 39.9876 | 60.04 | 54.4 | 41.2932 | 58.2023 | 60.03 | 72.2 | 41.3086 | 76.3111 | 60.01 | 90 | 41.2932 | 76.1952 | 59.9911 | 90
41.3121 | 23.45 | 60.02 | 36.6 | 41.3008 | 39.9901 | 60.04 | 54.4 | 41.3015 | 58.2055 | 60.03 | 72.2 | 41.3169 | 76.32 | 60.01 | 90 | 41.3015 | 76.2035 | 59.991 | 90
41.3205 | 23.4562 | 60.02 | 36.6 | 41.3091 | 39.9926 | 60.04 | 54.4 | 41.3098 | 58.2086 | 60.03 | 72.2 | 41.3253 | 76.3265 | 60.01 | 90 | 41.3098 | 76.2118 | 59.9909 | 90
41.3288 | 23.4622 | 60.02 | 36.6 | 41.3174 | 39.992 | 60.04 | 54.4 | 41.3182 | 58.211 | 60.03 | 72.2 | 41.3336 | 76.3331 | 60.01 | 90 | 41.3181 | 76.2152 | 59.9908 | 90
41.3371 | 23.4683 | 60.02 | 36.6 | 41.3257 | 39.9914 | 60.04 | 54.4 | 41.3265 | 58.2134 | 60.03 | 72.2 | 41.3419 | 76.3354 | 60.01 | 90 | 41.3265 | 76.2186 | 59.9908 | 90
41.3454 | 23.4743 | 60.02 | 36.6 | 41.3341 | 39.9908 | 60.04 | 54.4 | 41.3348 | 58.2157 | 60.03 | 72.2 | 41.3502 | 76.3378 | 60.01 | 90 | 41.3348 | 76.2212 | 59.9907 | 90
41.3538 | 23.4803 | 60.02 | 36.6 | 41.3424 | 39.9902 | 60.04 | 54.4 | 41.3431 | 58.2181 | 60.03 | 72.2 | 41.3586 | 76.336 | 60.01 | 90 | 41.3431 | 76.2239 | 59.9906 | 90
41.3621 | 23.4863 | 60.02 | 36.6 | 41.3508 | 39.9896 | 60.04 | 54.4 | 41.3515 | 58.2233 | 60.03 | 72.2 | 41.3669 | 76.3343 | 60.01 | 90 | 41.3514 | 76.2266 | 59.9905 | 90
41.3705 | 23.4923 | 60.02 | 36.6 | 41.3591 | 39.989 | 60.04 | 54.4 | 41.3598 | 58.2285 | 60.03 | 72.2 | 41.3752 | 76.3341 | 60.01 | 90 | 41.3599 | 76.2293 | 59.9904 | 90
41.3788 | 23.4918 | 60.02 | 36.6 | 41.3674 | 39.9888 | 60.04 | 54.4 | 41.3681 | 58.2381 | 60.03 | 72.2 | 41.3835 | 76.334 | 60.01 | 90 | 41.3682 | 76.2296 | 59.9903 | 90
41.3871 | 23.4913 | 60.02 | 36.6 | 41.3757 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.3765 | 58.2477 | 60.03 | 72.2 | 41.3919 | 76.334 | 60.01 | 90 | 41.3765 | 76.23 | 59.9903 | 90
41.3954 | 23.491 | 60.02 | 36.6 | 41.384 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.3848 | 58.254 | 60.03 | 72.2 | 41.4002 | 76.3341 | 60.01 | 90 | 41.3848 | 76.2297 | 59.9902 | 90
41.4037 | 23.4908 | 60.02 | 36.6 | 41.3924 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.3931 | 58.2604 | 60.03 | 72.2 | 41.4086 | 76.3341 | 60.01 | 90 | 41.3932 | 76.2294 | 59.9901 | 90
41.4121 | 23.4902 | 60.02 | 36.6 | 41.4007 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.4014 | 58.2669 | 60.03 | 72.2 | 41.4169 | 76.3342 | 60.01 | 90 | 41.4015 | 76.2287 | 59.99 | 90
41.4204 | 23.4896 | 60.02 | 36.6 | 41.4091 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.4098 | 58.2734 | 60.03 | 72.2 | 41.4252 | 76.3342 | 60.01 | 90 | 41.4098 | 76.2281 | 59.99 | 90
41.4287 | 23.4885 | 60.02 | 36.6 | 41.4174 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.4181 | 58.2799 | 60.03 | 72.2 | 41.4335 | 76.3342 | 60.01 | 90 | 41.4182 | 76.2273 | 59.99 | 90
41.437 | 23.4875 | 60.02 | 36.6 | 41.4257 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.4265 | 58.2864 | 60.03 | 72.2 | 41.4419 | 76.334 | 60.01 | 90 | 41.4265 | 76.2265 | 59.99 | 90
41.4454 | 23.4934 | 60.02 | 36.6 | 41.434 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.4348 | 58.29 | 60.03 | 72.2 | 41.4502 | 76.3338 | 60.01 | 90 | 41.4348 | 76.2248 | 59.99 | 90
41.4537 | 23.4992 | 60.02 | 36.6 | 41.4423 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.4431 | 58.2937 | 60.03 | 72.2 | 41.4586 | 76.3342 | 60.01 | 90 | 41.4431 | 76.2231 | 59.99 | 90
41.4621 | 23.5114 | 60.02 | 36.6 | 41.4507 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.4514 | 58.293 | 60.03 | 72.2 | 41.4669 | 76.3346 | 60.01 | 90 | 41.4515 | 76.2221 | 59.99 | 90
41.4704 | 23.5236 | 60.02 | 36.6 | 41.459 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.4597 | 58.2923 | 60.03 | 72.2 | 41.4752 | 76.3408 | 60.01 | 90 | 41.4598 | 76.2211 | 59.99 | 90
41.4787 | 23.5357 | 60.02 | 36.6 | 41.4673 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.4681 | 58.2915 | 60.03 | 72.2 | 41.4835 | 76.347 | 60.01 | 90 | 41.4681 | 76.218 | 59.99 | 90
41.487 | 23.5478 | 60.02 | 36.6 | 41.4756 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.4764 | 58.2908 | 60.03 | 72.2 | 41.4919 | 76.3531 | 60.01 | 90 | 41.4764 | 76.215 | 59.99 | 90
41.4954 | 23.5604 | 60.02 | 36.6 | 41.484 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.4847 | 58.2904 | 60.03 | 72.2 | 41.5002 | 76.3593 | 60.01 | 90 | 41.4849 | 76.2116 | 59.99 | 90
41.5037 | 23.5729 | 60.02 | 36.6 | 41.4923 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.493 | 58.29 | 60.03 | 72.2 | 41.5085 | 76.3654 | 60.01 | 90 | 41.4932 | 76.2083 | 59.99 | 90
41.5121 | 23.5853 | 60.02 | 36.6 | 41.5006 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.5014 | 58.2893 | 60.03 | 72.2 | 41.5168 | 76.3716 | 60.01 | 90 | 41.5015 | 76.2059 | 59.99 | 90
41.5204 | 23.5977 | 60.02 | 36.6 | 41.509 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.5097 | 58.2886 | 60.03 | 72.2 | 41.5252 | 76.378 | 60.01 | 90 | 41.5098 | 76.2034 | 59.99 | 90
41.5287 | 23.6026 | 60.02 | 36.6 | 41.5173 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.5181 | 58.2878 | 60.03 | 72.2 | 41.5335 | 76.3843 | 60.01 | 90 | 41.5182 | 76.1989 | 59.99 | 90
41.537 | 23.6075 | 60.02 | 36.6 | 41.5256 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.5264 | 58.2871 | 60.03 | 72.2 | 41.5419 | 76.3901 | 60.01 | 90 | 41.5265 | 76.1945 | 59.99 | 90
41.5453 | 23.6061 | 60.02 | 36.6 | 41.5339 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.5347 | 58.2865 | 60.03 | 72.2 | 41.5502 | 76.3958 | 60.01 | 90 | 41.5348 | 76.1897 | 59.99 | 90
41.5537 | 23.6047 | 60.02 | 36.6 | 41.5423 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.543 | 58.2858 | 60.03 | 72.2 | 41.5585 | 76.3957 | 60.01 | 90 | 41.5432 | 76.185 | 59.99 | 90
41.562 | 23.6027 | 60.02 | 36.6 | 41.5506 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.5513 | 58.2851 | 60.03 | 72.2 | 41.5668 | 76.3957 | 60.01 | 90 | 41.5515 | 76.1876 | 59.99 | 90
41.5703 | 23.6007 | 60.02 | 36.6 | 41.5589 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.5597 | 58.2844 | 60.03 | 72.2 | 41.5752 | 76.395 | 60.01 | 90 | 41.5598 | 76.1903 | 59.99 | 90
41.5786 | 23.5989 | 60.02 | 36.6 | 41.5673 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.568 | 58.2841 | 60.03 | 72.2 | 41.5835 | 76.3943 | 60.01 | 90 | 41.5681 | 76.1936 | 59.99 | 90
41.587 | 23.597 | 60.02 | 36.6 | 41.5756 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.5764 | 58.2839 | 60.03 | 72.2 | 41.5919 | 76.3965 | 60.01 | 90 | 41.5765 | 76.197 | 59.99 | 90
41.5953 | 23.5959 | 60.02 | 36.6 | 41.5839 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.5847 | 58.2839 | 60.03 | 72.2 | 41.6002 | 76.3986 | 60.01 | 90 | 41.5848 | 76.2003 | 59.99 | 90
41.6037 | 23.5947 | 60.02 | 36.6 | 41.5922 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.593 | 58.2839 | 60.03 | 72.2 | 41.6085 | 76.4008 | 60.01 | 90 | 41.5931 | 76.2036 | 59.99 | 90
41.612 | 23.5994 | 60.02 | 36.6 | 41.6006 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.6013 | 58.2839 | 60.03 | 72.2 | 41.6168 | 76.403 | 60.01 | 90 | 41.6014 | 76.2086 | 59.99 | 90
41.6203 | 23.6042 | 60.02 | 36.6 | 41.6089 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.6097 | 58.284 | 60.03 | 72.2 | 41.6252 | 76.4052 | 60.01 | 90 | 41.6099 | 76.2136 | 59.99 | 90
41.6286 | 23.6089 | 60.02 | 36.6 | 41.6172 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.618 | 58.284 | 60.03 | 72.2 | 41.6335 | 76.4074 | 60.01 | 90 | 41.6182 | 76.217 | 59.99 | 90
41.637 | 23.6137 | 60.02 | 36.6 | 41.6255 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.6263 | 58.284 | 60.03 | 72.2 | 41.6418 | 76.4123 | 60.01 | 90 | 41.6265 | 76.2204 | 59.99 | 90
41.6453 | 23.6188 | 60.02 | 36.6 | 41.6339 | 39.9886 | 60.04 | 54.4 | 41.6346 | 58.284 | 60.03 | 72.2 | 41.6501 | 76.4172 | 60.01 | 90 | 41.6348 | 76.2178 | 59.99 | 90
41.6537 | 23.6238 | 60.02 | 36.6 | 41.6422 | 39.9885 | 60.04 | 54.4 | 41.6429 | 58.284 | 60.03 | 72.2 | 41.6585 | 76.4227 | 60.01 | 90 | 41.6432 | 76.2151 | 59.99 | 90
41.662 | 23.6289 | 60.02 | 36.6 | 41.6505 | 39.9885 | 60.04 | 54.4 | 41.6513 | 58.2856 | 60.03 | 72.2 | 41.6668 | 76.4283 | 60.01 | 90 | 41.6515 | 76.2125 | 59.99 | 90
41.6703 | 23.634 | 60.02 | 36.6 | 41.6589 | 39.9884 | 60.04 | 54.4 | 41.6596 | 58.2871 | 60.03 | 72.2 | 41.6752 | 76.431 | 60.01 | 90 | 41.6598 | 76.2098 | 59.99 | 90
41.6786 | 23.639 | 60.02 | 36.6 | 41.6672 | 39.9883 | 60.04 | 54.4 | 41.668 | 58.2887 | 60.0301 | 72.2 | 41.6835 | 76.4336 | 60.01 | 90 | 41.6682 | 76.2108 | 59.99 | 90
41.6869 | 23.6441 | 60.02 | 36.6 | 41.6755 | 39.9883 | 60.04 | 54.4 | 41.6763 | 58.2903 | 60.0302 | 72.2 | 41.6918 | 76.4367 | 60.01 | 90 | 41.6765 | 76.2118 | 59.99 | 90
41.6953 | 23.6427 | 60.02 | 36.6 | 41.6838 | 39.9882 | 60.04 | 54.4 | 41.6846 | 58.2916 | 60.0303 | 72.2 | 41.7001 | 76.4397 | 60.01 | 90 | 41.6848 | 76.2132 | 59.99 | 90
41.7036 | 23.6414 | 60.02 | 36.6 | 41.6921 | 39.9882 | 60.04 | 54.4 | 41.6929 | 58.2929 | 60.0304 | 72.2 | 41.7085 | 76.4427 | 60.01 | 90 | 41.6931 | 76.2146 | 59.99 | 90
41.7119 | 23.64 | 60.02 | 36.6 | 41.7005 | 39.9879 | 60.04 | 54.4 | 41.7013 | 58.2942 | 60.0305 | 72.2 | 41.7168 | 76.4457 | 60.01 | 90 | 41.7015 | 76.2176 | 59.99 | 90
41.7202 | 23.6387 | 60.02 | 36.6 | 41.7088 | 39.9876 | 60.04 | 54.4 | 41.7096 | 58.2955 | 60.0305 | 72.2 | 41.7252 | 76.446 | 60.01 | 90 | 41.7098 | 76.2206 | 59.99 | 90
41.7286 | 23.637 | 60.02 | 36.6 | 41.7172 | 39.9873 | 60.04 | 54.4 | 41.718 | 58.2968 | 60.0306 | 72.2 | 41.7335 | 76.4463 | 60.01 | 90 | 41.7181 | 76.2283 | 59.99 | 90
41.7369 | 23.6354 | 60.02 | 36.6 | 41.7255 | 39.9871 | 60.04 | 54.4 | 41.7263 | 58.2981 | 60.0307 | 72.2 | 41.7418 | 76.4466 | 60.01 | 90 | 41.7264 | 76.2361 | 59.99 | 90
41.7453 | 23.6337 | 60.02 | 36.6 | 41.7338 | 39.9868 | 60.04 | 54.4 | 41.7346 | 58.2979 | 60.0308 | 72.2 | 41.7501 | 76.447 | 60.01 | 90 | 41.7349 | 76.2439 | 59.99 | 90
41.7536 | 23.6321 | 60.02 | 36.6 | 41.7421 | 39.9866 | 60.04 | 54.4 | 41.7429 | 58.2976 | 60.0309 | 72.2 | 41.7584 | 76.4473 | 60.01 | 90 | 41.7432 | 76.2517 | 59.99 | 90
41.7619 | 23.6305 | 60.02 | 36.6 | 41.7504 | 39.9859 | 60.04 | 54.4 | 41.7512 | 58.2973 | 60.031 | 72.2 | 41.7668 | 76.4476 | 60.01 | 90 | 41.7515 | 76.2551 | 59.99 | 90
41.7702 | 23.6288 | 60.02 | 36.6 | 41.7588 | 39.9852 | 60.04 | 54.4 | 41.7596 | 58.297 | 60.031 | 72.2 | 41.7751 | 76.4467 | 60.01 | 90 | 41.7598 | 76.2584 | 59.99 | 90
41.7786 | 23.6282 | 60.02 | 36.6 | 41.7671 | 39.9845 | 60.04 | 54.4 | 41.7679 | 58.297 | 60.0311 | 72.2 | 41.7834 | 76.4458 | 60.01 | 90 | 41.7682 | 76.261 | 59.99 | 90
41.7869 | 23.6277 | 60.02 | 36.6 | 41.7755 | 39.9839 | 60.04 | 54.4 | 41.7762 | 58.297 | 60.0312 | 72.2 | 41.7917 | 76.4444 | 60.01 | 90 | 41.7765 | 76.2637 | 59.99 | 90
41.7953 | 23.6264 | 60.02 | 36.6 | 41.7838 | 39.9834 | 60.04 | 54.4 | 41.7845 | 58.297 | 60.0313 | 72.2 | 41.8001 | 76.443 | 60.01 | 90 | 41.7848 | 76.2716 | 59.99 | 90
41.8036 | 23.6251 | 60.02 | 36.6 | 41.7921 | 39.983 | 60.04 | 54.4 | 41.7929 | 58.297 | 60.0314 | 72.2 | 41.8084 | 76.4422 | 60.01 | 90 | 41.7932 | 76.2795 | 59.99 | 90
41.8119 | 23.6243 | 60.02 | 36.6 | 41.8004 | 39.9825 | 60.04 | 54.4 | 41.8012 | 58.297 | 60.0315 | 72.2 | 41.8168 | 76.4414 | 60.01 | 90 | 41.8015 | 76.2884 | 59.99 | 90
41.8202 | 23.6234 | 60.02 | 36.6 | 41.8087 | 39.9821 | 60.04 | 54.4 | 41.8096 | 58.297 | 60.0315 | 72.2 | 41.8251 | 76.4406 | 60.01 | 90 | 41.8098 | 76.2973 | 59.99 | 90
41.8285 | 23.6264 | 60.02 | 36.6 | 41.8171 | 39.9817 | 60.04 | 54.4 | 41.8179 | 58.297 | 60.0316 | 72.2 | 41.8334 | 76.4397 | 60.01 | 90 | 41.8181 | 76.3055 | 59.99 | 90
41.8369 | 23.6293 | 60.02 | 36.6 | 41.8254 | 39.9812 | 60.04 | 54.4 | 41.8262 | 58.297 | 60.0317 | 72.2 | 41.8417 | 76.4389 | 60.01 | 90 | 41.8265 | 76.3137 | 59.99 | 90
41.8452 | 23.6366 | 60.02 | 36.6 | 41.8337 | 39.9812 | 60.04 | 54.4 | 41.8345 | 58.297 | 60.0318 | 72.2 | 41.8501 | 76.4381 | 60.01 | 90 | 41.8348 | 76.3224 | 59.99 | 90
41.8535 | 23.6439 | 60.02 | 36.6 | 41.842 | 39.9812 | 60.04 | 54.4 | 41.8428 | 58.297 | 60.0319 | 72.2 | 41.8584 | 76.4402 | 60.01 | 90 | 41.8431 | 76.3311 | 59.99 | 90
41.8618 | 23.6507 | 60.02 | 36.6 | 41.8503 | 39.9812 | 60.04 | 54.4 | 41.8512 | 58.297 | 60.032 | 72.2 | 41.8668 | 76.4423 | 60.01 | 90 | 41.8514 | 76.3405 | 59.99 | 90
41.8702 | 23.6575 | 60.02 | 36.6 | 41.8587 | 39.9812 | 60.04 | 54.4 | 41.8595 | 58.297 | 60.032 | 72.2 | 41.8751 | 76.4423 | 60.01 | 90 | 41.8599 | 76.3499 | 59.99 | 90
41.8785 | 23.6643 | 60.02 | 36.6 | 41.867 | 39.9812 | 60.04 | 54.4 | 41.8679 | 58.297 | 60.0321 | 72.2 | 41.8834 | 76.4423 | 60.01 | 90 | 41.8682 | 76.3552 | 59.99 | 90
41.8869 | 23.6711 | 60.02 | 36.6 | 41.8754 | 39.9812 | 60.04 | 54.4 | 41.8762 | 58.297 | 60.0322 | 72.2 | 41.8917 | 76.4416 | 60.01 | 90 | 41.8765 | 76.3605 | 59.99 | 90
41.8952 | 23.6776 | 60.02 | 36.6 | 41.8837 | 39.9806 | 60.04 | 54.4 | 41.8845 | 58.297 | 60.0323 | 72.2 | 41.9001 | 76.4409 | 60.01 | 90 | 41.8848 | 76.3609 | 59.99 | 90
41.9035 | 23.684 | 60.02 | 36.6 | 41.892 | 39.98 | 60.04 | 54.4 | 41.8928 | 58.297 | 60.0324 | 72.2 | 41.9084 | 76.4402 | 60.01 | 90 | 41.8932 | 76.3613 | 59.99 | 90
41.9118 | 23.6866 | 60.02 | 36.6 | 41.9003 | 39.9792 | 60.04 | 54.4 | 41.9012 | 58.297 | 60.0325 | 72.2 | 41.9167 | 76.4394 | 60.01 | 90 | 41.9015 | 76.3644 | 59.99 | 90
41.9202 | 23.6893 | 60.02 | 36.6 | 41.9086 | 39.9784 | 60.04 | 54.4 | 41.9095 | 58.297 | 60.0325 | 72.2 | 41.925 | 76.4387 | 60.01 | 90 | 41.9098 | 76.3675 | 59.99 | 90
41.9285 | 23.6875 | 60.02 | 36.6 | 41.917 | 39.9828 | 60.04 | 54.4 | 41.9178 | 58.297 | 60.0326 | 72.2 | 41.9334 | 76.438 | 60.01 | 90 | 41.9182 | 76.3708 | 59.99 | 90
41.9368 | 23.6857 | 60.02 | 36.6 | 41.9253 | 39.9873 | 60.0499 | 54.4 | 41.9261 | 58.297 | 60.0327 | 72.2 | 41.9417 | 76.44 | 60.01 | 90 | 41.9265 | 76.3742 | 59.99 | 90
41.9452 | 23.6836 | 60.02 | 36.6 | 41.9337 | 40.0052 | 60.0499 | 54.4 | 41.9344 | 58.297 | 60.0328 | 72.2 | 41.9501 | 76.442 | 60.01 | 90 | 41.9348 | 76.3776 | 59.99 | 90
41.9535 | 23.6815 | 60.02 | 36.6 | 41.942 | 40.0232 | 60.0498 | 54.4 | 41.9428 | 58.297 | 60.0329 | 72.2 | 41.9584 | 76.4466 | 60.01 | 90 | 41.9431 | 76.381 | 59.99 | 90
41.9618 | 23.68 | 60.02 | 36.6 | 41.9503 | 40.0412 | 60.0497 | 54.4 | 41.9511 | 58.297 | 60.033 | 72.2 | 41.9667 | 76.4512 | 60.01 | 90 | 41.9515 | 76.3832 | 59.99 | 90
41.9701 | 23.6785 | 60.02 | 36.6 | 41.9586 | 40.0591 | 60.0496 | 54.4 | 41.9595 | 58.297 | 60.033 | 72.2 | 41.975 | 76.4533 | 60.01 | 90 | 41.9598 | 76.3854 | 59.99 | 90
41.9785 | 23.6774 | 60.02 | 36.6 | 41.9669 | 40.0777 | 60.0495 | 54.4 | 41.9678 | 58.297 | 60.0331 | 72.2 | 41.9834 | 76.4553 | 60.01 | 90 | 41.9681 | 76.3874 | 59.99 | 90
41.9868 | 23.6763 | 60.02 | 36.6 | 41.9753 | 40.0963 | 60.0494 | 54.4 | 41.9761 | 58.297 | 60.0332 | 72.2 | 41.9917 | 76.4571 | 60.01 | 90 | 41.9764 | 76.3895 | 59.99 | 90
41.9951 | 23.6748 | 60.02 | 36.6 | 41.9836 | 40.115 | 60.0494 | 54.4 | 41.9844 | 58.297 | 60.0333 | 72.2 | 42.0001 | 76.4589 | 60.01 | 90 | 41.9849 | 76.388 | 59.99 | 90
42.0034 | 23.6733 | 60.02 | 36.6 | 41.9919 | 40.1338 | 60.0493 | 54.4 | 41.9928 | 58.297 | 60.0334 | 72.2 | 42.0084 | 76.46 | 60.01 | 90 | 41.9932 | 76.3865 | 59.99 | 90
42.0118 | 23.6718 | 60.02 | 36.6 | 42.0002 | 40.1473 | 60.0492 | 54.4 | 42.0011 | 58.297 | 60.0335 | 72.2 | 42.0167 | 76.4611 | 60.01 | 90 | 42.0015 | 76.3848 | 59.99 | 90
42.0201 | 23.6704 | 60.02 | 36.6 | 42.0086 | 40.1608 | 60.0491 | 54.4 | 42.0095 | 58.297 | 60.0335 | 72.2 | 42.025 | 76.4574 | 60.01 | 90 | 42.0098 | 76.383 | 59.99 | 90
42.0285 | 23.6698 | 60.02 | 36.6 | 42.0169 | 40.1608 | 60.049 | 54.4 | 42.0178 | 58.297 | 60.0336 | 72.2 | 42.0334 | 76.4538 | 60.01 | 90 | 42.0182 | 76.3822 | 59.99 | 90
42.0368 | 23.6692 | 60.02 | 36.6 | 42.0252 | 40.1607 | 60.049 | 54.4 | 42.0261 | 58.297 | 60.0337 | 72.2 | 42.0417 | 76.4501 | 60.01 | 90 | 42.0265 | 76.3814 | 59.99 | 90
42.0451 | 23.668 | 60.02 | 36.6 | 42.0336 | 40.1607 | 60.0489 | 54.4 | 42.0344 | 58.297 | 60.0338 | 72.2 | 42.05 | 76.4464 | 60.01 | 90 | 42.0348 | 76.3807 | 59.99 | 90
42.0534 | 23.6668 | 60.02 | 36.6 | 42.0419 | 40.1607 | 60.0488 | 54.4 | 42.0427 | 58.297 | 60.0339 | 72.2 | 42.0583 | 76.4454 | 60.01 | 90 | 42.0432 | 76.3799 | 59.99 | 90
42.0617 | 23.6689 | 60.02 | 36.6 | 42.0502 | 40.1601 | 60.0487 | 54.4 | 42.0511 | 58.297 | 60.034 | 72.2 | 42.0667 | 76.4445 | 60.01 | 90 | 42.0515 | 76.3808 | 59.99 | 90
42.0701 | 23.671 | 60.02 | 36.6 | 42.0585 | 40.1595 | 60.0486 | 54.4 | 42.0594 | 58.297 | 60.034 | 72.2 | 42.075 | 76.4435 | 60.01 | 90 | 42.0598 | 76.3817 | 59.99 | 90
42.0784 | 23.6734 | 60.02 | 36.6 | 42.0669 | 40.1579 | 60.0485 | 54.4 | 42.0677 | 58.297 | 60.0341 | 72.2 | 42.0834 | 76.4425 | 60.01 | 90 | 42.0681 | 76.3835 | 59.99 | 90
42.0868 | 23.6759 | 60.02 | 36.6 | 42.0752 | 40.1563 | 60.0485 | 54.4 | 42.076 | 58.297 | 60.0342 | 72.2 | 42.0917 | 76.4422 | 60.01 | 90 | 42.0765 | 76.3852 | 59.99 | 90
42.0951 | 23.678 | 60.02 | 36.6 | 42.0835 | 40.1547 | 60.0484 | 54.4 | 42.0844 | 58.297 | 60.0343 | 72.2 | 42.1 | 76.4419 | 60.01 | 90 | 42.0848 | 76.3866 | 59.99 | 90
42.1034 | 23.68 | 60.02 | 36.6 | 42.0919 | 40.1532 | 60.0483 | 54.4 | 42.0927 | 58.297 | 60.0344 | 72.2 | 42.1083 | 76.4466 | 60.01 | 90 | 42.0931 | 76.388 | 59.99 | 90
42.1117 | 23.682 | 60.02 | 36.6 | 42.1002 | 40.1516 | 60.0482 | 54.4 | 42.101 | 58.297 | 60.0345 | 72.2 | 42.1167 | 76.4513 | 60.01 | 90 | 42.1014 | 76.3883 | 59.99 | 90
42.1201 | 23.6841 | 60.02 | 36.6 | 42.1085 | 40.15 | 60.0481 | 54.4 | 42.1094 | 58.297 | 60.0345 | 72.2 | 42.125 | 76.4592 | 60.01 | 90 | 42.1099 | 76.3885 | 59.99 | 90
42.1284 | 23.6861 | 60.02 | 36.6 | 42.1168 | 40.1484 | 60.048 | 54.4 | 42.1177 | 58.297 | 60.0346 | 72.2 | 42.1334 | 76.467 | 60.01 | 90 | 42.1182 | 76.389 | 59.99 | 90
42.1367 | 23.6882 | 60.02 | 36.6 | 42.1252 | 40.1468 | 60.048 | 54.4 | 42.126 | 58.297 | 60.0347 | 72.2 | 42.1417 | 76.4796 | 60.01 | 90 | 42.1265 | 76.3895 | 59.99 | 90
42.1451 | 23.6866 | 60.02 | 36.6 | 42.1335 | 40.1458 | 60.0479 | 54.4 | 42.1343 | 58.3108 | 60.0348 | 72.2 | 42.15 | 76.4922 | 60.01 | 90 | 42.1348 | 76.3883 | 59.99 | 90
42.1534 | 23.6851 | 60.02 | 36.6 | 42.1418 | 40.1449 | 60.0478 | 54.4 | 42.1427 | 58.3246 | 60.0349 | 72.2 | 42.1583 | 76.5042 | 60.01 | 90 | 42.1432 | 76.3871 | 59.99 | 90
42.1617 | 23.6835 | 60.02 | 36.6 | 42.1501 | 40.1449 | 60.0477 | 54.4 | 42.151 | 58.3385 | 60.035 | 72.2 | 42.1667 | 76.5162 | 60.01 | 90 | 42.1515 | 76.3847 | 59.99 | 90
42.1701 | 23.6819 | 60.02 | 36.6 | 42.1584 | 40.1449 | 60.0476 | 54.4 | 42.1594 | 58.3523 | 60.035 | 72.2 | 42.175 | 76.5282 | 60.01 | 90 | 42.1598 | 76.3823 | 59.99 | 90
42.1784 | 23.6836 | 60.02 | 36.6 | 42.1668 | 40.1449 | 60.0475 | 54.4 | 42.1677 | 58.3655 | 60.0351 | 72.2 | 42.1833 | 76.5402 | 60.01 | 90 | 42.1682 | 76.3805 | 59.99 | 90
42.1867 | 23.6853 | 60.02 | 36.6 | 42.1751 | 40.1449 | 60.0475 | 54.4 | 42.176 | 58.3788 | 60.0352 | 72.2 | 42.1917 | 76.5472 | 60.01 | 90 | 42.1765 | 76.3787 | 59.99 | 90
42.195 | 23.6864 | 60.02 | 36.6 | 42.1835 | 40.1449 | 60.0474 | 54.4 | 42.1843 | 58.3914 | 60.0353 | 72.2 | 42.2 | 76.5542 | 60.01 | 90 | 42.1848 | 76.3758 | 59.99 | 90
42.2033 | 23.6875 | 60.02 | 36.6 | 42.1918 | 40.1449 | 60.0473 | 54.4 | 42.1926 | 58.4041 | 60.0354 | 72.2 | 42.2083 | 76.558 | 60.01 | 90 | 42.1931 | 76.373 | 59.99 | 90
42.2117 | 23.6881 | 60.02 | 36.6 | 42.2001 | 40.1449 | 60.0472 | 54.4 | 42.201 | 58.4227 | 60.0355 | 72.2 | 42.2167 | 76.5619 | 60.01 | 90 | 42.2015 | 76.3713 | 59.99 | 90
42.22 | 23.6887 | 60.02 | 36.6 | 42.2084 | 40.1449 | 60.0471 | 54.4 | 42.2093 | 58.4413 | 60.0355 | 72.2 | 42.225 | 76.561 | 60.01 | 90 | 42.2098 | 76.3697 | 59.99 | 90
42.2284 | 23.6899 | 60.02 | 36.6 | 42.2167 | 40.1449 | 60.047 | 54.4 | 42.2177 | 58.4461 | 60.0356 | 72.2 | 42.2333 | 76.5601 | 60.01 | 90 | 42.2181 | 76.3738 | 59.99 | 90
42.2367 | 23.6911 | 60.02 | 36.6 | 42.2251 | 40.1449 | 60.047 | 54.4 | 42.226 | 58.4509 | 60.0357 | 72.2 | 42.2416 | 76.5579 | 60.01 | 90 | 42.2264 | 76.378 | 59.99 | 90
42.245 | 23.6968 | 60.02 | 36.6 | 42.2334 | 40.1449 | 60.0469 | 54.4 | 42.2343 | 58.4557 | 60.0358 | 72.2 | 42.25 | 76.5558 | 60.01 | 90 | 42.2349 | 76.3848 | 59.99 | 90
42.2533 | 23.7026 | 60.02 | 36.6 | 42.2418 | 40.1449 | 60.0468 | 54.4 | 42.2426 | 58.4606 | 60.0359 | 72.2 | 42.2583 | 76.5536 | 60.01 | 90 | 42.2432 | 76.3915 | 59.99 | 90
42.2617 | 23.7048 | 60.02 | 36.6 | 42.2501 | 40.1449 | 60.0467 | 54.4 | 42.2509 | 58.4659 | 60.036 | 72.2 | 42.2667 | 76.5514 | 60.01 | 90 | 42.2515 | 76.3984 | 59.99 | 90
42.27 | 23.707 | 60.02 | 36.6 | 42.2584 | 40.1449 | 60.0466 | 54.4 | 42.2593 | 58.4713 | 60.036 | 72.2 | 42.275 | 76.5492 | 60.01 | 90 | 42.2598 | 76.4052 | 59.99 | 90
42.2784 | 23.7084 | 60.02 | 36.6 | 42.2667 | 40.1431 | 60.0465 | 54.4 | 42.2676 | 58.4773 | 60.0361 | 72.2 | 42.2833 | 76.547 | 60.01 | 90 | 42.2682 | 76.4124 | 59.99 | 90
42.2867 | 23.7097 | 60.02 | 36.6 | 42.275 | 40.1413 | 60.0465 | 54.4 | 42.2759 | 58.4832 | 60.0362 | 72.2 | 42.2916 | 76.5448 | 60.01 | 90 | 42.2765 | 76.4196 | 59.99 | 90
42.295 | 23.7121 | 60.02 | 36.6 | 42.2834 | 40.1394 | 60.0464 | 54.4 | 42.2842 | 58.4832 | 60.0363 | 72.2 | 42.3 | 76.5425 | 60.01 | 90 | 42.2848 | 76.4237 | 59.99 | 90
42.3033 | 23.7145 | 60.02 | 36.6 | 42.2917 | 40.1376 | 60.0463 | 54.4 | 42.2926 | 58.4832 | 60.0364 | 72.2 | 42.3083 | 76.541 | 60.01 | 90 | 42.2932 | 76.4278 | 59.99 | 90
42.3117 | 23.7168 | 60.02 | 36.6 | 42.3 | 40.1358 | 60.0462 | 54.4 | 42.3009 | 58.4832 | 60.0365 | 72.2 | 42.3167 | 76.5394 | 60.01 | 90 | 42.3015 | 76.4283 | 59.99 | 90
42.32 | 23.7192 | 60.02 | 36.6 | 42.3083 | 40.134 | 60.0461 | 54.4 | 42.3092 | 58.4832 | 60.0365 | 72.2 | 42.325 | 76.5399 | 60.01 | 90 | 42.3098 | 76.4288 | 59.99 | 90
42.3283 | 23.717 | 60.02 | 36.6 | 42.3167 | 40.1322 | 60.046 | 54.4 | 42.3176 | 58.4825 | 60.0366 | 72.2 | 42.3333 | 76.5404 | 60.01 | 90 | 42.3181 | 76.4286 | 59.99 | 90
42.3366 | 23.7148 | 60.02 | 36.6 | 42.325 | 40.1304 | 60.046 | 54.4 | 42.3259 | 58.4818 | 60.0367 | 72.2 | 42.3416 | 76.5404 | 60.01 | 90 | 42.3265 | 76.4285 | 59.99 | 90
42.3449 | 23.7126 | 60.02 | 36.6 | 42.3333 | 40.1271 | 60.0459 | 54.4 | 42.3342 | 58.4811 | 60.0368 | 72.2 | 42.35 | 76.5404 | 60.01 | 90 | 42.3348 | 76.4282 | 59.99 | 90
42.3533 | 23.7104 | 60.02 | 36.6 | 42.3417 | 40.1238 | 60.0458 | 54.4 | 42.3425 | 58.4804 | 60.0369 | 72.2 | 42.3583 | 76.5404 | 60.01 | 90 | 42.3431 | 76.428 | 59.99 | 90
42.3616 | 23.7096 | 60.02 | 36.6 | 42.35 | 40.1223 | 60.0457 | 54.4 | 42.3509 | 58.4797 | 60.037 | 72.2 | 42.3666 | 76.5404 | 60.01 | 90 | 42.3514 | 76.4303 | 59.99 | 90
42.37 | 23.7088 | 60.02 | 36.6 | 42.3583 | 40.1209 | 60.0456 | 54.4 | 42.3592 | 58.479 | 60.037 | 72.2 | 42.3749 | 76.5409 | 60.01 | 90 | 42.3599 | 76.4326 | 59.99 | 90
42.3783 | 23.708 | 60.02 | 36.6 | 42.3666 | 40.1194 | 60.0455 | 54.4 | 42.3676 | 58.4783 | 60.0371 | 72.2 | 42.3833 | 76.5415 | 60.01 | 90 | 42.3682 | 76.4361 | 59.99 | 90
42.3866 | 23.7073 | 60.02 | 36.6 | 42.3749 | 40.1179 | 60.0455 | 54.4 | 42.3759 | 58.4776 | 60.0372 | 72.2 | 42.3916 | 76.5414 | 60.01 | 90 | 42.3765 | 76.4396 | 59.99 | 90
42.3949 | 23.7128 | 60.02 | 36.6 | 42.3833 | 40.1164 | 60.0454 | 54.4 | 42.3842 | 58.4769 | 60.0373 | 72.2 | 42.4 | 76.5414 | 60.01 | 90 | 42.3849 | 76.441 | 59.99 | 90
42.4033 | 23.7184 | 60.02 | 36.6 | 42.3916 | 40.115 | 60.0453 | 54.4 | 42.3925 | 58.4762 | 60.0374 | 72.2 | 42.4083 | 76.5413 | 60.01 | 90 | 42.3932 | 76.4425 | 59.99 | 90
42.4116 | 23.7229 | 60.02 | 36.6 | 42.4 | 40.1126 | 60.0452 | 54.4 | 42.4008 | 58.4762 | 60.0375 | 72.2 | 42.4166 | 76.5413 | 60.01 | 90 | 42.4015 | 76.4439 | 59.99 | 90
42.42 | 23.7273 | 60.02 | 36.6 | 42.4083 | 40.1103 | 60.0451 | 54.4 | 42.4092 | 58.4762 | 60.0375 | 72.2 | 42.4249 | 76.5419 | 60.01 | 90 | 42.4098 | 76.4453 | 59.99 | 90
42.4283 | 23.732 | 60.02 | 36.6 | 42.4166 | 40.1095 | 60.045 | 54.4 | 42.4175 | 58.4758 | 60.0376 | 72.2 | 42.4333 | 76.5425 | 60.01 | 90 | 42.4182 | 76.4468 | 59.99 | 90
42.4366 | 23.7367 | 60.02 | 36.6 | 42.4249 | 40.1087 | 60.045 | 54.4 | 42.4258 | 58.4754 | 60.0377 | 72.2 | 42.4416 | 76.543 | 60.01 | 90 | 42.4265 | 76.4482 | 59.99 | 90
42.4449 | 23.7465 | 60.02 | 36.6 | 42.4332 | 40.1078 | 60.0449 | 54.4 | 42.4341 | 58.475 | 60.0378 | 72.2 | 42.4499 | 76.5436 | 60.01 | 90 | 42.4348 | 76.448 | 59.99 | 90
42.4532 | 23.7563 | 60.02 | 36.6 | 42.4416 | 40.107 | 60.0448 | 54.4 | 42.4425 | 58.4746 | 60.0379 | 72.2 | 42.4583 | 76.5431 | 60.01 | 90 | 42.4431 | 76.4477 | 59.99 | 90
42.4616 | 23.7661 | 60.02 | 36.6 | 42.4499 | 40.1062 | 60.0447 | 54.4 | 42.4508 | 58.4774 | 60.038 | 72.2 | 42.4666 | 76.5426 | 60.01 | 90 | 42.4515 | 76.4453 | 59.99 | 90
42.4699 | 23.7759 | 60.02 | 36.6 | 42.4583 | 40.1054 | 60.0446 | 54.4 | 42.4591 | 58.4802 | 60.038 | 72.2 | 42.4749 | 76.5421 | 60.01 | 90 | 42.4598 | 76.443 | 59.99 | 90
42.4782 | 23.7787 | 60.02 | 36.6 | 42.4666 | 40.1111 | 60.0445 | 54.4 | 42.4675 | 58.4829 | 60.0381 | 72.2 | 42.4832 | 76.5416 | 60.01 | 90 | 42.4681 | 76.4387 | 59.99 | 90
42.4865 | 23.7815 | 60.02 | 36.6 | 42.4749 | 40.1169 | 60.0445 | 54.4 | 42.4758 | 58.4857 | 60.0382 | 72.2 | 42.4916 | 76.5427 | 60.01 | 90 | 42.4766 | 76.4344 | 59.99 | 90
42.4949 | 23.785 | 60.02 | 36.6 | 42.4832 | 40.1235 | 60.0444 | 54.4 | 42.4841 | 58.4882 | 60.0383 | 72.2 | 42.4999 | 76.5439 | 60.01 | 90 | 42.4849 | 76.4316 | 59.99 | 90
42.5032 | 23.7885 | 60.02 | 36.6 | 42.4915 | 40.1301 | 60.0443 | 54.4 | 42.4924 | 58.4907 | 60.0384 | 72.2 | 42.5082 | 76.5439 | 60.01 | 90 | 42.4932 | 76.4288 | 59.99 | 90
42.5116 | 23.7926 | 60.02 | 36.6 | 42.4999 | 40.1368 | 60.0442 | 54.4 | 42.5008 | 58.4936 | 60.0385 | 72.2 | 42.5165 | 76.5439 | 60.01 | 90 | 42.5015 | 76.426 | 59.99 | 90
42.5199 | 23.7966 | 60.02 | 36.6 | 42.5082 | 40.1434 | 60.0441 | 54.4 | 42.5091 | 58.4966 | 60.0385 | 72.2 | 42.5249 | 76.5472 | 60.01 | 90 | 42.5099 | 76.4232 | 59.99 | 90
42.5282 | 23.7949 | 60.02 | 36.6 | 42.5165 | 40.1504 | 60.044 | 54.4 | 42.5175 | 58.4995 | 60.0386 | 72.2 | 42.5332 | 76.5506 | 60.01 | 90 | 42.5182 | 76.422 | 59.99 | 90
42.5365 | 23.7931 | 60.02 | 36.6 | 42.5248 | 40.1575 | 60.044 | 54.4 | 42.5258 | 58.5024 | 60.0387 | 72.2 | 42.5416 | 76.5545 | 60.01 | 90 | 42.5265 | 76.4209 | 59.99 | 90
42.5449 | 23.7938 | 60.02 | 36.6 | 42.5332 | 40.1651 | 60.0439 | 54.4 | 42.5341 | 58.5038 | 60.0388 | 72.2 | 42.5499 | 76.5583 | 60.01 | 90 | 42.5348 | 76.4194 | 59.99 | 90
42.5532 | 23.7945 | 60.02 | 36.6 | 42.5415 | 40.1727 | 60.0438 | 54.4 | 42.5424 | 58.5053 | 60.0389 | 72.2 | 42.5582 | 76.5622 | 60.01 | 90 | 42.5432 | 76.4179 | 59.99 | 90
42.5616 | 23.7958 | 60.02 | 36.6 | 42.5498 | 40.1814 | 60.0437 | 54.4 | 42.5507 | 58.5067 | 60.039 | 72.2 | 42.5665 | 76.5661 | 60.01 | 90 | 42.5515 | 76.4166 | 59.99 | 90
42.5699 | 23.7972 | 60.02 | 36.6 | 42.5582 | 40.1901 | 60.0436 | 54.4 | 42.5591 | 58.5082 | 60.039 | 72.2 | 42.5749 | 76.5683 | 60.01 | 90 | 42.5598 | 76.4154 | 59.99 | 90
42.5782 | 23.7983 | 60.02 | 36.6 | 42.5665 | 40.2048 | 60.0435 | 54.4 | 42.5674 | 58.5099 | 60.0391 | 72.2 | 42.5832 | 76.5705 | 60.01 | 90 | 42.5682 | 76.4127 | 59.99 | 90
42.5865 | 23.7994 | 60.02 | 36.6 | 42.5748 | 40.2196 | 60.0435 | 54.4 | 42.5757 | 58.5116 | 60.0392 | 72.2 | 42.5916 | 76.5776 | 60.01 | 90 | 42.5765 | 76.41 | 59.99 | 90
42.5948 | 23.8002 | 60.02 | 36.6 | 42.5831 | 40.2349 | 60.0434 | 54.4 | 42.584 | 58.5158 | 60.0393 | 72.2 | 42.5999 | 76.5846 | 60.01 | 90 | 42.5848 | 76.408 | 59.99 | 90
42.6032 | 23.801 | 60.02 | 36.6 | 42.5915 | 40.2501 | 60.0433 | 54.4 | 42.5924 | 58.5201 | 60.0394 | 72.2 | 42.6082 | 76.5887 | 60.01 | 90 | 42.5931 | 76.4061 | 59.99 | 90
42.6115 | 23.8022 | 60.02 | 36.6 | 42.5998 | 40.265 | 60.0432 | 54.4 | 42.6007 | 58.524 | 60.0395 | 72.2 | 42.6165 | 76.5928 | 60.01 | 90 | 42.6016 | 76.4034 | 59.99 | 90
42.6198 | 23.8034 | 60.02 | 36.6 | 42.6081 | 40.2799 | 60.0431 | 54.4 | 42.609 | 58.5279 | 60.0395 | 72.2 | 42.6249 | 76.5969 | 60.01 | 90 | 42.6099 | 76.4008 | 59.99 | 90
42.6281 | 23.8022 | 60.02 | 36.6 | 42.6165 | 40.2941 | 60.043 | 54.4 | 42.6174 | 58.5301 | 60.0396 | 72.2 | 42.6332 | 76.601 | 60.01 | 90 | 42.6182 | 76.4003 | 59.99 | 90
42.6365 | 23.801 | 60.02 | 36.6 | 42.6248 | 40.3084 | 60.043 | 54.4 | 42.6257 | 58.5323 | 60.0397 | 72.2 | 42.6415 | 76.605 | 60.01 | 90 | 42.6266 | 76.3998 | 59.99 | 90
42.6448 | 23.7996 | 60.02 | 36.6 | 42.6331 | 40.315 | 60.0429 | 54.4 | 42.634 | 58.5345 | 60.0398 | 72.2 | 42.6498 | 76.6091 | 60.01 | 90 | 42.6349 | 76.4043 | 59.99 | 90
42.6532 | 23.7983 | 60.02 | 36.6 | 42.6414 | 40.3216 | 60.0428 | 54.4 | 42.6423 | 58.5366 | 60.0399 | 72.2 | 42.6582 | 76.614 | 60.01 | 90 | 42.6432 | 76.4089 | 59.99 | 90
42.6615 | 23.7972 | 60.02 | 36.6 | 42.6498 | 40.3222 | 60.0427 | 54.4 | 42.6507 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.6665 | 76.6189 | 60.01 | 90 | 42.6515 | 76.4133 | 59.99 | 90
42.6698 | 23.7962 | 60.02 | 36.6 | 42.6581 | 40.3227 | 60.0426 | 54.4 | 42.659 | 58.541 | 60.04 | 72.2 | 42.6749 | 76.6201 | 60.01 | 90 | 42.6599 | 76.4178 | 59.99 | 90
42.6781 | 23.795 | 60.02 | 36.6 | 42.6664 | 40.3227 | 60.0425 | 54.4 | 42.6673 | 58.5407 | 60.04 | 72.2 | 42.6832 | 76.6214 | 60.01 | 90 | 42.6682 | 76.4216 | 59.99 | 90
42.6865 | 23.7937 | 60.02 | 36.6 | 42.6747 | 40.3227 | 60.0425 | 54.4 | 42.6757 | 58.5404 | 60.04 | 72.2 | 42.6915 | 76.6219 | 60.01 | 90 | 42.6765 | 76.4253 | 59.99 | 90
42.6948 | 23.7922 | 60.02 | 36.6 | 42.683 | 40.3227 | 60.0424 | 54.4 | 42.684 | 58.5404 | 60.04 | 72.2 | 42.6998 | 76.6225 | 60.01 | 90 | 42.6848 | 76.4287 | 59.99 | 90
42.7032 | 23.7906 | 60.02 | 36.6 | 42.6914 | 40.3227 | 60.0423 | 54.4 | 42.6923 | 58.5404 | 60.04 | 72.2 | 42.7082 | 76.6221 | 60.01 | 90 | 42.6932 | 76.4321 | 59.99 | 90
42.7115 | 23.7886 | 60.02 | 36.6 | 42.6997 | 40.3227 | 60.0422 | 54.4 | 42.7006 | 58.5409 | 60.04 | 72.2 | 42.7165 | 76.6217 | 60.01 | 90 | 42.7015 | 76.4397 | 59.99 | 90
42.7198 | 23.7867 | 60.02 | 36.6 | 42.7081 | 40.3227 | 60.0421 | 54.4 | 42.709 | 58.5415 | 60.04 | 72.2 | 42.7249 | 76.6213 | 60.01 | 90 | 42.7098 | 76.4473 | 59.99 | 90
42.7281 | 23.7849 | 60.02 | 36.6 | 42.7164 | 40.3227 | 60.042 | 54.4 | 42.7173 | 58.542 | 60.04 | 72.2 | 42.7332 | 76.621 | 60.01 | 90 | 42.7183 | 76.4512 | 59.99 | 90
42.7364 | 23.7831 | 60.02 | 36.6 | 42.7247 | 40.3227 | 60.042 | 54.4 | 42.7256 | 58.5426 | 60.04 | 72.2 | 42.7415 | 76.6208 | 60.01 | 90 | 42.7266 | 76.4552 | 59.99 | 90
42.7448 | 23.7864 | 60.02 | 36.6 | 42.733 | 40.3227 | 60.0419 | 54.4 | 42.7339 | 58.5425 | 60.04 | 72.2 | 42.7498 | 76.6207 | 60.01 | 90 | 42.7349 | 76.4625 | 59.99 | 90
42.7531 | 23.7896 | 60.02 | 36.6 | 42.7413 | 40.3227 | 60.0418 | 54.4 | 42.7422 | 58.5424 | 60.04 | 72.2 | 42.7582 | 76.6205 | 60.01 | 90 | 42.7432 | 76.4698 | 59.99 | 90
42.7614 | 23.7935 | 60.02 | 36.6 | 42.7497 | 40.3227 | 60.0417 | 54.4 | 42.7506 | 58.5423 | 60.04 | 72.2 | 42.7665 | 76.6202 | 60.01 | 90 | 42.7516 | 76.4772 | 59.99 | 90
42.7697 | 23.7974 | 60.02 | 36.6 | 42.758 | 40.3227 | 60.0416 | 54.4 | 42.7589 | 58.5422 | 60.04 | 72.2 | 42.7748 | 76.6227 | 60.01 | 90 | 42.7599 | 76.4845 | 59.99 | 90
42.7781 | 23.8011 | 60.02 | 36.6 | 42.7664 | 40.3227 | 60.0415 | 54.4 | 42.7673 | 58.5421 | 60.04 | 72.2 | 42.7831 | 76.6251 | 60.01 | 90 | 42.7682 | 76.4912 | 59.99 | 90
42.7864 | 23.8049 | 60.02 | 36.6 | 42.7747 | 40.3227 | 60.0415 | 54.4 | 42.7756 | 58.542 | 60.04 | 72.2 | 42.7915 | 76.627 | 60.01 | 90 | 42.7765 | 76.4978 | 59.99 | 90
42.7948 | 23.8085 | 60.02 | 36.6 | 42.783 | 40.3221 | 60.0414 | 54.4 | 42.7839 | 58.5412 | 60.04 | 72.2 | 42.7998 | 76.629 | 60.01 | 90 | 42.7849 | 76.5048 | 59.99 | 90
42.8031 | 23.8121 | 60.02 | 36.6 | 42.7913 | 40.3215 | 60.0413 | 54.4 | 42.7922 | 58.5405 | 60.04 | 72.2 | 42.8082 | 76.6298 | 60.01 | 90 | 42.7932 | 76.5118 | 59.99 | 90
42.8114 | 23.8174 | 60.02 | 36.6 | 42.7996 | 40.3209 | 60.0412 | 54.4 | 42.8006 | 58.5398 | 60.04 | 72.2 | 42.8165 | 76.6307 | 60.01 | 90 | 42.8015 | 76.5187 | 59.99 | 90
42.8197 | 23.8227 | 60.02 | 36.6 | 42.808 | 40.3203 | 60.0411 | 54.4 | 42.8089 | 58.5391 | 60.04 | 72.2 | 42.8248 | 76.6305 | 60.01 | 90 | 42.8099 | 76.5257 | 59.99 | 90
42.8281 | 23.8226 | 60.02 | 36.6 | 42.8163 | 40.3197 | 60.041 | 54.4 | 42.8172 | 58.5391 | 60.04 | 72.2 | 42.8331 | 76.6303 | 60.01 | 90 | 42.8182 | 76.5293 | 59.99 | 90
42.8364 | 23.8224 | 60.02 | 36.6 | 42.8246 | 40.3191 | 60.041 | 54.4 | 42.8256 | 58.539 | 60.04 | 72.2 | 42.8415 | 76.633 | 60.01 | 90 | 42.8265 | 76.5329 | 59.99 | 90
42.8448 | 23.8216 | 60.02 | 36.6 | 42.8329 | 40.3183 | 60.0409 | 54.4 | 42.8339 | 58.539 | 60.04 | 72.2 | 42.8498 | 76.6356 | 60.01 | 90 | 42.8348 | 76.5378 | 59.99 | 90
42.8531 | 23.8209 | 60.02 | 36.6 | 42.8412 | 40.3174 | 60.0408 | 54.4 | 42.8422 | 58.5389 | 60.04 | 72.2 | 42.8582 | 76.6356 | 60.01 | 90 | 42.8433 | 76.5426 | 59.99 | 90
42.8614 | 23.8208 | 60.02 | 36.6 | 42.8496 | 40.3161 | 60.0407 | 54.4 | 42.8505 | 58.5389 | 60.04 | 72.2 | 42.8665 | 76.6356 | 60.01 | 90 | 42.8516 | 76.5476 | 59.99 | 90
42.8697 | 23.8208 | 60.02 | 36.6 | 42.8579 | 40.3148 | 60.0406 | 54.4 | 42.8589 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.8748 | 76.637 | 60.01 | 90 | 42.8599 | 76.5525 | 59.99 | 90
42.878 | 23.8212 | 60.02 | 36.6 | 42.8663 | 40.3141 | 60.0405 | 54.4 | 42.8672 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.8831 | 76.6384 | 60.01 | 90 | 42.8682 | 76.5538 | 59.99 | 90
42.8864 | 23.8217 | 60.02 | 36.6 | 42.8746 | 40.3134 | 60.0405 | 54.4 | 42.8755 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.8915 | 76.6408 | 60.01 | 90 | 42.8766 | 76.5551 | 59.99 | 90
42.8947 | 23.8205 | 60.02 | 36.6 | 42.8829 | 40.3128 | 60.0404 | 54.4 | 42.8839 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.8998 | 76.6433 | 60.01 | 90 | 42.8849 | 76.5589 | 59.99 | 90
42.903 | 23.8193 | 60.02 | 36.6 | 42.8912 | 40.3121 | 60.0403 | 54.4 | 42.8922 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.9081 | 76.6458 | 60.01 | 90 | 42.8932 | 76.5628 | 59.99 | 90
42.9113 | 23.8187 | 60.02 | 36.6 | 42.8995 | 40.3114 | 60.0402 | 54.4 | 42.9005 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.9164 | 76.6482 | 60.01 | 90 | 42.9016 | 76.5665 | 59.99 | 90
42.9197 | 23.8182 | 60.02 | 36.6 | 42.9079 | 40.3107 | 60.0401 | 54.4 | 42.9088 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.9248 | 76.6494 | 60.01 | 90 | 42.9099 | 76.5703 | 59.99 | 90
42.928 | 23.8169 | 60.02 | 36.6 | 42.9162 | 40.3103 | 60.04 | 54.4 | 42.9172 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.9331 | 76.6506 | 60.01 | 90 | 42.9182 | 76.5716 | 59.99 | 90
42.9364 | 23.8155 | 60.02 | 36.6 | 42.9246 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 42.9255 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.9415 | 76.6514 | 60.01 | 90 | 42.9265 | 76.5728 | 59.99 | 90
42.9447 | 23.8142 | 60.02 | 36.6 | 42.9329 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 42.9338 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.9498 | 76.6522 | 60.01 | 90 | 42.9349 | 76.5733 | 59.99 | 90
42.953 | 23.8128 | 60.02 | 36.6 | 42.9412 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 42.9421 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.9581 | 76.6522 | 60.01 | 90 | 42.9432 | 76.5738 | 59.99 | 90
42.9613 | 23.8108 | 60.02 | 36.6 | 42.9495 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 42.9504 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.9664 | 76.6521 | 60.01 | 90 | 42.9515 | 76.5743 | 59.99 | 90
42.9697 | 23.8089 | 60.02 | 36.6 | 42.9578 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 42.9588 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.9748 | 76.6521 | 60.01 | 90 | 42.9598 | 76.5747 | 59.99 | 90
42.978 | 23.8069 | 60.02 | 36.6 | 42.9662 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 42.9671 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.9831 | 76.6521 | 60.01 | 90 | 42.9683 | 76.5727 | 59.99 | 90
42.9864 | 23.805 | 60.02 | 36.6 | 42.9745 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 42.9755 | 58.5388 | 60.04 | 72.2 | 42.9915 | 76.652 | 60.01 | 90 | 42.9766 | 76.5706 | 59.99 | 90
42.9947 | 23.803 | 60.02 | 36.6 | 42.9828 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 42.9838 | 58.5433 | 60.04 | 72.2 | 42.9998 | 76.652 | 60.01 | 90 | 42.9849 | 76.5682 | 59.99 | 90
43.003 | 23.801 | 60.02 | 36.6 | 42.9911 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 42.9921 | 58.5478 | 60.04 | 72.2 | 43.0081 | 76.6519 | 60.01 | 90 | 42.9933 | 76.5658 | 59.99 | 90
43.0113 | 23.8004 | 60.02 | 36.6 | 42.9995 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.0004 | 58.5509 | 60.04 | 72.2 | 43.0164 | 76.6517 | 60.01 | 90 | 43.0016 | 76.565 | 59.99 | 90
43.0197 | 23.7998 | 60.02 | 36.6 | 43.0078 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.0088 | 58.554 | 60.04 | 72.2 | 43.0248 | 76.6523 | 60.01 | 90 | 43.0099 | 76.5642 | 59.99 | 90
43.028 | 23.799 | 60.02 | 36.6 | 43.0161 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.0171 | 58.5572 | 60.04 | 72.2 | 43.0331 | 76.6529 | 60.01 | 90 | 43.0182 | 76.5643 | 59.99 | 90
43.0363 | 23.7981 | 60.02 | 36.6 | 43.0245 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.0254 | 58.5603 | 60.04 | 72.2 | 43.0414 | 76.6532 | 60.01 | 90 | 43.0266 | 76.5643 | 59.99 | 90
43.0446 | 23.7989 | 60.02 | 36.6 | 43.0328 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.0338 | 58.5675 | 60.04 | 72.2 | 43.0497 | 76.6536 | 60.01 | 90 | 43.0349 | 76.5643 | 59.99 | 90
43.053 | 23.7996 | 60.02 | 36.6 | 43.0411 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.0421 | 58.5747 | 60.04 | 72.2 | 43.0581 | 76.6539 | 60.01 | 90 | 43.0432 | 76.5643 | 59.99 | 90
43.0613 | 23.7998 | 60.02 | 36.6 | 43.0494 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.0504 | 58.5818 | 60.04 | 72.2 | 43.0664 | 76.6543 | 60.01 | 90 | 43.0515 | 76.5667 | 59.99 | 90
43.0697 | 23.8 | 60.02 | 36.6 | 43.0578 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.0587 | 58.589 | 60.04 | 72.2 | 43.0748 | 76.6565 | 60.01 | 90 | 43.0599 | 76.5691 | 59.99 | 90
43.078 | 23.8066 | 60.02 | 36.6 | 43.0661 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.0671 | 58.5917 | 60.04 | 72.2 | 43.0831 | 76.6587 | 60.01 | 90 | 43.0682 | 76.5719 | 59.99 | 90
43.0863 | 23.8132 | 60.02 | 36.6 | 43.0744 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.0754 | 58.5944 | 60.04 | 72.2 | 43.0914 | 76.6635 | 60.01 | 90 | 43.0765 | 76.5746 | 59.99 | 90
43.0946 | 23.8197 | 60.02 | 36.6 | 43.0828 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.0837 | 58.5985 | 60.04 | 72.2 | 43.0997 | 76.6683 | 60.01 | 90 | 43.085 | 76.5777 | 59.99 | 90
43.1029 | 23.8263 | 60.02 | 36.6 | 43.0911 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.092 | 58.6026 | 60.04 | 72.2 | 43.1081 | 76.6735 | 60.01 | 90 | 43.0933 | 76.5808 | 59.99 | 90
43.1113 | 23.8331 | 60.02 | 36.6 | 43.0994 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.1003 | 58.6066 | 60.04 | 72.2 | 43.1164 | 76.6787 | 60.01 | 90 | 43.1016 | 76.5842 | 59.99 | 90
43.1196 | 23.84 | 60.02 | 36.6 | 43.1077 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.1087 | 58.6107 | 60.04 | 72.2 | 43.1248 | 76.6842 | 60.01 | 90 | 43.1099 | 76.5876 | 59.99 | 90
43.128 | 23.8458 | 60.02 | 36.6 | 43.1161 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.117 | 58.6093 | 60.04 | 72.2 | 43.1331 | 76.6898 | 60.01 | 90 | 43.1183 | 76.5909 | 59.99 | 90
43.1363 | 23.8516 | 60.02 | 36.6 | 43.1244 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.1254 | 58.6079 | 60.04 | 72.2 | 43.1414 | 76.6953 | 60.01 | 90 | 43.1266 | 76.5942 | 59.99 | 90
43.1446 | 23.8575 | 60.02 | 36.6 | 43.1327 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.1337 | 58.6065 | 60.04 | 72.2 | 43.1497 | 76.7008 | 60.01 | 90 | 43.1349 | 76.5952 | 59.99 | 90
43.1529 | 23.8635 | 60.02 | 36.6 | 43.1411 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.142 | 58.6051 | 60.04 | 72.2 | 43.1581 | 76.7072 | 60.01 | 90 | 43.1432 | 76.5961 | 59.99 | 90
43.1613 | 23.863 | 60.02 | 36.6 | 43.1494 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.1503 | 58.6036 | 60.04 | 72.2 | 43.1664 | 76.7136 | 60.01 | 90 | 43.1516 | 76.5971 | 59.99 | 90
43.1696 | 23.8626 | 60.02 | 36.6 | 43.1577 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.1587 | 58.6022 | 60.04 | 72.2 | 43.1747 | 76.7189 | 60.01 | 90 | 43.1599 | 76.5981 | 59.99 | 90
43.1779 | 23.8621 | 60.02 | 36.6 | 43.166 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.167 | 58.6008 | 60.04 | 72.2 | 43.183 | 76.7242 | 60.01 | 90 | 43.1682 | 76.596 | 59.99 | 90
43.1862 | 23.8615 | 60.02 | 36.6 | 43.1744 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.1753 | 58.5994 | 60.04 | 72.2 | 43.1913 | 76.7303 | 60.01 | 90 | 43.1766 | 76.594 | 59.99 | 90
43.1946 | 23.8609 | 60.02 | 36.6 | 43.1827 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.1837 | 58.598 | 60.04 | 72.2 | 43.1997 | 76.7364 | 60.01 | 90 | 43.1849 | 76.5915 | 59.99 | 90
43.2029 | 23.8604 | 60.02 | 36.6 | 43.191 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.192 | 58.5966 | 60.04 | 72.2 | 43.208 | 76.7438 | 60.01 | 90 | 43.1932 | 76.5891 | 59.99 | 90
43.2113 | 23.8597 | 60.02 | 36.6 | 43.1993 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.2003 | 58.5966 | 60.04 | 72.2 | 43.2164 | 76.7511 | 60.01 | 90 | 43.2015 | 76.5889 | 59.99 | 90
43.2196 | 23.859 | 60.02 | 36.6 | 43.2076 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.2086 | 58.5966 | 60.04 | 72.2 | 43.2247 | 76.7586 | 60.01 | 90 | 43.21 | 76.5887 | 59.99 | 90
43.2279 | 23.8587 | 60.02 | 36.6 | 43.216 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.217 | 58.5958 | 60.04 | 72.2 | 43.233 | 76.766 | 60.01 | 90 | 43.2183 | 76.5886 | 59.99 | 90
43.2362 | 23.8584 | 60.02 | 36.6 | 43.2243 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.2253 | 58.595 | 60.04 | 72.2 | 43.2413 | 76.7706 | 60.01 | 90 | 43.2266 | 76.5884 | 59.99 | 90
43.2446 | 23.8582 | 60.02 | 36.6 | 43.2327 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.2336 | 58.5992 | 60.04 | 72.2 | 43.2497 | 76.7752 | 60.01 | 90 | 43.2349 | 76.5882 | 59.99 | 90
43.2529 | 23.8579 | 60.02 | 36.6 | 43.241 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.2419 | 58.6034 | 60.04 | 72.2 | 43.258 | 76.7767 | 60.01 | 90 | 43.2433 | 76.5881 | 59.99 | 90
43.2613 | 23.8573 | 60.02 | 36.6 | 43.2493 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.2502 | 58.6068 | 60.04 | 72.2 | 43.2664 | 76.7781 | 60.01 | 90 | 43.2516 | 76.5954 | 59.99 | 90
43.2696 | 23.8568 | 60.02 | 36.6 | 43.2576 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.2586 | 58.6103 | 60.04 | 72.2 | 43.2747 | 76.7771 | 60.01 | 90 | 43.2599 | 76.6027 | 59.99 | 90
43.2779 | 23.8562 | 60.02 | 36.6 | 43.2659 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.2669 | 58.6137 | 60.04 | 72.2 | 43.283 | 76.776 | 60.01 | 90 | 43.2683 | 76.6101 | 59.99 | 90
43.2862 | 23.8557 | 60.02 | 36.6 | 43.2743 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.2753 | 58.6171 | 60.04 | 72.2 | 43.2913 | 76.7744 | 60.01 | 90 | 43.2766 | 76.6175 | 59.99 | 90
43.2945 | 23.8548 | 60.02 | 36.6 | 43.2826 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.2836 | 58.6205 | 60.04 | 72.2 | 43.2997 | 76.7729 | 60.01 | 90 | 43.2849 | 76.6226 | 59.99 | 90
43.3029 | 23.8539 | 60.02 | 36.6 | 43.291 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.2919 | 58.624 | 60.04 | 72.2 | 43.308 | 76.7718 | 60.01 | 90 | 43.2932 | 76.6278 | 59.99 | 90
43.3112 | 23.8529 | 60.02 | 36.6 | 43.2993 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.3002 | 58.6282 | 60.04 | 72.2 | 43.3163 | 76.7706 | 60.01 | 90 | 43.3016 | 76.6329 | 59.99 | 90
43.3195 | 23.852 | 60.02 | 36.6 | 43.3076 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.3085 | 58.6324 | 60.04 | 72.2 | 43.3246 | 76.7695 | 60.01 | 90 | 43.3099 | 76.638 | 59.99 | 90
43.3279 | 23.8506 | 60.02 | 36.6 | 43.3159 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.3169 | 58.6316 | 60.04 | 72.2 | 43.333 | 76.7684 | 60.01 | 90 | 43.3182 | 76.6443 | 59.99 | 90
43.3362 | 23.8492 | 60.02 | 36.6 | 43.3242 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.3252 | 58.6309 | 60.04 | 72.2 | 43.3413 | 76.7675 | 60.01 | 90 | 43.3265 | 76.6505 | 59.99 | 90
43.3445 | 23.8482 | 60.02 | 36.6 | 43.3326 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.3336 | 58.6309 | 60.04 | 72.2 | 43.3497 | 76.7667 | 60.01 | 90 | 43.335 | 76.6516 | 59.99 | 90
43.3529 | 23.8473 | 60.02 | 36.6 | 43.3409 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.3419 | 58.6309 | 60.04 | 72.2 | 43.358 | 76.7676 | 60.01 | 90 | 43.3433 | 76.6527 | 59.99 | 90
43.3612 | 23.8458 | 60.02 | 36.6 | 43.3492 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.3502 | 58.6309 | 60.04 | 72.2 | 43.3663 | 76.7685 | 60.01 | 90 | 43.3516 | 76.6528 | 59.99 | 90
43.3695 | 23.8444 | 60.02 | 36.6 | 43.3575 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.3585 | 58.6309 | 60.04 | 72.2 | 43.3746 | 76.7694 | 60.01 | 90 | 43.36 | 76.6528 | 59.99 | 90
43.3778 | 23.843 | 60.02 | 36.6 | 43.3658 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.3669 | 58.6305 | 60.04 | 72.2 | 43.383 | 76.7702 | 60.01 | 90 | 43.3683 | 76.6566 | 59.99 | 90
43.3862 | 23.8415 | 60.02 | 36.6 | 43.3742 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.3752 | 58.6301 | 60.04 | 72.2 | 43.3913 | 76.7691 | 60.01 | 90 | 43.3766 | 76.6605 | 59.99 | 90
43.3945 | 23.8401 | 60.02 | 36.6 | 43.3825 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.3835 | 58.6297 | 60.04 | 72.2 | 43.3997 | 76.7681 | 60.01 | 90 | 43.3849 | 76.664 | 59.99 | 90
43.4029 | 23.8387 | 60.02 | 36.6 | 43.3909 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.3918 | 58.6293 | 60.04 | 72.2 | 43.408 | 76.7677 | 60.01 | 90 | 43.3933 | 76.6676 | 59.99 | 90
43.4112 | 23.8377 | 60.02 | 36.6 | 43.3992 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.4001 | 58.6289 | 60.04 | 72.2 | 43.4163 | 76.7673 | 60.01 | 90 | 43.4016 | 76.6706 | 59.99 | 90
43.4195 | 23.8368 | 60.02 | 36.6 | 43.4075 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.4085 | 58.6285 | 60.04 | 72.2 | 43.4246 | 76.7669 | 60.01 | 90 | 43.4099 | 76.6736 | 59.98 | 90
43.4278 | 23.8422 | 60.02 | 36.6 | 43.4158 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.4168 | 58.6357 | 60.04 | 72.2 | 43.433 | 76.7665 | 60.01 | 90 | 43.4182 | 76.6754 | 59.98 | 90
43.4362 | 23.8477 | 60.02 | 36.6 | 43.4241 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.4252 | 58.6429 | 60.04 | 72.2 | 43.4413 | 76.7661 | 60.01 | 90 | 43.4266 | 76.6772 | 59.98 | 90
43.4445 | 23.8532 | 60.02 | 36.6 | 43.4325 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.4335 | 58.6569 | 60.04 | 72.2 | 43.4496 | 76.7658 | 60.01 | 90 | 43.4349 | 76.6788 | 59.98 | 90
43.4529 | 23.8588 | 60.02 | 36.6 | 43.4408 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.4418 | 58.6709 | 60.04 | 72.2 | 43.4579 | 76.7656 | 60.01 | 90 | 43.4432 | 76.6805 | 59.98 | 90
43.4612 | 23.8648 | 60.02 | 36.6 | 43.4492 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.4501 | 58.6853 | 60.04 | 72.2 | 43.4663 | 76.7653 | 60.01 | 90 | 43.4517 | 76.6784 | 59.98 | 90
43.4695 | 23.8708 | 60.02 | 36.6 | 43.4575 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.4584 | 58.6997 | 60.04 | 72.2 | 43.4746 | 76.7664 | 60.01 | 90 | 43.46 | 76.6764 | 59.98 | 90
43.4778 | 23.8767 | 60.02 | 36.6 | 43.4658 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.4668 | 58.7154 | 60.04 | 72.2 | 43.483 | 76.7675 | 60.01 | 90 | 43.4683 | 76.6762 | 59.98 | 90
43.4862 | 23.8827 | 60.02 | 36.6 | 43.4741 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.4751 | 58.7311 | 60.04 | 72.2 | 43.4913 | 76.768 | 60.01 | 90 | 43.4766 | 76.676 | 59.98 | 90
43.4945 | 23.8886 | 60.02 | 36.6 | 43.4824 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.4835 | 58.7468 | 60.04 | 72.2 | 43.4996 | 76.7685 | 60.01 | 90 | 43.485 | 76.6747 | 59.98 | 90
43.5028 | 23.8946 | 60.02 | 36.6 | 43.4908 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.4918 | 58.7625 | 60.04 | 72.2 | 43.5079 | 76.769 | 60.01 | 90 | 43.4933 | 76.6733 | 59.98 | 90
43.5111 | 23.8942 | 60.02 | 36.6 | 43.4991 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.5001 | 58.7706 | 60.04 | 72.2 | 43.5163 | 76.7695 | 60.01 | 90 | 43.5016 | 76.6718 | 59.98 | 90
43.5194 | 23.8937 | 60.02 | 36.6 | 43.5074 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.5084 | 58.7788 | 60.04 | 72.2 | 43.5246 | 76.7687 | 60.01 | 90 | 43.5099 | 76.6704 | 59.98 | 90
43.5278 | 23.8981 | 60.02 | 36.6 | 43.5157 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.5168 | 58.7801 | 60.04 | 72.2 | 43.533 | 76.768 | 60.01 | 90 | 43.5183 | 76.67 | 59.98 | 90
43.5361 | 23.9024 | 60.02 | 36.6 | 43.5241 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.5251 | 58.7814 | 60.04 | 72.2 | 43.5413 | 76.7672 | 60.01 | 90 | 43.5266 | 76.6696 | 59.98 | 90
43.5445 | 23.9065 | 60.02 | 36.6 | 43.5324 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.5334 | 58.7831 | 60.04 | 72.2 | 43.5496 | 76.7665 | 60.01 | 90 | 43.5349 | 76.6706 | 59.98 | 90
43.5528 | 23.9105 | 60.02 | 36.6 | 43.5407 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.5417 | 58.7848 | 60.04 | 72.2 | 43.5579 | 76.7656 | 60.01 | 90 | 43.5433 | 76.6716 | 59.98 | 90
43.5611 | 23.9145 | 60.02 | 36.6 | 43.5491 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.55 | 58.7852 | 60.04 | 72.2 | 43.5663 | 76.7646 | 60.01 | 90 | 43.5516 | 76.6701 | 59.98 | 90
43.5694 | 23.9185 | 60.02 | 36.6 | 43.5574 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.5584 | 58.7857 | 60.04 | 72.2 | 43.5746 | 76.7637 | 60.01 | 90 | 43.5599 | 76.6685 | 59.98 | 90
43.5778 | 23.9267 | 60.02 | 36.6 | 43.5657 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.5667 | 58.7861 | 60.04 | 72.2 | 43.5829 | 76.7628 | 60.01 | 90 | 43.5682 | 76.6703 | 59.98 | 90
43.5861 | 23.9349 | 60.02 | 36.6 | 43.574 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.5751 | 58.7865 | 60.04 | 72.2 | 43.5912 | 76.7637 | 60.01 | 90 | 43.5767 | 76.6721 | 59.98 | 90
43.5945 | 23.9431 | 60.02 | 36.6 | 43.5824 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.5834 | 58.7875 | 60.04 | 72.2 | 43.5996 | 76.7646 | 60.01 | 90 | 43.585 | 76.6757 | 59.98 | 90
43.6028 | 23.9513 | 60.02 | 36.6 | 43.5907 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.5917 | 58.7885 | 60.04 | 72.2 | 43.6079 | 76.7662 | 60.01 | 90 | 43.5933 | 76.6793 | 59.98 | 90
43.6111 | 23.9545 | 60.02 | 36.6 | 43.599 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.6 | 58.7896 | 60.04 | 72.2 | 43.6163 | 76.7677 | 60.01 | 90 | 43.6016 | 76.6829 | 59.98 | 90
43.6194 | 23.9577 | 60.02 | 36.6 | 43.6074 | 40.3099 | 60.04 | 54.4 | 43.6083 | 58.7906 | 60.04 | 72.2 | 43.6246 | 76.7723 | 60.01 | 90 | 43.61 | 76.6865 | 59.98 | 90
43.6278 | 23.9604 | 60.02 | 36.6 | 43.6157 | 40.3125 | 60.04 | 54.4 | 43.6167 | 58.7912 | 60.04 | 72.2 | 43.6329 | 76.7769 | 60.01 | 90 | 43.6183 | 76.6905 | 59.98 | 90
43.6361 | 23.963 | 60.02 | 36.6 | 43.624 | 40.3151 | 60.04 | 54.4 | 43.625 | 58.7918 | 60.04 | 72.2 | 43.6412 | 76.7845 | 60.01 | 90 | 43.6266 | 76.6946 | 59.98 | 90
43.6444 | 23.9656 | 60.02 | 36.6 | 43.6323 | 40.3177 | 60.04 | 54.4 | 43.6334 | 58.7998 | 60.04 | 72.2 | 43.6496 | 76.7922 | 60.01 | 90 | 43.635 | 76.6969 | 59.98 | 90
43.6527 | 23.9683 | 60.02 | 36.6 | 43.6407 | 40.3203 | 60.04 | 54.4 | 43.6417 | 58.8078 | 60.04 | 72.2 | 43.6579 | 76.7998 | 60.01 | 90 | 43.6433 | 76.6992 | 59.98 | 90
43.6611 | 23.9667 | 60.02 | 36.6 | 43.649 | 40.3312 | 60.04 | 54.4 | 43.65 | 58.8158 | 60.04 | 72.2 | 43.6663 | 76.8074 | 60.01 | 90 | 43.6516 | 76.6995 | 59.98 | 90
43.6694 | 23.9652 | 60.02 | 36.6 | 43.6573 | 40.3422 | 60.04 | 54.4 | 43.6583 | 58.8238 | 60.04 | 72.2 | 43.6746 | 76.8133 | 60.01 | 90 | 43.6599 | 76.6998 | 59.98 | 90
43.6778 | 23.9637 | 60.02 | 36.6 | 43.6656 | 40.3531 | 60.04 | 54.4 | 43.6667 | 58.8312 | 60.04 | 72.2 | 43.6829 | 76.8191 | 60.01 | 90 | 43.6683 | 76.6997 | 59.98 | 90
43.6861 | 23.9621 | 60.02 | 36.6 | 43.674 | 40.3641 | 60.04 | 54.4 | 43.675 | 58.8386 | 60.04 | 72.2 | 43.6912 | 76.8249 | 60.01 | 90 | 43.6766 | 76.6996 | 59.98 | 90
43.6944 | 23.9606 | 60.02 | 36.6 | 43.6823 | 40.375 | 60.04 | 54.4 | 43.6833 | 58.846 | 60.04 | 72.2 | 43.6996 | 76.8308 | 60.01 | 90 | 43.6849 | 76.6998 | 59.98 | 90
43.7027 | 23.9591 | 60.02 | 36.6 | 43.6906 | 40.3859 | 60.04 | 54.4 | 43.6917 | 58.8534 | 60.04 | 72.2 | 43.7079 | 76.8308 | 60.01 | 90 | 43.6932 | 76.7 | 59.98 | 90
43.7111 | 23.9579 | 60.02 | 36.6 | 43.699 | 40.3943 | 60.04 | 54.4 | 43.7 | 58.8597 | 60.04 | 72.2 | 43.7162 | 76.8309 | 60.01 | 90 | 43.7017 | 76.6984 | 59.98 | 90
43.7194 | 23.9567 | 60.02 | 36.6 | 43.7073 | 40.4026 | 60.04 | 54.4 | 43.7083 | 58.866 | 60.04 | 72.2 | 43.7245 | 76.8282 | 60.01 | 90 | 43.71 | 76.6967 | 59.98 | 90
43.7278 | 23.9551 | 60.02 | 36.6 | 43.7156 | 40.411 | 60.04 | 54.4 | 43.7166 | 58.8649 | 60.04 | 72.2 | 43.7329 | 76.8255 | 60.01 | 90 | 43.7183 | 76.6963 | 59.98 | 90
43.7361 | 23.9536 | 60.02 | 36.6 | 43.7239 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.725 | 58.8638 | 60.04 | 72.2 | 43.7412 | 76.8221 | 60.01 | 90 | 43.7267 | 76.6959 | 59.98 | 90
43.7444 | 23.9521 | 60.02 | 36.6 | 43.7322 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.7333 | 58.8627 | 60.04 | 72.2 | 43.7496 | 76.8186 | 60.01 | 90 | 43.735 | 76.6952 | 59.98 | 90
43.7527 | 23.9506 | 60.02 | 36.6 | 43.7406 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.7416 | 58.8616 | 60.04 | 72.2 | 43.7579 | 76.818 | 60.01 | 90 | 43.7433 | 76.6945 | 59.98 | 90
43.761 | 23.9491 | 60.02 | 36.6 | 43.7489 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.7499 | 58.8605 | 60.04 | 72.2 | 43.7662 | 76.8174 | 60.01 | 90 | 43.7516 | 76.6945 | 59.98 | 90
43.7694 | 23.9475 | 60.02 | 36.6 | 43.7573 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.7582 | 58.8594 | 60.04 | 72.2 | 43.7745 | 76.8193 | 60.01 | 90 | 43.76 | 76.6945 | 59.98 | 90
43.7777 | 23.946 | 60.02 | 36.6 | 43.7656 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.7666 | 58.8583 | 60.04 | 72.2 | 43.7829 | 76.8212 | 60.01 | 90 | 43.7683 | 76.6943 | 59.98 | 90
43.786 | 23.9445 | 60.02 | 36.6 | 43.7739 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.7749 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.7912 | 76.8275 | 60.01 | 90 | 43.7766 | 76.694 | 59.98 | 90
43.7943 | 23.9434 | 60.02 | 36.6 | 43.7822 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.7833 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.7996 | 76.8339 | 60.01 | 90 | 43.7849 | 76.6978 | 59.98 | 90
43.8027 | 23.9423 | 60.02 | 36.6 | 43.7905 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.7916 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.8079 | 76.8402 | 60.01 | 90 | 43.7933 | 76.7016 | 59.98 | 90
43.811 | 23.9459 | 60.02 | 36.6 | 43.7989 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.7999 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.8162 | 76.8466 | 60.01 | 90 | 43.8016 | 76.7069 | 59.98 | 90
43.8194 | 23.9495 | 60.02 | 36.6 | 43.8072 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.8082 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.8245 | 76.8525 | 60.01 | 90 | 43.8099 | 76.7122 | 59.98 | 90
43.8277 | 23.953 | 60.02 | 36.6 | 43.8156 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.8165 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.8329 | 76.8584 | 60.01 | 90 | 43.8184 | 76.7167 | 59.98 | 90
43.836 | 23.9565 | 60.02 | 36.6 | 43.8239 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.8249 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.8412 | 76.8606 | 60.01 | 90 | 43.8267 | 76.7212 | 59.98 | 90
43.8443 | 23.96 | 60.02 | 36.6 | 43.8322 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.8332 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.8495 | 76.8628 | 60.01 | 90 | 43.835 | 76.724 | 59.98 | 90
43.8527 | 23.9635 | 60.02 | 36.6 | 43.8405 | 40.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.8416 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.8578 | 76.8625 | 60.01 | 90 | 43.8433 | 76.7268 | 59.98 | 90
43.861 | 23.9671 | 60.02 | 36.6 | 43.8488 | 40.4258 | 60.04 | 54.4 | 43.8499 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.8662 | 76.8621 | 60.01 | 90 | 43.8517 | 76.7295 | 59.98 | 90
43.8694 | 23.9706 | 60.02 | 36.6 | 43.8572 | 40.4323 | 60.04 | 54.4 | 43.8582 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.8745 | 76.8601 | 60.01 | 90 | 43.86 | 76.7323 | 59.98 | 90
43.8777 | 23.9745 | 60.02 | 36.6 | 43.8655 | 40.4388 | 60.04 | 54.4 | 43.8665 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.8829 | 76.8581 | 60.01 | 90 | 43.8683 | 76.733 | 59.98 | 90
43.886 | 23.9784 | 60.02 | 36.6 | 43.8738 | 40.4453 | 60.04 | 54.4 | 43.8749 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.8912 | 76.856 | 60.01 | 90 | 43.8767 | 76.7336 | 59.98 | 90
43.8943 | 23.9777 | 60.02 | 36.6 | 43.8821 | 40.4589 | 60.04 | 54.4 | 43.8832 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.8995 | 76.854 | 60.01 | 90 | 43.885 | 76.7364 | 59.98 | 90
43.9027 | 23.977 | 60.02 | 36.6 | 43.8904 | 40.4725 | 60.04 | 54.4 | 43.8915 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.9078 | 76.8531 | 60.01 | 90 | 43.8933 | 76.7393 | 59.98 | 90
43.911 | 23.9763 | 60.02 | 36.6 | 43.8988 | 40.4862 | 60.04 | 54.4 | 43.8998 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.9162 | 76.8522 | 60.01 | 90 | 43.9016 | 76.7424 | 59.98 | 90
43.9193 | 23.9757 | 60.02 | 36.6 | 43.9071 | 40.4998 | 60.04 | 54.4 | 43.9081 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.9245 | 76.8528 | 60.01 | 90 | 43.91 | 76.7456 | 59.98 | 90
43.9276 | 23.9837 | 60.02 | 36.6 | 43.9155 | 40.5129 | 60.04 | 54.4 | 43.9165 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.9328 | 76.8534 | 60.01 | 90 | 43.9183 | 76.749 | 59.98 | 90
43.936 | 23.9917 | 60.02 | 36.6 | 43.9238 | 40.526 | 60.04 | 54.4 | 43.9248 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.9412 | 76.8531 | 60.01 | 90 | 43.9266 | 76.7524 | 59.98 | 90
43.9443 | 23.9996 | 60.02 | 36.6 | 43.9321 | 40.5326 | 60.04 | 54.4 | 43.9332 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.9495 | 76.8529 | 60.01 | 90 | 43.9349 | 76.755 | 59.98 | 90
43.9527 | 24.0074 | 60.02 | 36.6 | 43.9404 | 40.5392 | 60.04 | 54.4 | 43.9415 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.9578 | 76.8541 | 60.01 | 90 | 43.9434 | 76.7577 | 59.98 | 90
43.961 | 24.0242 | 60.02 | 36.6 | 43.9487 | 40.5458 | 60.04 | 54.4 | 43.9498 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.9661 | 76.8553 | 60.01 | 90 | 43.9517 | 76.7592 | 59.98 | 90
43.9693 | 24.0409 | 60.02 | 36.6 | 43.9571 | 40.5524 | 60.04 | 54.4 | 43.9581 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.9745 | 76.8577 | 60.01 | 90 | 43.96 | 76.7607 | 59.98 | 90
43.9776 | 24.0578 | 60.02 | 36.6 | 43.9654 | 40.5519 | 60.04 | 54.4 | 43.9664 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.9828 | 76.86 | 60.01 | 90 | 43.9684 | 76.7604 | 59.98 | 90
43.9859 | 24.0747 | 60.02 | 36.6 | 43.9738 | 40.5514 | 60.04 | 54.4 | 43.9748 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.9911 | 76.8623 | 60.01 | 90 | 43.9767 | 76.7602 | 59.98 | 90
43.9943 | 24.0909 | 60.02 | 36.6 | 43.9821 | 40.5509 | 60.04 | 54.4 | 43.9831 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 43.9995 | 76.8646 | 60.01 | 90 | 43.985 | 76.7571 | 59.98 | 90
44.0026 | 24.1071 | 60.02 | 36.6 | 43.9904 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 43.9915 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.0078 | 76.8664 | 60.01 | 90 | 43.9933 | 76.7541 | 59.98 | 90
44.011 | 24.1146 | 60.02 | 36.6 | 43.9987 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 43.9998 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.0161 | 76.8681 | 60.01 | 90 | 44.0017 | 76.752 | 59.98 | 90
44.0193 | 24.1221 | 60.02 | 36.6 | 44.007 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.0081 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.0245 | 76.8707 | 60.01 | 90 | 44.01 | 76.75 | 59.98 | 90
44.0276 | 24.1303 | 60.02 | 36.6 | 44.0154 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.0164 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.0328 | 76.8733 | 60.01 | 90 | 44.0183 | 76.7496 | 59.98 | 90
44.0359 | 24.1384 | 60.02 | 36.6 | 44.0237 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.0247 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.0411 | 76.8731 | 60.01 | 90 | 44.0266 | 76.7491 | 59.98 | 90
44.0443 | 24.1376 | 60.02 | 36.6 | 44.032 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.0331 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.0494 | 76.873 | 60.01 | 90 | 44.035 | 76.748 | 59.98 | 90
44.0526 | 24.1369 | 60.02 | 36.6 | 44.0403 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.0414 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.0578 | 76.8717 | 60.01 | 90 | 44.0433 | 76.7469 | 59.98 | 90
44.0609 | 24.1362 | 60.02 | 36.6 | 44.0487 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.0497 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.0661 | 76.8704 | 60.01 | 90 | 44.0516 | 76.7463 | 59.98 | 90
44.0692 | 24.1354 | 60.02 | 36.6 | 44.057 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.058 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.0745 | 76.869 | 60.01 | 90 | 44.0601 | 76.7456 | 59.98 | 90
44.0776 | 24.1354 | 60.02 | 36.6 | 44.0653 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.0664 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.0828 | 76.8675 | 60.01 | 90 | 44.0684 | 76.7495 | 59.98 | 90
44.0859 | 24.1354 | 60.02 | 36.6 | 44.0737 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.0747 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.0911 | 76.866 | 60.01 | 90 | 44.0767 | 76.7534 | 59.98 | 90
44.0943 | 24.1346 | 60.02 | 36.6 | 44.082 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.0831 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.0994 | 76.8645 | 60.01 | 90 | 44.085 | 76.7544 | 59.98 | 90
44.1026 | 24.1337 | 60.02 | 36.6 | 44.0903 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.0914 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.1078 | 76.8661 | 60.01 | 90 | 44.0934 | 76.7554 | 59.98 | 90
44.1109 | 24.1322 | 60.02 | 36.6 | 44.0986 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.0997 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.1161 | 76.8678 | 60.01 | 90 | 44.1017 | 76.7556 | 59.98 | 90
44.1192 | 24.1307 | 60.02 | 36.6 | 44.107 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.108 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.1245 | 76.8696 | 60.01 | 90 | 44.11 | 76.7557 | 59.98 | 90
44.1276 | 24.1289 | 60.02 | 36.6 | 44.1153 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.1163 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.1328 | 76.8714 | 60.01 | 90 | 44.1183 | 76.7557 | 59.98 | 90
44.1359 | 24.127 | 60.02 | 36.6 | 44.1236 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.1247 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.1411 | 76.8751 | 60.01 | 90 | 44.1267 | 76.7557 | 59.98 | 90
44.1443 | 24.1251 | 60.02 | 36.6 | 44.132 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.133 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.1494 | 76.8788 | 60.01 | 90 | 44.135 | 76.7545 | 59.98 | 90
44.1526 | 24.1233 | 60.02 | 36.6 | 44.1403 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.1414 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.1578 | 76.8864 | 60.01 | 90 | 44.1433 | 76.7533 | 59.98 | 90
44.1609 | 24.1214 | 60.02 | 36.6 | 44.1486 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.1497 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.1661 | 76.8941 | 60.01 | 90 | 44.1517 | 76.7521 | 59.98 | 90
44.1692 | 24.1195 | 60.02 | 36.6 | 44.1569 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.158 | 58.8572 | 60.04 | 72.2 | 44.1744 | 76.9017 | 60.01 | 90 | 44.16 | 76.7508 | 59.98 | 90
44.1775 | 24.1185 | 60.02 | 36.6 | 44.1653 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.1663 | 58.8625 | 60.04 | 72.2 | 44.1827 | 76.9094 | 60.01 | 90 | 44.1683 | 76.7522 | 59.98 | 90
44.1859 | 24.1175 | 60.02 | 36.6 | 44.1736 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.1746 | 58.8679 | 60.04 | 72.2 | 44.1911 | 76.9139 | 60.01 | 90 | 44.1766 | 76.7536 | 59.98 | 90
44.1942 | 24.1171 | 60.02 | 36.6 | 44.1819 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.183 | 58.8732 | 60.04 | 72.2 | 44.1994 | 76.9184 | 60.01 | 90 | 44.1851 | 76.755 | 59.98 | 90
44.2025 | 24.1167 | 60.02 | 36.6 | 44.1902 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.1913 | 58.8786 | 60.04 | 72.2 | 44.2078 | 76.924 | 60.01 | 90 | 44.1934 | 76.7564 | 59.98 | 90
44.2108 | 24.1167 | 60.02 | 36.6 | 44.1985 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.1996 | 58.884 | 60.04 | 72.2 | 44.2161 | 76.9296 | 60.01 | 90 | 44.2017 | 76.7578 | 59.98 | 90
44.2192 | 24.1167 | 60.02 | 36.6 | 44.2069 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.2079 | 58.8893 | 60.04 | 72.2 | 44.2244 | 76.9333 | 60.01 | 90 | 44.2101 | 76.7592 | 59.98 | 90
44.2275 | 24.1167 | 60.02 | 36.6 | 44.2152 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.2163 | 58.8947 | 60.04 | 72.2 | 44.2327 | 76.9371 | 60.01 | 90 | 44.2184 | 76.7608 | 59.98 | 90
44.2359 | 24.1167 | 60.02 | 36.6 | 44.2236 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.2246 | 58.9 | 60.04 | 72.2 | 44.2411 | 76.9382 | 60.01 | 90 | 44.2267 | 76.7625 | 59.98 | 90
44.2442 | 24.1167 | 60.02 | 36.6 | 44.2319 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.233 | 58.9054 | 60.04 | 72.2 | 44.2494 | 76.9394 | 60.01 | 90 | 44.235 | 76.7617 | 59.98 | 90
44.2525 | 24.1167 | 60.02 | 36.6 | 44.2402 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.2413 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.2578 | 76.9408 | 60.01 | 90 | 44.2434 | 76.7608 | 59.98 | 90
44.2608 | 24.1167 | 60.02 | 36.6 | 44.2485 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.2496 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.2661 | 76.9422 | 60.01 | 90 | 44.2517 | 76.7591 | 59.98 | 90
44.2692 | 24.1167 | 60.02 | 36.6 | 44.2568 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.2579 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.2744 | 76.9436 | 60.01 | 90 | 44.26 | 76.7575 | 59.98 | 90
44.2775 | 24.1167 | 60.02 | 36.6 | 44.2652 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.2662 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.2827 | 76.945 | 60.01 | 90 | 44.2683 | 76.7558 | 59.98 | 90
44.2859 | 24.1166 | 60.02 | 36.6 | 44.2735 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.2746 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.2911 | 76.9489 | 60.01 | 90 | 44.2767 | 76.7541 | 59.98 | 90
44.2942 | 24.1165 | 60.02 | 36.6 | 44.2819 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.2829 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.2994 | 76.9527 | 60.01 | 90 | 44.285 | 76.7571 | 59.98 | 90
44.3025 | 24.1165 | 60.02 | 36.6 | 44.2902 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.2913 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.3077 | 76.9566 | 60.01 | 90 | 44.2933 | 76.7601 | 59.98 | 90
44.3108 | 24.1164 | 60.02 | 36.6 | 44.2985 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.2996 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.316 | 76.9605 | 60.01 | 90 | 44.3018 | 76.7675 | 59.98 | 90
44.3192 | 24.1163 | 60.02 | 36.6 | 44.3068 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.3079 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.3244 | 76.9632 | 60.01 | 90 | 44.3101 | 76.7749 | 59.98 | 90
44.3275 | 24.1163 | 60.02 | 36.6 | 44.3151 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.3162 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.3327 | 76.966 | 60.01 | 90 | 44.3184 | 76.7874 | 59.98 | 90
44.3358 | 24.1162 | 60.02 | 36.6 | 44.3235 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.3245 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.3411 | 76.9676 | 60.01 | 90 | 44.3267 | 76.7999 | 59.98 | 90
44.3441 | 24.1158 | 60.02 | 36.6 | 44.3318 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.3329 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.3494 | 76.9692 | 60.01 | 90 | 44.3351 | 76.8125 | 59.98 | 90
44.3525 | 24.1153 | 60.02 | 36.6 | 44.3401 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.3412 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.3577 | 76.9707 | 60.01 | 90 | 44.3434 | 76.8251 | 59.98 | 90
44.3608 | 24.1147 | 60.02 | 36.6 | 44.3484 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.3495 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.366 | 76.9723 | 60.01 | 90 | 44.3517 | 76.8379 | 59.98 | 90
44.3692 | 24.1141 | 60.02 | 36.6 | 44.3568 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.3578 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.3744 | 76.9709 | 60.01 | 90 | 44.3601 | 76.8507 | 59.98 | 90
44.3775 | 24.1199 | 60.02 | 36.6 | 44.3651 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.3662 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.3827 | 76.9695 | 60.01 | 90 | 44.3684 | 76.8588 | 59.98 | 90
44.3858 | 24.1256 | 60.02 | 36.6 | 44.3734 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.3745 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.3911 | 76.9679 | 60.01 | 90 | 44.3767 | 76.867 | 59.98 | 90
44.3941 | 24.1314 | 60.02 | 36.6 | 44.3818 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.3828 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.3994 | 76.9664 | 60.01 | 90 | 44.385 | 76.8707 | 59.98 | 90
44.4025 | 24.1371 | 60.02 | 36.6 | 44.3901 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.3912 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.4077 | 76.9649 | 60.0101 | 90 | 44.3934 | 76.8744 | 59.98 | 90
44.4108 | 24.1429 | 60.02 | 36.6 | 44.3984 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.3995 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.416 | 76.9634 | 60.0102 | 90 | 44.4017 | 76.8729 | 59.98 | 90
44.4191 | 24.1486 | 60.02 | 36.6 | 44.4067 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.4078 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.4244 | 76.9628 | 60.0103 | 90 | 44.41 | 76.8713 | 59.98 | 90
44.4275 | 24.1547 | 60.02 | 36.6 | 44.415 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.4161 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.4327 | 76.9621 | 60.0103 | 90 | 44.4185 | 76.8705 | 59.98 | 90
44.4358 | 24.1608 | 60.02 | 36.6 | 44.4234 | 40.5504 | 60.04 | 54.4 | 44.4245 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.441 | 76.9615 | 60.0104 | 90 | 44.4268 | 76.8698 | 59.98 | 90
44.4441 | 24.1672 | 60.02 | 36.6 | 44.4317 | 40.5498 | 60.04 | 54.4 | 44.4328 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.4493 | 76.9609 | 60.0105 | 90 | 44.4351 | 76.871 | 59.98 | 90
44.4524 | 24.1735 | 60.02 | 36.6 | 44.4401 | 40.5492 | 60.04 | 54.4 | 44.4412 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.4577 | 76.9634 | 60.0106 | 90 | 44.4434 | 76.8723 | 59.98 | 90
44.4608 | 24.1735 | 60.02 | 36.6 | 44.4484 | 40.5485 | 60.04 | 54.4 | 44.4495 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.466 | 76.9659 | 60.0107 | 90 | 44.4518 | 76.8745 | 59.98 | 90
44.4691 | 24.1735 | 60.02 | 36.6 | 44.4567 | 40.5479 | 60.04 | 54.4 | 44.4578 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.4744 | 76.9692 | 60.0108 | 90 | 44.4601 | 76.8768 | 59.98 | 90
44.4774 | 24.1735 | 60.02 | 36.6 | 44.465 | 40.5473 | 60.04 | 54.4 | 44.4661 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.4827 | 76.9725 | 60.0108 | 90 | 44.4684 | 76.8811 | 59.98 | 90
44.4857 | 24.1735 | 60.02 | 36.6 | 44.4733 | 40.5467 | 60.04 | 54.4 | 44.4744 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.491 | 76.9757 | 60.0109 | 90 | 44.4767 | 76.8853 | 59.98 | 90
44.4941 | 24.1727 | 60.02 | 36.6 | 44.4817 | 40.5461 | 60.04 | 54.4 | 44.4828 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.4993 | 76.979 | 60.011 | 90 | 44.4851 | 76.8906 | 59.98 | 90
44.5024 | 24.1718 | 60.02 | 36.6 | 44.49 | 40.5455 | 60.04 | 54.4 | 44.4911 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.5077 | 76.9839 | 60.0111 | 90 | 44.4934 | 76.8959 | 59.98 | 90
44.5108 | 24.1709 | 60.02 | 36.6 | 44.4984 | 40.5452 | 60.04 | 54.4 | 44.4995 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.516 | 76.9887 | 60.0112 | 90 | 44.5017 | 76.9016 | 59.98 | 90
44.5191 | 24.17 | 60.02 | 36.6 | 44.5067 | 40.5448 | 60.04 | 54.4 | 44.5078 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.5244 | 76.9926 | 60.0113 | 90 | 44.5101 | 76.9073 | 59.98 | 90
44.5274 | 24.1691 | 60.02 | 36.6 | 44.515 | 40.5451 | 60.04 | 54.4 | 44.5161 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.5327 | 76.9964 | 60.0113 | 90 | 44.5184 | 76.9108 | 59.98 | 90
44.5357 | 24.1683 | 60.02 | 36.6 | 44.5233 | 40.5454 | 60.04 | 54.4 | 44.5244 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.541 | 76.9977 | 60.0114 | 90 | 44.5267 | 76.9143 | 59.98 | 90
44.5441 | 24.1674 | 60.02 | 36.6 | 44.5316 | 40.5456 | 60.04 | 54.4 | 44.5327 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.5493 | 76.9989 | 60.0115 | 90 | 44.535 | 76.9167 | 59.98 | 90
44.5524 | 24.1665 | 60.02 | 36.6 | 44.54 | 40.5459 | 60.04 | 54.4 | 44.5411 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.5577 | 76.9995 | 60.0116 | 90 | 44.5435 | 76.9192 | 59.98 | 90
44.5608 | 24.165 | 60.02 | 36.6 | 44.5483 | 40.5461 | 60.04 | 54.4 | 44.5494 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.566 | 77 | 60.0117 | 90 | 44.5518 | 76.9194 | 59.98 | 90
44.5691 | 24.1635 | 60.02 | 36.6 | 44.5566 | 40.5464 | 60.04 | 54.4 | 44.5577 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.5743 | 77.0006 | 60.0118 | 90 | 44.5601 | 76.9196 | 59.98 | 90
44.5774 | 24.1629 | 60.02 | 36.6 | 44.5649 | 40.5467 | 60.04 | 54.4 | 44.566 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.5826 | 77.0012 | 60.0118 | 90 | 44.5685 | 76.9199 | 59.98 | 90
44.5857 | 24.1623 | 60.02 | 36.6 | 44.5733 | 40.5469 | 60.04 | 54.4 | 44.5744 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.591 | 77.0021 | 60.0119 | 90 | 44.5768 | 76.9202 | 59.98 | 90
44.5941 | 24.1617 | 60.02 | 36.6 | 44.5816 | 40.5469 | 60.04 | 54.4 | 44.5827 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.5993 | 77.0031 | 60.012 | 90 | 44.5851 | 76.9201 | 59.98 | 90
44.6024 | 24.1611 | 60.02 | 36.6 | 44.5899 | 40.5469 | 60.04 | 54.4 | 44.5911 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.6077 | 77.0044 | 60.0121 | 90 | 44.5934 | 76.92 | 59.98 | 90
44.6107 | 24.1605 | 60.02 | 36.6 | 44.5983 | 40.5469 | 60.04 | 54.4 | 44.5994 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.616 | 77.0058 | 60.0122 | 90 | 44.6018 | 76.9196 | 59.98 | 90
44.619 | 24.1599 | 60.02 | 36.6 | 44.6066 | 40.5469 | 60.04 | 54.4 | 44.6077 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.6243 | 77.0071 | 60.0123 | 90 | 44.6101 | 76.9191 | 59.98 | 90
44.6273 | 24.1593 | 60.02 | 36.6 | 44.6149 | 40.5508 | 60.04 | 54.4 | 44.616 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.6326 | 77.0085 | 60.0123 | 90 | 44.6184 | 76.9186 | 59.98 | 90
44.6357 | 24.1587 | 60.02 | 36.6 | 44.6232 | 40.5547 | 60.04 | 54.4 | 44.6243 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.641 | 77.0098 | 60.0124 | 90 | 44.6268 | 76.9182 | 59.98 | 90
44.644 | 24.1582 | 60.02 | 36.6 | 44.6316 | 40.5586 | 60.04 | 54.4 | 44.6327 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.6493 | 77.0112 | 60.0125 | 90 | 44.6351 | 76.9183 | 59.98 | 90
44.6524 | 24.1578 | 60.02 | 36.6 | 44.6399 | 40.5625 | 60.04 | 54.4 | 44.641 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.6577 | 77.0125 | 60.0126 | 90 | 44.6434 | 76.9183 | 59.98 | 90
44.6607 | 24.1573 | 60.02 | 36.6 | 44.6482 | 40.5661 | 60.04 | 54.4 | 44.6494 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.666 | 77.0139 | 60.0127 | 90 | 44.6517 | 76.9186 | 59.98 | 90
44.669 | 24.1569 | 60.02 | 36.6 | 44.6566 | 40.5698 | 60.04 | 54.4 | 44.6577 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.6743 | 77.0133 | 60.0128 | 90 | 44.6602 | 76.9189 | 59.98 | 90
44.6773 | 24.1564 | 60.02 | 36.6 | 44.6649 | 40.5799 | 60.04 | 54.4 | 44.666 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.6826 | 77.0127 | 60.0128 | 90 | 44.6685 | 76.9191 | 59.98 | 90
44.6857 | 24.156 | 60.02 | 36.6 | 44.6732 | 40.5901 | 60.04 | 54.4 | 44.6743 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.6909 | 77.0149 | 60.0129 | 90 | 44.6768 | 76.9193 | 59.98 | 90
44.694 | 24.1556 | 60.02 | 36.6 | 44.6815 | 40.6002 | 60.04 | 54.4 | 44.6826 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.6993 | 77.0172 | 60.013 | 90 | 44.6851 | 76.9204 | 59.98 | 90
44.7024 | 24.1551 | 60.02 | 36.6 | 44.6899 | 40.6103 | 60.04 | 54.4 | 44.691 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.7076 | 77.0239 | 60.0131 | 90 | 44.6935 | 76.9215 | 59.98 | 90
44.7107 | 24.1547 | 60.02 | 36.6 | 44.6982 | 40.6211 | 60.04 | 54.4 | 44.6993 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.7159 | 77.0306 | 60.0132 | 90 | 44.7018 | 76.9225 | 59.98 | 90
44.719 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.7065 | 40.6318 | 60.04 | 54.4 | 44.7076 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.7242 | 77.0332 | 60.0133 | 90 | 44.7101 | 76.9236 | 59.98 | 90
44.7273 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.7148 | 40.6425 | 60.04 | 54.4 | 44.7159 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.7326 | 77.0358 | 60.0133 | 90 | 44.7185 | 76.9244 | 59.98 | 90
44.7357 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.7231 | 40.6533 | 60.04 | 54.4 | 44.7243 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.7409 | 77.0384 | 60.0134 | 90 | 44.7268 | 76.9252 | 59.98 | 90
44.744 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.7315 | 40.6642 | 60.04 | 54.4 | 44.7326 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.7493 | 77.041 | 60.0135 | 90 | 44.7351 | 76.9257 | 59.98 | 90
44.7523 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.7398 | 40.6752 | 60.04 | 54.4 | 44.741 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.7576 | 77.0436 | 60.0136 | 90 | 44.7434 | 76.9262 | 59.98 | 90
44.7607 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.7482 | 40.6796 | 60.04 | 54.4 | 44.7493 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.7659 | 77.0462 | 60.0137 | 90 | 44.7518 | 76.9259 | 59.98 | 90
44.769 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.7565 | 40.6841 | 60.04 | 54.4 | 44.7576 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.7742 | 77.0492 | 60.0138 | 90 | 44.7601 | 76.9256 | 59.98 | 90
44.7773 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.7648 | 40.6886 | 60.04 | 54.4 | 44.7659 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.7826 | 77.0523 | 60.0138 | 90 | 44.7684 | 76.9241 | 59.98 | 90
44.7857 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.7731 | 40.6931 | 60.04 | 54.4 | 44.7742 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.7909 | 77.0509 | 60.0139 | 90 | 44.7769 | 76.9226 | 59.98 | 90
44.794 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.7814 | 40.6931 | 60.04 | 54.4 | 44.7826 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.7993 | 77.0496 | 60.014 | 90 | 44.7852 | 76.9211 | 59.98 | 90
44.8023 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.7898 | 40.6931 | 60.04 | 54.4 | 44.7909 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.8076 | 77.0523 | 60.0141 | 90 | 44.7935 | 76.9196 | 59.98 | 90
44.8106 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.7981 | 40.6931 | 60.04 | 54.4 | 44.7993 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.8159 | 77.0551 | 60.0142 | 90 | 44.8018 | 76.92 | 59.98 | 90
44.819 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.8065 | 40.6931 | 60.04 | 54.4 | 44.8076 | 58.9108 | 60.04 | 72.2 | 44.8242 | 77.0578 | 60.0143 | 90 | 44.8102 | 76.9204 | 59.98 | 90
44.8273 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.8148 | 40.6923 | 60.04 | 54.4 | 44.8159 | 58.9171 | 60.04 | 72.2 | 44.8326 | 77.0606 | 60.0143 | 90 | 44.8185 | 76.9208 | 59.98 | 90
44.8357 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.8231 | 40.6915 | 60.04 | 54.4 | 44.8242 | 58.9235 | 60.04 | 72.2 | 44.8409 | 77.0634 | 60.0144 | 90 | 44.8268 | 76.9213 | 59.98 | 90
44.844 | 24.1542 | 60.02 | 36.6 | 44.8314 | 40.6898 | 60.04 | 54.4 | 44.8325 | 58.9304 | 60.04 | 72.2 | 44.8492 | 77.0662 | 60.0145 | 90 | 44.8352 | 76.9224 | 59.98 | 90
44.8523 | 24.1541 | 60.02 | 36.6 | 44.8397 | 40.6882 | 60.04 | 54.4 | 44.8409 | 58.9373 | 60.04 | 72.2 | 44.8575 | 77.067 | 60.0146 | 90 | 44.8435 | 76.9236 | 59.98 | 90
44.8606 | 24.1541 | 60.02 | 36.6 | 44.8481 | 40.6865 | 60.04 | 54.4 | 44.8492 | 58.9442 | 60.04 | 72.2 | 44.8659 | 77.0678 | 60.0147 | 90 | 44.8518 | 76.9279 | 59.98 | 90
44.8689 | 24.1541 | 60.02 | 36.6 | 44.8564 | 40.6849 | 60.04 | 54.4 | 44.8575 | 58.9511 | 60.04 | 72.2 | 44.8742 | 77.0681 | 60.0148 | 90 | 44.8601 | 76.9322 | 59.98 | 90
44.8773 | 24.1541 | 60.02 | 36.6 | 44.8647 | 40.6823 | 60.04 | 54.4 | 44.8658 | 58.958 | 60.04 | 72.2 | 44.8826 | 77.0684 | 60.0148 | 90 | 44.8685 | 76.9368 | 59.98 | 90
44.8856 | 24.1541 | 60.02 | 36.6 | 44.873 | 40.6798 | 60.04 | 54.4 | 44.8742 | 58.9648 | 60.04 | 72.2 | 44.8909 | 77.0686 | 60.0149 | 90 | 44.8768 | 76.9415 | 59.98 | 90
44.894 | 24.1601 | 60.02 | 36.6 | 44.8813 | 40.6772 | 60.04 | 54.4 | 44.8825 | 58.9717 | 60.04 | 72.2 | 44.8992 | 77.0689 | 60.015 | 90 | 44.8851 | 76.9445 | 59.98 | 90
44.9023 | 24.1662 | 60.02 | 36.6 | 44.8897 | 40.6747 | 60.04 | 54.4 | 44.8908 | 58.9786 | 60.04 | 72.2 | 44.9075 | 77.0692 | 60.0151 | 90 | 44.8934 | 76.9477 | 59.98 | 90
44.9106 | 24.1722 | 60.02 | 36.6 | 44.898 | 40.6729 | 60.04 | 54.4 | 44.8992 | 58.9791 | 60.04 | 72.2 | 44.9159 | 77.0695 | 60.0152 | 90 | 44.9019 | 76.9508 | 59.98 | 90
44.9189 | 24.1783 | 60.02 | 36.6 | 44.9064 | 40.6712 | 60.04 | 54.4 | 44.9075 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 44.9242 | 77.0698 | 60.0153 | 90 | 44.9102 | 76.9538 | 59.98 | 90
44.9273 | 24.1844 | 60.02 | 36.6 | 44.9147 | 40.6703 | 60.04 | 54.4 | 44.9158 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 44.9326 | 77.07 | 60.0153 | 90 | 44.9185 | 76.9569 | 59.98 | 90
44.9356 | 24.1904 | 60.02 | 36.6 | 44.923 | 40.6694 | 60.04 | 54.4 | 44.9241 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 44.9409 | 77.0695 | 60.0154 | 90 | 44.9269 | 76.96 | 59.98 | 90
44.9439 | 24.1965 | 60.02 | 36.6 | 44.9313 | 40.6685 | 60.04 | 54.4 | 44.9325 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 44.9492 | 77.0691 | 60.0155 | 90 | 44.9352 | 76.9598 | 59.98 | 90
44.9522 | 24.2026 | 60.02 | 36.6 | 44.9397 | 40.6676 | 60.04 | 54.4 | 44.9408 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 44.9575 | 77.0691 | 60.0156 | 90 | 44.9435 | 76.9595 | 59.98 | 90
44.9606 | 24.2086 | 60.02 | 36.6 | 44.948 | 40.6673 | 60.04 | 54.4 | 44.9492 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 44.9659 | 77.0691 | 60.0157 | 90 | 44.9518 | 76.9589 | 59.98 | 90
44.9689 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 44.9563 | 40.6669 | 60.04 | 54.4 | 44.9575 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 44.9742 | 77.072 | 60.0158 | 90 | 44.9602 | 76.9583 | 59.98 | 90
44.9773 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 44.9647 | 40.6664 | 60.04 | 54.4 | 44.9658 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 44.9825 | 77.0749 | 60.0158 | 90 | 44.9685 | 76.9579 | 59.98 | 90
44.9856 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 44.973 | 40.6658 | 60.04 | 54.4 | 44.9741 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 44.9908 | 77.081 | 60.0159 | 90 | 44.9768 | 76.9575 | 59.98 | 90
44.9939 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 44.9813 | 40.6652 | 60.04 | 54.4 | 44.9824 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 44.9992 | 77.087 | 60.016 | 90 | 44.9852 | 76.9571 | 59.98 | 90
45.0022 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 44.9896 | 40.6647 | 60.04 | 54.4 | 44.9908 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 45.0075 | 77.0958 | 60.0161 | 90 | 44.9935 | 76.9567 | 59.98 | 90
45.0106 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 44.9979 | 40.6641 | 60.04 | 54.4 | 44.9991 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 45.0159 | 77.1047 | 60.0162 | 90 | 45.0018 | 76.9598 | 59.98 | 90
45.0189 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.0063 | 40.6635 | 60.04 | 54.4 | 45.0074 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 45.0242 | 77.1135 | 60.0163 | 90 | 45.0101 | 76.9629 | 59.98 | 90
45.0273 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.0146 | 40.663 | 60.04 | 54.4 | 45.0157 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 45.0325 | 77.1223 | 60.0163 | 90 | 45.0186 | 76.9656 | 59.98 | 90
45.0356 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.0229 | 40.6624 | 60.04 | 54.4 | 45.0241 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 45.0408 | 77.1307 | 60.0164 | 90 | 45.0269 | 76.9683 | 59.98 | 90
45.0439 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.0312 | 40.6689 | 60.04 | 54.4 | 45.0324 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 45.0492 | 77.1391 | 60.0165 | 90 | 45.0352 | 76.9732 | 59.98 | 90
45.0522 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.0396 | 40.6754 | 60.04 | 54.4 | 45.0407 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 45.0575 | 77.1438 | 60.0166 | 90 | 45.0436 | 76.9782 | 59.98 | 90
45.0606 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.0479 | 40.6822 | 60.04 | 54.4 | 45.0491 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 45.0659 | 77.1485 | 60.0167 | 90 | 45.0519 | 76.9858 | 59.98 | 90
45.0689 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.0562 | 40.6889 | 60.04 | 54.4 | 45.0574 | 58.9796 | 60.04 | 72.2 | 45.0742 | 77.1502 | 60.0168 | 90 | 45.0602 | 76.9934 | 59.98 | 90
45.0772 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.0646 | 40.6948 | 60.04 | 54.4 | 45.0657 | 58.9793 | 60.04 | 72.2 | 45.0825 | 77.1518 | 60.0168 | 90 | 45.0685 | 77.001 | 59.98 | 90
45.0855 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.0729 | 40.7006 | 60.04 | 54.4 | 45.074 | 58.9791 | 60.04 | 72.2 | 45.0908 | 77.1506 | 60.0169 | 90 | 45.0769 | 77.0086 | 59.98 | 90
45.0938 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.0812 | 40.7065 | 60.04 | 54.4 | 45.0824 | 58.9788 | 60.04 | 72.2 | 45.0992 | 77.1494 | 60.017 | 90 | 45.0852 | 77.0117 | 59.98 | 90
45.1022 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.0895 | 40.7124 | 60.04 | 54.4 | 45.0907 | 58.9786 | 60.04 | 72.2 | 45.1075 | 77.1483 | 60.0171 | 90 | 45.0935 | 77.0149 | 59.98 | 90
45.1105 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.0979 | 40.7177 | 60.04 | 54.4 | 45.0991 | 58.9783 | 60.04 | 72.2 | 45.1158 | 77.1471 | 60.0172 | 90 | 45.1018 | 77.0195 | 59.98 | 90
45.1189 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.1062 | 40.723 | 60.04 | 54.4 | 45.1074 | 58.9781 | 60.04 | 72.2 | 45.1241 | 77.1464 | 60.0173 | 90 | 45.1102 | 77.0241 | 59.98 | 90
45.1272 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.1146 | 40.725 | 60.04 | 54.4 | 45.1157 | 58.9838 | 60.04 | 72.2 | 45.1325 | 77.1457 | 60.0173 | 90 | 45.1185 | 77.0265 | 59.98 | 90
45.1355 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.1229 | 40.7271 | 60.04 | 54.4 | 45.124 | 58.9895 | 60.04 | 72.2 | 45.1408 | 77.1457 | 60.0174 | 90 | 45.1268 | 77.0288 | 59.98 | 90
45.1438 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.1312 | 40.7345 | 60.04 | 54.4 | 45.1323 | 58.9952 | 60.04 | 72.2 | 45.1492 | 77.1457 | 60.0175 | 90 | 45.1353 | 77.0279 | 59.98 | 90
45.1522 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.1395 | 40.7419 | 60.04 | 54.4 | 45.1407 | 59.001 | 60.04 | 72.2 | 45.1575 | 77.1457 | 60.0176 | 90 | 45.1436 | 77.0271 | 59.98 | 90
45.1605 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.1478 | 40.7501 | 60.04 | 54.4 | 45.149 | 59.007 | 60.04 | 72.2 | 45.1658 | 77.1457 | 60.0177 | 90 | 45.1519 | 77.0262 | 59.98 | 90
45.1689 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.1562 | 40.7584 | 60.04 | 54.4 | 45.1573 | 59.0129 | 60.04 | 72.2 | 45.1741 | 77.1457 | 60.0178 | 90 | 45.1602 | 77.0253 | 59.98 | 90
45.1772 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.1645 | 40.7667 | 60.04 | 54.4 | 45.1656 | 59.0189 | 60.04 | 72.2 | 45.1825 | 77.1457 | 60.0178 | 90 | 45.1686 | 77.0244 | 59.98 | 90
45.1855 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.1728 | 40.775 | 60.04 | 54.4 | 45.174 | 59.0249 | 60.04 | 72.2 | 45.1908 | 77.1457 | 60.0179 | 90 | 45.1769 | 77.0235 | 59.98 | 90
45.1938 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.1812 | 40.7838 | 60.04 | 54.4 | 45.1823 | 59.0309 | 60.04 | 72.2 | 45.1992 | 77.1457 | 60.018 | 90 | 45.1852 | 77.0226 | 59.98 | 90
45.2022 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.1895 | 40.7927 | 60.04 | 54.4 | 45.1906 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.2075 | 77.1457 | 60.0181 | 90 | 45.1936 | 77.0217 | 59.98 | 90
45.2105 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.1978 | 40.7981 | 60.04 | 54.4 | 45.199 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.2158 | 77.1457 | 60.0182 | 90 | 45.2019 | 77.0199 | 59.98 | 90
45.2188 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.2061 | 40.8036 | 60.04 | 54.4 | 45.2073 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.2241 | 77.1457 | 60.0183 | 90 | 45.2102 | 77.018 | 59.98 | 90
45.2271 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.2145 | 40.8037 | 60.04 | 54.4 | 45.2156 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.2325 | 77.1457 | 60.0183 | 90 | 45.2185 | 77.0143 | 59.98 | 90
45.2355 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.2228 | 40.8039 | 60.04 | 54.4 | 45.2239 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.2408 | 77.1457 | 60.0184 | 90 | 45.2269 | 77.0107 | 59.98 | 90
45.2438 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.2311 | 40.8038 | 60.04 | 54.4 | 45.2323 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.2491 | 77.1457 | 60.0185 | 90 | 45.2352 | 77.0071 | 59.98 | 90
45.2522 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.2394 | 40.8038 | 60.04 | 54.4 | 45.2406 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.2574 | 77.1466 | 60.0186 | 90 | 45.2435 | 77.0034 | 59.98 | 90
45.2605 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.2477 | 40.8038 | 60.04 | 54.4 | 45.2489 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.2658 | 77.1475 | 60.0187 | 90 | 45.2518 | 77.0053 | 59.98 | 90
45.2688 | 24.2147 | 60.02 | 36.6 | 45.2561 | 40.8038 | 60.04 | 54.4 | 45.2573 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.2741 | 77.1483 | 60.0188 | 90 | 45.2603 | 77.0071 | 59.98 | 90
45.2771 | 24.2153 | 60.02 | 36.6 | 45.2644 | 40.8037 | 60.04 | 54.4 | 45.2656 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.2825 | 77.1492 | 60.0188 | 90 | 45.2686 | 77.0125 | 59.98 | 90
45.2855 | 24.2159 | 60.02 | 36.6 | 45.2728 | 40.8037 | 60.04 | 54.4 | 45.2739 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.2908 | 77.15 | 60.0189 | 90 | 45.2769 | 77.0179 | 59.98 | 90
45.2938 | 24.217 | 60.02 | 36.6 | 45.2811 | 40.8036 | 60.04 | 54.4 | 45.2822 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.2991 | 77.1509 | 60.019 | 90 | 45.2853 | 77.0243 | 59.98 | 90
45.3021 | 24.2181 | 60.02 | 36.6 | 45.2894 | 40.8034 | 60.04 | 54.4 | 45.2906 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.3074 | 77.1546 | 60.0191 | 90 | 45.2936 | 77.0307 | 59.98 | 90
45.3105 | 24.2194 | 60.02 | 36.6 | 45.2977 | 40.8033 | 60.04 | 54.4 | 45.2989 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.3158 | 77.1584 | 60.0192 | 90 | 45.3019 | 77.0382 | 59.98 | 90
45.3188 | 24.2207 | 60.02 | 36.6 | 45.306 | 40.8031 | 60.04 | 54.4 | 45.3073 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.3241 | 77.1632 | 60.0193 | 90 | 45.3102 | 77.0457 | 59.98 | 90
45.3271 | 24.222 | 60.02 | 36.6 | 45.3144 | 40.8031 | 60.04 | 54.4 | 45.3156 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.3325 | 77.168 | 60.0193 | 90 | 45.3186 | 77.0532 | 59.98 | 90
45.3354 | 24.2233 | 60.02 | 36.6 | 45.3227 | 40.8031 | 60.04 | 54.4 | 45.3239 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.3408 | 77.1719 | 60.0194 | 90 | 45.3269 | 77.0606 | 59.98 | 90
45.3438 | 24.2246 | 60.02 | 36.6 | 45.3311 | 40.8031 | 60.04 | 54.4 | 45.3322 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.3491 | 77.1758 | 60.0195 | 90 | 45.3352 | 77.064 | 59.98 | 90
45.3521 | 24.2259 | 60.02 | 36.6 | 45.3394 | 40.8031 | 60.04 | 54.4 | 45.3405 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.3574 | 77.1798 | 60.0196 | 90 | 45.3436 | 77.0674 | 59.98 | 90
45.3604 | 24.2266 | 60.02 | 36.6 | 45.3477 | 40.8017 | 60.04 | 54.4 | 45.3489 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.3658 | 77.1837 | 60.0197 | 90 | 45.3519 | 77.0663 | 59.98 | 90
45.3687 | 24.2273 | 60.02 | 36.6 | 45.356 | 40.8002 | 60.04 | 54.4 | 45.3572 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.3741 | 77.1891 | 60.0198 | 90 | 45.3602 | 77.0652 | 59.98 | 90
45.3771 | 24.2276 | 60.02 | 36.6 | 45.3643 | 40.7987 | 60.04 | 54.4 | 45.3655 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.3824 | 77.1946 | 60.0198 | 90 | 45.3685 | 77.064 | 59.98 | 90
45.3854 | 24.2278 | 60.02 | 36.6 | 45.3727 | 40.7972 | 60.04 | 54.4 | 45.3738 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.3907 | 77.1971 | 60.0199 | 90 | 45.377 | 77.0629 | 59.98 | 90
45.3938 | 24.2278 | 60.02 | 36.6 | 45.381 | 40.7957 | 60.04 | 54.4 | 45.3822 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.399 | 77.1997 | 60.02 | 90 | 45.3853 | 77.0624 | 59.98 | 90
45.4021 | 24.2278 | 60.02 | 36.6 | 45.3893 | 40.7943 | 60.04 | 54.4 | 45.3905 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.4074 | 77.2012 | 60.02 | 90 | 45.3936 | 77.0619 | 59.98 | 90
45.4104 | 24.2278 | 60.02 | 36.6 | 45.3976 | 40.7928 | 60.04 | 54.4 | 45.3988 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.4157 | 77.2026 | 60.02 | 90 | 45.402 | 77.0615 | 59.98 | 90
45.4187 | 24.2278 | 60.02 | 36.6 | 45.406 | 40.7913 | 60.04 | 54.4 | 45.4072 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.4241 | 77.2041 | 60.02 | 90 | 45.4103 | 77.061 | 59.98 | 90
45.4271 | 24.2351 | 60.02 | 36.6 | 45.4143 | 40.7912 | 60.04 | 54.4 | 45.4155 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.4324 | 77.2056 | 60.02 | 90 | 45.4186 | 77.06 | 59.98 | 90
45.4354 | 24.2425 | 60.02 | 36.6 | 45.4226 | 40.791 | 60.04 | 54.4 | 45.4238 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.4407 | 77.2071 | 60.02 | 90 | 45.4269 | 77.0591 | 59.98 | 90
45.4438 | 24.2498 | 60.02 | 36.6 | 45.431 | 40.7978 | 60.04 | 54.4 | 45.4321 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.449 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.4353 | 77.0623 | 59.98 | 90
45.4521 | 24.2572 | 60.02 | 36.6 | 45.4393 | 40.8046 | 60.04 | 54.4 | 45.4405 | 59.0369 | 60.04 | 72.2 | 45.4574 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.4436 | 77.0655 | 59.98 | 90
45.4604 | 24.2646 | 60.02 | 36.6 | 45.4476 | 40.8117 | 60.04 | 54.4 | 45.4488 | 59.037 | 60.04 | 72.2 | 45.4657 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.4519 | 77.0686 | 59.98 | 90
45.4687 | 24.2719 | 60.02 | 36.6 | 45.4559 | 40.8188 | 60.04 | 54.4 | 45.4571 | 59.037 | 60.04 | 72.2 | 45.4741 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.4602 | 77.0718 | 59.98 | 90
45.4771 | 24.2793 | 60.02 | 36.6 | 45.4643 | 40.8259 | 60.04 | 54.4 | 45.4655 | 59.037 | 60.04 | 72.2 | 45.4824 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.4686 | 77.0749 | 59.98 | 90
45.4854 | 24.2866 | 60.02 | 36.6 | 45.4726 | 40.8329 | 60.04 | 54.4 | 45.4738 | 59.037 | 60.04 | 72.2 | 45.4907 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.4769 | 77.078 | 59.98 | 90
45.4937 | 24.294 | 60.02 | 36.6 | 45.4809 | 40.84 | 60.04 | 54.4 | 45.4821 | 59.037 | 60.04 | 72.2 | 45.499 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.4852 | 77.0817 | 59.98 | 90
45.502 | 24.3013 | 60.02 | 36.6 | 45.4893 | 40.8471 | 60.04 | 54.4 | 45.4904 | 59.037 | 60.04 | 72.2 | 45.5074 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.4937 | 77.0854 | 59.98 | 90
45.5104 | 24.3015 | 60.02 | 36.6 | 45.4976 | 40.8525 | 60.04 | 54.4 | 45.4988 | 59.037 | 60.04 | 72.2 | 45.5157 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.502 | 77.089 | 59.98 | 90
45.5187 | 24.3016 | 60.02 | 36.6 | 45.5059 | 40.858 | 60.04 | 54.4 | 45.5071 | 59.037 | 60.04 | 72.2 | 45.524 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.5103 | 77.0927 | 59.98 | 90
45.527 | 24.3022 | 60.02 | 36.6 | 45.5142 | 40.8579 | 60.04 | 54.4 | 45.5154 | 59.0363 | 60.04 | 72.2 | 45.5323 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.5186 | 77.0932 | 59.98 | 90
45.5354 | 24.3029 | 60.02 | 36.6 | 45.5226 | 40.8578 | 60.04 | 54.4 | 45.5237 | 59.0355 | 60.04 | 72.2 | 45.5407 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.527 | 77.0937 | 59.98 | 90
45.5437 | 24.3035 | 60.02 | 36.6 | 45.5309 | 40.8575 | 60.04 | 54.4 | 45.532 | 59.0334 | 60.04 | 72.2 | 45.549 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.5353 | 77.0942 | 59.98 | 90
45.552 | 24.3041 | 60.02 | 36.6 | 45.5392 | 40.8572 | 60.04 | 54.4 | 45.5404 | 59.0313 | 60.04 | 72.2 | 45.5574 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.5436 | 77.0948 | 59.98 | 90
45.5603 | 24.3047 | 60.02 | 36.6 | 45.5475 | 40.8568 | 60.04 | 54.4 | 45.5487 | 59.0292 | 60.04 | 72.2 | 45.5657 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.552 | 77.0954 | 59.98 | 90
45.5687 | 24.3053 | 60.02 | 36.6 | 45.5558 | 40.8565 | 60.04 | 54.4 | 45.5571 | 59.027 | 60.04 | 72.2 | 45.574 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.5603 | 77.0959 | 59.98 | 90
45.577 | 24.3069 | 60.02 | 36.6 | 45.5642 | 40.8548 | 60.04 | 54.4 | 45.5654 | 59.0249 | 60.04 | 72.2 | 45.5823 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.5686 | 77.0954 | 59.98 | 90
45.5854 | 24.3085 | 60.02 | 36.6 | 45.5725 | 40.8531 | 60.04 | 54.4 | 45.5737 | 59.0228 | 60.04 | 72.2 | 45.5907 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.5769 | 77.0949 | 59.98 | 90
45.5937 | 24.3099 | 60.02 | 36.6 | 45.5809 | 40.8509 | 60.04 | 54.4 | 45.582 | 59.0206 | 60.04 | 72.2 | 45.599 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.5853 | 77.0943 | 59.98 | 90
45.602 | 24.3114 | 60.02 | 36.6 | 45.5809 | 40.8487 | 60.04 | 54.4 | 45.5904 | 59.0185 | 60.04 | 72.2 | 45.6074 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.5936 | 77.0938 | 59.98 | 90
45.6103 | 24.3123 | 60.02 | 36.6 | 45.5892 | 40.8465 | 60.04 | 54.4 | 45.5987 | 59.0171 | 60.04 | 72.2 | 45.6157 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.6019 | 77.0937 | 59.98 | 90
45.6187 | 24.3133 | 60.02 | 36.6 | 45.5975 | 40.8443 | 60.04 | 54.4 | 45.607 | 59.0158 | 60.04 | 72.2 | 45.624 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.6104 | 77.0936 | 59.98 | 90
45.627 | 24.3143 | 60.02 | 36.6 | 45.6058 | 40.8421 | 60.04 | 54.4 | 45.6154 | 59.029 | 60.04 | 72.2 | 45.6323 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.6187 | 77.0937 | 59.98 | 90
45.6353 | 24.3153 | 60.02 | 36.6 | 45.6141 | 40.8399 | 60.04 | 54.4 | 45.6237 | 59.0422 | 60.04 | 72.2 | 45.6407 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.627 | 77.0938 | 59.98 | 90
45.6436 | 24.3163 | 60.02 | 36.6 | 45.6225 | 40.8376 | 60.04 | 54.4 | 45.632 | 59.0554 | 60.04 | 72.2 | 45.649 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.6353 | 77.0939 | 59.98 | 90
45.652 | 24.3172 | 60.02 | 36.6 | 45.6308 | 40.8341 | 60.04 | 54.4 | 45.6403 | 59.0687 | 60.04 | 72.2 | 45.6573 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.6437 | 77.094 | 59.98 | 90
45.6603 | 24.3177 | 60.02 | 36.6 | 45.6392 | 40.8319 | 60.04 | 54.4 | 45.6487 | 59.0819 | 60.04 | 72.2 | 45.6656 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.652 | 77.0946 | 59.98 | 90
45.6687 | 24.3182 | 60.02 | 36.6 | 45.6475 | 40.8297 | 60.04 | 54.4 | 45.657 | 59.0951 | 60.03 | 72.2 | 45.674 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.6603 | 77.0952 | 59.98 | 90
45.677 | 24.3196 | 60.02 | 36.6 | 45.6558 | 40.8284 | 60.04 | 54.4 | 45.6653 | 59.1083 | 60.03 | 72.2 | 45.6823 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.6686 | 77.0958 | 59.98 | 90
45.6853 | 24.321 | 60.02 | 36.6 | 45.6641 | 40.827 | 60.04 | 54.4 | 45.6736 | 59.1216 | 60.03 | 72.2 | 45.6907 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.677 | 77.0964 | 59.98 | 90
45.6936 | 24.3224 | 60.03 | 36.6 | 45.6724 | 40.8256 | 60.04 | 54.4 | 45.6819 | 59.1353 | 60.03 | 72.2 | 45.699 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.6853 | 77.0966 | 59.98 | 90
45.702 | 24.3238 | 60.03 | 36.6 | 45.6808 | 40.8237 | 60.04 | 54.4 | 45.6903 | 59.149 | 60.03 | 72.2 | 45.7073 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.6936 | 77.0968 | 59.98 | 90
45.7103 | 24.3253 | 60.03 | 36.6 | 45.6891 | 40.8217 | 60.04 | 54.4 | 45.6986 | 59.1494 | 60.03 | 72.2 | 45.7156 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.702 | 77.0974 | 59.98 | 90
45.7187 | 24.3267 | 60.03 | 36.6 | 45.6974 | 40.8184 | 60.04 | 54.4 | 45.707 | 59.1499 | 60.03 | 72.2 | 45.724 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.7103 | 77.0981 | 59.98 | 90
45.727 | 24.3281 | 60.03 | 36.6 | 45.7057 | 40.815 | 60.04 | 54.4 | 45.7153 | 59.1504 | 60.03 | 72.2 | 45.7323 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.7186 | 77.1002 | 59.98 | 90
45.7353 | 24.3295 | 60.03 | 36.6 | 45.7141 | 40.8173 | 60.04 | 54.4 | 45.7236 | 59.1509 | 60.03 | 72.2 | 45.7407 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.7269 | 77.1024 | 59.98 | 90
45.7436 | 24.3304 | 60.03 | 36.6 | 45.7224 | 40.8196 | 60.04 | 54.4 | 45.7319 | 59.151 | 60.03 | 72.2 | 45.749 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.7354 | 77.1045 | 59.98 | 90
45.7519 | 24.3314 | 60.03 | 36.6 | 45.7307 | 40.826 | 60.04 | 54.4 | 45.7403 | 59.1511 | 60.03 | 72.2 | 45.7573 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.7437 | 77.1067 | 59.98 | 90
45.7603 | 24.3371 | 60.03 | 36.6 | 45.7391 | 40.8324 | 60.04 | 54.4 | 45.7486 | 59.1512 | 60.03 | 72.2 | 45.7656 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.752 | 77.1088 | 59.98 | 90
45.7686 | 24.3429 | 60.03 | 36.6 | 45.7474 | 40.8387 | 60.04 | 54.4 | 45.7569 | 59.1514 | 60.03 | 72.2 | 45.774 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.7604 | 77.111 | 59.98 | 90
45.7769 | 24.3487 | 60.03 | 36.6 | 45.7557 | 40.8451 | 60.04 | 54.4 | 45.7653 | 59.1541 | 60.03 | 72.2 | 45.7823 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.7687 | 77.1126 | 59.98 | 90
45.7852 | 24.3544 | 60.03 | 36.6 | 45.764 | 40.8521 | 60.04 | 54.4 | 45.7736 | 59.1568 | 60.03 | 72.2 | 45.7906 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.777 | 77.1143 | 59.98 | 90
45.7936 | 24.3627 | 60.03 | 36.6 | 45.7723 | 40.8591 | 60.04 | 54.4 | 45.7819 | 59.1581 | 60.03 | 72.2 | 45.799 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.7853 | 77.1144 | 59.98 | 90
45.8019 | 24.3709 | 60.03 | 36.6 | 45.7807 | 40.8675 | 60.04 | 54.4 | 45.7902 | 59.1594 | 60.03 | 72.2 | 45.8073 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.7937 | 77.1144 | 59.98 | 90
45.8103 | 24.3792 | 60.03 | 36.6 | 45.789 | 40.8759 | 60.04 | 54.4 | 45.7986 | 59.1607 | 60.03 | 72.2 | 45.8156 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.802 | 77.113 | 59.98 | 90
45.8186 | 24.3875 | 60.03 | 36.6 | 45.7974 | 40.8787 | 60.04 | 54.4 | 45.8069 | 59.162 | 60.03 | 72.2 | 45.824 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.8103 | 77.1116 | 59.98 | 90
45.8269 | 24.3961 | 60.03 | 36.6 | 45.8057 | 40.8815 | 60.04 | 54.4 | 45.8152 | 59.1636 | 60.03 | 72.2 | 45.8323 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.8187 | 77.1102 | 59.98 | 90
45.8352 | 24.4046 | 60.03 | 36.6 | 45.814 | 40.8802 | 60.04 | 54.4 | 45.8235 | 59.1652 | 60.03 | 72.2 | 45.8406 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.827 | 77.1088 | 59.98 | 90
45.8436 | 24.4073 | 60.03 | 36.6 | 45.8223 | 40.8788 | 60.04 | 54.4 | 45.8318 | 59.1669 | 60.03 | 72.2 | 45.8489 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.8353 | 77.1074 | 59.98 | 90
45.8519 | 24.41 | 60.03 | 36.6 | 45.8306 | 40.882 | 60.04 | 54.4 | 45.8402 | 59.1685 | 60.03 | 72.2 | 45.8573 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.8436 | 77.1059 | 59.98 | 90
45.8603 | 24.4128 | 60.03 | 36.6 | 45.839 | 40.8852 | 60.04 | 54.4 | 45.8485 | 59.1671 | 60.03 | 72.2 | 45.8656 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.8521 | 77.1068 | 59.98 | 90
45.8686 | 24.4155 | 60.03 | 36.6 | 45.8473 | 40.8884 | 60.04 | 54.4 | 45.8569 | 59.1657 | 60.03 | 72.2 | 45.874 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.8604 | 77.1077 | 59.98 | 90
45.8769 | 24.4158 | 60.03 | 36.6 | 45.8557 | 40.8916 | 60.04 | 54.4 | 45.8652 | 59.1657 | 60.03 | 72.2 | 45.8823 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.8687 | 77.1146 | 59.98 | 90
45.8852 | 24.4161 | 60.03 | 36.6 | 45.864 | 40.8948 | 60.04 | 54.4 | 45.8735 | 59.1657 | 60.03 | 72.2 | 45.8906 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.877 | 77.1215 | 59.98 | 90
45.8936 | 24.4163 | 60.03 | 36.6 | 45.8723 | 40.8981 | 60.04 | 54.4 | 45.8818 | 59.1657 | 60.03 | 72.2 | 45.8989 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.8854 | 77.1284 | 59.98 | 90
45.9019 | 24.4165 | 60.03 | 36.6 | 45.8806 | 40.9023 | 60.04 | 54.4 | 45.8901 | 59.1657 | 60.03 | 72.2 | 45.9073 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.8937 | 77.1353 | 59.98 | 90
45.9102 | 24.4165 | 60.03 | 36.6 | 45.8889 | 40.9065 | 60.04 | 54.4 | 45.8985 | 59.1641 | 60.03 | 72.2 | 45.9156 | 77.2085 | 60.02 | 90 | 45.902 | 77.1422 | 59.98 | 90
45.9185 | 24.4165 | 60.03 | 36.6 | 45.8973 | 40.9107 | 60.04 | 54.4 | 45.9068 | 59.1625 | 60.03 | 72.2 | 45.924 | 77.209 | 60.02 | 90 | 45.9104 | 77.1491 | 59.98 | 90
45.9269 | 24.4165 | 60.03 | 36.6 | 45.9056 | 40.915 | 60.04 | 54.4 | 45.9152 | 59.1609 | 60.03 | 72.2 | 45.9323 | 77.2094 | 60.02 | 90 | 45.9187 | 77.156 | 59.98 | 90
45.9352 | 24.4165 | 60.03 | 36.6 | 45.9139 | 40.9144 | 60.04 | 54.4 | 45.9235 | 59.1594 | 60.03 | 72.2 | 45.9406 | 77.2118 | 60.02 | 90 | 45.927 | 77.1629 | 59.98 | 90
45.9436 | 24.4171 | 60.03 | 36.6 | 45.9222 | 40.9138 | 60.04 | 54.4 | 45.9318 | 59.157 | 60.03 | 72.2 | 45.9489 | 77.2142 | 60.02 | 90 | 45.9353 | 77.168 | 59.98 | 90
45.9519 | 24.4178 | 60.03 | 36.6 | 45.9306 | 40.9125 | 60.04 | 54.4 | 45.9401 | 59.1546 | 60.03 | 72.2 | 45.9573 | 77.2166 | 60.02 | 90 | 45.9437 | 77.1731 | 59.98 | 90
45.9602 | 24.4189 | 60.03 | 36.6 | 45.9389 | 40.9111 | 60.04 | 54.4 | 45.9485 | 59.1521 | 60.03 | 72.2 | 45.9656 | 77.219 | 60.02 | 90 | 45.952 | 77.1722 | 59.98 | 90
45.9685 | 24.42 | 60.03 | 36.6 | 45.9472 | 40.9097 | 60.04 | 54.4 | 45.9568 | 59.1497 | 60.03 | 72.2 | 45.9739 | 77.2214 | 60.02 | 90 | 45.9603 | 77.1713 | 59.98 | 90
45.9768 | 24.4215 | 60.03 | 36.6 | 45.9556 | 40.9084 | 60.04 | 54.4 | 45.9651 | 59.1468 | 60.03 | 72.2 | 45.9822 | 77.2237 | 60.02 | 90 | 45.9688 | 77.1695 | 59.98 | 90
45.9852 | 24.423 | 60.03 | 36.6 | 45.9639 | 40.9073 | 60.04 | 54.4 | 45.9734 | 59.1438 | 60.03 | 72.2 | 45.9906 | 77.2261 | 60.02 | 90 | 45.9771 | 77.1678 | 59.98 | 90
45.9935 | 24.4245 | 60.03 | 36.6 | 45.9722 | 40.9062 | 60.04 | 54.4 | 45.9818 | 59.1424 | 60.03 | 72.2 | 45.9989 | 77.2285 | 60.02 | 90 | 45.9854 | 77.1697 | 59.98 | 90
46.0019 | 24.426 | 60.03 | 36.6 | 45.9805 | 40.9051 | 60.04 | 54.4 | 45.9901 | 59.1411 | 60.03 | 72.2 | 46.0073 | 77.2313 | 60.02 | 90 | 45.9937 | 77.1717 | 59.98 | 90
46.0102 | 24.4275 | 60.03 | 36.6 | 45.9889 | 40.9041 | 60.04 | 54.4 | 45.9984 | 59.1429 | 60.03 | 72.2 | 46.0156 | 77.2342 | 60.02 | 90 | 46.0021 | 77.173 | 59.98 | 90
46.0185 | 24.4291 | 60.03 | 36.6 | 45.9972 | 40.9026 | 60.04 | 54.4 | 46.0068 | 59.1448 | 60.03 | 72.2 | 46.0239 | 77.2351 | 60.02 | 90 | 46.0104 | 77.1743 | 59.98 | 90
46.0268 | 24.4305 | 60.03 | 36.6 | 46.0055 | 40.9011 | 60.04 | 54.4 | 46.0151 | 59.1478 | 60.03 | 72.2 | 46.0322 | 77.236 | 60.02 | 90 | 46.0187 | 77.1757 | 59.98 | 90
46.0352 | 24.432 | 60.03 | 36.6 | 46.0139 | 40.9003 | 60.04 | 54.4 | 46.0234 | 59.1508 | 60.03 | 72.2 | 46.0406 | 77.2369 | 60.02 | 90 | 46.0271 | 77.177 | 59.98 | 90
46.0435 | 24.433 | 60.03 | 36.6 | 46.0222 | 40.8996 | 60.04 | 54.4 | 46.0317 | 59.1587 | 60.03 | 72.2 | 46.0489 | 77.2378 | 60.02 | 90 | 46.0354 | 77.1793 | 59.98 | 90
46.0518 | 24.434 | 60.03 | 36.6 | 46.0305 | 40.8988 | 60.04 | 54.4 | 46.04 | 59.1666 | 60.03 | 72.2 | 46.0573 | 77.2387 | 60.02 | 90 | 46.0437 | 77.1815 | 59.98 | 90
46.0602 | 24.4346 | 60.03 | 36.6 | 46.0388 | 40.898 | 60.04 | 54.4 | 46.0484 | 59.1755 | 60.03 | 72.2 | 46.0656 | 77.2396 | 60.02 | 90 | 46.052 | 77.1846 | 59.98 | 90
46.0685 | 24.4352 | 60.03 | 36.6 | 46.0472 | 40.9022 | 60.04 | 54.4 | 46.0567 | 59.1844 | 60.03 | 72.2 | 46.0739 | 77.2405 | 60.02 | 90 | 46.0604 | 77.1877 | 59.98 | 90
46.0768 | 24.4358 | 60.03 | 36.6 | 46.0555 | 40.9064 | 60.04 | 54.4 | 46.0651 | 59.1933 | 60.03 | 72.2 | 46.0822 | 77.2414 | 60.02 | 90 | 46.0687 | 77.1888 | 59.98 | 90
46.0852 | 24.4364 | 60.03 | 36.6 | 46.0638 | 40.9106 | 60.04 | 54.4 | 46.0734 | 59.2023 | 60.03 | 72.2 | 46.0906 | 77.2433 | 60.02 | 90 | 46.077 | 77.1898 | 59.98 | 90
46.0935 | 24.4394 | 60.03 | 36.6 | 46.0721 | 40.9148 | 60.04 | 54.4 | 46.0817 | 59.2131 | 60.03 | 72.2 | 46.0989 | 77.2453 | 60.02 | 90 | 46.0853 | 77.193 | 59.98 | 90
46.1018 | 24.4425 | 60.03 | 36.6 | 46.0804 | 40.9198 | 60.04 | 54.4 | 46.09 | 59.2238 | 60.03 | 72.2 | 46.1072 | 77.2472 | 60.02 | 90 | 46.0938 | 77.1961 | 59.98 | 90
46.1101 | 24.4449 | 60.03 | 36.6 | 46.0888 | 40.9247 | 60.04 | 54.4 | 46.0984 | 59.2344 | 60.03 | 72.2 | 46.1155 | 77.2491 | 60.02 | 90 | 46.1021 | 77.1988 | 59.98 | 90
46.1185 | 24.4474 | 60.03 | 36.6 | 46.0971 | 40.9296 | 60.04 | 54.4 | 46.1067 | 59.2449 | 60.03 | 72.2 | 46.1238 | 77.251 | 60.02 | 90 | 46.1104 | 77.2014 | 59.98 | 90
46.1268 | 24.4498 | 60.03 | 36.6 | 46.1055 | 40.9346 | 60.04 | 54.4 | 46.115 | 59.2507 | 60.03 | 72.2 | 46.1322 | 77.253 | 60.02 | 90 | 46.1188 | 77.2041 | 59.98 | 90
46.1352 | 24.4523 | 60.03 | 36.6 | 46.1138 | 40.9391 | 60.04 | 54.4 | 46.1234 | 59.2564 | 60.03 | 72.2 | 46.1405 | 77.2609 | 60.02 | 90 | 46.1271 | 77.2067 | 59.98 | 90
46.1435 | 24.4547 | 60.03 | 36.6 | 46.1221 | 40.9437 | 60.04 | 54.4 | 46.1317 | 59.2621 | 60.03 | 72.2 | 46.1489 | 77.2689 | 60.02 | 90 | 46.1354 | 77.2094 | 59.98 | 90
46.1518 | 24.4572 | 60.03 | 36.6 | 46.1304 | 40.9432 | 60.04 | 54.4 | 46.14 | 59.2677 | 60.03 | 72.2 | 46.1572 | 77.2768 | 60.02 | 90 | 46.1437 | 77.2121 | 59.98 | 90
46.1601 | 24.4597 | 60.03 | 36.6 | 46.1387 | 40.9427 | 60.04 | 54.4 | 46.1483 | 59.2734 | 60.03 | 72.2 | 46.1655 | 77.2848 | 60.02 | 90 | 46.1521 | 77.2121 | 59.98 | 90
46.1685 | 24.4621 | 60.03 | 36.6 | 46.1471 | 40.9422 | 60.04 | 54.4 | 46.1567 | 59.2791 | 60.03 | 72.2 | 46.1738 | 77.2913 | 60.02 | 90 | 46.1604 | 77.2122 | 59.98 | 90
46.1768 | 24.463 | 60.03 | 36.6 | 46.1554 | 40.9417 | 60.04 | 54.4 | 46.165 | 59.2796 | 60.03 | 72.2 | 46.1822 | 77.2978 | 60.02 | 90 | 46.1687 | 77.2108 | 59.98 | 90
46.1851 | 24.4638 | 60.03 | 36.6 | 46.1638 | 40.9411 | 60.04 | 54.4 | 46.1733 | 59.28 | 60.03 | 72.2 | 46.1905 | 77.3043 | 60.02 | 90 | 46.1771 | 77.2093 | 59.98 | 90
46.1935 | 24.4646 | 60.03 | 36.6 | 46.1721 | 40.9406 | 60.04 | 54.4 | 46.1816 | 59.2821 | 60.03 | 72.2 | 46.1989 | 77.3108 | 60.02 | 90 | 46.1854 | 77.2078 | 59.98 | 90
46.2018 | 24.4655 | 60.03 | 36.6 | 46.1804 | 40.94 | 60.04 | 54.4 | 46.1899 | 59.2842 | 60.03 | 72.2 | 46.2072 | 77.3182 | 60.02 | 90 | 46.1937 | 77.2062 | 59.98 | 90
46.2101 | 24.4668 | 60.03 | 36.6 | 46.1887 | 40.9395 | 60.04 | 54.4 | 46.1983 | 59.2855 | 60.03 | 72.2 | 46.2155 | 77.3255 | 60.02 | 90 | 46.202 | 77.2047 | 59.98 | 90
46.2184 | 24.4681 | 60.03 | 36.6 | 46.197 | 40.9394 | 60.04 | 54.4 | 46.2066 | 59.2867 | 60.03 | 72.2 | 46.2238 | 77.3268 | 60.02 | 90 | 46.2104 | 77.2032 | 59.98 | 90
46.2268 | 24.4694 | 60.03 | 36.6 | 46.2054 | 40.9394 | 60.04 | 54.4 | 46.215 | 59.2875 | 60.03 | 72.2 | 46.2322 | 77.328 | 60.02 | 90 | 46.2188 | 77.2016 | 59.98 | 90
46.2351 | 24.4707 | 60.03 | 36.6 | 46.2137 | 40.9395 | 60.04 | 54.4 | 46.2233 | 59.2883 | 60.03 | 72.2 | 46.2405 | 77.3302 | 60.02 | 90 | 46.2271 | 77.2001 | 59.98 | 90
46.2434 | 24.472 | 60.03 | 36.6 | 46.222 | 40.9397 | 60.04 | 54.4 | 46.2316 | 59.2891 | 60.03 | 72.2 | 46.2488 | 77.3325 | 60.02 | 90 | 46.2355 | 77.1995 | 59.98 | 90
46.2517 | 24.4733 | 60.03 | 36.6 | 46.2303 | 40.9431 | 60.04 | 54.4 | 46.2399 | 59.2899 | 60.03 | 72.2 | 46.2571 | 77.3342 | 60.02 | 90 | 46.2438 | 77.1989 | 59.98 | 90
46.2601 | 24.4743 | 60.03 | 36.6 | 46.2386 | 40.9465 | 60.04 | 54.4 | 46.2482 | 59.2895 | 60.03 | 72.2 | 46.2655 | 77.336 | 60.02 | 90 | 46.2521 | 77.1983 | 59.98 | 90
46.2684 | 24.4752 | 60.03 | 36.6 | 46.247 | 40.9503 | 60.04 | 54.4 | 46.2566 | 59.2892 | 60.03 | 72.2 | 46.2738 | 77.3377 | 60.02 | 90 | 46.2604 | 77.1977 | 59.98 | 90
46.2768 | 24.4812 | 60.03 | 36.6 | 46.2553 | 40.9541 | 60.04 | 54.4 | 46.2649 | 59.2872 | 60.03 | 72.2 | 46.2822 | 77.3394 | 60.02 | 90 | 46.2688 | 77.1977 | 59.98 | 90
46.2851 | 24.4872 | 60.03 | 36.6 | 46.2637 | 40.9579 | 60.04 | 54.4 | 46.2733 | 59.2851 | 60.03 | 72.2 | 46.2905 | 77.3404 | 60.02 | 90 | 46.2771 | 77.1977 | 59.98 | 90
46.2934 | 24.495 | 60.03 | 36.6 | 46.272 | 40.9617 | 60.04 | 54.4 | 46.2816 | 59.2839 | 60.03 | 72.2 | 46.2988 | 77.3413 | 60.02 | 90 | 46.2854 | 77.2015 | 59.98 | 90
46.3017 | 24.5027 | 60.03 | 36.6 | 46.2803 | 40.9653 | 60.04 | 54.4 | 46.2899 | 59.2826 | 60.03 | 72.2 | 46.3071 | 77.3427 | 60.02 | 90 | 46.2937 | 77.2053 | 59.98 | 90
46.3101 | 24.511 | 60.03 | 36.6 | 46.2886 | 40.9689 | 60.04 | 54.4 | 46.2982 | 59.2814 | 60.03 | 72.2 | 46.3155 | 77.3441 | 60.02 | 90 | 46.3021 | 77.2103 | 59.98 | 90
46.3184 | 24.5192 | 60.03 | 36.6 | 46.2969 | 40.9723 | 60.04 | 54.4 | 46.3066 | 59.2801 | 60.03 | 72.2 | 46.3238 | 77.345 | 60.02 | 90 | 46.3104 | 77.2154 | 59.98 | 90
46.3268 | 24.5275 | 60.03 | 36.6 | 46.3053 | 40.9757 | 60.04 | 54.4 | 46.3149 | 59.2803 | 60.03 | 72.2 | 46.3322 | 77.3459 | 60.02 | 90 | 46.3187 | 77.2185 | 59.98 | 90
46.3351 | 24.5357 | 60.03 | 36.6 | 46.3136 | 40.9758 | 60.04 | 54.4 | 46.3232 | 59.2804 | 60.03 | 72.2 | 46.3405 | 77.3464 | 60.02 | 90 | 46.3271 | 77.2216 | 59.98 | 90
46.3434 | 24.544 | 60.03 | 36.6 | 46.322 | 40.976 | 60.04 | 54.4 | 46.3315 | 59.2815 | 60.03 | 72.2 | 46.3488 | 77.3468 | 60.02 | 90 | 46.3354 | 77.228 | 59.98 | 90
46.3517 | 24.5523 | 60.03 | 36.6 | 46.3303 | 40.9771 | 60.04 | 54.4 | 46.3398 | 59.2826 | 60.03 | 72.2 | 46.3571 | 77.3472 | 60.02 | 90 | 46.3438 | 77.2345 | 59.98 | 90
46.3601 | 24.5559 | 60.03 | 36.6 | 46.3386 | 40.9782 | 60.04 | 54.4 | 46.3482 | 59.2837 | 60.03 | 72.2 | 46.3655 | 77.3476 | 60.02 | 90 | 46.3521 | 77.2409 | 59.98 | 90
46.3684 | 24.5596 | 60.03 | 36.6 | 46.3469 | 40.9793 | 60.04 | 54.4 | 46.3565 | 59.2848 | 60.03 | 72.2 | 46.3738 | 77.3476 | 60.02 | 90 | 46.3605 | 77.2474 | 59.98 | 90
46.3767 | 24.561 | 60.03 | 36.6 | 46.3552 | 40.9804 | 60.04 | 54.4 | 46.3649 | 59.2854 | 60.03 | 72.2 | 46.3821 | 77.3476 | 60.02 | 90 | 46.3688 | 77.25 | 59.98 | 90
46.385 | 24.5624 | 60.03 | 36.6 | 46.3636 | 40.9811 | 60.04 | 54.4 | 46.3732 | 59.2859 | 60.03 | 72.2 | 46.3904 | 77.3472 | 60.02 | 90 | 46.3771 | 77.2527 | 59.98 | 90
46.3934 | 24.5633 | 60.03 | 36.6 | 46.3719 | 40.9819 | 60.04 | 54.4 | 46.3815 | 59.2874 | 60.03 | 72.2 | 46.3988 | 77.3468 | 60.02 | 90 | 46.3855 | 77.2541 | 59.98 | 90
46.4017 | 24.5642 | 60.03 | 36.6 | 46.3802 | 40.9826 | 60.04 | 54.4 | 46.3898 | 59.2888 | 60.03 | 72.2 | 46.4071 | 77.346 | 60.02 | 90 | 46.3938 | 77.2555 | 59.98 | 90
46.41 | 24.5661 | 60.03 | 36.6 | 46.3885 | 40.9833 | 60.04 | 54.4 | 46.3981 | 59.2884 | 60.03 | 72.2 | 46.4155 | 77.3452 | 60.02 | 90 | 46.4021 | 77.2589 | 59.98 | 90
46.4184 | 24.5679 | 60.03 | 36.6 | 46.3969 | 40.984 | 60.04 | 54.4 | 46.4065 | 59.288 | 60.03 | 72.2 | 46.4238 | 77.3448 | 60.02 | 90 | 46.4104 | 77.2623 | 59.98 | 90
46.4267 | 24.5767 | 60.03 | 36.6 | 46.4052 | 40.9847 | 60.04 | 54.4 | 46.4148 | 59.2879 | 60.03 | 72.2 | 46.4321 | 77.3445 | 60.02 | 90 | 46.4188 | 77.2623 | 59.98 | 90
46.435 | 24.5855 | 60.03 | 36.6 | 46.4135 | 40.9841 | 60.04 | 54.4 | 46.4232 | 59.2878 | 60.03 | 72.2 | 46.4404 | 77.3446 | 60.02 | 90 | 46.4271 | 77.2623 | 59.98 | 90
46.4433 | 24.5946 | 60.03 | 36.6 | 46.4219 | 40.9835 | 60.04 | 54.4 | 46.4315 | 59.2869 | 60.03 | 72.2 | 46.4488 | 77.3448 | 60.02 | 90 | 46.4354 | 77.2623 | 59.98 | 90
46.4517 | 24.6036 | 60.03 | 36.6 | 46.4302 | 40.9874 | 60.04 | 54.4 | 46.4398 | 59.286 | 60.03 | 72.2 | 46.4571 | 77.3453 | 60.02 | 90 | 46.4438 | 77.2623 | 59.98 | 90
46.46 | 24.6127 | 60.03 | 36.6 | 46.4385 | 40.9914 | 60.04 | 54.4 | 46.4481 | 59.2868 | 60.03 | 72.2 | 46.4655 | 77.3459 | 60.02 | 90 | 46.4521 | 77.2629 | 59.98 | 90
46.4684 | 24.6218 | 60.03 | 36.6 | 46.4468 | 40.9956 | 60.04 | 54.4 | 46.4565 | 59.2875 | 60.03 | 72.2 | 46.4738 | 77.3459 | 60.02 | 90 | 46.4604 | 77.2635 | 59.98 | 90
46.4767 | 24.631 | 60.03 | 36.6 | 46.4552 | 40.9999 | 60.04 | 54.4 | 46.4648 | 59.2874 | 60.03 | 72.2 | 46.4821 | 77.3459 | 60.02 | 90 | 46.4688 | 77.2641 | 59.98 | 90
46.485 | 24.6403 | 60.03 | 36.6 | 46.4635 | 41.0041 | 60.04 | 54.4 | 46.4731 | 59.2872 | 60.03 | 72.2 | 46.4904 | 77.3459 | 60.02 | 90 | 46.4772 | 77.2647 | 59.98 | 90
46.4933 | 24.6486 | 60.03 | 36.6 | 46.4718 | 41.0084 | 60.04 | 54.4 | 46.4814 | 59.2875 | 60.03 | 72.2 | 46.4988 | 77.3459 | 60.02 | 90 | 46.4855 | 77.2706 | 59.98 | 90
46.5017 | 24.6569 | 60.03 | 36.6 | 46.4802 | 41.0126 | 60.04 | 54.4 | 46.4897 | 59.2878 | 60.03 | 72.2 | 46.5071 | 77.3459 | 60.02 | 90 | 46.4938 | 77.2766 | 59.98 | 90
46.51 | 24.6643 | 60.03 | 36.6 | 46.4885 | 41.0169 | 60.04 | 54.4 | 46.4981 | 59.2912 | 60.03 | 72.2 | 46.5154 | 77.3459 | 60.02 | 90 | 46.5021 | 77.2839 | 59.98 | 90
46.5183 | 24.6717 | 60.03 | 36.6 | 46.4968 | 41.0204 | 60.04 | 54.4 | 46.5064 | 59.2945 | 60.03 | 72.2 | 46.5237 | 77.3477 | 60.02 | 90 | 46.5105 | 77.2911 | 59.98 | 90
46.5266 | 24.6785 | 60.03 | 36.6 | 46.5051 | 41.024 | 60.04 | 54.4 | 46.5148 | 59.2987 | 60.03 | 72.2 | 46.5321 | 77.3495 | 60.02 | 90 | 46.5188 | 77.2984 | 59.98 | 90
46.535 | 24.6853 | 60.03 | 36.6 | 46.5135 | 41.023 | 60.04 | 54.4 | 46.5231 | 59.3028 | 60.03 | 72.2 | 46.5404 | 77.3546 | 60.02 | 90 | 46.5271 | 77.3057 | 59.98 | 90
46.5433 | 24.6921 | 60.03 | 36.6 | 46.5218 | 41.022 | 60.04 | 54.4 | 46.5314 | 59.305 | 60.03 | 72.2 | 46.5488 | 77.3597 | 60.02 | 90 | 46.5355 | 77.3124 | 59.98 | 90
46.5516 | 24.6989 | 60.03 | 36.6 | 46.5301 | 41.0214 | 60.04 | 54.4 | 46.5397 | 59.3071 | 60.03 | 72.2 | 46.5571 | 77.3663 | 60.02 | 90 | 46.5438 | 77.319 | 59.98 | 90
46.56 | 24.7054 | 60.03 | 36.6 | 46.5385 | 41.0207 | 60.04 | 54.4 | 46.548 | 59.3093 | 60.03 | 72.2 | 46.5654 | 77.3729 | 60.02 | 90 | 46.5521 | 77.3246 | 59.98 | 90
46.5683 | 24.712 | 60.03 | 36.6 | 46.5468 | 41.02 | 60.04 | 54.4 | 46.5564 | 59.3115 | 60.03 | 72.2 | 46.5737 | 77.3795 | 60.02 | 90 | 46.5604 | 77.3301 | 59.98 | 90
46.5766 | 24.7186 | 60.03 | 36.6 | 46.5551 | 41.0193 | 60.04 | 54.4 | 46.5647 | 59.3137 | 60.03 | 72.2 | 46.5821 | 77.386 | 60.02 | 90 | 46.5688 | 77.3301 | 59.98 | 90
46.5849 | 24.7252 | 60.03 | 36.6 | 46.5634 | 41.0186 | 60.04 | 54.4 | 46.5731 | 59.3158 | 60.03 | 72.2 | 46.5904 | 77.396 | 60.02 | 90 | 46.5771 | 77.3301 | 59.98 | 90
46.5933 | 24.7252 | 60.03 | 36.6 | 46.5718 | 41.0179 | 60.04 | 54.4 | 46.5814 | 59.3144 | 60.03 | 72.2 | 46.5988 | 77.4059 | 60.02 | 90 | 46.5854 | 77.3288 | 59.98 | 90
46.6016 | 24.7252 | 60.03 | 36.6 | 46.5801 | 41.0236 | 60.04 | 54.4 | 46.5897 | 59.3129 | 60.03 | 72.2 | 46.6071 | 77.4135 | 60.02 | 90 | 46.5939 | 77.3274 | 59.98 | 90
46.61 | 24.7252 | 60.03 | 36.6 | 46.5884 | 41.0294 | 60.04 | 54.4 | 46.598 | 59.3222 | 60.03 | 72.2 | 46.6154 | 77.4211 | 60.02 | 90 | 46.6022 | 77.3287 | 59.98 | 90
46.6183 | 24.7252 | 60.03 | 36.6 | 46.5967 | 41.0343 | 60.04 | 54.4 | 46.6063 | 59.3315 | 60.03 | 72.2 | 46.6237 | 77.4255 | 60.02 | 90 | 46.6105 | 77.3299 | 59.98 | 90
46.6266 | 24.7239 | 60.03 | 36.6 | 46.605 | 41.0393 | 60.04 | 54.4 | 46.6147 | 59.3411 | 60.03 | 72.2 | 46.6321 | 77.4298 | 60.02 | 90 | 46.6188 | 77.3329 | 59.98 | 90
46.6349 | 24.7227 | 60.03 | 36.6 | 46.6134 | 41.0435 | 60.04 | 54.4 | 46.623 | 59.3508 | 60.03 | 72.2 | 46.6404 | 77.4331 | 60.02 | 90 | 46.6272 | 77.3359 | 59.98 | 90
46.6432 | 24.7215 | 60.03 | 36.6 | 46.6217 | 41.0478 | 60.04 | 54.4 | 46.6313 | 59.3596 | 60.03 | 72.2 | 46.6487 | 77.4365 | 60.02 | 90 | 46.6355 | 77.34 | 59.98 | 90
46.6516 | 24.7202 | 60.03 | 36.6 | 46.6301 | 41.0571 | 60.04 | 54.4 | 46.6396 | 59.3685 | 60.03 | 72.2 | 46.657 | 77.4403 | 60.02 | 90 | 46.6438 | 77.3441 | 59.98 | 90
46.6599 | 24.719 | 60.03 | 36.6 | 46.6384 | 41.0664 | 60.04 | 54.4 | 46.648 | 59.3774 | 60.03 | 72.2 | 46.6654 | 77.4442 | 60.02 | 90 | 46.6522 | 77.3484 | 59.98 | 90
46.6682 | 24.7178 | 60.03 | 36.6 | 46.6467 | 41.0757 | 60.04 | 54.4 | 46.6563 | 59.3862 | 60.03 | 72.2 | 46.6737 | 77.4448 | 60.02 | 90 | 46.6605 | 77.3527 | 59.98 | 90
46.6765 | 24.7165 | 60.03 | 36.6 | 46.655 | 41.085 | 60.04 | 54.4 | 46.6647 | 59.3957 | 60.03 | 72.2 | 46.6821 | 77.4455 | 60.02 | 90 | 46.6688 | 77.357 | 59.98 | 90
46.6849 | 24.7153 | 60.03 | 36.6 | 46.6633 | 41.0875 | 60.04 | 54.4 | 46.673 | 59.4051 | 60.03 | 72.2 | 46.6904 | 77.4477 | 60.02 | 90 | 46.6771 | 77.3613 | 59.98 | 90
46.6932 | 24.7141 | 60.03 | 36.6 | 46.6717 | 41.09 | 60.04 | 54.4 | 46.6813 | 59.4059 | 60.03 | 72.2 | 46.6987 | 77.4499 | 60.02 | 90 | 46.6855 | 77.363 | 59.98 | 90
46.7016 | 24.7128 | 60.03 | 36.6 | 46.68 | 41.0932 | 60.04 | 54.4 | 46.6896 | 59.4067 | 60.03 | 72.2 | 46.707 | 77.4563 | 60.02 | 90 | 46.6938 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.7099 | 24.7128 | 60.03 | 36.6 | 46.6884 | 41.0964 | 60.04 | 54.4 | 46.6979 | 59.4073 | 60.03 | 72.2 | 46.7154 | 77.4627 | 60.02 | 90 | 46.7021 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.7182 | 24.7128 | 60.03 | 36.6 | 46.6967 | 41.1006 | 60.04 | 54.4 | 46.7063 | 59.408 | 60.03 | 72.2 | 46.7237 | 77.4691 | 60.02 | 90 | 46.7106 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.7265 | 24.7128 | 60.03 | 36.6 | 46.705 | 41.1048 | 60.04 | 54.4 | 46.7146 | 59.4093 | 60.03 | 72.2 | 46.7321 | 77.4755 | 60.02 | 90 | 46.7189 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.7348 | 24.7128 | 60.03 | 36.6 | 46.7133 | 41.1038 | 60.04 | 54.4 | 46.723 | 59.4105 | 60.03 | 72.2 | 46.7404 | 77.4855 | 60.02 | 90 | 46.7272 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.7432 | 24.7128 | 60.03 | 36.6 | 46.7216 | 41.1029 | 60.04 | 54.4 | 46.7313 | 59.4118 | 60.03 | 72.2 | 46.7487 | 77.4955 | 60.02 | 90 | 46.7355 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.7515 | 24.7128 | 60.03 | 36.6 | 46.73 | 41.102 | 60.04 | 54.4 | 46.7396 | 59.4131 | 60.03 | 72.2 | 46.757 | 77.5054 | 60.02 | 90 | 46.7439 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.7599 | 24.7128 | 60.03 | 36.6 | 46.7383 | 41.1011 | 60.04 | 54.4 | 46.7479 | 59.4152 | 60.03 | 72.2 | 46.7654 | 77.5152 | 60.02 | 90 | 46.7522 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.7682 | 24.7128 | 60.03 | 36.6 | 46.7466 | 41.1005 | 60.04 | 54.4 | 46.7562 | 59.4174 | 60.03 | 72.2 | 46.7737 | 77.5277 | 60.02 | 90 | 46.7605 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.7765 | 24.7128 | 60.03 | 36.6 | 46.7549 | 41.1 | 60.04 | 54.4 | 46.7646 | 59.4166 | 60.03 | 72.2 | 46.782 | 77.5401 | 60.02 | 90 | 46.7689 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.7848 | 24.7128 | 60.03 | 36.6 | 46.7632 | 41.0995 | 60.04 | 54.4 | 46.7729 | 59.4158 | 60.03 | 72.2 | 46.7903 | 77.5483 | 60.02 | 90 | 46.7772 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.7932 | 24.7123 | 60.03 | 36.6 | 46.7716 | 41.0989 | 60.04 | 54.4 | 46.7812 | 59.4164 | 60.03 | 72.2 | 46.7986 | 77.5565 | 60.02 | 90 | 46.7855 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.8015 | 24.7118 | 60.03 | 36.6 | 46.7799 | 41.0975 | 60.04 | 54.4 | 46.7896 | 59.4169 | 60.03 | 72.2 | 46.807 | 77.5648 | 60.02 | 90 | 46.7938 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.8098 | 24.7104 | 60.03 | 36.6 | 46.7883 | 41.0961 | 60.04 | 54.4 | 46.7979 | 59.4177 | 60.03 | 72.2 | 46.8153 | 77.573 | 60.02 | 90 | 46.8022 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.8181 | 24.7091 | 60.03 | 36.6 | 46.7966 | 41.0962 | 60.04 | 54.4 | 46.8062 | 59.4184 | 60.03 | 72.2 | 46.8237 | 77.5771 | 60.02 | 90 | 46.8105 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.8264 | 24.7077 | 60.03 | 36.6 | 46.8049 | 41.0963 | 60.04 | 54.4 | 46.8146 | 59.4207 | 60.03 | 72.2 | 46.832 | 77.5812 | 60.02 | 90 | 46.8188 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.8348 | 24.7063 | 60.03 | 36.6 | 46.8132 | 41.0959 | 60.04 | 54.4 | 46.8229 | 59.423 | 60.03 | 72.2 | 46.8403 | 77.5853 | 60.02 | 90 | 46.8273 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.8431 | 24.7049 | 60.03 | 36.6 | 46.8215 | 41.0956 | 60.04 | 54.4 | 46.8312 | 59.4243 | 60.03 | 72.2 | 46.8486 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.8356 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.8515 | 24.7036 | 60.03 | 36.6 | 46.8299 | 41.0982 | 60.04 | 54.4 | 46.8395 | 59.4257 | 60.03 | 72.2 | 46.857 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.8439 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.8598 | 24.7022 | 60.03 | 36.6 | 46.8382 | 41.1008 | 60.04 | 54.4 | 46.8478 | 59.4293 | 60.03 | 72.2 | 46.8653 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.8522 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.8681 | 24.7008 | 60.03 | 36.6 | 46.8466 | 41.1027 | 60.04 | 54.4 | 46.8562 | 59.4329 | 60.03 | 72.2 | 46.8737 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.8606 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.8764 | 24.7063 | 60.03 | 36.6 | 46.8549 | 41.1045 | 60.04 | 54.4 | 46.8645 | 59.4357 | 60.03 | 72.2 | 46.882 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.8689 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.8848 | 24.7119 | 60.03 | 36.6 | 46.8632 | 41.1072 | 60.04 | 54.4 | 46.8729 | 59.4384 | 60.03 | 72.2 | 46.8903 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.8772 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.8931 | 24.7183 | 60.03 | 36.6 | 46.8715 | 41.1098 | 60.04 | 54.4 | 46.8812 | 59.4412 | 60.03 | 72.2 | 46.8986 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.8856 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.9015 | 24.7247 | 60.03 | 36.6 | 46.8798 | 41.1104 | 60.04 | 54.4 | 46.8895 | 59.4439 | 60.03 | 72.2 | 46.907 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.8939 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.9098 | 24.7311 | 60.03 | 36.6 | 46.8882 | 41.111 | 60.04 | 54.4 | 46.8978 | 59.4461 | 60.03 | 72.2 | 46.9153 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.9022 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.9181 | 24.7375 | 60.03 | 36.6 | 46.8965 | 41.112 | 60.04 | 54.4 | 46.9061 | 59.4483 | 60.03 | 72.2 | 46.9236 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.9105 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.9264 | 24.7439 | 60.03 | 36.6 | 46.9048 | 41.113 | 60.04 | 54.4 | 46.9145 | 59.45 | 60.03 | 72.2 | 46.9319 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.9189 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.9347 | 24.7503 | 60.03 | 36.6 | 46.9131 | 41.1119 | 60.04 | 54.4 | 46.9228 | 59.4517 | 60.03 | 72.2 | 46.9403 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.9272 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.9431 | 24.7568 | 60.03 | 36.6 | 46.9215 | 41.1107 | 60.04 | 54.4 | 46.9312 | 59.4506 | 60.03 | 72.2 | 46.9486 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.9355 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.9514 | 24.7632 | 60.03 | 36.6 | 46.9298 | 41.1141 | 60.04 | 54.4 | 46.9395 | 59.4495 | 60.03 | 72.2 | 46.957 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.944 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.9597 | 24.7626 | 60.03 | 36.6 | 46.9381 | 41.1174 | 60.04 | 54.4 | 46.9478 | 59.4486 | 60.03 | 72.2 | 46.9653 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.9523 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.968 | 24.7621 | 60.03 | 36.6 | 46.9465 | 41.1208 | 60.04 | 54.4 | 46.9561 | 59.4477 | 60.03 | 72.2 | 46.9736 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.9606 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.9764 | 24.7615 | 60.03 | 36.6 | 46.9548 | 41.1241 | 60.04 | 54.4 | 46.9644 | 59.4468 | 60.03 | 72.2 | 46.9819 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.9689 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.9847 | 24.761 | 60.03 | 36.6 | 46.9631 | 41.1271 | 60.04 | 54.4 | 46.9728 | 59.4459 | 60.03 | 72.2 | 46.9903 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.9773 | 77.3647 | 59.98 | 90
46.9931 | 24.7604 | 60.03 | 36.6 | 46.9714 | 41.1301 | 60.04 | 54.4 | 46.9811 | 59.4436 | 60.03 | 72.2 | 46.9986 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.9856 | 77.3647 | 59.98 | 90
47.0014 | 24.7599 | 60.03 | 36.6 | 46.9798 | 41.1331 | 60.04 | 54.4 | 46.9894 | 59.4413 | 60.03 | 72.2 | 47.007 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 46.9939 | 77.3647 | 59.98 | 90
47.0097 | 24.7592 | 60.03 | 36.6 | 46.9881 | 41.136 | 60.04 | 54.4 | 46.9977 | 59.439 | 60.03 | 72.2 | 47.0153 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.0023 | 77.3647 | 59.98 | 90
47.018 | 24.7585 | 60.03 | 36.6 | 46.9964 | 41.139 | 60.04 | 54.4 | 47.0061 | 59.4368 | 60.03 | 72.2 | 47.0236 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.0106 | 77.3647 | 59.98 | 90
47.0263 | 24.7578 | 60.03 | 36.6 | 47.0048 | 41.1421 | 60.04 | 54.4 | 47.0144 | 59.4362 | 60.03 | 72.2 | 47.0319 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.0189 | 77.3647 | 59.98 | 90
47.0347 | 24.757 | 60.03 | 36.6 | 47.0131 | 41.144 | 60.04 | 54.4 | 47.0228 | 59.4356 | 60.03 | 72.2 | 47.0402 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.0272 | 77.3647 | 59.98 | 90
47.043 | 24.7569 | 60.03 | 36.6 | 47.0214 | 41.146 | 60.04 | 54.4 | 47.0311 | 59.4353 | 60.03 | 72.2 | 47.0486 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.0356 | 77.3647 | 59.98 | 90
47.0514 | 24.7567 | 60.03 | 36.6 | 47.0297 | 41.1511 | 60.04 | 54.4 | 47.0394 | 59.435 | 60.03 | 72.2 | 47.0569 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.0439 | 77.3647 | 59.98 | 90
47.0597 | 24.7565 | 60.03 | 36.6 | 47.0381 | 41.1562 | 60.04 | 54.4 | 47.0477 | 59.4348 | 60.03 | 72.2 | 47.0652 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.0522 | 77.3647 | 59.98 | 90
47.068 | 24.7564 | 60.03 | 36.6 | 47.0464 | 41.162 | 60.04 | 54.4 | 47.056 | 59.4345 | 60.03 | 72.2 | 47.0735 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.0607 | 77.3647 | 59.98 | 90
47.0763 | 24.7562 | 60.03 | 36.6 | 47.0547 | 41.1677 | 60.04 | 54.4 | 47.0644 | 59.4362 | 60.03 | 72.2 | 47.0819 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.069 | 77.3648 | 59.98 | 90
47.0847 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.063 | 41.1736 | 60.04 | 54.4 | 47.0727 | 59.4379 | 60.03 | 72.2 | 47.0902 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.0773 | 77.3649 | 59.98 | 90
47.093 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.0714 | 41.1795 | 60.04 | 54.4 | 47.0811 | 59.4375 | 60.03 | 72.2 | 47.0986 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.0856 | 77.3709 | 59.98 | 90
47.1013 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.0797 | 41.1854 | 60.04 | 54.4 | 47.0894 | 59.4371 | 60.03 | 72.2 | 47.1069 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.094 | 77.3769 | 59.98 | 90
47.1096 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.088 | 41.1913 | 60.04 | 54.4 | 47.0977 | 59.44 | 60.03 | 72.2 | 47.1152 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.1023 | 77.3829 | 59.98 | 90
47.118 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.0964 | 41.1946 | 60.04 | 54.4 | 47.106 | 59.443 | 60.03 | 72.2 | 47.1235 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.1106 | 77.3888 | 59.98 | 90
47.1263 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.1047 | 41.1979 | 60.04 | 54.4 | 47.1143 | 59.444 | 60.03 | 72.2 | 47.1319 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.1189 | 77.3948 | 59.98 | 90
47.1346 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.113 | 41.1981 | 60.04 | 54.4 | 47.1227 | 59.4451 | 60.03 | 72.2 | 47.1402 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.1273 | 77.4008 | 59.98 | 90
47.143 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.1213 | 41.1982 | 60.04 | 54.4 | 47.131 | 59.4461 | 60.03 | 72.2 | 47.1486 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.1356 | 77.4068 | 59.98 | 90
47.1513 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.1296 | 41.1984 | 60.04 | 54.4 | 47.1393 | 59.4471 | 60.03 | 72.2 | 47.1569 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.1439 | 77.4128 | 59.98 | 90
47.1596 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.138 | 41.1986 | 60.04 | 54.4 | 47.1476 | 59.4512 | 60.03 | 72.2 | 47.1652 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.1523 | 77.4187 | 59.98 | 90
47.1679 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.1463 | 41.198 | 60.04 | 54.4 | 47.156 | 59.4552 | 60.03 | 72.2 | 47.1735 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.1606 | 77.4246 | 59.98 | 90
47.1763 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.1547 | 41.1973 | 60.04 | 54.4 | 47.1643 | 59.4606 | 60.03 | 72.2 | 47.1819 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.1689 | 77.4272 | 59.98 | 90
47.1846 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.163 | 41.1985 | 60.04 | 54.4 | 47.1727 | 59.466 | 60.03 | 72.2 | 47.1902 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.1772 | 77.4299 | 59.98 | 90
47.193 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.1713 | 41.1996 | 60.04 | 54.4 | 47.181 | 59.4654 | 60.03 | 72.2 | 47.1985 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.1857 | 77.4308 | 59.98 | 90
47.2013 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.1796 | 41.2005 | 60.04 | 54.4 | 47.1893 | 59.4647 | 60.03 | 72.2 | 47.2068 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.194 | 77.4316 | 59.98 | 90
47.2096 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.1879 | 41.2014 | 60.04 | 54.4 | 47.1976 | 59.4692 | 60.03 | 72.2 | 47.2152 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.2023 | 77.4325 | 59.98 | 90
47.2179 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.1963 | 41.2023 | 60.04 | 54.4 | 47.2059 | 59.4736 | 60.03 | 72.2 | 47.2235 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.2107 | 77.4333 | 59.98 | 90
47.2262 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.2046 | 41.2033 | 60.04 | 54.4 | 47.2143 | 59.478 | 60.03 | 72.2 | 47.2319 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.219 | 77.4331 | 59.98 | 90
47.2346 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.213 | 41.2044 | 60.04 | 54.4 | 47.2226 | 59.4824 | 60.03 | 72.2 | 47.2402 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.2273 | 77.4328 | 59.98 | 90
47.2429 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.2213 | 41.2055 | 60.04 | 54.4 | 47.231 | 59.4835 | 60.03 | 72.2 | 47.2485 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.2356 | 77.4318 | 59.98 | 90
47.2513 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.2296 | 41.2068 | 60.04 | 54.4 | 47.2393 | 59.4845 | 60.03 | 72.2 | 47.2568 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.244 | 77.4308 | 59.98 | 90
47.2596 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.2379 | 41.2081 | 60.04 | 54.4 | 47.2476 | 59.4865 | 60.03 | 72.2 | 47.2651 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.2523 | 77.4271 | 59.98 | 90
47.2679 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.2462 | 41.2125 | 60.04 | 54.4 | 47.2559 | 59.4884 | 60.03 | 72.2 | 47.2735 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.2606 | 77.4234 | 59.98 | 90
47.2762 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.2546 | 41.2169 | 60.04 | 54.4 | 47.2642 | 59.4923 | 60.03 | 72.2 | 47.2818 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.269 | 77.4215 | 59.98 | 90
47.2846 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.2629 | 41.2213 | 60.04 | 54.4 | 47.2726 | 59.4963 | 60.03 | 72.2 | 47.2902 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.2773 | 77.4197 | 59.98 | 90
47.2929 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.2712 | 41.2257 | 60.04 | 54.4 | 47.2809 | 59.4966 | 60.03 | 72.2 | 47.2985 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.2856 | 77.4178 | 59.98 | 90
47.3012 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.2795 | 41.229 | 60.04 | 54.4 | 47.2892 | 59.4969 | 60.03 | 72.2 | 47.3068 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.2939 | 77.4159 | 59.98 | 90
47.3095 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.2878 | 41.2323 | 60.04 | 54.4 | 47.2975 | 59.498 | 60.03 | 72.2 | 47.3151 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.3024 | 77.4152 | 59.98 | 90
47.3178 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.2962 | 41.2356 | 60.04 | 54.4 | 47.3059 | 59.499 | 60.03 | 72.2 | 47.3235 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.3107 | 77.4144 | 59.98 | 90
47.3262 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.3045 | 41.2389 | 60.04 | 54.4 | 47.3142 | 59.499 | 60.03 | 72.2 | 47.3318 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.319 | 77.4144 | 59.98 | 90
47.3345 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.3129 | 41.2428 | 60.04 | 54.4 | 47.3225 | 59.499 | 60.03 | 72.2 | 47.3401 | 77.5894 | 60.02 | 90 | 47.3273 | 77.4144 | 59.98 | 90
47.3429 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.3212 | 41.2466 | 60.04 | 54.4 | 47.3309 | 59.4985 | 60.03 | 72.2 | 47.3484 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.3357 | 77.4144 | 59.98 | 90
47.3512 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.3295 | 41.2449 | 60.04 | 54.4 | 47.3392 | 59.4981 | 60.03 | 72.2 | 47.3568 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.344 | 77.4144 | 59.98 | 90
47.3595 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.3378 | 41.2432 | 60.04 | 54.4 | 47.3475 | 59.5025 | 60.03 | 72.2 | 47.3651 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.3523 | 77.4144 | 59.98 | 90
47.3678 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.3461 | 41.2415 | 60.04 | 54.4 | 47.3558 | 59.5069 | 60.03 | 72.2 | 47.3735 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.3607 | 77.4144 | 59.98 | 90
47.3762 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.3545 | 41.2397 | 60.04 | 54.4 | 47.3642 | 59.5102 | 60.03 | 72.2 | 47.3818 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.369 | 77.415 | 59.98 | 90
47.3845 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.3628 | 41.2379 | 60.04 | 54.4 | 47.3725 | 59.5135 | 60.03 | 72.2 | 47.3901 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.3773 | 77.4157 | 59.98 | 90
47.3928 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.3712 | 41.2361 | 60.04 | 54.4 | 47.3809 | 59.516 | 60.03 | 72.2 | 47.3984 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.3856 | 77.4197 | 59.98 | 90
47.4012 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.3795 | 41.2343 | 60.04 | 54.4 | 47.3892 | 59.5186 | 60.03 | 72.2 | 47.4068 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.394 | 77.4238 | 59.98 | 90
47.4095 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.3878 | 41.2326 | 60.04 | 54.4 | 47.3975 | 59.5223 | 60.03 | 72.2 | 47.4151 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.4023 | 77.4345 | 59.99 | 90
47.4178 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.3961 | 41.2308 | 60.04 | 54.4 | 47.4058 | 59.526 | 60.03 | 72.2 | 47.4235 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.4106 | 77.4451 | 59.99 | 90
47.4261 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.4044 | 41.229 | 60.04 | 54.4 | 47.4141 | 59.5298 | 60.03 | 72.2 | 47.4318 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.4191 | 77.4611 | 59.99 | 90
47.4345 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.4128 | 41.2272 | 60.04 | 54.4 | 47.4225 | 59.5336 | 60.03 | 72.2 | 47.4401 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.4274 | 77.477 | 59.99 | 90
47.4428 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.4211 | 41.2254 | 60.04 | 54.4 | 47.4308 | 59.5337 | 60.03 | 72.2 | 47.4484 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.4357 | 77.4933 | 59.99 | 90
47.4511 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.4294 | 41.2231 | 60.04 | 54.4 | 47.4391 | 59.5338 | 60.03 | 72.2 | 47.4568 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.444 | 77.5095 | 59.99 | 90
47.4594 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.4377 | 41.2208 | 60.04 | 54.4 | 47.4474 | 59.5344 | 60.03 | 72.2 | 47.4651 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.4524 | 77.5247 | 59.99 | 90
47.4678 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.4461 | 41.2222 | 60.04 | 54.4 | 47.4558 | 59.535 | 60.03 | 72.2 | 47.4734 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.4607 | 77.5399 | 59.99 | 90
47.4761 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.4544 | 41.2237 | 60.04 | 54.4 | 47.4641 | 59.5356 | 60.03 | 72.2 | 47.4818 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.469 | 77.5517 | 59.99 | 90
47.4844 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.4627 | 41.228 | 60.04 | 54.4 | 47.4724 | 59.5362 | 60.03 | 72.2 | 47.4901 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.4774 | 77.5634 | 59.99 | 90
47.4928 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.4711 | 41.2324 | 60.04 | 54.4 | 47.4808 | 59.5354 | 60.03 | 72.2 | 47.4984 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.4857 | 77.5686 | 59.99 | 90
47.5011 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.4794 | 41.2368 | 60.04 | 54.4 | 47.4891 | 59.5347 | 60.03 | 72.2 | 47.5067 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.494 | 77.5738 | 59.99 | 90
47.5094 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.4877 | 41.2411 | 60.04 | 54.4 | 47.4974 | 59.5339 | 60.03 | 72.2 | 47.5151 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.5023 | 77.5737 | 59.99 | 90
47.5177 | 24.756 | 60.03 | 36.6 | 47.496 | 41.2454 | 60.04 | 54.4 | 47.5057 | 59.533 | 60.03 | 72.2 | 47.5234 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.5107 | 77.5736 | 59.99 | 90
47.5261 | 24.7596 | 60.03 | 36.6 | 47.5044 | 41.2497 | 60.04 | 54.4 | 47.5141 | 59.5316 | 60.03 | 72.2 | 47.5317 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.519 | 77.5732 | 59.99 | 90
47.5344 | 24.7631 | 60.03 | 36.6 | 47.5127 | 41.2547 | 60.04 | 54.4 | 47.5224 | 59.5303 | 60.03 | 72.2 | 47.54 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.5273 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.5428 | 24.7667 | 60.03 | 36.6 | 47.521 | 41.2596 | 60.04 | 54.4 | 47.5308 | 59.5295 | 60.03 | 72.2 | 47.5484 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.5356 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.5511 | 24.7702 | 60.03 | 36.6 | 47.5294 | 41.2618 | 60.04 | 54.4 | 47.5391 | 59.5287 | 60.03 | 72.2 | 47.5567 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.5441 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.5594 | 24.7737 | 60.03 | 36.6 | 47.5377 | 41.2641 | 60.04 | 54.4 | 47.5474 | 59.5279 | 60.03 | 72.2 | 47.5651 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.5524 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.5677 | 24.7773 | 60.03 | 36.6 | 47.546 | 41.263 | 60.04 | 54.4 | 47.5557 | 59.5271 | 60.03 | 72.2 | 47.5734 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.5607 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.576 | 24.7801 | 60.03 | 36.6 | 47.5543 | 41.2619 | 60.04 | 54.4 | 47.564 | 59.5295 | 60.03 | 72.2 | 47.5817 | 77.5893 | 60.02 | 90 | 47.5691 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.5844 | 24.7829 | 60.03 | 36.6 | 47.5627 | 41.2649 | 60.04 | 54.4 | 47.5724 | 59.5319 | 60.03 | 72.2 | 47.59 | 77.592 | 60.02 | 90 | 47.5774 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.5927 | 24.7851 | 60.03 | 36.6 | 47.571 | 41.268 | 60.04 | 54.4 | 47.5807 | 59.5368 | 60.03 | 72.2 | 47.5984 | 77.5947 | 60.02 | 90 | 47.5857 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.601 | 24.7873 | 60.03 | 36.6 | 47.5793 | 41.2717 | 60.04 | 54.4 | 47.5891 | 59.5418 | 60.03 | 72.2 | 47.6067 | 77.5988 | 60.02 | 90 | 47.594 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.6093 | 24.7854 | 60.03 | 36.6 | 47.5876 | 41.2755 | 60.04 | 54.4 | 47.5974 | 59.5511 | 60.03 | 72.2 | 47.6151 | 77.6029 | 60.02 | 90 | 47.6024 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.6177 | 24.7835 | 60.03 | 36.6 | 47.5959 | 41.2787 | 60.04 | 54.4 | 47.6057 | 59.5603 | 60.03 | 72.2 | 47.6234 | 77.607 | 60.02 | 90 | 47.6107 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.626 | 24.7866 | 60.03 | 36.6 | 47.6043 | 41.282 | 60.04 | 54.4 | 47.614 | 59.569 | 60.03 | 72.2 | 47.6317 | 77.6111 | 60.02 | 90 | 47.619 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.6343 | 24.7898 | 60.03 | 36.6 | 47.6126 | 41.2852 | 60.04 | 54.4 | 47.6223 | 59.5777 | 60.03 | 72.2 | 47.64 | 77.6178 | 60.02 | 90 | 47.6274 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.6427 | 24.7929 | 60.03 | 36.6 | 47.621 | 41.2885 | 60.04 | 54.4 | 47.6307 | 59.5857 | 60.03 | 72.2 | 47.6484 | 77.6244 | 60.02 | 90 | 47.6357 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.651 | 24.796 | 60.03 | 36.6 | 47.6293 | 41.2916 | 60.04 | 54.4 | 47.639 | 59.5938 | 60.03 | 72.2 | 47.6567 | 77.631 | 60.02 | 90 | 47.644 | 77.5727 | 59.99 | 90
47.6593 | 24.7999 | 60.03 | 36.6 | 47.6376 | 41.2947 | 60.04 | 54.4 | 47.6473 | 59.6001 | 60.03 | 72.2 | 47.665 | 77.6376 | 60.02 | 90 | 47.6523 | 77.5725 | 59.99 | 90
47.6676 | 24.8038 | 60.03 | 36.6 | 47.6459 | 41.2973 | 60.04 | 54.4 | 47.6556 | 59.6064 | 60.03 | 72.2 | 47.6733 | 77.6415 | 60.02 | 90 | 47.6608 | 77.5723 | 59.99 | 90
47.676 | 24.8073 | 60.03 | 36.6 | 47.6542 | 41.3 | 60.04 | 54.4 | 47.664 | 59.6097 | 60.0299 | 72.2 | 47.6817 | 77.6454 | 60.02 | 90 | 47.6691 | 77.5722 | 59.99 | 90
47.6843 | 24.8109 | 60.03 | 36.6 | 47.6626 | 41.3057 | 60.04 | 54.4 | 47.6723 | 59.613 | 60.0298 | 72.2 | 47.69 | 77.648 | 60.02 | 90 | 47.6774 | 77.572 | 59.99 | 90
47.6926 | 24.8151 | 60.04 | 36.6 | 47.6709 | 41.3114 | 60.04 | 54.4 | 47.6806 | 59.6126 | 60.0297 | 72.2 | 47.6983 | 77.6505 | 60.02 | 90 | 47.6858 | 77.5718 | 59.99 | 90
47.701 | 24.8194 | 60.04 | 36.6 | 47.6793 | 41.3175 | 60.04 | 54.4 | 47.689 | 59.6122 | 60.0297 | 72.2 | 47.7067 | 77.653 | 60.02 | 90 | 47.6941 | 77.5716 | 59.99 | 90
47.7093 | 24.8185 | 60.04 | 36.6 | 47.6876 | 41.3237 | 60.04 | 54.4 | 47.6973 | 59.6124 | 60.0296 | 72.2 | 47.715 | 77.6555 | 60.02 | 90 | 47.7024 | 77.5714 | 59.99 | 90
47.7176 | 24.8177 | 60.04 | 36.6 | 47.6959 | 41.3295 | 60.04 | 54.4 | 47.7056 | 59.6125 | 60.0295 | 72.2 | 47.7233 | 77.6555 | 60.02 | 90 | 47.7107 | 77.5712 | 59.99 | 90
47.7259 | 24.8169 | 60.04 | 36.6 | 47.7042 | 41.3353 | 60.04 | 54.4 | 47.7139 | 59.6149 | 60.0294 | 72.2 | 47.7316 | 77.6555 | 60.02 | 90 | 47.7191 | 77.571 | 59.99 | 90
47.7343 | 24.8161 | 60.04 | 36.6 | 47.7125 | 41.3435 | 60.04 | 54.4 | 47.7223 | 59.6173 | 60.0293 | 72.2 | 47.74 | 77.6555 | 60.02 | 90 | 47.7274 | 77.5708 | 59.99 | 90
47.7426 | 24.8153 | 60.04 | 36.6 | 47.7209 | 41.3516 | 60.04 | 54.4 | 47.7306 | 59.6184 | 60.0292 | 72.2 | 47.7483 | 77.6555 | 60.02 | 90 | 47.7357 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.7509 | 24.8145 | 60.04 | 36.6 | 47.7292 | 41.356 | 60.04 | 54.4 | 47.739 | 59.6195 | 60.0292 | 72.2 | 47.7567 | 77.6555 | 60.02 | 90 | 47.744 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.7592 | 24.8142 | 60.04 | 36.6 | 47.7375 | 41.3604 | 60.04 | 54.4 | 47.7473 | 59.621 | 60.0291 | 72.2 | 47.765 | 77.6555 | 60.02 | 90 | 47.7524 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.7675 | 24.8138 | 60.04 | 36.6 | 47.7458 | 41.3617 | 60.04 | 54.4 | 47.7556 | 59.6224 | 60.029 | 72.2 | 47.7733 | 77.6566 | 60.02 | 90 | 47.7607 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.7759 | 24.8129 | 60.04 | 36.6 | 47.7542 | 41.3631 | 60.04 | 54.4 | 47.7639 | 59.6227 | 60.0289 | 72.2 | 47.7816 | 77.6577 | 60.02 | 90 | 47.769 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.7842 | 24.812 | 60.04 | 36.6 | 47.7625 | 41.3635 | 60.04 | 54.4 | 47.7722 | 59.6231 | 60.0288 | 72.2 | 47.79 | 77.6612 | 60.02 | 90 | 47.7775 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.7926 | 24.8111 | 60.04 | 36.6 | 47.7708 | 41.3639 | 60.04 | 54.4 | 47.7806 | 59.6238 | 60.0287 | 72.2 | 47.7983 | 77.6646 | 60.02 | 90 | 47.7858 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.8009 | 24.8102 | 60.04 | 36.6 | 47.7792 | 41.3646 | 60.04 | 54.4 | 47.7889 | 59.6246 | 60.0287 | 72.2 | 47.8066 | 77.6681 | 60.02 | 90 | 47.7941 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.8092 | 24.8087 | 60.04 | 36.6 | 47.7875 | 41.3653 | 60.04 | 54.4 | 47.7972 | 59.6238 | 60.0286 | 72.2 | 47.8149 | 77.6716 | 60.02 | 90 | 47.8024 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.8175 | 24.8072 | 60.04 | 36.6 | 47.7958 | 41.3637 | 60.04 | 54.4 | 47.8055 | 59.6229 | 60.0285 | 72.2 | 47.8233 | 77.6751 | 60.02 | 90 | 47.8108 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.8259 | 24.8057 | 60.04 | 36.6 | 47.8041 | 41.3621 | 60.04 | 54.4 | 47.8139 | 59.6221 | 60.0284 | 72.2 | 47.8316 | 77.6786 | 60.02 | 90 | 47.8191 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.8342 | 24.8042 | 60.04 | 36.6 | 47.8124 | 41.3606 | 60.04 | 54.4 | 47.8222 | 59.6213 | 60.0283 | 72.2 | 47.84 | 77.682 | 60.02 | 90 | 47.8274 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.8425 | 24.8025 | 60.04 | 36.6 | 47.8208 | 41.3591 | 60.04 | 54.4 | 47.8306 | 59.6211 | 60.0282 | 72.2 | 47.8483 | 77.6855 | 60.02 | 90 | 47.8358 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.8509 | 24.8009 | 60.04 | 36.6 | 47.8291 | 41.357 | 60.04 | 54.4 | 47.8389 | 59.6208 | 60.0282 | 72.2 | 47.8566 | 77.6879 | 60.02 | 90 | 47.8441 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.8592 | 24.7998 | 60.04 | 36.6 | 47.8375 | 41.355 | 60.04 | 54.4 | 47.8472 | 59.6196 | 60.0281 | 72.2 | 47.8649 | 77.6904 | 60.02 | 90 | 47.8524 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.8675 | 24.7987 | 60.04 | 36.6 | 47.8458 | 41.3551 | 60.04 | 54.4 | 47.8555 | 59.6184 | 60.028 | 72.2 | 47.8733 | 77.6902 | 60.02 | 90 | 47.8607 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.8758 | 24.7976 | 60.04 | 36.6 | 47.8541 | 41.3552 | 60.04 | 54.4 | 47.8638 | 59.6168 | 60.0279 | 72.2 | 47.8816 | 77.69 | 60.02 | 90 | 47.8691 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.8842 | 24.7965 | 60.04 | 36.6 | 47.8624 | 41.3549 | 60.04 | 54.4 | 47.8722 | 59.6152 | 60.0278 | 72.2 | 47.89 | 77.6892 | 60.02 | 90 | 47.8774 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.8925 | 24.8073 | 60.04 | 36.6 | 47.8707 | 41.3547 | 60.04 | 54.4 | 47.8805 | 59.6136 | 60.0277 | 72.2 | 47.8983 | 77.6883 | 60.02 | 90 | 47.8857 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.9008 | 24.818 | 60.04 | 36.6 | 47.8791 | 41.3539 | 60.04 | 54.4 | 47.8889 | 59.6119 | 60.0277 | 72.2 | 47.9066 | 77.6875 | 60.02 | 90 | 47.894 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.9091 | 24.8287 | 60.04 | 36.6 | 47.8874 | 41.3531 | 60.04 | 54.4 | 47.8972 | 59.6103 | 60.0276 | 72.2 | 47.9149 | 77.6867 | 60.02 | 90 | 47.9025 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.9174 | 24.8394 | 60.04 | 36.6 | 47.8958 | 41.3519 | 60.04 | 54.4 | 47.9055 | 59.6087 | 60.0275 | 72.2 | 47.9232 | 77.6859 | 60.02 | 90 | 47.9108 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.9258 | 24.8498 | 60.04 | 36.6 | 47.9041 | 41.3507 | 60.04 | 54.4 | 47.9138 | 59.6097 | 60.0274 | 72.2 | 47.9316 | 77.685 | 60.02 | 90 | 47.9191 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.9341 | 24.8602 | 60.04 | 36.6 | 47.9124 | 41.352 | 60.04 | 54.4 | 47.9222 | 59.6107 | 60.0273 | 72.2 | 47.9399 | 77.6842 | 60.02 | 90 | 47.9275 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.9425 | 24.8706 | 60.04 | 36.6 | 47.9207 | 41.3534 | 60.04 | 54.4 | 47.9305 | 59.6127 | 60.0272 | 72.2 | 47.9482 | 77.6834 | 60.02 | 90 | 47.9358 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.9508 | 24.881 | 60.04 | 36.6 | 47.929 | 41.3535 | 60.04 | 54.4 | 47.9388 | 59.6147 | 60.0272 | 72.2 | 47.9565 | 77.6827 | 60.02 | 90 | 47.9441 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.9591 | 24.8914 | 60.04 | 36.6 | 47.9374 | 41.3537 | 60.04 | 54.4 | 47.9471 | 59.6168 | 60.0271 | 72.2 | 47.9649 | 77.6821 | 60.02 | 90 | 47.9524 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.9674 | 24.9018 | 60.04 | 36.6 | 47.9457 | 41.3536 | 60.04 | 54.4 | 47.9554 | 59.6188 | 60.027 | 72.2 | 47.9732 | 77.6821 | 60.02 | 90 | 47.9608 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.9758 | 24.9061 | 60.04 | 36.6 | 47.954 | 41.3536 | 60.04 | 54.4 | 47.9638 | 59.6227 | 60.0269 | 72.2 | 47.9816 | 77.6821 | 60.02 | 90 | 47.9691 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.9841 | 24.9105 | 60.04 | 36.6 | 47.9623 | 41.3548 | 60.04 | 54.4 | 47.9721 | 59.6266 | 60.0268 | 72.2 | 47.9899 | 77.6821 | 60.02 | 90 | 47.9774 | 77.5707 | 59.99 | 90
47.9924 | 24.9148 | 60.04 | 36.6 | 47.9707 | 41.356 | 60.04 | 54.4 | 47.9805 | 59.6303 | 60.0267 | 72.2 | 47.9982 | 77.6821 | 60.02 | 90 | 47.9858 | 77.5724 | 59.99 | 90
48.0008 | 24.9192 | 60.04 | 36.6 | 47.979 | 41.3576 | 60.04 | 54.4 | 47.9888 | 59.634 | 60.0267 | 72.2 | 48.0065 | 77.6861 | 60.02 | 90 | 47.9941 | 77.5741 | 59.99 | 90
48.0091 | 24.9221 | 60.04 | 36.6 | 47.9873 | 41.3592 | 60.04 | 54.4 | 47.9971 | 59.6349 | 60.0266 | 72.2 | 48.0149 | 77.6901 | 60.02 | 90 | 48.0024 | 77.5758 | 59.99 | 90
48.0174 | 24.925 | 60.04 | 36.6 | 47.9957 | 41.3588 | 60.04 | 54.4 | 48.0054 | 59.6359 | 60.0265 | 72.2 | 48.0232 | 77.6941 | 60.02 | 90 | 48.0107 | 77.5776 | 59.99 | 90
48.0257 | 24.9279 | 60.04 | 36.6 | 48.004 | 41.3584 | 60.04 | 54.4 | 48.0138 | 59.6369 | 60.0264 | 72.2 | 48.0316 | 77.6982 | 60.02 | 90 | 48.0192 | 77.5793 | 59.99 | 90
48.0341 | 24.9308 | 60.04 | 36.6 | 48.0123 | 41.3587 | 60.04 | 54.4 | 48.0221 | 59.638 | 60.0263 | 72.2 | 48.0399 | 77.7022 | 60.02 | 90 | 48.0275 | 77.581 | 59.99 | 90
48.0424 | 24.9337 | 60.04 | 36.6 | 48.0206 | 41.3591 | 60.04 | 54.4 | 48.0305 | 59.639 | 60.0262 | 72.2 | 48.0482 | 77.7062 | 60.02 | 90 | 48.0358 | 77.5827 | 59.99 | 90
48.0507 | 24.9366 | 60.04 | 36.6 | 48.029 | 41.3585 | 60.04 | 54.4 | 48.0388 | 59.64 | 60.0262 | 72.2 | 48.0565 | 77.7102 | 60.02 | 90 | 48.0442 | 77.5844 | 59.99 | 90
48.0591 | 24.9343 | 60.04 | 36.6 | 48.0373 | 41.358 | 60.04 | 54.4 | 48.0471 | 59.639 | 60.0261 | 72.2 | 48.0649 | 77.7142 | 60.02 | 90 | 48.0525 | 77.5862 | 59.99 | 90
48.0674 | 24.932 | 60.04 | 36.6 | 48.0456 | 41.3572 | 60.04 | 54.4 | 48.0554 | 59.6379 | 60.026 | 72.2 | 48.0732 | 77.7182 | 60.02 | 90 | 48.0608 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.0757 | 24.9298 | 60.04 | 36.6 | 48.054 | 41.3565 | 60.04 | 54.4 | 48.0637 | 59.6372 | 60.0259 | 72.2 | 48.0815 | 77.7222 | 60.02 | 90 | 48.0691 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.084 | 24.9275 | 60.04 | 36.6 | 48.0623 | 41.3592 | 60.04 | 54.4 | 48.0721 | 59.6365 | 60.0258 | 72.2 | 48.0898 | 77.7224 | 60.02 | 90 | 48.0775 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.0924 | 24.9268 | 60.04 | 36.6 | 48.0706 | 41.362 | 60.04 | 54.4 | 48.0804 | 59.6415 | 60.0257 | 72.2 | 48.0982 | 77.7226 | 60.02 | 90 | 48.0858 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.1007 | 24.926 | 60.04 | 36.6 | 48.0789 | 41.3707 | 60.04 | 54.4 | 48.0887 | 59.6465 | 60.0257 | 72.2 | 48.1065 | 77.7229 | 60.02 | 90 | 48.0941 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.109 | 24.9248 | 60.04 | 36.6 | 48.0873 | 41.3794 | 60.04 | 54.4 | 48.097 | 59.652 | 60.0256 | 72.2 | 48.1149 | 77.7231 | 60.02 | 90 | 48.1024 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.1173 | 24.9235 | 60.04 | 36.6 | 48.0956 | 41.3859 | 60.04 | 54.4 | 48.1054 | 59.6574 | 60.0255 | 72.2 | 48.1232 | 77.7246 | 60.02 | 90 | 48.1108 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.1256 | 24.9223 | 60.04 | 36.6 | 48.1039 | 41.3924 | 60.04 | 54.4 | 48.1137 | 59.6625 | 60.0254 | 72.2 | 48.1315 | 77.7261 | 60.02 | 90 | 48.1191 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.134 | 24.921 | 60.04 | 36.6 | 48.1122 | 41.4004 | 60.04 | 54.4 | 48.1221 | 59.6677 | 60.0253 | 72.2 | 48.1398 | 77.7295 | 60.02 | 90 | 48.1274 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.1423 | 24.9197 | 60.04 | 36.6 | 48.1205 | 41.4084 | 60.04 | 54.4 | 48.1304 | 59.6731 | 60.0252 | 72.2 | 48.1481 | 77.7329 | 60.02 | 90 | 48.1359 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.1507 | 24.9185 | 60.04 | 36.6 | 48.1289 | 41.4164 | 60.04 | 54.4 | 48.1387 | 59.6786 | 60.0252 | 72.2 | 48.1565 | 77.7404 | 60.02 | 90 | 48.1442 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.159 | 24.9172 | 60.04 | 36.6 | 48.1372 | 41.4244 | 60.04 | 54.4 | 48.147 | 59.681 | 60.0251 | 72.2 | 48.1648 | 77.7479 | 60.02 | 90 | 48.1525 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.1673 | 24.916 | 60.04 | 36.6 | 48.1456 | 41.4283 | 60.04 | 54.4 | 48.1553 | 59.6834 | 60.025 | 72.2 | 48.1732 | 77.7551 | 60.02 | 90 | 48.1608 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.1756 | 24.9141 | 60.04 | 36.6 | 48.1539 | 41.4321 | 60.04 | 54.4 | 48.1637 | 59.6844 | 60.0249 | 72.2 | 48.1815 | 77.7624 | 60.02 | 90 | 48.1692 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.184 | 24.9121 | 60.04 | 36.6 | 48.1622 | 41.4294 | 60.04 | 54.4 | 48.172 | 59.6855 | 60.0248 | 72.2 | 48.1898 | 77.7696 | 60.02 | 90 | 48.1775 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.1923 | 24.9103 | 60.04 | 36.6 | 48.1705 | 41.4267 | 60.04 | 54.4 | 48.1804 | 59.6864 | 60.0247 | 72.2 | 48.1981 | 77.7769 | 60.02 | 90 | 48.1858 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.2006 | 24.9085 | 60.04 | 36.6 | 48.1788 | 41.4303 | 60.04 | 54.4 | 48.1887 | 59.6872 | 60.0247 | 72.2 | 48.2065 | 77.7829 | 60.02 | 90 | 48.1942 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.209 | 24.9066 | 60.04 | 36.6 | 48.1872 | 41.434 | 60.04 | 54.4 | 48.197 | 59.6903 | 60.0246 | 72.2 | 48.2148 | 77.7889 | 60.02 | 90 | 48.2025 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.2173 | 24.9048 | 60.04 | 36.6 | 48.1955 | 41.4377 | 60.04 | 54.4 | 48.2053 | 59.6933 | 60.0245 | 72.2 | 48.2231 | 77.7929 | 60.02 | 90 | 48.2108 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.2256 | 24.9029 | 60.04 | 36.6 | 48.2039 | 41.4413 | 60.04 | 54.4 | 48.2137 | 59.6998 | 60.0244 | 72.2 | 48.2314 | 77.7969 | 60.02 | 90 | 48.2191 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.2339 | 24.9011 | 60.04 | 36.6 | 48.2122 | 41.445 | 60.04 | 54.4 | 48.222 | 59.7063 | 60.0243 | 72.2 | 48.2398 | 77.7969 | 60.02 | 90 | 48.2275 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.2423 | 24.8991 | 60.04 | 36.6 | 48.2205 | 41.4486 | 60.04 | 54.4 | 48.2303 | 59.7154 | 60.0242 | 72.2 | 48.2481 | 77.7969 | 60.02 | 90 | 48.2358 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.2506 | 24.8972 | 60.04 | 36.6 | 48.2288 | 41.453 | 60.04 | 54.4 | 48.2386 | 59.7245 | 60.0242 | 72.2 | 48.2565 | 77.7969 | 60.02 | 90 | 48.2441 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.2589 | 24.8962 | 60.04 | 36.6 | 48.2371 | 41.4573 | 60.04 | 54.4 | 48.2469 | 59.7295 | 60.0241 | 72.2 | 48.2648 | 77.7969 | 60.02 | 90 | 48.2526 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.2672 | 24.8951 | 60.04 | 36.6 | 48.2455 | 41.4622 | 60.04 | 54.4 | 48.2553 | 59.7345 | 60.024 | 72.2 | 48.2731 | 77.7969 | 60.02 | 90 | 48.2609 | 77.5879 | 59.99 | 90
48.2755 | 24.8988 | 60.04 | 36.6 | 48.2538 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.2636 | 59.7397 | 60.0239 | 72.2 | 48.2814 | 77.7969 | 60.02 | 90 | 48.2692 | 77.5894 | 59.99 | 90
48.2839 | 24.9025 | 60.04 | 36.6 | 48.2621 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.272 | 59.7448 | 60.0238 | 72.2 | 48.2898 | 77.7969 | 60.02 | 90 | 48.2775 | 77.5909 | 59.99 | 90
48.2922 | 24.9062 | 60.04 | 36.6 | 48.2704 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.2803 | 59.7472 | 60.0237 | 72.2 | 48.2981 | 77.7969 | 60.02 | 90 | 48.2859 | 77.5924 | 59.99 | 90
48.3006 | 24.9098 | 60.04 | 36.6 | 48.2788 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.2886 | 59.7495 | 60.0237 | 72.2 | 48.3065 | 77.7969 | 60.02 | 90 | 48.2942 | 77.5939 | 59.99 | 90
48.3089 | 24.9131 | 60.04 | 36.6 | 48.2871 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.2969 | 59.7505 | 60.0236 | 72.2 | 48.3148 | 77.7969 | 60.02 | 90 | 48.3025 | 77.5972 | 59.99 | 90
48.3172 | 24.9164 | 60.04 | 36.6 | 48.2955 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.3053 | 59.7514 | 60.0235 | 72.2 | 48.3231 | 77.7969 | 60.02 | 90 | 48.3108 | 77.6005 | 59.99 | 90
48.3255 | 24.9267 | 60.04 | 36.6 | 48.3038 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.3136 | 59.7526 | 60.0234 | 72.2 | 48.3314 | 77.7969 | 60.02 | 90 | 48.3192 | 77.6038 | 59.99 | 90
48.3339 | 24.9371 | 60.04 | 36.6 | 48.3121 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.3219 | 59.7537 | 60.0233 | 72.2 | 48.3398 | 77.7967 | 60.02 | 90 | 48.3275 | 77.607 | 59.99 | 90
48.3422 | 24.9479 | 60.04 | 36.6 | 48.3204 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.3303 | 59.7547 | 60.0232 | 72.2 | 48.3481 | 77.7964 | 60.02 | 90 | 48.3358 | 77.6105 | 59.99 | 90
48.3505 | 24.9587 | 60.04 | 36.6 | 48.3287 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.3386 | 59.7557 | 60.0232 | 72.2 | 48.3564 | 77.7986 | 60.02 | 90 | 48.3442 | 77.614 | 59.99 | 90
48.3589 | 24.9648 | 60.04 | 36.6 | 48.3371 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.3469 | 59.7563 | 60.0231 | 72.2 | 48.3647 | 77.8008 | 60.02 | 90 | 48.3525 | 77.622 | 59.99 | 90
48.3672 | 24.9709 | 60.04 | 36.6 | 48.3454 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.3552 | 59.7569 | 60.023 | 72.2 | 48.373 | 77.8029 | 60.02 | 90 | 48.3608 | 77.6299 | 59.99 | 90
48.3755 | 24.9823 | 60.04 | 36.6 | 48.3538 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.3636 | 59.7585 | 60.0229 | 72.2 | 48.3814 | 77.8051 | 60.02 | 90 | 48.3691 | 77.6416 | 59.99 | 90
48.3838 | 24.9937 | 60.04 | 36.6 | 48.3621 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.3719 | 59.76 | 60.0228 | 72.2 | 48.3897 | 77.8073 | 60.02 | 90 | 48.3776 | 77.6533 | 59.99 | 90
48.3922 | 25.0055 | 60.04 | 36.6 | 48.3704 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.3802 | 59.7588 | 60.0227 | 72.2 | 48.3981 | 77.8095 | 60.02 | 90 | 48.3859 | 77.6632 | 59.99 | 90
48.4005 | 25.0172 | 60.04 | 36.6 | 48.3787 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.3885 | 59.7575 | 60.0227 | 72.2 | 48.4064 | 77.8127 | 60.02 | 90 | 48.3942 | 77.6732 | 59.99 | 90
48.4088 | 25.0221 | 60.04 | 36.6 | 48.387 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.3969 | 59.7557 | 60.0226 | 72.2 | 48.4147 | 77.816 | 60.02 | 90 | 48.4026 | 77.6831 | 59.99 | 90
48.4171 | 25.027 | 60.04 | 36.6 | 48.3954 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.4052 | 59.7538 | 60.0225 | 72.2 | 48.423 | 77.8195 | 60.02 | 90 | 48.4109 | 77.693 | 59.99 | 90
48.4254 | 25.0318 | 60.04 | 36.6 | 48.4037 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.4136 | 59.7521 | 60.0224 | 72.2 | 48.4314 | 77.8231 | 60.02 | 90 | 48.4192 | 77.7027 | 59.99 | 90
48.4338 | 25.0367 | 60.04 | 36.6 | 48.412 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.4219 | 59.7504 | 60.0223 | 72.2 | 48.4397 | 77.824 | 60.02 | 90 | 48.4275 | 77.7124 | 59.99 | 90
48.4421 | 25.042 | 60.04 | 36.6 | 48.4203 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.4302 | 59.7489 | 60.0222 | 72.2 | 48.4481 | 77.825 | 60.02 | 90 | 48.4359 | 77.7162 | 59.99 | 90
48.4505 | 25.0473 | 60.04 | 36.6 | 48.4287 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.4385 | 59.7475 | 60.0222 | 72.2 | 48.4564 | 77.826 | 60.02 | 90 | 48.4442 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.4588 | 25.0471 | 60.04 | 36.6 | 48.437 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.4468 | 59.7464 | 60.0221 | 72.2 | 48.4647 | 77.8269 | 60.02 | 90 | 48.4525 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.4671 | 25.0469 | 60.04 | 36.6 | 48.4453 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.4552 | 59.7453 | 60.022 | 72.2 | 48.473 | 77.8279 | 60.02 | 90 | 48.4609 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.4754 | 25.0461 | 60.04 | 36.6 | 48.4537 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.4635 | 59.7455 | 60.0219 | 72.2 | 48.4814 | 77.8288 | 60.02 | 90 | 48.4692 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.4837 | 25.0453 | 60.04 | 36.6 | 48.462 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.4719 | 59.7457 | 60.0218 | 72.2 | 48.4897 | 77.8287 | 60.02 | 90 | 48.4775 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.4921 | 25.0445 | 60.04 | 36.6 | 48.4703 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.4802 | 59.7495 | 60.0217 | 72.2 | 48.498 | 77.8285 | 60.02 | 90 | 48.4858 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.5004 | 25.0437 | 60.04 | 36.6 | 48.4786 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.4885 | 59.7533 | 60.0217 | 72.2 | 48.5063 | 77.8284 | 60.02 | 90 | 48.4943 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.5088 | 25.0429 | 60.04 | 36.6 | 48.487 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.4968 | 59.7565 | 60.0216 | 72.2 | 48.5147 | 77.8283 | 60.02 | 90 | 48.5026 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.5171 | 25.0421 | 60.04 | 36.6 | 48.4953 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.5052 | 59.7596 | 60.0215 | 72.2 | 48.523 | 77.8283 | 60.02 | 90 | 48.5109 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.5254 | 25.0413 | 60.04 | 36.6 | 48.5037 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.5135 | 59.7614 | 60.0214 | 72.2 | 48.5314 | 77.8283 | 60.02 | 90 | 48.5192 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.5337 | 25.0405 | 60.04 | 36.6 | 48.512 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.5218 | 59.7631 | 60.0213 | 72.2 | 48.5397 | 77.8283 | 60.02 | 90 | 48.5276 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.5421 | 25.0399 | 60.04 | 36.6 | 48.5203 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.5302 | 59.7634 | 60.0212 | 72.2 | 48.548 | 77.8283 | 60.02 | 90 | 48.5359 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.5504 | 25.0392 | 60.04 | 36.6 | 48.5286 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.5385 | 59.7637 | 60.0212 | 72.2 | 48.5563 | 77.8283 | 60.02 | 90 | 48.5442 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.5587 | 25.0393 | 60.04 | 36.6 | 48.5369 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.5468 | 59.7634 | 60.0211 | 72.2 | 48.5647 | 77.8283 | 60.02 | 90 | 48.5526 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.567 | 25.0393 | 60.04 | 36.6 | 48.5453 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.5551 | 59.7631 | 60.021 | 72.2 | 48.573 | 77.8307 | 60.02 | 90 | 48.5609 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.5753 | 25.0393 | 60.04 | 36.6 | 48.5536 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.5635 | 59.7602 | 60.0209 | 72.2 | 48.5813 | 77.8332 | 60.02 | 90 | 48.5692 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.5837 | 25.0393 | 60.04 | 36.6 | 48.562 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.5718 | 59.7573 | 60.0208 | 72.2 | 48.5897 | 77.8357 | 60.02 | 90 | 48.5775 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.592 | 25.0393 | 60.04 | 36.6 | 48.5703 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.5801 | 59.7551 | 60.0207 | 72.2 | 48.598 | 77.8382 | 60.02 | 90 | 48.5859 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.6004 | 25.0393 | 60.04 | 36.6 | 48.5786 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.5884 | 59.7529 | 60.0207 | 72.2 | 48.6063 | 77.8409 | 60.02 | 90 | 48.5942 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.6087 | 25.0393 | 60.04 | 36.6 | 48.5869 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.5968 | 59.7522 | 60.0206 | 72.2 | 48.6146 | 77.8436 | 60.02 | 90 | 48.6025 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.617 | 25.0393 | 60.04 | 36.6 | 48.5952 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.6051 | 59.7515 | 60.0205 | 72.2 | 48.623 | 77.8464 | 60.02 | 90 | 48.6108 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.6253 | 25.0393 | 60.04 | 36.6 | 48.6036 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.6135 | 59.759 | 60.0204 | 72.2 | 48.6313 | 77.8491 | 60.02 | 90 | 48.6193 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.6336 | 25.0393 | 60.04 | 36.6 | 48.6119 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.6218 | 59.7664 | 60.0203 | 72.2 | 48.6396 | 77.8518 | 60.02 | 90 | 48.6276 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.642 | 25.0388 | 60.04 | 36.6 | 48.6202 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.6301 | 59.7738 | 60.0202 | 72.2 | 48.6479 | 77.8546 | 60.02 | 90 | 48.6359 | 77.7199 | 59.99 | 90
48.6503 | 25.0384 | 60.04 | 36.6 | 48.6285 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.6384 | 59.7811 | 60.0202 | 72.2 | 48.6563 | 77.8548 | 60.02 | 90 | 48.6443 | 77.7198 | 59.99 | 90
48.6587 | 25.038 | 60.04 | 36.6 | 48.6369 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.6467 | 59.7908 | 60.0201 | 72.2 | 48.6646 | 77.8551 | 60.02 | 90 | 48.6526 | 77.7198 | 59.99 | 90
48.667 | 25.0375 | 60.04 | 36.6 | 48.6452 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.6551 | 59.8004 | 60.02 | 72.2 | 48.673 | 77.8553 | 60.02 | 90 | 48.6609 | 77.7198 | 59.99 | 90
48.6753 | 25.0371 | 60.04 | 36.6 | 48.6536 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.6634 | 59.8101 | 60.02 | 72.2 | 48.6813 | 77.8556 | 60.02 | 90 | 48.6692 | 77.718 | 59.99 | 90
48.6836 | 25.0367 | 60.04 | 36.6 | 48.6619 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.6718 | 59.8198 | 60.02 | 72.2 | 48.6896 | 77.8556 | 60.02 | 90 | 48.6776 | 77.7161 | 59.99 | 90
48.692 | 25.0363 | 60.04 | 36.6 | 48.6702 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.6801 | 59.8294 | 60.02 | 72.2 | 48.6979 | 77.8556 | 60.02 | 90 | 48.6859 | 77.7135 | 59.99 | 90
48.7003 | 25.0358 | 60.04 | 36.6 | 48.6785 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.6884 | 59.8391 | 60.02 | 72.2 | 48.7063 | 77.8556 | 60.02 | 90 | 48.6942 | 77.7109 | 59.99 | 90
48.7086 | 25.0354 | 60.04 | 36.6 | 48.6868 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.6967 | 59.8417 | 60.02 | 72.2 | 48.7146 | 77.8556 | 60.02 | 90 | 48.7025 | 77.7084 | 59.99 | 90
48.7169 | 25.035 | 60.04 | 36.6 | 48.6952 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.7051 | 59.8444 | 60.02 | 72.2 | 48.723 | 77.8556 | 60.02 | 90 | 48.7109 | 77.7058 | 59.99 | 90
48.7253 | 25.035 | 60.04 | 36.6 | 48.7035 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.7134 | 59.8471 | 60.02 | 72.2 | 48.7313 | 77.8556 | 60.02 | 90 | 48.7192 | 77.7032 | 59.99 | 90
48.7336 | 25.035 | 60.04 | 36.6 | 48.7119 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.7217 | 59.8498 | 60.02 | 72.2 | 48.7396 | 77.8556 | 60.02 | 90 | 48.7275 | 77.7006 | 59.99 | 90
48.7419 | 25.035 | 60.04 | 36.6 | 48.7202 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.73 | 59.8492 | 60.02 | 72.2 | 48.7479 | 77.8556 | 60.02 | 90 | 48.736 | 77.698 | 59.99 | 90
48.7503 | 25.035 | 60.04 | 36.6 | 48.7285 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.7384 | 59.8485 | 60.02 | 72.2 | 48.7563 | 77.8556 | 60.02 | 90 | 48.7443 | 77.6955 | 59.99 | 90
48.7586 | 25.0343 | 60.04 | 36.6 | 48.7368 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.7467 | 59.8479 | 60.02 | 72.2 | 48.7646 | 77.8556 | 60.02 | 90 | 48.7526 | 77.6947 | 59.99 | 90
48.7669 | 25.0336 | 60.04 | 36.6 | 48.7451 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.7551 | 59.8472 | 60.02 | 72.2 | 48.7729 | 77.8577 | 60.02 | 90 | 48.7609 | 77.6939 | 59.99 | 90
48.7752 | 25.0329 | 60.04 | 36.6 | 48.7535 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.7634 | 59.8474 | 60.02 | 72.2 | 48.7812 | 77.8598 | 60.02 | 90 | 48.7693 | 77.6939 | 59.99 | 90
48.7835 | 25.0323 | 60.04 | 36.6 | 48.7618 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.7717 | 59.8476 | 60.02 | 72.2 | 48.7896 | 77.8655 | 60.02 | 90 | 48.7776 | 77.6939 | 59.99 | 90
48.7919 | 25.0316 | 60.04 | 36.6 | 48.7701 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.78 | 59.8478 | 60.02 | 72.2 | 48.7979 | 77.8712 | 60.02 | 90 | 48.7859 | 77.6925 | 59.99 | 90
48.8002 | 25.0309 | 60.04 | 36.6 | 48.7784 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.7883 | 59.8479 | 60.02 | 72.2 | 48.8062 | 77.8769 | 60.02 | 90 | 48.7942 | 77.6912 | 59.99 | 90
48.8086 | 25.0295 | 60.04 | 36.6 | 48.7868 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.7967 | 59.847 | 60.02 | 72.2 | 48.8146 | 77.8826 | 60.02 | 90 | 48.8026 | 77.6898 | 59.99 | 90
48.8169 | 25.028 | 60.04 | 36.6 | 48.7951 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.805 | 59.8461 | 60.02 | 72.2 | 48.8229 | 77.8882 | 60.02 | 90 | 48.8109 | 77.6885 | 59.99 | 90
48.8252 | 25.0265 | 60.04 | 36.6 | 48.8034 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.8134 | 59.8458 | 60.02 | 72.2 | 48.8312 | 77.8939 | 60.02 | 90 | 48.8192 | 77.6871 | 59.99 | 90
48.8335 | 25.0251 | 60.04 | 36.6 | 48.8118 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.8217 | 59.8455 | 60.02 | 72.2 | 48.8395 | 77.9009 | 60.02 | 90 | 48.8276 | 77.6857 | 59.99 | 90
48.8418 | 25.0243 | 60.04 | 36.6 | 48.8201 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.83 | 59.8453 | 60.02 | 72.2 | 48.8479 | 77.9079 | 60.02 | 90 | 48.8359 | 77.6844 | 59.99 | 90
48.8502 | 25.0235 | 60.04 | 36.6 | 48.8284 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.8383 | 59.845 | 60.02 | 72.2 | 48.8562 | 77.9128 | 60.02 | 90 | 48.8442 | 77.683 | 59.99 | 90
48.8585 | 25.0227 | 60.04 | 36.6 | 48.8367 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.8467 | 59.8439 | 60.02 | 72.2 | 48.8646 | 77.9177 | 60.02 | 90 | 48.8525 | 77.6894 | 59.99 | 90
48.8669 | 25.0219 | 60.04 | 36.6 | 48.8451 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.855 | 59.8428 | 60.02 | 72.2 | 48.8729 | 77.9202 | 60.02 | 90 | 48.861 | 77.6957 | 59.99 | 90
48.8752 | 25.0211 | 60.04 | 36.6 | 48.8534 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.8633 | 59.8417 | 60.02 | 72.2 | 48.8812 | 77.9227 | 60.02 | 90 | 48.8693 | 77.7034 | 59.99 | 90
48.8835 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.8618 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.8716 | 59.8405 | 60.02 | 72.2 | 48.8895 | 77.9252 | 60.02 | 90 | 48.8776 | 77.7112 | 59.99 | 90
48.8918 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.8701 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.88 | 59.8385 | 60.02 | 72.2 | 48.8979 | 77.9277 | 60.02 | 90 | 48.8859 | 77.7232 | 59.99 | 90
48.9002 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.8784 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.8883 | 59.8365 | 60.02 | 72.2 | 48.9062 | 77.9301 | 60.02 | 90 | 48.8943 | 77.7352 | 59.99 | 90
48.9085 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.8867 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.8966 | 59.8346 | 60.02 | 72.2 | 48.9146 | 77.9326 | 60.02 | 90 | 48.9026 | 77.7472 | 59.99 | 90
48.9168 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.895 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.905 | 59.8326 | 60.02 | 72.2 | 48.9229 | 77.9338 | 60.02 | 90 | 48.9109 | 77.7593 | 59.99 | 90
48.9251 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.9034 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.9133 | 59.8356 | 60.02 | 72.2 | 48.9312 | 77.935 | 60.02 | 90 | 48.9193 | 77.7713 | 59.99 | 90
48.9334 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.9117 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.9216 | 59.8387 | 60.02 | 72.2 | 48.9395 | 77.9361 | 60.02 | 90 | 48.9276 | 77.7833 | 59.99 | 90
48.9418 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.92 | 41.4671 | 60.04 | 54.4 | 48.9299 | 59.8415 | 60.02 | 72.2 | 48.9479 | 77.9373 | 60.02 | 90 | 48.9359 | 77.7877 | 59.99 | 90
48.9501 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.9283 | 41.4681 | 60.04 | 54.4 | 48.9383 | 59.8444 | 60.02 | 72.2 | 48.9562 | 77.9368 | 60.02 | 90 | 48.9442 | 77.792 | 59.99 | 90
48.9585 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.9367 | 41.4691 | 60.04 | 54.4 | 48.9466 | 59.8472 | 60.02 | 72.2 | 48.9645 | 77.9364 | 60.02 | 90 | 48.9526 | 77.7963 | 59.99 | 90
48.9668 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.945 | 41.4701 | 60.04 | 54.4 | 48.955 | 59.85 | 60.02 | 72.2 | 48.9728 | 77.9369 | 60.02 | 90 | 48.9609 | 77.8006 | 59.99 | 90
48.9751 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.9533 | 41.4711 | 60.04 | 54.4 | 48.9633 | 59.857 | 60.02 | 72.2 | 48.9812 | 77.9374 | 60.02 | 90 | 48.9692 | 77.8006 | 59.99 | 90
48.9834 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.9617 | 41.4721 | 60.04 | 54.4 | 48.9716 | 59.864 | 60.02 | 72.2 | 48.9895 | 77.9386 | 60.02 | 90 | 48.9775 | 77.8006 | 59.99 | 90
48.9917 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.97 | 41.4731 | 60.04 | 54.4 | 48.9799 | 59.8696 | 60.02 | 72.2 | 48.9979 | 77.9398 | 60.02 | 90 | 48.986 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.0001 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.9783 | 41.4741 | 60.04 | 54.4 | 48.9883 | 59.8751 | 60.02 | 72.2 | 49.0062 | 77.9411 | 60.02 | 90 | 48.9943 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.0084 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.9866 | 41.4751 | 60.04 | 54.4 | 48.9966 | 59.8755 | 60.02 | 72.2 | 49.0145 | 77.9423 | 60.02 | 90 | 49.0026 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.0168 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 48.995 | 41.477 | 60.04 | 54.4 | 49.0049 | 59.8759 | 60.02 | 72.2 | 49.0228 | 77.9436 | 60.02 | 90 | 49.011 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.0251 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 49.0033 | 41.4789 | 60.04 | 54.4 | 49.0132 | 59.8766 | 60.02 | 72.2 | 49.0311 | 77.9448 | 60.02 | 90 | 49.0193 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.0334 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 49.0117 | 41.4799 | 60.04 | 54.4 | 49.0215 | 59.8773 | 60.02 | 72.2 | 49.0395 | 77.9465 | 60.02 | 90 | 49.0276 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.0417 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 49.02 | 41.4808 | 60.04 | 54.4 | 49.0299 | 59.878 | 60.02 | 72.2 | 49.0478 | 77.9482 | 60.02 | 90 | 49.0359 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.0501 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 49.0283 | 41.4817 | 60.04 | 54.4 | 49.0382 | 59.8787 | 60.02 | 72.2 | 49.0562 | 77.949 | 60.02 | 90 | 49.0443 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.0584 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 49.0366 | 41.4827 | 60.04 | 54.4 | 49.0466 | 59.8772 | 60.02 | 72.2 | 49.0645 | 77.9497 | 60.02 | 90 | 49.0526 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.0667 | 25.0203 | 60.04 | 36.6 | 49.0449 | 41.4836 | 60.04 | 54.4 | 49.0549 | 59.8757 | 60.02 | 72.2 | 49.0728 | 77.9497 | 60.02 | 90 | 49.0609 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.075 | 25.0258 | 60.04 | 36.6 | 49.0533 | 41.4845 | 60.04 | 54.4 | 49.0632 | 59.8746 | 60.02 | 72.2 | 49.0811 | 77.9497 | 60.02 | 90 | 49.0692 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.0833 | 25.0313 | 60.04 | 36.6 | 49.0616 | 41.4855 | 60.04 | 54.4 | 49.0715 | 59.8735 | 60.02 | 72.2 | 49.0895 | 77.9497 | 60.02 | 90 | 49.0776 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.0917 | 25.0367 | 60.04 | 36.6 | 49.0699 | 41.4864 | 60.04 | 54.4 | 49.0799 | 59.8724 | 60.02 | 72.2 | 49.0978 | 77.9497 | 60.02 | 90 | 49.0859 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.1 | 25.0422 | 60.04 | 36.6 | 49.0782 | 41.4876 | 60.04 | 54.4 | 49.0882 | 59.8713 | 60.02 | 72.2 | 49.1061 | 77.9497 | 60.02 | 90 | 49.0942 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.1084 | 25.0476 | 60.04 | 36.6 | 49.0865 | 41.4888 | 60.04 | 54.4 | 49.0966 | 59.8683 | 60.02 | 72.2 | 49.1144 | 77.9497 | 60.02 | 90 | 49.1027 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.1167 | 25.0531 | 60.04 | 36.6 | 49.0949 | 41.49 | 60.04 | 54.4 | 49.1049 | 59.8653 | 60.02 | 72.2 | 49.1228 | 77.9497 | 60.02 | 90 | 49.111 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.125 | 25.0585 | 60.04 | 36.6 | 49.1032 | 41.4912 | 60.04 | 54.4 | 49.1132 | 59.868 | 60.02 | 72.2 | 49.1311 | 77.9497 | 60.02 | 90 | 49.1193 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.1333 | 25.064 | 60.04 | 36.6 | 49.1116 | 41.4924 | 60.04 | 54.4 | 49.1215 | 59.8707 | 60.02 | 72.2 | 49.1395 | 77.9497 | 60.02 | 90 | 49.1276 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.1416 | 25.0695 | 60.04 | 36.6 | 49.1199 | 41.4936 | 60.04 | 54.4 | 49.1299 | 59.8735 | 60.02 | 72.2 | 49.1478 | 77.9497 | 60.02 | 90 | 49.136 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.15 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.1282 | 41.4948 | 60.04 | 54.4 | 49.1382 | 59.8762 | 60.02 | 72.2 | 49.1561 | 77.9491 | 60.02 | 90 | 49.1443 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.1583 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.1365 | 41.496 | 60.04 | 54.4 | 49.1465 | 59.88 | 60.02 | 72.2 | 49.1644 | 77.9485 | 60.02 | 90 | 49.1526 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.1667 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.1449 | 41.4972 | 60.04 | 54.4 | 49.1548 | 59.8838 | 60.02 | 72.2 | 49.1728 | 77.948 | 60.02 | 90 | 49.1609 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.175 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.1532 | 41.4984 | 60.04 | 54.4 | 49.1631 | 59.8876 | 60.02 | 72.2 | 49.1811 | 77.9474 | 60.02 | 90 | 49.1693 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.1833 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.1615 | 41.4984 | 60.04 | 54.4 | 49.1715 | 59.8914 | 60.02 | 72.2 | 49.1895 | 77.9509 | 60.02 | 90 | 49.1776 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.1916 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.1699 | 41.4984 | 60.04 | 54.4 | 49.1798 | 59.8951 | 60.02 | 72.2 | 49.1978 | 77.9544 | 60.02 | 90 | 49.1859 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.1999 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.1782 | 41.5045 | 60.04 | 54.4 | 49.1882 | 59.8987 | 60.02 | 72.2 | 49.2061 | 77.9587 | 60.02 | 90 | 49.1943 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.2083 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.1865 | 41.5107 | 60.04 | 54.4 | 49.1965 | 59.8956 | 60.02 | 72.2 | 49.2144 | 77.9629 | 60.02 | 90 | 49.2026 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.2166 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.1948 | 41.5169 | 60.04 | 54.4 | 49.2048 | 59.8925 | 60.02 | 72.2 | 49.2228 | 77.9666 | 60.02 | 90 | 49.2109 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.2249 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.2032 | 41.5231 | 60.04 | 54.4 | 49.2131 | 59.8894 | 60.02 | 72.2 | 49.2311 | 77.9703 | 60.02 | 90 | 49.2192 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.2332 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.2115 | 41.5298 | 60.04 | 54.4 | 49.2215 | 59.8864 | 60.02 | 72.2 | 49.2394 | 77.9746 | 60.02 | 90 | 49.2277 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.2416 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.2198 | 41.5364 | 60.04 | 54.4 | 49.2298 | 59.8873 | 60.02 | 72.2 | 49.2477 | 77.9789 | 60.02 | 90 | 49.236 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.2499 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.2281 | 41.5436 | 60.04 | 54.4 | 49.2382 | 59.8882 | 60.02 | 72.2 | 49.256 | 77.9832 | 60.02 | 90 | 49.2443 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.2583 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.2365 | 41.5507 | 60.04 | 54.4 | 49.2465 | 59.8891 | 60.02 | 72.2 | 49.2644 | 77.9875 | 60.02 | 90 | 49.2526 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.2666 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.2448 | 41.5579 | 60.04 | 54.4 | 49.2548 | 59.89 | 60.02 | 72.2 | 49.2727 | 77.9876 | 60.02 | 90 | 49.261 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.2749 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.2531 | 41.565 | 60.04 | 54.4 | 49.2631 | 59.893 | 60.02 | 72.2 | 49.2811 | 77.9878 | 60.02 | 90 | 49.2693 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.2832 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.2615 | 41.566 | 60.04 | 54.4 | 49.2715 | 59.896 | 60.02 | 72.2 | 49.2894 | 77.9873 | 60.02 | 90 | 49.2776 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.2915 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.2698 | 41.567 | 60.04 | 54.4 | 49.2798 | 59.8985 | 60.02 | 72.2 | 49.2977 | 77.9868 | 60.02 | 90 | 49.286 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.2999 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.2781 | 41.5679 | 60.04 | 54.4 | 49.2881 | 59.901 | 60.02 | 72.2 | 49.306 | 77.9868 | 60.02 | 90 | 49.2943 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.3082 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.2864 | 41.5689 | 60.04 | 54.4 | 49.2964 | 59.9067 | 60.02 | 72.2 | 49.3144 | 77.9868 | 60.02 | 90 | 49.3026 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.3166 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.2948 | 41.5694 | 60.04 | 54.4 | 49.3047 | 59.9123 | 60.02 | 72.2 | 49.3227 | 77.9868 | 60.02 | 90 | 49.3109 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.3249 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.3031 | 41.5698 | 60.04 | 54.4 | 49.3131 | 59.914 | 60.02 | 72.2 | 49.3311 | 77.9868 | 60.02 | 90 | 49.3193 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.3332 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.3114 | 41.5698 | 60.04 | 54.4 | 49.3214 | 59.9157 | 60.02 | 72.2 | 49.3394 | 77.9868 | 60.02 | 90 | 49.3276 | 77.8006 | 59.99 | 90
49.3415 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.3198 | 41.5698 | 60.04 | 54.4 | 49.3298 | 59.9173 | 60.02 | 72.2 | 49.3477 | 77.9868 | 60.02 | 90 | 49.3359 | 77.8046 | 59.99 | 90
49.3498 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.3281 | 41.5745 | 60.04 | 54.4 | 49.3381 | 59.919 | 60.02 | 72.2 | 49.356 | 77.9868 | 60.02 | 90 | 49.3442 | 77.8087 | 59.99 | 90
49.3582 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.3364 | 41.5793 | 60.04 | 54.4 | 49.3464 | 59.9196 | 60.02 | 72.2 | 49.3644 | 77.9868 | 60.02 | 90 | 49.3527 | 77.8127 | 59.99 | 90
49.3665 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.3447 | 41.5848 | 60.04 | 54.4 | 49.3547 | 59.9202 | 60.02 | 72.2 | 49.3727 | 77.9868 | 60.02 | 90 | 49.361 | 77.8167 | 59.99 | 90
49.3748 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.3531 | 41.5904 | 60.04 | 54.4 | 49.3631 | 59.9223 | 60.02 | 72.2 | 49.381 | 77.9868 | 60.02 | 90 | 49.3693 | 77.8207 | 59.99 | 90
49.3831 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.3614 | 41.596 | 60.04 | 54.4 | 49.3714 | 59.9243 | 60.02 | 72.2 | 49.3893 | 77.9868 | 60.02 | 90 | 49.3777 | 77.8247 | 59.99 | 90
49.3915 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.3698 | 41.6016 | 60.04 | 54.4 | 49.3798 | 59.9227 | 60.02 | 72.2 | 49.3977 | 77.9868 | 60.02 | 90 | 49.386 | 77.8288 | 59.99 | 90
49.3998 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.3781 | 41.6072 | 60.04 | 54.4 | 49.3881 | 59.921 | 60.02 | 72.2 | 49.406 | 77.9912 | 60.02 | 90 | 49.3943 | 77.8328 | 59.99 | 90
49.4082 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.3864 | 41.6128 | 60.04 | 54.4 | 49.3964 | 59.9194 | 60.02 | 72.2 | 49.4144 | 77.9956 | 60.02 | 90 | 49.4026 | 77.8368 | 60 | 90
49.4165 | 25.0749 | 60.04 | 36.6 | 49.3947 | 41.6184 | 60.04 | 54.4 | 49.4047 | 59.9178 | 60.02 | 72.2 | 49.4227 | 78 | 60.02 | 90 | 49.411 | 77.8408 | 60 | 90
49.4248 | 25.0792 | 60.04 | 36.6 | 49.403 | 41.624 | 60.04 | 54.4 | 49.413 | 59.9177 | 60.02 | 72.2 | 49.431 | 78.0044 | 60.02 | 90 | 49.4193 | 77.8408 | 60 | 90
49.4331 | 25.0835 | 60.04 | 36.6 | 49.4114 | 41.6249 | 60.04 | 54.4 | 49.4214 | 59.9177 | 60.02 | 72.2 | 49.4393 | 78.0124 | 60.02 | 90 | 49.4276 | 77.8408 | 60 | 90
49.4414 | 25.0878 | 60.04 | 36.6 | 49.4197 | 41.6258 | 60.04 | 54.4 | 49.4297 | 59.9192 | 60.02 | 72.2 | 49.4477 | 78.0204 | 60.02 | 90 | 49.436 | 77.8427 | 60 | 90
49.4498 | 25.0921 | 60.04 | 36.6 | 49.428 | 41.6258 | 60.04 | 54.4 | 49.438 | 59.9207 | 60.02 | 72.2 | 49.456 | 78.0284 | 60.02 | 90 | 49.4443 | 77.8446 | 60 | 90
49.4581 | 25.0965 | 60.04 | 36.6 | 49.4363 | 41.6258 | 60.04 | 54.4 | 49.4464 | 59.9227 | 60.02 | 72.2 | 49.4643 | 78.0364 | 60.02 | 90 | 49.4526 | 77.8484 | 60 | 90
49.4665 | 25.1008 | 60.04 | 36.6 | 49.4446 | 41.6258 | 60.04 | 54.4 | 49.4547 | 59.9247 | 60.02 | 72.2 | 49.4727 | 78.0444 | 60.02 | 90 | 49.4609 | 77.8522 | 60 | 90
49.4748 | 25.1105 | 60.04 | 36.6 | 49.453 | 41.6258 | 60.04 | 54.4 | 49.463 | 59.9275 | 60.02 | 72.2 | 49.481 | 78.0524 | 60.02 | 90 | 49.4694 | 77.856 | 60 | 90
49.4831 | 25.1201 | 60.04 | 36.6 | 49.4613 | 41.6272 | 60.04 | 54.4 | 49.4714 | 59.9302 | 60.02 | 72.2 | 49.4893 | 78.0581 | 60.02 | 90 | 49.4777 | 77.8598 | 60 | 90
49.4914 | 25.1298 | 60.04 | 36.6 | 49.4697 | 41.6287 | 60.04 | 54.4 | 49.4797 | 59.933 | 60.02 | 72.2 | 49.4976 | 78.0637 | 60.02 | 90 | 49.486 | 77.8636 | 60 | 90
49.4997 | 25.1395 | 60.04 | 36.6 | 49.478 | 41.6301 | 60.04 | 54.4 | 49.488 | 59.9358 | 60.02 | 72.2 | 49.506 | 78.0701 | 60.02 | 90 | 49.4943 | 77.8674 | 60 | 90
49.5081 | 25.1449 | 60.04 | 36.6 | 49.4863 | 41.6316 | 60.04 | 54.4 | 49.4963 | 59.937 | 60.02 | 72.2 | 49.5143 | 78.0764 | 60.02 | 90 | 49.5027 | 77.8715 | 60 | 90
49.5164 | 25.1503 | 60.04 | 36.6 | 49.4946 | 41.6353 | 60.04 | 54.4 | 49.5047 | 59.9382 | 60.02 | 72.2 | 49.5226 | 78.0792 | 60.02 | 90 | 49.511 | 77.8756 | 60 | 90
49.5247 | 25.1557 | 60.04 | 36.6 | 49.503 | 41.639 | 60.04 | 54.4 | 49.513 | 59.9389 | 60.02 | 72.2 | 49.5309 | 78.0819 | 60.02 | 90 | 49.5193 | 77.8779 | 60 | 90
49.5331 | 25.1611 | 60.04 | 36.6 | 49.5113 | 41.6428 | 60.04 | 54.4 | 49.5214 | 59.9396 | 60.02 | 72.2 | 49.5393 | 78.0847 | 60.02 | 90 | 49.5277 | 77.8801 | 60 | 90
49.5414 | 25.1664 | 60.04 | 36.6 | 49.5196 | 41.6465 | 60.04 | 54.4 | 49.5297 | 59.9382 | 60.02 | 72.2 | 49.5476 | 78.0874 | 60.02 | 90 | 49.536 | 77.883 | 60 | 90
49.5497 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.528 | 41.6542 | 60.04 | 54.4 | 49.538 | 59.9369 | 60.02 | 72.2 | 49.556 | 78.0902 | 60.02 | 90 | 49.5443 | 77.8859 | 60 | 90
49.558 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.5363 | 41.662 | 60.04 | 54.4 | 49.5463 | 59.936 | 60.02 | 72.2 | 49.5643 | 78.0929 | 60.02 | 90 | 49.5526 | 77.8888 | 60 | 90
49.5664 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.5446 | 41.6683 | 60.04 | 54.4 | 49.5546 | 59.935 | 60.02 | 72.2 | 49.5726 | 78.0947 | 60.02 | 90 | 49.561 | 77.8917 | 60 | 90
49.5747 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.5529 | 41.6745 | 60.04 | 54.4 | 49.563 | 59.9336 | 60.02 | 72.2 | 49.5809 | 78.0965 | 60.02 | 90 | 49.5693 | 77.8951 | 60 | 90
49.583 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.5613 | 41.6808 | 60.04 | 54.4 | 49.5713 | 59.9321 | 60.02 | 72.2 | 49.5893 | 78.0975 | 60.02 | 90 | 49.5776 | 77.8984 | 60 | 90
49.5913 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.5696 | 41.6871 | 60.04 | 54.4 | 49.5797 | 59.9326 | 60.02 | 72.2 | 49.5976 | 78.0986 | 60.02 | 90 | 49.5859 | 77.9019 | 60 | 90
49.5997 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.5779 | 41.6911 | 60.04 | 54.4 | 49.588 | 59.933 | 60.02 | 72.2 | 49.606 | 78.0997 | 60.02 | 90 | 49.5944 | 77.9053 | 60 | 90
49.608 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.5862 | 41.6951 | 60.04 | 54.4 | 49.5963 | 59.9335 | 60.02 | 72.2 | 49.6143 | 78.1007 | 60.02 | 90 | 49.6027 | 77.9091 | 60 | 90
49.6164 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.5945 | 41.6991 | 60.04 | 54.4 | 49.6046 | 59.934 | 60.02 | 72.2 | 49.6226 | 78.1018 | 60.02 | 90 | 49.611 | 77.913 | 60 | 90
49.6247 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.6029 | 41.7031 | 60.04 | 54.4 | 49.613 | 59.9361 | 60.02 | 72.2 | 49.6309 | 78.1029 | 60.02 | 90 | 49.6194 | 77.9138 | 60 | 90
49.633 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.6112 | 41.7031 | 60.04 | 54.4 | 49.6213 | 59.9382 | 60.02 | 72.2 | 49.6393 | 78.104 | 60.02 | 90 | 49.6277 | 77.9147 | 60 | 90
49.6413 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.6196 | 41.7031 | 60.04 | 54.4 | 49.6296 | 59.9397 | 60.02 | 72.2 | 49.6476 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.636 | 77.9156 | 60 | 90
49.6496 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.6279 | 41.7031 | 60.04 | 54.4 | 49.6379 | 59.9412 | 60.02 | 72.2 | 49.6559 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.6443 | 77.9165 | 60 | 90
49.658 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.6362 | 41.7031 | 60.04 | 54.4 | 49.6463 | 59.9432 | 60.02 | 72.2 | 49.6642 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.6527 | 77.9169 | 60 | 90
49.6663 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.6445 | 41.7031 | 60.04 | 54.4 | 49.6546 | 59.9452 | 60.02 | 72.2 | 49.6726 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.661 | 77.9173 | 60 | 90
49.6747 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.6528 | 41.7031 | 60.04 | 54.4 | 49.663 | 59.9443 | 60.0199 | 72.2 | 49.6809 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.6693 | 77.9178 | 60 | 90
49.683 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.6612 | 41.702 | 60.04 | 54.4 | 49.6713 | 59.9434 | 60.0198 | 72.2 | 49.6892 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.6776 | 77.9184 | 60 | 90
49.6913 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.6695 | 41.7008 | 60.04 | 54.4 | 49.6796 | 59.9514 | 60.0198 | 72.2 | 49.6976 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.686 | 77.9185 | 60 | 90
49.6996 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.6779 | 41.6997 | 60.04 | 54.4 | 49.6879 | 59.9595 | 60.0197 | 72.2 | 49.7059 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.6943 | 77.9186 | 60 | 90
49.7079 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.6862 | 41.6985 | 60.04 | 54.4 | 49.6962 | 59.9675 | 60.0196 | 72.2 | 49.7142 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.7026 | 77.9196 | 60 | 90
49.7163 | 25.1718 | 60.04 | 36.6 | 49.6945 | 41.6969 | 60.04 | 54.4 | 49.7046 | 59.9755 | 60.0195 | 72.2 | 49.7225 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.7111 | 77.9206 | 60 | 90
49.7246 | 25.1735 | 60.04 | 36.6 | 49.7028 | 41.6953 | 60.04 | 54.4 | 49.7129 | 59.9835 | 60.0194 | 72.2 | 49.7309 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.7194 | 77.9241 | 60 | 90
49.7329 | 25.1752 | 60.04 | 36.6 | 49.7111 | 41.6924 | 60.04 | 54.4 | 49.7213 | 59.9915 | 60.0193 | 72.2 | 49.7392 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.7277 | 77.9276 | 60 | 90
49.7412 | 25.1773 | 60.04 | 36.6 | 49.7195 | 41.6895 | 60.04 | 54.4 | 49.7296 | 59.9996 | 60.0193 | 72.2 | 49.7476 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.736 | 77.9311 | 60 | 90
49.7496 | 25.1794 | 60.04 | 36.6 | 49.7278 | 41.6866 | 60.04 | 54.4 | 49.7379 | 60.0076 | 60.0192 | 72.2 | 49.7559 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.7444 | 77.9347 | 60 | 90
49.7579 | 25.1815 | 60.04 | 36.6 | 49.7361 | 41.6837 | 60.04 | 54.4 | 49.7462 | 60.0166 | 60.0191 | 72.2 | 49.7642 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.7527 | 77.9377 | 60 | 90
49.7663 | 25.1837 | 60.04 | 36.6 | 49.7444 | 41.682 | 60.04 | 54.4 | 49.7546 | 60.0255 | 60.019 | 72.2 | 49.7725 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.761 | 77.9406 | 60 | 90
49.7746 | 25.1858 | 60.04 | 36.6 | 49.7527 | 41.6803 | 60.04 | 54.4 | 49.7629 | 60.0239 | 60.0189 | 72.2 | 49.7809 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.7693 | 77.9429 | 60 | 90
49.7829 | 25.1879 | 60.04 | 36.6 | 49.7611 | 41.6785 | 60.04 | 54.4 | 49.7712 | 60.0223 | 60.0188 | 72.2 | 49.7892 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.7777 | 77.9451 | 60 | 90
49.7912 | 25.1901 | 60.04 | 36.6 | 49.7694 | 41.6768 | 60.04 | 54.4 | 49.7795 | 60.0207 | 60.0188 | 72.2 | 49.7975 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.786 | 77.9469 | 60 | 90
49.7995 | 25.1922 | 60.04 | 36.6 | 49.7778 | 41.6754 | 60.04 | 54.4 | 49.7879 | 60.0191 | 60.0187 | 72.2 | 49.8058 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.7943 | 77.9487 | 60 | 90
49.8079 | 25.1927 | 60.04 | 36.6 | 49.7861 | 41.6741 | 60.04 | 54.4 | 49.7962 | 60.0151 | 60.0186 | 72.2 | 49.8142 | 78.105 | 60.02 | 90 | 49.8027 | 77.948 | 60 | 90
49.8162 | 25.1931 | 60.04 | 36.6 | 49.7944 | 41.674 | 60.04 | 54.4 | 49.8046 | 60.0112 | 60.0185 | 72.2 | 49.8225 | 78.1091 | 60.02 | 90 | 49.811 | 77.9472 | 60 | 90
49.8246 | 25.1931 | 60.04 | 36.6 | 49.8027 | 41.6739 | 60.04 | 54.4 | 49.8129 | 60.0072 | 60.0184 | 72.2 | 49.8309 | 78.1132 | 60.02 | 90 | 49.8193 | 77.9478 | 60 | 90
49.8329 | 25.1931 | 60.04 | 36.6 | 49.811 | 41.677 | 60.04 | 54.4 | 49.8212 | 60.0032 | 60.0183 | 72.2 | 49.8392 | 78.1173 | 60.02 | 90 | 49.8276 | 77.9484 | 60 | 90
49.8412 | 25.1931 | 60.04 | 36.6 | 49.8194 | 41.6801 | 60.04 | 54.4 | 49.8295 | 59.9992 | 60.0183 | 72.2 | 49.8475 | 78.1213 | 60.02 | 90 | 49.8361 | 77.9526 | 60 | 90
49.8495 | 25.1931 | 60.04 | 36.6 | 49.8277 | 41.6827 | 60.04 | 54.4 | 49.8379 | 59.9953 | 60.0182 | 72.2 | 49.8558 | 78.1254 | 60.02 | 90 | 49.8444 | 77.9567 | 60 | 90
49.8578 | 25.1931 | 60.04 | 36.6 | 49.8361 | 41.6853 | 60.04 | 54.4 | 49.8462 | 59.9929 | 60.0181 | 72.2 | 49.8642 | 78.1295 | 60.02 | 90 | 49.8527 | 77.9662 | 60 | 90
49.8662 | 25.1931 | 60.04 | 36.6 | 49.8444 | 41.6878 | 60.04 | 54.4 | 49.8546 | 59.9905 | 60.018 | 72.2 | 49.8725 | 78.1336 | 60.02 | 90 | 49.861 | 77.9757 | 60 | 90
49.8745 | 25.1931 | 60.04 | 36.6 | 49.8527 | 41.6904 | 60.04 | 54.4 | 49.8629 | 59.9881 | 60.0179 | 72.2 | 49.8809 | 78.1377 | 60.02 | 90 | 49.8694 | 77.9878 | 60 | 90
49.8828 | 25.1931 | 60.04 | 36.6 | 49.861 | 41.6931 | 60.04 | 54.4 | 49.8712 | 59.9858 | 60.0178 | 72.2 | 49.8892 | 78.1418 | 60.02 | 90 | 49.8777 | 78 | 60 | 90
49.8911 | 25.1944 | 60.04 | 36.6 | 49.8693 | 41.6958 | 60.04 | 54.4 | 49.8795 | 59.9854 | 60.0178 | 72.2 | 49.8975 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 49.886 | 78.0121 | 60 | 90
49.8995 | 25.1956 | 60.04 | 36.6 | 49.8777 | 41.7017 | 60.04 | 54.4 | 49.8878 | 59.9851 | 60.0177 | 72.2 | 49.9058 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 49.8944 | 78.0242 | 60 | 90
49.9078 | 25.1969 | 60.04 | 36.6 | 49.886 | 41.7076 | 60.04 | 54.4 | 49.8962 | 59.9848 | 60.0176 | 72.2 | 49.9141 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 49.9027 | 78.0356 | 60 | 90
49.9161 | 25.1981 | 60.04 | 36.6 | 49.8943 | 41.7103 | 60.04 | 54.4 | 49.9045 | 59.9845 | 60.0175 | 72.2 | 49.9225 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 49.911 | 78.0469 | 60 | 90
49.9245 | 25.1994 | 60.04 | 36.6 | 49.9026 | 41.713 | 60.04 | 54.4 | 49.9128 | 59.9856 | 60.0174 | 72.2 | 49.9308 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 49.9193 | 78.0553 | 60 | 90
49.9328 | 25.2006 | 60.04 | 36.6 | 49.911 | 41.7159 | 60.04 | 54.4 | 49.9211 | 59.9867 | 60.0173 | 72.2 | 49.9391 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 49.9277 | 78.0636 | 60 | 90
49.9411 | 25.2082 | 60.04 | 36.6 | 49.9193 | 41.7188 | 60.04 | 54.4 | 49.9295 | 59.9878 | 60.0173 | 72.2 | 49.9474 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 49.936 | 78.066 | 60 | 90
49.9494 | 25.2157 | 60.04 | 36.6 | 49.9276 | 41.7255 | 60.04 | 54.4 | 49.9378 | 59.9889 | 60.0172 | 72.2 | 49.9558 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 49.9443 | 78.0684 | 60 | 90
49.9578 | 25.2233 | 60.04 | 36.6 | 49.936 | 41.7321 | 60.04 | 54.4 | 49.9462 | 59.9917 | 60.0171 | 72.2 | 49.9641 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 49.9526 | 78.0687 | 60 | 90
49.9661 | 25.2309 | 60.04 | 36.6 | 49.9443 | 41.7388 | 60.04 | 54.4 | 49.9545 | 59.9945 | 60.017 | 72.2 | 49.9725 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 49.9611 | 78.069 | 60 | 90
49.9745 | 25.2372 | 60.04 | 36.6 | 49.9526 | 41.7454 | 60.04 | 54.4 | 49.9628 | 59.9993 | 60.0169 | 72.2 | 49.9808 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 49.9694 | 78.0679 | 60 | 90
49.9828 | 25.2435 | 60.04 | 36.6 | 49.9609 | 41.7489 | 60.04 | 54.4 | 49.9711 | 60.004 | 60.0168 | 72.2 | 49.9891 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 49.9777 | 78.0668 | 60 | 90
49.9911 | 25.2498 | 60.04 | 36.6 | 49.9693 | 41.7523 | 60.04 | 54.4 | 49.9795 | 60.0085 | 60.0168 | 72.2 | 49.9974 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 49.9861 | 78.0656 | 60 | 90
49.9994 | 25.2561 | 60.04 | 36.6 | 49.9776 | 41.7555 | 60.04 | 54.4 | 49.9878 | 60.0129 | 60.0167 | 72.2 | 50.0058 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 49.9944 | 78.0644 | 60 | 90
50.0077 | 25.2625 | 60.04 | 36.6 | 49.9859 | 41.7586 | 60.04 | 54.4 | 49.9962 | 60.016 | 60.0166 | 72.2 | 50.0141 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 50.0027 | 78.0626 | 60 | 90
50.0161 | 25.2688 | 60.04 | 36.6 | 49.9943 | 41.7621 | 60.04 | 54.4 | 50.0045 | 60.019 | 60.0165 | 72.2 | 50.0225 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 50.011 | 78.0609 | 60 | 90
50.0244 | 25.2688 | 60.04 | 36.6 | 50.0026 | 41.7656 | 60.04 | 54.4 | 50.0128 | 60.0221 | 60.0164 | 72.2 | 50.0308 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 50.0194 | 78.0605 | 60 | 90
50.0327 | 25.2688 | 60.04 | 36.6 | 50.0109 | 41.7653 | 60.04 | 54.4 | 50.0211 | 60.0252 | 60.0163 | 72.2 | 50.0391 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 50.0277 | 78.0601 | 60 | 90
50.041 | 25.269 | 60.04 | 36.6 | 50.0192 | 41.7651 | 60.04 | 54.4 | 50.0295 | 60.027 | 60.0163 | 72.2 | 50.0474 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 50.036 | 78.0592 | 60 | 90
50.0494 | 25.2692 | 60.04 | 36.6 | 50.0276 | 41.7643 | 60.04 | 54.4 | 50.0378 | 60.0287 | 60.0162 | 72.2 | 50.0558 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 50.0443 | 78.0583 | 60 | 90
50.0577 | 25.2764 | 60.04 | 36.6 | 50.0359 | 41.7635 | 60.04 | 54.4 | 50.0461 | 60.0288 | 60.0161 | 72.2 | 50.0641 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 50.0527 | 78.0603 | 60 | 90
50.066 | 25.2836 | 60.04 | 36.6 | 50.0442 | 41.7627 | 60.04 | 54.4 | 50.0544 | 60.0288 | 60.016 | 72.2 | 50.0724 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 50.061 | 78.0623 | 60 | 90
50.0744 | 25.2908 | 60.04 | 36.6 | 50.0526 | 41.7619 | 60.04 | 54.4 | 50.0628 | 60.0318 | 60.0159 | 72.2 | 50.0807 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 50.0693 | 78.0626 | 60 | 90
50.0827 | 25.298 | 60.04 | 36.6 | 50.0609 | 41.7613 | 60.04 | 54.4 | 50.0711 | 60.0348 | 60.0158 | 72.2 | 50.0891 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 50.0778 | 78.0629 | 60 | 90
50.091 | 25.3052 | 60.04 | 36.6 | 50.0692 | 41.7608 | 60.04 | 54.4 | 50.0795 | 60.0378 | 60.0158 | 72.2 | 50.0974 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 50.0861 | 78.0607 | 60 | 90
50.0993 | 25.3124 | 60.04 | 36.6 | 50.0775 | 41.76 | 60.04 | 54.4 | 50.0878 | 60.0408 | 60.0157 | 72.2 | 50.1058 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 50.0944 | 78.0585 | 60 | 90
50.1077 | 25.3196 | 60.04 | 36.6 | 50.0859 | 41.7591 | 60.04 | 54.4 | 50.0961 | 60.0461 | 60.0156 | 72.2 | 50.1141 | 78.1459 | 60.02 | 90 | 50.1027 | 78.0564 | 60 | 90
50.116 | 25.3268 | 60.04 | 36.6 | 50.0942 | 41.7604 | 60.04 | 54.4 | 50.1044 | 60.0513 | 60.0155 | 72.2 | 50.1224 | 78.1462 | 60.02 | 90 | 50.1111 | 78.0542 | 60 | 90
50.1244 | 25.3339 | 60.04 | 36.6 | 50.1025 | 41.7618 | 60.04 | 54.4 | 50.1127 | 60.058 | 60.0154 | 72.2 | 50.1307 | 78.1465 | 60.02 | 90 | 50.1194 | 78.0538 | 60 | 90
50.1327 | 25.3409 | 60.04 | 36.6 | 50.1108 | 41.7636 | 60.04 | 54.4 | 50.1211 | 60.0646 | 60.0153 | 72.2 | 50.139 | 78.1468 | 60.02 | 90 | 50.1277 | 78.0535 | 60 | 90
50.141 | 25.3415 | 60.04 | 36.6 | 50.1191 | 41.7655 | 60.04 | 54.4 | 50.1294 | 60.0704 | 60.0153 | 72.2 | 50.1474 | 78.1471 | 60.02 | 90 | 50.136 | 78.0516 | 60 | 90
50.1493 | 25.342 | 60.04 | 36.6 | 50.1275 | 41.7669 | 60.04 | 54.4 | 50.1378 | 60.0762 | 60.0152 | 72.2 | 50.1557 | 78.1474 | 60.02 | 90 | 50.1444 | 78.0498 | 60 | 90
50.1576 | 25.3426 | 60.04 | 36.6 | 50.1358 | 41.7683 | 60.04 | 54.4 | 50.1461 | 60.0795 | 60.0151 | 72.2 | 50.1641 | 78.1477 | 60.02 | 90 | 50.1527 | 78.0496 | 60 | 90
50.166 | 25.3432 | 60.04 | 36.6 | 50.1442 | 41.7697 | 60.04 | 54.4 | 50.1544 | 60.0827 | 60.015 | 72.2 | 50.1724 | 78.148 | 60.02 | 90 | 50.161 | 78.0495 | 60 | 90
50.1743 | 25.3438 | 60.04 | 36.6 | 50.1525 | 41.7711 | 60.04 | 54.4 | 50.1627 | 60.0859 | 60.0149 | 72.2 | 50.1807 | 78.1484 | 60.02 | 90 | 50.1694 | 78.0518 | 60 | 90
50.1826 | 25.3443 | 60.04 | 36.6 | 50.1608 | 41.7728 | 60.04 | 54.4 | 50.1711 | 60.0892 | 60.0148 | 72.2 | 50.189 | 78.1549 | 60.02 | 90 | 50.1777 | 78.0542 | 60 | 90
50.1909 | 25.3449 | 60.04 | 36.6 | 50.1691 | 41.7746 | 60.04 | 54.4 | 50.1794 | 60.0902 | 60.0148 | 72.2 | 50.1974 | 78.1614 | 60.02 | 90 | 50.186 | 78.0566 | 60 | 90
50.1993 | 25.3455 | 60.04 | 36.6 | 50.1774 | 41.773 | 60.04 | 54.4 | 50.1877 | 60.0911 | 60.0147 | 72.2 | 50.2057 | 78.1676 | 60.02 | 90 | 50.1943 | 78.0589 | 60 | 90
50.2076 | 25.3465 | 60.04 | 36.6 | 50.1858 | 41.7714 | 60.04 | 54.4 | 50.196 | 60.0915 | 60.0146 | 72.2 | 50.2141 | 78.1738 | 60.02 | 90 | 50.2028 | 78.0594 | 60 | 90
50.2159 | 25.3475 | 60.04 | 36.6 | 50.1941 | 41.7693 | 60.04 | 54.4 | 50.2044 | 60.0918 | 60.0145 | 72.2 | 50.2224 | 78.18 | 60.02 | 90 | 50.2111 | 78.06 | 60 | 90
50.2243 | 25.3479 | 60.04 | 36.6 | 50.2025 | 41.7673 | 60.04 | 54.4 | 50.2127 | 60.093 | 60.0144 | 72.2 | 50.2307 | 78.1861 | 60.02 | 90 | 50.2194 | 78.0605 | 60 | 90
50.2326 | 25.3484 | 60.04 | 36.6 | 50.2108 | 41.7718 | 60.04 | 54.4 | 50.2211 | 60.0943 | 60.0143 | 72.2 | 50.239 | 78.1923 | 60.02 | 90 | 50.2277 | 78.061 | 60 | 90
50.2409 | 25.3562 | 60.04 | 36.6 | 50.2191 | 41.7764 | 60.04 | 54.4 | 50.2294 | 60.0943 | 60.0143 | 72.2 | 50.2474 | 78.1985 | 60.02 | 90 | 50.2361 | 78.061 | 60 | 90
50.2492 | 25.364 | 60.04 | 36.6 | 50.2274 | 41.7804 | 60.04 | 54.4 | 50.2377 | 60.0943 | 60.0142 | 72.2 | 50.2557 | 78.2047 | 60.02 | 90 | 50.2444 | 78.061 | 60 | 90
50.2576 | 25.3718 | 60.04 | 36.6 | 50.2357 | 41.7845 | 60.04 | 54.4 | 50.246 | 60.0942 | 60.0141 | 72.2 | 50.264 | 78.2109 | 60.02 | 90 | 50.2527 | 78.061 | 60 | 90
50.2659 | 25.3796 | 60.04 | 36.6 | 50.2441 | 41.7885 | 60.04 | 54.4 | 50.2544 | 60.0942 | 60.014 | 72.2 | 50.2723 | 78.2176 | 60.02 | 90 | 50.261 | 78.061 | 60 | 90
50.2742 | 25.3874 | 60.04 | 36.6 | 50.2524 | 41.7926 | 60.04 | 54.4 | 50.2627 | 60.0933 | 60.0139 | 72.2 | 50.2807 | 78.2243 | 60.02 | 90 | 50.2694 | 78.061 | 60 | 90
50.2826 | 25.3952 | 60.04 | 36.6 | 50.2607 | 41.7977 | 60.04 | 54.4 | 50.2711 | 60.0925 | 60.0138 | 72.2 | 50.289 | 78.2303 | 60.02 | 90 | 50.2777 | 78.061 | 60 | 90
50.2909 | 25.4025 | 60.04 | 36.6 | 50.269 | 41.8029 | 60.04 | 54.4 | 50.2794 | 60.0906 | 60.0138 | 72.2 | 50.2974 | 78.2362 | 60.02 | 90 | 50.286 | 78.061 | 60 | 90
50.2992 | 25.4099 | 60.04 | 36.6 | 50.2773 | 41.8076 | 60.04 | 54.4 | 50.2877 | 60.0887 | 60.0137 | 72.2 | 50.3057 | 78.2421 | 60.02 | 90 | 50.2944 | 78.061 | 60 | 90
50.3075 | 25.4172 | 60.04 | 36.6 | 50.2857 | 41.8123 | 60.04 | 54.4 | 50.296 | 60.0896 | 60.0136 | 72.2 | 50.314 | 78.2481 | 60.02 | 90 | 50.3027 | 78.0616 | 60 | 90
50.3159 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.294 | 41.8109 | 60.04 | 54.4 | 50.3044 | 60.0905 | 60.0135 | 72.2 | 50.3223 | 78.254 | 60.02 | 90 | 50.311 | 78.0623 | 60 | 90
50.3242 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.3024 | 41.8095 | 60.04 | 54.4 | 50.3127 | 60.0951 | 60.0134 | 72.2 | 50.3307 | 78.26 | 60.02 | 90 | 50.3193 | 78.0633 | 60 | 90
50.3326 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.3107 | 41.8072 | 60.04 | 54.4 | 50.321 | 60.0997 | 60.0133 | 72.2 | 50.339 | 78.2659 | 60.02 | 90 | 50.3278 | 78.0642 | 60 | 90
50.3409 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.319 | 41.8048 | 60.04 | 54.4 | 50.3293 | 60.1043 | 60.0133 | 72.2 | 50.3473 | 78.2719 | 60.02 | 90 | 50.3361 | 78.0685 | 60 | 90
50.3492 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.3273 | 41.8012 | 60.04 | 54.4 | 50.3376 | 60.1088 | 60.0132 | 72.2 | 50.3557 | 78.2711 | 60.02 | 90 | 50.3444 | 78.0727 | 60 | 90
50.3575 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.3356 | 41.7976 | 60.04 | 54.4 | 50.346 | 60.1141 | 60.0131 | 72.2 | 50.364 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.3527 | 78.0769 | 60 | 90
50.3658 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.344 | 41.7972 | 60.04 | 54.4 | 50.3543 | 60.1194 | 60.013 | 72.2 | 50.3723 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.3611 | 78.0811 | 60 | 90
50.3742 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.3523 | 41.7968 | 60.04 | 54.4 | 50.3627 | 60.1265 | 60.0129 | 72.2 | 50.3806 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.3694 | 78.0854 | 60 | 90
50.3825 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.3607 | 41.7964 | 60.04 | 54.4 | 50.371 | 60.1337 | 60.0128 | 72.2 | 50.389 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.3777 | 78.0896 | 60 | 90
50.3908 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.369 | 41.796 | 60.04 | 54.4 | 50.3793 | 60.1381 | 60.0128 | 72.2 | 50.3973 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.386 | 78.0931 | 60 | 90
50.3991 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.3773 | 41.7956 | 60.04 | 54.4 | 50.3876 | 60.1424 | 60.0127 | 72.2 | 50.4056 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.3944 | 78.0967 | 60 | 90
50.4075 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.3856 | 41.7952 | 60.04 | 54.4 | 50.396 | 60.143 | 60.0126 | 72.2 | 50.4139 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.4027 | 78.1006 | 60 | 90
50.4158 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.3939 | 41.7962 | 60.04 | 54.4 | 50.4043 | 60.1437 | 60.0125 | 72.2 | 50.4223 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.411 | 78.1045 | 60 | 90
50.4241 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.4023 | 41.7973 | 60.04 | 54.4 | 50.4127 | 60.1435 | 60.0124 | 72.2 | 50.4306 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.4194 | 78.1052 | 60 | 90
50.4325 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.4106 | 41.7996 | 60.04 | 54.4 | 50.421 | 60.1434 | 60.0123 | 72.2 | 50.439 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.4277 | 78.1059 | 60 | 90
50.4408 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.4189 | 41.802 | 60.04 | 54.4 | 50.4293 | 60.1466 | 60.0123 | 72.2 | 50.4473 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.436 | 78.1072 | 60 | 90
50.4491 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.4272 | 41.8008 | 60.04 | 54.4 | 50.4376 | 60.1498 | 60.0122 | 72.2 | 50.4556 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.4443 | 78.1085 | 60 | 90
50.4574 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.4356 | 41.7996 | 60.04 | 54.4 | 50.446 | 60.1511 | 60.0121 | 72.2 | 50.4639 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.4528 | 78.1114 | 60 | 90
50.4658 | 25.4246 | 60.04 | 36.6 | 50.4439 | 41.7995 | 60.04 | 54.4 | 50.4543 | 60.1523 | 60.012 | 72.2 | 50.4723 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.4611 | 78.1143 | 60 | 90
50.4741 | 25.4245 | 60.04 | 36.6 | 50.4522 | 41.7995 | 60.04 | 54.4 | 50.4626 | 60.153 | 60.0119 | 72.2 | 50.4806 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.4694 | 78.1177 | 60 | 90
50.4825 | 25.4244 | 60.04 | 36.6 | 50.4606 | 41.8042 | 60.04 | 54.4 | 50.4709 | 60.1537 | 60.0118 | 72.2 | 50.489 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.4777 | 78.1211 | 60 | 90
50.4908 | 25.4243 | 60.04 | 36.6 | 50.4689 | 41.8089 | 60.04 | 54.4 | 50.4793 | 60.1547 | 60.0118 | 72.2 | 50.4973 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.4861 | 78.1239 | 60 | 90
50.4991 | 25.4242 | 60.04 | 36.6 | 50.4772 | 41.8136 | 60.04 | 54.4 | 50.4876 | 60.1557 | 60.0117 | 72.2 | 50.5056 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.4944 | 78.1266 | 60 | 90
50.5074 | 25.4242 | 60.04 | 36.6 | 50.4855 | 41.8183 | 60.04 | 54.4 | 50.496 | 60.1613 | 60.0116 | 72.2 | 50.5139 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.5027 | 78.1294 | 60 | 90
50.5157 | 25.4241 | 60.04 | 36.6 | 50.4939 | 41.823 | 60.04 | 54.4 | 50.5043 | 60.167 | 60.0115 | 72.2 | 50.5223 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.511 | 78.1322 | 60 | 90
50.5241 | 25.424 | 60.04 | 36.6 | 50.5022 | 41.8277 | 60.04 | 54.4 | 50.5126 | 60.1683 | 60.0114 | 72.2 | 50.5306 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.5194 | 78.1343 | 60 | 90
50.5324 | 25.4239 | 60.04 | 36.6 | 50.5105 | 41.8392 | 60.04 | 54.4 | 50.5209 | 60.1696 | 60.0113 | 72.2 | 50.5389 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.5277 | 78.1364 | 60 | 90
50.5407 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.5189 | 41.8506 | 60.04 | 54.4 | 50.5293 | 60.1693 | 60.0113 | 72.2 | 50.5472 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.536 | 78.1377 | 60 | 90
50.549 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.5272 | 41.8618 | 60.04 | 54.4 | 50.5376 | 60.169 | 60.0112 | 72.2 | 50.5556 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.5444 | 78.139 | 60 | 90
50.5574 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.5355 | 41.873 | 60.04 | 54.4 | 50.546 | 60.1721 | 60.0111 | 72.2 | 50.5639 | 78.2704 | 60.02 | 90 | 50.5527 | 78.139 | 60 | 90
50.5657 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.5438 | 41.8795 | 60.04 | 54.4 | 50.5543 | 60.1751 | 60.011 | 72.2 | 50.5722 | 78.2745 | 60.02 | 90 | 50.561 | 78.1391 | 60 | 90
50.574 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.5522 | 41.8859 | 60.04 | 54.4 | 50.5626 | 60.179 | 60.0109 | 72.2 | 50.5806 | 78.2787 | 60.02 | 90 | 50.5693 | 78.1389 | 60 | 90
50.5824 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.5605 | 41.8925 | 60.04 | 54.4 | 50.5709 | 60.183 | 60.0108 | 72.2 | 50.5889 | 78.2829 | 60.02 | 90 | 50.5778 | 78.1387 | 60 | 90
50.5907 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.5688 | 41.899 | 60.04 | 54.4 | 50.5792 | 60.183 | 60.0108 | 72.2 | 50.5972 | 78.287 | 60.02 | 90 | 50.5861 | 78.138 | 60 | 90
50.599 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.5771 | 41.9055 | 60.04 | 54.4 | 50.5876 | 60.1831 | 60.0107 | 72.2 | 50.6055 | 78.2912 | 60.02 | 90 | 50.5944 | 78.1374 | 60 | 90
50.6073 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.5854 | 41.9119 | 60.04 | 54.4 | 50.5959 | 60.1842 | 60.0106 | 72.2 | 50.6139 | 78.2954 | 60.02 | 90 | 50.6027 | 78.1368 | 60 | 90
50.6157 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.5938 | 41.912 | 60.04 | 54.4 | 50.6042 | 60.1854 | 60.0105 | 72.2 | 50.6222 | 78.2996 | 60.02 | 90 | 50.6111 | 78.1361 | 60 | 90
50.624 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.6021 | 41.912 | 60.04 | 54.4 | 50.6125 | 60.1881 | 60.0104 | 72.2 | 50.6306 | 78.3037 | 60.02 | 90 | 50.6194 | 78.1347 | 60 | 90
50.6323 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.6105 | 41.9121 | 60.04 | 54.4 | 50.6209 | 60.1909 | 60.0103 | 72.2 | 50.6389 | 78.3079 | 60.02 | 90 | 50.6277 | 78.1333 | 60 | 90
50.6407 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.6188 | 41.9121 | 60.04 | 54.4 | 50.6292 | 60.1909 | 60.0103 | 72.2 | 50.6472 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.636 | 78.1327 | 60 | 90
50.649 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.6271 | 41.9164 | 60.04 | 54.4 | 50.6376 | 60.1909 | 60.0102 | 72.2 | 50.6555 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.6444 | 78.132 | 60 | 90
50.6573 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.6354 | 41.9208 | 60.04 | 54.4 | 50.6459 | 60.1909 | 60.0101 | 72.2 | 50.6639 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.6527 | 78.1315 | 60 | 90
50.6656 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.6437 | 41.9251 | 60.04 | 54.4 | 50.6542 | 60.1909 | 60.01 | 72.2 | 50.6722 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.661 | 78.1311 | 60 | 90
50.674 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.6521 | 41.9294 | 60.04 | 54.4 | 50.6625 | 60.1945 | 60.01 | 72.2 | 50.6805 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.6693 | 78.1311 | 60 | 90
50.6823 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.6604 | 41.933 | 60.04 | 54.4 | 50.6709 | 60.198 | 60.01 | 72.2 | 50.6888 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.6777 | 78.1311 | 60 | 90
50.6906 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.6688 | 41.9367 | 60.04 | 54.4 | 50.6792 | 60.2016 | 60.01 | 72.2 | 50.6972 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.686 | 78.1311 | 60 | 90
50.6989 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.6771 | 41.9404 | 60.04 | 54.4 | 50.6876 | 60.2052 | 60.01 | 72.2 | 50.7055 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.6943 | 78.1311 | 60 | 90
50.7072 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.6854 | 41.944 | 60.04 | 54.4 | 50.6959 | 60.2088 | 60.01 | 72.2 | 50.7139 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.7026 | 78.1326 | 60 | 90
50.7156 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.6937 | 41.9477 | 60.04 | 54.4 | 50.7042 | 60.2123 | 60.01 | 72.2 | 50.7222 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.7111 | 78.1341 | 60 | 90
50.7239 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.702 | 41.9514 | 60.04 | 54.4 | 50.7125 | 60.2159 | 60.01 | 72.2 | 50.7305 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.7194 | 78.1356 | 60 | 90
50.7323 | 25.4237 | 60.04 | 36.6 | 50.7104 | 41.9529 | 60.04 | 54.4 | 50.7209 | 60.2195 | 60.01 | 72.2 | 50.7388 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.7277 | 78.1371 | 60 | 90
50.7406 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.7187 | 41.9545 | 60.04 | 54.4 | 50.7292 | 60.2231 | 60.01 | 72.2 | 50.7472 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.736 | 78.1396 | 60 | 90
50.7489 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.7271 | 41.955 | 60.04 | 54.4 | 50.7375 | 60.2266 | 60.01 | 72.2 | 50.7555 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.7444 | 78.1421 | 60 | 90
50.7572 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.7354 | 41.9555 | 60.04 | 54.4 | 50.7458 | 60.2266 | 60.01 | 72.2 | 50.7639 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.7527 | 78.1486 | 60 | 90
50.7656 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.7437 | 41.9557 | 60.04 | 54.4 | 50.7542 | 60.2266 | 60.01 | 72.2 | 50.7722 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.761 | 78.1551 | 60 | 90
50.7739 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.752 | 41.956 | 60.04 | 54.4 | 50.7625 | 60.2266 | 60.01 | 72.2 | 50.7805 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.7693 | 78.1599 | 60 | 90
50.7822 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.7603 | 41.9562 | 60.04 | 54.4 | 50.7709 | 60.2266 | 60.01 | 72.2 | 50.7888 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.7777 | 78.1648 | 60 | 90
50.7906 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.7687 | 41.9565 | 60.04 | 54.4 | 50.7792 | 60.2264 | 60.01 | 72.2 | 50.7971 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.786 | 78.1675 | 60 | 90
50.7989 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.777 | 41.9564 | 60.04 | 54.4 | 50.7875 | 60.2262 | 60.01 | 72.2 | 50.8055 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.7943 | 78.1702 | 60 | 90
50.8072 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.7853 | 41.9562 | 60.04 | 54.4 | 50.7958 | 60.2263 | 60.01 | 72.2 | 50.8138 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.8027 | 78.1729 | 60 | 90
50.8155 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.7936 | 41.9538 | 60.04 | 54.4 | 50.8042 | 60.2263 | 60.01 | 72.2 | 50.8221 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.811 | 78.1756 | 60 | 90
50.8239 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.8019 | 41.9515 | 60.04 | 54.4 | 50.8125 | 60.2292 | 60.01 | 72.2 | 50.8304 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.8193 | 78.1773 | 60 | 90
50.8322 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.8103 | 41.9502 | 60.04 | 54.4 | 50.8209 | 60.2321 | 60.01 | 72.2 | 50.8388 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.8276 | 78.179 | 60 | 90
50.8405 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.8186 | 41.9489 | 60.04 | 54.4 | 50.8292 | 60.2349 | 60.01 | 72.2 | 50.8471 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.8361 | 78.1808 | 60 | 90
50.8488 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.827 | 41.9502 | 60.04 | 54.4 | 50.8375 | 60.2378 | 60.01 | 72.2 | 50.8555 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.8444 | 78.1826 | 60 | 90
50.8571 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.8353 | 41.9514 | 60.04 | 54.4 | 50.8458 | 60.239 | 60.01 | 72.2 | 50.8638 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.8527 | 78.1885 | 60 | 90
50.8655 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.8436 | 41.9526 | 60.04 | 54.4 | 50.8542 | 60.2403 | 60.01 | 72.2 | 50.8721 | 78.3121 | 60.02 | 90 | 50.861 | 78.1944 | 60 | 90
50.8738 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.8519 | 41.9539 | 60.04 | 54.4 | 50.8625 | 60.2417 | 60.01 | 72.2 | 50.8804 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.8694 | 78.1996 | 60 | 90
50.8822 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.8602 | 41.9547 | 60.04 | 54.4 | 50.8708 | 60.2432 | 60.01 | 72.2 | 50.8888 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.8777 | 78.2048 | 60 | 90
50.8905 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.8686 | 41.9555 | 60.04 | 54.4 | 50.8792 | 60.2444 | 60.01 | 72.2 | 50.8971 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.886 | 78.2122 | 60 | 90
50.8988 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.8769 | 41.9543 | 60.04 | 54.4 | 50.8875 | 60.2456 | 60.01 | 72.2 | 50.9055 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.8943 | 78.2197 | 60 | 90
50.9071 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.8853 | 41.9532 | 60.04 | 54.4 | 50.8958 | 60.2439 | 60.01 | 72.2 | 50.9138 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.9027 | 78.2271 | 60 | 90
50.9154 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.8936 | 41.9548 | 60.04 | 54.4 | 50.9042 | 60.2423 | 60.01 | 72.2 | 50.9221 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.911 | 78.2345 | 60 | 90
50.9238 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.9019 | 41.9564 | 60.04 | 54.4 | 50.9125 | 60.2407 | 60.01 | 72.2 | 50.9304 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.9193 | 78.2372 | 60 | 90
50.9321 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.9102 | 41.9563 | 60.04 | 54.4 | 50.9208 | 60.239 | 60.01 | 72.2 | 50.9388 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.9276 | 78.2399 | 60 | 90
50.9405 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.9185 | 41.9562 | 60.04 | 54.4 | 50.9291 | 60.239 | 60.01 | 72.2 | 50.9471 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.936 | 78.2402 | 60 | 90
50.9488 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.9269 | 41.9553 | 60.04 | 54.4 | 50.9375 | 60.239 | 60.01 | 72.2 | 50.9554 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.9443 | 78.2404 | 60 | 90
50.9571 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.9352 | 41.9543 | 60.04 | 54.4 | 50.9458 | 60.2376 | 60.01 | 72.2 | 50.9637 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.9526 | 78.2411 | 60 | 90
50.9654 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.9435 | 41.9534 | 60.04 | 54.4 | 50.9542 | 60.2362 | 60.01 | 72.2 | 50.9721 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.9609 | 78.2417 | 60 | 90
50.9738 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.9518 | 41.9524 | 60.04 | 54.4 | 50.9625 | 60.2376 | 60.01 | 72.2 | 50.9804 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.9694 | 78.2408 | 60 | 90
50.9821 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.9602 | 41.9534 | 60.04 | 54.4 | 50.9708 | 60.239 | 60.01 | 72.2 | 50.9888 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.9777 | 78.2399 | 60 | 90
50.9904 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.9685 | 41.9544 | 60.04 | 54.4 | 50.9791 | 60.2404 | 60.01 | 72.2 | 50.9971 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.986 | 78.2406 | 60 | 90
50.9987 | 25.4238 | 60.04 | 36.6 | 50.9768 | 41.9522 | 60.04 | 54.4 | 50.9875 | 60.2417 | 60.01 | 72.2 | 51.0054 | 78.312 | 60.02 | 90 | 50.9943 | 78.2413 | 60 | 90
51.007 | 25.4305 | 60.04 | 36.6 | 50.9852 | 41.9501 | 60.04 | 54.4 | 50.9958 | 60.246 | 60.01 | 72.2 | 51.0137 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.0027 | 78.2407 | 60 | 90
51.0154 | 25.4371 | 60.04 | 36.6 | 50.9935 | 41.9522 | 60.04 | 54.4 | 51.0042 | 60.2503 | 60.01 | 72.2 | 51.022 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.011 | 78.2402 | 60 | 90
51.0237 | 25.4438 | 60.04 | 36.6 | 51.0018 | 41.9543 | 60.04 | 54.4 | 51.0125 | 60.2544 | 60.01 | 72.2 | 51.0304 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.0193 | 78.2396 | 60 | 90
51.0321 | 25.4505 | 60.04 | 36.6 | 51.0101 | 41.9572 | 60.04 | 54.4 | 51.0208 | 60.2584 | 60.01 | 72.2 | 51.0387 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.0276 | 78.239 | 60 | 90
51.0404 | 25.4572 | 60.04 | 36.6 | 51.0185 | 41.9602 | 60.04 | 54.4 | 51.0291 | 60.2639 | 60.01 | 72.2 | 51.0471 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.036 | 78.2414 | 60 | 90
51.0487 | 25.4639 | 60.04 | 36.6 | 51.0268 | 41.9632 | 60.04 | 54.4 | 51.0375 | 60.2694 | 60.01 | 72.2 | 51.0554 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.0443 | 78.2439 | 60 | 90
51.057 | 25.4705 | 60.04 | 36.6 | 51.0351 | 41.9661 | 60.04 | 54.4 | 51.0458 | 60.2721 | 60.01 | 72.2 | 51.0637 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.0526 | 78.2456 | 60 | 90
51.0653 | 25.4772 | 60.04 | 36.6 | 51.0435 | 41.9691 | 60.04 | 54.4 | 51.0541 | 60.2748 | 60.01 | 72.2 | 51.072 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.0609 | 78.2474 | 60 | 90
51.0737 | 25.4839 | 60.04 | 36.6 | 51.0518 | 41.9721 | 60.04 | 54.4 | 51.0624 | 60.2779 | 60.01 | 72.2 | 51.0804 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.0693 | 78.2467 | 60 | 90
51.082 | 25.4906 | 60.04 | 36.6 | 51.0601 | 41.9797 | 60.04 | 54.4 | 51.0708 | 60.2811 | 60.01 | 72.2 | 51.0887 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.0776 | 78.2459 | 60 | 90
51.0904 | 25.4906 | 60.04 | 36.6 | 51.0684 | 41.9872 | 60.04 | 54.4 | 51.0791 | 60.2837 | 60.01 | 72.2 | 51.097 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.0859 | 78.2463 | 60 | 90
51.0987 | 25.4906 | 60.04 | 36.6 | 51.0768 | 41.9912 | 60.04 | 54.4 | 51.0875 | 60.2863 | 60.01 | 72.2 | 51.1053 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.0942 | 78.2466 | 60 | 90
51.107 | 25.4898 | 60.04 | 36.6 | 51.0851 | 41.9952 | 60.04 | 54.4 | 51.0958 | 60.2891 | 60.01 | 72.2 | 51.1137 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.1027 | 78.247 | 60 | 90
51.1153 | 25.4891 | 60.04 | 36.6 | 51.0934 | 42.0032 | 60.04 | 54.4 | 51.1041 | 60.2919 | 60.01 | 72.2 | 51.122 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.111 | 78.2473 | 60 | 90
51.1237 | 25.4882 | 60.04 | 36.6 | 51.1017 | 42.0112 | 60.04 | 54.4 | 51.1124 | 60.2947 | 60.01 | 72.2 | 51.1304 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.1193 | 78.245 | 60 | 90
51.132 | 25.4874 | 60.04 | 36.6 | 51.11 | 42.0193 | 60.04 | 54.4 | 51.1208 | 60.2976 | 60.01 | 72.2 | 51.1387 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.1276 | 78.2426 | 60 | 90
51.1403 | 25.4866 | 60.04 | 36.6 | 51.1184 | 42.0273 | 60.04 | 54.4 | 51.1291 | 60.3004 | 60.01 | 72.2 | 51.147 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.136 | 78.2403 | 60 | 90
51.1487 | 25.4858 | 60.04 | 36.6 | 51.1267 | 42.035 | 60.04 | 54.4 | 51.1375 | 60.3032 | 60.01 | 72.2 | 51.1553 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.1443 | 78.2379 | 60 | 90
51.157 | 25.485 | 60.04 | 36.6 | 51.1351 | 42.0426 | 60.04 | 54.4 | 51.1458 | 60.3055 | 60.01 | 72.2 | 51.1637 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.1526 | 78.238 | 60 | 90
51.1653 | 25.4842 | 60.04 | 36.6 | 51.1434 | 42.0461 | 60.04 | 54.4 | 51.1541 | 60.3079 | 60.01 | 72.2 | 51.172 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.1609 | 78.2381 | 60 | 90
51.1736 | 25.4834 | 60.04 | 36.6 | 51.1517 | 42.0496 | 60.04 | 54.4 | 51.1624 | 60.3076 | 60.01 | 72.2 | 51.1804 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.1693 | 78.2416 | 60 | 90
51.182 | 25.4826 | 60.04 | 36.6 | 51.16 | 42.0525 | 60.04 | 54.4 | 51.1708 | 60.3072 | 60.01 | 72.2 | 51.1887 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.1776 | 78.245 | 60 | 90
51.1903 | 25.4825 | 60.04 | 36.6 | 51.1683 | 42.0554 | 60.04 | 54.4 | 51.1791 | 60.3071 | 60.01 | 72.2 | 51.197 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.1859 | 78.2485 | 60 | 90
51.1986 | 25.4825 | 60.04 | 36.6 | 51.1767 | 42.0542 | 60.04 | 54.4 | 51.1874 | 60.3069 | 60.01 | 72.2 | 51.2053 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.1942 | 78.252 | 60 | 90
51.2069 | 25.4825 | 60.04 | 36.6 | 51.185 | 42.053 | 60.04 | 54.4 | 51.1957 | 60.3111 | 60.01 | 72.2 | 51.2137 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.2026 | 78.2555 | 60 | 90
51.2152 | 25.4825 | 60.04 | 36.6 | 51.1934 | 42.0528 | 60.04 | 54.4 | 51.2041 | 60.3154 | 60.01 | 72.2 | 51.222 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.2109 | 78.259 | 60 | 90
51.2236 | 25.4825 | 60.04 | 36.6 | 51.2017 | 42.0526 | 60.04 | 54.4 | 51.2124 | 60.3196 | 60.01 | 72.2 | 51.2303 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.2192 | 78.2622 | 60 | 90
51.2319 | 25.4825 | 60.04 | 36.6 | 51.21 | 42.0531 | 60.04 | 54.4 | 51.2208 | 60.3238 | 60.01 | 72.2 | 51.2386 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.2275 | 78.2653 | 60 | 90
51.2403 | 25.4825 | 60.04 | 36.6 | 51.2183 | 42.0535 | 60.04 | 54.4 | 51.2291 | 60.328 | 60.01 | 72.2 | 51.2469 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.236 | 78.2685 | 60 | 90
51.2486 | 25.4825 | 60.04 | 36.6 | 51.2266 | 42.0564 | 60.04 | 54.4 | 51.2374 | 60.3322 | 60.01 | 72.2 | 51.2553 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.2443 | 78.2716 | 60 | 90
51.2569 | 25.4825 | 60.04 | 36.6 | 51.235 | 42.0592 | 60.04 | 54.4 | 51.2457 | 60.3421 | 60.01 | 72.2 | 51.2636 | 78.312 | 60.02 | 90 | 51.2526 | 78.2722 | 60 | 90
51.2652 | 25.4825 | 60.04 | 36.6 | 51.2433 | 42.062 | 60.04 | 54.4 | 51.2541 | 60.352 | 60.01 | 72.2 | 51.272 | 78.3174 | 60.02 | 90 | 51.2609 | 78.2728 | 60 | 90
51.2736 | 25.4825 | 60.04 | 36.6 | 51.2516 | 42.0648 | 60.04 | 54.4 | 51.2624 | 60.361 | 60.01 | 72.2 | 51.2803 | 78.3229 | 60.02 | 90 | 51.2693 | 78.2734 | 60 | 90
51.2819 | 25.4825 | 60.04 | 36.6 | 51.2599 | 42.0676 | 60.04 | 54.4 | 51.2708 | 60.3699 | 60.01 | 72.2 | 51.2886 | 78.3283 | 60.02 | 90 | 51.2776 | 78.274 | 60 | 90
51.2902 | 25.4825 | 60.04 | 36.6 | 51.2682 | 42.0704 | 60.04 | 54.4 | 51.2791 | 60.3738 | 60.01 | 72.2 | 51.2969 | 78.3337 | 60.02 | 90 | 51.2859 | 78.2783 | 60 | 90
51.2986 | 25.4825 | 60.04 | 36.6 | 51.2766 | 42.0731 | 60.04 | 54.4 | 51.2874 | 60.3776 | 60.01 | 72.2 | 51.3053 | 78.345 | 60.02 | 90 | 51.2942 | 78.2827 | 60 | 90
51.3069 | 25.4816 | 60.04 | 36.6 | 51.2849 | 42.0757 | 60.04 | 54.4 | 51.2957 | 60.3815 | 60.01 | 72.2 | 51.3136 | 78.3563 | 60.02 | 90 | 51.3026 | 78.2874 | 60 | 90
51.3152 | 25.4808 | 60.04 | 36.6 | 51.2933 | 42.0781 | 60.04 | 54.4 | 51.304 | 60.3853 | 60.01 | 72.2 | 51.322 | 78.3666 | 60.02 | 90 | 51.3109 | 78.2921 | 60 | 90
51.3235 | 25.4796 | 60.04 | 36.6 | 51.3016 | 42.0804 | 60.04 | 54.4 | 51.3124 | 60.3892 | 60.01 | 72.2 | 51.3303 | 78.3768 | 60.02 | 90 | 51.3192 | 78.2954 | 60 | 90
51.3319 | 25.4783 | 60.04 | 36.6 | 51.3099 | 42.0803 | 60.04 | 54.4 | 51.3207 | 60.393 | 60.01 | 72.2 | 51.3386 | 78.3861 | 60.02 | 90 | 51.3275 | 78.2986 | 60 | 90
51.3402 | 25.4771 | 60.04 | 36.6 | 51.3182 | 42.0802 | 60.04 | 54.4 | 51.329 | 60.3905 | 60.01 | 72.2 | 51.3469 | 78.3954 | 60.02 | 90 | 51.3359 | 78.3044 | 60 | 90
51.3485 | 25.4759 | 60.04 | 36.6 | 51.3265 | 42.0796 | 60.04 | 54.4 | 51.3373 | 60.3879 | 60.01 | 72.2 | 51.3553 | 78.4053 | 60.02 | 90 | 51.3442 | 78.3101 | 60 | 90
51.3568 | 25.4747 | 60.04 | 36.6 | 51.3349 | 42.0791 | 60.04 | 54.4 | 51.3457 | 60.3853 | 60.01 | 72.2 | 51.3636 | 78.4153 | 60.02 | 90 | 51.3525 | 78.3146 | 60 | 90
51.3651 | 25.4734 | 60.04 | 36.6 | 51.3432 | 42.0785 | 60.04 | 54.4 | 51.354 | 60.3827 | 60.01 | 72.2 | 51.3719 | 78.4253 | 60.02 | 90 | 51.361 | 78.3191 | 60 | 90
51.3735 | 25.4722 | 60.04 | 36.6 | 51.3516 | 42.078 | 60.04 | 54.4 | 51.3624 | 60.3809 | 60.01 | 72.2 | 51.3802 | 78.4353 | 60.02 | 90 | 51.3693 | 78.3211 | 60 | 90
51.3818 | 25.471 | 60.04 | 36.6 | 51.3599 | 42.0771 | 60.04 | 54.4 | 51.3707 | 60.3791 | 60.01 | 72.2 | 51.3886 | 78.4394 | 60.02 | 90 | 51.3776 | 78.3231 | 60 | 90
51.3902 | 25.4706 | 60.04 | 36.6 | 51.3682 | 42.0762 | 60.04 | 54.4 | 51.379 | 60.377 | 60.01 | 72.2 | 51.3969 | 78.4435 | 60.02 | 90 | 51.3859 | 78.3242 | 60 | 90
51.3985 | 25.4702 | 60.04 | 36.6 | 51.3765 | 42.0753 | 60.04 | 54.4 | 51.3873 | 60.3748 | 60.01 | 72.2 | 51.4053 | 78.4486 | 60.02 | 90 | 51.3943 | 78.3253 | 60 | 90
51.4068 | 25.4702 | 60.04 | 36.6 | 51.3848 | 42.0744 | 60.04 | 54.4 | 51.3957 | 60.3727 | 60.01 | 72.2 | 51.4136 | 78.4538 | 60.02 | 90 | 51.4026 | 78.3264 | 60.01 | 90
51.4151 | 25.4702 | 60.04 | 36.6 | 51.3932 | 42.0754 | 60.04 | 54.4 | 51.404 | 60.3705 | 60.01 | 72.2 | 51.4219 | 78.4599 | 60.02 | 90 | 51.4109 | 78.3275 | 60.01 | 90
51.4234 | 25.4702 | 60.04 | 36.6 | 51.4015 | 42.0764 | 60.04 | 54.4 | 51.4124 | 60.3704 | 60.01 | 72.2 | 51.4302 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.4192 | 78.3261 | 60.01 | 90
51.4318 | 25.4702 | 60.04 | 36.6 | 51.4099 | 42.0802 | 60.04 | 54.4 | 51.4207 | 60.3703 | 60.01 | 72.2 | 51.4386 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.4276 | 78.3247 | 60.01 | 90
51.4401 | 25.4861 | 60.04 | 36.6 | 51.4182 | 42.084 | 60.04 | 54.4 | 51.429 | 60.3713 | 60.01 | 72.2 | 51.4469 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.4359 | 78.3245 | 60.01 | 90
51.4485 | 25.502 | 60.04 | 36.6 | 51.4265 | 42.0878 | 60.04 | 54.4 | 51.4373 | 60.3722 | 60.01 | 72.2 | 51.4552 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.4442 | 78.3243 | 60.01 | 90
51.4568 | 25.5166 | 60.04 | 36.6 | 51.4348 | 42.0916 | 60.04 | 54.4 | 51.4457 | 60.3731 | 60.01 | 72.2 | 51.4636 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.4525 | 78.3234 | 60.01 | 90
51.4651 | 25.5312 | 60.04 | 36.6 | 51.4431 | 42.0956 | 60.04 | 54.4 | 51.454 | 60.374 | 60.01 | 72.2 | 51.4719 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.4609 | 78.3225 | 60.01 | 90
51.4734 | 25.5458 | 60.04 | 36.6 | 51.4515 | 42.0996 | 60.04 | 54.4 | 51.4623 | 60.3738 | 60.01 | 72.2 | 51.4802 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.4692 | 78.328 | 60.01 | 90
51.4818 | 25.5603 | 60.04 | 36.6 | 51.4598 | 42.1032 | 60.04 | 54.4 | 51.4706 | 60.3737 | 60.01 | 72.2 | 51.4885 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.4775 | 78.3335 | 60.01 | 90
51.4901 | 25.5749 | 60.04 | 36.6 | 51.4681 | 42.1069 | 60.04 | 54.4 | 51.479 | 60.3738 | 60.01 | 72.2 | 51.4969 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.4858 | 78.339 | 60.01 | 90
51.4984 | 25.5895 | 60.04 | 36.6 | 51.4764 | 42.1089 | 60.04 | 54.4 | 51.4873 | 60.374 | 60.01 | 72.2 | 51.5052 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.4943 | 78.3445 | 60.01 | 90
51.5067 | 25.6037 | 60.04 | 36.6 | 51.4848 | 42.1108 | 60.04 | 54.4 | 51.4957 | 60.3732 | 60.01 | 72.2 | 51.5135 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.5026 | 78.35 | 60.01 | 90
51.515 | 25.6178 | 60.04 | 36.6 | 51.4931 | 42.1103 | 60.04 | 54.4 | 51.504 | 60.3724 | 60.01 | 72.2 | 51.5219 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.5109 | 78.3555 | 60.01 | 90
51.5234 | 25.6161 | 60.04 | 36.6 | 51.5014 | 42.1099 | 60.04 | 54.4 | 51.5123 | 60.3706 | 60.01 | 72.2 | 51.5302 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.5192 | 78.361 | 60.01 | 90
51.5317 | 25.6143 | 60.04 | 36.6 | 51.5098 | 42.1094 | 60.04 | 54.4 | 51.5206 | 60.3688 | 60.01 | 72.2 | 51.5385 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.5276 | 78.3665 | 60.01 | 90
51.5401 | 25.6139 | 60.04 | 36.6 | 51.5181 | 42.1089 | 60.04 | 54.4 | 51.529 | 60.367 | 60.01 | 72.2 | 51.5469 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.5359 | 78.3754 | 60.01 | 90
51.5484 | 25.6135 | 60.04 | 36.6 | 51.5264 | 42.1086 | 60.04 | 54.4 | 51.5373 | 60.3652 | 60.01 | 72.2 | 51.5552 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.5442 | 78.3843 | 60.01 | 90
51.5567 | 25.6168 | 60.04 | 36.6 | 51.5347 | 42.1082 | 60.04 | 54.4 | 51.5457 | 60.3643 | 60.01 | 72.2 | 51.5635 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.5525 | 78.3877 | 60.01 | 90
51.565 | 25.6201 | 60.04 | 36.6 | 51.5431 | 42.1079 | 60.04 | 54.4 | 51.554 | 60.3633 | 60.01 | 72.2 | 51.5718 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.5609 | 78.3911 | 60.01 | 90
51.5733 | 25.6229 | 60.04 | 36.6 | 51.5514 | 42.1075 | 60.04 | 54.4 | 51.5623 | 60.362 | 60.01 | 72.2 | 51.5802 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.5692 | 78.3939 | 60.01 | 90
51.5817 | 25.6257 | 60.04 | 36.6 | 51.5597 | 42.1071 | 60.04 | 54.4 | 51.5706 | 60.3607 | 60.01 | 72.2 | 51.5885 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.5775 | 78.3968 | 60.01 | 90
51.59 | 25.629 | 60.04 | 36.6 | 51.5681 | 42.1068 | 60.04 | 54.4 | 51.579 | 60.3594 | 60.01 | 72.2 | 51.5969 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.5858 | 78.4003 | 60.01 | 90
51.5984 | 25.6322 | 60.04 | 36.6 | 51.5764 | 42.1064 | 60.04 | 54.4 | 51.5873 | 60.3581 | 60.01 | 72.2 | 51.6052 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.5942 | 78.4038 | 60.01 | 90
51.6067 | 25.6354 | 60.04 | 36.6 | 51.5847 | 42.106 | 60.04 | 54.4 | 51.5956 | 60.3562 | 60.01 | 72.2 | 51.6135 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.6025 | 78.4077 | 60.01 | 90
51.615 | 25.6386 | 60.04 | 36.6 | 51.593 | 42.1056 | 60.04 | 54.4 | 51.6039 | 60.3543 | 60.01 | 72.2 | 51.6218 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.6108 | 78.4116 | 60.01 | 90
51.6233 | 25.6419 | 60.04 | 36.6 | 51.6014 | 42.1053 | 60.04 | 54.4 | 51.6123 | 60.3603 | 60.01 | 72.2 | 51.6302 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.6191 | 78.4121 | 60.01 | 90
51.6317 | 25.6451 | 60.04 | 36.6 | 51.6097 | 42.1049 | 60.04 | 54.4 | 51.6206 | 60.3663 | 60.01 | 72.2 | 51.6385 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.6276 | 78.4126 | 60.01 | 90
51.64 | 25.6446 | 60.04 | 36.6 | 51.618 | 42.1045 | 60.04 | 54.4 | 51.629 | 60.3753 | 60.01 | 72.2 | 51.6469 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.6359 | 78.4166 | 60.01 | 90
51.6483 | 25.6441 | 60.04 | 36.6 | 51.6263 | 42.1097 | 60.04 | 54.4 | 51.6373 | 60.3843 | 60.01 | 72.2 | 51.6552 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.6442 | 78.4206 | 60.01 | 90
51.6566 | 25.6431 | 60.04 | 36.6 | 51.6346 | 42.115 | 60.04 | 54.4 | 51.6456 | 60.3934 | 60.01 | 72.2 | 51.6635 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.6525 | 78.4251 | 60.01 | 90
51.6649 | 25.6422 | 60.04 | 36.6 | 51.643 | 42.1202 | 60.04 | 54.4 | 51.6539 | 60.4024 | 60.01 | 72.2 | 51.6718 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.6609 | 78.4296 | 60.01 | 90
51.6733 | 25.6412 | 60.04 | 36.6 | 51.6513 | 42.1254 | 60.04 | 54.4 | 51.6623 | 60.4108 | 60.0099 | 72.2 | 51.6801 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.6692 | 78.4335 | 60.01 | 90
51.6816 | 25.6402 | 60.04 | 36.6 | 51.6597 | 42.1301 | 60.04 | 54.4 | 51.6706 | 60.4191 | 60.0098 | 72.2 | 51.6885 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.6775 | 78.4373 | 60.01 | 90
51.69 | 25.6385 | 60.04 | 36.6 | 51.668 | 42.1347 | 60.04 | 54.4 | 51.679 | 60.4282 | 60.0098 | 72.2 | 51.6968 | 78.466 | 60.02 | 90 | 51.6858 | 78.4408 | 60.01 | 90
51.6983 | 25.6367 | 60.03 | 36.6 | 51.6763 | 42.1394 | 60.04 | 54.4 | 51.6873 | 60.4373 | 60.0097 | 72.2 | 51.7051 | 78.4655 | 60.02 | 90 | 51.6942 | 78.4443 | 60.01 | 90
51.7066 | 25.635 | 60.03 | 36.6 | 51.6846 | 42.144 | 60.04 | 54.4 | 51.6956 | 60.4385 | 60.0096 | 72.2 | 51.7134 | 78.465 | 60.02 | 90 | 51.7025 | 78.4478 | 60.01 | 90
51.7149 | 25.6332 | 60.03 | 36.6 | 51.6929 | 42.1486 | 60.04 | 54.4 | 51.7039 | 60.4397 | 60.0095 | 72.2 | 51.7218 | 78.4645 | 60.02 | 90 | 51.7108 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.7232 | 25.6315 | 60.03 | 36.6 | 51.7013 | 42.1533 | 60.04 | 54.4 | 51.7123 | 60.4378 | 60.0094 | 72.2 | 51.7301 | 78.464 | 60.02 | 90 | 51.7191 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.7316 | 25.6298 | 60.03 | 36.6 | 51.7096 | 42.1527 | 60.04 | 54.4 | 51.7206 | 60.436 | 60.0093 | 72.2 | 51.7385 | 78.4676 | 60.02 | 90 | 51.7275 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.7399 | 25.629 | 60.03 | 36.6 | 51.718 | 42.1521 | 60.04 | 54.4 | 51.7289 | 60.4341 | 60.0093 | 72.2 | 51.7468 | 78.4711 | 60.02 | 90 | 51.7358 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.7483 | 25.6282 | 60.03 | 36.6 | 51.7263 | 42.1515 | 60.04 | 54.4 | 51.7372 | 60.4322 | 60.0092 | 72.2 | 51.7551 | 78.4746 | 60.02 | 90 | 51.7441 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.7566 | 25.6302 | 60.03 | 36.6 | 51.7346 | 42.151 | 60.04 | 54.4 | 51.7456 | 60.4318 | 60.0091 | 72.2 | 51.7634 | 78.4781 | 60.02 | 90 | 51.7524 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.7649 | 25.6322 | 60.03 | 36.6 | 51.7429 | 42.151 | 60.04 | 54.4 | 51.7539 | 60.4314 | 60.009 | 72.2 | 51.7718 | 78.4848 | 60.02 | 90 | 51.7609 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.7732 | 25.6338 | 60.03 | 36.6 | 51.7512 | 42.151 | 60.04 | 54.4 | 51.7623 | 60.4316 | 60.0089 | 72.2 | 51.7801 | 78.4915 | 60.02 | 90 | 51.7692 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.7815 | 25.6354 | 60.03 | 36.6 | 51.7596 | 42.151 | 60.04 | 54.4 | 51.7706 | 60.4318 | 60.0088 | 72.2 | 51.7885 | 78.4987 | 60.02 | 90 | 51.7775 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.7899 | 25.637 | 60.03 | 36.6 | 51.7679 | 42.151 | 60.04 | 54.4 | 51.7789 | 60.4314 | 60.0088 | 72.2 | 51.7968 | 78.506 | 60.02 | 90 | 51.7858 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.7982 | 25.6386 | 60.03 | 36.6 | 51.7762 | 42.1506 | 60.04 | 54.4 | 51.7872 | 60.4309 | 60.0087 | 72.2 | 51.8051 | 78.5132 | 60.02 | 90 | 51.7942 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.8065 | 25.6402 | 60.03 | 36.6 | 51.7845 | 42.1503 | 60.04 | 54.4 | 51.7956 | 60.4301 | 60.0086 | 72.2 | 51.8134 | 78.5204 | 60.02 | 90 | 51.8025 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.8148 | 25.6417 | 60.03 | 36.6 | 51.7928 | 42.15 | 60.04 | 54.4 | 51.8039 | 60.4293 | 60.0085 | 72.2 | 51.8218 | 78.5266 | 60.02 | 90 | 51.8108 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.8232 | 25.6479 | 60.03 | 36.6 | 51.8012 | 42.1496 | 60.04 | 54.4 | 51.8123 | 60.4347 | 60.0084 | 72.2 | 51.8301 | 78.5328 | 60.02 | 90 | 51.8191 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.8315 | 25.654 | 60.03 | 36.6 | 51.8095 | 42.1546 | 60.04 | 54.4 | 51.8206 | 60.4401 | 60.0083 | 72.2 | 51.8384 | 78.539 | 60.02 | 90 | 51.8275 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.8399 | 25.657 | 60.03 | 36.6 | 51.8179 | 42.1595 | 60.04 | 54.4 | 51.8289 | 60.4448 | 60.0083 | 72.2 | 51.8467 | 78.5452 | 60.02 | 90 | 51.8358 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.8482 | 25.6601 | 60.03 | 36.6 | 51.8262 | 42.1682 | 60.04 | 54.4 | 51.8372 | 60.4494 | 60.0082 | 72.2 | 51.8551 | 78.5482 | 60.02 | 90 | 51.8441 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.8565 | 25.6631 | 60.03 | 36.6 | 51.8345 | 42.1769 | 60.04 | 54.4 | 51.8456 | 60.4541 | 60.0081 | 72.2 | 51.8634 | 78.5512 | 60.02 | 90 | 51.8524 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.8648 | 25.6662 | 60.03 | 36.6 | 51.8428 | 42.1852 | 60.04 | 54.4 | 51.8539 | 60.4588 | 60.008 | 72.2 | 51.8718 | 78.5543 | 60.02 | 90 | 51.8608 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.8731 | 25.6692 | 60.03 | 36.6 | 51.8511 | 42.1936 | 60.04 | 54.4 | 51.8622 | 60.464 | 60.0079 | 72.2 | 51.8801 | 78.5573 | 60.02 | 90 | 51.8691 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.8815 | 25.6723 | 60.03 | 36.6 | 51.8595 | 42.2023 | 60.04 | 54.4 | 51.8705 | 60.4693 | 60.0078 | 72.2 | 51.8884 | 78.5591 | 60.02 | 90 | 51.8774 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.8898 | 25.6754 | 60.03 | 36.6 | 51.8678 | 42.211 | 60.04 | 54.4 | 51.8789 | 60.4741 | 60.0078 | 72.2 | 51.8967 | 78.5608 | 60.02 | 90 | 51.8857 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.8982 | 25.6785 | 60.03 | 36.6 | 51.8762 | 42.2197 | 60.04 | 54.4 | 51.8872 | 60.4788 | 60.0077 | 72.2 | 51.905 | 78.5589 | 60.02 | 90 | 51.8942 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.9065 | 25.677 | 60.03 | 36.6 | 51.8845 | 42.2284 | 60.04 | 54.4 | 51.8956 | 60.4772 | 60.0076 | 72.2 | 51.9134 | 78.557 | 60.02 | 90 | 51.9025 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.9148 | 25.6755 | 60.03 | 36.6 | 51.8928 | 42.231 | 60.04 | 54.4 | 51.9039 | 60.4757 | 60.0075 | 72.2 | 51.9217 | 78.5551 | 60.02 | 90 | 51.9108 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.9231 | 25.6796 | 60.03 | 36.6 | 51.9011 | 42.2336 | 60.04 | 54.4 | 51.9122 | 60.4753 | 60.0074 | 72.2 | 51.9301 | 78.5531 | 60.02 | 90 | 51.9192 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.9314 | 25.6838 | 60.03 | 36.6 | 51.9094 | 42.2325 | 60.04 | 54.4 | 51.9205 | 60.4748 | 60.0073 | 72.2 | 51.9384 | 78.5512 | 60.02 | 90 | 51.9275 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.9398 | 25.6889 | 60.03 | 36.6 | 51.9178 | 42.2314 | 60.04 | 54.4 | 51.9289 | 60.4744 | 60.0073 | 72.2 | 51.9467 | 78.5493 | 60.02 | 90 | 51.9358 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.9481 | 25.6941 | 60.03 | 36.6 | 51.9261 | 42.2306 | 60.04 | 54.4 | 51.9372 | 60.4739 | 60.0072 | 72.2 | 51.955 | 78.5474 | 60.02 | 90 | 51.9441 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.9565 | 25.6992 | 60.03 | 36.6 | 51.9344 | 42.2298 | 60.04 | 54.4 | 51.9456 | 60.473 | 60.0071 | 72.2 | 51.9634 | 78.5454 | 60.02 | 90 | 51.9525 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.9648 | 25.7043 | 60.03 | 36.6 | 51.9427 | 42.229 | 60.04 | 54.4 | 51.9539 | 60.4722 | 60.007 | 72.2 | 51.9717 | 78.5448 | 60.02 | 90 | 51.9608 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.9731 | 25.7093 | 60.03 | 36.6 | 51.9511 | 42.2283 | 60.04 | 54.4 | 51.9622 | 60.4731 | 60.0069 | 72.2 | 51.98 | 78.5441 | 60.02 | 90 | 51.9691 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.9814 | 25.7144 | 60.03 | 36.6 | 51.9594 | 42.2275 | 60.04 | 54.4 | 51.9705 | 60.4741 | 60.0068 | 72.2 | 51.9883 | 78.5419 | 60.02 | 90 | 51.9774 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.9898 | 25.7183 | 60.03 | 36.6 | 51.9677 | 42.2267 | 60.04 | 54.4 | 51.9789 | 60.475 | 60.0068 | 72.2 | 51.9967 | 78.5397 | 60.02 | 90 | 51.9858 | 78.4513 | 60.01 | 90
51.9981 | 25.7223 | 60.03 | 36.6 | 51.9761 | 42.2267 | 60.04 | 54.4 | 51.9872 | 60.476 | 60.0067 | 72.2 | 52.005 | 78.5376 | 60.02 | 90 | 51.9941 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.0064 | 25.7211 | 60.03 | 36.6 | 51.9844 | 42.2267 | 60.04 | 54.4 | 51.9955 | 60.4759 | 60.0066 | 72.2 | 52.0134 | 78.5354 | 60.02 | 90 | 52.0024 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.0147 | 25.7198 | 60.03 | 36.6 | 51.9927 | 42.2259 | 60.04 | 54.4 | 52.0038 | 60.4758 | 60.0065 | 72.2 | 52.0217 | 78.5332 | 60.02 | 90 | 52.0107 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.023 | 25.7186 | 60.03 | 36.6 | 52.001 | 42.2251 | 60.04 | 54.4 | 52.0122 | 60.4756 | 60.0064 | 72.2 | 52.03 | 78.5311 | 60.02 | 90 | 52.0192 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.0314 | 25.7174 | 60.03 | 36.6 | 52.0094 | 42.2235 | 60.04 | 54.4 | 52.0205 | 60.4754 | 60.0063 | 72.2 | 52.0383 | 78.5289 | 60.02 | 90 | 52.0275 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.0397 | 25.7148 | 60.03 | 36.6 | 52.0177 | 42.2219 | 60.04 | 54.4 | 52.0288 | 60.4756 | 60.0063 | 72.2 | 52.0467 | 78.5268 | 60.02 | 90 | 52.0358 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.0481 | 25.7123 | 60.03 | 36.6 | 52.026 | 42.2203 | 60.04 | 54.4 | 52.0372 | 60.4758 | 60.0062 | 72.2 | 52.055 | 78.5248 | 60.02 | 90 | 52.0441 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.0564 | 25.7151 | 60.03 | 36.6 | 52.0344 | 42.2188 | 60.04 | 54.4 | 52.0455 | 60.4764 | 60.0061 | 72.2 | 52.0634 | 78.5228 | 60.02 | 90 | 52.0525 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.0647 | 25.7179 | 60.03 | 36.6 | 52.0427 | 42.2172 | 60.04 | 54.4 | 52.0538 | 60.4769 | 60.006 | 72.2 | 52.0717 | 78.5244 | 60.02 | 90 | 52.0608 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.073 | 25.7218 | 60.03 | 36.6 | 52.051 | 42.2156 | 60.04 | 54.4 | 52.0621 | 60.4803 | 60.0059 | 72.2 | 52.08 | 78.5259 | 60.02 | 90 | 52.0691 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.0813 | 25.7257 | 60.03 | 36.6 | 52.0593 | 42.214 | 60.04 | 54.4 | 52.0705 | 60.4837 | 60.0058 | 72.2 | 52.0883 | 78.5275 | 60.02 | 90 | 52.0774 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.0897 | 25.7296 | 60.03 | 36.6 | 52.0677 | 42.2124 | 60.04 | 54.4 | 52.0788 | 60.4867 | 60.0058 | 72.2 | 52.0967 | 78.5291 | 60.02 | 90 | 52.0858 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.098 | 25.7335 | 60.03 | 36.6 | 52.076 | 42.2116 | 60.04 | 54.4 | 52.0872 | 60.4897 | 60.0057 | 72.2 | 52.105 | 78.5351 | 60.02 | 90 | 52.0941 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.1064 | 25.7368 | 60.03 | 36.6 | 52.0843 | 42.2108 | 60.04 | 54.4 | 52.0955 | 60.4923 | 60.0056 | 72.2 | 52.1133 | 78.5411 | 60.02 | 90 | 52.1024 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.1147 | 25.7401 | 60.03 | 36.6 | 52.0927 | 42.2105 | 60.04 | 54.4 | 52.1038 | 60.4949 | 60.0055 | 72.2 | 52.1216 | 78.5471 | 60.02 | 90 | 52.1107 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.123 | 25.7444 | 60.03 | 36.6 | 52.101 | 42.2101 | 60.04 | 54.4 | 52.1121 | 60.4974 | 60.0054 | 72.2 | 52.1299 | 78.553 | 60.02 | 90 | 52.1191 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.1313 | 25.7487 | 60.03 | 36.6 | 52.1093 | 42.2097 | 60.04 | 54.4 | 52.1205 | 60.5 | 60.0053 | 72.2 | 52.1383 | 78.5589 | 60.02 | 90 | 52.1274 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.1396 | 25.7477 | 60.03 | 36.6 | 52.1176 | 42.2094 | 60.04 | 54.4 | 52.1288 | 60.505 | 60.0053 | 72.2 | 52.1466 | 78.5647 | 60.02 | 90 | 52.1357 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.148 | 25.7467 | 60.03 | 36.6 | 52.126 | 42.209 | 60.04 | 54.4 | 52.1371 | 60.5099 | 60.0052 | 72.2 | 52.155 | 78.569 | 60.02 | 90 | 52.144 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.1563 | 25.7505 | 60.03 | 36.6 | 52.1343 | 42.2087 | 60.04 | 54.4 | 52.1454 | 60.5152 | 60.0051 | 72.2 | 52.1633 | 78.5734 | 60.02 | 90 | 52.1525 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.1646 | 25.7542 | 60.03 | 36.6 | 52.1426 | 42.2083 | 60.04 | 54.4 | 52.1538 | 60.5205 | 60.005 | 72.2 | 52.1716 | 78.5778 | 60.02 | 90 | 52.1608 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.1729 | 25.7579 | 60.03 | 36.6 | 52.1509 | 42.208 | 60.04 | 54.4 | 52.1621 | 60.528 | 60.0049 | 72.2 | 52.1799 | 78.5822 | 60.02 | 90 | 52.1691 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.1813 | 25.7616 | 60.03 | 36.6 | 52.1592 | 42.2076 | 60.04 | 54.4 | 52.1705 | 60.5354 | 60.0048 | 72.2 | 52.1883 | 78.5811 | 60.02 | 90 | 52.1774 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.1896 | 25.7656 | 60.03 | 36.6 | 52.1676 | 42.2072 | 60.04 | 54.4 | 52.1788 | 60.5421 | 60.0048 | 72.2 | 52.1966 | 78.5801 | 60.02 | 90 | 52.1858 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.198 | 25.7697 | 60.03 | 36.6 | 52.1759 | 42.2072 | 60.04 | 54.4 | 52.1871 | 60.5487 | 60.0047 | 72.2 | 52.205 | 78.582 | 60.02 | 90 | 52.1941 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.2063 | 25.7741 | 60.03 | 36.6 | 52.1843 | 42.2072 | 60.04 | 54.4 | 52.1954 | 60.5554 | 60.0046 | 72.2 | 52.2133 | 78.584 | 60.02 | 90 | 52.2024 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.2146 | 25.7785 | 60.03 | 36.6 | 52.1926 | 42.21 | 60.04 | 54.4 | 52.2038 | 60.5621 | 60.0045 | 72.2 | 52.2216 | 78.5888 | 60.02 | 90 | 52.2107 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.2229 | 25.785 | 60.03 | 36.6 | 52.2009 | 42.2128 | 60.04 | 54.4 | 52.2121 | 60.5657 | 60.0044 | 72.2 | 52.2299 | 78.5936 | 60.02 | 90 | 52.2191 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.2312 | 25.7914 | 60.03 | 36.6 | 52.2092 | 42.2155 | 60.04 | 54.4 | 52.2205 | 60.5694 | 60.0043 | 72.2 | 52.2383 | 78.5985 | 60.02 | 90 | 52.2274 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.2396 | 25.7931 | 60.03 | 36.6 | 52.2175 | 42.2183 | 60.04 | 54.4 | 52.2288 | 60.5707 | 60.0043 | 72.2 | 52.2466 | 78.6033 | 60.02 | 90 | 52.2357 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.2479 | 25.7947 | 60.03 | 36.6 | 52.2259 | 42.2232 | 60.04 | 54.4 | 52.2371 | 60.5721 | 60.0042 | 72.2 | 52.2549 | 78.6093 | 60.02 | 90 | 52.244 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.2563 | 25.7962 | 60.03 | 36.6 | 52.2342 | 42.2281 | 60.04 | 54.4 | 52.2454 | 60.571 | 60.0041 | 72.2 | 52.2632 | 78.6153 | 60.02 | 90 | 52.2524 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.2646 | 25.7978 | 60.03 | 36.6 | 52.2426 | 42.2371 | 60.04 | 54.4 | 52.2538 | 60.5699 | 60.004 | 72.2 | 52.2716 | 78.6224 | 60.02 | 90 | 52.2607 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.2729 | 25.7994 | 60.03 | 36.6 | 52.2509 | 42.246 | 60.04 | 54.4 | 52.2621 | 60.5702 | 60.0039 | 72.2 | 52.2799 | 78.6295 | 60.02 | 90 | 52.269 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.2812 | 25.8009 | 60.03 | 36.6 | 52.2592 | 42.255 | 60.04 | 54.4 | 52.2704 | 60.5705 | 60.0038 | 72.2 | 52.2883 | 78.6339 | 60.02 | 90 | 52.2773 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.2896 | 25.8024 | 60.03 | 36.6 | 52.2675 | 42.264 | 60.04 | 54.4 | 52.2787 | 60.5708 | 60.0038 | 72.2 | 52.2966 | 78.6382 | 60.02 | 90 | 52.2858 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.2979 | 25.8039 | 60.03 | 36.6 | 52.2758 | 42.2702 | 60.04 | 54.4 | 52.2871 | 60.5711 | 60.0037 | 72.2 | 52.3049 | 78.6403 | 60.02 | 90 | 52.2941 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.3062 | 25.8034 | 60.03 | 36.6 | 52.2842 | 42.2764 | 60.04 | 54.4 | 52.2954 | 60.5713 | 60.0036 | 72.2 | 52.3132 | 78.6424 | 60.02 | 90 | 52.3024 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.3145 | 25.8028 | 60.03 | 36.6 | 52.2925 | 42.2821 | 60.04 | 54.4 | 52.3038 | 60.5716 | 60.0035 | 72.2 | 52.3216 | 78.6453 | 60.02 | 90 | 52.3107 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.3228 | 25.8025 | 60.03 | 36.6 | 52.3008 | 42.2878 | 60.04 | 54.4 | 52.3121 | 60.5734 | 60.0034 | 72.2 | 52.3299 | 78.6481 | 60.02 | 90 | 52.3191 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.3312 | 25.8021 | 60.03 | 36.6 | 52.3091 | 42.2914 | 60.04 | 54.4 | 52.3204 | 60.5752 | 60.0033 | 72.2 | 52.3382 | 78.6505 | 60.02 | 90 | 52.3274 | 78.4513 | 60.01 | 90
52.3395 | 25.8017 | 60.03 | 36.6 | 52.3175 | 42.295 | 60.04 | 54.4 | 52.3287 | 60.5777 | 60.0033 | 72.2 | 52.3466 | 78.6528 | 60.02 | 90 | 52.3357 | 78.4562 | 60.01 | 90
52.3479 | 25.8014 | 60.03 | 36.6 | 52.3258 | 42.2945 | 60.04 | 54.4 | 52.3371 | 60.5801 | 60.0032 | 72.2 | 52.3549 | 78.6551 | 60.02 | 90 | 52.344 | 78.4611 | 60.01 | 90
52.3562 | 25.8014 | 60.03 | 36.6 | 52.3341 | 42.294 | 60.04 | 54.4 | 52.3455 | 60.5825 | 60.0031 | 72.2 | 52.3632 | 78.6574 | 60.02 | 90 | 52.3524 | 78.4652 | 60.01 | 90
52.3645 | 25.8014 | 60.03 | 36.6 | 52.3425 | 42.2935 | 60.04 | 54.4 | 52.3538 | 60.5848 | 60.003 | 72.2 | 52.3715 | 78.6594 | 60.02 | 90 | 52.3607 | 78.4693 | 60.01 | 90
52.3728 | 25.8014 | 60.03 | 36.6 | 52.3508 | 42.293 | 60.04 | 54.4 | 52.3621 | 60.585 | 60.0029 | 72.2 | 52.3799 | 78.6615 | 60.02 | 90 | 52.369 | 78.4725 | 60.01 | 90
52.3812 | 25.8014 | 60.03 | 36.6 | 52.3591 | 42.2925 | 60.04 | 54.4 | 52.3704 | 60.5852 | 60.0028 | 72.2 | 52.3882 | 78.6633 | 60.02 | 90 | 52.3773 | 78.4758 | 60.01 | 90
52.3895 | 25.8014 | 60.03 | 36.6 | 52.3674 | 42.292 | 60.04 | 54.4 | 52.3788 | 60.5854 | 60.0028 | 72.2 | 52.3965 | 78.6651 | 60.02 | 90 | 52.3857 | 78.4887 | 60.01 | 90
52.3979 | 25.8014 | 60.03 | 36.6 | 52.3757 | 42.2917 | 60.04 | 54.4 | 52.3871 | 60.5856 | 60.0027 | 72.2 | 52.4048 | 78.6667 | 60.02 | 90 | 52.394 | 78.5016 | 60.01 | 90
52.4062 | 25.8014 | 60.03 | 36.6 | 52.3841 | 42.2915 | 60.04 | 54.4 | 52.3954 | 60.5865 | 60.0026 | 72.2 | 52.4132 | 78.6683 | 60.02 | 90 | 52.4023 | 78.5145 | 60.01 | 90
52.4145 | 25.8013 | 60.03 | 36.6 | 52.3924 | 42.2913 | 60.04 | 54.4 | 52.4037 | 60.5873 | 60.0025 | 72.2 | 52.4215 | 78.6693 | 60.02 | 90 | 52.4106 | 78.5275 | 60.01 | 90
52.4228 | 25.8013 | 60.03 | 36.6 | 52.4008 | 42.291 | 60.04 | 54.4 | 52.4121 | 60.5881 | 60.0024 | 72.2 | 52.4299 | 78.6704 | 60.02 | 90 | 52.4191 | 78.5355 | 60.01 | 90
52.4311 | 25.8013 | 60.03 | 36.6 | 52.4091 | 42.291 | 60.04 | 54.4 | 52.4204 | 60.5889 | 60.0023 | 72.2 | 52.4382 | 78.6714 | 60.02 | 90 | 52.4274 | 78.5435 | 60.01 | 90
52.4395 | 25.8013 | 60.03 | 36.6 | 52.4174 | 42.291 | 60.04 | 54.4 | 52.4288 | 60.5894 | 60.0023 | 72.2 | 52.4465 | 78.6724 | 60.02 | 90 | 52.4357 | 78.5518 | 60.01 | 90
52.4478 | 25.8013 | 60.03 | 36.6 | 52.4257 | 42.2916 | 60.04 | 54.4 | 52.4371 | 60.59 | 60.0022 | 72.2 | 52.4548 | 78.6732 | 60.02 | 90 | 52.444 | 78.5601 | 60.01 | 90
52.4561 | 25.8013 | 60.03 | 36.6 | 52.4341 | 42.2921 | 60.04 | 54.4 | 52.4454 | 60.5919 | 60.0021 | 72.2 | 52.4632 | 78.6741 | 60.02 | 90 | 52.4524 | 78.5693 | 60.01 | 90
52.4644 | 25.8013 | 60.03 | 36.6 | 52.4424 | 42.2926 | 60.04 | 54.4 | 52.4537 | 60.5937 | 60.002 | 72.2 | 52.4715 | 78.6745 | 60.02 | 90 | 52.4607 | 78.5785 | 60.01 | 90
52.4728 | 25.8013 | 60.03 | 36.6 | 52.4507 | 42.2932 | 60.04 | 54.4 | 52.4621 | 60.5952 | 60.0019 | 72.2 | 52.4799 | 78.6749 | 60.02 | 90 | 52.469 | 78.5776 | 60.01 | 90
52.4811 | 25.8013 | 60.03 | 36.6 | 52.459 | 42.2939 | 60.04 | 54.4 | 52.4704 | 60.5967 | 60.0018 | 72.2 | 52.4882 | 78.6748 | 60.02 | 90 | 52.4773 | 78.5767 | 60.01 | 90
52.4895 | 25.8013 | 60.03 | 36.6 | 52.4673 | 42.2947 | 60.04 | 54.4 | 52.4788 | 60.5952 | 60.0018 | 72.2 | 52.4965 | 78.6747 | 60.02 | 90 | 52.4857 | 78.575 | 60.01 | 90
52.4978 | 25.8013 | 60.03 | 36.6 | 52.4757 | 42.2955 | 60.04 | 54.4 | 52.4871 | 60.5937 | 60.0017 | 72.2 | 52.5048 | 78.6732 | 60.02 | 90 | 52.494 | 78.5733 | 60.01 | 90
52.5061 | 25.8006 | 60.03 | 36.6 | 52.484 | 42.2963 | 60.04 | 54.4 | 52.4954 | 60.5931 | 60.0016 | 72.2 | 52.5132 | 78.6717 | 60.02 | 90 | 52.5023 | 78.573 | 60.01 | 90
52.5144 | 25.8 | 60.03 | 36.6 | 52.4924 | 42.2968 | 60.04 | 54.4 | 52.5037 | 60.5925 | 60.0015 | 72.2 | 52.5215 | 78.6705 | 60.02 | 90 | 52.5106 | 78.5726 | 60.01 | 90
52.5227 | 25.7993 | 60.03 | 36.6 | 52.5007 | 42.2973 | 60.04 | 54.4 | 52.5121 | 60.5916 | 60.0014 | 72.2 | 52.5298 | 78.6694 | 60.02 | 90 | 52.519 | 78.5743 | 60.01 | 90
52.5311 | 25.7986 | 60.03 | 36.6 | 52.509 | 42.2973 | 60.04 | 54.4 | 52.5204 | 60.5907 | 60.0013 | 72.2 | 52.5381 | 78.6684 | 60.02 | 90 | 52.5273 | 78.576 | 60.01 | 90
52.5394 | 25.798 | 60.03 | 36.6 | 52.5173 | 42.2973 | 60.04 | 54.4 | 52.5287 | 60.59 | 60.0013 | 72.2 | 52.5465 | 78.6675 | 60.02 | 90 | 52.5356 | 78.5786 | 60.01 | 90
52.5478 | 25.7973 | 60.03 | 36.6 | 52.5256 | 42.2964 | 60.04 | 54.4 | 52.537 | 60.5893 | 60.0012 | 72.2 | 52.5548 | 78.6665 | 60.02 | 90 | 52.5439 | 78.5812 | 60.01 | 90
52.5561 | 25.7958 | 60.03 | 36.6 | 52.534 | 42.2954 | 60.04 | 54.4 | 52.5454 | 60.5887 | 60.0011 | 72.2 | 52.5631 | 78.6656 | 60.02 | 90 | 52.5524 | 78.5842 | 60.01 | 90
52.5644 | 25.7943 | 60.03 | 36.6 | 52.5423 | 42.2945 | 60.04 | 54.4 | 52.5537 | 60.588 | 60.001 | 72.2 | 52.5715 | 78.6646 | 60.02 | 90 | 52.5607 | 78.5872 | 60.01 | 90
52.5727 | 25.7928 | 60.03 | 36.6 | 52.5507 | 42.2936 | 60.04 | 54.4 | 52.5621 | 60.5873 | 60.0009 | 72.2 | 52.5798 | 78.6636 | 60.02 | 90 | 52.569 | 78.5909 | 60.01 | 90
52.5811 | 25.7913 | 60.03 | 36.6 | 52.559 | 42.2926 | 60.04 | 54.4 | 52.5704 | 60.5866 | 60.0008 | 72.2 | 52.5881 | 78.664 | 60.02 | 90 | 52.5773 | 78.5947 | 60.01 | 90
52.5894 | 25.7898 | 60.03 | 36.6 | 52.5673 | 42.2917 | 60.04 | 54.4 | 52.5787 | 60.5887 | 60.0008 | 72.2 | 52.5964 | 78.6644 | 60.02 | 90 | 52.5857 | 78.5963 | 60.01 | 90
52.5977 | 25.7883 | 60.03 | 36.6 | 52.5756 | 42.2895 | 60.04 | 54.4 | 52.587 | 60.5909 | 60.0007 | 72.2 | 52.6048 | 78.6676 | 60.02 | 90 | 52.594 | 78.5979 | 60.01 | 90
52.606 | 25.7868 | 60.03 | 36.6 | 52.5839 | 42.2873 | 60.04 | 54.4 | 52.5954 | 60.5932 | 60.0006 | 72.2 | 52.6131 | 78.6708 | 60.02 | 90 | 52.6023 | 78.598 | 60.01 | 90
52.6143 | 25.7853 | 60.03 | 36.6 | 52.5923 | 42.2939 | 60.04 | 54.4 | 52.6037 | 60.5955 | 60.0005 | 72.2 | 52.6215 | 78.6729 | 60.02 | 90 | 52.6106 | 78.5981 | 60.01 | 90
52.6227 | 25.7838 | 60.03 | 36.6 | 52.6006 | 42.3006 | 60.04 | 54.4 | 52.6121 | 60.5984 | 60.0004 | 72.2 | 52.6298 | 78.6751 | 60.02 | 90 | 52.619 | 78.5967 | 60.01 | 90
52.631 | 25.7822 | 60.03 | 36.6 | 52.6089 | 42.3082 | 60.04 | 54.4 | 52.6204 | 60.6014 | 60.0003 | 72.2 | 52.6381 | 78.6787 | 60.02 | 90 | 52.6273 | 78.5953 | 60.01 | 90
52.6394 | 25.7816 | 60.03 | 36.6 | 52.6172 | 42.3158 | 60.04 | 54.4 | 52.6287 | 60.6044 | 60.0003 | 72.2 | 52.6464 | 78.6822 | 60.02 | 90 | 52.6356 | 78.5939 | 60.01 | 90
52.6477 | 25.7809 | 60.03 | 36.6 | 52.6255 | 42.3234 | 60.04 | 54.4 | 52.637 | 60.6074 | 60.0002 | 72.2 | 52.6548 | 78.6858 | 60.02 | 90 | 52.6439 | 78.5924 | 60.01 | 90
52.656 | 25.7802 | 60.03 | 36.6 | 52.6339 | 42.331 | 60.04 | 54.4 | 52.6454 | 60.6132 | 60.0001 | 72.2 | 52.6631 | 78.6894 | 60.02 | 90 | 52.6523 | 78.591 | 60.01 | 90
52.6643 | 25.7795 | 60.03 | 36.6 | 52.6422 | 42.3386 | 60.04 | 54.4 | 52.6537 | 60.619 | 60 | 72.2 | 52.6714 | 78.6929 | 60.02 | 90 | 52.6606 | 78.5896 | 60.01 | 90
52.6727 | 25.7795 | 60.03 | 36.6 | 52.6506 | 42.3462 | 60.04 | 54.4 | 52.662 | 60.6239 | 60 | 72.2 | 52.6797 | 78.6965 | 60.02 | 90 | 52.6689 | 78.5905 | 60.01 | 90
52.681 | 25.7795 | 60.03 | 36.6 | 52.6589 | 42.3545 | 60.04 | 54.4 | 52.6703 | 60.6287 | 60 | 72.2 | 52.6881 | 78.6969 | 60.02 | 90 | 52.6772 | 78.5913 | 60.01 | 90
52.6893 | 25.7795 | 60.03 | 36.6 | 52.6672 | 42.3628 | 60.04 | 54.4 | 52.6787 | 60.6339 | 60 | 72.2 | 52.6964 | 78.6972 | 60.02 | 90 | 52.6857 | 78.5913 | 60.01 | 90
52.6977 | 25.7795 | 60.0299 | 36.6 | 52.6755 | 42.3622 | 60.04 | 54.4 | 52.687 | 60.6391 | 60 | 72.2 | 52.7048 | 78.7035 | 60.02 | 90 | 52.694 | 78.5913 | 60.01 | 90
52.706 | 25.7792 | 60.0299 | 36.6 | 52.6838 | 42.3616 | 60.04 | 54.4 | 52.6954 | 60.6435 | 60 | 72.2 | 52.7131 | 78.7098 | 60.02 | 90 | 52.7023 | 78.5921 | 60.01 | 90
52.7143 | 25.7789 | 60.0298 | 36.6 | 52.6922 | 42.361 | 60.04 | 54.4 | 52.7037 | 60.6479 | 60 | 72.2 | 52.7214 | 78.7147 | 60.02 | 90 | 52.7106 | 78.5928 | 60.01 | 90
52.7226 | 25.7787 | 60.0297 | 36.6 | 52.7005 | 42.3604 | 60.04 | 54.4 | 52.712 | 60.6539 | 60 | 72.2 | 52.7297 | 78.7196 | 60.02 | 90 | 52.719 | 78.5945 | 60.01 | 90
52.731 | 25.7784 | 60.0296 | 36.6 | 52.7089 | 42.3598 | 60.04 | 54.4 | 52.7203 | 60.6599 | 60 | 72.2 | 52.7381 | 78.7199 | 60.02 | 90 | 52.7273 | 78.5961 | 60.01 | 90
52.7393 | 25.7781 | 60.0295 | 36.6 | 52.7172 | 42.3592 | 60.04 | 54.4 | 52.7287 | 60.6631 | 60 | 72.2 | 52.7464 | 78.7201 | 60.02 | 90 | 52.7356 | 78.5977 | 60.01 | 90
52.7477 | 25.7778 | 60.0294 | 36.6 | 52.7255 | 42.3586 | 60.04 | 54.4 | 52.737 | 60.6663 | 60 | 72.2 | 52.7548 | 78.7233 | 60.02 | 90 | 52.7439 | 78.5993 | 60.01 | 90
52.756 | 25.777 | 60.0294 | 36.6 | 52.7338 | 42.358 | 60.04 | 54.4 | 52.7454 | 60.6667 | 60 | 72.2 | 52.7631 | 78.7265 | 60.02 | 90 | 52.7523 | 78.5995 | 60.01 | 90
52.7643 | 25.7763 | 60.0293 | 36.6 | 52.7421 | 42.3589 | 60.04 | 54.4 | 52.7537 | 60.6671 | 60 | 72.2 | 52.7714 | 78.7328 | 60.02 | 90 | 52.7606 | 78.5996 | 60.01 | 90
52.7726 | 25.7808 | 60.0292 | 36.6 | 52.7505 | 42.3597 | 60.04 | 54.4 | 52.762 | 60.6669 | 60 | 72.2 | 52.7797 | 78.7392 | 60.02 | 90 | 52.7689 | 78.6007 | 60.01 | 90
52.7809 | 25.7853 | 60.0291 | 36.6 | 52.7588 | 42.3605 | 60.04 | 54.4 | 52.7703 | 60.6668 | 60 | 72.2 | 52.788 | 78.7407 | 60.02 | 90 | 52.7772 | 78.6017 | 60.01 | 90
52.7893 | 25.7901 | 60.029 | 36.6 | 52.7672 | 42.3614 | 60.04 | 54.4 | 52.7787 | 60.6676 | 60 | 72.2 | 52.7964 | 78.7421 | 60.02 | 90 | 52.7855 | 78.6026 | 60.01 | 90
52.7976 | 25.7948 | 60.0289 | 36.6 | 52.7755 | 42.362 | 60.04 | 54.4 | 52.787 | 60.6684 | 60 | 72.2 | 52.8047 | 78.7436 | 60.02 | 90 | 52.7939 | 78.6034 | 60.01 | 90
52.8059 | 25.7996 | 60.0289 | 36.6 | 52.7838 | 42.3626 | 60.04 | 54.4 | 52.7953 | 60.6691 | 60 | 72.2 | 52.813 | 78.7451 | 60.02 | 90 | 52.8022 | 78.6031 | 60.01 | 90
52.8142 | 25.8044 | 60.0288 | 36.6 | 52.7921 | 42.3633 | 60.04 | 54.4 | 52.8036 | 60.6698 | 60 | 72.2 | 52.8214 | 78.7494 | 60.02 | 90 | 52.8105 | 78.6028 | 60.01 | 90
52.8226 | 25.8092 | 60.0287 | 36.6 | 52.8004 | 42.3639 | 60.04 | 54.4 | 52.812 | 60.6702 | 60 | 72.2 | 52.8297 | 78.7537 | 60.02 | 90 | 52.8188 | 78.6039 | 60.01 | 90
52.8309 | 25.814 | 60.0286 | 36.6 | 52.8088 | 42.3645 | 60.04 | 54.4 | 52.8203 | 60.6705 | 60 | 72.2 | 52.838 | 78.7556 | 60.02 | 90 | 52.8273 | 78.6049 | 60.01 | 90
52.8393 | 25.8186 | 60.0285 | 36.6 | 52.8171 | 42.3652 | 60.04 | 54.4 | 52.8287 | 60.6709 | 60 | 72.2 | 52.8464 | 78.7574 | 60.02 | 90 | 52.8356 | 78.6059 | 60.01 | 90
52.8476 | 25.8233 | 60.0284 | 36.6 | 52.8254 | 42.3646 | 60.04 | 54.4 | 52.837 | 60.6712 | 60 | 72.2 | 52.8547 | 78.7561 | 60.02 | 90 | 52.8439 | 78.6069 | 60.01 | 90
52.8559 | 25.8227 | 60.0284 | 36.6 | 52.8337 | 42.3641 | 60.04 | 54.4 | 52.8453 | 60.6722 | 60 | 72.2 | 52.863 | 78.7548 | 60.02 | 90 | 52.8522 | 78.608 | 60.01 | 90
52.8642 | 25.8222 | 60.0283 | 36.6 | 52.8421 | 42.3633 | 60.04 | 54.4 | 52.8536 | 60.6732 | 60 | 72.2 | 52.8713 | 78.7534 | 60.02 | 90 | 52.8606 | 78.609 | 60.01 | 90
52.8725 | 25.8211 | 60.0282 | 36.6 | 52.8504 | 42.3625 | 60.04 | 54.4 | 52.862 | 60.6742 | 60 | 72.2 | 52.8797 | 78.7521 | 60.02 | 90 | 52.8689 | 78.61 | 60.01 | 90
52.8809 | 25.8201 | 60.0281 | 36.6 | 52.8587 | 42.3619 | 60.04 | 54.4 | 52.8703 | 60.6752 | 60 | 72.2 | 52.888 | 78.7508 | 60.02 | 90 | 52.8772 | 78.611 | 60.01 | 90
52.8892 | 25.8191 | 60.028 | 36.6 | 52.8671 | 42.3612 | 60.04 | 54.4 | 52.8787 | 60.6747 | 60 | 72.2 | 52.8964 | 78.7495 | 60.02 | 90 | 52.8855 | 78.615 | 60.01 | 90
52.8976 | 25.8181 | 60.0279 | 36.6 | 52.8754 | 42.36 | 60.04 | 54.4 | 52.887 | 60.6741 | 60 | 72.2 | 52.9047 | 78.7494 | 60.02 | 90 | 52.8939 | 78.6191 | 60.01 | 90
52.9059 | 25.8166 | 60.0279 | 36.6 | 52.8837 | 42.3588 | 60.04 | 54.4 | 52.8953 | 60.6732 | 60 | 72.2 | 52.913 | 78.7493 | 60.02 | 90 | 52.9022 | 78.6253 | 60.01 | 90
52.9142 | 25.8152 | 60.0278 | 36.6 | 52.892 | 42.3576 | 60.04 | 54.4 | 52.9037 | 60.6723 | 60 | 72.2 | 52.9213 | 78.7518 | 60.02 | 90 | 52.9105 | 78.6315 | 60.01 | 90
52.9225 | 25.8144 | 60.0277 | 36.6 | 52.9004 | 42.3564 | 60.04 | 54.4 | 52.912 | 60.6698 | 60 | 72.2 | 52.9297 | 78.7543 | 60.02 | 90 | 52.9188 | 78.6377 | 60.01 | 90
52.9309 | 25.8135 | 60.0276 | 36.6 | 52.9087 | 42.3555 | 60.04 | 54.4 | 52.9203 | 60.6673 | 60 | 72.2 | 52.938 | 78.7577 | 60.02 | 90 | 52.9272 | 78.6439 | 60.01 | 90
52.9392 | 25.8127 | 60.0275 | 36.6 | 52.917 | 42.3546 | 60.04 | 54.4 | 52.9286 | 60.6673 | 60 | 72.2 | 52.9464 | 78.7611 | 60.02 | 90 | 52.9355 | 78.6501 | 60.01 | 90
52.9475 | 25.8118 | 60.0274 | 36.6 | 52.9254 | 42.354 | 60.04 | 54.4 | 52.937 | 60.6674 | 60 | 72.2 | 52.9547 | 78.7654 | 60.02 | 90 | 52.9438 | 78.6563 | 60.01 | 90
52.9558 | 25.8244 | 60.0274 | 36.6 | 52.9337 | 42.3534 | 60.04 | 54.4 | 52.9453 | 60.6657 | 60 | 72.2 | 52.963 | 78.7697 | 60.02 | 90 | 52.9521 | 78.6608 | 60.01 | 90
52.9641 | 25.8369 | 60.0273 | 36.6 | 52.942 | 42.3528 | 60.04 | 54.4 | 52.9537 | 60.664 | 60 | 72.2 | 52.9713 | 78.774 | 60.02 | 90 | 52.9606 | 78.6652 | 60.01 | 90
52.9725 | 25.8476 | 60.0272 | 36.6 | 52.9503 | 42.3522 | 60.04 | 54.4 | 52.962 | 60.6628 | 60 | 72.2 | 52.9797 | 78.7783 | 60.02 | 90 | 52.9689 | 78.6666 | 60.01 | 90
52.9808 | 25.8582 | 60.0271 | 36.6 | 52.9587 | 42.3568 | 60.04 | 54.4 | 52.9703 | 60.6616 | 60 | 72.2 | 52.988 | 78.7831 | 60.02 | 90 | 52.9772 | 78.668 | 60.01 | 90
52.9892 | 25.8689 | 60.027 | 36.6 | 52.967 | 42.3614 | 60.04 | 54.4 | 52.9786 | 60.6622 | 60 | 72.2 | 52.9963 | 78.7879 | 60.02 | 90 | 52.9855 | 78.6659 | 60.01 | 90
52.9975 | 25.8796 | 60.0269 | 36.6 | 52.9753 | 42.3644 | 60.04 | 54.4 | 52.987 | 60.6627 | 60 | 72.2 | 53.0046 | 78.7896 | 60.02 | 90 | 52.9939 | 78.6638 | 60.01 | 90
53.0058 | 25.8903 | 60.0269 | 36.6 | 52.9836 | 42.3673 | 60.04 | 54.4 | 52.9953 | 60.6644 | 60 | 72.2 | 53.0129 | 78.7912 | 60.02 | 90 | 53.0022 | 78.6617 | 60.01 | 90
53.0141 | 25.901 | 60.0268 | 36.6 | 52.9919 | 42.3701 | 60.04 | 54.4 | 53.0037 | 60.6661 | 60 | 72.2 | 53.0213 | 78.792 | 60.02 | 90 | 53.0105 | 78.6596 | 60.01 | 90
53.0225 | 25.9117 | 60.0267 | 36.6 | 53.0003 | 42.3729 | 60.04 | 54.4 | 53.012 | 60.6667 | 60 | 72.2 | 53.0296 | 78.7928 | 60.02 | 90 | 53.0188 | 78.6575 | 60.01 | 90
53.0308 | 25.9224 | 60.0266 | 36.6 | 53.0086 | 42.3757 | 60.04 | 54.4 | 53.0203 | 60.6673 | 60 | 72.2 | 53.038 | 78.7927 | 60.02 | 90 | 53.0272 | 78.6554 | 60.01 | 90
53.0392 | 25.9202 | 60.0265 | 36.6 | 53.017 | 42.3785 | 60.04 | 54.4 | 53.0286 | 60.6702 | 60 | 72.2 | 53.0463 | 78.7926 | 60.02 | 90 | 53.0355 | 78.655 | 60.01 | 90
53.0475 | 25.9179 | 60.0264 | 36.6 | 53.0253 | 42.3813 | 60.04 | 54.4 | 53.037 | 60.673 | 60 | 72.2 | 53.0546 | 78.7925 | 60.02 | 90 | 53.0438 | 78.6547 | 60.01 | 90
53.0558 | 25.9176 | 60.0264 | 36.6 | 53.0336 | 42.3841 | 60.04 | 54.4 | 53.0453 | 60.6766 | 60 | 72.2 | 53.0629 | 78.7924 | 60.02 | 90 | 53.0521 | 78.6561 | 60.01 | 90
53.0641 | 25.9173 | 60.0263 | 36.6 | 53.0419 | 42.3823 | 60.04 | 54.4 | 53.0536 | 60.6802 | 60 | 72.2 | 53.0713 | 78.7923 | 60.02 | 90 | 53.0605 | 78.6575 | 60.01 | 90
53.0724 | 25.9167 | 60.0262 | 36.6 | 53.0502 | 42.3805 | 60.04 | 54.4 | 53.062 | 60.6829 | 60 | 72.2 | 53.0796 | 78.7922 | 60.02 | 90 | 53.0688 | 78.6589 | 60.01 | 90
53.0808 | 25.9161 | 60.0261 | 36.6 | 53.0586 | 42.3846 | 60.04 | 54.4 | 53.0703 | 60.6855 | 60 | 72.2 | 53.088 | 78.7922 | 60.02 | 90 | 53.0771 | 78.6603 | 60.01 | 90
53.0891 | 25.915 | 60.026 | 36.6 | 53.0669 | 42.3887 | 60.04 | 54.4 | 53.0786 | 60.6883 | 60 | 72.2 | 53.0963 | 78.7922 | 60.02 | 90 | 53.0854 | 78.6617 | 60.01 | 90
53.0974 | 25.914 | 60.0259 | 36.6 | 53.0753 | 42.3929 | 60.04 | 54.4 | 53.087 | 60.6912 | 60 | 72.2 | 53.1046 | 78.7959 | 60.02 | 90 | 53.0939 | 78.6631 | 60.01 | 90
53.1057 | 25.9129 | 60.0259 | 36.6 | 53.0836 | 42.3972 | 60.04 | 54.4 | 53.0953 | 60.6918 | 60 | 72.2 | 53.1129 | 78.7996 | 60.02 | 90 | 53.1022 | 78.6645 | 60.01 | 90
53.1141 | 25.9119 | 60.0258 | 36.6 | 53.0919 | 42.4019 | 60.04 | 54.4 | 53.1036 | 60.6924 | 60 | 72.2 | 53.1213 | 78.804 | 60.02 | 90 | 53.1105 | 78.6659 | 60.01 | 90
53.1224 | 25.9108 | 60.0257 | 36.6 | 53.1002 | 42.4065 | 60.04 | 54.4 | 53.1119 | 60.6969 | 60 | 72.2 | 53.1296 | 78.8083 | 60.02 | 90 | 53.1188 | 78.6679 | 60.01 | 90
53.1308 | 25.9098 | 60.0256 | 36.6 | 53.1085 | 42.4111 | 60.04 | 54.4 | 53.1203 | 60.7014 | 60 | 72.2 | 53.1379 | 78.8127 | 60.02 | 90 | 53.1272 | 78.6698 | 60.01 | 90
53.1391 | 25.9084 | 60.0255 | 36.6 | 53.1169 | 42.4157 | 60.04 | 54.4 | 53.1286 | 60.705 | 60 | 72.2 | 53.1462 | 78.8171 | 60.02 | 90 | 53.1355 | 78.6703 | 60.01 | 90
53.1474 | 25.9071 | 60.0254 | 36.6 | 53.1252 | 42.4204 | 60.04 | 54.4 | 53.137 | 60.7086 | 60 | 72.2 | 53.1546 | 78.8243 | 60.02 | 90 | 53.1438 | 78.6708 | 60.01 | 90
53.1557 | 25.9102 | 60.0254 | 36.6 | 53.1335 | 42.425 | 60.04 | 54.4 | 53.1453 | 60.7111 | 60 | 72.2 | 53.1629 | 78.8315 | 60.02 | 90 | 53.1521 | 78.6717 | 60.01 | 90
53.164 | 25.9132 | 60.0253 | 36.6 | 53.1418 | 42.4253 | 60.04 | 54.4 | 53.1536 | 60.7137 | 60 | 72.2 | 53.1713 | 78.8387 | 60.02 | 90 | 53.1605 | 78.6726 | 60.01 | 90
53.1724 | 25.9158 | 60.0252 | 36.6 | 53.1501 | 42.4257 | 60.04 | 54.4 | 53.1619 | 60.7154 | 60 | 72.2 | 53.1796 | 78.846 | 60.02 | 90 | 53.1688 | 78.6736 | 60.01 | 90
53.1807 | 25.9183 | 60.0251 | 36.6 | 53.1585 | 42.4253 | 60.04 | 54.4 | 53.1703 | 60.7171 | 60 | 72.2 | 53.1879 | 78.8495 | 60.02 | 90 | 53.1771 | 78.6745 | 60.01 | 90
53.1891 | 25.9205 | 60.025 | 36.6 | 53.1668 | 42.4249 | 60.04 | 54.4 | 53.1786 | 60.7182 | 60 | 72.2 | 53.1962 | 78.853 | 60.02 | 90 | 53.1854 | 78.6756 | 60.01 | 90
53.1974 | 25.9227 | 60.0249 | 36.6 | 53.1752 | 42.4241 | 60.04 | 54.4 | 53.187 | 60.7192 | 60 | 72.2 | 53.2046 | 78.8559 | 60.02 | 90 | 53.1938 | 78.6768 | 60.01 | 90
53.2057 | 25.9246 | 60.0249 | 36.6 | 53.1835 | 42.4234 | 60.04 | 54.4 | 53.1953 | 60.7195 | 60 | 72.2 | 53.2129 | 78.8588 | 60.02 | 90 | 53.2021 | 78.6774 | 60.01 | 90
53.214 | 25.9265 | 60.0248 | 36.6 | 53.1918 | 42.4226 | 60.04 | 54.4 | 53.2036 | 60.7197 | 60 | 72.2 | 53.2213 | 78.8616 | 60.02 | 90 | 53.2104 | 78.678 | 60.01 | 90
53.2224 | 25.9321 | 60.0247 | 36.6 | 53.2001 | 42.4219 | 60.04 | 54.4 | 53.2119 | 60.7195 | 60 | 72.2 | 53.2296 | 78.8645 | 60.02 | 90 | 53.2188 | 78.6787 | 60.01 | 90
53.2307 | 25.9378 | 60.0246 | 36.6 | 53.2084 | 42.4202 | 60.04 | 54.4 | 53.2203 | 60.7192 | 60 | 72.2 | 53.2379 | 78.8645 | 60.02 | 90 | 53.2272 | 78.6793 | 60.01 | 90
53.239 | 25.9394 | 60.0245 | 36.6 | 53.2168 | 42.4186 | 60.04 | 54.4 | 53.2286 | 60.7267 | 60 | 72.2 | 53.2462 | 78.8645 | 60.02 | 90 | 53.2355 | 78.6796 | 60.01 | 90
53.2473 | 25.9411 | 60.0244 | 36.6 | 53.2251 | 42.4205 | 60.04 | 54.4 | 53.2369 | 60.7342 | 60 | 72.2 | 53.2546 | 78.8645 | 60.02 | 90 | 53.2438 | 78.6798 | 60.01 | 90
53.2556 | 25.9423 | 60.0244 | 36.6 | 53.2335 | 42.4224 | 60.04 | 54.4 | 53.2452 | 60.742 | 60 | 72.2 | 53.2629 | 78.8645 | 60.02 | 90 | 53.2521 | 78.6801 | 60.01 | 90
53.264 | 25.9435 | 60.0243 | 36.6 | 53.2418 | 42.425 | 60.04 | 54.4 | 53.2536 | 60.7498 | 60 | 72.2 | 53.2712 | 78.8645 | 60.02 | 90 | 53.2605 | 78.6803 | 60.01 | 90
53.2723 | 25.945 | 60.0242 | 36.6 | 53.2501 | 42.4276 | 60.04 | 54.4 | 53.2619 | 60.7589 | 60 | 72.2 | 53.2795 | 78.8645 | 60.02 | 90 | 53.2688 | 78.6803 | 60.01 | 90
53.2807 | 25.9466 | 60.0241 | 36.6 | 53.2584 | 42.435 | 60.04 | 54.4 | 53.2703 | 60.7681 | 60 | 72.2 | 53.2879 | 78.8675 | 60.02 | 90 | 53.2771 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.289 | 25.9484 | 60.024 | 36.6 | 53.2667 | 42.4423 | 60.04 | 54.4 | 53.2786 | 60.7729 | 60 | 72.2 | 53.2962 | 78.8706 | 60.02 | 90 | 53.2854 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.2973 | 25.9502 | 60.0239 | 36.6 | 53.2751 | 42.4499 | 60.04 | 54.4 | 53.2869 | 60.7778 | 60 | 72.2 | 53.3046 | 78.8736 | 60.02 | 90 | 53.2938 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.3056 | 25.9517 | 60.0239 | 36.6 | 53.2834 | 42.4575 | 60.04 | 54.4 | 53.2953 | 60.7832 | 60 | 72.2 | 53.3129 | 78.8766 | 60.02 | 90 | 53.3021 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.314 | 25.9532 | 60.0238 | 36.6 | 53.2917 | 42.466 | 60.04 | 54.4 | 53.3036 | 60.7886 | 60 | 72.2 | 53.3212 | 78.8796 | 60.02 | 90 | 53.3104 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.3223 | 25.9542 | 60.0237 | 36.6 | 53.3 | 42.4745 | 60.04 | 54.4 | 53.312 | 60.7874 | 60 | 72.2 | 53.3295 | 78.8826 | 60.02 | 90 | 53.3187 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.3307 | 25.9552 | 60.0236 | 36.6 | 53.3084 | 42.4795 | 60.04 | 54.4 | 53.3203 | 60.7861 | 60 | 72.2 | 53.3379 | 78.8856 | 60.02 | 90 | 53.3271 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.339 | 25.9576 | 60.0235 | 36.6 | 53.3167 | 42.4845 | 60.04 | 54.4 | 53.3286 | 60.7856 | 60 | 72.2 | 53.3462 | 78.8886 | 60.02 | 90 | 53.3354 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.3473 | 25.96 | 60.0234 | 36.6 | 53.325 | 42.4895 | 60.04 | 54.4 | 53.3369 | 60.7851 | 60 | 72.2 | 53.3546 | 78.8916 | 60.02 | 90 | 53.3438 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.3556 | 25.9624 | 60.0234 | 36.6 | 53.3334 | 42.4945 | 60.04 | 54.4 | 53.3453 | 60.7846 | 60 | 72.2 | 53.3629 | 78.8946 | 60.02 | 90 | 53.3521 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.3639 | 25.9648 | 60.0233 | 36.6 | 53.3417 | 42.4948 | 60.04 | 54.4 | 53.3536 | 60.7841 | 60 | 72.2 | 53.3712 | 78.8946 | 60.02 | 90 | 53.3605 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.3723 | 25.9672 | 60.0232 | 36.6 | 53.35 | 42.4951 | 60.04 | 54.4 | 53.3619 | 60.7841 | 60 | 72.2 | 53.3795 | 78.8946 | 60.02 | 90 | 53.3688 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.3806 | 25.9696 | 60.0231 | 36.6 | 53.3583 | 42.4951 | 60.04 | 54.4 | 53.3702 | 60.7841 | 60 | 72.2 | 53.3879 | 78.8946 | 60.02 | 90 | 53.3771 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.3889 | 25.9685 | 60.023 | 36.6 | 53.3667 | 42.4951 | 60.04 | 54.4 | 53.3786 | 60.7841 | 60 | 72.2 | 53.3962 | 78.8946 | 60.02 | 90 | 53.3854 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.3972 | 25.9673 | 60.0229 | 36.6 | 53.375 | 42.4941 | 60.04 | 54.4 | 53.3869 | 60.7841 | 60 | 72.2 | 53.4045 | 78.8946 | 60.0199 | 90 | 53.3938 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.4056 | 25.9661 | 60.0229 | 36.6 | 53.3833 | 42.4931 | 60.04 | 54.4 | 53.3953 | 60.7841 | 60 | 72.2 | 53.4128 | 78.8946 | 60.0199 | 90 | 53.4021 | 78.6804 | 60.01 | 90
53.4139 | 25.9649 | 60.0228 | 36.6 | 53.3917 | 42.4922 | 60.04 | 54.4 | 53.4036 | 60.7841 | 60 | 72.2 | 53.4212 | 78.8946 | 60.0198 | 90 | 53.4104 | 78.6804 | 60.0101 | 90
53.4223 | 25.9637 | 60.0227 | 36.6 | 53.4 | 42.4912 | 60.04 | 54.4 | 53.4119 | 60.7833 | 60 | 72.2 | 53.4295 | 78.8946 | 60.0197 | 90 | 53.4187 | 78.6804 | 60.0102 | 90
53.4306 | 25.9625 | 60.0226 | 36.6 | 53.4083 | 42.4902 | 60.04 | 54.4 | 53.4202 | 60.7826 | 60 | 72.2 | 53.4379 | 78.8946 | 60.0196 | 90 | 53.4271 | 78.6804 | 60.0103 | 90
53.4389 | 25.9659 | 60.0225 | 36.6 | 53.4166 | 42.4893 | 60.04 | 54.4 | 53.4286 | 60.7818 | 60 | 72.2 | 53.4462 | 78.8946 | 60.0195 | 90 | 53.4354 | 78.6804 | 60.0103 | 90
53.4472 | 25.9694 | 60.0224 | 36.6 | 53.425 | 42.4883 | 60.04 | 54.4 | 53.4369 | 60.7811 | 60 | 72.2 | 53.4545 | 78.8946 | 60.0194 | 90 | 53.4437 | 78.6804 | 60.0104 | 90
53.4556 | 25.9729 | 60.0224 | 36.6 | 53.4333 | 42.4873 | 60.04 | 54.4 | 53.4453 | 60.7804 | 60 | 72.2 | 53.4628 | 78.8946 | 60.0194 | 90 | 53.452 | 78.6804 | 60.0105 | 90
53.4639 | 25.9763 | 60.0223 | 36.6 | 53.4416 | 42.4863 | 60.04 | 54.4 | 53.4536 | 60.7796 | 60 | 72.2 | 53.4712 | 78.8946 | 60.0193 | 90 | 53.4604 | 78.6804 | 60.0106 | 90
53.4722 | 25.9802 | 60.0222 | 36.6 | 53.45 | 42.4854 | 60.04 | 54.4 | 53.4619 | 60.7789 | 60 | 72.2 | 53.4795 | 78.8946 | 60.0192 | 90 | 53.4688 | 78.6804 | 60.0107 | 90
53.4806 | 25.984 | 60.0221 | 36.6 | 53.4583 | 42.4854 | 60.04 | 54.4 | 53.4702 | 60.7782 | 60 | 72.2 | 53.4878 | 78.8946 | 60.0191 | 90 | 53.4771 | 78.6804 | 60.0107 | 90
53.4889 | 25.9885 | 60.022 | 36.6 | 53.4666 | 42.4854 | 60.04 | 54.4 | 53.4786 | 60.7763 | 60 | 72.2 | 53.4962 | 78.8946 | 60.019 | 90 | 53.4854 | 78.6804 | 60.0108 | 90
53.4972 | 25.9929 | 60.0219 | 36.6 | 53.4749 | 42.4854 | 60.04 | 54.4 | 53.4869 | 60.7744 | 60 | 72.2 | 53.5045 | 78.8946 | 60.0189 | 90 | 53.4938 | 78.6804 | 60.0109 | 90
53.5055 | 25.997 | 60.0219 | 36.6 | 53.4833 | 42.4854 | 60.04 | 54.4 | 53.4952 | 60.7733 | 60 | 72.2 | 53.5128 | 78.8946 | 60.0189 | 90 | 53.5021 | 78.6804 | 60.011 | 90
53.5139 | 26.0011 | 60.0218 | 36.6 | 53.4916 | 42.4854 | 60.04 | 54.4 | 53.5036 | 60.7722 | 60 | 72.2 | 53.5211 | 78.8946 | 60.0188 | 90 | 53.5104 | 78.6804 | 60.0111 | 90
53.5222 | 26.0056 | 60.0217 | 36.6 | 53.4999 | 42.4854 | 60.04 | 54.4 | 53.5119 | 60.7711 | 60 | 72.2 | 53.5295 | 78.8946 | 60.0187 | 90 | 53.5187 | 78.6804 | 60.0112 | 90
53.5305 | 26.01 | 60.0216 | 36.6 | 53.5082 | 42.4842 | 60.04 | 54.4 | 53.5203 | 60.7699 | 60 | 72.2 | 53.5378 | 78.8946 | 60.0186 | 90 | 53.527 | 78.6804 | 60.0112 | 90
53.5388 | 26.0145 | 60.0215 | 36.6 | 53.5165 | 42.483 | 60.04 | 54.4 | 53.5286 | 60.7688 | 60 | 72.2 | 53.5461 | 78.8946 | 60.0185 | 90 | 53.5354 | 78.6804 | 60.0113 | 90
53.5472 | 26.019 | 60.0214 | 36.6 | 53.5249 | 42.4818 | 60.04 | 54.4 | 53.5369 | 60.7677 | 60 | 72.2 | 53.5544 | 78.8946 | 60.0184 | 90 | 53.5437 | 78.6804 | 60.0114 | 90
53.5555 | 26.0235 | 60.0214 | 36.6 | 53.5332 | 42.4806 | 60.04 | 54.4 | 53.5452 | 60.7704 | 60 | 72.2 | 53.5628 | 78.8946 | 60.0184 | 90 | 53.552 | 78.6804 | 60.0115 | 90
53.5639 | 26.028 | 60.0213 | 36.6 | 53.5416 | 42.4849 | 60.04 | 54.4 | 53.5536 | 60.773 | 60 | 72.2 | 53.5711 | 78.8946 | 60.0183 | 90 | 53.5603 | 78.6804 | 60.0116 | 90
53.5722 | 26.0323 | 60.0212 | 36.6 | 53.5499 | 42.4892 | 60.04 | 54.4 | 53.5619 | 60.7788 | 60 | 72.2 | 53.5795 | 78.8946 | 60.0182 | 90 | 53.5687 | 78.6804 | 60.0117 | 90
53.5805 | 26.0365 | 60.0211 | 36.6 | 53.5582 | 42.4934 | 60.04 | 54.4 | 53.5703 | 60.7846 | 60 | 72.2 | 53.5878 | 78.8946 | 60.0181 | 90 | 53.577 | 78.6805 | 60.0117 | 90
53.5888 | 26.0412 | 60.021 | 36.6 | 53.5665 | 42.4977 | 60.04 | 54.4 | 53.5786 | 60.7928 | 60 | 72.2 | 53.5961 | 78.8946 | 60.018 | 90 | 53.5853 | 78.6805 | 60.0118 | 90
53.5971 | 26.0459 | 60.0209 | 36.6 | 53.5748 | 42.5014 | 60.04 | 54.4 | 53.5869 | 60.8011 | 60 | 72.2 | 53.6044 | 78.8946 | 60.0179 | 90 | 53.5936 | 78.6805 | 60.0119 | 90
53.6055 | 26.0455 | 60.0209 | 36.6 | 53.5832 | 42.5052 | 60.04 | 54.4 | 53.5952 | 60.8093 | 60 | 72.2 | 53.6128 | 78.8946 | 60.0179 | 90 | 53.6021 | 78.6805 | 60.012 | 90
53.6138 | 26.0452 | 60.0208 | 36.6 | 53.5915 | 42.5101 | 60.04 | 54.4 | 53.6036 | 60.8176 | 60 | 72.2 | 53.6211 | 78.8946 | 60.0178 | 90 | 53.6104 | 78.6805 | 60.0121 | 90
53.6222 | 26.0448 | 60.0207 | 36.6 | 53.5999 | 42.515 | 60.04 | 54.4 | 53.6119 | 60.8258 | 60 | 72.2 | 53.6295 | 78.8946 | 60.0177 | 90 | 53.6187 | 78.6805 | 60.0122 | 90
53.6305 | 26.0444 | 60.0206 | 36.6 | 53.6082 | 42.5197 | 60.04 | 54.4 | 53.6202 | 60.834 | 60 | 72.2 | 53.6378 | 78.8946 | 60.0176 | 90 | 53.627 | 78.6805 | 60.0122 | 90
53.6388 | 26.044 | 60.0205 | 36.6 | 53.6165 | 42.5245 | 60.04 | 54.4 | 53.6285 | 60.8385 | 60 | 72.2 | 53.6461 | 78.8946 | 60.0175 | 90 | 53.6354 | 78.6805 | 60.0123 | 90
53.6471 | 26.0437 | 60.0204 | 36.6 | 53.6248 | 42.5237 | 60.04 | 54.4 | 53.6369 | 60.843 | 60 | 72.2 | 53.6544 | 78.8946 | 60.0174 | 90 | 53.6437 | 78.6805 | 60.0124 | 90
53.6555 | 26.0475 | 60.0204 | 36.6 | 53.6331 | 42.5229 | 60.04 | 54.4 | 53.6452 | 60.8444 | 60 | 72.2 | 53.6628 | 78.8946 | 60.0174 | 90 | 53.652 | 78.6805 | 60.0125 | 90
53.6638 | 26.0513 | 60.0203 | 36.6 | 53.6415 | 42.5221 | 60.04 | 54.4 | 53.6536 | 60.8458 | 60 | 72.2 | 53.6711 | 78.8946 | 60.0173 | 90 | 53.6603 | 78.6805 | 60.0126 | 90
53.6721 | 26.0539 | 60.0202 | 36.6 | 53.6498 | 42.5213 | 60.04 | 54.4 | 53.6619 | 60.8448 | 60 | 72.2 | 53.6794 | 78.8946 | 60.0172 | 90 | 53.6687 | 78.6805 | 60.0127 | 90
53.6805 | 26.0565 | 60.0201 | 36.6 | 53.6581 | 42.5211 | 60.04 | 54.4 | 53.6702 | 60.8438 | 60 | 72.2 | 53.6877 | 78.8946 | 60.0171 | 90 | 53.677 | 78.6805 | 60.0127 | 90
53.6888 | 26.0591 | 60.02 | 36.6 | 53.6664 | 42.5209 | 60.04 | 54.4 | 53.6785 | 60.8424 | 60 | 72.2 | 53.6961 | 78.8946 | 60.017 | 90 | 53.6853 | 78.6808 | 60.0128 | 90
53.6971 | 26.0617 | 60.02 | 36.6 | 53.6747 | 42.5207 | 60.04 | 54.4 | 53.6869 | 60.841 | 60 | 72.2 | 53.7044 | 78.8946 | 60.0169 | 90 | 53.6936 | 78.6811 | 60.0129 | 90
53.7055 | 26.0643 | 60.02 | 36.6 | 53.6831 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.6952 | 60.8396 | 60 | 72.2 | 53.7128 | 78.8946 | 60.0169 | 90 | 53.702 | 78.6813 | 60.013 | 90
53.7138 | 26.0669 | 60.02 | 36.6 | 53.6914 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.7036 | 60.8382 | 60 | 72.2 | 53.7211 | 78.8946 | 60.0168 | 90 | 53.7103 | 78.6816 | 60.0131 | 90
53.7221 | 26.0695 | 60.02 | 36.6 | 53.6998 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.7119 | 60.8368 | 60 | 72.2 | 53.7294 | 78.8946 | 60.0167 | 90 | 53.7186 | 78.6824 | 60.0132 | 90
53.7304 | 26.0721 | 60.02 | 36.6 | 53.7081 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.7202 | 60.8354 | 60 | 72.2 | 53.7377 | 78.8946 | 60.0166 | 90 | 53.7269 | 78.6831 | 60.0132 | 90
53.7387 | 26.071 | 60.02 | 36.6 | 53.7164 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.7286 | 60.8374 | 60 | 72.2 | 53.7461 | 78.8946 | 60.0165 | 90 | 53.7354 | 78.6857 | 60.0133 | 90
53.7471 | 26.0699 | 60.02 | 36.6 | 53.7247 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.7369 | 60.8394 | 60 | 72.2 | 53.7544 | 78.8946 | 60.0164 | 90 | 53.7437 | 78.6884 | 60.0134 | 90
53.7554 | 26.0693 | 60.02 | 36.6 | 53.733 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.7452 | 60.8423 | 60 | 72.2 | 53.7628 | 78.8946 | 60.0164 | 90 | 53.752 | 78.6933 | 60.0135 | 90
53.7638 | 26.0687 | 60.02 | 36.6 | 53.7414 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.7535 | 60.8453 | 60 | 72.2 | 53.7711 | 78.8946 | 60.0163 | 90 | 53.7603 | 78.6982 | 60.0136 | 90
53.7721 | 26.0679 | 60.02 | 36.6 | 53.7497 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.7619 | 60.8487 | 60 | 72.2 | 53.7794 | 78.8946 | 60.0162 | 90 | 53.7687 | 78.7047 | 60.0137 | 90
53.7804 | 26.0671 | 60.02 | 36.6 | 53.7581 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.7702 | 60.852 | 60 | 72.2 | 53.7877 | 78.8946 | 60.0161 | 90 | 53.777 | 78.7112 | 60.0137 | 90
53.7887 | 26.0663 | 60.02 | 36.6 | 53.7664 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.7786 | 60.8554 | 60 | 72.2 | 53.7961 | 78.8946 | 60.016 | 90 | 53.7853 | 78.7177 | 60.0138 | 90
53.7971 | 26.0654 | 60.02 | 36.6 | 53.7747 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.7869 | 60.8587 | 60 | 72.2 | 53.8044 | 78.8946 | 60.0159 | 90 | 53.7936 | 78.7242 | 60.0139 | 90
53.8054 | 26.0667 | 60.02 | 36.6 | 53.783 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.7952 | 60.8645 | 60 | 72.2 | 53.8127 | 78.8946 | 60.0159 | 90 | 53.802 | 78.7302 | 60.014 | 90
53.8138 | 26.0679 | 60.02 | 36.6 | 53.7913 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.8035 | 60.8704 | 60 | 72.2 | 53.821 | 78.8946 | 60.0158 | 90 | 53.8103 | 78.7363 | 60.0141 | 90
53.8221 | 26.0678 | 60.02 | 36.6 | 53.7997 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.8119 | 60.8739 | 60 | 72.2 | 53.8294 | 78.8946 | 60.0157 | 90 | 53.8186 | 78.7404 | 60.0142 | 90
53.8304 | 26.0677 | 60.02 | 36.6 | 53.808 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.8202 | 60.8774 | 60 | 72.2 | 53.8377 | 78.8946 | 60.0156 | 90 | 53.8269 | 78.7446 | 60.0142 | 90
53.8387 | 26.0682 | 60.02 | 36.6 | 53.8163 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.8286 | 60.8799 | 60 | 72.2 | 53.8461 | 78.8946 | 60.0155 | 90 | 53.8353 | 78.7506 | 60.0143 | 90
53.8471 | 26.0687 | 60.02 | 36.6 | 53.8246 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.8369 | 60.8823 | 60 | 72.2 | 53.8544 | 78.8946 | 60.0154 | 90 | 53.8436 | 78.7566 | 60.0144 | 90
53.8554 | 26.0685 | 60.02 | 36.6 | 53.833 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.8452 | 60.8841 | 60 | 72.2 | 53.8627 | 78.8946 | 60.0154 | 90 | 53.8519 | 78.7607 | 60.0145 | 90
53.8637 | 26.0684 | 60.02 | 36.6 | 53.8413 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.8535 | 60.8859 | 60 | 72.2 | 53.871 | 78.8946 | 60.0153 | 90 | 53.8602 | 78.7648 | 60.0146 | 90
53.872 | 26.0683 | 60.02 | 36.6 | 53.8496 | 42.5205 | 60.04 | 54.4 | 53.8619 | 60.8877 | 60 | 72.2 | 53.8794 | 78.8946 | 60.0152 | 90 | 53.8687 | 78.7689 | 60.0147 | 90
53.8803 | 26.0682 | 60.02 | 36.6 | 53.858 | 42.5202 | 60.04 | 54.4 | 53.8702 | 60.8895 | 60 | 72.2 | 53.8877 | 78.8946 | 60.0151 | 90 | 53.877 | 78.773 | 60.0148 | 90
53.8887 | 26.066 | 60.02 | 36.6 | 53.8663 | 42.52 | 60.04 | 54.4 | 53.8785 | 60.8888 | 60 | 72.2 | 53.8961 | 78.8946 | 60.015 | 90 | 53.8853 | 78.7752 | 60.0148 | 90
53.897 | 26.0638 | 60.02 | 36.6 | 53.8746 | 42.5281 | 60.04 | 54.4 | 53.8868 | 60.8881 | 60 | 72.2 | 53.9044 | 78.8946 | 60.0149 | 90 | 53.8936 | 78.7775 | 60.0149 | 90
53.9054 | 26.0622 | 60.02 | 36.6 | 53.8829 | 42.5363 | 60.04 | 54.4 | 53.8952 | 60.8872 | 60 | 72.2 | 53.9127 | 78.8946 | 60.0149 | 90 | 53.902 | 78.7834 | 60.015 | 90
53.9137 | 26.0606 | 60.02 | 36.6 | 53.8913 | 42.5437 | 60.04 | 54.4 | 53.9036 | 60.8863 | 60 | 72.2 | 53.921 | 78.8946 | 60.0148 | 90 | 53.9103 | 78.7892 | 60.0151 | 90
53.922 | 26.064 | 60.02 | 36.6 | 53.8996 | 42.5512 | 60.04 | 54.4 | 53.9119 | 60.8872 | 60 | 72.2 | 53.9294 | 78.8946 | 60.0147 | 90 | 53.9186 | 78.7952 | 60.0152 | 90
53.9303 | 26.0675 | 60.02 | 36.6 | 53.9079 | 42.5586 | 60.04 | 54.4 | 53.9202 | 60.8881 | 60 | 72.2 | 53.9377 | 78.8941 | 60.0146 | 90 | 53.9269 | 78.8012 | 60.0153 | 90
53.9387 | 26.0712 | 60.02 | 36.6 | 53.9163 | 42.5661 | 60.04 | 54.4 | 53.9285 | 60.8896 | 60 | 72.2 | 53.946 | 78.8936 | 60.0145 | 90 | 53.9353 | 78.8072 | 60.0153 | 90
53.947 | 26.075 | 60.02 | 36.6 | 53.9246 | 42.5808 | 60.04 | 54.4 | 53.9369 | 60.8912 | 60 | 72.2 | 53.9543 | 78.8945 | 60.0144 | 90 | 53.9436 | 78.8132 | 60.0154 | 90
53.9554 | 26.0784 | 60.02 | 36.6 | 53.9329 | 42.5955 | 60.0401 | 54.4 | 53.9452 | 60.8946 | 60 | 72.2 | 53.9627 | 78.8954 | 60.0144 | 90 | 53.9519 | 78.8192 | 60.0155 | 90
53.9637 | 26.0819 | 60.02 | 36.6 | 53.9412 | 42.6104 | 60.0402 | 54.4 | 53.9536 | 60.8981 | 60 | 72.2 | 53.971 | 78.8992 | 60.0143 | 90 | 53.9602 | 78.8252 | 60.0156 | 90
53.972 | 26.0848 | 60.02 | 36.6 | 53.9496 | 42.6253 | 60.0403 | 54.4 | 53.9619 | 60.9015 | 60 | 72.2 | 53.9794 | 78.9031 | 60.0142 | 90 | 53.9686 | 78.8331 | 60.0157 | 90
53.9803 | 26.0876 | 60.02 | 36.6 | 53.9579 | 42.6319 | 60.0404 | 54.4 | 53.9702 | 60.905 | 60 | 72.2 | 53.9877 | 78.907 | 60.0141 | 90 | 53.9769 | 78.8409 | 60.0158 | 90
53.9886 | 26.0912 | 60.02 | 36.6 | 53.9662 | 42.6384 | 60.0405 | 54.4 | 53.9785 | 60.9086 | 60 | 72.2 | 53.996 | 78.9109 | 60.014 | 90 | 53.9852 | 78.8468 | 60.0158 | 90
53.997 | 26.0948 | 60.02 | 36.6 | 53.9745 | 42.6456 | 60.0405 | 54.4 | 53.9869 | 60.9123 | 60 | 72.2 | 54.0043 | 78.9148 | 60.0139 | 90 | 53.9935 | 78.8527 | 60.0159 | 90
54.0053 | 26.098 | 60.02 | 36.6 | 53.9828 | 42.6529 | 60.0406 | 54.4 | 53.9952 | 60.9142 | 60 | 72.2 | 54.0127 | 78.9186 | 60.0139 | 90 | 54.002 | 78.8547 | 60.016 | 90
54.0136 | 26.1011 | 60.02 | 36.6 | 53.9912 | 42.6601 | 60.0407 | 54.4 | 54.0035 | 60.916 | 60 | 72.2 | 54.021 | 78.9264 | 60.0138 | 90 | 54.0103 | 78.8566 | 60.0161 | 90
54.0219 | 26.1035 | 60.02 | 36.6 | 53.9995 | 42.6673 | 60.0408 | 54.4 | 54.0118 | 60.9179 | 60 | 72.2 | 54.0294 | 78.9342 | 60.0137 | 90 | 54.0186 | 78.8586 | 60.0162 | 90
54.0303 | 26.1059 | 60.02 | 36.6 | 54.0079 | 42.6673 | 60.0409 | 54.4 | 54.0202 | 60.9198 | 60 | 72.2 | 54.0377 | 78.9407 | 60.0136 | 90 | 54.0269 | 78.8606 | 60.0163 | 90
54.0386 | 26.1078 | 60.02 | 36.6 | 54.0162 | 42.6673 | 60.041 | 54.4 | 54.0285 | 60.9198 | 60 | 72.2 | 54.046 | 78.9472 | 60.0135 | 90 | 54.0353 | 78.8638 | 60.0163 | 90
54.047 | 26.1097 | 60.02 | 36.6 | 54.0245 | 42.6664 | 60.041 | 54.4 | 54.0369 | 60.9197 | 60 | 72.2 | 54.0543 | 78.9506 | 60.0134 | 90 | 54.0436 | 78.8671 | 60.0164 | 90
54.0553 | 26.1123 | 60.02 | 36.6 | 54.0328 | 42.6655 | 60.0411 | 54.4 | 54.0452 | 60.9198 | 60 | 72.2 | 54.0627 | 78.954 | 60.0134 | 90 | 54.0519 | 78.8703 | 60.0165 | 90
54.0636 | 26.1148 | 60.02 | 36.6 | 54.0411 | 42.6646 | 60.0412 | 54.4 | 54.0535 | 60.9199 | 60 | 72.2 | 54.071 | 78.9574 | 60.0133 | 90 | 54.0602 | 78.8735 | 60.0166 | 90
54.0719 | 26.1237 | 60.02 | 36.6 | 54.0495 | 42.6637 | 60.0413 | 54.4 | 54.0618 | 60.92 | 60 | 72.2 | 54.0793 | 78.9609 | 60.0132 | 90 | 54.0686 | 78.8751 | 60.0167 | 90
54.0803 | 26.1326 | 60.02 | 36.6 | 54.0578 | 42.6627 | 60.0414 | 54.4 | 54.0702 | 60.9201 | 60 | 72.2 | 54.0876 | 78.9643 | 60.0131 | 90 | 54.0769 | 78.8767 | 60.0168 | 90
54.0886 | 26.1366 | 60.02 | 36.6 | 54.0662 | 42.6618 | 60.0415 | 54.4 | 54.0785 | 60.9203 | 60 | 72.2 | 54.096 | 78.9677 | 60.013 | 90 | 54.0852 | 78.8779 | 60.0168 | 90
54.097 | 26.1406 | 60.02 | 36.6 | 54.0745 | 42.6609 | 60.0415 | 54.4 | 54.0869 | 60.9204 | 60 | 72.2 | 54.1043 | 78.9677 | 60.0129 | 90 | 54.0935 | 78.8791 | 60.0169 | 90
54.1053 | 26.1452 | 60.02 | 36.6 | 54.0828 | 42.66 | 60.0416 | 54.4 | 54.0952 | 60.9208 | 60 | 72.2 | 54.1127 | 78.9677 | 60.0129 | 90 | 54.1019 | 78.8803 | 60.017 | 90
54.1136 | 26.1497 | 60.02 | 36.6 | 54.0911 | 42.6591 | 60.0417 | 54.4 | 54.1035 | 60.9211 | 60 | 72.2 | 54.121 | 78.9682 | 60.0128 | 90 | 54.1102 | 78.8815 | 60.0171 | 90
54.1219 | 26.155 | 60.02 | 36.6 | 54.0994 | 42.6582 | 60.0418 | 54.4 | 54.1119 | 60.9226 | 60 | 72.2 | 54.1293 | 78.9686 | 60.0127 | 90 | 54.1185 | 78.8815 | 60.0172 | 90
54.1302 | 26.1603 | 60.02 | 36.6 | 54.1078 | 42.6582 | 60.0419 | 54.4 | 54.1202 | 60.9241 | 60 | 72.2 | 54.1376 | 78.9698 | 60.0126 | 90 | 54.1268 | 78.8815 | 60.0173 | 90
54.1386 | 26.1656 | 60.02 | 36.6 | 54.1161 | 42.6582 | 60.042 | 54.4 | 54.1285 | 60.9254 | 60 | 72.2 | 54.146 | 78.9711 | 60.0125 | 90 | 54.1353 | 78.8825 | 60.0173 | 90
54.1469 | 26.1709 | 60.02 | 36.6 | 54.1245 | 42.6582 | 60.042 | 54.4 | 54.1368 | 60.9266 | 60 | 72.2 | 54.1543 | 78.9723 | 60.0124 | 90 | 54.1436 | 78.8835 | 60.0174 | 90
54.1552 | 26.1699 | 60.02 | 36.6 | 54.1328 | 42.6582 | 60.0421 | 54.4 | 54.1452 | 60.9279 | 60 | 72.2 | 54.1627 | 78.9735 | 60.0124 | 90 | 54.1519 | 78.8864 | 60.0175 | 90
54.1635 | 26.1688 | 60.02 | 36.6 | 54.1411 | 42.6582 | 60.0422 | 54.4 | 54.1535 | 60.9292 | 60 | 72.2 | 54.171 | 78.9747 | 60.0123 | 90 | 54.1602 | 78.8894 | 60.0176 | 90
54.1719 | 26.1697 | 60.02 | 36.6 | 54.1494 | 42.6582 | 60.0423 | 54.4 | 54.1619 | 60.9303 | 60 | 72.2 | 54.1793 | 78.9759 | 60.0122 | 90 | 54.1686 | 78.8924 | 60.0177 | 90
54.1802 | 26.1706 | 60.02 | 36.6 | 54.1577 | 42.6582 | 60.0424 | 54.4 | 54.1702 | 60.9313 | 60 | 72.2 | 54.1876 | 78.9805 | 60.0121 | 90 | 54.1769 | 78.8954 | 60.0177 | 90
54.1886 | 26.1712 | 60.02 | 36.6 | 54.1661 | 42.6582 | 60.0425 | 54.4 | 54.1785 | 60.9335 | 60 | 72.2 | 54.196 | 78.9851 | 60.012 | 90 | 54.1852 | 78.8988 | 60.0178 | 90
54.1969 | 26.1718 | 60.02 | 36.6 | 54.1744 | 42.6582 | 60.0425 | 54.4 | 54.1868 | 60.9358 | 60 | 72.2 | 54.2043 | 78.9902 | 60.0119 | 90 | 54.1935 | 78.9022 | 60.0179 | 90
54.2052 | 26.1724 | 60.02 | 36.6 | 54.1827 | 42.6582 | 60.0426 | 54.4 | 54.1952 | 60.937 | 60 | 72.2 | 54.2126 | 78.9953 | 60.0119 | 90 | 54.2019 | 78.9056 | 60.018 | 90
54.2135 | 26.173 | 60.02 | 36.6 | 54.191 | 42.6582 | 60.0427 | 54.4 | 54.2035 | 60.9382 | 60 | 72.2 | 54.2209 | 78.9996 | 60.0118 | 90 | 54.2102 | 78.9089 | 60.0181 | 90
54.2219 | 26.1736 | 60.02 | 36.6 | 54.1993 | 42.6582 | 60.0428 | 54.4 | 54.2119 | 60.9385 | 60 | 72.2 | 54.2292 | 79.0039 | 60.0117 | 90 | 54.2185 | 78.9113 | 60.0182 | 90
54.2302 | 26.1742 | 60.02 | 36.6 | 54.2077 | 42.6582 | 60.0429 | 54.4 | 54.2202 | 60.9388 | 60 | 72.2 | 54.2376 | 79.0082 | 60.0116 | 90 | 54.2268 | 78.9137 | 60.0182 | 90
54.2386 | 26.1739 | 60.02 | 36.6 | 54.216 | 42.6582 | 60.043 | 54.4 | 54.2285 | 60.9391 | 60 | 72.2 | 54.2459 | 79.0125 | 60.0115 | 90 | 54.2351 | 78.9142 | 60.0183 | 90
54.2469 | 26.1736 | 60.02 | 36.6 | 54.2244 | 42.6582 | 60.043 | 54.4 | 54.2368 | 60.9395 | 60 | 72.2 | 54.2543 | 79.0247 | 60.0114 | 90 | 54.2435 | 78.9146 | 60.0184 | 90
54.2552 | 26.1717 | 60.02 | 36.6 | 54.2327 | 42.6582 | 60.0431 | 54.4 | 54.2452 | 60.9397 | 60 | 72.2 | 54.2626 | 79.0369 | 60.0114 | 90 | 54.2518 | 78.915 | 60.0185 | 90
54.2635 | 26.1699 | 60.02 | 36.6 | 54.241 | 42.6582 | 60.0432 | 54.4 | 54.2535 | 60.94 | 60 | 72.2 | 54.2709 | 79.0445 | 60.0113 | 90 | 54.2601 | 78.9154 | 60.0186 | 90
54.2718 | 26.1691 | 60.02 | 36.6 | 54.2493 | 42.6582 | 60.0433 | 54.4 | 54.2618 | 60.9432 | 60 | 72.2 | 54.2792 | 79.0522 | 60.0112 | 90 | 54.2684 | 78.9161 | 60.0187 | 90
54.2802 | 26.1682 | 60.02 | 36.6 | 54.2576 | 42.6582 | 60.0434 | 54.4 | 54.2701 | 60.9465 | 60 | 72.2 | 54.2876 | 79.059 | 60.0111 | 90 | 54.2769 | 78.9169 | 60.0187 | 90
54.2885 | 26.1704 | 60.02 | 36.6 | 54.266 | 42.6582 | 60.0435 | 54.4 | 54.2785 | 60.9484 | 60 | 72.2 | 54.2959 | 79.0657 | 60.011 | 90 | 54.2852 | 78.9194 | 60.0188 | 90
54.2968 | 26.1725 | 60.02 | 36.6 | 54.2743 | 42.6582 | 60.0435 | 54.4 | 54.2868 | 60.9503 | 60 | 72.2 | 54.3043 | 79.0725 | 60.0109 | 90 | 54.2935 | 78.9219 | 60.0189 | 90
54.3051 | 26.1747 | 60.02 | 36.6 | 54.2827 | 42.6582 | 60.0436 | 54.4 | 54.2952 | 60.9531 | 60 | 72.2 | 54.3126 | 79.0792 | 60.0109 | 90 | 54.3018 | 78.9243 | 60.019 | 90
54.3135 | 26.1768 | 60.02 | 36.6 | 54.291 | 42.6582 | 60.0437 | 54.4 | 54.3035 | 60.9559 | 60 | 72.2 | 54.3209 | 79.086 | 60.0108 | 90 | 54.3102 | 78.9268 | 60.0191 | 90
54.3218 | 26.1799 | 60.02 | 36.6 | 54.2993 | 42.6582 | 60.0438 | 54.4 | 54.3118 | 60.9599 | 60 | 72.2 | 54.3292 | 79.0928 | 60.0107 | 90 | 54.3185 | 78.9293 | 60.0192 | 90
54.3302 | 26.1829 | 60.02 | 36.6 | 54.3076 | 42.6656 | 60.0439 | 54.4 | 54.3202 | 60.9639 | 60 | 72.2 | 54.3376 | 79.0898 | 60.0106 | 90 | 54.3268 | 78.9318 | 60.0192 | 90
54.3385 | 26.1859 | 60.02 | 36.6 | 54.3159 | 42.673 | 60.044 | 54.4 | 54.3285 | 60.9682 | 60 | 72.2 | 54.3459 | 79.0868 | 60.0105 | 90 | 54.3351 | 78.9343 | 60.0193 | 90
54.3468 | 26.1889 | 60.02 | 36.6 | 54.3243 | 42.6805 | 60.044 | 54.4 | 54.3369 | 60.9724 | 60 | 72.2 | 54.3542 | 79.0849 | 60.0104 | 90 | 54.3435 | 78.9368 | 60.0194 | 90
54.3551 | 26.1905 | 60.02 | 36.6 | 54.3326 | 42.6879 | 60.0441 | 54.4 | 54.3452 | 60.9712 | 60 | 72.2 | 54.3625 | 79.0831 | 60.0104 | 90 | 54.3518 | 78.9385 | 60.0195 | 90
54.3635 | 26.1921 | 60.02 | 36.6 | 54.3409 | 42.6953 | 60.0442 | 54.4 | 54.3535 | 60.9701 | 60 | 72.2 | 54.3709 | 79.0835 | 60.0103 | 90 | 54.3601 | 78.9402 | 60.0196 | 90
54.3718 | 26.1925 | 60.02 | 36.6 | 54.3492 | 42.7028 | 60.0443 | 54.4 | 54.3618 | 60.9702 | 60 | 72.2 | 54.3792 | 79.0839 | 60.0102 | 90 | 54.3684 | 78.9432 | 60.0197 | 90
54.3802 | 26.1929 | 60.02 | 36.6 | 54.3576 | 42.7102 | 60.0444 | 54.4 | 54.3702 | 60.9703 | 60 | 72.2 | 54.3876 | 79.0843 | 60.0101 | 90 | 54.3768 | 78.9462 | 60.0197 | 90
54.3885 | 26.1933 | 60.02 | 36.6 | 54.3659 | 42.7176 | 60.0445 | 54.4 | 54.3785 | 60.9704 | 60 | 72.2 | 54.3959 | 79.0846 | 60.01 | 90 | 54.3851 | 78.9496 | 60.0198 | 90
54.3968 | 26.1937 | 60.02 | 36.6 | 54.3742 | 42.7251 | 60.0445 | 54.4 | 54.3868 | 60.9706 | 60 | 72.2 | 54.4042 | 79.0849 | 60.01 | 90 | 54.3934 | 78.9531 | 60.0199 | 90
54.4051 | 26.1942 | 60.02 | 36.6 | 54.3826 | 42.7325 | 60.0446 | 54.4 | 54.3951 | 60.9687 | 60 | 72.2 | 54.4125 | 79.0853 | 60.01 | 90 | 54.4017 | 78.9565 | 60.02 | 90
54.4134 | 26.1946 | 60.02 | 36.6 | 54.3909 | 42.7325 | 60.0447 | 54.4 | 54.4035 | 60.9668 | 60 | 72.2 | 54.4209 | 79.0875 | 60.01 | 90 | 54.4102 | 78.9599 | 60.02 | 90
54.4218 | 26.1931 | 60.02 | 36.6 | 54.3992 | 42.7325 | 60.0448 | 54.4 | 54.4118 | 60.9672 | 60 | 72.2 | 54.4292 | 79.0897 | 60.01 | 90 | 54.4185 | 78.9655 | 60.02 | 90
54.4301 | 26.1917 | 60.02 | 36.6 | 54.4075 | 42.7325 | 60.0449 | 54.4 | 54.4202 | 60.9676 | 60 | 72.2 | 54.4376 | 79.0918 | 60.01 | 90 | 54.4268 | 78.9712 | 60.02 | 90
54.4384 | 26.1916 | 60.02 | 36.6 | 54.4159 | 42.7325 | 60.045 | 54.4 | 54.4285 | 60.9698 | 60 | 72.2 | 54.4459 | 79.094 | 60.01 | 90 | 54.4351 | 78.9768 | 60.02 | 90
54.4467 | 26.1915 | 60.02 | 36.6 | 54.4242 | 42.7325 | 60.045 | 54.4 | 54.4368 | 60.9719 | 60 | 72.2 | 54.4542 | 79.094 | 60.01 | 90 | 54.4435 | 78.9824 | 60.02 | 90
54.4551 | 26.1897 | 60.02 | 36.6 | 54.4325 | 42.7325 | 60.0451 | 54.4 | 54.4451 | 60.9741 | 60 | 72.2 | 54.4625 | 79.0939 | 60.01 | 90 | 54.4518 | 78.985 | 60.02 | 90
54.4634 | 26.1878 | 60.02 | 36.6 | 54.4409 | 42.7325 | 60.0452 | 54.4 | 54.4535 | 60.9762 | 60 | 72.2 | 54.4709 | 79.096 | 60.01 | 90 | 54.4601 | 78.9876 | 60.02 | 90
54.4718 | 26.186 | 60.02 | 36.6 | 54.4492 | 42.7325 | 60.0453 | 54.4 | 54.4618 | 60.9784 | 60 | 72.2 | 54.4792 | 79.098 | 60.01 | 90 | 54.4684 | 78.9898 | 60.02 | 90
54.4801 | 26.1841 | 60.02 | 36.6 | 54.4575 | 42.7325 | 60.0454 | 54.4 | 54.4702 | 60.9806 | 60 | 72.2 | 54.4875 | 79.0996 | 60.01 | 90 | 54.4768 | 78.992 | 60.02 | 90
54.4884 | 26.1864 | 60.02 | 36.6 | 54.4658 | 42.7325 | 60.0455 | 54.4 | 54.4785 | 60.9816 | 60 | 72.2 | 54.4958 | 79.1011 | 60.01 | 90 | 54.4851 | 78.9942 | 60.02 | 90
54.4967 | 26.1886 | 60.02 | 36.6 | 54.4742 | 42.7325 | 60.0455 | 54.4 | 54.4868 | 60.9827 | 60 | 72.2 | 54.5042 | 79.0998 | 60.01 | 90 | 54.4934 | 78.9964 | 60.02 | 90
54.5051 | 26.1926 | 60.02 | 36.6 | 54.4825 | 42.7325 | 60.0456 | 54.4 | 54.4951 | 60.9814 | 60 | 72.2 | 54.5125 | 79.0986 | 60.01 | 90 | 54.5017 | 78.9971 | 60.02 | 90
54.5134 | 26.1966 | 60.02 | 36.6 | 54.4908 | 42.7325 | 60.0457 | 54.4 | 54.5035 | 60.98 | 60 | 72.2 | 54.5209 | 79.0973 | 60.01 | 90 | 54.5101 | 78.9979 | 60.02 | 90
54.5217 | 26.2005 | 60.02 | 36.6 | 54.4991 | 42.7325 | 60.0458 | 54.4 | 54.5118 | 60.9805 | 60 | 72.2 | 54.5292 | 79.096 | 60.01 | 90 | 54.5184 | 78.9986 | 60.02 | 90
54.5301 | 26.2045 | 60.02 | 36.6 | 54.5074 | 42.7325 | 60.0459 | 54.4 | 54.5201 | 60.9809 | 60 | 72.2 | 54.5375 | 79.0948 | 60.01 | 90 | 54.5267 | 78.9993 | 60.02 | 90
54.5384 | 26.2084 | 60.02 | 36.6 | 54.5158 | 42.7325 | 60.046 | 54.4 | 54.5285 | 60.9812 | 60 | 72.2 | 54.5458 | 79.0935 | 60.01 | 90 | 54.535 | 79 | 60.02 | 90
54.5467 | 26.2123 | 60.02 | 36.6 | 54.5241 | 42.7325 | 60.046 | 54.4 | 54.5368 | 60.9814 | 60 | 72.2 | 54.5542 | 79.0912 | 60.01 | 90 | 54.5435 | 79.0008 | 60.02 | 90
54.555 | 26.2157 | 60.02 | 36.6 | 54.5325 | 42.7325 | 60.0461 | 54.4 | 54.5452 | 60.9845 | 60 | 72.2 | 54.5625 | 79.0888 | 60.01 | 90 | 54.5518 | 79.0043 | 60.02 | 90
54.5634 | 26.2191 | 60.02 | 36.6 | 54.5408 | 42.7325 | 60.0462 | 54.4 | 54.5535 | 60.9876 | 60 | 72.2 | 54.5709 | 79.087 | 60.01 | 90 | 54.5601 | 79.0078 | 60.02 | 90
54.5717 | 26.223 | 60.02 | 36.6 | 54.5491 | 42.7325 | 60.0463 | 54.4 | 54.5618 | 60.9923 | 60 | 72.2 | 54.5792 | 79.0852 | 60.01 | 90 | 54.5684 | 79.0118 | 60.02 | 90
54.58 | 26.2269 | 60.02 | 36.6 | 54.5574 | 42.7325 | 60.0464 | 54.4 | 54.5701 | 60.9969 | 60 | 72.2 | 54.5875 | 79.0862 | 60.01 | 90 | 54.5768 | 79.0159 | 60.02 | 90
54.5883 | 26.2305 | 60.02 | 36.6 | 54.5657 | 42.7325 | 60.0465 | 54.4 | 54.5785 | 61.0017 | 60 | 72.2 | 54.5958 | 79.0872 | 60.01 | 90 | 54.5851 | 79.0192 | 60.02 | 90
54.5967 | 26.234 | 60.02 | 36.6 | 54.5741 | 42.7325 | 60.0465 | 54.4 | 54.5868 | 61.0064 | 60 | 72.2 | 54.6042 | 79.0881 | 60.01 | 90 | 54.5934 | 79.0225 | 60.02 | 90
54.605 | 26.2437 | 60.02 | 36.6 | 54.5824 | 42.7325 | 60.0466 | 54.4 | 54.5952 | 61.0087 | 60 | 72.2 | 54.6125 | 79.0891 | 60.01 | 90 | 54.6017 | 79.0258 | 60.02 | 90
54.6134 | 26.2533 | 60.02 | 36.6 | 54.5908 | 42.7325 | 60.0467 | 54.4 | 54.6035 | 61.011 | 60 | 72.2 | 54.6208 | 79.0873 | 60.01 | 90 | 54.6101 | 79.0291 | 60.02 | 90
54.6217 | 26.263 | 60.02 | 36.6 | 54.5991 | 42.7325 | 60.0468 | 54.4 | 54.6118 | 61.0135 | 60 | 72.2 | 54.6292 | 79.0855 | 60.01 | 90 | 54.6184 | 79.0328 | 60.02 | 90
54.63 | 26.2726 | 60.02 | 36.6 | 54.6074 | 42.7325 | 60.0469 | 54.4 | 54.6201 | 61.016 | 60 | 72.2 | 54.6375 | 79.0842 | 60.01 | 90 | 54.6267 | 79.0366 | 60.02 | 90
54.6383 | 26.2823 | 60.02 | 36.6 | 54.6157 | 42.7325 | 60.047 | 54.4 | 54.6285 | 61.0143 | 60 | 72.2 | 54.6458 | 79.0829 | 60.01 | 90 | 54.635 | 79.0377 | 60.02 | 90
54.6466 | 26.292 | 60.02 | 36.6 | 54.624 | 42.7325 | 60.047 | 54.4 | 54.6368 | 61.0126 | 60 | 72.2 | 54.6542 | 79.0816 | 60.01 | 90 | 54.6434 | 79.0389 | 60.02 | 90
54.655 | 26.2965 | 60.02 | 36.6 | 54.6324 | 42.7325 | 60.0471 | 54.4 | 54.6451 | 61.0108 | 60 | 72.2 | 54.6625 | 79.0803 | 60.01 | 90 | 54.6517 | 79.0395 | 60.02 | 90
54.6633 | 26.3009 | 60.02 | 36.6 | 54.6407 | 42.7325 | 60.0472 | 54.4 | 54.6534 | 61.009 | 60 | 72.2 | 54.6708 | 79.079 | 60.01 | 90 | 54.66 | 79.0401 | 60.02 | 90
54.6717 | 26.3058 | 60.02 | 36.6 | 54.649 | 42.7325 | 60.0473 | 54.4 | 54.6618 | 61.0118 | 60 | 72.2 | 54.6791 | 79.0777 | 60.01 | 90 | 54.6683 | 79.0395 | 60.02 | 90
54.68 | 26.3106 | 60.02 | 36.6 | 54.6573 | 42.7325 | 60.0474 | 54.4 | 54.6701 | 61.0146 | 60 | 72.2 | 54.6875 | 79.0809 | 60.01 | 90 | 54.6768 | 79.0389 | 60.02 | 90
54.6883 | 26.3086 | 60.02 | 36.6 | 54.6656 | 42.7325 | 60.0475 | 54.4 | 54.6785 | 61.021 | 60 | 72.2 | 54.6958 | 79.0842 | 60.01 | 90 | 54.6851 | 79.0372 | 60.02 | 90
54.6966 | 26.3066 | 60.02 | 36.6 | 54.674 | 42.7325 | 60.0475 | 54.4 | 54.6868 | 61.0274 | 60 | 72.2 | 54.7042 | 79.0902 | 60.01 | 90 | 54.6934 | 79.0354 | 60.02 | 90
54.705 | 26.3046 | 60.02 | 36.6 | 54.6823 | 42.7325 | 60.0476 | 54.4 | 54.6951 | 61.0338 | 60 | 72.2 | 54.7125 | 79.0963 | 60.01 | 90 | 54.7017 | 79.0332 | 60.02 | 90
54.7133 | 26.3026 | 60.02 | 36.6 | 54.6907 | 42.7325 | 60.0477 | 54.4 | 54.7034 | 61.0402 | 60 | 72.2 | 54.7208 | 79.1027 | 60.01 | 90 | 54.7101 | 79.031 | 60.02 | 90
54.7216 | 26.3001 | 60.02 | 36.6 | 54.699 | 42.7325 | 60.0478 | 54.4 | 54.7118 | 61.0472 | 60 | 72.2 | 54.7291 | 79.1091 | 60.01 | 90 | 54.7184 | 79.0286 | 60.02 | 90
54.7299 | 26.2977 | 60.02 | 36.6 | 54.7073 | 42.7325 | 60.0479 | 54.4 | 54.7202 | 61.0543 | 60 | 72.2 | 54.7375 | 79.1156 | 60.01 | 90 | 54.7267 | 79.0263 | 60.02 | 90
54.7383 | 26.2959 | 60.02 | 36.6 | 54.7156 | 42.7325 | 60.048 | 54.4 | 54.7285 | 61.0618 | 60 | 72.2 | 54.7458 | 79.122 | 60.01 | 90 | 54.735 | 79.0239 | 60.02 | 90
54.7466 | 26.2942 | 60.02 | 36.6 | 54.7239 | 42.7325 | 60.048 | 54.4 | 54.7368 | 61.0693 | 60 | 72.2 | 54.7542 | 79.1285 | 60.01 | 90 | 54.7434 | 79.0216 | 60.02 | 90
54.755 | 26.2951 | 60.02 | 36.6 | 54.7323 | 42.7325 | 60.0481 | 54.4 | 54.7451 | 61.0722 | 60 | 72.2 | 54.7625 | 79.1349 | 60.01 | 90 | 54.7517 | 79.0213 | 60.02 | 90
54.7633 | 26.2961 | 60.02 | 36.6 | 54.7406 | 42.7325 | 60.0482 | 54.4 | 54.7535 | 61.0752 | 60 | 72.2 | 54.7708 | 79.142 | 60.01 | 90 | 54.76 | 79.021 | 60.02 | 90
54.7716 | 26.2979 | 60.02 | 36.6 | 54.749 | 42.7325 | 60.0483 | 54.4 | 54.7618 | 61.0767 | 60 | 72.2 | 54.7791 | 79.149 | 60.01 | 90 | 54.7683 | 79.0224 | 60.02 | 90
54.7799 | 26.2996 | 60.02 | 36.6 | 54.7573 | 42.7325 | 60.0484 | 54.4 | 54.7701 | 61.0781 | 60 | 72.2 | 54.7875 | 79.1557 | 60.01 | 90 | 54.7767 | 79.0237 | 60.02 | 90
54.7882 | 26.3009 | 60.02 | 36.6 | 54.7656 | 42.7325 | 60.0485 | 54.4 | 54.7784 | 61.0789 | 60 | 72.2 | 54.7958 | 79.1623 | 60.01 | 90 | 54.785 | 79.0247 | 60.02 | 90
54.7966 | 26.3022 | 60.02 | 36.6 | 54.7739 | 42.7325 | 60.0485 | 54.4 | 54.7868 | 61.0797 | 60 | 72.2 | 54.8041 | 79.1671 | 60.01 | 90 | 54.7933 | 79.0257 | 60.02 | 90
54.8049 | 26.3041 | 60.02 | 36.6 | 54.7822 | 42.7325 | 60.0486 | 54.4 | 54.7951 | 61.0836 | 60 | 72.2 | 54.8124 | 79.1718 | 60.01 | 90 | 54.8016 | 79.0267 | 60.02 | 90
54.8133 | 26.3061 | 60.02 | 36.6 | 54.7906 | 42.7325 | 60.0487 | 54.4 | 54.8035 | 61.0876 | 60 | 72.2 | 54.8208 | 79.1768 | 60.01 | 90 | 54.8101 | 79.0277 | 60.02 | 90
54.8216 | 26.308 | 60.02 | 36.6 | 54.7989 | 42.7325 | 60.0488 | 54.4 | 54.8118 | 61.0914 | 60 | 72.2 | 54.8291 | 79.1817 | 60.01 | 90 | 54.8184 | 79.0287 | 60.02 | 90
54.8299 | 26.31 | 60.02 | 36.6 | 54.8073 | 42.7325 | 60.0489 | 54.4 | 54.8201 | 61.0953 | 60 | 72.2 | 54.8375 | 79.1865 | 60.01 | 90 | 54.8267 | 79.0297 | 60.02 | 90
54.8382 | 26.3092 | 60.02 | 36.6 | 54.8156 | 42.7325 | 60.049 | 54.4 | 54.8284 | 61.0992 | 60 | 72.2 | 54.8458 | 79.1913 | 60.01 | 90 | 54.835 | 79.0298 | 60.02 | 90
54.8466 | 26.3085 | 60.02 | 36.6 | 54.8239 | 42.7325 | 60.049 | 54.4 | 54.8368 | 61.1031 | 60 | 72.2 | 54.8541 | 79.1904 | 60.01 | 90 | 54.8434 | 79.03 | 60.02 | 90
54.8549 | 26.3077 | 60.02 | 36.6 | 54.8322 | 42.7325 | 60.0491 | 54.4 | 54.8451 | 61.1048 | 60 | 72.2 | 54.8624 | 79.1895 | 60.01 | 90 | 54.8517 | 79.0316 | 60.02 | 90
54.8633 | 26.3068 | 60.02 | 36.6 | 54.8405 | 42.7325 | 60.0492 | 54.4 | 54.8535 | 61.1065 | 60 | 72.2 | 54.8708 | 79.1887 | 60.01 | 90 | 54.86 | 79.0332 | 60.02 | 90
54.8716 | 26.305 | 60.02 | 36.6 | 54.8489 | 42.7325 | 60.0493 | 54.4 | 54.8618 | 61.1086 | 60 | 72.2 | 54.8791 | 79.188 | 60.01 | 90 | 54.8683 | 79.0378 | 60.02 | 90
54.8799 | 26.3033 | 60.02 | 36.6 | 54.8572 | 42.7325 | 60.0494 | 54.4 | 54.8701 | 61.1106 | 60 | 72.2 | 54.8875 | 79.1879 | 60.01 | 90 | 54.8767 | 79.0424 | 60.02 | 90
54.8882 | 26.3096 | 60.02 | 36.6 | 54.8655 | 42.7325 | 60.0494 | 54.4 | 54.8784 | 61.1094 | 60 | 72.2 | 54.8958 | 79.1878 | 60.01 | 90 | 54.885 | 79.0497 | 60.02 | 90
54.8966 | 26.316 | 60.02 | 36.6 | 54.8738 | 42.7325 | 60.0495 | 54.4 | 54.8868 | 61.1082 | 60 | 72.2 | 54.9041 | 79.1868 | 60.01 | 90 | 54.8933 | 79.0569 | 60.02 | 90
54.9049 | 26.3224 | 60.02 | 36.6 | 54.8822 | 42.7325 | 60.0496 | 54.4 | 54.8951 | 61.1071 | 60 | 72.2 | 54.9124 | 79.1858 | 60.01 | 90 | 54.9016 | 79.0651 | 60.02 | 90
54.9132 | 26.3288 | 60.02 | 36.6 | 54.8905 | 42.7325 | 60.0497 | 54.4 | 54.9034 | 61.1061 | 60 | 72.2 | 54.9208 | 79.1859 | 60.01 | 90 | 54.91 | 79.0732 | 60.02 | 90
54.9215 | 26.3347 | 60.02 | 36.6 | 54.8988 | 42.7325 | 60.0498 | 54.4 | 54.9118 | 61.1049 | 60 | 72.2 | 54.9291 | 79.1859 | 60.01 | 90 | 54.9183 | 79.0814 | 60.02 | 90
54.9298 | 26.3406 | 60.02 | 36.6 | 54.9072 | 42.7325 | 60.0499 | 54.4 | 54.9201 | 61.1036 | 60 | 72.2 | 54.9374 | 79.1876 | 60.01 | 90 | 54.9266 | 79.0895 | 60.02 | 90
54.9382 | 26.346 | 60.02 | 36.6 | 54.9155 | 42.7325 | 60.0499 | 54.4 | 54.9285 | 61.1019 | 60 | 72.2 | 54.9457 | 79.1893 | 60.01 | 90 | 54.9349 | 79.097 | 60.02 | 90
54.9465 | 26.3513 | 60.02 | 36.6 | 54.9238 | 42.7325 | 60.05 | 54.4 | 54.9368 | 61.1001 | 60 | 72.2 | 54.9541 | 79.1911 | 60.01 | 90 | 54.9434 | 79.1045 | 60.02 | 90
54.9549 | 26.3577 | 60.02 | 36.6 | 54.9321 | 42.7325 | 60.0499 | 54.4 | 54.9451 | 61.0988 | 60 | 72.2 | 54.9624 | 79.193 | 60.01 | 90 | 54.9517 | 79.1092 | 60.02 | 90
54.9632 | 26.364 | 60.02 | 36.6 | 54.9405 | 42.7325 | 60.0498 | 54.4 | 54.9534 | 61.0974 | 60 | 72.2 | 54.9707 | 79.1957 | 60.01 | 90 | 54.96 | 79.1139 | 60.02 | 90
54.9715 | 26.3624 | 60.02 | 36.6 | 54.9488 | 42.7324 | 60.0497 | 54.4 | 54.9618 | 61.0966 | 60 | 72.2 | 54.9791 | 79.1985 | 60.01 | 90 | 54.9683 | 79.1158 | 60.02 | 90
54.9798 | 26.3608 | 60.02 | 36.6 | 54.9571 | 42.7324 | 60.0496 | 54.4 | 54.9701 | 61.0959 | 60 | 72.2 | 54.9874 | 79.2017 | 60.01 | 90 | 54.9766 | 79.1177 | 60.02 | 90
54.9882 | 26.3586 | 60.02 | 36.6 | 54.9655 | 42.7324 | 60.0495 | 54.4 | 54.9785 | 61.0957 | 60 | 72.2 | 54.9957 | 79.205 | 60.01 | 90 | 54.985 | 79.1187 | 60.02 | 90
54.9965 | 26.3564 | 60.02 | 36.6 | 54.9738 | 42.7324 | 60.0495 | 54.4 | 54.9868 | 61.0955 | 60 | 72.2 | 55.004 | 79.2093 | 60.01 | 90 | 54.9933 | 79.1196 | 60.02 | 90
55.0049 | 26.3544 | 60.02 | 36.6 | 54.9821 | 42.7324 | 60.0494 | 54.4 | 54.9951 | 61.0968 | 60 | 72.2 | 55.0124 | 79.2136 | 60.01 | 90 | 55.0016 | 79.1206 | 60.02 | 90
55.0132 | 26.3524 | 60.02 | 36.6 | 54.9904 | 42.7324 | 60.0493 | 54.4 | 55.0034 | 61.0981 | 60 | 72.2 | 55.0207 | 79.2159 | 60.01 | 90 | 55.0099 | 79.1216 | 60.02 | 90
55.0215 | 26.3546 | 60.02 | 36.6 | 54.9988 | 42.7324 | 60.0492 | 54.4 | 55.0118 | 61.1 | 60 | 72.2 | 55.0291 | 79.2181 | 60.01 | 90 | 55.0183 | 79.1215 | 60.02 | 90
55.0298 | 26.3567 | 60.02 | 36.6 | 55.0071 | 42.7324 | 60.0491 | 54.4 | 55.0201 | 61.1018 | 60 | 72.2 | 55.0374 | 79.2204 | 60.01 | 90 | 55.0266 | 79.1214 | 60.02 | 90
55.0381 | 26.3592 | 60.02 | 36.6 | 55.0154 | 42.7324 | 60.049 | 54.4 | 55.0284 | 61.1029 | 60 | 72.2 | 55.0457 | 79.2226 | 60.01 | 90 | 55.0349 | 79.1216 | 60.02 | 90
55.0465 | 26.3617 | 60.02 | 36.6 | 55.0237 | 42.7324 | 60.049 | 54.4 | 55.0367 | 61.1039 | 60 | 72.2 | 55.054 | 79.2233 | 60.01 | 90 | 55.0432 | 79.1217 | 60.02 | 90
55.0548 | 26.3638 | 60.02 | 36.6 | 55.032 | 42.7324 | 60.0489 | 54.4 | 55.0451 | 61.1084 | 60 | 72.2 | 55.0624 | 79.224 | 60.01 | 90 | 55.0516 | 79.1221 | 60.02 | 90
55.0631 | 26.3658 | 60.02 | 36.6 | 55.0404 | 42.7324 | 60.0488 | 54.4 | 55.0534 | 61.1128 | 60 | 72.2 | 55.0707 | 79.2239 | 60.01 | 90 | 55.0599 | 79.1224 | 60.02 | 90
55.0714 | 26.3678 | 60.02 | 36.6 | 55.0487 | 42.7324 | 60.0487 | 54.4 | 55.0618 | 61.1142 | 60 | 72.2 | 55.079 | 79.2238 | 60.01 | 90 | 55.0682 | 79.1227 | 60.02 | 90
55.0798 | 26.3698 | 60.02 | 36.6 | 55.0571 | 42.7397 | 60.0486 | 54.4 | 55.0701 | 61.1155 | 60 | 72.2 | 55.0873 | 79.221 | 60.01 | 90 | 55.0765 | 79.1231 | 60.02 | 90
55.0881 | 26.372 | 60.02 | 36.6 | 55.0654 | 42.7469 | 60.0485 | 54.4 | 55.0784 | 61.1151 | 60 | 72.2 | 55.0957 | 79.2183 | 60.01 | 90 | 55.085 | 79.1234 | 60.02 | 90
55.0965 | 26.3743 | 60.02 | 36.6 | 55.0737 | 42.7541 | 60.0485 | 54.4 | 55.0867 | 61.1148 | 60 | 72.2 | 55.104 | 79.2167 | 60.01 | 90 | 55.0933 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.1048 | 26.3722 | 60.02 | 36.6 | 55.082 | 42.7613 | 60.0484 | 54.4 | 55.0951 | 61.1145 | 60 | 72.2 | 55.1124 | 79.215 | 60.01 | 90 | 55.1016 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.1131 | 26.3701 | 60.02 | 36.6 | 55.0903 | 42.7686 | 60.0483 | 54.4 | 55.1034 | 61.1143 | 60 | 72.2 | 55.1207 | 79.2134 | 60.01 | 90 | 55.1099 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.1214 | 26.3681 | 60.02 | 36.6 | 55.0987 | 42.7758 | 60.0482 | 54.4 | 55.1118 | 61.1138 | 60 | 72.2 | 55.129 | 79.2117 | 60.01 | 90 | 55.1183 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.1298 | 26.3661 | 60.02 | 36.6 | 55.107 | 42.7906 | 60.0481 | 54.4 | 55.1201 | 61.1133 | 60 | 72.2 | 55.1373 | 79.2098 | 60.01 | 90 | 55.1266 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.1381 | 26.3644 | 60.02 | 36.6 | 55.1154 | 42.8053 | 60.048 | 54.4 | 55.1284 | 61.1105 | 60 | 72.2 | 55.1457 | 79.2079 | 60.01 | 90 | 55.1349 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.1465 | 26.3627 | 60.02 | 36.6 | 55.1237 | 42.8201 | 60.048 | 54.4 | 55.1368 | 61.1077 | 60 | 72.2 | 55.154 | 79.2084 | 60.01 | 90 | 55.1432 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.1548 | 26.3666 | 60.02 | 36.6 | 55.132 | 42.8349 | 60.0479 | 54.4 | 55.1451 | 61.1111 | 60 | 72.2 | 55.1624 | 79.2089 | 60.01 | 90 | 55.1516 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.1631 | 26.3705 | 60.02 | 36.6 | 55.1403 | 42.8424 | 60.0478 | 54.4 | 55.1534 | 61.1145 | 60 | 72.2 | 55.1707 | 79.2093 | 60.01 | 90 | 55.1599 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.1714 | 26.3782 | 60.02 | 36.6 | 55.1486 | 42.8499 | 60.0477 | 54.4 | 55.1617 | 61.1181 | 60 | 72.2 | 55.179 | 79.2096 | 60.01 | 90 | 55.1682 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.1797 | 26.3858 | 60.02 | 36.6 | 55.157 | 42.8574 | 60.0476 | 54.4 | 55.1701 | 61.1217 | 60 | 72.2 | 55.1873 | 79.2137 | 60.01 | 90 | 55.1765 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.1881 | 26.3933 | 60.02 | 36.6 | 55.1653 | 42.865 | 60.0476 | 54.4 | 55.1784 | 61.1242 | 60 | 72.2 | 55.1957 | 79.2177 | 60.01 | 90 | 55.1848 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.1964 | 26.4007 | 60.02 | 36.6 | 55.1736 | 42.8725 | 60.0475 | 54.4 | 55.1868 | 61.1268 | 60 | 72.2 | 55.204 | 79.2251 | 60.01 | 90 | 55.1932 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.2047 | 26.4082 | 60.02 | 36.6 | 55.1819 | 42.88 | 60.0474 | 54.4 | 55.1951 | 61.1338 | 60 | 72.2 | 55.2123 | 79.2325 | 60.01 | 90 | 55.2015 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.213 | 26.4156 | 60.02 | 36.6 | 55.1902 | 42.88 | 60.0473 | 54.4 | 55.2034 | 61.1409 | 60 | 72.2 | 55.2206 | 79.2388 | 60.01 | 90 | 55.2098 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.2214 | 26.4227 | 60.02 | 36.6 | 55.1986 | 42.88 | 60.0472 | 54.4 | 55.2117 | 61.146 | 60 | 72.2 | 55.229 | 79.2451 | 60.01 | 90 | 55.2181 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.2297 | 26.4298 | 60.02 | 36.6 | 55.2069 | 42.88 | 60.0471 | 54.4 | 55.2201 | 61.1511 | 60 | 72.2 | 55.2373 | 79.2494 | 60.01 | 90 | 55.2266 | 79.1238 | 60.02 | 90
55.2381 | 26.4318 | 60.02 | 36.6 | 55.2153 | 42.8799 | 60.0471 | 54.4 | 55.2284 | 61.1544 | 60 | 72.2 | 55.2457 | 79.2538 | 60.01 | 90 | 55.2349 | 79.1243 | 60.02 | 90
55.2464 | 26.4338 | 60.02 | 36.6 | 55.2236 | 42.8799 | 60.047 | 54.4 | 55.2368 | 61.1576 | 60 | 72.2 | 55.254 | 79.2608 | 60.01 | 90 | 55.2432 | 79.1247 | 60.02 | 90
55.2547 | 26.432 | 60.02 | 36.6 | 55.2319 | 42.8799 | 60.0469 | 54.4 | 55.2451 | 61.161 | 60 | 72.2 | 55.2623 | 79.2679 | 60.01 | 90 | 55.2515 | 79.1252 | 60.02 | 90
55.263 | 26.4303 | 60.02 | 36.6 | 55.2402 | 42.8799 | 60.0468 | 54.4 | 55.2534 | 61.1644 | 60 | 72.2 | 55.2706 | 79.2713 | 60.01 | 90 | 55.2599 | 79.1257 | 60.02 | 90
55.2714 | 26.4312 | 60.02 | 36.6 | 55.2485 | 42.8799 | 60.0467 | 54.4 | 55.2617 | 61.1689 | 60 | 72.2 | 55.279 | 79.2747 | 60.01 | 90 | 55.2682 | 79.1271 | 60.02 | 90
55.2797 | 26.4321 | 60.02 | 36.6 | 55.2569 | 42.8798 | 60.0466 | 54.4 | 55.2701 | 61.1735 | 60 | 72.2 | 55.2873 | 79.2769 | 60.01 | 90 | 55.2765 | 79.1285 | 60.02 | 90
55.2881 | 26.4324 | 60.02 | 36.6 | 55.2652 | 42.8798 | 60.0466 | 54.4 | 55.2784 | 61.1744 | 60 | 72.2 | 55.2957 | 79.2791 | 60.01 | 90 | 55.2848 | 79.1298 | 60.02 | 90
55.2964 | 26.4327 | 60.02 | 36.6 | 55.2736 | 42.8798 | 60.0465 | 54.4 | 55.2867 | 61.1754 | 60 | 72.2 | 55.304 | 79.2821 | 60.01 | 90 | 55.2932 | 79.1312 | 60.02 | 90
55.3047 | 26.4336 | 60.02 | 36.6 | 55.2819 | 42.8798 | 60.0464 | 54.4 | 55.2951 | 61.1774 | 60 | 72.2 | 55.3123 | 79.285 | 60.01 | 90 | 55.3015 | 79.1326 | 60.02 | 90
55.313 | 26.4345 | 60.02 | 36.6 | 55.2902 | 42.8798 | 60.0463 | 54.4 | 55.3034 | 61.1794 | 60 | 72.2 | 55.3206 | 79.2885 | 60.01 | 90 | 55.3098 | 79.134 | 60.02 | 90
55.3213 | 26.4339 | 60.02 | 36.6 | 55.2985 | 42.8798 | 60.0462 | 54.4 | 55.3118 | 61.1822 | 60 | 72.2 | 55.329 | 79.2919 | 60.01 | 90 | 55.3181 | 79.1358 | 60.02 | 90
55.3297 | 26.4333 | 60.02 | 36.6 | 55.3068 | 42.8798 | 60.0461 | 54.4 | 55.3201 | 61.1851 | 60 | 72.2 | 55.3373 | 79.2932 | 60.01 | 90 | 55.3265 | 79.1375 | 60.02 | 90
55.338 | 26.432 | 60.02 | 36.6 | 55.3152 | 42.8798 | 60.0461 | 54.4 | 55.3284 | 61.1879 | 60 | 72.2 | 55.3456 | 79.2946 | 60.01 | 90 | 55.3348 | 79.1406 | 60.02 | 90
55.3463 | 26.4307 | 60.02 | 36.6 | 55.3235 | 42.8798 | 60.046 | 54.4 | 55.3367 | 61.1907 | 60 | 72.2 | 55.3539 | 79.2954 | 60.01 | 90 | 55.3431 | 79.1436 | 60.02 | 90
55.3546 | 26.4278 | 60.02 | 36.6 | 55.3318 | 42.8798 | 60.0459 | 54.4 | 55.3451 | 61.1935 | 60 | 72.2 | 55.3623 | 79.2963 | 60.01 | 90 | 55.3514 | 79.1457 | 60.02 | 90
55.363 | 26.4249 | 60.02 | 36.6 | 55.3401 | 42.8798 | 60.0458 | 54.4 | 55.3534 | 61.1962 | 60 | 72.2 | 55.3706 | 79.2948 | 60.01 | 90 | 55.3599 | 79.1478 | 60.02 | 90
55.3713 | 26.4226 | 60.02 | 36.6 | 55.3485 | 42.8798 | 60.0457 | 54.4 | 55.3618 | 61.199 | 60 | 72.2 | 55.379 | 79.2933 | 60.01 | 90 | 55.3682 | 79.1499 | 60.02 | 90
55.3797 | 26.4202 | 60.02 | 36.6 | 55.3568 | 42.8798 | 60.0456 | 54.4 | 55.3701 | 61.2018 | 60 | 72.2 | 55.3873 | 79.2913 | 60.01 | 90 | 55.3765 | 79.152 | 60.02 | 90
55.388 | 26.4179 | 60.02 | 36.6 | 55.3651 | 42.8798 | 60.0456 | 54.4 | 55.3784 | 61.2039 | 60 | 72.2 | 55.3956 | 79.2893 | 60.01 | 90 | 55.3848 | 79.1542 | 60.02 | 90
55.3963 | 26.4156 | 60.02 | 36.6 | 55.3735 | 42.8861 | 60.0455 | 54.4 | 55.3867 | 61.2059 | 60 | 72.2 | 55.4039 | 79.2898 | 60.0099 | 90 | 55.3932 | 79.1563 | 60.02 | 90
55.4046 | 26.4149 | 60.02 | 36.6 | 55.3818 | 42.8923 | 60.0454 | 54.4 | 55.3951 | 61.2052 | 60 | 72.2 | 55.4123 | 79.2904 | 60.0099 | 90 | 55.4015 | 79.1575 | 60.02 | 90
55.413 | 26.4142 | 60.02 | 36.6 | 55.3901 | 42.8986 | 60.0453 | 54.4 | 55.4034 | 61.2046 | 60 | 72.2 | 55.4206 | 79.2908 | 60.0098 | 90 | 55.4098 | 79.1587 | 60.02 | 90
55.4213 | 26.4163 | 60.02 | 36.6 | 55.3984 | 42.9049 | 60.0452 | 54.4 | 55.4117 | 61.2054 | 60 | 72.2 | 55.429 | 79.2912 | 60.0097 | 90 | 55.4181 | 79.1593 | 60.02 | 90
55.4297 | 26.4184 | 60.02 | 36.6 | 55.4068 | 42.9111 | 60.0451 | 54.4 | 55.4201 | 61.2062 | 60 | 72.2 | 55.4373 | 79.2906 | 60.0096 | 90 | 55.4264 | 79.1598 | 60.02 | 90
55.438 | 26.4205 | 60.02 | 36.6 | 55.4151 | 42.9174 | 60.0451 | 54.4 | 55.4284 | 61.2062 | 60 | 72.2 | 55.4456 | 79.29 | 60.0095 | 90 | 55.4348 | 79.1617 | 60.02 | 90
55.4463 | 26.4226 | 60.02 | 36.6 | 55.4234 | 42.9237 | 60.045 | 54.4 | 55.4368 | 61.2061 | 60 | 72.2 | 55.4539 | 79.2899 | 60.0094 | 90 | 55.4431 | 79.1636 | 60.02 | 90
55.4546 | 26.4241 | 60.02 | 36.6 | 55.4318 | 42.9299 | 60.0449 | 54.4 | 55.4451 | 61.2089 | 60 | 72.2 | 55.4623 | 79.2898 | 60.0094 | 90 | 55.4514 | 79.1656 | 60.02 | 90
55.463 | 26.4257 | 60.02 | 36.6 | 55.4401 | 42.9362 | 60.0448 | 54.4 | 55.4534 | 61.2117 | 60 | 72.2 | 55.4706 | 79.2929 | 60.0093 | 90 | 55.4597 | 79.1674 | 60.02 | 90
55.4713 | 26.4272 | 60.02 | 36.6 | 55.4484 | 42.9425 | 60.0447 | 54.4 | 55.4617 | 61.2139 | 60 | 72.2 | 55.4789 | 79.2959 | 60.0092 | 90 | 55.4681 | 79.1694 | 60.02 | 90
55.4796 | 26.4287 | 60.02 | 36.6 | 55.4567 | 42.9425 | 60.0446 | 54.4 | 55.4701 | 61.2161 | 60 | 72.2 | 55.4872 | 79.2977 | 60.0091 | 90 | 55.4764 | 79.1713 | 60.02 | 90
55.4879 | 26.4318 | 60.02 | 36.6 | 55.4651 | 42.9425 | 60.0446 | 54.4 | 55.4784 | 61.2176 | 60 | 72.2 | 55.4956 | 79.2994 | 60.009 | 90 | 55.4847 | 79.1732 | 60.02 | 90
55.4963 | 26.4349 | 60.02 | 36.6 | 55.4734 | 42.9425 | 60.0445 | 54.4 | 55.4868 | 61.2191 | 60 | 72.2 | 55.5039 | 79.3013 | 60.0089 | 90 | 55.493 | 79.1751 | 60.02 | 90
55.5046 | 26.4358 | 60.02 | 36.6 | 55.4817 | 42.9425 | 60.0444 | 54.4 | 55.4951 | 61.2191 | 60 | 72.2 | 55.5123 | 79.3032 | 60.0089 | 90 | 55.5015 | 79.1757 | 60.02 | 90
55.5129 | 26.4368 | 60.02 | 36.6 | 55.4901 | 42.9425 | 60.0443 | 54.4 | 55.5034 | 61.2191 | 60 | 72.2 | 55.5206 | 79.3066 | 60.0088 | 90 | 55.5098 | 79.1763 | 60.02 | 90
55.5213 | 26.4377 | 60.02 | 36.6 | 55.4984 | 42.9425 | 60.0442 | 54.4 | 55.5117 | 61.2199 | 60 | 72.2 | 55.5289 | 79.3099 | 60.0087 | 90 | 55.5181 | 79.1751 | 60.02 | 90
55.5296 | 26.4387 | 60.02 | 36.6 | 55.5067 | 42.9425 | 60.0441 | 54.4 | 55.5201 | 61.2207 | 60 | 72.2 | 55.5372 | 79.3124 | 60.0086 | 90 | 55.5264 | 79.1738 | 60.02 | 90
55.5379 | 26.4397 | 60.02 | 36.6 | 55.515 | 42.9425 | 60.0441 | 54.4 | 55.5284 | 61.2187 | 60 | 72.2 | 55.5456 | 79.315 | 60.0085 | 90 | 55.5348 | 79.1726 | 60.02 | 90
55.5462 | 26.4407 | 60.02 | 36.6 | 55.5234 | 42.9425 | 60.044 | 54.4 | 55.5367 | 61.2166 | 60 | 72.2 | 55.5539 | 79.3147 | 60.0084 | 90 | 55.5431 | 79.1714 | 60.02 | 90
55.5546 | 26.4418 | 60.02 | 36.6 | 55.5317 | 42.9425 | 60.0439 | 54.4 | 55.5451 | 61.2158 | 60 | 72.2 | 55.5623 | 79.3145 | 60.0084 | 90 | 55.5514 | 79.1702 | 60.02 | 90
55.5629 | 26.4428 | 60.02 | 36.6 | 55.54 | 42.9425 | 60.0438 | 54.4 | 55.5534 | 61.215 | 60 | 72.2 | 55.5706 | 79.3146 | 60.0083 | 90 | 55.5597 | 79.1689 | 60.02 | 90
55.5713 | 26.4422 | 60.02 | 36.6 | 55.5483 | 42.9425 | 60.0437 | 54.4 | 55.5618 | 61.2149 | 60 | 72.2 | 55.5789 | 79.3147 | 60.0082 | 90 | 55.5681 | 79.1677 | 60.02 | 90
55.5796 | 26.4417 | 60.02 | 36.6 | 55.5566 | 42.9425 | 60.0436 | 54.4 | 55.5701 | 61.2149 | 60 | 72.2 | 55.5872 | 79.3149 | 60.0081 | 90 | 55.5764 | 79.1665 | 60.02 | 90
55.5879 | 26.4408 | 60.02 | 36.6 | 55.565 | 42.9425 | 60.0436 | 54.4 | 55.5784 | 61.215 | 60 | 72.2 | 55.5956 | 79.3151 | 60.008 | 90 | 55.5847 | 79.1653 | 60.02 | 90
55.5962 | 26.4399 | 60.02 | 36.6 | 55.5733 | 42.9429 | 60.0435 | 54.4 | 55.5867 | 61.2151 | 60 | 72.2 | 55.6039 | 79.3134 | 60.0079 | 90 | 55.593 | 79.1641 | 60.02 | 90
55.6046 | 26.439 | 60.02 | 36.6 | 55.5817 | 42.9432 | 60.0434 | 54.4 | 55.5951 | 61.2176 | 60 | 72.2 | 55.6122 | 79.3117 | 60.0079 | 90 | 55.6014 | 79.1634 | 60.02 | 90
55.6129 | 26.4381 | 60.02 | 36.6 | 55.59 | 42.9436 | 60.0433 | 54.4 | 55.6034 | 61.2202 | 60 | 72.2 | 55.6205 | 79.3116 | 60.0078 | 90 | 55.6097 | 79.1628 | 60.02 | 90
55.6212 | 26.4376 | 60.02 | 36.6 | 55.5983 | 42.944 | 60.0432 | 54.4 | 55.6118 | 61.225 | 60 | 72.2 | 55.6289 | 79.3116 | 60.0077 | 90 | 55.618 | 79.1621 | 60.02 | 90
55.6295 | 26.4372 | 60.02 | 36.6 | 55.6066 | 42.9444 | 60.0431 | 54.4 | 55.6201 | 61.2299 | 60 | 72.2 | 55.6372 | 79.3123 | 60.0076 | 90 | 55.6263 | 79.1614 | 60.02 | 90
55.6379 | 26.4363 | 60.02 | 36.6 | 55.6149 | 42.9448 | 60.0431 | 54.4 | 55.6284 | 61.2347 | 60 | 72.2 | 55.6456 | 79.3129 | 60.0075 | 90 | 55.6346 | 79.1617 | 60.02 | 90
55.6462 | 26.4354 | 60.02 | 36.6 | 55.6233 | 42.9451 | 60.043 | 54.4 | 55.6367 | 61.2396 | 60 | 72.2 | 55.6539 | 79.3133 | 60.0075 | 90 | 55.6431 | 79.1621 | 60.02 | 90
55.6546 | 26.4346 | 60.02 | 36.6 | 55.6316 | 42.9455 | 60.0429 | 54.4 | 55.6451 | 61.2444 | 60 | 72.2 | 55.6622 | 79.3138 | 60.0074 | 90 | 55.6514 | 79.1627 | 60.02 | 90
55.6629 | 26.4339 | 60.02 | 36.6 | 55.64 | 42.9459 | 60.0428 | 54.4 | 55.6534 | 61.2492 | 60 | 72.2 | 55.6705 | 79.3157 | 60.0073 | 90 | 55.6597 | 79.1634 | 60.02 | 90
55.6712 | 26.4345 | 60.02 | 36.6 | 55.6483 | 42.9462 | 60.0427 | 54.4 | 55.6617 | 61.2531 | 59.99 | 72.2 | 55.6788 | 79.3176 | 60.0072 | 90 | 55.668 | 79.1648 | 60.02 | 90
55.6795 | 26.4351 | 60.02 | 36.6 | 55.6566 | 42.9462 | 60.0426 | 54.4 | 55.6701 | 61.2571 | 59.99 | 72.2 | 55.6872 | 79.3213 | 60.0071 | 90 | 55.6764 | 79.1662 | 60.02 | 90
55.6879 | 26.4355 | 60.02 | 36.6 | 55.6649 | 42.9462 | 60.0426 | 54.4 | 55.6784 | 61.2586 | 59.99 | 72.2 | 55.6955 | 79.325 | 60.007 | 90 | 55.6847 | 79.1683 | 60.02 | 90
55.6962 | 26.4358 | 60.0199 | 36.6 | 55.6732 | 42.9462 | 60.0425 | 54.4 | 55.6868 | 61.2601 | 59.99 | 72.2 | 55.7039 | 79.3276 | 60.007 | 90 | 55.693 | 79.1705 | 60.02 | 90
55.7046 | 26.4362 | 60.0199 | 36.6 | 55.6816 | 42.9462 | 60.0424 | 54.4 | 55.6951 | 61.265 | 59.99 | 72.2 | 55.7122 | 79.3301 | 60.0069 | 90 | 55.7013 | 79.1739 | 60.02 | 90
55.7129 | 26.4365 | 60.0198 | 36.6 | 55.6899 | 42.9461 | 60.0423 | 54.4 | 55.7034 | 61.2699 | 59.99 | 72.2 | 55.7205 | 79.3365 | 60.0068 | 90 | 55.7097 | 79.1774 | 60.02 | 90
55.7212 | 26.4373 | 60.0197 | 36.6 | 55.6982 | 42.9461 | 60.0422 | 54.4 | 55.7117 | 61.2758 | 59.99 | 72.2 | 55.7288 | 79.3428 | 60.0067 | 90 | 55.718 | 79.1798 | 60.02 | 90
55.7295 | 26.438 | 60.0196 | 36.6 | 55.7065 | 42.9461 | 60.0421 | 54.4 | 55.7201 | 61.2817 | 59.99 | 72.2 | 55.7372 | 79.3497 | 60.0066 | 90 | 55.7263 | 79.1822 | 60.02 | 90
55.7378 | 26.4414 | 60.0195 | 36.6 | 55.7148 | 42.9461 | 60.0421 | 54.4 | 55.7284 | 61.2877 | 59.99 | 72.2 | 55.7455 | 79.3566 | 60.0065 | 90 | 55.7346 | 79.1849 | 60.02 | 90
55.7462 | 26.4447 | 60.0194 | 36.6 | 55.7232 | 42.9461 | 60.042 | 54.4 | 55.7368 | 61.2936 | 59.99 | 72.2 | 55.7538 | 79.3631 | 60.0065 | 90 | 55.743 | 79.1876 | 60.02 | 90
55.7545 | 26.447 | 60.0194 | 36.6 | 55.7315 | 42.9461 | 60.0419 | 54.4 | 55.7451 | 61.3005 | 59.99 | 72.2 | 55.7621 | 79.3697 | 60.0064 | 90 | 55.7513 | 79.1903 | 60.02 | 90
55.7628 | 26.4493 | 60.0193 | 36.6 | 55.7399 | 42.9461 | 60.0418 | 54.4 | 55.7534 | 61.3074 | 59.99 | 72.2 | 55.7705 | 79.3763 | 60.0063 | 90 | 55.7596 | 79.193 | 60.02 | 90
55.7711 | 26.4519 | 60.0192 | 36.6 | 55.7482 | 42.9461 | 60.0417 | 54.4 | 55.7617 | 61.3167 | 59.99 | 72.2 | 55.7788 | 79.3829 | 60.0062 | 90 | 55.7679 | 79.195 | 60.02 | 90
55.7795 | 26.4544 | 60.0191 | 36.6 | 55.7565 | 42.9461 | 60.0416 | 54.4 | 55.7701 | 61.326 | 59.99 | 72.2 | 55.7872 | 79.3896 | 60.0061 | 90 | 55.7764 | 79.1969 | 60.02 | 90
55.7878 | 26.4563 | 60.019 | 36.6 | 55.7648 | 42.9461 | 60.0416 | 54.4 | 55.7784 | 61.3317 | 59.99 | 72.2 | 55.7955 | 79.3963 | 60.006 | 90 | 55.7847 | 79.1975 | 60.02 | 90
55.7962 | 26.4581 | 60.0189 | 36.6 | 55.7731 | 42.9461 | 60.0415 | 54.4 | 55.7867 | 61.3374 | 59.99 | 72.2 | 55.8038 | 79.3992 | 60.006 | 90 | 55.793 | 79.1982 | 60.02 | 90
55.8045 | 26.459 | 60.0189 | 36.6 | 55.7815 | 42.9461 | 60.0414 | 54.4 | 55.7951 | 61.3422 | 59.99 | 72.2 | 55.8121 | 79.402 | 60.0059 | 90 | 55.8013 | 79.1989 | 60.02 | 90
55.8128 | 26.4599 | 60.0188 | 36.6 | 55.7898 | 42.9461 | 60.0413 | 54.4 | 55.8034 | 61.3469 | 59.99 | 72.2 | 55.8205 | 79.4032 | 60.0058 | 90 | 55.8097 | 79.1995 | 60.02 | 90
55.8211 | 26.4596 | 60.0187 | 36.6 | 55.7982 | 42.9461 | 60.0412 | 54.4 | 55.8118 | 61.3498 | 59.99 | 72.2 | 55.8288 | 79.4045 | 60.0057 | 90 | 55.818 | 79.2015 | 60.02 | 90
55.8295 | 26.4593 | 60.0186 | 36.6 | 55.8065 | 42.9453 | 60.0411 | 54.4 | 55.8201 | 61.3528 | 59.99 | 72.2 | 55.8372 | 79.4045 | 60.0056 | 90 | 55.8263 | 79.2035 | 60.02 | 90
55.8378 | 26.459 | 60.0185 | 36.6 | 55.8148 | 42.9445 | 60.0411 | 54.4 | 55.8284 | 61.3554 | 59.99 | 72.2 | 55.8455 | 79.4045 | 60.0055 | 90 | 55.8346 | 79.2055 | 60.02 | 90
55.8462 | 26.4588 | 60.0184 | 36.6 | 55.8231 | 42.9436 | 60.041 | 54.4 | 55.8367 | 61.3581 | 59.99 | 72.2 | 55.8538 | 79.405 | 60.0055 | 90 | 55.8429 | 79.2075 | 60.02 | 90
55.8545 | 26.4585 | 60.0184 | 36.6 | 55.8314 | 42.9428 | 60.0409 | 54.4 | 55.8451 | 61.3584 | 59.99 | 72.2 | 55.8622 | 79.4056 | 60.0054 | 90 | 55.8513 | 79.2102 | 60.02 | 90
55.8628 | 26.4582 | 60.0183 | 36.6 | 55.8398 | 42.942 | 60.0408 | 54.4 | 55.8534 | 61.3586 | 59.99 | 72.2 | 55.8705 | 79.4061 | 60.0053 | 90 | 55.8596 | 79.2129 | 60.02 | 90
55.8711 | 26.4586 | 60.0182 | 36.6 | 55.8481 | 42.9412 | 60.0407 | 54.4 | 55.8618 | 61.3559 | 59.99 | 72.2 | 55.8788 | 79.4066 | 60.0052 | 90 | 55.8679 | 79.2168 | 60.02 | 90
55.8795 | 26.459 | 60.0181 | 36.6 | 55.8564 | 42.9402 | 60.0406 | 54.4 | 55.8701 | 61.3532 | 59.99 | 72.2 | 55.8871 | 79.4071 | 60.0051 | 90 | 55.8762 | 79.2207 | 60.02 | 90
55.8878 | 26.4588 | 60.018 | 36.6 | 55.8647 | 42.9391 | 60.0406 | 54.4 | 55.8784 | 61.3505 | 59.99 | 72.2 | 55.8955 | 79.4075 | 60.005 | 90 | 55.8846 | 79.2246 | 60.02 | 90
55.8961 | 26.4587 | 60.0179 | 36.6 | 55.8731 | 42.937 | 60.0405 | 54.4 | 55.8867 | 61.3478 | 59.99 | 72.2 | 55.9038 | 79.4079 | 60.005 | 90 | 55.8929 | 79.2285 | 60.02 | 90
55.9044 | 26.4571 | 60.0179 | 36.6 | 55.8814 | 42.9348 | 60.0404 | 54.4 | 55.8951 | 61.3461 | 59.99 | 72.2 | 55.9122 | 79.4083 | 60.0049 | 90 | 55.9012 | 79.2337 | 60.02 | 90
55.9128 | 26.4556 | 60.0178 | 36.6 | 55.8897 | 42.9373 | 60.0403 | 54.4 | 55.9034 | 61.3445 | 59.99 | 72.2 | 55.9205 | 79.4088 | 60.0048 | 90 | 55.9095 | 79.2388 | 60.02 | 90
55.9211 | 26.454 | 60.0177 | 36.6 | 55.8981 | 42.9398 | 60.0402 | 54.4 | 55.9117 | 61.3427 | 59.99 | 72.2 | 55.9288 | 79.4092 | 60.0047 | 90 | 55.918 | 79.244 | 60.02 | 90
55.9295 | 26.4524 | 60.0176 | 36.6 | 55.9064 | 42.9424 | 60.0401 | 54.4 | 55.9201 | 61.3409 | 59.99 | 72.2 | 55.9371 | 79.4093 | 60.0046 | 90 | 55.9263 | 79.2492 | 60.02 | 90
55.9378 | 26.4508 | 60.0175 | 36.6 | 55.9147 | 42.9449 | 60.0401 | 54.4 | 55.9284 | 61.3391 | 59.99 | 72.2 | 55.9455 | 79.4094 | 60.0045 | 90 | 55.9346 | 79.2537 | 60.02 | 90
55.9461 | 26.4492 | 60.0174 | 36.6 | 55.923 | 42.9474 | 60.04 | 54.4 | 55.9368 | 61.3373 | 59.99 | 72.2 | 55.9538 | 79.4096 | 60.0045 | 90 | 55.9429 | 79.2582 | 60.02 | 90
55.9544 | 26.4471 | 60.0174 | 36.6 | 55.9314 | 42.95 | 60.04 | 54.4 | 55.9451 | 61.3368 | 59.99 | 72.2 | 55.9622 | 79.4097 | 60.0044 | 90 | 55.9513 | 79.2625 | 60.02 | 90
55.9627 | 26.4449 | 60.0173 | 36.6 | 55.9397 | 42.9527 | 60.04 | 54.4 | 55.9534 | 61.3363 | 59.99 | 72.2 | 55.9705 | 79.4099 | 60.0043 | 90 | 55.9596 | 79.2667 | 60.02 | 90
55.9711 | 26.4431 | 60.0172 | 36.6 | 55.948 | 42.9554 | 60.04 | 54.4 | 55.9617 | 61.3369 | 59.99 | 72.2 | 55.9788 | 79.4101 | 60.0042 | 90 | 55.9679 | 79.2709 | 60.02 | 90
55.9794 | 26.4413 | 60.0171 | 36.6 | 55.9564 | 42.9593 | 60.04 | 54.4 | 55.9701 | 61.3376 | 59.99 | 72.2 | 55.9871 | 79.4104 | 60.0041 | 90 | 55.9762 | 79.2752 | 60.02 | 90
55.9878 | 26.448 | 60.017 | 36.6 | 55.9647 | 42.9632 | 60.04 | 54.4 | 55.9784 | 61.3383 | 59.99 | 72.2 | 55.9955 | 79.4106 | 60.004 | 90 | 55.9846 | 79.2785 | 60.02 | 90
55.9961 | 26.4547 | 60.0169 | 36.6 | 55.973 | 42.9632 | 60.04 | 54.4 | 55.9868 | 61.339 | 59.99 | 72.2 | 56.0038 | 79.4104 | 60.004 | 90 | 55.9929 | 79.2818 | 60.02 | 90
56.0044 | 26.4807 | 60.0169 | 36.6 | 55.9813 | 42.9632 | 60.04 | 54.4 | 55.9951 | 61.3388 | 59.99 | 72.2 | 56.0121 | 79.4102 | 60.0039 | 90 | 56.0012 | 79.2858 | 60.02 | 90
56.0127 | 26.5068 | 60.0168 | 36.6 | 55.9897 | 42.9632 | 60.04 | 54.4 | 56.0034 | 61.3386 | 59.99 | 72.2 | 56.0204 | 79.41 | 60.0038 | 90 | 56.0095 | 79.2898 | 60.02 | 90
56.0211 | 26.5321 | 60.0167 | 36.6 | 55.998 | 42.9632 | 60.04 | 54.4 | 56.0117 | 61.3384 | 59.99 | 72.2 | 56.0288 | 79.4098 | 60.0037 | 90 | 56.0179 | 79.2938 | 60.02 | 90
56.0294 | 26.5573 | 60.0166 | 36.6 | 56.0063 | 42.9632 | 60.04 | 54.4 | 56.0201 | 61.3381 | 59.99 | 72.2 | 56.0371 | 79.4101 | 60.0036 | 90 | 56.0262 | 79.2978 | 60.02 | 90
56.0378 | 26.5826 | 60.0165 | 36.6 | 56.0146 | 42.9632 | 60.04 | 54.4 | 56.0284 | 61.3377 | 59.99 | 72.2 | 56.0455 | 79.4105 | 60.0035 | 90 | 56.0345 | 79.3008 | 60.02 | 90
56.0461 | 26.6079 | 60.0164 | 36.6 | 56.0229 | 42.9701 | 60.04 | 54.4 | 56.0367 | 61.3372 | 59.99 | 72.2 | 56.0538 | 79.4108 | 60.0034 | 90 | 56.0428 | 79.3038 | 60.02 | 90
56.0544 | 26.6339 | 60.0164 | 36.6 | 56.0313 | 42.9771 | 60.04 | 54.4 | 56.0451 | 61.3355 | 59.99 | 72.2 | 56.0621 | 79.4112 | 60.0034 | 90 | 56.0513 | 79.307 | 60.02 | 90
56.0627 | 26.6598 | 60.0163 | 36.6 | 56.0396 | 42.984 | 60.04 | 54.4 | 56.0534 | 61.3339 | 59.99 | 72.2 | 56.0704 | 79.4115 | 60.0033 | 90 | 56.0596 | 79.3101 | 60.02 | 90
56.0711 | 26.6773 | 60.0162 | 36.6 | 56.048 | 42.9909 | 60.04 | 54.4 | 56.0618 | 61.3339 | 59.99 | 72.2 | 56.0788 | 79.4119 | 60.0032 | 90 | 56.0679 | 79.3119 | 60.02 | 90
56.0794 | 26.6947 | 60.0161 | 36.6 | 56.0563 | 42.9979 | 60.04 | 54.4 | 56.0701 | 61.334 | 59.99 | 72.2 | 56.0871 | 79.4126 | 60.0031 | 90 | 56.0762 | 79.3136 | 60.02 | 90
56.0877 | 26.6922 | 60.016 | 36.6 | 56.0646 | 43.0048 | 60.04 | 54.4 | 56.0784 | 61.3379 | 59.99 | 72.2 | 56.0955 | 79.4134 | 60.003 | 90 | 56.0845 | 79.3147 | 60.02 | 90
56.096 | 26.6897 | 60.0159 | 36.6 | 56.0729 | 43.0118 | 60.04 | 54.4 | 56.0867 | 61.3418 | 59.99 | 72.2 | 56.1038 | 79.4139 | 60.0029 | 90 | 56.0929 | 79.3157 | 60.02 | 90
56.1044 | 26.6874 | 60.0159 | 36.6 | 56.0812 | 43.0187 | 60.04 | 54.4 | 56.0951 | 61.3487 | 59.99 | 72.2 | 56.1121 | 79.4145 | 60.0029 | 90 | 56.1012 | 79.3168 | 60.02 | 90
56.1127 | 26.6851 | 60.0158 | 36.6 | 56.0896 | 43.0256 | 60.04 | 54.4 | 56.1034 | 61.3556 | 59.99 | 72.2 | 56.1204 | 79.4167 | 60.0028 | 90 | 56.1095 | 79.3178 | 60.02 | 90
56.1211 | 26.6828 | 60.0157 | 36.6 | 56.0979 | 43.0326 | 60.04 | 54.4 | 56.1118 | 61.3612 | 59.99 | 72.2 | 56.1288 | 79.419 | 60.0027 | 90 | 56.1178 | 79.3185 | 60.02 | 90
56.1294 | 26.6804 | 60.0156 | 36.6 | 56.1063 | 43.0319 | 60.04 | 54.4 | 56.1201 | 61.3668 | 59.99 | 72.2 | 56.1371 | 79.4259 | 60.0026 | 90 | 56.1262 | 79.3193 | 60.02 | 90
56.1377 | 26.6786 | 60.0155 | 36.6 | 56.1146 | 43.0312 | 60.04 | 54.4 | 56.1284 | 61.3724 | 59.99 | 72.2 | 56.1454 | 79.4328 | 60.0025 | 90 | 56.1345 | 79.3198 | 60.02 | 90
56.146 | 26.6768 | 60.0154 | 36.6 | 56.1229 | 43.0306 | 60.04 | 54.4 | 56.1367 | 61.378 | 59.99 | 72.2 | 56.1537 | 79.4398 | 60.0024 | 90 | 56.1428 | 79.3204 | 60.02 | 90
56.1544 | 26.6744 | 60.0154 | 36.6 | 56.1312 | 43.0299 | 60.04 | 54.4 | 56.1451 | 61.382 | 59.99 | 72.2 | 56.1621 | 79.4468 | 60.0024 | 90 | 56.1511 | 79.3201 | 60.02 | 90
56.1627 | 26.672 | 60.0153 | 36.6 | 56.1395 | 43.036 | 60.04 | 54.4 | 56.1534 | 61.3859 | 59.99 | 72.2 | 56.1704 | 79.4533 | 60.0023 | 90 | 56.1595 | 79.3197 | 60.02 | 90
56.1711 | 26.6697 | 60.0152 | 36.6 | 56.1479 | 43.042 | 60.04 | 54.4 | 56.1617 | 61.3871 | 59.99 | 72.2 | 56.1788 | 79.4599 | 60.0022 | 90 | 56.1678 | 79.3194 | 60.02 | 90
56.1794 | 26.6674 | 60.0151 | 36.6 | 56.1562 | 43.048 | 60.04 | 54.4 | 56.1701 | 61.3882 | 59.99 | 72.2 | 56.1871 | 79.4665 | 60.0021 | 90 | 56.1761 | 79.319 | 60.02 | 90
56.1877 | 26.6657 | 60.015 | 36.6 | 56.1646 | 43.0541 | 60.04 | 54.4 | 56.1784 | 61.3864 | 59.99 | 72.2 | 56.1954 | 79.473 | 60.002 | 90 | 56.1844 | 79.3177 | 60.02 | 90
56.196 | 26.664 | 60.0149 | 36.6 | 56.1729 | 43.0601 | 60.04 | 54.4 | 56.1868 | 61.3846 | 59.99 | 72.2 | 56.2037 | 79.476 | 60.0019 | 90 | 56.1927 | 79.3164 | 60.02 | 90
56.2044 | 26.6629 | 60.0149 | 36.6 | 56.1812 | 43.0661 | 60.04 | 54.4 | 56.1951 | 61.3841 | 59.99 | 72.2 | 56.2121 | 79.479 | 60.0019 | 90 | 56.2012 | 79.3165 | 60.02 | 90
56.2127 | 26.6618 | 60.0148 | 36.6 | 56.1895 | 43.0717 | 60.04 | 54.4 | 56.2034 | 61.3836 | 59.99 | 72.2 | 56.2204 | 79.4773 | 60.0018 | 90 | 56.2095 | 79.3166 | 60.02 | 90
56.221 | 26.6651 | 60.0147 | 36.6 | 56.1978 | 43.0773 | 60.04 | 54.4 | 56.2117 | 61.3867 | 59.99 | 72.2 | 56.2288 | 79.4756 | 60.0017 | 90 | 56.2178 | 79.3191 | 60.02 | 90
56.2293 | 26.6683 | 60.0146 | 36.6 | 56.2062 | 43.0829 | 60.04 | 54.4 | 56.2201 | 61.3899 | 59.99 | 72.2 | 56.2371 | 79.4738 | 60.0016 | 90 | 56.2261 | 79.3217 | 60.02 | 90
56.2376 | 26.6722 | 60.0145 | 36.6 | 56.2145 | 43.0885 | 60.04 | 54.4 | 56.2284 | 61.3936 | 59.99 | 72.2 | 56.2454 | 79.4721 | 60.0015 | 90 | 56.2345 | 79.3242 | 60.02 | 90
56.246 | 26.676 | 60.0145 | 36.6 | 56.2228 | 43.0871 | 60.04 | 54.4 | 56.2368 | 61.3973 | 59.99 | 72.2 | 56.2537 | 79.4708 | 60.0014 | 90 | 56.2428 | 79.3267 | 60.02 | 90
56.2543 | 26.6803 | 60.0144 | 36.6 | 56.2311 | 43.0858 | 60.04 | 54.4 | 56.2451 | 61.4029 | 59.99 | 72.2 | 56.2621 | 79.4694 | 60.0014 | 90 | 56.2511 | 79.328 | 60.02 | 90
56.2627 | 26.6846 | 60.0143 | 36.6 | 56.2394 | 43.0845 | 60.04 | 54.4 | 56.2534 | 61.4084 | 59.99 | 72.2 | 56.2704 | 79.4681 | 60.0013 | 90 | 56.2594 | 79.3293 | 60.02 | 90
56.271 | 26.6891 | 60.0142 | 36.6 | 56.2478 | 43.0831 | 60.04 | 54.4 | 56.2618 | 61.414 | 59.99 | 72.2 | 56.2787 | 79.4668 | 60.0012 | 90 | 56.2678 | 79.3316 | 60.02 | 90
56.2793 | 26.6936 | 60.0141 | 36.6 | 56.2561 | 43.0818 | 60.04 | 54.4 | 56.2701 | 61.4195 | 59.99 | 72.2 | 56.287 | 79.4668 | 60.0011 | 90 | 56.2761 | 79.3339 | 60.02 | 90
56.2876 | 26.6986 | 60.014 | 36.6 | 56.2645 | 43.0805 | 60.04 | 54.4 | 56.2784 | 61.425 | 59.99 | 72.2 | 56.2954 | 79.4668 | 60.001 | 90 | 56.2844 | 79.3342 | 60.02 | 90
56.296 | 26.7036 | 60.014 | 36.6 | 56.2728 | 43.0802 | 60.04 | 54.4 | 56.2867 | 61.4304 | 59.99 | 72.2 | 56.3037 | 79.4675 | 60.0009 | 90 | 56.2927 | 79.3346 | 60.02 | 90
56.3043 | 26.7043 | 60.0139 | 36.6 | 56.2811 | 43.08 | 60.04 | 54.4 | 56.2951 | 61.4314 | 59.99 | 72.2 | 56.3121 | 79.4681 | 60.0009 | 90 | 56.301 | 79.3347 | 60.02 | 90
56.3127 | 26.7051 | 60.0138 | 36.6 | 56.2894 | 43.0798 | 60.04 | 54.4 | 56.3034 | 61.4325 | 59.99 | 72.2 | 56.3204 | 79.4674 | 60.0008 | 90 | 56.3094 | 79.3348 | 60.02 | 90
56.321 | 26.7058 | 60.0137 | 36.6 | 56.2977 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.3118 | 61.4342 | 59.99 | 72.2 | 56.3287 | 79.4668 | 60.0007 | 90 | 56.3177 | 79.335 | 60.02 | 90
56.3293 | 26.7066 | 60.0136 | 36.6 | 56.3061 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.3201 | 61.436 | 59.99 | 72.2 | 56.337 | 79.4661 | 60.0006 | 90 | 56.326 | 79.3351 | 60.02 | 90
56.3376 | 26.7073 | 60.0135 | 36.6 | 56.3144 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.3284 | 61.4359 | 59.99 | 72.2 | 56.3454 | 79.4654 | 60.0005 | 90 | 56.3344 | 79.3365 | 60.02 | 90
56.346 | 26.7081 | 60.0135 | 36.6 | 56.3228 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.3367 | 61.4359 | 59.99 | 72.2 | 56.3537 | 79.4647 | 60.0005 | 90 | 56.3428 | 79.3378 | 60.02 | 90
56.3543 | 26.7087 | 60.0134 | 36.6 | 56.3311 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.3451 | 61.4346 | 59.99 | 72.2 | 56.3621 | 79.464 | 60.0004 | 90 | 56.3511 | 79.3405 | 60.02 | 90
56.3626 | 26.7092 | 60.0133 | 36.6 | 56.3394 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.3534 | 61.4333 | 59.99 | 72.2 | 56.3704 | 79.4692 | 60.0003 | 90 | 56.3594 | 79.3431 | 60.02 | 90
56.3709 | 26.7093 | 60.0132 | 36.6 | 56.3477 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.3618 | 61.4326 | 59.99 | 72.2 | 56.3787 | 79.4743 | 60.0002 | 90 | 56.3677 | 79.3461 | 60.02 | 90
56.3793 | 26.7093 | 60.0131 | 36.6 | 56.356 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.3701 | 61.432 | 59.99 | 72.2 | 56.387 | 79.4788 | 60.0001 | 90 | 56.376 | 79.349 | 60.02 | 90
56.3876 | 26.7094 | 60.013 | 36.6 | 56.3644 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.3784 | 61.4321 | 59.99 | 72.2 | 56.3954 | 79.4833 | 60 | 90 | 56.3844 | 79.3514 | 60.02 | 90
56.396 | 26.7095 | 60.013 | 36.6 | 56.3727 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.3868 | 61.4323 | 59.99 | 72.2 | 56.4037 | 79.4891 | 60.01 | 90 | 56.3927 | 79.3539 | 60.02 | 90
56.4043 | 26.7095 | 60.0129 | 36.6 | 56.381 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.3951 | 61.4311 | 59.99 | 72.2 | 56.412 | 79.4949 | 60.01 | 90 | 56.401 | 79.3572 | 60.02 | 90
56.4126 | 26.7095 | 60.0128 | 36.6 | 56.3893 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.4034 | 61.4299 | 59.99 | 72.2 | 56.4204 | 79.5007 | 60.01 | 90 | 56.4093 | 79.3606 | 60.02 | 90
56.421 | 26.7095 | 60.0127 | 36.6 | 56.3977 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.4117 | 61.4287 | 59.99 | 72.2 | 56.4287 | 79.5065 | 60.01 | 90 | 56.4177 | 79.3608 | 60.02 | 90
56.4293 | 26.7095 | 60.0126 | 36.6 | 56.406 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.4201 | 61.4276 | 59.99 | 72.2 | 56.4371 | 79.5123 | 60.01 | 90 | 56.426 | 79.361 | 60.02 | 90
56.4377 | 26.7095 | 60.0125 | 36.6 | 56.4143 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.4284 | 61.4267 | 59.99 | 72.2 | 56.4454 | 79.5181 | 60.01 | 90 | 56.4343 | 79.361 | 60.02 | 90
56.446 | 26.7095 | 60.0125 | 36.6 | 56.4227 | 43.0791 | 60.04 | 54.4 | 56.4368 | 61.4259 | 59.99 | 72.2 | 56.4537 | 79.5183 | 60.01 | 90 | 56.4426 | 79.361 | 60.02 | 90
56.4543 | 26.7095 | 60.0124 | 36.6 | 56.431 | 43.0786 | 60.04 | 54.4 | 56.4451 | 61.4245 | 59.99 | 72.2 | 56.462 | 79.5186 | 60.01 | 90 | 56.451 | 79.3632 | 60.02 | 90
56.4626 | 26.7095 | 60.0123 | 36.6 | 56.4393 | 43.078 | 60.04 | 54.4 | 56.4534 | 61.423 | 59.99 | 72.2 | 56.4704 | 79.5172 | 60.01 | 90 | 56.4594 | 79.3653 | 60.02 | 90
56.471 | 26.7103 | 60.0122 | 36.6 | 56.4476 | 43.0775 | 60.04 | 54.4 | 56.4617 | 61.4234 | 59.99 | 72.2 | 56.4787 | 79.5159 | 60.01 | 90 | 56.4677 | 79.3664 | 60.02 | 90
56.4793 | 26.7111 | 60.0121 | 36.6 | 56.456 | 43.077 | 60.04 | 54.4 | 56.4701 | 61.4238 | 59.99 | 72.2 | 56.4871 | 79.5145 | 60.01 | 90 | 56.476 | 79.3674 | 60.02 | 90
56.4876 | 26.7125 | 60.012 | 36.6 | 56.4643 | 43.0764 | 60.04 | 54.4 | 56.4784 | 61.4249 | 59.99 | 72.2 | 56.4954 | 79.5131 | 60.01 | 90 | 56.4843 | 79.3661 | 60.02 | 90
56.4959 | 26.7138 | 60.012 | 36.6 | 56.4726 | 43.0759 | 60.04 | 54.4 | 56.4868 | 61.4259 | 59.99 | 72.2 | 56.5037 | 79.5117 | 60.01 | 90 | 56.4927 | 79.3648 | 60.02 | 90
56.5043 | 26.7161 | 60.0119 | 36.6 | 56.481 | 43.0754 | 60.04 | 54.4 | 56.4951 | 61.4302 | 59.99 | 72.2 | 56.512 | 79.5104 | 60.01 | 90 | 56.501 | 79.3667 | 60.02 | 90
56.5126 | 26.7183 | 60.0118 | 36.6 | 56.4893 | 43.0742 | 60.04 | 54.4 | 56.5034 | 61.4344 | 59.99 | 72.2 | 56.5204 | 79.509 | 60.01 | 90 | 56.5093 | 79.3686 | 60.02 | 90
56.521 | 26.7205 | 60.0117 | 36.6 | 56.4976 | 43.0731 | 60.04 | 54.4 | 56.5118 | 61.4387 | 59.99 | 72.2 | 56.5287 | 79.5076 | 60.01 | 90 | 56.5176 | 79.3695 | 60.02 | 90
56.5293 | 26.7228 | 60.0116 | 36.6 | 56.5059 | 43.0718 | 60.04 | 54.4 | 56.5201 | 61.443 | 59.99 | 72.2 | 56.537 | 79.5077 | 60.01 | 90 | 56.526 | 79.3703 | 60.02 | 90
56.5376 | 26.725 | 60.0115 | 36.6 | 56.5143 | 43.0706 | 60.04 | 54.4 | 56.5284 | 61.4481 | 59.99 | 72.2 | 56.5453 | 79.5077 | 60.01 | 90 | 56.5343 | 79.3696 | 60.02 | 90
56.5459 | 26.7273 | 60.0115 | 36.6 | 56.5226 | 43.0694 | 60.04 | 54.4 | 56.5367 | 61.4531 | 59.99 | 72.2 | 56.5537 | 79.5089 | 60.01 | 90 | 56.5426 | 79.3688 | 60.02 | 90
56.5543 | 26.7287 | 60.0114 | 36.6 | 56.5309 | 43.0681 | 60.04 | 54.4 | 56.5451 | 61.4563 | 59.99 | 72.2 | 56.562 | 79.5102 | 60.01 | 90 | 56.5509 | 79.3696 | 60.02 | 90
56.5626 | 26.7301 | 60.0113 | 36.6 | 56.5392 | 43.0669 | 60.04 | 54.4 | 56.5534 | 61.4594 | 59.99 | 72.2 | 56.5704 | 79.5115 | 60.01 | 90 | 56.5593 | 79.3705 | 60.02 | 90
56.571 | 26.731 | 60.0112 | 36.6 | 56.5475 | 43.0656 | 60.04 | 54.4 | 56.5618 | 61.4638 | 59.99 | 72.2 | 56.5787 | 79.5127 | 60.01 | 90 | 56.5676 | 79.3728 | 60.02 | 90
56.5793 | 26.7319 | 60.0111 | 36.6 | 56.5559 | 43.0701 | 60.04 | 54.4 | 56.5701 | 61.4682 | 59.99 | 72.2 | 56.587 | 79.514 | 60.01 | 90 | 56.5759 | 79.3751 | 60.02 | 90
56.5876 | 26.7319 | 60.011 | 36.6 | 56.5642 | 43.0746 | 60.04 | 54.4 | 56.5784 | 61.4691 | 59.99 | 72.2 | 56.5953 | 79.5152 | 60.01 | 90 | 56.5842 | 79.3788 | 60.02 | 90
56.5959 | 26.7319 | 60.0109 | 36.6 | 56.5726 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 56.5867 | 61.4701 | 59.99 | 72.2 | 56.6037 | 79.5164 | 60.01 | 90 | 56.5927 | 79.3825 | 60.02 | 90
56.6043 | 26.7319 | 60.0109 | 36.6 | 56.5809 | 43.0847 | 60.04 | 54.4 | 56.5951 | 61.472 | 59.99 | 72.2 | 56.612 | 79.5177 | 60.01 | 90 | 56.601 | 79.3861 | 60.02 | 90
56.6126 | 26.732 | 60.0108 | 36.6 | 56.5892 | 43.0905 | 60.04 | 54.4 | 56.6034 | 61.4739 | 59.99 | 72.2 | 56.6204 | 79.5183 | 60.01 | 90 | 56.6093 | 79.3898 | 60.02 | 90
56.6209 | 26.7324 | 60.0107 | 36.6 | 56.5975 | 43.0963 | 60.04 | 54.4 | 56.6118 | 61.4745 | 59.99 | 72.2 | 56.6287 | 79.5189 | 60.01 | 90 | 56.6176 | 79.3916 | 60.02 | 90
56.6292 | 26.7328 | 60.0106 | 36.6 | 56.6058 | 43.102 | 60.04 | 54.4 | 56.6201 | 61.4751 | 59.99 | 72.2 | 56.637 | 79.5222 | 60.01 | 90 | 56.6259 | 79.3934 | 60.02 | 90
56.6376 | 26.7329 | 60.0105 | 36.6 | 56.6142 | 43.1078 | 60.04 | 54.4 | 56.6284 | 61.4757 | 59.99 | 72.2 | 56.6453 | 79.5254 | 60.01 | 90 | 56.6343 | 79.393 | 60.02 | 90
56.6459 | 26.7329 | 60.0104 | 36.6 | 56.6225 | 43.1186 | 60.04 | 54.4 | 56.6368 | 61.4763 | 59.99 | 72.2 | 56.6537 | 79.5287 | 60.01 | 90 | 56.6426 | 79.3925 | 60.02 | 90
56.6543 | 26.733 | 60.0104 | 36.6 | 56.6309 | 43.1295 | 60.04 | 54.4 | 56.6451 | 61.4757 | 59.99 | 72.2 | 56.662 | 79.532 | 60.01 | 90 | 56.6509 | 79.3915 | 60.02 | 90
56.6626 | 26.7331 | 60.0103 | 36.6 | 56.6392 | 43.1346 | 60.04 | 54.4 | 56.6534 | 61.475 | 59.99 | 72.2 | 56.6703 | 79.5367 | 60.01 | 90 | 56.6592 | 79.3905 | 60.02 | 90
56.6709 | 26.7332 | 60.0102 | 36.6 | 56.6475 | 43.1397 | 60.04 | 54.4 | 56.6617 | 61.4746 | 59.9901 | 72.2 | 56.6786 | 79.5413 | 60.01 | 90 | 56.6676 | 79.388 | 60.02 | 90
56.6792 | 26.7333 | 60.0101 | 36.6 | 56.6558 | 43.1448 | 60.04 | 54.4 | 56.6701 | 61.4742 | 59.9902 | 72.2 | 56.687 | 79.546 | 60.01 | 90 | 56.6759 | 79.3854 | 60.02 | 90
56.6876 | 26.7334 | 60.01 | 36.6 | 56.6641 | 43.1499 | 60.04 | 54.4 | 56.6784 | 61.4736 | 59.9902 | 72.2 | 56.6953 | 79.5507 | 60.01 | 90 | 56.6842 | 79.3829 | 60.02 | 90
56.6959 | 26.7334 | 60.01 | 36.6 | 56.6725 | 43.1549 | 60.04 | 54.4 | 56.6868 | 61.473 | 59.9903 | 72.2 | 56.7037 | 79.5544 | 60.01 | 90 | 56.6925 | 79.3804 | 60.02 | 90
56.7043 | 26.7331 | 60.0101 | 36.6 | 56.6808 | 43.16 | 60.04 | 54.4 | 56.6951 | 61.4759 | 59.9904 | 72.2 | 56.712 | 79.5581 | 60.01 | 90 | 56.7009 | 79.3798 | 60.02 | 90
56.7126 | 26.7328 | 60.0102 | 36.6 | 56.6891 | 43.1646 | 60.04 | 54.4 | 56.7034 | 61.4789 | 59.9905 | 72.2 | 56.7203 | 79.5592 | 60.01 | 90 | 56.7092 | 79.3791 | 60.02 | 90
56.7209 | 26.7328 | 60.0103 | 36.6 | 56.6974 | 43.1692 | 60.04 | 54.4 | 56.7117 | 61.4811 | 59.9906 | 72.2 | 56.7286 | 79.5602 | 60.01 | 90 | 56.7175 | 79.3785 | 60.02 | 90
56.7292 | 26.7328 | 60.0104 | 36.6 | 56.7057 | 43.1721 | 60.04 | 54.4 | 56.7201 | 61.4832 | 59.9907 | 72.2 | 56.737 | 79.563 | 60.01 | 90 | 56.7258 | 79.3779 | 60.02 | 90
56.7376 | 26.7328 | 60.0105 | 36.6 | 56.7141 | 43.175 | 60.04 | 54.4 | 56.7284 | 61.4871 | 59.9907 | 72.2 | 56.7453 | 79.5658 | 60.01 | 90 | 56.7341 | 79.3786 | 60.02 | 90
56.7459 | 26.7328 | 60.0105 | 36.6 | 56.7224 | 43.1778 | 60.04 | 54.4 | 56.7368 | 61.491 | 59.9908 | 72.2 | 56.7537 | 79.5671 | 60.01 | 90 | 56.7426 | 79.3794 | 60.02 | 90
56.7542 | 26.7328 | 60.0106 | 36.6 | 56.7308 | 43.1807 | 60.04 | 54.4 | 56.7451 | 61.4994 | 59.9909 | 72.2 | 56.762 | 79.5685 | 60.01 | 90 | 56.7509 | 79.3813 | 60.02 | 90
56.7625 | 26.7328 | 60.0107 | 36.6 | 56.7391 | 43.1835 | 60.04 | 54.4 | 56.7534 | 61.5079 | 59.991 | 72.2 | 56.7703 | 79.5699 | 60.01 | 90 | 56.7592 | 79.3832 | 60.02 | 90
56.7709 | 26.7328 | 60.0108 | 36.6 | 56.7474 | 43.1864 | 60.04 | 54.4 | 56.7618 | 61.5163 | 59.9911 | 72.2 | 56.7786 | 79.5712 | 60.01 | 90 | 56.7675 | 79.3865 | 60.02 | 90
56.7792 | 26.7328 | 60.0109 | 36.6 | 56.7557 | 43.1893 | 60.04 | 54.4 | 56.7701 | 61.5248 | 59.9912 | 72.2 | 56.787 | 79.573 | 60.01 | 90 | 56.7759 | 79.3897 | 60.02 | 90
56.7876 | 26.7328 | 60.011 | 36.6 | 56.764 | 43.1923 | 60.04 | 54.4 | 56.7784 | 61.5303 | 59.9912 | 72.2 | 56.7953 | 79.5747 | 60.01 | 90 | 56.7842 | 79.3929 | 60.02 | 90
56.7959 | 26.7328 | 60.011 | 36.6 | 56.7724 | 43.1956 | 60.04 | 54.4 | 56.7867 | 61.5358 | 59.9913 | 72.2 | 56.8036 | 79.5768 | 60.01 | 90 | 56.7925 | 79.3961 | 60.02 | 90
56.8042 | 26.7328 | 60.0111 | 36.6 | 56.7807 | 43.199 | 60.04 | 54.4 | 56.7951 | 61.5421 | 59.9914 | 72.2 | 56.812 | 79.5788 | 60.01 | 90 | 56.8008 | 79.3993 | 60.02 | 90
56.8125 | 26.7328 | 60.0112 | 36.6 | 56.7891 | 43.1991 | 60.04 | 54.4 | 56.8034 | 61.5484 | 59.9915 | 72.2 | 56.8203 | 79.5792 | 60.01 | 90 | 56.8092 | 79.4024 | 60.02 | 90
56.8209 | 26.7328 | 60.0113 | 36.6 | 56.7974 | 43.1991 | 60.04 | 54.4 | 56.8118 | 61.553 | 59.9916 | 72.2 | 56.8286 | 79.5796 | 60.01 | 90 | 56.8175 | 79.4048 | 60.02 | 90
56.8292 | 26.7328 | 60.0114 | 36.6 | 56.8057 | 43.1992 | 60.04 | 54.4 | 56.8201 | 61.5575 | 59.9917 | 72.2 | 56.837 | 79.58 | 60.01 | 90 | 56.8258 | 79.4072 | 60.02 | 90
56.8376 | 26.7328 | 60.0115 | 36.6 | 56.814 | 43.1993 | 60.04 | 54.4 | 56.8284 | 61.5575 | 59.9917 | 72.2 | 56.8453 | 79.5803 | 60.01 | 90 | 56.8341 | 79.411 | 60.02 | 90
56.8459 | 26.7328 | 60.0115 | 36.6 | 56.8223 | 43.1992 | 60.04 | 54.4 | 56.8367 | 61.5575 | 59.9918 | 72.2 | 56.8536 | 79.5807 | 60.01 | 90 | 56.8425 | 79.4149 | 60.02 | 90
56.8542 | 26.7328 | 60.0116 | 36.6 | 56.8307 | 43.1991 | 60.04 | 54.4 | 56.8451 | 61.5568 | 59.9919 | 72.2 | 56.8619 | 79.5811 | 60.01 | 90 | 56.8508 | 79.4167 | 60.02 | 90
56.8625 | 26.7328 | 60.0117 | 36.6 | 56.839 | 43.199 | 60.04 | 54.4 | 56.8534 | 61.5561 | 59.992 | 72.2 | 56.8703 | 79.5801 | 60.01 | 90 | 56.8591 | 79.4186 | 60.02 | 90
56.8709 | 26.7328 | 60.0118 | 36.6 | 56.8474 | 43.1988 | 60.04 | 54.4 | 56.8618 | 61.553 | 59.9921 | 72.2 | 56.8786 | 79.5791 | 60.01 | 90 | 56.8674 | 79.4205 | 60.02 | 90
56.8792 | 26.7328 | 60.0119 | 36.6 | 56.8557 | 43.1987 | 60.04 | 54.4 | 56.8701 | 61.5499 | 59.9922 | 72.2 | 56.887 | 79.5789 | 60.01 | 90 | 56.8757 | 79.4224 | 60.02 | 90
56.8875 | 26.7328 | 60.012 | 36.6 | 56.864 | 43.1985 | 60.04 | 54.4 | 56.8784 | 61.5468 | 59.9922 | 72.2 | 56.8953 | 79.5788 | 60.01 | 90 | 56.8842 | 79.4243 | 60.02 | 90
56.8958 | 26.7328 | 60.012 | 36.6 | 56.8723 | 43.1966 | 60.04 | 54.4 | 56.8868 | 61.5438 | 59.9923 | 72.2 | 56.9036 | 79.5765 | 60.01 | 90 | 56.8925 | 79.4263 | 60.02 | 90
56.9042 | 26.7328 | 60.0121 | 36.6 | 56.8806 | 43.1946 | 60.04 | 54.4 | 56.8951 | 61.5407 | 59.9924 | 72.2 | 56.9119 | 79.5743 | 60.01 | 90 | 56.9008 | 79.4286 | 60.02 | 90
56.9125 | 26.7328 | 60.0122 | 36.6 | 56.889 | 43.1927 | 60.04 | 54.4 | 56.9034 | 61.5376 | 59.9925 | 72.2 | 56.9203 | 79.572 | 60.01 | 90 | 56.9091 | 79.4308 | 60.02 | 90
56.9209 | 26.7328 | 60.0123 | 36.6 | 56.8973 | 43.1907 | 60.04 | 54.4 | 56.9117 | 61.5375 | 59.9926 | 72.2 | 56.9286 | 79.5698 | 60.01 | 90 | 56.9175 | 79.4339 | 60.02 | 90
56.9292 | 26.7328 | 60.0124 | 36.6 | 56.9056 | 43.1889 | 60.04 | 54.4 | 56.9201 | 61.5374 | 59.9927 | 72.2 | 56.937 | 79.5675 | 60.01 | 90 | 56.9258 | 79.437 | 60.02 | 90
56.9375 | 26.732 | 60.0125 | 36.6 | 56.9139 | 43.1871 | 60.04 | 54.4 | 56.9284 | 61.538 | 59.9927 | 72.2 | 56.9453 | 79.5652 | 60.01 | 90 | 56.9341 | 79.4408 | 60.02 | 90
56.9458 | 26.7312 | 60.0125 | 36.6 | 56.9223 | 43.1893 | 60.04 | 54.4 | 56.9368 | 61.5386 | 59.9928 | 72.2 | 56.9536 | 79.5649 | 60.01 | 90 | 56.9424 | 79.4445 | 60.02 | 90
56.9542 | 26.7304 | 60.0126 | 36.6 | 56.9306 | 43.1915 | 60.04 | 54.4 | 56.9451 | 61.5435 | 59.9929 | 72.2 | 56.9619 | 79.5647 | 60.01 | 90 | 56.9508 | 79.4501 | 60.02 | 90
56.9625 | 26.7295 | 60.0127 | 36.6 | 56.9389 | 43.1931 | 60.04 | 54.4 | 56.9534 | 61.5485 | 59.993 | 72.2 | 56.9703 | 79.5636 | 60.01 | 90 | 56.9591 | 79.4557 | 60.02 | 90
56.9709 | 26.7285 | 60.0128 | 36.6 | 56.9473 | 43.1946 | 60.04 | 54.4 | 56.9617 | 61.5542 | 59.9931 | 72.2 | 56.9786 | 79.5625 | 60.01 | 90 | 56.9674 | 79.4622 | 60.02 | 90
56.9792 | 26.7275 | 60.0129 | 36.6 | 56.9556 | 43.198 | 60.04 | 54.4 | 56.9701 | 61.56 | 59.9932 | 72.2 | 56.9869 | 79.5635 | 60.01 | 90 | 56.9757 | 79.4686 | 60.02 | 90
56.9875 | 26.7263 | 60.013 | 36.6 | 56.9639 | 43.2014 | 60.04 | 54.4 | 56.9784 | 61.5658 | 59.9932 | 72.2 | 56.9953 | 79.5646 | 60.01 | 90 | 56.9841 | 79.4747 | 60.02 | 90
56.9958 | 26.7251 | 60.013 | 36.6 | 56.9722 | 43.2071 | 60.04 | 54.4 | 56.9868 | 61.5715 | 59.9933 | 72.2 | 57.0036 | 79.5656 | 60.01 | 90 | 56.9924 | 79.4808 | 60.02 | 90
57.0041 | 26.7239 | 60.0131 | 36.6 | 56.9806 | 43.2128 | 60.04 | 54.4 | 56.9951 | 61.5742 | 59.9934 | 72.2 | 57.012 | 79.5666 | 60.01 | 90 | 57.0007 | 79.4835 | 60.02 | 90
57.0125 | 26.7227 | 60.0132 | 36.6 | 56.9889 | 43.2179 | 60.04 | 54.4 | 57.0034 | 61.5768 | 59.9935 | 72.2 | 57.0203 | 79.5674 | 60.01 | 90 | 57.009 | 79.4862 | 60.02 | 90
57.0208 | 26.7224 | 60.0133 | 36.6 | 56.9972 | 43.2229 | 60.04 | 54.4 | 57.0118 | 61.5795 | 59.9936 | 72.2 | 57.0286 | 79.5682 | 60.01 | 90 | 57.0173 | 79.4892 | 60.02 | 90
57.0291 | 26.722 | 60.0134 | 36.6 | 57.0056 | 43.2241 | 60.04 | 54.4 | 57.0201 | 61.5821 | 59.9937 | 72.2 | 57.0369 | 79.568 | 60.01 | 90 | 57.0258 | 79.4922 | 60.02 | 90
57.0374 | 26.7216 | 60.0135 | 36.6 | 57.0139 | 43.2252 | 60.04 | 54.4 | 57.0284 | 61.5828 | 59.9937 | 72.2 | 57.0453 | 79.5678 | 60.01 | 90 | 57.0341 | 79.4931 | 60.02 | 90
57.0458 | 26.7212 | 60.0135 | 36.6 | 57.0222 | 43.2269 | 60.04 | 54.4 | 57.0367 | 61.5835 | 59.9938 | 72.2 | 57.0536 | 79.5712 | 60.01 | 90 | 57.0424 | 79.494 | 60.02 | 90
57.0541 | 26.721 | 60.0136 | 36.6 | 57.0305 | 43.2286 | 60.04 | 54.4 | 57.0451 | 61.5834 | 59.9939 | 72.2 | 57.062 | 79.5746 | 60.01 | 90 | 57.0507 | 79.494 | 60.02 | 90
57.0625 | 26.7208 | 60.0137 | 36.6 | 57.0389 | 43.2303 | 60.04 | 54.4 | 57.0534 | 61.5832 | 59.994 | 72.2 | 57.0703 | 79.5778 | 60.01 | 90 | 57.0591 | 79.4941 | 60.02 | 90
57.0708 | 26.7208 | 60.0138 | 36.6 | 57.0472 | 43.2321 | 60.04 | 54.4 | 57.0618 | 61.5831 | 59.9941 | 72.2 | 57.0786 | 79.5809 | 60.01 | 90 | 57.0674 | 79.4957 | 60.02 | 90
57.0791 | 26.7208 | 60.0139 | 36.6 | 57.0555 | 43.2306 | 60.04 | 54.4 | 57.0701 | 61.5829 | 59.9942 | 72.2 | 57.0869 | 79.584 | 60.01 | 90 | 57.0757 | 79.4972 | 60.02 | 90
57.0874 | 26.7208 | 60.014 | 36.6 | 57.0638 | 43.2292 | 60.04 | 54.4 | 57.0784 | 61.5829 | 59.9942 | 72.2 | 57.0953 | 79.5872 | 60.01 | 90 | 57.084 | 79.4988 | 60.02 | 90
57.0958 | 26.7208 | 60.014 | 36.6 | 57.0721 | 43.2278 | 60.04 | 54.4 | 57.0867 | 61.5829 | 59.9943 | 72.2 | 57.1036 | 79.5905 | 60.01 | 90 | 57.0924 | 79.5003 | 60.02 | 90
57.1041 | 26.7208 | 60.0141 | 36.6 | 57.0805 | 43.2264 | 60.04 | 54.4 | 57.0951 | 61.5822 | 59.9944 | 72.2 | 57.1119 | 79.5939 | 60.01 | 90 | 57.1007 | 79.5015 | 60.02 | 90
57.1125 | 26.7208 | 60.0142 | 36.6 | 57.0888 | 43.2301 | 60.04 | 54.4 | 57.1034 | 61.5814 | 59.9945 | 72.2 | 57.1202 | 79.5973 | 60.01 | 90 | 57.109 | 79.5028 | 60.02 | 90
57.1208 | 26.7208 | 60.0143 | 36.6 | 57.0972 | 43.2337 | 60.04 | 54.4 | 57.1118 | 61.5802 | 59.9946 | 72.2 | 57.1286 | 79.6006 | 60.01 | 90 | 57.1173 | 79.5043 | 60.02 | 90
57.1291 | 26.7208 | 60.0144 | 36.6 | 57.1055 | 43.2374 | 60.04 | 54.4 | 57.1201 | 61.5789 | 59.9947 | 72.2 | 57.1369 | 79.6003 | 60.01 | 90 | 57.1256 | 79.5058 | 60.02 | 90
57.1374 | 26.7208 | 60.0145 | 36.6 | 57.1138 | 43.2411 | 60.04 | 54.4 | 57.1284 | 61.5777 | 59.9947 | 72.2 | 57.1453 | 79.6 | 60.01 | 90 | 57.134 | 79.5065 | 60.02 | 90
57.1458 | 26.7208 | 60.0145 | 36.6 | 57.1221 | 43.2447 | 60.04 | 54.4 | 57.1368 | 61.5765 | 59.9948 | 72.2 | 57.1536 | 79.6028 | 60.01 | 90 | 57.1423 | 79.5072 | 60.02 | 90
57.1541 | 26.7208 | 60.0146 | 36.6 | 57.1304 | 43.2484 | 60.04 | 54.4 | 57.1451 | 61.5743 | 59.9949 | 72.2 | 57.1619 | 79.6055 | 60.01 | 90 | 57.1506 | 79.5085 | 60.02 | 90
57.1624 | 26.7208 | 60.0147 | 36.6 | 57.1388 | 43.2518 | 60.04 | 54.4 | 57.1534 | 61.5722 | 59.995 | 72.2 | 57.1702 | 79.6089 | 60.01 | 90 | 57.1589 | 79.5097 | 60.02 | 90
57.1707 | 26.7208 | 60.0148 | 36.6 | 57.1471 | 43.2552 | 60.04 | 54.4 | 57.1617 | 61.5701 | 59.9951 | 72.2 | 57.1786 | 79.6122 | 60.01 | 90 | 57.1674 | 79.5109 | 60.02 | 90
57.1791 | 26.7208 | 60.0149 | 36.6 | 57.1555 | 43.2587 | 60.04 | 54.4 | 57.1701 | 61.5679 | 59.9952 | 72.2 | 57.1869 | 79.6156 | 60.01 | 90 | 57.1757 | 79.5122 | 60.02 | 90
57.1874 | 26.7208 | 60.015 | 36.6 | 57.1638 | 43.2621 | 60.04 | 54.4 | 57.1784 | 61.5666 | 59.9952 | 72.2 | 57.1953 | 79.6189 | 60.01 | 90 | 57.184 | 79.5134 | 60.02 | 90
57.1958 | 26.7208 | 60.015 | 36.6 | 57.1721 | 43.2645 | 60.04 | 54.4 | 57.1868 | 61.5652 | 59.9953 | 72.2 | 57.2036 | 79.622 | 60.01 | 90 | 57.1923 | 79.5146 | 60.02 | 90
57.2041 | 26.7208 | 60.0151 | 36.6 | 57.1804 | 43.2669 | 60.04 | 54.4 | 57.1951 | 61.5647 | 59.9954 | 72.2 | 57.2119 | 79.6251 | 60.01 | 90 | 57.2007 | 79.5159 | 60.02 | 90
57.2124 | 26.7208 | 60.0152 | 36.6 | 57.1887 | 43.2693 | 60.04 | 54.4 | 57.2034 | 61.5642 | 59.9955 | 72.2 | 57.2202 | 79.6282 | 60.01 | 90 | 57.209 | 79.5171 | 60.02 | 90
57.2207 | 26.7208 | 60.0153 | 36.6 | 57.1971 | 43.2717 | 60.04 | 54.4 | 57.2117 | 61.5664 | 59.9956 | 72.2 | 57.2286 | 79.6313 | 60.01 | 90 | 57.2173 | 79.5191 | 60.02 | 90
57.2291 | 26.7208 | 60.0154 | 36.6 | 57.2054 | 43.2741 | 60.04 | 54.4 | 57.2201 | 61.5685 | 59.9957 | 72.2 | 57.2369 | 79.6316 | 60.01 | 90 | 57.2256 | 79.5211 | 60.02 | 90
57.2374 | 26.7288 | 60.0155 | 36.6 | 57.2137 | 43.2764 | 60.04 | 54.4 | 57.2284 | 61.5716 | 59.9957 | 72.2 | 57.2452 | 79.632 | 60.01 | 90 | 57.234 | 79.5207 | 60.02 | 90
57.2458 | 26.7367 | 60.0155 | 36.6 | 57.222 | 43.2841 | 60.04 | 54.4 | 57.2368 | 61.5746 | 59.9958 | 72.2 | 57.2535 | 79.6317 | 60.01 | 90 | 57.2423 | 79.5202 | 60.02 | 90
57.2541 | 26.7522 | 60.0156 | 36.6 | 57.2303 | 43.2918 | 60.04 | 54.4 | 57.2451 | 61.5769 | 59.9959 | 72.2 | 57.2619 | 79.6314 | 60.01 | 90 | 57.2506 | 79.518 | 60.02 | 90
57.2624 | 26.7677 | 60.0157 | 36.6 | 57.2387 | 43.3002 | 60.04 | 54.4 | 57.2534 | 61.5791 | 59.996 | 72.2 | 57.2702 | 79.6318 | 60.01 | 90 | 57.2589 | 79.5157 | 60.02 | 90
57.2707 | 26.7832 | 60.0158 | 36.6 | 57.247 | 43.3086 | 60.04 | 54.4 | 57.2618 | 61.5813 | 59.9961 | 72.2 | 57.2786 | 79.6321 | 60.01 | 90 | 57.2672 | 79.5113 | 60.02 | 90
57.2791 | 26.7986 | 60.0159 | 36.6 | 57.2554 | 43.313 | 60.04 | 54.4 | 57.2701 | 61.5835 | 59.9962 | 72.2 | 57.2869 | 79.6351 | 60.01 | 90 | 57.2756 | 79.5069 | 60.02 | 90
57.2874 | 26.8141 | 60.016 | 36.6 | 57.2637 | 43.3173 | 60.04 | 54.4 | 57.2784 | 61.5854 | 59.9962 | 72.2 | 57.2952 | 79.6381 | 60.01 | 90 | 57.2839 | 79.5024 | 60.02 | 90
57.2957 | 26.8296 | 60.016 | 36.6 | 57.272 | 43.3216 | 60.04 | 54.4 | 57.2867 | 61.5872 | 59.9963 | 72.2 | 57.3035 | 79.6411 | 60.01 | 90 | 57.2922 | 79.498 | 60.02 | 90
57.304 | 26.8451 | 60.0161 | 36.6 | 57.2803 | 43.3259 | 60.04 | 54.4 | 57.2951 | 61.5864 | 59.9964 | 72.2 | 57.3119 | 79.6441 | 60.01 | 90 | 57.3005 | 79.4936 | 60.02 | 90
57.3124 | 26.8606 | 60.0162 | 36.6 | 57.2886 | 43.3303 | 60.04 | 54.4 | 57.3034 | 61.5856 | 59.9965 | 72.2 | 57.3202 | 79.6471 | 60.01 | 90 | 57.309 | 79.4891 | 60.02 | 90
57.3207 | 26.8681 | 60.0163 | 36.6 | 57.297 | 43.3346 | 60.04 | 54.4 | 57.3118 | 61.5854 | 59.9966 | 72.2 | 57.3286 | 79.65 | 60.01 | 90 | 57.3173 | 79.4895 | 60.02 | 90
57.3291 | 26.8756 | 60.0164 | 36.6 | 57.3053 | 43.3345 | 60.04 | 54.4 | 57.3201 | 61.5851 | 59.9967 | 72.2 | 57.3369 | 79.6533 | 60.01 | 90 | 57.3256 | 79.49 | 60.02 | 90
57.3374 | 26.8756 | 60.0165 | 36.6 | 57.3137 | 43.3344 | 60.04 | 54.4 | 57.3284 | 61.5858 | 59.9967 | 72.2 | 57.3452 | 79.6565 | 60.01 | 90 | 57.3339 | 79.4922 | 60.02 | 90
57.3457 | 26.8756 | 60.0165 | 36.6 | 57.322 | 43.3342 | 60.04 | 54.4 | 57.3367 | 61.5865 | 59.9968 | 72.2 | 57.3535 | 79.6601 | 60.01 | 90 | 57.3423 | 79.4944 | 60.02 | 90
57.354 | 26.8756 | 60.0166 | 36.6 | 57.3303 | 43.334 | 60.04 | 54.4 | 57.3451 | 61.5872 | 59.9969 | 72.2 | 57.3619 | 79.6637 | 60.01 | 90 | 57.3506 | 79.5016 | 60.02 | 90
57.3624 | 26.8756 | 60.0167 | 36.6 | 57.3386 | 43.3353 | 60.04 | 54.4 | 57.3534 | 61.5879 | 59.997 | 72.2 | 57.3702 | 79.6649 | 60.01 | 90 | 57.3589 | 79.5089 | 60.02 | 90
57.3707 | 26.8756 | 60.0168 | 36.6 | 57.3469 | 43.3366 | 60.04 | 54.4 | 57.3618 | 61.5886 | 59.9971 | 72.2 | 57.3785 | 79.6661 | 60.01 | 90 | 57.3672 | 79.5132 | 60.02 | 90
57.3791 | 26.8756 | 60.0169 | 36.6 | 57.3553 | 43.338 | 60.04 | 54.4 | 57.3701 | 61.5893 | 59.9972 | 72.2 | 57.3868 | 79.6674 | 60.01 | 90 | 57.3756 | 79.5176 | 60.02 | 90
57.3874 | 26.8756 | 60.017 | 36.6 | 57.3636 | 43.3394 | 60.04 | 54.4 | 57.3784 | 61.59 | 59.9972 | 72.2 | 57.3952 | 79.6686 | 60.01 | 90 | 57.3839 | 79.5273 | 60.02 | 90
57.3957 | 26.8756 | 60.017 | 36.6 | 57.3719 | 43.3407 | 60.04 | 54.4 | 57.3868 | 61.5907 | 59.9973 | 72.2 | 57.4035 | 79.6698 | 60.01 | 90 | 57.3922 | 79.537 | 60.02 | 90
57.404 | 26.8756 | 60.0171 | 36.6 | 57.3802 | 43.3421 | 60.04 | 54.4 | 57.3951 | 61.5906 | 59.9974 | 72.2 | 57.4119 | 79.671 | 60.01 | 90 | 57.4005 | 79.5423 | 60.02 | 90
57.4124 | 26.8756 | 60.0172 | 36.6 | 57.3886 | 43.3427 | 60.04 | 54.4 | 57.4034 | 61.5906 | 59.9975 | 72.2 | 57.4202 | 79.672 | 60.01 | 90 | 57.4088 | 79.5475 | 60.02 | 90
57.4207 | 26.8756 | 60.0173 | 36.6 | 57.3969 | 43.3433 | 60.04 | 54.4 | 57.4117 | 61.5904 | 59.9976 | 72.2 | 57.4285 | 79.673 | 60.01 | 90 | 57.4172 | 79.5528 | 60.02 | 90
57.429 | 26.8756 | 60.0174 | 36.6 | 57.4052 | 43.3452 | 60.04 | 54.4 | 57.4201 | 61.5902 | 59.9977 | 72.2 | 57.4368 | 79.6724 | 60.01 | 90 | 57.4255 | 79.5581 | 60.02 | 90
57.4373 | 26.8756 | 60.0175 | 36.6 | 57.4136 | 43.3471 | 60.04 | 54.4 | 57.4284 | 61.5901 | 59.9977 | 72.2 | 57.4452 | 79.6718 | 60.01 | 90 | 57.4338 | 79.5606 | 60.02 | 90
57.4457 | 26.8756 | 60.0175 | 36.6 | 57.4219 | 43.3474 | 60.04 | 54.4 | 57.4368 | 61.5899 | 59.9978 | 72.2 | 57.4535 | 79.6712 | 60.01 | 90 | 57.4421 | 79.563 | 60.02 | 90
57.454 | 26.8756 | 60.0176 | 36.6 | 57.4302 | 43.3478 | 60.04 | 54.4 | 57.4451 | 61.5897 | 59.9979 | 72.2 | 57.4619 | 79.6706 | 60.01 | 90 | 57.4506 | 79.5724 | 60.02 | 90
57.4624 | 26.8756 | 60.0177 | 36.6 | 57.4385 | 43.3482 | 60.04 | 54.4 | 57.4534 | 61.5896 | 59.998 | 72.2 | 57.4702 | 79.67 | 60.01 | 90 | 57.4589 | 79.5819 | 60.02 | 90
57.4707 | 26.8756 | 60.0178 | 36.6 | 57.4469 | 43.3486 | 60.04 | 54.4 | 57.4617 | 61.5922 | 59.9981 | 72.2 | 57.4785 | 79.6694 | 60.01 | 90 | 57.4672 | 79.589 | 60.02 | 90
57.479 | 26.8756 | 60.0179 | 36.6 | 57.4552 | 43.3468 | 60.04 | 54.4 | 57.4701 | 61.5948 | 59.9982 | 72.2 | 57.4868 | 79.6688 | 60.01 | 90 | 57.4755 | 79.5961 | 60.02 | 90
57.4873 | 26.8756 | 60.018 | 36.6 | 57.4635 | 43.3449 | 60.04 | 54.4 | 57.4784 | 61.5971 | 59.9982 | 72.2 | 57.4952 | 79.6683 | 60.01 | 90 | 57.4839 | 79.6031 | 60.02 | 90
57.4957 | 26.8756 | 60.018 | 36.6 | 57.4719 | 43.3439 | 60.04 | 54.4 | 57.4868 | 61.5994 | 59.9983 | 72.2 | 57.5035 | 79.6677 | 60.01 | 90 | 57.4922 | 79.6102 | 60.02 | 90
57.504 | 26.8756 | 60.0181 | 36.6 | 57.4802 | 43.343 | 60.04 | 54.4 | 57.4951 | 61.6028 | 59.9984 | 72.2 | 57.5118 | 79.6671 | 60.01 | 90 | 57.5005 | 79.6173 | 60.02 | 90
57.5124 | 26.8756 | 60.0182 | 36.6 | 57.4885 | 43.3407 | 60.04 | 54.4 | 57.5034 | 61.6062 | 59.9985 | 72.2 | 57.5202 | 79.6671 | 60.01 | 90 | 57.5088 | 79.6244 | 60.02 | 90
57.5207 | 26.8852 | 60.0183 | 36.6 | 57.4968 | 43.3385 | 60.04 | 54.4 | 57.5118 | 61.6092 | 59.9986 | 72.2 | 57.5285 | 79.6671 | 60.01 | 90 | 57.5171 | 79.6347 | 60.02 | 90
57.529 | 26.8947 | 60.0184 | 36.6 | 57.5052 | 43.3362 | 60.04 | 54.4 | 57.5201 | 61.6121 | 59.9987 | 72.2 | 57.5369 | 79.6671 | 60.01 | 90 | 57.5255 | 79.6449 | 60.02 | 90
57.5373 | 26.9042 | 60.0185 | 36.6 | 57.5135 | 43.3339 | 60.04 | 54.4 | 57.5284 | 61.6169 | 59.9987 | 72.2 | 57.5452 | 79.6671 | 60.01 | 90 | 57.5338 | 79.6511 | 60.02 | 90
57.5457 | 26.9137 | 60.0185 | 36.6 | 57.5218 | 43.3303 | 60.04 | 54.4 | 57.5367 | 61.6216 | 59.9988 | 72.2 | 57.5535 | 79.6683 | 60.01 | 90 | 57.5421 | 79.6572 | 60.02 | 90
57.554 | 26.9232 | 60.0186 | 36.6 | 57.5302 | 43.3266 | 60.04 | 54.4 | 57.5451 | 61.6236 | 59.9989 | 72.2 | 57.5618 | 79.6694 | 60.01 | 90 | 57.5504 | 79.6597 | 60.02 | 90
57.5623 | 26.9327 | 60.0187 | 36.6 | 57.5385 | 43.3322 | 60.04 | 54.4 | 57.5534 | 61.6255 | 59.999 | 72.2 | 57.5702 | 79.6706 | 60.01 | 90 | 57.5588 | 79.6621 | 60.02 | 90
57.5706 | 26.9422 | 60.0188 | 36.6 | 57.5468 | 43.3377 | 60.04 | 54.4 | 57.5618 | 61.628 | 59.9991 | 72.2 | 57.5785 | 79.6718 | 60.01 | 90 | 57.5671 | 79.6651 | 60.02 | 90
57.579 | 26.9517 | 60.0189 | 36.6 | 57.5551 | 43.3465 | 60.04 | 54.4 | 57.5701 | 61.6304 | 59.9992 | 72.2 | 57.5869 | 79.673 | 60.01 | 90 | 57.5754 | 79.6681 | 60.02 | 90
57.5873 | 26.9612 | 60.019 | 36.6 | 57.5635 | 43.3552 | 60.04 | 54.4 | 57.5784 | 61.6318 | 59.9992 | 72.2 | 57.5952 | 79.6742 | 60.01 | 90 | 57.5837 | 79.6709 | 60.02 | 90
57.5957 | 26.9708 | 60.019 | 36.6 | 57.5718 | 43.3639 | 60.04 | 54.4 | 57.5867 | 61.6331 | 59.9993 | 72.2 | 57.6035 | 79.6754 | 60.01 | 90 | 57.5922 | 79.6736 | 60.02 | 90
57.604 | 26.9708 | 60.0191 | 36.6 | 57.5801 | 43.3727 | 60.04 | 54.4 | 57.5951 | 61.6349 | 59.9994 | 72.2 | 57.6118 | 79.6767 | 60.01 | 90 | 57.6005 | 79.6729 | 60.02 | 90
57.6123 | 26.9708 | 60.0192 | 36.6 | 57.5884 | 43.3814 | 60.04 | 54.4 | 57.6034 | 61.6367 | 59.9995 | 72.2 | 57.6202 | 79.6779 | 60.01 | 90 | 57.6088 | 79.6721 | 60.02 | 90
57.6206 | 26.9708 | 60.0193 | 36.6 | 57.5967 | 43.3902 | 60.04 | 54.4 | 57.6118 | 61.6367 | 59.9996 | 72.2 | 57.6285 | 79.6792 | 60.01 | 90 | 57.6171 | 79.671 | 60.02 | 90
57.629 | 26.9708 | 60.0194 | 36.6 | 57.6051 | 43.3999 | 60.04 | 54.4 | 57.6201 | 61.6367 | 59.9997 | 72.2 | 57.6368 | 79.6793 | 60.01 | 90 | 57.6255 | 79.6699 | 60.02 | 90
57.6373 | 26.9708 | 60.0195 | 36.6 | 57.6134 | 43.4096 | 60.04 | 54.4 | 57.6284 | 61.6367 | 59.9997 | 72.2 | 57.6451 | 79.6794 | 60.01 | 90 | 57.6338 | 79.6695 | 60.02 | 90
57.6457 | 26.9708 | 60.0195 | 36.6 | 57.6218 | 43.4124 | 60.04 | 54.4 | 57.6368 | 61.6367 | 59.9998 | 72.2 | 57.6535 | 79.6837 | 60.01 | 90 | 57.6421 | 79.6691 | 60.02 | 90
57.654 | 26.9708 | 60.0196 | 36.6 | 57.6301 | 43.4152 | 60.04 | 54.4 | 57.6451 | 61.6368 | 59.9999 | 72.2 | 57.6618 | 79.688 | 60.01 | 90 | 57.6504 | 79.6682 | 60.02 | 90
57.6623 | 26.9708 | 60.0197 | 36.6 | 57.6384 | 43.4142 | 60.04 | 54.4 | 57.6534 | 61.6368 | 60 | 72.2 | 57.6702 | 79.6925 | 60.01 | 90 | 57.6587 | 79.6672 | 60.02 | 90
57.6706 | 26.9708 | 60.0198 | 36.6 | 57.6467 | 43.4133 | 60.04 | 54.4 | 57.6617 | 61.6359 | 59.9999 | 72.2 | 57.6785 | 79.697 | 60.01 | 90 | 57.6671 | 79.6645 | 60.02 | 90
57.679 | 26.9708 | 60.0199 | 36.6 | 57.655 | 43.4123 | 60.04 | 54.4 | 57.6701 | 61.6349 | 59.9998 | 72.2 | 57.6868 | 79.7015 | 60.01 | 90 | 57.6754 | 79.6617 | 60.02 | 90
57.6873 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.6634 | 43.4113 | 60.04 | 54.4 | 57.6784 | 61.6328 | 59.9998 | 72.2 | 57.6951 | 79.7059 | 60.01 | 90 | 57.6837 | 79.6594 | 60.02 | 90
57.6956 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.6717 | 43.4103 | 60.04 | 54.4 | 57.6868 | 61.6307 | 59.9997 | 72.2 | 57.7035 | 79.7104 | 60.01 | 90 | 57.692 | 79.6571 | 60.02 | 90
57.7039 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.6801 | 43.4093 | 60.04 | 54.4 | 57.6951 | 61.6285 | 59.9996 | 72.2 | 57.7118 | 79.7148 | 60.01 | 90 | 57.7004 | 79.6558 | 60.02 | 90
57.7122 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.6884 | 43.4089 | 60.04 | 54.4 | 57.7034 | 61.6264 | 59.9995 | 72.2 | 57.7202 | 79.7261 | 60.01 | 90 | 57.7087 | 79.6546 | 60.02 | 90
57.7206 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.6967 | 43.4085 | 60.04 | 54.4 | 57.7117 | 61.6243 | 59.9994 | 72.2 | 57.7285 | 79.7374 | 60.01 | 90 | 57.717 | 79.6534 | 60.02 | 90
57.7289 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.705 | 43.4066 | 60.04 | 54.4 | 57.7201 | 61.6221 | 59.9993 | 72.2 | 57.7368 | 79.7444 | 60.01 | 90 | 57.7253 | 79.6521 | 60.02 | 90
57.7373 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.7133 | 43.4048 | 60.04 | 54.4 | 57.7284 | 61.6228 | 59.9993 | 72.2 | 57.7451 | 79.7515 | 60.01 | 90 | 57.7338 | 79.6509 | 60.02 | 90
57.7456 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.7217 | 43.4075 | 60.04 | 54.4 | 57.7368 | 61.6235 | 59.9992 | 72.2 | 57.7535 | 79.7638 | 60.01 | 90 | 57.7421 | 79.6496 | 60.02 | 90
57.7539 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.73 | 43.4102 | 60.04 | 54.4 | 57.7451 | 61.6252 | 59.9991 | 72.2 | 57.7618 | 79.7762 | 60.01 | 90 | 57.7504 | 79.6519 | 60.02 | 90
57.7622 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.7383 | 43.4125 | 60.04 | 54.4 | 57.7534 | 61.6268 | 59.999 | 72.2 | 57.7701 | 79.7874 | 60.01 | 90 | 57.7587 | 79.6541 | 60.02 | 90
57.7706 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.7466 | 43.4147 | 60.04 | 54.4 | 57.7618 | 61.6297 | 59.9989 | 72.2 | 57.7784 | 79.7986 | 60.01 | 90 | 57.7671 | 79.6565 | 60.02 | 90
57.7789 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.755 | 43.4164 | 60.04 | 54.4 | 57.7701 | 61.6325 | 59.9988 | 72.2 | 57.7868 | 79.8096 | 60.01 | 90 | 57.7754 | 79.6589 | 60.02 | 90
57.7873 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.7633 | 43.418 | 60.04 | 54.4 | 57.7784 | 61.6347 | 59.9988 | 72.2 | 57.7951 | 79.8207 | 60.01 | 90 | 57.7837 | 79.6606 | 60.02 | 90
57.7956 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.7716 | 43.4184 | 60.04 | 54.4 | 57.7867 | 61.6369 | 59.9987 | 72.2 | 57.8035 | 79.825 | 60.01 | 90 | 57.792 | 79.6622 | 60.02 | 90
57.8039 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.78 | 43.4187 | 60.04 | 54.4 | 57.7951 | 61.6444 | 59.9986 | 72.2 | 57.8118 | 79.8292 | 60.01 | 90 | 57.8003 | 79.6639 | 60.02 | 90
57.8122 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.7883 | 43.4204 | 60.04 | 54.4 | 57.8034 | 61.6519 | 59.9985 | 72.2 | 57.8201 | 79.8334 | 60.01 | 90 | 57.8087 | 79.6655 | 60.02 | 90
57.8206 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.7966 | 43.4221 | 60.04 | 54.4 | 57.8118 | 61.6597 | 59.9984 | 72.2 | 57.8284 | 79.8377 | 60.01 | 90 | 57.817 | 79.6674 | 60.02 | 90
57.8289 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.8049 | 43.4179 | 60.04 | 54.4 | 57.8201 | 61.6675 | 59.9983 | 72.2 | 57.8368 | 79.8364 | 60.01 | 90 | 57.8253 | 79.6692 | 60.02 | 90
57.8372 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.8132 | 43.4137 | 60.04 | 54.4 | 57.8284 | 61.6746 | 59.9983 | 72.2 | 57.8451 | 79.8351 | 60.01 | 90 | 57.8336 | 79.6696 | 60.02 | 90
57.8456 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.8216 | 43.4124 | 60.04 | 54.4 | 57.8367 | 61.6816 | 59.9982 | 72.2 | 57.8535 | 79.835 | 60.01 | 90 | 57.842 | 79.6701 | 60.02 | 90
57.8539 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.8299 | 43.4112 | 60.04 | 54.4 | 57.8451 | 61.6886 | 59.9981 | 72.2 | 57.8618 | 79.8349 | 60.01 | 90 | 57.8503 | 79.6712 | 60.02 | 90
57.8622 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.8383 | 43.4099 | 60.04 | 54.4 | 57.8534 | 61.6956 | 59.998 | 72.2 | 57.8701 | 79.8335 | 60.01 | 90 | 57.8586 | 79.6723 | 60.02 | 90
57.8706 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.8466 | 43.4086 | 60.04 | 54.4 | 57.8618 | 61.7032 | 59.9979 | 72.2 | 57.8784 | 79.8322 | 60.01 | 90 | 57.8669 | 79.675 | 60.02 | 90
57.8789 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.8549 | 43.4085 | 60.04 | 54.4 | 57.8701 | 61.7109 | 59.9978 | 72.2 | 57.8868 | 79.8308 | 60.01 | 90 | 57.8754 | 79.6777 | 60.02 | 90
57.8872 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.8632 | 43.4084 | 60.04 | 54.4 | 57.8784 | 61.7132 | 59.9978 | 72.2 | 57.8951 | 79.8294 | 60.01 | 90 | 57.8837 | 79.683 | 60.02 | 90
57.8955 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.8716 | 43.4083 | 60.04 | 54.4 | 57.8868 | 61.7156 | 59.9977 | 72.2 | 57.9034 | 79.8281 | 60.01 | 90 | 57.892 | 79.6882 | 60.02 | 90
57.9039 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.8799 | 43.4081 | 60.04 | 54.4 | 57.8951 | 61.7143 | 59.9976 | 72.2 | 57.9117 | 79.8268 | 60.01 | 90 | 57.9003 | 79.6933 | 60.02 | 90
57.9122 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.8882 | 43.4124 | 60.04 | 54.4 | 57.9034 | 61.7131 | 59.9975 | 72.2 | 57.9201 | 79.8255 | 60.01 | 90 | 57.9086 | 79.6984 | 60.02 | 90
57.9206 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.8965 | 43.4167 | 60.04 | 54.4 | 57.9117 | 61.7131 | 59.9974 | 72.2 | 57.9284 | 79.8242 | 60.01 | 90 | 57.917 | 79.7035 | 60.02 | 90
57.9289 | 26.9708 | 60.02 | 36.6 | 57.9048 | 43.4185 | 60.04 | 54.4 | 57.9201 | 61.7131 | 59.9973 | 72.2 | 57.9368 | 79.8228 | 60.01 | 90 | 57.9253 | 79.7086 | 60.02 | 90
57.9372 | 26.9716 | 60.02 | 36.6 | 57.9132 | 43.4202 | 60.04 | 54.4 | 57.9284 | 61.7132 | 59.9973 | 72.2 | 57.9451 | 79.8215 | 60.01 | 90 | 57.9336 | 79.718 | 60.02 | 90
57.9455 | 26.9724 | 60.02 | 36.6 | 57.9215 | 43.4227 | 60.03 | 54.4 | 57.9368 | 61.7132 | 59.9972 | 72.2 | 57.9534 | 79.8215 | 60.01 | 90 | 57.9419 | 79.7274 | 60.02 | 90
57.9539 | 26.9738 | 60.02 | 36.6 | 57.9299 | 43.4251 | 60.03 | 54.4 | 57.9451 | 61.7148 | 59.9971 | 72.2 | 57.9617 | 79.8216 | 60.01 | 90 | 57.9503 | 79.7351 | 60.02 | 90
57.9622 | 26.9752 | 60.02 | 36.6 | 57.9382 | 43.4275 | 60.03 | 54.4 | 57.9534 | 61.7164 | 59.997 | 72.2 | 57.9701 | 79.8247 | 60.01 | 90 | 57.9586 | 79.7427 | 60.02 | 90
57.9706 | 26.9766 | 60.02 | 36.6 | 57.9465 | 43.4299 | 60.03 | 54.4 | 57.9617 | 61.7173 | 59.9969 | 72.2 | 57.9784 | 79.8279 | 60.01 | 90 | 57.9669 | 79.7478 | 60.02 | 90
57.9789 | 26.978 | 60.02 | 36.6 | 57.9548 | 43.4324 | 60.03 | 54.4 | 57.9701 | 61.7181 | 59.9968 | 72.2 | 57.9868 | 79.8311 | 60.01 | 90 | 57.9752 | 79.7529 | 60.02 | 90
57.9872 | 26.9794 | 60.02 | 36.6 | 57.9631 | 43.4348 | 60.03 | 54.4 | 57.9784 | 61.7194 | 59.9968 | 72.2 | 57.9951 | 79.8344 | 60.01 | 90 | 57.9836 | 79.758 | 60.02 | 90
57.9955 | 26.9808 | 60.02 | 36.6 | 57.9715 | 43.4348 | 60.03 | 54.4 | 57.9868 | 61.7206 | 59.9967 | 72.2 | 58.0034 | 79.8376 | 60.01 | 90 | 57.9919 | 79.7631 | 60.02 | 90
58.0039 | 26.9822 | 60.02 | 36.6 | 57.9798 | 43.4348 | 60.03 | 54.4 | 57.9951 | 61.7214 | 59.9966 | 72.2 | 58.0117 | 79.8409 | 60.01 | 90 | 58.0002 | 79.7679 | 60.02 | 90
58.0122 | 26.9836 | 60.02 | 36.6 | 57.9882 | 43.4339 | 60.03 | 54.4 | 58.0034 | 61.7222 | 59.9965 | 72.2 | 58.0201 | 79.8441 | 60.01 | 90 | 58.0085 | 79.7727 | 60.02 | 90
58.0205 | 26.9841 | 60.02 | 36.6 | 57.9965 | 43.433 | 60.03 | 54.4 | 58.0118 | 61.723 | 59.9964 | 72.2 | 58.0284 | 79.8473 | 60.01 | 90 | 58.017 | 79.7721 | 60.02 | 90
58.0288 | 26.9847 | 60.02 | 36.6 | 58.0048 | 43.4343 | 60.03 | 54.4 | 58.0201 | 61.7238 | 59.9963 | 72.2 | 58.0367 | 79.8495 | 60.01 | 90 | 58.0253 | 79.7715 | 60.02 | 90
58.0372 | 26.9847 | 60.02 | 36.6 | 58.0131 | 43.4357 | 60.03 | 54.4 | 58.0284 | 61.725 | 59.9963 | 72.2 | 58.045 | 79.8516 | 60.01 | 90 | 58.0336 | 79.7694 | 60.02 | 90
58.0455 | 26.9847 | 60.02 | 36.6 | 58.0215 | 43.4367 | 60.03 | 54.4 | 58.0367 | 61.7262 | 59.9962 | 72.2 | 58.0534 | 79.8507 | 60.01 | 90 | 58.0419 | 79.7672 | 60.02 | 90
58.0539 | 26.9847 | 60.02 | 36.6 | 58.0298 | 43.4377 | 60.03 | 54.4 | 58.0451 | 61.7275 | 59.9961 | 72.2 | 58.0617 | 79.8497 | 60.01 | 90 | 58.0502 | 79.7648 | 60.02 | 90
58.0622 | 26.9847 | 60.02 | 36.6 | 58.0381 | 43.4387 | 60.03 | 54.4 | 58.0534 | 61.7289 | 59.996 | 72.2 | 58.0701 | 79.8486 | 60.01 | 90 | 58.0586 | 79.7623 | 60.02 | 90
58.0705 | 26.9847 | 60.02 | 36.6 | 58.0464 | 43.4398 | 60.03 | 54.4 | 58.0618 | 61.7302 | 59.9959 | 72.2 | 58.0784 | 79.8475 | 60.01 | 90 | 58.0669 | 79.7602 | 60.02 | 90
58.0788 | 26.9847 | 60.02 | 36.6 | 58.0547 | 43.4408 | 60.03 | 54.4 | 58.0701 | 61.7315 | 59.9958 | 72.2 | 58.0867 | 79.8463 | 60.01 | 90 | 58.0752 | 79.758 | 60.02 | 90
58.0872 | 26.9847 | 60.02 | 36.6 | 58.0631 | 43.4418 | 60.03 | 54.4 | 58.0784 | 61.7347 | 59.9958 | 72.2 | 58.0951 | 79.845 | 60.01 | 90 | 58.0835 | 79.7561 | 60.02 | 90
58.0955 | 26.9847 | 60.02 | 36.6 | 58.0714 | 43.4474 | 60.03 | 54.4 | 58.0867 | 61.7378 | 59.9957 | 72.2 | 58.1034 | 79.8437 | 60.01 | 90 | 58.0919 | 79.7543 | 60.02 | 90
58.1039 | 26.9847 | 60.02 | 36.6 | 58.0798 | 43.4531 | 60.03 | 54.4 | 58.0951 | 61.741 | 59.9956 | 72.2 | 58.1118 | 79.8425 | 60.01 | 90 | 58.1002 | 79.7526 | 60.02 | 90
58.1122 | 26.9847 | 60.02 | 36.6 | 58.0881 | 43.4564 | 60.03 | 54.4 | 58.1034 | 61.7441 | 59.9955 | 72.2 | 58.1201 | 79.8423 | 60.01 | 90 | 58.1085 | 79.7509 | 60.02 | 90
58.1205 | 26.9847 | 60.02 | 36.6 | 58.0964 | 43.4598 | 60.03 | 54.4 | 58.1118 | 61.7452 | 59.9954 | 72.2 | 58.1284 | 79.8421 | 60.01 | 90 | 58.1168 | 79.7509 | 60.02 | 90
58.1288 | 26.9847 | 60.02 | 36.6 | 58.1047 | 43.4635 | 60.03 | 54.4 | 58.1201 | 61.7464 | 59.9953 | 72.2 | 58.1367 | 79.8436 | 60.01 | 90 | 58.1252 | 79.7509 | 60.02 | 90
58.1372 | 26.9856 | 60.02 | 36.6 | 58.113 | 43.4672 | 60.03 | 54.4 | 58.1284 | 61.7473 | 59.9953 | 72.2 | 58.1451 | 79.8451 | 60.01 | 90 | 58.1335 | 79.7509 | 60.02 | 90
58.1455 | 26.9865 | 60.02 | 36.6 | 58.1214 | 43.4714 | 60.03 | 54.4 | 58.1368 | 61.7482 | 59.9952 | 72.2 | 58.1534 | 79.8465 | 60.01 | 90 | 58.1418 | 79.7509 | 60.02 | 90
58.1538 | 26.9874 | 60.02 | 36.6 | 58.1297 | 43.4757 | 60.03 | 54.4 | 58.1451 | 61.7491 | 59.9951 | 72.2 | 58.1617 | 79.8479 | 60.01 | 90 | 58.1501 | 79.7538 | 60.02 | 90
58.1621 | 26.9883 | 60.02 | 36.6 | 58.1381 | 43.48 | 60.03 | 54.4 | 58.1534 | 61.7499 | 59.995 | 72.2 | 58.17 | 79.8495 | 60.01 | 90 | 58.1586 | 79.7567 | 60.02 | 90
58.1705 | 26.9892 | 60.02 | 36.6 | 58.1464 | 43.4842 | 60.03 | 54.4 | 58.1617 | 61.7489 | 59.9949 | 72.2 | 58.1784 | 79.8511 | 60.01 | 90 | 58.1669 | 79.7593 | 60.02 | 90
58.1788 | 26.99 | 60.02 | 36.6 | 58.1547 | 43.4876 | 60.03 | 54.4 | 58.1701 | 61.748 | 59.9948 | 72.2 | 58.1867 | 79.8526 | 60.01 | 90 | 58.1752 | 79.762 | 60.02 | 90
58.1872 | 26.9909 | 60.02 | 36.6 | 58.163 | 43.4909 | 60.03 | 54.4 | 58.1784 | 61.7499 | 59.9948 | 72.2 | 58.1951 | 79.8542 | 60.01 | 90 | 58.1835 | 79.7673 | 60.02 | 90
58.1955 | 26.9918 | 60.02 | 36.6 | 58.1713 | 43.4943 | 60.03 | 54.4 | 58.1868 | 61.7519 | 59.9947 | 72.2 | 58.2034 | 79.8602 | 60.01 | 90 | 58.1918 | 79.7726 | 60.02 | 90
58.2038 | 26.9927 | 60.02 | 36.6 | 58.1797 | 43.4977 | 60.03 | 54.4 | 58.1951 | 61.7539 | 59.9946 | 72.2 | 58.2117 | 79.8662 | 60.01 | 90 | 58.2002 | 79.7825 | 60.02 | 90
58.2121 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.188 | 43.5007 | 60.03 | 54.4 | 58.2034 | 61.7559 | 59.9945 | 72.2 | 58.22 | 79.8728 | 60.01 | 90 | 58.2085 | 79.7925 | 60.02 | 90
58.2205 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.1964 | 43.5037 | 60.03 | 54.4 | 58.2117 | 61.7587 | 59.9944 | 72.2 | 58.2284 | 79.8795 | 60.01 | 90 | 58.2168 | 79.8027 | 60.02 | 90
58.2288 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.2047 | 43.5057 | 60.03 | 54.4 | 58.2201 | 61.7615 | 59.9943 | 72.2 | 58.2367 | 79.8862 | 60.01 | 90 | 58.2251 | 79.813 | 60.02 | 90
58.2372 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.213 | 43.5077 | 60.03 | 54.4 | 58.2284 | 61.7645 | 59.9943 | 72.2 | 58.2451 | 79.893 | 60.01 | 90 | 58.2335 | 79.8197 | 60.02 | 90
58.2455 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.2213 | 43.5138 | 60.03 | 54.4 | 58.2368 | 61.7674 | 59.9942 | 72.2 | 58.2534 | 79.9003 | 60.01 | 90 | 58.2418 | 79.8265 | 60.02 | 90
58.2538 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.2297 | 43.5199 | 60.03 | 54.4 | 58.2451 | 61.7716 | 59.9941 | 72.2 | 58.2617 | 79.9075 | 60.01 | 90 | 58.2501 | 79.8334 | 60.02 | 90
58.2621 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.238 | 43.5232 | 60.03 | 54.4 | 58.2534 | 61.7759 | 59.994 | 72.2 | 58.27 | 79.9148 | 60.01 | 90 | 58.2584 | 79.8404 | 60.02 | 90
58.2705 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.2463 | 43.5265 | 60.03 | 54.4 | 58.2618 | 61.779 | 59.9939 | 72.2 | 58.2784 | 79.9221 | 60.01 | 90 | 58.2668 | 79.8429 | 60.02 | 90
58.2788 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.2546 | 43.5295 | 60.03 | 54.4 | 58.2701 | 61.7822 | 59.9938 | 72.2 | 58.2867 | 79.9256 | 60.01 | 90 | 58.2751 | 79.8453 | 60.02 | 90
58.2871 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.2629 | 43.5326 | 60.03 | 54.4 | 58.2784 | 61.7874 | 59.9938 | 72.2 | 58.295 | 79.9291 | 60.01 | 90 | 58.2834 | 79.8432 | 60.02 | 90
58.2954 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.2713 | 43.5376 | 60.03 | 54.4 | 58.2867 | 61.7925 | 59.9937 | 72.2 | 58.3033 | 79.9302 | 60.01 | 90 | 58.2917 | 79.841 | 60.02 | 90
58.3038 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.2796 | 43.5426 | 60.03 | 54.4 | 58.2951 | 61.7977 | 59.9936 | 72.2 | 58.3117 | 79.9314 | 60.01 | 90 | 58.3 | 79.8426 | 60.02 | 90
58.3121 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.288 | 43.5473 | 60.03 | 54.4 | 58.3034 | 61.8029 | 59.9935 | 72.2 | 58.32 | 79.9325 | 60.01 | 90 | 58.3085 | 79.8442 | 60.02 | 90
58.3205 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.2963 | 43.552 | 60.03 | 54.4 | 58.3118 | 61.808 | 59.9934 | 72.2 | 58.3284 | 79.9336 | 60.01 | 90 | 58.3168 | 79.8458 | 60.02 | 90
58.3288 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.3046 | 43.5519 | 60.03 | 54.4 | 58.3201 | 61.8132 | 59.9933 | 72.2 | 58.3367 | 79.9342 | 60.01 | 90 | 58.3251 | 79.8474 | 60.02 | 90
58.3371 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.3129 | 43.5518 | 60.03 | 54.4 | 58.3284 | 61.8171 | 59.9933 | 72.2 | 58.345 | 79.9348 | 60.01 | 90 | 58.3334 | 79.849 | 60.02 | 90
58.3454 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.3212 | 43.5511 | 60.03 | 54.4 | 58.3367 | 61.8209 | 59.9932 | 72.2 | 58.3533 | 79.9354 | 60.01 | 90 | 58.3418 | 79.8507 | 60.02 | 90
58.3538 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.3296 | 43.5504 | 60.03 | 54.4 | 58.3451 | 61.823 | 59.9931 | 72.2 | 58.3617 | 79.936 | 60.01 | 90 | 58.3501 | 79.8541 | 60.02 | 90
58.3621 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.3379 | 43.55 | 60.03 | 54.4 | 58.3534 | 61.825 | 59.993 | 72.2 | 58.37 | 79.9356 | 60.01 | 90 | 58.3584 | 79.8576 | 60.02 | 90
58.3705 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.3463 | 43.5495 | 60.03 | 54.4 | 58.3618 | 61.825 | 59.9929 | 72.2 | 58.3784 | 79.9351 | 60.01 | 90 | 58.3667 | 79.8639 | 60.02 | 90
58.3788 | 26.9936 | 60.02 | 36.6 | 58.3546 | 43.5475 | 60.03 | 54.4 | 58.3701 | 61.825 | 59.9928 | 72.2 | 58.3867 | 79.9347 | 60.01 | 90 | 58.3751 | 79.8702 | 60.02 | 90
58.3871 | 26.9941 | 60.02 | 36.6 | 58.3629 | 43.5454 | 60.03 | 54.4 | 58.3784 | 61.8261 | 59.9928 | 72.2 | 58.395 | 79.9342 | 60.01 | 90 | 58.3834 | 79.8726 | 60.02 | 90
58.3954 | 26.9946 | 60.02 | 36.6 | 58.3712 | 43.5435 | 60.03 | 54.4 | 58.3868 | 61.8273 | 59.9927 | 72.2 | 58.4033 | 79.9338 | 60.01 | 90 | 58.3917 | 79.8749 | 60.02 | 90
58.4038 | 26.9951 | 60.02 | 36.6 | 58.3796 | 43.5416 | 60.03 | 54.4 | 58.3951 | 61.8285 | 59.9926 | 72.2 | 58.4117 | 79.9333 | 60.01 | 90 | 58.4 | 79.8776 | 60.02 | 90
58.4121 | 26.9956 | 60.02 | 36.6 | 58.3879 | 43.54 | 60.03 | 54.4 | 58.4034 | 61.8296 | 59.9925 | 72.2 | 58.42 | 79.9329 | 60.01 | 90 | 58.4084 | 79.8802 | 60.02 | 90
58.4204 | 26.9961 | 60.02 | 36.6 | 58.3962 | 43.5383 | 60.03 | 54.4 | 58.4117 | 61.8288 | 59.9924 | 72.2 | 58.4283 | 79.9324 | 60.01 | 90 | 58.4167 | 79.8812 | 60.02 | 90
58.4287 | 26.9966 | 60.02 | 36.6 | 58.4045 | 43.5417 | 60.03 | 54.4 | 58.4201 | 61.8281 | 59.9923 | 72.2 | 58.4366 | 79.932 | 60.01 | 90 | 58.425 | 79.8822 | 60.02 | 90
58.4371 | 26.9971 | 60.02 | 36.6 | 58.4128 | 43.545 | 60.03 | 54.4 | 58.4284 | 61.8273 | 59.9923 | 72.2 | 58.445 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.4333 | 79.8832 | 60.02 | 90
58.4454 | 26.9976 | 60.02 | 36.6 | 58.4212 | 43.5487 | 60.03 | 54.4 | 58.4368 | 61.8265 | 59.9922 | 72.2 | 58.4533 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.4417 | 79.8842 | 60.02 | 90
58.4537 | 26.9983 | 60.02 | 36.6 | 58.4295 | 43.5523 | 60.03 | 54.4 | 58.4451 | 61.8242 | 59.9921 | 72.2 | 58.4617 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.4501 | 79.8824 | 60.02 | 90
58.4621 | 26.9991 | 60.02 | 36.6 | 58.4379 | 43.5552 | 60.03 | 54.4 | 58.4534 | 61.822 | 59.992 | 72.2 | 58.47 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.4584 | 79.8806 | 60.02 | 90
58.4704 | 26.9994 | 60.02 | 36.6 | 58.4462 | 43.5581 | 60.03 | 54.4 | 58.4617 | 61.8186 | 59.9919 | 72.2 | 58.4783 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.4667 | 79.8807 | 60.02 | 90
58.4787 | 26.9996 | 60.02 | 36.6 | 58.4545 | 43.5616 | 60.03 | 54.4 | 58.4701 | 61.8152 | 59.9918 | 72.2 | 58.4866 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.475 | 79.8807 | 60.02 | 90
58.487 | 26.9999 | 60.02 | 36.6 | 58.4628 | 43.5651 | 60.03 | 54.4 | 58.4784 | 61.8118 | 59.9918 | 72.2 | 58.495 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.4834 | 79.8808 | 60.02 | 90
58.4954 | 27.0001 | 60.02 | 36.6 | 58.4711 | 43.5675 | 60.03 | 54.4 | 58.4868 | 61.8084 | 59.9917 | 72.2 | 58.5033 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.4917 | 79.8808 | 60.02 | 90
58.5037 | 27.0064 | 60.02 | 36.6 | 58.4795 | 43.5698 | 60.03 | 54.4 | 58.4951 | 61.8069 | 59.9916 | 72.2 | 58.5117 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.5 | 79.8819 | 60.02 | 90
58.5121 | 27.0128 | 60.02 | 36.6 | 58.4878 | 43.5678 | 60.03 | 54.4 | 58.5034 | 61.8055 | 59.9915 | 72.2 | 58.52 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.5083 | 79.8829 | 60.02 | 90
58.5204 | 27.0191 | 60.02 | 36.6 | 58.4962 | 43.5658 | 60.03 | 54.4 | 58.5118 | 61.804 | 59.9914 | 72.2 | 58.5283 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.5167 | 79.8853 | 60.02 | 90
58.5287 | 27.0254 | 60.02 | 36.6 | 58.5045 | 43.5637 | 60.03 | 54.4 | 58.5201 | 61.8026 | 59.9913 | 72.2 | 58.5366 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.525 | 79.8877 | 60.02 | 90
58.537 | 27.0315 | 60.02 | 36.6 | 58.5128 | 43.5616 | 60.03 | 54.4 | 58.5284 | 61.8026 | 59.9913 | 72.2 | 58.545 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.5333 | 79.8898 | 60.02 | 90
58.5454 | 27.0376 | 60.02 | 36.6 | 58.5211 | 43.5602 | 60.03 | 54.4 | 58.5367 | 61.8026 | 59.9912 | 72.2 | 58.5533 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.5416 | 79.8919 | 60.02 | 90
58.5537 | 27.0436 | 60.02 | 36.6 | 58.5294 | 43.5589 | 60.03 | 54.4 | 58.5451 | 61.8026 | 59.9911 | 72.2 | 58.5616 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.55 | 79.8923 | 60.02 | 90
58.562 | 27.0497 | 60.02 | 36.6 | 58.5378 | 43.5565 | 60.03 | 54.4 | 58.5534 | 61.8026 | 59.991 | 72.2 | 58.5699 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.5583 | 79.8928 | 60.02 | 90
58.5703 | 27.0539 | 60.02 | 36.6 | 58.5461 | 43.554 | 60.03 | 54.4 | 58.5618 | 61.8026 | 59.9909 | 72.2 | 58.5783 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.5667 | 79.8949 | 60.02 | 90
58.5787 | 27.0581 | 60.02 | 36.6 | 58.5544 | 43.5559 | 60.03 | 54.4 | 58.5701 | 61.8026 | 59.9908 | 72.2 | 58.5866 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.575 | 79.8971 | 60.02 | 90
58.587 | 27.0604 | 60.02 | 36.6 | 58.5627 | 43.5578 | 60.03 | 54.4 | 58.5784 | 61.8071 | 59.9908 | 72.2 | 58.595 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.5833 | 79.8999 | 60.02 | 90
58.5954 | 27.0627 | 60.02 | 36.6 | 58.5711 | 43.5592 | 60.03 | 54.4 | 58.5867 | 61.8116 | 59.9907 | 72.2 | 58.6033 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.5917 | 79.9027 | 60.02 | 90
58.6037 | 27.0649 | 60.02 | 36.6 | 58.5794 | 43.5607 | 60.03 | 54.4 | 58.5951 | 61.8161 | 59.9906 | 72.2 | 58.6116 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.6 | 79.9041 | 60.02 | 90
58.612 | 27.0672 | 60.02 | 36.6 | 58.5878 | 43.568 | 60.03 | 54.4 | 58.6034 | 61.8206 | 59.9905 | 72.2 | 58.6199 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.6083 | 79.9055 | 60.02 | 90
58.6203 | 27.0695 | 60.02 | 36.6 | 58.5961 | 43.5754 | 60.03 | 54.4 | 58.6118 | 61.8252 | 59.9904 | 72.2 | 58.6283 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.6166 | 79.9072 | 60.02 | 90
58.6287 | 27.0718 | 60.02 | 36.6 | 58.6044 | 43.5815 | 60.03 | 54.4 | 58.6201 | 61.8297 | 59.9903 | 72.2 | 58.6366 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.625 | 79.9088 | 60.02 | 90
58.637 | 27.074 | 60.02 | 36.6 | 58.6127 | 43.5876 | 60.03 | 54.4 | 58.6284 | 61.8342 | 59.9903 | 72.2 | 58.645 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.6333 | 79.911 | 60.02 | 90
58.6454 | 27.0762 | 60.02 | 36.6 | 58.621 | 43.5948 | 60.03 | 54.4 | 58.6368 | 61.8387 | 59.9902 | 72.2 | 58.6533 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.6416 | 79.9132 | 60.02 | 90
58.6537 | 27.08 | 60.02 | 36.6 | 58.6294 | 43.6021 | 60.03 | 54.4 | 58.6451 | 61.8418 | 59.9901 | 72.2 | 58.6616 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.6499 | 79.9134 | 60.02 | 90
58.662 | 27.0838 | 60.02 | 36.6 | 58.6377 | 43.6065 | 60.03 | 54.4 | 58.6534 | 61.845 | 59.99 | 72.2 | 58.67 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.6583 | 79.9137 | 60.02 | 90
58.6703 | 27.0834 | 60.02 | 36.6 | 58.6461 | 43.611 | 60.03 | 54.4 | 58.6617 | 61.8436 | 59.9901 | 72.2 | 58.6783 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.6666 | 79.9133 | 60.02 | 90
58.6787 | 27.083 | 60.02 | 36.6 | 58.6544 | 43.6151 | 60.03 | 54.4 | 58.6701 | 61.8422 | 59.9902 | 72.2 | 58.6866 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.6749 | 79.913 | 60.02 | 90
58.687 | 27.0826 | 60.02 | 36.6 | 58.6627 | 43.6192 | 60.03 | 54.4 | 58.6784 | 61.8408 | 59.9902 | 72.2 | 58.6949 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.6832 | 79.9128 | 60.02 | 90
58.6953 | 27.0822 | 60.02 | 36.6 | 58.671 | 43.6171 | 60.03 | 54.4 | 58.6868 | 61.8394 | 59.9903 | 72.2 | 58.7033 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.6915 | 79.9125 | 60.02 | 90
58.7036 | 27.0818 | 60.02 | 36.6 | 58.6793 | 43.615 | 60.03 | 54.4 | 58.6951 | 61.8507 | 59.9904 | 72.2 | 58.7116 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.7 | 79.9136 | 60.02 | 90
58.712 | 27.0814 | 60.02 | 36.6 | 58.6877 | 43.6141 | 60.03 | 54.4 | 58.7034 | 61.862 | 59.9905 | 72.2 | 58.72 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.7083 | 79.9146 | 60.02 | 90
58.7203 | 27.0811 | 60.02 | 36.6 | 58.696 | 43.6133 | 60.03 | 54.4 | 58.7117 | 61.8734 | 59.9906 | 72.2 | 58.7283 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.7166 | 79.9152 | 60.02 | 90
58.7287 | 27.0808 | 60.02 | 36.6 | 58.7043 | 43.6124 | 60.03 | 54.4 | 58.7201 | 61.8847 | 59.9907 | 72.2 | 58.7366 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.7249 | 79.9158 | 60.02 | 90
58.737 | 27.0808 | 60.02 | 36.6 | 58.7126 | 43.6115 | 60.03 | 54.4 | 58.7284 | 61.8974 | 59.9907 | 72.2 | 58.7449 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.7333 | 79.9165 | 60.02 | 90
58.7453 | 27.0808 | 60.02 | 36.6 | 58.721 | 43.6136 | 60.03 | 54.4 | 58.7368 | 61.9101 | 59.9908 | 72.2 | 58.7533 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.7416 | 79.9173 | 60.02 | 90
58.7536 | 27.0808 | 60.02 | 36.6 | 58.7293 | 43.6156 | 60.03 | 54.4 | 58.7451 | 61.9229 | 59.9909 | 72.2 | 58.7616 | 79.9315 | 60.01 | 90 | 58.7499 | 79.9187 | 60.02 | 90
58.762 | 27.0808 | 60.02 | 36.6 | 58.7377 | 43.6181 | 60.03 | 54.4 | 58.7534 | 61.9356 | 59.991 | 72.2 | 58.77 | 79.9354 | 60.01 | 90 | 58.7582 | 79.92 | 60.02 | 90
58.7703 | 27.0808 | 60.02 | 36.6 | 58.746 | 43.6205 | 60.03 | 54.4 | 58.7618 | 61.9483 | 59.9911 | 72.2 | 58.7783 | 79.9393 | 60.01 | 90 | 58.7666 | 79.9227 | 60.02 | 90
58.7787 | 27.0808 | 60.02 | 36.6 | 58.7543 | 43.6225 | 60.03 | 54.4 | 58.7701 | 61.961 | 59.9912 | 72.2 | 58.7866 | 79.9432 | 60.01 | 90 | 58.7749 | 79.9253 | 60.02 | 90
58.787 | 27.0808 | 60.02 | 36.6 | 58.7626 | 43.6245 | 60.03 | 54.4 | 58.7784 | 61.961 | 59.9912 | 72.2 | 58.7949 | 79.9472 | 60.01 | 90 | 58.7832 | 79.9263 | 60.02 | 90
58.7953 | 27.0808 | 60.02 | 36.6 | 58.7709 | 43.6344 | 60.03 | 54.4 | 58.7867 | 61.961 | 59.9913 | 72.2 | 58.8033 | 79.9511 | 60.01 | 90 | 58.7915 | 79.9273 | 60.02 | 90
58.8036 | 27.0808 | 60.02 | 36.6 | 58.7793 | 43.6443 | 60.03 | 54.4 | 58.7951 | 61.961 | 59.9914 | 72.2 | 58.8116 | 79.955 | 60.01 | 90 | 58.7999 | 79.9283 | 60.02 | 90
58.8119 | 27.0808 | 60.02 | 36.6 | 58.7876 | 43.6541 | 60.03 | 54.4 | 58.8034 | 61.9609 | 59.9915 | 72.2 | 58.8199 | 79.9589 | 60.01 | 90 | 58.8082 | 79.9293 | 60.02 | 90
58.8203 | 27.0808 | 60.02 | 36.6 | 58.796 | 43.664 | 60.03 | 54.4 | 58.8118 | 61.9609 | 59.9916 | 72.2 | 58.8282 | 79.9628 | 60.01 | 90 | 58.8165 | 79.9303 | 60.02 | 90
58.8286 | 27.0809 | 60.02 | 36.6 | 58.8043 | 43.6693 | 60.03 | 54.4 | 58.8201 | 61.9608 | 59.9917 | 72.2 | 58.8366 | 79.9667 | 60.01 | 90 | 58.8248 | 79.9312 | 60.02 | 90
58.8369 | 27.0809 | 60.02 | 36.6 | 58.8126 | 43.6746 | 60.03 | 54.4 | 58.8284 | 61.9607 | 59.9917 | 72.2 | 58.8449 | 79.9706 | 60.01 | 90 | 58.8331 | 79.9322 | 60.02 | 90
58.8452 | 27.0809 | 60.02 | 36.6 | 58.8209 | 43.6791 | 60.03 | 54.4 | 58.8367 | 61.9607 | 59.9918 | 72.2 | 58.8533 | 79.9706 | 60.01 | 90 | 58.8416 | 79.9332 | 60.02 | 90
58.8536 | 27.0818 | 60.02 | 36.6 | 58.8292 | 43.6836 | 60.03 | 54.4 | 58.8451 | 61.9606 | 59.9919 | 72.2 | 58.8616 | 79.9706 | 60.01 | 90 | 58.8499 | 79.9328 | 60.02 | 90
58.8619 | 27.0828 | 60.02 | 36.6 | 58.8376 | 43.6887 | 60.03 | 54.4 | 58.8534 | 61.9606 | 59.992 | 72.2 | 58.8699 | 79.9706 | 60.01 | 90 | 58.8582 | 79.9325 | 60.02 | 90
58.8703 | 27.0838 | 60.02 | 36.6 | 58.8459 | 43.6937 | 60.03 | 54.4 | 58.8618 | 61.9596 | 59.9921 | 72.2 | 58.8782 | 79.9706 | 60.01 | 90 | 58.8665 | 79.9335 | 60.02 | 90
58.8786 | 27.0848 | 60.02 | 36.6 | 58.8542 | 43.6909 | 60.03 | 54.4 | 58.8701 | 61.9587 | 59.9922 | 72.2 | 58.8866 | 79.9706 | 60.01 | 90 | 58.8749 | 79.9345 | 60.02 | 90
58.8869 | 27.0863 | 60.02 | 36.6 | 58.8625 | 43.6881 | 60.03 | 54.4 | 58.8784 | 61.9578 | 59.9922 | 72.2 | 58.8949 | 79.9706 | 60.01 | 90 | 58.8832 | 79.9355 | 60.02 | 90
58.8952 | 27.0878 | 60.02 | 36.6 | 58.8709 | 43.6853 | 60.03 | 54.4 | 58.8868 | 61.9569 | 59.9923 | 72.2 | 58.9033 | 79.9706 | 60.01 | 90 | 58.8915 | 79.9365 | 60.02 | 90
58.9036 | 27.0893 | 60.02 | 36.6 | 58.8792 | 43.6824 | 60.03 | 54.4 | 58.8951 | 61.956 | 59.9924 | 72.2 | 58.9116 | 79.9706 | 60.01 | 90 | 58.8998 | 79.937 | 60.02 | 90
58.9119 | 27.0908 | 60.02 | 36.6 | 58.8876 | 43.6813 | 60.03 | 54.4 | 58.9034 | 61.9552 | 59.9925 | 72.2 | 58.9199 | 79.9706 | 60.01 | 90 | 58.9082 | 79.9376 | 60.02 | 90
58.9203 | 27.0923 | 60.02 | 36.6 | 58.8959 | 43.6801 | 60.03 | 54.4 | 58.9117 | 61.9543 | 59.9926 | 72.2 | 58.9282 | 79.9706 | 60.01 | 90 | 58.9165 | 79.9381 | 60.02 | 90
58.9286 | 27.0938 | 60.02 | 36.6 | 58.9042 | 43.6801 | 60.03 | 54.4 | 58.9201 | 61.9534 | 59.9927 | 72.2 | 58.9366 | 79.9715 | 60.01 | 90 | 58.9248 | 79.9386 | 60.02 | 90
58.9369 | 27.0943 | 60.02 | 36.6 | 58.9125 | 43.6801 | 60.03 | 54.4 | 58.9284 | 61.9525 | 59.9927 | 72.2 | 58.9449 | 79.9724 | 60.01 | 90 | 58.9331 | 79.9391 | 60.02 | 90
58.9452 | 27.0949 | 60.02 | 36.6 | 58.9208 | 43.6801 | 60.03 | 54.4 | 58.9368 | 61.9516 | 59.9928 | 72.2 | 58.9532 | 79.9757 | 60.01 | 90 | 58.9415 | 79.9396 | 60.02 | 90
58.9536 | 27.0954 | 60.02 | 36.6 | 58.9292 | 43.6801 | 60.03 | 54.4 | 58.9451 | 61.9516 | 59.9929 | 72.2 | 58.9615 | 79.9791 | 60.01 | 90 | 58.9498 | 79.9419 | 60.02 | 90
58.9619 | 27.096 | 60.02 | 36.6 | 58.9375 | 43.6801 | 60.03 | 54.4 | 58.9534 | 61.9516 | 59.993 | 72.2 | 58.9699 | 79.9824 | 60.01 | 90 | 58.9581 | 79.9442 | 60.02 | 90
58.9702 | 27.096 | 60.02 | 36.6 | 58.9459 | 43.6801 | 60.03 | 54.4 | 58.9617 | 61.9516 | 59.9931 | 72.2 | 58.9782 | 79.9858 | 60.01 | 90 | 58.9664 | 79.9465 | 60.02 | 90
58.9785 | 27.096 | 60.02 | 36.6 | 58.9542 | 43.68 | 60.03 | 54.4 | 58.9701 | 61.9516 | 59.9932 | 72.2 | 58.9866 | 79.9891 | 60.01 | 90 | 58.9747 | 79.9488 | 60.02 | 90
58.9869 | 27.096 | 60.02 | 36.6 | 58.9625 | 43.68 | 60.03 | 54.4 | 58.9784 | 61.9516 | 59.9932 | 72.2 | 58.9949 | 79.9925 | 60.01 | 90 | 58.9832 | 79.9501 | 60.02 | 90
58.9952 | 27.096 | 60.02 | 36.6 | 58.9708 | 43.68 | 60.03 | 54.4 | 58.9868 | 61.9516 | 59.9933 | 72.2 | 59.0032 | 79.9958 | 60.01 | 90 | 58.9915 | 79.9513 | 60.02 | 90
59.0036 | 27.0968 | 60.02 | 36.6 | 58.9792 | 43.68 | 60.03 | 54.4 | 58.9951 | 61.9516 | 59.9934 | 72.2 | 59.0115 | 79.9991 | 60.01 | 90 | 58.9998 | 79.9515 | 60.02 | 90
59.0119 | 27.0976 | 60.02 | 36.6 | 58.9875 | 43.68 | 60.03 | 54.4 | 59.0034 | 61.9516 | 59.9935 | 72.2 | 59.0199 | 80.0024 | 60.01 | 90 | 59.0081 | 79.9516 | 60.02 | 90
59.0202 | 27.1036 | 60.02 | 36.6 | 58.9958 | 43.68 | 60.03 | 54.4 | 59.0118 | 61.9516 | 59.9936 | 72.2 | 59.0282 | 80.0056 | 60.01 | 90 | 59.0165 | 79.9531 | 60.02 | 90
59.0285 | 27.1095 | 60.02 | 36.6 | 59.0042 | 43.68 | 60.03 | 54.4 | 59.0201 | 61.9516 | 59.9937 | 72.2 | 59.0366 | 80.0077 | 60.01 | 90 | 59.0248 | 79.9547 | 60.02 | 90
59.0369 | 27.116 | 60.02 | 36.6 | 59.0125 | 43.68 | 60.03 | 54.4 | 59.0284 | 61.9516 | 59.9937 | 72.2 | 59.0449 | 80.0098 | 60.01 | 90 | 59.0331 | 79.9534 | 60.02 | 90
59.0452 | 27.1225 | 60.02 | 36.6 | 59.0208 | 43.68 | 60.03 | 54.4 | 59.0367 | 61.9516 | 59.9938 | 72.2 | 59.0532 | 80.0124 | 60.01 | 90 | 59.0414 | 79.9522 | 60.02 | 90
59.0536 | 27.1297 | 60.02 | 36.6 | 59.0291 | 43.6799 | 60.03 | 54.4 | 59.0451 | 61.9516 | 59.9939 | 72.2 | 59.0615 | 80.0151 | 60.01 | 90 | 59.0498 | 79.9509 | 60.02 | 90
59.0619 | 27.1368 | 60.02 | 36.6 | 59.0375 | 43.6788 | 60.03 | 54.4 | 59.0534 | 61.9516 | 59.994 | 72.2 | 59.0699 | 80.0177 | 60.01 | 90 | 59.0581 | 79.9497 | 60.02 | 90
59.0702 | 27.1439 | 60.02 | 36.6 | 59.0458 | 43.6778 | 60.03 | 54.4 | 59.0618 | 61.9516 | 59.9941 | 72.2 | 59.0782 | 80.0203 | 60.01 | 90 | 59.0664 | 79.952 | 60.02 | 90
59.0785 | 27.151 | 60.02 | 36.6 | 59.0541 | 43.6767 | 60.03 | 54.4 | 59.0701 | 61.9516 | 59.9942 | 72.2 | 59.0865 | 80.0229 | 60.01 | 90 | 59.0747 | 79.9542 | 60.02 | 90
59.0869 | 27.1573 | 60.02 | 36.6 | 59.0624 | 43.6756 | 60.03 | 54.4 | 59.0784 | 61.9523 | 59.9942 | 72.2 | 59.0948 | 80.0255 | 60.01 | 90 | 59.083 | 79.9574 | 60.02 | 90
59.0952 | 27.1636 | 60.02 | 36.6 | 59.0708 | 43.6745 | 60.03 | 54.4 | 59.0867 | 61.953 | 59.9943 | 72.2 | 59.1032 | 80.0273 | 60.01 | 90 | 59.0914 | 79.9605 | 60.02 | 90
59.1035 | 27.1648 | 60.02 | 36.6 | 59.0791 | 43.6735 | 60.03 | 54.4 | 59.0951 | 61.9537 | 59.9944 | 72.2 | 59.1115 | 80.0292 | 60.01 | 90 | 59.0997 | 79.9622 | 60.02 | 90
59.1118 | 27.166 | 60.02 | 36.6 | 59.0875 | 43.6724 | 60.03 | 54.4 | 59.1034 | 61.9544 | 59.9945 | 72.2 | 59.1199 | 80.0297 | 60.01 | 90 | 59.108 | 79.9639 | 60.02 | 90
59.1202 | 27.1666 | 60.02 | 36.6 | 59.0958 | 43.6713 | 60.03 | 54.4 | 59.1118 | 61.9551 | 59.9946 | 72.2 | 59.1282 | 80.0302 | 60.01 | 90 | 59.1163 | 79.9671 | 60.02 | 90
59.1285 | 27.1672 | 60.02 | 36.6 | 59.1041 | 43.6703 | 60.03 | 54.4 | 59.1201 | 61.9558 | 59.9947 | 72.2 | 59.1365 | 80.0302 | 60.01 | 90 | 59.1248 | 79.9703 | 60.02 | 90
59.1369 | 27.1685 | 60.02 | 36.6 | 59.1124 | 43.6692 | 60.03 | 54.4 | 59.1284 | 61.9565 | 59.9947 | 72.2 | 59.1448 | 80.0303 | 60.01 | 90 | 59.1331 | 79.9735 | 60.02 | 90
59.1452 | 27.1698 | 60.02 | 36.6 | 59.1207 | 43.6729 | 60.03 | 54.4 | 59.1368 | 61.9572 | 59.9948 | 72.2 | 59.1532 | 80.0303 | 60.01 | 90 | 59.1414 | 79.9768 | 60.02 | 90
59.1535 | 27.1711 | 60.02 | 36.6 | 59.1291 | 43.6766 | 60.03 | 54.4 | 59.1451 | 61.9579 | 59.9949 | 72.2 | 59.1615 | 80.0303 | 60.01 | 90 | 59.1497 | 79.978 | 60.02 | 90
59.1618 | 27.1724 | 60.02 | 36.6 | 59.1374 | 43.6802 | 60.03 | 54.4 | 59.1534 | 61.9586 | 59.995 | 72.2 | 59.1699 | 80.0303 | 60.01 | 90 | 59.1581 | 79.9792 | 60.02 | 90
59.1702 | 27.1769 | 60.02 | 36.6 | 59.1458 | 43.6839 | 60.03 | 54.4 | 59.1617 | 61.9586 | 59.9951 | 72.2 | 59.1782 | 80.0304 | 60.01 | 90 | 59.1664 | 79.9808 | 60.02 | 90
59.1785 | 27.1814 | 60.02 | 36.6 | 59.1541 | 43.6876 | 60.03 | 54.4 | 59.1701 | 61.9586 | 59.9952 | 72.2 | 59.1865 | 80.0304 | 60.01 | 90 | 59.1747 | 79.9823 | 60.02 | 90
59.1869 | 27.1886 | 60.02 | 36.6 | 59.1624 | 43.6913 | 60.03 | 54.4 | 59.1784 | 61.9586 | 59.9952 | 72.2 | 59.1948 | 80.0305 | 60.01 | 90 | 59.183 | 79.9862 | 60.02 | 90
59.1952 | 27.1957 | 60.02 | 36.6 | 59.1707 | 43.6941 | 60.03 | 54.4 | 59.1868 | 61.9586 | 59.9953 | 72.2 | 59.2032 | 80.0305 | 60.01 | 90 | 59.1914 | 79.9901 | 60.02 | 90
59.2035 | 27.2029 | 60.02 | 36.6 | 59.1791 | 43.6969 | 60.03 | 54.4 | 59.1951 | 61.9586 | 59.9954 | 72.2 | 59.2115 | 80.0305 | 60.01 | 90 | 59.1997 | 79.9913 | 60.02 | 90
59.2118 | 27.2101 | 60.02 | 36.6 | 59.1874 | 43.6998 | 60.03 | 54.4 | 59.2034 | 61.9586 | 59.9955 | 72.2 | 59.2198 | 80.0303 | 60.01 | 90 | 59.208 | 79.9926 | 60.02 | 90
59.2202 | 27.2171 | 60.02 | 36.6 | 59.1957 | 43.7026 | 60.03 | 54.4 | 59.2117 | 61.9586 | 59.9956 | 72.2 | 59.2281 | 80.0302 | 60.01 | 90 | 59.2163 | 79.9939 | 60.02 | 90
59.2285 | 27.224 | 60.02 | 36.6 | 59.204 | 43.7018 | 60.03 | 54.4 | 59.2201 | 61.9586 | 59.9957 | 72.2 | 59.2365 | 80.0288 | 60.01 | 90 | 59.2246 | 79.9952 | 60.02 | 90
59.2368 | 27.231 | 60.02 | 36.6 | 59.2123 | 43.701 | 60.03 | 54.4 | 59.2284 | 61.9586 | 59.9957 | 72.2 | 59.2448 | 80.0275 | 60.01 | 90 | 59.233 | 79.9948 | 60.02 | 90
59.2451 | 27.2379 | 60.02 | 36.6 | 59.2207 | 43.7002 | 60.03 | 54.4 | 59.2368 | 61.9586 | 59.9958 | 72.2 | 59.2532 | 80.0251 | 60.01 | 90 | 59.2413 | 79.9945 | 60.02 | 90
59.2535 | 27.2417 | 60.02 | 36.6 | 59.229 | 43.6994 | 60.03 | 54.4 | 59.2451 | 61.9586 | 59.9959 | 72.2 | 59.2615 | 80.0228 | 60.01 | 90 | 59.2496 | 79.9942 | 60.02 | 90
59.2618 | 27.2455 | 60.02 | 36.6 | 59.2374 | 43.6982 | 60.03 | 54.4 | 59.2534 | 61.9586 | 59.996 | 72.2 | 59.2698 | 80.0204 | 60.01 | 90 | 59.2579 | 79.9938 | 60.02 | 90
59.2702 | 27.2473 | 60.02 | 36.6 | 59.2457 | 43.697 | 60.03 | 54.4 | 59.2618 | 61.9586 | 59.9961 | 72.2 | 59.2781 | 80.0181 | 60.01 | 90 | 59.2664 | 79.991 | 60.02 | 90
59.2785 | 27.2491 | 60.02 | 36.6 | 59.254 | 43.6966 | 60.03 | 54.4 | 59.2701 | 61.9586 | 59.9962 | 72.2 | 59.2865 | 80.0201 | 60.01 | 90 | 59.2747 | 79.9881 | 60.02 | 90
59.2868 | 27.2516 | 60.02 | 36.6 | 59.2623 | 43.6962 | 60.03 | 54.4 | 59.2784 | 61.9627 | 59.9962 | 72.2 | 59.2948 | 80.0222 | 60.01 | 90 | 59.283 | 79.986 | 60.02 | 90
59.2951 | 27.2541 | 60.02 | 36.6 | 59.2707 | 43.6951 | 60.03 | 54.4 | 59.2867 | 61.9669 | 59.9963 | 72.2 | 59.3032 | 80.0244 | 60.01 | 90 | 59.2913 | 79.9839 | 60.02 | 90
59.3035 | 27.2555 | 60.02 | 36.6 | 59.279 | 43.6939 | 60.03 | 54.4 | 59.2951 | 61.9711 | 59.9964 | 72.2 | 59.3115 | 80.0267 | 60.01 | 90 | 59.2997 | 79.9827 | 60.02 | 90
59.3118 | 27.2569 | 60.02 | 36.6 | 59.2873 | 43.6993 | 60.03 | 54.4 | 59.3034 | 61.9753 | 59.9965 | 72.2 | 59.3198 | 80.0341 | 60.01 | 90 | 59.308 | 79.9814 | 60.02 | 90
59.3202 | 27.2583 | 60.02 | 36.6 | 59.2957 | 43.7046 | 60.03 | 54.4 | 59.3118 | 61.9794 | 59.9966 | 72.2 | 59.3281 | 80.0415 | 60.01 | 90 | 59.3163 | 79.9821 | 60.02 | 90
59.3285 | 27.2597 | 60.02 | 36.6 | 59.304 | 43.7099 | 60.03 | 54.4 | 59.3201 | 61.9836 | 59.9967 | 72.2 | 59.3365 | 80.0545 | 60.01 | 90 | 59.3246 | 79.9828 | 60.02 | 90
59.3368 | 27.2611 | 60.02 | 36.6 | 59.3123 | 43.7153 | 60.03 | 54.4 | 59.3284 | 61.9878 | 59.9967 | 72.2 | 59.3448 | 80.0675 | 60.01 | 90 | 59.333 | 79.9834 | 60.02 | 90
59.3451 | 27.2625 | 60.02 | 36.6 | 59.3206 | 43.721 | 60.03 | 54.4 | 59.3367 | 61.9919 | 59.9968 | 72.2 | 59.3531 | 80.0804 | 60.01 | 90 | 59.3413 | 79.984 | 60.02 | 90
59.3535 | 27.2632 | 60.02 | 36.6 | 59.329 | 43.7267 | 60.03 | 54.4 | 59.3451 | 61.9961 | 59.9969 | 72.2 | 59.3615 | 80.0934 | 60.01 | 90 | 59.3496 | 79.9847 | 60.02 | 90
59.3618 | 27.2639 | 60.02 | 36.6 | 59.3373 | 43.7328 | 60.03 | 54.4 | 59.3534 | 62.0003 | 59.997 | 72.2 | 59.3698 | 80.1019 | 60.01 | 90 | 59.3579 | 79.9855 | 60.02 | 90
59.3701 | 27.2639 | 60.02 | 36.6 | 59.3456 | 43.739 | 60.03 | 54.4 | 59.3618 | 62.0003 | 59.9971 | 72.2 | 59.3781 | 80.1105 | 60.01 | 90 | 59.3662 | 79.9867 | 60.02 | 90
59.3784 | 27.2639 | 60.02 | 36.6 | 59.3539 | 43.7459 | 60.03 | 54.4 | 59.3701 | 62.0003 | 59.9972 | 72.2 | 59.3865 | 80.1192 | 60.01 | 90 | 59.3746 | 79.9879 | 60.02 | 90
59.3867 | 27.2639 | 60.02 | 36.6 | 59.3623 | 43.7528 | 60.03 | 54.4 | 59.3784 | 62.0003 | 59.9972 | 72.2 | 59.3948 | 80.1279 | 60.01 | 90 | 59.3829 | 79.9885 | 60.02 | 90
59.3951 | 27.2638 | 60.02 | 36.6 | 59.3706 | 43.7532 | 60.03 | 54.4 | 59.3868 | 62.0003 | 59.9973 | 72.2 | 59.4031 | 80.1325 | 60.01 | 90 | 59.3912 | 79.9892 | 60.02 | 90
59.4034 | 27.2638 | 60.02 | 36.6 | 59.3789 | 43.7537 | 60.03 | 54.4 | 59.3951 | 62.0003 | 59.9974 | 72.2 | 59.4114 | 80.1372 | 60.0101 | 90 | 59.3995 | 79.9893 | 60.02 | 90
59.4118 | 27.2638 | 60.02 | 36.6 | 59.3873 | 43.7545 | 60.03 | 54.4 | 59.4034 | 62.0003 | 59.9975 | 72.2 | 59.4198 | 80.1373 | 60.0102 | 90 | 59.408 | 79.9893 | 60.02 | 90
59.4201 | 27.2638 | 60.02 | 36.6 | 59.3956 | 43.7553 | 60.03 | 54.4 | 59.4117 | 62.0003 | 59.9976 | 72.2 | 59.4281 | 80.1374 | 60.0103 | 90 | 59.4163 | 79.9927 | 60.02 | 90
59.4284 | 27.2638 | 60.02 | 36.6 | 59.4039 | 43.7561 | 60.03 | 54.4 | 59.4201 | 62.0003 | 59.9977 | 72.2 | 59.4365 | 80.1375 | 60.0104 | 90 | 59.4246 | 79.9962 | 60.02 | 90
59.4367 | 27.2638 | 60.02 | 36.6 | 59.4122 | 43.7569 | 60.03 | 54.4 | 59.4284 | 62.0003 | 59.9977 | 72.2 | 59.4448 | 80.1376 | 60.0105 | 90 | 59.4329 | 79.9996 | 60.02 | 90
59.4451 | 27.2638 | 60.02 | 36.6 | 59.4206 | 43.7574 | 60.03 | 54.4 | 59.4368 | 62.0003 | 59.9978 | 72.2 | 59.4531 | 80.1378 | 60.0105 | 90 | 59.4413 | 80.0031 | 60.02 | 90
59.4534 | 27.2638 | 60.02 | 36.6 | 59.4289 | 43.7579 | 60.03 | 54.4 | 59.4451 | 62.0003 | 59.9979 | 72.2 | 59.4614 | 80.1379 | 60.0106 | 90 | 59.4496 | 80.0065 | 60.02 | 90
59.4618 | 27.2638 | 60.02 | 36.6 | 59.4373 | 43.7585 | 60.03 | 54.4 | 59.4534 | 62.0003 | 59.998 | 72.2 | 59.4698 | 80.1378 | 60.0107 | 90 | 59.4579 | 80.0098 | 60.02 | 90
59.4701 | 27.2637 | 60.02 | 36.6 | 59.4456 | 43.759 | 60.03 | 54.4 | 59.4617 | 62.0003 | 59.9981 | 72.2 | 59.4781 | 80.1378 | 60.0108 | 90 | 59.4662 | 80.0129 | 60.02 | 90
59.4784 | 27.2635 | 60.02 | 36.6 | 59.4539 | 43.759 | 60.03 | 54.4 | 59.4701 | 62.0003 | 59.9982 | 72.2 | 59.4865 | 80.1378 | 60.0109 | 90 | 59.4745 | 80.0159 | 60.02 | 90
59.4867 | 27.2633 | 60.02 | 36.6 | 59.4622 | 43.759 | 60.03 | 54.4 | 59.4784 | 62.0003 | 59.9982 | 72.2 | 59.4948 | 80.1378 | 60.011 | 90 | 59.4829 | 80.0191 | 60.02 | 90
59.4951 | 27.2631 | 60.02 | 36.6 | 59.4705 | 43.7586 | 60.03 | 54.4 | 59.4868 | 62.0003 | 59.9983 | 72.2 | 59.5031 | 80.1378 | 60.011 | 90 | 59.4912 | 80.0223 | 60.02 | 90
59.5034 | 27.2631 | 60.02 | 36.6 | 59.4789 | 43.7582 | 60.03 | 54.4 | 59.4951 | 62.0003 | 59.9984 | 72.2 | 59.5114 | 80.1378 | 60.0111 | 90 | 59.4995 | 80.0225 | 60.02 | 90
59.5117 | 27.263 | 60.02 | 36.6 | 59.4872 | 43.7606 | 60.03 | 54.4 | 59.5034 | 62.0003 | 59.9985 | 72.2 | 59.5198 | 80.1376 | 60.0112 | 90 | 59.5078 | 80.0227 | 60.02 | 90
59.5201 | 27.2631 | 60.02 | 36.6 | 59.4955 | 43.763 | 60.03 | 54.4 | 59.5118 | 62.0019 | 59.9986 | 72.2 | 59.5281 | 80.1375 | 60.0113 | 90 | 59.5162 | 80.025 | 60.02 | 90
59.5284 | 27.2631 | 60.02 | 36.6 | 59.5038 | 43.7644 | 60.03 | 54.4 | 59.5201 | 62.0035 | 59.9987 | 72.2 | 59.5364 | 80.1374 | 60.0114 | 90 | 59.5245 | 80.0273 | 60.02 | 90
59.5367 | 27.2632 | 60.02 | 36.6 | 59.5122 | 43.7657 | 60.03 | 54.4 | 59.5284 | 62.0081 | 59.9987 | 72.2 | 59.5447 | 80.1373 | 60.0115 | 90 | 59.5328 | 80.0307 | 60.02 | 90
59.5451 | 27.2632 | 60.02 | 36.6 | 59.5205 | 43.7671 | 60.03 | 54.4 | 59.5367 | 62.0127 | 59.9988 | 72.2 | 59.5531 | 80.1372 | 60.0115 | 90 | 59.5411 | 80.0341 | 60.02 | 90
59.5534 | 27.2634 | 60.02 | 36.6 | 59.5289 | 43.7684 | 60.03 | 54.4 | 59.5451 | 62.0196 | 59.9989 | 72.2 | 59.5614 | 80.137 | 60.0116 | 90 | 59.5496 | 80.0374 | 60.02 | 90
59.5617 | 27.2636 | 60.02 | 36.6 | 59.5372 | 43.7741 | 60.03 | 54.4 | 59.5534 | 62.0265 | 59.999 | 72.2 | 59.5698 | 80.1406 | 60.0117 | 90 | 59.5579 | 80.0408 | 60.02 | 90
59.57 | 27.2639 | 60.02 | 36.6 | 59.5455 | 43.7797 | 60.03 | 54.4 | 59.5618 | 62.0334 | 59.9991 | 72.2 | 59.5781 | 80.1442 | 60.0118 | 90 | 59.5662 | 80.043 | 60.02 | 90
59.5784 | 27.2641 | 60.02 | 36.6 | 59.5538 | 43.7849 | 60.03 | 54.4 | 59.5701 | 62.0403 | 59.9992 | 72.2 | 59.5864 | 80.1478 | 60.0119 | 90 | 59.5745 | 80.0452 | 60.02 | 90
59.5867 | 27.2641 | 60.02 | 36.6 | 59.5621 | 43.7901 | 60.03 | 54.4 | 59.5784 | 62.0492 | 59.9992 | 72.2 | 59.5947 | 80.1513 | 60.012 | 90 | 59.5829 | 80.0468 | 60.02 | 90
59.5951 | 27.2642 | 60.02 | 36.6 | 59.5705 | 43.7925 | 60.03 | 54.4 | 59.5867 | 62.058 | 59.9993 | 72.2 | 59.6031 | 80.155 | 60.012 | 90 | 59.5912 | 80.0485 | 60.02 | 90
59.6034 | 27.2642 | 60.02 | 36.6 | 59.5788 | 43.7949 | 60.03 | 54.4 | 59.5951 | 62.0653 | 59.9994 | 72.2 | 59.6114 | 80.1587 | 60.0121 | 90 | 59.5995 | 80.049 | 60.02 | 90
59.6117 | 27.2642 | 60.02 | 36.6 | 59.5872 | 43.7978 | 60.03 | 54.4 | 59.6034 | 62.0726 | 59.9995 | 72.2 | 59.6198 | 80.1624 | 60.0122 | 90 | 59.6078 | 80.0495 | 60.02 | 90
59.62 | 27.2642 | 60.02 | 36.6 | 59.5955 | 43.8008 | 60.03 | 54.4 | 59.6118 | 62.077 | 59.9996 | 72.2 | 59.6281 | 80.1661 | 60.0123 | 90 | 59.6161 | 80.0489 | 60.02 | 90
59.6283 | 27.2642 | 60.02 | 36.6 | 59.6038 | 43.8029 | 60.03 | 54.4 | 59.6201 | 62.0815 | 59.9997 | 72.2 | 59.6364 | 80.1741 | 60.0124 | 90 | 59.6245 | 80.0483 | 60.02 | 90
59.6367 | 27.2642 | 60.02 | 36.6 | 59.6121 | 43.805 | 60.03 | 54.4 | 59.6284 | 62.0837 | 59.9997 | 72.2 | 59.6447 | 80.1822 | 60.0125 | 90 | 59.6328 | 80.0466 | 60.02 | 90
59.645 | 27.2642 | 60.02 | 36.6 | 59.6205 | 43.8033 | 60.03 | 54.4 | 59.6368 | 62.0858 | 59.9998 | 72.2 | 59.6531 | 80.1866 | 60.0125 | 90 | 59.6411 | 80.0449 | 60.02 | 90
59.6534 | 27.2642 | 60.02 | 36.6 | 59.6288 | 43.8016 | 60.03 | 54.4 | 59.6451 | 62.087 | 59.9999 | 72.2 | 59.6614 | 80.1909 | 60.0126 | 90 | 59.6494 | 80.0449 | 60.02 | 90
59.6617 | 27.2642 | 60.02 | 36.6 | 59.6371 | 43.8059 | 60.03 | 54.4 | 59.6534 | 62.0881 | 60 | 72.2 | 59.6697 | 80.1953 | 60.0127 | 90 | 59.6578 | 80.0449 | 60.02 | 90
59.67 | 27.2642 | 60.02 | 36.6 | 59.6454 | 43.8101 | 60.03 | 54.4 | 59.6617 | 62.0873 | 60 | 72.2 | 59.678 | 80.1997 | 60.0128 | 90 | 59.6661 | 80.0448 | 60.02 | 90
59.6783 | 27.2642 | 60.02 | 36.6 | 59.6537 | 43.8143 | 60.03 | 54.4 | 59.6701 | 62.0865 | 60 | 72.2 | 59.6864 | 80.204 | 60.0129 | 90 | 59.6744 | 80.0447 | 60.02 | 90
59.6867 | 27.2642 | 60.02 | 36.6 | 59.6621 | 43.8185 | 60.03 | 54.4 | 59.6784 | 62.0857 | 60 | 72.2 | 59.6947 | 80.2084 | 60.013 | 90 | 59.6827 | 80.0437 | 60.02 | 90
59.695 | 27.2642 | 60.02 | 36.6 | 59.6704 | 43.8219 | 60.03 | 54.4 | 59.6868 | 62.0849 | 60 | 72.2 | 59.703 | 80.2127 | 60.013 | 90 | 59.6912 | 80.0427 | 60.02 | 90
59.7033 | 27.2642 | 60.0201 | 36.6 | 59.6788 | 43.8254 | 60.03 | 54.4 | 59.6951 | 62.0831 | 60 | 72.2 | 59.7114 | 80.2171 | 60.0131 | 90 | 59.6995 | 80.042 | 60.02 | 90
59.7116 | 27.2642 | 60.0202 | 36.6 | 59.6871 | 43.8293 | 60.03 | 54.4 | 59.7034 | 62.0814 | 60 | 72.2 | 59.7197 | 80.2171 | 60.0132 | 90 | 59.7078 | 80.0412 | 60.02 | 90
59.72 | 27.2648 | 60.0203 | 36.6 | 59.6954 | 43.8331 | 60.03 | 54.4 | 59.7117 | 62.0796 | 60 | 72.2 | 59.728 | 80.2171 | 60.0133 | 90 | 59.7161 | 80.0415 | 60.02 | 90
59.7283 | 27.2654 | 60.0204 | 36.6 | 59.7037 | 43.8361 | 60.03 | 54.4 | 59.7201 | 62.0779 | 60 | 72.2 | 59.7363 | 80.2171 | 60.0134 | 90 | 59.7245 | 80.0418 | 60.02 | 90
59.7367 | 27.2672 | 60.0205 | 36.6 | 59.7121 | 43.8391 | 60.03 | 54.4 | 59.7284 | 62.0807 | 60 | 72.2 | 59.7447 | 80.2171 | 60.0135 | 90 | 59.7328 | 80.0417 | 60.02 | 90
59.745 | 27.2689 | 60.0205 | 36.6 | 59.7204 | 43.8398 | 60.03 | 54.4 | 59.7368 | 62.0836 | 60 | 72.2 | 59.753 | 80.2171 | 60.0135 | 90 | 59.7411 | 80.0416 | 60.02 | 90
59.7533 | 27.2716 | 60.0206 | 36.6 | 59.7288 | 43.8404 | 60.03 | 54.4 | 59.7451 | 62.0868 | 60 | 72.2 | 59.7614 | 80.2171 | 60.0136 | 90 | 59.7494 | 80.0453 | 60.02 | 90
59.7616 | 27.2742 | 60.0207 | 36.6 | 59.7371 | 43.841 | 60.03 | 54.4 | 59.7534 | 62.09 | 60 | 72.2 | 59.7697 | 80.2173 | 60.0137 | 90 | 59.7577 | 80.0491 | 60.02 | 90
59.77 | 27.2769 | 60.0208 | 36.6 | 59.7454 | 43.8416 | 60.03 | 54.4 | 59.7618 | 62.0943 | 60 | 72.2 | 59.778 | 80.2174 | 60.0138 | 90 | 59.7661 | 80.0512 | 60.02 | 90
59.7783 | 27.2795 | 60.0209 | 36.6 | 59.7537 | 43.8433 | 60.03 | 54.4 | 59.7701 | 62.0986 | 60 | 72.2 | 59.7863 | 80.2176 | 60.0139 | 90 | 59.7744 | 80.0533 | 60.02 | 90
59.7867 | 27.2822 | 60.021 | 36.6 | 59.762 | 43.845 | 60.03 | 54.4 | 59.7784 | 62.1053 | 60 | 72.2 | 59.7947 | 80.2177 | 60.014 | 90 | 59.7827 | 80.0552 | 60.02 | 90
59.795 | 27.2848 | 60.021 | 36.6 | 59.7704 | 43.8464 | 60.03 | 54.4 | 59.7867 | 62.112 | 60 | 72.2 | 59.803 | 80.2228 | 60.014 | 90 | 59.791 | 80.057 | 60.02 | 90
59.8033 | 27.2868 | 60.0211 | 36.6 | 59.7787 | 43.8477 | 60.03 | 54.4 | 59.7951 | 62.1187 | 60 | 72.2 | 59.8113 | 80.2279 | 60.0141 | 90 | 59.7994 | 80.0592 | 60.02 | 90
59.8116 | 27.2889 | 60.0212 | 36.6 | 59.787 | 43.8496 | 60.03 | 54.4 | 59.8034 | 62.1254 | 60 | 72.2 | 59.8196 | 80.233 | 60.0142 | 90 | 59.8077 | 80.0614 | 60.02 | 90
59.82 | 27.2898 | 60.0213 | 36.6 | 59.7953 | 43.8516 | 60.03 | 54.4 | 59.8118 | 62.1312 | 60 | 72.2 | 59.828 | 80.238 | 60.0143 | 90 | 59.816 | 80.0635 | 60.02 | 90
59.8283 | 27.2906 | 60.0214 | 36.6 | 59.8037 | 43.8563 | 60.03 | 54.4 | 59.8201 | 62.1369 | 60 | 72.2 | 59.8363 | 80.2431 | 60.0144 | 90 | 59.8243 | 80.0657 | 60.02 | 90
59.8366 | 27.2906 | 60.0215 | 36.6 | 59.812 | 43.861 | 60.03 | 54.4 | 59.8284 | 62.1414 | 60 | 72.2 | 59.8447 | 80.2482 | 60.0145 | 90 | 59.8328 | 80.0632 | 60.02 | 90
59.8449 | 27.2906 | 60.0215 | 36.6 | 59.8204 | 43.8658 | 60.03 | 54.4 | 59.8367 | 62.1459 | 60 | 72.2 | 59.853 | 80.2531 | 60.0145 | 90 | 59.8411 | 80.0607 | 60.02 | 90
59.8532 | 27.2912 | 60.0216 | 36.6 | 59.8287 | 43.8705 | 60.03 | 54.4 | 59.8451 | 62.1495 | 60 | 72.2 | 59.8613 | 80.258 | 60.0146 | 90 | 59.8494 | 80.0584 | 60.02 | 90
59.8616 | 27.2918 | 60.0217 | 36.6 | 59.837 | 43.8752 | 60.03 | 54.4 | 59.8534 | 62.1531 | 60 | 72.2 | 59.8696 | 80.2629 | 60.0147 | 90 | 59.8577 | 80.0561 | 60.02 | 90
59.8699 | 27.294 | 60.0218 | 36.6 | 59.8453 | 43.88 | 60.03 | 54.4 | 59.8618 | 62.155 | 60 | 72.2 | 59.878 | 80.2678 | 60.0148 | 90 | 59.866 | 80.0561 | 60.02 | 90
59.8783 | 27.2963 | 60.0219 | 36.6 | 59.8536 | 43.8848 | 60.03 | 54.4 | 59.8701 | 62.1569 | 60 | 72.2 | 59.8863 | 80.2678 | 60.0149 | 90 | 59.8744 | 80.0561 | 60.02 | 90
59.8866 | 27.2985 | 60.022 | 36.6 | 59.862 | 43.8897 | 60.03 | 54.4 | 59.8784 | 62.1589 | 60 | 72.2 | 59.8947 | 80.2678 | 60.015 | 90 | 59.8827 | 80.0579 | 60.02 | 90
59.8949 | 27.3008 | 60.022 | 36.6 | 59.8703 | 43.8948 | 60.03 | 54.4 | 59.8868 | 62.1608 | 60 | 72.2 | 59.903 | 80.2678 | 60.015 | 90 | 59.891 | 80.0598 | 60.02 | 90
59.9032 | 27.3048 | 60.0221 | 36.6 | 59.8787 | 43.8999 | 60.03 | 54.4 | 59.8951 | 62.1601 | 60 | 72.2 | 59.9113 | 80.2678 | 60.0151 | 90 | 59.8993 | 80.0614 | 60.02 | 90
59.9116 | 27.3089 | 60.0222 | 36.6 | 59.887 | 43.899 | 60.03 | 54.4 | 59.9034 | 62.1594 | 60 | 72.2 | 59.9196 | 80.2678 | 60.0152 | 90 | 59.9077 | 80.063 | 60.02 | 90
59.9199 | 27.3129 | 60.0223 | 36.6 | 59.8953 | 43.898 | 60.03 | 54.4 | 59.9117 | 62.1596 | 60 | 72.2 | 59.928 | 80.2678 | 60.0153 | 90 | 59.916 | 80.0643 | 60.02 | 90
59.9283 | 27.317 | 60.0224 | 36.6 | 59.9036 | 43.897 | 60.03 | 54.4 | 59.9201 | 62.1597 | 60 | 72.2 | 59.9363 | 80.2678 | 60.0154 | 90 | 59.9243 | 80.0656 | 60.02 | 90
59.9366 | 27.3214 | 60.0225 | 36.6 | 59.912 | 43.8961 | 60.03 | 54.4 | 59.9284 | 62.1604 | 60 | 72.2 | 59.9446 | 80.2678 | 60.0155 | 90 | 59.9326 | 80.0682 | 60.02 | 90
59.9449 | 27.3259 | 60.0225 | 36.6 | 59.9203 | 43.8979 | 60.03 | 54.4 | 59.9368 | 62.1612 | 60 | 72.2 | 59.9529 | 80.2678 | 60.0155 | 90 | 59.941 | 80.0708 | 60.02 | 90
59.9532 | 27.3293 | 60.0226 | 36.6 | 59.9286 | 43.8998 | 60.03 | 54.4 | 59.9451 | 62.1619 | 60 | 72.2 | 59.9613 | 80.2678 | 60.0156 | 90 | 59.9493 | 80.0755 | 60.02 | 90
59.9616 | 27.3327 | 60.0227 | 36.6 | 59.937 | 43.9052 | 60.03 | 54.4 | 59.9534 | 62.1626 | 60 | 72.2 | 59.9696 | 80.2678 | 60.0157 | 90 | 59.9576 | 80.0803 | 60.02 | 90
59.9699 | 27.3368 | 60.0228 | 36.6 | 59.9453 | 43.9106 | 60.03 | 54.4 | 59.9617 | 62.1633 | 60 | 72.2 | 59.978 | 80.2679 | 60.0158 | 90 | 59.9659 | 80.0829 | 60.02 | 90
59.9782 | 27.3408 | 60.0229 | 36.6 | 59.9536 | 43.9159 | 60.03 | 54.4 | 59.9701 | 62.164 | 60 | 72.2 | 59.9863 | 80.2679 | 60.0159 | 90 | 59.9744 | 80.0855 | 60.02 | 90
59.9865 | 27.3431 | 60.023 | 36.6 | 59.9619 | 43.9212 | 60.03 | 54.4 | 59.9784 | 62.1674 | 60 | 72.2 | 59.9946 | 80.2679 | 60.016 | 90 | 59.9827 | 80.0904 | 60.02 | 90
59.9949 | 27.3454 | 60.023 | 36.6 | 59.9703 | 43.9264 | 60.03 | 54.4 | 59.9868 | 62.1709 | 60 | 72.2 | 60.0029 | 80.2679 | 60.016 | 90 | 59.991 | 80.0952 | 60.02 | 90
60.0032 | 27.3479 | 60.0231 | 36.6 | 59.9786 | 43.9316 | 60.03 | 54.4 | 59.9951 | 62.1739 | 60 | 72.2 | 60.0113 | 80.2679 | 60.0161 | 90 | 59.9993 | 80.1061 | 60.02 | 90
60.0116 | 27.3505 | 60.0232 | 36.6 | 59.9869 | 43.9367 | 60.03 | 54.4 | 60.0034 | 62.177 | 60 | 72.2 | 60.0196 | 80.2679 | 60.0162 | 90 | 60.0076 | 80.1169 | 60.02 | 90
60.0199 | 27.3521 | 60.0233 | 36.6 | 59.9952 | 43.9417 | 60.03 | 54.4 | 60.0117 | 62.18 | 60 | 72.2 | 60.028 | 80.2679 | 60.0163 | 90 | 60.016 | 80.1278 | 60.02 | 90
60.0282 | 27.3537 | 60.0234 | 36.6 | 60.0036 | 43.944 | 60.03 | 54.4 | 60.0201 | 62.1831 | 60 | 72.2 | 60.0363 | 80.2679 | 60.0164 | 90 | 60.0243 | 80.1386 | 60.02 | 90
60.0365 | 27.3546 | 60.0235 | 36.6 | 60.0119 | 43.9462 | 60.03 | 54.4 | 60.0284 | 62.1862 | 60 | 72.2 | 60.0446 | 80.2679 | 60.0165 | 90 | 60.0326 | 80.1451 | 60.02 | 90
60.0449 | 27.3555 | 60.0235 | 36.6 | 60.0203 | 43.9456 | 60.03 | 54.4 | 60.0367 | 62.1893 | 60 | 72.2 | 60.0529 | 80.2679 | 60.0165 | 90 | 60.0409 | 80.1515 | 60.02 | 90
60.0532 | 27.3593 | 60.0236 | 36.6 | 60.0286 | 43.945 | 60.03 | 54.4 | 60.045 | 62.1915 | 60 | 72.2 | 60.0613 | 80.2679 | 60.0166 | 90 | 60.0493 | 80.1567 | 60.02 | 90
60.0615 | 27.363 | 60.0237 | 36.6 | 60.0369 | 43.9444 | 60.03 | 54.4 | 60.0534 | 62.1937 | 60 | 72.2 | 60.0696 | 80.2679 | 60.0167 | 90 | 60.0576 | 80.1619 | 60.02 | 90
60.0699 | 27.3668 | 60.0238 | 36.6 | 60.0452 | 43.9439 | 60.03 | 54.4 | 60.0617 | 62.1932 | 60 | 72.2 | 60.0779 | 80.2679 | 60.0168 | 90 | 60.0659 | 80.1664 | 60.02 | 90
60.0782 | 27.3705 | 60.0239 | 36.6 | 60.0535 | 43.9438 | 60.03 | 54.4 | 60.0701 | 62.1926 | 60 | 72.2 | 60.0862 | 80.2679 | 60.0169 | 90 | 60.0742 | 80.1709 | 60.02 | 90
60.0865 | 27.3772 | 60.024 | 36.6 | 60.0619 | 43.9437 | 60.03 | 54.4 | 60.0784 | 62.1922 | 60 | 72.2 | 60.0946 | 80.2679 | 60.017 | 90 | 60.0826 | 80.171 | 60.02 | 90
60.0948 | 27.3839 | 60.024 | 36.6 | 60.0702 | 43.9437 | 60.03 | 54.4 | 60.0867 | 62.1917 | 60 | 72.2 | 60.1029 | 80.2679 | 60.017 | 90 | 60.0909 | 80.171 | 60.02 | 90
60.1032 | 27.3911 | 60.0241 | 36.6 | 60.0786 | 43.9437 | 60.03 | 54.4 | 60.095 | 62.1902 | 60 | 72.2 | 60.1113 | 80.2679 | 60.0171 | 90 | 60.0992 | 80.172 | 60.02 | 90
60.1115 | 27.3984 | 60.0242 | 36.6 | 60.0869 | 43.9437 | 60.03 | 54.4 | 60.1034 | 62.1886 | 60 | 72.2 | 60.1196 | 80.2679 | 60.0172 | 90 | 60.1075 | 80.173 | 60.02 | 90
60.1198 | 27.4056 | 60.0243 | 36.6 | 60.0952 | 43.9437 | 60.03 | 54.4 | 60.1117 | 62.1865 | 60 | 72.2 | 60.1279 | 80.2679 | 60.0173 | 90 | 60.116 | 80.174 | 60.02 | 90
60.1281 | 27.4129 | 60.0244 | 36.6 | 60.1035 | 43.9437 | 60.03 | 54.4 | 60.1201 | 62.1844 | 60 | 72.2 | 60.1362 | 80.2679 | 60.0174 | 90 | 60.1243 | 80.1751 | 60.02 | 90
60.1365 | 27.4171 | 60.0245 | 36.6 | 60.1119 | 43.9437 | 60.03 | 54.4 | 60.1284 | 62.1832 | 60 | 72.2 | 60.1446 | 80.2679 | 60.0175 | 90 | 60.1326 | 80.1761 | 60.02 | 90
60.1448 | 27.4212 | 60.0245 | 36.6 | 60.1202 | 43.9437 | 60.03 | 54.4 | 60.1367 | 62.1819 | 60 | 72.2 | 60.1529 | 80.2679 | 60.0175 | 90 | 60.1409 | 80.1771 | 60.02 | 90
60.1532 | 27.4291 | 60.0246 | 36.6 | 60.1285 | 43.9437 | 60.03 | 54.4 | 60.145 | 62.1828 | 60 | 72.2 | 60.1613 | 80.2679 | 60.0176 | 90 | 60.1492 | 80.1758 | 60.02 | 90
60.1615 | 27.437 | 60.0247 | 36.6 | 60.1368 | 43.9437 | 60.03 | 54.4 | 60.1534 | 62.1836 | 60 | 72.2 | 60.1696 | 80.2679 | 60.0177 | 90 | 60.1576 | 80.1745 | 60.02 | 90
60.1698 | 27.4417 | 60.0248 | 36.6 | 60.1452 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.1617 | 62.1845 | 60 | 72.2 | 60.1779 | 80.2679 | 60.0178 | 90 | 60.1659 | 80.1731 | 60.02 | 90
60.1781 | 27.4464 | 60.0249 | 36.6 | 60.1535 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.17 | 62.1854 | 60 | 72.2 | 60.1862 | 80.268 | 60.0179 | 90 | 60.1742 | 80.1717 | 60.02 | 90
60.1865 | 27.4505 | 60.025 | 36.6 | 60.1618 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.1783 | 62.1851 | 60 | 72.2 | 60.1946 | 80.268 | 60.018 | 90 | 60.1825 | 80.1696 | 60.02 | 90
60.1948 | 27.4546 | 60.025 | 36.6 | 60.1702 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.1867 | 62.1847 | 60 | 72.2 | 60.2029 | 80.268 | 60.018 | 90 | 60.1909 | 80.1675 | 60.02 | 90
60.2032 | 27.4587 | 60.0251 | 36.6 | 60.1785 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.195 | 62.1898 | 60 | 72.2 | 60.2112 | 80.268 | 60.0181 | 90 | 60.1992 | 80.1654 | 60.02 | 90
60.2115 | 27.4627 | 60.0252 | 36.6 | 60.1868 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.2034 | 62.1948 | 60 | 72.2 | 60.2195 | 80.268 | 60.0182 | 90 | 60.2075 | 80.1633 | 60.02 | 90
60.2198 | 27.4665 | 60.0253 | 36.6 | 60.1951 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.2117 | 62.1999 | 60 | 72.2 | 60.2279 | 80.268 | 60.0183 | 90 | 60.2158 | 80.1649 | 60.02 | 90
60.2281 | 27.4702 | 60.0254 | 36.6 | 60.2035 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.22 | 62.205 | 60 | 72.2 | 60.2362 | 80.268 | 60.0184 | 90 | 60.2242 | 80.1665 | 60.02 | 90
60.2364 | 27.4702 | 60.0255 | 36.6 | 60.2118 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.2283 | 62.2072 | 60 | 72.2 | 60.2446 | 80.268 | 60.0185 | 90 | 60.2325 | 80.1711 | 60.02 | 90
60.2448 | 27.4702 | 60.0255 | 36.6 | 60.2202 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.2367 | 62.2094 | 60 | 72.2 | 60.2529 | 80.268 | 60.0185 | 90 | 60.2408 | 80.1757 | 60.02 | 90
60.2531 | 27.4692 | 60.0256 | 36.6 | 60.2285 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.245 | 62.2109 | 60 | 72.2 | 60.2612 | 80.268 | 60.0186 | 90 | 60.2491 | 80.1797 | 60.02 | 90
60.2614 | 27.4681 | 60.0257 | 36.6 | 60.2368 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.2534 | 62.2124 | 60 | 72.2 | 60.2695 | 80.268 | 60.0187 | 90 | 60.2574 | 80.1837 | 60.02 | 90
60.2697 | 27.467 | 60.0258 | 36.6 | 60.2451 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.2617 | 62.2155 | 60 | 72.2 | 60.2779 | 80.2681 | 60.0188 | 90 | 60.2659 | 80.1864 | 60.02 | 90
60.2781 | 27.466 | 60.0259 | 36.6 | 60.2535 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.27 | 62.2186 | 60 | 72.2 | 60.2862 | 80.2681 | 60.0189 | 90 | 60.2742 | 80.189 | 60.02 | 90
60.2864 | 27.4639 | 60.026 | 36.6 | 60.2618 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.2783 | 62.2199 | 60 | 72.2 | 60.2946 | 80.2681 | 60.019 | 90 | 60.2825 | 80.1915 | 60.02 | 90
60.2948 | 27.4618 | 60.026 | 36.6 | 60.2701 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.2867 | 62.2212 | 60 | 72.2 | 60.3029 | 80.2717 | 60.019 | 90 | 60.2908 | 80.1941 | 60.02 | 90
60.3031 | 27.4598 | 60.0261 | 36.6 | 60.2784 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.295 | 62.2256 | 60 | 72.2 | 60.3112 | 80.2754 | 60.0191 | 90 | 60.2992 | 80.1956 | 60.02 | 90
60.3114 | 27.4577 | 60.0262 | 36.6 | 60.2868 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.3033 | 62.2301 | 60 | 72.2 | 60.3195 | 80.279 | 60.0192 | 90 | 60.3075 | 80.197 | 60.02 | 90
60.3197 | 27.4556 | 60.0263 | 36.6 | 60.2951 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.3116 | 62.2361 | 60 | 72.2 | 60.3279 | 80.2827 | 60.0193 | 90 | 60.3158 | 80.1967 | 60.02 | 90
60.328 | 27.4536 | 60.0264 | 36.6 | 60.3034 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.32 | 62.2421 | 60 | 72.2 | 60.3362 | 80.2863 | 60.0194 | 90 | 60.3241 | 80.1964 | 60.02 | 90
60.3364 | 27.4526 | 60.0265 | 36.6 | 60.3118 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.3283 | 62.249 | 60 | 72.2 | 60.3445 | 80.29 | 60.0195 | 90 | 60.3325 | 80.1961 | 60.02 | 90
60.3447 | 27.4515 | 60.0265 | 36.6 | 60.3201 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.3367 | 62.256 | 60 | 72.2 | 60.3528 | 80.2936 | 60.0195 | 90 | 60.3408 | 80.1958 | 60.02 | 90
60.3531 | 27.449 | 60.0266 | 36.6 | 60.3284 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.345 | 62.2618 | 60 | 72.2 | 60.3612 | 80.2973 | 60.0196 | 90 | 60.3491 | 80.1966 | 60.02 | 90
60.3614 | 27.4465 | 60.0267 | 36.6 | 60.3367 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.3533 | 62.2676 | 60 | 72.2 | 60.3695 | 80.3009 | 60.0197 | 90 | 60.3574 | 80.1974 | 60.02 | 90
60.3697 | 27.445 | 60.0268 | 36.6 | 60.3451 | 43.9435 | 60.03 | 54.4 | 60.3616 | 62.2703 | 60 | 72.2 | 60.3779 | 80.3046 | 60.0198 | 90 | 60.3658 | 80.1982 | 60.02 | 90
60.378 | 27.4434 | 60.0269 | 36.6 | 60.3534 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.37 | 62.2731 | 60 | 72.2 | 60.3862 | 80.3046 | 60.0199 | 90 | 60.3741 | 80.199 | 60.02 | 90
60.3864 | 27.4419 | 60.027 | 36.6 | 60.3618 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.3783 | 62.2714 | 60 | 72.2 | 60.3945 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.3824 | 80.1988 | 60.02 | 90
60.3947 | 27.4404 | 60.027 | 36.6 | 60.3701 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.3867 | 62.2697 | 60 | 72.2 | 60.4028 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.3907 | 80.1987 | 60.02 | 90
60.403 | 27.4386 | 60.0271 | 36.6 | 60.3784 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.395 | 62.2695 | 60 | 72.2 | 60.4112 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.399 | 80.201 | 60.02 | 90
60.4113 | 27.4367 | 60.0272 | 36.6 | 60.3867 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.4033 | 62.2693 | 60 | 72.2 | 60.4195 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.4075 | 80.2033 | 60.02 | 90
60.4196 | 27.4349 | 60.0273 | 36.6 | 60.3951 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.4117 | 62.2694 | 60 | 72.2 | 60.4279 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.4158 | 80.2062 | 60.02 | 90
60.428 | 27.433 | 60.0274 | 36.6 | 60.4034 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.42 | 62.2696 | 60 | 72.2 | 60.4362 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.4241 | 80.2092 | 60.02 | 90
60.4363 | 27.4327 | 60.0275 | 36.6 | 60.4117 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.4283 | 62.2706 | 60 | 72.2 | 60.4445 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.4324 | 80.2123 | 60.02 | 90
60.4447 | 27.4324 | 60.0275 | 36.6 | 60.42 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.4366 | 62.2717 | 60 | 72.2 | 60.4528 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.4408 | 80.2154 | 60.02 | 90
60.453 | 27.431 | 60.0276 | 36.6 | 60.4283 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.445 | 62.2722 | 60 | 72.2 | 60.4611 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.4491 | 80.2185 | 60.02 | 90
60.4613 | 27.4296 | 60.0277 | 36.6 | 60.4367 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.4533 | 62.2727 | 60 | 72.2 | 60.4695 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.4574 | 80.2216 | 60.02 | 90
60.4696 | 27.4281 | 60.0278 | 36.6 | 60.445 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.4617 | 62.275 | 60 | 72.2 | 60.4778 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.4657 | 80.2234 | 60.02 | 90
60.478 | 27.4267 | 60.0279 | 36.6 | 60.4534 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.47 | 62.2773 | 60 | 72.2 | 60.4861 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.4741 | 80.2252 | 60.02 | 90
60.4863 | 27.4256 | 60.028 | 36.6 | 60.4617 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.4783 | 62.2786 | 60 | 72.2 | 60.4944 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.4824 | 80.2279 | 60.02 | 90
60.4946 | 27.4245 | 60.028 | 36.6 | 60.47 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.4866 | 62.2798 | 60 | 72.2 | 60.5028 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.4907 | 80.2305 | 60.02 | 90
60.503 | 27.4234 | 60.0281 | 36.6 | 60.4783 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.495 | 62.2807 | 60 | 72.2 | 60.5111 | 80.3046 | 60.02 | 90 | 60.499 | 80.2319 | 60.02 | 90
60.5113 | 27.4223 | 60.0282 | 36.6 | 60.4867 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.5033 | 62.2816 | 60 | 72.2 | 60.5195 | 80.306 | 60.02 | 90 | 60.5074 | 80.2333 | 60.02 | 90
60.5196 | 27.4232 | 60.0283 | 36.6 | 60.495 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.5117 | 62.2809 | 60 | 72.2 | 60.5278 | 80.3074 | 60.02 | 90 | 60.5157 | 80.2372 | 60.02 | 90
60.5279 | 27.4241 | 60.0284 | 36.6 | 60.5034 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.52 | 62.2803 | 60 | 72.2 | 60.5361 | 80.3097 | 60.02 | 90 | 60.524 | 80.2411 | 60.02 | 90
60.5363 | 27.432 | 60.0285 | 36.6 | 60.5117 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.5283 | 62.2818 | 60 | 72.2 | 60.5444 | 80.312 | 60.02 | 90 | 60.5323 | 80.247 | 60.02 | 90
60.5446 | 27.4398 | 60.0285 | 36.6 | 60.52 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.5366 | 62.2834 | 60 | 72.2 | 60.5528 | 80.3143 | 60.02 | 90 | 60.5406 | 80.2529 | 60.02 | 90
60.5529 | 27.4524 | 60.0286 | 36.6 | 60.5283 | 43.9436 | 60.03 | 54.4 | 60.545 | 62.2844 | 60 | 72.2 | 60.5611 | 80.3166 | 60.02 | 90 | 60.5491 | 80.26 | 60.02 | 90
60.5612 | 27.4649 | 60.0287 | 36.6 | 60.5367 | 43.9445 | 60.03 | 54.4 | 60.5533 | 62.2854 | 60 | 72.2 | 60.5695 | 80.3186 | 60.02 | 90 | 60.5574 | 80.2672 | 60.02 | 90
60.5696 | 27.4774 | 60.0288 | 36.6 | 60.545 | 43.9455 | 60.03 | 54.4 | 60.5616 | 62.2848 | 60 | 72.2 | 60.5778 | 80.3207 | 60.02 | 90 | 60.5657 | 80.271 | 60.02 | 90
60.5779 | 27.4899 | 60.0289 | 36.6 | 60.5533 | 43.9465 | 60.03 | 54.4 | 60.5699 | 62.2842 | 60 | 72.2 | 60.5861 | 80.3241 | 60.02 | 90 | 60.574 | 80.2748 | 60.02 | 90
60.5862 | 27.5025 | 60.0289 | 36.6 | 60.5616 | 43.9475 | 60.03 | 54.4 | 60.5783 | 62.2835 | 60 | 72.2 | 60.5944 | 80.3275 | 60.02 | 90 | 60.5824 | 80.2798 | 60.02 | 90
60.5946 | 27.515 | 60.029 | 36.6 | 60.5699 | 43.9485 | 60.03 | 54.4 | 60.5866 | 62.2829 | 60 | 72.2 | 60.6028 | 80.3295 | 60.02 | 90 | 60.5907 | 80.2848 | 60.02 | 90
60.6029 | 27.5255 | 60.0291 | 36.6 | 60.5783 | 43.9495 | 60.03 | 54.4 | 60.595 | 62.284 | 60 | 72.2 | 60.6111 | 80.3315 | 60.02 | 90 | 60.599 | 80.2874 | 60.02 | 90
60.6112 | 27.536 | 60.0292 | 36.6 | 60.5866 | 43.9508 | 60.03 | 54.4 | 60.6033 | 62.2852 | 60 | 72.2 | 60.6194 | 80.3326 | 60.02 | 90 | 60.6073 | 80.29 | 60.02 | 90
60.6195 | 27.5407 | 60.0293 | 36.6 | 60.595 | 43.9522 | 60.03 | 54.4 | 60.6116 | 62.2841 | 60 | 72.2 | 60.6277 | 80.3337 | 60.02 | 90 | 60.6157 | 80.2914 | 60.02 | 90
60.6279 | 27.5454 | 60.0294 | 36.6 | 60.6033 | 43.9536 | 60.03 | 54.4 | 60.6199 | 62.283 | 60 | 72.2 | 60.6361 | 80.3349 | 60.02 | 90 | 60.624 | 80.2928 | 60.02 | 90
60.6362 | 27.5454 | 60.0294 | 36.6 | 60.6116 | 43.955 | 60.03 | 54.4 | 60.6283 | 62.2843 | 60 | 72.2 | 60.6444 | 80.336 | 60.02 | 90 | 60.6323 | 80.2942 | 60.02 | 90
60.6446 | 27.5454 | 60.0295 | 36.6 | 60.6199 | 43.9568 | 60.03 | 54.4 | 60.6366 | 62.2855 | 60 | 72.2 | 60.6528 | 80.3373 | 60.02 | 90 | 60.6406 | 80.2956 | 60.02 | 90
60.6529 | 27.5437 | 60.0296 | 36.6 | 60.6283 | 43.9586 | 60.03 | 54.4 | 60.645 | 62.2868 | 60 | 72.2 | 60.6611 | 80.3386 | 60.02 | 90 | 60.6489 | 80.2951 | 60.02 | 90
60.6612 | 27.5419 | 60.0297 | 36.6 | 60.6366 | 43.9603 | 60.03 | 54.4 | 60.6533 | 62.2881 | 60 | 72.2 | 60.6694 | 80.3386 | 60.02 | 90 | 60.6573 | 80.2945 | 60.02 | 90
60.6695 | 27.5402 | 60.0298 | 36.6 | 60.645 | 43.9621 | 60.03 | 54.4 | 60.6616 | 62.2925 | 60 | 72.2 | 60.6777 | 80.3386 | 60.02 | 90 | 60.6656 | 80.2948 | 60.02 | 90
60.6778 | 27.5385 | 60.0299 | 36.6 | 60.6533 | 43.9639 | 60.03 | 54.4 | 60.6699 | 62.2969 | 60 | 72.2 | 60.6861 | 80.3398 | 60.02 | 90 | 60.674 | 80.2952 | 60.02 | 90
60.6862 | 27.5368 | 60.0299 | 36.6 | 60.6616 | 43.9656 | 60.03 | 54.4 | 60.6783 | 62.3008 | 60 | 72.2 | 60.6944 | 80.3409 | 60.02 | 90 | 60.6823 | 80.2955 | 60.02 | 90
60.6945 | 27.535 | 60.03 | 36.6 | 60.6699 | 43.967 | 60.03 | 54.4 | 60.6866 | 62.3047 | 60 | 72.2 | 60.7028 | 80.3421 | 60.02 | 90 | 60.6907 | 80.2959 | 60.02 | 90
60.7029 | 27.5333 | 60.03 | 36.6 | 60.6782 | 43.9684 | 60.03 | 54.4 | 60.6949 | 62.3092 | 60 | 72.2 | 60.7111 | 80.3432 | 60.02 | 90 | 60.699 | 80.2954 | 60.02 | 90
60.7112 | 27.5316 | 60.03 | 36.6 | 60.6866 | 43.9697 | 60.03 | 54.4 | 60.7032 | 62.3138 | 60 | 72.2 | 60.7194 | 80.3472 | 60.02 | 90 | 60.7073 | 80.2949 | 60.02 | 90
60.7195 | 27.5299 | 60.03 | 36.6 | 60.6949 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.7116 | 62.3182 | 60 | 72.2 | 60.7277 | 80.3512 | 60.02 | 90 | 60.7156 | 80.2929 | 60.02 | 90
60.7278 | 27.5281 | 60.03 | 36.6 | 60.7032 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.7199 | 62.3226 | 60 | 72.2 | 60.7361 | 80.3553 | 60.02 | 90 | 60.724 | 80.2909 | 60.02 | 90
60.7362 | 27.5281 | 60.03 | 36.6 | 60.7115 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.7283 | 62.3276 | 60 | 72.2 | 60.7444 | 80.3593 | 60.02 | 90 | 60.7323 | 80.2908 | 60.02 | 90
60.7445 | 27.5281 | 60.03 | 36.6 | 60.7199 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.7366 | 62.3325 | 60 | 72.2 | 60.7527 | 80.3633 | 60.02 | 90 | 60.7406 | 80.2906 | 60.02 | 90
60.7528 | 27.5281 | 60.03 | 36.6 | 60.7282 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.7449 | 62.3349 | 60 | 72.2 | 60.761 | 80.3673 | 60.02 | 90 | 60.7489 | 80.287 | 60.02 | 90
60.7611 | 27.5281 | 60.03 | 36.6 | 60.7366 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.7532 | 62.3373 | 60 | 72.2 | 60.7694 | 80.3702 | 60.02 | 90 | 60.7573 | 80.2834 | 60.02 | 90
60.7694 | 27.5271 | 60.03 | 36.6 | 60.7449 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.7616 | 62.3401 | 60 | 72.2 | 60.7777 | 80.3731 | 60.02 | 90 | 60.7656 | 80.2798 | 60.02 | 90
60.7778 | 27.5261 | 60.03 | 36.6 | 60.7532 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.7699 | 62.343 | 60 | 72.2 | 60.7861 | 80.379 | 60.02 | 90 | 60.7739 | 80.2762 | 60.02 | 90
60.7861 | 27.5251 | 60.03 | 36.6 | 60.7615 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.7783 | 62.3459 | 60 | 72.2 | 60.7944 | 80.385 | 60.02 | 90 | 60.7822 | 80.2749 | 60.02 | 90
60.7945 | 27.5241 | 60.03 | 36.6 | 60.7698 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.7866 | 62.3487 | 60 | 72.2 | 60.8027 | 80.3869 | 60.02 | 90 | 60.7905 | 80.2735 | 60.02 | 90
60.8028 | 27.5231 | 60.03 | 36.6 | 60.7782 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.7949 | 62.3503 | 60 | 72.2 | 60.811 | 80.3887 | 60.02 | 90 | 60.799 | 80.2733 | 60.02 | 90
60.8111 | 27.5221 | 60.03 | 36.6 | 60.7865 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.8033 | 62.352 | 60 | 72.2 | 60.8194 | 80.3946 | 60.02 | 90 | 60.8073 | 80.2731 | 60.02 | 90
60.8194 | 27.5211 | 60.03 | 36.6 | 60.7949 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.8116 | 62.3536 | 60 | 72.2 | 60.8277 | 80.4005 | 60.02 | 90 | 60.8156 | 80.2733 | 60.02 | 90
60.8278 | 27.52 | 60.03 | 36.6 | 60.8032 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.8199 | 62.3552 | 60 | 72.2 | 60.8361 | 80.407 | 60.02 | 90 | 60.8239 | 80.2735 | 60.02 | 90
60.8361 | 27.5255 | 60.03 | 36.6 | 60.8115 | 43.9711 | 60.03 | 54.4 | 60.8282 | 62.3584 | 60 | 72.2 | 60.8444 | 80.4134 | 60.02 | 90 | 60.8323 | 80.2765 | 60.02 | 90
60.8445 | 27.5309 | 60.03 | 36.6 | 60.8198 | 43.9708 | 60.03 | 54.4 | 60.8366 | 62.3617 | 60 | 72.2 | 60.8527 | 80.419 | 60.02 | 90 | 60.8406 | 80.2795 | 60.02 | 90
60.8528 | 27.5373 | 60.03 | 36.6 | 60.8282 | 43.9705 | 60.03 | 54.4 | 60.8449 | 62.3665 | 60 | 72.2 | 60.861 | 80.4246 | 60.02 | 90 | 60.8489 | 80.2811 | 60.02 | 90
60.8611 | 27.5438 | 60.03 | 36.6 | 60.8365 | 43.9689 | 60.03 | 54.4 | 60.8533 | 62.3712 | 60 | 72.2 | 60.8694 | 80.4271 | 60.02 | 90 | 60.8572 | 80.2826 | 60.02 | 90
60.8694 | 27.5502 | 60.03 | 36.6 | 60.8448 | 43.9673 | 60.03 | 54.4 | 60.8616 | 62.3759 | 60 | 72.2 | 60.8777 | 80.4296 | 60.02 | 90 | 60.8656 | 80.2819 | 60.02 | 90
60.8777 | 27.5566 | 60.03 | 36.6 | 60.8531 | 43.9657 | 60.03 | 54.4 | 60.8699 | 62.3806 | 60 | 72.2 | 60.886 | 80.4334 | 60.02 | 90 | 60.8739 | 80.2812 | 60.02 | 90
60.8861 | 27.5633 | 60.03 | 36.6 | 60.8615 | 43.9641 | 60.03 | 54.4 | 60.8782 | 62.3843 | 60 | 72.2 | 60.8943 | 80.4371 | 60.02 | 90 | 60.8822 | 80.2805 | 60.02 | 90
60.8944 | 27.57 | 60.03 | 36.6 | 60.8698 | 43.9625 | 60.03 | 54.4 | 60.8866 | 62.388 | 60 | 72.2 | 60.9027 | 80.4368 | 60.02 | 90 | 60.8905 | 80.2797 | 60.02 | 90
60.9027 | 27.5824 | 60.03 | 36.6 | 60.8781 | 43.9609 | 60.03 | 54.4 | 60.8949 | 62.3917 | 60 | 72.2 | 60.911 | 80.4365 | 60.02 | 90 | 60.8989 | 80.2786 | 60.02 | 90
60.911 | 27.5948 | 60.03 | 36.6 | 60.8865 | 43.9589 | 60.03 | 54.4 | 60.9033 | 62.3953 | 60 | 72.2 | 60.9194 | 80.4344 | 60.02 | 90 | 60.9072 | 80.2774 | 60.02 | 90
60.9194 | 27.6008 | 60.03 | 36.6 | 60.8948 | 43.957 | 60.03 | 54.4 | 60.9116 | 62.3968 | 60 | 72.2 | 60.9277 | 80.4324 | 60.02 | 90 | 60.9155 | 80.2803 | 60.02 | 90
60.9277 | 27.6068 | 60.03 | 36.6 | 60.9031 | 43.9592 | 60.03 | 54.4 | 60.9199 | 62.3982 | 60 | 72.2 | 60.936 | 80.4326 | 60.02 | 90 | 60.9238 | 80.2831 | 60.02 | 90
60.9361 | 27.6121 | 60.03 | 36.6 | 60.9114 | 43.9614 | 60.03 | 54.4 | 60.9282 | 62.3982 | 60 | 72.2 | 60.9443 | 80.4328 | 60.02 | 90 | 60.9321 | 80.2874 | 60.02 | 90
60.9444 | 27.6175 | 60.03 | 36.6 | 60.9198 | 43.969 | 60.03 | 54.4 | 60.9366 | 62.3982 | 60 | 72.2 | 60.9527 | 80.433 | 60.02 | 90 | 60.9406 | 80.2917 | 60.02 | 90
60.9527 | 27.6291 | 60.03 | 36.6 | 60.9281 | 43.9766 | 60.03 | 54.4 | 60.9449 | 62.3982 | 60 | 72.2 | 60.961 | 80.4332 | 60.02 | 90 | 60.9489 | 80.2948 | 60.02 | 90
60.961 | 27.6407 | 60.03 | 36.6 | 60.9364 | 43.9879 | 60.03 | 54.4 | 60.9532 | 62.3981 | 60 | 72.2 | 60.9694 | 80.4335 | 60.02 | 90 | 60.9572 | 80.2979 | 60.02 | 90
60.9693 | 27.6521 | 60.03 | 36.6 | 60.9448 | 43.9991 | 60.03 | 54.4 | 60.9615 | 62.3968 | 60 | 72.2 | 60.9777 | 80.4337 | 60.02 | 90 | 60.9655 | 80.301 | 60.02 | 90
60.9777 | 27.6635 | 60.03 | 36.6 | 60.9531 | 44.0101 | 60.03 | 54.4 | 60.9699 | 62.3955 | 60 | 72.2 | 60.986 | 80.4338 | 60.02 | 90 | 60.9739 | 80.304 | 60.02 | 90
60.986 | 27.6681 | 60.03 | 36.6 | 60.9614 | 44.0212 | 60.03 | 54.4 | 60.9782 | 62.393 | 60 | 72.2 | 60.9943 | 80.4339 | 60.02 | 90 | 60.9822 | 80.3071 | 60.02 | 90
60.9944 | 27.6727 | 60.03 | 36.6 | 60.9697 | 44.0313 | 60.03 | 54.4 | 60.9866 | 62.3905 | 60 | 72.2 | 61.0027 | 80.4356 | 60.02 | 90 | 60.9905 | 80.3102 | 60.02 | 90
61.0027 | 27.6773 | 60.03 | 36.6 | 60.9781 | 44.0414 | 60.03 | 54.4 | 60.9949 | 62.3879 | 60 | 72.2 | 61.011 | 80.4372 | 60.02 | 90 | 60.9988 | 80.3084 | 60.02 | 90
61.011 | 27.6819 | 60.03 | 36.6 | 60.9864 | 44.0477 | 60.03 | 54.4 | 61.0032 | 62.3854 | 60 | 72.2 | 61.0193 | 80.4375 | 60.02 | 90 | 61.0072 | 80.3065 | 60.02 | 90
61.0193 | 27.6872 | 60.03 | 36.6 | 60.9947 | 44.0539 | 60.03 | 54.4 | 61.0116 | 62.3815 | 60 | 72.2 | 61.0276 | 80.4378 | 60.02 | 90 | 61.0155 | 80.3083 | 60.02 | 90
61.0277 | 27.6924 | 60.03 | 36.6 | 61.0031 | 44.0558 | 60.03 | 54.4 | 61.0199 | 62.3776 | 60 | 72.2 | 61.036 | 80.438 | 60.02 | 90 | 61.0238 | 80.3102 | 60.02 | 90
61.036 | 27.6914 | 60.03 | 36.6 | 61.0114 | 44.0576 | 60.03 | 54.4 | 61.0283 | 62.3737 | 60 | 72.2 | 61.0443 | 80.4383 | 60.02 | 90 | 61.0321 | 80.3167 | 60.02 | 90
61.0443 | 27.6904 | 60.03 | 36.6 | 61.0197 | 44.0558 | 60.03 | 54.4 | 61.0366 | 62.3698 | 60 | 72.2 | 61.0527 | 80.4381 | 60.02 | 90 | 61.0404 | 80.3233 | 60.02 | 90
61.0526 | 27.6893 | 60.03 | 36.6 | 61.028 | 44.0541 | 60.03 | 54.4 | 61.0449 | 62.3731 | 60 | 72.2 | 61.061 | 80.438 | 60.02 | 90 | 61.0488 | 80.3299 | 60.02 | 90
61.0609 | 27.6883 | 60.03 | 36.6 | 61.0364 | 44.0517 | 60.03 | 54.4 | 61.0532 | 62.3764 | 60 | 72.2 | 61.0693 | 80.4417 | 60.02 | 90 | 61.0571 | 80.3365 | 60.02 | 90
61.0693 | 27.6878 | 60.03 | 36.6 | 61.0447 | 44.0494 | 60.03 | 54.4 | 61.0616 | 62.3809 | 60 | 72.2 | 61.0776 | 80.4454 | 60.02 | 90 | 61.0654 | 80.3431 | 60.02 | 90
61.0776 | 27.6872 | 60.03 | 36.6 | 61.053 | 44.0496 | 60.03 | 54.4 | 61.0699 | 62.3854 | 60 | 72.2 | 61.086 | 80.4487 | 60.02 | 90 | 61.0737 | 80.3497 | 60.02 | 90
61.086 | 27.6858 | 60.03 | 36.6 | 61.0613 | 44.0497 | 60.03 | 54.4 | 61.0782 | 62.3899 | 60 | 72.2 | 61.0943 | 80.4521 | 60.02 | 90 | 61.0822 | 80.3569 | 60.02 | 90
61.0943 | 27.6844 | 60.03 | 36.6 | 61.0696 | 44.0496 | 60.03 | 54.4 | 61.0865 | 62.3943 | 60 | 72.2 | 61.1027 | 80.4554 | 60.02 | 90 | 61.0905 | 80.3642 | 60.02 | 90
61.1026 | 27.6829 | 60.03 | 36.6 | 61.078 | 44.0494 | 60.03 | 54.4 | 61.0949 | 62.4002 | 60 | 72.2 | 61.111 | 80.4587 | 60.02 | 90 | 61.0988 | 80.3678 | 60.02 | 90
61.1109 | 27.6815 | 60.03 | 36.6 | 61.0863 | 44.0496 | 60.03 | 54.4 | 61.1032 | 62.4061 | 60 | 72.2 | 61.1193 | 80.462 | 60.02 | 90 | 61.1071 | 80.3714 | 60.02 | 90
61.1193 | 27.6801 | 60.03 | 36.6 | 61.0947 | 44.0497 | 60.03 | 54.4 | 61.1116 | 62.412 | 60 | 72.2 | 61.1276 | 80.4653 | 60.02 | 90 | 61.1155 | 80.3714 | 60.02 | 90
61.1276 | 27.6786 | 60.03 | 36.6 | 61.103 | 44.0528 | 60.03 | 54.4 | 61.1199 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.136 | 80.4711 | 60.02 | 90 | 61.1238 | 80.3714 | 60.02 | 90
61.1359 | 27.6772 | 60.03 | 36.6 | 61.1113 | 44.0559 | 60.03 | 54.4 | 61.1282 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.1443 | 80.4769 | 60.02 | 90 | 61.1321 | 80.3714 | 60.02 | 90
61.1443 | 27.6758 | 60.03 | 36.6 | 61.1196 | 44.0598 | 60.03 | 54.4 | 61.1365 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.1526 | 80.4816 | 60.02 | 90 | 61.1404 | 80.3714 | 60.02 | 90
61.1526 | 27.6749 | 60.03 | 36.6 | 61.128 | 44.0637 | 60.03 | 54.4 | 61.1449 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.1609 | 80.4862 | 60.02 | 90 | 61.1488 | 80.3714 | 60.02 | 90
61.1609 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.1363 | 44.0661 | 60.03 | 54.4 | 61.1532 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.1693 | 80.4908 | 60.02 | 90 | 61.1571 | 80.3714 | 60.02 | 90
61.1692 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.1446 | 44.0685 | 60.03 | 54.4 | 61.1616 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.1776 | 80.4955 | 60.02 | 90 | 61.1654 | 80.3711 | 60.02 | 90
61.1776 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.153 | 44.0768 | 60.03 | 54.4 | 61.1699 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.1859 | 80.5045 | 60.02 | 90 | 61.1737 | 80.3708 | 60.02 | 90
61.1859 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.1613 | 44.0851 | 60.03 | 54.4 | 61.1782 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.1943 | 80.5136 | 60.02 | 90 | 61.182 | 80.3704 | 60.02 | 90
61.1942 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.1696 | 44.0934 | 60.03 | 54.4 | 61.1865 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.2026 | 80.5258 | 60.02 | 90 | 61.1904 | 80.3701 | 60.02 | 90
61.2025 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.1779 | 44.1017 | 60.03 | 54.4 | 61.1949 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.2109 | 80.5381 | 60.02 | 90 | 61.1987 | 80.3699 | 60.02 | 90
61.2109 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.1863 | 44.1069 | 60.03 | 54.4 | 61.2032 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.2192 | 80.5483 | 60.02 | 90 | 61.207 | 80.3697 | 60.02 | 90
61.2192 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.1946 | 44.1121 | 60.03 | 54.4 | 61.2115 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.2276 | 80.5585 | 60.02 | 90 | 61.2153 | 80.3694 | 60.02 | 90
61.2276 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.2029 | 44.1153 | 60.03 | 54.4 | 61.2199 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.2359 | 80.5661 | 60.02 | 90 | 61.2238 | 80.3692 | 60.02 | 90
61.2359 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.2112 | 44.1184 | 60.03 | 54.4 | 61.2282 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.2443 | 80.5738 | 60.02 | 90 | 61.2321 | 80.369 | 60.02 | 90
61.2442 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.2195 | 44.126 | 60.03 | 54.4 | 61.2366 | 62.4179 | 60 | 72.2 | 61.2526 | 80.5809 | 60.02 | 90 | 61.2404 | 80.3688 | 60.02 | 90
61.2525 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.2279 | 44.1336 | 60.03 | 54.4 | 61.2449 | 62.4181 | 60 | 72.2 | 61.2609 | 80.588 | 60.02 | 90 | 61.2487 | 80.3689 | 60.02 | 90
61.2608 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.2362 | 44.1356 | 60.03 | 54.4 | 61.2532 | 62.4182 | 60 | 72.2 | 61.2692 | 80.5907 | 60.02 | 90 | 61.2571 | 80.369 | 60.02 | 90
61.2692 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.2446 | 44.1376 | 60.03 | 54.4 | 61.2615 | 62.4211 | 60 | 72.2 | 61.2776 | 80.5934 | 60.02 | 90 | 61.2654 | 80.3695 | 60.02 | 90
61.2775 | 27.674 | 60.03 | 36.6 | 61.2529 | 44.1428 | 60.03 | 54.4 | 61.2699 | 62.4239 | 60 | 72.2 | 61.2859 | 80.5928 | 60.02 | 90 | 61.2737 | 80.3701 | 60.02 | 90
61.2859 | 27.6746 | 60.03 | 36.6 | 61.2612 | 44.1481 | 60.03 | 54.4 | 61.2782 | 62.4252 | 60 | 72.2 | 61.2943 | 80.5923 | 60.02 | 90 | 61.282 | 80.3705 | 60.02 | 90
61.2942 | 27.6751 | 60.03 | 36.6 | 61.2695 | 44.152 | 60.03 | 54.4 | 61.2866 | 62.4266 | 60 | 72.2 | 61.3026 | 80.5918 | 60.02 | 90 | 61.2904 | 80.3709 | 60.02 | 90
61.3025 | 27.6763 | 60.03 | 36.6 | 61.2779 | 44.156 | 60.03 | 54.4 | 61.2949 | 62.4329 | 60 | 72.2 | 61.3109 | 80.5912 | 60.02 | 90 | 61.2987 | 80.3723 | 60.02 | 90
61.3108 | 27.6775 | 60.03 | 36.6 | 61.2862 | 44.1616 | 60.03 | 54.4 | 61.3032 | 62.4392 | 60 | 72.2 | 61.3192 | 80.5907 | 60.02 | 90 | 61.307 | 80.3737 | 60.02 | 90
61.3192 | 27.6786 | 60.03 | 36.6 | 61.2945 | 44.1672 | 60.03 | 54.4 | 61.3115 | 62.4455 | 60 | 72.2 | 61.3276 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.3153 | 80.3773 | 60.02 | 90
61.3275 | 27.6798 | 60.03 | 36.6 | 61.3029 | 44.1687 | 60.03 | 54.4 | 61.3199 | 62.4518 | 60 | 72.2 | 61.3359 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.3236 | 80.3808 | 60.02 | 90
61.3358 | 27.6809 | 60.03 | 36.6 | 61.3112 | 44.1701 | 60.03 | 54.4 | 61.3282 | 62.4579 | 60 | 72.2 | 61.3442 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.332 | 80.3843 | 60.02 | 90
61.3441 | 27.6821 | 60.03 | 36.6 | 61.3195 | 44.1718 | 60.03 | 54.4 | 61.3365 | 62.464 | 60 | 72.2 | 61.3525 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.3403 | 80.3879 | 60.02 | 90
61.3525 | 27.6836 | 60.03 | 36.6 | 61.3278 | 44.1734 | 60.03 | 54.4 | 61.3448 | 62.4675 | 60 | 72.2 | 61.3609 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.3486 | 80.391 | 60.02 | 90
61.3608 | 27.6851 | 60.03 | 36.6 | 61.3362 | 44.1717 | 60.03 | 54.4 | 61.3532 | 62.471 | 60 | 72.2 | 61.3692 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.3569 | 80.3941 | 60.02 | 90
61.3692 | 27.686 | 60.03 | 36.6 | 61.3445 | 44.1701 | 60.03 | 54.4 | 61.3615 | 62.4759 | 60 | 72.2 | 61.3776 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.3654 | 80.3975 | 60.02 | 90
61.3775 | 27.6869 | 60.03 | 36.6 | 61.3528 | 44.1712 | 60.03 | 54.4 | 61.3699 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.3859 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.3737 | 80.4009 | 60.02 | 90
61.3858 | 27.6872 | 60.03 | 36.6 | 61.3611 | 44.1724 | 60.03 | 54.4 | 61.3782 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.3942 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.382 | 80.4033 | 60.02 | 90
61.3941 | 27.6875 | 60.03 | 36.6 | 61.3694 | 44.1739 | 60.03 | 54.4 | 61.3865 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.4025 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.3903 | 80.4057 | 60.02 | 90
61.4024 | 27.6878 | 60.03 | 36.6 | 61.3778 | 44.1755 | 60.03 | 54.4 | 61.3948 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.4109 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.3987 | 80.4059 | 60.02 | 90
61.4108 | 27.6882 | 60.03 | 36.6 | 61.3861 | 44.1784 | 60.03 | 54.4 | 61.4032 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.4192 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.407 | 80.4062 | 60.03 | 90
61.4191 | 27.6885 | 60.03 | 36.6 | 61.3945 | 44.1814 | 60.03 | 54.4 | 61.4116 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.4276 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.4153 | 80.4065 | 60.03 | 90
61.4275 | 27.6888 | 60.03 | 36.6 | 61.4028 | 44.183 | 60.03 | 54.4 | 61.4199 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.4359 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.4236 | 80.4067 | 60.03 | 90
61.4358 | 27.6891 | 60.03 | 36.6 | 61.4111 | 44.1846 | 60.03 | 54.4 | 61.4282 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.4442 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.4319 | 80.407 | 60.03 | 90
61.4441 | 27.6894 | 60.03 | 36.6 | 61.4194 | 44.1863 | 60.03 | 54.4 | 61.4365 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.4525 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.4403 | 80.4072 | 60.03 | 90
61.4524 | 27.6897 | 60.03 | 36.6 | 61.4277 | 44.188 | 60.03 | 54.4 | 61.4449 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.4608 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.4486 | 80.407 | 60.03 | 90
61.4608 | 27.69 | 60.03 | 36.6 | 61.4361 | 44.188 | 60.03 | 54.4 | 61.4532 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.4692 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.4569 | 80.4068 | 60.03 | 90
61.4691 | 27.6903 | 60.03 | 36.6 | 61.4444 | 44.188 | 60.03 | 54.4 | 61.4615 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.4775 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.4652 | 80.4066 | 60.03 | 90
61.4774 | 27.6906 | 60.03 | 36.6 | 61.4528 | 44.1877 | 60.03 | 54.4 | 61.4698 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.4858 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.4736 | 80.4064 | 60.03 | 90
61.4857 | 27.6913 | 60.03 | 36.6 | 61.4611 | 44.1874 | 60.03 | 54.4 | 61.4782 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.4941 | 80.5901 | 60.02 | 90 | 61.4819 | 80.4105 | 60.03 | 90
61.4941 | 27.692 | 60.03 | 36.6 | 61.4694 | 44.1855 | 60.03 | 54.4 | 61.4865 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.5025 | 80.5892 | 60.02 | 90 | 61.4902 | 80.4146 | 60.03 | 90
61.5024 | 27.6926 | 60.03 | 36.6 | 61.4777 | 44.1837 | 60.03 | 54.4 | 61.4949 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.5108 | 80.5882 | 60.02 | 90 | 61.4985 | 80.4187 | 60.03 | 90
61.5107 | 27.6933 | 60.03 | 36.6 | 61.4861 | 44.1833 | 60.03 | 54.4 | 61.5032 | 62.4809 | 60 | 72.2 | 61.5192 | 80.5872 | 60.02 | 90 | 61.507 | 80.4228 | 60.03 | 90
61.5191 | 27.6937 | 60.03 | 36.6 | 61.4944 | 44.1829 | 60.03 | 54.4 | 61.5115 | 62.4816 | 60 | 72.2 | 61.5275 | 80.5862 | 60.02 | 90 | 61.5153 | 80.4269 | 60.03 | 90
61.5274 | 27.694 | 60.03 | 36.6 | 61.5027 | 44.1832 | 60.03 | 54.4 | 61.5198 | 62.4822 | 60 | 72.2 | 61.5358 | 80.5852 | 60.02 | 90 | 61.5236 | 80.431 | 60.03 | 90
61.5357 | 27.6944 | 60.03 | 36.6 | 61.511 | 44.1835 | 60.03 | 54.4 | 61.5282 | 62.4828 | 60 | 72.2 | 61.5441 | 80.5842 | 60.02 | 90 | 61.5319 | 80.4354 | 60.03 | 90
61.544 | 27.6948 | 60.03 | 36.6 | 61.5193 | 44.1832 | 60.03 | 54.4 | 61.5365 | 62.4834 | 60 | 72.2 | 61.5525 | 80.5832 | 60.02 | 90 | 61.5403 | 80.4397 | 60.03 | 90
61.5524 | 27.6951 | 60.03 | 36.6 | 61.5277 | 44.1829 | 60.03 | 54.4 | 61.5449 | 62.484 | 60 | 72.2 | 61.5608 | 80.5823 | 60.02 | 90 | 61.5486 | 80.4435 | 60.03 | 90
61.5607 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.536 | 44.1827 | 60.03 | 54.4 | 61.5532 | 62.4847 | 60 | 72.2 | 61.5692 | 80.5813 | 60.02 | 90 | 61.5569 | 80.4472 | 60.03 | 90
61.5691 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.5444 | 44.1825 | 60.03 | 54.4 | 61.5615 | 62.487 | 60 | 72.2 | 61.5775 | 80.5803 | 60.02 | 90 | 61.5652 | 80.4466 | 60.03 | 90
61.5774 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.5527 | 44.1832 | 60.03 | 54.4 | 61.5698 | 62.4894 | 60 | 72.2 | 61.5858 | 80.5803 | 60.02 | 90 | 61.5735 | 80.4461 | 60.03 | 90
61.5857 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.561 | 44.1838 | 60.03 | 54.4 | 61.5782 | 62.4918 | 60 | 72.2 | 61.5941 | 80.5803 | 60.02 | 90 | 61.5819 | 80.4455 | 60.03 | 90
61.594 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.5693 | 44.1843 | 60.03 | 54.4 | 61.5865 | 62.4942 | 60 | 72.2 | 61.6025 | 80.5803 | 60.02 | 90 | 61.5902 | 80.4449 | 60.03 | 90
61.6023 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.5776 | 44.1847 | 60.03 | 54.4 | 61.5948 | 62.496 | 60 | 72.2 | 61.6108 | 80.5803 | 60.02 | 90 | 61.5985 | 80.4443 | 60.03 | 90
61.6107 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.586 | 44.1836 | 60.03 | 54.4 | 61.6032 | 62.4978 | 60 | 72.2 | 61.6191 | 80.5798 | 60.02 | 90 | 61.6068 | 80.4437 | 60.03 | 90
61.619 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.5943 | 44.1824 | 60.03 | 54.4 | 61.6115 | 62.4997 | 60 | 72.2 | 61.6274 | 80.5793 | 60.02 | 90 | 61.6152 | 80.4431 | 60.03 | 90
61.6273 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.6027 | 44.1815 | 60.03 | 54.4 | 61.6199 | 62.5016 | 60 | 72.2 | 61.6358 | 80.5788 | 60.02 | 90 | 61.6235 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.6357 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.611 | 44.1806 | 60.03 | 54.4 | 61.6282 | 62.5035 | 60 | 72.2 | 61.6441 | 80.5784 | 60.02 | 90 | 61.6318 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.644 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.6193 | 44.1798 | 60.03 | 54.4 | 61.6365 | 62.5054 | 60 | 72.2 | 61.6525 | 80.5779 | 60.02 | 90 | 61.6401 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.6523 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.6276 | 44.179 | 60.03 | 54.4 | 61.6448 | 62.5055 | 60 | 72.2 | 61.6608 | 80.5774 | 60.02 | 90 | 61.6486 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.6607 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.636 | 44.1816 | 60.03 | 54.4 | 61.6532 | 62.5056 | 60 | 72.2 | 61.6691 | 80.5769 | 60.02 | 90 | 61.6569 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.669 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.6443 | 44.1843 | 60.03 | 54.4 | 61.6615 | 62.5057 | 60.01 | 72.2 | 61.6774 | 80.5764 | 60.02 | 90 | 61.6652 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.6773 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.6526 | 44.1861 | 60.03 | 54.4 | 61.6699 | 62.5059 | 60.01 | 72.2 | 61.6857 | 80.576 | 60.02 | 90 | 61.6735 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.6856 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.6609 | 44.1879 | 60.03 | 54.4 | 61.6782 | 62.506 | 60.01 | 72.2 | 61.6941 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.6819 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.6939 | 27.6955 | 60.03 | 36.6 | 61.6693 | 44.1954 | 60.03 | 54.4 | 61.6865 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.7024 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.6902 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.7023 | 27.6939 | 60.03 | 36.6 | 61.6776 | 44.2029 | 60.03 | 54.4 | 61.6948 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.7108 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.6985 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.7106 | 27.6924 | 60.03 | 36.6 | 61.6859 | 44.2111 | 60.03 | 54.4 | 61.7032 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.7191 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.7068 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.719 | 27.6908 | 60.03 | 36.6 | 61.6943 | 44.2194 | 60.03 | 54.4 | 61.7115 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.7274 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.7151 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.7273 | 27.6892 | 60.03 | 36.6 | 61.7026 | 44.232 | 60.03 | 54.4 | 61.7198 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.7357 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.7235 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.7356 | 27.6877 | 60.03 | 36.6 | 61.7109 | 44.2446 | 60.03 | 54.4 | 61.7281 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.7441 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.7318 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.7439 | 27.6861 | 60.03 | 36.6 | 61.7192 | 44.2518 | 60.03 | 54.4 | 61.7365 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.7524 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.7401 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.7522 | 27.684 | 60.03 | 36.6 | 61.7275 | 44.2591 | 60.03 | 54.4 | 61.7448 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.7607 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.7484 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.7606 | 27.6819 | 60.03 | 36.6 | 61.7359 | 44.2661 | 60.03 | 54.4 | 61.7532 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.769 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.7568 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.7689 | 27.6993 | 60.03 | 36.6 | 61.7442 | 44.2732 | 60.03 | 54.4 | 61.7615 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.7774 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.7651 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.7773 | 27.7167 | 60.03 | 36.6 | 61.7526 | 44.2754 | 60.03 | 54.4 | 61.7698 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.7857 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.7734 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.7856 | 27.7356 | 60.03 | 36.6 | 61.7609 | 44.2776 | 60.03 | 54.4 | 61.7781 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.7941 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.7817 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.7939 | 27.7545 | 60.03 | 36.6 | 61.7692 | 44.2797 | 60.03 | 54.4 | 61.7865 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.8024 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.7902 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.8022 | 27.7729 | 60.03 | 36.6 | 61.7775 | 44.2817 | 60.03 | 54.4 | 61.7948 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.8107 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.7985 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.8106 | 27.7913 | 60.03 | 36.6 | 61.7858 | 44.2811 | 60.03 | 54.4 | 61.8032 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.819 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.8068 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.8189 | 27.8088 | 60.03 | 36.6 | 61.7942 | 44.2805 | 60.03 | 54.4 | 61.8115 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.8274 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.8151 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.8272 | 27.8264 | 60.03 | 36.6 | 61.8025 | 44.281 | 60.03 | 54.4 | 61.8198 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.8357 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.8234 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.8355 | 27.8445 | 60.03 | 36.6 | 61.8109 | 44.2814 | 60.03 | 54.4 | 61.8282 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.8441 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.8318 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.8438 | 27.8625 | 60.03 | 36.6 | 61.8192 | 44.282 | 60.03 | 54.4 | 61.8365 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.8524 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.8401 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.8522 | 27.861 | 60.03 | 36.6 | 61.8275 | 44.2826 | 60.03 | 54.4 | 61.8448 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.8607 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.8484 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.8605 | 27.8594 | 60.03 | 36.6 | 61.8358 | 44.283 | 60.03 | 54.4 | 61.8531 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.869 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.8567 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.8689 | 27.8578 | 60.03 | 36.6 | 61.8442 | 44.2833 | 60.03 | 54.4 | 61.8615 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.8774 | 80.5755 | 60.02 | 90 | 61.8651 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.8772 | 27.8562 | 60.03 | 36.6 | 61.8525 | 44.2872 | 60.03 | 54.4 | 61.8698 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.8857 | 80.5816 | 60.02 | 90 | 61.8734 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.8855 | 27.8552 | 60.03 | 36.6 | 61.8608 | 44.291 | 60.03 | 54.4 | 61.8782 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.894 | 80.5877 | 60.02 | 90 | 61.8817 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.8938 | 27.8542 | 60.03 | 36.6 | 61.8691 | 44.2926 | 60.03 | 54.4 | 61.8865 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.9023 | 80.5938 | 60.02 | 90 | 61.89 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.9022 | 27.854 | 60.03 | 36.6 | 61.8774 | 44.2941 | 60.03 | 54.4 | 61.8948 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.9106 | 80.5999 | 60.02 | 90 | 61.8984 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.9105 | 27.8538 | 60.03 | 36.6 | 61.8858 | 44.2957 | 60.03 | 54.4 | 61.9031 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.919 | 80.606 | 60.02 | 90 | 61.9067 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.9188 | 27.8537 | 60.03 | 36.6 | 61.8941 | 44.2974 | 60.03 | 54.4 | 61.9115 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.9273 | 80.6121 | 60.02 | 90 | 61.915 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.9272 | 27.8535 | 60.03 | 36.6 | 61.9025 | 44.2987 | 60.03 | 54.4 | 61.9198 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.9357 | 80.6181 | 60.02 | 90 | 61.9233 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.9355 | 27.8533 | 60.03 | 36.6 | 61.9108 | 44.3 | 60.03 | 54.4 | 61.9282 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.944 | 80.6242 | 60.02 | 90 | 61.9318 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.9438 | 27.8531 | 60.03 | 36.6 | 61.9191 | 44.3013 | 60.03 | 54.4 | 61.9365 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.9523 | 80.6367 | 60.02 | 90 | 61.9401 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.9521 | 27.8528 | 60.03 | 36.6 | 61.9274 | 44.3027 | 60.03 | 54.4 | 61.9448 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.9606 | 80.6492 | 60.02 | 90 | 61.9484 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.9605 | 27.8526 | 60.03 | 36.6 | 61.9357 | 44.3006 | 60.03 | 54.4 | 61.9531 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.969 | 80.6556 | 60.02 | 90 | 61.9567 | 80.4425 | 60.03 | 90
61.9688 | 27.8524 | 60.03 | 36.6 | 61.9441 | 44.2986 | 60.03 | 54.4 | 61.9615 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.9773 | 80.6619 | 60.02 | 90 | 61.965 | 80.4484 | 60.03 | 90
61.9771 | 27.8522 | 60.03 | 36.6 | 61.9524 | 44.2972 | 60.03 | 54.4 | 61.9698 | 62.5061 | 60.01 | 72.2 | 61.9857 | 80.6683 | 60.02 | 90 | 61.9734 | 80.4544 | 60.03 | 90
61.9854 | 27.852 | 60.03 | 36.6 | 61.9608 | 44.2957 | 60.03 | 54.4 | 61.9781 | 62.5022 | 60.01 | 72.2 | 61.994 | 80.6747 | 60.02 | 90 | 61.9817 | 80.4654 | 60.03 | 90
61.9938 | 27.8517 | 60.03 | 36.6 | 61.9691 | 44.2925 | 60.03 | 54.4 | 61.9865 | 62.4983 | 60.01 | 72.2 | 62.0023 | 80.681 | 60.02 | 90 | 61.99 | 80.4765 | 60.03 | 90
62.0021 | 27.8515 | 60.03 | 36.6 | 61.9774 | 44.2892 | 60.03 | 54.4 | 61.9948 | 62.4944 | 60.01 | 72.2 | 62.0106 | 80.6874 | 60.02 | 90 | 61.9983 | 80.4876 | 60.03 | 90
62.0105 | 27.8513 | 60.03 | 36.6 | 61.9857 | 44.2888 | 60.03 | 54.4 | 62.0031 | 62.4906 | 60.01 | 72.2 | 62.019 | 80.6938 | 60.02 | 90 | 62.0067 | 80.4987 | 60.03 | 90
62.0188 | 27.8513 | 60.03 | 36.6 | 61.9941 | 44.2883 | 60.03 | 54.4 | 62.0115 | 62.4892 | 60.01 | 72.2 | 62.0273 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.015 | 80.5098 | 60.03 | 90
62.0271 | 27.8513 | 60.03 | 36.6 | 62.0024 | 44.2907 | 60.03 | 54.4 | 62.0198 | 62.4878 | 60.01 | 72.2 | 62.0356 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.0233 | 80.5209 | 60.03 | 90
62.0354 | 27.8513 | 60.03 | 36.6 | 62.0107 | 44.2931 | 60.03 | 54.4 | 62.0281 | 62.4864 | 60.01 | 72.2 | 62.0439 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.0316 | 80.532 | 60.03 | 90
62.0437 | 27.8513 | 60.03 | 36.6 | 62.019 | 44.2956 | 60.03 | 54.4 | 62.0364 | 62.485 | 60.01 | 72.2 | 62.0523 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.04 | 80.5431 | 60.03 | 90
62.0521 | 27.8502 | 60.03 | 36.6 | 62.0273 | 44.298 | 60.03 | 54.4 | 62.0448 | 62.487 | 60.01 | 72.2 | 62.0606 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.0483 | 80.5483 | 60.03 | 90
62.0604 | 27.8492 | 60.03 | 36.6 | 62.0357 | 44.3004 | 60.03 | 54.4 | 62.0531 | 62.489 | 60.01 | 72.2 | 62.069 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.0566 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.0688 | 27.8481 | 60.03 | 36.6 | 62.044 | 44.3028 | 60.03 | 54.4 | 62.0615 | 62.4949 | 60.01 | 72.2 | 62.0773 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.0649 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.0771 | 27.8471 | 60.03 | 36.6 | 62.0524 | 44.3069 | 60.03 | 54.4 | 62.0698 | 62.5008 | 60.01 | 72.2 | 62.0856 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.0734 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.0854 | 27.846 | 60.03 | 36.6 | 62.0607 | 44.3111 | 60.03 | 54.4 | 62.0781 | 62.5051 | 60.01 | 72.2 | 62.0939 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.0817 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.0937 | 27.8449 | 60.03 | 36.6 | 62.069 | 44.3128 | 60.03 | 54.4 | 62.0864 | 62.5094 | 60.01 | 72.2 | 62.1023 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.09 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.1021 | 27.8439 | 60.03 | 36.6 | 62.0773 | 44.3146 | 60.03 | 54.4 | 62.0948 | 62.5114 | 60.01 | 72.2 | 62.1106 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.0983 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.1104 | 27.8428 | 60.03 | 36.6 | 62.0857 | 44.3137 | 60.03 | 54.4 | 62.1031 | 62.5135 | 60.01 | 72.2 | 62.119 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.1066 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.1187 | 27.8409 | 60.03 | 36.6 | 62.094 | 44.3128 | 60.03 | 54.4 | 62.1115 | 62.5181 | 60.01 | 72.2 | 62.1273 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.115 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.127 | 27.8389 | 60.03 | 36.6 | 62.1023 | 44.3098 | 60.03 | 54.4 | 62.1198 | 62.5228 | 60.01 | 72.2 | 62.1356 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.1233 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.1353 | 27.838 | 60.03 | 36.6 | 62.1107 | 44.3067 | 60.03 | 54.4 | 62.1281 | 62.524 | 60.01 | 72.2 | 62.1439 | 80.7002 | 60.02 | 90 | 62.1316 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.1437 | 27.8371 | 60.03 | 36.6 | 62.119 | 44.3037 | 60.03 | 54.4 | 62.1364 | 62.5253 | 60.01 | 72.2 | 62.1522 | 80.7004 | 60.02 | 90 | 62.1399 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.152 | 27.8362 | 60.03 | 36.6 | 62.1273 | 44.3006 | 60.03 | 54.4 | 62.1448 | 62.5266 | 60.01 | 72.2 | 62.1606 | 80.7006 | 60.02 | 90 | 62.1483 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.1604 | 27.8353 | 60.03 | 36.6 | 62.1356 | 44.3018 | 60.03 | 54.4 | 62.1531 | 62.5278 | 60.01 | 72.2 | 62.1689 | 80.7009 | 60.02 | 90 | 62.1566 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.1687 | 27.8336 | 60.03 | 36.6 | 62.144 | 44.303 | 60.03 | 54.4 | 62.1614 | 62.5306 | 60.01 | 72.2 | 62.1772 | 80.7011 | 60.02 | 90 | 62.1649 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.177 | 27.8319 | 60.03 | 36.6 | 62.1523 | 44.3051 | 60.03 | 54.4 | 62.1697 | 62.5335 | 60.01 | 72.2 | 62.1855 | 80.7013 | 60.02 | 90 | 62.1732 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.1853 | 27.8302 | 60.03 | 36.6 | 62.1606 | 44.3072 | 60.03 | 54.4 | 62.1781 | 62.5361 | 60.01 | 72.2 | 62.1939 | 80.7016 | 60.02 | 90 | 62.1816 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.1937 | 27.8284 | 60.03 | 36.6 | 62.1689 | 44.3093 | 60.03 | 54.4 | 62.1864 | 62.5387 | 60.01 | 72.2 | 62.2022 | 80.7018 | 60.02 | 90 | 62.1899 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.202 | 27.8276 | 60.03 | 36.6 | 62.1773 | 44.3113 | 60.03 | 54.4 | 62.1948 | 62.538 | 60.01 | 72.2 | 62.2106 | 80.702 | 60.02 | 90 | 62.1982 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.2103 | 27.8268 | 60.03 | 36.6 | 62.1856 | 44.3156 | 60.03 | 54.4 | 62.2031 | 62.5373 | 60.01 | 72.2 | 62.2189 | 80.7023 | 60.02 | 90 | 62.2065 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.2187 | 27.8259 | 60.03 | 36.6 | 62.1939 | 44.3199 | 60.03 | 54.4 | 62.2114 | 62.5426 | 60.01 | 72.2 | 62.2272 | 80.7025 | 60.02 | 90 | 62.2148 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.227 | 27.8251 | 60.03 | 36.6 | 62.2023 | 44.3241 | 60.03 | 54.4 | 62.2197 | 62.548 | 60.01 | 72.2 | 62.2355 | 80.7025 | 60.02 | 90 | 62.2233 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.2353 | 27.8243 | 60.03 | 36.6 | 62.2106 | 44.3284 | 60.03 | 54.4 | 62.2281 | 62.5582 | 60.01 | 72.2 | 62.2439 | 80.7025 | 60.02 | 90 | 62.2316 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.2436 | 27.8235 | 60.03 | 36.6 | 62.2189 | 44.3283 | 60.03 | 54.4 | 62.2364 | 62.5684 | 60.01 | 72.2 | 62.2522 | 80.7025 | 60.02 | 90 | 62.2399 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.252 | 27.8235 | 60.03 | 36.6 | 62.2272 | 44.3282 | 60.03 | 54.4 | 62.2448 | 62.5786 | 60.01 | 72.2 | 62.2606 | 80.7025 | 60.02 | 90 | 62.2482 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.2603 | 27.8235 | 60.03 | 36.6 | 62.2356 | 44.3286 | 60.03 | 54.4 | 62.2531 | 62.5888 | 60.01 | 72.2 | 62.2689 | 80.7025 | 60.02 | 90 | 62.2566 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.2686 | 27.8229 | 60.03 | 36.6 | 62.2439 | 44.3289 | 60.03 | 54.4 | 62.2614 | 62.5989 | 60.01 | 72.2 | 62.2772 | 80.7025 | 60.02 | 90 | 62.2649 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.2769 | 27.8223 | 60.03 | 36.6 | 62.2523 | 44.3293 | 60.03 | 54.4 | 62.2698 | 62.6091 | 60.01 | 72.2 | 62.2855 | 80.7025 | 60.02 | 90 | 62.2732 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.2853 | 27.8217 | 60.03 | 36.6 | 62.2606 | 44.3296 | 60.03 | 54.4 | 62.2781 | 62.6251 | 60.01 | 72.2 | 62.2939 | 80.7025 | 60.02 | 90 | 62.2815 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.2936 | 27.8212 | 60.03 | 36.6 | 62.2689 | 44.333 | 60.03 | 54.4 | 62.2864 | 62.6411 | 60.01 | 72.2 | 62.3022 | 80.7025 | 60.02 | 90 | 62.2899 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.3019 | 27.825 | 60.03 | 36.6 | 62.2772 | 44.3363 | 60.03 | 54.4 | 62.2947 | 62.651 | 60.01 | 72.2 | 62.3105 | 80.7025 | 60.02 | 90 | 62.2982 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.3103 | 27.8289 | 60.03 | 36.6 | 62.2855 | 44.3396 | 60.03 | 54.4 | 62.3031 | 62.6609 | 60.01 | 72.2 | 62.3188 | 80.7118 | 60.02 | 90 | 62.3065 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.3186 | 27.8322 | 60.03 | 36.6 | 62.2939 | 44.343 | 60.03 | 54.4 | 62.3114 | 62.666 | 60.01 | 72.2 | 62.3272 | 80.721 | 60.02 | 90 | 62.3148 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.3269 | 27.8355 | 60.03 | 36.6 | 62.3022 | 44.3464 | 60.03 | 54.4 | 62.3198 | 62.671 | 60.01 | 72.2 | 62.3355 | 80.7303 | 60.02 | 90 | 62.3232 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.3352 | 27.8388 | 60.03 | 36.6 | 62.3105 | 44.3497 | 60.03 | 54.4 | 62.3281 | 62.6762 | 60.01 | 72.2 | 62.3438 | 80.7396 | 60.02 | 90 | 62.3315 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.3436 | 27.8421 | 60.03 | 36.6 | 62.3188 | 44.3567 | 60.03 | 54.4 | 62.3364 | 62.6815 | 60.01 | 72.2 | 62.3522 | 80.7488 | 60.02 | 90 | 62.3398 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.3519 | 27.8456 | 60.03 | 36.6 | 62.3272 | 44.3637 | 60.03 | 54.4 | 62.3447 | 62.6863 | 60.01 | 72.2 | 62.3605 | 80.7581 | 60.02 | 90 | 62.3481 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.3603 | 27.8491 | 60.03 | 36.6 | 62.3355 | 44.3707 | 60.03 | 54.4 | 62.3531 | 62.6912 | 60.01 | 72.2 | 62.3688 | 80.7673 | 60.02 | 90 | 62.3564 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.3686 | 27.8586 | 60.03 | 36.6 | 62.3439 | 44.3777 | 60.03 | 54.4 | 62.3614 | 62.691 | 60.01 | 72.2 | 62.3771 | 80.7766 | 60.02 | 90 | 62.3649 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.3769 | 27.8681 | 60.03 | 36.6 | 62.3522 | 44.3817 | 60.03 | 54.4 | 62.3698 | 62.6908 | 60.01 | 72.2 | 62.3855 | 80.7859 | 60.02 | 90 | 62.3732 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.3852 | 27.8732 | 60.03 | 36.6 | 62.3605 | 44.3857 | 60.03 | 54.4 | 62.3781 | 62.6906 | 60.01 | 72.2 | 62.3938 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.3815 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.3935 | 27.8783 | 60.03 | 36.6 | 62.3688 | 44.3922 | 60.03 | 54.4 | 62.3864 | 62.6904 | 60.01 | 72.2 | 62.4022 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.3898 | 80.5535 | 60.03 | 90
62.4019 | 27.8839 | 60.03 | 36.6 | 62.3771 | 44.3988 | 60.03 | 54.4 | 62.3947 | 62.6891 | 60.01 | 72.2 | 62.4105 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.3982 | 80.5553 | 60.03 | 90
62.4102 | 27.8895 | 60.03 | 36.6 | 62.3855 | 44.4054 | 60.03 | 54.4 | 62.4031 | 62.6879 | 60.01 | 72.2 | 62.4188 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.4065 | 80.5571 | 60.03 | 90
62.4185 | 27.8951 | 60.03 | 36.6 | 62.3938 | 44.4121 | 60.03 | 54.4 | 62.4114 | 62.6865 | 60.01 | 72.2 | 62.4271 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.4148 | 80.559 | 60.0301 | 90
62.4268 | 27.9008 | 60.03 | 36.6 | 62.4022 | 44.4146 | 60.03 | 54.4 | 62.4197 | 62.6852 | 60.01 | 72.2 | 62.4355 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.4231 | 80.5608 | 60.0302 | 90
62.4352 | 27.9068 | 60.03 | 36.6 | 62.4105 | 44.417 | 60.03 | 54.4 | 62.428 | 62.683 | 60.01 | 72.2 | 62.4438 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.4315 | 80.5667 | 60.0303 | 90
62.4435 | 27.9128 | 60.03 | 36.6 | 62.4188 | 44.4178 | 60.03 | 54.4 | 62.4364 | 62.6809 | 60.01 | 72.2 | 62.4521 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.4398 | 80.5726 | 60.0304 | 90
62.4519 | 27.9127 | 60.03 | 36.6 | 62.4271 | 44.4185 | 60.03 | 54.4 | 62.4447 | 62.6788 | 60.01 | 72.2 | 62.4604 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.4481 | 80.5815 | 60.0305 | 90
62.4602 | 27.9127 | 60.03 | 36.6 | 62.4355 | 44.4193 | 60.03 | 54.4 | 62.4531 | 62.6767 | 60.01 | 72.2 | 62.4688 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.4564 | 80.5903 | 60.0305 | 90
62.4685 | 27.9126 | 60.03 | 36.6 | 62.4438 | 44.42 | 60.03 | 54.4 | 62.4614 | 62.6752 | 60.01 | 72.2 | 62.4771 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.4648 | 80.5992 | 60.0306 | 90
62.4768 | 27.9125 | 60.03 | 36.6 | 62.4521 | 44.4182 | 60.03 | 54.4 | 62.4697 | 62.6738 | 60.01 | 72.2 | 62.4855 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.4731 | 80.6081 | 60.0307 | 90
62.4851 | 27.9124 | 60.03 | 36.6 | 62.4604 | 44.4164 | 60.03 | 54.4 | 62.478 | 62.6734 | 60.01 | 72.2 | 62.4938 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.4814 | 80.6194 | 60.0308 | 90
62.4935 | 27.9123 | 60.03 | 36.6 | 62.4688 | 44.4146 | 60.03 | 54.4 | 62.4864 | 62.6729 | 60.01 | 72.2 | 62.5021 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.4897 | 80.6307 | 60.0309 | 90
62.5018 | 27.9122 | 60.03 | 36.6 | 62.4771 | 44.4128 | 60.03 | 54.4 | 62.4947 | 62.6748 | 60.01 | 72.2 | 62.5104 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.498 | 80.6425 | 60.031 | 90
62.5102 | 27.9122 | 60.03 | 36.6 | 62.4854 | 44.4102 | 60.03 | 54.4 | 62.5031 | 62.6766 | 60.01 | 72.2 | 62.5188 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.5065 | 80.6544 | 60.031 | 90
62.5185 | 27.9116 | 60.03 | 36.6 | 62.4938 | 44.4076 | 60.03 | 54.4 | 62.5114 | 62.6795 | 60.01 | 72.2 | 62.5271 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.5148 | 80.6622 | 60.0311 | 90
62.5268 | 27.9111 | 60.03 | 36.6 | 62.5021 | 44.4068 | 60.03 | 54.4 | 62.5197 | 62.6824 | 60.01 | 72.2 | 62.5355 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.5231 | 80.67 | 60.0312 | 90
62.5351 | 27.9146 | 60.03 | 36.6 | 62.5104 | 44.406 | 60.03 | 54.4 | 62.528 | 62.685 | 60.01 | 72.2 | 62.5438 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.5314 | 80.6749 | 60.0313 | 90
62.5435 | 27.918 | 60.03 | 36.6 | 62.5187 | 44.4046 | 60.03 | 54.4 | 62.5364 | 62.6875 | 60.01 | 72.2 | 62.5521 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.5398 | 80.6799 | 60.0314 | 90
62.5518 | 27.9214 | 60.03 | 36.6 | 62.5271 | 44.4031 | 60.03 | 54.4 | 62.5447 | 62.6891 | 60.01 | 72.2 | 62.5604 | 80.7951 | 60.02 | 90 | 62.5481 | 80.6834 | 60.0315 | 90
62.5602 | 27.9248 | 60.03 | 36.6 | 62.5354 | 44.405 | 60.03 | 54.4 | 62.553 | 62.6907 | 60.01 | 72.2 | 62.5688 | 80.7944 | 60.02 | 90 | 62.5564 | 80.6868 | 60.0315 | 90
62.5685 | 27.9283 | 60.03 | 36.6 | 62.5438 | 44.4068 | 60.03 | 54.4 | 62.5613 | 62.6935 | 60.01 | 72.2 | 62.5771 | 80.7937 | 60.02 | 90 | 62.5647 | 80.6862 | 60.0316 | 90
62.5768 | 27.9317 | 60.03 | 36.6 | 62.5521 | 44.4086 | 60.03 | 54.4 | 62.5697 | 62.6963 | 60.01 | 72.2 | 62.5854 | 80.793 | 60.02 | 90 | 62.5731 | 80.6856 | 60.0317 | 90
62.5851 | 27.9351 | 60.03 | 36.6 | 62.5604 | 44.4105 | 60.03 | 54.4 | 62.578 | 62.6968 | 60.01 | 72.2 | 62.5938 | 80.7922 | 60.02 | 90 | 62.5814 | 80.6844 | 60.0318 | 90
62.5934 | 27.9385 | 60.03 | 36.6 | 62.5687 | 44.4166 | 60.03 | 54.4 | 62.5864 | 62.6974 | 60.01 | 72.2 | 62.6021 | 80.7915 | 60.02 | 90 | 62.5897 | 80.6832 | 60.0319 | 90
62.6018 | 27.9423 | 60.03 | 36.6 | 62.577 | 44.4226 | 60.03 | 54.4 | 62.5947 | 62.6979 | 60.01 | 72.2 | 62.6104 | 80.7908 | 60.02 | 90 | 62.598 | 80.682 | 60.032 | 90
62.6101 | 27.946 | 60.03 | 36.6 | 62.5854 | 44.4287 | 60.03 | 54.4 | 62.603 | 62.6984 | 60.01 | 72.2 | 62.6187 | 80.7901 | 60.02 | 90 | 62.6063 | 80.6809 | 60.032 | 90
62.6184 | 27.9459 | 60.03 | 36.6 | 62.5937 | 44.4348 | 60.03 | 54.4 | 62.6113 | 62.6993 | 60.01 | 72.2 | 62.6271 | 80.7894 | 60.02 | 90 | 62.6147 | 80.6796 | 60.0321 | 90
62.6267 | 27.9458 | 60.03 | 36.6 | 62.6021 | 44.4431 | 60.03 | 54.4 | 62.6197 | 62.7002 | 60.01 | 72.2 | 62.6354 | 80.7887 | 60.02 | 90 | 62.623 | 80.6782 | 60.0322 | 90
62.6351 | 27.9454 | 60.03 | 36.6 | 62.6104 | 44.4515 | 60.03 | 54.4 | 62.628 | 62.7014 | 60.01 | 72.2 | 62.6437 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.6313 | 80.6804 | 60.0323 | 90
62.6434 | 27.9449 | 60.03 | 36.6 | 62.6187 | 44.4564 | 60.03 | 54.4 | 62.6364 | 62.7026 | 60.01 | 72.2 | 62.652 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.6396 | 80.6825 | 60.0324 | 90
62.6518 | 27.9444 | 60.03 | 36.6 | 62.627 | 44.4613 | 60.03 | 54.4 | 62.6447 | 62.7033 | 60.01 | 72.2 | 62.6604 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.6481 | 80.6845 | 60.0325 | 90
62.6601 | 27.944 | 60.03 | 36.6 | 62.6354 | 44.4654 | 60.03 | 54.4 | 62.653 | 62.704 | 60.01 | 72.2 | 62.6687 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.6564 | 80.6864 | 60.0325 | 90
62.6684 | 27.9435 | 60.03 | 36.6 | 62.6437 | 44.4695 | 60.03 | 54.4 | 62.6613 | 62.7064 | 60.0001 | 72.2 | 62.6771 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.6647 | 80.6884 | 60.0326 | 90
62.6767 | 27.9431 | 60.03 | 36.6 | 62.652 | 44.4702 | 60.03 | 54.4 | 62.6697 | 62.7087 | 60.0001 | 72.2 | 62.6854 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.673 | 80.6903 | 60.0327 | 90
62.685 | 27.9427 | 60.03 | 36.6 | 62.6603 | 44.4709 | 60.03 | 54.4 | 62.678 | 62.7114 | 60.0002 | 72.2 | 62.6937 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.6814 | 80.6923 | 60.0328 | 90
62.6934 | 27.9424 | 60.03 | 36.6 | 62.6686 | 44.472 | 60.03 | 54.4 | 62.6863 | 62.7141 | 60.0003 | 72.2 | 62.702 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.6897 | 80.6943 | 60.0329 | 90
62.7017 | 27.9414 | 60.0299 | 36.6 | 62.677 | 44.4731 | 60.03 | 54.4 | 62.6946 | 62.7164 | 60.0004 | 72.2 | 62.7104 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.698 | 80.6962 | 60.033 | 90
62.7101 | 27.9405 | 60.0298 | 36.6 | 62.6853 | 44.4726 | 60.03 | 54.4 | 62.703 | 62.7188 | 60.0005 | 72.2 | 62.7187 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.7063 | 80.6982 | 60.033 | 90
62.7184 | 27.9399 | 60.0297 | 36.6 | 62.6937 | 44.4721 | 60.03 | 54.4 | 62.7113 | 62.7212 | 60.0006 | 72.2 | 62.7271 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.7146 | 80.6982 | 60.0331 | 90
62.7267 | 27.9394 | 60.0296 | 36.6 | 62.702 | 44.4708 | 60.03 | 54.4 | 62.7197 | 62.7235 | 60.0006 | 72.2 | 62.7354 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.723 | 80.6982 | 60.0332 | 90
62.735 | 27.9383 | 60.0296 | 36.6 | 62.7103 | 44.4695 | 60.03 | 54.4 | 62.728 | 62.7251 | 60.0007 | 72.2 | 62.7437 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.7313 | 80.6982 | 60.0333 | 90
62.7434 | 27.9372 | 60.0295 | 36.6 | 62.7186 | 44.4712 | 60.03 | 54.4 | 62.7363 | 62.7267 | 60.0008 | 72.2 | 62.752 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.7396 | 80.6982 | 60.0334 | 90
62.7517 | 27.9361 | 60.0294 | 36.6 | 62.727 | 44.4729 | 60.03 | 54.4 | 62.7446 | 62.7267 | 60.0009 | 72.2 | 62.7604 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.7479 | 80.6982 | 60.0335 | 90
62.76 | 27.9351 | 60.0293 | 36.6 | 62.7353 | 44.4747 | 60.03 | 54.4 | 62.753 | 62.7266 | 60.001 | 72.2 | 62.7687 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.7563 | 80.6982 | 60.0335 | 90
62.7683 | 27.934 | 60.0292 | 36.6 | 62.7436 | 44.4764 | 60.03 | 54.4 | 62.7613 | 62.7262 | 60.0011 | 72.2 | 62.777 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.7646 | 80.6982 | 60.0336 | 90
62.7766 | 27.9329 | 60.0291 | 36.6 | 62.752 | 44.4774 | 60.03 | 54.4 | 62.7697 | 62.7259 | 60.0011 | 72.2 | 62.7853 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.7729 | 80.6982 | 60.0337 | 90
62.785 | 27.932 | 60.0291 | 36.6 | 62.7603 | 44.4784 | 60.03 | 54.4 | 62.778 | 62.7248 | 60.0012 | 72.2 | 62.7936 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.7812 | 80.6982 | 60.0338 | 90
62.7933 | 27.9311 | 60.029 | 36.6 | 62.7686 | 44.4815 | 60.03 | 54.4 | 62.7863 | 62.7237 | 60.0013 | 72.2 | 62.802 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.7897 | 80.6982 | 60.0339 | 90
62.8017 | 27.9302 | 60.0289 | 36.6 | 62.7769 | 44.4847 | 60.03 | 54.4 | 62.7946 | 62.7226 | 60.0014 | 72.2 | 62.8103 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.798 | 80.7002 | 60.034 | 90
62.81 | 27.9293 | 60.0288 | 36.6 | 62.7853 | 44.4899 | 60.03 | 54.4 | 62.803 | 62.7215 | 60.0015 | 72.2 | 62.8187 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.8063 | 80.7022 | 60.034 | 90
62.8183 | 27.932 | 60.0287 | 36.6 | 62.7936 | 44.4952 | 60.03 | 54.4 | 62.8113 | 62.7236 | 60.0016 | 72.2 | 62.827 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.8146 | 80.7042 | 60.0341 | 90
62.8266 | 27.9346 | 60.0286 | 36.6 | 62.8019 | 44.4982 | 60.03 | 54.4 | 62.8196 | 62.7257 | 60.0016 | 72.2 | 62.8353 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.8229 | 80.7062 | 60.0342 | 90
62.835 | 27.9367 | 60.0286 | 36.6 | 62.8102 | 44.5013 | 60.03 | 54.4 | 62.828 | 62.7294 | 60.0017 | 72.2 | 62.8436 | 80.7879 | 60.02 | 90 | 62.8313 | 80.7083 | 60.0343 | 90
62.8433 | 27.9389 | 60.0285 | 36.6 | 62.8186 | 44.5044 | 60.03 | 54.4 | 62.8363 | 62.733 | 60.0018 | 72.2 | 62.852 | 80.7953 | 60.02 | 90 | 62.8396 | 80.7103 | 60.0344 | 90
62.8516 | 27.9401 | 60.0284 | 36.6 | 62.8269 | 44.5075 | 60.03 | 54.4 | 62.8447 | 62.7391 | 60.0019 | 72.2 | 62.8603 | 80.8026 | 60.02 | 90 | 62.8479 | 80.7123 | 60.0345 | 90
62.86 | 27.9413 | 60.0283 | 36.6 | 62.8352 | 44.5105 | 60.03 | 54.4 | 62.853 | 62.7451 | 60.002 | 72.2 | 62.8687 | 80.8142 | 60.02 | 90 | 62.8562 | 80.7143 | 60.0345 | 90
62.8683 | 27.9429 | 60.0282 | 36.6 | 62.8436 | 44.5135 | 60.03 | 54.4 | 62.8613 | 62.7521 | 60.0021 | 72.2 | 62.877 | 80.8258 | 60.02 | 90 | 62.8646 | 80.7163 | 60.0346 | 90
62.8766 | 27.9445 | 60.0281 | 36.6 | 62.8519 | 44.5145 | 60.03 | 54.4 | 62.8696 | 62.7592 | 60.0021 | 72.2 | 62.8853 | 80.8374 | 60.02 | 90 | 62.8729 | 80.7184 | 60.0347 | 90
62.8849 | 27.9498 | 60.0281 | 36.6 | 62.8602 | 44.5154 | 60.03 | 54.4 | 62.878 | 62.7663 | 60.0022 | 72.2 | 62.8936 | 80.8489 | 60.02 | 90 | 62.8812 | 80.7184 | 60.0348 | 90
62.8933 | 27.9551 | 60.028 | 36.6 | 62.8685 | 44.514 | 60.03 | 54.4 | 62.8863 | 62.7733 | 60.0023 | 72.2 | 62.902 | 80.8605 | 60.02 | 90 | 62.8895 | 80.7184 | 60.0349 | 90
62.9016 | 27.9574 | 60.0279 | 36.6 | 62.8769 | 44.5126 | 60.03 | 54.4 | 62.8947 | 62.7774 | 60.0024 | 72.2 | 62.9103 | 80.8721 | 60.02 | 90 | 62.8978 | 80.7186 | 60.035 | 90
62.9099 | 27.9597 | 60.0278 | 36.6 | 62.8852 | 44.5112 | 60.03 | 54.4 | 62.903 | 62.7815 | 60.0025 | 72.2 | 62.9186 | 80.8837 | 60.02 | 90 | 62.9062 | 80.7189 | 60.035 | 90
62.9182 | 27.9617 | 60.0277 | 36.6 | 62.8936 | 44.5098 | 60.03 | 54.4 | 62.9113 | 62.7841 | 60.0026 | 72.2 | 62.9269 | 80.8952 | 60.02 | 90 | 62.9146 | 80.7191 | 60.0351 | 90
62.9266 | 27.9637 | 60.0276 | 36.6 | 62.9019 | 44.5088 | 60.03 | 54.4 | 62.9196 | 62.7866 | 60.0026 | 72.2 | 62.9353 | 80.8995 | 60.02 | 90 | 62.9229 | 80.7194 | 60.0352 | 90
62.9349 | 27.9664 | 60.0276 | 36.6 | 62.9102 | 44.5078 | 60.03 | 54.4 | 62.928 | 62.7868 | 60.0027 | 72.2 | 62.9436 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 62.9312 | 80.7196 | 60.0353 | 90
62.9432 | 27.9692 | 60.0275 | 36.6 | 62.9185 | 44.5065 | 60.03 | 54.4 | 62.9363 | 62.787 | 60.0028 | 72.2 | 62.952 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 62.9396 | 80.7199 | 60.0354 | 90
62.9516 | 27.9765 | 60.0274 | 36.6 | 62.9268 | 44.5053 | 60.03 | 54.4 | 62.9446 | 62.7869 | 60.0029 | 72.2 | 62.9603 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 62.9479 | 80.7202 | 60.0355 | 90
62.9599 | 27.9839 | 60.0273 | 36.6 | 62.9352 | 44.504 | 60.03 | 54.4 | 62.9529 | 62.7868 | 60.003 | 72.2 | 62.9686 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 62.9562 | 80.7204 | 60.0355 | 90
62.9682 | 27.9874 | 60.0272 | 36.6 | 62.9435 | 44.5027 | 60.03 | 54.4 | 62.9613 | 62.7858 | 60.0031 | 72.2 | 62.9769 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 62.9645 | 80.7207 | 60.0356 | 90
62.9765 | 27.991 | 60.0271 | 36.6 | 62.9518 | 44.5032 | 60.03 | 54.4 | 62.9696 | 62.7847 | 60.0031 | 72.2 | 62.9853 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 62.9729 | 80.7209 | 60.0357 | 90
62.9849 | 27.9946 | 60.0271 | 36.6 | 62.9601 | 44.5037 | 60.03 | 54.4 | 62.978 | 62.7835 | 60.0032 | 72.2 | 62.9936 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 62.9812 | 80.7209 | 60.0358 | 90
62.9932 | 27.9981 | 60.027 | 36.6 | 62.9685 | 44.504 | 60.03 | 54.4 | 62.9863 | 62.7823 | 60.0033 | 72.2 | 63.002 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 62.9895 | 80.7209 | 60.0359 | 90
63.0016 | 28.0025 | 60.0269 | 36.6 | 62.9768 | 44.5043 | 60.03 | 54.4 | 62.9946 | 62.781 | 60.0034 | 72.2 | 63.0103 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 62.9978 | 80.7209 | 60.036 | 90
63.0099 | 28.0069 | 60.0268 | 36.6 | 62.9852 | 44.5043 | 60.03 | 54.4 | 63.0029 | 62.7798 | 60.0035 | 72.2 | 63.0186 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.0061 | 80.7209 | 60.036 | 90
63.0182 | 28.0114 | 60.0267 | 36.6 | 62.9935 | 44.5043 | 60.03 | 54.4 | 63.0113 | 62.7773 | 60.0036 | 72.2 | 63.0269 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.0145 | 80.7209 | 60.0361 | 90
63.0265 | 28.0159 | 60.0266 | 36.6 | 63.0018 | 44.5042 | 60.03 | 54.4 | 63.0196 | 62.7748 | 60.0036 | 72.2 | 63.0352 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.0228 | 80.7209 | 60.0362 | 90
63.0349 | 28.0159 | 60.0266 | 36.6 | 63.0101 | 44.5041 | 60.03 | 54.4 | 63.028 | 62.7744 | 60.0037 | 72.2 | 63.0436 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.0311 | 80.7209 | 60.0363 | 90
63.0432 | 28.0159 | 60.0265 | 36.6 | 63.0184 | 44.504 | 60.03 | 54.4 | 63.0363 | 62.774 | 60.0038 | 72.2 | 63.0519 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.0394 | 80.7209 | 60.0364 | 90
63.0515 | 28.0159 | 60.0264 | 36.6 | 63.0268 | 44.5039 | 60.03 | 54.4 | 63.0446 | 62.7745 | 60.0039 | 72.2 | 63.0602 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.0479 | 80.7209 | 60.0365 | 90
63.0598 | 28.0159 | 60.0263 | 36.6 | 63.0351 | 44.5061 | 60.03 | 54.4 | 63.0529 | 62.7751 | 60.004 | 72.2 | 63.0685 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.0562 | 80.7209 | 60.0365 | 90
63.0681 | 28.0159 | 60.0262 | 36.6 | 63.0435 | 44.5083 | 60.03 | 54.4 | 63.0613 | 62.7824 | 60.0041 | 72.2 | 63.0769 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.0645 | 80.7209 | 60.0366 | 90
63.0765 | 28.0159 | 60.0261 | 36.6 | 63.0518 | 44.5102 | 60.03 | 54.4 | 63.0696 | 62.7898 | 60.0041 | 72.2 | 63.0852 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.0728 | 80.7209 | 60.0367 | 90
63.0848 | 28.0159 | 60.0261 | 36.6 | 63.0601 | 44.5121 | 60.03 | 54.4 | 63.0779 | 62.7956 | 60.0042 | 72.2 | 63.0936 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.0811 | 80.7209 | 60.0368 | 90
63.0932 | 28.0159 | 60.026 | 36.6 | 63.0684 | 44.5133 | 60.03 | 54.4 | 63.0862 | 62.8014 | 60.0043 | 72.2 | 63.1019 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.0895 | 80.7209 | 60.0369 | 90
63.1015 | 28.0159 | 60.0259 | 36.6 | 63.0768 | 44.5145 | 60.03 | 54.4 | 63.0946 | 62.8084 | 60.0044 | 72.2 | 63.1102 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.0978 | 80.7209 | 60.037 | 90
63.1098 | 28.0159 | 60.0258 | 36.6 | 63.0851 | 44.5158 | 60.03 | 54.4 | 63.1029 | 62.8155 | 60.0045 | 72.2 | 63.1185 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.1061 | 80.7209 | 60.037 | 90
63.1181 | 28.0159 | 60.0257 | 36.6 | 63.0934 | 44.517 | 60.03 | 54.4 | 63.1113 | 62.8209 | 60.0046 | 72.2 | 63.1269 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.1144 | 80.7209 | 60.0371 | 90
63.1265 | 28.0159 | 60.0256 | 36.6 | 63.1017 | 44.5183 | 60.03 | 54.4 | 63.1196 | 62.8263 | 60.0046 | 72.2 | 63.1352 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.1228 | 80.7209 | 60.0372 | 90
63.1348 | 28.0159 | 60.0256 | 36.6 | 63.11 | 44.5196 | 60.03 | 54.4 | 63.1279 | 62.8318 | 60.0047 | 72.2 | 63.1436 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.1311 | 80.7209 | 60.0373 | 90
63.1432 | 28.0159 | 60.0255 | 36.6 | 63.1184 | 44.518 | 60.03 | 54.4 | 63.1362 | 62.8372 | 60.0048 | 72.2 | 63.1519 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.1394 | 80.7209 | 60.0374 | 90
63.1515 | 28.0159 | 60.0254 | 36.6 | 63.1267 | 44.5163 | 60.03 | 54.4 | 63.1446 | 62.8358 | 60.0049 | 72.2 | 63.1602 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.1477 | 80.7209 | 60.0375 | 90
63.1598 | 28.016 | 60.0253 | 36.6 | 63.1351 | 44.5178 | 60.03 | 54.4 | 63.1529 | 62.8344 | 60.005 | 72.2 | 63.1685 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.156 | 80.7209 | 60.0375 | 90
63.1681 | 28.016 | 60.0252 | 36.6 | 63.1434 | 44.5193 | 60.03 | 54.4 | 63.1613 | 62.8345 | 60.0051 | 72.2 | 63.1769 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.1644 | 80.7209 | 60.0376 | 90
63.1764 | 28.016 | 60.0251 | 36.6 | 63.1517 | 44.5257 | 60.03 | 54.4 | 63.1696 | 62.8347 | 60.0051 | 72.2 | 63.1852 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.1727 | 80.7209 | 60.0377 | 90
63.1848 | 28.016 | 60.0251 | 36.6 | 63.16 | 44.5321 | 60.03 | 54.4 | 63.1779 | 62.8348 | 60.0052 | 72.2 | 63.1935 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.181 | 80.7209 | 60.0378 | 90
63.1931 | 28.016 | 60.025 | 36.6 | 63.1684 | 44.539 | 60.03 | 54.4 | 63.1862 | 62.8349 | 60.0053 | 72.2 | 63.2018 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.1893 | 80.7209 | 60.0379 | 90
63.2014 | 28.016 | 60.0249 | 36.6 | 63.1767 | 44.5459 | 60.03 | 54.4 | 63.1946 | 62.8347 | 60.0054 | 72.2 | 63.2102 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.1978 | 80.7209 | 60.038 | 90
63.2097 | 28.016 | 60.0248 | 36.6 | 63.1851 | 44.5528 | 60.03 | 54.4 | 63.2029 | 62.8344 | 60.0055 | 72.2 | 63.2185 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.2061 | 80.7209 | 60.038 | 90
63.2181 | 28.016 | 60.0247 | 36.6 | 63.1934 | 44.5597 | 60.03 | 54.4 | 63.2112 | 62.834 | 60.0056 | 72.2 | 63.2269 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.2144 | 80.7209 | 60.0381 | 90
63.2264 | 28.016 | 60.0246 | 36.6 | 63.2017 | 44.5658 | 60.03 | 54.4 | 63.2195 | 62.8335 | 60.0056 | 72.2 | 63.2352 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.2227 | 80.7209 | 60.0382 | 90
63.2348 | 28.016 | 60.0246 | 36.6 | 63.21 | 44.572 | 60.03 | 54.4 | 63.2279 | 62.8319 | 60.0057 | 72.2 | 63.2435 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.231 | 80.7209 | 60.0383 | 90
63.2431 | 28.016 | 60.0245 | 36.6 | 63.2183 | 44.5736 | 60.03 | 54.4 | 63.2362 | 62.8303 | 60.0058 | 72.2 | 63.2518 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.2394 | 80.7209 | 60.0384 | 90
63.2514 | 28.016 | 60.0244 | 36.6 | 63.2267 | 44.5752 | 60.03 | 54.4 | 63.2446 | 62.833 | 60.0059 | 72.2 | 63.2601 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.2477 | 80.7209 | 60.0385 | 90
63.2597 | 28.016 | 60.0243 | 36.6 | 63.235 | 44.5726 | 60.03 | 54.4 | 63.2529 | 62.8358 | 60.006 | 72.2 | 63.2685 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.256 | 80.7209 | 60.0385 | 90
63.2681 | 28.016 | 60.0242 | 36.6 | 63.2433 | 44.57 | 60.03 | 54.4 | 63.2612 | 62.8385 | 60.0061 | 72.2 | 63.2768 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.2643 | 80.7314 | 60.0386 | 90
63.2764 | 28.016 | 60.0241 | 36.6 | 63.2516 | 44.5674 | 60.03 | 54.4 | 63.2695 | 62.8413 | 60.0061 | 72.2 | 63.2852 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.2727 | 80.7419 | 60.0387 | 90
63.2848 | 28.016 | 60.0241 | 36.6 | 63.26 | 44.5648 | 60.03 | 54.4 | 63.2779 | 62.8456 | 60.0062 | 72.2 | 63.2935 | 80.9037 | 60.02 | 90 | 63.281 | 80.7526 | 60.0388 | 90
63.2931 | 28.016 | 60.024 | 36.6 | 63.2683 | 44.5644 | 60.03 | 54.4 | 63.2862 | 62.85 | 60.0063 | 72.2 | 63.3018 | 80.9034 | 60.02 | 90 | 63.2893 | 80.7632 | 60.0389 | 90
63.3014 | 28.016 | 60.0239 | 36.6 | 63.2767 | 44.564 | 60.03 | 54.4 | 63.2946 | 62.8545 | 60.0064 | 72.2 | 63.3101 | 80.903 | 60.02 | 90 | 63.2976 | 80.7733 | 60.039 | 90
63.3097 | 28.016 | 60.0238 | 36.6 | 63.285 | 44.5645 | 60.03 | 54.4 | 63.3029 | 62.8591 | 60.0065 | 72.2 | 63.3185 | 80.9027 | 60.02 | 90 | 63.3059 | 80.7835 | 60.039 | 90
63.318 | 28.016 | 60.0237 | 36.6 | 63.2933 | 44.565 | 60.03 | 54.4 | 63.3112 | 62.867 | 60.0066 | 72.2 | 63.3268 | 80.9023 | 60.02 | 90 | 63.3143 | 80.7937 | 60.0391 | 90
63.3264 | 28.016 | 60.0236 | 36.6 | 63.3016 | 44.5691 | 60.03 | 54.4 | 63.3195 | 62.8749 | 60.0066 | 72.2 | 63.3351 | 80.9134 | 60.02 | 90 | 63.3226 | 80.8039 | 60.0392 | 90
63.3347 | 28.016 | 60.0236 | 36.6 | 63.3099 | 44.5733 | 60.03 | 54.4 | 63.3279 | 62.8786 | 60.0067 | 72.2 | 63.3434 | 80.9244 | 60.02 | 90 | 63.3309 | 80.814 | 60.0393 | 90
63.343 | 28.016 | 60.0235 | 36.6 | 63.3183 | 44.5802 | 60.03 | 54.4 | 63.3362 | 62.8823 | 60.0068 | 72.2 | 63.3518 | 80.9355 | 60.02 | 90 | 63.3392 | 80.8242 | 60.0394 | 90
63.3513 | 28.016 | 60.0234 | 36.6 | 63.3266 | 44.5872 | 60.03 | 54.4 | 63.3445 | 62.886 | 60.0069 | 72.2 | 63.3601 | 80.9466 | 60.02 | 90 | 63.3477 | 80.8239 | 60.0395 | 90
63.3597 | 28.016 | 60.0233 | 36.6 | 63.335 | 44.5936 | 60.03 | 54.4 | 63.3528 | 62.8897 | 60.007 | 72.2 | 63.3685 | 80.9576 | 60.02 | 90 | 63.356 | 80.8235 | 60.0395 | 90
63.368 | 28.016 | 60.0232 | 36.6 | 63.3433 | 44.5999 | 60.03 | 54.4 | 63.3612 | 62.8921 | 60.0071 | 72.2 | 63.3768 | 80.9687 | 60.02 | 90 | 63.3643 | 80.8231 | 60.0396 | 90
63.3764 | 28.016 | 60.0231 | 36.6 | 63.3516 | 44.604 | 60.03 | 54.4 | 63.3695 | 62.8944 | 60.0071 | 72.2 | 63.3851 | 80.9801 | 60.02 | 90 | 63.3726 | 80.8227 | 60.0397 | 90
63.3847 | 28.0156 | 60.0231 | 36.6 | 63.3599 | 44.6082 | 60.03 | 54.4 | 63.3779 | 62.8966 | 60.0072 | 72.2 | 63.3934 | 80.9915 | 60.02 | 90 | 63.3809 | 80.8227 | 60.0398 | 90
63.393 | 28.0152 | 60.023 | 36.6 | 63.3683 | 44.6116 | 60.03 | 54.4 | 63.3862 | 62.8988 | 60.0073 | 72.2 | 63.4018 | 81.0029 | 60.02 | 90 | 63.3893 | 80.8227 | 60.0399 | 90
63.4013 | 28.0194 | 60.0229 | 36.6 | 63.3766 | 44.615 | 60.03 | 54.4 | 63.3945 | 62.8988 | 60.0074 | 72.2 | 63.4101 | 81.0143 | 60.02 | 90 | 63.3976 | 80.8227 | 60.04 | 90
63.4096 | 28.0236 | 60.0228 | 36.6 | 63.3849 | 44.6168 | 60.03 | 54.4 | 63.4029 | 62.8988 | 60.0075 | 72.2 | 63.4185 | 81.0143 | 60.02 | 90 | 63.4059 | 80.8227 | 60.04 | 90
63.418 | 28.0279 | 60.0227 | 36.6 | 63.3932 | 44.6185 | 60.03 | 54.4 | 63.4112 | 62.8986 | 60.0076 | 72.2 | 63.4268 | 81.0143 | 60.02 | 90 | 63.4142 | 80.8227 | 60.04 | 90
63.4263 | 28.0321 | 60.0226 | 36.6 | 63.4016 | 44.6167 | 60.03 | 54.4 | 63.4196 | 62.8984 | 60.0076 | 72.2 | 63.4351 | 81.0143 | 60.02 | 90 | 63.4226 | 80.8227 | 60.04 | 90
63.4347 | 28.0364 | 60.0226 | 36.6 | 63.4099 | 44.6148 | 60.03 | 54.4 | 63.4279 | 62.8982 | 60.0077 | 72.2 | 63.4434 | 81.0143 | 60.02 | 90 | 63.4309 | 80.8227 | 60.04 | 90
63.443 | 28.0406 | 60.0225 | 36.6 | 63.4182 | 44.6137 | 60.03 | 54.4 | 63.4362 | 62.898 | 60.0078 | 72.2 | 63.4518 | 81.0143 | 60.02 | 90 | 63.4392 | 80.8227 | 60.04 | 90
63.4513 | 28.0519 | 60.0224 | 36.6 | 63.4266 | 44.6125 | 60.03 | 54.4 | 63.4445 | 62.8978 | 60.0079 | 72.2 | 63.4601 | 81.0143 | 60.02 | 90 | 63.4475 | 80.8227 | 60.04 | 90
63.4596 | 28.0632 | 60.0223 | 36.6 | 63.4349 | 44.6113 | 60.03 | 54.4 | 63.4529 | 62.8976 | 60.008 | 72.2 | 63.4684 | 81.0143 | 60.02 | 90 | 63.4558 | 80.8227 | 60.04 | 90
63.468 | 28.0734 | 60.0222 | 36.6 | 63.4432 | 44.6102 | 60.03 | 54.4 | 63.4612 | 62.8974 | 60.0081 | 72.2 | 63.4767 | 81.0143 | 60.02 | 90 | 63.4642 | 80.8227 | 60.04 | 90
63.4763 | 28.0836 | 60.0221 | 36.6 | 63.4515 | 44.609 | 60.03 | 54.4 | 63.4695 | 62.8972 | 60.0081 | 72.2 | 63.485 | 81.0143 | 60.02 | 90 | 63.4725 | 80.8227 | 60.04 | 90
63.4846 | 28.0892 | 60.0221 | 36.6 | 63.4599 | 44.6079 | 60.03 | 54.4 | 63.4778 | 62.8969 | 60.0082 | 72.2 | 63.4934 | 81.0143 | 60.02 | 90 | 63.4808 | 80.827 | 60.04 | 90
63.493 | 28.0948 | 60.022 | 36.6 | 63.4682 | 44.6088 | 60.03 | 54.4 | 63.4862 | 62.8967 | 60.0083 | 72.2 | 63.5017 | 81.0143 | 60.02 | 90 | 63.4891 | 80.8314 | 60.04 | 90
63.5013 | 28.1003 | 60.0219 | 36.6 | 63.4766 | 44.6098 | 60.03 | 54.4 | 63.4945 | 62.8995 | 60.0084 | 72.2 | 63.5101 | 81.0143 | 60.02 | 90 | 63.4976 | 80.8357 | 60.04 | 90
63.5096 | 28.1059 | 60.0218 | 36.6 | 63.4849 | 44.6108 | 60.03 | 54.4 | 63.5029 | 62.9023 | 60.0085 | 72.2 | 63.5184 | 81.014 | 60.02 | 90 | 63.5059 | 80.8401 | 60.04 | 90
63.5179 | 28.1176 | 60.0217 | 36.6 | 63.4932 | 44.6117 | 60.03 | 54.4 | 63.5112 | 62.9051 | 60.0086 | 72.2 | 63.5267 | 81.0138 | 60.02 | 90 | 63.5142 | 80.8444 | 60.04 | 90
63.5263 | 28.1293 | 60.0216 | 36.6 | 63.5015 | 44.6124 | 60.03 | 54.4 | 63.5195 | 62.9078 | 60.0086 | 72.2 | 63.535 | 81.0136 | 60.02 | 90 | 63.5225 | 80.8488 | 60.04 | 90
63.5346 | 28.1339 | 60.0216 | 36.6 | 63.5098 | 44.613 | 60.03 | 54.4 | 63.5278 | 62.9132 | 60.0087 | 72.2 | 63.5434 | 81.0133 | 60.02 | 90 | 63.5308 | 80.8531 | 60.04 | 90
63.5429 | 28.1386 | 60.0215 | 36.6 | 63.5182 | 44.6169 | 60.03 | 54.4 | 63.5362 | 62.9186 | 60.0088 | 72.2 | 63.5517 | 81.0131 | 60.02 | 90 | 63.5392 | 80.8574 | 60.04 | 90
63.5512 | 28.1437 | 60.0214 | 36.6 | 63.5265 | 44.6207 | 60.03 | 54.4 | 63.5445 | 62.924 | 60.0089 | 72.2 | 63.5601 | 81.0129 | 60.02 | 90 | 63.5475 | 80.8618 | 60.04 | 90
63.5596 | 28.1488 | 60.0213 | 36.6 | 63.5349 | 44.6251 | 60.03 | 54.4 | 63.5529 | 62.9294 | 60.009 | 72.2 | 63.5684 | 81.0133 | 60.02 | 90 | 63.5558 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.5679 | 28.154 | 60.0212 | 36.6 | 63.5432 | 44.6295 | 60.03 | 54.4 | 63.5612 | 62.9373 | 60.0091 | 72.2 | 63.5767 | 81.0137 | 60.02 | 90 | 63.5641 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.5763 | 28.1591 | 60.0211 | 36.6 | 63.5515 | 44.631 | 60.03 | 54.4 | 63.5695 | 62.9452 | 60.0091 | 72.2 | 63.585 | 81.0141 | 60.02 | 90 | 63.5725 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.5846 | 28.1643 | 60.0211 | 36.6 | 63.5598 | 44.6326 | 60.03 | 54.4 | 63.5778 | 62.9501 | 60.0092 | 72.2 | 63.5934 | 81.0145 | 60.02 | 90 | 63.5808 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.5929 | 28.1694 | 60.021 | 36.6 | 63.5682 | 44.6349 | 60.03 | 54.4 | 63.5862 | 62.9549 | 60.0093 | 72.2 | 63.6017 | 81.0152 | 60.02 | 90 | 63.5891 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.6012 | 28.1684 | 60.0209 | 36.6 | 63.5765 | 44.6372 | 60.03 | 54.4 | 63.5945 | 62.9598 | 60.0094 | 72.2 | 63.61 | 81.0158 | 60.02 | 90 | 63.5974 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.6096 | 28.1674 | 60.0208 | 36.6 | 63.5848 | 44.6393 | 60.03 | 54.4 | 63.6028 | 62.9647 | 60.0095 | 72.2 | 63.6183 | 81.0164 | 60.02 | 90 | 63.6057 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.6179 | 28.1664 | 60.0207 | 36.6 | 63.5931 | 44.6414 | 60.03 | 54.4 | 63.6111 | 62.967 | 60.0096 | 72.2 | 63.6267 | 81.0171 | 60.02 | 90 | 63.6141 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.6263 | 28.1654 | 60.0206 | 36.6 | 63.6014 | 44.6403 | 60.03 | 54.4 | 63.6195 | 62.9693 | 60.0096 | 72.2 | 63.635 | 81.0177 | 60.02 | 90 | 63.6224 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.6346 | 28.1648 | 60.0206 | 36.6 | 63.6098 | 44.6392 | 60.03 | 54.4 | 63.6278 | 62.9718 | 60.0097 | 72.2 | 63.6434 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.6307 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.6429 | 28.1642 | 60.0205 | 36.6 | 63.6181 | 44.6381 | 60.03 | 54.4 | 63.6362 | 62.9743 | 60.0098 | 72.2 | 63.6517 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.639 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.6512 | 28.1631 | 60.0204 | 36.6 | 63.6265 | 44.6371 | 60.03 | 54.4 | 63.6445 | 62.9738 | 60.0099 | 72.2 | 63.66 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.6475 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.6595 | 28.162 | 60.0203 | 36.6 | 63.6348 | 44.6398 | 60.03 | 54.4 | 63.6528 | 62.9732 | 60.01 | 72.2 | 63.6683 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.6558 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.6679 | 28.1609 | 60.0202 | 36.6 | 63.6431 | 44.6425 | 60.03 | 54.4 | 63.6611 | 62.9719 | 60.01 | 72.2 | 63.6767 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.6641 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.6762 | 28.1599 | 60.0201 | 36.6 | 63.6514 | 44.6439 | 60.03 | 54.4 | 63.6695 | 62.9707 | 60.01 | 72.2 | 63.685 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.6724 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.6845 | 28.1588 | 60.0201 | 36.6 | 63.6598 | 44.6452 | 60.03 | 54.4 | 63.6778 | 62.9694 | 60.01 | 72.2 | 63.6933 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.6807 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.6928 | 28.1577 | 60.02 | 36.6 | 63.6681 | 44.6478 | 60.03 | 54.4 | 63.6862 | 62.9681 | 60.01 | 72.2 | 63.7017 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.6891 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.7012 | 28.1566 | 60.0199 | 36.6 | 63.6764 | 44.6504 | 60.03 | 54.4 | 63.6945 | 62.9668 | 60.01 | 72.2 | 63.71 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.6974 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.7095 | 28.1555 | 60.0198 | 36.6 | 63.6848 | 44.6549 | 60.03 | 54.4 | 63.7028 | 62.9655 | 60.01 | 72.2 | 63.7183 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.7057 | 80.8661 | 60.04 | 90
63.7179 | 28.155 | 60.0197 | 36.6 | 63.6931 | 44.6594 | 60.03 | 54.4 | 63.7111 | 62.9643 | 60.01 | 72.2 | 63.7266 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.714 | 80.8659 | 60.04 | 90
63.7262 | 28.1545 | 60.0196 | 36.6 | 63.7014 | 44.6633 | 60.03 | 54.4 | 63.7195 | 62.963 | 60.01 | 72.2 | 63.735 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.7223 | 80.8656 | 60.04 | 90
63.7345 | 28.1545 | 60.0196 | 36.6 | 63.7097 | 44.6673 | 60.03 | 54.4 | 63.7278 | 62.9622 | 60.01 | 72.2 | 63.7433 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.7307 | 80.8654 | 60.04 | 90
63.7428 | 28.1545 | 60.0195 | 36.6 | 63.7181 | 44.6679 | 60.03 | 54.4 | 63.7361 | 62.9615 | 60.01 | 72.2 | 63.7516 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.739 | 80.8651 | 60.04 | 90
63.7512 | 28.1545 | 60.0194 | 36.6 | 63.7264 | 44.6686 | 60.03 | 54.4 | 63.7444 | 62.9615 | 60.01 | 72.2 | 63.7599 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.7473 | 80.8662 | 60.04 | 90
63.7595 | 28.1545 | 60.0193 | 36.6 | 63.7347 | 44.67 | 60.03 | 54.4 | 63.7528 | 62.9615 | 60.01 | 72.2 | 63.7683 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.7556 | 80.8672 | 60.04 | 90
63.7678 | 28.1545 | 60.0192 | 36.6 | 63.743 | 44.6714 | 60.03 | 54.4 | 63.7611 | 62.9615 | 60.01 | 72.2 | 63.7766 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.764 | 80.8713 | 60.04 | 90
63.7762 | 28.1545 | 60.0191 | 36.6 | 63.7514 | 44.672 | 60.03 | 54.4 | 63.7695 | 62.9616 | 60.01 | 72.2 | 63.785 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.7723 | 80.8755 | 60.04 | 90
63.7845 | 28.1538 | 60.0191 | 36.6 | 63.7597 | 44.6725 | 60.03 | 54.4 | 63.7778 | 62.9616 | 60.01 | 72.2 | 63.7933 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.7806 | 80.8802 | 60.04 | 90
63.7928 | 28.153 | 60.019 | 36.6 | 63.768 | 44.6732 | 60.03 | 54.4 | 63.7861 | 62.9616 | 60.01 | 72.2 | 63.8016 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.7889 | 80.8849 | 60.04 | 90
63.8011 | 28.1518 | 60.0189 | 36.6 | 63.7764 | 44.6739 | 60.03 | 54.4 | 63.7944 | 62.9616 | 60.01 | 72.2 | 63.8099 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.7972 | 80.8899 | 60.04 | 90
63.8095 | 28.1506 | 60.0188 | 36.6 | 63.7847 | 44.6739 | 60.03 | 54.4 | 63.8028 | 62.9616 | 60.01 | 72.2 | 63.8183 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.8057 | 80.8949 | 60.04 | 90
63.8178 | 28.1494 | 60.0187 | 36.6 | 63.793 | 44.6738 | 60.03 | 54.4 | 63.8111 | 62.9606 | 60.01 | 72.2 | 63.8266 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.814 | 80.8999 | 60.04 | 90
63.8261 | 28.1482 | 60.0187 | 36.6 | 63.8013 | 44.6754 | 60.03 | 54.4 | 63.8195 | 62.9596 | 60.01 | 72.2 | 63.835 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.8223 | 80.9049 | 60.04 | 90
63.8344 | 28.1462 | 60.0186 | 36.6 | 63.8097 | 44.6771 | 60.03 | 54.4 | 63.8278 | 62.9586 | 60.01 | 72.2 | 63.8433 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.8306 | 80.9086 | 60.04 | 90
63.8428 | 28.1441 | 60.0185 | 36.6 | 63.818 | 44.6799 | 60.03 | 54.4 | 63.8361 | 62.9576 | 60.01 | 72.2 | 63.8516 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.839 | 80.9123 | 60.04 | 90
63.8511 | 28.1421 | 60.0184 | 36.6 | 63.8264 | 44.6828 | 60.03 | 54.4 | 63.8444 | 62.9566 | 60.01 | 72.2 | 63.8599 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.8473 | 80.9141 | 60.04 | 90
63.8595 | 28.14 | 60.0183 | 36.6 | 63.8347 | 44.6857 | 60.03 | 54.4 | 63.8528 | 62.9556 | 60.01 | 72.2 | 63.8683 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.8556 | 80.9158 | 60.04 | 90
63.8678 | 28.1455 | 60.0182 | 36.6 | 63.843 | 44.6886 | 60.03 | 54.4 | 63.8611 | 62.9546 | 60.01 | 72.2 | 63.8766 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.8639 | 80.9169 | 60.04 | 90
63.8761 | 28.1511 | 60.0182 | 36.6 | 63.8513 | 44.6878 | 60.03 | 54.4 | 63.8694 | 62.9536 | 60.01 | 72.2 | 63.8849 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.8722 | 80.9181 | 60.04 | 90
63.8844 | 28.157 | 60.0181 | 36.6 | 63.8596 | 44.6871 | 60.03 | 54.4 | 63.8777 | 62.9526 | 60.01 | 72.2 | 63.8932 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.8806 | 80.9204 | 60.04 | 90
63.8927 | 28.163 | 60.018 | 36.6 | 63.868 | 44.6875 | 60.03 | 54.4 | 63.8861 | 62.9516 | 60.01 | 72.2 | 63.9016 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.8889 | 80.9228 | 60.04 | 90
63.9011 | 28.1673 | 60.0179 | 36.6 | 63.8763 | 44.688 | 60.03 | 54.4 | 63.8944 | 62.9508 | 60.01 | 72.2 | 63.9099 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.8972 | 80.9263 | 60.04 | 90
63.9094 | 28.1715 | 60.0178 | 36.6 | 63.8846 | 44.6866 | 60.03 | 54.4 | 63.9028 | 62.9501 | 60.01 | 72.2 | 63.9182 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.9055 | 80.9297 | 60.04 | 90
63.9178 | 28.1813 | 60.0177 | 36.6 | 63.8929 | 44.6852 | 60.03 | 54.4 | 63.9111 | 62.9592 | 60.01 | 72.2 | 63.9266 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.9139 | 80.9331 | 60.04 | 90
63.9261 | 28.191 | 60.0177 | 36.6 | 63.9013 | 44.6834 | 60.03 | 54.4 | 63.9194 | 62.9683 | 60.01 | 72.2 | 63.9349 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.9222 | 80.9366 | 60.04 | 90
63.9344 | 28.1999 | 60.0176 | 36.6 | 63.9096 | 44.6815 | 60.03 | 54.4 | 63.9277 | 62.9774 | 60.01 | 72.2 | 63.9432 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.9305 | 80.9384 | 60.04 | 90
63.9427 | 28.2088 | 60.0175 | 36.6 | 63.918 | 44.6795 | 60.03 | 54.4 | 63.9361 | 62.9865 | 60.01 | 72.2 | 63.9515 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.9388 | 80.9402 | 60.04 | 90
63.9511 | 28.2109 | 60.0174 | 36.6 | 63.9263 | 44.6775 | 60.02 | 54.4 | 63.9445 | 62.9957 | 60.01 | 72.2 | 63.9599 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.9471 | 80.9451 | 60.04 | 90
63.9594 | 28.213 | 60.0173 | 36.6 | 63.9346 | 44.6774 | 60.02 | 54.4 | 63.9528 | 63.0048 | 60.01 | 72.2 | 63.9682 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.9556 | 80.9499 | 60.04 | 90
63.9677 | 28.2146 | 60.0172 | 36.6 | 63.9429 | 44.6773 | 60.02 | 54.4 | 63.9611 | 63.014 | 60.01 | 72.2 | 63.9766 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.9639 | 80.9532 | 60.04 | 90
63.976 | 28.2162 | 60.0172 | 36.6 | 63.9512 | 44.6767 | 60.02 | 54.4 | 63.9694 | 63.0231 | 60.01 | 72.2 | 63.9849 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.9722 | 80.9564 | 60.04 | 90
63.9844 | 28.2191 | 60.0171 | 36.6 | 63.9596 | 44.676 | 60.02 | 54.4 | 63.9778 | 63.033 | 60.01 | 72.2 | 63.9932 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.9805 | 80.9586 | 60.04 | 90
63.9927 | 28.2219 | 60.017 | 36.6 | 63.9679 | 44.6765 | 60.02 | 54.4 | 63.9861 | 63.0429 | 60.01 | 72.2 | 64.0015 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.9889 | 80.9608 | 60.04 | 90
64.0011 | 28.2201 | 60.0169 | 36.6 | 63.9763 | 44.6769 | 60.02 | 54.4 | 63.9944 | 63.0429 | 60.01 | 72.2 | 64.0099 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 63.9972 | 80.9629 | 60.04 | 90
64.0094 | 28.2183 | 60.0168 | 36.6 | 63.9846 | 44.677 | 60.02 | 54.4 | 64.0027 | 63.0429 | 60.01 | 72.2 | 64.0182 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 64.0055 | 80.9651 | 60.04 | 90
64.0177 | 28.2239 | 60.0167 | 36.6 | 63.9929 | 44.6772 | 60.02 | 54.4 | 64.0111 | 63.0429 | 60.01 | 72.2 | 64.0266 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 64.0138 | 80.9689 | 60.04 | 90
64.026 | 28.2295 | 60.0167 | 36.6 | 64.0012 | 44.6769 | 60.02 | 54.4 | 64.0194 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.0349 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 64.0221 | 80.9726 | 60.04 | 90
64.0344 | 28.2351 | 60.0166 | 36.6 | 64.0096 | 44.6766 | 60.02 | 54.4 | 64.0278 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.0432 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 64.0305 | 80.9763 | 60.04 | 90
64.0427 | 28.2407 | 60.0165 | 36.6 | 64.0179 | 44.6759 | 60.02 | 54.4 | 64.0361 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.0515 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 64.0388 | 80.98 | 60.04 | 90
64.051 | 28.2468 | 60.0164 | 36.6 | 64.0262 | 44.6753 | 60.02 | 54.4 | 64.0444 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.0599 | 81.0184 | 60.02 | 90 | 64.0471 | 80.989 | 60.04 | 90
64.0594 | 28.2529 | 60.0163 | 36.6 | 64.0345 | 44.6761 | 60.02 | 54.4 | 64.0527 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.0682 | 81.017 | 60.02 | 90 | 64.0554 | 80.9979 | 60.04 | 90
64.0677 | 28.2594 | 60.0162 | 36.6 | 64.0428 | 44.677 | 60.02 | 54.4 | 64.0611 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.0765 | 81.0156 | 60.02 | 90 | 64.0638 | 81.0068 | 60.04 | 90
64.076 | 28.266 | 60.0162 | 36.6 | 64.0512 | 44.6765 | 60.02 | 54.4 | 64.0694 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.0848 | 81.0142 | 60.02 | 90 | 64.0721 | 81.0158 | 60.04 | 90
64.0843 | 28.2721 | 60.0161 | 36.6 | 64.0595 | 44.676 | 60.02 | 54.4 | 64.0778 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.0932 | 81.0128 | 60.02 | 90 | 64.0804 | 81.0239 | 60.04 | 90
64.0927 | 28.2782 | 60.016 | 36.6 | 64.0679 | 44.6758 | 60.02 | 54.4 | 64.0861 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.1015 | 81.0112 | 60.02 | 90 | 64.0887 | 81.0321 | 60.04 | 90
64.101 | 28.2772 | 60.0159 | 36.6 | 64.0762 | 44.6755 | 60.02 | 54.4 | 64.0944 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.1099 | 81.0097 | 60.02 | 90 | 64.097 | 81.0424 | 60.04 | 90
64.1093 | 28.2761 | 60.0158 | 36.6 | 64.0845 | 44.6742 | 60.02 | 54.4 | 64.1027 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.1182 | 81.0071 | 60.02 | 90 | 64.1055 | 81.0527 | 60.04 | 90
64.1176 | 28.275 | 60.0157 | 36.6 | 64.0928 | 44.6728 | 60.02 | 54.4 | 64.1111 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.1265 | 81.0045 | 60.02 | 90 | 64.1138 | 81.06 | 60.04 | 90
64.126 | 28.274 | 60.0157 | 36.6 | 64.1012 | 44.6755 | 60.02 | 54.4 | 64.1194 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.1348 | 81.0019 | 60.02 | 90 | 64.1221 | 81.0673 | 60.04 | 90
64.1343 | 28.2729 | 60.0156 | 36.6 | 64.1095 | 44.6781 | 60.02 | 54.4 | 64.1277 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.1431 | 80.9993 | 60.02 | 90 | 64.1304 | 81.0686 | 60.04 | 90
64.1427 | 28.2718 | 60.0155 | 36.6 | 64.1179 | 44.6799 | 60.02 | 54.4 | 64.136 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.1515 | 81.0017 | 60.02 | 90 | 64.1388 | 81.07 | 60.04 | 90
64.151 | 28.2703 | 60.0154 | 36.6 | 64.1262 | 44.6816 | 60.02 | 54.4 | 64.1444 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.1598 | 81.0041 | 60.02 | 90 | 64.1471 | 81.0714 | 60.04 | 90
64.1593 | 28.2688 | 60.0153 | 36.6 | 64.1345 | 44.6819 | 60.02 | 54.4 | 64.1527 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.1682 | 81.009 | 60.02 | 90 | 64.1554 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.1676 | 28.2677 | 60.0152 | 36.6 | 64.1428 | 44.6822 | 60.02 | 54.4 | 64.1611 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.1765 | 81.0138 | 60.02 | 90 | 64.1637 | 81.0748 | 60.04 | 90
64.176 | 28.2667 | 60.0152 | 36.6 | 64.1511 | 44.6857 | 60.02 | 54.4 | 64.1694 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.1848 | 81.0188 | 60.02 | 90 | 64.172 | 81.077 | 60.04 | 90
64.1843 | 28.2662 | 60.0151 | 36.6 | 64.1595 | 44.6892 | 60.02 | 54.4 | 64.1777 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.1931 | 81.0238 | 60.02 | 90 | 64.1804 | 81.0759 | 60.04 | 90
64.1927 | 28.2657 | 60.015 | 36.6 | 64.1678 | 44.6938 | 60.02 | 54.4 | 64.186 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.2015 | 81.0339 | 60.02 | 90 | 64.1887 | 81.0748 | 60.04 | 90
64.201 | 28.2653 | 60.0149 | 36.6 | 64.1761 | 44.6984 | 60.02 | 54.4 | 64.1944 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.2098 | 81.0439 | 60.02 | 90 | 64.197 | 81.0738 | 60.04 | 90
64.2093 | 28.2648 | 60.0148 | 36.6 | 64.1844 | 44.7015 | 60.02 | 54.4 | 64.2027 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.2181 | 81.0539 | 60.02 | 90 | 64.2053 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.2176 | 28.2643 | 60.0147 | 36.6 | 64.1928 | 44.7046 | 60.02 | 54.4 | 64.2111 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.2264 | 81.064 | 60.02 | 90 | 64.2136 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.226 | 28.2638 | 60.0146 | 36.6 | 64.2011 | 44.713 | 60.02 | 54.4 | 64.2194 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.2348 | 81.0704 | 60.02 | 90 | 64.222 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.2343 | 28.2637 | 60.0146 | 36.6 | 64.2095 | 44.7214 | 60.02 | 54.4 | 64.2277 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.2431 | 81.0769 | 60.02 | 90 | 64.2303 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.2426 | 28.2637 | 60.0145 | 36.6 | 64.2178 | 44.7312 | 60.02 | 54.4 | 64.236 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.2515 | 81.0809 | 60.02 | 90 | 64.2386 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.2509 | 28.2632 | 60.0144 | 36.6 | 64.2261 | 44.741 | 60.02 | 54.4 | 64.2444 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.2598 | 81.0849 | 60.02 | 90 | 64.2469 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.2593 | 28.2627 | 60.0143 | 36.6 | 64.2344 | 44.7497 | 60.02 | 54.4 | 64.2527 | 63.043 | 60.01 | 72.2 | 64.2681 | 81.0877 | 60.02 | 90 | 64.2554 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.2676 | 28.2621 | 60.0142 | 36.6 | 64.2427 | 44.7583 | 60.02 | 54.4 | 64.261 | 63.049 | 60.01 | 72.2 | 64.2764 | 81.0906 | 60.02 | 90 | 64.2637 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.2759 | 28.2616 | 60.0141 | 36.6 | 64.2511 | 44.7674 | 60.02 | 54.4 | 64.2693 | 63.055 | 60.01 | 72.2 | 64.2848 | 81.0894 | 60.02 | 90 | 64.272 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.2843 | 28.2611 | 60.0141 | 36.6 | 64.2594 | 44.7764 | 60.02 | 54.4 | 64.2777 | 63.061 | 60.01 | 72.2 | 64.2931 | 81.0882 | 60.02 | 90 | 64.2803 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.2926 | 28.2606 | 60.014 | 36.6 | 64.2678 | 44.7829 | 60.02 | 54.4 | 64.286 | 63.067 | 60.01 | 72.2 | 64.3015 | 81.0871 | 60.02 | 90 | 64.2886 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.3009 | 28.2596 | 60.0139 | 36.6 | 64.2761 | 44.7893 | 60.02 | 54.4 | 64.2944 | 63.0731 | 60.01 | 72.2 | 64.3098 | 81.0859 | 60.02 | 90 | 64.297 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.3092 | 28.2586 | 60.0138 | 36.6 | 64.2844 | 44.7921 | 60.02 | 54.4 | 64.3027 | 63.0791 | 60.01 | 72.2 | 64.3181 | 81.0843 | 60.02 | 90 | 64.3053 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.3176 | 28.2572 | 60.0137 | 36.6 | 64.2927 | 44.7949 | 60.02 | 54.4 | 64.311 | 63.0851 | 60.01 | 72.2 | 64.3264 | 81.0827 | 60.02 | 90 | 64.3136 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.3259 | 28.2557 | 60.0136 | 36.6 | 64.3011 | 44.798 | 60.02 | 54.4 | 64.3193 | 63.0911 | 60.01 | 72.2 | 64.3348 | 81.0812 | 60.02 | 90 | 64.3219 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.3343 | 28.2544 | 60.0136 | 36.6 | 64.3094 | 44.8011 | 60.02 | 54.4 | 64.3277 | 63.0972 | 60.01 | 72.2 | 64.3431 | 81.0796 | 60.02 | 90 | 64.3302 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.3426 | 28.253 | 60.0135 | 36.6 | 64.3177 | 44.8034 | 60.02 | 54.4 | 64.336 | 63.1032 | 60.01 | 72.2 | 64.3514 | 81.0852 | 60.02 | 90 | 64.3386 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.3509 | 28.2517 | 60.0134 | 36.6 | 64.326 | 44.8057 | 60.02 | 54.4 | 64.3444 | 63.1032 | 60.01 | 72.2 | 64.3597 | 81.0908 | 60.02 | 90 | 64.3469 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.3592 | 28.2503 | 60.0133 | 36.6 | 64.3344 | 44.8092 | 60.02 | 54.4 | 64.3527 | 63.1032 | 60.01 | 72.2 | 64.368 | 81.105 | 60.02 | 90 | 64.3552 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.3676 | 28.2486 | 60.0132 | 36.6 | 64.3427 | 44.8127 | 60.02 | 54.4 | 64.361 | 63.1033 | 60.01 | 72.2 | 64.3764 | 81.1192 | 60.02 | 90 | 64.3635 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.3759 | 28.247 | 60.0131 | 36.6 | 64.351 | 44.8163 | 60.02 | 54.4 | 64.3693 | 63.1033 | 60.01 | 72.2 | 64.3847 | 81.1334 | 60.02 | 90 | 64.3719 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.3842 | 28.2491 | 60.0131 | 36.6 | 64.3594 | 44.8198 | 60.02 | 54.4 | 64.3777 | 63.1033 | 60.01 | 72.2 | 64.3931 | 81.1476 | 60.02 | 90 | 64.3802 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.3925 | 28.2512 | 60.013 | 36.6 | 64.3677 | 44.8218 | 60.02 | 54.4 | 64.386 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.4014 | 81.1623 | 60.01 | 90 | 64.3885 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.4009 | 28.2565 | 60.0129 | 36.6 | 64.376 | 44.8238 | 60.02 | 54.4 | 64.3943 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.4097 | 81.1769 | 60.01 | 90 | 64.3969 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.4092 | 28.2619 | 60.0128 | 36.6 | 64.3843 | 44.8256 | 60.02 | 54.4 | 64.4026 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.418 | 81.1916 | 60.01 | 90 | 64.4052 | 81.0727 | 60.04 | 90
64.4176 | 28.2675 | 60.0127 | 36.6 | 64.3927 | 44.8273 | 60.02 | 54.4 | 64.411 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.4264 | 81.2062 | 60.01 | 90 | 64.4136 | 81.0727 | 60.0401 | 90
64.4259 | 28.2732 | 60.0126 | 36.6 | 64.401 | 44.8279 | 60.02 | 54.4 | 64.4193 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.4347 | 81.2136 | 60.01 | 90 | 64.4219 | 81.0727 | 60.0402 | 90
64.4342 | 28.2838 | 60.0126 | 36.6 | 64.4094 | 44.8284 | 60.02 | 54.4 | 64.4277 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.4431 | 81.221 | 60.01 | 90 | 64.4302 | 81.0727 | 60.0403 | 90
64.4425 | 28.2945 | 60.0125 | 36.6 | 64.4177 | 44.8268 | 60.02 | 54.4 | 64.436 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.4514 | 81.2198 | 60.01 | 90 | 64.4385 | 81.0727 | 60.0404 | 90
64.4509 | 28.305 | 60.0124 | 36.6 | 64.426 | 44.8252 | 60.02 | 54.4 | 64.4443 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.4597 | 81.2186 | 60.01 | 90 | 64.4468 | 81.0727 | 60.0405 | 90
64.4592 | 28.3156 | 60.0123 | 36.6 | 64.4343 | 44.8235 | 60.02 | 54.4 | 64.4526 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.468 | 81.2174 | 60.01 | 90 | 64.4552 | 81.0727 | 60.0405 | 90
64.4676 | 28.3223 | 60.0122 | 36.6 | 64.4427 | 44.8219 | 60.02 | 54.4 | 64.461 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.4764 | 81.2161 | 60.01 | 90 | 64.4635 | 81.0727 | 60.0406 | 90
64.4759 | 28.3291 | 60.0121 | 36.6 | 64.451 | 44.822 | 60.02 | 54.4 | 64.4693 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.4847 | 81.2148 | 60.01 | 90 | 64.4718 | 81.0727 | 60.0407 | 90
64.4842 | 28.3323 | 60.0121 | 36.6 | 64.4593 | 44.8221 | 60.02 | 54.4 | 64.4777 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.493 | 81.2136 | 60.01 | 90 | 64.4801 | 81.0727 | 60.0408 | 90
64.4925 | 28.3355 | 60.012 | 36.6 | 64.4677 | 44.8223 | 60.02 | 54.4 | 64.486 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.5013 | 81.2123 | 60.01 | 90 | 64.4885 | 81.0727 | 60.0409 | 90
64.5009 | 28.3387 | 60.0119 | 36.6 | 64.476 | 44.8224 | 60.02 | 54.4 | 64.4943 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.5097 | 81.211 | 60.01 | 90 | 64.4968 | 81.0727 | 60.041 | 90
64.5092 | 28.3418 | 60.0118 | 36.6 | 64.4843 | 44.8223 | 60.02 | 54.4 | 64.5026 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.518 | 81.2091 | 60.01 | 90 | 64.5051 | 81.0727 | 60.041 | 90
64.5175 | 28.3446 | 60.0117 | 36.6 | 64.4926 | 44.8222 | 60.02 | 54.4 | 64.511 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.5264 | 81.2073 | 60.01 | 90 | 64.5134 | 81.0727 | 60.0411 | 90
64.5258 | 28.3473 | 60.0117 | 36.6 | 64.501 | 44.8232 | 60.02 | 54.4 | 64.5193 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.5347 | 81.2053 | 60.01 | 90 | 64.5217 | 81.0727 | 60.0412 | 90
64.5341 | 28.3503 | 60.0116 | 36.6 | 64.5093 | 44.8242 | 60.02 | 54.4 | 64.5276 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.543 | 81.2032 | 60.01 | 90 | 64.5302 | 81.0727 | 60.0413 | 90
64.5425 | 28.3533 | 60.0115 | 36.6 | 64.5176 | 44.8272 | 60.02 | 54.4 | 64.536 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.5513 | 81.2013 | 60.01 | 90 | 64.5385 | 81.0727 | 60.0414 | 90
64.5508 | 28.3569 | 60.0114 | 36.6 | 64.5259 | 44.8303 | 60.02 | 54.4 | 64.5443 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.5597 | 81.1993 | 60.01 | 90 | 64.5468 | 81.0727 | 60.0415 | 90
64.5592 | 28.3604 | 60.0113 | 36.6 | 64.5343 | 44.8315 | 60.02 | 54.4 | 64.5527 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.568 | 81.198 | 60.01 | 90 | 64.5551 | 81.0727 | 60.0415 | 90
64.5675 | 28.3648 | 60.0112 | 36.6 | 64.5426 | 44.8328 | 60.02 | 54.4 | 64.561 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.5763 | 81.1966 | 60.01 | 90 | 64.5634 | 81.0727 | 60.0416 | 90
64.5758 | 28.3692 | 60.0112 | 36.6 | 64.551 | 44.8339 | 60.02 | 54.4 | 64.5693 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.5847 | 81.1952 | 60.01 | 90 | 64.5718 | 81.0727 | 60.0417 | 90
64.5841 | 28.3737 | 60.0111 | 36.6 | 64.5593 | 44.8351 | 60.02 | 54.4 | 64.5776 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.593 | 81.1938 | 60.01 | 90 | 64.5801 | 81.0727 | 60.0418 | 90
64.5925 | 28.3781 | 60.011 | 36.6 | 64.5676 | 44.836 | 60.02 | 54.4 | 64.586 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.6013 | 81.1941 | 60.01 | 90 | 64.5884 | 81.0727 | 60.0419 | 90
64.6008 | 28.378 | 60.0109 | 36.6 | 64.5759 | 44.8369 | 60.02 | 54.4 | 64.5943 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.6096 | 81.1944 | 60.01 | 90 | 64.5967 | 81.0727 | 60.042 | 90
64.6092 | 28.378 | 60.0108 | 36.6 | 64.5842 | 44.8378 | 60.02 | 54.4 | 64.6027 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.618 | 81.1952 | 60.01 | 90 | 64.6051 | 81.0727 | 60.042 | 90
64.6175 | 28.378 | 60.0107 | 36.6 | 64.5926 | 44.8388 | 60.02 | 54.4 | 64.611 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.6263 | 81.196 | 60.01 | 90 | 64.6134 | 81.0727 | 60.0421 | 90
64.6258 | 28.378 | 60.0107 | 36.6 | 64.6009 | 44.8367 | 60.02 | 54.4 | 64.6193 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.6346 | 81.1973 | 60.01 | 90 | 64.6217 | 81.0727 | 60.0422 | 90
64.6341 | 28.378 | 60.0106 | 36.6 | 64.6093 | 44.8347 | 60.02 | 54.4 | 64.6276 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.6429 | 81.1986 | 60.01 | 90 | 64.63 | 81.0727 | 60.0423 | 90
64.6425 | 28.378 | 60.0105 | 36.6 | 64.6176 | 44.8353 | 60.02 | 54.4 | 64.636 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.6513 | 81.2001 | 60.01 | 90 | 64.6383 | 81.0727 | 60.0424 | 90
64.6508 | 28.378 | 60.0104 | 36.6 | 64.6259 | 44.8358 | 60.02 | 54.4 | 64.6443 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.6596 | 81.2015 | 60.01 | 90 | 64.6467 | 81.0727 | 60.0424 | 90
64.6591 | 28.378 | 60.0103 | 36.6 | 64.6342 | 44.837 | 60.02 | 54.4 | 64.6526 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.668 | 81.203 | 60.01 | 90 | 64.655 | 81.0727 | 60.0425 | 90
64.6674 | 28.3843 | 60.0102 | 36.6 | 64.6426 | 44.8382 | 60.02 | 54.4 | 64.6609 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.6763 | 81.2045 | 60.01 | 90 | 64.6633 | 81.0727 | 60.0426 | 90
64.6758 | 28.3905 | 60.0102 | 36.6 | 64.6509 | 44.8446 | 60.02 | 54.4 | 64.6693 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.6846 | 81.2083 | 60.01 | 90 | 64.6716 | 81.0727 | 60.0427 | 90
64.6841 | 28.3964 | 60.0101 | 36.6 | 64.6592 | 44.851 | 60.02 | 54.4 | 64.6776 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.6929 | 81.212 | 60.01 | 90 | 64.6799 | 81.0727 | 60.0428 | 90
64.6925 | 28.4022 | 60.01 | 36.6 | 64.6675 | 44.8563 | 60.02 | 54.4 | 64.686 | 63.1034 | 60.01 | 72.2 | 64.7013 | 81.2152 | 60.01 | 90 | 64.6884 | 81.0727 | 60.0429 | 90
64.7008 | 28.408 | 60.01 | 36.6 | 64.6759 | 44.8616 | 60.02 | 54.4 | 64.6943 | 63.1085 | 60.01 | 72.2 | 64.7096 | 81.2184 | 60.01 | 90 | 64.6967 | 81.0727 | 60.0429 | 90
64.7091 | 28.4137 | 60.01 | 36.6 | 64.6842 | 44.8677 | 60.02 | 54.4 | 64.7026 | 63.1136 | 60.01 | 72.2 | 64.718 | 81.221 | 60.01 | 90 | 64.705 | 81.0727 | 60.043 | 90
64.7174 | 28.4195 | 60.01 | 36.6 | 64.6926 | 44.8739 | 60.02 | 54.4 | 64.7109 | 63.1187 | 60.01 | 72.2 | 64.7263 | 81.2236 | 60.01 | 90 | 64.7133 | 81.0727 | 60.0431 | 90
64.7258 | 28.4252 | 60.01 | 36.6 | 64.7009 | 44.8771 | 60.02 | 54.4 | 64.7193 | 63.1237 | 60.01 | 72.2 | 64.7346 | 81.2269 | 60.01 | 90 | 64.7217 | 81.0727 | 60.0432 | 90
64.7341 | 28.431 | 60.01 | 36.6 | 64.7092 | 44.8803 | 60.02 | 54.4 | 64.7276 | 63.1288 | 60.01 | 72.2 | 64.7429 | 81.2301 | 60.01 | 90 | 64.73 | 81.0727 | 60.0433 | 90
64.7425 | 28.4367 | 60.01 | 36.6 | 64.7175 | 44.8836 | 60.02 | 54.4 | 64.736 | 63.1339 | 60.01 | 72.2 | 64.7513 | 81.2333 | 60.01 | 90 | 64.7383 | 81.0727 | 60.0434 | 90
64.7508 | 28.4362 | 60.01 | 36.6 | 64.7259 | 44.8868 | 60.02 | 54.4 | 64.7443 | 63.139 | 60.01 | 72.2 | 64.7596 | 81.2366 | 60.01 | 90 | 64.7466 | 81.0727 | 60.0434 | 90
64.7591 | 28.4357 | 60.01 | 36.6 | 64.7342 | 44.8853 | 60.02 | 54.4 | 64.7526 | 63.1441 | 60.01 | 72.2 | 64.7679 | 81.2388 | 60.01 | 90 | 64.7549 | 81.0727 | 60.0435 | 90
64.7674 | 28.4356 | 60.01 | 36.6 | 64.7425 | 44.8837 | 60.02 | 54.4 | 64.7609 | 63.1491 | 60.01 | 72.2 | 64.7762 | 81.2411 | 60.01 | 90 | 64.7633 | 81.0727 | 60.0436 | 90
64.7758 | 28.4355 | 60.01 | 36.6 | 64.7509 | 44.8835 | 60.02 | 54.4 | 64.7693 | 63.1542 | 60.01 | 72.2 | 64.7845 | 81.2419 | 60.01 | 90 | 64.7716 | 81.0727 | 60.0437 | 90
64.7841 | 28.4355 | 60.01 | 36.6 | 64.7592 | 44.8832 | 60.02 | 54.4 | 64.7776 | 63.1542 | 60.01 | 72.2 | 64.7929 | 81.2428 | 60.01 | 90 | 64.7799 | 81.0727 | 60.0438 | 90
64.7924 | 28.4355 | 60.01 | 36.6 | 64.7675 | 44.883 | 60.02 | 54.4 | 64.7859 | 63.1542 | 60.01 | 72.2 | 64.8012 | 81.242 | 60.01 | 90 | 64.7882 | 81.0727 | 60.0439 | 90
64.8008 | 28.4342 | 60.01 | 36.6 | 64.7758 | 44.8827 | 60.02 | 54.4 | 64.7943 | 63.1542 | 60.01 | 72.2 | 64.8096 | 81.2412 | 60.01 | 90 | 64.7965 | 81.0727 | 60.0439 | 90
64.8091 | 28.4329 | 60.01 | 36.6 | 64.7842 | 44.8817 | 60.02 | 54.4 | 64.8026 | 63.1542 | 60.01 | 72.2 | 64.8179 | 81.239 | 60.01 | 90 | 64.8049 | 81.0727 | 60.044 | 90
64.8174 | 28.4317 | 60.01 | 36.6 | 64.7925 | 44.8807 | 60.02 | 54.4 | 64.8109 | 63.1531 | 60.01 | 72.2 | 64.8262 | 81.2369 | 60.01 | 90 | 64.8132 | 81.0727 | 60.0441 | 90
64.8258 | 28.4304 | 60.01 | 36.6 | 64.8008 | 44.8796 | 60.02 | 54.4 | 64.8193 | 63.1519 | 60.01 | 72.2 | 64.8345 | 81.2347 | 60.01 | 90 | 64.8215 | 81.0727 | 60.0442 | 90
64.8341 | 28.4284 | 60.01 | 36.6 | 64.8091 | 44.8786 | 60.02 | 54.4 | 64.8276 | 63.1514 | 60.01 | 72.2 | 64.8429 | 81.2325 | 60.01 | 90 | 64.8298 | 81.0727 | 60.0443 | 90
64.8424 | 28.4264 | 60.01 | 36.6 | 64.8175 | 44.8776 | 60.02 | 54.4 | 64.8359 | 63.1508 | 60.01 | 72.2 | 64.8512 | 81.2299 | 60.01 | 90 | 64.8383 | 81.0727 | 60.0444 | 90
64.8507 | 28.424 | 60.01 | 36.6 | 64.8258 | 44.8765 | 60.02 | 54.4 | 64.8442 | 63.1557 | 60.01 | 72.2 | 64.8596 | 81.2272 | 60.01 | 90 | 64.8466 | 81.0727 | 60.0444 | 90
64.8591 | 28.4216 | 60.01 | 36.6 | 64.8342 | 44.8735 | 60.02 | 54.4 | 64.8526 | 63.1606 | 60.01 | 72.2 | 64.8679 | 81.2279 | 60.01 | 90 | 64.8549 | 81.0727 | 60.0445 | 90
64.8674 | 28.4191 | 60.01 | 36.6 | 64.8425 | 44.8704 | 60.02 | 54.4 | 64.8609 | 63.1733 | 60.01 | 72.2 | 64.8762 | 81.2286 | 60.01 | 90 | 64.8632 | 81.0727 | 60.0446 | 90
64.8758 | 28.4167 | 60.01 | 36.6 | 64.8508 | 44.8674 | 60.02 | 54.4 | 64.8693 | 63.186 | 60.01 | 72.2 | 64.8845 | 81.2337 | 60.01 | 90 | 64.8715 | 81.0727 | 60.0447 | 90
64.8841 | 28.4156 | 60.01 | 36.6 | 64.8591 | 44.8644 | 60.02 | 54.4 | 64.8776 | 63.1987 | 60.01 | 72.2 | 64.8929 | 81.2388 | 60.01 | 90 | 64.8799 | 81.0727 | 60.0448 | 90
64.8924 | 28.4144 | 60.01 | 36.6 | 64.8675 | 44.8625 | 60.02 | 54.4 | 64.8859 | 63.2114 | 60.01 | 72.2 | 64.9012 | 81.2439 | 60.01 | 90 | 64.8882 | 81.0727 | 60.0449 | 90
64.9007 | 28.4132 | 60.01 | 36.6 | 64.8758 | 44.8606 | 60.02 | 54.4 | 64.8942 | 63.2253 | 60.01 | 72.2 | 64.9095 | 81.2489 | 60.01 | 90 | 64.8965 | 81.0727 | 60.0449 | 90
64.9091 | 28.4121 | 60.01 | 36.6 | 64.8842 | 44.8622 | 60.02 | 54.4 | 64.9026 | 63.2391 | 60.01 | 72.2 | 64.9178 | 81.2542 | 60.01 | 90 | 64.9048 | 81.0727 | 60.045 | 90
64.9174 | 28.4167 | 60.01 | 36.6 | 64.8925 | 44.8638 | 60.02 | 54.4 | 64.9109 | 63.2524 | 60.01 | 72.2 | 64.9262 | 81.2594 | 60.01 | 90 | 64.9131 | 81.0727 | 60.0451 | 90
64.9258 | 28.4214 | 60.01 | 36.6 | 64.9008 | 44.8667 | 60.02 | 54.4 | 64.9193 | 63.2657 | 60.01 | 72.2 | 64.9345 | 81.2619 | 60.01 | 90 | 64.9215 | 81.0727 | 60.0452 | 90
64.9341 | 28.4263 | 60.01 | 36.6 | 64.9091 | 44.8697 | 60.02 | 54.4 | 64.9276 | 63.2735 | 60.01 | 72.2 | 64.9429 | 81.2644 | 60.01 | 90 | 64.9298 | 81.0727 | 60.0453 | 90
64.9424 | 28.4311 | 60.01 | 36.6 | 64.9175 | 44.8745 | 60.02 | 54.4 | 64.9359 | 63.2813 | 60.01 | 72.2 | 64.9512 | 81.266 | 60.01 | 90 | 64.9381 | 81.0727 | 60.0454 | 90
64.9507 | 28.4361 | 60.01 | 36.6 | 64.9258 | 44.8794 | 60.01 | 54.4 | 64.9442 | 63.2813 | 60.01 | 72.2 | 64.9595 | 81.2676 | 60.01 | 90 | 64.9464 | 81.0727 | 60.0454 | 90
64.9591 | 28.4412 | 60.01 | 36.6 | 64.9341 | 44.8841 | 60.01 | 54.4 | 64.9525 | 63.2813 | 60.01 | 72.2 | 64.9678 | 81.2682 | 60.01 | 90 | 64.9548 | 81.0727 | 60.0455 | 90
64.9674 | 28.4518 | 60.01 | 36.6 | 64.9424 | 44.8888 | 60.01 | 54.4 | 64.9609 | 63.2816 | 60.01 | 72.2 | 64.9762 | 81.2688 | 60.01 | 90 | 64.9631 | 81.0727 | 60.0456 | 90
64.9757 | 28.4625 | 60.01 | 36.6 | 64.9508 | 44.8935 | 60.01 | 54.4 | 64.9692 | 63.2818 | 60.01 | 72.2 | 64.9845 | 81.2711 | 60.01 | 90 | 64.9714 | 81.0727 | 60.0457 | 90
64.984 | 28.4731 | 60.01 | 36.6 | 64.9591 | 44.8982 | 60.01 | 54.4 | 64.9775 | 63.2817 | 60.01 | 72.2 | 64.9929 | 81.2733 | 60.01 | 90 | 64.9797 | 81.0725 | 60.0458 | 90
64.9924 | 28.4837 | 60.01 | 36.6 | 64.9674 | 44.8997 | 60.01 | 54.4 | 64.9858 | 63.2815 | 60.01 | 72.2 | 65.0012 | 81.2755 | 60.01 | 90 | 64.988 | 81.0723 | 60.0459 | 90
65.0007 | 28.4893 | 60.01 | 36.6 | 64.9758 | 44.9012 | 60.01 | 54.4 | 64.9942 | 63.2813 | 60.01 | 72.2 | 65.0095 | 81.2777 | 60.01 | 90 | 64.9965 | 81.0816 | 60.0459 | 90
65.0091 | 28.4949 | 60.01 | 36.6 | 64.9841 | 44.9008 | 60.01 | 54.4 | 65.0025 | 63.2812 | 60.01 | 72.2 | 65.0178 | 81.2813 | 60.01 | 90 | 65.0048 | 81.091 | 60.046 | 90
65.0174 | 28.5006 | 60.01 | 36.6 | 64.9924 | 44.9004 | 60.01 | 54.4 | 65.0109 | 63.28 | 60.01 | 72.2 | 65.0261 | 81.2849 | 60.01 | 90 | 65.0131 | 81.1038 | 60.0461 | 90
65.0257 | 28.5064 | 60.01 | 36.6 | 65.0007 | 44.9011 | 60.01 | 54.4 | 65.0192 | 63.2789 | 60.01 | 72.2 | 65.0345 | 81.2896 | 60.01 | 90 | 65.0214 | 81.1165 | 60.0462 | 90
65.034 | 28.512 | 60.01 | 36.6 | 65.0091 | 44.9018 | 60.01 | 54.4 | 65.0275 | 63.2777 | 60.01 | 72.2 | 65.0428 | 81.2943 | 60.01 | 90 | 65.0297 | 81.1296 | 60.0463 | 90
65.0424 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.0174 | 44.9027 | 60.01 | 54.4 | 65.0358 | 63.2766 | 60.01 | 72.2 | 65.0511 | 81.296 | 60.01 | 90 | 65.0381 | 81.1427 | 60.0464 | 90
65.0507 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.0258 | 44.9035 | 60.01 | 54.4 | 65.0442 | 63.2752 | 60.01 | 72.2 | 65.0594 | 81.2978 | 60.01 | 90 | 65.0464 | 81.1558 | 60.0464 | 90
65.0591 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.0341 | 44.9037 | 60.01 | 54.4 | 65.0525 | 63.2737 | 60.01 | 72.2 | 65.0678 | 81.2984 | 60.01 | 90 | 65.0547 | 81.1689 | 60.0465 | 90
65.0674 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.0424 | 44.9039 | 60.01 | 54.4 | 65.0609 | 63.2728 | 60.01 | 72.2 | 65.0761 | 81.299 | 60.01 | 90 | 65.063 | 81.1823 | 60.0466 | 90
65.0757 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.0507 | 44.904 | 60.01 | 54.4 | 65.0692 | 63.2718 | 60.01 | 72.2 | 65.0845 | 81.2996 | 60.01 | 90 | 65.0714 | 81.1956 | 60.0467 | 90
65.084 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.0591 | 44.9042 | 60.01 | 54.4 | 65.0775 | 63.2708 | 60.01 | 72.2 | 65.0928 | 81.3003 | 60.01 | 90 | 65.0797 | 81.1993 | 60.0468 | 90
65.0924 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.0674 | 44.9051 | 60.01 | 54.4 | 65.0858 | 63.2699 | 60.01 | 72.2 | 65.1011 | 81.3015 | 60.01 | 90 | 65.088 | 81.2031 | 60.0469 | 90
65.1007 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.0757 | 44.9059 | 60.01 | 54.4 | 65.0942 | 63.2707 | 60.01 | 72.2 | 65.1094 | 81.3027 | 60.01 | 90 | 65.0963 | 81.2034 | 60.0469 | 90
65.109 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.084 | 44.9056 | 60.01 | 54.4 | 65.1025 | 63.2716 | 60.01 | 72.2 | 65.1178 | 81.3026 | 60.01 | 90 | 65.1046 | 81.2038 | 60.047 | 90
65.1173 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.0924 | 44.9053 | 60.01 | 54.4 | 65.1108 | 63.2717 | 60.01 | 72.2 | 65.1261 | 81.3026 | 60.01 | 90 | 65.113 | 81.2038 | 60.0471 | 90
65.1257 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.1007 | 44.9042 | 60.01 | 54.4 | 65.1191 | 63.2718 | 60.01 | 72.2 | 65.1345 | 81.3029 | 60.01 | 90 | 65.1213 | 81.2038 | 60.0472 | 90
65.134 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.1091 | 44.9031 | 60.01 | 54.4 | 65.1275 | 63.2707 | 60.01 | 72.2 | 65.1428 | 81.3033 | 60.01 | 90 | 65.1296 | 81.2038 | 60.0473 | 90
65.1424 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.1174 | 44.9019 | 60.01 | 54.4 | 65.1358 | 63.2697 | 60.01 | 72.2 | 65.1511 | 81.3024 | 60.01 | 90 | 65.1379 | 81.2038 | 60.0474 | 90
65.1507 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.1257 | 44.9007 | 60.01 | 54.4 | 65.1442 | 63.2685 | 60.01 | 72.2 | 65.1594 | 81.3016 | 60.01 | 90 | 65.1462 | 81.2038 | 60.0474 | 90
65.159 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.134 | 44.9032 | 60.01 | 54.4 | 65.1525 | 63.2673 | 60.01 | 72.2 | 65.1678 | 81.3009 | 60.01 | 90 | 65.1547 | 81.2038 | 60.0475 | 90
65.1673 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.1424 | 44.9056 | 60.01 | 54.4 | 65.1608 | 63.2661 | 60.01 | 72.2 | 65.1761 | 81.3002 | 60.01 | 90 | 65.163 | 81.2038 | 60.0476 | 90
65.1757 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.1507 | 44.9079 | 60.01 | 54.4 | 65.1691 | 63.2649 | 60.01 | 72.2 | 65.1844 | 81.3014 | 60.01 | 90 | 65.1713 | 81.2038 | 60.0477 | 90
65.184 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.1591 | 44.9102 | 60.01 | 54.4 | 65.1775 | 63.2618 | 60.01 | 72.2 | 65.1927 | 81.3027 | 60.01 | 90 | 65.1796 | 81.2038 | 60.0478 | 90
65.1924 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.1674 | 44.9165 | 60.01 | 54.4 | 65.1858 | 63.2586 | 60.01 | 72.2 | 65.2011 | 81.3033 | 60.01 | 90 | 65.188 | 81.2038 | 60.0479 | 90
65.2007 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.1757 | 44.9228 | 60.01 | 54.4 | 65.1942 | 63.2563 | 60.01 | 72.2 | 65.2094 | 81.3039 | 60.01 | 90 | 65.1963 | 81.2038 | 60.0479 | 90
65.209 | 28.5177 | 60.01 | 36.6 | 65.184 | 44.9298 | 60.01 | 54.4 | 65.2025 | 63.2539 | 60.01 | 72.2 | 65.2178 | 81.3033 | 60.01 | 90 | 65.2046 | 81.2038 | 60.048 | 90
65.2173 | 28.5178 | 60.01 | 36.6 | 65.1923 | 44.9368 | 60.01 | 54.4 | 65.2108 | 63.2526 | 60.01 | 72.2 | 65.2261 | 81.3026 | 60.01 | 90 | 65.2129 | 81.2038 | 60.0481 | 90
65.2257 | 28.5179 | 60.01 | 36.6 | 65.2007 | 44.9493 | 60.01 | 54.4 | 65.2191 | 63.2513 | 60.01 | 72.2 | 65.2344 | 81.3026 | 60.01 | 90 | 65.2212 | 81.2038 | 60.0482 | 90
65.234 | 28.5184 | 60.01 | 36.6 | 65.209 | 44.9618 | 60.01 | 54.4 | 65.2275 | 63.2502 | 60.01 | 72.2 | 65.2427 | 81.3026 | 60.01 | 90 | 65.2296 | 81.2038 | 60.0483 | 90
65.2423 | 28.5189 | 60.01 | 36.6 | 65.2173 | 44.9704 | 60.01 | 54.4 | 65.2358 | 63.249 | 60.01 | 72.2 | 65.251 | 81.3071 | 60.01 | 90 | 65.2379 | 81.2038 | 60.0484 | 90
65.2506 | 28.5194 | 60.01 | 36.6 | 65.2256 | 44.979 | 60.01 | 54.4 | 65.2441 | 63.2543 | 60.01 | 72.2 | 65.2594 | 81.3115 | 60.01 | 90 | 65.2462 | 81.2038 | 60.0484 | 90
65.259 | 28.5199 | 60.01 | 36.6 | 65.234 | 44.9861 | 60.01 | 54.4 | 65.2524 | 63.2596 | 60.01 | 72.2 | 65.2677 | 81.3152 | 60.01 | 90 | 65.2545 | 81.2038 | 60.0485 | 90
65.2673 | 28.5204 | 60.01 | 36.6 | 65.2423 | 44.9931 | 60.01 | 54.4 | 65.2608 | 63.2651 | 60.01 | 72.2 | 65.2761 | 81.319 | 60.01 | 90 | 65.2628 | 81.2038 | 60.0486 | 90
65.2757 | 28.5209 | 60.01 | 36.6 | 65.2507 | 44.9963 | 60.01 | 54.4 | 65.2691 | 63.2706 | 60.01 | 72.2 | 65.2844 | 81.3226 | 60.01 | 90 | 65.2712 | 81.2038 | 60.0487 | 90
65.284 | 28.5214 | 60.01 | 36.6 | 65.259 | 44.9994 | 60.01 | 54.4 | 65.2775 | 63.2797 | 60.01 | 72.2 | 65.2927 | 81.3263 | 60.01 | 90 | 65.2795 | 81.205 | 60.0488 | 90
65.2923 | 28.5219 | 60.01 | 36.6 | 65.2673 | 45.0058 | 60.01 | 54.4 | 65.2858 | 63.2888 | 60.01 | 72.2 | 65.301 | 81.3321 | 60.01 | 90 | 65.2878 | 81.2062 | 60.0489 | 90
65.3006 | 28.5223 | 60.01 | 36.6 | 65.2756 | 45.0123 | 60.01 | 54.4 | 65.2941 | 63.298 | 60.01 | 72.2 | 65.3094 | 81.338 | 60.01 | 90 | 65.2961 | 81.2075 | 60.0489 | 90
65.309 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.284 | 45.013 | 60.01 | 54.4 | 65.3024 | 63.3071 | 60.01 | 72.2 | 65.3177 | 81.3438 | 60.01 | 90 | 65.3046 | 81.2087 | 60.049 | 90
65.3173 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.2923 | 45.0137 | 60.01 | 54.4 | 65.3108 | 63.3163 | 60.01 | 72.2 | 65.326 | 81.3496 | 60.01 | 90 | 65.3129 | 81.2105 | 60.0491 | 90
65.3257 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.3007 | 45.0141 | 60.01 | 54.4 | 65.3191 | 63.3254 | 60.01 | 72.2 | 65.3344 | 81.3508 | 60.01 | 90 | 65.3212 | 81.2123 | 60.0492 | 90
65.334 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.309 | 45.0146 | 60.01 | 54.4 | 65.3275 | 63.327 | 60.01 | 72.2 | 65.3427 | 81.352 | 60.01 | 90 | 65.3295 | 81.2141 | 60.0493 | 90
65.3423 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.3173 | 45.0184 | 60.01 | 54.4 | 65.3358 | 63.3286 | 60.01 | 72.2 | 65.351 | 81.352 | 60.01 | 90 | 65.3378 | 81.2158 | 60.0494 | 90
65.3507 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.3256 | 45.0222 | 60.01 | 54.4 | 65.3441 | 63.3311 | 60.01 | 72.2 | 65.3594 | 81.352 | 60.01 | 90 | 65.3462 | 81.2176 | 60.0494 | 90
65.359 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.334 | 45.0248 | 60.01 | 54.4 | 65.3524 | 63.3336 | 60.01 | 72.2 | 65.3677 | 81.352 | 60.01 | 90 | 65.3545 | 81.2194 | 60.0495 | 90
65.3673 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.3423 | 45.0275 | 60.01 | 54.4 | 65.3608 | 63.3325 | 60.01 | 72.2 | 65.376 | 81.352 | 60.01 | 90 | 65.3628 | 81.22 | 60.0496 | 90
65.3756 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.3506 | 45.0268 | 60.01 | 54.4 | 65.3691 | 63.3314 | 60.01 | 72.2 | 65.3843 | 81.352 | 60.01 | 90 | 65.3711 | 81.2205 | 60.0497 | 90
65.384 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.3589 | 45.0262 | 60.01 | 54.4 | 65.3774 | 63.3296 | 60.01 | 72.2 | 65.3927 | 81.352 | 60.01 | 90 | 65.3794 | 81.2213 | 60.0498 | 90
65.3923 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.3673 | 45.0268 | 60.01 | 54.4 | 65.3857 | 63.3277 | 60.01 | 72.2 | 65.401 | 81.352 | 60.01 | 90 | 65.3878 | 81.2221 | 60.0499 | 90
65.4007 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.3756 | 45.0275 | 60.01 | 54.4 | 65.3941 | 63.3258 | 60.01 | 72.2 | 65.4094 | 81.352 | 60.0099 | 90 | 65.3961 | 81.2222 | 60.0499 | 90
65.409 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.384 | 45.0282 | 60.01 | 54.4 | 65.4024 | 63.324 | 60.01 | 72.2 | 65.4177 | 81.3523 | 60.0098 | 90 | 65.4044 | 81.2223 | 60.05 | 90
65.4173 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.3923 | 45.0289 | 60.01 | 54.4 | 65.4108 | 63.3232 | 60.01 | 72.2 | 65.426 | 81.3526 | 60.0097 | 90 | 65.4127 | 81.2224 | 60.0501 | 90
65.4256 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.4006 | 45.0277 | 60.01 | 54.4 | 65.4191 | 63.3224 | 60.01 | 72.2 | 65.4343 | 81.353 | 60.0096 | 90 | 65.4211 | 81.2225 | 60.0502 | 90
65.434 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.4089 | 45.0266 | 60.01 | 54.4 | 65.4274 | 63.3226 | 60.01 | 72.2 | 65.4427 | 81.3533 | 60.0096 | 90 | 65.4294 | 81.2226 | 60.0503 | 90
65.4423 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.4172 | 45.0266 | 60.01 | 54.4 | 65.4357 | 63.3228 | 60.01 | 72.2 | 65.451 | 81.3532 | 60.0095 | 90 | 65.4377 | 81.2227 | 60.0504 | 90
65.4507 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.4256 | 45.0266 | 60.01 | 54.4 | 65.4441 | 63.323 | 60.01 | 72.2 | 65.4594 | 81.3531 | 60.0094 | 90 | 65.446 | 81.2254 | 60.0504 | 90
65.459 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.4339 | 45.0247 | 60.01 | 54.4 | 65.4524 | 63.3232 | 60.01 | 72.2 | 65.4677 | 81.353 | 60.0093 | 90 | 65.4543 | 81.2282 | 60.0505 | 90
65.4673 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.4423 | 45.0229 | 60.01 | 54.4 | 65.4608 | 63.3269 | 60.01 | 72.2 | 65.476 | 81.3529 | 60.0092 | 90 | 65.4628 | 81.234 | 60.0506 | 90
65.4756 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.4506 | 45.0216 | 60.01 | 54.4 | 65.4691 | 63.3306 | 60.01 | 72.2 | 65.4843 | 81.3567 | 60.0091 | 90 | 65.4711 | 81.2398 | 60.0507 | 90
65.484 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.4589 | 45.0202 | 60.01 | 54.4 | 65.4774 | 63.3335 | 60.01 | 72.2 | 65.4927 | 81.3605 | 60.0091 | 90 | 65.4794 | 81.2457 | 60.0508 | 90
65.4923 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.4672 | 45.0191 | 60.01 | 54.4 | 65.4857 | 63.3363 | 60.01 | 72.2 | 65.501 | 81.3639 | 60.009 | 90 | 65.4877 | 81.2517 | 60.0509 | 90
65.5006 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.4756 | 45.018 | 60.01 | 54.4 | 65.4941 | 63.3375 | 60.01 | 72.2 | 65.5093 | 81.3673 | 60.0089 | 90 | 65.496 | 81.2575 | 60.0509 | 90
65.5089 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.4839 | 45.0158 | 60.01 | 54.4 | 65.5024 | 63.3388 | 60.01 | 72.2 | 65.5176 | 81.3705 | 60.0088 | 90 | 65.5044 | 81.2633 | 60.051 | 90
65.5173 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.4922 | 45.0136 | 60.01 | 54.4 | 65.5107 | 63.3423 | 60.01 | 72.2 | 65.526 | 81.3737 | 60.0087 | 90 | 65.5127 | 81.2692 | 60.0511 | 90
65.5256 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.5005 | 45.0113 | 60.01 | 54.4 | 65.519 | 63.3458 | 60.01 | 72.2 | 65.5343 | 81.3773 | 60.0086 | 90 | 65.521 | 81.275 | 60.0512 | 90
65.534 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.5089 | 45.009 | 60.01 | 54.4 | 65.5274 | 63.3492 | 60.01 | 72.2 | 65.5427 | 81.3809 | 60.0086 | 90 | 65.5293 | 81.2809 | 60.0513 | 90
65.5423 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.5172 | 45.0104 | 60.01 | 54.4 | 65.5357 | 63.3526 | 60.01 | 72.2 | 65.551 | 81.3845 | 60.0085 | 90 | 65.5377 | 81.2867 | 60.0514 | 90
65.5506 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.5256 | 45.0118 | 60.01 | 54.4 | 65.5441 | 63.3532 | 60.01 | 72.2 | 65.5593 | 81.3881 | 60.0084 | 90 | 65.546 | 81.2901 | 60.0514 | 90
65.5589 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.5339 | 45.0119 | 60.01 | 54.4 | 65.5524 | 63.3539 | 60.01 | 72.2 | 65.5676 | 81.3879 | 60.0083 | 90 | 65.5543 | 81.2935 | 60.0515 | 90
65.5673 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.5422 | 45.012 | 60.01 | 54.4 | 65.5607 | 63.3545 | 60.01 | 72.2 | 65.576 | 81.3876 | 60.0082 | 90 | 65.5626 | 81.2987 | 60.0516 | 90
65.5756 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.5505 | 45.0113 | 60.01 | 54.4 | 65.569 | 63.3552 | 60.01 | 72.2 | 65.5843 | 81.3864 | 60.0081 | 90 | 65.5709 | 81.3038 | 60.0517 | 90
65.584 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.5589 | 45.0106 | 60.01 | 54.4 | 65.5774 | 63.3577 | 60.01 | 72.2 | 65.5927 | 81.3852 | 60.0081 | 90 | 65.5793 | 81.3112 | 60.0518 | 90
65.5923 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.5672 | 45.011 | 60.01 | 54.4 | 65.5857 | 63.3602 | 60.01 | 72.2 | 65.601 | 81.3833 | 60.008 | 90 | 65.5876 | 81.3187 | 60.0519 | 90
65.6006 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.5756 | 45.0113 | 60.01 | 54.4 | 65.5941 | 63.3595 | 60.01 | 72.2 | 65.6093 | 81.3814 | 60.0079 | 90 | 65.5959 | 81.3261 | 60.0519 | 90
65.6089 | 28.5226 | 60.01 | 36.6 | 65.5839 | 45.0131 | 60.01 | 54.4 | 65.6024 | 63.3589 | 60.01 | 72.2 | 65.6176 | 81.3785 | 60.0078 | 90 | 65.6042 | 81.3335 | 60.052 | 90
65.6173 | 28.5207 | 60.01 | 36.6 | 65.5922 | 45.015 | 60.01 | 54.4 | 65.6107 | 63.3583 | 60.01 | 72.2 | 65.626 | 81.3755 | 60.0077 | 90 | 65.6125 | 81.3382 | 60.0521 | 90
65.6256 | 28.5187 | 60.01 | 36.6 | 65.6005 | 45.015 | 60.01 | 54.4 | 65.619 | 63.3577 | 60.01 | 72.2 | 65.6343 | 81.3726 | 60.0076 | 90 | 65.621 | 81.343 | 60.0522 | 90
65.6339 | 28.5168 | 60.01 | 36.6 | 65.6089 | 45.015 | 60.01 | 54.4 | 65.6274 | 63.3571 | 60.01 | 72.2 | 65.6426 | 81.3697 | 60.0076 | 90 | 65.6293 | 81.3469 | 60.0523 | 90
65.6422 | 28.5149 | 60.01 | 36.6 | 65.6172 | 45.0209 | 60.01 | 54.4 | 65.6357 | 63.3565 | 60.01 | 72.2 | 65.6509 | 81.3668 | 60.0075 | 90 | 65.6376 | 81.3509 | 60.0524 | 90
65.6506 | 28.5125 | 60.01 | 36.6 | 65.6255 | 45.0269 | 60.01 | 54.4 | 65.644 | 63.3569 | 60.01 | 72.2 | 65.6593 | 81.3639 | 60.0074 | 90 | 65.6459 | 81.353 | 60.0524 | 90
65.6589 | 28.5101 | 60.01 | 36.6 | 65.6339 | 45.0329 | 60.01 | 54.4 | 65.6523 | 63.3574 | 60.01 | 72.2 | 65.6676 | 81.3628 | 60.0073 | 90 | 65.6542 | 81.3552 | 60.0525 | 90
65.6673 | 28.5141 | 60.01 | 36.6 | 65.6422 | 45.039 | 60.01 | 54.4 | 65.6607 | 63.3576 | 60.01 | 72.2 | 65.676 | 81.3617 | 60.0072 | 90 | 65.6626 | 81.3552 | 60.0526 | 90
65.6756 | 28.518 | 60.01 | 36.6 | 65.6505 | 45.045 | 60.01 | 54.4 | 65.669 | 63.3578 | 60.01 | 72.2 | 65.6843 | 81.3616 | 60.0071 | 90 | 65.6709 | 81.3552 | 60.0527 | 90
65.6839 | 28.5219 | 60.01 | 36.6 | 65.6588 | 45.0511 | 60.01 | 54.4 | 65.6774 | 63.3579 | 60.01 | 72.2 | 65.6926 | 81.3615 | 60.0071 | 90 | 65.6792 | 81.3553 | 60.0528 | 90
65.6922 | 28.5259 | 60 | 36.6 | 65.6672 | 45.0557 | 60.01 | 54.4 | 65.6857 | 63.3581 | 60.01 | 72.2 | 65.7009 | 81.3638 | 60.007 | 90 | 65.6875 | 81.3554 | 60.0529 | 90
65.7006 | 28.5318 | 60 | 36.6 | 65.6755 | 45.0604 | 60.01 | 54.4 | 65.694 | 63.358 | 60.01 | 72.2 | 65.7093 | 81.3662 | 60.0069 | 90 | 65.6958 | 81.3551 | 60.0529 | 90
65.7089 | 28.5376 | 60 | 36.6 | 65.6838 | 45.0644 | 60.01 | 54.4 | 65.7023 | 63.3578 | 60.01 | 72.2 | 65.7176 | 81.3686 | 60.0068 | 90 | 65.7042 | 81.3548 | 60.053 | 90
65.7173 | 28.5433 | 60 | 36.6 | 65.6921 | 45.0684 | 60.01 | 54.4 | 65.7106 | 63.3577 | 60.01 | 72.2 | 65.726 | 81.371 | 60.0067 | 90 | 65.7125 | 81.353 | 60.0531 | 90
65.7256 | 28.5489 | 60 | 36.6 | 65.7005 | 45.0664 | 60.01 | 54.4 | 65.719 | 63.3575 | 60.01 | 72.2 | 65.7343 | 81.3731 | 60.0066 | 90 | 65.7208 | 81.3513 | 60.0532 | 90
65.7339 | 28.5549 | 60 | 36.6 | 65.7088 | 45.0643 | 60.01 | 54.4 | 65.7273 | 63.3561 | 60.01 | 72.2 | 65.7426 | 81.3752 | 60.0066 | 90 | 65.7291 | 81.3491 | 60.0533 | 90
65.7422 | 28.561 | 60 | 36.6 | 65.7172 | 45.063 | 60.01 | 54.4 | 65.7357 | 63.3547 | 60.01 | 72.2 | 65.7509 | 81.3765 | 60.0065 | 90 | 65.7374 | 81.3468 | 60.0534 | 90
65.7506 | 28.56 | 60 | 36.6 | 65.7255 | 45.0616 | 60.01 | 54.4 | 65.744 | 63.3556 | 60.01 | 72.2 | 65.7593 | 81.3778 | 60.0064 | 90 | 65.7458 | 81.3446 | 60.0534 | 90
65.7589 | 28.5591 | 60 | 36.6 | 65.7338 | 45.0603 | 60.01 | 54.4 | 65.7523 | 63.3564 | 60.01 | 72.2 | 65.7676 | 81.3792 | 60.0063 | 90 | 65.7542 | 81.3423 | 60.0535 | 90
65.7672 | 28.5581 | 60 | 36.6 | 65.7421 | 45.059 | 60.01 | 54.4 | 65.7606 | 63.3572 | 60.01 | 72.2 | 65.7759 | 81.3805 | 60.0062 | 90 | 65.7625 | 81.3401 | 60.0536 | 90
65.7755 | 28.5571 | 60 | 36.6 | 65.7505 | 45.0576 | 60.01 | 54.4 | 65.769 | 63.3581 | 60.01 | 72.2 | 65.7842 | 81.3803 | 60.0061 | 90 | 65.7708 | 81.3379 | 60.0537 | 90
65.7839 | 28.5562 | 60 | 36.6 | 65.7588 | 45.0563 | 60.01 | 54.4 | 65.7773 | 63.3603 | 60.01 | 72.2 | 65.7926 | 81.3801 | 60.0061 | 90 | 65.7791 | 81.3361 | 60.0538 | 90
65.7922 | 28.5552 | 60 | 36.6 | 65.7672 | 45.0555 | 60.01 | 54.4 | 65.7856 | 63.3626 | 60.01 | 72.2 | 65.8009 | 81.3791 | 60.006 | 90 | 65.7875 | 81.3343 | 60.0539 | 90
65.8006 | 28.5607 | 60 | 36.6 | 65.7755 | 45.0548 | 60.01 | 54.4 | 65.7939 | 63.3642 | 60.01 | 72.2 | 65.8093 | 81.378 | 60.0059 | 90 | 65.7958 | 81.3348 | 60.0539 | 90
65.8089 | 28.5662 | 60 | 36.6 | 65.7838 | 45.0584 | 60.01 | 54.4 | 65.8023 | 63.3658 | 60.01 | 72.2 | 65.8176 | 81.3772 | 60.0058 | 90 | 65.8041 | 81.3353 | 60.054 | 90
65.8172 | 28.5716 | 60 | 36.6 | 65.7921 | 45.0621 | 60.01 | 54.4 | 65.8106 | 63.3688 | 60.01 | 72.2 | 65.8259 | 81.3764 | 60.0057 | 90 | 65.8124 | 81.3364 | 60.0541 | 90
65.8255 | 28.5771 | 60 | 36.6 | 65.8005 | 45.0658 | 60.01 | 54.4 | 65.819 | 63.3718 | 60.01 | 72.2 | 65.8342 | 81.3834 | 60.0056 | 90 | 65.8208 | 81.3374 | 60.0542 | 90
65.8339 | 28.5889 | 60 | 36.6 | 65.8088 | 45.0694 | 60.01 | 54.4 | 65.8273 | 63.3726 | 60.01 | 72.2 | 65.8426 | 81.3903 | 60.0056 | 90 | 65.8291 | 81.3389 | 60.0543 | 90
65.8422 | 28.6006 | 60 | 36.6 | 65.8171 | 45.0731 | 60.01 | 54.4 | 65.8356 | 63.3734 | 60.01 | 72.2 | 65.8509 | 81.3968 | 60.0055 | 90 | 65.8374 | 81.3404 | 60.0544 | 90
65.8506 | 28.612 | 60 | 36.6 | 65.8254 | 45.0768 | 60.01 | 54.4 | 65.8439 | 63.3743 | 60.01 | 72.2 | 65.8592 | 81.4033 | 60.0054 | 90 | 65.8457 | 81.3418 | 60.0544 | 90
65.8589 | 28.6233 | 60 | 36.6 | 65.8338 | 45.0793 | 60.01 | 54.4 | 65.8523 | 63.3751 | 60.01 | 72.2 | 65.8676 | 81.4148 | 60.0053 | 90 | 65.854 | 81.3432 | 60.0545 | 90
65.8672 | 28.6343 | 60 | 36.6 | 65.8421 | 45.0819 | 60.01 | 54.4 | 65.8606 | 63.3748 | 60.01 | 72.2 | 65.8759 | 81.4263 | 60.0052 | 90 | 65.8624 | 81.3434 | 60.0546 | 90
65.8755 | 28.6452 | 60 | 36.6 | 65.8505 | 45.0844 | 60.01 | 54.4 | 65.869 | 63.3745 | 60.01 | 72.2 | 65.8842 | 81.4388 | 60.0051 | 90 | 65.8707 | 81.3436 | 60.0547 | 90
65.8839 | 28.65 | 60 | 36.6 | 65.8588 | 45.087 | 60.01 | 54.4 | 65.8773 | 63.3739 | 60.01 | 72.2 | 65.8925 | 81.4514 | 60.0051 | 90 | 65.879 | 81.3428 | 60.0548 | 90
65.8922 | 28.6548 | 60 | 36.6 | 65.8671 | 45.0895 | 60.01 | 54.4 | 65.8856 | 63.3734 | 60.01 | 72.2 | 65.9009 | 81.464 | 60.005 | 90 | 65.8873 | 81.3421 | 60.0549 | 90
65.9005 | 28.6595 | 60 | 36.6 | 65.8754 | 45.0921 | 60.01 | 54.4 | 65.8939 | 63.3741 | 60.01 | 72.2 | 65.9092 | 81.4765 | 60.0049 | 90 | 65.8956 | 81.3413 | 60.0549 | 90
65.9088 | 28.6643 | 60 | 36.6 | 65.8838 | 45.0946 | 60.01 | 54.4 | 65.9023 | 63.3748 | 60.01 | 72.2 | 65.9175 | 81.4827 | 60.0048 | 90 | 65.9041 | 81.3405 | 60.055 | 90
65.9172 | 28.6635 | 60 | 36.6 | 65.8921 | 45.0971 | 60.01 | 54.4 | 65.9106 | 63.3755 | 60.01 | 72.2 | 65.9258 | 81.4889 | 60.0047 | 90 | 65.9124 | 81.3405 | 60.0551 | 90
65.9256 | 28.6627 | 60 | 36.6 | 65.9005 | 45.0996 | 60.01 | 54.4 | 65.9189 | 63.3762 | 60.01 | 72.2 | 65.9342 | 81.4945 | 60.0046 | 90 | 65.9207 | 81.3404 | 60.0552 | 90
65.9339 | 28.6621 | 60 | 36.6 | 65.9088 | 45.1022 | 60.01 | 54.4 | 65.9272 | 63.3776 | 60.01 | 72.2 | 65.9425 | 81.5001 | 60.0046 | 90 | 65.929 | 81.3404 | 60.0553 | 90
65.9422 | 28.6615 | 60 | 36.6 | 65.9171 | 45.1089 | 60.01 | 54.4 | 65.9356 | 63.379 | 60.01 | 72.2 | 65.9509 | 81.4996 | 60.0045 | 90 | 65.9373 | 81.3403 | 60.0554 | 90
65.9505 | 28.6613 | 60 | 36.6 | 65.9254 | 45.1157 | 60.01 | 54.4 | 65.9439 | 63.3803 | 60.01 | 72.2 | 65.9592 | 81.4992 | 60.0044 | 90 | 65.9457 | 81.3415 | 60.0554 | 90
65.9589 | 28.661 | 60 | 36.6 | 65.9338 | 45.1214 | 60.01 | 54.4 | 65.9523 | 63.3817 | 60.01 | 72.2 | 65.9675 | 81.4997 | 60.0043 | 90 | 65.954 | 81.3426 | 60.0555 | 90
65.9672 | 28.6609 | 60 | 36.6 | 65.9421 | 45.1271 | 60.01 | 54.4 | 65.9606 | 63.3832 | 60.01 | 72.2 | 65.9758 | 81.5002 | 60.0042 | 90 | 65.9623 | 81.3415 | 60.0556 | 90
65.9756 | 28.6607 | 60 | 36.6 | 65.9504 | 45.1291 | 60.01 | 54.4 | 65.9689 | 63.3847 | 60.01 | 72.2 | 65.9842 | 81.5044 | 60.0041 | 90 | 65.9706 | 81.3404 | 60.0557 | 90
65.9839 | 28.6605 | 60 | 36.6 | 65.9587 | 45.1312 | 60.01 | 54.4 | 65.9772 | 63.3845 | 60.01 | 72.2 | 65.9925 | 81.5086 | 60.0041 | 90 | 65.9789 | 81.3394 | 60.0558 | 90
65.9922 | 28.6604 | 60 | 36.6 | 65.9671 | 45.1333 | 60.01 | 54.4 | 65.9856 | 63.3844 | 60.01 | 72.2 | 66.0009 | 81.5104 | 60.004 | 90 | 65.9873 | 81.3383 | 60.0559 | 90
66.0005 | 28.6601 | 60 | 36.6 | 65.9754 | 45.1353 | 60.01 | 54.4 | 65.9939 | 63.3843 | 60.01 | 72.2 | 66.0092 | 81.5122 | 60.0039 | 90 | 65.9956 | 81.336 | 60.0559 | 90
66.0089 | 28.6599 | 60 | 36.6 | 65.9838 | 45.1374 | 60.01 | 54.4 | 66.0023 | 63.3842 | 60.01 | 72.2 | 66.0175 | 81.5143 | 60.0038 | 90 | 66.0039 | 81.3337 | 60.056 | 90
66.0172 | 28.6599 | 60 | 36.6 | 65.9921 | 45.1394 | 60.01 | 54.4 | 66.0106 | 63.3834 | 60.01 | 72.2 | 66.0258 | 81.5163 | 60.0037 | 90 | 66.0122 | 81.3302 | 60.0561 | 90
66.0255 | 28.6599 | 60 | 36.6 | 66.0004 | 45.1382 | 60.01 | 54.4 | 66.0189 | 63.3826 | 60.01 | 72.2 | 66.0342 | 81.5189 | 60.0036 | 90 | 66.0205 | 81.3267 | 60.0562 | 90
66.0338 | 28.6599 | 60 | 36.6 | 66.0087 | 45.137 | 60.01 | 54.4 | 66.0272 | 63.3818 | 60.01 | 72.2 | 66.0425 | 81.5215 | 60.0036 | 90 | 66.0289 | 81.3232 | 60.0563 | 90
66.0422 | 28.6599 | 60 | 36.6 | 66.0171 | 45.1369 | 60.01 | 54.4 | 66.0356 | 63.3811 | 60.01 | 72.2 | 66.0508 | 81.5239 | 60.0035 | 90 | 66.0372 | 81.3197 | 60.0564 | 90
66.0505 | 28.6598 | 60 | 36.6 | 66.0254 | 45.1368 | 60.01 | 54.4 | 66.0439 | 63.3813 | 60.01 | 72.2 | 66.0591 | 81.5262 | 60.0034 | 90 | 66.0455 | 81.3186 | 60.0564 | 90
66.0589 | 28.6597 | 60 | 36.6 | 66.0338 | 45.1364 | 60.01 | 54.4 | 66.0522 | 63.3816 | 60.01 | 72.2 | 66.0675 | 81.5248 | 60.0033 | 90 | 66.0538 | 81.3174 | 60.0565 | 90
66.0672 | 28.6597 | 60 | 36.6 | 66.0421 | 45.1361 | 60.01 | 54.4 | 66.0605 | 63.3842 | 60.01 | 72.2 | 66.0758 | 81.5234 | 60.0032 | 90 | 66.0621 | 81.3162 | 60.0566 | 90
66.0755 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.0504 | 45.1357 | 60.01 | 54.4 | 66.0689 | 63.3868 | 60.01 | 72.2 | 66.0842 | 81.5231 | 60.0031 | 90 | 66.0706 | 81.315 | 60.0567 | 90
66.0838 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.0587 | 45.1354 | 60.01 | 54.4 | 66.0772 | 63.3897 | 60.01 | 72.2 | 66.0925 | 81.5228 | 60.0031 | 90 | 66.0789 | 81.3203 | 60.0568 | 90
66.0922 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.0671 | 45.1351 | 60.01 | 54.4 | 66.0856 | 63.3927 | 60.01 | 72.2 | 66.1008 | 81.5236 | 60.003 | 90 | 66.0872 | 81.3255 | 60.0569 | 90
66.1005 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.0754 | 45.1347 | 60.01 | 54.4 | 66.0939 | 63.3957 | 60.01 | 72.2 | 66.1091 | 81.5243 | 60.0029 | 90 | 66.0955 | 81.3311 | 60.0569 | 90
66.1089 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.0837 | 45.1379 | 60.01 | 54.4 | 66.1022 | 63.3986 | 60.01 | 72.2 | 66.1175 | 81.5272 | 60.0028 | 90 | 66.1038 | 81.3368 | 60.057 | 90
66.1172 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.092 | 45.1411 | 60.01 | 54.4 | 66.1105 | 63.4016 | 60.01 | 72.2 | 66.1258 | 81.5301 | 60.0027 | 90 | 66.1122 | 81.3484 | 60.0571 | 90
66.1255 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.1004 | 45.1454 | 60.01 | 54.4 | 66.1189 | 63.4047 | 60.01 | 72.2 | 66.1342 | 81.5297 | 60.0026 | 90 | 66.1205 | 81.3601 | 60.0572 | 90
66.1338 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.1087 | 45.1497 | 60.01 | 54.4 | 66.1272 | 63.4074 | 60.01 | 72.2 | 66.1425 | 81.5292 | 60.0026 | 90 | 66.1288 | 81.377 | 60.0573 | 90
66.1422 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.1171 | 45.1535 | 60.01 | 54.4 | 66.1356 | 63.4102 | 60.01 | 72.2 | 66.1508 | 81.5273 | 60.0025 | 90 | 66.1371 | 81.3939 | 60.0574 | 90
66.1505 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.1254 | 45.1573 | 60.01 | 54.4 | 66.1439 | 63.4097 | 60.01 | 72.2 | 66.1591 | 81.5253 | 60.0024 | 90 | 66.1454 | 81.4108 | 60.0574 | 90
66.1588 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.1337 | 45.1611 | 60.01 | 54.4 | 66.1522 | 63.4091 | 60.01 | 72.2 | 66.1675 | 81.5224 | 60.0023 | 90 | 66.1538 | 81.4277 | 60.0575 | 90
66.1672 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.142 | 45.1648 | 60.01 | 54.4 | 66.1605 | 63.4082 | 60.01 | 72.2 | 66.1758 | 81.5195 | 60.0022 | 90 | 66.1621 | 81.4382 | 60.0576 | 90
66.1755 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.1504 | 45.1686 | 60.01 | 54.4 | 66.1689 | 63.4073 | 60.01 | 72.2 | 66.1841 | 81.5164 | 60.0021 | 90 | 66.1704 | 81.4487 | 60.0577 | 90
66.1839 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.1587 | 45.1724 | 60.01 | 54.4 | 66.1772 | 63.4064 | 60.01 | 72.2 | 66.1924 | 81.5133 | 60.0021 | 90 | 66.1787 | 81.4599 | 60.0578 | 90
66.1922 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.1671 | 45.1753 | 60.01 | 54.4 | 66.1855 | 63.4055 | 60.01 | 72.2 | 66.2008 | 81.5096 | 60.002 | 90 | 66.187 | 81.4712 | 60.0579 | 90
66.2005 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.1754 | 45.1782 | 60.01 | 54.4 | 66.1938 | 63.4038 | 60.01 | 72.2 | 66.2091 | 81.5058 | 60.0019 | 90 | 66.1954 | 81.4764 | 60.0579 | 90
66.2088 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.1837 | 45.1798 | 60.01 | 54.4 | 66.2022 | 63.402 | 60.01 | 72.2 | 66.2175 | 81.505 | 60.0018 | 90 | 66.2037 | 81.4817 | 60.058 | 90
66.2172 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.192 | 45.1814 | 60.01 | 54.4 | 66.2105 | 63.4049 | 60.01 | 72.2 | 66.2258 | 81.5041 | 60.0017 | 90 | 66.212 | 81.4817 | 60.0581 | 90
66.2255 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.2004 | 45.1836 | 60.01 | 54.4 | 66.2189 | 63.4079 | 60.01 | 72.2 | 66.2341 | 81.5066 | 60.0016 | 90 | 66.2203 | 81.4817 | 60.0582 | 90
66.2339 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.2087 | 45.1857 | 60.01 | 54.4 | 66.2272 | 63.4152 | 60.01 | 72.2 | 66.2424 | 81.5092 | 60.0016 | 90 | 66.2286 | 81.4817 | 60.0583 | 90
66.2422 | 28.6596 | 60 | 36.6 | 66.217 | 45.1879 | 60.01 | 54.4 | 66.2355 | 63.4226 | 60.01 | 72.2 | 66.2508 | 81.5124 | 60.0015 | 90 | 66.2371 | 81.4817 | 60.0584 | 90
66.2505 | 28.6595 | 60 | 36.6 | 66.2253 | 45.1901 | 60.01 | 54.4 | 66.2438 | 63.4287 | 60.01 | 72.2 | 66.2591 | 81.5157 | 60.0014 | 90 | 66.2454 | 81.4817 | 60.0584 | 90
66.2588 | 28.6594 | 60 | 36.6 | 66.2337 | 45.1923 | 60.01 | 54.4 | 66.2522 | 63.4348 | 60.01 | 72.2 | 66.2675 | 81.519 | 60.0013 | 90 | 66.2537 | 81.4817 | 60.0585 | 90
66.2672 | 28.6642 | 60 | 36.6 | 66.242 | 45.1945 | 60.01 | 54.4 | 66.2605 | 63.4409 | 60.01 | 72.2 | 66.2758 | 81.5222 | 60.0012 | 90 | 66.262 | 81.4817 | 60.0586 | 90
66.2755 | 28.6689 | 60 | 36.6 | 66.2504 | 45.1939 | 60.01 | 54.4 | 66.2689 | 63.447 | 60.01 | 72.2 | 66.2841 | 81.5262 | 60.0011 | 90 | 66.2703 | 81.4817 | 60.0587 | 90
66.2838 | 28.6737 | 60 | 36.6 | 66.2587 | 45.1933 | 60.01 | 54.4 | 66.2772 | 63.454 | 60.01 | 72.2 | 66.2925 | 81.5302 | 60.0011 | 90 | 66.2787 | 81.4807 | 60.0588 | 90
66.2921 | 28.6784 | 60 | 36.6 | 66.267 | 45.197 | 60.01 | 54.4 | 66.2855 | 63.4609 | 60.01 | 72.2 | 66.3008 | 81.5368 | 60.001 | 90 | 66.287 | 81.4798 | 60.0589 | 90
66.3005 | 28.6832 | 60 | 36.6 | 66.2753 | 45.2008 | 60.01 | 54.4 | 66.2938 | 63.4631 | 60.01 | 72.2 | 66.3091 | 81.5435 | 60.0009 | 90 | 66.2953 | 81.4789 | 60.0589 | 90
66.3088 | 28.6879 | 60 | 36.6 | 66.2837 | 45.2047 | 60.01 | 54.4 | 66.3022 | 63.4653 | 60.01 | 72.2 | 66.3174 | 81.5482 | 60.0008 | 90 | 66.3036 | 81.478 | 60.059 | 90
66.3172 | 28.6927 | 60 | 36.6 | 66.292 | 45.2085 | 60.01 | 54.4 | 66.3105 | 63.4628 | 60.01 | 72.2 | 66.3258 | 81.553 | 60.0007 | 90 | 66.3119 | 81.477 | 60.0591 | 90
66.3255 | 28.6974 | 60 | 36.6 | 66.3004 | 45.2122 | 60.01 | 54.4 | 66.3188 | 63.4603 | 60.01 | 72.2 | 66.3341 | 81.5614 | 60.0006 | 90 | 66.3203 | 81.4761 | 60.0592 | 90
66.3338 | 28.7017 | 60 | 36.6 | 66.3087 | 45.2159 | 60.01 | 54.4 | 66.3271 | 63.459 | 60.01 | 72.2 | 66.3425 | 81.5699 | 60.0006 | 90 | 66.3286 | 81.4752 | 60.0593 | 90
66.3421 | 28.7061 | 60 | 36.6 | 66.317 | 45.2187 | 60.01 | 54.4 | 66.3355 | 63.4577 | 60.01 | 72.2 | 66.3508 | 81.5771 | 60.0005 | 90 | 66.3369 | 81.4743 | 60.0594 | 90
66.3505 | 28.7056 | 60 | 36.6 | 66.3253 | 45.2214 | 60.01 | 54.4 | 66.3438 | 63.4565 | 60.01 | 72.2 | 66.3591 | 81.5842 | 60.0004 | 90 | 66.3452 | 81.4733 | 60.0594 | 90
66.3588 | 28.705 | 60 | 36.6 | 66.3336 | 45.2237 | 60.01 | 54.4 | 66.3522 | 63.4552 | 60.01 | 72.2 | 66.3674 | 81.5909 | 60.0003 | 90 | 66.3535 | 81.4724 | 60.0595 | 90
66.3672 | 28.7045 | 60 | 36.6 | 66.342 | 45.2261 | 60.01 | 54.4 | 66.3605 | 63.4539 | 60.01 | 72.2 | 66.3758 | 81.5976 | 60.0002 | 90 | 66.3619 | 81.4724 | 60.0596 | 90
66.3755 | 28.704 | 60 | 36.6 | 66.3503 | 45.2264 | 60.01 | 54.4 | 66.3688 | 63.4527 | 60.01 | 72.2 | 66.3841 | 81.6013 | 60.0001 | 90 | 66.3702 | 81.4724 | 60.0597 | 90
66.3838 | 28.7028 | 60 | 36.6 | 66.3586 | 45.2267 | 60.01 | 54.4 | 66.3771 | 63.451 | 60.01 | 72.2 | 66.3925 | 81.605 | 60.0001 | 90 | 66.3785 | 81.4724 | 60.0598 | 90
66.3922 | 28.7016 | 60 | 36.6 | 66.3669 | 45.227 | 60.01 | 54.4 | 66.3855 | 63.4492 | 60.01 | 72.2 | 66.4008 | 81.6085 | 60 | 90 | 66.3868 | 81.4724 | 60.0599 | 90
66.4005 | 28.7004 | 60 | 36.6 | 66.3753 | 45.2273 | 60.01 | 54.4 | 66.3938 | 63.4488 | 60.01 | 72.2 | 66.4091 | 81.612 | 60 | 90 | 66.3951 | 81.4724 | 60.0599 | 90
66.4088 | 28.6992 | 60 | 36.6 | 66.3836 | 45.227 | 60.01 | 54.4 | 66.4022 | 63.4484 | 60.01 | 72.2 | 66.4174 | 81.6105 | 60 | 90 | 66.4036 | 81.4724 | 60.06 | 90
66.4171 | 28.6985 | 60 | 36.6 | 66.392 | 45.2268 | 60.01 | 54.4 | 66.4105 | 63.448 | 60.01 | 72.2 | 66.4258 | 81.609 | 60 | 90 | 66.4119 | 81.4724 | 60.0599 | 90
66.4255 | 28.6978 | 60 | 36.6 | 66.4003 | 45.2285 | 60.01 | 54.4 | 66.4188 | 63.4476 | 60.01 | 72.2 | 66.4341 | 81.6106 | 60 | 90 | 66.4202 | 81.4724 | 60.0598 | 90
66.4338 | 28.6971 | 60 | 36.6 | 66.4086 | 45.2303 | 60.01 | 54.4 | 66.4271 | 63.4487 | 60.01 | 72.2 | 66.4424 | 81.6122 | 60 | 90 | 66.4285 | 81.4724 | 60.0597 | 90
66.4422 | 28.6964 | 60 | 36.6 | 66.4169 | 45.2327 | 60.01 | 54.4 | 66.4354 | 63.4499 | 60.01 | 72.2 | 66.4507 | 81.6149 | 60 | 90 | 66.4368 | 81.4724 | 60.0597 | 90
66.4505 | 28.6957 | 60 | 36.6 | 66.4253 | 45.2352 | 60.01 | 54.4 | 66.4438 | 63.4511 | 60.01 | 72.2 | 66.4591 | 81.6176 | 60 | 90 | 66.4452 | 81.4724 | 60.0596 | 90
66.4588 | 28.695 | 60 | 36.6 | 66.4336 | 45.2356 | 60.01 | 54.4 | 66.4521 | 63.4524 | 60.01 | 72.2 | 66.4674 | 81.6194 | 60 | 90 | 66.4535 | 81.4724 | 60.0595 | 90
66.4671 | 28.695 | 60 | 36.6 | 66.442 | 45.2359 | 60.01 | 54.4 | 66.4604 | 63.4527 | 60.01 | 72.2 | 66.4758 | 81.6212 | 60 | 90 | 66.4618 | 81.4724 | 60.0594 | 90
66.4755 | 28.695 | 60 | 36.6 | 66.4503 | 45.2356 | 60.01 | 54.4 | 66.4688 | 63.453 | 60.01 | 72.2 | 66.4841 | 81.6227 | 60 | 90 | 66.4701 | 81.4724 | 60.0593 | 90
66.4838 | 28.695 | 60 | 36.6 | 66.4586 | 45.2353 | 60.01 | 54.4 | 66.4771 | 63.4532 | 60.01 | 72.2 | 66.4924 | 81.6242 | 60 | 90 | 66.4784 | 81.4724 | 60.0592 | 90
66.4922 | 28.695 | 60 | 36.6 | 66.4669 | 45.2342 | 60.01 | 54.4 | 66.4854 | 63.4535 | 60.01 | 72.2 | 66.5007 | 81.6268 | 60 | 90 | 66.4868 | 81.4724 | 60.0592 | 90
66.5005 | 28.695 | 60 | 36.6 | 66.4753 | 45.2331 | 60.01 | 54.4 | 66.4938 | 63.4568 | 60.01 | 72.2 | 66.5091 | 81.6295 | 60 | 90 | 66.4951 | 81.4724 | 60.0591 | 90
66.5088 | 28.695 | 60 | 36.6 | 66.4836 | 45.2308 | 60.01 | 54.4 | 66.5021 | 63.4601 | 60.01 | 72.2 | 66.5174 | 81.6303 | 60 | 90 | 66.5034 | 81.4724 | 60.059 | 90
66.5171 | 28.695 | 60 | 36.6 | 66.4919 | 45.2286 | 60.01 | 54.4 | 66.5104 | 63.4646 | 60.01 | 72.2 | 66.5258 | 81.6311 | 60 | 90 | 66.5117 | 81.4724 | 60.0589 | 90
66.5255 | 28.695 | 60 | 36.6 | 66.5002 | 45.2262 | 60.01 | 54.4 | 66.5187 | 63.4691 | 60.01 | 72.2 | 66.5341 | 81.6284 | 60 | 90 | 66.52 | 81.4724 | 60.0588 | 90
66.5338 | 28.695 | 60 | 36.6 | 66.5086 | 45.2239 | 60.01 | 54.4 | 66.5271 | 63.4736 | 60.01 | 72.2 | 66.5424 | 81.6257 | 60 | 90 | 66.5284 | 81.4724 | 60.0587 | 90
66.5421 | 28.695 | 60 | 36.6 | 66.5169 | 45.2216 | 60.01 | 54.4 | 66.5354 | 63.4782 | 60.01 | 72.2 | 66.5507 | 81.6258 | 60 | 90 | 66.5367 | 81.4724 | 60.0587 | 90
66.5504 | 28.695 | 60 | 36.6 | 66.5253 | 45.2193 | 60.01 | 54.4 | 66.5438 | 63.4841 | 60.01 | 72.2 | 66.5591 | 81.626 | 60 | 90 | 66.545 | 81.4724 | 60.0586 | 90
66.5588 | 28.695 | 60 | 36.6 | 66.5336 | 45.2191 | 60.01 | 54.4 | 66.5521 | 63.4899 | 60.01 | 72.2 | 66.5674 | 81.6267 | 60 | 90 | 66.5533 | 81.4724 | 60.0585 | 90
66.5672 | 28.6943 | 60 | 36.6 | 66.5419 | 45.219 | 60.01 | 54.4 | 66.5604 | 63.4951 | 60.01 | 72.2 | 66.5757 | 81.6275 | 60 | 90 | 66.5616 | 81.4724 | 60.0584 | 90
66.5755 | 28.6936 | 60 | 36.6 | 66.5502 | 45.2198 | 60.01 | 54.4 | 66.5687 | 63.5003 | 60.01 | 72.2 | 66.584 | 81.6273 | 60 | 90 | 66.5701 | 81.4724 | 60.0583 | 90
66.5838 | 28.6929 | 60 | 36.6 | 66.5586 | 45.2205 | 60.01 | 54.4 | 66.5771 | 63.5024 | 60.01 | 72.2 | 66.5924 | 81.6272 | 60 | 90 | 66.5784 | 81.4724 | 60.0582 | 90
66.5921 | 28.6922 | 60 | 36.6 | 66.5669 | 45.2212 | 60.01 | 54.4 | 66.5854 | 63.5046 | 60.01 | 72.2 | 66.6007 | 81.6268 | 60 | 90 | 66.5867 | 81.4724 | 60.0582 | 90
66.6005 | 28.6915 | 60 | 36.6 | 66.5753 | 45.222 | 60.01 | 54.4 | 66.5938 | 63.5039 | 60.01 | 72.2 | 66.6091 | 81.6265 | 60 | 90 | 66.595 | 81.4724 | 60.0581 | 90
66.6088 | 28.6908 | 60 | 36.6 | 66.5836 | 45.2259 | 60.01 | 54.4 | 66.6021 | 63.5033 | 60.01 | 72.2 | 66.6174 | 81.6274 | 60 | 90 | 66.6033 | 81.4724 | 60.058 | 90
66.6172 | 28.6901 | 60 | 36.6 | 66.5919 | 45.2298 | 60.01 | 54.4 | 66.6104 | 63.5019 | 60.01 | 72.2 | 66.6257 | 81.6282 | 60 | 90 | 66.6117 | 81.4724 | 60.0579 | 90
66.6255 | 28.6895 | 60 | 36.6 | 66.6002 | 45.2327 | 60.01 | 54.4 | 66.6187 | 63.5005 | 60.01 | 72.2 | 66.634 | 81.627 | 60 | 90 | 66.62 | 81.4724 | 60.0578 | 90
66.6338 | 28.6956 | 60 | 36.6 | 66.6086 | 45.2355 | 60.01 | 54.4 | 66.6271 | 63.4991 | 60.01 | 72.2 | 66.6424 | 81.6258 | 60 | 90 | 66.6283 | 81.4724 | 60.0577 | 90
66.6421 | 28.7017 | 60 | 36.6 | 66.6169 | 45.2416 | 60.01 | 54.4 | 66.6354 | 63.4977 | 60.01 | 72.2 | 66.6507 | 81.6277 | 60 | 90 | 66.6366 | 81.4724 | 60.0577 | 90
66.6505 | 28.7078 | 60 | 36.6 | 66.6252 | 45.2476 | 60.01 | 54.4 | 66.6437 | 63.497 | 60.01 | 72.2 | 66.6591 | 81.6296 | 60 | 90 | 66.6449 | 81.4724 | 60.0576 | 90
66.6588 | 28.7139 | 60 | 36.6 | 66.6335 | 45.2544 | 60.01 | 54.4 | 66.652 | 63.4963 | 60.01 | 72.2 | 66.6674 | 81.6325 | 60 | 90 | 66.6533 | 81.4724 | 60.0575 | 90
66.6671 | 28.72 | 60 | 36.6 | 66.6419 | 45.2612 | 60.01 | 54.4 | 66.6604 | 63.4957 | 60.0101 | 72.2 | 66.6757 | 81.6353 | 60 | 90 | 66.6616 | 81.4724 | 60.0574 | 90
66.6754 | 28.7261 | 60 | 36.6 | 66.6502 | 45.2681 | 60.01 | 54.4 | 66.6687 | 63.495 | 60.0101 | 72.2 | 66.684 | 81.6384 | 60 | 90 | 66.6699 | 81.4724 | 60.0573 | 90
66.6838 | 28.7314 | 60 | 36.6 | 66.6586 | 45.275 | 60.01 | 54.4 | 66.6771 | 63.4944 | 60.0102 | 72.2 | 66.6924 | 81.6414 | 60 | 90 | 66.6782 | 81.4724 | 60.0572 | 90
66.6921 | 28.7368 | 60 | 36.6 | 66.6669 | 45.2788 | 60.01 | 54.4 | 66.6854 | 63.4939 | 60.0103 | 72.2 | 66.7007 | 81.6439 | 60 | 90 | 66.6865 | 81.4724 | 60.0572 | 90
66.7005 | 28.7486 | 60 | 36.6 | 66.6752 | 45.2827 | 60.01 | 54.4 | 66.6937 | 63.4932 | 60.0104 | 72.2 | 66.709 | 81.6464 | 60 | 90 | 66.6949 | 81.4724 | 60.0571 | 90
66.7088 | 28.7604 | 60 | 36.6 | 66.6835 | 45.2875 | 60.01 | 54.4 | 66.702 | 63.4926 | 60.0105 | 72.2 | 66.7174 | 81.6489 | 60 | 90 | 66.7032 | 81.4724 | 60.057 | 90
66.7171 | 28.7646 | 60 | 36.6 | 66.6919 | 45.2924 | 60.01 | 54.4 | 66.7104 | 63.492 | 60.0106 | 72.2 | 66.7257 | 81.6514 | 60 | 90 | 66.7115 | 81.4724 | 60.0569 | 90
66.7254 | 28.7687 | 60 | 36.6 | 66.7002 | 45.2925 | 60.01 | 54.4 | 66.7187 | 63.4914 | 60.0106 | 72.2 | 66.7341 | 81.6508 | 60 | 90 | 66.7198 | 81.4724 | 60.0568 | 90
66.7338 | 28.7736 | 60 | 36.6 | 66.7086 | 45.2927 | 60.01 | 54.4 | 66.7271 | 63.4949 | 60.0107 | 72.2 | 66.7424 | 81.6503 | 60 | 90 | 66.7281 | 81.4724 | 60.0567 | 90
66.7421 | 28.7785 | 60 | 36.6 | 66.7169 | 45.2928 | 60.01 | 54.4 | 66.7354 | 63.4984 | 60.0108 | 72.2 | 66.7507 | 81.6501 | 60 | 90 | 66.7366 | 81.4724 | 60.0567 | 90
66.7505 | 28.7834 | 60 | 36.6 | 66.7252 | 45.2929 | 60.01 | 54.4 | 66.7437 | 63.5019 | 60.0109 | 72.2 | 66.759 | 81.65 | 60 | 90 | 66.7449 | 81.4724 | 60.0566 | 90
66.7588 | 28.7883 | 60 | 36.6 | 66.7335 | 45.2946 | 60.01 | 54.4 | 66.752 | 63.5055 | 60.011 | 72.2 | 66.7674 | 81.6498 | 60 | 90 | 66.7532 | 81.4724 | 60.0565 | 90
66.7671 | 28.7934 | 60 | 36.6 | 66.7419 | 45.2962 | 60.01 | 54.4 | 66.7604 | 63.5089 | 60.0111 | 72.2 | 66.7757 | 81.6497 | 60 | 90 | 66.7615 | 81.4724 | 60.0564 | 90
66.7755 | 28.7985 | 60 | 36.6 | 66.7502 | 45.2973 | 60.01 | 54.4 | 66.7687 | 63.5124 | 60.0111 | 72.2 | 66.7841 | 81.6501 | 60 | 90 | 66.7698 | 81.4724 | 60.0563 | 90
66.7838 | 28.7972 | 60 | 36.6 | 66.7585 | 45.2984 | 60.01 | 54.4 | 66.777 | 63.5165 | 60.0112 | 72.2 | 66.7924 | 81.6505 | 60 | 90 | 66.7782 | 81.4724 | 60.0562 | 90
66.7921 | 28.7959 | 60 | 36.6 | 66.7668 | 45.2995 | 60.01 | 54.4 | 66.7853 | 63.5207 | 60.0113 | 72.2 | 66.8007 | 81.6505 | 60 | 90 | 66.7865 | 81.4724 | 60.0562 | 90
66.8004 | 28.7954 | 60 | 36.6 | 66.7752 | 45.3006 | 60.01 | 54.4 | 66.7937 | 63.5298 | 60.0114 | 72.2 | 66.809 | 81.6504 | 60 | 90 | 66.7948 | 81.4724 | 60.0561 | 90
66.8088 | 28.7949 | 60 | 36.6 | 66.7835 | 45.3017 | 60.01 | 54.4 | 66.802 | 63.5389 | 60.0115 | 72.2 | 66.8174 | 81.6503 | 60 | 90 | 66.8031 | 81.4724 | 60.056 | 90
66.8171 | 28.7943 | 60 | 36.6 | 66.7919 | 45.3027 | 60.01 | 54.4 | 66.8104 | 63.5474 | 60.0116 | 72.2 | 66.8257 | 81.6502 | 60 | 90 | 66.8114 | 81.4724 | 60.0559 | 90
66.8255 | 28.7938 | 60 | 36.6 | 66.8002 | 45.3038 | 60.01 | 54.4 | 66.8187 | 63.5559 | 60.0116 | 72.2 | 66.834 | 81.6497 | 60 | 90 | 66.8198 | 81.4724 | 60.0558 | 90
66.8338 | 28.793 | 60 | 36.6 | 66.8085 | 45.3049 | 60.01 | 54.4 | 66.827 | 63.5652 | 60.0117 | 72.2 | 66.8423 | 81.6492 | 60 | 90 | 66.8281 | 81.4724 | 60.0557 | 90
66.8421 | 28.7923 | 60 | 36.6 | 66.8168 | 45.3078 | 60.01 | 54.4 | 66.8353 | 63.5745 | 60.0118 | 72.2 | 66.8507 | 81.6487 | 60 | 90 | 66.8364 | 81.4724 | 60.0557 | 90
66.8504 | 28.792 | 60 | 36.6 | 66.8252 | 45.3107 | 60.01 | 54.4 | 66.8437 | 63.5838 | 60.0119 | 72.2 | 66.859 | 81.6482 | 60 | 90 | 66.8447 | 81.4724 | 60.0556 | 90
66.8588 | 28.7918 | 60 | 36.6 | 66.8335 | 45.3141 | 60.01 | 54.4 | 66.852 | 63.593 | 60.012 | 72.2 | 66.8674 | 81.6509 | 60 | 90 | 66.853 | 81.4724 | 60.0555 | 90
66.8671 | 28.7915 | 60 | 36.6 | 66.8419 | 45.3176 | 60.01 | 54.4 | 66.8604 | 63.6023 | 60.0121 | 72.2 | 66.8757 | 81.6537 | 60 | 90 | 66.8615 | 81.4724 | 60.0554 | 90
66.8755 | 28.7912 | 60 | 36.6 | 66.8502 | 45.3239 | 60.01 | 54.4 | 66.8687 | 63.6116 | 60.0121 | 72.2 | 66.884 | 81.6622 | 60 | 90 | 66.8698 | 81.4724 | 60.0553 | 90
66.8838 | 28.791 | 60 | 36.6 | 66.8585 | 45.3303 | 60.01 | 54.4 | 66.877 | 63.6151 | 60.0122 | 72.2 | 66.8923 | 81.6707 | 60 | 90 | 66.8781 | 81.4724 | 60.0552 | 90
66.8921 | 28.7907 | 60 | 36.6 | 66.8668 | 45.3367 | 60.01 | 54.4 | 66.8853 | 63.6186 | 60.0123 | 72.2 | 66.9007 | 81.6792 | 60 | 90 | 66.8864 | 81.4724 | 60.0552 | 90
66.9004 | 28.7901 | 60 | 36.6 | 66.8752 | 45.343 | 60.01 | 54.4 | 66.8937 | 63.6188 | 60.0124 | 72.2 | 66.9091 | 81.6877 | 60 | 90 | 66.8947 | 81.4724 | 60.0551 | 90
66.9088 | 28.7896 | 60 | 36.6 | 66.8835 | 45.3486 | 60.01 | 54.4 | 66.902 | 63.6189 | 60.0125 | 72.2 | 66.9174 | 81.6962 | 60 | 90 | 66.9031 | 81.4724 | 60.055 | 90
66.9171 | 28.7892 | 60 | 36.6 | 66.8918 | 45.3542 | 60.01 | 54.4 | 66.9103 | 63.6184 | 60.0126 | 72.2 | 66.9257 | 81.7046 | 60 | 90 | 66.9114 | 81.4724 | 60.0549 | 90
66.9254 | 28.7889 | 60 | 36.6 | 66.9001 | 45.3563 | 60.01 | 54.4 | 66.9186 | 63.6178 | 60.0126 | 72.2 | 66.934 | 81.7131 | 60 | 90 | 66.9197 | 81.4724 | 60.0548 | 90
66.9337 | 28.7885 | 60 | 36.6 | 66.9085 | 45.3584 | 60.01 | 54.4 | 66.927 | 63.6172 | 60.0127 | 72.2 | 66.9424 | 81.7216 | 60 | 90 | 66.928 | 81.4713 | 60.0547 | 90
66.9421 | 28.7881 | 60 | 36.6 | 66.9169 | 45.3601 | 60.01 | 54.4 | 66.9353 | 63.6166 | 60.0128 | 72.2 | 66.9507 | 81.726 | 60 | 90 | 66.9363 | 81.4701 | 60.0547 | 90
66.9504 | 28.7877 | 60 | 36.6 | 66.9252 | 45.3618 | 60 | 54.4 | 66.9437 | 63.616 | 60.0129 | 72.2 | 66.959 | 81.7304 | 60 | 90 | 66.9447 | 81.4689 | 60.0546 | 90
66.9588 | 28.7873 | 60 | 36.6 | 66.9335 | 45.3631 | 59.9999 | 54.4 | 66.952 | 63.6154 | 60.013 | 72.2 | 66.9673 | 81.7295 | 60 | 90 | 66.953 | 81.4678 | 60.0545 | 90
66.9671 | 28.7865 | 60 | 36.6 | 66.9418 | 45.3644 | 59.9998 | 54.4 | 66.9603 | 63.6173 | 60.0131 | 72.2 | 66.9757 | 81.7286 | 60 | 90 | 66.9613 | 81.4666 | 60.0544 | 90
66.9754 | 28.7857 | 60 | 36.6 | 66.9502 | 45.3656 | 59.9997 | 54.4 | 66.9686 | 63.6192 | 60.0131 | 72.2 | 66.984 | 81.7264 | 60 | 90 | 66.9696 | 81.4655 | 60.0543 | 90
66.9838 | 28.7921 | 60 | 36.6 | 66.9585 | 45.3669 | 59.9996 | 54.4 | 66.977 | 63.6208 | 60.0132 | 72.2 | 66.9924 | 81.7243 | 60 | 90 | 66.9779 | 81.4643 | 60.0542 | 90
66.9921 | 28.7984 | 60 | 36.6 | 66.9669 | 45.369 | 59.9995 | 54.4 | 66.9853 | 63.6225 | 60.0133 | 72.2 | 67.0007 | 81.7256 | 60 | 90 | 66.9863 | 81.4632 | 60.0542 | 90
67.0005 | 28.8048 | 60 | 36.6 | 66.9752 | 45.371 | 59.9995 | 54.4 | 66.9937 | 63.6241 | 60.0134 | 72.2 | 67.009 | 81.7268 | 60 | 90 | 66.9946 | 81.462 | 60.0541 | 90
67.0088 | 28.8112 | 60 | 36.6 | 66.9835 | 45.3727 | 59.9994 | 54.4 | 67.002 | 63.6258 | 60.0135 | 72.2 | 67.0173 | 81.7261 | 60 | 90 | 67.0029 | 81.4609 | 60.054 | 90
67.0171 | 28.8176 | 60 | 36.6 | 66.9918 | 45.3745 | 59.9993 | 54.4 | 67.0103 | 63.6274 | 60.0136 | 72.2 | 67.0257 | 81.7253 | 60 | 90 | 67.0112 | 81.467 | 60.0539 | 90
67.0254 | 28.8239 | 60 | 36.6 | 67.0002 | 45.3765 | 59.9992 | 54.4 | 67.0186 | 63.6291 | 60.0136 | 72.2 | 67.034 | 81.7254 | 60 | 90 | 67.0195 | 81.4732 | 60.0538 | 90
67.0338 | 28.8301 | 60 | 36.6 | 67.0085 | 45.3785 | 59.9991 | 54.4 | 67.027 | 63.6308 | 60.0137 | 72.2 | 67.0424 | 81.7255 | 60 | 90 | 67.028 | 81.4785 | 60.0537 | 90
67.0421 | 28.8363 | 60 | 36.6 | 67.0168 | 45.3785 | 59.999 | 54.4 | 67.0353 | 63.6324 | 60.0138 | 72.2 | 67.0507 | 81.7257 | 60 | 90 | 67.0363 | 81.4838 | 60.0537 | 90
67.0504 | 28.8422 | 60 | 36.6 | 67.0251 | 45.3785 | 59.999 | 54.4 | 67.0436 | 63.6317 | 60.0139 | 72.2 | 67.059 | 81.7259 | 60 | 90 | 67.0446 | 81.4961 | 60.0536 | 90
67.0587 | 28.848 | 60 | 36.6 | 67.0335 | 45.3784 | 59.9989 | 54.4 | 67.0519 | 63.631 | 60.014 | 72.2 | 67.0673 | 81.7273 | 60 | 90 | 67.0529 | 81.5083 | 60.0535 | 90
67.0671 | 28.852 | 60 | 36.6 | 67.0418 | 45.3784 | 59.9988 | 54.4 | 67.0603 | 63.6304 | 60.0141 | 72.2 | 67.0757 | 81.7287 | 60 | 90 | 67.0612 | 81.5269 | 60.0534 | 90
67.0754 | 28.856 | 60 | 36.6 | 67.0502 | 45.3778 | 59.9987 | 54.4 | 67.0686 | 63.6297 | 60.0141 | 72.2 | 67.084 | 81.7267 | 60 | 90 | 67.0696 | 81.5454 | 60.0533 | 90
67.0838 | 28.859 | 60 | 36.6 | 67.0585 | 45.3772 | 59.9986 | 54.4 | 67.077 | 63.6287 | 60.0142 | 72.2 | 67.0923 | 81.7248 | 60 | 90 | 67.0779 | 81.5639 | 60.0532 | 90
67.0921 | 28.862 | 60 | 36.6 | 67.0668 | 45.3764 | 59.9985 | 54.4 | 67.0853 | 63.6277 | 60.0143 | 72.2 | 67.1007 | 81.7248 | 60 | 90 | 67.0862 | 81.5824 | 60.0532 | 90
67.1004 | 28.8721 | 60 | 36.6 | 67.0751 | 45.3757 | 59.9985 | 54.4 | 67.0936 | 63.6262 | 60.0144 | 72.2 | 67.109 | 81.7248 | 60 | 90 | 67.0945 | 81.5944 | 60.0531 | 90
67.1087 | 28.8823 | 60 | 36.6 | 67.0835 | 45.375 | 59.9984 | 54.4 | 67.1019 | 63.6246 | 60.0145 | 72.2 | 67.1174 | 81.7242 | 60 | 90 | 67.1028 | 81.6064 | 60.053 | 90
67.1171 | 28.8921 | 60 | 36.6 | 67.0918 | 45.3743 | 59.9983 | 54.4 | 67.1103 | 63.6231 | 60.0146 | 72.2 | 67.1257 | 81.7237 | 60 | 90 | 67.1112 | 81.6192 | 60.0529 | 90
67.1254 | 28.902 | 60 | 36.6 | 67.1002 | 45.3723 | 59.9982 | 54.4 | 67.1186 | 63.6216 | 60.0146 | 72.2 | 67.134 | 81.725 | 60 | 90 | 67.1195 | 81.632 | 60.0528 | 90
67.1338 | 28.9125 | 60 | 36.6 | 67.1085 | 45.3703 | 59.9981 | 54.4 | 67.127 | 63.6207 | 60.0147 | 72.2 | 67.1423 | 81.7263 | 60 | 90 | 67.1278 | 81.6381 | 60.0527 | 90
67.1421 | 28.9231 | 60 | 36.6 | 67.1168 | 45.3724 | 59.998 | 54.4 | 67.1353 | 63.6199 | 60.0148 | 72.2 | 67.1507 | 81.7303 | 60 | 90 | 67.1361 | 81.6442 | 60.0527 | 90
67.1504 | 28.9287 | 60 | 36.6 | 67.1251 | 45.3745 | 59.998 | 54.4 | 67.1436 | 63.6221 | 60.0149 | 72.2 | 67.159 | 81.7343 | 60 | 90 | 67.1445 | 81.644 | 60.0526 | 90
67.1587 | 28.9343 | 60 | 36.6 | 67.1335 | 45.3771 | 59.9979 | 54.4 | 67.1519 | 63.6243 | 60.015 | 72.2 | 67.1674 | 81.7369 | 60 | 90 | 67.1528 | 81.6439 | 60.0525 | 90
67.1671 | 28.9409 | 60 | 36.6 | 67.1418 | 45.3798 | 59.9978 | 54.4 | 67.1602 | 63.6268 | 60.0151 | 72.2 | 67.1757 | 81.7395 | 60 | 90 | 67.1611 | 81.6437 | 60.0524 | 90
67.1754 | 28.9475 | 60 | 36.6 | 67.1501 | 45.3862 | 59.9977 | 54.4 | 67.1686 | 63.6293 | 60.0151 | 72.2 | 67.184 | 81.7422 | 60 | 90 | 67.1694 | 81.6435 | 60.0523 | 90
67.1837 | 28.9469 | 60 | 36.6 | 67.1584 | 45.3926 | 59.9976 | 54.4 | 67.1769 | 63.6324 | 60.0152 | 72.2 | 67.1923 | 81.7448 | 60 | 90 | 67.1777 | 81.6438 | 60.0522 | 90
67.1921 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.1668 | 45.3992 | 59.9975 | 54.4 | 67.1852 | 63.6355 | 60.0153 | 72.2 | 67.2007 | 81.7492 | 60 | 90 | 67.1862 | 81.644 | 60.0522 | 90
67.2004 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.1751 | 45.4058 | 59.9975 | 54.4 | 67.1935 | 63.6385 | 60.0154 | 72.2 | 67.209 | 81.7536 | 60 | 90 | 67.1945 | 81.6435 | 60.0521 | 90
67.2088 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.1835 | 45.4134 | 59.9974 | 54.4 | 67.2019 | 63.6416 | 60.0155 | 72.2 | 67.2173 | 81.7557 | 60 | 90 | 67.2028 | 81.643 | 60.052 | 90
67.2171 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.1918 | 45.421 | 59.9973 | 54.4 | 67.2102 | 63.6447 | 60.0156 | 72.2 | 67.2256 | 81.7578 | 60 | 90 | 67.2111 | 81.6423 | 60.0519 | 90
67.2254 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.2001 | 45.4245 | 59.9972 | 54.4 | 67.2186 | 63.6477 | 60.0156 | 72.2 | 67.234 | 81.7579 | 60 | 90 | 67.2194 | 81.6415 | 60.0518 | 90
67.2337 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.2084 | 45.428 | 59.9971 | 54.4 | 67.2269 | 63.6525 | 60.0157 | 72.2 | 67.2423 | 81.7581 | 60 | 90 | 67.2278 | 81.6408 | 60.0517 | 90
67.2421 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.2168 | 45.4316 | 59.997 | 54.4 | 67.2352 | 63.6573 | 60.0158 | 72.2 | 67.2507 | 81.7593 | 60 | 90 | 67.2361 | 81.6401 | 60.0517 | 90
67.2504 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.2251 | 45.4351 | 59.997 | 54.4 | 67.2435 | 63.662 | 60.0159 | 72.2 | 67.259 | 81.7605 | 60 | 90 | 67.2444 | 81.6394 | 60.0516 | 90
67.2588 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.2335 | 45.4354 | 59.9969 | 54.4 | 67.2519 | 63.6668 | 60.016 | 72.2 | 67.2673 | 81.7627 | 60 | 90 | 67.2527 | 81.6386 | 60.0515 | 90
67.2671 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.2418 | 45.4358 | 59.9968 | 54.4 | 67.2602 | 63.6715 | 60.0161 | 72.2 | 67.2756 | 81.765 | 60 | 90 | 67.261 | 81.6379 | 60.0514 | 90
67.2754 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.2501 | 45.435 | 59.9967 | 54.4 | 67.2686 | 63.6763 | 60.0161 | 72.2 | 67.284 | 81.766 | 60 | 90 | 67.2694 | 81.6372 | 60.0513 | 90
67.2837 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.2584 | 45.4343 | 59.9966 | 54.4 | 67.2769 | 63.6811 | 60.0162 | 72.2 | 67.2923 | 81.7671 | 60 | 90 | 67.2777 | 81.6374 | 60.0512 | 90
67.2921 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.2668 | 45.4329 | 59.9965 | 54.4 | 67.2852 | 63.6858 | 60.0163 | 72.2 | 67.3007 | 81.7686 | 60 | 90 | 67.286 | 81.6377 | 60.0512 | 90
67.3004 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.2751 | 45.4315 | 59.9965 | 54.4 | 67.2935 | 63.6887 | 60.0164 | 72.2 | 67.309 | 81.7702 | 60 | 90 | 67.2943 | 81.6397 | 60.0511 | 90
67.3087 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.2834 | 45.4302 | 59.9964 | 54.4 | 67.3019 | 63.6916 | 60.0165 | 72.2 | 67.3173 | 81.7703 | 60 | 90 | 67.3026 | 81.6417 | 60.051 | 90
67.3171 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.2918 | 45.4288 | 59.9963 | 54.4 | 67.3102 | 63.688 | 60.0166 | 72.2 | 67.3257 | 81.7704 | 60 | 90 | 67.311 | 81.6447 | 60.0509 | 90
67.3254 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.3001 | 45.4294 | 59.9962 | 54.4 | 67.3185 | 63.6844 | 60.0166 | 72.2 | 67.334 | 81.7744 | 60 | 90 | 67.3193 | 81.6478 | 60.0508 | 90
67.3338 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.3085 | 45.43 | 59.9961 | 54.4 | 67.3268 | 63.6808 | 60.0167 | 72.2 | 67.3423 | 81.7784 | 60 | 90 | 67.3276 | 81.6508 | 60.0507 | 90
67.3421 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.3168 | 45.4307 | 59.996 | 54.4 | 67.3352 | 63.6772 | 60.0168 | 72.2 | 67.3506 | 81.7859 | 60 | 90 | 67.3359 | 81.6538 | 60.0507 | 90
67.3504 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.3251 | 45.4313 | 59.996 | 54.4 | 67.3435 | 63.6737 | 60.0169 | 72.2 | 67.359 | 81.7934 | 60 | 90 | 67.3442 | 81.656 | 60.0506 | 90
67.3587 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.3334 | 45.4318 | 59.9959 | 54.4 | 67.3519 | 63.6701 | 60.017 | 72.2 | 67.3673 | 81.801 | 60 | 90 | 67.3527 | 81.6582 | 60.0505 | 90
67.3671 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.3418 | 45.4324 | 59.9958 | 54.4 | 67.3602 | 63.6715 | 60.0171 | 72.2 | 67.3757 | 81.8085 | 60 | 90 | 67.361 | 81.6602 | 60.0504 | 90
67.3754 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.3501 | 45.4336 | 59.9957 | 54.4 | 67.3685 | 63.673 | 60.0171 | 72.2 | 67.384 | 81.8161 | 60 | 90 | 67.3693 | 81.6621 | 60.0503 | 90
67.3838 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.3585 | 45.4348 | 59.9956 | 54.4 | 67.3768 | 63.6763 | 60.0172 | 72.2 | 67.3923 | 81.8236 | 60 | 90 | 67.3776 | 81.6624 | 60.0502 | 90
67.3921 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.3668 | 45.4353 | 59.9955 | 54.4 | 67.3852 | 63.6796 | 60.0173 | 72.2 | 67.4006 | 81.832 | 59.99 | 90 | 67.3859 | 81.6626 | 60.0502 | 90
67.4004 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.3751 | 45.4358 | 59.9955 | 54.4 | 67.3935 | 63.6846 | 60.0174 | 72.2 | 67.409 | 81.8405 | 59.99 | 90 | 67.3943 | 81.6607 | 60.0501 | 90
67.4087 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.3834 | 45.4343 | 59.9954 | 54.4 | 67.4019 | 63.6897 | 60.0175 | 72.2 | 67.4173 | 81.8446 | 59.99 | 90 | 67.4026 | 81.6587 | 60.05 | 90
67.4171 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.3918 | 45.4328 | 59.9953 | 54.4 | 67.4102 | 63.6947 | 60.0176 | 72.2 | 67.4257 | 81.8488 | 59.99 | 90 | 67.4109 | 81.6568 | 60.05 | 90
67.4254 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.4001 | 45.433 | 59.9952 | 54.4 | 67.4185 | 63.6998 | 60.0176 | 72.2 | 67.434 | 81.8478 | 59.99 | 90 | 67.4192 | 81.6548 | 60.05 | 90
67.4337 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.4084 | 45.4333 | 59.9951 | 54.4 | 67.4268 | 63.7048 | 60.0177 | 72.2 | 67.4423 | 81.8468 | 59.99 | 90 | 67.4275 | 81.6519 | 60.05 | 90
67.4421 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.4167 | 45.4345 | 59.995 | 54.4 | 67.4352 | 63.7099 | 60.0178 | 72.2 | 67.4506 | 81.8458 | 59.99 | 90 | 67.4359 | 81.649 | 60.05 | 90
67.4504 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.4251 | 45.4356 | 59.995 | 54.4 | 67.4435 | 63.7099 | 60.0179 | 72.2 | 67.459 | 81.8448 | 59.99 | 90 | 67.4442 | 81.6467 | 60.05 | 90
67.4588 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.4334 | 45.4353 | 59.9949 | 54.4 | 67.4518 | 63.7098 | 60.018 | 72.2 | 67.4673 | 81.8433 | 59.99 | 90 | 67.4525 | 81.6444 | 60.05 | 90
67.4671 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.4418 | 45.435 | 59.9948 | 54.4 | 67.4601 | 63.7098 | 60.0181 | 72.2 | 67.4756 | 81.8418 | 59.99 | 90 | 67.4608 | 81.6424 | 60.05 | 90
67.4754 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.4501 | 45.4346 | 59.9947 | 54.4 | 67.4685 | 63.7098 | 60.0181 | 72.2 | 67.4839 | 81.8389 | 59.99 | 90 | 67.4691 | 81.6403 | 60.05 | 90
67.4837 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.4584 | 45.4342 | 59.9946 | 54.4 | 67.4768 | 63.7098 | 60.0182 | 72.2 | 67.4923 | 81.8361 | 59.99 | 90 | 67.4775 | 81.6409 | 60.05 | 90
67.4921 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.4667 | 45.4338 | 59.9945 | 54.4 | 67.4852 | 63.7098 | 60.0183 | 72.2 | 67.5006 | 81.8333 | 59.99 | 90 | 67.4858 | 81.6415 | 60.05 | 90
67.5004 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.4751 | 45.4334 | 59.9945 | 54.4 | 67.4935 | 63.7098 | 60.0184 | 72.2 | 67.509 | 81.8306 | 59.99 | 90 | 67.4941 | 81.6423 | 60.05 | 90
67.5088 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.4835 | 45.4312 | 59.9944 | 54.4 | 67.5018 | 63.7098 | 60.0185 | 72.2 | 67.5173 | 81.8267 | 59.99 | 90 | 67.5024 | 81.6432 | 60.05 | 90
67.5171 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.4918 | 45.4291 | 59.9943 | 54.4 | 67.5101 | 63.7091 | 60.0186 | 72.2 | 67.5256 | 81.8227 | 59.99 | 90 | 67.5107 | 81.6465 | 60.05 | 90
67.5254 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.5001 | 45.4272 | 59.9942 | 54.4 | 67.5185 | 63.7085 | 60.0186 | 72.2 | 67.534 | 81.8203 | 59.99 | 90 | 67.5192 | 81.6499 | 60.05 | 90
67.5337 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.5084 | 45.4252 | 59.9941 | 54.4 | 67.5268 | 63.7078 | 60.0187 | 72.2 | 67.5423 | 81.8179 | 59.99 | 90 | 67.5275 | 81.6526 | 60.05 | 90
67.5421 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.5168 | 45.4235 | 59.994 | 54.4 | 67.5352 | 63.7071 | 60.0188 | 72.2 | 67.5507 | 81.819 | 59.99 | 90 | 67.5358 | 81.6553 | 60.05 | 90
67.5504 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.5251 | 45.4217 | 59.994 | 54.4 | 67.5435 | 63.7065 | 60.0189 | 72.2 | 67.559 | 81.8201 | 59.99 | 90 | 67.5441 | 81.6608 | 60.05 | 90
67.5587 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.5334 | 45.4207 | 59.9939 | 54.4 | 67.5518 | 63.7058 | 60.019 | 72.2 | 67.5673 | 81.8224 | 59.99 | 90 | 67.5524 | 81.6664 | 60.05 | 90
67.5671 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.5417 | 45.4197 | 59.9938 | 54.4 | 67.5601 | 63.7102 | 60.0191 | 72.2 | 67.5756 | 81.8247 | 59.99 | 90 | 67.5608 | 81.6704 | 60.05 | 90
67.5754 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.5501 | 45.4187 | 59.9937 | 54.4 | 67.5685 | 63.7146 | 60.0191 | 72.2 | 67.584 | 81.8276 | 59.99 | 90 | 67.5691 | 81.6744 | 60.05 | 90
67.5838 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.5584 | 45.4177 | 59.9936 | 54.4 | 67.5768 | 63.7238 | 60.0192 | 72.2 | 67.5923 | 81.8305 | 59.99 | 90 | 67.5774 | 81.6795 | 60.05 | 90
67.5921 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.5668 | 45.4198 | 59.9935 | 54.4 | 67.5851 | 63.7329 | 60.0193 | 72.2 | 67.6006 | 81.8368 | 59.99 | 90 | 67.5857 | 81.6847 | 60.05 | 90
67.6004 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.5751 | 45.4218 | 59.9935 | 54.4 | 67.5934 | 63.7427 | 60.0194 | 72.2 | 67.6089 | 81.8431 | 59.99 | 90 | 67.594 | 81.6918 | 60.05 | 90
67.6087 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.5834 | 45.4229 | 59.9934 | 54.4 | 67.6018 | 63.7526 | 60.0195 | 72.2 | 67.6173 | 81.8473 | 59.99 | 90 | 67.6024 | 81.699 | 60.05 | 90
67.6171 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.5917 | 45.424 | 59.9933 | 54.4 | 67.6101 | 63.7624 | 60.0196 | 72.2 | 67.6256 | 81.8516 | 59.99 | 90 | 67.6107 | 81.7063 | 60.05 | 90
67.6254 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.6001 | 45.4263 | 59.9932 | 54.4 | 67.6185 | 63.7723 | 60.0196 | 72.2 | 67.634 | 81.8544 | 59.99 | 90 | 67.619 | 81.7135 | 60.05 | 90
67.6338 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.6084 | 45.4286 | 59.9931 | 54.4 | 67.6268 | 63.7821 | 60.0197 | 72.2 | 67.6423 | 81.8573 | 59.99 | 90 | 67.6273 | 81.719 | 60.05 | 90
67.6421 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.6168 | 45.4304 | 59.993 | 54.4 | 67.6351 | 63.7919 | 60.0198 | 72.2 | 67.6506 | 81.86 | 59.99 | 90 | 67.6356 | 81.7245 | 60.05 | 90
67.6504 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.6251 | 45.4322 | 59.993 | 54.4 | 67.6434 | 63.7967 | 60.0199 | 72.2 | 67.6589 | 81.8627 | 59.99 | 90 | 67.644 | 81.7304 | 60.05 | 90
67.6587 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.6334 | 45.434 | 59.9929 | 54.4 | 67.6518 | 63.8015 | 60.02 | 72.2 | 67.6673 | 81.8635 | 59.99 | 90 | 67.6523 | 81.7362 | 60.05 | 90
67.6671 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.6417 | 45.4358 | 59.9928 | 54.4 | 67.6601 | 63.8015 | 60.01 | 72.2 | 67.6756 | 81.8643 | 59.99 | 90 | 67.6606 | 81.7407 | 60.05 | 90
67.6754 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.6501 | 45.4377 | 59.9927 | 54.4 | 67.6685 | 63.8015 | 60.01 | 72.2 | 67.684 | 81.8633 | 59.99 | 90 | 67.6689 | 81.7452 | 60.05 | 90
67.6837 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.6584 | 45.4396 | 59.9926 | 54.4 | 67.6768 | 63.8015 | 60.01 | 72.2 | 67.6923 | 81.8624 | 59.99 | 90 | 67.6772 | 81.7474 | 60.05 | 90
67.6921 | 28.9464 | 60 | 36.6 | 67.6667 | 45.4414 | 59.9925 | 54.4 | 67.6851 | 63.8015 | 60.01 | 72.2 | 67.7006 | 81.8622 | 59.99 | 90 | 67.6857 | 81.7497 | 60.05 | 90
67.7004 | 28.9537 | 59.9999 | 36.6 | 67.6751 | 45.4432 | 59.9925 | 54.4 | 67.6934 | 63.8015 | 60.01 | 72.2 | 67.709 | 81.862 | 59.99 | 90 | 67.694 | 81.7505 | 60.05 | 90
67.7088 | 28.961 | 59.9998 | 36.6 | 67.6834 | 45.4443 | 59.9924 | 54.4 | 67.7018 | 63.8015 | 60.01 | 72.2 | 67.7173 | 81.8603 | 59.99 | 90 | 67.7023 | 81.7513 | 60.05 | 90
67.7171 | 28.9757 | 59.9997 | 36.6 | 67.6918 | 45.4454 | 59.9923 | 54.4 | 67.7101 | 63.8015 | 60.01 | 72.2 | 67.7256 | 81.8585 | 59.99 | 90 | 67.7106 | 81.7509 | 60.05 | 90
67.7254 | 28.9905 | 59.9997 | 36.6 | 67.7001 | 45.4512 | 59.9922 | 54.4 | 67.7184 | 63.8015 | 60.01 | 72.2 | 67.7339 | 81.8572 | 59.99 | 90 | 67.7189 | 81.7505 | 60.05 | 90
67.7337 | 29.0052 | 59.9996 | 36.6 | 67.7084 | 45.457 | 59.9921 | 54.4 | 67.7267 | 63.8015 | 60.01 | 72.2 | 67.7423 | 81.8559 | 59.99 | 90 | 67.7273 | 81.7486 | 60.05 | 90
67.7421 | 29.0199 | 59.9995 | 36.6 | 67.7167 | 45.4613 | 59.992 | 54.4 | 67.7351 | 63.8015 | 60.01 | 72.2 | 67.7506 | 81.8559 | 59.99 | 90 | 67.7356 | 81.7468 | 60.05 | 90
67.7504 | 29.0346 | 59.9994 | 36.6 | 67.7251 | 45.4656 | 59.992 | 54.4 | 67.7434 | 63.805 | 60.01 | 72.2 | 67.759 | 81.8558 | 59.99 | 90 | 67.7439 | 81.7437 | 60.05 | 90
67.7588 | 29.0494 | 59.9993 | 36.6 | 67.7334 | 45.4714 | 59.9919 | 54.4 | 67.7518 | 63.8084 | 60.01 | 72.2 | 67.7673 | 81.858 | 59.99 | 90 | 67.7522 | 81.7406 | 60.05 | 90
67.7671 | 29.0641 | 59.9992 | 36.6 | 67.7418 | 45.4771 | 59.9918 | 54.4 | 67.7601 | 63.8118 | 60.01 | 72.2 | 67.7756 | 81.8603 | 59.99 | 90 | 67.7605 | 81.737 | 60.05 | 90
67.7754 | 29.0788 | 59.9992 | 36.6 | 67.7501 | 45.4837 | 59.9917 | 54.4 | 67.7684 | 63.8152 | 60.01 | 72.2 | 67.7839 | 81.8618 | 59.99 | 90 | 67.7689 | 81.7334 | 60.05 | 90
67.7837 | 29.0863 | 59.9991 | 36.6 | 67.7584 | 45.4902 | 59.9916 | 54.4 | 67.7767 | 63.8189 | 60.01 | 72.2 | 67.7923 | 81.8632 | 59.99 | 90 | 67.7772 | 81.7299 | 60.05 | 90
67.7921 | 29.0937 | 59.999 | 36.6 | 67.7667 | 45.4994 | 59.9915 | 54.4 | 67.7851 | 63.8226 | 60.01 | 72.2 | 67.8006 | 81.8648 | 59.99 | 90 | 67.7855 | 81.7263 | 60.05 | 90
67.8004 | 29.0937 | 59.9989 | 36.6 | 67.7751 | 45.5085 | 59.9915 | 54.4 | 67.7934 | 63.8263 | 60.01 | 72.2 | 67.809 | 81.8663 | 59.99 | 90 | 67.7938 | 81.7231 | 60.05 | 90
67.8087 | 29.0937 | 59.9988 | 36.6 | 67.7834 | 45.5119 | 59.9914 | 54.4 | 67.8018 | 63.83 | 60.01 | 72.2 | 67.8173 | 81.8673 | 59.99 | 90 | 67.8021 | 81.7199 | 60.05 | 90
67.8171 | 29.0937 | 59.9987 | 36.6 | 67.7917 | 45.5153 | 59.9913 | 54.4 | 67.8101 | 63.8337 | 60.01 | 72.2 | 67.8256 | 81.8684 | 59.99 | 90 | 67.8105 | 81.721 | 60.05 | 90
67.8254 | 29.0937 | 59.9987 | 36.6 | 67.8 | 45.5201 | 59.9912 | 54.4 | 67.8184 | 63.8374 | 60.01 | 72.2 | 67.8339 | 81.8701 | 59.99 | 90 | 67.8188 | 81.7221 | 60.05 | 90
67.8338 | 29.0937 | 59.9986 | 36.6 | 67.8084 | 45.5248 | 59.9911 | 54.4 | 67.8267 | 63.8377 | 60.01 | 72.2 | 67.8423 | 81.8718 | 59.99 | 90 | 67.8271 | 81.7255 | 60.05 | 90
67.8421 | 29.0937 | 59.9985 | 36.6 | 67.8167 | 45.525 | 59.991 | 54.4 | 67.8351 | 63.838 | 60.01 | 72.2 | 67.8506 | 81.8714 | 59.99 | 90 | 67.8354 | 81.729 | 60.05 | 90
67.8504 | 29.0937 | 59.9984 | 36.6 | 67.8251 | 45.5252 | 59.991 | 54.4 | 67.8434 | 63.8382 | 60.01 | 72.2 | 67.8589 | 81.8709 | 59.99 | 90 | 67.8438 | 81.7351 | 60.05 | 90
67.8587 | 29.0937 | 59.9983 | 36.6 | 67.8334 | 45.5269 | 59.9909 | 54.4 | 67.8517 | 63.8385 | 60.01 | 72.2 | 67.8673 | 81.872 | 59.99 | 90 | 67.8522 | 81.7412 | 60.05 | 90
67.8671 | 29.0937 | 59.9982 | 36.6 | 67.8417 | 45.5286 | 59.9908 | 54.4 | 67.86 | 63.8385 | 60.01 | 72.2 | 67.8756 | 81.8732 | 59.99 | 90 | 67.8605 | 81.7471 | 60.05 | 90
67.8754 | 29.0937 | 59.9982 | 36.6 | 67.85 | 45.5287 | 59.9907 | 54.4 | 67.8684 | 63.8385 | 60.01 | 72.2 | 67.884 | 81.8743 | 59.99 | 90 | 67.8688 | 81.753 | 60.05 | 90
67.8838 | 29.0932 | 59.9981 | 36.6 | 67.8584 | 45.5289 | 59.9906 | 54.4 | 67.8767 | 63.8385 | 60.01 | 72.2 | 67.8923 | 81.8754 | 59.99 | 90 | 67.8771 | 81.7576 | 60.05 | 90
67.8921 | 29.0927 | 59.998 | 36.6 | 67.8668 | 45.5307 | 59.9905 | 54.4 | 67.885 | 63.8384 | 60.01 | 72.2 | 67.9006 | 81.8765 | 59.99 | 90 | 67.8854 | 81.7621 | 60.05 | 90
67.9004 | 29.0922 | 59.9979 | 36.6 | 67.8751 | 45.5324 | 59.9905 | 54.4 | 67.8934 | 63.8372 | 60.01 | 72.2 | 67.9089 | 81.8776 | 59.99 | 90 | 67.8938 | 81.7634 | 60.05 | 90
67.9088 | 29.0917 | 59.9978 | 36.6 | 67.8834 | 45.5348 | 59.9904 | 54.4 | 67.9017 | 63.8359 | 60.01 | 72.2 | 67.9173 | 81.8822 | 59.99 | 90 | 67.9021 | 81.7647 | 60.05 | 90
67.9171 | 29.0912 | 59.9977 | 36.6 | 67.8917 | 45.5372 | 59.9903 | 54.4 | 67.91 | 63.8346 | 60.01 | 72.2 | 67.9256 | 81.8868 | 59.99 | 90 | 67.9104 | 81.7649 | 60.05 | 90
67.9254 | 29.0908 | 59.9977 | 36.6 | 67.9001 | 45.5396 | 59.9902 | 54.4 | 67.9183 | 63.8334 | 60.01 | 72.2 | 67.934 | 81.893 | 59.99 | 90 | 67.9187 | 81.765 | 60.05 | 90
67.9337 | 29.0903 | 59.9976 | 36.6 | 67.9084 | 45.542 | 59.9901 | 54.4 | 67.9267 | 63.8321 | 60.01 | 72.2 | 67.9423 | 81.8993 | 59.99 | 90 | 67.927 | 81.7598 | 60.05 | 90
67.9421 | 29.0898 | 59.9975 | 36.6 | 67.9167 | 45.5438 | 59.99 | 54.4 | 67.935 | 63.8308 | 60.01 | 72.2 | 67.9506 | 81.9044 | 59.99 | 90 | 67.9354 | 81.7545 | 60.05 | 90
67.9504 | 29.0893 | 59.9974 | 36.6 | 67.925 | 45.5456 | 59.99 | 54.4 | 67.9434 | 63.8295 | 60.01 | 72.2 | 67.9589 | 81.9094 | 59.99 | 90 | 67.9437 | 81.7526 | 60.05 | 90
67.9588 | 29.0888 | 59.9973 | 36.6 | 67.9334 | 45.547 | 59.99 | 54.4 | 67.9517 | 63.8283 | 60.01 | 72.2 | 67.9673 | 81.9145 | 59.99 | 90 | 67.952 | 81.7507 | 60.05 | 90
67.9671 | 29.0888 | 59.9972 | 36.6 | 67.9417 | 45.5484 | 59.99 | 54.4 | 67.96 | 63.827 | 60.01 | 72.2 | 67.9756 | 81.9196 | 59.99 | 90 | 67.9603 | 81.7499 | 60.05 | 90
67.9754 | 29.0888 | 59.9972 | 36.6 | 67.9501 | 45.5498 | 59.99 | 54.4 | 67.9683 | 63.8258 | 60.01 | 72.2 | 67.9839 | 81.9247 | 59.99 | 90 | 67.9686 | 81.749 | 60.05 | 90
67.9837 | 29.0888 | 59.9971 | 36.6 | 67.9584 | 45.5511 | 59.99 | 54.4 | 67.9767 | 63.8258 | 60.01 | 72.2 | 67.9923 | 81.9298 | 59.99 | 90 | 67.9771 | 81.7482 | 60.05 | 90
67.9921 | 29.0888 | 59.997 | 36.6 | 67.9667 | 45.5519 | 59.99 | 54.4 | 67.985 | 63.8258 | 60.01 | 72.2 | 68.0006 | 81.9318 | 59.99 | 90 | 67.9854 | 81.7473 | 60.05 | 90
68.0004 | 29.0888 | 59.9969 | 36.6 | 67.975 | 45.5528 | 59.99 | 54.4 | 67.9933 | 63.8258 | 60.01 | 72.2 | 68.009 | 81.9337 | 59.99 | 90 | 67.9937 | 81.7459 | 60.05 | 90
68.0088 | 29.0888 | 59.9968 | 36.6 | 67.9834 | 45.5521 | 59.99 | 54.4 | 68.0016 | 63.8258 | 60.01 | 72.2 | 68.0173 | 81.9341 | 59.99 | 90 | 68.002 | 81.7445 | 60.05 | 90
68.0171 | 29.0882 | 59.9967 | 36.6 | 67.9918 | 45.5514 | 59.99 | 54.4 | 68.01 | 63.8258 | 60.01 | 72.2 | 68.0256 | 81.9344 | 59.99 | 90 | 68.0103 | 81.7449 | 60.05 | 90
68.0254 | 29.0875 | 59.9967 | 36.6 | 68.0001 | 45.5499 | 59.99 | 54.4 | 68.0183 | 63.8258 | 60.01 | 72.2 | 68.0339 | 81.9348 | 59.99 | 90 | 68.0187 | 81.7454 | 60.05 | 90
68.0338 | 29.0868 | 59.9966 | 36.6 | 68.0084 | 45.5484 | 59.99 | 54.4 | 68.0267 | 63.8243 | 60.01 | 72.2 | 68.0423 | 81.9352 | 59.99 | 90 | 68.027 | 81.7503 | 60.05 | 90
68.0421 | 29.0862 | 59.9965 | 36.6 | 68.0167 | 45.547 | 59.99 | 54.4 | 68.035 | 63.8227 | 60.01 | 72.2 | 68.0506 | 81.9355 | 59.99 | 90 | 68.0353 | 81.7552 | 60.05 | 90
68.0504 | 29.0855 | 59.9964 | 36.6 | 68.0251 | 45.5456 | 59.99 | 54.4 | 68.0433 | 63.8211 | 60.01 | 72.2 | 68.059 | 81.9359 | 59.99 | 90 | 68.0436 | 81.7602 | 60.05 | 90
68.0587 | 29.0849 | 59.9963 | 36.6 | 68.0334 | 45.5442 | 59.99 | 54.4 | 68.0516 | 63.8196 | 60.01 | 72.2 | 68.0673 | 81.9362 | 59.99 | 90 | 68.0519 | 81.7651 | 60.05 | 90
68.0671 | 29.0842 | 59.9962 | 36.6 | 68.0417 | 45.5428 | 59.99 | 54.4 | 68.06 | 63.8213 | 60.01 | 72.2 | 68.0756 | 81.9366 | 59.99 | 90 | 68.0603 | 81.7694 | 60.05 | 90
68.0754 | 29.0835 | 59.9962 | 36.6 | 68.05 | 45.5414 | 59.99 | 54.4 | 68.0683 | 63.8231 | 60.01 | 72.2 | 68.0839 | 81.9383 | 59.99 | 90 | 68.0686 | 81.7737 | 60.05 | 90
68.0838 | 29.0829 | 59.9961 | 36.6 | 68.0584 | 45.54 | 59.99 | 54.4 | 68.0767 | 63.8248 | 60.01 | 72.2 | 68.0923 | 81.94 | 59.99 | 90 | 68.0769 | 81.7804 | 60.05 | 90
68.0921 | 29.0822 | 59.996 | 36.6 | 68.0667 | 45.543 | 59.99 | 54.4 | 68.085 | 63.8265 | 60.01 | 72.2 | 68.1006 | 81.9417 | 59.99 | 90 | 68.0852 | 81.7871 | 60.05 | 90
68.1004 | 29.0822 | 59.9959 | 36.6 | 68.0751 | 45.546 | 59.99 | 54.4 | 68.0933 | 63.8283 | 60.01 | 72.2 | 68.1089 | 81.9434 | 59.99 | 90 | 68.0935 | 81.7947 | 60.05 | 90
68.1087 | 29.0822 | 59.9958 | 36.6 | 68.0834 | 45.548 | 59.99 | 54.4 | 68.1016 | 63.83 | 60.01 | 72.2 | 68.1173 | 81.9453 | 59.99 | 90 | 68.1019 | 81.8023 | 60.05 | 90
68.1171 | 29.0822 | 59.9957 | 36.6 | 68.0917 | 45.55 | 59.99 | 54.4 | 68.11 | 63.837 | 60.01 | 72.2 | 68.1256 | 81.9473 | 59.99 | 90 | 68.1102 | 81.8044 | 60.05 | 90
68.1254 | 29.0822 | 59.9957 | 36.6 | 68.1 | 45.5542 | 59.99 | 54.4 | 68.1183 | 63.844 | 60.01 | 72.2 | 68.134 | 81.9493 | 59.99 | 90 | 68.1185 | 81.8064 | 60.05 | 90
68.1338 | 29.0822 | 59.9956 | 36.6 | 68.1084 | 45.5585 | 59.99 | 54.4 | 68.1266 | 63.8492 | 60.01 | 72.2 | 68.1423 | 81.9513 | 59.99 | 90 | 68.1268 | 81.8108 | 60.05 | 90
68.1421 | 29.0822 | 59.9955 | 36.6 | 68.1168 | 45.5645 | 59.99 | 54.4 | 68.1349 | 63.8543 | 60.01 | 72.2 | 68.1506 | 81.9542 | 59.99 | 90 | 68.1351 | 81.8152 | 60.05 | 90
68.1504 | 29.0822 | 59.9954 | 36.6 | 68.1251 | 45.5705 | 59.99 | 54.4 | 68.1433 | 63.8596 | 60.01 | 72.2 | 68.1589 | 81.9572 | 59.99 | 90 | 68.1436 | 81.8193 | 60.05 | 90
68.1588 | 29.0822 | 59.9953 | 36.6 | 68.1334 | 45.5765 | 59.99 | 54.4 | 68.1516 | 63.8648 | 60.01 | 72.2 | 68.1673 | 81.9582 | 59.99 | 90 | 68.1519 | 81.8234 | 60.05 | 90
68.1671 | 29.0822 | 59.9952 | 36.6 | 68.1417 | 45.5824 | 59.99 | 54.4 | 68.16 | 63.8701 | 60.01 | 72.2 | 68.1756 | 81.9592 | 59.99 | 90 | 68.1602 | 81.8257 | 60.05 | 90
68.1754 | 29.0822 | 59.9952 | 36.6 | 68.1501 | 45.5861 | 59.99 | 54.4 | 68.1683 | 63.8753 | 60.01 | 72.2 | 68.184 | 81.9602 | 59.99 | 90 | 68.1685 | 81.828 | 60.05 | 90
68.1837 | 29.0822 | 59.9951 | 36.6 | 68.1584 | 45.5898 | 59.99 | 54.4 | 68.1766 | 63.8806 | 60.01 | 72.2 | 68.1923 | 81.9612 | 59.99 | 90 | 68.1768 | 81.8323 | 60.05 | 90
68.1921 | 29.0822 | 59.995 | 36.6 | 68.1667 | 45.5936 | 59.99 | 54.4 | 68.1849 | 63.8858 | 60.01 | 72.2 | 68.2006 | 81.962 | 59.99 | 90 | 68.1852 | 81.8365 | 60.05 | 90
68.2004 | 29.0823 | 59.9949 | 36.6 | 68.175 | 45.5974 | 59.99 | 54.4 | 68.1933 | 63.8873 | 60.01 | 72.2 | 68.2089 | 81.9627 | 59.99 | 90 | 68.1935 | 81.8395 | 60.05 | 90
68.2088 | 29.0823 | 59.9948 | 36.6 | 68.1834 | 45.599 | 59.99 | 54.4 | 68.2016 | 63.8889 | 60.01 | 72.2 | 68.2173 | 81.9634 | 59.99 | 90 | 68.2018 | 81.8424 | 60.05 | 90
68.2171 | 29.0823 | 59.9947 | 36.6 | 68.1917 | 45.6006 | 59.99 | 54.4 | 68.21 | 63.8925 | 60.01 | 72.2 | 68.2256 | 81.9641 | 59.99 | 90 | 68.2101 | 81.8434 | 60.05 | 90
68.2254 | 29.0823 | 59.9947 | 36.6 | 68.2001 | 45.6003 | 59.99 | 54.4 | 68.2183 | 63.8962 | 60.01 | 72.2 | 68.2339 | 81.9639 | 59.99 | 90 | 68.2184 | 81.8444 | 60.05 | 90
68.2337 | 29.0823 | 59.9946 | 36.6 | 68.2084 | 45.5999 | 59.99 | 54.4 | 68.2266 | 63.8965 | 60.01 | 72.2 | 68.2423 | 81.9637 | 59.99 | 90 | 68.2268 | 81.8474 | 60.05 | 90
68.2421 | 29.0823 | 59.9945 | 36.6 | 68.2167 | 45.5996 | 59.99 | 54.4 | 68.2349 | 63.8968 | 60.01 | 72.2 | 68.2506 | 81.9622 | 59.99 | 90 | 68.2351 | 81.8504 | 60.05 | 90
68.2504 | 29.0888 | 59.9944 | 36.6 | 68.2251 | 45.5992 | 59.99 | 54.4 | 68.2433 | 63.8971 | 60.01 | 72.2 | 68.259 | 81.9608 | 59.99 | 90 | 68.2434 | 81.8533 | 60.05 | 90
68.2588 | 29.0953 | 59.9943 | 36.6 | 68.2334 | 45.598 | 59.99 | 54.4 | 68.2516 | 63.8974 | 60.01 | 72.2 | 68.2673 | 81.9594 | 59.99 | 90 | 68.2517 | 81.8563 | 60.05 | 90
68.2671 | 29.1018 | 59.9942 | 36.6 | 68.2418 | 45.5968 | 59.99 | 54.4 | 68.2599 | 63.8977 | 60.01 | 72.2 | 68.2756 | 81.958 | 59.99 | 90 | 68.26 | 81.8566 | 60.05 | 90
68.2754 | 29.1084 | 59.9942 | 36.6 | 68.2501 | 45.5962 | 59.99 | 54.4 | 68.2682 | 63.898 | 60.01 | 72.2 | 68.2839 | 81.9579 | 59.99 | 90 | 68.2684 | 81.857 | 60.05 | 90
68.2838 | 29.1133 | 59.9941 | 36.6 | 68.2584 | 45.5957 | 59.99 | 54.4 | 68.2766 | 63.8983 | 60.01 | 72.2 | 68.2923 | 81.9578 | 59.99 | 90 | 68.2767 | 81.8574 | 60.05 | 90
68.2921 | 29.1182 | 59.994 | 36.6 | 68.2667 | 45.5947 | 59.99 | 54.4 | 68.2849 | 63.8986 | 60.01 | 72.2 | 68.3006 | 81.9573 | 59.99 | 90 | 68.285 | 81.8578 | 60.05 | 90
68.3004 | 29.1231 | 59.9939 | 36.6 | 68.2751 | 45.5936 | 59.99 | 54.4 | 68.2933 | 63.8986 | 60.01 | 72.2 | 68.309 | 81.9568 | 59.99 | 90 | 68.2933 | 81.859 | 60.05 | 90
68.3087 | 29.128 | 59.9938 | 36.6 | 68.2834 | 45.5928 | 59.99 | 54.4 | 68.3016 | 63.8986 | 60.01 | 72.2 | 68.3173 | 81.9564 | 59.99 | 90 | 68.3016 | 81.8602 | 60.05 | 90
68.3171 | 29.1323 | 59.9937 | 36.6 | 68.2917 | 45.592 | 59.99 | 54.4 | 68.3099 | 63.8986 | 60.01 | 72.2 | 68.3256 | 81.9559 | 59.99 | 90 | 68.3101 | 81.8602 | 60.05 | 90
68.3254 | 29.1365 | 59.9937 | 36.6 | 68.3 | 45.5927 | 59.99 | 54.4 | 68.3182 | 63.8986 | 60.01 | 72.2 | 68.3339 | 81.9568 | 59.99 | 90 | 68.3184 | 81.8603 | 60.05 | 90
68.3338 | 29.1343 | 59.9936 | 36.6 | 68.3084 | 45.5935 | 59.99 | 54.4 | 68.3266 | 63.8988 | 60.01 | 72.2 | 68.3423 | 81.9578 | 59.99 | 90 | 68.3267 | 81.8607 | 60.05 | 90
68.3421 | 29.132 | 59.9935 | 36.6 | 68.3167 | 45.5962 | 59.99 | 54.4 | 68.3349 | 63.8989 | 60.01 | 72.2 | 68.3506 | 81.9587 | 59.99 | 90 | 68.335 | 81.8611 | 60.05 | 90
68.3504 | 29.1298 | 59.9934 | 36.6 | 68.3251 | 45.599 | 59.99 | 54.4 | 68.3433 | 63.9023 | 60.01 | 72.2 | 68.3589 | 81.9597 | 59.99 | 90 | 68.3433 | 81.8609 | 60.05 | 90
68.3587 | 29.1275 | 59.9933 | 36.6 | 68.3334 | 45.6049 | 59.99 | 54.4 | 68.3516 | 63.9056 | 60.01 | 72.2 | 68.3673 | 81.9593 | 59.99 | 90 | 68.3517 | 81.8607 | 60.05 | 90
68.3671 | 29.1268 | 59.9932 | 36.6 | 68.3417 | 45.6107 | 59.99 | 54.4 | 68.3599 | 63.9089 | 60.01 | 72.2 | 68.3756 | 81.9589 | 59.99 | 90 | 68.36 | 81.8608 | 60.05 | 90
68.3754 | 29.1262 | 59.9932 | 36.6 | 68.3501 | 45.617 | 59.99 | 54.4 | 68.3682 | 63.9122 | 60.01 | 72.2 | 68.384 | 81.9656 | 59.99 | 90 | 68.3683 | 81.861 | 60.05 | 90
68.3838 | 29.1255 | 59.9931 | 36.6 | 68.3584 | 45.6234 | 59.99 | 54.4 | 68.3766 | 63.9155 | 60.01 | 72.2 | 68.3923 | 81.9723 | 59.99 | 90 | 68.3766 | 81.8603 | 60.05 | 90
68.3921 | 29.1249 | 59.993 | 36.6 | 68.3668 | 45.629 | 59.99 | 54.4 | 68.3849 | 63.9188 | 60.01 | 72.2 | 68.4006 | 81.9799 | 59.99 | 90 | 68.3849 | 81.8597 | 60.05 | 90
68.4004 | 29.1249 | 59.9929 | 36.6 | 68.3751 | 45.6347 | 59.99 | 54.4 | 68.3932 | 63.9215 | 60.01 | 72.2 | 68.4089 | 81.9874 | 59.99 | 90 | 68.3933 | 81.8591 | 60.05 | 90
68.4088 | 29.1249 | 59.9928 | 36.6 | 68.3834 | 45.6384 | 59.99 | 54.4 | 68.4016 | 63.9243 | 60.01 | 72.2 | 68.4173 | 81.9964 | 59.99 | 90 | 68.4016 | 81.8584 | 60.05 | 90
68.4171 | 29.1249 | 59.9927 | 36.6 | 68.3917 | 45.6421 | 59.99 | 54.4 | 68.4099 | 63.9268 | 60.01 | 72.2 | 68.4256 | 82.0054 | 59.99 | 90 | 68.4099 | 81.857 | 60.05 | 90
68.4254 | 29.1249 | 59.9927 | 36.6 | 68.4001 | 45.6435 | 59.99 | 54.4 | 68.4182 | 63.9293 | 60.01 | 72.2 | 68.434 | 82.0144 | 59.99 | 90 | 68.4182 | 81.8555 | 60.05 | 90
68.4337 | 29.1249 | 59.9926 | 36.6 | 68.4084 | 45.6448 | 59.99 | 54.4 | 68.4266 | 63.9287 | 60.01 | 72.2 | 68.4423 | 82.0233 | 59.99 | 90 | 68.4265 | 81.8562 | 60.05 | 90
68.4421 | 29.125 | 59.9925 | 36.6 | 68.4167 | 45.6431 | 59.99 | 54.4 | 68.4349 | 63.9281 | 60.01 | 72.2 | 68.4506 | 82.0323 | 59.99 | 90 | 68.4349 | 81.8569 | 60.05 | 90
68.4504 | 29.125 | 59.9924 | 36.6 | 68.425 | 45.6414 | 59.99 | 54.4 | 68.4432 | 63.9301 | 60.01 | 72.2 | 68.4589 | 82.0413 | 59.99 | 90 | 68.4432 | 81.8576 | 60.05 | 90
68.4588 | 29.125 | 59.9923 | 36.6 | 68.4334 | 45.6396 | 59.99 | 54.4 | 68.4515 | 63.9321 | 60.01 | 72.2 | 68.4673 | 82.0435 | 59.99 | 90 | 68.4515 | 81.8584 | 60.05 | 90
68.4671 | 29.125 | 59.9922 | 36.6 | 68.4417 | 45.6379 | 59.99 | 54.4 | 68.4599 | 63.934 | 60.01 | 72.2 | 68.4756 | 82.0457 | 59.99 | 90 | 68.4598 | 81.8589 | 60.05 | 90
68.4754 | 29.125 | 59.9922 | 36.6 | 68.4501 | 45.6362 | 59.99 | 54.4 | 68.4682 | 63.936 | 60.01 | 72.2 | 68.4839 | 82.0454 | 59.99 | 90 | 68.4683 | 81.8595 | 60.05 | 90
68.4837 | 29.1251 | 59.9921 | 36.6 | 68.4584 | 45.6345 | 59.99 | 54.4 | 68.4766 | 63.9434 | 60.01 | 72.2 | 68.4923 | 82.045 | 59.99 | 90 | 68.4766 | 81.8593 | 60.05 | 90
68.4921 | 29.1251 | 59.992 | 36.6 | 68.4667 | 45.6328 | 59.99 | 54.4 | 68.4849 | 63.9509 | 60.01 | 72.2 | 68.5006 | 82.0451 | 59.99 | 90 | 68.4849 | 81.8591 | 60.05 | 90
68.5004 | 29.1253 | 59.9919 | 36.6 | 68.4751 | 45.6311 | 59.99 | 54.4 | 68.4932 | 63.9584 | 60.01 | 72.2 | 68.509 | 82.0451 | 59.99 | 90 | 68.4932 | 81.8594 | 60.05 | 90
68.5088 | 29.1256 | 59.9918 | 36.6 | 68.4834 | 45.6302 | 59.99 | 54.4 | 68.5015 | 63.9658 | 60.01 | 72.2 | 68.5173 | 82.0464 | 59.99 | 90 | 68.5015 | 81.8597 | 60.05 | 90
68.5171 | 29.1255 | 59.9917 | 36.6 | 68.4918 | 45.6292 | 59.99 | 54.4 | 68.5099 | 63.973 | 60.01 | 72.2 | 68.5256 | 82.0478 | 59.99 | 90 | 68.5099 | 81.8624 | 60.05 | 90
68.5254 | 29.1254 | 59.9917 | 36.6 | 68.5001 | 45.6286 | 59.99 | 54.4 | 68.5182 | 63.9803 | 60.01 | 72.2 | 68.5339 | 82.0498 | 59.99 | 90 | 68.5182 | 81.8651 | 60.05 | 90
68.5338 | 29.125 | 59.9916 | 36.6 | 68.5084 | 45.628 | 59.99 | 54.4 | 68.5266 | 63.9847 | 60.01 | 72.2 | 68.5423 | 82.0518 | 59.99 | 90 | 68.5265 | 81.8732 | 60.05 | 90
68.5421 | 29.1246 | 59.9915 | 36.6 | 68.5167 | 45.6274 | 59.99 | 54.4 | 68.5349 | 63.9891 | 60.01 | 72.2 | 68.5506 | 82.0547 | 59.99 | 90 | 68.5348 | 81.8813 | 60.05 | 90
68.5504 | 29.1241 | 59.9914 | 36.6 | 68.5251 | 45.6267 | 59.99 | 54.4 | 68.5432 | 63.9935 | 60.01 | 72.2 | 68.559 | 82.0575 | 59.99 | 90 | 68.5431 | 81.8886 | 60.05 | 90
68.5587 | 29.1237 | 59.9913 | 36.6 | 68.5334 | 45.6263 | 59.99 | 54.4 | 68.5515 | 63.9979 | 60.01 | 72.2 | 68.5673 | 82.062 | 59.99 | 90 | 68.5515 | 81.8959 | 60.05 | 90
68.5671 | 29.1233 | 59.9912 | 36.6 | 68.5417 | 45.6259 | 59.99 | 54.4 | 68.5599 | 63.9974 | 60.01 | 72.2 | 68.5756 | 82.0665 | 59.99 | 90 | 68.5598 | 81.904 | 60.05 | 90
68.5754 | 29.1229 | 59.9912 | 36.6 | 68.55 | 45.6258 | 59.99 | 54.4 | 68.5682 | 63.9968 | 60.01 | 72.2 | 68.5839 | 82.0708 | 59.99 | 90 | 68.5681 | 81.912 | 60.05 | 90
68.5838 | 29.1222 | 59.9911 | 36.6 | 68.5584 | 45.6257 | 59.99 | 54.4 | 68.5765 | 63.9963 | 60.01 | 72.2 | 68.5923 | 82.075 | 59.99 | 90 | 68.5764 | 81.9183 | 60.05 | 90
68.5921 | 29.1216 | 59.991 | 36.6 | 68.5667 | 45.6288 | 59.99 | 54.4 | 68.5848 | 63.9958 | 60.01 | 72.2 | 68.6006 | 82.0779 | 59.99 | 90 | 68.5847 | 81.9247 | 60.05 | 90
68.6004 | 29.1282 | 59.9909 | 36.6 | 68.5751 | 45.6319 | 59.99 | 54.4 | 68.5932 | 63.995 | 60.01 | 72.2 | 68.6089 | 82.0808 | 59.99 | 90 | 68.5931 | 81.9326 | 60.05 | 90
68.6087 | 29.1348 | 59.9908 | 36.6 | 68.5834 | 45.6334 | 59.99 | 54.4 | 68.6015 | 63.9941 | 60.01 | 72.2 | 68.6173 | 82.084 | 59.99 | 90 | 68.6014 | 81.9406 | 60.05 | 90
68.6171 | 29.1418 | 59.9907 | 36.6 | 68.5917 | 45.6349 | 59.99 | 54.4 | 68.6098 | 63.9935 | 60.01 | 72.2 | 68.6256 | 82.0873 | 59.99 | 90 | 68.6097 | 81.9424 | 60.05 | 90
68.6254 | 29.1487 | 59.9907 | 36.6 | 68.6001 | 45.6352 | 59.99 | 54.4 | 68.6182 | 63.9929 | 60.01 | 72.2 | 68.634 | 82.0893 | 59.99 | 90 | 68.618 | 81.9442 | 60.05 | 90
68.6338 | 29.1553 | 59.9906 | 36.6 | 68.6084 | 45.6355 | 59.99 | 54.4 | 68.6265 | 63.9923 | 60.01 | 72.2 | 68.6423 | 82.0914 | 59.99 | 90 | 68.6263 | 81.9461 | 60.05 | 90
68.6421 | 29.1619 | 59.9905 | 36.6 | 68.6168 | 45.6363 | 59.99 | 54.4 | 68.6348 | 63.9917 | 60.01 | 72.2 | 68.6506 | 82.0931 | 59.99 | 90 | 68.6348 | 81.948 | 60.05 | 90
68.6504 | 29.1683 | 59.9904 | 36.6 | 68.6251 | 45.637 | 59.99 | 54.4 | 68.6431 | 63.9911 | 60.01 | 72.2 | 68.6589 | 82.0948 | 59.99 | 90 | 68.6431 | 81.9509 | 60.05 | 90
68.6588 | 29.1747 | 59.9903 | 36.6 | 68.6334 | 45.6378 | 59.99 | 54.4 | 68.6515 | 63.9905 | 60.01 | 72.2 | 68.6673 | 82.0947 | 59.99 | 90 | 68.6514 | 81.9538 | 60.05 | 90
68.6671 | 29.1876 | 59.9902 | 36.6 | 68.6417 | 45.6385 | 59.99 | 54.4 | 68.6598 | 63.9899 | 60.01 | 72.2 | 68.6756 | 82.0946 | 59.99 | 90 | 68.6597 | 81.9584 | 60.05 | 90
68.6754 | 29.2006 | 59.9902 | 36.6 | 68.6501 | 45.6361 | 59.99 | 54.4 | 68.6682 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.684 | 82.0943 | 59.99 | 90 | 68.668 | 81.9631 | 60.05 | 90
68.6837 | 29.2063 | 59.9901 | 36.6 | 68.6584 | 45.6337 | 59.99 | 54.4 | 68.6765 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.6923 | 82.0941 | 59.99 | 90 | 68.6764 | 81.9625 | 60.05 | 90
68.6921 | 29.212 | 59.99 | 36.6 | 68.6667 | 45.6338 | 59.99 | 54.4 | 68.6848 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.7006 | 82.0913 | 59.99 | 90 | 68.6847 | 81.962 | 60.05 | 90
68.7004 | 29.2177 | 59.99 | 36.6 | 68.675 | 45.6339 | 59.99 | 54.4 | 68.6931 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.7089 | 82.0885 | 59.99 | 90 | 68.693 | 81.962 | 60.05 | 90
68.7088 | 29.2234 | 59.99 | 36.6 | 68.6834 | 45.6351 | 59.99 | 54.4 | 68.7015 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.7173 | 82.0849 | 59.99 | 90 | 68.7013 | 81.9621 | 60.05 | 90
68.7171 | 29.2294 | 59.99 | 36.6 | 68.6917 | 45.6364 | 59.99 | 54.4 | 68.7098 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.7256 | 82.0812 | 59.99 | 90 | 68.7096 | 81.9649 | 60.05 | 90
68.7254 | 29.2355 | 59.99 | 36.6 | 68.7001 | 45.6437 | 59.99 | 54.4 | 68.7181 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.7339 | 82.077 | 59.99 | 90 | 68.718 | 81.9676 | 60.05 | 90
68.7337 | 29.2417 | 59.99 | 36.6 | 68.7084 | 45.6509 | 59.99 | 54.4 | 68.7264 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.7423 | 82.0728 | 59.99 | 90 | 68.7263 | 81.9677 | 60.05 | 90
68.7421 | 29.248 | 59.99 | 36.6 | 68.7167 | 45.6576 | 59.99 | 54.4 | 68.7348 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.7506 | 82.0689 | 59.99 | 90 | 68.7346 | 81.9678 | 60.05 | 90
68.7504 | 29.2477 | 59.99 | 36.6 | 68.7251 | 45.6642 | 59.99 | 54.4 | 68.7431 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.759 | 82.065 | 59.99 | 90 | 68.7429 | 81.9678 | 60.05 | 90
68.7588 | 29.2474 | 59.99 | 36.6 | 68.7334 | 45.6751 | 59.99 | 54.4 | 68.7515 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.7673 | 82.0608 | 59.99 | 90 | 68.7512 | 81.9678 | 60.05 | 90
68.7671 | 29.2465 | 59.99 | 36.6 | 68.7418 | 45.6859 | 59.99 | 54.4 | 68.7598 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.7756 | 82.0565 | 59.99 | 90 | 68.7596 | 81.9681 | 60.05 | 90
68.7754 | 29.2455 | 59.99 | 36.6 | 68.7501 | 45.6953 | 59.99 | 54.4 | 68.7681 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.7839 | 82.0544 | 59.99 | 90 | 68.7679 | 81.9685 | 60.05 | 90
68.7838 | 29.2508 | 59.99 | 36.6 | 68.7584 | 45.7048 | 59.99 | 54.4 | 68.7764 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.7923 | 82.0523 | 59.99 | 90 | 68.7762 | 81.9714 | 60.05 | 90
68.7921 | 29.2561 | 59.99 | 36.6 | 68.7667 | 45.7142 | 59.99 | 54.4 | 68.7848 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.8006 | 82.0517 | 59.99 | 90 | 68.7845 | 81.9743 | 60.05 | 90
68.8004 | 29.2614 | 59.99 | 36.6 | 68.7751 | 45.7236 | 59.99 | 54.4 | 68.7931 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.809 | 82.0512 | 59.99 | 90 | 68.7928 | 81.9754 | 60.05 | 90
68.8087 | 29.2667 | 59.99 | 36.6 | 68.7834 | 45.731 | 59.99 | 54.4 | 68.8015 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.8173 | 82.0536 | 59.99 | 90 | 68.8013 | 81.9764 | 60.05 | 90
68.8171 | 29.272 | 59.99 | 36.6 | 68.7917 | 45.7385 | 59.99 | 54.4 | 68.8098 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.8256 | 82.056 | 59.99 | 90 | 68.8096 | 81.9791 | 60.05 | 90
68.8254 | 29.2773 | 59.99 | 36.6 | 68.8 | 45.7462 | 59.99 | 54.4 | 68.8181 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.8339 | 82.0621 | 59.99 | 90 | 68.8179 | 81.9818 | 60.05 | 90
68.8338 | 29.282 | 59.99 | 36.6 | 68.8084 | 45.7539 | 59.99 | 54.4 | 68.8264 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.8423 | 82.0682 | 59.99 | 90 | 68.8262 | 81.9829 | 60.05 | 90
68.8421 | 29.2866 | 59.99 | 36.6 | 68.8167 | 45.7569 | 59.99 | 54.4 | 68.8348 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.8506 | 82.0785 | 59.99 | 90 | 68.8345 | 81.9841 | 60.05 | 90
68.8504 | 29.2922 | 59.99 | 36.6 | 68.8251 | 45.7598 | 59.99 | 54.4 | 68.8431 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.8589 | 82.0888 | 59.99 | 90 | 68.8429 | 81.9836 | 60.05 | 90
68.8587 | 29.2978 | 59.99 | 36.6 | 68.8334 | 45.7628 | 59.99 | 54.4 | 68.8514 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.8673 | 82.0982 | 59.99 | 90 | 68.8512 | 81.983 | 60.05 | 90
68.8671 | 29.2972 | 59.99 | 36.6 | 68.8417 | 45.7659 | 59.99 | 54.4 | 68.8597 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.8756 | 82.1075 | 59.99 | 90 | 68.8595 | 81.9809 | 60.05 | 90
68.8754 | 29.2965 | 59.99 | 36.6 | 68.8501 | 45.7682 | 59.99 | 54.4 | 68.8681 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.884 | 82.1165 | 59.99 | 90 | 68.8678 | 81.9786 | 60.05 | 90
68.8838 | 29.2951 | 59.99 | 36.6 | 68.8584 | 45.7706 | 59.99 | 54.4 | 68.8764 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.8923 | 82.1255 | 59.99 | 90 | 68.8761 | 81.9753 | 60.05 | 90
68.8921 | 29.2937 | 59.99 | 36.6 | 68.8668 | 45.7689 | 59.99 | 54.4 | 68.8848 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.9006 | 82.1358 | 59.99 | 90 | 68.8845 | 81.972 | 60.05 | 90
68.9004 | 29.2921 | 59.99 | 36.6 | 68.8751 | 45.7673 | 59.99 | 54.4 | 68.8931 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.9089 | 82.1461 | 59.99 | 90 | 68.8928 | 81.9686 | 60.05 | 90
68.9088 | 29.2905 | 59.99 | 36.6 | 68.8834 | 45.7659 | 59.99 | 54.4 | 68.9014 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.9173 | 82.1526 | 59.99 | 90 | 68.9011 | 81.9653 | 60.05 | 90
68.9171 | 29.2895 | 59.99 | 36.6 | 68.8917 | 45.7646 | 59.99 | 54.4 | 68.9097 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.9256 | 82.1592 | 59.99 | 90 | 68.9094 | 81.9644 | 60.05 | 90
68.9254 | 29.2886 | 59.99 | 36.6 | 68.9001 | 45.7628 | 59.99 | 54.4 | 68.9181 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.934 | 82.1638 | 59.99 | 90 | 68.9177 | 81.9636 | 60.05 | 90
68.9337 | 29.2876 | 59.99 | 36.6 | 68.9084 | 45.7611 | 59.99 | 54.4 | 68.9264 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.9423 | 82.1684 | 59.99 | 90 | 68.9261 | 81.9659 | 60.05 | 90
68.9421 | 29.2866 | 59.99 | 36.6 | 68.9167 | 45.7602 | 59.99 | 54.4 | 68.9348 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.9506 | 82.1718 | 59.99 | 90 | 68.9344 | 81.9683 | 60.05 | 90
68.9504 | 29.2857 | 59.99 | 36.6 | 68.925 | 45.7593 | 59.99 | 54.4 | 68.9431 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.9589 | 82.1753 | 59.99 | 90 | 68.9427 | 81.9698 | 60.05 | 90
68.9588 | 29.2847 | 59.99 | 36.6 | 68.9334 | 45.7603 | 59.9899 | 54.4 | 68.9514 | 63.9893 | 60.01 | 72.2 | 68.9673 | 82.1787 | 59.99 | 90 | 68.951 | 81.9713 | 60.05 | 90
68.9671 | 29.2845 | 59.99 | 36.6 | 68.9417 | 45.7614 | 59.9898 | 54.4 | 68.9597 | 63.9894 | 60.01 | 72.2 | 68.9756 | 82.1822 | 59.99 | 90 | 68.9594 | 81.9737 | 60.05 | 90
68.9754 | 29.2843 | 59.99 | 36.6 | 68.9501 | 45.7614 | 59.9897 | 54.4 | 68.9681 | 63.9894 | 60.01 | 72.2 | 68.9839 | 82.1812 | 59.99 | 90 | 68.9678 | 81.9762 | 60.05 | 90
68.9837 | 29.284 | 59.99 | 36.6 | 68.9584 | 45.7614 | 59.9896 | 54.4 | 68.9764 | 63.9894 | 60.01 | 72.2 | 68.9923 | 82.1802 | 59.99 | 90 | 68.9761 | 81.9756 | 60.05 | 90
68.9921 | 29.2837 | 59.99 | 36.6 | 68.9667 | 45.7604 | 59.9895 | 54.4 | 68.9847 | 63.9894 | 60.01 | 72.2 | 69.0006 | 82.1803 | 59.99 | 90 | 68.9844 | 81.975 | 60.05 | 90
69.0004 | 29.2829 | 59.99 | 36.6 | 68.9751 | 45.7594 | 59.9895 | 54.4 | 68.993 | 63.9894 | 60.01 | 72.2 | 69.009 | 82.1803 | 59.99 | 90 | 68.9927 | 81.9738 | 60.05 | 90
69.0088 | 29.2821 | 59.99 | 36.6 | 68.9834 | 45.7614 | 59.9894 | 54.4 | 69.0014 | 63.9894 | 60.01 | 72.2 | 69.0173 | 82.178 | 59.99 | 90 | 69.001 | 81.9726 | 60.05 | 90
69.0171 | 29.2813 | 59.99 | 36.6 | 68.9918 | 45.7633 | 59.9893 | 54.4 | 69.0097 | 63.9892 | 60.01 | 72.2 | 69.0256 | 82.1757 | 59.99 | 90 | 69.0094 | 81.9699 | 60.05 | 90
69.0254 | 29.2805 | 59.99 | 36.6 | 69.0001 | 45.7644 | 59.9892 | 54.4 | 69.0181 | 63.989 | 60.01 | 72.2 | 69.0339 | 82.1748 | 59.99 | 90 | 69.0177 | 81.9671 | 60.05 | 90
69.0338 | 29.2789 | 59.99 | 36.6 | 69.0084 | 45.7656 | 59.9891 | 54.4 | 69.0264 | 63.9888 | 60.01 | 72.2 | 69.0423 | 82.1739 | 59.99 | 90 | 69.026 | 81.9644 | 60.05 | 90
69.0421 | 29.2773 | 59.99 | 36.6 | 69.0167 | 45.7639 | 59.989 | 54.4 | 69.0347 | 63.9886 | 60.01 | 72.2 | 69.0506 | 82.1714 | 59.99 | 90 | 69.0343 | 81.9617 | 60.05 | 90
69.0504 | 29.2791 | 59.99 | 36.6 | 69.0251 | 45.7623 | 59.989 | 54.4 | 69.043 | 63.9879 | 60.01 | 72.2 | 69.059 | 82.1688 | 59.99 | 90 | 69.0426 | 81.9603 | 60.05 | 90
69.0587 | 29.2809 | 59.99 | 36.6 | 69.0334 | 45.7616 | 59.9889 | 54.4 | 69.0514 | 63.9872 | 60.01 | 72.2 | 69.0673 | 82.1684 | 59.99 | 90 | 69.051 | 81.9588 | 60.05 | 90
69.0671 | 29.283 | 59.99 | 36.6 | 69.0417 | 45.7609 | 59.9888 | 54.4 | 69.0597 | 63.9865 | 60.01 | 72.2 | 69.0756 | 82.1681 | 59.99 | 90 | 69.0593 | 81.9674 | 60.05 | 90
69.0754 | 29.2851 | 59.99 | 36.6 | 69.05 | 45.7619 | 59.9887 | 54.4 | 69.0681 | 63.9858 | 60.01 | 72.2 | 69.0839 | 82.1675 | 59.99 | 90 | 69.0676 | 81.9759 | 60.05 | 90
69.0838 | 29.2877 | 59.99 | 36.6 | 69.0584 | 45.7629 | 59.9886 | 54.4 | 69.0764 | 63.985 | 60.01 | 72.2 | 69.0923 | 82.167 | 59.99 | 90 | 69.0759 | 81.9837 | 60.05 | 90
69.0921 | 29.2903 | 59.99 | 36.6 | 69.0667 | 45.7621 | 59.9885 | 54.4 | 69.0847 | 63.9843 | 60.01 | 72.2 | 69.1006 | 82.1674 | 59.99 | 90 | 69.0844 | 81.9914 | 60.05 | 90
69.1004 | 29.2964 | 59.99 | 36.6 | 69.0751 | 45.7612 | 59.9885 | 54.4 | 69.093 | 63.9891 | 60.01 | 72.2 | 69.1089 | 82.1679 | 59.99 | 90 | 69.0927 | 81.9971 | 60.05 | 90
69.1087 | 29.3025 | 59.99 | 36.6 | 69.0834 | 45.7622 | 59.9884 | 54.4 | 69.1014 | 63.9938 | 60.01 | 72.2 | 69.1173 | 82.1684 | 59.99 | 90 | 69.101 | 82.0028 | 60.05 | 90
69.1171 | 29.3094 | 59.99 | 36.6 | 69.0917 | 45.7633 | 59.9883 | 54.4 | 69.1097 | 64.0038 | 60.01 | 72.2 | 69.1256 | 82.1688 | 59.99 | 90 | 69.1093 | 82.0085 | 60.05 | 90
69.1254 | 29.3162 | 59.99 | 36.6 | 69.1001 | 45.7652 | 59.9882 | 54.4 | 69.118 | 64.0138 | 60.01 | 72.2 | 69.134 | 82.171 | 59.99 | 90 | 69.1176 | 82.0142 | 60.05 | 90
69.1338 | 29.3197 | 59.99 | 36.6 | 69.1084 | 45.7672 | 59.9881 | 54.4 | 69.1263 | 64.0247 | 60.01 | 72.2 | 69.1423 | 82.1731 | 59.99 | 90 | 69.126 | 82.0187 | 60.05 | 90
69.1421 | 29.3232 | 59.99 | 36.6 | 69.1168 | 45.7693 | 59.988 | 54.4 | 69.1347 | 64.0356 | 60.01 | 72.2 | 69.1506 | 82.1744 | 59.99 | 90 | 69.1343 | 82.0231 | 60.05 | 90
69.1504 | 29.3268 | 59.99 | 36.6 | 69.1251 | 45.7714 | 59.988 | 54.4 | 69.143 | 64.0465 | 60.01 | 72.2 | 69.1589 | 82.1756 | 59.99 | 90 | 69.1426 | 82.0206 | 60.05 | 90
69.1588 | 29.3305 | 59.99 | 36.6 | 69.1334 | 45.7733 | 59.9879 | 54.4 | 69.1514 | 64.0573 | 60.01 | 72.2 | 69.1673 | 82.176 | 59.99 | 90 | 69.1509 | 82.0181 | 60.05 | 90
69.1671 | 29.3341 | 59.99 | 36.6 | 69.1417 | 45.7752 | 59.9878 | 54.4 | 69.1597 | 64.0682 | 60.01 | 72.2 | 69.1756 | 82.1764 | 59.99 | 90 | 69.1592 | 82.0154 | 60.05 | 90
69.1754 | 29.3377 | 59.99 | 36.6 | 69.1501 | 45.7766 | 59.9877 | 54.4 | 69.168 | 64.0791 | 60.01 | 72.2 | 69.184 | 82.176 | 59.99 | 90 | 69.1676 | 82.0128 | 60.05 | 90
69.1837 | 29.3378 | 59.99 | 36.6 | 69.1584 | 45.7779 | 59.9876 | 54.4 | 69.1763 | 64.0847 | 60.01 | 72.2 | 69.1923 | 82.1756 | 59.99 | 90 | 69.1759 | 82.0149 | 60.05 | 90
69.1921 | 29.338 | 59.99 | 36.6 | 69.1667 | 45.7805 | 59.9875 | 54.4 | 69.1847 | 64.0904 | 60.01 | 72.2 | 69.2006 | 82.1752 | 59.99 | 90 | 69.1842 | 82.0171 | 60.05 | 90
69.2004 | 29.3381 | 59.99 | 36.6 | 69.175 | 45.7831 | 59.9875 | 54.4 | 69.193 | 64.0907 | 60.01 | 72.2 | 69.209 | 82.1749 | 59.99 | 90 | 69.1925 | 82.0192 | 60.05 | 90
69.2088 | 29.3382 | 59.99 | 36.6 | 69.1834 | 45.7849 | 59.9874 | 54.4 | 69.2014 | 64.0911 | 60.01 | 72.2 | 69.2173 | 82.173 | 59.99 | 90 | 69.2008 | 82.0213 | 60.05 | 90
69.2171 | 29.3384 | 59.99 | 36.6 | 69.1917 | 45.7866 | 59.9873 | 54.4 | 69.2097 | 64.0911 | 60.01 | 72.2 | 69.2256 | 82.1711 | 59.99 | 90 | 69.2092 | 82.0266 | 60.05 | 90
69.2254 | 29.3385 | 59.99 | 36.6 | 69.2001 | 45.7884 | 59.9872 | 54.4 | 69.218 | 64.0911 | 60.01 | 72.2 | 69.2339 | 82.1706 | 59.99 | 90 | 69.2175 | 82.0318 | 60.05 | 90
69.2337 | 29.3385 | 59.99 | 36.6 | 69.2084 | 45.7901 | 59.9871 | 54.4 | 69.2263 | 64.0911 | 60.01 | 72.2 | 69.2423 | 82.1701 | 59.99 | 90 | 69.2258 | 82.0379 | 60.05 | 90
69.2421 | 29.3385 | 59.99 | 36.6 | 69.2167 | 45.7952 | 59.987 | 54.4 | 69.2347 | 64.0911 | 60.01 | 72.2 | 69.2506 | 82.1696 | 59.99 | 90 | 69.2341 | 82.0441 | 60.05 | 90
69.2505 | 29.3385 | 59.99 | 36.6 | 69.2251 | 45.8002 | 59.987 | 54.4 | 69.243 | 64.0911 | 60.01 | 72.2 | 69.259 | 82.1691 | 59.99 | 90 | 69.2424 | 82.0502 | 60.05 | 90
69.2588 | 29.3385 | 59.99 | 36.6 | 69.2334 | 45.8047 | 59.9869 | 54.4 | 69.2513 | 64.0912 | 60.01 | 72.2 | 69.2673 | 82.169 | 59.99 | 90 | 69.2509 | 82.0564 | 60.05 | 90
69.2671 | 29.3385 | 59.99 | 36.6 | 69.2418 | 45.8092 | 59.9868 | 54.4 | 69.2596 | 64.0912 | 60.01 | 72.2 | 69.2756 | 82.1689 | 59.99 | 90 | 69.2592 | 82.0604 | 60.05 | 90
69.2754 | 29.3385 | 59.99 | 36.6 | 69.2501 | 45.8097 | 59.9867 | 54.4 | 69.268 | 64.0912 | 60.01 | 72.2 | 69.284 | 82.1681 | 59.99 | 90 | 69.2675 | 82.0644 | 60.05 | 90
69.2838 | 29.3385 | 59.99 | 36.6 | 69.2584 | 45.8102 | 59.9866 | 54.4 | 69.2763 | 64.0912 | 60.01 | 72.2 | 69.2923 | 82.1672 | 59.99 | 90 | 69.2758 | 82.0684 | 60.05 | 90
69.2921 | 29.3385 | 59.99 | 36.6 | 69.2667 | 45.816 | 59.9865 | 54.4 | 69.2847 | 64.0912 | 60.01 | 72.2 | 69.3007 | 82.1678 | 59.99 | 90 | 69.2841 | 82.0724 | 60.05 | 90
69.3004 | 29.3385 | 59.99 | 36.6 | 69.2751 | 45.8219 | 59.9865 | 54.4 | 69.293 | 64.0912 | 60.01 | 72.2 | 69.309 | 82.1684 | 59.99 | 90 | 69.2925 | 82.0717 | 60.05 | 90
69.3087 | 29.3385 | 59.99 | 36.6 | 69.2834 | 45.8314 | 59.9864 | 54.4 | 69.3013 | 64.0912 | 60.01 | 72.2 | 69.3173 | 82.1677 | 59.99 | 90 | 69.3008 | 82.0711 | 60.05 | 90
69.3171 | 29.3385 | 59.99 | 36.6 | 69.2917 | 45.8409 | 59.9863 | 54.4 | 69.3096 | 64.0972 | 60.01 | 72.2 | 69.3256 | 82.1669 | 59.99 | 90 | 69.3091 | 82.069 | 60.05 | 90
69.3254 | 29.3385 | 59.99 | 36.6 | 69.3 | 45.8465 | 59.9862 | 54.4 | 69.318 | 64.1031 | 60.01 | 72.2 | 69.334 | 82.1662 | 59.99 | 90 | 69.3174 | 82.0668 | 60.05 | 90
69.3338 | 29.3392 | 59.99 | 36.6 | 69.3084 | 45.8521 | 59.9861 | 54.4 | 69.3263 | 64.1091 | 60.01 | 72.2 | 69.3423 | 82.1654 | 59.99 | 90 | 69.3258 | 82.0676 | 60.05 | 90
69.3421 | 29.34 | 59.99 | 36.6 | 69.3167 | 45.8579 | 59.986 | 54.4 | 69.3346 | 64.115 | 60.01 | 72.2 | 69.3506 | 82.1717 | 59.99 | 90 | 69.3341 | 82.0685 | 60.05 | 90
69.3504 | 29.3415 | 59.99 | 36.6 | 69.3251 | 45.8637 | 59.986 | 54.4 | 69.343 | 64.121 | 60.01 | 72.2 | 69.3589 | 82.178 | 59.99 | 90 | 69.3424 | 82.0687 | 60.05 | 90
69.3588 | 29.343 | 59.99 | 36.6 | 69.3334 | 45.8676 | 59.9859 | 54.4 | 69.3513 | 64.1269 | 60.01 | 72.2 | 69.3673 | 82.1839 | 59.99 | 90 | 69.3507 | 82.0688 | 60.05 | 90
69.3671 | 29.3446 | 59.99 | 36.6 | 69.3417 | 45.8715 | 59.9858 | 54.4 | 69.3596 | 64.1329 | 60.01 | 72.2 | 69.3757 | 82.1898 | 59.99 | 90 | 69.359 | 82.0709 | 60.05 | 90
69.3755 | 29.3461 | 59.99 | 36.6 | 69.3501 | 45.8715 | 59.9857 | 54.4 | 69.3679 | 64.1389 | 60.01 | 72.2 | 69.384 | 82.1942 | 59.99 | 90 | 69.3674 | 82.073 | 60.05 | 90
69.3838 | 29.3476 | 59.99 | 36.6 | 69.3584 | 45.8715 | 59.9856 | 54.4 | 69.3763 | 64.1448 | 60.01 | 72.2 | 69.3923 | 82.1986 | 59.99 | 90 | 69.3757 | 82.0764 | 60.05 | 90
69.3921 | 29.3492 | 59.99 | 36.6 | 69.3668 | 45.8678 | 59.9855 | 54.4 | 69.3846 | 64.1508 | 60.01 | 72.2 | 69.4006 | 82.203 | 59.99 | 90 | 69.384 | 82.0797 | 60.05 | 90
69.4004 | 29.3507 | 59.99 | 36.6 | 69.3751 | 45.8641 | 59.9855 | 54.4 | 69.3929 | 64.1508 | 60.01 | 72.2 | 69.409 | 82.2074 | 59.9899 | 90 | 69.3923 | 82.0836 | 60.05 | 90
69.4088 | 29.3522 | 59.99 | 36.6 | 69.3834 | 45.8614 | 59.9854 | 54.4 | 69.4012 | 64.1508 | 60.01 | 72.2 | 69.4173 | 82.2161 | 59.9898 | 90 | 69.4006 | 82.0874 | 60.05 | 90
69.4171 | 29.353 | 59.99 | 36.6 | 69.3917 | 45.8586 | 59.9853 | 54.4 | 69.4096 | 64.1508 | 60.01 | 72.2 | 69.4257 | 82.2249 | 59.9897 | 90 | 69.4091 | 82.0914 | 60.03 | 90
69.4254 | 29.3538 | 59.99 | 36.6 | 69.4001 | 45.857 | 59.9852 | 54.4 | 69.4179 | 64.1508 | 60.01 | 72.2 | 69.434 | 82.2252 | 59.9897 | 90 | 69.4174 | 82.0955 | 60.03 | 90
69.4338 | 29.3538 | 59.99 | 36.6 | 69.4084 | 45.8554 | 59.9851 | 54.4 | 69.4263 | 64.1508 | 60.01 | 72.2 | 69.4423 | 82.2255 | 59.9896 | 90 | 69.4257 | 82.0992 | 60.03 | 90
69.4421 | 29.3538 | 59.99 | 36.6 | 69.4167 | 45.8564 | 59.985 | 54.4 | 69.4346 | 64.1508 | 60.01 | 72.2 | 69.4507 | 82.227 | 59.9895 | 90 | 69.434 | 82.1029 | 60.03 | 90
69.4505 | 29.3538 | 59.99 | 36.6 | 69.4251 | 45.8574 | 59.985 | 54.4 | 69.4429 | 64.1508 | 60.01 | 72.2 | 69.459 | 82.2285 | 59.9894 | 90 | 69.4423 | 82.1034 | 60.03 | 90
69.4588 | 29.3538 | 59.99 | 36.6 | 69.4334 | 45.8608 | 59.9849 | 54.4 | 69.4512 | 64.1508 | 60.01 | 72.2 | 69.4673 | 82.2335 | 59.9893 | 90 | 69.4507 | 82.104 | 60.03 | 90
69.4671 | 29.3538 | 59.99 | 36.6 | 69.4418 | 45.8643 | 59.9848 | 54.4 | 69.4596 | 64.1508 | 60.01 | 72.2 | 69.4756 | 82.2384 | 59.9892 | 90 | 69.459 | 82.1024 | 60.03 | 90
69.4754 | 29.3538 | 59.99 | 36.6 | 69.4501 | 45.8677 | 59.9847 | 54.4 | 69.4679 | 64.1508 | 60.01 | 72.2 | 69.484 | 82.2422 | 59.9892 | 90 | 69.4673 | 82.1008 | 60.03 | 90
69.4838 | 29.3538 | 59.99 | 36.6 | 69.4584 | 45.8711 | 59.9846 | 54.4 | 69.4763 | 64.1511 | 60.01 | 72.2 | 69.4923 | 82.246 | 59.9891 | 90 | 69.4756 | 82.1007 | 60.03 | 90
69.4921 | 29.3538 | 59.99 | 36.6 | 69.4667 | 45.8736 | 59.9845 | 54.4 | 69.4846 | 64.1514 | 60.01 | 72.2 | 69.5007 | 82.2468 | 59.989 | 90 | 69.4839 | 82.1006 | 60.03 | 90
69.5005 | 29.3538 | 59.99 | 36.6 | 69.4751 | 45.8762 | 59.9845 | 54.4 | 69.4929 | 64.1517 | 60.01 | 72.2 | 69.509 | 82.2476 | 59.9889 | 90 | 69.4923 | 82.0978 | 60.03 | 90
69.5088 | 29.3538 | 59.99 | 36.6 | 69.4834 | 45.8786 | 59.9844 | 54.4 | 69.5012 | 64.152 | 60.01 | 72.2 | 69.5173 | 82.2498 | 59.9888 | 90 | 69.5006 | 82.0949 | 60.03 | 90
69.5171 | 29.3538 | 59.99 | 36.6 | 69.4918 | 45.881 | 59.9843 | 54.4 | 69.5096 | 64.1524 | 60.01 | 72.2 | 69.5256 | 82.2519 | 59.9887 | 90 | 69.5089 | 82.0943 | 60.03 | 90
69.5255 | 29.3538 | 59.99 | 36.6 | 69.5001 | 45.8834 | 59.9842 | 54.4 | 69.5179 | 64.1527 | 60.01 | 72.2 | 69.534 | 82.254 | 59.9887 | 90 | 69.5172 | 82.0936 | 60.03 | 90
69.5338 | 29.3544 | 59.99 | 36.6 | 69.5084 | 45.8858 | 59.9841 | 54.4 | 69.5262 | 64.153 | 60.01 | 72.2 | 69.5424 | 82.2562 | 59.9886 | 90 | 69.5256 | 82.0937 | 60.03 | 90
69.5421 | 29.355 | 59.99 | 36.6 | 69.5168 | 45.8858 | 59.984 | 54.4 | 69.5345 | 64.1533 | 60.01 | 72.2 | 69.5507 | 82.2551 | 59.9885 | 90 | 69.5339 | 82.0938 | 60.03 | 90
69.5504 | 29.3557 | 59.99 | 36.6 | 69.5251 | 45.8857 | 59.984 | 54.4 | 69.5429 | 64.1537 | 60.01 | 72.2 | 69.559 | 82.254 | 59.9884 | 90 | 69.5422 | 82.0957 | 60.03 | 90
69.5588 | 29.3563 | 59.99 | 36.6 | 69.5334 | 45.8857 | 59.9839 | 54.4 | 69.5512 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.5673 | 82.2547 | 59.9883 | 90 | 69.5505 | 82.0976 | 60.03 | 90
69.5671 | 29.3576 | 59.99 | 36.6 | 69.5417 | 45.8857 | 59.9838 | 54.4 | 69.5596 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.5757 | 82.2554 | 59.9882 | 90 | 69.5588 | 82.1038 | 60.03 | 90
69.5755 | 29.3588 | 59.99 | 36.6 | 69.5501 | 45.8855 | 59.9837 | 54.4 | 69.5679 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.584 | 82.2541 | 59.9882 | 90 | 69.5673 | 82.1099 | 60.03 | 90
69.5838 | 29.361 | 59.99 | 36.6 | 69.5584 | 45.8853 | 59.9836 | 54.4 | 69.5762 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.5923 | 82.2528 | 59.9881 | 90 | 69.5756 | 82.1154 | 60.03 | 90
69.5921 | 29.3632 | 59.99 | 36.6 | 69.5668 | 45.8855 | 59.9835 | 54.4 | 69.5845 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.6006 | 82.2515 | 59.988 | 90 | 69.5839 | 82.121 | 60.03 | 90
69.6005 | 29.3654 | 59.99 | 36.6 | 69.5751 | 45.8857 | 59.9835 | 54.4 | 69.5929 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.609 | 82.2502 | 59.9879 | 90 | 69.5922 | 82.1282 | 60.03 | 90
69.6088 | 29.3676 | 59.99 | 36.6 | 69.5834 | 45.8861 | 59.9834 | 54.4 | 69.6012 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.6173 | 82.2489 | 59.9878 | 90 | 69.6005 | 82.1355 | 60.03 | 90
69.6172 | 29.3692 | 59.99 | 36.6 | 69.5917 | 45.8865 | 59.9833 | 54.4 | 69.6096 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.6257 | 82.2476 | 59.9877 | 90 | 69.6089 | 82.1418 | 60.03 | 90
69.6255 | 29.3708 | 59.99 | 36.6 | 69.6001 | 45.8869 | 59.9832 | 54.4 | 69.6179 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.634 | 82.2479 | 59.9877 | 90 | 69.6172 | 82.1482 | 60.03 | 90
69.6338 | 29.3724 | 59.99 | 36.6 | 69.6085 | 45.8873 | 59.9831 | 54.4 | 69.6262 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.6423 | 82.2481 | 59.9876 | 90 | 69.6255 | 82.1564 | 60.03 | 90
69.6421 | 29.3739 | 59.99 | 36.6 | 69.6168 | 45.8901 | 59.983 | 54.4 | 69.6345 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.6507 | 82.2504 | 59.9875 | 90 | 69.6338 | 82.1646 | 60.03 | 90
69.6505 | 29.3749 | 59.99 | 36.6 | 69.6251 | 45.8929 | 59.983 | 54.4 | 69.6429 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.659 | 82.2527 | 59.9874 | 90 | 69.6421 | 82.1658 | 60.03 | 90
69.6588 | 29.3758 | 59.99 | 36.6 | 69.6334 | 45.8957 | 59.9829 | 54.4 | 69.6512 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.6674 | 82.2557 | 59.9873 | 90 | 69.6505 | 82.1671 | 60.03 | 90
69.6671 | 29.3758 | 59.99 | 36.6 | 69.6418 | 45.8985 | 59.9828 | 54.4 | 69.6595 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.6757 | 82.2586 | 59.9872 | 90 | 69.6588 | 82.1692 | 60.03 | 90
69.6754 | 29.3758 | 59.99 | 36.6 | 69.6501 | 45.9019 | 59.9827 | 54.4 | 69.6678 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.684 | 82.2636 | 59.9871 | 90 | 69.6671 | 82.1713 | 60.03 | 90
69.6838 | 29.3758 | 59.99 | 36.6 | 69.6584 | 45.9054 | 59.9826 | 54.4 | 69.6762 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.6923 | 82.2686 | 59.9871 | 90 | 69.6754 | 82.1692 | 60.03 | 90
69.6922 | 29.3758 | 60 | 36.6 | 69.6667 | 45.9089 | 59.9825 | 54.4 | 69.6845 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.7007 | 82.2735 | 59.987 | 90 | 69.6838 | 82.167 | 60.03 | 90
69.7005 | 29.3759 | 60 | 36.6 | 69.6751 | 45.9123 | 59.9825 | 54.4 | 69.6929 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.709 | 82.2785 | 59.9869 | 90 | 69.6921 | 82.1665 | 60.03 | 90
69.7088 | 29.3761 | 60 | 36.6 | 69.6834 | 45.9158 | 59.9824 | 54.4 | 69.7012 | 64.154 | 60.01 | 72.2 | 69.7173 | 82.2832 | 59.9868 | 90 | 69.7004 | 82.1661 | 60.03 | 90
69.7171 | 29.3762 | 60 | 36.6 | 69.6918 | 45.9192 | 59.9823 | 54.4 | 69.7095 | 64.1532 | 60.01 | 72.2 | 69.7257 | 82.2879 | 59.9867 | 90 | 69.7087 | 82.1662 | 60.03 | 90
69.7255 | 29.3764 | 60 | 36.6 | 69.7001 | 45.9196 | 59.9822 | 54.4 | 69.7178 | 64.1523 | 60.01 | 72.2 | 69.734 | 82.2898 | 59.9866 | 90 | 69.717 | 82.1663 | 60.03 | 90
69.7338 | 29.3765 | 60 | 36.6 | 69.7084 | 45.92 | 59.9821 | 54.4 | 69.7262 | 64.1515 | 60.01 | 72.2 | 69.7424 | 82.2918 | 59.9866 | 90 | 69.7255 | 82.167 | 60.03 | 90
69.7422 | 29.3766 | 60 | 36.6 | 69.7168 | 45.9206 | 59.982 | 54.4 | 69.7345 | 64.1507 | 60.01 | 72.2 | 69.7507 | 82.2938 | 59.9865 | 90 | 69.7338 | 82.1677 | 60.03 | 90
69.7505 | 29.3769 | 60 | 36.6 | 69.7251 | 45.9212 | 59.982 | 54.4 | 69.7429 | 64.1494 | 60.01 | 72.2 | 69.759 | 82.2958 | 59.9864 | 90 | 69.7421 | 82.1684 | 60.03 | 90
69.7588 | 29.3773 | 60 | 36.6 | 69.7335 | 45.9205 | 59.9819 | 54.4 | 69.7512 | 64.1481 | 60.01 | 72.2 | 69.7673 | 82.2947 | 59.9863 | 90 | 69.7504 | 82.169 | 60.03 | 90
69.7671 | 29.3782 | 60 | 36.6 | 69.7418 | 45.9197 | 59.9818 | 54.4 | 69.7595 | 64.1468 | 60.01 | 72.2 | 69.7757 | 82.2936 | 59.9862 | 90 | 69.7587 | 82.1693 | 60.03 | 90
69.7755 | 29.3792 | 60 | 36.6 | 69.7501 | 45.919 | 59.9817 | 54.4 | 69.7678 | 64.1455 | 60.01 | 72.2 | 69.784 | 82.293 | 59.9861 | 90 | 69.7671 | 82.1696 | 60.03 | 90
69.7838 | 29.3852 | 60 | 36.6 | 69.7584 | 45.9183 | 59.9816 | 54.4 | 69.7762 | 64.1442 | 60.01 | 72.2 | 69.7924 | 82.2925 | 59.9861 | 90 | 69.7754 | 82.1717 | 60.03 | 90
69.7921 | 29.3912 | 60 | 36.6 | 69.7668 | 45.9171 | 59.9815 | 54.4 | 69.7845 | 64.1429 | 60.01 | 72.2 | 69.8007 | 82.2906 | 59.986 | 90 | 69.7837 | 82.1737 | 60.03 | 90
69.8005 | 29.3972 | 60 | 36.6 | 69.7751 | 45.916 | 59.9815 | 54.4 | 69.7928 | 64.1425 | 60.01 | 72.2 | 69.809 | 82.2886 | 59.9859 | 90 | 69.792 | 82.1745 | 60.03 | 90
69.8088 | 29.4032 | 60 | 36.6 | 69.7834 | 45.9155 | 59.9814 | 54.4 | 69.8011 | 64.142 | 60.01 | 72.2 | 69.8174 | 82.2886 | 59.9858 | 90 | 69.8004 | 82.1754 | 60.03 | 90
69.8172 | 29.4098 | 60 | 36.6 | 69.7918 | 45.915 | 59.9813 | 54.4 | 69.8095 | 64.1477 | 60.01 | 72.2 | 69.8257 | 82.2885 | 59.9857 | 90 | 69.8087 | 82.1758 | 60.03 | 90
69.8255 | 29.4163 | 60 | 36.6 | 69.8001 | 45.9214 | 59.9812 | 54.4 | 69.8178 | 64.1534 | 60.01 | 72.2 | 69.834 | 82.2869 | 59.9856 | 90 | 69.817 | 82.1763 | 60.03 | 90
69.8338 | 29.4227 | 60 | 36.6 | 69.8085 | 45.9278 | 59.9811 | 54.4 | 69.8262 | 64.167 | 60.01 | 72.2 | 69.8423 | 82.2853 | 59.9856 | 90 | 69.8253 | 82.1767 | 60.03 | 90
69.8421 | 29.4291 | 60 | 36.6 | 69.8168 | 45.9333 | 59.981 | 54.4 | 69.8345 | 64.1805 | 60.01 | 72.2 | 69.8507 | 82.287 | 59.9855 | 90 | 69.8336 | 82.1772 | 60.03 | 90
69.8505 | 29.4348 | 60 | 36.6 | 69.8251 | 45.9389 | 59.981 | 54.4 | 69.8428 | 64.1941 | 60.01 | 72.2 | 69.859 | 82.2887 | 59.9854 | 90 | 69.842 | 82.1786 | 60.03 | 90
69.8588 | 29.4405 | 60 | 36.6 | 69.8334 | 45.9482 | 59.9809 | 54.4 | 69.8511 | 64.2077 | 60.01 | 72.2 | 69.8674 | 82.2899 | 59.9853 | 90 | 69.8503 | 82.1801 | 60.03 | 90
69.8672 | 29.4419 | 60 | 36.6 | 69.8418 | 45.9575 | 59.9808 | 54.4 | 69.8595 | 64.2213 | 60.01 | 72.2 | 69.8757 | 82.291 | 59.9852 | 90 | 69.8586 | 82.1796 | 60.03 | 90
69.8755 | 29.4432 | 60 | 36.6 | 69.8501 | 45.9671 | 59.9807 | 54.4 | 69.8678 | 64.2349 | 60.01 | 72.2 | 69.884 | 82.2977 | 59.9851 | 90 | 69.8669 | 82.1791 | 60.03 | 90
69.8838 | 29.4503 | 60 | 36.6 | 69.8585 | 45.9768 | 59.9806 | 54.4 | 69.8762 | 64.2485 | 60.01 | 72.2 | 69.8923 | 82.3044 | 59.9851 | 90 | 69.8754 | 82.1791 | 60.03 | 90
69.8922 | 29.4574 | 60 | 36.6 | 69.8668 | 45.9864 | 59.9805 | 54.4 | 69.8845 | 64.262 | 60.01 | 72.2 | 69.9007 | 82.3095 | 59.985 | 90 | 69.8837 | 82.1792 | 60.03 | 90
69.9005 | 29.4707 | 60 | 36.6 | 69.8751 | 45.9959 | 59.9805 | 54.4 | 69.8928 | 64.2695 | 60.01 | 72.2 | 69.9091 | 82.3145 | 59.9849 | 90 | 69.892 | 82.1804 | 60.03 | 90
69.9088 | 29.484 | 60 | 36.6 | 69.8835 | 45.9986 | 59.9804 | 54.4 | 69.9011 | 64.2769 | 60.01 | 72.2 | 69.9174 | 82.3206 | 59.9848 | 90 | 69.9003 | 82.1815 | 60.03 | 90
69.9171 | 29.4979 | 60 | 36.6 | 69.8918 | 46.0014 | 59.9803 | 54.4 | 69.9095 | 64.2769 | 60.01 | 72.2 | 69.9257 | 82.3267 | 59.9847 | 90 | 69.9086 | 82.1827 | 60.03 | 90
69.9255 | 29.5118 | 60 | 36.6 | 69.9001 | 46.0031 | 59.9802 | 54.4 | 69.9178 | 64.2768 | 60.01 | 72.2 | 69.934 | 82.3329 | 59.9846 | 90 | 69.917 | 82.1839 | 60.03 | 90
69.9338 | 29.5258 | 60 | 36.6 | 69.9084 | 46.0049 | 59.9801 | 54.4 | 69.9261 | 64.2768 | 60.01 | 72.2 | 69.9424 | 82.339 | 59.9846 | 90 | 69.9253 | 82.1835 | 60.03 | 90
69.9422 | 29.5397 | 60 | 36.6 | 69.9168 | 46.002 | 59.98 | 54.4 | 69.9344 | 64.2768 | 60.01 | 72.2 | 69.9507 | 82.3452 | 59.9845 | 90 | 69.9336 | 82.183 | 60.03 | 90
69.9505 | 29.5528 | 60 | 36.6 | 69.9251 | 45.9992 | 59.98 | 54.4 | 69.9428 | 64.2768 | 60.01 | 72.2 | 69.959 | 82.3513 | 59.9844 | 90 | 69.9419 | 82.1825 | 60.03 | 90
69.9588 | 29.5659 | 60 | 36.6 | 69.9335 | 45.9964 | 59.98 | 54.4 | 69.9511 | 64.2768 | 60.01 | 72.2 | 69.9673 | 82.3534 | 59.9843 | 90 | 69.9503 | 82.1821 | 60.03 | 90
69.9672 | 29.5733 | 60 | 36.6 | 69.9418 | 45.9936 | 59.98 | 54.4 | 69.9595 | 64.2768 | 60.01 | 72.2 | 69.9757 | 82.3555 | 59.9842 | 90 | 69.9586 | 82.1804 | 60.03 | 90
69.9755 | 29.5806 | 60 | 36.6 | 69.9501 | 45.9909 | 59.98 | 54.4 | 69.9678 | 64.2768 | 60.01 | 72.2 | 69.984 | 82.3557 | 59.9841 | 90 | 69.9669 | 82.1787 | 60.03 | 90
69.9839 | 29.5816 | 60 | 36.6 | 69.9585 | 45.9881 | 59.98 | 54.4 | 69.9761 | 64.2768 | 60.01 | 72.2 | 69.9924 | 82.3559 | 59.9841 | 90 | 69.9752 | 82.18 | 60.03 | 90
69.9922 | 29.5826 | 60 | 36.6 | 69.9668 | 45.9845 | 59.98 | 54.4 | 69.9844 | 64.2768 | 60.01 | 72.2 | 70.0007 | 82.3565 | 59.984 | 90 | 69.9835 | 82.1812 | 60.03 | 90
70.0005 | 29.583 | 60 | 36.6 | 69.9752 | 45.9809 | 59.98 | 54.4 | 69.9928 | 64.2828 | 60.01 | 72.2 | 70.009 | 82.357 | 59.9839 | 90 | 69.9919 | 82.1825 | 60.03 | 90
70.0088 | 29.5833 | 60 | 36.6 | 69.9835 | 45.9829 | 59.98 | 54.4 | 70.0011 | 64.2888 | 60.01 | 72.2 | 70.0174 | 82.3539 | 59.9838 | 90 | 70.0002 | 82.1838 | 60.03 | 90
70.0172 | 29.5837 | 60 | 36.6 | 69.9918 | 45.9849 | 59.98 | 54.4 | 70.0095 | 64.2948 | 60.01 | 72.2 | 70.0257 | 82.3508 | 59.9837 | 90 | 70.0085 | 82.1878 | 60.03 | 90
70.0255 | 29.584 | 60 | 36.6 | 70.0001 | 45.9905 | 59.98 | 54.4 | 70.0178 | 64.3008 | 60.01 | 72.2 | 70.0341 | 82.3477 | 59.9837 | 90 | 70.0168 | 82.1919 | 60.03 | 90
70.0338 | 29.5844 | 60 | 36.6 | 70.0085 | 45.996 | 59.98 | 54.4 | 70.0261 | 64.3068 | 60.01 | 72.2 | 70.0424 | 82.3446 | 59.9836 | 90 | 70.0253 | 82.1992 | 60.03 | 90
70.0421 | 29.5847 | 60 | 36.6 | 70.0168 | 46.0015 | 59.98 | 54.4 | 70.0344 | 64.3128 | 60.01 | 72.2 | 70.0507 | 82.3438 | 59.9835 | 90 | 70.0336 | 82.2064 | 60.03 | 90
70.0505 | 29.5851 | 60 | 36.6 | 70.0251 | 46.007 | 59.98 | 54.4 | 70.0428 | 64.3189 | 60.01 | 72.2 | 70.059 | 82.343 | 59.9834 | 90 | 70.0419 | 82.2136 | 60.03 | 90
70.0588 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.0334 | 46.0114 | 59.98 | 54.4 | 70.0511 | 64.3249 | 60.01 | 72.2 | 70.0674 | 82.3464 | 59.9833 | 90 | 70.0502 | 82.2209 | 60.03 | 90
70.0672 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.0418 | 46.0157 | 59.98 | 54.4 | 70.0594 | 64.3309 | 60.01 | 72.2 | 70.0757 | 82.3498 | 59.9832 | 90 | 70.0585 | 82.2261 | 60.03 | 90
70.0755 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.0502 | 46.0205 | 59.98 | 54.4 | 70.0677 | 64.3369 | 60.01 | 72.2 | 70.084 | 82.3521 | 59.9832 | 90 | 70.0669 | 82.2313 | 60.03 | 90
70.0838 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.0585 | 46.0253 | 59.98 | 54.4 | 70.076 | 64.3369 | 60.01 | 72.2 | 70.0924 | 82.3543 | 59.9831 | 90 | 70.0752 | 82.2365 | 60.03 | 90
70.0922 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.0668 | 46.0264 | 59.98 | 54.4 | 70.0844 | 64.3369 | 60.01 | 72.2 | 70.1007 | 82.358 | 59.983 | 90 | 70.0835 | 82.2417 | 60.03 | 90
70.1005 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.0751 | 46.0275 | 59.98 | 54.4 | 70.0927 | 64.3369 | 60.01 | 72.2 | 70.1091 | 82.3617 | 59.9829 | 90 | 70.0918 | 82.247 | 60.03 | 90
70.1089 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.0835 | 46.0248 | 59.98 | 54.4 | 70.1011 | 64.3369 | 60.01 | 72.2 | 70.1174 | 82.3653 | 59.9828 | 90 | 70.1002 | 82.2523 | 60.03 | 90
70.1172 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.0918 | 46.0221 | 59.98 | 54.4 | 70.1094 | 64.3369 | 60.01 | 72.2 | 70.1257 | 82.369 | 59.9827 | 90 | 70.1085 | 82.2558 | 60.03 | 90
70.1255 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.1002 | 46.0192 | 59.98 | 54.4 | 70.1177 | 64.3369 | 60.01 | 72.2 | 70.134 | 82.3702 | 59.9826 | 90 | 70.1168 | 82.2593 | 60.03 | 90
70.1338 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.1085 | 46.0163 | 59.98 | 54.4 | 70.126 | 64.3369 | 60.01 | 72.2 | 70.1424 | 82.3715 | 59.9826 | 90 | 70.1251 | 82.2643 | 60.03 | 90
70.1422 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.1168 | 46.0161 | 59.98 | 54.4 | 70.1344 | 64.3369 | 60.01 | 72.2 | 70.1508 | 82.3703 | 59.9825 | 90 | 70.1334 | 82.2694 | 60.03 | 90
70.1505 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.1251 | 46.016 | 59.98 | 54.4 | 70.1427 | 64.3369 | 60.01 | 72.2 | 70.1591 | 82.3692 | 59.9824 | 90 | 70.1418 | 82.2734 | 60.03 | 90
70.1588 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.1335 | 46.0147 | 59.98 | 54.4 | 70.1511 | 64.3369 | 60.01 | 72.2 | 70.1674 | 82.3692 | 59.9823 | 90 | 70.1501 | 82.2775 | 60.03 | 90
70.1671 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.1418 | 46.0134 | 59.98 | 54.4 | 70.1594 | 64.3369 | 60.01 | 72.2 | 70.1757 | 82.3692 | 59.9822 | 90 | 70.1584 | 82.2816 | 60.03 | 90
70.1755 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.1501 | 46.0118 | 59.98 | 54.4 | 70.1677 | 64.3369 | 60.01 | 72.2 | 70.1841 | 82.3718 | 59.9821 | 90 | 70.1667 | 82.2857 | 60.03 | 90
70.1839 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.1585 | 46.0102 | 59.98 | 54.4 | 70.176 | 64.3355 | 60.01 | 72.2 | 70.1924 | 82.3743 | 59.9821 | 90 | 70.175 | 82.289 | 60.03 | 90
70.1922 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.1668 | 46.0093 | 59.98 | 54.4 | 70.1844 | 64.3341 | 60.01 | 72.2 | 70.2007 | 82.3769 | 59.982 | 90 | 70.1835 | 82.2923 | 60.03 | 90
70.2005 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.1752 | 46.0085 | 59.98 | 54.4 | 70.1927 | 64.3322 | 60.01 | 72.2 | 70.209 | 82.3794 | 59.9819 | 90 | 70.1918 | 82.2942 | 60.03 | 90
70.2088 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.1835 | 46.0079 | 59.98 | 54.4 | 70.201 | 64.3302 | 60.01 | 72.2 | 70.2174 | 82.3806 | 59.9818 | 90 | 70.2001 | 82.2962 | 60.03 | 90
70.2172 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.1918 | 46.0073 | 59.98 | 54.4 | 70.2094 | 64.3283 | 60.01 | 72.2 | 70.2258 | 82.3818 | 59.9817 | 90 | 70.2084 | 82.2978 | 60.03 | 90
70.2255 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.2001 | 46.008 | 59.98 | 54.4 | 70.2177 | 64.3263 | 60.01 | 72.2 | 70.2341 | 82.3847 | 59.9816 | 90 | 70.2168 | 82.2995 | 60.03 | 90
70.2339 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.2085 | 46.0086 | 59.98 | 54.4 | 70.226 | 64.3243 | 60.01 | 72.2 | 70.2424 | 82.3876 | 59.9816 | 90 | 70.2251 | 82.3012 | 60.03 | 90
70.2422 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.2168 | 46.0107 | 59.98 | 54.4 | 70.2344 | 64.3224 | 60.01 | 72.2 | 70.2507 | 82.3907 | 59.9815 | 90 | 70.2334 | 82.303 | 60.03 | 90
70.2505 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.2252 | 46.0128 | 59.98 | 54.4 | 70.2427 | 64.3204 | 60.01 | 72.2 | 70.2591 | 82.3939 | 59.9814 | 90 | 70.2417 | 82.3049 | 60.03 | 90
70.2588 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.2335 | 46.0172 | 59.98 | 54.4 | 70.251 | 64.3185 | 60.01 | 72.2 | 70.2674 | 82.3945 | 59.9813 | 90 | 70.25 | 82.3068 | 60.03 | 90
70.2672 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.2418 | 46.0215 | 59.98 | 54.4 | 70.2593 | 64.3179 | 60.01 | 72.2 | 70.2758 | 82.3951 | 59.9812 | 90 | 70.2584 | 82.3063 | 60.03 | 90
70.2755 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.2502 | 46.0261 | 59.98 | 54.4 | 70.2677 | 64.3173 | 60.01 | 72.2 | 70.2841 | 82.3958 | 59.9811 | 90 | 70.2667 | 82.3058 | 60.03 | 90
70.2838 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.2585 | 46.0307 | 59.98 | 54.4 | 70.276 | 64.3173 | 60.01 | 72.2 | 70.2924 | 82.3964 | 59.9811 | 90 | 70.275 | 82.304 | 60.03 | 90
70.2921 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.2668 | 46.0358 | 59.98 | 54.4 | 70.2844 | 64.3173 | 60.01 | 72.2 | 70.3008 | 82.3984 | 59.981 | 90 | 70.2833 | 82.3023 | 60.03 | 90
70.3005 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.2751 | 46.0408 | 59.98 | 54.4 | 70.2927 | 64.3173 | 60.01 | 72.2 | 70.3091 | 82.4004 | 59.9809 | 90 | 70.2917 | 82.3012 | 60.03 | 90
70.3089 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.2835 | 46.0431 | 59.98 | 54.4 | 70.301 | 64.3173 | 60.01 | 72.2 | 70.3174 | 82.4008 | 59.9808 | 90 | 70.3 | 82.3 | 60.03 | 90
70.3172 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.2918 | 46.0453 | 59.98 | 54.4 | 70.3093 | 64.3173 | 60.01 | 72.2 | 70.3257 | 82.4011 | 59.9807 | 90 | 70.3083 | 82.2989 | 60.03 | 90
70.3255 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.3002 | 46.0476 | 59.98 | 54.4 | 70.3177 | 64.3173 | 60.01 | 72.2 | 70.3341 | 82.398 | 59.9806 | 90 | 70.3167 | 82.2978 | 60.03 | 90
70.3338 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.3085 | 46.0499 | 59.98 | 54.4 | 70.326 | 64.3173 | 60.01 | 72.2 | 70.3424 | 82.395 | 59.9806 | 90 | 70.325 | 82.2964 | 60.03 | 90
70.3422 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.3168 | 46.0501 | 59.98 | 54.4 | 70.3344 | 64.3173 | 60.01 | 72.2 | 70.3508 | 82.3919 | 59.9805 | 90 | 70.3334 | 82.2951 | 60.03 | 90
70.3505 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.3252 | 46.0504 | 59.98 | 54.4 | 70.3427 | 64.3173 | 60.01 | 72.2 | 70.3591 | 82.3889 | 59.9804 | 90 | 70.3417 | 82.2948 | 60.03 | 90
70.3589 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.3335 | 46.0532 | 59.98 | 54.4 | 70.351 | 64.3173 | 60.01 | 72.2 | 70.3674 | 82.3878 | 59.9803 | 90 | 70.35 | 82.2945 | 60.03 | 90
70.3672 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.3419 | 46.056 | 59.98 | 54.4 | 70.3593 | 64.3227 | 60.01 | 72.2 | 70.3758 | 82.3868 | 59.9802 | 90 | 70.3583 | 82.2954 | 60.03 | 90
70.3755 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.3502 | 46.0609 | 59.98 | 54.4 | 70.3677 | 64.3281 | 60.01 | 72.2 | 70.3841 | 82.3897 | 59.9801 | 90 | 70.3667 | 82.2962 | 60.03 | 90
70.3838 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.3585 | 46.0658 | 59.98 | 54.4 | 70.376 | 64.3335 | 60.01 | 72.2 | 70.3925 | 82.3926 | 59.9801 | 90 | 70.375 | 82.295 | 60.03 | 90
70.3922 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.3668 | 46.0706 | 59.98 | 54.4 | 70.3843 | 64.3388 | 60.01 | 72.2 | 70.4008 | 82.3988 | 59.98 | 90 | 70.3833 | 82.2938 | 60.03 | 90
70.4005 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.3752 | 46.0755 | 59.98 | 54.4 | 70.3926 | 64.3442 | 60.01 | 72.2 | 70.4091 | 82.4051 | 59.98 | 90 | 70.3916 | 82.2929 | 60.03 | 90
70.4088 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.3835 | 46.0804 | 59.98 | 54.4 | 70.401 | 64.3496 | 60.01 | 72.2 | 70.4174 | 82.4144 | 59.98 | 90 | 70.3999 | 82.2921 | 60.03 | 90
70.4171 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.3918 | 46.0853 | 59.98 | 54.4 | 70.4093 | 64.3611 | 60.01 | 72.2 | 70.4258 | 82.4237 | 59.98 | 90 | 70.4083 | 82.2908 | 60.02 | 90
70.4255 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.4002 | 46.0904 | 59.98 | 54.4 | 70.4177 | 64.3725 | 60.01 | 72.2 | 70.4341 | 82.4331 | 59.98 | 90 | 70.4166 | 82.2896 | 60.02 | 90
70.4339 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.4085 | 46.0955 | 59.98 | 54.4 | 70.426 | 64.384 | 60.01 | 72.2 | 70.4424 | 82.4424 | 59.98 | 90 | 70.4249 | 82.2888 | 60.02 | 90
70.4422 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.4169 | 46.098 | 59.98 | 54.4 | 70.4343 | 64.3955 | 60.01 | 72.2 | 70.4508 | 82.4499 | 59.98 | 90 | 70.4332 | 82.2879 | 60.02 | 90
70.4505 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.4252 | 46.1005 | 59.98 | 54.4 | 70.4426 | 64.4016 | 60.01 | 72.2 | 70.4591 | 82.4575 | 59.98 | 90 | 70.4417 | 82.2871 | 60.02 | 90
70.4588 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.4335 | 46.1005 | 59.98 | 54.4 | 70.451 | 64.4077 | 60.01 | 72.2 | 70.4675 | 82.4615 | 59.98 | 90 | 70.45 | 82.2863 | 60.02 | 90
70.4672 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.4418 | 46.1005 | 59.98 | 54.4 | 70.4593 | 64.4138 | 60.01 | 72.2 | 70.4758 | 82.4654 | 59.98 | 90 | 70.4583 | 82.2849 | 60.02 | 90
70.4755 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.4502 | 46.1 | 59.98 | 54.4 | 70.4677 | 64.4199 | 60.01 | 72.2 | 70.4841 | 82.467 | 59.98 | 90 | 70.4666 | 82.2835 | 60.02 | 90
70.4839 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.4586 | 46.0994 | 59.98 | 54.4 | 70.476 | 64.426 | 60.01 | 72.2 | 70.4924 | 82.4686 | 59.98 | 90 | 70.4749 | 82.2818 | 60.02 | 90
70.4922 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.4669 | 46.0989 | 59.98 | 54.4 | 70.4843 | 64.4321 | 60.01 | 72.2 | 70.5008 | 82.4715 | 59.98 | 90 | 70.4833 | 82.2801 | 60.02 | 90
70.5005 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.4752 | 46.0983 | 59.98 | 54.4 | 70.4926 | 64.4321 | 60.01 | 72.2 | 70.5092 | 82.4743 | 59.98 | 90 | 70.4916 | 82.2787 | 60.02 | 90
70.5088 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.4835 | 46.0978 | 59.98 | 54.4 | 70.501 | 64.4321 | 60.01 | 72.2 | 70.5175 | 82.4772 | 59.98 | 90 | 70.4999 | 82.2774 | 60.02 | 90
70.5172 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.4919 | 46.0972 | 59.98 | 54.4 | 70.5093 | 64.4316 | 60.01 | 72.2 | 70.5258 | 82.4801 | 59.98 | 90 | 70.5082 | 82.2797 | 60.02 | 90
70.5255 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.5002 | 46.0974 | 59.98 | 54.4 | 70.5176 | 64.4311 | 60.01 | 72.2 | 70.5341 | 82.4828 | 59.98 | 90 | 70.5166 | 82.282 | 60.02 | 90
70.5338 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.5085 | 46.0976 | 59.98 | 54.4 | 70.5259 | 64.4306 | 60.01 | 72.2 | 70.5425 | 82.4855 | 59.98 | 90 | 70.5249 | 82.2845 | 60.02 | 90
70.5421 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.5168 | 46.0978 | 59.98 | 54.4 | 70.5343 | 64.4301 | 60.01 | 72.2 | 70.5508 | 82.488 | 59.98 | 90 | 70.5332 | 82.2871 | 60.02 | 90
70.5505 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.5252 | 46.098 | 59.98 | 54.4 | 70.5426 | 64.4296 | 60.01 | 72.2 | 70.5591 | 82.4904 | 59.98 | 90 | 70.5415 | 82.2935 | 60.02 | 90
70.5589 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.5336 | 46.0987 | 59.98 | 54.4 | 70.551 | 64.429 | 60.01 | 72.2 | 70.5674 | 82.4919 | 59.98 | 90 | 70.5499 | 82.2999 | 60.02 | 90
70.5672 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.5419 | 46.0995 | 59.98 | 54.4 | 70.5593 | 64.428 | 60.01 | 72.2 | 70.5758 | 82.4933 | 59.98 | 90 | 70.5582 | 82.3063 | 60.02 | 90
70.5755 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.5502 | 46.1002 | 59.98 | 54.4 | 70.5676 | 64.4269 | 60.01 | 72.2 | 70.5842 | 82.4927 | 59.98 | 90 | 70.5665 | 82.3127 | 60.02 | 90
70.5838 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.5585 | 46.101 | 59.98 | 54.4 | 70.5759 | 64.4253 | 60.01 | 72.2 | 70.5925 | 82.4921 | 59.98 | 90 | 70.5748 | 82.3194 | 60.02 | 90
70.5922 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.5669 | 46.1017 | 59.98 | 54.4 | 70.5843 | 64.4236 | 60.01 | 72.2 | 70.6008 | 82.4906 | 59.98 | 90 | 70.5831 | 82.326 | 60.02 | 90
70.6005 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.5752 | 46.1024 | 59.98 | 54.4 | 70.5926 | 64.4224 | 60.01 | 72.2 | 70.6091 | 82.489 | 59.98 | 90 | 70.5916 | 82.333 | 60.02 | 90
70.6089 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.5836 | 46.1024 | 59.98 | 54.4 | 70.601 | 64.4213 | 60.01 | 72.2 | 70.6175 | 82.4875 | 59.98 | 90 | 70.5999 | 82.3399 | 60.02 | 90
70.6172 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.5919 | 46.1024 | 59.98 | 54.4 | 70.6093 | 64.4202 | 60.01 | 72.2 | 70.6258 | 82.486 | 59.98 | 90 | 70.6082 | 82.3465 | 60.02 | 90
70.6255 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.6002 | 46.1025 | 59.98 | 54.4 | 70.6176 | 64.419 | 60.01 | 72.2 | 70.6342 | 82.4835 | 59.98 | 90 | 70.6165 | 82.3531 | 60.02 | 90
70.6338 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.6086 | 46.1025 | 59.98 | 54.4 | 70.6259 | 64.4179 | 60.01 | 72.2 | 70.6425 | 82.4811 | 59.98 | 90 | 70.6249 | 82.3567 | 60.02 | 90
70.6422 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.6169 | 46.1025 | 59.98 | 54.4 | 70.6343 | 64.4167 | 60.01 | 72.2 | 70.6508 | 82.4776 | 59.98 | 90 | 70.6332 | 82.3602 | 60.02 | 90
70.6505 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.6252 | 46.1025 | 59.98 | 54.4 | 70.6426 | 64.4161 | 60.01 | 72.2 | 70.6592 | 82.4742 | 59.98 | 90 | 70.6415 | 82.3627 | 60.02 | 90
70.6588 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.6335 | 46.1062 | 59.98 | 54.4 | 70.6509 | 64.4155 | 60.01 | 72.2 | 70.6675 | 82.4719 | 59.98 | 90 | 70.6498 | 82.3652 | 60.02 | 90
70.6671 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.6419 | 46.1099 | 59.98 | 54.4 | 70.6592 | 64.4155 | 60.01 | 72.2 | 70.6758 | 82.4697 | 59.98 | 90 | 70.6581 | 82.3683 | 60.02 | 90
70.6755 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.6502 | 46.1161 | 59.98 | 54.4 | 70.6676 | 64.4155 | 60.0101 | 72.2 | 70.6841 | 82.4683 | 59.98 | 90 | 70.6665 | 82.3714 | 60.02 | 90
70.6839 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.6586 | 46.1224 | 59.98 | 54.4 | 70.6759 | 64.4155 | 60.0102 | 72.2 | 70.6925 | 82.467 | 59.98 | 90 | 70.6748 | 82.371 | 60.02 | 90
70.6922 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.6669 | 46.1286 | 59.98 | 54.4 | 70.6843 | 64.4155 | 60.0103 | 72.2 | 70.7008 | 82.4656 | 59.98 | 90 | 70.6831 | 82.3706 | 60.02 | 90
70.7005 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.6752 | 46.1349 | 59.98 | 54.4 | 70.6926 | 64.4155 | 60.0104 | 72.2 | 70.7092 | 82.4643 | 59.98 | 90 | 70.6914 | 82.3688 | 60.02 | 90
70.7088 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.6836 | 46.1439 | 59.98 | 54.4 | 70.7009 | 64.4155 | 60.0105 | 72.2 | 70.7175 | 82.4638 | 59.98 | 90 | 70.6998 | 82.367 | 60.02 | 90
70.7172 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.6919 | 46.153 | 59.98 | 54.4 | 70.7092 | 64.4155 | 60.0105 | 72.2 | 70.7258 | 82.4634 | 59.98 | 90 | 70.7081 | 82.3669 | 60.02 | 90
70.7255 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.7003 | 46.162 | 59.98 | 54.4 | 70.7176 | 64.4156 | 60.0106 | 72.2 | 70.7342 | 82.4644 | 59.98 | 90 | 70.7164 | 82.3668 | 60.02 | 90
70.7339 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.7086 | 46.1711 | 59.98 | 54.4 | 70.7259 | 64.4156 | 60.0107 | 72.2 | 70.7425 | 82.4654 | 59.98 | 90 | 70.7247 | 82.3677 | 60.02 | 90
70.7422 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.7169 | 46.175 | 59.98 | 54.4 | 70.7343 | 64.4156 | 60.0108 | 72.2 | 70.7509 | 82.4681 | 59.98 | 90 | 70.7332 | 82.3687 | 60.02 | 90
70.7505 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.7252 | 46.179 | 59.98 | 54.4 | 70.7426 | 64.4156 | 60.0109 | 72.2 | 70.7592 | 82.4707 | 59.98 | 90 | 70.7415 | 82.3691 | 60.02 | 90
70.7588 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.7336 | 46.1804 | 59.98 | 54.4 | 70.7509 | 64.4156 | 60.011 | 72.2 | 70.7675 | 82.4734 | 59.98 | 90 | 70.7498 | 82.3695 | 60.02 | 90
70.7672 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.7419 | 46.1818 | 59.98 | 54.4 | 70.7592 | 64.4156 | 60.011 | 72.2 | 70.7758 | 82.4762 | 59.98 | 90 | 70.7581 | 82.3697 | 60.02 | 90
70.7755 | 29.5854 | 60 | 36.6 | 70.7502 | 46.1833 | 59.98 | 54.4 | 70.7676 | 64.4157 | 60.0111 | 72.2 | 70.7842 | 82.4789 | 59.98 | 90 | 70.7664 | 82.3699 | 60.02 | 90
70.7838 | 29.5859 | 60 | 36.6 | 70.7586 | 46.1847 | 59.98 | 54.4 | 70.7759 | 64.4157 | 60.0112 | 72.2 | 70.7925 | 82.4817 | 59.98 | 90 | 70.7748 | 82.3729 | 60.02 | 90
70.7921 | 29.5864 | 60 | 36.6 | 70.7669 | 46.1833 | 59.98 | 54.4 | 70.7842 | 64.4157 | 60.0113 | 72.2 | 70.8008 | 82.4844 | 59.98 | 90 | 70.7831 | 82.3758 | 60.02 | 90
70.8005 | 29.5869 | 60 | 36.6 | 70.7753 | 46.1819 | 59.98 | 54.4 | 70.7925 | 64.4157 | 60.0114 | 72.2 | 70.8092 | 82.4872 | 59.98 | 90 | 70.7914 | 82.3764 | 60.02 | 90
70.8089 | 29.5873 | 60 | 36.6 | 70.7836 | 46.1798 | 59.98 | 54.4 | 70.8008 | 64.4157 | 60.0115 | 72.2 | 70.8175 | 82.4918 | 59.98 | 90 | 70.7997 | 82.3769 | 60.02 | 90
70.8172 | 29.5878 | 60 | 36.6 | 70.7919 | 46.1777 | 59.98 | 54.4 | 70.8092 | 64.4157 | 60.0115 | 72.2 | 70.8259 | 82.4963 | 59.98 | 90 | 70.8081 | 82.3775 | 60.02 | 90
70.8255 | 29.5883 | 60 | 36.6 | 70.8002 | 46.1769 | 59.98 | 54.4 | 70.8175 | 64.4157 | 60.0116 | 72.2 | 70.8342 | 82.4972 | 59.98 | 90 | 70.8164 | 82.378 | 60.02 | 90
70.8338 | 29.5889 | 60 | 36.6 | 70.8086 | 46.1762 | 59.98 | 54.4 | 70.8259 | 64.4157 | 60.0117 | 72.2 | 70.8425 | 82.4981 | 59.98 | 90 | 70.8247 | 82.3783 | 60.02 | 90
70.8422 | 29.5896 | 60 | 36.6 | 70.817 | 46.1754 | 59.98 | 54.4 | 70.8342 | 64.4157 | 60.0118 | 72.2 | 70.8509 | 82.4977 | 59.98 | 90 | 70.833 | 82.3786 | 60.02 | 90
70.8505 | 29.5903 | 60 | 36.6 | 70.8253 | 46.1747 | 59.98 | 54.4 | 70.8425 | 64.4157 | 60.0119 | 72.2 | 70.8592 | 82.4972 | 59.98 | 90 | 70.8413 | 82.3801 | 60.02 | 90
70.8589 | 29.591 | 60 | 36.6 | 70.8336 | 46.174 | 59.98 | 54.4 | 70.8508 | 64.4157 | 60.012 | 72.2 | 70.8676 | 82.5032 | 59.98 | 90 | 70.8497 | 82.3817 | 60.02 | 90
70.8672 | 29.5911 | 60 | 36.6 | 70.8419 | 46.1732 | 59.98 | 54.4 | 70.8592 | 64.4157 | 60.012 | 72.2 | 70.8759 | 82.5092 | 59.98 | 90 | 70.858 | 82.3806 | 60.02 | 90
70.8755 | 29.5913 | 60 | 36.6 | 70.8503 | 46.1715 | 59.98 | 54.4 | 70.8675 | 64.4157 | 60.0121 | 72.2 | 70.8842 | 82.5152 | 59.98 | 90 | 70.8663 | 82.3795 | 60.02 | 90
70.8838 | 29.5915 | 60 | 36.6 | 70.8586 | 46.1697 | 59.98 | 54.4 | 70.8759 | 64.4238 | 60.0122 | 72.2 | 70.8925 | 82.5212 | 59.98 | 90 | 70.8746 | 82.3791 | 60.02 | 90
70.8922 | 29.5917 | 60 | 36.6 | 70.8669 | 46.1687 | 59.98 | 54.4 | 70.8842 | 64.4319 | 60.0123 | 72.2 | 70.9009 | 82.5241 | 59.98 | 90 | 70.8831 | 82.3788 | 60.02 | 90
70.9005 | 29.5955 | 60 | 36.6 | 70.8753 | 46.1677 | 59.98 | 54.4 | 70.8925 | 64.44 | 60.0124 | 72.2 | 70.9092 | 82.5271 | 59.98 | 90 | 70.8914 | 82.3784 | 60.02 | 90
70.9088 | 29.5992 | 60 | 36.6 | 70.8836 | 46.1666 | 59.98 | 54.4 | 70.9008 | 64.4482 | 60.0125 | 72.2 | 70.9175 | 82.5323 | 59.98 | 90 | 70.8997 | 82.378 | 60.02 | 90
70.9171 | 29.6028 | 60 | 36.6 | 70.892 | 46.1656 | 59.98 | 54.4 | 70.9092 | 64.4563 | 60.0125 | 72.2 | 70.9259 | 82.5375 | 59.98 | 90 | 70.908 | 82.377 | 60.02 | 90
70.9255 | 29.6063 | 60 | 36.6 | 70.9003 | 46.1646 | 59.98 | 54.4 | 70.9175 | 64.4644 | 60.0126 | 72.2 | 70.9342 | 82.5439 | 59.98 | 90 | 70.9164 | 82.376 | 60.02 | 90
70.9339 | 29.6099 | 60 | 36.6 | 70.9086 | 46.1636 | 59.98 | 54.4 | 70.9258 | 64.4726 | 60.0127 | 72.2 | 70.9426 | 82.5503 | 59.98 | 90 | 70.9247 | 82.3738 | 60.02 | 90
70.9422 | 29.6134 | 60 | 36.6 | 70.9169 | 46.1626 | 59.98 | 54.4 | 70.9341 | 64.4807 | 60.0128 | 72.2 | 70.9509 | 82.5549 | 59.98 | 90 | 70.933 | 82.3716 | 60.02 | 90
70.9505 | 29.617 | 60 | 36.6 | 70.9253 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 70.9425 | 64.4888 | 60.0129 | 72.2 | 70.9592 | 82.5596 | 59.98 | 90 | 70.9413 | 82.3739 | 60.02 | 90
70.9588 | 29.6205 | 60 | 36.6 | 70.9336 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 70.9508 | 64.4969 | 60.013 | 72.2 | 70.9675 | 82.5629 | 59.98 | 90 | 70.9496 | 82.3762 | 60.02 | 90
70.9672 | 29.625 | 60 | 36.6 | 70.942 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 70.9592 | 64.4969 | 60.013 | 72.2 | 70.9759 | 82.5662 | 59.98 | 90 | 70.958 | 82.3774 | 60.02 | 90
70.9755 | 29.6295 | 60 | 36.6 | 70.9503 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 70.9675 | 64.4969 | 60.0131 | 72.2 | 70.9842 | 82.5697 | 59.98 | 90 | 70.9663 | 82.3787 | 60.02 | 90
70.9839 | 29.6345 | 60 | 36.6 | 70.9586 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 70.9758 | 64.4969 | 60.0132 | 72.2 | 70.9926 | 82.5732 | 59.98 | 90 | 70.9746 | 82.3799 | 60.02 | 90
70.9922 | 29.6395 | 60 | 36.6 | 70.967 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 70.9841 | 64.4969 | 60.0133 | 72.2 | 71.0009 | 82.5762 | 59.98 | 90 | 70.9829 | 82.3811 | 60.02 | 90
71.0005 | 29.6445 | 60 | 36.6 | 70.9753 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 70.9925 | 64.4969 | 60.0134 | 72.2 | 71.0092 | 82.5791 | 59.98 | 90 | 70.9913 | 82.3825 | 60.02 | 90
71.0088 | 29.6495 | 60 | 36.6 | 70.9836 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 71.0008 | 64.4969 | 60.0135 | 72.2 | 71.0176 | 82.5824 | 59.98 | 90 | 70.9996 | 82.3839 | 60.02 | 90
71.0172 | 29.6546 | 60 | 36.6 | 70.9919 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 71.0092 | 64.4969 | 60.0135 | 72.2 | 71.0259 | 82.5856 | 59.98 | 90 | 71.0079 | 82.3854 | 60.02 | 90
71.0255 | 29.6596 | 60 | 36.6 | 71.0003 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 71.0175 | 64.4969 | 60.0136 | 72.2 | 71.0342 | 82.5826 | 59.98 | 90 | 71.0162 | 82.3868 | 60.02 | 90
71.0338 | 29.6646 | 60 | 36.6 | 71.0086 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 71.0258 | 64.4969 | 60.0137 | 72.2 | 71.0425 | 82.5797 | 59.98 | 90 | 71.0245 | 82.3895 | 60.02 | 90
71.0421 | 29.6696 | 60 | 36.6 | 71.017 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 71.0341 | 64.4969 | 60.0138 | 72.2 | 71.0509 | 82.5781 | 59.98 | 90 | 71.033 | 82.3923 | 60.02 | 90
71.0505 | 29.6736 | 60 | 36.6 | 71.0253 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 71.0425 | 64.4969 | 60.0139 | 72.2 | 71.0593 | 82.5765 | 59.98 | 90 | 71.0413 | 82.3971 | 60.02 | 90
71.0588 | 29.6777 | 60 | 36.6 | 71.0336 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 71.0508 | 64.4969 | 60.014 | 72.2 | 71.0676 | 82.5798 | 59.98 | 90 | 71.0496 | 82.402 | 60.02 | 90
71.0672 | 29.6777 | 60 | 36.6 | 71.042 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 71.0591 | 64.4969 | 60.014 | 72.2 | 71.0759 | 82.5831 | 59.98 | 90 | 71.0579 | 82.407 | 60.02 | 90
71.0755 | 29.6777 | 60 | 36.6 | 71.0503 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 71.0674 | 64.4969 | 60.0141 | 72.2 | 71.0842 | 82.5864 | 59.98 | 90 | 71.0663 | 82.4121 | 60.02 | 90
71.0838 | 29.6777 | 60 | 36.6 | 71.0587 | 46.1615 | 59.99 | 54.4 | 71.0758 | 64.4969 | 60.0142 | 72.2 | 71.0926 | 82.5897 | 59.98 | 90 | 71.0746 | 82.4175 | 60.02 | 90
71.0922 | 29.6777 | 60 | 36.6 | 71.067 | 46.1613 | 59.99 | 54.4 | 71.0841 | 64.4969 | 60.0143 | 72.2 | 71.1009 | 82.5926 | 59.98 | 90 | 71.0829 | 82.4229 | 60.02 | 90
71.1005 | 29.6777 | 60 | 36.6 | 71.0753 | 46.161 | 59.99 | 54.4 | 71.0925 | 64.4969 | 60.0144 | 72.2 | 71.1093 | 82.5955 | 59.98 | 90 | 71.0912 | 82.4306 | 60.02 | 90
71.1089 | 29.6777 | 60 | 36.6 | 71.0837 | 46.1607 | 59.99 | 54.4 | 71.1008 | 64.4969 | 60.0145 | 72.2 | 71.1176 | 82.5978 | 59.98 | 90 | 71.0996 | 82.4384 | 60.02 | 90
71.1172 | 29.677 | 60 | 36.6 | 71.092 | 46.1605 | 59.99 | 54.4 | 71.1091 | 64.4969 | 60.0145 | 72.2 | 71.1259 | 82.6 | 59.98 | 90 | 71.1079 | 82.441 | 60.02 | 90
71.1255 | 29.6764 | 60 | 36.6 | 71.1003 | 46.1602 | 59.99 | 54.4 | 71.1174 | 64.4969 | 60.0146 | 72.2 | 71.1343 | 82.6036 | 59.98 | 90 | 71.1162 | 82.4436 | 60.02 | 90
71.1338 | 29.6751 | 60 | 36.6 | 71.1086 | 46.16 | 59.99 | 54.4 | 71.1258 | 64.4969 | 60.0147 | 72.2 | 71.1426 | 82.6072 | 59.98 | 90 | 71.1245 | 82.449 | 60.02 | 90
71.1422 | 29.6737 | 60 | 36.6 | 71.117 | 46.159 | 59.99 | 54.4 | 71.1341 | 64.4969 | 60.0148 | 72.2 | 71.1509 | 82.6052 | 59.98 | 90 | 71.1328 | 82.4544 | 60.02 | 90
71.1505 | 29.6724 | 60 | 36.6 | 71.1253 | 46.158 | 59.99 | 54.4 | 71.1425 | 64.4969 | 60.0149 | 72.2 | 71.1592 | 82.6032 | 59.98 | 90 | 71.1412 | 82.4602 | 60.02 | 90
71.1588 | 29.6711 | 60 | 36.6 | 71.1337 | 46.1569 | 59.99 | 54.4 | 71.1508 | 64.4969 | 60.015 | 72.2 | 71.1676 | 82.6015 | 59.98 | 90 | 71.1495 | 82.466 | 60.02 | 90
71.1671 | 29.6775 | 60 | 36.6 | 71.142 | 46.1559 | 59.99 | 54.4 | 71.1591 | 64.4969 | 60.015 | 72.2 | 71.1759 | 82.5998 | 59.98 | 90 | 71.1578 | 82.4712 | 60.02 | 90
71.1755 | 29.6839 | 60 | 36.6 | 71.1503 | 46.1552 | 59.99 | 54.4 | 71.1674 | 64.4969 | 60.0151 | 72.2 | 71.1843 | 82.5985 | 59.98 | 90 | 71.1661 | 82.4765 | 60.02 | 90
71.1838 | 29.6904 | 60 | 36.6 | 71.1587 | 46.1545 | 59.99 | 54.4 | 71.1758 | 64.4969 | 60.0152 | 72.2 | 71.1926 | 82.5973 | 59.98 | 90 | 71.1746 | 82.4795 | 60.02 | 90
71.1922 | 29.6968 | 60 | 36.6 | 71.167 | 46.1537 | 59.99 | 54.4 | 71.1841 | 64.4969 | 60.0153 | 72.2 | 71.2009 | 82.5981 | 59.98 | 90 | 71.1829 | 82.4826 | 60.02 | 90
71.2005 | 29.703 | 60 | 36.6 | 71.1754 | 46.153 | 59.99 | 54.4 | 71.1924 | 64.4969 | 60.0154 | 72.2 | 71.2093 | 82.599 | 59.98 | 90 | 71.1912 | 82.4878 | 60.02 | 90
71.2088 | 29.7092 | 60 | 36.6 | 71.1837 | 46.1523 | 59.99 | 54.4 | 71.2007 | 64.4969 | 60.0155 | 72.2 | 71.2176 | 82.6013 | 59.98 | 90 | 71.1995 | 82.493 | 60.02 | 90
71.2171 | 29.7158 | 60 | 36.6 | 71.192 | 46.1515 | 59.99 | 54.4 | 71.2091 | 64.4969 | 60.0155 | 72.2 | 71.226 | 82.6037 | 59.98 | 90 | 71.2078 | 82.4944 | 60.02 | 90
71.2255 | 29.7224 | 60 | 36.6 | 71.2003 | 46.1515 | 59.99 | 54.4 | 71.2174 | 64.4969 | 60.0156 | 72.2 | 71.2343 | 82.6061 | 59.98 | 90 | 71.2162 | 82.4959 | 60.02 | 90
71.2338 | 29.7289 | 60 | 36.6 | 71.2087 | 46.1515 | 59.99 | 54.4 | 71.2258 | 64.4969 | 60.0157 | 72.2 | 71.2426 | 82.6086 | 59.98 | 90 | 71.2245 | 82.499 | 60.02 | 90
71.2422 | 29.7355 | 60 | 36.6 | 71.217 | 46.1515 | 59.99 | 54.4 | 71.2341 | 64.4969 | 60.0158 | 72.2 | 71.2509 | 82.6108 | 59.98 | 90 | 71.2328 | 82.5021 | 60.02 | 90
71.2505 | 29.7337 | 60 | 36.6 | 71.2253 | 46.1515 | 59.99 | 54.4 | 71.2424 | 64.4969 | 60.0159 | 72.2 | 71.2593 | 82.613 | 59.98 | 90 | 71.2411 | 82.5036 | 60.02 | 90
71.2588 | 29.7319 | 60 | 36.6 | 71.2337 | 46.1515 | 59.99 | 54.4 | 71.2507 | 64.4969 | 60.016 | 72.2 | 71.2676 | 82.6147 | 59.98 | 90 | 71.2495 | 82.5051 | 60.02 | 90
71.2671 | 29.7394 | 60 | 36.6 | 71.242 | 46.1515 | 59.99 | 54.4 | 71.2591 | 64.4969 | 60.016 | 72.2 | 71.2759 | 82.6165 | 59.98 | 90 | 71.2578 | 82.5054 | 60.02 | 90
71.2755 | 29.7468 | 60 | 36.6 | 71.2504 | 46.1515 | 59.99 | 54.4 | 71.2674 | 64.4969 | 60.0161 | 72.2 | 71.2843 | 82.6181 | 59.98 | 90 | 71.2661 | 82.5057 | 60.02 | 90
71.2838 | 29.7551 | 60 | 36.6 | 71.2587 | 46.1515 | 59.99 | 54.4 | 71.2758 | 64.4969 | 60.0162 | 72.2 | 71.2926 | 82.6197 | 59.98 | 90 | 71.2744 | 82.5048 | 60.02 | 90
71.2921 | 29.7634 | 60 | 36.6 | 71.267 | 46.1515 | 59.99 | 54.4 | 71.2841 | 64.4969 | 60.0163 | 72.2 | 71.301 | 82.6181 | 59.98 | 90 | 71.2828 | 82.5039 | 60.02 | 90
71.3004 | 29.7713 | 60 | 36.6 | 71.2753 | 46.1515 | 59.99 | 54.4 | 71.2924 | 64.4969 | 60.0164 | 72.2 | 71.3093 | 82.6165 | 59.98 | 90 | 71.2911 | 82.5036 | 60.02 | 90
71.3088 | 29.7793 | 60 | 36.6 | 71.2837 | 46.1515 | 59.99 | 54.4 | 71.3007 | 64.4969 | 60.0165 | 72.2 | 71.3176 | 82.616 | 59.98 | 90 | 71.2994 | 82.5032 | 60.02 | 90
71.3171 | 29.7869 | 60 | 36.6 | 71.2921 | 46.1515 | 59.99 | 54.4 | 71.3091 | 64.4969 | 60.0165 | 72.2 | 71.326 | 82.6155 | 59.98 | 90 | 71.3077 | 82.5008 | 60.02 | 90
71.3255 | 29.7946 | 60 | 36.6 | 71.3004 | 46.1588 | 59.99 | 54.4 | 71.3174 | 64.4969 | 60.0166 | 72.2 | 71.3343 | 82.6167 | 59.98 | 90 | 71.316 | 82.4983 | 60.02 | 90
71.3338 | 29.8023 | 60 | 36.6 | 71.3087 | 46.1661 | 59.99 | 54.4 | 71.3257 | 64.4969 | 60.0167 | 72.2 | 71.3427 | 82.618 | 59.98 | 90 | 71.3245 | 82.4964 | 60.02 | 90
71.3421 | 29.8101 | 60 | 36.6 | 71.317 | 46.1734 | 59.99 | 54.4 | 71.334 | 64.4969 | 60.0168 | 72.2 | 71.351 | 82.6197 | 59.98 | 90 | 71.3328 | 82.4944 | 60.02 | 90
71.3504 | 29.8086 | 60 | 36.6 | 71.3254 | 46.1807 | 59.99 | 54.4 | 71.3424 | 64.4969 | 60.0169 | 72.2 | 71.3593 | 82.6215 | 59.98 | 90 | 71.3411 | 82.4936 | 60.02 | 90
71.3588 | 29.8071 | 60 | 36.6 | 71.3337 | 46.188 | 59.99 | 54.4 | 71.3507 | 64.4969 | 60.017 | 72.2 | 71.3676 | 82.6232 | 59.98 | 90 | 71.3494 | 82.4927 | 60.02 | 90
71.3671 | 29.8056 | 60 | 36.6 | 71.342 | 46.1953 | 59.99 | 54.4 | 71.3591 | 64.5087 | 60.017 | 72.2 | 71.376 | 82.6249 | 59.98 | 90 | 71.3578 | 82.4928 | 60.02 | 90
71.3755 | 29.8042 | 60 | 36.6 | 71.3503 | 46.2026 | 59.99 | 54.4 | 71.3674 | 64.5205 | 60.0171 | 72.2 | 71.3843 | 82.6298 | 59.98 | 90 | 71.3661 | 82.4928 | 60.02 | 90
71.3838 | 29.8033 | 60 | 36.6 | 71.3587 | 46.2099 | 59.99 | 54.4 | 71.3757 | 64.5321 | 60.0172 | 72.2 | 71.3926 | 82.6348 | 59.98 | 90 | 71.3744 | 82.4921 | 60.02 | 90
71.3921 | 29.8025 | 60 | 36.6 | 71.3671 | 46.2237 | 59.99 | 54.4 | 71.384 | 64.5437 | 60.0173 | 72.2 | 71.401 | 82.6387 | 59.97 | 90 | 71.3827 | 82.4913 | 60.02 | 90
71.4004 | 29.802 | 60 | 36.6 | 71.3754 | 46.2375 | 59.99 | 54.4 | 71.3924 | 64.5552 | 60.0174 | 72.2 | 71.4093 | 82.6426 | 59.97 | 90 | 71.3911 | 82.4887 | 60.02 | 90
71.4088 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.3837 | 46.2445 | 59.99 | 54.4 | 71.4007 | 64.5668 | 60.0175 | 72.2 | 71.4177 | 82.6438 | 59.97 | 90 | 71.3994 | 82.4862 | 60.02 | 90
71.4171 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.392 | 46.2515 | 59.99 | 54.4 | 71.4091 | 64.5784 | 60.0175 | 72.2 | 71.426 | 82.645 | 59.97 | 90 | 71.4077 | 82.4854 | 60.0199 | 90
71.4254 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.4004 | 46.266 | 59.99 | 54.4 | 71.4174 | 64.5899 | 60.0176 | 72.2 | 71.4343 | 82.6467 | 59.97 | 90 | 71.416 | 82.4846 | 60.0199 | 90
71.4338 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.4087 | 46.2805 | 59.99 | 54.4 | 71.4257 | 64.6015 | 60.0177 | 72.2 | 71.4427 | 82.6484 | 59.97 | 90 | 71.4244 | 82.4837 | 60.0198 | 90
71.4421 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.4171 | 46.295 | 59.99 | 54.4 | 71.434 | 64.6131 | 60.0178 | 72.2 | 71.451 | 82.6514 | 59.97 | 90 | 71.4327 | 82.4829 | 60.0197 | 90
71.4505 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.4254 | 46.3095 | 59.99 | 54.4 | 71.4424 | 64.6128 | 60.0179 | 72.2 | 71.4594 | 82.6544 | 59.97 | 90 | 71.441 | 82.4812 | 60.0196 | 90
71.4588 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.4337 | 46.324 | 59.99 | 54.4 | 71.4507 | 64.6126 | 60.018 | 72.2 | 71.4677 | 82.6544 | 59.97 | 90 | 71.4493 | 82.4794 | 60.0195 | 90
71.4671 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.4421 | 46.3385 | 59.99 | 54.4 | 71.459 | 64.6126 | 60.018 | 72.2 | 71.476 | 82.6544 | 59.97 | 90 | 71.4576 | 82.4777 | 60.0194 | 90
71.4754 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.4504 | 46.3465 | 59.99 | 54.4 | 71.4673 | 64.6126 | 60.0181 | 72.2 | 71.4843 | 82.6555 | 59.97 | 90 | 71.4661 | 82.4759 | 60.0194 | 90
71.4838 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.4587 | 46.3545 | 59.99 | 54.4 | 71.4757 | 64.6126 | 60.0182 | 72.2 | 71.4927 | 82.6566 | 59.97 | 90 | 71.4744 | 82.4759 | 60.0193 | 90
71.4921 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.467 | 46.362 | 59.99 | 54.4 | 71.484 | 64.6126 | 60.0183 | 72.2 | 71.501 | 82.6587 | 59.97 | 90 | 71.4827 | 82.4759 | 60.0192 | 90
71.5005 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.4754 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.4924 | 64.6126 | 60.0184 | 72.2 | 71.5093 | 82.6607 | 59.97 | 90 | 71.491 | 82.4764 | 60.0191 | 90
71.5088 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.4837 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.5007 | 64.6126 | 60.0185 | 72.2 | 71.5177 | 82.6619 | 59.97 | 90 | 71.4994 | 82.4768 | 60.019 | 90
71.5171 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.4921 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.509 | 64.6126 | 60.0185 | 72.2 | 71.526 | 82.6632 | 59.97 | 90 | 71.5077 | 82.48 | 60.0189 | 90
71.5254 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.5004 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.5173 | 64.6126 | 60.0186 | 72.2 | 71.5344 | 82.6632 | 59.97 | 90 | 71.516 | 82.4832 | 60.0189 | 90
71.5338 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.5087 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.5257 | 64.6126 | 60.0187 | 72.2 | 71.5427 | 82.6632 | 59.97 | 90 | 71.5243 | 82.4885 | 60.0188 | 90
71.5421 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.5171 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.534 | 64.6126 | 60.0188 | 72.2 | 71.551 | 82.6635 | 59.97 | 90 | 71.5327 | 82.4939 | 60.0187 | 90
71.5504 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.5254 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.5423 | 64.6126 | 60.0189 | 72.2 | 71.5594 | 82.6638 | 59.97 | 90 | 71.541 | 82.5017 | 60.0186 | 90
71.5588 | 29.8014 | 60 | 36.6 | 71.5338 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.5507 | 64.6126 | 60.019 | 72.2 | 71.5677 | 82.6638 | 59.97 | 90 | 71.5493 | 82.5094 | 60.0185 | 90
71.5671 | 29.8017 | 60 | 36.6 | 71.5421 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.559 | 64.6126 | 60.019 | 72.2 | 71.576 | 82.6637 | 59.97 | 90 | 71.5576 | 82.5171 | 60.0184 | 90
71.5755 | 29.802 | 60 | 36.6 | 71.5504 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.5673 | 64.6126 | 60.0191 | 72.2 | 71.5844 | 82.6643 | 59.97 | 90 | 71.566 | 82.5248 | 60.0184 | 90
71.5838 | 29.8024 | 60 | 36.6 | 71.5587 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.5756 | 64.6126 | 60.0192 | 72.2 | 71.5927 | 82.6649 | 59.97 | 90 | 71.5743 | 82.5313 | 60.0183 | 90
71.5921 | 29.8028 | 60 | 36.6 | 71.5671 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.584 | 64.6126 | 60.0193 | 72.2 | 71.6011 | 82.6655 | 59.97 | 90 | 71.5826 | 82.5377 | 60.0182 | 90
71.6004 | 29.8032 | 60 | 36.6 | 71.5754 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.5923 | 64.6126 | 60.0194 | 72.2 | 71.6094 | 82.6661 | 59.97 | 90 | 71.5909 | 82.5414 | 60.0181 | 90
71.6088 | 29.8035 | 60 | 36.6 | 71.5837 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.6006 | 64.6126 | 60.0195 | 72.2 | 71.6177 | 82.6668 | 59.97 | 90 | 71.5992 | 82.5452 | 60.018 | 90
71.6171 | 29.8039 | 60 | 36.6 | 71.5921 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.6089 | 64.6126 | 60.0195 | 72.2 | 71.626 | 82.6674 | 59.97 | 90 | 71.6077 | 82.5456 | 60.0179 | 90
71.6255 | 29.8043 | 60 | 36.6 | 71.6004 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.6173 | 64.6126 | 60.0196 | 72.2 | 71.6344 | 82.6676 | 59.97 | 90 | 71.616 | 82.546 | 60.0179 | 90
71.6338 | 29.8047 | 60 | 36.6 | 71.6088 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.6256 | 64.6126 | 60.0197 | 72.2 | 71.6428 | 82.6679 | 59.97 | 90 | 71.6243 | 82.544 | 60.0178 | 90
71.6421 | 29.8051 | 60 | 36.6 | 71.6171 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.634 | 64.6126 | 60.0198 | 72.2 | 71.6511 | 82.6686 | 59.97 | 90 | 71.6326 | 82.5421 | 60.0177 | 90
71.6504 | 29.8055 | 60 | 36.6 | 71.6254 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.6423 | 64.6126 | 60.0199 | 72.2 | 71.6594 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.641 | 82.5434 | 60.0176 | 90
71.6588 | 29.8058 | 60 | 36.6 | 71.6337 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.6506 | 64.6126 | 60.02 | 72.2 | 71.6677 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.6493 | 82.5448 | 60.0175 | 90
71.6671 | 29.8064 | 60 | 36.6 | 71.6421 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.6589 | 64.6126 | 60.01 | 72.2 | 71.6761 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.6576 | 82.5497 | 60.0174 | 90
71.6754 | 29.8071 | 60 | 36.6 | 71.6505 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.6673 | 64.6126 | 60.0101 | 72.2 | 71.6844 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.6659 | 82.5547 | 60.0174 | 90
71.6837 | 29.8077 | 60 | 36.6 | 71.6588 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.6756 | 64.6126 | 60.0102 | 72.2 | 71.6927 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.6743 | 82.5597 | 60.0173 | 90
71.6921 | 29.8083 | 60 | 36.6 | 71.6671 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.684 | 64.6126 | 60.0103 | 72.2 | 71.7011 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.6826 | 82.5646 | 60.0172 | 90
71.7004 | 29.8089 | 60.0001 | 36.6 | 71.6754 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.6923 | 64.6126 | 60.0104 | 72.2 | 71.7094 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.6909 | 82.5707 | 60.0171 | 90
71.7088 | 29.8095 | 60.0002 | 36.6 | 71.6838 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.7006 | 64.6126 | 60.0105 | 72.2 | 71.7178 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.6992 | 82.5767 | 60.017 | 90
71.7171 | 29.8101 | 60.0003 | 36.6 | 71.6921 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.7089 | 64.6126 | 60.0105 | 72.2 | 71.7261 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.7075 | 82.5828 | 60.0169 | 90
71.7254 | 29.8107 | 60.0003 | 36.6 | 71.7004 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.7173 | 64.6126 | 60.0106 | 72.2 | 71.7344 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.7159 | 82.5889 | 60.0169 | 90
71.7338 | 29.8111 | 60.0004 | 36.6 | 71.7088 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.7256 | 64.6126 | 60.0107 | 72.2 | 71.7428 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.7242 | 82.5917 | 60.0168 | 90
71.7421 | 29.8114 | 60.0005 | 36.6 | 71.7171 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.7339 | 64.6126 | 60.0108 | 72.2 | 71.7511 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.7325 | 82.5945 | 60.0167 | 90
71.7505 | 29.8114 | 60.0006 | 36.6 | 71.7255 | 46.3695 | 59.99 | 54.4 | 71.7422 | 64.6126 | 60.0109 | 72.2 | 71.7595 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.7408 | 82.5967 | 60.0166 | 90
71.7588 | 29.8114 | 60.0007 | 36.6 | 71.7338 | 46.3698 | 59.99 | 54.4 | 71.7506 | 64.6126 | 60.011 | 72.2 | 71.7678 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.7493 | 82.5989 | 60.0165 | 90
71.7671 | 29.8114 | 60.0008 | 36.6 | 71.7421 | 46.37 | 59.99 | 54.4 | 71.7589 | 64.6126 | 60.011 | 72.2 | 71.7761 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.7576 | 82.6011 | 60.0164 | 90
71.7754 | 29.8114 | 60.0008 | 36.6 | 71.7504 | 46.3703 | 59.99 | 54.4 | 71.7673 | 64.6126 | 60.0111 | 72.2 | 71.7845 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.7659 | 82.6032 | 60.0164 | 90
71.7838 | 29.8114 | 60.0009 | 36.6 | 71.7588 | 46.3706 | 59.99 | 54.4 | 71.7756 | 64.6126 | 60.0112 | 72.2 | 71.7928 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.7742 | 82.6055 | 60.0163 | 90
71.7921 | 29.8114 | 60.001 | 36.6 | 71.7671 | 46.3708 | 59.99 | 54.4 | 71.7839 | 64.6126 | 60.0113 | 72.2 | 71.8011 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.7826 | 82.6077 | 60.0162 | 90
71.8004 | 29.8114 | 60.0011 | 36.6 | 71.7755 | 46.3711 | 59.99 | 54.4 | 71.7922 | 64.6126 | 60.0114 | 72.2 | 71.8094 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.7909 | 82.6095 | 60.0161 | 90
71.8087 | 29.8114 | 60.0012 | 36.6 | 71.7838 | 46.3714 | 59.99 | 54.4 | 71.8006 | 64.6126 | 60.0115 | 72.2 | 71.8178 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.7992 | 82.6113 | 60.016 | 90
71.8171 | 29.8114 | 60.0013 | 36.6 | 71.7921 | 46.3716 | 59.99 | 54.4 | 71.8089 | 64.6126 | 60.0115 | 72.2 | 71.8262 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.8075 | 82.6132 | 60.0159 | 90
71.8254 | 29.8114 | 60.0013 | 36.6 | 71.8005 | 46.3719 | 59.99 | 54.4 | 71.8173 | 64.6126 | 60.0116 | 72.2 | 71.8345 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.8159 | 82.615 | 60.0159 | 90
71.8338 | 29.8114 | 60.0014 | 36.6 | 71.8088 | 46.3722 | 59.99 | 54.4 | 71.8256 | 64.6132 | 60.0117 | 72.2 | 71.8428 | 82.6693 | 59.97 | 90 | 71.8242 | 82.6135 | 60.0158 | 90
71.8421 | 29.8114 | 60.0015 | 36.6 | 71.8171 | 46.3722 | 59.99 | 54.4 | 71.8339 | 64.6137 | 60.0118 | 72.2 | 71.8511 | 82.6684 | 59.97 | 90 | 71.8325 | 82.612 | 60.0157 | 90
71.8504 | 29.8114 | 60.0016 | 36.6 | 71.8254 | 46.3722 | 59.99 | 54.4 | 71.8422 | 64.6142 | 60.0119 | 72.2 | 71.8595 | 82.6675 | 59.97 | 90 | 71.8408 | 82.6089 | 60.0156 | 90
71.8587 | 29.8114 | 60.0017 | 36.6 | 71.8338 | 46.3722 | 59.99 | 54.4 | 71.8506 | 64.6148 | 60.012 | 72.2 | 71.8678 | 82.6701 | 59.97 | 90 | 71.8491 | 82.6059 | 60.0155 | 90
71.8671 | 29.8114 | 60.0018 | 36.6 | 71.8421 | 46.3722 | 59.99 | 54.4 | 71.8589 | 64.6153 | 60.012 | 72.2 | 71.8762 | 82.6727 | 59.97 | 90 | 71.8575 | 82.6039 | 60.0154 | 90
71.8754 | 29.8114 | 60.0018 | 36.6 | 71.8505 | 46.3723 | 59.99 | 54.4 | 71.8672 | 64.6159 | 60.0121 | 72.2 | 71.8845 | 82.6752 | 59.97 | 90 | 71.8658 | 82.6018 | 60.0154 | 90
71.8838 | 29.8096 | 60.0019 | 36.6 | 71.8588 | 46.3724 | 59.99 | 54.4 | 71.8755 | 64.6164 | 60.0122 | 72.2 | 71.8928 | 82.6778 | 59.97 | 90 | 71.8741 | 82.6001 | 60.0153 | 90
71.8921 | 29.8077 | 60.002 | 36.6 | 71.8671 | 46.3725 | 59.99 | 54.4 | 71.8839 | 64.6169 | 60.0123 | 72.2 | 71.9012 | 82.6878 | 59.97 | 90 | 71.8824 | 82.5985 | 60.0152 | 90
71.9004 | 29.8059 | 60.0021 | 36.6 | 71.8755 | 46.3726 | 59.99 | 54.4 | 71.8922 | 64.6175 | 60.0124 | 72.2 | 71.9095 | 82.6978 | 59.97 | 90 | 71.8909 | 82.5974 | 60.0151 | 90
71.9087 | 29.804 | 60.0022 | 36.6 | 71.8838 | 46.3727 | 59.99 | 54.4 | 71.9006 | 64.618 | 60.0125 | 72.2 | 71.9178 | 82.7078 | 59.97 | 90 | 71.8992 | 82.5962 | 60.015 | 90
71.9171 | 29.8022 | 60.0023 | 36.6 | 71.8922 | 46.3728 | 59.99 | 54.4 | 71.9089 | 64.618 | 60.0125 | 72.2 | 71.9262 | 82.7178 | 59.97 | 90 | 71.9075 | 82.5991 | 60.0149 | 90
71.9254 | 29.8003 | 60.0023 | 36.6 | 71.9005 | 46.3729 | 59.99 | 54.4 | 71.9172 | 64.618 | 60.0126 | 72.2 | 71.9345 | 82.7287 | 59.97 | 90 | 71.9158 | 82.6019 | 60.0149 | 90
71.9337 | 29.8044 | 60.0024 | 36.6 | 71.9088 | 46.373 | 59.99 | 54.4 | 71.9255 | 64.618 | 60.0127 | 72.2 | 71.9429 | 82.7396 | 59.97 | 90 | 71.9242 | 82.6067 | 60.0148 | 90
71.942 | 29.8086 | 60.0025 | 36.6 | 71.9172 | 46.3731 | 59.99 | 54.4 | 71.9339 | 64.618 | 60.0128 | 72.2 | 71.9512 | 82.7518 | 59.97 | 90 | 71.9325 | 82.6114 | 60.0147 | 90
71.9504 | 29.8122 | 60.0026 | 36.6 | 71.9255 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 71.9422 | 64.618 | 60.0129 | 72.2 | 71.9595 | 82.7641 | 59.97 | 90 | 71.9408 | 82.6155 | 60.0146 | 90
71.9587 | 29.8157 | 60.0027 | 36.6 | 71.9338 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 71.9506 | 64.618 | 60.013 | 72.2 | 71.9678 | 82.7763 | 59.97 | 90 | 71.9491 | 82.6197 | 60.0145 | 90
71.9671 | 29.8212 | 60.0028 | 36.6 | 71.9421 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 71.9589 | 64.6194 | 60.013 | 72.2 | 71.9762 | 82.7885 | 59.97 | 90 | 71.9575 | 82.6213 | 60.0144 | 90
71.9754 | 29.8266 | 60.0028 | 36.6 | 71.9505 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 71.9672 | 64.6208 | 60.0131 | 72.2 | 71.9846 | 82.7934 | 59.97 | 90 | 71.9658 | 82.623 | 60.0144 | 90
71.9837 | 29.832 | 60.0029 | 36.6 | 71.9588 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 71.9755 | 64.6223 | 60.0132 | 72.2 | 71.9929 | 82.7982 | 59.97 | 90 | 71.9741 | 82.6235 | 60.0143 | 90
71.992 | 29.8375 | 60.003 | 36.6 | 71.9672 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 71.9839 | 64.6237 | 60.0133 | 72.2 | 72.0012 | 82.8016 | 59.97 | 90 | 71.9824 | 82.624 | 60.0142 | 90
72.0004 | 29.8503 | 60.0031 | 36.6 | 71.9755 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 71.9922 | 64.6252 | 60.0134 | 72.2 | 72.0095 | 82.805 | 59.97 | 90 | 71.9907 | 82.6233 | 60.0141 | 90
72.0087 | 29.8632 | 60.0032 | 36.6 | 71.9838 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.0005 | 64.6267 | 60.0135 | 72.2 | 72.0179 | 82.8085 | 59.97 | 90 | 71.9991 | 82.6225 | 60.014 | 90
72.0171 | 29.8701 | 60.0033 | 36.6 | 71.9922 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.0089 | 64.6282 | 60.0135 | 72.2 | 72.0262 | 82.8119 | 59.97 | 90 | 72.0074 | 82.6216 | 60.0139 | 90
72.0254 | 29.877 | 60.0033 | 36.6 | 72.0005 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.0172 | 64.6296 | 60.0136 | 72.2 | 72.0345 | 82.8114 | 59.97 | 90 | 72.0157 | 82.6208 | 60.0139 | 90
72.0337 | 29.8844 | 60.0034 | 36.6 | 72.0089 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.0255 | 64.6311 | 60.0137 | 72.2 | 72.0429 | 82.811 | 59.97 | 90 | 72.024 | 82.6181 | 60.0138 | 90
72.0421 | 29.8919 | 60.0035 | 36.6 | 72.0172 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.0339 | 64.6326 | 60.0138 | 72.2 | 72.0512 | 82.811 | 59.97 | 90 | 72.0325 | 82.6155 | 60.0137 | 90
72.0504 | 29.8994 | 60.0036 | 36.6 | 72.0255 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.0422 | 64.6327 | 60.0139 | 72.2 | 72.0596 | 82.8111 | 59.97 | 90 | 72.0408 | 82.6153 | 60.0136 | 90
72.0587 | 29.9068 | 60.0037 | 36.6 | 72.0338 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.0505 | 64.6328 | 60.014 | 72.2 | 72.0679 | 82.8112 | 59.97 | 90 | 72.0491 | 82.6152 | 60.0135 | 90
72.067 | 29.9143 | 60.0038 | 36.6 | 72.0422 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.0588 | 64.6328 | 60.014 | 72.2 | 72.0762 | 82.8113 | 59.97 | 90 | 72.0574 | 82.6158 | 60.0134 | 90
72.0754 | 29.9217 | 60.0038 | 36.6 | 72.0505 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.0672 | 64.6328 | 60.0141 | 72.2 | 72.0846 | 82.8127 | 59.97 | 90 | 72.0658 | 82.6164 | 60.0134 | 90
72.0837 | 29.9293 | 60.0039 | 36.6 | 72.0588 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.0755 | 64.6328 | 60.0142 | 72.2 | 72.0929 | 82.8142 | 59.97 | 90 | 72.0741 | 82.6233 | 60.0133 | 90
72.0921 | 29.9369 | 60.004 | 36.6 | 72.0672 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.0839 | 64.6328 | 60.0143 | 72.2 | 72.1013 | 82.8157 | 59.97 | 90 | 72.0824 | 82.6303 | 60.0132 | 90
72.1004 | 29.9445 | 60.0041 | 36.6 | 72.0755 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.0922 | 64.6328 | 60.0144 | 72.2 | 72.1096 | 82.8171 | 59.97 | 90 | 72.0907 | 82.6369 | 60.0131 | 90
72.1087 | 29.9521 | 60.0042 | 36.6 | 72.0839 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.1005 | 64.6328 | 60.0145 | 72.2 | 72.1179 | 82.8181 | 59.97 | 90 | 72.099 | 82.6435 | 60.013 | 90
72.117 | 29.9597 | 60.0043 | 36.6 | 72.0922 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.1088 | 64.6328 | 60.0145 | 72.2 | 72.1263 | 82.8191 | 59.97 | 90 | 72.1074 | 82.649 | 60.0129 | 90
72.1254 | 29.9673 | 60.0043 | 36.6 | 72.1005 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.1172 | 64.6328 | 60.0146 | 72.2 | 72.1346 | 82.8196 | 59.97 | 90 | 72.1157 | 82.6545 | 60.0129 | 90
72.1337 | 29.9749 | 60.0044 | 36.6 | 72.1088 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.1255 | 64.6328 | 60.0147 | 72.2 | 72.1429 | 82.82 | 59.97 | 90 | 72.124 | 82.6639 | 60.0128 | 90
72.1421 | 29.9825 | 60.0045 | 36.6 | 72.1172 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.1339 | 64.6328 | 60.0148 | 72.2 | 72.1512 | 82.8201 | 59.97 | 90 | 72.1323 | 82.6732 | 60.0127 | 90
72.1504 | 29.9901 | 60.0046 | 36.6 | 72.1255 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.1422 | 64.6328 | 60.0149 | 72.2 | 72.1596 | 82.8202 | 59.97 | 90 | 72.1407 | 82.6818 | 60.0126 | 90
72.1587 | 29.9978 | 60.0047 | 36.6 | 72.1339 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.1505 | 64.6328 | 60.015 | 72.2 | 72.168 | 82.8212 | 59.97 | 90 | 72.149 | 82.6904 | 60.0125 | 90
72.167 | 29.9978 | 60.0048 | 36.6 | 72.1422 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.1588 | 64.6328 | 60.015 | 72.2 | 72.1763 | 82.8222 | 59.97 | 90 | 72.1573 | 82.6925 | 60.0124 | 90
72.1754 | 29.9977 | 60.0048 | 36.6 | 72.1505 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.1672 | 64.6328 | 60.0151 | 72.2 | 72.1846 | 82.8232 | 59.97 | 90 | 72.1656 | 82.6946 | 60.0124 | 90
72.1837 | 29.9977 | 60.0049 | 36.6 | 72.1589 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.1755 | 64.638 | 60.0152 | 72.2 | 72.1929 | 82.8242 | 59.97 | 90 | 72.1741 | 82.6964 | 60.0123 | 90
72.192 | 29.9977 | 60.005 | 36.6 | 72.1672 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.1838 | 64.6432 | 60.0153 | 72.2 | 72.2013 | 82.8234 | 59.97 | 90 | 72.1824 | 82.6983 | 60.0122 | 90
72.2003 | 29.9977 | 60.0051 | 36.6 | 72.1755 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.1921 | 64.6528 | 60.0154 | 72.2 | 72.2096 | 82.8226 | 59.97 | 90 | 72.1907 | 82.701 | 60.0121 | 90
72.2087 | 29.9977 | 60.0052 | 36.6 | 72.1838 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.2005 | 64.6624 | 60.0155 | 72.2 | 72.218 | 82.8219 | 59.97 | 90 | 72.199 | 82.7038 | 60.012 | 90
72.2171 | 29.9977 | 60.0053 | 36.6 | 72.1922 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.2088 | 64.6719 | 60.0155 | 72.2 | 72.2263 | 82.8211 | 59.97 | 90 | 72.2074 | 82.7016 | 60.0119 | 90
72.2254 | 29.9977 | 60.0053 | 36.6 | 72.2006 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.2172 | 64.6815 | 60.0156 | 72.2 | 72.2346 | 82.8206 | 59.97 | 90 | 72.2157 | 82.6995 | 60.0119 | 90
72.2337 | 29.9977 | 60.0054 | 36.6 | 72.2089 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.2255 | 64.691 | 60.0157 | 72.2 | 72.243 | 82.8202 | 59.97 | 90 | 72.224 | 82.6978 | 60.0118 | 90
72.242 | 29.9977 | 60.0055 | 36.6 | 72.2172 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.2338 | 64.7006 | 60.0158 | 72.2 | 72.2513 | 82.8191 | 59.97 | 90 | 72.2323 | 82.6962 | 60.0117 | 90
72.2504 | 29.9977 | 60.0056 | 36.6 | 72.2255 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.2421 | 64.7102 | 60.0159 | 72.2 | 72.2596 | 82.8181 | 59.97 | 90 | 72.2407 | 82.6933 | 60.0116 | 90
72.2587 | 29.9977 | 60.0057 | 36.6 | 72.2339 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.2504 | 64.7197 | 60.016 | 72.2 | 72.268 | 82.8171 | 59.97 | 90 | 72.249 | 82.6904 | 60.0115 | 90
72.2671 | 29.9977 | 60.0058 | 36.6 | 72.2422 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.2588 | 64.7241 | 60.016 | 72.2 | 72.2763 | 82.816 | 59.97 | 90 | 72.2573 | 82.6877 | 60.0114 | 90
72.2754 | 29.9977 | 60.0058 | 36.6 | 72.2505 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.2671 | 64.7284 | 60.0161 | 72.2 | 72.2847 | 82.8162 | 59.97 | 90 | 72.2656 | 82.685 | 60.0114 | 90
72.2837 | 29.9977 | 60.0059 | 36.6 | 72.2589 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.2755 | 64.7284 | 60.0162 | 72.2 | 72.293 | 82.8163 | 59.97 | 90 | 72.274 | 82.6824 | 60.0113 | 90
72.292 | 29.9977 | 60.006 | 36.6 | 72.2672 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.2838 | 64.7284 | 60.0163 | 72.2 | 72.3013 | 82.8165 | 59.97 | 90 | 72.2823 | 82.6797 | 60.0112 | 90
72.3004 | 29.9977 | 60.0061 | 36.6 | 72.2756 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.2921 | 64.7284 | 60.0164 | 72.2 | 72.3097 | 82.8167 | 59.97 | 90 | 72.2906 | 82.6782 | 60.0111 | 90
72.3087 | 29.9977 | 60.0062 | 36.6 | 72.2839 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.3004 | 64.7284 | 60.0165 | 72.2 | 72.318 | 82.8169 | 59.97 | 90 | 72.299 | 82.6767 | 60.011 | 90
72.317 | 29.9977 | 60.0063 | 36.6 | 72.2922 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.3088 | 64.7284 | 60.0165 | 72.2 | 72.3264 | 82.8172 | 59.97 | 90 | 72.3073 | 82.6757 | 60.0109 | 90
72.3253 | 29.9977 | 60.0063 | 36.6 | 72.3005 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.3171 | 64.7284 | 60.0166 | 72.2 | 72.3347 | 82.8171 | 59.97 | 90 | 72.3157 | 82.6746 | 60.0109 | 90
72.3337 | 29.9977 | 60.0064 | 36.6 | 72.3089 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.3254 | 64.7284 | 60.0167 | 72.2 | 72.343 | 82.817 | 59.97 | 90 | 72.324 | 82.6778 | 60.0108 | 90
72.342 | 29.9977 | 60.0065 | 36.6 | 72.3172 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.3337 | 64.7284 | 60.0168 | 72.2 | 72.3513 | 82.8176 | 59.97 | 90 | 72.3323 | 82.681 | 60.0107 | 90
72.3504 | 29.9977 | 60.0066 | 36.6 | 72.3256 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.3421 | 64.7288 | 60.0169 | 72.2 | 72.3597 | 82.8183 | 59.97 | 90 | 72.3406 | 82.6836 | 60.0106 | 90
72.3587 | 29.9977 | 60.0067 | 36.6 | 72.3339 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.3504 | 64.7293 | 60.017 | 72.2 | 72.368 | 82.8211 | 59.97 | 90 | 72.349 | 82.6862 | 60.0105 | 90
72.367 | 29.9977 | 60.0068 | 36.6 | 72.3422 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.3588 | 64.7366 | 60.017 | 72.2 | 72.3763 | 82.824 | 59.97 | 90 | 72.3573 | 82.6924 | 60.0104 | 90
72.3753 | 29.9978 | 60.0068 | 36.6 | 72.3506 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.3671 | 64.7439 | 60.0171 | 72.2 | 72.3847 | 82.8269 | 59.97 | 90 | 72.3656 | 82.6986 | 60.0104 | 90
72.3837 | 29.9987 | 60.0069 | 36.6 | 72.3589 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.3754 | 64.7513 | 60.0172 | 72.2 | 72.393 | 82.8298 | 59.97 | 90 | 72.3739 | 82.7029 | 60.0103 | 90
72.392 | 29.9996 | 60.007 | 36.6 | 72.3672 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.3837 | 64.7586 | 60.0173 | 72.2 | 72.4014 | 82.8326 | 59.97 | 90 | 72.3823 | 82.7072 | 60.0102 | 90
72.4004 | 30.0006 | 60.0071 | 36.6 | 72.3755 | 46.3732 | 59.99 | 54.4 | 72.3921 | 64.7659 | 60.0174 | 72.2 | 72.4097 | 82.8354 | 59.97 | 90 | 72.3906 | 82.7123 | 60.0101 | 90
72.4087 | 30.0015 | 60.0072 | 36.6 | 72.3839 | 46.3788 | 59.99 | 54.4 | 72.4004 | 64.7732 | 60.0175 | 72.2 | 72.418 | 82.8382 | 59.97 | 90 | 72.3989 | 82.7173 | 60.01 | 90
72.417 | 30.0028 | 60.0073 | 36.6 | 72.3922 | 46.3843 | 59.99 | 54.4 | 72.4088 | 64.7806 | 60.0175 | 72.2 | 72.4264 | 82.8411 | 59.97 | 90 | 72.4072 | 82.7185 | 60.01 | 90
72.4254 | 30.004 | 60.0073 | 36.6 | 72.4006 | 46.3899 | 59.99 | 54.4 | 72.4171 | 64.7879 | 60.0176 | 72.2 | 72.4347 | 82.8426 | 59.97 | 90 | 72.4156 | 82.7196 | 60.01 | 90
72.4337 | 30.0053 | 60.0074 | 36.6 | 72.4089 | 46.3954 | 59.99 | 54.4 | 72.4254 | 64.7948 | 60.0177 | 72.2 | 72.4431 | 82.8441 | 59.97 | 90 | 72.424 | 82.7215 | 60.01 | 90
72.442 | 30.0066 | 60.0075 | 36.6 | 72.4172 | 46.401 | 59.99 | 54.4 | 72.4337 | 64.8017 | 60.0178 | 72.2 | 72.4514 | 82.8466 | 59.97 | 90 | 72.4323 | 82.7234 | 60.01 | 90
72.4503 | 30.0078 | 60.0076 | 36.6 | 72.4256 | 46.4065 | 59.99 | 54.4 | 72.4421 | 64.8017 | 60.0179 | 72.2 | 72.4597 | 82.8492 | 59.97 | 90 | 72.4406 | 82.7209 | 60.01 | 90
72.4587 | 30.0091 | 60.0077 | 36.6 | 72.4339 | 46.4121 | 59.99 | 54.4 | 72.4504 | 64.8017 | 60.018 | 72.2 | 72.4681 | 82.8518 | 59.97 | 90 | 72.449 | 82.7183 | 60.01 | 90
72.467 | 30.0094 | 60.0078 | 36.6 | 72.4423 | 46.4176 | 59.99 | 54.4 | 72.4587 | 64.8017 | 60.018 | 72.2 | 72.4764 | 82.8544 | 59.97 | 90 | 72.4573 | 82.7188 | 60.01 | 90
72.4754 | 30.0098 | 60.0078 | 36.6 | 72.4506 | 46.4232 | 59.99 | 54.4 | 72.467 | 64.8017 | 60.0181 | 72.2 | 72.4847 | 82.8574 | 59.97 | 90 | 72.4656 | 82.7193 | 60.01 | 90
72.4837 | 30.0101 | 60.0079 | 36.6 | 72.4589 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.4754 | 64.8017 | 60.0182 | 72.2 | 72.493 | 82.8604 | 59.97 | 90 | 72.4739 | 82.7185 | 60.01 | 90
72.492 | 30.0104 | 60.008 | 36.6 | 72.4672 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.4837 | 64.8017 | 60.0183 | 72.2 | 72.5014 | 82.8629 | 59.97 | 90 | 72.4823 | 82.7178 | 60.01 | 90
72.5003 | 30.0104 | 60.0081 | 36.6 | 72.4756 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.4921 | 64.8017 | 60.0184 | 72.2 | 72.5098 | 82.8654 | 59.97 | 90 | 72.4906 | 82.7158 | 60.01 | 90
72.5087 | 30.0104 | 60.0082 | 36.6 | 72.4839 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.5004 | 64.8017 | 60.0185 | 72.2 | 72.5181 | 82.8684 | 59.97 | 90 | 72.4989 | 82.7138 | 60.01 | 90
72.517 | 30.0104 | 60.0083 | 36.6 | 72.4922 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.5087 | 64.8017 | 60.0185 | 72.2 | 72.5264 | 82.8714 | 59.97 | 90 | 72.5072 | 82.7122 | 60.01 | 90
72.5254 | 30.0104 | 60.0083 | 36.6 | 72.5006 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.517 | 64.8017 | 60.0186 | 72.2 | 72.5347 | 82.8709 | 59.97 | 90 | 72.5156 | 82.7107 | 60.01 | 90
72.5337 | 30.0104 | 60.0084 | 36.6 | 72.5089 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.5254 | 64.8018 | 60.0187 | 72.2 | 72.5431 | 82.8705 | 59.97 | 90 | 72.5239 | 82.7115 | 60.01 | 90
72.542 | 30.0104 | 60.0085 | 36.6 | 72.5173 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.5337 | 64.802 | 60.0188 | 72.2 | 72.5515 | 82.87 | 59.97 | 90 | 72.5322 | 82.7123 | 60.01 | 90
72.5503 | 30.0104 | 60.0086 | 36.6 | 72.5256 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.5421 | 64.8022 | 60.0189 | 72.2 | 72.5598 | 82.8695 | 59.97 | 90 | 72.5405 | 82.7134 | 60.01 | 90
72.5587 | 30.0104 | 60.0087 | 36.6 | 72.5339 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.5504 | 64.8024 | 60.019 | 72.2 | 72.5681 | 82.8703 | 59.97 | 90 | 72.5488 | 82.7145 | 60.01 | 90
72.567 | 30.0104 | 60.0088 | 36.6 | 72.5422 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.5587 | 64.8026 | 60.019 | 72.2 | 72.5764 | 82.8711 | 59.97 | 90 | 72.5573 | 82.7213 | 60.01 | 90
72.5753 | 30.0104 | 60.0088 | 36.6 | 72.5506 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.567 | 64.8027 | 60.0191 | 72.2 | 72.5848 | 82.8737 | 59.97 | 90 | 72.5656 | 82.7281 | 60.01 | 90
72.5836 | 30.0104 | 60.0089 | 36.6 | 72.559 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.5754 | 64.8029 | 60.0192 | 72.2 | 72.5931 | 82.8763 | 59.97 | 90 | 72.5739 | 82.7381 | 60.01 | 90
72.592 | 30.0104 | 60.009 | 36.6 | 72.5673 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.5837 | 64.8031 | 60.0193 | 72.2 | 72.6014 | 82.8783 | 59.97 | 90 | 72.5822 | 82.7482 | 60.01 | 90
72.6003 | 30.0104 | 60.0091 | 36.6 | 72.5756 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.592 | 64.8033 | 60.0194 | 72.2 | 72.6098 | 82.8804 | 59.97 | 90 | 72.5906 | 82.7562 | 60.01 | 90
72.6087 | 30.0104 | 60.0092 | 36.6 | 72.5839 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.6003 | 64.8035 | 60.0195 | 72.2 | 72.6181 | 82.8827 | 59.97 | 90 | 72.5989 | 82.7642 | 60.01 | 90
72.617 | 30.0104 | 60.0093 | 36.6 | 72.5923 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.6087 | 64.8035 | 60.0195 | 72.2 | 72.6265 | 82.8851 | 59.97 | 90 | 72.6072 | 82.7722 | 60.01 | 90
72.6253 | 30.0104 | 60.0093 | 36.6 | 72.6006 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.617 | 64.8035 | 60.0196 | 72.2 | 72.6348 | 82.8874 | 59.97 | 90 | 72.6155 | 82.7802 | 60.01 | 90
72.6336 | 30.0104 | 60.0094 | 36.6 | 72.6089 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.6254 | 64.8035 | 60.0197 | 72.2 | 72.6431 | 82.8898 | 59.97 | 90 | 72.6239 | 82.7863 | 60.01 | 90
72.642 | 30.0104 | 60.0095 | 36.6 | 72.6173 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.6337 | 64.8035 | 60.0198 | 72.2 | 72.6515 | 82.8883 | 59.97 | 90 | 72.6322 | 82.7924 | 60.01 | 90
72.6503 | 30.0104 | 60.0096 | 36.6 | 72.6256 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.642 | 64.8039 | 60.0199 | 72.2 | 72.6598 | 82.8867 | 59.97 | 90 | 72.6405 | 82.795 | 60.01 | 90
72.6587 | 30.0104 | 60.0097 | 36.6 | 72.634 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.6503 | 64.8044 | 60.02 | 72.2 | 72.6682 | 82.884 | 59.97 | 90 | 72.6488 | 82.7975 | 60.01 | 90
72.667 | 30.0104 | 60.0098 | 36.6 | 72.6423 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.6587 | 64.8049 | 60.02 | 72.2 | 72.6765 | 82.8813 | 59.97 | 90 | 72.6572 | 82.7977 | 60.01 | 90
72.6753 | 30.0104 | 60.0098 | 36.6 | 72.6506 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.667 | 64.8053 | 60.0199 | 72.2 | 72.6848 | 82.8813 | 59.97 | 90 | 72.6655 | 82.7978 | 60.01 | 90
72.6836 | 30.0104 | 60.0099 | 36.6 | 72.6589 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.6754 | 64.8058 | 60.0198 | 72.2 | 72.6931 | 82.8814 | 59.97 | 90 | 72.6738 | 82.7994 | 60.01 | 90
72.692 | 30.0104 | 60.01 | 36.6 | 72.6673 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.6837 | 64.8062 | 60.0197 | 72.2 | 72.7015 | 82.8814 | 59.97 | 90 | 72.6821 | 82.8011 | 60.01 | 90
72.7003 | 30.0101 | 60.0101 | 36.6 | 72.6756 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.692 | 64.8067 | 60.0196 | 72.2 | 72.7098 | 82.8814 | 59.97 | 90 | 72.6906 | 82.8027 | 60.01 | 90
72.7086 | 30.0097 | 60.0102 | 36.6 | 72.684 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.7003 | 64.8071 | 60.0195 | 72.2 | 72.7181 | 82.8813 | 59.97 | 90 | 72.6989 | 82.8044 | 60.01 | 90
72.7169 | 30.0091 | 60.0103 | 36.6 | 72.6923 | 46.4287 | 59.99 | 54.4 | 72.7087 | 64.8076 | 60.0195 | 72.2 | 72.7265 | 82.8813 | 59.97 | 90 | 72.7072 | 82.8066 | 60.01 | 90
72.7253 | 30.0085 | 60.0103 | 36.6 | 72.7006 | 46.4277 | 59.99 | 54.4 | 72.717 | 64.8081 | 60.0194 | 72.2 | 72.7348 | 82.884 | 59.97 | 90 | 72.7155 | 82.8088 | 60.01 | 90
72.7336 | 30.0078 | 60.0104 | 36.6 | 72.709 | 46.4268 | 59.99 | 54.4 | 72.7253 | 64.8081 | 60.0193 | 72.2 | 72.7432 | 82.8867 | 59.97 | 90 | 72.7239 | 82.8095 | 60.01 | 90
72.742 | 30.0072 | 60.0105 | 36.6 | 72.7173 | 46.4251 | 59.99 | 54.4 | 72.7336 | 64.8081 | 60.0192 | 72.2 | 72.7515 | 82.8885 | 59.97 | 90 | 72.7322 | 82.8103 | 60.01 | 90
72.7503 | 30.0066 | 60.0106 | 36.6 | 72.7256 | 46.4234 | 59.99 | 54.4 | 72.742 | 64.8081 | 60.0191 | 72.2 | 72.7598 | 82.8903 | 59.97 | 90 | 72.7405 | 82.8106 | 60.01 | 90
72.7586 | 30.006 | 60.0107 | 36.6 | 72.7339 | 46.4309 | 59.99 | 54.4 | 72.7503 | 64.8081 | 60.019 | 72.2 | 72.7682 | 82.8914 | 59.97 | 90 | 72.7488 | 82.8109 | 60.01 | 90
72.7669 | 30.0048 | 60.0108 | 36.6 | 72.7423 | 46.4384 | 59.99 | 54.4 | 72.7587 | 64.8081 | 60.019 | 72.2 | 72.7765 | 82.8925 | 59.97 | 90 | 72.7572 | 82.8113 | 60.01 | 90
72.7753 | 30.0037 | 60.0108 | 36.6 | 72.7506 | 46.4451 | 59.99 | 54.4 | 72.767 | 64.8081 | 60.0189 | 72.2 | 72.7849 | 82.8942 | 59.97 | 90 | 72.7655 | 82.8116 | 60.01 | 90
72.7836 | 30.0026 | 60.0109 | 36.6 | 72.759 | 46.4519 | 59.99 | 54.4 | 72.7753 | 64.8081 | 60.0188 | 72.2 | 72.7932 | 82.8959 | 59.97 | 90 | 72.7738 | 82.8119 | 60.01 | 90
72.792 | 30.0015 | 60.011 | 36.6 | 72.7673 | 46.4685 | 59.99 | 54.4 | 72.7836 | 64.8081 | 60.0187 | 72.2 | 72.8015 | 82.8976 | 59.97 | 90 | 72.7821 | 82.8121 | 60.01 | 90
72.8003 | 30.0004 | 60.0111 | 36.6 | 72.7756 | 46.4851 | 59.99 | 54.4 | 72.792 | 64.8087 | 60.0186 | 72.2 | 72.8099 | 82.8994 | 59.97 | 90 | 72.7905 | 82.8124 | 60.01 | 90
72.8086 | 29.9994 | 60.0112 | 36.6 | 72.784 | 46.5027 | 59.99 | 54.4 | 72.8003 | 64.8094 | 60.0185 | 72.2 | 72.8182 | 82.8987 | 59.97 | 90 | 72.7988 | 82.8127 | 60.01 | 90
72.8169 | 29.9983 | 60.0113 | 36.6 | 72.7923 | 46.5202 | 59.99 | 54.4 | 72.8087 | 64.8101 | 60.0185 | 72.2 | 72.8265 | 82.898 | 59.97 | 90 | 72.8071 | 82.8117 | 60.01 | 90
72.8253 | 29.9972 | 60.0113 | 36.6 | 72.8007 | 46.5375 | 59.99 | 54.4 | 72.817 | 64.8107 | 60.0184 | 72.2 | 72.8348 | 82.8988 | 59.97 | 90 | 72.8154 | 82.8108 | 60.01 | 90
72.8336 | 29.9962 | 60.0114 | 36.6 | 72.809 | 46.5549 | 59.99 | 54.4 | 72.8253 | 64.8114 | 60.0183 | 72.2 | 72.8432 | 82.8996 | 59.97 | 90 | 72.8239 | 82.8087 | 60.01 | 90
72.8419 | 29.9951 | 60.0115 | 36.6 | 72.8173 | 46.563 | 59.99 | 54.4 | 72.8336 | 64.8121 | 60.0182 | 72.2 | 72.8516 | 82.8953 | 59.97 | 90 | 72.8322 | 82.8067 | 60.01 | 90
72.8503 | 29.9942 | 60.0116 | 36.6 | 72.8256 | 46.5711 | 59.99 | 54.4 | 72.842 | 64.8164 | 60.0181 | 72.2 | 72.8599 | 82.8911 | 59.97 | 90 | 72.8405 | 82.8046 | 60.01 | 90
72.8586 | 29.9933 | 60.0117 | 36.6 | 72.834 | 46.5793 | 59.99 | 54.4 | 72.8503 | 64.8208 | 60.018 | 72.2 | 72.8682 | 82.8873 | 59.97 | 90 | 72.8488 | 82.8026 | 60.01 | 90
72.8669 | 29.9924 | 60.0118 | 36.6 | 72.8423 | 46.5874 | 59.99 | 54.4 | 72.8586 | 64.8251 | 60.018 | 72.2 | 72.8765 | 82.8835 | 59.97 | 90 | 72.8572 | 82.8005 | 60.01 | 90
72.8753 | 29.9915 | 60.0118 | 36.6 | 72.8506 | 46.5856 | 59.99 | 54.4 | 72.8669 | 64.8294 | 60.0179 | 72.2 | 72.8849 | 82.879 | 59.97 | 90 | 72.8655 | 82.7985 | 60.01 | 90
72.8836 | 29.9909 | 60.0119 | 36.6 | 72.8589 | 46.5838 | 59.99 | 54.4 | 72.8753 | 64.8347 | 60.0178 | 72.2 | 72.8932 | 82.8745 | 59.97 | 90 | 72.8738 | 82.7977 | 60.01 | 90
72.8919 | 29.9902 | 60.012 | 36.6 | 72.8673 | 46.5804 | 59.99 | 54.4 | 72.8836 | 64.84 | 60.0177 | 72.2 | 72.9016 | 82.8798 | 59.97 | 90 | 72.8821 | 82.797 | 60.01 | 90
72.9002 | 29.9896 | 60.0121 | 36.6 | 72.8757 | 46.577 | 59.99 | 54.4 | 72.892 | 64.8453 | 60.0176 | 72.2 | 72.9099 | 82.8851 | 59.97 | 90 | 72.8905 | 82.7946 | 60.01 | 90
72.9086 | 29.989 | 60.0122 | 36.6 | 72.884 | 46.5745 | 59.99 | 54.4 | 72.9003 | 64.8505 | 60.0175 | 72.2 | 72.9182 | 82.8923 | 59.97 | 90 | 72.8988 | 82.7922 | 60.01 | 90
72.9169 | 29.9877 | 60.0123 | 36.6 | 72.8923 | 46.5721 | 59.99 | 54.4 | 72.9086 | 64.8558 | 60.0175 | 72.2 | 72.9266 | 82.8994 | 59.97 | 90 | 72.9071 | 82.7914 | 60.01 | 90
72.9253 | 29.9864 | 60.0123 | 36.6 | 72.9006 | 46.5739 | 59.99 | 54.4 | 72.9169 | 64.8611 | 60.0174 | 72.2 | 72.9349 | 82.9106 | 59.97 | 90 | 72.9154 | 82.7906 | 60.01 | 90
72.9336 | 29.9855 | 60.0124 | 36.6 | 72.909 | 46.5758 | 59.99 | 54.4 | 72.9253 | 64.8627 | 60.0173 | 72.2 | 72.9432 | 82.9217 | 59.97 | 90 | 72.9238 | 82.7906 | 60.01 | 90
72.9419 | 29.9845 | 60.0125 | 36.6 | 72.9173 | 46.5798 | 59.99 | 54.4 | 72.9336 | 64.8643 | 60.0172 | 72.2 | 72.9516 | 82.932 | 59.97 | 90 | 72.9321 | 82.7906 | 60.01 | 90
72.9502 | 29.9912 | 60.0126 | 36.6 | 72.9257 | 46.5838 | 59.99 | 54.4 | 72.942 | 64.866 | 60.0171 | 72.2 | 72.9599 | 82.9423 | 59.97 | 90 | 72.9404 | 82.7909 | 60.01 | 90
72.9586 | 29.9979 | 60.0127 | 36.6 | 72.934 | 46.5879 | 59.99 | 54.4 | 72.9503 | 64.8676 | 60.017 | 72.2 | 72.9683 | 82.9545 | 59.97 | 90 | 72.9487 | 82.7911 | 60.01 | 90
72.9669 | 30.0041 | 60.0128 | 36.6 | 72.9423 | 46.5919 | 59.99 | 54.4 | 72.9586 | 64.8681 | 60.017 | 72.2 | 72.9766 | 82.9668 | 59.97 | 90 | 72.9572 | 82.7902 | 60.01 | 90
72.9753 | 30.0103 | 60.0128 | 36.6 | 72.9506 | 46.5971 | 59.99 | 54.4 | 72.9669 | 64.8687 | 60.0169 | 72.2 | 72.9849 | 82.971 | 59.97 | 90 | 72.9655 | 82.7893 | 60.01 | 90
72.9836 | 30.0243 | 60.0129 | 36.6 | 72.959 | 46.6024 | 59.99 | 54.4 | 72.9753 | 64.8692 | 60.0168 | 72.2 | 72.9933 | 82.9752 | 59.97 | 90 | 72.9738 | 82.7896 | 60.01 | 90
72.9919 | 30.0384 | 60.013 | 36.6 | 72.9673 | 46.6079 | 59.99 | 54.4 | 72.9836 | 64.8698 | 60.0167 | 72.2 | 73.0016 | 82.9762 | 59.97 | 90 | 72.9821 | 82.7899 | 60.01 | 90
73.0002 | 30.06 | 60.0131 | 36.6 | 72.9756 | 46.6135 | 59.99 | 54.4 | 72.9919 | 64.8748 | 60.0166 | 72.2 | 73.0099 | 82.9771 | 59.97 | 90 | 72.9905 | 82.791 | 60.01 | 90
73.0086 | 30.0817 | 60.0132 | 36.6 | 72.984 | 46.6147 | 59.99 | 54.4 | 73.0002 | 64.8799 | 60.0165 | 72.2 | 73.0182 | 82.9775 | 59.97 | 90 | 72.9988 | 82.7922 | 60.01 | 90
73.0169 | 30.1034 | 60.0133 | 36.6 | 72.9923 | 46.6159 | 59.99 | 54.4 | 73.0085 | 64.885 | 60.0165 | 72.2 | 73.0266 | 82.978 | 59.97 | 90 | 73.0071 | 82.794 | 60.01 | 90
73.0252 | 30.1251 | 60.0133 | 36.6 | 73.0007 | 46.6158 | 59.99 | 54.4 | 73.0169 | 64.8901 | 60.0164 | 72.2 | 73.035 | 82.9785 | 59.97 | 90 | 73.0154 | 82.7959 | 60.01 | 90
73.0335 | 30.1394 | 60.0134 | 36.6 | 73.009 | 46.6157 | 59.99 | 54.4 | 73.0252 | 64.8956 | 60.0163 | 72.2 | 73.0433 | 82.9791 | 59.97 | 90 | 73.0238 | 82.7981 | 60.01 | 90
73.0419 | 30.1536 | 60.0135 | 36.6 | 73.0173 | 46.6146 | 59.99 | 54.4 | 73.0336 | 64.9011 | 60.0162 | 72.2 | 73.0516 | 82.9785 | 59.97 | 90 | 73.0321 | 82.8002 | 60.01 | 90
73.0502 | 30.1684 | 60.0136 | 36.6 | 73.0256 | 46.6135 | 59.99 | 54.4 | 73.0419 | 64.9061 | 60.0161 | 72.2 | 73.0599 | 82.9778 | 59.97 | 90 | 73.0404 | 82.809 | 60.01 | 90
73.0586 | 30.1831 | 60.0137 | 36.6 | 73.034 | 46.613 | 59.99 | 54.4 | 73.0502 | 64.9111 | 60.016 | 72.2 | 73.0683 | 82.9771 | 59.97 | 90 | 73.0487 | 82.8177 | 60.01 | 90
73.0669 | 30.1901 | 60.0138 | 36.6 | 73.0423 | 46.6124 | 59.99 | 54.4 | 73.0585 | 64.917 | 60.016 | 72.2 | 73.0767 | 82.9764 | 59.97 | 90 | 73.057 | 82.8273 | 60.01 | 90
73.0752 | 30.197 | 60.0138 | 36.6 | 73.0507 | 46.6116 | 59.99 | 54.4 | 73.0669 | 64.9228 | 60.0159 | 72.2 | 73.085 | 82.9767 | 59.97 | 90 | 73.0654 | 82.837 | 60.01 | 90
73.0835 | 30.1969 | 60.0139 | 36.6 | 73.059 | 46.6108 | 59.99 | 54.4 | 73.0752 | 64.9241 | 60.0158 | 72.2 | 73.0933 | 82.977 | 59.97 | 90 | 73.0737 | 82.8447 | 60.01 | 90
73.0919 | 30.1968 | 60.014 | 36.6 | 73.0673 | 46.6099 | 59.99 | 54.4 | 73.0836 | 64.9254 | 60.0157 | 72.2 | 73.1016 | 82.9773 | 59.97 | 90 | 73.082 | 82.8525 | 60.01 | 90
73.1002 | 30.1967 | 60.0141 | 36.6 | 73.0757 | 46.6091 | 59.99 | 54.4 | 73.0919 | 64.9267 | 60.0156 | 72.2 | 73.11 | 82.9775 | 59.97 | 90 | 73.0903 | 82.8617 | 60.01 | 90
73.1085 | 30.1967 | 60.0142 | 36.6 | 73.084 | 46.609 | 59.99 | 54.4 | 73.1002 | 64.928 | 60.0155 | 72.2 | 73.1183 | 82.9771 | 59.97 | 90 | 73.0988 | 82.8708 | 60.01 | 90
73.1169 | 30.1967 | 60.0143 | 36.6 | 73.0923 | 46.6089 | 59.99 | 54.4 | 73.1085 | 64.9288 | 60.0155 | 72.2 | 73.1266 | 82.9767 | 59.97 | 90 | 73.1071 | 82.8781 | 60.01 | 90
73.1252 | 30.1967 | 60.0143 | 36.6 | 73.1006 | 46.6095 | 59.99 | 54.4 | 73.1169 | 64.9297 | 60.0154 | 72.2 | 73.135 | 82.9767 | 59.97 | 90 | 73.1154 | 82.8853 | 60.01 | 90
73.1335 | 30.1967 | 60.0144 | 36.6 | 73.109 | 46.6101 | 59.99 | 54.4 | 73.1252 | 64.9305 | 60.0153 | 72.2 | 73.1433 | 82.9766 | 59.97 | 90 | 73.1237 | 82.8858 | 60.01 | 90
73.1418 | 30.1967 | 60.0145 | 36.6 | 73.1173 | 46.6103 | 59.99 | 54.4 | 73.1335 | 64.9313 | 60.0152 | 72.2 | 73.1517 | 82.9759 | 59.97 | 90 | 73.1321 | 82.8863 | 60.01 | 90
73.1502 | 30.1966 | 60.0146 | 36.6 | 73.1257 | 46.6106 | 59.99 | 54.4 | 73.1418 | 64.9306 | 60.0151 | 72.2 | 73.16 | 82.9751 | 59.97 | 90 | 73.1404 | 82.8898 | 60.01 | 90
73.1585 | 30.1966 | 60.0147 | 36.6 | 73.134 | 46.6109 | 59.99 | 54.4 | 73.1502 | 64.93 | 60.015 | 72.2 | 73.1683 | 82.9742 | 59.97 | 90 | 73.1487 | 82.8932 | 60.01 | 90
73.1668 | 30.1966 | 60.0148 | 36.6 | 73.1423 | 46.6112 | 59.99 | 54.4 | 73.1585 | 64.9293 | 60.015 | 72.2 | 73.1767 | 82.9734 | 59.97 | 90 | 73.157 | 82.897 | 60.01 | 90
73.1751 | 30.1966 | 60.0148 | 36.6 | 73.1507 | 46.6163 | 59.99 | 54.4 | 73.1669 | 64.9286 | 60.0149 | 72.2 | 73.185 | 82.9725 | 59.97 | 90 | 73.1654 | 82.9008 | 60.01 | 90
73.1835 | 30.1966 | 60.0149 | 36.6 | 73.159 | 46.6215 | 59.99 | 54.4 | 73.1752 | 64.9279 | 60.0148 | 72.2 | 73.1934 | 82.9717 | 59.97 | 90 | 73.1737 | 82.9023 | 60.01 | 90
73.1918 | 30.1966 | 60.015 | 36.6 | 73.1674 | 46.626 | 59.99 | 54.4 | 73.1835 | 64.9272 | 60.0147 | 72.2 | 73.2017 | 82.9722 | 59.97 | 90 | 73.182 | 82.9038 | 60.01 | 90
73.2002 | 30.1966 | 60.0151 | 36.6 | 73.1757 | 46.6305 | 59.99 | 54.4 | 73.1918 | 64.9271 | 60.0146 | 72.2 | 73.21 | 82.9726 | 59.97 | 90 | 73.1903 | 82.9066 | 60.01 | 90
73.2085 | 30.1966 | 60.0152 | 36.6 | 73.184 | 46.6353 | 59.99 | 54.4 | 73.2002 | 64.9269 | 60.0145 | 72.2 | 73.2184 | 82.9732 | 59.97 | 90 | 73.1987 | 82.9095 | 60.01 | 90
73.2168 | 30.1966 | 60.0153 | 36.6 | 73.1923 | 46.64 | 59.99 | 54.4 | 73.2085 | 64.9268 | 60.0145 | 72.2 | 73.2267 | 82.9738 | 59.97 | 90 | 73.207 | 82.9123 | 60.01 | 90
73.2251 | 30.1966 | 60.0153 | 36.6 | 73.2007 | 46.6449 | 59.99 | 54.4 | 73.2169 | 64.9266 | 60.0144 | 72.2 | 73.235 | 82.9751 | 59.97 | 90 | 73.2153 | 82.9152 | 60.01 | 90
73.2335 | 30.1966 | 60.0154 | 36.6 | 73.209 | 46.6497 | 59.99 | 54.4 | 73.2252 | 64.9272 | 60.0143 | 72.2 | 73.2434 | 82.9764 | 59.97 | 90 | 73.2236 | 82.9151 | 60.01 | 90
73.2418 | 30.1966 | 60.0155 | 36.6 | 73.2173 | 46.6539 | 59.99 | 54.4 | 73.2335 | 64.9277 | 60.0142 | 72.2 | 73.2517 | 82.978 | 59.97 | 90 | 73.2321 | 82.915 | 60.01 | 90
73.2502 | 30.1966 | 60.0156 | 36.6 | 73.2257 | 46.658 | 59.99 | 54.4 | 73.2418 | 64.9278 | 60.0141 | 72.2 | 73.2601 | 82.9795 | 59.97 | 90 | 73.2404 | 82.915 | 60.01 | 90
73.2585 | 30.1966 | 60.0157 | 36.6 | 73.234 | 46.6567 | 59.99 | 54.4 | 73.2502 | 64.9279 | 60.014 | 72.2 | 73.2684 | 82.9811 | 59.97 | 90 | 73.2487 | 82.9149 | 60.01 | 90
73.2668 | 30.1966 | 60.0158 | 36.6 | 73.2424 | 46.6553 | 59.99 | 54.4 | 73.2585 | 64.9327 | 60.014 | 72.2 | 73.2767 | 82.9828 | 59.97 | 90 | 73.257 | 82.9142 | 60.01 | 90
73.2751 | 30.1966 | 60.0158 | 36.6 | 73.2507 | 46.6538 | 59.99 | 54.4 | 73.2668 | 64.9375 | 60.0139 | 72.2 | 73.2851 | 82.9837 | 59.97 | 90 | 73.2654 | 82.9135 | 60.01 | 90
73.2835 | 30.1966 | 60.0159 | 36.6 | 73.259 | 46.6523 | 59.99 | 54.4 | 73.2751 | 64.9441 | 60.0138 | 72.2 | 73.2934 | 82.9845 | 59.97 | 90 | 73.2737 | 82.9132 | 60.01 | 90
73.2918 | 30.1966 | 60.016 | 36.6 | 73.2673 | 46.6509 | 59.99 | 54.4 | 73.2835 | 64.9507 | 60.0137 | 72.2 | 73.3018 | 82.9839 | 59.97 | 90 | 73.282 | 82.9129 | 60.01 | 90
73.3001 | 30.1966 | 60.0161 | 36.6 | 73.2757 | 46.6494 | 59.99 | 54.4 | 73.2918 | 64.9574 | 60.0136 | 72.2 | 73.3101 | 82.9833 | 59.97 | 90 | 73.2903 | 82.9127 | 60.01 | 90
73.3084 | 30.1966 | 60.0162 | 36.6 | 73.284 | 46.6499 | 59.99 | 54.4 | 73.3002 | 64.964 | 60.0135 | 72.2 | 73.3184 | 82.9858 | 59.97 | 90 | 73.2987 | 82.9124 | 60.01 | 90
73.3168 | 30.1966 | 60.0163 | 36.6 | 73.2924 | 46.6504 | 59.99 | 54.4 | 73.3085 | 64.9706 | 60.0135 | 72.2 | 73.3268 | 82.9883 | 59.97 | 90 | 73.307 | 82.9154 | 60.01 | 90
73.3251 | 30.1966 | 60.0163 | 36.6 | 73.3007 | 46.6495 | 59.99 | 54.4 | 73.3168 | 64.9772 | 60.0134 | 72.2 | 73.3351 | 82.9902 | 59.97 | 90 | 73.3153 | 82.9183 | 60.01 | 90
73.3335 | 30.1966 | 60.0164 | 36.6 | 73.309 | 46.6487 | 59.99 | 54.4 | 73.3251 | 64.9844 | 60.0133 | 72.2 | 73.3434 | 82.9921 | 59.97 | 90 | 73.3236 | 82.921 | 60.01 | 90
73.3418 | 30.1966 | 60.0165 | 36.6 | 73.3174 | 46.6485 | 59.99 | 54.4 | 73.3335 | 64.9915 | 60.0132 | 72.2 | 73.3517 | 82.9937 | 59.97 | 90 | 73.332 | 82.9238 | 60.01 | 90
73.3501 | 30.1966 | 60.0166 | 36.6 | 73.3257 | 46.6483 | 59.99 | 54.4 | 73.3418 | 64.9938 | 60.0131 | 72.2 | 73.3601 | 82.9952 | 59.97 | 90 | 73.3403 | 82.9259 | 60.01 | 90
73.3584 | 30.1966 | 60.0167 | 36.6 | 73.334 | 46.6521 | 59.99 | 54.4 | 73.3502 | 64.9962 | 60.013 | 72.2 | 73.3685 | 82.9968 | 59.97 | 90 | 73.3486 | 82.928 | 60.01 | 90
73.3668 | 30.1966 | 60.0168 | 36.6 | 73.3423 | 46.6558 | 59.99 | 54.4 | 73.3585 | 64.9962 | 60.013 | 72.2 | 73.3768 | 82.9984 | 59.97 | 90 | 73.3569 | 82.9287 | 60.01 | 90
73.3751 | 30.1966 | 60.0168 | 36.6 | 73.3507 | 46.6626 | 59.99 | 54.4 | 73.3668 | 64.9962 | 60.0129 | 72.2 | 73.3851 | 83.001 | 59.97 | 90 | 73.3654 | 82.9295 | 60.01 | 90
73.3835 | 30.1966 | 60.0169 | 36.6 | 73.359 | 46.6695 | 59.99 | 54.4 | 73.3751 | 65.0005 | 60.0128 | 72.2 | 73.3934 | 83.0035 | 59.97 | 90 | 73.3737 | 82.9302 | 60.01 | 90
73.3918 | 30.1966 | 60.017 | 36.6 | 73.3674 | 46.6749 | 59.99 | 54.4 | 73.3835 | 65.0048 | 60.0127 | 72.2 | 73.4018 | 83.0029 | 59.96 | 90 | 73.382 | 82.9309 | 60.01 | 90
73.4001 | 30.1966 | 60.0171 | 36.6 | 73.3757 | 46.6804 | 59.99 | 54.4 | 73.3918 | 65.0091 | 60.0126 | 72.2 | 73.4102 | 83.0023 | 59.96 | 90 | 73.3903 | 82.9294 | 60.01 | 90
73.4084 | 30.1966 | 60.0172 | 36.6 | 73.384 | 46.6878 | 59.99 | 54.4 | 73.4001 | 65.0134 | 60.0125 | 72.2 | 73.4185 | 83.0126 | 59.96 | 90 | 73.3987 | 82.9279 | 60.01 | 90
73.4168 | 30.1966 | 60.0173 | 36.6 | 73.3923 | 46.6953 | 59.99 | 54.4 | 73.4084 | 65.0177 | 60.0125 | 72.2 | 73.4268 | 83.0228 | 59.96 | 90 | 73.407 | 82.9272 | 60.01 | 90
73.4251 | 30.1966 | 60.0173 | 36.6 | 73.4007 | 46.7028 | 59.99 | 54.4 | 73.4168 | 65.022 | 60.0124 | 72.2 | 73.4351 | 83.0326 | 59.96 | 90 | 73.4153 | 82.9266 | 60.01 | 90
73.4334 | 30.1966 | 60.0174 | 36.6 | 73.4091 | 46.7103 | 59.99 | 54.4 | 73.4251 | 65.0265 | 60.0123 | 72.2 | 73.4435 | 83.0423 | 59.96 | 90 | 73.4236 | 82.927 | 60.01 | 90
73.4417 | 30.1966 | 60.0175 | 36.6 | 73.4174 | 46.7138 | 59.99 | 54.4 | 73.4335 | 65.0309 | 60.0122 | 72.2 | 73.4518 | 83.0521 | 59.96 | 90 | 73.432 | 82.9273 | 60.01 | 90
73.4501 | 30.1966 | 60.0176 | 36.6 | 73.4257 | 46.7173 | 59.99 | 54.4 | 73.4418 | 65.0354 | 60.0121 | 72.2 | 73.4601 | 83.0618 | 59.96 | 90 | 73.4403 | 82.9286 | 60.01 | 90
73.4584 | 30.1966 | 60.0177 | 36.6 | 73.434 | 46.7192 | 59.99 | 54.4 | 73.4501 | 65.0398 | 60.012 | 72.2 | 73.4685 | 83.0709 | 59.96 | 90 | 73.4486 | 82.9299 | 60.01 | 90
73.4668 | 30.1966 | 60.0178 | 36.6 | 73.4424 | 46.7212 | 59.99 | 54.4 | 73.4584 | 65.0399 | 60.012 | 72.2 | 73.4768 | 83.0799 | 59.96 | 90 | 73.4569 | 82.9312 | 60.01 | 90
73.4751 | 30.1966 | 60.0178 | 36.6 | 73.4507 | 46.722 | 59.99 | 54.4 | 73.4668 | 65.0401 | 60.0119 | 72.2 | 73.4852 | 83.0936 | 59.96 | 90 | 73.4653 | 82.9324 | 60.01 | 90
73.4834 | 30.1966 | 60.0179 | 36.6 | 73.459 | 46.7229 | 59.99 | 54.4 | 73.4751 | 65.0403 | 60.0118 | 72.2 | 73.4935 | 83.1073 | 59.96 | 90 | 73.4736 | 82.9338 | 60.01 | 90
73.4917 | 30.1966 | 60.018 | 36.6 | 73.4673 | 46.7237 | 59.99 | 54.4 | 73.4835 | 65.0404 | 60.0117 | 72.2 | 73.5018 | 83.1105 | 59.96 | 90 | 73.4819 | 82.9351 | 60.01 | 90
73.5001 | 30.1966 | 60.0181 | 36.6 | 73.4757 | 46.7246 | 59.99 | 54.4 | 73.4918 | 65.0406 | 60.0116 | 72.2 | 73.5102 | 83.1138 | 59.96 | 90 | 73.4902 | 82.938 | 60.01 | 90
73.5084 | 30.1966 | 60.0182 | 36.6 | 73.484 | 46.726 | 59.99 | 54.4 | 73.5001 | 65.0407 | 60.0115 | 72.2 | 73.5185 | 83.1157 | 59.96 | 90 | 73.4987 | 82.9409 | 60.01 | 90
73.5168 | 30.1966 | 60.0183 | 36.6 | 73.4924 | 46.7273 | 59.99 | 54.4 | 73.5084 | 65.0407 | 60.0115 | 72.2 | 73.5269 | 83.1176 | 59.96 | 90 | 73.507 | 82.9435 | 60.01 | 90
73.5251 | 30.1966 | 60.0183 | 36.6 | 73.5007 | 46.7282 | 59.99 | 54.4 | 73.5168 | 65.0407 | 60.0114 | 72.2 | 73.5352 | 83.1174 | 59.96 | 90 | 73.5153 | 82.9461 | 60.01 | 90
73.5334 | 30.1966 | 60.0184 | 36.6 | 73.509 | 46.7291 | 59.99 | 54.4 | 73.5251 | 65.0414 | 60.0113 | 72.2 | 73.5435 | 83.1172 | 59.96 | 90 | 73.5236 | 82.9479 | 60.01 | 90
73.5417 | 30.1966 | 60.0185 | 36.6 | 73.5174 | 46.7284 | 59.99 | 54.4 | 73.5334 | 65.0422 | 60.0112 | 72.2 | 73.5519 | 83.1177 | 59.96 | 90 | 73.532 | 82.9496 | 60.01 | 90
73.5501 | 30.1972 | 60.0186 | 36.6 | 73.5257 | 46.7277 | 59.99 | 54.4 | 73.5417 | 65.0425 | 60.0111 | 72.2 | 73.5602 | 83.1182 | 59.96 | 90 | 73.5403 | 82.9518 | 60.01 | 90
73.5584 | 30.1978 | 60.0187 | 36.6 | 73.5341 | 46.7269 | 59.99 | 54.4 | 73.5501 | 65.0429 | 60.011 | 72.2 | 73.5685 | 83.1154 | 59.96 | 90 | 73.5486 | 82.9539 | 60.01 | 90
73.5667 | 30.1984 | 60.0188 | 36.6 | 73.5424 | 46.7261 | 59.99 | 54.4 | 73.5584 | 65.0432 | 60.011 | 72.2 | 73.5769 | 83.1126 | 59.96 | 90 | 73.5569 | 82.9568 | 60.01 | 90
73.575 | 30.199 | 60.0188 | 36.6 | 73.5507 | 46.7253 | 59.99 | 54.4 | 73.5668 | 65.0436 | 60.0109 | 72.2 | 73.5852 | 83.1087 | 59.96 | 90 | 73.5653 | 82.9597 | 60.01 | 90
73.5834 | 30.1997 | 60.0189 | 36.6 | 73.559 | 46.7244 | 59.99 | 54.4 | 73.5751 | 65.044 | 60.0108 | 72.2 | 73.5936 | 83.1048 | 59.96 | 90 | 73.5736 | 82.9639 | 60.01 | 90
73.5917 | 30.2003 | 60.019 | 36.6 | 73.5674 | 46.7241 | 59.99 | 54.4 | 73.5834 | 65.0443 | 60.0107 | 72.2 | 73.6019 | 83.1047 | 59.96 | 90 | 73.5819 | 82.9681 | 60.01 | 90
73.6001 | 30.2017 | 60.0191 | 36.6 | 73.5757 | 46.7238 | 59.99 | 54.4 | 73.5917 | 65.0447 | 60.0106 | 72.2 | 73.6102 | 83.1046 | 59.96 | 90 | 73.5902 | 82.9724 | 60.01 | 90
73.6084 | 30.2031 | 60.0192 | 36.6 | 73.584 | 46.7229 | 59.99 | 54.4 | 73.6001 | 65.045 | 60.0105 | 72.2 | 73.6186 | 83.1059 | 59.96 | 90 | 73.5986 | 82.9766 | 60.01 | 90
73.6167 | 30.2045 | 60.0193 | 36.6 | 73.5924 | 46.7219 | 59.99 | 54.4 | 73.6084 | 65.0447 | 60.0105 | 72.2 | 73.6269 | 83.1073 | 59.96 | 90 | 73.6069 | 82.9809 | 60.01 | 90
73.625 | 30.2059 | 60.0193 | 36.6 | 73.6007 | 46.721 | 59.99 | 54.4 | 73.6168 | 65.0443 | 60.0104 | 72.2 | 73.6353 | 83.1087 | 59.96 | 90 | 73.6152 | 82.9852 | 60.01 | 90
73.6334 | 30.2067 | 60.0194 | 36.6 | 73.6091 | 46.7202 | 59.99 | 54.4 | 73.6251 | 65.0443 | 60.0103 | 72.2 | 73.6436 | 83.11 | 59.96 | 90 | 73.6235 | 82.9895 | 60.01 | 90
73.6417 | 30.2075 | 60.0195 | 36.6 | 73.6174 | 46.7202 | 59.99 | 54.4 | 73.6334 | 65.0443 | 60.0102 | 72.2 | 73.6519 | 83.1092 | 59.96 | 90 | 73.632 | 82.9937 | 60.01 | 90
73.6501 | 30.2083 | 60.0196 | 36.6 | 73.6257 | 46.7202 | 59.99 | 54.4 | 73.6417 | 65.0443 | 60.0101 | 72.2 | 73.6603 | 83.1083 | 59.96 | 90 | 73.6403 | 82.996 | 60.01 | 90
73.6584 | 30.2091 | 60.0197 | 36.6 | 73.634 | 46.7205 | 59.99 | 54.4 | 73.6501 | 65.0443 | 60.01 | 72.2 | 73.6686 | 83.1086 | 59.96 | 90 | 73.6486 | 82.9984 | 60.01 | 90
73.6667 | 30.2099 | 60.0198 | 36.6 | 73.6424 | 46.7208 | 59.99 | 54.4 | 73.6584 | 65.0461 | 60.02 | 72.2 | 73.6769 | 83.1088 | 59.96 | 90 | 73.6569 | 82.9978 | 60.01 | 90
73.675 | 30.2107 | 60.0198 | 36.6 | 73.6507 | 46.72 | 59.99 | 54.4 | 73.6667 | 65.0478 | 60.02 | 72.2 | 73.6852 | 83.1073 | 59.96 | 90 | 73.6653 | 82.9972 | 60.01 | 90
73.6834 | 30.2107 | 60.0199 | 36.6 | 73.6591 | 46.7192 | 59.99 | 54.4 | 73.675 | 65.0496 | 60.02 | 72.2 | 73.6936 | 83.1058 | 59.96 | 90 | 73.6736 | 82.9977 | 60.01 | 90
73.6917 | 30.2107 | 60.02 | 36.6 | 73.6674 | 46.7222 | 59.99 | 54.4 | 73.6834 | 65.0513 | 60.02 | 72.2 | 73.702 | 83.1049 | 59.96 | 90 | 73.6819 | 82.9983 | 60.01 | 90
73.7 | 30.2107 | 60.02 | 36.6 | 73.6757 | 46.7252 | 59.99 | 54.4 | 73.6917 | 65.0531 | 60.02 | 72.2 | 73.7103 | 83.104 | 59.96 | 90 | 73.6902 | 82.999 | 60.01 | 90
73.7083 | 30.2107 | 60.02 | 36.6 | 73.6841 | 46.7281 | 59.99 | 54.4 | 73.7001 | 65.0548 | 60.02 | 72.2 | 73.7186 | 83.1057 | 59.96 | 90 | 73.6986 | 82.9997 | 60.01 | 90
73.7167 | 30.2107 | 60.02 | 36.6 | 73.6924 | 46.7311 | 59.99 | 54.4 | 73.7084 | 65.0549 | 60.02 | 72.2 | 73.7269 | 83.1074 | 59.96 | 90 | 73.7069 | 83.0001 | 60.01 | 90
73.725 | 30.2107 | 60.02 | 36.6 | 73.7007 | 46.7332 | 59.99 | 54.4 | 73.7167 | 65.0551 | 60.02 | 72.2 | 73.7353 | 83.1081 | 59.96 | 90 | 73.7152 | 83.0004 | 60.01 | 90
73.7334 | 30.2107 | 60.02 | 36.6 | 73.709 | 46.7353 | 59.99 | 54.4 | 73.725 | 65.0558 | 60.02 | 72.2 | 73.7437 | 83.1088 | 59.96 | 90 | 73.7235 | 83.001 | 60.01 | 90
73.7417 | 30.2107 | 60.02 | 36.6 | 73.7174 | 46.7372 | 59.99 | 54.4 | 73.7333 | 65.0565 | 60.02 | 72.2 | 73.752 | 83.1095 | 59.96 | 90 | 73.7319 | 83.0015 | 60.01 | 90
73.75 | 30.2111 | 60.02 | 36.6 | 73.7257 | 46.7391 | 59.99 | 54.4 | 73.7417 | 65.0554 | 60.02 | 72.2 | 73.7603 | 83.1102 | 59.96 | 90 | 73.7402 | 83.0044 | 60.01 | 90
73.7583 | 30.2114 | 60.02 | 36.6 | 73.7341 | 46.741 | 59.99 | 54.4 | 73.75 | 65.0544 | 60.02 | 72.2 | 73.7686 | 83.1124 | 59.96 | 90 | 73.7485 | 83.0073 | 60.01 | 90
73.7667 | 30.2118 | 60.02 | 36.6 | 73.7424 | 46.7429 | 59.99 | 54.4 | 73.7584 | 65.0542 | 60.02 | 72.2 | 73.777 | 83.1145 | 59.96 | 90 | 73.7568 | 83.01 | 60.01 | 90
73.775 | 30.2122 | 60.02 | 36.6 | 73.7507 | 46.7413 | 59.99 | 54.4 | 73.7667 | 65.054 | 60.02 | 72.2 | 73.7853 | 83.1179 | 59.96 | 90 | 73.7653 | 83.0128 | 60.01 | 90
73.7834 | 30.2125 | 60.02 | 36.6 | 73.7591 | 46.7398 | 59.99 | 54.4 | 73.775 | 65.0545 | 60.02 | 72.2 | 73.7936 | 83.1212 | 59.96 | 90 | 73.7736 | 83.0153 | 60.01 | 90
73.7917 | 30.2129 | 60.02 | 36.6 | 73.7674 | 46.7377 | 59.99 | 54.4 | 73.7833 | 65.0549 | 60.02 | 72.2 | 73.802 | 83.122 | 59.96 | 90 | 73.7819 | 83.0178 | 60.01 | 90
73.8 | 30.2135 | 60.02 | 36.6 | 73.7758 | 46.7356 | 59.99 | 54.4 | 73.7917 | 65.0554 | 60.02 | 72.2 | 73.8103 | 83.1228 | 59.96 | 90 | 73.7902 | 83.0203 | 60.01 | 90
73.8083 | 30.2141 | 60.02 | 36.6 | 73.7841 | 46.734 | 59.99 | 54.4 | 73.8 | 65.0558 | 60.02 | 72.2 | 73.8187 | 83.1263 | 59.96 | 90 | 73.7985 | 83.0228 | 60.01 | 90
73.8167 | 30.2147 | 60.02 | 36.6 | 73.7924 | 46.7324 | 59.99 | 54.4 | 73.8083 | 65.0557 | 60.02 | 72.2 | 73.827 | 83.1299 | 59.96 | 90 | 73.8069 | 83.0234 | 60.01 | 90
73.825 | 30.2153 | 60.02 | 36.6 | 73.8007 | 46.7343 | 59.99 | 54.4 | 73.8167 | 65.0555 | 60.02 | 72.2 | 73.8353 | 83.1352 | 59.96 | 90 | 73.8152 | 83.024 | 60.01 | 90
73.8333 | 30.2155 | 60.02 | 36.6 | 73.8091 | 46.7362 | 59.99 | 54.4 | 73.825 | 65.0553 | 60.02 | 72.2 | 73.8437 | 83.1405 | 59.96 | 90 | 73.8235 | 83.0218 | 60.01 | 90
73.8416 | 30.2157 | 60.02 | 36.6 | 73.8174 | 46.7411 | 59.99 | 54.4 | 73.8333 | 65.0552 | 60.02 | 72.2 | 73.852 | 83.1449 | 59.96 | 90 | 73.8318 | 83.0196 | 60.01 | 90
73.8499 | 30.2159 | 60.02 | 36.6 | 73.8257 | 46.746 | 59.99 | 54.4 | 73.8417 | 65.0542 | 60.02 | 72.2 | 73.8604 | 83.1493 | 59.96 | 90 | 73.8402 | 83.0161 | 60.01 | 90
73.8583 | 30.2162 | 60.02 | 36.6 | 73.834 | 46.7558 | 59.99 | 54.4 | 73.85 | 65.0532 | 60.02 | 72.2 | 73.8687 | 83.1539 | 59.96 | 90 | 73.8485 | 83.0125 | 60.01 | 90
73.8666 | 30.2164 | 60.02 | 36.6 | 73.8424 | 46.7656 | 59.99 | 54.4 | 73.8583 | 65.0515 | 60.02 | 72.2 | 73.877 | 83.1585 | 59.96 | 90 | 73.8568 | 83.0096 | 60.01 | 90
73.875 | 30.2166 | 60.02 | 36.6 | 73.8508 | 46.7761 | 59.99 | 54.4 | 73.8666 | 65.0499 | 60.02 | 72.2 | 73.8854 | 83.1631 | 59.96 | 90 | 73.8651 | 83.0067 | 60.01 | 90
73.8833 | 30.2166 | 60.02 | 36.6 | 73.8591 | 46.7866 | 59.99 | 54.4 | 73.875 | 65.0499 | 60.02 | 72.2 | 73.8937 | 83.1678 | 59.96 | 90 | 73.8735 | 83.0038 | 60.01 | 90
73.8916 | 30.2166 | 60.02 | 36.6 | 73.8674 | 46.7972 | 59.99 | 54.4 | 73.8833 | 65.0499 | 60.02 | 72.2 | 73.902 | 83.1712 | 59.96 | 90 | 73.8818 | 83.0008 | 60.01 | 90
73.8999 | 30.2166 | 60.02 | 36.6 | 73.8757 | 46.8078 | 59.99 | 54.4 | 73.8917 | 65.0499 | 60.02 | 72.2 | 73.9104 | 83.1746 | 59.96 | 90 | 73.8901 | 82.9993 | 60.01 | 90
73.9083 | 30.2166 | 60.02 | 36.6 | 73.8841 | 46.8143 | 59.99 | 54.4 | 73.9 | 65.0499 | 60.02 | 72.2 | 73.9187 | 83.1763 | 59.96 | 90 | 73.8984 | 82.9978 | 60.01 | 90
73.9166 | 30.2166 | 60.02 | 36.6 | 73.8924 | 46.8208 | 59.99 | 54.4 | 73.9083 | 65.0499 | 60.02 | 72.2 | 73.9271 | 83.178 | 59.96 | 90 | 73.9069 | 82.9967 | 60.01 | 90
73.925 | 30.2166 | 60.02 | 36.6 | 73.9008 | 46.8242 | 59.99 | 54.4 | 73.9166 | 65.0499 | 60.02 | 72.2 | 73.9354 | 83.1775 | 59.96 | 90 | 73.9152 | 82.9957 | 60.01 | 90
73.9333 | 30.2166 | 60.02 | 36.6 | 73.9091 | 46.8276 | 59.99 | 54.4 | 73.925 | 65.0499 | 60.02 | 72.2 | 73.9437 | 83.1771 | 59.96 | 90 | 73.9235 | 82.9939 | 60.01 | 90
73.9416 | 30.2166 | 60.02 | 36.6 | 73.9174 | 46.8263 | 59.99 | 54.4 | 73.9333 | 65.0499 | 60.02 | 72.2 | 73.9521 | 83.1753 | 59.96 | 90 | 73.9318 | 82.9921 | 60.01 | 90
73.9499 | 30.2166 | 60.02 | 36.6 | 73.9257 | 46.825 | 59.99 | 54.4 | 73.9417 | 65.0501 | 60.02 | 72.2 | 73.9604 | 83.1734 | 59.96 | 90 | 73.9402 | 82.993 | 60.01 | 90
73.9583 | 30.2166 | 60.02 | 36.6 | 73.9341 | 46.8237 | 59.99 | 54.4 | 73.95 | 65.0503 | 60.02 | 72.2 | 73.9688 | 83.1728 | 59.96 | 90 | 73.9485 | 82.994 | 60.01 | 90
73.9666 | 30.2166 | 60.02 | 36.6 | 73.9424 | 46.8223 | 59.99 | 54.4 | 73.9583 | 65.0505 | 60.02 | 72.2 | 73.9771 | 83.1721 | 59.96 | 90 | 73.9568 | 82.9935 | 60.01 | 90
73.9749 | 30.2166 | 60.02 | 36.6 | 73.9507 | 46.821 | 59.99 | 54.4 | 73.9666 | 65.0508 | 60.02 | 72.2 | 73.9854 | 83.1717 | 59.96 | 90 | 73.9651 | 82.9929 | 60.01 | 90
73.9832 | 30.2163 | 60.02 | 36.6 | 73.9591 | 46.8196 | 59.99 | 54.4 | 73.975 | 65.0514 | 60.02 | 72.2 | 73.9938 | 83.1712 | 59.96 | 90 | 73.9735 | 82.996 | 60.01 | 90
73.9916 | 30.216 | 60.02 | 36.6 | 73.9674 | 46.8189 | 59.99 | 54.4 | 73.9833 | 65.0519 | 60.02 | 72.2 | 74.0021 | 83.1742 | 59.96 | 90 | 73.9818 | 82.999 | 60.01 | 90
73.9999 | 30.2157 | 60.02 | 36.6 | 73.9758 | 46.8181 | 59.99 | 54.4 | 73.9916 | 65.0526 | 60.02 | 72.2 | 74.0104 | 83.1771 | 59.96 | 90 | 73.9901 | 83.0021 | 60.01 | 90
74.0083 | 30.2154 | 60.02 | 36.6 | 73.9841 | 46.8186 | 59.99 | 54.4 | 73.9999 | 65.0531 | 60.02 | 72.2 | 74.0187 | 83.1817 | 59.96 | 90 | 73.9984 | 83.0051 | 60.01 | 90
74.0166 | 30.2146 | 60.02 | 36.6 | 73.9924 | 46.8191 | 59.99 | 54.4 | 74.0083 | 65.0537 | 60.02 | 72.2 | 74.0271 | 83.1863 | 59.96 | 90 | 74.0068 | 83.0129 | 60.01 | 90
74.0249 | 30.2139 | 60.02 | 36.6 | 74.0007 | 46.8196 | 59.99 | 54.4 | 74.0166 | 65.0543 | 60.02 | 72.2 | 74.0355 | 83.1902 | 59.96 | 90 | 74.0151 | 83.0206 | 60.01 | 90
74.0332 | 30.2131 | 60.02 | 36.6 | 74.0091 | 46.8201 | 59.99 | 54.4 | 74.025 | 65.0547 | 60.02 | 72.2 | 74.0438 | 83.1942 | 59.96 | 90 | 74.0234 | 83.0241 | 60.01 | 90
74.0416 | 30.2123 | 60.02 | 36.6 | 74.0174 | 46.8248 | 59.99 | 54.4 | 74.0333 | 65.0551 | 60.02 | 72.2 | 74.0521 | 83.1971 | 59.96 | 90 | 74.0317 | 83.0275 | 60.01 | 90
74.0499 | 30.2115 | 60.02 | 36.6 | 74.0258 | 46.8295 | 59.99 | 54.4 | 74.0416 | 65.0555 | 60.02 | 72.2 | 74.0604 | 83.2 | 59.96 | 90 | 74.0402 | 83.0306 | 60.01 | 90
74.0582 | 30.2107 | 60.02 | 36.6 | 74.0341 | 46.8342 | 59.99 | 54.4 | 74.0499 | 65.0558 | 60.02 | 72.2 | 74.0688 | 83.2022 | 59.96 | 90 | 74.0485 | 83.0337 | 60.01 | 90
74.0666 | 30.2102 | 60.02 | 36.6 | 74.0424 | 46.8389 | 59.99 | 54.4 | 74.0583 | 65.0566 | 60.02 | 72.2 | 74.0771 | 83.2044 | 59.96 | 90 | 74.0568 | 83.0322 | 60.01 | 90
74.0749 | 30.2097 | 60.02 | 36.6 | 74.0508 | 46.8437 | 59.99 | 54.4 | 74.0666 | 65.0573 | 60.02 | 72.2 | 74.0854 | 83.2033 | 59.96 | 90 | 74.0651 | 83.0307 | 60.01 | 90
74.0832 | 30.2092 | 60.02 | 36.6 | 74.0591 | 46.8484 | 59.99 | 54.4 | 74.075 | 65.059 | 60.02 | 72.2 | 74.0938 | 83.2021 | 59.96 | 90 | 74.0735 | 83.0326 | 60.01 | 90
74.0915 | 30.2087 | 60.02 | 36.6 | 74.0674 | 46.8502 | 59.99 | 54.4 | 74.0833 | 65.0607 | 60.02 | 72.2 | 74.1021 | 83.2002 | 59.96 | 90 | 74.0818 | 83.0344 | 60.01 | 90
74.0999 | 30.2087 | 60.02 | 36.6 | 74.0757 | 46.8519 | 59.99 | 54.4 | 74.0916 | 65.0633 | 60.02 | 72.2 | 74.1105 | 83.1982 | 59.96 | 90 | 74.0901 | 83.0398 | 60.01 | 90
74.1082 | 30.2087 | 60.02 | 36.6 | 74.0841 | 46.8545 | 59.99 | 54.4 | 74.0999 | 65.0659 | 60.02 | 72.2 | 74.1188 | 83.197 | 59.96 | 90 | 74.0984 | 83.0451 | 60.01 | 90
74.1165 | 30.2087 | 60.02 | 36.6 | 74.0924 | 46.857 | 59.99 | 54.4 | 74.1083 | 65.0694 | 60.02 | 72.2 | 74.1271 | 83.1957 | 59.96 | 90 | 74.1068 | 83.052 | 60.01 | 90
74.1248 | 30.2087 | 60.02 | 36.6 | 74.1008 | 46.8553 | 59.99 | 54.4 | 74.1166 | 65.073 | 60.02 | 72.2 | 74.1355 | 83.1941 | 59.96 | 90 | 74.1151 | 83.0588 | 60.01 | 90
74.1332 | 30.2087 | 60.02 | 36.6 | 74.1091 | 46.8536 | 59.99 | 54.4 | 74.1249 | 65.0765 | 60.02 | 72.2 | 74.1438 | 83.1924 | 59.96 | 90 | 74.1234 | 83.0674 | 60.01 | 90
74.1415 | 30.2087 | 60.02 | 36.6 | 74.1174 | 46.852 | 59.99 | 54.4 | 74.1332 | 65.0801 | 60.02 | 72.2 | 74.1522 | 83.1921 | 59.96 | 90 | 74.1317 | 83.076 | 60.01 | 90
74.1499 | 30.2168 | 60.02 | 36.6 | 74.1258 | 46.8503 | 59.99 | 54.4 | 74.1416 | 65.0829 | 60.02 | 72.2 | 74.1605 | 83.1919 | 59.96 | 90 | 74.1401 | 83.0861 | 60.01 | 90
74.1582 | 30.2249 | 60.02 | 36.6 | 74.1341 | 46.8486 | 59.99 | 54.4 | 74.1499 | 65.0857 | 60.02 | 72.2 | 74.1688 | 83.1923 | 59.96 | 90 | 74.1484 | 83.0962 | 60.01 | 90
74.1665 | 30.2467 | 60.02 | 36.6 | 74.1425 | 46.847 | 59.99 | 54.4 | 74.1583 | 65.0875 | 60.02 | 72.2 | 74.1772 | 83.1927 | 59.96 | 90 | 74.1567 | 83.1048 | 60.01 | 90
74.1748 | 30.2684 | 60.02 | 36.6 | 74.1508 | 46.8472 | 59.99 | 54.4 | 74.1666 | 65.0893 | 60.02 | 72.2 | 74.1855 | 83.1938 | 59.96 | 90 | 74.165 | 83.1134 | 60.01 | 90
74.1832 | 30.2902 | 60.02 | 36.6 | 74.1591 | 46.8474 | 59.99 | 54.4 | 74.1749 | 65.0909 | 60.02 | 72.2 | 74.1938 | 83.1949 | 59.96 | 90 | 74.1735 | 83.1148 | 60.01 | 90
74.1915 | 30.3119 | 60.02 | 36.6 | 74.1674 | 46.8474 | 59.99 | 54.4 | 74.1832 | 65.0925 | 60.02 | 72.2 | 74.2022 | 83.1959 | 59.96 | 90 | 74.1818 | 83.1162 | 60.01 | 90
74.1999 | 30.3337 | 60.02 | 36.6 | 74.1758 | 46.8474 | 59.99 | 54.4 | 74.1916 | 65.093 | 60.02 | 72.2 | 74.2105 | 83.197 | 59.96 | 90 | 74.1901 | 83.1178 | 60.01 | 90
74.2082 | 30.3555 | 60.02 | 36.6 | 74.1841 | 46.8474 | 59.99 | 54.4 | 74.1999 | 65.0936 | 60.02 | 72.2 | 74.2189 | 83.1991 | 59.96 | 90 | 74.1984 | 83.1194 | 60.01 | 90
74.2165 | 30.3772 | 60.02 | 36.6 | 74.1924 | 46.8474 | 59.99 | 54.4 | 74.2083 | 65.0942 | 60.02 | 72.2 | 74.2272 | 83.2012 | 59.96 | 90 | 74.2068 | 83.1211 | 60.01 | 90
74.2248 | 30.399 | 60.02 | 36.6 | 74.2007 | 46.8474 | 59.99 | 54.4 | 74.2166 | 65.0948 | 60.02 | 72.2 | 74.2355 | 83.2023 | 59.96 | 90 | 74.2151 | 83.1228 | 60.01 | 90
74.2332 | 30.4126 | 60.02 | 36.6 | 74.2091 | 46.8474 | 59.99 | 54.4 | 74.2249 | 65.0949 | 60.02 | 72.2 | 74.2439 | 83.2034 | 59.96 | 90 | 74.2234 | 83.1227 | 60.01 | 90
74.2415 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.2175 | 46.8458 | 59.99 | 54.4 | 74.2332 | 65.0951 | 60.02 | 72.2 | 74.2522 | 83.2033 | 59.96 | 90 | 74.2317 | 83.1226 | 60.01 | 90
74.2498 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.2258 | 46.8442 | 59.99 | 54.4 | 74.2416 | 65.0953 | 60.02 | 72.2 | 74.2606 | 83.2033 | 59.96 | 90 | 74.2401 | 83.1218 | 60.01 | 90
74.2581 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.2341 | 46.8457 | 59.99 | 54.4 | 74.2499 | 65.0954 | 60.02 | 72.2 | 74.2689 | 83.2033 | 59.96 | 90 | 74.2484 | 83.121 | 60.01 | 90
74.2665 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.2424 | 46.8472 | 59.99 | 54.4 | 74.2582 | 65.0948 | 60.02 | 72.2 | 74.2772 | 83.2033 | 59.96 | 90 | 74.2567 | 83.1246 | 60.01 | 90
74.2748 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.2508 | 46.8487 | 59.99 | 54.4 | 74.2665 | 65.0941 | 60.02 | 72.2 | 74.2856 | 83.2031 | 59.96 | 90 | 74.265 | 83.1282 | 60.01 | 90
74.2831 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.2591 | 46.8503 | 59.99 | 54.4 | 74.2749 | 65.0935 | 60.02 | 72.2 | 74.2939 | 83.203 | 59.96 | 90 | 74.2734 | 83.1303 | 60.01 | 90
74.2915 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.2675 | 46.8518 | 59.99 | 54.4 | 74.2832 | 65.0928 | 60.02 | 72.2 | 74.3022 | 83.2029 | 59.96 | 90 | 74.2817 | 83.1325 | 60.01 | 90
74.2998 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.2758 | 46.8533 | 59.99 | 54.4 | 74.2916 | 65.0921 | 60.02 | 72.2 | 74.3105 | 83.2028 | 59.96 | 90 | 74.29 | 83.135 | 60.01 | 90
74.3081 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.2841 | 46.8574 | 59.99 | 54.4 | 74.2999 | 65.0915 | 60.02 | 72.2 | 74.3189 | 83.2035 | 59.96 | 90 | 74.2983 | 83.1375 | 60.01 | 90
74.3164 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.2924 | 46.8614 | 59.99 | 54.4 | 74.3082 | 65.0912 | 60.02 | 72.2 | 74.3273 | 83.2041 | 59.96 | 90 | 74.3068 | 83.1413 | 60.01 | 90
74.3248 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.3008 | 46.8671 | 59.99 | 54.4 | 74.3165 | 65.091 | 60.02 | 72.2 | 74.3356 | 83.2053 | 59.96 | 90 | 74.3151 | 83.1451 | 60.01 | 90
74.3331 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.3091 | 46.8728 | 59.99 | 54.4 | 74.3249 | 65.0907 | 60.02 | 72.2 | 74.3439 | 83.2065 | 59.96 | 90 | 74.3234 | 83.1484 | 60.01 | 90
74.3415 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.3174 | 46.8773 | 59.99 | 54.4 | 74.3332 | 65.0905 | 60.02 | 72.2 | 74.3522 | 83.2092 | 59.96 | 90 | 74.3317 | 83.1518 | 60.01 | 90
74.3498 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.3258 | 46.8818 | 59.99 | 54.4 | 74.3416 | 65.0905 | 60.02 | 72.2 | 74.3606 | 83.212 | 59.96 | 90 | 74.3401 | 83.1529 | 60.01 | 90
74.3581 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.3341 | 46.8863 | 59.99 | 54.4 | 74.3499 | 65.0905 | 60.02 | 72.2 | 74.369 | 83.2145 | 59.96 | 90 | 74.3484 | 83.154 | 60.01 | 90
74.3664 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.3425 | 46.8908 | 59.99 | 54.4 | 74.3582 | 65.0911 | 60.02 | 72.2 | 74.3773 | 83.2169 | 59.96 | 90 | 74.3567 | 83.1554 | 60.01 | 90
74.3748 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.3508 | 46.8943 | 59.99 | 54.4 | 74.3665 | 65.0918 | 60.02 | 72.2 | 74.3856 | 83.2208 | 59.96 | 90 | 74.365 | 83.1567 | 60.01 | 90
74.3831 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.3591 | 46.8977 | 59.99 | 54.4 | 74.3749 | 65.0979 | 60.02 | 72.2 | 74.3939 | 83.2247 | 59.96 | 90 | 74.3734 | 83.1579 | 60.01 | 90
74.3914 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.3674 | 46.8986 | 59.99 | 54.4 | 74.3832 | 65.104 | 60.02 | 72.2 | 74.4023 | 83.227 | 59.96 | 90 | 74.3817 | 83.159 | 60.01 | 90
74.3997 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.3758 | 46.8995 | 59.99 | 54.4 | 74.3915 | 65.1102 | 60.02 | 72.2 | 74.4106 | 83.2294 | 59.96 | 90 | 74.39 | 83.1607 | 60.01 | 90
74.4081 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.3841 | 46.9004 | 59.99 | 54.4 | 74.3998 | 65.1163 | 60.02 | 72.2 | 74.4189 | 83.2317 | 59.96 | 90 | 74.3983 | 83.1623 | 60.01 | 90
74.4164 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.3925 | 46.9012 | 59.99 | 54.4 | 74.4082 | 65.1304 | 60.02 | 72.2 | 74.4273 | 83.2339 | 59.96 | 90 | 74.4067 | 83.1646 | 60.0099 | 90
74.4248 | 30.4263 | 60.02 | 36.6 | 74.4008 | 46.9002 | 59.99 | 54.4 | 74.4165 | 65.1446 | 60.02 | 72.2 | 74.4356 | 83.2367 | 59.96 | 90 | 74.415 | 83.1669 | 60.0099 | 90
74.4331 | 30.4266 | 60.02 | 36.6 | 74.4091 | 46.8991 | 59.99 | 54.4 | 74.4249 | 65.1587 | 60.02 | 72.2 | 74.444 | 83.2394 | 59.96 | 90 | 74.4233 | 83.1667 | 60.0098 | 90
74.4414 | 30.4269 | 60.02 | 36.6 | 74.4175 | 46.898 | 59.99 | 54.4 | 74.4332 | 65.1728 | 60.02 | 72.2 | 74.4523 | 83.2424 | 59.96 | 90 | 74.4316 | 83.1664 | 60.0097 | 90
74.4497 | 30.4279 | 60.02 | 36.6 | 74.4258 | 46.8969 | 59.99 | 54.4 | 74.4415 | 65.1863 | 60.02 | 72.2 | 74.4606 | 83.2455 | 59.96 | 90 | 74.4401 | 83.1675 | 60.0096 | 90
74.4581 | 30.4289 | 60.02 | 36.6 | 74.4341 | 46.897 | 59.99 | 54.4 | 74.4498 | 65.1998 | 60.02 | 72.2 | 74.469 | 83.2457 | 59.96 | 90 | 74.4484 | 83.1685 | 60.0095 | 90
74.4664 | 30.4306 | 60.02 | 36.6 | 74.4424 | 46.8972 | 59.99 | 54.4 | 74.4582 | 65.2077 | 60.02 | 72.2 | 74.4773 | 83.2458 | 59.96 | 90 | 74.4567 | 83.1685 | 60.0094 | 90
74.4748 | 30.4323 | 60.02 | 36.6 | 74.4508 | 46.8973 | 59.99 | 54.4 | 74.4665 | 65.2157 | 60.02 | 72.2 | 74.4857 | 83.2517 | 59.96 | 90 | 74.465 | 83.1685 | 60.0094 | 90
74.4831 | 30.434 | 60.02 | 36.6 | 74.4591 | 46.8975 | 59.99 | 54.4 | 74.4748 | 65.2237 | 60.02 | 72.2 | 74.494 | 83.2576 | 59.96 | 90 | 74.4734 | 83.1689 | 60.0093 | 90
74.4914 | 30.4357 | 60.02 | 36.6 | 74.4675 | 46.8976 | 59.99 | 54.4 | 74.4832 | 65.2317 | 60.02 | 72.2 | 74.5023 | 83.2631 | 59.96 | 90 | 74.4817 | 83.1693 | 60.0092 | 90
74.4997 | 30.4373 | 60.02 | 36.6 | 74.4758 | 46.8978 | 59.99 | 54.4 | 74.4915 | 65.2323 | 60.02 | 72.2 | 74.5107 | 83.2686 | 59.96 | 90 | 74.49 | 83.1684 | 60.0091 | 90
74.508 | 30.439 | 60.02 | 36.6 | 74.4841 | 46.9014 | 59.99 | 54.4 | 74.4998 | 65.2329 | 60.02 | 72.2 | 74.519 | 83.2708 | 59.96 | 90 | 74.4983 | 83.1675 | 60.009 | 90
74.5164 | 30.4404 | 60.02 | 36.6 | 74.4925 | 46.905 | 59.99 | 54.4 | 74.5081 | 65.2352 | 60.02 | 72.2 | 74.5273 | 83.2731 | 59.96 | 90 | 74.5066 | 83.1666 | 60.0089 | 90
74.5247 | 30.4418 | 60.02 | 36.6 | 74.5008 | 46.9081 | 59.99 | 54.4 | 74.5165 | 65.2376 | 60.02 | 72.2 | 74.5357 | 83.2743 | 59.96 | 90 | 74.515 | 83.1656 | 60.0089 | 90
74.5331 | 30.4425 | 60.02 | 36.6 | 74.5092 | 46.9111 | 59.99 | 54.4 | 74.5248 | 65.2399 | 60.02 | 72.2 | 74.544 | 83.2755 | 59.96 | 90 | 74.5233 | 83.1654 | 60.0088 | 90
74.5414 | 30.4431 | 60.02 | 36.6 | 74.5175 | 46.9166 | 59.99 | 54.4 | 74.5331 | 65.2423 | 60.02 | 72.2 | 74.5524 | 83.2775 | 59.96 | 90 | 74.5316 | 83.1651 | 60.0087 | 90
74.5497 | 30.4431 | 60.02 | 36.6 | 74.5258 | 46.922 | 59.99 | 54.4 | 74.5414 | 65.2446 | 60.02 | 72.2 | 74.5607 | 83.2796 | 59.96 | 90 | 74.5399 | 83.1657 | 60.0086 | 90
74.558 | 30.4431 | 60.02 | 36.6 | 74.5341 | 46.9275 | 59.99 | 54.4 | 74.5498 | 65.247 | 60.02 | 72.2 | 74.569 | 83.2767 | 59.96 | 90 | 74.5483 | 83.1663 | 60.0085 | 90
74.5664 | 30.4438 | 60.02 | 36.6 | 74.5425 | 46.933 | 59.99 | 54.4 | 74.5581 | 65.2501 | 60.02 | 72.2 | 74.5774 | 83.2739 | 59.96 | 90 | 74.5566 | 83.1665 | 60.0084 | 90
74.5747 | 30.4444 | 60.02 | 36.6 | 74.5508 | 46.9384 | 59.99 | 54.4 | 74.5665 | 65.2532 | 60.02 | 72.2 | 74.5857 | 83.2737 | 59.96 | 90 | 74.5649 | 83.1667 | 60.0084 | 90
74.583 | 30.4459 | 60.02 | 36.6 | 74.5591 | 46.9439 | 59.99 | 54.4 | 74.5748 | 65.255 | 60.02 | 72.2 | 74.5941 | 83.2736 | 59.96 | 90 | 74.5732 | 83.1718 | 60.0083 | 90
74.5913 | 30.4475 | 60.02 | 36.6 | 74.5675 | 46.9458 | 59.99 | 54.4 | 74.5831 | 65.2569 | 60.02 | 72.2 | 74.6024 | 83.2782 | 59.96 | 90 | 74.5817 | 83.1769 | 60.0082 | 90
74.5997 | 30.4491 | 60.02 | 36.6 | 74.5758 | 46.9478 | 59.99 | 54.4 | 74.5914 | 65.2538 | 60.02 | 72.2 | 74.6107 | 83.2827 | 59.96 | 90 | 74.59 | 83.1842 | 60.0081 | 90
74.608 | 30.4506 | 60.02 | 36.6 | 74.5842 | 46.9504 | 59.99 | 54.4 | 74.5998 | 65.2507 | 60.02 | 72.2 | 74.6191 | 83.2884 | 59.96 | 90 | 74.5983 | 83.1915 | 60.008 | 90
74.6164 | 30.4522 | 60.02 | 36.6 | 74.5925 | 46.9529 | 59.99 | 54.4 | 74.6081 | 65.2476 | 60.02 | 72.2 | 74.6274 | 83.2941 | 59.96 | 90 | 74.6066 | 83.1963 | 60.0079 | 90
74.6247 | 30.4538 | 60.02 | 36.6 | 74.6008 | 46.9525 | 59.99 | 54.4 | 74.6165 | 65.2446 | 60.02 | 72.2 | 74.6357 | 83.2994 | 59.96 | 90 | 74.615 | 83.2011 | 60.0079 | 90
74.633 | 30.4553 | 60.02 | 36.6 | 74.6091 | 46.9521 | 59.99 | 54.4 | 74.6248 | 65.2422 | 60.02 | 72.2 | 74.644 | 83.3047 | 59.96 | 90 | 74.6233 | 83.2054 | 60.0078 | 90
74.6413 | 30.4569 | 60.02 | 36.6 | 74.6175 | 46.9517 | 59.99 | 54.4 | 74.6331 | 65.2398 | 60.02 | 72.2 | 74.6524 | 83.3103 | 59.96 | 90 | 74.6316 | 83.2096 | 60.0077 | 90
74.6497 | 30.4578 | 60.02 | 36.6 | 74.6258 | 46.9513 | 59.99 | 54.4 | 74.6414 | 65.2374 | 60.02 | 72.2 | 74.6608 | 83.316 | 59.96 | 90 | 74.6399 | 83.2161 | 60.0076 | 90
74.658 | 30.4588 | 60.02 | 36.6 | 74.6342 | 46.9509 | 59.99 | 54.4 | 74.6498 | 65.2349 | 60.02 | 72.2 | 74.6691 | 83.3198 | 59.96 | 90 | 74.6483 | 83.2225 | 60.0075 | 90
74.6664 | 30.4588 | 60.02 | 36.6 | 74.6425 | 46.9505 | 59.99 | 54.4 | 74.6581 | 65.2332 | 60.02 | 72.2 | 74.6774 | 83.3236 | 59.96 | 90 | 74.6566 | 83.2238 | 60.0075 | 90
74.6747 | 30.4588 | 60.02 | 36.6 | 74.6508 | 46.95 | 59.99 | 54.4 | 74.6664 | 65.2314 | 60.02 | 72.2 | 74.6857 | 83.324 | 59.96 | 90 | 74.6649 | 83.2251 | 60.0074 | 90
74.683 | 30.4588 | 60.02 | 36.6 | 74.6592 | 46.9496 | 59.99 | 54.4 | 74.6747 | 65.2328 | 60.02 | 72.2 | 74.6941 | 83.3243 | 59.96 | 90 | 74.6732 | 83.225 | 60.0073 | 90
74.6913 | 30.4588 | 60.03 | 36.6 | 74.6675 | 46.9492 | 59.99 | 54.4 | 74.6831 | 65.2342 | 60.02 | 72.2 | 74.7025 | 83.3252 | 59.96 | 90 | 74.6816 | 83.2248 | 60.0072 | 90
74.6996 | 30.4588 | 60.03 | 36.6 | 74.6758 | 46.9488 | 59.99 | 54.4 | 74.6914 | 65.2356 | 60.02 | 72.2 | 74.7108 | 83.326 | 59.96 | 90 | 74.6899 | 83.2264 | 60.0071 | 90
74.708 | 30.4588 | 60.03 | 36.6 | 74.6841 | 46.9488 | 59.99 | 54.4 | 74.6998 | 65.237 | 60.02 | 72.2 | 74.7191 | 83.3274 | 59.96 | 90 | 74.6982 | 83.2281 | 60.007 | 90
74.7163 | 30.4588 | 60.03 | 36.6 | 74.6925 | 46.9488 | 59.99 | 54.4 | 74.7081 | 65.2377 | 60.02 | 72.2 | 74.7274 | 83.3288 | 59.96 | 90 | 74.7067 | 83.2302 | 60.007 | 90
74.7246 | 30.4588 | 60.03 | 36.6 | 74.7008 | 46.9488 | 59.99 | 54.4 | 74.7164 | 65.2384 | 60.02 | 72.2 | 74.7358 | 83.3301 | 59.96 | 90 | 74.715 | 83.2324 | 60.0069 | 90
74.7329 | 30.4588 | 60.03 | 36.6 | 74.7092 | 46.9488 | 59.99 | 54.4 | 74.7247 | 65.2384 | 60.02 | 72.2 | 74.7441 | 83.3314 | 59.96 | 90 | 74.7233 | 83.231 | 60.0068 | 90
74.7413 | 30.4588 | 60.03 | 36.6 | 74.7175 | 46.9504 | 59.99 | 54.4 | 74.7331 | 65.2384 | 60.02 | 72.2 | 74.7524 | 83.3321 | 59.96 | 90 | 74.7316 | 83.2297 | 60.0067 | 90
74.7496 | 30.4588 | 60.03 | 36.6 | 74.7258 | 46.952 | 59.99 | 54.4 | 74.7414 | 65.2392 | 60.02 | 72.2 | 74.7608 | 83.3329 | 59.96 | 90 | 74.74 | 83.2284 | 60.0066 | 90
74.758 | 30.4588 | 60.03 | 36.6 | 74.7341 | 46.9536 | 59.99 | 54.4 | 74.7498 | 65.24 | 60.02 | 72.2 | 74.7691 | 83.3349 | 59.96 | 90 | 74.7483 | 83.2271 | 60.0065 | 90
74.7663 | 30.4588 | 60.03 | 36.6 | 74.7425 | 46.9552 | 59.99 | 54.4 | 74.7581 | 65.2403 | 60.02 | 72.2 | 74.7775 | 83.3369 | 59.96 | 90 | 74.7566 | 83.2257 | 60.0065 | 90
74.7746 | 30.4588 | 60.03 | 36.6 | 74.7509 | 46.9574 | 59.99 | 54.4 | 74.7664 | 65.2406 | 60.02 | 72.2 | 74.7858 | 83.3356 | 59.96 | 90 | 74.7649 | 83.2242 | 60.0064 | 90
74.7829 | 30.4642 | 60.03 | 36.6 | 74.7592 | 46.9595 | 59.99 | 54.4 | 74.7747 | 65.2409 | 60.02 | 72.2 | 74.7941 | 83.3344 | 59.96 | 90 | 74.7733 | 83.2255 | 60.0063 | 90
74.7913 | 30.4696 | 60.03 | 36.6 | 74.7675 | 46.9617 | 59.99 | 54.4 | 74.7831 | 65.2412 | 60.02 | 72.2 | 74.8025 | 83.3334 | 59.96 | 90 | 74.7816 | 83.2267 | 60.0062 | 90
74.7996 | 30.4772 | 60.03 | 36.6 | 74.7758 | 46.9639 | 59.99 | 54.4 | 74.7914 | 65.2415 | 60.02 | 72.2 | 74.8108 | 83.3324 | 59.96 | 90 | 74.7899 | 83.2286 | 60.0061 | 90
74.808 | 30.4848 | 60.03 | 36.6 | 74.7842 | 46.9661 | 59.99 | 54.4 | 74.7997 | 65.2418 | 60.02 | 72.2 | 74.8192 | 83.3325 | 59.96 | 90 | 74.7982 | 83.2304 | 60.006 | 90
74.8163 | 30.4923 | 60.03 | 36.6 | 74.7925 | 46.9683 | 59.99 | 54.4 | 74.808 | 65.2419 | 60.02 | 72.2 | 74.8275 | 83.3325 | 59.96 | 90 | 74.8066 | 83.2305 | 60.006 | 90
74.8246 | 30.4999 | 60.03 | 36.6 | 74.8008 | 46.9695 | 59.99 | 54.4 | 74.8164 | 65.2421 | 60.02 | 72.2 | 74.8358 | 83.3325 | 59.96 | 90 | 74.8149 | 83.2306 | 60.0059 | 90
74.8329 | 30.5075 | 60.03 | 36.6 | 74.8091 | 46.9706 | 59.99 | 54.4 | 74.8247 | 65.2414 | 60.02 | 72.2 | 74.8442 | 83.3326 | 59.96 | 90 | 74.8232 | 83.2319 | 60.0058 | 90
74.8412 | 30.515 | 60.03 | 36.6 | 74.8175 | 46.9718 | 59.99 | 54.4 | 74.8331 | 65.2407 | 60.02 | 72.2 | 74.8525 | 83.3321 | 59.96 | 90 | 74.8315 | 83.2333 | 60.0057 | 90
74.8496 | 30.5226 | 60.03 | 36.6 | 74.8258 | 46.973 | 59.99 | 54.4 | 74.8414 | 65.2444 | 60.02 | 72.2 | 74.8608 | 83.3315 | 59.96 | 90 | 74.84 | 83.2346 | 60.0056 | 90
74.8579 | 30.5302 | 60.03 | 36.6 | 74.8342 | 46.9736 | 59.99 | 54.4 | 74.8497 | 65.2481 | 60.02 | 72.2 | 74.8692 | 83.3363 | 59.96 | 90 | 74.8483 | 83.2359 | 60.0055 | 90
74.8662 | 30.5312 | 60.03 | 36.6 | 74.8425 | 46.9742 | 59.99 | 54.4 | 74.858 | 65.254 | 60.02 | 72.2 | 74.8775 | 83.341 | 59.96 | 90 | 74.8566 | 83.2352 | 60.0055 | 90
74.8745 | 30.5323 | 60.03 | 36.6 | 74.8508 | 46.9748 | 59.99 | 54.4 | 74.8664 | 65.2598 | 60.02 | 72.2 | 74.8859 | 83.3454 | 59.96 | 90 | 74.8649 | 83.2345 | 60.0054 | 90
74.8829 | 30.5303 | 60.03 | 36.6 | 74.8592 | 46.9754 | 59.99 | 54.4 | 74.8747 | 65.2653 | 60.02 | 72.2 | 74.8942 | 83.3499 | 59.96 | 90 | 74.8733 | 83.2335 | 60.0053 | 90
74.8912 | 30.5283 | 60.03 | 36.6 | 74.8675 | 46.9761 | 59.99 | 54.4 | 74.8831 | 65.2708 | 60.02 | 72.2 | 74.9025 | 83.3516 | 59.96 | 90 | 74.8816 | 83.2325 | 60.0052 | 90
74.8996 | 30.5263 | 60.03 | 36.6 | 74.8759 | 46.9767 | 59.99 | 54.4 | 74.8914 | 65.2765 | 60.02 | 72.2 | 74.9108 | 83.3533 | 59.96 | 90 | 74.8899 | 83.2346 | 60.0051 | 90
74.9079 | 30.5243 | 60.03 | 36.6 | 74.8842 | 46.9767 | 59.99 | 54.4 | 74.8997 | 65.2821 | 60.02 | 72.2 | 74.9192 | 83.355 | 59.96 | 90 | 74.8982 | 83.2366 | 60.005 | 90
74.9162 | 30.5223 | 60.03 | 36.6 | 74.8925 | 46.9767 | 59.99 | 54.4 | 74.908 | 65.2878 | 60.02 | 72.2 | 74.9276 | 83.3567 | 59.96 | 90 | 74.9066 | 83.2403 | 60.005 | 90
74.9245 | 30.5203 | 60.03 | 36.6 | 74.9008 | 46.9767 | 59.99 | 54.4 | 74.9164 | 65.2935 | 60.02 | 72.2 | 74.9359 | 83.3594 | 59.96 | 90 | 74.9149 | 83.244 | 60.0049 | 90
74.9328 | 30.5169 | 60.03 | 36.6 | 74.9092 | 46.9767 | 59.99 | 54.4 | 74.9247 | 65.2952 | 60.02 | 72.2 | 74.9442 | 83.3622 | 59.96 | 90 | 74.9232 | 83.2477 | 60.0048 | 90
74.9412 | 30.5135 | 60.03 | 36.6 | 74.9175 | 46.9767 | 59.99 | 54.4 | 74.933 | 65.297 | 60.02 | 72.2 | 74.9525 | 83.3622 | 59.96 | 90 | 74.9315 | 83.2514 | 60.0047 | 90
74.9495 | 30.5108 | 60.03 | 36.6 | 74.9258 | 46.9767 | 60 | 54.4 | 74.9413 | 65.2973 | 60.02 | 72.2 | 74.9609 | 83.3623 | 59.96 | 90 | 74.9399 | 83.2537 | 60.0046 | 90
74.9579 | 30.5082 | 60.03 | 36.6 | 74.9342 | 46.9767 | 60 | 54.4 | 74.9497 | 65.2977 | 60.02 | 72.2 | 74.9692 | 83.3642 | 59.96 | 90 | 74.9482 | 83.2559 | 60.0045 | 90
74.9662 | 30.5065 | 60.03 | 36.6 | 74.9425 | 46.9767 | 60 | 54.4 | 74.958 | 65.299 | 60.02 | 72.2 | 74.9775 | 83.3661 | 59.96 | 90 | 74.9565 | 83.2576 | 60.0045 | 90
74.9745 | 30.5048 | 60.03 | 36.6 | 74.9509 | 46.9767 | 60 | 54.4 | 74.9664 | 65.3003 | 60.02 | 72.2 | 74.9859 | 83.3697 | 59.96 | 90 | 74.9648 | 83.2593 | 60.0044 | 90
74.9828 | 30.5031 | 60.03 | 36.6 | 74.9592 | 46.9767 | 60 | 54.4 | 74.9747 | 65.3016 | 60.02 | 72.2 | 74.9942 | 83.3733 | 59.96 | 90 | 74.9733 | 83.2611 | 60.0043 | 90
74.9912 | 30.5014 | 60.03 | 36.6 | 74.9675 | 46.9767 | 60 | 54.4 | 74.983 | 65.3029 | 60.02 | 72.2 | 75.0026 | 83.3769 | 59.96 | 90 | 74.9816 | 83.2628 | 60.0042 | 90
74.9995 | 30.4991 | 60.03 | 36.6 | 74.9758 | 46.9767 | 60 | 54.4 | 74.9913 | 65.3031 | 60.02 | 72.2 | 75.0109 | 83.3805 | 59.96 | 90 | 74.9899 | 83.2619 | 60.0041 | 90
75.0078 | 30.4968 | 60.03 | 36.6 | 74.9842 | 46.9767 | 60 | 54.4 | 74.9997 | 65.3033 | 60.02 | 72.2 | 75.0192 | 83.3829 | 59.96 | 90 | 74.9982 | 83.2609 | 60.004 | 90
75.0161 | 30.4952 | 60.03 | 36.6 | 74.9925 | 46.9767 | 60 | 54.4 | 75.008 | 65.3038 | 60.02 | 72.2 | 75.0276 | 83.3853 | 59.96 | 90 | 75.0066 | 83.2606 | 60.004 | 90
75.0244 | 30.4937 | 60.03 | 36.6 | 75.0009 | 46.9767 | 60 | 54.4 | 75.0164 | 65.3042 | 60.02 | 72.2 | 75.0359 | 83.3877 | 59.96 | 90 | 75.0149 | 83.2603 | 60.0039 | 90
75.0328 | 30.4994 | 60.03 | 36.6 | 75.0092 | 46.9767 | 60 | 54.4 | 75.0247 | 65.304 | 60.02 | 72.2 | 75.0443 | 83.3902 | 59.96 | 90 | 75.0232 | 83.2628 | 60.0038 | 90
75.0411 | 30.5051 | 60.03 | 36.6 | 75.0175 | 46.9767 | 60 | 54.4 | 75.033 | 65.3038 | 60.02 | 72.2 | 75.0526 | 83.3901 | 59.96 | 90 | 75.0315 | 83.2653 | 60.0037 | 90
75.0495 | 30.521 | 60.03 | 36.6 | 75.0259 | 46.9767 | 60 | 54.4 | 75.0413 | 65.3046 | 60.02 | 72.2 | 75.0609 | 83.3901 | 59.96 | 90 | 75.0399 | 83.2656 | 60.0036 | 90
75.0578 | 30.5369 | 60.03 | 36.6 | 75.0342 | 46.9772 | 60 | 54.4 | 75.0497 | 65.3053 | 60.02 | 72.2 | 75.0693 | 83.3883 | 59.96 | 90 | 75.0482 | 83.2658 | 60.0035 | 90
75.0661 | 30.5528 | 60.03 | 36.6 | 75.0425 | 46.9777 | 60 | 54.4 | 75.058 | 65.3061 | 60.02 | 72.2 | 75.0776 | 83.3866 | 59.96 | 90 | 75.0565 | 83.2661 | 60.0035 | 90
75.0744 | 30.5687 | 60.03 | 36.6 | 75.0508 | 46.9782 | 60 | 54.4 | 75.0663 | 65.3068 | 60.02 | 72.2 | 75.0859 | 83.3848 | 59.96 | 90 | 75.0648 | 83.2663 | 60.0034 | 90
75.0828 | 30.5851 | 60.03 | 36.6 | 75.0592 | 46.9787 | 60 | 54.4 | 75.0746 | 65.3087 | 60.02 | 72.2 | 75.0943 | 83.383 | 59.96 | 90 | 75.0732 | 83.2679 | 60.0033 | 90
75.0911 | 30.6015 | 60.03 | 36.6 | 75.0675 | 46.9798 | 60 | 54.4 | 75.083 | 65.3105 | 60.02 | 72.2 | 75.1026 | 83.3852 | 59.96 | 90 | 75.0815 | 83.2694 | 60.0032 | 90
75.0994 | 30.6185 | 60.03 | 36.6 | 75.0759 | 46.9809 | 60 | 54.4 | 75.0913 | 65.3121 | 60.02 | 72.2 | 75.111 | 83.3874 | 59.96 | 90 | 75.0898 | 83.2739 | 60.0031 | 90
75.1078 | 30.6356 | 60.03 | 36.6 | 75.0842 | 46.9813 | 60 | 54.4 | 75.0997 | 65.3137 | 60.02 | 72.2 | 75.1193 | 83.3885 | 59.96 | 90 | 75.0981 | 83.2784 | 60.003 | 90
75.1161 | 30.6455 | 60.03 | 36.6 | 75.0925 | 46.9818 | 60 | 54.4 | 75.108 | 65.3153 | 60.02 | 72.2 | 75.1276 | 83.3896 | 59.96 | 90 | 75.1066 | 83.2807 | 60.003 | 90
75.1244 | 30.6555 | 60.03 | 36.6 | 75.1009 | 46.9828 | 60 | 54.4 | 75.1163 | 65.3169 | 60.02 | 72.2 | 75.136 | 83.3911 | 59.96 | 90 | 75.1149 | 83.283 | 60.0029 | 90
75.1327 | 30.6553 | 60.03 | 36.6 | 75.1092 | 46.9838 | 60 | 54.4 | 75.1246 | 65.3176 | 60.02 | 72.2 | 75.1443 | 83.3926 | 59.96 | 90 | 75.1232 | 83.2904 | 60.0028 | 90
75.1411 | 30.6551 | 60.03 | 36.6 | 75.1176 | 46.9853 | 60 | 54.4 | 75.133 | 65.3184 | 60.02 | 72.2 | 75.1526 | 83.3958 | 59.96 | 90 | 75.1315 | 83.2977 | 60.0027 | 90
75.1494 | 30.6604 | 60.03 | 36.6 | 75.1259 | 46.9869 | 60 | 54.4 | 75.1413 | 65.3213 | 60.02 | 72.2 | 75.1609 | 83.399 | 59.96 | 90 | 75.1399 | 83.304 | 60.0026 | 90
75.1577 | 30.6657 | 60.03 | 36.6 | 75.1342 | 46.9885 | 60 | 54.4 | 75.1497 | 65.3242 | 60.02 | 72.2 | 75.1693 | 83.4024 | 59.96 | 90 | 75.1482 | 83.3103 | 60.0025 | 90
75.166 | 30.6712 | 60.03 | 36.6 | 75.1425 | 46.9901 | 60 | 54.4 | 75.158 | 65.3271 | 60.02 | 72.2 | 75.1777 | 83.4058 | 59.96 | 90 | 75.1565 | 83.3179 | 60.0025 | 90
75.1744 | 30.6766 | 60.03 | 36.6 | 75.1509 | 46.9917 | 60 | 54.4 | 75.1663 | 65.33 | 60.02 | 72.2 | 75.186 | 83.407 | 59.96 | 90 | 75.1648 | 83.3254 | 60.0024 | 90
75.1827 | 30.6821 | 60.03 | 36.6 | 75.1592 | 46.9932 | 60 | 54.4 | 75.1746 | 65.334 | 60.02 | 72.2 | 75.1943 | 83.4081 | 59.96 | 90 | 75.1732 | 83.3313 | 60.0023 | 90
75.1911 | 30.6875 | 60.03 | 36.6 | 75.1675 | 46.9954 | 60 | 54.4 | 75.1829 | 65.338 | 60.02 | 72.2 | 75.2026 | 83.411 | 59.96 | 90 | 75.1815 | 83.3371 | 60.0022 | 90
75.1994 | 30.693 | 60.03 | 36.6 | 75.1758 | 46.9976 | 60 | 54.4 | 75.1913 | 65.342 | 60.02 | 72.2 | 75.211 | 83.4139 | 59.96 | 90 | 75.1898 | 83.3433 | 60.0021 | 90
75.2077 | 30.6986 | 60.03 | 36.6 | 75.1842 | 47.0019 | 60 | 54.4 | 75.1996 | 65.346 | 60.02 | 72.2 | 75.2194 | 83.417 | 59.96 | 90 | 75.1981 | 83.3494 | 60.002 | 90
75.216 | 30.7041 | 60.03 | 36.6 | 75.1926 | 47.0062 | 60 | 54.4 | 75.2079 | 65.3493 | 60.02 | 72.2 | 75.2277 | 83.42 | 59.96 | 90 | 75.2065 | 83.352 | 60.002 | 90
75.2243 | 30.7096 | 60.03 | 36.6 | 75.2009 | 47.009 | 60 | 54.4 | 75.2162 | 65.3525 | 60.02 | 72.2 | 75.236 | 83.4246 | 59.96 | 90 | 75.2148 | 83.3546 | 60.0019 | 90
75.2327 | 30.7096 | 60.03 | 36.6 | 75.2092 | 47.0117 | 60 | 54.4 | 75.2246 | 65.3536 | 60.02 | 72.2 | 75.2443 | 83.4291 | 59.96 | 90 | 75.2231 | 83.357 | 60.0018 | 90
75.241 | 30.7096 | 60.03 | 36.6 | 75.2175 | 47.0148 | 60 | 54.4 | 75.2329 | 65.3546 | 60.02 | 72.2 | 75.2527 | 83.4332 | 59.96 | 90 | 75.2314 | 83.3594 | 60.0017 | 90
75.2494 | 30.7096 | 60.03 | 36.6 | 75.2259 | 47.0179 | 60 | 54.4 | 75.2413 | 65.3557 | 60.02 | 72.2 | 75.261 | 83.4373 | 59.96 | 90 | 75.2399 | 83.3593 | 60.0016 | 90
75.2577 | 30.7096 | 60.03 | 36.6 | 75.2342 | 47.0205 | 60 | 54.4 | 75.2496 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.2693 | 83.4392 | 59.96 | 90 | 75.2482 | 83.3591 | 60.0015 | 90
75.266 | 30.7101 | 60.03 | 36.6 | 75.2426 | 47.0231 | 60 | 54.4 | 75.2579 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.2777 | 83.4412 | 59.96 | 90 | 75.2565 | 83.3567 | 60.0015 | 90
75.2743 | 30.7106 | 60.03 | 36.6 | 75.2509 | 47.0257 | 60 | 54.4 | 75.2662 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.286 | 83.4425 | 59.96 | 90 | 75.2649 | 83.3542 | 60.0014 | 90
75.2827 | 30.7111 | 60.03 | 36.6 | 75.2592 | 47.0282 | 60 | 54.4 | 75.2746 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.2944 | 83.4437 | 59.96 | 90 | 75.2732 | 83.3517 | 60.0013 | 90
75.291 | 30.7116 | 60.03 | 36.6 | 75.2675 | 47.0282 | 60 | 54.4 | 75.2829 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.3027 | 83.4444 | 59.96 | 90 | 75.2815 | 83.3491 | 60.0012 | 90
75.2993 | 30.7121 | 60.03 | 36.6 | 75.2759 | 47.0281 | 60 | 54.4 | 75.2913 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.311 | 83.4451 | 59.96 | 90 | 75.2898 | 83.3473 | 60.0011 | 90
75.3076 | 30.7126 | 60.03 | 36.6 | 75.2842 | 47.0283 | 60 | 54.4 | 75.2996 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.3194 | 83.4443 | 59.96 | 90 | 75.2982 | 83.3456 | 60.001 | 90
75.316 | 30.7131 | 60.03 | 36.6 | 75.2925 | 47.0285 | 60 | 54.4 | 75.3079 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.3277 | 83.4434 | 59.96 | 90 | 75.3065 | 83.3451 | 60.001 | 90
75.3243 | 30.7136 | 60.03 | 36.6 | 75.3009 | 47.0284 | 60 | 54.4 | 75.3162 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.3361 | 83.4406 | 59.96 | 90 | 75.3148 | 83.3445 | 60.0009 | 90
75.3326 | 30.7149 | 60.03 | 36.6 | 75.3092 | 47.0282 | 60 | 54.4 | 75.3246 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.3444 | 83.4377 | 59.96 | 90 | 75.3231 | 83.3439 | 60.0008 | 90
75.341 | 30.7163 | 60.03 | 36.6 | 75.3176 | 47.0281 | 60 | 54.4 | 75.3329 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.3527 | 83.4348 | 59.96 | 90 | 75.3315 | 83.3433 | 60.0007 | 90
75.3493 | 30.7172 | 60.03 | 36.6 | 75.3259 | 47.0279 | 60 | 54.4 | 75.3412 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.3611 | 83.4319 | 59.96 | 90 | 75.3398 | 83.3431 | 60.0006 | 90
75.3576 | 30.7181 | 60.03 | 36.6 | 75.3342 | 47.0285 | 60 | 54.4 | 75.3495 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.3694 | 83.429 | 59.96 | 90 | 75.3481 | 83.3429 | 60.0005 | 90
75.3659 | 30.719 | 60.03 | 36.6 | 75.3425 | 47.0291 | 60 | 54.4 | 75.3579 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.3777 | 83.4261 | 59.96 | 90 | 75.3564 | 83.3427 | 60.0005 | 90
75.3743 | 30.7198 | 60.03 | 36.6 | 75.3509 | 47.0302 | 60 | 54.4 | 75.3662 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.3861 | 83.422 | 59.96 | 90 | 75.3649 | 83.3425 | 60.0004 | 90
75.3826 | 30.7207 | 60.03 | 36.6 | 75.3592 | 47.0313 | 60 | 54.4 | 75.3746 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.3944 | 83.4178 | 59.96 | 90 | 75.3732 | 83.3427 | 60.0003 | 90
75.391 | 30.7216 | 60.03 | 36.6 | 75.3676 | 47.0386 | 60 | 54.4 | 75.3829 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.4028 | 83.4177 | 59.96 | 90 | 75.3815 | 83.343 | 60.0002 | 90
75.3993 | 30.7225 | 60.03 | 36.6 | 75.3759 | 47.0459 | 60 | 54.4 | 75.3912 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.4111 | 83.4175 | 59.96 | 90 | 75.3898 | 83.3444 | 60.0001 | 90
75.4076 | 30.7234 | 60.03 | 36.6 | 75.3842 | 47.0537 | 60 | 54.4 | 75.3995 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.4194 | 83.4199 | 59.96 | 90 | 75.3982 | 83.3457 | 60 | 90
75.4159 | 30.7235 | 60.03 | 36.6 | 75.3926 | 47.0614 | 60 | 54.4 | 75.4079 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.4278 | 83.4223 | 59.96 | 90 | 75.4065 | 83.3475 | 60 | 90
75.4243 | 30.7236 | 60.03 | 36.6 | 75.4009 | 47.0692 | 60 | 54.4 | 75.4162 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.4361 | 83.4277 | 59.96 | 90 | 75.4148 | 83.3492 | 60 | 90
75.4326 | 30.7237 | 60.03 | 36.6 | 75.4092 | 47.077 | 60 | 54.4 | 75.4245 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.4445 | 83.4331 | 59.96 | 90 | 75.4231 | 83.351 | 60 | 90
75.4409 | 30.7238 | 60.03 | 36.6 | 75.4175 | 47.084 | 60 | 54.4 | 75.4329 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.4528 | 83.4386 | 59.96 | 90 | 75.4315 | 83.3527 | 60 | 90
75.4492 | 30.724 | 60.03 | 36.6 | 75.4259 | 47.091 | 60 | 54.4 | 75.4412 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.4611 | 83.444 | 59.96 | 90 | 75.4398 | 83.3544 | 60 | 90
75.4576 | 30.7241 | 60.03 | 36.6 | 75.4342 | 47.0976 | 60 | 54.4 | 75.4495 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.4695 | 83.45 | 59.96 | 90 | 75.4481 | 83.3562 | 60 | 90
75.4659 | 30.7242 | 60.03 | 36.6 | 75.4426 | 47.1041 | 60 | 54.4 | 75.4578 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.4778 | 83.456 | 59.96 | 90 | 75.4564 | 83.3577 | 60 | 90
75.4742 | 30.7243 | 60.03 | 36.6 | 75.4509 | 47.1046 | 60 | 54.4 | 75.4662 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.4861 | 83.4579 | 59.96 | 90 | 75.4648 | 83.3591 | 60 | 90
75.4826 | 30.7249 | 60.03 | 36.6 | 75.4592 | 47.105 | 60 | 54.4 | 75.4745 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.4944 | 83.4599 | 59.96 | 90 | 75.4731 | 83.3595 | 60 | 90
75.4909 | 30.7254 | 60.03 | 36.6 | 75.4676 | 47.1058 | 60 | 54.4 | 75.4828 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.5028 | 83.4677 | 59.96 | 90 | 75.4814 | 83.3599 | 60 | 90
75.4992 | 30.7259 | 60.03 | 36.6 | 75.4759 | 47.1066 | 60 | 54.4 | 75.4911 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.5112 | 83.4755 | 59.96 | 90 | 75.4899 | 83.3599 | 60 | 90
75.5075 | 30.7263 | 60.03 | 36.6 | 75.4843 | 47.1101 | 60 | 54.4 | 75.4995 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.5195 | 83.4802 | 59.96 | 90 | 75.4982 | 83.3599 | 60 | 90
75.5159 | 30.7267 | 60.03 | 36.6 | 75.4926 | 47.1137 | 60 | 54.4 | 75.5078 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.5278 | 83.485 | 59.96 | 90 | 75.5065 | 83.3599 | 60 | 90
75.5242 | 30.7272 | 60.03 | 36.6 | 75.5009 | 47.1172 | 60 | 54.4 | 75.5162 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.5361 | 83.4898 | 59.96 | 90 | 75.5148 | 83.3599 | 60 | 90
75.5326 | 30.7276 | 60.03 | 36.6 | 75.5092 | 47.1208 | 60 | 54.4 | 75.5245 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.5445 | 83.4946 | 59.96 | 90 | 75.5232 | 83.3599 | 60 | 90
75.5409 | 30.728 | 60.03 | 36.6 | 75.5176 | 47.1243 | 60 | 54.4 | 75.5328 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.5529 | 83.5006 | 59.96 | 90 | 75.5315 | 83.3599 | 60 | 90
75.5492 | 30.7285 | 60.03 | 36.6 | 75.5259 | 47.1279 | 60 | 54.4 | 75.5411 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.5612 | 83.5066 | 59.96 | 90 | 75.5398 | 83.3599 | 60 | 90
75.5575 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.5342 | 47.1314 | 60 | 54.4 | 75.5495 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.5695 | 83.5131 | 59.96 | 90 | 75.5481 | 83.3599 | 60 | 90
75.5658 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.5425 | 47.135 | 60 | 54.4 | 75.5578 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.5778 | 83.5195 | 59.96 | 90 | 75.5565 | 83.3597 | 60 | 90
75.5742 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.5509 | 47.1377 | 60 | 54.4 | 75.5662 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.5862 | 83.52 | 59.96 | 90 | 75.5648 | 83.3594 | 60 | 90
75.5825 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.5593 | 47.1405 | 60 | 54.4 | 75.5745 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.5945 | 83.5204 | 59.96 | 90 | 75.5731 | 83.3617 | 60 | 90
75.5909 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.5676 | 47.1421 | 60 | 54.4 | 75.5828 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.6028 | 83.5235 | 59.96 | 90 | 75.5814 | 83.364 | 60 | 90
75.5992 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.5759 | 47.1437 | 60 | 54.4 | 75.5911 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.6112 | 83.5266 | 59.96 | 90 | 75.5898 | 83.3663 | 60 | 90
75.6075 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.5842 | 47.1469 | 60 | 54.4 | 75.5995 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.6195 | 83.5296 | 59.96 | 90 | 75.5981 | 83.3686 | 60 | 90
75.6158 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.5926 | 47.15 | 60 | 54.4 | 75.6078 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.6279 | 83.5326 | 59.96 | 90 | 75.6064 | 83.3709 | 60 | 90
75.6242 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.6009 | 47.1532 | 60 | 54.4 | 75.6161 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.6362 | 83.5356 | 59.96 | 90 | 75.6147 | 83.3732 | 60 | 90
75.6325 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.6093 | 47.1564 | 60 | 54.4 | 75.6245 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.6445 | 83.5386 | 59.96 | 90 | 75.6232 | 83.3755 | 60 | 90
75.6408 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.6176 | 47.1595 | 60 | 54.4 | 75.6328 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.6529 | 83.5411 | 59.96 | 90 | 75.6315 | 83.3778 | 60 | 90
75.6491 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.6259 | 47.1627 | 60 | 54.4 | 75.6411 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.6612 | 83.5437 | 59.96 | 90 | 75.6398 | 83.3804 | 60 | 90
75.6574 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.6343 | 47.1684 | 60 | 54.4 | 75.6494 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.6696 | 83.547 | 59.96 | 90 | 75.6481 | 83.3829 | 60 | 90
75.6658 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.6426 | 47.1741 | 60 | 54.4 | 75.6578 | 65.3568 | 60.02 | 72.2 | 75.6779 | 83.5503 | 59.96 | 90 | 75.6565 | 83.3818 | 60 | 90
75.6741 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.6509 | 47.1782 | 60 | 54.4 | 75.6661 | 65.3568 | 60.0201 | 72.2 | 75.6862 | 83.5504 | 59.96 | 90 | 75.6648 | 83.3808 | 60 | 90
75.6825 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.6592 | 47.1822 | 60 | 54.4 | 75.6744 | 65.3568 | 60.0202 | 72.2 | 75.6946 | 83.5506 | 59.96 | 90 | 75.6731 | 83.3783 | 60 | 90
75.6908 | 30.7289 | 60.03 | 36.6 | 75.6676 | 47.1848 | 60 | 54.4 | 75.6827 | 65.3568 | 60.0203 | 72.2 | 75.7029 | 83.5508 | 59.96 | 90 | 75.6815 | 83.3758 | 60 | 90
75.6991 | 30.7289 | 60.0301 | 36.6 | 75.6759 | 47.1873 | 60 | 54.4 | 75.6911 | 65.3568 | 60.0204 | 72.2 | 75.7112 | 83.5511 | 59.96 | 90 | 75.6898 | 83.3734 | 60 | 90
75.7074 | 30.7289 | 60.0302 | 36.6 | 75.6843 | 47.1898 | 60 | 54.4 | 75.6994 | 65.3568 | 60.0204 | 72.2 | 75.7196 | 83.5513 | 59.96 | 90 | 75.6981 | 83.3709 | 60 | 90
75.7158 | 30.7289 | 60.0302 | 36.6 | 75.6926 | 47.1923 | 60 | 54.4 | 75.7078 | 65.3568 | 60.0205 | 72.2 | 75.7279 | 83.5515 | 59.96 | 90 | 75.7064 | 83.3684 | 60 | 90
75.7241 | 30.7289 | 60.0303 | 36.6 | 75.7009 | 47.1949 | 60 | 54.4 | 75.7161 | 65.3568 | 60.0206 | 72.2 | 75.7363 | 83.5512 | 59.96 | 90 | 75.7148 | 83.3659 | 60 | 90
75.7325 | 30.7289 | 60.0304 | 36.6 | 75.7092 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.7244 | 65.3568 | 60.0207 | 72.2 | 75.7446 | 83.5509 | 59.96 | 90 | 75.7231 | 83.3635 | 60 | 90
75.7408 | 30.7289 | 60.0305 | 36.6 | 75.7176 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.7327 | 65.3568 | 60.0208 | 72.2 | 75.7529 | 83.5504 | 59.96 | 90 | 75.7314 | 83.361 | 60 | 90
75.7491 | 30.7289 | 60.0306 | 36.6 | 75.7259 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.7411 | 65.3584 | 60.0209 | 72.2 | 75.7613 | 83.55 | 59.96 | 90 | 75.7397 | 83.3596 | 60 | 90
75.7574 | 30.7289 | 60.0307 | 36.6 | 75.7343 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.7494 | 65.36 | 60.0209 | 72.2 | 75.7696 | 83.55 | 59.96 | 90 | 75.7482 | 83.3582 | 60 | 90
75.7657 | 30.7296 | 60.0307 | 36.6 | 75.7426 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.7578 | 65.3623 | 60.021 | 72.2 | 75.778 | 83.5501 | 59.96 | 90 | 75.7565 | 83.3582 | 60 | 90
75.7741 | 30.7302 | 60.0308 | 36.6 | 75.7509 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.7661 | 65.3646 | 60.0211 | 72.2 | 75.7863 | 83.55 | 59.96 | 90 | 75.7648 | 83.3582 | 60 | 90
75.7824 | 30.7309 | 60.0309 | 36.6 | 75.7593 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.7744 | 65.3669 | 60.0212 | 72.2 | 75.7946 | 83.55 | 59.96 | 90 | 75.7731 | 83.3629 | 60 | 90
75.7907 | 30.7316 | 60.031 | 36.6 | 75.7676 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.7827 | 65.3691 | 60.0213 | 72.2 | 75.803 | 83.5501 | 59.96 | 90 | 75.7815 | 83.3677 | 60 | 90
75.799 | 30.7322 | 60.0311 | 36.6 | 75.7759 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.7911 | 65.3714 | 60.0214 | 72.2 | 75.8113 | 83.5502 | 59.96 | 90 | 75.7898 | 83.3724 | 60 | 90
75.8074 | 30.7329 | 60.0312 | 36.6 | 75.7842 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.7994 | 65.3737 | 60.0214 | 72.2 | 75.8196 | 83.5501 | 59.96 | 90 | 75.7981 | 83.3771 | 60 | 90
75.8157 | 30.7335 | 60.0312 | 36.6 | 75.7926 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.8077 | 65.376 | 60.0215 | 72.2 | 75.8279 | 83.55 | 59.96 | 90 | 75.8064 | 83.3819 | 60 | 90
75.8241 | 30.7342 | 60.0313 | 36.6 | 75.8009 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.816 | 65.3783 | 60.0216 | 72.2 | 75.8363 | 83.5485 | 59.96 | 90 | 75.8148 | 83.3866 | 60 | 90
75.8324 | 30.7349 | 60.0314 | 36.6 | 75.8093 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.8244 | 65.3839 | 60.0217 | 72.2 | 75.8447 | 83.5469 | 59.96 | 90 | 75.8231 | 83.3913 | 60 | 90
75.8407 | 30.7355 | 60.0315 | 36.6 | 75.8176 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.8327 | 65.3896 | 60.0218 | 72.2 | 75.853 | 83.547 | 59.96 | 90 | 75.8314 | 83.3961 | 60 | 90
75.849 | 30.7355 | 60.0316 | 36.6 | 75.8259 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.8411 | 65.3945 | 60.0219 | 72.2 | 75.8613 | 83.5471 | 59.96 | 90 | 75.8397 | 83.4008 | 60 | 90
75.8573 | 30.7355 | 60.0317 | 36.6 | 75.8342 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.8494 | 65.3994 | 60.0219 | 72.2 | 75.8696 | 83.5472 | 59.96 | 90 | 75.8481 | 83.4055 | 60 | 90
75.8657 | 30.7355 | 60.0317 | 36.6 | 75.8426 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.8577 | 65.4043 | 60.022 | 72.2 | 75.878 | 83.5474 | 59.96 | 90 | 75.8564 | 83.4055 | 60 | 90
75.874 | 30.7355 | 60.0318 | 36.6 | 75.8509 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.866 | 65.4092 | 60.0221 | 72.2 | 75.8864 | 83.5474 | 59.96 | 90 | 75.8647 | 83.4055 | 60 | 90
75.8824 | 30.7355 | 60.0319 | 36.6 | 75.8593 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.8743 | 65.4141 | 60.0222 | 72.2 | 75.8947 | 83.5475 | 59.96 | 90 | 75.873 | 83.4055 | 60 | 90
75.8907 | 30.7355 | 60.032 | 36.6 | 75.8676 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.8827 | 65.4191 | 60.0223 | 72.2 | 75.903 | 83.5486 | 59.96 | 90 | 75.8815 | 83.4055 | 60 | 90
75.899 | 30.7355 | 60.0321 | 36.6 | 75.8759 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.891 | 65.424 | 60.0224 | 72.2 | 75.9113 | 83.5497 | 59.96 | 90 | 75.8898 | 83.4055 | 60 | 90
75.9073 | 30.7355 | 60.0322 | 36.6 | 75.8843 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.8994 | 65.4289 | 60.0224 | 72.2 | 75.9197 | 83.5542 | 59.96 | 90 | 75.8981 | 83.4054 | 60 | 90
75.9157 | 30.7355 | 60.0322 | 36.6 | 75.8926 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.9077 | 65.4289 | 60.0225 | 72.2 | 75.928 | 83.5586 | 59.96 | 90 | 75.9065 | 83.4054 | 60 | 90
75.924 | 30.7355 | 60.0323 | 36.6 | 75.9009 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.916 | 65.4289 | 60.0226 | 72.2 | 75.9363 | 83.5589 | 59.96 | 90 | 75.9148 | 83.4054 | 60 | 90
75.9323 | 30.7355 | 60.0324 | 36.6 | 75.9092 | 47.1974 | 60 | 54.4 | 75.9243 | 65.4297 | 60.0227 | 72.2 | 75.9447 | 83.5592 | 59.96 | 90 | 75.9231 | 83.4054 | 60 | 90
75.9406 | 30.7355 | 60.0325 | 36.6 | 75.9176 | 47.1986 | 60 | 54.4 | 75.9327 | 65.4304 | 60.0228 | 72.2 | 75.953 | 83.5594 | 59.96 | 90 | 75.9314 | 83.4053 | 60 | 90
75.9489 | 30.7355 | 60.0326 | 36.6 | 75.9259 | 47.1999 | 60.0001 | 54.4 | 75.941 | 65.4312 | 60.0229 | 72.2 | 75.9614 | 83.5597 | 59.96 | 90 | 75.9398 | 83.4053 | 60 | 90
75.9573 | 30.7355 | 60.0327 | 36.6 | 75.9343 | 47.2011 | 60.0001 | 54.4 | 75.9493 | 65.432 | 60.0229 | 72.2 | 75.9697 | 83.5669 | 59.96 | 90 | 75.9481 | 83.4053 | 60 | 90
75.9656 | 30.7355 | 60.0327 | 36.6 | 75.9426 | 47.2024 | 60.0002 | 54.4 | 75.9576 | 65.4378 | 60.023 | 72.2 | 75.978 | 83.574 | 59.96 | 90 | 75.9564 | 83.4053 | 60 | 90
75.974 | 30.7355 | 60.0328 | 36.6 | 75.9509 | 47.2036 | 60.0003 | 54.4 | 75.966 | 65.4436 | 60.0231 | 72.2 | 75.9864 | 83.5793 | 59.96 | 90 | 75.9647 | 83.4053 | 60 | 90
75.9823 | 30.7358 | 60.0329 | 36.6 | 75.9592 | 47.2049 | 60.0004 | 54.4 | 75.9743 | 65.4533 | 60.0232 | 72.2 | 75.9947 | 83.5847 | 59.96 | 90 | 75.9731 | 83.4053 | 60 | 90
75.9906 | 30.736 | 60.033 | 36.6 | 75.9676 | 47.2061 | 60.0005 | 54.4 | 75.9827 | 65.4629 | 60.0233 | 72.2 | 76.0031 | 83.5895 | 59.96 | 90 | 75.9814 | 83.4053 | 60 | 90
75.9989 | 30.7363 | 60.0331 | 36.6 | 75.9759 | 47.2074 | 60.0006 | 54.4 | 75.991 | 65.4725 | 60.0234 | 72.2 | 76.0114 | 83.5944 | 59.96 | 90 | 75.9897 | 83.4053 | 60 | 90
76.0073 | 30.7365 | 60.0332 | 36.6 | 75.9843 | 47.209 | 60.0006 | 54.4 | 75.9993 | 65.482 | 60.0234 | 72.2 | 76.0197 | 83.6015 | 59.96 | 90 | 75.998 | 83.4053 | 60 | 90
76.0156 | 30.7368 | 60.0332 | 36.6 | 75.9926 | 47.2106 | 60.0007 | 54.4 | 76.0076 | 65.4908 | 60.0235 | 72.2 | 76.0281 | 83.6085 | 59.96 | 90 | 76.0065 | 83.4053 | 60 | 90
76.0239 | 30.737 | 60.0333 | 36.6 | 76.0009 | 47.211 | 60.0008 | 54.4 | 76.016 | 65.4996 | 60.0236 | 72.2 | 76.0364 | 83.6156 | 59.96 | 90 | 76.0148 | 83.4053 | 60 | 90
76.0323 | 30.7373 | 60.0334 | 36.6 | 76.0093 | 47.2113 | 60.0009 | 54.4 | 76.0243 | 65.5084 | 60.0237 | 72.2 | 76.0447 | 83.6227 | 59.96 | 90 | 76.0231 | 83.4053 | 60 | 90
76.0406 | 30.7375 | 60.0335 | 36.6 | 76.0176 | 47.2119 | 60.001 | 54.4 | 76.0327 | 65.5172 | 60.0238 | 72.2 | 76.0531 | 83.6219 | 59.96 | 90 | 76.0314 | 83.4053 | 60 | 90
76.0489 | 30.7378 | 60.0336 | 36.6 | 76.0259 | 47.2125 | 60.0011 | 54.4 | 76.041 | 65.5209 | 60.0239 | 72.2 | 76.0614 | 83.6212 | 59.96 | 90 | 76.0398 | 83.4053 | 60 | 90
76.0572 | 30.738 | 60.0337 | 36.6 | 76.0342 | 47.2129 | 60.0011 | 54.4 | 76.0493 | 65.5246 | 60.0239 | 72.2 | 76.0698 | 83.622 | 59.96 | 90 | 76.0481 | 83.4053 | 60 | 90
76.0656 | 30.738 | 60.0337 | 36.6 | 76.0426 | 47.2133 | 60.0012 | 54.4 | 76.0576 | 65.5243 | 60.024 | 72.2 | 76.0781 | 83.6227 | 59.96 | 90 | 76.0564 | 83.4105 | 60 | 90
76.0739 | 30.738 | 60.0338 | 36.6 | 76.0509 | 47.2137 | 60.0013 | 54.4 | 76.066 | 65.524 | 60.0241 | 72.2 | 76.0864 | 83.6217 | 59.96 | 90 | 76.0647 | 83.4157 | 60 | 90
76.0822 | 30.738 | 60.0339 | 36.6 | 76.0593 | 47.2141 | 60.0014 | 54.4 | 76.0743 | 65.5237 | 60.0242 | 72.2 | 76.0948 | 83.6206 | 59.96 | 90 | 76.0731 | 83.4212 | 60 | 90
76.0905 | 30.738 | 60.034 | 36.6 | 76.0676 | 47.2141 | 60.0015 | 54.4 | 76.0826 | 65.5233 | 60.0243 | 72.2 | 76.1031 | 83.6206 | 59.96 | 90 | 76.0814 | 83.4265 | 60 | 90
76.0988 | 30.7378 | 60.0341 | 36.6 | 76.0759 | 47.2142 | 60.0016 | 54.4 | 76.0909 | 65.523 | 60.0244 | 72.2 | 76.1115 | 83.6205 | 59.96 | 90 | 76.0897 | 83.4319 | 60 | 90
76.1072 | 30.7375 | 60.0342 | 36.6 | 76.0842 | 47.2142 | 60.0016 | 54.4 | 76.0992 | 65.5226 | 60.0244 | 72.2 | 76.1198 | 83.6204 | 59.96 | 90 | 76.0981 | 83.4373 | 60 | 90
76.1155 | 30.736 | 60.0342 | 36.6 | 76.0926 | 47.2142 | 60.0017 | 54.4 | 76.1076 | 65.5222 | 60.0245 | 72.2 | 76.1281 | 83.6204 | 59.96 | 90 | 76.1064 | 83.447 | 60 | 90
76.1239 | 30.7345 | 60.0343 | 36.6 | 76.1009 | 47.214 | 60.0018 | 54.4 | 76.1159 | 65.5219 | 60.0246 | 72.2 | 76.1365 | 83.6203 | 59.96 | 90 | 76.1147 | 83.4566 | 60 | 90
76.1322 | 30.733 | 60.0344 | 36.6 | 76.1093 | 47.2138 | 60.0019 | 54.4 | 76.1243 | 65.524 | 60.0247 | 72.2 | 76.1448 | 83.6202 | 59.96 | 90 | 76.123 | 83.4663 | 60 | 90
76.1405 | 30.7315 | 60.0345 | 36.6 | 76.1176 | 47.2138 | 60.002 | 54.4 | 76.1326 | 65.5261 | 60.0248 | 72.2 | 76.1531 | 83.6202 | 59.96 | 90 | 76.1315 | 83.4759 | 60 | 90
76.1488 | 30.73 | 60.0346 | 36.6 | 76.1259 | 47.2138 | 60.0021 | 54.4 | 76.1409 | 65.5275 | 60.0249 | 72.2 | 76.1614 | 83.6201 | 59.96 | 90 | 76.1398 | 83.4803 | 60 | 90
76.1572 | 30.7285 | 60.0347 | 36.6 | 76.1343 | 47.2157 | 60.0021 | 54.4 | 76.1492 | 65.5288 | 60.0249 | 72.2 | 76.1698 | 83.6203 | 59.96 | 90 | 76.1481 | 83.4847 | 60 | 90
76.1655 | 30.727 | 60.0347 | 36.6 | 76.1426 | 47.2176 | 60.0022 | 54.4 | 76.1576 | 65.5299 | 60.025 | 72.2 | 76.1782 | 83.6205 | 59.96 | 90 | 76.1564 | 83.489 | 60 | 90
76.1738 | 30.7255 | 60.0348 | 36.6 | 76.1509 | 47.2195 | 60.0023 | 54.4 | 76.1659 | 65.531 | 60.0251 | 72.2 | 76.1865 | 83.6199 | 59.96 | 90 | 76.1648 | 83.4932 | 60 | 90
76.1822 | 30.7242 | 60.0349 | 36.6 | 76.1592 | 47.2213 | 60.0024 | 54.4 | 76.1743 | 65.532 | 60.0252 | 72.2 | 76.1948 | 83.6193 | 59.96 | 90 | 76.1731 | 83.4975 | 60 | 90
76.1905 | 30.7229 | 60.035 | 36.6 | 76.1676 | 47.2232 | 60.0025 | 54.4 | 76.1826 | 65.5331 | 60.0253 | 72.2 | 76.2031 | 83.6192 | 59.96 | 90 | 76.1814 | 83.5017 | 60 | 90
76.1988 | 30.7229 | 60.0351 | 36.6 | 76.1759 | 47.2251 | 60.0026 | 54.4 | 76.1909 | 65.5342 | 60.0254 | 72.2 | 76.2115 | 83.619 | 59.96 | 90 | 76.1897 | 83.5017 | 60 | 90
76.2071 | 30.7229 | 60.0352 | 36.6 | 76.1843 | 47.227 | 60.0026 | 54.4 | 76.1992 | 65.5352 | 60.0254 | 72.2 | 76.2198 | 83.6198 | 59.96 | 90 | 76.1981 | 83.5017 | 60 | 90
76.2155 | 30.7229 | 60.0352 | 36.6 | 76.1926 | 47.2289 | 60.0027 | 54.4 | 76.2076 | 65.5338 | 60.0255 | 72.2 | 76.2281 | 83.6205 | 59.96 | 90 | 76.2064 | 83.5017 | 60 | 90
76.2238 | 30.7229 | 60.0353 | 36.6 | 76.2009 | 47.2308 | 60.0028 | 54.4 | 76.2159 | 65.5324 | 60.0256 | 72.2 | 76.2365 | 83.6212 | 59.96 | 90 | 76.2147 | 83.5017 | 60 | 90
76.2321 | 30.73 | 60.0354 | 36.6 | 76.2092 | 47.2326 | 60.0029 | 54.4 | 76.2242 | 65.5319 | 60.0257 | 72.2 | 76.2448 | 83.6219 | 59.96 | 90 | 76.223 | 83.5017 | 60 | 90
76.2404 | 30.7371 | 60.0355 | 36.6 | 76.2176 | 47.2326 | 60.003 | 54.4 | 76.2325 | 65.5314 | 60.0258 | 72.2 | 76.2532 | 83.6221 | 59.96 | 90 | 76.2314 | 83.5017 | 60 | 90
76.2487 | 30.7441 | 60.0356 | 36.6 | 76.2259 | 47.2326 | 60.0031 | 54.4 | 76.2409 | 65.5307 | 60.0259 | 72.2 | 76.2615 | 83.6224 | 59.96 | 90 | 76.2397 | 83.5017 | 60 | 90
76.2571 | 30.7512 | 60.0357 | 36.6 | 76.2343 | 47.2338 | 60.0031 | 54.4 | 76.2492 | 65.5301 | 60.0259 | 72.2 | 76.2698 | 83.6227 | 59.96 | 90 | 76.248 | 83.5017 | 60 | 90
76.2654 | 30.7577 | 60.0357 | 36.6 | 76.2426 | 47.2349 | 60.0032 | 54.4 | 76.2576 | 65.5292 | 60.026 | 72.2 | 76.2782 | 83.6231 | 59.96 | 90 | 76.2563 | 83.5017 | 60 | 90
76.2738 | 30.7642 | 60.0358 | 36.6 | 76.2509 | 47.236 | 60.0033 | 54.4 | 76.2659 | 65.5283 | 60.0261 | 72.2 | 76.2865 | 83.623 | 59.96 | 90 | 76.2648 | 83.5017 | 60 | 90
76.2821 | 30.7706 | 60.0359 | 36.6 | 76.2593 | 47.2371 | 60.0034 | 54.4 | 76.2742 | 65.5282 | 60.0262 | 72.2 | 76.2949 | 83.623 | 59.96 | 90 | 76.2731 | 83.5017 | 60 | 90
76.2904 | 30.7771 | 60.036 | 36.6 | 76.2676 | 47.2411 | 60.0035 | 54.4 | 76.2825 | 65.5281 | 60.0263 | 72.2 | 76.3032 | 83.6252 | 59.96 | 90 | 76.2814 | 83.5017 | 60 | 90
76.2987 | 30.7833 | 60.0361 | 36.6 | 76.2759 | 47.245 | 60.0036 | 54.4 | 76.2909 | 65.528 | 60.0264 | 72.2 | 76.3115 | 83.6273 | 59.96 | 90 | 76.2898 | 83.5017 | 60 | 90
76.307 | 30.7895 | 60.0362 | 36.6 | 76.2842 | 47.2489 | 60.0036 | 54.4 | 76.2992 | 65.528 | 60.0264 | 72.2 | 76.3199 | 83.6292 | 59.96 | 90 | 76.2981 | 83.5017 | 60 | 90
76.3154 | 30.7884 | 60.0362 | 36.6 | 76.2926 | 47.2528 | 60.0037 | 54.4 | 76.3075 | 65.5293 | 60.0265 | 72.2 | 76.3282 | 83.631 | 59.96 | 90 | 76.3064 | 83.5017 | 60 | 90
76.3237 | 30.7873 | 60.0363 | 36.6 | 76.3009 | 47.2567 | 60.0038 | 54.4 | 76.3159 | 65.5307 | 60.0266 | 72.2 | 76.3365 | 83.6329 | 59.96 | 90 | 76.3147 | 83.5017 | 60 | 90
76.3321 | 30.7862 | 60.0364 | 36.6 | 76.3093 | 47.2607 | 60.0039 | 54.4 | 76.3242 | 65.5333 | 60.0267 | 72.2 | 76.3449 | 83.6348 | 59.96 | 90 | 76.3231 | 83.5017 | 60 | 90
76.3404 | 30.785 | 60.0365 | 36.6 | 76.3176 | 47.2635 | 60.004 | 54.4 | 76.3325 | 65.5359 | 60.0268 | 72.2 | 76.3532 | 83.6393 | 59.96 | 90 | 76.3314 | 83.5017 | 60 | 90
76.3487 | 30.7845 | 60.0366 | 36.6 | 76.3259 | 47.2663 | 60.0041 | 54.4 | 76.3408 | 65.5404 | 60.0269 | 72.2 | 76.3616 | 83.6437 | 59.96 | 90 | 76.3397 | 83.5017 | 60 | 90
76.357 | 30.784 | 60.0367 | 36.6 | 76.3342 | 47.2691 | 60.0041 | 54.4 | 76.3492 | 65.5449 | 60.0269 | 72.2 | 76.3699 | 83.6456 | 59.96 | 90 | 76.348 | 83.5017 | 60 | 90
76.3654 | 30.7834 | 60.0367 | 36.6 | 76.3426 | 47.2719 | 60.0042 | 54.4 | 76.3575 | 65.5486 | 60.027 | 72.2 | 76.3782 | 83.6476 | 59.96 | 90 | 76.3564 | 83.5017 | 60 | 90
76.3737 | 30.7829 | 60.0368 | 36.6 | 76.3509 | 47.2748 | 60.0043 | 54.4 | 76.3658 | 65.5523 | 60.0271 | 72.2 | 76.3866 | 83.6515 | 59.96 | 90 | 76.3647 | 83.5017 | 60 | 90
76.382 | 30.7826 | 60.0369 | 36.6 | 76.3593 | 47.2778 | 60.0044 | 54.4 | 76.3741 | 65.5598 | 60.0272 | 72.2 | 76.3949 | 83.6554 | 59.96 | 90 | 76.373 | 83.5017 | 60 | 90
76.3904 | 30.7824 | 60.037 | 36.6 | 76.3676 | 47.2808 | 60.0045 | 54.4 | 76.3825 | 65.5674 | 60.0273 | 72.2 | 76.4033 | 83.6588 | 59.96 | 90 | 76.3813 | 83.5017 | 60 | 90
76.3987 | 30.7824 | 60.0371 | 36.6 | 76.3759 | 47.2838 | 60.0046 | 54.4 | 76.3908 | 65.5739 | 60.0274 | 72.2 | 76.4116 | 83.6623 | 59.9601 | 90 | 76.3898 | 83.5017 | 60 | 90
76.407 | 30.7824 | 60.0372 | 36.6 | 76.3843 | 47.2892 | 60.0046 | 54.4 | 76.3992 | 65.5805 | 60.0274 | 72.2 | 76.4199 | 83.6657 | 59.9602 | 90 | 76.3981 | 83.5017 | 60 | 90
76.4153 | 30.7824 | 60.0372 | 36.6 | 76.3926 | 47.2947 | 60.0047 | 54.4 | 76.4075 | 65.5889 | 60.0275 | 72.2 | 76.4283 | 83.6691 | 59.9603 | 90 | 76.4064 | 83.5017 | 60.01 | 90
76.4237 | 30.7824 | 60.0373 | 36.6 | 76.4009 | 47.3001 | 60.0048 | 54.4 | 76.4158 | 65.5973 | 60.0276 | 72.2 | 76.4366 | 83.6706 | 59.9604 | 90 | 76.4147 | 83.5017 | 60.0099 | 90
76.432 | 30.7824 | 60.0374 | 36.6 | 76.4092 | 47.3055 | 60.0049 | 54.4 | 76.4241 | 65.6041 | 60.0277 | 72.2 | 76.4449 | 83.6722 | 59.9605 | 90 | 76.4231 | 83.5017 | 60.0098 | 90
76.4403 | 30.7824 | 60.0375 | 36.6 | 76.4176 | 47.311 | 60.005 | 54.4 | 76.4325 | 65.6108 | 60.0278 | 72.2 | 76.4532 | 83.6782 | 59.9605 | 90 | 76.4314 | 83.5017 | 60.0097 | 90
76.4486 | 30.7818 | 60.0376 | 36.6 | 76.4259 | 47.3164 | 60.0051 | 54.4 | 76.4408 | 65.6187 | 60.0279 | 72.2 | 76.4616 | 83.6841 | 59.9606 | 90 | 76.4397 | 83.5017 | 60.0096 | 90
76.4569 | 30.7812 | 60.0377 | 36.6 | 76.4343 | 47.3189 | 60.0051 | 54.4 | 76.4492 | 65.6267 | 60.0279 | 72.2 | 76.47 | 83.6869 | 59.9607 | 90 | 76.448 | 83.5017 | 60.0095 | 90
76.4653 | 30.7806 | 60.0377 | 36.6 | 76.4426 | 47.3213 | 60.0052 | 54.4 | 76.4575 | 65.6308 | 60.028 | 72.2 | 76.4783 | 83.6897 | 59.9608 | 90 | 76.4564 | 83.5017 | 60.0095 | 90
76.4736 | 30.78 | 60.0378 | 36.6 | 76.4509 | 47.3245 | 60.0053 | 54.4 | 76.4658 | 65.6348 | 60.0281 | 72.2 | 76.4866 | 83.6934 | 59.9609 | 90 | 76.4647 | 83.5017 | 60.0094 | 90
76.482 | 30.7793 | 60.0379 | 36.6 | 76.4592 | 47.3277 | 60.0054 | 54.4 | 76.4741 | 65.6405 | 60.0282 | 72.2 | 76.4949 | 83.697 | 59.961 | 90 | 76.473 | 83.5017 | 60.0093 | 90
76.4903 | 30.7787 | 60.038 | 36.6 | 76.4676 | 47.3284 | 60.0055 | 54.4 | 76.4825 | 65.6462 | 60.0283 | 72.2 | 76.5033 | 83.7007 | 59.961 | 90 | 76.4813 | 83.5017 | 60.0092 | 90
76.4986 | 30.7781 | 60.0381 | 36.6 | 76.4759 | 47.3291 | 60.0056 | 54.4 | 76.4908 | 65.6489 | 60.0284 | 72.2 | 76.5117 | 83.7043 | 59.9611 | 90 | 76.4897 | 83.5017 | 60.0091 | 90
76.5069 | 30.7775 | 60.0382 | 36.6 | 76.4843 | 47.3313 | 60.0056 | 54.4 | 76.4991 | 65.6515 | 60.0284 | 72.2 | 76.52 | 83.7052 | 59.9612 | 90 | 76.498 | 83.5017 | 60.009 | 90
76.5153 | 30.7769 | 60.0382 | 36.6 | 76.4926 | 47.3335 | 60.0057 | 54.4 | 76.5074 | 65.6542 | 60.0285 | 72.2 | 76.5283 | 83.706 | 59.9613 | 90 | 76.5063 | 83.5017 | 60.009 | 90
76.5236 | 30.7763 | 60.0383 | 36.6 | 76.5009 | 47.3384 | 60.0058 | 54.4 | 76.5158 | 65.6569 | 60.0286 | 72.2 | 76.5366 | 83.7093 | 59.9614 | 90 | 76.5148 | 83.5017 | 60.0089 | 90
76.5319 | 30.7754 | 60.0384 | 36.6 | 76.5093 | 47.3434 | 60.0059 | 54.4 | 76.5241 | 65.6584 | 60.0287 | 72.2 | 76.545 | 83.7125 | 59.9615 | 90 | 76.5231 | 83.5017 | 60.0088 | 90
76.5403 | 30.7745 | 60.0385 | 36.6 | 76.5176 | 47.3483 | 60.006 | 54.4 | 76.5324 | 65.6599 | 60.0288 | 72.2 | 76.5533 | 83.7133 | 59.9615 | 90 | 76.5314 | 83.5017 | 60.0087 | 90
76.5486 | 30.7827 | 60.0386 | 36.6 | 76.5259 | 47.3532 | 60.0061 | 54.4 | 76.5408 | 65.6614 | 60.0289 | 72.2 | 76.5616 | 83.7141 | 59.9616 | 90 | 76.5397 | 83.5017 | 60.0086 | 90
76.5569 | 30.791 | 60.0387 | 36.6 | 76.5342 | 47.3581 | 60.0061 | 54.4 | 76.5491 | 65.6629 | 60.0289 | 72.2 | 76.57 | 83.7166 | 59.9617 | 90 | 76.5481 | 83.5017 | 60.0085 | 90
76.5652 | 30.8087 | 60.0387 | 36.6 | 76.5426 | 47.3629 | 60.0062 | 54.4 | 76.5574 | 65.6625 | 60.029 | 72.2 | 76.5783 | 83.7191 | 59.9618 | 90 | 76.5564 | 83.5017 | 60.0085 | 90
76.5736 | 30.8264 | 60.0388 | 36.6 | 76.5509 | 47.3677 | 60.0063 | 54.4 | 76.5657 | 65.662 | 60.0291 | 72.2 | 76.5867 | 83.7213 | 59.9619 | 90 | 76.5647 | 83.5017 | 60.0084 | 90
76.5819 | 30.8441 | 60.0389 | 36.6 | 76.5593 | 47.3725 | 60.0064 | 54.4 | 76.5741 | 65.662 | 60.0292 | 72.2 | 76.595 | 83.7234 | 59.962 | 90 | 76.573 | 83.5017 | 60.0083 | 90
76.5902 | 30.8618 | 60.039 | 36.6 | 76.5676 | 47.3759 | 60.0065 | 54.4 | 76.5824 | 65.662 | 60.0293 | 72.2 | 76.6033 | 83.7277 | 59.962 | 90 | 76.5814 | 83.5017 | 60.0082 | 90
76.5985 | 30.8795 | 60.0391 | 36.6 | 76.5759 | 47.3792 | 60.0066 | 54.4 | 76.5908 | 65.662 | 60.0294 | 72.2 | 76.6117 | 83.7321 | 59.9621 | 90 | 76.5897 | 83.5017 | 60.0081 | 90
76.6068 | 30.8972 | 60.0392 | 36.6 | 76.5842 | 47.3808 | 60.0066 | 54.4 | 76.5991 | 65.662 | 60.0294 | 72.2 | 76.62 | 83.733 | 59.9622 | 90 | 76.598 | 83.5017 | 60.008 | 90
76.6152 | 30.9158 | 60.0392 | 36.6 | 76.5926 | 47.3824 | 60.0067 | 54.4 | 76.6074 | 65.662 | 60.0295 | 72.2 | 76.6284 | 83.734 | 59.9623 | 90 | 76.6063 | 83.5111 | 60.008 | 90
76.6235 | 30.9344 | 60.0393 | 36.6 | 76.6009 | 47.3839 | 60.0068 | 54.4 | 76.6157 | 65.6619 | 60.0296 | 72.2 | 76.6367 | 83.7364 | 59.9624 | 90 | 76.6147 | 83.5204 | 60.0079 | 90
76.6319 | 30.9438 | 60.0394 | 36.6 | 76.6093 | 47.3855 | 60.0069 | 54.4 | 76.624 | 65.661 | 60.0297 | 72.2 | 76.645 | 83.7387 | 59.9625 | 90 | 76.623 | 83.5298 | 60.0078 | 90
76.6402 | 30.9533 | 60.0395 | 36.6 | 76.6176 | 47.3869 | 60.007 | 54.4 | 76.6324 | 65.66 | 60.0298 | 72.2 | 76.6534 | 83.7393 | 59.9625 | 90 | 76.6313 | 83.5391 | 60.0077 | 90
76.6485 | 30.9533 | 60.0396 | 36.6 | 76.6259 | 47.3884 | 60.0071 | 54.4 | 76.6407 | 65.659 | 60.0299 | 72.2 | 76.6617 | 83.7398 | 59.9626 | 90 | 76.6396 | 83.5485 | 60.0076 | 90
76.6568 | 30.9533 | 60.0397 | 36.6 | 76.6343 | 47.3898 | 60.0071 | 54.4 | 76.649 | 65.6581 | 60.0299 | 72.2 | 76.67 | 83.74 | 59.9627 | 90 | 76.6481 | 83.5578 | 60.0075 | 90
76.6651 | 30.9533 | 60.0397 | 36.6 | 76.6426 | 47.3912 | 60.0072 | 54.4 | 76.6573 | 65.6571 | 60.03 | 72.2 | 76.6784 | 83.7401 | 59.9628 | 90 | 76.6564 | 83.5672 | 60.0075 | 90
76.6735 | 30.9533 | 60.0398 | 36.6 | 76.6509 | 47.3934 | 60.0073 | 54.4 | 76.6657 | 65.6562 | 60.03 | 72.2 | 76.6867 | 83.7395 | 59.9629 | 90 | 76.6647 | 83.5766 | 60.0074 | 90
76.6818 | 30.9533 | 60.0399 | 36.6 | 76.6592 | 47.3955 | 60.0074 | 54.4 | 76.674 | 65.6552 | 60.03 | 72.2 | 76.6951 | 83.739 | 59.963 | 90 | 76.673 | 83.5865 | 60.0073 | 90
76.6902 | 30.9533 | 60.04 | 36.6 | 76.6676 | 47.3967 | 60.0075 | 54.4 | 76.6824 | 65.6543 | 60.03 | 72.2 | 76.7034 | 83.7373 | 59.963 | 90 | 76.6814 | 83.5963 | 60.0072 | 90
76.6985 | 30.9533 | 60.04 | 36.6 | 76.6759 | 47.3979 | 60.0076 | 54.4 | 76.6907 | 65.6561 | 60.03 | 72.2 | 76.7117 | 83.7357 | 59.9631 | 90 | 76.6897 | 83.6013 | 60.0071 | 90
76.7068 | 30.9533 | 60.04 | 36.6 | 76.6843 | 47.3991 | 60.0076 | 54.4 | 76.699 | 65.6579 | 60.03 | 72.2 | 76.7201 | 83.7341 | 59.9632 | 90 | 76.698 | 83.6064 | 60.007 | 90
76.7151 | 30.9533 | 60.04 | 36.6 | 76.6926 | 47.4003 | 60.0077 | 54.4 | 76.7073 | 65.6613 | 60.03 | 72.2 | 76.7284 | 83.7326 | 59.9633 | 90 | 76.7063 | 83.6119 | 60.007 | 90
76.7235 | 30.9533 | 60.04 | 36.6 | 76.7009 | 47.401 | 60.0078 | 54.4 | 76.7156 | 65.6647 | 60.03 | 72.2 | 76.7368 | 83.7309 | 59.9634 | 90 | 76.7147 | 83.6175 | 60.0069 | 90
76.7318 | 30.9533 | 60.04 | 36.6 | 76.7092 | 47.4017 | 60.0079 | 54.4 | 76.724 | 65.6666 | 60.03 | 72.2 | 76.7451 | 83.7292 | 59.9635 | 90 | 76.723 | 83.623 | 60.0068 | 90
76.7401 | 30.9533 | 60.04 | 36.6 | 76.7176 | 47.4024 | 60.008 | 54.4 | 76.7323 | 65.6686 | 60.03 | 72.2 | 76.7534 | 83.7296 | 59.9635 | 90 | 76.7313 | 83.6286 | 60.0067 | 90
76.7484 | 30.9526 | 60.04 | 36.6 | 76.7259 | 47.4031 | 60.0081 | 54.4 | 76.7407 | 65.6705 | 60.03 | 72.2 | 76.7618 | 83.7301 | 59.9636 | 90 | 76.7396 | 83.6328 | 60.0066 | 90
76.7567 | 30.952 | 60.04 | 36.6 | 76.7343 | 47.4025 | 60.0081 | 54.4 | 76.749 | 65.6724 | 60.03 | 72.2 | 76.7701 | 83.7312 | 59.9637 | 90 | 76.748 | 83.6371 | 60.0065 | 90
76.7651 | 30.9513 | 60.04 | 36.6 | 76.7426 | 47.4019 | 60.0082 | 54.4 | 76.7573 | 65.6744 | 60.03 | 72.2 | 76.7784 | 83.7323 | 59.9638 | 90 | 76.7563 | 83.6389 | 60.0065 | 90
76.7734 | 30.9507 | 60.04 | 36.6 | 76.7509 | 47.4003 | 60.0083 | 54.4 | 76.7656 | 65.6763 | 60.03 | 72.2 | 76.7867 | 83.7339 | 59.9639 | 90 | 76.7646 | 83.6407 | 60.0064 | 90
76.7818 | 30.95 | 60.04 | 36.6 | 76.7592 | 47.3987 | 60.0084 | 54.4 | 76.774 | 65.6755 | 60.03 | 72.2 | 76.7951 | 83.7355 | 59.964 | 90 | 76.7729 | 83.6387 | 60.0063 | 90
76.7901 | 30.9494 | 60.04 | 36.6 | 76.7676 | 47.3972 | 60.0085 | 54.4 | 76.7823 | 65.6747 | 60.03 | 72.2 | 76.8035 | 83.738 | 59.964 | 90 | 76.7814 | 83.6366 | 60.0062 | 90
76.7984 | 30.9487 | 60.04 | 36.6 | 76.7759 | 47.3956 | 60.0086 | 54.4 | 76.7906 | 65.6724 | 60.03 | 72.2 | 76.8118 | 83.7406 | 59.9641 | 90 | 76.7897 | 83.636 | 60.0061 | 90
76.8067 | 30.948 | 60.04 | 36.6 | 76.7842 | 47.394 | 60.0086 | 54.4 | 76.799 | 65.6701 | 60.03 | 72.2 | 76.8201 | 83.7426 | 59.9642 | 90 | 76.798 | 83.6353 | 60.006 | 90
76.815 | 30.9474 | 60.04 | 36.6 | 76.7925 | 47.3924 | 60.0087 | 54.4 | 76.8073 | 65.6693 | 60.03 | 72.2 | 76.8284 | 83.7447 | 59.9643 | 90 | 76.8063 | 83.6347 | 60.006 | 90
76.8234 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.8009 | 47.3909 | 60.0088 | 54.4 | 76.8156 | 65.6684 | 60.03 | 72.2 | 76.8368 | 83.7455 | 59.9644 | 90 | 76.8147 | 83.634 | 60.0059 | 90
76.8317 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.8092 | 47.3893 | 60.0089 | 54.4 | 76.8239 | 65.6661 | 60.03 | 72.2 | 76.8452 | 83.7462 | 59.9645 | 90 | 76.823 | 83.635 | 60.0058 | 90
76.8401 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.8176 | 47.3877 | 60.009 | 54.4 | 76.8323 | 65.6638 | 60.03 | 72.2 | 76.8535 | 83.7485 | 59.9645 | 90 | 76.8313 | 83.636 | 60.0057 | 90
76.8484 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.8259 | 47.3861 | 60.0091 | 54.4 | 76.8406 | 65.6616 | 60.03 | 72.2 | 76.8618 | 83.7508 | 59.9646 | 90 | 76.8397 | 83.639 | 60.0056 | 90
76.8567 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.8342 | 47.3855 | 60.0091 | 54.4 | 76.8489 | 65.6593 | 60.03 | 72.2 | 76.8701 | 83.7534 | 59.9647 | 90 | 76.848 | 83.642 | 60.0055 | 90
76.865 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.8425 | 47.3849 | 60.0092 | 54.4 | 76.8572 | 65.6561 | 60.03 | 72.2 | 76.8785 | 83.756 | 59.9648 | 90 | 76.8563 | 83.6433 | 60.0055 | 90
76.8734 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.8509 | 47.3843 | 60.0093 | 54.4 | 76.8656 | 65.653 | 60.03 | 72.2 | 76.8868 | 83.7582 | 59.9649 | 90 | 76.8646 | 83.6446 | 60.0054 | 90
76.8817 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.8592 | 47.3837 | 60.0094 | 54.4 | 76.8739 | 65.6521 | 60.03 | 72.2 | 76.8951 | 83.7603 | 59.965 | 90 | 76.873 | 83.6449 | 60.0053 | 90
76.89 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.8676 | 47.3889 | 60.0095 | 54.4 | 76.8823 | 65.6512 | 60.03 | 72.2 | 76.9035 | 83.7631 | 59.965 | 90 | 76.8813 | 83.6451 | 60.0052 | 90
76.8983 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.8759 | 47.394 | 60.0096 | 54.4 | 76.8906 | 65.6504 | 60.03 | 72.2 | 76.9118 | 83.7659 | 59.9651 | 90 | 76.8896 | 83.6456 | 60.0051 | 90
76.9066 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.8842 | 47.4026 | 60.0096 | 54.4 | 76.8989 | 65.6495 | 60.03 | 72.2 | 76.9202 | 83.7707 | 59.9652 | 90 | 76.8979 | 83.646 | 60.005 | 90
76.915 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.8925 | 47.4111 | 60.0097 | 54.4 | 76.9072 | 65.6549 | 60.03 | 72.2 | 76.9285 | 83.7755 | 59.9653 | 90 | 76.9064 | 83.6448 | 60.005 | 90
76.9233 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.9009 | 47.4202 | 60.0098 | 54.4 | 76.9155 | 65.6604 | 60.03 | 72.2 | 76.9368 | 83.7787 | 59.9654 | 90 | 76.9147 | 83.6436 | 60.0049 | 90
76.9317 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.9092 | 47.4293 | 60.0099 | 54.4 | 76.9239 | 65.665 | 60.03 | 72.2 | 76.9452 | 83.7819 | 59.9655 | 90 | 76.923 | 83.6422 | 60.0048 | 90
76.94 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.9175 | 47.4387 | 60.01 | 54.4 | 76.9322 | 65.6696 | 60.03 | 72.2 | 76.9535 | 83.7844 | 59.9655 | 90 | 76.9313 | 83.6408 | 60.0047 | 90
76.9483 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.9258 | 47.448 | 60.01 | 54.4 | 76.9406 | 65.6811 | 60.03 | 72.2 | 76.9619 | 83.787 | 59.9656 | 90 | 76.9397 | 83.6418 | 60.0046 | 90
76.9566 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.9342 | 47.4573 | 60.01 | 54.4 | 76.9489 | 65.6927 | 60.03 | 72.2 | 76.9702 | 83.7893 | 59.9657 | 90 | 76.948 | 83.6429 | 60.0045 | 90
76.9649 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.9425 | 47.4666 | 60.01 | 54.4 | 76.9572 | 65.7028 | 60.03 | 72.2 | 76.9785 | 83.7916 | 59.9658 | 90 | 76.9563 | 83.6429 | 60.0045 | 90
76.9733 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.9509 | 47.4701 | 60.01 | 54.4 | 76.9655 | 65.713 | 60.03 | 72.2 | 76.9869 | 83.7957 | 59.9659 | 90 | 76.9646 | 83.6428 | 60.0044 | 90
76.9816 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.9592 | 47.4736 | 60.01 | 54.4 | 76.9739 | 65.7232 | 60.03 | 72.2 | 76.9952 | 83.7997 | 59.966 | 90 | 76.973 | 83.6431 | 60.0043 | 90
76.99 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.9675 | 47.4738 | 60.01 | 54.4 | 76.9822 | 65.7334 | 60.03 | 72.2 | 77.0035 | 83.8018 | 59.966 | 90 | 76.9813 | 83.6433 | 60.0042 | 90
76.9983 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.9758 | 47.474 | 60.01 | 54.4 | 76.9905 | 65.7385 | 60.03 | 72.2 | 77.0118 | 83.8039 | 59.9661 | 90 | 76.9896 | 83.6448 | 60.0041 | 90
77.0066 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.9842 | 47.4742 | 60.01 | 54.4 | 76.9988 | 65.7437 | 60.03 | 72.2 | 77.0202 | 83.8059 | 59.9662 | 90 | 76.9979 | 83.6464 | 60.004 | 90
77.0149 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 76.9925 | 47.4743 | 60.01 | 54.4 | 77.0071 | 65.7496 | 60.03 | 72.2 | 77.0286 | 83.8078 | 59.9663 | 90 | 77.0063 | 83.6471 | 60.004 | 90
77.0232 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.0009 | 47.4743 | 60.01 | 54.4 | 77.0155 | 65.7556 | 60.03 | 72.2 | 77.0369 | 83.8097 | 59.9664 | 90 | 77.0146 | 83.6478 | 60.0039 | 90
77.0316 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.0092 | 47.4743 | 60.01 | 54.4 | 77.0238 | 65.7558 | 60.03 | 72.2 | 77.0452 | 83.8116 | 59.9665 | 90 | 77.0229 | 83.648 | 60.0038 | 90
77.0399 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.0175 | 47.4743 | 60.01 | 54.4 | 77.0322 | 65.756 | 60.03 | 72.2 | 77.0535 | 83.8139 | 59.9665 | 90 | 77.0312 | 83.6483 | 60.0037 | 90
77.0482 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.0258 | 47.4743 | 60.01 | 54.4 | 77.0405 | 65.7561 | 60.03 | 72.2 | 77.0619 | 83.8162 | 59.9666 | 90 | 77.0397 | 83.6508 | 60.0036 | 90
77.0565 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.0342 | 47.4741 | 60.01 | 54.4 | 77.0488 | 65.7562 | 60.03 | 72.2 | 77.0703 | 83.8168 | 59.9667 | 90 | 77.048 | 83.6534 | 60.0035 | 90
77.0649 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.0425 | 47.4739 | 60.01 | 54.4 | 77.0571 | 65.7593 | 60.03 | 72.2 | 77.0786 | 83.8173 | 59.9668 | 90 | 77.0563 | 83.6554 | 60.0035 | 90
77.0732 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.0508 | 47.4733 | 60.01 | 54.4 | 77.0655 | 65.7624 | 60.03 | 72.2 | 77.0869 | 83.8168 | 59.9669 | 90 | 77.0646 | 83.6575 | 60.0034 | 90
77.0816 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.0592 | 47.4726 | 60.01 | 54.4 | 77.0738 | 65.7657 | 60.03 | 72.2 | 77.0952 | 83.8163 | 59.967 | 90 | 77.073 | 83.6586 | 60.0033 | 90
77.0899 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.0675 | 47.472 | 60.01 | 54.4 | 77.0821 | 65.769 | 60.03 | 72.2 | 77.1036 | 83.8159 | 59.967 | 90 | 77.0813 | 83.6597 | 60.0032 | 90
77.0982 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.0759 | 47.4713 | 60.01 | 54.4 | 77.0905 | 65.7723 | 60.03 | 72.2 | 77.1119 | 83.8155 | 59.9671 | 90 | 77.0896 | 83.6614 | 60.0031 | 90
77.1065 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.0842 | 47.4706 | 60.01 | 54.4 | 77.0988 | 65.7756 | 60.03 | 72.2 | 77.1202 | 83.8152 | 59.9672 | 90 | 77.0979 | 83.663 | 60.003 | 90
77.1148 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.0925 | 47.47 | 60.01 | 54.4 | 77.1071 | 65.7788 | 60.03 | 72.2 | 77.1286 | 83.8149 | 59.9673 | 90 | 77.1063 | 83.6658 | 60.003 | 90
77.1232 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.1008 | 47.4693 | 60.01 | 54.4 | 77.1154 | 65.782 | 60.03 | 72.2 | 77.1369 | 83.8189 | 59.9674 | 90 | 77.1146 | 83.6687 | 60.0029 | 90
77.1315 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.1092 | 47.4687 | 60.01 | 54.4 | 77.1238 | 65.7844 | 60.03 | 72.2 | 77.1453 | 83.823 | 59.9675 | 90 | 77.1229 | 83.6719 | 60.0028 | 90
77.1399 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.1175 | 47.4682 | 60.01 | 54.4 | 77.1321 | 65.7868 | 60.03 | 72.2 | 77.1536 | 83.827 | 59.9675 | 90 | 77.1312 | 83.675 | 60.0027 | 90
77.1482 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.1259 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.1404 | 65.7862 | 60.03 | 72.2 | 77.1619 | 83.8311 | 59.9676 | 90 | 77.1396 | 83.6783 | 60.0026 | 90
77.1565 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.1342 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.1487 | 65.7857 | 60.03 | 72.2 | 77.1703 | 83.8352 | 59.9677 | 90 | 77.1479 | 83.6816 | 60.0025 | 90
77.1648 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.1425 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.1571 | 65.785 | 60.03 | 72.2 | 77.1786 | 83.8394 | 59.9678 | 90 | 77.1562 | 83.6885 | 60.0025 | 90
77.1731 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.1508 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.1654 | 65.7844 | 60.03 | 72.2 | 77.187 | 83.8435 | 59.9679 | 90 | 77.1646 | 83.6954 | 60.0024 | 90
77.1815 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.1592 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.1737 | 65.7838 | 60.03 | 72.2 | 77.1953 | 83.8476 | 59.968 | 90 | 77.173 | 83.7029 | 60.0023 | 90
77.1898 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.1675 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.1821 | 65.7832 | 60.03 | 72.2 | 77.2036 | 83.8518 | 59.968 | 90 | 77.1813 | 83.7103 | 60.0022 | 90
77.1982 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.1758 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.1904 | 65.7822 | 60.03 | 72.2 | 77.212 | 83.8559 | 59.9681 | 90 | 77.1896 | 83.7158 | 60.0021 | 90
77.2065 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.1841 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.1987 | 65.7812 | 60.03 | 72.2 | 77.2203 | 83.8538 | 59.9682 | 90 | 77.1979 | 83.7212 | 60.002 | 90
77.2148 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.1925 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.207 | 65.781 | 60.03 | 72.2 | 77.2286 | 83.8517 | 59.9683 | 90 | 77.2063 | 83.7233 | 60.002 | 90
77.2231 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.2008 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.2154 | 65.7808 | 60.03 | 72.2 | 77.237 | 83.8496 | 59.9684 | 90 | 77.2146 | 83.7255 | 60.0019 | 90
77.2315 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.2092 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.2237 | 65.7806 | 60.03 | 72.2 | 77.2453 | 83.8475 | 59.9685 | 90 | 77.2229 | 83.7297 | 60.0018 | 90
77.2398 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.2175 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.2321 | 65.7803 | 60.03 | 72.2 | 77.2537 | 83.8464 | 59.9685 | 90 | 77.2312 | 83.734 | 60.0017 | 90
77.2481 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.2258 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.2404 | 65.7801 | 60.03 | 72.2 | 77.262 | 83.8452 | 59.9686 | 90 | 77.2396 | 83.7348 | 60.0016 | 90
77.2564 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.2341 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.2487 | 65.7799 | 60.03 | 72.2 | 77.2703 | 83.8441 | 59.9687 | 90 | 77.2479 | 83.7357 | 60.0015 | 90
77.2647 | 30.9468 | 60.04 | 36.6 | 77.2425 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.257 | 65.7797 | 60.03 | 72.2 | 77.2787 | 83.843 | 59.9688 | 90 | 77.2562 | 83.7385 | 60.0015 | 90
77.2731 | 30.9468 | 60.04 | 36.6 | 77.2508 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.2653 | 65.7795 | 60.03 | 72.2 | 77.287 | 83.8419 | 59.9689 | 90 | 77.2645 | 83.7413 | 60.0014 | 90
77.2814 | 30.9468 | 60.04 | 36.6 | 77.2592 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.2737 | 65.7795 | 60.03 | 72.2 | 77.2953 | 83.8407 | 59.969 | 90 | 77.2729 | 83.74 | 60.0013 | 90
77.2898 | 30.9468 | 60.04 | 36.6 | 77.2675 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.282 | 65.7795 | 60.03 | 72.2 | 77.3036 | 83.8438 | 59.969 | 90 | 77.2812 | 83.7388 | 60.0012 | 90
77.2981 | 30.9469 | 60.04 | 36.6 | 77.2758 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.2903 | 65.7785 | 60.03 | 72.2 | 77.312 | 83.847 | 59.9691 | 90 | 77.2896 | 83.7394 | 60.0011 | 90
77.3064 | 30.9469 | 60.04 | 36.6 | 77.2841 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.2986 | 65.7776 | 60.03 | 72.2 | 77.3204 | 83.8509 | 59.9692 | 90 | 77.2979 | 83.74 | 60.001 | 90
77.3147 | 30.9469 | 60.04 | 36.6 | 77.2925 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.307 | 65.7758 | 60.03 | 72.2 | 77.3287 | 83.8548 | 59.9693 | 90 | 77.3063 | 83.7367 | 60.001 | 90
77.323 | 30.9469 | 60.04 | 36.6 | 77.3008 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.3153 | 65.7741 | 60.03 | 72.2 | 77.337 | 83.8587 | 59.9694 | 90 | 77.3146 | 83.7335 | 60.0009 | 90
77.3314 | 30.9469 | 60.04 | 36.6 | 77.3091 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.3237 | 65.7747 | 60.03 | 72.2 | 77.3453 | 83.8626 | 59.9695 | 90 | 77.3229 | 83.7338 | 60.0008 | 90
77.3397 | 30.9468 | 60.04 | 36.6 | 77.3174 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.332 | 65.7752 | 60.03 | 72.2 | 77.3537 | 83.8645 | 59.9695 | 90 | 77.3313 | 83.7342 | 60.0007 | 90
77.3481 | 30.9468 | 60.04 | 36.6 | 77.3258 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.3403 | 65.7758 | 60.03 | 72.2 | 77.3621 | 83.8664 | 59.9696 | 90 | 77.3396 | 83.7324 | 60.0006 | 90
77.3564 | 30.9468 | 60.04 | 36.6 | 77.3341 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.3486 | 65.7764 | 60.03 | 72.2 | 77.3704 | 83.8704 | 59.9697 | 90 | 77.3479 | 83.7306 | 60.0005 | 90
77.3647 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.3425 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.3569 | 65.782 | 60.03 | 72.2 | 77.3787 | 83.8743 | 59.9698 | 90 | 77.3562 | 83.7328 | 60.0005 | 90
77.373 | 30.9467 | 60.04 | 36.6 | 77.3508 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.3653 | 65.7876 | 60.03 | 72.2 | 77.387 | 83.8751 | 59.9699 | 90 | 77.3646 | 83.7349 | 60.0004 | 90
77.3813 | 30.9563 | 60.04 | 36.6 | 77.3591 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.3736 | 65.7936 | 60.03 | 72.2 | 77.3954 | 83.8759 | 59.97 | 90 | 77.3729 | 83.7368 | 60.0003 | 90
77.3897 | 30.9658 | 60.04 | 36.6 | 77.3674 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.382 | 65.7996 | 60.03 | 72.2 | 77.4037 | 83.8759 | 59.96 | 90 | 77.3812 | 83.7386 | 60.0002 | 90
77.398 | 30.9754 | 60.04 | 36.6 | 77.3758 | 47.4678 | 60.01 | 54.4 | 77.3903 | 65.8064 | 60.03 | 72.2 | 77.412 | 83.8758 | 59.96 | 90 | 77.3895 | 83.7422 | 60.0001 | 90
77.4063 | 30.985 | 60.04 | 36.6 | 77.3841 | 47.4702 | 60.01 | 54.4 | 77.3986 | 65.8132 | 60.03 | 72.2 | 77.4204 | 83.8758 | 59.96 | 90 | 77.3979 | 83.7458 | 60 | 90
77.4146 | 30.9946 | 60.04 | 36.6 | 77.3925 | 47.4726 | 60.01 | 54.4 | 77.4069 | 65.8177 | 60.03 | 72.2 | 77.4287 | 83.8757 | 59.96 | 90 | 77.4062 | 83.7466 | 60 | 90
77.423 | 31.0042 | 60.04 | 36.6 | 77.4008 | 47.476 | 60.01 | 54.4 | 77.4153 | 65.8222 | 60.03 | 72.2 | 77.4371 | 83.8819 | 59.96 | 90 | 77.4146 | 83.7473 | 60 | 90
77.4313 | 31.0138 | 60.04 | 36.6 | 77.4091 | 47.4794 | 60.01 | 54.4 | 77.4236 | 65.8267 | 60.03 | 72.2 | 77.4454 | 83.888 | 59.96 | 90 | 77.4229 | 83.7481 | 60 | 90
77.4397 | 31.0234 | 60.04 | 36.6 | 77.4174 | 47.4828 | 60.01 | 54.4 | 77.4319 | 65.8312 | 60.03 | 72.2 | 77.4537 | 83.8922 | 59.96 | 90 | 77.4313 | 83.7488 | 60 | 90
77.448 | 31.033 | 60.04 | 36.6 | 77.4258 | 47.4862 | 60.01 | 54.4 | 77.4402 | 65.8307 | 60.03 | 72.2 | 77.4621 | 83.8963 | 59.96 | 90 | 77.4396 | 83.7495 | 60 | 90
77.4563 | 31.0426 | 60.04 | 36.6 | 77.4341 | 47.4896 | 60.01 | 54.4 | 77.4485 | 65.8301 | 60.03 | 72.2 | 77.4704 | 83.9004 | 59.96 | 90 | 77.4479 | 83.7503 | 60 | 90
77.4646 | 31.0426 | 60.04 | 36.6 | 77.4424 | 47.493 | 60.01 | 54.4 | 77.4569 | 65.8301 | 60.03 | 72.2 | 77.4788 | 83.9046 | 59.96 | 90 | 77.4562 | 83.7498 | 60 | 90
77.4729 | 31.0426 | 60.04 | 36.6 | 77.4507 | 47.4965 | 60.01 | 54.4 | 77.4652 | 65.8301 | 60.03 | 72.2 | 77.4871 | 83.9088 | 59.96 | 90 | 77.4646 | 83.7492 | 60 | 90
77.4813 | 31.0426 | 60.04 | 36.6 | 77.4591 | 47.4999 | 60.01 | 54.4 | 77.4736 | 65.8305 | 60.03 | 72.2 | 77.4954 | 83.913 | 59.96 | 90 | 77.4729 | 83.7478 | 60 | 90
77.4896 | 31.0426 | 60.04 | 36.6 | 77.4674 | 47.5078 | 60.01 | 54.4 | 77.4819 | 65.8309 | 60.03 | 72.2 | 77.5038 | 83.9172 | 59.96 | 90 | 77.4812 | 83.7463 | 60 | 90
77.498 | 31.0426 | 60.04 | 36.6 | 77.4758 | 47.5157 | 60.01 | 54.4 | 77.4902 | 65.8313 | 60.03 | 72.2 | 77.5121 | 83.9214 | 59.96 | 90 | 77.4895 | 83.7457 | 60 | 90
77.5063 | 31.0426 | 60.04 | 36.6 | 77.4841 | 47.5269 | 60.01 | 54.4 | 77.4985 | 65.8316 | 60.03 | 72.2 | 77.5204 | 83.9214 | 59.96 | 90 | 77.4979 | 83.745 | 60 | 90
77.5146 | 31.0427 | 60.04 | 36.6 | 77.4924 | 47.538 | 60.01 | 54.4 | 77.5069 | 65.8312 | 60.03 | 72.2 | 77.5288 | 83.9214 | 59.96 | 90 | 77.5062 | 83.7443 | 60 | 90
77.5229 | 31.0427 | 60.04 | 36.6 | 77.5007 | 47.5491 | 60.01 | 54.4 | 77.5152 | 65.8308 | 60.03 | 72.2 | 77.5371 | 83.9214 | 59.96 | 90 | 77.5145 | 83.7437 | 60 | 90
77.5312 | 31.0427 | 60.04 | 36.6 | 77.5091 | 47.5603 | 60.01 | 54.4 | 77.5236 | 65.8346 | 60.03 | 72.2 | 77.5455 | 83.9214 | 59.96 | 90 | 77.5228 | 83.7437 | 60 | 90
77.5396 | 31.0427 | 60.04 | 36.6 | 77.5174 | 47.5714 | 60.01 | 54.4 | 77.5319 | 65.8383 | 60.03 | 72.2 | 77.5538 | 83.9199 | 59.96 | 90 | 77.5312 | 83.7437 | 60 | 90
77.5479 | 31.0428 | 60.04 | 36.6 | 77.5258 | 47.5825 | 60.01 | 54.4 | 77.5402 | 65.842 | 60.03 | 72.2 | 77.5621 | 83.9184 | 59.96 | 90 | 77.5396 | 83.7465 | 60 | 90
77.5562 | 31.0428 | 60.04 | 36.6 | 77.5341 | 47.5937 | 60.01 | 54.4 | 77.5485 | 65.8458 | 60.03 | 72.2 | 77.5705 | 83.9168 | 59.96 | 90 | 77.5479 | 83.7493 | 60 | 90
77.5645 | 31.0428 | 60.04 | 36.6 | 77.5424 | 47.6048 | 60.01 | 54.4 | 77.5568 | 65.8492 | 60.03 | 72.2 | 77.5788 | 83.9151 | 59.96 | 90 | 77.5563 | 83.753 | 60 | 90
77.5729 | 31.0429 | 60.04 | 36.6 | 77.5507 | 47.609 | 60.01 | 54.4 | 77.5652 | 65.8525 | 60.03 | 72.2 | 77.5872 | 83.9164 | 59.96 | 90 | 77.5646 | 83.7567 | 60 | 90
77.5812 | 31.0429 | 60.04 | 36.6 | 77.5591 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.5735 | 65.8559 | 60.03 | 72.2 | 77.5955 | 83.9176 | 59.96 | 90 | 77.5729 | 83.7602 | 60 | 90
77.5896 | 31.0429 | 60.04 | 36.6 | 77.5674 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.5818 | 65.8593 | 60.03 | 72.2 | 77.6038 | 83.9188 | 59.96 | 90 | 77.5812 | 83.7637 | 60 | 90
77.5979 | 31.0429 | 60.04 | 36.6 | 77.5757 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.5901 | 65.8634 | 60.03 | 72.2 | 77.6122 | 83.9201 | 59.96 | 90 | 77.5896 | 83.7672 | 60 | 90
77.6062 | 31.0429 | 60.04 | 36.6 | 77.584 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.5985 | 65.8676 | 60.03 | 72.2 | 77.6205 | 83.9228 | 59.96 | 90 | 77.5979 | 83.7707 | 60 | 90
77.6145 | 31.0429 | 60.04 | 36.6 | 77.5924 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.6068 | 65.8676 | 60.03 | 72.2 | 77.6288 | 83.9256 | 59.96 | 90 | 77.6062 | 83.7765 | 60 | 90
77.6228 | 31.0429 | 60.04 | 36.6 | 77.6007 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.6152 | 65.8676 | 60.03 | 72.2 | 77.6371 | 83.9299 | 59.96 | 90 | 77.6145 | 83.7823 | 60 | 90
77.6312 | 31.0429 | 60.04 | 36.6 | 77.6091 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.6235 | 65.8659 | 60.03 | 72.2 | 77.6455 | 83.9342 | 59.96 | 90 | 77.6229 | 83.786 | 60 | 90
77.6395 | 31.0429 | 60.04 | 36.6 | 77.6174 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.6318 | 65.8643 | 60.03 | 72.2 | 77.6539 | 83.9386 | 59.96 | 90 | 77.6312 | 83.7897 | 60 | 90
77.6479 | 31.043 | 60.04 | 36.6 | 77.6257 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.6401 | 65.8626 | 60.03 | 72.2 | 77.6622 | 83.943 | 59.96 | 90 | 77.6395 | 83.7923 | 60 | 90
77.6562 | 31.043 | 60.04 | 36.6 | 77.634 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.6484 | 65.861 | 60.03 | 72.2 | 77.6705 | 83.9447 | 59.96 | 90 | 77.6478 | 83.7949 | 60 | 90
77.6645 | 31.043 | 60.04 | 36.6 | 77.6424 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.6568 | 65.8626 | 60.03 | 72.2 | 77.6788 | 83.9464 | 59.96 | 90 | 77.6562 | 83.7993 | 60 | 90
77.6728 | 31.043 | 60.04 | 36.6 | 77.6507 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.6651 | 65.8642 | 60.03 | 72.2 | 77.6872 | 83.9481 | 59.96 | 90 | 77.6646 | 83.8037 | 60 | 90
77.6811 | 31.0508 | 60.04 | 36.6 | 77.6591 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.6735 | 65.8658 | 60.03 | 72.2 | 77.6956 | 83.9497 | 59.96 | 90 | 77.6729 | 83.8081 | 60 | 90
77.6895 | 31.0586 | 60.04 | 36.6 | 77.6674 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.6818 | 65.8674 | 60.03 | 72.2 | 77.7039 | 83.9499 | 59.96 | 90 | 77.6812 | 83.8125 | 60 | 90
77.6978 | 31.0757 | 60.04 | 36.6 | 77.6757 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.6901 | 65.869 | 60.03 | 72.2 | 77.7122 | 83.95 | 59.96 | 90 | 77.6896 | 83.8172 | 60 | 90
77.7061 | 31.0927 | 60.04 | 36.6 | 77.684 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.6984 | 65.8706 | 60.03 | 72.2 | 77.7205 | 83.9508 | 59.96 | 90 | 77.6979 | 83.8218 | 60 | 90
77.7144 | 31.1098 | 60.04 | 36.6 | 77.6924 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.7068 | 65.875 | 60.03 | 72.2 | 77.7289 | 83.9517 | 59.96 | 90 | 77.7062 | 83.8265 | 60 | 90
77.7228 | 31.1268 | 60.04 | 36.6 | 77.7007 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.7151 | 65.8794 | 60.03 | 72.2 | 77.7372 | 83.9525 | 59.96 | 90 | 77.7145 | 83.8311 | 60 | 90
77.7311 | 31.1439 | 60.04 | 36.6 | 77.709 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.7234 | 65.8838 | 60.03 | 72.2 | 77.7455 | 83.9533 | 59.96 | 90 | 77.7229 | 83.8378 | 60 | 90
77.7394 | 31.1609 | 60.04 | 36.6 | 77.7173 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.7318 | 65.8883 | 60.03 | 72.2 | 77.7539 | 83.954 | 59.96 | 90 | 77.7312 | 83.8445 | 60 | 90
77.7478 | 31.178 | 60.04 | 36.6 | 77.7257 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.7401 | 65.8894 | 60.03 | 72.2 | 77.7622 | 83.9547 | 59.96 | 90 | 77.7395 | 83.8471 | 60 | 90
77.7561 | 31.195 | 60.04 | 36.6 | 77.734 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.7484 | 65.8906 | 60.03 | 72.2 | 77.7706 | 83.9577 | 59.96 | 90 | 77.7479 | 83.8497 | 60 | 90
77.7644 | 31.2043 | 60.04 | 36.6 | 77.7424 | 47.6132 | 60.01 | 54.4 | 77.7567 | 65.8917 | 60.03 | 72.2 | 77.7789 | 83.9607 | 59.96 | 90 | 77.7562 | 83.8524 | 60 | 90
77.7727 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.7507 | 47.613 | 60.01 | 54.4 | 77.7651 | 65.8929 | 60.03 | 72.2 | 77.7872 | 83.9637 | 59.96 | 90 | 77.7645 | 83.855 | 60 | 90
77.7811 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.759 | 47.6127 | 60.01 | 54.4 | 77.7734 | 65.894 | 60.03 | 72.2 | 77.7956 | 83.9668 | 59.96 | 90 | 77.7728 | 83.8558 | 60 | 90
77.7894 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.7673 | 47.6124 | 60.01 | 54.4 | 77.7817 | 65.8952 | 60.03 | 72.2 | 77.8039 | 83.9691 | 59.96 | 90 | 77.7812 | 83.8566 | 60 | 90
77.7978 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.7757 | 47.6122 | 60.01 | 54.4 | 77.79 | 65.8951 | 60.03 | 72.2 | 77.8123 | 83.9714 | 59.96 | 90 | 77.7896 | 83.8573 | 60 | 90
77.8061 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.784 | 47.6119 | 60.01 | 54.4 | 77.7984 | 65.8951 | 60.03 | 72.2 | 77.8206 | 83.9718 | 59.96 | 90 | 77.7979 | 83.8581 | 60 | 90
77.8144 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.7924 | 47.6116 | 60.01 | 54.4 | 77.8067 | 65.8951 | 60.03 | 72.2 | 77.8289 | 83.9723 | 59.96 | 90 | 77.8062 | 83.8579 | 60 | 90
77.8227 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.8007 | 47.6113 | 60.01 | 54.4 | 77.8151 | 65.8951 | 60.03 | 72.2 | 77.8373 | 83.9743 | 59.96 | 90 | 77.8146 | 83.8576 | 60 | 90
77.831 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.809 | 47.6111 | 60.01 | 54.4 | 77.8234 | 65.8951 | 60.03 | 72.2 | 77.8456 | 83.9763 | 59.96 | 90 | 77.8229 | 83.8598 | 60 | 90
77.8394 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.8173 | 47.6108 | 60.01 | 54.4 | 77.8317 | 65.895 | 60.03 | 72.2 | 77.8539 | 83.975 | 59.96 | 90 | 77.8312 | 83.862 | 60 | 90
77.8477 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.8257 | 47.6105 | 60.01 | 54.4 | 77.84 | 65.895 | 60.03 | 72.2 | 77.8623 | 83.9736 | 59.96 | 90 | 77.8395 | 83.8649 | 60 | 90
77.856 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.834 | 47.6104 | 60.01 | 54.4 | 77.8483 | 65.895 | 60.03 | 72.2 | 77.8706 | 83.9712 | 59.96 | 90 | 77.8479 | 83.8679 | 60 | 90
77.8643 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.8423 | 47.6102 | 60.01 | 54.4 | 77.8567 | 65.8949 | 60.03 | 72.2 | 77.879 | 83.9688 | 59.96 | 90 | 77.8562 | 83.8693 | 60 | 90
77.8727 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.8506 | 47.61 | 60.01 | 54.4 | 77.865 | 65.8949 | 60.03 | 72.2 | 77.8873 | 83.966 | 59.96 | 90 | 77.8645 | 83.8708 | 60 | 90
77.881 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.859 | 47.6099 | 60.01 | 54.4 | 77.8734 | 65.8949 | 60.03 | 72.2 | 77.8956 | 83.9632 | 59.96 | 90 | 77.8728 | 83.8729 | 60 | 90
77.8893 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.8673 | 47.6095 | 60.01 | 54.4 | 77.8817 | 65.8949 | 60.03 | 72.2 | 77.904 | 83.9648 | 59.96 | 90 | 77.8812 | 83.8751 | 60 | 90
77.8977 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.8757 | 47.6092 | 60.01 | 54.4 | 77.89 | 65.8937 | 60.03 | 72.2 | 77.9123 | 83.9665 | 59.96 | 90 | 77.8895 | 83.8764 | 60 | 90
77.906 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.884 | 47.6088 | 60.01 | 54.4 | 77.8983 | 65.8924 | 60.03 | 72.2 | 77.9207 | 83.9667 | 59.96 | 90 | 77.8978 | 83.8778 | 60 | 90
77.9143 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.8923 | 47.6085 | 60.01 | 54.4 | 77.9067 | 65.8912 | 60.03 | 72.2 | 77.929 | 83.9668 | 59.96 | 90 | 77.9061 | 83.8782 | 60 | 90
77.9226 | 31.2135 | 60.04 | 36.6 | 77.9006 | 47.6081 | 60.01 | 54.4 | 77.915 | 65.8899 | 60.03 | 72.2 | 77.9373 | 83.967 | 59.96 | 90 | 77.9146 | 83.8785 | 60 | 90
77.931 | 31.2133 | 60.04 | 36.6 | 77.909 | 47.6077 | 60.01 | 54.4 | 77.9233 | 65.8886 | 60.03 | 72.2 | 77.9457 | 83.9671 | 59.96 | 90 | 77.9229 | 83.8772 | 60 | 90
77.9393 | 31.2132 | 60.04 | 36.6 | 77.9173 | 47.6082 | 60.01 | 54.4 | 77.9316 | 65.8874 | 60.03 | 72.2 | 77.954 | 83.9728 | 59.96 | 90 | 77.9312 | 83.8759 | 60 | 90
77.9477 | 31.213 | 60.04 | 36.6 | 77.9257 | 47.6087 | 60.0201 | 54.4 | 77.9399 | 65.8896 | 60.03 | 72.2 | 77.9623 | 83.9784 | 59.96 | 90 | 77.9396 | 83.8746 | 60 | 90
77.956 | 31.2128 | 60.04 | 36.6 | 77.934 | 47.6091 | 60.0201 | 54.4 | 77.9483 | 65.8919 | 60.03 | 72.2 | 77.9706 | 83.9884 | 59.96 | 90 | 77.9479 | 83.8733 | 60 | 90
77.9643 | 31.2126 | 60.04 | 36.6 | 77.9423 | 47.6096 | 60.0202 | 54.4 | 77.9566 | 65.8942 | 60.03 | 72.2 | 77.979 | 83.9984 | 59.96 | 90 | 77.9562 | 83.8733 | 60 | 90
77.9726 | 31.2124 | 60.04 | 36.6 | 77.9506 | 47.6109 | 60.0203 | 54.4 | 77.965 | 65.8964 | 60.03 | 72.2 | 77.9874 | 84.0058 | 59.96 | 90 | 77.9645 | 83.8733 | 60 | 90
77.9809 | 31.2125 | 60.04 | 36.6 | 77.959 | 47.6121 | 60.0204 | 54.4 | 77.9733 | 65.9023 | 60.03 | 72.2 | 77.9957 | 84.0132 | 59.96 | 90 | 77.9729 | 83.8742 | 60 | 90
77.9893 | 31.2125 | 60.04 | 36.6 | 77.9673 | 47.6143 | 60.0205 | 54.4 | 77.9816 | 65.9081 | 60.03 | 72.2 | 78.004 | 84.0191 | 59.96 | 90 | 77.9812 | 83.8752 | 60 | 90
77.9976 | 31.2126 | 60.04 | 36.6 | 77.9756 | 47.6165 | 60.0206 | 54.4 | 77.9899 | 65.914 | 60.03 | 72.2 | 78.0123 | 84.025 | 59.96 | 90 | 77.9895 | 83.8764 | 60 | 90
78.006 | 31.2127 | 60.04 | 36.6 | 77.9839 | 47.6219 | 60.0206 | 54.4 | 77.9983 | 65.9198 | 60.03 | 72.2 | 78.0207 | 84.0308 | 59.96 | 90 | 77.9978 | 83.8776 | 60 | 90
78.0143 | 31.2129 | 60.04 | 36.6 | 77.9923 | 47.6273 | 60.0207 | 54.4 | 78.0066 | 65.9256 | 60.03 | 72.2 | 78.0291 | 84.0366 | 59.96 | 90 | 78.0062 | 83.88 | 60 | 90
78.0226 | 31.2132 | 60.04 | 36.6 | 78.0006 | 47.6321 | 60.0208 | 54.4 | 78.0149 | 65.9315 | 60.03 | 72.2 | 78.0374 | 84.0409 | 59.96 | 90 | 78.0145 | 83.8824 | 60 | 90
78.0309 | 31.2134 | 60.04 | 36.6 | 78.009 | 47.6369 | 60.0209 | 54.4 | 78.0233 | 65.9338 | 60.03 | 72.2 | 78.0457 | 84.0452 | 59.96 | 90 | 78.0228 | 83.884 | 60 | 90
78.0392 | 31.2137 | 60.04 | 36.6 | 78.0173 | 47.6436 | 60.021 | 54.4 | 78.0316 | 65.9361 | 60.03 | 72.2 | 78.054 | 84.0471 | 59.96 | 90 | 78.0311 | 83.8857 | 60 | 90
78.0476 | 31.2139 | 60.04 | 36.6 | 78.0256 | 47.6503 | 60.0211 | 54.4 | 78.0399 | 65.9379 | 60.03 | 72.2 | 78.0624 | 84.0491 | 59.96 | 90 | 78.0396 | 83.8865 | 60 | 90
78.0559 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.0339 | 47.657 | 60.0211 | 54.4 | 78.0482 | 65.9397 | 60.03 | 72.2 | 78.0707 | 84.0505 | 59.96 | 90 | 78.0479 | 83.8874 | 60 | 90
78.0642 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.0422 | 47.6638 | 60.0212 | 54.4 | 78.0566 | 65.9422 | 60.03 | 72.2 | 78.079 | 84.0519 | 59.96 | 90 | 78.0562 | 83.8876 | 60 | 90
78.0725 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.0506 | 47.6697 | 60.0213 | 54.4 | 78.0649 | 65.9447 | 60.03 | 72.2 | 78.0874 | 84.0559 | 59.96 | 90 | 78.0645 | 83.8879 | 60 | 90
78.0809 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.0589 | 47.6756 | 60.0214 | 54.4 | 78.0732 | 65.9478 | 60.03 | 72.2 | 78.0957 | 84.0599 | 59.96 | 90 | 78.0729 | 83.8905 | 60 | 90
78.0892 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.0673 | 47.6783 | 60.0215 | 54.4 | 78.0815 | 65.9508 | 60.03 | 72.2 | 78.1041 | 84.0649 | 59.96 | 90 | 78.0812 | 83.8931 | 60 | 90
78.0975 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.0756 | 47.681 | 60.0216 | 54.4 | 78.0899 | 65.9538 | 60.03 | 72.2 | 78.1124 | 84.07 | 59.96 | 90 | 78.0895 | 83.8954 | 60 | 90
78.1059 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.0839 | 47.6837 | 60.0216 | 54.4 | 78.0982 | 65.9569 | 60.03 | 72.2 | 78.1207 | 84.0713 | 59.96 | 90 | 78.0978 | 83.8977 | 60 | 90
78.1142 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.0922 | 47.6864 | 60.0217 | 54.4 | 78.1065 | 65.9599 | 60.03 | 72.2 | 78.1291 | 84.0725 | 59.96 | 90 | 78.1062 | 83.9018 | 60 | 90
78.1225 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.1006 | 47.6881 | 60.0218 | 54.4 | 78.1149 | 65.963 | 60.03 | 72.2 | 78.1374 | 84.0723 | 59.96 | 90 | 78.1145 | 83.906 | 60 | 90
78.1308 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.1089 | 47.6897 | 60.0219 | 54.4 | 78.1232 | 65.9665 | 60.03 | 72.2 | 78.1458 | 84.072 | 59.96 | 90 | 78.1228 | 83.9091 | 60 | 90
78.1392 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.1172 | 47.6914 | 60.022 | 54.4 | 78.1315 | 65.9701 | 60.03 | 72.2 | 78.1541 | 84.0717 | 59.96 | 90 | 78.1311 | 83.9123 | 60 | 90
78.1475 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.1255 | 47.6931 | 60.0221 | 54.4 | 78.1398 | 65.9706 | 60.03 | 72.2 | 78.1624 | 84.0714 | 59.96 | 90 | 78.1395 | 83.9158 | 60 | 90
78.1559 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.1339 | 47.6947 | 60.0221 | 54.4 | 78.1482 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.1708 | 84.0697 | 59.96 | 90 | 78.1478 | 83.9192 | 60 | 90
78.1642 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.1422 | 47.6964 | 60.0222 | 54.4 | 78.1565 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.1791 | 84.068 | 59.96 | 90 | 78.1561 | 83.9221 | 60 | 90
78.1725 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.1506 | 47.6989 | 60.0223 | 54.4 | 78.1649 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.1874 | 84.0658 | 59.96 | 90 | 78.1646 | 83.9249 | 60 | 90
78.1808 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.1589 | 47.7014 | 60.0224 | 54.4 | 78.1732 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.1958 | 84.0637 | 59.96 | 90 | 78.1729 | 83.9307 | 60 | 90
78.1891 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.1672 | 47.7039 | 60.0225 | 54.4 | 78.1815 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.2041 | 84.0629 | 59.96 | 90 | 78.1812 | 83.9365 | 60 | 90
78.1975 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.1755 | 47.7064 | 60.0226 | 54.4 | 78.1898 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.2125 | 84.0621 | 59.96 | 90 | 78.1895 | 83.9404 | 60 | 90
78.2058 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.1839 | 47.7077 | 60.0226 | 54.4 | 78.1981 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.2208 | 84.0614 | 59.96 | 90 | 78.1979 | 83.9442 | 60 | 90
78.2141 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.1922 | 47.7091 | 60.0227 | 54.4 | 78.2065 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.2291 | 84.0608 | 59.96 | 90 | 78.2062 | 83.9502 | 60 | 90
78.2224 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.2006 | 47.7105 | 60.0228 | 54.4 | 78.2148 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.2375 | 84.061 | 59.96 | 90 | 78.2145 | 83.9562 | 60 | 90
78.2308 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.2089 | 47.7118 | 60.0229 | 54.4 | 78.2231 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.2458 | 84.0611 | 59.96 | 90 | 78.2228 | 83.9651 | 60 | 90
78.2391 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.2172 | 47.712 | 60.023 | 54.4 | 78.2314 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.2542 | 84.0629 | 59.96 | 90 | 78.2312 | 83.974 | 60 | 90
78.2474 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.2255 | 47.7122 | 60.0231 | 54.4 | 78.2398 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.2625 | 84.0647 | 59.96 | 90 | 78.2395 | 83.9812 | 60 | 90
78.2558 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.2339 | 47.713 | 60.0231 | 54.4 | 78.2481 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.2708 | 84.0663 | 59.96 | 90 | 78.2478 | 83.9884 | 60 | 90
78.2641 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.2422 | 47.7137 | 60.0232 | 54.4 | 78.2565 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.2792 | 84.0679 | 59.96 | 90 | 78.2561 | 83.9924 | 60 | 90
78.2724 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.2505 | 47.7145 | 60.0233 | 54.4 | 78.2648 | 65.9711 | 60.03 | 72.2 | 78.2875 | 84.0697 | 59.96 | 90 | 78.2645 | 83.9965 | 60 | 90
78.2807 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.2589 | 47.7152 | 60.0234 | 54.4 | 78.2731 | 65.9705 | 60.03 | 72.2 | 78.2958 | 84.0715 | 59.96 | 90 | 78.2728 | 84.0015 | 60 | 90
78.2891 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.2672 | 47.7159 | 60.0235 | 54.4 | 78.2814 | 65.9698 | 60.03 | 72.2 | 78.3041 | 84.0733 | 59.96 | 90 | 78.2811 | 84.0065 | 60 | 90
78.2974 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.2755 | 47.7167 | 60.0236 | 54.4 | 78.2897 | 65.9687 | 60.03 | 72.2 | 78.3125 | 84.0751 | 59.96 | 90 | 78.2894 | 84.0078 | 60 | 90
78.3058 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.2839 | 47.7167 | 60.0236 | 54.4 | 78.2981 | 65.9676 | 60.03 | 72.2 | 78.3209 | 84.0767 | 59.96 | 90 | 78.2979 | 84.009 | 60 | 90
78.3141 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.2922 | 47.7166 | 60.0237 | 54.4 | 78.3064 | 65.9665 | 60.03 | 72.2 | 78.3292 | 84.0782 | 59.96 | 90 | 78.3062 | 84.0076 | 60 | 90
78.3224 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.3005 | 47.7184 | 60.0238 | 54.4 | 78.3148 | 65.9653 | 60.03 | 72.2 | 78.3375 | 84.0791 | 59.96 | 90 | 78.3145 | 84.0061 | 60 | 90
78.3307 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.3088 | 47.7201 | 60.0239 | 54.4 | 78.3231 | 65.9642 | 60.03 | 72.2 | 78.3458 | 84.0801 | 59.96 | 90 | 78.3228 | 84.005 | 60 | 90
78.339 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.3172 | 47.7204 | 60.024 | 54.4 | 78.3314 | 65.9631 | 60.03 | 72.2 | 78.3542 | 84.0817 | 59.96 | 90 | 78.3312 | 84.0038 | 60 | 90
78.3474 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.3255 | 47.7206 | 60.0241 | 54.4 | 78.3397 | 65.9663 | 60.03 | 72.2 | 78.3625 | 84.0832 | 59.96 | 90 | 78.3395 | 84.0028 | 60 | 90
78.3557 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.3339 | 47.7209 | 60.0241 | 54.4 | 78.3481 | 65.9695 | 60.03 | 72.2 | 78.3708 | 84.0843 | 59.96 | 90 | 78.3478 | 84.0017 | 60 | 90
78.364 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.3422 | 47.7211 | 60.0242 | 54.4 | 78.3564 | 65.9733 | 60.03 | 72.2 | 78.3792 | 84.0853 | 59.96 | 90 | 78.3562 | 84.0022 | 60 | 90
78.3723 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.3505 | 47.723 | 60.0243 | 54.4 | 78.3647 | 65.9771 | 60.03 | 72.2 | 78.3876 | 84.0861 | 59.96 | 90 | 78.3645 | 84.0027 | 60 | 90
78.3806 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.3588 | 47.7248 | 60.0244 | 54.4 | 78.373 | 65.9845 | 60.03 | 72.2 | 78.3959 | 84.0868 | 59.96 | 90 | 78.3728 | 84.0038 | 60 | 90
78.389 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.3672 | 47.7273 | 60.0245 | 54.4 | 78.3813 | 65.9918 | 60.03 | 72.2 | 78.4042 | 84.0876 | 59.96 | 90 | 78.3811 | 84.0049 | 60 | 90
78.3973 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.3755 | 47.7299 | 60.0246 | 54.4 | 78.3897 | 65.9991 | 60.03 | 72.2 | 78.4125 | 84.0883 | 59.96 | 90 | 78.3895 | 84.0048 | 60 | 90
78.4057 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.3839 | 47.7318 | 60.0246 | 54.4 | 78.398 | 66.0064 | 60.03 | 72.2 | 78.4209 | 84.0895 | 59.96 | 90 | 78.3978 | 84.0046 | 60 | 90
78.414 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.3922 | 47.7337 | 60.0247 | 54.4 | 78.4064 | 66.0124 | 60.03 | 72.2 | 78.4293 | 84.0907 | 59.96 | 90 | 78.4061 | 84.0041 | 59.99 | 90
78.4223 | 31.2142 | 60.04 | 36.6 | 78.4005 | 47.7366 | 60.0248 | 54.4 | 78.4147 | 66.0184 | 60.03 | 72.2 | 78.4376 | 84.0916 | 59.96 | 90 | 78.4144 | 84.0036 | 59.99 | 90
78.4306 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.4088 | 47.7395 | 60.0249 | 54.4 | 78.423 | 66.02 | 60.03 | 72.2 | 78.4459 | 84.0924 | 59.96 | 90 | 78.4229 | 84.0024 | 59.99 | 90
78.439 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.4172 | 47.7424 | 60.025 | 54.4 | 78.4313 | 66.0217 | 60.03 | 72.2 | 78.4542 | 84.0932 | 59.96 | 90 | 78.4312 | 84.0012 | 59.99 | 90
78.4473 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.4255 | 47.7453 | 60.0251 | 54.4 | 78.4397 | 66.0221 | 60.03 | 72.2 | 78.4626 | 84.094 | 59.96 | 90 | 78.4395 | 83.9978 | 59.99 | 90
78.4556 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.4338 | 47.747 | 60.0251 | 54.4 | 78.448 | 66.0226 | 60.03 | 72.2 | 78.4709 | 84.0947 | 59.96 | 90 | 78.4478 | 83.9943 | 59.99 | 90
78.464 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.4421 | 47.7486 | 60.0252 | 54.4 | 78.4564 | 66.02 | 60.03 | 72.2 | 78.4792 | 84.0955 | 59.96 | 90 | 78.4562 | 83.9918 | 59.99 | 90
78.4723 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.4505 | 47.749 | 60.0253 | 54.4 | 78.4647 | 66.0174 | 60.03 | 72.2 | 78.4876 | 84.0962 | 59.96 | 90 | 78.4645 | 83.9892 | 59.99 | 90
78.4806 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.4588 | 47.7494 | 60.0254 | 54.4 | 78.473 | 66.0148 | 60.03 | 72.2 | 78.496 | 84.097 | 59.96 | 90 | 78.4728 | 83.9887 | 59.99 | 90
78.4889 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.4671 | 47.7515 | 60.0255 | 54.4 | 78.4813 | 66.0122 | 60.03 | 72.2 | 78.5043 | 84.0966 | 59.96 | 90 | 78.4811 | 83.9882 | 59.99 | 90
78.4973 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.4755 | 47.7536 | 60.0256 | 54.4 | 78.4896 | 66.011 | 60.03 | 72.2 | 78.5126 | 84.0963 | 59.96 | 90 | 78.4895 | 83.9868 | 59.99 | 90
78.5056 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.4838 | 47.7548 | 60.0256 | 54.4 | 78.498 | 66.0097 | 60.03 | 72.2 | 78.5209 | 84.0963 | 59.96 | 90 | 78.4978 | 83.9855 | 59.99 | 90
78.5139 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.4921 | 47.756 | 60.0257 | 54.4 | 78.5063 | 66.0111 | 60.03 | 72.2 | 78.5293 | 84.0963 | 59.96 | 90 | 78.5061 | 83.9853 | 59.99 | 90
78.5222 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.5004 | 47.7571 | 60.0258 | 54.4 | 78.5146 | 66.0125 | 60.03 | 72.2 | 78.5377 | 84.0963 | 59.96 | 90 | 78.5144 | 83.9851 | 59.99 | 90
78.5305 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.5088 | 47.7583 | 60.0259 | 54.4 | 78.5229 | 66.0187 | 60.03 | 72.2 | 78.546 | 84.0963 | 59.96 | 90 | 78.5228 | 83.9868 | 59.99 | 90
78.5389 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.5171 | 47.7594 | 60.026 | 54.4 | 78.5313 | 66.025 | 60.03 | 72.2 | 78.5543 | 84.0963 | 59.96 | 90 | 78.5311 | 83.9885 | 59.99 | 90
78.5472 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.5255 | 47.7606 | 60.0261 | 54.4 | 78.5396 | 66.0329 | 60.03 | 72.2 | 78.5627 | 84.0963 | 59.96 | 90 | 78.5394 | 83.9904 | 59.99 | 90
78.5556 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.5338 | 47.7623 | 60.0261 | 54.4 | 78.548 | 66.0409 | 60.03 | 72.2 | 78.571 | 84.0976 | 59.96 | 90 | 78.5479 | 83.9922 | 59.99 | 90
78.5639 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.5421 | 47.7641 | 60.0262 | 54.4 | 78.5563 | 66.0485 | 60.03 | 72.2 | 78.5793 | 84.0989 | 59.96 | 90 | 78.5562 | 83.9952 | 59.99 | 90
78.5722 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.5504 | 47.7634 | 60.0263 | 54.4 | 78.5646 | 66.0562 | 60.03 | 72.2 | 78.5876 | 84.1049 | 59.96 | 90 | 78.5645 | 83.9982 | 59.99 | 90
78.5805 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.5588 | 47.7627 | 60.0264 | 54.4 | 78.5729 | 66.0638 | 60.03 | 72.2 | 78.596 | 84.1109 | 59.96 | 90 | 78.5728 | 84.0006 | 59.99 | 90
78.5889 | 31.2141 | 60.04 | 36.6 | 78.5671 | 47.7603 | 60.0265 | 54.4 | 78.5812 | 66.0714 | 60.03 | 72.2 | 78.6044 | 84.1195 | 59.96 | 90 | 78.5812 | 84.003 | 59.99 | 90
78.5972 | 31.2149 | 60.04 | 36.6 | 78.5754 | 47.7579 | 60.0266 | 54.4 | 78.5896 | 66.0764 | 60.03 | 72.2 | 78.6127 | 84.1281 | 59.96 | 90 | 78.5895 | 84.0043 | 59.99 | 90
78.6055 | 31.2156 | 60.04 | 36.6 | 78.5837 | 47.7554 | 60.0266 | 54.4 | 78.5979 | 66.0815 | 60.03 | 72.2 | 78.621 | 84.1367 | 59.96 | 90 | 78.5978 | 84.0055 | 59.99 | 90
78.6139 | 31.2164 | 60.04 | 36.6 | 78.592 | 47.753 | 60.0267 | 54.4 | 78.6063 | 66.0831 | 60.03 | 72.2 | 78.6294 | 84.1453 | 59.96 | 90 | 78.6061 | 84.0054 | 59.99 | 90
78.6222 | 31.2171 | 60.04 | 36.6 | 78.6004 | 47.7506 | 60.0268 | 54.4 | 78.6146 | 66.0848 | 60.03 | 72.2 | 78.6377 | 84.1539 | 59.96 | 90 | 78.6145 | 84.0053 | 59.99 | 90
78.6305 | 31.2179 | 60.04 | 36.6 | 78.6087 | 47.7482 | 60.0269 | 54.4 | 78.6229 | 66.0847 | 60.03 | 72.2 | 78.6461 | 84.1625 | 59.96 | 90 | 78.6228 | 84.0049 | 59.99 | 90
78.6388 | 31.2186 | 60.04 | 36.6 | 78.6171 | 47.7451 | 60.027 | 54.4 | 78.6312 | 66.0846 | 60.03 | 72.2 | 78.6544 | 84.1699 | 59.96 | 90 | 78.6311 | 84.0046 | 59.99 | 90
78.6472 | 31.2194 | 60.04 | 36.6 | 78.6254 | 47.742 | 60.0271 | 54.4 | 78.6396 | 66.0849 | 60.03 | 72.2 | 78.6627 | 84.1772 | 59.96 | 90 | 78.6394 | 84.005 | 59.99 | 90
78.6555 | 31.2201 | 60.04 | 36.6 | 78.6337 | 47.7396 | 60.0271 | 54.4 | 78.6479 | 66.0853 | 60.03 | 72.2 | 78.6711 | 84.1798 | 59.96 | 90 | 78.6478 | 84.0054 | 59.99 | 90
78.6638 | 31.2209 | 60.04 | 36.6 | 78.642 | 47.7372 | 60.0272 | 54.4 | 78.6562 | 66.0878 | 60.03 | 72.2 | 78.6794 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.6561 | 84.0077 | 59.99 | 90
78.6721 | 31.2216 | 60.04 | 36.6 | 78.6504 | 47.7356 | 60.0273 | 54.4 | 78.6646 | 66.0903 | 60.0299 | 72.2 | 78.6877 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.6644 | 84.01 | 59.99 | 90
78.6805 | 31.2216 | 60.04 | 36.6 | 78.6587 | 47.7341 | 60.0274 | 54.4 | 78.6729 | 66.0928 | 60.0298 | 72.2 | 78.696 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.6727 | 84.013 | 59.99 | 90
78.6888 | 31.2216 | 60.04 | 36.6 | 78.667 | 47.7325 | 60.0275 | 54.4 | 78.6812 | 66.0953 | 60.0297 | 72.2 | 78.7044 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.6812 | 84.0159 | 59.99 | 90
78.6971 | 31.2314 | 60.04 | 36.6 | 78.6754 | 47.731 | 60.0275 | 54.4 | 78.6895 | 66.0975 | 60.0297 | 72.2 | 78.7128 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.6895 | 84.0219 | 59.99 | 90
78.7055 | 31.2412 | 60.04 | 36.6 | 78.6837 | 47.7295 | 60.0276 | 54.4 | 78.6979 | 66.0997 | 60.0296 | 72.2 | 78.7211 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.6978 | 84.0279 | 59.99 | 90
78.7138 | 31.2514 | 60.04 | 36.6 | 78.692 | 47.7281 | 60.0277 | 54.4 | 78.7062 | 66.1013 | 60.0295 | 72.2 | 78.7294 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.7062 | 84.0339 | 59.99 | 90
78.7221 | 31.2615 | 60.04 | 36.6 | 78.7003 | 47.7273 | 60.0278 | 54.4 | 78.7145 | 66.1028 | 60.0294 | 72.2 | 78.7377 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.7145 | 84.0399 | 59.99 | 90
78.7304 | 31.2716 | 60.04 | 36.6 | 78.7087 | 47.7266 | 60.0279 | 54.4 | 78.7228 | 66.1081 | 60.0293 | 72.2 | 78.7461 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.7228 | 84.0432 | 59.99 | 90
78.7387 | 31.2818 | 60.04 | 36.6 | 78.717 | 47.7345 | 60.028 | 54.4 | 78.7312 | 66.1134 | 60.0292 | 72.2 | 78.7545 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.7311 | 84.0464 | 59.99 | 90
78.7471 | 31.2919 | 60.04 | 36.6 | 78.7253 | 47.7424 | 60.028 | 54.4 | 78.7395 | 66.1152 | 60.0292 | 72.2 | 78.7628 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.7395 | 84.0493 | 59.99 | 90
78.7554 | 31.3021 | 60.04 | 36.6 | 78.7336 | 47.7502 | 60.0281 | 54.4 | 78.7478 | 66.117 | 60.0291 | 72.2 | 78.7711 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.7478 | 84.0521 | 59.99 | 90
78.7638 | 31.3122 | 60.04 | 36.6 | 78.742 | 47.758 | 60.0282 | 54.4 | 78.7562 | 66.1187 | 60.029 | 72.2 | 78.7795 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.7561 | 84.055 | 59.99 | 90
78.7721 | 31.3224 | 60.04 | 36.6 | 78.7503 | 47.7705 | 60.0283 | 54.4 | 78.7645 | 66.1205 | 60.0289 | 72.2 | 78.7878 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.7644 | 84.0578 | 59.99 | 90
78.7804 | 31.3227 | 60.04 | 36.6 | 78.7586 | 47.7831 | 60.0284 | 54.4 | 78.7728 | 66.1223 | 60.0288 | 72.2 | 78.7961 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.7728 | 84.0581 | 59.99 | 90
78.7887 | 31.3231 | 60.04 | 36.6 | 78.767 | 47.7956 | 60.0285 | 54.4 | 78.7811 | 66.124 | 60.0287 | 72.2 | 78.8044 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.7811 | 84.0584 | 59.99 | 90
78.7971 | 31.3231 | 60.04 | 36.6 | 78.7753 | 47.8081 | 60.0285 | 54.4 | 78.7895 | 66.1257 | 60.0287 | 72.2 | 78.8128 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.7894 | 84.0586 | 59.99 | 90
78.8054 | 31.3231 | 60.04 | 36.6 | 78.7836 | 47.8206 | 60.0286 | 54.4 | 78.7978 | 66.1273 | 60.0286 | 72.2 | 78.8212 | 84.1804 | 59.96 | 90 | 78.7977 | 84.0589 | 59.99 | 90
78.8137 | 31.3231 | 60.04 | 36.6 | 78.7919 | 47.8331 | 60.0287 | 54.4 | 78.8062 | 66.1251 | 60.0285 | 72.2 | 78.8295 | 84.1783 | 59.96 | 90 | 78.8062 | 84.0607 | 59.99 | 90
78.8221 | 31.3231 | 60.04 | 36.6 | 78.8003 | 47.8369 | 60.0288 | 54.4 | 78.8145 | 66.1228 | 60.0284 | 72.2 | 78.8378 | 84.1737 | 59.96 | 90 | 78.8145 | 84.0625 | 59.99 | 90
78.8304 | 31.3231 | 60.04 | 36.6 | 78.8086 | 47.8407 | 60.0289 | 54.4 | 78.8228 | 66.1206 | 60.0283 | 72.2 | 78.8461 | 84.169 | 59.96 | 90 | 78.8228 | 84.063 | 59.99 | 90
78.8387 | 31.3231 | 60.04 | 36.6 | 78.817 | 47.8456 | 60.029 | 54.4 | 78.8311 | 66.1183 | 60.0282 | 72.2 | 78.8545 | 84.1625 | 59.96 | 90 | 78.8312 | 84.0635 | 59.99 | 90
78.847 | 31.3231 | 60.04 | 36.6 | 78.8253 | 47.8504 | 60.029 | 54.4 | 78.8394 | 66.1172 | 60.0282 | 72.2 | 78.8629 | 84.1561 | 59.96 | 90 | 78.8395 | 84.0634 | 59.99 | 90
78.8554 | 31.3231 | 60.04 | 36.6 | 78.8336 | 47.8496 | 60.0291 | 54.4 | 78.8478 | 66.1161 | 60.0281 | 72.2 | 78.8712 | 84.1496 | 59.96 | 90 | 78.8478 | 84.0634 | 59.99 | 90
78.8637 | 31.3309 | 60.04 | 36.6 | 78.8419 | 47.8488 | 60.0292 | 54.4 | 78.8561 | 66.1144 | 60.028 | 72.2 | 78.8795 | 84.1431 | 59.96 | 90 | 78.8561 | 84.0631 | 59.99 | 90
78.872 | 31.3387 | 60.04 | 36.6 | 78.8502 | 47.8472 | 60.0293 | 54.4 | 78.8644 | 66.1126 | 60.0279 | 72.2 | 78.8879 | 84.1425 | 59.96 | 90 | 78.8645 | 84.0629 | 59.99 | 90
78.8803 | 31.3466 | 60.04 | 36.6 | 78.8586 | 47.8457 | 60.0294 | 54.4 | 78.8727 | 66.1128 | 60.0278 | 72.2 | 78.8962 | 84.1419 | 59.96 | 90 | 78.8728 | 84.0626 | 59.99 | 90
78.8886 | 31.3544 | 60.04 | 36.6 | 78.8669 | 47.8435 | 60.0295 | 54.4 | 78.8811 | 66.1129 | 60.0277 | 72.2 | 78.9045 | 84.1434 | 59.96 | 90 | 78.8811 | 84.0623 | 59.99 | 90
78.897 | 31.3623 | 60.04 | 36.6 | 78.8752 | 47.8414 | 60.0295 | 54.4 | 78.8894 | 66.1134 | 60.0277 | 72.2 | 78.9128 | 84.1449 | 59.96 | 90 | 78.8894 | 84.0605 | 59.99 | 90
78.9053 | 31.3701 | 60.04 | 36.6 | 78.8835 | 47.8392 | 60.0296 | 54.4 | 78.8978 | 66.1138 | 60.0276 | 72.2 | 78.9212 | 84.149 | 59.96 | 90 | 78.8978 | 84.0587 | 59.99 | 90
78.9137 | 31.3779 | 60.04 | 36.6 | 78.8919 | 47.8371 | 60.0297 | 54.4 | 78.9061 | 66.1165 | 60.0275 | 72.2 | 78.9296 | 84.1531 | 59.96 | 90 | 78.9061 | 84.0588 | 59.99 | 90
78.922 | 31.3858 | 60.04 | 36.6 | 78.9002 | 47.8349 | 60.0298 | 54.4 | 78.9144 | 66.1192 | 60.0274 | 72.2 | 78.9379 | 84.1629 | 59.96 | 90 | 78.9144 | 84.0588 | 59.99 | 90
78.9303 | 31.3936 | 60.04 | 36.6 | 78.9086 | 47.8328 | 60.0299 | 54.4 | 78.9227 | 66.1201 | 60.0273 | 72.2 | 78.9462 | 84.1727 | 59.96 | 90 | 78.9227 | 84.0604 | 59.99 | 90
78.9386 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 78.9169 | 47.8315 | 60.03 | 54.4 | 78.931 | 66.121 | 60.0272 | 72.2 | 78.9545 | 84.1825 | 59.96 | 90 | 78.9312 | 84.0619 | 59.99 | 90
78.947 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 78.9252 | 47.8303 | 60.03 | 54.4 | 78.9394 | 66.1226 | 60.0272 | 72.2 | 78.9629 | 84.1924 | 59.96 | 90 | 78.9395 | 84.0631 | 59.99 | 90
78.9553 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 78.9335 | 47.8336 | 60.0301 | 54.4 | 78.9477 | 66.1241 | 60.0271 | 72.2 | 78.9713 | 84.1949 | 59.96 | 90 | 78.9478 | 84.0644 | 59.99 | 90
78.9636 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 78.9418 | 47.837 | 60.0302 | 54.4 | 78.9561 | 66.1273 | 60.027 | 72.2 | 78.9796 | 84.1975 | 59.96 | 90 | 78.9562 | 84.0674 | 59.99 | 90
78.972 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 78.9502 | 47.841 | 60.0303 | 54.4 | 78.9644 | 66.1306 | 60.0269 | 72.2 | 78.9879 | 84.2001 | 59.96 | 90 | 78.9645 | 84.0705 | 59.99 | 90
78.9803 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 78.9585 | 47.8449 | 60.0304 | 54.4 | 78.9727 | 66.1342 | 60.0268 | 72.2 | 78.9962 | 84.2026 | 59.96 | 90 | 78.9728 | 84.0736 | 59.99 | 90
78.9886 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 78.9669 | 47.8489 | 60.0305 | 54.4 | 78.981 | 66.1377 | 60.0267 | 72.2 | 79.0046 | 84.2058 | 59.96 | 90 | 78.9811 | 84.0766 | 59.99 | 90
78.9969 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 78.9752 | 47.8529 | 60.0305 | 54.4 | 78.9894 | 66.1407 | 60.0267 | 72.2 | 79.0129 | 84.2089 | 59.96 | 90 | 78.9895 | 84.0786 | 59.99 | 90
79.0053 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 78.9835 | 47.8599 | 60.0306 | 54.4 | 78.9977 | 66.1437 | 60.0266 | 72.2 | 79.0212 | 84.2081 | 59.96 | 90 | 78.9978 | 84.0806 | 59.99 | 90
79.0136 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 78.9918 | 47.8669 | 60.0307 | 54.4 | 79.006 | 66.1484 | 60.0265 | 72.2 | 79.0296 | 84.2073 | 59.96 | 90 | 79.0061 | 84.0824 | 59.99 | 90
79.0219 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.0002 | 47.8735 | 60.0308 | 54.4 | 79.0143 | 66.1532 | 60.0264 | 72.2 | 79.038 | 84.2065 | 59.96 | 90 | 79.0144 | 84.0842 | 59.99 | 90
79.0302 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.0085 | 47.8801 | 60.0309 | 54.4 | 79.0226 | 66.1586 | 60.0263 | 72.2 | 79.0463 | 84.2057 | 59.96 | 90 | 79.0228 | 84.0869 | 59.99 | 90
79.0385 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.0168 | 47.8821 | 60.031 | 54.4 | 79.031 | 66.164 | 60.0262 | 72.2 | 79.0546 | 84.2091 | 59.96 | 90 | 79.0311 | 84.0895 | 59.99 | 90
79.0469 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.0251 | 47.884 | 60.031 | 54.4 | 79.0393 | 66.1665 | 60.0262 | 72.2 | 79.0629 | 84.2125 | 59.96 | 90 | 79.0394 | 84.093 | 59.99 | 90
79.0552 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.0334 | 47.886 | 60.0311 | 54.4 | 79.0477 | 66.1691 | 60.0261 | 72.2 | 79.0713 | 84.2215 | 59.96 | 90 | 79.0477 | 84.0965 | 59.99 | 90
79.0636 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.0418 | 47.888 | 60.0312 | 54.4 | 79.056 | 66.1711 | 60.026 | 72.2 | 79.0797 | 84.2304 | 59.96 | 90 | 79.0562 | 84.1 | 59.99 | 90
79.0719 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.0501 | 47.89 | 60.0313 | 54.4 | 79.0643 | 66.1731 | 60.0259 | 72.2 | 79.088 | 84.2388 | 59.96 | 90 | 79.0645 | 84.1035 | 59.99 | 90
79.0802 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.0585 | 47.8919 | 60.0314 | 54.4 | 79.0726 | 66.1749 | 60.0258 | 72.2 | 79.0963 | 84.2472 | 59.96 | 90 | 79.0728 | 84.1081 | 59.99 | 90
79.0885 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.0668 | 47.8906 | 60.0315 | 54.4 | 79.081 | 66.1767 | 60.0257 | 72.2 | 79.1046 | 84.2556 | 59.96 | 90 | 79.0812 | 84.1127 | 59.99 | 90
79.0968 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.0751 | 47.8892 | 60.0315 | 54.4 | 79.0893 | 66.1773 | 60.0257 | 72.2 | 79.113 | 84.264 | 59.96 | 90 | 79.0895 | 84.1163 | 59.99 | 90
79.1052 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.0834 | 47.8882 | 60.0316 | 54.4 | 79.0977 | 66.178 | 60.0256 | 72.2 | 79.1213 | 84.2721 | 59.96 | 90 | 79.0978 | 84.1199 | 59.99 | 90
79.1135 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.0918 | 47.8873 | 60.0317 | 54.4 | 79.106 | 66.1772 | 60.0255 | 72.2 | 79.1296 | 84.2802 | 59.96 | 90 | 79.1061 | 84.1216 | 59.99 | 90
79.1219 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.1001 | 47.891 | 60.0318 | 54.4 | 79.1143 | 66.1763 | 60.0254 | 72.2 | 79.138 | 84.2854 | 59.96 | 90 | 79.1145 | 84.1234 | 59.99 | 90
79.1302 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.1085 | 47.8946 | 60.0319 | 54.4 | 79.1226 | 66.1746 | 60.0253 | 72.2 | 79.1464 | 84.2907 | 59.96 | 90 | 79.1228 | 84.1224 | 59.99 | 90
79.1385 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.1168 | 47.8983 | 60.032 | 54.4 | 79.131 | 66.1728 | 60.0252 | 72.2 | 79.1547 | 84.2899 | 59.96 | 90 | 79.1311 | 84.1214 | 59.99 | 90
79.1468 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.1251 | 47.902 | 60.032 | 54.4 | 79.1393 | 66.171 | 60.0252 | 72.2 | 79.163 | 84.2891 | 59.96 | 90 | 79.1394 | 84.1218 | 59.99 | 90
79.1552 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.1334 | 47.9057 | 60.0321 | 54.4 | 79.1476 | 66.1692 | 60.0251 | 72.2 | 79.1713 | 84.2883 | 59.96 | 90 | 79.1478 | 84.1223 | 59.99 | 90
79.1635 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.1417 | 47.9093 | 60.0322 | 54.4 | 79.1559 | 66.1675 | 60.025 | 72.2 | 79.1797 | 84.2875 | 59.96 | 90 | 79.1561 | 84.1203 | 59.99 | 90
79.1718 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.1501 | 47.9133 | 60.0323 | 54.4 | 79.1642 | 66.1657 | 60.0249 | 72.2 | 79.188 | 84.2867 | 59.96 | 90 | 79.1644 | 84.1183 | 59.99 | 90
79.1801 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.1584 | 47.9173 | 60.0324 | 54.4 | 79.1726 | 66.1639 | 60.0248 | 72.2 | 79.1964 | 84.2859 | 59.96 | 90 | 79.1727 | 84.1198 | 59.99 | 90
79.1884 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.1667 | 47.9213 | 60.0325 | 54.4 | 79.1809 | 66.1621 | 60.0247 | 72.2 | 79.2047 | 84.2837 | 59.96 | 90 | 79.1812 | 84.1214 | 59.99 | 90
79.1968 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.175 | 47.9253 | 60.0325 | 54.4 | 79.1893 | 66.1612 | 60.0247 | 72.2 | 79.213 | 84.2814 | 59.96 | 90 | 79.1895 | 84.1241 | 59.99 | 90
79.2051 | 31.4015 | 60.04 | 36.6 | 79.1834 | 47.9248 | 60.0326 | 54.4 | 79.1976 | 66.1602 | 60.0246 | 72.2 | 79.2214 | 84.2801 | 59.96 | 90 | 79.1978 | 84.1269 | 59.99 | 90
79.2135 | 31.4003 | 60.04 | 36.6 | 79.1917 | 47.9244 | 60.0327 | 54.4 | 79.2059 | 66.1602 | 60.0245 | 72.2 | 79.2297 | 84.2787 | 59.96 | 90 | 79.2062 | 84.1297 | 59.99 | 90
79.2218 | 31.3992 | 60.04 | 36.6 | 79.2001 | 47.924 | 60.0328 | 54.4 | 79.2142 | 66.1602 | 60.0244 | 72.2 | 79.238 | 84.2786 | 59.96 | 90 | 79.2145 | 84.1325 | 59.99 | 90
79.2301 | 31.3981 | 60.04 | 36.6 | 79.2084 | 47.9235 | 60.0329 | 54.4 | 79.2226 | 66.1602 | 60.0243 | 72.2 | 79.2464 | 84.2785 | 59.96 | 90 | 79.2228 | 84.135 | 59.99 | 90
79.2384 | 31.397 | 60.04 | 36.6 | 79.2167 | 47.9231 | 60.033 | 54.4 | 79.2309 | 66.1602 | 60.0242 | 72.2 | 79.2547 | 84.2791 | 59.96 | 90 | 79.2311 | 84.1375 | 59.99 | 90
79.2467 | 31.4032 | 60.04 | 36.6 | 79.225 | 47.9227 | 60.033 | 54.4 | 79.2393 | 66.1602 | 60.0242 | 72.2 | 79.2631 | 84.2796 | 59.96 | 90 | 79.2395 | 84.1418 | 59.99 | 90
79.2551 | 31.4095 | 60.04 | 36.6 | 79.2333 | 47.9222 | 60.0331 | 54.4 | 79.2476 | 66.1602 | 60.0241 | 72.2 | 79.2714 | 84.2802 | 59.96 | 90 | 79.2478 | 84.1461 | 59.99 | 90
79.2634 | 31.4158 | 60.04 | 36.6 | 79.2417 | 47.9218 | 60.0332 | 54.4 | 79.2559 | 66.1585 | 60.024 | 72.2 | 79.2797 | 84.2808 | 59.96 | 90 | 79.2561 | 84.1471 | 59.99 | 90
79.2718 | 31.4221 | 60.04 | 36.6 | 79.25 | 47.9214 | 60.0333 | 54.4 | 79.2642 | 66.1569 | 60.0239 | 72.2 | 79.2881 | 84.2825 | 59.96 | 90 | 79.2644 | 84.1481 | 59.99 | 90
79.2801 | 31.4283 | 60.04 | 36.6 | 79.2584 | 47.921 | 60.0334 | 54.4 | 79.2726 | 66.1552 | 60.0238 | 72.2 | 79.2964 | 84.2842 | 59.96 | 90 | 79.2728 | 84.149 | 59.99 | 90
79.2884 | 31.4346 | 60.04 | 36.6 | 79.2667 | 47.921 | 60.0335 | 54.4 | 79.2809 | 66.1535 | 60.0237 | 72.2 | 79.3047 | 84.2863 | 59.96 | 90 | 79.2811 | 84.15 | 59.99 | 90
79.2967 | 31.442 | 60.04 | 36.6 | 79.275 | 47.921 | 60.0335 | 54.4 | 79.2892 | 66.1519 | 60.0237 | 72.2 | 79.3131 | 84.2884 | 59.96 | 90 | 79.2894 | 84.1529 | 59.99 | 90
79.3051 | 31.4494 | 60.04 | 36.6 | 79.2833 | 47.921 | 60.0336 | 54.4 | 79.2975 | 66.1502 | 60.0236 | 72.2 | 79.3214 | 84.2918 | 59.96 | 90 | 79.2977 | 84.1559 | 59.99 | 90
79.3134 | 31.4562 | 60.04 | 36.6 | 79.2917 | 47.921 | 60.0337 | 54.4 | 79.3058 | 66.1472 | 60.0235 | 72.2 | 79.3298 | 84.2952 | 59.96 | 90 | 79.3062 | 84.1578 | 59.99 | 90
79.3217 | 31.463 | 60.04 | 36.6 | 79.3 | 47.921 | 60.0338 | 54.4 | 79.3142 | 66.1441 | 60.0234 | 72.2 | 79.3381 | 84.298 | 59.96 | 90 | 79.3145 | 84.1597 | 59.99 | 90
79.33 | 31.4624 | 60.04 | 36.6 | 79.3083 | 47.921 | 60.0339 | 54.4 | 79.3225 | 66.1394 | 60.0233 | 72.2 | 79.3464 | 84.3007 | 59.96 | 90 | 79.3228 | 84.1622 | 59.99 | 90
79.3383 | 31.4617 | 60.04 | 36.6 | 79.3167 | 47.921 | 60.034 | 54.4 | 79.3309 | 66.1347 | 60.0232 | 72.2 | 79.3548 | 84.3035 | 59.96 | 90 | 79.3312 | 84.1648 | 59.99 | 90
79.3467 | 31.4611 | 60.04 | 36.6 | 79.325 | 47.921 | 60.034 | 54.4 | 79.3392 | 66.1316 | 60.0232 | 72.2 | 79.3631 | 84.3062 | 59.96 | 90 | 79.3395 | 84.1686 | 59.99 | 90
79.355 | 31.4605 | 60.04 | 36.6 | 79.3333 | 47.921 | 60.0341 | 54.4 | 79.3475 | 66.1286 | 60.0231 | 72.2 | 79.3715 | 84.3096 | 59.96 | 90 | 79.3478 | 84.1725 | 59.99 | 90
79.3634 | 31.4599 | 60.04 | 36.6 | 79.3416 | 47.921 | 60.0342 | 54.4 | 79.3558 | 66.1255 | 60.023 | 72.2 | 79.3798 | 84.313 | 59.96 | 90 | 79.3561 | 84.1785 | 59.99 | 90
79.3717 | 31.4593 | 60.04 | 36.6 | 79.35 | 47.921 | 60.0343 | 54.4 | 79.3642 | 66.1224 | 60.0229 | 72.2 | 79.3881 | 84.3166 | 59.96 | 90 | 79.3645 | 84.1845 | 59.99 | 90
79.38 | 31.4586 | 60.04 | 36.6 | 79.3583 | 47.921 | 60.0344 | 54.4 | 79.3725 | 66.1194 | 60.0228 | 72.2 | 79.3965 | 84.3203 | 59.96 | 90 | 79.3728 | 84.1886 | 59.99 | 90
79.3883 | 31.458 | 60.04 | 36.6 | 79.3666 | 47.921 | 60.0345 | 54.4 | 79.3809 | 66.1163 | 60.0227 | 72.2 | 79.4048 | 84.3207 | 59.96 | 90 | 79.3811 | 84.1926 | 59.99 | 90
79.3966 | 31.458 | 60.04 | 36.6 | 79.3749 | 47.921 | 60.0345 | 54.4 | 79.3892 | 66.125 | 60.0227 | 72.2 | 79.4131 | 84.3212 | 59.96 | 90 | 79.3894 | 84.1988 | 59.99 | 90
79.405 | 31.458 | 60.04 | 36.6 | 79.3833 | 47.921 | 60.0346 | 54.4 | 79.3975 | 66.1337 | 60.0226 | 72.2 | 79.4215 | 84.3217 | 59.96 | 90 | 79.3978 | 84.2051 | 59.99 | 90
79.4133 | 31.458 | 60.04 | 36.6 | 79.3916 | 47.921 | 60.0347 | 54.4 | 79.4058 | 66.1434 | 60.0225 | 72.2 | 79.4298 | 84.3221 | 59.96 | 90 | 79.4061 | 84.2107 | 59.99 | 90
79.4217 | 31.458 | 60.04 | 36.6 | 79.3999 | 47.921 | 60.0348 | 54.4 | 79.4141 | 66.1531 | 60.0224 | 72.2 | 79.4382 | 84.3256 | 59.96 | 90 | 79.4144 | 84.2163 | 59.9899 | 90
79.43 | 31.458 | 60.04 | 36.6 | 79.4083 | 47.921 | 60.0349 | 54.4 | 79.4225 | 66.1629 | 60.0223 | 72.2 | 79.4465 | 84.3292 | 59.96 | 90 | 79.4227 | 84.2209 | 59.9898 | 90
79.4383 | 31.458 | 60.04 | 36.6 | 79.4166 | 47.921 | 60.035 | 54.4 | 79.4308 | 66.1726 | 60.0222 | 72.2 | 79.4548 | 84.3357 | 59.96 | 90 | 79.4312 | 84.2254 | 59.9897 | 90
79.4466 | 31.458 | 60.04 | 36.6 | 79.4249 | 47.921 | 60.035 | 54.4 | 79.4391 | 66.1809 | 60.0222 | 72.2 | 79.4632 | 84.3423 | 59.96 | 90 | 79.4395 | 84.227 | 59.9896 | 90
79.455 | 31.458 | 60.04 | 36.6 | 79.4332 | 47.921 | 60.0351 | 54.4 | 79.4474 | 66.1893 | 60.0221 | 72.2 | 79.4715 | 84.3473 | 59.96 | 90 | 79.4478 | 84.2286 | 59.9895 | 90
79.4633 | 31.4574 | 60.04 | 36.6 | 79.4416 | 47.921 | 60.0352 | 54.4 | 79.4558 | 66.197 | 60.022 | 72.2 | 79.4799 | 84.3524 | 59.96 | 90 | 79.4562 | 84.2299 | 59.9895 | 90
79.4716 | 31.4568 | 60.04 | 36.6 | 79.4499 | 47.921 | 60.0353 | 54.4 | 79.4641 | 66.2048 | 60.0219 | 72.2 | 79.4882 | 84.3585 | 59.96 | 90 | 79.4645 | 84.2311 | 59.9894 | 90
79.4799 | 31.4554 | 60.04 | 36.6 | 79.4583 | 47.921 | 60.0354 | 54.4 | 79.4725 | 66.2074 | 60.0218 | 72.2 | 79.4965 | 84.3646 | 59.96 | 90 | 79.4728 | 84.2306 | 59.9893 | 90
79.4883 | 31.4541 | 60.04 | 36.6 | 79.4666 | 47.921 | 60.0355 | 54.4 | 79.4808 | 66.2101 | 60.0217 | 72.2 | 79.5049 | 84.3707 | 59.96 | 90 | 79.4811 | 84.2301 | 59.9892 | 90
79.4966 | 31.4527 | 60.04 | 36.6 | 79.4749 | 47.921 | 60.0355 | 54.4 | 79.4891 | 66.2133 | 60.0217 | 72.2 | 79.5132 | 84.3768 | 59.96 | 90 | 79.4895 | 84.2281 | 59.9891 | 90
79.5049 | 31.4514 | 60.04 | 36.6 | 79.4832 | 47.921 | 60.0356 | 54.4 | 79.4974 | 66.2166 | 60.0216 | 72.2 | 79.5215 | 84.3798 | 59.96 | 90 | 79.4978 | 84.226 | 59.989 | 90
79.5133 | 31.4494 | 60.04 | 36.6 | 79.4915 | 47.921 | 60.0357 | 54.4 | 79.5058 | 66.2199 | 60.0215 | 72.2 | 79.5299 | 84.3828 | 59.96 | 90 | 79.5061 | 84.2232 | 59.989 | 90
79.5216 | 31.4475 | 60.04 | 36.6 | 79.4999 | 47.921 | 60.0358 | 54.4 | 79.5141 | 66.2232 | 60.0214 | 72.2 | 79.5382 | 84.3828 | 59.96 | 90 | 79.5144 | 84.2204 | 59.9889 | 90
79.5299 | 31.4455 | 60.04 | 36.6 | 79.5082 | 47.921 | 60.0359 | 54.4 | 79.5225 | 66.2278 | 60.0213 | 72.2 | 79.5466 | 84.3828 | 59.96 | 90 | 79.5228 | 84.22 | 59.9888 | 90
79.5382 | 31.4436 | 60.04 | 36.6 | 79.5165 | 47.921 | 60.036 | 54.4 | 79.5308 | 66.2325 | 60.0212 | 72.2 | 79.5549 | 84.3828 | 59.96 | 90 | 79.5311 | 84.2197 | 59.9887 | 90
79.5465 | 31.4487 | 60.04 | 36.6 | 79.5248 | 47.921 | 60.036 | 54.4 | 79.5391 | 66.2354 | 60.0212 | 72.2 | 79.5632 | 84.3828 | 59.96 | 90 | 79.5394 | 84.2182 | 59.9886 | 90
79.5549 | 31.4538 | 60.04 | 36.6 | 79.5332 | 47.921 | 60.0361 | 54.4 | 79.5474 | 66.2384 | 60.0211 | 72.2 | 79.5716 | 84.3827 | 59.96 | 90 | 79.5477 | 84.2167 | 59.9885 | 90
79.5632 | 31.4596 | 60.04 | 36.6 | 79.5415 | 47.921 | 60.0362 | 54.4 | 79.5557 | 66.2411 | 60.021 | 72.2 | 79.58 | 84.3827 | 59.96 | 90 | 79.5562 | 84.2157 | 59.9885 | 90
79.5716 | 31.4655 | 60.04 | 36.6 | 79.5499 | 47.921 | 60.0363 | 54.4 | 79.5641 | 66.2437 | 60.0209 | 72.2 | 79.5883 | 84.3827 | 59.96 | 90 | 79.5645 | 84.2147 | 59.9884 | 90
79.5799 | 31.4714 | 60.04 | 36.6 | 79.5582 | 47.921 | 60.0364 | 54.4 | 79.5724 | 66.2464 | 60.0208 | 72.2 | 79.5966 | 84.3827 | 59.96 | 90 | 79.5728 | 84.2165 | 59.9883 | 90
79.5882 | 31.4772 | 60.04 | 36.6 | 79.5665 | 47.921 | 60.0365 | 54.4 | 79.5807 | 66.249 | 60.0207 | 72.2 | 79.6049 | 84.3827 | 59.96 | 90 | 79.5812 | 84.2183 | 59.9882 | 90
79.5965 | 31.4831 | 60.04 | 36.6 | 79.5748 | 47.921 | 60.0365 | 54.4 | 79.5891 | 66.2517 | 60.0207 | 72.2 | 79.6133 | 84.3827 | 59.96 | 90 | 79.5895 | 84.2231 | 59.9881 | 90
79.6048 | 31.4889 | 60.04 | 36.6 | 79.5831 | 47.921 | 60.0366 | 54.4 | 79.5974 | 66.2543 | 60.0206 | 72.2 | 79.6216 | 84.3827 | 59.96 | 90 | 79.5978 | 84.2279 | 59.988 | 90
79.6132 | 31.4947 | 60.04 | 36.6 | 79.5915 | 47.921 | 60.0367 | 54.4 | 79.6057 | 66.2579 | 60.0205 | 72.2 | 79.6299 | 84.3827 | 59.96 | 90 | 79.6061 | 84.2304 | 59.988 | 90
79.6215 | 31.5006 | 60.04 | 36.6 | 79.5998 | 47.921 | 60.0368 | 54.4 | 79.6141 | 66.2614 | 60.0204 | 72.2 | 79.6383 | 84.3827 | 59.96 | 90 | 79.6145 | 84.2328 | 59.9879 | 90
79.6299 | 31.5061 | 60.04 | 36.6 | 79.6082 | 47.921 | 60.0369 | 54.4 | 79.6224 | 66.2665 | 60.0203 | 72.2 | 79.6467 | 84.3827 | 59.96 | 90 | 79.6228 | 84.2368 | 59.9878 | 90
79.6382 | 31.5117 | 60.04 | 36.6 | 79.6165 | 47.9202 | 60.037 | 54.4 | 79.6307 | 66.2716 | 60.0202 | 72.2 | 79.655 | 84.3827 | 59.96 | 90 | 79.6311 | 84.2407 | 59.9877 | 90
79.6465 | 31.5173 | 60.04 | 36.6 | 79.6248 | 47.9194 | 60.037 | 54.4 | 79.639 | 66.2717 | 60.0202 | 72.2 | 79.6633 | 84.3828 | 59.96 | 90 | 79.6394 | 84.2437 | 59.9876 | 90
79.6548 | 31.5229 | 60.04 | 36.6 | 79.6331 | 47.918 | 60.0371 | 54.4 | 79.6474 | 66.2719 | 60.0201 | 72.2 | 79.6716 | 84.3828 | 59.96 | 90 | 79.6478 | 84.2467 | 59.9875 | 90
79.6632 | 31.5282 | 60.04 | 36.6 | 79.6414 | 47.9166 | 60.0372 | 54.4 | 79.6557 | 66.2715 | 60.02 | 72.2 | 79.68 | 84.3828 | 59.96 | 90 | 79.6561 | 84.2537 | 59.9875 | 90
79.6715 | 31.5336 | 60.04 | 36.6 | 79.6498 | 47.9143 | 60.0373 | 54.4 | 79.6641 | 66.2711 | 60.0199 | 72.2 | 79.6884 | 84.3828 | 59.96 | 90 | 79.6644 | 84.2607 | 59.9874 | 90
79.6798 | 31.5396 | 60.04 | 36.6 | 79.6581 | 47.912 | 60.0374 | 54.4 | 79.6724 | 66.2727 | 60.0198 | 72.2 | 79.6967 | 84.3829 | 59.96 | 90 | 79.6729 | 84.2652 | 59.9873 | 90
79.6881 | 31.5455 | 60.04 | 36.6 | 79.6664 | 47.9147 | 60.0375 | 54.4 | 79.6807 | 66.2742 | 60.0197 | 72.2 | 79.705 | 84.3829 | 59.96 | 90 | 79.6812 | 84.2697 | 59.9872 | 90
79.6964 | 31.5514 | 60.03 | 36.6 | 79.6747 | 47.9174 | 60.0375 | 54.4 | 79.689 | 66.2746 | 60.0197 | 72.2 | 79.7134 | 84.3829 | 59.96 | 90 | 79.6895 | 84.2749 | 59.9871 | 90
79.7048 | 31.5573 | 60.03 | 36.6 | 79.6831 | 47.92 | 60.0376 | 54.4 | 79.6973 | 66.275 | 60.0196 | 72.2 | 79.7217 | 84.3829 | 59.96 | 90 | 79.6978 | 84.2802 | 59.987 | 90
79.7131 | 31.557 | 60.03 | 36.6 | 79.6914 | 47.9227 | 60.0377 | 54.4 | 79.7057 | 66.2775 | 60.0195 | 72.2 | 79.73 | 84.383 | 59.96 | 90 | 79.7062 | 84.2872 | 59.987 | 90
79.7215 | 31.5567 | 60.03 | 36.6 | 79.6998 | 47.9261 | 60.0378 | 54.4 | 79.714 | 66.28 | 60.0194 | 72.2 | 79.7383 | 84.383 | 59.96 | 90 | 79.7145 | 84.2942 | 59.9869 | 90
79.7298 | 31.562 | 60.03 | 36.6 | 79.7081 | 47.9296 | 60.0379 | 54.4 | 79.7224 | 66.2819 | 60.0193 | 72.2 | 79.7467 | 84.383 | 59.96 | 90 | 79.7228 | 84.3005 | 59.9868 | 90
79.7381 | 31.5672 | 60.03 | 36.6 | 79.7164 | 47.9336 | 60.038 | 54.4 | 79.7307 | 66.2838 | 60.0192 | 72.2 | 79.7551 | 84.383 | 59.96 | 90 | 79.7311 | 84.3069 | 59.9867 | 90
79.7464 | 31.5727 | 60.03 | 36.6 | 79.7247 | 47.9377 | 60.038 | 54.4 | 79.739 | 66.2863 | 60.0192 | 72.2 | 79.7634 | 84.383 | 59.96 | 90 | 79.7395 | 84.308 | 59.9866 | 90
79.7547 | 31.5782 | 60.03 | 36.6 | 79.733 | 47.9427 | 60.0381 | 54.4 | 79.7473 | 66.2888 | 60.0191 | 72.2 | 79.7717 | 84.3824 | 59.96 | 90 | 79.7478 | 84.3091 | 59.9865 | 90
79.7631 | 31.5836 | 60.03 | 36.6 | 79.7414 | 47.9477 | 60.0382 | 54.4 | 79.7557 | 66.2891 | 60.019 | 72.2 | 79.7801 | 84.3819 | 59.96 | 90 | 79.7561 | 84.31 | 59.9865 | 90
79.7714 | 31.5891 | 60.03 | 36.6 | 79.7497 | 47.9477 | 60.0383 | 54.4 | 79.764 | 66.2894 | 60.0189 | 72.2 | 79.7884 | 84.3814 | 59.96 | 90 | 79.7645 | 84.3109 | 59.9864 | 90
79.7798 | 31.5944 | 60.03 | 36.6 | 79.7581 | 47.9477 | 60.0384 | 54.4 | 79.7723 | 66.2907 | 60.0188 | 72.2 | 79.7968 | 84.3808 | 59.96 | 90 | 79.7728 | 84.3118 | 59.9863 | 90
79.7881 | 31.5998 | 60.03 | 36.6 | 79.7664 | 47.955 | 60.0385 | 54.4 | 79.7806 | 66.2921 | 60.0187 | 72.2 | 79.8051 | 84.3835 | 59.96 | 90 | 79.7811 | 84.3127 | 59.9862 | 90
79.7964 | 31.605 | 60.03 | 36.6 | 79.7747 | 47.9623 | 60.0385 | 54.4 | 79.789 | 66.292 | 60.0187 | 72.2 | 79.8134 | 84.3862 | 59.96 | 90 | 79.7894 | 84.3118 | 59.9861 | 90
79.8047 | 31.6103 | 60.03 | 36.6 | 79.783 | 47.9696 | 60.0386 | 54.4 | 79.7973 | 66.2919 | 60.0186 | 72.2 | 79.8218 | 84.3893 | 59.96 | 90 | 79.7979 | 84.3108 | 59.986 | 90
79.813 | 31.6101 | 60.03 | 36.6 | 79.7913 | 47.977 | 60.0387 | 54.4 | 79.8056 | 66.2942 | 60.0185 | 72.2 | 79.8301 | 84.3924 | 59.96 | 90 | 79.8062 | 84.3094 | 59.986 | 90
79.8214 | 31.6098 | 60.03 | 36.6 | 79.7997 | 47.9843 | 60.0388 | 54.4 | 79.814 | 66.2965 | 60.0184 | 72.2 | 79.8384 | 84.3991 | 59.96 | 90 | 79.8145 | 84.3079 | 59.9859 | 90
79.8297 | 31.6095 | 60.03 | 36.6 | 79.808 | 47.9916 | 60.0389 | 54.4 | 79.8223 | 66.2987 | 60.0183 | 72.2 | 79.8468 | 84.4058 | 59.96 | 90 | 79.8228 | 84.3064 | 59.9858 | 90
79.838 | 31.6093 | 60.03 | 36.6 | 79.8163 | 47.9989 | 60.039 | 54.4 | 79.8306 | 66.3009 | 60.0182 | 72.2 | 79.8551 | 84.4131 | 59.96 | 90 | 79.8312 | 84.3049 | 59.9857 | 90
79.8463 | 31.609 | 60.03 | 36.6 | 79.8246 | 48.0063 | 60.039 | 54.4 | 79.8389 | 66.3034 | 60.0182 | 72.2 | 79.8635 | 84.4203 | 59.96 | 90 | 79.8395 | 84.3034 | 59.9856 | 90
79.8547 | 31.6087 | 60.03 | 36.6 | 79.833 | 48.0136 | 60.0391 | 54.4 | 79.8473 | 66.3059 | 60.0181 | 72.2 | 79.8718 | 84.4276 | 59.96 | 90 | 79.8478 | 84.3018 | 59.9855 | 90
79.863 | 31.6087 | 60.03 | 36.6 | 79.8413 | 48.0209 | 60.0392 | 54.4 | 79.8556 | 66.3076 | 60.018 | 72.2 | 79.8801 | 84.4348 | 59.96 | 90 | 79.8562 | 84.2985 | 59.9855 | 90
79.8714 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.8496 | 48.0268 | 60.0393 | 54.4 | 79.864 | 66.3093 | 60.0179 | 72.2 | 79.8885 | 84.4388 | 59.96 | 90 | 79.8645 | 84.2952 | 59.9854 | 90
79.8797 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.858 | 48.0326 | 60.0394 | 54.4 | 79.8723 | 66.3108 | 60.0178 | 72.2 | 79.8968 | 84.4428 | 59.96 | 90 | 79.8728 | 84.292 | 59.9853 | 90
79.888 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.8663 | 48.0383 | 60.0395 | 54.4 | 79.8806 | 66.3123 | 60.0177 | 72.2 | 79.9052 | 84.4473 | 59.96 | 90 | 79.8811 | 84.2887 | 59.9852 | 90
79.8963 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.8746 | 48.0441 | 60.0395 | 54.4 | 79.8889 | 66.3127 | 60.0177 | 72.2 | 79.9135 | 84.4518 | 59.96 | 90 | 79.8895 | 84.2867 | 59.9851 | 90
79.9047 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.8829 | 48.0504 | 60.0396 | 54.4 | 79.8973 | 66.313 | 60.0176 | 72.2 | 79.9218 | 84.4527 | 59.96 | 90 | 79.8978 | 84.2847 | 59.985 | 90
79.913 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.8913 | 48.0568 | 60.0397 | 54.4 | 79.9056 | 66.313 | 60.0175 | 72.2 | 79.9302 | 84.4535 | 59.96 | 90 | 79.9061 | 84.2827 | 59.985 | 90
79.9213 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.8996 | 48.0631 | 60.0398 | 54.4 | 79.9139 | 66.313 | 60.0174 | 72.2 | 79.9385 | 84.4544 | 59.96 | 90 | 79.9144 | 84.2807 | 59.9849 | 90
79.9297 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.908 | 48.0694 | 60.0399 | 54.4 | 79.9222 | 66.3161 | 60.0173 | 72.2 | 79.9468 | 84.4553 | 59.96 | 90 | 79.9229 | 84.2803 | 59.9848 | 90
79.938 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.9163 | 48.0758 | 60.04 | 54.4 | 79.9306 | 66.3192 | 60.0172 | 72.2 | 79.9552 | 84.4561 | 59.96 | 90 | 79.9312 | 84.2799 | 59.9847 | 90
79.9463 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.9246 | 48.0821 | 60.04 | 54.4 | 79.9389 | 66.3214 | 60.0172 | 72.2 | 79.9635 | 84.457 | 59.96 | 90 | 79.9395 | 84.2794 | 59.9846 | 90
79.9546 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.9329 | 48.0826 | 60.04 | 54.4 | 79.9472 | 66.3235 | 60.0171 | 72.2 | 79.9719 | 84.4579 | 59.96 | 90 | 79.9479 | 84.2789 | 59.9845 | 90
79.963 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.9412 | 48.0831 | 60.04 | 54.4 | 79.9556 | 66.3284 | 60.017 | 72.2 | 79.9802 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 79.9562 | 84.28 | 59.9845 | 90
79.9713 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.9496 | 48.0837 | 60.04 | 54.4 | 79.9639 | 66.3334 | 60.0169 | 72.2 | 79.9885 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 79.9645 | 84.2811 | 59.9844 | 90
79.9796 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.9579 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 79.9722 | 66.3412 | 60.0168 | 72.2 | 79.9969 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 79.9728 | 84.2821 | 59.9843 | 90
79.9879 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.9662 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 79.9805 | 66.349 | 60.0167 | 72.2 | 80.0052 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 79.9812 | 84.2832 | 59.9842 | 90
79.9963 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.9745 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 79.9889 | 66.3562 | 60.0167 | 72.2 | 80.0135 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 79.9895 | 84.2843 | 59.9841 | 90
80.0046 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.9829 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 79.9972 | 66.3633 | 60.0166 | 72.2 | 80.0219 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 79.9978 | 84.2853 | 59.984 | 90
80.0129 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.9912 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.0056 | 66.3671 | 60.0165 | 72.2 | 80.0302 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.0061 | 84.2851 | 59.984 | 90
80.0213 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 79.9995 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.0139 | 66.3709 | 60.0164 | 72.2 | 80.0386 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.0145 | 84.2849 | 59.9839 | 90
80.0296 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.0079 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.0222 | 66.3757 | 60.0163 | 72.2 | 80.0469 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.0228 | 84.2859 | 59.9838 | 90
80.0379 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.0162 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.0305 | 66.3804 | 60.0162 | 72.2 | 80.0552 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.0311 | 84.2868 | 59.9837 | 90
80.0462 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.0245 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.0389 | 66.382 | 60.0162 | 72.2 | 80.0636 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.0396 | 84.286 | 59.9836 | 90
80.0546 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.0328 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.0472 | 66.3836 | 60.0161 | 72.2 | 80.0719 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.0479 | 84.2852 | 59.9835 | 90
80.0629 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.0412 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.0555 | 66.3824 | 60.016 | 72.2 | 80.0803 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.0562 | 84.2858 | 59.9835 | 90
80.0713 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.0495 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.0638 | 66.3812 | 60.0159 | 72.2 | 80.0886 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.0645 | 84.2865 | 59.9834 | 90
80.0796 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.0579 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.0721 | 66.3804 | 60.0158 | 72.2 | 80.0969 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.0729 | 84.2871 | 59.9833 | 90
80.0879 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.0662 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.0805 | 66.3796 | 60.0157 | 72.2 | 80.1053 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.0812 | 84.2877 | 59.9832 | 90
80.0962 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.0745 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.0888 | 66.3786 | 60.0157 | 72.2 | 80.1136 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.0895 | 84.2882 | 59.9831 | 90
80.1045 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.0828 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.0972 | 66.3775 | 60.0156 | 72.2 | 80.1219 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.0978 | 84.2888 | 59.983 | 90
80.1129 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.0911 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.1055 | 66.3766 | 60.0155 | 72.2 | 80.1303 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.1062 | 84.2883 | 59.983 | 90
80.1212 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.0995 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.1138 | 66.3757 | 60.0154 | 72.2 | 80.1386 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.1145 | 84.2879 | 59.9829 | 90
80.1295 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.1078 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.1221 | 66.3773 | 60.0153 | 72.2 | 80.147 | 84.4587 | 59.96 | 90 | 80.1228 | 84.2909 | 59.9828 | 90
80.1378 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.1161 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.1305 | 66.3788 | 60.0152 | 72.2 | 80.1553 | 84.4647 | 59.96 | 90 | 80.1312 | 84.294 | 59.9827 | 90
80.1462 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.1245 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.1388 | 66.3826 | 60.0152 | 72.2 | 80.1636 | 84.4707 | 59.96 | 90 | 80.1395 | 84.2956 | 59.9826 | 90
80.1545 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.1328 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.1472 | 66.3865 | 60.0151 | 72.2 | 80.172 | 84.4779 | 59.96 | 90 | 80.1478 | 84.2972 | 59.9825 | 90
80.1629 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.1411 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.1555 | 66.3922 | 60.015 | 72.2 | 80.1803 | 84.4851 | 59.96 | 90 | 80.1561 | 84.3029 | 59.9825 | 90
80.1712 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.1494 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.1638 | 66.398 | 60.0149 | 72.2 | 80.1887 | 84.4923 | 59.96 | 90 | 80.1646 | 84.3086 | 59.9824 | 90
80.1795 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.1578 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.1721 | 66.4013 | 60.0148 | 72.2 | 80.197 | 84.4996 | 59.96 | 90 | 80.1729 | 84.3179 | 59.9823 | 90
80.1878 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.1661 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.1805 | 66.4045 | 60.0147 | 72.2 | 80.2053 | 84.5052 | 59.96 | 90 | 80.1812 | 84.3272 | 59.9822 | 90
80.1961 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.1744 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.1888 | 66.4078 | 60.0147 | 72.2 | 80.2137 | 84.5108 | 59.96 | 90 | 80.1895 | 84.3382 | 59.9821 | 90
80.2045 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.1827 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.1971 | 66.411 | 60.0146 | 72.2 | 80.222 | 84.5175 | 59.96 | 90 | 80.1979 | 84.3491 | 59.982 | 90
80.2128 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.1911 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.2054 | 66.4116 | 60.0145 | 72.2 | 80.2303 | 84.5242 | 59.96 | 90 | 80.2062 | 84.3564 | 59.982 | 90
80.2212 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.1994 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.2137 | 66.4121 | 60.0144 | 72.2 | 80.2387 | 84.5249 | 59.96 | 90 | 80.2145 | 84.3637 | 59.9819 | 90
80.2295 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.2077 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.2221 | 66.4113 | 60.0143 | 72.2 | 80.247 | 84.5257 | 59.96 | 90 | 80.2229 | 84.3736 | 59.9818 | 90
80.2378 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.2161 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.2304 | 66.4105 | 60.0142 | 72.2 | 80.2554 | 84.5256 | 59.96 | 90 | 80.2312 | 84.3836 | 59.9817 | 90
80.2461 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.2244 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.2388 | 66.4081 | 60.0142 | 72.2 | 80.2637 | 84.5256 | 59.96 | 90 | 80.2395 | 84.3898 | 59.9816 | 90
80.2545 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.2327 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.2471 | 66.4057 | 60.0141 | 72.2 | 80.272 | 84.5256 | 59.96 | 90 | 80.2478 | 84.396 | 59.9815 | 90
80.2628 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.241 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.2554 | 66.4062 | 60.014 | 72.2 | 80.2804 | 84.5255 | 59.96 | 90 | 80.2562 | 84.3995 | 59.9815 | 90
80.2711 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.2494 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.2637 | 66.4067 | 60.0139 | 72.2 | 80.2887 | 84.5265 | 59.96 | 90 | 80.2645 | 84.403 | 59.9814 | 90
80.2794 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.2577 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.2721 | 66.4072 | 60.0138 | 72.2 | 80.2971 | 84.5275 | 59.96 | 90 | 80.2728 | 84.4068 | 59.9813 | 90
80.2878 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.2661 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.2804 | 66.4077 | 60.0137 | 72.2 | 80.3054 | 84.5279 | 59.96 | 90 | 80.2811 | 84.4107 | 59.9812 | 90
80.2961 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.2744 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.2888 | 66.4089 | 60.0137 | 72.2 | 80.3137 | 84.5283 | 59.96 | 90 | 80.2896 | 84.4147 | 59.9811 | 90
80.3044 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.2827 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.2971 | 66.4102 | 60.0136 | 72.2 | 80.3221 | 84.5287 | 59.96 | 90 | 80.2979 | 84.4187 | 59.981 | 90
80.3128 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.291 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.3054 | 66.4092 | 60.0135 | 72.2 | 80.3304 | 84.5291 | 59.96 | 90 | 80.3062 | 84.4228 | 59.981 | 90
80.3211 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.2993 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.3137 | 66.4081 | 60.0134 | 72.2 | 80.3387 | 84.5298 | 59.96 | 90 | 80.3146 | 84.4268 | 59.9809 | 90
80.3294 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.3077 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.3221 | 66.4071 | 60.0133 | 72.2 | 80.3471 | 84.5306 | 59.96 | 90 | 80.3229 | 84.4304 | 59.9808 | 90
80.3377 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.316 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.3304 | 66.406 | 60.0132 | 72.2 | 80.3554 | 84.5311 | 59.96 | 90 | 80.3312 | 84.434 | 59.9807 | 90
80.3461 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.3243 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.3387 | 66.405 | 60.0132 | 72.2 | 80.3638 | 84.5317 | 59.96 | 90 | 80.3395 | 84.4348 | 59.9806 | 90
80.3544 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.3326 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.347 | 66.404 | 60.0131 | 72.2 | 80.3721 | 84.5327 | 59.96 | 90 | 80.3479 | 84.4356 | 59.9805 | 90
80.3628 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.341 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.3554 | 66.4029 | 60.013 | 72.2 | 80.3804 | 84.5337 | 59.96 | 90 | 80.3562 | 84.436 | 59.9805 | 90
80.3711 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.3493 | 48.0838 | 60.04 | 54.4 | 80.3637 | 66.4019 | 60.0129 | 72.2 | 80.3888 | 84.5337 | 59.96 | 90 | 80.3645 | 84.4365 | 59.9804 | 90
80.3794 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.3576 | 48.0834 | 60.04 | 54.4 | 80.3721 | 66.4057 | 60.0128 | 72.2 | 80.3971 | 84.5337 | 59.96 | 90 | 80.3728 | 84.4362 | 59.9803 | 90
80.3877 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.366 | 48.0836 | 60.04 | 54.4 | 80.3804 | 66.4095 | 60.0127 | 72.2 | 80.4055 | 84.5337 | 59.9501 | 90 | 80.3812 | 84.436 | 59.9802 | 90
80.396 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.3743 | 48.0837 | 60.04 | 54.4 | 80.3887 | 66.414 | 60.0127 | 72.2 | 80.4138 | 84.5337 | 59.9501 | 90 | 80.3895 | 84.431 | 59.9801 | 90
80.4044 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.3826 | 48.0839 | 60.04 | 54.4 | 80.397 | 66.4185 | 60.0126 | 72.2 | 80.4221 | 84.5304 | 59.9502 | 90 | 80.3978 | 84.426 | 59.98 | 90
80.4127 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.3909 | 48.0841 | 60.04 | 54.4 | 80.4054 | 66.4227 | 60.0125 | 72.2 | 80.4305 | 84.5272 | 59.9503 | 90 | 80.4062 | 84.4213 | 59.98 | 90
80.4211 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.3993 | 48.0843 | 60.04 | 54.4 | 80.4137 | 66.4269 | 60.0124 | 72.2 | 80.4388 | 84.5276 | 59.9504 | 90 | 80.4146 | 84.4166 | 59.98 | 90
80.4294 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.4076 | 48.0844 | 60.04 | 54.4 | 80.422 | 66.4346 | 60.0123 | 72.2 | 80.4471 | 84.5281 | 59.9505 | 90 | 80.4229 | 84.4137 | 59.98 | 90
80.4377 | 31.6086 | 60.03 | 36.6 | 80.416 | 48.0846 | 60.04 | 54.4 | 80.4304 | 66.4424 | 60.0122 | 72.2 | 80.4555 | 84.5333 | 59.9506 | 90 | 80.4312 | 84.4108 | 59.98 | 90
80.446 | 31.6076 | 60.03 | 36.6 | 80.4243 | 48.0848 | 60.04 | 54.4 | 80.4387 | 66.4501 | 60.0122 | 72.2 | 80.4638 | 84.5386 | 59.9506 | 90 | 80.4396 | 84.4079 | 59.98 | 90
80.4544 | 31.6066 | 60.03 | 36.6 | 80.4326 | 48.0854 | 60.04 | 54.4 | 80.447 | 66.4578 | 60.0121 | 72.2 | 80.4722 | 84.5443 | 59.9507 | 90 | 80.4479 | 84.405 | 59.98 | 90
80.4627 | 31.6055 | 60.03 | 36.6 | 80.4409 | 48.086 | 60.04 | 54.4 | 80.4553 | 66.4607 | 60.012 | 72.2 | 80.4805 | 84.5501 | 59.9508 | 90 | 80.4562 | 84.4046 | 59.98 | 90
80.471 | 31.6045 | 60.03 | 36.6 | 80.4492 | 48.086 | 60.04 | 54.4 | 80.4637 | 66.4636 | 60.0119 | 72.2 | 80.4888 | 84.5558 | 59.9509 | 90 | 80.4646 | 84.4042 | 59.98 | 90
80.4793 | 31.6035 | 60.03 | 36.6 | 80.4576 | 48.086 | 60.04 | 54.4 | 80.472 | 66.4665 | 60.0118 | 72.2 | 80.4972 | 84.5616 | 59.951 | 90 | 80.4729 | 84.4088 | 59.98 | 90
80.4876 | 31.6025 | 60.03 | 36.6 | 80.4659 | 48.0907 | 60.04 | 54.4 | 80.4803 | 66.4694 | 60.0117 | 72.2 | 80.5055 | 84.5697 | 59.9511 | 90 | 80.4812 | 84.4134 | 59.98 | 90
80.496 | 31.6014 | 60.03 | 36.6 | 80.4742 | 48.0953 | 60.04 | 54.4 | 80.4886 | 66.4729 | 60.0117 | 72.2 | 80.5139 | 84.5779 | 59.9511 | 90 | 80.4895 | 84.4175 | 59.98 | 90
80.5043 | 31.6004 | 60.03 | 36.6 | 80.4825 | 48.0999 | 60.04 | 54.4 | 80.497 | 66.4765 | 60.0116 | 72.2 | 80.5222 | 84.5827 | 59.9512 | 90 | 80.4979 | 84.4216 | 59.98 | 90
80.5127 | 31.6044 | 60.03 | 36.6 | 80.4909 | 48.1046 | 60.04 | 54.4 | 80.5053 | 66.475 | 60.0115 | 72.2 | 80.5305 | 84.5875 | 59.9513 | 90 | 80.5062 | 84.4259 | 59.98 | 90
80.521 | 31.6083 | 60.03 | 36.6 | 80.4992 | 48.1092 | 60.04 | 54.4 | 80.5137 | 66.4736 | 60.0114 | 72.2 | 80.5389 | 84.5877 | 59.9514 | 90 | 80.5145 | 84.4301 | 59.98 | 90
80.5293 | 31.6133 | 60.03 | 36.6 | 80.5075 | 48.1138 | 60.04 | 54.4 | 80.522 | 66.469 | 60.0113 | 72.2 | 80.5472 | 84.5879 | 59.9515 | 90 | 80.5228 | 84.4327 | 59.98 | 90
80.5376 | 31.6183 | 60.03 | 36.6 | 80.5159 | 48.1185 | 60.04 | 54.4 | 80.5303 | 66.4644 | 60.0112 | 72.2 | 80.5555 | 84.5879 | 59.9516 | 90 | 80.5312 | 84.4354 | 59.98 | 90
80.546 | 31.6232 | 60.03 | 36.6 | 80.5242 | 48.1231 | 60.04 | 54.4 | 80.5386 | 66.4641 | 60.0112 | 72.2 | 80.5639 | 84.588 | 59.9517 | 90 | 80.5396 | 84.437 | 59.98 | 90
80.5543 | 31.6282 | 60.03 | 36.6 | 80.5325 | 48.1276 | 60.04 | 54.4 | 80.547 | 66.4637 | 60.0111 | 72.2 | 80.5722 | 84.588 | 59.9517 | 90 | 80.5479 | 84.4385 | 59.98 | 90
80.5626 | 31.6332 | 60.03 | 36.6 | 80.5408 | 48.1321 | 60.04 | 54.4 | 80.5553 | 66.4633 | 60.011 | 72.2 | 80.5806 | 84.5881 | 59.9518 | 90 | 80.5563 | 84.4372 | 59.98 | 90
80.571 | 31.6381 | 60.03 | 36.6 | 80.5492 | 48.132 | 60.04 | 54.4 | 80.5637 | 66.463 | 60.0109 | 72.2 | 80.5889 | 84.5872 | 59.9519 | 90 | 80.5646 | 84.4359 | 59.98 | 90
80.5793 | 31.6431 | 60.03 | 36.6 | 80.5575 | 48.1319 | 60.04 | 54.4 | 80.572 | 66.4622 | 60.0108 | 72.2 | 80.5972 | 84.5863 | 59.952 | 90 | 80.5729 | 84.4348 | 59.98 | 90
80.5876 | 31.6481 | 60.03 | 36.6 | 80.5658 | 48.133 | 60.04 | 54.4 | 80.5803 | 66.4615 | 60.0107 | 72.2 | 80.6056 | 84.5852 | 59.9521 | 90 | 80.5812 | 84.4338 | 59.98 | 90
80.5959 | 31.647 | 60.03 | 36.6 | 80.5742 | 48.134 | 60.04 | 54.4 | 80.5886 | 66.4616 | 60.0107 | 72.2 | 80.614 | 84.5841 | 59.9522 | 90 | 80.5896 | 84.4298 | 59.98 | 90
80.6043 | 31.6459 | 60.03 | 36.6 | 80.5825 | 48.1414 | 60.04 | 54.4 | 80.597 | 66.4618 | 60.0106 | 72.2 | 80.6223 | 84.583 | 59.9522 | 90 | 80.5979 | 84.4259 | 59.98 | 90
80.6126 | 31.6435 | 60.03 | 36.6 | 80.5908 | 48.1488 | 60.04 | 54.4 | 80.6053 | 66.4666 | 60.0105 | 72.2 | 80.6306 | 84.582 | 59.9523 | 90 | 80.6062 | 84.4254 | 59.98 | 90
80.6209 | 31.6411 | 60.03 | 36.6 | 80.5991 | 48.1562 | 60.04 | 54.4 | 80.6136 | 66.4715 | 60.0104 | 72.2 | 80.639 | 84.581 | 59.9524 | 90 | 80.6145 | 84.4249 | 59.98 | 90
80.6292 | 31.6387 | 60.03 | 36.6 | 80.6075 | 48.1636 | 60.04 | 54.4 | 80.6219 | 66.4718 | 60.0103 | 72.2 | 80.6473 | 84.5801 | 59.9525 | 90 | 80.6229 | 84.4223 | 59.98 | 90
80.6376 | 31.6363 | 60.03 | 36.6 | 80.6158 | 48.1711 | 60.04 | 54.4 | 80.6303 | 66.4721 | 60.0102 | 72.2 | 80.6556 | 84.5791 | 59.9526 | 90 | 80.6312 | 84.4198 | 59.98 | 90
80.6459 | 31.6339 | 60.03 | 36.6 | 80.6241 | 48.1786 | 60.04 | 54.4 | 80.6386 | 66.4767 | 60.0102 | 72.2 | 80.6639 | 84.5782 | 59.9527 | 90 | 80.6395 | 84.4194 | 59.98 | 90
80.6542 | 31.6315 | 60.03 | 36.6 | 80.6324 | 48.1861 | 60.04 | 54.4 | 80.6469 | 66.4812 | 60.0101 | 72.2 | 80.6723 | 84.5782 | 59.9527 | 90 | 80.6479 | 84.4191 | 59.98 | 90
80.6626 | 31.6291 | 60.03 | 36.6 | 80.6407 | 48.1936 | 60.04 | 54.4 | 80.6553 | 66.4866 | 60.01 | 72.2 | 80.6807 | 84.5782 | 59.9528 | 90 | 80.6562 | 84.42 | 59.98 | 90
80.6709 | 31.6267 | 60.03 | 36.6 | 80.6491 | 48.2 | 60.04 | 54.4 | 80.6636 | 66.4919 | 60.0099 | 72.2 | 80.689 | 84.5782 | 59.9529 | 90 | 80.6646 | 84.421 | 59.98 | 90
80.6792 | 31.6254 | 60.03 | 36.6 | 80.6574 | 48.2063 | 60.04 | 54.4 | 80.6719 | 66.4964 | 60.0098 | 72.2 | 80.6973 | 84.5782 | 59.953 | 90 | 80.6729 | 84.4248 | 59.98 | 90
80.6875 | 31.6241 | 60.03 | 36.6 | 80.6658 | 48.2063 | 60.04 | 54.4 | 80.6802 | 66.5009 | 60.0097 | 72.2 | 80.7057 | 84.5782 | 59.9531 | 90 | 80.6813 | 84.4287 | 59.98 | 90
80.6959 | 31.6313 | 60.03 | 36.6 | 80.6741 | 48.2063 | 60.04 | 54.4 | 80.6886 | 66.5039 | 60.0097 | 72.2 | 80.714 | 84.5782 | 59.9532 | 90 | 80.6896 | 84.4307 | 59.98 | 90
80.7042 | 31.6385 | 60.03 | 36.6 | 80.6824 | 48.2076 | 60.04 | 54.4 | 80.6969 | 66.5069 | 60.0096 | 72.2 | 80.7224 | 84.5783 | 59.9532 | 90 | 80.6979 | 84.4327 | 59.98 | 90
80.7126 | 31.6454 | 60.03 | 36.6 | 80.6907 | 48.2089 | 60.04 | 54.4 | 80.7053 | 66.5088 | 60.0095 | 72.2 | 80.7307 | 84.5785 | 59.9533 | 90 | 80.7063 | 84.4361 | 59.98 | 90
80.7209 | 31.6524 | 60.03 | 36.6 | 80.6991 | 48.2101 | 60.04 | 54.4 | 80.7136 | 66.5107 | 60.0094 | 72.2 | 80.739 | 84.5793 | 59.9534 | 90 | 80.7146 | 84.4396 | 59.98 | 90
80.7292 | 31.6593 | 60.03 | 36.6 | 80.7074 | 48.2114 | 60.04 | 54.4 | 80.7219 | 66.5113 | 60.0093 | 72.2 | 80.7474 | 84.5801 | 59.9535 | 90 | 80.7229 | 84.4408 | 59.98 | 90
80.7375 | 31.6662 | 60.03 | 36.6 | 80.7157 | 48.2133 | 60.04 | 54.4 | 80.7302 | 66.512 | 60.0092 | 72.2 | 80.7557 | 84.5805 | 59.9536 | 90 | 80.7312 | 84.442 | 59.98 | 90
80.7458 | 31.6815 | 60.03 | 36.6 | 80.7241 | 48.2152 | 60.04 | 54.4 | 80.7386 | 66.5123 | 60.0092 | 72.2 | 80.764 | 84.5809 | 59.9537 | 90 | 80.7396 | 84.446 | 59.98 | 90
80.7542 | 31.6969 | 60.03 | 36.6 | 80.7324 | 48.2177 | 60.04 | 54.4 | 80.7469 | 66.5125 | 60.0091 | 72.2 | 80.7724 | 84.5826 | 59.9537 | 90 | 80.7479 | 84.4499 | 59.98 | 90
80.7625 | 31.7122 | 60.03 | 36.6 | 80.7407 | 48.2202 | 60.04 | 54.4 | 80.7552 | 66.5131 | 60.009 | 72.2 | 80.7807 | 84.5842 | 59.9538 | 90 | 80.7562 | 84.4562 | 59.98 | 90
80.7708 | 31.7275 | 60.03 | 36.6 | 80.749 | 48.2228 | 60.04 | 54.4 | 80.7635 | 66.5137 | 60.0089 | 72.2 | 80.7891 | 84.5859 | 59.9539 | 90 | 80.7645 | 84.4626 | 59.98 | 90
80.7791 | 31.7356 | 60.03 | 36.6 | 80.7574 | 48.2253 | 60.04 | 54.4 | 80.7719 | 66.514 | 60.0088 | 72.2 | 80.7974 | 84.5875 | 59.954 | 90 | 80.7729 | 84.4688 | 59.98 | 90
80.7875 | 31.7437 | 60.03 | 36.6 | 80.7657 | 48.2272 | 60.04 | 54.4 | 80.7802 | 66.5142 | 60.0087 | 72.2 | 80.8057 | 84.5894 | 59.9541 | 90 | 80.7812 | 84.4751 | 59.98 | 90
80.7958 | 31.752 | 60.03 | 36.6 | 80.774 | 48.229 | 60.04 | 54.4 | 80.7886 | 66.5159 | 60.0087 | 72.2 | 80.8141 | 84.5913 | 59.9542 | 90 | 80.7896 | 84.4814 | 59.98 | 90
80.8042 | 31.7604 | 60.03 | 36.6 | 80.7823 | 48.2316 | 60.04 | 54.4 | 80.7969 | 66.5176 | 60.0086 | 72.2 | 80.8224 | 84.5925 | 59.9542 | 90 | 80.798 | 84.4877 | 59.98 | 90
80.8125 | 31.7688 | 60.03 | 36.6 | 80.7906 | 48.2342 | 60.04 | 54.4 | 80.8052 | 66.52 | 60.0085 | 72.2 | 80.8307 | 84.5937 | 59.9543 | 90 | 80.8063 | 84.494 | 59.98 | 90
80.8208 | 31.7773 | 60.03 | 36.6 | 80.799 | 48.2362 | 60.04 | 54.4 | 80.8135 | 66.5224 | 60.0084 | 72.2 | 80.8391 | 84.5958 | 59.9544 | 90 | 80.8146 | 84.5003 | 59.98 | 90
80.8291 | 31.7774 | 60.03 | 36.6 | 80.8073 | 48.2382 | 60.04 | 54.4 | 80.8219 | 66.5246 | 60.0083 | 72.2 | 80.8474 | 84.598 | 59.9545 | 90 | 80.8229 | 84.5031 | 59.98 | 90
80.8374 | 31.7776 | 60.03 | 36.6 | 80.8157 | 48.2395 | 60.04 | 54.4 | 80.8302 | 66.5268 | 60.0082 | 72.2 | 80.8558 | 84.5995 | 59.9546 | 90 | 80.8313 | 84.5059 | 59.98 | 90
80.8458 | 31.7777 | 60.03 | 36.6 | 80.824 | 48.2409 | 60.04 | 54.4 | 80.8386 | 66.5301 | 60.0082 | 72.2 | 80.8641 | 84.6011 | 59.9547 | 90 | 80.8396 | 84.5069 | 59.98 | 90
80.8541 | 31.7778 | 60.03 | 36.6 | 80.8323 | 48.2444 | 60.04 | 54.4 | 80.8469 | 66.5333 | 60.0081 | 72.2 | 80.8724 | 84.6026 | 59.9547 | 90 | 80.8479 | 84.5079 | 59.98 | 90
80.8625 | 31.7779 | 60.03 | 36.6 | 80.8406 | 48.2479 | 60.04 | 54.4 | 80.8552 | 66.535 | 60.008 | 72.2 | 80.8808 | 84.6041 | 59.9548 | 90 | 80.8563 | 84.509 | 59.98 | 90
80.8708 | 31.7781 | 60.03 | 36.6 | 80.849 | 48.2508 | 60.04 | 54.4 | 80.8635 | 66.5367 | 60.0079 | 72.2 | 80.8892 | 84.6064 | 59.9549 | 90 | 80.8646 | 84.5101 | 59.98 | 90
80.8791 | 31.7782 | 60.03 | 36.6 | 80.8573 | 48.2537 | 60.04 | 54.4 | 80.8719 | 66.5384 | 60.0078 | 72.2 | 80.8975 | 84.6087 | 59.955 | 90 | 80.8729 | 84.5113 | 59.98 | 90
80.8874 | 31.7782 | 60.03 | 36.6 | 80.8656 | 48.2581 | 60.04 | 54.4 | 80.8802 | 66.5401 | 60.0077 | 72.2 | 80.9058 | 84.611 | 59.9551 | 90 | 80.8812 | 84.5124 | 59.98 | 90
80.8958 | 31.7781 | 60.03 | 36.6 | 80.874 | 48.2624 | 60.04 | 54.4 | 80.8885 | 66.5407 | 60.0077 | 72.2 | 80.9142 | 84.6133 | 59.9552 | 90 | 80.8896 | 84.5135 | 59.98 | 90
80.9041 | 31.778 | 60.03 | 36.6 | 80.8823 | 48.2668 | 60.04 | 54.4 | 80.8969 | 66.5413 | 60.0076 | 72.2 | 80.9225 | 84.6146 | 59.9552 | 90 | 80.8979 | 84.5146 | 59.98 | 90
80.9124 | 31.7779 | 60.03 | 36.6 | 80.8906 | 48.2711 | 60.04 | 54.4 | 80.9052 | 66.5421 | 60.0075 | 72.2 | 80.9308 | 84.616 | 59.9553 | 90 | 80.9062 | 84.5168 | 59.98 | 90
80.9207 | 31.7777 | 60.03 | 36.6 | 80.8989 | 48.2755 | 60.04 | 54.4 | 80.9135 | 66.5429 | 60.0074 | 72.2 | 80.9391 | 84.6168 | 59.9554 | 90 | 80.9147 | 84.519 | 59.98 | 90
80.929 | 31.7776 | 60.03 | 36.6 | 80.9073 | 48.2798 | 60.04 | 54.4 | 80.9218 | 66.5449 | 60.0073 | 72.2 | 80.9475 | 84.6177 | 59.9555 | 90 | 80.923 | 84.5203 | 59.98 | 90
80.9374 | 31.7775 | 60.03 | 36.6 | 80.9156 | 48.282 | 60.04 | 54.4 | 80.9302 | 66.5469 | 60.0072 | 72.2 | 80.9559 | 84.6197 | 59.9556 | 90 | 80.9313 | 84.5215 | 59.98 | 90
80.9457 | 31.7773 | 60.03 | 36.6 | 80.9239 | 48.2842 | 60.04 | 54.4 | 80.9385 | 66.5515 | 60.0072 | 72.2 | 80.9642 | 84.6218 | 59.9557 | 90 | 80.9396 | 84.5228 | 59.98 | 90
80.9541 | 31.7772 | 60.03 | 36.6 | 80.9323 | 48.2864 | 60.04 | 54.4 | 80.9468 | 66.5562 | 60.0071 | 72.2 | 80.9725 | 84.6227 | 59.9557 | 90 | 80.948 | 84.524 | 59.98 | 90
80.9624 | 31.7766 | 60.03 | 36.6 | 80.9406 | 48.2886 | 60.04 | 54.4 | 80.9551 | 66.5608 | 60.007 | 72.2 | 80.9809 | 84.6236 | 59.9558 | 90 | 80.9563 | 84.5254 | 59.98 | 90
80.9707 | 31.7761 | 60.03 | 36.6 | 80.9489 | 48.2893 | 60.04 | 54.4 | 80.9635 | 66.5655 | 60.0069 | 72.2 | 80.9892 | 84.6246 | 59.9559 | 90 | 80.9646 | 84.5267 | 59.98 | 90
80.979 | 31.7756 | 60.03 | 36.6 | 80.9572 | 48.2899 | 60.04 | 54.4 | 80.9718 | 66.5674 | 60.0068 | 72.2 | 80.9976 | 84.6255 | 59.956 | 90 | 80.9729 | 84.528 | 59.98 | 90
80.9874 | 31.775 | 60.03 | 36.6 | 80.9656 | 48.2906 | 60.04 | 54.4 | 80.9802 | 66.5694 | 60.0067 | 72.2 | 81.0059 | 84.6268 | 59.9561 | 90 | 80.9813 | 84.5293 | 59.98 | 90
80.9957 | 31.7742 | 60.03 | 36.6 | 80.9739 | 48.2913 | 60.04 | 54.4 | 80.9885 | 66.5742 | 60.0067 | 72.2 | 81.0142 | 84.6282 | 59.9562 | 90 | 80.9896 | 84.5287 | 59.98 | 90
81.0041 | 31.7733 | 60.03 | 36.6 | 80.9822 | 48.2918 | 60.04 | 54.4 | 80.9968 | 66.5789 | 60.0066 | 72.2 | 81.0226 | 84.6294 | 59.9562 | 90 | 80.9979 | 84.528 | 59.98 | 90
81.0124 | 31.7725 | 60.03 | 36.6 | 80.9905 | 48.2922 | 60.04 | 54.4 | 81.0051 | 66.5813 | 60.0065 | 72.2 | 81.0309 | 84.6306 | 59.9563 | 90 | 81.0063 | 84.5276 | 59.98 | 90
81.0207 | 31.7716 | 60.03 | 36.6 | 80.9988 | 48.2927 | 60.04 | 54.4 | 81.0135 | 66.5837 | 60.0064 | 72.2 | 81.0392 | 84.6306 | 59.9564 | 90 | 81.0146 | 84.5273 | 59.98 | 90
81.029 | 31.776 | 60.03 | 36.6 | 81.0072 | 48.2932 | 60.04 | 54.4 | 81.0218 | 66.5864 | 60.0063 | 72.2 | 81.0476 | 84.6306 | 59.9565 | 90 | 81.0229 | 84.5275 | 59.98 | 90
81.0373 | 31.7804 | 60.03 | 36.6 | 81.0155 | 48.2936 | 60.04 | 54.4 | 81.0302 | 66.589 | 60.0062 | 72.2 | 81.0559 | 84.6306 | 59.9566 | 90 | 81.0312 | 84.5276 | 59.98 | 90
81.0457 | 31.7853 | 60.03 | 36.6 | 81.0239 | 48.2941 | 60.04 | 54.4 | 81.0385 | 66.5917 | 60.0062 | 72.2 | 81.0643 | 84.6306 | 59.9567 | 90 | 81.0397 | 84.5276 | 59.98 | 90
81.054 | 31.7901 | 60.03 | 36.6 | 81.0322 | 48.2938 | 60.04 | 54.4 | 81.0468 | 66.5944 | 60.0061 | 72.2 | 81.0726 | 84.6306 | 59.9567 | 90 | 81.048 | 84.5275 | 59.98 | 90
81.0623 | 31.795 | 60.03 | 36.6 | 81.0405 | 48.2936 | 60.04 | 54.4 | 81.0551 | 66.5969 | 60.006 | 72.2 | 81.0809 | 84.6306 | 59.9568 | 90 | 81.0563 | 84.5281 | 59.98 | 90
81.0706 | 31.7999 | 60.03 | 36.6 | 81.0488 | 48.2934 | 60.04 | 54.4 | 81.0635 | 66.5993 | 60.0059 | 72.2 | 81.0893 | 84.6306 | 59.9569 | 90 | 81.0647 | 84.5287 | 59.98 | 90
81.079 | 31.8051 | 60.03 | 36.6 | 81.0572 | 48.2931 | 60.04 | 54.4 | 81.0718 | 66.599 | 60.0058 | 72.2 | 81.0976 | 84.6306 | 59.957 | 90 | 81.073 | 84.5311 | 59.98 | 90
81.0873 | 31.8103 | 60.03 | 36.6 | 81.0655 | 48.2931 | 60.04 | 54.4 | 81.0801 | 66.5987 | 60.0057 | 72.2 | 81.106 | 84.6306 | 59.9571 | 90 | 81.0813 | 84.5334 | 59.98 | 90
81.0957 | 31.8141 | 60.03 | 36.6 | 81.0738 | 48.2931 | 60.04 | 54.4 | 81.0884 | 66.601 | 60.0057 | 72.2 | 81.1143 | 84.6306 | 59.9572 | 90 | 81.0896 | 84.5353 | 59.98 | 90
81.104 | 31.8178 | 60.03 | 36.6 | 81.0822 | 48.2931 | 60.04 | 54.4 | 81.0968 | 66.6034 | 60.0056 | 72.2 | 81.1226 | 84.6306 | 59.9572 | 90 | 81.098 | 84.5372 | 59.98 | 90
81.1123 | 31.8206 | 60.03 | 36.6 | 81.0905 | 48.2931 | 60.04 | 54.4 | 81.1051 | 66.6063 | 60.0055 | 72.2 | 81.131 | 84.6306 | 59.9573 | 90 | 81.1063 | 84.5396 | 59.98 | 90
81.1206 | 31.8233 | 60.03 | 36.6 | 81.0988 | 48.2962 | 60.04 | 54.4 | 81.1135 | 66.6092 | 60.0054 | 72.2 | 81.1393 | 84.6306 | 59.9574 | 90 | 81.1146 | 84.542 | 59.98 | 90
81.1289 | 31.8261 | 60.03 | 36.6 | 81.1071 | 48.2992 | 60.04 | 54.4 | 81.1218 | 66.6133 | 60.0053 | 72.2 | 81.1476 | 84.6306 | 59.9575 | 90 | 81.123 | 84.5445 | 59.98 | 90
81.1373 | 31.8289 | 60.03 | 36.6 | 81.1155 | 48.3036 | 60.04 | 54.4 | 81.1301 | 66.6175 | 60.0052 | 72.2 | 81.156 | 84.6306 | 59.9576 | 90 | 81.1313 | 84.547 | 59.98 | 90
81.1456 | 31.8316 | 60.03 | 36.6 | 81.1238 | 48.308 | 60.04 | 54.4 | 81.1384 | 66.6218 | 60.0052 | 72.2 | 81.1643 | 84.6306 | 59.9577 | 90 | 81.1396 | 84.5489 | 59.98 | 90
81.154 | 31.8344 | 60.03 | 36.6 | 81.1321 | 48.3124 | 60.04 | 54.4 | 81.1468 | 66.6262 | 60.0051 | 72.2 | 81.1727 | 84.6346 | 59.9577 | 90 | 81.1479 | 84.5508 | 59.98 | 90
81.1623 | 31.8372 | 60.03 | 36.6 | 81.1404 | 48.3168 | 60.04 | 54.4 | 81.1551 | 66.6294 | 60.005 | 72.2 | 81.181 | 84.6386 | 59.9578 | 90 | 81.1564 | 84.5513 | 59.98 | 90
81.1706 | 31.8399 | 60.03 | 36.6 | 81.1487 | 48.3212 | 60.04 | 54.4 | 81.1635 | 66.6327 | 60.0049 | 72.2 | 81.1893 | 84.6435 | 59.9579 | 90 | 81.1647 | 84.5519 | 59.98 | 90
81.1789 | 31.8442 | 60.03 | 36.6 | 81.1571 | 48.3256 | 60.04 | 54.4 | 81.1718 | 66.6332 | 60.0048 | 72.2 | 81.1977 | 84.6484 | 59.958 | 90 | 81.173 | 84.553 | 59.98 | 90
81.1873 | 31.8485 | 60.03 | 36.6 | 81.1654 | 48.33 | 60.04 | 54.4 | 81.1801 | 66.6337 | 60.0047 | 72.2 | 81.206 | 84.6552 | 59.9581 | 90 | 81.1814 | 84.554 | 59.98 | 90
81.1956 | 31.8485 | 60.03 | 36.6 | 81.1738 | 48.3344 | 60.04 | 54.4 | 81.1884 | 66.6327 | 60.0047 | 72.2 | 81.2144 | 84.6621 | 59.9582 | 90 | 81.1897 | 84.554 | 59.98 | 90
81.2039 | 31.8485 | 60.03 | 36.6 | 81.1821 | 48.3357 | 60.04 | 54.4 | 81.1968 | 66.6316 | 60.0046 | 72.2 | 81.2227 | 84.6689 | 59.9582 | 90 | 81.198 | 84.554 | 59.98 | 90
81.2122 | 31.8485 | 60.03 | 36.6 | 81.1904 | 48.337 | 60.04 | 54.4 | 81.2051 | 66.6284 | 60.0045 | 72.2 | 81.231 | 84.6758 | 59.9583 | 90 | 81.2063 | 84.554 | 59.98 | 90
81.2206 | 31.8485 | 60.03 | 36.6 | 81.1987 | 48.337 | 60.04 | 54.4 | 81.2134 | 66.6252 | 60.0044 | 72.2 | 81.2394 | 84.6825 | 59.9584 | 90 | 81.2147 | 84.554 | 59.98 | 90
81.2289 | 31.8485 | 60.03 | 36.6 | 81.2071 | 48.337 | 60.04 | 54.4 | 81.2217 | 66.6212 | 60.0043 | 72.2 | 81.2477 | 84.6892 | 59.9585 | 90 | 81.223 | 84.554 | 59.98 | 90
81.2372 | 31.8485 | 60.03 | 36.6 | 81.2154 | 48.337 | 60.04 | 54.4 | 81.2301 | 66.6172 | 60.0042 | 72.2 | 81.256 | 84.69 | 59.9586 | 90 | 81.2313 | 84.554 | 59.98 | 90
81.2456 | 31.8485 | 60.03 | 36.6 | 81.2237 | 48.337 | 60.04 | 54.4 | 81.2384 | 66.6137 | 60.0042 | 72.2 | 81.2644 | 84.6909 | 59.9587 | 90 | 81.2397 | 84.554 | 59.98 | 90
81.2539 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.2321 | 48.337 | 60.04 | 54.4 | 81.2468 | 66.6102 | 60.0041 | 72.2 | 81.2727 | 84.6908 | 59.9587 | 90 | 81.248 | 84.554 | 59.98 | 90
81.2622 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.2404 | 48.337 | 60.04 | 54.4 | 81.2551 | 66.608 | 60.004 | 72.2 | 81.2811 | 84.6908 | 59.9588 | 90 | 81.2563 | 84.5536 | 59.98 | 90
81.2705 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.2487 | 48.3365 | 60.04 | 54.4 | 81.2634 | 66.6058 | 60.0039 | 72.2 | 81.2894 | 84.6888 | 59.9589 | 90 | 81.2646 | 84.5532 | 59.98 | 90
81.2789 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.257 | 48.3359 | 60.04 | 54.4 | 81.2717 | 66.6026 | 60.0038 | 72.2 | 81.2977 | 84.6868 | 59.959 | 90 | 81.2731 | 84.555 | 59.98 | 90
81.2872 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.2654 | 48.3411 | 60.04 | 54.4 | 81.2801 | 66.5994 | 60.0037 | 72.2 | 81.3061 | 84.6881 | 59.9591 | 90 | 81.2814 | 84.5568 | 59.98 | 90
81.2956 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.2737 | 48.3462 | 60.04 | 54.4 | 81.2884 | 66.5959 | 60.0037 | 72.2 | 81.3144 | 84.6894 | 59.9592 | 90 | 81.2897 | 84.5575 | 59.98 | 90
81.3039 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.282 | 48.3521 | 60.04 | 54.4 | 81.2968 | 66.5924 | 60.0036 | 72.2 | 81.3228 | 84.6891 | 59.9592 | 90 | 81.2981 | 84.5582 | 59.98 | 90
81.3122 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.2903 | 48.3581 | 60.04 | 54.4 | 81.3051 | 66.5915 | 60.0035 | 72.2 | 81.3311 | 84.6888 | 59.9593 | 90 | 81.3064 | 84.5588 | 59.98 | 90
81.3205 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.2986 | 48.364 | 60.04 | 54.4 | 81.3134 | 66.5906 | 60.0034 | 72.2 | 81.3394 | 84.6918 | 59.9594 | 90 | 81.3147 | 84.5595 | 59.98 | 90
81.3289 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.307 | 48.3699 | 60.04 | 54.4 | 81.3217 | 66.5894 | 60.0033 | 72.2 | 81.3478 | 84.6949 | 59.9595 | 90 | 81.323 | 84.5596 | 59.98 | 90
81.3372 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.3153 | 48.3759 | 60.04 | 54.4 | 81.3301 | 66.5882 | 60.0032 | 72.2 | 81.3561 | 84.6979 | 59.9596 | 90 | 81.3314 | 84.5597 | 59.98 | 90
81.3456 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.3237 | 48.3818 | 60.04 | 54.4 | 81.3384 | 66.5863 | 60.0032 | 72.2 | 81.3644 | 84.701 | 59.9597 | 90 | 81.3397 | 84.5602 | 59.98 | 90
81.3539 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.332 | 48.3883 | 60.04 | 54.4 | 81.3467 | 66.5845 | 60.0031 | 72.2 | 81.3728 | 84.7041 | 59.9597 | 90 | 81.348 | 84.5607 | 59.98 | 90
81.3622 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.3403 | 48.3948 | 60.04 | 54.4 | 81.355 | 66.5874 | 60.003 | 72.2 | 81.3811 | 84.7071 | 59.9598 | 90 | 81.3564 | 84.5591 | 59.98 | 90
81.3705 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.3486 | 48.3956 | 60.04 | 54.4 | 81.3634 | 66.5903 | 60.0029 | 72.2 | 81.3895 | 84.7069 | 59.9599 | 90 | 81.3647 | 84.5574 | 59.98 | 90
81.3788 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.3569 | 48.3964 | 60.04 | 54.4 | 81.3717 | 66.5967 | 60.0028 | 72.2 | 81.3978 | 84.7066 | 59.96 | 90 | 81.373 | 84.5569 | 59.98 | 90
81.3872 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.3653 | 48.3964 | 60.04 | 54.4 | 81.3801 | 66.603 | 60.0027 | 72.2 | 81.4061 | 84.7081 | 59.96 | 90 | 81.3813 | 84.5563 | 59.98 | 90
81.3955 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.3736 | 48.3964 | 60.04 | 54.4 | 81.3884 | 66.607 | 60.0027 | 72.2 | 81.4145 | 84.7095 | 59.96 | 90 | 81.3898 | 84.5581 | 59.98 | 90
81.4038 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.382 | 48.3964 | 60.04 | 54.4 | 81.3967 | 66.611 | 60.0026 | 72.2 | 81.4228 | 84.7152 | 59.96 | 90 | 81.3981 | 84.5598 | 59.98 | 90
81.4121 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.3903 | 48.3964 | 60.04 | 54.4 | 81.405 | 66.6186 | 60.0025 | 72.2 | 81.4312 | 84.7209 | 59.96 | 90 | 81.4064 | 84.5646 | 59.98 | 90
81.4205 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.3986 | 48.3964 | 60.04 | 54.4 | 81.4134 | 66.6262 | 60.0024 | 72.2 | 81.4395 | 84.7261 | 59.96 | 90 | 81.4148 | 84.5693 | 59.9799 | 90
81.4288 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.4069 | 48.3964 | 60.04 | 54.4 | 81.4217 | 66.6345 | 60.0023 | 72.2 | 81.4478 | 84.7312 | 59.96 | 90 | 81.4231 | 84.5741 | 59.9798 | 90
81.4372 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.4153 | 48.3974 | 60.04 | 54.4 | 81.4301 | 66.6427 | 60.0022 | 72.2 | 81.4562 | 84.7364 | 59.96 | 90 | 81.4314 | 84.5789 | 59.9797 | 90
81.4455 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.4236 | 48.3984 | 60.04 | 54.4 | 81.4384 | 66.647 | 60.0022 | 72.2 | 81.4645 | 84.7415 | 59.96 | 90 | 81.4397 | 84.5838 | 59.9796 | 90
81.4538 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.4319 | 48.3994 | 60.04 | 54.4 | 81.4467 | 66.6513 | 60.0021 | 72.2 | 81.4728 | 84.7466 | 59.96 | 90 | 81.4481 | 84.5888 | 59.9795 | 90
81.4621 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.4402 | 48.4004 | 60.04 | 54.4 | 81.455 | 66.6519 | 60.002 | 72.2 | 81.4812 | 84.7518 | 59.96 | 90 | 81.4564 | 84.5937 | 59.9795 | 90
81.4705 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.4485 | 48.4017 | 60.04 | 54.4 | 81.4634 | 66.6526 | 60.0019 | 72.2 | 81.4895 | 84.757 | 59.96 | 90 | 81.4647 | 84.5987 | 59.9794 | 90
81.4788 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.4569 | 48.403 | 60.04 | 54.4 | 81.4717 | 66.6597 | 60.0018 | 72.2 | 81.4979 | 84.7623 | 59.96 | 90 | 81.4731 | 84.6014 | 59.9793 | 90
81.4871 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.4652 | 48.4043 | 60.04 | 54.4 | 81.48 | 66.6668 | 60.0017 | 72.2 | 81.5062 | 84.7617 | 59.96 | 90 | 81.4814 | 84.604 | 59.9792 | 90
81.4955 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.4736 | 48.4055 | 60.04 | 54.4 | 81.4883 | 66.6712 | 60.0017 | 72.2 | 81.5145 | 84.7611 | 59.96 | 90 | 81.4897 | 84.6053 | 59.9791 | 90
81.5038 | 31.8486 | 60.03 | 36.6 | 81.4819 | 48.4068 | 60.04 | 54.4 | 81.4967 | 66.6756 | 60.0016 | 72.2 | 81.5229 | 84.7611 | 59.96 | 90 | 81.498 | 84.6066 | 59.979 | 90
81.5121 | 31.8544 | 60.03 | 36.6 | 81.4902 | 48.4081 | 60.04 | 54.4 | 81.505 | 66.6816 | 60.0015 | 72.2 | 81.5312 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.5065 | 84.6078 | 59.979 | 90
81.5204 | 31.8601 | 60.03 | 36.6 | 81.4985 | 48.4084 | 60.04 | 54.4 | 81.5134 | 66.6876 | 60.0014 | 72.2 | 81.5396 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.5148 | 84.6091 | 59.9789 | 90
81.5288 | 31.8659 | 60.03 | 36.6 | 81.5068 | 48.4087 | 60.04 | 54.4 | 81.5217 | 66.6936 | 60.0013 | 72.2 | 81.5479 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.5231 | 84.6102 | 59.9788 | 90
81.5371 | 31.8716 | 60.03 | 36.6 | 81.5152 | 48.409 | 60.04 | 54.4 | 81.53 | 66.6995 | 60.0012 | 72.2 | 81.5562 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.5315 | 84.6112 | 59.9787 | 90
81.5454 | 31.8766 | 60.03 | 36.6 | 81.5235 | 48.4093 | 60.04 | 54.4 | 81.5383 | 66.7069 | 60.0012 | 72.2 | 81.5646 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.5398 | 84.6123 | 59.9786 | 90
81.5537 | 31.8817 | 60.03 | 36.6 | 81.5319 | 48.4093 | 60.04 | 54.4 | 81.5467 | 66.7143 | 60.0011 | 72.2 | 81.5729 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.5481 | 84.6134 | 59.9785 | 90
81.5621 | 31.8858 | 60.03 | 36.6 | 81.5402 | 48.4093 | 60.04 | 54.4 | 81.555 | 66.7158 | 60.001 | 72.2 | 81.5812 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.5564 | 84.6145 | 59.9785 | 90
81.5704 | 31.89 | 60.03 | 36.6 | 81.5485 | 48.4093 | 60.04 | 54.4 | 81.5634 | 66.7173 | 60.0009 | 72.2 | 81.5896 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.5648 | 84.6156 | 59.9784 | 90
81.5787 | 31.8942 | 60.03 | 36.6 | 81.5568 | 48.4093 | 60.04 | 54.4 | 81.5717 | 66.7188 | 60.0008 | 72.2 | 81.5979 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.5731 | 84.6156 | 59.9783 | 90
81.5871 | 31.8983 | 60.03 | 36.6 | 81.5652 | 48.4151 | 60.04 | 54.4 | 81.58 | 66.7202 | 60.0007 | 72.2 | 81.6063 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.5814 | 84.6156 | 59.9782 | 90
81.5954 | 31.8957 | 60.03 | 36.6 | 81.5735 | 48.4209 | 60.04 | 54.4 | 81.5883 | 66.7196 | 60.0007 | 72.2 | 81.6146 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.5898 | 84.6152 | 59.9781 | 90
81.6037 | 31.893 | 60.03 | 36.6 | 81.5818 | 48.4267 | 60.04 | 54.4 | 81.5967 | 66.719 | 60.0006 | 72.2 | 81.6229 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.5981 | 84.6148 | 59.978 | 90
81.612 | 31.8893 | 60.03 | 36.6 | 81.5901 | 48.4325 | 60.04 | 54.4 | 81.605 | 66.7186 | 60.0005 | 72.2 | 81.6313 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.6064 | 84.6132 | 59.978 | 90
81.6204 | 31.8856 | 60.03 | 36.6 | 81.5984 | 48.4383 | 60.04 | 54.4 | 81.6133 | 66.7182 | 60.0004 | 72.2 | 81.6396 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.6147 | 84.6115 | 59.9779 | 90
81.6287 | 31.8911 | 60.03 | 36.6 | 81.6068 | 48.4441 | 60.04 | 54.4 | 81.6216 | 66.7183 | 60.0003 | 72.2 | 81.6479 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.6232 | 84.6098 | 59.9778 | 90
81.6371 | 31.8965 | 60.03 | 36.6 | 81.6151 | 48.4499 | 60.04 | 54.4 | 81.6299 | 66.7183 | 60.0002 | 72.2 | 81.6563 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.6315 | 84.6082 | 59.9777 | 90
81.6454 | 31.9022 | 60.03 | 36.6 | 81.6235 | 48.4557 | 60.04 | 54.4 | 81.6383 | 66.7203 | 60.0002 | 72.2 | 81.6646 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.6398 | 84.6065 | 59.9776 | 90
81.6537 | 31.9078 | 60.03 | 36.6 | 81.6318 | 48.4615 | 60.04 | 54.4 | 81.6466 | 66.7223 | 60.0001 | 72.2 | 81.673 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.6482 | 84.6048 | 59.9775 | 90
81.662 | 31.9135 | 60.03 | 36.6 | 81.6401 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.655 | 66.724 | 60 | 72.2 | 81.6813 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.6565 | 84.6032 | 59.9775 | 90
81.6704 | 31.9192 | 60.03 | 36.6 | 81.6484 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.6633 | 66.7257 | 60 | 72.2 | 81.6896 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.6648 | 84.6015 | 59.9774 | 90
81.6787 | 31.9259 | 60.03 | 36.6 | 81.6567 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.6716 | 66.7279 | 60 | 72.2 | 81.698 | 84.761 | 59.96 | 90 | 81.6731 | 84.6038 | 59.9773 | 90
81.687 | 31.9326 | 60.03 | 36.6 | 81.6651 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.6799 | 66.7301 | 60 | 72.2 | 81.7064 | 84.764 | 59.96 | 90 | 81.6815 | 84.606 | 59.9772 | 90
81.6953 | 31.9404 | 60.02 | 36.6 | 81.6734 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.6883 | 66.7309 | 60 | 72.2 | 81.7147 | 84.7669 | 59.96 | 90 | 81.6898 | 84.6096 | 59.9771 | 90
81.7036 | 31.9481 | 60.02 | 36.6 | 81.6818 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.6966 | 66.7317 | 60 | 72.2 | 81.723 | 84.7698 | 59.96 | 90 | 81.6981 | 84.6132 | 59.977 | 90
81.712 | 31.9534 | 60.02 | 36.6 | 81.6901 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.705 | 66.7335 | 60 | 72.2 | 81.7313 | 84.7727 | 59.96 | 90 | 81.7065 | 84.6167 | 59.977 | 90
81.7203 | 31.9587 | 60.02 | 36.6 | 81.6984 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.7133 | 66.7352 | 60 | 72.2 | 81.7397 | 84.7757 | 59.96 | 90 | 81.7148 | 84.6203 | 59.9769 | 90
81.7287 | 31.9646 | 60.02 | 36.6 | 81.7067 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.7216 | 66.7367 | 60 | 72.2 | 81.748 | 84.7786 | 59.96 | 90 | 81.7231 | 84.628 | 59.9768 | 90
81.737 | 31.9705 | 60.02 | 36.6 | 81.715 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.7299 | 66.7381 | 60 | 72.2 | 81.7563 | 84.7815 | 59.96 | 90 | 81.7314 | 84.6358 | 59.9767 | 90
81.7453 | 31.9765 | 60.02 | 36.6 | 81.7234 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.7383 | 66.7412 | 60 | 72.2 | 81.7647 | 84.7845 | 59.96 | 90 | 81.7399 | 84.6447 | 59.9766 | 90
81.7536 | 31.9824 | 60.02 | 36.6 | 81.7317 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.7466 | 66.7443 | 60 | 72.2 | 81.7731 | 84.7874 | 59.96 | 90 | 81.7482 | 84.6536 | 59.9765 | 90
81.762 | 31.9883 | 60.02 | 36.6 | 81.7401 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.7549 | 66.7481 | 60 | 72.2 | 81.7814 | 84.7903 | 59.96 | 90 | 81.7565 | 84.6583 | 59.9765 | 90
81.7703 | 31.9943 | 60.02 | 36.6 | 81.7484 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.7632 | 66.7519 | 60 | 72.2 | 81.7897 | 84.7903 | 59.96 | 90 | 81.7649 | 84.6629 | 59.9764 | 90
81.7787 | 32.0068 | 60.02 | 36.6 | 81.7567 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.7716 | 66.7563 | 60 | 72.2 | 81.798 | 84.7903 | 59.96 | 90 | 81.7732 | 84.6676 | 59.9763 | 90
81.787 | 32.0194 | 60.02 | 36.6 | 81.765 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.7799 | 66.7608 | 60 | 72.2 | 81.8064 | 84.7903 | 59.96 | 90 | 81.7815 | 84.6722 | 59.9762 | 90
81.7953 | 32.026 | 60.02 | 36.6 | 81.7734 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.7883 | 66.7628 | 60 | 72.2 | 81.8148 | 84.7903 | 59.96 | 90 | 81.7898 | 84.6768 | 59.9761 | 90
81.8036 | 32.0326 | 60.02 | 36.6 | 81.7817 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.7966 | 66.7648 | 60 | 72.2 | 81.8231 | 84.7903 | 59.96 | 90 | 81.7982 | 84.6815 | 59.976 | 90
81.8119 | 32.0393 | 60.02 | 36.6 | 81.79 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.8049 | 66.7665 | 60 | 72.2 | 81.8314 | 84.7903 | 59.96 | 90 | 81.8065 | 84.6819 | 59.976 | 90
81.8203 | 32.0459 | 60.02 | 36.6 | 81.7983 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.8132 | 66.7682 | 60 | 72.2 | 81.8398 | 84.7903 | 59.96 | 90 | 81.8148 | 84.6824 | 59.9759 | 90
81.8286 | 32.0526 | 60.02 | 36.6 | 81.8066 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.8216 | 66.7675 | 60 | 72.2 | 81.8481 | 84.7903 | 59.96 | 90 | 81.8232 | 84.6837 | 59.9758 | 90
81.8369 | 32.0592 | 60.02 | 36.6 | 81.815 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.8299 | 66.7669 | 60 | 72.2 | 81.8564 | 84.7903 | 59.96 | 90 | 81.8315 | 84.685 | 59.9757 | 90
81.8452 | 32.0658 | 60.02 | 36.6 | 81.8233 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.8383 | 66.7663 | 60 | 72.2 | 81.8647 | 84.7903 | 59.96 | 90 | 81.8398 | 84.6878 | 59.9756 | 90
81.8536 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.8317 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.8466 | 66.7658 | 60 | 72.2 | 81.8731 | 84.7891 | 59.96 | 90 | 81.8481 | 84.6906 | 59.9755 | 90
81.8619 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.84 | 48.4673 | 60.04 | 54.4 | 81.8549 | 66.7644 | 60 | 72.2 | 81.8815 | 84.788 | 59.96 | 90 | 81.8566 | 84.6936 | 59.9755 | 90
81.8703 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.8483 | 48.4724 | 60.04 | 54.4 | 81.8632 | 66.763 | 60 | 72.2 | 81.8898 | 84.7868 | 59.96 | 90 | 81.8649 | 84.6967 | 59.9754 | 90
81.8786 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.8566 | 48.4775 | 60.04 | 54.4 | 81.8716 | 66.7627 | 60 | 72.2 | 81.8981 | 84.7856 | 59.96 | 90 | 81.8732 | 84.6994 | 59.9753 | 90
81.8869 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.8649 | 48.4826 | 60.04 | 54.4 | 81.8799 | 66.7624 | 60 | 72.2 | 81.9065 | 84.7844 | 59.96 | 90 | 81.8816 | 84.7021 | 59.9752 | 90
81.8952 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.8733 | 48.4878 | 60.04 | 54.4 | 81.8882 | 66.7609 | 60 | 72.2 | 81.9148 | 84.7832 | 59.96 | 90 | 81.8899 | 84.7048 | 59.9751 | 90
81.9036 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.8816 | 48.4929 | 60.04 | 54.4 | 81.8965 | 66.7593 | 60 | 72.2 | 81.9232 | 84.782 | 59.96 | 90 | 81.8982 | 84.7075 | 59.975 | 90
81.9119 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.89 | 48.498 | 60.04 | 54.4 | 81.9049 | 66.7588 | 60 | 72.2 | 81.9315 | 84.7808 | 59.96 | 90 | 81.9065 | 84.7081 | 59.975 | 90
81.9203 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.8983 | 48.5031 | 60.04 | 54.4 | 81.9132 | 66.7583 | 60 | 72.2 | 81.9398 | 84.7797 | 59.96 | 90 | 81.9149 | 84.7087 | 59.9749 | 90
81.9286 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.9066 | 48.5083 | 60.04 | 54.4 | 81.9216 | 66.7609 | 60 | 72.2 | 81.9482 | 84.7785 | 59.96 | 90 | 81.9232 | 84.7086 | 59.9748 | 90
81.9369 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.9149 | 48.5134 | 60.04 | 54.4 | 81.9299 | 66.7635 | 60 | 72.2 | 81.9565 | 84.7785 | 59.96 | 90 | 81.9315 | 84.7086 | 59.9747 | 90
81.9452 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.9233 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 81.9382 | 66.7717 | 60 | 72.2 | 81.9648 | 84.7785 | 59.96 | 90 | 81.9399 | 84.7076 | 59.9746 | 90
81.9536 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.9316 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 81.9465 | 66.7798 | 60 | 72.2 | 81.9732 | 84.7785 | 59.96 | 90 | 81.9482 | 84.7066 | 59.9745 | 90
81.9619 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.9399 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 81.9549 | 66.7869 | 60 | 72.2 | 81.9815 | 84.7785 | 59.96 | 90 | 81.9565 | 84.7065 | 59.9745 | 90
81.9702 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.9482 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 81.9632 | 66.794 | 60 | 72.2 | 81.9899 | 84.7785 | 59.96 | 90 | 81.9648 | 84.7065 | 59.9744 | 90
81.9785 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.9565 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 81.9716 | 66.8008 | 60 | 72.2 | 81.9982 | 84.7785 | 59.96 | 90 | 81.9733 | 84.7071 | 59.9743 | 90
81.9869 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.9649 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 81.9799 | 66.8076 | 60 | 72.2 | 82.0065 | 84.7846 | 59.96 | 90 | 81.9816 | 84.7077 | 59.9742 | 90
81.9952 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.9732 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 81.9882 | 66.8161 | 60 | 72.2 | 82.0149 | 84.7907 | 59.96 | 90 | 81.9899 | 84.7081 | 59.9741 | 90
82.0036 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.9816 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 81.9965 | 66.8246 | 60 | 72.2 | 82.0232 | 84.8017 | 59.96 | 90 | 81.9983 | 84.7085 | 59.974 | 90
82.0119 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.9899 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 82.0049 | 66.8285 | 60 | 72.2 | 82.0316 | 84.8127 | 59.96 | 90 | 82.0066 | 84.7089 | 59.974 | 90
82.0202 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 81.9982 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 82.0132 | 66.8325 | 60 | 72.2 | 82.0399 | 84.8237 | 59.96 | 90 | 82.0149 | 84.7093 | 59.9739 | 90
82.0285 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.0065 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 82.0215 | 66.8332 | 60 | 72.2 | 82.0482 | 84.8347 | 59.96 | 90 | 82.0232 | 84.7104 | 59.9738 | 90
82.0368 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.0148 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 82.0298 | 66.834 | 60 | 72.2 | 82.0566 | 84.8457 | 59.96 | 90 | 82.0316 | 84.7114 | 59.9737 | 90
82.0452 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.0232 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 82.0382 | 66.8359 | 60 | 72.2 | 82.0649 | 84.8567 | 59.96 | 90 | 82.0399 | 84.7111 | 59.9736 | 90
82.0535 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.0315 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 82.0466 | 66.8377 | 60 | 72.2 | 82.0732 | 84.8667 | 59.96 | 90 | 82.0482 | 84.7108 | 59.9735 | 90
82.0619 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.0399 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 82.0549 | 66.8397 | 60 | 72.2 | 82.0816 | 84.8766 | 59.96 | 90 | 82.0566 | 84.7103 | 59.9735 | 90
82.0702 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.0482 | 48.5185 | 60.04 | 54.4 | 82.0632 | 66.8416 | 60 | 72.2 | 82.0899 | 84.8849 | 59.96 | 90 | 82.0649 | 84.7099 | 59.9734 | 90
82.0785 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.0565 | 48.5184 | 60.04 | 54.4 | 82.0715 | 66.8411 | 60 | 72.2 | 82.0983 | 84.8932 | 59.96 | 90 | 82.0732 | 84.7082 | 59.9733 | 90
82.0868 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.0648 | 48.5174 | 60.04 | 54.4 | 82.0799 | 66.8406 | 60 | 72.2 | 82.1066 | 84.8968 | 59.96 | 90 | 82.0815 | 84.7066 | 59.9732 | 90
82.0952 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.0731 | 48.5163 | 60.04 | 54.4 | 82.0882 | 66.8409 | 60 | 72.2 | 82.1149 | 84.9004 | 59.96 | 90 | 82.09 | 84.7049 | 59.9731 | 90
82.1035 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.0815 | 48.5153 | 60.04 | 54.4 | 82.0966 | 66.8411 | 60 | 72.2 | 82.1233 | 84.904 | 59.96 | 90 | 82.0983 | 84.7033 | 59.973 | 90
82.1118 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.0898 | 48.5142 | 60.04 | 54.4 | 82.1049 | 66.8421 | 60 | 72.2 | 82.1316 | 84.9076 | 59.96 | 90 | 82.1066 | 84.7039 | 59.973 | 90
82.1201 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.0981 | 48.5132 | 60.04 | 54.4 | 82.1132 | 66.843 | 60 | 72.2 | 82.14 | 84.9112 | 59.96 | 90 | 82.115 | 84.7046 | 59.9729 | 90
82.1285 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.1064 | 48.5121 | 60.04 | 54.4 | 82.1215 | 66.8434 | 60 | 72.2 | 82.1483 | 84.9148 | 59.96 | 90 | 82.1233 | 84.7051 | 59.9728 | 90
82.1368 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.1148 | 48.5111 | 60.04 | 54.4 | 82.1299 | 66.8438 | 60 | 72.2 | 82.1566 | 84.9195 | 59.96 | 90 | 82.1316 | 84.7057 | 59.9727 | 90
82.1452 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.1231 | 48.5101 | 60.04 | 54.4 | 82.1382 | 66.8428 | 60 | 72.2 | 82.165 | 84.9241 | 59.96 | 90 | 82.1399 | 84.7057 | 59.9726 | 90
82.1535 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.1315 | 48.5091 | 60.04 | 54.4 | 82.1465 | 66.8418 | 60 | 72.2 | 82.1733 | 84.9252 | 59.96 | 90 | 82.1483 | 84.7057 | 59.9725 | 90
82.1618 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.1398 | 48.5081 | 60.04 | 54.4 | 82.1548 | 66.8421 | 60 | 72.2 | 82.1816 | 84.9262 | 59.96 | 90 | 82.1566 | 84.7061 | 59.9725 | 90
82.1701 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.1481 | 48.5081 | 60.04 | 54.4 | 82.1632 | 66.8424 | 60 | 72.2 | 82.19 | 84.927 | 59.96 | 90 | 82.1649 | 84.7065 | 59.9724 | 90
82.1785 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.1564 | 48.5081 | 60.04 | 54.4 | 82.1715 | 66.8451 | 60 | 72.2 | 82.1983 | 84.9278 | 59.96 | 90 | 82.1733 | 84.7069 | 59.9723 | 90
82.1868 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.1647 | 48.5081 | 60.04 | 54.4 | 82.1799 | 66.8478 | 60 | 72.2 | 82.2067 | 84.9286 | 59.96 | 90 | 82.1816 | 84.7074 | 59.9722 | 90
82.1952 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.1731 | 48.5081 | 60.04 | 54.4 | 82.1882 | 66.8468 | 60 | 72.2 | 82.215 | 84.9293 | 59.96 | 90 | 82.1899 | 84.7149 | 59.9721 | 90
82.2035 | 32.0725 | 60.02 | 36.6 | 82.1814 | 48.5073 | 60.04 | 54.4 | 82.1965 | 66.8458 | 60 | 72.2 | 82.2233 | 84.9301 | 59.96 | 90 | 82.1982 | 84.7225 | 59.972 | 90
82.2118 | 32.0721 | 60.02 | 36.6 | 82.1898 | 48.5065 | 60.04 | 54.4 | 82.2048 | 66.8443 | 60 | 72.2 | 82.2317 | 84.9309 | 59.96 | 90 | 82.2067 | 84.7309 | 59.972 | 90
82.2201 | 32.0718 | 60.02 | 36.6 | 82.1981 | 48.5057 | 60.04 | 54.4 | 82.2132 | 66.8429 | 60 | 72.2 | 82.2401 | 84.9317 | 59.96 | 90 | 82.215 | 84.7393 | 59.9719 | 90
82.2285 | 32.0715 | 60.02 | 36.6 | 82.2064 | 48.5049 | 60.04 | 54.4 | 82.2215 | 66.8458 | 60 | 72.2 | 82.2484 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.2233 | 84.7473 | 59.9718 | 90
82.2368 | 32.0712 | 60.02 | 36.6 | 82.2147 | 48.5041 | 60.04 | 54.4 | 82.2299 | 66.8487 | 60 | 72.2 | 82.2567 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.2317 | 84.7553 | 59.9717 | 90
82.2451 | 32.0709 | 60.02 | 36.6 | 82.223 | 48.5033 | 60.04 | 54.4 | 82.2382 | 66.8514 | 60 | 72.2 | 82.265 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.24 | 84.7638 | 59.9716 | 90
82.2534 | 32.0705 | 60.02 | 36.6 | 82.2314 | 48.5025 | 60.04 | 54.4 | 82.2465 | 66.8541 | 60 | 72.2 | 82.2734 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.2483 | 84.7723 | 59.9715 | 90
82.2617 | 32.0702 | 60.02 | 36.6 | 82.2397 | 48.5017 | 60.04 | 54.4 | 82.2548 | 66.8568 | 60 | 72.2 | 82.2817 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.2566 | 84.7836 | 59.9715 | 90
82.2701 | 32.0699 | 60.02 | 36.6 | 82.248 | 48.5009 | 60.04 | 54.4 | 82.2632 | 66.8595 | 60 | 72.2 | 82.29 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.265 | 84.7949 | 59.9714 | 90
82.2784 | 32.0696 | 60.02 | 36.6 | 82.2563 | 48.5001 | 60.04 | 54.4 | 82.2715 | 66.8641 | 60 | 72.2 | 82.2984 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.2733 | 84.7976 | 59.9713 | 90
82.2868 | 32.0692 | 60.02 | 36.6 | 82.2647 | 48.5001 | 60.04 | 54.4 | 82.2798 | 66.8686 | 60 | 72.2 | 82.3068 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.2816 | 84.8002 | 59.9712 | 90
82.2951 | 32.0692 | 60.02 | 36.6 | 82.273 | 48.5001 | 60.04 | 54.4 | 82.2881 | 66.8735 | 60 | 72.2 | 82.3151 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.29 | 84.8038 | 59.9711 | 90
82.3034 | 32.0692 | 60.02 | 36.6 | 82.2814 | 48.5001 | 60.04 | 54.4 | 82.2965 | 66.8783 | 60 | 72.2 | 82.3234 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.2983 | 84.8073 | 59.971 | 90
82.3117 | 32.0687 | 60.02 | 36.6 | 82.2897 | 48.5001 | 60.04 | 54.4 | 82.3048 | 66.8794 | 60 | 72.2 | 82.3317 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.3066 | 84.81 | 59.971 | 90
82.3201 | 32.0682 | 60.02 | 36.6 | 82.298 | 48.5001 | 60.04 | 54.4 | 82.3132 | 66.8805 | 60 | 72.2 | 82.3401 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.3149 | 84.8127 | 59.9709 | 90
82.3284 | 32.0676 | 60.02 | 36.6 | 82.3063 | 48.5001 | 60.04 | 54.4 | 82.3215 | 66.883 | 60 | 72.2 | 82.3484 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.3234 | 84.8159 | 59.9708 | 90
82.3368 | 32.0671 | 60.02 | 36.6 | 82.3146 | 48.5001 | 60.04 | 54.4 | 82.3298 | 66.8855 | 60 | 72.2 | 82.3568 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.3317 | 84.8191 | 59.9707 | 90
82.3451 | 32.0666 | 60.02 | 36.6 | 82.323 | 48.5001 | 60.04 | 54.4 | 82.3381 | 66.8845 | 60 | 72.2 | 82.3651 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.34 | 84.8195 | 59.9706 | 90
82.3534 | 32.0661 | 60.02 | 36.6 | 82.3313 | 48.5055 | 60.04 | 54.4 | 82.3465 | 66.8835 | 60 | 72.2 | 82.3735 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.3484 | 84.8199 | 59.9705 | 90
82.3617 | 32.065 | 60.02 | 36.6 | 82.3397 | 48.5109 | 60.04 | 54.4 | 82.3548 | 66.8875 | 60 | 72.2 | 82.3818 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.3567 | 84.8211 | 59.9705 | 90
82.3701 | 32.0639 | 60.02 | 36.6 | 82.348 | 48.5163 | 60.04 | 54.4 | 82.3632 | 66.8915 | 60 | 72.2 | 82.3901 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.365 | 84.8223 | 59.9704 | 90
82.3784 | 32.0629 | 60.02 | 36.6 | 82.3563 | 48.5217 | 60.04 | 54.4 | 82.3715 | 66.8962 | 60 | 72.2 | 82.3984 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.3733 | 84.8227 | 59.9703 | 90
82.3867 | 32.0618 | 60.02 | 36.6 | 82.3646 | 48.5271 | 60.04 | 54.4 | 82.3798 | 66.9009 | 60 | 72.2 | 82.4068 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.3817 | 84.8231 | 59.9702 | 90
82.3951 | 32.0612 | 60.02 | 36.6 | 82.3729 | 48.5325 | 60.04 | 54.4 | 82.3881 | 66.9066 | 60 | 72.2 | 82.4152 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.39 | 84.8247 | 59.9701 | 90
82.4034 | 32.0607 | 60.02 | 36.6 | 82.3813 | 48.5379 | 60.04 | 54.4 | 82.3965 | 66.9122 | 60 | 72.2 | 82.4235 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.3983 | 84.8264 | 59.97 | 90
82.4117 | 32.0602 | 60.02 | 36.6 | 82.3896 | 48.5433 | 60.04 | 54.4 | 82.4048 | 66.9161 | 60 | 72.2 | 82.4318 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.4067 | 84.8271 | 59.97 | 90
82.4201 | 32.0596 | 60.02 | 36.6 | 82.3979 | 48.5487 | 60.04 | 54.4 | 82.4131 | 66.9199 | 60 | 72.2 | 82.4402 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.415 | 84.8277 | 59.97 | 90
82.4284 | 32.0591 | 60.02 | 36.6 | 82.4062 | 48.5541 | 60.04 | 54.4 | 82.4214 | 66.9244 | 60 | 72.2 | 82.4485 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.4233 | 84.8293 | 59.97 | 90
82.4367 | 32.0586 | 60.02 | 36.6 | 82.4146 | 48.5536 | 60.04 | 54.4 | 82.4298 | 66.9289 | 60 | 72.2 | 82.4568 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.4316 | 84.8308 | 59.97 | 90
82.445 | 32.0586 | 60.02 | 36.6 | 82.4229 | 48.553 | 60.04 | 54.4 | 82.4381 | 66.9284 | 60 | 72.2 | 82.4651 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.4401 | 84.83 | 59.97 | 90
82.4534 | 32.0586 | 60.02 | 36.6 | 82.4312 | 48.5524 | 60.04 | 54.4 | 82.4465 | 66.9279 | 60 | 72.2 | 82.4735 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.4484 | 84.8292 | 59.97 | 90
82.4617 | 32.0586 | 60.02 | 36.6 | 82.4396 | 48.5519 | 60.04 | 54.4 | 82.4548 | 66.9274 | 60 | 72.2 | 82.4819 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.4567 | 84.8283 | 59.97 | 90
82.4701 | 32.0586 | 60.02 | 36.6 | 82.4479 | 48.5504 | 60.04 | 54.4 | 82.4631 | 66.9268 | 60 | 72.2 | 82.4902 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.4651 | 84.8274 | 59.97 | 90
82.4784 | 32.0586 | 60.02 | 36.6 | 82.4562 | 48.5489 | 60.04 | 54.4 | 82.4715 | 66.9263 | 60 | 72.2 | 82.4985 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.4734 | 84.8246 | 59.97 | 90
82.4867 | 32.0586 | 60.02 | 36.6 | 82.4645 | 48.5474 | 60.04 | 54.4 | 82.4798 | 66.9258 | 60 | 72.2 | 82.5069 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.4817 | 84.8219 | 59.97 | 90
82.495 | 32.0575 | 60.02 | 36.6 | 82.4729 | 48.5459 | 60.04 | 54.4 | 82.4882 | 66.9253 | 60 | 72.2 | 82.5152 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.4901 | 84.8201 | 59.97 | 90
82.5033 | 32.0564 | 60.02 | 36.6 | 82.4812 | 48.551 | 60.04 | 54.4 | 82.4965 | 66.9249 | 60 | 72.2 | 82.5236 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.4984 | 84.8183 | 59.97 | 90
82.5117 | 32.0605 | 60.02 | 36.6 | 82.4896 | 48.5561 | 60.04 | 54.4 | 82.5048 | 66.9249 | 60 | 72.2 | 82.5319 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.5067 | 84.8157 | 59.97 | 90
82.52 | 32.0645 | 60.02 | 36.6 | 82.4979 | 48.5657 | 60.04 | 54.4 | 82.5131 | 66.9249 | 60 | 72.2 | 82.5402 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.515 | 84.8131 | 59.97 | 90
82.5284 | 32.0686 | 60.02 | 36.6 | 82.5062 | 48.5753 | 60.04 | 54.4 | 82.5215 | 66.9258 | 60 | 72.2 | 82.5486 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.5234 | 84.8112 | 59.97 | 90
82.5367 | 32.0726 | 60.02 | 36.6 | 82.5145 | 48.5849 | 60.04 | 54.4 | 82.5298 | 66.9268 | 60 | 72.2 | 82.5569 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.5317 | 84.8093 | 59.97 | 90
82.545 | 32.0769 | 60.02 | 36.6 | 82.5228 | 48.5945 | 60.04 | 54.4 | 82.5381 | 66.9278 | 60 | 72.2 | 82.5652 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.54 | 84.8075 | 59.97 | 90
82.5533 | 32.0812 | 60.02 | 36.6 | 82.5312 | 48.6043 | 60.04 | 54.4 | 82.5464 | 66.9287 | 60 | 72.2 | 82.5736 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.5485 | 84.8056 | 59.97 | 90
82.5617 | 32.0854 | 60.02 | 36.6 | 82.5395 | 48.6141 | 60.04 | 54.4 | 82.5548 | 66.9297 | 60 | 72.2 | 82.5819 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.5568 | 84.8097 | 59.97 | 90
82.57 | 32.0897 | 60.02 | 36.6 | 82.5479 | 48.624 | 60.04 | 54.4 | 82.5631 | 66.9306 | 60 | 72.2 | 82.5903 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.5651 | 84.8138 | 59.97 | 90
82.5783 | 32.095 | 60.02 | 36.6 | 82.5562 | 48.6338 | 60.04 | 54.4 | 82.5715 | 66.9316 | 60 | 72.2 | 82.5986 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.5734 | 84.8179 | 59.97 | 90
82.5866 | 32.1003 | 60.02 | 36.6 | 82.5645 | 48.6371 | 60.04 | 54.4 | 82.5798 | 66.9326 | 60 | 72.2 | 82.6069 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.5818 | 84.822 | 59.97 | 90
82.595 | 32.1006 | 60.02 | 36.6 | 82.5728 | 48.6405 | 60.04 | 54.4 | 82.5881 | 66.9335 | 60 | 72.2 | 82.6153 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.5901 | 84.8242 | 59.97 | 90
82.6033 | 32.1008 | 60.02 | 36.6 | 82.5811 | 48.6399 | 60.04 | 54.4 | 82.5964 | 66.9345 | 60 | 72.2 | 82.6236 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.5984 | 84.8263 | 59.97 | 90
82.6117 | 32.101 | 60.02 | 36.6 | 82.5895 | 48.6393 | 60.04 | 54.4 | 82.6048 | 66.9365 | 60 | 72.2 | 82.632 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.6068 | 84.8284 | 59.97 | 90
82.62 | 32.1012 | 60.02 | 36.6 | 82.5978 | 48.6387 | 60.04 | 54.4 | 82.6131 | 66.9385 | 60 | 72.2 | 82.6403 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.6151 | 84.8306 | 59.97 | 90
82.6283 | 32.1012 | 60.02 | 36.6 | 82.6061 | 48.6381 | 60.04 | 54.4 | 82.6215 | 66.9417 | 60 | 72.2 | 82.6486 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.6234 | 84.8314 | 59.97 | 90
82.6366 | 32.1012 | 60.02 | 36.6 | 82.6144 | 48.6382 | 60.04 | 54.4 | 82.6298 | 66.9448 | 60 | 72.2 | 82.657 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.6318 | 84.8322 | 59.97 | 90
82.645 | 32.101 | 60.02 | 36.6 | 82.6228 | 48.6383 | 60.04 | 54.4 | 82.6381 | 66.9489 | 60 | 72.2 | 82.6653 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.6401 | 84.8328 | 59.97 | 90
82.6533 | 32.1009 | 60.02 | 36.6 | 82.6311 | 48.6375 | 60.04 | 54.4 | 82.6464 | 66.9529 | 60 | 72.2 | 82.6736 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.6484 | 84.8334 | 59.97 | 90
82.6617 | 32.1008 | 60.02 | 36.6 | 82.6395 | 48.6368 | 60.04 | 54.4 | 82.6548 | 66.9569 | 59.99 | 72.2 | 82.682 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.6567 | 84.834 | 59.97 | 90
82.67 | 32.1006 | 60.02 | 36.6 | 82.6478 | 48.6359 | 60.04 | 54.4 | 82.6631 | 66.9609 | 59.99 | 72.2 | 82.6903 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.6652 | 84.8346 | 59.97 | 90
82.6783 | 32.1042 | 60.02 | 36.6 | 82.6561 | 48.6351 | 60.04 | 54.4 | 82.6714 | 66.964 | 59.99 | 72.2 | 82.6987 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.6735 | 84.8372 | 59.97 | 90
82.6866 | 32.1078 | 60.02 | 36.6 | 82.6644 | 48.6343 | 60.04 | 54.4 | 82.6798 | 66.967 | 59.99 | 72.2 | 82.707 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.6818 | 84.8398 | 59.97 | 90
82.6949 | 32.1109 | 60.02 | 36.6 | 82.6727 | 48.6334 | 60.04 | 54.4 | 82.6881 | 66.9676 | 59.99 | 72.2 | 82.7153 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.6902 | 84.8424 | 59.97 | 90
82.7033 | 32.114 | 60.0199 | 36.6 | 82.6811 | 48.6353 | 60.04 | 54.4 | 82.6965 | 66.9681 | 59.99 | 72.2 | 82.7237 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.6985 | 84.845 | 59.97 | 90
82.7116 | 32.1222 | 60.0198 | 36.6 | 82.6894 | 48.6373 | 60.04 | 54.4 | 82.7048 | 66.9675 | 59.99 | 72.2 | 82.732 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.7068 | 84.8494 | 59.97 | 90
82.7199 | 32.1304 | 60.0197 | 36.6 | 82.6978 | 48.6392 | 60.04 | 54.4 | 82.7131 | 66.9668 | 59.99 | 72.2 | 82.7404 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.7151 | 84.8537 | 59.97 | 90
82.7282 | 32.1387 | 60.0196 | 36.6 | 82.7061 | 48.6411 | 60.04 | 54.4 | 82.7214 | 66.9653 | 59.99 | 72.2 | 82.7487 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.7235 | 84.8542 | 59.97 | 90
82.7366 | 32.147 | 60.0195 | 36.6 | 82.7144 | 48.6427 | 60.04 | 54.4 | 82.7298 | 66.9638 | 59.99 | 72.2 | 82.757 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.7318 | 84.8547 | 59.97 | 90
82.7449 | 32.1554 | 60.0195 | 36.6 | 82.7227 | 48.6443 | 60.04 | 54.4 | 82.7381 | 66.9623 | 59.99 | 72.2 | 82.7654 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.7401 | 84.8576 | 59.97 | 90
82.7533 | 32.1637 | 60.0194 | 36.6 | 82.731 | 48.647 | 60.04 | 54.4 | 82.7465 | 66.9608 | 59.99 | 72.2 | 82.7737 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.7485 | 84.8605 | 59.97 | 90
82.7616 | 32.1678 | 60.0193 | 36.6 | 82.7394 | 48.6497 | 60.04 | 54.4 | 82.7548 | 66.9602 | 59.99 | 72.2 | 82.782 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.7568 | 84.8646 | 59.97 | 90
82.7699 | 32.1719 | 60.0192 | 36.6 | 82.7477 | 48.6524 | 60.04 | 54.4 | 82.7631 | 66.9597 | 59.99 | 72.2 | 82.7904 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.7651 | 84.8687 | 59.97 | 90
82.7782 | 32.1763 | 60.0191 | 36.6 | 82.756 | 48.6551 | 60.04 | 54.4 | 82.7714 | 66.9596 | 59.99 | 72.2 | 82.7987 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.7734 | 84.8756 | 59.97 | 90
82.7866 | 32.1806 | 60.019 | 36.6 | 82.7643 | 48.6582 | 60.04 | 54.4 | 82.7798 | 66.9596 | 59.99 | 72.2 | 82.8071 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.7819 | 84.8826 | 59.97 | 90
82.7949 | 32.1799 | 60.019 | 36.6 | 82.7727 | 48.6613 | 60.04 | 54.4 | 82.7881 | 66.958 | 59.99 | 72.2 | 82.8154 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.7902 | 84.888 | 59.97 | 90
82.8033 | 32.1792 | 60.0189 | 36.6 | 82.781 | 48.6628 | 60.04 | 54.4 | 82.7964 | 66.9563 | 59.99 | 72.2 | 82.8237 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.7985 | 84.8934 | 59.97 | 90
82.8116 | 32.1802 | 60.0188 | 36.6 | 82.7893 | 48.6644 | 60.04 | 54.4 | 82.8047 | 66.9541 | 59.99 | 72.2 | 82.8321 | 84.9325 | 59.96 | 90 | 82.8069 | 84.8987 | 59.97 | 90
82.8199 | 32.1812 | 60.0187 | 36.6 | 82.7977 | 48.6671 | 60.04 | 54.4 | 82.8131 | 66.9519 | 59.99 | 72.2 | 82.8405 | 84.9343 | 59.96 | 90 | 82.8152 | 84.904 | 59.97 | 90
82.8282 | 32.1816 | 60.0186 | 36.6 | 82.806 | 48.6698 | 60.04 | 54.4 | 82.8214 | 66.9497 | 59.99 | 72.2 | 82.8488 | 84.936 | 59.96 | 90 | 82.8235 | 84.9069 | 59.97 | 90
82.8366 | 32.1821 | 60.0185 | 36.6 | 82.8143 | 48.6714 | 60.04 | 54.4 | 82.8298 | 66.9475 | 59.99 | 72.2 | 82.8571 | 84.9404 | 59.96 | 90 | 82.8319 | 84.9098 | 59.97 | 90
82.8449 | 32.1831 | 60.0185 | 36.6 | 82.8226 | 48.6729 | 60.04 | 54.4 | 82.8381 | 66.948 | 59.99 | 72.2 | 82.8654 | 84.9447 | 59.96 | 90 | 82.8402 | 84.9105 | 59.97 | 90
82.8532 | 32.184 | 60.0184 | 36.6 | 82.831 | 48.6745 | 60.04 | 54.4 | 82.8464 | 66.9485 | 59.99 | 72.2 | 82.8738 | 84.949 | 59.96 | 90 | 82.8485 | 84.9112 | 59.97 | 90
82.8615 | 32.1847 | 60.0183 | 36.6 | 82.8393 | 48.6761 | 60.04 | 54.4 | 82.8548 | 66.949 | 59.99 | 72.2 | 82.8821 | 84.9533 | 59.96 | 90 | 82.8568 | 84.9081 | 59.97 | 90
82.8699 | 32.1853 | 60.0182 | 36.6 | 82.8477 | 48.6744 | 60.04 | 54.4 | 82.8631 | 66.9496 | 59.99 | 72.2 | 82.8904 | 84.9591 | 59.96 | 90 | 82.8652 | 84.9049 | 59.97 | 90
82.8782 | 32.186 | 60.0181 | 36.6 | 82.856 | 48.6726 | 60.04 | 54.4 | 82.8715 | 66.9553 | 59.99 | 72.2 | 82.8988 | 84.9649 | 59.96 | 90 | 82.8735 | 84.9034 | 59.97 | 90
82.8866 | 32.1866 | 60.018 | 36.6 | 82.8643 | 48.6725 | 60.04 | 54.4 | 82.8798 | 66.9611 | 59.99 | 72.2 | 82.9072 | 84.9707 | 59.96 | 90 | 82.8818 | 84.9019 | 59.97 | 90
82.8949 | 32.1856 | 60.018 | 36.6 | 82.8726 | 48.6723 | 60.04 | 54.4 | 82.8881 | 66.9639 | 59.99 | 72.2 | 82.9155 | 84.9765 | 59.96 | 90 | 82.8903 | 84.9007 | 59.97 | 90
82.9032 | 32.1846 | 60.0179 | 36.6 | 82.8809 | 48.6723 | 60.04 | 54.4 | 82.8964 | 66.9666 | 59.99 | 72.2 | 82.9238 | 84.9882 | 59.96 | 90 | 82.8986 | 84.8994 | 59.97 | 90
82.9115 | 32.1833 | 60.0178 | 36.6 | 82.8893 | 48.6722 | 60.04 | 54.4 | 82.9048 | 66.9678 | 59.99 | 72.2 | 82.9321 | 84.9999 | 59.96 | 90 | 82.9069 | 84.8993 | 59.97 | 90
82.9198 | 32.182 | 60.0177 | 36.6 | 82.8976 | 48.6722 | 60.04 | 54.4 | 82.9131 | 66.969 | 59.99 | 72.2 | 82.9405 | 85.0103 | 59.96 | 90 | 82.9152 | 84.8991 | 59.97 | 90
82.9282 | 32.1807 | 60.0176 | 36.6 | 82.9059 | 48.6722 | 60.04 | 54.4 | 82.9214 | 66.9674 | 59.99 | 72.2 | 82.9489 | 85.0207 | 59.96 | 90 | 82.9236 | 84.9007 | 59.97 | 90
82.9365 | 32.1794 | 60.0175 | 36.6 | 82.9142 | 48.6719 | 60.04 | 54.4 | 82.9297 | 66.9658 | 59.99 | 72.2 | 82.9572 | 85.031 | 59.96 | 90 | 82.9319 | 84.9024 | 59.97 | 90
82.9449 | 32.1778 | 60.0175 | 36.6 | 82.9226 | 48.6717 | 60.04 | 54.4 | 82.9381 | 66.9643 | 59.99 | 72.2 | 82.9655 | 85.0414 | 59.96 | 90 | 82.9402 | 84.9052 | 59.97 | 90
82.9532 | 32.1762 | 60.0174 | 36.6 | 82.9309 | 48.6717 | 60.0399 | 54.4 | 82.9464 | 66.9627 | 59.99 | 72.2 | 82.9739 | 85.0503 | 59.96 | 90 | 82.9486 | 84.9079 | 59.97 | 90
82.9615 | 32.1799 | 60.0173 | 36.6 | 82.9392 | 48.6716 | 60.0398 | 54.4 | 82.9548 | 66.9572 | 59.99 | 72.2 | 82.9822 | 85.0592 | 59.96 | 90 | 82.9569 | 84.9099 | 59.97 | 90
82.9698 | 32.1836 | 60.0172 | 36.6 | 82.9476 | 48.6707 | 60.0397 | 54.4 | 82.9631 | 66.9518 | 59.99 | 72.2 | 82.9905 | 85.0681 | 59.96 | 90 | 82.9652 | 84.9118 | 59.97 | 90
82.9782 | 32.1867 | 60.0171 | 36.6 | 82.9559 | 48.6698 | 60.0396 | 54.4 | 82.9714 | 66.9564 | 59.99 | 72.2 | 82.9988 | 85.077 | 59.96 | 90 | 82.9736 | 84.9135 | 59.97 | 90
82.9865 | 32.1898 | 60.017 | 36.6 | 82.9642 | 48.6689 | 60.0396 | 54.4 | 82.9797 | 66.961 | 59.99 | 72.2 | 83.0072 | 85.0783 | 59.96 | 90 | 82.9819 | 84.9151 | 59.97 | 90
82.9948 | 32.1937 | 60.017 | 36.6 | 82.9725 | 48.6679 | 60.0395 | 54.4 | 82.9881 | 66.9695 | 59.99 | 72.2 | 83.0156 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 82.9902 | 84.9157 | 59.97 | 90
83.0031 | 32.1976 | 60.0169 | 36.6 | 82.9809 | 48.667 | 60.0394 | 54.4 | 82.9964 | 66.978 | 59.99 | 72.2 | 83.0239 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 82.9985 | 84.9164 | 59.97 | 90
83.0115 | 32.2043 | 60.0168 | 36.6 | 82.9892 | 48.6661 | 60.0393 | 54.4 | 83.0048 | 66.9866 | 59.99 | 72.2 | 83.0322 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.007 | 84.9146 | 59.97 | 90
83.0198 | 32.2111 | 60.0167 | 36.6 | 82.9976 | 48.6653 | 60.0392 | 54.4 | 83.0131 | 66.9951 | 59.99 | 72.2 | 83.0405 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.0153 | 84.9128 | 59.97 | 90
83.0282 | 32.2186 | 60.0166 | 36.6 | 83.0059 | 48.6646 | 60.0391 | 54.4 | 83.0214 | 67.0023 | 59.99 | 72.2 | 83.0489 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.0236 | 84.9115 | 59.97 | 90
83.0365 | 32.2262 | 60.0165 | 36.6 | 83.0142 | 48.665 | 60.0391 | 54.4 | 83.0297 | 67.0094 | 59.99 | 72.2 | 83.0573 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.032 | 84.9101 | 59.97 | 90
83.0448 | 32.2279 | 60.0165 | 36.6 | 83.0225 | 48.6654 | 60.039 | 54.4 | 83.0381 | 67.0169 | 59.99 | 72.2 | 83.0656 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.0403 | 84.91 | 59.97 | 90
83.0531 | 32.2297 | 60.0164 | 36.6 | 83.0308 | 48.6693 | 60.0389 | 54.4 | 83.0464 | 67.0243 | 59.99 | 72.2 | 83.0739 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.0486 | 84.91 | 59.97 | 90
83.0615 | 32.2317 | 60.0163 | 36.6 | 83.0392 | 48.6731 | 60.0388 | 54.4 | 83.0547 | 67.026 | 59.99 | 72.2 | 83.0822 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.0569 | 84.9099 | 59.97 | 90
83.0698 | 32.2336 | 60.0162 | 36.6 | 83.0475 | 48.6768 | 60.0387 | 54.4 | 83.0631 | 67.0277 | 59.99 | 72.2 | 83.0906 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.0653 | 84.9098 | 59.97 | 90
83.0782 | 32.2356 | 60.0161 | 36.6 | 83.0558 | 48.6804 | 60.0386 | 54.4 | 83.0714 | 67.0261 | 59.99 | 72.2 | 83.0989 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.0736 | 84.9097 | 59.97 | 90
83.0865 | 32.2375 | 60.016 | 36.6 | 83.0641 | 48.6832 | 60.0386 | 54.4 | 83.0798 | 67.0244 | 59.99 | 72.2 | 83.1072 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.0819 | 84.9096 | 59.97 | 90
83.0948 | 32.2367 | 60.016 | 36.6 | 83.0725 | 48.686 | 60.0385 | 54.4 | 83.0881 | 67.024 | 59.99 | 72.2 | 83.1156 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.0903 | 84.9094 | 59.97 | 90
83.1031 | 32.2358 | 60.0159 | 36.6 | 83.0808 | 48.6889 | 60.0384 | 54.4 | 83.0964 | 67.0236 | 59.99 | 72.2 | 83.124 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.0986 | 84.9092 | 59.97 | 90
83.1115 | 32.2345 | 60.0158 | 36.6 | 83.0891 | 48.6917 | 60.0383 | 54.4 | 83.1047 | 67.0247 | 59.99 | 72.2 | 83.1323 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.1069 | 84.9086 | 59.97 | 90
83.1198 | 32.2332 | 60.0157 | 36.6 | 83.0975 | 48.6934 | 60.0382 | 54.4 | 83.1131 | 67.0257 | 59.99 | 72.2 | 83.1406 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.1154 | 84.9079 | 59.97 | 90
83.1281 | 32.2358 | 60.0156 | 36.6 | 83.1058 | 48.6951 | 60.0381 | 54.4 | 83.1214 | 67.0264 | 59.99 | 72.2 | 83.1489 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.1237 | 84.909 | 59.97 | 90
83.1364 | 32.2384 | 60.0155 | 36.6 | 83.1141 | 48.6941 | 60.0381 | 54.4 | 83.1298 | 67.0271 | 59.99 | 72.2 | 83.1573 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.132 | 84.9101 | 59.97 | 90
83.1447 | 32.2418 | 60.0155 | 36.6 | 83.1224 | 48.6931 | 60.038 | 54.4 | 83.1381 | 67.0258 | 59.99 | 72.2 | 83.1656 | 85.0795 | 59.96 | 90 | 83.1403 | 84.912 | 59.97 | 90
83.1531 | 32.2451 | 60.0154 | 36.6 | 83.1308 | 48.6921 | 60.0379 | 54.4 | 83.1464 | 67.0246 | 59.99 | 72.2 | 83.174 | 85.082 | 59.96 | 90 | 83.1487 | 84.9139 | 59.97 | 90
83.1614 | 32.2485 | 60.0153 | 36.6 | 83.1391 | 48.6911 | 60.0378 | 54.4 | 83.1547 | 67.0243 | 59.99 | 72.2 | 83.1823 | 85.0846 | 59.96 | 90 | 83.157 | 84.9149 | 59.97 | 90
83.1698 | 32.2519 | 60.0152 | 36.6 | 83.1474 | 48.6911 | 60.0377 | 54.4 | 83.1631 | 67.0241 | 59.99 | 72.2 | 83.1906 | 85.0854 | 59.96 | 90 | 83.1653 | 84.9158 | 59.97 | 90
83.1781 | 32.2552 | 60.0151 | 36.6 | 83.1558 | 48.6912 | 60.0376 | 54.4 | 83.1714 | 67.0239 | 59.99 | 72.2 | 83.199 | 85.0863 | 59.96 | 90 | 83.1737 | 84.9161 | 59.97 | 90
83.1864 | 32.2586 | 60.015 | 36.6 | 83.1641 | 48.6912 | 60.0376 | 54.4 | 83.1797 | 67.0236 | 59.99 | 72.2 | 83.2073 | 85.0872 | 59.96 | 90 | 83.182 | 84.9164 | 59.97 | 90
83.1947 | 32.2624 | 60.015 | 36.6 | 83.1724 | 48.6912 | 60.0375 | 54.4 | 83.188 | 67.0225 | 59.99 | 72.2 | 83.2156 | 85.088 | 59.96 | 90 | 83.1903 | 84.9167 | 59.97 | 90
83.2031 | 32.2663 | 60.0149 | 36.6 | 83.1807 | 48.6912 | 60.0374 | 54.4 | 83.1964 | 67.0214 | 59.99 | 72.2 | 83.224 | 85.0889 | 59.96 | 90 | 83.1986 | 84.917 | 59.97 | 90
83.2114 | 32.2666 | 60.0148 | 36.6 | 83.1891 | 48.6913 | 60.0373 | 54.4 | 83.2047 | 67.0215 | 59.99 | 72.2 | 83.2324 | 85.0898 | 59.96 | 90 | 83.207 | 84.9145 | 59.97 | 90
83.2198 | 32.267 | 60.0147 | 36.6 | 83.1974 | 48.6914 | 60.0372 | 54.4 | 83.2131 | 67.0217 | 59.99 | 72.2 | 83.2407 | 85.0906 | 59.96 | 90 | 83.2153 | 84.912 | 59.97 | 90
83.2281 | 32.267 | 60.0146 | 36.6 | 83.2057 | 48.6916 | 60.0371 | 54.4 | 83.2214 | 67.0231 | 59.99 | 72.2 | 83.249 | 85.0915 | 59.96 | 90 | 83.2236 | 84.9184 | 59.97 | 90
83.2364 | 32.267 | 60.0145 | 36.6 | 83.2141 | 48.6949 | 60.0371 | 54.4 | 83.2297 | 67.0245 | 59.99 | 72.2 | 83.2573 | 85.0898 | 59.96 | 90 | 83.2321 | 84.9249 | 59.97 | 90
83.2447 | 32.267 | 60.0145 | 36.6 | 83.2224 | 48.6983 | 60.037 | 54.4 | 83.2381 | 67.025 | 59.99 | 72.2 | 83.2657 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.2404 | 84.9328 | 59.97 | 90
83.2531 | 32.267 | 60.0144 | 36.6 | 83.2307 | 48.7015 | 60.0369 | 54.4 | 83.2464 | 67.0256 | 59.99 | 72.2 | 83.274 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.2487 | 84.9406 | 59.97 | 90
83.2614 | 32.267 | 60.0143 | 36.6 | 83.239 | 48.7048 | 60.0368 | 54.4 | 83.2548 | 67.0245 | 59.99 | 72.2 | 83.2823 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.257 | 84.9508 | 59.97 | 90
83.2697 | 32.267 | 60.0142 | 36.6 | 83.2474 | 48.7072 | 60.0367 | 54.4 | 83.2631 | 67.0233 | 59.99 | 72.2 | 83.2907 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.2654 | 84.961 | 59.97 | 90
83.278 | 32.267 | 60.0141 | 36.6 | 83.2557 | 48.7096 | 60.0366 | 54.4 | 83.2714 | 67.023 | 59.99 | 72.2 | 83.299 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.2737 | 84.9736 | 59.97 | 90
83.2864 | 32.267 | 60.014 | 36.6 | 83.264 | 48.7121 | 60.0366 | 54.4 | 83.2797 | 67.0227 | 59.99 | 72.2 | 83.3074 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.282 | 84.9861 | 59.97 | 90
83.2947 | 32.267 | 60.014 | 36.6 | 83.2723 | 48.7145 | 60.0365 | 54.4 | 83.2881 | 67.0215 | 59.99 | 72.2 | 83.3157 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.2904 | 84.998 | 59.97 | 90
83.3031 | 32.267 | 60.0139 | 36.6 | 83.2807 | 48.7169 | 60.0364 | 54.4 | 83.2964 | 67.0203 | 59.99 | 72.2 | 83.324 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.2987 | 85.0098 | 59.97 | 90
83.3114 | 32.267 | 60.0138 | 36.6 | 83.289 | 48.7193 | 60.0363 | 54.4 | 83.3047 | 67.0187 | 59.99 | 72.2 | 83.3324 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.307 | 85.0119 | 59.97 | 90
83.3197 | 32.267 | 60.0137 | 36.6 | 83.2973 | 48.7186 | 60.0362 | 54.4 | 83.313 | 67.0172 | 59.99 | 72.2 | 83.3407 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.3154 | 85.0141 | 59.97 | 90
83.328 | 32.267 | 60.0136 | 36.6 | 83.3057 | 48.7179 | 60.0361 | 54.4 | 83.3214 | 67.0165 | 59.99 | 72.2 | 83.3491 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.3237 | 85.015 | 59.97 | 90
83.3364 | 32.267 | 60.0135 | 36.6 | 83.314 | 48.717 | 60.0361 | 54.4 | 83.3297 | 67.0158 | 59.99 | 72.2 | 83.3574 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.332 | 85.0159 | 59.97 | 90
83.3447 | 32.267 | 60.0135 | 36.6 | 83.3223 | 48.7161 | 60.036 | 54.4 | 83.3381 | 67.0158 | 59.99 | 72.2 | 83.3657 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.3403 | 85.0176 | 59.97 | 90
83.3531 | 32.267 | 60.0134 | 36.6 | 83.3306 | 48.7155 | 60.0359 | 54.4 | 83.3464 | 67.0158 | 59.99 | 72.2 | 83.3741 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.3488 | 85.0193 | 59.97 | 90
83.3614 | 32.267 | 60.0133 | 36.6 | 83.339 | 48.7149 | 60.0358 | 54.4 | 83.3547 | 67.0158 | 59.99 | 72.2 | 83.3824 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.3571 | 85.0195 | 59.97 | 90
83.3697 | 32.267 | 60.0132 | 36.6 | 83.3473 | 48.7186 | 60.0357 | 54.4 | 83.3631 | 67.0158 | 59.99 | 72.2 | 83.3907 | 85.0882 | 59.96 | 90 | 83.3654 | 85.0196 | 59.97 | 90
83.378 | 32.267 | 60.0131 | 36.6 | 83.3557 | 48.7224 | 60.0356 | 54.4 | 83.3714 | 67.0157 | 59.99 | 72.2 | 83.3991 | 85.0882 | 59.97 | 90 | 83.3738 | 85.0197 | 59.97 | 90
83.3864 | 32.267 | 60.013 | 36.6 | 83.364 | 48.7256 | 60.0356 | 54.4 | 83.3798 | 67.0157 | 59.99 | 72.2 | 83.4074 | 85.0882 | 59.97 | 90 | 83.3821 | 85.0198 | 59.97 | 90
83.3947 | 32.2676 | 60.013 | 36.6 | 83.3723 | 48.7288 | 60.0355 | 54.4 | 83.3881 | 67.0159 | 59.99 | 72.2 | 83.4158 | 85.0882 | 59.97 | 90 | 83.3904 | 85.0211 | 59.97 | 90
83.403 | 32.2682 | 60.0129 | 36.6 | 83.3806 | 48.732 | 60.0354 | 54.4 | 83.3964 | 67.0161 | 59.99 | 72.2 | 83.4241 | 85.0882 | 59.97 | 90 | 83.3987 | 85.0224 | 59.97 | 90
83.4113 | 32.2688 | 60.0128 | 36.6 | 83.3889 | 48.7352 | 60.0353 | 54.4 | 83.4047 | 67.0152 | 59.99 | 72.2 | 83.4324 | 85.0882 | 59.97 | 90 | 83.4071 | 85.0232 | 59.96 | 90
83.4197 | 32.2694 | 60.0127 | 36.6 | 83.3973 | 48.7384 | 60.0352 | 54.4 | 83.4131 | 67.0142 | 59.99 | 72.2 | 83.4408 | 85.0882 | 59.97 | 90 | 83.4154 | 85.0241 | 59.96 | 90
83.428 | 32.2703 | 60.0126 | 36.6 | 83.4056 | 48.7417 | 60.0351 | 54.4 | 83.4214 | 67.013 | 59.99 | 72.2 | 83.4491 | 85.0882 | 59.97 | 90 | 83.4237 | 85.0242 | 59.96 | 90
83.4364 | 32.2711 | 60.0125 | 36.6 | 83.4139 | 48.7457 | 60.0351 | 54.4 | 83.4297 | 67.0118 | 59.99 | 72.2 | 83.4575 | 85.0882 | 59.97 | 90 | 83.4321 | 85.0243 | 59.96 | 90
83.4447 | 32.272 | 60.0125 | 36.6 | 83.4222 | 48.7497 | 60.035 | 54.4 | 83.438 | 67.0106 | 59.99 | 72.2 | 83.4658 | 85.0882 | 59.97 | 90 | 83.4404 | 85.0236 | 59.96 | 90
83.453 | 32.2729 | 60.0124 | 36.6 | 83.4306 | 48.7543 | 60.0349 | 54.4 | 83.4464 | 67.0094 | 59.99 | 72.2 | 83.4741 | 85.0883 | 59.97 | 90 | 83.4487 | 85.0228 | 59.96 | 90
83.4613 | 32.2744 | 60.0123 | 36.6 | 83.4389 | 48.7588 | 60.0348 | 54.4 | 83.4547 | 67.0119 | 59.99 | 72.2 | 83.4825 | 85.0884 | 59.97 | 90 | 83.4572 | 85.0215 | 59.96 | 90
83.4697 | 32.276 | 60.0122 | 36.6 | 83.4472 | 48.765 | 60.0347 | 54.4 | 83.4631 | 67.0144 | 59.99 | 72.2 | 83.4908 | 85.0881 | 59.97 | 90 | 83.4655 | 85.0201 | 59.96 | 90
83.478 | 32.2769 | 60.0121 | 36.6 | 83.4556 | 48.7712 | 60.0346 | 54.4 | 83.4714 | 67.0175 | 59.99 | 72.2 | 83.4991 | 85.0878 | 59.97 | 90 | 83.4738 | 85.0175 | 59.96 | 90
83.4864 | 32.2778 | 60.012 | 36.6 | 83.4639 | 48.7774 | 60.0346 | 54.4 | 83.4797 | 67.0206 | 59.99 | 72.2 | 83.5075 | 85.0951 | 59.97 | 90 | 83.4821 | 85.0149 | 59.96 | 90
83.4947 | 32.2787 | 60.012 | 36.6 | 83.4722 | 48.7836 | 60.0345 | 54.4 | 83.4881 | 67.0251 | 59.99 | 72.2 | 83.5158 | 85.1023 | 59.97 | 90 | 83.4905 | 85.0115 | 59.96 | 90
83.503 | 32.2797 | 60.0119 | 36.6 | 83.4805 | 48.7883 | 60.0344 | 54.4 | 83.4964 | 67.0296 | 59.99 | 72.2 | 83.5242 | 85.1096 | 59.97 | 90 | 83.4988 | 85.008 | 59.96 | 90
83.5113 | 32.2803 | 60.0118 | 36.6 | 83.4889 | 48.793 | 60.0343 | 54.4 | 83.5048 | 67.0399 | 59.99 | 72.2 | 83.5325 | 85.1168 | 59.97 | 90 | 83.5071 | 85.0045 | 59.96 | 90
83.5197 | 32.2809 | 60.0117 | 36.6 | 83.4972 | 48.7975 | 60.0342 | 54.4 | 83.5131 | 67.0502 | 59.99 | 72.2 | 83.5408 | 85.1279 | 59.97 | 90 | 83.5155 | 85.001 | 59.96 | 90
83.528 | 32.2816 | 60.0116 | 36.6 | 83.5055 | 48.8019 | 60.0341 | 54.4 | 83.5214 | 67.0605 | 59.99 | 72.2 | 83.5492 | 85.139 | 59.97 | 90 | 83.5238 | 84.9974 | 59.96 | 90
83.5363 | 32.2822 | 60.0115 | 36.6 | 83.5139 | 48.8016 | 60.0341 | 54.4 | 83.5297 | 67.0708 | 59.99 | 72.2 | 83.5575 | 85.15 | 59.97 | 90 | 83.5321 | 84.9939 | 59.96 | 90
83.5446 | 32.2822 | 60.0115 | 36.6 | 83.5222 | 48.8013 | 60.034 | 54.4 | 83.5381 | 67.077 | 59.99 | 72.2 | 83.5659 | 85.161 | 59.97 | 90 | 83.5405 | 84.9918 | 59.96 | 90
83.553 | 32.2822 | 60.0114 | 36.6 | 83.5305 | 48.7994 | 60.0339 | 54.4 | 83.5464 | 67.0831 | 59.99 | 72.2 | 83.5742 | 85.1721 | 59.97 | 90 | 83.5488 | 84.9898 | 59.96 | 90
83.5613 | 32.2816 | 60.0113 | 36.6 | 83.5388 | 48.7974 | 60.0338 | 54.4 | 83.5547 | 67.0879 | 59.99 | 72.2 | 83.5825 | 85.1832 | 59.97 | 90 | 83.5571 | 84.9871 | 59.96 | 90
83.5697 | 32.281 | 60.0112 | 36.6 | 83.5472 | 48.7957 | 60.0337 | 54.4 | 83.563 | 67.0927 | 59.99 | 72.2 | 83.5909 | 85.1867 | 59.97 | 90 | 83.5654 | 84.9845 | 59.96 | 90
83.578 | 32.2797 | 60.0111 | 36.6 | 83.5555 | 48.794 | 60.0336 | 54.4 | 83.5714 | 67.0972 | 59.99 | 72.2 | 83.5992 | 85.1902 | 59.97 | 90 | 83.5739 | 84.9881 | 59.96 | 90
83.5863 | 32.2783 | 60.011 | 36.6 | 83.5638 | 48.7936 | 60.0336 | 54.4 | 83.5797 | 67.1017 | 59.99 | 72.2 | 83.6075 | 85.1938 | 59.97 | 90 | 83.5822 | 84.9917 | 59.96 | 90
83.5946 | 32.2769 | 60.011 | 36.6 | 83.5721 | 48.7932 | 60.0335 | 54.4 | 83.5881 | 67.1 | 59.99 | 72.2 | 83.6159 | 85.1973 | 59.97 | 90 | 83.5905 | 84.9954 | 59.96 | 90
83.6029 | 32.2755 | 60.0109 | 36.6 | 83.5804 | 48.7941 | 60.0334 | 54.4 | 83.5964 | 67.0982 | 59.99 | 72.2 | 83.6242 | 85.1971 | 59.97 | 90 | 83.5989 | 84.999 | 59.96 | 90
83.6113 | 32.2741 | 60.0108 | 36.6 | 83.5888 | 48.795 | 60.0333 | 54.4 | 83.6047 | 67.0965 | 59.99 | 72.2 | 83.6326 | 85.1968 | 59.97 | 90 | 83.6072 | 85.0048 | 59.96 | 90
83.6196 | 32.2727 | 60.0107 | 36.6 | 83.5971 | 48.7957 | 60.0332 | 54.4 | 83.6131 | 67.0948 | 59.99 | 72.2 | 83.6409 | 85.1965 | 59.97 | 90 | 83.6155 | 85.0106 | 59.96 | 90
83.628 | 32.2714 | 60.0106 | 36.6 | 83.6055 | 48.7964 | 60.0331 | 54.4 | 83.6214 | 67.0935 | 59.99 | 72.2 | 83.6492 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.6239 | 85.0171 | 59.96 | 90
83.6363 | 32.27 | 60.0105 | 36.6 | 83.6138 | 48.7963 | 60.0331 | 54.4 | 83.6298 | 67.0921 | 59.99 | 72.2 | 83.6576 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.6322 | 85.0235 | 59.96 | 90
83.6446 | 32.2692 | 60.0105 | 36.6 | 83.6221 | 48.7962 | 60.033 | 54.4 | 83.6381 | 67.0927 | 59.99 | 72.2 | 83.6659 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.6405 | 85.0334 | 59.96 | 90
83.6529 | 32.2684 | 60.0104 | 36.6 | 83.6304 | 48.7959 | 60.0329 | 54.4 | 83.6464 | 67.0932 | 59.99 | 72.2 | 83.6743 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.6488 | 85.0434 | 59.96 | 90
83.6613 | 32.2685 | 60.0103 | 36.6 | 83.6388 | 48.7956 | 60.0328 | 54.4 | 83.6547 | 67.0952 | 59.99 | 72.2 | 83.6826 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.6572 | 85.0491 | 59.96 | 90
83.6696 | 32.2687 | 60.0102 | 36.6 | 83.6471 | 48.7954 | 60.0327 | 54.4 | 83.6631 | 67.0973 | 59.9899 | 72.2 | 83.6909 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.6655 | 85.0548 | 59.96 | 90
83.6779 | 32.2687 | 60.0101 | 36.6 | 83.6554 | 48.7953 | 60.0326 | 54.4 | 83.6714 | 67.1003 | 59.9898 | 72.2 | 83.6993 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.6738 | 85.0605 | 59.96 | 90
83.6862 | 32.2687 | 60.01 | 36.6 | 83.6638 | 48.7939 | 60.0326 | 54.4 | 83.6797 | 67.1033 | 59.9898 | 72.2 | 83.7076 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.6823 | 85.0662 | 59.96 | 90
83.6946 | 32.2683 | 60.02 | 36.6 | 83.6721 | 48.7925 | 60.0325 | 54.4 | 83.688 | 67.1052 | 59.9897 | 72.2 | 83.7159 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.6906 | 85.0697 | 59.96 | 90
83.7029 | 32.2678 | 60.02 | 36.6 | 83.6804 | 48.7899 | 60.0324 | 54.4 | 83.6964 | 67.1071 | 59.9896 | 72.2 | 83.7242 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.6989 | 85.0733 | 59.96 | 90
83.7113 | 32.2674 | 60.02 | 36.6 | 83.6887 | 48.7873 | 60.0323 | 54.4 | 83.7047 | 67.1091 | 59.9895 | 72.2 | 83.7326 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.7073 | 85.0749 | 59.96 | 90
83.7196 | 32.267 | 60.02 | 36.6 | 83.6971 | 48.7852 | 60.0322 | 54.4 | 83.7131 | 67.111 | 59.9894 | 72.2 | 83.741 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.7156 | 85.0766 | 59.96 | 90
83.7279 | 32.2665 | 60.02 | 36.6 | 83.7054 | 48.7832 | 60.0322 | 54.4 | 83.7214 | 67.1119 | 59.9893 | 72.2 | 83.7493 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.7239 | 85.0746 | 59.96 | 90
83.7362 | 32.2661 | 60.02 | 36.6 | 83.7137 | 48.7866 | 60.0321 | 54.4 | 83.7297 | 67.1128 | 59.9893 | 72.2 | 83.7576 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.7322 | 85.0726 | 59.96 | 90
83.7446 | 32.2699 | 60.02 | 36.6 | 83.722 | 48.79 | 60.032 | 54.4 | 83.7381 | 67.1121 | 59.9892 | 72.2 | 83.7659 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.7406 | 85.0733 | 59.96 | 90
83.7529 | 32.2738 | 60.02 | 36.6 | 83.7303 | 48.7934 | 60.0319 | 54.4 | 83.7464 | 67.1114 | 59.9891 | 72.2 | 83.7743 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.7489 | 85.0739 | 59.96 | 90
83.7613 | 32.2915 | 60.02 | 36.6 | 83.7387 | 48.7968 | 60.0318 | 54.4 | 83.7548 | 67.1099 | 59.989 | 72.2 | 83.7827 | 85.1962 | 59.97 | 90 | 83.7572 | 85.0775 | 59.96 | 90
83.7696 | 32.3092 | 60.02 | 36.6 | 83.747 | 48.8033 | 60.0317 | 54.4 | 83.7631 | 67.1084 | 59.9889 | 72.2 | 83.791 | 85.1964 | 59.97 | 90 | 83.7656 | 85.0812 | 59.96 | 90
83.7779 | 32.3273 | 60.02 | 36.6 | 83.7554 | 48.8098 | 60.0317 | 54.4 | 83.7714 | 67.108 | 59.9888 | 72.2 | 83.7993 | 85.1966 | 59.97 | 90 | 83.7739 | 85.0863 | 59.96 | 90
83.7862 | 32.3455 | 60.02 | 36.6 | 83.7637 | 48.8163 | 60.0316 | 54.4 | 83.7797 | 67.1076 | 59.9888 | 72.2 | 83.8076 | 85.1967 | 59.97 | 90 | 83.7822 | 85.0913 | 59.96 | 90
83.7946 | 32.3628 | 60.02 | 36.6 | 83.772 | 48.8227 | 60.0315 | 54.4 | 83.7881 | 67.1096 | 59.9887 | 72.2 | 83.816 | 85.1969 | 59.97 | 90 | 83.7906 | 85.0977 | 59.96 | 90
83.8029 | 32.3802 | 60.02 | 36.6 | 83.7803 | 48.8296 | 60.0314 | 54.4 | 83.7964 | 67.1115 | 59.9886 | 72.2 | 83.8243 | 85.1971 | 59.97 | 90 | 83.799 | 85.1041 | 59.96 | 90
83.8112 | 32.3976 | 60.02 | 36.6 | 83.7886 | 48.8364 | 60.0313 | 54.4 | 83.8047 | 67.1122 | 59.9885 | 72.2 | 83.8326 | 85.1972 | 59.97 | 90 | 83.8073 | 85.1115 | 59.96 | 90
83.8195 | 32.415 | 60.02 | 36.6 | 83.797 | 48.8378 | 60.0312 | 54.4 | 83.813 | 67.1128 | 59.9884 | 72.2 | 83.841 | 85.2002 | 59.97 | 90 | 83.8156 | 85.1189 | 59.96 | 90
83.8279 | 32.4271 | 60.02 | 36.6 | 83.8053 | 48.8391 | 60.0312 | 54.4 | 83.8214 | 67.1123 | 59.9883 | 72.2 | 83.8493 | 85.2031 | 59.97 | 90 | 83.824 | 85.1234 | 59.96 | 90
83.8362 | 32.4393 | 60.02 | 36.6 | 83.8137 | 48.8405 | 60.0311 | 54.4 | 83.8297 | 67.1118 | 59.9883 | 72.2 | 83.8577 | 85.206 | 59.97 | 90 | 83.8323 | 85.1279 | 59.96 | 90
83.8445 | 32.4377 | 60.02 | 36.6 | 83.822 | 48.8419 | 60.031 | 54.4 | 83.8381 | 67.1118 | 59.9882 | 72.2 | 83.866 | 85.2089 | 59.97 | 90 | 83.8406 | 85.1285 | 59.96 | 90
83.8529 | 32.4362 | 60.02 | 36.6 | 83.8303 | 48.8383 | 60.0309 | 54.4 | 83.8464 | 67.1117 | 59.9881 | 72.2 | 83.8743 | 85.2112 | 59.97 | 90 | 83.849 | 85.1291 | 59.96 | 90
83.8612 | 32.4341 | 60.02 | 36.6 | 83.8386 | 48.8348 | 60.0308 | 54.4 | 83.8547 | 67.1113 | 59.988 | 72.2 | 83.8827 | 85.2134 | 59.97 | 90 | 83.8573 | 85.1273 | 59.96 | 90
83.8695 | 32.4321 | 60.02 | 36.6 | 83.847 | 48.8314 | 60.0307 | 54.4 | 83.8631 | 67.1109 | 59.9879 | 72.2 | 83.891 | 85.2168 | 59.97 | 90 | 83.8656 | 85.1255 | 59.96 | 90
83.8778 | 32.4309 | 60.02 | 36.6 | 83.8553 | 48.8281 | 60.0307 | 54.4 | 83.8714 | 67.111 | 59.9878 | 72.2 | 83.8994 | 85.2202 | 59.97 | 90 | 83.874 | 85.1239 | 59.96 | 90
83.8862 | 32.4296 | 60.02 | 36.6 | 83.8636 | 48.8337 | 60.0306 | 54.4 | 83.8798 | 67.111 | 59.9878 | 72.2 | 83.9077 | 85.2237 | 59.97 | 90 | 83.8823 | 85.1222 | 59.96 | 90
83.8945 | 32.4284 | 60.02 | 36.6 | 83.8719 | 48.8394 | 60.0305 | 54.4 | 83.8881 | 67.1151 | 59.9877 | 72.2 | 83.916 | 85.2271 | 59.97 | 90 | 83.8906 | 85.12 | 59.96 | 90
83.9029 | 32.4271 | 60.02 | 36.6 | 83.8802 | 48.8472 | 60.0304 | 54.4 | 83.8964 | 67.1193 | 59.9876 | 72.2 | 83.9244 | 85.2278 | 59.97 | 90 | 83.8989 | 85.1179 | 59.96 | 90
83.9112 | 32.4262 | 60.02 | 36.6 | 83.8886 | 48.855 | 60.0303 | 54.4 | 83.9047 | 67.1236 | 59.9875 | 72.2 | 83.9327 | 85.2284 | 59.97 | 90 | 83.9073 | 85.1161 | 59.96 | 90
83.9195 | 32.4253 | 60.02 | 36.6 | 83.8969 | 48.8631 | 60.0302 | 54.4 | 83.9131 | 67.128 | 59.9874 | 72.2 | 83.941 | 85.2291 | 59.97 | 90 | 83.9156 | 85.1144 | 59.96 | 90
83.9278 | 32.4244 | 60.02 | 36.6 | 83.9053 | 48.8712 | 60.0302 | 54.4 | 83.9214 | 67.1317 | 59.9873 | 72.2 | 83.9494 | 85.2298 | 59.97 | 90 | 83.924 | 85.1143 | 59.96 | 90
83.9362 | 32.4235 | 60.02 | 36.6 | 83.9136 | 48.8811 | 60.0301 | 54.4 | 83.9297 | 67.1354 | 59.9873 | 72.2 | 83.9577 | 85.231 | 59.97 | 90 | 83.9324 | 85.1142 | 59.96 | 90
83.9445 | 32.4229 | 60.02 | 36.6 | 83.9219 | 48.8911 | 60.03 | 54.4 | 83.938 | 67.1459 | 59.9872 | 72.2 | 83.9661 | 85.2322 | 59.97 | 90 | 83.9407 | 85.1176 | 59.96 | 90
83.9529 | 32.4224 | 60.02 | 36.6 | 83.9302 | 48.9016 | 60.03 | 54.4 | 83.9464 | 67.1563 | 59.9871 | 72.2 | 83.9744 | 85.2322 | 59.97 | 90 | 83.949 | 85.1211 | 59.96 | 90
83.9612 | 32.4213 | 60.02 | 36.6 | 83.9385 | 48.9121 | 60.03 | 54.4 | 83.9547 | 67.1626 | 59.987 | 72.2 | 83.9827 | 85.2322 | 59.97 | 90 | 83.9574 | 85.1251 | 59.96 | 90
83.9695 | 32.4202 | 60.02 | 36.6 | 83.9469 | 48.9127 | 60.03 | 54.4 | 83.9631 | 67.1689 | 59.9869 | 72.2 | 83.9911 | 85.2318 | 59.97 | 90 | 83.9657 | 85.129 | 59.96 | 90
83.9778 | 32.4191 | 60.02 | 36.6 | 83.9552 | 48.9134 | 60.03 | 54.4 | 83.9714 | 67.175 | 59.9868 | 72.2 | 83.9994 | 85.2315 | 59.97 | 90 | 83.974 | 85.1338 | 59.96 | 90
83.9862 | 32.418 | 60.02 | 36.6 | 83.9636 | 48.9138 | 60.03 | 54.4 | 83.9797 | 67.1811 | 59.9868 | 72.2 | 84.0078 | 85.2311 | 59.97 | 90 | 83.9823 | 85.1386 | 59.96 | 90
83.9945 | 32.4173 | 60.02 | 36.6 | 83.9719 | 48.9143 | 60.03 | 54.4 | 83.9881 | 67.1885 | 59.9867 | 72.2 | 84.0161 | 85.2307 | 59.97 | 90 | 83.9907 | 85.1425 | 59.96 | 90
84.0028 | 32.4167 | 60.02 | 36.6 | 83.9802 | 48.9155 | 60.03 | 54.4 | 83.9964 | 67.1959 | 59.9866 | 72.2 | 84.0244 | 85.2304 | 59.97 | 90 | 83.999 | 85.1465 | 59.96 | 90
84.0111 | 32.4154 | 60.02 | 36.6 | 83.9885 | 48.9167 | 60.03 | 54.4 | 84.0048 | 67.2034 | 59.9865 | 72.2 | 84.0328 | 85.23 | 59.97 | 90 | 84.0073 | 85.1496 | 59.96 | 90
84.0195 | 32.4142 | 60.02 | 36.6 | 83.9969 | 48.9176 | 60.03 | 54.4 | 84.0131 | 67.211 | 59.9864 | 72.2 | 84.0411 | 85.2307 | 59.97 | 90 | 84.0157 | 85.1528 | 59.96 | 90
84.0278 | 32.4123 | 60.02 | 36.6 | 84.0052 | 48.9185 | 60.03 | 54.4 | 84.0214 | 67.2171 | 59.9863 | 72.2 | 84.0494 | 85.2314 | 59.97 | 90 | 84.024 | 85.1533 | 59.96 | 90
84.0361 | 32.4104 | 60.02 | 36.6 | 84.0135 | 48.9209 | 60.03 | 54.4 | 84.0297 | 67.2233 | 59.9863 | 72.2 | 84.0577 | 85.2327 | 59.97 | 90 | 84.0323 | 85.1538 | 59.96 | 90
84.0445 | 32.4086 | 60.02 | 36.6 | 84.0219 | 48.9233 | 60.03 | 54.4 | 84.0381 | 67.2301 | 59.9862 | 72.2 | 84.0661 | 85.2339 | 59.97 | 90 | 84.0408 | 85.1524 | 59.96 | 90
84.0528 | 32.4068 | 60.02 | 36.6 | 84.0302 | 48.927 | 60.03 | 54.4 | 84.0464 | 67.237 | 59.9861 | 72.2 | 84.0745 | 85.238 | 59.97 | 90 | 84.0491 | 85.1509 | 59.96 | 90
84.0611 | 32.405 | 60.02 | 36.6 | 84.0385 | 48.9307 | 60.03 | 54.4 | 84.0547 | 67.2418 | 59.986 | 72.2 | 84.0828 | 85.2421 | 59.97 | 90 | 84.0574 | 85.1479 | 59.96 | 90
84.0694 | 32.4031 | 60.02 | 36.6 | 84.0468 | 48.9336 | 60.03 | 54.4 | 84.063 | 67.2466 | 59.9859 | 72.2 | 84.0911 | 85.2462 | 59.97 | 90 | 84.0657 | 85.1449 | 59.96 | 90
84.0778 | 32.4069 | 60.02 | 36.6 | 84.0552 | 48.9366 | 60.03 | 54.4 | 84.0714 | 67.2509 | 59.9858 | 72.2 | 84.0994 | 85.2504 | 59.97 | 90 | 84.0741 | 85.1427 | 59.96 | 90
84.0861 | 32.4106 | 60.02 | 36.6 | 84.0635 | 48.9384 | 60.03 | 54.4 | 84.0798 | 67.2552 | 59.9858 | 72.2 | 84.1078 | 85.2545 | 59.97 | 90 | 84.0824 | 85.1405 | 59.96 | 90
84.0945 | 32.4149 | 60.02 | 36.6 | 84.0718 | 48.9402 | 60.03 | 54.4 | 84.0881 | 67.2593 | 59.9857 | 72.2 | 84.1161 | 85.2586 | 59.97 | 90 | 84.0907 | 85.1407 | 59.96 | 90
84.1028 | 32.4192 | 60.02 | 36.6 | 84.0801 | 48.9424 | 60.03 | 54.4 | 84.0964 | 67.2634 | 59.9856 | 72.2 | 84.1245 | 85.2616 | 59.97 | 90 | 84.0991 | 85.1409 | 59.96 | 90
84.1111 | 32.4243 | 60.02 | 36.6 | 84.0885 | 48.9445 | 60.03 | 54.4 | 84.1047 | 67.2619 | 59.9855 | 72.2 | 84.1328 | 85.2647 | 59.97 | 90 | 84.1074 | 85.1411 | 59.96 | 90
84.1194 | 32.4293 | 60.02 | 36.6 | 84.0968 | 48.9457 | 60.03 | 54.4 | 84.1131 | 67.2604 | 59.9854 | 72.2 | 84.1411 | 85.2686 | 59.97 | 90 | 84.1157 | 85.1413 | 59.96 | 90
84.1278 | 32.4394 | 60.02 | 36.6 | 84.1051 | 48.9468 | 60.03 | 54.4 | 84.1214 | 67.2585 | 59.9853 | 72.2 | 84.1495 | 85.2725 | 59.97 | 90 | 84.1241 | 85.1432 | 59.96 | 90
84.1361 | 32.4495 | 60.02 | 36.6 | 84.1135 | 48.9472 | 60.03 | 54.4 | 84.1298 | 67.2565 | 59.9853 | 72.2 | 84.1578 | 85.2739 | 59.97 | 90 | 84.1324 | 85.1451 | 59.96 | 90
84.1444 | 32.4596 | 60.02 | 36.6 | 84.1218 | 48.9477 | 60.03 | 54.4 | 84.1381 | 67.2555 | 59.9852 | 72.2 | 84.1661 | 85.2753 | 59.97 | 90 | 84.1407 | 85.1459 | 59.96 | 90
84.1527 | 32.4697 | 60.02 | 36.6 | 84.1301 | 48.9464 | 60.03 | 54.4 | 84.1464 | 67.2546 | 59.9851 | 72.2 | 84.1745 | 85.2767 | 59.97 | 90 | 84.149 | 85.1468 | 59.96 | 90
84.1611 | 32.4748 | 60.02 | 36.6 | 84.1384 | 48.9451 | 60.03 | 54.4 | 84.1547 | 67.2528 | 59.985 | 72.2 | 84.1828 | 85.278 | 59.97 | 90 | 84.1575 | 85.1509 | 59.96 | 90
84.1694 | 32.4799 | 60.02 | 36.6 | 84.1468 | 48.9434 | 60.03 | 54.4 | 84.1631 | 67.251 | 59.9849 | 72.2 | 84.1912 | 85.2794 | 59.97 | 90 | 84.1658 | 85.1551 | 59.96 | 90
84.1778 | 32.485 | 60.02 | 36.6 | 84.1551 | 48.9416 | 60.03 | 54.4 | 84.1714 | 67.2505 | 59.9848 | 72.2 | 84.1995 | 85.2808 | 59.97 | 90 | 84.1741 | 85.1568 | 59.96 | 90
84.1861 | 32.4901 | 60.02 | 36.6 | 84.1635 | 48.9399 | 60.03 | 54.4 | 84.1797 | 67.2501 | 59.9848 | 72.2 | 84.2078 | 85.2822 | 59.97 | 90 | 84.1825 | 85.1586 | 59.96 | 90
84.1944 | 32.4952 | 60.02 | 36.6 | 84.1718 | 48.9381 | 60.03 | 54.4 | 84.1881 | 67.2497 | 59.9847 | 72.2 | 84.2162 | 85.2836 | 59.97 | 90 | 84.1908 | 85.1629 | 59.96 | 90
84.2027 | 32.5003 | 60.02 | 36.6 | 84.1801 | 48.9364 | 60.03 | 54.4 | 84.1964 | 67.2493 | 59.9846 | 72.2 | 84.2245 | 85.2836 | 59.97 | 90 | 84.1991 | 85.1672 | 59.96 | 90
84.2111 | 32.5008 | 60.02 | 36.6 | 84.1884 | 48.9347 | 60.03 | 54.4 | 84.2048 | 67.2499 | 59.9845 | 72.2 | 84.2328 | 85.2836 | 59.97 | 90 | 84.2074 | 85.17 | 59.96 | 90
84.2194 | 32.5013 | 60.02 | 36.6 | 84.1967 | 48.9331 | 60.03 | 54.4 | 84.2131 | 67.2505 | 59.9844 | 72.2 | 84.2412 | 85.2836 | 59.97 | 90 | 84.2158 | 85.1729 | 59.96 | 90
84.2278 | 32.5019 | 60.02 | 36.6 | 84.2051 | 48.9316 | 60.03 | 54.4 | 84.2214 | 67.2496 | 59.9843 | 72.2 | 84.2495 | 85.2836 | 59.97 | 90 | 84.2241 | 85.181 | 59.96 | 90
84.2361 | 32.5024 | 60.02 | 36.6 | 84.2134 | 48.9312 | 60.03 | 54.4 | 84.2297 | 67.2486 | 59.9842 | 72.2 | 84.2579 | 85.2843 | 59.97 | 90 | 84.2324 | 85.1891 | 59.96 | 90
84.2444 | 32.5074 | 60.02 | 36.6 | 84.2217 | 48.9308 | 60.03 | 54.4 | 84.2381 | 67.2485 | 59.9842 | 72.2 | 84.2662 | 85.285 | 59.97 | 90 | 84.2408 | 85.1956 | 59.96 | 90
84.2527 | 32.5123 | 60.02 | 36.6 | 84.23 | 48.9308 | 60.03 | 54.4 | 84.2465 | 67.2483 | 59.9841 | 72.2 | 84.2745 | 85.2857 | 59.97 | 90 | 84.2491 | 85.2022 | 59.96 | 90
84.2611 | 32.5172 | 60.02 | 36.6 | 84.2384 | 48.9309 | 60.03 | 54.4 | 84.2548 | 67.2469 | 59.984 | 72.2 | 84.2829 | 85.2864 | 59.97 | 90 | 84.2574 | 85.2087 | 59.96 | 90
84.2694 | 32.5221 | 60.02 | 36.6 | 84.2467 | 48.9305 | 60.03 | 54.4 | 84.2631 | 67.2454 | 59.9839 | 72.2 | 84.2912 | 85.2871 | 59.97 | 90 | 84.2659 | 85.2153 | 59.96 | 90
84.2777 | 32.5271 | 60.02 | 36.6 | 84.2551 | 48.9302 | 60.03 | 54.4 | 84.2714 | 67.2445 | 59.9838 | 72.2 | 84.2996 | 85.2878 | 59.97 | 90 | 84.2742 | 85.2215 | 59.96 | 90
84.286 | 32.532 | 60.02 | 36.6 | 84.2634 | 48.9298 | 60.03 | 54.4 | 84.2798 | 67.2436 | 59.9837 | 72.2 | 84.3079 | 85.2885 | 59.97 | 90 | 84.2825 | 85.2277 | 59.96 | 90
84.2944 | 32.5374 | 60.02 | 36.6 | 84.2717 | 48.9294 | 60.03 | 54.4 | 84.2881 | 67.2427 | 59.9837 | 72.2 | 84.3162 | 85.2892 | 59.97 | 90 | 84.2908 | 85.2341 | 59.96 | 90
84.3027 | 32.5427 | 60.02 | 36.6 | 84.28 | 48.9295 | 60.03 | 54.4 | 84.2964 | 67.2417 | 59.9836 | 72.2 | 84.3246 | 85.2898 | 59.97 | 90 | 84.2992 | 85.2405 | 59.96 | 90
84.3111 | 32.5493 | 60.02 | 36.6 | 84.2884 | 48.9296 | 60.03 | 54.4 | 84.3047 | 67.241 | 59.9835 | 72.2 | 84.3329 | 85.2905 | 59.97 | 90 | 84.3075 | 85.2436 | 59.96 | 90
84.3194 | 32.5559 | 60.02 | 36.6 | 84.2967 | 48.931 | 60.03 | 54.4 | 84.3131 | 67.2403 | 59.9834 | 72.2 | 84.3412 | 85.2905 | 59.97 | 90 | 84.3158 | 85.2466 | 59.96 | 90
84.3277 | 32.5575 | 60.02 | 36.6 | 84.305 | 48.9324 | 60.03 | 54.4 | 84.3215 | 67.2396 | 59.9833 | 72.2 | 84.3495 | 85.2905 | 59.97 | 90 | 84.3242 | 85.2475 | 59.96 | 90
84.336 | 32.5591 | 60.02 | 36.6 | 84.3134 | 48.9341 | 60.03 | 54.4 | 84.3298 | 67.2389 | 59.9832 | 72.2 | 84.3579 | 85.2905 | 59.97 | 90 | 84.3325 | 85.2484 | 59.96 | 90
84.3444 | 32.5613 | 60.02 | 36.6 | 84.3217 | 48.9358 | 60.03 | 54.4 | 84.3381 | 67.2389 | 59.9832 | 72.2 | 84.3663 | 85.2905 | 59.97 | 90 | 84.3408 | 85.25 | 59.96 | 90
84.3527 | 32.5635 | 60.02 | 36.6 | 84.33 | 48.9374 | 60.03 | 54.4 | 84.3464 | 67.2389 | 59.9831 | 72.2 | 84.3746 | 85.2905 | 59.97 | 90 | 84.3492 | 85.2516 | 59.96 | 90
84.3611 | 32.5657 | 60.02 | 36.6 | 84.3383 | 48.9389 | 60.03 | 54.4 | 84.3548 | 67.2389 | 59.983 | 72.2 | 84.3829 | 85.2905 | 59.97 | 90 | 84.3575 | 85.2507 | 59.96 | 90
84.3694 | 32.5679 | 60.02 | 36.6 | 84.3467 | 48.9405 | 60.03 | 54.4 | 84.3631 | 67.2389 | 59.9829 | 72.2 | 84.3912 | 85.2905 | 59.97 | 90 | 84.3658 | 85.2499 | 59.96 | 90
84.3777 | 32.5697 | 60.02 | 36.6 | 84.355 | 48.942 | 60.03 | 54.4 | 84.3715 | 67.24 | 59.9828 | 72.2 | 84.3996 | 85.2905 | 59.97 | 90 | 84.3741 | 85.2499 | 59.96 | 90
84.386 | 32.5714 | 60.02 | 36.6 | 84.3633 | 48.9462 | 60.03 | 54.4 | 84.3798 | 67.2411 | 59.9827 | 72.2 | 84.408 | 85.2905 | 59.9701 | 90 | 84.3826 | 85.2499 | 59.96 | 90
84.3944 | 32.572 | 60.02 | 36.6 | 84.3716 | 48.9504 | 60.03 | 54.4 | 84.3881 | 67.2447 | 59.9827 | 72.2 | 84.4163 | 85.2905 | 59.9702 | 90 | 84.3909 | 85.2513 | 59.96 | 90
84.4027 | 32.5726 | 60.02 | 36.6 | 84.38 | 48.9516 | 60.03 | 54.4 | 84.3965 | 67.2484 | 59.9826 | 72.2 | 84.4246 | 85.2905 | 59.9703 | 90 | 84.3992 | 85.2527 | 59.96 | 90
84.411 | 32.5731 | 60.02 | 36.6 | 84.3883 | 48.9527 | 60.03 | 54.4 | 84.4048 | 67.2526 | 59.9825 | 72.2 | 84.4329 | 85.2905 | 59.9703 | 90 | 84.4076 | 85.2527 | 59.96 | 90
84.4193 | 32.5737 | 60.02 | 36.6 | 84.3966 | 48.9574 | 60.03 | 54.4 | 84.4131 | 67.2568 | 59.9824 | 72.2 | 84.4413 | 85.2905 | 59.9704 | 90 | 84.4159 | 85.2527 | 59.96 | 90
84.4277 | 32.5737 | 60.02 | 36.6 | 84.405 | 48.9622 | 60.03 | 54.4 | 84.4214 | 67.2614 | 59.9823 | 72.2 | 84.4496 | 85.2905 | 59.9705 | 90 | 84.4242 | 85.2546 | 59.96 | 90
84.436 | 32.5737 | 60.02 | 36.6 | 84.4133 | 48.9669 | 60.03 | 54.4 | 84.4298 | 67.266 | 59.9823 | 72.2 | 84.4579 | 85.291 | 59.9706 | 90 | 84.4326 | 85.2565 | 59.96 | 90
84.4444 | 32.5739 | 60.02 | 36.6 | 84.4216 | 48.9717 | 60.03 | 54.4 | 84.4381 | 67.2706 | 59.9822 | 72.2 | 84.4663 | 85.2914 | 59.9707 | 90 | 84.4409 | 85.2586 | 59.96 | 90
84.4527 | 32.5741 | 60.02 | 36.6 | 84.4299 | 48.9764 | 60.03 | 54.4 | 84.4465 | 67.2751 | 59.9821 | 72.2 | 84.4746 | 85.2918 | 59.9708 | 90 | 84.4492 | 85.2608 | 59.96 | 90
84.461 | 32.5742 | 60.02 | 36.6 | 84.4383 | 48.9811 | 60.03 | 54.4 | 84.4548 | 67.2816 | 59.982 | 72.2 | 84.483 | 85.2922 | 59.9708 | 90 | 84.4575 | 85.2629 | 59.96 | 90
84.4693 | 32.5744 | 60.02 | 36.6 | 84.4466 | 48.9832 | 60.03 | 54.4 | 84.4631 | 67.2881 | 59.9819 | 72.2 | 84.4913 | 85.2926 | 59.9709 | 90 | 84.4659 | 85.2651 | 59.96 | 90
84.4777 | 32.5741 | 60.02 | 36.6 | 84.455 | 48.9853 | 60.03 | 54.4 | 84.4715 | 67.2921 | 59.9818 | 72.2 | 84.4996 | 85.2931 | 59.971 | 90 | 84.4742 | 85.2655 | 59.96 | 90
84.486 | 32.5739 | 60.02 | 36.6 | 84.4633 | 48.992 | 60.03 | 54.4 | 84.4798 | 67.2961 | 59.9818 | 72.2 | 84.508 | 85.2935 | 59.9711 | 90 | 84.4825 | 85.266 | 59.96 | 90
84.4943 | 32.5736 | 60.02 | 36.6 | 84.4716 | 48.9987 | 60.03 | 54.4 | 84.4882 | 67.2995 | 59.9817 | 72.2 | 84.5163 | 85.2939 | 59.9712 | 90 | 84.491 | 85.2665 | 59.96 | 90
84.5027 | 32.5734 | 60.02 | 36.6 | 84.4799 | 49.0011 | 60.03 | 54.4 | 84.4965 | 67.3028 | 59.9816 | 72.2 | 84.5247 | 85.2943 | 59.9713 | 90 | 84.4993 | 85.267 | 59.96 | 90
84.511 | 32.5731 | 60.02 | 36.6 | 84.4882 | 49.0035 | 60.03 | 54.4 | 84.5048 | 67.3059 | 59.9815 | 72.2 | 84.533 | 85.2947 | 59.9713 | 90 | 84.5076 | 85.2649 | 59.96 | 90
84.5193 | 32.5729 | 60.02 | 36.6 | 84.4966 | 49.0056 | 60.03 | 54.4 | 84.5131 | 67.3089 | 59.9814 | 72.2 | 84.5413 | 85.2947 | 59.9714 | 90 | 84.516 | 85.2628 | 59.96 | 90
84.5276 | 32.5725 | 60.02 | 36.6 | 84.5049 | 49.0076 | 60.03 | 54.4 | 84.5215 | 67.3136 | 59.9813 | 72.2 | 84.5497 | 85.2947 | 59.9715 | 90 | 84.5243 | 85.2619 | 59.96 | 90
84.536 | 32.572 | 60.02 | 36.6 | 84.5132 | 49.0132 | 60.03 | 54.4 | 84.5298 | 67.3183 | 59.9813 | 72.2 | 84.558 | 85.2947 | 59.9716 | 90 | 84.5326 | 85.261 | 59.96 | 90
84.5443 | 32.5716 | 60.02 | 36.6 | 84.5215 | 49.0189 | 60.03 | 54.4 | 84.5381 | 67.3197 | 59.9812 | 72.2 | 84.5663 | 85.2947 | 59.9717 | 90 | 84.5409 | 85.2602 | 59.96 | 90
84.5526 | 32.5712 | 60.02 | 36.6 | 84.5299 | 49.024 | 60.03 | 54.4 | 84.5465 | 67.3211 | 59.9811 | 72.2 | 84.5747 | 85.2947 | 59.9718 | 90 | 84.5493 | 85.2593 | 59.96 | 90
84.5609 | 32.5712 | 60.02 | 36.6 | 84.5382 | 49.0292 | 60.03 | 54.4 | 84.5548 | 67.323 | 59.981 | 72.2 | 84.583 | 85.2947 | 59.9718 | 90 | 84.5576 | 85.2568 | 59.96 | 90
84.5693 | 32.5712 | 60.02 | 36.6 | 84.5466 | 49.0326 | 60.03 | 54.4 | 84.5632 | 67.325 | 59.9809 | 72.2 | 84.5914 | 85.2947 | 59.9719 | 90 | 84.5659 | 85.2544 | 59.96 | 90
84.5776 | 32.5712 | 60.02 | 36.6 | 84.5549 | 49.036 | 60.03 | 54.4 | 84.5715 | 67.3269 | 59.9808 | 72.2 | 84.5997 | 85.2947 | 59.972 | 90 | 84.5743 | 85.2526 | 59.96 | 90
84.586 | 32.5712 | 60.02 | 36.6 | 84.5632 | 49.0391 | 60.03 | 54.4 | 84.5798 | 67.3289 | 59.9808 | 72.2 | 84.608 | 85.2947 | 59.9721 | 90 | 84.5826 | 85.2509 | 59.96 | 90
84.5943 | 32.5712 | 60.02 | 36.6 | 84.5715 | 49.0421 | 60.03 | 54.4 | 84.5882 | 67.3314 | 59.9807 | 72.2 | 84.6164 | 85.2947 | 59.9722 | 90 | 84.5909 | 85.2491 | 59.96 | 90
84.6026 | 32.5712 | 60.02 | 36.6 | 84.5798 | 49.0456 | 60.03 | 54.4 | 84.5965 | 67.3339 | 59.9806 | 72.2 | 84.6247 | 85.2984 | 59.9723 | 90 | 84.5994 | 85.2474 | 59.96 | 90
84.6109 | 32.5712 | 60.02 | 36.6 | 84.5882 | 49.0491 | 60.03 | 54.4 | 84.6049 | 67.3347 | 59.9805 | 72.2 | 84.6331 | 85.3022 | 59.9723 | 90 | 84.6077 | 85.2446 | 59.96 | 90
84.6193 | 32.5712 | 60.02 | 36.6 | 84.5965 | 49.0487 | 60.03 | 54.4 | 84.6132 | 67.3355 | 59.9804 | 72.2 | 84.6414 | 85.3059 | 59.9724 | 90 | 84.616 | 85.2417 | 59.96 | 90
84.6276 | 32.5712 | 60.02 | 36.6 | 84.6049 | 49.0482 | 60.03 | 54.4 | 84.6215 | 67.3367 | 59.9803 | 72.2 | 84.6497 | 85.3097 | 59.9725 | 90 | 84.6243 | 85.2401 | 59.96 | 90
84.636 | 32.5712 | 60.02 | 36.6 | 84.6132 | 49.0482 | 60.03 | 54.4 | 84.6298 | 67.3378 | 59.9802 | 72.2 | 84.6581 | 85.3134 | 59.9726 | 90 | 84.6327 | 85.2384 | 59.96 | 90
84.6443 | 32.5707 | 60.02 | 36.6 | 84.6215 | 49.0482 | 60.03 | 54.4 | 84.6382 | 67.3383 | 59.9802 | 72.2 | 84.6664 | 85.3172 | 59.9727 | 90 | 84.641 | 85.2364 | 59.96 | 90
84.6526 | 32.5703 | 60.02 | 36.6 | 84.6298 | 49.0467 | 60.03 | 54.4 | 84.6465 | 67.3389 | 59.9801 | 72.2 | 84.6747 | 85.321 | 59.9728 | 90 | 84.6493 | 85.2344 | 59.96 | 90
84.6609 | 32.5694 | 60.02 | 36.6 | 84.6382 | 49.0452 | 60.03 | 54.4 | 84.6548 | 67.3394 | 59.98 | 72.2 | 84.683 | 85.3247 | 59.9728 | 90 | 84.6577 | 85.2353 | 59.96 | 90
84.6693 | 32.5686 | 60.02 | 36.6 | 84.6465 | 49.0434 | 60.03 | 54.4 | 84.6632 | 67.3399 | 59.98 | 72.2 | 84.6914 | 85.3285 | 59.9729 | 90 | 84.666 | 85.2363 | 59.96 | 90
84.6776 | 32.5671 | 60.02 | 36.6 | 84.6548 | 49.0416 | 60.03 | 54.4 | 84.6715 | 67.3399 | 59.98 | 72.2 | 84.6998 | 85.3322 | 59.973 | 90 | 84.6743 | 85.2379 | 59.96 | 90
84.6859 | 32.5657 | 60.02 | 36.6 | 84.6631 | 49.0403 | 60.03 | 54.4 | 84.6799 | 67.3399 | 59.98 | 72.2 | 84.7081 | 85.3352 | 59.9731 | 90 | 84.6827 | 85.2394 | 59.96 | 90
84.6942 | 32.5643 | 60.02 | 36.6 | 84.6714 | 49.039 | 60.03 | 54.4 | 84.6882 | 67.3399 | 59.98 | 72.2 | 84.7164 | 85.3382 | 59.9732 | 90 | 84.691 | 85.2407 | 59.96 | 90
84.7026 | 32.5629 | 60.02 | 36.6 | 84.6798 | 49.0372 | 60.03 | 54.4 | 84.6965 | 67.3399 | 59.98 | 72.2 | 84.7247 | 85.3408 | 59.9733 | 90 | 84.6993 | 85.242 | 59.96 | 90
84.7109 | 32.5614 | 60.02 | 36.6 | 84.6881 | 49.0354 | 60.03 | 54.4 | 84.7048 | 67.3399 | 59.98 | 72.2 | 84.7331 | 85.3434 | 59.9733 | 90 | 84.7076 | 85.2504 | 59.96 | 90
84.7192 | 32.56 | 60.02 | 36.6 | 84.6965 | 49.0336 | 60.03 | 54.4 | 84.7132 | 67.3399 | 59.98 | 72.2 | 84.7415 | 85.346 | 59.9734 | 90 | 84.7161 | 85.2588 | 59.96 | 90
84.7276 | 32.559 | 60.02 | 36.6 | 84.7048 | 49.0317 | 60.03 | 54.4 | 84.7215 | 67.3399 | 59.98 | 72.2 | 84.7498 | 85.3486 | 59.9735 | 90 | 84.7244 | 85.2694 | 59.96 | 90
84.7359 | 32.558 | 60.02 | 36.6 | 84.7131 | 49.0323 | 60.03 | 54.4 | 84.7299 | 67.3399 | 59.98 | 72.2 | 84.7581 | 85.3535 | 59.9736 | 90 | 84.7327 | 85.2801 | 59.96 | 90
84.7442 | 32.5575 | 60.02 | 36.6 | 84.7214 | 49.0329 | 60.03 | 54.4 | 84.7382 | 67.3393 | 59.98 | 72.2 | 84.7664 | 85.3585 | 59.9737 | 90 | 84.7411 | 85.2888 | 59.96 | 90
84.7525 | 32.5569 | 60.02 | 36.6 | 84.7298 | 49.0372 | 60.03 | 54.4 | 84.7465 | 67.3386 | 59.98 | 72.2 | 84.7748 | 85.3634 | 59.9738 | 90 | 84.7494 | 85.2975 | 59.96 | 90
84.7609 | 32.5569 | 60.02 | 36.6 | 84.7381 | 49.0415 | 60.03 | 54.4 | 84.7549 | 67.3379 | 59.98 | 72.2 | 84.7831 | 85.3683 | 59.9738 | 90 | 84.7577 | 85.3084 | 59.96 | 90
84.7692 | 32.5569 | 60.02 | 36.6 | 84.7465 | 49.0444 | 60.03 | 54.4 | 84.7632 | 67.3372 | 59.98 | 72.2 | 84.7914 | 85.3722 | 59.9739 | 90 | 84.7661 | 85.3193 | 59.96 | 90
84.7776 | 32.5553 | 60.02 | 36.6 | 84.7548 | 49.0473 | 60.03 | 54.4 | 84.7715 | 67.3356 | 59.98 | 72.2 | 84.7998 | 85.3761 | 59.974 | 90 | 84.7744 | 85.3293 | 59.96 | 90
84.7859 | 32.5536 | 60.02 | 36.6 | 84.7631 | 49.0533 | 60.03 | 54.4 | 84.7798 | 67.334 | 59.98 | 72.2 | 84.8081 | 85.3804 | 59.9741 | 90 | 84.7827 | 85.3392 | 59.96 | 90
84.7942 | 32.5514 | 60.02 | 36.6 | 84.7714 | 49.0594 | 60.03 | 54.4 | 84.7882 | 67.3324 | 59.98 | 72.2 | 84.8165 | 85.3847 | 59.9742 | 90 | 84.791 | 85.3431 | 59.96 | 90
84.8025 | 32.5492 | 60.02 | 36.6 | 84.7797 | 49.0654 | 60.03 | 54.4 | 84.7966 | 67.3308 | 59.98 | 72.2 | 84.8248 | 85.3889 | 59.9743 | 90 | 84.7994 | 85.3469 | 59.96 | 90
84.8109 | 32.5471 | 60.02 | 36.6 | 84.7881 | 49.0715 | 60.03 | 54.4 | 84.8049 | 67.3292 | 59.98 | 72.2 | 84.8331 | 85.3932 | 59.9743 | 90 | 84.8077 | 85.3508 | 59.96 | 90
84.8192 | 32.5448 | 60.02 | 36.6 | 84.7964 | 49.0751 | 60.03 | 54.4 | 84.8132 | 67.3276 | 59.98 | 72.2 | 84.8415 | 85.3952 | 59.9744 | 90 | 84.816 | 85.3547 | 59.96 | 90
84.8275 | 32.5426 | 60.02 | 36.6 | 84.8047 | 49.0788 | 60.03 | 54.4 | 84.8215 | 67.3266 | 59.98 | 72.2 | 84.8498 | 85.3972 | 59.9745 | 90 | 84.8245 | 85.3582 | 59.96 | 90
84.8358 | 32.5405 | 60.02 | 36.6 | 84.813 | 49.0791 | 60.03 | 54.4 | 84.8299 | 67.3257 | 59.98 | 72.2 | 84.8582 | 85.3996 | 59.9746 | 90 | 84.8328 | 85.3617 | 59.96 | 90
84.8442 | 32.5435 | 60.02 | 36.6 | 84.8214 | 49.0795 | 60.03 | 54.4 | 84.8382 | 67.3248 | 59.98 | 72.2 | 84.8665 | 85.4019 | 59.9747 | 90 | 84.8411 | 85.3605 | 59.96 | 90
84.8525 | 32.5466 | 60.02 | 36.6 | 84.8297 | 49.0811 | 60.03 | 54.4 | 84.8466 | 67.3239 | 59.98 | 72.2 | 84.8748 | 85.4025 | 59.9748 | 90 | 84.8495 | 85.3594 | 59.96 | 90
84.8609 | 32.5513 | 60.02 | 36.6 | 84.8381 | 49.0828 | 60.03 | 54.4 | 84.8549 | 67.3239 | 59.98 | 72.2 | 84.8832 | 85.403 | 59.9748 | 90 | 84.8578 | 85.36 | 59.96 | 90
84.8692 | 32.556 | 60.02 | 36.6 | 84.8464 | 49.0821 | 60.03 | 54.4 | 84.8632 | 67.3239 | 59.98 | 72.2 | 84.8915 | 85.4053 | 59.9749 | 90 | 84.8661 | 85.3607 | 59.96 | 90
84.8775 | 32.5609 | 60.02 | 36.6 | 84.8547 | 49.0815 | 60.03 | 54.4 | 84.8716 | 67.3279 | 59.98 | 72.2 | 84.8998 | 85.4077 | 59.975 | 90 | 84.8744 | 85.3604 | 59.96 | 90
84.8858 | 32.5658 | 60.02 | 36.6 | 84.863 | 49.0877 | 60.03 | 54.4 | 84.8799 | 67.332 | 59.98 | 72.2 | 84.9082 | 85.4116 | 59.9751 | 90 | 84.8828 | 85.3602 | 59.96 | 90
84.8942 | 32.57 | 60.02 | 36.6 | 84.8713 | 49.0939 | 60.03 | 54.4 | 84.8882 | 67.3389 | 59.98 | 72.2 | 84.9165 | 85.4156 | 59.9752 | 90 | 84.8911 | 85.3601 | 59.96 | 90
84.9025 | 32.5742 | 60.02 | 36.6 | 84.8797 | 49.0998 | 60.03 | 54.4 | 84.8965 | 67.3458 | 59.98 | 72.2 | 84.9249 | 85.4225 | 59.9753 | 90 | 84.8994 | 85.36 | 59.96 | 90
84.9109 | 32.5832 | 60.02 | 36.6 | 84.888 | 49.1056 | 60.03 | 54.4 | 84.9049 | 67.3532 | 59.98 | 72.2 | 84.9332 | 85.4294 | 59.9753 | 90 | 84.9078 | 85.3599 | 59.96 | 90
84.9192 | 32.5922 | 60.02 | 36.6 | 84.8964 | 49.1105 | 60.03 | 54.4 | 84.9132 | 67.3606 | 59.98 | 72.2 | 84.9415 | 85.4358 | 59.9754 | 90 | 84.9161 | 85.3599 | 59.96 | 90
84.9275 | 32.596 | 60.02 | 36.6 | 84.9047 | 49.1154 | 60.03 | 54.4 | 84.9216 | 67.368 | 59.98 | 72.2 | 84.9498 | 85.4423 | 59.9755 | 90 | 84.9244 | 85.3618 | 59.96 | 90
84.9358 | 32.5997 | 60.02 | 36.6 | 84.913 | 49.1239 | 60.03 | 54.4 | 84.9299 | 67.3754 | 59.98 | 72.2 | 84.9582 | 85.4487 | 59.9756 | 90 | 84.9329 | 85.3638 | 59.96 | 90
84.9441 | 32.6034 | 60.02 | 36.6 | 84.9213 | 49.1325 | 60.02 | 54.4 | 84.9382 | 67.3861 | 59.98 | 72.2 | 84.9666 | 85.4551 | 59.9757 | 90 | 84.9412 | 85.3637 | 59.96 | 90
84.9525 | 32.6072 | 60.02 | 36.6 | 84.9297 | 49.1407 | 60.02 | 54.4 | 84.9466 | 67.3969 | 59.98 | 72.2 | 84.9749 | 85.4596 | 59.9758 | 90 | 84.9495 | 85.3637 | 59.96 | 90
84.9608 | 32.6148 | 60.02 | 36.6 | 84.938 | 49.1489 | 60.02 | 54.4 | 84.9549 | 67.4035 | 59.98 | 72.2 | 84.9832 | 85.4642 | 59.9758 | 90 | 84.9578 | 85.3622 | 59.96 | 90
84.9691 | 32.6225 | 60.02 | 36.6 | 84.9463 | 49.1502 | 60.02 | 54.4 | 84.9633 | 67.4102 | 59.98 | 72.2 | 84.9915 | 85.4671 | 59.9759 | 90 | 84.9662 | 85.3606 | 59.96 | 90
84.9774 | 32.6308 | 60.02 | 36.6 | 84.9547 | 49.1516 | 60.02 | 54.4 | 84.9716 | 67.4112 | 59.98 | 72.2 | 84.9999 | 85.4701 | 59.976 | 90 | 84.9745 | 85.3583 | 59.96 | 90
84.9858 | 32.6392 | 60.02 | 36.6 | 84.963 | 49.1529 | 60.02 | 54.4 | 84.9799 | 67.4122 | 59.98 | 72.2 | 85.0082 | 85.4701 | 59.9761 | 90 | 84.9828 | 85.3559 | 59.96 | 90
84.9941 | 32.6434 | 60.02 | 36.6 | 84.9713 | 49.1542 | 60.02 | 54.4 | 84.9882 | 67.4127 | 59.98 | 72.2 | 85.0165 | 85.4701 | 59.9762 | 90 | 84.9912 | 85.3558 | 59.96 | 90
85.0025 | 32.6475 | 60.02 | 36.6 | 84.9796 | 49.1585 | 60.02 | 54.4 | 84.9966 | 67.4132 | 59.98 | 72.2 | 85.0249 | 85.4701 | 59.9763 | 90 | 84.9995 | 85.3557 | 59.96 | 90
85.0108 | 32.6517 | 60.02 | 36.6 | 84.988 | 49.1628 | 60.02 | 54.4 | 85.0049 | 67.4138 | 59.98 | 72.2 | 85.0332 | 85.4701 | 59.9763 | 90 | 85.0078 | 85.3556 | 59.96 | 90
85.0191 | 32.6558 | 60.02 | 36.6 | 84.9963 | 49.1637 | 60.02 | 54.4 | 85.0132 | 67.4143 | 59.98 | 72.2 | 85.0416 | 85.4701 | 59.9764 | 90 | 85.0162 | 85.3555 | 59.96 | 90
85.0274 | 32.66 | 60.02 | 36.6 | 85.0046 | 49.1645 | 60.02 | 54.4 | 85.0216 | 67.4129 | 59.98 | 72.2 | 85.0499 | 85.4701 | 59.9765 | 90 | 85.0245 | 85.3589 | 59.96 | 90
85.0358 | 32.6641 | 60.02 | 36.6 | 85.0129 | 49.1657 | 60.02 | 54.4 | 85.0299 | 67.4115 | 59.98 | 72.2 | 85.0582 | 85.4701 | 59.9766 | 90 | 85.0328 | 85.3623 | 59.96 | 90
85.0441 | 32.6647 | 60.02 | 36.6 | 85.0213 | 49.1668 | 60.02 | 54.4 | 85.0383 | 67.412 | 59.98 | 72.2 | 85.0666 | 85.4701 | 59.9767 | 90 | 85.0411 | 85.3659 | 59.96 | 90
85.0525 | 32.6653 | 60.02 | 36.6 | 85.0296 | 49.168 | 60.02 | 54.4 | 85.0466 | 67.4126 | 59.98 | 72.2 | 85.0749 | 85.4701 | 59.9768 | 90 | 85.0496 | 85.3695 | 59.96 | 90
85.0608 | 32.6659 | 60.02 | 36.6 | 85.038 | 49.1692 | 60.02 | 54.4 | 85.0549 | 67.4155 | 59.98 | 72.2 | 85.0833 | 85.4701 | 59.9768 | 90 | 85.0579 | 85.3734 | 59.96 | 90
85.0691 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.0463 | 49.1709 | 60.02 | 54.4 | 85.0632 | 67.4184 | 59.98 | 72.2 | 85.0916 | 85.4701 | 59.9769 | 90 | 85.0662 | 85.3773 | 59.96 | 90
85.0774 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.0546 | 49.1726 | 60.02 | 54.4 | 85.0716 | 67.4228 | 59.98 | 72.2 | 85.0999 | 85.4701 | 59.977 | 90 | 85.0746 | 85.3797 | 59.96 | 90
85.0858 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.0629 | 49.1726 | 60.02 | 54.4 | 85.08 | 67.4272 | 59.98 | 72.2 | 85.1083 | 85.4701 | 59.9771 | 90 | 85.0829 | 85.382 | 59.96 | 90
85.0941 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.0712 | 49.1726 | 60.02 | 54.4 | 85.0883 | 67.4316 | 59.98 | 72.2 | 85.1166 | 85.4701 | 59.9772 | 90 | 85.0912 | 85.3831 | 59.96 | 90
85.1024 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.0796 | 49.1734 | 60.02 | 54.4 | 85.0966 | 67.436 | 59.98 | 72.2 | 85.1249 | 85.4701 | 59.9773 | 90 | 85.0996 | 85.3841 | 59.96 | 90
85.1107 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.0879 | 49.1742 | 60.02 | 54.4 | 85.1049 | 67.4382 | 59.98 | 72.2 | 85.1332 | 85.4701 | 59.9773 | 90 | 85.1079 | 85.3828 | 59.96 | 90
85.1191 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.0963 | 49.1745 | 60.02 | 54.4 | 85.1133 | 67.4403 | 59.98 | 72.2 | 85.1416 | 85.4701 | 59.9774 | 90 | 85.1162 | 85.3814 | 59.96 | 90
85.1274 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.1046 | 49.1749 | 60.02 | 54.4 | 85.1216 | 67.439 | 59.98 | 72.2 | 85.15 | 85.4701 | 59.9775 | 90 | 85.1245 | 85.3802 | 59.96 | 90
85.1358 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.1129 | 49.1752 | 60.02 | 54.4 | 85.1299 | 67.4377 | 59.98 | 72.2 | 85.1583 | 85.4701 | 59.9776 | 90 | 85.1329 | 85.379 | 59.96 | 90
85.1441 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.1212 | 49.1756 | 60.02 | 54.4 | 85.1382 | 67.4369 | 59.98 | 72.2 | 85.1666 | 85.4701 | 59.9777 | 90 | 85.1412 | 85.3768 | 59.96 | 90
85.1524 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.1296 | 49.1759 | 60.02 | 54.4 | 85.1466 | 67.436 | 59.98 | 72.2 | 85.1749 | 85.4701 | 59.9778 | 90 | 85.1495 | 85.3746 | 59.96 | 90
85.1607 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.1379 | 49.1763 | 60.02 | 54.4 | 85.155 | 67.4355 | 59.98 | 72.2 | 85.1833 | 85.4701 | 59.9778 | 90 | 85.158 | 85.3721 | 59.96 | 90
85.1691 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.1462 | 49.1761 | 60.02 | 54.4 | 85.1633 | 67.435 | 59.98 | 72.2 | 85.1916 | 85.4701 | 59.9779 | 90 | 85.1663 | 85.3695 | 59.96 | 90
85.1774 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.1545 | 49.1758 | 60.02 | 54.4 | 85.1716 | 67.4366 | 59.98 | 72.2 | 85.2 | 85.4701 | 59.978 | 90 | 85.1746 | 85.3722 | 59.96 | 90
85.1858 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.1629 | 49.1746 | 60.02 | 54.4 | 85.1799 | 67.4381 | 59.98 | 72.2 | 85.2083 | 85.4701 | 59.9781 | 90 | 85.183 | 85.3748 | 59.96 | 90
85.1941 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.1712 | 49.1733 | 60.02 | 54.4 | 85.1883 | 67.4393 | 59.98 | 72.2 | 85.2166 | 85.4701 | 59.9782 | 90 | 85.1913 | 85.3755 | 59.96 | 90
85.2024 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.1795 | 49.1724 | 60.02 | 54.4 | 85.1966 | 67.4404 | 59.98 | 72.2 | 85.225 | 85.4722 | 59.9783 | 90 | 85.1996 | 85.3762 | 59.96 | 90
85.2107 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.1879 | 49.1716 | 60.02 | 54.4 | 85.205 | 67.4431 | 59.98 | 72.2 | 85.2333 | 85.4744 | 59.9783 | 90 | 85.2079 | 85.3756 | 59.96 | 90
85.2191 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.1962 | 49.1708 | 60.02 | 54.4 | 85.2133 | 67.4458 | 59.98 | 72.2 | 85.2416 | 85.4765 | 59.9784 | 90 | 85.2163 | 85.375 | 59.96 | 90
85.2274 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.2045 | 49.1699 | 60.02 | 54.4 | 85.2216 | 67.4485 | 59.98 | 72.2 | 85.25 | 85.4787 | 59.9785 | 90 | 85.2246 | 85.3838 | 59.96 | 90
85.2357 | 32.6665 | 60.02 | 36.6 | 85.2128 | 49.1691 | 60.02 | 54.4 | 85.23 | 67.4512 | 59.98 | 72.2 | 85.2583 | 85.4808 | 59.9786 | 90 | 85.2329 | 85.3926 | 59.96 | 90
85.244 | 32.6693 | 60.02 | 36.6 | 85.2212 | 49.1682 | 60.02 | 54.4 | 85.2383 | 67.4514 | 59.98 | 72.2 | 85.2667 | 85.483 | 59.9787 | 90 | 85.2413 | 85.4028 | 59.96 | 90
85.2524 | 32.6721 | 60.02 | 36.6 | 85.2295 | 49.168 | 60.02 | 54.4 | 85.2466 | 67.4517 | 59.98 | 72.2 | 85.275 | 85.4851 | 59.9788 | 90 | 85.2496 | 85.413 | 59.96 | 90
85.2607 | 32.6749 | 60.02 | 36.6 | 85.2379 | 49.1677 | 60.02 | 54.4 | 85.2549 | 67.451 | 59.98 | 72.2 | 85.2833 | 85.4873 | 59.9788 | 90 | 85.2579 | 85.4192 | 59.96 | 90
85.2691 | 32.6777 | 60.02 | 36.6 | 85.2462 | 49.1677 | 60.02 | 54.4 | 85.2633 | 67.4503 | 59.98 | 72.2 | 85.2917 | 85.4894 | 59.9789 | 90 | 85.2664 | 85.4253 | 59.96 | 90
85.2774 | 32.6805 | 60.02 | 36.6 | 85.2545 | 49.1677 | 60.02 | 54.4 | 85.2716 | 67.4524 | 59.98 | 72.2 | 85.3 | 85.4916 | 59.979 | 90 | 85.2747 | 85.4334 | 59.96 | 90
85.2857 | 32.6833 | 60.02 | 36.6 | 85.2628 | 49.1677 | 60.02 | 54.4 | 85.28 | 67.4545 | 59.98 | 72.2 | 85.3083 | 85.4916 | 59.9791 | 90 | 85.283 | 85.4415 | 59.96 | 90
85.294 | 32.6861 | 60.02 | 36.6 | 85.2712 | 49.1677 | 60.02 | 54.4 | 85.2883 | 67.4574 | 59.98 | 72.2 | 85.3167 | 85.4916 | 59.9792 | 90 | 85.2913 | 85.4518 | 59.96 | 90
85.3024 | 32.6889 | 60.02 | 36.6 | 85.2795 | 49.1677 | 60.02 | 54.4 | 85.2966 | 67.4602 | 59.98 | 72.2 | 85.325 | 85.4931 | 59.9793 | 90 | 85.2997 | 85.462 | 59.96 | 90
85.3107 | 32.6917 | 60.02 | 36.6 | 85.2878 | 49.1677 | 60.02 | 54.4 | 85.305 | 67.4634 | 59.98 | 72.2 | 85.3333 | 85.4946 | 59.9793 | 90 | 85.308 | 85.4638 | 59.96 | 90
85.3191 | 32.6945 | 60.02 | 36.6 | 85.2961 | 49.1677 | 60.02 | 54.4 | 85.3133 | 67.4667 | 59.98 | 72.2 | 85.3417 | 85.4972 | 59.9794 | 90 | 85.3163 | 85.4656 | 59.96 | 90
85.3274 | 32.6945 | 60.02 | 36.6 | 85.3045 | 49.1677 | 60.02 | 54.4 | 85.3217 | 67.4704 | 59.98 | 72.2 | 85.35 | 85.4998 | 59.9795 | 90 | 85.3247 | 85.465 | 59.96 | 90
85.3357 | 32.6945 | 60.02 | 36.6 | 85.3128 | 49.1663 | 60.02 | 54.4 | 85.33 | 67.4741 | 59.98 | 72.2 | 85.3583 | 85.5024 | 59.9796 | 90 | 85.333 | 85.4644 | 59.96 | 90
85.344 | 32.6945 | 60.02 | 36.6 | 85.3211 | 49.165 | 60.02 | 54.4 | 85.3383 | 67.4775 | 59.98 | 72.2 | 85.3667 | 85.505 | 59.9797 | 90 | 85.3413 | 85.4641 | 59.96 | 90
85.3524 | 32.6945 | 60.02 | 36.6 | 85.3295 | 49.1632 | 60.02 | 54.4 | 85.3466 | 67.4809 | 59.98 | 72.2 | 85.375 | 85.5076 | 59.9798 | 90 | 85.3497 | 85.4638 | 59.96 | 90
85.3607 | 32.6945 | 60.02 | 36.6 | 85.3378 | 49.1614 | 60.02 | 54.4 | 85.355 | 67.4825 | 59.98 | 72.2 | 85.3834 | 85.5102 | 59.9798 | 90 | 85.358 | 85.4632 | 59.96 | 90
85.369 | 32.6945 | 60.02 | 36.6 | 85.3461 | 49.1597 | 60.02 | 54.4 | 85.3633 | 67.4841 | 59.98 | 72.2 | 85.3917 | 85.5159 | 59.9799 | 90 | 85.3663 | 85.4626 | 59.96 | 90
85.3773 | 32.6945 | 60.02 | 36.6 | 85.3544 | 49.1579 | 60.02 | 54.4 | 85.3716 | 67.485 | 59.98 | 72.2 | 85.4 | 85.5216 | 59.98 | 90 | 85.3748 | 85.459 | 59.96 | 90
85.3857 | 32.6945 | 60.02 | 36.6 | 85.3628 | 49.1608 | 60.02 | 54.4 | 85.38 | 67.4859 | 59.98 | 72.2 | 85.4084 | 85.5257 | 59.98 | 90 | 85.3831 | 85.4553 | 59.96 | 90
85.394 | 32.6945 | 60.02 | 36.6 | 85.3711 | 49.1636 | 60.02 | 54.4 | 85.3883 | 67.4865 | 59.98 | 72.2 | 85.4167 | 85.5299 | 59.98 | 90 | 85.3914 | 85.4521 | 59.96 | 90
85.4024 | 32.6945 | 60.02 | 36.6 | 85.3795 | 49.1665 | 60.02 | 54.4 | 85.3967 | 67.487 | 59.98 | 72.2 | 85.425 | 85.5336 | 59.98 | 90 | 85.3997 | 85.4489 | 59.96 | 90
85.4107 | 32.6958 | 60.02 | 36.6 | 85.3878 | 49.1694 | 60.02 | 54.4 | 85.405 | 67.4877 | 59.98 | 72.2 | 85.4333 | 85.5372 | 59.98 | 90 | 85.4081 | 85.4455 | 59.96 | 90
85.419 | 32.6971 | 60.02 | 36.6 | 85.3961 | 49.1736 | 60.02 | 54.4 | 85.4133 | 67.4885 | 59.98 | 72.2 | 85.4417 | 85.5409 | 59.98 | 90 | 85.4164 | 85.4421 | 59.96 | 90
85.4273 | 32.6985 | 60.02 | 36.6 | 85.4044 | 49.1778 | 60.02 | 54.4 | 85.4217 | 67.4883 | 59.98 | 72.2 | 85.4501 | 85.5446 | 59.98 | 90 | 85.4247 | 85.4419 | 59.96 | 90
85.4357 | 32.6998 | 60.02 | 36.6 | 85.4128 | 49.1825 | 60.02 | 54.4 | 85.43 | 67.4882 | 59.98 | 72.2 | 85.4584 | 85.5482 | 59.98 | 90 | 85.4331 | 85.4417 | 59.96 | 90
85.444 | 32.7022 | 60.02 | 36.6 | 85.4211 | 49.1871 | 60.02 | 54.4 | 85.4384 | 67.49 | 59.98 | 72.2 | 85.4667 | 85.5519 | 59.98 | 90 | 85.4414 | 85.4413 | 59.96 | 90
85.4524 | 32.7047 | 60.02 | 36.6 | 85.4294 | 49.1914 | 60.02 | 54.4 | 85.4467 | 67.4918 | 59.98 | 72.2 | 85.475 | 85.5525 | 59.98 | 90 | 85.4497 | 85.441 | 59.96 | 90
85.4607 | 32.7071 | 60.02 | 36.6 | 85.4377 | 49.1956 | 60.02 | 54.4 | 85.455 | 67.4933 | 59.98 | 72.2 | 85.4834 | 85.553 | 59.98 | 90 | 85.4581 | 85.4446 | 59.96 | 90
85.469 | 32.7095 | 60.02 | 36.6 | 85.446 | 49.1946 | 60.02 | 54.4 | 85.4633 | 67.4947 | 59.98 | 72.2 | 85.4918 | 85.5536 | 59.98 | 90 | 85.4664 | 85.4482 | 59.96 | 90
85.4773 | 32.7119 | 60.02 | 36.6 | 85.4544 | 49.1936 | 60.02 | 54.4 | 85.4717 | 67.4949 | 59.98 | 72.2 | 85.5001 | 85.5542 | 59.98 | 90 | 85.4747 | 85.4518 | 59.96 | 90
85.4857 | 32.7143 | 60.02 | 36.6 | 85.4627 | 49.2016 | 60.02 | 54.4 | 85.48 | 67.4952 | 59.98 | 72.2 | 85.5084 | 85.5557 | 59.98 | 90 | 85.483 | 85.4554 | 59.96 | 90
85.494 | 32.7154 | 60.02 | 36.6 | 85.4711 | 49.2096 | 60.02 | 54.4 | 85.4883 | 67.4987 | 59.98 | 72.2 | 85.5167 | 85.5573 | 59.98 | 90 | 85.4915 | 85.4609 | 59.96 | 90
85.5023 | 32.7164 | 60.02 | 36.6 | 85.4794 | 49.2175 | 60.02 | 54.4 | 85.4967 | 67.5022 | 59.98 | 72.2 | 85.5251 | 85.5595 | 59.98 | 90 | 85.4998 | 85.4663 | 59.96 | 90
85.5107 | 32.7178 | 60.02 | 36.6 | 85.4877 | 49.2255 | 60.02 | 54.4 | 85.505 | 67.5029 | 59.98 | 72.2 | 85.5334 | 85.5617 | 59.98 | 90 | 85.5081 | 85.4697 | 59.96 | 90
85.519 | 32.7192 | 60.02 | 36.6 | 85.496 | 49.2335 | 60.02 | 54.4 | 85.5134 | 67.5036 | 59.98 | 72.2 | 85.5417 | 85.564 | 59.98 | 90 | 85.5165 | 85.4732 | 59.96 | 90
85.5273 | 32.7196 | 60.02 | 36.6 | 85.5044 | 49.2414 | 60.02 | 54.4 | 85.5217 | 67.5058 | 59.98 | 72.2 | 85.5501 | 85.5662 | 59.98 | 90 | 85.5248 | 85.477 | 59.96 | 90
85.5357 | 32.7199 | 60.02 | 36.6 | 85.5127 | 49.2498 | 60.02 | 54.4 | 85.53 | 67.5079 | 59.98 | 72.2 | 85.5584 | 85.5709 | 59.98 | 90 | 85.5331 | 85.4808 | 59.96 | 90
85.544 | 32.723 | 60.02 | 36.6 | 85.5211 | 49.2582 | 60.02 | 54.4 | 85.5383 | 67.5147 | 59.98 | 72.2 | 85.5668 | 85.5755 | 59.98 | 90 | 85.5415 | 85.4828 | 59.96 | 90
85.5523 | 32.726 | 60.02 | 36.6 | 85.5294 | 49.2671 | 60.02 | 54.4 | 85.5467 | 67.5214 | 59.98 | 72.2 | 85.5751 | 85.5816 | 59.98 | 90 | 85.5498 | 85.4848 | 59.96 | 90
85.5606 | 32.7292 | 60.02 | 36.6 | 85.5377 | 49.2761 | 60.02 | 54.4 | 85.555 | 67.5286 | 59.98 | 72.2 | 85.5834 | 85.5877 | 59.98 | 90 | 85.5581 | 85.4871 | 59.96 | 90
85.5689 | 32.7323 | 60.02 | 36.6 | 85.546 | 49.2758 | 60.02 | 54.4 | 85.5634 | 67.5358 | 59.98 | 72.2 | 85.5918 | 85.5922 | 59.98 | 90 | 85.5665 | 85.4894 | 59.96 | 90
85.5773 | 32.7354 | 60.02 | 36.6 | 85.5544 | 49.2754 | 60.02 | 54.4 | 85.5717 | 67.5389 | 59.98 | 72.2 | 85.6001 | 85.5967 | 59.98 | 90 | 85.5748 | 85.4895 | 59.96 | 90
85.5856 | 32.7385 | 60.02 | 36.6 | 85.5627 | 49.2751 | 60.02 | 54.4 | 85.58 | 67.542 | 59.98 | 72.2 | 85.6085 | 85.6007 | 59.98 | 90 | 85.5831 | 85.4896 | 59.96 | 90
85.594 | 32.746 | 60.02 | 36.6 | 85.571 | 49.2748 | 60.02 | 54.4 | 85.5884 | 67.5489 | 59.98 | 72.2 | 85.6168 | 85.6047 | 59.98 | 90 | 85.5914 | 85.4877 | 59.96 | 90
85.6023 | 32.7535 | 60.02 | 36.6 | 85.5793 | 49.2736 | 60.02 | 54.4 | 85.5967 | 67.5558 | 59.98 | 72.2 | 85.6251 | 85.6087 | 59.98 | 90 | 85.5999 | 85.4859 | 59.96 | 90
85.6106 | 32.766 | 60.02 | 36.6 | 85.5876 | 49.2724 | 60.02 | 54.4 | 85.605 | 67.5591 | 59.98 | 72.2 | 85.6335 | 85.6127 | 59.98 | 90 | 85.6082 | 85.484 | 59.96 | 90
85.6189 | 32.7785 | 60.02 | 36.6 | 85.596 | 49.2714 | 60.02 | 54.4 | 85.6133 | 67.5623 | 59.98 | 72.2 | 85.6418 | 85.6143 | 59.98 | 90 | 85.6165 | 85.482 | 59.96 | 90
85.6273 | 32.7884 | 60.02 | 36.6 | 85.6043 | 49.2704 | 60.02 | 54.4 | 85.6217 | 67.5636 | 59.98 | 72.2 | 85.6501 | 85.6159 | 59.98 | 90 | 85.6249 | 85.479 | 59.96 | 90
85.6356 | 32.7984 | 60.02 | 36.6 | 85.6127 | 49.2693 | 60.02 | 54.4 | 85.63 | 67.5648 | 59.98 | 72.2 | 85.6584 | 85.616 | 59.98 | 90 | 85.6332 | 85.4761 | 59.96 | 90
85.644 | 32.8087 | 60.02 | 36.6 | 85.621 | 49.2683 | 60.02 | 54.4 | 85.6384 | 67.5657 | 59.98 | 72.2 | 85.6668 | 85.6162 | 59.98 | 90 | 85.6415 | 85.4724 | 59.96 | 90
85.6523 | 32.819 | 60.02 | 36.6 | 85.6293 | 49.2696 | 60.02 | 54.4 | 85.6467 | 67.5666 | 59.98 | 72.2 | 85.6751 | 85.6163 | 59.98 | 90 | 85.6499 | 85.4687 | 59.96 | 90
85.6606 | 32.8293 | 60.02 | 36.6 | 85.6376 | 49.2709 | 60.02 | 54.4 | 85.655 | 67.5686 | 59.98 | 72.2 | 85.6835 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.6582 | 85.4661 | 59.96 | 90
85.6689 | 32.8396 | 60.02 | 36.6 | 85.646 | 49.2722 | 60.02 | 54.4 | 85.6634 | 67.5707 | 59.98 | 72.2 | 85.6918 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.6665 | 85.4634 | 59.96 | 90
85.6773 | 32.8452 | 60.02 | 36.6 | 85.6543 | 49.2735 | 60.02 | 54.4 | 85.6717 | 67.5719 | 59.98 | 72.2 | 85.7001 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.6749 | 85.464 | 59.96 | 90
85.6856 | 32.8508 | 60.02 | 36.6 | 85.6627 | 49.2757 | 60.02 | 54.4 | 85.6801 | 67.573 | 59.98 | 72.2 | 85.7085 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.6832 | 85.4645 | 59.96 | 90
85.6939 | 32.8514 | 60.02 | 36.6 | 85.671 | 49.2778 | 60.02 | 54.4 | 85.6884 | 67.5738 | 59.98 | 72.2 | 85.7168 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.6915 | 85.4652 | 59.96 | 90
85.7022 | 32.8519 | 60.0201 | 36.6 | 85.6793 | 49.2795 | 60.02 | 54.4 | 85.6967 | 67.5746 | 59.98 | 72.2 | 85.7252 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.6998 | 85.4658 | 59.96 | 90
85.7106 | 32.8524 | 60.0202 | 36.6 | 85.6876 | 49.2812 | 60.02 | 54.4 | 85.7051 | 67.5727 | 59.98 | 72.2 | 85.7335 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.7083 | 85.4745 | 59.96 | 90
85.7189 | 32.8528 | 60.0203 | 36.6 | 85.696 | 49.2829 | 60.02 | 54.4 | 85.7134 | 67.5708 | 59.98 | 72.2 | 85.7418 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.7166 | 85.4833 | 59.96 | 90
85.7273 | 32.8528 | 60.0204 | 36.6 | 85.7043 | 49.2846 | 60.02 | 54.4 | 85.7217 | 67.5698 | 59.98 | 72.2 | 85.7502 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.7249 | 85.4921 | 59.96 | 90
85.7356 | 32.8528 | 60.0204 | 36.6 | 85.7126 | 49.2843 | 60.02 | 54.4 | 85.73 | 67.5688 | 59.98 | 72.2 | 85.7585 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.7333 | 85.5009 | 59.96 | 90
85.7439 | 32.8528 | 60.0205 | 36.6 | 85.7209 | 49.284 | 60.02 | 54.4 | 85.7384 | 67.5671 | 59.98 | 72.2 | 85.7668 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.7416 | 85.51 | 59.96 | 90
85.7522 | 32.8528 | 60.0206 | 36.6 | 85.7292 | 49.2831 | 60.02 | 54.4 | 85.7467 | 67.5653 | 59.98 | 72.2 | 85.7751 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.7499 | 85.5191 | 59.96 | 90
85.7606 | 32.8528 | 60.0207 | 36.6 | 85.7376 | 49.2822 | 60.02 | 54.4 | 85.7551 | 67.5636 | 59.98 | 72.2 | 85.7835 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.7583 | 85.5281 | 59.96 | 90
85.7689 | 32.8528 | 60.0208 | 36.6 | 85.7459 | 49.2826 | 60.02 | 54.4 | 85.7634 | 67.5618 | 59.98 | 72.2 | 85.7918 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.7666 | 85.5372 | 59.96 | 90
85.7773 | 32.8528 | 60.0209 | 36.6 | 85.7543 | 49.2831 | 60.02 | 54.4 | 85.7717 | 67.5622 | 59.98 | 72.2 | 85.8002 | 85.6165 | 59.98 | 90 | 85.7749 | 85.5467 | 59.96 | 90
85.7856 | 32.8528 | 60.0209 | 36.6 | 85.7626 | 49.2839 | 60.02 | 54.4 | 85.7801 | 67.5627 | 59.98 | 72.2 | 85.8085 | 85.6183 | 59.98 | 90 | 85.7833 | 85.5563 | 59.96 | 90
85.7939 | 32.8528 | 60.021 | 36.6 | 85.7709 | 49.2847 | 60.02 | 54.4 | 85.7884 | 67.5637 | 59.98 | 72.2 | 85.8168 | 85.6201 | 59.98 | 90 | 85.7916 | 85.5595 | 59.96 | 90
85.8022 | 32.8528 | 60.0211 | 36.6 | 85.7792 | 49.2851 | 60.02 | 54.4 | 85.7968 | 67.5648 | 59.98 | 72.2 | 85.8252 | 85.6219 | 59.98 | 90 | 85.7999 | 85.5628 | 59.96 | 90
85.8106 | 32.8528 | 60.0212 | 36.6 | 85.7876 | 49.2856 | 60.02 | 54.4 | 85.8051 | 67.5658 | 59.98 | 72.2 | 85.8335 | 85.6237 | 59.98 | 90 | 85.8082 | 85.5677 | 59.96 | 90
85.8189 | 32.8528 | 60.0213 | 36.6 | 85.7959 | 49.2903 | 60.02 | 54.4 | 85.8134 | 67.5668 | 59.98 | 72.2 | 85.8419 | 85.6279 | 59.98 | 90 | 85.8167 | 85.5726 | 59.96 | 90
85.8272 | 32.8528 | 60.0214 | 36.6 | 85.8043 | 49.2951 | 60.02 | 54.4 | 85.8218 | 67.5683 | 59.98 | 72.2 | 85.8502 | 85.6321 | 59.98 | 90 | 85.825 | 85.5776 | 59.96 | 90
85.8355 | 32.8528 | 60.0214 | 36.6 | 85.8126 | 49.3004 | 60.02 | 54.4 | 85.8301 | 67.5697 | 59.98 | 72.2 | 85.8585 | 85.6352 | 59.98 | 90 | 85.8333 | 85.5825 | 59.96 | 90
85.8439 | 32.8528 | 60.0215 | 36.6 | 85.8209 | 49.3057 | 60.02 | 54.4 | 85.8384 | 67.5712 | 59.98 | 72.2 | 85.8668 | 85.6383 | 59.98 | 90 | 85.8417 | 85.5851 | 59.96 | 90
85.8522 | 32.8528 | 60.0216 | 36.6 | 85.8292 | 49.3092 | 60.02 | 54.4 | 85.8467 | 67.5726 | 59.98 | 72.2 | 85.8752 | 85.6449 | 59.98 | 90 | 85.85 | 85.5877 | 59.96 | 90
85.8605 | 32.8528 | 60.0217 | 36.6 | 85.8375 | 49.3127 | 60.02 | 54.4 | 85.8551 | 67.5726 | 59.98 | 72.2 | 85.8835 | 85.6516 | 59.98 | 90 | 85.8583 | 85.5891 | 59.96 | 90
85.8689 | 32.8528 | 60.0218 | 36.6 | 85.8459 | 49.3162 | 60.02 | 54.4 | 85.8634 | 67.5726 | 59.98 | 72.2 | 85.8918 | 85.655 | 59.98 | 90 | 85.8667 | 85.5905 | 59.96 | 90
85.8772 | 32.8528 | 60.0219 | 36.6 | 85.8542 | 49.3197 | 60.02 | 54.4 | 85.8718 | 67.5721 | 59.98 | 72.2 | 85.9002 | 85.6584 | 59.98 | 90 | 85.875 | 85.5913 | 59.96 | 90
85.8855 | 32.8528 | 60.0219 | 36.6 | 85.8625 | 49.3273 | 60.02 | 54.4 | 85.8801 | 67.5715 | 59.98 | 72.2 | 85.9085 | 85.6618 | 59.98 | 90 | 85.8833 | 85.5922 | 59.96 | 90
85.8938 | 32.8532 | 60.022 | 36.6 | 85.8708 | 49.3349 | 60.02 | 54.4 | 85.8884 | 67.5709 | 59.98 | 72.2 | 85.9169 | 85.6652 | 59.98 | 90 | 85.8916 | 85.5921 | 59.96 | 90
85.9022 | 32.8535 | 60.0221 | 36.6 | 85.8792 | 49.3382 | 60.02 | 54.4 | 85.8968 | 67.5704 | 59.98 | 72.2 | 85.9252 | 85.6655 | 59.98 | 90 | 85.9 | 85.5921 | 59.96 | 90
85.9105 | 32.8539 | 60.0222 | 36.6 | 85.8875 | 49.3415 | 60.02 | 54.4 | 85.9051 | 67.5698 | 59.98 | 72.2 | 85.9335 | 85.6658 | 59.98 | 90 | 85.9083 | 85.5921 | 59.96 | 90
85.9189 | 32.8543 | 60.0223 | 36.6 | 85.8959 | 49.3449 | 60.02 | 54.4 | 85.9135 | 67.5692 | 59.98 | 72.2 | 85.9418 | 85.669 | 59.98 | 90 | 85.9166 | 85.5921 | 59.96 | 90
85.9272 | 32.8546 | 60.0224 | 36.6 | 85.9042 | 49.3482 | 60.02 | 54.4 | 85.9218 | 67.5686 | 59.98 | 72.2 | 85.9502 | 85.6723 | 59.98 | 90 | 85.925 | 85.592 | 59.96 | 90
85.9355 | 32.855 | 60.0224 | 36.6 | 85.9125 | 49.3515 | 60.02 | 54.4 | 85.9301 | 67.5681 | 59.98 | 72.2 | 85.9586 | 85.6732 | 59.98 | 90 | 85.9333 | 85.5919 | 59.96 | 90
85.9438 | 32.8554 | 60.0225 | 36.6 | 85.9208 | 49.3548 | 60.02 | 54.4 | 85.9385 | 67.5705 | 59.98 | 72.2 | 85.9669 | 85.6741 | 59.98 | 90 | 85.9417 | 85.5905 | 59.96 | 90
85.9522 | 32.8557 | 60.0226 | 36.6 | 85.9292 | 49.3592 | 60.02 | 54.4 | 85.9468 | 67.573 | 59.98 | 72.2 | 85.9752 | 85.6765 | 59.98 | 90 | 85.9501 | 85.5891 | 59.96 | 90
85.9605 | 32.8561 | 60.0227 | 36.6 | 85.9375 | 49.3637 | 60.02 | 54.4 | 85.9551 | 67.5752 | 59.98 | 72.2 | 85.9835 | 85.6789 | 59.98 | 90 | 85.9584 | 85.5874 | 59.96 | 90
85.9688 | 32.8565 | 60.0228 | 36.6 | 85.9459 | 49.3644 | 60.02 | 54.4 | 85.9634 | 67.5773 | 59.98 | 72.2 | 85.9919 | 85.6814 | 59.98 | 90 | 85.9667 | 85.5858 | 59.96 | 90
85.9771 | 32.8565 | 60.0229 | 36.6 | 85.9542 | 49.3651 | 60.02 | 54.4 | 85.9718 | 67.5794 | 59.98 | 72.2 | 86.0002 | 85.6838 | 59.98 | 90 | 85.9751 | 85.5838 | 59.96 | 90
85.9855 | 32.8565 | 60.0229 | 36.6 | 85.9625 | 49.3658 | 60.02 | 54.4 | 85.9801 | 67.5816 | 59.98 | 72.2 | 86.0085 | 85.687 | 59.98 | 90 | 85.9834 | 85.5817 | 59.96 | 90
85.9938 | 32.8565 | 60.023 | 36.6 | 85.9708 | 49.3665 | 60.02 | 54.4 | 85.9885 | 67.5837 | 59.98 | 72.2 | 86.0169 | 85.6902 | 59.98 | 90 | 85.9917 | 85.5779 | 59.96 | 90
86.0022 | 32.8565 | 60.0231 | 36.6 | 85.9791 | 49.3671 | 60.02 | 54.4 | 85.9968 | 67.5859 | 59.98 | 72.2 | 86.0252 | 85.6915 | 59.98 | 90 | 86.0001 | 85.574 | 59.96 | 90
86.0105 | 32.8565 | 60.0232 | 36.6 | 85.9875 | 49.3678 | 60.02 | 54.4 | 86.0051 | 67.5913 | 59.98 | 72.2 | 86.0336 | 85.6929 | 59.98 | 90 | 86.0084 | 85.5704 | 59.96 | 90
86.0188 | 32.8565 | 60.0233 | 36.6 | 85.9958 | 49.3702 | 60.02 | 54.4 | 86.0135 | 67.5967 | 59.98 | 72.2 | 86.0419 | 85.693 | 59.98 | 90 | 86.0167 | 85.5667 | 59.96 | 90
86.0271 | 32.8565 | 60.0234 | 36.6 | 86.0042 | 49.3726 | 60.02 | 54.4 | 86.0218 | 67.5991 | 59.98 | 72.2 | 86.0502 | 85.6931 | 59.98 | 90 | 86.025 | 85.5649 | 59.96 | 90
86.0355 | 32.8565 | 60.0234 | 36.6 | 86.0125 | 49.373 | 60.02 | 54.4 | 86.0302 | 67.6015 | 59.98 | 72.2 | 86.0585 | 85.6931 | 59.98 | 90 | 86.0334 | 85.5632 | 59.96 | 90
86.0438 | 32.8573 | 60.0235 | 36.6 | 86.0208 | 49.3734 | 60.02 | 54.4 | 86.0385 | 67.6048 | 59.98 | 72.2 | 86.0669 | 85.6931 | 59.98 | 90 | 86.0417 | 85.5615 | 59.96 | 90
86.0522 | 32.8582 | 60.0236 | 36.6 | 86.0291 | 49.3739 | 60.02 | 54.4 | 86.0468 | 67.6082 | 59.98 | 72.2 | 86.0753 | 85.6931 | 59.98 | 90 | 86.05 | 85.5597 | 59.96 | 90
86.0605 | 32.8598 | 60.0237 | 36.6 | 86.0375 | 49.3743 | 60.02 | 54.4 | 86.0552 | 67.6137 | 59.98 | 72.2 | 86.0836 | 85.6931 | 59.98 | 90 | 86.0585 | 85.558 | 59.96 | 90
86.0688 | 32.8614 | 60.0238 | 36.6 | 86.0458 | 49.3748 | 60.02 | 54.4 | 86.0635 | 67.6191 | 59.98 | 72.2 | 86.0919 | 85.6956 | 59.98 | 90 | 86.0668 | 85.5563 | 59.96 | 90
86.0771 | 32.8631 | 60.0239 | 36.6 | 86.0541 | 49.3752 | 60.02 | 54.4 | 86.0718 | 67.6246 | 59.98 | 72.2 | 86.1002 | 85.6981 | 59.98 | 90 | 86.0751 | 85.5563 | 59.96 | 90
86.0854 | 32.8647 | 60.0239 | 36.6 | 86.0624 | 49.3757 | 60.02 | 54.4 | 86.0801 | 67.6301 | 59.98 | 72.2 | 86.1086 | 85.7006 | 59.98 | 90 | 86.0835 | 85.5563 | 59.96 | 90
86.0938 | 32.8663 | 60.024 | 36.6 | 86.0708 | 49.3761 | 60.02 | 54.4 | 86.0885 | 67.632 | 59.98 | 72.2 | 86.1169 | 85.7031 | 59.98 | 90 | 86.0918 | 85.5563 | 59.96 | 90
86.1021 | 32.868 | 60.0241 | 36.6 | 86.0791 | 49.3774 | 60.02 | 54.4 | 86.0968 | 67.634 | 59.98 | 72.2 | 86.1252 | 85.7056 | 59.98 | 90 | 86.1001 | 85.5563 | 59.96 | 90
86.1104 | 32.8696 | 60.0242 | 36.6 | 86.0875 | 49.3786 | 60.02 | 54.4 | 86.1052 | 67.6375 | 59.98 | 72.2 | 86.1336 | 85.7081 | 59.98 | 90 | 86.1085 | 85.5563 | 59.96 | 90
86.1187 | 32.8712 | 60.0243 | 36.6 | 86.0958 | 49.3803 | 60.02 | 54.4 | 86.1135 | 67.6411 | 59.98 | 72.2 | 86.1419 | 85.7105 | 59.98 | 90 | 86.1168 | 85.5563 | 59.96 | 90
86.1271 | 32.8729 | 60.0244 | 36.6 | 86.1041 | 49.3821 | 60.02 | 54.4 | 86.1218 | 67.6447 | 59.98 | 72.2 | 86.1503 | 85.713 | 59.98 | 90 | 86.1251 | 85.5614 | 59.96 | 90
86.1354 | 32.8746 | 60.0244 | 36.6 | 86.1124 | 49.3838 | 60.02 | 54.4 | 86.1302 | 67.6483 | 59.98 | 72.2 | 86.1586 | 85.7155 | 59.98 | 90 | 86.1335 | 85.5665 | 59.96 | 90
86.1438 | 32.8755 | 60.0245 | 36.6 | 86.1207 | 49.3855 | 60.02 | 54.4 | 86.1385 | 67.6497 | 59.98 | 72.2 | 86.1669 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.1418 | 85.5717 | 59.96 | 90
86.1521 | 32.8764 | 60.0246 | 36.6 | 86.1291 | 49.3873 | 60.02 | 54.4 | 86.1469 | 67.6511 | 59.98 | 72.2 | 86.1752 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.1501 | 85.5768 | 59.96 | 90
86.1604 | 32.8773 | 60.0247 | 36.6 | 86.1374 | 49.389 | 60.02 | 54.4 | 86.1552 | 67.6524 | 59.98 | 72.2 | 86.1836 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.1584 | 85.582 | 59.96 | 90
86.1687 | 32.8782 | 60.0248 | 36.6 | 86.1458 | 49.3907 | 60.02 | 54.4 | 86.1635 | 67.6538 | 59.98 | 72.2 | 86.192 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.1669 | 85.5871 | 59.96 | 90
86.1771 | 32.8792 | 60.0249 | 36.6 | 86.1541 | 49.3924 | 60.02 | 54.4 | 86.1719 | 67.6561 | 59.98 | 72.2 | 86.2003 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.1752 | 85.5922 | 59.96 | 90
86.1854 | 32.8801 | 60.0249 | 36.6 | 86.1624 | 49.3902 | 60.02 | 54.4 | 86.1802 | 67.6583 | 59.98 | 72.2 | 86.2086 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.1835 | 85.5974 | 59.96 | 90
86.1938 | 32.881 | 60.025 | 36.6 | 86.1707 | 49.3881 | 60.02 | 54.4 | 86.1885 | 67.6597 | 59.98 | 72.2 | 86.2169 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.1919 | 85.6025 | 59.96 | 90
86.2021 | 32.8819 | 60.0251 | 36.6 | 86.1791 | 49.3859 | 60.02 | 54.4 | 86.1968 | 67.661 | 59.98 | 72.2 | 86.2253 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.2002 | 85.6077 | 59.96 | 90
86.2104 | 32.8819 | 60.0252 | 36.6 | 86.1874 | 49.3837 | 60.02 | 54.4 | 86.2052 | 67.6624 | 59.98 | 72.2 | 86.2336 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.2085 | 85.6073 | 59.96 | 90
86.2187 | 32.8819 | 60.0253 | 36.6 | 86.1957 | 49.383 | 60.02 | 54.4 | 86.2136 | 67.6637 | 59.98 | 72.2 | 86.2419 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.2169 | 85.6069 | 59.96 | 90
86.2271 | 32.8823 | 60.0254 | 36.6 | 86.204 | 49.3823 | 60.02 | 54.4 | 86.2219 | 67.6648 | 59.98 | 72.2 | 86.2503 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.2252 | 85.6058 | 59.96 | 90
86.2354 | 32.8828 | 60.0254 | 36.6 | 86.2124 | 49.3816 | 60.02 | 54.4 | 86.2302 | 67.6658 | 59.98 | 72.2 | 86.2586 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.2335 | 85.6047 | 59.96 | 90
86.2437 | 32.8833 | 60.0255 | 36.6 | 86.2207 | 49.3809 | 60.02 | 54.4 | 86.2385 | 67.6669 | 59.98 | 72.2 | 86.267 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.2419 | 85.6037 | 59.96 | 90
86.252 | 32.8837 | 60.0256 | 36.6 | 86.229 | 49.3791 | 60.02 | 54.4 | 86.2469 | 67.6679 | 59.98 | 72.2 | 86.2753 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.2502 | 85.6026 | 59.96 | 90
86.2604 | 32.8853 | 60.0257 | 36.6 | 86.2374 | 49.3773 | 60.02 | 54.4 | 86.2552 | 67.6684 | 59.98 | 72.2 | 86.2836 | 85.718 | 59.98 | 90 | 86.2585 | 85.6015 | 59.96 | 90
86.2687 | 32.8868 | 60.0258 | 36.6 | 86.2457 | 49.3764 | 60.02 | 54.4 | 86.2635 | 67.6689 | 59.98 | 72.2 | 86.292 | 85.7198 | 59.98 | 90 | 86.267 | 85.6004 | 59.96 | 90
86.2771 | 32.8884 | 60.0259 | 36.6 | 86.254 | 49.3755 | 60.02 | 54.4 | 86.2719 | 67.6704 | 59.98 | 72.2 | 86.3003 | 85.7216 | 59.98 | 90 | 86.2753 | 85.5993 | 59.96 | 90
86.2854 | 32.8899 | 60.0259 | 36.6 | 86.2623 | 49.3749 | 60.02 | 54.4 | 86.2802 | 67.672 | 59.98 | 72.2 | 86.3087 | 85.7245 | 59.98 | 90 | 86.2836 | 85.5983 | 59.96 | 90
86.2937 | 32.8915 | 60.026 | 36.6 | 86.2707 | 49.3743 | 60.02 | 54.4 | 86.2886 | 67.6749 | 59.98 | 72.2 | 86.317 | 85.7275 | 59.98 | 90 | 86.2919 | 85.5976 | 59.96 | 90
86.302 | 32.893 | 60.0261 | 36.6 | 86.279 | 49.3722 | 60.02 | 54.4 | 86.2969 | 67.6778 | 59.98 | 72.2 | 86.3253 | 85.7326 | 59.98 | 90 | 86.3003 | 85.5969 | 59.96 | 90
86.3103 | 32.8982 | 60.0262 | 36.6 | 86.2874 | 49.3701 | 60.02 | 54.4 | 86.3052 | 67.6809 | 59.98 | 72.2 | 86.3336 | 85.7377 | 59.98 | 90 | 86.3086 | 85.5969 | 59.96 | 90
86.3187 | 32.9033 | 60.0263 | 36.6 | 86.2957 | 49.3677 | 60.02 | 54.4 | 86.3135 | 67.6841 | 59.98 | 72.2 | 86.342 | 85.7424 | 59.98 | 90 | 86.3169 | 85.5969 | 59.96 | 90
86.327 | 32.9085 | 60.0264 | 36.6 | 86.304 | 49.3653 | 60.02 | 54.4 | 86.3219 | 67.6873 | 59.98 | 72.2 | 86.3503 | 85.7471 | 59.98 | 90 | 86.3253 | 85.6011 | 59.96 | 90
86.3354 | 32.9136 | 60.0264 | 36.6 | 86.3123 | 49.3637 | 60.02 | 54.4 | 86.3303 | 67.6905 | 59.98 | 72.2 | 86.3586 | 85.7519 | 59.98 | 90 | 86.3336 | 85.6053 | 59.96 | 90
86.3437 | 32.9177 | 60.0265 | 36.6 | 86.3207 | 49.362 | 60.02 | 54.4 | 86.3386 | 67.6927 | 59.98 | 72.2 | 86.367 | 85.7566 | 59.98 | 90 | 86.3419 | 85.6153 | 59.96 | 90
86.352 | 32.9218 | 60.0266 | 36.6 | 86.329 | 49.3606 | 60.02 | 54.4 | 86.3469 | 67.6949 | 59.98 | 72.2 | 86.3753 | 85.7595 | 59.98 | 90 | 86.3503 | 85.6252 | 59.96 | 90
86.3603 | 32.9259 | 60.0267 | 36.6 | 86.3373 | 49.3591 | 60.02 | 54.4 | 86.3552 | 67.6953 | 59.98 | 72.2 | 86.3837 | 85.7624 | 59.98 | 90 | 86.3586 | 85.6351 | 59.96 | 90
86.3687 | 32.9299 | 60.0268 | 36.6 | 86.3456 | 49.3626 | 60.02 | 54.4 | 86.3636 | 67.6957 | 59.98 | 72.2 | 86.392 | 85.7642 | 59.98 | 90 | 86.3669 | 85.6451 | 59.96 | 90
86.377 | 32.9361 | 60.0269 | 36.6 | 86.354 | 49.3661 | 60.02 | 54.4 | 86.3719 | 67.6944 | 59.98 | 72.2 | 86.4003 | 85.766 | 59.98 | 90 | 86.3754 | 85.655 | 59.96 | 90
86.3853 | 32.9423 | 60.0269 | 36.6 | 86.3623 | 49.3729 | 60.02 | 54.4 | 86.3802 | 67.6932 | 59.98 | 72.2 | 86.4087 | 85.7656 | 59.9801 | 90 | 86.3837 | 85.6649 | 59.96 | 90
86.3936 | 32.9444 | 60.027 | 36.6 | 86.3706 | 49.3797 | 60.02 | 54.4 | 86.3886 | 67.692 | 59.98 | 72.2 | 86.417 | 85.7652 | 59.9802 | 90 | 86.392 | 85.6748 | 59.96 | 90
86.402 | 32.9466 | 60.0271 | 36.6 | 86.379 | 49.3902 | 60.02 | 54.4 | 86.3969 | 67.6908 | 59.98 | 72.2 | 86.4254 | 85.7652 | 59.9803 | 90 | 86.4004 | 85.6848 | 59.96 | 90
86.4103 | 32.9487 | 60.0272 | 36.6 | 86.3873 | 49.4008 | 60.02 | 54.4 | 86.4053 | 67.6939 | 59.98 | 72.2 | 86.4337 | 85.7652 | 59.9803 | 90 | 86.4087 | 85.6905 | 59.96 | 90
86.4187 | 32.9508 | 60.0273 | 36.6 | 86.3956 | 49.4109 | 60.02 | 54.4 | 86.4136 | 67.6971 | 59.98 | 72.2 | 86.442 | 85.7652 | 59.9804 | 90 | 86.417 | 85.6962 | 59.96 | 90
86.427 | 32.9529 | 60.0274 | 36.6 | 86.4039 | 49.421 | 60.02 | 54.4 | 86.4219 | 67.7011 | 59.98 | 72.2 | 86.4503 | 85.7652 | 59.9805 | 90 | 86.4253 | 85.6962 | 59.96 | 90
86.4353 | 32.9551 | 60.0274 | 36.6 | 86.4123 | 49.4316 | 60.02 | 54.4 | 86.4302 | 67.7052 | 59.98 | 72.2 | 86.4587 | 85.7655 | 59.9806 | 90 | 86.4337 | 85.6961 | 59.96 | 90
86.4436 | 32.9572 | 60.0275 | 36.6 | 86.4206 | 49.4421 | 60.02 | 54.4 | 86.4386 | 67.7093 | 59.98 | 72.2 | 86.467 | 85.7658 | 59.9807 | 90 | 86.442 | 85.6961 | 59.96 | 90
86.4519 | 32.9593 | 60.0276 | 36.6 | 86.429 | 49.4478 | 60.02 | 54.4 | 86.447 | 67.7133 | 59.98 | 72.2 | 86.4753 | 85.7661 | 59.9808 | 90 | 86.4503 | 85.6961 | 59.96 | 90
86.4603 | 32.9593 | 60.0277 | 36.6 | 86.4373 | 49.4536 | 60.02 | 54.4 | 86.4553 | 67.7171 | 59.98 | 72.2 | 86.4837 | 85.7664 | 59.9808 | 90 | 86.4587 | 85.696 | 59.96 | 90
86.4686 | 32.9593 | 60.0278 | 36.6 | 86.4456 | 49.4545 | 60.02 | 54.4 | 86.4636 | 67.7209 | 59.98 | 72.2 | 86.492 | 85.7667 | 59.9809 | 90 | 86.467 | 85.696 | 59.96 | 90
86.477 | 32.9593 | 60.0279 | 36.6 | 86.4539 | 49.4554 | 60.02 | 54.4 | 86.4719 | 67.7247 | 59.98 | 72.2 | 86.5004 | 85.767 | 59.981 | 90 | 86.4753 | 85.696 | 59.96 | 90
86.4853 | 32.9593 | 60.0279 | 36.6 | 86.4623 | 49.4544 | 60.02 | 54.4 | 86.4803 | 67.7286 | 59.98 | 72.2 | 86.5087 | 85.7673 | 59.9811 | 90 | 86.4838 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.4936 | 32.9593 | 60.028 | 36.6 | 86.4706 | 49.4534 | 60.02 | 54.4 | 86.4886 | 67.7281 | 59.98 | 72.2 | 86.517 | 85.7676 | 59.9812 | 90 | 86.4921 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.5019 | 32.9593 | 60.0281 | 36.6 | 86.4789 | 49.4523 | 60.02 | 54.4 | 86.4969 | 67.7275 | 59.98 | 72.2 | 86.5253 | 85.7679 | 59.9813 | 90 | 86.5004 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.5103 | 32.9593 | 60.0282 | 36.6 | 86.4872 | 49.4511 | 60.02 | 54.4 | 86.5053 | 67.7268 | 59.98 | 72.2 | 86.5337 | 85.7682 | 59.9813 | 90 | 86.5088 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.5186 | 32.9593 | 60.0283 | 36.6 | 86.4955 | 49.4502 | 60.02 | 54.4 | 86.5136 | 67.7261 | 59.98 | 72.2 | 86.5421 | 85.7682 | 59.9814 | 90 | 86.5171 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.5269 | 32.9593 | 60.0284 | 36.6 | 86.5039 | 49.4493 | 60.02 | 54.4 | 86.522 | 67.7292 | 59.98 | 72.2 | 86.5504 | 85.7682 | 59.9815 | 90 | 86.5254 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.5352 | 32.9593 | 60.0284 | 36.6 | 86.5122 | 49.4484 | 60.02 | 54.4 | 86.5303 | 67.7323 | 59.98 | 72.2 | 86.5587 | 85.7682 | 59.9816 | 90 | 86.5338 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.5435 | 32.9593 | 60.0285 | 36.6 | 86.5206 | 49.4475 | 60.02 | 54.4 | 86.5386 | 67.736 | 59.98 | 72.2 | 86.567 | 85.7682 | 59.9817 | 90 | 86.5421 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.5519 | 32.9593 | 60.0286 | 36.6 | 86.5289 | 49.4481 | 60.02 | 54.4 | 86.5469 | 67.7396 | 59.98 | 72.2 | 86.5754 | 85.7682 | 59.9818 | 90 | 86.5504 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.5602 | 32.9583 | 60.0287 | 36.6 | 86.5372 | 49.4486 | 60.02 | 54.4 | 86.5553 | 67.7468 | 59.98 | 72.2 | 86.5837 | 85.7682 | 59.9818 | 90 | 86.5587 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.5686 | 32.9572 | 60.0288 | 36.6 | 86.5455 | 49.4476 | 60.02 | 54.4 | 86.5637 | 67.7539 | 59.98 | 72.2 | 86.592 | 85.7682 | 59.9819 | 90 | 86.5671 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.5769 | 32.9554 | 60.0289 | 36.6 | 86.5539 | 49.4465 | 60.02 | 54.4 | 86.572 | 67.7611 | 59.98 | 72.2 | 86.6003 | 85.7682 | 59.982 | 90 | 86.5754 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.5852 | 32.9536 | 60.0289 | 36.6 | 86.5622 | 49.4502 | 60.02 | 54.4 | 86.5803 | 67.7682 | 59.98 | 72.2 | 86.6087 | 85.7682 | 59.9821 | 90 | 86.5837 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.5935 | 32.9518 | 60.029 | 36.6 | 86.5706 | 49.454 | 60.02 | 54.4 | 86.5886 | 67.7756 | 59.98 | 72.2 | 86.6171 | 85.7682 | 59.9822 | 90 | 86.5922 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.6019 | 32.95 | 60.0291 | 36.6 | 86.5789 | 49.4573 | 60.02 | 54.4 | 86.597 | 67.783 | 59.98 | 72.2 | 86.6254 | 85.7682 | 59.9823 | 90 | 86.6005 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.6102 | 32.9482 | 60.0292 | 36.6 | 86.5872 | 49.4606 | 60.02 | 54.4 | 86.6053 | 67.7866 | 59.98 | 72.2 | 86.6337 | 85.7682 | 59.9823 | 90 | 86.6088 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.6186 | 32.9464 | 60.0293 | 36.6 | 86.5955 | 49.4639 | 60.02 | 54.4 | 86.6136 | 67.7902 | 59.98 | 72.2 | 86.642 | 85.7682 | 59.9824 | 90 | 86.6172 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.6269 | 32.9446 | 60.0294 | 36.6 | 86.6039 | 49.4672 | 60.02 | 54.4 | 86.622 | 67.7918 | 59.98 | 72.2 | 86.6504 | 85.7682 | 59.9825 | 90 | 86.6255 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.6352 | 32.9428 | 60.0294 | 36.6 | 86.6122 | 49.4706 | 60.02 | 54.4 | 86.6303 | 67.7934 | 59.98 | 72.2 | 86.6587 | 85.7682 | 59.9826 | 90 | 86.6338 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.6435 | 32.941 | 60.0295 | 36.6 | 86.6205 | 49.4739 | 60.02 | 54.4 | 86.6387 | 67.7908 | 59.98 | 72.2 | 86.6671 | 85.7682 | 59.9827 | 90 | 86.6422 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.6518 | 32.9392 | 60.0296 | 36.6 | 86.6288 | 49.4812 | 60.02 | 54.4 | 86.647 | 67.7881 | 59.98 | 72.2 | 86.6754 | 85.7682 | 59.9828 | 90 | 86.6505 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.6602 | 32.9373 | 60.0297 | 36.6 | 86.6372 | 49.4884 | 60.02 | 54.4 | 86.6553 | 67.7841 | 59.98 | 72.2 | 86.6837 | 85.7682 | 59.9828 | 90 | 86.6588 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.6685 | 32.9355 | 60.0298 | 36.6 | 86.6455 | 49.4918 | 60.02 | 54.4 | 86.6636 | 67.7801 | 59.98 | 72.2 | 86.6921 | 85.767 | 59.9829 | 90 | 86.6672 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.6768 | 32.9336 | 60.0299 | 36.6 | 86.6539 | 49.4952 | 60.02 | 54.4 | 86.672 | 67.7761 | 59.98 | 72.2 | 86.7004 | 85.7658 | 59.983 | 90 | 86.6755 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.6852 | 32.9317 | 60.0299 | 36.6 | 86.6622 | 49.499 | 60.02 | 54.4 | 86.6804 | 67.7721 | 59.98 | 72.2 | 86.7087 | 85.7688 | 59.9831 | 90 | 86.6838 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.6935 | 32.929 | 60.03 | 36.6 | 86.6705 | 49.5028 | 60.02 | 54.4 | 86.6887 | 67.768 | 59.98 | 72.2 | 86.717 | 85.7718 | 59.9832 | 90 | 86.6921 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.7018 | 32.9264 | 60.03 | 36.6 | 86.6788 | 49.5066 | 60.02 | 54.4 | 86.697 | 67.764 | 59.98 | 72.2 | 86.7254 | 85.7778 | 59.9833 | 90 | 86.7006 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.7102 | 32.9237 | 60.03 | 36.6 | 86.6872 | 49.5105 | 60.02 | 54.4 | 86.7053 | 67.762 | 59.98 | 72.2 | 86.7337 | 85.7839 | 59.9833 | 90 | 86.7089 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.7185 | 32.9211 | 60.03 | 36.6 | 86.6955 | 49.5143 | 60.02 | 54.4 | 86.7137 | 67.7599 | 59.98 | 72.2 | 86.7421 | 85.7942 | 59.9834 | 90 | 86.7172 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.7268 | 32.9194 | 60.03 | 36.6 | 86.7039 | 49.5181 | 60.02 | 54.4 | 86.722 | 67.7585 | 59.98 | 72.2 | 86.7504 | 85.8045 | 59.9835 | 90 | 86.7256 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.7351 | 32.9178 | 60.03 | 36.6 | 86.7122 | 49.5179 | 60.02 | 54.4 | 86.7303 | 67.7572 | 59.98 | 72.2 | 86.7587 | 85.8147 | 59.9836 | 90 | 86.7339 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.7434 | 32.924 | 60.03 | 36.6 | 86.7205 | 49.5178 | 60.02 | 54.4 | 86.7387 | 67.7572 | 59.98 | 72.2 | 86.7671 | 85.825 | 59.9837 | 90 | 86.7422 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.7518 | 32.9301 | 60.03 | 36.6 | 86.7288 | 49.5178 | 60.02 | 54.4 | 86.747 | 67.7572 | 59.98 | 72.2 | 86.7754 | 85.8365 | 59.9838 | 90 | 86.7506 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.7601 | 32.9359 | 60.03 | 36.6 | 86.7371 | 49.5178 | 60.02 | 54.4 | 86.7554 | 67.7572 | 59.98 | 72.2 | 86.7838 | 85.8479 | 59.9838 | 90 | 86.7589 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.7685 | 32.9417 | 60.03 | 36.6 | 86.7455 | 49.5178 | 60.02 | 54.4 | 86.7637 | 67.7572 | 59.98 | 72.2 | 86.7921 | 85.8552 | 59.9839 | 90 | 86.7672 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.7768 | 32.9483 | 60.03 | 36.6 | 86.7538 | 49.5178 | 60.02 | 54.4 | 86.772 | 67.7572 | 59.98 | 72.2 | 86.8004 | 85.8625 | 59.984 | 90 | 86.7756 | 85.6959 | 59.96 | 90
86.7851 | 32.9548 | 60.03 | 36.6 | 86.7621 | 49.5181 | 60.02 | 54.4 | 86.7803 | 67.7572 | 59.98 | 72.2 | 86.8087 | 85.8667 | 59.9841 | 90 | 86.7839 | 85.696 | 59.96 | 90
86.7934 | 32.9614 | 60.03 | 36.6 | 86.7704 | 49.5185 | 60.02 | 54.4 | 86.7887 | 67.7577 | 59.98 | 72.2 | 86.8171 | 85.8709 | 59.9842 | 90 | 86.7922 | 85.696 | 59.96 | 90
86.8018 | 32.968 | 60.03 | 36.6 | 86.7788 | 49.5188 | 60.02 | 54.4 | 86.7971 | 67.7583 | 59.98 | 72.2 | 86.8254 | 85.8698 | 59.9843 | 90 | 86.8007 | 85.696 | 59.96 | 90
86.8101 | 32.9741 | 60.03 | 36.6 | 86.7871 | 49.5192 | 60.02 | 54.4 | 86.8054 | 67.7614 | 59.98 | 72.2 | 86.8337 | 85.8688 | 59.9843 | 90 | 86.809 | 85.696 | 59.96 | 90
86.8184 | 32.9802 | 60.03 | 36.6 | 86.7955 | 49.5196 | 60.02 | 54.4 | 86.8137 | 67.7645 | 59.98 | 72.2 | 86.8421 | 85.8677 | 59.9844 | 90 | 86.8173 | 85.696 | 59.96 | 90
86.8268 | 32.9843 | 60.03 | 36.6 | 86.8038 | 49.5199 | 60.02 | 54.4 | 86.822 | 67.7692 | 59.98 | 72.2 | 86.8504 | 85.8666 | 59.9845 | 90 | 86.8256 | 85.696 | 59.96 | 90
86.8351 | 32.9884 | 60.03 | 36.6 | 86.8121 | 49.52 | 60.02 | 54.4 | 86.8304 | 67.7739 | 59.98 | 72.2 | 86.8588 | 85.8656 | 59.9846 | 90 | 86.834 | 85.696 | 59.96 | 90
86.8434 | 32.9928 | 60.03 | 36.6 | 86.8204 | 49.5201 | 60.02 | 54.4 | 86.8387 | 67.7786 | 59.98 | 72.2 | 86.8671 | 85.8645 | 59.9847 | 90 | 86.8423 | 85.696 | 59.96 | 90
86.8517 | 32.9973 | 60.03 | 36.6 | 86.8288 | 49.5203 | 60.02 | 54.4 | 86.847 | 67.7833 | 59.98 | 72.2 | 86.8754 | 85.8634 | 59.9848 | 90 | 86.8506 | 85.696 | 59.96 | 90
86.8601 | 33.0012 | 60.03 | 36.6 | 86.8371 | 49.5204 | 60.02 | 54.4 | 86.8554 | 67.7889 | 59.98 | 72.2 | 86.8837 | 85.8624 | 59.9848 | 90 | 86.859 | 85.696 | 59.96 | 90
86.8684 | 33.0051 | 60.03 | 36.6 | 86.8455 | 49.5201 | 60.02 | 54.4 | 86.8637 | 67.7944 | 59.98 | 72.2 | 86.8921 | 85.8613 | 59.9849 | 90 | 86.8673 | 85.696 | 59.96 | 90
86.8767 | 33.0144 | 60.03 | 36.6 | 86.8538 | 49.5199 | 60.02 | 54.4 | 86.8721 | 67.7995 | 59.98 | 72.2 | 86.9005 | 85.8603 | 59.985 | 90 | 86.8756 | 85.696 | 59.96 | 90
86.885 | 33.0236 | 60.03 | 36.6 | 86.8621 | 49.5197 | 60.02 | 54.4 | 86.8804 | 67.8045 | 59.98 | 72.2 | 86.9088 | 85.8571 | 59.9851 | 90 | 86.884 | 85.696 | 59.96 | 90
86.8934 | 33.0333 | 60.03 | 36.6 | 86.8704 | 49.5194 | 60.02 | 54.4 | 86.8887 | 67.8084 | 59.98 | 72.2 | 86.9171 | 85.8539 | 59.9852 | 90 | 86.8923 | 85.696 | 59.96 | 90
86.9017 | 33.043 | 60.03 | 36.6 | 86.8788 | 49.5215 | 60.02 | 54.4 | 86.897 | 67.8123 | 59.98 | 72.2 | 86.9254 | 85.8507 | 59.9853 | 90 | 86.9006 | 85.696 | 59.96 | 90
86.91 | 33.0477 | 60.03 | 36.6 | 86.8871 | 49.5236 | 60.02 | 54.4 | 86.9054 | 67.8146 | 59.98 | 72.2 | 86.9338 | 85.8475 | 59.9854 | 90 | 86.9091 | 85.696 | 59.96 | 90
86.9184 | 33.0524 | 60.03 | 36.6 | 86.8954 | 49.5259 | 60.02 | 54.4 | 86.9138 | 67.817 | 59.98 | 72.2 | 86.9421 | 85.8438 | 59.9854 | 90 | 86.9174 | 85.696 | 59.96 | 90
86.9267 | 33.0568 | 60.03 | 36.6 | 86.9037 | 49.5283 | 60.02 | 54.4 | 86.9221 | 67.8193 | 59.98 | 72.2 | 86.9504 | 85.8402 | 59.9855 | 90 | 86.9257 | 85.6971 | 59.96 | 90
86.935 | 33.0611 | 60.03 | 36.6 | 86.9121 | 49.5305 | 60.02 | 54.4 | 86.9304 | 67.8217 | 59.98 | 72.2 | 86.9588 | 85.8366 | 59.9856 | 90 | 86.9341 | 85.6983 | 59.96 | 90
86.9433 | 33.0655 | 60.03 | 36.6 | 86.9204 | 49.5327 | 60.02 | 54.4 | 86.9387 | 67.8232 | 59.98 | 72.2 | 86.9671 | 85.833 | 59.9857 | 90 | 86.9424 | 85.6994 | 59.96 | 90
86.9517 | 33.0698 | 60.03 | 36.6 | 86.9288 | 49.5347 | 60.02 | 54.4 | 86.9471 | 67.8246 | 59.98 | 72.2 | 86.9755 | 85.8319 | 59.9858 | 90 | 86.9507 | 85.7006 | 59.96 | 90
86.96 | 33.0688 | 60.03 | 36.6 | 86.9371 | 49.5367 | 60.02 | 54.4 | 86.9554 | 67.8261 | 59.98 | 72.2 | 86.9838 | 85.8308 | 59.9859 | 90 | 86.959 | 85.7022 | 59.96 | 90
86.9684 | 33.0678 | 60.03 | 36.6 | 86.9454 | 49.5387 | 60.02 | 54.4 | 86.9637 | 67.8276 | 59.98 | 72.2 | 86.9921 | 85.834 | 59.9859 | 90 | 86.9674 | 85.7038 | 59.96 | 90
86.9767 | 33.0669 | 60.03 | 36.6 | 86.9537 | 49.5406 | 60.02 | 54.4 | 86.9721 | 67.8277 | 59.98 | 72.2 | 87.0004 | 85.8373 | 59.986 | 90 | 86.9757 | 85.7054 | 59.96 | 90
86.985 | 33.0659 | 60.03 | 36.6 | 86.962 | 49.5425 | 60.02 | 54.4 | 86.9804 | 67.8278 | 59.98 | 72.2 | 87.0088 | 85.8405 | 59.9861 | 90 | 86.984 | 85.707 | 59.96 | 90
86.9933 | 33.0645 | 60.03 | 36.6 | 86.9704 | 49.5443 | 60.02 | 54.4 | 86.9888 | 67.8279 | 59.98 | 72.2 | 87.0171 | 85.8438 | 59.9862 | 90 | 86.9924 | 85.7122 | 59.96 | 90
87.0016 | 33.063 | 60.03 | 36.6 | 86.9787 | 49.5471 | 60.02 | 54.4 | 86.9971 | 67.828 | 59.98 | 72.2 | 87.0255 | 85.8534 | 59.9863 | 90 | 87.0007 | 85.7174 | 59.96 | 90
87.01 | 33.062 | 60.03 | 36.6 | 86.9871 | 49.55 | 60.02 | 54.4 | 87.0054 | 67.8277 | 59.98 | 72.2 | 87.0338 | 85.863 | 59.9864 | 90 | 87.009 | 85.7215 | 59.96 | 90
87.0183 | 33.061 | 60.03 | 36.6 | 86.9954 | 49.553 | 60.02 | 54.4 | 87.0138 | 67.8274 | 59.98 | 72.2 | 87.0421 | 85.8726 | 59.9864 | 90 | 87.0175 | 85.7255 | 59.96 | 90
87.0266 | 33.0606 | 60.03 | 36.6 | 87.0037 | 49.5559 | 60.02 | 54.4 | 87.0221 | 67.8271 | 59.98 | 72.2 | 87.0505 | 85.8823 | 59.9865 | 90 | 87.0258 | 85.7327 | 59.96 | 90
87.0349 | 33.0601 | 60.03 | 36.6 | 87.012 | 49.5592 | 60.02 | 54.4 | 87.0305 | 67.8268 | 59.98 | 72.2 | 87.0588 | 85.8894 | 59.9866 | 90 | 87.0341 | 85.7399 | 59.96 | 90
87.0433 | 33.0597 | 60.03 | 36.6 | 87.0204 | 49.5624 | 60.02 | 54.4 | 87.0388 | 67.8265 | 59.98 | 72.2 | 87.0671 | 85.8965 | 59.9867 | 90 | 87.0425 | 85.7467 | 59.96 | 90
87.0516 | 33.0592 | 60.03 | 36.6 | 87.0287 | 49.5654 | 60.02 | 54.4 | 87.0471 | 67.8262 | 59.98 | 72.2 | 87.0754 | 85.9037 | 59.9868 | 90 | 87.0508 | 85.7534 | 59.96 | 90
87.06 | 33.0588 | 60.03 | 36.6 | 87.037 | 49.5685 | 60.02 | 54.4 | 87.0554 | 67.8258 | 59.98 | 72.2 | 87.0838 | 85.911 | 59.9869 | 90 | 87.0591 | 85.7602 | 59.96 | 90
87.0683 | 33.0583 | 60.03 | 36.6 | 87.0453 | 49.5683 | 60.02 | 54.4 | 87.0638 | 67.8254 | 59.98 | 72.2 | 87.0921 | 85.9182 | 59.9869 | 90 | 87.0675 | 85.767 | 59.96 | 90
87.0766 | 33.0578 | 60.03 | 36.6 | 87.0537 | 49.5681 | 60.02 | 54.4 | 87.0721 | 67.8299 | 59.98 | 72.2 | 87.1005 | 85.9254 | 59.987 | 90 | 87.0758 | 85.7701 | 59.96 | 90
87.0849 | 33.0572 | 60.03 | 36.6 | 87.062 | 49.5661 | 60.02 | 54.4 | 87.0804 | 67.8344 | 59.98 | 72.2 | 87.1088 | 85.9267 | 59.9871 | 90 | 87.0841 | 85.7733 | 59.96 | 90
87.0932 | 33.0566 | 60.03 | 36.6 | 87.0704 | 49.564 | 60.02 | 54.4 | 87.0888 | 67.8393 | 59.98 | 72.2 | 87.1171 | 85.9279 | 59.9872 | 90 | 87.0924 | 85.7764 | 59.96 | 90
87.1016 | 33.056 | 60.03 | 36.6 | 87.0787 | 49.5637 | 60.02 | 54.4 | 87.0971 | 67.8442 | 59.98 | 72.2 | 87.1255 | 85.9291 | 59.9873 | 90 | 87.1008 | 85.7796 | 59.96 | 90
87.1099 | 33.0556 | 60.03 | 36.6 | 87.087 | 49.5633 | 60.02 | 54.4 | 87.1055 | 67.8485 | 59.98 | 72.2 | 87.1338 | 85.9304 | 59.9874 | 90 | 87.1091 | 85.7792 | 59.96 | 90
87.1183 | 33.0551 | 60.03 | 36.6 | 87.0953 | 49.563 | 60.02 | 54.4 | 87.1138 | 67.8529 | 59.98 | 72.2 | 87.1422 | 85.9329 | 59.9874 | 90 | 87.1174 | 85.7789 | 59.96 | 90
87.1266 | 33.0574 | 60.03 | 36.6 | 87.1037 | 49.5627 | 60.02 | 54.4 | 87.1221 | 67.8573 | 59.98 | 72.2 | 87.1505 | 85.9355 | 59.9875 | 90 | 87.1259 | 85.7785 | 59.96 | 90
87.1349 | 33.0597 | 60.03 | 36.6 | 87.112 | 49.5626 | 60.02 | 54.4 | 87.1305 | 67.8617 | 59.98 | 72.2 | 87.1588 | 85.9368 | 59.9876 | 90 | 87.1342 | 85.7782 | 59.96 | 90
87.1432 | 33.062 | 60.03 | 36.6 | 87.1204 | 49.5624 | 60.02 | 54.4 | 87.1388 | 67.867 | 59.98 | 72.2 | 87.1672 | 85.9381 | 59.9877 | 90 | 87.1425 | 85.7778 | 59.96 | 90
87.1516 | 33.0643 | 60.03 | 36.6 | 87.1287 | 49.5634 | 60.02 | 54.4 | 87.1472 | 67.8722 | 59.98 | 72.2 | 87.1755 | 85.9394 | 59.9878 | 90 | 87.1509 | 85.7775 | 59.96 | 90
87.1599 | 33.0672 | 60.03 | 36.6 | 87.137 | 49.5643 | 60.02 | 54.4 | 87.1555 | 67.8726 | 59.98 | 72.2 | 87.1838 | 85.9407 | 59.9879 | 90 | 87.1592 | 85.7771 | 59.96 | 90
87.1682 | 33.07 | 60.03 | 36.6 | 87.1453 | 49.5651 | 60.02 | 54.4 | 87.1638 | 67.8729 | 59.98 | 72.2 | 87.1921 | 85.9421 | 59.9879 | 90 | 87.1675 | 85.7768 | 59.96 | 90
87.1765 | 33.0729 | 60.03 | 36.6 | 87.1537 | 49.5659 | 60.02 | 54.4 | 87.1721 | 67.8733 | 59.98 | 72.2 | 87.2005 | 85.9435 | 59.988 | 90 | 87.1759 | 85.7764 | 59.96 | 90
87.1848 | 33.0758 | 60.03 | 36.6 | 87.162 | 49.5652 | 60.02 | 54.4 | 87.1805 | 67.8736 | 59.98 | 72.2 | 87.2088 | 85.9448 | 59.9881 | 90 | 87.1842 | 85.7761 | 59.96 | 90
87.1932 | 33.0786 | 60.03 | 36.6 | 87.1703 | 49.5644 | 60.02 | 54.4 | 87.1888 | 67.8745 | 59.98 | 72.2 | 87.2172 | 85.9462 | 59.9882 | 90 | 87.1925 | 85.7761 | 59.96 | 90
87.2015 | 33.0813 | 60.03 | 36.6 | 87.1786 | 49.5626 | 60.02 | 54.4 | 87.1971 | 67.8755 | 59.98 | 72.2 | 87.2255 | 85.9463 | 59.9883 | 90 | 87.2008 | 85.7761 | 59.96 | 90
87.2099 | 33.0807 | 60.03 | 36.6 | 87.187 | 49.5608 | 60.02 | 54.4 | 87.2055 | 67.8749 | 59.98 | 72.2 | 87.2338 | 85.9463 | 59.9883 | 90 | 87.2092 | 85.7761 | 59.96 | 90
87.2182 | 33.0802 | 60.03 | 36.6 | 87.1953 | 49.5589 | 60.02 | 54.4 | 87.2138 | 67.8744 | 59.98 | 72.2 | 87.2422 | 85.9464 | 59.9884 | 90 | 87.2175 | 85.7761 | 59.96 | 90
87.2265 | 33.0787 | 60.03 | 36.6 | 87.2036 | 49.5571 | 60.02 | 54.4 | 87.2222 | 67.873 | 59.98 | 72.2 | 87.2505 | 85.9464 | 59.9885 | 90 | 87.2258 | 85.7761 | 59.96 | 90
87.2348 | 33.0772 | 60.03 | 36.6 | 87.212 | 49.5553 | 60.02 | 54.4 | 87.2305 | 67.8715 | 59.98 | 72.2 | 87.2589 | 85.9465 | 59.9886 | 90 | 87.2343 | 85.7761 | 59.96 | 90
87.2432 | 33.0758 | 60.03 | 36.6 | 87.2203 | 49.5534 | 60.02 | 54.4 | 87.2388 | 67.8701 | 59.98 | 72.2 | 87.2672 | 85.9465 | 59.9887 | 90 | 87.2426 | 85.775 | 59.96 | 90
87.2515 | 33.0743 | 60.03 | 36.6 | 87.2286 | 49.5557 | 60.02 | 54.4 | 87.2472 | 67.8687 | 59.98 | 72.2 | 87.2755 | 85.9465 | 59.9888 | 90 | 87.2509 | 85.7739 | 59.96 | 90
87.2599 | 33.0729 | 60.03 | 36.6 | 87.2369 | 49.5579 | 60.02 | 54.4 | 87.2555 | 67.8673 | 59.98 | 72.2 | 87.2838 | 85.9464 | 59.9888 | 90 | 87.2593 | 85.773 | 59.96 | 90
87.2682 | 33.0714 | 60.03 | 36.6 | 87.2453 | 49.5597 | 60.02 | 54.4 | 87.2639 | 67.8659 | 59.98 | 72.2 | 87.2922 | 85.9484 | 59.9889 | 90 | 87.2676 | 85.7721 | 59.96 | 90
87.2765 | 33.0699 | 60.03 | 36.6 | 87.2536 | 49.5615 | 60.02 | 54.4 | 87.2722 | 67.8644 | 59.98 | 72.2 | 87.3005 | 85.9503 | 59.989 | 90 | 87.2759 | 85.7782 | 59.96 | 90
87.2848 | 33.0685 | 60.03 | 36.6 | 87.262 | 49.5645 | 60.02 | 54.4 | 87.2805 | 67.863 | 59.98 | 72.2 | 87.3088 | 85.9522 | 59.9891 | 90 | 87.2843 | 85.7843 | 59.96 | 90
87.2931 | 33.0764 | 60.03 | 36.6 | 87.2703 | 49.5674 | 60.02 | 54.4 | 87.2888 | 67.863 | 59.98 | 72.2 | 87.3172 | 85.9542 | 59.9892 | 90 | 87.2926 | 85.7946 | 59.96 | 90
87.3015 | 33.0844 | 60.03 | 36.6 | 87.2786 | 49.5691 | 60.02 | 54.4 | 87.2972 | 67.863 | 59.98 | 72.2 | 87.3255 | 85.9561 | 59.9893 | 90 | 87.3009 | 85.805 | 59.96 | 90
87.3098 | 33.1007 | 60.03 | 36.6 | 87.2869 | 49.5709 | 60.02 | 54.4 | 87.3055 | 67.863 | 59.98 | 72.2 | 87.3339 | 85.9581 | 59.9894 | 90 | 87.3092 | 85.8153 | 59.96 | 90
87.3181 | 33.1171 | 60.03 | 36.6 | 87.2953 | 49.5726 | 60.02 | 54.4 | 87.3138 | 67.863 | 59.98 | 72.2 | 87.3422 | 85.9624 | 59.9894 | 90 | 87.3176 | 85.8257 | 59.96 | 90
87.3264 | 33.1334 | 60.03 | 36.6 | 87.3036 | 49.5743 | 60.02 | 54.4 | 87.3222 | 67.863 | 59.98 | 72.2 | 87.3505 | 85.9667 | 59.9895 | 90 | 87.3259 | 85.8371 | 59.96 | 90
87.3348 | 33.1497 | 60.03 | 36.6 | 87.312 | 49.5758 | 60.02 | 54.4 | 87.3305 | 67.863 | 59.98 | 72.2 | 87.3588 | 85.9711 | 59.9896 | 90 | 87.3342 | 85.8485 | 59.96 | 90
87.3431 | 33.166 | 60.03 | 36.6 | 87.3203 | 49.5772 | 60.02 | 54.4 | 87.3389 | 67.863 | 59.98 | 72.2 | 87.3672 | 85.9754 | 59.9897 | 90 | 87.3427 | 85.86 | 59.96 | 90
87.3515 | 33.1824 | 60.03 | 36.6 | 87.3286 | 49.5787 | 60.02 | 54.4 | 87.3472 | 67.863 | 59.98 | 72.2 | 87.3755 | 85.9778 | 59.9898 | 90 | 87.351 | 85.8714 | 59.96 | 90
87.3598 | 33.1981 | 60.03 | 36.6 | 87.3369 | 49.5802 | 60.02 | 54.4 | 87.3555 | 67.863 | 59.98 | 72.2 | 87.3839 | 85.9802 | 59.9899 | 90 | 87.3593 | 85.8759 | 59.96 | 90
87.3681 | 33.2139 | 60.03 | 36.6 | 87.3453 | 49.5817 | 60.02 | 54.4 | 87.3639 | 67.863 | 59.98 | 72.2 | 87.3922 | 85.9826 | 59.9899 | 90 | 87.3677 | 85.8803 | 59.96 | 90
87.3764 | 33.22 | 60.03 | 36.6 | 87.3536 | 49.5832 | 60.02 | 54.4 | 87.3722 | 67.8623 | 59.98 | 72.2 | 87.4005 | 85.9849 | 59.99 | 90 | 87.376 | 85.8804 | 59.96 | 90
87.3847 | 33.226 | 60.03 | 36.6 | 87.3619 | 49.5892 | 60.02 | 54.4 | 87.3806 | 67.8617 | 59.98 | 72.2 | 87.4089 | 85.9863 | 59.9899 | 90 | 87.3843 | 85.8805 | 59.96 | 90
87.3931 | 33.2234 | 60.03 | 36.6 | 87.3702 | 49.5952 | 60.02 | 54.4 | 87.3889 | 67.8611 | 59.98 | 72.2 | 87.4172 | 85.9876 | 59.9898 | 90 | 87.3927 | 85.8809 | 59.96 | 90
87.4014 | 33.2208 | 60.03 | 36.6 | 87.3786 | 49.601 | 60.02 | 54.4 | 87.3972 | 67.8604 | 59.98 | 72.2 | 87.4255 | 85.9866 | 59.9897 | 90 | 87.401 | 85.8814 | 59.96 | 90
87.4098 | 33.2182 | 60.03 | 36.6 | 87.3869 | 49.6068 | 60.02 | 54.4 | 87.4055 | 67.859 | 59.98 | 72.2 | 87.4338 | 85.9856 | 59.9897 | 90 | 87.4093 | 85.8818 | 59.96 | 90
87.4181 | 33.2156 | 60.03 | 36.6 | 87.3952 | 49.6098 | 60.02 | 54.4 | 87.4139 | 67.8575 | 59.98 | 72.2 | 87.4422 | 85.9846 | 59.9896 | 90 | 87.4176 | 85.8822 | 59.96 | 90
87.4264 | 33.213 | 60.03 | 36.6 | 87.4036 | 49.6127 | 60.02 | 54.4 | 87.4222 | 67.862 | 59.98 | 72.2 | 87.4506 | 85.9835 | 59.9895 | 90 | 87.426 | 85.8807 | 59.96 | 90
87.4347 | 33.2104 | 60.03 | 36.6 | 87.4119 | 49.615 | 60.02 | 54.4 | 87.4305 | 67.8664 | 59.98 | 72.2 | 87.4589 | 85.9869 | 59.9894 | 90 | 87.4343 | 85.8791 | 59.96 | 90
87.4431 | 33.2083 | 60.03 | 36.6 | 87.4202 | 49.6172 | 60.02 | 54.4 | 87.4389 | 67.8708 | 59.98 | 72.2 | 87.4672 | 85.9903 | 59.9893 | 90 | 87.4426 | 85.8776 | 59.96 | 90
87.4514 | 33.2062 | 60.03 | 36.6 | 87.4285 | 49.6195 | 60.02 | 54.4 | 87.4472 | 67.8752 | 59.98 | 72.2 | 87.4755 | 85.9923 | 59.9892 | 90 | 87.451 | 85.8761 | 59.96 | 90
87.4597 | 33.2051 | 60.03 | 36.6 | 87.4369 | 49.6217 | 60.02 | 54.4 | 87.4556 | 67.8835 | 59.98 | 72.2 | 87.4839 | 85.9943 | 59.9892 | 90 | 87.4594 | 85.8747 | 59.96 | 90
87.468 | 33.2039 | 60.03 | 36.6 | 87.4452 | 49.6206 | 60.02 | 54.4 | 87.4639 | 67.8918 | 59.98 | 72.2 | 87.4922 | 85.9973 | 59.9891 | 90 | 87.4677 | 85.8732 | 59.96 | 90
87.4763 | 33.2039 | 60.03 | 36.6 | 87.4536 | 49.6195 | 60.02 | 54.4 | 87.4722 | 67.9001 | 59.98 | 72.2 | 87.5005 | 86.0003 | 59.989 | 90 | 87.4761 | 85.8713 | 59.96 | 90
87.4847 | 33.2039 | 60.03 | 36.6 | 87.4619 | 49.6211 | 60.02 | 54.4 | 87.4806 | 67.9083 | 59.98 | 72.2 | 87.5089 | 86.0022 | 59.9889 | 90 | 87.4844 | 85.8693 | 59.96 | 90
87.493 | 33.2039 | 60.03 | 36.6 | 87.4702 | 49.6227 | 60.02 | 54.4 | 87.4889 | 67.9174 | 59.98 | 72.2 | 87.5172 | 86.0041 | 59.9888 | 90 | 87.4927 | 85.8675 | 59.96 | 90
87.5014 | 33.2039 | 60.03 | 36.6 | 87.4785 | 49.6244 | 60.02 | 54.4 | 87.4973 | 67.9265 | 59.98 | 72.2 | 87.5256 | 86.006 | 59.9887 | 90 | 87.501 | 85.8656 | 59.96 | 90
87.5097 | 33.2039 | 60.03 | 36.6 | 87.4869 | 49.626 | 60.02 | 54.4 | 87.5056 | 67.9298 | 59.98 | 72.2 | 87.5339 | 86.0078 | 59.9887 | 90 | 87.5094 | 85.8655 | 59.96 | 90
87.518 | 33.2039 | 60.03 | 36.6 | 87.4952 | 49.6284 | 60.02 | 54.4 | 87.5139 | 67.933 | 59.98 | 72.2 | 87.5422 | 86.0053 | 59.9886 | 90 | 87.5177 | 85.8655 | 59.96 | 90
87.5263 | 33.2039 | 60.03 | 36.6 | 87.5035 | 49.6309 | 60.02 | 54.4 | 87.5222 | 67.9362 | 59.98 | 72.2 | 87.5505 | 86.0028 | 59.9885 | 90 | 87.526 | 85.8653 | 59.96 | 90
87.5347 | 33.2039 | 60.03 | 36.6 | 87.5118 | 49.6333 | 60.02 | 54.4 | 87.5306 | 67.9394 | 59.98 | 72.2 | 87.5589 | 86.0016 | 59.9884 | 90 | 87.5344 | 85.8652 | 59.96 | 90
87.543 | 33.2039 | 60.03 | 36.6 | 87.5202 | 49.6358 | 60.02 | 54.4 | 87.5389 | 67.9394 | 59.98 | 72.2 | 87.5672 | 86.0005 | 59.9883 | 90 | 87.5427 | 85.8651 | 59.96 | 90
87.5513 | 33.2039 | 60.03 | 36.6 | 87.5285 | 49.6417 | 60.02 | 54.4 | 87.5472 | 67.9394 | 59.98 | 72.2 | 87.5756 | 85.9993 | 59.9882 | 90 | 87.551 | 85.865 | 59.96 | 90
87.5597 | 33.2037 | 60.03 | 36.6 | 87.5369 | 49.6476 | 60.02 | 54.4 | 87.5556 | 67.9394 | 59.98 | 72.2 | 87.5839 | 85.9982 | 59.9882 | 90 | 87.5594 | 85.8644 | 59.96 | 90
87.568 | 33.2036 | 60.03 | 36.6 | 87.5452 | 49.6511 | 60.02 | 54.4 | 87.5639 | 67.9394 | 59.98 | 72.2 | 87.5922 | 85.9982 | 59.9881 | 90 | 87.5677 | 85.8638 | 59.96 | 90
87.5763 | 33.2034 | 60.03 | 36.6 | 87.5535 | 49.6545 | 60.02 | 54.4 | 87.5723 | 67.9394 | 59.98 | 72.2 | 87.6006 | 85.9982 | 59.988 | 90 | 87.576 | 85.8632 | 59.96 | 90
87.5846 | 33.2032 | 60.03 | 36.6 | 87.5618 | 49.658 | 60.02 | 54.4 | 87.5806 | 67.9394 | 59.98 | 72.2 | 87.6089 | 85.9982 | 59.9879 | 90 | 87.5845 | 85.8625 | 59.96 | 90
87.593 | 33.2031 | 60.03 | 36.6 | 87.5702 | 49.6614 | 60.02 | 54.4 | 87.5889 | 67.946 | 59.98 | 72.2 | 87.6172 | 85.9982 | 59.9878 | 90 | 87.5928 | 85.8642 | 59.96 | 90
87.6013 | 33.2029 | 60.03 | 36.6 | 87.5785 | 49.6649 | 60.02 | 54.4 | 87.5973 | 67.9526 | 59.98 | 72.2 | 87.6255 | 85.9982 | 59.9877 | 90 | 87.6011 | 85.8659 | 59.96 | 90
87.6096 | 33.2097 | 60.03 | 36.6 | 87.5869 | 49.6684 | 60.02 | 54.4 | 87.6056 | 67.9591 | 59.98 | 72.2 | 87.6339 | 85.9982 | 59.9877 | 90 | 87.6094 | 85.8662 | 59.96 | 90
87.618 | 33.2164 | 60.03 | 36.6 | 87.5952 | 49.6717 | 60.02 | 54.4 | 87.614 | 67.9657 | 59.98 | 72.2 | 87.6422 | 85.9982 | 59.9876 | 90 | 87.6178 | 85.8665 | 59.96 | 90
87.6263 | 33.2232 | 60.03 | 36.6 | 87.6035 | 49.6751 | 60.02 | 54.4 | 87.6223 | 67.9723 | 59.98 | 72.2 | 87.6506 | 85.9982 | 59.9875 | 90 | 87.6261 | 85.8675 | 59.96 | 90
87.6346 | 33.23 | 60.03 | 36.6 | 87.6118 | 49.6757 | 60.02 | 54.4 | 87.6306 | 67.9789 | 59.98 | 72.2 | 87.6589 | 85.9982 | 59.9874 | 90 | 87.6344 | 85.8685 | 59.96 | 90
87.6429 | 33.237 | 60.03 | 36.6 | 87.6201 | 49.6763 | 60.02 | 54.4 | 87.6389 | 67.9854 | 59.98 | 72.2 | 87.6672 | 85.9982 | 59.9873 | 90 | 87.6428 | 85.8702 | 59.96 | 90
87.6513 | 33.2439 | 60.03 | 36.6 | 87.6285 | 49.6769 | 60.02 | 54.4 | 87.6473 | 67.992 | 59.98 | 72.2 | 87.6756 | 85.9982 | 59.9872 | 90 | 87.6511 | 85.8719 | 59.96 | 90
87.6596 | 33.2508 | 60.03 | 36.6 | 87.6368 | 49.6776 | 60.02 | 54.4 | 87.6556 | 67.9986 | 59.98 | 72.2 | 87.6839 | 85.9982 | 59.9872 | 90 | 87.6594 | 85.8759 | 59.96 | 90
87.6679 | 33.2578 | 60.03 | 36.6 | 87.6451 | 49.6782 | 60.02 | 54.4 | 87.6639 | 68.0051 | 59.98 | 72.2 | 87.6923 | 85.9982 | 59.9871 | 90 | 87.6678 | 85.8798 | 59.96 | 90
87.6762 | 33.2647 | 60.03 | 36.6 | 87.6534 | 49.6788 | 60.02 | 54.4 | 87.6723 | 68.0051 | 59.98 | 72.2 | 87.7006 | 85.9982 | 59.987 | 90 | 87.6761 | 85.8814 | 59.96 | 90
87.6846 | 33.2717 | 60.03 | 36.6 | 87.6618 | 49.6794 | 60.02 | 54.4 | 87.6806 | 68.0051 | 59.98 | 72.2 | 87.7089 | 85.9982 | 59.9869 | 90 | 87.6844 | 85.8829 | 59.96 | 90
87.6929 | 33.2717 | 60.03 | 36.6 | 87.6701 | 49.68 | 60.02 | 54.4 | 87.689 | 68.0051 | 59.98 | 72.2 | 87.7172 | 85.9982 | 59.9868 | 90 | 87.6929 | 85.8859 | 59.96 | 90
87.7013 | 33.2717 | 60.03 | 36.6 | 87.6785 | 49.6808 | 60.02 | 54.4 | 87.6973 | 68.0051 | 59.98 | 72.2 | 87.7256 | 85.9982 | 59.9867 | 90 | 87.7012 | 85.8889 | 59.96 | 90
87.7096 | 33.2717 | 60.03 | 36.6 | 87.6868 | 49.6816 | 60.02 | 54.4 | 87.7056 | 68.0051 | 59.98 | 72.2 | 87.7339 | 85.9982 | 59.9867 | 90 | 87.7095 | 85.889 | 59.96 | 90
87.7179 | 33.2717 | 60.03 | 36.6 | 87.6951 | 49.6807 | 60.02 | 54.4 | 87.714 | 68.0051 | 59.98 | 72.2 | 87.7422 | 85.9982 | 59.9866 | 90 | 87.7178 | 85.8891 | 59.96 | 90
87.7262 | 33.2721 | 60.03 | 36.6 | 87.7034 | 49.6798 | 60.02 | 54.4 | 87.7223 | 68.004 | 59.98 | 72.2 | 87.7506 | 85.9982 | 59.9865 | 90 | 87.7262 | 85.8936 | 59.96 | 90
87.7346 | 33.2726 | 60.03 | 36.6 | 87.7118 | 49.6781 | 60.02 | 54.4 | 87.7307 | 68.0029 | 59.98 | 72.2 | 87.7589 | 85.9982 | 59.9864 | 90 | 87.7345 | 85.8981 | 59.96 | 90
87.7429 | 33.273 | 60.03 | 36.6 | 87.7201 | 49.6764 | 60.02 | 54.4 | 87.739 | 68.0015 | 59.98 | 72.2 | 87.7673 | 85.9982 | 59.9863 | 90 | 87.7428 | 85.9004 | 59.96 | 90
87.7512 | 33.2734 | 60.03 | 36.6 | 87.7285 | 49.6764 | 60.02 | 54.4 | 87.7473 | 68.0001 | 59.98 | 72.2 | 87.7756 | 85.9982 | 59.9862 | 90 | 87.7512 | 85.9027 | 59.96 | 90
87.7596 | 33.2739 | 60.03 | 36.6 | 87.7368 | 49.6764 | 60.02 | 54.4 | 87.7556 | 67.9988 | 59.98 | 72.2 | 87.7839 | 85.9982 | 59.9861 | 90 | 87.7595 | 85.905 | 59.96 | 90
87.7679 | 33.2743 | 60.03 | 36.6 | 87.7451 | 49.6765 | 60.02 | 54.4 | 87.764 | 67.9974 | 59.98 | 72.2 | 87.7923 | 85.9982 | 59.9861 | 90 | 87.7678 | 85.9072 | 59.96 | 90
87.7762 | 33.2748 | 60.03 | 36.6 | 87.7534 | 49.6765 | 60.02 | 54.4 | 87.7723 | 67.9953 | 59.98 | 72.2 | 87.8006 | 85.9982 | 59.986 | 90 | 87.7762 | 85.9162 | 59.96 | 90
87.7845 | 33.2752 | 60.03 | 36.6 | 87.7618 | 49.6765 | 60.02 | 54.4 | 87.7806 | 67.9932 | 59.98 | 72.2 | 87.809 | 85.9971 | 59.9859 | 90 | 87.7845 | 85.9252 | 59.96 | 90
87.7929 | 33.2756 | 60.03 | 36.6 | 87.7701 | 49.6765 | 60.02 | 54.4 | 87.789 | 67.991 | 59.98 | 72.2 | 87.8173 | 85.9961 | 59.9858 | 90 | 87.7928 | 85.9363 | 59.96 | 90
87.8012 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.7784 | 49.6774 | 60.02 | 54.4 | 87.7973 | 67.9889 | 59.98 | 72.2 | 87.8256 | 85.9951 | 59.9857 | 90 | 87.8013 | 85.9475 | 59.96 | 90
87.8095 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.7867 | 49.6783 | 60.02 | 54.4 | 87.8057 | 67.9879 | 59.98 | 72.2 | 87.8339 | 85.9941 | 59.9856 | 90 | 87.8096 | 85.9537 | 59.96 | 90
87.8178 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.7951 | 49.6819 | 60.02 | 54.4 | 87.814 | 67.9869 | 59.98 | 72.2 | 87.8423 | 85.9931 | 59.9856 | 90 | 87.8179 | 85.9599 | 59.96 | 90
87.8262 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.8034 | 49.6854 | 60.02 | 54.4 | 87.8223 | 67.9861 | 59.98 | 72.2 | 87.8506 | 85.9921 | 59.9855 | 90 | 87.8262 | 85.9645 | 59.96 | 90
87.8345 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.8118 | 49.6871 | 60.02 | 54.4 | 87.8307 | 67.9853 | 59.98 | 72.2 | 87.8589 | 85.9943 | 59.9854 | 90 | 87.8346 | 85.9691 | 59.96 | 90
87.8428 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.8201 | 49.6888 | 60.02 | 54.4 | 87.839 | 67.9846 | 59.98 | 72.2 | 87.8673 | 85.9964 | 59.9853 | 90 | 87.8429 | 85.9722 | 59.96 | 90
87.8512 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.8284 | 49.6927 | 60.02 | 54.4 | 87.8474 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.8756 | 86.0034 | 59.9852 | 90 | 87.8512 | 85.9752 | 59.96 | 90
87.8595 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.8367 | 49.6967 | 60.02 | 54.4 | 87.8557 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.884 | 86.0103 | 59.9851 | 90 | 87.8596 | 85.9715 | 59.96 | 90
87.8678 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.845 | 49.7006 | 60.02 | 54.4 | 87.864 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.8923 | 86.0182 | 59.9851 | 90 | 87.8679 | 85.9679 | 59.96 | 90
87.8761 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.8534 | 49.7045 | 60.02 | 54.4 | 87.8724 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.9006 | 86.0262 | 59.985 | 90 | 87.8762 | 85.9642 | 59.96 | 90
87.8845 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.8617 | 49.7075 | 60.02 | 54.4 | 87.8807 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.9089 | 86.0342 | 59.9849 | 90 | 87.8846 | 85.9605 | 59.96 | 90
87.8928 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.8701 | 49.7106 | 60.02 | 54.4 | 87.889 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.9173 | 86.0422 | 59.9848 | 90 | 87.8929 | 85.9571 | 59.96 | 90
87.9012 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.8784 | 49.7118 | 60.02 | 54.4 | 87.8973 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.9256 | 86.0502 | 59.9847 | 90 | 87.9012 | 85.9538 | 59.96 | 90
87.9095 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.8867 | 49.713 | 60.02 | 54.4 | 87.9057 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.934 | 86.0581 | 59.9846 | 90 | 87.9095 | 85.952 | 59.96 | 90
87.9178 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.895 | 49.7135 | 60.02 | 54.4 | 87.914 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.9423 | 86.063 | 59.9846 | 90 | 87.918 | 85.9502 | 59.96 | 90
87.9261 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.9034 | 49.7141 | 60.02 | 54.4 | 87.9224 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.9506 | 86.0678 | 59.9845 | 90 | 87.9263 | 85.95 | 59.96 | 90
87.9344 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.9117 | 49.7124 | 60.02 | 54.4 | 87.9307 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.959 | 86.0678 | 59.9844 | 90 | 87.9346 | 85.9498 | 59.96 | 90
87.9428 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.92 | 49.7108 | 60.02 | 54.4 | 87.939 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.9673 | 86.0678 | 59.9843 | 90 | 87.943 | 85.9482 | 59.96 | 90
87.9511 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.9283 | 49.7082 | 60.01 | 54.4 | 87.9474 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.9756 | 86.0679 | 59.9842 | 90 | 87.9513 | 85.9465 | 59.96 | 90
87.9594 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.9367 | 49.7057 | 60.01 | 54.4 | 87.9557 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.9839 | 86.0679 | 59.9841 | 90 | 87.9596 | 85.9452 | 59.96 | 90
87.9677 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.945 | 49.7089 | 60.01 | 54.4 | 87.9641 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 87.9923 | 86.0679 | 59.9841 | 90 | 87.968 | 85.9439 | 59.96 | 90
87.9761 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.9534 | 49.7121 | 60.01 | 54.4 | 87.9724 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.0007 | 86.0679 | 59.984 | 90 | 87.9763 | 85.9428 | 59.96 | 90
87.9844 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.9617 | 49.7189 | 60.01 | 54.4 | 87.9807 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.009 | 86.0684 | 59.9839 | 90 | 87.9846 | 85.9416 | 59.96 | 90
87.9928 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.97 | 49.7257 | 60.01 | 54.4 | 87.9891 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.0173 | 86.0689 | 59.9838 | 90 | 87.993 | 85.94 | 59.96 | 90
88.0011 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.9783 | 49.7325 | 60.01 | 54.4 | 87.9974 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.0256 | 86.0714 | 59.9837 | 90 | 88.0013 | 85.9383 | 59.96 | 90
88.0094 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.9867 | 49.7393 | 60.01 | 54.4 | 88.0057 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.034 | 86.074 | 59.9837 | 90 | 88.0096 | 85.9367 | 59.96 | 90
88.0177 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 87.995 | 49.7461 | 60.01 | 54.4 | 88.014 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.0423 | 86.0765 | 59.9836 | 90 | 88.0179 | 85.935 | 59.96 | 90
88.026 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.0034 | 49.753 | 60.01 | 54.4 | 88.0224 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.0507 | 86.0791 | 59.9835 | 90 | 88.0264 | 85.938 | 59.96 | 90
88.0344 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.0117 | 49.7606 | 60.01 | 54.4 | 88.0307 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.059 | 86.0816 | 59.9834 | 90 | 88.0347 | 85.941 | 59.96 | 90
88.0427 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.02 | 49.7683 | 60.01 | 54.4 | 88.0391 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.0673 | 86.0842 | 59.9833 | 90 | 88.043 | 85.9437 | 59.96 | 90
88.0511 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.0283 | 49.7727 | 60.01 | 54.4 | 88.0474 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.0757 | 86.0867 | 59.9832 | 90 | 88.0514 | 85.9463 | 59.96 | 90
88.0594 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.0367 | 49.777 | 60.01 | 54.4 | 88.0557 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.084 | 86.0893 | 59.9832 | 90 | 88.0597 | 85.949 | 59.96 | 90
88.0677 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.045 | 49.7778 | 60.01 | 54.4 | 88.0641 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.0923 | 86.0913 | 59.9831 | 90 | 88.068 | 85.9517 | 59.96 | 90
88.076 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.0533 | 49.7785 | 60.01 | 54.4 | 88.0724 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.1006 | 86.0934 | 59.983 | 90 | 88.0764 | 85.9548 | 59.96 | 90
88.0844 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.0616 | 49.78 | 60.01 | 54.4 | 88.0807 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.109 | 86.0934 | 59.9829 | 90 | 88.0847 | 85.958 | 59.96 | 90
88.0927 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.0699 | 49.7814 | 60.01 | 54.4 | 88.0891 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.1173 | 86.0934 | 59.9828 | 90 | 88.093 | 85.962 | 59.96 | 90
88.101 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.0783 | 49.7828 | 60.01 | 54.4 | 88.0974 | 67.9838 | 59.98 | 72.2 | 88.1257 | 86.0934 | 59.9827 | 90 | 88.1014 | 85.9659 | 59.96 | 90
88.1093 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.0866 | 49.7842 | 60.01 | 54.4 | 88.1058 | 67.9918 | 59.98 | 72.2 | 88.134 | 86.0934 | 59.9827 | 90 | 88.1097 | 85.9688 | 59.96 | 90
88.1176 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.095 | 49.7848 | 60.01 | 54.4 | 88.1141 | 67.9998 | 59.98 | 72.2 | 88.1423 | 86.095 | 59.9826 | 90 | 88.118 | 85.9717 | 59.96 | 90
88.126 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.1033 | 49.7854 | 60.01 | 54.4 | 88.1224 | 68.0078 | 59.98 | 72.2 | 88.1507 | 86.0967 | 59.9825 | 90 | 88.1263 | 85.9747 | 59.96 | 90
88.1343 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.1116 | 49.7836 | 60.01 | 54.4 | 88.1307 | 68.0158 | 59.98 | 72.2 | 88.159 | 86.0984 | 59.9824 | 90 | 88.1348 | 85.9776 | 59.96 | 90
88.1427 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.1199 | 49.7818 | 60.01 | 54.4 | 88.1391 | 68.0238 | 59.98 | 72.2 | 88.1674 | 86.1001 | 59.9823 | 90 | 88.1431 | 85.9806 | 59.96 | 90
88.151 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.1283 | 49.784 | 60.01 | 54.4 | 88.1474 | 68.0318 | 59.98 | 72.2 | 88.1757 | 86.1043 | 59.9822 | 90 | 88.1514 | 85.9836 | 59.96 | 90
88.1593 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.1366 | 49.7861 | 60.01 | 54.4 | 88.1558 | 68.0398 | 59.98 | 72.2 | 88.184 | 86.1084 | 59.9822 | 90 | 88.1598 | 85.9865 | 59.96 | 90
88.1676 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.145 | 49.7883 | 60.01 | 54.4 | 88.1641 | 68.0478 | 59.98 | 72.2 | 88.1923 | 86.1125 | 59.9821 | 90 | 88.1681 | 85.9895 | 59.96 | 90
88.176 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.1533 | 49.7905 | 60.01 | 54.4 | 88.1724 | 68.0557 | 59.98 | 72.2 | 88.2007 | 86.1167 | 59.982 | 90 | 88.1764 | 85.9917 | 59.96 | 90
88.1843 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.1616 | 49.7927 | 60.01 | 54.4 | 88.1808 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.209 | 86.1208 | 59.9819 | 90 | 88.1848 | 85.9939 | 59.96 | 90
88.1927 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.1699 | 49.7949 | 60.01 | 54.4 | 88.1891 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.2173 | 86.125 | 59.9818 | 90 | 88.1931 | 85.9944 | 59.96 | 90
88.201 | 33.2761 | 60.03 | 36.6 | 88.1783 | 49.798 | 60.01 | 54.4 | 88.1974 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.2257 | 86.1274 | 59.9817 | 90 | 88.2014 | 85.9949 | 59.96 | 90
88.2093 | 33.2771 | 60.03 | 36.6 | 88.1866 | 49.8011 | 60.01 | 54.4 | 88.2057 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.234 | 86.1299 | 59.9816 | 90 | 88.2098 | 85.9954 | 59.96 | 90
88.2176 | 33.278 | 60.03 | 36.6 | 88.1949 | 49.8074 | 60.01 | 54.4 | 88.2141 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.2424 | 86.1321 | 59.9816 | 90 | 88.2181 | 85.9958 | 59.96 | 90
88.2259 | 33.279 | 60.03 | 36.6 | 88.2032 | 49.8138 | 60.01 | 54.4 | 88.2225 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.2507 | 86.1342 | 59.9815 | 90 | 88.2264 | 86 | 59.96 | 90
88.2343 | 33.28 | 60.03 | 36.6 | 88.2116 | 49.8162 | 60.01 | 54.4 | 88.2308 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.259 | 86.134 | 59.9814 | 90 | 88.2347 | 86.0041 | 59.96 | 90
88.2426 | 33.281 | 60.03 | 36.6 | 88.2199 | 49.8185 | 60.01 | 54.4 | 88.2391 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.2673 | 86.1337 | 59.9813 | 90 | 88.2432 | 86.0148 | 59.96 | 90
88.2509 | 33.282 | 60.03 | 36.6 | 88.2283 | 49.8215 | 60.01 | 54.4 | 88.2474 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.2757 | 86.1334 | 59.9812 | 90 | 88.2515 | 86.0254 | 59.96 | 90
88.2592 | 33.2833 | 60.03 | 36.6 | 88.2366 | 49.8244 | 60.01 | 54.4 | 88.2558 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.2841 | 86.1332 | 59.9811 | 90 | 88.2598 | 86.0351 | 59.96 | 90
88.2676 | 33.2845 | 60.03 | 36.6 | 88.2449 | 49.8274 | 60.01 | 54.4 | 88.2641 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.2924 | 86.1362 | 59.9811 | 90 | 88.2682 | 86.0449 | 59.96 | 90
88.2759 | 33.2857 | 60.03 | 36.6 | 88.2532 | 49.8304 | 60.01 | 54.4 | 88.2725 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.3007 | 86.1392 | 59.981 | 90 | 88.2765 | 86.0542 | 59.96 | 90
88.2843 | 33.287 | 60.03 | 36.6 | 88.2616 | 49.8333 | 60.01 | 54.4 | 88.2808 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.309 | 86.1422 | 59.9809 | 90 | 88.2848 | 86.0636 | 59.96 | 90
88.2926 | 33.2872 | 60.03 | 36.6 | 88.2699 | 49.8363 | 60.01 | 54.4 | 88.2891 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.3174 | 86.1451 | 59.9808 | 90 | 88.2932 | 86.0729 | 59.96 | 90
88.3009 | 33.2875 | 60.03 | 36.6 | 88.2783 | 49.8368 | 60.01 | 54.4 | 88.2975 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.3257 | 86.1469 | 59.9807 | 90 | 88.3015 | 86.0823 | 59.96 | 90
88.3092 | 33.2878 | 60.03 | 36.6 | 88.2866 | 49.8374 | 60.01 | 54.4 | 88.3058 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.334 | 86.1487 | 59.9806 | 90 | 88.3098 | 86.088 | 59.96 | 90
88.3175 | 33.288 | 60.03 | 36.6 | 88.2949 | 49.8372 | 60.01 | 54.4 | 88.3141 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.3423 | 86.1505 | 59.9806 | 90 | 88.3181 | 86.0936 | 59.96 | 90
88.3259 | 33.2883 | 60.03 | 36.6 | 88.3032 | 49.8371 | 60.01 | 54.4 | 88.3224 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.3507 | 86.1523 | 59.9805 | 90 | 88.3265 | 86.0928 | 59.96 | 90
88.3342 | 33.2885 | 60.03 | 36.6 | 88.3116 | 49.8364 | 60.01 | 54.4 | 88.3308 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.3591 | 86.1541 | 59.9804 | 90 | 88.3348 | 86.092 | 59.96 | 90
88.3426 | 33.2885 | 60.03 | 36.6 | 88.3199 | 49.8357 | 60.01 | 54.4 | 88.3392 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.3674 | 86.156 | 59.9803 | 90 | 88.3431 | 86.092 | 59.96 | 90
88.3509 | 33.2885 | 60.03 | 36.6 | 88.3282 | 49.835 | 60.01 | 54.4 | 88.3475 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.3757 | 86.1545 | 59.9802 | 90 | 88.3516 | 86.0921 | 59.96 | 90
88.3592 | 33.2964 | 60.03 | 36.6 | 88.3365 | 49.8343 | 60.01 | 54.4 | 88.3558 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.384 | 86.1531 | 59.9801 | 90 | 88.3599 | 86.0921 | 59.96 | 90
88.3675 | 33.3043 | 60.03 | 36.6 | 88.3449 | 49.8336 | 60.01 | 54.4 | 88.3641 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.3924 | 86.1517 | 59.9801 | 90 | 88.3682 | 86.0921 | 59.96 | 90
88.3759 | 33.3122 | 60.03 | 36.6 | 88.3532 | 49.8329 | 60.01 | 54.4 | 88.3725 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.4007 | 86.1502 | 59.98 | 90 | 88.3766 | 86.0926 | 59.96 | 90
88.3842 | 33.3201 | 60.03 | 36.6 | 88.3616 | 49.8321 | 60.01 | 54.4 | 88.3808 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.4091 | 86.1493 | 59.98 | 90 | 88.3849 | 86.0931 | 59.96 | 90
88.3925 | 33.328 | 60.03 | 36.6 | 88.3699 | 49.8314 | 60.01 | 54.4 | 88.3892 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.4174 | 86.1484 | 59.98 | 90 | 88.3932 | 86.0936 | 59.96 | 90
88.4008 | 33.3359 | 60.03 | 36.6 | 88.3782 | 49.8314 | 60.01 | 54.4 | 88.3975 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.4257 | 86.1474 | 59.98 | 90 | 88.4016 | 86.0941 | 59.96 | 90
88.4091 | 33.3438 | 60.03 | 36.6 | 88.3865 | 49.8314 | 60.01 | 54.4 | 88.4058 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.4341 | 86.1465 | 59.98 | 90 | 88.4099 | 86.0951 | 59.96 | 90
88.4175 | 33.3517 | 60.03 | 36.6 | 88.3949 | 49.8314 | 60.01 | 54.4 | 88.4142 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.4424 | 86.1455 | 59.98 | 90 | 88.4182 | 86.096 | 59.96 | 90
88.4258 | 33.3598 | 60.03 | 36.6 | 88.4032 | 49.8314 | 60.01 | 54.4 | 88.4225 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.4507 | 86.1446 | 59.98 | 90 | 88.4265 | 86.0967 | 59.96 | 90
88.4342 | 33.368 | 60.03 | 36.6 | 88.4116 | 49.8314 | 60.01 | 54.4 | 88.4308 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.459 | 86.1436 | 59.98 | 90 | 88.4349 | 86.0974 | 59.96 | 90
88.4425 | 33.3689 | 60.03 | 36.6 | 88.4199 | 49.8314 | 60.01 | 54.4 | 88.4391 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.4674 | 86.1426 | 59.98 | 90 | 88.4432 | 86.0981 | 59.96 | 90
88.4508 | 33.3697 | 60.03 | 36.6 | 88.4282 | 49.8314 | 60.01 | 54.4 | 88.4475 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.4757 | 86.1417 | 59.98 | 90 | 88.4515 | 86.0988 | 59.96 | 90
88.4591 | 33.3712 | 60.03 | 36.6 | 88.4365 | 49.8314 | 60.01 | 54.4 | 88.4559 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.4841 | 86.1407 | 59.98 | 90 | 88.46 | 86.099 | 59.96 | 90
88.4675 | 33.3727 | 60.03 | 36.6 | 88.4449 | 49.8309 | 60.01 | 54.4 | 88.4642 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.4924 | 86.1431 | 59.98 | 90 | 88.4683 | 86.0992 | 59.96 | 90
88.4758 | 33.3742 | 60.03 | 36.6 | 88.4532 | 49.8303 | 60.01 | 54.4 | 88.4725 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.5007 | 86.1454 | 59.98 | 90 | 88.4766 | 86.0994 | 59.96 | 90
88.4841 | 33.3757 | 60.03 | 36.6 | 88.4615 | 49.8298 | 60.01 | 54.4 | 88.4808 | 68.0637 | 59.98 | 72.2 | 88.5091 | 86.1478 | 59.98 | 90 | 88.485 | 86.0996 | 59.96 | 90
88.4925 | 33.3772 | 60.03 | 36.6 | 88.4698 | 49.8292 | 60.01 | 54.4 | 88.4892 | 68.0717 | 59.98 | 72.2 | 88.5174 | 86.1502 | 59.98 | 90 | 88.4933 | 86.0994 | 59.96 | 90
88.5008 | 33.3786 | 60.03 | 36.6 | 88.4782 | 49.8287 | 60.01 | 54.4 | 88.4975 | 68.0796 | 59.98 | 72.2 | 88.5258 | 86.1526 | 59.98 | 90 | 88.5016 | 86.0991 | 59.96 | 90
88.5091 | 33.3799 | 60.03 | 36.6 | 88.4865 | 49.8282 | 60.01 | 54.4 | 88.5059 | 68.0876 | 59.98 | 72.2 | 88.5341 | 86.155 | 59.98 | 90 | 88.51 | 86.1016 | 59.96 | 90
88.5174 | 33.3811 | 60.03 | 36.6 | 88.4949 | 49.8276 | 60.01 | 54.4 | 88.5142 | 68.0955 | 59.98 | 72.2 | 88.5424 | 86.1573 | 59.98 | 90 | 88.5183 | 86.104 | 59.96 | 90
88.5258 | 33.3818 | 60.03 | 36.6 | 88.5032 | 49.8271 | 60.01 | 54.4 | 88.5225 | 68.1034 | 59.98 | 72.2 | 88.5507 | 86.1597 | 59.98 | 90 | 88.5266 | 86.1065 | 59.96 | 90
88.5341 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.5115 | 49.8266 | 60.01 | 54.4 | 88.5309 | 68.1114 | 59.98 | 72.2 | 88.5591 | 86.1621 | 59.98 | 90 | 88.5349 | 86.1089 | 59.96 | 90
88.5424 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.5198 | 49.826 | 60.01 | 54.4 | 88.5392 | 68.1275 | 59.98 | 72.2 | 88.5674 | 86.1645 | 59.98 | 90 | 88.5433 | 86.1114 | 59.96 | 90
88.5508 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.5282 | 49.826 | 60.01 | 54.4 | 88.5475 | 68.1437 | 59.98 | 72.2 | 88.5757 | 86.1704 | 59.98 | 90 | 88.5516 | 86.1138 | 59.96 | 90
88.5591 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.5365 | 49.826 | 60.01 | 54.4 | 88.5559 | 68.1599 | 59.98 | 72.2 | 88.5841 | 86.1763 | 59.98 | 90 | 88.5599 | 86.1163 | 59.96 | 90
88.5674 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.5449 | 49.8317 | 60.01 | 54.4 | 88.5642 | 68.1761 | 59.98 | 72.2 | 88.5924 | 86.1823 | 59.98 | 90 | 88.5684 | 86.1187 | 59.96 | 90
88.5757 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.5532 | 49.8374 | 60.01 | 54.4 | 88.5726 | 68.1844 | 59.98 | 72.2 | 88.6008 | 86.1882 | 59.98 | 90 | 88.5767 | 86.1212 | 59.96 | 90
88.5841 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.5615 | 49.8431 | 60.01 | 54.4 | 88.5809 | 68.1926 | 59.98 | 72.2 | 88.6091 | 86.1942 | 59.98 | 90 | 88.585 | 86.1236 | 59.96 | 90
88.5924 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.5698 | 49.8488 | 60.01 | 54.4 | 88.5892 | 68.2009 | 59.98 | 72.2 | 88.6174 | 86.2001 | 59.98 | 90 | 88.5934 | 86.1216 | 59.96 | 90
88.6007 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.5781 | 49.8545 | 60.01 | 54.4 | 88.5975 | 68.2091 | 59.98 | 72.2 | 88.6258 | 86.206 | 59.98 | 90 | 88.6017 | 86.1195 | 59.96 | 90
88.609 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.5865 | 49.8602 | 60.01 | 54.4 | 88.6059 | 68.2174 | 59.98 | 72.2 | 88.6341 | 86.212 | 59.98 | 90 | 88.61 | 86.1159 | 59.96 | 90
88.6174 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.5948 | 49.8659 | 60.01 | 54.4 | 88.6143 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.6425 | 86.2179 | 59.98 | 90 | 88.6184 | 86.1123 | 59.96 | 90
88.6257 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.6031 | 49.8716 | 60.01 | 54.4 | 88.6226 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.6508 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.6267 | 86.1087 | 59.96 | 90
88.634 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.6115 | 49.8773 | 60.01 | 54.4 | 88.6309 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.6591 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.635 | 86.1051 | 59.96 | 90
88.6424 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.6198 | 49.883 | 60.01 | 54.4 | 88.6392 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.6674 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.6433 | 86.1015 | 59.96 | 90
88.6507 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.6281 | 49.8829 | 60.01 | 54.4 | 88.6476 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.6758 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.6517 | 86.0979 | 59.96 | 90
88.659 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.6365 | 49.8829 | 60.01 | 54.4 | 88.6559 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.6841 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.66 | 86.0943 | 59.96 | 90
88.6673 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.6448 | 49.8829 | 60.01 | 54.4 | 88.6642 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.6924 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.6683 | 86.0907 | 59.96 | 90
88.6757 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.6531 | 49.8829 | 60.01 | 54.4 | 88.6726 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.7008 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.6768 | 86.0892 | 59.96 | 90
88.684 | 33.3824 | 60.03 | 36.6 | 88.6614 | 49.8873 | 60.01 | 54.4 | 88.6809 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.7091 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.6851 | 86.0877 | 59.96 | 90
88.6923 | 33.3824 | 60.04 | 36.6 | 88.6698 | 49.8916 | 60.01 | 54.4 | 88.6893 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.7175 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.6934 | 86.0877 | 59.96 | 90
88.7007 | 33.3825 | 60.04 | 36.6 | 88.6781 | 49.8959 | 60.01 | 54.4 | 88.6976 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.7258 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.7018 | 86.0877 | 59.96 | 90
88.709 | 33.3824 | 60.04 | 36.6 | 88.6865 | 49.9003 | 60.01 | 54.4 | 88.7059 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.7341 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.7101 | 86.0877 | 59.96 | 90
88.7173 | 33.3823 | 60.04 | 36.6 | 88.6948 | 49.9089 | 60.01 | 54.4 | 88.7142 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.7424 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.7184 | 86.0877 | 59.96 | 90
88.7256 | 33.3822 | 60.04 | 36.6 | 88.7031 | 49.9176 | 60.01 | 54.4 | 88.7226 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.7508 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.7267 | 86.0923 | 59.96 | 90
88.734 | 33.3821 | 60.04 | 36.6 | 88.7114 | 49.9262 | 60.01 | 54.4 | 88.731 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.7591 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.7351 | 86.0969 | 59.96 | 90
88.7423 | 33.3821 | 60.04 | 36.6 | 88.7198 | 49.9348 | 60.01 | 54.4 | 88.7393 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.7675 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.7434 | 86.1051 | 59.96 | 90
88.7506 | 33.382 | 60.04 | 36.6 | 88.7281 | 49.9435 | 60.01 | 54.4 | 88.7476 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.7758 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.7517 | 86.1132 | 59.96 | 90
88.7589 | 33.3819 | 60.04 | 36.6 | 88.7365 | 49.9521 | 60.01 | 54.4 | 88.7559 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.7841 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.7601 | 86.1213 | 59.96 | 90
88.7672 | 33.3818 | 60.04 | 36.6 | 88.7448 | 49.9564 | 60.01 | 54.4 | 88.7643 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.7925 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.7684 | 86.1295 | 59.96 | 90
88.7756 | 33.3976 | 60.04 | 36.6 | 88.7531 | 49.9607 | 60.01 | 54.4 | 88.7726 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.8008 | 86.2239 | 59.98 | 90 | 88.7767 | 86.1371 | 59.96 | 90
88.7839 | 33.4134 | 60.04 | 36.6 | 88.7614 | 49.9646 | 60.01 | 54.4 | 88.7809 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.8091 | 86.2236 | 59.98 | 90 | 88.7852 | 86.1448 | 59.96 | 90
88.7923 | 33.4293 | 60.04 | 36.6 | 88.7698 | 49.9684 | 60.01 | 54.4 | 88.7893 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.8174 | 86.2233 | 59.98 | 90 | 88.7935 | 86.1524 | 59.96 | 90
88.8006 | 33.4451 | 60.04 | 36.6 | 88.7781 | 49.9679 | 60.01 | 54.4 | 88.7976 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.8258 | 86.2261 | 59.98 | 90 | 88.8018 | 86.1601 | 59.96 | 90
88.8089 | 33.461 | 60.04 | 36.6 | 88.7864 | 49.9674 | 60.01 | 54.4 | 88.806 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.8341 | 86.2289 | 59.98 | 90 | 88.8102 | 86.1631 | 59.96 | 90
88.8172 | 33.4769 | 60.04 | 36.6 | 88.7947 | 49.9661 | 60.01 | 54.4 | 88.8143 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.8425 | 86.2303 | 59.98 | 90 | 88.8185 | 86.1662 | 59.96 | 90
88.8256 | 33.4927 | 60.04 | 36.6 | 88.8031 | 49.9648 | 60.01 | 54.4 | 88.8226 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.8508 | 86.2318 | 59.98 | 90 | 88.8268 | 86.1657 | 59.96 | 90
88.8339 | 33.5086 | 60.04 | 36.6 | 88.8114 | 49.9635 | 60.01 | 54.4 | 88.8309 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.8591 | 86.235 | 59.98 | 90 | 88.8351 | 86.1652 | 59.96 | 90
88.8422 | 33.5245 | 60.04 | 36.6 | 88.8198 | 49.9622 | 60.01 | 54.4 | 88.8393 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.8675 | 86.2383 | 59.98 | 90 | 88.8435 | 86.1647 | 59.96 | 90
88.8506 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.8281 | 49.9598 | 60.01 | 54.4 | 88.8477 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.8758 | 86.2415 | 59.98 | 90 | 88.8518 | 86.1642 | 59.96 | 90
88.8589 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.8364 | 49.9574 | 60.01 | 54.4 | 88.856 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.8842 | 86.2448 | 59.98 | 90 | 88.8601 | 86.1642 | 59.96 | 90
88.8672 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.8447 | 49.9555 | 60.01 | 54.4 | 88.8643 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.8925 | 86.2499 | 59.98 | 90 | 88.8685 | 86.1642 | 59.96 | 90
88.8755 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.8531 | 49.9536 | 60.01 | 54.4 | 88.8726 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.9008 | 86.2549 | 59.98 | 90 | 88.8768 | 86.1642 | 59.96 | 90
88.8839 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.8614 | 49.9516 | 60.01 | 54.4 | 88.881 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.9091 | 86.2563 | 59.98 | 90 | 88.8851 | 86.1641 | 59.96 | 90
88.8922 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.8698 | 49.9497 | 60.01 | 54.4 | 88.8893 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.9175 | 86.2576 | 59.98 | 90 | 88.8936 | 86.1641 | 59.96 | 90
88.9005 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.8781 | 49.9486 | 60.01 | 54.4 | 88.8976 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.9258 | 86.2624 | 59.98 | 90 | 88.9019 | 86.1641 | 59.96 | 90
88.9088 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.8864 | 49.9475 | 60.01 | 54.4 | 88.906 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.9341 | 86.2672 | 59.98 | 90 | 88.9102 | 86.1646 | 59.96 | 90
88.9171 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.8947 | 49.9464 | 60.01 | 54.4 | 88.9143 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.9425 | 86.2702 | 59.98 | 90 | 88.9186 | 86.1651 | 59.96 | 90
88.9255 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.9031 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 88.9227 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.9508 | 86.2732 | 59.98 | 90 | 88.9269 | 86.1643 | 59.96 | 90
88.9338 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.9114 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 88.931 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.9592 | 86.2762 | 59.98 | 90 | 88.9352 | 86.1634 | 59.96 | 90
88.9422 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.9197 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 88.9393 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.9675 | 86.2792 | 59.98 | 90 | 88.9435 | 86.1626 | 59.96 | 90
88.9505 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.928 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 88.9476 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.9758 | 86.2807 | 59.98 | 90 | 88.9519 | 86.1618 | 59.96 | 90
88.9588 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.9364 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 88.956 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.9841 | 86.2822 | 59.98 | 90 | 88.9602 | 86.1609 | 59.96 | 90
88.9671 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.9447 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 88.9644 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 88.9925 | 86.2889 | 59.98 | 90 | 88.9685 | 86.1601 | 59.96 | 90
88.9755 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.9531 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 88.9727 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.0008 | 86.2956 | 59.98 | 90 | 88.9769 | 86.1625 | 59.96 | 90
88.9838 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.9614 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 88.981 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.0092 | 86.3002 | 59.98 | 90 | 88.9852 | 86.1649 | 59.96 | 90
88.9921 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.9697 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 88.9893 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.0175 | 86.3047 | 59.98 | 90 | 88.9935 | 86.1668 | 59.96 | 90
89.0005 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.978 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 88.9977 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.0258 | 86.3093 | 59.98 | 90 | 89.002 | 86.1688 | 59.96 | 90
89.0088 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.9864 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 89.006 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.0342 | 86.3138 | 59.98 | 90 | 89.0103 | 86.172 | 59.96 | 90
89.0171 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 88.9947 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 89.0143 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.0425 | 86.3184 | 59.98 | 90 | 89.0186 | 86.1753 | 59.96 | 90
89.0254 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.0031 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 89.0227 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.0508 | 86.3229 | 59.98 | 90 | 89.027 | 86.1786 | 59.96 | 90
89.0338 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.0114 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 89.031 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.0591 | 86.3275 | 59.98 | 90 | 89.0353 | 86.1818 | 59.96 | 90
89.0421 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.0197 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 89.0394 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.0675 | 86.332 | 59.98 | 90 | 89.0436 | 86.1848 | 59.96 | 90
89.0504 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.028 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 89.0477 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.0758 | 86.332 | 59.98 | 90 | 89.0519 | 86.1877 | 59.96 | 90
89.0587 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.0364 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 89.056 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.0842 | 86.332 | 59.98 | 90 | 89.0603 | 86.1874 | 59.96 | 90
89.067 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.0447 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 89.0643 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.0925 | 86.332 | 59.98 | 90 | 89.0686 | 86.1871 | 59.96 | 90
89.0754 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.053 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 89.0727 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.1008 | 86.332 | 59.98 | 90 | 89.0769 | 86.1868 | 59.96 | 90
89.0837 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.0613 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 89.0811 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.1092 | 86.332 | 59.98 | 90 | 89.0853 | 86.1865 | 59.96 | 90
89.0921 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.0697 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 89.0894 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.1175 | 86.3319 | 59.98 | 90 | 89.0936 | 86.1861 | 59.96 | 90
89.1004 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.078 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 89.0977 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.1259 | 86.3319 | 59.98 | 90 | 89.1019 | 86.1858 | 59.96 | 90
89.1087 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.0864 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 89.106 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.1342 | 86.3319 | 59.98 | 90 | 89.1104 | 86.1894 | 59.96 | 90
89.117 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.0947 | 49.9453 | 60.01 | 54.4 | 89.1144 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.1425 | 86.3301 | 59.98 | 90 | 89.1187 | 86.193 | 59.96 | 90
89.1253 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.103 | 49.9454 | 60.01 | 54.4 | 89.1227 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.1509 | 86.3283 | 59.98 | 90 | 89.127 | 86.197 | 59.96 | 90
89.1337 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.1113 | 49.9454 | 60.01 | 54.4 | 89.131 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.1592 | 86.3265 | 59.98 | 90 | 89.1353 | 86.2009 | 59.96 | 90
89.142 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.1197 | 49.9454 | 60.01 | 54.4 | 89.1394 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.1675 | 86.3247 | 59.98 | 90 | 89.1437 | 86.2048 | 59.96 | 90
89.1504 | 33.5403 | 60.04 | 36.6 | 89.128 | 49.9454 | 60.01 | 54.4 | 89.1477 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.1758 | 86.3229 | 59.98 | 90 | 89.152 | 86.2087 | 59.96 | 90
89.1587 | 33.5404 | 60.04 | 36.6 | 89.1364 | 49.9454 | 60.01 | 54.4 | 89.1561 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.1842 | 86.3211 | 59.98 | 90 | 89.1603 | 86.2126 | 59.96 | 90
89.167 | 33.5404 | 60.04 | 36.6 | 89.1447 | 49.9446 | 60.01 | 54.4 | 89.1644 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.1925 | 86.322 | 59.98 | 90 | 89.1687 | 86.2166 | 59.96 | 90
89.1753 | 33.5405 | 60.04 | 36.6 | 89.153 | 49.9439 | 60.01 | 54.4 | 89.1727 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.2009 | 86.3228 | 59.98 | 90 | 89.177 | 86.2205 | 59.96 | 90
89.1837 | 33.5405 | 60.04 | 36.6 | 89.1613 | 49.9445 | 60.01 | 54.4 | 89.181 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.2092 | 86.3237 | 59.98 | 90 | 89.1853 | 86.2244 | 59.96 | 90
89.192 | 33.5406 | 60.04 | 36.6 | 89.1697 | 49.9452 | 60.01 | 54.4 | 89.1894 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.2175 | 86.3246 | 59.98 | 90 | 89.1937 | 86.224 | 59.96 | 90
89.2003 | 33.5407 | 60.04 | 36.6 | 89.178 | 49.9455 | 60.01 | 54.4 | 89.1978 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.2259 | 86.3272 | 59.98 | 90 | 89.202 | 86.2236 | 59.96 | 90
89.2086 | 33.5409 | 60.04 | 36.6 | 89.1863 | 49.9459 | 60.01 | 54.4 | 89.2061 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.2342 | 86.3299 | 59.98 | 90 | 89.2103 | 86.2232 | 59.96 | 90
89.2169 | 33.541 | 60.04 | 36.6 | 89.1946 | 49.9463 | 60.01 | 54.4 | 89.2144 | 68.2256 | 59.98 | 72.2 | 89.2426 | 86.3326 | 59.98 | 90 | 89.2188 | 86.2228 | 59.96 | 90
89.2253 | 33.5411 | 60.04 | 36.6 | 89.203 | 49.9467 | 60.01 | 54.4 | 89.2227 | 68.2311 | 59.98 | 72.2 | 89.2509 | 86.3353 | 59.98 | 90 | 89.2271 | 86.2224 | 59.96 | 90
89.2336 | 33.5412 | 60.04 | 36.6 | 89.2113 | 49.9471 | 60.01 | 54.4 | 89.2311 | 68.2366 | 59.98 | 72.2 | 89.2592 | 86.3379 | 59.98 | 90 | 89.2354 | 86.222 | 59.96 | 90
89.242 | 33.5413 | 60.04 | 36.6 | 89.2197 | 49.9475 | 60.01 | 54.4 | 89.2394 | 68.242 | 59.98 | 72.2 | 89.2675 | 86.3406 | 59.98 | 90 | 89.2437 | 86.2216 | 59.96 | 90
89.2503 | 33.5414 | 60.04 | 36.6 | 89.228 | 49.9486 | 60.01 | 54.4 | 89.2477 | 68.2475 | 59.98 | 72.2 | 89.2759 | 86.3406 | 59.98 | 90 | 89.2521 | 86.2212 | 59.96 | 90
89.2586 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.2363 | 49.9498 | 60.01 | 54.4 | 89.2561 | 68.253 | 59.98 | 72.2 | 89.2842 | 86.3406 | 59.98 | 90 | 89.2604 | 86.2208 | 59.96 | 90
89.2669 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.2446 | 49.9495 | 60.01 | 54.4 | 89.2644 | 68.2584 | 59.98 | 72.2 | 89.2925 | 86.3406 | 59.98 | 90 | 89.2687 | 86.2205 | 59.96 | 90
89.2752 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.253 | 49.9493 | 60.01 | 54.4 | 89.2728 | 68.2639 | 59.98 | 72.2 | 89.3009 | 86.3406 | 59.98 | 90 | 89.2771 | 86.2205 | 59.96 | 90
89.2836 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.2613 | 49.9493 | 60.01 | 54.4 | 89.2811 | 68.2694 | 59.98 | 72.2 | 89.3092 | 86.3428 | 59.98 | 90 | 89.2854 | 86.2205 | 59.96 | 90
89.2919 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.2696 | 49.9493 | 60.01 | 54.4 | 89.2894 | 68.2748 | 59.98 | 72.2 | 89.3176 | 86.3449 | 59.98 | 90 | 89.2937 | 86.2247 | 59.96 | 90
89.3003 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.278 | 49.9493 | 60.01 | 54.4 | 89.2977 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.3259 | 86.3466 | 59.98 | 90 | 89.3021 | 86.2289 | 59.96 | 90
89.3086 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.2863 | 49.9493 | 60.01 | 54.4 | 89.3061 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.3342 | 86.3483 | 59.98 | 90 | 89.3104 | 86.2331 | 59.96 | 90
89.3169 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.2946 | 49.9539 | 60.01 | 54.4 | 89.3145 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.3425 | 86.3495 | 59.98 | 90 | 89.3187 | 86.2372 | 59.96 | 90
89.3252 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.3029 | 49.9585 | 60.01 | 54.4 | 89.3228 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.3509 | 86.3508 | 59.98 | 90 | 89.3271 | 86.2414 | 59.96 | 90
89.3336 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.3113 | 49.963 | 60.01 | 54.4 | 89.3311 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.3593 | 86.352 | 59.98 | 90 | 89.3354 | 86.2456 | 59.96 | 90
89.3419 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.3196 | 49.9676 | 60.01 | 54.4 | 89.3394 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.3676 | 86.3532 | 59.98 | 90 | 89.3438 | 86.2498 | 59.96 | 90
89.3502 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.3279 | 49.979 | 60.01 | 54.4 | 89.3478 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.3759 | 86.3544 | 59.98 | 90 | 89.3521 | 86.2539 | 59.96 | 90
89.3586 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.3362 | 49.9905 | 60.01 | 54.4 | 89.3561 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.3842 | 86.3557 | 59.98 | 90 | 89.3605 | 86.2581 | 59.96 | 90
89.3669 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.3446 | 50.0018 | 60.01 | 54.4 | 89.3644 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.3926 | 86.357 | 59.98 | 90 | 89.3688 | 86.2623 | 59.96 | 90
89.3752 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.3529 | 50.0132 | 60.01 | 54.4 | 89.3728 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.4009 | 86.3583 | 59.98 | 90 | 89.3771 | 86.2622 | 59.96 | 90
89.3835 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.3613 | 50.0245 | 60.01 | 54.4 | 89.3811 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.4092 | 86.36 | 59.98 | 90 | 89.3855 | 86.2622 | 59.96 | 90
89.3919 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.3696 | 50.0359 | 60.01 | 54.4 | 89.3895 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.4175 | 86.3618 | 59.98 | 90 | 89.3938 | 86.2622 | 59.96 | 90
89.4002 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.3779 | 50.0427 | 60.01 | 54.4 | 89.3978 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.4259 | 86.3641 | 59.98 | 90 | 89.4021 | 86.2622 | 59.96 | 90
89.4085 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.3862 | 50.0494 | 60.01 | 54.4 | 89.4061 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.4343 | 86.3663 | 59.98 | 90 | 89.4105 | 86.2622 | 59.96 | 90
89.4168 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.3946 | 50.0562 | 60.01 | 54.4 | 89.4145 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.4426 | 86.3686 | 59.98 | 90 | 89.4188 | 86.2622 | 59.96 | 90
89.4251 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.4029 | 50.063 | 60.01 | 54.4 | 89.4228 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.4509 | 86.3708 | 59.98 | 90 | 89.4271 | 86.2622 | 59.96 | 90
89.4335 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.4113 | 50.0629 | 60.01 | 54.4 | 89.4312 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.4592 | 86.3732 | 59.98 | 90 | 89.4355 | 86.2622 | 59.96 | 90
89.4418 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.4196 | 50.0628 | 60.01 | 54.4 | 89.4395 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.4676 | 86.3756 | 59.98 | 90 | 89.4438 | 86.2622 | 59.96 | 90
89.4502 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.4279 | 50.0628 | 60.01 | 54.4 | 89.4478 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.4759 | 86.3758 | 59.98 | 90 | 89.4521 | 86.2622 | 59.96 | 90
89.4585 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.4362 | 50.0628 | 60.01 | 54.4 | 89.4561 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.4843 | 86.376 | 59.98 | 90 | 89.4604 | 86.2608 | 59.96 | 90
89.4668 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.4446 | 50.0628 | 60.01 | 54.4 | 89.4645 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.4926 | 86.3762 | 59.98 | 90 | 89.4689 | 86.2593 | 59.96 | 90
89.4751 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.4529 | 50.0629 | 60.01 | 54.4 | 89.4728 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.5009 | 86.3764 | 59.98 | 90 | 89.4772 | 86.2579 | 59.96 | 90
89.4834 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.4612 | 50.0678 | 60.01 | 54.4 | 89.4811 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.5093 | 86.3765 | 59.98 | 90 | 89.4855 | 86.2565 | 59.96 | 90
89.4918 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.4695 | 50.0728 | 60.01 | 54.4 | 89.4895 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.5176 | 86.3767 | 59.98 | 90 | 89.4939 | 86.2551 | 59.96 | 90
89.5001 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.4779 | 50.0777 | 60.01 | 54.4 | 89.4978 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.5259 | 86.3769 | 59.98 | 90 | 89.5022 | 86.2537 | 59.96 | 90
89.5085 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.4862 | 50.0827 | 60.01 | 54.4 | 89.5062 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.5342 | 86.3772 | 59.98 | 90 | 89.5105 | 86.2563 | 59.96 | 90
89.5168 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.4946 | 50.0875 | 60.01 | 54.4 | 89.5145 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.5426 | 86.3793 | 59.98 | 90 | 89.5189 | 86.2589 | 59.96 | 90
89.5251 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.5029 | 50.0924 | 60.01 | 54.4 | 89.5228 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.5509 | 86.3814 | 59.98 | 90 | 89.5272 | 86.2615 | 59.96 | 90
89.5334 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.5112 | 50.0973 | 60.01 | 54.4 | 89.5312 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.5593 | 86.3833 | 59.98 | 90 | 89.5355 | 86.2641 | 59.96 | 90
89.5418 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.5195 | 50.1021 | 60.01 | 54.4 | 89.5395 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.5676 | 86.3851 | 59.98 | 90 | 89.5438 | 86.2721 | 59.96 | 90
89.5501 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.5279 | 50.107 | 60.01 | 54.4 | 89.5479 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.5759 | 86.3871 | 59.98 | 90 | 89.5522 | 86.2801 | 59.96 | 90
89.5584 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.5362 | 50.1118 | 60.01 | 54.4 | 89.5562 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.5843 | 86.3892 | 59.98 | 90 | 89.5605 | 86.2859 | 59.96 | 90
89.5667 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.5446 | 50.1117 | 60.01 | 54.4 | 89.5645 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.5926 | 86.3943 | 59.98 | 90 | 89.5688 | 86.2918 | 59.96 | 90
89.575 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.5529 | 50.1117 | 60.01 | 54.4 | 89.5728 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.601 | 86.3994 | 59.98 | 90 | 89.5773 | 86.2964 | 59.96 | 90
89.5834 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.5612 | 50.1143 | 60.01 | 54.4 | 89.5812 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.6093 | 86.4083 | 59.98 | 90 | 89.5856 | 86.301 | 59.96 | 90
89.5917 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.5695 | 50.117 | 60.01 | 54.4 | 89.5895 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.6176 | 86.4171 | 59.98 | 90 | 89.5939 | 86.3016 | 59.96 | 90
89.6001 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.5779 | 50.1197 | 60.01 | 54.4 | 89.5978 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.6259 | 86.424 | 59.98 | 90 | 89.6023 | 86.3021 | 59.96 | 90
89.6084 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.5862 | 50.1225 | 60.01 | 54.4 | 89.6062 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.6343 | 86.4308 | 59.98 | 90 | 89.6106 | 86.3027 | 59.96 | 90
89.6167 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.5945 | 50.1252 | 60.01 | 54.4 | 89.6145 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.6426 | 86.4379 | 59.98 | 90 | 89.6189 | 86.3033 | 59.96 | 90
89.625 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.6028 | 50.1279 | 60.01 | 54.4 | 89.6229 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.6509 | 86.4451 | 59.98 | 90 | 89.6273 | 86.2999 | 59.96 | 90
89.6333 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.6112 | 50.1307 | 60.01 | 54.4 | 89.6312 | 68.2803 | 59.98 | 72.2 | 89.6593 | 86.4519 | 59.98 | 90 | 89.6356 | 86.2965 | 59.96 | 90
89.6417 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.6195 | 50.1334 | 60.01 | 54.4 | 89.6395 | 68.2868 | 59.98 | 72.2 | 89.6676 | 86.4588 | 59.98 | 90 | 89.6439 | 86.2999 | 59.96 | 90
89.65 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.6279 | 50.1355 | 60.01 | 54.4 | 89.6479 | 68.2933 | 59.98 | 72.2 | 89.676 | 86.4626 | 59.98 | 90 | 89.6522 | 86.3034 | 59.96 | 90
89.6584 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.6362 | 50.1376 | 60.01 | 54.4 | 89.6562 | 68.2998 | 59.98 | 72.2 | 89.6843 | 86.4665 | 59.98 | 90 | 89.6606 | 86.3059 | 59.96 | 90
89.6667 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.6445 | 50.1361 | 60.01 | 54.4 | 89.6646 | 68.3063 | 59.98 | 72.2 | 89.6926 | 86.4664 | 59.98 | 90 | 89.6689 | 86.3083 | 59.96 | 90
89.675 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.6528 | 50.1347 | 60.01 | 54.4 | 89.6729 | 68.3128 | 59.98 | 72.2 | 89.701 | 86.4664 | 59.98 | 90 | 89.6772 | 86.3124 | 59.96 | 90
89.6833 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.6612 | 50.1333 | 60.01 | 54.4 | 89.6812 | 68.3193 | 59.98 | 72.2 | 89.7093 | 86.4664 | 59.98 | 90 | 89.6857 | 86.3165 | 59.96 | 90
89.6917 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.6695 | 50.1319 | 60.01 | 54.4 | 89.6895 | 68.3258 | 59.98 | 72.2 | 89.7177 | 86.4663 | 59.98 | 90 | 89.694 | 86.3231 | 59.96 | 90
89.7 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.6779 | 50.1357 | 60.01 | 54.4 | 89.6979 | 68.3323 | 59.98 | 72.2 | 89.726 | 86.4663 | 59.98 | 90 | 89.7023 | 86.3298 | 59.96 | 90
89.7083 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.6862 | 50.1396 | 60.01 | 54.4 | 89.7062 | 68.3388 | 59.98 | 72.2 | 89.7343 | 86.4663 | 59.98 | 90 | 89.7107 | 86.3364 | 59.96 | 90
89.7166 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.6945 | 50.1427 | 60.01 | 54.4 | 89.7145 | 68.3453 | 59.98 | 72.2 | 89.7426 | 86.4663 | 59.98 | 90 | 89.719 | 86.3431 | 59.96 | 90
89.7249 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.7028 | 50.1458 | 60.01 | 54.4 | 89.7229 | 68.3518 | 59.98 | 72.2 | 89.751 | 86.4663 | 59.98 | 90 | 89.7273 | 86.345 | 59.96 | 90
89.7333 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.7112 | 50.1496 | 60.01 | 54.4 | 89.7312 | 68.3584 | 59.98 | 72.2 | 89.7593 | 86.4663 | 59.98 | 90 | 89.7357 | 86.347 | 59.96 | 90
89.7416 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.7195 | 50.1533 | 60.01 | 54.4 | 89.7396 | 68.3638 | 59.98 | 72.2 | 89.7676 | 86.4663 | 59.98 | 90 | 89.744 | 86.3512 | 59.96 | 90
89.75 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.7278 | 50.1578 | 60.01 | 54.4 | 89.7479 | 68.3692 | 59.98 | 72.2 | 89.776 | 86.4663 | 59.98 | 90 | 89.7523 | 86.3553 | 59.96 | 90
89.7583 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.7361 | 50.1623 | 60.01 | 54.4 | 89.7562 | 68.374 | 59.98 | 72.2 | 89.7843 | 86.4663 | 59.98 | 90 | 89.7606 | 86.3607 | 59.96 | 90
89.7666 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.7445 | 50.1712 | 60.01 | 54.4 | 89.7645 | 68.3788 | 59.98 | 72.2 | 89.7927 | 86.4663 | 59.98 | 90 | 89.769 | 86.3661 | 59.96 | 90
89.7749 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.7528 | 50.1801 | 60.01 | 54.4 | 89.7729 | 68.3836 | 59.98 | 72.2 | 89.801 | 86.4663 | 59.98 | 90 | 89.7773 | 86.3682 | 59.96 | 90
89.7832 | 33.5415 | 60.04 | 36.6 | 89.7612 | 50.1836 | 60.01 | 54.4 | 89.7812 | 68.3884 | 59.98 | 72.2 | 89.8093 | 86.4673 | 59.98 | 90 | 89.7856 | 86.3702 | 59.96 | 90
89.7916 | 33.5492 | 60.04 | 36.6 | 89.7695 | 50.1872 | 60.01 | 54.4 | 89.7896 | 68.3922 | 59.98 | 72.2 | 89.8177 | 86.4683 | 59.98 | 90 | 89.7941 | 86.3759 | 59.96 | 90
89.7999 | 33.5568 | 60.04 | 36.6 | 89.7778 | 50.1909 | 60.01 | 54.4 | 89.7979 | 68.396 | 59.98 | 72.2 | 89.826 | 86.4693 | 59.98 | 90 | 89.8024 | 86.3815 | 59.96 | 90
89.8083 | 33.5645 | 60.04 | 36.6 | 89.7861 | 50.1947 | 60.01 | 54.4 | 89.8062 | 68.398 | 59.98 | 72.2 | 89.8344 | 86.4704 | 59.98 | 90 | 89.8107 | 86.3872 | 59.96 | 90
89.8166 | 33.5721 | 60.04 | 36.6 | 89.7945 | 50.1984 | 60.01 | 54.4 | 89.8146 | 68.4 | 59.98 | 72.2 | 89.8427 | 86.4714 | 59.98 | 90 | 89.8191 | 86.3929 | 59.96 | 90
89.8249 | 33.5798 | 60.04 | 36.6 | 89.8028 | 50.2021 | 60.01 | 54.4 | 89.8229 | 68.4034 | 59.98 | 72.2 | 89.851 | 86.4724 | 59.98 | 90 | 89.8274 | 86.3978 | 59.96 | 90
89.8332 | 33.5874 | 60.04 | 36.6 | 89.8112 | 50.2059 | 60.01 | 54.4 | 89.8312 | 68.4069 | 59.98 | 72.2 | 89.8593 | 86.4735 | 59.98 | 90 | 89.8357 | 86.4027 | 59.96 | 90
89.8415 | 33.5951 | 60.04 | 36.6 | 89.8195 | 50.2096 | 60.01 | 54.4 | 89.8396 | 68.4109 | 59.98 | 72.2 | 89.8677 | 86.4745 | 59.98 | 90 | 89.8441 | 86.4058 | 59.96 | 90
89.8499 | 33.6027 | 60.04 | 36.6 | 89.8278 | 50.209 | 60.01 | 54.4 | 89.8479 | 68.415 | 59.98 | 72.2 | 89.876 | 86.4756 | 59.98 | 90 | 89.8524 | 86.4089 | 59.96 | 90
89.8582 | 33.6104 | 60.04 | 36.6 | 89.8361 | 50.2084 | 60.01 | 54.4 | 89.8563 | 68.4198 | 59.98 | 72.2 | 89.8843 | 86.4767 | 59.98 | 90 | 89.8607 | 86.4127 | 59.96 | 90
89.8665 | 33.618 | 60.04 | 36.6 | 89.8445 | 50.2068 | 60.01 | 54.4 | 89.8646 | 68.4246 | 59.98 | 72.2 | 89.8927 | 86.4768 | 59.98 | 90 | 89.869 | 86.4165 | 59.96 | 90
89.8748 | 33.618 | 60.04 | 36.6 | 89.8528 | 50.2052 | 60.01 | 54.4 | 89.8729 | 68.4304 | 59.98 | 72.2 | 89.901 | 86.4768 | 59.98 | 90 | 89.8774 | 86.4167 | 59.96 | 90
89.8832 | 33.618 | 60.04 | 36.6 | 89.8611 | 50.2043 | 60.01 | 54.4 | 89.8812 | 68.4362 | 59.98 | 72.2 | 89.9094 | 86.4742 | 59.98 | 90 | 89.8857 | 86.4168 | 59.96 | 90
89.8915 | 33.618 | 60.04 | 36.6 | 89.8694 | 50.2033 | 60.01 | 54.4 | 89.8896 | 68.4382 | 59.98 | 72.2 | 89.9177 | 86.4716 | 59.98 | 90 | 89.894 | 86.4162 | 59.96 | 90
89.8999 | 33.618 | 60.04 | 36.6 | 89.8778 | 50.2023 | 60.01 | 54.4 | 89.8979 | 68.4403 | 59.98 | 72.2 | 89.926 | 86.469 | 59.98 | 90 | 89.9025 | 86.4155 | 59.96 | 90
89.9082 | 33.618 | 60.04 | 36.6 | 89.8861 | 50.2014 | 60.01 | 54.4 | 89.9062 | 68.4421 | 59.98 | 72.2 | 89.9344 | 86.4664 | 59.98 | 90 | 89.9108 | 86.4157 | 59.96 | 90
89.9165 | 33.618 | 60.04 | 36.6 | 89.8945 | 50.2004 | 60.01 | 54.4 | 89.9146 | 68.4439 | 59.98 | 72.2 | 89.9427 | 86.4635 | 59.98 | 90 | 89.9191 | 86.4158 | 59.96 | 90
89.9248 | 33.618 | 60.04 | 36.6 | 89.9028 | 50.1995 | 60.01 | 54.4 | 89.9229 | 68.445 | 59.98 | 72.2 | 89.951 | 86.4606 | 59.98 | 90 | 89.9275 | 86.4149 | 59.96 | 90
89.9331 | 33.618 | 60.04 | 36.6 | 89.9111 | 50.2045 | 60.01 | 54.4 | 89.9313 | 68.446 | 59.98 | 72.2 | 89.9594 | 86.4577 | 59.98 | 90 | 89.9358 | 86.4139 | 59.96 | 90
89.9415 | 33.618 | 60.04 | 36.6 | 89.9194 | 50.2095 | 60.01 | 54.4 | 89.9396 | 68.4463 | 59.98 | 72.2 | 89.9677 | 86.4549 | 59.98 | 90 | 89.9441 | 86.4117 | 59.96 | 90
89.9498 | 33.618 | 60.04 | 36.6 | 89.9278 | 50.2155 | 60.0199 | 54.4 | 89.9479 | 68.4466 | 59.98 | 72.2 | 89.976 | 86.452 | 59.98 | 90 | 89.9524 | 86.4096 | 59.96 | 90
89.9582 | 33.6175 | 60.04 | 36.6 | 89.9361 | 50.2214 | 60.0198 | 54.4 | 89.9562 | 68.4469 | 59.98 | 72.2 | 89.9844 | 86.4491 | 59.98 | 90 | 89.9608 | 86.4087 | 59.96 | 90
89.9665 | 33.617 | 60.04 | 36.6 | 89.9445 | 50.2274 | 60.0198 | 54.4 | 89.9646 | 68.4472 | 59.98 | 72.2 | 89.9927 | 86.4489 | 59.98 | 90 | 89.9691 | 86.4078 | 59.96 | 90
89.9748 | 33.6159 | 60.04 | 36.6 | 89.9528 | 50.2334 | 60.0197 | 54.4 | 89.9729 | 68.4474 | 59.98 | 72.2 | 90.001 | 86.4486 | 59.98 | 90 | 89.9774 | 86.4081 | 59.96 | 90
89.9831 | 33.6148 | 60.04 | 36.6 | 89.9611 | 50.2393 | 60.0196 | 54.4 | 89.9813 | 68.4476 | 59.98 | 72.2 | 90.0094 | 86.4484 | 59.98 | 90 | 89.9858 | 86.4084 | 59.96 | 90
89.9914 | 33.6132 | 60.04 | 36.6 | 89.9694 | 50.2453 | 60.0195 | 54.4 | 89.9896 | 68.4479 | 59.98 | 72.2 | 90.0177 | 86.4482 | 59.98 | 90 | 89.9941 | 86.4113 | 59.96 | 90
89.9998 | 33.6117 | 60.04 | 36.6 | 89.9778 | 50.2513 | 60.0194 | 54.4 | 89.9979 | 68.4483 | 59.98 | 72.2 | 90.0261 | 86.4482 | 59.98 | 90 | 90.0024 | 86.4142 | 59.96 | 90
90.0081 | 33.6102 | 60.04 | 36.6 | 89.9861 | 50.2572 | 60.0193 | 54.4 | 90.0063 | 68.4507 | 59.98 | 72.2 | 90.0344 | 86.4482 | 59.98 | 90 | 90.0109 | 86.4175 | 59.96 | 90
90.0164 | 33.6086 | 60.04 | 36.6 | 89.9944 | 50.2572 | 60.0193 | 54.4 | 90.0146 | 68.4531 | 59.98 | 72.2 | 90.0427 | 86.4482 | 59.98 | 90 | 90.0192 | 86.4208 | 59.96 | 90
90.0247 | 33.6071 | 60.04 | 36.6 | 90.0027 | 50.2572 | 60.0192 | 54.4 | 90.0229 | 68.4569 | 59.98 | 72.2 | 90.0511 | 86.4482 | 59.98 | 90 | 90.0275 | 86.4254 | 59.96 | 90
90.0331 | 33.6055 | 60.04 | 36.6 | 90.011 | 50.2572 | 60.0191 | 54.4 | 90.0312 | 68.4608 | 59.98 | 72.2 | 90.0594 | 86.4469 | 59.98 | 90 | 90.0359 | 86.4299 | 59.96 | 90
90.0414 | 33.6045 | 60.04 | 36.6 | 90.0194 | 50.2572 | 60.019 | 54.4 | 90.0396 | 68.4647 | 59.98 | 72.2 | 90.0677 | 86.4456 | 59.98 | 90 | 90.0442 | 86.4331 | 59.96 | 90
90.0498 | 33.6035 | 60.04 | 36.6 | 90.0277 | 50.2572 | 60.0189 | 54.4 | 90.048 | 68.4685 | 59.98 | 72.2 | 90.076 | 86.4443 | 59.98 | 90 | 90.0525 | 86.4364 | 59.96 | 90
90.0581 | 33.6031 | 60.04 | 36.6 | 90.0361 | 50.2572 | 60.0188 | 54.4 | 90.0563 | 68.4705 | 59.98 | 72.2 | 90.0844 | 86.443 | 59.98 | 90 | 90.0608 | 86.4386 | 59.96 | 90
90.0664 | 33.6026 | 60.04 | 36.6 | 90.0444 | 50.2572 | 60.0188 | 54.4 | 90.0646 | 68.4724 | 59.98 | 72.2 | 90.0927 | 86.4434 | 59.98 | 90 | 90.0692 | 86.4408 | 59.96 | 90
90.0747 | 33.6026 | 60.04 | 36.6 | 90.0527 | 50.2572 | 60.0187 | 54.4 | 90.0729 | 68.4734 | 59.98 | 72.2 | 90.1011 | 86.4438 | 59.98 | 90 | 90.0775 | 86.439 | 59.96 | 90
90.083 | 33.6026 | 60.04 | 36.6 | 90.061 | 50.2572 | 60.0186 | 54.4 | 90.0813 | 68.4743 | 59.98 | 72.2 | 90.1094 | 86.4534 | 59.98 | 90 | 90.0858 | 86.4373 | 59.96 | 90
90.0914 | 33.6026 | 60.04 | 36.6 | 90.0694 | 50.2572 | 60.0185 | 54.4 | 90.0896 | 68.474 | 59.98 | 72.2 | 90.1177 | 86.4631 | 59.98 | 90 | 90.0942 | 86.4359 | 59.96 | 90
90.0997 | 33.6026 | 60.04 | 36.6 | 90.0777 | 50.2572 | 60.0184 | 54.4 | 90.098 | 68.4738 | 59.98 | 72.2 | 90.1261 | 86.4727 | 59.98 | 90 | 90.1025 | 86.4346 | 59.96 | 90
90.1081 | 33.6026 | 60.04 | 36.6 | 90.0861 | 50.2572 | 60.0183 | 54.4 | 90.1063 | 68.472 | 59.98 | 72.2 | 90.1344 | 86.4824 | 59.98 | 90 | 90.1108 | 86.4335 | 59.96 | 90
90.1164 | 33.6026 | 60.04 | 36.6 | 90.0944 | 50.2572 | 60.0183 | 54.4 | 90.1146 | 68.4702 | 59.98 | 72.2 | 90.1428 | 86.4933 | 59.98 | 90 | 90.1193 | 86.4325 | 59.96 | 90
90.1247 | 33.6026 | 60.04 | 36.6 | 90.1027 | 50.2572 | 60.0182 | 54.4 | 90.123 | 68.4671 | 59.98 | 72.2 | 90.1511 | 86.5043 | 59.98 | 90 | 90.1276 | 86.4309 | 59.96 | 90
90.133 | 33.6026 | 60.04 | 36.6 | 90.111 | 50.2572 | 60.0181 | 54.4 | 90.1313 | 68.4639 | 59.98 | 72.2 | 90.1594 | 86.5154 | 59.98 | 90 | 90.1359 | 86.4292 | 59.96 | 90
90.1413 | 33.6026 | 60.04 | 36.6 | 90.1194 | 50.2572 | 60.018 | 54.4 | 90.1396 | 68.4679 | 59.98 | 72.2 | 90.1677 | 86.5265 | 59.98 | 90 | 90.1443 | 86.4289 | 59.96 | 90
90.1497 | 33.6026 | 60.04 | 36.6 | 90.1277 | 50.2572 | 60.0179 | 54.4 | 90.1479 | 68.4719 | 59.98 | 72.2 | 90.1761 | 86.5359 | 59.98 | 90 | 90.1526 | 86.4286 | 59.96 | 90
90.158 | 33.6098 | 60.04 | 36.6 | 90.136 | 50.2572 | 60.0178 | 54.4 | 90.1563 | 68.4758 | 59.98 | 72.2 | 90.1844 | 86.5454 | 59.98 | 90 | 90.1609 | 86.4283 | 59.96 | 90
90.1664 | 33.617 | 60.04 | 36.6 | 90.1443 | 50.2572 | 60.0178 | 54.4 | 90.1646 | 68.4798 | 59.98 | 72.2 | 90.1927 | 86.5455 | 59.98 | 90 | 90.1692 | 86.428 | 59.96 | 90
90.1747 | 33.6322 | 60.04 | 36.6 | 90.1527 | 50.2572 | 60.0177 | 54.4 | 90.173 | 68.4866 | 59.98 | 72.2 | 90.2011 | 86.5457 | 59.98 | 90 | 90.1776 | 86.4286 | 59.96 | 90
90.183 | 33.6473 | 60.04 | 36.6 | 90.161 | 50.2572 | 60.0176 | 54.4 | 90.1813 | 68.4934 | 59.98 | 72.2 | 90.2094 | 86.5462 | 59.98 | 90 | 90.1859 | 86.4292 | 59.96 | 90
90.1913 | 33.6624 | 60.04 | 36.6 | 90.1694 | 50.2572 | 60.0175 | 54.4 | 90.1896 | 68.5002 | 59.98 | 72.2 | 90.2178 | 86.5467 | 59.98 | 90 | 90.1942 | 86.4301 | 59.96 | 90
90.1996 | 33.6775 | 60.04 | 36.6 | 90.1777 | 50.2572 | 60.0174 | 54.4 | 90.198 | 68.507 | 59.98 | 72.2 | 90.2261 | 86.5499 | 59.98 | 90 | 90.2026 | 86.4311 | 59.96 | 90
90.208 | 33.6917 | 60.04 | 36.6 | 90.186 | 50.2572 | 60.0173 | 54.4 | 90.2063 | 68.5152 | 59.98 | 72.2 | 90.2344 | 86.5532 | 59.98 | 90 | 90.2109 | 86.433 | 59.96 | 90
90.2163 | 33.706 | 60.04 | 36.6 | 90.1943 | 50.2572 | 60.0173 | 54.4 | 90.2147 | 68.5234 | 59.98 | 72.2 | 90.2427 | 86.5593 | 59.98 | 90 | 90.2192 | 86.435 | 59.96 | 90
90.2246 | 33.7202 | 60.04 | 36.6 | 90.2027 | 50.2572 | 60.0172 | 54.4 | 90.223 | 68.5241 | 59.98 | 72.2 | 90.2511 | 86.5655 | 59.98 | 90 | 90.2277 | 86.4363 | 59.96 | 90
90.2329 | 33.7344 | 60.04 | 36.6 | 90.211 | 50.2572 | 60.0171 | 54.4 | 90.2313 | 68.5248 | 59.98 | 72.2 | 90.2595 | 86.5708 | 59.98 | 90 | 90.236 | 86.4376 | 59.96 | 90
90.2413 | 33.7407 | 60.04 | 36.6 | 90.2194 | 50.2572 | 60.017 | 54.4 | 90.2396 | 68.5248 | 59.98 | 72.2 | 90.2678 | 86.5762 | 59.98 | 90 | 90.2443 | 86.4407 | 59.96 | 90
90.2496 | 33.747 | 60.04 | 36.6 | 90.2277 | 50.2572 | 60.0169 | 54.4 | 90.248 | 68.5247 | 59.98 | 72.2 | 90.2761 | 86.5822 | 59.98 | 90 | 90.2527 | 86.4439 | 59.96 | 90
90.258 | 33.7448 | 60.04 | 36.6 | 90.236 | 50.2572 | 60.0168 | 54.4 | 90.2563 | 68.5218 | 59.98 | 72.2 | 90.2844 | 86.5882 | 59.98 | 90 | 90.261 | 86.4463 | 59.96 | 90
90.2663 | 33.7427 | 60.04 | 36.6 | 90.2443 | 50.2572 | 60.0168 | 54.4 | 90.2646 | 68.5189 | 59.98 | 72.2 | 90.2928 | 86.5939 | 59.98 | 90 | 90.2693 | 86.4486 | 59.96 | 90
90.2746 | 33.7405 | 60.04 | 36.6 | 90.2527 | 50.2572 | 60.0167 | 54.4 | 90.273 | 68.5163 | 59.98 | 72.2 | 90.3011 | 86.5996 | 59.98 | 90 | 90.2777 | 86.4493 | 59.96 | 90
90.2829 | 33.7384 | 60.04 | 36.6 | 90.261 | 50.2572 | 60.0166 | 54.4 | 90.2813 | 68.5137 | 59.98 | 72.2 | 90.3094 | 86.6024 | 59.98 | 90 | 90.286 | 86.45 | 59.96 | 90
90.2912 | 33.7371 | 60.04 | 36.6 | 90.2693 | 50.2572 | 60.0165 | 54.4 | 90.2897 | 68.5111 | 59.98 | 72.2 | 90.3177 | 86.6053 | 59.98 | 90 | 90.2943 | 86.4498 | 59.96 | 90
90.2996 | 33.7358 | 60.04 | 36.6 | 90.2776 | 50.2572 | 60.0164 | 54.4 | 90.298 | 68.5085 | 59.98 | 72.2 | 90.3261 | 86.6052 | 59.98 | 90 | 90.3026 | 86.4497 | 59.96 | 90
90.3079 | 33.7346 | 60.04 | 36.6 | 90.286 | 50.2572 | 60.0163 | 54.4 | 90.3063 | 68.5072 | 59.98 | 72.2 | 90.3345 | 86.6051 | 59.98 | 90 | 90.311 | 86.4495 | 59.96 | 90
90.3163 | 33.7333 | 60.04 | 36.6 | 90.2943 | 50.2572 | 60.0163 | 54.4 | 90.3146 | 68.506 | 59.98 | 72.2 | 90.3428 | 86.6058 | 59.98 | 90 | 90.3193 | 86.4494 | 59.96 | 90
90.3246 | 33.7328 | 60.04 | 36.6 | 90.3027 | 50.2572 | 60.0162 | 54.4 | 90.323 | 68.5102 | 59.98 | 72.2 | 90.3511 | 86.6064 | 59.98 | 90 | 90.3276 | 86.4479 | 59.96 | 90
90.3329 | 33.7323 | 60.04 | 36.6 | 90.311 | 50.2572 | 60.0161 | 54.4 | 90.3314 | 68.5145 | 59.98 | 72.2 | 90.3594 | 86.6064 | 59.98 | 90 | 90.3361 | 86.4465 | 59.96 | 90
90.3412 | 33.7323 | 60.04 | 36.6 | 90.3193 | 50.2572 | 60.016 | 54.4 | 90.3397 | 68.5194 | 59.98 | 72.2 | 90.3678 | 86.6064 | 59.98 | 90 | 90.3444 | 86.4433 | 59.96 | 90
90.3495 | 33.7323 | 60.04 | 36.6 | 90.3276 | 50.2572 | 60.0159 | 54.4 | 90.348 | 68.5243 | 59.98 | 72.2 | 90.3762 | 86.6064 | 59.98 | 90 | 90.3527 | 86.4401 | 59.96 | 90
90.3579 | 33.7323 | 60.04 | 36.6 | 90.336 | 50.2572 | 60.0158 | 54.4 | 90.3563 | 68.5278 | 59.98 | 72.2 | 90.3845 | 86.6064 | 59.98 | 90 | 90.3611 | 86.4387 | 59.96 | 90
90.3662 | 33.7323 | 60.04 | 36.6 | 90.3443 | 50.2572 | 60.0158 | 54.4 | 90.3647 | 68.5313 | 59.98 | 72.2 | 90.3928 | 86.6064 | 59.98 | 90 | 90.3694 | 86.4374 | 59.96 | 90
90.3745 | 33.7323 | 60.04 | 36.6 | 90.3527 | 50.2572 | 60.0157 | 54.4 | 90.373 | 68.5348 | 59.98 | 72.2 | 90.4011 | 86.6064 | 59.98 | 90 | 90.3777 | 86.4365 | 59.96 | 90
90.3828 | 33.7323 | 60.04 | 36.6 | 90.361 | 50.2572 | 60.0156 | 54.4 | 90.3813 | 68.5382 | 59.98 | 72.2 | 90.4095 | 86.6064 | 59.9801 | 90 | 90.3861 | 86.4356 | 59.96 | 90
90.3912 | 33.7324 | 60.04 | 36.6 | 90.3693 | 50.2572 | 60.0155 | 54.4 | 90.3896 | 68.5418 | 59.98 | 72.2 | 90.4178 | 86.6064 | 59.9802 | 90 | 90.3944 | 86.4341 | 59.96 | 90
90.3995 | 33.7325 | 60.04 | 36.6 | 90.3776 | 50.2572 | 60.0154 | 54.4 | 90.398 | 68.5453 | 59.98 | 72.2 | 90.4261 | 86.6064 | 59.9803 | 90 | 90.4027 | 86.4326 | 59.96 | 90
90.4079 | 33.7326 | 60.04 | 36.6 | 90.386 | 50.2572 | 60.0153 | 54.4 | 90.4064 | 68.5438 | 59.98 | 72.2 | 90.4345 | 86.6064 | 59.9804 | 90 | 90.4111 | 86.4307 | 59.9599 | 90
90.4162 | 33.7328 | 60.04 | 36.6 | 90.3943 | 50.2572 | 60.0153 | 54.4 | 90.4147 | 68.5423 | 59.98 | 72.2 | 90.4428 | 86.6064 | 59.9804 | 90 | 90.4194 | 86.4288 | 59.9598 | 90
90.4245 | 33.7329 | 60.04 | 36.6 | 90.4026 | 50.2572 | 60.0152 | 54.4 | 90.423 | 68.5394 | 59.98 | 72.2 | 90.4512 | 86.6064 | 59.9805 | 90 | 90.4277 | 86.4301 | 59.9597 | 90
90.4328 | 33.733 | 60.04 | 36.6 | 90.4109 | 50.2572 | 60.0151 | 54.4 | 90.4313 | 68.5365 | 59.98 | 72.2 | 90.4595 | 86.6064 | 59.9806 | 90 | 90.436 | 86.4314 | 59.9597 | 90
90.4411 | 33.7381 | 60.04 | 36.6 | 90.4193 | 50.2572 | 60.015 | 54.4 | 90.4397 | 68.5385 | 59.98 | 72.2 | 90.4678 | 86.6064 | 59.9807 | 90 | 90.4445 | 86.4357 | 59.9596 | 90
90.4495 | 33.7432 | 60.04 | 36.6 | 90.4276 | 50.2572 | 60.0149 | 54.4 | 90.448 | 68.5404 | 59.98 | 72.2 | 90.4761 | 86.6064 | 59.9808 | 90 | 90.4528 | 86.4401 | 59.9595 | 90
90.4578 | 33.7481 | 60.04 | 36.6 | 90.436 | 50.2572 | 60.0148 | 54.4 | 90.4564 | 68.5424 | 59.98 | 72.2 | 90.4845 | 86.6064 | 59.9809 | 90 | 90.4611 | 86.4434 | 59.9594 | 90
90.4662 | 33.7531 | 60.04 | 36.6 | 90.4443 | 50.2572 | 60.0148 | 54.4 | 90.4647 | 68.5444 | 59.98 | 72.2 | 90.4929 | 86.6064 | 59.9809 | 90 | 90.4695 | 86.4467 | 59.9593 | 90
90.4745 | 33.758 | 60.04 | 36.6 | 90.4526 | 50.2572 | 60.0147 | 54.4 | 90.473 | 68.5464 | 59.98 | 72.2 | 90.5012 | 86.6064 | 59.981 | 90 | 90.4778 | 86.4507 | 59.9592 | 90
90.4828 | 33.7629 | 60.04 | 36.6 | 90.4609 | 50.2572 | 60.0146 | 54.4 | 90.4814 | 68.5484 | 59.98 | 72.2 | 90.5095 | 86.6064 | 59.9811 | 90 | 90.4861 | 86.4546 | 59.9592 | 90
90.4911 | 33.7677 | 60.04 | 36.6 | 90.4693 | 50.2572 | 60.0145 | 54.4 | 90.4897 | 68.5513 | 59.98 | 72.2 | 90.5178 | 86.6064 | 59.9812 | 90 | 90.4945 | 86.4581 | 59.9591 | 90
90.4994 | 33.7726 | 60.04 | 36.6 | 90.4776 | 50.2572 | 60.0144 | 54.4 | 90.498 | 68.5541 | 59.98 | 72.2 | 90.5262 | 86.6064 | 59.9813 | 90 | 90.5028 | 86.4616 | 59.959 | 90
90.5078 | 33.7775 | 60.04 | 36.6 | 90.486 | 50.2572 | 60.0143 | 54.4 | 90.5063 | 68.5576 | 59.98 | 72.2 | 90.5345 | 86.6064 | 59.9814 | 90 | 90.5111 | 86.4631 | 59.9589 | 90
90.5161 | 33.7823 | 60.04 | 36.6 | 90.4943 | 50.2572 | 60.0143 | 54.4 | 90.5147 | 68.5612 | 59.98 | 72.2 | 90.5428 | 86.6064 | 59.9814 | 90 | 90.5195 | 86.4645 | 59.9588 | 90
90.5244 | 33.7823 | 60.04 | 36.6 | 90.5026 | 50.2572 | 60.0142 | 54.4 | 90.523 | 68.5614 | 59.98 | 72.2 | 90.5512 | 86.6064 | 59.9815 | 90 | 90.5278 | 86.4629 | 59.9587 | 90
90.5327 | 33.7822 | 60.04 | 36.6 | 90.5109 | 50.2572 | 60.0141 | 54.4 | 90.5314 | 68.5616 | 59.98 | 72.2 | 90.5595 | 86.6064 | 59.9816 | 90 | 90.5361 | 86.4612 | 59.9587 | 90
90.5411 | 33.7818 | 60.04 | 36.6 | 90.5193 | 50.2572 | 60.014 | 54.4 | 90.5397 | 68.5646 | 59.98 | 72.2 | 90.5679 | 86.6064 | 59.9817 | 90 | 90.5446 | 86.4619 | 59.9586 | 90
90.5494 | 33.7814 | 60.04 | 36.6 | 90.5276 | 50.2573 | 60.0139 | 54.4 | 90.548 | 68.5675 | 59.98 | 72.2 | 90.5762 | 86.6064 | 59.9818 | 90 | 90.5529 | 86.4625 | 59.9585 | 90
90.5577 | 33.7846 | 60.04 | 36.6 | 90.5359 | 50.2573 | 60.0138 | 54.4 | 90.5564 | 68.5704 | 59.98 | 72.2 | 90.5845 | 86.6064 | 59.9819 | 90 | 90.5612 | 86.464 | 59.9584 | 90
90.5661 | 33.7878 | 60.04 | 36.6 | 90.5443 | 50.2573 | 60.0138 | 54.4 | 90.5647 | 68.5734 | 59.98 | 72.2 | 90.5928 | 86.6064 | 59.9819 | 90 | 90.5696 | 86.4654 | 59.9583 | 90
90.5744 | 33.7938 | 60.04 | 36.6 | 90.5526 | 50.2573 | 60.0137 | 54.4 | 90.5731 | 68.5765 | 59.98 | 72.2 | 90.6012 | 86.6064 | 59.982 | 90 | 90.5779 | 86.4683 | 59.9582 | 90
90.5827 | 33.7997 | 60.04 | 36.6 | 90.5609 | 50.2573 | 60.0136 | 54.4 | 90.5814 | 68.5797 | 59.98 | 72.2 | 90.6096 | 86.6064 | 59.9821 | 90 | 90.5862 | 86.4712 | 59.9582 | 90
90.591 | 33.8054 | 60.04 | 36.6 | 90.5693 | 50.2573 | 60.0135 | 54.4 | 90.5897 | 68.5828 | 59.98 | 72.2 | 90.6179 | 86.6064 | 59.9822 | 90 | 90.5945 | 86.4745 | 59.9581 | 90
90.5994 | 33.811 | 60.04 | 36.6 | 90.5776 | 50.2573 | 60.0134 | 54.4 | 90.5981 | 68.586 | 59.98 | 72.2 | 90.6262 | 86.6064 | 59.9823 | 90 | 90.6029 | 86.4778 | 59.958 | 90
90.6077 | 33.8166 | 60.04 | 36.6 | 90.5859 | 50.2573 | 60.0133 | 54.4 | 90.6064 | 68.5887 | 59.98 | 72.2 | 90.6345 | 86.6064 | 59.9824 | 90 | 90.6112 | 86.4801 | 59.9579 | 90
90.6161 | 33.8223 | 60.04 | 36.6 | 90.5942 | 50.2573 | 60.0133 | 54.4 | 90.6147 | 68.5914 | 59.98 | 72.2 | 90.6429 | 86.6064 | 59.9824 | 90 | 90.6195 | 86.4824 | 59.9578 | 90
90.6244 | 33.8283 | 60.04 | 36.6 | 90.6026 | 50.2573 | 60.0132 | 54.4 | 90.623 | 68.5914 | 59.98 | 72.2 | 90.6512 | 86.6064 | 59.9825 | 90 | 90.6279 | 86.4818 | 59.9577 | 90
90.6327 | 33.8344 | 60.04 | 36.6 | 90.6109 | 50.2573 | 60.0131 | 54.4 | 90.6314 | 68.5914 | 59.98 | 72.2 | 90.6595 | 86.6064 | 59.9826 | 90 | 90.6362 | 86.4812 | 59.9577 | 90
90.641 | 33.8365 | 60.04 | 36.6 | 90.6193 | 50.2573 | 60.013 | 54.4 | 90.6397 | 68.5914 | 59.98 | 72.2 | 90.6679 | 86.6064 | 59.9827 | 90 | 90.6445 | 86.4801 | 59.9576 | 90
90.6493 | 33.8386 | 60.04 | 36.6 | 90.6276 | 50.2573 | 60.0129 | 54.4 | 90.6481 | 68.5914 | 59.98 | 72.2 | 90.6762 | 86.6064 | 59.9828 | 90 | 90.653 | 86.479 | 59.9575 | 90
90.6577 | 33.838 | 60.04 | 36.6 | 90.6359 | 50.2573 | 60.0128 | 54.4 | 90.6564 | 68.5914 | 59.98 | 72.2 | 90.6846 | 86.6064 | 59.9829 | 90 | 90.6613 | 86.477 | 59.9574 | 90
90.666 | 33.8373 | 60.04 | 36.6 | 90.6442 | 50.2573 | 60.0128 | 54.4 | 90.6647 | 68.5914 | 59.98 | 72.2 | 90.6929 | 86.6064 | 59.9829 | 90 | 90.6696 | 86.475 | 59.9573 | 90
90.6743 | 33.837 | 60.04 | 36.6 | 90.6526 | 50.2573 | 60.0127 | 54.4 | 90.6731 | 68.5914 | 59.98 | 72.2 | 90.7012 | 86.6064 | 59.983 | 90 | 90.678 | 86.4741 | 59.9572 | 90
90.6826 | 33.8367 | 60.04 | 36.6 | 90.6609 | 50.2573 | 60.0126 | 54.4 | 90.6814 | 68.5914 | 59.98 | 72.2 | 90.7095 | 86.6064 | 59.9831 | 90 | 90.6863 | 86.4731 | 59.9572 | 90
90.691 | 33.8363 | 60.04 | 36.6 | 90.6693 | 50.2573 | 60.0125 | 54.4 | 90.6898 | 68.5914 | 59.98 | 72.2 | 90.7179 | 86.6064 | 59.9832 | 90 | 90.6946 | 86.4725 | 59.9571 | 90
90.6993 | 33.836 | 60.04 | 36.6 | 90.6776 | 50.2573 | 60.0124 | 54.4 | 90.6981 | 68.5914 | 59.98 | 72.2 | 90.7263 | 86.6064 | 59.9833 | 90 | 90.703 | 86.4719 | 59.957 | 90
90.7076 | 33.8356 | 60.04 | 36.6 | 90.6859 | 50.2573 | 60.0123 | 54.4 | 90.7064 | 68.5925 | 59.98 | 72.2 | 90.7346 | 86.6064 | 59.9834 | 90 | 90.7113 | 86.4754 | 59.9569 | 90
90.716 | 33.8353 | 60.04 | 36.6 | 90.6942 | 50.2573 | 60.0123 | 54.4 | 90.7148 | 68.5936 | 59.98 | 72.2 | 90.7429 | 86.6064 | 59.9834 | 90 | 90.7196 | 86.4789 | 59.9568 | 90
90.7243 | 33.8342 | 60.04 | 36.6 | 90.7026 | 50.2573 | 60.0122 | 54.4 | 90.7231 | 68.595 | 59.98 | 72.2 | 90.7512 | 86.6064 | 59.9835 | 90 | 90.7279 | 86.4892 | 59.9567 | 90
90.7326 | 33.8331 | 60.04 | 36.6 | 90.7109 | 50.2573 | 60.0121 | 54.4 | 90.7314 | 68.5963 | 59.98 | 72.2 | 90.7596 | 86.6064 | 59.9836 | 90 | 90.7363 | 86.4995 | 59.9567 | 90
90.7409 | 33.8319 | 60.04 | 36.6 | 90.7192 | 50.2573 | 60.012 | 54.4 | 90.7397 | 68.5977 | 59.98 | 72.2 | 90.7679 | 86.6064 | 59.9837 | 90 | 90.7446 | 86.5107 | 59.9566 | 90
90.7493 | 33.8308 | 60.04 | 36.6 | 90.7275 | 50.2573 | 60.0119 | 54.4 | 90.7481 | 68.5991 | 59.98 | 72.2 | 90.7762 | 86.6064 | 59.9838 | 90 | 90.7529 | 86.522 | 59.9565 | 90
90.7576 | 33.8292 | 60.04 | 36.6 | 90.7359 | 50.2573 | 60.0118 | 54.4 | 90.7564 | 68.6016 | 59.98 | 72.2 | 90.7846 | 86.6064 | 59.9839 | 90 | 90.7614 | 86.5321 | 59.9564 | 90
90.766 | 33.8276 | 60.04 | 36.6 | 90.7442 | 50.2573 | 60.0118 | 54.4 | 90.7648 | 68.604 | 59.98 | 72.2 | 90.7929 | 86.6064 | 59.9839 | 90 | 90.7697 | 86.5423 | 59.9563 | 90
90.7743 | 33.826 | 60.04 | 36.6 | 90.7525 | 50.2573 | 60.0117 | 54.4 | 90.7731 | 68.6065 | 59.98 | 72.2 | 90.8013 | 86.6064 | 59.984 | 90 | 90.778 | 86.5542 | 59.9562 | 90
90.7826 | 33.8244 | 60.04 | 36.6 | 90.7609 | 50.2573 | 60.0116 | 54.4 | 90.7814 | 68.609 | 59.98 | 72.2 | 90.8096 | 86.6064 | 59.9841 | 90 | 90.7864 | 86.5662 | 59.9562 | 90
90.7909 | 33.8228 | 60.04 | 36.6 | 90.7692 | 50.2573 | 60.0115 | 54.4 | 90.7898 | 68.6104 | 59.98 | 72.2 | 90.8179 | 86.6064 | 59.9842 | 90 | 90.7947 | 86.5778 | 59.9561 | 90
90.7992 | 33.8212 | 60.04 | 36.6 | 90.7775 | 50.2573 | 60.0114 | 54.4 | 90.7981 | 68.6118 | 59.98 | 72.2 | 90.8262 | 86.6065 | 59.9843 | 90 | 90.803 | 86.5893 | 59.956 | 90
90.8076 | 33.8207 | 60.04 | 36.6 | 90.7858 | 50.2573 | 60.0113 | 54.4 | 90.8065 | 68.6129 | 59.98 | 72.2 | 90.8346 | 86.6065 | 59.9844 | 90 | 90.8114 | 86.5938 | 59.9559 | 90
90.8159 | 33.8202 | 60.04 | 36.6 | 90.7942 | 50.2573 | 60.0113 | 54.4 | 90.8148 | 68.6139 | 59.98 | 72.2 | 90.843 | 86.6065 | 59.9844 | 90 | 90.8197 | 86.5982 | 59.9558 | 90
90.8242 | 33.8198 | 60.04 | 36.6 | 90.8025 | 50.2573 | 60.0112 | 54.4 | 90.8231 | 68.615 | 59.98 | 72.2 | 90.8513 | 86.6065 | 59.9845 | 90 | 90.828 | 86.6027 | 59.9557 | 90
90.8326 | 33.8193 | 60.04 | 36.6 | 90.8109 | 50.2573 | 60.0111 | 54.4 | 90.8315 | 68.6161 | 59.98 | 72.2 | 90.8596 | 86.6065 | 59.9846 | 90 | 90.8364 | 86.6071 | 59.9557 | 90
90.8409 | 33.8189 | 60.04 | 36.6 | 90.8192 | 50.2573 | 60.011 | 54.4 | 90.8398 | 68.6161 | 59.98 | 72.2 | 90.8679 | 86.6065 | 59.9847 | 90 | 90.8447 | 86.6107 | 59.9556 | 90
90.8492 | 33.8186 | 60.04 | 36.6 | 90.8275 | 50.2573 | 60.0109 | 54.4 | 90.8481 | 68.6161 | 59.98 | 72.2 | 90.8763 | 86.6065 | 59.9848 | 90 | 90.853 | 86.6143 | 59.9555 | 90
90.8575 | 33.8179 | 60.04 | 36.6 | 90.8358 | 50.2573 | 60.0108 | 54.4 | 90.8564 | 68.617 | 59.98 | 72.2 | 90.8846 | 86.6065 | 59.9849 | 90 | 90.8615 | 86.6161 | 59.9554 | 90
90.8659 | 33.8172 | 60.04 | 36.6 | 90.8442 | 50.2573 | 60.0108 | 54.4 | 90.8648 | 68.618 | 59.98 | 72.2 | 90.8929 | 86.6065 | 59.9849 | 90 | 90.8698 | 86.6178 | 59.9553 | 90
90.8742 | 33.8161 | 60.04 | 36.6 | 90.8525 | 50.2573 | 60.0107 | 54.4 | 90.8731 | 68.6189 | 59.98 | 72.2 | 90.9013 | 86.6066 | 59.985 | 90 | 90.8781 | 86.6173 | 59.9552 | 90
90.8825 | 33.815 | 60.04 | 36.6 | 90.8608 | 50.2573 | 60.0106 | 54.4 | 90.8815 | 68.6198 | 59.98 | 72.2 | 90.9096 | 86.6066 | 59.9851 | 90 | 90.8864 | 86.6169 | 59.9552 | 90
90.8908 | 33.8139 | 60.04 | 36.6 | 90.8691 | 50.2573 | 60.0105 | 54.4 | 90.8898 | 68.6207 | 59.98 | 72.2 | 90.918 | 86.6066 | 59.9852 | 90 | 90.8948 | 86.6165 | 59.9551 | 90
90.8992 | 33.8128 | 60.04 | 36.6 | 90.8775 | 50.2573 | 60.0104 | 54.4 | 90.8981 | 68.6217 | 59.98 | 72.2 | 90.9263 | 86.6066 | 59.9853 | 90 | 90.9031 | 86.616 | 59.955 | 90
90.9075 | 33.8153 | 60.04 | 36.6 | 90.8858 | 50.2573 | 60.0103 | 54.4 | 90.9065 | 68.6226 | 59.98 | 72.2 | 90.9346 | 86.6066 | 59.9854 | 90 | 90.9114 | 86.6146 | 59.9549 | 90
90.9158 | 33.8179 | 60.04 | 36.6 | 90.8942 | 50.2573 | 60.0103 | 54.4 | 90.9148 | 68.6235 | 59.98 | 72.2 | 90.9429 | 86.6066 | 59.9854 | 90 | 90.9198 | 86.6132 | 59.9548 | 90
90.9242 | 33.8264 | 60.04 | 36.6 | 90.9025 | 50.2573 | 60.0102 | 54.4 | 90.9232 | 68.6244 | 59.98 | 72.2 | 90.9513 | 86.6066 | 59.9855 | 90 | 90.9281 | 86.6115 | 59.9547 | 90
90.9325 | 33.8348 | 60.04 | 36.6 | 90.9108 | 50.2573 | 60.0101 | 54.4 | 90.9315 | 68.6254 | 59.98 | 72.2 | 90.9597 | 86.6066 | 59.9856 | 90 | 90.9364 | 86.6097 | 59.9547 | 90
90.9408 | 33.8437 | 60.04 | 36.6 | 90.9191 | 50.2573 | 60.01 | 54.4 | 90.9398 | 68.6254 | 59.98 | 72.2 | 90.968 | 86.6066 | 59.9857 | 90 | 90.9448 | 86.6079 | 59.9546 | 90
90.9491 | 33.8525 | 60.04 | 36.6 | 90.9275 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 90.9481 | 68.6254 | 59.98 | 72.2 | 90.9763 | 86.6066 | 59.9858 | 90 | 90.9531 | 86.6061 | 59.9545 | 90
90.9575 | 33.8612 | 60.04 | 36.6 | 90.9358 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 90.9565 | 68.6254 | 59.98 | 72.2 | 90.9846 | 86.6066 | 59.9859 | 90 | 90.9614 | 86.6039 | 59.9544 | 90
90.9658 | 33.87 | 60.04 | 36.6 | 90.9442 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 90.9648 | 68.6254 | 59.98 | 72.2 | 90.993 | 86.6066 | 59.9859 | 90 | 90.9698 | 86.6017 | 59.9543 | 90
90.9742 | 33.8857 | 60.04 | 36.6 | 90.9525 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 90.9731 | 68.6247 | 59.98 | 72.2 | 91.0013 | 86.6066 | 59.986 | 90 | 90.9781 | 86.5992 | 59.9542 | 90
90.9825 | 33.9014 | 60.04 | 36.6 | 90.9608 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 90.9815 | 68.624 | 59.98 | 72.2 | 91.0096 | 86.6066 | 59.9861 | 90 | 90.9865 | 86.5966 | 59.9542 | 90
90.9908 | 33.9134 | 60.04 | 36.6 | 90.9691 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 90.9898 | 68.6224 | 59.98 | 72.2 | 91.0179 | 86.6066 | 59.9862 | 90 | 90.9949 | 86.595 | 59.9541 | 90
90.9991 | 33.9254 | 60.04 | 36.6 | 90.9775 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 90.9982 | 68.6209 | 59.98 | 72.2 | 91.0263 | 86.6066 | 59.9863 | 90 | 91.0032 | 86.5934 | 59.954 | 90
91.0074 | 33.9319 | 60.04 | 36.6 | 90.9858 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 91.0065 | 68.6189 | 59.98 | 72.2 | 91.0347 | 86.6066 | 59.9864 | 90 | 91.0115 | 86.5927 | 59.9539 | 90
91.0158 | 33.9384 | 60.04 | 36.6 | 90.9941 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 91.0148 | 68.6169 | 59.98 | 72.2 | 91.043 | 86.6066 | 59.9864 | 90 | 91.0199 | 86.5919 | 59.9538 | 90
91.0241 | 33.9449 | 60.04 | 36.6 | 91.0024 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 91.0232 | 68.6149 | 59.98 | 72.2 | 91.0513 | 86.6066 | 59.9865 | 90 | 91.0282 | 86.5919 | 59.9537 | 90
91.0324 | 33.9513 | 60.04 | 36.6 | 91.0108 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 91.0315 | 68.6129 | 59.98 | 72.2 | 91.0596 | 86.6066 | 59.9866 | 90 | 91.0365 | 86.5918 | 59.9537 | 90
91.0407 | 33.9583 | 60.04 | 36.6 | 91.0191 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 91.0399 | 68.6204 | 59.98 | 72.2 | 91.068 | 86.6066 | 59.9867 | 90 | 91.0449 | 86.5909 | 59.9536 | 90
91.0491 | 33.9653 | 60.04 | 36.6 | 91.0275 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 91.0482 | 68.6279 | 59.98 | 72.2 | 91.0763 | 86.6066 | 59.9868 | 90 | 91.0532 | 86.5899 | 59.9535 | 90
91.0574 | 33.9633 | 60.04 | 36.6 | 91.0358 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 91.0565 | 68.6415 | 59.98 | 72.2 | 91.0847 | 86.6066 | 59.9869 | 90 | 91.0615 | 86.5893 | 59.9534 | 90
91.0657 | 33.9613 | 60.04 | 36.6 | 91.0441 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 91.0648 | 68.655 | 59.98 | 72.2 | 91.093 | 86.6066 | 59.9869 | 90 | 91.0698 | 86.5886 | 59.9533 | 90
91.0741 | 33.9582 | 60.04 | 36.6 | 91.0524 | 50.2573 | 60.02 | 54.4 | 91.0732 | 68.6695 | 59.98 | 72.2 | 91.1013 | 86.6066 | 59.987 | 90 | 91.0782 | 86.589 | 59.9532 | 90
91.0824 | 33.9551 | 60.04 | 36.6 | 91.0608 | 50.2579 | 60.02 | 54.4 | 91.0815 | 68.6839 | 59.98 | 72.2 | 91.1097 | 86.6185 | 59.9871 | 90 | 91.0865 | 86.5893 | 59.9532 | 90
91.0907 | 33.9519 | 60.04 | 36.6 | 91.0691 | 50.2586 | 60.02 | 54.4 | 91.0898 | 68.6992 | 59.98 | 72.2 | 91.118 | 86.6304 | 59.9872 | 90 | 91.0948 | 86.593 | 59.9531 | 90
91.099 | 33.9488 | 60.04 | 36.6 | 91.0775 | 50.2643 | 60.02 | 54.4 | 91.0982 | 68.7145 | 59.98 | 72.2 | 91.1263 | 86.6476 | 59.9873 | 90 | 91.1033 | 86.5967 | 59.953 | 90
91.1074 | 33.9457 | 60.04 | 36.6 | 91.0858 | 50.2701 | 60.02 | 54.4 | 91.1065 | 68.7286 | 59.98 | 72.2 | 91.1346 | 86.6649 | 59.9874 | 90 | 91.1116 | 86.5998 | 59.9529 | 90
91.1157 | 33.9425 | 60.04 | 36.6 | 91.0941 | 50.2766 | 60.02 | 54.4 | 91.1149 | 68.7428 | 59.98 | 72.2 | 91.143 | 86.6819 | 59.9874 | 90 | 91.1199 | 86.6028 | 59.9528 | 90
91.1241 | 33.9394 | 60.04 | 36.6 | 91.1024 | 50.2831 | 60.02 | 54.4 | 91.1232 | 68.7474 | 59.98 | 72.2 | 91.1513 | 86.699 | 59.9875 | 90 | 91.1283 | 86.6063 | 59.9527 | 90
91.1324 | 33.9362 | 60.04 | 36.6 | 91.1108 | 50.2965 | 60.02 | 54.4 | 91.1315 | 68.7521 | 59.98 | 72.2 | 91.1597 | 86.7161 | 59.9876 | 90 | 91.1366 | 86.6099 | 59.9527 | 90
91.1407 | 33.9351 | 60.04 | 36.6 | 91.1191 | 50.31 | 60.02 | 54.4 | 91.1398 | 68.7514 | 59.98 | 72.2 | 91.168 | 86.7331 | 59.9877 | 90 | 91.1449 | 86.6135 | 59.9526 | 90
91.149 | 33.9339 | 60.04 | 36.6 | 91.1274 | 50.3234 | 60.02 | 54.4 | 91.1482 | 68.7507 | 59.98 | 72.2 | 91.1763 | 86.75 | 59.9878 | 90 | 91.1533 | 86.617 | 59.9525 | 90
91.1573 | 33.9336 | 60.04 | 36.6 | 91.1357 | 50.3369 | 60.02 | 54.4 | 91.1565 | 68.75 | 59.98 | 72.2 | 91.1847 | 86.7669 | 59.9879 | 90 | 91.1616 | 86.6193 | 59.9524 | 90
91.1657 | 33.9332 | 60.04 | 36.6 | 91.1441 | 50.3497 | 60.02 | 54.4 | 91.1649 | 68.7493 | 59.98 | 72.2 | 91.193 | 86.7728 | 59.9879 | 90 | 91.1699 | 86.6215 | 59.9523 | 90
91.174 | 33.9328 | 60.04 | 36.6 | 91.1524 | 50.3626 | 60.02 | 54.4 | 91.1732 | 68.7469 | 59.98 | 72.2 | 91.2014 | 86.7787 | 59.988 | 90 | 91.1783 | 86.6203 | 59.9522 | 90
91.1823 | 33.9324 | 60.04 | 36.6 | 91.1608 | 50.3703 | 60.02 | 54.4 | 91.1815 | 68.7445 | 59.98 | 72.2 | 91.2097 | 86.7781 | 59.9881 | 90 | 91.1866 | 86.6192 | 59.9522 | 90
91.1906 | 33.9315 | 60.04 | 36.6 | 91.1691 | 50.378 | 60.02 | 54.4 | 91.1899 | 68.7433 | 59.98 | 72.2 | 91.218 | 86.7775 | 59.9882 | 90 | 91.1949 | 86.618 | 59.9521 | 90
91.199 | 33.9305 | 60.04 | 36.6 | 91.1774 | 50.385 | 60.02 | 54.4 | 91.1982 | 68.7421 | 59.98 | 72.2 | 91.2263 | 86.7799 | 59.9883 | 90 | 91.2034 | 86.6169 | 59.952 | 90
91.2073 | 33.9296 | 60.04 | 36.6 | 91.1857 | 50.3919 | 60.02 | 54.4 | 91.2065 | 68.7409 | 59.98 | 72.2 | 91.2347 | 86.7822 | 59.9884 | 90 | 91.2117 | 86.6165 | 59.9519 | 90
91.2156 | 33.9286 | 60.04 | 36.6 | 91.1941 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.2148 | 68.7397 | 59.98 | 72.2 | 91.243 | 86.7848 | 59.9884 | 90 | 91.22 | 86.6161 | 59.9518 | 90
91.224 | 33.9333 | 60.04 | 36.6 | 91.2024 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.2232 | 68.7403 | 59.98 | 72.2 | 91.2513 | 86.7873 | 59.9885 | 90 | 91.2284 | 86.6179 | 59.9517 | 90
91.2323 | 33.938 | 60.04 | 36.6 | 91.2108 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.2316 | 68.7409 | 59.98 | 72.2 | 91.2596 | 86.7901 | 59.9886 | 90 | 91.2367 | 86.6196 | 59.9517 | 90
91.2406 | 33.9431 | 60.04 | 36.6 | 91.2191 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.2399 | 68.7415 | 59.98 | 72.2 | 91.268 | 86.7928 | 59.9887 | 90 | 91.245 | 86.6213 | 59.9516 | 90
91.2489 | 33.9482 | 60.04 | 36.6 | 91.2274 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.2482 | 68.7421 | 59.98 | 72.2 | 91.2764 | 86.7945 | 59.9888 | 90 | 91.2534 | 86.623 | 59.9515 | 90
91.2573 | 33.9535 | 60.04 | 36.6 | 91.2357 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.2565 | 68.7439 | 59.98 | 72.2 | 91.2847 | 86.7961 | 59.9889 | 90 | 91.2617 | 86.633 | 59.9514 | 90
91.2656 | 33.9588 | 60.04 | 36.6 | 91.2441 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.2649 | 68.7458 | 59.98 | 72.2 | 91.293 | 86.8015 | 59.9889 | 90 | 91.27 | 86.643 | 59.9513 | 90
91.2739 | 33.9646 | 60.04 | 36.6 | 91.2524 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.2732 | 68.7476 | 59.98 | 72.2 | 91.3013 | 86.8069 | 59.989 | 90 | 91.2783 | 86.6521 | 59.9512 | 90
91.2823 | 33.9705 | 60.04 | 36.6 | 91.2607 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.2816 | 68.7495 | 59.98 | 72.2 | 91.3097 | 86.8088 | 59.9891 | 90 | 91.2867 | 86.6613 | 59.9512 | 90
91.2906 | 33.9811 | 60.04 | 36.6 | 91.269 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.2899 | 68.7518 | 59.98 | 72.2 | 91.318 | 86.8106 | 59.9892 | 90 | 91.295 | 86.6705 | 59.9511 | 90
91.2989 | 33.9917 | 60.04 | 36.6 | 91.2774 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.2982 | 68.754 | 59.98 | 72.2 | 91.3264 | 86.814 | 59.9893 | 90 | 91.3033 | 86.6796 | 59.951 | 90
91.3072 | 33.9966 | 60.04 | 36.6 | 91.2857 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.3066 | 68.7545 | 59.98 | 72.2 | 91.3347 | 86.8173 | 59.9894 | 90 | 91.3118 | 86.6883 | 59.9509 | 90
91.3156 | 34.0015 | 60.04 | 36.6 | 91.2941 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.3149 | 68.7549 | 59.98 | 72.2 | 91.343 | 86.8184 | 59.9894 | 90 | 91.3201 | 86.6971 | 59.9508 | 90
91.3239 | 34.006 | 60.04 | 36.6 | 91.3024 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.3232 | 68.7554 | 59.98 | 72.2 | 91.3514 | 86.8196 | 59.9895 | 90 | 91.3284 | 86.7055 | 59.9507 | 90
91.3322 | 34.0106 | 60.04 | 36.6 | 91.3107 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.3315 | 68.7558 | 59.98 | 72.2 | 91.3597 | 86.8209 | 59.9896 | 90 | 91.3368 | 86.7139 | 59.9507 | 90
91.3405 | 34.015 | 60.04 | 36.6 | 91.319 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.3399 | 68.7563 | 59.98 | 72.2 | 91.368 | 86.8222 | 59.9897 | 90 | 91.3451 | 86.714 | 59.9506 | 90
91.3488 | 34.0193 | 60.04 | 36.6 | 91.3274 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.3482 | 68.7567 | 59.98 | 72.2 | 91.3763 | 86.8216 | 59.9898 | 90 | 91.3534 | 86.7141 | 59.9505 | 90
91.3572 | 34.0228 | 60.04 | 36.6 | 91.3357 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.3566 | 68.757 | 59.98 | 72.2 | 91.3847 | 86.821 | 59.9899 | 90 | 91.3618 | 86.7151 | 59.9504 | 90
91.3655 | 34.0263 | 60.04 | 36.6 | 91.3441 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.3649 | 68.7573 | 59.98 | 72.2 | 91.393 | 86.8198 | 59.9899 | 90 | 91.3701 | 86.7161 | 59.9503 | 90
91.3739 | 34.0251 | 60.04 | 36.6 | 91.3524 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.3732 | 68.7574 | 59.98 | 72.2 | 91.4014 | 86.8185 | 59.99 | 90 | 91.3784 | 86.7172 | 59.9502 | 90
91.3822 | 34.024 | 60.04 | 36.6 | 91.3607 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.3816 | 68.7575 | 59.98 | 72.2 | 91.4097 | 86.8156 | 59.9899 | 90 | 91.3868 | 86.7182 | 59.9502 | 90
91.3905 | 34.0228 | 60.04 | 36.6 | 91.369 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.3899 | 68.7576 | 59.98 | 72.2 | 91.418 | 86.8126 | 59.9898 | 90 | 91.3951 | 86.7188 | 59.9501 | 90
91.3988 | 34.0216 | 60.04 | 36.6 | 91.3774 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.3983 | 68.7577 | 59.98 | 72.2 | 91.4263 | 86.8144 | 59.9897 | 90 | 91.4034 | 86.7194 | 59.95 | 90
91.4072 | 34.0207 | 60.04 | 36.6 | 91.3857 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.4066 | 68.7578 | 59.98 | 72.2 | 91.4347 | 86.8162 | 59.9896 | 90 | 91.4119 | 86.72 | 59.9499 | 90
91.4155 | 34.0199 | 60.04 | 36.6 | 91.394 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.4149 | 68.7579 | 59.98 | 72.2 | 91.4431 | 86.821 | 59.9896 | 90 | 91.4202 | 86.7206 | 59.9498 | 90
91.4238 | 34.0218 | 60.04 | 36.6 | 91.4023 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.4232 | 68.758 | 59.98 | 72.2 | 91.4514 | 86.8259 | 59.9895 | 90 | 91.4285 | 86.7229 | 59.9497 | 90
91.4322 | 34.0237 | 60.04 | 36.6 | 91.4107 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.4316 | 68.7581 | 59.98 | 72.2 | 91.4597 | 86.8306 | 59.9894 | 90 | 91.4369 | 86.7253 | 59.9496 | 90
91.4405 | 34.0265 | 60.04 | 36.6 | 91.419 | 50.392 | 60.02 | 54.4 | 91.4399 | 68.7584 | 59.98 | 72.2 | 91.468 | 86.8353 | 59.9893 | 90 | 91.4452 | 86.7275 | 59.9496 | 90
91.4488 | 34.0292 | 60.04 | 36.6 | 91.4274 | 50.3979 | 60.02 | 54.4 | 91.4482 | 68.7586 | 59.98 | 72.2 | 91.4764 | 86.8414 | 59.9892 | 90 | 91.4535 | 86.7298 | 59.9495 | 90
91.4571 | 34.0309 | 60.04 | 36.6 | 91.4357 | 50.4039 | 60.02 | 54.4 | 91.4566 | 68.7586 | 59.98 | 72.2 | 91.4847 | 86.8475 | 59.9891 | 90 | 91.4619 | 86.7317 | 59.9494 | 90
91.4655 | 34.0326 | 60.04 | 36.6 | 91.444 | 50.4102 | 60.02 | 54.4 | 91.4649 | 68.7586 | 59.98 | 72.2 | 91.493 | 86.8537 | 59.9891 | 90 | 91.4702 | 86.7336 | 59.9493 | 90
91.4738 | 34.0343 | 60.04 | 36.6 | 91.4523 | 50.4165 | 60.02 | 54.4 | 91.4733 | 68.7586 | 59.98 | 72.2 | 91.5013 | 86.8599 | 59.989 | 90 | 91.4785 | 86.7363 | 59.9492 | 90
91.4821 | 34.0359 | 60.04 | 36.6 | 91.4607 | 50.4228 | 60.02 | 54.4 | 91.4816 | 68.7586 | 59.98 | 72.2 | 91.5097 | 86.8647 | 59.9889 | 90 | 91.4868 | 86.7389 | 59.9492 | 90
91.4904 | 34.0372 | 60.04 | 36.6 | 91.469 | 50.4291 | 60.02 | 54.4 | 91.4899 | 68.7586 | 59.98 | 72.2 | 91.5181 | 86.8695 | 59.9888 | 90 | 91.4952 | 86.7416 | 59.9491 | 90
91.4987 | 34.0384 | 60.04 | 36.6 | 91.4774 | 50.4362 | 60.02 | 54.4 | 91.4982 | 68.7586 | 59.98 | 72.2 | 91.5264 | 86.8712 | 59.9887 | 90 | 91.5035 | 86.7443 | 59.949 | 90
91.5071 | 34.0369 | 60.04 | 36.6 | 91.4857 | 50.4433 | 60.02 | 54.4 | 91.5066 | 68.7586 | 59.98 | 72.2 | 91.5347 | 86.8729 | 59.9886 | 90 | 91.5118 | 86.7447 | 59.9489 | 90
91.5154 | 34.0354 | 60.04 | 36.6 | 91.494 | 50.4503 | 60.02 | 54.4 | 91.515 | 68.7586 | 59.98 | 72.2 | 91.543 | 86.8734 | 59.9886 | 90 | 91.5203 | 86.7451 | 59.9488 | 90
91.5238 | 34.0339 | 60.04 | 36.6 | 91.5023 | 50.4574 | 60.02 | 54.4 | 91.5233 | 68.7591 | 59.98 | 72.2 | 91.5514 | 86.8739 | 59.9885 | 90 | 91.5286 | 86.7448 | 59.9487 | 90
91.5321 | 34.0324 | 60.04 | 36.6 | 91.5106 | 50.4586 | 60.02 | 54.4 | 91.5316 | 68.7595 | 59.98 | 72.2 | 91.5597 | 86.8744 | 59.9884 | 90 | 91.5369 | 86.7445 | 59.9487 | 90
91.5404 | 34.032 | 60.04 | 36.6 | 91.519 | 50.4598 | 60.02 | 54.4 | 91.5399 | 68.76 | 59.98 | 72.2 | 91.5681 | 86.8748 | 59.9883 | 90 | 91.5453 | 86.7448 | 59.9486 | 90
91.5487 | 34.0315 | 60.04 | 36.6 | 91.5273 | 50.4605 | 60.02 | 54.4 | 91.5483 | 68.7605 | 59.98 | 72.2 | 91.5764 | 86.8753 | 59.9882 | 90 | 91.5536 | 86.745 | 59.9485 | 90
91.5571 | 34.0311 | 60.04 | 36.6 | 91.5356 | 50.4613 | 60.02 | 54.4 | 91.5566 | 68.7602 | 59.98 | 72.2 | 91.5847 | 86.8758 | 59.9881 | 90 | 91.5619 | 86.7433 | 59.9484 | 90
91.5654 | 34.0307 | 60.04 | 36.6 | 91.5439 | 50.4621 | 60.02 | 54.4 | 91.5649 | 68.7599 | 59.98 | 72.2 | 91.5931 | 86.8751 | 59.9881 | 90 | 91.5703 | 86.7417 | 59.9483 | 90
91.5737 | 34.0307 | 60.04 | 36.6 | 91.5523 | 50.4629 | 60.02 | 54.4 | 91.5732 | 68.7596 | 59.98 | 72.2 | 91.6014 | 86.8744 | 59.988 | 90 | 91.5786 | 86.7406 | 59.9482 | 90
91.5821 | 34.0307 | 60.04 | 36.6 | 91.5606 | 50.4629 | 60.02 | 54.4 | 91.5816 | 68.7594 | 59.98 | 72.2 | 91.6097 | 86.8737 | 59.9879 | 90 | 91.5869 | 86.7396 | 59.9482 | 90
91.5904 | 34.0307 | 60.04 | 36.6 | 91.569 | 50.4629 | 60.02 | 54.4 | 91.59 | 68.7588 | 59.98 | 72.2 | 91.618 | 86.8731 | 59.9878 | 90 | 91.5953 | 86.7401 | 59.9481 | 90
91.5987 | 34.0307 | 60.04 | 36.6 | 91.5773 | 50.4654 | 60.02 | 54.4 | 91.5983 | 68.7583 | 59.98 | 72.2 | 91.6264 | 86.8731 | 59.9877 | 90 | 91.6036 | 86.7406 | 59.948 | 90
91.607 | 34.0307 | 60.04 | 36.6 | 91.5856 | 50.4679 | 60.02 | 54.4 | 91.6066 | 68.7603 | 59.98 | 72.2 | 91.6347 | 86.8731 | 59.9876 | 90 | 91.6119 | 86.7404 | 59.9479 | 90
91.6154 | 34.0307 | 60.04 | 36.6 | 91.5939 | 50.4704 | 60.02 | 54.4 | 91.6149 | 68.7624 | 59.98 | 72.2 | 91.6431 | 86.8731 | 59.9876 | 90 | 91.6204 | 86.7402 | 59.9478 | 90
91.6237 | 34.0307 | 60.04 | 36.6 | 91.6023 | 50.4729 | 60.02 | 54.4 | 91.6233 | 68.7644 | 59.98 | 72.2 | 91.6514 | 86.8731 | 59.9875 | 90 | 91.6287 | 86.7398 | 59.9477 | 90
91.632 | 34.0307 | 60.04 | 36.6 | 91.6106 | 50.4754 | 60.02 | 54.4 | 91.6316 | 68.7664 | 59.98 | 72.2 | 91.6597 | 86.8731 | 59.9874 | 90 | 91.637 | 86.7395 | 59.9477 | 90
91.6404 | 34.029 | 60.04 | 36.6 | 91.619 | 50.4779 | 60.02 | 54.4 | 91.64 | 68.7693 | 59.98 | 72.2 | 91.6681 | 86.8731 | 59.9873 | 90 | 91.6454 | 86.739 | 59.9476 | 90
91.6487 | 34.0274 | 60.04 | 36.6 | 91.6273 | 50.4806 | 60.02 | 54.4 | 91.6483 | 68.7721 | 59.98 | 72.2 | 91.6764 | 86.8731 | 59.9872 | 90 | 91.6537 | 86.7385 | 59.9475 | 90
91.657 | 34.0254 | 60.04 | 36.6 | 91.6356 | 50.4833 | 60.02 | 54.4 | 91.6566 | 68.7775 | 59.98 | 72.2 | 91.6848 | 86.8731 | 59.9871 | 90 | 91.662 | 86.7369 | 59.9474 | 90
91.6653 | 34.0235 | 60.04 | 36.6 | 91.6439 | 50.486 | 60.02 | 54.4 | 91.665 | 68.783 | 59.98 | 72.2 | 91.6931 | 86.8731 | 59.9871 | 90 | 91.6703 | 86.7353 | 59.9473 | 90
91.6737 | 34.0216 | 60.04 | 36.6 | 91.6523 | 50.4887 | 60.02 | 54.4 | 91.6733 | 68.7887 | 59.98 | 72.2 | 91.7014 | 86.8731 | 59.987 | 90 | 91.6787 | 86.7351 | 59.9472 | 90
91.682 | 34.0196 | 60.04 | 36.6 | 91.6606 | 50.4893 | 60.02 | 54.4 | 91.6816 | 68.7945 | 59.98 | 72.2 | 91.7098 | 86.8738 | 59.9869 | 90 | 91.687 | 86.735 | 59.9471 | 90
91.6903 | 34.0177 | 60.04 | 36.6 | 91.6689 | 50.49 | 60.02 | 54.4 | 91.6899 | 68.7972 | 59.98 | 72.2 | 91.7181 | 86.8745 | 59.9868 | 90 | 91.6953 | 86.7368 | 59.9471 | 90
91.6986 | 34.0158 | 60.03 | 36.6 | 91.6772 | 50.4906 | 60.02 | 54.4 | 91.6983 | 68.7998 | 59.98 | 72.2 | 91.7264 | 86.8751 | 59.9867 | 90 | 91.7037 | 86.7387 | 59.947 | 90
91.7069 | 34.0177 | 60.03 | 36.6 | 91.6856 | 50.4912 | 60.02 | 54.4 | 91.7066 | 68.8025 | 59.98 | 72.2 | 91.7347 | 86.8758 | 59.9866 | 90 | 91.712 | 86.7405 | 59.9469 | 90
91.7153 | 34.0197 | 60.03 | 36.6 | 91.6939 | 50.4927 | 60.02 | 54.4 | 91.715 | 68.8052 | 59.98 | 72.2 | 91.7431 | 86.877 | 59.9866 | 90 | 91.7203 | 86.7424 | 59.9468 | 90
91.7236 | 34.0233 | 60.03 | 36.6 | 91.7023 | 50.4942 | 60.02 | 54.4 | 91.7233 | 68.8079 | 59.98 | 72.2 | 91.7514 | 86.8781 | 59.9865 | 90 | 91.7288 | 86.744 | 59.9467 | 90
91.732 | 34.0269 | 60.03 | 36.6 | 91.7106 | 50.4955 | 60.02 | 54.4 | 91.7316 | 68.8105 | 59.98 | 72.2 | 91.7598 | 86.8817 | 59.9864 | 90 | 91.7371 | 86.7457 | 59.9466 | 90
91.7403 | 34.0345 | 60.03 | 36.6 | 91.7189 | 50.4968 | 60.02 | 54.4 | 91.74 | 68.8087 | 59.98 | 72.2 | 91.7681 | 86.8852 | 59.9863 | 90 | 91.7454 | 86.747 | 59.9466 | 90
91.7486 | 34.0422 | 60.03 | 36.6 | 91.7272 | 50.498 | 60.02 | 54.4 | 91.7483 | 68.8069 | 59.98 | 72.2 | 91.7764 | 86.8905 | 59.9862 | 90 | 91.7538 | 86.7484 | 59.9465 | 90
91.7569 | 34.0498 | 60.03 | 36.6 | 91.7356 | 50.4993 | 60.02 | 54.4 | 91.7567 | 68.8051 | 59.98 | 72.2 | 91.7848 | 86.8958 | 59.9861 | 90 | 91.7621 | 86.7487 | 59.9464 | 90
91.7653 | 34.0575 | 60.03 | 36.6 | 91.7439 | 50.5015 | 60.02 | 54.4 | 91.765 | 68.8033 | 59.98 | 72.2 | 91.7931 | 86.9003 | 59.9861 | 90 | 91.7704 | 86.7489 | 59.9463 | 90
91.7736 | 34.0651 | 60.03 | 36.6 | 91.7523 | 50.5037 | 60.02 | 54.4 | 91.7733 | 68.8015 | 59.98 | 72.2 | 91.8015 | 86.9049 | 59.986 | 90 | 91.7788 | 86.7485 | 59.9462 | 90
91.7819 | 34.0728 | 60.03 | 36.6 | 91.7606 | 50.5066 | 60.02 | 54.4 | 91.7816 | 68.7997 | 59.98 | 72.2 | 91.8098 | 86.9095 | 59.9859 | 90 | 91.7871 | 86.7481 | 59.9461 | 90
91.7903 | 34.0766 | 60.03 | 36.6 | 91.7689 | 50.5096 | 60.02 | 54.4 | 91.79 | 68.7976 | 59.98 | 72.2 | 91.8181 | 86.914 | 59.9858 | 90 | 91.7954 | 86.7495 | 59.9461 | 90
91.7986 | 34.0804 | 60.03 | 36.6 | 91.7772 | 50.5124 | 60.02 | 54.4 | 91.7983 | 68.7955 | 59.98 | 72.2 | 91.8265 | 86.9182 | 59.9857 | 90 | 91.8038 | 86.7509 | 59.946 | 90
91.8069 | 34.0842 | 60.03 | 36.6 | 91.7856 | 50.5152 | 60.02 | 54.4 | 91.8066 | 68.7935 | 59.98 | 72.2 | 91.8348 | 86.9223 | 59.9856 | 90 | 91.8121 | 86.7549 | 59.9459 | 90
91.8152 | 34.088 | 60.03 | 36.6 | 91.7939 | 50.5179 | 60.02 | 54.4 | 91.815 | 68.7915 | 59.98 | 72.2 | 91.8431 | 86.924 | 59.9856 | 90 | 91.8204 | 86.7588 | 59.9458 | 90
91.8236 | 34.088 | 60.03 | 36.6 | 91.8022 | 50.5207 | 60.02 | 54.4 | 91.8233 | 68.7913 | 59.98 | 72.2 | 91.8514 | 86.9257 | 59.9855 | 90 | 91.8289 | 86.7655 | 59.9457 | 90
91.8319 | 34.088 | 60.03 | 36.6 | 91.8105 | 50.5235 | 60.02 | 54.4 | 91.8317 | 68.7911 | 59.98 | 72.2 | 91.8598 | 86.9257 | 59.9854 | 90 | 91.8372 | 86.7721 | 59.9456 | 90
91.8402 | 34.088 | 60.03 | 36.6 | 91.8189 | 50.5263 | 60.02 | 54.4 | 91.84 | 68.7909 | 59.98 | 72.2 | 91.8681 | 86.9257 | 59.9853 | 90 | 91.8455 | 86.7776 | 59.9456 | 90
91.8485 | 34.088 | 60.03 | 36.6 | 91.8272 | 50.5277 | 60.02 | 54.4 | 91.8483 | 68.7907 | 59.98 | 72.2 | 91.8765 | 86.9257 | 59.9852 | 90 | 91.8539 | 86.7831 | 59.9455 | 90
91.8568 | 34.0859 | 60.03 | 36.6 | 91.8356 | 50.5292 | 60.02 | 54.4 | 91.8567 | 68.7905 | 59.98 | 72.2 | 91.8848 | 86.9257 | 59.9851 | 90 | 91.8622 | 86.7895 | 59.9454 | 90
91.8652 | 34.0839 | 60.03 | 36.6 | 91.8439 | 50.5298 | 60.02 | 54.4 | 91.865 | 68.7903 | 59.98 | 72.2 | 91.8931 | 86.9257 | 59.9851 | 90 | 91.8705 | 86.796 | 59.9453 | 90
91.8735 | 34.0819 | 60.03 | 36.6 | 91.8522 | 50.5305 | 60.02 | 54.4 | 91.8734 | 68.7904 | 59.98 | 72.2 | 91.9015 | 86.9257 | 59.985 | 90 | 91.8788 | 86.803 | 59.9452 | 90
91.8819 | 34.0799 | 60.03 | 36.6 | 91.8605 | 50.5302 | 60.02 | 54.4 | 91.8817 | 68.7905 | 59.98 | 72.2 | 91.9098 | 86.9257 | 59.9849 | 90 | 91.8872 | 86.8101 | 59.9451 | 90
91.8902 | 34.0772 | 60.03 | 36.6 | 91.8689 | 50.5299 | 60.02 | 54.4 | 91.89 | 68.7905 | 59.98 | 72.2 | 91.9182 | 86.9257 | 59.9848 | 90 | 91.8955 | 86.8145 | 59.9451 | 90
91.8985 | 34.0744 | 60.03 | 36.6 | 91.8772 | 50.5296 | 60.02 | 54.4 | 91.8983 | 68.7905 | 59.98 | 72.2 | 91.9265 | 86.9257 | 59.9847 | 90 | 91.9038 | 86.8189 | 59.945 | 90
91.9068 | 34.0716 | 60.03 | 36.6 | 91.8856 | 50.5293 | 60.02 | 54.4 | 91.9067 | 68.7916 | 59.98 | 72.2 | 91.9348 | 86.9257 | 59.9846 | 90 | 91.9122 | 86.8221 | 59.9449 | 90
91.9152 | 34.0689 | 60.03 | 36.6 | 91.8939 | 50.529 | 60.02 | 54.4 | 91.915 | 68.7928 | 59.98 | 72.2 | 91.9431 | 86.9257 | 59.9846 | 90 | 91.9205 | 86.8252 | 59.9448 | 90
91.9235 | 34.0661 | 60.03 | 36.6 | 91.9022 | 50.5286 | 60.02 | 54.4 | 91.9233 | 68.7925 | 59.98 | 72.2 | 91.9515 | 86.9257 | 59.9845 | 90 | 91.9288 | 86.8283 | 59.9447 | 90
91.9318 | 34.0634 | 60.03 | 36.6 | 91.9105 | 50.529 | 60.02 | 54.4 | 91.9317 | 68.7922 | 59.98 | 72.2 | 91.9598 | 86.9257 | 59.9844 | 90 | 91.9373 | 86.8315 | 59.9446 | 90
91.9402 | 34.0691 | 60.03 | 36.6 | 91.9189 | 50.5294 | 60.02 | 54.4 | 91.94 | 68.7918 | 59.98 | 72.2 | 91.9681 | 86.9257 | 59.9843 | 90 | 91.9456 | 86.8316 | 59.9446 | 90
91.9485 | 34.0748 | 60.03 | 36.6 | 91.9272 | 50.5334 | 60.02 | 54.4 | 91.9484 | 68.7915 | 59.98 | 72.2 | 91.9765 | 86.9257 | 59.9842 | 90 | 91.9539 | 86.8318 | 59.9445 | 90
91.9568 | 34.0805 | 60.03 | 36.6 | 91.9355 | 50.5373 | 60.02 | 54.4 | 91.9567 | 68.7912 | 59.98 | 72.2 | 91.9848 | 86.9257 | 59.9841 | 90 | 91.9623 | 86.8301 | 59.9444 | 90
91.9651 | 34.0862 | 60.03 | 36.6 | 91.9438 | 50.5415 | 60.02 | 54.4 | 91.965 | 68.7908 | 59.98 | 72.2 | 91.9932 | 86.9257 | 59.9841 | 90 | 91.9706 | 86.8284 | 59.9443 | 90
91.9735 | 34.0926 | 60.03 | 36.6 | 91.9522 | 50.5457 | 60.02 | 54.4 | 91.9733 | 68.7905 | 59.98 | 72.2 | 92.0015 | 86.9257 | 59.984 | 90 | 91.9789 | 86.8269 | 59.9442 | 90
91.9818 | 34.0991 | 60.03 | 36.6 | 91.9605 | 50.5542 | 60.02 | 54.4 | 91.9817 | 68.7902 | 59.98 | 72.2 | 92.0098 | 86.9225 | 59.9839 | 90 | 91.9873 | 86.8255 | 59.9441 | 90
91.9901 | 34.1055 | 60.03 | 36.6 | 91.9689 | 50.5627 | 60.02 | 54.4 | 91.99 | 68.7876 | 59.98 | 72.2 | 92.0181 | 86.9192 | 59.9838 | 90 | 91.9956 | 86.8241 | 59.9441 | 90
91.9984 | 34.112 | 60.03 | 36.6 | 91.9772 | 50.5756 | 60.02 | 54.4 | 91.9984 | 68.785 | 59.98 | 72.2 | 92.0265 | 86.916 | 59.9837 | 90 | 92.0039 | 86.8227 | 59.944 | 90
92.0067 | 34.1183 | 60.03 | 36.6 | 91.9855 | 50.5886 | 60.02 | 54.4 | 92.0067 | 68.7881 | 59.98 | 72.2 | 92.0349 | 86.9128 | 59.9836 | 90 | 92.0123 | 86.8226 | 59.9439 | 90
92.0151 | 34.1246 | 60.03 | 36.6 | 91.9938 | 50.6008 | 60.02 | 54.4 | 92.015 | 68.7912 | 59.98 | 72.2 | 92.0432 | 86.9095 | 59.9836 | 90 | 92.0206 | 86.8225 | 59.9438 | 90
92.0234 | 34.1245 | 60.03 | 36.6 | 92.0022 | 50.6131 | 60.02 | 54.4 | 92.0234 | 68.7943 | 59.98 | 72.2 | 92.0515 | 86.9063 | 59.9835 | 90 | 92.0289 | 86.8244 | 59.9437 | 90
92.0318 | 34.1244 | 60.03 | 36.6 | 92.0105 | 50.6225 | 60.02 | 54.4 | 92.0317 | 68.7975 | 59.98 | 72.2 | 92.0598 | 86.9031 | 59.9834 | 90 | 92.0374 | 86.8264 | 59.9436 | 90
92.0401 | 34.1244 | 60.03 | 36.6 | 92.0189 | 50.6319 | 60.02 | 54.4 | 92.04 | 68.8006 | 59.98 | 72.2 | 92.0682 | 86.8998 | 59.9833 | 90 | 92.0457 | 86.8279 | 59.9436 | 90
92.0484 | 34.1243 | 60.03 | 36.6 | 92.0272 | 50.6413 | 60.02 | 54.4 | 92.0483 | 68.8037 | 59.98 | 72.2 | 92.0765 | 86.895 | 59.9832 | 90 | 92.054 | 86.8294 | 59.9435 | 90
92.0567 | 34.1243 | 60.03 | 36.6 | 92.0355 | 50.6507 | 60.02 | 54.4 | 92.0567 | 68.807 | 59.98 | 72.2 | 92.0848 | 86.8901 | 59.9831 | 90 | 92.0624 | 86.8309 | 59.9434 | 90
92.065 | 34.1242 | 60.03 | 36.6 | 92.0438 | 50.6559 | 60.02 | 54.4 | 92.0651 | 68.8102 | 59.98 | 72.2 | 92.0931 | 86.8914 | 59.9831 | 90 | 92.0707 | 86.8324 | 59.9433 | 90
92.0734 | 34.1241 | 60.03 | 36.6 | 92.0522 | 50.6611 | 60.02 | 54.4 | 92.0734 | 68.8196 | 59.98 | 72.2 | 92.1015 | 86.8927 | 59.983 | 90 | 92.079 | 86.8343 | 59.9432 | 90
92.0817 | 34.1241 | 60.03 | 36.6 | 92.0605 | 50.6626 | 60.02 | 54.4 | 92.0817 | 68.8291 | 59.98 | 72.2 | 92.1099 | 86.9008 | 59.9829 | 90 | 92.0874 | 86.8361 | 59.9431 | 90
92.0901 | 34.1241 | 60.03 | 36.6 | 92.0688 | 50.6642 | 60.02 | 54.4 | 92.09 | 68.8344 | 59.98 | 72.2 | 92.1182 | 86.9089 | 59.9828 | 90 | 92.0957 | 86.8357 | 59.9431 | 90
92.0984 | 34.1241 | 60.03 | 36.6 | 92.0771 | 50.6661 | 60.02 | 54.4 | 92.0984 | 68.8396 | 59.98 | 72.2 | 92.1265 | 86.917 | 59.9827 | 90 | 92.104 | 86.8353 | 59.943 | 90
92.1067 | 34.1239 | 60.03 | 36.6 | 92.0855 | 50.6681 | 60.02 | 54.4 | 92.1067 | 68.8449 | 59.98 | 72.2 | 92.1348 | 86.9251 | 59.9826 | 90 | 92.1124 | 86.8348 | 59.9429 | 90
92.115 | 34.1237 | 60.03 | 36.6 | 92.0938 | 50.6701 | 60.02 | 54.4 | 92.1151 | 68.8502 | 59.98 | 72.2 | 92.1432 | 86.9332 | 59.9826 | 90 | 92.1207 | 86.8344 | 59.9428 | 90
92.1234 | 34.1273 | 60.03 | 36.6 | 92.1022 | 50.6722 | 60.02 | 54.4 | 92.1234 | 68.8554 | 59.98 | 72.2 | 92.1515 | 86.9414 | 59.9825 | 90 | 92.129 | 86.8358 | 59.9427 | 90
92.1317 | 34.1309 | 60.03 | 36.6 | 92.1105 | 50.6742 | 60.02 | 54.4 | 92.1317 | 68.8607 | 59.98 | 72.2 | 92.1599 | 86.9555 | 59.9824 | 90 | 92.1375 | 86.8372 | 59.9426 | 90
92.14 | 34.1346 | 60.03 | 36.6 | 92.1188 | 50.6763 | 60.02 | 54.4 | 92.1401 | 68.8658 | 59.98 | 72.2 | 92.1682 | 86.9696 | 59.9823 | 90 | 92.1458 | 86.8386 | 59.9426 | 90
92.1483 | 34.1384 | 60.03 | 36.6 | 92.1271 | 50.6792 | 60.02 | 54.4 | 92.1484 | 68.871 | 59.98 | 72.2 | 92.1765 | 86.9808 | 59.9822 | 90 | 92.1541 | 86.84 | 59.9425 | 90
92.1566 | 34.1452 | 60.03 | 36.6 | 92.1355 | 50.6821 | 60.02 | 54.4 | 92.1567 | 68.871 | 59.98 | 72.2 | 92.1849 | 86.9921 | 59.9821 | 90 | 92.1624 | 86.841 | 59.9424 | 90
92.165 | 34.152 | 60.03 | 36.6 | 92.1438 | 50.6842 | 60.02 | 54.4 | 92.165 | 68.8709 | 59.98 | 72.2 | 92.1932 | 86.9965 | 59.9821 | 90 | 92.1708 | 86.842 | 59.9423 | 90
92.1733 | 34.1585 | 60.03 | 36.6 | 92.1522 | 50.6862 | 60.02 | 54.4 | 92.1734 | 68.8764 | 59.98 | 72.2 | 92.2015 | 87.0009 | 59.982 | 90 | 92.1791 | 86.8459 | 59.9422 | 90
92.1817 | 34.1649 | 60.03 | 36.6 | 92.1605 | 50.6879 | 60.02 | 54.4 | 92.1817 | 68.882 | 59.98 | 72.2 | 92.2098 | 87.0041 | 59.9819 | 90 | 92.1874 | 86.8497 | 59.9421 | 90
92.19 | 34.1716 | 60.03 | 36.6 | 92.1688 | 50.6895 | 60.02 | 54.4 | 92.1901 | 68.8875 | 59.98 | 72.2 | 92.2182 | 87.0074 | 59.9818 | 90 | 92.1958 | 86.8518 | 59.9421 | 90
92.1983 | 34.1783 | 60.03 | 36.6 | 92.1771 | 50.6904 | 60.02 | 54.4 | 92.1984 | 68.893 | 59.98 | 72.2 | 92.2265 | 87.0115 | 59.9817 | 90 | 92.2041 | 86.8539 | 59.942 | 90
92.2066 | 34.1811 | 60.03 | 36.6 | 92.1854 | 50.6913 | 60.02 | 54.4 | 92.2067 | 68.8982 | 59.98 | 72.2 | 92.2349 | 87.0156 | 59.9816 | 90 | 92.2124 | 86.8525 | 59.9419 | 90
92.2149 | 34.1839 | 60.03 | 36.6 | 92.1938 | 50.6922 | 60.02 | 54.4 | 92.2151 | 68.9035 | 59.98 | 72.2 | 92.2432 | 87.0153 | 59.9816 | 90 | 92.2208 | 86.851 | 59.9418 | 90
92.2233 | 34.1858 | 60.03 | 36.6 | 92.2021 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.2234 | 68.9087 | 59.98 | 72.2 | 92.2515 | 87.015 | 59.9815 | 90 | 92.2291 | 86.8496 | 59.9417 | 90
92.2316 | 34.1877 | 60.03 | 36.6 | 92.2104 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.2318 | 68.914 | 59.98 | 72.2 | 92.2599 | 87.0147 | 59.9814 | 90 | 92.2374 | 86.8482 | 59.9416 | 90
92.24 | 34.1864 | 60.03 | 36.6 | 92.2188 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.2401 | 68.9216 | 59.98 | 72.2 | 92.2682 | 87.0144 | 59.9813 | 90 | 92.2458 | 86.8467 | 59.9416 | 90
92.2483 | 34.1851 | 60.03 | 36.6 | 92.2271 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.2484 | 68.9292 | 59.98 | 72.2 | 92.2766 | 87.0141 | 59.9812 | 90 | 92.2542 | 86.8453 | 59.9415 | 90
92.2566 | 34.184 | 60.03 | 36.6 | 92.2354 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.2567 | 68.9312 | 59.98 | 72.2 | 92.2849 | 87.0138 | 59.9811 | 90 | 92.2625 | 86.842 | 59.9414 | 90
92.2649 | 34.1828 | 60.03 | 36.6 | 92.2438 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.2651 | 68.9333 | 59.98 | 72.2 | 92.2932 | 87.0145 | 59.9811 | 90 | 92.2709 | 86.8387 | 59.9413 | 90
92.2733 | 34.1817 | 60.03 | 36.6 | 92.2521 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.2734 | 68.9354 | 59.98 | 72.2 | 92.3015 | 87.0151 | 59.981 | 90 | 92.2792 | 86.8371 | 59.9412 | 90
92.2816 | 34.1805 | 60.03 | 36.6 | 92.2604 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.2817 | 68.9374 | 59.98 | 72.2 | 92.3099 | 87.015 | 59.9809 | 90 | 92.2875 | 86.8354 | 59.9411 | 90
92.2899 | 34.1794 | 60.03 | 36.6 | 92.2687 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.2901 | 68.9397 | 59.98 | 72.2 | 92.3182 | 87.0149 | 59.9808 | 90 | 92.2959 | 86.8427 | 59.9411 | 90
92.2982 | 34.1782 | 60.03 | 36.6 | 92.2771 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.2984 | 68.9421 | 59.98 | 72.2 | 92.3265 | 87.0147 | 59.9807 | 90 | 92.3042 | 86.8501 | 59.941 | 90
92.3065 | 34.1776 | 60.03 | 36.6 | 92.2854 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.3068 | 68.9444 | 59.98 | 72.2 | 92.3349 | 87.0146 | 59.9806 | 90 | 92.3125 | 86.8574 | 59.9409 | 90
92.3149 | 34.1771 | 60.03 | 36.6 | 92.2938 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.3151 | 68.9467 | 59.98 | 72.2 | 92.3432 | 87.0172 | 59.9806 | 90 | 92.3209 | 86.8647 | 59.9408 | 90
92.3232 | 34.1761 | 60.03 | 36.6 | 92.3021 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.3234 | 68.9467 | 59.98 | 72.2 | 92.3516 | 87.0198 | 59.9805 | 90 | 92.3292 | 86.8715 | 59.9407 | 90
92.3316 | 34.1752 | 60.03 | 36.6 | 92.3104 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.3317 | 68.9467 | 59.98 | 72.2 | 92.3599 | 87.0224 | 59.9804 | 90 | 92.3375 | 86.8783 | 59.9406 | 90
92.3399 | 34.1746 | 60.03 | 36.6 | 92.3187 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.3401 | 68.9511 | 59.98 | 72.2 | 92.3682 | 87.025 | 59.9803 | 90 | 92.3459 | 86.8877 | 59.9406 | 90
92.3482 | 34.174 | 60.03 | 36.6 | 92.3271 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.3484 | 68.9555 | 59.98 | 72.2 | 92.3765 | 87.0277 | 59.9802 | 90 | 92.3542 | 86.8971 | 59.9405 | 90
92.3565 | 34.1733 | 60.03 | 36.6 | 92.3354 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.3568 | 68.9599 | 59.98 | 72.2 | 92.3849 | 87.0305 | 59.9801 | 90 | 92.3625 | 86.9051 | 59.9404 | 90
92.3648 | 34.1727 | 60.03 | 36.6 | 92.3438 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.3651 | 68.9643 | 59.98 | 72.2 | 92.3932 | 87.0335 | 59.9801 | 90 | 92.371 | 86.9131 | 59.9403 | 90
92.3732 | 34.1738 | 60.03 | 36.6 | 92.3521 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.3734 | 68.9687 | 59.98 | 72.2 | 92.4016 | 87.0366 | 59.98 | 90 | 92.3793 | 86.9136 | 59.9402 | 90
92.3815 | 34.1749 | 60.03 | 36.6 | 92.3604 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.3818 | 68.973 | 59.98 | 72.2 | 92.4099 | 87.0388 | 59.9801 | 90 | 92.3876 | 86.9142 | 59.9401 | 90
92.3899 | 34.1762 | 60.03 | 36.6 | 92.3687 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.3901 | 68.9766 | 59.98 | 72.2 | 92.4182 | 87.041 | 59.9802 | 90 | 92.396 | 86.9158 | 59.9401 | 90
92.3982 | 34.1775 | 60.03 | 36.6 | 92.3771 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.3984 | 68.9802 | 59.98 | 72.2 | 92.4266 | 87.0404 | 59.9803 | 90 | 92.4043 | 86.9174 | 59.94 | 90
92.4065 | 34.1786 | 60.03 | 36.6 | 92.3854 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.4067 | 68.9838 | 59.98 | 72.2 | 92.4349 | 87.0399 | 59.9804 | 90 | 92.4126 | 86.9194 | 59.94 | 90
92.4148 | 34.1796 | 60.03 | 36.6 | 92.3937 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.4151 | 68.9874 | 59.98 | 72.2 | 92.4432 | 87.0393 | 59.9804 | 90 | 92.421 | 86.9214 | 59.94 | 90
92.4231 | 34.1807 | 60.03 | 36.6 | 92.402 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.4235 | 68.9859 | 59.98 | 72.2 | 92.4516 | 87.0387 | 59.9805 | 90 | 92.4293 | 86.9203 | 59.94 | 90
92.4315 | 34.1817 | 60.03 | 36.6 | 92.4103 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.4318 | 68.9843 | 59.98 | 72.2 | 92.4599 | 87.0388 | 59.9806 | 90 | 92.4376 | 86.9192 | 59.94 | 90
92.4398 | 34.1848 | 60.03 | 36.6 | 92.4187 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.4401 | 68.9828 | 59.98 | 72.2 | 92.4683 | 87.0388 | 59.9807 | 90 | 92.446 | 86.9194 | 59.94 | 90
92.4482 | 34.1879 | 60.03 | 36.6 | 92.427 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.4484 | 68.9812 | 59.98 | 72.2 | 92.4766 | 87.0386 | 59.9808 | 90 | 92.4543 | 86.9196 | 59.94 | 90
92.4565 | 34.1887 | 60.03 | 36.6 | 92.4354 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.4568 | 68.9797 | 59.98 | 72.2 | 92.4849 | 87.0383 | 59.9809 | 90 | 92.4626 | 86.9199 | 59.94 | 90
92.4648 | 34.1894 | 60.03 | 36.6 | 92.4437 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.4651 | 68.9782 | 59.98 | 72.2 | 92.4932 | 87.0389 | 59.9809 | 90 | 92.4711 | 86.9202 | 59.94 | 90
92.4731 | 34.1901 | 60.03 | 36.6 | 92.452 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.4734 | 68.9775 | 59.98 | 72.2 | 92.5016 | 87.0395 | 59.981 | 90 | 92.4794 | 86.9213 | 59.94 | 90
92.4815 | 34.1908 | 60.03 | 36.6 | 92.4603 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.4818 | 68.9767 | 59.98 | 72.2 | 92.5099 | 87.0401 | 59.9811 | 90 | 92.4877 | 86.9225 | 59.94 | 90
92.4898 | 34.1934 | 60.03 | 36.6 | 92.4687 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.4901 | 68.976 | 59.98 | 72.2 | 92.5182 | 87.0407 | 59.9812 | 90 | 92.4961 | 86.9247 | 59.94 | 90
92.4981 | 34.196 | 60.03 | 36.6 | 92.477 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.4985 | 68.9753 | 59.98 | 72.2 | 92.5266 | 87.0413 | 59.9813 | 90 | 92.5044 | 86.927 | 59.94 | 90
92.5064 | 34.1977 | 60.03 | 36.6 | 92.4854 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.5068 | 68.9785 | 59.98 | 72.2 | 92.5349 | 87.0419 | 59.9814 | 90 | 92.5127 | 86.9293 | 59.94 | 90
92.5147 | 34.1993 | 60.03 | 36.6 | 92.4937 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.5151 | 68.9817 | 59.98 | 72.2 | 92.5433 | 87.0421 | 59.9814 | 90 | 92.521 | 86.9315 | 59.94 | 90
92.5231 | 34.1989 | 60.03 | 36.6 | 92.502 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.5234 | 68.985 | 59.98 | 72.2 | 92.5516 | 87.0422 | 59.9815 | 90 | 92.5294 | 86.9359 | 59.94 | 90
92.5314 | 34.1985 | 60.03 | 36.6 | 92.5103 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.5318 | 68.9882 | 59.98 | 72.2 | 92.5599 | 87.0424 | 59.9816 | 90 | 92.5377 | 86.9402 | 59.94 | 90
92.5398 | 34.1981 | 60.03 | 36.6 | 92.5187 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.5401 | 68.9914 | 59.98 | 72.2 | 92.5682 | 87.0425 | 59.9817 | 90 | 92.546 | 86.9445 | 59.94 | 90
92.5481 | 34.1977 | 60.03 | 36.6 | 92.527 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.5485 | 68.9946 | 59.98 | 72.2 | 92.5766 | 87.0427 | 59.9818 | 90 | 92.5544 | 86.9489 | 59.94 | 90
92.5564 | 34.1973 | 60.03 | 36.6 | 92.5353 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.5568 | 68.9969 | 59.98 | 72.2 | 92.5849 | 87.0429 | 59.9819 | 90 | 92.5627 | 86.9521 | 59.94 | 90
92.5647 | 34.1969 | 60.03 | 36.6 | 92.5436 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.5651 | 68.9993 | 59.98 | 72.2 | 92.5933 | 87.0438 | 59.9819 | 90 | 92.571 | 86.9554 | 59.94 | 90
92.573 | 34.1945 | 60.03 | 36.6 | 92.552 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.5735 | 69.0016 | 59.98 | 72.2 | 92.6016 | 87.0448 | 59.982 | 90 | 92.5795 | 86.9578 | 59.94 | 90
92.5814 | 34.192 | 60.03 | 36.6 | 92.5603 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.5818 | 69.0039 | 59.98 | 72.2 | 92.6099 | 87.0457 | 59.9821 | 90 | 92.5878 | 86.9601 | 59.94 | 90
92.5897 | 34.1904 | 60.03 | 36.6 | 92.5687 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.5901 | 69.0072 | 59.98 | 72.2 | 92.6183 | 87.0467 | 59.9822 | 90 | 92.5961 | 86.9629 | 59.94 | 90
92.5981 | 34.1889 | 60.03 | 36.6 | 92.577 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.5984 | 69.0106 | 59.98 | 72.2 | 92.6266 | 87.0492 | 59.9823 | 90 | 92.6045 | 86.9657 | 59.94 | 90
92.6064 | 34.1867 | 60.03 | 36.6 | 92.5853 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.6068 | 69.0139 | 59.98 | 72.2 | 92.6349 | 87.0518 | 59.9824 | 90 | 92.6128 | 86.967 | 59.94 | 90
92.6147 | 34.1845 | 60.03 | 36.6 | 92.5936 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.6151 | 69.0172 | 59.98 | 72.2 | 92.6432 | 87.0543 | 59.9824 | 90 | 92.6211 | 86.9682 | 59.94 | 90
92.623 | 34.183 | 60.03 | 36.6 | 92.602 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.6235 | 69.0194 | 59.98 | 72.2 | 92.6516 | 87.0569 | 59.9825 | 90 | 92.6295 | 86.9695 | 59.94 | 90
92.6314 | 34.1815 | 60.03 | 36.6 | 92.6103 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.6318 | 69.0215 | 59.98 | 72.2 | 92.66 | 87.0594 | 59.9826 | 90 | 92.6378 | 86.9707 | 59.94 | 90
92.6397 | 34.1799 | 60.03 | 36.6 | 92.6186 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.6401 | 69.0245 | 59.98 | 72.2 | 92.6683 | 87.0619 | 59.9827 | 90 | 92.6461 | 86.97 | 59.94 | 90
92.648 | 34.1784 | 60.03 | 36.6 | 92.627 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.6485 | 69.0276 | 59.98 | 72.2 | 92.6766 | 87.0635 | 59.9828 | 90 | 92.6545 | 86.9694 | 59.94 | 90
92.6563 | 34.1775 | 60.03 | 36.6 | 92.6353 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.6568 | 69.0306 | 59.98 | 72.2 | 92.6849 | 87.0651 | 59.9829 | 90 | 92.6628 | 86.9687 | 59.94 | 90
92.6646 | 34.1766 | 60.03 | 36.6 | 92.6436 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.6652 | 69.0336 | 59.98 | 72.2 | 92.6933 | 87.0667 | 59.9829 | 90 | 92.6711 | 86.968 | 59.94 | 90
92.673 | 34.1754 | 60.03 | 36.6 | 92.6519 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.6735 | 69.0307 | 59.98 | 72.2 | 92.7016 | 87.0683 | 59.983 | 90 | 92.6796 | 86.9674 | 59.94 | 90
92.6813 | 34.1742 | 60.03 | 36.6 | 92.6603 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.6818 | 69.0279 | 59.98 | 72.2 | 92.71 | 87.0681 | 59.9831 | 90 | 92.6879 | 86.9668 | 59.94 | 90
92.6897 | 34.1736 | 60.03 | 36.6 | 92.6686 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.6901 | 69.025 | 59.98 | 72.2 | 92.7183 | 87.0679 | 59.9832 | 90 | 92.6962 | 86.9658 | 59.94 | 90
92.698 | 34.1731 | 60.0301 | 36.6 | 92.6769 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.6985 | 69.0221 | 59.98 | 72.2 | 92.7266 | 87.0667 | 59.9833 | 90 | 92.7046 | 86.9648 | 59.94 | 90
92.7063 | 34.1724 | 60.0302 | 36.6 | 92.6852 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.7068 | 69.0204 | 59.98 | 72.2 | 92.735 | 87.0654 | 59.9834 | 90 | 92.7129 | 86.9665 | 59.94 | 90
92.7146 | 34.1717 | 60.0302 | 36.6 | 92.6936 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.7151 | 69.0186 | 59.98 | 72.2 | 92.7433 | 87.0642 | 59.9834 | 90 | 92.7212 | 86.9682 | 59.94 | 90
92.7229 | 34.1708 | 60.0303 | 36.6 | 92.7019 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.7235 | 69.019 | 59.98 | 72.2 | 92.7516 | 87.0629 | 59.9835 | 90 | 92.7296 | 86.9713 | 59.94 | 90
92.7313 | 34.1698 | 60.0304 | 36.6 | 92.7103 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.7318 | 69.0193 | 59.98 | 72.2 | 92.7599 | 87.0619 | 59.9836 | 90 | 92.7379 | 86.9744 | 59.94 | 90
92.7396 | 34.177 | 60.0305 | 36.6 | 92.7186 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.7402 | 69.0196 | 59.98 | 72.2 | 92.7683 | 87.0608 | 59.9837 | 90 | 92.7462 | 86.9772 | 59.94 | 90
92.748 | 34.1843 | 60.0306 | 36.6 | 92.7269 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.7485 | 69.0199 | 59.98 | 72.2 | 92.7766 | 87.0597 | 59.9838 | 90 | 92.7546 | 86.98 | 59.94 | 90
92.7563 | 34.1915 | 60.0307 | 36.6 | 92.7352 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.7568 | 69.0219 | 59.98 | 72.2 | 92.785 | 87.0586 | 59.9839 | 90 | 92.7629 | 86.9828 | 59.94 | 90
92.7646 | 34.1988 | 60.0307 | 36.6 | 92.7436 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.7652 | 69.0239 | 59.98 | 72.2 | 92.7933 | 87.0575 | 59.9839 | 90 | 92.7712 | 86.9856 | 59.94 | 90
92.7729 | 34.206 | 60.0308 | 36.6 | 92.7519 | 50.6931 | 60.02 | 54.4 | 92.7735 | 69.026 | 59.98 | 72.2 | 92.8016 | 87.0565 | 59.984 | 90 | 92.7797 | 86.9884 | 59.94 | 90
92.7812 | 34.2133 | 60.0309 | 36.6 | 92.7603 | 50.6944 | 60.02 | 54.4 | 92.7819 | 69.028 | 59.98 | 72.2 | 92.81 | 87.0565 | 59.9841 | 90 | 92.788 | 86.9912 | 59.94 | 90
92.7896 | 34.2246 | 60.031 | 36.6 | 92.7686 | 50.6956 | 60.02 | 54.4 | 92.7902 | 69.03 | 59.98 | 72.2 | 92.8183 | 87.0565 | 59.9842 | 90 | 92.7963 | 86.9907 | 59.94 | 90
92.7979 | 34.2359 | 60.0311 | 36.6 | 92.7769 | 50.698 | 60.02 | 54.4 | 92.7985 | 69.0321 | 59.98 | 72.2 | 92.8267 | 87.0594 | 59.9843 | 90 | 92.8047 | 86.9902 | 59.94 | 90
92.8062 | 34.2475 | 60.0312 | 36.6 | 92.7852 | 50.7004 | 60.02 | 54.4 | 92.8068 | 69.0321 | 59.98 | 72.2 | 92.835 | 87.0624 | 59.9844 | 90 | 92.813 | 86.9891 | 59.94 | 90
92.8145 | 34.2591 | 60.0312 | 36.6 | 92.7936 | 50.7029 | 60.02 | 54.4 | 92.8152 | 69.0321 | 59.98 | 72.2 | 92.8433 | 87.0653 | 59.9844 | 90 | 92.8213 | 86.9879 | 59.94 | 90
92.8229 | 34.2619 | 60.0313 | 36.6 | 92.8019 | 50.7053 | 60.02 | 54.4 | 92.8235 | 69.0321 | 59.98 | 72.2 | 92.8516 | 87.0683 | 59.9845 | 90 | 92.8297 | 86.9933 | 59.94 | 90
92.8312 | 34.2648 | 60.0314 | 36.6 | 92.8102 | 50.7085 | 60.02 | 54.4 | 92.8318 | 69.0321 | 59.98 | 72.2 | 92.86 | 87.07 | 59.9846 | 90 | 92.838 | 86.9986 | 59.94 | 90
92.8396 | 34.268 | 60.0315 | 36.6 | 92.8185 | 50.7118 | 60.02 | 54.4 | 92.8402 | 69.0321 | 59.98 | 72.2 | 92.8683 | 87.0718 | 59.9847 | 90 | 92.8463 | 87.004 | 59.94 | 90
92.8479 | 34.2711 | 60.0316 | 36.6 | 92.8269 | 50.7151 | 60.02 | 54.4 | 92.8485 | 69.0321 | 59.98 | 72.2 | 92.8766 | 87.0763 | 59.9848 | 90 | 92.8547 | 87.0094 | 59.94 | 90
92.8562 | 34.2743 | 60.0317 | 36.6 | 92.8352 | 50.7183 | 60.02 | 54.4 | 92.8569 | 69.0321 | 59.98 | 72.2 | 92.885 | 87.0808 | 59.9849 | 90 | 92.863 | 87.0147 | 59.94 | 90
92.8645 | 34.2774 | 60.0317 | 36.6 | 92.8435 | 50.7218 | 60.02 | 54.4 | 92.8652 | 69.0321 | 59.98 | 72.2 | 92.8933 | 87.0853 | 59.9849 | 90 | 92.8713 | 87.0201 | 59.94 | 90
92.8728 | 34.2767 | 60.0318 | 36.6 | 92.8519 | 50.7253 | 60.02 | 54.4 | 92.8735 | 69.032 | 59.98 | 72.2 | 92.9017 | 87.0898 | 59.985 | 90 | 92.8798 | 87.0269 | 59.94 | 90
92.8812 | 34.2759 | 60.0319 | 36.6 | 92.8602 | 50.7276 | 60.02 | 54.4 | 92.8818 | 69.032 | 59.98 | 72.2 | 92.91 | 87.0914 | 59.9851 | 90 | 92.8881 | 87.0338 | 59.94 | 90
92.8895 | 34.2748 | 60.032 | 36.6 | 92.8685 | 50.7299 | 60.02 | 54.4 | 92.8902 | 69.032 | 59.98 | 72.2 | 92.9183 | 87.0929 | 59.9852 | 90 | 92.8964 | 87.0392 | 59.94 | 90
92.8979 | 34.2736 | 60.0321 | 36.6 | 92.8768 | 50.7323 | 60.02 | 54.4 | 92.8985 | 69.032 | 59.98 | 72.2 | 92.9266 | 87.0945 | 59.9853 | 90 | 92.9047 | 87.0447 | 59.94 | 90
92.9062 | 34.273 | 60.0322 | 36.6 | 92.8852 | 50.7346 | 60.02 | 54.4 | 92.9069 | 69.032 | 59.98 | 72.2 | 92.935 | 87.0961 | 59.9854 | 90 | 92.9131 | 87.0443 | 59.94 | 90
92.9145 | 34.2723 | 60.0322 | 36.6 | 92.8935 | 50.7364 | 60.02 | 54.4 | 92.9152 | 69.032 | 59.98 | 72.2 | 92.9434 | 87.0988 | 59.9854 | 90 | 92.9214 | 87.0439 | 59.94 | 90
92.9228 | 34.2714 | 60.0323 | 36.6 | 92.9019 | 50.7381 | 60.02 | 54.4 | 92.9235 | 69.032 | 59.98 | 72.2 | 92.9517 | 87.1016 | 59.9855 | 90 | 92.9297 | 87.045 | 59.94 | 90
92.9311 | 34.2705 | 60.0324 | 36.6 | 92.9102 | 50.744 | 60.02 | 54.4 | 92.9319 | 69.032 | 59.98 | 72.2 | 92.96 | 87.1015 | 59.9856 | 90 | 92.9381 | 87.046 | 59.94 | 90
92.9395 | 34.2696 | 60.0325 | 36.6 | 92.9185 | 50.7498 | 60.02 | 54.4 | 92.9402 | 69.0317 | 59.98 | 72.2 | 92.9683 | 87.1015 | 59.9857 | 90 | 92.9464 | 87.0481 | 59.94 | 90
92.9478 | 34.2687 | 60.0326 | 36.6 | 92.9268 | 50.7542 | 60.03 | 54.4 | 92.9485 | 69.0314 | 59.98 | 72.2 | 92.9767 | 87.1015 | 59.9858 | 90 | 92.9547 | 87.0501 | 59.94 | 90
92.9561 | 34.2678 | 60.0326 | 36.6 | 92.9352 | 50.7586 | 60.03 | 54.4 | 92.9568 | 69.0311 | 59.98 | 72.2 | 92.985 | 87.1015 | 59.9859 | 90 | 92.9631 | 87.0508 | 59.94 | 90
92.9644 | 34.2669 | 60.0327 | 36.6 | 92.9435 | 50.763 | 60.03 | 54.4 | 92.9652 | 69.0308 | 59.98 | 72.2 | 92.9933 | 87.1026 | 59.9859 | 90 | 92.9714 | 87.0515 | 59.94 | 90
92.9728 | 34.2664 | 60.0328 | 36.6 | 92.9518 | 50.7673 | 60.03 | 54.4 | 92.9736 | 69.0305 | 59.98 | 72.2 | 93.0016 | 87.1036 | 59.986 | 90 | 92.9797 | 87.0542 | 59.94 | 90
92.9811 | 34.2659 | 60.0329 | 36.6 | 92.9601 | 50.7717 | 60.03 | 54.4 | 92.9819 | 69.0302 | 59.98 | 72.2 | 93.01 | 87.1046 | 59.9861 | 90 | 92.9882 | 87.0569 | 59.94 | 90
92.9895 | 34.2673 | 60.033 | 36.6 | 92.9685 | 50.7761 | 60.03 | 54.4 | 92.9902 | 69.0299 | 59.98 | 72.2 | 93.0184 | 87.1056 | 59.9862 | 90 | 92.9965 | 87.0593 | 59.94 | 90
92.9978 | 34.2688 | 60.0331 | 36.6 | 92.9768 | 50.7829 | 60.03 | 54.4 | 92.9985 | 69.0297 | 59.98 | 72.2 | 93.0267 | 87.1066 | 59.9863 | 90 | 93.0048 | 87.0616 | 59.94 | 90
93.0061 | 34.2705 | 60.0331 | 36.6 | 92.9852 | 50.7898 | 60.03 | 54.4 | 93.0069 | 69.0294 | 59.98 | 72.2 | 93.035 | 87.1076 | 59.9864 | 90 | 93.0132 | 87.061 | 59.94 | 90
93.0144 | 34.2721 | 60.0332 | 36.6 | 92.9935 | 50.7933 | 60.03 | 54.4 | 93.0152 | 69.0291 | 59.98 | 72.2 | 93.0433 | 87.1087 | 59.9864 | 90 | 93.0215 | 87.0604 | 59.94 | 90
93.0227 | 34.2804 | 60.0333 | 36.6 | 93.0018 | 50.7969 | 60.03 | 54.4 | 93.0236 | 69.0291 | 59.98 | 72.2 | 93.0517 | 87.1097 | 59.9865 | 90 | 93.0298 | 87.0576 | 59.94 | 90
93.0311 | 34.2888 | 60.0334 | 36.6 | 93.0101 | 50.8013 | 60.03 | 54.4 | 93.0319 | 69.0291 | 59.98 | 72.2 | 93.06 | 87.1107 | 59.9866 | 90 | 93.0382 | 87.0548 | 59.94 | 90
93.0394 | 34.2971 | 60.0335 | 36.6 | 93.0185 | 50.8057 | 60.03 | 54.4 | 93.0402 | 69.0278 | 59.98 | 72.2 | 93.0684 | 87.1117 | 59.9867 | 90 | 93.0465 | 87.0524 | 59.94 | 90
93.0478 | 34.3054 | 60.0336 | 36.6 | 93.0268 | 50.8101 | 60.03 | 54.4 | 93.0486 | 69.0266 | 59.98 | 72.2 | 93.0767 | 87.1117 | 59.9868 | 90 | 93.0548 | 87.0501 | 59.94 | 90
93.0561 | 34.3137 | 60.0336 | 36.6 | 93.0352 | 50.8145 | 60.03 | 54.4 | 93.0569 | 69.0254 | 59.98 | 72.2 | 93.085 | 87.1117 | 59.9869 | 90 | 93.0632 | 87.049 | 59.94 | 90
93.0644 | 34.3221 | 60.0337 | 36.6 | 93.0435 | 50.8198 | 60.03 | 54.4 | 93.0652 | 69.0241 | 59.98 | 72.2 | 93.0934 | 87.116 | 59.9869 | 90 | 93.0715 | 87.048 | 59.94 | 90
93.0727 | 34.3287 | 60.0338 | 36.6 | 93.0518 | 50.8251 | 60.03 | 54.4 | 93.0735 | 69.0229 | 59.98 | 72.2 | 93.1017 | 87.1204 | 59.987 | 90 | 93.0798 | 87.0486 | 59.94 | 90
93.081 | 34.3354 | 60.0339 | 36.6 | 93.0601 | 50.8276 | 60.03 | 54.4 | 93.0819 | 69.0216 | 59.98 | 72.2 | 93.11 | 87.1247 | 59.9871 | 90 | 93.0883 | 87.0492 | 59.94 | 90
93.0894 | 34.3417 | 60.034 | 36.6 | 93.0684 | 50.8302 | 60.03 | 54.4 | 93.0902 | 69.0204 | 59.98 | 72.2 | 93.1183 | 87.1291 | 59.9872 | 90 | 93.0966 | 87.05 | 59.94 | 90
93.0977 | 34.3481 | 60.0341 | 36.6 | 93.0768 | 50.8334 | 60.03 | 54.4 | 93.0986 | 69.0192 | 59.98 | 72.2 | 93.1267 | 87.1334 | 59.9873 | 90 | 93.1049 | 87.0508 | 59.94 | 90
93.106 | 34.3478 | 60.0341 | 36.6 | 93.0851 | 50.8365 | 60.03 | 54.4 | 93.1069 | 69.0208 | 59.98 | 72.2 | 93.135 | 87.1377 | 59.9874 | 90 | 93.1133 | 87.0528 | 59.94 | 90
93.1143 | 34.3475 | 60.0342 | 36.6 | 93.0934 | 50.8393 | 60.03 | 54.4 | 93.1152 | 69.0224 | 59.98 | 72.2 | 93.1434 | 87.1421 | 59.9874 | 90 | 93.1216 | 87.0547 | 59.94 | 90
93.1227 | 34.3455 | 60.0343 | 36.6 | 93.1017 | 50.8421 | 60.03 | 54.4 | 93.1236 | 69.0253 | 59.98 | 72.2 | 93.1517 | 87.1464 | 59.9875 | 90 | 93.1299 | 87.0569 | 59.94 | 90
93.131 | 34.3436 | 60.0344 | 36.6 | 93.1101 | 50.845 | 60.03 | 54.4 | 93.1319 | 69.0282 | 59.98 | 72.2 | 93.16 | 87.1507 | 59.9876 | 90 | 93.1383 | 87.0591 | 59.94 | 90
93.1393 | 34.3416 | 60.0345 | 36.6 | 93.1184 | 50.8478 | 60.03 | 54.4 | 93.1403 | 69.031 | 59.98 | 72.2 | 93.1684 | 87.1551 | 59.9877 | 90 | 93.1466 | 87.059 | 59.94 | 90
93.1477 | 34.3397 | 60.0346 | 36.6 | 93.1268 | 50.8502 | 60.03 | 54.4 | 93.1486 | 69.0339 | 59.98 | 72.2 | 93.1767 | 87.1551 | 59.9878 | 90 | 93.1549 | 87.0588 | 59.94 | 90
93.156 | 34.3377 | 60.0346 | 36.6 | 93.1351 | 50.8527 | 60.03 | 54.4 | 93.1569 | 69.0375 | 59.98 | 72.2 | 93.1851 | 87.1551 | 59.9879 | 90 | 93.1633 | 87.0558 | 59.94 | 90
93.1643 | 34.3358 | 60.0347 | 36.6 | 93.1434 | 50.8552 | 60.03 | 54.4 | 93.1652 | 69.041 | 59.98 | 72.2 | 93.1934 | 87.1551 | 59.9879 | 90 | 93.1716 | 87.0529 | 59.94 | 90
93.1726 | 34.3341 | 60.0348 | 36.6 | 93.1517 | 50.8576 | 60.03 | 54.4 | 93.1736 | 69.0446 | 59.98 | 72.2 | 93.2017 | 87.1551 | 59.988 | 90 | 93.1799 | 87.05 | 59.94 | 90
93.181 | 34.3325 | 60.0349 | 36.6 | 93.1601 | 50.8587 | 60.03 | 54.4 | 93.1819 | 69.0482 | 59.98 | 72.2 | 93.21 | 87.1551 | 59.9881 | 90 | 93.1884 | 87.0471 | 59.94 | 90
93.1893 | 34.3308 | 60.035 | 36.6 | 93.1684 | 50.8598 | 60.03 | 54.4 | 93.1902 | 69.0489 | 59.98 | 72.2 | 93.2184 | 87.1551 | 59.9882 | 90 | 93.1967 | 87.0462 | 59.94 | 90
93.1977 | 34.3292 | 60.0351 | 36.6 | 93.1768 | 50.8605 | 60.03 | 54.4 | 93.1986 | 69.0496 | 59.98 | 72.2 | 93.2267 | 87.1551 | 59.9883 | 90 | 93.205 | 87.0453 | 59.94 | 90
93.206 | 34.3284 | 60.0351 | 36.6 | 93.1851 | 50.8613 | 60.03 | 54.4 | 93.2069 | 69.0554 | 59.98 | 72.2 | 93.235 | 87.1551 | 59.9884 | 90 | 93.2134 | 87.0456 | 59.94 | 90
93.2143 | 34.3275 | 60.0352 | 36.6 | 93.1934 | 50.8635 | 60.03 | 54.4 | 93.2153 | 69.0612 | 59.98 | 72.2 | 93.2434 | 87.1551 | 59.9884 | 90 | 93.2217 | 87.0458 | 59.94 | 90
93.2226 | 34.3267 | 60.0353 | 36.6 | 93.2017 | 50.8658 | 60.03 | 54.4 | 93.2236 | 69.0706 | 59.98 | 72.2 | 93.2517 | 87.1551 | 59.9885 | 90 | 93.23 | 87.0488 | 59.94 | 90
93.2309 | 34.3259 | 60.0354 | 36.6 | 93.2101 | 50.867 | 60.03 | 54.4 | 93.2319 | 69.0801 | 59.98 | 72.2 | 93.2601 | 87.1551 | 59.9886 | 90 | 93.2384 | 87.0519 | 59.94 | 90
93.2393 | 34.3251 | 60.0355 | 36.6 | 93.2184 | 50.8682 | 60.03 | 54.4 | 93.2402 | 69.0895 | 59.98 | 72.2 | 93.2684 | 87.1551 | 59.9887 | 90 | 93.2467 | 87.056 | 59.94 | 90
93.2476 | 34.3243 | 60.0356 | 36.6 | 93.2267 | 50.8694 | 60.03 | 54.4 | 93.2486 | 69.099 | 59.98 | 72.2 | 93.2767 | 87.1551 | 59.9888 | 90 | 93.255 | 87.0602 | 59.94 | 90
93.256 | 34.322 | 60.0356 | 36.6 | 93.235 | 50.8706 | 60.03 | 54.4 | 93.2569 | 69.1084 | 59.98 | 72.2 | 93.2851 | 87.1551 | 59.9889 | 90 | 93.2633 | 87.0671 | 59.94 | 90
93.2643 | 34.3197 | 60.0357 | 36.6 | 93.2434 | 50.8719 | 60.03 | 54.4 | 93.2653 | 69.1178 | 59.98 | 72.2 | 93.2934 | 87.1551 | 59.9889 | 90 | 93.2717 | 87.074 | 59.94 | 90
93.2726 | 34.3174 | 60.0358 | 36.6 | 93.2517 | 50.8731 | 60.03 | 54.4 | 93.2736 | 69.127 | 59.98 | 72.2 | 93.3018 | 87.1551 | 59.989 | 90 | 93.28 | 87.0816 | 59.94 | 90
93.2809 | 34.3151 | 60.0359 | 36.6 | 93.2601 | 50.8744 | 60.03 | 54.4 | 93.2819 | 69.1363 | 59.98 | 72.2 | 93.3101 | 87.1551 | 59.9891 | 90 | 93.2883 | 87.0893 | 59.94 | 90
93.2892 | 34.3137 | 60.036 | 36.6 | 93.2684 | 50.8756 | 60.03 | 54.4 | 93.2903 | 69.1389 | 59.98 | 72.2 | 93.3184 | 87.1551 | 59.9892 | 90 | 93.2968 | 87.0978 | 59.94 | 90
93.2976 | 34.3122 | 60.0361 | 36.6 | 93.2767 | 50.8751 | 60.03 | 54.4 | 93.2986 | 69.1416 | 59.98 | 72.2 | 93.3267 | 87.1551 | 59.9893 | 90 | 93.3051 | 87.1063 | 59.94 | 90
93.3059 | 34.3107 | 60.0361 | 36.6 | 93.285 | 50.8747 | 60.03 | 54.4 | 93.3069 | 69.1419 | 59.98 | 72.2 | 93.3351 | 87.1551 | 59.9894 | 90 | 93.3134 | 87.1125 | 59.94 | 90
93.3142 | 34.3092 | 60.0362 | 36.6 | 93.2933 | 50.8744 | 60.03 | 54.4 | 93.3152 | 69.1423 | 59.98 | 72.2 | 93.3434 | 87.1551 | 59.9894 | 90 | 93.3218 | 87.1188 | 59.94 | 90
93.3225 | 34.3076 | 60.0363 | 36.6 | 93.3017 | 50.8741 | 60.03 | 54.4 | 93.3236 | 69.142 | 59.98 | 72.2 | 93.3517 | 87.1551 | 59.9895 | 90 | 93.3301 | 87.1261 | 59.94 | 90
93.3309 | 34.3059 | 60.0364 | 36.6 | 93.31 | 50.8738 | 60.03 | 54.4 | 93.3319 | 69.1417 | 59.98 | 72.2 | 93.3601 | 87.1551 | 59.9896 | 90 | 93.3384 | 87.1334 | 59.94 | 90
93.3392 | 34.3057 | 60.0365 | 36.6 | 93.3184 | 50.8736 | 60.03 | 54.4 | 93.3403 | 69.1414 | 59.98 | 72.2 | 93.3684 | 87.1551 | 59.9897 | 90 | 93.3468 | 87.1405 | 59.94 | 90
93.3476 | 34.3055 | 60.0366 | 36.6 | 93.3267 | 50.8732 | 60.03 | 54.4 | 93.3486 | 69.1411 | 59.98 | 72.2 | 93.3768 | 87.157 | 59.9898 | 90 | 93.3551 | 87.1477 | 59.94 | 90
93.3559 | 34.3053 | 60.0366 | 36.6 | 93.335 | 50.8729 | 60.03 | 54.4 | 93.3569 | 69.1396 | 59.98 | 72.2 | 93.3851 | 87.1588 | 59.9899 | 90 | 93.3634 | 87.1506 | 59.94 | 90
93.3642 | 34.3051 | 60.0367 | 36.6 | 93.3433 | 50.8724 | 60.03 | 54.4 | 93.3653 | 69.1381 | 59.98 | 72.2 | 93.3934 | 87.1638 | 59.9899 | 90 | 93.3718 | 87.1535 | 59.94 | 90
93.3725 | 34.3049 | 60.0368 | 36.6 | 93.3517 | 50.872 | 60.03 | 54.4 | 93.3736 | 69.1375 | 59.98 | 72.2 | 93.4017 | 87.1688 | 59.99 | 90 | 93.3801 | 87.1542 | 59.94 | 90
93.3808 | 34.3048 | 60.0369 | 36.6 | 93.36 | 50.8717 | 60.03 | 54.4 | 93.382 | 69.1369 | 59.98 | 72.2 | 93.4101 | 87.1754 | 59.99 | 90 | 93.3884 | 87.1548 | 59.94 | 90
93.3892 | 34.3125 | 60.037 | 36.6 | 93.3683 | 50.8714 | 60.03 | 54.4 | 93.3903 | 69.1349 | 59.98 | 72.2 | 93.4184 | 87.1821 | 59.99 | 90 | 93.3969 | 87.1559 | 59.94 | 90
93.3975 | 34.3203 | 60.0371 | 36.6 | 93.3766 | 50.8714 | 60.03 | 54.4 | 93.3986 | 69.1329 | 59.98 | 72.2 | 93.4268 | 87.1888 | 59.99 | 90 | 93.4052 | 87.1569 | 59.94 | 90
93.4059 | 34.3355 | 60.0371 | 36.6 | 93.385 | 50.8715 | 60.03 | 54.4 | 93.4069 | 69.1328 | 59.98 | 72.2 | 93.4351 | 87.1955 | 59.99 | 90 | 93.4135 | 87.1546 | 59.94 | 90
93.4142 | 34.3508 | 60.0372 | 36.6 | 93.3933 | 50.8705 | 60.03 | 54.4 | 93.4153 | 69.1328 | 59.98 | 72.2 | 93.4434 | 87.2021 | 59.99 | 90 | 93.4219 | 87.1523 | 59.94 | 90
93.4225 | 34.3661 | 60.0373 | 36.6 | 93.4016 | 50.8696 | 60.03 | 54.4 | 93.4236 | 69.1324 | 59.98 | 72.2 | 93.4518 | 87.2088 | 59.99 | 90 | 93.4302 | 87.1487 | 59.94 | 90
93.4308 | 34.3813 | 60.0374 | 36.6 | 93.41 | 50.8678 | 60.03 | 54.4 | 93.4319 | 69.132 | 59.98 | 72.2 | 93.4601 | 87.2136 | 59.99 | 90 | 93.4385 | 87.1451 | 59.94 | 90
93.4391 | 34.3964 | 60.0375 | 36.6 | 93.4183 | 50.8661 | 60.03 | 54.4 | 93.4402 | 69.1326 | 59.98 | 72.2 | 93.4684 | 87.2184 | 59.99 | 90 | 93.4469 | 87.1431 | 59.94 | 90
93.4475 | 34.4115 | 60.0376 | 36.6 | 93.4266 | 50.8633 | 60.03 | 54.4 | 93.4486 | 69.1331 | 59.98 | 72.2 | 93.4767 | 87.2201 | 59.99 | 90 | 93.4552 | 87.1412 | 59.94 | 90
93.4558 | 34.4262 | 60.0376 | 36.6 | 93.4349 | 50.8606 | 60.03 | 54.4 | 93.457 | 69.1343 | 59.98 | 72.2 | 93.4851 | 87.2218 | 59.99 | 90 | 93.4635 | 87.1397 | 59.94 | 90
93.4641 | 34.441 | 60.0377 | 36.6 | 93.4433 | 50.8579 | 60.03 | 54.4 | 93.4653 | 69.1354 | 59.98 | 72.2 | 93.4934 | 87.2218 | 59.99 | 90 | 93.4719 | 87.1382 | 59.94 | 90
93.4724 | 34.4469 | 60.0378 | 36.6 | 93.4516 | 50.8552 | 60.03 | 54.4 | 93.4736 | 69.1361 | 59.98 | 72.2 | 93.5018 | 87.2218 | 59.99 | 90 | 93.4802 | 87.1356 | 59.94 | 90
93.4808 | 34.4529 | 60.0379 | 36.6 | 93.46 | 50.8525 | 60.03 | 54.4 | 93.4819 | 69.1368 | 59.98 | 72.2 | 93.5101 | 87.2218 | 59.99 | 90 | 93.4885 | 87.1331 | 59.94 | 90
93.4891 | 34.4575 | 60.038 | 36.6 | 93.4683 | 50.8498 | 60.03 | 54.4 | 93.4903 | 69.1351 | 59.98 | 72.2 | 93.5184 | 87.2218 | 59.99 | 90 | 93.4969 | 87.1328 | 59.94 | 90
93.4974 | 34.4621 | 60.0381 | 36.6 | 93.4766 | 50.8542 | 60.03 | 54.4 | 93.4986 | 69.1333 | 59.98 | 72.2 | 93.5268 | 87.2218 | 59.99 | 90 | 93.5052 | 87.1325 | 59.94 | 90
93.5058 | 34.4667 | 60.0381 | 36.6 | 93.4849 | 50.8586 | 60.03 | 54.4 | 93.507 | 69.134 | 59.98 | 72.2 | 93.5351 | 87.2218 | 59.99 | 90 | 93.5135 | 87.1321 | 59.94 | 90
93.5141 | 34.4713 | 60.0382 | 36.6 | 93.4932 | 50.8638 | 60.03 | 54.4 | 93.5153 | 69.1346 | 59.98 | 72.2 | 93.5435 | 87.2218 | 59.99 | 90 | 93.522 | 87.1317 | 59.94 | 90
93.5224 | 34.4761 | 60.0383 | 36.6 | 93.5016 | 50.8689 | 60.03 | 54.4 | 93.5236 | 69.1379 | 59.98 | 72.2 | 93.5518 | 87.2218 | 59.99 | 90 | 93.5303 | 87.1313 | 59.94 | 90
93.5307 | 34.4809 | 60.0384 | 36.6 | 93.5099 | 50.8835 | 60.03 | 54.4 | 93.5319 | 69.1412 | 59.98 | 72.2 | 93.5601 | 87.2219 | 59.99 | 90 | 93.5386 | 87.1309 | 59.94 | 90
93.5391 | 34.4861 | 60.0385 | 36.6 | 93.5182 | 50.8981 | 60.03 | 54.4 | 93.5403 | 69.149 | 59.98 | 72.2 | 93.5684 | 87.2219 | 59.99 | 90 | 93.547 | 87.1324 | 59.94 | 90
93.5474 | 34.4912 | 60.0386 | 36.6 | 93.5266 | 50.9129 | 60.03 | 54.4 | 93.5486 | 69.1568 | 59.98 | 72.2 | 93.5768 | 87.222 | 59.99 | 90 | 93.5553 | 87.1338 | 59.94 | 90
93.5558 | 34.4972 | 60.0386 | 36.6 | 93.5349 | 50.9277 | 60.03 | 54.4 | 93.5569 | 69.1641 | 59.98 | 72.2 | 93.5851 | 87.2221 | 59.99 | 90 | 93.5636 | 87.1361 | 59.94 | 90
93.5641 | 34.5031 | 60.0387 | 36.6 | 93.5432 | 50.9424 | 60.03 | 54.4 | 93.5653 | 69.1715 | 59.98 | 72.2 | 93.5934 | 87.2277 | 59.99 | 90 | 93.572 | 87.1383 | 59.94 | 90
93.5724 | 34.5031 | 60.0388 | 36.6 | 93.5516 | 50.9572 | 60.03 | 54.4 | 93.5736 | 69.1793 | 59.98 | 72.2 | 93.6018 | 87.2334 | 59.99 | 90 | 93.5803 | 87.1401 | 59.94 | 90
93.5807 | 34.5031 | 60.0389 | 36.6 | 93.5599 | 50.9657 | 60.03 | 54.4 | 93.582 | 69.1872 | 59.98 | 72.2 | 93.6101 | 87.2437 | 59.99 | 90 | 93.5886 | 87.1418 | 59.94 | 90
93.589 | 34.5031 | 60.039 | 36.6 | 93.5682 | 50.9743 | 60.03 | 54.4 | 93.5903 | 69.1906 | 59.98 | 72.2 | 93.6185 | 87.254 | 59.99 | 90 | 93.597 | 87.1444 | 59.94 | 90
93.5974 | 34.5031 | 60.0391 | 36.6 | 93.5765 | 50.9821 | 60.03 | 54.4 | 93.5986 | 69.194 | 59.98 | 72.2 | 93.6268 | 87.2632 | 59.99 | 90 | 93.6053 | 87.1471 | 59.94 | 90
93.6057 | 34.5031 | 60.0391 | 36.6 | 93.5848 | 50.99 | 60.03 | 54.4 | 93.6069 | 69.1951 | 59.98 | 72.2 | 93.6351 | 87.2725 | 59.99 | 90 | 93.6136 | 87.1497 | 59.94 | 90
93.614 | 34.5032 | 60.0392 | 36.6 | 93.5932 | 50.9894 | 60.03 | 54.4 | 93.6153 | 69.1962 | 59.98 | 72.2 | 93.6434 | 87.2817 | 59.99 | 90 | 93.6221 | 87.1523 | 59.94 | 90
93.6223 | 34.5032 | 60.0393 | 36.6 | 93.6015 | 50.9888 | 60.03 | 54.4 | 93.6237 | 69.1931 | 59.98 | 72.2 | 93.6518 | 87.2908 | 59.99 | 90 | 93.6304 | 87.1526 | 59.94 | 90
93.6307 | 34.5032 | 60.0394 | 36.6 | 93.6099 | 50.9876 | 60.03 | 54.4 | 93.632 | 69.19 | 59.98 | 72.2 | 93.6601 | 87.302 | 59.99 | 90 | 93.6387 | 87.1529 | 59.94 | 90
93.639 | 34.5032 | 60.0395 | 36.6 | 93.6182 | 50.9865 | 60.03 | 54.4 | 93.6403 | 69.1943 | 59.98 | 72.2 | 93.6685 | 87.3132 | 59.99 | 90 | 93.6471 | 87.1533 | 59.94 | 90
93.6473 | 34.5032 | 60.0396 | 36.6 | 93.6265 | 50.9858 | 60.03 | 54.4 | 93.6486 | 69.1987 | 59.98 | 72.2 | 93.6768 | 87.3188 | 59.99 | 90 | 93.6554 | 87.1537 | 59.94 | 90
93.6557 | 34.5032 | 60.0396 | 36.6 | 93.6348 | 50.9852 | 60.03 | 54.4 | 93.657 | 69.2057 | 59.99 | 72.2 | 93.6851 | 87.3244 | 59.99 | 90 | 93.6637 | 87.1528 | 59.94 | 90
93.664 | 34.5032 | 60.0397 | 36.6 | 93.6432 | 50.9846 | 60.03 | 54.4 | 93.6653 | 69.2128 | 59.99 | 72.2 | 93.6935 | 87.3254 | 59.99 | 90 | 93.6721 | 87.1518 | 59.94 | 90
93.6723 | 34.5032 | 60.0398 | 36.6 | 93.6515 | 50.984 | 60.03 | 54.4 | 93.6736 | 69.2222 | 59.99 | 72.2 | 93.7018 | 87.3263 | 59.99 | 90 | 93.6804 | 87.1499 | 59.94 | 90
93.6806 | 34.5032 | 60.0399 | 36.6 | 93.6599 | 50.9842 | 60.03 | 54.4 | 93.6819 | 69.2316 | 59.99 | 72.2 | 93.7101 | 87.3283 | 59.99 | 90 | 93.6887 | 87.1481 | 59.94 | 90
93.689 | 34.5032 | 60.04 | 36.6 | 93.6682 | 50.9844 | 60.03 | 54.4 | 93.6903 | 69.2403 | 59.99 | 72.2 | 93.7184 | 87.3304 | 59.99 | 90 | 93.6971 | 87.1453 | 59.94 | 90
93.6973 | 34.5032 | 60.04 | 36.6 | 93.6765 | 50.9847 | 60.03 | 54.4 | 93.6986 | 69.249 | 59.99 | 72.2 | 93.7268 | 87.3324 | 59.99 | 90 | 93.7054 | 87.1426 | 59.94 | 90
93.7057 | 34.5033 | 60.04 | 36.6 | 93.6848 | 50.9849 | 60.03 | 54.4 | 93.707 | 69.2574 | 59.99 | 72.2 | 93.7351 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.7137 | 87.1407 | 59.94 | 90
93.714 | 34.5035 | 60.04 | 36.6 | 93.6931 | 50.9854 | 60.03 | 54.4 | 93.7153 | 69.2659 | 59.99 | 72.2 | 93.7435 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.7222 | 87.1389 | 59.94 | 90
93.7223 | 34.5039 | 60.04 | 36.6 | 93.7015 | 50.9859 | 60.03 | 54.4 | 93.7236 | 69.2674 | 59.99 | 72.2 | 93.7518 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.7305 | 87.1358 | 59.94 | 90
93.7306 | 34.5043 | 60.04 | 36.6 | 93.7098 | 50.986 | 60.03 | 54.4 | 93.732 | 69.2688 | 59.99 | 72.2 | 93.7601 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.7388 | 87.1328 | 59.94 | 90
93.7389 | 34.5046 | 60.04 | 36.6 | 93.7181 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.7403 | 69.2679 | 59.99 | 72.2 | 93.7684 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.7472 | 87.1317 | 59.94 | 90
93.7473 | 34.505 | 60.04 | 36.6 | 93.7264 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.7487 | 69.2669 | 59.99 | 72.2 | 93.7768 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.7555 | 87.1306 | 59.94 | 90
93.7556 | 34.5054 | 60.04 | 36.6 | 93.7348 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.757 | 69.2654 | 59.99 | 72.2 | 93.7852 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.7638 | 87.1328 | 59.94 | 90
93.7639 | 34.5058 | 60.04 | 36.6 | 93.7431 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.7653 | 69.2639 | 59.99 | 72.2 | 93.7935 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.7722 | 87.1349 | 59.94 | 90
93.7722 | 34.5062 | 60.04 | 36.6 | 93.7515 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.7736 | 69.2632 | 59.99 | 72.2 | 93.8018 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.7805 | 87.138 | 59.94 | 90
93.7805 | 34.5066 | 60.04 | 36.6 | 93.7598 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.782 | 69.2625 | 59.99 | 72.2 | 93.8101 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.7888 | 87.1411 | 59.94 | 90
93.7889 | 34.5068 | 60.04 | 36.6 | 93.7681 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.7903 | 69.2613 | 59.99 | 72.2 | 93.8185 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.7972 | 87.1433 | 59.94 | 90
93.7972 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.7764 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.7986 | 69.2601 | 59.99 | 72.2 | 93.8268 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.8055 | 87.1455 | 59.94 | 90
93.8056 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.7848 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.807 | 69.2624 | 59.99 | 72.2 | 93.8351 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.8138 | 87.1534 | 59.94 | 90
93.8139 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.7931 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.8153 | 69.2648 | 59.99 | 72.2 | 93.8434 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.8223 | 87.1613 | 59.94 | 90
93.8222 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.8015 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.8237 | 69.2669 | 59.99 | 72.2 | 93.8518 | 87.3344 | 59.99 | 90 | 93.8306 | 87.1697 | 59.94 | 90
93.8305 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.8098 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.832 | 69.2691 | 59.99 | 72.2 | 93.8601 | 87.3337 | 59.99 | 90 | 93.8389 | 87.1782 | 59.94 | 90
93.8389 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.8181 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.8403 | 69.2704 | 59.99 | 72.2 | 93.8685 | 87.3331 | 59.99 | 90 | 93.8473 | 87.1833 | 59.94 | 90
93.8472 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.8264 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.8486 | 69.2717 | 59.99 | 72.2 | 93.8768 | 87.3314 | 59.99 | 90 | 93.8556 | 87.1884 | 59.94 | 90
93.8555 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.8347 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.857 | 69.2723 | 59.99 | 72.2 | 93.8851 | 87.3297 | 59.99 | 90 | 93.8639 | 87.198 | 59.94 | 90
93.8639 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.8431 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.8653 | 69.2728 | 59.99 | 72.2 | 93.8935 | 87.328 | 59.99 | 90 | 93.8723 | 87.2077 | 59.94 | 90
93.8722 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.8514 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.8737 | 69.2744 | 59.99 | 72.2 | 93.9018 | 87.3263 | 59.99 | 90 | 93.8806 | 87.2167 | 59.94 | 90
93.8805 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.8597 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.882 | 69.2759 | 59.99 | 72.2 | 93.9102 | 87.3246 | 59.99 | 90 | 93.8889 | 87.2257 | 59.94 | 90
93.8888 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.868 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.8903 | 69.2744 | 59.99 | 72.2 | 93.9185 | 87.3229 | 59.99 | 90 | 93.8973 | 87.2301 | 59.94 | 90
93.8972 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.8764 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.8987 | 69.2728 | 59.99 | 72.2 | 93.9268 | 87.3212 | 59.99 | 90 | 93.9056 | 87.2345 | 59.94 | 90
93.9055 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.8847 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.907 | 69.2712 | 59.99 | 72.2 | 93.9351 | 87.3195 | 59.99 | 90 | 93.9139 | 87.2373 | 59.94 | 90
93.9138 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.8931 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.9153 | 69.2696 | 59.99 | 72.2 | 93.9435 | 87.3185 | 59.99 | 90 | 93.9224 | 87.24 | 59.94 | 90
93.9221 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.9014 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.9236 | 69.2742 | 59.99 | 72.2 | 93.9518 | 87.3176 | 59.99 | 90 | 93.9307 | 87.2439 | 59.94 | 90
93.9305 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.9097 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.932 | 69.2789 | 59.99 | 72.2 | 93.9601 | 87.3176 | 59.99 | 90 | 93.939 | 87.2478 | 59.94 | 90
93.9388 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.918 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.9403 | 69.288 | 59.99 | 72.2 | 93.9685 | 87.3177 | 59.99 | 90 | 93.9474 | 87.2471 | 59.94 | 90
93.9471 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.9264 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.9487 | 69.2971 | 59.99 | 72.2 | 93.9768 | 87.319 | 59.99 | 90 | 93.9557 | 87.2464 | 59.94 | 90
93.9555 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.9347 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.957 | 69.3056 | 59.99 | 72.2 | 93.9852 | 87.3203 | 59.99 | 90 | 93.964 | 87.2464 | 59.94 | 90
93.9638 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.943 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.9653 | 69.3142 | 59.99 | 72.2 | 93.9935 | 87.3225 | 59.99 | 90 | 93.9724 | 87.2464 | 59.94 | 90
93.9721 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.9514 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.9737 | 69.3228 | 59.99 | 72.2 | 94.0018 | 87.3247 | 59.99 | 90 | 93.9807 | 87.2465 | 59.94 | 90
93.9804 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.9597 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.982 | 69.3314 | 59.99 | 72.2 | 94.0101 | 87.327 | 59.99 | 90 | 93.989 | 87.2465 | 59.94 | 90
93.9888 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.968 | 50.9861 | 60.03 | 54.4 | 93.9904 | 69.3399 | 59.99 | 72.2 | 94.0185 | 87.3292 | 59.99 | 90 | 93.9974 | 87.2476 | 59.94 | 90
93.9971 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.9763 | 50.9857 | 60.03 | 54.4 | 93.9987 | 69.3485 | 59.99 | 72.2 | 94.0268 | 87.3313 | 59.99 | 90 | 94.0057 | 87.2487 | 59.94 | 90
94.0054 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.9847 | 50.9853 | 60.03 | 54.4 | 94.007 | 69.3523 | 59.99 | 72.2 | 94.0352 | 87.3335 | 59.99 | 90 | 94.014 | 87.2487 | 59.94 | 90
94.0138 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 93.993 | 50.9849 | 60.03 | 54.4 | 94.0153 | 69.3561 | 59.99 | 72.2 | 94.0435 | 87.3356 | 59.99 | 90 | 94.0225 | 87.2487 | 59.94 | 90
94.0221 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 94.0013 | 50.9845 | 60.03 | 54.4 | 94.0237 | 69.3561 | 59.99 | 72.2 | 94.0518 | 87.3377 | 59.99 | 90 | 94.0308 | 87.2487 | 59.94 | 90
94.0304 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 94.0096 | 50.9841 | 60.03 | 54.4 | 94.032 | 69.3561 | 59.99 | 72.2 | 94.0602 | 87.339 | 59.99 | 90 | 94.0391 | 87.2487 | 59.94 | 90
94.0387 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 94.018 | 50.9837 | 60.03 | 54.4 | 94.0403 | 69.3562 | 59.99 | 72.2 | 94.0685 | 87.3403 | 59.99 | 90 | 94.0475 | 87.2474 | 59.94 | 90
94.0471 | 34.507 | 60.04 | 36.6 | 94.0263 | 50.9833 | 60.03 | 54.4 | 94.0487 | 69.3562 | 59.99 | 72.2 | 94.0768 | 87.3406 | 59.99 | 90 | 94.0558 | 87.246 | 59.94 | 90
94.0554 | 34.5072 | 60.04 | 36.6 | 94.0347 | 50.9829 | 60.03 | 54.4 | 94.057 | 69.3562 | 59.99 | 72.2 | 94.0851 | 87.3408 | 59.99 | 90 | 94.0641 | 87.2478 | 59.94 | 90
94.0638 | 34.5075 | 60.04 | 36.6 | 94.043 | 50.9825 | 60.03 | 54.4 | 94.0654 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.0935 | 87.3446 | 59.99 | 90 | 94.0725 | 87.2496 | 59.94 | 90
94.0721 | 34.5075 | 60.04 | 36.6 | 94.0513 | 50.9821 | 60.03 | 54.4 | 94.0737 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.1018 | 87.3484 | 59.99 | 90 | 94.0808 | 87.2521 | 59.94 | 90
94.0804 | 34.5075 | 60.04 | 36.6 | 94.0596 | 50.9821 | 60.03 | 54.4 | 94.082 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.1102 | 87.3521 | 59.99 | 90 | 94.0891 | 87.2547 | 59.94 | 90
94.0887 | 34.5075 | 60.04 | 36.6 | 94.0679 | 50.9821 | 60.03 | 54.4 | 94.0904 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.1185 | 87.3559 | 59.99 | 90 | 94.0975 | 87.2572 | 59.94 | 90
94.097 | 34.5075 | 60.04 | 36.6 | 94.0763 | 50.9821 | 60.03 | 54.4 | 94.0987 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.1268 | 87.3616 | 59.99 | 90 | 94.1058 | 87.2597 | 59.94 | 90
94.1054 | 34.5076 | 60.04 | 36.6 | 94.0846 | 50.9821 | 60.03 | 54.4 | 94.1071 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.1352 | 87.3674 | 59.99 | 90 | 94.1141 | 87.2623 | 59.94 | 90
94.1137 | 34.5076 | 60.04 | 36.6 | 94.093 | 50.9812 | 60.03 | 54.4 | 94.1154 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.1435 | 87.3722 | 59.99 | 90 | 94.1226 | 87.2648 | 59.94 | 90
94.122 | 34.5076 | 60.04 | 36.6 | 94.1013 | 50.9803 | 60.03 | 54.4 | 94.1237 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.1519 | 87.377 | 59.99 | 90 | 94.1309 | 87.2679 | 59.94 | 90
94.1303 | 34.5076 | 60.04 | 36.6 | 94.1096 | 50.9794 | 60.03 | 54.4 | 94.132 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.1602 | 87.3819 | 59.99 | 90 | 94.1392 | 87.271 | 59.94 | 90
94.1386 | 34.5074 | 60.04 | 36.6 | 94.1179 | 50.9785 | 60.03 | 54.4 | 94.1404 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.1685 | 87.3867 | 59.99 | 90 | 94.1476 | 87.2709 | 59.94 | 90
94.147 | 34.5073 | 60.04 | 36.6 | 94.1263 | 50.9776 | 60.03 | 54.4 | 94.1487 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.1768 | 87.3907 | 59.99 | 90 | 94.1559 | 87.2708 | 59.94 | 90
94.1553 | 34.5073 | 60.04 | 36.6 | 94.1346 | 50.9767 | 60.03 | 54.4 | 94.157 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.1852 | 87.3947 | 59.99 | 90 | 94.1642 | 87.27 | 59.94 | 90
94.1637 | 34.5073 | 60.04 | 36.6 | 94.1429 | 50.975 | 60.03 | 54.4 | 94.1654 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.1935 | 87.3968 | 59.99 | 90 | 94.1726 | 87.2692 | 59.94 | 90
94.172 | 34.5073 | 60.04 | 36.6 | 94.1512 | 50.9732 | 60.03 | 54.4 | 94.1737 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.2018 | 87.3988 | 59.99 | 90 | 94.1809 | 87.2711 | 59.94 | 90
94.1803 | 34.5073 | 60.04 | 36.6 | 94.1595 | 50.9715 | 60.03 | 54.4 | 94.1821 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.2101 | 87.399 | 59.99 | 90 | 94.1892 | 87.273 | 59.94 | 90
94.1886 | 34.5073 | 60.04 | 36.6 | 94.1679 | 50.9697 | 60.03 | 54.4 | 94.1904 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.2185 | 87.3991 | 59.99 | 90 | 94.1976 | 87.2749 | 59.94 | 90
94.197 | 34.5073 | 60.04 | 36.6 | 94.1762 | 50.9731 | 60.03 | 54.4 | 94.1987 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.2269 | 87.3998 | 59.99 | 90 | 94.2059 | 87.2769 | 59.94 | 90
94.2053 | 34.5073 | 60.04 | 36.6 | 94.1846 | 50.9765 | 60.03 | 54.4 | 94.207 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.2352 | 87.4005 | 59.99 | 90 | 94.2142 | 87.2796 | 59.94 | 90
94.2136 | 34.5074 | 60.04 | 36.6 | 94.1929 | 50.9823 | 60.03 | 54.4 | 94.2154 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.2435 | 87.4012 | 59.99 | 90 | 94.2227 | 87.2823 | 59.94 | 90
94.222 | 34.5074 | 60.04 | 36.6 | 94.2012 | 50.9882 | 60.03 | 54.4 | 94.2237 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.2518 | 87.402 | 59.99 | 90 | 94.231 | 87.2851 | 59.94 | 90
94.2303 | 34.5074 | 60.04 | 36.6 | 94.2095 | 50.993 | 60.03 | 54.4 | 94.2321 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.2602 | 87.4 | 59.99 | 90 | 94.2393 | 87.2878 | 59.94 | 90
94.2386 | 34.5074 | 60.04 | 36.6 | 94.2178 | 50.9979 | 60.03 | 54.4 | 94.2404 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.2685 | 87.3981 | 59.99 | 90 | 94.2477 | 87.2907 | 59.94 | 90
94.2469 | 34.5074 | 60.04 | 36.6 | 94.2262 | 51.0067 | 60.03 | 54.4 | 94.2487 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.2769 | 87.3991 | 59.99 | 90 | 94.256 | 87.2935 | 59.94 | 90
94.2553 | 34.5074 | 60.04 | 36.6 | 94.2345 | 51.0155 | 60.03 | 54.4 | 94.2571 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.2852 | 87.4 | 59.99 | 90 | 94.2643 | 87.2937 | 59.94 | 90
94.2636 | 34.5074 | 60.04 | 36.6 | 94.2429 | 51.0235 | 60.03 | 54.4 | 94.2654 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.2935 | 87.401 | 59.99 | 90 | 94.2727 | 87.2938 | 59.94 | 90
94.2719 | 34.5074 | 60.04 | 36.6 | 94.2512 | 51.0314 | 60.03 | 54.4 | 94.2737 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.3018 | 87.402 | 59.99 | 90 | 94.281 | 87.2956 | 59.94 | 90
94.2802 | 34.5074 | 60.04 | 36.6 | 94.2595 | 51.0351 | 60.03 | 54.4 | 94.282 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.3102 | 87.4051 | 59.99 | 90 | 94.2893 | 87.2974 | 59.94 | 90
94.2885 | 34.5074 | 60.04 | 36.6 | 94.2678 | 51.0388 | 60.03 | 54.4 | 94.2904 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.3185 | 87.4082 | 59.99 | 90 | 94.2977 | 87.2991 | 59.94 | 90
94.2969 | 34.5074 | 60.04 | 36.6 | 94.2762 | 51.0391 | 60.03 | 54.4 | 94.2988 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.3268 | 87.4115 | 59.99 | 90 | 94.306 | 87.3009 | 59.94 | 90
94.3052 | 34.5082 | 60.04 | 36.6 | 94.2845 | 51.0393 | 60.03 | 54.4 | 94.3071 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.3352 | 87.4148 | 59.99 | 90 | 94.3143 | 87.3027 | 59.94 | 90
94.3136 | 34.5091 | 60.04 | 36.6 | 94.2928 | 51.0405 | 60.03 | 54.4 | 94.3154 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.3435 | 87.4181 | 59.99 | 90 | 94.3228 | 87.3045 | 59.94 | 90
94.3219 | 34.5099 | 60.04 | 36.6 | 94.3011 | 51.0417 | 60.03 | 54.4 | 94.3237 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.3519 | 87.4214 | 59.99 | 90 | 94.3311 | 87.3089 | 59.94 | 90
94.3302 | 34.5108 | 60.04 | 36.6 | 94.3094 | 51.0429 | 60.03 | 54.4 | 94.3321 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.3602 | 87.4246 | 59.99 | 90 | 94.3394 | 87.3133 | 59.94 | 90
94.3385 | 34.5116 | 60.04 | 36.6 | 94.3178 | 51.0441 | 60.03 | 54.4 | 94.3404 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.3685 | 87.4279 | 59.99 | 90 | 94.3478 | 87.3178 | 59.94 | 90
94.3469 | 34.5125 | 60.04 | 36.6 | 94.3261 | 51.0457 | 60.03 | 54.4 | 94.3488 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.3768 | 87.4311 | 59.99 | 90 | 94.3561 | 87.3222 | 59.94 | 90
94.3552 | 34.5137 | 60.04 | 36.6 | 94.3345 | 51.0474 | 60.03 | 54.4 | 94.3571 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.3852 | 87.4343 | 59.99 | 90 | 94.3644 | 87.325 | 59.94 | 90
94.3635 | 34.5149 | 60.04 | 36.6 | 94.3428 | 51.0499 | 60.03 | 54.4 | 94.3654 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.3935 | 87.4354 | 59.99 | 90 | 94.3728 | 87.3278 | 59.94 | 90
94.3719 | 34.5161 | 60.04 | 36.6 | 94.3511 | 51.0524 | 60.03 | 54.4 | 94.3738 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.4019 | 87.4365 | 59.99 | 90 | 94.3811 | 87.3306 | 59.94 | 90
94.3802 | 34.5173 | 60.04 | 36.6 | 94.3594 | 51.0559 | 60.03 | 54.4 | 94.3821 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.4102 | 87.4374 | 59.99 | 90 | 94.3894 | 87.3334 | 59.94 | 90
94.3885 | 34.5247 | 60.04 | 36.6 | 94.3677 | 51.0594 | 60.03 | 54.4 | 94.3904 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.4185 | 87.4383 | 59.99 | 90 | 94.3978 | 87.3362 | 59.94 | 90
94.3968 | 34.5322 | 60.04 | 36.6 | 94.3761 | 51.063 | 60.03 | 54.4 | 94.3987 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.4269 | 87.4373 | 59.99 | 90 | 94.4061 | 87.339 | 59.94 | 90
94.4052 | 34.5399 | 60.04 | 36.6 | 94.3844 | 51.0665 | 60.03 | 54.4 | 94.4071 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.4352 | 87.4364 | 59.99 | 90 | 94.4144 | 87.339 | 59.94 | 90
94.4135 | 34.5477 | 60.04 | 36.6 | 94.3928 | 51.065 | 60.03 | 54.4 | 94.4154 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.4435 | 87.4333 | 59.99 | 90 | 94.4229 | 87.339 | 59.94 | 90
94.4218 | 34.5554 | 60.04 | 36.6 | 94.4011 | 51.0634 | 60.03 | 54.4 | 94.4238 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.4518 | 87.4303 | 59.99 | 90 | 94.4312 | 87.339 | 59.94 | 90
94.4301 | 34.5632 | 60.04 | 36.6 | 94.4094 | 51.065 | 60.03 | 54.4 | 94.4321 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.4602 | 87.4273 | 59.99 | 90 | 94.4395 | 87.339 | 59.94 | 90
94.4384 | 34.5706 | 60.04 | 36.6 | 94.4177 | 51.0665 | 60.03 | 54.4 | 94.4404 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.4685 | 87.4242 | 59.99 | 90 | 94.4479 | 87.339 | 59.94 | 90
94.4468 | 34.578 | 60.04 | 36.6 | 94.426 | 51.0672 | 60.03 | 54.4 | 94.4488 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.4769 | 87.4232 | 59.99 | 90 | 94.4562 | 87.339 | 59.94 | 90
94.4551 | 34.5854 | 60.04 | 36.6 | 94.4344 | 51.0678 | 60.03 | 54.4 | 94.4571 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.4852 | 87.4223 | 59.99 | 90 | 94.4645 | 87.339 | 59.94 | 90
94.4635 | 34.5928 | 60.04 | 36.6 | 94.4427 | 51.0728 | 60.03 | 54.4 | 94.4655 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.4935 | 87.4214 | 59.99 | 90 | 94.4729 | 87.339 | 59.94 | 90
94.4718 | 34.5931 | 60.04 | 36.6 | 94.451 | 51.0778 | 60.03 | 54.4 | 94.4738 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.5019 | 87.4205 | 59.99 | 90 | 94.4812 | 87.339 | 59.94 | 90
94.4801 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.4594 | 51.0852 | 60.03 | 54.4 | 94.4821 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.5102 | 87.424 | 59.99 | 90 | 94.4895 | 87.339 | 59.94 | 90
94.4884 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.4677 | 51.0926 | 60.03 | 54.4 | 94.4904 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.5186 | 87.4275 | 59.99 | 90 | 94.4979 | 87.339 | 59.94 | 90
94.4968 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.476 | 51.102 | 60.03 | 54.4 | 94.4988 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.5269 | 87.4322 | 59.99 | 90 | 94.5062 | 87.339 | 59.94 | 90
94.5051 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.4844 | 51.1113 | 60.03 | 54.4 | 94.5071 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.5352 | 87.4369 | 59.99 | 90 | 94.5145 | 87.339 | 59.94 | 90
94.5134 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.4927 | 51.1181 | 60.03 | 54.4 | 94.5154 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.5435 | 87.4416 | 59.99 | 90 | 94.5229 | 87.339 | 59.94 | 90
94.5218 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.501 | 51.1248 | 60.03 | 54.4 | 94.5238 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.5519 | 87.4464 | 59.99 | 90 | 94.5312 | 87.3389 | 59.94 | 90
94.5301 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.5093 | 51.1308 | 60.03 | 54.4 | 94.5321 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.5602 | 87.449 | 59.99 | 90 | 94.5396 | 87.3389 | 59.94 | 90
94.5384 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.5176 | 51.1368 | 60.03 | 54.4 | 94.5405 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.5685 | 87.4516 | 59.99 | 90 | 94.548 | 87.3388 | 59.94 | 90
94.5467 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.526 | 51.1384 | 60.03 | 54.4 | 94.5488 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.5769 | 87.454 | 59.99 | 90 | 94.5563 | 87.3388 | 59.94 | 90
94.5551 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.5343 | 51.1401 | 60.03 | 54.4 | 94.5571 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.5852 | 87.4564 | 59.99 | 90 | 94.5646 | 87.3387 | 59.94 | 90
94.5634 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.5427 | 51.1393 | 60.03 | 54.4 | 94.5654 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.5936 | 87.4563 | 59.99 | 90 | 94.573 | 87.3387 | 59.94 | 90
94.5717 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.551 | 51.1385 | 60.03 | 54.4 | 94.5738 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.6019 | 87.4561 | 59.99 | 90 | 94.5813 | 87.3386 | 59.94 | 90
94.58 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.5593 | 51.1378 | 60.03 | 54.4 | 94.5822 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.6102 | 87.4559 | 59.99 | 90 | 94.5896 | 87.3385 | 59.94 | 90
94.5883 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.5676 | 51.137 | 60.03 | 54.4 | 94.5905 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.6185 | 87.4558 | 59.99 | 90 | 94.598 | 87.3385 | 59.94 | 90
94.5967 | 34.5934 | 60.04 | 36.6 | 94.576 | 51.1363 | 60.03 | 54.4 | 94.5988 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.6269 | 87.4543 | 59.99 | 90 | 94.6063 | 87.3384 | 59.94 | 90
94.605 | 34.5929 | 60.04 | 36.6 | 94.5843 | 51.1355 | 60.03 | 54.4 | 94.6071 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.6352 | 87.4529 | 59.99 | 90 | 94.6146 | 87.3384 | 59.94 | 90
94.6134 | 34.5924 | 60.04 | 36.6 | 94.5926 | 51.136 | 60.03 | 54.4 | 94.6155 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.6436 | 87.4514 | 59.99 | 90 | 94.623 | 87.3384 | 59.94 | 90
94.6217 | 34.5985 | 60.04 | 36.6 | 94.601 | 51.1365 | 60.03 | 54.4 | 94.6238 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.6519 | 87.45 | 59.99 | 90 | 94.6313 | 87.3384 | 59.94 | 90
94.63 | 34.6046 | 60.04 | 36.6 | 94.6093 | 51.137 | 60.03 | 54.4 | 94.6321 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.6602 | 87.4487 | 59.99 | 90 | 94.6396 | 87.3384 | 59.94 | 90
94.6383 | 34.6107 | 60.04 | 36.6 | 94.6176 | 51.1376 | 60.03 | 54.4 | 94.6404 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.6686 | 87.4474 | 59.99 | 90 | 94.6481 | 87.3384 | 59.94 | 90
94.6466 | 34.6167 | 60.04 | 36.6 | 94.6259 | 51.1379 | 60.03 | 54.4 | 94.6488 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.6769 | 87.449 | 59.99 | 90 | 94.6564 | 87.3384 | 59.94 | 90
94.655 | 34.6228 | 60.04 | 36.6 | 94.6343 | 51.1382 | 60.03 | 54.4 | 94.6572 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.6852 | 87.4505 | 59.99 | 90 | 94.6647 | 87.343 | 59.94 | 90
94.6633 | 34.6289 | 60.04 | 36.6 | 94.6426 | 51.1387 | 60.03 | 54.4 | 94.6655 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.6935 | 87.4548 | 59.99 | 90 | 94.6731 | 87.3476 | 59.94 | 90
94.6717 | 34.635 | 60.04 | 36.6 | 94.6509 | 51.1392 | 60.03 | 54.4 | 94.6738 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.7019 | 87.4592 | 59.99 | 90 | 94.6814 | 87.3521 | 59.94 | 90
94.68 | 34.6411 | 60.04 | 36.6 | 94.6592 | 51.1397 | 60.03 | 54.4 | 94.6821 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.7102 | 87.4647 | 59.99 | 90 | 94.6897 | 87.3567 | 59.94 | 90
94.6883 | 34.6476 | 60.04 | 36.6 | 94.6676 | 51.1402 | 60.03 | 54.4 | 94.6905 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.7186 | 87.4703 | 59.99 | 90 | 94.698 | 87.3612 | 59.94 | 90
94.6966 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.6759 | 51.1401 | 60.03 | 54.4 | 94.6988 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.7269 | 87.4792 | 59.99 | 90 | 94.7064 | 87.3658 | 59.94 | 90
94.705 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.6843 | 51.1401 | 60.03 | 54.4 | 94.7072 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.7352 | 87.488 | 59.99 | 90 | 94.7147 | 87.3704 | 59.94 | 90
94.7133 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.6926 | 51.1401 | 60.03 | 54.4 | 94.7155 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.7435 | 87.4958 | 59.99 | 90 | 94.723 | 87.3749 | 59.94 | 90
94.7216 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.7009 | 51.1401 | 60.03 | 54.4 | 94.7238 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.7519 | 87.5035 | 59.99 | 90 | 94.7314 | 87.3772 | 59.94 | 90
94.7299 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.7092 | 51.1403 | 60.03 | 54.4 | 94.7322 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.7603 | 87.5084 | 59.99 | 90 | 94.7397 | 87.3795 | 59.94 | 90
94.7383 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.7175 | 51.1405 | 60.03 | 54.4 | 94.7405 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.7686 | 87.5133 | 59.99 | 90 | 94.7482 | 87.3773 | 59.94 | 90
94.7466 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.7259 | 51.1405 | 60.03 | 54.4 | 94.7488 | 69.3563 | 59.99 | 72.2 | 94.7769 | 87.5155 | 59.99 | 90 | 94.7565 | 87.375 | 59.94 | 90
94.7549 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.7342 | 51.1406 | 60.03 | 54.4 | 94.7571 | 69.3629 | 59.99 | 72.2 | 94.7852 | 87.5177 | 59.99 | 90 | 94.7648 | 87.3723 | 59.94 | 90
94.7633 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.7426 | 51.1406 | 60.03 | 54.4 | 94.7655 | 69.3695 | 59.99 | 72.2 | 94.7936 | 87.5198 | 59.99 | 90 | 94.7731 | 87.3695 | 59.94 | 90
94.7716 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.7509 | 51.1407 | 60.03 | 54.4 | 94.7738 | 69.3761 | 59.99 | 72.2 | 94.8019 | 87.522 | 59.99 | 90 | 94.7815 | 87.3668 | 59.94 | 90
94.7799 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.7592 | 51.1407 | 60.03 | 54.4 | 94.7822 | 69.3827 | 59.99 | 72.2 | 94.8102 | 87.5209 | 59.99 | 90 | 94.7898 | 87.364 | 59.94 | 90
94.7882 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.7675 | 51.1408 | 60.03 | 54.4 | 94.7905 | 69.3893 | 59.99 | 72.2 | 94.8185 | 87.5198 | 59.99 | 90 | 94.7981 | 87.3612 | 59.94 | 90
94.7965 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.7759 | 51.143 | 60.03 | 54.4 | 94.7988 | 69.396 | 59.99 | 72.2 | 94.8269 | 87.5206 | 59.99 | 90 | 94.8065 | 87.3585 | 59.94 | 90
94.8049 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.7842 | 51.1453 | 60.03 | 54.4 | 94.8072 | 69.4029 | 59.99 | 72.2 | 94.8352 | 87.5213 | 59.99 | 90 | 94.8148 | 87.358 | 59.94 | 90
94.8132 | 34.6542 | 60.03 | 36.6 | 94.7925 | 51.1503 | 60.03 | 54.4 | 94.8155 | 69.4099 | 59.99 | 72.2 | 94.8436 | 87.5229 | 59.99 | 90 | 94.8231 | 87.3575 | 59.94 | 90
94.8216 | 34.6638 | 60.03 | 36.6 | 94.8008 | 51.1552 | 60.03 | 54.4 | 94.8239 | 69.4266 | 59.99 | 72.2 | 94.8519 | 87.5245 | 59.99 | 90 | 94.8315 | 87.357 | 59.94 | 90
94.8299 | 34.6733 | 60.03 | 36.6 | 94.8091 | 51.1594 | 60.03 | 54.4 | 94.8322 | 69.4434 | 59.99 | 72.2 | 94.8602 | 87.526 | 59.99 | 90 | 94.8398 | 87.3564 | 59.94 | 90
94.8382 | 34.6829 | 60.03 | 36.6 | 94.8175 | 51.1636 | 60.03 | 54.4 | 94.8405 | 69.4535 | 59.99 | 72.2 | 94.8686 | 87.5276 | 59.99 | 90 | 94.8481 | 87.3564 | 59.94 | 90
94.8465 | 34.6925 | 60.03 | 36.6 | 94.8258 | 51.1678 | 60.03 | 54.4 | 94.8488 | 69.4636 | 59.99 | 72.2 | 94.8769 | 87.5291 | 59.99 | 90 | 94.8566 | 87.3564 | 59.94 | 90
94.8548 | 34.702 | 60.03 | 36.6 | 94.8342 | 51.172 | 60.03 | 54.4 | 94.8572 | 69.4737 | 59.99 | 72.2 | 94.8853 | 87.5307 | 59.99 | 90 | 94.8649 | 87.3564 | 59.94 | 90
94.8632 | 34.7116 | 60.03 | 36.6 | 94.8425 | 51.1754 | 60.03 | 54.4 | 94.8655 | 69.4839 | 59.99 | 72.2 | 94.8936 | 87.5322 | 59.99 | 90 | 94.8732 | 87.3564 | 59.94 | 90
94.8715 | 34.7212 | 60.03 | 36.6 | 94.8508 | 51.1788 | 60.03 | 54.4 | 94.8738 | 69.494 | 59.99 | 72.2 | 94.9019 | 87.5338 | 59.99 | 90 | 94.8816 | 87.3621 | 59.94 | 90
94.8799 | 34.7307 | 60.03 | 36.6 | 94.8591 | 51.18 | 60.03 | 54.4 | 94.8822 | 69.5041 | 59.99 | 72.2 | 94.9102 | 87.5346 | 59.99 | 90 | 94.8899 | 87.3678 | 59.94 | 90
94.8882 | 34.7403 | 60.03 | 36.6 | 94.8675 | 51.1811 | 60.03 | 54.4 | 94.8905 | 69.5155 | 59.99 | 72.2 | 94.9186 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 94.8982 | 87.3735 | 59.94 | 90
94.8965 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.8758 | 51.1796 | 60.03 | 54.4 | 94.8989 | 69.5269 | 59.99 | 72.2 | 94.9269 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 94.9066 | 87.3792 | 59.94 | 90
94.9048 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.8841 | 51.1781 | 60.03 | 54.4 | 94.9072 | 69.5285 | 59.99 | 72.2 | 94.9352 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 94.9149 | 87.3849 | 59.94 | 90
94.9132 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.8925 | 51.182 | 60.03 | 54.4 | 94.9155 | 69.5301 | 59.99 | 72.2 | 94.9436 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 94.9232 | 87.3905 | 59.94 | 90
94.9215 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.9008 | 51.1858 | 60.03 | 54.4 | 94.9238 | 69.5318 | 59.99 | 72.2 | 94.9519 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 94.9316 | 87.3962 | 59.94 | 90
94.9298 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.9091 | 51.1896 | 60.03 | 54.4 | 94.9322 | 69.5334 | 59.99 | 72.2 | 94.9603 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 94.9399 | 87.4019 | 59.94 | 90
94.9381 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.9174 | 51.1935 | 60.03 | 54.4 | 94.9406 | 69.535 | 59.99 | 72.2 | 94.9686 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 94.9482 | 87.4076 | 59.94 | 90
94.9464 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.9258 | 51.1975 | 60.03 | 54.4 | 94.9489 | 69.5366 | 59.99 | 72.2 | 94.9769 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 94.9567 | 87.4133 | 59.94 | 90
94.9548 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.9341 | 51.2015 | 60.03 | 54.4 | 94.9572 | 69.5382 | 59.99 | 72.2 | 94.9852 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 94.965 | 87.4133 | 59.94 | 90
94.9631 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.9424 | 51.2055 | 60.03 | 54.4 | 94.9655 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 94.9936 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 94.9733 | 87.4133 | 59.94 | 90
94.9715 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.9507 | 51.2095 | 60.03 | 54.4 | 94.9739 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.0019 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 94.9817 | 87.4133 | 59.94 | 90
94.9798 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.9591 | 51.2136 | 60.03 | 54.4 | 94.9822 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.0103 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 94.99 | 87.4133 | 59.94 | 90
94.9881 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.9674 | 51.2177 | 60.03 | 54.4 | 94.9905 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.0186 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 94.9983 | 87.4172 | 59.94 | 90
94.9964 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.9757 | 51.2168 | 60.03 | 54.4 | 94.9989 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.0269 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 95.0067 | 87.4212 | 59.94 | 90
95.0047 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.9841 | 51.2159 | 60.03 | 54.4 | 95.0072 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.0353 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 95.015 | 87.4251 | 59.94 | 90
95.0131 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 94.9924 | 51.215 | 60.03 | 54.4 | 95.0156 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.0436 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 95.0233 | 87.429 | 59.94 | 90
95.0214 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.0007 | 51.2142 | 60.03 | 54.4 | 95.0239 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.0519 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 95.0317 | 87.4329 | 59.94 | 90
95.0298 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.009 | 51.2139 | 60.03 | 54.4 | 95.0322 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.0602 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 95.04 | 87.4368 | 59.94 | 90
95.0381 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.0174 | 51.2136 | 60.03 | 54.4 | 95.0405 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.0686 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 95.0483 | 87.4412 | 59.94 | 90
95.0464 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.0257 | 51.2173 | 60.03 | 54.4 | 95.0489 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.0769 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 95.0568 | 87.4457 | 59.94 | 90
95.0547 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.0341 | 51.2209 | 60.03 | 54.4 | 95.0572 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.0853 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 95.0651 | 87.4501 | 59.94 | 90
95.0631 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.0424 | 51.2245 | 60.03 | 54.4 | 95.0656 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.0936 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 95.0734 | 87.4545 | 59.94 | 90
95.0714 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.0507 | 51.2281 | 60.03 | 54.4 | 95.0739 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.1019 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 95.0818 | 87.4562 | 59.94 | 90
95.0797 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.059 | 51.2357 | 60.03 | 54.4 | 95.0822 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.1102 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 95.0901 | 87.458 | 59.94 | 90
95.088 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.0673 | 51.2433 | 60.03 | 54.4 | 95.0906 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.1186 | 87.5354 | 59.99 | 90 | 95.0984 | 87.4616 | 59.94 | 90
95.0963 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.0757 | 51.2509 | 60.03 | 54.4 | 95.0989 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.127 | 87.5388 | 59.99 | 90 | 95.1068 | 87.4652 | 59.94 | 90
95.1047 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.084 | 51.2586 | 60.03 | 54.4 | 95.1072 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.1353 | 87.5423 | 59.99 | 90 | 95.1151 | 87.4689 | 59.94 | 90
95.113 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.0923 | 51.2654 | 60.03 | 54.4 | 95.1155 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.1436 | 87.5457 | 59.99 | 90 | 95.1234 | 87.4725 | 59.94 | 90
95.1214 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.1006 | 51.2722 | 60.03 | 54.4 | 95.1239 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.1519 | 87.5491 | 59.99 | 90 | 95.1318 | 87.4756 | 59.94 | 90
95.1297 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.109 | 51.2751 | 60.03 | 54.4 | 95.1322 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.1603 | 87.5561 | 59.99 | 90 | 95.1401 | 87.4787 | 59.94 | 90
95.138 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.1173 | 51.278 | 60.03 | 54.4 | 95.1406 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.1686 | 87.563 | 59.99 | 90 | 95.1484 | 87.4819 | 59.94 | 90
95.1463 | 34.7499 | 60.03 | 36.6 | 95.1257 | 51.281 | 60.03 | 54.4 | 95.1489 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.1769 | 87.5699 | 59.99 | 90 | 95.1569 | 87.485 | 59.94 | 90
95.1546 | 34.7484 | 60.03 | 36.6 | 95.134 | 51.2839 | 60.03 | 54.4 | 95.1572 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.1852 | 87.5769 | 59.99 | 90 | 95.1652 | 87.4869 | 59.94 | 90
95.163 | 34.7469 | 60.03 | 36.6 | 95.1423 | 51.2823 | 60.03 | 54.4 | 95.1656 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.1936 | 87.5838 | 59.99 | 90 | 95.1735 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.1713 | 34.745 | 60.03 | 36.6 | 95.1506 | 51.2807 | 60.03 | 54.4 | 95.1739 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.202 | 87.5907 | 59.99 | 90 | 95.1819 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.1797 | 34.7432 | 60.03 | 36.6 | 95.1589 | 51.2791 | 60.03 | 54.4 | 95.1823 | 69.5399 | 59.99 | 72.2 | 95.2103 | 87.5942 | 59.99 | 90 | 95.1902 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.188 | 34.7413 | 60.03 | 36.6 | 95.1673 | 51.2775 | 60.03 | 54.4 | 95.1906 | 69.5404 | 59.99 | 72.2 | 95.2186 | 87.5977 | 59.99 | 90 | 95.1985 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.1963 | 34.7394 | 60.03 | 36.6 | 95.1756 | 51.2767 | 60.03 | 54.4 | 95.1989 | 69.541 | 59.99 | 72.2 | 95.2269 | 87.6012 | 59.99 | 90 | 95.2069 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.2046 | 34.7376 | 60.03 | 36.6 | 95.184 | 51.2759 | 60.03 | 54.4 | 95.2072 | 69.5416 | 59.99 | 72.2 | 95.2353 | 87.6047 | 59.99 | 90 | 95.2152 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.2129 | 34.7357 | 60.03 | 36.6 | 95.1923 | 51.2771 | 60.03 | 54.4 | 95.2156 | 69.5422 | 59.99 | 72.2 | 95.2436 | 87.6048 | 59.99 | 90 | 95.2235 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.2213 | 34.7339 | 60.03 | 36.6 | 95.2006 | 51.2784 | 60.03 | 54.4 | 95.2239 | 69.5428 | 59.99 | 72.2 | 95.252 | 87.6048 | 59.99 | 90 | 95.2319 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.2296 | 34.732 | 60.03 | 36.6 | 95.2089 | 51.2788 | 60.03 | 54.4 | 95.2322 | 69.5434 | 59.99 | 72.2 | 95.2603 | 87.6048 | 59.99 | 90 | 95.2402 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.2379 | 34.7316 | 60.03 | 36.6 | 95.2173 | 51.2793 | 60.03 | 54.4 | 95.2406 | 69.544 | 59.99 | 72.2 | 95.2686 | 87.6048 | 59.99 | 90 | 95.2485 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.2462 | 34.7313 | 60.03 | 36.6 | 95.2256 | 51.2806 | 60.03 | 54.4 | 95.2489 | 69.5446 | 59.99 | 72.2 | 95.2769 | 87.6048 | 59.99 | 90 | 95.257 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.2546 | 34.7313 | 60.03 | 36.6 | 95.2339 | 51.2819 | 60.03 | 54.4 | 95.2573 | 69.5452 | 59.99 | 72.2 | 95.2853 | 87.6048 | 59.99 | 90 | 95.2653 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.2629 | 34.7313 | 60.03 | 36.6 | 95.2422 | 51.2831 | 60.03 | 54.4 | 95.2656 | 69.5457 | 59.99 | 72.2 | 95.2936 | 87.6049 | 59.99 | 90 | 95.2736 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.2713 | 34.7313 | 60.03 | 36.6 | 95.2505 | 51.2844 | 60.03 | 54.4 | 95.2739 | 69.5457 | 59.99 | 72.2 | 95.3019 | 87.6049 | 59.99 | 90 | 95.282 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.2796 | 34.7313 | 60.03 | 36.6 | 95.2589 | 51.2857 | 60.03 | 54.4 | 95.2822 | 69.5457 | 59.99 | 72.2 | 95.3103 | 87.6049 | 59.99 | 90 | 95.2903 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.2879 | 34.7313 | 60.03 | 36.6 | 95.2672 | 51.287 | 60.03 | 54.4 | 95.2906 | 69.5442 | 59.99 | 72.2 | 95.3186 | 87.6049 | 59.99 | 90 | 95.2986 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.2962 | 34.7313 | 60.03 | 36.6 | 95.2756 | 51.2862 | 60.03 | 54.4 | 95.299 | 69.5427 | 59.99 | 72.2 | 95.327 | 87.6049 | 59.99 | 90 | 95.307 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.3045 | 34.7313 | 60.03 | 36.6 | 95.2839 | 51.2855 | 60.03 | 54.4 | 95.3073 | 69.5412 | 59.99 | 72.2 | 95.3353 | 87.6049 | 59.99 | 90 | 95.3153 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.3129 | 34.7313 | 60.03 | 36.6 | 95.2922 | 51.2847 | 60.03 | 54.4 | 95.3156 | 69.5397 | 59.99 | 72.2 | 95.3436 | 87.6061 | 59.99 | 90 | 95.3236 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.3212 | 34.7313 | 60.03 | 36.6 | 95.3005 | 51.284 | 60.03 | 54.4 | 95.3239 | 69.5374 | 59.99 | 72.2 | 95.3519 | 87.6074 | 59.99 | 90 | 95.332 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.3296 | 34.7313 | 60.03 | 36.6 | 95.3089 | 51.2832 | 60.03 | 54.4 | 95.3323 | 69.535 | 59.99 | 72.2 | 95.3603 | 87.6087 | 59.99 | 90 | 95.3403 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.3379 | 34.731 | 60.03 | 36.6 | 95.3172 | 51.2825 | 60.03 | 54.4 | 95.3406 | 69.531 | 59.99 | 72.2 | 95.3686 | 87.61 | 59.99 | 90 | 95.3486 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.3462 | 34.7308 | 60.03 | 36.6 | 95.3256 | 51.2835 | 60.03 | 54.4 | 95.3489 | 69.5271 | 59.99 | 72.2 | 95.377 | 87.6113 | 59.99 | 90 | 95.3571 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.3545 | 34.7386 | 60.03 | 36.6 | 95.3339 | 51.2845 | 60.03 | 54.4 | 95.3572 | 69.5231 | 59.99 | 72.2 | 95.3853 | 87.6126 | 59.99 | 90 | 95.3654 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.3628 | 34.7464 | 60.03 | 36.6 | 95.3422 | 51.2855 | 60.03 | 54.4 | 95.3656 | 69.5191 | 59.99 | 72.2 | 95.3936 | 87.6139 | 59.99 | 90 | 95.3737 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.3712 | 34.7536 | 60.03 | 36.6 | 95.3505 | 51.2864 | 60.03 | 54.4 | 95.3739 | 69.5163 | 59.99 | 72.2 | 95.402 | 87.6151 | 59.99 | 90 | 95.3821 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.3795 | 34.7608 | 60.03 | 36.6 | 95.3588 | 51.2874 | 60.03 | 54.4 | 95.3823 | 69.5134 | 59.99 | 72.2 | 95.4103 | 87.6164 | 59.99 | 90 | 95.3904 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.3878 | 34.7758 | 60.03 | 36.6 | 95.3672 | 51.2884 | 60.03 | 54.4 | 95.3906 | 69.514 | 59.99 | 72.2 | 95.4186 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.3987 | 87.4888 | 59.94 | 90
95.3961 | 34.7908 | 60.03 | 36.6 | 95.3755 | 51.2902 | 60.03 | 54.4 | 95.3989 | 69.5145 | 59.99 | 72.2 | 95.4269 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.4071 | 87.4888 | 59.9401 | 90
95.4045 | 34.8058 | 60.03 | 36.6 | 95.3839 | 51.2919 | 60.03 | 54.4 | 95.4073 | 69.5245 | 59.99 | 72.2 | 95.4353 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.4154 | 87.4888 | 59.9401 | 90
95.4128 | 34.8208 | 60.03 | 36.6 | 95.3922 | 51.2936 | 60.03 | 54.4 | 95.4156 | 69.5345 | 59.99 | 72.2 | 95.4436 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.4237 | 87.4888 | 59.9402 | 90
95.4212 | 34.836 | 60.03 | 36.6 | 95.4005 | 51.2954 | 60.03 | 54.4 | 95.424 | 69.5461 | 59.99 | 72.2 | 95.452 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.4321 | 87.4888 | 59.9403 | 90
95.4295 | 34.8512 | 60.03 | 36.6 | 95.4088 | 51.2975 | 60.03 | 54.4 | 95.4323 | 69.5577 | 59.99 | 72.2 | 95.4603 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.4404 | 87.4888 | 59.9404 | 90
95.4378 | 34.8585 | 60.03 | 36.6 | 95.4172 | 51.2996 | 60.03 | 54.4 | 95.4406 | 69.5693 | 59.99 | 72.2 | 95.4686 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.4487 | 87.4888 | 59.9405 | 90
95.4461 | 34.8657 | 60.03 | 36.6 | 95.4255 | 51.301 | 60.03 | 54.4 | 95.4489 | 69.581 | 59.99 | 72.2 | 95.477 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.4572 | 87.4888 | 59.9406 | 90
95.4544 | 34.8732 | 60.03 | 36.6 | 95.4338 | 51.3024 | 60.03 | 54.4 | 95.4573 | 69.5927 | 59.99 | 72.2 | 95.4853 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.4655 | 87.4888 | 59.9406 | 90
95.4628 | 34.8808 | 60.03 | 36.6 | 95.4421 | 51.3061 | 60.03 | 54.4 | 95.4656 | 69.6044 | 59.99 | 72.2 | 95.4937 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.4738 | 87.4888 | 59.9407 | 90
95.4711 | 34.8848 | 60.03 | 36.6 | 95.4504 | 51.3097 | 60.03 | 54.4 | 95.4739 | 69.6127 | 59.99 | 72.2 | 95.502 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.4822 | 87.4888 | 59.9408 | 90
95.4795 | 34.8888 | 60.03 | 36.6 | 95.4588 | 51.3133 | 60.03 | 54.4 | 95.4823 | 69.6211 | 59.99 | 72.2 | 95.5103 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.4905 | 87.4888 | 59.9409 | 90
95.4878 | 34.8922 | 60.03 | 36.6 | 95.4671 | 51.3169 | 60.03 | 54.4 | 95.4906 | 69.6219 | 59.99 | 72.2 | 95.5186 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.4988 | 87.4888 | 59.941 | 90
95.4961 | 34.8956 | 60.03 | 36.6 | 95.4755 | 51.3205 | 60.03 | 54.4 | 95.499 | 69.6228 | 59.99 | 72.2 | 95.527 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.5072 | 87.4888 | 59.9411 | 90
95.5044 | 34.899 | 60.03 | 36.6 | 95.4838 | 51.3241 | 60.03 | 54.4 | 95.5073 | 69.6236 | 59.99 | 72.2 | 95.5353 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.5155 | 87.4888 | 59.9411 | 90
95.5127 | 34.9024 | 60.03 | 36.6 | 95.4921 | 51.3256 | 60.03 | 54.4 | 95.5156 | 69.6245 | 59.99 | 72.2 | 95.5436 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.5238 | 87.4888 | 59.9412 | 90
95.5211 | 34.9058 | 60.03 | 36.6 | 95.5004 | 51.3271 | 60.03 | 54.4 | 95.5239 | 69.6269 | 59.99 | 72.2 | 95.5519 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.5322 | 87.4888 | 59.9413 | 90
95.5294 | 34.9092 | 60.03 | 36.6 | 95.5088 | 51.3293 | 60.03 | 54.4 | 95.5323 | 69.6294 | 59.99 | 72.2 | 95.5603 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.5405 | 87.4888 | 59.9414 | 90
95.5378 | 34.9126 | 60.03 | 36.6 | 95.5171 | 51.3315 | 60.03 | 54.4 | 95.5406 | 69.6322 | 59.99 | 72.2 | 95.5687 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.5488 | 87.4888 | 59.9415 | 90
95.5461 | 34.916 | 60.03 | 36.6 | 95.5254 | 51.3315 | 60.03 | 54.4 | 95.549 | 69.6351 | 59.99 | 72.2 | 95.577 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.5573 | 87.4888 | 59.9416 | 90
95.5544 | 34.9152 | 60.03 | 36.6 | 95.5338 | 51.3315 | 60.03 | 54.4 | 95.5573 | 69.6379 | 59.99 | 72.2 | 95.5853 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.5656 | 87.4888 | 59.9416 | 90
95.5627 | 34.9144 | 60.03 | 36.6 | 95.5421 | 51.3316 | 60.03 | 54.4 | 95.5656 | 69.6407 | 59.99 | 72.2 | 95.5936 | 87.6177 | 59.99 | 90 | 95.5739 | 87.4888 | 59.9417 | 90
95.5711 | 34.9138 | 60.03 | 36.6 | 95.5504 | 51.3317 | 60.03 | 54.4 | 95.574 | 69.6424 | 59.99 | 72.2 | 95.602 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.5823 | 87.4888 | 59.9418 | 90
95.5794 | 34.9132 | 60.03 | 36.6 | 95.5587 | 51.3359 | 60.03 | 54.4 | 95.5823 | 69.6441 | 59.99 | 72.2 | 95.6103 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.5906 | 87.4888 | 59.9419 | 90
95.5877 | 34.9128 | 60.03 | 36.6 | 95.5671 | 51.3402 | 60.03 | 54.4 | 95.5906 | 69.6458 | 59.99 | 72.2 | 95.6187 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.5989 | 87.4888 | 59.942 | 90
95.596 | 34.9124 | 60.03 | 36.6 | 95.5754 | 51.3444 | 60.03 | 54.4 | 95.5989 | 69.6475 | 59.99 | 72.2 | 95.627 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.6073 | 87.4888 | 59.9421 | 90
95.6043 | 34.9121 | 60.03 | 36.6 | 95.5837 | 51.3487 | 60.03 | 54.4 | 95.6073 | 69.6475 | 59.99 | 72.2 | 95.6353 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.6156 | 87.4893 | 59.9421 | 90
95.6127 | 34.9117 | 60.03 | 36.6 | 95.592 | 51.3529 | 60.03 | 54.4 | 95.6156 | 69.6475 | 59.99 | 72.2 | 95.6436 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.6239 | 87.4899 | 59.9422 | 90
95.621 | 34.9113 | 60.03 | 36.6 | 95.6004 | 51.3572 | 60.03 | 54.4 | 95.624 | 69.6475 | 59.99 | 72.2 | 95.652 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.6323 | 87.4904 | 59.9423 | 90
95.6294 | 34.9109 | 60.03 | 36.6 | 95.6087 | 51.3614 | 60.03 | 54.4 | 95.6323 | 69.6475 | 59.99 | 72.2 | 95.6603 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.6406 | 87.491 | 59.9424 | 90
95.6377 | 34.9104 | 60.03 | 36.6 | 95.617 | 51.3657 | 60.03 | 54.4 | 95.6406 | 69.6475 | 59.99 | 72.2 | 95.6686 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.6489 | 87.4921 | 59.9425 | 90
95.646 | 34.91 | 60.03 | 36.6 | 95.6254 | 51.3698 | 60.03 | 54.4 | 95.649 | 69.6475 | 59.99 | 72.2 | 95.677 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.6573 | 87.4931 | 59.9426 | 90
95.6543 | 34.91 | 60.03 | 36.6 | 95.6337 | 51.374 | 60.03 | 54.4 | 95.6573 | 69.6475 | 59.99 | 72.2 | 95.6853 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.6656 | 87.4995 | 59.9426 | 90
95.6626 | 34.9099 | 60.03 | 36.6 | 95.642 | 51.3733 | 60.03 | 54.4 | 95.6656 | 69.6475 | 59.99 | 72.2 | 95.6937 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.674 | 87.5058 | 59.9427 | 90
95.671 | 34.9115 | 60.03 | 36.6 | 95.6503 | 51.3727 | 60.03 | 54.4 | 95.674 | 69.6475 | 59.99 | 72.2 | 95.702 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.6824 | 87.5121 | 59.9428 | 90
95.6793 | 34.913 | 60.03 | 36.6 | 95.6587 | 51.372 | 60.03 | 54.4 | 95.6823 | 69.6475 | 59.99 | 72.2 | 95.7103 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.6907 | 87.5184 | 59.9429 | 90
95.6877 | 34.9138 | 60.03 | 36.6 | 95.667 | 51.3714 | 60.03 | 54.4 | 95.6906 | 69.6475 | 59.99 | 72.2 | 95.7186 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.699 | 87.5242 | 59.943 | 90
95.696 | 34.9146 | 60.03 | 36.6 | 95.6754 | 51.3753 | 60.03 | 54.4 | 95.699 | 69.6475 | 59.99 | 72.2 | 95.727 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.7074 | 87.53 | 59.9431 | 90
95.7043 | 34.9173 | 60.03 | 36.6 | 95.6837 | 51.3791 | 60.03 | 54.4 | 95.7073 | 69.6493 | 59.99 | 72.2 | 95.7354 | 87.6176 | 59.99 | 90 | 95.7157 | 87.5358 | 59.9431 | 90
95.7126 | 34.92 | 60.03 | 36.6 | 95.692 | 51.383 | 60.03 | 54.4 | 95.7156 | 69.6512 | 59.99 | 72.2 | 95.7437 | 87.6186 | 59.99 | 90 | 95.724 | 87.5416 | 59.9432 | 90
95.7209 | 34.9227 | 60.03 | 36.6 | 95.7003 | 51.3868 | 60.03 | 54.4 | 95.724 | 69.653 | 59.99 | 72.2 | 95.752 | 87.6196 | 59.99 | 90 | 95.7323 | 87.5468 | 59.9433 | 90
95.7293 | 34.9254 | 60.03 | 36.6 | 95.7086 | 51.3907 | 60.03 | 54.4 | 95.7323 | 69.6549 | 59.99 | 72.2 | 95.7603 | 87.6268 | 59.99 | 90 | 95.7407 | 87.5521 | 59.9434 | 90
95.7376 | 34.9304 | 60.03 | 36.6 | 95.717 | 51.3945 | 60.03 | 54.4 | 95.7407 | 69.6567 | 59.99 | 72.2 | 95.7687 | 87.634 | 59.99 | 90 | 95.749 | 87.5521 | 59.9435 | 90
95.7459 | 34.9355 | 60.03 | 36.6 | 95.7253 | 51.399 | 60.03 | 54.4 | 95.749 | 69.6585 | 59.99 | 72.2 | 95.777 | 87.6412 | 59.99 | 90 | 95.7573 | 87.5521 | 59.9436 | 90
95.7542 | 34.9376 | 60.03 | 36.6 | 95.7336 | 51.4035 | 60.03 | 54.4 | 95.7573 | 69.6613 | 59.99 | 72.2 | 95.7853 | 87.6484 | 59.99 | 90 | 95.7657 | 87.5521 | 59.9436 | 90
95.7626 | 34.9397 | 60.03 | 36.6 | 95.7419 | 51.4073 | 60.03 | 54.4 | 95.7657 | 69.664 | 59.99 | 72.2 | 95.7936 | 87.6595 | 59.99 | 90 | 95.774 | 87.5521 | 59.9437 | 90
95.7709 | 34.9426 | 60.03 | 36.6 | 95.7503 | 51.4111 | 60.03 | 54.4 | 95.774 | 69.6666 | 59.99 | 72.2 | 95.802 | 87.6707 | 59.99 | 90 | 95.7823 | 87.5521 | 59.9438 | 90
95.7793 | 34.9456 | 60.03 | 36.6 | 95.7586 | 51.4099 | 60.03 | 54.4 | 95.7823 | 69.6693 | 59.99 | 72.2 | 95.8103 | 87.6827 | 59.99 | 90 | 95.7908 | 87.5521 | 59.9439 | 90
95.7876 | 34.9457 | 60.03 | 36.6 | 95.767 | 51.4087 | 60.03 | 54.4 | 95.7906 | 69.6701 | 59.99 | 72.2 | 95.8187 | 87.6948 | 59.99 | 90 | 95.7991 | 87.5521 | 59.944 | 90
95.7959 | 34.9459 | 60.03 | 36.6 | 95.7753 | 51.4068 | 60.03 | 54.4 | 95.799 | 69.6709 | 59.99 | 72.2 | 95.827 | 87.7059 | 59.99 | 90 | 95.8074 | 87.5521 | 59.9441 | 90
95.8042 | 34.9459 | 60.03 | 36.6 | 95.7836 | 51.4049 | 60.03 | 54.4 | 95.8073 | 69.6717 | 59.99 | 72.2 | 95.8353 | 87.7169 | 59.99 | 90 | 95.8158 | 87.5615 | 59.9441 | 90
95.8125 | 34.9459 | 60.03 | 36.6 | 95.7919 | 51.4038 | 60.03 | 54.4 | 95.8157 | 69.6724 | 59.99 | 72.2 | 95.8437 | 87.7218 | 59.99 | 90 | 95.8241 | 87.571 | 59.9442 | 90
95.8209 | 34.9436 | 60.03 | 36.6 | 95.8002 | 51.4028 | 60.03 | 54.4 | 95.824 | 69.6748 | 59.99 | 72.2 | 95.852 | 87.7266 | 59.99 | 90 | 95.8324 | 87.5805 | 59.9443 | 90
95.8292 | 34.9413 | 60.03 | 36.6 | 95.8086 | 51.4017 | 60.03 | 54.4 | 95.8323 | 69.6771 | 59.99 | 72.2 | 95.8604 | 87.7315 | 59.99 | 90 | 95.8408 | 87.5899 | 59.9444 | 90
95.8376 | 34.9401 | 60.03 | 36.6 | 95.8169 | 51.4007 | 60.03 | 54.4 | 95.8407 | 69.6786 | 59.99 | 72.2 | 95.8687 | 87.7364 | 59.99 | 90 | 95.8491 | 87.5994 | 59.9445 | 90
95.8459 | 34.9389 | 60.03 | 36.6 | 95.8253 | 51.3996 | 60.03 | 54.4 | 95.849 | 69.68 | 59.99 | 72.2 | 95.877 | 87.7373 | 59.99 | 90 | 95.8574 | 87.6089 | 59.9446 | 90
95.8542 | 34.9371 | 60.03 | 36.6 | 95.8336 | 51.3985 | 60.03 | 54.4 | 95.8574 | 69.6816 | 59.99 | 72.2 | 95.8853 | 87.7383 | 59.99 | 90 | 95.8658 | 87.6183 | 59.9446 | 90
95.8625 | 34.9353 | 60.03 | 36.6 | 95.8419 | 51.3974 | 60.03 | 54.4 | 95.8657 | 69.6831 | 59.99 | 72.2 | 95.8937 | 87.7383 | 59.99 | 90 | 95.8741 | 87.6278 | 59.9447 | 90
95.8708 | 34.9345 | 60.03 | 36.6 | 95.8502 | 51.3963 | 60.03 | 54.4 | 95.874 | 69.6847 | 59.99 | 72.2 | 95.902 | 87.7383 | 59.99 | 90 | 95.8824 | 87.6372 | 59.9448 | 90
95.8792 | 34.9338 | 60.03 | 36.6 | 95.8586 | 51.3969 | 60.03 | 54.4 | 95.8823 | 69.6862 | 59.99 | 72.2 | 95.9103 | 87.7374 | 59.99 | 90 | 95.8909 | 87.6467 | 59.9449 | 90
95.8875 | 34.9324 | 60.03 | 36.6 | 95.8669 | 51.3975 | 60.03 | 54.4 | 95.8907 | 69.6878 | 59.99 | 72.2 | 95.9187 | 87.7365 | 59.99 | 90 | 95.8992 | 87.6467 | 59.945 | 90
95.8958 | 34.9311 | 60.03 | 36.6 | 95.8752 | 51.3966 | 60.03 | 54.4 | 95.899 | 69.6893 | 59.99 | 72.2 | 95.927 | 87.7377 | 59.99 | 90 | 95.9075 | 87.6467 | 59.9451 | 90
95.9041 | 34.9289 | 60.03 | 36.6 | 95.8835 | 51.3957 | 60.03 | 54.4 | 95.9073 | 69.6893 | 59.99 | 72.2 | 95.9354 | 87.739 | 59.99 | 90 | 95.9159 | 87.6467 | 59.9451 | 90
95.9125 | 34.9268 | 60.03 | 36.6 | 95.8918 | 51.397 | 60.03 | 54.4 | 95.9156 | 69.6893 | 59.99 | 72.2 | 95.9437 | 87.7402 | 59.99 | 90 | 95.9242 | 87.6467 | 59.9452 | 90
95.9208 | 34.9246 | 60.03 | 36.6 | 95.9002 | 51.3984 | 60.03 | 54.4 | 95.924 | 69.6893 | 59.99 | 72.2 | 95.952 | 87.7415 | 59.99 | 90 | 95.9325 | 87.6467 | 59.9453 | 90
95.9291 | 34.9224 | 60.03 | 36.6 | 95.9085 | 51.3999 | 60.03 | 54.4 | 95.9324 | 69.6892 | 59.99 | 72.2 | 95.9603 | 87.7427 | 59.99 | 90 | 95.9409 | 87.6467 | 59.9454 | 90
95.9375 | 34.9203 | 60.03 | 36.6 | 95.9169 | 51.4014 | 60.03 | 54.4 | 95.9407 | 69.6892 | 59.99 | 72.2 | 95.9687 | 87.744 | 59.99 | 90 | 95.9492 | 87.6467 | 59.9455 | 90
95.9458 | 34.9181 | 60.03 | 36.6 | 95.9252 | 51.4036 | 60.03 | 54.4 | 95.949 | 69.6892 | 59.99 | 72.2 | 95.977 | 87.7453 | 59.99 | 90 | 95.9575 | 87.6467 | 59.9456 | 90
95.9541 | 34.916 | 60.03 | 36.6 | 95.9335 | 51.4057 | 60.0299 | 54.4 | 95.9573 | 69.6892 | 59.99 | 72.2 | 95.9854 | 87.7465 | 59.99 | 90 | 95.9659 | 87.6467 | 59.9456 | 90
95.9624 | 34.9138 | 60.03 | 36.6 | 95.9418 | 51.4068 | 60.0298 | 54.4 | 95.9657 | 69.6892 | 59.99 | 72.2 | 95.9937 | 87.7487 | 59.99 | 90 | 95.9742 | 87.6467 | 59.9457 | 90
95.9708 | 34.9137 | 60.03 | 36.6 | 95.9502 | 51.4078 | 60.0297 | 54.4 | 95.974 | 69.6943 | 59.99 | 72.2 | 96.002 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 95.9825 | 87.6467 | 59.9458 | 90
95.9791 | 34.9136 | 60.03 | 36.6 | 95.9585 | 51.4136 | 60.0296 | 54.4 | 95.9824 | 69.6994 | 59.99 | 72.2 | 96.0103 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 95.991 | 87.6467 | 59.9459 | 90
95.9875 | 34.9137 | 60.03 | 36.6 | 95.9669 | 51.4193 | 60.0295 | 54.4 | 95.9907 | 69.7038 | 59.99 | 72.2 | 96.0187 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 95.9993 | 87.6467 | 59.946 | 90
95.9958 | 34.9138 | 60.03 | 36.6 | 95.9752 | 51.4229 | 60.0295 | 54.4 | 95.999 | 69.7081 | 59.99 | 72.2 | 96.027 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 96.0076 | 87.6467 | 59.9461 | 90
96.0041 | 34.914 | 60.03 | 36.6 | 95.9835 | 51.4264 | 60.0294 | 54.4 | 96.0073 | 69.7124 | 59.99 | 72.2 | 96.0353 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 96.016 | 87.6467 | 59.9461 | 90
96.0124 | 34.9141 | 60.03 | 36.6 | 95.9918 | 51.4299 | 60.0293 | 54.4 | 96.0157 | 69.7168 | 59.99 | 72.2 | 96.0437 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 96.0243 | 87.6467 | 59.9462 | 90
96.0207 | 34.9173 | 60.03 | 36.6 | 96.0001 | 51.4334 | 60.0292 | 54.4 | 96.024 | 69.7211 | 59.99 | 72.2 | 96.052 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 96.0326 | 87.6467 | 59.9463 | 90
96.0291 | 34.9204 | 60.03 | 36.6 | 96.0085 | 51.4368 | 60.0291 | 54.4 | 96.0323 | 69.7255 | 59.99 | 72.2 | 96.0604 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 96.041 | 87.6467 | 59.9464 | 90
96.0374 | 34.9229 | 60.03 | 36.6 | 96.0168 | 51.4403 | 60.029 | 54.4 | 96.0407 | 69.7298 | 59.99 | 72.2 | 96.0687 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 96.0493 | 87.6467 | 59.9465 | 90
96.0457 | 34.9253 | 60.03 | 36.6 | 96.0251 | 51.4438 | 60.029 | 54.4 | 96.049 | 69.7341 | 59.99 | 72.2 | 96.077 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 96.0576 | 87.6467 | 59.9466 | 90
96.054 | 34.9273 | 60.03 | 36.6 | 96.0334 | 51.4473 | 60.0289 | 54.4 | 96.0574 | 69.7415 | 59.99 | 72.2 | 96.0853 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 96.066 | 87.6467 | 59.9466 | 90
96.0624 | 34.9293 | 60.03 | 36.6 | 96.0418 | 51.451 | 60.0288 | 54.4 | 96.0657 | 69.7488 | 59.99 | 72.2 | 96.0937 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 96.0743 | 87.6467 | 59.9467 | 90
96.0707 | 34.9317 | 60.03 | 36.6 | 96.0501 | 51.4547 | 60.0287 | 54.4 | 96.074 | 69.757 | 59.99 | 72.2 | 96.102 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 96.0826 | 87.6467 | 59.9468 | 90
96.079 | 34.934 | 60.03 | 36.6 | 96.0585 | 51.4584 | 60.0286 | 54.4 | 96.0823 | 69.7651 | 59.99 | 72.2 | 96.1104 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 96.0909 | 87.6467 | 59.9469 | 90
96.0874 | 34.9363 | 60.03 | 36.6 | 96.0668 | 51.4622 | 60.0285 | 54.4 | 96.0907 | 69.7721 | 59.99 | 72.2 | 96.1187 | 87.7508 | 59.99 | 90 | 96.0994 | 87.6479 | 59.947 | 90
96.0957 | 34.9386 | 60.03 | 36.6 | 96.0751 | 51.4653 | 60.0285 | 54.4 | 96.0991 | 69.779 | 59.99 | 72.2 | 96.127 | 87.7501 | 59.99 | 90 | 96.1077 | 87.6491 | 59.9471 | 90
96.104 | 34.9381 | 60.03 | 36.6 | 96.0834 | 51.4685 | 60.0284 | 54.4 | 96.1074 | 69.7846 | 59.99 | 72.2 | 96.1353 | 87.7493 | 59.99 | 90 | 96.116 | 87.6524 | 59.9471 | 90
96.1123 | 34.9375 | 60.03 | 36.6 | 96.0917 | 51.4716 | 60.0283 | 54.4 | 96.1157 | 69.7902 | 59.99 | 72.2 | 96.1437 | 87.7486 | 59.99 | 90 | 96.1244 | 87.6556 | 59.9472 | 90
96.1207 | 34.9376 | 60.03 | 36.6 | 96.1001 | 51.4748 | 60.0282 | 54.4 | 96.124 | 69.7958 | 59.99 | 72.2 | 96.152 | 87.7478 | 59.99 | 90 | 96.1327 | 87.6585 | 59.9473 | 90
96.129 | 34.9376 | 60.03 | 36.6 | 96.1084 | 51.48 | 60.0281 | 54.4 | 96.1324 | 69.8014 | 59.99 | 72.2 | 96.1603 | 87.7471 | 59.99 | 90 | 96.141 | 87.6613 | 59.9474 | 90
96.1374 | 34.9368 | 60.03 | 36.6 | 96.1168 | 51.4853 | 60.028 | 54.4 | 96.1407 | 69.7988 | 59.99 | 72.2 | 96.1687 | 87.7463 | 59.99 | 90 | 96.1494 | 87.6632 | 59.9475 | 90
96.1457 | 34.936 | 60.03 | 36.6 | 96.1251 | 51.4857 | 60.028 | 54.4 | 96.149 | 69.7963 | 59.99 | 72.2 | 96.177 | 87.7456 | 59.99 | 90 | 96.1577 | 87.6651 | 59.9476 | 90
96.154 | 34.9354 | 60.03 | 36.6 | 96.1334 | 51.4861 | 60.0279 | 54.4 | 96.1573 | 69.7937 | 59.99 | 72.2 | 96.1854 | 87.7448 | 59.99 | 90 | 96.166 | 87.6671 | 59.9476 | 90
96.1623 | 34.9349 | 60.03 | 36.6 | 96.1417 | 51.4891 | 60.0278 | 54.4 | 96.1657 | 69.7911 | 59.99 | 72.2 | 96.1937 | 87.7492 | 59.99 | 90 | 96.1744 | 87.669 | 59.9477 | 90
96.1706 | 34.9343 | 60.03 | 36.6 | 96.1501 | 51.4921 | 60.0277 | 54.4 | 96.174 | 69.789 | 59.99 | 72.2 | 96.202 | 87.7536 | 59.99 | 90 | 96.1827 | 87.6698 | 59.9478 | 90
96.179 | 34.9337 | 60.03 | 36.6 | 96.1584 | 51.4942 | 60.0276 | 54.4 | 96.1824 | 69.7868 | 59.99 | 72.2 | 96.2103 | 87.7576 | 59.99 | 90 | 96.191 | 87.6705 | 59.9479 | 90
96.1873 | 34.9335 | 60.03 | 36.6 | 96.1667 | 51.4963 | 60.0275 | 54.4 | 96.1907 | 69.786 | 59.99 | 72.2 | 96.2187 | 87.7615 | 59.99 | 90 | 96.1995 | 87.6692 | 59.948 | 90
96.1956 | 34.9333 | 60.03 | 36.6 | 96.175 | 51.4984 | 60.0275 | 54.4 | 96.199 | 69.7852 | 59.99 | 72.2 | 96.227 | 87.7703 | 59.99 | 90 | 96.2078 | 87.6679 | 59.9481 | 90
96.2039 | 34.9329 | 60.03 | 36.6 | 96.1833 | 51.5005 | 60.0274 | 54.4 | 96.2074 | 69.7845 | 59.99 | 72.2 | 96.2354 | 87.7791 | 59.99 | 90 | 96.2161 | 87.667 | 59.9481 | 90
96.2123 | 34.9325 | 60.03 | 36.6 | 96.1917 | 51.5009 | 60.0273 | 54.4 | 96.2157 | 69.7837 | 59.99 | 72.2 | 96.2437 | 87.7879 | 59.99 | 90 | 96.2245 | 87.6661 | 59.9482 | 90
96.2206 | 34.9321 | 60.03 | 36.6 | 96.2 | 51.5013 | 60.0272 | 54.4 | 96.2241 | 69.7829 | 59.99 | 72.2 | 96.252 | 87.7967 | 59.99 | 90 | 96.2328 | 87.6672 | 59.9483 | 90
96.2289 | 34.9316 | 60.03 | 36.6 | 96.2084 | 51.5023 | 60.0271 | 54.4 | 96.2324 | 69.7821 | 59.99 | 72.2 | 96.2603 | 87.8055 | 59.99 | 90 | 96.2411 | 87.6682 | 59.9484 | 90
96.2373 | 34.9312 | 60.03 | 36.6 | 96.2167 | 51.5033 | 60.027 | 54.4 | 96.2407 | 69.7813 | 59.99 | 72.2 | 96.2687 | 87.8143 | 59.99 | 90 | 96.2495 | 87.6705 | 59.9485 | 90
96.2456 | 34.9307 | 60.03 | 36.6 | 96.225 | 51.501 | 60.027 | 54.4 | 96.249 | 69.7805 | 59.99 | 72.2 | 96.277 | 87.8162 | 59.99 | 90 | 96.2578 | 87.6728 | 59.9486 | 90
96.2539 | 34.9303 | 60.03 | 36.6 | 96.2333 | 51.4988 | 60.0269 | 54.4 | 96.2574 | 69.7805 | 59.99 | 72.2 | 96.2853 | 87.8181 | 59.99 | 90 | 96.2661 | 87.6762 | 59.9486 | 90
96.2622 | 34.9299 | 60.03 | 36.6 | 96.2417 | 51.4985 | 60.0268 | 54.4 | 96.2657 | 69.7805 | 59.99 | 72.2 | 96.2937 | 87.8212 | 59.99 | 90 | 96.2745 | 87.6797 | 59.9487 | 90
96.2706 | 34.932 | 60.03 | 36.6 | 96.25 | 51.4983 | 60.0267 | 54.4 | 96.274 | 69.7805 | 59.99 | 72.2 | 96.302 | 87.8243 | 59.99 | 90 | 96.2828 | 87.6832 | 59.9488 | 90
96.2789 | 34.9342 | 60.03 | 36.6 | 96.2583 | 51.4996 | 60.0266 | 54.4 | 96.2824 | 69.7805 | 59.99 | 72.2 | 96.3104 | 87.8226 | 59.99 | 90 | 96.2911 | 87.6866 | 59.9489 | 90
96.2873 | 34.9353 | 60.03 | 36.6 | 96.2667 | 51.5009 | 60.0265 | 54.4 | 96.2907 | 69.7805 | 59.99 | 72.2 | 96.3187 | 87.8208 | 59.99 | 90 | 96.2996 | 87.6901 | 59.949 | 90
96.2956 | 34.9363 | 60.03 | 36.6 | 96.275 | 51.5018 | 60.0265 | 54.4 | 96.2991 | 69.7805 | 59.99 | 72.2 | 96.327 | 87.819 | 59.99 | 90 | 96.3079 | 87.6936 | 59.9491 | 90
96.3039 | 34.9411 | 60.03 | 36.6 | 96.2833 | 51.5027 | 60.0264 | 54.4 | 96.3074 | 69.7808 | 59.99 | 72.2 | 96.3353 | 87.8173 | 59.99 | 90 | 96.3162 | 87.696 | 59.9491 | 90
96.3122 | 34.9458 | 60.03 | 36.6 | 96.2916 | 51.5038 | 60.0263 | 54.4 | 96.3157 | 69.781 | 59.99 | 72.2 | 96.3437 | 87.8155 | 59.99 | 90 | 96.3246 | 87.6984 | 59.9492 | 90
96.3205 | 34.9505 | 60.03 | 36.6 | 96.3 | 51.5049 | 60.0262 | 54.4 | 96.324 | 69.781 | 59.99 | 72.2 | 96.352 | 87.8138 | 59.99 | 90 | 96.3329 | 87.702 | 59.9493 | 90
96.3289 | 34.9552 | 60.03 | 36.6 | 96.3083 | 51.5059 | 60.0261 | 54.4 | 96.3324 | 69.781 | 59.99 | 72.2 | 96.3604 | 87.8138 | 59.99 | 90 | 96.3412 | 87.7057 | 59.9494 | 90
96.3372 | 34.9661 | 60.03 | 36.6 | 96.3167 | 51.5068 | 60.026 | 54.4 | 96.3408 | 69.7832 | 59.99 | 72.2 | 96.3687 | 87.8138 | 59.99 | 90 | 96.3496 | 87.7092 | 59.9495 | 90
96.3456 | 34.9769 | 60.03 | 36.6 | 96.325 | 51.5089 | 60.026 | 54.4 | 96.3491 | 69.7854 | 59.99 | 72.2 | 96.377 | 87.8138 | 59.99 | 90 | 96.3579 | 87.7127 | 59.9496 | 90
96.3539 | 34.9851 | 60.03 | 36.6 | 96.3333 | 51.511 | 60.0259 | 54.4 | 96.3574 | 69.7877 | 59.99 | 72.2 | 96.3853 | 87.8138 | 59.99 | 90 | 96.3662 | 87.7161 | 59.9496 | 90
96.3622 | 34.9934 | 60.03 | 36.6 | 96.3416 | 51.5115 | 60.0258 | 54.4 | 96.3657 | 69.7899 | 59.99 | 72.2 | 96.3937 | 87.8184 | 59.99 | 90 | 96.3746 | 87.7196 | 59.9497 | 90
96.3705 | 35.0024 | 60.03 | 36.6 | 96.3499 | 51.512 | 60.0257 | 54.4 | 96.3741 | 69.7921 | 59.99 | 72.2 | 96.402 | 87.8231 | 60 | 90 | 96.3829 | 87.723 | 59.9498 | 90
96.3788 | 35.0114 | 60.03 | 36.6 | 96.3583 | 51.512 | 60.0256 | 54.4 | 96.3824 | 69.7944 | 59.99 | 72.2 | 96.4103 | 87.8278 | 60 | 90 | 96.3912 | 87.7264 | 59.9499 | 90
96.3872 | 35.0166 | 60.03 | 36.6 | 96.3666 | 51.512 | 60.0255 | 54.4 | 96.3907 | 69.7963 | 59.99 | 72.2 | 96.4187 | 87.8325 | 60 | 90 | 96.3997 | 87.7298 | 59.95 | 90
96.3955 | 35.0218 | 60.03 | 36.6 | 96.3749 | 51.5114 | 60.0255 | 54.4 | 96.399 | 69.7983 | 59.99 | 72.2 | 96.427 | 87.8372 | 60 | 90 | 96.408 | 87.7332 | 59.96 | 90
96.4038 | 35.027 | 60.03 | 36.6 | 96.3832 | 51.5107 | 60.0254 | 54.4 | 96.4074 | 69.8006 | 59.99 | 72.2 | 96.4354 | 87.8419 | 60 | 90 | 96.4163 | 87.7342 | 59.96 | 90
96.4121 | 35.0322 | 60.03 | 36.6 | 96.3916 | 51.5109 | 60.0253 | 54.4 | 96.4158 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.4437 | 87.8466 | 60 | 90 | 96.4247 | 87.7352 | 59.96 | 90
96.4205 | 35.0313 | 60.03 | 36.6 | 96.3999 | 51.511 | 60.0252 | 54.4 | 96.4241 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.452 | 87.8513 | 60 | 90 | 96.433 | 87.7348 | 59.96 | 90
96.4288 | 35.0303 | 60.03 | 36.6 | 96.4083 | 51.5132 | 60.0251 | 54.4 | 96.4324 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.4603 | 87.856 | 60 | 90 | 96.4413 | 87.7343 | 59.96 | 90
96.4371 | 35.0294 | 60.03 | 36.6 | 96.4166 | 51.5154 | 60.025 | 54.4 | 96.4407 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.4687 | 87.8607 | 60 | 90 | 96.4497 | 87.7332 | 59.96 | 90
96.4455 | 35.0285 | 60.03 | 36.6 | 96.4249 | 51.5166 | 60.025 | 54.4 | 96.4491 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.477 | 87.8607 | 60 | 90 | 96.458 | 87.7321 | 59.96 | 90
96.4538 | 35.0284 | 60.03 | 36.6 | 96.4332 | 51.5178 | 60.0249 | 54.4 | 96.4574 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.4854 | 87.8607 | 60 | 90 | 96.4663 | 87.7357 | 59.96 | 90
96.4621 | 35.0282 | 60.03 | 36.6 | 96.4415 | 51.5221 | 60.0248 | 54.4 | 96.4658 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.4937 | 87.8607 | 60 | 90 | 96.4746 | 87.7393 | 59.96 | 90
96.4704 | 35.0276 | 60.03 | 36.6 | 96.4499 | 51.5265 | 60.0247 | 54.4 | 96.4741 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.502 | 87.8607 | 60 | 90 | 96.483 | 87.743 | 59.96 | 90
96.4788 | 35.0269 | 60.03 | 36.6 | 96.4582 | 51.5321 | 60.0246 | 54.4 | 96.4824 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.5103 | 87.8596 | 60 | 90 | 96.4913 | 87.7466 | 59.96 | 90
96.4871 | 35.0263 | 60.03 | 36.6 | 96.4666 | 51.5378 | 60.0245 | 54.4 | 96.4907 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.5187 | 87.8585 | 60 | 90 | 96.4996 | 87.7503 | 59.96 | 90
96.4955 | 35.0256 | 60.03 | 36.6 | 96.4749 | 51.5435 | 60.0245 | 54.4 | 96.4991 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.527 | 87.8574 | 60 | 90 | 96.5081 | 87.7541 | 59.96 | 90
96.5038 | 35.025 | 60.03 | 36.6 | 96.4832 | 51.5491 | 60.0244 | 54.4 | 96.5074 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.5353 | 87.8563 | 60 | 90 | 96.5164 | 87.7581 | 59.96 | 90
96.5121 | 35.0243 | 60.03 | 36.6 | 96.4915 | 51.5514 | 60.0243 | 54.4 | 96.5157 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.5437 | 87.8552 | 60 | 90 | 96.5247 | 87.7622 | 59.96 | 90
96.5204 | 35.027 | 60.03 | 36.6 | 96.4999 | 51.5536 | 60.0242 | 54.4 | 96.5241 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.552 | 87.8541 | 60 | 90 | 96.5331 | 87.765 | 59.96 | 90
96.5287 | 35.0296 | 60.03 | 36.6 | 96.5082 | 51.5568 | 60.0241 | 54.4 | 96.5324 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.5604 | 87.853 | 60 | 90 | 96.5414 | 87.7677 | 59.96 | 90
96.5371 | 35.031 | 60.03 | 36.6 | 96.5165 | 51.56 | 60.024 | 54.4 | 96.5408 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.5687 | 87.8519 | 60 | 90 | 96.5497 | 87.7634 | 59.96 | 90
96.5454 | 35.0323 | 60.03 | 36.6 | 96.5248 | 51.5609 | 60.024 | 54.4 | 96.5491 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.577 | 87.8507 | 60 | 90 | 96.5581 | 87.759 | 59.96 | 90
96.5537 | 35.0372 | 60.03 | 36.6 | 96.5332 | 51.5617 | 60.0239 | 54.4 | 96.5574 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.5853 | 87.8496 | 60 | 90 | 96.5664 | 87.7546 | 59.96 | 90
96.562 | 35.042 | 60.03 | 36.6 | 96.5415 | 51.5616 | 60.0238 | 54.4 | 96.5657 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.5937 | 87.8496 | 60 | 90 | 96.5747 | 87.7503 | 59.96 | 90
96.5704 | 35.0468 | 60.03 | 36.6 | 96.5498 | 51.5616 | 60.0237 | 54.4 | 96.5741 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.602 | 87.8496 | 60 | 90 | 96.5831 | 87.7458 | 59.96 | 90
96.5787 | 35.0517 | 60.03 | 36.6 | 96.5582 | 51.5605 | 60.0236 | 54.4 | 96.5824 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.6104 | 87.8496 | 60 | 90 | 96.5914 | 87.7414 | 59.96 | 90
96.587 | 35.0565 | 60.03 | 36.6 | 96.5665 | 51.5595 | 60.0235 | 54.4 | 96.5908 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.6187 | 87.8496 | 60 | 90 | 96.5997 | 87.7367 | 59.96 | 90
96.5954 | 35.0613 | 60.03 | 36.6 | 96.5748 | 51.5626 | 60.0235 | 54.4 | 96.5991 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.627 | 87.8517 | 60 | 90 | 96.6082 | 87.732 | 59.96 | 90
96.6037 | 35.0627 | 60.03 | 36.6 | 96.5831 | 51.5658 | 60.0234 | 54.4 | 96.6074 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.6353 | 87.8538 | 60 | 90 | 96.6165 | 87.731 | 59.96 | 90
96.612 | 35.0641 | 60.03 | 36.6 | 96.5915 | 51.5738 | 60.0233 | 54.4 | 96.6158 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.6437 | 87.8578 | 60 | 90 | 96.6248 | 87.73 | 59.96 | 90
96.6203 | 35.0714 | 60.03 | 36.6 | 96.5998 | 51.5818 | 60.0232 | 54.4 | 96.6241 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.652 | 87.8619 | 60 | 90 | 96.6332 | 87.7313 | 59.96 | 90
96.6287 | 35.0786 | 60.03 | 36.6 | 96.6082 | 51.5883 | 60.0231 | 54.4 | 96.6324 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.6603 | 87.8659 | 60 | 90 | 96.6415 | 87.7326 | 59.96 | 90
96.637 | 35.083 | 60.03 | 36.6 | 96.6165 | 51.5948 | 60.023 | 54.4 | 96.6407 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.6687 | 87.87 | 60 | 90 | 96.6498 | 87.7338 | 59.96 | 90
96.6454 | 35.0874 | 60.03 | 36.6 | 96.6248 | 51.5997 | 60.023 | 54.4 | 96.6491 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.677 | 87.8745 | 60 | 90 | 96.6582 | 87.7351 | 59.96 | 90
96.6537 | 35.0911 | 60.03 | 36.6 | 96.6331 | 51.6045 | 60.0229 | 54.4 | 96.6574 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.6854 | 87.8791 | 60 | 90 | 96.6665 | 87.7363 | 59.96 | 90
96.662 | 35.0948 | 60.03 | 36.6 | 96.6414 | 51.6104 | 60.0228 | 54.4 | 96.6658 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.6937 | 87.8836 | 60 | 90 | 96.6748 | 87.7376 | 59.96 | 90
96.6703 | 35.0985 | 60.03 | 36.6 | 96.6498 | 51.6162 | 60.0227 | 54.4 | 96.6741 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.702 | 87.8882 | 60 | 90 | 96.6832 | 87.7397 | 59.96 | 90
96.6786 | 35.1022 | 60.03 | 36.6 | 96.6581 | 51.6181 | 60.0226 | 54.4 | 96.6824 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.7103 | 87.8907 | 60 | 90 | 96.6915 | 87.7417 | 59.96 | 90
96.687 | 35.1061 | 60.03 | 36.6 | 96.6664 | 51.62 | 60.0225 | 54.4 | 96.6908 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.7187 | 87.8932 | 60 | 90 | 96.6998 | 87.7422 | 59.96 | 90
96.6953 | 35.11 | 60.03 | 36.6 | 96.6747 | 51.6166 | 60.0225 | 54.4 | 96.6991 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.727 | 87.8936 | 60 | 90 | 96.7083 | 87.7426 | 59.96 | 90
96.7036 | 35.108 | 60.03 | 36.6 | 96.6831 | 51.6132 | 60.0224 | 54.4 | 96.7075 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.7354 | 87.894 | 60 | 90 | 96.7166 | 87.744 | 59.96 | 90
96.7119 | 35.1061 | 60.03 | 36.6 | 96.6914 | 51.6099 | 60.0223 | 54.4 | 96.7158 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.7437 | 87.8944 | 60 | 90 | 96.7249 | 87.7454 | 59.96 | 90
96.7202 | 35.1041 | 60.03 | 36.6 | 96.6998 | 51.6065 | 60.0222 | 54.4 | 96.7241 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.752 | 87.8948 | 60 | 90 | 96.7332 | 87.7481 | 59.96 | 90
96.7286 | 35.1022 | 60.03 | 36.6 | 96.7081 | 51.6072 | 60.0221 | 54.4 | 96.7324 | 69.8028 | 59.99 | 72.2 | 96.7603 | 87.8948 | 60 | 90 | 96.7416 | 87.7508 | 59.96 | 90
96.7369 | 35.1 | 60.03 | 36.6 | 96.7164 | 51.6078 | 60.022 | 54.4 | 96.7408 | 69.8014 | 59.99 | 72.2 | 96.7687 | 87.8947 | 60 | 90 | 96.7499 | 87.7551 | 59.96 | 90
96.7453 | 35.0978 | 60.03 | 36.6 | 96.7247 | 51.611 | 60.022 | 54.4 | 96.7491 | 69.7999 | 59.99 | 72.2 | 96.777 | 87.8946 | 60 | 90 | 96.7582 | 87.7595 | 59.96 | 90
96.7536 | 35.0957 | 60.03 | 36.6 | 96.733 | 51.6142 | 60.0219 | 54.4 | 96.7574 | 69.7977 | 59.99 | 72.2 | 96.7853 | 87.8945 | 60 | 90 | 96.7666 | 87.7632 | 59.96 | 90
96.7619 | 35.0935 | 60.03 | 36.6 | 96.7414 | 51.6162 | 60.0218 | 54.4 | 96.7658 | 69.7954 | 59.99 | 72.2 | 96.7937 | 87.8944 | 60 | 90 | 96.7749 | 87.767 | 59.96 | 90
96.7702 | 35.0987 | 60.03 | 36.6 | 96.7497 | 51.6183 | 60.0217 | 54.4 | 96.7741 | 69.7932 | 59.99 | 72.2 | 96.802 | 87.8943 | 60 | 90 | 96.7832 | 87.7719 | 59.96 | 90
96.7786 | 35.1039 | 60.03 | 36.6 | 96.7581 | 51.6202 | 60.0216 | 54.4 | 96.7825 | 69.7909 | 59.99 | 72.2 | 96.8104 | 87.8943 | 60 | 90 | 96.7916 | 87.7768 | 59.96 | 90
96.7869 | 35.1097 | 60.03 | 36.6 | 96.7664 | 51.6222 | 60.0215 | 54.4 | 96.7908 | 69.7887 | 59.99 | 72.2 | 96.8187 | 87.8943 | 60 | 90 | 96.7999 | 87.7809 | 59.96 | 90
96.7952 | 35.1155 | 60.03 | 36.6 | 96.7747 | 51.6242 | 60.0215 | 54.4 | 96.7991 | 69.7865 | 59.99 | 72.2 | 96.827 | 87.8943 | 60 | 90 | 96.8082 | 87.785 | 59.96 | 90
96.8036 | 35.1212 | 60.03 | 36.6 | 96.783 | 51.6262 | 60.0214 | 54.4 | 96.8074 | 69.7842 | 59.99 | 72.2 | 96.8353 | 87.8943 | 60 | 90 | 96.8167 | 87.7898 | 59.96 | 90
96.8119 | 35.127 | 60.03 | 36.6 | 96.7914 | 51.6255 | 60.0213 | 54.4 | 96.8158 | 69.782 | 59.99 | 72.2 | 96.8437 | 87.8975 | 60 | 90 | 96.825 | 87.7947 | 59.96 | 90
96.8202 | 35.1337 | 60.03 | 36.6 | 96.7997 | 51.6248 | 60.0212 | 54.4 | 96.8241 | 69.7812 | 59.99 | 72.2 | 96.852 | 87.9006 | 60 | 90 | 96.8333 | 87.7994 | 59.96 | 90
96.8285 | 35.1404 | 60.03 | 36.6 | 96.808 | 51.6216 | 60.0211 | 54.4 | 96.8325 | 69.7804 | 59.99 | 72.2 | 96.8604 | 87.9037 | 60 | 90 | 96.8417 | 87.8041 | 59.96 | 90
96.8369 | 35.1471 | 60.03 | 36.6 | 96.8163 | 51.6184 | 60.021 | 54.4 | 96.8408 | 69.7804 | 59.99 | 72.2 | 96.8687 | 87.9068 | 60 | 90 | 96.85 | 87.8138 | 59.96 | 90
96.8452 | 35.1538 | 60.03 | 36.6 | 96.8246 | 51.6159 | 60.021 | 54.4 | 96.8491 | 69.7804 | 59.99 | 72.2 | 96.877 | 87.91 | 60 | 90 | 96.8583 | 87.8235 | 59.96 | 90
96.8535 | 35.1531 | 60.03 | 36.6 | 96.833 | 51.6133 | 60.0209 | 54.4 | 96.8575 | 69.7796 | 59.99 | 72.2 | 96.8853 | 87.9131 | 60 | 90 | 96.8667 | 87.8321 | 59.96 | 90
96.8618 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.8413 | 51.6127 | 60.0208 | 54.4 | 96.8658 | 69.7789 | 59.99 | 72.2 | 96.8937 | 87.9169 | 60 | 90 | 96.875 | 87.8406 | 59.96 | 90
96.8702 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.8497 | 51.612 | 60.0207 | 54.4 | 96.8741 | 69.7781 | 59.99 | 72.2 | 96.902 | 87.9208 | 60 | 90 | 96.8833 | 87.8491 | 59.96 | 90
96.8785 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.858 | 51.6125 | 60.0206 | 54.4 | 96.8824 | 69.7774 | 59.99 | 72.2 | 96.9103 | 87.9247 | 60 | 90 | 96.8917 | 87.8577 | 59.96 | 90
96.8868 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.8663 | 51.613 | 60.0205 | 54.4 | 96.8908 | 69.7766 | 59.99 | 72.2 | 96.9187 | 87.9285 | 60 | 90 | 96.9 | 87.8647 | 59.96 | 90
96.8952 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.8746 | 51.6138 | 60.0205 | 54.4 | 96.8991 | 69.7759 | 59.99 | 72.2 | 96.927 | 87.9293 | 60 | 90 | 96.9083 | 87.8717 | 59.96 | 90
96.9035 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.883 | 51.6147 | 60.0204 | 54.4 | 96.9075 | 69.7751 | 59.99 | 72.2 | 96.9354 | 87.93 | 60 | 90 | 96.9167 | 87.8782 | 59.96 | 90
96.9118 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.8913 | 51.615 | 60.0203 | 54.4 | 96.9158 | 69.7744 | 59.99 | 72.2 | 96.9437 | 87.9308 | 60 | 90 | 96.925 | 87.8847 | 59.96 | 90
96.9201 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.8997 | 51.6154 | 60.0202 | 54.4 | 96.9241 | 69.7736 | 59.99 | 72.2 | 96.952 | 87.9315 | 60 | 90 | 96.9333 | 87.8856 | 59.96 | 90
96.9285 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.908 | 51.6159 | 60.0201 | 54.4 | 96.9324 | 69.7729 | 59.99 | 72.2 | 96.9603 | 87.9323 | 60 | 90 | 96.9417 | 87.8866 | 59.96 | 90
96.9368 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.9163 | 51.6164 | 60.02 | 54.4 | 96.9408 | 69.7729 | 59.99 | 72.2 | 96.9687 | 87.933 | 60 | 90 | 96.9501 | 87.8888 | 59.96 | 90
96.9452 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.9246 | 51.6151 | 60.02 | 54.4 | 96.9492 | 69.7729 | 59.99 | 72.2 | 96.977 | 87.933 | 60 | 90 | 96.9584 | 87.8911 | 59.96 | 90
96.9535 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.9329 | 51.6139 | 60.02 | 54.4 | 96.9575 | 69.7812 | 59.99 | 72.2 | 96.9854 | 87.933 | 60 | 90 | 96.9667 | 87.8934 | 59.96 | 90
96.9618 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.9413 | 51.6121 | 60.02 | 54.4 | 96.9658 | 69.7896 | 59.99 | 72.2 | 96.9937 | 87.933 | 60 | 90 | 96.9751 | 87.8957 | 59.96 | 90
96.9701 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.9496 | 51.6104 | 60.02 | 54.4 | 96.9741 | 69.798 | 59.99 | 72.2 | 97.002 | 87.933 | 60 | 90 | 96.9834 | 87.8974 | 59.96 | 90
96.9784 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.9579 | 51.6096 | 60.02 | 54.4 | 96.9825 | 69.8064 | 59.99 | 72.2 | 97.0103 | 87.933 | 60 | 90 | 96.9917 | 87.8991 | 59.96 | 90
96.9868 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.9662 | 51.6088 | 60.02 | 54.4 | 96.9908 | 69.8148 | 59.99 | 72.2 | 97.0187 | 87.933 | 60 | 90 | 97.0001 | 87.8998 | 59.96 | 90
96.9951 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.9746 | 51.6085 | 60.02 | 54.4 | 96.9991 | 69.8231 | 59.99 | 72.2 | 97.027 | 87.933 | 60 | 90 | 97.0084 | 87.9006 | 59.96 | 90
97.0034 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.9829 | 51.6082 | 60.02 | 54.4 | 97.0074 | 69.8315 | 59.99 | 72.2 | 97.0353 | 87.933 | 60 | 90 | 97.0167 | 87.9039 | 59.96 | 90
97.0117 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.9913 | 51.6108 | 60.02 | 54.4 | 97.0158 | 69.8399 | 59.99 | 72.2 | 97.0437 | 87.933 | 60 | 90 | 97.0251 | 87.9073 | 59.96 | 90
97.0201 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 96.9996 | 51.6134 | 60.02 | 54.4 | 97.0241 | 69.8483 | 59.99 | 72.2 | 97.052 | 87.933 | 60 | 90 | 97.0334 | 87.9093 | 59.96 | 90
97.0284 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.0079 | 51.6207 | 60.02 | 54.4 | 97.0325 | 69.8567 | 59.99 | 72.2 | 97.0604 | 87.933 | 60 | 90 | 97.0417 | 87.9113 | 59.96 | 90
97.0368 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.0162 | 51.628 | 60.02 | 54.4 | 97.0408 | 69.8567 | 59.99 | 72.2 | 97.0687 | 87.933 | 60 | 90 | 97.05 | 87.9134 | 59.96 | 90
97.0451 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.0245 | 51.6347 | 60.02 | 54.4 | 97.0491 | 69.8567 | 59.99 | 72.2 | 97.077 | 87.9379 | 60 | 90 | 97.0585 | 87.9154 | 59.96 | 90
97.0534 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.0329 | 51.6414 | 60.02 | 54.4 | 97.0575 | 69.8567 | 59.99 | 72.2 | 97.0853 | 87.9428 | 60 | 90 | 97.0668 | 87.9174 | 59.96 | 90
97.0617 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.0412 | 51.6472 | 60.02 | 54.4 | 97.0658 | 69.8567 | 59.99 | 72.2 | 97.0937 | 87.946 | 60 | 90 | 97.0751 | 87.9194 | 59.96 | 90
97.07 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.0496 | 51.6529 | 60.02 | 54.4 | 97.0742 | 69.8567 | 59.99 | 72.2 | 97.102 | 87.9492 | 60 | 90 | 97.0835 | 87.9215 | 59.96 | 90
97.0784 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.0579 | 51.6578 | 60.02 | 54.4 | 97.0825 | 69.8567 | 59.99 | 72.2 | 97.1104 | 87.9524 | 60 | 90 | 97.0918 | 87.9235 | 59.96 | 90
97.0867 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.0662 | 51.6627 | 60.02 | 54.4 | 97.0908 | 69.8652 | 59.99 | 72.2 | 97.1187 | 87.9555 | 60 | 90 | 97.1001 | 87.9235 | 59.96 | 90
97.0951 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.0745 | 51.6689 | 60.02 | 54.4 | 97.0991 | 69.8738 | 59.99 | 72.2 | 97.127 | 87.9587 | 60 | 90 | 97.1085 | 87.9235 | 59.96 | 90
97.1034 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.0829 | 51.675 | 60.02 | 54.4 | 97.1075 | 69.8824 | 59.99 | 72.2 | 97.1353 | 87.9619 | 60 | 90 | 97.1168 | 87.9235 | 59.96 | 90
97.1117 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.0912 | 51.6769 | 60.02 | 54.4 | 97.1158 | 69.8909 | 59.99 | 72.2 | 97.1437 | 87.9631 | 60 | 90 | 97.1251 | 87.9235 | 59.96 | 90
97.12 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.0995 | 51.6788 | 60.02 | 54.4 | 97.1241 | 69.8995 | 59.99 | 72.2 | 97.152 | 87.9643 | 60 | 90 | 97.1335 | 87.9235 | 59.96 | 90
97.1284 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.1078 | 51.6836 | 60.02 | 54.4 | 97.1325 | 69.9081 | 59.99 | 72.2 | 97.1603 | 87.9662 | 60 | 90 | 97.1418 | 87.9235 | 59.96 | 90
97.1367 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.1161 | 51.6883 | 60.02 | 54.4 | 97.1408 | 69.9166 | 59.99 | 72.2 | 97.1687 | 87.968 | 60 | 90 | 97.1501 | 87.9235 | 59.96 | 90
97.1451 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.1245 | 51.6913 | 60.02 | 54.4 | 97.1492 | 69.9252 | 59.99 | 72.2 | 97.177 | 87.9716 | 60 | 90 | 97.1584 | 87.9235 | 59.96 | 90
97.1534 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.1328 | 51.6944 | 60.02 | 54.4 | 97.1575 | 69.9337 | 59.99 | 72.2 | 97.1854 | 87.9752 | 60 | 90 | 97.1669 | 87.9235 | 59.96 | 90
97.1617 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.1412 | 51.699 | 60.02 | 54.4 | 97.1658 | 69.9423 | 59.99 | 72.2 | 97.1937 | 87.9788 | 60 | 90 | 97.1752 | 87.9235 | 59.96 | 90
97.17 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.1495 | 51.7036 | 60.02 | 54.4 | 97.1741 | 69.9532 | 59.99 | 72.2 | 97.202 | 87.9824 | 60 | 90 | 97.1835 | 87.9249 | 59.96 | 90
97.1783 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.1578 | 51.7043 | 60.02 | 54.4 | 97.1825 | 69.9642 | 59.99 | 72.2 | 97.2103 | 87.986 | 60 | 90 | 97.1919 | 87.9262 | 59.96 | 90
97.1867 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.1661 | 51.7051 | 60.02 | 54.4 | 97.1908 | 69.9751 | 59.99 | 72.2 | 97.2187 | 87.9896 | 60 | 90 | 97.2002 | 87.9276 | 59.96 | 90
97.195 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.1745 | 51.707 | 60.02 | 54.4 | 97.1992 | 69.986 | 59.99 | 72.2 | 97.227 | 87.9952 | 60 | 90 | 97.2085 | 87.929 | 59.96 | 90
97.2033 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.1828 | 51.709 | 60.02 | 54.4 | 97.2075 | 69.9969 | 59.99 | 72.2 | 97.2354 | 88.0008 | 60 | 90 | 97.2169 | 87.9303 | 59.96 | 90
97.2116 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.1912 | 51.7085 | 60.02 | 54.4 | 97.2158 | 70.0079 | 59.99 | 72.2 | 97.2437 | 88.0008 | 60 | 90 | 97.2252 | 87.9317 | 59.96 | 90
97.22 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.1995 | 51.708 | 60.02 | 54.4 | 97.2242 | 70.0188 | 59.99 | 72.2 | 97.252 | 88.0008 | 60 | 90 | 97.2335 | 87.9331 | 59.96 | 90
97.2283 | 35.1524 | 60.03 | 36.6 | 97.2078 | 51.7092 | 60.02 | 54.4 | 97.2325 | 70.0297 | 59.99 | 72.2 | 97.2603 | 88.0008 | 60 | 90 | 97.2419 | 87.9344 | 59.96 | 90
97.2367 | 35.1515 | 60.03 | 36.6 | 97.2161 | 51.7104 | 60.02 | 54.4 | 97.2408 | 70.0407 | 59.99 | 72.2 | 97.2687 | 88.0008 | 60 | 90 | 97.2502 | 87.9358 | 59.96 | 90
97.245 | 35.1505 | 60.03 | 36.6 | 97.2244 | 51.71 | 60.02 | 54.4 | 97.2491 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.277 | 88.0059 | 60 | 90 | 97.2585 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.2533 | 35.1496 | 60.03 | 36.6 | 97.2328 | 51.7096 | 60.02 | 54.4 | 97.2575 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.2853 | 88.0111 | 60 | 90 | 97.2668 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.2616 | 35.1486 | 60.03 | 36.6 | 97.2411 | 51.708 | 60.02 | 54.4 | 97.2658 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.2937 | 88.0139 | 60 | 90 | 97.2753 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.2699 | 35.1528 | 60.03 | 36.6 | 97.2495 | 51.7064 | 60.02 | 54.4 | 97.2742 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.302 | 88.0166 | 60 | 90 | 97.2836 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.2783 | 35.157 | 60.03 | 36.6 | 97.2578 | 51.7036 | 60.02 | 54.4 | 97.2825 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.3104 | 88.0194 | 60 | 90 | 97.2919 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.2866 | 35.1612 | 60.03 | 36.6 | 97.2661 | 51.7008 | 60.02 | 54.4 | 97.2908 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.3187 | 88.0222 | 60 | 90 | 97.3003 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.295 | 35.1654 | 60.03 | 36.6 | 97.2744 | 51.6987 | 60.02 | 54.4 | 97.2992 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.327 | 88.025 | 60 | 90 | 97.3086 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.3033 | 35.169 | 60.03 | 36.6 | 97.2828 | 51.6966 | 60.02 | 54.4 | 97.3075 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.3353 | 88.0278 | 60 | 90 | 97.3169 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.3116 | 35.1725 | 60.03 | 36.6 | 97.2911 | 51.6946 | 60.02 | 54.4 | 97.3159 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.3437 | 88.0306 | 60 | 90 | 97.3253 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.3199 | 35.1771 | 60.03 | 36.6 | 97.2994 | 51.6926 | 60.02 | 54.4 | 97.3242 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.352 | 88.0334 | 60 | 90 | 97.3336 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.3283 | 35.1816 | 60.03 | 36.6 | 97.3077 | 51.6914 | 60.02 | 54.4 | 97.3325 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.3604 | 88.031 | 60 | 90 | 97.3419 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.3366 | 35.1861 | 60.03 | 36.6 | 97.3161 | 51.6903 | 60.02 | 54.4 | 97.3408 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.3687 | 88.0286 | 60 | 90 | 97.3502 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.3449 | 35.1906 | 60.03 | 36.6 | 97.3244 | 51.691 | 60.02 | 54.4 | 97.3492 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.377 | 88.0286 | 60 | 90 | 97.3586 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.3532 | 35.1899 | 60.03 | 36.6 | 97.3327 | 51.6916 | 60.02 | 54.4 | 97.3575 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.3853 | 88.0286 | 60 | 90 | 97.3669 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.3615 | 35.1892 | 60.03 | 36.6 | 97.3411 | 51.6923 | 60.02 | 54.4 | 97.3658 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.3937 | 88.0286 | 60 | 90 | 97.3752 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.3699 | 35.1886 | 60.03 | 36.6 | 97.3494 | 51.6929 | 60.02 | 54.4 | 97.3741 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.402 | 88.0286 | 60 | 90 | 97.3837 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.3782 | 35.1879 | 60.03 | 36.6 | 97.3577 | 51.6955 | 60.02 | 54.4 | 97.3825 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.4103 | 88.0286 | 60 | 90 | 97.392 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.3866 | 35.1942 | 60.03 | 36.6 | 97.366 | 51.698 | 60.02 | 54.4 | 97.3909 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.4187 | 88.0286 | 60 | 90 | 97.4003 | 87.9371 | 59.96 | 90
97.3949 | 35.2005 | 60.03 | 36.6 | 97.3744 | 51.7004 | 60.02 | 54.4 | 97.3992 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.427 | 88.0277 | 60 | 90 | 97.4087 | 87.9371 | 59.9701 | 90
97.4032 | 35.2068 | 60.03 | 36.6 | 97.3827 | 51.7028 | 60.02 | 54.4 | 97.4075 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.4354 | 88.0268 | 60 | 90 | 97.417 | 87.9371 | 59.9703 | 90
97.4115 | 35.2131 | 60.03 | 36.6 | 97.3911 | 51.7048 | 60.02 | 54.4 | 97.4158 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.4437 | 88.028 | 60 | 90 | 97.4253 | 87.9371 | 59.9705 | 90
97.4199 | 35.2194 | 60.03 | 36.6 | 97.3994 | 51.7068 | 60.02 | 54.4 | 97.4242 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.452 | 88.0293 | 60 | 90 | 97.4337 | 87.9371 | 59.9706 | 90
97.4282 | 35.2256 | 60.03 | 36.6 | 97.4077 | 51.7078 | 60.02 | 54.4 | 97.4325 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.4603 | 88.0305 | 60 | 90 | 97.442 | 87.9371 | 59.9708 | 90
97.4365 | 35.2319 | 60.03 | 36.6 | 97.416 | 51.7088 | 60.02 | 54.4 | 97.4409 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.4687 | 88.0317 | 60 | 90 | 97.4503 | 87.9371 | 59.971 | 90
97.4449 | 35.2382 | 60.03 | 36.6 | 97.4244 | 51.7098 | 60.02 | 54.4 | 97.4492 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.477 | 88.0335 | 60 | 90 | 97.4586 | 87.9371 | 59.9711 | 90
97.4532 | 35.2501 | 60.03 | 36.6 | 97.4327 | 51.7108 | 60.02 | 54.4 | 97.4575 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.4854 | 88.0354 | 60 | 90 | 97.467 | 87.9371 | 59.9713 | 90
97.4615 | 35.2619 | 60.03 | 36.6 | 97.441 | 51.7096 | 60.02 | 54.4 | 97.4658 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.4937 | 88.0402 | 60 | 90 | 97.4753 | 87.9371 | 59.9715 | 90
97.4698 | 35.2675 | 60.03 | 36.6 | 97.4493 | 51.7084 | 60.02 | 54.4 | 97.4742 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.502 | 88.045 | 60 | 90 | 97.4836 | 87.9371 | 59.9716 | 90
97.4782 | 35.273 | 60.03 | 36.6 | 97.4577 | 51.7072 | 60.02 | 54.4 | 97.4825 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.5103 | 88.0507 | 60 | 90 | 97.4921 | 87.9371 | 59.9718 | 90
97.4865 | 35.2785 | 60.03 | 36.6 | 97.466 | 51.7059 | 60.02 | 54.4 | 97.4908 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.5187 | 88.0564 | 60 | 90 | 97.5004 | 87.9371 | 59.972 | 90
97.4948 | 35.284 | 60.03 | 36.6 | 97.4743 | 51.705 | 60.02 | 54.4 | 97.4992 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.527 | 88.06 | 60 | 90 | 97.5087 | 87.9371 | 59.9721 | 90
97.5031 | 35.2895 | 60.03 | 36.6 | 97.4827 | 51.704 | 60.02 | 54.4 | 97.5075 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.5353 | 88.0636 | 60 | 90 | 97.5171 | 87.9371 | 59.9723 | 90
97.5115 | 35.295 | 60.03 | 36.6 | 97.491 | 51.703 | 60.02 | 54.4 | 97.5159 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.5437 | 88.0694 | 60 | 90 | 97.5254 | 87.9371 | 59.9725 | 90
97.5198 | 35.3005 | 60.03 | 36.6 | 97.4993 | 51.702 | 60.02 | 54.4 | 97.5242 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.552 | 88.0752 | 60 | 90 | 97.5337 | 87.9371 | 59.9726 | 90
97.5281 | 35.3059 | 60.03 | 36.6 | 97.5076 | 51.7041 | 60.02 | 54.4 | 97.5325 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.5604 | 88.0805 | 60 | 90 | 97.542 | 87.9371 | 59.9728 | 90
97.5365 | 35.3058 | 60.03 | 36.6 | 97.516 | 51.7062 | 60.02 | 54.4 | 97.5408 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.5687 | 88.0857 | 60 | 90 | 97.5504 | 87.9371 | 59.973 | 90
97.5448 | 35.3058 | 60.03 | 36.6 | 97.5243 | 51.7086 | 60.02 | 54.4 | 97.5492 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.577 | 88.0885 | 60 | 90 | 97.5587 | 87.9371 | 59.9731 | 90
97.5531 | 35.3057 | 60.03 | 36.6 | 97.5327 | 51.711 | 60.02 | 54.4 | 97.5575 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.5853 | 88.0913 | 60 | 90 | 97.567 | 87.9371 | 59.9733 | 90
97.5614 | 35.3056 | 60.03 | 36.6 | 97.541 | 51.7119 | 60.02 | 54.4 | 97.5659 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.5937 | 88.0936 | 60 | 90 | 97.5754 | 87.9371 | 59.9735 | 90
97.5698 | 35.3056 | 60.03 | 36.6 | 97.5493 | 51.7128 | 60.02 | 54.4 | 97.5742 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.602 | 88.0959 | 60 | 90 | 97.5837 | 87.9371 | 59.9736 | 90
97.5781 | 35.3055 | 60.03 | 36.6 | 97.5576 | 51.713 | 60.02 | 54.4 | 97.5825 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.6104 | 88.1003 | 60 | 90 | 97.592 | 87.9371 | 59.9738 | 90
97.5865 | 35.3055 | 60.03 | 36.6 | 97.566 | 51.7132 | 60.02 | 54.4 | 97.5909 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.6187 | 88.1047 | 60 | 90 | 97.6005 | 87.9371 | 59.974 | 90
97.5948 | 35.3055 | 60.03 | 36.6 | 97.5743 | 51.7195 | 60.02 | 54.4 | 97.5992 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.627 | 88.1069 | 60 | 90 | 97.6088 | 87.9372 | 59.9741 | 90
97.6031 | 35.3048 | 60.03 | 36.6 | 97.5826 | 51.7259 | 60.02 | 54.4 | 97.6075 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.6353 | 88.1091 | 60 | 90 | 97.6171 | 87.9372 | 59.9743 | 90
97.6114 | 35.3041 | 60.03 | 36.6 | 97.5909 | 51.7292 | 60.02 | 54.4 | 97.6158 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.6437 | 88.1112 | 60 | 90 | 97.6254 | 87.9372 | 59.9745 | 90
97.6197 | 35.3021 | 60.03 | 36.6 | 97.5992 | 51.7325 | 60.02 | 54.4 | 97.6242 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.652 | 88.1134 | 60 | 90 | 97.6338 | 87.9372 | 59.9746 | 90
97.6281 | 35.3 | 60.03 | 36.6 | 97.6076 | 51.7357 | 60.02 | 54.4 | 97.6325 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.6603 | 88.1159 | 60 | 90 | 97.6421 | 87.9372 | 59.9748 | 90
97.6364 | 35.2979 | 60.03 | 36.6 | 97.6159 | 51.739 | 60.02 | 54.4 | 97.6409 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.6687 | 88.1184 | 60 | 90 | 97.6504 | 87.9372 | 59.975 | 90
97.6447 | 35.2958 | 60.03 | 36.6 | 97.6243 | 51.7435 | 60.02 | 54.4 | 97.6492 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.677 | 88.1214 | 60 | 90 | 97.6588 | 87.9372 | 59.9751 | 90
97.653 | 35.2937 | 60.03 | 36.6 | 97.6326 | 51.748 | 60.02 | 54.4 | 97.6575 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.6854 | 88.1244 | 60 | 90 | 97.6671 | 87.9372 | 59.9753 | 90
97.6614 | 35.2916 | 60.03 | 36.6 | 97.6409 | 51.752 | 60.02 | 54.4 | 97.6659 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.6937 | 88.1253 | 60 | 90 | 97.6754 | 87.9372 | 59.9755 | 90
97.6697 | 35.2896 | 60.03 | 36.6 | 97.6492 | 51.7561 | 60.02 | 54.4 | 97.6742 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.702 | 88.1262 | 60 | 90 | 97.6838 | 87.9372 | 59.9756 | 90
97.6781 | 35.2875 | 60.03 | 36.6 | 97.6576 | 51.7574 | 60.02 | 54.4 | 97.6826 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.7103 | 88.1272 | 60 | 90 | 97.6921 | 87.9372 | 59.9758 | 90
97.6864 | 35.2861 | 60.03 | 36.6 | 97.6659 | 51.7587 | 60.02 | 54.4 | 97.6909 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.7187 | 88.1281 | 60 | 90 | 97.7004 | 87.9372 | 59.976 | 90
97.6947 | 35.2847 | 60.03 | 36.6 | 97.6743 | 51.7599 | 60.02 | 54.4 | 97.6992 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.727 | 88.1295 | 60 | 90 | 97.7087 | 87.9372 | 59.9761 | 90
97.703 | 35.2854 | 60.03 | 36.6 | 97.6826 | 51.7612 | 60.02 | 54.4 | 97.7075 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.7354 | 88.131 | 60 | 90 | 97.7172 | 87.9372 | 59.9763 | 90
97.7113 | 35.2861 | 60.03 | 36.6 | 97.6909 | 51.7624 | 60.02 | 54.4 | 97.7159 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.7437 | 88.1338 | 60 | 90 | 97.7255 | 87.9372 | 59.9765 | 90
97.7197 | 35.2868 | 60.03 | 36.6 | 97.6992 | 51.7636 | 60.02 | 54.4 | 97.7242 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.752 | 88.1367 | 60 | 90 | 97.7338 | 87.9372 | 59.9766 | 90
97.728 | 35.2875 | 60.03 | 36.6 | 97.7076 | 51.7672 | 60.02 | 54.4 | 97.7325 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.7603 | 88.14 | 60 | 90 | 97.7422 | 87.9372 | 59.9768 | 90
97.7364 | 35.2909 | 60.03 | 36.6 | 97.7159 | 51.7708 | 60.02 | 54.4 | 97.7408 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.7687 | 88.1433 | 60 | 90 | 97.7505 | 87.9378 | 59.977 | 90
97.7447 | 35.2943 | 60.03 | 36.6 | 97.7242 | 51.7759 | 60.02 | 54.4 | 97.7492 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.777 | 88.1466 | 60 | 90 | 97.7588 | 87.9384 | 59.9771 | 90
97.753 | 35.2975 | 60.03 | 36.6 | 97.7325 | 51.7809 | 60.02 | 54.4 | 97.7576 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.7853 | 88.15 | 60 | 90 | 97.7672 | 87.9403 | 59.9773 | 90
97.7613 | 35.3007 | 60.03 | 36.6 | 97.7408 | 51.783 | 60.02 | 54.4 | 97.7659 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.7937 | 88.1536 | 60 | 90 | 97.7755 | 87.9421 | 59.9775 | 90
97.7697 | 35.304 | 60.03 | 36.6 | 97.7492 | 51.785 | 60.02 | 54.4 | 97.7742 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.802 | 88.1573 | 60 | 90 | 97.7838 | 87.944 | 59.9776 | 90
97.778 | 35.3072 | 60.03 | 36.6 | 97.7575 | 51.7857 | 60.02 | 54.4 | 97.7825 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.8104 | 88.1605 | 60 | 90 | 97.7921 | 87.9458 | 59.9778 | 90
97.7863 | 35.3098 | 60.03 | 36.6 | 97.7659 | 51.7864 | 60.02 | 54.4 | 97.7909 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.8187 | 88.1637 | 60 | 90 | 97.8005 | 87.9489 | 59.978 | 90
97.7946 | 35.3123 | 60.03 | 36.6 | 97.7742 | 51.7873 | 60.02 | 54.4 | 97.7992 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.827 | 88.1646 | 60 | 90 | 97.8088 | 87.952 | 59.9781 | 90
97.8029 | 35.3148 | 60.03 | 36.6 | 97.7825 | 51.7881 | 60.02 | 54.4 | 97.8076 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.8353 | 88.1655 | 60 | 90 | 97.8171 | 87.9616 | 59.9783 | 90
97.8113 | 35.3174 | 60.03 | 36.6 | 97.7908 | 51.7858 | 60.02 | 54.4 | 97.8159 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.8437 | 88.169 | 60 | 90 | 97.8256 | 87.9712 | 59.9785 | 90
97.8196 | 35.3172 | 60.03 | 36.6 | 97.7992 | 51.7836 | 60.02 | 54.4 | 97.8242 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.852 | 88.1726 | 60 | 90 | 97.8339 | 87.9802 | 59.9786 | 90
97.828 | 35.3171 | 60.03 | 36.6 | 97.8075 | 51.7807 | 60.02 | 54.4 | 97.8326 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.8604 | 88.1753 | 60 | 90 | 97.8422 | 87.9892 | 59.9788 | 90
97.8363 | 35.3221 | 60.03 | 36.6 | 97.8159 | 51.7779 | 60.02 | 54.4 | 97.8409 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.8687 | 88.178 | 60 | 90 | 97.8506 | 88.0013 | 59.979 | 90
97.8446 | 35.3272 | 60.03 | 36.6 | 97.8242 | 51.775 | 60.02 | 54.4 | 97.8492 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.877 | 88.1803 | 60 | 90 | 97.8589 | 88.0133 | 59.9791 | 90
97.8529 | 35.3322 | 60.03 | 36.6 | 97.8325 | 51.7722 | 60.02 | 54.4 | 97.8575 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.8853 | 88.1826 | 60 | 90 | 97.8672 | 88.0254 | 59.9793 | 90
97.8613 | 35.3373 | 60.03 | 36.6 | 97.8408 | 51.7721 | 60.02 | 54.4 | 97.8659 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.8937 | 88.1849 | 60 | 90 | 97.8755 | 88.0374 | 59.9795 | 90
97.8696 | 35.3416 | 60.03 | 36.6 | 97.8492 | 51.7721 | 60.02 | 54.4 | 97.8742 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.902 | 88.1872 | 60 | 90 | 97.8839 | 88.0482 | 59.9796 | 90
97.878 | 35.3459 | 60.03 | 36.6 | 97.8575 | 51.7718 | 60.02 | 54.4 | 97.8826 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.9103 | 88.1895 | 60 | 90 | 97.8922 | 88.0591 | 59.9798 | 90
97.8863 | 35.3494 | 60.03 | 36.6 | 97.8658 | 51.7715 | 60.02 | 54.4 | 97.8909 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.9187 | 88.1918 | 60 | 90 | 97.9005 | 88.0633 | 59.98 | 90
97.8946 | 35.3528 | 60.03 | 36.6 | 97.8741 | 51.7715 | 60.02 | 54.4 | 97.8992 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.927 | 88.191 | 60 | 90 | 97.9089 | 88.0676 | 59.9801 | 90
97.9029 | 35.3563 | 60.03 | 36.6 | 97.8824 | 51.7715 | 60.02 | 54.4 | 97.9075 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.9354 | 88.1902 | 60 | 90 | 97.9172 | 88.0732 | 59.9803 | 90
97.9112 | 35.3598 | 60.03 | 36.6 | 97.8908 | 51.772 | 60.02 | 54.4 | 97.9159 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.9437 | 88.1903 | 60 | 90 | 97.9255 | 88.0788 | 59.9805 | 90
97.9196 | 35.3582 | 60.03 | 36.6 | 97.8991 | 51.7726 | 60.02 | 54.4 | 97.9243 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.952 | 88.1904 | 60 | 90 | 97.934 | 88.0814 | 59.9806 | 90
97.9279 | 35.3566 | 60.03 | 36.6 | 97.9075 | 51.7731 | 60.02 | 54.4 | 97.9326 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.9603 | 88.1904 | 60 | 90 | 97.9423 | 88.084 | 59.9808 | 90
97.9362 | 35.3543 | 60.03 | 36.6 | 97.9158 | 51.7736 | 60.02 | 54.4 | 97.9409 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.9687 | 88.1905 | 60 | 90 | 97.9506 | 88.0875 | 59.981 | 90
97.9445 | 35.3521 | 60.03 | 36.6 | 97.9241 | 51.7704 | 60.02 | 54.4 | 97.9492 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.977 | 88.1906 | 60 | 90 | 97.9589 | 88.091 | 59.9811 | 90
97.9529 | 35.3506 | 60.03 | 36.6 | 97.9324 | 51.7672 | 60.02 | 54.4 | 97.9576 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.9854 | 88.1906 | 60 | 90 | 97.9673 | 88.0945 | 59.9813 | 90
97.9612 | 35.349 | 60.03 | 36.6 | 97.9408 | 51.7676 | 60.02 | 54.4 | 97.9659 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 97.9937 | 88.1907 | 60 | 90 | 97.9756 | 88.0981 | 59.9815 | 90
97.9696 | 35.3534 | 60.03 | 36.6 | 97.9491 | 51.768 | 60.02 | 54.4 | 97.9742 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 98.002 | 88.1908 | 60 | 90 | 97.9839 | 88.1015 | 59.9816 | 90
97.9779 | 35.3577 | 60.03 | 36.6 | 97.9575 | 51.7724 | 60.02 | 54.4 | 97.9825 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 98.0104 | 88.1908 | 60 | 90 | 97.9923 | 88.1048 | 59.9818 | 90
97.9862 | 35.3621 | 60.03 | 36.6 | 97.9658 | 51.7768 | 60.02 | 54.4 | 97.9909 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 98.0187 | 88.1909 | 60 | 90 | 98.0006 | 88.1085 | 59.982 | 90
97.9945 | 35.3664 | 60.03 | 36.6 | 97.9741 | 51.7807 | 60.02 | 54.4 | 97.9992 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 98.027 | 88.1909 | 60 | 90 | 98.0089 | 88.1122 | 59.9821 | 90
98.0028 | 35.3707 | 60.03 | 36.6 | 97.9824 | 51.7845 | 60.02 | 54.4 | 98.0076 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 98.0353 | 88.1909 | 60 | 90 | 98.0173 | 88.1146 | 59.9823 | 90
98.0112 | 35.3751 | 60.03 | 36.6 | 97.9908 | 51.7877 | 60.02 | 54.4 | 98.0159 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 98.0437 | 88.1909 | 60 | 90 | 98.0256 | 88.1171 | 59.9825 | 90
98.0195 | 35.3799 | 60.03 | 36.6 | 97.9991 | 51.7909 | 60.02 | 54.4 | 98.0242 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 98.052 | 88.1909 | 60 | 90 | 98.0339 | 88.1186 | 59.9826 | 90
98.0279 | 35.3848 | 60.03 | 36.6 | 98.0074 | 51.7964 | 60.02 | 54.4 | 98.0326 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 98.0604 | 88.1909 | 60 | 90 | 98.0422 | 88.1201 | 59.9828 | 90
98.0362 | 35.3897 | 60.03 | 36.6 | 98.0157 | 51.8019 | 60.02 | 54.4 | 98.0409 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 98.0687 | 88.1909 | 60 | 90 | 98.0507 | 88.1202 | 59.983 | 90
98.0445 | 35.3945 | 60.03 | 36.6 | 98.024 | 51.8068 | 60.02 | 54.4 | 98.0493 | 70.0516 | 59.99 | 72.2 | 98.077 | 88.1909 | 60 | 90 | 98.059 | 88.1202 | 59.9831 | 90
98.0528 | 35.3944 | 60.03 | 36.6 | 98.0324 | 51.8118 | 60.02 | 54.4 | 98.0576 | 70.0529 | 59.99 | 72.2 | 98.0853 | 88.1909 | 60 | 90 | 98.0673 | 88.1194 | 59.9833 | 90
98.0612 | 35.3942 | 60.03 | 36.6 | 98.0407 | 51.8134 | 60.02 | 54.4 | 98.0659 | 70.0542 | 59.99 | 72.2 | 98.0937 | 88.1906 | 60 | 90 | 98.0757 | 88.1186 | 59.9835 | 90
98.0695 | 35.394 | 60.03 | 36.6 | 98.0491 | 51.815 | 60.02 | 54.4 | 98.0742 | 70.0564 | 59.99 | 72.2 | 98.102 | 88.1902 | 60 | 90 | 98.084 | 88.1173 | 59.9836 | 90
98.0779 | 35.3939 | 60.03 | 36.6 | 98.0574 | 51.8172 | 60.02 | 54.4 | 98.0826 | 70.0586 | 59.99 | 72.2 | 98.1104 | 88.1899 | 60 | 90 | 98.0923 | 88.116 | 59.9838 | 90
98.0862 | 35.3984 | 60.03 | 36.6 | 98.0657 | 51.8194 | 60.02 | 54.4 | 98.0909 | 70.0607 | 59.99 | 72.2 | 98.1187 | 88.1896 | 60 | 90 | 98.1007 | 88.1148 | 59.984 | 90
98.0945 | 35.4029 | 60.03 | 36.6 | 98.074 | 51.8222 | 60.02 | 54.4 | 98.0992 | 70.0629 | 59.99 | 72.2 | 98.127 | 88.1927 | 60 | 90 | 98.109 | 88.1135 | 59.9841 | 90
98.1028 | 35.4075 | 60.03 | 36.6 | 98.0824 | 51.8251 | 60.02 | 54.4 | 98.1076 | 70.0651 | 59.99 | 72.2 | 98.1354 | 88.1958 | 60 | 90 | 98.1173 | 88.1117 | 59.9843 | 90
98.1111 | 35.4122 | 60.03 | 36.6 | 98.0907 | 51.8279 | 60.02 | 54.4 | 98.1159 | 70.0672 | 59.99 | 72.2 | 98.1437 | 88.2025 | 60 | 90 | 98.1256 | 88.1098 | 59.9845 | 90
98.1195 | 35.4168 | 60.03 | 36.6 | 98.0991 | 51.8308 | 60.02 | 54.4 | 98.1243 | 70.075 | 59.99 | 72.2 | 98.152 | 88.2093 | 60 | 90 | 98.134 | 88.1094 | 59.9846 | 90
98.1278 | 35.4215 | 60.03 | 36.6 | 98.1074 | 51.8307 | 60.02 | 54.4 | 98.1326 | 70.0828 | 59.99 | 72.2 | 98.1603 | 88.2153 | 60 | 90 | 98.1423 | 88.109 | 59.9848 | 90
98.1361 | 35.426 | 60.03 | 36.6 | 98.1157 | 51.8306 | 60.02 | 54.4 | 98.1409 | 70.0947 | 59.99 | 72.2 | 98.1687 | 88.2214 | 60 | 90 | 98.1506 | 88.1096 | 59.985 | 90
98.1444 | 35.4305 | 60.03 | 36.6 | 98.124 | 51.8304 | 60.02 | 54.4 | 98.1492 | 70.1067 | 59.99 | 72.2 | 98.177 | 88.2277 | 60 | 90 | 98.1591 | 88.1102 | 59.9851 | 90
98.1528 | 35.435 | 60.03 | 36.6 | 98.1324 | 51.8303 | 60.02 | 54.4 | 98.1576 | 70.1177 | 59.99 | 72.2 | 98.1854 | 88.2341 | 60 | 90 | 98.1674 | 88.11 | 59.9853 | 90
98.1611 | 35.4395 | 60.03 | 36.6 | 98.1407 | 51.8316 | 60.02 | 54.4 | 98.1659 | 70.1288 | 59.99 | 72.2 | 98.1937 | 88.2404 | 60 | 90 | 98.1757 | 88.1097 | 59.9855 | 90
98.1695 | 35.4394 | 60.03 | 36.6 | 98.149 | 51.8329 | 60.02 | 54.4 | 98.1743 | 70.1398 | 59.99 | 72.2 | 98.202 | 88.2467 | 60 | 90 | 98.184 | 88.109 | 59.9856 | 90
98.1778 | 35.4392 | 60.03 | 36.6 | 98.1573 | 51.8341 | 60.02 | 54.4 | 98.1826 | 70.1509 | 59.99 | 72.2 | 98.2103 | 88.2497 | 60 | 90 | 98.1924 | 88.1083 | 59.9858 | 90
98.1861 | 35.4391 | 60.03 | 36.6 | 98.1657 | 51.8352 | 60.02 | 54.4 | 98.1909 | 70.162 | 59.99 | 72.2 | 98.2187 | 88.2526 | 60 | 90 | 98.2007 | 88.1081 | 59.986 | 90
98.1944 | 35.4389 | 60.03 | 36.6 | 98.174 | 51.8384 | 60.02 | 54.4 | 98.1993 | 70.173 | 59.99 | 72.2 | 98.227 | 88.2518 | 60 | 90 | 98.209 | 88.108 | 59.9861 | 90
98.2027 | 35.4388 | 60.03 | 36.6 | 98.1824 | 51.8417 | 60.02 | 54.4 | 98.2076 | 70.1784 | 59.99 | 72.2 | 98.2354 | 88.2511 | 60 | 90 | 98.2174 | 88.1079 | 59.9863 | 90
98.2111 | 35.4386 | 60.03 | 36.6 | 98.1907 | 51.845 | 60.02 | 54.4 | 98.2159 | 70.1838 | 59.99 | 72.2 | 98.2437 | 88.251 | 60 | 90 | 98.2257 | 88.1077 | 59.9865 | 90
98.2194 | 35.4382 | 60.03 | 36.6 | 98.199 | 51.8484 | 60.02 | 54.4 | 98.2242 | 70.1838 | 59.99 | 72.2 | 98.252 | 88.251 | 60 | 90 | 98.234 | 88.1065 | 59.9866 | 90
98.2278 | 35.4378 | 60.03 | 36.6 | 98.2073 | 51.8516 | 60.02 | 54.4 | 98.2326 | 70.1838 | 59.99 | 72.2 | 98.2604 | 88.251 | 60 | 90 | 98.2424 | 88.1052 | 59.9868 | 90
98.2361 | 35.4375 | 60.03 | 36.6 | 98.2157 | 51.8547 | 60.02 | 54.4 | 98.2409 | 70.1838 | 59.99 | 72.2 | 98.2687 | 88.251 | 60 | 90 | 98.2507 | 88.1046 | 59.987 | 90
98.2444 | 35.4371 | 60.03 | 36.6 | 98.224 | 51.8563 | 60.02 | 54.4 | 98.2493 | 70.1838 | 59.99 | 72.2 | 98.277 | 88.251 | 60 | 90 | 98.259 | 88.104 | 59.9871 | 90
98.2527 | 35.4361 | 60.03 | 36.6 | 98.2323 | 51.8578 | 60.02 | 54.4 | 98.2576 | 70.1855 | 59.99 | 72.2 | 98.2853 | 88.251 | 60 | 90 | 98.2673 | 88.1038 | 59.9873 | 90
98.2611 | 35.435 | 60.03 | 36.6 | 98.2407 | 51.8595 | 60.02 | 54.4 | 98.2659 | 70.1872 | 59.99 | 72.2 | 98.2937 | 88.251 | 60 | 90 | 98.2758 | 88.1036 | 59.9875 | 90
98.2694 | 35.434 | 60.03 | 36.6 | 98.249 | 51.8612 | 60.02 | 54.4 | 98.2742 | 70.1889 | 59.99 | 72.2 | 98.302 | 88.251 | 60 | 90 | 98.2841 | 88.106 | 59.9876 | 90
98.2777 | 35.433 | 60.03 | 36.6 | 98.2573 | 51.8608 | 60.02 | 54.4 | 98.2826 | 70.1906 | 59.99 | 72.2 | 98.3104 | 88.251 | 60 | 90 | 98.2924 | 88.1085 | 59.9878 | 90
98.286 | 35.432 | 60.03 | 36.6 | 98.2656 | 51.8604 | 60.02 | 54.4 | 98.291 | 70.1923 | 59.99 | 72.2 | 98.3187 | 88.251 | 60 | 90 | 98.3008 | 88.111 | 59.988 | 90
98.2943 | 35.431 | 60.03 | 36.6 | 98.274 | 51.8615 | 60.02 | 54.4 | 98.2993 | 70.194 | 59.99 | 72.2 | 98.327 | 88.251 | 60 | 90 | 98.3091 | 88.1134 | 59.9881 | 90
98.3027 | 35.436 | 60.03 | 36.6 | 98.2823 | 51.8625 | 60.02 | 54.4 | 98.3076 | 70.1957 | 59.99 | 72.2 | 98.3353 | 88.251 | 60 | 90 | 98.3174 | 88.117 | 59.9883 | 90
98.311 | 35.441 | 60.03 | 36.6 | 98.2906 | 51.8637 | 60.02 | 54.4 | 98.3159 | 70.1974 | 59.99 | 72.2 | 98.3437 | 88.251 | 60 | 90 | 98.3257 | 88.1205 | 59.9885 | 90
98.3194 | 35.446 | 60.03 | 36.6 | 98.299 | 51.8649 | 60.02 | 54.4 | 98.3243 | 70.1991 | 59.99 | 72.2 | 98.352 | 88.251 | 60 | 90 | 98.3341 | 88.1232 | 59.9886 | 90
98.3277 | 35.451 | 60.03 | 36.6 | 98.3073 | 51.8662 | 60.02 | 54.4 | 98.3326 | 70.2008 | 59.99 | 72.2 | 98.3604 | 88.251 | 60 | 90 | 98.3424 | 88.1259 | 59.9888 | 90
98.336 | 35.4559 | 60.03 | 36.6 | 98.3156 | 51.8676 | 60.02 | 54.4 | 98.3409 | 70.2008 | 59.99 | 72.2 | 98.3687 | 88.251 | 60 | 90 | 98.3507 | 88.1286 | 59.989 | 90
98.3443 | 35.4607 | 60.03 | 36.6 | 98.324 | 51.8689 | 60.02 | 54.4 | 98.3492 | 70.2008 | 59.99 | 72.2 | 98.377 | 88.251 | 60 | 90 | 98.3591 | 88.1312 | 59.9891 | 90
98.3527 | 35.4656 | 60.03 | 36.6 | 98.3323 | 51.8702 | 60.02 | 54.4 | 98.3576 | 70.2008 | 59.99 | 72.2 | 98.3854 | 88.251 | 60 | 90 | 98.3674 | 88.1308 | 59.9893 | 90
98.361 | 35.4705 | 60.03 | 36.6 | 98.3406 | 51.8715 | 60.02 | 54.4 | 98.3659 | 70.2008 | 59.99 | 72.2 | 98.3937 | 88.251 | 60 | 90 | 98.3757 | 88.1304 | 59.9895 | 90
98.3693 | 35.4754 | 60.03 | 36.6 | 98.3489 | 51.8729 | 60.02 | 54.4 | 98.3743 | 70.2008 | 59.99 | 72.2 | 98.402 | 88.251 | 60 | 90 | 98.384 | 88.1353 | 59.9896 | 90
98.3777 | 35.4802 | 60.03 | 36.6 | 98.3573 | 51.8747 | 60.02 | 54.4 | 98.3826 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.4103 | 88.251 | 60 | 90 | 98.3925 | 88.1401 | 59.9898 | 90
98.386 | 35.4795 | 60.03 | 36.6 | 98.3656 | 51.8766 | 60.02 | 54.4 | 98.3909 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.4187 | 88.251 | 60 | 90 | 98.4008 | 88.145 | 59.99 | 90
98.3943 | 35.4788 | 60.03 | 36.6 | 98.374 | 51.8783 | 60.02 | 54.4 | 98.3993 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.427 | 88.251 | 60 | 90 | 98.4091 | 88.1499 | 59.99 | 90
98.4026 | 35.478 | 60.03 | 36.6 | 98.3823 | 51.88 | 60.02 | 54.4 | 98.4076 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.4354 | 88.251 | 60 | 90 | 98.4174 | 88.1547 | 59.99 | 90
98.411 | 35.4773 | 60.03 | 36.6 | 98.3906 | 51.8813 | 60.02 | 54.4 | 98.416 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.4437 | 88.251 | 60 | 90 | 98.4258 | 88.1596 | 59.99 | 90
98.4193 | 35.4773 | 60.03 | 36.6 | 98.3989 | 51.8827 | 60.02 | 54.4 | 98.4243 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.452 | 88.251 | 60 | 90 | 98.4341 | 88.1645 | 59.99 | 90
98.4276 | 35.4773 | 60.03 | 36.6 | 98.4073 | 51.884 | 60.02 | 54.4 | 98.4326 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.4603 | 88.251 | 60 | 90 | 98.4424 | 88.1694 | 59.99 | 90
98.4359 | 35.4767 | 60.03 | 36.6 | 98.4156 | 51.8853 | 60.02 | 54.4 | 98.4409 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.4687 | 88.251 | 60 | 90 | 98.4508 | 88.1748 | 59.99 | 90
98.4443 | 35.476 | 60.03 | 36.6 | 98.424 | 51.8867 | 60.02 | 54.4 | 98.4493 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.477 | 88.251 | 60 | 90 | 98.4591 | 88.1802 | 59.99 | 90
98.4526 | 35.4748 | 60.03 | 36.6 | 98.4323 | 51.888 | 60.02 | 54.4 | 98.4576 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.4854 | 88.2509 | 60 | 90 | 98.4674 | 88.1803 | 59.99 | 90
98.4609 | 35.4736 | 60.03 | 36.6 | 98.4406 | 51.8874 | 60.02 | 54.4 | 98.4659 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.4937 | 88.2509 | 60 | 90 | 98.4757 | 88.1804 | 59.99 | 90
98.4693 | 35.4724 | 60.03 | 36.6 | 98.4489 | 51.8868 | 60.02 | 54.4 | 98.4743 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.502 | 88.2509 | 60 | 90 | 98.4841 | 88.1778 | 59.99 | 90
98.4776 | 35.4711 | 60.03 | 36.6 | 98.4572 | 51.89 | 60.02 | 54.4 | 98.4826 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.5104 | 88.2508 | 60 | 90 | 98.4924 | 88.1751 | 59.99 | 90
98.4859 | 35.4699 | 60.03 | 36.6 | 98.4656 | 51.8932 | 60.02 | 54.4 | 98.491 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.5187 | 88.2508 | 60 | 90 | 98.5007 | 88.1742 | 59.99 | 90
98.4942 | 35.4687 | 60.03 | 36.6 | 98.4739 | 51.8981 | 60.02 | 54.4 | 98.4993 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.527 | 88.2508 | 60 | 90 | 98.5092 | 88.1733 | 59.99 | 90
98.5026 | 35.4675 | 60.03 | 36.6 | 98.4822 | 51.9029 | 60.02 | 54.4 | 98.5076 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.5353 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.5175 | 88.1724 | 59.99 | 90
98.5109 | 35.4662 | 60.03 | 36.6 | 98.4905 | 51.9078 | 60.02 | 54.4 | 98.5159 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.5437 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.5258 | 88.1715 | 59.99 | 90
98.5193 | 35.4656 | 60.03 | 36.6 | 98.4989 | 51.9127 | 60.02 | 54.4 | 98.5243 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.552 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.5341 | 88.1705 | 59.99 | 90
98.5276 | 35.465 | 60.03 | 36.6 | 98.5072 | 51.9176 | 60.02 | 54.4 | 98.5326 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.5604 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.5425 | 88.1695 | 59.99 | 90
98.5359 | 35.465 | 60.03 | 36.6 | 98.5156 | 51.9225 | 60.02 | 54.4 | 98.541 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.5687 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.5508 | 88.1711 | 59.99 | 90
98.5442 | 35.465 | 60.03 | 36.6 | 98.5239 | 51.9274 | 60.02 | 54.4 | 98.5493 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.577 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.5591 | 88.1728 | 59.99 | 90
98.5525 | 35.465 | 60.03 | 36.6 | 98.5322 | 51.9323 | 60.02 | 54.4 | 98.5576 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.5853 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.5675 | 88.1797 | 59.99 | 90
98.5609 | 35.465 | 60.03 | 36.6 | 98.5405 | 51.937 | 60.02 | 54.4 | 98.566 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.5937 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.5758 | 88.1867 | 59.99 | 90
98.5692 | 35.4647 | 60.03 | 36.6 | 98.5489 | 51.9417 | 60.02 | 54.4 | 98.5743 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.602 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.5841 | 88.1908 | 59.99 | 90
98.5775 | 35.4643 | 60.03 | 36.6 | 98.5572 | 51.9452 | 60.02 | 54.4 | 98.5826 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.6104 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.5924 | 88.195 | 59.99 | 90
98.5858 | 35.4639 | 60.03 | 36.6 | 98.5656 | 51.9487 | 60.02 | 54.4 | 98.5909 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.6187 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.6008 | 88.1992 | 59.99 | 90
98.5942 | 35.4636 | 60.03 | 36.6 | 98.5739 | 51.9515 | 60.02 | 54.4 | 98.5993 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.627 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.6091 | 88.2034 | 59.99 | 90
98.6025 | 35.4632 | 60.03 | 36.6 | 98.5822 | 51.9543 | 60.02 | 54.4 | 98.6076 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.6354 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.6174 | 88.2076 | 59.99 | 90
98.6109 | 35.4628 | 60.03 | 36.6 | 98.5905 | 51.957 | 60.02 | 54.4 | 98.616 | 70.2009 | 59.99 | 72.2 | 98.6437 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.6257 | 88.2117 | 59.99 | 90
98.6192 | 35.4624 | 60.03 | 36.6 | 98.5989 | 51.9598 | 60.02 | 54.4 | 98.6243 | 70.2055 | 59.99 | 72.2 | 98.652 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.6342 | 88.2132 | 59.99 | 90
98.6275 | 35.4621 | 60.03 | 36.6 | 98.6072 | 51.9625 | 60.02 | 54.4 | 98.6326 | 70.21 | 59.99 | 72.2 | 98.6603 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.6425 | 88.2147 | 59.99 | 90
98.6358 | 35.4617 | 60.03 | 36.6 | 98.6155 | 51.9651 | 60.02 | 54.4 | 98.641 | 70.2146 | 59.99 | 72.2 | 98.6687 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.6508 | 88.2136 | 59.99 | 90
98.6441 | 35.4613 | 60.03 | 36.6 | 98.6238 | 51.9639 | 60.02 | 54.4 | 98.6493 | 70.2192 | 59.99 | 72.2 | 98.677 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.6592 | 88.2126 | 59.99 | 90
98.6525 | 35.4613 | 60.03 | 36.6 | 98.6322 | 51.9626 | 60.02 | 54.4 | 98.6577 | 70.2237 | 60 | 72.2 | 98.6854 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.6675 | 88.2126 | 59.99 | 90
98.6608 | 35.4613 | 60.03 | 36.6 | 98.6405 | 51.9655 | 60.02 | 54.4 | 98.666 | 70.2283 | 60 | 72.2 | 98.6937 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.6758 | 88.2126 | 59.99 | 90
98.6692 | 35.4613 | 60.03 | 36.6 | 98.6489 | 51.9684 | 60.02 | 54.4 | 98.6743 | 70.2329 | 60 | 72.2 | 98.702 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.6841 | 88.2126 | 59.99 | 90
98.6775 | 35.4613 | 60.03 | 36.6 | 98.6572 | 51.9737 | 60.02 | 54.4 | 98.6826 | 70.2374 | 60 | 72.2 | 98.7103 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.6925 | 88.2126 | 59.99 | 90
98.6858 | 35.4613 | 60.03 | 36.6 | 98.6655 | 51.979 | 60.02 | 54.4 | 98.691 | 70.242 | 60 | 72.2 | 98.7187 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.7008 | 88.2126 | 59.99 | 90
98.6941 | 35.4613 | 60.03 | 36.6 | 98.6738 | 51.9832 | 60.02 | 54.4 | 98.6993 | 70.2466 | 60 | 72.2 | 98.727 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.7091 | 88.2126 | 59.99 | 90
98.7025 | 35.466 | 60.03 | 36.6 | 98.6821 | 51.9874 | 60.02 | 54.4 | 98.7076 | 70.2478 | 60 | 72.2 | 98.7354 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.7175 | 88.2145 | 59.99 | 90
98.7108 | 35.4707 | 60.03 | 36.6 | 98.6905 | 51.9909 | 60.02 | 54.4 | 98.7159 | 70.2489 | 60 | 72.2 | 98.7437 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.7258 | 88.2165 | 59.99 | 90
98.7191 | 35.4754 | 60.03 | 36.6 | 98.6988 | 51.9944 | 60.02 | 54.4 | 98.7243 | 70.2501 | 60 | 72.2 | 98.752 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.7341 | 88.2184 | 59.99 | 90
98.7274 | 35.4801 | 60.03 | 36.6 | 98.7072 | 51.999 | 60.02 | 54.4 | 98.7327 | 70.2513 | 60 | 72.2 | 98.7604 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.7424 | 88.2203 | 59.99 | 90
98.7357 | 35.4849 | 60.03 | 36.6 | 98.7155 | 52.0036 | 60.02 | 54.4 | 98.741 | 70.2525 | 60 | 72.2 | 98.7687 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.7509 | 88.2222 | 59.99 | 90
98.7441 | 35.4896 | 60.03 | 36.6 | 98.7238 | 52.0041 | 60.02 | 54.4 | 98.7493 | 70.2537 | 60 | 72.2 | 98.777 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.7592 | 88.2241 | 59.99 | 90
98.7524 | 35.5009 | 60.03 | 36.6 | 98.7321 | 52.0046 | 60.02 | 54.4 | 98.7576 | 70.2548 | 60 | 72.2 | 98.7853 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.7675 | 88.228 | 59.99 | 90
98.7608 | 35.5121 | 60.03 | 36.6 | 98.7405 | 52.0031 | 60.02 | 54.4 | 98.766 | 70.2558 | 60 | 72.2 | 98.7937 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.7759 | 88.2318 | 59.99 | 90
98.7691 | 35.5234 | 60.03 | 36.6 | 98.7488 | 52.0016 | 60.02 | 54.4 | 98.7743 | 70.2569 | 60 | 72.2 | 98.802 | 88.2507 | 60 | 90 | 98.7842 | 88.2356 | 59.99 | 90
98.7774 | 35.5347 | 60.03 | 36.6 | 98.7571 | 52 | 60.02 | 54.4 | 98.7827 | 70.2579 | 60 | 72.2 | 98.8104 | 88.2515 | 60 | 90 | 98.7925 | 88.2394 | 59.99 | 90
98.7857 | 35.5407 | 60.03 | 36.6 | 98.7654 | 51.9984 | 60.02 | 54.4 | 98.791 | 70.2578 | 60 | 72.2 | 98.8187 | 88.2523 | 60 | 90 | 98.8008 | 88.2413 | 59.99 | 90
98.7941 | 35.5467 | 60.03 | 36.6 | 98.7738 | 51.9974 | 60.02 | 54.4 | 98.7993 | 70.2577 | 60 | 72.2 | 98.827 | 88.2531 | 60 | 90 | 98.8092 | 88.2432 | 59.99 | 90
98.8024 | 35.5527 | 60.03 | 36.6 | 98.7821 | 51.9964 | 60.02 | 54.4 | 98.8076 | 70.2603 | 60 | 72.2 | 98.8353 | 88.2539 | 60 | 90 | 98.8175 | 88.2481 | 59.99 | 90
98.8108 | 35.5587 | 60.03 | 36.6 | 98.7905 | 51.9944 | 60.02 | 54.4 | 98.816 | 70.2628 | 60 | 72.2 | 98.8437 | 88.2547 | 60 | 90 | 98.8258 | 88.253 | 59.99 | 90
98.8191 | 35.5647 | 60.03 | 36.6 | 98.7988 | 51.9923 | 60.02 | 54.4 | 98.8243 | 70.2677 | 60 | 72.2 | 98.852 | 88.2554 | 60 | 90 | 98.8341 | 88.2579 | 59.99 | 90
98.8274 | 35.5706 | 60.03 | 36.6 | 98.8071 | 51.9903 | 60.02 | 54.4 | 98.8326 | 70.2725 | 60 | 72.2 | 98.8604 | 88.2572 | 60 | 90 | 98.8425 | 88.2628 | 59.99 | 90
98.8357 | 35.5696 | 60.03 | 36.6 | 98.8154 | 51.9883 | 60.02 | 54.4 | 98.841 | 70.2774 | 60 | 72.2 | 98.8687 | 88.2591 | 60 | 90 | 98.8508 | 88.2658 | 59.99 | 90
98.844 | 35.5686 | 60.03 | 36.6 | 98.8238 | 51.9869 | 60.02 | 54.4 | 98.8493 | 70.2823 | 60 | 72.2 | 98.877 | 88.2609 | 60 | 90 | 98.8591 | 88.2688 | 59.99 | 90
98.8524 | 35.5676 | 60.03 | 36.6 | 98.8321 | 51.9856 | 60.02 | 54.4 | 98.8577 | 70.287 | 60 | 72.2 | 98.8854 | 88.2628 | 60 | 90 | 98.8676 | 88.2718 | 59.99 | 90
98.8607 | 35.5666 | 60.03 | 36.6 | 98.8405 | 51.9854 | 60.02 | 54.4 | 98.866 | 70.2917 | 60 | 72.2 | 98.8937 | 88.2665 | 60 | 90 | 98.8759 | 88.2748 | 59.99 | 90
98.869 | 35.5662 | 60.03 | 36.6 | 98.8488 | 51.9852 | 60.02 | 54.4 | 98.8743 | 70.2964 | 60 | 72.2 | 98.902 | 88.2701 | 60 | 90 | 98.8842 | 88.2778 | 59.99 | 90
98.8773 | 35.5658 | 60.03 | 36.6 | 98.8571 | 51.9866 | 60.02 | 54.4 | 98.8826 | 70.3011 | 60 | 72.2 | 98.9103 | 88.2767 | 60 | 90 | 98.8925 | 88.2808 | 59.99 | 90
98.8857 | 35.5693 | 60.03 | 36.6 | 98.8654 | 51.988 | 60.02 | 54.4 | 98.891 | 70.3031 | 60 | 72.2 | 98.9187 | 88.2833 | 60 | 90 | 98.9009 | 88.2833 | 59.99 | 90
98.894 | 35.5727 | 60.03 | 36.6 | 98.8738 | 51.9896 | 60.02 | 54.4 | 98.8993 | 70.3051 | 60 | 72.2 | 98.927 | 88.2899 | 60 | 90 | 98.9092 | 88.2857 | 59.99 | 90
98.9024 | 35.5762 | 60.03 | 36.6 | 98.8821 | 51.9912 | 60.02 | 54.4 | 98.9077 | 70.3056 | 60 | 72.2 | 98.9354 | 88.2965 | 60 | 90 | 98.9175 | 88.2882 | 59.99 | 90
98.9107 | 35.5797 | 60.03 | 36.6 | 98.8904 | 51.9945 | 60.02 | 54.4 | 98.916 | 70.3061 | 60 | 72.2 | 98.9437 | 88.3021 | 60 | 90 | 98.9259 | 88.2906 | 59.99 | 90
98.919 | 35.5835 | 60.03 | 36.6 | 98.8987 | 51.9978 | 60.02 | 54.4 | 98.9243 | 70.3066 | 60 | 72.2 | 98.952 | 88.3076 | 60 | 90 | 98.9342 | 88.2931 | 59.99 | 90
98.9273 | 35.5874 | 60.03 | 36.6 | 98.907 | 52.0008 | 60.02 | 54.4 | 98.9327 | 70.3071 | 60 | 72.2 | 98.9603 | 88.3131 | 60 | 90 | 98.9425 | 88.2955 | 59.99 | 90
98.9356 | 35.5913 | 60.03 | 36.6 | 98.9154 | 52.0038 | 60.02 | 54.4 | 98.941 | 70.3079 | 60 | 72.2 | 98.9687 | 88.3186 | 60 | 90 | 98.9508 | 88.298 | 59.99 | 90
98.944 | 35.5952 | 60.03 | 36.6 | 98.9237 | 52.0075 | 60.01 | 54.4 | 98.9493 | 70.3086 | 60 | 72.2 | 98.977 | 88.3215 | 60 | 90 | 98.9592 | 88.3005 | 59.99 | 90
98.9523 | 35.599 | 60.03 | 36.6 | 98.9321 | 52.0112 | 60.01 | 54.4 | 98.9576 | 70.3124 | 60 | 72.2 | 98.9854 | 88.3244 | 60 | 90 | 98.9675 | 88.3029 | 59.99 | 90
98.9607 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 98.9404 | 52.0136 | 60.01 | 54.4 | 98.966 | 70.3163 | 60 | 72.2 | 98.9937 | 88.3244 | 60 | 90 | 98.9758 | 88.3054 | 59.99 | 90
98.969 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 98.9487 | 52.0159 | 60.01 | 54.4 | 98.9743 | 70.3201 | 60 | 72.2 | 99.002 | 88.3244 | 60 | 90 | 98.9841 | 88.3054 | 59.99 | 90
98.9773 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 98.957 | 52.021 | 60.01 | 54.4 | 98.9827 | 70.3239 | 60 | 72.2 | 99.0103 | 88.3244 | 60 | 90 | 98.9926 | 88.3054 | 59.99 | 90
98.9856 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 98.9654 | 52.026 | 60.01 | 54.4 | 98.991 | 70.3269 | 60 | 72.2 | 99.0187 | 88.3244 | 60 | 90 | 99.0009 | 88.3054 | 59.99 | 90
98.994 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 98.9737 | 52.0293 | 60.01 | 54.4 | 98.9993 | 70.33 | 60 | 72.2 | 99.027 | 88.3244 | 60 | 90 | 99.0092 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.0023 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 98.9821 | 52.0327 | 60.01 | 54.4 | 99.0077 | 70.3354 | 60 | 72.2 | 99.0353 | 88.3244 | 60 | 90 | 99.0176 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.0106 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 98.9904 | 52.036 | 60.01 | 54.4 | 99.016 | 70.3408 | 60 | 72.2 | 99.0437 | 88.3244 | 60 | 90 | 99.0259 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.019 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 98.9987 | 52.0393 | 60.01 | 54.4 | 99.0244 | 70.3478 | 60 | 72.2 | 99.052 | 88.3244 | 60 | 90 | 99.0342 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.0273 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 99.007 | 52.048 | 60.01 | 54.4 | 99.0327 | 70.3548 | 60 | 72.2 | 99.0604 | 88.326 | 60 | 90 | 99.0425 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.0356 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 99.0154 | 52.0567 | 60.01 | 54.4 | 99.041 | 70.3587 | 60 | 72.2 | 99.0687 | 88.3276 | 60 | 90 | 99.0509 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.0439 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 99.0237 | 52.0638 | 60.01 | 54.4 | 99.0493 | 70.3626 | 60 | 72.2 | 99.077 | 88.3315 | 60 | 90 | 99.0592 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.0523 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 99.032 | 52.0708 | 60.01 | 54.4 | 99.0577 | 70.3666 | 60 | 72.2 | 99.0853 | 88.3353 | 60 | 90 | 99.0675 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.0606 | 35.6028 | 60.03 | 36.6 | 99.0403 | 52.0752 | 60.01 | 54.4 | 99.066 | 70.3705 | 60 | 72.2 | 99.0937 | 88.3392 | 60 | 90 | 99.0759 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.0689 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 99.0487 | 52.0795 | 60.01 | 54.4 | 99.0743 | 70.3745 | 60 | 72.2 | 99.102 | 88.343 | 60 | 90 | 99.0842 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.0772 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 99.057 | 52.0836 | 60.01 | 54.4 | 99.0826 | 70.3784 | 60 | 72.2 | 99.1104 | 88.3469 | 60 | 90 | 99.0925 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.0856 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 99.0654 | 52.0877 | 60.01 | 54.4 | 99.091 | 70.38 | 60 | 72.2 | 99.1187 | 88.3507 | 60 | 90 | 99.1008 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.0939 | 35.6029 | 60.03 | 36.6 | 99.0737 | 52.0928 | 60.01 | 54.4 | 99.0993 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.127 | 88.3565 | 60 | 90 | 99.1093 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.1022 | 35.6024 | 60.03 | 36.6 | 99.082 | 52.0979 | 60.01 | 54.4 | 99.1077 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.1353 | 88.3623 | 60 | 90 | 99.1176 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.1106 | 35.602 | 60.03 | 36.6 | 99.0903 | 52.0979 | 60.01 | 54.4 | 99.116 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.1437 | 88.3634 | 60 | 90 | 99.1259 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.1189 | 35.6016 | 60.03 | 36.6 | 99.0987 | 52.098 | 60.01 | 54.4 | 99.1243 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.152 | 88.3646 | 60 | 90 | 99.1343 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.1272 | 35.6011 | 60.03 | 36.6 | 99.107 | 52.1008 | 60.01 | 54.4 | 99.1327 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.1603 | 88.3695 | 60 | 90 | 99.1426 | 88.3054 | 59.99 | 90
99.1355 | 35.6007 | 60.03 | 36.6 | 99.1153 | 52.1035 | 60.01 | 54.4 | 99.141 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.1686 | 88.3745 | 60 | 90 | 99.1509 | 88.3047 | 59.99 | 90
99.1439 | 35.6003 | 60.03 | 36.6 | 99.1237 | 52.1062 | 60.01 | 54.4 | 99.1494 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.177 | 88.384 | 60 | 90 | 99.1592 | 88.304 | 59.99 | 90
99.1522 | 35.5993 | 60.03 | 36.6 | 99.132 | 52.1089 | 60.01 | 54.4 | 99.1577 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.1853 | 88.3936 | 60 | 90 | 99.1676 | 88.3033 | 59.99 | 90
99.1606 | 35.5982 | 60.03 | 36.6 | 99.1403 | 52.1112 | 60.01 | 54.4 | 99.166 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.1937 | 88.4022 | 60 | 90 | 99.1759 | 88.3026 | 59.99 | 90
99.1689 | 35.5972 | 60.03 | 36.6 | 99.1486 | 52.1136 | 60.01 | 54.4 | 99.1743 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.202 | 88.4108 | 60 | 90 | 99.1842 | 88.3027 | 59.99 | 90
99.1772 | 35.5962 | 60.03 | 36.6 | 99.157 | 52.1147 | 60.01 | 54.4 | 99.1827 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.2103 | 88.417 | 60 | 90 | 99.1925 | 88.3029 | 59.99 | 90
99.1855 | 35.5956 | 60.03 | 36.6 | 99.1653 | 52.1157 | 60.01 | 54.4 | 99.191 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.2186 | 88.4233 | 60 | 90 | 99.2009 | 88.303 | 59.99 | 90
99.1938 | 35.5951 | 60.03 | 36.6 | 99.1736 | 52.1161 | 60.01 | 54.4 | 99.1993 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.227 | 88.434 | 60 | 90 | 99.2092 | 88.3031 | 59.99 | 90
99.2022 | 35.5939 | 60.03 | 36.6 | 99.1819 | 52.1165 | 60.01 | 54.4 | 99.2076 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.2353 | 88.4447 | 60 | 90 | 99.2175 | 88.3032 | 59.99 | 90
99.2105 | 35.5928 | 60.03 | 36.6 | 99.1903 | 52.1146 | 60.01 | 54.4 | 99.216 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.2437 | 88.4482 | 60 | 90 | 99.226 | 88.3033 | 59.99 | 90
99.2188 | 35.5916 | 60.03 | 36.6 | 99.1986 | 52.1126 | 60.01 | 54.4 | 99.2243 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.252 | 88.4518 | 60 | 90 | 99.2343 | 88.3065 | 59.99 | 90
99.2271 | 35.5905 | 60.03 | 36.6 | 99.207 | 52.1115 | 60.01 | 54.4 | 99.2327 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.2603 | 88.4503 | 60 | 90 | 99.2426 | 88.3097 | 59.99 | 90
99.2355 | 35.5899 | 60.03 | 36.6 | 99.2153 | 52.1104 | 60.01 | 54.4 | 99.241 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.2686 | 88.4487 | 60 | 90 | 99.2509 | 88.3128 | 59.99 | 90
99.2438 | 35.5893 | 60.03 | 36.6 | 99.2236 | 52.1099 | 60.01 | 54.4 | 99.2493 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.277 | 88.447 | 60 | 90 | 99.2593 | 88.316 | 59.99 | 90
99.2522 | 35.5888 | 60.03 | 36.6 | 99.2319 | 52.1094 | 60.01 | 54.4 | 99.2577 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.2853 | 88.4452 | 60 | 90 | 99.2676 | 88.3203 | 59.99 | 90
99.2605 | 35.5882 | 60.03 | 36.6 | 99.2403 | 52.1093 | 60.01 | 54.4 | 99.266 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.2936 | 88.4471 | 60 | 90 | 99.2759 | 88.3245 | 59.99 | 90
99.2688 | 35.5876 | 60.03 | 36.6 | 99.2486 | 52.1091 | 60.01 | 54.4 | 99.2744 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.3019 | 88.449 | 60 | 90 | 99.2842 | 88.3278 | 59.99 | 90
99.2771 | 35.587 | 60.03 | 36.6 | 99.257 | 52.1069 | 60.01 | 54.4 | 99.2827 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.3103 | 88.4486 | 60 | 90 | 99.2926 | 88.3312 | 59.99 | 90
99.2854 | 35.587 | 60.03 | 36.6 | 99.2653 | 52.1046 | 60.01 | 54.4 | 99.291 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.3186 | 88.4481 | 60 | 90 | 99.3009 | 88.3363 | 59.99 | 90
99.2938 | 35.587 | 60.03 | 36.6 | 99.2736 | 52.1044 | 60.01 | 54.4 | 99.2993 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.327 | 88.4494 | 60 | 90 | 99.3092 | 88.3414 | 59.99 | 90
99.3021 | 35.5864 | 60.03 | 36.6 | 99.2819 | 52.1042 | 60.01 | 54.4 | 99.3077 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.3353 | 88.4508 | 60 | 90 | 99.3176 | 88.3441 | 59.99 | 90
99.3105 | 35.5857 | 60.03 | 36.6 | 99.2903 | 52.105 | 60.01 | 54.4 | 99.316 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.3436 | 88.4526 | 60 | 90 | 99.3259 | 88.3469 | 59.99 | 90
99.3188 | 35.585 | 60.03 | 36.6 | 99.2986 | 52.1058 | 60.01 | 54.4 | 99.3243 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.352 | 88.4544 | 60 | 90 | 99.3342 | 88.3496 | 59.99 | 90
99.3271 | 35.5843 | 60.03 | 36.6 | 99.3069 | 52.1089 | 60.01 | 54.4 | 99.3326 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.3603 | 88.4583 | 60 | 90 | 99.3425 | 88.3524 | 59.99 | 90
99.3354 | 35.586 | 60.03 | 36.6 | 99.3152 | 52.1121 | 60.01 | 54.4 | 99.341 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.3687 | 88.4622 | 60 | 90 | 99.351 | 88.3522 | 59.99 | 90
99.3438 | 35.5877 | 60.03 | 36.6 | 99.3236 | 52.1151 | 60.01 | 54.4 | 99.3493 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.377 | 88.4629 | 60 | 90 | 99.3593 | 88.352 | 59.99 | 90
99.3521 | 35.5889 | 60.03 | 36.6 | 99.3319 | 52.1181 | 60.01 | 54.4 | 99.3577 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.3853 | 88.4637 | 60 | 90 | 99.3676 | 88.3538 | 59.99 | 90
99.3604 | 35.59 | 60.03 | 36.6 | 99.3403 | 52.123 | 60.01 | 54.4 | 99.366 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.3936 | 88.4658 | 60 | 90 | 99.3759 | 88.3557 | 59.99 | 90
99.3687 | 35.5952 | 60.03 | 36.6 | 99.3486 | 52.1278 | 60.01 | 54.4 | 99.3743 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.402 | 88.4679 | 60 | 90 | 99.3843 | 88.3558 | 59.99 | 90
99.377 | 35.6004 | 60.03 | 36.6 | 99.3569 | 52.13 | 60.01 | 54.4 | 99.3827 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.4103 | 88.4689 | 60 | 90 | 99.3926 | 88.3559 | 59.99 | 90
99.3854 | 35.6063 | 60.03 | 36.6 | 99.3652 | 52.1323 | 60.01 | 54.4 | 99.391 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.4186 | 88.4698 | 60 | 90 | 99.4009 | 88.3548 | 59.99 | 90
99.3937 | 35.6121 | 60.03 | 36.6 | 99.3736 | 52.1319 | 60.01 | 54.4 | 99.3994 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.4269 | 88.4708 | 60 | 90 | 99.4093 | 88.3537 | 59.99 | 90
99.4021 | 35.618 | 60.03 | 36.6 | 99.3819 | 52.1316 | 60.01 | 54.4 | 99.4077 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.4353 | 88.4717 | 60 | 90 | 99.4176 | 88.3562 | 59.99 | 90
99.4104 | 35.6239 | 60.03 | 36.6 | 99.3902 | 52.1289 | 60.01 | 54.4 | 99.416 | 70.3816 | 60 | 72.2 | 99.4436 | 88.4731 | 60 | 90 | 99.4259 | 88.3587 | 59.99 | 90
99.4187 | 35.6273 | 60.03 | 36.6 | 99.3986 | 52.1263 | 60.01 | 54.4 | 99.4243 | 70.3813 | 60 | 72.2 | 99.452 | 88.4744 | 60 | 90 | 99.4342 | 88.3621 | 59.99 | 90
99.427 | 35.6308 | 60.03 | 36.6 | 99.4069 | 52.1282 | 60.01 | 54.4 | 99.4327 | 70.3811 | 60 | 72.2 | 99.4603 | 88.4757 | 60 | 90 | 99.4426 | 88.3656 | 59.99 | 90
99.4354 | 35.6348 | 60.03 | 36.6 | 99.4152 | 52.1302 | 60.01 | 54.4 | 99.441 | 70.3808 | 60 | 72.2 | 99.4686 | 88.4771 | 60 | 90 | 99.4509 | 88.368 | 59.99 | 90
99.4437 | 35.6388 | 60.03 | 36.6 | 99.4235 | 52.1344 | 60.01 | 54.4 | 99.4493 | 70.3806 | 60 | 72.2 | 99.4769 | 88.4779 | 60 | 90 | 99.4592 | 88.3705 | 59.99 | 90
99.4521 | 35.6388 | 60.03 | 36.6 | 99.4319 | 52.1386 | 60.01 | 54.4 | 99.4576 | 70.3803 | 60 | 72.2 | 99.4853 | 88.4787 | 60 | 90 | 99.4675 | 88.3729 | 59.99 | 90
99.4604 | 35.6388 | 60.03 | 36.6 | 99.4402 | 52.1436 | 60.01 | 54.4 | 99.466 | 70.3801 | 60 | 72.2 | 99.4936 | 88.48 | 60 | 90 | 99.476 | 88.3753 | 59.99 | 90
99.4687 | 35.6387 | 60.03 | 36.6 | 99.4485 | 52.1486 | 60.01 | 54.4 | 99.4743 | 70.3798 | 60 | 72.2 | 99.502 | 88.4814 | 60 | 90 | 99.4843 | 88.3789 | 59.99 | 90
99.477 | 35.6386 | 60.03 | 36.6 | 99.4568 | 52.1525 | 60.01 | 54.4 | 99.4827 | 70.3796 | 60 | 72.2 | 99.5103 | 88.4827 | 60 | 90 | 99.4926 | 88.3825 | 59.99 | 90
99.4853 | 35.6385 | 60.03 | 36.6 | 99.4652 | 52.1564 | 60.01 | 54.4 | 99.491 | 70.3794 | 60 | 72.2 | 99.5186 | 88.484 | 60 | 90 | 99.501 | 88.3803 | 59.99 | 90
99.4937 | 35.6385 | 60.03 | 36.6 | 99.4735 | 52.1602 | 60.01 | 54.4 | 99.4993 | 70.3792 | 60 | 72.2 | 99.527 | 88.484 | 60 | 90 | 99.5093 | 88.3781 | 59.99 | 90
99.502 | 35.641 | 60.03 | 36.6 | 99.4819 | 52.1641 | 60.01 | 54.4 | 99.5077 | 70.3866 | 60 | 72.2 | 99.5353 | 88.484 | 60 | 90 | 99.5176 | 88.3788 | 59.99 | 90
99.5103 | 35.6435 | 60.03 | 36.6 | 99.4902 | 52.1633 | 60.01 | 54.4 | 99.516 | 70.3941 | 60 | 72.2 | 99.5436 | 88.484 | 60 | 90 | 99.5259 | 88.3795 | 59.99 | 90
99.5186 | 35.646 | 60.03 | 36.6 | 99.4985 | 52.1626 | 60.01 | 54.4 | 99.5244 | 70.4015 | 60 | 72.2 | 99.5519 | 88.484 | 60 | 90 | 99.5343 | 88.3802 | 59.99 | 90
99.527 | 35.6484 | 60.03 | 36.6 | 99.5068 | 52.1595 | 60.01 | 54.4 | 99.5327 | 70.409 | 60 | 72.2 | 99.5603 | 88.484 | 60 | 90 | 99.5426 | 88.3809 | 59.99 | 90
99.5353 | 35.6501 | 60.03 | 36.6 | 99.5152 | 52.1565 | 60.01 | 54.4 | 99.541 | 70.4164 | 60 | 72.2 | 99.5686 | 88.484 | 60 | 90 | 99.5509 | 88.3816 | 59.99 | 90
99.5437 | 35.6517 | 60.03 | 36.6 | 99.5235 | 52.1584 | 60.01 | 54.4 | 99.5493 | 70.4239 | 60 | 72.2 | 99.577 | 88.484 | 60 | 90 | 99.5592 | 88.3822 | 59.99 | 90
99.552 | 35.6535 | 60.03 | 36.6 | 99.5319 | 52.1603 | 60.01 | 54.4 | 99.5577 | 70.4313 | 60 | 72.2 | 99.5853 | 88.484 | 60 | 90 | 99.5676 | 88.3829 | 59.99 | 90
99.5603 | 35.6552 | 60.03 | 36.6 | 99.5402 | 52.1642 | 60.01 | 54.4 | 99.566 | 70.4388 | 60 | 72.2 | 99.5936 | 88.484 | 60 | 90 | 99.5759 | 88.3836 | 59.99 | 90
99.5686 | 35.657 | 60.03 | 36.6 | 99.5485 | 52.1681 | 60.01 | 54.4 | 99.5743 | 70.4516 | 60 | 72.2 | 99.6019 | 88.484 | 60 | 90 | 99.5842 | 88.3865 | 59.99 | 90
99.5769 | 35.6587 | 60.03 | 36.6 | 99.5569 | 52.172 | 60.01 | 54.4 | 99.5826 | 70.4644 | 60 | 72.2 | 99.6103 | 88.484 | 60 | 90 | 99.5927 | 88.3895 | 59.99 | 90
99.5853 | 35.6579 | 60.03 | 36.6 | 99.5652 | 52.1759 | 60.01 | 54.4 | 99.591 | 70.4698 | 60 | 72.2 | 99.6186 | 88.484 | 60 | 90 | 99.601 | 88.3895 | 59.99 | 90
99.5936 | 35.657 | 60.03 | 36.6 | 99.5735 | 52.1798 | 60.01 | 54.4 | 99.5994 | 70.4753 | 60 | 72.2 | 99.627 | 88.484 | 60 | 90 | 99.6093 | 88.3895 | 59.99 | 90
99.602 | 35.6562 | 60.03 | 36.6 | 99.5818 | 52.1837 | 60.01 | 54.4 | 99.6077 | 70.4807 | 60 | 72.2 | 99.6353 | 88.484 | 60 | 90 | 99.6176 | 88.3895 | 59.99 | 90
99.6103 | 35.6554 | 60.03 | 36.6 | 99.5902 | 52.1876 | 60.01 | 54.4 | 99.616 | 70.4862 | 60 | 72.2 | 99.6436 | 88.4843 | 60 | 90 | 99.626 | 88.3895 | 59.99 | 90
99.6186 | 35.6554 | 60.03 | 36.6 | 99.5985 | 52.1916 | 60.01 | 54.4 | 99.6243 | 70.4916 | 60 | 72.2 | 99.652 | 88.4845 | 60 | 90 | 99.6343 | 88.3895 | 59.99 | 90
99.6269 | 35.6554 | 60.03 | 36.6 | 99.6069 | 52.1916 | 60.01 | 54.4 | 99.6327 | 70.497 | 60 | 72.2 | 99.6603 | 88.4842 | 60 | 90 | 99.6426 | 88.3895 | 59.99 | 90
99.6353 | 35.6554 | 60.03 | 36.6 | 99.6152 | 52.1916 | 60.01 | 54.4 | 99.641 | 70.5025 | 60 | 72.2 | 99.6686 | 88.4839 | 60 | 90 | 99.6509 | 88.3895 | 59.99 | 90
99.6436 | 35.6554 | 60.03 | 36.6 | 99.6235 | 52.1916 | 60.01 | 54.4 | 99.6494 | 70.5079 | 60 | 72.2 | 99.6769 | 88.4833 | 60 | 90 | 99.6593 | 88.3895 | 59.99 | 90
99.6519 | 35.655 | 60.03 | 36.6 | 99.6318 | 52.1916 | 60.01 | 54.4 | 99.6577 | 70.5079 | 60 | 72.2 | 99.6853 | 88.4828 | 60 | 90 | 99.6676 | 88.3919 | 59.99 | 90
99.6602 | 35.6546 | 60.03 | 36.6 | 99.6402 | 52.1916 | 60.01 | 54.4 | 99.666 | 70.5079 | 60 | 72.2 | 99.6936 | 88.4822 | 60 | 90 | 99.6759 | 88.3943 | 59.99 | 90
99.6685 | 35.6541 | 60.03 | 36.6 | 99.6485 | 52.1916 | 60.01 | 54.4 | 99.6743 | 70.5071 | 60 | 72.2 | 99.702 | 88.4817 | 60 | 90 | 99.6843 | 88.3967 | 59.99 | 90
99.6769 | 35.6537 | 60.03 | 36.6 | 99.6569 | 52.1904 | 60.01 | 54.4 | 99.6827 | 70.5063 | 60 | 72.2 | 99.7103 | 88.4811 | 60 | 90 | 99.6926 | 88.3991 | 59.99 | 90
99.6852 | 35.6533 | 60.03 | 36.6 | 99.6652 | 52.1892 | 60.01 | 54.4 | 99.691 | 70.5052 | 60 | 72.2 | 99.7186 | 88.4806 | 60 | 90 | 99.7009 | 88.4015 | 59.99 | 90
99.6936 | 35.6529 | 60.03 | 36.6 | 99.6735 | 52.188 | 60.01 | 54.4 | 99.6993 | 70.5041 | 60 | 72.2 | 99.7269 | 88.4798 | 60 | 90 | 99.7092 | 88.4039 | 59.99 | 90
99.7019 | 35.6525 | 60.03 | 36.6 | 99.6818 | 52.1869 | 60.01 | 54.4 | 99.7076 | 70.5029 | 60 | 72.2 | 99.7353 | 88.479 | 60 | 90 | 99.7177 | 88.4063 | 59.99 | 90
99.7102 | 35.6521 | 60.03 | 36.6 | 99.6902 | 52.1856 | 60.01 | 54.4 | 99.716 | 70.5018 | 60 | 72.2 | 99.7436 | 88.4788 | 60 | 90 | 99.726 | 88.4087 | 59.99 | 90
99.7185 | 35.6511 | 60.03 | 36.6 | 99.6985 | 52.1844 | 60.01 | 54.4 | 99.7244 | 70.5007 | 60 | 72.2 | 99.752 | 88.4786 | 60 | 90 | 99.7343 | 88.4111 | 59.99 | 90
99.7269 | 35.6501 | 60.03 | 36.6 | 99.7068 | 52.1835 | 60.01 | 54.4 | 99.7327 | 70.4996 | 60 | 72.2 | 99.7603 | 88.4786 | 60 | 90 | 99.7426 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.7352 | 35.6495 | 60.03 | 36.6 | 99.7151 | 52.1826 | 60.01 | 54.4 | 99.741 | 70.4984 | 60 | 72.2 | 99.7686 | 88.4786 | 60 | 90 | 99.751 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.7436 | 35.6489 | 60.03 | 36.6 | 99.7235 | 52.1816 | 60.01 | 54.4 | 99.7493 | 70.4973 | 60 | 72.2 | 99.777 | 88.4786 | 60 | 90 | 99.7593 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.7519 | 35.6483 | 60.03 | 36.6 | 99.7318 | 52.1807 | 60.01 | 54.4 | 99.7577 | 70.497 | 60 | 72.2 | 99.7853 | 88.4786 | 60 | 90 | 99.7676 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.7602 | 35.6477 | 60.03 | 36.6 | 99.7402 | 52.181 | 60.01 | 54.4 | 99.766 | 70.4967 | 60 | 72.2 | 99.7936 | 88.4878 | 60 | 90 | 99.776 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.7685 | 35.6469 | 60.03 | 36.6 | 99.7485 | 52.1812 | 60.01 | 54.4 | 99.7744 | 70.4967 | 60 | 72.2 | 99.8019 | 88.4969 | 60 | 90 | 99.7843 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.7768 | 35.646 | 60.03 | 36.6 | 99.7568 | 52.1815 | 60.01 | 54.4 | 99.7827 | 70.4967 | 60 | 72.2 | 99.8103 | 88.5061 | 60 | 90 | 99.7926 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.7852 | 35.6445 | 60.03 | 36.6 | 99.7651 | 52.1817 | 60.01 | 54.4 | 99.791 | 70.4967 | 60 | 72.2 | 99.8186 | 88.5153 | 60 | 90 | 99.8009 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.7935 | 35.643 | 60.03 | 36.6 | 99.7735 | 52.182 | 60.01 | 54.4 | 99.7993 | 70.4967 | 60 | 72.2 | 99.827 | 88.5244 | 60 | 90 | 99.8093 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.8018 | 35.6421 | 60.03 | 36.6 | 99.7818 | 52.1823 | 60.01 | 54.4 | 99.8077 | 70.4959 | 60 | 72.2 | 99.8353 | 88.5336 | 60 | 90 | 99.8176 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.8102 | 35.6412 | 60.03 | 36.6 | 99.7902 | 52.1847 | 60.01 | 54.4 | 99.816 | 70.4952 | 60 | 72.2 | 99.8436 | 88.5427 | 60 | 90 | 99.8259 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.8185 | 35.6403 | 60.03 | 36.6 | 99.7985 | 52.187 | 60.01 | 54.4 | 99.8243 | 70.4945 | 60 | 72.2 | 99.8519 | 88.5519 | 60 | 90 | 99.8342 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.8268 | 35.6394 | 60.03 | 36.6 | 99.8068 | 52.1893 | 60.01 | 54.4 | 99.8326 | 70.4938 | 60 | 72.2 | 99.8603 | 88.5617 | 60 | 90 | 99.8427 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.8352 | 35.6429 | 60.03 | 36.6 | 99.8151 | 52.1917 | 60.01 | 54.4 | 99.841 | 70.4931 | 60 | 72.2 | 99.8686 | 88.5714 | 60 | 90 | 99.851 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.8435 | 35.6465 | 60.03 | 36.6 | 99.8235 | 52.197 | 60.01 | 54.4 | 99.8494 | 70.4923 | 60 | 72.2 | 99.877 | 88.5721 | 60 | 90 | 99.8593 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.8518 | 35.6503 | 60.03 | 36.6 | 99.8318 | 52.2024 | 60.01 | 54.4 | 99.8577 | 70.4916 | 60 | 72.2 | 99.8853 | 88.5727 | 60 | 90 | 99.8677 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.8601 | 35.6541 | 60.03 | 36.6 | 99.8401 | 52.2078 | 60.01 | 54.4 | 99.866 | 70.4909 | 60 | 72.2 | 99.8936 | 88.5733 | 60 | 90 | 99.876 | 88.4135 | 59.99 | 90
99.8684 | 35.6632 | 60.03 | 36.6 | 99.8484 | 52.2131 | 60.01 | 54.4 | 99.8743 | 70.4902 | 60 | 72.2 | 99.902 | 88.5739 | 60 | 90 | 99.8843 | 88.4193 | 59.99 | 90
99.8768 | 35.6723 | 60.03 | 36.6 | 99.8568 | 52.2184 | 60.01 | 54.4 | 99.8827 | 70.4895 | 60 | 72.2 | 99.9103 | 88.5742 | 60 | 90 | 99.8926 | 88.425 | 59.99 | 90
99.8851 | 35.6814 | 60.03 | 36.6 | 99.8651 | 52.2238 | 60.01 | 54.4 | 99.891 | 70.4895 | 60 | 72.2 | 99.9186 | 88.5745 | 60 | 90 | 99.901 | 88.4288 | 59.99 | 90
99.8935 | 35.6905 | 60.03 | 36.6 | 99.8735 | 52.2282 | 60.01 | 54.4 | 99.8994 | 70.4895 | 60 | 72.2 | 99.9269 | 88.5748 | 60 | 90 | 99.9093 | 88.4326 | 59.99 | 90
99.9018 | 35.7062 | 60.03 | 36.6 | 99.8818 | 52.2327 | 60.01 | 54.4 | 99.9077 | 70.4895 | 60 | 72.2 | 99.9353 | 88.5752 | 60 | 90 | 99.9176 | 88.4365 | 59.99 | 90
99.9101 | 35.722 | 60.03 | 36.6 | 99.8901 | 52.2372 | 60.01 | 54.4 | 99.916 | 70.4895 | 60 | 72.2 | 99.9436 | 88.5749 | 60 | 90 | 99.9259 | 88.4403 | 59.99 | 90
99.9184 | 35.7332 | 60.03 | 36.6 | 99.8984 | 52.2417 | 60.01 | 54.4 | 99.9243 | 70.4895 | 60 | 72.2 | 99.952 | 88.5746 | 60 | 90 | 99.9343 | 88.4441 | 59.99 | 90
99.9268 | 35.7443 | 60.03 | 36.6 | 99.9068 | 52.2432 | 60.01 | 54.4 | 99.9327 | 70.4895 | 60 | 72.2 | 99.9603 | 88.5744 | 60 | 90 | 99.9426 | 88.4479 | 59.99 | 90
99.9351 | 35.7555 | 60.03 | 36.6 | 99.9151 | 52.2446 | 60.01 | 54.4 | 99.941 | 70.4895 | 60 | 72.2 | 99.9686 | 88.5741 | 60 | 90 | 99.9509 | 88.4517 | 59.99 | 90
99.9434 | 35.7667 | 60.03 | 36.6 | 99.9235 | 52.2463 | 60 | 54.4 | 99.9493 | 70.4895 | 60 | 72.2 | 99.9769 | 88.5738 | 60 | 90 | 99.9594 | 88.4555 | 59.99 | 90
99.9518 | 35.7733 | 60.03 | 36.6 | 99.9318 | 52.2479 | 60 | 54.4 | 99.9576 | 70.4895 | 60 | 72.2 | 99.9853 | 88.5735 | 60 | 90 | 99.9677 | 88.4536 | 59.99 | 90
99.9601 | 35.7799 | 60.03 | 36.6 | 99.9401 | 52.2496 | 60 | 54.4 | 99.966 | 70.4895 | 60 | 72.2 | 99.9936 | 88.5735 | 60 | 90 | 99.976 | 88.4517 | 59.99 | 90
99.9684 | 35.7869 | 60.03 | 36.6 | 99.9484 | 52.2513 | 60 | 54.4 | 99.9744 | 70.4895 | 60 | 72.2 | 100.002 | 88.5735 | 60 | 90 | 99.9843 | 88.4517 | 59.99 | 90
99.9767 | 35.7939 | 60.03 | 36.6 | 99.9568 | 52.2508 | 60 | 54.4 | 99.9827 | 70.4895 | 60 | 72.2 | 100.0103 | 88.5735 | 60 | 90 | 99.9927 | 88.4517 | 59.99 | 90
99.9851 | 35.7943 | 60.03 | 36.6 | 99.9651 | 52.2503 | 60 | 54.4 | 99.991 | 70.4986 | 60 | 72.2 | 100.0186 | 88.5735 | 60 | 90 | 100.001 | 88.4517 | 59.99 | 90
99.9934 | 35.7946 | 60.03 | 36.6 | 99.9734 | 52.2517 | 60 | 54.4 | 99.9993 | 70.5077 | 60 | 72.2 | 100.027 | 88.5746 | 60 | 90 | 100.0093 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.0017 | 35.7951 | 60.03 | 36.6 | 99.9818 | 52.2531 | 60 | 54.4 | 100.0077 | 70.5169 | 60 | 72.2 | 100.0353 | 88.5757 | 60 | 90 | 100.0176 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.01 | 35.7956 | 60.03 | 36.6 | 99.9901 | 52.2546 | 60 | 54.4 | 100.016 | 70.526 | 60 | 72.2 | 100.0436 | 88.5767 | 60 | 90 | 100.026 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.0184 | 35.796 | 60.03 | 36.6 | 99.9984 | 52.2561 | 60 | 54.4 | 100.0244 | 70.5351 | 60 | 72.2 | 100.0519 | 88.5778 | 60 | 90 | 100.0343 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.0267 | 35.7965 | 60.03 | 36.6 | 100.0068 | 52.2567 | 60 | 54.4 | 100.0327 | 70.5443 | 60 | 72.2 | 100.0603 | 88.5789 | 60 | 90 | 100.0426 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.035 | 35.797 | 60.03 | 36.6 | 100.0151 | 52.2574 | 60 | 54.4 | 100.041 | 70.5534 | 60 | 72.2 | 100.0686 | 88.5799 | 60 | 90 | 100.051 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.0434 | 35.7974 | 60.03 | 36.6 | 100.0234 | 52.2615 | 60 | 54.4 | 100.0493 | 70.5625 | 60 | 72.2 | 100.077 | 88.581 | 60 | 90 | 100.0593 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.0517 | 35.7975 | 60.03 | 36.6 | 100.0317 | 52.2656 | 60 | 54.4 | 100.0577 | 70.5716 | 60 | 72.2 | 100.0853 | 88.5821 | 60 | 90 | 100.0676 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.06 | 35.7976 | 60.03 | 36.6 | 100.0401 | 52.2697 | 60 | 54.4 | 100.066 | 70.5808 | 60 | 72.2 | 100.0936 | 88.5832 | 60 | 90 | 100.0759 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.0683 | 35.7976 | 60.03 | 36.6 | 100.0484 | 52.2737 | 60 | 54.4 | 100.0743 | 70.5808 | 60 | 72.2 | 100.1019 | 88.5842 | 60 | 90 | 100.0844 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.0767 | 35.7977 | 60.03 | 36.6 | 100.0568 | 52.2759 | 60 | 54.4 | 100.0826 | 70.5808 | 60 | 72.2 | 100.1103 | 88.5842 | 60 | 90 | 100.0927 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.085 | 35.7977 | 60.03 | 36.6 | 100.0651 | 52.278 | 60 | 54.4 | 100.091 | 70.5808 | 60 | 72.2 | 100.1186 | 88.5842 | 60 | 90 | 100.101 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.0934 | 35.7977 | 60.03 | 36.6 | 100.0734 | 52.2822 | 60 | 54.4 | 100.0994 | 70.5808 | 60 | 72.2 | 100.127 | 88.5842 | 60 | 90 | 100.1094 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.1017 | 35.7977 | 60.03 | 36.6 | 100.0817 | 52.2864 | 60 | 54.4 | 100.1077 | 70.5808 | 60 | 72.2 | 100.1353 | 88.5842 | 60 | 90 | 100.1177 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.11 | 35.7977 | 60.03 | 36.6 | 100.0901 | 52.2913 | 60 | 54.4 | 100.116 | 70.5808 | 60 | 72.2 | 100.1436 | 88.5842 | 60 | 90 | 100.126 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.1183 | 35.7974 | 60.03 | 36.6 | 100.0984 | 52.2962 | 60 | 54.4 | 100.1243 | 70.5846 | 60 | 72.2 | 100.152 | 88.5842 | 60 | 90 | 100.1343 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.1266 | 35.7971 | 60.03 | 36.6 | 100.1068 | 52.2974 | 60 | 54.4 | 100.1327 | 70.5884 | 60 | 72.2 | 100.1603 | 88.5842 | 60 | 90 | 100.1427 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.135 | 35.7968 | 60.03 | 36.6 | 100.1151 | 52.2986 | 60 | 54.4 | 100.141 | 70.5923 | 60 | 72.2 | 100.1686 | 88.5842 | 60 | 90 | 100.151 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.1433 | 35.7965 | 60.03 | 36.6 | 100.1234 | 52.3049 | 60 | 54.4 | 100.1494 | 70.5961 | 60 | 72.2 | 100.1769 | 88.5842 | 60 | 90 | 100.1593 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.1516 | 35.795 | 60.03 | 36.6 | 100.1318 | 52.3111 | 60 | 54.4 | 100.1577 | 70.6 | 60 | 72.2 | 100.1853 | 88.5842 | 60 | 90 | 100.1676 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.1599 | 35.7936 | 60.03 | 36.6 | 100.1401 | 52.3165 | 60 | 54.4 | 100.166 | 70.6038 | 60 | 72.2 | 100.1936 | 88.5848 | 60 | 90 | 100.176 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.1683 | 35.7921 | 60.03 | 36.6 | 100.1484 | 52.3219 | 60 | 54.4 | 100.1743 | 70.6077 | 60 | 72.2 | 100.202 | 88.5854 | 60 | 90 | 100.1843 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.1766 | 35.7906 | 60.03 | 36.6 | 100.1567 | 52.3232 | 60 | 54.4 | 100.1827 | 70.6115 | 60 | 72.2 | 100.2103 | 88.5881 | 60 | 90 | 100.1926 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.185 | 35.788 | 60.03 | 36.6 | 100.1651 | 52.3246 | 60 | 54.4 | 100.191 | 70.6154 | 60 | 72.2 | 100.2186 | 88.5908 | 60 | 90 | 100.201 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.1933 | 35.7854 | 60.03 | 36.6 | 100.1734 | 52.326 | 60 | 54.4 | 100.1993 | 70.6192 | 60 | 72.2 | 100.2269 | 88.5935 | 60 | 90 | 100.2094 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.2016 | 35.7831 | 60.03 | 36.6 | 100.1818 | 52.3273 | 60 | 54.4 | 100.2076 | 70.6193 | 60 | 72.2 | 100.2353 | 88.5963 | 60 | 90 | 100.2177 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.2099 | 35.7808 | 60.03 | 36.6 | 100.1901 | 52.3319 | 60 | 54.4 | 100.216 | 70.6193 | 60 | 72.2 | 100.2436 | 88.599 | 60 | 90 | 100.226 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.2182 | 35.7785 | 60.03 | 36.6 | 100.1984 | 52.3364 | 60 | 54.4 | 100.2244 | 70.6193 | 60 | 72.2 | 100.252 | 88.6017 | 60 | 90 | 100.2344 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.2266 | 35.7762 | 60.03 | 36.6 | 100.2067 | 52.336 | 60 | 54.4 | 100.2327 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.2603 | 88.6074 | 60 | 90 | 100.2427 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.2349 | 35.7751 | 60.03 | 36.6 | 100.2151 | 52.3356 | 60 | 54.4 | 100.241 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.2686 | 88.6132 | 60 | 90 | 100.251 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.2433 | 35.774 | 60.03 | 36.6 | 100.2234 | 52.3368 | 60 | 54.4 | 100.2493 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.277 | 88.6195 | 60 | 90 | 100.2593 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.2516 | 35.7729 | 60.03 | 36.6 | 100.2318 | 52.338 | 60 | 54.4 | 100.2577 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.2853 | 88.6258 | 60 | 90 | 100.2677 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.2599 | 35.7717 | 60.03 | 36.6 | 100.2401 | 52.3399 | 60 | 54.4 | 100.266 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.2936 | 88.6301 | 60 | 90 | 100.276 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.2682 | 35.7714 | 60.03 | 36.6 | 100.2484 | 52.3419 | 60 | 54.4 | 100.2744 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.3019 | 88.6343 | 60 | 90 | 100.2843 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.2766 | 35.771 | 60.03 | 36.6 | 100.2567 | 52.3439 | 60 | 54.4 | 100.2827 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.3103 | 88.6385 | 60 | 90 | 100.2927 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.2849 | 35.7707 | 60.03 | 36.6 | 100.2651 | 52.3459 | 60 | 54.4 | 100.291 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.3186 | 88.6427 | 60 | 90 | 100.301 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.2932 | 35.7704 | 60.03 | 36.6 | 100.2734 | 52.3449 | 60 | 54.4 | 100.2993 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.327 | 88.647 | 60 | 90 | 100.3093 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.3015 | 35.7682 | 60.03 | 36.6 | 100.2817 | 52.3439 | 60 | 54.4 | 100.3077 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.3353 | 88.6512 | 60 | 90 | 100.3176 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.3098 | 35.7661 | 60.03 | 36.6 | 100.29 | 52.3435 | 60 | 54.4 | 100.316 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.3436 | 88.6523 | 60 | 90 | 100.326 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.3182 | 35.769 | 60.03 | 36.6 | 100.2984 | 52.343 | 60 | 54.4 | 100.3243 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.3519 | 88.6535 | 60 | 90 | 100.3344 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.3265 | 35.7719 | 60.03 | 36.6 | 100.3067 | 52.3424 | 60 | 54.4 | 100.3326 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.3603 | 88.6546 | 60 | 90 | 100.3427 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.3349 | 35.7748 | 60.03 | 36.6 | 100.3151 | 52.3418 | 60 | 54.4 | 100.341 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.3686 | 88.6557 | 60 | 90 | 100.351 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.3432 | 35.7777 | 60.03 | 36.6 | 100.3234 | 52.3431 | 60 | 54.4 | 100.3494 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.377 | 88.6568 | 60 | 90 | 100.3594 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.3515 | 35.7865 | 60.03 | 36.6 | 100.3317 | 52.3443 | 60 | 54.4 | 100.3577 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.3853 | 88.6579 | 60 | 90 | 100.3677 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.3598 | 35.7952 | 60.03 | 36.6 | 100.34 | 52.3456 | 60 | 54.4 | 100.366 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.3936 | 88.659 | 60 | 90 | 100.376 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.3682 | 35.804 | 60.03 | 36.6 | 100.3484 | 52.3468 | 60 | 54.4 | 100.3743 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.402 | 88.6601 | 60 | 90 | 100.3844 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.3765 | 35.8127 | 60.03 | 36.6 | 100.3567 | 52.3496 | 60 | 54.4 | 100.3827 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.4103 | 88.6614 | 60 | 90 | 100.3927 | 88.4517 | 59.99 | 90
100.3849 | 35.8232 | 60.03 | 36.6 | 100.3651 | 52.3523 | 60 | 54.4 | 100.391 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.4186 | 88.6627 | 60 | 90 | 100.401 | 88.4593 | 59.99 | 90
100.3932 | 35.8338 | 60.03 | 36.6 | 100.3734 | 52.3535 | 60 | 54.4 | 100.3994 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.4269 | 88.6646 | 60 | 90 | 100.4093 | 88.467 | 59.99 | 90
100.4015 | 35.8392 | 60.03 | 36.6 | 100.3817 | 52.3547 | 60 | 54.4 | 100.4077 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.4353 | 88.6665 | 60 | 90 | 100.4177 | 88.4746 | 59.99 | 90
100.4098 | 35.8447 | 60.03 | 36.6 | 100.39 | 52.3555 | 60 | 54.4 | 100.416 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.4436 | 88.6674 | 60 | 90 | 100.426 | 88.4822 | 59.99 | 90
100.4181 | 35.8498 | 60.03 | 36.6 | 100.3984 | 52.3563 | 60 | 54.4 | 100.4243 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.452 | 88.6682 | 60 | 90 | 100.4343 | 88.4898 | 59.99 | 90
100.4265 | 35.8548 | 60.03 | 36.6 | 100.4067 | 52.3563 | 60 | 54.4 | 100.4327 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.4603 | 88.669 | 60 | 90 | 100.4426 | 88.4975 | 59.99 | 90
100.4348 | 35.8545 | 60.03 | 36.6 | 100.415 | 52.3562 | 60 | 54.4 | 100.441 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.4686 | 88.6698 | 60 | 90 | 100.451 | 88.5095 | 59.99 | 90
100.4431 | 35.8542 | 60.03 | 36.6 | 100.4233 | 52.3545 | 60 | 54.4 | 100.4493 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.4769 | 88.6706 | 60 | 90 | 100.4594 | 88.5215 | 59.99 | 90
100.4514 | 35.8538 | 60.03 | 36.6 | 100.4317 | 52.3527 | 60 | 54.4 | 100.4576 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.4853 | 88.6715 | 60 | 90 | 100.4677 | 88.5335 | 59.99 | 90
100.4598 | 35.8535 | 60.03 | 36.6 | 100.44 | 52.3525 | 60 | 54.4 | 100.466 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.4936 | 88.6721 | 60 | 90 | 100.4761 | 88.5456 | 59.99 | 90
100.4681 | 35.8531 | 60.03 | 36.6 | 100.4484 | 52.3524 | 60 | 54.4 | 100.4744 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.502 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.4844 | 88.55 | 59.99 | 90
100.4765 | 35.8528 | 60.03 | 36.6 | 100.4567 | 52.3529 | 60 | 54.4 | 100.4827 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.5103 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.4927 | 88.5544 | 59.99 | 90
100.4848 | 35.8574 | 60.03 | 36.6 | 100.465 | 52.3534 | 60 | 54.4 | 100.491 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.5186 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.501 | 88.5588 | 59.99 | 90
100.4931 | 35.8621 | 60.03 | 36.6 | 100.4733 | 52.3551 | 60 | 54.4 | 100.4993 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.5269 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.5094 | 88.5632 | 59.99 | 90
100.5014 | 35.8671 | 60.03 | 36.6 | 100.4817 | 52.3567 | 60 | 54.4 | 100.5077 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.5353 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.5177 | 88.5676 | 59.99 | 90
100.5097 | 35.8721 | 60.03 | 36.6 | 100.49 | 52.3627 | 60 | 54.4 | 100.516 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.5436 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.526 | 88.572 | 59.99 | 90
100.5181 | 35.8771 | 60.03 | 36.6 | 100.4984 | 52.3687 | 60 | 54.4 | 100.5244 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.5519 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.5343 | 88.572 | 59.99 | 90
100.5264 | 35.882 | 60.03 | 36.6 | 100.5067 | 52.376 | 60 | 54.4 | 100.5327 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.5603 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.5427 | 88.572 | 59.99 | 90
100.5348 | 35.887 | 60.03 | 36.6 | 100.515 | 52.3832 | 60 | 54.4 | 100.541 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.5686 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.551 | 88.572 | 59.99 | 90
100.5431 | 35.892 | 60.03 | 36.6 | 100.5233 | 52.3873 | 60 | 54.4 | 100.5493 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.577 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.5593 | 88.572 | 59.99 | 90
100.5514 | 35.8969 | 60.03 | 36.6 | 100.5317 | 52.3913 | 60 | 54.4 | 100.5577 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.5853 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.5677 | 88.572 | 59.99 | 90
100.5597 | 35.9019 | 60.03 | 36.6 | 100.54 | 52.3963 | 60 | 54.4 | 100.566 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.5936 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.576 | 88.572 | 59.99 | 90
100.5681 | 35.9019 | 60.03 | 36.6 | 100.5483 | 52.4012 | 60 | 54.4 | 100.5743 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.6019 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.5844 | 88.572 | 59.99 | 90
100.5764 | 35.9019 | 60.03 | 36.6 | 100.5567 | 52.4049 | 60 | 54.4 | 100.5826 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.6103 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.5927 | 88.572 | 59.99 | 90
100.5847 | 35.9016 | 60.03 | 36.6 | 100.565 | 52.4086 | 60 | 54.4 | 100.591 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.6186 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.6011 | 88.572 | 59.99 | 90
100.593 | 35.9013 | 60.03 | 36.6 | 100.5734 | 52.408 | 60 | 54.4 | 100.5994 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.627 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.6094 | 88.572 | 59.99 | 90
100.6013 | 35.9004 | 60.03 | 36.6 | 100.5817 | 52.4073 | 60 | 54.4 | 100.6077 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.6353 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.6177 | 88.572 | 59.99 | 90
100.6097 | 35.8996 | 60.03 | 36.6 | 100.59 | 52.407 | 60 | 54.4 | 100.616 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.6436 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.626 | 88.572 | 59.99 | 90
100.618 | 35.8988 | 60.03 | 36.6 | 100.5983 | 52.4066 | 60 | 54.4 | 100.6243 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.6519 | 88.6727 | 60 | 90 | 100.6344 | 88.572 | 59.99 | 90
100.6264 | 35.8979 | 60.03 | 36.6 | 100.6067 | 52.4066 | 60 | 54.4 | 100.6327 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.6603 | 88.6775 | 60 | 90 | 100.6427 | 88.572 | 59.99 | 90
100.6347 | 35.8971 | 60.03 | 36.6 | 100.615 | 52.4065 | 60 | 54.4 | 100.641 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.6686 | 88.6823 | 60 | 90 | 100.651 | 88.572 | 59.99 | 90
100.643 | 35.8962 | 60.03 | 36.6 | 100.6234 | 52.4078 | 60 | 54.4 | 100.6494 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.6769 | 88.6862 | 60 | 90 | 100.6594 | 88.572 | 59.99 | 90
100.6513 | 35.8951 | 60.03 | 36.6 | 100.6317 | 52.409 | 60 | 54.4 | 100.6577 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.6852 | 88.6901 | 60 | 90 | 100.6677 | 88.572 | 59.99 | 90
100.6597 | 35.8941 | 60.03 | 36.6 | 100.64 | 52.4131 | 60 | 54.4 | 100.666 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.6936 | 88.7 | 60 | 90 | 100.676 | 88.572 | 59.99 | 90
100.668 | 35.8933 | 60.03 | 36.6 | 100.6483 | 52.4171 | 60 | 54.4 | 100.6743 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.7019 | 88.7098 | 60 | 90 | 100.6843 | 88.572 | 59.99 | 90
100.6763 | 35.8926 | 60.03 | 36.6 | 100.6567 | 52.4214 | 60 | 54.4 | 100.6827 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.7103 | 88.7197 | 60 | 90 | 100.6927 | 88.572 | 59.99 | 90
100.6847 | 35.8923 | 60.03 | 36.6 | 100.665 | 52.4258 | 60 | 54.4 | 100.691 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.7186 | 88.7296 | 60 | 90 | 100.701 | 88.5709 | 59.99 | 90
100.693 | 35.8921 | 60.03 | 36.6 | 100.6733 | 52.4303 | 60 | 54.4 | 100.6993 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.7269 | 88.7447 | 60 | 90 | 100.7094 | 88.5698 | 59.99 | 90
100.7013 | 35.8915 | 60.03 | 36.6 | 100.6816 | 52.4349 | 60 | 54.4 | 100.7076 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.7353 | 88.7598 | 60 | 90 | 100.7177 | 88.5688 | 59.99 | 90
100.7096 | 35.8909 | 60.03 | 36.6 | 100.69 | 52.44 | 60 | 54.4 | 100.716 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.7436 | 88.7701 | 60 | 90 | 100.7261 | 88.5677 | 59.99 | 90
100.718 | 35.8904 | 60.03 | 36.6 | 100.6983 | 52.445 | 60 | 54.4 | 100.7244 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.752 | 88.7804 | 60 | 90 | 100.7344 | 88.5666 | 59.99 | 90
100.7263 | 35.8899 | 60.03 | 36.6 | 100.7067 | 52.4488 | 60 | 54.4 | 100.7327 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.7603 | 88.7916 | 60 | 90 | 100.7427 | 88.5656 | 59.99 | 90
100.7346 | 35.8896 | 60.03 | 36.6 | 100.715 | 52.4525 | 60 | 54.4 | 100.741 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.7686 | 88.8028 | 60 | 90 | 100.7511 | 88.5645 | 59.99 | 90
100.743 | 35.8893 | 60.03 | 36.6 | 100.7233 | 52.4536 | 60 | 54.4 | 100.7493 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.7769 | 88.8081 | 60 | 90 | 100.7594 | 88.5634 | 59.99 | 90
100.7513 | 35.8923 | 60.03 | 36.6 | 100.7316 | 52.4547 | 60 | 54.4 | 100.7577 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.7853 | 88.8133 | 60 | 90 | 100.7677 | 88.5624 | 59.99 | 90
100.7596 | 35.8952 | 60.03 | 36.6 | 100.74 | 52.455 | 60 | 54.4 | 100.766 | 70.6194 | 60 | 72.2 | 100.7936 | 88.8186 | 60 | 90 | 100.776 | 88.5613 | 59.99 | 90
100.7679 | 35.8982 | 60.03 | 36.6 | 100.7484 | 52.4552 | 60 | 54.4 | 100.7744 | 70.6197 | 60 | 72.2 | 100.8019 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.7844 | 88.5613 | 59.99 | 90
100.7763 | 35.9011 | 60.03 | 36.6 | 100.7567 | 52.4555 | 60 | 54.4 | 100.7827 | 70.62 | 60 | 72.2 | 100.8102 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.7927 | 88.5613 | 59.99 | 90
100.7846 | 35.9076 | 60.03 | 36.6 | 100.765 | 52.4558 | 60 | 54.4 | 100.791 | 70.6211 | 60 | 72.2 | 100.8186 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.801 | 88.5613 | 59.99 | 90
100.7929 | 35.9141 | 60.03 | 36.6 | 100.7733 | 52.4572 | 60 | 54.4 | 100.7993 | 70.6223 | 60 | 72.2 | 100.8269 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.8093 | 88.5613 | 59.99 | 90
100.8012 | 35.9201 | 60.03 | 36.6 | 100.7817 | 52.4586 | 60 | 54.4 | 100.8077 | 70.6234 | 60 | 72.2 | 100.8353 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.8177 | 88.5611 | 59.99 | 90
100.8096 | 35.926 | 60.03 | 36.6 | 100.79 | 52.4599 | 60 | 54.4 | 100.816 | 70.6245 | 60 | 72.2 | 100.8436 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.826 | 88.5609 | 59.99 | 90
100.8179 | 35.9315 | 60.03 | 36.6 | 100.7983 | 52.4612 | 60 | 54.4 | 100.8243 | 70.6256 | 60 | 72.2 | 100.8519 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.8344 | 88.5607 | 59.99 | 90
100.8263 | 35.9369 | 60.03 | 36.6 | 100.8066 | 52.4618 | 60 | 54.4 | 100.8326 | 70.6267 | 60 | 72.2 | 100.8602 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.8428 | 88.5606 | 59.99 | 90
100.8346 | 35.9388 | 60.03 | 36.6 | 100.815 | 52.4624 | 60 | 54.4 | 100.841 | 70.6319 | 60 | 72.2 | 100.8686 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.8511 | 88.5654 | 59.99 | 90
100.8429 | 35.9407 | 60.03 | 36.6 | 100.8233 | 52.4636 | 60 | 54.4 | 100.8494 | 70.637 | 60 | 72.2 | 100.8769 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.8594 | 88.5703 | 59.99 | 90
100.8512 | 35.9425 | 60.03 | 36.6 | 100.8317 | 52.4647 | 60 | 54.4 | 100.8577 | 70.6425 | 60 | 72.2 | 100.8853 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.8677 | 88.5752 | 59.99 | 90
100.8595 | 35.9444 | 60.03 | 36.6 | 100.84 | 52.4654 | 60 | 54.4 | 100.866 | 70.6481 | 60 | 72.2 | 100.8936 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.8761 | 88.5801 | 59.99 | 90
100.8679 | 35.9431 | 60.03 | 36.6 | 100.8483 | 52.466 | 60 | 54.4 | 100.8743 | 70.6529 | 60 | 72.2 | 100.9019 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.8844 | 88.5849 | 59.99 | 90
100.8762 | 35.9418 | 60.03 | 36.6 | 100.8566 | 52.4645 | 60 | 54.4 | 100.8827 | 70.6576 | 60 | 72.2 | 100.9102 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.8927 | 88.5898 | 59.99 | 90
100.8846 | 35.941 | 60.03 | 36.6 | 100.865 | 52.463 | 60 | 54.4 | 100.891 | 70.6657 | 60 | 72.2 | 100.9186 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.901 | 88.6003 | 59.99 | 90
100.8929 | 35.9401 | 60.03 | 36.6 | 100.8733 | 52.4612 | 60 | 54.4 | 100.8994 | 70.6737 | 60 | 72.2 | 100.9269 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.9094 | 88.6108 | 59.99 | 90
100.9012 | 35.9398 | 60.03 | 36.6 | 100.8817 | 52.4593 | 60 | 54.4 | 100.9077 | 70.6818 | 60 | 72.2 | 100.9352 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.9177 | 88.6212 | 59.99 | 90
100.9095 | 35.9395 | 60.03 | 36.6 | 100.89 | 52.4577 | 60 | 54.4 | 100.916 | 70.6898 | 60 | 72.2 | 100.9436 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.926 | 88.6317 | 59.99 | 90
100.9179 | 35.9395 | 60.03 | 36.6 | 100.8983 | 52.456 | 60 | 54.4 | 100.9243 | 70.6939 | 60 | 72.2 | 100.9519 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.9344 | 88.6371 | 59.99 | 90
100.9262 | 35.9395 | 60.03 | 36.6 | 100.9066 | 52.4544 | 60 | 54.4 | 100.9327 | 70.6979 | 60 | 72.2 | 100.9603 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.9427 | 88.6425 | 59.99 | 90
100.9345 | 35.9392 | 60.03 | 36.6 | 100.915 | 52.4527 | 60 | 54.4 | 100.941 | 70.7012 | 60 | 72.2 | 100.9686 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.951 | 88.6479 | 59.99 | 90
100.9428 | 35.9389 | 60.03 | 36.6 | 100.9233 | 52.4558 | 59.99 | 54.4 | 100.9493 | 70.7045 | 60 | 72.2 | 100.9769 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.9594 | 88.6533 | 59.99 | 90
100.9511 | 35.9381 | 60.03 | 36.6 | 100.9316 | 52.4588 | 59.99 | 54.4 | 100.9576 | 70.7077 | 60 | 72.2 | 100.9852 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.9678 | 88.6587 | 59.99 | 90
100.9595 | 35.9373 | 60.03 | 36.6 | 100.9399 | 52.4617 | 59.99 | 54.4 | 100.966 | 70.711 | 60 | 72.2 | 100.9936 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.9761 | 88.6641 | 59.99 | 90
100.9678 | 35.9365 | 60.03 | 36.6 | 100.9483 | 52.4647 | 59.99 | 54.4 | 100.9744 | 70.711 | 60 | 72.2 | 101.0019 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.9844 | 88.6641 | 59.99 | 90
100.9762 | 35.9356 | 60.03 | 36.6 | 100.9567 | 52.4673 | 59.99 | 54.4 | 100.9827 | 70.7109 | 60 | 72.2 | 101.0103 | 88.8238 | 60 | 90 | 100.9927 | 88.6641 | 59.99 | 90
100.9845 | 35.9343 | 60.03 | 36.6 | 100.965 | 52.47 | 59.99 | 54.4 | 100.991 | 70.7109 | 60 | 72.2 | 101.0186 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.0011 | 88.6641 | 59.99 | 90
100.9928 | 35.9329 | 60.03 | 36.6 | 100.9733 | 52.4731 | 59.99 | 54.4 | 100.9993 | 70.7108 | 60 | 72.2 | 101.0269 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.0094 | 88.6641 | 59.99 | 90
101.0011 | 35.9369 | 60.03 | 36.6 | 100.9816 | 52.4762 | 59.99 | 54.4 | 101.0077 | 70.7108 | 60 | 72.2 | 101.0352 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.0177 | 88.6686 | 59.99 | 90
101.0095 | 35.9409 | 60.03 | 36.6 | 100.99 | 52.4784 | 59.99 | 54.4 | 101.016 | 70.7107 | 60 | 72.2 | 101.0436 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.0261 | 88.6731 | 59.99 | 90
101.0178 | 35.9452 | 60.03 | 36.6 | 100.9983 | 52.4806 | 59.99 | 54.4 | 101.0244 | 70.7107 | 60 | 72.2 | 101.0519 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.0344 | 88.6777 | 59.99 | 90
101.0262 | 35.9495 | 60.03 | 36.6 | 101.0067 | 52.4772 | 59.99 | 54.4 | 101.0327 | 70.7106 | 60 | 72.2 | 101.0602 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.0427 | 88.6822 | 59.99 | 90
101.0345 | 35.9543 | 60.03 | 36.6 | 101.015 | 52.4737 | 59.99 | 54.4 | 101.041 | 70.7106 | 60 | 72.2 | 101.0685 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.051 | 88.6853 | 59.99 | 90
101.0428 | 35.9592 | 60.03 | 36.6 | 101.0233 | 52.4729 | 59.99 | 54.4 | 101.0493 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.0769 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.0594 | 88.6884 | 59.99 | 90
101.0511 | 35.964 | 60.03 | 36.6 | 101.0316 | 52.4722 | 59.99 | 54.4 | 101.0577 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.0852 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.0677 | 88.6915 | 59.99 | 90
101.0594 | 35.9688 | 60.03 | 36.6 | 101.04 | 52.4734 | 59.99 | 54.4 | 101.066 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.0936 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.076 | 88.6946 | 59.99 | 90
101.0678 | 35.9781 | 60.03 | 36.6 | 101.0483 | 52.4745 | 59.99 | 54.4 | 101.0743 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.1019 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.0844 | 88.6954 | 59.99 | 90
101.0761 | 35.9874 | 60.03 | 36.6 | 101.0566 | 52.4757 | 59.99 | 54.4 | 101.0826 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.1102 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.0928 | 88.6961 | 59.99 | 90
101.0844 | 35.99 | 60.03 | 36.6 | 101.0649 | 52.4769 | 59.99 | 54.4 | 101.091 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.1185 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.1011 | 88.6923 | 59.99 | 90
101.0927 | 35.9926 | 60.03 | 36.6 | 101.0733 | 52.4784 | 59.99 | 54.4 | 101.0993 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.1269 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.1094 | 88.6885 | 59.99 | 90
101.1011 | 35.9986 | 60.03 | 36.6 | 101.0816 | 52.4799 | 59.99 | 54.4 | 101.1077 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.1352 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.1178 | 88.6836 | 59.99 | 90
101.1094 | 36.0047 | 60.03 | 36.6 | 101.09 | 52.4822 | 59.99 | 54.4 | 101.116 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.1436 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.1261 | 88.6786 | 59.99 | 90
101.1178 | 36.0107 | 60.03 | 36.6 | 101.0983 | 52.4845 | 59.99 | 54.4 | 101.1243 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.1519 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.1344 | 88.6751 | 59.99 | 90
101.1261 | 36.0168 | 60.03 | 36.6 | 101.1066 | 52.4845 | 59.99 | 54.4 | 101.1327 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.1602 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.1427 | 88.6716 | 59.99 | 90
101.1344 | 36.0228 | 60.03 | 36.6 | 101.1149 | 52.4846 | 59.99 | 54.4 | 101.141 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.1686 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.1511 | 88.6681 | 59.99 | 90
101.1427 | 36.0289 | 60.03 | 36.6 | 101.1233 | 52.4829 | 59.99 | 54.4 | 101.1494 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.1769 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.1594 | 88.6645 | 59.99 | 90
101.151 | 36.031 | 60.03 | 36.6 | 101.1316 | 52.4812 | 59.99 | 54.4 | 101.1577 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.1852 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.1677 | 88.6664 | 59.99 | 90
101.1594 | 36.0332 | 60.03 | 36.6 | 101.14 | 52.4835 | 59.99 | 54.4 | 101.166 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.1935 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.176 | 88.6683 | 59.99 | 90
101.1677 | 36.0362 | 60.03 | 36.6 | 101.1483 | 52.4858 | 59.99 | 54.4 | 101.1743 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.2019 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.1844 | 88.6694 | 59.99 | 90
101.1761 | 36.0392 | 60.03 | 36.6 | 101.1566 | 52.4887 | 59.99 | 54.4 | 101.1827 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.2102 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.1927 | 88.6704 | 59.99 | 90
101.1844 | 36.0379 | 60.03 | 36.6 | 101.165 | 52.4915 | 59.99 | 54.4 | 101.191 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.2186 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.201 | 88.6763 | 59.99 | 90
101.1927 | 36.0366 | 60.03 | 36.6 | 101.1733 | 52.4944 | 59.99 | 54.4 | 101.1993 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.2269 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.2095 | 88.6821 | 59.99 | 90
101.201 | 36.0353 | 60.03 | 36.6 | 101.1816 | 52.4973 | 59.99 | 54.4 | 101.2076 | 70.7105 | 60 | 72.2 | 101.2352 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.2178 | 88.6883 | 59.99 | 90
101.2094 | 36.034 | 60.03 | 36.6 | 101.1899 | 52.4995 | 59.99 | 54.4 | 101.216 | 70.7104 | 60 | 72.2 | 101.2435 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.2261 | 88.6944 | 59.99 | 90
101.2177 | 36.0321 | 60.03 | 36.6 | 101.1983 | 52.5018 | 59.99 | 54.4 | 101.2243 | 70.7096 | 60 | 72.2 | 101.2519 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.2344 | 88.7006 | 59.99 | 90
101.226 | 36.0302 | 60.03 | 36.6 | 101.2066 | 52.5044 | 59.99 | 54.4 | 101.2327 | 70.7089 | 60 | 72.2 | 101.2602 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.2428 | 88.7067 | 59.99 | 90
101.2343 | 36.0282 | 60.03 | 36.6 | 101.215 | 52.507 | 59.99 | 54.4 | 101.241 | 70.7125 | 60 | 72.2 | 101.2686 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.2511 | 88.7098 | 59.99 | 90
101.2426 | 36.0263 | 60.03 | 36.6 | 101.2233 | 52.505 | 59.99 | 54.4 | 101.2493 | 70.716 | 60 | 72.2 | 101.2769 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.2594 | 88.7129 | 59.99 | 90
101.251 | 36.0249 | 60.03 | 36.6 | 101.2316 | 52.503 | 59.99 | 54.4 | 101.2576 | 70.7197 | 60 | 72.2 | 101.2852 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.2677 | 88.7168 | 59.99 | 90
101.2593 | 36.0234 | 60.03 | 36.6 | 101.2399 | 52.5045 | 59.99 | 54.4 | 101.266 | 70.7234 | 60 | 72.2 | 101.2935 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.2761 | 88.7207 | 59.99 | 90
101.2677 | 36.0223 | 60.03 | 36.6 | 101.2483 | 52.506 | 59.99 | 54.4 | 101.2743 | 70.7271 | 60 | 72.2 | 101.3019 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.2844 | 88.7212 | 59.99 | 90
101.276 | 36.0212 | 60.03 | 36.6 | 101.2566 | 52.5082 | 59.99 | 54.4 | 101.2827 | 70.7307 | 60 | 72.2 | 101.3102 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.2927 | 88.7217 | 59.99 | 90
101.2843 | 36.0203 | 60.03 | 36.6 | 101.265 | 52.5103 | 59.99 | 54.4 | 101.291 | 70.7344 | 60 | 72.2 | 101.3185 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.3011 | 88.7219 | 59.99 | 90
101.2926 | 36.0194 | 60.03 | 36.6 | 101.2733 | 52.5117 | 59.99 | 54.4 | 101.2993 | 70.7382 | 60 | 72.2 | 101.3268 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.3094 | 88.722 | 59.99 | 90
101.301 | 36.0192 | 60.03 | 36.6 | 101.2816 | 52.513 | 59.99 | 54.4 | 101.3076 | 70.7473 | 60 | 72.2 | 101.3352 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.3177 | 88.7245 | 59.99 | 90
101.3093 | 36.0189 | 60.03 | 36.6 | 101.2899 | 52.5135 | 59.99 | 54.4 | 101.316 | 70.7563 | 60 | 72.2 | 101.3435 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.326 | 88.727 | 59.99 | 90
101.3177 | 36.0231 | 60.03 | 36.6 | 101.2983 | 52.514 | 59.99 | 54.4 | 101.3243 | 70.7611 | 60 | 72.2 | 101.3519 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.3345 | 88.7294 | 59.99 | 90
101.326 | 36.0272 | 60.03 | 36.6 | 101.3066 | 52.5151 | 59.99 | 54.4 | 101.3326 | 70.7658 | 60 | 72.2 | 101.3602 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.3428 | 88.7319 | 59.99 | 90
101.3343 | 36.0309 | 60.03 | 36.6 | 101.3149 | 52.5162 | 59.99 | 54.4 | 101.341 | 70.7759 | 60 | 72.2 | 101.3685 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.3511 | 88.7343 | 59.99 | 90
101.3426 | 36.0346 | 60.03 | 36.6 | 101.3232 | 52.5133 | 59.99 | 54.4 | 101.3493 | 70.786 | 60 | 72.2 | 101.3769 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.3595 | 88.7368 | 59.99 | 90
101.3509 | 36.0418 | 60.03 | 36.6 | 101.3316 | 52.5105 | 59.99 | 54.4 | 101.3577 | 70.7961 | 60 | 72.2 | 101.3852 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.3678 | 88.7386 | 59.99 | 90
101.3593 | 36.0489 | 60.03 | 36.6 | 101.34 | 52.5144 | 59.99 | 54.4 | 101.366 | 70.8062 | 60 | 72.2 | 101.3936 | 88.8238 | 60 | 90 | 101.3761 | 88.7405 | 59.99 | 90
101.3676 | 36.0557 | 60.03 | 36.6 | 101.3483 | 52.5182 | 59.99 | 54.4 | 101.3743 | 70.8163 | 60 | 72.2 | 101.4019 | 88.8238 | 60.01 | 90 | 101.3844 | 88.7429 | 59.99 | 90
101.3759 | 36.0626 | 60.03 | 36.6 | 101.3566 | 52.5238 | 59.99 | 54.4 | 101.3826 | 70.8264 | 60 | 72.2 | 101.4102 | 88.8242 | 60.0099 | 90 | 101.3928 | 88.7452 | 59.99 | 90
101.3842 | 36.0728 | 60.03 | 36.6 | 101.3649 | 52.5294 | 59.99 | 54.4 | 101.391 | 70.8319 | 60 | 72.2 | 101.4185 | 88.8246 | 60.0098 | 90 | 101.4011 | 88.7453 | 59.99 | 90
101.3926 | 36.0831 | 60.03 | 36.6 | 101.3733 | 52.536 | 59.99 | 54.4 | 101.3993 | 70.8373 | 60 | 72.2 | 101.4269 | 88.825 | 60.0097 | 90 | 101.4094 | 88.7455 | 59.98 | 90
101.4009 | 36.0889 | 60.03 | 36.6 | 101.3816 | 52.5426 | 59.99 | 54.4 | 101.4077 | 70.8427 | 60 | 72.2 | 101.4352 | 88.8254 | 60.0096 | 90 | 101.4177 | 88.7484 | 59.98 | 90
101.4093 | 36.0948 | 60.03 | 36.6 | 101.39 | 52.5488 | 59.99 | 54.4 | 101.416 | 70.8482 | 60 | 72.2 | 101.4435 | 88.8279 | 60.0096 | 90 | 101.4261 | 88.7514 | 59.98 | 90
101.4176 | 36.101 | 60.03 | 36.6 | 101.3983 | 52.5551 | 59.99 | 54.4 | 101.4243 | 70.8479 | 60 | 72.2 | 101.4518 | 88.8304 | 60.0095 | 90 | 101.4344 | 88.7572 | 59.98 | 90
101.4259 | 36.1073 | 60.03 | 36.6 | 101.4066 | 52.5618 | 59.99 | 54.4 | 101.4326 | 70.8475 | 60 | 72.2 | 101.4602 | 88.8329 | 60.0094 | 90 | 101.4427 | 88.763 | 59.98 | 90
101.4342 | 36.1095 | 60.03 | 36.6 | 101.4149 | 52.5685 | 59.99 | 54.4 | 101.441 | 70.8472 | 60 | 72.2 | 101.4685 | 88.8354 | 60.0093 | 90 | 101.4512 | 88.7694 | 59.98 | 90
101.4425 | 36.1117 | 60.03 | 36.6 | 101.4233 | 52.573 | 59.99 | 54.4 | 101.4493 | 70.8469 | 60 | 72.2 | 101.4769 | 88.8379 | 60.0092 | 90 | 101.4595 | 88.7759 | 59.98 | 90
101.4509 | 36.1139 | 60.03 | 36.6 | 101.4316 | 52.5776 | 59.99 | 54.4 | 101.4576 | 70.8461 | 60 | 72.2 | 101.4852 | 88.8404 | 60.0091 | 90 | 101.4678 | 88.7818 | 59.98 | 90
101.4592 | 36.1161 | 60.03 | 36.6 | 101.4399 | 52.5812 | 59.99 | 54.4 | 101.4659 | 70.8453 | 60 | 72.2 | 101.4935 | 88.8425 | 60.0091 | 90 | 101.4761 | 88.7878 | 59.98 | 90
101.4676 | 36.1149 | 60.03 | 36.6 | 101.4482 | 52.5848 | 59.99 | 54.4 | 101.4743 | 70.8445 | 60 | 72.2 | 101.5018 | 88.8447 | 60.009 | 90 | 101.4845 | 88.7937 | 59.98 | 90
101.4759 | 36.1137 | 60.03 | 36.6 | 101.4566 | 52.5884 | 59.99 | 54.4 | 101.4826 | 70.8437 | 60 | 72.2 | 101.5102 | 88.8468 | 60.0089 | 90 | 101.4928 | 88.7996 | 59.98 | 90
101.4842 | 36.1125 | 60.03 | 36.6 | 101.465 | 52.592 | 59.99 | 54.4 | 101.491 | 70.8428 | 60 | 72.2 | 101.5185 | 88.8489 | 60.0088 | 90 | 101.5011 | 88.8027 | 59.98 | 90
101.4925 | 36.1113 | 60.03 | 36.6 | 101.4733 | 52.5959 | 59.99 | 54.4 | 101.4993 | 70.842 | 60 | 72.2 | 101.5269 | 88.8481 | 60.0087 | 90 | 101.5094 | 88.8057 | 59.98 | 90
101.5009 | 36.1101 | 60.03 | 36.6 | 101.4816 | 52.5999 | 59.99 | 54.4 | 101.5076 | 70.84 | 60 | 72.2 | 101.5352 | 88.8473 | 60.0086 | 90 | 101.5178 | 88.8042 | 59.98 | 90
101.5092 | 36.1089 | 60.03 | 36.6 | 101.4899 | 52.6037 | 59.99 | 54.4 | 101.5159 | 70.8379 | 60 | 72.2 | 101.5435 | 88.8441 | 60.0086 | 90 | 101.5261 | 88.8026 | 59.98 | 90
101.5175 | 36.1084 | 60.03 | 36.6 | 101.4983 | 52.6075 | 59.99 | 54.4 | 101.5243 | 70.8359 | 60 | 72.2 | 101.5518 | 88.841 | 60.0085 | 90 | 101.5344 | 88.8021 | 59.98 | 90
101.5258 | 36.1079 | 60.03 | 36.6 | 101.5066 | 52.6067 | 59.99 | 54.4 | 101.5327 | 70.8338 | 60 | 72.2 | 101.5602 | 88.8419 | 60.0084 | 90 | 101.5428 | 88.8015 | 59.98 | 90
101.5341 | 36.1071 | 60.03 | 36.6 | 101.515 | 52.6059 | 59.99 | 54.4 | 101.541 | 70.8323 | 60 | 72.2 | 101.5685 | 88.8428 | 60.0083 | 90 | 101.5511 | 88.801 | 59.98 | 90
101.5425 | 36.1062 | 60.03 | 36.6 | 101.5233 | 52.6058 | 59.99 | 54.4 | 101.5493 | 70.8307 | 60 | 72.2 | 101.5768 | 88.8473 | 60.0082 | 90 | 101.5594 | 88.8004 | 59.98 | 90
101.5508 | 36.1054 | 60.03 | 36.6 | 101.5316 | 52.6057 | 59.99 | 54.4 | 101.5576 | 70.8291 | 60 | 72.2 | 101.5851 | 88.8518 | 60.0081 | 90 | 101.5677 | 88.7999 | 59.98 | 90
101.5592 | 36.1046 | 60.03 | 36.6 | 101.5399 | 52.6056 | 59.99 | 54.4 | 101.566 | 70.8276 | 60 | 72.2 | 101.5935 | 88.8555 | 60.0081 | 90 | 101.5762 | 88.7993 | 59.98 | 90
101.5675 | 36.1037 | 60.03 | 36.6 | 101.5483 | 52.6054 | 59.99 | 54.4 | 101.5743 | 70.8289 | 60 | 72.2 | 101.6018 | 88.8593 | 60.008 | 90 | 101.5845 | 88.7979 | 59.98 | 90
101.5758 | 36.1029 | 60.03 | 36.6 | 101.5566 | 52.6053 | 59.99 | 54.4 | 101.5826 | 70.8302 | 60 | 72.2 | 101.6102 | 88.8638 | 60.0079 | 90 | 101.5928 | 88.7965 | 59.98 | 90
101.5841 | 36.1031 | 60.03 | 36.6 | 101.5649 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.5909 | 70.8314 | 60 | 72.2 | 101.6185 | 88.8683 | 60.0078 | 90 | 101.6011 | 88.7968 | 59.98 | 90
101.5925 | 36.1033 | 60.03 | 36.6 | 101.5733 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.5993 | 70.8325 | 60 | 72.2 | 101.6268 | 88.8743 | 60.0077 | 90 | 101.6095 | 88.7971 | 59.98 | 90
101.6008 | 36.1032 | 60.03 | 36.6 | 101.5816 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.6076 | 70.8369 | 60 | 72.2 | 101.6351 | 88.8802 | 60.0076 | 90 | 101.6178 | 88.7967 | 59.98 | 90
101.6091 | 36.1031 | 60.03 | 36.6 | 101.59 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.616 | 70.8413 | 60 | 72.2 | 101.6435 | 88.8892 | 60.0076 | 90 | 101.6261 | 88.7962 | 59.98 | 90
101.6175 | 36.1042 | 60.03 | 36.6 | 101.5983 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.6243 | 70.8457 | 60 | 72.2 | 101.6518 | 88.8982 | 60.0075 | 90 | 101.6345 | 88.7976 | 59.98 | 90
101.6258 | 36.1053 | 60.03 | 36.6 | 101.6066 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.6326 | 70.8502 | 60 | 72.2 | 101.6602 | 88.9036 | 60.0074 | 90 | 101.6428 | 88.7991 | 59.98 | 90
101.6341 | 36.1077 | 60.03 | 36.6 | 101.6149 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.6409 | 70.8536 | 60 | 72.2 | 101.6685 | 88.909 | 60.0073 | 90 | 101.6511 | 88.801 | 59.98 | 90
101.6424 | 36.1101 | 60.03 | 36.6 | 101.6233 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.6493 | 70.857 | 60 | 72.2 | 101.6768 | 88.9195 | 60.0072 | 90 | 101.6594 | 88.8029 | 59.98 | 90
101.6508 | 36.1121 | 60.03 | 36.6 | 101.6316 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.6576 | 70.8576 | 60 | 72.2 | 101.6851 | 88.93 | 60.0071 | 90 | 101.6678 | 88.807 | 59.98 | 90
101.6591 | 36.1141 | 60.03 | 36.6 | 101.64 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.666 | 70.8581 | 60.0001 | 72.2 | 101.6935 | 88.9405 | 60.0071 | 90 | 101.6761 | 88.8112 | 59.98 | 90
101.6674 | 36.1148 | 60.03 | 36.6 | 101.6483 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.6743 | 70.8605 | 60.0002 | 72.2 | 101.7018 | 88.951 | 60.007 | 90 | 101.6844 | 88.8155 | 59.98 | 90
101.6758 | 36.1155 | 60.03 | 36.6 | 101.6566 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.6826 | 70.8628 | 60.0003 | 72.2 | 101.7101 | 88.9635 | 60.0069 | 90 | 101.6927 | 88.8198 | 59.98 | 90
101.6841 | 36.1166 | 60.03 | 36.6 | 101.665 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.6909 | 70.8659 | 60.0004 | 72.2 | 101.7184 | 88.9759 | 60.0068 | 90 | 101.7012 | 88.8241 | 59.98 | 90
101.6924 | 36.1178 | 60.03 | 36.6 | 101.6733 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.6993 | 70.8689 | 60.0004 | 72.2 | 101.7268 | 88.984 | 60.0067 | 90 | 101.7095 | 88.8283 | 59.98 | 90
101.7007 | 36.1181 | 60.0299 | 36.6 | 101.6816 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.7076 | 70.872 | 60.0005 | 72.2 | 101.7352 | 88.9921 | 60.0066 | 90 | 101.7178 | 88.8301 | 59.98 | 90
101.7091 | 36.1184 | 60.0298 | 36.6 | 101.6899 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.7159 | 70.8751 | 60.0006 | 72.2 | 101.7435 | 89.0002 | 60.0066 | 90 | 101.7262 | 88.8318 | 59.98 | 90
101.7174 | 36.1173 | 60.0297 | 36.6 | 101.6983 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.7242 | 70.8792 | 60.0007 | 72.2 | 101.7518 | 89.0083 | 60.0065 | 90 | 101.7345 | 88.8329 | 59.98 | 90
101.7257 | 36.1161 | 60.0297 | 36.6 | 101.7066 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.7326 | 70.8832 | 60.0008 | 72.2 | 101.7601 | 89.0131 | 60.0064 | 90 | 101.7428 | 88.8339 | 59.98 | 90
101.734 | 36.1154 | 60.0296 | 36.6 | 101.715 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.741 | 70.8873 | 60.0009 | 72.2 | 101.7685 | 89.0178 | 60.0063 | 90 | 101.7511 | 88.8335 | 59.98 | 90
101.7424 | 36.1147 | 60.0295 | 36.6 | 101.7233 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.7493 | 70.8914 | 60.0009 | 72.2 | 101.7768 | 89.0231 | 60.0062 | 90 | 101.7595 | 88.8332 | 59.98 | 90
101.7507 | 36.1142 | 60.0294 | 36.6 | 101.7316 | 52.6052 | 59.99 | 54.4 | 101.7576 | 70.8954 | 60.001 | 72.2 | 101.7852 | 89.0283 | 60.0061 | 90 | 101.7678 | 88.8316 | 59.98 | 90
101.7591 | 36.1136 | 60.0293 | 36.6 | 101.74 | 52.6088 | 59.99 | 54.4 | 101.7659 | 70.8995 | 60.0011 | 72.2 | 101.7935 | 89.0325 | 60.0061 | 90 | 101.7761 | 88.83 | 59.98 | 90
101.7674 | 36.1187 | 60.0292 | 36.6 | 101.7483 | 52.6124 | 59.99 | 54.4 | 101.7743 | 70.8997 | 60.0012 | 72.2 | 101.8018 | 89.0367 | 60.006 | 90 | 101.7844 | 88.8279 | 59.98 | 90
101.7757 | 36.1237 | 60.0292 | 36.6 | 101.7567 | 52.616 | 59.99 | 54.4 | 101.7826 | 70.8998 | 60.0013 | 72.2 | 101.8101 | 89.0382 | 60.0059 | 90 | 101.7928 | 88.8258 | 59.98 | 90
101.784 | 36.1274 | 60.0291 | 36.6 | 101.765 | 52.6196 | 59.99 | 54.4 | 101.791 | 70.9 | 60.0014 | 72.2 | 101.8185 | 89.0396 | 60.0058 | 90 | 101.8011 | 88.8284 | 59.98 | 90
101.7923 | 36.1311 | 60.029 | 36.6 | 101.7733 | 52.6232 | 59.99 | 54.4 | 101.7993 | 70.9002 | 60.0014 | 72.2 | 101.8268 | 89.0411 | 60.0057 | 90 | 101.8094 | 88.8309 | 59.98 | 90
101.8007 | 36.1349 | 60.0289 | 36.6 | 101.7816 | 52.6268 | 59.99 | 54.4 | 101.8076 | 70.9004 | 60.0015 | 72.2 | 101.8351 | 89.0426 | 60.0056 | 90 | 101.8179 | 88.8337 | 59.98 | 90
101.809 | 36.1387 | 60.0288 | 36.6 | 101.79 | 52.6305 | 59.99 | 54.4 | 101.8159 | 70.9006 | 60.0016 | 72.2 | 101.8434 | 89.0443 | 60.0056 | 90 | 101.8262 | 88.8365 | 59.98 | 90
101.8174 | 36.1426 | 60.0287 | 36.6 | 101.7983 | 52.6341 | 59.99 | 54.4 | 101.8243 | 70.9018 | 60.0017 | 72.2 | 101.8518 | 89.046 | 60.0055 | 90 | 101.8345 | 88.8394 | 59.98 | 90
101.8257 | 36.1464 | 60.0287 | 36.6 | 101.8066 | 52.6371 | 59.99 | 54.4 | 101.8326 | 70.9031 | 60.0018 | 72.2 | 101.8601 | 89.0472 | 60.0054 | 90 | 101.8428 | 88.8422 | 59.98 | 90
101.834 | 36.1502 | 60.0286 | 36.6 | 101.8149 | 52.6401 | 59.99 | 54.4 | 101.8409 | 70.9043 | 60.0019 | 72.2 | 101.8685 | 89.0484 | 60.0053 | 90 | 101.8512 | 88.8462 | 59.98 | 90
101.8423 | 36.154 | 60.0285 | 36.6 | 101.8233 | 52.6395 | 59.99 | 54.4 | 101.8492 | 70.9055 | 60.0019 | 72.2 | 101.8768 | 89.0496 | 60.0052 | 90 | 101.8595 | 88.8502 | 59.98 | 90
101.8507 | 36.1527 | 60.0284 | 36.6 | 101.8317 | 52.639 | 59.99 | 54.4 | 101.8576 | 70.9066 | 60.002 | 72.2 | 101.8851 | 89.0508 | 60.0051 | 90 | 101.8678 | 88.8591 | 59.98 | 90
101.859 | 36.1513 | 60.0283 | 36.6 | 101.84 | 52.6351 | 59.99 | 54.4 | 101.8659 | 70.9077 | 60.0021 | 72.2 | 101.8934 | 89.0521 | 60.0051 | 90 | 101.8762 | 88.868 | 59.98 | 90
101.8673 | 36.1513 | 60.0282 | 36.6 | 101.8483 | 52.6313 | 59.99 | 54.4 | 101.8743 | 70.9094 | 60.0022 | 72.2 | 101.9018 | 89.0533 | 60.005 | 90 | 101.8845 | 88.8728 | 59.98 | 90
101.8756 | 36.1513 | 60.0282 | 36.6 | 101.8566 | 52.6274 | 59.99 | 54.4 | 101.8826 | 70.9111 | 60.0023 | 72.2 | 101.9101 | 89.0545 | 60.0049 | 90 | 101.8928 | 88.8777 | 59.98 | 90
101.884 | 36.1559 | 60.0281 | 36.6 | 101.865 | 52.6235 | 59.99 | 54.4 | 101.8909 | 70.9158 | 60.0024 | 72.2 | 101.9185 | 89.0557 | 60.0048 | 90 | 101.9011 | 88.8844 | 59.98 | 90
101.8923 | 36.1605 | 60.028 | 36.6 | 101.8733 | 52.626 | 59.99 | 54.4 | 101.8992 | 70.9204 | 60.0024 | 72.2 | 101.9268 | 89.0557 | 60.0047 | 90 | 101.9095 | 88.8912 | 59.98 | 90
101.9007 | 36.1697 | 60.0279 | 36.6 | 101.8817 | 52.6284 | 59.99 | 54.4 | 101.9076 | 70.9272 | 60.0025 | 72.2 | 101.9351 | 89.0557 | 60.0046 | 90 | 101.9178 | 88.8965 | 59.98 | 90
101.909 | 36.1788 | 60.0278 | 36.6 | 101.89 | 52.6315 | 59.99 | 54.4 | 101.9159 | 70.9339 | 60.0026 | 72.2 | 101.9434 | 89.0557 | 60.0046 | 90 | 101.9261 | 88.9018 | 59.98 | 90
101.9173 | 36.188 | 60.0277 | 36.6 | 101.8983 | 52.6345 | 59.99 | 54.4 | 101.9243 | 70.9407 | 60.0027 | 72.2 | 101.9518 | 89.0557 | 60.0045 | 90 | 101.9344 | 88.9093 | 59.98 | 90
101.9256 | 36.1972 | 60.0277 | 36.6 | 101.9066 | 52.6375 | 59.99 | 54.4 | 101.9326 | 70.9474 | 60.0028 | 72.2 | 101.9601 | 89.0557 | 60.0044 | 90 | 101.9429 | 88.9168 | 59.98 | 90
101.9339 | 36.2054 | 60.0276 | 36.6 | 101.915 | 52.6406 | 59.99 | 54.4 | 101.9409 | 70.9542 | 60.0029 | 72.2 | 101.9684 | 89.0557 | 60.0043 | 90 | 101.9512 | 88.9194 | 59.98 | 90
101.9423 | 36.2136 | 60.0275 | 36.6 | 101.9233 | 52.6513 | 59.98 | 54.4 | 101.9493 | 70.9609 | 60.0029 | 72.2 | 101.9768 | 89.0557 | 60.0042 | 90 | 101.9595 | 88.922 | 59.98 | 90
101.9506 | 36.2217 | 60.0274 | 36.6 | 101.9316 | 52.6621 | 59.98 | 54.4 | 101.9576 | 70.967 | 60.003 | 72.2 | 101.9851 | 89.0557 | 60.0041 | 90 | 101.9679 | 88.9246 | 59.98 | 90
101.959 | 36.2299 | 60.0273 | 36.6 | 101.94 | 52.6728 | 59.98 | 54.4 | 101.9659 | 70.9731 | 60.0031 | 72.2 | 101.9935 | 89.0557 | 60.0041 | 90 | 101.9762 | 88.9273 | 59.98 | 90
101.9673 | 36.2335 | 60.0272 | 36.6 | 101.9483 | 52.6836 | 59.98 | 54.4 | 101.9742 | 70.9762 | 60.0032 | 72.2 | 102.0018 | 89.0557 | 60.004 | 90 | 101.9845 | 88.9281 | 59.98 | 90
101.9756 | 36.2371 | 60.0272 | 36.6 | 101.9567 | 52.688 | 59.98 | 54.4 | 101.9826 | 70.9794 | 60.0033 | 72.2 | 102.0101 | 89.0557 | 60.0039 | 90 | 101.9928 | 88.9289 | 59.98 | 90
101.9839 | 36.2361 | 60.0271 | 36.6 | 101.965 | 52.6925 | 59.98 | 54.4 | 101.9909 | 70.9794 | 60.0034 | 72.2 | 102.0184 | 89.0557 | 60.0038 | 90 | 102.0012 | 88.932 | 59.98 | 90
101.9923 | 36.2352 | 60.027 | 36.6 | 101.9733 | 52.6969 | 59.98 | 54.4 | 101.9993 | 70.9794 | 60.0034 | 72.2 | 102.0268 | 89.0557 | 60.0037 | 90 | 102.0095 | 88.9352 | 59.98 | 90
102.0006 | 36.2342 | 60.0269 | 36.6 | 101.9816 | 52.7014 | 59.98 | 54.4 | 102.0076 | 70.9819 | 60.0035 | 72.2 | 102.0351 | 89.0557 | 60.0036 | 90 | 102.0178 | 88.9362 | 59.98 | 90
102.0089 | 36.2332 | 60.0268 | 36.6 | 101.99 | 52.7053 | 59.98 | 54.4 | 102.0159 | 70.9845 | 60.0036 | 72.2 | 102.0435 | 89.0557 | 60.0036 | 90 | 102.0262 | 88.9371 | 59.98 | 90
102.0172 | 36.2332 | 60.0267 | 36.6 | 101.9984 | 52.7092 | 59.98 | 54.4 | 102.0242 | 70.9862 | 60.0037 | 72.2 | 102.0518 | 89.0557 | 60.0035 | 90 | 102.0345 | 88.9364 | 59.98 | 90
102.0256 | 36.2332 | 60.0267 | 36.6 | 102.0067 | 52.7086 | 59.98 | 54.4 | 102.0326 | 70.9879 | 60.0038 | 72.2 | 102.0601 | 89.0557 | 60.0034 | 90 | 102.0428 | 88.9357 | 59.98 | 90
102.0339 | 36.2332 | 60.0266 | 36.6 | 102.015 | 52.708 | 59.98 | 54.4 | 102.0409 | 70.9897 | 60.0039 | 72.2 | 102.0684 | 89.0557 | 60.0033 | 90 | 102.0511 | 88.9339 | 59.98 | 90
102.0422 | 36.2332 | 60.0265 | 36.6 | 102.0233 | 52.7074 | 59.98 | 54.4 | 102.0493 | 70.9914 | 60.0039 | 72.2 | 102.0768 | 89.0557 | 60.0032 | 90 | 102.0596 | 88.9321 | 59.98 | 90
102.0506 | 36.2332 | 60.0264 | 36.6 | 102.0317 | 52.7067 | 59.98 | 54.4 | 102.0576 | 70.9934 | 60.004 | 72.2 | 102.0851 | 89.0557 | 60.0031 | 90 | 102.0679 | 88.9307 | 59.98 | 90
102.0589 | 36.2332 | 60.0263 | 36.6 | 102.04 | 52.7061 | 59.98 | 54.4 | 102.0659 | 70.9954 | 60.0041 | 72.2 | 102.0934 | 89.0557 | 60.0031 | 90 | 102.0762 | 88.9293 | 59.98 | 90
102.0672 | 36.2332 | 60.0262 | 36.6 | 102.0483 | 52.7054 | 59.98 | 54.4 | 102.0742 | 70.9975 | 60.0042 | 72.2 | 102.1017 | 89.0557 | 60.003 | 90 | 102.0846 | 88.9269 | 59.98 | 90
102.0755 | 36.2332 | 60.0262 | 36.6 | 102.0566 | 52.7048 | 59.98 | 54.4 | 102.0826 | 70.9995 | 60.0043 | 72.2 | 102.1101 | 89.0557 | 60.0029 | 90 | 102.0929 | 88.9246 | 59.98 | 90
102.0839 | 36.2332 | 60.0261 | 36.6 | 102.065 | 52.7041 | 59.98 | 54.4 | 102.0909 | 70.999 | 60.0044 | 72.2 | 102.1184 | 89.0557 | 60.0028 | 90 | 102.1012 | 88.9222 | 59.98 | 90
102.0922 | 36.2332 | 60.026 | 36.6 | 102.0733 | 52.704 | 59.98 | 54.4 | 102.0992 | 70.9985 | 60.0044 | 72.2 | 102.1268 | 89.0557 | 60.0027 | 90 | 102.1095 | 88.9199 | 59.98 | 90
102.1006 | 36.2332 | 60.0259 | 36.6 | 102.0817 | 52.7038 | 59.98 | 54.4 | 102.1075 | 70.9988 | 60.0045 | 72.2 | 102.1351 | 89.0557 | 60.0026 | 90 | 102.1179 | 88.9192 | 59.98 | 90
102.1089 | 36.2332 | 60.0258 | 36.6 | 102.09 | 52.7059 | 59.98 | 54.4 | 102.1159 | 70.9991 | 60.0046 | 72.2 | 102.1434 | 89.0557 | 60.0026 | 90 | 102.1262 | 88.9186 | 59.98 | 90
102.1172 | 36.2332 | 60.0257 | 36.6 | 102.0983 | 52.708 | 59.98 | 54.4 | 102.1242 | 70.9994 | 60.0047 | 72.2 | 102.1517 | 89.0557 | 60.0025 | 90 | 102.1345 | 88.9204 | 59.98 | 90
102.1255 | 36.2332 | 60.0257 | 36.6 | 102.1067 | 52.7101 | 59.98 | 54.4 | 102.1326 | 70.9997 | 60.0048 | 72.2 | 102.1601 | 89.0557 | 60.0024 | 90 | 102.1428 | 88.9221 | 59.98 | 90
102.1339 | 36.2329 | 60.0256 | 36.6 | 102.115 | 52.7122 | 59.98 | 54.4 | 102.1409 | 70.9997 | 60.0049 | 72.2 | 102.1684 | 89.0557 | 60.0023 | 90 | 102.1512 | 88.9233 | 59.98 | 90
102.1422 | 36.2325 | 60.0255 | 36.6 | 102.1234 | 52.713 | 59.98 | 54.4 | 102.1492 | 70.9997 | 60.0049 | 72.2 | 102.1768 | 89.0557 | 60.0022 | 90 | 102.1595 | 88.9245 | 59.98 | 90
102.1505 | 36.2317 | 60.0254 | 36.6 | 102.1317 | 52.7138 | 59.98 | 54.4 | 102.1576 | 70.9997 | 60.005 | 72.2 | 102.1851 | 89.0557 | 60.0021 | 90 | 102.1678 | 88.9256 | 59.98 | 90
102.1588 | 36.2309 | 60.0253 | 36.6 | 102.14 | 52.7147 | 59.98 | 54.4 | 102.1659 | 70.9997 | 60.0051 | 72.2 | 102.1934 | 89.0557 | 60.0021 | 90 | 102.1763 | 88.9268 | 59.98 | 90
102.1671 | 36.23 | 60.0252 | 36.6 | 102.1483 | 52.7155 | 59.98 | 54.4 | 102.1743 | 70.9997 | 60.0052 | 72.2 | 102.2018 | 89.0557 | 60.002 | 90 | 102.1846 | 88.9286 | 59.98 | 90
102.1755 | 36.229 | 60.0252 | 36.6 | 102.1567 | 52.7163 | 59.98 | 54.4 | 102.1826 | 70.9997 | 60.0053 | 72.2 | 102.2101 | 89.0557 | 60.0019 | 90 | 102.1929 | 88.9304 | 59.98 | 90
102.1838 | 36.228 | 60.0251 | 36.6 | 102.165 | 52.7171 | 59.98 | 54.4 | 102.1909 | 70.9997 | 60.0054 | 72.2 | 102.2184 | 89.0557 | 60.0018 | 90 | 102.2012 | 88.9341 | 59.98 | 90
102.1922 | 36.2271 | 60.025 | 36.6 | 102.1733 | 52.7134 | 59.98 | 54.4 | 102.1992 | 70.9997 | 60.0054 | 72.2 | 102.2267 | 89.0557 | 60.0017 | 90 | 102.2096 | 88.9377 | 59.98 | 90
102.2005 | 36.2261 | 60.0249 | 36.6 | 102.1817 | 52.7096 | 59.98 | 54.4 | 102.2076 | 70.9997 | 60.0055 | 72.2 | 102.2351 | 89.0557 | 60.0016 | 90 | 102.2179 | 88.9391 | 59.98 | 90
102.2088 | 36.2251 | 60.0248 | 36.6 | 102.19 | 52.7109 | 59.98 | 54.4 | 102.2159 | 70.9997 | 60.0056 | 72.2 | 102.2434 | 89.0557 | 60.0016 | 90 | 102.2262 | 88.9405 | 59.98 | 90
102.2171 | 36.2245 | 60.0247 | 36.6 | 102.1984 | 52.7123 | 59.98 | 54.4 | 102.2242 | 70.9997 | 60.0057 | 72.2 | 102.2518 | 89.0557 | 60.0015 | 90 | 102.2346 | 88.9421 | 59.98 | 90
102.2255 | 36.2239 | 60.0247 | 36.6 | 102.2067 | 52.7149 | 59.98 | 54.4 | 102.2325 | 70.9997 | 60.0058 | 72.2 | 102.2601 | 89.0557 | 60.0014 | 90 | 102.2429 | 88.9437 | 59.98 | 90
102.2338 | 36.2237 | 60.0246 | 36.6 | 102.215 | 52.7176 | 59.98 | 54.4 | 102.2409 | 70.9997 | 60.0059 | 72.2 | 102.2684 | 89.0557 | 60.0013 | 90 | 102.2512 | 88.9457 | 59.98 | 90
102.2422 | 36.2235 | 60.0245 | 36.6 | 102.2233 | 52.7202 | 59.98 | 54.4 | 102.2492 | 70.9997 | 60.0059 | 72.2 | 102.2767 | 89.0557 | 60.0012 | 90 | 102.2595 | 88.9477 | 59.98 | 90
102.2505 | 36.2235 | 60.0244 | 36.6 | 102.2317 | 52.7228 | 59.98 | 54.4 | 102.2576 | 70.9997 | 60.006 | 72.2 | 102.2851 | 89.0557 | 60.0011 | 90 | 102.2679 | 88.9493 | 59.98 | 90
102.2588 | 36.2235 | 60.0243 | 36.6 | 102.24 | 52.7246 | 59.98 | 54.4 | 102.2659 | 70.9997 | 60.0061 | 72.2 | 102.2934 | 89.0557 | 60.0011 | 90 | 102.2762 | 88.951 | 59.98 | 90
102.2671 | 36.2235 | 60.0242 | 36.6 | 102.2484 | 52.7264 | 59.98 | 54.4 | 102.2742 | 70.9997 | 60.0062 | 72.2 | 102.3018 | 89.0557 | 60.001 | 90 | 102.2845 | 88.9507 | 59.98 | 90
102.2755 | 36.2235 | 60.0242 | 36.6 | 102.2567 | 52.7326 | 59.98 | 54.4 | 102.2825 | 70.9997 | 60.0063 | 72.2 | 102.3101 | 89.0557 | 60.0009 | 90 | 102.293 | 88.9505 | 59.98 | 90
102.2838 | 36.2234 | 60.0241 | 36.6 | 102.265 | 52.7389 | 59.98 | 54.4 | 102.2909 | 70.9997 | 60.0064 | 72.2 | 102.3184 | 89.0557 | 60.0008 | 90 | 102.3013 | 88.9539 | 59.98 | 90
102.2921 | 36.2234 | 60.024 | 36.6 | 102.2734 | 52.74 | 59.98 | 54.4 | 102.2992 | 70.9997 | 60.0064 | 72.2 | 102.3267 | 89.0557 | 60.0007 | 90 | 102.3096 | 88.9574 | 59.98 | 90
102.3004 | 36.2234 | 60.0239 | 36.6 | 102.2817 | 52.7411 | 59.98 | 54.4 | 102.3076 | 70.9997 | 60.0065 | 72.2 | 102.3351 | 89.0557 | 60.0006 | 90 | 102.3179 | 88.9608 | 59.98 | 90
102.3087 | 36.2234 | 60.0238 | 36.6 | 102.29 | 52.741 | 59.98 | 54.4 | 102.3159 | 70.9997 | 60.0066 | 72.2 | 102.3434 | 89.0554 | 60.0006 | 90 | 102.3263 | 88.9642 | 59.98 | 90
102.3171 | 36.2304 | 60.0237 | 36.6 | 102.2983 | 52.7409 | 59.98 | 54.4 | 102.3242 | 70.9997 | 60.0067 | 72.2 | 102.3517 | 89.0551 | 60.0005 | 90 | 102.3346 | 88.9696 | 59.98 | 90
102.3254 | 36.2375 | 60.0237 | 36.6 | 102.3067 | 52.7425 | 59.98 | 54.4 | 102.3325 | 70.9997 | 60.0068 | 72.2 | 102.36 | 89.0543 | 60.0004 | 90 | 102.3429 | 88.9749 | 59.98 | 90
102.3338 | 36.2445 | 60.0236 | 36.6 | 102.315 | 52.7441 | 59.98 | 54.4 | 102.3409 | 70.9997 | 60.0069 | 72.2 | 102.3684 | 89.0535 | 60.0003 | 90 | 102.3512 | 88.9794 | 59.98 | 90
102.3421 | 36.2515 | 60.0235 | 36.6 | 102.3234 | 52.7466 | 59.98 | 54.4 | 102.3492 | 70.9997 | 60.0069 | 72.2 | 102.3767 | 89.0546 | 60.0002 | 90 | 102.3596 | 88.9839 | 59.98 | 90
102.3504 | 36.2586 | 60.0234 | 36.6 | 102.3317 | 52.7491 | 59.98 | 54.4 | 102.3575 | 70.9997 | 60.007 | 72.2 | 102.3851 | 89.0556 | 60.0001 | 90 | 102.3679 | 88.9884 | 59.98 | 90
102.3587 | 36.2657 | 60.0233 | 36.6 | 102.34 | 52.7496 | 59.98 | 54.4 | 102.3659 | 70.9997 | 60.0071 | 72.2 | 102.3934 | 89.0591 | 60.0001 | 90 | 102.3762 | 88.9928 | 59.98 | 90
102.3671 | 36.2727 | 60.0232 | 36.6 | 102.3483 | 52.7501 | 59.98 | 54.4 | 102.3742 | 70.9997 | 60.0072 | 72.2 | 102.4017 | 89.0625 | 60 | 90 | 102.3846 | 88.9937 | 59.98 | 90
102.3754 | 36.2798 | 60.0232 | 36.6 | 102.3567 | 52.7514 | 59.98 | 54.4 | 102.3826 | 70.9997 | 60.0073 | 72.2 | 102.41 | 89.0686 | 60.0001 | 90 | 102.3929 | 88.9946 | 59.98 | 90
102.3838 | 36.2869 | 60.0231 | 36.6 | 102.3651 | 52.7526 | 59.98 | 54.4 | 102.3909 | 70.9997 | 60.0074 | 72.2 | 102.4184 | 89.0746 | 60.0002 | 90 | 102.4012 | 88.996 | 59.98 | 90
102.3921 | 36.2939 | 60.023 | 36.6 | 102.3734 | 52.7547 | 59.98 | 54.4 | 102.3992 | 70.9997 | 60.0074 | 72.2 | 102.4267 | 89.0809 | 60.0003 | 90 | 102.4095 | 88.9974 | 59.98 | 90
102.4004 | 36.2939 | 60.0229 | 36.6 | 102.3817 | 52.7567 | 59.98 | 54.4 | 102.4075 | 70.9997 | 60.0075 | 72.2 | 102.4351 | 89.0872 | 60.0004 | 90 | 102.418 | 88.9965 | 59.98 | 90
102.4087 | 36.2939 | 60.0228 | 36.6 | 102.39 | 52.7571 | 59.98 | 54.4 | 102.4159 | 70.9997 | 60.0076 | 72.2 | 102.4434 | 89.0908 | 60.0004 | 90 | 102.4263 | 88.9956 | 59.98 | 90
102.4171 | 36.3019 | 60.0227 | 36.6 | 102.3984 | 52.7574 | 59.98 | 54.4 | 102.4242 | 70.9997 | 60.0077 | 72.2 | 102.4517 | 89.0943 | 60.0005 | 90 | 102.4346 | 88.9954 | 59.98 | 90
102.4254 | 36.3099 | 60.0227 | 36.6 | 102.4067 | 52.7573 | 59.98 | 54.4 | 102.4326 | 70.9997 | 60.0078 | 72.2 | 102.46 | 89.096 | 60.0006 | 90 | 102.443 | 88.9951 | 59.98 | 90
102.4337 | 36.3179 | 60.0226 | 36.6 | 102.415 | 52.7571 | 59.98 | 54.4 | 102.4409 | 70.9997 | 60.0079 | 72.2 | 102.4684 | 89.0977 | 60.0007 | 90 | 102.4513 | 88.997 | 59.98 | 90
102.442 | 36.3258 | 60.0225 | 36.6 | 102.4233 | 52.7574 | 59.98 | 54.4 | 102.4492 | 70.9997 | 60.0079 | 72.2 | 102.4767 | 89.0972 | 60.0008 | 90 | 102.4596 | 88.9989 | 59.98 | 90
102.4503 | 36.3402 | 60.0224 | 36.6 | 102.4317 | 52.7576 | 59.98 | 54.4 | 102.4575 | 70.9997 | 60.008 | 72.2 | 102.485 | 89.0967 | 60.0009 | 90 | 102.4679 | 89.0038 | 59.98 | 90
102.4587 | 36.3547 | 60.0223 | 36.6 | 102.44 | 52.7585 | 59.98 | 54.4 | 102.4659 | 70.9997 | 60.0081 | 72.2 | 102.4933 | 89.0967 | 60.0009 | 90 | 102.4763 | 89.0086 | 59.98 | 90
102.467 | 36.3688 | 60.0222 | 36.6 | 102.4484 | 52.7595 | 59.98 | 54.4 | 102.4742 | 70.9997 | 60.0082 | 72.2 | 102.5017 | 89.0968 | 60.001 | 90 | 102.4846 | 89.0122 | 59.98 | 90
102.4754 | 36.383 | 60.0222 | 36.6 | 102.4567 | 52.7602 | 59.98 | 54.4 | 102.4825 | 70.9997 | 60.0083 | 72.2 | 102.51 | 89.0993 | 60.0011 | 90 | 102.4929 | 89.0158 | 59.98 | 90
102.4837 | 36.3972 | 60.0221 | 36.6 | 102.465 | 52.761 | 59.98 | 54.4 | 102.4908 | 70.9997 | 60.0084 | 72.2 | 102.5184 | 89.1019 | 60.0012 | 90 | 102.5013 | 89.0193 | 59.98 | 90
102.492 | 36.4114 | 60.022 | 36.6 | 102.4734 | 52.7613 | 59.98 | 54.4 | 102.4992 | 70.9997 | 60.0084 | 72.2 | 102.5267 | 89.1084 | 60.0013 | 90 | 102.5096 | 89.0229 | 59.98 | 90
102.5003 | 36.4176 | 60.0219 | 36.6 | 102.4817 | 52.7616 | 59.98 | 54.4 | 102.5075 | 70.9997 | 60.0085 | 72.2 | 102.535 | 89.115 | 60.0014 | 90 | 102.5179 | 89.0264 | 59.98 | 90
102.5087 | 36.4238 | 60.0218 | 36.6 | 102.4901 | 52.7625 | 59.98 | 54.4 | 102.5159 | 70.9997 | 60.0086 | 72.2 | 102.5434 | 89.1213 | 60.0014 | 90 | 102.5262 | 89.0299 | 59.98 | 90
102.517 | 36.43 | 60.0217 | 36.6 | 102.4984 | 52.7633 | 59.98 | 54.4 | 102.5242 | 71.0036 | 60.0087 | 72.2 | 102.5517 | 89.1276 | 60.0015 | 90 | 102.5347 | 89.0295 | 59.98 | 90
102.5254 | 36.4362 | 60.0217 | 36.6 | 102.5067 | 52.7639 | 59.98 | 54.4 | 102.5325 | 71.0075 | 60.0088 | 72.2 | 102.5601 | 89.1364 | 60.0016 | 90 | 102.543 | 89.029 | 59.98 | 90
102.5337 | 36.4359 | 60.0216 | 36.6 | 102.515 | 52.7644 | 59.98 | 54.4 | 102.5408 | 71.0114 | 60.0089 | 72.2 | 102.5684 | 89.1451 | 60.0017 | 90 | 102.5513 | 89.0257 | 59.98 | 90
102.542 | 36.4357 | 60.0215 | 36.6 | 102.5234 | 52.7661 | 59.98 | 54.4 | 102.5492 | 71.0154 | 60.0089 | 72.2 | 102.5767 | 89.1496 | 60.0018 | 90 | 102.5596 | 89.0224 | 59.98 | 90
102.5503 | 36.4357 | 60.0214 | 36.6 | 102.5317 | 52.7677 | 59.98 | 54.4 | 102.5576 | 71.0193 | 60.009 | 72.2 | 102.585 | 89.154 | 60.0019 | 90 | 102.568 | 89.019 | 59.98 | 90
102.5587 | 36.4357 | 60.0213 | 36.6 | 102.54 | 52.7727 | 59.98 | 54.4 | 102.5659 | 71.0232 | 60.0091 | 72.2 | 102.5934 | 89.1559 | 60.0019 | 90 | 102.5763 | 89.0156 | 59.98 | 90
102.567 | 36.4357 | 60.0212 | 36.6 | 102.5484 | 52.7776 | 59.98 | 54.4 | 102.5742 | 71.027 | 60.0092 | 72.2 | 102.6017 | 89.1577 | 60.002 | 90 | 102.5846 | 89.0141 | 59.98 | 90
102.5753 | 36.4357 | 60.0212 | 36.6 | 102.5567 | 52.783 | 59.98 | 54.4 | 102.5825 | 71.0308 | 60.0093 | 72.2 | 102.61 | 89.1589 | 60.0021 | 90 | 102.593 | 89.0127 | 59.98 | 90
102.5836 | 36.4357 | 60.0211 | 36.6 | 102.5651 | 52.7883 | 59.98 | 54.4 | 102.5909 | 71.0391 | 60.0094 | 72.2 | 102.6183 | 89.1601 | 60.0022 | 90 | 102.6013 | 89.0103 | 59.98 | 90
102.5919 | 36.4357 | 60.021 | 36.6 | 102.5734 | 52.7932 | 59.98 | 54.4 | 102.5992 | 71.0475 | 60.0094 | 72.2 | 102.6267 | 89.1615 | 60.0023 | 90 | 102.6096 | 89.0078 | 59.98 | 90
102.6003 | 36.4357 | 60.0209 | 36.6 | 102.5817 | 52.7981 | 59.98 | 54.4 | 102.6075 | 71.0519 | 60.0095 | 72.2 | 102.635 | 89.163 | 60.0024 | 90 | 102.6179 | 89.0063 | 59.98 | 90
102.6086 | 36.4357 | 60.0208 | 36.6 | 102.5901 | 52.8029 | 59.98 | 54.4 | 102.6158 | 71.0563 | 60.0096 | 72.2 | 102.6434 | 89.1617 | 60.0024 | 90 | 102.6263 | 89.0047 | 59.98 | 90
102.617 | 36.4357 | 60.0207 | 36.6 | 102.5984 | 52.8077 | 59.98 | 54.4 | 102.6242 | 71.0651 | 60.0097 | 72.2 | 102.6517 | 89.1605 | 60.0025 | 90 | 102.6346 | 89.0047 | 59.98 | 90
102.6253 | 36.4357 | 60.0207 | 36.6 | 102.6068 | 52.81 | 59.98 | 54.4 | 102.6325 | 71.0739 | 60.0098 | 72.2 | 102.66 | 89.1606 | 60.0026 | 90 | 102.6429 | 89.0047 | 59.98 | 90
102.6336 | 36.4357 | 60.0206 | 36.6 | 102.6151 | 52.8122 | 59.98 | 54.4 | 102.6409 | 71.0827 | 60.0099 | 72.2 | 102.6683 | 89.1606 | 60.0027 | 90 | 102.6514 | 89.0055 | 59.98 | 90
102.6419 | 36.4357 | 60.0205 | 36.6 | 102.6234 | 52.8132 | 59.98 | 54.4 | 102.6492 | 71.0914 | 60.0099 | 72.2 | 102.6767 | 89.1606 | 60.0028 | 90 | 102.6597 | 89.0064 | 59.98 | 90
102.6503 | 36.4357 | 60.0204 | 36.6 | 102.6317 | 52.8143 | 59.98 | 54.4 | 102.6575 | 71.1003 | 60.01 | 72.2 | 102.685 | 89.1607 | 60.0029 | 90 | 102.668 | 89.0082 | 59.98 | 90
102.6586 | 36.4357 | 60.0203 | 36.6 | 102.6401 | 52.814 | 59.98 | 54.4 | 102.6658 | 71.1092 | 60.01 | 72.2 | 102.6934 | 89.1607 | 60.0029 | 90 | 102.6763 | 89.0101 | 59.98 | 90
102.667 | 36.4357 | 60.0202 | 36.6 | 102.6484 | 52.8138 | 59.98 | 54.4 | 102.6742 | 71.1136 | 60.01 | 72.2 | 102.7017 | 89.1608 | 60.003 | 90 | 102.6847 | 89.0112 | 59.98 | 90
102.6753 | 36.4357 | 60.0202 | 36.6 | 102.6567 | 52.8148 | 59.98 | 54.4 | 102.6825 | 71.1179 | 60.01 | 72.2 | 102.71 | 89.1608 | 60.0031 | 90 | 102.693 | 89.0123 | 59.98 | 90
102.6836 | 36.4357 | 60.0201 | 36.6 | 102.6651 | 52.8158 | 59.98 | 54.4 | 102.6909 | 71.1223 | 60.01 | 72.2 | 102.7183 | 89.1608 | 60.0032 | 90 | 102.7013 | 89.015 | 59.98 | 90
102.6919 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.6734 | 52.8195 | 59.98 | 54.4 | 102.6992 | 71.1266 | 60.01 | 72.2 | 102.7267 | 89.1608 | 60.0033 | 90 | 102.7097 | 89.0176 | 59.98 | 90
102.7002 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.6818 | 52.8232 | 59.98 | 54.4 | 102.7075 | 71.1266 | 60.01 | 72.2 | 102.735 | 89.1608 | 60.0034 | 90 | 102.718 | 89.0202 | 59.98 | 90
102.7086 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.6901 | 52.8266 | 59.98 | 54.4 | 102.7158 | 71.1266 | 60.01 | 72.2 | 102.7433 | 89.1608 | 60.0034 | 90 | 102.7263 | 89.0229 | 59.98 | 90
102.7169 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.6984 | 52.83 | 59.98 | 54.4 | 102.7242 | 71.1266 | 60.01 | 72.2 | 102.7516 | 89.1608 | 60.0035 | 90 | 102.7346 | 89.0255 | 59.98 | 90
102.7253 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.7067 | 52.8319 | 59.98 | 54.4 | 102.7325 | 71.1266 | 60.01 | 72.2 | 102.76 | 89.1614 | 60.0036 | 90 | 102.743 | 89.0281 | 59.98 | 90
102.7336 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.7151 | 52.8339 | 59.98 | 54.4 | 102.7408 | 71.1266 | 60.01 | 72.2 | 102.7683 | 89.1619 | 60.0037 | 90 | 102.7513 | 89.0267 | 59.98 | 90
102.7419 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.7234 | 52.836 | 59.98 | 54.4 | 102.7491 | 71.1266 | 60.01 | 72.2 | 102.7767 | 89.1625 | 60.0038 | 90 | 102.7596 | 89.0252 | 59.98 | 90
102.7502 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.7318 | 52.8381 | 59.98 | 54.4 | 102.7575 | 71.1266 | 60.01 | 72.2 | 102.785 | 89.163 | 60.0039 | 90 | 102.7679 | 89.0262 | 59.98 | 90
102.7586 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.7401 | 52.839 | 59.98 | 54.4 | 102.7658 | 71.1266 | 60.01 | 72.2 | 102.7933 | 89.1636 | 60.0039 | 90 | 102.7764 | 89.0271 | 59.98 | 90
102.7669 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.7484 | 52.8399 | 59.98 | 54.4 | 102.7742 | 71.1266 | 60.01 | 72.2 | 102.8017 | 89.1641 | 60.004 | 90 | 102.7847 | 89.0275 | 59.98 | 90
102.7752 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.7568 | 52.8381 | 59.98 | 54.4 | 102.7825 | 71.1266 | 60.01 | 72.2 | 102.81 | 89.1647 | 60.0041 | 90 | 102.793 | 89.0278 | 59.98 | 90
102.7835 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.7651 | 52.8363 | 59.98 | 54.4 | 102.7908 | 71.1266 | 60.01 | 72.2 | 102.8184 | 89.1652 | 60.0042 | 90 | 102.8014 | 89.0274 | 59.98 | 90
102.7919 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.7734 | 52.8358 | 59.98 | 54.4 | 102.7991 | 71.1266 | 60.01 | 72.2 | 102.8267 | 89.1669 | 60.0043 | 90 | 102.8097 | 89.027 | 59.98 | 90
102.8002 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.7817 | 52.8353 | 59.98 | 54.4 | 102.8075 | 71.1272 | 60.01 | 72.2 | 102.835 | 89.1685 | 60.0044 | 90 | 102.818 | 89.0314 | 59.98 | 90
102.8086 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.7901 | 52.8348 | 59.98 | 54.4 | 102.8158 | 71.1278 | 60.01 | 72.2 | 102.8433 | 89.1697 | 60.0044 | 90 | 102.8263 | 89.0358 | 59.98 | 90
102.8169 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.7985 | 52.8343 | 59.98 | 54.4 | 102.8242 | 71.1272 | 60.01 | 72.2 | 102.8517 | 89.1708 | 60.0045 | 90 | 102.8347 | 89.0418 | 59.98 | 90
102.8252 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.8068 | 52.8353 | 59.98 | 54.4 | 102.8325 | 71.1266 | 60.01 | 72.2 | 102.86 | 89.1719 | 60.0046 | 90 | 102.843 | 89.0478 | 59.98 | 90
102.8335 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.8151 | 52.8363 | 59.98 | 54.4 | 102.8408 | 71.126 | 60.01 | 72.2 | 102.8683 | 89.173 | 60.0047 | 90 | 102.8513 | 89.0523 | 59.98 | 90
102.8418 | 36.4357 | 60.03 | 36.6 | 102.8234 | 52.8377 | 59.98 | 54.4 | 102.8492 | 71.1254 | 60.01 | 72.2 | 102.8766 | 89.1742 | 60.0048 | 90 | 102.8597 | 89.0569 | 59.98 | 90
102.8502 | 36.4352 | 60.03 | 36.6 | 102.8318 | 52.8391 | 59.98 | 54.4 | 102.8575 | 71.1248 | 60.01 | 72.2 | 102.885 | 89.1753 | 60.0049 | 90 | 102.868 | 89.0615 | 59.98 | 90
102.8585 | 36.4347 | 60.03 | 36.6 | 102.8401 | 52.8405 | 59.98 | 54.4 | 102.8658 | 71.1243 | 60.01 | 72.2 | 102.8933 | 89.1764 | 60.0049 | 90 | 102.8763 | 89.066 | 59.98 | 90
102.8669 | 36.4342 | 60.03 | 36.6 | 102.8484 | 52.8419 | 59.98 | 54.4 | 102.8741 | 71.1268 | 60.01 | 72.2 | 102.9017 | 89.1775 | 60.005 | 90 | 102.8846 | 89.0697 | 59.98 | 90
102.8752 | 36.4337 | 60.03 | 36.6 | 102.8568 | 52.8423 | 59.98 | 54.4 | 102.8825 | 71.1294 | 60.01 | 72.2 | 102.91 | 89.1775 | 60.0051 | 90 | 102.8931 | 89.0734 | 59.98 | 90
102.8835 | 36.4332 | 60.03 | 36.6 | 102.8651 | 52.8427 | 59.98 | 54.4 | 102.8908 | 71.1314 | 60.01 | 72.2 | 102.9183 | 89.1775 | 60.0052 | 90 | 102.9014 | 89.0725 | 59.98 | 90
102.8918 | 36.4327 | 60.03 | 36.6 | 102.8735 | 52.8452 | 59.98 | 54.4 | 102.8992 | 71.1334 | 60.01 | 72.2 | 102.9266 | 89.1818 | 60.0053 | 90 | 102.9097 | 89.0717 | 59.98 | 90
102.9002 | 36.4322 | 60.03 | 36.6 | 102.8818 | 52.8478 | 59.98 | 54.4 | 102.9075 | 71.1385 | 60.01 | 72.2 | 102.935 | 89.1861 | 60.0054 | 90 | 102.9181 | 89.0767 | 59.98 | 90
102.9085 | 36.4317 | 60.03 | 36.6 | 102.8901 | 52.85 | 59.98 | 54.4 | 102.9158 | 71.1437 | 60.01 | 72.2 | 102.9433 | 89.1903 | 60.0054 | 90 | 102.9264 | 89.0817 | 59.98 | 90
102.9168 | 36.4312 | 60.03 | 36.6 | 102.8984 | 52.8522 | 59.98 | 54.4 | 102.9241 | 71.1487 | 60.01 | 72.2 | 102.9517 | 89.1946 | 60.0055 | 90 | 102.9347 | 89.0874 | 59.98 | 90
102.9251 | 36.4308 | 60.03 | 36.6 | 102.9068 | 52.8569 | 59.98 | 54.4 | 102.9325 | 71.1536 | 60.01 | 72.2 | 102.96 | 89.1988 | 60.0056 | 90 | 102.943 | 89.0931 | 59.98 | 90
102.9335 | 36.4308 | 60.03 | 36.6 | 102.9152 | 52.8615 | 59.98 | 54.4 | 102.9408 | 71.1589 | 60.01 | 72.2 | 102.9683 | 89.2031 | 60.0057 | 90 | 102.9514 | 89.0981 | 59.98 | 90
102.9418 | 36.4308 | 60.03 | 36.6 | 102.9235 | 52.8662 | 59.97 | 54.4 | 102.9492 | 71.1642 | 60.01 | 72.2 | 102.9766 | 89.2073 | 60.0058 | 90 | 102.9597 | 89.103 | 59.98 | 90
102.9501 | 36.4308 | 60.03 | 36.6 | 102.9318 | 52.8709 | 59.97 | 54.4 | 102.9575 | 71.1664 | 60.01 | 72.2 | 102.985 | 89.2116 | 60.0059 | 90 | 102.968 | 89.1112 | 59.98 | 90
102.9585 | 36.4308 | 60.03 | 36.6 | 102.9401 | 52.8755 | 59.97 | 54.4 | 102.9658 | 71.1686 | 60.01 | 72.2 | 102.9933 | 89.2158 | 60.0059 | 90 | 102.9763 | 89.1194 | 59.98 | 90
102.9668 | 36.4308 | 60.03 | 36.6 | 102.9485 | 52.8802 | 59.97 | 54.4 | 102.9741 | 71.171 | 60.01 | 72.2 | 103.0016 | 89.2201 | 60.006 | 90 | 102.9847 | 89.1278 | 59.98 | 90
102.9751 | 36.4308 | 60.03 | 36.6 | 102.9568 | 52.8826 | 59.97 | 54.4 | 102.9825 | 71.1733 | 60.01 | 72.2 | 103.0099 | 89.2201 | 60.0061 | 90 | 102.993 | 89.1362 | 59.98 | 90
102.9834 | 36.4308 | 60.03 | 36.6 | 102.9651 | 52.8851 | 59.97 | 54.4 | 102.9908 | 71.1737 | 60.01 | 72.2 | 103.0183 | 89.2201 | 60.0062 | 90 | 103.0013 | 89.1399 | 59.98 | 90
102.9918 | 36.4308 | 60.03 | 36.6 | 102.9735 | 52.8876 | 59.97 | 54.4 | 102.9991 | 71.174 | 60.01 | 72.2 | 103.0266 | 89.2201 | 60.0063 | 90 | 103.0098 | 89.1437 | 59.98 | 90
103.0001 | 36.4301 | 60.03 | 36.6 | 102.9818 | 52.8901 | 59.97 | 54.4 | 103.0074 | 71.1746 | 60.01 | 72.2 | 103.035 | 89.2201 | 60.0064 | 90 | 103.0181 | 89.1473 | 59.98 | 90
103.0085 | 36.4293 | 60.03 | 36.6 | 102.9902 | 52.8901 | 59.97 | 54.4 | 103.0158 | 71.1752 | 60.01 | 72.2 | 103.0433 | 89.2201 | 60.0064 | 90 | 103.0264 | 89.151 | 59.98 | 90
103.0168 | 36.4285 | 60.03 | 36.6 | 102.9985 | 52.8901 | 59.97 | 54.4 | 103.0241 | 71.1754 | 60.01 | 72.2 | 103.0516 | 89.2201 | 60.0065 | 90 | 103.0347 | 89.1563 | 59.98 | 90
103.0251 | 36.4277 | 60.03 | 36.6 | 103.0068 | 52.8901 | 59.97 | 54.4 | 103.0325 | 71.1756 | 60.01 | 72.2 | 103.0599 | 89.2198 | 60.0066 | 90 | 103.0431 | 89.1616 | 59.98 | 90
103.0334 | 36.4269 | 60.03 | 36.6 | 103.0151 | 52.89 | 59.97 | 54.4 | 103.0408 | 71.1756 | 60.01 | 72.2 | 103.0683 | 89.2195 | 60.0067 | 90 | 103.0514 | 89.1631 | 59.98 | 90
103.0418 | 36.4261 | 60.03 | 36.6 | 103.0235 | 52.8897 | 59.97 | 54.4 | 103.0491 | 71.1755 | 60.01 | 72.2 | 103.0767 | 89.2198 | 60.0068 | 90 | 103.0597 | 89.1646 | 59.98 | 90
103.0501 | 36.4253 | 60.03 | 36.6 | 103.0319 | 52.8893 | 59.97 | 54.4 | 103.0574 | 71.1794 | 60.01 | 72.2 | 103.085 | 89.2201 | 60.0069 | 90 | 103.0681 | 89.1647 | 59.98 | 90
103.0584 | 36.4246 | 60.03 | 36.6 | 103.0402 | 52.8878 | 59.97 | 54.4 | 103.0658 | 71.1832 | 60.01 | 72.2 | 103.0933 | 89.2197 | 60.0069 | 90 | 103.0764 | 89.1648 | 59.98 | 90
103.0667 | 36.4238 | 60.03 | 36.6 | 103.0485 | 52.8863 | 59.97 | 54.4 | 103.0741 | 71.1891 | 60.01 | 72.2 | 103.1016 | 89.2194 | 60.007 | 90 | 103.0847 | 89.1645 | 59.98 | 90
103.0751 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.0568 | 52.8846 | 59.97 | 54.4 | 103.0825 | 71.1951 | 60.01 | 72.2 | 103.11 | 89.22 | 60.0071 | 90 | 103.093 | 89.1642 | 59.98 | 90
103.0834 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.0652 | 52.8829 | 59.97 | 54.4 | 103.0908 | 71.201 | 60.01 | 72.2 | 103.1183 | 89.2206 | 60.0072 | 90 | 103.1014 | 89.1625 | 59.98 | 90
103.0917 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.0735 | 52.8813 | 59.97 | 54.4 | 103.0991 | 71.2069 | 60.01 | 72.2 | 103.1266 | 89.2212 | 60.0073 | 90 | 103.1097 | 89.1607 | 59.98 | 90
103.1001 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.0818 | 52.8796 | 59.97 | 54.4 | 103.1074 | 71.2128 | 60.01 | 72.2 | 103.1349 | 89.2218 | 60.0074 | 90 | 103.118 | 89.1571 | 59.98 | 90
103.1084 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.0902 | 52.8806 | 59.97 | 54.4 | 103.1158 | 71.2187 | 60.01 | 72.2 | 103.1433 | 89.2227 | 60.0074 | 90 | 103.1265 | 89.1535 | 59.98 | 90
103.1167 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.0985 | 52.8816 | 59.97 | 54.4 | 103.1241 | 71.2248 | 60.01 | 72.2 | 103.1516 | 89.2236 | 60.0075 | 90 | 103.1348 | 89.1514 | 59.98 | 90
103.125 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.1069 | 52.883 | 59.97 | 54.4 | 103.1324 | 71.231 | 60.01 | 72.2 | 103.16 | 89.2239 | 60.0076 | 90 | 103.1431 | 89.1493 | 59.98 | 90
103.1334 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.1152 | 52.8844 | 59.97 | 54.4 | 103.1407 | 71.2353 | 60.01 | 72.2 | 103.1683 | 89.2243 | 60.0077 | 90 | 103.1514 | 89.148 | 59.98 | 90
103.1417 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.1235 | 52.8869 | 59.97 | 54.4 | 103.1491 | 71.2397 | 60.01 | 72.2 | 103.1766 | 89.2262 | 60.0078 | 90 | 103.1598 | 89.1467 | 59.98 | 90
103.1501 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.1318 | 52.8894 | 59.97 | 54.4 | 103.1574 | 71.242 | 60.01 | 72.2 | 103.1849 | 89.2281 | 60.0079 | 90 | 103.1681 | 89.1442 | 59.98 | 90
103.1584 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.1402 | 52.8921 | 59.97 | 54.4 | 103.1658 | 71.2443 | 60.01 | 72.2 | 103.1933 | 89.2291 | 60.0079 | 90 | 103.1764 | 89.1417 | 59.98 | 90
103.1667 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.1486 | 52.8947 | 59.97 | 54.4 | 103.1741 | 71.2466 | 60.01 | 72.2 | 103.2016 | 89.23 | 60.008 | 90 | 103.1848 | 89.1408 | 59.98 | 90
103.175 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.1569 | 52.8973 | 59.97 | 54.4 | 103.1824 | 71.2489 | 60.01 | 72.2 | 103.21 | 89.2292 | 60.0081 | 90 | 103.1931 | 89.1398 | 59.98 | 90
103.1834 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.1652 | 52.8998 | 59.97 | 54.4 | 103.1907 | 71.2512 | 60.01 | 72.2 | 103.2183 | 89.2283 | 60.0082 | 90 | 103.2014 | 89.1398 | 59.98 | 90
103.1917 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.1735 | 52.8982 | 59.97 | 54.4 | 103.1991 | 71.2535 | 60.01 | 72.2 | 103.2266 | 89.2275 | 60.0083 | 90 | 103.2097 | 89.1398 | 59.98 | 90
103.2 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.1819 | 52.8966 | 59.97 | 54.4 | 103.2074 | 71.2544 | 60.01 | 72.2 | 103.2349 | 89.2266 | 60.0084 | 90 | 103.2181 | 89.1398 | 59.98 | 90
103.2083 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.1902 | 52.8987 | 59.97 | 54.4 | 103.2158 | 71.2553 | 60.01 | 72.2 | 103.2433 | 89.2291 | 60.0084 | 90 | 103.2264 | 89.1398 | 59.98 | 90
103.2166 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.1985 | 52.9009 | 59.97 | 54.4 | 103.2241 | 71.2539 | 60.01 | 72.2 | 103.2516 | 89.2316 | 60.0085 | 90 | 103.2347 | 89.1399 | 59.98 | 90
103.225 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.2069 | 52.9031 | 59.97 | 54.4 | 103.2324 | 71.2525 | 60.01 | 72.2 | 103.2599 | 89.2364 | 60.0086 | 90 | 103.2432 | 89.1399 | 59.98 | 90
103.2333 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.2152 | 52.9052 | 59.97 | 54.4 | 103.2407 | 71.2493 | 60.01 | 72.2 | 103.2682 | 89.2411 | 60.0087 | 90 | 103.2515 | 89.1399 | 59.98 | 90
103.2417 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.2236 | 52.9074 | 59.97 | 54.4 | 103.2491 | 71.2461 | 60.01 | 72.2 | 103.2766 | 89.2458 | 60.0088 | 90 | 103.2598 | 89.1399 | 59.98 | 90
103.25 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.2319 | 52.9096 | 59.97 | 54.4 | 103.2574 | 71.2428 | 60.01 | 72.2 | 103.2849 | 89.2505 | 60.0089 | 90 | 103.2681 | 89.1399 | 59.98 | 90
103.2583 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.2402 | 52.9155 | 59.97 | 54.4 | 103.2657 | 71.2396 | 60.01 | 72.2 | 103.2933 | 89.2571 | 60.0089 | 90 | 103.2765 | 89.1399 | 59.98 | 90
103.2666 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.2485 | 52.9215 | 59.97 | 54.4 | 103.274 | 71.2363 | 60.01 | 72.2 | 103.3016 | 89.2636 | 60.009 | 90 | 103.2848 | 89.1399 | 59.98 | 90
103.275 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.2569 | 52.9288 | 59.97 | 54.4 | 103.2824 | 71.2331 | 60.01 | 72.2 | 103.3099 | 89.2726 | 60.0091 | 90 | 103.2931 | 89.1399 | 59.98 | 90
103.2833 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.2653 | 52.9361 | 59.97 | 54.4 | 103.2907 | 71.2307 | 60.01 | 72.2 | 103.3182 | 89.2817 | 60.0092 | 90 | 103.3015 | 89.1433 | 59.98 | 90
103.2917 | 36.423 | 60.03 | 36.6 | 103.2736 | 52.9393 | 59.97 | 54.4 | 103.2991 | 71.2283 | 60.01 | 72.2 | 103.3266 | 89.2874 | 60.0093 | 90 | 103.3098 | 89.1468 | 59.98 | 90
103.3 | 36.4275 | 60.03 | 36.6 | 103.2819 | 52.9425 | 59.97 | 54.4 | 103.3074 | 71.2259 | 60.01 | 72.2 | 103.3349 | 89.2931 | 60.0094 | 90 | 103.3181 | 89.1502 | 59.98 | 90
103.3083 | 36.4319 | 60.03 | 36.6 | 103.2902 | 52.9479 | 59.97 | 54.4 | 103.3157 | 71.2235 | 60.01 | 72.2 | 103.3433 | 89.2956 | 60.0094 | 90 | 103.3264 | 89.1537 | 59.98 | 90
103.3166 | 36.4364 | 60.03 | 36.6 | 103.2986 | 52.9534 | 59.97 | 54.4 | 103.324 | 71.2229 | 60.01 | 72.2 | 103.3516 | 89.2981 | 60.0095 | 90 | 103.3348 | 89.1571 | 59.98 | 90
103.325 | 36.4409 | 60.03 | 36.6 | 103.3069 | 52.9589 | 59.97 | 54.4 | 103.3324 | 71.2223 | 60.01 | 72.2 | 103.3599 | 89.3007 | 60.0096 | 90 | 103.3431 | 89.1605 | 59.98 | 90
103.3333 | 36.4453 | 60.03 | 36.6 | 103.3152 | 52.9644 | 59.97 | 54.4 | 103.3407 | 71.2203 | 60.01 | 72.2 | 103.3682 | 89.3032 | 60.0097 | 90 | 103.3514 | 89.1672 | 59.98 | 90
103.3416 | 36.4498 | 60.03 | 36.6 | 103.3236 | 52.9656 | 59.97 | 54.4 | 103.3491 | 71.2184 | 60.01 | 72.2 | 103.3766 | 89.3055 | 60.0098 | 90 | 103.3599 | 89.174 | 59.98 | 90
103.3499 | 36.4543 | 60.03 | 36.6 | 103.3319 | 52.9669 | 59.97 | 54.4 | 103.3574 | 71.2164 | 60.01 | 72.2 | 103.3849 | 89.3079 | 60.0099 | 90 | 103.3682 | 89.1816 | 59.98 | 90
103.3582 | 36.4588 | 60.03 | 36.6 | 103.3403 | 52.9684 | 59.97 | 54.4 | 103.3657 | 71.2144 | 60.01 | 72.2 | 103.3932 | 89.3077 | 60.0099 | 90 | 103.3765 | 89.1893 | 59.98 | 90
103.3666 | 36.4632 | 60.03 | 36.6 | 103.3486 | 52.9698 | 59.97 | 54.4 | 103.374 | 71.216 | 60.01 | 72.2 | 103.4016 | 89.3075 | 60.01 | 90 | 103.3848 | 89.1935 | 59.98 | 90
103.3749 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.3569 | 52.9712 | 59.97 | 54.4 | 103.3824 | 71.2177 | 60.01 | 72.2 | 103.4099 | 89.3084 | 60.01 | 90 | 103.3932 | 89.1977 | 59.98 | 90
103.3833 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.3652 | 52.9726 | 59.97 | 54.4 | 103.3907 | 71.223 | 60.01 | 72.2 | 103.4182 | 89.3094 | 60.01 | 90 | 103.4015 | 89.2011 | 59.98 | 90
103.3916 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.3736 | 52.9716 | 59.97 | 54.4 | 103.399 | 71.2283 | 60.01 | 72.2 | 103.4266 | 89.3103 | 60.01 | 90 | 103.4098 | 89.2045 | 59.98 | 90
103.3999 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.382 | 52.9707 | 59.97 | 54.4 | 103.4074 | 71.2334 | 60.01 | 72.2 | 103.4349 | 89.3112 | 60.01 | 90 | 103.4182 | 89.2078 | 59.98 | 90
103.4082 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.3903 | 52.9681 | 59.97 | 54.4 | 103.4157 | 71.2385 | 60.01 | 72.2 | 103.4432 | 89.3121 | 60.01 | 90 | 103.4265 | 89.2112 | 59.98 | 90
103.4166 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.3986 | 52.9655 | 59.97 | 54.4 | 103.4241 | 71.2469 | 60.01 | 72.2 | 103.4515 | 89.3131 | 60.01 | 90 | 103.4348 | 89.2113 | 59.98 | 90
103.4249 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.4069 | 52.9638 | 59.97 | 54.4 | 103.4324 | 71.2553 | 60.01 | 72.2 | 103.4599 | 89.3142 | 60.01 | 90 | 103.4431 | 89.2114 | 59.98 | 90
103.4333 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.4153 | 52.9621 | 59.97 | 54.4 | 103.4407 | 71.2637 | 60.01 | 72.2 | 103.4682 | 89.3153 | 60.01 | 90 | 103.4515 | 89.2132 | 59.98 | 90
103.4416 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.4236 | 52.9604 | 59.97 | 54.4 | 103.449 | 71.2721 | 60.01 | 72.2 | 103.4766 | 89.3164 | 60.01 | 90 | 103.4598 | 89.215 | 59.98 | 90
103.4499 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.4319 | 52.9586 | 59.97 | 54.4 | 103.4574 | 71.2775 | 60.01 | 72.2 | 103.4849 | 89.3175 | 60.01 | 90 | 103.4681 | 89.2168 | 59.98 | 90
103.4582 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.4403 | 52.9568 | 59.97 | 54.4 | 103.4657 | 71.2829 | 60.01 | 72.2 | 103.4932 | 89.3175 | 60.01 | 90 | 103.4766 | 89.2185 | 59.98 | 90
103.4666 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.4486 | 52.955 | 59.97 | 54.4 | 103.4741 | 71.2845 | 60.01 | 72.2 | 103.5015 | 89.3175 | 60.01 | 90 | 103.4849 | 89.2212 | 59.98 | 90
103.4749 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.457 | 52.954 | 59.97 | 54.4 | 103.4824 | 71.2862 | 60.01 | 72.2 | 103.5099 | 89.3192 | 60.01 | 90 | 103.4932 | 89.2238 | 59.98 | 90
103.4832 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.4653 | 52.9529 | 59.97 | 54.4 | 103.4907 | 71.2881 | 60.01 | 72.2 | 103.5182 | 89.3209 | 60.01 | 90 | 103.5015 | 89.2264 | 59.98 | 90
103.4915 | 36.4677 | 60.03 | 36.6 | 103.4736 | 52.9535 | 59.97 | 54.4 | 103.499 | 71.29 | 60.01 | 72.2 | 103.5266 | 89.3226 | 60.01 | 90 | 103.5099 | 89.229 | 59.98 | 90
103.4998 | 36.467 | 60.03 | 36.6 | 103.4819 | 52.9541 | 59.97 | 54.4 | 103.5074 | 71.2902 | 60.01 | 72.2 | 103.5349 | 89.3243 | 60.01 | 90 | 103.5182 | 89.2317 | 59.98 | 90
103.5082 | 36.4664 | 60.03 | 36.6 | 103.4903 | 52.9544 | 59.97 | 54.4 | 103.5157 | 71.2904 | 60.01 | 72.2 | 103.5432 | 89.326 | 60.01 | 90 | 103.5265 | 89.2343 | 59.98 | 90
103.5165 | 36.4657 | 60.03 | 36.6 | 103.4987 | 52.9546 | 59.97 | 54.4 | 103.524 | 71.2906 | 60.01 | 72.2 | 103.5515 | 89.3277 | 60.01 | 90 | 103.5349 | 89.2343 | 59.98 | 90
103.5249 | 36.465 | 60.03 | 36.6 | 103.507 | 52.9539 | 59.97 | 54.4 | 103.5323 | 71.2908 | 60.01 | 72.2 | 103.5599 | 89.3294 | 60.01 | 90 | 103.5432 | 89.2343 | 59.98 | 90
103.5332 | 36.4644 | 60.03 | 36.6 | 103.5153 | 52.9532 | 59.97 | 54.4 | 103.5407 | 71.291 | 60.01 | 72.2 | 103.5682 | 89.3311 | 60.01 | 90 | 103.5515 | 89.2316 | 59.98 | 90
103.5415 | 36.4637 | 60.03 | 36.6 | 103.5236 | 52.9572 | 59.97 | 54.4 | 103.549 | 71.2912 | 60.01 | 72.2 | 103.5765 | 89.3328 | 60.01 | 90 | 103.5598 | 89.229 | 59.98 | 90
103.5498 | 36.468 | 60.03 | 36.6 | 103.532 | 52.9612 | 59.97 | 54.4 | 103.5574 | 71.2914 | 60.01 | 72.2 | 103.5848 | 89.3345 | 60.01 | 90 | 103.5682 | 89.227 | 59.98 | 90
103.5582 | 36.4723 | 60.03 | 36.6 | 103.5403 | 52.9698 | 59.97 | 54.4 | 103.5657 | 71.2915 | 60.01 | 72.2 | 103.5932 | 89.3345 | 60.01 | 90 | 103.5765 | 89.2249 | 59.98 | 90
103.5665 | 36.4766 | 60.03 | 36.6 | 103.5486 | 52.9785 | 59.97 | 54.4 | 103.574 | 71.2917 | 60.01 | 72.2 | 103.6015 | 89.3345 | 60.01 | 90 | 103.5848 | 89.2229 | 59.98 | 90
103.5749 | 36.4809 | 60.03 | 36.6 | 103.557 | 52.9906 | 59.97 | 54.4 | 103.5823 | 71.2919 | 60.01 | 72.2 | 103.6099 | 89.3345 | 60.01 | 90 | 103.5933 | 89.2209 | 59.98 | 90
103.5832 | 36.4859 | 60.03 | 36.6 | 103.5653 | 53.0028 | 59.97 | 54.4 | 103.5907 | 71.2919 | 60.01 | 72.2 | 103.6182 | 89.3345 | 60.01 | 90 | 103.6016 | 89.2189 | 59.98 | 90
103.5915 | 36.4908 | 60.03 | 36.6 | 103.5737 | 53.0139 | 59.97 | 54.4 | 103.599 | 71.2919 | 60.01 | 72.2 | 103.6265 | 89.3346 | 60.01 | 90 | 103.6099 | 89.2168 | 59.98 | 90
103.5998 | 36.4958 | 60.03 | 36.6 | 103.582 | 53.0249 | 59.97 | 54.4 | 103.6074 | 71.2919 | 60.01 | 72.2 | 103.6349 | 89.3346 | 60.01 | 90 | 103.6182 | 89.2134 | 59.98 | 90
103.6081 | 36.5008 | 60.03 | 36.6 | 103.5903 | 53.0365 | 59.97 | 54.4 | 103.6157 | 71.2919 | 60.01 | 72.2 | 103.6432 | 89.3345 | 60.01 | 90 | 103.6266 | 89.21 | 59.98 | 90
103.6165 | 36.5057 | 60.03 | 36.6 | 103.5986 | 53.048 | 59.97 | 54.4 | 103.624 | 71.2919 | 60.01 | 72.2 | 103.6516 | 89.3344 | 60.01 | 90 | 103.6349 | 89.2115 | 59.98 | 90
103.6248 | 36.5107 | 60.03 | 36.6 | 103.607 | 53.0553 | 59.97 | 54.4 | 103.6323 | 71.2919 | 60.01 | 72.2 | 103.6599 | 89.3342 | 60.01 | 90 | 103.6432 | 89.213 | 59.98 | 90
103.6331 | 36.5107 | 60.03 | 36.6 | 103.6154 | 53.0626 | 59.97 | 54.4 | 103.6407 | 71.2909 | 60.01 | 72.2 | 103.6682 | 89.3341 | 60.01 | 90 | 103.6516 | 89.2158 | 59.98 | 90
103.6414 | 36.5107 | 60.03 | 36.6 | 103.6237 | 53.0645 | 59.97 | 54.4 | 103.649 | 71.2899 | 60.01 | 72.2 | 103.6765 | 89.334 | 60.01 | 90 | 103.6599 | 89.2185 | 59.98 | 90
103.6498 | 36.5107 | 60.03 | 36.6 | 103.632 | 53.0663 | 59.97 | 54.4 | 103.6573 | 71.2889 | 60.01 | 72.2 | 103.6849 | 89.3339 | 60.01 | 90 | 103.6682 | 89.2213 | 59.98 | 90
103.6581 | 36.5107 | 60.03 | 36.6 | 103.6403 | 53.063 | 59.97 | 54.4 | 103.6656 | 71.2878 | 60.01 | 72.2 | 103.6932 | 89.3355 | 60.01 | 90 | 103.6765 | 89.224 | 59.98 | 90
103.6665 | 36.5107 | 60.03 | 36.6 | 103.6487 | 53.0596 | 59.97 | 54.4 | 103.674 | 71.2868 | 60.01 | 72.2 | 103.7015 | 89.3372 | 60.01 | 90 | 103.6849 | 89.2268 | 59.98 | 90
103.6748 | 36.5107 | 60.03 | 36.6 | 103.657 | 53.0573 | 59.97 | 54.4 | 103.6823 | 71.2858 | 60.01 | 72.2 | 103.7098 | 89.3388 | 60.01 | 90 | 103.6932 | 89.2296 | 59.98 | 90
103.6831 | 36.5105 | 60.03 | 36.6 | 103.6653 | 53.055 | 59.97 | 54.4 | 103.6907 | 71.2879 | 60.01 | 72.2 | 103.7182 | 89.3404 | 60.01 | 90 | 103.7015 | 89.2337 | 59.98 | 90
103.6914 | 36.5103 | 60.02 | 36.6 | 103.6737 | 53.0553 | 59.97 | 54.4 | 103.699 | 71.2899 | 60.01 | 72.2 | 103.7265 | 89.3422 | 60.01 | 90 | 103.71 | 89.2379 | 59.98 | 90
103.6998 | 36.5102 | 60.02 | 36.6 | 103.682 | 53.0556 | 59.97 | 54.4 | 103.7073 | 71.292 | 60.01 | 72.2 | 103.7349 | 89.344 | 60.01 | 90 | 103.7183 | 89.2411 | 59.98 | 90
103.7081 | 36.51 | 60.02 | 36.6 | 103.6904 | 53.0559 | 59.97 | 54.4 | 103.7156 | 71.2941 | 60.01 | 72.2 | 103.7432 | 89.3457 | 60.01 | 90 | 103.7266 | 89.2443 | 59.98 | 90
103.7165 | 36.5089 | 60.02 | 36.6 | 103.6987 | 53.0562 | 59.97 | 54.4 | 103.724 | 71.2987 | 60.01 | 72.2 | 103.7515 | 89.3475 | 60.01 | 90 | 103.7349 | 89.2457 | 59.98 | 90
103.7248 | 36.5079 | 60.02 | 36.6 | 103.707 | 53.0565 | 59.97 | 54.4 | 103.7323 | 71.3034 | 60.01 | 72.2 | 103.7598 | 89.3493 | 60.01 | 90 | 103.7433 | 89.247 | 59.98 | 90
103.7331 | 36.5122 | 60.02 | 36.6 | 103.7154 | 53.0568 | 59.97 | 54.4 | 103.7407 | 71.3096 | 60.01 | 72.2 | 103.7682 | 89.351 | 60.01 | 90 | 103.7516 | 89.2484 | 59.98 | 90
103.7414 | 36.5165 | 60.02 | 36.6 | 103.7237 | 53.059 | 59.97 | 54.4 | 103.749 | 71.3158 | 60.01 | 72.2 | 103.7765 | 89.351 | 60.01 | 90 | 103.7599 | 89.2498 | 59.98 | 90
103.7497 | 36.5208 | 60.02 | 36.6 | 103.7321 | 53.0611 | 59.97 | 54.4 | 103.7573 | 71.3218 | 60.01 | 72.2 | 103.7849 | 89.351 | 60.01 | 90 | 103.7683 | 89.2507 | 59.98 | 90
103.7581 | 36.5251 | 60.02 | 36.6 | 103.7404 | 53.0632 | 59.97 | 54.4 | 103.7656 | 71.3278 | 60.01 | 72.2 | 103.7932 | 89.351 | 60.01 | 90 | 103.7766 | 89.2516 | 59.98 | 90
103.7664 | 36.5295 | 60.02 | 36.6 | 103.7487 | 53.0653 | 59.97 | 54.4 | 103.774 | 71.3307 | 60.01 | 72.2 | 103.8015 | 89.351 | 60.01 | 90 | 103.7849 | 89.2525 | 59.98 | 90
103.7747 | 36.534 | 60.02 | 36.6 | 103.7571 | 53.0641 | 59.97 | 54.4 | 103.7823 | 71.3337 | 60.01 | 72.2 | 103.8098 | 89.351 | 60.01 | 90 | 103.7932 | 89.2535 | 59.98 | 90
103.7831 | 36.5385 | 60.02 | 36.6 | 103.7654 | 53.0628 | 59.97 | 54.4 | 103.7906 | 71.3366 | 60.01 | 72.2 | 103.8182 | 89.351 | 60.01 | 90 | 103.8016 | 89.253 | 59.98 | 90
103.7914 | 36.543 | 60.02 | 36.6 | 103.7737 | 53.0615 | 59.97 | 54.4 | 103.799 | 71.3396 | 60.01 | 72.2 | 103.8265 | 89.351 | 60.01 | 90 | 103.8099 | 89.2526 | 59.98 | 90
103.7997 | 36.5484 | 60.02 | 36.6 | 103.782 | 53.0602 | 59.97 | 54.4 | 103.8073 | 71.3417 | 60.01 | 72.2 | 103.8348 | 89.351 | 60.01 | 90 | 103.8182 | 89.2529 | 59.98 | 90
103.8081 | 36.5537 | 60.02 | 36.6 | 103.7904 | 53.0589 | 59.97 | 54.4 | 103.8156 | 71.3438 | 60.01 | 72.2 | 103.8431 | 89.351 | 60.01 | 90 | 103.8267 | 89.2533 | 59.98 | 90
103.8164 | 36.5526 | 60.02 | 36.6 | 103.7987 | 53.0577 | 59.97 | 54.4 | 103.824 | 71.3444 | 60.01 | 72.2 | 103.8515 | 89.351 | 60.01 | 90 | 103.835 | 89.2549 | 59.98 | 90
103.8247 | 36.5515 | 60.02 | 36.6 | 103.8071 | 53.0563 | 59.97 | 54.4 | 103.8323 | 71.345 | 60.01 | 72.2 | 103.8598 | 89.3515 | 60.01 | 90 | 103.8433 | 89.2566 | 59.98 | 90
103.833 | 36.5504 | 60.02 | 36.6 | 103.8154 | 53.0549 | 59.97 | 54.4 | 103.8406 | 71.3458 | 60.01 | 72.2 | 103.8682 | 89.352 | 60.01 | 90 | 103.8516 | 89.2586 | 59.98 | 90
103.8414 | 36.5492 | 60.02 | 36.6 | 103.8237 | 53.0535 | 59.97 | 54.4 | 103.8489 | 71.3466 | 60.01 | 72.2 | 103.8765 | 89.3526 | 60.01 | 90 | 103.86 | 89.2605 | 59.98 | 90
103.8497 | 36.5481 | 60.02 | 36.6 | 103.8321 | 53.0522 | 59.97 | 54.4 | 103.8573 | 71.3487 | 60.01 | 72.2 | 103.8848 | 89.3532 | 60.01 | 90 | 103.8683 | 89.2625 | 59.98 | 90
103.8581 | 36.547 | 60.02 | 36.6 | 103.8404 | 53.0522 | 59.97 | 54.4 | 103.8656 | 71.3507 | 60.01 | 72.2 | 103.8931 | 89.3538 | 60.01 | 90 | 103.8766 | 89.2645 | 59.98 | 90
103.8664 | 36.5459 | 60.02 | 36.6 | 103.8488 | 53.0522 | 59.97 | 54.4 | 103.874 | 71.3527 | 60.01 | 72.2 | 103.9015 | 89.3544 | 60.01 | 90 | 103.885 | 89.2664 | 59.98 | 90
103.8747 | 36.5447 | 60.02 | 36.6 | 103.8571 | 53.0508 | 59.97 | 54.4 | 103.8823 | 71.3548 | 60.01 | 72.2 | 103.9098 | 89.3554 | 60.01 | 90 | 103.8933 | 89.2684 | 59.98 | 90
103.883 | 36.5436 | 60.02 | 36.6 | 103.8654 | 53.0494 | 59.97 | 54.4 | 103.8906 | 71.3558 | 60.01 | 72.2 | 103.9182 | 89.3564 | 60.01 | 90 | 103.9016 | 89.2733 | 59.98 | 90
103.8913 | 36.5425 | 60.02 | 36.6 | 103.8738 | 53.047 | 59.97 | 54.4 | 103.8989 | 71.3569 | 60.01 | 72.2 | 103.9265 | 89.3581 | 60.01 | 90 | 103.9099 | 89.2781 | 59.98 | 90
103.8997 | 36.5417 | 60.02 | 36.6 | 103.8821 | 53.0447 | 59.97 | 54.4 | 103.9073 | 71.3602 | 60.01 | 72.2 | 103.9348 | 89.3599 | 60.01 | 90 | 103.9183 | 89.2816 | 59.98 | 90
103.908 | 36.541 | 60.02 | 36.6 | 103.8904 | 53.0424 | 59.97 | 54.4 | 103.9156 | 71.3636 | 60.01 | 72.2 | 103.9431 | 89.3633 | 60.01 | 90 | 103.9266 | 89.2851 | 59.98 | 90
103.9164 | 36.5398 | 60.02 | 36.6 | 103.8988 | 53.0401 | 59.97 | 54.4 | 103.924 | 71.368 | 60.01 | 72.2 | 103.9515 | 89.3667 | 60.01 | 90 | 103.9349 | 89.293 | 59.98 | 90
103.9247 | 36.5387 | 60.02 | 36.6 | 103.9071 | 53.0385 | 59.97 | 54.4 | 103.9323 | 71.3725 | 60.01 | 72.2 | 103.9598 | 89.37 | 60.01 | 90 | 103.9434 | 89.3008 | 59.98 | 90
103.933 | 36.5375 | 60.02 | 36.6 | 103.9155 | 53.037 | 59.97 | 54.4 | 103.9406 | 71.3758 | 60.01 | 72.2 | 103.9681 | 89.3732 | 60.01 | 90 | 103.9517 | 89.3086 | 59.98 | 90
103.9413 | 36.5363 | 60.02 | 36.6 | 103.9238 | 53.0384 | 59.97 | 54.4 | 103.9489 | 71.379 | 60.01 | 72.2 | 103.9764 | 89.3765 | 60.01 | 90 | 103.96 | 89.3164 | 59.98 | 90
103.9497 | 36.5352 | 60.02 | 36.6 | 103.9321 | 53.0397 | 59.97 | 54.4 | 103.9573 | 71.3822 | 60.01 | 72.2 | 103.9848 | 89.3798 | 60.01 | 90 | 103.9683 | 89.3236 | 59.98 | 90
103.958 | 36.534 | 60.02 | 36.6 | 103.9404 | 53.0425 | 59.97 | 54.4 | 103.9656 | 71.3854 | 60.01 | 72.2 | 103.9931 | 89.3827 | 60.01 | 90 | 103.9767 | 89.3308 | 59.98 | 90
103.9663 | 36.5329 | 60.02 | 36.6 | 103.9488 | 53.0452 | 59.97 | 54.4 | 103.9739 | 71.3885 | 60.01 | 72.2 | 104.0015 | 89.3857 | 60.01 | 90 | 103.985 | 89.3344 | 59.98 | 90
103.9746 | 36.5317 | 60.02 | 36.6 | 103.9572 | 53.0488 | 59.97 | 54.4 | 103.9823 | 71.3917 | 60.01 | 72.2 | 104.0098 | 89.3878 | 60.01 | 90 | 103.9933 | 89.338 | 59.98 | 90
103.983 | 36.5313 | 60.02 | 36.6 | 103.9655 | 53.0523 | 59.97 | 54.4 | 103.9906 | 71.3925 | 60.01 | 72.2 | 104.0181 | 89.39 | 60.01 | 90 | 104.0017 | 89.3439 | 59.98 | 90
103.9913 | 36.5309 | 60.02 | 36.6 | 103.9738 | 53.0559 | 59.97 | 54.4 | 103.999 | 71.3934 | 60.01 | 72.2 | 104.0264 | 89.39 | 60.01 | 90 | 104.01 | 89.3498 | 59.98 | 90
103.9996 | 36.535 | 60.02 | 36.6 | 103.9821 | 53.0594 | 59.97 | 54.4 | 104.0073 | 71.3931 | 60.01 | 72.2 | 104.0348 | 89.39 | 60.01 | 90 | 104.0183 | 89.3515 | 59.98 | 90
104.008 | 36.539 | 60.02 | 36.6 | 103.9905 | 53.0618 | 59.97 | 54.4 | 104.0156 | 71.3928 | 60.01 | 72.2 | 104.0431 | 89.39 | 60.01 | 90 | 104.0266 | 89.3533 | 59.98 | 90
104.0163 | 36.543 | 60.02 | 36.6 | 103.9988 | 53.0643 | 59.97 | 54.4 | 104.0239 | 71.3925 | 60.01 | 72.2 | 104.0515 | 89.39 | 60.01 | 90 | 104.035 | 89.356 | 59.98 | 90
104.0246 | 36.5471 | 60.02 | 36.6 | 104.0071 | 53.0638 | 59.97 | 54.4 | 104.0323 | 71.3922 | 60.01 | 72.2 | 104.0598 | 89.39 | 60.01 | 90 | 104.0433 | 89.3587 | 59.98 | 90
104.0329 | 36.5511 | 60.02 | 36.6 | 104.0155 | 53.0634 | 59.97 | 54.4 | 104.0406 | 71.3918 | 60.01 | 72.2 | 104.0681 | 89.39 | 60.01 | 90 | 104.0516 | 89.3619 | 59.98 | 90
104.0413 | 36.5551 | 60.02 | 36.6 | 104.0238 | 53.0676 | 59.97 | 54.4 | 104.049 | 71.3914 | 60.01 | 72.2 | 104.0764 | 89.39 | 60.01 | 90 | 104.0601 | 89.3652 | 59.98 | 90
104.0496 | 36.559 | 60.02 | 36.6 | 104.0322 | 53.0718 | 59.97 | 54.4 | 104.0573 | 71.3913 | 60.01 | 72.2 | 104.0848 | 89.39 | 60.01 | 90 | 104.0684 | 89.3691 | 59.98 | 90
104.058 | 36.5629 | 60.02 | 36.6 | 104.0405 | 53.0754 | 59.97 | 54.4 | 104.0656 | 71.3911 | 60.01 | 72.2 | 104.0931 | 89.39 | 60.01 | 90 | 104.0767 | 89.373 | 59.98 | 90
104.0663 | 36.5658 | 60.02 | 36.6 | 104.0488 | 53.0789 | 59.97 | 54.4 | 104.0739 | 71.3909 | 60.01 | 72.2 | 104.1014 | 89.39 | 60.01 | 90 | 104.085 | 89.374 | 59.98 | 90
104.0746 | 36.5686 | 60.02 | 36.6 | 104.0572 | 53.0825 | 59.97 | 54.4 | 104.0823 | 71.3908 | 60.01 | 72.2 | 104.1097 | 89.3882 | 60.01 | 90 | 104.0934 | 89.3749 | 59.98 | 90
104.0829 | 36.5674 | 60.02 | 36.6 | 104.0655 | 53.0861 | 59.97 | 54.4 | 104.0906 | 71.3906 | 60.01 | 72.2 | 104.1181 | 89.3863 | 60.01 | 90 | 104.1017 | 89.3758 | 59.98 | 90
104.0913 | 36.5662 | 60.02 | 36.6 | 104.0739 | 53.09 | 59.97 | 54.4 | 104.0989 | 71.3904 | 60.01 | 72.2 | 104.1264 | 89.3815 | 60.01 | 90 | 104.11 | 89.3767 | 59.98 | 90
104.0996 | 36.565 | 60.02 | 36.6 | 104.0822 | 53.0939 | 59.97 | 54.4 | 104.1072 | 71.3889 | 60.01 | 72.2 | 104.1348 | 89.3767 | 60.01 | 90 | 104.1184 | 89.3766 | 59.98 | 90
104.1079 | 36.5638 | 60.02 | 36.6 | 104.0905 | 53.1002 | 59.97 | 54.4 | 104.1156 | 71.3874 | 60.01 | 72.2 | 104.1431 | 89.3718 | 60.01 | 90 | 104.1267 | 89.3764 | 59.98 | 90
104.1162 | 36.5626 | 60.02 | 36.6 | 104.0989 | 53.1064 | 59.97 | 54.4 | 104.1239 | 71.3861 | 60.01 | 72.2 | 104.1514 | 89.367 | 60.01 | 90 | 104.135 | 89.3745 | 59.98 | 90
104.1246 | 36.5615 | 60.02 | 36.6 | 104.1072 | 53.1122 | 59.97 | 54.4 | 104.1323 | 71.3847 | 60.01 | 72.2 | 104.1597 | 89.3675 | 60.01 | 90 | 104.1433 | 89.3727 | 59.98 | 90
104.1329 | 36.5604 | 60.02 | 36.6 | 104.1155 | 53.1179 | 59.97 | 54.4 | 104.1406 | 71.3859 | 60.01 | 72.2 | 104.1681 | 89.3679 | 60.01 | 90 | 104.1517 | 89.3702 | 59.98 | 90
104.1412 | 36.5594 | 60.02 | 36.6 | 104.1238 | 53.1241 | 59.97 | 54.4 | 104.1489 | 71.387 | 60.01 | 72.2 | 104.1764 | 89.3735 | 60.01 | 90 | 104.16 | 89.3677 | 59.98 | 90
104.1496 | 36.5594 | 60.02 | 36.6 | 104.1322 | 53.1304 | 59.97 | 54.4 | 104.1572 | 71.3881 | 60.01 | 72.2 | 104.1848 | 89.3791 | 60.01 | 90 | 104.1683 | 89.3659 | 59.98 | 90
104.1579 | 36.5594 | 60.02 | 36.6 | 104.1406 | 53.1366 | 59.97 | 54.4 | 104.1656 | 71.3893 | 60.01 | 72.2 | 104.1931 | 89.3919 | 60.01 | 90 | 104.1768 | 89.364 | 59.98 | 90
104.1662 | 36.5594 | 60.02 | 36.6 | 104.1489 | 53.1429 | 59.97 | 54.4 | 104.1739 | 71.3904 | 60.01 | 72.2 | 104.2014 | 89.4047 | 60.01 | 90 | 104.1851 | 89.3616 | 59.98 | 90
104.1745 | 36.5594 | 60.02 | 36.6 | 104.1572 | 53.1491 | 59.97 | 54.4 | 104.1823 | 71.3915 | 60.01 | 72.2 | 104.2097 | 89.4206 | 60.01 | 90 | 104.1934 | 89.3591 | 59.98 | 90
104.1829 | 36.564 | 60.02 | 36.6 | 104.1655 | 53.1553 | 59.97 | 54.4 | 104.1906 | 71.3937 | 60.01 | 72.2 | 104.2181 | 89.4364 | 60.01 | 90 | 104.2017 | 89.3569 | 59.98 | 90
104.1912 | 36.5685 | 60.02 | 36.6 | 104.1739 | 53.1591 | 59.97 | 54.4 | 104.1989 | 71.3959 | 60.01 | 72.2 | 104.2264 | 89.4523 | 60.01 | 90 | 104.2101 | 89.3547 | 59.98 | 90
104.1996 | 36.5729 | 60.02 | 36.6 | 104.1822 | 53.1629 | 59.97 | 54.4 | 104.2072 | 71.3981 | 60.01 | 72.2 | 104.2347 | 89.4681 | 60.01 | 90 | 104.2184 | 89.3541 | 59.98 | 90
104.2079 | 36.5773 | 60.02 | 36.6 | 104.1906 | 53.1647 | 59.97 | 54.4 | 104.2156 | 71.4004 | 60.01 | 72.2 | 104.243 | 89.4786 | 60.01 | 90 | 104.2267 | 89.3535 | 59.98 | 90
104.2162 | 36.582 | 60.02 | 36.6 | 104.1989 | 53.1665 | 59.97 | 54.4 | 104.2239 | 71.4047 | 60.01 | 72.2 | 104.2514 | 89.4891 | 60.01 | 90 | 104.2351 | 89.3529 | 59.98 | 90
104.2245 | 36.5867 | 60.02 | 36.6 | 104.2072 | 53.1685 | 59.97 | 54.4 | 104.2322 | 71.409 | 60.01 | 72.2 | 104.2597 | 89.4945 | 60.01 | 90 | 104.2434 | 89.3523 | 59.98 | 90
104.2329 | 36.5913 | 60.02 | 36.6 | 104.2156 | 53.1706 | 59.97 | 54.4 | 104.2405 | 71.4174 | 60.01 | 72.2 | 104.2681 | 89.4999 | 60.01 | 90 | 104.2517 | 89.3512 | 59.98 | 90
104.2412 | 36.596 | 60.02 | 36.6 | 104.2239 | 53.1726 | 59.97 | 54.4 | 104.2489 | 71.4258 | 60.01 | 72.2 | 104.2764 | 89.4999 | 60.01 | 90 | 104.26 | 89.3501 | 59.98 | 90
104.2495 | 36.6004 | 60.02 | 36.6 | 104.2322 | 53.1746 | 59.97 | 54.4 | 104.2572 | 71.4343 | 60.01 | 72.2 | 104.2847 | 89.4999 | 60.01 | 90 | 104.2684 | 89.3515 | 59.98 | 90
104.2578 | 36.6048 | 60.02 | 36.6 | 104.2406 | 53.1766 | 59.97 | 54.4 | 104.2656 | 71.4427 | 60.01 | 72.2 | 104.293 | 89.4992 | 60.01 | 90 | 104.2767 | 89.3529 | 59.98 | 90
104.2661 | 36.607 | 60.02 | 36.6 | 104.2489 | 53.1786 | 59.97 | 54.4 | 104.2739 | 71.4514 | 60.01 | 72.2 | 104.3014 | 89.4986 | 60.01 | 90 | 104.285 | 89.3548 | 59.98 | 90
104.2745 | 36.6092 | 60.02 | 36.6 | 104.2573 | 53.1826 | 59.97 | 54.4 | 104.2822 | 71.4601 | 60.01 | 72.2 | 104.3097 | 89.4982 | 60.01 | 90 | 104.2935 | 89.3566 | 59.98 | 90
104.2828 | 36.6115 | 60.02 | 36.6 | 104.2656 | 53.1865 | 59.97 | 54.4 | 104.2905 | 71.4688 | 60.01 | 72.2 | 104.3181 | 89.4977 | 60.01 | 90 | 104.3018 | 89.3584 | 59.98 | 90
104.2912 | 36.6139 | 60.02 | 36.6 | 104.2739 | 53.1871 | 59.97 | 54.4 | 104.2989 | 71.4776 | 60.01 | 72.2 | 104.3264 | 89.4973 | 60.01 | 90 | 104.3101 | 89.3603 | 59.98 | 90
104.2995 | 36.6159 | 60.02 | 36.6 | 104.2822 | 53.1876 | 59.97 | 54.4 | 104.3072 | 71.4817 | 60.01 | 72.2 | 104.3347 | 89.4968 | 60.01 | 90 | 104.3184 | 89.3621 | 59.98 | 90
104.3078 | 36.618 | 60.02 | 36.6 | 104.2906 | 53.1882 | 59.97 | 54.4 | 104.3156 | 71.4858 | 60.01 | 72.2 | 104.343 | 89.4964 | 60.01 | 90 | 104.3268 | 89.3639 | 59.98 | 90
104.3161 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 104.299 | 53.1887 | 59.97 | 54.4 | 104.3239 | 71.4858 | 60.01 | 72.2 | 104.3514 | 89.4959 | 60.01 | 90 | 104.3351 | 89.3662 | 59.98 | 90
104.3245 | 36.6221 | 60.02 | 36.6 | 104.3073 | 53.1891 | 59.97 | 54.4 | 104.3322 | 71.4858 | 60.01 | 72.2 | 104.3597 | 89.5005 | 60.01 | 90 | 104.3434 | 89.3686 | 59.98 | 90
104.3328 | 36.6244 | 60.02 | 36.6 | 104.3156 | 53.1894 | 59.97 | 54.4 | 104.3405 | 71.4858 | 60.01 | 72.2 | 104.368 | 89.505 | 60.01 | 90 | 104.3518 | 89.369 | 59.98 | 90
104.3412 | 36.6267 | 60.02 | 36.6 | 104.3239 | 53.1898 | 59.97 | 54.4 | 104.3489 | 71.4858 | 60.01 | 72.2 | 104.3763 | 89.5101 | 60.01 | 90 | 104.3601 | 89.3694 | 59.98 | 90
104.3495 | 36.6259 | 60.02 | 36.6 | 104.3323 | 53.1902 | 59.97 | 54.4 | 104.3572 | 71.4861 | 60.01 | 72.2 | 104.3846 | 89.5153 | 60.01 | 90 | 104.3684 | 89.3767 | 59.98 | 90
104.3578 | 36.6251 | 60.02 | 36.6 | 104.3406 | 53.1878 | 59.97 | 54.4 | 104.3655 | 71.4864 | 60.01 | 72.2 | 104.393 | 89.5203 | 60.01 | 90 | 104.3767 | 89.3839 | 59.98 | 90
104.3661 | 36.6243 | 60.02 | 36.6 | 104.3489 | 53.1855 | 59.97 | 54.4 | 104.3738 | 71.4867 | 60.01 | 72.2 | 104.4013 | 89.5252 | 60.01 | 90 | 104.3851 | 89.3912 | 59.98 | 90
104.3745 | 36.6235 | 60.02 | 36.6 | 104.3573 | 53.1844 | 59.97 | 54.4 | 104.3822 | 71.487 | 60.01 | 72.2 | 104.4097 | 89.5302 | 60.01 | 90 | 104.3934 | 89.3985 | 59.98 | 90
104.3828 | 36.6227 | 60.02 | 36.6 | 104.3656 | 53.1833 | 59.97 | 54.4 | 104.3905 | 71.4879 | 60.01 | 72.2 | 104.418 | 89.5352 | 60.01 | 90 | 104.4017 | 89.4057 | 59.98 | 90
104.3911 | 36.6219 | 60.02 | 36.6 | 104.374 | 53.183 | 59.97 | 54.4 | 104.3989 | 71.4889 | 60.01 | 72.2 | 104.4263 | 89.5402 | 60.01 | 90 | 104.4102 | 89.413 | 59.98 | 90
104.3994 | 36.6204 | 60.02 | 36.6 | 104.3823 | 53.1827 | 59.97 | 54.4 | 104.4072 | 71.4899 | 60.01 | 72.2 | 104.4346 | 89.5452 | 60.01 | 90 | 104.4185 | 89.4203 | 59.98 | 90
104.4077 | 36.6188 | 60.02 | 36.6 | 104.3906 | 53.1833 | 59.97 | 54.4 | 104.4155 | 71.4908 | 60.01 | 72.2 | 104.443 | 89.5452 | 60.01 | 90 | 104.4268 | 89.4275 | 59.98 | 90
104.4161 | 36.6172 | 60.02 | 36.6 | 104.399 | 53.1839 | 59.97 | 54.4 | 104.4238 | 71.4913 | 60.01 | 72.2 | 104.4513 | 89.5452 | 60.01 | 90 | 104.4351 | 89.4342 | 59.98 | 90
104.4244 | 36.6156 | 60.02 | 36.6 | 104.4073 | 53.1831 | 59.97 | 54.4 | 104.4322 | 71.4917 | 60.01 | 72.2 | 104.4597 | 89.5452 | 60.01 | 90 | 104.4435 | 89.4409 | 59.98 | 90
104.4328 | 36.6167 | 60.02 | 36.6 | 104.4156 | 53.1824 | 59.97 | 54.4 | 104.4405 | 71.495 | 60.01 | 72.2 | 104.468 | 89.5452 | 60.01 | 90 | 104.4518 | 89.4403 | 59.98 | 90
104.4411 | 36.6178 | 60.02 | 36.6 | 104.424 | 53.1817 | 59.97 | 54.4 | 104.4489 | 71.4983 | 60.01 | 72.2 | 104.4763 | 89.5446 | 60.01 | 90 | 104.4601 | 89.4397 | 59.98 | 90
104.4494 | 36.6189 | 60.02 | 36.6 | 104.4323 | 53.1811 | 59.97 | 54.4 | 104.4572 | 71.5016 | 60.01 | 72.2 | 104.4846 | 89.544 | 60.01 | 90 | 104.4685 | 89.4367 | 59.98 | 90
104.4577 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 104.4407 | 53.1804 | 59.97 | 54.4 | 104.4655 | 71.5049 | 60.01 | 72.2 | 104.493 | 89.5457 | 60.01 | 90 | 104.4768 | 89.4337 | 59.98 | 90
104.4661 | 36.6211 | 60.02 | 36.6 | 104.449 | 53.1798 | 59.97 | 54.4 | 104.4738 | 71.5075 | 60.01 | 72.2 | 104.5013 | 89.5473 | 60.01 | 90 | 104.4851 | 89.4308 | 59.98 | 90
104.4744 | 36.6222 | 60.02 | 36.6 | 104.4573 | 53.1782 | 59.97 | 54.4 | 104.4822 | 71.5101 | 60.01 | 72.2 | 104.5096 | 89.549 | 60.01 | 90 | 104.4934 | 89.4279 | 59.98 | 90
104.4828 | 36.6237 | 60.02 | 36.6 | 104.4656 | 53.1767 | 59.97 | 54.4 | 104.4905 | 71.5127 | 60.01 | 72.2 | 104.5179 | 89.5507 | 60.01 | 90 | 104.5018 | 89.4249 | 59.98 | 90
104.4911 | 36.6253 | 60.02 | 36.6 | 104.474 | 53.1737 | 59.97 | 54.4 | 104.4988 | 71.5154 | 60.01 | 72.2 | 104.5263 | 89.552 | 60.01 | 90 | 104.5101 | 89.422 | 59.98 | 90
104.4994 | 36.6261 | 60.02 | 36.6 | 104.4824 | 53.1707 | 59.97 | 54.4 | 104.5071 | 71.5185 | 60.01 | 72.2 | 104.5346 | 89.5534 | 60.01 | 90 | 104.5184 | 89.4225 | 59.98 | 90
104.5077 | 36.627 | 60.02 | 36.6 | 104.4907 | 53.169 | 59.97 | 54.4 | 104.5155 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.543 | 89.5548 | 60.01 | 90 | 104.5269 | 89.423 | 59.98 | 90
104.5161 | 36.626 | 60.02 | 36.6 | 104.499 | 53.1672 | 59.97 | 54.4 | 104.5238 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.5513 | 89.5561 | 60.01 | 90 | 104.5352 | 89.4234 | 59.98 | 90
104.5244 | 36.625 | 60.02 | 36.6 | 104.5073 | 53.1704 | 59.97 | 54.4 | 104.5322 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.5596 | 89.5581 | 60.01 | 90 | 104.5435 | 89.4239 | 59.98 | 90
104.5327 | 36.624 | 60.02 | 36.6 | 104.5157 | 53.1735 | 59.97 | 54.4 | 104.5405 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.5679 | 89.56 | 60.01 | 90 | 104.5519 | 89.4268 | 59.98 | 90
104.541 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 104.524 | 53.1801 | 59.97 | 54.4 | 104.5488 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.5763 | 89.561 | 60.01 | 90 | 104.5602 | 89.4296 | 59.98 | 90
104.5493 | 36.6219 | 60.02 | 36.6 | 104.5323 | 53.1867 | 59.97 | 54.4 | 104.5572 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.5846 | 89.5621 | 60.01 | 90 | 104.5685 | 89.4319 | 59.98 | 90
104.5577 | 36.6209 | 60.02 | 36.6 | 104.5407 | 53.1925 | 59.97 | 54.4 | 104.5655 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.593 | 89.5665 | 60.01 | 90 | 104.5768 | 89.4341 | 59.98 | 90
104.566 | 36.6202 | 60.02 | 36.6 | 104.549 | 53.1984 | 59.97 | 54.4 | 104.5739 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.6013 | 89.571 | 60.01 | 90 | 104.5852 | 89.4364 | 59.98 | 90
104.5744 | 36.6195 | 60.02 | 36.6 | 104.5574 | 53.205 | 59.97 | 54.4 | 104.5822 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.6096 | 89.5757 | 60.01 | 90 | 104.5935 | 89.4387 | 59.98 | 90
104.5827 | 36.6195 | 60.02 | 36.6 | 104.5657 | 53.2116 | 59.97 | 54.4 | 104.5905 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.6179 | 89.5805 | 60.01 | 90 | 104.6018 | 89.4363 | 59.98 | 90
104.591 | 36.6195 | 60.02 | 36.6 | 104.574 | 53.2164 | 59.97 | 54.4 | 104.5988 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.6263 | 89.5847 | 60.01 | 90 | 104.6102 | 89.4339 | 59.98 | 90
104.5993 | 36.6192 | 60.02 | 36.6 | 104.5824 | 53.2213 | 59.97 | 54.4 | 104.6072 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.6346 | 89.5889 | 60.01 | 90 | 104.6185 | 89.433 | 59.98 | 90
104.6077 | 36.6189 | 60.02 | 36.6 | 104.5907 | 53.2214 | 59.97 | 54.4 | 104.6155 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.6429 | 89.5931 | 60.01 | 90 | 104.6268 | 89.4322 | 59.98 | 90
104.616 | 36.6186 | 60.02 | 36.6 | 104.5991 | 53.2215 | 59.97 | 54.4 | 104.6238 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.6512 | 89.5973 | 60.01 | 90 | 104.6351 | 89.4313 | 59.98 | 90
104.6244 | 36.6183 | 60.02 | 36.6 | 104.6074 | 53.2219 | 59.97 | 54.4 | 104.6321 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.6596 | 89.6002 | 60.01 | 90 | 104.6436 | 89.4304 | 59.98 | 90
104.6327 | 36.6176 | 60.02 | 36.6 | 104.6157 | 53.2224 | 59.97 | 54.4 | 104.6405 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.6679 | 89.6031 | 60.01 | 90 | 104.6519 | 89.4301 | 59.98 | 90
104.641 | 36.617 | 60.02 | 36.6 | 104.6241 | 53.2272 | 59.97 | 54.4 | 104.6488 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.6763 | 89.6025 | 60.01 | 90 | 104.6602 | 89.4297 | 59.98 | 90
104.6493 | 36.6185 | 60.02 | 36.6 | 104.6324 | 53.232 | 59.97 | 54.4 | 104.6572 | 71.5216 | 60.01 | 72.2 | 104.6846 | 89.6019 | 60.01 | 90 | 104.6686 | 89.4296 | 59.98 | 90
104.6576 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 104.6407 | 53.2389 | 59.97 | 54.4 | 104.6655 | 71.5216 | 60.0101 | 72.2 | 104.6929 | 89.6014 | 60.01 | 90 | 104.6769 | 89.4295 | 59.98 | 90
104.666 | 36.6216 | 60.02 | 36.6 | 104.649 | 53.2458 | 59.97 | 54.4 | 104.6738 | 71.5216 | 60.0102 | 72.2 | 104.7012 | 89.6009 | 60.01 | 90 | 104.6852 | 89.4313 | 59.98 | 90
104.6743 | 36.6232 | 60.02 | 36.6 | 104.6574 | 53.253 | 59.97 | 54.4 | 104.6821 | 71.5216 | 60.0103 | 72.2 | 104.7096 | 89.601 | 60.01 | 90 | 104.6935 | 89.4331 | 59.98 | 90
104.6826 | 36.6252 | 60.02 | 36.6 | 104.6657 | 53.2603 | 59.97 | 54.4 | 104.6905 | 71.5263 | 60.0104 | 72.2 | 104.7179 | 89.6011 | 60.01 | 90 | 104.7019 | 89.4333 | 59.98 | 90
104.6909 | 36.6271 | 60.02 | 36.6 | 104.6741 | 53.2683 | 59.97 | 54.4 | 104.6988 | 71.5309 | 60.0104 | 72.2 | 104.7263 | 89.5992 | 60.01 | 90 | 104.7102 | 89.4336 | 59.98 | 90
104.6993 | 36.6291 | 60.02 | 36.6 | 104.6824 | 53.2763 | 59.97 | 54.4 | 104.7072 | 71.5355 | 60.0105 | 72.2 | 104.7346 | 89.5973 | 60.01 | 90 | 104.7185 | 89.4339 | 59.98 | 90
104.7076 | 36.631 | 60.02 | 36.6 | 104.6907 | 53.2799 | 59.97 | 54.4 | 104.7155 | 71.5402 | 60.0106 | 72.2 | 104.7429 | 89.5954 | 60.01 | 90 | 104.7269 | 89.4341 | 59.98 | 90
104.716 | 36.6333 | 60.02 | 36.6 | 104.6991 | 53.2835 | 59.97 | 54.4 | 104.7238 | 71.5448 | 60.0107 | 72.2 | 104.7512 | 89.5936 | 60.01 | 90 | 104.7352 | 89.4356 | 59.98 | 90
104.7243 | 36.6356 | 60.02 | 36.6 | 104.7074 | 53.2835 | 59.97 | 54.4 | 104.7321 | 71.5495 | 60.0108 | 72.2 | 104.7596 | 89.5917 | 60.01 | 90 | 104.7435 | 89.4371 | 59.98 | 90
104.7326 | 36.6357 | 60.02 | 36.6 | 104.7158 | 53.2836 | 59.97 | 54.4 | 104.7405 | 71.5541 | 60.0109 | 72.2 | 104.7679 | 89.5898 | 60.01 | 90 | 104.7518 | 89.4374 | 59.98 | 90
104.7409 | 36.6358 | 60.02 | 36.6 | 104.7241 | 53.2816 | 59.97 | 54.4 | 104.7488 | 71.5587 | 60.0109 | 72.2 | 104.7762 | 89.5879 | 60.01 | 90 | 104.7603 | 89.4376 | 59.98 | 90
104.7493 | 36.6358 | 60.02 | 36.6 | 104.7324 | 53.2796 | 59.97 | 54.4 | 104.7571 | 71.5634 | 60.011 | 72.2 | 104.7845 | 89.586 | 60.01 | 90 | 104.7686 | 89.4379 | 59.98 | 90
104.7576 | 36.6358 | 60.02 | 36.6 | 104.7408 | 53.279 | 59.97 | 54.4 | 104.7654 | 71.568 | 60.0111 | 72.2 | 104.7929 | 89.584 | 60.01 | 90 | 104.7769 | 89.4382 | 59.98 | 90
104.766 | 36.6358 | 60.02 | 36.6 | 104.7491 | 53.2784 | 59.97 | 54.4 | 104.7738 | 71.568 | 60.0112 | 72.2 | 104.8012 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.7853 | 89.4384 | 59.98 | 90
104.7743 | 36.6358 | 60.02 | 36.6 | 104.7574 | 53.2774 | 59.97 | 54.4 | 104.7821 | 71.568 | 60.0113 | 72.2 | 104.8096 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.7936 | 89.4387 | 59.98 | 90
104.7826 | 36.6358 | 60.02 | 36.6 | 104.7658 | 53.2765 | 59.97 | 54.4 | 104.7905 | 71.568 | 60.0114 | 72.2 | 104.8179 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.8019 | 89.4389 | 59.98 | 90
104.7909 | 36.6358 | 60.02 | 36.6 | 104.7741 | 53.2775 | 59.97 | 54.4 | 104.7988 | 71.568 | 60.0114 | 72.2 | 104.8262 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.8102 | 89.4392 | 59.98 | 90
104.7992 | 36.6358 | 60.02 | 36.6 | 104.7825 | 53.2785 | 59.97 | 54.4 | 104.8071 | 71.5673 | 60.0115 | 72.2 | 104.8345 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.8186 | 89.4418 | 59.98 | 90
104.8076 | 36.6358 | 60.02 | 36.6 | 104.7908 | 53.2787 | 59.97 | 54.4 | 104.8154 | 71.5665 | 60.0116 | 72.2 | 104.8429 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.8269 | 89.4443 | 59.98 | 90
104.8159 | 36.6349 | 60.02 | 36.6 | 104.7991 | 53.2789 | 59.97 | 54.4 | 104.8238 | 71.5653 | 60.0117 | 72.2 | 104.8512 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.8352 | 89.4476 | 59.98 | 90
104.8242 | 36.6339 | 60.02 | 36.6 | 104.8075 | 53.2792 | 59.97 | 54.4 | 104.8321 | 71.5641 | 60.0118 | 72.2 | 104.8596 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.8436 | 89.4509 | 59.98 | 90
104.8326 | 36.6315 | 60.02 | 36.6 | 104.8158 | 53.2794 | 59.97 | 54.4 | 104.8405 | 71.5681 | 60.0119 | 72.2 | 104.8679 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.8519 | 89.4543 | 59.98 | 90
104.8409 | 36.629 | 60.02 | 36.6 | 104.8242 | 53.2796 | 59.97 | 54.4 | 104.8488 | 71.5721 | 60.0119 | 72.2 | 104.8762 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.8602 | 89.4576 | 59.98 | 90
104.8492 | 36.6272 | 60.02 | 36.6 | 104.8325 | 53.2798 | 59.97 | 54.4 | 104.8571 | 71.5785 | 60.012 | 72.2 | 104.8845 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.8685 | 89.4651 | 59.98 | 90
104.8576 | 36.6253 | 60.02 | 36.6 | 104.8408 | 53.2805 | 59.97 | 54.4 | 104.8654 | 71.5848 | 60.0121 | 72.2 | 104.8929 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.877 | 89.4726 | 59.98 | 90
104.8659 | 36.6234 | 60.02 | 36.6 | 104.8492 | 53.2812 | 59.97 | 54.4 | 104.8738 | 71.5912 | 60.0122 | 72.2 | 104.9012 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.8853 | 89.4856 | 59.98 | 90
104.8742 | 36.6215 | 60.02 | 36.6 | 104.8575 | 53.2804 | 59.97 | 54.4 | 104.8821 | 71.5976 | 60.0123 | 72.2 | 104.9095 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.8936 | 89.4987 | 59.98 | 90
104.8825 | 36.6197 | 60.02 | 36.6 | 104.8658 | 53.2797 | 59.97 | 54.4 | 104.8904 | 71.6047 | 60.0124 | 72.2 | 104.9178 | 89.5821 | 60.01 | 90 | 104.902 | 89.5081 | 59.98 | 90
104.8909 | 36.6178 | 60.02 | 36.6 | 104.8741 | 53.2802 | 59.97 | 54.4 | 104.8987 | 71.6118 | 60.0124 | 72.2 | 104.9262 | 89.5855 | 60.01 | 90 | 104.9103 | 89.5176 | 59.98 | 90
104.8992 | 36.6169 | 60.02 | 36.6 | 104.8825 | 53.2808 | 59.97 | 54.4 | 104.907 | 71.6175 | 60.0125 | 72.2 | 104.9345 | 89.5889 | 60.01 | 90 | 104.9186 | 89.5273 | 59.98 | 90
104.9076 | 36.616 | 60.02 | 36.6 | 104.8909 | 53.2813 | 59.97 | 54.4 | 104.9154 | 71.6233 | 60.0126 | 72.2 | 104.9429 | 89.5923 | 60.01 | 90 | 104.9269 | 89.537 | 59.98 | 90
104.9159 | 36.6166 | 60.02 | 36.6 | 104.8992 | 53.2819 | 59.97 | 54.4 | 104.9237 | 71.6238 | 60.0127 | 72.2 | 104.9512 | 89.5957 | 60.01 | 90 | 104.9353 | 89.5467 | 59.98 | 90
104.9242 | 36.6171 | 60.02 | 36.6 | 104.9075 | 53.2824 | 59.97 | 54.4 | 104.9321 | 71.6243 | 60.0128 | 72.2 | 104.9595 | 89.5991 | 60.01 | 90 | 104.9436 | 89.5564 | 59.98 | 90
104.9325 | 36.6187 | 60.02 | 36.6 | 104.9158 | 53.283 | 59.97 | 54.4 | 104.9404 | 71.6225 | 60.0129 | 72.2 | 104.9678 | 89.6024 | 60.01 | 90 | 104.9519 | 89.5635 | 59.98 | 90
104.9408 | 36.6202 | 60.02 | 36.6 | 104.9242 | 53.2838 | 59.97 | 54.4 | 104.9487 | 71.6207 | 60.0129 | 72.2 | 104.9762 | 89.6069 | 60.01 | 90 | 104.9603 | 89.5705 | 59.98 | 90
104.9492 | 36.6218 | 60.02 | 36.6 | 104.9326 | 53.2845 | 59.9699 | 54.4 | 104.957 | 71.6189 | 60.013 | 72.2 | 104.9845 | 89.6114 | 60.01 | 90 | 104.9686 | 89.5731 | 59.98 | 90
104.9575 | 36.6233 | 60.02 | 36.6 | 104.9409 | 53.284 | 59.9698 | 54.4 | 104.9654 | 71.6171 | 60.0131 | 72.2 | 104.9929 | 89.6167 | 60.01 | 90 | 104.9769 | 89.5756 | 59.98 | 90
104.9659 | 36.6249 | 60.02 | 36.6 | 104.9492 | 53.2834 | 59.9697 | 54.4 | 104.9737 | 71.6153 | 60.0132 | 72.2 | 105.0012 | 89.622 | 60.01 | 90 | 104.9852 | 89.5778 | 59.98 | 90
104.9742 | 36.6264 | 60.02 | 36.6 | 104.9575 | 53.2851 | 59.9696 | 54.4 | 104.9821 | 71.6135 | 60.0133 | 72.2 | 105.0095 | 89.6239 | 60.01 | 90 | 104.9937 | 89.5799 | 59.98 | 90
104.9825 | 36.628 | 60.02 | 36.6 | 104.9659 | 53.2868 | 59.9695 | 54.4 | 104.9904 | 71.6136 | 60.0134 | 72.2 | 105.0178 | 89.6259 | 60.01 | 90 | 105.002 | 89.5821 | 59.98 | 90
104.9908 | 36.6295 | 60.02 | 36.6 | 104.9742 | 53.2885 | 59.9695 | 54.4 | 104.9987 | 71.6136 | 60.0134 | 72.2 | 105.0262 | 89.6278 | 60.01 | 90 | 105.0103 | 89.5843 | 59.98 | 90
104.9992 | 36.6311 | 60.02 | 36.6 | 104.9825 | 53.2902 | 59.9694 | 54.4 | 105.007 | 71.6136 | 60.0135 | 72.2 | 105.0345 | 89.6297 | 60.01 | 90 | 105.0187 | 89.5867 | 59.98 | 90
105.0075 | 36.6327 | 60.02 | 36.6 | 104.9909 | 53.2913 | 59.9693 | 54.4 | 105.0154 | 71.6136 | 60.0136 | 72.2 | 105.0428 | 89.6317 | 60.01 | 90 | 105.027 | 89.589 | 59.98 | 90
105.0158 | 36.6328 | 60.02 | 36.6 | 104.9992 | 53.2925 | 59.9692 | 54.4 | 105.0237 | 71.6123 | 60.0137 | 72.2 | 105.0511 | 89.6336 | 60.01 | 90 | 105.0353 | 89.589 | 59.98 | 90
105.0241 | 36.6329 | 60.02 | 36.6 | 105.0076 | 53.2925 | 59.9691 | 54.4 | 105.032 | 71.6109 | 60.0138 | 72.2 | 105.0595 | 89.6344 | 60.01 | 90 | 105.0436 | 89.5891 | 59.98 | 90
105.0325 | 36.633 | 60.02 | 36.6 | 105.0159 | 53.2925 | 59.969 | 54.4 | 105.0403 | 71.6096 | 60.0139 | 72.2 | 105.0678 | 89.6353 | 60.01 | 90 | 105.052 | 89.5881 | 59.98 | 90
105.0408 | 36.6332 | 60.02 | 36.6 | 105.0242 | 53.2939 | 59.969 | 54.4 | 105.0487 | 71.6082 | 60.0139 | 72.2 | 105.0761 | 89.6353 | 60.01 | 90 | 105.0603 | 89.5872 | 59.98 | 90
105.0491 | 36.6333 | 60.02 | 36.6 | 105.0326 | 53.2954 | 59.9689 | 54.4 | 105.057 | 71.6068 | 60.014 | 72.2 | 105.0845 | 89.6353 | 60.01 | 90 | 105.0686 | 89.5866 | 59.98 | 90
105.0575 | 36.6334 | 60.02 | 36.6 | 105.0409 | 53.2985 | 59.9688 | 54.4 | 105.0654 | 71.6055 | 60.0141 | 72.2 | 105.0928 | 89.6353 | 60.01 | 90 | 105.077 | 89.586 | 59.98 | 90
105.0658 | 36.6335 | 60.02 | 36.6 | 105.0493 | 53.3016 | 59.9687 | 54.4 | 105.0737 | 71.6028 | 60.0142 | 72.2 | 105.1011 | 89.6353 | 60.01 | 90 | 105.0853 | 89.5851 | 59.98 | 90
105.0741 | 36.6337 | 60.02 | 36.6 | 105.0576 | 53.3073 | 59.9686 | 54.4 | 105.082 | 71.6002 | 60.0143 | 72.2 | 105.1094 | 89.6349 | 60.01 | 90 | 105.0936 | 89.5842 | 59.98 | 90
105.0824 | 36.6338 | 60.02 | 36.6 | 105.0659 | 53.313 | 59.9685 | 54.4 | 105.0903 | 71.5976 | 60.0144 | 72.2 | 105.1178 | 89.6345 | 60.01 | 90 | 105.1019 | 89.5815 | 59.98 | 90
105.0908 | 36.6339 | 60.02 | 36.6 | 105.0743 | 53.3186 | 59.9685 | 54.4 | 105.0987 | 71.595 | 60.0144 | 72.2 | 105.1261 | 89.6341 | 60.01 | 90 | 105.1104 | 89.5789 | 59.98 | 90
105.0991 | 36.6339 | 60.02 | 36.6 | 105.0826 | 53.3241 | 59.9684 | 54.4 | 105.107 | 71.5935 | 60.0145 | 72.2 | 105.1345 | 89.6337 | 60.01 | 90 | 105.1187 | 89.577 | 59.98 | 90
105.1075 | 36.6339 | 60.02 | 36.6 | 105.0909 | 53.3332 | 59.9683 | 54.4 | 105.1154 | 71.592 | 60.0146 | 72.2 | 105.1428 | 89.6333 | 60.01 | 90 | 105.127 | 89.5751 | 59.98 | 90
105.1158 | 36.6339 | 60.02 | 36.6 | 105.0993 | 53.3423 | 59.9682 | 54.4 | 105.1237 | 71.5962 | 60.0147 | 72.2 | 105.1511 | 89.6329 | 60.01 | 90 | 105.1354 | 89.5726 | 59.98 | 90
105.1241 | 36.6339 | 60.02 | 36.6 | 105.1076 | 53.3506 | 59.9681 | 54.4 | 105.132 | 71.6005 | 60.0148 | 72.2 | 105.1594 | 89.6316 | 60.01 | 90 | 105.1437 | 89.5702 | 59.98 | 90
105.1324 | 36.6335 | 60.02 | 36.6 | 105.116 | 53.3588 | 59.968 | 54.4 | 105.1403 | 71.6048 | 60.0149 | 72.2 | 105.1678 | 89.6303 | 60.01 | 90 | 105.152 | 89.5677 | 59.98 | 90
105.1408 | 36.6331 | 60.02 | 36.6 | 105.1243 | 53.3621 | 59.968 | 54.4 | 105.1487 | 71.609 | 60.0149 | 72.2 | 105.1761 | 89.629 | 60.01 | 90 | 105.1603 | 89.5653 | 59.98 | 90
105.1491 | 36.6327 | 60.02 | 36.6 | 105.1326 | 53.3654 | 59.9679 | 54.4 | 105.157 | 71.6146 | 60.015 | 72.2 | 105.1844 | 89.6276 | 60.01 | 90 | 105.1687 | 89.5631 | 59.98 | 90
105.1574 | 36.6323 | 60.02 | 36.6 | 105.141 | 53.3674 | 59.9678 | 54.4 | 105.1653 | 71.6201 | 60.0151 | 72.2 | 105.1927 | 89.6267 | 60.01 | 90 | 105.177 | 89.5609 | 59.98 | 90
105.1657 | 36.6319 | 60.02 | 36.6 | 105.1493 | 53.3694 | 59.9677 | 54.4 | 105.1736 | 71.6256 | 60.0152 | 72.2 | 105.2011 | 89.6258 | 60.01 | 90 | 105.1853 | 89.5609 | 59.98 | 90
105.174 | 36.6314 | 60.02 | 36.6 | 105.1577 | 53.3737 | 59.9676 | 54.4 | 105.182 | 71.6311 | 60.0153 | 72.2 | 105.2094 | 89.6248 | 60.01 | 90 | 105.1937 | 89.5609 | 59.98 | 90
105.1824 | 36.631 | 60.02 | 36.6 | 105.166 | 53.3779 | 59.9675 | 54.4 | 105.1903 | 71.6372 | 60.0154 | 72.2 | 105.2178 | 89.6239 | 60.01 | 90 | 105.202 | 89.5609 | 59.98 | 90
105.1907 | 36.6306 | 60.02 | 36.6 | 105.1743 | 53.3788 | 59.9675 | 54.4 | 105.1987 | 71.6433 | 60.0154 | 72.2 | 105.2261 | 89.629 | 60.01 | 90 | 105.2103 | 89.5609 | 59.98 | 90
105.1991 | 36.6302 | 60.02 | 36.6 | 105.1827 | 53.3797 | 59.9674 | 54.4 | 105.207 | 71.6474 | 60.0155 | 72.2 | 105.2344 | 89.6341 | 60.01 | 90 | 105.2186 | 89.5628 | 59.98 | 90
105.2074 | 36.6298 | 60.02 | 36.6 | 105.191 | 53.3814 | 59.9673 | 54.4 | 105.2153 | 71.6515 | 60.0156 | 72.2 | 105.2427 | 89.6402 | 60.01 | 90 | 105.2271 | 89.5647 | 59.98 | 90
105.2157 | 36.6305 | 60.02 | 36.6 | 105.1993 | 53.3831 | 59.9672 | 54.4 | 105.2236 | 71.6556 | 60.0157 | 72.2 | 105.2511 | 89.6462 | 60.01 | 90 | 105.2354 | 89.566 | 59.98 | 90
105.224 | 36.6313 | 60.02 | 36.6 | 105.2077 | 53.3853 | 59.9671 | 54.4 | 105.232 | 71.6597 | 60.0158 | 72.2 | 105.2594 | 89.6523 | 60.01 | 90 | 105.2437 | 89.5673 | 59.98 | 90
105.2324 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 105.216 | 53.3876 | 59.967 | 54.4 | 105.2403 | 71.6639 | 60.0159 | 72.2 | 105.2678 | 89.6583 | 60.01 | 90 | 105.2521 | 89.5686 | 59.98 | 90
105.2407 | 36.6327 | 60.02 | 36.6 | 105.2244 | 53.3885 | 59.967 | 54.4 | 105.2487 | 71.668 | 60.0159 | 72.2 | 105.2761 | 89.6661 | 60.01 | 90 | 105.2604 | 89.5699 | 59.98 | 90
105.2491 | 36.6335 | 60.02 | 36.6 | 105.2327 | 53.3894 | 59.9669 | 54.4 | 105.257 | 71.6724 | 60.016 | 72.2 | 105.2844 | 89.6739 | 60.01 | 90 | 105.2687 | 89.5707 | 59.98 | 90
105.2574 | 36.6342 | 60.02 | 36.6 | 105.241 | 53.3895 | 59.9668 | 54.4 | 105.2653 | 71.6768 | 60.0161 | 72.2 | 105.2927 | 89.6817 | 60.01 | 90 | 105.277 | 89.5714 | 59.98 | 90
105.2657 | 36.635 | 60.02 | 36.6 | 105.2494 | 53.3897 | 59.9667 | 54.4 | 105.2736 | 71.681 | 60.0162 | 72.2 | 105.3011 | 89.6895 | 60.01 | 90 | 105.2854 | 89.5711 | 59.98 | 90
105.274 | 36.6357 | 60.02 | 36.6 | 105.2577 | 53.3905 | 59.9666 | 54.4 | 105.282 | 71.6851 | 60.0163 | 72.2 | 105.3094 | 89.6912 | 60.01 | 90 | 105.2937 | 89.5708 | 59.98 | 90
105.2824 | 36.6365 | 60.02 | 36.6 | 105.2661 | 53.3913 | 59.9665 | 54.4 | 105.2903 | 71.6886 | 60.0164 | 72.2 | 105.3177 | 89.6929 | 60.01 | 90 | 105.302 | 89.5692 | 59.98 | 90
105.2907 | 36.6372 | 60.02 | 36.6 | 105.2744 | 53.3935 | 59.9665 | 54.4 | 105.2986 | 71.6922 | 60.0164 | 72.2 | 105.326 | 89.6947 | 60.01 | 90 | 105.3104 | 89.5675 | 59.98 | 90
105.299 | 36.6372 | 60.02 | 36.6 | 105.2827 | 53.3958 | 59.9664 | 54.4 | 105.3069 | 71.6957 | 60.0165 | 72.2 | 105.3344 | 89.6964 | 60.01 | 90 | 105.3187 | 89.5664 | 59.98 | 90
105.3073 | 36.6372 | 60.02 | 36.6 | 105.2911 | 53.3982 | 59.9663 | 54.4 | 105.3153 | 71.6993 | 60.0166 | 72.2 | 105.3427 | 89.6981 | 60.01 | 90 | 105.327 | 89.5654 | 59.98 | 90
105.3156 | 36.6372 | 60.02 | 36.6 | 105.2994 | 53.4007 | 59.9662 | 54.4 | 105.3236 | 71.7068 | 60.0167 | 72.2 | 105.3511 | 89.6999 | 60.01 | 90 | 105.3353 | 89.5643 | 59.98 | 90
105.324 | 36.6372 | 60.02 | 36.6 | 105.3077 | 53.4031 | 59.9661 | 54.4 | 105.332 | 71.7144 | 60.0168 | 72.2 | 105.3594 | 89.6999 | 60.01 | 90 | 105.3438 | 89.5632 | 59.98 | 90
105.3323 | 36.6369 | 60.02 | 36.6 | 105.316 | 53.4055 | 59.966 | 54.4 | 105.3403 | 71.7216 | 60.0169 | 72.2 | 105.3677 | 89.6999 | 60.01 | 90 | 105.3521 | 89.5618 | 59.98 | 90
105.3407 | 36.6366 | 60.02 | 36.6 | 105.3244 | 53.4072 | 59.966 | 54.4 | 105.3486 | 71.7288 | 60.0169 | 72.2 | 105.376 | 89.6999 | 60.01 | 90 | 105.3604 | 89.5603 | 59.98 | 90
105.349 | 36.6356 | 60.02 | 36.6 | 105.3328 | 53.4088 | 59.9659 | 54.4 | 105.3569 | 71.736 | 60.017 | 72.2 | 105.3844 | 89.6999 | 60.01 | 90 | 105.3688 | 89.56 | 59.98 | 90
105.3573 | 36.6346 | 60.02 | 36.6 | 105.3411 | 53.4097 | 59.9658 | 54.4 | 105.3653 | 71.7432 | 60.0171 | 72.2 | 105.3927 | 89.6999 | 60.01 | 90 | 105.3771 | 89.5596 | 59.98 | 90
105.3656 | 36.6336 | 60.02 | 36.6 | 105.3494 | 53.4105 | 59.9657 | 54.4 | 105.3736 | 71.7472 | 60.0172 | 72.2 | 105.4011 | 89.6999 | 60.01 | 90 | 105.3854 | 89.5581 | 59.98 | 90
105.374 | 36.6326 | 60.02 | 36.6 | 105.3578 | 53.4099 | 59.9656 | 54.4 | 105.382 | 71.7512 | 60.0173 | 72.2 | 105.4094 | 89.6999 | 60.0101 | 90 | 105.3937 | 89.5567 | 59.98 | 90
105.3823 | 36.6339 | 60.02 | 36.6 | 105.3661 | 53.4093 | 59.9655 | 54.4 | 105.3903 | 71.7547 | 60.0174 | 72.2 | 105.4177 | 89.6999 | 60.0102 | 90 | 105.4021 | 89.5651 | 59.98 | 90
105.3907 | 36.6352 | 60.02 | 36.6 | 105.3745 | 53.4066 | 59.9655 | 54.4 | 105.3986 | 71.7582 | 60.0174 | 72.2 | 105.426 | 89.6999 | 60.0103 | 90 | 105.4104 | 89.5734 | 59.98 | 90
105.399 | 36.638 | 60.02 | 36.6 | 105.3828 | 53.404 | 59.9654 | 54.4 | 105.4069 | 71.7595 | 60.0175 | 72.2 | 105.4344 | 89.6999 | 60.0104 | 90 | 105.4187 | 89.5817 | 59.98 | 90
105.4073 | 36.6408 | 60.02 | 36.6 | 105.3911 | 53.4044 | 59.9653 | 54.4 | 105.4153 | 71.7608 | 60.0176 | 72.2 | 105.4427 | 89.7003 | 60.0104 | 90 | 105.4271 | 89.5901 | 59.98 | 90
105.4156 | 36.6438 | 60.02 | 36.6 | 105.3995 | 53.4049 | 59.9652 | 54.4 | 105.4236 | 71.7624 | 60.0177 | 72.2 | 105.451 | 89.7007 | 60.0105 | 90 | 105.4354 | 89.5988 | 59.98 | 90
105.4239 | 36.6468 | 60.02 | 36.6 | 105.4078 | 53.4054 | 59.9651 | 54.4 | 105.4319 | 71.764 | 60.0178 | 72.2 | 105.4594 | 89.7022 | 60.0106 | 90 | 105.4437 | 89.6075 | 59.98 | 90
105.4323 | 36.6505 | 60.02 | 36.6 | 105.4161 | 53.4059 | 59.965 | 54.4 | 105.4402 | 71.7655 | 60.0179 | 72.2 | 105.4677 | 89.7037 | 60.0107 | 90 | 105.452 | 89.62 | 59.98 | 90
105.4406 | 36.6542 | 60.02 | 36.6 | 105.4244 | 53.4088 | 59.965 | 54.4 | 105.4486 | 71.7671 | 60.0179 | 72.2 | 105.476 | 89.7052 | 60.0108 | 90 | 105.4604 | 89.6325 | 59.98 | 90
105.4489 | 36.6579 | 60.02 | 36.6 | 105.4328 | 53.4116 | 59.9649 | 54.4 | 105.4569 | 71.7686 | 60.018 | 72.2 | 105.4844 | 89.7067 | 60.0109 | 90 | 105.4688 | 89.6461 | 59.98 | 90
105.4572 | 36.6616 | 60.02 | 36.6 | 105.4412 | 53.4145 | 59.9648 | 54.4 | 105.4653 | 71.7702 | 60.0181 | 72.2 | 105.4927 | 89.7082 | 60.0109 | 90 | 105.4771 | 89.6597 | 59.98 | 90
105.4656 | 36.663 | 60.02 | 36.6 | 105.4495 | 53.4174 | 59.9647 | 54.4 | 105.4736 | 71.7722 | 60.0182 | 72.2 | 105.501 | 89.7097 | 60.011 | 90 | 105.4855 | 89.6634 | 59.98 | 90
105.4739 | 36.6645 | 60.02 | 36.6 | 105.4578 | 53.4252 | 59.9646 | 54.4 | 105.4819 | 71.7742 | 60.0183 | 72.2 | 105.5093 | 89.7113 | 60.0111 | 90 | 105.4938 | 89.6672 | 59.98 | 90
105.4823 | 36.6638 | 60.02 | 36.6 | 105.4662 | 53.433 | 59.9645 | 54.4 | 105.4902 | 71.7744 | 60.0184 | 72.2 | 105.5177 | 89.7128 | 60.0112 | 90 | 105.5021 | 89.6706 | 59.98 | 90
105.4906 | 36.6631 | 60.02 | 36.6 | 105.4745 | 53.437 | 59.9645 | 54.4 | 105.4986 | 71.7747 | 60.0184 | 72.2 | 105.526 | 89.7152 | 60.0113 | 90 | 105.5104 | 89.674 | 59.98 | 90
105.4989 | 36.6618 | 60.02 | 36.6 | 105.4828 | 53.4409 | 59.9644 | 54.4 | 105.5069 | 71.7747 | 60.0185 | 72.2 | 105.5344 | 89.7176 | 60.0114 | 90 | 105.5188 | 89.6774 | 59.98 | 90
105.5072 | 36.6606 | 60.02 | 36.6 | 105.4911 | 53.4449 | 59.9643 | 54.4 | 105.5153 | 71.7747 | 60.0186 | 72.2 | 105.5427 | 89.7189 | 60.0114 | 90 | 105.5271 | 89.6808 | 59.98 | 90
105.5155 | 36.6594 | 60.02 | 36.6 | 105.4995 | 53.4488 | 59.9642 | 54.4 | 105.5236 | 71.7747 | 60.0187 | 72.2 | 105.551 | 89.7202 | 60.0115 | 90 | 105.5354 | 89.6804 | 59.98 | 90
105.5239 | 36.6582 | 60.02 | 36.6 | 105.5079 | 53.4513 | 59.9641 | 54.4 | 105.5319 | 71.7747 | 60.0188 | 72.2 | 105.5593 | 89.7231 | 60.0116 | 90 | 105.5438 | 89.6799 | 59.98 | 90
105.5322 | 36.6569 | 60.02 | 36.6 | 105.5162 | 53.4537 | 59.964 | 54.4 | 105.5402 | 71.7747 | 60.0189 | 72.2 | 105.5677 | 89.7261 | 60.0117 | 90 | 105.5521 | 89.6795 | 59.98 | 90
105.5406 | 36.6557 | 60.02 | 36.6 | 105.5245 | 53.4556 | 59.964 | 54.4 | 105.5486 | 71.7747 | 60.0189 | 72.2 | 105.576 | 89.729 | 60.0118 | 90 | 105.5604 | 89.6791 | 59.98 | 90
105.5489 | 36.6553 | 60.02 | 36.6 | 105.5328 | 53.4575 | 59.9639 | 54.4 | 105.5569 | 71.7747 | 60.019 | 72.2 | 105.5844 | 89.7319 | 60.0119 | 90 | 105.5687 | 89.6787 | 59.98 | 90
105.5572 | 36.655 | 60.02 | 36.6 | 105.5412 | 53.4563 | 59.9638 | 54.4 | 105.5652 | 71.7747 | 60.0191 | 72.2 | 105.5927 | 89.7348 | 60.0119 | 90 | 105.5771 | 89.6782 | 59.98 | 90
105.5655 | 36.6549 | 60.02 | 36.6 | 105.5496 | 53.4552 | 59.9637 | 54.4 | 105.5735 | 71.7747 | 60.0192 | 72.2 | 105.601 | 89.7377 | 60.012 | 90 | 105.5854 | 89.6782 | 59.98 | 90
105.5739 | 36.6548 | 60.02 | 36.6 | 105.5579 | 53.4559 | 59.9636 | 54.4 | 105.5819 | 71.7747 | 60.0193 | 72.2 | 105.6093 | 89.7394 | 60.0121 | 90 | 105.5938 | 89.6782 | 59.98 | 90
105.5822 | 36.6553 | 60.02 | 36.6 | 105.5662 | 53.4566 | 59.9635 | 54.4 | 105.5902 | 71.7747 | 60.0194 | 72.2 | 105.6177 | 89.741 | 60.0122 | 90 | 105.6022 | 89.6777 | 59.98 | 90
105.5905 | 36.6558 | 60.02 | 36.6 | 105.5745 | 53.4573 | 59.9635 | 54.4 | 105.5986 | 71.7747 | 60.0194 | 72.2 | 105.626 | 89.745 | 60.0123 | 90 | 105.6105 | 89.6771 | 59.98 | 90
105.5988 | 36.6558 | 60.02 | 36.6 | 105.5829 | 53.4581 | 59.9634 | 54.4 | 105.6069 | 71.7747 | 60.0195 | 72.2 | 105.6343 | 89.749 | 60.0124 | 90 | 105.6188 | 89.6765 | 59.98 | 90
105.6071 | 36.6557 | 60.02 | 36.6 | 105.5912 | 53.4573 | 59.9633 | 54.4 | 105.6152 | 71.7747 | 60.0196 | 72.2 | 105.6426 | 89.7514 | 60.0124 | 90 | 105.6271 | 89.6759 | 59.98 | 90
105.6155 | 36.6556 | 60.02 | 36.6 | 105.5995 | 53.4565 | 59.9632 | 54.4 | 105.6235 | 71.7747 | 60.0197 | 72.2 | 105.651 | 89.7537 | 60.0125 | 90 | 105.6355 | 89.6753 | 59.98 | 90
105.6238 | 36.6555 | 60.02 | 36.6 | 105.6079 | 53.4593 | 59.9631 | 54.4 | 105.6319 | 71.7747 | 60.0198 | 72.2 | 105.6593 | 89.7561 | 60.0126 | 90 | 105.6438 | 89.6747 | 59.98 | 90
105.6322 | 36.6546 | 60.02 | 36.6 | 105.6163 | 53.4621 | 59.963 | 54.4 | 105.6402 | 71.7747 | 60.0199 | 72.2 | 105.6677 | 89.7585 | 60.0127 | 90 | 105.6521 | 89.6741 | 59.98 | 90
105.6405 | 36.6537 | 60.02 | 36.6 | 105.6246 | 53.465 | 59.963 | 54.4 | 105.6485 | 71.7747 | 60.0199 | 72.2 | 105.676 | 89.7609 | 60.0128 | 90 | 105.6605 | 89.6735 | 59.98 | 90
105.6488 | 36.6531 | 60.02 | 36.6 | 105.6329 | 53.4678 | 59.9629 | 54.4 | 105.6569 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.6843 | 89.7632 | 60.0129 | 90 | 105.6688 | 89.6741 | 59.98 | 90
105.6571 | 36.6525 | 60.02 | 36.6 | 105.6412 | 53.4706 | 59.9628 | 54.4 | 105.6652 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.6926 | 89.7656 | 60.0129 | 90 | 105.6771 | 89.6746 | 59.98 | 90
105.6655 | 36.6519 | 60.02 | 36.6 | 105.6496 | 53.4734 | 59.9627 | 54.4 | 105.6735 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.701 | 89.768 | 60.013 | 90 | 105.6854 | 89.6758 | 59.98 | 90
105.6738 | 36.6512 | 60.02 | 36.6 | 105.658 | 53.4769 | 59.9626 | 54.4 | 105.6818 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.7093 | 89.768 | 60.0131 | 90 | 105.6938 | 89.6769 | 59.98 | 90
105.6821 | 36.6504 | 60.02 | 36.6 | 105.6663 | 53.4803 | 59.9625 | 54.4 | 105.6902 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.7177 | 89.768 | 60.0132 | 90 | 105.7021 | 89.6781 | 59.98 | 90
105.6905 | 36.6495 | 60.02 | 36.6 | 105.6746 | 53.4838 | 59.9625 | 54.4 | 105.6985 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.726 | 89.768 | 60.0133 | 90 | 105.7104 | 89.6792 | 59.98 | 90
105.6988 | 36.648 | 60.03 | 36.6 | 105.6829 | 53.4872 | 59.9624 | 54.4 | 105.7068 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.7343 | 89.768 | 60.0134 | 90 | 105.7189 | 89.6804 | 59.98 | 90
105.7071 | 36.6465 | 60.03 | 36.6 | 105.6913 | 53.4875 | 59.9623 | 54.4 | 105.7151 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.7426 | 89.768 | 60.0134 | 90 | 105.7272 | 89.6815 | 59.98 | 90
105.7154 | 36.644 | 60.03 | 36.6 | 105.6996 | 53.4878 | 59.9622 | 54.4 | 105.7235 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.751 | 89.7679 | 60.0135 | 90 | 105.7355 | 89.6817 | 59.98 | 90
105.7238 | 36.6414 | 60.03 | 36.6 | 105.7079 | 53.4879 | 59.9621 | 54.4 | 105.7318 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.7593 | 89.7679 | 60.0136 | 90 | 105.7438 | 89.6818 | 59.98 | 90
105.7321 | 36.6373 | 60.03 | 36.6 | 105.7163 | 53.4881 | 59.962 | 54.4 | 105.7402 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.7676 | 89.7679 | 60.0137 | 90 | 105.7522 | 89.6808 | 59.98 | 90
105.7404 | 36.6332 | 60.03 | 36.6 | 105.7246 | 53.4857 | 59.962 | 54.4 | 105.7485 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.7759 | 89.7679 | 60.0138 | 90 | 105.7605 | 89.6798 | 59.98 | 90
105.7487 | 36.6291 | 60.03 | 36.6 | 105.733 | 53.4832 | 59.9619 | 54.4 | 105.7568 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.7843 | 89.7679 | 60.0139 | 90 | 105.7688 | 89.6787 | 59.98 | 90
105.7571 | 36.625 | 60.03 | 36.6 | 105.7413 | 53.4796 | 59.9618 | 54.4 | 105.7651 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.7926 | 89.7679 | 60.0139 | 90 | 105.7772 | 89.6777 | 59.98 | 90
105.7654 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 105.7496 | 53.476 | 59.9617 | 54.4 | 105.7735 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.801 | 89.7679 | 60.014 | 90 | 105.7855 | 89.6777 | 59.98 | 90
105.7737 | 36.6189 | 60.03 | 36.6 | 105.758 | 53.4749 | 59.9616 | 54.4 | 105.7818 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.8093 | 89.7679 | 60.0141 | 90 | 105.7938 | 89.6777 | 59.98 | 90
105.7821 | 36.6165 | 60.03 | 36.6 | 105.7664 | 53.4738 | 59.9615 | 54.4 | 105.7902 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.8176 | 89.7679 | 60.0142 | 90 | 105.8021 | 89.6774 | 59.98 | 90
105.7904 | 36.6142 | 60.03 | 36.6 | 105.7747 | 53.4738 | 59.9615 | 54.4 | 105.7985 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.8259 | 89.7679 | 60.0143 | 90 | 105.8105 | 89.6771 | 59.98 | 90
105.7987 | 36.6128 | 60.03 | 36.6 | 105.783 | 53.4739 | 59.9614 | 54.4 | 105.8068 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.8342 | 89.7679 | 60.0144 | 90 | 105.8188 | 89.6796 | 59.98 | 90
105.807 | 36.6115 | 60.03 | 36.6 | 105.7913 | 53.4737 | 59.9613 | 54.4 | 105.8151 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.8426 | 89.7679 | 60.0144 | 90 | 105.8271 | 89.6822 | 59.98 | 90
105.8154 | 36.6118 | 60.03 | 36.6 | 105.7997 | 53.4734 | 59.9612 | 54.4 | 105.8235 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.8509 | 89.7679 | 60.0145 | 90 | 105.8356 | 89.6847 | 59.98 | 90
105.8237 | 36.612 | 60.03 | 36.6 | 105.808 | 53.4747 | 59.9611 | 54.4 | 105.8318 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.8593 | 89.7679 | 60.0146 | 90 | 105.8439 | 89.6872 | 59.98 | 90
105.8321 | 36.6123 | 60.03 | 36.6 | 105.8163 | 53.4759 | 59.961 | 54.4 | 105.8401 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.8676 | 89.7679 | 60.0147 | 90 | 105.8522 | 89.6898 | 59.98 | 90
105.8404 | 36.6125 | 60.03 | 36.6 | 105.8247 | 53.4784 | 59.961 | 54.4 | 105.8484 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.8759 | 89.7679 | 60.0148 | 90 | 105.8605 | 89.6923 | 59.98 | 90
105.8487 | 36.6126 | 60.03 | 36.6 | 105.833 | 53.481 | 59.9609 | 54.4 | 105.8568 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.8842 | 89.7679 | 60.0149 | 90 | 105.8689 | 89.6939 | 59.98 | 90
105.857 | 36.6127 | 60.03 | 36.6 | 105.8414 | 53.4819 | 59.9608 | 54.4 | 105.8651 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.8926 | 89.7679 | 60.0149 | 90 | 105.8772 | 89.6954 | 59.98 | 90
105.8654 | 36.6127 | 60.03 | 36.6 | 105.8497 | 53.4829 | 59.9607 | 54.4 | 105.8735 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.9009 | 89.7679 | 60.015 | 90 | 105.8855 | 89.6972 | 59.98 | 90
105.8737 | 36.6127 | 60.03 | 36.6 | 105.858 | 53.4824 | 59.9606 | 54.4 | 105.8818 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.9092 | 89.7679 | 60.0151 | 90 | 105.8939 | 89.6991 | 59.98 | 90
105.882 | 36.6127 | 60.03 | 36.6 | 105.8664 | 53.482 | 59.9605 | 54.4 | 105.8901 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.9175 | 89.7679 | 60.0152 | 90 | 105.9022 | 89.6991 | 59.98 | 90
105.8904 | 36.6127 | 60.03 | 36.6 | 105.8748 | 53.4833 | 59.9605 | 54.4 | 105.8984 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.9259 | 89.7679 | 60.0153 | 90 | 105.9105 | 89.6991 | 59.98 | 90
105.8987 | 36.6127 | 60.03 | 36.6 | 105.8831 | 53.4847 | 59.9604 | 54.4 | 105.9068 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.9342 | 89.7679 | 60.0154 | 90 | 105.9188 | 89.7033 | 59.98 | 90
105.907 | 36.6127 | 60.03 | 36.6 | 105.8914 | 53.4853 | 59.9603 | 54.4 | 105.9151 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.9426 | 89.7679 | 60.0154 | 90 | 105.9272 | 89.7075 | 59.98 | 90
105.9153 | 36.6127 | 60.03 | 36.6 | 105.8997 | 53.486 | 59.9602 | 54.4 | 105.9235 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.9509 | 89.7679 | 60.0155 | 90 | 105.9355 | 89.7118 | 59.98 | 90
105.9237 | 36.6127 | 60.03 | 36.6 | 105.9081 | 53.4853 | 59.9601 | 54.4 | 105.9318 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.9592 | 89.7679 | 60.0156 | 90 | 105.9438 | 89.716 | 59.98 | 90
105.932 | 36.6127 | 60.03 | 36.6 | 105.9164 | 53.4846 | 59.96 | 54.4 | 105.9401 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.9675 | 89.7679 | 60.0157 | 90 | 105.9523 | 89.7202 | 59.98 | 90
105.9403 | 36.6127 | 60.03 | 36.6 | 105.9247 | 53.4839 | 59.95 | 54.4 | 105.9484 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.9759 | 89.7698 | 60.0158 | 90 | 105.9606 | 89.7245 | 59.98 | 90
105.9486 | 36.6127 | 60.03 | 36.6 | 105.9331 | 53.4831 | 59.9501 | 54.4 | 105.9568 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.9842 | 89.7717 | 60.0159 | 90 | 105.9689 | 89.7286 | 59.98 | 90
105.957 | 36.6127 | 60.03 | 36.6 | 105.9414 | 53.4827 | 59.9502 | 54.4 | 105.9651 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 105.9926 | 89.7781 | 60.0159 | 90 | 105.9772 | 89.7328 | 59.98 | 90
105.9653 | 36.6128 | 60.03 | 36.6 | 105.9498 | 53.4823 | 59.9503 | 54.4 | 105.9734 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 106.0009 | 89.7845 | 60.016 | 90 | 105.9856 | 89.7369 | 59.98 | 90
105.9737 | 36.6129 | 60.03 | 36.6 | 105.9581 | 53.4823 | 59.9504 | 54.4 | 105.9818 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 106.0092 | 89.7909 | 60.0161 | 90 | 105.9939 | 89.7411 | 59.98 | 90
105.982 | 36.613 | 60.03 | 36.6 | 105.9664 | 53.4823 | 59.9505 | 54.4 | 105.9901 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 106.0175 | 89.7973 | 60.0162 | 90 | 106.0022 | 89.7426 | 59.98 | 90
105.9903 | 36.6131 | 60.03 | 36.6 | 105.9748 | 53.4829 | 59.9505 | 54.4 | 105.9984 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 106.0259 | 89.8037 | 60.0163 | 90 | 106.0106 | 89.7442 | 59.98 | 90
105.9986 | 36.6132 | 60.03 | 36.6 | 105.9831 | 53.4835 | 59.9506 | 54.4 | 106.0068 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 106.0342 | 89.8101 | 60.0164 | 90 | 106.0189 | 89.7477 | 59.98 | 90
106.007 | 36.6133 | 60.03 | 36.6 | 105.9915 | 53.4853 | 59.9507 | 54.4 | 106.0151 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 106.0425 | 89.82 | 60.0164 | 90 | 106.0272 | 89.7511 | 59.98 | 90
106.0153 | 36.6145 | 60.03 | 36.6 | 105.9998 | 53.4871 | 59.9508 | 54.4 | 106.0234 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 106.0508 | 89.83 | 60.0165 | 90 | 106.0355 | 89.7545 | 59.98 | 90
106.0236 | 36.6157 | 60.03 | 36.6 | 106.0081 | 53.4896 | 59.9509 | 54.4 | 106.0317 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 106.0592 | 89.838 | 60.0166 | 90 | 106.0439 | 89.758 | 59.98 | 90
106.032 | 36.617 | 60.03 | 36.6 | 106.0165 | 53.4921 | 59.951 | 54.4 | 106.0401 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 106.0675 | 89.8461 | 60.0167 | 90 | 106.0522 | 89.7613 | 59.98 | 90
106.0403 | 36.6182 | 60.03 | 36.6 | 106.0248 | 53.4944 | 59.951 | 54.4 | 106.0484 | 71.7747 | 60.02 | 72.2 | 106.0759 | 89.8496 | 60.0168 | 90 | 106.0605 | 89.7647 | 59.98 | 90
106.0486 | 36.6193 | 60.03 | 36.6 | 106.0331 | 53.4968 | 59.9511 | 54.4 | 106.0568 | 71.7737 | 60.02 | 72.2 | 106.0842 | 89.8532 | 60.0169 | 90 | 106.069 | 89.7681 | 59.98 | 90
106.0569 | 36.6205 | 60.03 | 36.6 | 106.0415 | 53.5 | 59.9512 | 54.4 | 106.0651 | 71.7726 | 60.02 | 72.2 | 106.0925 | 89.8567 | 60.0169 | 90 | 106.0773 | 89.7715 | 59.98 | 90
106.0653 | 36.6216 | 60.03 | 36.6 | 106.0498 | 53.5032 | 59.9513 | 54.4 | 106.0734 | 71.7716 | 60.02 | 72.2 | 106.1008 | 89.8603 | 60.017 | 90 | 106.0856 | 89.7735 | 59.98 | 90
106.0736 | 36.6228 | 60.03 | 36.6 | 106.0582 | 53.5066 | 59.9514 | 54.4 | 106.0817 | 71.7706 | 60.02 | 72.2 | 106.1092 | 89.8639 | 60.0171 | 90 | 106.0939 | 89.7756 | 59.98 | 90
106.0819 | 36.6239 | 60.03 | 36.6 | 106.0665 | 53.51 | 59.9515 | 54.4 | 106.0901 | 71.7695 | 60.02 | 72.2 | 106.1175 | 89.8676 | 60.0172 | 90 | 106.1023 | 89.7756 | 59.98 | 90
106.0902 | 36.625 | 60.03 | 36.6 | 106.0748 | 53.5153 | 59.9515 | 54.4 | 106.0984 | 71.7685 | 60.02 | 72.2 | 106.1259 | 89.8677 | 60.0173 | 90 | 106.1106 | 89.7755 | 59.98 | 90
106.0986 | 36.625 | 60.03 | 36.6 | 106.0832 | 53.5206 | 59.9516 | 54.4 | 106.1068 | 71.7675 | 60.02 | 72.2 | 106.1342 | 89.8678 | 60.0174 | 90 | 106.1189 | 89.7755 | 59.98 | 90
106.1069 | 36.625 | 60.03 | 36.6 | 106.0915 | 53.5256 | 59.9517 | 54.4 | 106.1151 | 71.7665 | 60.02 | 72.2 | 106.1425 | 89.8679 | 60.0174 | 90 | 106.1273 | 89.7755 | 59.98 | 90
106.1153 | 36.625 | 60.03 | 36.6 | 106.0999 | 53.5306 | 59.9518 | 54.4 | 106.1234 | 71.7648 | 60.02 | 72.2 | 106.1508 | 89.868 | 60.0175 | 90 | 106.1356 | 89.7752 | 59.98 | 90
106.1236 | 36.625 | 60.03 | 36.6 | 106.1082 | 53.5352 | 59.9519 | 54.4 | 106.1317 | 71.7631 | 60.02 | 72.2 | 106.1592 | 89.8681 | 60.0176 | 90 | 106.1439 | 89.7749 | 59.98 | 90
106.1319 | 36.6253 | 60.03 | 36.6 | 106.1165 | 53.5399 | 59.952 | 54.4 | 106.1401 | 71.7624 | 60.02 | 72.2 | 106.1675 | 89.8682 | 60.0177 | 90 | 106.1523 | 89.7746 | 59.98 | 90
106.1402 | 36.6255 | 60.03 | 36.6 | 106.1249 | 53.5443 | 59.952 | 54.4 | 106.1484 | 71.7617 | 60.02 | 72.2 | 106.1758 | 89.8683 | 60.0178 | 90 | 106.1606 | 89.7742 | 59.98 | 90
106.1485 | 36.6257 | 60.03 | 36.6 | 106.1332 | 53.5488 | 59.9521 | 54.4 | 106.1567 | 71.7611 | 60.02 | 72.2 | 106.1841 | 89.8684 | 60.0179 | 90 | 106.1689 | 89.7736 | 59.98 | 90
106.1569 | 36.6259 | 60.03 | 36.6 | 106.1415 | 53.553 | 59.9522 | 54.4 | 106.165 | 71.7604 | 60.02 | 72.2 | 106.1925 | 89.8684 | 60.0179 | 90 | 106.1772 | 89.7729 | 59.98 | 90
106.1652 | 36.6261 | 60.03 | 36.6 | 106.1499 | 53.5573 | 59.9523 | 54.4 | 106.1734 | 71.7597 | 60.02 | 72.2 | 106.2008 | 89.8684 | 60.018 | 90 | 106.1857 | 89.7723 | 59.98 | 90
106.1736 | 36.6264 | 60.03 | 36.6 | 106.1582 | 53.5622 | 59.9524 | 54.4 | 106.1817 | 71.759 | 60.02 | 72.2 | 106.2092 | 89.8684 | 60.0181 | 90 | 106.194 | 89.7718 | 59.98 | 90
106.1819 | 36.6266 | 60.03 | 36.6 | 106.1666 | 53.5672 | 59.9525 | 54.4 | 106.1901 | 71.769 | 60.02 | 72.2 | 106.2175 | 89.8684 | 60.0182 | 90 | 106.2023 | 89.7712 | 59.98 | 90
106.1902 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 106.1749 | 53.5724 | 59.9525 | 54.4 | 106.1984 | 71.7789 | 60.02 | 72.2 | 106.2258 | 89.8684 | 60.0183 | 90 | 106.2107 | 89.7707 | 59.98 | 90
106.1985 | 36.627 | 60.03 | 36.6 | 106.1832 | 53.5777 | 59.9526 | 54.4 | 106.2067 | 71.7895 | 60.02 | 72.2 | 106.2341 | 89.8684 | 60.0184 | 90 | 106.219 | 89.7706 | 59.98 | 90
106.2069 | 36.6273 | 60.03 | 36.6 | 106.1916 | 53.5869 | 59.9527 | 54.4 | 106.215 | 71.8002 | 60.02 | 72.2 | 106.2425 | 89.8684 | 60.0184 | 90 | 106.2273 | 89.7705 | 59.98 | 90
106.2152 | 36.6266 | 60.03 | 36.6 | 106.1999 | 53.596 | 59.9528 | 54.4 | 106.2234 | 71.8108 | 60.02 | 72.2 | 106.2508 | 89.8684 | 60.0185 | 90 | 106.2356 | 89.7731 | 59.98 | 90
106.2235 | 36.626 | 60.03 | 36.6 | 106.2083 | 53.6021 | 59.9529 | 54.4 | 106.2317 | 71.8214 | 60.02 | 72.2 | 106.2591 | 89.8684 | 60.0186 | 90 | 106.244 | 89.7757 | 59.98 | 90
106.2318 | 36.6254 | 60.03 | 36.6 | 106.2166 | 53.6082 | 59.953 | 54.4 | 106.2401 | 71.832 | 60.02 | 72.2 | 106.2675 | 89.8684 | 60.0187 | 90 | 106.2523 | 89.7762 | 59.98 | 90
106.2401 | 36.6248 | 60.03 | 36.6 | 106.2249 | 53.6143 | 59.953 | 54.4 | 106.2484 | 71.8426 | 60.02 | 72.2 | 106.2758 | 89.8684 | 60.0188 | 90 | 106.2606 | 89.7768 | 59.98 | 90
106.2485 | 36.6227 | 60.03 | 36.6 | 106.2333 | 53.6204 | 59.9531 | 54.4 | 106.2567 | 71.8532 | 60.02 | 72.2 | 106.2841 | 89.8684 | 60.0189 | 90 | 106.269 | 89.7802 | 59.98 | 90
106.2568 | 36.6206 | 60.03 | 36.6 | 106.2416 | 53.6232 | 59.9532 | 54.4 | 106.265 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.2924 | 89.8684 | 60.0189 | 90 | 106.2773 | 89.7836 | 59.98 | 90
106.2652 | 36.6185 | 60.03 | 36.6 | 106.2499 | 53.626 | 59.9533 | 54.4 | 106.2734 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.3008 | 89.8684 | 60.019 | 90 | 106.2856 | 89.7869 | 59.98 | 90
106.2735 | 36.6164 | 60.03 | 36.6 | 106.2583 | 53.6284 | 59.9534 | 54.4 | 106.2817 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.3091 | 89.8684 | 60.0191 | 90 | 106.2939 | 89.7903 | 59.98 | 90
106.2818 | 36.6143 | 60.03 | 36.6 | 106.2666 | 53.6308 | 59.9535 | 54.4 | 106.29 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.3174 | 89.8684 | 60.0192 | 90 | 106.3024 | 89.7934 | 59.98 | 90
106.2901 | 36.6122 | 60.03 | 36.6 | 106.275 | 53.6296 | 59.9535 | 54.4 | 106.2983 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.3257 | 89.8684 | 60.0193 | 90 | 106.3107 | 89.7965 | 59.98 | 90
106.2985 | 36.6099 | 60.03 | 36.6 | 106.2833 | 53.6285 | 59.9536 | 54.4 | 106.3067 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.3341 | 89.8684 | 60.0194 | 90 | 106.319 | 89.7969 | 59.98 | 90
106.3068 | 36.6075 | 60.03 | 36.6 | 106.2916 | 53.6281 | 59.9537 | 54.4 | 106.315 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.3424 | 89.8684 | 60.0194 | 90 | 106.3274 | 89.7972 | 59.98 | 90
106.3152 | 36.6049 | 60.03 | 36.6 | 106.3 | 53.6277 | 59.9538 | 54.4 | 106.3234 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.3508 | 89.8684 | 60.0195 | 90 | 106.3357 | 89.7997 | 59.98 | 90
106.3235 | 36.6022 | 60.03 | 36.6 | 106.3083 | 53.6272 | 59.9539 | 54.4 | 106.3317 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.3591 | 89.8684 | 60.0196 | 90 | 106.344 | 89.8021 | 59.98 | 90
106.3318 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 106.3167 | 53.6268 | 59.954 | 54.4 | 106.34 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.3674 | 89.8684 | 60.0197 | 90 | 106.3523 | 89.8018 | 59.98 | 90
106.3401 | 36.5999 | 60.03 | 36.6 | 106.325 | 53.6264 | 59.954 | 54.4 | 106.3483 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.3757 | 89.8684 | 60.0198 | 90 | 106.3607 | 89.8015 | 59.98 | 90
106.3484 | 36.6002 | 60.03 | 36.6 | 106.3333 | 53.626 | 59.9541 | 54.4 | 106.3567 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.3841 | 89.8684 | 60.0199 | 90 | 106.369 | 89.8012 | 59.98 | 90
106.3568 | 36.6005 | 60.03 | 36.6 | 106.3417 | 53.626 | 59.9542 | 54.4 | 106.365 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.3924 | 89.8736 | 60.0199 | 90 | 106.3773 | 89.8009 | 59.98 | 90
106.3651 | 36.603 | 60.03 | 36.6 | 106.35 | 53.626 | 59.9543 | 54.4 | 106.3734 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.4008 | 89.8787 | 60.02 | 90 | 106.3857 | 89.8048 | 59.98 | 90
106.3734 | 36.6056 | 60.03 | 36.6 | 106.3583 | 53.626 | 59.9544 | 54.4 | 106.3817 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.4091 | 89.8839 | 60.02 | 90 | 106.394 | 89.8086 | 59.98 | 90
106.3817 | 36.6084 | 60.03 | 36.6 | 106.3667 | 53.626 | 59.9545 | 54.4 | 106.39 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.4174 | 89.889 | 60.02 | 90 | 106.4023 | 89.8122 | 59.98 | 90
106.3901 | 36.6112 | 60.03 | 36.6 | 106.3751 | 53.626 | 59.9545 | 54.4 | 106.3983 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.4257 | 89.8927 | 60.02 | 90 | 106.4106 | 89.8158 | 59.98 | 90
106.3984 | 36.6133 | 60.03 | 36.6 | 106.3834 | 53.626 | 59.9546 | 54.4 | 106.4066 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.4341 | 89.8963 | 60.02 | 90 | 106.4191 | 89.8201 | 59.98 | 90
106.4068 | 36.6154 | 60.03 | 36.6 | 106.3917 | 53.626 | 59.9547 | 54.4 | 106.415 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.4424 | 89.8999 | 60.02 | 90 | 106.4274 | 89.8244 | 59.98 | 90
106.4151 | 36.6197 | 60.03 | 36.6 | 106.4 | 53.626 | 59.9548 | 54.4 | 106.4233 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.4507 | 89.9036 | 60.02 | 90 | 106.4357 | 89.8287 | 59.98 | 90
106.4234 | 36.6239 | 60.03 | 36.6 | 106.4084 | 53.626 | 59.9549 | 54.4 | 106.4316 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.459 | 89.9067 | 60.02 | 90 | 106.4441 | 89.8329 | 59.98 | 90
106.4317 | 36.6266 | 60.03 | 36.6 | 106.4167 | 53.626 | 59.955 | 54.4 | 106.4399 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.4673 | 89.9099 | 60.02 | 90 | 106.4524 | 89.8385 | 59.98 | 90
106.44 | 36.6293 | 60.03 | 36.6 | 106.425 | 53.626 | 59.955 | 54.4 | 106.4483 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.4757 | 89.9079 | 60.02 | 90 | 106.4607 | 89.8441 | 59.98 | 90
106.4484 | 36.6292 | 60.03 | 36.6 | 106.4334 | 53.626 | 59.9551 | 54.4 | 106.4566 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.484 | 89.9059 | 60.02 | 90 | 106.469 | 89.847 | 59.98 | 90
106.4567 | 36.629 | 60.03 | 36.6 | 106.4418 | 53.626 | 59.9552 | 54.4 | 106.465 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.4924 | 89.9039 | 60.02 | 90 | 106.4774 | 89.8499 | 59.98 | 90
106.4651 | 36.6288 | 60.03 | 36.6 | 106.4501 | 53.626 | 59.9553 | 54.4 | 106.4733 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.5007 | 89.9019 | 60.02 | 90 | 106.4857 | 89.853 | 59.98 | 90
106.4734 | 36.6285 | 60.03 | 36.6 | 106.4584 | 53.6295 | 59.9554 | 54.4 | 106.4816 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.509 | 89.9014 | 60.02 | 90 | 106.494 | 89.8561 | 59.98 | 90
106.4817 | 36.6292 | 60.03 | 36.6 | 106.4667 | 53.633 | 59.9555 | 54.4 | 106.4899 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.5173 | 89.9009 | 60.02 | 90 | 106.5024 | 89.8586 | 59.98 | 90
106.49 | 36.6298 | 60.03 | 36.6 | 106.4751 | 53.6355 | 59.9555 | 54.4 | 106.4983 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.5257 | 89.9005 | 60.02 | 90 | 106.5107 | 89.861 | 59.98 | 90
106.4984 | 36.6284 | 60.03 | 36.6 | 106.4835 | 53.6381 | 59.9556 | 54.4 | 106.5066 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.534 | 89.9 | 60.02 | 90 | 106.519 | 89.8636 | 59.98 | 90
106.5067 | 36.627 | 60.03 | 36.6 | 106.4918 | 53.6402 | 59.9557 | 54.4 | 106.515 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.5424 | 89.9024 | 60.02 | 90 | 106.5273 | 89.8662 | 59.98 | 90
106.515 | 36.6254 | 60.03 | 36.6 | 106.5001 | 53.6422 | 59.9558 | 54.4 | 106.5233 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.5507 | 89.9048 | 60.02 | 90 | 106.5358 | 89.8675 | 59.98 | 90
106.5233 | 36.6238 | 60.03 | 36.6 | 106.5085 | 53.6443 | 59.9559 | 54.4 | 106.5316 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.559 | 89.9072 | 60.02 | 90 | 106.5441 | 89.8687 | 59.98 | 90
106.5316 | 36.6225 | 60.03 | 36.6 | 106.5168 | 53.6464 | 59.956 | 54.4 | 106.5399 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.5673 | 89.9095 | 60.02 | 90 | 106.5524 | 89.8689 | 59.98 | 90
106.54 | 36.6213 | 60.03 | 36.6 | 106.5251 | 53.648 | 59.956 | 54.4 | 106.5483 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.5757 | 89.9119 | 60.02 | 90 | 106.5608 | 89.869 | 59.98 | 90
106.5483 | 36.6208 | 60.03 | 36.6 | 106.5334 | 53.6495 | 59.9561 | 54.4 | 106.5566 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.584 | 89.9143 | 60.02 | 90 | 106.5691 | 89.8691 | 59.98 | 90
106.5567 | 36.6203 | 60.03 | 36.6 | 106.5418 | 53.6476 | 59.9562 | 54.4 | 106.5649 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.5923 | 89.9167 | 60.02 | 90 | 106.5774 | 89.8693 | 59.98 | 90
106.565 | 36.6199 | 60.03 | 36.6 | 106.5502 | 53.6456 | 59.9563 | 54.4 | 106.5732 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.6006 | 89.9191 | 60.02 | 90 | 106.5857 | 89.8694 | 59.98 | 90
106.5733 | 36.6194 | 60.03 | 36.6 | 106.5585 | 53.6446 | 59.9564 | 54.4 | 106.5816 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.609 | 89.9215 | 60.02 | 90 | 106.5941 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.5816 | 36.6206 | 60.03 | 36.6 | 106.5668 | 53.6436 | 59.9565 | 54.4 | 106.5899 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.6173 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.6024 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.59 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 106.5752 | 53.6431 | 59.9565 | 54.4 | 106.5983 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.6257 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.6107 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.5983 | 36.6223 | 60.03 | 36.6 | 106.5835 | 53.6426 | 59.9566 | 54.4 | 106.6066 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.634 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.6191 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.6066 | 36.6227 | 60.03 | 36.6 | 106.5919 | 53.6421 | 59.9567 | 54.4 | 106.6149 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.6423 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.6274 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.615 | 36.6229 | 60.03 | 36.6 | 106.6002 | 53.6416 | 59.9568 | 54.4 | 106.6232 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.6506 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.6357 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.6233 | 36.6231 | 60.03 | 36.6 | 106.6085 | 53.6416 | 59.9569 | 54.4 | 106.6316 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.659 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.644 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.6316 | 36.6241 | 60.03 | 36.6 | 106.6169 | 53.6416 | 59.957 | 54.4 | 106.6399 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.6673 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.6525 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.6399 | 36.6252 | 60.03 | 36.6 | 106.6252 | 53.6416 | 59.957 | 54.4 | 106.6483 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.6757 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.6608 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.6483 | 36.6263 | 60.03 | 36.6 | 106.6335 | 53.6416 | 59.9571 | 54.4 | 106.6566 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.684 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.6691 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.6566 | 36.6274 | 60.03 | 36.6 | 106.6419 | 53.6416 | 59.9572 | 54.4 | 106.6649 | 71.8638 | 60.02 | 72.2 | 106.6923 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.6775 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.6649 | 36.6273 | 60.03 | 36.6 | 106.6502 | 53.6416 | 59.9573 | 54.4 | 106.6732 | 71.869 | 60.02 | 72.2 | 106.7006 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.6858 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.6732 | 36.6271 | 60.03 | 36.6 | 106.6586 | 53.6416 | 59.9574 | 54.4 | 106.6816 | 71.8742 | 60.02 | 72.2 | 106.7089 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.6941 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.6816 | 36.6275 | 60.03 | 36.6 | 106.6669 | 53.6416 | 59.9575 | 54.4 | 106.6899 | 71.8794 | 60.02 | 72.2 | 106.7173 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.7024 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.6899 | 36.6278 | 60.03 | 36.6 | 106.6752 | 53.6416 | 59.9575 | 54.4 | 106.6982 | 71.8846 | 60.02 | 72.2 | 106.7256 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.7108 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.6982 | 36.6287 | 60.03 | 36.6 | 106.6836 | 53.6416 | 59.9576 | 54.4 | 106.7065 | 71.8898 | 60.02 | 72.2 | 106.7339 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.7191 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.7066 | 36.6296 | 60.03 | 36.6 | 106.6919 | 53.6416 | 59.9577 | 54.4 | 106.7149 | 71.895 | 60.02 | 72.2 | 106.7422 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.7274 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.7149 | 36.6294 | 60.03 | 36.6 | 106.7003 | 53.6416 | 59.9578 | 54.4 | 106.7232 | 71.8999 | 60.02 | 72.2 | 106.7506 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.7358 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.7232 | 36.6293 | 60.03 | 36.6 | 106.7086 | 53.6416 | 59.9579 | 54.4 | 106.7316 | 71.9047 | 60.02 | 72.2 | 106.7589 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.7441 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.7315 | 36.6291 | 60.03 | 36.6 | 106.7169 | 53.6416 | 59.958 | 54.4 | 106.7399 | 71.9095 | 60.02 | 72.2 | 106.7673 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 106.7524 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.7399 | 36.6289 | 60.03 | 36.6 | 106.7253 | 53.6416 | 59.958 | 54.4 | 106.7482 | 71.9144 | 60.02 | 72.2 | 106.7756 | 89.9237 | 60.02 | 90 | 106.7607 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.7482 | 36.6284 | 60.03 | 36.6 | 106.7336 | 53.6416 | 59.9581 | 54.4 | 106.7565 | 71.914 | 60.02 | 72.2 | 106.7839 | 89.9235 | 60.02 | 90 | 106.7692 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.7566 | 36.6279 | 60.03 | 36.6 | 106.7419 | 53.6416 | 59.9582 | 54.4 | 106.7649 | 71.9136 | 60.02 | 72.2 | 106.7922 | 89.9233 | 60.02 | 90 | 106.7775 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.7649 | 36.628 | 60.03 | 36.6 | 106.7503 | 53.6416 | 59.9583 | 54.4 | 106.7732 | 71.9133 | 60.02 | 72.2 | 106.8006 | 89.9231 | 60.02 | 90 | 106.7858 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.7732 | 36.628 | 60.03 | 36.6 | 106.7586 | 53.6416 | 59.9584 | 54.4 | 106.7816 | 71.9129 | 60.02 | 72.2 | 106.8089 | 89.9211 | 60.02 | 90 | 106.7942 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.7815 | 36.6273 | 60.03 | 36.6 | 106.767 | 53.6416 | 59.9585 | 54.4 | 106.7899 | 71.9125 | 60.02 | 72.2 | 106.8173 | 89.9192 | 60.02 | 90 | 106.8025 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.7898 | 36.6266 | 60.03 | 36.6 | 106.7753 | 53.6416 | 59.9585 | 54.4 | 106.7982 | 71.9122 | 60.02 | 72.2 | 106.8256 | 89.9169 | 60.02 | 90 | 106.8108 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.7982 | 36.6261 | 60.03 | 36.6 | 106.7836 | 53.6416 | 59.9586 | 54.4 | 106.8065 | 71.9122 | 60.02 | 72.2 | 106.8339 | 89.9147 | 60.02 | 90 | 106.8191 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.8065 | 36.6255 | 60.03 | 36.6 | 106.792 | 53.6416 | 59.9587 | 54.4 | 106.8149 | 71.9122 | 60.02 | 72.2 | 106.8422 | 89.9129 | 60.02 | 90 | 106.8275 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.8148 | 36.625 | 60.03 | 36.6 | 106.8004 | 53.6416 | 59.9588 | 54.4 | 106.8232 | 71.9125 | 60.02 | 72.2 | 106.8506 | 89.911 | 60.02 | 90 | 106.8358 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.8232 | 36.6244 | 60.03 | 36.6 | 106.8087 | 53.6416 | 59.9589 | 54.4 | 106.8315 | 71.9128 | 60.02 | 72.2 | 106.8589 | 89.9107 | 60.02 | 90 | 106.8441 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.8315 | 36.6235 | 60.03 | 36.6 | 106.817 | 53.6416 | 59.959 | 54.4 | 106.8398 | 71.9144 | 60.02 | 72.2 | 106.8672 | 89.9103 | 60.02 | 90 | 106.8525 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.8398 | 36.6226 | 60.03 | 36.6 | 106.8253 | 53.6416 | 59.959 | 54.4 | 106.8482 | 71.916 | 60.02 | 72.2 | 106.8755 | 89.91 | 60.02 | 90 | 106.8608 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.8482 | 36.625 | 60.03 | 36.6 | 106.8337 | 53.6416 | 59.9591 | 54.4 | 106.8565 | 71.9175 | 60.02 | 72.2 | 106.8839 | 89.9096 | 60.02 | 90 | 106.8691 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.8565 | 36.6274 | 60.03 | 36.6 | 106.842 | 53.6416 | 59.9592 | 54.4 | 106.8649 | 71.9191 | 60.02 | 72.2 | 106.8922 | 89.911 | 60.02 | 90 | 106.8774 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.8648 | 36.6306 | 60.03 | 36.6 | 106.8503 | 53.6416 | 59.9593 | 54.4 | 106.8732 | 71.9207 | 60.02 | 72.2 | 106.9006 | 89.9124 | 60.02 | 90 | 106.8859 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.8731 | 36.6338 | 60.03 | 36.6 | 106.8587 | 53.646 | 59.9594 | 54.4 | 106.8815 | 71.9223 | 60.02 | 72.2 | 106.9089 | 89.9141 | 60.02 | 90 | 106.8942 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.8814 | 36.6394 | 60.03 | 36.6 | 106.8671 | 53.6505 | 59.9595 | 54.4 | 106.8898 | 71.9269 | 60.02 | 72.2 | 106.9172 | 89.9158 | 60.02 | 90 | 106.9025 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.8898 | 36.645 | 60.03 | 36.6 | 106.8754 | 53.6549 | 59.9595 | 54.4 | 106.8982 | 71.9316 | 60.02 | 72.2 | 106.9255 | 89.917 | 60.02 | 90 | 106.9109 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.8981 | 36.6506 | 60.03 | 36.6 | 106.8837 | 53.6594 | 59.9596 | 54.4 | 106.9065 | 71.9359 | 60.02 | 72.2 | 106.9338 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 106.9192 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.9065 | 36.6562 | 60.03 | 36.6 | 106.892 | 53.6684 | 59.9597 | 54.4 | 106.9149 | 71.9402 | 60.02 | 72.2 | 106.9422 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 106.9275 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.9148 | 36.6581 | 60.03 | 36.6 | 106.9004 | 53.6775 | 59.9598 | 54.4 | 106.9232 | 71.9449 | 60.02 | 72.2 | 106.9505 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 106.9358 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.9231 | 36.6599 | 60.03 | 36.6 | 106.9088 | 53.6865 | 59.9599 | 54.4 | 106.9315 | 71.9495 | 60.02 | 72.2 | 106.9589 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 106.9442 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.9314 | 36.6585 | 60.03 | 36.6 | 106.9171 | 53.6956 | 59.96 | 54.4 | 106.9398 | 71.9575 | 60.02 | 72.2 | 106.9672 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 106.9525 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.9398 | 36.6571 | 60.03 | 36.6 | 106.9254 | 53.7046 | 59.9599 | 54.4 | 106.9482 | 71.9655 | 60.02 | 72.2 | 106.9755 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 106.9608 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.9481 | 36.6575 | 60.03 | 36.6 | 106.9338 | 53.7137 | 59.9599 | 54.4 | 106.9565 | 71.9735 | 60.02 | 72.2 | 106.9838 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 106.9692 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.9565 | 36.658 | 60.03 | 36.6 | 106.9421 | 53.7183 | 59.9598 | 54.4 | 106.9648 | 71.9815 | 60.02 | 72.2 | 106.9922 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 106.9775 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.9648 | 36.656 | 60.03 | 36.6 | 106.9504 | 53.7229 | 59.9597 | 54.4 | 106.9731 | 71.9873 | 60.02 | 72.2 | 107.0005 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 106.9858 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.9731 | 36.654 | 60.03 | 36.6 | 106.9587 | 53.727 | 59.9596 | 54.4 | 106.9815 | 71.9931 | 60.02 | 72.2 | 107.0089 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 106.9941 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.9814 | 36.6519 | 60.03 | 36.6 | 106.9671 | 53.731 | 59.9595 | 54.4 | 106.9898 | 71.999 | 60.02 | 72.2 | 107.0172 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.0026 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.9897 | 36.6498 | 60.03 | 36.6 | 106.9755 | 53.7305 | 59.9594 | 54.4 | 106.9982 | 72.0048 | 60.02 | 72.2 | 107.0255 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.0109 | 89.8695 | 59.98 | 90
106.9981 | 36.6516 | 60.03 | 36.6 | 106.9838 | 53.73 | 59.9594 | 54.4 | 107.0065 | 72.0091 | 60.02 | 72.2 | 107.0338 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.0192 | 89.8695 | 59.98 | 90
107.0064 | 36.6534 | 60.03 | 36.6 | 106.9921 | 53.7295 | 59.9593 | 54.4 | 107.0148 | 72.0133 | 60.02 | 72.2 | 107.0422 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.0276 | 89.8695 | 59.98 | 90
107.0147 | 36.6553 | 60.03 | 36.6 | 107.0005 | 53.7289 | 59.9592 | 54.4 | 107.0231 | 72.0143 | 60.02 | 72.2 | 107.0505 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.0359 | 89.8695 | 59.98 | 90
107.023 | 36.6571 | 60.03 | 36.6 | 107.0088 | 53.7279 | 59.9591 | 54.4 | 107.0315 | 72.0152 | 60.02 | 72.2 | 107.0588 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.0442 | 89.8695 | 59.98 | 90
107.0314 | 36.657 | 60.03 | 36.6 | 107.0172 | 53.7269 | 59.959 | 54.4 | 107.0398 | 72.0162 | 60.02 | 72.2 | 107.0671 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.0525 | 89.8702 | 59.98 | 90
107.0397 | 36.657 | 60.03 | 36.6 | 107.0255 | 53.7259 | 59.959 | 54.4 | 107.0482 | 72.0171 | 60.02 | 72.2 | 107.0755 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.0609 | 89.8708 | 59.98 | 90
107.0481 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.0338 | 53.7249 | 59.9589 | 54.4 | 107.0565 | 72.0171 | 60.02 | 72.2 | 107.0838 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.0692 | 89.8716 | 59.98 | 90
107.0564 | 36.6568 | 60.03 | 36.6 | 107.0422 | 53.7244 | 59.9588 | 54.4 | 107.0648 | 72.0171 | 60.02 | 72.2 | 107.0922 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.0775 | 89.8724 | 59.98 | 90
107.0647 | 36.6568 | 60.03 | 36.6 | 107.0505 | 53.7239 | 59.9587 | 54.4 | 107.0731 | 72.0186 | 60.02 | 72.2 | 107.1005 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.0859 | 89.8757 | 59.98 | 90
107.073 | 36.6568 | 60.03 | 36.6 | 107.0588 | 53.7234 | 59.9586 | 54.4 | 107.0815 | 72.02 | 60.02 | 72.2 | 107.1088 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.0942 | 89.8791 | 59.98 | 90
107.0814 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.0672 | 53.7229 | 59.9585 | 54.4 | 107.0898 | 72.0228 | 60.02 | 72.2 | 107.1171 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.1025 | 89.8844 | 59.98 | 90
107.0897 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.0755 | 53.7224 | 59.9585 | 54.4 | 107.0981 | 72.0255 | 60.02 | 72.2 | 107.1255 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.1108 | 89.8897 | 59.98 | 90
107.0981 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.0839 | 53.7219 | 59.9584 | 54.4 | 107.1064 | 72.0287 | 60.02 | 72.2 | 107.1338 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.1193 | 89.8976 | 59.98 | 90
107.1064 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.0922 | 53.7219 | 59.9583 | 54.4 | 107.1147 | 72.0318 | 60.02 | 72.2 | 107.1421 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.1276 | 89.9054 | 59.98 | 90
107.1147 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.1005 | 53.7219 | 59.9582 | 54.4 | 107.1231 | 72.035 | 60.02 | 72.2 | 107.1505 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.1359 | 89.9127 | 59.98 | 90
107.123 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.1089 | 53.7219 | 59.9581 | 54.4 | 107.1314 | 72.0382 | 60.02 | 72.2 | 107.1588 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.1443 | 89.9199 | 59.98 | 90
107.1313 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.1172 | 53.7219 | 59.958 | 54.4 | 107.1398 | 72.0414 | 60.02 | 72.2 | 107.1671 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.1526 | 89.9269 | 59.98 | 90
107.1397 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.1255 | 53.7219 | 59.9579 | 54.4 | 107.1481 | 72.0445 | 60.02 | 72.2 | 107.1754 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.1609 | 89.9339 | 59.98 | 90
107.148 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.1339 | 53.7219 | 59.9579 | 54.4 | 107.1564 | 72.0462 | 60.02 | 72.2 | 107.1838 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.1692 | 89.9384 | 59.98 | 90
107.1563 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.1422 | 53.7219 | 59.9578 | 54.4 | 107.1647 | 72.0479 | 60.02 | 72.2 | 107.1921 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.1776 | 89.9429 | 59.98 | 90
107.1646 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.1506 | 53.7219 | 59.9577 | 54.4 | 107.1731 | 72.0497 | 60.02 | 72.2 | 107.2004 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.1859 | 89.9455 | 59.98 | 90
107.173 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.1589 | 53.7273 | 59.9576 | 54.4 | 107.1814 | 72.0514 | 60.02 | 72.2 | 107.2087 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.1942 | 89.948 | 59.98 | 90
107.1813 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.1672 | 53.7327 | 59.9575 | 54.4 | 107.1898 | 72.0527 | 60.02 | 72.2 | 107.2171 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.2026 | 89.948 | 59.98 | 90
107.1897 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.1756 | 53.738 | 59.9574 | 54.4 | 107.1981 | 72.054 | 60.02 | 72.2 | 107.2254 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.2109 | 89.948 | 59.98 | 90
107.198 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.1839 | 53.7434 | 59.9574 | 54.4 | 107.2064 | 72.0565 | 60.02 | 72.2 | 107.2338 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.2192 | 89.948 | 59.98 | 90
107.2063 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.1923 | 53.7488 | 59.9573 | 54.4 | 107.2147 | 72.0589 | 60.02 | 72.2 | 107.2421 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.2275 | 89.948 | 59.98 | 90
107.2146 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.2006 | 53.7542 | 59.9572 | 54.4 | 107.2231 | 72.0613 | 60.02 | 72.2 | 107.2504 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.236 | 89.948 | 59.98 | 90
107.223 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.2089 | 53.759 | 59.9571 | 54.4 | 107.2314 | 72.0637 | 60.02 | 72.2 | 107.2587 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.2443 | 89.948 | 59.98 | 90
107.2313 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.2173 | 53.7639 | 59.957 | 54.4 | 107.2397 | 72.0661 | 60.02 | 72.2 | 107.2671 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.2526 | 89.9477 | 59.98 | 90
107.2396 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.2256 | 53.7674 | 59.9569 | 54.4 | 107.248 | 72.0686 | 60.02 | 72.2 | 107.2754 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.2609 | 89.9473 | 59.98 | 90
107.248 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.2339 | 53.7709 | 59.9569 | 54.4 | 107.2564 | 72.0697 | 60.02 | 72.2 | 107.2838 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.2693 | 89.9461 | 59.98 | 90
107.2563 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.2423 | 53.769 | 59.9568 | 54.4 | 107.2647 | 72.0708 | 60.02 | 72.2 | 107.2921 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.2776 | 89.9448 | 59.98 | 90
107.2646 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.2506 | 53.7671 | 59.9567 | 54.4 | 107.2731 | 72.0724 | 60.02 | 72.2 | 107.3004 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.2859 | 89.9426 | 59.98 | 90
107.2729 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.259 | 53.7647 | 59.9566 | 54.4 | 107.2814 | 72.074 | 60.02 | 72.2 | 107.3087 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.2943 | 89.9403 | 59.98 | 90
107.2813 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.2673 | 53.7624 | 59.9565 | 54.4 | 107.2897 | 72.0744 | 60.02 | 72.2 | 107.3171 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.3026 | 89.938 | 59.98 | 90
107.2896 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.2756 | 53.76 | 59.9564 | 54.4 | 107.298 | 72.0749 | 60.02 | 72.2 | 107.3254 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.3109 | 89.9358 | 59.98 | 90
107.2979 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.284 | 53.7577 | 59.9564 | 54.4 | 107.3064 | 72.0807 | 60.02 | 72.2 | 107.3337 | 89.9183 | 60.02 | 90 | 107.3192 | 89.9354 | 59.98 | 90
107.3062 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.2923 | 53.7558 | 59.9563 | 54.4 | 107.3147 | 72.0865 | 60.02 | 72.2 | 107.342 | 89.9197 | 60.02 | 90 | 107.3276 | 89.935 | 59.98 | 90
107.3146 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.3007 | 53.754 | 59.9562 | 54.4 | 107.3231 | 72.0921 | 60.02 | 72.2 | 107.3504 | 89.9212 | 60.02 | 90 | 107.3359 | 89.9364 | 59.98 | 90
107.3229 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.309 | 53.7546 | 59.9561 | 54.4 | 107.3314 | 72.0977 | 60.02 | 72.2 | 107.3587 | 89.9227 | 60.02 | 90 | 107.3442 | 89.9377 | 59.98 | 90
107.3313 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.3173 | 53.7552 | 59.956 | 54.4 | 107.3397 | 72.1033 | 60.02 | 72.2 | 107.367 | 89.9243 | 60.02 | 90 | 107.3527 | 89.94 | 59.98 | 90
107.3396 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.3257 | 53.7558 | 59.9559 | 54.4 | 107.348 | 72.1089 | 60.02 | 72.2 | 107.3754 | 89.9259 | 60.02 | 90 | 107.361 | 89.9423 | 59.98 | 90
107.3479 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.334 | 53.7564 | 59.9559 | 54.4 | 107.3564 | 72.1165 | 60.02 | 72.2 | 107.3837 | 89.9275 | 60.02 | 90 | 107.3693 | 89.9458 | 59.98 | 90
107.3562 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.3423 | 53.7598 | 59.9558 | 54.4 | 107.3647 | 72.1242 | 60.02 | 72.2 | 107.392 | 89.929 | 60.02 | 90 | 107.3776 | 89.9494 | 59.98 | 90
107.3646 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.3507 | 53.7632 | 59.9557 | 54.4 | 107.373 | 72.1318 | 60.02 | 72.2 | 107.4003 | 89.9306 | 60.02 | 90 | 107.386 | 89.953 | 59.98 | 90
107.3729 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.359 | 53.766 | 59.9556 | 54.4 | 107.3813 | 72.1395 | 60.02 | 72.2 | 107.4087 | 89.934 | 60.02 | 90 | 107.3943 | 89.9565 | 59.98 | 90
107.3812 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.3674 | 53.7688 | 59.9555 | 54.4 | 107.3897 | 72.1419 | 60.02 | 72.2 | 107.417 | 89.9374 | 60.02 | 90 | 107.4026 | 89.9582 | 59.98 | 90
107.3896 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.3757 | 53.7711 | 59.9554 | 54.4 | 107.398 | 72.1442 | 60.02 | 72.2 | 107.4254 | 89.9387 | 60.02 | 90 | 107.411 | 89.9599 | 59.9801 | 90
107.3979 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.384 | 53.7734 | 59.9554 | 54.4 | 107.4064 | 72.1468 | 60.02 | 72.2 | 107.4337 | 89.94 | 60.02 | 90 | 107.4193 | 89.9602 | 59.9802 | 90
107.4062 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.3924 | 53.7747 | 59.9553 | 54.4 | 107.4147 | 72.1493 | 60.02 | 72.2 | 107.442 | 89.9411 | 60.02 | 90 | 107.4276 | 89.9605 | 59.9803 | 90
107.4145 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.4008 | 53.776 | 59.9552 | 54.4 | 107.423 | 72.1518 | 60.02 | 72.2 | 107.4503 | 89.9423 | 60.02 | 90 | 107.4359 | 89.9607 | 59.9803 | 90
107.4229 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.4091 | 53.7788 | 59.9551 | 54.4 | 107.4313 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.4587 | 89.9435 | 60.02 | 90 | 107.4443 | 89.961 | 59.9804 | 90
107.4312 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.4174 | 53.7815 | 59.955 | 54.4 | 107.4397 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.467 | 89.9447 | 60.02 | 90 | 107.4526 | 89.961 | 59.9805 | 90
107.4395 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.4257 | 53.7818 | 59.9549 | 54.4 | 107.448 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.4753 | 89.9458 | 60.02 | 90 | 107.4609 | 89.961 | 59.9806 | 90
107.4478 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.4341 | 53.7822 | 59.9549 | 54.4 | 107.4564 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.4836 | 89.947 | 60.02 | 90 | 107.4692 | 89.961 | 59.9807 | 90
107.4562 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.4424 | 53.7828 | 59.9548 | 54.4 | 107.4647 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.492 | 89.9464 | 60.02 | 90 | 107.4777 | 89.961 | 59.9808 | 90
107.4645 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.4507 | 53.7833 | 59.9547 | 54.4 | 107.473 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.5003 | 89.9457 | 60.02 | 90 | 107.486 | 89.9609 | 59.9808 | 90
107.4729 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.4591 | 53.7844 | 59.9546 | 54.4 | 107.4813 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.5087 | 89.9457 | 60.02 | 90 | 107.4943 | 89.9607 | 59.9809 | 90
107.4812 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.4675 | 53.7854 | 59.9545 | 54.4 | 107.4897 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.517 | 89.9457 | 60.02 | 90 | 107.5027 | 89.9606 | 59.981 | 90
107.4895 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.4758 | 53.7863 | 59.9544 | 54.4 | 107.498 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.5253 | 89.9457 | 60.02 | 90 | 107.511 | 89.9604 | 59.9811 | 90
107.4978 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.4841 | 53.7872 | 59.9544 | 54.4 | 107.5063 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.5336 | 89.9457 | 60.02 | 90 | 107.5193 | 89.9603 | 59.9812 | 90
107.5061 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.4924 | 53.7856 | 59.9543 | 54.4 | 107.5146 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.5419 | 89.9457 | 60.02 | 90 | 107.5276 | 89.9601 | 59.9813 | 90
107.5145 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.5008 | 53.7841 | 59.9542 | 54.4 | 107.5229 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.5503 | 89.9457 | 60.02 | 90 | 107.536 | 89.96 | 59.9813 | 90
107.5228 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.5092 | 53.7826 | 59.9541 | 54.4 | 107.5313 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.5586 | 89.9457 | 60.02 | 90 | 107.5443 | 89.9598 | 59.9814 | 90
107.5312 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.5175 | 53.781 | 59.954 | 54.4 | 107.5396 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.567 | 89.9457 | 60.02 | 90 | 107.5526 | 89.9595 | 59.9815 | 90
107.5395 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.5258 | 53.7803 | 59.9539 | 54.4 | 107.548 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.5753 | 89.9437 | 60.02 | 90 | 107.561 | 89.9591 | 59.9816 | 90
107.5478 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.5342 | 53.7795 | 59.9539 | 54.4 | 107.5563 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.5836 | 89.9417 | 60.02 | 90 | 107.5693 | 89.9589 | 59.9817 | 90
107.5561 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.5425 | 53.7833 | 59.9538 | 54.4 | 107.5646 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.5919 | 89.9366 | 60.02 | 90 | 107.5776 | 89.9587 | 59.9818 | 90
107.5645 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.5508 | 53.7871 | 59.9537 | 54.4 | 107.5729 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.6003 | 89.9315 | 60.02 | 90 | 107.5859 | 89.9585 | 59.9818 | 90
107.5728 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.5591 | 53.791 | 59.9536 | 54.4 | 107.5813 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.6086 | 89.9279 | 60.02 | 90 | 107.5944 | 89.9582 | 59.9819 | 90
107.5811 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.5675 | 53.795 | 59.9535 | 54.4 | 107.5896 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.6169 | 89.9243 | 60.02 | 90 | 107.6027 | 89.958 | 59.982 | 90
107.5894 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.5759 | 53.7999 | 59.9534 | 54.4 | 107.598 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.6252 | 89.9207 | 60.02 | 90 | 107.611 | 89.9578 | 59.9821 | 90
107.5978 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.5842 | 53.8048 | 59.9534 | 54.4 | 107.6063 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.6336 | 89.9171 | 60.02 | 90 | 107.6194 | 89.9583 | 59.9822 | 90
107.6061 | 36.6569 | 60.03 | 36.6 | 107.5925 | 53.81 | 59.9533 | 54.4 | 107.6146 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.6419 | 89.9135 | 60.02 | 90 | 107.6277 | 89.9588 | 59.9823 | 90
107.6145 | 36.6574 | 60.03 | 36.6 | 107.6009 | 53.8152 | 59.9532 | 54.4 | 107.6229 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.6502 | 89.9099 | 60.02 | 90 | 107.636 | 89.9596 | 59.9823 | 90
107.6228 | 36.6578 | 60.03 | 36.6 | 107.6092 | 53.8199 | 59.9531 | 54.4 | 107.6313 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.6586 | 89.9113 | 60.02 | 90 | 107.6443 | 89.9603 | 59.9824 | 90
107.6311 | 36.6583 | 60.03 | 36.6 | 107.6176 | 53.8247 | 59.953 | 54.4 | 107.6396 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.6669 | 89.9127 | 60.02 | 90 | 107.6527 | 89.961 | 59.9825 | 90
107.6394 | 36.6588 | 60.03 | 36.6 | 107.6259 | 53.8301 | 59.9529 | 54.4 | 107.6479 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.6752 | 89.9171 | 60.02 | 90 | 107.661 | 89.9617 | 59.9826 | 90
107.6477 | 36.6592 | 60.03 | 36.6 | 107.6342 | 53.8354 | 59.9529 | 54.4 | 107.6562 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.6835 | 89.9216 | 60.02 | 90 | 107.6693 | 89.9624 | 59.9827 | 90
107.6561 | 36.6597 | 60.03 | 36.6 | 107.6426 | 53.8403 | 59.9528 | 54.4 | 107.6646 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.6919 | 89.9225 | 60.02 | 90 | 107.6776 | 89.9632 | 59.9828 | 90
107.6644 | 36.6601 | 60.03 | 36.6 | 107.6509 | 53.8453 | 59.9527 | 54.4 | 107.6729 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.7002 | 89.9233 | 60.02 | 90 | 107.686 | 89.9639 | 59.9828 | 90
107.6728 | 36.6606 | 60.03 | 36.6 | 107.6592 | 53.8502 | 59.9526 | 54.4 | 107.6813 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.7086 | 89.9233 | 60.02 | 90 | 107.6943 | 89.9646 | 59.9829 | 90
107.6811 | 36.661 | 60.03 | 36.6 | 107.6676 | 53.8551 | 59.9525 | 54.4 | 107.6896 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.7169 | 89.9234 | 60.02 | 90 | 107.7026 | 89.9646 | 59.983 | 90
107.6894 | 36.6615 | 60.03 | 36.6 | 107.6759 | 53.8632 | 59.9524 | 54.4 | 107.6979 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.7252 | 89.925 | 60.02 | 90 | 107.7111 | 89.9646 | 59.9831 | 90
107.6977 | 36.6615 | 60.03 | 36.6 | 107.6843 | 53.8713 | 59.9524 | 54.4 | 107.7062 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.7335 | 89.9267 | 60.02 | 90 | 107.7194 | 89.9646 | 59.9832 | 90
107.7061 | 36.6615 | 60.03 | 36.6 | 107.6926 | 53.8794 | 59.9523 | 54.4 | 107.7146 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.7419 | 89.9289 | 60.02 | 90 | 107.7277 | 89.9646 | 59.9833 | 90
107.7144 | 36.6603 | 60.03 | 36.6 | 107.7009 | 53.8875 | 59.9522 | 54.4 | 107.7229 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.7502 | 89.9312 | 60.02 | 90 | 107.736 | 89.9646 | 59.9833 | 90
107.7227 | 36.6591 | 60.03 | 36.6 | 107.7093 | 53.89 | 59.9521 | 54.4 | 107.7312 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.7585 | 89.933 | 60.02 | 90 | 107.7444 | 89.9646 | 59.9834 | 90
107.731 | 36.658 | 60.03 | 36.6 | 107.7176 | 53.8925 | 59.952 | 54.4 | 107.7396 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.7668 | 89.9348 | 60.02 | 90 | 107.7527 | 89.9646 | 59.9835 | 90
107.7393 | 36.6568 | 60.03 | 36.6 | 107.726 | 53.8949 | 59.9519 | 54.4 | 107.7479 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.7752 | 89.9407 | 60.02 | 90 | 107.761 | 89.9646 | 59.9836 | 90
107.7477 | 36.6556 | 60.03 | 36.6 | 107.7343 | 53.8974 | 59.9519 | 54.4 | 107.7562 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.7835 | 89.9465 | 60.02 | 90 | 107.7694 | 89.9646 | 59.9837 | 90
107.756 | 36.6544 | 60.03 | 36.6 | 107.7426 | 53.8994 | 59.9518 | 54.4 | 107.7645 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.7918 | 89.9531 | 60.02 | 90 | 107.7777 | 89.9646 | 59.9838 | 90
107.7644 | 36.6533 | 60.03 | 36.6 | 107.751 | 53.9014 | 59.9517 | 54.4 | 107.7729 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.8002 | 89.9597 | 60.02 | 90 | 107.786 | 89.9646 | 59.9838 | 90
107.7727 | 36.6521 | 60.03 | 36.6 | 107.7593 | 53.9021 | 59.9516 | 54.4 | 107.7812 | 72.1544 | 60.02 | 72.2 | 107.8085 | 89.9647 | 60.02 | 90 | 107.7943 | 89.9646 | 59.9839 | 90
107.781 | 36.6509 | 60.03 | 36.6 | 107.7676 | 53.9028 | 59.9515 | 54.4 | 107.7896 | 72.1521 | 60.02 | 72.2 | 107.8168 | 89.9696 | 60.02 | 90 | 107.8027 | 89.9646 | 59.984 | 90
107.7893 | 36.6498 | 60.03 | 36.6 | 107.776 | 53.9035 | 59.9514 | 54.4 | 107.7979 | 72.1498 | 60.02 | 72.2 | 107.8251 | 89.9729 | 60.02 | 90 | 107.811 | 89.9646 | 59.9841 | 90
107.7977 | 36.6503 | 60.03 | 36.6 | 107.7843 | 53.9041 | 59.9514 | 54.4 | 107.8062 | 72.1475 | 60.02 | 72.2 | 107.8335 | 89.9762 | 60.02 | 90 | 107.8193 | 89.9646 | 59.9842 | 90
107.806 | 36.6508 | 60.03 | 36.6 | 107.7927 | 53.9053 | 59.9513 | 54.4 | 107.8145 | 72.1453 | 60.02 | 72.2 | 107.8418 | 89.98 | 60.02 | 90 | 107.8278 | 89.9646 | 59.9843 | 90
107.8144 | 36.6512 | 60.03 | 36.6 | 107.801 | 53.9065 | 59.9512 | 54.4 | 107.8229 | 72.143 | 60.02 | 72.2 | 107.8502 | 89.9837 | 60.02 | 90 | 107.8361 | 89.9646 | 59.9843 | 90
107.8227 | 36.6517 | 60.03 | 36.6 | 107.8093 | 53.9073 | 59.9511 | 54.4 | 107.8312 | 72.1407 | 60.02 | 72.2 | 107.8585 | 89.9864 | 60.02 | 90 | 107.8444 | 89.9646 | 59.9844 | 90
107.831 | 36.6521 | 60.03 | 36.6 | 107.8177 | 53.9081 | 59.951 | 54.4 | 107.8395 | 72.1384 | 60.02 | 72.2 | 107.8668 | 89.989 | 60.02 | 90 | 107.8527 | 89.9646 | 59.9845 | 90
107.8393 | 36.6526 | 60.03 | 36.6 | 107.826 | 53.9089 | 59.9509 | 54.4 | 107.8478 | 72.1362 | 60.02 | 72.2 | 107.8751 | 89.9918 | 60.02 | 90 | 107.8611 | 89.9646 | 59.9846 | 90
107.8476 | 36.6521 | 60.03 | 36.6 | 107.8344 | 53.9097 | 59.9509 | 54.4 | 107.8562 | 72.1339 | 60.02 | 72.2 | 107.8835 | 89.9946 | 60.02 | 90 | 107.8694 | 89.9646 | 59.9847 | 90
107.856 | 36.6516 | 60.03 | 36.6 | 107.8427 | 53.91 | 59.9508 | 54.4 | 107.8645 | 72.1316 | 60.02 | 72.2 | 107.8918 | 89.9953 | 60.02 | 90 | 107.8777 | 89.9646 | 59.9848 | 90
107.8643 | 36.6522 | 60.03 | 36.6 | 107.851 | 53.9102 | 59.9507 | 54.4 | 107.8729 | 72.1316 | 60.02 | 72.2 | 107.9001 | 89.9961 | 60.02 | 90 | 107.886 | 89.9646 | 59.9848 | 90
107.8727 | 36.6527 | 60.03 | 36.6 | 107.8594 | 53.914 | 59.9506 | 54.4 | 107.8812 | 72.1316 | 60.02 | 72.2 | 107.9084 | 89.9944 | 60.02 | 90 | 107.8944 | 89.9646 | 59.9849 | 90
107.881 | 36.6525 | 60.03 | 36.6 | 107.8677 | 53.9177 | 59.9505 | 54.4 | 107.8895 | 72.1316 | 60.02 | 72.2 | 107.9167 | 89.9927 | 60.02 | 90 | 107.9027 | 89.9646 | 59.985 | 90
107.8893 | 36.6522 | 60.03 | 36.6 | 107.876 | 53.9215 | 59.9504 | 54.4 | 107.8978 | 72.1316 | 60.02 | 72.2 | 107.9251 | 89.9927 | 60.02 | 90 | 107.911 | 89.9646 | 59.9851 | 90
107.8976 | 36.6521 | 60.03 | 36.6 | 107.8844 | 53.9252 | 59.9504 | 54.4 | 107.9062 | 72.1302 | 60.02 | 72.2 | 107.9334 | 89.9928 | 60.02 | 90 | 107.9194 | 89.9646 | 59.9852 | 90
107.906 | 36.6519 | 60.03 | 36.6 | 107.8927 | 53.9295 | 59.9503 | 54.4 | 107.9145 | 72.1288 | 60.02 | 72.2 | 107.9418 | 89.9909 | 60.02 | 90 | 107.9277 | 89.9646 | 59.9853 | 90
107.9143 | 36.6517 | 60.03 | 36.6 | 107.9011 | 53.9337 | 59.9502 | 54.4 | 107.9229 | 72.1274 | 60.02 | 72.2 | 107.9501 | 89.989 | 60.02 | 90 | 107.936 | 89.9646 | 59.9853 | 90
107.9226 | 36.6515 | 60.03 | 36.6 | 107.9094 | 53.9361 | 59.9501 | 54.4 | 107.9312 | 72.126 | 60.02 | 72.2 | 107.9584 | 89.9871 | 60.02 | 90 | 107.9443 | 89.9646 | 59.9854 | 90
107.9309 | 36.651 | 60.03 | 36.6 | 107.9177 | 53.9386 | 59.95 | 54.4 | 107.9395 | 72.1246 | 60.02 | 72.2 | 107.9667 | 89.9851 | 60.02 | 90 | 107.9528 | 89.9646 | 59.9855 | 90
107.9392 | 36.6504 | 60.03 | 36.6 | 107.9261 | 53.9396 | 59.95 | 54.4 | 107.9478 | 72.1232 | 60.02 | 72.2 | 107.9751 | 89.9853 | 60.02 | 90 | 107.9611 | 89.9646 | 59.9856 | 90
107.9476 | 36.6489 | 60.03 | 36.6 | 107.9344 | 53.9405 | 59.95 | 54.4 | 107.9561 | 72.1217 | 60.02 | 72.2 | 107.9834 | 89.9854 | 60.02 | 90 | 107.9694 | 89.9646 | 59.9857 | 90
107.9559 | 36.6474 | 60.03 | 36.6 | 107.9427 | 53.9399 | 59.95 | 54.4 | 107.9645 | 72.1203 | 60.02 | 72.2 | 107.9918 | 89.986 | 60.02 | 90 | 107.9778 | 89.9646 | 59.9858 | 90
107.9643 | 36.6461 | 60.03 | 36.6 | 107.9511 | 53.9393 | 59.95 | 54.4 | 107.9728 | 72.1189 | 60.02 | 72.2 | 108.0001 | 89.9867 | 60.02 | 90 | 107.9861 | 89.9646 | 59.9858 | 90
107.9726 | 36.6448 | 60.03 | 36.6 | 107.9594 | 53.9387 | 59.95 | 54.4 | 107.9811 | 72.1175 | 60.02 | 72.2 | 108.0084 | 89.9855 | 60.02 | 90 | 107.9944 | 89.9646 | 59.9859 | 90
107.9809 | 36.6435 | 60.03 | 36.6 | 107.9678 | 53.9381 | 59.95 | 54.4 | 107.9894 | 72.1175 | 60.02 | 72.2 | 108.0167 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.0027 | 89.9646 | 59.986 | 90
107.9892 | 36.6422 | 60.03 | 36.6 | 107.9761 | 53.9367 | 59.95 | 54.4 | 107.9978 | 72.1175 | 60.02 | 72.2 | 108.0251 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.0111 | 89.9646 | 59.9861 | 90
107.9976 | 36.6408 | 60.03 | 36.6 | 107.9844 | 53.9352 | 59.95 | 54.4 | 108.0061 | 72.1192 | 60.02 | 72.2 | 108.0334 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.0194 | 89.9646 | 59.9862 | 90
108.0059 | 36.6395 | 60.03 | 36.6 | 107.9928 | 53.9358 | 59.95 | 54.4 | 108.0145 | 72.1208 | 60.02 | 72.2 | 108.0417 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.0277 | 89.9646 | 59.9863 | 90
108.0142 | 36.6395 | 60.03 | 36.6 | 108.0012 | 53.9365 | 59.95 | 54.4 | 108.0228 | 72.1225 | 60.02 | 72.2 | 108.05 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.0361 | 89.9646 | 59.9863 | 90
108.0226 | 36.6394 | 60.03 | 36.6 | 108.0095 | 53.9359 | 59.95 | 54.4 | 108.0311 | 72.1241 | 60.02 | 72.2 | 108.0584 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.0444 | 89.9646 | 59.9864 | 90
108.0309 | 36.6394 | 60.03 | 36.6 | 108.0178 | 53.9354 | 59.95 | 54.4 | 108.0394 | 72.1258 | 60.02 | 72.2 | 108.0667 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.0527 | 89.9646 | 59.9865 | 90
108.0392 | 36.6394 | 60.03 | 36.6 | 108.0261 | 53.9329 | 59.95 | 54.4 | 108.0478 | 72.1274 | 60.02 | 72.2 | 108.0751 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.061 | 89.9646 | 59.9866 | 90
108.0475 | 36.6393 | 60.03 | 36.6 | 108.0345 | 53.9304 | 59.95 | 54.4 | 108.0561 | 72.131 | 60.02 | 72.2 | 108.0834 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.0695 | 89.9646 | 59.9867 | 90
108.0559 | 36.6393 | 60.03 | 36.6 | 108.0428 | 53.9279 | 59.95 | 54.4 | 108.0645 | 72.1345 | 60.02 | 72.2 | 108.0917 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.0778 | 89.9646 | 59.9868 | 90
108.0642 | 36.6384 | 60.03 | 36.6 | 108.0511 | 53.9254 | 59.95 | 54.4 | 108.0728 | 72.138 | 60.02 | 72.2 | 108.1 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.0861 | 89.9646 | 59.9868 | 90
108.0725 | 36.6375 | 60.03 | 36.6 | 108.0595 | 53.9274 | 59.95 | 54.4 | 108.0811 | 72.1416 | 60.02 | 72.2 | 108.1084 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.0944 | 89.9646 | 59.9869 | 90
108.0808 | 36.6366 | 60.03 | 36.6 | 108.0679 | 53.9294 | 59.95 | 54.4 | 108.0894 | 72.1435 | 60.02 | 72.2 | 108.1167 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.1028 | 89.9646 | 59.987 | 90
108.0892 | 36.6358 | 60.03 | 36.6 | 108.0762 | 53.9314 | 59.95 | 54.4 | 108.0978 | 72.1454 | 60.02 | 72.2 | 108.125 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.1111 | 89.9646 | 59.9871 | 90
108.0975 | 36.6348 | 60.03 | 36.6 | 108.0845 | 53.9334 | 59.95 | 54.4 | 108.1061 | 72.1473 | 60.02 | 72.2 | 108.1334 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.1194 | 89.9646 | 59.9872 | 90
108.1058 | 36.6338 | 60.03 | 36.6 | 108.0928 | 53.9425 | 59.95 | 54.4 | 108.1144 | 72.1492 | 60.02 | 72.2 | 108.1417 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.1278 | 89.9646 | 59.9873 | 90
108.1142 | 36.6328 | 60.03 | 36.6 | 108.1012 | 53.9516 | 59.95 | 54.4 | 108.1227 | 72.1511 | 60.02 | 72.2 | 108.15 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.1361 | 89.9646 | 59.9873 | 90
108.1225 | 36.6318 | 60.03 | 36.6 | 108.1096 | 53.9603 | 59.95 | 54.4 | 108.1311 | 72.1529 | 60.02 | 72.2 | 108.1583 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.1444 | 89.9646 | 59.9874 | 90
108.1308 | 36.6308 | 60.03 | 36.6 | 108.1179 | 53.969 | 59.95 | 54.4 | 108.1394 | 72.156 | 60.02 | 72.2 | 108.1667 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.1527 | 89.9646 | 59.9875 | 90
108.1391 | 36.6299 | 60.03 | 36.6 | 108.1262 | 53.9833 | 59.95 | 54.4 | 108.1478 | 72.1591 | 60.02 | 72.2 | 108.175 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.1611 | 89.9646 | 59.9876 | 90
108.1475 | 36.6297 | 60.03 | 36.6 | 108.1346 | 53.9975 | 59.95 | 54.4 | 108.1561 | 72.1621 | 60.02 | 72.2 | 108.1833 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.1694 | 89.9646 | 59.9877 | 90
108.1558 | 36.6296 | 60.03 | 36.6 | 108.1429 | 54.0082 | 59.95 | 54.4 | 108.1644 | 72.1652 | 60.02 | 72.2 | 108.1917 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.1777 | 89.9646 | 59.9878 | 90
108.1642 | 36.6295 | 60.03 | 36.6 | 108.1512 | 54.0189 | 59.95 | 54.4 | 108.1727 | 72.1683 | 60.02 | 72.2 | 108.2 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.1862 | 89.9648 | 59.9878 | 90
108.1725 | 36.6294 | 60.03 | 36.6 | 108.1595 | 54.0296 | 59.95 | 54.4 | 108.181 | 72.1713 | 60.02 | 72.2 | 108.2083 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.1945 | 89.965 | 59.9879 | 90
108.1808 | 36.6294 | 60.03 | 36.6 | 108.1679 | 54.0402 | 59.95 | 54.4 | 108.1894 | 72.1744 | 60.02 | 72.2 | 108.2167 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.2028 | 89.9657 | 59.988 | 90
108.1891 | 36.6294 | 60.03 | 36.6 | 108.1763 | 54.045 | 59.95 | 54.4 | 108.1977 | 72.1775 | 60.02 | 72.2 | 108.225 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.2111 | 89.9664 | 59.9881 | 90
108.1974 | 36.6294 | 60.03 | 36.6 | 108.1846 | 54.0498 | 59.95 | 54.4 | 108.2061 | 72.1805 | 60.02 | 72.2 | 108.2333 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.2195 | 89.9676 | 59.9882 | 90
108.2058 | 36.6294 | 60.03 | 36.6 | 108.1929 | 54.053 | 59.95 | 54.4 | 108.2144 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.2416 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.2278 | 89.9688 | 59.9883 | 90
108.2141 | 36.628 | 60.03 | 36.6 | 108.2013 | 54.0563 | 59.95 | 54.4 | 108.2227 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.25 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.2361 | 89.97 | 59.9883 | 90
108.2224 | 36.6267 | 60.03 | 36.6 | 108.2096 | 54.0539 | 59.95 | 54.4 | 108.231 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.2583 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.2445 | 89.9712 | 59.9884 | 90
108.2307 | 36.6246 | 60.03 | 36.6 | 108.218 | 54.0516 | 59.95 | 54.4 | 108.2394 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.2667 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.2528 | 89.9723 | 59.9885 | 90
108.2391 | 36.6226 | 60.03 | 36.6 | 108.2263 | 54.0493 | 59.95 | 54.4 | 108.2477 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.275 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.2611 | 89.9735 | 59.9886 | 90
108.2474 | 36.6205 | 60.03 | 36.6 | 108.2346 | 54.0469 | 59.95 | 54.4 | 108.256 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.2833 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.2694 | 89.9746 | 59.9887 | 90
108.2558 | 36.6184 | 60.03 | 36.6 | 108.243 | 54.0463 | 59.95 | 54.4 | 108.2643 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.2916 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.2778 | 89.9756 | 59.9888 | 90
108.2641 | 36.6156 | 60.03 | 36.6 | 108.2513 | 54.0458 | 59.95 | 54.4 | 108.2727 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.3 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.2861 | 89.9761 | 59.9888 | 90
108.2724 | 36.6128 | 60.03 | 36.6 | 108.2596 | 54.0452 | 59.95 | 54.4 | 108.281 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.3083 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.2944 | 89.9767 | 59.9889 | 90
108.2807 | 36.6099 | 60.03 | 36.6 | 108.268 | 54.0446 | 59.95 | 54.4 | 108.2894 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.3167 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.3027 | 89.9767 | 59.989 | 90
108.289 | 36.6071 | 60.03 | 36.6 | 108.2763 | 54.0462 | 59.95 | 54.4 | 108.2977 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.325 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.3112 | 89.9768 | 59.9891 | 90
108.2974 | 36.6056 | 60.03 | 36.6 | 108.2847 | 54.0478 | 59.95 | 54.4 | 108.306 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.3333 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.3195 | 89.9768 | 59.9892 | 90
108.3057 | 36.604 | 60.03 | 36.6 | 108.293 | 54.0488 | 59.95 | 54.4 | 108.3143 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.3416 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.3278 | 89.9769 | 59.9893 | 90
108.3141 | 36.6033 | 60.03 | 36.6 | 108.3013 | 54.0498 | 59.95 | 54.4 | 108.3227 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.3499 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.3362 | 89.9769 | 59.9893 | 90
108.3224 | 36.6025 | 60.03 | 36.6 | 108.3097 | 54.0512 | 59.95 | 54.4 | 108.331 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.3583 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.3445 | 89.977 | 59.9894 | 90
108.3307 | 36.6015 | 60.03 | 36.6 | 108.318 | 54.0525 | 59.95 | 54.4 | 108.3394 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.3666 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.3528 | 89.977 | 59.9895 | 90
108.339 | 36.6005 | 60.03 | 36.6 | 108.3264 | 54.0521 | 59.95 | 54.4 | 108.3477 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.3749 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.3611 | 89.977 | 59.9896 | 90
108.3474 | 36.6003 | 60.03 | 36.6 | 108.3347 | 54.0518 | 59.95 | 54.4 | 108.356 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.3832 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.3695 | 89.977 | 59.9897 | 90
108.3557 | 36.6001 | 60.03 | 36.6 | 108.343 | 54.0514 | 59.95 | 54.4 | 108.3643 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.3916 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.3778 | 89.977 | 59.9898 | 90
108.364 | 36.5999 | 60.03 | 36.6 | 108.3514 | 54.051 | 59.95 | 54.4 | 108.3727 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.3999 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.3861 | 89.9779 | 59.9898 | 90
108.3723 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 108.3597 | 54.0507 | 59.95 | 54.4 | 108.381 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.4083 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.3944 | 89.9789 | 59.9899 | 90
108.3806 | 36.5995 | 60.03 | 36.6 | 108.368 | 54.0505 | 59.95 | 54.4 | 108.3893 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.4166 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.4028 | 89.9796 | 59.99 | 90
108.389 | 36.5993 | 60.03 | 36.6 | 108.3764 | 54.0505 | 59.95 | 54.4 | 108.3976 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.4249 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.4111 | 89.9803 | 59.99 | 90
108.3973 | 36.5993 | 60.03 | 36.6 | 108.3847 | 54.0505 | 59.95 | 54.4 | 108.4059 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.4332 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.4194 | 89.981 | 59.99 | 90
108.4057 | 36.5994 | 60.03 | 36.6 | 108.3931 | 54.0523 | 59.95 | 54.4 | 108.4143 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.4416 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.4279 | 89.9817 | 59.99 | 90
108.414 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 108.4014 | 54.0541 | 59.95 | 54.4 | 108.4226 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.4499 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.4362 | 89.9824 | 59.99 | 90
108.4223 | 36.5999 | 60.03 | 36.6 | 108.4097 | 54.0558 | 59.95 | 54.4 | 108.431 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.4583 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.4445 | 89.983 | 59.99 | 90
108.4306 | 36.6002 | 60.03 | 36.6 | 108.4181 | 54.0576 | 59.95 | 54.4 | 108.4393 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.4666 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.4528 | 89.9837 | 59.99 | 90
108.439 | 36.6004 | 60.03 | 36.6 | 108.4264 | 54.0593 | 59.95 | 54.4 | 108.4476 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.4749 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.4612 | 89.9844 | 59.99 | 90
108.4473 | 36.6006 | 60.03 | 36.6 | 108.4348 | 54.0611 | 59.95 | 54.4 | 108.4559 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.4832 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.4695 | 89.9841 | 59.99 | 90
108.4557 | 36.6009 | 60.03 | 36.6 | 108.4431 | 54.0624 | 59.95 | 54.4 | 108.4643 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.4916 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.4778 | 89.9838 | 59.99 | 90
108.464 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 108.4514 | 54.0638 | 59.95 | 54.4 | 108.4726 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.4999 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.4861 | 89.9838 | 59.99 | 90
108.4723 | 36.6012 | 60.03 | 36.6 | 108.4598 | 54.0647 | 59.95 | 54.4 | 108.481 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.5082 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.4945 | 89.9838 | 59.99 | 90
108.4806 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 108.4681 | 54.0657 | 59.95 | 54.4 | 108.4893 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.5165 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.5028 | 89.9838 | 59.99 | 90
108.4889 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 108.4764 | 54.0661 | 59.95 | 54.4 | 108.4976 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.5249 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.5111 | 89.9838 | 59.99 | 90
108.4973 | 36.601 | 60.03 | 36.6 | 108.4848 | 54.0665 | 59.95 | 54.4 | 108.5059 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.5332 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.5195 | 89.9838 | 59.99 | 90
108.5056 | 36.6009 | 60.03 | 36.6 | 108.4931 | 54.0669 | 59.95 | 54.4 | 108.5143 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.5416 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.5278 | 89.9838 | 59.99 | 90
108.5139 | 36.6008 | 60.03 | 36.6 | 108.5015 | 54.0674 | 59.95 | 54.4 | 108.5226 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.5499 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.5361 | 89.9836 | 59.99 | 90
108.5222 | 36.6007 | 60.03 | 36.6 | 108.5098 | 54.0678 | 59.95 | 54.4 | 108.5309 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.5582 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.5444 | 89.9835 | 59.99 | 90
108.5306 | 36.6007 | 60.03 | 36.6 | 108.5181 | 54.0683 | 59.95 | 54.4 | 108.5392 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.5665 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.5529 | 89.9809 | 59.99 | 90
108.5389 | 36.6006 | 60.03 | 36.6 | 108.5265 | 54.0687 | 59.95 | 54.4 | 108.5476 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.5748 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.5612 | 89.9784 | 59.99 | 90
108.5473 | 36.6006 | 60.03 | 36.6 | 108.5349 | 54.0692 | 59.95 | 54.4 | 108.5559 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.5832 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.5695 | 89.9758 | 59.99 | 90
108.5556 | 36.6006 | 60.03 | 36.6 | 108.5432 | 54.0696 | 59.95 | 54.4 | 108.5643 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.5915 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.5778 | 89.9733 | 59.99 | 90
108.5639 | 36.6006 | 60.03 | 36.6 | 108.5515 | 54.07 | 59.95 | 54.4 | 108.5726 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.5999 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.5862 | 89.9712 | 59.99 | 90
108.5722 | 36.6006 | 60.03 | 36.6 | 108.5598 | 54.0692 | 59.95 | 54.4 | 108.5809 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.6082 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.5945 | 89.9692 | 59.99 | 90
108.5805 | 36.6001 | 60.03 | 36.6 | 108.5682 | 54.0684 | 59.95 | 54.4 | 108.5892 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.6165 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.6028 | 89.9673 | 59.99 | 90
108.5889 | 36.5996 | 60.03 | 36.6 | 108.5765 | 54.0696 | 59.95 | 54.4 | 108.5976 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.6248 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.6112 | 89.9654 | 59.99 | 90
108.5972 | 36.5992 | 60.03 | 36.6 | 108.5848 | 54.0709 | 59.95 | 54.4 | 108.6059 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.6332 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.6195 | 89.9637 | 59.99 | 90
108.6056 | 36.5987 | 60.03 | 36.6 | 108.5932 | 54.0721 | 59.95 | 54.4 | 108.6142 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.6415 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.6278 | 89.9621 | 59.99 | 90
108.6139 | 36.5975 | 60.03 | 36.6 | 108.6016 | 54.0734 | 59.95 | 54.4 | 108.6226 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.6498 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.6361 | 89.9627 | 59.99 | 90
108.6222 | 36.5962 | 60.03 | 36.6 | 108.6099 | 54.0746 | 59.95 | 54.4 | 108.6309 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.6581 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.6445 | 89.9634 | 59.99 | 90
108.6305 | 36.599 | 60.03 | 36.6 | 108.6182 | 54.0759 | 59.95 | 54.4 | 108.6392 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.6665 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 108.6528 | 89.9641 | 59.99 | 90
108.6389 | 36.6018 | 60.03 | 36.6 | 108.6265 | 54.0779 | 59.95 | 54.4 | 108.6475 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.6748 | 89.9865 | 60.02 | 90 | 108.6611 | 89.9648 | 59.99 | 90
108.6472 | 36.6037 | 60.03 | 36.6 | 108.6349 | 54.0799 | 59.95 | 54.4 | 108.6559 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.6832 | 89.9885 | 60.02 | 90 | 108.6694 | 89.965 | 59.99 | 90
108.6555 | 36.6056 | 60.03 | 36.6 | 108.6432 | 54.0816 | 59.95 | 54.4 | 108.6642 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.6915 | 89.991 | 60.02 | 90 | 108.6779 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.6638 | 36.6081 | 60.03 | 36.6 | 108.6516 | 54.0832 | 59.95 | 54.4 | 108.6725 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.6998 | 89.9934 | 60.02 | 90 | 108.6862 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.6721 | 36.6105 | 60.03 | 36.6 | 108.6599 | 54.0865 | 59.95 | 54.4 | 108.6808 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.7081 | 89.9959 | 60.02 | 90 | 108.6945 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.6805 | 36.6129 | 60.03 | 36.6 | 108.6683 | 54.0899 | 59.95 | 54.4 | 108.6892 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.7165 | 89.9983 | 60.02 | 90 | 108.7029 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.6888 | 36.6153 | 60.03 | 36.6 | 108.6766 | 54.0976 | 59.95 | 54.4 | 108.6975 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.7248 | 89.996 | 60.02 | 90 | 108.7112 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.6972 | 36.618 | 60.03 | 36.6 | 108.6849 | 54.1054 | 59.95 | 54.4 | 108.7059 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.7332 | 89.9936 | 60.02 | 90 | 108.7195 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.7055 | 36.6206 | 60.03 | 36.6 | 108.6932 | 54.1131 | 59.95 | 54.4 | 108.7142 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.7415 | 89.9917 | 60.02 | 90 | 108.7278 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.7138 | 36.6193 | 60.03 | 36.6 | 108.7016 | 54.1209 | 59.95 | 54.4 | 108.7225 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.7498 | 89.9897 | 60.02 | 90 | 108.7362 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.7221 | 36.618 | 60.03 | 36.6 | 108.71 | 54.1286 | 59.95 | 54.4 | 108.7308 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.7581 | 89.9857 | 60.02 | 90 | 108.7445 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.7305 | 36.6167 | 60.03 | 36.6 | 108.7183 | 54.1364 | 59.95 | 54.4 | 108.7392 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.7665 | 89.9817 | 60.02 | 90 | 108.7528 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.7388 | 36.6155 | 60.03 | 36.6 | 108.7266 | 54.1442 | 59.95 | 54.4 | 108.7475 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.7748 | 89.9773 | 60.02 | 90 | 108.7611 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.7471 | 36.6142 | 60.03 | 36.6 | 108.735 | 54.1521 | 59.95 | 54.4 | 108.7559 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.7831 | 89.9728 | 60.02 | 90 | 108.7695 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.7555 | 36.613 | 60.03 | 36.6 | 108.7433 | 54.158 | 59.95 | 54.4 | 108.7642 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.7914 | 89.9684 | 60.02 | 90 | 108.7778 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.7638 | 36.6109 | 60.03 | 36.6 | 108.7516 | 54.164 | 59.95 | 54.4 | 108.7725 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.7997 | 89.964 | 60.02 | 90 | 108.7861 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.7721 | 36.6088 | 60.03 | 36.6 | 108.7599 | 54.1655 | 59.95 | 54.4 | 108.7808 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.8081 | 89.9644 | 60.02 | 90 | 108.7946 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.7804 | 36.6059 | 60.03 | 36.6 | 108.7683 | 54.1671 | 59.95 | 54.4 | 108.7892 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.8164 | 89.9647 | 60.02 | 90 | 108.8029 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.7888 | 36.603 | 60.03 | 36.6 | 108.7767 | 54.1682 | 59.95 | 54.4 | 108.7975 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.8248 | 89.9647 | 60.02 | 90 | 108.8112 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.7971 | 36.6033 | 60.03 | 36.6 | 108.785 | 54.1693 | 59.95 | 54.4 | 108.8058 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.8331 | 89.9647 | 60.02 | 90 | 108.8195 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.8055 | 36.6035 | 60.03 | 36.6 | 108.7933 | 54.1703 | 59.95 | 54.4 | 108.8141 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.8414 | 89.9612 | 60.02 | 90 | 108.8279 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.8138 | 36.6071 | 60.03 | 36.6 | 108.8017 | 54.1714 | 59.95 | 54.4 | 108.8225 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.8497 | 89.9577 | 60.02 | 90 | 108.8362 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.8221 | 36.6107 | 60.03 | 36.6 | 108.81 | 54.1729 | 59.95 | 54.4 | 108.8308 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.8581 | 89.9541 | 60.02 | 90 | 108.8445 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.8304 | 36.6136 | 60.03 | 36.6 | 108.8184 | 54.1743 | 59.95 | 54.4 | 108.8391 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.8664 | 89.9506 | 60.02 | 90 | 108.8529 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.8387 | 36.6165 | 60.03 | 36.6 | 108.8267 | 54.175 | 59.95 | 54.4 | 108.8475 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.8748 | 89.947 | 60.02 | 90 | 108.8612 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.8471 | 36.6202 | 60.03 | 36.6 | 108.835 | 54.1757 | 59.95 | 54.4 | 108.8558 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.8831 | 89.9435 | 60.02 | 90 | 108.8695 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.8554 | 36.6239 | 60.03 | 36.6 | 108.8434 | 54.1764 | 59.95 | 54.4 | 108.8641 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.8914 | 89.9399 | 60.02 | 90 | 108.8778 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.8637 | 36.629 | 60.03 | 36.6 | 108.8517 | 54.1771 | 59.95 | 54.4 | 108.8724 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.8997 | 89.9364 | 60.02 | 90 | 108.8862 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.872 | 36.634 | 60.03 | 36.6 | 108.86 | 54.1772 | 59.95 | 54.4 | 108.8808 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 108.9081 | 89.9348 | 60.02 | 90 | 108.8945 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.8804 | 36.6361 | 60.03 | 36.6 | 108.8684 | 54.1772 | 59.95 | 54.4 | 108.8891 | 72.1839 | 60.02 | 72.2 | 108.9164 | 89.9332 | 60.02 | 90 | 108.9028 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.8887 | 36.6383 | 60.03 | 36.6 | 108.8767 | 54.1765 | 59.95 | 54.4 | 108.8975 | 72.1843 | 60.02 | 72.2 | 108.9247 | 89.9352 | 60.02 | 90 | 108.9111 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.8971 | 36.637 | 60.03 | 36.6 | 108.8851 | 54.1758 | 59.95 | 54.4 | 108.9058 | 72.1846 | 60.02 | 72.2 | 108.933 | 89.9371 | 60.02 | 90 | 108.9196 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.9054 | 36.6357 | 60.03 | 36.6 | 108.8934 | 54.1754 | 59.95 | 54.4 | 108.9141 | 72.185 | 60.02 | 72.2 | 108.9414 | 89.9391 | 60.02 | 90 | 108.9279 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.9137 | 36.635 | 60.03 | 36.6 | 108.9017 | 54.1749 | 59.95 | 54.4 | 108.9224 | 72.1853 | 60.02 | 72.2 | 108.9497 | 89.941 | 60.02 | 90 | 108.9362 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.922 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 108.9101 | 54.1722 | 59.95 | 54.4 | 108.9308 | 72.1856 | 60.02 | 72.2 | 108.9581 | 89.943 | 60.02 | 90 | 108.9446 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.9303 | 36.6336 | 60.03 | 36.6 | 108.9184 | 54.1694 | 59.95 | 54.4 | 108.9391 | 72.186 | 60.02 | 72.2 | 108.9664 | 89.9449 | 60.02 | 90 | 108.9529 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.9387 | 36.6329 | 60.03 | 36.6 | 108.9268 | 54.1685 | 59.96 | 54.4 | 108.9474 | 72.1863 | 60.02 | 72.2 | 108.9747 | 89.9469 | 60.02 | 90 | 108.9612 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.947 | 36.6316 | 60.03 | 36.6 | 108.9351 | 54.1676 | 59.96 | 54.4 | 108.9557 | 72.1867 | 60.02 | 72.2 | 108.983 | 89.9488 | 60.02 | 90 | 108.9695 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.9554 | 36.6302 | 60.03 | 36.6 | 108.9434 | 54.1678 | 59.96 | 54.4 | 108.9641 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 108.9914 | 89.9504 | 60.02 | 90 | 108.9779 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.9637 | 36.6286 | 60.03 | 36.6 | 108.9518 | 54.168 | 59.96 | 54.4 | 108.9724 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 108.9997 | 89.9519 | 60.02 | 90 | 108.9862 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.972 | 36.6269 | 60.03 | 36.6 | 108.9601 | 54.169 | 59.96 | 54.4 | 108.9808 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.008 | 89.9529 | 60.02 | 90 | 108.9945 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.9803 | 36.6257 | 60.03 | 36.6 | 108.9684 | 54.17 | 59.96 | 54.4 | 108.9891 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.0164 | 89.954 | 60.02 | 90 | 109.0028 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.9887 | 36.6246 | 60.03 | 36.6 | 108.9768 | 54.1698 | 59.96 | 54.4 | 108.9974 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.0247 | 89.955 | 60.02 | 90 | 109.0112 | 89.9652 | 59.99 | 90
108.997 | 36.6234 | 60.03 | 36.6 | 108.9851 | 54.1697 | 59.96 | 54.4 | 109.0057 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.033 | 89.956 | 60.02 | 90 | 109.0195 | 89.9652 | 59.99 | 90
109.0053 | 36.6222 | 60.03 | 36.6 | 108.9935 | 54.1707 | 59.96 | 54.4 | 109.0141 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.0413 | 89.9571 | 60.02 | 90 | 109.0278 | 89.9652 | 59.99 | 90
109.0136 | 36.6207 | 60.03 | 36.6 | 109.0018 | 54.1718 | 59.96 | 54.4 | 109.0224 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.0497 | 89.9581 | 60.02 | 90 | 109.0363 | 89.9652 | 59.99 | 90
109.0219 | 36.6193 | 60.03 | 36.6 | 109.0101 | 54.1706 | 59.96 | 54.4 | 109.0308 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.058 | 89.9591 | 60.02 | 90 | 109.0446 | 89.9652 | 59.99 | 90
109.0303 | 36.6183 | 60.03 | 36.6 | 109.0185 | 54.1694 | 59.96 | 54.4 | 109.0391 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.0663 | 89.9602 | 60.02 | 90 | 109.0529 | 89.9652 | 59.99 | 90
109.0386 | 36.6173 | 60.03 | 36.6 | 109.0268 | 54.1682 | 59.96 | 54.4 | 109.0474 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.0746 | 89.9596 | 60.02 | 90 | 109.0612 | 89.9652 | 59.99 | 90
109.047 | 36.6162 | 60.03 | 36.6 | 109.0352 | 54.1671 | 59.96 | 54.4 | 109.0557 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.083 | 89.9591 | 60.02 | 90 | 109.0696 | 89.9652 | 59.99 | 90
109.0553 | 36.6152 | 60.03 | 36.6 | 109.0435 | 54.1674 | 59.96 | 54.4 | 109.064 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.0913 | 89.9591 | 60.02 | 90 | 109.0779 | 89.9652 | 59.99 | 90
109.0636 | 36.6142 | 60.03 | 36.6 | 109.0518 | 54.1677 | 59.96 | 54.4 | 109.0724 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.0997 | 89.9591 | 60.02 | 90 | 109.0862 | 89.9652 | 59.99 | 90
109.0719 | 36.6132 | 60.03 | 36.6 | 109.0602 | 54.1688 | 59.96 | 54.4 | 109.0807 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.108 | 89.9594 | 60.02 | 90 | 109.0945 | 89.9653 | 59.99 | 90
109.0803 | 36.6121 | 60.03 | 36.6 | 109.0685 | 54.17 | 59.96 | 54.4 | 109.0891 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.1163 | 89.9597 | 60.02 | 90 | 109.1029 | 89.9653 | 59.99 | 90
109.0886 | 36.6111 | 60.03 | 36.6 | 109.0768 | 54.1711 | 59.96 | 54.4 | 109.0974 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.1246 | 89.9601 | 60.02 | 90 | 109.1112 | 89.9653 | 59.99 | 90
109.097 | 36.6111 | 60.03 | 36.6 | 109.0852 | 54.1723 | 59.96 | 54.4 | 109.1057 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.133 | 89.9604 | 60.02 | 90 | 109.1195 | 89.9667 | 59.99 | 90
109.1053 | 36.6111 | 60.03 | 36.6 | 109.0935 | 54.1735 | 59.96 | 54.4 | 109.114 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.1413 | 89.9607 | 60.02 | 90 | 109.1279 | 89.9681 | 59.99 | 90
109.1136 | 36.6111 | 60.03 | 36.6 | 109.1019 | 54.1748 | 59.96 | 54.4 | 109.1224 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.1497 | 89.961 | 60.02 | 90 | 109.1362 | 89.9696 | 59.99 | 90
109.1219 | 36.6112 | 60.03 | 36.6 | 109.1102 | 54.1747 | 59.96 | 54.4 | 109.1307 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.158 | 89.9613 | 60.02 | 90 | 109.1445 | 89.971 | 59.99 | 90
109.1302 | 36.6112 | 60.03 | 36.6 | 109.1185 | 54.1747 | 59.96 | 54.4 | 109.139 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.1663 | 89.9616 | 60.02 | 90 | 109.1528 | 89.9731 | 59.99 | 90
109.1386 | 36.6113 | 60.03 | 36.6 | 109.1269 | 54.1731 | 59.96 | 54.4 | 109.1473 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.1746 | 89.9619 | 60.02 | 90 | 109.1613 | 89.9752 | 59.99 | 90
109.1469 | 36.6113 | 60.03 | 36.6 | 109.1353 | 54.1716 | 59.96 | 54.4 | 109.1557 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.183 | 89.9622 | 60.02 | 90 | 109.1696 | 89.9773 | 59.99 | 90
109.1552 | 36.6114 | 60.03 | 36.6 | 109.1436 | 54.17 | 59.96 | 54.4 | 109.164 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.1913 | 89.9622 | 60.02 | 90 | 109.1779 | 89.9794 | 59.99 | 90
109.1635 | 36.6115 | 60.03 | 36.6 | 109.1519 | 54.1685 | 59.96 | 54.4 | 109.1724 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.1996 | 89.9622 | 60.02 | 90 | 109.1862 | 89.9815 | 59.99 | 90
109.1719 | 36.6116 | 60.03 | 36.6 | 109.1602 | 54.1689 | 59.96 | 54.4 | 109.1807 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.2079 | 89.9622 | 60.02 | 90 | 109.1946 | 89.9836 | 59.99 | 90
109.1802 | 36.6109 | 60.03 | 36.6 | 109.1686 | 54.1693 | 59.96 | 54.4 | 109.189 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.2163 | 89.9622 | 60.02 | 90 | 109.2029 | 89.9844 | 59.99 | 90
109.1886 | 36.6102 | 60.03 | 36.6 | 109.1769 | 54.1719 | 59.96 | 54.4 | 109.1973 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.2246 | 89.9622 | 60.02 | 90 | 109.2112 | 89.9852 | 59.99 | 90
109.1969 | 36.6097 | 60.03 | 36.6 | 109.1852 | 54.1746 | 59.96 | 54.4 | 109.2057 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.2329 | 89.9622 | 60.02 | 90 | 109.2196 | 89.986 | 59.99 | 90
109.2052 | 36.6092 | 60.03 | 36.6 | 109.1936 | 54.1785 | 59.96 | 54.4 | 109.214 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.2413 | 89.9622 | 60.02 | 90 | 109.2279 | 89.9868 | 59.99 | 90
109.2135 | 36.6086 | 60.03 | 36.6 | 109.202 | 54.1824 | 59.96 | 54.4 | 109.2224 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.2496 | 89.9622 | 60.02 | 90 | 109.2362 | 89.9869 | 59.99 | 90
109.2218 | 36.6079 | 60.03 | 36.6 | 109.2103 | 54.1864 | 59.96 | 54.4 | 109.2307 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.2579 | 89.9631 | 60.02 | 90 | 109.2445 | 89.987 | 59.99 | 90
109.2302 | 36.6077 | 60.03 | 36.6 | 109.2186 | 54.1903 | 59.96 | 54.4 | 109.239 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.2662 | 89.964 | 60.02 | 90 | 109.2529 | 89.9871 | 59.99 | 90
109.2385 | 36.6075 | 60.03 | 36.6 | 109.227 | 54.1941 | 59.96 | 54.4 | 109.2473 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.2746 | 89.9639 | 60.02 | 90 | 109.2612 | 89.9872 | 59.99 | 90
109.2469 | 36.6066 | 60.03 | 36.6 | 109.2353 | 54.1979 | 59.96 | 54.4 | 109.2557 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.2829 | 89.9638 | 60.02 | 90 | 109.2695 | 89.9872 | 59.99 | 90
109.2552 | 36.6056 | 60.03 | 36.6 | 109.2437 | 54.1999 | 59.96 | 54.4 | 109.264 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.2913 | 89.9653 | 60.02 | 90 | 109.2778 | 89.9873 | 59.99 | 90
109.2635 | 36.6047 | 60.03 | 36.6 | 109.252 | 54.2019 | 59.96 | 54.4 | 109.2723 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.2996 | 89.9667 | 60.02 | 90 | 109.2863 | 89.9873 | 59.99 | 90
109.2718 | 36.6038 | 60.03 | 36.6 | 109.2603 | 54.2019 | 59.96 | 54.4 | 109.2806 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.3079 | 89.9682 | 60.02 | 90 | 109.2946 | 89.9873 | 59.99 | 90
109.2802 | 36.6038 | 60.03 | 36.6 | 109.2687 | 54.2019 | 59.96 | 54.4 | 109.2889 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.3162 | 89.9696 | 60.02 | 90 | 109.3029 | 89.9873 | 59.99 | 90
109.2885 | 36.6038 | 60.03 | 36.6 | 109.277 | 54.2019 | 59.96 | 54.4 | 109.2973 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.3246 | 89.9711 | 60.02 | 90 | 109.3113 | 89.9873 | 59.99 | 90
109.2968 | 36.6048 | 60.03 | 36.6 | 109.2853 | 54.2019 | 59.96 | 54.4 | 109.3056 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.3329 | 89.9725 | 60.02 | 90 | 109.3196 | 89.9873 | 59.99 | 90
109.3051 | 36.6058 | 60.03 | 36.6 | 109.2937 | 54.2019 | 59.96 | 54.4 | 109.314 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.3412 | 89.973 | 60.02 | 90 | 109.3279 | 89.9874 | 59.99 | 90
109.3134 | 36.6075 | 60.03 | 36.6 | 109.302 | 54.2019 | 59.96 | 54.4 | 109.3223 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.3495 | 89.9735 | 60.02 | 90 | 109.3362 | 89.9874 | 59.99 | 90
109.3218 | 36.6092 | 60.03 | 36.6 | 109.3104 | 54.2054 | 59.96 | 54.4 | 109.3306 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.3579 | 89.9751 | 60.02 | 90 | 109.3446 | 89.9875 | 59.99 | 90
109.3301 | 36.613 | 60.03 | 36.6 | 109.3187 | 54.2088 | 59.96 | 54.4 | 109.3389 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.3662 | 89.9767 | 60.02 | 90 | 109.3529 | 89.9891 | 59.99 | 90
109.3385 | 36.6169 | 60.03 | 36.6 | 109.327 | 54.2121 | 59.96 | 54.4 | 109.3473 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.3746 | 89.9767 | 60.02 | 90 | 109.3612 | 89.9908 | 59.99 | 90
109.3468 | 36.6207 | 60.03 | 36.6 | 109.3354 | 54.2154 | 59.96 | 54.4 | 109.3556 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.3829 | 89.9767 | 60.02 | 90 | 109.3695 | 89.9925 | 59.99 | 90
109.3551 | 36.6246 | 60.03 | 36.6 | 109.3437 | 54.2187 | 59.96 | 54.4 | 109.364 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.3912 | 89.9757 | 60.02 | 90 | 109.3779 | 89.9941 | 59.99 | 90
109.3634 | 36.6277 | 60.03 | 36.6 | 109.3521 | 54.222 | 59.96 | 54.4 | 109.3723 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.3995 | 89.9748 | 60.02 | 90 | 109.3862 | 89.9974 | 59.99 | 90
109.3718 | 36.6309 | 60.03 | 36.6 | 109.3604 | 54.2254 | 59.96 | 54.4 | 109.3806 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.4079 | 89.9739 | 60.02 | 90 | 109.3945 | 90.0007 | 59.99 | 90
109.3801 | 36.6317 | 60.03 | 36.6 | 109.3687 | 54.2287 | 59.96 | 54.4 | 109.3889 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.4162 | 89.973 | 60.02 | 90 | 109.403 | 90.0039 | 60 | 90
109.3884 | 36.6325 | 60.03 | 36.6 | 109.3771 | 54.232 | 59.96 | 54.4 | 109.3973 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.4246 | 89.9721 | 60.02 | 90 | 109.4113 | 90.0071 | 60 | 90
109.3968 | 36.6326 | 60.03 | 36.6 | 109.3854 | 54.2353 | 59.96 | 54.4 | 109.4056 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.4329 | 89.9712 | 60.02 | 90 | 109.4196 | 90.0073 | 60 | 90
109.4051 | 36.6328 | 60.03 | 36.6 | 109.3937 | 54.2351 | 59.96 | 54.4 | 109.4139 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.4412 | 89.9703 | 60.02 | 90 | 109.4279 | 90.0074 | 60 | 90
109.4134 | 36.6315 | 60.03 | 36.6 | 109.4021 | 54.2348 | 59.96 | 54.4 | 109.4222 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.4495 | 89.9693 | 60.02 | 90 | 109.4363 | 90.006 | 60 | 90
109.4217 | 36.6302 | 60.03 | 36.6 | 109.4104 | 54.2346 | 59.96 | 54.4 | 109.4306 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.4578 | 89.9684 | 60.02 | 90 | 109.4446 | 90.0045 | 60 | 90
109.4301 | 36.6281 | 60.03 | 36.6 | 109.4188 | 54.2344 | 59.96 | 54.4 | 109.4389 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.4662 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.4529 | 90.003 | 60 | 90
109.4384 | 36.626 | 60.03 | 36.6 | 109.4271 | 54.24 | 59.96 | 54.4 | 109.4473 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.4745 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.4612 | 90.0015 | 60 | 90
109.4467 | 36.6238 | 60.03 | 36.6 | 109.4354 | 54.2457 | 59.96 | 54.4 | 109.4556 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.4828 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.4696 | 90.0002 | 60 | 90
109.455 | 36.6216 | 60.03 | 36.6 | 109.4438 | 54.2513 | 59.96 | 54.4 | 109.4639 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.4911 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.4779 | 89.9988 | 60 | 90
109.4634 | 36.62 | 60.03 | 36.6 | 109.4521 | 54.2569 | 59.96 | 54.4 | 109.4722 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.4995 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.4862 | 89.9956 | 60 | 90
109.4717 | 36.6185 | 60.03 | 36.6 | 109.4604 | 54.2626 | 59.96 | 54.4 | 109.4806 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.5078 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.4946 | 89.9924 | 60 | 90
109.48 | 36.6162 | 60.03 | 36.6 | 109.4688 | 54.2682 | 59.96 | 54.4 | 109.4889 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.5162 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.5029 | 89.9961 | 60 | 90
109.4884 | 36.6139 | 60.03 | 36.6 | 109.4771 | 54.2741 | 59.96 | 54.4 | 109.4972 | 72.187 | 60.02 | 72.2 | 109.5245 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.5112 | 89.9998 | 60 | 90
109.4967 | 36.6113 | 60.03 | 36.6 | 109.4855 | 54.28 | 59.96 | 54.4 | 109.5056 | 72.1867 | 60.02 | 72.2 | 109.5328 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.5195 | 90.0034 | 60 | 90
109.505 | 36.6086 | 60.03 | 36.6 | 109.4938 | 54.2858 | 59.96 | 54.4 | 109.5139 | 72.1863 | 60.02 | 72.2 | 109.5411 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.528 | 90.0071 | 60 | 90
109.5133 | 36.606 | 60.03 | 36.6 | 109.5021 | 54.2917 | 59.96 | 54.4 | 109.5222 | 72.186 | 60.02 | 72.2 | 109.5495 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.5363 | 90.0094 | 60 | 90
109.5217 | 36.6034 | 60.03 | 36.6 | 109.5105 | 54.2974 | 59.96 | 54.4 | 109.5305 | 72.1856 | 60.02 | 72.2 | 109.5578 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.5446 | 90.0117 | 60 | 90
109.53 | 36.6036 | 60.03 | 36.6 | 109.5188 | 54.3032 | 59.96 | 54.4 | 109.5389 | 72.1853 | 60.02 | 72.2 | 109.5662 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.5529 | 90.0125 | 60 | 90
109.5384 | 36.6038 | 60.03 | 36.6 | 109.5272 | 54.309 | 59.96 | 54.4 | 109.5472 | 72.185 | 60.02 | 72.2 | 109.5745 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.5613 | 90.0133 | 60 | 90
109.5467 | 36.6048 | 60.03 | 36.6 | 109.5355 | 54.3147 | 59.96 | 54.4 | 109.5555 | 72.1846 | 60.02 | 72.2 | 109.5828 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.5696 | 90.0159 | 60 | 90
109.555 | 36.6059 | 60.03 | 36.6 | 109.5438 | 54.3205 | 59.96 | 54.4 | 109.5638 | 72.1843 | 60.02 | 72.2 | 109.5911 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.5779 | 90.0185 | 60 | 90
109.5633 | 36.6076 | 60.03 | 36.6 | 109.5522 | 54.3263 | 59.96 | 54.4 | 109.5722 | 72.1839 | 60.02 | 72.2 | 109.5995 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.5863 | 90.0167 | 60 | 90
109.5716 | 36.6094 | 60.03 | 36.6 | 109.5605 | 54.332 | 59.96 | 54.4 | 109.5805 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.6078 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.5946 | 90.0149 | 60 | 90
109.58 | 36.6109 | 60.03 | 36.6 | 109.5688 | 54.3378 | 59.96 | 54.4 | 109.5889 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.6161 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.6029 | 90.0135 | 60 | 90
109.5883 | 36.6125 | 60.03 | 36.6 | 109.5772 | 54.3436 | 59.96 | 54.4 | 109.5972 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.6245 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.6112 | 90.012 | 60 | 90
109.5966 | 36.6147 | 60.03 | 36.6 | 109.5855 | 54.3493 | 59.96 | 54.4 | 109.6055 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.6328 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.6196 | 90.0121 | 60 | 90
109.6049 | 36.617 | 60.03 | 36.6 | 109.5939 | 54.3493 | 59.96 | 54.4 | 109.6138 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.6411 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.6279 | 90.0123 | 60 | 90
109.6133 | 36.6158 | 60.03 | 36.6 | 109.6022 | 54.3493 | 59.96 | 54.4 | 109.6222 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.6495 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.6362 | 90.0125 | 60 | 90
109.6216 | 36.6147 | 60.03 | 36.6 | 109.6105 | 54.3491 | 59.96 | 54.4 | 109.6305 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.6578 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.6445 | 90.0126 | 60 | 90
109.63 | 36.6132 | 60.03 | 36.6 | 109.6189 | 54.3489 | 59.96 | 54.4 | 109.6389 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.6661 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.653 | 90.013 | 60 | 90
109.6383 | 36.6116 | 60.03 | 36.6 | 109.6273 | 54.3487 | 59.96 | 54.4 | 109.6472 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.6744 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.6613 | 90.0134 | 60 | 90
109.6466 | 36.6096 | 60.03 | 36.6 | 109.6356 | 54.3485 | 59.96 | 54.4 | 109.6555 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.6827 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.6696 | 90.0136 | 60 | 90
109.6549 | 36.6077 | 60.03 | 36.6 | 109.6439 | 54.3483 | 59.96 | 54.4 | 109.6638 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.6911 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.678 | 90.0139 | 60 | 90
109.6633 | 36.6063 | 60.03 | 36.6 | 109.6522 | 54.3481 | 59.96 | 54.4 | 109.6722 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.6994 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.6863 | 90.0141 | 60 | 90
109.6716 | 36.6049 | 60.03 | 36.6 | 109.6606 | 54.3468 | 59.96 | 54.4 | 109.6805 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.7078 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.6946 | 90.0144 | 60 | 90
109.6799 | 36.6036 | 60.03 | 36.6 | 109.6689 | 54.3454 | 59.96 | 54.4 | 109.6888 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.7161 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.7029 | 90.0144 | 60 | 90
109.6883 | 36.6022 | 60.03 | 36.6 | 109.6772 | 54.3441 | 59.96 | 54.4 | 109.6971 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.7244 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.7113 | 90.0143 | 60 | 90
109.6966 | 36.6021 | 60.03 | 36.6 | 109.6856 | 54.3427 | 59.96 | 54.4 | 109.7055 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.7327 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.7196 | 90.0141 | 60 | 90
109.7049 | 36.6019 | 60.03 | 36.6 | 109.694 | 54.3408 | 59.96 | 54.4 | 109.7138 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.7411 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.7279 | 90.0138 | 60 | 90
109.7132 | 36.6015 | 60.03 | 36.6 | 109.7023 | 54.3388 | 59.96 | 54.4 | 109.7221 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.7494 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.7362 | 90.0148 | 60 | 90
109.7216 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 109.7106 | 54.3368 | 59.96 | 54.4 | 109.7305 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.7578 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.7446 | 90.0158 | 60 | 90
109.7299 | 36.6027 | 60.03 | 36.6 | 109.7189 | 54.3349 | 59.96 | 54.4 | 109.7388 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.7661 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.7529 | 90.0171 | 60 | 90
109.7383 | 36.6043 | 60.03 | 36.6 | 109.7273 | 54.3329 | 59.96 | 54.4 | 109.7471 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.7744 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.7612 | 90.0183 | 60 | 90
109.7466 | 36.6053 | 60.03 | 36.6 | 109.7357 | 54.331 | 59.96 | 54.4 | 109.7554 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.7827 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.7697 | 90.0185 | 60 | 90
109.7549 | 36.6064 | 60.03 | 36.6 | 109.744 | 54.3302 | 59.96 | 54.4 | 109.7638 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.7911 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.778 | 90.0186 | 60 | 90
109.7632 | 36.6074 | 60.03 | 36.6 | 109.7523 | 54.3294 | 59.96 | 54.4 | 109.7721 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.7994 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.7863 | 90.0188 | 60 | 90
109.7715 | 36.6084 | 60.03 | 36.6 | 109.7607 | 54.3286 | 59.96 | 54.4 | 109.7805 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.8077 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.7946 | 90.0189 | 60 | 90
109.7799 | 36.6107 | 60.03 | 36.6 | 109.769 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.7888 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.816 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.803 | 90.019 | 60 | 90
109.7882 | 36.6129 | 60.03 | 36.6 | 109.7773 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.7971 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.8244 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.8113 | 90.0191 | 60 | 90
109.7965 | 36.6158 | 60.03 | 36.6 | 109.7856 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.8054 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.8327 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.8196 | 90.0178 | 60 | 90
109.8048 | 36.6187 | 60.03 | 36.6 | 109.794 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.8138 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.8411 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.8279 | 90.0165 | 60 | 90
109.8132 | 36.6194 | 60.03 | 36.6 | 109.8024 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.8221 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.8494 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.8363 | 90.0157 | 60 | 90
109.8215 | 36.6201 | 60.03 | 36.6 | 109.8107 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.8304 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 109.8577 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.8446 | 90.0149 | 60 | 90
109.8299 | 36.6214 | 60.03 | 36.6 | 109.819 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.8387 | 72.1827 | 60.02 | 72.2 | 109.866 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.8529 | 90.0149 | 60 | 90
109.8382 | 36.6227 | 60.03 | 36.6 | 109.8274 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.8471 | 72.1819 | 60.02 | 72.2 | 109.8744 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.8613 | 90.0149 | 60 | 90
109.8465 | 36.6234 | 60.03 | 36.6 | 109.8357 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.8554 | 72.181 | 60.02 | 72.2 | 109.8827 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.8696 | 90.0149 | 60 | 90
109.8548 | 36.6242 | 60.03 | 36.6 | 109.8441 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.8638 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 109.891 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.8779 | 90.0149 | 60 | 90
109.8631 | 36.6223 | 60.03 | 36.6 | 109.8524 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.8721 | 72.178 | 60.02 | 72.2 | 109.8994 | 89.9675 | 60.02 | 90 | 109.8862 | 90.0149 | 60 | 90
109.8715 | 36.6204 | 60.03 | 36.6 | 109.8607 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.8804 | 72.1758 | 60.02 | 72.2 | 109.9077 | 89.9681 | 60.02 | 90 | 109.8947 | 90.0149 | 60 | 90
109.8798 | 36.6179 | 60.03 | 36.6 | 109.8691 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.8887 | 72.1732 | 60.02 | 72.2 | 109.916 | 89.9687 | 60.02 | 90 | 109.903 | 90.0149 | 60 | 90
109.8882 | 36.6153 | 60.03 | 36.6 | 109.8774 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.8971 | 72.1705 | 60.02 | 72.2 | 109.9243 | 89.9688 | 60.02 | 90 | 109.9113 | 90.0149 | 60 | 90
109.8965 | 36.6133 | 60.03 | 36.6 | 109.8857 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.9054 | 72.1678 | 60.02 | 72.2 | 109.9327 | 89.9689 | 60.02 | 90 | 109.9196 | 90.0143 | 60 | 90
109.9048 | 36.6113 | 60.03 | 36.6 | 109.8941 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.9138 | 72.1652 | 60.02 | 72.2 | 109.941 | 89.9691 | 60.02 | 90 | 109.928 | 90.0137 | 60 | 90
109.9131 | 36.6089 | 60.03 | 36.6 | 109.9024 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.9221 | 72.1633 | 60.02 | 72.2 | 109.9493 | 89.9692 | 60.02 | 90 | 109.9363 | 90.0119 | 60 | 90
109.9215 | 36.6065 | 60.03 | 36.6 | 109.9108 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.9304 | 72.1615 | 60.02 | 72.2 | 109.9576 | 89.9693 | 60.02 | 90 | 109.9446 | 90.0102 | 60 | 90
109.9298 | 36.6046 | 60.03 | 36.6 | 109.9191 | 54.3278 | 59.96 | 54.4 | 109.9387 | 72.1597 | 60.02 | 72.2 | 109.966 | 89.9694 | 60.02 | 90 | 109.9529 | 90.0091 | 60 | 90
109.9381 | 36.6027 | 60.03 | 36.6 | 109.9274 | 54.3278 | 59.9601 | 54.4 | 109.947 | 72.1579 | 60.02 | 72.2 | 109.9743 | 89.9686 | 60.02 | 90 | 109.9613 | 90.008 | 60 | 90
109.9464 | 36.6016 | 60.03 | 36.6 | 109.9358 | 54.3278 | 59.9602 | 54.4 | 109.9554 | 72.1574 | 60.02 | 72.2 | 109.9827 | 89.9678 | 60.02 | 90 | 109.9696 | 90.0069 | 60 | 90
109.9547 | 36.6004 | 60.03 | 36.6 | 109.9441 | 54.3278 | 59.9602 | 54.4 | 109.9637 | 72.1569 | 60.02 | 72.2 | 109.991 | 89.9664 | 60.02 | 90 | 109.9779 | 90.0058 | 60 | 90
109.9631 | 36.6 | 60.03 | 36.6 | 109.9525 | 54.3278 | 59.9603 | 54.4 | 109.972 | 72.1588 | 60.02 | 72.2 | 109.9993 | 89.965 | 60.02 | 90 | 109.9863 | 90.0049 | 60 | 90
109.9714 | 36.5996 | 60.03 | 36.6 | 109.9608 | 54.3278 | 59.9604 | 54.4 | 109.9803 | 72.1607 | 60.02 | 72.2 | 110.0076 | 89.9641 | 60.02 | 90 | 109.9946 | 90.0039 | 60 | 90
109.9798 | 36.5992 | 60.03 | 36.6 | 109.9691 | 54.3278 | 59.9605 | 54.4 | 109.9887 | 72.164 | 60.02 | 72.2 | 110.016 | 89.9631 | 60.02 | 90 | 110.0029 | 90.0036 | 60 | 90
109.9881 | 36.5988 | 60.03 | 36.6 | 109.9775 | 54.3278 | 59.9606 | 54.4 | 109.997 | 72.1673 | 60.02 | 72.2 | 110.0243 | 89.9622 | 60.02 | 90 | 110.0112 | 90.0033 | 60 | 90
109.9964 | 36.5988 | 60.03 | 36.6 | 109.9858 | 54.3278 | 59.9607 | 54.4 | 110.0054 | 72.1729 | 60.02 | 72.2 | 110.0327 | 89.9613 | 60.02 | 90 | 110.0197 | 90.0041 | 60 | 90
110.0047 | 36.5988 | 60.03 | 36.6 | 109.9941 | 54.3278 | 59.9607 | 54.4 | 110.0137 | 72.1786 | 60.02 | 72.2 | 110.041 | 89.9603 | 60.02 | 90 | 110.028 | 90.0048 | 60 | 90
110.0131 | 36.5988 | 60.03 | 36.6 | 110.0025 | 54.3278 | 59.9608 | 54.4 | 110.022 | 72.184 | 60.02 | 72.2 | 110.0493 | 89.9594 | 60.02 | 90 | 110.0363 | 90.005 | 60 | 90
110.0214 | 36.5988 | 60.03 | 36.6 | 110.0108 | 54.3278 | 59.9609 | 54.4 | 110.0303 | 72.1894 | 60.02 | 72.2 | 110.0576 | 89.9594 | 60.02 | 90 | 110.0446 | 90.0052 | 60 | 90
110.0298 | 36.5988 | 60.03 | 36.6 | 110.0192 | 54.3278 | 59.961 | 54.4 | 110.0387 | 72.1949 | 60.02 | 72.2 | 110.066 | 89.9594 | 60.02 | 90 | 110.053 | 90.0053 | 60 | 90
110.0381 | 36.5988 | 60.03 | 36.6 | 110.0275 | 54.3278 | 59.9611 | 54.4 | 110.047 | 72.2003 | 60.02 | 72.2 | 110.0743 | 89.9594 | 60.02 | 90 | 110.0613 | 90.0055 | 60 | 90
110.0464 | 36.5988 | 60.03 | 36.6 | 110.0358 | 54.3278 | 59.9612 | 54.4 | 110.0554 | 72.2038 | 60.02 | 72.2 | 110.0826 | 89.9594 | 60.02 | 90 | 110.0696 | 90.0055 | 60 | 90
110.0547 | 36.5988 | 60.03 | 36.6 | 110.0442 | 54.3278 | 59.9612 | 54.4 | 110.0637 | 72.2074 | 60.02 | 72.2 | 110.0909 | 89.9594 | 60.02 | 90 | 110.0779 | 90.0055 | 60 | 90
110.063 | 36.5988 | 60.03 | 36.6 | 110.0525 | 54.3278 | 59.9613 | 54.4 | 110.072 | 72.2095 | 60.02 | 72.2 | 110.0993 | 89.9594 | 60.02 | 90 | 110.0863 | 90.0055 | 60 | 90
110.0714 | 36.5987 | 60.03 | 36.6 | 110.0609 | 54.3278 | 59.9614 | 54.4 | 110.0803 | 72.2117 | 60.02 | 72.2 | 110.1076 | 89.9611 | 60.02 | 90 | 110.0946 | 90.0055 | 60 | 90
110.0797 | 36.5987 | 60.03 | 36.6 | 110.0692 | 54.3278 | 59.9615 | 54.4 | 110.0887 | 72.211 | 60.02 | 72.2 | 110.1159 | 89.9627 | 60.02 | 90 | 110.1029 | 90.0055 | 60 | 90
110.088 | 36.5987 | 60.03 | 36.6 | 110.0775 | 54.3278 | 59.9616 | 54.4 | 110.097 | 72.2104 | 60.02 | 72.2 | 110.1243 | 89.9634 | 60.02 | 90 | 110.1113 | 90.0055 | 60 | 90
110.0963 | 36.5987 | 60.03 | 36.6 | 110.0859 | 54.3278 | 59.9617 | 54.4 | 110.1053 | 72.2099 | 60.02 | 72.2 | 110.1326 | 89.964 | 60.02 | 90 | 110.1196 | 90.0055 | 60 | 90
110.1047 | 36.5987 | 60.03 | 36.6 | 110.0942 | 54.3278 | 59.9617 | 54.4 | 110.1136 | 72.2095 | 60.02 | 72.2 | 110.1409 | 89.9647 | 60.02 | 90 | 110.1279 | 90.0055 | 60 | 90
110.113 | 36.5987 | 60.03 | 36.6 | 110.1025 | 54.3278 | 59.9618 | 54.4 | 110.122 | 72.209 | 60.02 | 72.2 | 110.1492 | 89.9653 | 60.02 | 90 | 110.1362 | 90.0055 | 60 | 90
110.1214 | 36.5987 | 60.03 | 36.6 | 110.1109 | 54.3278 | 59.9619 | 54.4 | 110.1303 | 72.2086 | 60.02 | 72.2 | 110.1576 | 89.966 | 60.02 | 90 | 110.1447 | 90.0055 | 60 | 90
110.1297 | 36.5987 | 60.03 | 36.6 | 110.1192 | 54.3278 | 59.962 | 54.4 | 110.1387 | 72.2081 | 60.02 | 72.2 | 110.1659 | 89.9666 | 60.02 | 90 | 110.153 | 90.0055 | 60 | 90
110.138 | 36.5987 | 60.03 | 36.6 | 110.1276 | 54.3278 | 59.9621 | 54.4 | 110.147 | 72.2076 | 60.02 | 72.2 | 110.1743 | 89.9672 | 60.02 | 90 | 110.1613 | 90.0055 | 60 | 90
110.1463 | 36.5987 | 60.03 | 36.6 | 110.1359 | 54.3278 | 59.9622 | 54.4 | 110.1553 | 72.2063 | 60.02 | 72.2 | 110.1826 | 89.9679 | 60.02 | 90 | 110.1696 | 90.0055 | 60 | 90
110.1547 | 36.5987 | 60.03 | 36.6 | 110.1442 | 54.3278 | 59.9622 | 54.4 | 110.1636 | 72.2049 | 60.02 | 72.2 | 110.1909 | 89.9669 | 60.02 | 90 | 110.178 | 90.0055 | 60 | 90
110.163 | 36.6002 | 60.03 | 36.6 | 110.1526 | 54.3278 | 59.9623 | 54.4 | 110.1719 | 72.2036 | 60.02 | 72.2 | 110.1992 | 89.9658 | 60.02 | 90 | 110.1863 | 90.0055 | 60 | 90
110.1714 | 36.6016 | 60.03 | 36.6 | 110.1609 | 54.3278 | 59.9624 | 54.4 | 110.1803 | 72.2024 | 60.02 | 72.2 | 110.2076 | 89.9639 | 60.02 | 90 | 110.1946 | 90.0055 | 60 | 90
110.1797 | 36.603 | 60.03 | 36.6 | 110.1693 | 54.3278 | 59.9625 | 54.4 | 110.1886 | 72.2018 | 60.02 | 72.2 | 110.2159 | 89.9619 | 60.02 | 90 | 110.2029 | 90.0055 | 60 | 90
110.188 | 36.6044 | 60.03 | 36.6 | 110.1776 | 54.3278 | 59.9626 | 54.4 | 110.197 | 72.2013 | 60.02 | 72.2 | 110.2242 | 89.9599 | 60.02 | 90 | 110.2113 | 90.0055 | 60 | 90
110.1963 | 36.6059 | 60.03 | 36.6 | 110.1859 | 54.3278 | 59.9627 | 54.4 | 110.2053 | 72.2013 | 60.02 | 72.2 | 110.2325 | 89.958 | 60.02 | 90 | 110.2196 | 90.0055 | 60 | 90
110.2046 | 36.6073 | 60.03 | 36.6 | 110.1943 | 54.3278 | 59.9627 | 54.4 | 110.2136 | 72.2014 | 60.02 | 72.2 | 110.2409 | 89.9527 | 60.02 | 90 | 110.2279 | 90.0055 | 60 | 90
110.213 | 36.6081 | 60.03 | 36.6 | 110.2026 | 54.3278 | 59.9628 | 54.4 | 110.2219 | 72.2014 | 60.02 | 72.2 | 110.2492 | 89.9473 | 60.02 | 90 | 110.2363 | 90.0056 | 60 | 90
110.2213 | 36.6089 | 60.03 | 36.6 | 110.2109 | 54.3278 | 59.9629 | 54.4 | 110.2303 | 72.2015 | 60.02 | 72.2 | 110.2576 | 89.942 | 60.02 | 90 | 110.2446 | 90.0057 | 60 | 90
110.2296 | 36.6098 | 60.03 | 36.6 | 110.2193 | 54.3278 | 59.963 | 54.4 | 110.2386 | 72.2024 | 60.02 | 72.2 | 110.2659 | 89.9366 | 60.02 | 90 | 110.2529 | 90.0057 | 60 | 90
110.2379 | 36.6106 | 60.03 | 36.6 | 110.2277 | 54.3278 | 59.9631 | 54.4 | 110.2469 | 72.2034 | 60.02 | 72.2 | 110.2742 | 89.9297 | 60.02 | 90 | 110.2612 | 90.0058 | 60 | 90
110.2463 | 36.61 | 60.03 | 36.6 | 110.236 | 54.3278 | 59.9632 | 54.4 | 110.2552 | 72.2043 | 60.02 | 72.2 | 110.2825 | 89.9227 | 60.02 | 90 | 110.2697 | 90.0059 | 60 | 90
110.2546 | 36.6094 | 60.03 | 36.6 | 110.2443 | 54.328 | 59.9632 | 54.4 | 110.2636 | 72.2053 | 60.02 | 72.2 | 110.2909 | 89.9228 | 60.02 | 90 | 110.278 | 90.006 | 60 | 90
110.263 | 36.6088 | 60.03 | 36.6 | 110.2526 | 54.3281 | 59.9633 | 54.4 | 110.2719 | 72.2055 | 60.02 | 72.2 | 110.2992 | 89.923 | 60.02 | 90 | 110.2863 | 90.006 | 60 | 90
110.2713 | 36.6081 | 60.03 | 36.6 | 110.261 | 54.3283 | 59.9634 | 54.4 | 110.2803 | 72.2056 | 60.02 | 72.2 | 110.3076 | 89.9231 | 60.02 | 90 | 110.2946 | 90.0061 | 60 | 90
110.2796 | 36.6075 | 60.03 | 36.6 | 110.2693 | 54.3284 | 59.9635 | 54.4 | 110.2886 | 72.205 | 60.02 | 72.2 | 110.3159 | 89.9232 | 60.02 | 90 | 110.303 | 90.0062 | 60 | 90
110.2879 | 36.6069 | 60.03 | 36.6 | 110.2776 | 54.3287 | 59.9636 | 54.4 | 110.2969 | 72.2044 | 60.02 | 72.2 | 110.3242 | 89.9268 | 60.02 | 90 | 110.3113 | 90.0063 | 60 | 90
110.2963 | 36.6062 | 60.03 | 36.6 | 110.286 | 54.3291 | 59.9637 | 54.4 | 110.3052 | 72.2038 | 60.02 | 72.2 | 110.3325 | 89.9303 | 60.02 | 90 | 110.3196 | 90.0063 | 60 | 90
110.3046 | 36.6055 | 60.03 | 36.6 | 110.2944 | 54.3302 | 59.9637 | 54.4 | 110.3136 | 72.2032 | 60.02 | 72.2 | 110.3408 | 89.941 | 60.02 | 90 | 110.3279 | 90.0063 | 60 | 90
110.313 | 36.6048 | 60.03 | 36.6 | 110.3027 | 54.3313 | 59.9638 | 54.4 | 110.3219 | 72.2026 | 60.02 | 72.2 | 110.3492 | 89.9517 | 60.02 | 90 | 110.3363 | 90.0063 | 60 | 90
110.3213 | 36.604 | 60.03 | 36.6 | 110.311 | 54.3324 | 59.9639 | 54.4 | 110.3303 | 72.202 | 60.02 | 72.2 | 110.3575 | 89.9636 | 60.02 | 90 | 110.3446 | 90.0063 | 60 | 90
110.3296 | 36.6033 | 60.03 | 36.6 | 110.3193 | 54.3335 | 59.964 | 54.4 | 110.3386 | 72.2017 | 60.02 | 72.2 | 110.3658 | 89.9755 | 60.02 | 90 | 110.3529 | 90.0058 | 60 | 90
110.3379 | 36.6026 | 60.03 | 36.6 | 110.3277 | 54.3345 | 59.9641 | 54.4 | 110.3469 | 72.2015 | 60.02 | 72.2 | 110.3741 | 89.9822 | 60.02 | 90 | 110.3613 | 90.0054 | 60 | 90
110.3462 | 36.6019 | 60.03 | 36.6 | 110.3361 | 54.3355 | 59.9642 | 54.4 | 110.3552 | 72.2011 | 60.02 | 72.2 | 110.3825 | 89.989 | 60.02 | 90 | 110.3696 | 90.005 | 60 | 90
110.3546 | 36.6011 | 60.03 | 36.6 | 110.3444 | 54.3364 | 59.9642 | 54.4 | 110.3636 | 72.2008 | 60.02 | 72.2 | 110.3908 | 89.9957 | 60.02 | 90 | 110.3779 | 90.0045 | 60 | 90
110.3629 | 36.6004 | 60.03 | 36.6 | 110.3527 | 54.3374 | 59.9643 | 54.4 | 110.3719 | 72.2006 | 60.02 | 72.2 | 110.3992 | 90.0025 | 60.02 | 90 | 110.3862 | 90.0041 | 60 | 90
110.3712 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.361 | 54.3382 | 59.9644 | 54.4 | 110.3802 | 72.2004 | 60.02 | 72.2 | 110.4075 | 90.0097 | 60.0199 | 90 | 110.3947 | 90.0036 | 60 | 90
110.3795 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.3694 | 54.339 | 59.9645 | 54.4 | 110.3885 | 72.2002 | 60.02 | 72.2 | 110.4158 | 90.0169 | 60.0198 | 90 | 110.403 | 90.0032 | 60 | 90
110.3879 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.3777 | 54.339 | 59.9646 | 54.4 | 110.3969 | 72.2 | 60.02 | 72.2 | 110.4241 | 90.0187 | 60.0197 | 90 | 110.4113 | 90.0028 | 60 | 90
110.3962 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.386 | 54.339 | 59.9647 | 54.4 | 110.4052 | 72.1998 | 60.02 | 72.2 | 110.4325 | 90.0205 | 60.0197 | 90 | 110.4196 | 90.0023 | 60 | 90
110.4046 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.3944 | 54.339 | 59.9647 | 54.4 | 110.4135 | 72.1996 | 60.02 | 72.2 | 110.4408 | 90.0228 | 60.0196 | 90 | 110.428 | 90.0019 | 60 | 90
110.4129 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.4028 | 54.339 | 59.9648 | 54.4 | 110.4219 | 72.1979 | 60.02 | 72.2 | 110.4492 | 90.025 | 60.0195 | 90 | 110.4363 | 90.0019 | 60 | 90
110.4212 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.4111 | 54.339 | 59.9649 | 54.4 | 110.4302 | 72.1961 | 60.02 | 72.2 | 110.4575 | 90.0272 | 60.0194 | 90 | 110.4446 | 90.0019 | 60 | 90
110.4295 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.4194 | 54.339 | 59.965 | 54.4 | 110.4385 | 72.1945 | 60.02 | 72.2 | 110.4658 | 90.0295 | 60.0193 | 90 | 110.4529 | 90.0019 | 60 | 90
110.4379 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.4277 | 54.339 | 59.9651 | 54.4 | 110.4468 | 72.193 | 60.02 | 72.2 | 110.4741 | 90.0327 | 60.0192 | 90 | 110.4613 | 90.0019 | 60 | 90
110.4462 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.4361 | 54.339 | 59.9652 | 54.4 | 110.4552 | 72.1914 | 60.02 | 72.2 | 110.4825 | 90.0359 | 60.0192 | 90 | 110.4696 | 90.0019 | 60 | 90
110.4546 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.4445 | 54.339 | 59.9652 | 54.4 | 110.4635 | 72.1899 | 60.02 | 72.2 | 110.4908 | 90.0382 | 60.0191 | 90 | 110.4779 | 90.0019 | 60 | 90
110.4629 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.4528 | 54.339 | 59.9653 | 54.4 | 110.4719 | 72.1883 | 60.02 | 72.2 | 110.4991 | 90.0405 | 60.019 | 90 | 110.4863 | 90.0033 | 60 | 90
110.4712 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.4611 | 54.3388 | 59.9654 | 54.4 | 110.4802 | 72.1867 | 60.02 | 72.2 | 110.5074 | 90.042 | 60.0189 | 90 | 110.4946 | 90.0047 | 60 | 90
110.4795 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.4694 | 54.3386 | 59.9655 | 54.4 | 110.4885 | 72.1852 | 60.02 | 72.2 | 110.5158 | 90.0435 | 60.0188 | 90 | 110.5029 | 90.0061 | 60 | 90
110.4878 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.4778 | 54.3438 | 59.9656 | 54.4 | 110.4968 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 110.5241 | 90.0443 | 60.0187 | 90 | 110.5112 | 90.0075 | 60 | 90
110.4962 | 36.5997 | 60.03 | 36.6 | 110.4861 | 54.3489 | 59.9657 | 54.4 | 110.5052 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 110.5325 | 90.0452 | 60.0187 | 90 | 110.5197 | 90.0089 | 60 | 90
110.5045 | 36.5998 | 60.03 | 36.6 | 110.4944 | 54.3542 | 59.9657 | 54.4 | 110.5135 | 72.1836 | 60.02 | 72.2 | 110.5408 | 90.0454 | 60.0186 | 90 | 110.528 | 90.0103 | 60 | 90
110.5128 | 36.5998 | 60.03 | 36.6 | 110.5028 | 54.3595 | 59.9658 | 54.4 | 110.5219 | 72.1845 | 60.02 | 72.2 | 110.5491 | 90.0456 | 60.0185 | 90 | 110.5363 | 90.0117 | 60 | 90
110.5211 | 36.5998 | 60.03 | 36.6 | 110.5111 | 54.3647 | 59.9659 | 54.4 | 110.5302 | 72.1855 | 60.02 | 72.2 | 110.5574 | 90.0449 | 60.0184 | 90 | 110.5446 | 90.0131 | 60 | 90
110.5295 | 36.5998 | 60.03 | 36.6 | 110.5195 | 54.37 | 59.966 | 54.4 | 110.5385 | 72.1848 | 60.02 | 72.2 | 110.5657 | 90.0441 | 60.0183 | 90 | 110.553 | 90.0145 | 60 | 90
110.5378 | 36.5998 | 60.03 | 36.6 | 110.5278 | 54.3752 | 59.9661 | 54.4 | 110.5468 | 72.1842 | 60.02 | 72.2 | 110.5741 | 90.0431 | 60.0182 | 90 | 110.5613 | 90.0159 | 60 | 90
110.5462 | 36.5998 | 60.03 | 36.6 | 110.5361 | 54.3805 | 59.9662 | 54.4 | 110.5552 | 72.1853 | 60.02 | 72.2 | 110.5824 | 90.0421 | 60.0182 | 90 | 110.5696 | 90.0159 | 60 | 90
110.5545 | 36.5998 | 60.03 | 36.6 | 110.5445 | 54.386 | 59.9662 | 54.4 | 110.5635 | 72.1864 | 60.02 | 72.2 | 110.5908 | 90.0374 | 60.0181 | 90 | 110.5779 | 90.0159 | 60 | 90
110.5628 | 36.5998 | 60.03 | 36.6 | 110.5529 | 54.3914 | 59.9663 | 54.4 | 110.5718 | 72.1895 | 60.02 | 72.2 | 110.5991 | 90.0327 | 60.018 | 90 | 110.5863 | 90.0159 | 60 | 90
110.5711 | 36.5998 | 60.03 | 36.6 | 110.5612 | 54.3915 | 59.9664 | 54.4 | 110.5801 | 72.1925 | 60.02 | 72.2 | 110.6074 | 90.0278 | 60.0179 | 90 | 110.5946 | 90.0159 | 60 | 90
110.5795 | 36.5998 | 60.03 | 36.6 | 110.5695 | 54.3916 | 59.9665 | 54.4 | 110.5885 | 72.1956 | 60.02 | 72.2 | 110.6157 | 90.023 | 60.0178 | 90 | 110.6029 | 90.0159 | 60 | 90
110.5878 | 36.5998 | 60.03 | 36.6 | 110.5778 | 54.3916 | 59.9666 | 54.4 | 110.5968 | 72.1986 | 60.02 | 72.2 | 110.6241 | 90.0189 | 60.0177 | 90 | 110.6113 | 90.0159 | 60 | 90
110.5961 | 36.6028 | 60.03 | 36.6 | 110.5862 | 54.3916 | 59.9667 | 54.4 | 110.6051 | 72.2008 | 60.02 | 72.2 | 110.6324 | 90.0147 | 60.0177 | 90 | 110.6196 | 90.0159 | 60 | 90
110.6045 | 36.6058 | 60.03 | 36.6 | 110.5945 | 54.3916 | 59.9667 | 54.4 | 110.6135 | 72.2029 | 60.02 | 72.2 | 110.6407 | 90.0105 | 60.0176 | 90 | 110.6279 | 90.0159 | 60 | 90
110.6128 | 36.6084 | 60.03 | 36.6 | 110.6028 | 54.3916 | 59.9668 | 54.4 | 110.6218 | 72.2066 | 60.02 | 72.2 | 110.649 | 90.0063 | 60.0175 | 90 | 110.6362 | 90.0159 | 60 | 90
110.6211 | 36.6111 | 60.03 | 36.6 | 110.6112 | 54.3916 | 59.9669 | 54.4 | 110.6301 | 72.2103 | 60.02 | 72.2 | 110.6574 | 90.0028 | 60.0174 | 90 | 110.6447 | 90.0159 | 60 | 90
110.6294 | 36.6135 | 60.03 | 36.6 | 110.6195 | 54.3916 | 59.967 | 54.4 | 110.6384 | 72.2122 | 60.02 | 72.2 | 110.6657 | 89.9994 | 60.0173 | 90 | 110.653 | 90.0159 | 60 | 90
110.6378 | 36.616 | 60.03 | 36.6 | 110.6279 | 54.3916 | 59.9671 | 54.4 | 110.6468 | 72.2141 | 60.02 | 72.2 | 110.6741 | 89.9986 | 60.0172 | 90 | 110.6613 | 90.0159 | 60 | 90
110.6461 | 36.6185 | 60.03 | 36.6 | 110.6362 | 54.3916 | 59.9672 | 54.4 | 110.6551 | 72.2141 | 60.02 | 72.2 | 110.6824 | 89.9979 | 60.0172 | 90 | 110.6696 | 90.0159 | 60 | 90
110.6544 | 36.6209 | 60.03 | 36.6 | 110.6445 | 54.3916 | 59.9672 | 54.4 | 110.6635 | 72.2141 | 60.0199 | 72.2 | 110.6907 | 89.9979 | 60.0171 | 90 | 110.678 | 90.0159 | 60 | 90
110.6628 | 36.6234 | 60.03 | 36.6 | 110.6529 | 54.3916 | 59.9673 | 54.4 | 110.6718 | 72.2132 | 60.0198 | 72.2 | 110.699 | 89.9979 | 60.017 | 90 | 110.6863 | 90.0159 | 60 | 90
110.6711 | 36.6259 | 60.03 | 36.6 | 110.6613 | 54.3916 | 59.9674 | 54.4 | 110.6801 | 72.2123 | 60.0197 | 72.2 | 110.7074 | 89.9979 | 60.0169 | 90 | 110.6946 | 90.0159 | 60 | 90
110.6794 | 36.6254 | 60.03 | 36.6 | 110.6696 | 54.3916 | 59.9675 | 54.4 | 110.6884 | 72.2114 | 60.0197 | 72.2 | 110.7157 | 89.9979 | 60.0168 | 90 | 110.7029 | 90.0159 | 60 | 90
110.6878 | 36.6248 | 60.03 | 36.6 | 110.6779 | 54.3916 | 59.9676 | 54.4 | 110.6968 | 72.2105 | 60.0196 | 72.2 | 110.7241 | 89.9979 | 60.0167 | 90 | 110.7113 | 90.0159 | 60 | 90
110.6961 | 36.6247 | 60.03 | 36.6 | 110.6862 | 54.3916 | 59.9677 | 54.4 | 110.7051 | 72.2093 | 60.0195 | 72.2 | 110.7324 | 89.9979 | 60.0167 | 90 | 110.7196 | 90.0159 | 60 | 90
110.7044 | 36.6245 | 60.03 | 36.6 | 110.6946 | 54.3916 | 59.9677 | 54.4 | 110.7134 | 72.208 | 60.0194 | 72.2 | 110.7407 | 89.9979 | 60.0166 | 90 | 110.7279 | 90.0159 | 60 | 90
110.7127 | 36.6245 | 60.03 | 36.6 | 110.7029 | 54.3916 | 59.9678 | 54.4 | 110.7217 | 72.2068 | 60.0193 | 72.2 | 110.749 | 89.9979 | 60.0165 | 90 | 110.7363 | 90.0159 | 60 | 90
110.721 | 36.6245 | 60.03 | 36.6 | 110.7112 | 54.3916 | 59.9679 | 54.4 | 110.7301 | 72.2055 | 60.0192 | 72.2 | 110.7574 | 89.9979 | 60.0164 | 90 | 110.7446 | 90.0159 | 60 | 90
110.7294 | 36.6241 | 60.03 | 36.6 | 110.7196 | 54.3916 | 59.968 | 54.4 | 110.7384 | 72.2046 | 60.0192 | 72.2 | 110.7657 | 89.9979 | 60.0163 | 90 | 110.7529 | 90.0159 | 60 | 90
110.7377 | 36.6237 | 60.03 | 36.6 | 110.7279 | 54.3916 | 59.9681 | 54.4 | 110.7468 | 72.2037 | 60.0191 | 72.2 | 110.774 | 89.9979 | 60.0162 | 90 | 110.7612 | 90.0159 | 60 | 90
110.7461 | 36.6233 | 60.03 | 36.6 | 110.7363 | 54.3916 | 59.9682 | 54.4 | 110.7551 | 72.2045 | 60.019 | 72.2 | 110.7823 | 89.9979 | 60.0162 | 90 | 110.7697 | 90.0159 | 60 | 90
110.7544 | 36.6229 | 60.03 | 36.6 | 110.7446 | 54.3916 | 59.9682 | 54.4 | 110.7634 | 72.2053 | 60.0189 | 72.2 | 110.7907 | 89.9979 | 60.0161 | 90 | 110.778 | 90.0159 | 60 | 90
110.7627 | 36.6225 | 60.03 | 36.6 | 110.7529 | 54.3916 | 59.9683 | 54.4 | 110.7717 | 72.2063 | 60.0188 | 72.2 | 110.799 | 89.9979 | 60.016 | 90 | 110.7863 | 90.0159 | 60 | 90
110.771 | 36.6221 | 60.03 | 36.6 | 110.7613 | 54.3916 | 59.9684 | 54.4 | 110.7801 | 72.2073 | 60.0187 | 72.2 | 110.8074 | 89.9979 | 60.0159 | 90 | 110.7946 | 90.0159 | 60 | 90
110.7794 | 36.6217 | 60.03 | 36.6 | 110.7696 | 54.3916 | 59.9685 | 54.4 | 110.7884 | 72.2086 | 60.0187 | 72.2 | 110.8157 | 89.9979 | 60.0158 | 90 | 110.803 | 90.0159 | 60 | 90
110.7877 | 36.6212 | 60.03 | 36.6 | 110.778 | 54.3916 | 59.9686 | 54.4 | 110.7968 | 72.2099 | 60.0186 | 72.2 | 110.824 | 89.9979 | 60.0157 | 90 | 110.8113 | 90.0159 | 60 | 90
110.7961 | 36.6208 | 60.03 | 36.6 | 110.7863 | 54.3916 | 59.9687 | 54.4 | 110.8051 | 72.2112 | 60.0185 | 72.2 | 110.8323 | 89.9979 | 60.0157 | 90 | 110.8196 | 90.0159 | 60 | 90
110.8044 | 36.6204 | 60.03 | 36.6 | 110.7946 | 54.3916 | 59.9687 | 54.4 | 110.8134 | 72.2124 | 60.0184 | 72.2 | 110.8407 | 89.9979 | 60.0156 | 90 | 110.8279 | 90.0159 | 60 | 90
110.8127 | 36.6202 | 60.03 | 36.6 | 110.803 | 54.3916 | 59.9688 | 54.4 | 110.8217 | 72.2131 | 60.0183 | 72.2 | 110.849 | 89.9979 | 60.0155 | 90 | 110.8363 | 90.0159 | 60 | 90
110.821 | 36.6201 | 60.03 | 36.6 | 110.8113 | 54.3916 | 59.9689 | 54.4 | 110.83 | 72.2137 | 60.0182 | 72.2 | 110.8574 | 89.9979 | 60.0154 | 90 | 110.8446 | 90.0159 | 60 | 90
110.8294 | 36.6199 | 60.03 | 36.6 | 110.8196 | 54.3916 | 59.969 | 54.4 | 110.8384 | 72.2134 | 60.0182 | 72.2 | 110.8657 | 89.9979 | 60.0153 | 90 | 110.8529 | 90.0159 | 60 | 90
110.8377 | 36.6197 | 60.03 | 36.6 | 110.828 | 54.3916 | 59.9691 | 54.4 | 110.8467 | 72.2132 | 60.0181 | 72.2 | 110.874 | 89.9979 | 60.0152 | 90 | 110.8613 | 90.0159 | 60 | 90
110.846 | 36.6195 | 60.03 | 36.6 | 110.8363 | 54.3916 | 59.9692 | 54.4 | 110.855 | 72.2125 | 60.018 | 72.2 | 110.8823 | 89.9979 | 60.0152 | 90 | 110.8696 | 90.0159 | 60 | 90
110.8543 | 36.6193 | 60.03 | 36.6 | 110.8447 | 54.3916 | 59.9692 | 54.4 | 110.8633 | 72.2118 | 60.0179 | 72.2 | 110.8907 | 89.9979 | 60.0151 | 90 | 110.8779 | 90.0159 | 60 | 90
110.8626 | 36.6191 | 60.03 | 36.6 | 110.853 | 54.3916 | 59.9693 | 54.4 | 110.8717 | 72.2112 | 60.0178 | 72.2 | 110.899 | 89.9979 | 60.015 | 90 | 110.8862 | 90.0159 | 60 | 90
110.871 | 36.6189 | 60.03 | 36.6 | 110.8613 | 54.3916 | 59.9694 | 54.4 | 110.88 | 72.2106 | 60.0177 | 72.2 | 110.9073 | 89.9979 | 60.0149 | 90 | 110.8947 | 90.0159 | 60 | 90
110.8793 | 36.6187 | 60.03 | 36.6 | 110.8697 | 54.3916 | 59.9695 | 54.4 | 110.8884 | 72.2097 | 60.0177 | 72.2 | 110.9156 | 89.9979 | 60.0148 | 90 | 110.903 | 90.0159 | 60 | 90
110.8877 | 36.6185 | 60.03 | 36.6 | 110.878 | 54.3916 | 59.9696 | 54.4 | 110.8967 | 72.2087 | 60.0176 | 72.2 | 110.924 | 89.9979 | 60.0147 | 90 | 110.9113 | 90.0159 | 60 | 90
110.896 | 36.6185 | 60.03 | 36.6 | 110.8864 | 54.3916 | 59.9697 | 54.4 | 110.905 | 72.2081 | 60.0175 | 72.2 | 110.9323 | 89.9979 | 60.0147 | 90 | 110.9196 | 90.0159 | 60 | 90
110.9043 | 36.6185 | 60.03 | 36.6 | 110.8947 | 54.3916 | 59.9697 | 54.4 | 110.9133 | 72.2075 | 60.0174 | 72.2 | 110.9407 | 89.9979 | 60.0146 | 90 | 110.928 | 90.0159 | 60 | 90
110.9126 | 36.6185 | 60.03 | 36.6 | 110.903 | 54.3916 | 59.9698 | 54.4 | 110.9217 | 72.2068 | 60.0173 | 72.2 | 110.949 | 89.9979 | 60.0145 | 90 | 110.9363 | 90.0159 | 60 | 90
110.921 | 36.6185 | 60.03 | 36.6 | 110.9114 | 54.3916 | 59.9699 | 54.4 | 110.93 | 72.2062 | 60.0172 | 72.2 | 110.9573 | 89.9979 | 60.0144 | 90 | 110.9446 | 90.0159 | 60 | 90
110.9293 | 36.6207 | 60.03 | 36.6 | 110.9197 | 54.3916 | 59.97 | 54.4 | 110.9384 | 72.2078 | 60.0172 | 72.2 | 110.9656 | 89.998 | 60.0143 | 90 | 110.9529 | 90.0159 | 60 | 90
110.9377 | 36.6229 | 60.03 | 36.6 | 110.928 | 54.3916 | 59.97 | 54.4 | 110.9467 | 72.2094 | 60.0171 | 72.2 | 110.974 | 89.998 | 60.0142 | 90 | 110.9613 | 90.0159 | 60 | 90
110.946 | 36.625 | 60.03 | 36.6 | 110.9364 | 54.3916 | 59.97 | 54.4 | 110.955 | 72.2098 | 60.017 | 72.2 | 110.9823 | 89.998 | 60.0142 | 90 | 110.9696 | 90.0159 | 60 | 90
110.9543 | 36.6272 | 60.03 | 36.6 | 110.9447 | 54.3916 | 59.97 | 54.4 | 110.9633 | 72.2102 | 60.0169 | 72.2 | 110.9907 | 89.9988 | 60.0141 | 90 | 110.9779 | 90.0159 | 60 | 90
110.9626 | 36.6296 | 60.03 | 36.6 | 110.9531 | 54.3916 | 59.97 | 54.4 | 110.9717 | 72.211 | 60.0168 | 72.2 | 110.999 | 89.9997 | 60.014 | 90 | 110.9863 | 90.0159 | 60 | 90
110.971 | 36.6319 | 60.03 | 36.6 | 110.9614 | 54.3916 | 59.97 | 54.4 | 110.98 | 72.2118 | 60.0167 | 72.2 | 111.0073 | 90.0005 | 60.0139 | 90 | 110.9946 | 90.0159 | 60 | 90
110.9793 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 110.9697 | 54.3916 | 59.97 | 54.4 | 110.9883 | 72.2121 | 60.0167 | 72.2 | 111.0156 | 90.0013 | 60.0138 | 90 | 111.0029 | 90.0159 | 60 | 90
110.9876 | 36.6367 | 60.03 | 36.6 | 110.9781 | 54.3916 | 59.97 | 54.4 | 110.9966 | 72.2125 | 60.0166 | 72.2 | 111.024 | 90.0022 | 60.0137 | 90 | 111.0112 | 90.0159 | 60 | 90
110.9959 | 36.639 | 60.03 | 36.6 | 110.9864 | 54.3916 | 59.97 | 54.4 | 111.005 | 72.2142 | 60.0165 | 72.2 | 111.0323 | 90.003 | 60.0137 | 90 | 111.0197 | 90.0159 | 60 | 90
111.0042 | 36.6414 | 60.03 | 36.6 | 110.9948 | 54.3921 | 59.97 | 54.4 | 111.0133 | 72.2159 | 60.0164 | 72.2 | 111.0406 | 90.0037 | 60.0136 | 90 | 111.028 | 90.0159 | 60 | 90
111.0126 | 36.6416 | 60.03 | 36.6 | 111.0031 | 54.3926 | 59.97 | 54.4 | 111.0217 | 72.2157 | 60.0163 | 72.2 | 111.049 | 90.0043 | 60.0135 | 90 | 111.0363 | 90.0159 | 60 | 90
111.0209 | 36.6418 | 60.03 | 36.6 | 111.0114 | 54.3932 | 59.97 | 54.4 | 111.03 | 72.2154 | 60.0162 | 72.2 | 111.0573 | 90.005 | 60.0134 | 90 | 111.0446 | 90.0159 | 60 | 90
111.0293 | 36.642 | 60.03 | 36.6 | 111.0198 | 54.3939 | 59.97 | 54.4 | 111.0383 | 72.2164 | 60.0162 | 72.2 | 111.0656 | 90.0057 | 60.0133 | 90 | 111.053 | 90.0159 | 60 | 90
111.0376 | 36.6422 | 60.03 | 36.6 | 111.0281 | 54.3945 | 59.97 | 54.4 | 111.0466 | 72.2173 | 60.0161 | 72.2 | 111.074 | 90.0035 | 60.0132 | 90 | 111.0613 | 90.0159 | 60 | 90
111.0459 | 36.6423 | 60.03 | 36.6 | 111.0364 | 54.3951 | 59.97 | 54.4 | 111.0549 | 72.2171 | 60.016 | 72.2 | 111.0823 | 90.0013 | 60.0132 | 90 | 111.0696 | 90.0159 | 60 | 90
111.0542 | 36.6423 | 60.03 | 36.6 | 111.0448 | 54.3957 | 59.97 | 54.4 | 111.0633 | 72.2169 | 60.0159 | 72.2 | 111.0906 | 89.9991 | 60.0131 | 90 | 111.0779 | 90.0159 | 60 | 90
111.0626 | 36.6423 | 60.03 | 36.6 | 111.0531 | 54.3964 | 59.97 | 54.4 | 111.0716 | 72.2171 | 60.0158 | 72.2 | 111.0989 | 89.997 | 60.013 | 90 | 111.0863 | 90.0159 | 60 | 90
111.0709 | 36.6423 | 60.03 | 36.6 | 111.0615 | 54.397 | 59.97 | 54.4 | 111.08 | 72.2174 | 60.0157 | 72.2 | 111.1073 | 89.9948 | 60.0129 | 90 | 111.0946 | 90.0159 | 60 | 90
111.0793 | 36.6424 | 60.03 | 36.6 | 111.0698 | 54.3976 | 59.97 | 54.4 | 111.0883 | 72.2159 | 60.0157 | 72.2 | 111.1156 | 89.9926 | 60.0128 | 90 | 111.1029 | 90.0159 | 60 | 90
111.0876 | 36.6424 | 60.03 | 36.6 | 111.0781 | 54.3977 | 59.97 | 54.4 | 111.0966 | 72.2144 | 60.0156 | 72.2 | 111.124 | 89.9906 | 60.0127 | 90 | 111.1113 | 90.0159 | 60 | 90
111.0959 | 36.6424 | 60.03 | 36.6 | 111.0865 | 54.3978 | 59.97 | 54.4 | 111.1049 | 72.2134 | 60.0155 | 72.2 | 111.1323 | 89.9886 | 60.0127 | 90 | 111.1196 | 90.0159 | 60 | 90
111.1042 | 36.6424 | 60.03 | 36.6 | 111.0948 | 54.3978 | 59.97 | 54.4 | 111.1133 | 72.2124 | 60.0154 | 72.2 | 111.1406 | 89.9865 | 60.0126 | 90 | 111.1279 | 90.0159 | 60 | 90
111.1125 | 36.6424 | 60.03 | 36.6 | 111.1031 | 54.3978 | 59.97 | 54.4 | 111.1216 | 72.21 | 60.0153 | 72.2 | 111.1489 | 89.9845 | 60.0125 | 90 | 111.1362 | 90.0159 | 60 | 90
111.1209 | 36.6424 | 60.03 | 36.6 | 111.1115 | 54.3978 | 59.97 | 54.4 | 111.1299 | 72.2076 | 60.0152 | 72.2 | 111.1572 | 89.9845 | 60.0124 | 90 | 111.1447 | 90.0159 | 60 | 90
111.1292 | 36.6424 | 60.03 | 36.6 | 111.1198 | 54.3978 | 59.97 | 54.4 | 111.1382 | 72.2064 | 60.0152 | 72.2 | 111.1656 | 89.9845 | 60.0123 | 90 | 111.153 | 90.0159 | 60 | 90
111.1375 | 36.6424 | 60.03 | 36.6 | 111.1282 | 54.3984 | 59.97 | 54.4 | 111.1466 | 72.2053 | 60.0151 | 72.2 | 111.1739 | 89.9845 | 60.0122 | 90 | 111.1613 | 90.0159 | 60 | 90
111.1458 | 36.6419 | 60.03 | 36.6 | 111.1365 | 54.399 | 59.97 | 54.4 | 111.1549 | 72.2035 | 60.015 | 72.2 | 111.1823 | 89.9845 | 60.0122 | 90 | 111.1696 | 90.0159 | 60 | 90
111.1542 | 36.6414 | 60.03 | 36.6 | 111.1448 | 54.3969 | 59.97 | 54.4 | 111.1633 | 72.2018 | 60.0149 | 72.2 | 111.1906 | 89.9845 | 60.0121 | 90 | 111.178 | 90.0159 | 60 | 90
111.1625 | 36.6409 | 60.03 | 36.6 | 111.1532 | 54.3948 | 59.97 | 54.4 | 111.1716 | 72.2004 | 60.0148 | 72.2 | 111.1989 | 89.9845 | 60.012 | 90 | 111.1863 | 90.0159 | 60 | 90
111.1709 | 36.6404 | 60.03 | 36.6 | 111.1615 | 54.3915 | 59.97 | 54.4 | 111.1799 | 72.199 | 60.0147 | 72.2 | 111.2072 | 89.9845 | 60.0119 | 90 | 111.1946 | 90.0159 | 60 | 90
111.1792 | 36.6399 | 60.03 | 36.6 | 111.1699 | 54.3881 | 59.97 | 54.4 | 111.1882 | 72.195 | 60.0147 | 72.2 | 111.2156 | 89.9845 | 60.0118 | 90 | 111.2029 | 90.0159 | 60 | 90
111.1875 | 36.6395 | 60.03 | 36.6 | 111.1782 | 54.3848 | 59.97 | 54.4 | 111.1966 | 72.191 | 60.0146 | 72.2 | 111.2239 | 89.9845 | 60.0117 | 90 | 111.2113 | 90.0159 | 60 | 90
111.1958 | 36.639 | 60.03 | 36.6 | 111.1865 | 54.3815 | 59.97 | 54.4 | 111.2049 | 72.1884 | 60.0145 | 72.2 | 111.2322 | 89.9845 | 60.0117 | 90 | 111.2196 | 90.0159 | 60 | 90
111.2042 | 36.6385 | 60.03 | 36.6 | 111.1949 | 54.3781 | 59.97 | 54.4 | 111.2133 | 72.1857 | 60.0144 | 72.2 | 111.2405 | 89.9845 | 60.0116 | 90 | 111.2279 | 90.0159 | 60 | 90
111.2125 | 36.6385 | 60.03 | 36.6 | 111.2032 | 54.3748 | 59.97 | 54.4 | 111.2216 | 72.1831 | 60.0143 | 72.2 | 111.2489 | 89.9845 | 60.0115 | 90 | 111.2363 | 90.0159 | 60 | 90
111.2209 | 36.6385 | 60.03 | 36.6 | 111.2115 | 54.3708 | 59.97 | 54.4 | 111.2299 | 72.1804 | 60.0142 | 72.2 | 111.2572 | 89.9845 | 60.0114 | 90 | 111.2446 | 90.0159 | 60 | 90
111.2292 | 36.6391 | 60.03 | 36.6 | 111.2198 | 54.3669 | 59.97 | 54.4 | 111.2382 | 72.1782 | 60.0142 | 72.2 | 111.2656 | 89.9845 | 60.0113 | 90 | 111.2529 | 90.0159 | 60 | 90
111.2375 | 36.6396 | 60.03 | 36.6 | 111.2282 | 54.3657 | 59.97 | 54.4 | 111.2466 | 72.1761 | 60.0141 | 72.2 | 111.2739 | 89.9845 | 60.0112 | 90 | 111.2612 | 90.0159 | 60 | 90
111.2458 | 36.6401 | 60.03 | 36.6 | 111.2366 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.2549 | 72.1737 | 60.014 | 72.2 | 111.2822 | 89.9845 | 60.0112 | 90 | 111.2697 | 90.0159 | 60 | 90
111.2541 | 36.6406 | 60.03 | 36.6 | 111.2449 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.2632 | 72.1712 | 60.0139 | 72.2 | 111.2905 | 89.9845 | 60.0111 | 90 | 111.278 | 90.0159 | 60 | 90
111.2625 | 36.6412 | 60.03 | 36.6 | 111.2532 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.2715 | 72.171 | 60.0138 | 72.2 | 111.2989 | 89.9845 | 60.011 | 90 | 111.2863 | 90.0159 | 60 | 90
111.2708 | 36.6417 | 60.03 | 36.6 | 111.2615 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.2799 | 72.1707 | 60.0137 | 72.2 | 111.3072 | 89.9845 | 60.0109 | 90 | 111.2946 | 90.0159 | 60 | 90
111.2791 | 36.6415 | 60.03 | 36.6 | 111.2699 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.2882 | 72.1704 | 60.0137 | 72.2 | 111.3156 | 89.9845 | 60.0108 | 90 | 111.303 | 90.0159 | 60 | 90
111.2874 | 36.6413 | 60.03 | 36.6 | 111.2783 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.2966 | 72.1701 | 60.0136 | 72.2 | 111.3239 | 89.9845 | 60.0107 | 90 | 111.3113 | 90.0159 | 60 | 90
111.2958 | 36.6406 | 60.03 | 36.6 | 111.2866 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.3049 | 72.1698 | 60.0135 | 72.2 | 111.3322 | 89.9845 | 60.0107 | 90 | 111.3196 | 90.0159 | 60 | 90
111.3041 | 36.6399 | 60.03 | 36.6 | 111.2949 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.3132 | 72.1696 | 60.0134 | 72.2 | 111.3405 | 89.9845 | 60.0106 | 90 | 111.3279 | 90.0159 | 60 | 90
111.3125 | 36.6381 | 60.03 | 36.6 | 111.3032 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.3215 | 72.1693 | 60.0133 | 72.2 | 111.3489 | 89.9845 | 60.0105 | 90 | 111.3363 | 90.0159 | 60 | 90
111.3208 | 36.6364 | 60.03 | 36.6 | 111.3116 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.3299 | 72.169 | 60.0132 | 72.2 | 111.3572 | 89.9845 | 60.0104 | 90 | 111.3446 | 90.0159 | 60 | 90
111.3291 | 36.6347 | 60.03 | 36.6 | 111.3199 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.3382 | 72.169 | 60.0132 | 72.2 | 111.3655 | 89.9845 | 60.0103 | 90 | 111.3529 | 90.0159 | 60 | 90
111.3374 | 36.6329 | 60.03 | 36.6 | 111.3282 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.3466 | 72.169 | 60.0131 | 72.2 | 111.3738 | 89.9845 | 60.0103 | 90 | 111.3613 | 90.0159 | 60 | 90
111.3458 | 36.6312 | 60.03 | 36.6 | 111.3366 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.3549 | 72.169 | 60.013 | 72.2 | 111.3822 | 89.9845 | 60.0102 | 90 | 111.3696 | 90.0159 | 60 | 90
111.3541 | 36.6294 | 60.03 | 36.6 | 111.3449 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.3632 | 72.169 | 60.0129 | 72.2 | 111.3905 | 89.9845 | 60.0101 | 90 | 111.3779 | 90.0159 | 60 | 90
111.3625 | 36.6284 | 60.03 | 36.6 | 111.3533 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.3715 | 72.169 | 60.0128 | 72.2 | 111.3989 | 89.9845 | 60.01 | 90 | 111.3862 | 90.0159 | 60 | 90
111.3708 | 36.6274 | 60.03 | 36.6 | 111.3616 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.3799 | 72.169 | 60.0127 | 72.2 | 111.4072 | 89.9845 | 60.0199 | 90 | 111.3947 | 90.0159 | 60 | 90
111.3791 | 36.6263 | 60.03 | 36.6 | 111.3699 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.3882 | 72.169 | 60.0127 | 72.2 | 111.4155 | 89.9845 | 60.0198 | 90 | 111.403 | 90.0159 | 60 | 90
111.3874 | 36.6253 | 60.03 | 36.6 | 111.3783 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.3965 | 72.169 | 60.0126 | 72.2 | 111.4238 | 89.9845 | 60.0197 | 90 | 111.4113 | 90.0159 | 60 | 90
111.3957 | 36.6253 | 60.03 | 36.6 | 111.3866 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.4048 | 72.169 | 60.0125 | 72.2 | 111.4322 | 89.9845 | 60.0197 | 90 | 111.4196 | 90.0159 | 60 | 90
111.4041 | 36.6253 | 60.03 | 36.6 | 111.395 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.4132 | 72.169 | 60.0124 | 72.2 | 111.4405 | 89.9845 | 60.0196 | 90 | 111.428 | 90.0159 | 60 | 90
111.4124 | 36.6253 | 60.03 | 36.6 | 111.4033 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.4215 | 72.169 | 60.0123 | 72.2 | 111.4489 | 89.9845 | 60.0195 | 90 | 111.4363 | 90.0159 | 60 | 90
111.4207 | 36.6253 | 60.03 | 36.6 | 111.4116 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.4299 | 72.169 | 60.0122 | 72.2 | 111.4572 | 89.9845 | 60.0194 | 90 | 111.4446 | 90.0159 | 60 | 90
111.429 | 36.6253 | 60.03 | 36.6 | 111.42 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.4382 | 72.169 | 60.0122 | 72.2 | 111.4655 | 89.9845 | 60.0193 | 90 | 111.4529 | 90.0156 | 60 | 90
111.4374 | 36.6253 | 60.03 | 36.6 | 111.4283 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.4465 | 72.169 | 60.0121 | 72.2 | 111.4738 | 89.9845 | 60.0192 | 90 | 111.4613 | 90.0154 | 60 | 90
111.4457 | 36.6253 | 60.03 | 36.6 | 111.4366 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.4548 | 72.169 | 60.012 | 72.2 | 111.4822 | 89.9845 | 60.0192 | 90 | 111.4696 | 90.0152 | 60 | 90
111.4541 | 36.6253 | 60.03 | 36.6 | 111.445 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.4631 | 72.169 | 60.0119 | 72.2 | 111.4905 | 89.9845 | 60.0191 | 90 | 111.4779 | 90.015 | 60 | 90
111.4624 | 36.6253 | 60.03 | 36.6 | 111.4533 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.4715 | 72.169 | 60.0118 | 72.2 | 111.4988 | 89.9845 | 60.019 | 90 | 111.4863 | 90.0149 | 60 | 90
111.4707 | 36.6253 | 60.03 | 36.6 | 111.4617 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.4798 | 72.169 | 60.0117 | 72.2 | 111.5071 | 89.9845 | 60.0189 | 90 | 111.4946 | 90.0148 | 60 | 90
111.479 | 36.625 | 60.03 | 36.6 | 111.47 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.4882 | 72.169 | 60.0117 | 72.2 | 111.5155 | 89.9845 | 60.0188 | 90 | 111.5029 | 90.0148 | 60 | 90
111.4874 | 36.6247 | 60.03 | 36.6 | 111.4783 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.4965 | 72.169 | 60.0116 | 72.2 | 111.5238 | 89.9845 | 60.0187 | 90 | 111.5112 | 90.0147 | 60 | 90
111.4957 | 36.6244 | 60.03 | 36.6 | 111.4867 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.5048 | 72.169 | 60.0115 | 72.2 | 111.5322 | 89.9845 | 60.0187 | 90 | 111.5197 | 90.0146 | 60 | 90
111.504 | 36.6241 | 60.03 | 36.6 | 111.495 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.5131 | 72.169 | 60.0114 | 72.2 | 111.5405 | 89.9845 | 60.0186 | 90 | 111.528 | 90.0145 | 60 | 90
111.5124 | 36.6238 | 60.03 | 36.6 | 111.5034 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.5215 | 72.169 | 60.0113 | 72.2 | 111.5488 | 89.9845 | 60.0185 | 90 | 111.5363 | 90.0147 | 60 | 90
111.5207 | 36.6234 | 60.03 | 36.6 | 111.5117 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.5298 | 72.169 | 60.0112 | 72.2 | 111.5571 | 89.9845 | 60.0184 | 90 | 111.5446 | 90.0148 | 60 | 90
111.529 | 36.6231 | 60.03 | 36.6 | 111.52 | 54.3644 | 59.97 | 54.4 | 111.5381 | 72.169 | 60.0112 | 72.2 | 111.5655 | 89.9845 | 60.0183 | 90 | 111.553 | 90.0149 | 60 | 90
111.5373 | 36.6228 | 60.03 | 36.6 | 111.5284 | 54.3647 | 59.97 | 54.4 | 111.5464 | 72.169 | 60.0111 | 72.2 | 111.5738 | 89.9845 | 60.0182 | 90 | 111.5613 | 90.0151 | 60 | 90
111.5457 | 36.6225 | 60.03 | 36.6 | 111.5367 | 54.365 | 59.97 | 54.4 | 111.5548 | 72.169 | 60.011 | 72.2 | 111.5822 | 89.9845 | 60.0182 | 90 | 111.5696 | 90.0151 | 60 | 90
111.554 | 36.6222 | 60.03 | 36.6 | 111.545 | 54.3654 | 59.97 | 54.4 | 111.5631 | 72.169 | 60.0109 | 72.2 | 111.5905 | 89.9845 | 60.0181 | 90 | 111.5779 | 90.0151 | 60 | 90
111.5623 | 36.6234 | 60.03 | 36.6 | 111.5533 | 54.3657 | 59.97 | 54.4 | 111.5715 | 72.169 | 60.0108 | 72.2 | 111.5988 | 89.9845 | 60.018 | 90 | 111.5863 | 90.014 | 60 | 90
111.5706 | 36.6246 | 60.03 | 36.6 | 111.5617 | 54.3664 | 59.97 | 54.4 | 111.5798 | 72.169 | 60.0107 | 72.2 | 111.6071 | 89.9845 | 60.0179 | 90 | 111.5946 | 90.0129 | 60 | 90
111.579 | 36.6258 | 60.03 | 36.6 | 111.5701 | 54.3671 | 59.97 | 54.4 | 111.5881 | 72.169 | 60.0107 | 72.2 | 111.6155 | 89.9845 | 60.0178 | 90 | 111.6029 | 90.0118 | 60 | 90
111.5873 | 36.627 | 60.03 | 36.6 | 111.5784 | 54.3678 | 59.97 | 54.4 | 111.5964 | 72.169 | 60.0106 | 72.2 | 111.6238 | 89.9845 | 60.0177 | 90 | 111.6113 | 90.0107 | 60 | 90
111.5957 | 36.6282 | 60.03 | 36.6 | 111.5867 | 54.3684 | 59.97 | 54.4 | 111.6048 | 72.169 | 60.0105 | 72.2 | 111.6321 | 89.9845 | 60.0177 | 90 | 111.6196 | 90.0096 | 60 | 90
111.604 | 36.6293 | 60.03 | 36.6 | 111.595 | 54.3691 | 59.97 | 54.4 | 111.6131 | 72.169 | 60.0104 | 72.2 | 111.6404 | 89.9845 | 60.0176 | 90 | 111.6279 | 90.0085 | 60 | 90
111.6123 | 36.6305 | 60.03 | 36.6 | 111.6034 | 54.3698 | 59.97 | 54.4 | 111.6215 | 72.169 | 60.0103 | 72.2 | 111.6488 | 89.9845 | 60.0175 | 90 | 111.6362 | 90.0074 | 60 | 90
111.6206 | 36.6317 | 60.03 | 36.6 | 111.6118 | 54.3702 | 59.97 | 54.4 | 111.6298 | 72.169 | 60.0102 | 72.2 | 111.6571 | 89.9843 | 60.0174 | 90 | 111.6447 | 90.0063 | 60 | 90
111.629 | 36.6329 | 60.03 | 36.6 | 111.6201 | 54.3706 | 59.97 | 54.4 | 111.6381 | 72.169 | 60.0102 | 72.2 | 111.6655 | 89.9841 | 60.0173 | 90 | 111.653 | 90.0059 | 60 | 90
111.6373 | 36.6341 | 60.03 | 36.6 | 111.6284 | 54.3709 | 59.97 | 54.4 | 111.6464 | 72.169 | 60.0101 | 72.2 | 111.6738 | 89.9841 | 60.0173 | 90 | 111.6613 | 90.0054 | 60 | 90
111.6456 | 36.6341 | 60.03 | 36.6 | 111.6367 | 54.3712 | 59.97 | 54.4 | 111.6548 | 72.169 | 60.02 | 72.2 | 111.6821 | 89.9841 | 60.0172 | 90 | 111.6696 | 90.0061 | 60 | 90
111.654 | 36.6341 | 60.03 | 36.6 | 111.6451 | 54.3734 | 59.97 | 54.4 | 111.6631 | 72.169 | 60.02 | 72.2 | 111.6904 | 89.9833 | 60.0171 | 90 | 111.678 | 90.0068 | 60 | 90
111.6623 | 36.6341 | 60.03 | 36.6 | 111.6534 | 54.3756 | 59.97 | 54.4 | 111.6714 | 72.1693 | 60.02 | 72.2 | 111.6988 | 89.9826 | 60.017 | 90 | 111.6863 | 90.0075 | 60 | 90
111.6706 | 36.6341 | 60.03 | 36.6 | 111.6617 | 54.378 | 59.97 | 54.4 | 111.6797 | 72.1697 | 60.02 | 72.2 | 111.7071 | 89.9799 | 60.0169 | 90 | 111.6946 | 90.0081 | 60 | 90
111.6789 | 36.6341 | 60.03 | 36.6 | 111.6701 | 54.3804 | 59.97 | 54.4 | 111.6881 | 72.17 | 60.02 | 72.2 | 111.7155 | 89.9771 | 60.0168 | 90 | 111.7029 | 90.0088 | 60 | 90
111.6873 | 36.6341 | 60.03 | 36.6 | 111.6784 | 54.3847 | 59.97 | 54.4 | 111.6964 | 72.1703 | 60.02 | 72.2 | 111.7238 | 89.9744 | 60.0168 | 90 | 111.7113 | 90.0095 | 60 | 90
111.6956 | 36.6336 | 60.02 | 36.6 | 111.6868 | 54.3889 | 59.97 | 54.4 | 111.7048 | 72.1717 | 60.02 | 72.2 | 111.7321 | 89.9717 | 60.0167 | 90 | 111.7196 | 90.0102 | 60 | 90
111.7039 | 36.6331 | 60.0201 | 36.6 | 111.6951 | 54.3932 | 59.97 | 54.4 | 111.7131 | 72.173 | 60.02 | 72.2 | 111.7404 | 89.9692 | 60.0166 | 90 | 111.7279 | 90.0108 | 60 | 90
111.7122 | 36.6325 | 60.0202 | 36.6 | 111.7034 | 54.3975 | 59.97 | 54.4 | 111.7214 | 72.1758 | 60.02 | 72.2 | 111.7488 | 89.9667 | 60.0165 | 90 | 111.7363 | 90.0108 | 60 | 90
111.7206 | 36.6319 | 60.0203 | 36.6 | 111.7118 | 54.4018 | 59.97 | 54.4 | 111.7297 | 72.1785 | 60.02 | 72.2 | 111.7571 | 89.9639 | 60.0164 | 90 | 111.7446 | 90.0108 | 60 | 90
111.7289 | 36.6314 | 60.0204 | 36.6 | 111.7201 | 54.406 | 59.97 | 54.4 | 111.7381 | 72.1813 | 60.02 | 72.2 | 111.7654 | 89.9612 | 60.0163 | 90 | 111.7529 | 90.0108 | 60 | 90
111.7373 | 36.6308 | 60.0205 | 36.6 | 111.7285 | 54.4084 | 59.97 | 54.4 | 111.7464 | 72.184 | 60.02 | 72.2 | 111.7737 | 89.9592 | 60.0163 | 90 | 111.7612 | 90.0108 | 60 | 90
111.7456 | 36.6302 | 60.0205 | 36.6 | 111.7368 | 54.4107 | 59.97 | 54.4 | 111.7548 | 72.1864 | 60.02 | 72.2 | 111.7821 | 89.9572 | 60.0162 | 90 | 111.7697 | 90.0108 | 60 | 90
111.7539 | 36.6296 | 60.0206 | 36.6 | 111.7451 | 54.4129 | 59.97 | 54.4 | 111.7631 | 72.1888 | 60.02 | 72.2 | 111.7904 | 89.9572 | 60.0161 | 90 | 111.778 | 90.0108 | 60 | 90
111.7622 | 36.6291 | 60.0207 | 36.6 | 111.7535 | 54.4151 | 59.97 | 54.4 | 111.7714 | 72.1913 | 60.02 | 72.2 | 111.7988 | 89.9572 | 60.016 | 90 | 111.7863 | 90.0108 | 60 | 90
111.7705 | 36.6285 | 60.0208 | 36.6 | 111.7618 | 54.416 | 59.97 | 54.4 | 111.7797 | 72.1937 | 60.02 | 72.2 | 111.8071 | 89.9572 | 60.0159 | 90 | 111.7946 | 90.0108 | 60 | 90
111.7789 | 36.6284 | 60.0209 | 36.6 | 111.7701 | 54.417 | 59.97 | 54.4 | 111.7881 | 72.195 | 60.02 | 72.2 | 111.8154 | 89.9572 | 60.0158 | 90 | 111.803 | 90.0108 | 60 | 90
111.7872 | 36.6284 | 60.021 | 36.6 | 111.7785 | 54.4184 | 59.97 | 54.4 | 111.7964 | 72.1964 | 60.02 | 72.2 | 111.8237 | 89.9572 | 60.0158 | 90 | 111.8113 | 90.0108 | 60 | 90
111.7956 | 36.6278 | 60.021 | 36.6 | 111.7868 | 54.4197 | 59.97 | 54.4 | 111.8047 | 72.1964 | 60.02 | 72.2 | 111.8321 | 89.9572 | 60.0157 | 90 | 111.8196 | 90.0108 | 60 | 90
111.8039 | 36.6271 | 60.0211 | 36.6 | 111.7952 | 54.4191 | 59.97 | 54.4 | 111.813 | 72.1964 | 60.02 | 72.2 | 111.8404 | 89.9572 | 60.0156 | 90 | 111.8279 | 90.0108 | 60 | 90
111.8122 | 36.6265 | 60.0212 | 36.6 | 111.8035 | 54.4185 | 59.97 | 54.4 | 111.8214 | 72.1979 | 60.02 | 72.2 | 111.8488 | 89.9572 | 60.0155 | 90 | 111.8363 | 90.0108 | 60 | 90
111.8205 | 36.6259 | 60.0213 | 36.6 | 111.8118 | 54.4179 | 59.97 | 54.4 | 111.8297 | 72.1994 | 60.02 | 72.2 | 111.8571 | 89.9572 | 60.0154 | 90 | 111.8446 | 90.0108 | 60 | 90
111.8289 | 36.6252 | 60.0214 | 36.6 | 111.8202 | 54.4172 | 59.97 | 54.4 | 111.8381 | 72.2018 | 60.02 | 72.2 | 111.8654 | 89.9572 | 60.0153 | 90 | 111.8529 | 90.0102 | 60 | 90
111.8372 | 36.6246 | 60.0215 | 36.6 | 111.8285 | 54.4166 | 59.97 | 54.4 | 111.8464 | 72.2042 | 60.02 | 72.2 | 111.8737 | 89.9572 | 60.0153 | 90 | 111.8613 | 90.0097 | 60 | 90
111.8456 | 36.6239 | 60.0215 | 36.6 | 111.8369 | 54.4159 | 59.97 | 54.4 | 111.8547 | 72.2066 | 60.02 | 72.2 | 111.882 | 89.9572 | 60.0152 | 90 | 111.8696 | 90.0091 | 60 | 90
111.8539 | 36.6231 | 60.0216 | 36.6 | 111.8452 | 54.4146 | 59.97 | 54.4 | 111.863 | 72.209 | 60.02 | 72.2 | 111.8904 | 89.9572 | 60.0151 | 90 | 111.8779 | 90.0085 | 60 | 90
111.8622 | 36.6224 | 60.0217 | 36.6 | 111.8535 | 54.4133 | 59.97 | 54.4 | 111.8714 | 72.2114 | 60.02 | 72.2 | 111.8987 | 89.9572 | 60.015 | 90 | 111.8862 | 90.0079 | 60 | 90
111.8705 | 36.6217 | 60.0218 | 36.6 | 111.8618 | 54.4116 | 59.97 | 54.4 | 111.8797 | 72.2138 | 60.02 | 72.2 | 111.907 | 89.9572 | 60.0149 | 90 | 111.8947 | 90.0074 | 60 | 90
111.8789 | 36.6216 | 60.0219 | 36.6 | 111.8702 | 54.4099 | 59.97 | 54.4 | 111.8881 | 72.2169 | 60.02 | 72.2 | 111.9153 | 89.9572 | 60.0148 | 90 | 111.903 | 90.0068 | 60 | 90
111.8872 | 36.6215 | 60.022 | 36.6 | 111.8785 | 54.4101 | 59.97 | 54.4 | 111.8964 | 72.22 | 60.02 | 72.2 | 111.9237 | 89.9572 | 60.0148 | 90 | 111.9113 | 90.0062 | 60 | 90
111.8955 | 36.6213 | 60.022 | 36.6 | 111.8868 | 54.4104 | 59.97 | 54.4 | 111.9047 | 72.2215 | 60.02 | 72.2 | 111.932 | 89.9572 | 60.0147 | 90 | 111.9196 | 90.0056 | 60 | 90
111.9038 | 36.6212 | 60.0221 | 36.6 | 111.8952 | 54.4104 | 59.97 | 54.4 | 111.913 | 72.2231 | 60.02 | 72.2 | 111.9404 | 89.9572 | 60.0146 | 90 | 111.928 | 90.0051 | 60 | 90
111.9121 | 36.6211 | 60.0222 | 36.6 | 111.9035 | 54.4104 | 59.97 | 54.4 | 111.9214 | 72.2238 | 60.02 | 72.2 | 111.9487 | 89.9572 | 60.0145 | 90 | 111.9363 | 90.0051 | 60 | 90
111.9205 | 36.621 | 60.0223 | 36.6 | 111.9119 | 54.4104 | 59.97 | 54.4 | 111.9297 | 72.2245 | 60.02 | 72.2 | 111.957 | 89.9572 | 60.0144 | 90 | 111.9446 | 90.0051 | 60 | 90
111.9288 | 36.621 | 60.0224 | 36.6 | 111.9202 | 54.4104 | 59.97 | 54.4 | 111.938 | 72.2252 | 60.02 | 72.2 | 111.9653 | 89.9572 | 60.0143 | 90 | 111.9529 | 90.0051 | 60 | 90
111.9372 | 36.621 | 60.0225 | 36.6 | 111.9285 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 111.9464 | 72.2259 | 60.02 | 72.2 | 111.9737 | 89.9572 | 60.0143 | 90 | 111.9613 | 90.0051 | 60 | 90
111.9455 | 36.621 | 60.0225 | 36.6 | 111.9369 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 111.9547 | 72.2266 | 60.02 | 72.2 | 111.982 | 89.9572 | 60.0142 | 90 | 111.9696 | 90.0043 | 60 | 90
111.9538 | 36.621 | 60.0226 | 36.6 | 111.9452 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 111.963 | 72.2272 | 60.02 | 72.2 | 111.9904 | 89.9572 | 60.0141 | 90 | 111.9779 | 90.0036 | 60 | 90
111.9621 | 36.621 | 60.0227 | 36.6 | 111.9536 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 111.9714 | 72.2273 | 60.02 | 72.2 | 111.9987 | 89.9572 | 60.014 | 90 | 111.9863 | 90.0029 | 60 | 90
111.9705 | 36.621 | 60.0228 | 36.6 | 111.9619 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 111.9797 | 72.2273 | 60.02 | 72.2 | 112.007 | 89.9572 | 60.0139 | 90 | 111.9946 | 90.0022 | 60 | 90
111.9788 | 36.621 | 60.0229 | 36.6 | 111.9702 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 111.988 | 72.2266 | 60.02 | 72.2 | 112.0153 | 89.9572 | 60.0138 | 90 | 112.0029 | 90.0015 | 60 | 90
111.9872 | 36.621 | 60.023 | 36.6 | 111.9786 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 111.9963 | 72.2259 | 60.02 | 72.2 | 112.0237 | 89.9589 | 60.0138 | 90 | 112.0112 | 90.0007 | 60 | 90
111.9955 | 36.621 | 60.023 | 36.6 | 111.9869 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 112.0047 | 72.2252 | 60.02 | 72.2 | 112.032 | 89.9606 | 60.0137 | 90 | 112.0197 | 90 | 60 | 90
112.0038 | 36.621 | 60.0231 | 36.6 | 111.9952 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 112.013 | 72.2245 | 60.02 | 72.2 | 112.0403 | 89.9622 | 60.0136 | 90 | 112.028 | 89.9993 | 60 | 90
112.0121 | 36.6205 | 60.0232 | 36.6 | 112.0035 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 112.0214 | 72.2239 | 60.02 | 72.2 | 112.0486 | 89.9639 | 60.0135 | 90 | 112.0363 | 89.9988 | 60 | 90
112.0205 | 36.6199 | 60.0233 | 36.6 | 112.0119 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 112.0297 | 72.2232 | 60.02 | 72.2 | 112.057 | 89.9656 | 60.0134 | 90 | 112.0446 | 89.9984 | 60 | 90
112.0288 | 36.6194 | 60.0234 | 36.6 | 112.0203 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 112.038 | 72.2225 | 60.02 | 72.2 | 112.0653 | 89.9673 | 60.0133 | 90 | 112.053 | 89.9994 | 60 | 90
112.0371 | 36.6188 | 60.0235 | 36.6 | 112.0286 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 112.0463 | 72.2218 | 60.02 | 72.2 | 112.0737 | 89.9689 | 60.0133 | 90 | 112.0613 | 90.0005 | 60 | 90
112.0454 | 36.6183 | 60.0235 | 36.6 | 112.0369 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 112.0547 | 72.221 | 60.02 | 72.2 | 112.082 | 89.9706 | 60.0132 | 90 | 112.0696 | 90.0035 | 60 | 90
112.0537 | 36.6177 | 60.0236 | 36.6 | 112.0452 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 112.063 | 72.2203 | 60.02 | 72.2 | 112.0903 | 89.9723 | 60.0131 | 90 | 112.0779 | 90.0064 | 60 | 90
112.0621 | 36.6172 | 60.0237 | 36.6 | 112.0536 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 112.0714 | 72.2203 | 60.02 | 72.2 | 112.0986 | 89.974 | 60.013 | 90 | 112.0863 | 90.0094 | 60 | 90
112.0704 | 36.6166 | 60.0238 | 36.6 | 112.062 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 112.0797 | 72.2203 | 60.02 | 72.2 | 112.107 | 89.974 | 60.0129 | 90 | 112.0946 | 90.0124 | 60 | 90
112.0788 | 36.6158 | 60.0239 | 36.6 | 112.0703 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 112.088 | 72.2203 | 60.02 | 72.2 | 112.1153 | 89.974 | 60.0128 | 90 | 112.1029 | 90.0153 | 60 | 90
112.0871 | 36.6149 | 60.024 | 36.6 | 112.0786 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 112.0963 | 72.2203 | 60.02 | 72.2 | 112.1237 | 89.9738 | 60.0128 | 90 | 112.1113 | 90.0183 | 60 | 90
112.0954 | 36.6147 | 60.024 | 36.6 | 112.0869 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 112.1047 | 72.2203 | 60.02 | 72.2 | 112.132 | 89.9735 | 60.0127 | 90 | 112.1196 | 90.021 | 60 | 90
112.1037 | 36.6144 | 60.0241 | 36.6 | 112.0953 | 54.4099 | 59.98 | 54.4 | 112.113 | 72.2203 | 60.02 | 72.2 | 112.1403 | 89.9729 | 60.0126 | 90 | 112.1279 | 90.0237 | 60 | 90
112.1121 | 36.6139 | 60.0242 | 36.6 | 112.1036 | 54.4094 | 59.98 | 54.4 | 112.1213 | 72.2203 | 60.02 | 72.2 | 112.1486 | 89.9722 | 60.0125 | 90 | 112.1362 | 90.0256 | 60 | 90
112.1204 | 36.6134 | 60.0243 | 36.6 | 112.1119 | 54.4098 | 59.98 | 54.4 | 112.1296 | 72.2203 | 60.02 | 72.2 | 112.157 | 89.9709 | 60.0124 | 90 | 112.1447 | 90.0275 | 60 | 90
112.1288 | 36.6129 | 60.0244 | 36.6 | 112.1203 | 54.4102 | 59.98 | 54.4 | 112.138 | 72.2203 | 60.02 | 72.2 | 112.1653 | 89.9696 | 60.0123 | 90 | 112.153 | 90.0275 | 60 | 90
112.1371 | 36.6123 | 60.0245 | 36.6 | 112.1286 | 54.4117 | 59.98 | 54.4 | 112.1463 | 72.2203 | 60.02 | 72.2 | 112.1736 | 89.9693 | 60.0123 | 90 | 112.1613 | 90.0275 | 60 | 90
112.1454 | 36.6118 | 60.0245 | 36.6 | 112.137 | 54.4133 | 59.98 | 54.4 | 112.1547 | 72.2203 | 60.02 | 72.2 | 112.1819 | 89.9689 | 60.0122 | 90 | 112.1696 | 90.0275 | 60 | 90
112.1537 | 36.6113 | 60.0246 | 36.6 | 112.1453 | 54.4152 | 59.98 | 54.4 | 112.163 | 72.2203 | 60.02 | 72.2 | 112.1903 | 89.9686 | 60.0121 | 90 | 112.178 | 90.0275 | 60 | 90
112.162 | 36.6111 | 60.0247 | 36.6 | 112.1536 | 54.4171 | 59.98 | 54.4 | 112.1713 | 72.2194 | 60.02 | 72.2 | 112.1986 | 89.9683 | 60.012 | 90 | 112.1863 | 90.0275 | 60 | 90
112.1704 | 36.6109 | 60.0248 | 36.6 | 112.162 | 54.419 | 59.98 | 54.4 | 112.1796 | 72.2185 | 60.02 | 72.2 | 112.207 | 89.9682 | 60.0119 | 90 | 112.1946 | 90.0275 | 60 | 90
112.1787 | 36.6107 | 60.0249 | 36.6 | 112.1703 | 54.4209 | 59.98 | 54.4 | 112.1879 | 72.2176 | 60.02 | 72.2 | 112.2153 | 89.9681 | 60.0118 | 90 | 112.2029 | 90.0275 | 60 | 90
112.187 | 36.6104 | 60.025 | 36.6 | 112.1786 | 54.4233 | 59.98 | 54.4 | 112.1963 | 72.2167 | 60.02 | 72.2 | 112.2236 | 89.9684 | 60.0117 | 90 | 112.2113 | 90.0275 | 60 | 90
112.1953 | 36.6104 | 60.025 | 36.6 | 112.187 | 54.4256 | 59.98 | 54.4 | 112.2046 | 72.2158 | 60.02 | 72.2 | 112.232 | 89.9687 | 60.0117 | 90 | 112.2196 | 90.0275 | 60 | 90
112.2037 | 36.6104 | 60.0251 | 36.6 | 112.1953 | 54.4272 | 59.98 | 54.4 | 112.213 | 72.2149 | 60.02 | 72.2 | 112.2403 | 89.9697 | 60.0116 | 90 | 112.2279 | 90.0275 | 60 | 90
112.212 | 36.6104 | 60.0252 | 36.6 | 112.2037 | 54.4287 | 59.98 | 54.4 | 112.2213 | 72.2139 | 60.02 | 72.2 | 112.2486 | 89.9707 | 60.0115 | 90 | 112.2363 | 90.0275 | 60 | 90
112.2204 | 36.6104 | 60.0253 | 36.6 | 112.212 | 54.4292 | 59.98 | 54.4 | 112.2296 | 72.213 | 60.02 | 72.2 | 112.2569 | 89.9707 | 60.0114 | 90 | 112.2446 | 90.0275 | 60 | 90
112.2287 | 36.6091 | 60.0254 | 36.6 | 112.2203 | 54.4298 | 59.98 | 54.4 | 112.2379 | 72.2121 | 60.02 | 72.2 | 112.2653 | 89.9707 | 60.0113 | 90 | 112.2529 | 90.0275 | 60 | 90
112.237 | 36.6079 | 60.0255 | 36.6 | 112.2286 | 54.43 | 59.98 | 54.4 | 112.2463 | 72.2112 | 60.02 | 72.2 | 112.2736 | 89.9707 | 60.0112 | 90 | 112.2612 | 90.0275 | 60 | 90
112.2453 | 36.6066 | 60.0255 | 36.6 | 112.237 | 54.4302 | 59.98 | 54.4 | 112.2546 | 72.2112 | 60.02 | 72.2 | 112.2819 | 89.9707 | 60.0112 | 90 | 112.2697 | 90.0275 | 60 | 90
112.2537 | 36.6053 | 60.0256 | 36.6 | 112.2453 | 54.4308 | 59.98 | 54.4 | 112.2629 | 72.2112 | 60.02 | 72.2 | 112.2902 | 89.9707 | 60.0111 | 90 | 112.278 | 90.0275 | 60 | 90
112.262 | 36.604 | 60.0257 | 36.6 | 112.2537 | 54.4315 | 59.98 | 54.4 | 112.2712 | 72.2112 | 60.02 | 72.2 | 112.2986 | 89.9707 | 60.011 | 90 | 112.2863 | 90.0275 | 60 | 90
112.2704 | 36.6027 | 60.0258 | 36.6 | 112.262 | 54.4325 | 59.98 | 54.4 | 112.2796 | 72.2112 | 60.02 | 72.2 | 112.3069 | 89.9707 | 60.0109 | 90 | 112.2946 | 90.0275 | 60 | 90
112.2787 | 36.6014 | 60.0259 | 36.6 | 112.2703 | 54.4336 | 59.98 | 54.4 | 112.2879 | 72.2112 | 60.02 | 72.2 | 112.3152 | 89.9707 | 60.0108 | 90 | 112.303 | 90.0275 | 60 | 90
112.287 | 36.6001 | 60.026 | 36.6 | 112.2787 | 54.4346 | 59.98 | 54.4 | 112.2963 | 72.2112 | 60.02 | 72.2 | 112.3235 | 89.9707 | 60.0107 | 90 | 112.3113 | 90.0275 | 60 | 90
112.2953 | 36.5988 | 60.026 | 36.6 | 112.287 | 54.4356 | 59.98 | 54.4 | 112.3046 | 72.2112 | 60.02 | 72.2 | 112.332 | 89.9707 | 60.0107 | 90 | 112.3196 | 90.0275 | 60 | 90
112.3036 | 36.5975 | 60.0261 | 36.6 | 112.2953 | 54.4365 | 59.98 | 54.4 | 112.3129 | 72.2112 | 60.02 | 72.2 | 112.3403 | 89.9707 | 60.0106 | 90 | 112.3279 | 90.0275 | 60 | 90
112.312 | 36.5975 | 60.0262 | 36.6 | 112.3037 | 54.4373 | 59.98 | 54.4 | 112.3212 | 72.2112 | 60.02 | 72.2 | 112.3486 | 89.9707 | 60.0105 | 90 | 112.3363 | 90.0275 | 60 | 90
112.3203 | 36.5975 | 60.0263 | 36.6 | 112.312 | 54.4384 | 59.98 | 54.4 | 112.3296 | 72.2112 | 60.02 | 72.2 | 112.3569 | 89.9707 | 60.0104 | 90 | 112.3446 | 90.0275 | 60 | 90
112.3286 | 36.5988 | 60.0264 | 36.6 | 112.3204 | 54.4395 | 59.98 | 54.4 | 112.3379 | 72.2112 | 60.02 | 72.2 | 112.3653 | 89.9707 | 60.0103 | 90 | 112.3529 | 90.0274 | 60 | 90
112.3369 | 36.6001 | 60.0265 | 36.6 | 112.3287 | 54.4401 | 59.98 | 54.4 | 112.3463 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.3736 | 89.9702 | 60.0103 | 90 | 112.3613 | 90.0273 | 60 | 90
112.3453 | 36.6014 | 60.0265 | 36.6 | 112.337 | 54.4408 | 59.98 | 54.4 | 112.3546 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.3819 | 89.9696 | 60.0102 | 90 | 112.3696 | 90.0272 | 60 | 90
112.3536 | 36.6027 | 60.0266 | 36.6 | 112.3453 | 54.441 | 59.98 | 54.4 | 112.3629 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.3902 | 89.969 | 60.0101 | 90 | 112.3779 | 90.0271 | 60 | 90
112.362 | 36.6031 | 60.0267 | 36.6 | 112.3537 | 54.4413 | 59.98 | 54.4 | 112.3712 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.3986 | 89.9685 | 60.01 | 90 | 112.3862 | 90.0271 | 60 | 90
112.3703 | 36.6034 | 60.0268 | 36.6 | 112.362 | 54.4415 | 59.98 | 54.4 | 112.3796 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.4069 | 89.9678 | 60.01 | 90 | 112.3947 | 90.027 | 60 | 90
112.3786 | 36.6037 | 60.0269 | 36.6 | 112.3704 | 54.4418 | 59.98 | 54.4 | 112.3879 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.4152 | 89.9671 | 60.01 | 90 | 112.403 | 90.0269 | 60 | 90
112.3869 | 36.604 | 60.027 | 36.6 | 112.3787 | 54.4417 | 59.98 | 54.4 | 112.3962 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.4235 | 89.9665 | 60.01 | 90 | 112.4113 | 90.0268 | 60 | 90
112.3953 | 36.6043 | 60.027 | 36.6 | 112.387 | 54.4416 | 59.98 | 54.4 | 112.4045 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.4319 | 89.9658 | 60.01 | 90 | 112.4196 | 90.0267 | 60 | 90
112.4036 | 36.6046 | 60.0271 | 36.6 | 112.3954 | 54.4405 | 59.98 | 54.4 | 112.4129 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.4402 | 89.9651 | 60.01 | 90 | 112.428 | 90.0266 | 60 | 90
112.412 | 36.6036 | 60.0272 | 36.6 | 112.4037 | 54.4395 | 59.98 | 54.4 | 112.4212 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.4485 | 89.9644 | 60.01 | 90 | 112.4363 | 90.0266 | 60 | 90
112.4203 | 36.6026 | 60.0273 | 36.6 | 112.412 | 54.4384 | 59.98 | 54.4 | 112.4296 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.4568 | 89.9643 | 60.01 | 90 | 112.4446 | 90.0266 | 60 | 90
112.4286 | 36.6016 | 60.0274 | 36.6 | 112.4203 | 54.4374 | 59.98 | 54.4 | 112.4379 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.4653 | 89.9642 | 60.01 | 90 | 112.453 | 90.0266 | 60 | 90
112.4369 | 36.6006 | 60.0275 | 36.6 | 112.4287 | 54.4363 | 59.98 | 54.4 | 112.4462 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.4736 | 89.964 | 60.01 | 90 | 112.4613 | 90.0266 | 60 | 90
112.4452 | 36.6006 | 60.0275 | 36.6 | 112.4371 | 54.4353 | 59.98 | 54.4 | 112.4545 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.4819 | 89.9639 | 60.01 | 90 | 112.4696 | 90.0253 | 60 | 90
112.4536 | 36.6006 | 60.0276 | 36.6 | 112.4454 | 54.4359 | 59.98 | 54.4 | 112.4629 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.4902 | 89.9652 | 60.01 | 90 | 112.4779 | 90.024 | 60 | 90
112.4619 | 36.6006 | 60.0277 | 36.6 | 112.4537 | 54.4365 | 59.98 | 54.4 | 112.4712 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.4986 | 89.9664 | 60.01 | 90 | 112.4863 | 90.0226 | 60 | 90
112.4702 | 36.6006 | 60.0278 | 36.6 | 112.462 | 54.4383 | 59.98 | 54.4 | 112.4796 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.5069 | 89.9692 | 60.01 | 90 | 112.4946 | 90.0213 | 60 | 90
112.4785 | 36.6026 | 60.0279 | 36.6 | 112.4704 | 54.4402 | 59.98 | 54.4 | 112.4879 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.5152 | 89.972 | 60.01 | 90 | 112.5029 | 90.02 | 60 | 90
112.4869 | 36.6046 | 60.028 | 36.6 | 112.4787 | 54.4414 | 59.98 | 54.4 | 112.4962 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 112.5235 | 89.9747 | 60.01 | 90 | 112.5112 | 90.0187 | 60 | 90
112.4952 | 36.6059 | 60.028 | 36.6 | 112.4871 | 54.4426 | 59.98 | 54.4 | 112.5045 | 72.2116 | 60.02 | 72.2 | 112.5319 | 89.9775 | 60.01 | 90 | 112.5197 | 90.0173 | 60 | 90
112.5036 | 36.6073 | 60.0281 | 36.6 | 112.4954 | 54.4439 | 59.98 | 54.4 | 112.5129 | 72.2119 | 60.02 | 72.2 | 112.5402 | 89.9799 | 60.01 | 90 | 112.528 | 90.016 | 60 | 90
112.5119 | 36.6087 | 60.0282 | 36.6 | 112.5037 | 54.4451 | 59.98 | 54.4 | 112.5212 | 72.2122 | 60.02 | 72.2 | 112.5485 | 89.9824 | 60.01 | 90 | 112.5363 | 90.0157 | 60 | 90
112.5202 | 36.6101 | 60.0283 | 36.6 | 112.5121 | 54.4451 | 59.98 | 54.4 | 112.5295 | 72.2124 | 60.02 | 72.2 | 112.5568 | 89.9848 | 60.01 | 90 | 112.5446 | 90.0154 | 60 | 90
112.5285 | 36.6114 | 60.0284 | 36.6 | 112.5204 | 54.4451 | 59.98 | 54.4 | 112.5378 | 72.213 | 60.02 | 72.2 | 112.5652 | 89.9873 | 60.01 | 90 | 112.553 | 90.0164 | 60 | 90
112.5369 | 36.6128 | 60.0285 | 36.6 | 112.5287 | 54.4434 | 59.98 | 54.4 | 112.5462 | 72.2136 | 60.02 | 72.2 | 112.5735 | 89.9872 | 60.01 | 90 | 112.5613 | 90.0174 | 60 | 90
112.5452 | 36.6165 | 60.0285 | 36.6 | 112.537 | 54.4417 | 59.98 | 54.4 | 112.5545 | 72.2142 | 60.02 | 72.2 | 112.5818 | 89.9871 | 60.01 | 90 | 112.5696 | 90.0184 | 60 | 90
112.5535 | 36.6202 | 60.0286 | 36.6 | 112.5454 | 54.4391 | 59.98 | 54.4 | 112.5629 | 72.2148 | 60.02 | 72.2 | 112.5901 | 89.9873 | 60.01 | 90 | 112.578 | 90.0194 | 60 | 90
112.5619 | 36.6219 | 60.0287 | 36.6 | 112.5537 | 54.4364 | 59.98 | 54.4 | 112.5712 | 72.2154 | 60.02 | 72.2 | 112.5986 | 89.9874 | 60.01 | 90 | 112.5863 | 90.0204 | 60 | 90
112.5702 | 36.6236 | 60.0288 | 36.6 | 112.5621 | 54.435 | 59.98 | 54.4 | 112.5795 | 72.216 | 60.02 | 72.2 | 112.6069 | 89.9876 | 60.01 | 90 | 112.5946 | 90.0214 | 60 | 90
112.5785 | 36.626 | 60.0289 | 36.6 | 112.5704 | 54.4337 | 59.98 | 54.4 | 112.5878 | 72.2178 | 60.02 | 72.2 | 112.6152 | 89.9877 | 60.01 | 90 | 112.6029 | 90.0224 | 60 | 90
112.5868 | 36.6283 | 60.029 | 36.6 | 112.5787 | 54.4324 | 59.98 | 54.4 | 112.5962 | 72.2195 | 60.02 | 72.2 | 112.6235 | 89.988 | 60.01 | 90 | 112.6113 | 90.0234 | 60 | 90
112.5952 | 36.6306 | 60.029 | 36.6 | 112.5871 | 54.431 | 59.98 | 54.4 | 112.6045 | 72.2213 | 60.02 | 72.2 | 112.6318 | 89.9882 | 60.01 | 90 | 112.6196 | 90.0234 | 60 | 90
112.6035 | 36.633 | 60.0291 | 36.6 | 112.5954 | 54.4306 | 59.98 | 54.4 | 112.6129 | 72.223 | 60.02 | 72.2 | 112.6402 | 89.9885 | 60.01 | 90 | 112.6279 | 90.0234 | 60 | 90
112.6118 | 36.6353 | 60.0292 | 36.6 | 112.6038 | 54.4302 | 59.98 | 54.4 | 112.6212 | 72.2238 | 60.02 | 72.2 | 112.6485 | 89.9888 | 60.01 | 90 | 112.6362 | 90.0234 | 60 | 90
112.6201 | 36.6376 | 60.0293 | 36.6 | 112.6121 | 54.4298 | 59.98 | 54.4 | 112.6295 | 72.2245 | 60.02 | 72.2 | 112.6568 | 89.9903 | 60.01 | 90 | 112.6447 | 90.0234 | 60 | 90
112.6285 | 36.6376 | 60.0294 | 36.6 | 112.6204 | 54.4294 | 59.98 | 54.4 | 112.6378 | 72.2252 | 60.02 | 72.2 | 112.6651 | 89.9918 | 60.01 | 90 | 112.653 | 90.0234 | 60 | 90
112.6368 | 36.6376 | 60.0295 | 36.6 | 112.6287 | 54.4282 | 59.98 | 54.4 | 112.6462 | 72.226 | 60.02 | 72.2 | 112.6735 | 89.9916 | 60.01 | 90 | 112.6613 | 90.0234 | 60 | 90
112.6452 | 36.6376 | 60.0295 | 36.6 | 112.6371 | 54.4269 | 59.98 | 54.4 | 112.6545 | 72.2267 | 60.02 | 72.2 | 112.6818 | 89.9913 | 60.01 | 90 | 112.6696 | 90.0234 | 60 | 90
112.6535 | 36.6376 | 60.0296 | 36.6 | 112.6454 | 54.4271 | 59.98 | 54.4 | 112.6628 | 72.2274 | 60.01 | 72.2 | 112.6901 | 89.992 | 60.01 | 90 | 112.678 | 90.0234 | 60 | 90
112.6618 | 36.6376 | 60.0297 | 36.6 | 112.6537 | 54.4274 | 59.98 | 54.4 | 112.6711 | 72.2264 | 60.01 | 72.2 | 112.6984 | 89.9927 | 60.01 | 90 | 112.6863 | 90.0234 | 60 | 90
112.6701 | 36.6376 | 60.0298 | 36.6 | 112.6621 | 54.4277 | 59.98 | 54.4 | 112.6795 | 72.2253 | 60.01 | 72.2 | 112.7068 | 89.9936 | 60.01 | 90 | 112.6946 | 90.0234 | 60 | 90
112.6784 | 36.6376 | 60.0299 | 36.6 | 112.6704 | 54.4279 | 59.98 | 54.4 | 112.6878 | 72.2244 | 60.01 | 72.2 | 112.7151 | 89.9945 | 60.01 | 90 | 112.703 | 90.0234 | 60 | 90
112.6868 | 36.6376 | 60.03 | 36.6 | 112.6788 | 54.4273 | 59.98 | 54.4 | 112.6962 | 72.2235 | 60.01 | 72.2 | 112.7234 | 89.9954 | 60.01 | 90 | 112.7113 | 90.0234 | 60 | 90
112.6951 | 36.6374 | 60.02 | 36.6 | 112.6871 | 54.4267 | 59.98 | 54.4 | 112.7045 | 72.2233 | 60.01 | 72.2 | 112.7318 | 89.9963 | 60.01 | 90 | 112.7196 | 90.0234 | 60 | 90
112.7035 | 36.6373 | 60.0201 | 36.6 | 112.6954 | 54.4288 | 59.98 | 54.4 | 112.7128 | 72.2231 | 60.01 | 72.2 | 112.7402 | 89.995 | 60.01 | 90 | 112.7279 | 90.0234 | 60 | 90
112.7118 | 36.637 | 60.0202 | 36.6 | 112.7037 | 54.431 | 59.98 | 54.4 | 112.7211 | 72.2212 | 60.01 | 72.2 | 112.7485 | 89.9936 | 60.01 | 90 | 112.7363 | 90.0234 | 60 | 90
112.7201 | 36.6367 | 60.0203 | 36.6 | 112.7121 | 54.4341 | 59.98 | 54.4 | 112.7295 | 72.2194 | 60.01 | 72.2 | 112.7568 | 89.9941 | 60.01 | 90 | 112.7446 | 90.0234 | 60 | 90
112.7284 | 36.6366 | 60.0204 | 36.6 | 112.7205 | 54.4372 | 59.98 | 54.4 | 112.7378 | 72.2176 | 60.01 | 72.2 | 112.7651 | 89.9945 | 60.01 | 90 | 112.7529 | 90.0234 | 60 | 90
112.7368 | 36.6364 | 60.0205 | 36.6 | 112.7288 | 54.4387 | 59.98 | 54.4 | 112.7462 | 72.2158 | 60.01 | 72.2 | 112.7735 | 89.994 | 60.01 | 90 | 112.7612 | 90.0234 | 60 | 90
112.7451 | 36.6362 | 60.0205 | 36.6 | 112.7371 | 54.4403 | 59.98 | 54.4 | 112.7545 | 72.2144 | 60.01 | 72.2 | 112.7818 | 89.9936 | 60.01 | 90 | 112.7697 | 90.0234 | 60 | 90
112.7534 | 36.636 | 60.0206 | 36.6 | 112.7454 | 54.4418 | 59.98 | 54.4 | 112.7628 | 72.2129 | 60.01 | 72.2 | 112.7901 | 89.9928 | 60.01 | 90 | 112.778 | 90.0234 | 60 | 90
112.7617 | 36.6358 | 60.0207 | 36.6 | 112.7538 | 54.4434 | 59.98 | 54.4 | 112.7711 | 72.2114 | 60.01 | 72.2 | 112.7984 | 89.992 | 60.01 | 90 | 112.7863 | 90.0234 | 60 | 90
112.7701 | 36.6356 | 60.0208 | 36.6 | 112.7621 | 54.4454 | 59.98 | 54.4 | 112.7795 | 72.2098 | 60.01 | 72.2 | 112.8068 | 89.9912 | 60.01 | 90 | 112.7946 | 90.0234 | 60 | 90
112.7784 | 36.6356 | 60.0209 | 36.6 | 112.7704 | 54.4475 | 59.98 | 54.4 | 112.7878 | 72.2066 | 60.01 | 72.2 | 112.8151 | 89.9905 | 60.01 | 90 | 112.803 | 90.0234 | 60 | 90
112.7868 | 36.6356 | 60.021 | 36.6 | 112.7787 | 54.4469 | 59.98 | 54.4 | 112.7961 | 72.2034 | 60.01 | 72.2 | 112.8234 | 89.9917 | 60.01 | 90 | 112.8113 | 90.0234 | 60 | 90
112.7951 | 36.6357 | 60.021 | 36.6 | 112.7871 | 54.4462 | 59.98 | 54.4 | 112.8044 | 72.2007 | 60.01 | 72.2 | 112.8317 | 89.993 | 60.01 | 90 | 112.8196 | 90.0234 | 60 | 90
112.8034 | 36.6358 | 60.0211 | 36.6 | 112.7955 | 54.4455 | 59.98 | 54.4 | 112.8128 | 72.198 | 60.01 | 72.2 | 112.8401 | 89.9925 | 60.01 | 90 | 112.828 | 90.0234 | 60 | 90
112.8117 | 36.6358 | 60.0212 | 36.6 | 112.8038 | 54.4448 | 59.98 | 54.4 | 112.8211 | 72.1956 | 60.01 | 72.2 | 112.8484 | 89.992 | 60.01 | 90 | 112.8363 | 90.0234 | 60 | 90
112.82 | 36.6358 | 60.0213 | 36.6 | 112.8121 | 54.4441 | 59.98 | 54.4 | 112.8295 | 72.1932 | 60.01 | 72.2 | 112.8568 | 89.9913 | 60.01 | 90 | 112.8446 | 90.0234 | 60 | 90
112.8284 | 36.6358 | 60.0214 | 36.6 | 112.8204 | 54.4434 | 59.98 | 54.4 | 112.8378 | 72.1908 | 60.01 | 72.2 | 112.8651 | 89.9907 | 60.01 | 90 | 112.8529 | 90.0234 | 60 | 90
112.8367 | 36.6358 | 60.0215 | 36.6 | 112.8288 | 54.4446 | 59.98 | 54.4 | 112.8461 | 72.1884 | 60.01 | 72.2 | 112.8735 | 89.9902 | 60.01 | 90 | 112.8613 | 90.0234 | 60 | 90
112.8451 | 36.6358 | 60.0215 | 36.6 | 112.8371 | 54.4458 | 59.98 | 54.4 | 112.8544 | 72.1854 | 60.01 | 72.2 | 112.8818 | 89.9897 | 60.01 | 90 | 112.8696 | 90.0234 | 60 | 90
112.8534 | 36.6358 | 60.0216 | 36.6 | 112.8455 | 54.4477 | 59.98 | 54.4 | 112.8628 | 72.1825 | 60.01 | 72.2 | 112.8901 | 89.9891 | 60.01 | 90 | 112.8779 | 90.0234 | 60 | 90
112.8617 | 36.6358 | 60.0217 | 36.6 | 112.8538 | 54.4495 | 59.98 | 54.4 | 112.8711 | 72.1812 | 60.01 | 72.2 | 112.8984 | 89.9886 | 60.01 | 90 | 112.8862 | 90.0245 | 60 | 90
112.87 | 36.6358 | 60.0218 | 36.6 | 112.8621 | 54.4514 | 59.98 | 54.4 | 112.8795 | 72.1799 | 60.01 | 72.2 | 112.9068 | 89.9882 | 60.01 | 90 | 112.8947 | 90.0256 | 60 | 90
112.8784 | 36.6358 | 60.0219 | 36.6 | 112.8705 | 54.4532 | 59.98 | 54.4 | 112.8878 | 72.1797 | 60.01 | 72.2 | 112.9151 | 89.9879 | 60.01 | 90 | 112.903 | 90.0258 | 60 | 90
112.8867 | 36.6358 | 60.022 | 36.6 | 112.8788 | 54.4546 | 59.98 | 54.4 | 112.8961 | 72.1795 | 60.01 | 72.2 | 112.9234 | 89.9882 | 60.01 | 90 | 112.9113 | 90.0261 | 60 | 90
112.8951 | 36.6358 | 60.022 | 36.6 | 112.8871 | 54.456 | 59.98 | 54.4 | 112.9044 | 72.1789 | 60.01 | 72.2 | 112.9317 | 89.9885 | 60.01 | 90 | 112.9196 | 90.026 | 60 | 90
112.9034 | 36.6358 | 60.0221 | 36.6 | 112.8954 | 54.4571 | 59.98 | 54.4 | 112.9128 | 72.1784 | 60.01 | 72.2 | 112.9401 | 89.9903 | 60.01 | 90 | 112.928 | 90.0259 | 60 | 90
112.9117 | 36.6358 | 60.0222 | 36.6 | 112.9038 | 54.4582 | 59.98 | 54.4 | 112.9211 | 72.1778 | 60.01 | 72.2 | 112.9484 | 89.9921 | 60.01 | 90 | 112.9363 | 90.0258 | 60 | 90
112.92 | 36.6358 | 60.0223 | 36.6 | 112.9121 | 54.4562 | 59.98 | 54.4 | 112.9294 | 72.1773 | 60.01 | 72.2 | 112.9567 | 89.9942 | 60.01 | 90 | 112.9446 | 90.0257 | 60 | 90
112.9284 | 36.6358 | 60.0224 | 36.6 | 112.9205 | 54.4543 | 59.98 | 54.4 | 112.9377 | 72.1773 | 60.01 | 72.2 | 112.965 | 89.9962 | 60.01 | 90 | 112.953 | 90.0253 | 60 | 90
112.9367 | 36.6358 | 60.0225 | 36.6 | 112.9288 | 54.4524 | 59.98 | 54.4 | 112.9461 | 72.1773 | 60.01 | 72.2 | 112.9734 | 89.9973 | 60.01 | 90 | 112.9613 | 90.025 | 60 | 90
112.945 | 36.6358 | 60.0225 | 36.6 | 112.9371 | 54.4505 | 59.98 | 54.4 | 112.9544 | 72.1773 | 60.01 | 72.2 | 112.9818 | 89.9983 | 60.01 | 90 | 112.9696 | 90.0235 | 60 | 90
112.9533 | 36.6358 | 60.0226 | 36.6 | 112.9455 | 54.4486 | 59.98 | 54.4 | 112.9628 | 72.1773 | 60.01 | 72.2 | 112.9901 | 89.9999 | 60.01 | 90 | 112.9779 | 90.0221 | 60 | 90
112.9616 | 36.6358 | 60.0227 | 36.6 | 112.9538 | 54.4467 | 59.98 | 54.4 | 112.9711 | 72.1773 | 60.01 | 72.2 | 112.9984 | 90.0015 | 60.01 | 90 | 112.9863 | 90.0215 | 60 | 90
112.97 | 36.6358 | 60.0228 | 36.6 | 112.9622 | 54.4448 | 59.98 | 54.4 | 112.9794 | 72.1773 | 60.01 | 72.2 | 113.0068 | 90.0015 | 60.01 | 90 | 112.9946 | 90.0209 | 60 | 90
112.9783 | 36.6358 | 60.0229 | 36.6 | 112.9705 | 54.4428 | 59.98 | 54.4 | 112.9877 | 72.1773 | 60.01 | 72.2 | 113.0151 | 90.0014 | 60.01 | 90 | 113.0029 | 90.0206 | 60 | 90
112.9867 | 36.6358 | 60.023 | 36.6 | 112.9788 | 54.4412 | 59.98 | 54.4 | 112.9961 | 72.1773 | 60.01 | 72.2 | 113.0234 | 89.9999 | 60.01 | 90 | 113.0112 | 90.0204 | 60 | 90
112.995 | 36.6358 | 60.023 | 36.6 | 112.9871 | 54.4395 | 59.98 | 54.4 | 113.0044 | 72.1772 | 60.01 | 72.2 | 113.0317 | 89.9985 | 60.01 | 90 | 113.0197 | 90.0201 | 60 | 90
113.0033 | 36.6358 | 60.0231 | 36.6 | 112.9955 | 54.4384 | 59.98 | 54.4 | 113.0128 | 72.1772 | 60.01 | 72.2 | 113.0401 | 89.9964 | 60.01 | 90 | 113.028 | 90.0199 | 60 | 90
113.0116 | 36.6358 | 60.0232 | 36.6 | 113.0038 | 54.4372 | 59.98 | 54.4 | 113.0211 | 72.1772 | 60.01 | 72.2 | 113.0484 | 89.9942 | 60.01 | 90 | 113.0363 | 90.0199 | 60 | 90
113.02 | 36.6358 | 60.0233 | 36.6 | 113.0121 | 54.4349 | 59.98 | 54.4 | 113.0294 | 72.1772 | 60.01 | 72.2 | 113.0567 | 89.9935 | 60.01 | 90 | 113.0446 | 90.0199 | 60 | 90
113.0283 | 36.6356 | 60.0234 | 36.6 | 113.0205 | 54.4325 | 59.98 | 54.4 | 113.0377 | 72.1772 | 60.01 | 72.2 | 113.065 | 89.9927 | 60.01 | 90 | 113.053 | 90.0199 | 60 | 90
113.0367 | 36.6353 | 60.0235 | 36.6 | 113.0288 | 54.4302 | 59.98 | 54.4 | 113.0461 | 72.1772 | 60.01 | 72.2 | 113.0734 | 89.9913 | 60.01 | 90 | 113.0613 | 90.0199 | 60 | 90
113.045 | 36.635 | 60.0235 | 36.6 | 113.0372 | 54.4279 | 59.98 | 54.4 | 113.0544 | 72.1772 | 60.01 | 72.2 | 113.0817 | 89.9899 | 60.01 | 90 | 113.0696 | 90.0197 | 60 | 90
113.0533 | 36.6348 | 60.0236 | 36.6 | 113.0455 | 54.4271 | 59.98 | 54.4 | 113.0627 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.09 | 89.9875 | 60.01 | 90 | 113.078 | 90.0195 | 60 | 90
113.0616 | 36.6345 | 60.0237 | 36.6 | 113.0538 | 54.4262 | 59.98 | 54.4 | 113.071 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.0983 | 89.9851 | 60.01 | 90 | 113.0863 | 90.0194 | 60 | 90
113.0699 | 36.6342 | 60.0238 | 36.6 | 113.0622 | 54.4236 | 59.98 | 54.4 | 113.0794 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.1068 | 89.9826 | 60.01 | 90 | 113.0946 | 90.0192 | 60 | 90
113.0783 | 36.633 | 60.0239 | 36.6 | 113.0705 | 54.4209 | 59.98 | 54.4 | 113.0877 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.1151 | 89.9802 | 60.01 | 90 | 113.1029 | 90.0188 | 60 | 90
113.0866 | 36.6317 | 60.024 | 36.6 | 113.0789 | 54.4189 | 59.98 | 54.4 | 113.0961 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.1234 | 89.9784 | 60.01 | 90 | 113.1113 | 90.0184 | 60 | 90
113.0949 | 36.6299 | 60.024 | 36.6 | 113.0872 | 54.4168 | 59.98 | 54.4 | 113.1044 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.1317 | 89.9766 | 60.01 | 90 | 113.1196 | 90.0178 | 60 | 90
113.1032 | 36.6282 | 60.0241 | 36.6 | 113.0955 | 54.4159 | 59.98 | 54.4 | 113.1127 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.1401 | 89.974 | 60.01 | 90 | 113.1279 | 90.0171 | 60 | 90
113.1116 | 36.6266 | 60.0242 | 36.6 | 113.1038 | 54.415 | 59.98 | 54.4 | 113.121 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.1484 | 89.9715 | 60.01 | 90 | 113.1362 | 90.017 | 60 | 90
113.1199 | 36.6251 | 60.0243 | 36.6 | 113.1122 | 54.4141 | 59.98 | 54.4 | 113.1294 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.1567 | 89.9691 | 60.01 | 90 | 113.1447 | 90.0168 | 60 | 90
113.1283 | 36.6236 | 60.0244 | 36.6 | 113.1205 | 54.4132 | 59.98 | 54.4 | 113.1377 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.165 | 89.9667 | 60.01 | 90 | 113.153 | 90.0174 | 60 | 90
113.1366 | 36.6221 | 60.0245 | 36.6 | 113.1288 | 54.4115 | 59.98 | 54.4 | 113.1461 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.1734 | 89.9658 | 60.01 | 90 | 113.1613 | 90.018 | 60 | 90
113.1449 | 36.6205 | 60.0245 | 36.6 | 113.1372 | 54.4099 | 59.98 | 54.4 | 113.1544 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.1817 | 89.9649 | 60.01 | 90 | 113.1696 | 90.0186 | 60 | 90
113.1532 | 36.619 | 60.0246 | 36.6 | 113.1455 | 54.41 | 59.98 | 54.4 | 113.1627 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.19 | 89.964 | 60.01 | 90 | 113.178 | 90.0192 | 60 | 90
113.1616 | 36.6185 | 60.0247 | 36.6 | 113.1539 | 54.4101 | 59.98 | 54.4 | 113.171 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.1983 | 89.9631 | 60.01 | 90 | 113.1863 | 90.0197 | 60 | 90
113.1699 | 36.6179 | 60.0248 | 36.6 | 113.1622 | 54.4102 | 59.98 | 54.4 | 113.1794 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.2067 | 89.9623 | 60.01 | 90 | 113.1946 | 90.0202 | 60 | 90
113.1783 | 36.6179 | 60.0249 | 36.6 | 113.1705 | 54.4104 | 59.98 | 54.4 | 113.1877 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.215 | 89.9614 | 60.01 | 90 | 113.203 | 90.021 | 60 | 90
113.1866 | 36.6179 | 60.025 | 36.6 | 113.1788 | 54.4105 | 59.98 | 54.4 | 113.196 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.2233 | 89.9608 | 60.01 | 90 | 113.2113 | 90.0217 | 60 | 90
113.1949 | 36.6179 | 60.025 | 36.6 | 113.1872 | 54.4107 | 59.98 | 54.4 | 113.2043 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.2316 | 89.9602 | 60.01 | 90 | 113.2196 | 90.022 | 60 | 90
113.2032 | 36.6179 | 60.0251 | 36.6 | 113.1955 | 54.4098 | 59.98 | 54.4 | 113.2127 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.2401 | 89.9609 | 60.01 | 90 | 113.2279 | 90.0223 | 60 | 90
113.2115 | 36.6179 | 60.0252 | 36.6 | 113.2039 | 54.4089 | 59.98 | 54.4 | 113.221 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.2484 | 89.9617 | 60.01 | 90 | 113.2363 | 90.0214 | 60 | 90
113.2199 | 36.6179 | 60.0253 | 36.6 | 113.2122 | 54.4079 | 59.98 | 54.4 | 113.2294 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.2567 | 89.9646 | 60.01 | 90 | 113.2446 | 90.0206 | 60 | 90
113.2282 | 36.6179 | 60.0254 | 36.6 | 113.2205 | 54.407 | 59.98 | 54.4 | 113.2377 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.265 | 89.9674 | 60.01 | 90 | 113.2529 | 90.0175 | 60 | 90
113.2365 | 36.6179 | 60.0255 | 36.6 | 113.2289 | 54.406 | 59.98 | 54.4 | 113.246 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.2734 | 89.9703 | 60.01 | 90 | 113.2612 | 90.0145 | 60 | 90
113.2448 | 36.6179 | 60.0255 | 36.6 | 113.2372 | 54.405 | 59.98 | 54.4 | 113.2543 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.2817 | 89.9732 | 60.01 | 90 | 113.2697 | 90.0118 | 60 | 90
113.2532 | 36.6179 | 60.0256 | 36.6 | 113.2455 | 54.4053 | 59.98 | 54.4 | 113.2627 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.29 | 89.9781 | 60.01 | 90 | 113.278 | 90.0092 | 60 | 90
113.2615 | 36.6179 | 60.0257 | 36.6 | 113.2538 | 54.4056 | 59.98 | 54.4 | 113.271 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.2983 | 89.983 | 60.01 | 90 | 113.2863 | 90.0065 | 60 | 90
113.2699 | 36.6179 | 60.0258 | 36.6 | 113.2622 | 54.4059 | 59.98 | 54.4 | 113.2794 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.3067 | 89.987 | 60.01 | 90 | 113.2946 | 90.0038 | 60 | 90
113.2782 | 36.6179 | 60.0259 | 36.6 | 113.2706 | 54.4061 | 59.98 | 54.4 | 113.2877 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.315 | 89.9911 | 60.01 | 90 | 113.303 | 90.0029 | 60 | 90
113.2865 | 36.6179 | 60.026 | 36.6 | 113.2789 | 54.4064 | 59.98 | 54.4 | 113.296 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.3233 | 89.9938 | 60.01 | 90 | 113.3113 | 90.002 | 60 | 90
113.2948 | 36.6179 | 60.026 | 36.6 | 113.2872 | 54.4066 | 59.98 | 54.4 | 113.3043 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.3316 | 89.9965 | 60.01 | 90 | 113.3196 | 90.0011 | 60 | 90
113.3032 | 36.6179 | 60.0261 | 36.6 | 113.2955 | 54.406 | 59.98 | 54.4 | 113.3127 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.34 | 89.9993 | 60.01 | 90 | 113.328 | 90.0003 | 60 | 90
113.3115 | 36.6198 | 60.0262 | 36.6 | 113.3039 | 54.4054 | 59.98 | 54.4 | 113.321 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.3483 | 90.0021 | 60.01 | 90 | 113.3363 | 90.003 | 60 | 90
113.3199 | 36.6217 | 60.0263 | 36.6 | 113.3122 | 54.4048 | 59.98 | 54.4 | 113.3293 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.3566 | 90.0049 | 60.01 | 90 | 113.3446 | 90.0058 | 60 | 90
113.3282 | 36.6237 | 60.0264 | 36.6 | 113.3206 | 54.4042 | 59.98 | 54.4 | 113.3376 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.3649 | 90.0077 | 60.01 | 90 | 113.3529 | 90.0085 | 60 | 90
113.3365 | 36.6256 | 60.0265 | 36.6 | 113.3289 | 54.4023 | 59.98 | 54.4 | 113.346 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.3734 | 90.0087 | 60.01 | 90 | 113.3613 | 90.0113 | 60 | 90
113.3448 | 36.6275 | 60.0265 | 36.6 | 113.3372 | 54.4003 | 59.98 | 54.4 | 113.3543 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.3817 | 90.0098 | 60.01 | 90 | 113.3696 | 90.015 | 60 | 90
113.3531 | 36.6294 | 60.0266 | 36.6 | 113.3456 | 54.3984 | 59.98 | 54.4 | 113.3627 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.39 | 90.0118 | 60.01 | 90 | 113.3779 | 90.0188 | 60 | 90
113.3615 | 36.6313 | 60.0267 | 36.6 | 113.3539 | 54.3965 | 59.98 | 54.4 | 113.371 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.3983 | 90.0137 | 60.01 | 90 | 113.3862 | 90.0204 | 60 | 90
113.3698 | 36.6333 | 60.0268 | 36.6 | 113.3622 | 54.3957 | 59.98 | 54.4 | 113.3793 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.4067 | 90.0161 | 60 | 90 | 113.3947 | 90.0221 | 60 | 90
113.3781 | 36.6352 | 60.0269 | 36.6 | 113.3705 | 54.3948 | 59.98 | 54.4 | 113.3876 | 72.1754 | 60.01 | 72.2 | 113.415 | 90.0185 | 60 | 90 | 113.403 | 90.0247 | 60 | 90
113.3864 | 36.6371 | 60.027 | 36.6 | 113.3789 | 54.3948 | 59.98 | 54.4 | 113.396 | 72.1737 | 60.01 | 72.2 | 113.4233 | 90.0189 | 60 | 90 | 113.4113 | 90.0274 | 60 | 90
113.3948 | 36.6371 | 60.027 | 36.6 | 113.3872 | 54.3948 | 59.98 | 54.4 | 113.4043 | 72.1722 | 60.01 | 72.2 | 113.4316 | 90.0192 | 60 | 90 | 113.4196 | 90.0286 | 60 | 90
113.4031 | 36.6371 | 60.0271 | 36.6 | 113.3956 | 54.3948 | 59.98 | 54.4 | 113.4127 | 72.1707 | 60.01 | 72.2 | 113.44 | 90.0195 | 60 | 90 | 113.428 | 90.0299 | 60 | 90
113.4115 | 36.6371 | 60.0272 | 36.6 | 113.4039 | 54.3948 | 59.98 | 54.4 | 113.421 | 72.1692 | 60.01 | 72.2 | 113.4483 | 90.0198 | 60 | 90 | 113.4363 | 90.0312 | 60 | 90
113.4198 | 36.6371 | 60.0273 | 36.6 | 113.4122 | 54.3938 | 59.98 | 54.4 | 113.4293 | 72.1677 | 60.01 | 72.2 | 113.4566 | 90.0192 | 60 | 90 | 113.4446 | 90.0324 | 60 | 90
113.4281 | 36.6371 | 60.0274 | 36.6 | 113.4206 | 54.3928 | 59.98 | 54.4 | 113.4376 | 72.1662 | 60.01 | 72.2 | 113.4649 | 90.0187 | 60 | 90 | 113.453 | 90.0327 | 60 | 90
113.4364 | 36.6371 | 60.0275 | 36.6 | 113.4289 | 54.3917 | 59.98 | 54.4 | 113.446 | 72.1647 | 60.01 | 72.2 | 113.4733 | 90.0178 | 60 | 90 | 113.4613 | 90.0329 | 60 | 90
113.4448 | 36.6371 | 60.0275 | 36.6 | 113.4373 | 54.3907 | 59.98 | 54.4 | 113.4543 | 72.163 | 60.01 | 72.2 | 113.4816 | 90.0169 | 60 | 90 | 113.4696 | 90.0332 | 60 | 90
113.4531 | 36.6371 | 60.0276 | 36.6 | 113.4456 | 54.3897 | 59.98 | 54.4 | 113.4626 | 72.1613 | 60.01 | 72.2 | 113.4899 | 90.0157 | 60 | 90 | 113.4779 | 90.0335 | 60 | 90
113.4614 | 36.6371 | 60.0277 | 36.6 | 113.4539 | 54.3887 | 59.98 | 54.4 | 113.4709 | 72.1613 | 60.01 | 72.2 | 113.4984 | 90.0144 | 60 | 90 | 113.4863 | 90.0331 | 60 | 90
113.4698 | 36.6371 | 60.0278 | 36.6 | 113.4622 | 54.3896 | 59.98 | 54.4 | 113.4793 | 72.1613 | 60.01 | 72.2 | 113.5067 | 90.0139 | 60 | 90 | 113.4946 | 90.0328 | 60 | 90
113.4781 | 36.6371 | 60.0279 | 36.6 | 113.4706 | 54.3906 | 59.98 | 54.4 | 113.4876 | 72.1612 | 60.01 | 72.2 | 113.515 | 90.0134 | 60 | 90 | 113.5029 | 90.0341 | 60 | 90
113.4864 | 36.6371 | 60.028 | 36.6 | 113.4789 | 54.3913 | 59.98 | 54.4 | 113.496 | 72.161 | 60.01 | 72.2 | 113.5233 | 90.013 | 60 | 90 | 113.5112 | 90.0354 | 60 | 90
113.4947 | 36.6367 | 60.028 | 36.6 | 113.4872 | 54.392 | 59.98 | 54.4 | 113.5043 | 72.1615 | 60.01 | 72.2 | 113.5317 | 90.0125 | 60 | 90 | 113.5197 | 90.0368 | 60 | 90
113.5031 | 36.6362 | 60.0281 | 36.6 | 113.4956 | 54.3937 | 59.98 | 54.4 | 113.5126 | 72.1619 | 60.01 | 72.2 | 113.54 | 90.0137 | 60 | 90 | 113.528 | 90.0381 | 60 | 90
113.5114 | 36.6358 | 60.0282 | 36.6 | 113.5039 | 54.3955 | 59.98 | 54.4 | 113.5209 | 72.1611 | 60.01 | 72.2 | 113.5483 | 90.0149 | 60 | 90 | 113.5363 | 90.039 | 60 | 90
113.5197 | 36.6354 | 60.0283 | 36.6 | 113.5123 | 54.3967 | 59.98 | 54.4 | 113.5293 | 72.1603 | 60.01 | 72.2 | 113.5566 | 90.0164 | 60 | 90 | 113.5446 | 90.04 | 60 | 90
113.528 | 36.6349 | 60.0284 | 36.6 | 113.5206 | 54.3979 | 59.98 | 54.4 | 113.5376 | 72.1587 | 60.01 | 72.2 | 113.565 | 90.0179 | 60 | 90 | 113.553 | 90.0409 | 60 | 90
113.5364 | 36.6345 | 60.0285 | 36.6 | 113.5289 | 54.3992 | 59.98 | 54.4 | 113.546 | 72.1571 | 60.01 | 72.2 | 113.5733 | 90.0208 | 60 | 90 | 113.5613 | 90.0418 | 60 | 90
113.5447 | 36.634 | 60.0285 | 36.6 | 113.5372 | 54.4004 | 59.98 | 54.4 | 113.5543 | 72.158 | 60.01 | 72.2 | 113.5816 | 90.0237 | 60 | 90 | 113.5696 | 90.0418 | 60 | 90
113.5531 | 36.6336 | 60.0286 | 36.6 | 113.5456 | 54.3997 | 59.98 | 54.4 | 113.5626 | 72.1589 | 60.01 | 72.2 | 113.5899 | 90.026 | 60 | 90 | 113.578 | 90.0419 | 60 | 90
113.5614 | 36.6332 | 60.0287 | 36.6 | 113.554 | 54.399 | 59.98 | 54.4 | 113.5709 | 72.1599 | 60.01 | 72.2 | 113.5983 | 90.0284 | 60 | 90 | 113.5863 | 90.0394 | 60 | 90
113.5697 | 36.6327 | 60.0288 | 36.6 | 113.5623 | 54.3985 | 59.98 | 54.4 | 113.5793 | 72.1608 | 60.01 | 72.2 | 113.6066 | 90.0309 | 60 | 90 | 113.5946 | 90.037 | 60 | 90
113.578 | 36.6323 | 60.0289 | 36.6 | 113.5706 | 54.398 | 59.98 | 54.4 | 113.5876 | 72.1601 | 60.01 | 72.2 | 113.6149 | 90.0335 | 60 | 90 | 113.6029 | 90.0343 | 60 | 90
113.5864 | 36.6318 | 60.029 | 36.6 | 113.5789 | 54.3975 | 59.98 | 54.4 | 113.5959 | 72.1593 | 60.01 | 72.2 | 113.6232 | 90.035 | 60 | 90 | 113.6113 | 90.0315 | 60 | 90
113.5947 | 36.6313 | 60.029 | 36.6 | 113.5873 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.6042 | 72.1599 | 60.01 | 72.2 | 113.6317 | 90.0366 | 60 | 90 | 113.6196 | 90.0291 | 60 | 90
113.603 | 36.6309 | 60.0291 | 36.6 | 113.5956 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.6126 | 72.1605 | 60.01 | 72.2 | 113.64 | 90.0365 | 60 | 90 | 113.6279 | 90.0267 | 60 | 90
113.6114 | 36.6304 | 60.0292 | 36.6 | 113.6039 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.6209 | 72.162 | 60.01 | 72.2 | 113.6483 | 90.0365 | 60 | 90 | 113.6362 | 90.0247 | 60 | 90
113.6197 | 36.6299 | 60.0293 | 36.6 | 113.6122 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.6293 | 72.1635 | 60.01 | 72.2 | 113.6566 | 90.0387 | 60 | 90 | 113.6447 | 90.0227 | 60 | 90
113.628 | 36.6289 | 60.0294 | 36.6 | 113.6206 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.6376 | 72.1625 | 60.01 | 72.2 | 113.665 | 90.0409 | 60 | 90 | 113.653 | 90.0216 | 60 | 90
113.6363 | 36.6278 | 60.0295 | 36.6 | 113.629 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.6459 | 72.1615 | 60.01 | 72.2 | 113.6733 | 90.0418 | 60 | 90 | 113.6613 | 90.0205 | 60 | 90
113.6447 | 36.6272 | 60.0295 | 36.6 | 113.6373 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.6542 | 72.1594 | 60.01 | 72.2 | 113.6816 | 90.0427 | 60 | 90 | 113.6696 | 90.0183 | 60 | 90
113.653 | 36.6267 | 60.0296 | 36.6 | 113.6456 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.6626 | 72.1573 | 60.01 | 72.2 | 113.6899 | 90.0425 | 60 | 90 | 113.678 | 90.016 | 60 | 90
113.6613 | 36.6265 | 60.0297 | 36.6 | 113.6539 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.6709 | 72.1563 | 60.01 | 72.2 | 113.6983 | 90.0423 | 60 | 90 | 113.6863 | 90.0141 | 60 | 90
113.6696 | 36.6264 | 60.0298 | 36.6 | 113.6623 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.6792 | 72.1553 | 60.01 | 72.2 | 113.7066 | 90.042 | 60 | 90 | 113.6946 | 90.0122 | 60 | 90
113.678 | 36.6263 | 60.0299 | 36.6 | 113.6706 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.6876 | 72.1542 | 60.01 | 72.2 | 113.7149 | 90.0418 | 60 | 90 | 113.703 | 90.0092 | 60 | 90
113.6863 | 36.6262 | 60.03 | 36.6 | 113.679 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.6959 | 72.1532 | 60.01 | 72.2 | 113.7232 | 90.0431 | 60 | 90 | 113.7113 | 90.0062 | 60 | 90
113.6947 | 36.626 | 60.03 | 36.6 | 113.6873 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.7042 | 72.1549 | 60.01 | 72.2 | 113.7316 | 90.0445 | 60 | 90 | 113.7196 | 90.0032 | 60 | 90
113.703 | 36.6259 | 60.03 | 36.6 | 113.6956 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.7125 | 72.1567 | 60.01 | 72.2 | 113.7399 | 90.0418 | 60 | 90 | 113.7279 | 90.0002 | 60 | 90
113.7113 | 36.6264 | 60.03 | 36.6 | 113.704 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.7209 | 72.1568 | 60.01 | 72.2 | 113.7482 | 90.0391 | 60 | 90 | 113.7363 | 89.9972 | 60 | 90
113.7196 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.7123 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.7292 | 72.1568 | 60.01 | 72.2 | 113.7565 | 90.0379 | 60 | 90 | 113.7446 | 89.9942 | 60 | 90
113.7279 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.7206 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.7375 | 72.1579 | 60.01 | 72.2 | 113.765 | 90.0366 | 60 | 90 | 113.7529 | 89.9931 | 60 | 90
113.7363 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.7289 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.7458 | 72.159 | 60.01 | 72.2 | 113.7733 | 90.0364 | 60 | 90 | 113.7612 | 89.992 | 60 | 90
113.7446 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.7373 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.7542 | 72.1601 | 60.01 | 72.2 | 113.7816 | 90.0362 | 60 | 90 | 113.7697 | 89.9916 | 60 | 90
113.753 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.7456 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.7625 | 72.1612 | 60.01 | 72.2 | 113.7899 | 90.0357 | 60 | 90 | 113.778 | 89.9911 | 60 | 90
113.7613 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.754 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.7709 | 72.1622 | 60.01 | 72.2 | 113.7983 | 90.0352 | 60 | 90 | 113.7863 | 89.9916 | 60 | 90
113.7696 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.7623 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.7792 | 72.1633 | 60.01 | 72.2 | 113.8066 | 90.0347 | 60 | 90 | 113.7946 | 89.992 | 60 | 90
113.7779 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.7706 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.7875 | 72.1652 | 60.01 | 72.2 | 113.8149 | 90.0342 | 60 | 90 | 113.803 | 89.9929 | 60 | 90
113.7863 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.779 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.7958 | 72.167 | 60.01 | 72.2 | 113.8232 | 90.0325 | 60 | 90 | 113.8113 | 89.9938 | 60 | 90
113.7946 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.7873 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.8042 | 72.1695 | 60.01 | 72.2 | 113.8316 | 90.0308 | 60 | 90 | 113.8196 | 89.9947 | 60 | 90
113.8029 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.7957 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.8125 | 72.172 | 60.01 | 72.2 | 113.8399 | 90.0287 | 60 | 90 | 113.828 | 89.9957 | 60 | 90
113.8112 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.804 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.8209 | 72.1745 | 60.01 | 72.2 | 113.8482 | 90.0266 | 60 | 90 | 113.8363 | 89.9966 | 60 | 90
113.8196 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.8123 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.8292 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 113.8565 | 90.0243 | 60 | 90 | 113.8446 | 89.9975 | 60 | 90
113.8279 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.8206 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.8375 | 72.1796 | 60.01 | 72.2 | 113.8649 | 90.0219 | 60 | 90 | 113.8529 | 89.9978 | 60 | 90
113.8363 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.829 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.8458 | 72.1821 | 60.01 | 72.2 | 113.8732 | 90.0184 | 60 | 90 | 113.8613 | 89.9981 | 60 | 90
113.8446 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.8373 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.8542 | 72.1836 | 60.01 | 72.2 | 113.8815 | 90.0149 | 60 | 90 | 113.8696 | 89.9986 | 60 | 90
113.8529 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.8456 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.8625 | 72.1851 | 60.01 | 72.2 | 113.8898 | 90.0107 | 60 | 90 | 113.8779 | 89.9991 | 60 | 90
113.8612 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.854 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.8708 | 72.183 | 60.01 | 72.2 | 113.8983 | 90.0065 | 60 | 90 | 113.8862 | 90.0002 | 60 | 90
113.8695 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.8623 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.8792 | 72.1809 | 60.01 | 72.2 | 113.9066 | 90.0037 | 60 | 90 | 113.8947 | 90.0012 | 60 | 90
113.8779 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.8707 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.8875 | 72.1798 | 60.01 | 72.2 | 113.9149 | 90.001 | 60 | 90 | 113.903 | 90.0023 | 60 | 90
113.8862 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.879 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.8958 | 72.1788 | 60.01 | 72.2 | 113.9232 | 89.9985 | 60 | 90 | 113.9113 | 90.0034 | 60 | 90
113.8946 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.8873 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.9042 | 72.1777 | 60.01 | 72.2 | 113.9316 | 89.996 | 60 | 90 | 113.9196 | 90.0061 | 60 | 90
113.9029 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.8957 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.9125 | 72.1767 | 60.01 | 72.2 | 113.9399 | 89.9921 | 60 | 90 | 113.928 | 90.0089 | 60 | 90
113.9112 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.904 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.9208 | 72.1784 | 60.01 | 72.2 | 113.9482 | 89.9882 | 60 | 90 | 113.9363 | 90.0116 | 60 | 90
113.9195 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.9124 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 113.9291 | 72.1802 | 60.01 | 72.2 | 113.9565 | 89.987 | 60 | 90 | 113.9446 | 90.0143 | 60 | 90
113.9279 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.9207 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 113.9375 | 72.1829 | 60.01 | 72.2 | 113.9649 | 89.9859 | 60 | 90 | 113.953 | 90.0171 | 60 | 90
113.9362 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.929 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 113.9458 | 72.1857 | 60.01 | 72.2 | 113.9732 | 89.9858 | 60 | 90 | 113.9613 | 90.0198 | 60 | 90
113.9445 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.9373 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 113.9542 | 72.1886 | 60.01 | 72.2 | 113.9815 | 89.9858 | 60 | 90 | 113.9696 | 90.0201 | 60 | 90
113.9529 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.9457 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 113.9625 | 72.1914 | 60.01 | 72.2 | 113.9898 | 89.9859 | 60 | 90 | 113.9779 | 90.0203 | 60 | 90
113.9612 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.954 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 113.9708 | 72.1943 | 60.01 | 72.2 | 113.9982 | 89.986 | 60 | 90 | 113.9863 | 90.0192 | 60 | 90
113.9695 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.9623 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 113.9791 | 72.1972 | 60.01 | 72.2 | 114.0065 | 89.9864 | 60 | 90 | 113.9946 | 90.0182 | 60 | 90
113.9779 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.9707 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 113.9875 | 72.2 | 60.01 | 72.2 | 114.0148 | 89.9867 | 60 | 90 | 114.0029 | 90.0154 | 60 | 90
113.9862 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.979 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 113.9958 | 72.2029 | 60.01 | 72.2 | 114.0231 | 89.9886 | 60 | 90 | 114.0112 | 90.0127 | 60 | 90
113.9945 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.9874 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.0042 | 72.203 | 60.01 | 72.2 | 114.0316 | 89.9905 | 60 | 90 | 114.0197 | 90.01 | 60 | 90
114.0028 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 113.9957 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.0125 | 72.2031 | 60.01 | 72.2 | 114.0399 | 89.9898 | 60 | 90 | 114.028 | 90.0072 | 60 | 90
114.0111 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.004 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.0208 | 72.2031 | 60.01 | 72.2 | 114.0482 | 89.989 | 60 | 90 | 114.0363 | 90.0045 | 60 | 90
114.0195 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.0123 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.0291 | 72.2032 | 60.01 | 72.2 | 114.0565 | 89.988 | 60 | 90 | 114.0446 | 90.0018 | 60 | 90
114.0278 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.0207 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.0375 | 72.2032 | 60.01 | 72.2 | 114.0649 | 89.987 | 60 | 90 | 114.053 | 90.0005 | 60 | 90
114.0362 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.029 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.0458 | 72.2032 | 60.01 | 72.2 | 114.0732 | 89.9852 | 60 | 90 | 114.0613 | 89.9992 | 60 | 90
114.0445 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.0374 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.0541 | 72.2042 | 60.01 | 72.2 | 114.0815 | 89.9834 | 60 | 90 | 114.0696 | 89.9998 | 60 | 90
114.0528 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.0457 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.0624 | 72.2053 | 60.01 | 72.2 | 114.0899 | 89.9814 | 60 | 90 | 114.078 | 90.0005 | 60 | 90
114.0611 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.054 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.0708 | 72.2063 | 60.01 | 72.2 | 114.0982 | 89.9794 | 60 | 90 | 114.0863 | 90.0012 | 60 | 90
114.0695 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.0624 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.0791 | 72.2073 | 60.01 | 72.2 | 114.1065 | 89.9775 | 60 | 90 | 114.0946 | 90.0018 | 60 | 90
114.0778 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.0707 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.0875 | 72.2083 | 60.01 | 72.2 | 114.1148 | 89.9755 | 60 | 90 | 114.1029 | 90.0025 | 60 | 90
114.0862 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.079 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.0958 | 72.2093 | 60.01 | 72.2 | 114.1232 | 89.9749 | 60 | 90 | 114.1113 | 90.0031 | 60 | 90
114.0945 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.0873 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.1041 | 72.2103 | 60.01 | 72.2 | 114.1315 | 89.9742 | 60 | 90 | 114.1196 | 90.0056 | 60 | 90
114.1028 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.0957 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.1124 | 72.2113 | 60.01 | 72.2 | 114.1398 | 89.9741 | 60 | 90 | 114.1279 | 90.0081 | 60 | 90
114.1111 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.104 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.1208 | 72.2123 | 60.01 | 72.2 | 114.1481 | 89.974 | 60 | 90 | 114.1362 | 90.0105 | 60 | 90
114.1194 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.1124 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.1291 | 72.2133 | 60.01 | 72.2 | 114.1566 | 89.9761 | 60 | 90 | 114.1447 | 90.013 | 60 | 90
114.1278 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.1207 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.1375 | 72.2126 | 60.01 | 72.2 | 114.1649 | 89.9781 | 60 | 90 | 114.153 | 90.0129 | 60 | 90
114.1361 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.129 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.1458 | 72.2119 | 60.01 | 72.2 | 114.1732 | 89.9807 | 60 | 90 | 114.1613 | 90.0128 | 60 | 90
114.1444 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.1374 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.1541 | 72.2111 | 60.01 | 72.2 | 114.1815 | 89.9833 | 60 | 90 | 114.1696 | 90.0126 | 60 | 90
114.1527 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.1457 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.1624 | 72.2103 | 60.01 | 72.2 | 114.1899 | 89.9863 | 60 | 90 | 114.178 | 90.0124 | 60 | 90
114.1611 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.1541 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.1708 | 72.2095 | 60.01 | 72.2 | 114.1982 | 89.9892 | 60 | 90 | 114.1863 | 90.0123 | 60 | 90
114.1694 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.1624 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.1791 | 72.2087 | 60.01 | 72.2 | 114.2065 | 89.9928 | 60 | 90 | 114.1946 | 90.0121 | 60 | 90
114.1778 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.1707 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.1874 | 72.2076 | 60.01 | 72.2 | 114.2148 | 89.9963 | 60 | 90 | 114.203 | 90.0101 | 60 | 90
114.1861 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.179 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.1957 | 72.2065 | 60.01 | 72.2 | 114.2232 | 89.9994 | 60 | 90 | 114.2113 | 90.0081 | 60 | 90
114.1944 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.1874 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.2041 | 72.2055 | 60.01 | 72.2 | 114.2315 | 90.0025 | 60 | 90 | 114.2196 | 90.0061 | 60 | 90
114.2027 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.1957 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.2124 | 72.2044 | 60.01 | 72.2 | 114.2398 | 90.0032 | 60 | 90 | 114.2279 | 90.0041 | 60 | 90
114.2111 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.204 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.2208 | 72.2041 | 60.01 | 72.2 | 114.2481 | 90.0039 | 60 | 90 | 114.2363 | 90.0041 | 60 | 90
114.2194 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.2124 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.2291 | 72.2037 | 60.01 | 72.2 | 114.2565 | 90.0033 | 60 | 90 | 114.2446 | 90.004 | 60 | 90
114.2278 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.2207 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 114.2374 | 72.2021 | 60.01 | 72.2 | 114.2648 | 90.0027 | 60 | 90 | 114.2529 | 90.004 | 60 | 90
114.2361 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.2291 | 54.3984 | 59.99 | 54.4 | 114.2457 | 72.2006 | 60.01 | 72.2 | 114.2731 | 90.0033 | 60 | 90 | 114.2612 | 90.004 | 60 | 90
114.2444 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.2374 | 54.3998 | 59.99 | 54.4 | 114.2541 | 72.1992 | 60.01 | 72.2 | 114.2814 | 90.004 | 60 | 90 | 114.2697 | 90.004 | 60 | 90
114.2527 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.2457 | 54.401 | 59.99 | 54.4 | 114.2624 | 72.1978 | 60.01 | 72.2 | 114.2899 | 90.004 | 60 | 90 | 114.278 | 90.004 | 60 | 90
114.261 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.254 | 54.4023 | 59.99 | 54.4 | 114.2708 | 72.1967 | 60.01 | 72.2 | 114.2982 | 90.004 | 60 | 90 | 114.2863 | 90.004 | 60 | 90
114.2694 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.2624 | 54.4026 | 59.99 | 54.4 | 114.2791 | 72.1956 | 60.01 | 72.2 | 114.3065 | 90.0063 | 60 | 90 | 114.2946 | 90.004 | 60 | 90
114.2777 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.2707 | 54.403 | 59.99 | 54.4 | 114.2874 | 72.1936 | 60.01 | 72.2 | 114.3148 | 90.0086 | 60 | 90 | 114.303 | 90.0046 | 60 | 90
114.286 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.2791 | 54.4033 | 59.99 | 54.4 | 114.2957 | 72.1915 | 60.01 | 72.2 | 114.3232 | 90.0113 | 60 | 90 | 114.3113 | 90.0051 | 60 | 90
114.2943 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.2874 | 54.4037 | 59.99 | 54.4 | 114.3041 | 72.1895 | 60.01 | 72.2 | 114.3315 | 90.0141 | 60 | 90 | 114.3196 | 90.007 | 60 | 90
114.3027 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.2957 | 54.4063 | 59.99 | 54.4 | 114.3124 | 72.1874 | 60.01 | 72.2 | 114.3398 | 90.0169 | 60 | 90 | 114.328 | 90.0088 | 60 | 90
114.311 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.3041 | 54.4089 | 59.99 | 54.4 | 114.3207 | 72.1866 | 60.01 | 72.2 | 114.3481 | 90.0197 | 60 | 90 | 114.3363 | 90.0106 | 60 | 90
114.3194 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.3124 | 54.4101 | 59.99 | 54.4 | 114.329 | 72.1859 | 60.01 | 72.2 | 114.3565 | 90.0203 | 60 | 90 | 114.3446 | 90.0124 | 60 | 90
114.3277 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.3207 | 54.4113 | 59.99 | 54.4 | 114.3374 | 72.1847 | 60.01 | 72.2 | 114.3648 | 90.021 | 60 | 90 | 114.3529 | 90.0128 | 60 | 90
114.336 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 114.329 | 54.4147 | 59.99 | 54.4 | 114.3457 | 72.1836 | 60.01 | 72.2 | 114.3731 | 90.022 | 60 | 90 | 114.3613 | 90.0132 | 60 | 90
114.3443 | 36.6291 | 60.03 | 36.6 | 114.3374 | 54.4182 | 59.99 | 54.4 | 114.3541 | 72.1824 | 60.01 | 72.2 | 114.3814 | 90.023 | 60 | 90 | 114.3696 | 90.0146 | 60 | 90
114.3526 | 36.6314 | 60.03 | 36.6 | 114.3457 | 54.4214 | 59.99 | 54.4 | 114.3624 | 72.1813 | 60.01 | 72.2 | 114.3898 | 90.0221 | 60 | 90 | 114.3779 | 90.0159 | 60 | 90
114.361 | 36.6329 | 60.03 | 36.6 | 114.3541 | 54.4246 | 59.99 | 54.4 | 114.3707 | 72.18 | 60.01 | 72.2 | 114.3981 | 90.0212 | 60 | 90 | 114.3862 | 90.0159 | 60 | 90
114.3693 | 36.6345 | 60.03 | 36.6 | 114.3624 | 54.4278 | 59.99 | 54.4 | 114.379 | 72.1787 | 60.01 | 72.2 | 114.4064 | 90.0209 | 60 | 90 | 114.3947 | 90.016 | 60 | 90
114.3777 | 36.6351 | 60.03 | 36.6 | 114.3707 | 54.4311 | 59.99 | 54.4 | 114.3874 | 72.1784 | 60.01 | 72.2 | 114.4147 | 90.0206 | 60 | 90 | 114.403 | 90.0147 | 60 | 90
114.386 | 36.6358 | 60.03 | 36.6 | 114.3791 | 54.432 | 59.99 | 54.4 | 114.3957 | 72.1781 | 60.01 | 72.2 | 114.4232 | 90.0213 | 60 | 90 | 114.4113 | 90.0135 | 60 | 90
114.3943 | 36.6359 | 60.03 | 36.6 | 114.3874 | 54.433 | 59.99 | 54.4 | 114.4041 | 72.1777 | 60.01 | 72.2 | 114.4315 | 90.022 | 60 | 90 | 114.4196 | 90.0123 | 60 | 90
114.4026 | 36.636 | 60.03 | 36.6 | 114.3958 | 54.434 | 59.99 | 54.4 | 114.4124 | 72.1773 | 60.01 | 72.2 | 114.4398 | 90.0226 | 60 | 90 | 114.428 | 90.011 | 60 | 90
114.411 | 36.6361 | 60.03 | 36.6 | 114.4041 | 54.435 | 59.99 | 54.4 | 114.4207 | 72.1771 | 60.01 | 72.2 | 114.4481 | 90.0232 | 60 | 90 | 114.4363 | 90.0112 | 60 | 90
114.4193 | 36.6362 | 60.03 | 36.6 | 114.4124 | 54.4339 | 59.99 | 54.4 | 114.429 | 72.1769 | 60.01 | 72.2 | 114.4565 | 90.0242 | 60 | 90 | 114.4446 | 90.0114 | 60 | 90
114.4276 | 36.6334 | 60.03 | 36.6 | 114.4207 | 54.4328 | 59.99 | 54.4 | 114.4373 | 72.1758 | 60.01 | 72.2 | 114.4648 | 90.0253 | 60 | 90 | 114.453 | 90.0107 | 60 | 90
114.4359 | 36.6306 | 60.03 | 36.6 | 114.4291 | 54.432 | 59.99 | 54.4 | 114.4457 | 72.1746 | 60.01 | 72.2 | 114.4731 | 90.026 | 60 | 90 | 114.4613 | 90.0099 | 60 | 90
114.4442 | 36.6285 | 60.03 | 36.6 | 114.4374 | 54.4312 | 59.99 | 54.4 | 114.454 | 72.1746 | 60.01 | 72.2 | 114.4814 | 90.0267 | 60 | 90 | 114.4696 | 90.0082 | 60 | 90
114.4526 | 36.6264 | 60.03 | 36.6 | 114.4457 | 54.4304 | 59.99 | 54.4 | 114.4623 | 72.1745 | 60.01 | 72.2 | 114.4898 | 90.0248 | 60 | 90 | 114.4779 | 90.0065 | 60 | 90
114.4609 | 36.6253 | 60.03 | 36.6 | 114.4541 | 54.4296 | 59.99 | 54.4 | 114.4706 | 72.1725 | 60.01 | 72.2 | 114.4981 | 90.0229 | 60 | 90 | 114.4863 | 90.0048 | 60 | 90
114.4693 | 36.6242 | 60.03 | 36.6 | 114.4624 | 54.4273 | 59.99 | 54.4 | 114.479 | 72.1706 | 60.01 | 72.2 | 114.5064 | 90.0214 | 60 | 90 | 114.4946 | 90.0031 | 60 | 90
114.4776 | 36.6231 | 60.03 | 36.6 | 114.4708 | 54.4251 | 59.99 | 54.4 | 114.4873 | 72.1686 | 60.01 | 72.2 | 114.5147 | 90.0199 | 60 | 90 | 114.5029 | 90.0014 | 60 | 90
114.4859 | 36.622 | 60.03 | 36.6 | 114.4791 | 54.4229 | 59.99 | 54.4 | 114.4957 | 72.1667 | 60.01 | 72.2 | 114.5231 | 90.0174 | 60 | 90 | 114.5112 | 89.9997 | 60 | 90
114.4942 | 36.6229 | 60.03 | 36.6 | 114.4874 | 54.4206 | 59.99 | 54.4 | 114.504 | 72.1648 | 60.01 | 72.2 | 114.5314 | 90.015 | 60 | 90 | 114.5197 | 89.9983 | 60 | 90
114.5026 | 36.6238 | 60.03 | 36.6 | 114.4957 | 54.4184 | 59.99 | 54.4 | 114.5123 | 72.1629 | 60.01 | 72.2 | 114.5397 | 90.0106 | 60 | 90 | 114.528 | 89.9969 | 60 | 90
114.5109 | 36.625 | 60.03 | 36.6 | 114.5041 | 54.4162 | 59.99 | 54.4 | 114.5206 | 72.1619 | 60.01 | 72.2 | 114.548 | 90.0062 | 60 | 90 | 114.5363 | 89.9933 | 60 | 90
114.5193 | 36.6262 | 60.03 | 36.6 | 114.5124 | 54.4147 | 59.99 | 54.4 | 114.529 | 72.161 | 60.01 | 72.2 | 114.5565 | 90.0018 | 60 | 90 | 114.5446 | 89.9897 | 60 | 90
114.5276 | 36.6274 | 60.03 | 36.6 | 114.5208 | 54.4133 | 59.99 | 54.4 | 114.5373 | 72.16 | 60.01 | 72.2 | 114.5648 | 89.9973 | 60 | 90 | 114.553 | 89.9878 | 60 | 90
114.5359 | 36.6286 | 60.03 | 36.6 | 114.5291 | 54.4122 | 59.99 | 54.4 | 114.5457 | 72.159 | 60.01 | 72.2 | 114.5731 | 89.9955 | 60 | 90 | 114.5613 | 89.9859 | 60 | 90
114.5442 | 36.6293 | 60.03 | 36.6 | 114.5374 | 54.411 | 59.99 | 54.4 | 114.554 | 72.159 | 60.01 | 72.2 | 114.5814 | 89.9936 | 60 | 90 | 114.5696 | 89.9829 | 60 | 90
114.5525 | 36.63 | 60.03 | 36.6 | 114.5458 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 114.5623 | 72.159 | 60.01 | 72.2 | 114.5898 | 89.9892 | 60 | 90 | 114.578 | 89.9799 | 60 | 90
114.5609 | 36.6312 | 60.03 | 36.6 | 114.5541 | 54.4105 | 59.99 | 54.4 | 114.5706 | 72.1591 | 60.01 | 72.2 | 114.5981 | 89.9847 | 60 | 90 | 114.5863 | 89.9769 | 60 | 90
114.5692 | 36.6324 | 60.03 | 36.6 | 114.5624 | 54.4102 | 59.99 | 54.4 | 114.579 | 72.1591 | 60.01 | 72.2 | 114.6064 | 89.9817 | 60 | 90 | 114.5946 | 89.9739 | 60 | 90
114.5775 | 36.6314 | 60.03 | 36.6 | 114.5707 | 54.41 | 59.99 | 54.4 | 114.5873 | 72.1591 | 60.01 | 72.2 | 114.6148 | 89.9787 | 60 | 90 | 114.6029 | 89.9706 | 60 | 90
114.5858 | 36.6304 | 60.03 | 36.6 | 114.5791 | 54.4098 | 59.99 | 54.4 | 114.5956 | 72.1591 | 60.01 | 72.2 | 114.6231 | 89.9794 | 60 | 90 | 114.6113 | 89.9674 | 60 | 90
114.5942 | 36.6288 | 60.03 | 36.6 | 114.5874 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 114.604 | 72.1591 | 60.01 | 72.2 | 114.6314 | 89.9801 | 60 | 90 | 114.6196 | 89.9663 | 60 | 90
114.6025 | 36.6271 | 60.03 | 36.6 | 114.5958 | 54.4098 | 59.99 | 54.4 | 114.6123 | 72.1591 | 60.01 | 72.2 | 114.6397 | 89.9788 | 60 | 90 | 114.6279 | 89.9652 | 60 | 90
114.6109 | 36.6255 | 60.03 | 36.6 | 114.6041 | 54.4102 | 59.99 | 54.4 | 114.6207 | 72.1591 | 60.01 | 72.2 | 114.6481 | 89.9775 | 60 | 90 | 114.6362 | 89.9642 | 60 | 90
114.6192 | 36.6238 | 60.03 | 36.6 | 114.6124 | 54.411 | 59.99 | 54.4 | 114.629 | 72.1591 | 60.01 | 72.2 | 114.6564 | 89.9762 | 60 | 90 | 114.6447 | 89.9631 | 60 | 90
114.6275 | 36.6224 | 60.03 | 36.6 | 114.6207 | 54.4118 | 59.99 | 54.4 | 114.6373 | 72.1592 | 60.01 | 72.2 | 114.6647 | 89.975 | 60 | 90 | 114.653 | 89.9631 | 60 | 90
114.6358 | 36.6209 | 60.03 | 36.6 | 114.6291 | 54.413 | 59.99 | 54.4 | 114.6456 | 72.1592 | 60.01 | 72.2 | 114.673 | 89.9761 | 60 | 90 | 114.6613 | 89.9631 | 60 | 90
114.6441 | 36.6186 | 60.03 | 36.6 | 114.6375 | 54.4143 | 59.99 | 54.4 | 114.654 | 72.1592 | 60.01 | 72.2 | 114.6815 | 89.9772 | 60 | 90 | 114.6696 | 89.9631 | 60 | 90
114.6525 | 36.6163 | 60.03 | 36.6 | 114.6458 | 54.4156 | 59.99 | 54.4 | 114.6623 | 72.1592 | 60.01 | 72.2 | 114.6898 | 89.9786 | 60 | 90 | 114.678 | 89.9631 | 60 | 90
114.6608 | 36.6143 | 60.03 | 36.6 | 114.6541 | 54.4169 | 59.99 | 54.4 | 114.6707 | 72.1592 | 60.01 | 72.2 | 114.6981 | 89.98 | 60 | 90 | 114.6863 | 89.9631 | 60 | 90
114.6692 | 36.6122 | 60.03 | 36.6 | 114.6624 | 54.4182 | 59.99 | 54.4 | 114.679 | 72.1592 | 60.01 | 72.2 | 114.7064 | 89.9789 | 60 | 90 | 114.6946 | 89.9631 | 60 | 90
114.6775 | 36.6134 | 60.03 | 36.6 | 114.6708 | 54.4195 | 59.99 | 54.4 | 114.6873 | 72.1592 | 60.01 | 72.2 | 114.7148 | 89.9778 | 60 | 90 | 114.703 | 89.9631 | 60 | 90
114.6858 | 36.6146 | 60.03 | 36.6 | 114.6791 | 54.4202 | 59.99 | 54.4 | 114.6956 | 72.1592 | 60.01 | 72.2 | 114.7231 | 89.9787 | 60 | 90 | 114.7113 | 89.9631 | 60 | 90
114.6941 | 36.6157 | 60.02 | 36.6 | 114.6874 | 54.4209 | 59.99 | 54.4 | 114.704 | 72.1591 | 60.01 | 72.2 | 114.7314 | 89.9796 | 60 | 90 | 114.7196 | 89.9631 | 60 | 90
114.7025 | 36.6169 | 60.0201 | 36.6 | 114.6957 | 54.4209 | 59.99 | 54.4 | 114.7123 | 72.1591 | 60.01 | 72.2 | 114.7397 | 89.9794 | 60 | 90 | 114.7279 | 89.9631 | 60 | 90
114.7108 | 36.6178 | 60.0202 | 36.6 | 114.7041 | 54.4209 | 59.99 | 54.4 | 114.7206 | 72.159 | 60.01 | 72.2 | 114.7481 | 89.9793 | 60 | 90 | 114.7363 | 89.9631 | 60 | 90
114.7191 | 36.6188 | 60.0203 | 36.6 | 114.7124 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 114.7289 | 72.159 | 60.01 | 72.2 | 114.7564 | 89.9791 | 60 | 90 | 114.7446 | 89.9631 | 60 | 90
114.7274 | 36.6205 | 60.0204 | 36.6 | 114.7208 | 54.4258 | 59.99 | 54.4 | 114.7373 | 72.159 | 60.01 | 72.2 | 114.7647 | 89.9789 | 60 | 90 | 114.7529 | 89.9631 | 60 | 90
114.7357 | 36.6223 | 60.0204 | 36.6 | 114.7291 | 54.4282 | 59.99 | 54.4 | 114.7456 | 72.1589 | 60.01 | 72.2 | 114.773 | 89.9788 | 60 | 90 | 114.7612 | 89.9631 | 60 | 90
114.7441 | 36.6243 | 60.0205 | 36.6 | 114.7374 | 54.4307 | 59.99 | 54.4 | 114.754 | 72.159 | 60.01 | 72.2 | 114.7814 | 89.9787 | 60 | 90 | 114.7697 | 89.9631 | 60 | 90
114.7524 | 36.6263 | 60.0206 | 36.6 | 114.7458 | 54.4331 | 59.99 | 54.4 | 114.7623 | 72.159 | 60.01 | 72.2 | 114.7897 | 89.9784 | 60 | 90 | 114.778 | 89.9631 | 60 | 90
114.7608 | 36.625 | 60.0207 | 36.6 | 114.7541 | 54.4355 | 59.99 | 54.4 | 114.7706 | 72.1591 | 60.01 | 72.2 | 114.798 | 89.978 | 60 | 90 | 114.7863 | 89.9631 | 60 | 90
114.7691 | 36.6238 | 60.0208 | 36.6 | 114.7625 | 54.438 | 59.99 | 54.4 | 114.7789 | 72.1591 | 60.01 | 72.2 | 114.8065 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.7946 | 89.9631 | 60 | 90
114.7774 | 36.6226 | 60.0209 | 36.6 | 114.7708 | 54.4404 | 59.99 | 54.4 | 114.7873 | 72.1591 | 60.01 | 72.2 | 114.8148 | 89.9774 | 60 | 90 | 114.803 | 89.9631 | 60 | 90
114.7857 | 36.6214 | 60.0209 | 36.6 | 114.7791 | 54.4415 | 59.99 | 54.4 | 114.7956 | 72.1592 | 60.01 | 72.2 | 114.8231 | 89.9776 | 60 | 90 | 114.8113 | 89.9631 | 60 | 90
114.7941 | 36.6191 | 60.021 | 36.6 | 114.7874 | 54.4427 | 59.99 | 54.4 | 114.804 | 72.1592 | 60.01 | 72.2 | 114.8314 | 89.9778 | 60 | 90 | 114.8196 | 89.9631 | 60 | 90
114.8024 | 36.6168 | 60.0211 | 36.6 | 114.7958 | 54.4414 | 59.99 | 54.4 | 114.8123 | 72.1593 | 60.01 | 72.2 | 114.8398 | 89.978 | 60 | 90 | 114.828 | 89.9631 | 60 | 90
114.8108 | 36.6145 | 60.0212 | 36.6 | 114.8041 | 54.4401 | 59.99 | 54.4 | 114.8206 | 72.1622 | 60.01 | 72.2 | 114.8481 | 89.9782 | 60 | 90 | 114.8363 | 89.9631 | 60 | 90
114.8191 | 36.6121 | 60.0213 | 36.6 | 114.8124 | 54.4389 | 59.99 | 54.4 | 114.8289 | 72.1651 | 60.01 | 72.2 | 114.8564 | 89.9779 | 60 | 90 | 114.8446 | 89.9631 | 60 | 90
114.8274 | 36.6091 | 60.0214 | 36.6 | 114.8208 | 54.4376 | 59.99 | 54.4 | 114.8373 | 72.1681 | 60.01 | 72.2 | 114.8647 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.8529 | 89.9631 | 60 | 90
114.8357 | 36.606 | 60.0214 | 36.6 | 114.8291 | 54.4353 | 59.99 | 54.4 | 114.8456 | 72.171 | 60.01 | 72.2 | 114.8731 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.8613 | 89.9631 | 60 | 90
114.844 | 36.604 | 60.0215 | 36.6 | 114.8375 | 54.433 | 59.99 | 54.4 | 114.8539 | 72.1753 | 60.01 | 72.2 | 114.8814 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.8696 | 89.9631 | 60 | 90
114.8524 | 36.6021 | 60.0216 | 36.6 | 114.8458 | 54.4307 | 59.99 | 54.4 | 114.8622 | 72.1796 | 60.01 | 72.2 | 114.8897 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.8779 | 89.9631 | 60 | 90
114.8607 | 36.5993 | 60.0217 | 36.6 | 114.8541 | 54.4284 | 59.99 | 54.4 | 114.8706 | 72.1839 | 60.01 | 72.2 | 114.898 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.8862 | 89.9631 | 60 | 90
114.869 | 36.5965 | 60.0218 | 36.6 | 114.8624 | 54.4274 | 59.99 | 54.4 | 114.8789 | 72.1882 | 60.01 | 72.2 | 114.9064 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.8947 | 89.9631 | 60 | 90
114.8773 | 36.5976 | 60.0219 | 36.6 | 114.8708 | 54.4264 | 59.99 | 54.4 | 114.8873 | 72.1925 | 60.01 | 72.2 | 114.9147 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.903 | 89.9631 | 60 | 90
114.8857 | 36.5987 | 60.0219 | 36.6 | 114.8791 | 54.4254 | 59.99 | 54.4 | 114.8956 | 72.1969 | 60.01 | 72.2 | 114.923 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.9113 | 89.9631 | 60 | 90
114.894 | 36.5998 | 60.022 | 36.6 | 114.8875 | 54.4244 | 59.99 | 54.4 | 114.9039 | 72.1982 | 60.01 | 72.2 | 114.9315 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.9196 | 89.9631 | 60 | 90
114.9024 | 36.6009 | 60.0221 | 36.6 | 114.8958 | 54.4224 | 59.99 | 54.4 | 114.9122 | 72.1996 | 60.01 | 72.2 | 114.9398 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.928 | 89.9631 | 60 | 90
114.9107 | 36.6009 | 60.0222 | 36.6 | 114.9041 | 54.4205 | 59.99 | 54.4 | 114.9206 | 72.201 | 60.01 | 72.2 | 114.9481 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.9363 | 89.9631 | 60 | 90
114.919 | 36.601 | 60.0223 | 36.6 | 114.9125 | 54.4211 | 59.99 | 54.4 | 114.9289 | 72.2024 | 60.01 | 72.2 | 114.9564 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.9446 | 89.9631 | 60 | 90
114.9273 | 36.6007 | 60.0224 | 36.6 | 114.9208 | 54.4218 | 59.99 | 54.4 | 114.9373 | 72.2024 | 60.01 | 72.2 | 114.9648 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.953 | 89.9631 | 60 | 90
114.9356 | 36.6004 | 60.0224 | 36.6 | 114.9291 | 54.4225 | 59.99 | 54.4 | 114.9456 | 72.2024 | 60.01 | 72.2 | 114.9731 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.9613 | 89.9631 | 60 | 90
114.944 | 36.6037 | 60.0225 | 36.6 | 114.9374 | 54.4231 | 59.99 | 54.4 | 114.9539 | 72.2024 | 60.01 | 72.2 | 114.9814 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.9696 | 89.9631 | 60 | 90
114.9523 | 36.607 | 60.0226 | 36.6 | 114.9458 | 54.4238 | 59.99 | 54.4 | 114.9622 | 72.2024 | 60.01 | 72.2 | 114.9897 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.9779 | 89.9631 | 60 | 90
114.9607 | 36.61 | 60.0227 | 36.6 | 114.9541 | 54.4245 | 59.99 | 54.4 | 114.9706 | 72.2025 | 60.01 | 72.2 | 114.9981 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.9863 | 89.9631 | 60 | 90
114.969 | 36.613 | 60.0228 | 36.6 | 114.9625 | 54.4251 | 59.99 | 54.4 | 114.9789 | 72.2027 | 60.01 | 72.2 | 115.0064 | 89.9777 | 60 | 90 | 114.9946 | 89.9631 | 60 | 90
114.9773 | 36.6151 | 60.0229 | 36.6 | 114.9708 | 54.4258 | 59.99 | 54.4 | 114.9872 | 72.2047 | 60.01 | 72.2 | 115.0147 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.0029 | 89.9631 | 60 | 90
114.9856 | 36.6171 | 60.0229 | 36.6 | 114.9791 | 54.4275 | 59.99 | 54.4 | 114.9955 | 72.2068 | 60.01 | 72.2 | 115.023 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.0112 | 89.9631 | 60 | 90
114.994 | 36.6208 | 60.023 | 36.6 | 114.9875 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.0039 | 72.2088 | 60.01 | 72.2 | 115.0314 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.0197 | 89.9631 | 60 | 90
115.0023 | 36.6244 | 60.0231 | 36.6 | 114.9958 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.0122 | 72.2109 | 60.01 | 72.2 | 115.0397 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.028 | 89.9631 | 60 | 90
115.0106 | 36.6282 | 60.0232 | 36.6 | 115.0042 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.0206 | 72.2127 | 60.01 | 72.2 | 115.048 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.0363 | 89.9631 | 60 | 90
115.019 | 36.632 | 60.0233 | 36.6 | 115.0125 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.0289 | 72.2146 | 60.01 | 72.2 | 115.0565 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.0446 | 89.9631 | 60 | 90
115.0273 | 36.6329 | 60.0234 | 36.6 | 115.0208 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.0372 | 72.2167 | 60.01 | 72.2 | 115.0648 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.053 | 89.9631 | 60 | 90
115.0356 | 36.6338 | 60.0234 | 36.6 | 115.0291 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.0455 | 72.2188 | 60.01 | 72.2 | 115.0731 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.0613 | 89.9631 | 60 | 90
115.0439 | 36.6314 | 60.0235 | 36.6 | 115.0375 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.0539 | 72.2207 | 60.01 | 72.2 | 115.0814 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.0696 | 89.9631 | 60 | 90
115.0523 | 36.629 | 60.0236 | 36.6 | 115.0458 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.0622 | 72.2227 | 60.01 | 72.2 | 115.0898 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.078 | 89.9631 | 60 | 90
115.0606 | 36.6275 | 60.0237 | 36.6 | 115.0541 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.0706 | 72.2227 | 60.01 | 72.2 | 115.0981 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.0863 | 89.9633 | 60 | 90
115.0689 | 36.626 | 60.0238 | 36.6 | 115.0624 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.0789 | 72.2228 | 60.01 | 72.2 | 115.1064 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.0946 | 89.9635 | 60 | 90
115.0772 | 36.6262 | 60.0239 | 36.6 | 115.0708 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.0872 | 72.2217 | 60.01 | 72.2 | 115.1147 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.1029 | 89.9633 | 60 | 90
115.0856 | 36.6264 | 60.0239 | 36.6 | 115.0792 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.0955 | 72.2206 | 60.01 | 72.2 | 115.1231 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.1113 | 89.963 | 60 | 90
115.0939 | 36.6266 | 60.024 | 36.6 | 115.0875 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.1039 | 72.2197 | 60.01 | 72.2 | 115.1314 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.1196 | 89.9628 | 60 | 90
115.1022 | 36.6268 | 60.0241 | 36.6 | 115.0958 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.1122 | 72.2187 | 60.01 | 72.2 | 115.1397 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.1279 | 89.9625 | 60 | 90
115.1106 | 36.6251 | 60.0242 | 36.6 | 115.1041 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.1205 | 72.2176 | 60.01 | 72.2 | 115.148 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.1362 | 89.9632 | 60 | 90
115.1189 | 36.6234 | 60.0243 | 36.6 | 115.1125 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.1288 | 72.2164 | 60.01 | 72.2 | 115.1564 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.1447 | 89.9638 | 60 | 90
115.1272 | 36.6226 | 60.0244 | 36.6 | 115.1208 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.1372 | 72.2153 | 60.01 | 72.2 | 115.1647 | 89.9777 | 60 | 90 | 115.153 | 89.9645 | 60 | 90
115.1355 | 36.6219 | 60.0244 | 36.6 | 115.1292 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.1455 | 72.2141 | 60.01 | 72.2 | 115.173 | 89.9787 | 60 | 90 | 115.1613 | 89.9651 | 60 | 90
115.1439 | 36.6211 | 60.0245 | 36.6 | 115.1375 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.1539 | 72.2117 | 60.01 | 72.2 | 115.1815 | 89.9798 | 60 | 90 | 115.1696 | 89.9656 | 60 | 90
115.1522 | 36.6203 | 60.0246 | 36.6 | 115.1458 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.1622 | 72.2093 | 60.01 | 72.2 | 115.1898 | 89.9811 | 60 | 90 | 115.178 | 89.966 | 60 | 90
115.1606 | 36.6186 | 60.0247 | 36.6 | 115.1541 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.1705 | 72.208 | 60.01 | 72.2 | 115.1981 | 89.9823 | 60 | 90 | 115.1863 | 89.9669 | 60 | 90
115.1689 | 36.6168 | 60.0248 | 36.6 | 115.1625 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.1789 | 72.2068 | 60.01 | 72.2 | 115.2064 | 89.9836 | 60 | 90 | 115.1946 | 89.9678 | 60 | 90
115.1772 | 36.6151 | 60.0249 | 36.6 | 115.1708 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.1872 | 72.2058 | 60.01 | 72.2 | 115.2148 | 89.9848 | 60 | 90 | 115.203 | 89.9688 | 60 | 90
115.1855 | 36.6134 | 60.0249 | 36.6 | 115.1791 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.1956 | 72.2048 | 60.01 | 72.2 | 115.2231 | 89.986 | 60 | 90 | 115.2113 | 89.9697 | 60 | 90
115.1939 | 36.6136 | 60.025 | 36.6 | 115.1875 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.2039 | 72.2037 | 60.01 | 72.2 | 115.2314 | 89.9872 | 60 | 90 | 115.2196 | 89.9697 | 60 | 90
115.2022 | 36.6139 | 60.0251 | 36.6 | 115.1958 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.2122 | 72.2026 | 60.01 | 72.2 | 115.2397 | 89.9884 | 60 | 90 | 115.2279 | 89.9697 | 60 | 90
115.2105 | 36.6146 | 60.0252 | 36.6 | 115.2042 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.2205 | 72.1999 | 60.01 | 72.2 | 115.2481 | 89.9896 | 60 | 90 | 115.2363 | 89.9697 | 60 | 90
115.2188 | 36.6153 | 60.0253 | 36.6 | 115.2125 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.2289 | 72.1973 | 60.01 | 72.2 | 115.2564 | 89.9887 | 60 | 90 | 115.2446 | 89.9697 | 60 | 90
115.2271 | 36.616 | 60.0254 | 36.6 | 115.2208 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.2372 | 72.1959 | 60.01 | 72.2 | 115.2647 | 89.9877 | 60 | 90 | 115.2529 | 89.9697 | 60 | 90
115.2355 | 36.6167 | 60.0254 | 36.6 | 115.2291 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.2455 | 72.1945 | 60.01 | 72.2 | 115.273 | 89.9873 | 60 | 90 | 115.2612 | 89.9697 | 60 | 90
115.2438 | 36.6167 | 60.0255 | 36.6 | 115.2375 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.2538 | 72.1931 | 60.01 | 72.2 | 115.2814 | 89.9869 | 60 | 90 | 115.2697 | 89.9698 | 60 | 90
115.2522 | 36.6167 | 60.0256 | 36.6 | 115.2458 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.2622 | 72.1918 | 60.01 | 72.2 | 115.2897 | 89.9873 | 60 | 90 | 115.278 | 89.97 | 60 | 90
115.2605 | 36.6167 | 60.0257 | 36.6 | 115.2542 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.2705 | 72.1901 | 60.01 | 72.2 | 115.298 | 89.9877 | 60 | 90 | 115.2863 | 89.9702 | 60 | 90
115.2688 | 36.6167 | 60.0258 | 36.6 | 115.2625 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.2789 | 72.1885 | 60.01 | 72.2 | 115.3065 | 89.9881 | 60 | 90 | 115.2946 | 89.9704 | 60 | 90
115.2771 | 36.6167 | 60.0259 | 36.6 | 115.2708 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.2872 | 72.1856 | 60.01 | 72.2 | 115.3148 | 89.9885 | 60 | 90 | 115.303 | 89.9706 | 60 | 90
115.2855 | 36.6167 | 60.0259 | 36.6 | 115.2792 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.2955 | 72.1826 | 60.01 | 72.2 | 115.3231 | 89.9877 | 60 | 90 | 115.3113 | 89.9708 | 60 | 90
115.2938 | 36.6175 | 60.026 | 36.6 | 115.2875 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.3038 | 72.1813 | 60.01 | 72.2 | 115.3314 | 89.9869 | 60 | 90 | 115.3196 | 89.971 | 60 | 90
115.3022 | 36.6183 | 60.0261 | 36.6 | 115.2958 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.3122 | 72.1799 | 60.01 | 72.2 | 115.3398 | 89.9871 | 60 | 90 | 115.328 | 89.9712 | 60 | 90
115.3105 | 36.6192 | 60.0262 | 36.6 | 115.3041 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.3205 | 72.1784 | 60.01 | 72.2 | 115.3481 | 89.9874 | 60 | 90 | 115.3363 | 89.9714 | 60 | 90
115.3188 | 36.62 | 60.0263 | 36.6 | 115.3125 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.3289 | 72.177 | 60.01 | 72.2 | 115.3564 | 89.9874 | 60 | 90 | 115.3446 | 89.9715 | 60 | 90
115.3271 | 36.6209 | 60.0264 | 36.6 | 115.3208 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.3372 | 72.1756 | 60.01 | 72.2 | 115.3647 | 89.9873 | 60 | 90 | 115.3529 | 89.9715 | 60 | 90
115.3355 | 36.6217 | 60.0264 | 36.6 | 115.3292 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.3455 | 72.1742 | 60.01 | 72.2 | 115.3731 | 89.9866 | 60 | 90 | 115.3613 | 89.9715 | 60 | 90
115.3438 | 36.6226 | 60.0265 | 36.6 | 115.3375 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.3538 | 72.1727 | 60.01 | 72.2 | 115.3814 | 89.9859 | 60 | 90 | 115.3696 | 89.9715 | 60 | 90
115.3521 | 36.6235 | 60.0266 | 36.6 | 115.3458 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.3622 | 72.1713 | 60.01 | 72.2 | 115.3897 | 89.9855 | 60 | 90 | 115.3779 | 89.9715 | 60 | 90
115.3604 | 36.6243 | 60.0267 | 36.6 | 115.3542 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.3705 | 72.1713 | 60.01 | 72.2 | 115.398 | 89.9851 | 60 | 90 | 115.3862 | 89.9721 | 60 | 90
115.3687 | 36.6252 | 60.0268 | 36.6 | 115.3625 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.3788 | 72.1712 | 60.01 | 72.2 | 115.4064 | 89.9856 | 59.99 | 90 | 115.3947 | 89.9727 | 60 | 90
115.3771 | 36.6253 | 60.0269 | 36.6 | 115.3708 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.3871 | 72.1717 | 60.01 | 72.2 | 115.4147 | 89.9861 | 59.99 | 90 | 115.403 | 89.9733 | 60 | 90
115.3854 | 36.6253 | 60.0269 | 36.6 | 115.3792 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.3955 | 72.1721 | 60.01 | 72.2 | 115.423 | 89.9866 | 59.99 | 90 | 115.4113 | 89.9739 | 59.9999 | 90
115.3938 | 36.6254 | 60.027 | 36.6 | 115.3875 | 54.4292 | 59.99 | 54.4 | 115.4038 | 72.1726 | 60.01 | 72.2 | 115.4315 | 89.9872 | 59.99 | 90 | 115.4196 | 89.9752 | 59.9998 | 90
115.4021 | 36.6254 | 60.0271 | 36.6 | 115.3958 | 54.4291 | 59.99 | 54.4 | 115.4122 | 72.173 | 60.01 | 72.2 | 115.4398 | 89.9891 | 59.99 | 90 | 115.428 | 89.9766 | 59.9997 | 90
115.4104 | 36.6254 | 60.0272 | 36.6 | 115.4042 | 54.4289 | 59.99 | 54.4 | 115.4205 | 72.1735 | 60.01 | 72.2 | 115.4481 | 89.991 | 59.99 | 90 | 115.4363 | 89.978 | 59.9997 | 90
115.4187 | 36.6254 | 60.0273 | 36.6 | 115.4125 | 54.4287 | 59.99 | 54.4 | 115.4288 | 72.1739 | 60.01 | 72.2 | 115.4564 | 89.9929 | 59.99 | 90 | 115.4446 | 89.9793 | 59.9996 | 90
115.4271 | 36.6254 | 60.0274 | 36.6 | 115.4208 | 54.4286 | 59.99 | 54.4 | 115.4371 | 72.1738 | 60.01 | 72.2 | 115.4648 | 89.9948 | 59.99 | 90 | 115.453 | 89.9807 | 59.9995 | 90
115.4354 | 36.6254 | 60.0274 | 36.6 | 115.4292 | 54.4284 | 59.99 | 54.4 | 115.4455 | 72.1738 | 60.01 | 72.2 | 115.4731 | 89.9956 | 59.99 | 90 | 115.4613 | 89.982 | 59.9994 | 90
115.4438 | 36.6254 | 60.0275 | 36.6 | 115.4375 | 54.4282 | 59.99 | 54.4 | 115.4538 | 72.1721 | 60.01 | 72.2 | 115.4814 | 89.9965 | 59.99 | 90 | 115.4696 | 89.9828 | 59.9993 | 90
115.4521 | 36.6254 | 60.0276 | 36.6 | 115.4459 | 54.4281 | 59.99 | 54.4 | 115.4622 | 72.1704 | 60.01 | 72.2 | 115.4897 | 89.9976 | 59.99 | 90 | 115.4779 | 89.9836 | 59.9992 | 90
115.4604 | 36.6254 | 60.0277 | 36.6 | 115.4542 | 54.4279 | 59.99 | 54.4 | 115.4705 | 72.1682 | 60.01 | 72.2 | 115.4981 | 89.9987 | 59.99 | 90 | 115.4863 | 89.9844 | 59.9992 | 90
115.4687 | 36.6254 | 60.0278 | 36.6 | 115.4625 | 54.4277 | 59.99 | 54.4 | 115.4788 | 72.1661 | 60.01 | 72.2 | 115.5064 | 89.9999 | 59.99 | 90 | 115.4946 | 89.9852 | 59.9991 | 90
115.477 | 36.6254 | 60.0279 | 36.6 | 115.4708 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.4871 | 72.1621 | 60.01 | 72.2 | 115.5147 | 90.001 | 59.99 | 90 | 115.5029 | 89.9852 | 59.999 | 90
115.4854 | 36.6254 | 60.0279 | 36.6 | 115.4792 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.4955 | 72.1581 | 60.01 | 72.2 | 115.523 | 89.9988 | 59.99 | 90 | 115.5112 | 89.9852 | 59.9989 | 90
115.4937 | 36.6254 | 60.028 | 36.6 | 115.4875 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.5038 | 72.1542 | 60.01 | 72.2 | 115.5314 | 89.9966 | 59.99 | 90 | 115.5197 | 89.9852 | 59.9988 | 90
115.502 | 36.6254 | 60.0281 | 36.6 | 115.4958 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.5121 | 72.1502 | 60.01 | 72.2 | 115.5397 | 89.995 | 59.99 | 90 | 115.528 | 89.9852 | 59.9987 | 90
115.5103 | 36.6254 | 60.0282 | 36.6 | 115.5042 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.5204 | 72.1468 | 60.01 | 72.2 | 115.548 | 89.9934 | 59.99 | 90 | 115.5363 | 89.9852 | 59.9987 | 90
115.5187 | 36.6254 | 60.0283 | 36.6 | 115.5125 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.5288 | 72.1433 | 60.01 | 72.2 | 115.5565 | 89.9926 | 59.99 | 90 | 115.5446 | 89.9852 | 59.9986 | 90
115.527 | 36.6254 | 60.0284 | 36.6 | 115.5209 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.5371 | 72.1425 | 60.01 | 72.2 | 115.5648 | 89.9918 | 59.99 | 90 | 115.553 | 89.9852 | 59.9985 | 90
115.5354 | 36.6254 | 60.0284 | 36.6 | 115.5292 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.5455 | 72.1417 | 60.01 | 72.2 | 115.5731 | 89.9909 | 59.99 | 90 | 115.5613 | 89.9852 | 59.9984 | 90
115.5437 | 36.6254 | 60.0285 | 36.6 | 115.5375 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.5538 | 72.1408 | 60.01 | 72.2 | 115.5814 | 89.9901 | 59.99 | 90 | 115.5696 | 89.9852 | 59.9983 | 90
115.552 | 36.6254 | 60.0286 | 36.6 | 115.5458 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.5621 | 72.14 | 60.01 | 72.2 | 115.5898 | 89.9892 | 59.99 | 90 | 115.578 | 89.9852 | 59.9982 | 90
115.5603 | 36.6254 | 60.0287 | 36.6 | 115.5542 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.5704 | 72.141 | 60.01 | 72.2 | 115.5981 | 89.9884 | 59.99 | 90 | 115.5863 | 89.9852 | 59.9982 | 90
115.5687 | 36.6254 | 60.0288 | 36.6 | 115.5625 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.5788 | 72.142 | 60.01 | 72.2 | 115.6064 | 89.9879 | 59.99 | 90 | 115.5946 | 89.9852 | 59.9981 | 90
115.577 | 36.625 | 60.0289 | 36.6 | 115.5709 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.5871 | 72.1421 | 60.01 | 72.2 | 115.6147 | 89.9873 | 59.99 | 90 | 115.6029 | 89.9852 | 59.998 | 90
115.5854 | 36.6246 | 60.0289 | 36.6 | 115.5792 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.5955 | 72.1423 | 60.01 | 72.2 | 115.6231 | 89.9862 | 59.99 | 90 | 115.6113 | 89.9852 | 59.9979 | 90
115.5937 | 36.6242 | 60.029 | 36.6 | 115.5875 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.6038 | 72.1424 | 60.01 | 72.2 | 115.6314 | 89.9851 | 59.99 | 90 | 115.6196 | 89.9852 | 59.9978 | 90
115.602 | 36.6238 | 60.0291 | 36.6 | 115.5958 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.6121 | 72.1425 | 60.01 | 72.2 | 115.6397 | 89.9822 | 59.99 | 90 | 115.6279 | 89.9851 | 59.9977 | 90
115.6103 | 36.6234 | 60.0292 | 36.6 | 115.6042 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.6204 | 72.1416 | 60.01 | 72.2 | 115.648 | 89.9793 | 59.99 | 90 | 115.6362 | 89.9851 | 59.9977 | 90
115.6186 | 36.623 | 60.0293 | 36.6 | 115.6125 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.6288 | 72.1407 | 60.01 | 72.2 | 115.6564 | 89.9786 | 59.99 | 90 | 115.6447 | 89.9851 | 59.9976 | 90
115.627 | 36.6226 | 60.0294 | 36.6 | 115.6208 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.6371 | 72.1397 | 60.01 | 72.2 | 115.6647 | 89.9779 | 59.99 | 90 | 115.653 | 89.9851 | 59.9975 | 90
115.6353 | 36.6222 | 60.0294 | 36.6 | 115.6292 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.6454 | 72.1387 | 60.01 | 72.2 | 115.673 | 89.9772 | 59.99 | 90 | 115.6613 | 89.9851 | 59.9974 | 90
115.6436 | 36.6228 | 60.0295 | 36.6 | 115.6375 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.6537 | 72.1369 | 60.01 | 72.2 | 115.6815 | 89.9765 | 59.99 | 90 | 115.6696 | 89.9851 | 59.9973 | 90
115.6519 | 36.6235 | 60.0296 | 36.6 | 115.6459 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.6621 | 72.135 | 60 | 72.2 | 115.6898 | 89.9775 | 59.99 | 90 | 115.678 | 89.9851 | 59.9972 | 90
115.6603 | 36.6245 | 60.0297 | 36.6 | 115.6542 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.6704 | 72.1341 | 60 | 72.2 | 115.6981 | 89.9786 | 59.99 | 90 | 115.6863 | 89.9851 | 59.9972 | 90
115.6686 | 36.6256 | 60.0298 | 36.6 | 115.6625 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.6788 | 72.1331 | 60 | 72.2 | 115.7064 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 115.6946 | 89.9851 | 59.9971 | 90
115.677 | 36.6266 | 60.0299 | 36.6 | 115.6708 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.6871 | 72.1322 | 60 | 72.2 | 115.7148 | 89.9806 | 59.99 | 90 | 115.703 | 89.9851 | 59.997 | 90
115.6853 | 36.6277 | 60.0299 | 36.6 | 115.6792 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.6954 | 72.1312 | 60 | 72.2 | 115.7231 | 89.983 | 59.99 | 90 | 115.7113 | 89.9851 | 59.9969 | 90
115.6936 | 36.6287 | 60.03 | 36.6 | 115.6875 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.7037 | 72.1303 | 60 | 72.2 | 115.7314 | 89.9854 | 59.99 | 90 | 115.7196 | 89.9851 | 59.9968 | 90
115.7019 | 36.6298 | 60.03 | 36.6 | 115.6959 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.7121 | 72.1293 | 60 | 72.2 | 115.7397 | 89.9863 | 59.99 | 90 | 115.7279 | 89.9851 | 59.9967 | 90
115.7103 | 36.6308 | 60.03 | 36.6 | 115.7042 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.7204 | 72.1295 | 60 | 72.2 | 115.7481 | 89.9873 | 59.99 | 90 | 115.7363 | 89.9851 | 59.9967 | 90
115.7186 | 36.6319 | 60.03 | 36.6 | 115.7125 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.7288 | 72.1296 | 60 | 72.2 | 115.7564 | 89.9869 | 59.99 | 90 | 115.7446 | 89.9851 | 59.9966 | 90
115.727 | 36.6319 | 60.03 | 36.6 | 115.7209 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.7371 | 72.1335 | 60 | 72.2 | 115.7647 | 89.9866 | 59.99 | 90 | 115.7529 | 89.9851 | 59.9965 | 90
115.7353 | 36.6319 | 60.03 | 36.6 | 115.7292 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.7454 | 72.1374 | 60 | 72.2 | 115.773 | 89.9856 | 59.99 | 90 | 115.7612 | 89.9851 | 59.9964 | 90
115.7436 | 36.631 | 60.03 | 36.6 | 115.7375 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 115.7538 | 72.144 | 60 | 72.2 | 115.7814 | 89.9847 | 59.99 | 90 | 115.7697 | 89.9851 | 59.9963 | 90
115.7519 | 36.6302 | 60.03 | 36.6 | 115.7458 | 54.4266 | 59.99 | 54.4 | 115.7621 | 72.1506 | 60 | 72.2 | 115.7897 | 89.9832 | 59.99 | 90 | 115.778 | 89.9851 | 59.9962 | 90
115.7602 | 36.6294 | 60.03 | 36.6 | 115.7542 | 54.4256 | 59.99 | 54.4 | 115.7704 | 72.1561 | 60 | 72.2 | 115.798 | 89.9817 | 59.99 | 90 | 115.7863 | 89.9851 | 59.9962 | 90
115.7686 | 36.6285 | 60.03 | 36.6 | 115.7625 | 54.4246 | 59.99 | 54.4 | 115.7787 | 72.1617 | 60 | 72.2 | 115.8065 | 89.9817 | 59.99 | 90 | 115.7946 | 89.9851 | 59.9961 | 90
115.7769 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 115.7709 | 54.4236 | 59.99 | 54.4 | 115.7871 | 72.167 | 60 | 72.2 | 115.8148 | 89.9816 | 59.99 | 90 | 115.803 | 89.9851 | 59.996 | 90
115.7852 | 36.6251 | 60.03 | 36.6 | 115.7792 | 54.4227 | 59.99 | 54.4 | 115.7954 | 72.1724 | 60 | 72.2 | 115.8231 | 89.982 | 59.99 | 90 | 115.8113 | 89.9851 | 59.9959 | 90
115.7935 | 36.6224 | 60.03 | 36.6 | 115.7875 | 54.4217 | 59.99 | 54.4 | 115.8038 | 72.1768 | 60 | 72.2 | 115.8314 | 89.9824 | 59.99 | 90 | 115.8196 | 89.9851 | 59.9958 | 90
115.8019 | 36.6198 | 60.03 | 36.6 | 115.7959 | 54.4207 | 59.99 | 54.4 | 115.8121 | 72.1812 | 60 | 72.2 | 115.8398 | 89.9841 | 59.99 | 90 | 115.828 | 89.9851 | 59.9957 | 90
115.8102 | 36.6171 | 60.03 | 36.6 | 115.8042 | 54.4197 | 59.99 | 54.4 | 115.8204 | 72.1828 | 60 | 72.2 | 115.8481 | 89.9858 | 59.99 | 90 | 115.8363 | 89.9851 | 59.9957 | 90
115.8186 | 36.6145 | 60.03 | 36.6 | 115.8126 | 54.4187 | 59.99 | 54.4 | 115.8287 | 72.1843 | 60 | 72.2 | 115.8564 | 89.9901 | 59.99 | 90 | 115.8446 | 89.9851 | 59.9956 | 90
115.8269 | 36.6126 | 60.03 | 36.6 | 115.8209 | 54.4177 | 59.99 | 54.4 | 115.8371 | 72.1836 | 60 | 72.2 | 115.8647 | 89.9943 | 59.99 | 90 | 115.8529 | 89.9851 | 59.9955 | 90
115.8352 | 36.6108 | 60.03 | 36.6 | 115.8292 | 54.4177 | 59.99 | 54.4 | 115.8454 | 72.1828 | 60 | 72.2 | 115.8731 | 90.0004 | 59.99 | 90 | 115.8613 | 89.9851 | 59.9954 | 90
115.8435 | 36.6111 | 60.03 | 36.6 | 115.8375 | 54.4177 | 59.99 | 54.4 | 115.8538 | 72.1832 | 60 | 72.2 | 115.8814 | 90.0063 | 59.99 | 90 | 115.8696 | 89.9851 | 59.9953 | 90
115.8519 | 36.6114 | 60.03 | 36.6 | 115.8459 | 54.4167 | 59.99 | 54.4 | 115.8621 | 72.1836 | 60 | 72.2 | 115.8897 | 90.0084 | 59.99 | 90 | 115.8779 | 89.9851 | 59.9952 | 90
115.8602 | 36.6134 | 60.03 | 36.6 | 115.8542 | 54.4157 | 59.99 | 54.4 | 115.8704 | 72.1841 | 60 | 72.2 | 115.898 | 90.0106 | 59.99 | 90 | 115.8862 | 89.9851 | 59.9952 | 90
115.8685 | 36.6154 | 60.03 | 36.6 | 115.8625 | 54.4147 | 59.99 | 54.4 | 115.8787 | 72.1846 | 60 | 72.2 | 115.9064 | 90.0124 | 59.99 | 90 | 115.8947 | 89.9851 | 59.9951 | 90
115.8769 | 36.6183 | 60.03 | 36.6 | 115.8708 | 54.4137 | 59.99 | 54.4 | 115.8871 | 72.1844 | 60 | 72.2 | 115.9147 | 90.0143 | 59.99 | 90 | 115.903 | 89.9851 | 59.995 | 90
115.8852 | 36.6212 | 60.03 | 36.6 | 115.8792 | 54.4127 | 59.99 | 54.4 | 115.8954 | 72.1841 | 60 | 72.2 | 115.923 | 90.0155 | 59.99 | 90 | 115.9113 | 89.9851 | 59.9949 | 90
115.8935 | 36.624 | 60.03 | 36.6 | 115.8876 | 54.4117 | 59.99 | 54.4 | 115.9037 | 72.1839 | 60 | 72.2 | 115.9315 | 90.0167 | 59.99 | 90 | 115.9196 | 89.9841 | 59.9948 | 90
115.9018 | 36.6269 | 60.03 | 36.6 | 115.8959 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 115.912 | 72.1838 | 60 | 72.2 | 115.9398 | 90.0144 | 59.99 | 90 | 115.928 | 89.983 | 59.9947 | 90
115.9102 | 36.6298 | 60.03 | 36.6 | 115.9042 | 54.4097 | 59.99 | 54.4 | 115.9204 | 72.1843 | 60 | 72.2 | 115.9481 | 90.012 | 59.99 | 90 | 115.9363 | 89.982 | 59.9947 | 90
115.9185 | 36.6327 | 60.03 | 36.6 | 115.9125 | 54.4087 | 59.99 | 54.4 | 115.9287 | 72.1848 | 60 | 72.2 | 115.9564 | 90.01 | 59.99 | 90 | 115.9446 | 89.9809 | 59.9946 | 90
115.9268 | 36.6335 | 60.03 | 36.6 | 115.9209 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 115.9371 | 72.1897 | 60 | 72.2 | 115.9648 | 90.008 | 59.99 | 90 | 115.953 | 89.9799 | 59.9945 | 90
115.9352 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 115.9292 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 115.9454 | 72.1947 | 60 | 72.2 | 115.9731 | 90.0099 | 59.99 | 90 | 115.9613 | 89.9789 | 59.9944 | 90
115.9435 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 115.9376 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 115.9537 | 72.1996 | 60 | 72.2 | 115.9814 | 90.0118 | 59.99 | 90 | 115.9696 | 89.9797 | 59.9943 | 90
115.9518 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 115.9459 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 115.962 | 72.2045 | 60 | 72.2 | 115.9897 | 90.0128 | 59.99 | 90 | 115.9779 | 89.9805 | 59.9942 | 90
115.9602 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 115.9542 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 115.9704 | 72.2102 | 60 | 72.2 | 115.9981 | 90.0137 | 59.99 | 90 | 115.9863 | 89.9814 | 59.9942 | 90
115.9685 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 115.9625 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 115.9787 | 72.2159 | 60 | 72.2 | 116.0064 | 90.0175 | 59.99 | 90 | 115.9946 | 89.9822 | 59.9941 | 90
115.9768 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 115.9709 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 115.9871 | 72.2221 | 60 | 72.2 | 116.0147 | 90.0214 | 59.99 | 90 | 116.0029 | 89.9861 | 59.994 | 90
115.9851 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 115.9792 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 115.9954 | 72.2283 | 60 | 72.2 | 116.023 | 90.0266 | 59.99 | 90 | 116.0112 | 89.99 | 59.9939 | 90
115.9934 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 115.9875 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 116.0037 | 72.2333 | 60 | 72.2 | 116.0314 | 90.0318 | 59.99 | 90 | 116.0197 | 89.9939 | 59.9938 | 90
116.0018 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 115.9959 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 116.012 | 72.2383 | 60 | 72.2 | 116.0397 | 90.0361 | 59.99 | 90 | 116.028 | 89.9978 | 59.9937 | 90
116.0101 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 116.0042 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 116.0204 | 72.2393 | 60 | 72.2 | 116.048 | 90.0405 | 59.99 | 90 | 116.0363 | 90.0017 | 59.9937 | 90
116.0185 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 116.0126 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 116.0287 | 72.2403 | 60 | 72.2 | 116.0565 | 90.044 | 59.99 | 90 | 116.0446 | 90.0056 | 59.9936 | 90
116.0268 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 116.0209 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 116.037 | 72.2407 | 60 | 72.2 | 116.0648 | 90.0475 | 59.99 | 90 | 116.053 | 90.0076 | 59.9935 | 90
116.0351 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 116.0292 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 116.0453 | 72.2412 | 60 | 72.2 | 116.0731 | 90.0502 | 59.99 | 90 | 116.0613 | 90.0096 | 59.9934 | 90
116.0434 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 116.0375 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 116.0537 | 72.2416 | 60 | 72.2 | 116.0814 | 90.0529 | 59.99 | 90 | 116.0696 | 90.0116 | 59.9933 | 90
116.0518 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 116.0459 | 54.4069 | 59.99 | 54.4 | 116.062 | 72.2421 | 60 | 72.2 | 116.0898 | 90.0533 | 59.99 | 90 | 116.078 | 90.0136 | 59.9932 | 90
116.0601 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 116.0543 | 54.4061 | 59.99 | 54.4 | 116.0704 | 72.2419 | 60 | 72.2 | 116.0981 | 90.0538 | 59.99 | 90 | 116.0863 | 90.0135 | 59.9932 | 90
116.0685 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 116.0626 | 54.4053 | 59.99 | 54.4 | 116.0787 | 72.2417 | 60 | 72.2 | 116.1064 | 90.0538 | 59.99 | 90 | 116.0946 | 90.0133 | 59.9931 | 90
116.0768 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 116.0709 | 54.4044 | 59.99 | 54.4 | 116.087 | 72.2402 | 60 | 72.2 | 116.1147 | 90.0538 | 59.99 | 90 | 116.1029 | 90.0131 | 59.993 | 90
116.0851 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 116.0792 | 54.4036 | 59.99 | 54.4 | 116.0953 | 72.2387 | 60 | 72.2 | 116.1231 | 90.0531 | 59.99 | 90 | 116.1113 | 90.0129 | 59.9929 | 90
116.0934 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 116.0876 | 54.4028 | 59.99 | 54.4 | 116.1037 | 72.2357 | 60 | 72.2 | 116.1314 | 90.0523 | 59.99 | 90 | 116.1196 | 90.0127 | 59.9928 | 90
116.1018 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 116.0959 | 54.4019 | 59.99 | 54.4 | 116.112 | 72.2328 | 60 | 72.2 | 116.1397 | 90.0493 | 59.99 | 90 | 116.1279 | 90.0126 | 59.9927 | 90
116.1101 | 36.6344 | 60.03 | 36.6 | 116.1042 | 54.4011 | 59.99 | 54.4 | 116.1204 | 72.2297 | 60 | 72.2 | 116.148 | 90.0463 | 59.99 | 90 | 116.1362 | 90.0124 | 59.9927 | 90
116.1184 | 36.6346 | 60.03 | 36.6 | 116.1125 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 116.1287 | 72.2265 | 60 | 72.2 | 116.1564 | 90.045 | 59.99 | 90 | 116.1447 | 90.0122 | 59.9926 | 90
116.1267 | 36.6348 | 60.03 | 36.6 | 116.1209 | 54.3995 | 59.99 | 54.4 | 116.137 | 72.2208 | 60 | 72.2 | 116.1647 | 90.0437 | 59.99 | 90 | 116.153 | 90.0115 | 59.9925 | 90
116.135 | 36.6349 | 60.03 | 36.6 | 116.1292 | 54.3995 | 59.99 | 54.4 | 116.1453 | 72.2151 | 60 | 72.2 | 116.173 | 90.0425 | 59.99 | 90 | 116.1613 | 90.0107 | 59.9924 | 90
116.1434 | 36.6351 | 60.03 | 36.6 | 116.1376 | 54.3995 | 59.99 | 54.4 | 116.1537 | 72.2093 | 60 | 72.2 | 116.1815 | 90.0412 | 59.99 | 90 | 116.1696 | 90.0102 | 59.9923 | 90
116.1517 | 36.6352 | 60.03 | 36.6 | 116.1459 | 54.3995 | 59.99 | 54.4 | 116.162 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 116.1898 | 90.0395 | 59.99 | 90 | 116.178 | 90.0096 | 59.9922 | 90
116.1601 | 36.6354 | 60.03 | 36.6 | 116.1542 | 54.3995 | 59.99 | 54.4 | 116.1703 | 72.1981 | 60 | 72.2 | 116.1981 | 90.0378 | 59.99 | 90 | 116.1863 | 90.0091 | 59.9922 | 90
116.1684 | 36.6355 | 60.03 | 36.6 | 116.1626 | 54.398 | 59.99 | 54.4 | 116.1786 | 72.1928 | 60 | 72.2 | 116.2064 | 90.0353 | 59.99 | 90 | 116.1946 | 90.0085 | 59.9921 | 90
116.1767 | 36.6356 | 60.03 | 36.6 | 116.1709 | 54.3966 | 59.99 | 54.4 | 116.187 | 72.1881 | 60 | 72.2 | 116.2148 | 90.0328 | 59.99 | 90 | 116.203 | 90.008 | 59.992 | 90
116.185 | 36.6358 | 60.03 | 36.6 | 116.1793 | 54.3952 | 59.99 | 54.4 | 116.1953 | 72.1834 | 60 | 72.2 | 116.2231 | 90.0324 | 59.99 | 90 | 116.2113 | 90.0074 | 59.9919 | 90
116.1934 | 36.6357 | 60.03 | 36.6 | 116.1876 | 54.3938 | 59.99 | 54.4 | 116.2037 | 72.1795 | 60 | 72.2 | 116.2314 | 90.0321 | 59.99 | 90 | 116.2196 | 90.0059 | 59.9918 | 90
116.2017 | 36.6357 | 60.03 | 36.6 | 116.1959 | 54.3932 | 59.99 | 54.4 | 116.212 | 72.1757 | 60 | 72.2 | 116.2397 | 90.0321 | 59.99 | 90 | 116.2279 | 90.0044 | 59.9917 | 90
116.2101 | 36.6357 | 60.03 | 36.6 | 116.2042 | 54.3927 | 59.99 | 54.4 | 116.2203 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 116.2481 | 90.032 | 59.99 | 90 | 116.2363 | 90.0035 | 59.9917 | 90
116.2184 | 36.6357 | 60.03 | 36.6 | 116.2126 | 54.3922 | 59.99 | 54.4 | 116.2287 | 72.173 | 60 | 72.2 | 116.2564 | 90.0328 | 59.99 | 90 | 116.2446 | 90.0025 | 59.9916 | 90
116.2267 | 36.6356 | 60.03 | 36.6 | 116.2209 | 54.3917 | 59.99 | 54.4 | 116.237 | 72.1718 | 60 | 72.2 | 116.2647 | 90.0336 | 59.99 | 90 | 116.2529 | 90.0016 | 59.9915 | 90
116.235 | 36.6356 | 60.03 | 36.6 | 116.2292 | 54.3912 | 59.99 | 54.4 | 116.2454 | 72.1705 | 60 | 72.2 | 116.273 | 90.0331 | 59.99 | 90 | 116.2612 | 90.0006 | 59.9914 | 90
116.2434 | 36.6356 | 60.03 | 36.6 | 116.2376 | 54.3906 | 59.99 | 54.4 | 116.2537 | 72.1702 | 60 | 72.2 | 116.2814 | 90.0326 | 59.99 | 90 | 116.2697 | 90.0002 | 59.9913 | 90
116.2517 | 36.6356 | 60.03 | 36.6 | 116.2459 | 54.3916 | 59.99 | 54.4 | 116.262 | 72.1699 | 60 | 72.2 | 116.2897 | 90.0326 | 59.99 | 90 | 116.278 | 89.9997 | 59.9912 | 90
116.26 | 36.6359 | 60.03 | 36.6 | 116.2543 | 54.3925 | 59.99 | 54.4 | 116.2703 | 72.1699 | 60 | 72.2 | 116.298 | 90.0326 | 59.99 | 90 | 116.2863 | 89.9993 | 59.9912 | 90
116.2683 | 36.6362 | 60.03 | 36.6 | 116.2626 | 54.3934 | 59.99 | 54.4 | 116.2787 | 72.1699 | 60 | 72.2 | 116.3065 | 90.0324 | 59.99 | 90 | 116.2946 | 89.9988 | 59.9911 | 90
116.2766 | 36.6365 | 60.03 | 36.6 | 116.2709 | 54.3943 | 59.99 | 54.4 | 116.287 | 72.1699 | 60 | 72.2 | 116.3148 | 90.0322 | 59.99 | 90 | 116.303 | 89.9991 | 59.991 | 90
116.285 | 36.6368 | 60.03 | 36.6 | 116.2792 | 54.393 | 59.99 | 54.4 | 116.2953 | 72.1699 | 60 | 72.2 | 116.3231 | 90.0323 | 59.99 | 90 | 116.3113 | 89.9993 | 59.9909 | 90
116.2933 | 36.6371 | 60.03 | 36.6 | 116.2876 | 54.3918 | 59.99 | 54.4 | 116.3036 | 72.1699 | 60 | 72.2 | 116.3314 | 90.0323 | 59.99 | 90 | 116.3196 | 89.9996 | 59.9908 | 90
116.3017 | 36.6374 | 60.03 | 36.6 | 116.2959 | 54.3952 | 59.99 | 54.4 | 116.312 | 72.1698 | 60 | 72.2 | 116.3398 | 90.0301 | 59.99 | 90 | 116.328 | 89.9999 | 59.9907 | 90
116.31 | 36.6377 | 60.03 | 36.6 | 116.3043 | 54.3986 | 59.99 | 54.4 | 116.3203 | 72.1698 | 60 | 72.2 | 116.3481 | 90.0278 | 59.99 | 90 | 116.3363 | 90.0016 | 59.9907 | 90
116.3183 | 36.638 | 60.03 | 36.6 | 116.3126 | 54.402 | 59.99 | 54.4 | 116.3287 | 72.1698 | 60 | 72.2 | 116.3564 | 90.0247 | 59.99 | 90 | 116.3446 | 90.0034 | 59.9906 | 90
116.3266 | 36.6383 | 60.03 | 36.6 | 116.3209 | 54.4054 | 59.99 | 54.4 | 116.337 | 72.1697 | 60 | 72.2 | 116.3647 | 90.0217 | 59.99 | 90 | 116.3529 | 90.0047 | 59.9905 | 90
116.335 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.3293 | 54.4078 | 59.99 | 54.4 | 116.3453 | 72.1697 | 60 | 72.2 | 116.3731 | 90.0192 | 59.99 | 90 | 116.3613 | 90.006 | 59.9904 | 90
116.3433 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.3376 | 54.4102 | 59.99 | 54.4 | 116.3536 | 72.1697 | 60 | 72.2 | 116.3814 | 90.0166 | 59.99 | 90 | 116.3696 | 90.0073 | 59.9903 | 90
116.3517 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.3459 | 54.4129 | 59.99 | 54.4 | 116.362 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.3897 | 90.015 | 59.99 | 90 | 116.3779 | 90.0085 | 59.9902 | 90
116.36 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.3542 | 54.4156 | 59.99 | 54.4 | 116.3703 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.398 | 90.0134 | 59.99 | 90 | 116.3862 | 90.0106 | 59.9902 | 90
116.3683 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.3626 | 54.4196 | 59.99 | 54.4 | 116.3787 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.4064 | 90.0097 | 59.99 | 90 | 116.3947 | 90.0126 | 59.9901 | 90
116.3766 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.3709 | 54.4236 | 59.99 | 54.4 | 116.387 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.4147 | 90.006 | 59.99 | 90 | 116.403 | 90.0147 | 59.99 | 90
116.385 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.3793 | 54.423 | 59.99 | 54.4 | 116.3953 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.423 | 90.0033 | 59.99 | 90 | 116.4113 | 90.0167 | 59.9901 | 90
116.3933 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.3876 | 54.4223 | 59.99 | 54.4 | 116.4036 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.4315 | 90.0006 | 59.99 | 90 | 116.4196 | 90.0173 | 59.9902 | 90
116.4016 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.3959 | 54.4216 | 59.99 | 54.4 | 116.412 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.4398 | 90.0005 | 59.99 | 90 | 116.428 | 90.0178 | 59.9903 | 90
116.4099 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.4042 | 54.421 | 59.99 | 54.4 | 116.4203 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.4481 | 90.0004 | 59.99 | 90 | 116.4363 | 90.0182 | 59.9903 | 90
116.4182 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.4126 | 54.421 | 59.99 | 54.4 | 116.4286 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.4564 | 89.9995 | 59.99 | 90 | 116.4446 | 90.0186 | 59.9904 | 90
116.4266 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.421 | 54.4211 | 59.99 | 54.4 | 116.437 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.4648 | 89.9986 | 59.99 | 90 | 116.453 | 90.0173 | 59.9905 | 90
116.4349 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.4293 | 54.4207 | 59.99 | 54.4 | 116.4453 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.4731 | 89.9958 | 59.99 | 90 | 116.4613 | 90.016 | 59.9906 | 90
116.4433 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.4376 | 54.4204 | 59.99 | 54.4 | 116.4537 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.4814 | 89.993 | 59.99 | 90 | 116.4696 | 90.0141 | 59.9907 | 90
116.4516 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.4459 | 54.4201 | 59.99 | 54.4 | 116.462 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.4897 | 89.9924 | 59.99 | 90 | 116.4779 | 90.0122 | 59.9908 | 90
116.4599 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.4543 | 54.4198 | 59.99 | 54.4 | 116.4703 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.4981 | 89.9918 | 59.99 | 90 | 116.4863 | 90.0094 | 59.9908 | 90
116.4682 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.4626 | 54.4194 | 59.99 | 54.4 | 116.4786 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.5064 | 89.9923 | 59.99 | 90 | 116.4946 | 90.0065 | 59.9909 | 90
116.4766 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.4709 | 54.419 | 59.99 | 54.4 | 116.487 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.5147 | 89.9929 | 59.99 | 90 | 116.5029 | 90.0037 | 59.991 | 90
116.4849 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.4792 | 54.4185 | 59.99 | 54.4 | 116.4953 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.523 | 89.9927 | 59.99 | 90 | 116.5112 | 90.0009 | 59.9911 | 90
116.4933 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.4876 | 54.4181 | 59.99 | 54.4 | 116.5037 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.5314 | 89.9925 | 59.99 | 90 | 116.5197 | 89.9972 | 59.9912 | 90
116.5016 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.4959 | 54.4175 | 59.99 | 54.4 | 116.512 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.5397 | 89.9904 | 59.99 | 90 | 116.528 | 89.9936 | 59.9913 | 90
116.5099 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.5043 | 54.4169 | 59.99 | 54.4 | 116.5203 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.548 | 89.9884 | 59.99 | 90 | 116.5363 | 89.9916 | 59.9913 | 90
116.5182 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.5126 | 54.4162 | 59.99 | 54.4 | 116.5286 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.5565 | 89.9873 | 59.99 | 90 | 116.5446 | 89.9897 | 59.9914 | 90
116.5265 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.5209 | 54.4156 | 59.99 | 54.4 | 116.537 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.5648 | 89.9863 | 59.99 | 90 | 116.553 | 89.9862 | 59.9915 | 90
116.5349 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.5293 | 54.4142 | 59.99 | 54.4 | 116.5453 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.5731 | 89.9822 | 59.99 | 90 | 116.5613 | 89.9827 | 59.9916 | 90
116.5432 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.5376 | 54.4129 | 59.99 | 54.4 | 116.5536 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.5814 | 89.9782 | 59.99 | 90 | 116.5696 | 89.9801 | 59.9917 | 90
116.5515 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.546 | 54.4116 | 59.99 | 54.4 | 116.562 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.5898 | 89.9743 | 59.99 | 90 | 116.578 | 89.9775 | 59.9918 | 90
116.5598 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.5543 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 116.5703 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.5981 | 89.9705 | 59.99 | 90 | 116.5863 | 89.9749 | 59.9918 | 90
116.5682 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.5626 | 54.4091 | 59.99 | 54.4 | 116.5786 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.6064 | 89.9688 | 59.99 | 90 | 116.5946 | 89.9723 | 59.9919 | 90
116.5765 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.5709 | 54.4079 | 59.99 | 54.4 | 116.587 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 116.6147 | 89.9671 | 59.99 | 90 | 116.6029 | 89.9706 | 59.992 | 90
116.5849 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.5793 | 54.4076 | 59.99 | 54.4 | 116.5953 | 72.1695 | 60 | 72.2 | 116.6231 | 89.9687 | 59.99 | 90 | 116.6113 | 89.969 | 59.9921 | 90
116.5932 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.5876 | 54.4073 | 59.99 | 54.4 | 116.6036 | 72.1695 | 60 | 72.2 | 116.6314 | 89.9703 | 59.99 | 90 | 116.6196 | 89.9675 | 59.9922 | 90
116.6015 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.5959 | 54.4069 | 59.99 | 54.4 | 116.6119 | 72.1695 | 60 | 72.2 | 116.6397 | 89.9718 | 59.99 | 90 | 116.6279 | 89.9659 | 59.9923 | 90
116.6098 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.6043 | 54.4066 | 59.99 | 54.4 | 116.6203 | 72.1695 | 60 | 72.2 | 116.6481 | 89.9734 | 59.99 | 90 | 116.6362 | 89.966 | 59.9923 | 90
116.6182 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.6126 | 54.407 | 59.99 | 54.4 | 116.6287 | 72.1695 | 60 | 72.2 | 116.6564 | 89.9779 | 59.99 | 90 | 116.6447 | 89.966 | 59.9924 | 90
116.6265 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.621 | 54.4073 | 59.99 | 54.4 | 116.637 | 72.1695 | 60 | 72.2 | 116.6647 | 89.9824 | 59.99 | 90 | 116.653 | 89.9642 | 59.9925 | 90
116.6349 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.6293 | 54.4077 | 59.99 | 54.4 | 116.6453 | 72.1694 | 60 | 72.2 | 116.673 | 89.9841 | 59.99 | 90 | 116.6613 | 89.9623 | 59.9926 | 90
116.6432 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.6376 | 54.4081 | 59.99 | 54.4 | 116.6536 | 72.1694 | 60 | 72.2 | 116.6815 | 89.9858 | 59.99 | 90 | 116.6697 | 89.9604 | 59.9927 | 90
116.6515 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.6459 | 54.4086 | 59.99 | 54.4 | 116.662 | 72.1694 | 60 | 72.2 | 116.6898 | 89.9861 | 59.99 | 90 | 116.678 | 89.9585 | 59.9928 | 90
116.6598 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.6543 | 54.4092 | 59.99 | 54.4 | 116.6703 | 72.1694 | 60 | 72.2 | 116.6981 | 89.9864 | 59.99 | 90 | 116.6863 | 89.9582 | 59.9928 | 90
116.6681 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 116.6626 | 54.4093 | 59.99 | 54.4 | 116.6786 | 72.1694 | 60 | 72.2 | 116.7064 | 89.9866 | 59.99 | 90 | 116.6946 | 89.9578 | 59.9929 | 90
116.6765 | 36.6379 | 60.03 | 36.6 | 116.671 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 116.687 | 72.1694 | 60 | 72.2 | 116.7148 | 89.9868 | 59.99 | 90 | 116.703 | 89.956 | 59.993 | 90
116.6848 | 36.6372 | 60.03 | 36.6 | 116.6793 | 54.4097 | 59.99 | 54.4 | 116.6953 | 72.1694 | 60 | 72.2 | 116.7231 | 89.9861 | 59.99 | 90 | 116.7113 | 89.9542 | 59.9931 | 90
116.6931 | 36.6351 | 60.02 | 36.6 | 116.6876 | 54.4099 | 59.99 | 54.4 | 116.7036 | 72.1692 | 60 | 72.2 | 116.7314 | 89.9855 | 59.99 | 90 | 116.7196 | 89.9524 | 59.9932 | 90
116.7014 | 36.6329 | 60.0201 | 36.6 | 116.696 | 54.4101 | 59.99 | 54.4 | 116.712 | 72.1691 | 60 | 72.2 | 116.7398 | 89.9839 | 59.99 | 90 | 116.7279 | 89.9506 | 59.9933 | 90
116.7098 | 36.6308 | 60.0202 | 36.6 | 116.7043 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 116.7203 | 72.1689 | 60 | 72.2 | 116.7481 | 89.9824 | 59.99 | 90 | 116.7363 | 89.9507 | 59.9933 | 90
116.7181 | 36.6287 | 60.0203 | 36.6 | 116.7126 | 54.4105 | 59.99 | 54.4 | 116.7286 | 72.1687 | 60 | 72.2 | 116.7564 | 89.9827 | 59.99 | 90 | 116.7446 | 89.9508 | 59.9934 | 90
116.7265 | 36.6265 | 60.0204 | 36.6 | 116.7209 | 54.4106 | 59.99 | 54.4 | 116.7369 | 72.1685 | 60 | 72.2 | 116.7647 | 89.9829 | 59.99 | 90 | 116.7529 | 89.9531 | 59.9935 | 90
116.7348 | 36.6244 | 60.0204 | 36.6 | 116.7293 | 54.4106 | 59.99 | 54.4 | 116.7453 | 72.1683 | 60 | 72.2 | 116.7731 | 89.9825 | 59.99 | 90 | 116.7612 | 89.9553 | 59.9936 | 90
116.7431 | 36.6239 | 60.0205 | 36.6 | 116.7376 | 54.4105 | 59.99 | 54.4 | 116.7536 | 72.1682 | 60 | 72.2 | 116.7814 | 89.9821 | 59.99 | 90 | 116.7697 | 89.9556 | 59.9937 | 90
116.7514 | 36.6235 | 60.0206 | 36.6 | 116.746 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 116.762 | 72.168 | 60 | 72.2 | 116.7897 | 89.9811 | 59.99 | 90 | 116.778 | 89.9558 | 59.9938 | 90
116.7597 | 36.6223 | 60.0207 | 36.6 | 116.7543 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 116.7703 | 72.1681 | 60 | 72.2 | 116.798 | 89.9802 | 59.99 | 90 | 116.7863 | 89.9595 | 59.9938 | 90
116.7681 | 36.6212 | 60.0208 | 36.6 | 116.7626 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 116.7786 | 72.1683 | 60 | 72.2 | 116.8065 | 89.9811 | 59.99 | 90 | 116.7947 | 89.9632 | 59.9939 | 90
116.7764 | 36.6215 | 60.0209 | 36.6 | 116.771 | 54.4102 | 59.99 | 54.4 | 116.7869 | 72.1686 | 60 | 72.2 | 116.8148 | 89.9821 | 59.99 | 90 | 116.803 | 89.9653 | 59.994 | 90
116.7848 | 36.6218 | 60.0209 | 36.6 | 116.7793 | 54.4093 | 59.99 | 54.4 | 116.7953 | 72.1689 | 60 | 72.2 | 116.8231 | 89.9825 | 59.99 | 90 | 116.8113 | 89.9674 | 59.9941 | 90
116.7931 | 36.6213 | 60.021 | 36.6 | 116.7877 | 54.4083 | 59.99 | 54.4 | 116.8036 | 72.1692 | 60 | 72.2 | 116.8315 | 89.9828 | 59.99 | 90 | 116.8196 | 89.9694 | 59.9942 | 90
116.8014 | 36.6208 | 60.0211 | 36.6 | 116.796 | 54.4075 | 59.99 | 54.4 | 116.812 | 72.1695 | 60 | 72.2 | 116.8398 | 89.984 | 59.99 | 90 | 116.828 | 89.9713 | 59.9943 | 90
116.8097 | 36.6226 | 60.0212 | 36.6 | 116.8043 | 54.4066 | 59.99 | 54.4 | 116.8203 | 72.1698 | 60 | 72.2 | 116.8481 | 89.9853 | 59.99 | 90 | 116.8363 | 89.9738 | 59.9943 | 90
116.8181 | 36.6244 | 60.0213 | 36.6 | 116.8126 | 54.4096 | 59.99 | 54.4 | 116.8286 | 72.1701 | 60 | 72.2 | 116.8564 | 89.9873 | 59.99 | 90 | 116.8446 | 89.9762 | 59.9944 | 90
116.8264 | 36.6242 | 60.0214 | 36.6 | 116.821 | 54.4127 | 59.99 | 54.4 | 116.837 | 72.1704 | 60 | 72.2 | 116.8648 | 89.9893 | 59.99 | 90 | 116.8529 | 89.9791 | 59.9945 | 90
116.8347 | 36.6241 | 60.0214 | 36.6 | 116.8293 | 54.4157 | 59.99 | 54.4 | 116.8453 | 72.1708 | 60 | 72.2 | 116.8731 | 89.9909 | 59.99 | 90 | 116.8613 | 89.9821 | 59.9946 | 90
116.843 | 36.6243 | 60.0215 | 36.6 | 116.8376 | 54.4187 | 59.99 | 54.4 | 116.8536 | 72.1708 | 60 | 72.2 | 116.8814 | 89.9926 | 59.99 | 90 | 116.8696 | 89.9823 | 59.9947 | 90
116.8513 | 36.6246 | 60.0216 | 36.6 | 116.8459 | 54.4218 | 59.99 | 54.4 | 116.8619 | 72.1708 | 60 | 72.2 | 116.8897 | 89.9921 | 59.99 | 90 | 116.8779 | 89.9826 | 59.9948 | 90
116.8597 | 36.6249 | 60.0217 | 36.6 | 116.8543 | 54.4248 | 59.99 | 54.4 | 116.8703 | 72.1708 | 60 | 72.2 | 116.8981 | 89.9917 | 59.99 | 90 | 116.8862 | 89.9876 | 59.9948 | 90
116.868 | 36.6252 | 60.0218 | 36.6 | 116.8627 | 54.4287 | 59.99 | 54.4 | 116.8786 | 72.1708 | 60 | 72.2 | 116.9064 | 89.9913 | 59.99 | 90 | 116.8947 | 89.9927 | 59.9949 | 90
116.8764 | 36.6262 | 60.0219 | 36.6 | 116.871 | 54.4326 | 59.99 | 54.4 | 116.887 | 72.1708 | 60 | 72.2 | 116.9147 | 89.9908 | 59.99 | 90 | 116.903 | 89.9979 | 59.995 | 90
116.8847 | 36.6273 | 60.0219 | 36.6 | 116.8793 | 54.4365 | 59.99 | 54.4 | 116.8953 | 72.1708 | 60 | 72.2 | 116.9232 | 89.9905 | 59.99 | 90 | 116.9113 | 90.003 | 59.9951 | 90
116.893 | 36.6244 | 60.022 | 36.6 | 116.8876 | 54.4404 | 59.99 | 54.4 | 116.9036 | 72.169 | 60 | 72.2 | 116.9315 | 89.9902 | 59.99 | 90 | 116.9197 | 90.0054 | 59.9952 | 90
116.9013 | 36.6215 | 60.0221 | 36.6 | 116.896 | 54.44 | 59.99 | 54.4 | 116.9119 | 72.1673 | 60 | 72.2 | 116.9398 | 89.9898 | 59.99 | 90 | 116.928 | 90.0078 | 59.9953 | 90
116.9097 | 36.6199 | 60.0222 | 36.6 | 116.9043 | 54.4395 | 59.99 | 54.4 | 116.9203 | 72.166 | 60 | 72.2 | 116.9481 | 89.9894 | 59.99 | 90 | 116.9363 | 90.0101 | 59.9953 | 90
116.918 | 36.6183 | 60.0223 | 36.6 | 116.9127 | 54.4379 | 59.99 | 54.4 | 116.9286 | 72.1648 | 60 | 72.2 | 116.9565 | 89.9901 | 59.99 | 90 | 116.9446 | 90.0125 | 59.9954 | 90
116.9263 | 36.6175 | 60.0224 | 36.6 | 116.921 | 54.4362 | 59.98 | 54.4 | 116.937 | 72.1684 | 60 | 72.2 | 116.9648 | 89.9907 | 59.99 | 90 | 116.953 | 90.0171 | 59.9955 | 90
116.9347 | 36.6168 | 60.0224 | 36.6 | 116.9293 | 54.4345 | 59.9801 | 54.4 | 116.9453 | 72.172 | 60 | 72.2 | 116.9731 | 89.9924 | 59.99 | 90 | 116.9613 | 90.0217 | 59.9956 | 90
116.943 | 36.616 | 60.0225 | 36.6 | 116.9376 | 54.4328 | 59.9802 | 54.4 | 116.9536 | 72.1748 | 60 | 72.2 | 116.9814 | 89.9941 | 59.99 | 90 | 116.9696 | 90.0231 | 59.9957 | 90
116.9513 | 36.6153 | 60.0226 | 36.6 | 116.946 | 54.4311 | 59.9803 | 54.4 | 116.9619 | 72.1776 | 60 | 72.2 | 116.9898 | 89.9951 | 59.99 | 90 | 116.9779 | 90.0246 | 59.9958 | 90
116.9596 | 36.6136 | 60.0227 | 36.6 | 116.9543 | 54.4295 | 59.9803 | 54.4 | 116.9703 | 72.1796 | 60 | 72.2 | 116.9981 | 89.9961 | 59.99 | 90 | 116.9863 | 90.0261 | 59.9958 | 90
116.968 | 36.6119 | 60.0228 | 36.6 | 116.9626 | 54.4278 | 59.9804 | 54.4 | 116.9786 | 72.1817 | 60 | 72.2 | 117.0064 | 89.9951 | 59.99 | 90 | 116.9946 | 90.0275 | 59.9959 | 90
116.9763 | 36.6119 | 60.0229 | 36.6 | 116.971 | 54.4261 | 59.9805 | 54.4 | 116.9869 | 72.1843 | 60 | 72.2 | 117.0148 | 89.9942 | 59.99 | 90 | 117.0029 | 90.0293 | 59.996 | 90
116.9846 | 36.6119 | 60.0229 | 36.6 | 116.9793 | 54.4248 | 59.9806 | 54.4 | 116.9952 | 72.187 | 60 | 72.2 | 117.0231 | 89.9943 | 59.99 | 90 | 117.0112 | 90.0311 | 59.9961 | 90
116.993 | 36.6108 | 60.023 | 36.6 | 116.9877 | 54.4236 | 59.9807 | 54.4 | 117.0036 | 72.1882 | 60 | 72.2 | 117.0314 | 89.9943 | 59.99 | 90 | 117.0197 | 90.0349 | 59.9962 | 90
117.0013 | 36.6098 | 60.0231 | 36.6 | 116.996 | 54.4227 | 59.9808 | 54.4 | 117.0119 | 72.1894 | 60 | 72.2 | 117.0397 | 89.9929 | 59.99 | 90 | 117.028 | 90.0387 | 59.9963 | 90
117.0096 | 36.6088 | 60.0232 | 36.6 | 117.0043 | 54.4218 | 59.9808 | 54.4 | 117.0203 | 72.1862 | 60 | 72.2 | 117.0482 | 89.9915 | 59.99 | 90 | 117.0363 | 90.0409 | 59.9963 | 90
117.0179 | 36.6077 | 60.0233 | 36.6 | 117.0126 | 54.4213 | 59.9809 | 54.4 | 117.0286 | 72.1831 | 60 | 72.2 | 117.0565 | 89.99 | 59.99 | 90 | 117.0447 | 90.0431 | 59.9964 | 90
117.0263 | 36.6061 | 60.0233 | 36.6 | 117.021 | 54.4208 | 59.981 | 54.4 | 117.0369 | 72.1791 | 60 | 72.2 | 117.0648 | 89.9886 | 59.99 | 90 | 117.053 | 90.0452 | 59.9965 | 90
117.0346 | 36.6046 | 60.0234 | 36.6 | 117.0293 | 54.4206 | 59.9811 | 54.4 | 117.0452 | 72.1751 | 60 | 72.2 | 117.0731 | 89.9879 | 59.99 | 90 | 117.0613 | 90.0473 | 59.9966 | 90
117.0429 | 36.6039 | 60.0235 | 36.6 | 117.0377 | 54.4204 | 59.9812 | 54.4 | 117.0536 | 72.1716 | 60 | 72.2 | 117.0815 | 89.9872 | 59.99 | 90 | 117.0696 | 90.0494 | 59.9967 | 90
117.0512 | 36.6033 | 60.0236 | 36.6 | 117.046 | 54.4195 | 59.9813 | 54.4 | 117.0619 | 72.168 | 60 | 72.2 | 117.0898 | 89.9874 | 59.99 | 90 | 117.078 | 90.0514 | 59.9968 | 90
117.0596 | 36.6027 | 60.0237 | 36.6 | 117.0543 | 54.4187 | 59.9813 | 54.4 | 117.0703 | 72.1656 | 60 | 72.2 | 117.0981 | 89.9876 | 59.99 | 90 | 117.0863 | 90.0534 | 59.9968 | 90
117.0679 | 36.602 | 60.0238 | 36.6 | 117.0627 | 54.4179 | 59.9814 | 54.4 | 117.0786 | 72.1632 | 60 | 72.2 | 117.1065 | 89.985 | 59.99 | 90 | 117.0946 | 90.0553 | 59.9969 | 90
117.0763 | 36.603 | 60.0238 | 36.6 | 117.071 | 54.4171 | 59.9815 | 54.4 | 117.0869 | 72.1617 | 60 | 72.2 | 117.1148 | 89.9824 | 59.99 | 90 | 117.1029 | 90.0535 | 59.997 | 90
117.0846 | 36.6039 | 60.0239 | 36.6 | 117.0793 | 54.4171 | 59.9816 | 54.4 | 117.0952 | 72.1602 | 60 | 72.2 | 117.1231 | 89.9802 | 59.99 | 90 | 117.1113 | 90.0516 | 59.9971 | 90
117.0929 | 36.6051 | 60.024 | 36.6 | 117.0876 | 54.4172 | 59.9817 | 54.4 | 117.1036 | 72.1582 | 60 | 72.2 | 117.1314 | 89.9779 | 59.99 | 90 | 117.1196 | 90.0496 | 59.9972 | 90
117.1012 | 36.6062 | 60.0241 | 36.6 | 117.096 | 54.4169 | 59.9818 | 54.4 | 117.1119 | 72.1563 | 60 | 72.2 | 117.1398 | 89.9757 | 59.99 | 90 | 117.1279 | 90.0476 | 59.9973 | 90
117.1095 | 36.6077 | 60.0242 | 36.6 | 117.1043 | 54.4166 | 59.9818 | 54.4 | 117.1202 | 72.156 | 60 | 72.2 | 117.1481 | 89.9734 | 59.99 | 90 | 117.1362 | 90.0452 | 59.9973 | 90
117.1179 | 36.6093 | 60.0243 | 36.6 | 117.1127 | 54.416 | 59.9819 | 54.4 | 117.1285 | 72.1556 | 60 | 72.2 | 117.1564 | 89.9712 | 59.99 | 90 | 117.1447 | 90.0428 | 59.9974 | 90
117.1262 | 36.6108 | 60.0243 | 36.6 | 117.121 | 54.4154 | 59.982 | 54.4 | 117.1369 | 72.1556 | 60 | 72.2 | 117.1647 | 89.9691 | 59.99 | 90 | 117.153 | 90.0387 | 59.9975 | 90
117.1346 | 36.6123 | 60.0244 | 36.6 | 117.1293 | 54.4154 | 59.9821 | 54.4 | 117.1453 | 72.1556 | 60 | 72.2 | 117.1732 | 89.9669 | 59.99 | 90 | 117.1613 | 90.0346 | 59.9976 | 90
117.1429 | 36.6158 | 60.0245 | 36.6 | 117.1377 | 54.4154 | 59.9822 | 54.4 | 117.1536 | 72.155 | 60 | 72.2 | 117.1815 | 89.9647 | 59.99 | 90 | 117.1697 | 90.0305 | 59.9977 | 90
117.1512 | 36.6193 | 60.0246 | 36.6 | 117.146 | 54.4156 | 59.9823 | 54.4 | 117.1619 | 72.1544 | 60 | 72.2 | 117.1898 | 89.9644 | 59.99 | 90 | 117.178 | 90.0264 | 59.9978 | 90
117.1595 | 36.6209 | 60.0247 | 36.6 | 117.1544 | 54.4158 | 59.9823 | 54.4 | 117.1702 | 72.1541 | 60 | 72.2 | 117.1982 | 89.964 | 59.99 | 90 | 117.1863 | 90.0242 | 59.9978 | 90
117.1679 | 36.6225 | 60.0248 | 36.6 | 117.1627 | 54.4159 | 59.9824 | 54.4 | 117.1786 | 72.1538 | 60 | 72.2 | 117.2065 | 89.9631 | 59.99 | 90 | 117.1946 | 90.022 | 59.9979 | 90
117.1762 | 36.6238 | 60.0248 | 36.6 | 117.171 | 54.4161 | 59.9825 | 54.4 | 117.1869 | 72.1535 | 60 | 72.2 | 117.2148 | 89.9621 | 59.99 | 90 | 117.203 | 90.0213 | 59.998 | 90
117.1845 | 36.625 | 60.0249 | 36.6 | 117.1793 | 54.4162 | 59.9826 | 54.4 | 117.1953 | 72.1533 | 60 | 72.2 | 117.2231 | 89.9606 | 59.99 | 90 | 117.2113 | 90.0207 | 59.9981 | 90
117.1928 | 36.6289 | 60.025 | 36.6 | 117.1877 | 54.4164 | 59.9827 | 54.4 | 117.2036 | 72.153 | 60 | 72.2 | 117.2315 | 89.9591 | 59.99 | 90 | 117.2196 | 90.0205 | 59.9982 | 90
117.2011 | 36.6328 | 60.0251 | 36.6 | 117.196 | 54.4156 | 59.9828 | 54.4 | 117.2119 | 72.1527 | 60 | 72.2 | 117.2398 | 89.9603 | 59.99 | 90 | 117.2279 | 90.0203 | 59.9983 | 90
117.2095 | 36.6367 | 60.0252 | 36.6 | 117.2043 | 54.4148 | 59.9828 | 54.4 | 117.2202 | 72.1524 | 60 | 72.2 | 117.2481 | 89.9616 | 59.99 | 90 | 117.2363 | 90.0218 | 59.9983 | 90
117.2178 | 36.6405 | 60.0253 | 36.6 | 117.2126 | 54.4141 | 59.9829 | 54.4 | 117.2286 | 72.1521 | 60 | 72.2 | 117.2564 | 89.9628 | 59.99 | 90 | 117.2446 | 90.0234 | 59.9984 | 90
117.2262 | 36.6424 | 60.0253 | 36.6 | 117.221 | 54.4133 | 59.983 | 54.4 | 117.2369 | 72.1531 | 60 | 72.2 | 117.2648 | 89.9641 | 59.99 | 90 | 117.2529 | 90.0255 | 59.9985 | 90
117.2345 | 36.6443 | 60.0254 | 36.6 | 117.2294 | 54.4119 | 59.9831 | 54.4 | 117.2452 | 72.1541 | 60 | 72.2 | 117.2731 | 89.9666 | 59.99 | 90 | 117.2612 | 90.0277 | 59.9986 | 90
117.2428 | 36.6454 | 60.0255 | 36.6 | 117.2377 | 54.4106 | 59.9832 | 54.4 | 117.2535 | 72.1601 | 60 | 72.2 | 117.2814 | 89.9691 | 59.99 | 90 | 117.2697 | 90.0297 | 59.9987 | 90
117.2511 | 36.6465 | 60.0256 | 36.6 | 117.246 | 54.4088 | 59.9833 | 54.4 | 117.2619 | 72.166 | 60 | 72.2 | 117.2899 | 89.9718 | 59.99 | 90 | 117.278 | 90.0316 | 59.9988 | 90
117.2595 | 36.6469 | 60.0257 | 36.6 | 117.2543 | 54.407 | 59.9833 | 54.4 | 117.2702 | 72.1724 | 60 | 72.2 | 117.2982 | 89.9746 | 59.99 | 90 | 117.2863 | 90.0322 | 59.9988 | 90
117.2678 | 36.6473 | 60.0258 | 36.6 | 117.2627 | 54.4069 | 59.9834 | 54.4 | 117.2786 | 72.1788 | 60 | 72.2 | 117.3065 | 89.9778 | 59.99 | 90 | 117.2947 | 90.0328 | 59.9989 | 90
117.2762 | 36.6453 | 60.0258 | 36.6 | 117.271 | 54.4069 | 59.9835 | 54.4 | 117.2869 | 72.1852 | 60 | 72.2 | 117.3148 | 89.9811 | 59.99 | 90 | 117.303 | 90.0329 | 59.999 | 90
117.2845 | 36.6434 | 60.0259 | 36.6 | 117.2794 | 54.4077 | 59.9836 | 54.4 | 117.2952 | 72.1916 | 60 | 72.2 | 117.3232 | 89.9798 | 59.99 | 90 | 117.3113 | 90.033 | 59.9991 | 90
117.2928 | 36.6414 | 60.026 | 36.6 | 117.2877 | 54.4085 | 59.9837 | 54.4 | 117.3035 | 72.198 | 60 | 72.2 | 117.3315 | 89.9786 | 59.99 | 90 | 117.3196 | 90.0324 | 59.9992 | 90
117.3011 | 36.6394 | 60.0261 | 36.6 | 117.296 | 54.4094 | 59.9838 | 54.4 | 117.3119 | 72.2045 | 60 | 72.2 | 117.3398 | 89.9788 | 59.99 | 90 | 117.328 | 90.0319 | 59.9993 | 90
117.3094 | 36.6374 | 60.0262 | 36.6 | 117.3044 | 54.4102 | 59.9838 | 54.4 | 117.3202 | 72.2101 | 60 | 72.2 | 117.3481 | 89.9791 | 59.99 | 90 | 117.3363 | 90.0311 | 59.9993 | 90
117.3178 | 36.6354 | 60.0263 | 36.6 | 117.3127 | 54.4114 | 59.9839 | 54.4 | 117.3286 | 72.2158 | 60 | 72.2 | 117.3565 | 89.9802 | 59.99 | 90 | 117.3446 | 90.0303 | 59.9994 | 90
117.3261 | 36.6347 | 60.0263 | 36.6 | 117.321 | 54.4126 | 59.984 | 54.4 | 117.3369 | 72.2163 | 60 | 72.2 | 117.3648 | 89.9814 | 59.99 | 90 | 117.3529 | 90.0301 | 59.9995 | 90
117.3344 | 36.6339 | 60.0264 | 36.6 | 117.3293 | 54.415 | 59.9841 | 54.4 | 117.3452 | 72.2168 | 60 | 72.2 | 117.3731 | 89.9845 | 59.99 | 90 | 117.3613 | 90.03 | 59.9996 | 90
117.3427 | 36.6325 | 60.0265 | 36.6 | 117.3377 | 54.4175 | 59.9842 | 54.4 | 117.3536 | 72.2155 | 60 | 72.2 | 117.3815 | 89.9877 | 59.99 | 90 | 117.3696 | 90.0283 | 59.9997 | 90
117.3511 | 36.6311 | 60.0266 | 36.6 | 117.346 | 54.4179 | 59.9843 | 54.4 | 117.3619 | 72.2143 | 60 | 72.2 | 117.3898 | 89.9908 | 59.99 | 90 | 117.3779 | 90.0266 | 59.9998 | 90
117.3594 | 36.6291 | 60.0267 | 36.6 | 117.3544 | 54.4184 | 59.9843 | 54.4 | 117.3702 | 72.213 | 60 | 72.2 | 117.3981 | 89.994 | 59.99 | 90 | 117.3862 | 90.0285 | 59.9998 | 90
117.3678 | 36.6272 | 60.0268 | 36.6 | 117.3627 | 54.4188 | 59.9844 | 54.4 | 117.3785 | 72.2118 | 60 | 72.2 | 117.4064 | 89.9984 | 59.98 | 90 | 117.3947 | 90.0304 | 59.9999 | 90
117.3761 | 36.6269 | 60.0268 | 36.6 | 117.371 | 54.4193 | 59.9845 | 54.4 | 117.3869 | 72.2105 | 60 | 72.2 | 117.4149 | 90.0028 | 59.98 | 90 | 117.403 | 90.0333 | 59.99 | 90
117.3844 | 36.6265 | 60.0269 | 36.6 | 117.3793 | 54.4203 | 59.9846 | 54.4 | 117.3952 | 72.2093 | 60 | 72.2 | 117.4232 | 90.0039 | 59.98 | 90 | 117.4113 | 90.0363 | 59.99 | 90
117.3927 | 36.6261 | 60.027 | 36.6 | 117.3877 | 54.4213 | 59.9847 | 54.4 | 117.4036 | 72.206 | 60 | 72.2 | 117.4315 | 90.0051 | 59.98 | 90 | 117.4197 | 90.0389 | 59.99 | 90
117.401 | 36.6257 | 60.0271 | 36.6 | 117.3961 | 54.4222 | 59.9848 | 54.4 | 117.4119 | 72.2027 | 60 | 72.2 | 117.4398 | 90.0027 | 59.98 | 90 | 117.428 | 90.0416 | 59.99 | 90
117.4094 | 36.6253 | 60.0272 | 36.6 | 117.4044 | 54.4232 | 59.9848 | 54.4 | 117.4202 | 72.1998 | 60 | 72.2 | 117.4482 | 90.0004 | 59.98 | 90 | 117.4363 | 90.0442 | 59.99 | 90
117.4177 | 36.625 | 60.0273 | 36.6 | 117.4127 | 54.4236 | 59.9849 | 54.4 | 117.4285 | 72.1969 | 60 | 72.2 | 117.4565 | 89.9969 | 59.98 | 90 | 117.4446 | 90.0468 | 59.99 | 90
117.4261 | 36.626 | 60.0273 | 36.6 | 117.421 | 54.4239 | 59.985 | 54.4 | 117.4369 | 72.1951 | 60 | 72.2 | 117.4648 | 89.9934 | 59.98 | 90 | 117.453 | 90.0509 | 59.99 | 90
117.4344 | 36.627 | 60.0274 | 36.6 | 117.4294 | 54.4246 | 59.9851 | 54.4 | 117.4452 | 72.1933 | 60 | 72.2 | 117.4732 | 89.989 | 59.98 | 90 | 117.4613 | 90.055 | 59.99 | 90
117.4427 | 36.6279 | 60.0275 | 36.6 | 117.4377 | 54.4252 | 59.9852 | 54.4 | 117.4536 | 72.1916 | 60 | 72.2 | 117.4815 | 89.9845 | 59.98 | 90 | 117.4696 | 90.0538 | 59.99 | 90
117.451 | 36.6288 | 60.0276 | 36.6 | 117.446 | 54.4258 | 59.9853 | 54.4 | 117.4619 | 72.1898 | 60 | 72.2 | 117.4898 | 89.9818 | 59.98 | 90 | 117.4779 | 90.0527 | 59.99 | 90
117.4594 | 36.6268 | 60.0277 | 36.6 | 117.4543 | 54.4264 | 59.9853 | 54.4 | 117.4702 | 72.1881 | 60 | 72.2 | 117.4981 | 89.979 | 59.98 | 90 | 117.4863 | 90.0514 | 59.99 | 90
117.4677 | 36.6247 | 60.0278 | 36.6 | 117.4627 | 54.4271 | 59.9854 | 54.4 | 117.4785 | 72.1863 | 60 | 72.2 | 117.5065 | 89.979 | 59.98 | 90 | 117.4946 | 90.0502 | 59.99 | 90
117.476 | 36.6227 | 60.0278 | 36.6 | 117.471 | 54.4278 | 59.9855 | 54.4 | 117.4869 | 72.1866 | 60 | 72.2 | 117.5148 | 89.979 | 59.98 | 90 | 117.5029 | 90.0492 | 59.99 | 90
117.4843 | 36.6207 | 60.0279 | 36.6 | 117.4794 | 54.4276 | 59.9856 | 54.4 | 117.4952 | 72.1869 | 60 | 72.2 | 117.5231 | 89.98 | 59.98 | 90 | 117.5112 | 90.0482 | 59.99 | 90
117.4926 | 36.6197 | 60.028 | 36.6 | 117.4877 | 54.4275 | 59.9857 | 54.4 | 117.5035 | 72.1856 | 60 | 72.2 | 117.5314 | 89.9809 | 59.98 | 90 | 117.5197 | 90.0466 | 59.99 | 90
117.501 | 36.6187 | 60.0281 | 36.6 | 117.496 | 54.4271 | 59.9858 | 54.4 | 117.5118 | 72.1844 | 60 | 72.2 | 117.5399 | 89.9819 | 59.98 | 90 | 117.528 | 90.045 | 59.99 | 90
117.5093 | 36.6177 | 60.0282 | 36.6 | 117.5044 | 54.4268 | 59.9858 | 54.4 | 117.5202 | 72.1832 | 60 | 72.2 | 117.5482 | 89.9828 | 59.98 | 90 | 117.5363 | 90.043 | 59.99 | 90
117.5177 | 36.6167 | 60.0283 | 36.6 | 117.5127 | 54.4259 | 59.9859 | 54.4 | 117.5285 | 72.1819 | 60 | 72.2 | 117.5565 | 89.9856 | 59.98 | 90 | 117.5447 | 90.0409 | 59.99 | 90
117.526 | 36.6157 | 60.0283 | 36.6 | 117.5211 | 54.425 | 59.986 | 54.4 | 117.5369 | 72.1807 | 60 | 72.2 | 117.5649 | 89.9883 | 59.98 | 90 | 117.553 | 90.04 | 59.99 | 90
117.5343 | 36.6147 | 60.0284 | 36.6 | 117.5294 | 54.4241 | 59.9861 | 54.4 | 117.5452 | 72.1795 | 60 | 72.2 | 117.5732 | 89.9878 | 59.98 | 90 | 117.5613 | 90.039 | 59.99 | 90
117.5426 | 36.6141 | 60.0285 | 36.6 | 117.5377 | 54.4232 | 59.9862 | 54.4 | 117.5535 | 72.1782 | 60 | 72.2 | 117.5815 | 89.9873 | 59.98 | 90 | 117.5696 | 90.0385 | 59.99 | 90
117.551 | 36.6135 | 60.0286 | 36.6 | 117.546 | 54.4236 | 59.9863 | 54.4 | 117.5619 | 72.177 | 60 | 72.2 | 117.5898 | 89.9865 | 59.98 | 90 | 117.578 | 90.0381 | 59.99 | 90
117.5593 | 36.6126 | 60.0287 | 36.6 | 117.5544 | 54.424 | 59.9863 | 54.4 | 117.5702 | 72.1758 | 60 | 72.2 | 117.5982 | 89.9856 | 59.98 | 90 | 117.5863 | 90.0374 | 59.99 | 90
117.5677 | 36.6117 | 60.0288 | 36.6 | 117.5627 | 54.4253 | 59.9864 | 54.4 | 117.5786 | 72.1745 | 60 | 72.2 | 117.6065 | 89.9869 | 59.98 | 90 | 117.5946 | 90.0368 | 59.99 | 90
117.576 | 36.6097 | 60.0288 | 36.6 | 117.571 | 54.4266 | 59.9865 | 54.4 | 117.5869 | 72.1744 | 60 | 72.2 | 117.6148 | 89.9881 | 59.98 | 90 | 117.6029 | 90.0371 | 59.99 | 90
117.5843 | 36.6078 | 60.0289 | 36.6 | 117.5794 | 54.4272 | 59.9866 | 54.4 | 117.5952 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.6232 | 89.9888 | 59.98 | 90 | 117.6113 | 90.0375 | 59.99 | 90
117.5926 | 36.6052 | 60.029 | 36.6 | 117.5877 | 54.4277 | 59.9867 | 54.4 | 117.6035 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.6315 | 89.9896 | 59.98 | 90 | 117.6196 | 90.0384 | 59.99 | 90
117.6009 | 36.6027 | 60.0291 | 36.6 | 117.5961 | 54.4289 | 59.9868 | 54.4 | 117.6119 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.6398 | 89.9888 | 59.98 | 90 | 117.6279 | 90.0392 | 59.99 | 90
117.6093 | 36.6007 | 60.0292 | 36.6 | 117.6044 | 54.43 | 59.9868 | 54.4 | 117.6202 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.6481 | 89.988 | 59.98 | 90 | 117.6362 | 90.0423 | 59.99 | 90
117.6176 | 36.5988 | 60.0293 | 36.6 | 117.6127 | 54.4311 | 59.9869 | 54.4 | 117.6285 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.6566 | 89.9916 | 59.98 | 90 | 117.6447 | 90.0454 | 59.99 | 90
117.6259 | 36.6001 | 60.0293 | 36.6 | 117.621 | 54.4323 | 59.987 | 54.4 | 117.6368 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.6649 | 89.9952 | 59.98 | 90 | 117.653 | 90.0476 | 59.99 | 90
117.6342 | 36.6015 | 60.0294 | 36.6 | 117.6294 | 54.4308 | 59.9871 | 54.4 | 117.6452 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.6732 | 89.9981 | 59.98 | 90 | 117.6613 | 90.0498 | 59.99 | 90
117.6426 | 36.6029 | 60.0295 | 36.6 | 117.6377 | 54.4294 | 59.9872 | 54.4 | 117.6535 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.6815 | 90.001 | 59.98 | 90 | 117.6697 | 90.0504 | 59.99 | 90
117.6509 | 36.6043 | 60.0296 | 36.6 | 117.6461 | 54.428 | 59.9873 | 54.4 | 117.6619 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.6899 | 90 | 59.98 | 90 | 117.678 | 90.0509 | 59.99 | 90
117.6593 | 36.6077 | 60.0297 | 36.6 | 117.6544 | 54.4266 | 59.9873 | 54.4 | 117.6702 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.6982 | 89.999 | 59.98 | 90 | 117.6863 | 90.0493 | 59.99 | 90
117.6676 | 36.6111 | 60.0298 | 36.6 | 117.6627 | 54.4259 | 59.9874 | 54.4 | 117.6785 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.7065 | 89.9986 | 59.98 | 90 | 117.6946 | 90.0476 | 59.99 | 90
117.6759 | 36.6144 | 60.0298 | 36.6 | 117.6711 | 54.4252 | 59.9875 | 54.4 | 117.6869 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.7149 | 89.9982 | 59.98 | 90 | 117.703 | 90.0435 | 59.99 | 90
117.6842 | 36.6177 | 60.0299 | 36.6 | 117.6794 | 54.4234 | 59.9876 | 54.4 | 117.6952 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.7232 | 89.9981 | 59.98 | 90 | 117.7113 | 90.0395 | 59.99 | 90
117.6925 | 36.6217 | 60.03 | 36.6 | 117.6877 | 54.4215 | 59.9877 | 54.4 | 117.7036 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.7315 | 89.998 | 59.98 | 90 | 117.7196 | 90.0345 | 59.99 | 90
117.7009 | 36.6257 | 60.03 | 36.6 | 117.696 | 54.422 | 59.9878 | 54.4 | 117.7119 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.7398 | 89.9948 | 59.98 | 90 | 117.7279 | 90.0296 | 59.99 | 90
117.7092 | 36.6272 | 60.03 | 36.6 | 117.7044 | 54.4226 | 59.9878 | 54.4 | 117.7202 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.7482 | 89.9916 | 59.98 | 90 | 117.7363 | 90.0244 | 59.99 | 90
117.7176 | 36.6286 | 60.03 | 36.6 | 117.7127 | 54.4237 | 59.9879 | 54.4 | 117.7285 | 72.1742 | 60 | 72.2 | 117.7565 | 89.9877 | 59.98 | 90 | 117.7446 | 90.0193 | 59.99 | 90
117.7259 | 36.6294 | 60.03 | 36.6 | 117.7211 | 54.4249 | 59.988 | 54.4 | 117.7369 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.7648 | 89.9838 | 59.98 | 90 | 117.7529 | 90.0172 | 59.99 | 90
117.7342 | 36.6301 | 60.03 | 36.6 | 117.7294 | 54.4255 | 59.9881 | 54.4 | 117.7452 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.7731 | 89.9821 | 59.98 | 90 | 117.7612 | 90.0151 | 59.99 | 90
117.7425 | 36.6281 | 60.03 | 36.6 | 117.7377 | 54.4261 | 59.9882 | 54.4 | 117.7535 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.7816 | 89.9804 | 59.98 | 90 | 117.7697 | 90.015 | 59.99 | 90
117.7509 | 36.6261 | 60.03 | 36.6 | 117.746 | 54.4266 | 59.9883 | 54.4 | 117.7618 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.7899 | 89.9777 | 59.98 | 90 | 117.778 | 90.015 | 59.99 | 90
117.7592 | 36.6249 | 60.03 | 36.6 | 117.7544 | 54.4272 | 59.9883 | 54.4 | 117.7702 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.7982 | 89.9751 | 59.98 | 90 | 117.7863 | 90.017 | 59.99 | 90
117.7675 | 36.6236 | 60.03 | 36.6 | 117.7628 | 54.429 | 59.9884 | 54.4 | 117.7785 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.8066 | 89.9727 | 59.98 | 90 | 117.7947 | 90.0191 | 59.99 | 90
117.7758 | 36.6214 | 60.03 | 36.6 | 117.7711 | 54.4307 | 59.9885 | 54.4 | 117.7869 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.8149 | 89.9704 | 59.98 | 90 | 117.803 | 90.0234 | 59.99 | 90
117.7841 | 36.6192 | 60.03 | 36.6 | 117.7794 | 54.4313 | 59.9886 | 54.4 | 117.7952 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.8232 | 89.97 | 59.98 | 90 | 117.8113 | 90.0277 | 59.99 | 90
117.7925 | 36.6173 | 60.03 | 36.6 | 117.7877 | 54.432 | 59.9887 | 54.4 | 117.8035 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.8315 | 89.9696 | 59.98 | 90 | 117.8196 | 90.0325 | 59.99 | 90
117.8008 | 36.6153 | 60.03 | 36.6 | 117.7961 | 54.435 | 59.9888 | 54.4 | 117.8119 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.8399 | 89.9705 | 59.98 | 90 | 117.828 | 90.0372 | 59.99 | 90
117.8092 | 36.6144 | 60.03 | 36.6 | 117.8044 | 54.4381 | 59.9888 | 54.4 | 117.8202 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.8482 | 89.9715 | 59.98 | 90 | 117.8363 | 90.0411 | 59.99 | 90
117.8175 | 36.6134 | 60.03 | 36.6 | 117.8127 | 54.4412 | 59.9889 | 54.4 | 117.8286 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.8565 | 89.974 | 59.98 | 90 | 117.8446 | 90.0449 | 59.99 | 90
117.8258 | 36.6132 | 60.03 | 36.6 | 117.821 | 54.4443 | 59.989 | 54.4 | 117.8369 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.8648 | 89.9764 | 59.98 | 90 | 117.8529 | 90.0479 | 59.99 | 90
117.8341 | 36.6129 | 60.03 | 36.6 | 117.8294 | 54.4473 | 59.9891 | 54.4 | 117.8452 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.8732 | 89.9793 | 59.98 | 90 | 117.8613 | 90.0508 | 59.99 | 90
117.8425 | 36.6133 | 60.03 | 36.6 | 117.8378 | 54.4504 | 59.9892 | 54.4 | 117.8535 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.8815 | 89.9821 | 59.98 | 90 | 117.8696 | 90.0548 | 59.99 | 90
117.8508 | 36.6136 | 60.03 | 36.6 | 117.8461 | 54.4534 | 59.9893 | 54.4 | 117.8619 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.8898 | 89.9838 | 59.98 | 90 | 117.8779 | 90.0587 | 59.99 | 90
117.8592 | 36.6146 | 60.03 | 36.6 | 117.8544 | 54.4565 | 59.9893 | 54.4 | 117.8702 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.8983 | 89.9855 | 59.98 | 90 | 117.8862 | 90.0619 | 59.99 | 90
117.8675 | 36.6155 | 60.03 | 36.6 | 117.8627 | 54.4576 | 59.9894 | 54.4 | 117.8785 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.9066 | 89.9874 | 59.98 | 90 | 117.8947 | 90.0652 | 59.99 | 90
117.8758 | 36.6164 | 60.03 | 36.6 | 117.8711 | 54.4587 | 59.9895 | 54.4 | 117.8868 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.9149 | 89.9893 | 59.98 | 90 | 117.903 | 90.0686 | 59.99 | 90
117.8841 | 36.6174 | 60.03 | 36.6 | 117.8794 | 54.4581 | 59.9896 | 54.4 | 117.8952 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.9232 | 89.9906 | 59.98 | 90 | 117.9113 | 90.072 | 59.99 | 90
117.8924 | 36.6183 | 60.03 | 36.6 | 117.8878 | 54.4574 | 59.9897 | 54.4 | 117.9035 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.9316 | 89.9919 | 59.98 | 90 | 117.9197 | 90.0724 | 59.99 | 90
117.9008 | 36.6193 | 60.03 | 36.6 | 117.8961 | 54.4568 | 59.9898 | 54.4 | 117.9119 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.9399 | 89.9914 | 59.98 | 90 | 117.928 | 90.0728 | 59.99 | 90
117.9091 | 36.6202 | 60.03 | 36.6 | 117.9044 | 54.4562 | 59.9898 | 54.4 | 117.9202 | 72.1743 | 60 | 72.2 | 117.9482 | 89.9909 | 59.98 | 90 | 117.9363 | 90.0698 | 59.99 | 90
117.9174 | 36.6212 | 60.03 | 36.6 | 117.9127 | 54.4556 | 59.9899 | 54.4 | 117.9285 | 72.1744 | 60 | 72.2 | 117.9565 | 89.99 | 59.98 | 90 | 117.9446 | 90.0669 | 59.99 | 90
117.9258 | 36.6215 | 60.03 | 36.6 | 117.9211 | 54.4551 | 59.99 | 54.4 | 117.9369 | 72.1739 | 60 | 72.2 | 117.9649 | 89.9892 | 59.98 | 90 | 117.953 | 90.0632 | 59.99 | 90
117.9341 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 117.9294 | 54.4545 | 59.99 | 54.4 | 117.9452 | 72.1734 | 60 | 72.2 | 117.9732 | 89.9895 | 59.98 | 90 | 117.9613 | 90.0596 | 59.99 | 90
117.9424 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 117.9377 | 54.4539 | 59.99 | 54.4 | 117.9536 | 72.1722 | 60 | 72.2 | 117.9815 | 89.9898 | 59.98 | 90 | 117.9696 | 90.0508 | 59.99 | 90
117.9508 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 117.9461 | 54.4541 | 59.99 | 54.4 | 117.9619 | 72.1711 | 60 | 72.2 | 117.9899 | 89.9883 | 59.98 | 90 | 117.9779 | 90.0419 | 59.99 | 90
117.9591 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 117.9544 | 54.4543 | 59.99 | 54.4 | 117.9702 | 72.1699 | 60 | 72.2 | 117.9982 | 89.9868 | 59.98 | 90 | 117.9863 | 90.0327 | 59.99 | 90
117.9674 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 117.9628 | 54.4529 | 59.99 | 54.4 | 117.9785 | 72.1687 | 60 | 72.2 | 118.0065 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 117.9946 | 90.0235 | 59.99 | 90
117.9757 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 117.9711 | 54.4515 | 59.99 | 54.4 | 117.9869 | 72.1676 | 60 | 72.2 | 118.0148 | 89.9837 | 59.98 | 90 | 118.0029 | 90.0178 | 59.99 | 90
117.9841 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 117.9794 | 54.4513 | 59.99 | 54.4 | 117.9952 | 72.1664 | 60 | 72.2 | 118.0233 | 89.9817 | 59.98 | 90 | 118.0112 | 90.0121 | 59.99 | 90
117.9924 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 117.9877 | 54.4511 | 59.99 | 54.4 | 118.0035 | 72.1644 | 60 | 72.2 | 118.0316 | 89.9798 | 59.98 | 90 | 118.0197 | 90.0109 | 59.99 | 90
118.0007 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 117.9961 | 54.4503 | 59.99 | 54.4 | 118.0118 | 72.1623 | 60 | 72.2 | 118.0399 | 89.9776 | 59.98 | 90 | 118.028 | 90.0097 | 59.99 | 90
118.0091 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 118.0044 | 54.4496 | 59.99 | 54.4 | 118.0202 | 72.1608 | 60 | 72.2 | 118.0483 | 89.9754 | 59.98 | 90 | 118.0363 | 90.009 | 59.99 | 90
118.0174 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 118.0128 | 54.4497 | 59.99 | 54.4 | 118.0285 | 72.1592 | 60 | 72.2 | 118.0566 | 89.974 | 59.98 | 90 | 118.0447 | 90.0082 | 59.99 | 90
118.0257 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 118.0211 | 54.4498 | 59.99 | 54.4 | 118.0369 | 72.1583 | 60 | 72.2 | 118.0649 | 89.9726 | 59.98 | 90 | 118.053 | 90.0108 | 59.99 | 90
118.034 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 118.0294 | 54.4499 | 59.99 | 54.4 | 118.0452 | 72.1574 | 60 | 72.2 | 118.0732 | 89.9711 | 59.98 | 90 | 118.0613 | 90.0135 | 59.99 | 90
118.0424 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 118.0378 | 54.4499 | 59.99 | 54.4 | 118.0535 | 72.1576 | 60 | 72.2 | 118.0816 | 89.9695 | 59.98 | 90 | 118.0696 | 90.0163 | 59.99 | 90
118.0507 | 36.6219 | 60.03 | 36.6 | 118.0461 | 54.4509 | 59.99 | 54.4 | 118.0619 | 72.1577 | 60 | 72.2 | 118.0899 | 89.968 | 59.98 | 90 | 118.078 | 90.0192 | 59.99 | 90
118.0591 | 36.6224 | 60.03 | 36.6 | 118.0544 | 54.4518 | 59.99 | 54.4 | 118.0702 | 72.1578 | 60 | 72.2 | 118.0982 | 89.9664 | 59.98 | 90 | 118.0863 | 90.0211 | 59.99 | 90
118.0674 | 36.6229 | 60.03 | 36.6 | 118.0627 | 54.4522 | 59.99 | 54.4 | 118.0786 | 72.1579 | 60 | 72.2 | 118.1065 | 89.9657 | 59.98 | 90 | 118.0946 | 90.0229 | 59.99 | 90
118.0757 | 36.6234 | 60.03 | 36.6 | 118.0711 | 54.4526 | 59.99 | 54.4 | 118.0869 | 72.159 | 60 | 72.2 | 118.1149 | 89.965 | 59.98 | 90 | 118.103 | 90.0247 | 59.99 | 90
118.084 | 36.6238 | 60.03 | 36.6 | 118.0794 | 54.4536 | 59.99 | 54.4 | 118.0952 | 72.1602 | 60 | 72.2 | 118.1232 | 89.9654 | 59.98 | 90 | 118.1113 | 90.0266 | 59.99 | 90
118.0924 | 36.6243 | 60.03 | 36.6 | 118.0878 | 54.4545 | 59.99 | 54.4 | 118.1035 | 72.1613 | 60 | 72.2 | 118.1315 | 89.9658 | 59.98 | 90 | 118.1196 | 90.0272 | 59.99 | 90
118.1007 | 36.6248 | 60.03 | 36.6 | 118.0961 | 54.454 | 59.99 | 54.4 | 118.1119 | 72.1625 | 60 | 72.2 | 118.14 | 89.9649 | 59.98 | 90 | 118.1279 | 90.0278 | 59.99 | 90
118.109 | 36.6253 | 60.03 | 36.6 | 118.1044 | 54.4536 | 59.99 | 54.4 | 118.1202 | 72.1636 | 60 | 72.2 | 118.1483 | 89.964 | 59.98 | 90 | 118.1364 | 90.0284 | 59.99 | 90
118.1173 | 36.6258 | 60.03 | 36.6 | 118.1128 | 54.4537 | 59.99 | 54.4 | 118.1285 | 72.1647 | 60 | 72.2 | 118.1566 | 89.9633 | 59.98 | 90 | 118.1447 | 90.0291 | 59.99 | 90
118.1257 | 36.6263 | 60.03 | 36.6 | 118.1211 | 54.4539 | 59.99 | 54.4 | 118.1368 | 72.1649 | 60 | 72.2 | 118.1649 | 89.9627 | 59.98 | 90 | 118.153 | 90.0304 | 59.99 | 90
118.134 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 118.1295 | 54.454 | 59.99 | 54.4 | 118.1452 | 72.1651 | 60 | 72.2 | 118.1733 | 89.9637 | 59.98 | 90 | 118.1613 | 90.0317 | 59.99 | 90
118.1423 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 118.1378 | 54.4542 | 59.99 | 54.4 | 118.1535 | 72.1652 | 60 | 72.2 | 118.1816 | 89.9647 | 59.98 | 90 | 118.1697 | 90.033 | 59.99 | 90
118.1507 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 118.1461 | 54.4533 | 59.99 | 54.4 | 118.1619 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.1899 | 89.9656 | 59.98 | 90 | 118.178 | 90.0343 | 59.99 | 90
118.159 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 118.1544 | 54.4523 | 59.99 | 54.4 | 118.1702 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.1983 | 89.9665 | 59.98 | 90 | 118.1863 | 90.0345 | 59.99 | 90
118.1673 | 36.6268 | 60.03 | 36.6 | 118.1628 | 54.4504 | 59.99 | 54.4 | 118.1785 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.2066 | 89.9675 | 59.98 | 90 | 118.1947 | 90.0347 | 59.99 | 90
118.1756 | 36.6264 | 60.03 | 36.6 | 118.1711 | 54.4485 | 59.99 | 54.4 | 118.1869 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.2149 | 89.9684 | 59.98 | 90 | 118.203 | 90.036 | 59.99 | 90
118.184 | 36.6261 | 60.03 | 36.6 | 118.1794 | 54.4471 | 59.99 | 54.4 | 118.1952 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.2232 | 89.9659 | 59.98 | 90 | 118.2113 | 90.0373 | 59.99 | 90
118.1923 | 36.6256 | 60.03 | 36.6 | 118.1877 | 54.4458 | 59.99 | 54.4 | 118.2036 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.2316 | 89.9635 | 59.98 | 90 | 118.2196 | 90.0391 | 59.99 | 90
118.2007 | 36.6251 | 60.03 | 36.6 | 118.1961 | 54.4419 | 59.99 | 54.4 | 118.2119 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.2399 | 89.9617 | 59.98 | 90 | 118.228 | 90.0409 | 59.99 | 90
118.209 | 36.6236 | 60.03 | 36.6 | 118.2045 | 54.4381 | 59.99 | 54.4 | 118.2202 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.2482 | 89.9599 | 59.98 | 90 | 118.2363 | 90.0418 | 59.99 | 90
118.2173 | 36.622 | 60.03 | 36.6 | 118.2128 | 54.4335 | 59.99 | 54.4 | 118.2285 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.2567 | 89.9592 | 59.98 | 90 | 118.2446 | 90.0427 | 59.99 | 90
118.2256 | 36.6216 | 60.03 | 36.6 | 118.2211 | 54.4288 | 59.99 | 54.4 | 118.2369 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.265 | 89.9584 | 59.98 | 90 | 118.2529 | 90.0424 | 59.99 | 90
118.2339 | 36.6212 | 60.03 | 36.6 | 118.2294 | 54.4252 | 59.99 | 54.4 | 118.2452 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.2733 | 89.9581 | 59.98 | 90 | 118.2614 | 90.0421 | 59.99 | 90
118.2423 | 36.62 | 60.03 | 36.6 | 118.2378 | 54.4216 | 59.99 | 54.4 | 118.2535 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.2816 | 89.9578 | 59.98 | 90 | 118.2697 | 90.0425 | 59.99 | 90
118.2506 | 36.6187 | 60.03 | 36.6 | 118.2461 | 54.4191 | 59.99 | 54.4 | 118.2618 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.29 | 89.9575 | 59.98 | 90 | 118.278 | 90.0428 | 59.99 | 90
118.2589 | 36.6173 | 60.03 | 36.6 | 118.2545 | 54.4167 | 59.99 | 54.4 | 118.2702 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.2983 | 89.9572 | 59.98 | 90 | 118.2864 | 90.0421 | 59.99 | 90
118.2672 | 36.6159 | 60.03 | 36.6 | 118.2628 | 54.4136 | 59.99 | 54.4 | 118.2785 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.3066 | 89.9617 | 59.98 | 90 | 118.2947 | 90.0414 | 59.99 | 90
118.2756 | 36.6146 | 60.03 | 36.6 | 118.2711 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 118.2869 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.3149 | 89.9662 | 59.98 | 90 | 118.303 | 90.0397 | 59.99 | 90
118.2839 | 36.6133 | 60.03 | 36.6 | 118.2794 | 54.4097 | 59.99 | 54.4 | 118.2952 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.3233 | 89.9717 | 59.98 | 90 | 118.3113 | 90.0379 | 59.99 | 90
118.2923 | 36.6145 | 60.03 | 36.6 | 118.2878 | 54.409 | 59.99 | 54.4 | 118.3035 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.3316 | 89.9772 | 59.98 | 90 | 118.3197 | 90.0355 | 59.99 | 90
118.3006 | 36.6158 | 60.03 | 36.6 | 118.2961 | 54.409 | 59.99 | 54.4 | 118.3119 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.3399 | 89.98 | 59.98 | 90 | 118.328 | 90.033 | 59.99 | 90
118.3089 | 36.6159 | 60.03 | 36.6 | 118.3044 | 54.409 | 59.99 | 54.4 | 118.3202 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.3483 | 89.9828 | 59.98 | 90 | 118.3363 | 90.0307 | 59.99 | 90
118.3172 | 36.6161 | 60.03 | 36.6 | 118.3128 | 54.4091 | 59.99 | 54.4 | 118.3286 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.3566 | 89.9864 | 59.98 | 90 | 118.3446 | 90.0283 | 59.99 | 90
118.3255 | 36.6159 | 60.03 | 36.6 | 118.3211 | 54.4092 | 59.99 | 54.4 | 118.3369 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.3649 | 89.99 | 59.98 | 90 | 118.353 | 90.0261 | 59.99 | 90
118.3339 | 36.6157 | 60.03 | 36.6 | 118.3295 | 54.4082 | 59.99 | 54.4 | 118.3452 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.3732 | 89.9921 | 59.98 | 90 | 118.3613 | 90.0239 | 59.99 | 90
118.3422 | 36.616 | 60.03 | 36.6 | 118.3378 | 54.4072 | 59.99 | 54.4 | 118.3535 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.3817 | 89.9942 | 59.98 | 90 | 118.3696 | 90.0224 | 59.99 | 90
118.3506 | 36.6164 | 60.03 | 36.6 | 118.3461 | 54.4066 | 59.99 | 54.4 | 118.3619 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.39 | 89.9953 | 59.98 | 90 | 118.3781 | 90.0209 | 59.99 | 90
118.3589 | 36.6181 | 60.03 | 36.6 | 118.3544 | 54.406 | 59.99 | 54.4 | 118.3702 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.3983 | 89.9964 | 59.98 | 90 | 118.3864 | 90.0215 | 59.99 | 90
118.3672 | 36.6198 | 60.03 | 36.6 | 118.3628 | 54.4049 | 59.99 | 54.4 | 118.3785 | 72.1654 | 60 | 72.2 | 118.4067 | 89.9959 | 59.98 | 90 | 118.3947 | 90.0221 | 59.99 | 90
118.3755 | 36.6194 | 60.03 | 36.6 | 118.3711 | 54.4039 | 59.99 | 54.4 | 118.3868 | 72.1656 | 60 | 72.2 | 118.415 | 89.9954 | 59.98 | 90 | 118.403 | 90.0217 | 59.99 | 90
118.3839 | 36.6189 | 60.03 | 36.6 | 118.3795 | 54.4028 | 59.99 | 54.4 | 118.3952 | 72.1659 | 60 | 72.2 | 118.4233 | 89.995 | 59.98 | 90 | 118.4114 | 90.0214 | 59.99 | 90
118.3922 | 36.6185 | 60.03 | 36.6 | 118.3878 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 118.4035 | 72.1664 | 60 | 72.2 | 118.4316 | 89.9945 | 59.98 | 90 | 118.4197 | 90.021 | 59.99 | 90
118.4005 | 36.6181 | 60.03 | 36.6 | 118.3961 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 118.4119 | 72.1669 | 60 | 72.2 | 118.44 | 89.9925 | 59.98 | 90 | 118.428 | 90.0206 | 59.99 | 90
118.4088 | 36.6186 | 60.03 | 36.6 | 118.4045 | 54.3985 | 59.99 | 54.4 | 118.4202 | 72.1676 | 60 | 72.2 | 118.4483 | 89.9906 | 59.98 | 90 | 118.4363 | 90.0194 | 59.99 | 90
118.4171 | 36.6191 | 60.03 | 36.6 | 118.4128 | 54.397 | 59.99 | 54.4 | 118.4285 | 72.1683 | 60 | 72.2 | 118.4566 | 89.9901 | 59.98 | 90 | 118.4447 | 90.0181 | 59.99 | 90
118.4255 | 36.6197 | 60.03 | 36.6 | 118.4211 | 54.3954 | 59.99 | 54.4 | 118.4369 | 72.1744 | 60 | 72.2 | 118.465 | 89.9896 | 59.98 | 90 | 118.453 | 90.0169 | 59.99 | 90
118.4338 | 36.6202 | 60.03 | 36.6 | 118.4294 | 54.3946 | 59.99 | 54.4 | 118.4452 | 72.1805 | 60 | 72.2 | 118.4733 | 89.9893 | 59.98 | 90 | 118.4613 | 90.0157 | 59.99 | 90
118.4422 | 36.6187 | 60.03 | 36.6 | 118.4378 | 54.3937 | 59.99 | 54.4 | 118.4536 | 72.1866 | 60 | 72.2 | 118.4816 | 89.9889 | 59.98 | 90 | 118.4697 | 90.0129 | 59.99 | 90
118.4505 | 36.6172 | 60.03 | 36.6 | 118.4461 | 54.3929 | 59.99 | 54.4 | 118.4619 | 72.1927 | 60 | 72.2 | 118.4899 | 89.9889 | 59.98 | 90 | 118.478 | 90.0101 | 59.99 | 90
118.4588 | 36.6158 | 60.03 | 36.6 | 118.4545 | 54.392 | 59.99 | 54.4 | 118.4702 | 72.1986 | 60 | 72.2 | 118.4984 | 89.9889 | 59.98 | 90 | 118.4863 | 90.009 | 59.99 | 90
118.4671 | 36.6144 | 60.03 | 36.6 | 118.4628 | 54.3905 | 59.99 | 54.4 | 118.4785 | 72.2045 | 60 | 72.2 | 118.5067 | 89.986 | 59.98 | 90 | 118.4946 | 90.0078 | 59.99 | 90
118.4755 | 36.6123 | 60.03 | 36.6 | 118.4711 | 54.389 | 59.99 | 54.4 | 118.4869 | 72.2101 | 60 | 72.2 | 118.515 | 89.983 | 59.98 | 90 | 118.5031 | 90.0084 | 59.99 | 90
118.4838 | 36.6101 | 60.03 | 36.6 | 118.4795 | 54.3882 | 59.99 | 54.4 | 118.4952 | 72.2156 | 60 | 72.2 | 118.5233 | 89.9827 | 59.98 | 90 | 118.5114 | 90.0091 | 59.99 | 90
118.4922 | 36.609 | 60.03 | 36.6 | 118.4878 | 54.3873 | 59.99 | 54.4 | 118.5035 | 72.2211 | 60 | 72.2 | 118.5317 | 89.9824 | 59.98 | 90 | 118.5197 | 90.0098 | 59.99 | 90
118.5005 | 36.6079 | 60.03 | 36.6 | 118.4962 | 54.3867 | 59.99 | 54.4 | 118.5118 | 72.2266 | 60 | 72.2 | 118.54 | 89.9852 | 59.98 | 90 | 118.528 | 90.0104 | 59.99 | 90
118.5088 | 36.6068 | 60.03 | 36.6 | 118.5045 | 54.3861 | 59.99 | 54.4 | 118.5202 | 72.2301 | 60 | 72.2 | 118.5483 | 89.9879 | 59.98 | 90 | 118.5364 | 90.0105 | 59.99 | 90
118.5171 | 36.6057 | 60.03 | 36.6 | 118.5128 | 54.3851 | 59.99 | 54.4 | 118.5285 | 72.2337 | 60 | 72.2 | 118.5567 | 89.9869 | 59.98 | 90 | 118.5447 | 90.0106 | 59.99 | 90
118.5254 | 36.6041 | 60.03 | 36.6 | 118.5211 | 54.3841 | 59.99 | 54.4 | 118.5369 | 72.2373 | 60 | 72.2 | 118.565 | 89.9859 | 59.98 | 90 | 118.553 | 90.0096 | 59.99 | 90
118.5338 | 36.6025 | 60.03 | 36.6 | 118.5295 | 54.3831 | 59.99 | 54.4 | 118.5452 | 72.2409 | 60 | 72.2 | 118.5733 | 89.9826 | 59.98 | 90 | 118.5614 | 90.0087 | 59.99 | 90
118.5421 | 36.6015 | 60.03 | 36.6 | 118.5378 | 54.3822 | 59.99 | 54.4 | 118.5535 | 72.2438 | 60 | 72.2 | 118.5816 | 89.9793 | 59.98 | 90 | 118.5697 | 90.0077 | 59.99 | 90
118.5504 | 36.6005 | 60.03 | 36.6 | 118.5461 | 54.3819 | 59.99 | 54.4 | 118.5619 | 72.2467 | 60 | 72.2 | 118.59 | 89.981 | 59.98 | 90 | 118.578 | 90.0067 | 59.99 | 90
118.5587 | 36.5995 | 60.03 | 36.6 | 118.5545 | 54.3815 | 59.99 | 54.4 | 118.5702 | 72.2497 | 60 | 72.2 | 118.5983 | 89.9827 | 59.98 | 90 | 118.5863 | 90.007 | 59.99 | 90
118.5671 | 36.5985 | 60.03 | 36.6 | 118.5628 | 54.3805 | 59.99 | 54.4 | 118.5786 | 72.2526 | 60 | 72.2 | 118.6066 | 89.9835 | 59.98 | 90 | 118.5947 | 90.0074 | 59.99 | 90
118.5754 | 36.5989 | 60.03 | 36.6 | 118.5712 | 54.3794 | 59.99 | 54.4 | 118.5869 | 72.2556 | 60 | 72.2 | 118.6151 | 89.9842 | 59.98 | 90 | 118.603 | 90.0076 | 59.99 | 90
118.5838 | 36.5994 | 60.03 | 36.6 | 118.5795 | 54.3783 | 59.99 | 54.4 | 118.5952 | 72.2586 | 60 | 72.2 | 118.6234 | 89.9811 | 59.98 | 90 | 118.6113 | 90.0079 | 59.99 | 90
118.5921 | 36.5993 | 60.03 | 36.6 | 118.5878 | 54.3772 | 59.99 | 54.4 | 118.6035 | 72.2567 | 60 | 72.2 | 118.6317 | 89.978 | 59.98 | 90 | 118.6196 | 90.0081 | 59.99 | 90
118.6004 | 36.5992 | 60.03 | 36.6 | 118.5961 | 54.3761 | 59.99 | 54.4 | 118.6119 | 72.2547 | 60 | 72.2 | 118.64 | 89.9788 | 59.98 | 90 | 118.6281 | 90.0083 | 59.99 | 90
118.6087 | 36.6026 | 60.03 | 36.6 | 118.6045 | 54.375 | 59.99 | 54.4 | 118.6202 | 72.2528 | 60 | 72.2 | 118.6484 | 89.9795 | 59.98 | 90 | 118.6364 | 90.0096 | 59.99 | 90
118.617 | 36.6059 | 60.03 | 36.6 | 118.6128 | 54.3748 | 59.99 | 54.4 | 118.6285 | 72.2509 | 60 | 72.2 | 118.6567 | 89.9826 | 59.98 | 90 | 118.6447 | 90.0109 | 59.99 | 90
118.6254 | 36.609 | 60.03 | 36.6 | 118.6212 | 54.3747 | 59.99 | 54.4 | 118.6368 | 72.2496 | 60 | 72.2 | 118.665 | 89.9855 | 59.98 | 90 | 118.6531 | 90.0153 | 59.99 | 90
118.6337 | 36.6122 | 60.03 | 36.6 | 118.6295 | 54.374 | 59.99 | 54.4 | 118.6452 | 72.2484 | 60 | 72.2 | 118.6734 | 89.986 | 59.98 | 90 | 118.6614 | 90.0197 | 59.99 | 90
118.6421 | 36.6161 | 60.03 | 36.6 | 118.6378 | 54.3733 | 59.99 | 54.4 | 118.6535 | 72.2464 | 60 | 72.2 | 118.6817 | 89.9865 | 59.98 | 90 | 118.6697 | 90.0214 | 59.99 | 90
118.6504 | 36.62 | 60.03 | 36.6 | 118.6462 | 54.3725 | 59.99 | 54.4 | 118.6619 | 72.2443 | 59.99 | 72.2 | 118.69 | 89.9856 | 59.98 | 90 | 118.678 | 90.023 | 59.99 | 90
118.6587 | 36.6216 | 60.03 | 36.6 | 118.6545 | 54.3718 | 59.99 | 54.4 | 118.6702 | 72.2434 | 59.99 | 72.2 | 118.6983 | 89.9847 | 59.98 | 90 | 118.6864 | 90.0264 | 59.99 | 90
118.667 | 36.6231 | 60.03 | 36.6 | 118.6628 | 54.3737 | 59.99 | 54.4 | 118.6785 | 72.2425 | 59.99 | 72.2 | 118.7067 | 89.9857 | 59.98 | 90 | 118.6947 | 90.0298 | 59.99 | 90
118.6754 | 36.6252 | 60.03 | 36.6 | 118.6711 | 54.3756 | 59.99 | 54.4 | 118.6869 | 72.243 | 59.99 | 72.2 | 118.715 | 89.9867 | 59.98 | 90 | 118.703 | 90.0338 | 59.99 | 90
118.6837 | 36.6273 | 60.03 | 36.6 | 118.6795 | 54.3775 | 59.99 | 54.4 | 118.6952 | 72.2434 | 59.99 | 72.2 | 118.7233 | 89.9874 | 59.98 | 90 | 118.7113 | 90.0378 | 59.99 | 90
118.692 | 36.6293 | 60.02 | 36.6 | 118.6878 | 54.3794 | 59.99 | 54.4 | 118.7036 | 72.2434 | 59.99 | 72.2 | 118.7318 | 89.9881 | 59.98 | 90 | 118.7197 | 90.041 | 59.99 | 90
118.7003 | 36.6313 | 60.02 | 36.6 | 118.6962 | 54.3803 | 59.99 | 54.4 | 118.7119 | 72.2434 | 59.99 | 72.2 | 118.7401 | 89.9875 | 59.98 | 90 | 118.728 | 90.0443 | 59.99 | 90
118.7086 | 36.633 | 60.02 | 36.6 | 118.7045 | 54.3812 | 59.99 | 54.4 | 118.7202 | 72.2421 | 59.99 | 72.2 | 118.7484 | 89.987 | 59.98 | 90 | 118.7363 | 90.0453 | 59.99 | 90
118.717 | 36.6346 | 60.02 | 36.6 | 118.7128 | 54.3816 | 59.99 | 54.4 | 118.7285 | 72.2407 | 59.99 | 72.2 | 118.7567 | 89.9868 | 59.98 | 90 | 118.7448 | 90.0464 | 59.99 | 90
118.7253 | 36.6363 | 60.02 | 36.6 | 118.7211 | 54.382 | 59.99 | 54.4 | 118.7369 | 72.2402 | 59.99 | 72.2 | 118.7651 | 89.9866 | 59.98 | 90 | 118.7531 | 90.0482 | 59.99 | 90
118.7337 | 36.6379 | 60.02 | 36.6 | 118.7295 | 54.3884 | 59.99 | 54.4 | 118.7452 | 72.2396 | 59.99 | 72.2 | 118.7734 | 89.9868 | 59.98 | 90 | 118.7614 | 90.0501 | 59.99 | 90
118.742 | 36.6396 | 60.02 | 36.6 | 118.7379 | 54.3948 | 59.99 | 54.4 | 118.7535 | 72.237 | 59.99 | 72.2 | 118.7817 | 89.987 | 59.98 | 90 | 118.7697 | 90.0513 | 59.99 | 90
118.7503 | 36.6412 | 60.02 | 36.6 | 118.7462 | 54.3991 | 59.99 | 54.4 | 118.7618 | 72.2345 | 59.99 | 72.2 | 118.7901 | 89.9862 | 59.98 | 90 | 118.7781 | 90.0526 | 59.99 | 90
118.7586 | 36.6411 | 60.02 | 36.6 | 118.7545 | 54.4033 | 59.99 | 54.4 | 118.7702 | 72.2319 | 59.99 | 72.2 | 118.7984 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 118.7864 | 90.0538 | 59.99 | 90
118.767 | 36.641 | 60.02 | 36.6 | 118.7628 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 118.7786 | 72.2294 | 59.99 | 72.2 | 118.8067 | 89.9844 | 59.98 | 90 | 118.7947 | 90.055 | 59.99 | 90
118.7753 | 36.6394 | 60.02 | 36.6 | 118.7712 | 54.4174 | 59.99 | 54.4 | 118.7869 | 72.2269 | 59.99 | 72.2 | 118.815 | 89.9836 | 59.98 | 90 | 118.803 | 90.0552 | 59.99 | 90
118.7836 | 36.6378 | 60.02 | 36.6 | 118.7795 | 54.4238 | 59.99 | 54.4 | 118.7952 | 72.2244 | 59.99 | 72.2 | 118.8234 | 89.984 | 59.98 | 90 | 118.8114 | 90.0553 | 59.99 | 90
118.792 | 36.6368 | 60.02 | 36.6 | 118.7878 | 54.4302 | 59.99 | 54.4 | 118.8035 | 72.2229 | 59.99 | 72.2 | 118.8317 | 89.9844 | 59.98 | 90 | 118.8197 | 90.0539 | 59.99 | 90
118.8003 | 36.6357 | 60.02 | 36.6 | 118.7961 | 54.4376 | 59.99 | 54.4 | 118.8119 | 72.2213 | 59.99 | 72.2 | 118.84 | 89.9848 | 59.98 | 90 | 118.828 | 90.0525 | 59.99 | 90
118.8086 | 36.6346 | 60.02 | 36.6 | 118.8045 | 54.4451 | 59.99 | 54.4 | 118.8202 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 | 118.8484 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 118.8364 | 90.0513 | 59.99 | 90
118.8169 | 36.6335 | 60.02 | 36.6 | 118.8128 | 54.4482 | 59.99 | 54.4 | 118.8286 | 72.2123 | 59.99 | 72.2 | 118.8568 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 118.8447 | 90.0501 | 59.99 | 90
118.8253 | 36.631 | 60.02 | 36.6 | 118.8212 | 54.4514 | 59.99 | 54.4 | 118.8369 | 72.2086 | 59.99 | 72.2 | 118.8651 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 118.853 | 90.0472 | 59.99 | 90
118.8336 | 36.6285 | 60.02 | 36.6 | 118.8295 | 54.4546 | 59.99 | 54.4 | 118.8452 | 72.2049 | 59.99 | 72.2 | 118.8735 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 118.8613 | 90.0443 | 59.99 | 90
118.8419 | 36.6278 | 60.02 | 36.6 | 118.8378 | 54.4577 | 59.99 | 54.4 | 118.8535 | 72.2001 | 59.99 | 72.2 | 118.8818 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 118.8698 | 90.0426 | 59.99 | 90
118.8503 | 36.627 | 60.02 | 36.6 | 118.8462 | 54.4581 | 59.99 | 54.4 | 118.8619 | 72.1952 | 59.99 | 72.2 | 118.8901 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 118.8781 | 90.0409 | 59.99 | 90
118.8586 | 36.6256 | 60.02 | 36.6 | 118.8545 | 54.4585 | 59.99 | 54.4 | 118.8702 | 72.1907 | 59.99 | 72.2 | 118.8984 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 118.8864 | 90.0406 | 59.99 | 90
118.8669 | 36.6241 | 60.02 | 36.6 | 118.8629 | 54.4588 | 59.99 | 54.4 | 118.8785 | 72.1861 | 59.99 | 72.2 | 118.9068 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 118.8947 | 90.0403 | 59.99 | 90
118.8752 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 118.8712 | 54.4592 | 59.99 | 54.4 | 118.8868 | 72.182 | 59.99 | 72.2 | 118.9151 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 118.9031 | 90.0406 | 59.99 | 90
118.8836 | 36.6219 | 60.02 | 36.6 | 118.8795 | 54.4583 | 59.99 | 54.4 | 118.8952 | 72.1779 | 59.99 | 72.2 | 118.9234 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 118.9114 | 90.0409 | 59.99 | 90
118.8919 | 36.6202 | 60.02 | 36.6 | 118.8878 | 54.4574 | 59.99 | 54.4 | 118.9036 | 72.1767 | 59.99 | 72.2 | 118.9318 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 118.9197 | 90.0407 | 59.99 | 90
118.9002 | 36.6185 | 60.02 | 36.6 | 118.8962 | 54.4551 | 59.99 | 54.4 | 118.9119 | 72.1755 | 59.99 | 72.2 | 118.9401 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 118.9281 | 90.0404 | 59.99 | 90
118.9085 | 36.6182 | 60.02 | 36.6 | 118.9045 | 54.4527 | 59.99 | 54.4 | 118.9202 | 72.1743 | 59.99 | 72.2 | 118.9484 | 89.9853 | 59.98 | 90 | 118.9364 | 90.0397 | 59.99 | 90
118.9169 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 118.9128 | 54.4514 | 59.99 | 54.4 | 118.9285 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 118.9567 | 89.988 | 59.98 | 90 | 118.9447 | 90.0391 | 59.99 | 90
118.9252 | 36.6176 | 60.02 | 36.6 | 118.9212 | 54.4501 | 59.98 | 54.4 | 118.9369 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 118.9651 | 89.9907 | 59.98 | 90 | 118.953 | 90.0372 | 59.99 | 90
118.9336 | 36.6174 | 60.02 | 36.6 | 118.9295 | 54.4495 | 59.98 | 54.4 | 118.9452 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 118.9734 | 89.9916 | 59.98 | 90 | 118.9614 | 90.0353 | 59.99 | 90
118.9419 | 36.6166 | 60.02 | 36.6 | 118.9379 | 54.4489 | 59.98 | 54.4 | 118.9536 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 118.9818 | 89.9925 | 59.98 | 90 | 118.9697 | 90.0342 | 59.99 | 90
118.9502 | 36.6158 | 60.02 | 36.6 | 118.9462 | 54.4486 | 59.98 | 54.4 | 118.9619 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 118.9902 | 89.9935 | 59.98 | 90 | 118.978 | 90.0332 | 59.99 | 90
118.9585 | 36.6166 | 60.02 | 36.6 | 118.9545 | 54.4484 | 59.98 | 54.4 | 118.9702 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 118.9985 | 89.9945 | 59.98 | 90 | 118.9863 | 90.031 | 59.99 | 90
118.9668 | 36.6174 | 60.02 | 36.6 | 118.9628 | 54.4493 | 59.98 | 54.4 | 118.9786 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 119.0068 | 89.9954 | 59.98 | 90 | 118.9948 | 90.0289 | 59.99 | 90
118.9752 | 36.6178 | 60.02 | 36.6 | 118.9712 | 54.4503 | 59.98 | 54.4 | 118.9869 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 119.0152 | 89.9963 | 59.98 | 90 | 119.0031 | 90.026 | 59.99 | 90
118.9835 | 36.6183 | 60.02 | 36.6 | 118.9795 | 54.4512 | 59.98 | 54.4 | 118.9952 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 119.0235 | 89.9973 | 59.98 | 90 | 119.0114 | 90.0232 | 59.99 | 90
118.9919 | 36.6187 | 60.02 | 36.6 | 118.9879 | 54.4522 | 59.98 | 54.4 | 119.0035 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 119.0318 | 89.9982 | 59.98 | 90 | 119.0198 | 90.0213 | 59.99 | 90
119.0002 | 36.6191 | 60.02 | 36.6 | 118.9962 | 54.4538 | 59.98 | 54.4 | 119.0119 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 119.0401 | 89.9964 | 59.98 | 90 | 119.0281 | 90.0195 | 59.99 | 90
119.0085 | 36.619 | 60.02 | 36.6 | 119.0045 | 54.4554 | 59.98 | 54.4 | 119.0202 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 119.0485 | 89.9946 | 59.98 | 90 | 119.0364 | 90.0181 | 59.99 | 90
119.0168 | 36.6188 | 60.02 | 36.6 | 119.0129 | 54.4563 | 59.98 | 54.4 | 119.0286 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 119.0568 | 89.9943 | 59.98 | 90 | 119.0447 | 90.0167 | 59.99 | 90
119.0252 | 36.6186 | 60.02 | 36.6 | 119.0212 | 54.4572 | 59.98 | 54.4 | 119.0369 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 119.0651 | 89.9939 | 59.98 | 90 | 119.0531 | 90.0147 | 59.99 | 90
119.0335 | 36.6185 | 60.02 | 36.6 | 119.0295 | 54.458 | 59.98 | 54.4 | 119.0452 | 72.1731 | 59.99 | 72.2 | 119.0735 | 89.9934 | 59.98 | 90 | 119.0614 | 90.0127 | 59.99 | 90
119.0418 | 36.6176 | 60.02 | 36.6 | 119.0378 | 54.4589 | 59.98 | 54.4 | 119.0535 | 72.1742 | 59.99 | 72.2 | 119.0818 | 89.9929 | 59.98 | 90 | 119.0697 | 90.0141 | 59.99 | 90
119.0501 | 36.6168 | 60.02 | 36.6 | 119.0462 | 54.4597 | 59.98 | 54.4 | 119.0619 | 72.1754 | 59.99 | 72.2 | 119.0901 | 89.9928 | 59.98 | 90 | 119.078 | 90.0155 | 59.99 | 90
119.0584 | 36.6163 | 60.02 | 36.6 | 119.0545 | 54.4605 | 59.98 | 54.4 | 119.0703 | 72.1773 | 59.99 | 72.2 | 119.0984 | 89.9926 | 59.98 | 90 | 119.0864 | 90.0196 | 59.99 | 90
119.0668 | 36.6159 | 60.02 | 36.6 | 119.0629 | 54.4621 | 59.98 | 54.4 | 119.0786 | 72.1792 | 59.99 | 72.2 | 119.1069 | 89.9928 | 59.98 | 90 | 119.0947 | 90.0237 | 59.99 | 90
119.0751 | 36.6149 | 60.02 | 36.6 | 119.0712 | 54.4637 | 59.98 | 54.4 | 119.0869 | 72.1812 | 59.99 | 72.2 | 119.1152 | 89.9931 | 59.98 | 90 | 119.103 | 90.0277 | 59.99 | 90
119.0835 | 36.614 | 60.02 | 36.6 | 119.0795 | 54.4637 | 59.98 | 54.4 | 119.0952 | 72.1831 | 59.99 | 72.2 | 119.1235 | 89.9932 | 59.98 | 90 | 119.1115 | 90.0318 | 59.99 | 90
119.0918 | 36.6137 | 60.02 | 36.6 | 119.0879 | 54.4637 | 59.98 | 54.4 | 119.1036 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 119.1319 | 89.9934 | 59.98 | 90 | 119.1198 | 90.0348 | 59.99 | 90
119.1001 | 36.6134 | 60.02 | 36.6 | 119.0962 | 54.4629 | 59.98 | 54.4 | 119.1119 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 119.1402 | 89.994 | 59.98 | 90 | 119.1281 | 90.0378 | 59.99 | 90
119.1084 | 36.615 | 60.02 | 36.6 | 119.1046 | 54.462 | 59.98 | 54.4 | 119.1202 | 72.1845 | 59.99 | 72.2 | 119.1485 | 89.9946 | 59.98 | 90 | 119.1364 | 90.0398 | 59.99 | 90
119.1168 | 36.6166 | 60.02 | 36.6 | 119.1129 | 54.4616 | 59.98 | 54.4 | 119.1285 | 72.1838 | 59.99 | 72.2 | 119.1568 | 89.9952 | 59.98 | 90 | 119.1448 | 90.0418 | 59.99 | 90
119.1251 | 36.617 | 60.02 | 36.6 | 119.1212 | 54.4612 | 59.98 | 54.4 | 119.1369 | 72.1819 | 59.99 | 72.2 | 119.1652 | 89.9958 | 59.98 | 90 | 119.1531 | 90.0417 | 59.99 | 90
119.1335 | 36.6174 | 60.02 | 36.6 | 119.1295 | 54.4602 | 59.98 | 54.4 | 119.1452 | 72.18 | 59.99 | 72.2 | 119.1735 | 89.9939 | 59.98 | 90 | 119.1614 | 90.0417 | 59.99 | 90
119.1418 | 36.6173 | 60.02 | 36.6 | 119.1379 | 54.4592 | 59.98 | 54.4 | 119.1536 | 72.1774 | 59.99 | 72.2 | 119.1818 | 89.992 | 59.98 | 90 | 119.1697 | 90.0396 | 59.99 | 90
119.1501 | 36.6172 | 60.02 | 36.6 | 119.1462 | 54.4582 | 59.98 | 54.4 | 119.1619 | 72.1747 | 59.99 | 72.2 | 119.1902 | 89.99 | 59.98 | 90 | 119.1781 | 90.0376 | 59.99 | 90
119.1584 | 36.6177 | 60.02 | 36.6 | 119.1545 | 54.4572 | 59.98 | 54.4 | 119.1702 | 72.1721 | 59.99 | 72.2 | 119.1985 | 89.9879 | 59.98 | 90 | 119.1864 | 90.0363 | 59.99 | 90
119.1667 | 36.6181 | 60.02 | 36.6 | 119.1628 | 54.4565 | 59.98 | 54.4 | 119.1786 | 72.1695 | 59.99 | 72.2 | 119.2068 | 89.9859 | 59.98 | 90 | 119.1947 | 90.035 | 59.99 | 90
119.1751 | 36.6185 | 60.02 | 36.6 | 119.1712 | 54.4558 | 59.98 | 54.4 | 119.1869 | 72.1677 | 59.99 | 72.2 | 119.2153 | 89.9839 | 59.98 | 90 | 119.2031 | 90.0348 | 59.99 | 90
119.1834 | 36.6189 | 60.02 | 36.6 | 119.1796 | 54.4559 | 59.98 | 54.4 | 119.1953 | 72.1659 | 59.99 | 72.2 | 119.2236 | 89.9816 | 59.98 | 90 | 119.2114 | 90.0346 | 59.99 | 90
119.1917 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 119.1879 | 54.456 | 59.98 | 54.4 | 119.2036 | 72.166 | 59.99 | 72.2 | 119.2319 | 89.9793 | 59.98 | 90 | 119.2197 | 90.0362 | 59.99 | 90
119.2 | 36.6168 | 60.02 | 36.6 | 119.1962 | 54.4555 | 59.98 | 54.4 | 119.2119 | 72.166 | 59.99 | 72.2 | 119.2402 | 89.9768 | 59.98 | 90 | 119.228 | 90.0379 | 59.99 | 90
119.2084 | 36.6158 | 60.02 | 36.6 | 119.2045 | 54.455 | 59.98 | 54.4 | 119.2202 | 72.166 | 59.99 | 72.2 | 119.2486 | 89.9743 | 59.98 | 90 | 119.2365 | 90.0368 | 59.99 | 90
119.2167 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.2129 | 54.4534 | 59.98 | 54.4 | 119.2286 | 72.1661 | 59.99 | 72.2 | 119.2569 | 89.974 | 59.98 | 90 | 119.2448 | 90.0356 | 59.99 | 90
119.2251 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.2212 | 54.4518 | 59.98 | 54.4 | 119.2369 | 72.1661 | 59.99 | 72.2 | 119.2652 | 89.9736 | 59.98 | 90 | 119.2531 | 90.0349 | 59.99 | 90
119.2334 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.2296 | 54.4495 | 59.98 | 54.4 | 119.2452 | 72.1661 | 59.99 | 72.2 | 119.2736 | 89.9731 | 59.98 | 90 | 119.2615 | 90.0342 | 59.99 | 90
119.2417 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.2379 | 54.4472 | 59.98 | 54.4 | 119.2535 | 72.1661 | 59.99 | 72.2 | 119.2819 | 89.9726 | 59.98 | 90 | 119.2698 | 90.0347 | 59.99 | 90
119.25 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.2462 | 54.4446 | 59.98 | 54.4 | 119.2619 | 72.1661 | 59.99 | 72.2 | 119.2902 | 89.9703 | 59.98 | 90 | 119.2781 | 90.0352 | 59.99 | 90
119.2584 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.2545 | 54.442 | 59.98 | 54.4 | 119.2703 | 72.1661 | 59.99 | 72.2 | 119.2985 | 89.968 | 59.98 | 90 | 119.2864 | 90.0357 | 59.99 | 90
119.2667 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.2629 | 54.4395 | 59.98 | 54.4 | 119.2786 | 72.1661 | 59.99 | 72.2 | 119.3069 | 89.966 | 59.98 | 90 | 119.2948 | 90.0362 | 59.99 | 90
119.2751 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.2712 | 54.4369 | 59.98 | 54.4 | 119.2869 | 72.1653 | 59.99 | 72.2 | 119.3152 | 89.964 | 59.98 | 90 | 119.3031 | 90.0362 | 59.99 | 90
119.2834 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.2795 | 54.4343 | 59.98 | 54.4 | 119.2952 | 72.1645 | 59.99 | 72.2 | 119.3235 | 89.9622 | 59.98 | 90 | 119.3114 | 90.0361 | 59.99 | 90
119.2917 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.2879 | 54.4317 | 59.98 | 54.4 | 119.3036 | 72.1632 | 59.99 | 72.2 | 119.332 | 89.9605 | 59.98 | 90 | 119.3197 | 90.0396 | 59.99 | 90
119.3 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.2962 | 54.4297 | 59.98 | 54.4 | 119.3119 | 72.1619 | 59.99 | 72.2 | 119.3403 | 89.9594 | 59.98 | 90 | 119.3281 | 90.0431 | 59.99 | 90
119.3083 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.3046 | 54.4276 | 59.98 | 54.4 | 119.3203 | 72.1619 | 59.99 | 72.2 | 119.3486 | 89.9584 | 59.98 | 90 | 119.3364 | 90.0437 | 59.99 | 90
119.3167 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.3129 | 54.4254 | 59.98 | 54.4 | 119.3286 | 72.1619 | 59.99 | 72.2 | 119.357 | 89.9563 | 59.98 | 90 | 119.3447 | 90.0444 | 59.99 | 90
119.325 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.3212 | 54.4231 | 59.98 | 54.4 | 119.3369 | 72.162 | 59.99 | 72.2 | 119.3653 | 89.9541 | 59.98 | 90 | 119.3531 | 90.0413 | 59.99 | 90
119.3333 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.3295 | 54.4198 | 59.98 | 54.4 | 119.3452 | 72.162 | 59.99 | 72.2 | 119.3736 | 89.953 | 59.98 | 90 | 119.3615 | 90.0382 | 59.99 | 90
119.3416 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.3379 | 54.4166 | 59.98 | 54.4 | 119.3536 | 72.1633 | 59.99 | 72.2 | 119.3819 | 89.9519 | 59.98 | 90 | 119.3698 | 90.0339 | 59.99 | 90
119.35 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.3463 | 54.4133 | 59.98 | 54.4 | 119.3619 | 72.1646 | 59.99 | 72.2 | 119.3903 | 89.9508 | 59.98 | 90 | 119.3781 | 90.0295 | 59.99 | 90
119.3583 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.3546 | 54.41 | 59.98 | 54.4 | 119.3702 | 72.1667 | 59.99 | 72.2 | 119.3986 | 89.9497 | 59.98 | 90 | 119.3865 | 90.0241 | 59.99 | 90
119.3667 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.3629 | 54.4074 | 59.98 | 54.4 | 119.3785 | 72.1689 | 59.99 | 72.2 | 119.4069 | 89.9486 | 59.9799 | 90 | 119.3948 | 90.0186 | 59.99 | 90
119.375 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.3712 | 54.4049 | 59.98 | 54.4 | 119.3869 | 72.1716 | 59.99 | 72.2 | 119.4153 | 89.9475 | 59.9798 | 90 | 119.4031 | 90.0122 | 59.98 | 90
119.3833 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.3796 | 54.4034 | 59.98 | 54.4 | 119.3953 | 72.1743 | 59.99 | 72.2 | 119.4236 | 89.9456 | 59.9798 | 90 | 119.4115 | 90.0058 | 59.98 | 90
119.3916 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.3879 | 54.4019 | 59.98 | 54.4 | 119.4036 | 72.175 | 59.99 | 72.2 | 119.4319 | 89.9438 | 59.9797 | 90 | 119.4198 | 90.0006 | 59.98 | 90
119.4 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.3962 | 54.4011 | 59.98 | 54.4 | 119.4119 | 72.1758 | 59.99 | 72.2 | 119.4402 | 89.9455 | 59.9796 | 90 | 119.4281 | 89.9953 | 59.98 | 90
119.4083 | 36.6142 | 60.02 | 36.6 | 119.4045 | 54.4003 | 59.98 | 54.4 | 119.4202 | 72.1763 | 59.99 | 72.2 | 119.4487 | 89.9472 | 59.9795 | 90 | 119.4364 | 89.9917 | 59.98 | 90
119.4166 | 36.6135 | 60.02 | 36.6 | 119.4129 | 54.4003 | 59.98 | 54.4 | 119.4286 | 72.1768 | 59.99 | 72.2 | 119.457 | 89.9493 | 59.9794 | 90 | 119.4448 | 89.9881 | 59.98 | 90
119.425 | 36.6129 | 60.02 | 36.6 | 119.4213 | 54.4002 | 59.98 | 54.4 | 119.4369 | 72.176 | 59.99 | 72.2 | 119.4653 | 89.9513 | 59.9793 | 90 | 119.4531 | 89.9853 | 59.98 | 90
119.4333 | 36.6123 | 60.02 | 36.6 | 119.4296 | 54.4001 | 59.98 | 54.4 | 119.4453 | 72.1752 | 59.99 | 72.2 | 119.4737 | 89.953 | 59.9793 | 90 | 119.4614 | 89.9825 | 59.98 | 90
119.4416 | 36.6116 | 60.02 | 36.6 | 119.4379 | 54.4 | 59.98 | 54.4 | 119.4536 | 72.1737 | 59.99 | 72.2 | 119.482 | 89.9546 | 59.9792 | 90 | 119.4698 | 89.9808 | 59.98 | 90
119.4499 | 36.611 | 60.02 | 36.6 | 119.4462 | 54.3999 | 59.98 | 54.4 | 119.4619 | 72.1722 | 59.99 | 72.2 | 119.4903 | 89.9501 | 59.9791 | 90 | 119.4781 | 89.9791 | 59.98 | 90
119.4583 | 36.6099 | 60.02 | 36.6 | 119.4546 | 54.3998 | 59.98 | 54.4 | 119.4702 | 72.1707 | 59.99 | 72.2 | 119.4987 | 89.9456 | 59.979 | 90 | 119.4865 | 89.9773 | 59.98 | 90
119.4666 | 36.6088 | 60.02 | 36.6 | 119.4629 | 54.3997 | 59.98 | 54.4 | 119.4786 | 72.1693 | 59.99 | 72.2 | 119.507 | 89.9412 | 59.9789 | 90 | 119.4948 | 89.9756 | 59.98 | 90
119.4749 | 36.6072 | 60.02 | 36.6 | 119.4713 | 54.3996 | 59.98 | 54.4 | 119.4869 | 72.1684 | 59.99 | 72.2 | 119.5153 | 89.9367 | 59.9788 | 90 | 119.5032 | 89.9755 | 59.98 | 90
119.4832 | 36.6056 | 60.02 | 36.6 | 119.4796 | 54.399 | 59.98 | 54.4 | 119.4952 | 72.1676 | 59.99 | 72.2 | 119.5236 | 89.9297 | 59.9788 | 90 | 119.5115 | 89.9755 | 59.98 | 90
119.4916 | 36.6046 | 60.02 | 36.6 | 119.4879 | 54.3983 | 59.98 | 54.4 | 119.5035 | 72.167 | 59.99 | 72.2 | 119.532 | 89.9228 | 59.9787 | 90 | 119.5198 | 89.9755 | 59.98 | 90
119.4999 | 36.6036 | 60.02 | 36.6 | 119.4963 | 54.3977 | 59.98 | 54.4 | 119.5119 | 72.1664 | 59.99 | 72.2 | 119.5403 | 89.9199 | 59.9786 | 90 | 119.5282 | 89.9755 | 59.98 | 90
119.5083 | 36.6026 | 60.02 | 36.6 | 119.5046 | 54.3971 | 59.98 | 54.4 | 119.5203 | 72.1658 | 59.99 | 72.2 | 119.5486 | 89.917 | 59.9785 | 90 | 119.5365 | 89.9755 | 59.98 | 90
119.5166 | 36.6016 | 60.02 | 36.6 | 119.5129 | 54.3965 | 59.98 | 54.4 | 119.5286 | 72.1652 | 59.99 | 72.2 | 119.5571 | 89.9164 | 59.9784 | 90 | 119.5448 | 89.9755 | 59.98 | 90
119.5249 | 36.604 | 60.02 | 36.6 | 119.5212 | 54.3959 | 59.98 | 54.4 | 119.5369 | 72.1658 | 59.99 | 72.2 | 119.5654 | 89.9157 | 59.9783 | 90 | 119.5531 | 89.9755 | 59.98 | 90
119.5332 | 36.6064 | 60.02 | 36.6 | 119.5296 | 54.3953 | 59.98 | 54.4 | 119.5452 | 72.1663 | 59.99 | 72.2 | 119.5737 | 89.9199 | 59.9783 | 90 | 119.5615 | 89.9755 | 59.98 | 90
119.5416 | 36.6093 | 60.02 | 36.6 | 119.5379 | 54.3947 | 59.98 | 54.4 | 119.5536 | 72.1657 | 59.99 | 72.2 | 119.582 | 89.924 | 59.9782 | 90 | 119.5698 | 89.9762 | 59.98 | 90
119.5499 | 36.6121 | 60.02 | 36.6 | 119.5463 | 54.3941 | 59.98 | 54.4 | 119.5619 | 72.1651 | 59.99 | 72.2 | 119.5904 | 89.9281 | 59.9781 | 90 | 119.5781 | 89.977 | 59.98 | 90
119.5582 | 36.6155 | 60.02 | 36.6 | 119.5546 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.5703 | 72.1644 | 59.99 | 72.2 | 119.5987 | 89.9322 | 59.978 | 90 | 119.5865 | 89.9789 | 59.98 | 90
119.5666 | 36.6189 | 60.02 | 36.6 | 119.5629 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.5786 | 72.1638 | 59.99 | 72.2 | 119.607 | 89.9381 | 59.9779 | 90 | 119.5948 | 89.9808 | 59.98 | 90
119.5749 | 36.6214 | 60.02 | 36.6 | 119.5713 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.5869 | 72.1641 | 59.99 | 72.2 | 119.6154 | 89.944 | 59.9778 | 90 | 119.6031 | 89.977 | 59.98 | 90
119.5832 | 36.6239 | 60.02 | 36.6 | 119.5796 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.5952 | 72.1644 | 59.99 | 72.2 | 119.6237 | 89.9462 | 59.9778 | 90 | 119.6115 | 89.9732 | 59.98 | 90
119.5915 | 36.6259 | 60.02 | 36.6 | 119.588 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.6036 | 72.1647 | 59.99 | 72.2 | 119.632 | 89.9485 | 59.9777 | 90 | 119.6199 | 89.9651 | 59.98 | 90
119.5999 | 36.6278 | 60.02 | 36.6 | 119.5963 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.6119 | 72.1651 | 59.99 | 72.2 | 119.6403 | 89.9489 | 59.9776 | 90 | 119.6282 | 89.9569 | 59.98 | 90
119.6082 | 36.6264 | 60.02 | 36.6 | 119.6046 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.6202 | 72.1648 | 59.99 | 72.2 | 119.6487 | 89.9493 | 59.9775 | 90 | 119.6365 | 89.9488 | 59.98 | 90
119.6165 | 36.6249 | 60.02 | 36.6 | 119.6129 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.6285 | 72.1645 | 59.99 | 72.2 | 119.657 | 89.9511 | 59.9774 | 90 | 119.6449 | 89.9406 | 59.98 | 90
119.6248 | 36.6235 | 60.02 | 36.6 | 119.6213 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.6369 | 72.1648 | 59.99 | 72.2 | 119.6653 | 89.9529 | 59.9773 | 90 | 119.6532 | 89.9271 | 59.98 | 90
119.6332 | 36.6221 | 60.02 | 36.6 | 119.6296 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.6453 | 72.165 | 59.99 | 72.2 | 119.6738 | 89.9647 | 59.9773 | 90 | 119.6615 | 89.9136 | 59.98 | 90
119.6415 | 36.6201 | 60.02 | 36.6 | 119.6379 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.6536 | 72.1652 | 59.99 | 72.2 | 119.6821 | 89.9766 | 59.9772 | 90 | 119.6698 | 89.8989 | 59.98 | 90
119.6499 | 36.6181 | 60.02 | 36.6 | 119.6463 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.6619 | 72.1655 | 59.99 | 72.2 | 119.6904 | 89.9867 | 59.9771 | 90 | 119.6782 | 89.8843 | 59.98 | 90
119.6582 | 36.617 | 60.02 | 36.6 | 119.6546 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.6702 | 72.164 | 59.99 | 72.2 | 119.6988 | 89.9968 | 59.977 | 90 | 119.6865 | 89.8754 | 59.98 | 90
119.6665 | 36.6159 | 60.02 | 36.6 | 119.663 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.6786 | 72.1624 | 59.99 | 72.2 | 119.7071 | 90.0093 | 59.9769 | 90 | 119.6948 | 89.8664 | 59.98 | 90
119.6748 | 36.6154 | 60.02 | 36.6 | 119.6713 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 119.6869 | 72.1604 | 59.99 | 72.2 | 119.7154 | 90.0218 | 59.9768 | 90 | 119.7031 | 89.8618 | 59.98 | 90
119.6831 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 119.6796 | 54.393 | 59.98 | 54.4 | 119.6953 | 72.1584 | 59.99 | 72.2 | 119.7237 | 90.0263 | 59.9768 | 90 | 119.7115 | 89.8572 | 59.98 | 90
119.6915 | 36.6142 | 60.02 | 36.6 | 119.6879 | 54.3925 | 59.98 | 54.4 | 119.7036 | 72.1597 | 59.99 | 72.2 | 119.7321 | 90.0308 | 59.9767 | 90 | 119.7198 | 89.8526 | 59.98 | 90
119.6998 | 36.6136 | 60.02 | 36.6 | 119.6963 | 54.3921 | 59.98 | 54.4 | 119.7119 | 72.1609 | 59.99 | 72.2 | 119.7404 | 90.0353 | 59.9766 | 90 | 119.7281 | 89.848 | 59.98 | 90
119.7082 | 36.6154 | 60.02 | 36.6 | 119.7047 | 54.3916 | 59.98 | 54.4 | 119.7202 | 72.1628 | 59.99 | 72.2 | 119.7487 | 90.0398 | 59.9765 | 90 | 119.7366 | 89.848 | 59.98 | 90
119.7165 | 36.6173 | 60.02 | 36.6 | 119.713 | 54.3911 | 59.98 | 54.4 | 119.7286 | 72.1648 | 59.99 | 72.2 | 119.7571 | 90.0342 | 59.9764 | 90 | 119.7449 | 89.848 | 59.98 | 90
119.7248 | 36.6196 | 60.02 | 36.6 | 119.7213 | 54.3906 | 59.98 | 54.4 | 119.7369 | 72.167 | 59.99 | 72.2 | 119.7654 | 90.0286 | 59.9763 | 90 | 119.7532 | 89.848 | 59.98 | 90
119.7331 | 36.622 | 60.02 | 36.6 | 119.7296 | 54.389 | 59.98 | 54.4 | 119.7452 | 72.1692 | 59.99 | 72.2 | 119.7737 | 90.0273 | 59.9762 | 90 | 119.7615 | 89.848 | 59.98 | 90
119.7415 | 36.627 | 60.02 | 36.6 | 119.738 | 54.3874 | 59.98 | 54.4 | 119.7535 | 72.1723 | 59.99 | 72.2 | 119.782 | 90.0259 | 59.9762 | 90 | 119.7699 | 89.848 | 59.98 | 90
119.7498 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 119.7463 | 54.3864 | 59.98 | 54.4 | 119.7619 | 72.1753 | 59.99 | 72.2 | 119.7905 | 90.0269 | 59.9761 | 90 | 119.7782 | 89.848 | 59.98 | 90
119.7581 | 36.637 | 60.02 | 36.6 | 119.7546 | 54.3854 | 59.98 | 54.4 | 119.7703 | 72.1775 | 59.99 | 72.2 | 119.7988 | 90.0279 | 59.976 | 90 | 119.7865 | 89.848 | 59.98 | 90
119.7664 | 36.6419 | 60.02 | 36.6 | 119.763 | 54.3848 | 59.98 | 54.4 | 119.7786 | 72.1796 | 59.99 | 72.2 | 119.8071 | 90.029 | 59.9759 | 90 | 119.7949 | 89.848 | 59.98 | 90
119.7748 | 36.647 | 60.02 | 36.6 | 119.7713 | 54.3843 | 59.98 | 54.4 | 119.7869 | 72.1786 | 59.99 | 72.2 | 119.8155 | 90.03 | 59.9758 | 90 | 119.8032 | 89.848 | 59.98 | 90
119.7831 | 36.652 | 60.02 | 36.6 | 119.7797 | 54.3837 | 59.98 | 54.4 | 119.7952 | 72.1775 | 59.99 | 72.2 | 119.8238 | 90.031 | 59.9757 | 90 | 119.8115 | 89.848 | 59.98 | 90
119.7915 | 36.6543 | 60.02 | 36.6 | 119.788 | 54.3832 | 59.98 | 54.4 | 119.8036 | 72.1797 | 59.99 | 72.2 | 119.8321 | 90.032 | 59.9757 | 90 | 119.8198 | 89.8482 | 59.98 | 90
119.7998 | 36.6566 | 60.02 | 36.6 | 119.7963 | 54.3826 | 59.98 | 54.4 | 119.8119 | 72.182 | 59.99 | 72.2 | 119.8405 | 90.033 | 59.9756 | 90 | 119.8282 | 89.8484 | 59.98 | 90
119.8081 | 36.6589 | 60.02 | 36.6 | 119.8046 | 54.3821 | 59.98 | 54.4 | 119.8203 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 119.8488 | 90.034 | 59.9755 | 90 | 119.8365 | 89.8486 | 59.98 | 90
119.8164 | 36.6612 | 60.02 | 36.6 | 119.813 | 54.3826 | 59.98 | 54.4 | 119.8286 | 72.1846 | 59.99 | 72.2 | 119.8571 | 90.0308 | 59.9754 | 90 | 119.8448 | 89.8488 | 59.98 | 90
119.8247 | 36.6608 | 60.02 | 36.6 | 119.8213 | 54.3832 | 59.98 | 54.4 | 119.8369 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 119.8654 | 90.0276 | 59.9753 | 90 | 119.8531 | 89.8537 | 59.98 | 90
119.8331 | 36.6605 | 60.02 | 36.6 | 119.8297 | 54.3832 | 59.98 | 54.4 | 119.8452 | 72.1873 | 59.99 | 72.2 | 119.8738 | 90.0196 | 59.9753 | 90 | 119.8616 | 89.8585 | 59.98 | 90
119.8414 | 36.6602 | 60.02 | 36.6 | 119.838 | 54.3832 | 59.98 | 54.4 | 119.8536 | 72.19 | 59.99 | 72.2 | 119.8821 | 90.0117 | 59.9752 | 90 | 119.8699 | 89.8634 | 59.98 | 90
119.8498 | 36.6598 | 60.02 | 36.6 | 119.8463 | 54.3832 | 59.98 | 54.4 | 119.8619 | 72.1927 | 59.99 | 72.2 | 119.8904 | 90.0117 | 59.9751 | 90 | 119.8782 | 89.8683 | 59.98 | 90
119.8581 | 36.6595 | 60.02 | 36.6 | 119.8547 | 54.3832 | 59.98 | 54.4 | 119.8702 | 72.1967 | 59.99 | 72.2 | 119.8989 | 90.0117 | 59.975 | 90 | 119.8866 | 89.8736 | 59.98 | 90
119.8664 | 36.6592 | 60.02 | 36.6 | 119.863 | 54.3832 | 59.98 | 54.4 | 119.8785 | 72.2007 | 59.99 | 72.2 | 119.9072 | 90.0117 | 59.9749 | 90 | 119.8949 | 89.879 | 59.98 | 90
119.8747 | 36.6578 | 60.02 | 36.6 | 119.8713 | 54.3832 | 59.98 | 54.4 | 119.8869 | 72.2012 | 59.99 | 72.2 | 119.9155 | 90.0117 | 59.9748 | 90 | 119.9032 | 89.8831 | 59.98 | 90
119.8831 | 36.6565 | 60.02 | 36.6 | 119.8796 | 54.3831 | 59.98 | 54.4 | 119.8953 | 72.2016 | 59.99 | 72.2 | 119.9238 | 90.0065 | 59.9748 | 90 | 119.9115 | 89.8873 | 59.98 | 90
119.8914 | 36.6551 | 60.02 | 36.6 | 119.888 | 54.3831 | 59.98 | 54.4 | 119.9036 | 72.2047 | 59.99 | 72.2 | 119.9322 | 90.0014 | 59.9747 | 90 | 119.9199 | 89.8892 | 59.98 | 90
119.8997 | 36.6538 | 60.02 | 36.6 | 119.8963 | 54.3831 | 59.98 | 54.4 | 119.9119 | 72.2079 | 59.99 | 72.2 | 119.9405 | 89.9963 | 59.9746 | 90 | 119.9282 | 89.8911 | 59.98 | 90
119.9081 | 36.6519 | 60.02 | 36.6 | 119.9047 | 54.3831 | 59.98 | 54.4 | 119.9202 | 72.2105 | 59.99 | 72.2 | 119.9488 | 89.9911 | 59.9745 | 90 | 119.9365 | 89.8891 | 59.98 | 90
119.9164 | 36.65 | 60.02 | 36.6 | 119.913 | 54.3831 | 59.98 | 54.4 | 119.9286 | 72.2131 | 59.99 | 72.2 | 119.9572 | 89.986 | 59.9744 | 90 | 119.9448 | 89.887 | 59.98 | 90
119.9247 | 36.649 | 60.02 | 36.6 | 119.9213 | 54.3831 | 59.98 | 54.4 | 119.9369 | 72.2157 | 59.99 | 72.2 | 119.9655 | 89.9809 | 59.9743 | 90 | 119.9532 | 89.886 | 59.98 | 90
119.9331 | 36.6479 | 60.02 | 36.6 | 119.9297 | 54.3831 | 59.9801 | 54.4 | 119.9453 | 72.2183 | 59.99 | 72.2 | 119.9738 | 89.9757 | 59.9743 | 90 | 119.9615 | 89.885 | 59.98 | 90
119.9414 | 36.6469 | 60.02 | 36.6 | 119.938 | 54.3831 | 59.9802 | 54.4 | 119.9536 | 72.2196 | 59.99 | 72.2 | 119.9821 | 89.9706 | 59.9742 | 90 | 119.9698 | 89.8827 | 59.98 | 90
119.9497 | 36.6458 | 60.02 | 36.6 | 119.9464 | 54.3831 | 59.9803 | 54.4 | 119.9619 | 72.2209 | 59.99 | 72.2 | 119.9905 | 89.9655 | 59.9741 | 90 | 119.9783 | 89.8803 | 59.98 | 90
119.958 | 36.6461 | 60.02 | 36.6 | 119.9547 | 54.3831 | 59.9803 | 54.4 | 119.9702 | 72.2225 | 59.99 | 72.2 | 119.9988 | 89.9604 | 59.974 | 90 | 119.9866 | 89.8793 | 59.98 | 90
119.9663 | 36.6464 | 60.02 | 36.6 | 119.963 | 54.3835 | 59.9804 | 54.4 | 119.9786 | 72.2241 | 59.99 | 72.2 | 120.0071 | 89.9604 | 59.9739 | 90 | 119.9949 | 89.8783 | 59.98 | 90
119.9747 | 36.6465 | 60.02 | 36.6 | 119.9714 | 54.384 | 59.9805 | 54.4 | 119.9869 | 72.2235 | 59.99 | 72.2 | 120.0156 | 89.9604 | 59.9738 | 90 | 120.0032 | 89.88 | 59.98 | 90
119.983 | 36.6467 | 60.02 | 36.6 | 119.9797 | 54.3844 | 59.9806 | 54.4 | 119.9952 | 72.223 | 59.99 | 72.2 | 120.0239 | 89.9604 | 59.9738 | 90 | 120.0116 | 89.8817 | 59.98 | 90
119.9914 | 36.6474 | 60.02 | 36.6 | 119.988 | 54.3848 | 59.9807 | 54.4 | 120.0035 | 72.2234 | 59.99 | 72.2 | 120.0322 | 89.9604 | 59.9737 | 90 | 120.0199 | 89.8837 | 59.98 | 90
119.9997 | 36.648 | 60.02 | 36.6 | 119.9963 | 54.3874 | 59.9808 | 54.4 | 120.0119 | 72.2238 | 59.99 | 72.2 | 120.0406 | 89.9604 | 59.9736 | 90 | 120.0282 | 89.8856 | 59.98 | 90
120.008 | 36.6479 | 60.02 | 36.6 | 120.0047 | 54.39 | 59.9808 | 54.4 | 120.0203 | 72.2234 | 59.99 | 72.2 | 120.0489 | 89.9604 | 59.9735 | 90 | 120.0365 | 89.8887 | 59.98 | 90
120.0163 | 36.6477 | 60.02 | 36.6 | 120.013 | 54.3926 | 59.9809 | 54.4 | 120.0286 | 72.223 | 59.99 | 72.2 | 120.0572 | 89.9604 | 59.9734 | 90 | 120.0449 | 89.8918 | 59.98 | 90
120.0247 | 36.6465 | 60.02 | 36.6 | 120.0214 | 54.3952 | 59.981 | 54.4 | 120.0369 | 72.2224 | 59.99 | 72.2 | 120.0655 | 89.9604 | 59.9733 | 90 | 120.0532 | 89.8951 | 59.98 | 90
120.033 | 36.6453 | 60.02 | 36.6 | 120.0297 | 54.3977 | 59.9811 | 54.4 | 120.0452 | 72.2218 | 59.99 | 72.2 | 120.0739 | 89.9584 | 59.9733 | 90 | 120.0615 | 89.8984 | 59.98 | 90
120.0414 | 36.6441 | 60.02 | 36.6 | 120.038 | 54.4003 | 59.9812 | 54.4 | 120.0536 | 72.2212 | 59.99 | 72.2 | 120.0822 | 89.9565 | 59.9732 | 90 | 120.0699 | 89.8998 | 59.98 | 90
120.0497 | 36.6428 | 60.02 | 36.6 | 120.0464 | 54.4027 | 59.9813 | 54.4 | 120.0619 | 72.2206 | 59.99 | 72.2 | 120.0905 | 89.9546 | 59.9731 | 90 | 120.0782 | 89.9011 | 59.98 | 90
120.058 | 36.6418 | 60.02 | 36.6 | 120.0547 | 54.405 | 59.9813 | 54.4 | 120.0703 | 72.2199 | 59.99 | 72.2 | 120.0989 | 89.9527 | 59.973 | 90 | 120.0865 | 89.9033 | 59.98 | 90
120.0663 | 36.6407 | 60.02 | 36.6 | 120.063 | 54.4073 | 59.9814 | 54.4 | 120.0786 | 72.2193 | 59.99 | 72.2 | 120.1072 | 89.9534 | 59.9729 | 90 | 120.0948 | 89.9056 | 59.98 | 90
120.0746 | 36.6387 | 60.02 | 36.6 | 120.0714 | 54.4097 | 59.9815 | 54.4 | 120.0869 | 72.2183 | 59.99 | 72.2 | 120.1155 | 89.9541 | 59.9728 | 90 | 120.1033 | 89.9047 | 59.98 | 90
120.083 | 36.6368 | 60.02 | 36.6 | 120.0797 | 54.4098 | 59.9816 | 54.4 | 120.0952 | 72.2173 | 59.99 | 72.2 | 120.1238 | 89.9548 | 59.9728 | 90 | 120.1116 | 89.9038 | 59.98 | 90
120.0913 | 36.6342 | 60.02 | 36.6 | 120.088 | 54.41 | 59.9817 | 54.4 | 120.1036 | 72.2171 | 59.99 | 72.2 | 120.1323 | 89.9555 | 59.9727 | 90 | 120.1199 | 89.9015 | 59.98 | 90
120.0996 | 36.6315 | 60.02 | 36.6 | 120.0964 | 54.4102 | 59.9818 | 54.4 | 120.1119 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 | 120.1406 | 89.9562 | 59.9726 | 90 | 120.1282 | 89.8991 | 59.98 | 90
120.1079 | 36.6294 | 60.02 | 36.6 | 120.1047 | 54.4104 | 59.9818 | 54.4 | 120.1202 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 | 120.1489 | 89.9569 | 59.9725 | 90 | 120.1366 | 89.8974 | 59.98 | 90
120.1163 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 120.113 | 54.4106 | 59.9819 | 54.4 | 120.1286 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 | 120.1573 | 89.9596 | 59.9724 | 90 | 120.1449 | 89.8958 | 59.98 | 90
120.1246 | 36.6253 | 60.02 | 36.6 | 120.1214 | 54.4108 | 59.982 | 54.4 | 120.1369 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 | 120.1656 | 89.9622 | 59.9723 | 90 | 120.1532 | 89.8962 | 59.98 | 90
120.133 | 36.6232 | 60.02 | 36.6 | 120.1297 | 54.4108 | 59.9821 | 54.4 | 120.1453 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 | 120.1739 | 89.9648 | 59.9723 | 90 | 120.1616 | 89.8967 | 59.98 | 90
120.1413 | 36.6208 | 60.02 | 36.6 | 120.1381 | 54.4108 | 59.9822 | 54.4 | 120.1536 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 | 120.1823 | 89.9675 | 59.9722 | 90 | 120.1699 | 89.8971 | 59.98 | 90
120.1496 | 36.6184 | 60.02 | 36.6 | 120.1464 | 54.4108 | 59.9823 | 54.4 | 120.1619 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 | 120.1906 | 89.9675 | 59.9721 | 90 | 120.1782 | 89.8975 | 59.98 | 90
120.1579 | 36.6168 | 60.02 | 36.6 | 120.1547 | 54.4108 | 59.9823 | 54.4 | 120.1702 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 | 120.1989 | 89.9675 | 59.972 | 90 | 120.1865 | 89.8998 | 59.98 | 90
120.1663 | 36.6153 | 60.02 | 36.6 | 120.163 | 54.4106 | 59.9824 | 54.4 | 120.1786 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 | 120.2072 | 89.9675 | 59.9719 | 90 | 120.1949 | 89.902 | 59.98 | 90
120.1746 | 36.6145 | 60.02 | 36.6 | 120.1714 | 54.4104 | 59.9825 | 54.4 | 120.1869 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 | 120.2156 | 89.9675 | 59.9718 | 90 | 120.2032 | 89.9068 | 59.98 | 90
120.183 | 36.6136 | 60.02 | 36.6 | 120.1797 | 54.4102 | 59.9826 | 54.4 | 120.1953 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 | 120.2239 | 89.9667 | 59.9718 | 90 | 120.2115 | 89.9116 | 59.98 | 90
120.1913 | 36.6124 | 60.02 | 36.6 | 120.188 | 54.41 | 59.9827 | 54.4 | 120.2036 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 | 120.2322 | 89.9659 | 59.9717 | 90 | 120.2198 | 89.9162 | 59.98 | 90
120.1996 | 36.6111 | 60.02 | 36.6 | 120.1964 | 54.4098 | 59.9828 | 54.4 | 120.2119 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.2283 | 89.9209 | 59.98 | 90
120.2079 | 36.6094 | 60.02 | 36.6 | 120.2047 | 54.4096 | 59.9828 | 54.4 | 120.2203 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.2366 | 89.9235 | 59.98 | 90
120.2162 | 36.6077 | 60.02 | 36.6 | 120.2131 | 54.4094 | 59.9829 | 54.4 | 120.2286 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.2449 | 89.9261 | 59.98 | 90
120.2246 | 36.6054 | 60.02 | 36.6 | 120.2214 | 54.4092 | 59.983 | 54.4 | 120.2369 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.2533 | 89.9274 | 59.98 | 90
120.2329 | 36.6032 | 60.02 | 36.6 | 120.2297 | 54.409 | 59.9831 | 54.4 | 120.2452 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.2616 | 89.9287 | 59.98 | 90
120.2412 | 36.6009 | 60.02 | 36.6 | 120.238 | 54.4088 | 59.9832 | 54.4 | 120.2536 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.2699 | 89.9289 | 59.98 | 90
120.2495 | 36.5987 | 60.02 | 36.6 | 120.2464 | 54.4088 | 59.9833 | 54.4 | 120.2619 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.2782 | 89.9292 | 59.98 | 90
120.2579 | 36.5965 | 60.02 | 36.6 | 120.2548 | 54.4088 | 59.9833 | 54.4 | 120.2703 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.2866 | 89.9242 | 59.98 | 90
120.2662 | 36.5942 | 60.02 | 36.6 | 120.2631 | 54.4088 | 59.9834 | 54.4 | 120.2786 | 72.2168 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.2949 | 89.9192 | 59.98 | 90
120.2746 | 36.5929 | 60.02 | 36.6 | 120.2714 | 54.4088 | 59.9835 | 54.4 | 120.2869 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.3032 | 89.9144 | 59.98 | 90
120.2829 | 36.5915 | 60.02 | 36.6 | 120.2797 | 54.4088 | 59.9836 | 54.4 | 120.2953 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.3115 | 89.9096 | 59.98 | 90
120.2912 | 36.5908 | 60.02 | 36.6 | 120.2881 | 54.4088 | 59.9837 | 54.4 | 120.3036 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.3199 | 89.9063 | 59.98 | 90
120.2995 | 36.5901 | 60.02 | 36.6 | 120.2964 | 54.4088 | 59.9838 | 54.4 | 120.312 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.3282 | 89.903 | 59.98 | 90
120.3079 | 36.5902 | 60.02 | 36.6 | 120.3047 | 54.4088 | 59.9838 | 54.4 | 120.3203 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.3365 | 89.9019 | 59.98 | 90
120.3162 | 36.5903 | 60.02 | 36.6 | 120.313 | 54.4088 | 59.9839 | 54.4 | 120.3286 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.345 | 89.9008 | 59.98 | 90
120.3246 | 36.59 | 60.02 | 36.6 | 120.3214 | 54.4088 | 59.984 | 54.4 | 120.3369 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.3533 | 89.903 | 59.98 | 90
120.3329 | 36.5898 | 60.02 | 36.6 | 120.3298 | 54.4088 | 59.9841 | 54.4 | 120.3453 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.3616 | 89.9051 | 59.98 | 90
120.3412 | 36.5895 | 60.02 | 36.6 | 120.3381 | 54.4088 | 59.9842 | 54.4 | 120.3536 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.3699 | 89.9091 | 59.98 | 90
120.3495 | 36.5892 | 60.02 | 36.6 | 120.3464 | 54.4088 | 59.9843 | 54.4 | 120.3619 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.3783 | 89.9132 | 59.98 | 90
120.3578 | 36.589 | 60.02 | 36.6 | 120.3547 | 54.4088 | 59.9843 | 54.4 | 120.3702 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.3866 | 89.916 | 59.98 | 90
120.3662 | 36.5887 | 60.02 | 36.6 | 120.3631 | 54.4088 | 59.9844 | 54.4 | 120.3786 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.3949 | 89.9188 | 59.98 | 90
120.3745 | 36.5873 | 60.02 | 36.6 | 120.3714 | 54.4088 | 59.9845 | 54.4 | 120.387 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.4032 | 89.9217 | 59.98 | 90
120.3828 | 36.5858 | 60.02 | 36.6 | 120.3798 | 54.4088 | 59.9846 | 54.4 | 120.3953 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.4116 | 89.9245 | 59.98 | 90
120.3911 | 36.585 | 60.02 | 36.6 | 120.3881 | 54.4088 | 59.9847 | 54.4 | 120.4036 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.4199 | 89.9248 | 59.98 | 90
120.3995 | 36.5843 | 60.02 | 36.6 | 120.3964 | 54.4088 | 59.9848 | 54.4 | 120.4119 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.4282 | 89.9251 | 59.98 | 90
120.4078 | 36.5839 | 60.02 | 36.6 | 120.4048 | 54.4088 | 59.9848 | 54.4 | 120.4203 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.4366 | 89.9217 | 59.98 | 90
120.4162 | 36.5835 | 60.02 | 36.6 | 120.4131 | 54.4088 | 59.9849 | 54.4 | 120.4286 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.4449 | 89.9184 | 59.98 | 90
120.4245 | 36.5831 | 60.02 | 36.6 | 120.4214 | 54.4088 | 59.985 | 54.4 | 120.437 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.4532 | 89.9145 | 59.98 | 90
120.4328 | 36.5827 | 60.02 | 36.6 | 120.4297 | 54.4088 | 59.9851 | 54.4 | 120.4453 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.4615 | 89.9107 | 59.98 | 90
120.4411 | 36.5823 | 60.02 | 36.6 | 120.4381 | 54.4088 | 59.9852 | 54.4 | 120.4536 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.47 | 89.908 | 59.98 | 90
120.4495 | 36.5819 | 60.02 | 36.6 | 120.4464 | 54.4088 | 59.9853 | 54.4 | 120.462 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.4783 | 89.9053 | 59.98 | 90
120.4578 | 36.5825 | 60.02 | 36.6 | 120.4548 | 54.4088 | 59.9853 | 54.4 | 120.4703 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.4866 | 89.9026 | 59.98 | 90
120.4661 | 36.5832 | 60.02 | 36.6 | 120.4631 | 54.4088 | 59.9854 | 54.4 | 120.4786 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.495 | 89.8999 | 59.98 | 90
120.4745 | 36.5832 | 60.02 | 36.6 | 120.4714 | 54.4088 | 59.9855 | 54.4 | 120.4869 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.5033 | 89.8993 | 59.98 | 90
120.4828 | 36.5832 | 60.02 | 36.6 | 120.4798 | 54.4088 | 59.9856 | 54.4 | 120.4953 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.5116 | 89.8986 | 59.98 | 90
120.4911 | 36.5859 | 60.02 | 36.6 | 120.4881 | 54.4088 | 59.9857 | 54.4 | 120.5036 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.5199 | 89.9003 | 59.98 | 90
120.4994 | 36.5886 | 60.02 | 36.6 | 120.4965 | 54.4088 | 59.9858 | 54.4 | 120.512 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.5283 | 89.902 | 59.98 | 90
120.5078 | 36.5909 | 60.02 | 36.6 | 120.5048 | 54.4088 | 59.9858 | 54.4 | 120.5203 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.5366 | 89.9041 | 59.98 | 90
120.5161 | 36.5932 | 60.02 | 36.6 | 120.5131 | 54.4088 | 59.9859 | 54.4 | 120.5286 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.5449 | 89.9063 | 59.98 | 90
120.5244 | 36.5971 | 60.02 | 36.6 | 120.5214 | 54.4088 | 59.986 | 54.4 | 120.5369 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.5532 | 89.9115 | 59.98 | 90
120.5327 | 36.6011 | 60.02 | 36.6 | 120.5298 | 54.4088 | 59.9861 | 54.4 | 120.5453 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.5616 | 89.9167 | 59.98 | 90
120.5411 | 36.605 | 60.02 | 36.6 | 120.5381 | 54.4088 | 59.9862 | 54.4 | 120.5536 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.5699 | 89.9218 | 59.98 | 90
120.5494 | 36.6089 | 60.02 | 36.6 | 120.5464 | 54.4088 | 59.9863 | 54.4 | 120.562 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.5782 | 89.927 | 59.98 | 90
120.5578 | 36.6123 | 60.02 | 36.6 | 120.5548 | 54.4088 | 59.9863 | 54.4 | 120.5703 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.5867 | 89.9306 | 59.98 | 90
120.5661 | 36.6157 | 60.02 | 36.6 | 120.5631 | 54.4088 | 59.9864 | 54.4 | 120.5786 | 72.2167 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.595 | 89.9342 | 59.98 | 90
120.5744 | 36.616 | 60.02 | 36.6 | 120.5715 | 54.4088 | 59.9865 | 54.4 | 120.587 | 72.2166 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.6033 | 89.9373 | 59.98 | 90
120.5827 | 36.6163 | 60.02 | 36.6 | 120.5798 | 54.4088 | 59.9866 | 54.4 | 120.5953 | 72.2166 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.6116 | 89.9404 | 59.98 | 90
120.591 | 36.617 | 60.02 | 36.6 | 120.5881 | 54.4088 | 59.9867 | 54.4 | 120.6036 | 72.2166 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.62 | 89.9436 | 59.98 | 90
120.5994 | 36.6177 | 60.02 | 36.6 | 120.5964 | 54.4088 | 59.9868 | 54.4 | 120.6119 | 72.2166 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.6283 | 89.9467 | 59.98 | 90
120.6077 | 36.6168 | 60.02 | 36.6 | 120.6048 | 54.4088 | 59.9868 | 54.4 | 120.6203 | 72.2166 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.6366 | 89.9468 | 59.98 | 90
120.6161 | 36.6159 | 60.02 | 36.6 | 120.6132 | 54.4088 | 59.9869 | 54.4 | 120.6286 | 72.2165 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.645 | 89.9469 | 59.98 | 90
120.6244 | 36.615 | 60.02 | 36.6 | 120.6215 | 54.4088 | 59.987 | 54.4 | 120.637 | 72.2165 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.6533 | 89.9481 | 59.98 | 90
120.6327 | 36.6141 | 60.02 | 36.6 | 120.6298 | 54.4088 | 59.9871 | 54.4 | 120.6453 | 72.2165 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.6616 | 89.9492 | 59.98 | 90
120.641 | 36.6137 | 60.02 | 36.6 | 120.6381 | 54.4088 | 59.9872 | 54.4 | 120.6536 | 72.2147 | 59.99 | 72.2 |  |  |  |  | 120.6699 | 89.9502 | 59.98 | 90
120.6494 | 36.6133 | 60.02 | 36.6 | 120.6465 | 54.4087 | 59.9873 | 54.4 | 120.662 | 72.2129 | 59.9899 | 72.2 |  |  |  |  | 120.6783 | 89.9512 | 59.98 | 90
120.6577 | 36.6133 | 60.02 | 36.6 | 120.6548 | 54.4086 | 59.9873 | 54.4 | 120.6703 | 72.2095 | 59.9898 | 72.2 |  |  |  |  | 120.6866 | 89.9529 | 59.98 | 90
120.666 | 36.6133 | 60.02 | 36.6 | 120.6631 | 54.4086 | 59.9874 | 54.4 | 120.6786 | 72.2061 | 59.9898 | 72.2 |  |  |  |  | 120.6949 | 89.9545 | 59.98 | 90
120.6743 | 36.6128 | 60.02 | 36.6 | 120.6714 | 54.4085 | 59.9875 | 54.4 | 120.687 | 72.2013 | 59.9897 | 72.2 |  |  |  |  | 120.7034 | 89.9599 | 59.98 | 90
120.6827 | 36.6124 | 60.02 | 36.6 | 120.6798 | 54.4085 | 59.9876 | 54.4 | 120.6953 | 72.1965 | 59.9896 | 72.2 |  |  |  |  | 120.7117 | 89.9652 | 59.98 | 90
120.691 | 36.611 | 60.02 | 36.6 | 120.6882 | 54.4084 | 59.9877 | 54.4 | 120.7036 | 72.1917 | 59.9895 | 72.2 |  |  |  |  | 120.72 | 89.9705 | 59.98 | 90
120.6994 | 36.6097 | 60.0299 | 36.6 | 120.6965 | 54.4083 | 59.9878 | 54.4 | 120.712 | 72.1869 | 59.9894 | 72.2 |  |  |  |  | 120.7283 | 89.9759 | 59.98 | 90
120.7077 | 36.6083 | 60.0298 | 36.6 | 120.7048 | 54.4083 | 59.9878 | 54.4 | 120.7203 | 72.182 | 59.9893 | 72.2 |  |  |  |  | 120.7367 | 89.9798 | 59.98 | 90
120.716 | 36.6069 | 60.0298 | 36.6 | 120.7131 | 54.4082 | 59.9879 | 54.4 | 120.7286 | 72.1772 | 59.9893 | 72.2 |  |  |  |  | 120.745 | 89.9837 | 59.98 | 90
120.7243 | 36.6056 | 60.0297 | 36.6 | 120.7215 | 54.4082 | 59.988 | 54.4 | 120.737 | 72.1742 | 59.9892 | 72.2 |  |  |  |  | 120.7533 | 89.9876 | 59.98 | 90
120.7326 | 36.6042 | 60.0296 | 36.6 | 120.7298 | 54.4082 | 59.9881 | 54.4 | 120.7453 | 72.1712 | 59.9891 | 72.2 |  |  |  |  | 120.7616 | 89.9915 | 59.98 | 90
120.741 | 36.6074 | 60.0295 | 36.6 | 120.7382 | 54.4082 | 59.9882 | 54.4 | 120.7537 | 72.1698 | 59.989 | 72.2 |  |  |  |  | 120.77 | 89.9942 | 59.98 | 90
120.7493 | 36.6107 | 60.0294 | 36.6 | 120.7465 | 54.4082 | 59.9883 | 54.4 | 120.762 | 72.1684 | 59.9889 | 72.2 |  |  |  |  | 120.7783 | 89.9969 | 59.98 | 90
120.7577 | 36.6144 | 60.0293 | 36.6 | 120.7548 | 54.4082 | 59.9883 | 54.4 | 120.7703 | 72.1678 | 59.9888 | 72.2 |  |  |  |  | 120.7866 | 89.9958 | 59.98 | 90
120.766 | 36.6181 | 60.0293 | 36.6 | 120.7632 | 54.4075 | 59.9884 | 54.4 | 120.7786 | 72.1672 | 59.9888 | 72.2 |  |  |  |  | 120.795 | 89.9949 | 59.98 | 90
120.7743 | 36.6227 | 60.0292 | 36.6 | 120.7715 | 54.4069 | 59.9885 | 54.4 | 120.787 | 72.1661 | 59.9887 | 72.2 |  |  |  |  | 120.8033 | 89.9938 | 59.98 | 90
120.7826 | 36.6273 | 60.0291 | 36.6 | 120.7798 | 54.4063 | 59.9886 | 54.4 | 120.7953 | 72.165 | 59.9886 | 72.2 |  |  |  |  | 120.8116 | 89.9928 | 59.98 | 90
120.791 | 36.6319 | 60.029 | 36.6 | 120.7881 | 54.4058 | 59.9887 | 54.4 | 120.8036 | 72.1656 | 59.9885 | 72.2 |  |  |  |  | 120.8199 | 89.9913 | 59.98 | 90
120.7993 | 36.6365 | 60.0289 | 36.6 | 120.7965 | 54.4052 | 59.9888 | 54.4 | 120.812 | 72.1663 | 59.9884 | 72.2 |  |  |  |  | 120.8284 | 89.9898 | 59.98 | 90
120.8076 | 36.6411 | 60.0288 | 36.6 | 120.8048 | 54.4047 | 59.9888 | 54.4 | 120.8203 | 72.1651 | 59.9883 | 72.2 |  |  |  |  | 120.8367 | 89.9883 | 59.98 | 90
120.8159 | 36.6457 | 60.0288 | 36.6 | 120.8132 | 54.4037 | 59.9889 | 54.4 | 120.8287 | 72.1638 | 59.9883 | 72.2 |  |  |  |  | 120.845 | 89.9867 | 59.98 | 90
120.8243 | 36.6448 | 60.0287 | 36.6 | 120.8215 | 54.4028 | 59.989 | 54.4 | 120.837 | 72.1626 | 59.9882 | 72.2 |  |  |  |  | 120.8534 | 89.9858 | 59.98 | 90
120.8326 | 36.6439 | 60.0286 | 36.6 | 120.8298 | 54.4018 | 59.9891 | 54.4 | 120.8453 | 72.1613 | 59.9881 | 72.2 |  |  |  |  | 120.8617 | 89.9849 | 59.98 | 90
120.841 | 36.643 | 60.0285 | 36.6 | 120.8381 | 54.4009 | 59.9892 | 54.4 | 120.8536 | 72.1607 | 59.988 | 72.2 |  |  |  |  | 120.87 | 89.984 | 59.98 | 90
120.8493 | 36.6421 | 60.0284 | 36.6 | 120.8465 | 54.4006 | 59.9893 | 54.4 | 120.862 | 72.1601 | 59.9879 | 72.2 |  |  |  |  | 120.8783 | 89.9831 | 59.98 | 90
120.8576 | 36.6402 | 60.0283 | 36.6 | 120.8549 | 54.4002 | 59.9893 | 54.4 | 120.8703 | 72.1599 | 59.9878 | 72.2 |  |  |  |  | 120.8867 | 89.9822 | 59.98 | 90
120.8659 | 36.6384 | 60.0283 | 36.6 | 120.8632 | 54.3989 | 59.9894 | 54.4 | 120.8787 | 72.1598 | 59.9878 | 72.2 |  |  |  |  | 120.895 | 89.9813 | 59.98 | 90
120.8742 | 36.6351 | 60.0282 | 36.6 | 120.8715 | 54.3975 | 59.9895 | 54.4 | 120.887 | 72.1579 | 59.9877 | 72.2 |  |  |  |  | 120.9033 | 89.9824 | 59.98 | 90
120.8826 | 36.6318 | 60.0281 | 36.6 | 120.8798 | 54.3961 | 59.9896 | 54.4 | 120.8953 | 72.156 | 59.9876 | 72.2 |  |  |  |  | 120.9117 | 89.9835 | 59.98 | 90
120.8909 | 36.6357 | 60.028 | 36.6 | 120.8882 | 54.3948 | 59.9897 | 54.4 | 120.9036 | 72.1555 | 59.9875 | 72.2 |  |  |  |  | 120.92 | 89.9838 | 59.98 | 90
120.8993 | 36.6396 | 60.0279 | 36.6 | 120.8965 | 54.3941 | 59.9898 | 54.4 | 120.912 | 72.155 | 59.9874 | 72.2 |  |  |  |  | 120.9283 | 89.9842 | 59.98 | 90
120.9076 | 36.6444 | 60.0278 | 36.6 | 120.9048 | 54.3935 | 59.9898 | 54.4 | 120.9203 | 72.1563 | 59.9873 | 72.2 |  |  |  |  | 120.9366 | 89.9842 | 59.98 | 90
120.9159 | 36.6492 | 60.0278 | 36.6 | 120.9131 | 54.3926 | 59.9899 | 54.4 | 120.9286 | 72.1576 | 59.9873 | 72.2 |  |  |  |  | 120.9451 | 89.9843 | 59.98 | 90
120.9242 | 36.654 | 60.0277 | 36.6 | 120.9215 | 54.3918 | 59.99 | 54.4 | 120.937 | 72.1576 | 59.9872 | 72.2 |  |  |  |  | 120.9534 | 89.9846 | 59.98 | 90
120.9326 | 36.6588 | 60.0276 | 36.6 | 120.9298 | 54.3909 | 59.99 | 54.4 | 120.9453 | 72.1577 | 59.9871 | 72.2 |  |  |  |  | 120.9617 | 89.9849 | 59.98 | 90
120.9409 | 36.6646 | 60.0275 | 36.6 | 120.9382 | 54.39 | 59.99 | 54.4 | 120.9537 | 72.1595 | 59.987 | 72.2 |  |  |  |  | 120.97 | 89.9838 | 59.98 | 90
120.9492 | 36.6704 | 60.0274 | 36.6 | 120.9465 | 54.3897 | 59.99 | 54.4 | 120.962 | 72.1614 | 59.9869 | 72.2 |  |  |  |  | 120.9784 | 89.9827 | 59.98 | 90
120.9576 | 36.6776 | 60.0273 | 36.6 | 120.9548 | 54.3894 | 59.99 | 54.4 | 120.9703 | 72.1632 | 59.9868 | 72.2 |  |  |  |  | 120.9867 | 89.9805 | 59.98 | 90
120.9659 | 36.6847 | 60.0273 | 36.6 | 120.9632 | 54.3895 | 59.99 | 54.4 | 120.9786 | 72.1651 | 59.9868 | 72.2 |  |  |  |  | 120.995 | 89.9783 | 59.98 | 90
120.9742 | 36.6847 | 60.0272 | 36.6 | 120.9715 | 54.3896 | 59.99 | 54.4 | 120.987 | 72.1674 | 59.9867 | 72.2 |  |  |  |  | 121.0034 | 89.9769 | 59.98 | 90
120.9825 | 36.6847 | 60.0271 | 36.6 | 120.9799 | 54.3894 | 59.99 | 54.4 | 120.9954 | 72.1698 | 59.9866 | 72.2 |  |  |  |  | 121.0117 | 89.9754 | 59.98 | 90
120.9909 | 36.6843 | 60.027 | 36.6 | 120.9882 | 54.3891 | 59.99 | 54.4 | 121.0037 | 72.1698 | 59.9865 | 72.2 |  |  |  |  | 121.02 | 89.9743 | 59.98 | 90
120.9992 | 36.6839 | 60.0269 | 36.6 | 120.9965 | 54.3891 | 59.99 | 54.4 | 121.012 | 72.1699 | 59.9864 | 72.2 |  |  |  |  | 121.0283 | 89.9731 | 59.98 | 90
121.0075 | 36.6837 | 60.0268 | 36.6 | 121.0048 | 54.3891 | 59.99 | 54.4 | 121.0203 | 72.1709 | 59.9863 | 72.2 |  |  |  |  | 121.0367 | 89.9717 | 59.98 | 90
121.0158 | 36.6835 | 60.0268 | 36.6 | 121.0132 | 54.3891 | 59.99 | 54.4 | 121.0287 | 72.1718 | 59.9863 | 72.2 |  |  |  |  | 121.045 | 89.9702 | 59.98 | 90
121.0242 | 36.6829 | 60.0267 | 36.6 | 121.0215 | 54.3891 | 59.99 | 54.4 | 121.037 | 72.171 | 59.9862 | 72.2 |  |  |  |  | 121.0533 | 89.9702 | 59.98 | 90
121.0325 | 36.6822 | 60.0266 | 36.6 | 121.0298 | 54.3896 | 59.99 | 54.4 | 121.0453 | 72.1702 | 59.9861 | 72.2 |  |  |  |  | 121.0618 | 89.9702 | 59.98 | 90
121.0409 | 36.6815 | 60.0265 | 36.6 | 121.0382 | 54.39 | 59.99 | 54.4 | 121.0536 | 72.1697 | 59.986 | 72.2 |  |  |  |  | 121.0701 | 89.9701 | 59.98 | 90
121.0492 | 36.6808 | 60.0264 | 36.6 | 121.0465 | 54.3895 | 59.99 | 54.4 | 121.062 | 72.1693 | 59.9859 | 72.2 |  |  |  |  | 121.0784 | 89.9701 | 59.98 | 90
121.0575 | 36.6801 | 60.0263 | 36.6 | 121.0549 | 54.3891 | 59.99 | 54.4 | 121.0703 | 72.1689 | 59.9858 | 72.2 |  |  |  |  | 121.0867 | 89.9682 | 59.98 | 90
121.0658 | 36.6794 | 60.0263 | 36.6 | 121.0632 | 54.3886 | 59.99 | 54.4 | 121.0787 | 72.1685 | 59.9858 | 72.2 |  |  |  |  | 121.0951 | 89.9663 | 59.98 | 90
121.0742 | 36.6792 | 60.0262 | 36.6 | 121.0715 | 54.3881 | 59.99 | 54.4 | 121.087 | 72.1681 | 59.9857 | 72.2 |  |  |  |  | 121.1034 | 89.9644 | 59.98 | 90
121.0825 | 36.6789 | 60.0261 | 36.6 | 121.0798 | 54.387 | 59.99 | 54.4 | 121.0953 | 72.1677 | 59.9856 | 72.2 |  |  |  |  | 121.1117 | 89.9625 | 59.98 | 90
121.0909 | 36.6784 | 60.026 | 36.6 | 121.0882 | 54.3858 | 59.99 | 54.4 | 121.1037 | 72.1693 | 59.9855 | 72.2 |  |  |  |  | 121.1201 | 89.961 | 59.98 | 90
121.0992 | 36.6779 | 60.0259 | 36.6 | 121.0965 | 54.3847 | 59.99 | 54.4 | 121.112 | 72.1708 | 59.9854 | 72.2 |  |  |  |  | 121.1284 | 89.9594 | 59.98 | 90
121.1075 | 36.677 | 60.0258 | 36.6 | 121.1049 | 54.3836 | 59.99 | 54.4 | 121.1204 | 72.1723 | 59.9853 | 72.2 |  |  |  |  | 121.1367 | 89.9599 | 59.98 | 90
121.1158 | 36.676 | 60.0258 | 36.6 | 121.1132 | 54.3824 | 59.99 | 54.4 | 121.1287 | 72.1738 | 59.9853 | 72.2 |  |  |  |  | 121.145 | 89.9604 | 59.98 | 90
121.1241 | 36.6759 | 60.0257 | 36.6 | 121.1215 | 54.3813 | 59.99 | 54.4 | 121.137 | 72.1751 | 59.9852 | 72.2 |  |  |  |  | 121.1534 | 89.9622 | 59.98 | 90
121.1325 | 36.6758 | 60.0256 | 36.6 | 121.1299 | 54.3806 | 59.99 | 54.4 | 121.1453 | 72.1765 | 59.9851 | 72.2 |  |  |  |  | 121.1617 | 89.9641 | 59.98 | 90
121.1408 | 36.6754 | 60.0255 | 36.6 | 121.1382 | 54.38 | 59.99 | 54.4 | 121.1537 | 72.1774 | 59.985 | 72.2 |  |  |  |  | 121.17 | 89.9678 | 59.98 | 90
121.1491 | 36.6751 | 60.0254 | 36.6 | 121.1465 | 54.3793 | 59.99 | 54.4 | 121.162 | 72.1783 | 59.9849 | 72.2 |  |  |  |  | 121.1783 | 89.9715 | 59.98 | 90
121.1574 | 36.6747 | 60.0253 | 36.6 | 121.1548 | 54.3787 | 59.99 | 54.4 | 121.1703 | 72.18 | 59.9848 | 72.2 |  |  |  |  | 121.1868 | 89.9748 | 59.98 | 90
121.1658 | 36.6744 | 60.0253 | 36.6 | 121.1632 | 54.3845 | 59.99 | 54.4 | 121.1787 | 72.1817 | 59.9848 | 72.2 |  |  |  |  | 121.1951 | 89.978 | 59.98 | 90
121.1741 | 36.6737 | 60.0252 | 36.6 | 121.1715 | 54.3904 | 59.99 | 54.4 | 121.187 | 72.1829 | 59.9847 | 72.2 |  |  |  |  | 121.2034 | 89.9796 | 59.98 | 90
121.1825 | 36.6731 | 60.0251 | 36.6 | 121.1799 | 54.3952 | 59.99 | 54.4 | 121.1954 | 72.184 | 59.9846 | 72.2 |  |  |  |  | 121.2118 | 89.9811 | 59.98 | 90
121.1908 | 36.6734 | 60.025 | 36.6 | 121.1882 | 54.4 | 59.99 | 54.4 | 121.2037 | 72.1847 | 59.9845 | 72.2 |  |  |  |  | 121.2201 | 89.9798 | 59.98 | 90
121.1991 | 36.6737 | 60.0249 | 36.6 | 121.1965 | 54.4049 | 59.99 | 54.4 | 121.212 | 72.1854 | 59.9844 | 72.2 |  |  |  |  | 121.2284 | 89.9786 | 59.98 | 90
121.2074 | 36.6725 | 60.0248 | 36.6 | 121.2048 | 54.4097 | 59.99 | 54.4 | 121.2203 | 72.1867 | 59.9843 | 72.2 |  |  |  |  | 121.2367 | 89.976 | 59.98 | 90
121.2158 | 36.6713 | 60.0248 | 36.6 | 121.2132 | 54.4139 | 59.99 | 54.4 | 121.2287 | 72.1879 | 59.9843 | 72.2 |  |  |  |  | 121.2451 | 89.9734 | 59.98 | 90
121.2241 | 36.6696 | 60.0247 | 36.6 | 121.2216 | 54.4182 | 59.99 | 54.4 | 121.237 | 72.1895 | 59.9842 | 72.2 |  |  |  |  | 121.2534 | 89.9745 | 59.98 | 90
121.2325 | 36.6679 | 60.0246 | 36.6 | 121.2299 | 54.4224 | 59.99 | 54.4 | 121.2454 | 72.1912 | 59.9841 | 72.2 |  |  |  |  | 121.2617 | 89.9756 | 59.98 | 90
121.2408 | 36.6658 | 60.0245 | 36.6 | 121.2382 | 54.4266 | 59.99 | 54.4 | 121.2537 | 72.1926 | 59.984 | 72.2 |  |  |  |  | 121.2701 | 89.9784 | 59.98 | 90
121.2491 | 36.6637 | 60.0244 | 36.6 | 121.2465 | 54.425 | 59.99 | 54.4 | 121.262 | 72.1939 | 59.9839 | 72.2 |  |  |  |  | 121.2784 | 89.9812 | 59.98 | 90
121.2574 | 36.6618 | 60.0243 | 36.6 | 121.2549 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 121.2704 | 72.1943 | 59.9838 | 72.2 |  |  |  |  | 121.2867 | 89.9848 | 59.98 | 90
121.2657 | 36.66 | 60.0243 | 36.6 | 121.2632 | 54.4221 | 59.99 | 54.4 | 121.2787 | 72.1946 | 59.9838 | 72.2 |  |  |  |  | 121.295 | 89.9884 | 59.98 | 90
121.2741 | 36.6582 | 60.0242 | 36.6 | 121.2715 | 54.4208 | 59.99 | 54.4 | 121.287 | 72.1973 | 59.9837 | 72.2 |  |  |  |  | 121.3035 | 89.9928 | 59.98 | 90
121.2824 | 36.6564 | 60.0241 | 36.6 | 121.2798 | 54.4195 | 59.99 | 54.4 | 121.2953 | 72.2001 | 59.9836 | 72.2 |  |  |  |  | 121.3118 | 89.9971 | 59.98 | 90
121.2907 | 36.6545 | 60.024 | 36.6 | 121.2882 | 54.4182 | 59.99 | 54.4 | 121.3037 | 72.2054 | 59.9835 | 72.2 |  |  |  |  | 121.3201 | 90.001 | 59.98 | 90
121.299 | 36.6527 | 60.0239 | 36.6 | 121.2966 | 54.4175 | 59.99 | 54.4 | 121.312 | 72.2107 | 59.9834 | 72.2 |  |  |  |  | 121.3285 | 90.005 | 59.98 | 90
121.3074 | 36.6507 | 60.0238 | 36.6 | 121.3049 | 54.4168 | 59.99 | 54.4 | 121.3204 | 72.216 | 59.9833 | 72.2 |  |  |  |  | 121.3368 | 90.0048 | 59.98 | 90
121.3157 | 36.6487 | 60.0238 | 36.6 | 121.3132 | 54.4161 | 59.99 | 54.4 | 121.3287 | 72.2213 | 59.9833 | 72.2 |  |  |  |  | 121.3451 | 90.0046 | 59.98 | 90
121.3241 | 36.6471 | 60.0237 | 36.6 | 121.3215 | 54.4154 | 59.99 | 54.4 | 121.337 | 72.2266 | 59.9832 | 72.2 |  |  |  |  | 121.3534 | 90.0036 | 59.98 | 90
121.3324 | 36.6456 | 60.0236 | 36.6 | 121.3299 | 54.4147 | 59.99 | 54.4 | 121.3453 | 72.2319 | 59.9831 | 72.2 |  |  |  |  | 121.3618 | 90.0027 | 59.98 | 90
121.3407 | 36.6454 | 60.0235 | 36.6 | 121.3382 | 54.414 | 59.99 | 54.4 | 121.3537 | 72.2372 | 59.983 | 72.2 |  |  |  |  | 121.3701 | 90.0022 | 59.98 | 90
121.349 | 36.6451 | 60.0234 | 36.6 | 121.3466 | 54.4159 | 59.99 | 54.4 | 121.3621 | 72.2426 | 59.9829 | 72.2 |  |  |  |  | 121.3784 | 90.0016 | 59.98 | 90
121.3574 | 36.6444 | 60.0233 | 36.6 | 121.3549 | 54.4177 | 59.99 | 54.4 | 121.3704 | 72.2444 | 59.9828 | 72.2 |  |  |  |  | 121.3867 | 90.0006 | 59.98 | 90
121.3657 | 36.6436 | 60.0233 | 36.6 | 121.3632 | 54.4196 | 59.99 | 54.4 | 121.3787 | 72.2462 | 59.9828 | 72.2 |  |  |  |  | 121.3951 | 89.9996 | 59.98 | 90
121.374 | 36.6428 | 60.0232 | 36.6 | 121.3715 | 54.4214 | 59.99 | 54.4 | 121.387 | 72.2447 | 59.9827 | 72.2 |  |  |  |  | 121.4034 | 90.0007 | 59.98 | 90
121.3824 | 36.6419 | 60.0231 | 36.6 | 121.3799 | 54.4233 | 59.99 | 54.4 | 121.3954 | 72.2431 | 59.9826 | 72.2 |  |  |  |  | 121.4117 | 90.0017 | 59.98 | 90
121.3907 | 36.6419 | 60.023 | 36.6 | 121.3882 | 54.4251 | 59.99 | 54.4 | 121.4037 | 72.2416 | 59.9825 | 72.2 |  |  |  |  | 121.4202 | 90.0033 | 59.98 | 90
121.399 | 36.6419 | 60.0229 | 36.6 | 121.3965 | 54.4257 | 59.99 | 54.4 | 121.412 | 72.2401 | 59.9824 | 72.2 |  |  |  |  | 121.4285 | 90.0049 | 59.98 | 90
121.4073 | 36.6437 | 60.0228 | 36.6 | 121.4049 | 54.4263 | 59.99 | 54.4 | 121.4204 | 72.2385 | 59.9823 | 72.2 |  |  |  |  | 121.4368 | 90.0061 | 59.98 | 90
121.4157 | 36.6456 | 60.0228 | 36.6 | 121.4132 | 54.4261 | 59.99 | 54.4 | 121.4287 | 72.2369 | 59.9823 | 72.2 |  |  |  |  | 121.4451 | 90.0072 | 59.98 | 90
121.424 | 36.6457 | 60.0227 | 36.6 | 121.4216 | 54.4259 | 59.99 | 54.4 | 121.4371 | 72.2353 | 59.9822 | 72.2 |  |  |  |  | 121.4535 | 90.008 | 59.98 | 90
121.4323 | 36.6458 | 60.0226 | 36.6 | 121.4299 | 54.4239 | 59.99 | 54.4 | 121.4454 | 72.2338 | 59.9821 | 72.2 |  |  |  |  | 121.4618 | 90.0089 | 59.98 | 90
121.4406 | 36.6457 | 60.0225 | 36.6 | 121.4382 | 54.4218 | 59.99 | 54.4 | 121.4537 | 72.2337 | 59.982 | 72.2 |  |  |  |  | 121.4701 | 90.0083 | 59.98 | 90
121.449 | 36.6457 | 60.0224 | 36.6 | 121.4465 | 54.4198 | 59.99 | 54.4 | 121.462 | 72.2337 | 59.9819 | 72.2 |  |  |  |  | 121.4785 | 90.0078 | 59.98 | 90
121.4573 | 36.6465 | 60.0223 | 36.6 | 121.4549 | 54.4178 | 59.99 | 54.4 | 121.4704 | 72.2337 | 59.9818 | 72.2 |  |  |  |  | 121.4868 | 90.0055 | 59.98 | 90
121.4657 | 36.6472 | 60.0223 | 36.6 | 121.4632 | 54.4147 | 59.99 | 54.4 | 121.4787 | 72.2337 | 59.9818 | 72.2 |  |  |  |  | 121.4951 | 90.0031 | 59.98 | 90
121.474 | 36.648 | 60.0222 | 36.6 | 121.4716 | 54.4116 | 59.99 | 54.4 | 121.4871 | 72.2337 | 59.9817 | 72.2 |  |  |  |  | 121.5034 | 90 | 59.98 | 90
121.4823 | 36.6488 | 60.0221 | 36.6 | 121.4799 | 54.4098 | 59.99 | 54.4 | 121.4954 | 72.2337 | 59.9816 | 72.2 |  |  |  |  | 121.5118 | 89.9968 | 59.98 | 90
121.4906 | 36.649 | 60.022 | 36.6 | 121.4882 | 54.408 | 59.99 | 54.4 | 121.5037 | 72.2337 | 59.9815 | 72.2 |  |  |  |  | 121.5201 | 89.9925 | 59.98 | 90
121.499 | 36.6492 | 60.0219 | 36.6 | 121.4966 | 54.4069 | 59.99 | 54.4 | 121.5121 | 72.2337 | 59.9814 | 72.2 |  |  |  |  | 121.5284 | 89.9882 | 59.98 | 90
121.5073 | 36.6493 | 60.0218 | 36.6 | 121.5049 | 54.4059 | 59.99 | 54.4 | 121.5204 | 72.2337 | 59.9813 | 72.2 |  |  |  |  | 121.5369 | 89.9844 | 59.98 | 90
121.5156 | 36.6494 | 60.0218 | 36.6 | 121.5132 | 54.4048 | 59.99 | 54.4 | 121.5287 | 72.2337 | 59.9813 | 72.2 |  |  |  |  | 121.5452 | 89.9805 | 59.98 | 90
121.524 | 36.6503 | 60.0217 | 36.6 | 121.5215 | 54.4038 | 59.99 | 54.4 | 121.537 | 72.2337 | 59.9812 | 72.2 |  |  |  |  | 121.5535 | 89.9778 | 59.98 | 90
121.5323 | 36.6511 | 60.0216 | 36.6 | 121.5299 | 54.4027 | 59.99 | 54.4 | 121.5454 | 72.2337 | 59.9811 | 72.2 |  |  |  |  | 121.5618 | 89.975 | 59.98 | 90
121.5406 | 36.6524 | 60.0215 | 36.6 | 121.5382 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.5537 | 72.2337 | 59.981 | 72.2 |  |  |  |  | 121.5702 | 89.9727 | 59.98 | 90
121.5489 | 36.6537 | 60.0214 | 36.6 | 121.5466 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.5621 | 72.2337 | 59.9809 | 72.2 |  |  |  |  | 121.5785 | 89.9704 | 59.98 | 90
121.5573 | 36.6541 | 60.0213 | 36.6 | 121.5549 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.5704 | 72.2337 | 59.9808 | 72.2 |  |  |  |  | 121.5868 | 89.9707 | 59.98 | 90
121.5656 | 36.6546 | 60.0213 | 36.6 | 121.5632 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.5787 | 72.2337 | 59.9808 | 72.2 |  |  |  |  | 121.5951 | 89.971 | 59.98 | 90
121.5739 | 36.6537 | 60.0212 | 36.6 | 121.5716 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.5871 | 72.2337 | 59.9807 | 72.2 |  |  |  |  | 121.6035 | 89.9722 | 59.98 | 90
121.5822 | 36.6529 | 60.0211 | 36.6 | 121.5799 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.5954 | 72.2337 | 59.9806 | 72.2 |  |  |  |  | 121.6118 | 89.9734 | 59.98 | 90
121.5906 | 36.6514 | 60.021 | 36.6 | 121.5883 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.6038 | 72.2337 | 59.9805 | 72.2 |  |  |  |  | 121.6201 | 89.9762 | 59.98 | 90
121.5989 | 36.65 | 60.0209 | 36.6 | 121.5966 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.6121 | 72.2337 | 59.9804 | 72.2 |  |  |  |  | 121.6285 | 89.9791 | 59.98 | 90
121.6073 | 36.6479 | 60.0208 | 36.6 | 121.6049 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.6204 | 72.2337 | 59.9803 | 72.2 |  |  |  |  | 121.6368 | 89.9821 | 59.98 | 90
121.6156 | 36.6458 | 60.0208 | 36.6 | 121.6132 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.6288 | 72.2337 | 59.9803 | 72.2 |  |  |  |  | 121.6451 | 89.9852 | 59.98 | 90
121.6239 | 36.6427 | 60.0207 | 36.6 | 121.6216 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.6371 | 72.233 | 59.9802 | 72.2 |  |  |  |  | 121.6534 | 89.9898 | 59.98 | 90
121.6322 | 36.6397 | 60.0206 | 36.6 | 121.6299 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.6454 | 72.2323 | 59.9801 | 72.2 |  |  |  |  | 121.6619 | 89.9945 | 59.98 | 90
121.6406 | 36.6374 | 60.0205 | 36.6 | 121.6382 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.6537 | 72.2316 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.6702 | 89.9973 | 59.98 | 90
121.6489 | 36.6352 | 60.0204 | 36.6 | 121.6465 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.6621 | 72.2309 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.6785 | 90.0001 | 59.98 | 90
121.6572 | 36.6327 | 60.0203 | 36.6 | 121.6549 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.6704 | 72.2301 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.6869 | 90.0032 | 59.98 | 90
121.6656 | 36.6302 | 60.0203 | 36.6 | 121.6633 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.6788 | 72.2294 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.6952 | 90.0063 | 59.98 | 90
121.6739 | 36.6287 | 60.0202 | 36.6 | 121.6716 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.6871 | 72.2287 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.7035 | 90.008 | 59.98 | 90
121.6822 | 36.6273 | 60.0201 | 36.6 | 121.6799 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.6954 | 72.228 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.7118 | 90.0097 | 59.98 | 90
121.6905 | 36.6265 | 60.02 | 36.6 | 121.6882 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.7038 | 72.2273 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.7202 | 90.0108 | 59.98 | 90
121.6989 | 36.6257 | 60.02 | 36.6 | 121.6966 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.7121 | 72.2266 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.7285 | 90.012 | 59.98 | 90
121.7072 | 36.6249 | 60.02 | 36.6 | 121.7049 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.7205 | 72.2262 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.7368 | 90.0111 | 59.98 | 90
121.7155 | 36.6242 | 60.02 | 36.6 | 121.7133 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.7288 | 72.2257 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.7452 | 90.0102 | 59.98 | 90
121.7238 | 36.6234 | 60.02 | 36.6 | 121.7216 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.7371 | 72.2253 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.7535 | 90.0088 | 59.98 | 90
121.7322 | 36.6227 | 60.02 | 36.6 | 121.7299 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.7454 | 72.2249 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.7618 | 90.0074 | 59.98 | 90
121.7405 | 36.6222 | 60.02 | 36.6 | 121.7382 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.7538 | 72.2245 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.7701 | 90.0038 | 59.98 | 90
121.7489 | 36.6217 | 60.02 | 36.6 | 121.7466 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.7621 | 72.2241 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.7786 | 90.0001 | 59.98 | 90
121.7572 | 36.6212 | 60.02 | 36.6 | 121.7549 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.7704 | 72.2237 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.7869 | 89.9957 | 59.98 | 90
121.7655 | 36.6208 | 60.02 | 36.6 | 121.7632 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.7788 | 72.2233 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.7952 | 89.9913 | 59.98 | 90
121.7738 | 36.6191 | 60.02 | 36.6 | 121.7716 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 121.7871 | 72.2218 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.8035 | 89.9882 | 59.98 | 90
121.7822 | 36.6174 | 60.02 | 36.6 | 121.7799 | 54.402 | 59.99 | 54.4 | 121.7955 | 72.2203 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.8119 | 89.9851 | 59.98 | 90
121.7905 | 36.6159 | 60.02 | 36.6 | 121.7883 | 54.4022 | 59.99 | 54.4 | 121.8038 | 72.2186 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.8202 | 89.9823 | 59.98 | 90
121.7989 | 36.6144 | 60.02 | 36.6 | 121.7966 | 54.4025 | 59.99 | 54.4 | 121.8121 | 72.2169 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.8285 | 89.9795 | 59.98 | 90
121.8072 | 36.6129 | 60.02 | 36.6 | 121.8049 | 54.4028 | 59.99 | 54.4 | 121.8204 | 72.2149 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.8369 | 89.9771 | 59.98 | 90
121.8155 | 36.6114 | 60.02 | 36.6 | 121.8132 | 54.4031 | 59.99 | 54.4 | 121.8288 | 72.213 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.8452 | 89.9747 | 59.98 | 90
121.8238 | 36.6099 | 60.02 | 36.6 | 121.8216 | 54.4034 | 59.99 | 54.4 | 121.8371 | 72.211 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.8535 | 89.9745 | 59.98 | 90
121.8322 | 36.6084 | 60.02 | 36.6 | 121.8299 | 54.4049 | 59.99 | 54.4 | 121.8455 | 72.209 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.8618 | 89.9743 | 59.98 | 90
121.8405 | 36.6069 | 60.02 | 36.6 | 121.8383 | 54.4063 | 59.99 | 54.4 | 121.8538 | 72.2071 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.8702 | 89.9746 | 59.98 | 90
121.8488 | 36.6054 | 60.02 | 36.6 | 121.8466 | 54.4075 | 59.99 | 54.4 | 121.8621 | 72.2051 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.8785 | 89.9749 | 59.98 | 90
121.8571 | 36.6048 | 60.02 | 36.6 | 121.8549 | 54.4087 | 59.99 | 54.4 | 121.8705 | 72.2042 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.8868 | 89.9746 | 59.98 | 90
121.8654 | 36.6042 | 60.02 | 36.6 | 121.8633 | 54.4093 | 59.99 | 54.4 | 121.8788 | 72.2032 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.8953 | 89.9744 | 59.98 | 90
121.8738 | 36.6038 | 60.02 | 36.6 | 121.8716 | 54.4099 | 59.99 | 54.4 | 121.8871 | 72.2029 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.9036 | 89.9741 | 59.98 | 90
121.8821 | 36.6035 | 60.02 | 36.6 | 121.8799 | 54.4105 | 59.99 | 54.4 | 121.8954 | 72.2026 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.9119 | 89.9739 | 59.98 | 90
121.8905 | 36.6032 | 60.02 | 36.6 | 121.8882 | 54.4111 | 59.99 | 54.4 | 121.9038 | 72.2026 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.9203 | 89.9736 | 59.98 | 90
121.8988 | 36.6029 | 60.02 | 36.6 | 121.8966 | 54.4117 | 59.99 | 54.4 | 121.9122 | 72.2025 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.9286 | 89.9733 | 59.98 | 90
121.9071 | 36.6042 | 60.02 | 36.6 | 121.9049 | 54.4123 | 59.99 | 54.4 | 121.9205 | 72.2022 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.9369 | 89.9731 | 59.98 | 90
121.9154 | 36.6054 | 60.02 | 36.6 | 121.9133 | 54.4118 | 59.99 | 54.4 | 121.9288 | 72.2018 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.9452 | 89.9728 | 59.98 | 90
121.9238 | 36.607 | 60.02 | 36.6 | 121.9216 | 54.4113 | 59.99 | 54.4 | 121.9371 | 72.2015 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.9536 | 89.9725 | 59.98 | 90
121.9321 | 36.6086 | 60.02 | 36.6 | 121.9299 | 54.411 | 59.99 | 54.4 | 121.9455 | 72.2011 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.9619 | 89.9723 | 59.98 | 90
121.9405 | 36.6121 | 60.02 | 36.6 | 121.9383 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 121.9538 | 72.2016 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.9702 | 89.9719 | 59.98 | 90
121.9488 | 36.6156 | 60.02 | 36.6 | 121.9466 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 121.9622 | 72.202 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.9786 | 89.9716 | 59.98 | 90
121.9571 | 36.6191 | 60.02 | 36.6 | 121.955 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 121.9705 | 72.2025 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.9869 | 89.9713 | 59.98 | 90
121.9654 | 36.6226 | 60.02 | 36.6 | 121.9633 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 121.9788 | 72.203 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 121.9952 | 89.971 | 59.98 | 90
121.9738 | 36.6281 | 60.02 | 36.6 | 121.9716 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 121.9872 | 72.2032 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.0035 | 89.9707 | 59.98 | 90
121.9821 | 36.6336 | 60.02 | 36.6 | 121.9799 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 121.9955 | 72.2034 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.012 | 89.9704 | 59.98 | 90
121.9904 | 36.6372 | 60.02 | 36.6 | 121.9883 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 122.0038 | 72.2039 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.0203 | 89.97 | 59.98 | 90
121.9987 | 36.6408 | 60.02 | 36.6 | 121.9966 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 122.0121 | 72.2044 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.0286 | 89.9697 | 59.98 | 90
122.0071 | 36.644 | 60.02 | 36.6 | 122.0049 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 122.0205 | 72.2044 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.037 | 89.9694 | 59.98 | 90
122.0154 | 36.6473 | 60.02 | 36.6 | 122.0133 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 122.0288 | 72.2043 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.0453 | 89.9691 | 59.98 | 90
122.0238 | 36.6489 | 60.02 | 36.6 | 122.0216 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 122.0372 | 72.2042 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.0536 | 89.9691 | 59.98 | 90
122.0321 | 36.6506 | 60.02 | 36.6 | 122.03 | 54.4101 | 59.99 | 54.4 | 122.0455 | 72.204 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.0619 | 89.9691 | 59.98 | 90
122.0404 | 36.652 | 60.02 | 36.6 | 122.0383 | 54.4096 | 59.99 | 54.4 | 122.0538 | 72.2039 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.0703 | 89.9691 | 59.98 | 90
122.0487 | 36.6535 | 60.02 | 36.6 | 122.0466 | 54.4091 | 59.99 | 54.4 | 122.0622 | 72.2037 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.0786 | 89.9691 | 59.98 | 90
122.0571 | 36.6525 | 60.02 | 36.6 | 122.0549 | 54.4085 | 59.99 | 54.4 | 122.0705 | 72.2038 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.0869 | 89.969 | 59.98 | 90
122.0654 | 36.6515 | 60.02 | 36.6 | 122.0633 | 54.4082 | 59.99 | 54.4 | 122.0789 | 72.2039 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.0953 | 89.969 | 59.98 | 90
122.0738 | 36.6509 | 60.02 | 36.6 | 122.0716 | 54.4079 | 59.99 | 54.4 | 122.0872 | 72.2057 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.1036 | 89.969 | 59.98 | 90
122.0821 | 36.6502 | 60.02 | 36.6 | 122.08 | 54.4076 | 59.99 | 54.4 | 122.0955 | 72.2076 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.1119 | 89.969 | 59.98 | 90
122.0904 | 36.6496 | 60.02 | 36.6 | 122.0883 | 54.4073 | 59.99 | 54.4 | 122.1038 | 72.21 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.1202 | 89.969 | 59.98 | 90
122.0987 | 36.649 | 60.02 | 36.6 | 122.0966 | 54.407 | 59.99 | 54.4 | 122.1122 | 72.2124 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.1287 | 89.969 | 59.98 | 90
122.107 | 36.6483 | 60.02 | 36.6 | 122.105 | 54.4067 | 59.99 | 54.4 | 122.1205 | 72.2141 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.137 | 89.969 | 59.98 | 90
122.1154 | 36.6477 | 60.02 | 36.6 | 122.1133 | 54.4068 | 59.99 | 54.4 | 122.1288 | 72.2158 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.1453 | 89.969 | 59.98 | 90
122.1237 | 36.647 | 60.02 | 36.6 | 122.1216 | 54.4068 | 59.99 | 54.4 | 122.1372 | 72.2142 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.1537 | 89.969 | 59.98 | 90
122.132 | 36.6463 | 60.02 | 36.6 | 122.1299 | 54.4069 | 59.99 | 54.4 | 122.1455 | 72.2126 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.162 | 89.9689 | 59.98 | 90
122.1404 | 36.6461 | 60.02 | 36.6 | 122.1383 | 54.4069 | 59.99 | 54.4 | 122.1539 | 72.2109 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.1703 | 89.9685 | 59.98 | 90
122.1487 | 36.6458 | 60.02 | 36.6 | 122.1466 | 54.4052 | 59.99 | 54.4 | 122.1622 | 72.2093 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.1786 | 89.968 | 59.98 | 90
122.157 | 36.6452 | 60.02 | 36.6 | 122.155 | 54.4036 | 59.99 | 54.4 | 122.1705 | 72.206 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.187 | 89.9675 | 59.98 | 90
122.1654 | 36.6447 | 60.02 | 36.6 | 122.1633 | 54.4019 | 59.99 | 54.4 | 122.1788 | 72.2027 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.1953 | 89.9671 | 59.98 | 90
122.1737 | 36.6442 | 60.02 | 36.6 | 122.1716 | 54.4002 | 59.99 | 54.4 | 122.1872 | 72.1992 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.2036 | 89.9662 | 59.98 | 90
122.182 | 36.6436 | 60.02 | 36.6 | 122.1799 | 54.3985 | 59.99 | 54.4 | 122.1956 | 72.1956 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.212 | 89.9654 | 59.98 | 90
122.1903 | 36.6431 | 60.02 | 36.6 | 122.1883 | 54.3968 | 59.99 | 54.4 | 122.2039 | 72.191 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.2203 | 89.9648 | 59.98 | 90
122.1987 | 36.6426 | 60.02 | 36.6 | 122.1967 | 54.3953 | 59.99 | 54.4 | 122.2122 | 72.1864 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.2286 | 89.9642 | 59.98 | 90
122.207 | 36.6424 | 60.02 | 36.6 | 122.205 | 54.3938 | 59.99 | 54.4 | 122.2205 | 72.1837 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.2369 | 89.9636 | 59.98 | 90
122.2154 | 36.6423 | 60.02 | 36.6 | 122.2133 | 54.3923 | 59.99 | 54.4 | 122.2289 | 72.1809 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.2454 | 89.963 | 59.98 | 90
122.2237 | 36.6422 | 60.02 | 36.6 | 122.2216 | 54.3908 | 59.99 | 54.4 | 122.2372 | 72.1778 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.2537 | 89.9629 | 59.98 | 90
122.232 | 36.6421 | 60.02 | 36.6 | 122.23 | 54.3908 | 59.99 | 54.4 | 122.2455 | 72.1748 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.262 | 89.9628 | 59.98 | 90
122.2403 | 36.6422 | 60.02 | 36.6 | 122.2383 | 54.3908 | 59.99 | 54.4 | 122.2538 | 72.1717 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.2704 | 89.9627 | 59.98 | 90
122.2487 | 36.6423 | 60.02 | 36.6 | 122.2466 | 54.3908 | 59.99 | 54.4 | 122.2622 | 72.1686 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.2787 | 89.9626 | 59.98 | 90
122.257 | 36.6424 | 60.02 | 36.6 | 122.2549 | 54.3908 | 59.99 | 54.4 | 122.2706 | 72.1657 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.287 | 89.9628 | 59.98 | 90
122.2654 | 36.6426 | 60.02 | 36.6 | 122.2633 | 54.3908 | 59.99 | 54.4 | 122.2789 | 72.1628 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.2953 | 89.9631 | 59.98 | 90
122.2737 | 36.6427 | 60.02 | 36.6 | 122.2716 | 54.3908 | 59.99 | 54.4 | 122.2872 | 72.161 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.3037 | 89.9631 | 59.98 | 90
122.282 | 36.6428 | 60.02 | 36.6 | 122.28 | 54.3903 | 59.99 | 54.4 | 122.2955 | 72.1592 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.312 | 89.9631 | 59.98 | 90
122.2903 | 36.6425 | 60.02 | 36.6 | 122.2883 | 54.3897 | 59.99 | 54.4 | 122.3039 | 72.1588 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.3203 | 89.9631 | 59.98 | 90
122.2987 | 36.6422 | 60.02 | 36.6 | 122.2966 | 54.3891 | 59.99 | 54.4 | 122.3122 | 72.1585 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.3287 | 89.9631 | 59.98 | 90
122.307 | 36.6419 | 60.02 | 36.6 | 122.305 | 54.3886 | 59.99 | 54.4 | 122.3206 | 72.1585 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.337 | 89.9631 | 59.98 | 90
122.3153 | 36.6416 | 60.02 | 36.6 | 122.3133 | 54.388 | 59.99 | 54.4 | 122.3289 | 72.1585 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.3453 | 89.9631 | 59.98 | 90
122.3236 | 36.642 | 60.02 | 36.6 | 122.3217 | 54.3874 | 59.99 | 54.4 | 122.3372 | 72.1585 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.3536 | 89.9631 | 59.98 | 90
122.3319 | 36.6424 | 60.02 | 36.6 | 122.33 | 54.387 | 59.99 | 54.4 | 122.3456 | 72.1585 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.3621 | 89.9631 | 59.98 | 90
122.3403 | 36.6427 | 60.02 | 36.6 | 122.3383 | 54.3867 | 59.99 | 54.4 | 122.3539 | 72.1572 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.3704 | 89.9631 | 59.98 | 90
122.3486 | 36.6431 | 60.02 | 36.6 | 122.3466 | 54.3863 | 59.99 | 54.4 | 122.3622 | 72.1559 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.3787 | 89.9631 | 59.98 | 90
122.357 | 36.6435 | 60.02 | 36.6 | 122.355 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 122.3705 | 72.1547 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.3871 | 89.9625 | 59.98 | 90
122.3653 | 36.6439 | 60.02 | 36.6 | 122.3633 | 54.3861 | 59.99 | 54.4 | 122.3789 | 72.1534 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.3954 | 89.962 | 59.98 | 90
122.3736 | 36.6446 | 60.02 | 36.6 | 122.3716 | 54.3863 | 59.99 | 54.4 | 122.3872 | 72.1489 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.4037 | 89.9614 | 59.98 | 90
122.3819 | 36.6453 | 60.02 | 36.6 | 122.38 | 54.3865 | 59.99 | 54.4 | 122.3956 | 72.1444 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.412 | 89.9609 | 59.98 | 90
122.3903 | 36.6454 | 60.02 | 36.6 | 122.3883 | 54.3867 | 59.99 | 54.4 | 122.4039 | 72.1398 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.4204 | 89.9604 | 59.98 | 90
122.3986 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 122.3967 | 54.3869 | 59.99 | 54.4 | 122.4122 | 72.1353 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.4287 | 89.9598 | 59.98 | 90
122.407 | 36.6449 | 60.02 | 36.6 | 122.405 | 54.3871 | 59.99 | 54.4 | 122.4206 | 72.1327 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.437 | 89.9593 | 59.98 | 90
122.4153 | 36.6443 | 60.02 | 36.6 | 122.4133 | 54.3871 | 59.99 | 54.4 | 122.4289 | 72.13 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.4454 | 89.9587 | 59.98 | 90
122.4236 | 36.6437 | 60.02 | 36.6 | 122.4216 | 54.3871 | 59.99 | 54.4 | 122.4373 | 72.1285 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.4537 | 89.9582 | 59.98 | 90
122.4319 | 36.6431 | 60.02 | 36.6 | 122.43 | 54.3871 | 59.99 | 54.4 | 122.4456 | 72.1271 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.462 | 89.9577 | 59.98 | 90
122.4403 | 36.6425 | 60.02 | 36.6 | 122.4383 | 54.3871 | 59.99 | 54.4 | 122.4539 | 72.1257 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.4703 | 89.9577 | 59.98 | 90
122.4486 | 36.6419 | 60.02 | 36.6 | 122.4467 | 54.3872 | 59.99 | 54.4 | 122.4622 | 72.1243 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.4788 | 89.9577 | 59.98 | 90
122.4569 | 36.6413 | 60.02 | 36.6 | 122.455 | 54.3873 | 59.99 | 54.4 | 122.4706 | 72.1287 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.4871 | 89.9577 | 59.98 | 90
122.4652 | 36.6407 | 60.02 | 36.6 | 122.4633 | 54.3874 | 59.99 | 54.4 | 122.4789 | 72.1332 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.4954 | 89.9577 | 59.98 | 90
122.4736 | 36.6404 | 60.02 | 36.6 | 122.4717 | 54.3875 | 59.99 | 54.4 | 122.4872 | 72.1364 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.5038 | 89.9577 | 59.98 | 90
122.4819 | 36.6402 | 60.02 | 36.6 | 122.48 | 54.3876 | 59.99 | 54.4 | 122.4956 | 72.1397 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.5121 | 89.9577 | 59.98 | 90
122.4903 | 36.6392 | 60.02 | 36.6 | 122.4883 | 54.3877 | 59.99 | 54.4 | 122.5039 | 72.1408 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.5204 | 89.9577 | 59.98 | 90
122.4986 | 36.6382 | 60.02 | 36.6 | 122.4966 | 54.3878 | 59.99 | 54.4 | 122.5123 | 72.142 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.5287 | 89.9577 | 59.98 | 90
122.5069 | 36.6372 | 60.02 | 36.6 | 122.505 | 54.3879 | 59.99 | 54.4 | 122.5206 | 72.1465 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.5371 | 89.9577 | 59.98 | 90
122.5152 | 36.6362 | 60.02 | 36.6 | 122.5133 | 54.388 | 59.99 | 54.4 | 122.5289 | 72.151 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.5454 | 89.9577 | 59.98 | 90
122.5236 | 36.6353 | 60.02 | 36.6 | 122.5217 | 54.3881 | 59.99 | 54.4 | 122.5373 | 72.1555 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.5537 | 89.96 | 59.98 | 90
122.5319 | 36.6343 | 60.02 | 36.6 | 122.53 | 54.3893 | 59.99 | 54.4 | 122.5456 | 72.16 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.5621 | 89.9623 | 59.98 | 90
122.5402 | 36.6333 | 60.02 | 36.6 | 122.5383 | 54.3905 | 59.99 | 54.4 | 122.554 | 72.1619 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.5704 | 89.9645 | 59.98 | 90
122.5486 | 36.6323 | 60.02 | 36.6 | 122.5467 | 54.3918 | 59.99 | 54.4 | 122.5623 | 72.1637 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.5787 | 89.9668 | 59.98 | 90
122.5569 | 36.6316 | 60.02 | 36.6 | 122.555 | 54.393 | 59.99 | 54.4 | 122.5706 | 72.1668 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.587 | 89.9691 | 59.98 | 90
122.5652 | 36.6308 | 60.02 | 36.6 | 122.5634 | 54.3942 | 59.99 | 54.4 | 122.5789 | 72.1698 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.5955 | 89.9714 | 59.98 | 90
122.5735 | 36.6293 | 60.02 | 36.6 | 122.5717 | 54.3954 | 59.99 | 54.4 | 122.5873 | 72.1729 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.6038 | 89.9737 | 59.98 | 90
122.5819 | 36.6278 | 60.02 | 36.6 | 122.58 | 54.3966 | 59.99 | 54.4 | 122.5956 | 72.176 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.6121 | 89.976 | 59.98 | 90
122.5902 | 36.6264 | 60.02 | 36.6 | 122.5883 | 54.3979 | 59.99 | 54.4 | 122.6039 | 72.1773 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.6205 | 89.9782 | 59.98 | 90
122.5985 | 36.6249 | 60.02 | 36.6 | 122.5967 | 54.3991 | 59.99 | 54.4 | 122.6123 | 72.1785 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.6288 | 89.9805 | 59.98 | 90
122.6068 | 36.6232 | 60.02 | 36.6 | 122.605 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.6206 | 72.1797 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.6371 | 89.9805 | 59.98 | 90
122.6152 | 36.6215 | 60.02 | 36.6 | 122.6133 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.629 | 72.181 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.6454 | 89.9805 | 59.98 | 90
122.6235 | 36.6194 | 60.02 | 36.6 | 122.6216 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.6373 | 72.1823 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.6538 | 89.9804 | 59.98 | 90
122.6319 | 36.6173 | 60.02 | 36.6 | 122.63 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.6456 | 72.1835 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.6621 | 89.9804 | 59.98 | 90
122.6402 | 36.6152 | 60.02 | 36.6 | 122.6384 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.6539 | 72.1848 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 122.6704 | 89.9793 | 59.98 | 90
122.6485 | 36.6131 | 60.02 | 36.6 | 122.6467 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.6623 | 72.186 | 59.9799 | 72.2 |  |  |  |  | 122.6788 | 89.9781 | 59.98 | 90
122.6568 | 36.6125 | 60.02 | 36.6 | 122.655 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.6706 | 72.1884 | 59.9798 | 72.2 |  |  |  |  | 122.6871 | 89.977 | 59.98 | 90
122.6652 | 36.6119 | 60.02 | 36.6 | 122.6633 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.679 | 72.1909 | 59.9798 | 72.2 |  |  |  |  | 122.6954 | 89.9758 | 59.98 | 90
122.6735 | 36.6113 | 60.02 | 36.6 | 122.6717 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.6873 | 72.1916 | 59.9797 | 72.2 |  |  |  |  | 122.7037 | 89.9747 | 59.98 | 90
122.6819 | 36.6107 | 60.02 | 36.6 | 122.68 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.6956 | 72.1924 | 59.9796 | 72.2 |  |  |  |  | 122.7122 | 89.9736 | 59.98 | 90
122.6902 | 36.6102 | 60.02 | 36.6 | 122.6884 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.704 | 72.1932 | 59.9795 | 72.2 |  |  |  |  | 122.7205 | 89.9743 | 59.98 | 90
122.6985 | 36.6098 | 60.02 | 36.6 | 122.6967 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.7123 | 72.194 | 59.9794 | 72.2 |  |  |  |  | 122.7288 | 89.9749 | 59.98 | 90
122.7068 | 36.6098 | 60.02 | 36.6 | 122.705 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.7206 | 72.196 | 59.9793 | 72.2 |  |  |  |  | 122.7372 | 89.9749 | 59.98 | 90
122.7152 | 36.6098 | 60.02 | 36.6 | 122.7133 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.7289 | 72.198 | 59.9793 | 72.2 |  |  |  |  | 122.7455 | 89.9748 | 59.98 | 90
122.7235 | 36.609 | 60.02 | 36.6 | 122.7217 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.7373 | 72.1998 | 59.9792 | 72.2 |  |  |  |  | 122.7538 | 89.9759 | 59.98 | 90
122.7318 | 36.6082 | 60.02 | 36.6 | 122.73 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.7457 | 72.2015 | 59.9791 | 72.2 |  |  |  |  | 122.7621 | 89.977 | 59.98 | 90
122.7401 | 36.607 | 60.02 | 36.6 | 122.7383 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.754 | 72.2023 | 59.979 | 72.2 |  |  |  |  | 122.7705 | 89.9781 | 59.98 | 90
122.7485 | 36.6058 | 60.02 | 36.6 | 122.7467 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.7623 | 72.2031 | 59.9789 | 72.2 |  |  |  |  | 122.7788 | 89.9792 | 59.98 | 90
122.7568 | 36.6046 | 60.02 | 36.6 | 122.755 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.7706 | 72.2038 | 59.9788 | 72.2 |  |  |  |  | 122.7871 | 89.98 | 59.98 | 90
122.7651 | 36.6033 | 60.02 | 36.6 | 122.7634 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.779 | 72.2046 | 59.9788 | 72.2 |  |  |  |  | 122.7955 | 89.9809 | 59.98 | 90
122.7735 | 36.6019 | 60.02 | 36.6 | 122.7717 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.7873 | 72.2053 | 59.9787 | 72.2 |  |  |  |  | 122.8038 | 89.9799 | 59.98 | 90
122.7818 | 36.6004 | 60.02 | 36.6 | 122.78 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.7957 | 72.2061 | 59.9786 | 72.2 |  |  |  |  | 122.8121 | 89.9789 | 59.98 | 90
122.7901 | 36.5989 | 60.02 | 36.6 | 122.7883 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.804 | 72.2082 | 59.9785 | 72.2 |  |  |  |  | 122.8204 | 89.9821 | 59.98 | 90
122.7984 | 36.5975 | 60.02 | 36.6 | 122.7967 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.8123 | 72.2103 | 59.9784 | 72.2 |  |  |  |  | 122.8289 | 89.9852 | 59.98 | 90
122.8068 | 36.6006 | 60.02 | 36.6 | 122.805 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.8207 | 72.2113 | 59.9783 | 72.2 |  |  |  |  | 122.8372 | 89.9884 | 59.98 | 90
122.8151 | 36.6038 | 60.02 | 36.6 | 122.8134 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.829 | 72.2123 | 59.9783 | 72.2 |  |  |  |  | 122.8455 | 89.9915 | 59.98 | 90
122.8235 | 36.6074 | 60.02 | 36.6 | 122.8217 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.8373 | 72.214 | 59.9782 | 72.2 |  |  |  |  | 122.8539 | 89.9947 | 59.98 | 90
122.8318 | 36.611 | 60.02 | 36.6 | 122.83 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.8456 | 72.2158 | 59.9781 | 72.2 |  |  |  |  | 122.8622 | 89.9978 | 59.98 | 90
122.8401 | 36.6146 | 60.02 | 36.6 | 122.8384 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.854 | 72.2177 | 59.978 | 72.2 |  |  |  |  | 122.8705 | 90.0012 | 59.98 | 90
122.8484 | 36.6182 | 60.02 | 36.6 | 122.8467 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.8623 | 72.2197 | 59.9779 | 72.2 |  |  |  |  | 122.8788 | 90.0046 | 59.98 | 90
122.8568 | 36.622 | 60.02 | 36.6 | 122.855 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.8707 | 72.2217 | 59.9778 | 72.2 |  |  |  |  | 122.8872 | 90.008 | 59.98 | 90
122.8651 | 36.6259 | 60.02 | 36.6 | 122.8633 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.879 | 72.2237 | 59.9778 | 72.2 |  |  |  |  | 122.8955 | 90.0115 | 59.98 | 90
122.8734 | 36.6301 | 60.02 | 36.6 | 122.8717 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.8873 | 72.2222 | 59.9777 | 72.2 |  |  |  |  | 122.9038 | 90.0115 | 59.98 | 90
122.8817 | 36.6343 | 60.02 | 36.6 | 122.88 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.8957 | 72.2208 | 59.9776 | 72.2 |  |  |  |  | 122.9122 | 90.0115 | 59.98 | 90
122.8901 | 36.6346 | 60.02 | 36.6 | 122.8884 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.904 | 72.2195 | 59.9775 | 72.2 |  |  |  |  | 122.9205 | 90.0115 | 59.98 | 90
122.8984 | 36.635 | 60.02 | 36.6 | 122.8967 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.9124 | 72.2183 | 59.9774 | 72.2 |  |  |  |  | 122.9288 | 90.0115 | 59.98 | 90
122.9068 | 36.6353 | 60.02 | 36.6 | 122.905 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.9207 | 72.2164 | 59.9773 | 72.2 |  |  |  |  | 122.9371 | 90.0114 | 59.98 | 90
122.9151 | 36.6355 | 60.02 | 36.6 | 122.9134 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.929 | 72.2146 | 59.9773 | 72.2 |  |  |  |  | 122.9456 | 90.0114 | 59.98 | 90
122.9234 | 36.6358 | 60.02 | 36.6 | 122.9217 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.9373 | 72.2133 | 59.9772 | 72.2 |  |  |  |  | 122.9539 | 90.0114 | 59.98 | 90
122.9317 | 36.636 | 60.02 | 36.6 | 122.9301 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.9457 | 72.2121 | 59.9771 | 72.2 |  |  |  |  | 122.9622 | 90.0113 | 59.98 | 90
122.9401 | 36.6374 | 60.02 | 36.6 | 122.9384 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.954 | 72.2104 | 59.977 | 72.2 |  |  |  |  | 122.9706 | 90.0113 | 59.98 | 90
122.9484 | 36.6388 | 60.02 | 36.6 | 122.9467 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.9623 | 72.2086 | 59.9769 | 72.2 |  |  |  |  | 122.9789 | 90.0113 | 59.98 | 90
122.9568 | 36.6396 | 60.02 | 36.6 | 122.955 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.9707 | 72.2077 | 59.9768 | 72.2 |  |  |  |  | 122.9872 | 90.0112 | 59.98 | 90
122.9651 | 36.6404 | 60.02 | 36.6 | 122.9634 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.979 | 72.2067 | 59.9768 | 72.2 |  |  |  |  | 122.9955 | 90.0112 | 59.98 | 90
122.9734 | 36.6411 | 60.02 | 36.6 | 122.9717 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.9874 | 72.207 | 59.9767 | 72.2 |  |  |  |  | 123.0039 | 90.0112 | 59.98 | 90
122.9817 | 36.6419 | 60.02 | 36.6 | 122.98 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 122.9957 | 72.2072 | 59.9766 | 72.2 |  |  |  |  | 123.0122 | 90.0111 | 59.98 | 90
122.99 | 36.6428 | 60.02 | 36.6 | 122.9883 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.004 | 72.2095 | 59.9765 | 72.2 |  |  |  |  | 123.0205 | 90.0111 | 59.98 | 90
122.9984 | 36.6436 | 60.02 | 36.6 | 122.9967 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.0123 | 72.2118 | 59.9764 | 72.2 |  |  |  |  | 123.0289 | 90.0111 | 59.98 | 90
123.0067 | 36.6443 | 60.02 | 36.6 | 123.0051 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.0207 | 72.2153 | 59.9763 | 72.2 |  |  |  |  | 123.0372 | 90.0111 | 59.98 | 90
123.015 | 36.6449 | 60.02 | 36.6 | 123.0134 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.0291 | 72.2189 | 59.9763 | 72.2 |  |  |  |  | 123.0455 | 90.0111 | 59.98 | 90
123.0233 | 36.6445 | 60.02 | 36.6 | 123.0217 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.0374 | 72.2241 | 59.9762 | 72.2 |  |  |  |  | 123.0538 | 90.0111 | 59.98 | 90
123.0317 | 36.644 | 60.02 | 36.6 | 123.03 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.0457 | 72.2292 | 59.9761 | 72.2 |  |  |  |  | 123.0623 | 90.0111 | 59.98 | 90
123.04 | 36.6438 | 60.02 | 36.6 | 123.0384 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.054 | 72.2354 | 59.976 | 72.2 |  |  |  |  | 123.0706 | 90.0111 | 59.98 | 90
123.0484 | 36.6436 | 60.02 | 36.6 | 123.0467 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.0624 | 72.2416 | 59.9759 | 72.2 |  |  |  |  | 123.0789 | 90.0111 | 59.98 | 90
123.0567 | 36.643 | 60.02 | 36.6 | 123.0551 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.0707 | 72.2473 | 59.9758 | 72.2 |  |  |  |  | 123.0873 | 90.0111 | 59.98 | 90
123.065 | 36.6425 | 60.02 | 36.6 | 123.0634 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.079 | 72.253 | 59.9758 | 72.2 |  |  |  |  | 123.0956 | 90.0111 | 59.98 | 90
123.0733 | 36.6419 | 60.02 | 36.6 | 123.0717 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.0873 | 72.252 | 59.9757 | 72.2 |  |  |  |  | 123.1039 | 90.0111 | 59.98 | 90
123.0817 | 36.6414 | 60.02 | 36.6 | 123.0801 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.0957 | 72.2509 | 59.9756 | 72.2 |  |  |  |  | 123.1122 | 90.0111 | 59.98 | 90
123.09 | 36.6408 | 60.02 | 36.6 | 123.0884 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.1041 | 72.2482 | 59.9755 | 72.2 |  |  |  |  | 123.1206 | 90.0111 | 59.98 | 90
123.0984 | 36.6402 | 60.02 | 36.6 | 123.0967 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.1124 | 72.2455 | 59.9754 | 72.2 |  |  |  |  | 123.1289 | 90.0111 | 59.98 | 90
123.1067 | 36.6397 | 60.02 | 36.6 | 123.105 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.1207 | 72.2413 | 59.9753 | 72.2 |  |  |  |  | 123.1372 | 90.0111 | 59.98 | 90
123.115 | 36.6391 | 60.02 | 36.6 | 123.1134 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.129 | 72.2371 | 59.9753 | 72.2 |  |  |  |  | 123.1456 | 90.0112 | 59.98 | 90
123.1233 | 36.6383 | 60.02 | 36.6 | 123.1217 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.1374 | 72.2317 | 59.9752 | 72.2 |  |  |  |  | 123.1539 | 90.0112 | 59.98 | 90
123.1317 | 36.6374 | 60.02 | 36.6 | 123.1301 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.1457 | 72.2262 | 59.9751 | 72.2 |  |  |  |  | 123.1622 | 90.0112 | 59.98 | 90
123.14 | 36.6369 | 60.02 | 36.6 | 123.1384 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.1541 | 72.2213 | 59.975 | 72.2 |  |  |  |  | 123.1705 | 90.0112 | 59.98 | 90
123.1483 | 36.6364 | 60.02 | 36.6 | 123.1467 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.1624 | 72.2164 | 59.9749 | 72.2 |  |  |  |  | 123.179 | 90.0112 | 59.98 | 90
123.1566 | 36.6359 | 60.02 | 36.6 | 123.155 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.1707 | 72.2172 | 59.9748 | 72.2 |  |  |  |  | 123.1873 | 90.0113 | 59.98 | 90
123.165 | 36.6355 | 60.02 | 36.6 | 123.1634 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.1791 | 72.218 | 59.9748 | 72.2 |  |  |  |  | 123.1956 | 90.0113 | 59.98 | 90
123.1733 | 36.6352 | 60.02 | 36.6 | 123.1718 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.1874 | 72.217 | 59.9747 | 72.2 |  |  |  |  | 123.204 | 90.0113 | 59.98 | 90
123.1817 | 36.635 | 60.02 | 36.6 | 123.1801 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.1957 | 72.216 | 59.9746 | 72.2 |  |  |  |  | 123.2123 | 90.0113 | 59.98 | 90
123.19 | 36.6343 | 60.02 | 36.6 | 123.1884 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.204 | 72.2156 | 59.9745 | 72.2 |  |  |  |  | 123.2206 | 90.0128 | 59.98 | 90
123.1983 | 36.6337 | 60.02 | 36.6 | 123.1967 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.2124 | 72.2153 | 59.9744 | 72.2 |  |  |  |  | 123.2289 | 90.0142 | 59.98 | 90
123.2066 | 36.633 | 60.02 | 36.6 | 123.2051 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.2207 | 72.2151 | 59.9743 | 72.2 |  |  |  |  | 123.2373 | 90.0138 | 59.98 | 90
123.2149 | 36.6323 | 60.02 | 36.6 | 123.2134 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.2291 | 72.2149 | 59.9743 | 72.2 |  |  |  |  | 123.2456 | 90.0135 | 59.98 | 90
123.2233 | 36.6317 | 60.02 | 36.6 | 123.2217 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.2374 | 72.2147 | 59.9742 | 72.2 |  |  |  |  | 123.2539 | 90.0131 | 59.98 | 90
123.2316 | 36.631 | 60.02 | 36.6 | 123.23 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.2457 | 72.2146 | 59.9741 | 72.2 |  |  |  |  | 123.2623 | 90.0127 | 59.98 | 90
123.24 | 36.6314 | 60.02 | 36.6 | 123.2384 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.2541 | 72.2133 | 59.974 | 72.2 |  |  |  |  | 123.2706 | 90.0107 | 59.98 | 90
123.2483 | 36.6317 | 60.02 | 36.6 | 123.2467 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.2624 | 72.212 | 59.9739 | 72.2 |  |  |  |  | 123.2789 | 90.0088 | 59.98 | 90
123.2566 | 36.6321 | 60.02 | 36.6 | 123.2551 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.2708 | 72.2113 | 59.9738 | 72.2 |  |  |  |  | 123.2872 | 90.0068 | 59.98 | 90
123.2649 | 36.6325 | 60.02 | 36.6 | 123.2634 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.2791 | 72.2106 | 59.9738 | 72.2 |  |  |  |  | 123.2957 | 90.0048 | 59.98 | 90
123.2733 | 36.6333 | 60.02 | 36.6 | 123.2717 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.2874 | 72.2096 | 59.9737 | 72.2 |  |  |  |  | 123.304 | 90.0019 | 59.98 | 90
123.2816 | 36.634 | 60.02 | 36.6 | 123.2801 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.2958 | 72.2085 | 59.9736 | 72.2 |  |  |  |  | 123.3123 | 89.9991 | 59.98 | 90
123.2899 | 36.6351 | 60.02 | 36.6 | 123.2884 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.3041 | 72.2075 | 59.9735 | 72.2 |  |  |  |  | 123.3207 | 89.9981 | 59.98 | 90
123.2982 | 36.6362 | 60.02 | 36.6 | 123.2968 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.3124 | 72.2066 | 59.9734 | 72.2 |  |  |  |  | 123.329 | 89.9971 | 59.98 | 90
123.3066 | 36.6373 | 60.02 | 36.6 | 123.3051 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.3207 | 72.2056 | 59.9733 | 72.2 |  |  |  |  | 123.3373 | 89.996 | 59.98 | 90
123.3149 | 36.6383 | 60.02 | 36.6 | 123.3134 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.3291 | 72.2046 | 59.9733 | 72.2 |  |  |  |  | 123.3456 | 89.995 | 59.98 | 90
123.3233 | 36.6378 | 60.02 | 36.6 | 123.3217 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.3374 | 72.2037 | 59.9732 | 72.2 |  |  |  |  | 123.354 | 89.9956 | 59.98 | 90
123.3316 | 36.6372 | 60.02 | 36.6 | 123.3301 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.3458 | 72.2027 | 59.9731 | 72.2 |  |  |  |  | 123.3623 | 89.9962 | 59.98 | 90
123.3399 | 36.6367 | 60.02 | 36.6 | 123.3384 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.3541 | 72.2027 | 59.973 | 72.2 |  |  |  |  | 123.3706 | 89.9968 | 59.98 | 90
123.3482 | 36.6362 | 60.02 | 36.6 | 123.3467 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.3624 | 72.2027 | 59.9729 | 72.2 |  |  |  |  | 123.379 | 89.9974 | 59.98 | 90
123.3566 | 36.6356 | 60.02 | 36.6 | 123.3551 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.3708 | 72.2028 | 59.9728 | 72.2 |  |  |  |  | 123.3873 | 89.9979 | 59.98 | 90
123.3649 | 36.6351 | 60.02 | 36.6 | 123.3634 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.3791 | 72.2029 | 59.9728 | 72.2 |  |  |  |  | 123.3956 | 89.9983 | 59.98 | 90
123.3733 | 36.6339 | 60.02 | 36.6 | 123.3718 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.3875 | 72.2035 | 59.9727 | 72.2 |  |  |  |  | 123.4039 | 89.9988 | 59.98 | 90
123.3816 | 36.6328 | 60.02 | 36.6 | 123.3801 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.3958 | 72.204 | 59.9726 | 72.2 |  |  |  |  | 123.4124 | 89.9992 | 59.98 | 90
123.3899 | 36.6317 | 60.02 | 36.6 | 123.3884 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.4041 | 72.2044 | 59.9725 | 72.2 |  |  |  |  | 123.4207 | 89.9997 | 59.98 | 90
123.3982 | 36.6306 | 60.02 | 36.6 | 123.3967 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.4125 | 72.2048 | 59.9724 | 72.2 |  |  |  |  | 123.429 | 90.0001 | 59.98 | 90
123.4066 | 36.6301 | 60.02 | 36.6 | 123.4051 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.4208 | 72.2028 | 59.9723 | 72.2 |  |  |  |  | 123.4374 | 90.0018 | 59.98 | 90
123.4149 | 36.6295 | 60.02 | 36.6 | 123.4134 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.4291 | 72.2007 | 59.9723 | 72.2 |  |  |  |  | 123.4457 | 90.0035 | 59.98 | 90
123.4232 | 36.6312 | 60.02 | 36.6 | 123.4218 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.4374 | 72.1986 | 59.9722 | 72.2 |  |  |  |  | 123.454 | 90.0052 | 59.98 | 90
123.4315 | 36.6328 | 60.02 | 36.6 | 123.4301 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.4458 | 72.1966 | 59.9721 | 72.2 |  |  |  |  | 123.4623 | 90.0069 | 59.98 | 90
123.4398 | 36.6345 | 60.02 | 36.6 | 123.4384 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.4542 | 72.1945 | 59.972 | 72.2 |  |  |  |  | 123.4707 | 90.0081 | 59.98 | 90
123.4482 | 36.6361 | 60.02 | 36.6 | 123.4468 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.4625 | 72.1924 | 59.9719 | 72.2 |  |  |  |  | 123.479 | 90.0093 | 59.98 | 90
123.4565 | 36.6383 | 60.02 | 36.6 | 123.4551 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.4708 | 72.1897 | 59.9718 | 72.2 |  |  |  |  | 123.4873 | 90.0106 | 59.98 | 90
123.4649 | 36.6405 | 60.02 | 36.6 | 123.4634 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.4791 | 72.1871 | 59.9718 | 72.2 |  |  |  |  | 123.4957 | 90.0118 | 59.98 | 90
123.4732 | 36.6403 | 60.02 | 36.6 | 123.4717 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.4875 | 72.1847 | 59.9717 | 72.2 |  |  |  |  | 123.504 | 90.0134 | 59.98 | 90
123.4815 | 36.6401 | 60.02 | 36.6 | 123.4801 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.4958 | 72.1822 | 59.9716 | 72.2 |  |  |  |  | 123.5123 | 90.0149 | 59.98 | 90
123.4898 | 36.64 | 60.02 | 36.6 | 123.4884 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.5042 | 72.1821 | 59.9715 | 72.2 |  |  |  |  | 123.5208 | 90.0131 | 59.98 | 90
123.4982 | 36.6398 | 60.02 | 36.6 | 123.4968 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.5125 | 72.1819 | 59.9714 | 72.2 |  |  |  |  | 123.5291 | 90.0113 | 59.98 | 90
123.5065 | 36.6374 | 60.02 | 36.6 | 123.5051 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.5208 | 72.1817 | 59.9713 | 72.2 |  |  |  |  | 123.5374 | 90.0077 | 59.98 | 90
123.5149 | 36.635 | 60.02 | 36.6 | 123.5134 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.5292 | 72.1816 | 59.9713 | 72.2 |  |  |  |  | 123.5457 | 90.0041 | 59.98 | 90
123.5232 | 36.6327 | 60.02 | 36.6 | 123.5217 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.5375 | 72.1814 | 59.9712 | 72.2 |  |  |  |  | 123.5541 | 90.0005 | 59.98 | 90
123.5315 | 36.6303 | 60.02 | 36.6 | 123.5301 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.5458 | 72.1813 | 59.9711 | 72.2 |  |  |  |  | 123.5624 | 89.9969 | 59.98 | 90
123.5398 | 36.6279 | 60.02 | 36.6 | 123.5385 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.5541 | 72.1811 | 59.971 | 72.2 |  |  |  |  | 123.5707 | 89.9935 | 59.98 | 90
123.5482 | 36.6256 | 60.02 | 36.6 | 123.5468 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.5625 | 72.181 | 59.9709 | 72.2 |  |  |  |  | 123.5791 | 89.9902 | 59.98 | 90
123.5565 | 36.6278 | 60.02 | 36.6 | 123.5551 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.5709 | 72.1796 | 59.9708 | 72.2 |  |  |  |  | 123.5874 | 89.9865 | 59.98 | 90
123.5648 | 36.6299 | 60.02 | 36.6 | 123.5634 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.5792 | 72.1781 | 59.9708 | 72.2 |  |  |  |  | 123.5957 | 89.9828 | 59.98 | 90
123.5732 | 36.6309 | 60.02 | 36.6 | 123.5718 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.5875 | 72.1781 | 59.9707 | 72.2 |  |  |  |  | 123.604 | 89.9812 | 59.98 | 90
123.5815 | 36.6318 | 60.02 | 36.6 | 123.5801 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.5958 | 72.178 | 59.9706 | 72.2 |  |  |  |  | 123.6124 | 89.9797 | 59.98 | 90
123.5898 | 36.6327 | 60.02 | 36.6 | 123.5884 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 123.6042 | 72.1779 | 59.9705 | 72.2 |  |  |  |  | 123.6207 | 89.9802 | 59.98 | 90
123.5982 | 36.6337 | 60.02 | 36.6 | 123.5967 | 54.3999 | 59.99 | 54.4 | 123.6125 | 72.1778 | 59.9704 | 72.2 |  |  |  |  | 123.629 | 89.9807 | 59.98 | 90
123.6065 | 36.6346 | 60.02 | 36.6 | 123.6051 | 54.3995 | 59.99 | 54.4 | 123.6208 | 72.1776 | 59.9703 | 72.2 |  |  |  |  | 123.6375 | 89.9812 | 59.98 | 90
123.6148 | 36.6355 | 60.02 | 36.6 | 123.6134 | 54.3991 | 59.99 | 54.4 | 123.6292 | 72.1773 | 59.9703 | 72.2 |  |  |  |  | 123.6458 | 89.9818 | 59.98 | 90
123.6231 | 36.6378 | 60.02 | 36.6 | 123.6218 | 54.3987 | 59.99 | 54.4 | 123.6375 | 72.1771 | 59.9702 | 72.2 |  |  |  |  | 123.6541 | 89.9821 | 59.98 | 90
123.6315 | 36.64 | 60.02 | 36.6 | 123.6301 | 54.399 | 59.99 | 54.4 | 123.6459 | 72.1768 | 59.9701 | 72.2 |  |  |  |  | 123.6624 | 89.9823 | 59.98 | 90
123.6398 | 36.6399 | 60.02 | 36.6 | 123.6384 | 54.3994 | 59.99 | 54.4 | 123.6542 | 72.1777 | 59.97 | 72.2 |  |  |  |  | 123.6708 | 89.9826 | 59.98 | 90
123.6481 | 36.6398 | 60.02 | 36.6 | 123.6468 | 54.3998 | 59.99 | 54.4 | 123.6625 | 72.1785 | 59.9701 | 72.2 |  |  |  |  | 123.6791 | 89.9829 | 59.98 | 90
123.6565 | 36.641 | 60.02 | 36.6 | 123.6551 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 123.6708 | 72.1783 | 59.9702 | 72.2 |  |  |  |  | 123.6874 | 89.986 | 59.98 | 90
123.6648 | 36.6421 | 60.02 | 36.6 | 123.6635 | 54.4007 | 59.99 | 54.4 | 123.6792 | 72.178 | 59.9702 | 72.2 |  |  |  |  | 123.6958 | 89.9892 | 59.98 | 90
123.6731 | 36.6429 | 60.02 | 36.6 | 123.6718 | 54.4012 | 59.99 | 54.4 | 123.6876 | 72.1782 | 59.9703 | 72.2 |  |  |  |  | 123.7041 | 89.992 | 59.98 | 90
123.6814 | 36.6437 | 60.02 | 36.6 | 123.6801 | 54.4021 | 59.99 | 54.4 | 123.6959 | 72.1785 | 59.9704 | 72.2 |  |  |  |  | 123.7124 | 89.9949 | 59.98 | 90
123.6898 | 36.6443 | 60.02 | 36.6 | 123.6884 | 54.4031 | 59.99 | 54.4 | 123.7042 | 72.1787 | 59.9705 | 72.2 |  |  |  |  | 123.7207 | 89.9979 | 59.98 | 90
123.6981 | 36.6448 | 60.02 | 36.6 | 123.6968 | 54.404 | 59.99 | 54.4 | 123.7125 | 72.1789 | 59.9706 | 72.2 |  |  |  |  | 123.7291 | 90.0009 | 59.98 | 90
123.7065 | 36.644 | 60.02 | 36.6 | 123.7051 | 54.405 | 59.99 | 54.4 | 123.7209 | 72.179 | 59.9707 | 72.2 |  |  |  |  | 123.7374 | 90.0034 | 59.98 | 90
123.7148 | 36.6432 | 60.02 | 36.6 | 123.7134 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 123.7292 | 72.1791 | 59.9707 | 72.2 |  |  |  |  | 123.7457 | 90.0059 | 59.98 | 90
123.7231 | 36.6426 | 60.02 | 36.6 | 123.7218 | 54.4053 | 59.99 | 54.4 | 123.7375 | 72.1806 | 59.9708 | 72.2 |  |  |  |  | 123.7542 | 90.0083 | 59.98 | 90
123.7314 | 36.642 | 60.02 | 36.6 | 123.7301 | 54.4055 | 59.99 | 54.4 | 123.7459 | 72.1822 | 59.9709 | 72.2 |  |  |  |  | 123.7625 | 90.0107 | 59.98 | 90
123.7398 | 36.6414 | 60.02 | 36.6 | 123.7385 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.7542 | 72.186 | 59.971 | 72.2 |  |  |  |  | 123.7708 | 90.0102 | 59.98 | 90
123.7481 | 36.6408 | 60.02 | 36.6 | 123.7468 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.7626 | 72.1899 | 59.9711 | 72.2 |  |  |  |  | 123.7791 | 90.0098 | 59.98 | 90
123.7564 | 36.6397 | 60.02 | 36.6 | 123.7551 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.7709 | 72.1932 | 59.9712 | 72.2 |  |  |  |  | 123.7875 | 90.0094 | 59.98 | 90
123.7647 | 36.6386 | 60.02 | 36.6 | 123.7634 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.7792 | 72.1965 | 59.9712 | 72.2 |  |  |  |  | 123.7958 | 90.009 | 59.98 | 90
123.7731 | 36.6377 | 60.02 | 36.6 | 123.7718 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.7875 | 72.2002 | 59.9713 | 72.2 |  |  |  |  | 123.8041 | 90.0084 | 59.98 | 90
123.7814 | 36.6369 | 60.02 | 36.6 | 123.7801 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.7959 | 72.2038 | 59.9714 | 72.2 |  |  |  |  | 123.8125 | 90.0077 | 59.98 | 90
123.7898 | 36.6361 | 60.02 | 36.6 | 123.7885 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.8043 | 72.2053 | 59.9715 | 72.2 |  |  |  |  | 123.8208 | 90.0077 | 59.98 | 90
123.7981 | 36.6353 | 60.02 | 36.6 | 123.7968 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.8126 | 72.2069 | 59.9716 | 72.2 |  |  |  |  | 123.8291 | 90.0076 | 59.98 | 90
123.8064 | 36.6335 | 60.02 | 36.6 | 123.8051 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.8209 | 72.2071 | 59.9717 | 72.2 |  |  |  |  | 123.8374 | 90.0076 | 59.98 | 90
123.8147 | 36.6316 | 60.02 | 36.6 | 123.8135 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.8292 | 72.2073 | 59.9717 | 72.2 |  |  |  |  | 123.8458 | 90.0076 | 59.98 | 90
123.8231 | 36.6304 | 60.02 | 36.6 | 123.8218 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.8376 | 72.2052 | 59.9718 | 72.2 |  |  |  |  | 123.8541 | 90.0053 | 59.98 | 90
123.8314 | 36.6292 | 60.02 | 36.6 | 123.8301 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.8459 | 72.2031 | 59.9719 | 72.2 |  |  |  |  | 123.8624 | 90.0031 | 59.98 | 90
123.8398 | 36.628 | 60.02 | 36.6 | 123.8384 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.8542 | 72.2043 | 59.972 | 72.2 |  |  |  |  | 123.8708 | 90.0008 | 59.98 | 90
123.8481 | 36.6268 | 60.02 | 36.6 | 123.8468 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.8626 | 72.2056 | 59.9721 | 72.2 |  |  |  |  | 123.8792 | 89.9985 | 59.98 | 90
123.8564 | 36.6252 | 60.02 | 36.6 | 123.8551 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.8709 | 72.2068 | 59.9722 | 72.2 |  |  |  |  | 123.8875 | 89.9955 | 59.98 | 90
123.8647 | 36.6236 | 60.02 | 36.6 | 123.8635 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.8793 | 72.2079 | 59.9722 | 72.2 |  |  |  |  | 123.8958 | 89.9925 | 59.98 | 90
123.873 | 36.6221 | 60.02 | 36.6 | 123.8718 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.8876 | 72.2113 | 59.9723 | 72.2 |  |  |  |  | 123.9042 | 89.9895 | 59.98 | 90
123.8814 | 36.6205 | 60.02 | 36.6 | 123.8801 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.8959 | 72.2147 | 59.9724 | 72.2 |  |  |  |  | 123.9125 | 89.9865 | 59.98 | 90
123.8897 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 123.8885 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.9042 | 72.2177 | 59.9725 | 72.2 |  |  |  |  | 123.9208 | 89.9835 | 59.98 | 90
123.898 | 36.6195 | 60.02 | 36.6 | 123.8968 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.9126 | 72.2207 | 59.9726 | 72.2 |  |  |  |  | 123.9292 | 89.9805 | 59.98 | 90
123.9063 | 36.6185 | 60.02 | 36.6 | 123.9052 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.921 | 72.2241 | 59.9727 | 72.2 |  |  |  |  | 123.9375 | 89.9798 | 59.98 | 90
123.9147 | 36.6175 | 60.02 | 36.6 | 123.9135 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.9293 | 72.2275 | 59.9727 | 72.2 |  |  |  |  | 123.9458 | 89.9791 | 59.98 | 90
123.923 | 36.6173 | 60.02 | 36.6 | 123.9218 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.9376 | 72.2276 | 59.9728 | 72.2 |  |  |  |  | 123.9541 | 89.9784 | 59.98 | 90
123.9314 | 36.6171 | 60.02 | 36.6 | 123.9301 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.9459 | 72.2277 | 59.9729 | 72.2 |  |  |  |  | 123.9625 | 89.9777 | 59.98 | 90
123.9397 | 36.6173 | 60.02 | 36.6 | 123.9385 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 123.9543 | 72.2278 | 59.973 | 72.2 |  |  |  |  | 123.9708 | 89.9777 | 59.98 | 90
123.948 | 36.6174 | 60.02 | 36.6 | 123.9468 | 54.4055 | 59.99 | 54.4 | 123.9626 | 72.2279 | 59.9731 | 72.2 |  |  |  |  | 123.9791 | 89.9777 | 59.98 | 90
123.9563 | 36.6176 | 60.02 | 36.6 | 123.9551 | 54.4053 | 59.99 | 54.4 | 123.9709 | 72.2272 | 59.9732 | 72.2 |  |  |  |  | 123.9875 | 89.9777 | 59.98 | 90
123.9647 | 36.6177 | 60.02 | 36.6 | 123.9634 | 54.4052 | 59.99 | 54.4 | 123.9793 | 72.2265 | 59.9732 | 72.2 |  |  |  |  | 123.9958 | 89.9777 | 59.98 | 90
123.973 | 36.6174 | 60.02 | 36.6 | 123.9718 | 54.405 | 59.99 | 54.4 | 123.9876 | 72.2265 | 59.9733 | 72.2 |  |  |  |  | 124.0042 | 89.9777 | 59.98 | 90
123.9814 | 36.6171 | 60.02 | 36.6 | 123.9802 | 54.4052 | 59.99 | 54.4 | 123.996 | 72.2266 | 59.9734 | 72.2 |  |  |  |  | 124.0125 | 89.9777 | 59.98 | 90
123.9897 | 36.6186 | 60.02 | 36.6 | 123.9885 | 54.4054 | 59.99 | 54.4 | 124.0043 | 72.2265 | 59.9735 | 72.2 |  |  |  |  | 124.0209 | 89.9777 | 59.98 | 90
123.998 | 36.6201 | 60.02 | 36.6 | 123.9968 | 54.4056 | 59.99 | 54.4 | 124.0126 | 72.2264 | 59.9736 | 72.2 |  |  |  |  | 124.0292 | 89.9777 | 59.98 | 90
124.0063 | 36.6216 | 60.02 | 36.6 | 124.0051 | 54.4058 | 59.99 | 54.4 | 124.0209 | 72.2269 | 59.9737 | 72.2 |  |  |  |  | 124.0375 | 89.979 | 59.98 | 90
124.0147 | 36.6232 | 60.02 | 36.6 | 124.0135 | 54.4074 | 59.99 | 54.4 | 124.0293 | 72.2273 | 59.9737 | 72.2 |  |  |  |  | 124.0459 | 89.9803 | 59.98 | 90
124.023 | 36.6247 | 60.02 | 36.6 | 124.0218 | 54.4089 | 59.99 | 54.4 | 124.0377 | 72.2269 | 59.9738 | 72.2 |  |  |  |  | 124.0542 | 89.9816 | 59.98 | 90
124.0313 | 36.6262 | 60.02 | 36.6 | 124.0302 | 54.4106 | 59.99 | 54.4 | 124.046 | 72.2264 | 59.9739 | 72.2 |  |  |  |  | 124.0625 | 89.9829 | 59.98 | 90
124.0396 | 36.6275 | 60.02 | 36.6 | 124.0385 | 54.4124 | 59.99 | 54.4 | 124.0543 | 72.2267 | 59.974 | 72.2 |  |  |  |  | 124.0708 | 89.9842 | 59.98 | 90
124.048 | 36.6289 | 60.02 | 36.6 | 124.0468 | 54.4141 | 59.99 | 54.4 | 124.0626 | 72.2269 | 59.9741 | 72.2 |  |  |  |  | 124.0792 | 89.9855 | 59.98 | 90
124.0563 | 36.6307 | 60.02 | 36.6 | 124.0551 | 54.4158 | 59.99 | 54.4 | 124.071 | 72.2262 | 59.9742 | 72.2 |  |  |  |  | 124.0875 | 89.9874 | 59.98 | 90
124.0647 | 36.6325 | 60.02 | 36.6 | 124.0635 | 54.4166 | 59.99 | 54.4 | 124.0793 | 72.2255 | 59.9742 | 72.2 |  |  |  |  | 124.0958 | 89.9892 | 59.98 | 90
124.073 | 36.6323 | 60.02 | 36.6 | 124.0718 | 54.4175 | 59.99 | 54.4 | 124.0876 | 72.2262 | 59.9743 | 72.2 |  |  |  |  | 124.1042 | 89.991 | 59.98 | 90
124.0813 | 36.6322 | 60.02 | 36.6 | 124.0801 | 54.4183 | 59.99 | 54.4 | 124.096 | 72.2268 | 59.9744 | 72.2 |  |  |  |  | 124.1125 | 89.9929 | 59.98 | 90
124.0896 | 36.6316 | 60.02 | 36.6 | 124.0885 | 54.4192 | 59.99 | 54.4 | 124.1043 | 72.2259 | 59.9745 | 72.2 |  |  |  |  | 124.1208 | 89.9934 | 59.98 | 90
124.0979 | 36.631 | 60.02 | 36.6 | 124.0968 | 54.4172 | 59.99 | 54.4 | 124.1127 | 72.225 | 59.9746 | 72.2 |  |  |  |  | 124.1292 | 89.9939 | 59.98 | 90
124.1063 | 36.6305 | 60.02 | 36.6 | 124.1052 | 54.4151 | 59.99 | 54.4 | 124.121 | 72.225 | 59.9747 | 72.2 |  |  |  |  | 124.1376 | 89.9945 | 59.98 | 90
124.1146 | 36.6299 | 60.02 | 36.6 | 124.1135 | 54.4131 | 59.99 | 54.4 | 124.1293 | 72.225 | 59.9747 | 72.2 |  |  |  |  | 124.1459 | 89.995 | 59.98 | 90
124.123 | 36.6295 | 60.02 | 36.6 | 124.1218 | 54.4111 | 59.99 | 54.4 | 124.1376 | 72.2257 | 59.9748 | 72.2 |  |  |  |  | 124.1542 | 89.9955 | 59.98 | 90
124.1313 | 36.6291 | 60.02 | 36.6 | 124.1301 | 54.409 | 59.99 | 54.4 | 124.146 | 72.2263 | 59.9749 | 72.2 |  |  |  |  | 124.1626 | 89.9961 | 59.98 | 90
124.1396 | 36.6288 | 60.02 | 36.6 | 124.1385 | 54.407 | 59.99 | 54.4 | 124.1544 | 72.2258 | 59.975 | 72.2 |  |  |  |  | 124.1709 | 89.9961 | 59.98 | 90
124.1479 | 36.6284 | 60.02 | 36.6 | 124.1468 | 54.4055 | 59.99 | 54.4 | 124.1627 | 72.2252 | 59.9751 | 72.2 |  |  |  |  | 124.1792 | 89.9961 | 59.98 | 90
124.1563 | 36.628 | 60.02 | 36.6 | 124.1552 | 54.4039 | 59.99 | 54.4 | 124.171 | 72.223 | 59.9752 | 72.2 |  |  |  |  | 124.1875 | 89.9961 | 59.98 | 90
124.1646 | 36.6276 | 60.02 | 36.6 | 124.1635 | 54.4024 | 59.99 | 54.4 | 124.1793 | 72.2208 | 59.9752 | 72.2 |  |  |  |  | 124.1959 | 89.9961 | 59.98 | 90
124.1729 | 36.6276 | 60.02 | 36.6 | 124.1718 | 54.4008 | 59.99 | 54.4 | 124.1877 | 72.2187 | 59.9753 | 72.2 |  |  |  |  | 124.2042 | 89.9961 | 59.98 | 90
124.1812 | 36.6276 | 60.02 | 36.6 | 124.1802 | 54.4008 | 59.99 | 54.4 | 124.196 | 72.2166 | 59.9754 | 72.2 |  |  |  |  | 124.2125 | 89.9961 | 59.98 | 90
124.1896 | 36.627 | 60.02 | 36.6 | 124.1885 | 54.4008 | 59.99 | 54.4 | 124.2043 | 72.2145 | 59.9755 | 72.2 |  |  |  |  | 124.2209 | 89.9961 | 59.98 | 90
124.1979 | 36.6264 | 60.02 | 36.6 | 124.1968 | 54.4008 | 59.99 | 54.4 | 124.2127 | 72.2124 | 59.9756 | 72.2 |  |  |  |  | 124.2292 | 89.9961 | 59.98 | 90
124.2063 | 36.6251 | 60.02 | 36.6 | 124.2051 | 54.4008 | 59.99 | 54.4 | 124.221 | 72.21 | 59.9757 | 72.2 |  |  |  |  | 124.2375 | 89.9961 | 59.98 | 90
124.2146 | 36.6237 | 60.02 | 36.6 | 124.2135 | 54.4008 | 59.99 | 54.4 | 124.2294 | 72.2076 | 59.9757 | 72.2 |  |  |  |  | 124.2458 | 89.9961 | 59.98 | 90
124.2229 | 36.6224 | 60.02 | 36.6 | 124.2218 | 54.4008 | 59.99 | 54.4 | 124.2377 | 72.2079 | 59.9758 | 72.2 |  |  |  |  | 124.2543 | 89.997 | 59.98 | 90
124.2312 | 36.6211 | 60.02 | 36.6 | 124.2302 | 54.4005 | 59.99 | 54.4 | 124.246 | 72.2081 | 59.9759 | 72.2 |  |  |  |  | 124.2626 | 89.998 | 59.98 | 90
124.2396 | 36.6197 | 60.02 | 36.6 | 124.2385 | 54.4002 | 59.99 | 54.4 | 124.2544 | 72.2088 | 59.976 | 72.2 |  |  |  |  | 124.2709 | 89.999 | 59.98 | 90
124.2479 | 36.6184 | 60.02 | 36.6 | 124.2468 | 54.3999 | 59.99 | 54.4 | 124.2627 | 72.2096 | 59.9761 | 72.2 |  |  |  |  | 124.2793 | 90 | 59.98 | 90
124.2563 | 36.616 | 60.02 | 36.6 | 124.2552 | 54.3996 | 59.99 | 54.4 | 124.2711 | 72.2092 | 59.9762 | 72.2 |  |  |  |  | 124.2876 | 90.001 | 59.98 | 90
124.2646 | 36.6136 | 60.02 | 36.6 | 124.2635 | 54.3993 | 59.99 | 54.4 | 124.2794 | 72.2088 | 59.9762 | 72.2 |  |  |  |  | 124.2959 | 90.002 | 59.98 | 90
124.2729 | 36.6118 | 60.02 | 36.6 | 124.2719 | 54.399 | 59.99 | 54.4 | 124.2877 | 72.2085 | 59.9763 | 72.2 |  |  |  |  | 124.3042 | 90.003 | 59.98 | 90
124.2812 | 36.61 | 60.02 | 36.6 | 124.2802 | 54.3993 | 59.99 | 54.4 | 124.296 | 72.2081 | 59.9764 | 72.2 |  |  |  |  | 124.3126 | 90.0039 | 59.98 | 90
124.2896 | 36.6106 | 60.02 | 36.6 | 124.2885 | 54.3997 | 59.99 | 54.4 | 124.3044 | 72.2097 | 59.9765 | 72.2 |  |  |  |  | 124.3209 | 90.0049 | 59.98 | 90
124.2979 | 36.6111 | 60.02 | 36.6 | 124.2968 | 54.4 | 59.99 | 54.4 | 124.3127 | 72.2114 | 59.9766 | 72.2 |  |  |  |  | 124.3292 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.3062 | 36.6117 | 60.02 | 36.6 | 124.3052 | 54.4004 | 59.99 | 54.4 | 124.321 | 72.2123 | 59.9767 | 72.2 |  |  |  |  | 124.3376 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.3145 | 36.6122 | 60.02 | 36.6 | 124.3135 | 54.401 | 59.99 | 54.4 | 124.3294 | 72.2131 | 59.9767 | 72.2 |  |  |  |  | 124.3459 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.3228 | 36.6128 | 60.02 | 36.6 | 124.3218 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 124.3377 | 72.2139 | 59.9768 | 72.2 |  |  |  |  | 124.3542 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.3312 | 36.6133 | 60.02 | 36.6 | 124.3302 | 54.4023 | 59.99 | 54.4 | 124.3461 | 72.2147 | 59.9769 | 72.2 |  |  |  |  | 124.3625 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.3395 | 36.6147 | 60.02 | 36.6 | 124.3385 | 54.403 | 59.99 | 54.4 | 124.3544 | 72.2167 | 59.977 | 72.2 |  |  |  |  | 124.371 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.3479 | 36.616 | 60.02 | 36.6 | 124.3469 | 54.4052 | 59.99 | 54.4 | 124.3627 | 72.2186 | 59.9771 | 72.2 |  |  |  |  | 124.3793 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.3562 | 36.6171 | 60.02 | 36.6 | 124.3552 | 54.4074 | 59.99 | 54.4 | 124.3711 | 72.2205 | 59.9772 | 72.2 |  |  |  |  | 124.3876 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.3645 | 36.6183 | 60.02 | 36.6 | 124.3635 | 54.4089 | 59.99 | 54.4 | 124.3794 | 72.2225 | 59.9772 | 72.2 |  |  |  |  | 124.396 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.3728 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 124.3718 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 124.3878 | 72.222 | 59.9773 | 72.2 |  |  |  |  | 124.4043 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.3812 | 36.6175 | 60.02 | 36.6 | 124.3802 | 54.412 | 59.99 | 54.4 | 124.3961 | 72.2216 | 59.9774 | 72.2 |  |  |  |  | 124.4126 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.3895 | 36.6171 | 60.02 | 36.6 | 124.3885 | 54.4135 | 59.99 | 54.4 | 124.4044 | 72.2197 | 59.9775 | 72.2 |  |  |  |  | 124.4209 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.3979 | 36.6167 | 60.02 | 36.6 | 124.3969 | 54.4117 | 59.99 | 54.4 | 124.4127 | 72.2179 | 59.9776 | 72.2 |  |  |  |  | 124.4293 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.4062 | 36.6163 | 60.02 | 36.6 | 124.4052 | 54.41 | 59.99 | 54.4 | 124.4211 | 72.215 | 59.9777 | 72.2 |  |  |  |  | 124.4376 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.4145 | 36.6158 | 60.02 | 36.6 | 124.4135 | 54.4082 | 59.99 | 54.4 | 124.4294 | 72.2122 | 59.9777 | 72.2 |  |  |  |  | 124.4459 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.4228 | 36.6157 | 60.02 | 36.6 | 124.4219 | 54.4064 | 59.99 | 54.4 | 124.4377 | 72.2109 | 59.9778 | 72.2 |  |  |  |  | 124.4543 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.4312 | 36.6156 | 60.02 | 36.6 | 124.4302 | 54.4035 | 59.99 | 54.4 | 124.4461 | 72.2096 | 59.9779 | 72.2 |  |  |  |  | 124.4626 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.4395 | 36.616 | 60.02 | 36.6 | 124.4385 | 54.4007 | 59.99 | 54.4 | 124.4544 | 72.2102 | 59.978 | 72.2 |  |  |  |  | 124.4709 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.4478 | 36.6165 | 60.02 | 36.6 | 124.4468 | 54.3978 | 59.99 | 54.4 | 124.4628 | 72.2108 | 59.9781 | 72.2 |  |  |  |  | 124.4792 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.4561 | 36.617 | 60.02 | 36.6 | 124.4552 | 54.3949 | 59.99 | 54.4 | 124.4711 | 72.2117 | 59.9782 | 72.2 |  |  |  |  | 124.4877 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.4645 | 36.6174 | 60.02 | 36.6 | 124.4635 | 54.392 | 59.99 | 54.4 | 124.4794 | 72.2126 | 59.9782 | 72.2 |  |  |  |  | 124.496 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.4728 | 36.6165 | 60.02 | 36.6 | 124.4719 | 54.3891 | 59.99 | 54.4 | 124.4878 | 72.2133 | 59.9783 | 72.2 |  |  |  |  | 124.5043 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.4812 | 36.6157 | 60.02 | 36.6 | 124.4802 | 54.3848 | 59.99 | 54.4 | 124.4961 | 72.214 | 59.9784 | 72.2 |  |  |  |  | 124.5127 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.4895 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 124.4885 | 54.3806 | 59.99 | 54.4 | 124.5045 | 72.2152 | 59.9785 | 72.2 |  |  |  |  | 124.521 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.4978 | 36.6139 | 60.02 | 36.6 | 124.4968 | 54.3763 | 59.99 | 54.4 | 124.5128 | 72.2165 | 59.9786 | 72.2 |  |  |  |  | 124.5293 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.5061 | 36.613 | 60.02 | 36.6 | 124.5052 | 54.372 | 59.99 | 54.4 | 124.5211 | 72.2169 | 59.9787 | 72.2 |  |  |  |  | 124.5376 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.5145 | 36.6122 | 60.02 | 36.6 | 124.5135 | 54.3674 | 59.99 | 54.4 | 124.5294 | 72.2173 | 59.9787 | 72.2 |  |  |  |  | 124.546 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.5228 | 36.6108 | 60.02 | 36.6 | 124.5219 | 54.3627 | 59.99 | 54.4 | 124.5378 | 72.2132 | 59.9788 | 72.2 |  |  |  |  | 124.5543 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.5311 | 36.6095 | 60.02 | 36.6 | 124.5302 | 54.358 | 59.99 | 54.4 | 124.5461 | 72.209 | 59.9789 | 72.2 |  |  |  |  | 124.5626 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.5395 | 36.6082 | 60.02 | 36.6 | 124.5385 | 54.3534 | 59.99 | 54.4 | 124.5544 | 72.2054 | 59.979 | 72.2 |  |  |  |  | 124.571 | 90.006 | 59.98 | 90
124.5478 | 36.6068 | 60.02 | 36.6 | 124.5469 | 54.3491 | 59.99 | 54.4 | 124.5628 | 72.2017 | 59.9791 | 72.2 |  |  |  |  | 124.5793 | 90.0062 | 59.98 | 90
124.5561 | 36.6068 | 60.02 | 36.6 | 124.5552 | 54.3448 | 59.99 | 54.4 | 124.5711 | 72.1997 | 59.9792 | 72.2 |  |  |  |  | 124.5876 | 90.0063 | 59.98 | 90
124.5644 | 36.6068 | 60.02 | 36.6 | 124.5635 | 54.3451 | 59.99 | 54.4 | 124.5795 | 72.1977 | 59.9792 | 72.2 |  |  |  |  | 124.5959 | 90.0064 | 59.98 | 90
124.5728 | 36.6066 | 60.02 | 36.6 | 124.5718 | 54.3455 | 59.99 | 54.4 | 124.5878 | 72.1958 | 59.9793 | 72.2 |  |  |  |  | 124.6044 | 90.0065 | 59.98 | 90
124.5811 | 36.6063 | 60.02 | 36.6 | 124.5802 | 54.3473 | 59.99 | 54.4 | 124.5961 | 72.1939 | 59.9794 | 72.2 |  |  |  |  | 124.6127 | 90.0067 | 59.98 | 90
124.5894 | 36.6058 | 60.02 | 36.6 | 124.5885 | 54.3491 | 59.99 | 54.4 | 124.6045 | 72.1926 | 59.9795 | 72.2 |  |  |  |  | 124.621 | 90.0063 | 59.98 | 90
124.5977 | 36.6052 | 60.02 | 36.6 | 124.5969 | 54.3509 | 59.99 | 54.4 | 124.6128 | 72.1913 | 59.9796 | 72.2 |  |  |  |  | 124.6294 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.6061 | 36.6072 | 60.02 | 36.6 | 124.6052 | 54.3526 | 59.99 | 54.4 | 124.6212 | 72.1933 | 59.9797 | 72.2 |  |  |  |  | 124.6377 | 90.0055 | 59.98 | 90
124.6144 | 36.6091 | 60.02 | 36.6 | 124.6135 | 54.3555 | 59.99 | 54.4 | 124.6295 | 72.1952 | 59.9797 | 72.2 |  |  |  |  | 124.646 | 90.0051 | 59.98 | 90
124.6228 | 36.6111 | 60.02 | 36.6 | 124.6219 | 54.3584 | 59.99 | 54.4 | 124.6378 | 72.1964 | 59.9798 | 72.2 |  |  |  |  | 124.6543 | 90.0045 | 59.98 | 90
124.6311 | 36.613 | 60.02 | 36.6 | 124.6302 | 54.3609 | 59.99 | 54.4 | 124.6461 | 72.1976 | 59.9799 | 72.2 |  |  |  |  | 124.6627 | 90.004 | 59.98 | 90
124.6394 | 36.615 | 60.02 | 36.6 | 124.6385 | 54.3633 | 59.99 | 54.4 | 124.6545 | 72.1983 | 59.98 | 72.2 |  |  |  |  | 124.671 | 90.0035 | 59.98 | 90
124.6477 | 36.6169 | 60.02 | 36.6 | 124.6469 | 54.3658 | 59.99 | 54.4 | 124.6628 | 72.199 | 59.9799 | 72.2 |  |  |  |  | 124.6793 | 90.003 | 59.98 | 90
124.6561 | 36.6191 | 60.02 | 36.6 | 124.6552 | 54.3683 | 59.99 | 54.4 | 124.6711 | 72.1995 | 59.9798 | 72.2 |  |  |  |  | 124.6877 | 90.0024 | 59.98 | 90
124.6644 | 36.6213 | 60.02 | 36.6 | 124.6635 | 54.3694 | 59.99 | 54.4 | 124.6795 | 72.2001 | 59.9798 | 72.2 |  |  |  |  | 124.696 | 90.0019 | 59.98 | 90
124.6728 | 36.6238 | 60.02 | 36.6 | 124.6719 | 54.3705 | 59.99 | 54.4 | 124.6878 | 72.2001 | 59.9797 | 72.2 |  |  |  |  | 124.7043 | 90.0019 | 59.98 | 90
124.6811 | 36.6263 | 60.02 | 36.6 | 124.6802 | 54.3724 | 59.99 | 54.4 | 124.6962 | 72.2002 | 59.9796 | 72.2 |  |  |  |  | 124.7126 | 90.0019 | 59.98 | 90
124.6894 | 36.6258 | 60.02 | 36.6 | 124.6885 | 54.3743 | 59.99 | 54.4 | 124.7045 | 72.1978 | 59.9795 | 72.2 |  |  |  |  | 124.7211 | 90.0022 | 59.98 | 90
124.6977 | 36.6252 | 60.02 | 36.6 | 124.6969 | 54.3759 | 59.99 | 54.4 | 124.7128 | 72.1953 | 59.9794 | 72.2 |  |  |  |  | 124.7294 | 90.0025 | 59.98 | 90
124.7061 | 36.6246 | 60.02 | 36.6 | 124.7052 | 54.3774 | 59.99 | 54.4 | 124.7212 | 72.1935 | 59.9793 | 72.2 |  |  |  |  | 124.7377 | 90.0027 | 59.98 | 90
124.7144 | 36.624 | 60.02 | 36.6 | 124.7136 | 54.3796 | 59.99 | 54.4 | 124.7295 | 72.1916 | 59.9793 | 72.2 |  |  |  |  | 124.7461 | 90.0028 | 59.98 | 90
124.7227 | 36.6245 | 60.02 | 36.6 | 124.7219 | 54.3817 | 59.99 | 54.4 | 124.7379 | 72.1895 | 59.9792 | 72.2 |  |  |  |  | 124.7544 | 90.003 | 59.98 | 90
124.731 | 36.6249 | 60.02 | 36.6 | 124.7302 | 54.3839 | 59.99 | 54.4 | 124.7462 | 72.1874 | 59.9791 | 72.2 |  |  |  |  | 124.7627 | 90.0031 | 59.98 | 90
124.7394 | 36.6254 | 60.02 | 36.6 | 124.7385 | 54.386 | 59.99 | 54.4 | 124.7545 | 72.1848 | 59.979 | 72.2 |  |  |  |  | 124.771 | 90.0043 | 59.98 | 90
124.7477 | 36.6258 | 60.02 | 36.6 | 124.7469 | 54.3882 | 59.99 | 54.4 | 124.7628 | 72.1822 | 59.9789 | 72.2 |  |  |  |  | 124.7794 | 90.0055 | 59.98 | 90
124.756 | 36.6263 | 60.02 | 36.6 | 124.7552 | 54.3903 | 59.99 | 54.4 | 124.7712 | 72.1812 | 59.9788 | 72.2 |  |  |  |  | 124.7877 | 90.0068 | 59.98 | 90
124.7644 | 36.6267 | 60.02 | 36.6 | 124.7635 | 54.392 | 59.99 | 54.4 | 124.7795 | 72.1802 | 59.9788 | 72.2 |  |  |  |  | 124.796 | 90.0081 | 59.98 | 90
124.7727 | 36.6278 | 60.02 | 36.6 | 124.7719 | 54.3936 | 59.99 | 54.4 | 124.7878 | 72.1812 | 59.9787 | 72.2 |  |  |  |  | 124.8043 | 90.0091 | 59.98 | 90
124.781 | 36.6288 | 60.02 | 36.6 | 124.7802 | 54.3944 | 59.99 | 54.4 | 124.7962 | 72.1822 | 59.9786 | 72.2 |  |  |  |  | 124.8127 | 90.0101 | 59.98 | 90
124.7893 | 36.6314 | 60.02 | 36.6 | 124.7886 | 54.3953 | 59.99 | 54.4 | 124.8045 | 72.1837 | 59.9785 | 72.2 |  |  |  |  | 124.821 | 90.0099 | 59.98 | 90
124.7977 | 36.6341 | 60.02 | 36.6 | 124.7969 | 54.3974 | 59.99 | 54.4 | 124.8129 | 72.1851 | 59.9784 | 72.2 |  |  |  |  | 124.8293 | 90.0098 | 59.98 | 90
124.806 | 36.6357 | 60.02 | 36.6 | 124.8052 | 54.3995 | 59.99 | 54.4 | 124.8212 | 72.1875 | 59.9783 | 72.2 |  |  |  |  | 124.8378 | 90.0096 | 59.98 | 90
124.8144 | 36.6372 | 60.02 | 36.6 | 124.8135 | 54.4016 | 59.99 | 54.4 | 124.8295 | 72.1898 | 59.9783 | 72.2 |  |  |  |  | 124.8461 | 90.0094 | 59.98 | 90
124.8227 | 36.6382 | 60.02 | 36.6 | 124.8219 | 54.4036 | 59.99 | 54.4 | 124.8379 | 72.1927 | 59.9782 | 72.2 |  |  |  |  | 124.8544 | 90.0088 | 59.98 | 90
124.831 | 36.6392 | 60.02 | 36.6 | 124.8302 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 124.8462 | 72.1956 | 59.9781 | 72.2 |  |  |  |  | 124.8627 | 90.0081 | 59.98 | 90
124.8393 | 36.6402 | 60.02 | 36.6 | 124.8386 | 54.4078 | 59.99 | 54.4 | 124.8546 | 72.1979 | 59.978 | 72.2 |  |  |  |  | 124.8711 | 90.0073 | 59.98 | 90
124.8477 | 36.6412 | 60.02 | 36.6 | 124.8469 | 54.4121 | 59.99 | 54.4 | 124.8629 | 72.2003 | 59.9779 | 72.2 |  |  |  |  | 124.8794 | 90.0065 | 59.98 | 90
124.856 | 36.643 | 60.02 | 36.6 | 124.8552 | 54.4164 | 59.99 | 54.4 | 124.8712 | 72.2015 | 59.9778 | 72.2 |  |  |  |  | 124.8877 | 90.0056 | 59.98 | 90
124.8643 | 36.6447 | 60.02 | 36.6 | 124.8636 | 54.4207 | 59.99 | 54.4 | 124.8795 | 72.2026 | 59.9778 | 72.2 |  |  |  |  | 124.896 | 90.0048 | 59.98 | 90
124.8727 | 36.6448 | 60.02 | 36.6 | 124.8719 | 54.425 | 59.99 | 54.4 | 124.8879 | 72.2053 | 59.9777 | 72.2 |  |  |  |  | 124.9044 | 90.0059 | 59.98 | 90
124.881 | 36.6449 | 60.02 | 36.6 | 124.8802 | 54.4278 | 59.99 | 54.4 | 124.8962 | 72.208 | 59.9776 | 72.2 |  |  |  |  | 124.9127 | 90.0069 | 59.98 | 90
124.8893 | 36.6451 | 60.02 | 36.6 | 124.8885 | 54.4306 | 59.99 | 54.4 | 124.9045 | 72.2125 | 59.9775 | 72.2 |  |  |  |  | 124.921 | 90.0063 | 59.98 | 90
124.8977 | 36.6452 | 60.02 | 36.6 | 124.8969 | 54.4337 | 59.99 | 54.4 | 124.9129 | 72.2169 | 59.9774 | 72.2 |  |  |  |  | 124.9294 | 90.0058 | 59.98 | 90
124.906 | 36.6458 | 60.02 | 36.6 | 124.9052 | 54.4368 | 59.99 | 54.4 | 124.9212 | 72.2189 | 59.9773 | 72.2 |  |  |  |  | 124.9377 | 90.0048 | 59.98 | 90
124.9143 | 36.6465 | 60.02 | 36.6 | 124.9136 | 54.4399 | 59.99 | 54.4 | 124.9296 | 72.2208 | 59.9773 | 72.2 |  |  |  |  | 124.946 | 90.0038 | 59.98 | 90
124.9226 | 36.6469 | 60.02 | 36.6 | 124.9219 | 54.443 | 60 | 54.4 | 124.9379 | 72.2233 | 59.9772 | 72.2 |  |  |  |  | 124.9543 | 90.0028 | 59.98 | 90
124.931 | 36.6474 | 60.02 | 36.6 | 124.9302 | 54.4436 | 60 | 54.4 | 124.9462 | 72.2258 | 59.9771 | 72.2 |  |  |  |  | 124.9628 | 90.0019 | 59.98 | 90
124.9393 | 36.6466 | 60.02 | 36.6 | 124.9385 | 54.4442 | 60 | 54.4 | 124.9546 | 72.2301 | 59.977 | 72.2 |  |  |  |  | 124.9711 | 90.0019 | 59.98 | 90
124.9477 | 36.6459 | 60.02 | 36.6 | 124.9469 | 54.4448 | 60 | 54.4 | 124.9629 | 72.2344 | 59.9769 | 72.2 |  |  |  |  | 124.9794 | 90.0019 | 59.98 | 90
124.956 | 36.6451 | 60.02 | 36.6 | 124.9553 | 54.4454 | 60 | 54.4 | 124.9713 | 72.2363 | 59.9768 | 72.2 |  |  |  |  | 124.9877 | 89.9999 | 59.98 | 90
124.9643 | 36.6444 | 60.02 | 36.6 | 124.9636 | 54.4469 | 60 | 54.4 | 124.9796 | 72.2382 | 59.9768 | 72.2 |  |  |  |  | 124.9961 | 89.9979 | 59.98 | 90
124.9726 | 36.6437 | 60.02 | 36.6 | 124.9719 | 54.4483 | 60 | 54.4 | 124.9879 | 72.237 | 59.9767 | 72.2 |  |  |  |  | 125.0044 | 89.9958 | 59.98 | 90
124.9809 | 36.6431 | 60.02 | 36.6 | 124.9802 | 54.4495 | 60 | 54.4 | 124.9963 | 72.2358 | 59.9766 | 72.2 |  |  |  |  | 125.0127 | 89.9936 | 59.98 | 90
124.9893 | 36.6424 | 60.02 | 36.6 | 124.9886 | 54.4507 | 60 | 54.4 | 125.0046 | 72.2371 | 59.9765 | 72.2 |  |  |  |  | 125.0211 | 89.9915 | 59.98 | 90
124.9976 | 36.6418 | 60.02 | 36.6 | 124.9969 | 54.4522 | 60 | 54.4 | 125.0129 | 72.2384 | 59.9764 | 72.2 |  |  |  |  | 125.0294 | 89.9893 | 59.98 | 90
125.006 | 36.6412 | 60.02 | 36.6 | 125.0052 | 54.4537 | 60 | 54.4 | 125.0212 | 72.2379 | 59.9763 | 72.2 |  |  |  |  | 125.0377 | 89.9872 | 59.98 | 90
125.0143 | 36.6407 | 60.02 | 36.6 | 125.0135 | 54.4563 | 60 | 54.4 | 125.0296 | 72.2374 | 59.9763 | 72.2 |  |  |  |  | 125.046 | 89.9851 | 59.98 | 90
125.0226 | 36.6407 | 60.02 | 36.6 | 125.0219 | 54.4589 | 60 | 54.4 | 125.0379 | 72.2362 | 59.9762 | 72.2 |  |  |  |  | 125.0544 | 89.982 | 59.98 | 90
125.0309 | 36.6406 | 60.02 | 36.6 | 125.0302 | 54.4615 | 60 | 54.4 | 125.0463 | 72.235 | 59.9761 | 72.2 |  |  |  |  | 125.0627 | 89.979 | 59.98 | 90
125.0393 | 36.6407 | 60.02 | 36.6 | 125.0386 | 54.4641 | 60 | 54.4 | 125.0546 | 72.2329 | 59.976 | 72.2 |  |  |  |  | 125.071 | 89.9769 | 59.98 | 90
125.0476 | 36.6408 | 60.02 | 36.6 | 125.0469 | 54.4652 | 60 | 54.4 | 125.0629 | 72.2307 | 59.9759 | 72.2 |  |  |  |  | 125.0795 | 89.9749 | 59.98 | 90
125.0559 | 36.6407 | 60.02 | 36.6 | 125.0552 | 54.4662 | 60 | 54.4 | 125.0713 | 72.2285 | 59.9758 | 72.2 |  |  |  |  | 125.0878 | 89.9746 | 59.98 | 90
125.0642 | 36.6406 | 60.02 | 36.6 | 125.0636 | 54.4673 | 60 | 54.4 | 125.0796 | 72.2263 | 59.9757 | 72.2 |  |  |  |  | 125.0961 | 89.9743 | 59.98 | 90
125.0726 | 36.6405 | 60.02 | 36.6 | 125.0719 | 54.4683 | 60 | 54.4 | 125.088 | 72.2241 | 59.9757 | 72.2 |  |  |  |  | 125.1044 | 89.9739 | 59.98 | 90
125.0809 | 36.6404 | 60.02 | 36.6 | 125.0803 | 54.469 | 60 | 54.4 | 125.0963 | 72.2219 | 59.9756 | 72.2 |  |  |  |  | 125.1128 | 89.9734 | 59.98 | 90
125.0893 | 36.639 | 60.02 | 36.6 | 125.0886 | 54.4697 | 60 | 54.4 | 125.1046 | 72.2205 | 59.9755 | 72.2 |  |  |  |  | 125.1211 | 89.973 | 59.98 | 90
125.0976 | 36.6377 | 60.02 | 36.6 | 125.0969 | 54.4692 | 60 | 54.4 | 125.113 | 72.2191 | 59.9754 | 72.2 |  |  |  |  | 125.1294 | 89.9726 | 59.98 | 90
125.1059 | 36.6364 | 60.02 | 36.6 | 125.1052 | 54.4688 | 60 | 54.4 | 125.1213 | 72.2172 | 59.9753 | 72.2 |  |  |  |  | 125.1378 | 89.973 | 59.98 | 90
125.1142 | 36.635 | 60.02 | 36.6 | 125.1136 | 54.4667 | 60 | 54.4 | 125.1296 | 72.2152 | 59.9753 | 72.2 |  |  |  |  | 125.1461 | 89.9735 | 59.98 | 90
125.1226 | 36.6357 | 60.02 | 36.6 | 125.1219 | 54.4647 | 60 | 54.4 | 125.1379 | 72.2141 | 59.9752 | 72.2 |  |  |  |  | 125.1544 | 89.9744 | 59.98 | 90
125.1309 | 36.6364 | 60.02 | 36.6 | 125.1302 | 54.4617 | 60 | 54.4 | 125.1463 | 72.213 | 59.9751 | 72.2 |  |  |  |  | 125.1627 | 89.9753 | 59.98 | 90
125.1393 | 36.6373 | 60.02 | 36.6 | 125.1386 | 54.4587 | 60 | 54.4 | 125.1546 | 72.2164 | 59.975 | 72.2 |  |  |  |  | 125.1711 | 89.9763 | 59.98 | 90
125.1476 | 36.6382 | 60.02 | 36.6 | 125.1469 | 54.4563 | 60 | 54.4 | 125.163 | 72.2199 | 59.9749 | 72.2 |  |  |  |  | 125.1794 | 89.9772 | 59.98 | 90
125.1559 | 36.638 | 60.02 | 36.6 | 125.1553 | 54.4539 | 60 | 54.4 | 125.1713 | 72.2243 | 59.9748 | 72.2 |  |  |  |  | 125.1877 | 89.9781 | 59.98 | 90
125.1642 | 36.6378 | 60.02 | 36.6 | 125.1636 | 54.4515 | 60 | 54.4 | 125.1796 | 72.2286 | 59.9748 | 72.2 |  |  |  |  | 125.196 | 89.979 | 59.98 | 90
125.1726 | 36.6396 | 60.02 | 36.6 | 125.1719 | 54.449 | 60 | 54.4 | 125.188 | 72.2331 | 59.9747 | 72.2 |  |  |  |  | 125.2045 | 89.9809 | 59.98 | 90
125.1809 | 36.6414 | 60.02 | 36.6 | 125.1802 | 54.4467 | 60 | 54.4 | 125.1963 | 72.2376 | 59.9746 | 72.2 |  |  |  |  | 125.2128 | 89.9829 | 59.98 | 90
125.1892 | 36.6423 | 60.02 | 36.6 | 125.1886 | 54.4444 | 60 | 54.4 | 125.2047 | 72.2416 | 59.9745 | 72.2 |  |  |  |  | 125.2211 | 89.9839 | 59.98 | 90
125.1975 | 36.6431 | 60.02 | 36.6 | 125.1969 | 54.4443 | 60 | 54.4 | 125.213 | 72.2456 | 59.9744 | 72.2 |  |  |  |  | 125.2295 | 89.9849 | 59.98 | 90
125.2058 | 36.6417 | 60.02 | 36.6 | 125.2053 | 54.4443 | 60 | 54.4 | 125.2213 | 72.249 | 59.9743 | 72.2 |  |  |  |  | 125.2378 | 89.9858 | 59.98 | 90
125.2142 | 36.6404 | 60.02 | 36.6 | 125.2136 | 54.4455 | 60 | 54.4 | 125.2297 | 72.2525 | 59.9743 | 72.2
125.2225 | 36.6383 | 60.02 | 36.6 | 125.2219 | 54.4467 | 60 | 54.4 | 125.238 | 72.252 | 59.9742 | 72.2
125.2309 | 36.6363 | 60.02 | 36.6 | 125.2303 | 54.446 | 60 | 54.4 | 125.2463 | 72.2516 | 59.9741 | 72.2
125.2392 | 36.6353 | 60.02 | 36.6 | 125.2386 | 54.4452 | 60 | 54.4 | 125.2546 | 72.2504 | 59.974 | 72.2
125.2475 | 36.6344 | 60.02 | 36.6 | 125.2469 | 54.4445 | 60 | 54.4 | 125.263 | 72.2493 | 59.9739 | 72.2
125.2558 | 36.6328 | 60.02 | 36.6 | 125.2552 | 54.4437 | 60 | 54.4 | 125.2713 | 72.2465 | 59.9738 | 72.2
125.2642 | 36.6312 | 60.02 | 36.6 | 125.2636 | 54.443 | 60 | 54.4 | 125.2797 | 72.2437 | 59.9738 | 72.2
125.2725 | 36.6305 | 60.02 | 36.6 | 125.2719 | 54.4422 | 60 | 54.4 | 125.288 | 72.242 | 59.9737 | 72.2
125.2809 | 36.6299 | 60.02 | 36.6 | 125.2803 | 54.4412 | 60 | 54.4 | 125.2963 | 72.2403 | 59.9736 | 72.2
125.2892 | 36.6288 | 60.02 | 36.6 | 125.2886 | 54.4401 | 60 | 54.4 | 125.3047 | 72.2383 | 59.9735 | 72.2
125.2975 | 36.6278 | 60.02 | 36.6 | 125.2969 | 54.4371 | 60 | 54.4 | 125.313 | 72.2363 | 59.9734 | 72.2
125.3058 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 125.3052 | 54.434 | 60 | 54.4 | 125.3214 | 72.2342 | 59.9733 | 72.2
125.3142 | 36.6271 | 60.02 | 36.6 | 125.3136 | 54.4297 | 60 | 54.4 | 125.3297 | 72.2321 | 59.9733 | 72.2
125.3225 | 36.6267 | 60.02 | 36.6 | 125.322 | 54.4253 | 60 | 54.4 | 125.338 | 72.2279 | 59.9732 | 72.2
125.3308 | 36.6263 | 60.02 | 36.6 | 125.3303 | 54.4211 | 60 | 54.4 | 125.3464 | 72.2237 | 59.9731 | 72.2
125.3391 | 36.626 | 60.02 | 36.6 | 125.3386 | 54.417 | 60 | 54.4 | 125.3547 | 72.2189 | 59.973 | 72.2
125.3475 | 36.6256 | 60.02 | 36.6 | 125.3469 | 54.4128 | 60 | 54.4 | 125.363 | 72.2142 | 59.9729 | 72.2
125.3558 | 36.6252 | 60.02 | 36.6 | 125.3553 | 54.4086 | 60 | 54.4 | 125.3713 | 72.2096 | 59.9728 | 72.2
125.3642 | 36.6249 | 60.02 | 36.6 | 125.3636 | 54.4041 | 60 | 54.4 | 125.3797 | 72.205 | 59.9728 | 72.2
125.3725 | 36.6244 | 60.02 | 36.6 | 125.3719 | 54.3995 | 60 | 54.4 | 125.388 | 72.2012 | 59.9727 | 72.2
125.3808 | 36.6239 | 60.02 | 36.6 | 125.3802 | 54.3969 | 60 | 54.4 | 125.3964 | 72.1974 | 59.9726 | 72.2
125.3891 | 36.6234 | 60.02 | 36.6 | 125.3886 | 54.3944 | 60 | 54.4 | 125.4047 | 72.1938 | 59.9725 | 72.2
125.3975 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 125.3969 | 54.3945 | 60 | 54.4 | 125.413 | 72.1903 | 59.9724 | 72.2
125.4058 | 36.6225 | 60.02 | 36.6 | 125.4053 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.4214 | 72.189 | 59.9723 | 72.2
125.4141 | 36.622 | 60.02 | 36.6 | 125.4136 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.4297 | 72.1876 | 59.9723 | 72.2
125.4225 | 36.6216 | 60.02 | 36.6 | 125.4219 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.438 | 72.188 | 59.9722 | 72.2
125.4308 | 36.6211 | 60.02 | 36.6 | 125.4303 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.4464 | 72.1885 | 59.9721 | 72.2
125.4391 | 36.6206 | 60.02 | 36.6 | 125.4386 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.4547 | 72.1887 | 59.972 | 72.2
125.4474 | 36.6202 | 60.02 | 36.6 | 125.447 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.4631 | 72.189 | 59.9719 | 72.2
125.4558 | 36.6196 | 60.02 | 36.6 | 125.4553 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.4714 | 72.1902 | 59.9718 | 72.2
125.4641 | 36.619 | 60.02 | 36.6 | 125.4636 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.4797 | 72.1914 | 59.9718 | 72.2
125.4724 | 36.6184 | 60.02 | 36.6 | 125.4719 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.4881 | 72.1925 | 59.9717 | 72.2
125.4807 | 36.6178 | 60.02 | 36.6 | 125.4803 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.4964 | 72.1936 | 59.9716 | 72.2
125.4891 | 36.6172 | 60.02 | 36.6 | 125.4886 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.5048 | 72.1953 | 59.9715 | 72.2
125.4974 | 36.6166 | 60.02 | 36.6 | 125.4969 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.5131 | 72.197 | 59.9714 | 72.2
125.5058 | 36.616 | 60.02 | 36.6 | 125.5052 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.5214 | 72.1981 | 59.9713 | 72.2
125.5141 | 36.6154 | 60.02 | 36.6 | 125.5136 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.5297 | 72.1992 | 59.9713 | 72.2
125.5224 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 125.5219 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.5381 | 72.2004 | 59.9712 | 72.2
125.5307 | 36.6142 | 60.02 | 36.6 | 125.5303 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.5464 | 72.2015 | 59.9711 | 72.2
125.5391 | 36.6142 | 60.02 | 36.6 | 125.5386 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.5547 | 72.2017 | 59.971 | 72.2
125.5474 | 36.6141 | 60.02 | 36.6 | 125.5469 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.5631 | 72.2019 | 59.9709 | 72.2
125.5558 | 36.6141 | 60.02 | 36.6 | 125.5553 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.5714 | 72.2021 | 59.9708 | 72.2
125.5641 | 36.614 | 60.02 | 36.6 | 125.5636 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.5798 | 72.2024 | 59.9707 | 72.2
125.5724 | 36.614 | 60.02 | 36.6 | 125.572 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.5881 | 72.2017 | 59.9707 | 72.2
125.5807 | 36.614 | 60.02 | 36.6 | 125.5803 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.5964 | 72.2011 | 59.9706 | 72.2
125.5891 | 36.6132 | 60.02 | 36.6 | 125.5886 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.6048 | 72.1996 | 59.9705 | 72.2
125.5974 | 36.6124 | 60.02 | 36.6 | 125.5969 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.6131 | 72.1981 | 59.9704 | 72.2
125.6057 | 36.6116 | 60.02 | 36.6 | 125.6053 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.6215 | 72.1966 | 59.9703 | 72.2
125.614 | 36.6109 | 60.02 | 36.6 | 125.6136 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.6298 | 72.1952 | 59.9702 | 72.2
125.6224 | 36.6101 | 60.02 | 36.6 | 125.6219 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.6381 | 72.1929 | 59.9702 | 72.2
125.6307 | 36.6094 | 60.02 | 36.6 | 125.6302 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.6465 | 72.1906 | 59.9701 | 72.2
125.639 | 36.6087 | 60.02 | 36.6 | 125.6386 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.6548 | 72.189 | 59.97 | 72.2
125.6474 | 36.6079 | 60.02 | 36.6 | 125.6469 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.6631 | 72.1875 | 59.97 | 72.2
125.6557 | 36.6072 | 60.02 | 36.6 | 125.6553 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.6714 | 72.1859 | 59.97 | 72.2
125.664 | 36.6064 | 60.02 | 36.6 | 125.6636 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.6798 | 72.1843 | 59.97 | 72.2
125.6723 | 36.6064 | 60.02 | 36.6 | 125.6719 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.6882 | 72.1839 | 59.97 | 72.2
125.6807 | 36.6065 | 60.02 | 36.6 | 125.6803 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.6965 | 72.1835 | 59.97 | 72.2
125.689 | 36.6065 | 60.02 | 36.6 | 125.6886 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.7048 | 72.1841 | 59.97 | 72.2
125.6974 | 36.6065 | 60.02 | 36.6 | 125.697 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.7131 | 72.1847 | 59.97 | 72.2
125.7057 | 36.6065 | 60.02 | 36.6 | 125.7053 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.7215 | 72.1861 | 59.97 | 72.2
125.714 | 36.6065 | 60.02 | 36.6 | 125.7136 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.7299 | 72.1874 | 59.97 | 72.2
125.7223 | 36.6065 | 60.02 | 36.6 | 125.7219 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.7382 | 72.1878 | 59.97 | 72.2
125.7307 | 36.6065 | 60.02 | 36.6 | 125.7303 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.7465 | 72.1881 | 59.97 | 72.2
125.739 | 36.6065 | 60.02 | 36.6 | 125.7386 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.7548 | 72.1909 | 59.97 | 72.2
125.7473 | 36.6065 | 60.02 | 36.6 | 125.7469 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.7632 | 72.1937 | 59.97 | 72.2
125.7556 | 36.6065 | 60.02 | 36.6 | 125.7552 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.7715 | 72.1958 | 59.97 | 72.2
125.764 | 36.6065 | 60.02 | 36.6 | 125.7636 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.7798 | 72.1978 | 59.97 | 72.2
125.7723 | 36.6065 | 60.02 | 36.6 | 125.7719 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.7882 | 72.198 | 59.97 | 72.2
125.7807 | 36.6065 | 60.02 | 36.6 | 125.7803 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.7965 | 72.1981 | 59.97 | 72.2
125.789 | 36.6059 | 60.02 | 36.6 | 125.7886 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.8049 | 72.1982 | 59.97 | 72.2
125.7973 | 36.6053 | 60.02 | 36.6 | 125.7969 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.8132 | 72.1984 | 59.97 | 72.2
125.8056 | 36.6059 | 60.02 | 36.6 | 125.8053 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.8215 | 72.1984 | 59.97 | 72.2
125.814 | 36.6065 | 60.02 | 36.6 | 125.8136 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.8299 | 72.1984 | 59.97 | 72.2
125.8223 | 36.6071 | 60.02 | 36.6 | 125.822 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.8382 | 72.1959 | 59.97 | 72.2
125.8307 | 36.6077 | 60.02 | 36.6 | 125.8303 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.8466 | 72.1934 | 59.97 | 72.2
125.839 | 36.6082 | 60.02 | 36.6 | 125.8386 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.8549 | 72.191 | 59.97 | 72.2
125.8473 | 36.6088 | 60.02 | 36.6 | 125.8469 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.8632 | 72.1887 | 59.97 | 72.2
125.8556 | 36.6094 | 60.02 | 36.6 | 125.8553 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.8715 | 72.1868 | 59.97 | 72.2
125.8639 | 36.61 | 60.02 | 36.6 | 125.8636 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.8799 | 72.1849 | 59.97 | 72.2
125.8723 | 36.6111 | 60.02 | 36.6 | 125.8719 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.8882 | 72.1838 | 59.97 | 72.2
125.8806 | 36.6123 | 60.02 | 36.6 | 125.8802 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.8965 | 72.1827 | 59.97 | 72.2
125.8889 | 36.6123 | 60.02 | 36.6 | 125.8886 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.9049 | 72.1825 | 59.97 | 72.2
125.8972 | 36.6123 | 60.02 | 36.6 | 125.8969 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.9132 | 72.1823 | 59.97 | 72.2
125.9056 | 36.6123 | 60.02 | 36.6 | 125.9053 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.9216 | 72.1816 | 59.97 | 72.2
125.9139 | 36.6123 | 60.02 | 36.6 | 125.9136 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.9299 | 72.181 | 59.97 | 72.2
125.9223 | 36.6129 | 60.02 | 36.6 | 125.9219 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.9382 | 72.1809 | 59.97 | 72.2
125.9306 | 36.6135 | 60.02 | 36.6 | 125.9303 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.9466 | 72.1808 | 59.97 | 72.2
125.9389 | 36.6141 | 60.02 | 36.6 | 125.9386 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.9549 | 72.1827 | 59.97 | 72.2
125.9472 | 36.6148 | 60.02 | 36.6 | 125.947 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.9633 | 72.1846 | 59.97 | 72.2
125.9556 | 36.6154 | 60.02 | 36.6 | 125.9553 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.9716 | 72.1857 | 59.97 | 72.2
125.9639 | 36.616 | 60.02 | 36.6 | 125.9636 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.9799 | 72.1867 | 59.97 | 72.2
125.9723 | 36.6166 | 60.02 | 36.6 | 125.9719 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.9883 | 72.1874 | 59.97 | 72.2
125.9806 | 36.6172 | 60.02 | 36.6 | 125.9803 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 125.9966 | 72.1882 | 59.97 | 72.2
125.9889 | 36.6179 | 60.02 | 36.6 | 125.9886 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.0049 | 72.1886 | 59.97 | 72.2
125.9972 | 36.6185 | 60.02 | 36.6 | 125.9969 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.0132 | 72.1891 | 59.97 | 72.2
126.0056 | 36.6186 | 60.02 | 36.6 | 126.0052 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.0216 | 72.188 | 59.97 | 72.2
126.0139 | 36.6188 | 60.02 | 36.6 | 126.0136 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.03 | 72.1868 | 59.97 | 72.2
126.0222 | 36.6189 | 60.02 | 36.6 | 126.0219 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.0383 | 72.1839 | 59.97 | 72.2
126.0305 | 36.6191 | 60.02 | 36.6 | 126.0303 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.0466 | 72.181 | 59.97 | 72.2
126.0389 | 36.6193 | 60.02 | 36.6 | 126.0386 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.0549 | 72.1793 | 59.97 | 72.2
126.0472 | 36.6194 | 60.02 | 36.6 | 126.0469 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.0633 | 72.1776 | 59.97 | 72.2
126.0556 | 36.6196 | 60.02 | 36.6 | 126.0553 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.0717 | 72.1768 | 59.97 | 72.2
126.0639 | 36.6197 | 60.02 | 36.6 | 126.0636 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.08 | 72.176 | 59.97 | 72.2
126.0722 | 36.6199 | 60.02 | 36.6 | 126.072 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.0883 | 72.1765 | 59.97 | 72.2
126.0805 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.0803 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.0966 | 72.177 | 59.97 | 72.2
126.0888 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.0886 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.105 | 72.179 | 59.97 | 72.2
126.0972 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.0969 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.1133 | 72.1811 | 59.97 | 72.2
126.1055 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.1053 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.1216 | 72.1834 | 59.97 | 72.2
126.1139 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.1136 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.13 | 72.1857 | 59.97 | 72.2
126.1222 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.1219 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.1383 | 72.187 | 59.97 | 72.2
126.1305 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.1302 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.1467 | 72.1883 | 59.97 | 72.2
126.1388 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.1386 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.155 | 72.1894 | 59.97 | 72.2
126.1472 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.1469 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.1633 | 72.1905 | 59.97 | 72.2
126.1555 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.1553 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.1717 | 72.1911 | 59.97 | 72.2
126.1638 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.1636 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.18 | 72.1917 | 59.97 | 72.2
126.1721 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.1719 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.1884 | 72.1921 | 59.97 | 72.2
126.1805 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.1803 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.1967 | 72.1926 | 59.97 | 72.2
126.1888 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.1886 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.205 | 72.1911 | 59.97 | 72.2
126.1972 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.197 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.2134 | 72.1897 | 59.97 | 72.2
126.2055 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.2053 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.2217 | 72.1869 | 59.97 | 72.2
126.2138 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.2136 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.23 | 72.1842 | 59.97 | 72.2
126.2221 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.2219 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.2383 | 72.181 | 59.97 | 72.2
126.2305 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.2303 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.2467 | 72.1778 | 59.97 | 72.2
126.2388 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.2386 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.255 | 72.1752 | 59.97 | 72.2
126.2472 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.2469 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.2634 | 72.1726 | 59.97 | 72.2
126.2555 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.2552 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.2717 | 72.1727 | 59.97 | 72.2
126.2638 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.2636 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.28 | 72.1728 | 59.97 | 72.2
126.2721 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.2719 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.2884 | 72.174 | 59.97 | 72.2
126.2805 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.2803 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.2967 | 72.1752 | 59.97 | 72.2
126.2888 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.2886 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.3051 | 72.1796 | 59.97 | 72.2
126.2971 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.2969 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.3134 | 72.1839 | 59.97 | 72.2
126.3055 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.3053 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.3217 | 72.1875 | 59.97 | 72.2
126.3138 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.3136 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.3301 | 72.1911 | 59.97 | 72.2
126.3221 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.322 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.3384 | 72.1933 | 59.97 | 72.2
126.3304 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 126.3303 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.3467 | 72.1956 | 59.97 | 72.2
126.3388 | 36.6203 | 60.02 | 36.6 | 126.3386 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.355 | 72.1935 | 59.97 | 72.2
126.3471 | 36.6206 | 60.02 | 36.6 | 126.3469 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.3634 | 72.1914 | 59.97 | 72.2
126.3554 | 36.6209 | 60.02 | 36.6 | 126.3553 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.3718 | 72.1898 | 59.97 | 72.2
126.3637 | 36.6212 | 60.02 | 36.6 | 126.3636 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.3801 | 72.1883 | 59.97 | 72.2
126.3721 | 36.6215 | 60.02 | 36.6 | 126.3719 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.3884 | 72.1848 | 59.97 | 72.2
126.3804 | 36.6218 | 60.02 | 36.6 | 126.3802 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.3967 | 72.1814 | 59.97 | 72.2
126.3888 | 36.6221 | 60.02 | 36.6 | 126.3886 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.4051 | 72.1787 | 59.97 | 72.2
126.3971 | 36.6224 | 60.02 | 36.6 | 126.3969 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.4135 | 72.176 | 59.97 | 72.2
126.4054 | 36.6227 | 60.02 | 36.6 | 126.4053 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 126.4218 | 72.174 | 59.97 | 72.2
126.4137 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.4136 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.4301 | 72.172 | 59.97 | 72.2
126.4221 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.4219 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.4384 | 72.1711 | 59.97 | 72.2
126.4304 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.4303 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.4468 | 72.1702 | 59.97 | 72.2
126.4388 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.4386 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.4551 | 72.1699 | 59.97 | 72.2
126.4471 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.447 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.4634 | 72.1696 | 59.97 | 72.2
126.4554 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.4553 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.4718 | 72.1694 | 59.97 | 72.2
126.4637 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.4636 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.4801 | 72.1691 | 59.97 | 72.2
126.4721 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.4719 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.4885 | 72.1689 | 59.97 | 72.2
126.4804 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.4803 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.4968 | 72.1686 | 59.97 | 72.2
126.4887 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.4886 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.5051 | 72.1681 | 59.97 | 72.2
126.497 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.4969 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.5135 | 72.1676 | 59.97 | 72.2
126.5054 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.5052 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.5218 | 72.1678 | 59.97 | 72.2
126.5137 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.5136 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.5302 | 72.168 | 59.97 | 72.2
126.522 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.5219 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.5385 | 72.1677 | 59.97 | 72.2
126.5304 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.5303 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.5468 | 72.1674 | 59.97 | 72.2
126.5387 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.5386 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.5552 | 72.1686 | 59.97 | 72.2
126.547 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.5469 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.5635 | 72.1698 | 59.97 | 72.2
126.5553 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.5553 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.5718 | 72.1705 | 59.97 | 72.2
126.5637 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.5636 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.5802 | 72.1712 | 59.97 | 72.2
126.572 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.572 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.5885 | 72.1722 | 59.97 | 72.2
126.5804 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.5803 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.5969 | 72.1732 | 59.97 | 72.2
126.5887 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.5886 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.6052 | 72.1742 | 59.97 | 72.2
126.597 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.5969 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.6135 | 72.1752 | 59.97 | 72.2
126.6053 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.6053 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.6219 | 72.1743 | 59.97 | 72.2
126.6137 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.6136 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.6302 | 72.1734 | 59.97 | 72.2
126.622 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.6219 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.6385 | 72.1711 | 59.97 | 72.2
126.6303 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.6302 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.6469 | 72.1688 | 59.97 | 72.2
126.6386 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.6386 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 126.6552 | 72.1669 | 59.96 | 72.2
126.647 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.6469 | 54.3953 | 60 | 54.4 | 126.6636 | 72.165 | 59.96 | 72.2
126.6553 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.6553 | 54.3961 | 60 | 54.4 | 126.6719 | 72.1632 | 59.96 | 72.2
126.6637 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.6636 | 54.3982 | 60 | 54.4 | 126.6802 | 72.1613 | 59.96 | 72.2
126.672 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.6719 | 54.4004 | 60 | 54.4 | 126.6885 | 72.1594 | 59.96 | 72.2
126.6803 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.6803 | 54.4026 | 60 | 54.4 | 126.6969 | 72.1576 | 59.96 | 72.2
126.6886 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 126.6886 | 54.4048 | 60 | 54.4 | 126.7053 | 72.157 | 59.96 | 72.2
126.697 | 36.623 | 60.03 | 36.6 | 126.697 | 54.4081 | 60 | 54.4 | 126.7136 | 72.1564 | 59.96 | 72.2
126.7053 | 36.6236 | 60.03 | 36.6 | 126.7053 | 54.4114 | 60 | 54.4 | 126.7219 | 72.1558 | 59.96 | 72.2
126.7137 | 36.6243 | 60.03 | 36.6 | 126.7136 | 54.4147 | 60 | 54.4 | 126.7302 | 72.1553 | 59.96 | 72.2
126.722 | 36.626 | 60.03 | 36.6 | 126.7219 | 54.418 | 60 | 54.4 | 126.7386 | 72.154 | 59.96 | 72.2
126.7303 | 36.6277 | 60.03 | 36.6 | 126.7303 | 54.4206 | 60 | 54.4 | 126.7469 | 72.1527 | 59.96 | 72.2
126.7386 | 36.6295 | 60.03 | 36.6 | 126.7386 | 54.4232 | 60 | 54.4 | 126.7552 | 72.154 | 59.96 | 72.2
126.7469 | 36.6312 | 60.03 | 36.6 | 126.7469 | 54.4244 | 60 | 54.4 | 126.7636 | 72.1553 | 59.96 | 72.2
126.7553 | 36.6329 | 60.03 | 36.6 | 126.7552 | 54.4255 | 60 | 54.4 | 126.7719 | 72.1566 | 59.96 | 72.2
126.7636 | 36.6346 | 60.03 | 36.6 | 126.7636 | 54.4267 | 60 | 54.4 | 126.7803 | 72.1579 | 59.96 | 72.2
126.7719 | 36.6363 | 60.03 | 36.6 | 126.7719 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.7886 | 72.1598 | 59.96 | 72.2
126.7802 | 36.638 | 60.03 | 36.6 | 126.7803 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.7969 | 72.1617 | 59.96 | 72.2
126.7886 | 36.6391 | 60.03 | 36.6 | 126.7886 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.8053 | 72.1632 | 59.96 | 72.2
126.7969 | 36.6401 | 60.03 | 36.6 | 126.7969 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.8136 | 72.1647 | 59.96 | 72.2
126.8053 | 36.6406 | 60.03 | 36.6 | 126.8053 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.822 | 72.1657 | 59.96 | 72.2
126.8136 | 36.641 | 60.03 | 36.6 | 126.8136 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.8303 | 72.1667 | 59.96 | 72.2
126.8219 | 36.6414 | 60.03 | 36.6 | 126.822 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.8386 | 72.1651 | 59.96 | 72.2
126.8302 | 36.6419 | 60.03 | 36.6 | 126.8303 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.847 | 72.1636 | 59.96 | 72.2
126.8386 | 36.6423 | 60.03 | 36.6 | 126.8386 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.8553 | 72.162 | 59.96 | 72.2
126.8469 | 36.6427 | 60.03 | 36.6 | 126.8469 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.8636 | 72.1604 | 59.96 | 72.2
126.8553 | 36.6431 | 60.03 | 36.6 | 126.8553 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.872 | 72.1616 | 59.96 | 72.2
126.8636 | 36.6436 | 60.03 | 36.6 | 126.8636 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.8803 | 72.1627 | 59.96 | 72.2
126.8719 | 36.6446 | 60.03 | 36.6 | 126.8719 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.8887 | 72.1637 | 59.96 | 72.2
126.8802 | 36.6456 | 60.03 | 36.6 | 126.8802 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.897 | 72.1647 | 59.96 | 72.2
126.8886 | 36.6468 | 60.03 | 36.6 | 126.8886 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.9053 | 72.1668 | 59.96 | 72.2
126.8969 | 36.6481 | 60.03 | 36.6 | 126.8969 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.9137 | 72.169 | 59.96 | 72.2
126.9052 | 36.6493 | 60.03 | 36.6 | 126.9053 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 126.922 | 72.1751 | 59.96 | 72.2
126.9135 | 36.6506 | 60.03 | 36.6 | 126.9136 | 54.4276 | 60 | 54.4 | 126.9304 | 72.1812 | 59.96 | 72.2
126.9219 | 36.6518 | 60.03 | 36.6 | 126.9219 | 54.4274 | 60 | 54.4 | 126.9387 | 72.1911 | 59.96 | 72.2
126.9302 | 36.653 | 60.03 | 36.6 | 126.9303 | 54.4269 | 60 | 54.4 | 126.947 | 72.2009 | 59.96 | 72.2
126.9386 | 36.6543 | 60.03 | 36.6 | 126.9386 | 54.4264 | 60 | 54.4 | 126.9554 | 72.208 | 59.96 | 72.2
126.9469 | 36.6555 | 60.03 | 36.6 | 126.947 | 54.4259 | 60 | 54.4 | 126.9637 | 72.2151 | 59.96 | 72.2
126.9552 | 36.6562 | 60.03 | 36.6 | 126.9553 | 54.4254 | 60 | 54.4 | 126.972 | 72.2217 | 59.96 | 72.2
126.9635 | 36.6568 | 60.03 | 36.6 | 126.9636 | 54.4252 | 60 | 54.4 | 126.9803 | 72.2282 | 59.96 | 72.2
126.9718 | 36.6575 | 60.03 | 36.6 | 126.9719 | 54.4249 | 60 | 54.4 | 126.9887 | 72.2331 | 59.96 | 72.2
126.9802 | 36.6582 | 60.03 | 36.6 | 126.9803 | 54.4249 | 60 | 54.4 | 126.9971 | 72.2379 | 59.96 | 72.2
126.9885 | 36.6589 | 60.03 | 36.6 | 126.9886 | 54.4249 | 60 | 54.4 | 127.0054 | 72.2377 | 59.96 | 72.2
126.9969 | 36.6596 | 60.03 | 36.6 | 126.9969 | 54.4251 | 60 | 54.4 | 127.0137 | 72.2374 | 59.96 | 72.2
127.0052 | 36.6603 | 60.03 | 36.6 | 127.0052 | 54.4253 | 60 | 54.4 | 127.022 | 72.2334 | 59.96 | 72.2
127.0135 | 36.661 | 60.03 | 36.6 | 127.0136 | 54.4258 | 60 | 54.4 | 127.0304 | 72.2294 | 59.96 | 72.2
127.0218 | 36.6616 | 60.03 | 36.6 | 127.0219 | 54.4263 | 60 | 54.4 | 127.0388 | 72.2272 | 59.96 | 72.2
127.0302 | 36.6622 | 60.03 | 36.6 | 127.0303 | 54.4269 | 60 | 54.4 | 127.0471 | 72.2249 | 59.96 | 72.2
127.0385 | 36.6627 | 60.03 | 36.6 | 127.0386 | 54.4274 | 60 | 54.4 | 127.0554 | 72.2238 | 59.96 | 72.2
127.0468 | 36.6633 | 60.03 | 36.6 | 127.0469 | 54.4276 | 60 | 54.4 | 127.0637 | 72.2226 | 59.96 | 72.2
127.0551 | 36.6632 | 60.03 | 36.6 | 127.0553 | 54.4279 | 60 | 54.4 | 127.0721 | 72.2232 | 59.96 | 72.2
127.0635 | 36.6631 | 60.03 | 36.6 | 127.0636 | 54.4279 | 60 | 54.4 | 127.0804 | 72.2237 | 59.96 | 72.2
127.0718 | 36.6621 | 60.03 | 36.6 | 127.072 | 54.4279 | 60 | 54.4 | 127.0887 | 72.225 | 59.96 | 72.2
127.0802 | 36.6611 | 60.03 | 36.6 | 127.0803 | 54.4279 | 60 | 54.4 | 127.0971 | 72.2262 | 59.96 | 72.2
127.0885 | 36.6573 | 60.03 | 36.6 | 127.0886 | 54.4279 | 60 | 54.4 | 127.1054 | 72.2268 | 59.96 | 72.2
127.0968 | 36.6534 | 60.03 | 36.6 | 127.0969 | 54.4279 | 60 | 54.4 | 127.1138 | 72.2274 | 59.96 | 72.2
127.1051 | 36.6497 | 60.03 | 36.6 | 127.1053 | 54.4279 | 60 | 54.4 | 127.1221 | 72.2278 | 59.96 | 72.2
127.1135 | 36.6459 | 60.03 | 36.6 | 127.1136 | 54.4279 | 60 | 54.4 | 127.1304 | 72.2282 | 59.96 | 72.2
127.1218 | 36.6418 | 60.03 | 36.6 | 127.1219 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 127.1388 | 72.2286 | 59.96 | 72.2
127.1302 | 36.6377 | 60.03 | 36.6 | 127.1302 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 127.1471 | 72.229 | 59.96 | 72.2
127.1385 | 36.6342 | 60.03 | 36.6 | 127.1386 | 54.4278 | 60 | 54.4 | 127.1555 | 72.2294 | 59.96 | 72.2
127.1468 | 36.6307 | 60.03 | 36.6 | 127.1469 | 54.4297 | 60 | 54.4 | 127.1638 | 72.2298 | 59.96 | 72.2
127.1551 | 36.6281 | 60.03 | 36.6 | 127.1553 | 54.4316 | 60 | 54.4 | 127.1721 | 72.2312 | 59.96 | 72.2
127.1635 | 36.6255 | 60.03 | 36.6 | 127.1636 | 54.4335 | 60 | 54.4 | 127.1805 | 72.2327 | 59.96 | 72.2
127.1718 | 36.6257 | 60.03 | 36.6 | 127.1719 | 54.4353 | 60 | 54.4 | 127.1888 | 72.2359 | 59.96 | 72.2
127.1801 | 36.6259 | 60.03 | 36.6 | 127.1803 | 54.4372 | 60 | 54.4 | 127.1971 | 72.2391 | 59.96 | 72.2
127.1884 | 36.6262 | 60.03 | 36.6 | 127.1886 | 54.4391 | 60 | 54.4 | 127.2055 | 72.2407 | 59.96 | 72.2
127.1967 | 36.6264 | 60.03 | 36.6 | 127.197 | 54.441 | 60 | 54.4 | 127.2138 | 72.2424 | 59.96 | 72.2
127.2051 | 36.6271 | 60.03 | 36.6 | 127.2053 | 54.4428 | 60 | 54.4 | 127.2222 | 72.2437 | 59.96 | 72.2
127.2134 | 36.6277 | 60.03 | 36.6 | 127.2136 | 54.4447 | 60 | 54.4 | 127.2305 | 72.245 | 59.96 | 72.2
127.2218 | 36.6285 | 60.03 | 36.6 | 127.2219 | 54.4466 | 60 | 54.4 | 127.2388 | 72.2461 | 59.96 | 72.2
127.2301 | 36.6292 | 60.03 | 36.6 | 127.2303 | 54.4466 | 60 | 54.4 | 127.2472 | 72.2472 | 59.96 | 72.2
127.2384 | 36.6301 | 60.03 | 36.6 | 127.2386 | 54.4466 | 60 | 54.4 | 127.2555 | 72.2505 | 59.96 | 72.2
127.2467 | 36.6309 | 60.03 | 36.6 | 127.2469 | 54.447 | 60 | 54.4 | 127.2639 | 72.2539 | 59.96 | 72.2
127.2551 | 36.632 | 60.03 | 36.6 | 127.2552 | 54.4474 | 60 | 54.4 | 127.2722 | 72.2561 | 59.96 | 72.2
127.2634 | 36.6332 | 60.03 | 36.6 | 127.2636 | 54.4479 | 60 | 54.4 | 127.2805 | 72.2584 | 59.96 | 72.2
127.2718 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 127.2719 | 54.4483 | 60 | 54.4 | 127.2889 | 72.2603 | 59.96 | 72.2
127.2801 | 36.6354 | 60.03 | 36.6 | 127.2803 | 54.4487 | 60 | 54.4 | 127.2972 | 72.2622 | 59.96 | 72.2
127.2884 | 36.6361 | 60.03 | 36.6 | 127.2886 | 54.4492 | 60 | 54.4 | 127.3055 | 72.2641 | 59.96 | 72.2
127.2967 | 36.6368 | 60.03 | 36.6 | 127.2969 | 54.4496 | 60 | 54.4 | 127.3138 | 72.266 | 59.96 | 72.2
127.3051 | 36.6368 | 60.03 | 36.6 | 127.3053 | 54.45 | 60 | 54.4 | 127.3222 | 72.2678 | 59.96 | 72.2
127.3134 | 36.6367 | 60.03 | 36.6 | 127.3136 | 54.4505 | 60 | 54.4 | 127.3306 | 72.2697 | 59.96 | 72.2
127.3217 | 36.6372 | 60.03 | 36.6 | 127.322 | 54.4509 | 60 | 54.4 | 127.3389 | 72.2692 | 59.96 | 72.2
127.33 | 36.6378 | 60.03 | 36.6 | 127.3303 | 54.4512 | 60 | 54.4 | 127.3472 | 72.2687 | 59.96 | 72.2
127.3384 | 36.6388 | 60.03 | 36.6 | 127.3386 | 54.4516 | 60 | 54.4 | 127.3555 | 72.2683 | 59.96 | 72.2
127.3467 | 36.6398 | 60.03 | 36.6 | 127.3469 | 54.4503 | 60 | 54.4 | 127.3639 | 72.2679 | 59.96 | 72.2
127.3551 | 36.6418 | 60.03 | 36.6 | 127.3553 | 54.4491 | 60 | 54.4 | 127.3723 | 72.2661 | 59.96 | 72.2
127.3634 | 36.6437 | 60.03 | 36.6 | 127.3636 | 54.4478 | 60 | 54.4 | 127.3806 | 72.2643 | 59.96 | 72.2
127.3717 | 36.6455 | 60.03 | 36.6 | 127.3719 | 54.4466 | 60 | 54.4 | 127.3889 | 72.26 | 59.96 | 72.2
127.38 | 36.6473 | 60.03 | 36.6 | 127.3802 | 54.4453 | 60 | 54.4 | 127.3972 | 72.2558 | 59.96 | 72.2
127.3884 | 36.6491 | 60.03 | 36.6 | 127.3886 | 54.4441 | 60 | 54.4 | 127.4056 | 72.2492 | 59.96 | 72.2
127.3967 | 36.6509 | 60.03 | 36.6 | 127.3969 | 54.4385 | 60 | 54.4 | 127.4139 | 72.2426 | 59.96 | 72.2
127.405 | 36.6521 | 60.03 | 36.6 | 127.4053 | 54.433 | 60 | 54.4 | 127.4222 | 72.2355 | 59.96 | 72.2
127.4134 | 36.6533 | 60.03 | 36.6 | 127.4136 | 54.4271 | 60 | 54.4 | 127.4306 | 72.2283 | 59.96 | 72.2
127.4217 | 36.6537 | 60.03 | 36.6 | 127.4219 | 54.4212 | 60 | 54.4 | 127.4389 | 72.2206 | 59.96 | 72.2
127.43 | 36.6542 | 60.03 | 36.6 | 127.4303 | 54.4182 | 60 | 54.4 | 127.4473 | 72.2128 | 59.96 | 72.2
127.4383 | 36.6528 | 60.03 | 36.6 | 127.4386 | 54.4151 | 60 | 54.4 | 127.4556 | 72.2067 | 59.96 | 72.2
127.4467 | 36.6515 | 60.03 | 36.6 | 127.447 | 54.4077 | 60 | 54.4 | 127.4639 | 72.2005 | 59.96 | 72.2
127.455 | 36.6511 | 60.03 | 36.6 | 127.4553 | 54.4003 | 60 | 54.4 | 127.4723 | 72.1973 | 59.96 | 72.2
127.4633 | 36.6506 | 60.03 | 36.6 | 127.4636 | 54.393 | 60 | 54.4 | 127.4806 | 72.194 | 59.96 | 72.2
127.4716 | 36.6501 | 60.03 | 36.6 | 127.4719 | 54.3856 | 60 | 54.4 | 127.489 | 72.1941 | 59.96 | 72.2
127.48 | 36.6497 | 60.03 | 36.6 | 127.4803 | 54.3825 | 60 | 54.4 | 127.4973 | 72.1942 | 59.96 | 72.2
127.4883 | 36.6491 | 60.03 | 36.6 | 127.4886 | 54.3794 | 60 | 54.4 | 127.5056 | 72.1942 | 59.96 | 72.2
127.4967 | 36.6486 | 60.03 | 36.6 | 127.4969 | 54.3763 | 60 | 54.4 | 127.514 | 72.1941 | 59.96 | 72.2
127.505 | 36.648 | 60.03 | 36.6 | 127.5052 | 54.3733 | 60 | 54.4 | 127.5223 | 72.1947 | 59.96 | 72.2
127.5133 | 36.6475 | 60.03 | 36.6 | 127.5136 | 54.369 | 60 | 54.4 | 127.5306 | 72.1954 | 59.96 | 72.2
127.5216 | 36.6483 | 60.03 | 36.6 | 127.5219 | 54.3647 | 60 | 54.4 | 127.539 | 72.1976 | 59.96 | 72.2
127.5299 | 36.6491 | 60.03 | 36.6 | 127.5303 | 54.3647 | 60 | 54.4 | 127.5473 | 72.1998 | 59.96 | 72.2
127.5383 | 36.6493 | 60.03 | 36.6 | 127.5386 | 54.3647 | 60 | 54.4 | 127.5557 | 72.2021 | 59.96 | 72.2
127.5466 | 36.6496 | 60.03 | 36.6 | 127.5469 | 54.3647 | 60 | 54.4 | 127.564 | 72.2043 | 59.96 | 72.2
127.555 | 36.6494 | 60.03 | 36.6 | 127.5553 | 54.3647 | 60 | 54.4 | 127.5723 | 72.2031 | 59.96 | 72.2
127.5633 | 36.6492 | 60.03 | 36.6 | 127.5636 | 54.3642 | 60 | 54.4 | 127.5807 | 72.2019 | 59.96 | 72.2
127.5716 | 36.649 | 60.03 | 36.6 | 127.572 | 54.3637 | 60 | 54.4 | 127.589 | 72.2008 | 59.96 | 72.2
127.5799 | 36.6489 | 60.03 | 36.6 | 127.5803 | 54.3639 | 60 | 54.4 | 127.5974 | 72.1998 | 59.96 | 72.2
127.5883 | 36.648 | 60.03 | 36.6 | 127.5886 | 54.3642 | 60 | 54.4 | 127.6057 | 72.1968 | 59.96 | 72.2
127.5966 | 36.6472 | 60.03 | 36.6 | 127.5969 | 54.3645 | 60 | 54.4 | 127.614 | 72.1939 | 59.96 | 72.2
127.6049 | 36.6457 | 60.03 | 36.6 | 127.6053 | 54.3647 | 60 | 54.4 | 127.6224 | 72.1882 | 59.96 | 72.2
127.6133 | 36.6441 | 60.03 | 36.6 | 127.6136 | 54.365 | 60 | 54.4 | 127.6307 | 72.1825 | 59.96 | 72.2
127.6216 | 36.6429 | 60.03 | 36.6 | 127.6219 | 54.3653 | 60 | 54.4 | 127.639 | 72.1767 | 59.96 | 72.2
127.6299 | 36.6417 | 60.03 | 36.6 | 127.6302 | 54.3651 | 60 | 54.4 | 127.6473 | 72.171 | 59.96 | 72.2
127.6382 | 36.6409 | 60.03 | 36.6 | 127.6386 | 54.3649 | 60 | 54.4 | 127.6557 | 72.1682 | 59.96 | 72.2
127.6466 | 36.6402 | 60.03 | 36.6 | 127.6469 | 54.3653 | 60 | 54.4 | 127.6641 | 72.1653 | 59.96 | 72.2
127.6549 | 36.6413 | 60.03 | 36.6 | 127.6553 | 54.3656 | 60 | 54.4 | 127.6724 | 72.1622 | 59.96 | 72.2
127.6632 | 36.6425 | 60.03 | 36.6 | 127.6636 | 54.3652 | 60 | 54.4 | 127.6807 | 72.1591 | 59.96 | 72.2
127.6715 | 36.6439 | 60.03 | 36.6 | 127.6719 | 54.3648 | 60 | 54.4 | 127.689 | 72.1579 | 59.96 | 72.2
127.6799 | 36.6454 | 60.03 | 36.6 | 127.6802 | 54.3643 | 60 | 54.4 | 127.6974 | 72.1568 | 59.96 | 72.2
127.6882 | 36.646 | 60.03 | 36.6 | 127.6886 | 54.3639 | 60 | 54.4 | 127.7057 | 72.1566 | 59.96 | 72.2
127.6966 | 36.6467 | 60.02 | 36.6 | 127.6969 | 54.3635 | 60 | 54.4 | 127.7141 | 72.1565 | 59.96 | 72.2
127.7049 | 36.6473 | 60.02 | 36.6 | 127.7053 | 54.363 | 60 | 54.4 | 127.7224 | 72.1581 | 59.96 | 72.2
127.7132 | 36.6479 | 60.02 | 36.6 | 127.7136 | 54.3625 | 60 | 54.4 | 127.7307 | 72.1597 | 59.96 | 72.2
127.7215 | 36.6479 | 60.02 | 36.6 | 127.7219 | 54.3619 | 60 | 54.4 | 127.7391 | 72.1607 | 59.96 | 72.2
127.7298 | 36.6478 | 60.02 | 36.6 | 127.7303 | 54.3607 | 60 | 54.4 | 127.7474 | 72.1617 | 59.96 | 72.2
127.7382 | 36.6458 | 60.02 | 36.6 | 127.7386 | 54.3594 | 60 | 54.4 | 127.7557 | 72.163 | 59.96 | 72.2
127.7465 | 36.6437 | 60.02 | 36.6 | 127.7469 | 54.3581 | 60 | 54.4 | 127.7641 | 72.1643 | 59.96 | 72.2
127.7549 | 36.6416 | 60.02 | 36.6 | 127.7552 | 54.3569 | 60 | 54.4 | 127.7724 | 72.1655 | 59.96 | 72.2
127.7632 | 36.6394 | 60.02 | 36.6 | 127.7636 | 54.361 | 60 | 54.4 | 127.7808 | 72.1667 | 59.96 | 72.2
127.7715 | 36.6369 | 60.02 | 36.6 | 127.7719 | 54.3652 | 60 | 54.4 | 127.7891 | 72.1702 | 59.96 | 72.2
127.7798 | 36.6344 | 60.02 | 36.6 | 127.7803 | 54.3711 | 60 | 54.4 | 127.7974 | 72.1737 | 59.96 | 72.2
127.7882 | 36.6319 | 60.02 | 36.6 | 127.7886 | 54.377 | 60 | 54.4 | 127.8058 | 72.1762 | 59.96 | 72.2
127.7965 | 36.6293 | 60.02 | 36.6 | 127.7969 | 54.3831 | 60 | 54.4 | 127.8141 | 72.1786 | 59.96 | 72.2
127.8048 | 36.6275 | 60.02 | 36.6 | 127.8052 | 54.3892 | 60 | 54.4 | 127.8224 | 72.1811 | 59.96 | 72.2
127.8131 | 36.6256 | 60.02 | 36.6 | 127.8136 | 54.3959 | 60 | 54.4 | 127.8308 | 72.1836 | 59.96 | 72.2
127.8214 | 36.6239 | 60.02 | 36.6 | 127.8219 | 54.4027 | 60 | 54.4 | 127.8391 | 72.186 | 59.96 | 72.2
127.8298 | 36.6222 | 60.02 | 36.6 | 127.8303 | 54.4093 | 60 | 54.4 | 127.8475 | 72.1884 | 59.96 | 72.2
127.8381 | 36.619 | 60.02 | 36.6 | 127.8386 | 54.4159 | 60 | 54.4 | 127.8558 | 72.1893 | 59.96 | 72.2
127.8465 | 36.6158 | 60.02 | 36.6 | 127.8469 | 54.4171 | 60 | 54.4 | 127.8641 | 72.1901 | 59.96 | 72.2
127.8548 | 36.6139 | 60.02 | 36.6 | 127.8552 | 54.4183 | 60 | 54.4 | 127.8725 | 72.1917 | 59.96 | 72.2
127.8631 | 36.612 | 60.02 | 36.6 | 127.8636 | 54.4178 | 60 | 54.4 | 127.8808 | 72.1934 | 59.96 | 72.2
127.8714 | 36.6125 | 60.02 | 36.6 | 127.8719 | 54.4173 | 60 | 54.4 | 127.8892 | 72.1944 | 59.96 | 72.2
127.8798 | 36.6129 | 60.02 | 36.6 | 127.8802 | 54.4154 | 60 | 54.4 | 127.8975 | 72.1954 | 59.96 | 72.2
127.8881 | 36.6144 | 60.02 | 36.6 | 127.8885 | 54.4134 | 60 | 54.4 | 127.9058 | 72.1945 | 59.96 | 72.2
127.8965 | 36.6159 | 60.02 | 36.6 | 127.8969 | 54.4146 | 60 | 54.4 | 127.9142 | 72.1936 | 59.96 | 72.2
127.9048 | 36.6172 | 60.02 | 36.6 | 127.9052 | 54.4157 | 60 | 54.4 | 127.9225 | 72.1928 | 59.96 | 72.2
127.9131 | 36.6184 | 60.02 | 36.6 | 127.9136 | 54.4192 | 60 | 54.4 | 127.9308 | 72.1919 | 59.96 | 72.2
127.9214 | 36.6211 | 60.02 | 36.6 | 127.9219 | 54.4227 | 60 | 54.4 | 127.9391 | 72.1971 | 59.96 | 72.2
127.9297 | 36.6237 | 60.02 | 36.6 | 127.9302 | 54.4244 | 60 | 54.4 | 127.9475 | 72.2023 | 59.96 | 72.2
127.9381 | 36.6264 | 60.02 | 36.6 | 127.9385 | 54.4261 | 60 | 54.4 | 127.9559 | 72.2045 | 59.96 | 72.2
127.9464 | 36.629 | 60.02 | 36.6 | 127.9469 | 54.4262 | 60 | 54.4 | 127.9642 | 72.2067 | 59.96 | 72.2
127.9547 | 36.6282 | 60.02 | 36.6 | 127.9552 | 54.4263 | 60 | 54.4 | 127.9725 | 72.2089 | 59.96 | 72.2
127.963 | 36.6275 | 60.02 | 36.6 | 127.9636 | 54.4283 | 60 | 54.4 | 127.9808 | 72.2111 | 59.96 | 72.2
127.9714 | 36.6251 | 60.02 | 36.6 | 127.9719 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 127.9892 | 72.2154 | 59.96 | 72.2
127.9797 | 36.6228 | 60.02 | 36.6 | 127.9802 | 54.4285 | 60 | 54.4 | 127.9976 | 72.2197 | 59.96 | 72.2
127.9881 | 36.6224 | 60.02 | 36.6 | 127.9885 | 54.4268 | 60 | 54.4 | 128.0059 | 72.2238 | 59.96 | 72.2
127.9964 | 36.622 | 60.02 | 36.6 | 127.9969 | 54.423 | 60 | 54.4 | 128.0142 | 72.228 | 59.96 | 72.2
128.0047 | 36.6222 | 60.02 | 36.6 | 128.0052 | 54.4192 | 60 | 54.4 | 128.0225 | 72.2268 | 59.96 | 72.2
128.013 | 36.6224 | 60.02 | 36.6 | 128.0135 | 54.4172 | 60 | 54.4 | 128.0309 | 72.2256 | 59.96 | 72.2
128.0213 | 36.6226 | 60.02 | 36.6 | 128.0219 | 54.4152 | 60 | 54.4 | 128.0392 | 72.2244 | 59.96 | 72.2
128.0297 | 36.6227 | 60.02 | 36.6 | 128.0302 | 54.4147 | 60 | 54.4 | 128.0475 | 72.2233 | 59.96 | 72.2
128.038 | 36.624 | 60.02 | 36.6 | 128.0385 | 54.4143 | 60 | 54.4 | 128.0559 | 72.2216 | 59.96 | 72.2
128.0464 | 36.6252 | 60.02 | 36.6 | 128.0469 | 54.4138 | 60 | 54.4 | 128.0642 | 72.2199 | 59.96 | 72.2
128.0547 | 36.627 | 60.02 | 36.6 | 128.0552 | 54.4133 | 60 | 54.4 | 128.0726 | 72.2185 | 59.96 | 72.2
128.063 | 36.6288 | 60.02 | 36.6 | 128.0635 | 54.4134 | 60 | 54.4 | 128.0809 | 72.2171 | 59.96 | 72.2
128.0713 | 36.6281 | 60.02 | 36.6 | 128.0718 | 54.4135 | 60 | 54.4 | 128.0892 | 72.2158 | 59.96 | 72.2
128.0797 | 36.6273 | 60.02 | 36.6 | 128.0802 | 54.4135 | 60 | 54.4 | 128.0976 | 72.2146 | 59.96 | 72.2
128.088 | 36.6312 | 60.02 | 36.6 | 128.0886 | 54.4135 | 60 | 54.4 | 128.1059 | 72.2132 | 59.96 | 72.2
128.0963 | 36.6352 | 60.02 | 36.6 | 128.0969 | 54.4135 | 60 | 54.4 | 128.1143 | 72.2118 | 59.96 | 72.2
128.1046 | 36.6391 | 60.02 | 36.6 | 128.1052 | 54.4135 | 60 | 54.4 | 128.1226 | 72.2104 | 59.96 | 72.2
128.1129 | 36.6431 | 60.02 | 36.6 | 128.1135 | 54.4135 | 60 | 54.4 | 128.1309 | 72.209 | 59.96 | 72.2
128.1213 | 36.6449 | 60.02 | 36.6 | 128.1219 | 54.4135 | 60 | 54.4 | 128.1393 | 72.2078 | 59.96 | 72.2
128.1296 | 36.6468 | 60.02 | 36.6 | 128.1302 | 54.4132 | 60 | 54.4 | 128.1476 | 72.2066 | 59.96 | 72.2
128.138 | 36.6495 | 60.02 | 36.6 | 128.1385 | 54.4129 | 60 | 54.4 | 128.1559 | 72.2052 | 59.96 | 72.2
128.1463 | 36.6523 | 60.02 | 36.6 | 128.1469 | 54.413 | 60 | 54.4 | 128.1642 | 72.2039 | 59.96 | 72.2
128.1546 | 36.6557 | 60.02 | 36.6 | 128.1552 | 54.413 | 60 | 54.4 | 128.1726 | 72.2065 | 59.96 | 72.2
128.1629 | 36.6592 | 60.02 | 36.6 | 128.1635 | 54.413 | 60 | 54.4 | 128.181 | 72.2091 | 59.96 | 72.2
128.1713 | 36.6579 | 60.02 | 36.6 | 128.1719 | 54.413 | 60 | 54.4 | 128.1893 | 72.2125 | 59.96 | 72.2
128.1796 | 36.6567 | 60.02 | 36.6 | 128.1802 | 54.4119 | 60 | 54.4 | 128.1976 | 72.2158 | 59.96 | 72.2
128.188 | 36.6555 | 60.02 | 36.6 | 128.1885 | 54.4108 | 60 | 54.4 | 128.2059 | 72.2189 | 59.96 | 72.2
128.1963 | 36.6543 | 60.02 | 36.6 | 128.1968 | 54.4098 | 60 | 54.4 | 128.2143 | 72.222 | 59.96 | 72.2
128.2046 | 36.6552 | 60.02 | 36.6 | 128.2052 | 54.4087 | 60 | 54.4 | 128.2227 | 72.2255 | 59.96 | 72.2
128.2129 | 36.6561 | 60.02 | 36.6 | 128.2135 | 54.4079 | 60 | 54.4 | 128.231 | 72.2289 | 59.96 | 72.2
128.2212 | 36.654 | 60.02 | 36.6 | 128.2219 | 54.4071 | 60 | 54.4 | 128.2393 | 72.232 | 59.96 | 72.2
128.2296 | 36.652 | 60.02 | 36.6 | 128.2302 | 54.406 | 60 | 54.4 | 128.2476 | 72.2352 | 59.96 | 72.2
128.2379 | 36.65 | 60.02 | 36.6 | 128.2385 | 54.4049 | 60 | 54.4 | 128.256 | 72.2332 | 59.96 | 72.2
128.2462 | 36.6479 | 60.02 | 36.6 | 128.2468 | 54.4038 | 60 | 54.4 | 128.2643 | 72.2313 | 59.96 | 72.2
128.2545 | 36.6452 | 60.02 | 36.6 | 128.2552 | 54.4027 | 60 | 54.4 | 128.2726 | 72.2294 | 59.96 | 72.2
128.2629 | 36.6425 | 60.02 | 36.6 | 128.2635 | 54.4027 | 60 | 54.4 | 128.281 | 72.2275 | 59.96 | 72.2
128.2712 | 36.6423 | 60.02 | 36.6 | 128.2719 | 54.4027 | 60 | 54.4 | 128.2893 | 72.2275 | 59.96 | 72.2
128.2796 | 36.6421 | 60.02 | 36.6 | 128.2802 | 54.4027 | 60 | 54.4 | 128.2977 | 72.2275 | 59.96 | 72.2
128.2879 | 36.6419 | 60.02 | 36.6 | 128.2885 | 54.4027 | 60 | 54.4 | 128.306 | 72.2264 | 59.96 | 72.2
128.2962 | 36.6417 | 60.02 | 36.6 | 128.2969 | 54.4021 | 60 | 54.4 | 128.3143 | 72.2253 | 59.96 | 72.2
128.3045 | 36.6435 | 60.02 | 36.6 | 128.3052 | 54.4014 | 60 | 54.4 | 128.3227 | 72.2242 | 59.96 | 72.2
128.3129 | 36.6454 | 60.02 | 36.6 | 128.3135 | 54.4007 | 60 | 54.4 | 128.331 | 72.223 | 59.96 | 72.2
128.3212 | 36.6472 | 60.02 | 36.6 | 128.3218 | 54.4001 | 60 | 54.4 | 128.3394 | 72.2235 | 59.96 | 72.2
128.3295 | 36.6491 | 60.02 | 36.6 | 128.3302 | 54.3994 | 60 | 54.4 | 128.3477 | 72.224 | 59.96 | 72.2
128.3379 | 36.6516 | 60.02 | 36.6 | 128.3385 | 54.3988 | 60 | 54.4 | 128.356 | 72.2243 | 59.96 | 72.2
128.3462 | 36.654 | 60.02 | 36.6 | 128.3469 | 54.3981 | 60 | 54.4 | 128.3644 | 72.2247 | 59.96 | 72.2
128.3545 | 36.654 | 60.02 | 36.6 | 128.3552 | 54.3974 | 60 | 54.4 | 128.3727 | 72.2234 | 59.96 | 72.2
128.3628 | 36.654 | 60.02 | 36.6 | 128.3635 | 54.3968 | 60 | 54.4 | 128.381 | 72.2221 | 59.96 | 72.2
128.3712 | 36.6539 | 60.02 | 36.6 | 128.3718 | 54.3961 | 60 | 54.4 | 128.3894 | 72.2187 | 59.96 | 72.2
128.3795 | 36.6539 | 60.02 | 36.6 | 128.3802 | 54.3961 | 60 | 54.4 | 128.3977 | 72.2153 | 59.96 | 72.2
128.3878 | 36.6538 | 60.02 | 36.6 | 128.3885 | 54.3961 | 60 | 54.4 | 128.4061 | 72.2122 | 59.96 | 72.2
128.3961 | 36.6537 | 60.02 | 36.6 | 128.3969 | 54.3961 | 60 | 54.4 | 128.4144 | 72.2092 | 59.96 | 72.2
128.4045 | 36.6536 | 60.02 | 36.6 | 128.4052 | 54.3961 | 60 | 54.4 | 128.4227 | 72.2048 | 59.96 | 72.2
128.4128 | 36.6536 | 60.02 | 36.6 | 128.4135 | 54.3977 | 60 | 54.4 | 128.4311 | 72.2004 | 59.96 | 72.2
128.4212 | 36.6529 | 60.02 | 36.6 | 128.4218 | 54.3992 | 60 | 54.4 | 128.4394 | 72.1948 | 59.96 | 72.2
128.4295 | 36.6523 | 60.02 | 36.6 | 128.4302 | 54.4008 | 60 | 54.4 | 128.4478 | 72.1893 | 59.96 | 72.2
128.4378 | 36.6517 | 60.02 | 36.6 | 128.4385 | 54.4023 | 60 | 54.4 | 128.4561 | 72.1838 | 59.96 | 72.2
128.4461 | 36.6511 | 60.02 | 36.6 | 128.4468 | 54.4031 | 60 | 54.4 | 128.4644 | 72.1784 | 59.96 | 72.2
128.4545 | 36.6506 | 60.02 | 36.6 | 128.4551 | 54.4039 | 60 | 54.4 | 128.4728 | 72.1745 | 59.96 | 72.2
128.4628 | 36.65 | 60.02 | 36.6 | 128.4635 | 54.4048 | 60 | 54.4 | 128.4811 | 72.1707 | 59.96 | 72.2
128.4711 | 36.6493 | 60.02 | 36.6 | 128.4718 | 54.4056 | 60 | 54.4 | 128.4894 | 72.167 | 59.96 | 72.2
128.4795 | 36.6485 | 60.02 | 36.6 | 128.4802 | 54.4064 | 60 | 54.4 | 128.4977 | 72.1634 | 59.96 | 72.2
128.4878 | 36.6477 | 60.02 | 36.6 | 128.4885 | 54.4072 | 60 | 54.4 | 128.5061 | 72.1606 | 59.96 | 72.2
128.4961 | 36.6469 | 60.02 | 36.6 | 128.4968 | 54.4065 | 60 | 54.4 | 128.5145 | 72.1578 | 59.96 | 72.2
128.5044 | 36.6467 | 60.02 | 36.6 | 128.5052 | 54.4058 | 60 | 54.4 | 128.5228 | 72.1585 | 59.96 | 72.2
128.5128 | 36.6465 | 60.02 | 36.6 | 128.5135 | 54.404 | 60 | 54.4 | 128.5311 | 72.1591 | 59.96 | 72.2
128.5211 | 36.6462 | 60.02 | 36.6 | 128.5219 | 54.4021 | 60 | 54.4 | 128.5394 | 72.1598 | 59.96 | 72.2
128.5294 | 36.646 | 60.02 | 36.6 | 128.5302 | 54.401 | 60 | 54.4 | 128.5478 | 72.1604 | 59.96 | 72.2
128.5378 | 36.6458 | 60.02 | 36.6 | 128.5385 | 54.3999 | 60 | 54.4 | 128.5562 | 72.1626 | 59.96 | 72.2
128.5461 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.5468 | 54.3988 | 60 | 54.4 | 128.5645 | 72.1648 | 59.96 | 72.2
128.5544 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.5552 | 54.3977 | 60 | 54.4 | 128.5728 | 72.168 | 59.96 | 72.2
128.5628 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.5635 | 54.3966 | 60 | 54.4 | 128.5811 | 72.1712 | 59.96 | 72.2
128.5711 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.5718 | 54.3955 | 60 | 54.4 | 128.5895 | 72.1732 | 59.96 | 72.2
128.5794 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.5801 | 54.3944 | 60 | 54.4 | 128.5978 | 72.1752 | 59.96 | 72.2
128.5877 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.5885 | 54.3932 | 60 | 54.4 | 128.6061 | 72.1744 | 59.96 | 72.2
128.5961 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.5968 | 54.3928 | 60 | 54.4 | 128.6145 | 72.1735 | 59.96 | 72.2
128.6044 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.6052 | 54.3923 | 60 | 54.4 | 128.6228 | 72.173 | 59.96 | 72.2
128.6128 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.6135 | 54.3918 | 60 | 54.4 | 128.6312 | 72.1725 | 59.96 | 72.2
128.6211 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.6218 | 54.3914 | 60 | 54.4 | 128.6395 | 72.172 | 59.96 | 72.2
128.6294 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.6301 | 54.3909 | 60 | 54.4 | 128.6478 | 72.1715 | 59.96 | 72.2
128.6377 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.6385 | 54.3904 | 60 | 54.4 | 128.6562 | 72.1697 | 59.96 | 72.2
128.6461 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.6468 | 54.39 | 60 | 54.4 | 128.6645 | 72.1678 | 59.96 | 72.2
128.6544 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.6552 | 54.3896 | 60 | 54.4 | 128.6729 | 72.1665 | 59.96 | 72.2
128.6628 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.6635 | 54.3884 | 60 | 54.4 | 128.6812 | 72.1651 | 59.96 | 72.2
128.6711 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.6718 | 54.3872 | 60 | 54.4 | 128.6895 | 72.1647 | 59.96 | 72.2
128.6794 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.6801 | 54.3865 | 60 | 54.4 | 128.6979 | 72.1644 | 59.96 | 72.2
128.6877 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.6885 | 54.3858 | 60 | 54.4 | 128.7062 | 72.1627 | 59.96 | 72.2
128.696 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.6968 | 54.3851 | 60 | 54.4 | 128.7145 | 72.161 | 59.96 | 72.2
128.7044 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.7051 | 54.3844 | 60 | 54.4 | 128.7229 | 72.16 | 59.96 | 72.2
128.7127 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.7135 | 54.3854 | 60 | 54.4 | 128.7312 | 72.159 | 59.96 | 72.2
128.721 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.7218 | 54.3864 | 60 | 54.4 | 128.7396 | 72.1581 | 59.96 | 72.2
128.7293 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.7302 | 54.3873 | 60 | 54.4 | 128.7479 | 72.1573 | 59.96 | 72.2
128.7377 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.7385 | 54.3883 | 60 | 54.4 | 128.7562 | 72.1571 | 59.96 | 72.2
128.746 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.7468 | 54.39 | 60 | 54.4 | 128.7646 | 72.157 | 59.96 | 72.2
128.7544 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.7551 | 54.3917 | 60 | 54.4 | 128.7729 | 72.1567 | 59.96 | 72.2
128.7627 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.7635 | 54.3935 | 60 | 54.4 | 128.7812 | 72.1564 | 59.96 | 72.2
128.771 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.7718 | 54.3952 | 60 | 54.4 | 128.7896 | 72.157 | 59.96 | 72.2
128.7793 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.7802 | 54.3969 | 60 | 54.4 | 128.7979 | 72.1576 | 59.96 | 72.2
128.7877 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.7885 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.8063 | 72.1586 | 59.96 | 72.2
128.796 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.7968 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.8146 | 72.1595 | 59.96 | 72.2
128.8044 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.8051 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.8229 | 72.1615 | 59.96 | 72.2
128.8127 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.8135 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.8313 | 72.1635 | 59.96 | 72.2
128.821 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.8218 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.8396 | 72.1655 | 59.96 | 72.2
128.8293 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.8301 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.848 | 72.1675 | 59.96 | 72.2
128.8377 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.8384 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.8563 | 72.1696 | 59.96 | 72.2
128.846 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.8468 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.8646 | 72.1718 | 59.96 | 72.2
128.8543 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.8551 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.873 | 72.174 | 59.96 | 72.2
128.8626 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.8635 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.8813 | 72.1762 | 59.96 | 72.2
128.871 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.8718 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.8896 | 72.1771 | 59.96 | 72.2
128.8793 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.8801 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.898 | 72.1779 | 59.96 | 72.2
128.8877 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.8884 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.9063 | 72.1778 | 59.96 | 72.2
128.896 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.8968 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.9147 | 72.1777 | 59.96 | 72.2
128.9043 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.9052 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.923 | 72.1775 | 59.96 | 72.2
128.9126 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.9135 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.9313 | 72.1774 | 59.96 | 72.2
128.9209 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.9218 | 54.3986 | 60 | 54.4 | 128.9397 | 72.177 | 59.96 | 72.2
128.9293 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.9301 | 54.3976 | 60 | 54.4 | 128.948 | 72.1767 | 59.96 | 72.2
128.9376 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.9385 | 54.3966 | 60 | 54.4 | 128.9564 | 72.1749 | 59.96 | 72.2
128.946 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.9468 | 54.3957 | 60 | 54.4 | 128.9647 | 72.1731 | 59.96 | 72.2
128.9543 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.9551 | 54.3947 | 60 | 54.4 | 128.973 | 72.1719 | 59.96 | 72.2
128.9626 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.9634 | 54.3937 | 60 | 54.4 | 128.9814 | 72.1707 | 59.96 | 72.2
128.9709 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.9718 | 54.3928 | 60 | 54.4 | 128.9897 | 72.169 | 59.96 | 72.2
128.9793 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.9801 | 54.3918 | 60 | 54.4 | 128.998 | 72.1673 | 59.96 | 72.2
128.9876 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.9885 | 54.3909 | 60 | 54.4 | 129.0064 | 72.1644 | 59.96 | 72.2
128.9959 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 128.9968 | 54.3899 | 60 | 54.4 | 129.0147 | 72.1616 | 59.96 | 72.2
129.0042 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.0051 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.0231 | 72.1587 | 59.96 | 72.2
129.0126 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.0134 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.0314 | 72.1558 | 59.96 | 72.2
129.0209 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.0218 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.0397 | 72.1547 | 59.96 | 72.2
129.0293 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.0301 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.0481 | 72.1536 | 59.96 | 72.2
129.0376 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.0385 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.0564 | 72.1523 | 59.96 | 72.2
129.0459 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.0468 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.0648 | 72.1509 | 59.96 | 72.2
129.0542 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.0551 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.0731 | 72.1502 | 59.96 | 72.2
129.0626 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.0634 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.0814 | 72.1496 | 59.96 | 72.2
129.0709 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.0718 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.0898 | 72.1513 | 59.96 | 72.2
129.0793 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.0801 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.0981 | 72.1529 | 59.96 | 72.2
129.0876 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.0884 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.1064 | 72.1545 | 59.96 | 72.2
129.0959 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.0968 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.1147 | 72.156 | 59.96 | 72.2
129.1042 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.1051 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.1231 | 72.1573 | 59.96 | 72.2
129.1126 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.1135 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.1315 | 72.1586 | 59.96 | 72.2
129.1209 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.1218 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.1398 | 72.1599 | 59.96 | 72.2
129.1292 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.1301 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.1481 | 72.1612 | 59.96 | 72.2
129.1375 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.1384 | 54.3889 | 60 | 54.4 | 129.1565 | 72.1637 | 59.96 | 72.2
129.1458 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.1468 | 54.3894 | 60 | 54.4 | 129.1648 | 72.1663 | 59.96 | 72.2
129.1542 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.1551 | 54.39 | 60 | 54.4 | 129.1732 | 72.1667 | 59.96 | 72.2
129.1625 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.1635 | 54.3905 | 60 | 54.4 | 129.1815 | 72.167 | 59.96 | 72.2
129.1709 | 36.6455 | 60.02 | 36.6 | 129.1718 | 54.391 | 60 | 54.4 | 129.1898 | 72.1681 | 59.96 | 72.2
129.1792 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.1801 | 54.3915 | 60 | 54.4 | 129.1982 | 72.1692 | 59.96 | 72.2
129.1875 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.1884 | 54.392 | 60 | 54.4 | 129.2065 | 72.1698 | 59.96 | 72.2
129.1958 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.1968 | 54.3925 | 60 | 54.4 | 129.2148 | 72.1703 | 59.96 | 72.2
129.2042 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.2051 | 54.393 | 60 | 54.4 | 129.2231 | 72.1709 | 59.96 | 72.2
129.2125 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.2134 | 54.3936 | 60 | 54.4 | 129.2315 | 72.1715 | 59.96 | 72.2
129.2209 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.2217 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.2399 | 72.1705 | 59.96 | 72.2
129.2292 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.2301 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.2482 | 72.1695 | 59.96 | 72.2
129.2375 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.2384 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.2565 | 72.1696 | 59.96 | 72.2
129.2458 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.2468 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.2648 | 72.1697 | 59.96 | 72.2
129.2542 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.2551 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.2732 | 72.17 | 59.96 | 72.2
129.2625 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.2634 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.2816 | 72.1702 | 59.96 | 72.2
129.2708 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.2717 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.2899 | 72.171 | 59.96 | 72.2
129.2791 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.2801 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.2982 | 72.1718 | 59.96 | 72.2
129.2875 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.2884 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.3066 | 72.174 | 59.96 | 72.2
129.2958 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.2968 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.3149 | 72.1762 | 59.96 | 72.2
129.3042 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.3051 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.3232 | 72.1784 | 59.96 | 72.2
129.3125 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.3134 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.3315 | 72.1806 | 59.96 | 72.2
129.3208 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.3218 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.3399 | 72.1821 | 59.96 | 72.2
129.3291 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.3301 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.3483 | 72.1836 | 59.96 | 72.2
129.3375 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.3384 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.3566 | 72.1844 | 59.96 | 72.2
129.3458 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.3467 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.3649 | 72.1851 | 59.96 | 72.2
129.3541 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.3551 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.3732 | 72.187 | 59.96 | 72.2
129.3625 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.3634 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.3816 | 72.1888 | 59.96 | 72.2
129.3708 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.3718 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.39 | 72.1902 | 59.96 | 72.2
129.3791 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.3801 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.3983 | 72.1916 | 59.96 | 72.2
129.3874 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.3884 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.4066 | 72.1929 | 59.96 | 72.2
129.3958 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.3967 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.415 | 72.1943 | 59.96 | 72.2
129.4041 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.4051 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.4233 | 72.1964 | 59.96 | 72.2
129.4124 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.4134 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.4316 | 72.1984 | 59.96 | 72.2
129.4207 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.4218 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.4399 | 72.1992 | 59.96 | 72.2
129.4291 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.4301 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.4483 | 72.2001 | 59.96 | 72.2
129.4374 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.4384 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.4567 | 72.1998 | 59.96 | 72.2
129.4458 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.4467 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.465 | 72.1996 | 59.96 | 72.2
129.4541 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.4551 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.4733 | 72.1984 | 59.96 | 72.2
129.4624 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.4634 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.4816 | 72.1972 | 59.96 | 72.2
129.4707 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.4717 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.49 | 72.196 | 59.96 | 72.2
129.4791 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.48 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.4984 | 72.1948 | 59.96 | 72.2
129.4874 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.4884 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.5067 | 72.1931 | 59.96 | 72.2
129.4958 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.4967 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.515 | 72.1914 | 59.96 | 72.2
129.5041 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.5051 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.5233 | 72.191 | 59.96 | 72.2
129.5124 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.5134 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.5317 | 72.1905 | 59.96 | 72.2
129.5207 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.5217 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.54 | 72.1881 | 59.96 | 72.2
129.5291 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.5301 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.5483 | 72.1858 | 59.96 | 72.2
129.5374 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.5384 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.5567 | 72.1834 | 59.96 | 72.2
129.5457 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.5468 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.5651 | 72.181 | 59.96 | 72.2
129.554 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.5551 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.5734 | 72.1786 | 59.96 | 72.2
129.5624 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.5634 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.5817 | 72.1762 | 59.96 | 72.2
129.5707 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.5717 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.59 | 72.1743 | 59.96 | 72.2
129.579 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.5801 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.5984 | 72.1724 | 59.96 | 72.2
129.5874 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.5884 | 54.3941 | 60 | 54.4 | 129.6068 | 72.1743 | 59.96 | 72.2
129.5957 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.5967 | 54.3943 | 60 | 54.4 | 129.6151 | 72.1763 | 59.96 | 72.2
129.604 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.605 | 54.3946 | 60 | 54.4 | 129.6234 | 72.1801 | 59.96 | 72.2
129.6123 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.6134 | 54.3949 | 60 | 54.4 | 129.6317 | 72.1839 | 59.96 | 72.2
129.6207 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.6217 | 54.3951 | 60 | 54.4 | 129.6401 | 72.1899 | 59.96 | 72.2
129.629 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.6301 | 54.3954 | 60 | 54.4 | 129.6484 | 72.1959 | 59.96 | 72.2
129.6374 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.6384 | 54.3956 | 60 | 54.4 | 129.6567 | 72.2019 | 59.96 | 72.2
129.6457 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.6467 | 54.3959 | 60 | 54.4 | 129.6651 | 72.2079 | 59.96 | 72.2
129.654 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.655 | 54.3962 | 60 | 54.4 | 129.6734 | 72.2133 | 59.96 | 72.2
129.6623 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.6634 | 54.3964 | 60 | 54.4 | 129.6818 | 72.2187 | 59.96 | 72.2
129.6707 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.6717 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.6901 | 72.2203 | 59.96 | 72.2
129.679 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.6801 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.6984 | 72.2219 | 59.96 | 72.2
129.6873 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.6884 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.7068 | 72.2235 | 59.96 | 72.2
129.6956 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.6967 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.7151 | 72.2251 | 59.96 | 72.2
129.704 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.7051 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.7234 | 72.2246 | 59.96 | 72.2
129.7123 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.7134 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.7318 | 72.2242 | 59.96 | 72.2
129.7207 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.7217 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.7401 | 72.2237 | 59.96 | 72.2
129.729 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.73 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.7485 | 72.2232 | 59.96 | 72.2
129.7373 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.7384 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.7568 | 72.2232 | 59.96 | 72.2
129.7456 | 36.6456 | 60.02 | 36.6 | 129.7467 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.7651 | 72.2233 | 59.96 | 72.2
129.754 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.7551 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.7735 | 72.2234 | 59.96 | 72.2
129.7623 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.7634 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.7818 | 72.2235 | 59.96 | 72.2
129.7707 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.7717 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.7902 | 72.2235 | 59.96 | 72.2
129.779 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.78 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.7985 | 72.2236 | 59.96 | 72.2
129.7873 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.7884 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.8068 | 72.2241 | 59.96 | 72.2
129.7956 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.7967 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.8152 | 72.2245 | 59.96 | 72.2
129.8039 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.8051 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.8235 | 72.2235 | 59.96 | 72.2
129.8123 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.8134 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.8318 | 72.2226 | 59.96 | 72.2
129.8206 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.8217 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.8402 | 72.2197 | 59.96 | 72.2
129.8289 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.83 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.8485 | 72.2168 | 59.96 | 72.2
129.8372 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.8384 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.8569 | 72.2139 | 59.96 | 72.2
129.8456 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.8467 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.8652 | 72.2111 | 59.96 | 72.2
129.8539 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.855 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.8735 | 72.2093 | 59.96 | 72.2
129.8623 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.8633 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.8819 | 72.2076 | 59.96 | 72.2
129.8706 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.8717 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.8902 | 72.2054 | 59.96 | 72.2
129.8789 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.88 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.8986 | 72.2033 | 59.96 | 72.2
129.8872 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.8884 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.9069 | 72.2025 | 59.96 | 72.2
129.8956 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.8967 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.9152 | 72.2017 | 59.96 | 72.2
129.9039 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.905 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.9236 | 72.2029 | 59.96 | 72.2
129.9123 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.9134 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.9319 | 72.204 | 59.96 | 72.2
129.9206 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.9217 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.9402 | 72.2051 | 59.96 | 72.2
129.9289 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.9301 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.9486 | 72.2063 | 59.96 | 72.2
129.9372 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.9384 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.9569 | 72.2063 | 59.96 | 72.2
129.9456 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.9467 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.9653 | 72.2063 | 59.96 | 72.2
129.9539 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.955 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.9736 | 72.2063 | 59.96 | 72.2
129.9622 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.9634 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.9819 | 72.2063 | 59.96 | 72.2
129.9706 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.9717 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.9903 | 72.2063 | 59.96 | 72.2
129.9789 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.98 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 129.9986 | 72.2063 | 59.96 | 72.2
129.9872 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.9883 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 130.007 | 72.2063 | 59.96 | 72.2
129.9956 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 129.9967 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 130.0153 | 72.2063 | 59.96 | 72.2
130.0039 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 130.005 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 130.0236 | 72.206 | 59.96 | 72.2
130.0122 | 36.6457 | 60.02 | 36.6 | 130.0134 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 130.032 | 72.2058 | 59.96 | 72.2
130.0205 | 36.6451 | 60.02 | 36.6 | 130.0217 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 130.0403 | 72.2055 | 59.96 | 72.2
130.0288 | 36.6446 | 60.02 | 36.6 | 130.03 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 130.0486 | 72.2052 | 59.96 | 72.2
130.0372 | 36.644 | 60.02 | 36.6 | 130.0383 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 130.057 | 72.2038 | 59.96 | 72.2
130.0455 | 36.6435 | 60.02 | 36.6 | 130.0467 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 130.0653 | 72.2024 | 59.96 | 72.2
130.0539 | 36.6429 | 60.02 | 36.6 | 130.055 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 130.0737 | 72.201 | 59.96 | 72.2
130.0622 | 36.6424 | 60.02 | 36.6 | 130.0634 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 130.082 | 72.1996 | 59.96 | 72.2
130.0705 | 36.6418 | 60.02 | 36.6 | 130.0717 | 54.3967 | 60 | 54.4 | 130.0903 | 72.1981 | 59.96 | 72.2
130.0788 | 36.6413 | 60.02 | 36.6 | 130.08 | 54.3959 | 60 | 54.4 | 130.0987 | 72.1967 | 59.96 | 72.2
130.0872 | 36.6407 | 60.02 | 36.6 | 130.0883 | 54.3951 | 60 | 54.4 | 130.107 | 72.1956 | 59.96 | 72.2
130.0955 | 36.6402 | 60.02 | 36.6 | 130.0967 | 54.3944 | 60 | 54.4 | 130.1154 | 72.1944 | 59.96 | 72.2
130.1039 | 36.6402 | 60.02 | 36.6 | 130.105 | 54.3936 | 60 | 54.4 | 130.1237 | 72.1933 | 59.96 | 72.2
130.1122 | 36.6402 | 60.02 | 36.6 | 130.1133 | 54.3928 | 60 | 54.4 | 130.132 | 72.1921 | 59.96 | 72.2
130.1205 | 36.6402 | 60.02 | 36.6 | 130.1217 | 54.3921 | 60 | 54.4 | 130.1404 | 72.1921 | 59.96 | 72.2
130.1288 | 36.6402 | 60.02 | 36.6 | 130.13 | 54.3913 | 60 | 54.4 | 130.1487 | 72.1921 | 59.96 | 72.2
130.1372 | 36.6402 | 60.02 | 36.6 | 130.1384 | 54.3905 | 60 | 54.4 | 130.157 | 72.1908 | 59.96 | 72.2
130.1455 | 36.6402 | 60.02 | 36.6 | 130.1467 | 54.3898 | 60 | 54.4 | 130.1654 | 72.1895 | 59.96 | 72.2
130.1538 | 36.6402 | 60.02 | 36.6 | 130.155 | 54.389 | 60 | 54.4 | 130.1737 | 72.1869 | 59.96 | 72.2
130.1621 | 36.6402 | 60.02 | 36.6 | 130.1633 | 54.389 | 60 | 54.4 | 130.1821 | 72.1844 | 59.96 | 72.2
130.1705 | 36.6397 | 60.02 | 36.6 | 130.1717 | 54.389 | 60 | 54.4 | 130.1904 | 72.1819 | 59.96 | 72.2
130.1788 | 36.6392 | 60.02 | 36.6 | 130.18 | 54.389 | 60 | 54.4 | 130.1987 | 72.1794 | 59.96 | 72.2
130.1872 | 36.6386 | 60.02 | 36.6 | 130.1884 | 54.389 | 60 | 54.4 | 130.2071 | 72.1765 | 59.96 | 72.2
130.1955 | 36.6381 | 60.02 | 36.6 | 130.1967 | 54.389 | 60 | 54.4 | 130.2154 | 72.1736 | 59.96 | 72.2
130.2038 | 36.6376 | 60.02 | 36.6 | 130.205 | 54.389 | 60 | 54.4 | 130.2238 | 72.1711 | 59.96 | 72.2
130.2121 | 36.6371 | 60.02 | 36.6 | 130.2133 | 54.389 | 60 | 54.4 | 130.2321 | 72.1686 | 59.96 | 72.2
130.2205 | 36.6366 | 60.02 | 36.6 | 130.2217 | 54.389 | 60 | 54.4 | 130.2404 | 72.1675 | 59.96 | 72.2
130.2288 | 36.636 | 60.02 | 36.6 | 130.23 | 54.389 | 60 | 54.4 | 130.2488 | 72.1664 | 59.96 | 72.2
130.2371 | 36.6355 | 60.02 | 36.6 | 130.2383 | 54.389 | 60 | 54.4
130.2455 | 36.635 | 60.02 | 36.6 | 130.2466 | 54.389 | 60 | 54.4
130.2538 | 36.635 | 60.02 | 36.6 | 130.255 | 54.389 | 60 | 54.4
130.2621 | 36.635 | 60.02 | 36.6 | 130.2633 | 54.389 | 60 | 54.4
130.2704 | 36.6344 | 60.02 | 36.6 | 130.2717 | 54.389 | 60 | 54.4
130.2788 | 36.6338 | 60.02 | 36.6 | 130.28 | 54.389 | 60 | 54.4
130.2871 | 36.6332 | 60.02 | 36.6 | 130.2883 | 54.389 | 60 | 54.4
130.2954 | 36.6326 | 60.02 | 36.6 | 130.2966 | 54.389 | 60 | 54.4
130.3037 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 130.305 | 54.389 | 60 | 54.4
130.3121 | 36.6314 | 60.02 | 36.6 | 130.3133 | 54.389 | 60 | 54.4
130.3204 | 36.6308 | 60.02 | 36.6 | 130.3217 | 54.389 | 60 | 54.4
130.3288 | 36.6302 | 60.02 | 36.6 | 130.33 | 54.389 | 60 | 54.4
130.3371 | 36.6296 | 60.02 | 36.6 | 130.3383 | 54.389 | 60 | 54.4
130.3454 | 36.629 | 60.02 | 36.6 | 130.3467 | 54.389 | 60 | 54.4
130.3537 | 36.629 | 60.02 | 36.6 | 130.355 | 54.389 | 60 | 54.4
130.3621 | 36.629 | 60.02 | 36.6 | 130.3633 | 54.389 | 60 | 54.4
130.3704 | 36.629 | 60.02 | 36.6 | 130.3716 | 54.389 | 60 | 54.4
130.3788 | 36.629 | 60.02 | 36.6 | 130.38 | 54.389 | 60 | 54.4
130.3871 | 36.629 | 60.02 | 36.6 | 130.3883 | 54.389 | 60 | 54.4
130.3954 | 36.629 | 60.02 | 36.6 | 130.3967 | 54.389 | 60 | 54.4
130.4037 | 36.6278 | 60.02 | 36.6 | 130.405 | 54.389 | 60 | 54.4
130.4121 | 36.6266 | 60.02 | 36.6 | 130.4133 | 54.389 | 60 | 54.4
130.4204 | 36.6244 | 60.02 | 36.6 | 130.4216 | 54.389 | 60 | 54.4
130.4287 | 36.6222 | 60.02 | 36.6 | 130.43 | 54.389 | 60 | 54.4
130.437 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 130.4383 | 54.389 | 60 | 54.4
130.4454 | 36.6177 | 60.02 | 36.6 | 130.4467 | 54.389 | 60 | 54.4
130.4537 | 36.6155 | 60.02 | 36.6 | 130.455 | 54.389 | 60 | 54.4
130.462 | 36.6133 | 60.02 | 36.6 | 130.4633 | 54.389 | 60 | 54.4
130.4704 | 36.6102 | 60.02 | 36.6 | 130.4716 | 54.389 | 60 | 54.4
130.4787 | 36.6071 | 60.02 | 36.6 | 130.48 | 54.389 | 60 | 54.4
130.487 | 36.6051 | 60.02 | 36.6 | 130.4883 | 54.389 | 60 | 54.4
130.4953 | 36.603 | 60.02 | 36.6 | 130.4966 | 54.389 | 60 | 54.4
130.5037 | 36.602 | 60.02 | 36.6 | 130.5049 | 54.389 | 60 | 54.4
130.512 | 36.601 | 60.02 | 36.6 | 130.5133 | 54.3882 | 60 | 54.4
130.5204 | 36.6 | 60.02 | 36.6 | 130.5216 | 54.3873 | 60 | 54.4
130.5287 | 36.599 | 60.02 | 36.6 | 130.53 | 54.3854 | 60 | 54.4
130.537 | 36.598 | 60.02 | 36.6 | 130.5383 | 54.3834 | 60 | 54.4
130.5453 | 36.597 | 60.02 | 36.6 | 130.5466 | 54.3815 | 60 | 54.4
130.5537 | 36.5969 | 60.02 | 36.6 | 130.5549 | 54.3795 | 60 | 54.4
130.562 | 36.5968 | 60.02 | 36.6 | 130.5633 | 54.3781 | 60 | 54.4
130.5703 | 36.5979 | 60.02 | 36.6 | 130.5716 | 54.3766 | 60 | 54.4
130.5786 | 36.599 | 60.02 | 36.6 | 130.58 | 54.3822 | 60 | 54.4
130.587 | 36.6001 | 60.02 | 36.6 | 130.5883 | 54.3878 | 60 | 54.4
130.5953 | 36.6012 | 60.02 | 36.6 | 130.5966 | 54.394 | 60 | 54.4
130.6037 | 36.6036 | 60.02 | 36.6 | 130.605 | 54.4001 | 60 | 54.4
130.612 | 36.606 | 60.02 | 36.6 | 130.6133 | 54.4108 | 60 | 54.4
130.6203 | 36.6084 | 60.02 | 36.6 | 130.6216 | 54.4214 | 60 | 54.4
130.6286 | 36.6108 | 60.02 | 36.6 | 130.6299 | 54.4315 | 60 | 54.4
130.637 | 36.6132 | 60.02 | 36.6 | 130.6383 | 54.4416 | 60 | 54.4
130.6453 | 36.6156 | 60.02 | 36.6 | 130.6466 | 54.4512 | 60 | 54.4
130.6537 | 36.6169 | 60.02 | 36.6 | 130.655 | 54.4609 | 60 | 54.4
130.662 | 36.6183 | 60.02 | 36.6 | 130.6633 | 54.4634 | 60 | 54.4
130.6703 | 36.6196 | 60.02 | 36.6 | 130.6716 | 54.466 | 60 | 54.4
130.6786 | 36.6209 | 60.02 | 36.6 | 130.6799 | 54.4686 | 60 | 54.4
130.6869 | 36.6202 | 60.02 | 36.6 | 130.6883 | 54.4712 | 60 | 54.4
130.6953 | 36.6194 | 60.01 | 36.6 | 130.6966 | 54.4699 | 60 | 54.4
130.7036 | 36.6187 | 60.01 | 36.6 | 130.705 | 54.4686 | 60 | 54.4
130.7119 | 36.6179 | 60.01 | 36.6 | 130.7133 | 54.4675 | 60 | 54.4
130.7202 | 36.6168 | 60.01 | 36.6 | 130.7216 | 54.4665 | 60 | 54.4
130.7286 | 36.6157 | 60.01 | 36.6 | 130.7299 | 54.4655 | 60 | 54.4
130.7369 | 36.614 | 60.01 | 36.6 | 130.7383 | 54.4646 | 60 | 54.4
130.7453 | 36.6123 | 60.01 | 36.6 | 130.7466 | 54.463 | 60 | 54.4
130.7536 | 36.6106 | 60.01 | 36.6 | 130.7549 | 54.4615 | 60 | 54.4
130.7619 | 36.6089 | 60.01 | 36.6 | 130.7632 | 54.4592 | 60 | 54.4
130.7702 | 36.608 | 60.01 | 36.6 | 130.7716 | 54.4569 | 60 | 54.4
130.7786 | 36.6071 | 60.01 | 36.6 | 130.7799 | 54.4552 | 60 | 54.4
130.7869 | 36.6093 | 60.01 | 36.6 | 130.7883 | 54.4534 | 60 | 54.4
130.7953 | 36.6115 | 60.01 | 36.6 | 130.7966 | 54.4517 | 60 | 54.4
130.8036 | 36.614 | 60.01 | 36.6 | 130.8049 | 54.45 | 60 | 54.4
130.8119 | 36.6166 | 60.01 | 36.6 | 130.8132 | 54.4482 | 60 | 54.4
130.8202 | 36.6199 | 60.01 | 36.6 | 130.8216 | 54.4464 | 60 | 54.4
130.8286 | 36.6232 | 60.01 | 36.6 | 130.8299 | 54.4449 | 60 | 54.4
130.8369 | 36.6265 | 60.01 | 36.6 | 130.8383 | 54.4434 | 60 | 54.4
130.8452 | 36.6299 | 60.01 | 36.6 | 130.8466 | 54.4425 | 60 | 54.4
130.8535 | 36.6332 | 60.01 | 36.6 | 130.8549 | 54.4415 | 60 | 54.4
130.8619 | 36.6365 | 60.01 | 36.6 | 130.8632 | 54.4406 | 60 | 54.4
130.8702 | 36.6365 | 60.01 | 36.6 | 130.8716 | 54.4397 | 60 | 54.4
130.8786 | 36.6366 | 60.01 | 36.6 | 130.8799 | 54.437 | 60 | 54.4
130.8869 | 36.6367 | 60.01 | 36.6 | 130.8882 | 54.4344 | 60 | 54.4
130.8952 | 36.6367 | 60.01 | 36.6 | 130.8965 | 54.4316 | 60 | 54.4
130.9035 | 36.6355 | 60.01 | 36.6 | 130.9049 | 54.4288 | 60 | 54.4
130.9118 | 36.6343 | 60.01 | 36.6 | 130.9132 | 54.4257 | 60 | 54.4
130.9202 | 36.633 | 60.01 | 36.6 | 130.9216 | 54.4225 | 60 | 54.4
130.9285 | 36.6318 | 60.01 | 36.6 | 130.9299 | 54.4198 | 60.0001 | 54.4
130.9369 | 36.6302 | 60.01 | 36.6 | 130.9382 | 54.4172 | 60.0002 | 54.4
130.9452 | 36.6285 | 60.01 | 36.6 | 130.9465 | 54.4145 | 60.0003 | 54.4
130.9535 | 36.627 | 60.01 | 36.6 | 130.9549 | 54.4118 | 60.0003 | 54.4
130.9618 | 36.6256 | 60.01 | 36.6 | 130.9632 | 54.4092 | 60.0004 | 54.4
130.9702 | 36.6236 | 60.01 | 36.6 | 130.9716 | 54.4066 | 60.0005 | 54.4
130.9785 | 36.6216 | 60.01 | 36.6 | 130.9799 | 54.4038 | 60.0006 | 54.4
130.9868 | 36.6214 | 60.01 | 36.6 | 130.9882 | 54.401 | 60.0007 | 54.4
130.9951 | 36.6211 | 60.01 | 36.6 | 130.9965 | 54.3987 | 60.0008 | 54.4
131.0035 | 36.6217 | 60.01 | 36.6 | 131.0049 | 54.3965 | 60.0008 | 54.4
131.0118 | 36.6222 | 60.01 | 36.6 | 131.0132 | 54.3943 | 60.0009 | 54.4
131.0202 | 36.6232 | 60.01 | 36.6 | 131.0215 | 54.392 | 60.001 | 54.4
131.0285 | 36.6241 | 60.01 | 36.6 | 131.0298 | 54.3915 | 60.0011 | 54.4
131.0368 | 36.6246 | 60.01 | 36.6 | 131.0382 | 54.3909 | 60.0012 | 54.4
131.0451 | 36.6251 | 60.01 | 36.6 | 131.0465 | 54.3929 | 60.0013 | 54.4
131.0535 | 36.626 | 60.01 | 36.6 | 131.0549 | 54.3948 | 60.0013 | 54.4
131.0618 | 36.627 | 60.01 | 36.6 | 131.0632 | 54.3962 | 60.0014 | 54.4
131.0702 | 36.6281 | 60.01 | 36.6 | 131.0715 | 54.3976 | 60.0015 | 54.4
131.0785 | 36.6291 | 60.01 | 36.6 | 131.0798 | 54.3991 | 60.0016 | 54.4
131.0868 | 36.6294 | 60.01 | 36.6 | 131.0882 | 54.4005 | 60.0017 | 54.4
131.0951 | 36.6297 | 60.01 | 36.6 | 131.0965 | 54.4019 | 60.0018 | 54.4
131.1035 | 36.6301 | 60.01 | 36.6 | 131.1049 | 54.4034 | 60.0018 | 54.4
131.1118 | 36.6305 | 60.01 | 36.6 | 131.1132 | 54.4023 | 60.0019 | 54.4
131.1201 | 36.6313 | 60.01 | 36.6 | 131.1215 | 54.4012 | 60.002 | 54.4
131.1284 | 36.6322 | 60.01 | 36.6 | 131.1298 | 54.3997 | 60.0021 | 54.4
131.1367 | 36.6322 | 60.01 | 36.6 | 131.1382 | 54.3981 | 60.0022 | 54.4
131.1451 | 36.6322 | 60.01 | 36.6 | 131.1465 | 54.3965 | 60.0023 | 54.4
131.1534 | 36.6314 | 60.01 | 36.6 | 131.1548 | 54.395 | 60.0023 | 54.4
131.1618 | 36.6306 | 60.01 | 36.6 | 131.1632 | 54.3934 | 60.0024 | 54.4
131.1701 | 36.6293 | 60.01 | 36.6 | 131.1715 | 54.3918 | 60.0025 | 54.4
131.1784 | 36.628 | 60.01 | 36.6 | 131.1799 | 54.3901 | 60.0026 | 54.4
131.1867 | 36.6276 | 60.01 | 36.6 | 131.1882 | 54.3884 | 60.0027 | 54.4
131.1951 | 36.6272 | 60.01 | 36.6 | 131.1965 | 54.387 | 60.0028 | 54.4
131.2034 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 131.2048 | 54.3857 | 60.0028 | 54.4
131.2118 | 36.6255 | 60.01 | 36.6 | 131.2132 | 54.3842 | 60.0029 | 54.4
131.2201 | 36.6253 | 60.01 | 36.6 | 131.2215 | 54.3828 | 60.003 | 54.4
131.2284 | 36.6252 | 60.01 | 36.6 | 131.2299 | 54.3822 | 60.0031 | 54.4
131.2367 | 36.6247 | 60.01 | 36.6 | 131.2382 | 54.3816 | 60.0032 | 54.4
131.2451 | 36.6242 | 60.01 | 36.6 | 131.2465 | 54.3809 | 60.0033 | 54.4
131.2534 | 36.6242 | 60.01 | 36.6 | 131.2548 | 54.3801 | 60.0033 | 54.4
131.2617 | 36.6242 | 60.01 | 36.6 | 131.2632 | 54.3793 | 60.0034 | 54.4
131.2701 | 36.6229 | 60.01 | 36.6 | 131.2715 | 54.3786 | 60.0035 | 54.4
131.2784 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 131.2798 | 54.3769 | 60.0036 | 54.4
131.2867 | 36.6206 | 60.01 | 36.6 | 131.2881 | 54.3752 | 60.0037 | 54.4
131.2951 | 36.6197 | 60.01 | 36.6 | 131.2965 | 54.3735 | 60.0038 | 54.4
131.3034 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 131.3048 | 54.3718 | 60.0038 | 54.4
131.3117 | 36.6147 | 60.01 | 36.6 | 131.3132 | 54.3701 | 60.0039 | 54.4
131.32 | 36.6159 | 60.01 | 36.6 | 131.3215 | 54.3684 | 60.004 | 54.4
131.3284 | 36.6171 | 60.01 | 36.6 | 131.3298 | 54.3669 | 60.0041 | 54.4
131.3367 | 36.6177 | 60.01 | 36.6 | 131.3381 | 54.3653 | 60.0042 | 54.4
131.3451 | 36.6183 | 60.01 | 36.6 | 131.3465 | 54.3662 | 60.0043 | 54.4
131.3534 | 36.6188 | 60.01 | 36.6 | 131.3548 | 54.367 | 60.0043 | 54.4
131.3617 | 36.6193 | 60.01 | 36.6 | 131.3632 | 54.3716 | 60.0044 | 54.4
131.37 | 36.6191 | 60.01 | 36.6 | 131.3715 | 54.3762 | 60.0045 | 54.4
131.3783 | 36.6189 | 60.01 | 36.6 | 131.3798 | 54.3848 | 60.0046 | 54.4
131.3867 | 36.6205 | 60.01 | 36.6 | 131.3881 | 54.3935 | 60.0047 | 54.4
131.395 | 36.6222 | 60.01 | 36.6 | 131.3965 | 54.4021 | 60.0048 | 54.4
131.4034 | 36.6203 | 60.01 | 36.6 | 131.4048 | 54.4107 | 60.0048 | 54.4
131.4117 | 36.6184 | 60.01 | 36.6 | 131.4131 | 54.4193 | 60.0049 | 54.4
131.42 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 131.4214 | 54.4278 | 60.005 | 54.4
131.4283 | 36.6159 | 60.01 | 36.6 | 131.4298 | 54.4316 | 60.0051 | 54.4
131.4367 | 36.6151 | 60.01 | 36.6 | 131.4381 | 54.4354 | 60.0052 | 54.4
131.445 | 36.6143 | 60.01 | 36.6 | 131.4465 | 54.4368 | 60.0053 | 54.4
131.4533 | 36.6125 | 60.01 | 36.6 | 131.4548 | 54.4382 | 60.0053 | 54.4
131.4616 | 36.6106 | 60.01 | 36.6 | 131.4631 | 54.4355 | 60.0054 | 54.4
131.47 | 36.6128 | 60.01 | 36.6 | 131.4714 | 54.4329 | 60.0055 | 54.4
131.4783 | 36.6151 | 60.01 | 36.6 | 131.4798 | 54.432 | 60.0056 | 54.4
131.4867 | 36.6174 | 60.01 | 36.6 | 131.4881 | 54.4312 | 60.0057 | 54.4
131.495 | 36.6198 | 60.01 | 36.6 | 131.4965 | 54.4302 | 60.0058 | 54.4
131.5033 | 36.6222 | 60.01 | 36.6 | 131.5048 | 54.4293 | 60.0058 | 54.4
131.5116 | 36.6245 | 60.01 | 36.6 | 131.5131 | 54.4351 | 60.0059 | 54.4
131.52 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 131.5214 | 54.4408 | 60.006 | 54.4
131.5283 | 36.6292 | 60.01 | 36.6 | 131.5298 | 54.447 | 60.0061 | 54.4
131.5367 | 36.6333 | 60.01 | 36.6 | 131.5381 | 54.4532 | 60.0062 | 54.4
131.545 | 36.6375 | 60.01 | 36.6 | 131.5464 | 54.4599 | 60.0063 | 54.4
131.5533 | 36.6374 | 60.01 | 36.6 | 131.5547 | 54.4665 | 60.0063 | 54.4
131.5616 | 36.6374 | 60.01 | 36.6 | 131.5631 | 54.4712 | 60.0064 | 54.4
131.57 | 36.6374 | 60.01 | 36.6 | 131.5714 | 54.4759 | 60.0065 | 54.4
131.5783 | 36.6374 | 60.01 | 36.6 | 131.5798 | 54.4805 | 60.0066 | 54.4
131.5866 | 36.6374 | 60.01 | 36.6 | 131.5881 | 54.485 | 60.0067 | 54.4
131.5949 | 36.6373 | 60.01 | 36.6 | 131.5964 | 54.4854 | 60.0068 | 54.4
131.6033 | 36.6374 | 60.01 | 36.6 | 131.6047 | 54.4859 | 60.0068 | 54.4
131.6116 | 36.6375 | 60.01 | 36.6 | 131.6131 | 54.4857 | 60.0069 | 54.4
131.62 | 36.6364 | 60.01 | 36.6 | 131.6214 | 54.4855 | 60.007 | 54.4
131.6283 | 36.6353 | 60.01 | 36.6 | 131.6298 | 54.4849 | 60.0071 | 54.4
131.6366 | 36.6342 | 60.01 | 36.6 | 131.6381 | 54.4842 | 60.0072 | 54.4
131.6449 | 36.6331 | 60.01 | 36.6 | 131.6464 | 54.4828 | 60.0073 | 54.4
131.6533 | 36.632 | 60.01 | 36.6 | 131.6547 | 54.4813 | 60.0073 | 54.4
131.6616 | 36.6309 | 60.01 | 36.6 | 131.6631 | 54.4798 | 60.0074 | 54.4
131.67 | 36.6298 | 60.01 | 36.6 | 131.6714 | 54.4783 | 60.0075 | 54.4
131.6783 | 36.6287 | 60.01 | 36.6 | 131.6797 | 54.4767 | 60.0076 | 54.4
131.6866 | 36.6275 | 60.01 | 36.6 | 131.688 | 54.475 | 60.0077 | 54.4
131.6949 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 131.6964 | 54.4739 | 60.0078 | 54.4
131.7033 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 131.7048 | 54.4728 | 60.0078 | 54.4
131.7116 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 131.7131 | 54.4718 | 60.0079 | 54.4
131.7199 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 131.7214 | 54.4708 | 60.008 | 54.4
131.7282 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 131.7297 | 54.4702 | 60.0081 | 54.4
131.7366 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 131.7381 | 54.4697 | 60.0082 | 54.4
131.7449 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 131.7464 | 54.4692 | 60.0083 | 54.4
131.7533 | 36.6281 | 60.01 | 36.6 | 131.7548 | 54.4687 | 60.0083 | 54.4
131.7616 | 36.6299 | 60.01 | 36.6 | 131.7631 | 54.4684 | 60.0084 | 54.4
131.7699 | 36.6317 | 60.01 | 36.6 | 131.7714 | 54.4681 | 60.0085 | 54.4
131.7782 | 36.6334 | 60.01 | 36.6 | 131.7797 | 54.4673 | 60.0086 | 54.4
131.7866 | 36.6355 | 60.01 | 36.6 | 131.7881 | 54.4666 | 60.0087 | 54.4
131.7949 | 36.6376 | 60.01 | 36.6 | 131.7964 | 54.4658 | 60.0088 | 54.4
131.8033 | 36.6395 | 60.01 | 36.6 | 131.8047 | 54.4651 | 60.0088 | 54.4
131.8116 | 36.6414 | 60.01 | 36.6 | 131.813 | 54.4635 | 60.0089 | 54.4
131.8199 | 36.6432 | 60.01 | 36.6 | 131.8214 | 54.4619 | 60.009 | 54.4
131.8282 | 36.6451 | 60.01 | 36.6 | 131.8297 | 54.4599 | 60.0091 | 54.4
131.8365 | 36.6452 | 60.01 | 36.6 | 131.8381 | 54.4579 | 60.0092 | 54.4
131.8449 | 36.6453 | 60.01 | 36.6 | 131.8464 | 54.4558 | 60.0093 | 54.4
131.8532 | 36.6454 | 60.01 | 36.6 | 131.8547 | 54.4537 | 60.0093 | 54.4
131.8615 | 36.6455 | 60.01 | 36.6 | 131.863 | 54.4516 | 60.0094 | 54.4
131.8698 | 36.6453 | 60.01 | 36.6 | 131.8714 | 54.4495 | 60.0095 | 54.4
131.8782 | 36.645 | 60.01 | 36.6 | 131.8797 | 54.4424 | 60.0096 | 54.4
131.8865 | 36.645 | 60.01 | 36.6 | 131.8881 | 54.4354 | 60.0097 | 54.4
131.8949 | 36.645 | 60.01 | 36.6 | 131.8964 | 54.4292 | 60.0098 | 54.4
131.9032 | 36.645 | 60.01 | 36.6 | 131.9047 | 54.423 | 60.0098 | 54.4
131.9115 | 36.645 | 60.01 | 36.6 | 131.913 | 54.4177 | 60.0099 | 54.4
131.9198 | 36.6451 | 60.01 | 36.6 | 131.9214 | 54.4123 | 60 | 54.4
131.9282 | 36.6451 | 60.01 | 36.6 | 131.9297 | 54.407 | 60 | 54.4
131.9365 | 36.6451 | 60.01 | 36.6 | 131.938 | 54.4017 | 60 | 54.4
131.9449 | 36.6451 | 60.01 | 36.6 | 131.9464 | 54.3954 | 60 | 54.4
131.9532 | 36.6451 | 60.01 | 36.6 | 131.9547 | 54.3892 | 60 | 54.4
131.9615 | 36.6451 | 60.01 | 36.6 | 131.963 | 54.3871 | 60 | 54.4
131.9698 | 36.6452 | 60.01 | 36.6 | 131.9714 | 54.385 | 60 | 54.4
131.9782 | 36.6454 | 60.01 | 36.6 | 131.9797 | 54.3833 | 60 | 54.4
131.9865 | 36.6455 | 60.01 | 36.6 | 131.988 | 54.3815 | 60 | 54.4
131.9948 | 36.6457 | 60.01 | 36.6 | 131.9963 | 54.3798 | 60 | 54.4
132.0031 | 36.6458 | 60.01 | 36.6 | 132.0047 | 54.378 | 60 | 54.4
132.0115 | 36.6459 | 60.01 | 36.6 | 132.013 | 54.3757 | 60 | 54.4
132.0198 | 36.6454 | 60.01 | 36.6 | 132.0214 | 54.3734 | 60 | 54.4
132.0282 | 36.645 | 60.01 | 36.6 | 132.0297 | 54.3749 | 60 | 54.4
132.0365 | 36.6445 | 60.01 | 36.6 | 132.038 | 54.3764 | 60 | 54.4
132.0448 | 36.644 | 60.01 | 36.6 | 132.0463 | 54.3776 | 60 | 54.4
132.0531 | 36.6433 | 60.01 | 36.6 | 132.0547 | 54.3788 | 60 | 54.4
132.0615 | 36.6426 | 60.01 | 36.6 | 132.063 | 54.3801 | 60 | 54.4
132.0698 | 36.642 | 60.01 | 36.6 | 132.0714 | 54.3813 | 60 | 54.4
132.0782 | 36.6414 | 60.01 | 36.6 | 132.0797 | 54.3825 | 60 | 54.4
132.0865 | 36.6408 | 60.01 | 36.6 | 132.088 | 54.3837 | 60 | 54.4
132.0948 | 36.6402 | 60.01 | 36.6 | 132.0963 | 54.3843 | 60 | 54.4
132.1031 | 36.6402 | 60.01 | 36.6 | 132.1047 | 54.3849 | 60 | 54.4
132.1115 | 36.6402 | 60.01 | 36.6 | 132.113 | 54.3846 | 60 | 54.4
132.1198 | 36.6397 | 60.01 | 36.6 | 132.1213 | 54.3844 | 60 | 54.4
132.1281 | 36.6393 | 60.01 | 36.6 | 132.1296 | 54.3852 | 60 | 54.4
132.1364 | 36.6392 | 60.01 | 36.6 | 132.138 | 54.386 | 60 | 54.4
132.1448 | 36.639 | 60.01 | 36.6 | 132.1463 | 54.3869 | 60 | 54.4
132.1531 | 36.638 | 60.01 | 36.6 | 132.1547 | 54.3877 | 60 | 54.4
132.1615 | 36.637 | 60.01 | 36.6 | 132.163 | 54.3877 | 60 | 54.4
132.1698 | 36.636 | 60.01 | 36.6 | 132.1713 | 54.3877 | 60 | 54.4
132.1781 | 36.635 | 60.01 | 36.6 | 132.1796 | 54.3889 | 60 | 54.4
132.1864 | 36.6339 | 60.01 | 36.6 | 132.188 | 54.3901 | 60 | 54.4
132.1948 | 36.6329 | 60.01 | 36.6 | 132.1963 | 54.3902 | 60 | 54.4
132.2031 | 36.6323 | 60.01 | 36.6 | 132.2047 | 54.3903 | 60 | 54.4
132.2115 | 36.6317 | 60.01 | 36.6 | 132.213 | 54.3912 | 60 | 54.4
132.2198 | 36.6308 | 60.01 | 36.6 | 132.2213 | 54.3921 | 60 | 54.4
132.2281 | 36.6299 | 60.01 | 36.6 | 132.2296 | 54.3929 | 60 | 54.4
132.2364 | 36.6298 | 60.01 | 36.6 | 132.238 | 54.3938 | 60 | 54.4
132.2448 | 36.6298 | 60.01 | 36.6 | 132.2463 | 54.3947 | 60 | 54.4
132.2531 | 36.6291 | 60.01 | 36.6 | 132.2546 | 54.3956 | 60 | 54.4
132.2614 | 36.6283 | 60.01 | 36.6 | 132.2629 | 54.3964 | 60 | 54.4
132.2697 | 36.6275 | 60.01 | 36.6 | 132.2713 | 54.3973 | 60 | 54.4
132.2781 | 36.6268 | 60.01 | 36.6 | 132.2797 | 54.3961 | 60 | 54.4
132.2864 | 36.6249 | 60.01 | 36.6 | 132.288 | 54.395 | 60 | 54.4
132.2948 | 36.6231 | 60.01 | 36.6 | 132.2963 | 54.3924 | 60 | 54.4
132.3031 | 36.6213 | 60.01 | 36.6 | 132.3046 | 54.3899 | 60 | 54.4
132.3114 | 36.6195 | 60.01 | 36.6 | 132.313 | 54.3873 | 60 | 54.4
132.3197 | 36.6169 | 60.01 | 36.6 | 132.3213 | 54.3848 | 60 | 54.4
132.3281 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 132.3297 | 54.3828 | 60 | 54.4
132.3364 | 36.6123 | 60.01 | 36.6 | 132.338 | 54.3808 | 60 | 54.4
132.3448 | 36.6103 | 60.01 | 36.6 | 132.3463 | 54.3788 | 60 | 54.4
132.3531 | 36.611 | 60.01 | 36.6 | 132.3546 | 54.3769 | 60 | 54.4
132.3614 | 36.6116 | 60.01 | 36.6 | 132.363 | 54.3757 | 60 | 54.4
132.3697 | 36.6147 | 60.01 | 36.6 | 132.3713 | 54.3746 | 60 | 54.4
132.3781 | 36.6179 | 60.01 | 36.6 | 132.3796 | 54.3741 | 60 | 54.4
132.3864 | 36.621 | 60.01 | 36.6 | 132.3879 | 54.3737 | 60 | 54.4
132.3947 | 36.6242 | 60.01 | 36.6 | 132.3963 | 54.3746 | 60 | 54.4
132.403 | 36.6282 | 60.01 | 36.6 | 132.4046 | 54.3756 | 60 | 54.4
132.4114 | 36.6322 | 60.01 | 36.6 | 132.413 | 54.3769 | 60 | 54.4
132.4197 | 36.6355 | 60.01 | 36.6 | 132.4213 | 54.3781 | 60 | 54.4
132.4281 | 36.6388 | 60.01 | 36.6 | 132.4296 | 54.3795 | 60 | 54.4
132.4364 | 36.6391 | 60.01 | 36.6 | 132.4379 | 54.3808 | 60 | 54.4
132.4447 | 36.6395 | 60.01 | 36.6 | 132.4463 | 54.3824 | 60 | 54.4
132.453 | 36.6381 | 60.01 | 36.6 | 132.4546 | 54.3839 | 60 | 54.4
132.4614 | 36.6367 | 60.01 | 36.6 | 132.463 | 54.3849 | 60 | 54.4
132.4697 | 36.6353 | 60.01 | 36.6 | 132.4713 | 54.386 | 60 | 54.4
132.4781 | 36.6339 | 60.01 | 36.6 | 132.4796 | 54.3849 | 60 | 54.4
132.4864 | 36.6325 | 60.01 | 36.6 | 132.4879 | 54.3839 | 60 | 54.4
132.4947 | 36.6312 | 60.01 | 36.6 | 132.4963 | 54.3828 | 60 | 54.4
132.503 | 36.6305 | 60.01 | 36.6 | 132.5046 | 54.3818 | 60 | 54.4
132.5114 | 36.6298 | 60.01 | 36.6 | 132.5129 | 54.3804 | 60 | 54.4
132.5197 | 36.6295 | 60.01 | 36.6 | 132.5212 | 54.379 | 60 | 54.4
132.528 | 36.6292 | 60.01 | 36.6 | 132.5296 | 54.3785 | 60 | 54.4
132.5363 | 36.6292 | 60.01 | 36.6 | 132.5379 | 54.3779 | 60 | 54.4
132.5447 | 36.6292 | 60.01 | 36.6 | 132.5463 | 54.3779 | 60 | 54.4
132.553 | 36.6287 | 60.01 | 36.6 | 132.5546 | 54.3779 | 60 | 54.4
132.5613 | 36.6282 | 60.01 | 36.6 | 132.5629 | 54.3785 | 60 | 54.4
132.5697 | 36.6273 | 60.01 | 36.6 | 132.5712 | 54.3791 | 60 | 54.4
132.578 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 132.5796 | 54.3789 | 60 | 54.4
132.5863 | 36.6252 | 60.01 | 36.6 | 132.5879 | 54.3787 | 60 | 54.4
132.5946 | 36.624 | 60.01 | 36.6 | 132.5963 | 54.3807 | 60 | 54.4
132.603 | 36.6227 | 60.01 | 36.6 | 132.6046 | 54.3828 | 60 | 54.4
132.6113 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 132.6129 | 54.3846 | 60 | 54.4
132.6197 | 36.6202 | 60.01 | 36.6 | 132.6212 | 54.3864 | 60 | 54.4
132.628 | 36.619 | 60.01 | 36.6 | 132.6296 | 54.3883 | 60 | 54.4
132.6363 | 36.6211 | 60.01 | 36.6 | 132.6379 | 54.3901 | 60 | 54.4
132.6446 | 36.6232 | 60.01 | 36.6 | 132.6462 | 54.3919 | 60 | 54.4
132.653 | 36.6257 | 60.01 | 36.6 | 132.6545 | 54.3938 | 60 | 54.4
132.6613 | 36.6282 | 60.01 | 36.6 | 132.6629 | 54.3965 | 60 | 54.4
132.6696 | 36.6307 | 60.01 | 36.6 | 132.6712 | 54.3991 | 60 | 54.4
132.6779 | 36.6332 | 60.01 | 36.6 | 132.6796 | 54.3988 | 60 | 54.4
132.6863 | 36.6357 | 60.01 | 36.6 | 132.6879 | 54.3985 | 60 | 54.4
132.6946 | 36.6383 | 60.01 | 36.6 | 132.6962 | 54.3969 | 60 | 54.4
132.703 | 36.6417 | 60.01 | 36.6 | 132.7045 | 54.3954 | 60 | 54.4
132.7113 | 36.6451 | 60.01 | 36.6 | 132.7129 | 54.3971 | 60 | 54.4
132.7196 | 36.6457 | 60.01 | 36.6 | 132.7212 | 54.3988 | 60 | 54.4
132.7279 | 36.6463 | 60.01 | 36.6 | 132.7296 | 54.3997 | 60 | 54.4
132.7363 | 36.6469 | 60.01 | 36.6 | 132.7379 | 54.4005 | 60 | 54.4
132.7446 | 36.6475 | 60.01 | 36.6 | 132.7462 | 54.4014 | 60 | 54.4
132.753 | 36.6484 | 60.01 | 36.6 | 132.7545 | 54.4023 | 60 | 54.4
132.7613 | 36.6493 | 60.01 | 36.6 | 132.7629 | 54.4041 | 60 | 54.4
132.7696 | 36.6504 | 60.01 | 36.6 | 132.7712 | 54.406 | 60 | 54.4
132.7779 | 36.6516 | 60.01 | 36.6 | 132.7795 | 54.4074 | 60 | 54.4
132.7863 | 36.6519 | 60.01 | 36.6 | 132.7878 | 54.4087 | 60 | 54.4
132.7946 | 36.6523 | 60.01 | 36.6 | 132.7962 | 54.409 | 60 | 54.4
132.8029 | 36.6527 | 60.01 | 36.6 | 132.8045 | 54.4092 | 60 | 54.4
132.8112 | 36.6531 | 60.01 | 36.6 | 132.8129 | 54.4081 | 60 | 54.4
132.8196 | 36.6532 | 60.01 | 36.6 | 132.8212 | 54.407 | 60 | 54.4
132.8279 | 36.6533 | 60.01 | 36.6 | 132.8295 | 54.4059 | 60 | 54.4
132.8363 | 36.6531 | 60.01 | 36.6 | 132.8379 | 54.4048 | 60 | 54.4
132.8446 | 36.6529 | 60.01 | 36.6 | 132.8462 | 54.4074 | 60 | 54.4
132.8529 | 36.6524 | 60.01 | 36.6 | 132.8546 | 54.4099 | 60 | 54.4
132.8612 | 36.652 | 60.01 | 36.6 | 132.8629 | 54.4135 | 60 | 54.4
132.8696 | 36.6514 | 60.01 | 36.6 | 132.8712 | 54.4171 | 60 | 54.4
132.8779 | 36.6508 | 60.01 | 36.6 | 132.8795 | 54.4185 | 60 | 54.4
132.8863 | 36.6498 | 60.01 | 36.6 | 132.8879 | 54.4198 | 60 | 54.4
132.8946 | 36.6489 | 60.01 | 36.6 | 132.8962 | 54.4233 | 60 | 54.4
132.9029 | 36.6479 | 60.01 | 36.6 | 132.9045 | 54.4267 | 60 | 54.4
132.9112 | 36.6469 | 60.01 | 36.6 | 132.9128 | 54.4303 | 60 | 54.4
132.9196 | 36.6463 | 60.01 | 36.6 | 132.9212 | 54.434 | 60 | 54.4
132.9279 | 36.6457 | 60.01 | 36.6 | 132.9295 | 54.4339 | 60.0001 | 54.4
132.9362 | 36.6444 | 60.01 | 36.6 | 132.9379 | 54.4338 | 60.0002 | 54.4
132.9445 | 36.6431 | 60.01 | 36.6 | 132.9462 | 54.4337 | 60.0003 | 54.4
132.9529 | 36.6418 | 60.01 | 36.6 | 132.9545 | 54.4336 | 60.0003 | 54.4
132.9612 | 36.6405 | 60.01 | 36.6 | 132.9628 | 54.4338 | 60.0004 | 54.4
132.9696 | 36.6394 | 60.01 | 36.6 | 132.9712 | 54.4339 | 60.0005 | 54.4
132.9779 | 36.6382 | 60.01 | 36.6 | 132.9795 | 54.4334 | 60.0006 | 54.4
132.9862 | 36.6374 | 60.01 | 36.6 | 132.9879 | 54.433 | 60.0007 | 54.4
132.9945 | 36.6365 | 60.01 | 36.6 | 132.9962 | 54.4325 | 60.0008 | 54.4
133.0029 | 36.6354 | 60.01 | 36.6 | 133.0045 | 54.4321 | 60.0008 | 54.4
133.0112 | 36.6343 | 60.01 | 36.6 | 133.0128 | 54.4316 | 60.0009 | 54.4
133.0196 | 36.6339 | 60.01 | 36.6 | 133.0212 | 54.4311 | 60.001 | 54.4
133.0279 | 36.6335 | 60.01 | 36.6 | 133.0295 | 54.4307 | 60.0011 | 54.4
133.0362 | 36.6323 | 60.01 | 36.6 | 133.0378 | 54.4303 | 60.0012 | 54.4
133.0445 | 36.631 | 60.01 | 36.6 | 133.0461 | 54.4291 | 60.0013 | 54.4
133.0529 | 36.6316 | 60.01 | 36.6 | 133.0545 | 54.4279 | 60.0013 | 54.4
133.0612 | 36.6322 | 60.01 | 36.6 | 133.0628 | 54.4272 | 60.0014 | 54.4
133.0695 | 36.6328 | 60.01 | 36.6 | 133.0712 | 54.4265 | 60.0015 | 54.4
133.0779 | 36.6334 | 60.01 | 36.6 | 133.0795 | 54.4257 | 60.0016 | 54.4
133.0862 | 36.6334 | 60.01 | 36.6 | 133.0878 | 54.4249 | 60.0017 | 54.4
133.0945 | 36.6335 | 60.01 | 36.6 | 133.0961 | 54.4241 | 60.0018 | 54.4
133.1029 | 36.6335 | 60.01 | 36.6 | 133.1045 | 54.4233 | 60.0018 | 54.4
133.1112 | 36.6335 | 60.01 | 36.6 | 133.1128 | 54.4225 | 60.0019 | 54.4
133.1195 | 36.6344 | 60.01 | 36.6 | 133.1212 | 54.4217 | 60.002 | 54.4
133.1278 | 36.6352 | 60.01 | 36.6 | 133.1295 | 54.4216 | 60.0021 | 54.4
133.1362 | 36.6332 | 60.01 | 36.6 | 133.1378 | 54.4216 | 60.0022 | 54.4
133.1445 | 36.6312 | 60.01 | 36.6 | 133.1461 | 54.4213 | 60.0023 | 54.4
133.1529 | 36.6292 | 60.01 | 36.6 | 133.1545 | 54.4209 | 60.0023 | 54.4
133.1612 | 36.6272 | 60.01 | 36.6 | 133.1628 | 54.4206 | 60.0024 | 54.4
133.1695 | 36.6252 | 60.01 | 36.6 | 133.1711 | 54.4203 | 60.0025 | 54.4
133.1778 | 36.6231 | 60.01 | 36.6 | 133.1794 | 54.4196 | 60.0026 | 54.4
133.1862 | 36.6211 | 60.01 | 36.6 | 133.1878 | 54.4188 | 60.0027 | 54.4
133.1945 | 36.619 | 60.01 | 36.6 | 133.1961 | 54.4181 | 60.0028 | 54.4
133.2029 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 133.2045 | 54.4173 | 60.0028 | 54.4
133.2112 | 36.6149 | 60.01 | 36.6 | 133.2128 | 54.4166 | 60.0029 | 54.4
133.2195 | 36.6137 | 60.01 | 36.6 | 133.2211 | 54.4158 | 60.003 | 54.4
133.2278 | 36.6125 | 60.01 | 36.6 | 133.2294 | 54.414 | 60.0031 | 54.4
133.2362 | 36.6115 | 60.01 | 36.6 | 133.2378 | 54.4123 | 60.0032 | 54.4
133.2445 | 36.6105 | 60.01 | 36.6 | 133.2461 | 54.4105 | 60.0033 | 54.4
133.2528 | 36.6122 | 60.01 | 36.6 | 133.2545 | 54.4087 | 60.0033 | 54.4
133.2611 | 36.6138 | 60.01 | 36.6 | 133.2628 | 54.4073 | 60.0034 | 54.4
133.2695 | 36.6155 | 60.01 | 36.6 | 133.2711 | 54.406 | 60.0035 | 54.4
133.2778 | 36.6171 | 60.01 | 36.6 | 133.2794 | 54.4046 | 60.0036 | 54.4
133.2862 | 36.6187 | 60.01 | 36.6 | 133.2878 | 54.4033 | 60.0037 | 54.4
133.2945 | 36.6204 | 60.01 | 36.6 | 133.2961 | 54.4019 | 60.0038 | 54.4
133.3028 | 36.622 | 60.01 | 36.6 | 133.3044 | 54.4005 | 60.0038 | 54.4
133.3111 | 36.6236 | 60.01 | 36.6 | 133.3127 | 54.4005 | 60.0039 | 54.4
133.3194 | 36.625 | 60.01 | 36.6 | 133.3211 | 54.4005 | 60.004 | 54.4
133.3278 | 36.6265 | 60.01 | 36.6 | 133.3294 | 54.4005 | 60.0041 | 54.4
133.3361 | 36.6245 | 60.01 | 36.6 | 133.3378 | 54.4005 | 60.0042 | 54.4
133.3445 | 36.6225 | 60.01 | 36.6 | 133.3461 | 54.4006 | 60.0043 | 54.4
133.3528 | 36.6205 | 60.01 | 36.6 | 133.3544 | 54.4006 | 60.0043 | 54.4
133.3611 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 133.3627 | 54.4007 | 60.0044 | 54.4
133.3694 | 36.6177 | 60.01 | 36.6 | 133.3711 | 54.4007 | 60.0045 | 54.4
133.3778 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 133.3794 | 54.4008 | 60.0046 | 54.4
133.3861 | 36.6164 | 60.01 | 36.6 | 133.3878 | 54.4008 | 60.0047 | 54.4
133.3944 | 36.6158 | 60.01 | 36.6 | 133.3961 | 54.4018 | 60.0048 | 54.4
133.4027 | 36.6152 | 60.01 | 36.6 | 133.4044 | 54.4028 | 60.0048 | 54.4
133.4111 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 133.4128 | 54.4033 | 60.0049 | 54.4
133.4194 | 36.615 | 60.01 | 36.6 | 133.4211 | 54.4038 | 60.005 | 54.4
133.4278 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 133.4294 | 54.4042 | 60.0051 | 54.4
133.4361 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 133.4377 | 54.4046 | 60.0052 | 54.4
133.4444 | 36.6154 | 60.01 | 36.6 | 133.4461 | 54.4049 | 60.0053 | 54.4
133.4527 | 36.6164 | 60.01 | 36.6 | 133.4544 | 54.4051 | 60.0053 | 54.4
133.4611 | 36.6173 | 60.01 | 36.6 | 133.4628 | 54.4054 | 60.0054 | 54.4
133.4694 | 36.6181 | 60.01 | 36.6 | 133.4711 | 54.4057 | 60.0055 | 54.4
133.4778 | 36.6188 | 60.01 | 36.6 | 133.4794 | 54.4051 | 60.0056 | 54.4
133.4861 | 36.6198 | 60.01 | 36.6 | 133.4877 | 54.4044 | 60.0057 | 54.4
133.4944 | 36.6207 | 60.01 | 36.6 | 133.4961 | 54.4042 | 60.0058 | 54.4
133.5027 | 36.6226 | 60.01 | 36.6 | 133.5044 | 54.404 | 60.0058 | 54.4
133.5111 | 36.6245 | 60.01 | 36.6 | 133.5128 | 54.4039 | 60.0059 | 54.4
133.5194 | 36.6265 | 60.01 | 36.6 | 133.5211 | 54.4038 | 60.006 | 54.4
133.5277 | 36.6284 | 60.01 | 36.6 | 133.5294 | 54.4038 | 60.0061 | 54.4
133.536 | 36.6281 | 60.01 | 36.6 | 133.5377 | 54.4038 | 60.0062 | 54.4
133.5444 | 36.6277 | 60.01 | 36.6 | 133.5461 | 54.4038 | 60.0063 | 54.4
133.5527 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 133.5544 | 54.4038 | 60.0063 | 54.4
133.5611 | 36.6261 | 60.01 | 36.6 | 133.5627 | 54.4038 | 60.0064 | 54.4
133.5694 | 36.6244 | 60.01 | 36.6 | 133.571 | 54.4038 | 60.0065 | 54.4
133.5777 | 36.6227 | 60.01 | 36.6 | 133.5794 | 54.4038 | 60.0066 | 54.4
133.586 | 36.6206 | 60.01 | 36.6 | 133.5877 | 54.4038 | 60.0067 | 54.4
133.5944 | 36.6186 | 60.01 | 36.6 | 133.5961 | 54.4038 | 60.0068 | 54.4
133.6027 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 133.6044 | 54.4038 | 60.0068 | 54.4
133.6111 | 36.6143 | 60.01 | 36.6 | 133.6127 | 54.4038 | 60.0069 | 54.4
133.6194 | 36.612 | 60.01 | 36.6 | 133.621 | 54.4038 | 60.007 | 54.4
133.6277 | 36.6097 | 60.01 | 36.6 | 133.6294 | 54.4038 | 60.0071 | 54.4
133.636 | 36.6082 | 60.01 | 36.6 | 133.6377 | 54.4038 | 60.0072 | 54.4
133.6444 | 36.6068 | 60.01 | 36.6 | 133.6461 | 54.4038 | 60.0073 | 54.4
133.6527 | 36.6077 | 60.01 | 36.6 | 133.6544 | 54.4038 | 60.0073 | 54.4
133.661 | 36.6087 | 60.01 | 36.6 | 133.6627 | 54.4038 | 60.0074 | 54.4
133.6693 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 133.671 | 54.4038 | 60.0075 | 54.4
133.6777 | 36.6093 | 60.01 | 36.6 | 133.6794 | 54.4027 | 60.0076 | 54.4
133.686 | 36.6091 | 60.01 | 36.6 | 133.6877 | 54.4015 | 60.0077 | 54.4
133.6944 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 133.696 | 54.4003 | 60.0078 | 54.4
133.7027 | 36.6113 | 60.01 | 36.6 | 133.7043 | 54.3991 | 60.0078 | 54.4
133.711 | 36.6137 | 60.01 | 36.6 | 133.7127 | 54.3979 | 60.0079 | 54.4
133.7193 | 36.6158 | 60.01 | 36.6 | 133.721 | 54.3967 | 60.008 | 54.4
133.7277 | 36.618 | 60.01 | 36.6 | 133.7294 | 54.3955 | 60.0081 | 54.4
133.736 | 36.6204 | 60.01 | 36.6 | 133.7377 | 54.3944 | 60.0082 | 54.4
133.7444 | 36.6227 | 60.01 | 36.6 | 133.746 | 54.3932 | 60.0083 | 54.4
133.7527 | 36.6246 | 60.01 | 36.6 | 133.7543 | 54.392 | 60.0083 | 54.4
133.761 | 36.6265 | 60.01 | 36.6 | 133.7627 | 54.3916 | 60.0084 | 54.4
133.7693 | 36.6279 | 60.01 | 36.6 | 133.771 | 54.3912 | 60.0085 | 54.4
133.7777 | 36.6293 | 60.01 | 36.6 | 133.7794 | 54.3908 | 60.0086 | 54.4
133.786 | 36.6287 | 60.01 | 36.6 | 133.7877 | 54.3904 | 60.0087 | 54.4
133.7943 | 36.628 | 60.01 | 36.6 | 133.796 | 54.39 | 60.0088 | 54.4
133.8026 | 36.6273 | 60.01 | 36.6 | 133.8043 | 54.3896 | 60.0088 | 54.4
133.811 | 36.6266 | 60.01 | 36.6 | 133.8127 | 54.388 | 60.0089 | 54.4
133.8193 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 133.821 | 54.3863 | 60.009 | 54.4
133.8277 | 36.6203 | 60.01 | 36.6 | 133.8293 | 54.3847 | 60.0091 | 54.4
133.836 | 36.6201 | 60.01 | 36.6 | 133.8376 | 54.383 | 60.0092 | 54.4
133.8443 | 36.6199 | 60.01 | 36.6 | 133.846 | 54.3818 | 60.0093 | 54.4
133.8526 | 36.621 | 60.01 | 36.6 | 133.8543 | 54.3805 | 60.0093 | 54.4
133.861 | 36.622 | 60.01 | 36.6 | 133.8627 | 54.3793 | 60.0094 | 54.4
133.8693 | 36.6231 | 60.01 | 36.6 | 133.871 | 54.378 | 60.0095 | 54.4
133.8777 | 36.6241 | 60.01 | 36.6 | 133.8793 | 54.3768 | 60.0096 | 54.4
133.886 | 36.6254 | 60.01 | 36.6 | 133.8876 | 54.3755 | 60.0097 | 54.4
133.8943 | 36.6266 | 60.01 | 36.6 | 133.896 | 54.3755 | 60.0098 | 54.4
133.9026 | 36.6285 | 60.01 | 36.6 | 133.9043 | 54.3755 | 60.0098 | 54.4
133.911 | 36.6303 | 60.01 | 36.6 | 133.9127 | 54.3755 | 60.0099 | 54.4
133.9193 | 36.6299 | 60.01 | 36.6 | 133.921 | 54.3755 | 60.01 | 54.4
133.9276 | 36.6296 | 60.01 | 36.6 | 133.9293 | 54.3755 | 60.01 | 54.4
133.9359 | 36.6292 | 60.01 | 36.6 | 133.9377 | 54.3755 | 60.01 | 54.4
133.9443 | 36.6289 | 60.01 | 36.6 | 133.946 | 54.3755 | 60.01 | 54.4
133.9526 | 36.6297 | 60.01 | 36.6 | 133.9543 | 54.3755 | 60.01 | 54.4
133.961 | 36.6306 | 60.01 | 36.6 | 133.9626 | 54.3755 | 60.01 | 54.4
133.9693 | 36.6306 | 60.01 | 36.6 | 133.971 | 54.3755 | 60.01 | 54.4
133.9776 | 36.6306 | 60.01 | 36.6 | 133.9793 | 54.378 | 60.01 | 54.4
133.9859 | 36.6306 | 60.01 | 36.6 | 133.9877 | 54.3805 | 60.01 | 54.4
133.9943 | 36.6306 | 60.01 | 36.6 | 133.996 | 54.3829 | 60.01 | 54.4
134.0026 | 36.631 | 60.01 | 36.6 | 134.0043 | 54.3854 | 60.01 | 54.4
134.011 | 36.6313 | 60.01 | 36.6 | 134.0126 | 54.3878 | 60.01 | 54.4
134.0193 | 36.6313 | 60.01 | 36.6 | 134.021 | 54.3903 | 60.01 | 54.4
134.0276 | 36.6314 | 60.01 | 36.6 | 134.0293 | 54.3928 | 60.01 | 54.4
134.0359 | 36.63 | 60.01 | 36.6 | 134.0377 | 54.3952 | 60.01 | 54.4
134.0443 | 36.6286 | 60.01 | 36.6 | 134.046 | 54.3977 | 60.01 | 54.4
134.0526 | 36.628 | 60.01 | 36.6 | 134.0543 | 54.4002 | 60.01 | 54.4
134.0609 | 36.6275 | 60.01 | 36.6 | 134.0626 | 54.4 | 60.01 | 54.4
134.0692 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 134.071 | 54.3999 | 60.01 | 54.4
134.0776 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 134.0793 | 54.3997 | 60.01 | 54.4
134.0859 | 36.6258 | 60.01 | 36.6 | 134.0876 | 54.3996 | 60.01 | 54.4
134.0943 | 36.6253 | 60.01 | 36.6 | 134.0959 | 54.3994 | 60.01 | 54.4
134.1026 | 36.6251 | 60.01 | 36.6 | 134.1043 | 54.3993 | 60.01 | 54.4
134.1109 | 36.6248 | 60.01 | 36.6 | 134.1126 | 54.3991 | 60.01 | 54.4
134.1192 | 36.6242 | 60.01 | 36.6 | 134.121 | 54.399 | 60.01 | 54.4
134.1276 | 36.6235 | 60.01 | 36.6 | 134.1293 | 54.3988 | 60.01 | 54.4
134.1359 | 36.6228 | 60.01 | 36.6 | 134.1376 | 54.3987 | 60.01 | 54.4
134.1443 | 36.6222 | 60.01 | 36.6 | 134.1459 | 54.3987 | 60.01 | 54.4
134.1526 | 36.6209 | 60.01 | 36.6 | 134.1543 | 54.3987 | 60.01 | 54.4
134.1609 | 36.6197 | 60.01 | 36.6 | 134.1626 | 54.3997 | 60.01 | 54.4
134.1693 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 134.171 | 54.4008 | 60.01 | 54.4
134.1776 | 36.6173 | 60.01 | 36.6 | 134.1793 | 54.4018 | 60.01 | 54.4
134.1859 | 36.6161 | 60.01 | 36.6 | 134.1876 | 54.4029 | 60.01 | 54.4
134.1942 | 36.6149 | 60.01 | 36.6 | 134.1959 | 54.4047 | 60.01 | 54.4
134.2026 | 36.6143 | 60.01 | 36.6 | 134.2043 | 54.4064 | 60.01 | 54.4
134.2109 | 36.6138 | 60.01 | 36.6 | 134.2126 | 54.4081 | 60.01 | 54.4
134.2193 | 36.6133 | 60.01 | 36.6 | 134.2209 | 54.4099 | 60.01 | 54.4
134.2276 | 36.6127 | 60.01 | 36.6 | 134.2292 | 54.4116 | 60.01 | 54.4
134.2359 | 36.6127 | 60.01 | 36.6 | 134.2376 | 54.4134 | 60.01 | 54.4
134.2442 | 36.6127 | 60.01 | 36.6 | 134.2459 | 54.4141 | 60.01 | 54.4
134.2526 | 36.6119 | 60.01 | 36.6 | 134.2543 | 54.4147 | 60.01 | 54.4
134.2609 | 36.611 | 60.01 | 36.6 | 134.2626 | 54.4154 | 60.01 | 54.4
134.2693 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 134.2709 | 54.4161 | 60.01 | 54.4
134.2776 | 36.6093 | 60.01 | 36.6 | 134.2792 | 54.4161 | 60.01 | 54.4
134.2859 | 36.6084 | 60.01 | 36.6 | 134.2876 | 54.4161 | 60.01 | 54.4
134.2942 | 36.6075 | 60.01 | 36.6 | 134.2959 | 54.4161 | 60.01 | 54.4
134.3026 | 36.6066 | 60.01 | 36.6 | 134.3043 | 54.4161 | 60.01 | 54.4
134.3109 | 36.6058 | 60.01 | 36.6 | 134.3126 | 54.4161 | 60.01 | 54.4
134.3192 | 36.6049 | 60.01 | 36.6 | 134.3209 | 54.4161 | 60.01 | 54.4
134.3275 | 36.604 | 60.01 | 36.6 | 134.3292 | 54.416 | 60.01 | 54.4
134.3359 | 36.604 | 60.01 | 36.6 | 134.3376 | 54.4159 | 60.01 | 54.4
134.3442 | 36.604 | 60.01 | 36.6 | 134.3459 | 54.4158 | 60.01 | 54.4
134.3526 | 36.6036 | 60.01 | 36.6 | 134.3542 | 54.4156 | 60.01 | 54.4
134.3609 | 36.6032 | 60.01 | 36.6 | 134.3625 | 54.4155 | 60.01 | 54.4
134.3692 | 36.6027 | 60.01 | 36.6 | 134.3709 | 54.4154 | 60.01 | 54.4
134.3775 | 36.6023 | 60.01 | 36.6 | 134.3792 | 54.4153 | 60.01 | 54.4
134.3859 | 36.6019 | 60.01 | 36.6 | 134.3876 | 54.4152 | 60.01 | 54.4
134.3942 | 36.6015 | 60.01 | 36.6 | 134.3959 | 54.4151 | 60.01 | 54.4
134.4026 | 36.601 | 60.01 | 36.6 | 134.4042 | 54.4149 | 60.01 | 54.4
134.4109 | 36.6006 | 60.01 | 36.6 | 134.4125 | 54.4149 | 60.01 | 54.4
134.4192 | 36.6002 | 60.01 | 36.6 | 134.4209 | 54.4149 | 60.01 | 54.4
134.4275 | 36.5997 | 60.01 | 36.6 | 134.4292 | 54.4149 | 60.01 | 54.4
134.4359 | 36.5992 | 60.01 | 36.6 | 134.4376 | 54.4149 | 60.01 | 54.4
134.4442 | 36.5986 | 60.01 | 36.6 | 134.4459 | 54.4139 | 60.01 | 54.4
134.4525 | 36.598 | 60.01 | 36.6 | 134.4542 | 54.4129 | 60.01 | 54.4
134.4608 | 36.5974 | 60.01 | 36.6 | 134.4625 | 54.4119 | 60.01 | 54.4
134.4692 | 36.5969 | 60.01 | 36.6 | 134.4709 | 54.4109 | 60.01 | 54.4
134.4775 | 36.5963 | 60.01 | 36.6 | 134.4792 | 54.4099 | 60.01 | 54.4
134.4859 | 36.5957 | 60.01 | 36.6 | 134.4875 | 54.4088 | 60.01 | 54.4
134.4942 | 36.5951 | 60.01 | 36.6 | 134.4958 | 54.4078 | 60.01 | 54.4
134.5025 | 36.5943 | 60.01 | 36.6 | 134.5042 | 54.4068 | 60.01 | 54.4
134.5108 | 36.5935 | 60.01 | 36.6 | 134.5126 | 54.4053 | 60.01 | 54.4
134.5192 | 36.5932 | 60.01 | 36.6 | 134.5209 | 54.4039 | 60.01 | 54.4
134.5275 | 36.593 | 60.01 | 36.6 | 134.5292 | 54.4034 | 60.01 | 54.4
134.5359 | 36.5927 | 60.01 | 36.6 | 134.5375 | 54.403 | 60.01 | 54.4
134.5442 | 36.5924 | 60.01 | 36.6 | 134.5459 | 54.4025 | 60.01 | 54.4
134.5525 | 36.5922 | 60.01 | 36.6 | 134.5542 | 54.402 | 60.01 | 54.4
134.5608 | 36.5919 | 60.01 | 36.6 | 134.5626 | 54.4005 | 60.01 | 54.4
134.5692 | 36.5917 | 60.01 | 36.6 | 134.5709 | 54.3989 | 60.01 | 54.4
134.5775 | 36.5914 | 60.01 | 36.6 | 134.5792 | 54.3974 | 60.01 | 54.4
134.5858 | 36.5912 | 60.01 | 36.6 | 134.5875 | 54.3958 | 60.01 | 54.4
134.5941 | 36.5911 | 60.01 | 36.6 | 134.5959 | 54.3948 | 60.01 | 54.4
134.6025 | 36.5909 | 60.01 | 36.6 | 134.6042 | 54.3937 | 60.01 | 54.4
134.6108 | 36.5907 | 60.01 | 36.6 | 134.6125 | 54.3926 | 60.01 | 54.4
134.6192 | 36.5915 | 60.01 | 36.6 | 134.6208 | 54.3915 | 60.01 | 54.4
134.6275 | 36.5923 | 60.01 | 36.6 | 134.6292 | 54.3902 | 60.01 | 54.4
134.6358 | 36.5931 | 60.01 | 36.6 | 134.6375 | 54.389 | 60.01 | 54.4
134.6441 | 36.5939 | 60.01 | 36.6 | 134.6459 | 54.3888 | 60.01 | 54.4
134.6525 | 36.5947 | 60.01 | 36.6 | 134.6542 | 54.3887 | 60.01 | 54.4
134.6608 | 36.5954 | 60.01 | 36.6 | 134.6625 | 54.3885 | 60.01 | 54.4
134.6692 | 36.5964 | 60.01 | 36.6 | 134.6708 | 54.3884 | 60.01 | 54.4
134.6775 | 36.5974 | 60.01 | 36.6 | 134.6792 | 54.3882 | 60.01 | 54.4
134.6858 | 36.5982 | 60.01 | 36.6 | 134.6875 | 54.3881 | 60.01 | 54.4
134.6941 | 36.599 | 60.01 | 36.6 | 134.6959 | 54.3879 | 60.01 | 54.4
134.7025 | 36.5987 | 60.01 | 36.6 | 134.7042 | 54.3878 | 60.01 | 54.4
134.7108 | 36.5983 | 60.01 | 36.6 | 134.7125 | 54.3869 | 60.01 | 54.4
134.7191 | 36.5999 | 60.01 | 36.6 | 134.7208 | 54.3859 | 60.01 | 54.4
134.7275 | 36.6016 | 60.01 | 36.6 | 134.7292 | 54.385 | 60.01 | 54.4
134.7358 | 36.6057 | 60.01 | 36.6 | 134.7375 | 54.3841 | 60.01 | 54.4
134.7442 | 36.6098 | 60.01 | 36.6 | 134.7458 | 54.3832 | 60.01 | 54.4
134.7525 | 36.6139 | 60.01 | 36.6 | 134.7542 | 54.3822 | 60.01 | 54.4
134.7608 | 36.618 | 60.01 | 36.6 | 134.7625 | 54.3813 | 60.01 | 54.4
134.7691 | 36.6216 | 60.01 | 36.6 | 134.7708 | 54.3804 | 60.01 | 54.4
134.7775 | 36.6252 | 60.01 | 36.6 | 134.7792 | 54.3795 | 60.01 | 54.4
134.7858 | 36.629 | 60.01 | 36.6 | 134.7875 | 54.3785 | 60.01 | 54.4
134.7942 | 36.6328 | 60.01 | 36.6 | 134.7958 | 54.3804 | 60.01 | 54.4
134.8025 | 36.6346 | 60.01 | 36.6 | 134.8041 | 54.3822 | 60.01 | 54.4
134.8108 | 36.6365 | 60.01 | 36.6 | 134.8125 | 54.3841 | 60.01 | 54.4
134.8191 | 36.6358 | 60.01 | 36.6 | 134.8208 | 54.3859 | 60.01 | 54.4
134.8275 | 36.6352 | 60.01 | 36.6 | 134.8292 | 54.3868 | 60.01 | 54.4
134.8358 | 36.6345 | 60.01 | 36.6 | 134.8375 | 54.3876 | 60.01 | 54.4
134.8441 | 36.6339 | 60.01 | 36.6 | 134.8458 | 54.3885 | 60.01 | 54.4
134.8524 | 36.6339 | 60.01 | 36.6 | 134.8541 | 54.3894 | 60.01 | 54.4
134.8608 | 36.6339 | 60.01 | 36.6 | 134.8625 | 54.3902 | 60.01 | 54.4
134.8691 | 36.6337 | 60.01 | 36.6 | 134.8708 | 54.3911 | 60.01 | 54.4
134.8775 | 36.6335 | 60.01 | 36.6 | 134.8792 | 54.3901 | 60.01 | 54.4
134.8858 | 36.6333 | 60.01 | 36.6 | 134.8875 | 54.3892 | 60.01 | 54.4
134.8941 | 36.6331 | 60.01 | 36.6 | 134.8958 | 54.3881 | 60.01 | 54.4
134.9024 | 36.6323 | 60.01 | 36.6 | 134.9041 | 54.3871 | 60.01 | 54.4
134.9108 | 36.6315 | 60.01 | 36.6 | 134.9125 | 54.3871 | 60.01 | 54.4
134.9191 | 36.6307 | 60.01 | 36.6 | 134.9208 | 54.3871 | 60.01 | 54.4
134.9275 | 36.6299 | 60.01 | 36.6 | 134.9291 | 54.3871 | 60.01 | 54.4
134.9358 | 36.6289 | 60.01 | 36.6 | 134.9374 | 54.3871 | 60.01 | 54.4
134.9441 | 36.628 | 60.01 | 36.6 | 134.9458 | 54.3871 | 60.01 | 54.4
134.9524 | 36.6273 | 60.01 | 36.6 | 134.9541 | 54.3871 | 60.01 | 54.4
134.9608 | 36.6266 | 60.01 | 36.6 | 134.9625 | 54.388 | 60.01 | 54.4
134.9691 | 36.6259 | 60.01 | 36.6 | 134.9708 | 54.3888 | 60.01 | 54.4
134.9774 | 36.6251 | 60.01 | 36.6 | 134.9791 | 54.3897 | 60.01 | 54.4
134.9857 | 36.625 | 60.01 | 36.6 | 134.9874 | 54.3905 | 60.01 | 54.4
134.9941 | 36.625 | 60.01 | 36.6 | 134.9958 | 54.3913 | 60.01 | 54.4
135.0024 | 36.6249 | 60.01 | 36.6 | 135.0041 | 54.3922 | 60.01 | 54.4
135.0108 | 36.6248 | 60.01 | 36.6 | 135.0125 | 54.393 | 60.01 | 54.4
135.0191 | 36.6239 | 60.01 | 36.6 | 135.0208 | 54.3939 | 60.01 | 54.4
135.0274 | 36.6229 | 60.01 | 36.6 | 135.0291 | 54.3947 | 60.01 | 54.4
135.0357 | 36.622 | 60.01 | 36.6 | 135.0374 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.0441 | 36.6211 | 60.01 | 36.6 | 135.0458 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.0524 | 36.6202 | 60.01 | 36.6 | 135.0541 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.0608 | 36.6193 | 60.01 | 36.6 | 135.0624 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.0691 | 36.6184 | 60.01 | 36.6 | 135.0708 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.0774 | 36.6174 | 60.01 | 36.6 | 135.0791 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.0857 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 135.0875 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.0941 | 36.6156 | 60.01 | 36.6 | 135.0958 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.1024 | 36.6139 | 60.01 | 36.6 | 135.1041 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.1107 | 36.6123 | 60.01 | 36.6 | 135.1124 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.119 | 36.6106 | 60.01 | 36.6 | 135.1208 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.1274 | 36.609 | 60.01 | 36.6 | 135.1291 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.1357 | 36.6073 | 60.01 | 36.6 | 135.1375 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.1441 | 36.6057 | 60.01 | 36.6 | 135.1458 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.1524 | 36.604 | 60.01 | 36.6 | 135.1541 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.1607 | 36.6024 | 60.01 | 36.6 | 135.1624 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.169 | 36.6005 | 60.01 | 36.6 | 135.1708 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.1774 | 36.5986 | 60.01 | 36.6 | 135.1791 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.1857 | 36.5984 | 60.01 | 36.6 | 135.1874 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.1941 | 36.5981 | 60.01 | 36.6 | 135.1957 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.2024 | 36.5979 | 60.01 | 36.6 | 135.2041 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.2107 | 36.5977 | 60.01 | 36.6 | 135.2124 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.219 | 36.5974 | 60.01 | 36.6 | 135.2208 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.2274 | 36.5972 | 60.01 | 36.6 | 135.2291 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.2357 | 36.6007 | 60.01 | 36.6 | 135.2374 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.244 | 36.6042 | 60.01 | 36.6 | 135.2457 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.2523 | 36.6107 | 60.01 | 36.6 | 135.2541 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.2607 | 36.6171 | 60.01 | 36.6 | 135.2624 | 54.3955 | 60.01 | 54.4
135.269 | 36.6235 | 60.01 | 36.6
135.2774 | 36.63 | 60.01 | 36.6
135.2857 | 36.6364 | 60.01 | 36.6
135.294 | 36.6429 | 60.01 | 36.6
135.3024 | 36.6484 | 60.01 | 36.6
135.3107 | 36.6539 | 60.01 | 36.6
135.3191 | 36.6581 | 60.01 | 36.6
135.3274 | 36.6624 | 60.01 | 36.6
135.3357 | 36.6639 | 60.01 | 36.6
135.344 | 36.6655 | 60.01 | 36.6
135.3524 | 36.6671 | 60.01 | 36.6
135.3607 | 36.6686 | 60.01 | 36.6
135.369 | 36.6698 | 60.01 | 36.6
135.3773 | 36.671 | 60.01 | 36.6
135.3857 | 36.6731 | 60.01 | 36.6
135.394 | 36.6752 | 60.01 | 36.6
135.4024 | 36.6748 | 60.01 | 36.6
135.4107 | 36.6744 | 60.01 | 36.6
135.419 | 36.6744 | 60.01 | 36.6
135.4273 | 36.6744 | 60.01 | 36.6
135.4357 | 36.6748 | 60.01 | 36.6
135.444 | 36.6752 | 60.01 | 36.6
135.4524 | 36.676 | 60.01 | 36.6
135.4607 | 36.6768 | 60.01 | 36.6
135.469 | 36.6775 | 60.01 | 36.6
135.4773 | 36.6782 | 60.01 | 36.6
135.4857 | 36.6789 | 60.01 | 36.6
135.494 | 36.6797 | 60.01 | 36.6
135.5023 | 36.68 | 60.01 | 36.6
135.5107 | 36.6803 | 60.01 | 36.6
135.519 | 36.68 | 60.01 | 36.6
135.5273 | 36.6797 | 60.01 | 36.6
135.5357 | 36.6794 | 60.01 | 36.6
135.544 | 36.6791 | 60.01 | 36.6
135.5523 | 36.6786 | 60.01 | 36.6
135.5606 | 36.678 | 60.01 | 36.6
135.569 | 36.6774 | 60.01 | 36.6
135.5773 | 36.6767 | 60.01 | 36.6
135.5857 | 36.6771 | 60.01 | 36.6
135.594 | 36.6776 | 60.01 | 36.6
135.6023 | 36.6782 | 60.01 | 36.6
135.6106 | 36.6788 | 60.01 | 36.6
135.619 | 36.6786 | 60.01 | 36.6
135.6273 | 36.6783 | 60.01 | 36.6
135.6357 | 36.6784 | 60.01 | 36.6
135.644 | 36.6785 | 60.01 | 36.6
135.6523 | 36.6778 | 60.01 | 36.6
135.6606 | 36.6772 | 60.01 | 36.6
135.669 | 36.6764 | 60.01 | 36.6
135.6773 | 36.6756 | 60.01 | 36.6
135.6856 | 36.6742 | 60.01 | 36.6
135.6939 | 36.6729 | 60 | 36.6
135.7023 | 36.6724 | 60 | 36.6
135.7106 | 36.6719 | 60 | 36.6
135.719 | 36.6706 | 60 | 36.6
135.7273 | 36.6693 | 60 | 36.6
135.7356 | 36.6689 | 60 | 36.6
135.7439 | 36.6685 | 60 | 36.6
135.7523 | 36.6662 | 60 | 36.6
135.7606 | 36.6639 | 60 | 36.6
135.769 | 36.6614 | 60 | 36.6
135.7773 | 36.6588 | 60 | 36.6
135.7856 | 36.6556 | 60 | 36.6
135.7939 | 36.6524 | 60 | 36.6
135.8023 | 36.6499 | 60 | 36.6
135.8106 | 36.6474 | 60 | 36.6
135.8189 | 36.6458 | 60 | 36.6
135.8272 | 36.6442 | 60 | 36.6
135.8356 | 36.6425 | 60 | 36.6
135.844 | 36.6409 | 60 | 36.6
135.8523 | 36.6398 | 60 | 36.6
135.8606 | 36.6388 | 60 | 36.6
135.8689 | 36.639 | 60 | 36.6
135.8773 | 36.6391 | 60 | 36.6
135.8856 | 36.6417 | 60 | 36.6
135.894 | 36.6444 | 60 | 36.6
135.9023 | 36.6457 | 60 | 36.6
135.9106 | 36.647 | 60 | 36.6
135.9189 | 36.6483 | 60 | 36.6
135.9273 | 36.6496 | 60 | 36.6
135.9356 | 36.6511 | 60 | 36.6
135.9439 | 36.6526 | 60 | 36.6
135.9522 | 36.6536 | 60 | 36.6
135.9606 | 36.6547 | 60 | 36.6
135.9689 | 36.6519 | 60 | 36.6
135.9773 | 36.6491 | 60 | 36.6
135.9856 | 36.6467 | 60 | 36.6
135.9939 | 36.6443 | 60 | 36.6
136.0022 | 36.6429 | 60 | 36.6
136.0106 | 36.6415 | 60 | 36.6
136.0189 | 36.6401 | 60 | 36.6
136.0273 | 36.6388 | 60 | 36.6
136.0356 | 36.6374 | 60 | 36.6
136.0439 | 36.636 | 60 | 36.6
136.0522 | 36.636 | 60 | 36.6
136.0606 | 36.636 | 60 | 36.6
136.0689 | 36.636 | 60 | 36.6
136.0772 | 36.636 | 60 | 36.6
136.0855 | 36.636 | 60 | 36.6
136.0939 | 36.636 | 60 | 36.6
136.1022 | 36.6356 | 60 | 36.6
136.1106 | 36.6352 | 60 | 36.6
136.1189 | 36.6348 | 60 | 36.6
136.1272 | 36.6343 | 60 | 36.6
136.1356 | 36.634 | 60 | 36.6
136.1439 | 36.6336 | 60 | 36.6
136.1523 | 36.6326 | 60 | 36.6
136.1606 | 36.6316 | 60 | 36.6
136.1689 | 36.6307 | 60 | 36.6
136.1772 | 36.6297 | 60 | 36.6
136.1856 | 36.6292 | 60 | 36.6
136.1939 | 36.6286 | 60 | 36.6
136.2022 | 36.628 | 60 | 36.6
136.2105 | 36.6273 | 60 | 36.6
136.2189 | 36.6266 | 60 | 36.6
136.2272 | 36.6259 | 60 | 36.6
136.2356 | 36.6257 | 60 | 36.6
136.2439 | 36.6256 | 60 | 36.6
136.2522 | 36.6254 | 60 | 36.6
136.2605 | 36.6253 | 60 | 36.6
136.2689 | 36.6252 | 60 | 36.6
136.2772 | 36.625 | 60 | 36.6
136.2856 | 36.6245 | 60 | 36.6
136.2939 | 36.624 | 60 | 36.6
136.3022 | 36.6243 | 60 | 36.6
136.3105 | 36.6246 | 60 | 36.6
136.3189 | 36.6249 | 60 | 36.6
136.3272 | 36.6252 | 60 | 36.6
136.3355 | 36.6255 | 60 | 36.6
136.3439 | 36.6257 | 60 | 36.6
136.3522 | 36.626 | 60 | 36.6
136.3606 | 36.6262 | 60 | 36.6
136.3689 | 36.627 | 60 | 36.6
136.3772 | 36.6277 | 60 | 36.6
136.3855 | 36.6281 | 60 | 36.6
136.3939 | 36.6285 | 60 | 36.6
136.4022 | 36.6296 | 60 | 36.6
136.4106 | 36.6308 | 60 | 36.6
136.4189 | 36.632 | 60 | 36.6
136.4272 | 36.6332 | 60 | 36.6
136.4355 | 36.6344 | 60 | 36.6
136.4439 | 36.6356 | 60 | 36.6
136.4522 | 36.6373 | 60 | 36.6
136.4605 | 36.6391 | 60 | 36.6
136.4688 | 36.6404 | 60 | 36.6
136.4772 | 36.6417 | 60 | 36.6
136.4855 | 36.6416 | 60 | 36.6
136.4939 | 36.6415 | 60 | 36.6
136.5022 | 36.6403 | 60 | 36.6
136.5105 | 36.639 | 60 | 36.6
136.5188 | 36.6378 | 60 | 36.6
136.5272 | 36.6366 | 60 | 36.6
136.5356 | 36.6339 | 60 | 36.6
136.5439 | 36.6313 | 60 | 36.6
136.5522 | 36.6286 | 60 | 36.6
136.5605 | 36.6259 | 60 | 36.6
136.5689 | 36.624 | 60 | 36.6
136.5772 | 36.622 | 60 | 36.6
136.5855 | 36.6212 | 60 | 36.6
136.5938 | 36.6203 | 60 | 36.6
136.6022 | 36.6186 | 60 | 36.6
136.6105 | 36.6169 | 60 | 36.6
136.6189 | 36.6156 | 60 | 36.6
136.6272 | 36.6142 | 60 | 36.6
136.6355 | 36.6129 | 60 | 36.6
136.6438 | 36.6115 | 60 | 36.6
136.6522 | 36.6113 | 60 | 36.6
136.6605 | 36.6111 | 60 | 36.6
136.6689 | 36.6109 | 60 | 36.6
136.6772 | 36.6107 | 60 | 36.6
136.6855 | 36.6105 | 60 | 36.6
136.6938 | 36.6102 | 60 | 36.6
136.7022 | 36.6106 | 60 | 36.6
136.7105 | 36.6109 | 60 | 36.6
136.7188 | 36.61 | 60 | 36.6
136.7272 | 36.609 | 60 | 36.6
136.7355 | 36.607 | 60 | 36.6
136.7439 | 36.6049 | 60 | 36.6
136.7522 | 36.6042 | 60 | 36.6
136.7605 | 36.6035 | 60 | 36.6
136.7688 | 36.6037 | 60 | 36.6
136.7772 | 36.6039 | 60 | 36.6
136.7855 | 36.604 | 60 | 36.6
136.7939 | 36.6042 | 60 | 36.6
136.8022 | 36.6071 | 60 | 36.6
136.8105 | 36.6099 | 60 | 36.6
136.8188 | 36.6128 | 60 | 36.6
136.8272 | 36.6157 | 60 | 36.6
136.8355 | 36.6171 | 60 | 36.6
136.8438 | 36.6186 | 60 | 36.6
136.8521 | 36.6201 | 60 | 36.6
136.8605 | 36.6215 | 60 | 36.6
136.8688 | 36.623 | 60 | 36.6
136.8772 | 36.6245 | 60 | 36.6
136.8855 | 36.6245 | 60 | 36.6
136.8938 | 36.6245 | 60 | 36.6
136.9021 | 36.6232 | 60 | 36.6
136.9105 | 36.622 | 60 | 36.6
136.9188 | 36.62 | 60 | 36.6
136.9272 | 36.618 | 60 | 36.6
136.9355 | 36.6159 | 60 | 36.6
136.9438 | 36.6139 | 60 | 36.6
136.9522 | 36.6119 | 60 | 36.6
136.9605 | 36.6098 | 60 | 36.6
136.9688 | 36.6078 | 60 | 36.6
136.9771 | 36.6058 | 60 | 36.6
136.9855 | 36.6049 | 60 | 36.6
136.9938 | 36.6041 | 60 | 36.6
137.0022 | 36.6036 | 60 | 36.6
137.0105 | 36.6031 | 60 | 36.6
137.0188 | 36.6041 | 60 | 36.6
137.0271 | 36.6052 | 60 | 36.6
137.0355 | 36.6062 | 60 | 36.6
137.0438 | 36.6072 | 60 | 36.6
137.0522 | 36.6083 | 60 | 36.6
137.0605 | 36.6093 | 60 | 36.6
137.0688 | 36.61 | 60 | 36.6
137.0771 | 36.6107 | 60 | 36.6
137.0855 | 36.6148 | 60 | 36.6
137.0938 | 36.6189 | 60 | 36.6
137.1021 | 36.6214 | 60 | 36.6
137.1104 | 36.6239 | 60 | 36.6
137.1188 | 36.626 | 60 | 36.6
137.1271 | 36.628 | 60 | 36.6
137.1355 | 36.6295 | 60 | 36.6
137.1438 | 36.631 | 60 | 36.6
137.1521 | 36.6336 | 60 | 36.6
137.1605 | 36.6362 | 60 | 36.6
137.1688 | 36.6359 | 60 | 36.6
137.1772 | 36.6356 | 60 | 36.6
137.1855 | 36.6349 | 60 | 36.6
137.1938 | 36.6342 | 60 | 36.6
137.2021 | 36.6341 | 60 | 36.6
137.2105 | 36.6339 | 60 | 36.6
137.2188 | 36.6342 | 60 | 36.6
137.2271 | 36.6346 | 60 | 36.6
137.2354 | 36.6341 | 60 | 36.6
137.2438 | 36.6337 | 60 | 36.6
137.2521 | 36.6333 | 60 | 36.6
137.2605 | 36.6328 | 60 | 36.6
137.2688 | 36.6328 | 60 | 36.6
137.2771 | 36.6328 | 60 | 36.6
137.2854 | 36.6328 | 60 | 36.6
137.2938 | 36.6328 | 60 | 36.6
137.3021 | 36.6329 | 60 | 36.6
137.3105 | 36.633 | 60 | 36.6
137.3188 | 36.6331 | 60 | 36.6
137.3271 | 36.6332 | 60 | 36.6
137.3355 | 36.6346 | 60 | 36.6
137.3438 | 36.6361 | 60 | 36.6
137.3521 | 36.6376 | 60 | 36.6
137.3604 | 36.6391 | 60 | 36.6
137.3688 | 36.6405 | 60 | 36.6
137.3771 | 36.6419 | 60 | 36.6
137.3855 | 36.6432 | 60 | 36.6
137.3938 | 36.6446 | 60 | 36.6
137.4021 | 36.6455 | 60 | 36.6
137.4104 | 36.6463 | 60 | 36.6
137.4188 | 36.6453 | 60 | 36.6
137.4271 | 36.6442 | 60 | 36.6
137.4355 | 36.6431 | 60 | 36.6
137.4438 | 36.6421 | 60 | 36.6
137.4521 | 36.641 | 60 | 36.6
137.4604 | 36.6399 | 60 | 36.6
137.4688 | 36.6391 | 60 | 36.6
137.4771 | 36.6383 | 60 | 36.6
137.4854 | 36.638 | 60 | 36.6
137.4937 | 36.6377 | 60 | 36.6
137.5021 | 36.6379 | 60 | 36.6
137.5104 | 36.6382 | 60 | 36.6
137.5188 | 36.6373 | 60 | 36.6
137.5271 | 36.6363 | 60 | 36.6
137.5354 | 36.6354 | 60 | 36.6
137.5438 | 36.6345 | 60 | 36.6
137.5521 | 36.6333 | 60 | 36.6
137.5605 | 36.6322 | 60 | 36.6
137.5688 | 36.6298 | 60 | 36.6
137.5771 | 36.6274 | 60 | 36.6
137.5854 | 36.6249 | 60 | 36.6
137.5938 | 36.6225 | 60 | 36.6
137.6021 | 36.6213 | 60 | 36.6
137.6104 | 36.6201 | 60 | 36.6
137.6187 | 36.6166 | 60 | 36.6
137.6271 | 36.613 | 60 | 36.6
137.6354 | 36.6095 | 60 | 36.6
137.6438 | 36.606 | 60 | 36.6
137.6521 | 36.6037 | 60 | 36.6
137.6604 | 36.6014 | 60 | 36.6
137.6687 | 36.5989 | 60 | 36.6
137.6771 | 36.5963 | 60 | 36.6
137.6854 | 36.5952 | 60 | 36.6
137.6938 | 36.5941 | 60 | 36.6
137.7021 | 36.5942 | 59.9999 | 36.6
137.7104 | 36.5944 | 59.9998 | 36.6
137.7187 | 36.5941 | 59.9997 | 36.6
137.7271 | 36.5937 | 59.9996 | 36.6
137.7354 | 36.5967 | 59.9996 | 36.6
137.7437 | 36.5997 | 59.9995 | 36.6
137.7521 | 36.6029 | 59.9994 | 36.6
137.7604 | 36.6062 | 59.9993 | 36.6
137.7688 | 36.6072 | 59.9992 | 36.6

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 17.8 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 90 MW.
Potencia declarada (MW) | 90 | Rampa ajustada %/min | 14 | Rango disponible (MW) | 89
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 17.8 | 20 | -12.637 | -14.0411
2 | 17.8 | 20 | -12.6159 | -14.0176
3 | 17.8 | 20 | -12.5904 | -13.9893
4 | 17.8 | 20 | -12.6123 | -14.0137
5 | 17.8 | 20 | -12.6315 | -14.0349
Promedio |  |  | -12.6174 | -14.0193
Desviación estándar |  |  | 0.018303
Coeficiente de variación |  |  | -0.0014506
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.1381% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.00090218 | 89.9947 | 59.97 | 90 | 0.0050964 | 72.1848 | 60.01 | 72.2 | 0.00048828 | 54.34 | 59.99 | 54.4 | 0.0047913 | 36.6336 | 60.0055 | 36.6 | 0.0041504 | 89.9774 | 59.97 | 90
0.0092392 | 89.9947 | 59.97 | 90 | 0.013428 | 72.1851 | 60.01 | 72.2 | 0.0088196 | 54.3359 | 59.99 | 54.4 | 0.013123 | 36.6333 | 60.0056 | 36.6 | 0.012451 | 89.9808 | 59.97 | 90
0.017575 | 89.9947 | 59.97 | 90 | 0.021759 | 72.1854 | 60.01 | 72.2 | 0.017151 | 54.3339 | 59.99 | 54.4 | 0.021454 | 36.6332 | 60.0057 | 36.6 | 0.020752 | 89.9842 | 59.97 | 90
0.025912 | 89.9947 | 59.97 | 90 | 0.03009 | 72.1857 | 60.01 | 72.2 | 0.025482 | 54.3319 | 59.99 | 54.4 | 0.029785 | 36.633 | 60.0058 | 36.6 | 0.029175 | 89.9873 | 59.97 | 90
0.034248 | 89.9947 | 59.97 | 90 | 0.038422 | 72.1858 | 60.01 | 72.2 | 0.033813 | 54.3298 | 59.99 | 54.4 | 0.038116 | 36.6328 | 60.0059 | 36.6 | 0.037476 | 89.9903 | 59.97 | 90
0.042585 | 89.9947 | 59.97 | 90 | 0.046753 | 72.1858 | 60.01 | 72.2 | 0.04216 | 54.3278 | 59.99 | 54.4 | 0.046448 | 36.6327 | 60.0059 | 36.6 | 0.045776 | 89.9912 | 59.97 | 90
0.050921 | 89.9947 | 59.97 | 90 | 0.055084 | 72.1859 | 60.01 | 72.2 | 0.050491 | 54.3272 | 59.99 | 54.4 | 0.054779 | 36.6337 | 60.006 | 36.6 | 0.054077 | 89.9922 | 59.97 | 90
0.059258 | 89.9947 | 59.97 | 90 | 0.063416 | 72.1859 | 60.01 | 72.2 | 0.058823 | 54.3266 | 59.99 | 54.4 | 0.06311 | 36.6347 | 60.0061 | 36.6 | 0.0625 | 89.9918 | 59.97 | 90
0.067595 | 89.9947 | 59.97 | 90 | 0.071747 | 72.1859 | 60.01 | 72.2 | 0.067154 | 54.3266 | 59.99 | 54.4 | 0.071442 | 36.6355 | 60.0062 | 36.6 | 0.070801 | 89.9914 | 59.97 | 90
0.075931 | 89.9941 | 59.97 | 90 | 0.080078 | 72.186 | 60.01 | 72.2 | 0.075485 | 54.3266 | 59.99 | 54.4 | 0.079773 | 36.6362 | 60.0063 | 36.6 | 0.079102 | 89.9912 | 59.97 | 90
0.084268 | 89.9935 | 59.97 | 90 | 0.088409 | 72.186 | 60.01 | 72.2 | 0.083832 | 54.3265 | 59.99 | 54.4 | 0.088104 | 36.6369 | 60.0064 | 36.6 | 0.087524 | 89.991 | 59.97 | 90
0.092604 | 89.9956 | 59.97 | 90 | 0.096741 | 72.186 | 60.01 | 72.2 | 0.092163 | 54.3263 | 59.99 | 54.4 | 0.096436 | 36.6377 | 60.0064 | 36.6 | 0.095825 | 89.9898 | 59.97 | 90
0.10094 | 89.9977 | 59.97 | 90 | 0.10507 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.10049 | 54.3261 | 59.99 | 54.4 | 0.10477 | 36.6384 | 60.0065 | 36.6 | 0.10413 | 89.9887 | 59.97 | 90
0.10928 | 89.9993 | 59.97 | 90 | 0.1134 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.10883 | 54.3259 | 59.99 | 54.4 | 0.1131 | 36.6392 | 60.0066 | 36.6 | 0.11255 | 89.9878 | 59.97 | 90
0.11761 | 90.0009 | 59.97 | 90 | 0.12173 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.11716 | 54.3256 | 59.99 | 54.4 | 0.12143 | 36.6399 | 60.0067 | 36.6 | 0.12085 | 89.987 | 59.97 | 90
0.12595 | 90.0017 | 59.97 | 90 | 0.13007 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.12549 | 54.3252 | 59.99 | 54.4 | 0.12976 | 36.6407 | 60.0068 | 36.6 | 0.12915 | 89.987 | 59.97 | 90
0.13429 | 90.0024 | 59.97 | 90 | 0.1384 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.13383 | 54.3278 | 59.99 | 54.4 | 0.13809 | 36.6402 | 60.0069 | 36.6 | 0.13745 | 89.987 | 59.97 | 90
0.14262 | 90.0031 | 59.97 | 90 | 0.14673 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.14217 | 54.3303 | 59.99 | 54.4 | 0.14642 | 36.6398 | 60.0069 | 36.6 | 0.14587 | 89.987 | 59.97 | 90
0.15096 | 90.0038 | 59.97 | 90 | 0.15506 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.1505 | 54.3362 | 59.99 | 54.4 | 0.15475 | 36.6405 | 60.007 | 36.6 | 0.15417 | 89.987 | 59.97 | 90
0.1593 | 90.0051 | 59.97 | 90 | 0.16341 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.15883 | 54.342 | 59.99 | 54.4 | 0.16309 | 36.6412 | 60.0071 | 36.6 | 0.16248 | 89.9864 | 59.97 | 90
0.16763 | 90.0065 | 59.97 | 90 | 0.17174 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.16716 | 54.3481 | 59.99 | 54.4 | 0.17142 | 36.6419 | 60.0072 | 36.6 | 0.1709 | 89.9859 | 59.97 | 90
0.17597 | 90.0051 | 59.98 | 90 | 0.18007 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.17551 | 54.3542 | 59.99 | 54.4 | 0.17975 | 36.6426 | 60.0073 | 36.6 | 0.1792 | 89.9853 | 59.97 | 90
0.18431 | 90.0037 | 59.98 | 90 | 0.1884 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.18384 | 54.3602 | 59.99 | 54.4 | 0.18808 | 36.6434 | 60.0074 | 36.6 | 0.1875 | 89.9848 | 59.97 | 90
0.19264 | 90.0028 | 59.98 | 90 | 0.19673 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.19217 | 54.3663 | 59.99 | 54.4 | 0.19641 | 36.6442 | 60.0074 | 36.6 | 0.19592 | 89.9837 | 59.97 | 90
0.20098 | 90.0019 | 59.98 | 90 | 0.20506 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.2005 | 54.3716 | 59.99 | 54.4 | 0.20474 | 36.644 | 60.0075 | 36.6 | 0.20422 | 89.9826 | 59.97 | 90
0.20932 | 90.0014 | 59.98 | 90 | 0.21339 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.20883 | 54.377 | 59.99 | 54.4 | 0.21307 | 36.6438 | 60.0076 | 36.6 | 0.21252 | 89.9816 | 59.97 | 90
0.21765 | 90.0008 | 59.98 | 90 | 0.22173 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.21718 | 54.3794 | 59.99 | 54.4 | 0.22141 | 36.6437 | 60.0077 | 36.6 | 0.22083 | 89.9805 | 59.97 | 90
0.22599 | 90.0009 | 59.98 | 90 | 0.23006 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.22551 | 54.3819 | 59.99 | 54.4 | 0.22974 | 36.6435 | 60.0078 | 36.6 | 0.22925 | 89.9794 | 59.97 | 90
0.23433 | 90.001 | 59.98 | 90 | 0.23839 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.23384 | 54.381 | 59.99 | 54.4 | 0.23807 | 36.642 | 60.0079 | 36.6 | 0.23755 | 89.9784 | 59.97 | 90
0.24266 | 90.0011 | 59.98 | 90 | 0.24672 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.24217 | 54.3801 | 59.99 | 54.4 | 0.2464 | 36.6405 | 60.0079 | 36.6 | 0.24585 | 89.9774 | 59.97 | 90
0.251 | 90.0012 | 59.98 | 90 | 0.25505 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.2505 | 54.3835 | 59.99 | 54.4 | 0.25473 | 36.639 | 60.008 | 36.6 | 0.25427 | 89.9764 | 59.97 | 90
0.25934 | 90.0021 | 59.98 | 90 | 0.26338 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.25883 | 54.387 | 59.99 | 54.4 | 0.26306 | 36.6374 | 60.0081 | 36.6 | 0.26257 | 89.9749 | 59.97 | 90
0.26767 | 90.003 | 59.98 | 90 | 0.27171 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.26718 | 54.3901 | 59.99 | 54.4 | 0.27139 | 36.6359 | 60.0082 | 36.6 | 0.27087 | 89.9734 | 59.97 | 90
0.27601 | 90.0002 | 59.98 | 90 | 0.28004 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.27551 | 54.3932 | 59.99 | 54.4 | 0.27972 | 36.6343 | 60.0083 | 36.6 | 0.2793 | 89.9724 | 59.97 | 90
0.28434 | 89.9974 | 59.98 | 90 | 0.28838 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.28384 | 54.3973 | 59.99 | 54.4 | 0.28806 | 36.6336 | 60.0084 | 36.6 | 0.2876 | 89.9715 | 59.97 | 90
0.29268 | 89.9951 | 59.98 | 90 | 0.29671 | 72.1861 | 60.01 | 72.2 | 0.29218 | 54.4013 | 59.99 | 54.4 | 0.29639 | 36.6329 | 60.0084 | 36.6 | 0.2959 | 89.9729 | 59.97 | 90
0.30102 | 89.9928 | 59.98 | 90 | 0.30504 | 72.1858 | 60.01 | 72.2 | 0.30051 | 54.4054 | 59.99 | 54.4 | 0.30472 | 36.6322 | 60.0085 | 36.6 | 0.3042 | 89.9744 | 59.97 | 90
0.30935 | 89.9899 | 59.98 | 90 | 0.31337 | 72.1855 | 60.01 | 72.2 | 0.30885 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 0.31305 | 36.6316 | 60.0086 | 36.6 | 0.31262 | 89.9758 | 59.97 | 90
0.31769 | 89.987 | 59.98 | 90 | 0.32169 | 72.185 | 60.01 | 72.2 | 0.31718 | 54.4135 | 59.99 | 54.4 | 0.32138 | 36.6316 | 60.0087 | 36.6 | 0.32092 | 89.9773 | 59.97 | 90
0.32603 | 89.9823 | 59.98 | 90 | 0.33002 | 72.1845 | 60.01 | 72.2 | 0.32552 | 54.4176 | 59.99 | 54.4 | 0.32971 | 36.6316 | 60.0088 | 36.6 | 0.32922 | 89.9779 | 59.97 | 90
0.33436 | 89.9775 | 59.98 | 90 | 0.33835 | 72.1822 | 60.01 | 72.2 | 0.33385 | 54.4174 | 59.99 | 54.4 | 0.33804 | 36.6316 | 60.0089 | 36.6 | 0.33765 | 89.9785 | 59.97 | 90
0.3427 | 89.9729 | 59.98 | 90 | 0.34668 | 72.1799 | 60.01 | 72.2 | 0.34218 | 54.4171 | 59.99 | 54.4 | 0.34637 | 36.6316 | 60.0089 | 36.6 | 0.34595 | 89.9797 | 59.97 | 90
0.35104 | 89.9684 | 59.98 | 90 | 0.35501 | 72.1776 | 60.01 | 72.2 | 0.35051 | 54.4179 | 59.99 | 54.4 | 0.35471 | 36.6305 | 60.009 | 36.6 | 0.35425 | 89.9808 | 59.97 | 90
0.35937 | 89.9689 | 59.98 | 90 | 0.36334 | 72.1753 | 60.01 | 72.2 | 0.35886 | 54.4186 | 59.99 | 54.4 | 0.36304 | 36.6293 | 60.0091 | 36.6 | 0.36255 | 89.9819 | 59.97 | 90
0.36771 | 89.9695 | 59.98 | 90 | 0.37167 | 72.173 | 60.01 | 72.2 | 0.36719 | 54.4193 | 59.99 | 54.4 | 0.37137 | 36.6282 | 60.0092 | 36.6 | 0.37097 | 89.9831 | 59.97 | 90
0.37605 | 89.9701 | 59.98 | 90 | 0.38 | 72.1706 | 60.01 | 72.2 | 0.37552 | 54.42 | 59.99 | 54.4 | 0.3797 | 36.627 | 60.0093 | 36.6 | 0.37927 | 89.9818 | 59.97 | 90
0.38438 | 89.9706 | 59.98 | 90 | 0.38834 | 72.1686 | 60.01 | 72.2 | 0.38385 | 54.4217 | 59.99 | 54.4 | 0.38803 | 36.6259 | 60.0094 | 36.6 | 0.38757 | 89.9804 | 59.97 | 90
0.39272 | 89.9717 | 59.98 | 90 | 0.39667 | 72.1666 | 60.01 | 72.2 | 0.39218 | 54.4233 | 59.99 | 54.4 | 0.39636 | 36.6248 | 60.0094 | 36.6 | 0.396 | 89.9791 | 59.97 | 90
0.40106 | 89.9727 | 59.98 | 90 | 0.405 | 72.1648 | 60.01 | 72.2 | 0.40053 | 54.425 | 59.99 | 54.4 | 0.40469 | 36.6227 | 60.0095 | 36.6 | 0.4043 | 89.9778 | 59.97 | 90
0.40939 | 89.9732 | 59.98 | 90 | 0.41333 | 72.1629 | 60.01 | 72.2 | 0.40886 | 54.4266 | 59.99 | 54.4 | 0.41302 | 36.6205 | 60.0096 | 36.6 | 0.4126 | 89.9772 | 59.97 | 90
0.41773 | 89.9736 | 59.98 | 90 | 0.42166 | 72.1629 | 60.01 | 72.2 | 0.41719 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 0.42136 | 36.6184 | 60.0097 | 36.6 | 0.42102 | 89.9765 | 59.97 | 90
0.42607 | 89.9731 | 59.98 | 90 | 0.42999 | 72.1629 | 60.01 | 72.2 | 0.42552 | 54.4299 | 59.99 | 54.4 | 0.42969 | 36.6163 | 60.0098 | 36.6 | 0.42932 | 89.9758 | 59.97 | 90
0.4344 | 89.9725 | 59.98 | 90 | 0.43832 | 72.1651 | 60.01 | 72.2 | 0.43385 | 54.4309 | 59.99 | 54.4 | 0.43802 | 36.6153 | 60.0099 | 36.6 | 0.43762 | 89.9752 | 59.97 | 90
0.44274 | 89.9702 | 59.98 | 90 | 0.44666 | 72.1674 | 60.01 | 72.2 | 0.4422 | 54.4318 | 59.99 | 54.4 | 0.44635 | 36.6144 | 60.0099 | 36.6 | 0.44592 | 89.9745 | 59.97 | 90
0.45108 | 89.9679 | 59.98 | 90 | 0.45499 | 72.1682 | 60.01 | 72.2 | 0.45053 | 54.4342 | 59.99 | 54.4 | 0.45468 | 36.6134 | 60.01 | 36.6 | 0.45435 | 89.9739 | 59.97 | 90
0.45941 | 89.9655 | 59.98 | 90 | 0.46332 | 72.1691 | 60.01 | 72.2 | 0.45886 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.46301 | 36.6124 | 60.01 | 36.6 | 0.46265 | 89.9746 | 59.97 | 90
0.46775 | 89.963 | 59.98 | 90 | 0.47165 | 72.17 | 60.01 | 72.2 | 0.46719 | 54.4378 | 59.99 | 54.4 | 0.47134 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 0.47095 | 89.9754 | 59.97 | 90
0.47608 | 89.9601 | 59.98 | 90 | 0.47998 | 72.1709 | 60.01 | 72.2 | 0.47552 | 54.4388 | 59.99 | 54.4 | 0.47968 | 36.608 | 60.01 | 36.6 | 0.47937 | 89.9761 | 59.97 | 90
0.48442 | 89.9572 | 59.98 | 90 | 0.48831 | 72.1698 | 60.01 | 72.2 | 0.48386 | 54.4399 | 59.99 | 54.4 | 0.48801 | 36.6068 | 60.01 | 36.6 | 0.48767 | 89.9769 | 59.97 | 90
0.49275 | 89.9567 | 59.98 | 90 | 0.49664 | 72.1688 | 60.01 | 72.2 | 0.4922 | 54.441 | 59.99 | 54.4 | 0.49634 | 36.6055 | 60.01 | 36.6 | 0.49597 | 89.9783 | 59.97 | 90
0.50109 | 89.9562 | 59.98 | 90 | 0.50497 | 72.1673 | 60.01 | 72.2 | 0.50053 | 54.4421 | 59.99 | 54.4 | 0.50467 | 36.6038 | 60.01 | 36.6 | 0.50439 | 89.9797 | 59.97 | 90
0.50942 | 89.9558 | 59.98 | 90 | 0.51331 | 72.1657 | 60.01 | 72.2 | 0.50887 | 54.4432 | 59.99 | 54.4 | 0.513 | 36.602 | 60.01 | 36.6 | 0.5127 | 89.9812 | 59.97 | 90
0.51776 | 89.9553 | 59.98 | 90 | 0.52164 | 72.1659 | 60.01 | 72.2 | 0.5172 | 54.4443 | 59.99 | 54.4 | 0.52133 | 36.6003 | 60.01 | 36.6 | 0.521 | 89.9826 | 59.97 | 90
0.52609 | 89.9545 | 59.98 | 90 | 0.52997 | 72.1661 | 60.01 | 72.2 | 0.52553 | 54.4454 | 59.99 | 54.4 | 0.52966 | 36.5985 | 60.01 | 36.6 | 0.5293 | 89.984 | 59.97 | 90
0.53443 | 89.9537 | 59.98 | 90 | 0.5383 | 72.1676 | 60.01 | 72.2 | 0.53387 | 54.444 | 59.99 | 54.4 | 0.53802 | 36.5968 | 60.01 | 36.6 | 0.53772 | 89.9854 | 59.97 | 90
0.54276 | 89.9523 | 59.98 | 90 | 0.54663 | 72.1692 | 60.01 | 72.2 | 0.54221 | 54.4426 | 59.99 | 54.4 | 0.54636 | 36.5951 | 60.01 | 36.6 | 0.54602 | 89.9866 | 59.97 | 90
0.5511 | 89.951 | 59.98 | 90 | 0.55496 | 72.1736 | 60.01 | 72.2 | 0.55054 | 54.4406 | 59.99 | 54.4 | 0.55469 | 36.5945 | 60.01 | 36.6 | 0.55432 | 89.9878 | 59.97 | 90
0.55943 | 89.9507 | 59.98 | 90 | 0.56329 | 72.178 | 60.01 | 72.2 | 0.55887 | 54.4385 | 59.99 | 54.4 | 0.56302 | 36.594 | 60.01 | 36.6 | 0.56274 | 89.9891 | 59.97 | 90
0.56777 | 89.9504 | 59.98 | 90 | 0.57162 | 72.1844 | 60.01 | 72.2 | 0.5672 | 54.4386 | 59.99 | 54.4 | 0.57135 | 36.593 | 60.01 | 36.6 | 0.57104 | 89.9903 | 59.97 | 90
0.5761 | 89.9492 | 59.98 | 90 | 0.57996 | 72.1907 | 60.01 | 72.2 | 0.57555 | 54.4387 | 59.99 | 54.4 | 0.57968 | 36.592 | 60.01 | 36.6 | 0.57935 | 89.9915 | 59.97 | 90
0.58444 | 89.948 | 59.98 | 90 | 0.58829 | 72.1976 | 60.01 | 72.2 | 0.58388 | 54.4388 | 59.99 | 54.4 | 0.58801 | 36.5915 | 60.01 | 36.6 | 0.58777 | 89.9927 | 59.97 | 90
0.59277 | 89.9468 | 59.98 | 90 | 0.59662 | 72.2044 | 60.01 | 72.2 | 0.59221 | 54.4389 | 59.99 | 54.4 | 0.59634 | 36.5909 | 60.01 | 36.6 | 0.59607 | 89.9939 | 59.97 | 90
0.60111 | 89.9456 | 59.98 | 90 | 0.60495 | 72.2072 | 60.01 | 72.2 | 0.60054 | 54.439 | 59.99 | 54.4 | 0.60468 | 36.5904 | 60.01 | 36.6 | 0.60437 | 89.9952 | 59.97 | 90
0.60944 | 89.9476 | 59.98 | 90 | 0.61328 | 72.2099 | 60.01 | 72.2 | 0.60887 | 54.4391 | 59.99 | 54.4 | 0.61301 | 36.5899 | 60.01 | 36.6 | 0.61267 | 89.9959 | 59.97 | 90
0.61778 | 89.9496 | 59.98 | 90 | 0.62161 | 72.2127 | 60.01 | 72.2 | 0.6172 | 54.4402 | 59.99 | 54.4 | 0.62134 | 36.5894 | 60.01 | 36.6 | 0.62109 | 89.9967 | 59.97 | 90
0.62611 | 89.9523 | 59.98 | 90 | 0.62994 | 72.2154 | 60.01 | 72.2 | 0.62555 | 54.4412 | 59.99 | 54.4 | 0.62967 | 36.5889 | 60.01 | 36.6 | 0.62939 | 89.9962 | 59.96 | 90
0.63445 | 89.9549 | 59.98 | 90 | 0.63828 | 72.2135 | 60.01 | 72.2 | 0.63388 | 54.443 | 59.99 | 54.4 | 0.638 | 36.5882 | 60.01 | 36.6 | 0.6377 | 89.9958 | 59.96 | 90
0.64278 | 89.9578 | 59.98 | 90 | 0.64661 | 72.2115 | 60.01 | 72.2 | 0.64221 | 54.4447 | 59.99 | 54.4 | 0.64633 | 36.5875 | 60.01 | 36.6 | 0.64612 | 89.9953 | 59.96 | 90
0.65112 | 89.9607 | 59.98 | 90 | 0.65494 | 72.2098 | 60.01 | 72.2 | 0.65054 | 54.4443 | 59.99 | 54.4 | 0.65466 | 36.5874 | 60.01 | 36.6 | 0.65442 | 89.9949 | 59.96 | 90
0.65945 | 89.9659 | 59.98 | 90 | 0.66327 | 72.208 | 60.01 | 72.2 | 0.65887 | 54.4439 | 59.99 | 54.4 | 0.66299 | 36.5872 | 60.01 | 36.6 | 0.66272 | 89.9944 | 59.96 | 90
0.66779 | 89.9712 | 59.98 | 90 | 0.6716 | 72.2063 | 60.01 | 72.2 | 0.66722 | 54.4435 | 59.99 | 54.4 | 0.67133 | 36.5871 | 60.01 | 36.6 | 0.67114 | 89.9939 | 59.96 | 90
0.67612 | 89.9754 | 59.98 | 90 | 0.67993 | 72.2045 | 60.01 | 72.2 | 0.67555 | 54.4431 | 59.99 | 54.4 | 0.67966 | 36.587 | 60.01 | 36.6 | 0.67944 | 89.9934 | 59.96 | 90
0.68446 | 89.9797 | 59.98 | 90 | 0.68826 | 72.2028 | 60.01 | 72.2 | 0.68388 | 54.4425 | 59.99 | 54.4 | 0.68799 | 36.5868 | 60.01 | 36.6 | 0.68774 | 89.993 | 59.96 | 90
0.69279 | 89.9807 | 59.98 | 90 | 0.69658 | 72.2012 | 60.01 | 72.2 | 0.69221 | 54.4419 | 59.99 | 54.4 | 0.69632 | 36.5867 | 60.01 | 36.6 | 0.69604 | 89.9932 | 59.96 | 90
0.70113 | 89.9818 | 59.98 | 90 | 0.70491 | 72.1977 | 60.01 | 72.2 | 0.70055 | 54.4412 | 59.99 | 54.4 | 0.70465 | 36.5865 | 60.01 | 36.6 | 0.70447 | 89.9934 | 59.96 | 90
0.70946 | 89.9817 | 59.98 | 90 | 0.71324 | 72.1942 | 60.01 | 72.2 | 0.70889 | 54.4406 | 59.99 | 54.4 | 0.71298 | 36.5864 | 60.01 | 36.6 | 0.71277 | 89.9937 | 59.96 | 90
0.7178 | 89.9817 | 59.98 | 90 | 0.72157 | 72.1925 | 60.01 | 72.2 | 0.71722 | 54.4399 | 59.99 | 54.4 | 0.72131 | 36.5864 | 60.01 | 36.6 | 0.72107 | 89.9939 | 59.96 | 90
0.72613 | 89.9798 | 59.98 | 90 | 0.7299 | 72.1908 | 60.01 | 72.2 | 0.72556 | 54.4393 | 59.99 | 54.4 | 0.72964 | 36.5864 | 60.01 | 36.6 | 0.72949 | 89.9942 | 59.96 | 90
0.73447 | 89.978 | 59.98 | 90 | 0.73824 | 72.1888 | 60.01 | 72.2 | 0.73389 | 54.4386 | 59.99 | 54.4 | 0.73798 | 36.586 | 60.01 | 36.6 | 0.73779 | 89.9945 | 59.96 | 90
0.7428 | 89.9747 | 59.98 | 90 | 0.74657 | 72.1868 | 60.01 | 72.2 | 0.74222 | 54.4379 | 59.99 | 54.4 | 0.74631 | 36.5857 | 60.01 | 36.6 | 0.74609 | 89.9947 | 59.96 | 90
0.75114 | 89.9714 | 59.98 | 90 | 0.7549 | 72.1848 | 60.01 | 72.2 | 0.75055 | 54.4381 | 59.99 | 54.4 | 0.75464 | 36.587 | 60.01 | 36.6 | 0.75452 | 89.995 | 59.96 | 90
0.75947 | 89.9684 | 59.98 | 90 | 0.76323 | 72.1828 | 60.01 | 72.2 | 0.7589 | 54.4383 | 59.99 | 54.4 | 0.76297 | 36.5883 | 60.01 | 36.6 | 0.76282 | 89.9947 | 59.96 | 90
0.76781 | 89.9654 | 59.98 | 90 | 0.77156 | 72.1811 | 60.01 | 72.2 | 0.76723 | 54.4384 | 59.99 | 54.4 | 0.7713 | 36.5896 | 60.01 | 36.6 | 0.77112 | 89.9944 | 59.96 | 90
0.77614 | 89.9612 | 59.98 | 90 | 0.77989 | 72.1793 | 60.01 | 72.2 | 0.77556 | 54.4385 | 59.99 | 54.4 | 0.77963 | 36.5909 | 60.01 | 36.6 | 0.77942 | 89.9938 | 59.96 | 90
0.78448 | 89.957 | 59.98 | 90 | 0.78822 | 72.1794 | 60.01 | 72.2 | 0.78389 | 54.4398 | 59.99 | 54.4 | 0.78796 | 36.5939 | 60.01 | 36.6 | 0.78784 | 89.9932 | 59.96 | 90
0.79281 | 89.9537 | 59.98 | 90 | 0.79655 | 72.1795 | 60.01 | 72.2 | 0.79222 | 54.441 | 59.99 | 54.4 | 0.7963 | 36.5969 | 60.01 | 36.6 | 0.79614 | 89.9927 | 59.96 | 90
0.80115 | 89.9505 | 59.98 | 90 | 0.80489 | 72.1795 | 60.01 | 72.2 | 0.80057 | 54.4425 | 59.99 | 54.4 | 0.80463 | 36.5999 | 60.01 | 36.6 | 0.80444 | 89.9921 | 59.96 | 90
0.80948 | 89.9471 | 59.98 | 90 | 0.81322 | 72.1796 | 60.01 | 72.2 | 0.8089 | 54.4441 | 59.99 | 54.4 | 0.81296 | 36.6029 | 60.01 | 36.6 | 0.81287 | 89.9915 | 59.96 | 90
0.81782 | 89.9437 | 59.98 | 90 | 0.82155 | 72.1811 | 60.01 | 72.2 | 0.81723 | 54.4456 | 59.99 | 54.4 | 0.82129 | 36.6063 | 60.01 | 36.6 | 0.82117 | 89.9909 | 59.96 | 90
0.82615 | 89.9404 | 59.98 | 90 | 0.82988 | 72.1826 | 60.01 | 72.2 | 0.82556 | 54.4472 | 59.99 | 54.4 | 0.82962 | 36.6096 | 60.01 | 36.6 | 0.82947 | 89.9896 | 59.96 | 90
0.83449 | 89.937 | 59.98 | 90 | 0.83821 | 72.1841 | 60.01 | 72.2 | 0.83389 | 54.4478 | 59.99 | 54.4 | 0.83795 | 36.6113 | 60.01 | 36.6 | 0.83789 | 89.9883 | 59.96 | 90
0.84282 | 89.9346 | 59.98 | 90 | 0.84654 | 72.1856 | 60.01 | 72.2 | 0.84224 | 54.4485 | 59.99 | 54.4 | 0.84628 | 36.613 | 60.01 | 36.6 | 0.84619 | 89.9871 | 59.96 | 90
0.85116 | 89.9322 | 59.98 | 90 | 0.85487 | 72.1869 | 60.01 | 72.2 | 0.85057 | 54.4496 | 59.99 | 54.4 | 0.85461 | 36.6147 | 60.01 | 36.6 | 0.85449 | 89.9859 | 59.96 | 90
0.85949 | 89.9317 | 59.98 | 90 | 0.8632 | 72.1882 | 60.01 | 72.2 | 0.8589 | 54.4508 | 59.99 | 54.4 | 0.86295 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 0.86279 | 89.9843 | 59.96 | 90
0.86783 | 89.9313 | 59.98 | 90 | 0.87154 | 72.1895 | 60.01 | 72.2 | 0.86723 | 54.4511 | 59.99 | 54.4 | 0.87128 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 0.87122 | 89.9827 | 59.96 | 90
0.87616 | 89.931 | 59.98 | 90 | 0.87987 | 72.1908 | 60.01 | 72.2 | 0.87556 | 54.4514 | 59.99 | 54.4 | 0.87961 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 0.87952 | 89.9805 | 59.96 | 90
0.88449 | 89.9307 | 59.98 | 90 | 0.8882 | 72.1921 | 60.01 | 72.2 | 0.8839 | 54.4519 | 59.99 | 54.4 | 0.88794 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 0.88782 | 89.9783 | 59.96 | 90
0.89283 | 89.9319 | 59.98 | 90 | 0.89653 | 72.1935 | 60.01 | 72.2 | 0.89224 | 54.4523 | 59.99 | 54.4 | 0.89627 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 0.89624 | 89.9749 | 59.96 | 90
0.90117 | 89.933 | 59.98 | 90 | 0.90486 | 72.1935 | 60.01 | 72.2 | 0.90057 | 54.4524 | 59.99 | 54.4 | 0.9046 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 0.90454 | 89.9715 | 59.96 | 90
0.9095 | 89.9352 | 59.98 | 90 | 0.91319 | 72.1934 | 60.01 | 72.2 | 0.90891 | 54.4525 | 59.99 | 54.4 | 0.91293 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 0.91284 | 89.9687 | 59.96 | 90
0.91784 | 89.9373 | 59.98 | 90 | 0.92152 | 72.1934 | 60.01 | 72.2 | 0.91724 | 54.4526 | 59.99 | 54.4 | 0.92126 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 0.92126 | 89.966 | 59.96 | 90
0.92617 | 89.9392 | 59.98 | 90 | 0.92986 | 72.1934 | 60.01 | 72.2 | 0.92557 | 54.4527 | 59.99 | 54.4 | 0.9296 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 0.92957 | 89.9638 | 59.96 | 90
0.93451 | 89.941 | 59.98 | 90 | 0.93819 | 72.1933 | 60.01 | 72.2 | 0.93391 | 54.4525 | 59.99 | 54.4 | 0.93793 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 0.93787 | 89.9615 | 59.96 | 90
0.94284 | 89.9429 | 59.98 | 90 | 0.94652 | 72.1933 | 60.01 | 72.2 | 0.94225 | 54.4523 | 59.99 | 54.4 | 0.94626 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 0.94617 | 89.9613 | 59.96 | 90
0.95117 | 89.9448 | 59.98 | 90 | 0.95485 | 72.1919 | 60.01 | 72.2 | 0.95058 | 54.4518 | 59.99 | 54.4 | 0.95459 | 36.6164 | 60.01 | 36.6 | 0.95459 | 89.961 | 59.96 | 90
0.95951 | 89.9467 | 59.98 | 90 | 0.96318 | 72.1906 | 60.01 | 72.2 | 0.95891 | 54.4513 | 59.99 | 54.4 | 0.96292 | 36.6164 | 60.01 | 36.6 | 0.96289 | 89.9597 | 59.96 | 90
0.96784 | 89.9485 | 59.98 | 90 | 0.97151 | 72.1888 | 60.01 | 72.2 | 0.96724 | 54.4508 | 59.99 | 54.4 | 0.97125 | 36.6164 | 60.01 | 36.6 | 0.97119 | 89.9584 | 59.96 | 90
0.97618 | 89.9489 | 59.98 | 90 | 0.97984 | 72.1871 | 60.01 | 72.2 | 0.97557 | 54.4502 | 59.99 | 54.4 | 0.97958 | 36.6164 | 60.01 | 36.6 | 0.97961 | 89.958 | 59.96 | 90
0.98452 | 89.9493 | 59.98 | 90 | 0.98817 | 72.1853 | 60.01 | 72.2 | 0.98392 | 54.4501 | 59.99 | 54.4 | 0.98792 | 36.6159 | 60.01 | 36.6 | 0.98792 | 89.9577 | 59.96 | 90
0.99285 | 89.948 | 59.98 | 90 | 0.99651 | 72.1836 | 60.01 | 72.2 | 0.99225 | 54.4499 | 59.99 | 54.4 | 0.99625 | 36.6154 | 60.01 | 36.6 | 0.99622 | 89.9585 | 59.96 | 90
1.0012 | 89.9467 | 59.98 | 90 | 1.0048 | 72.1818 | 60.01 | 72.2 | 1.0006 | 54.449 | 59.99 | 54.4 | 1.0046 | 36.6151 | 60.01 | 36.6 | 1.0046 | 89.9592 | 59.96 | 90
1.0095 | 89.9454 | 59.98 | 90 | 1.0132 | 72.18 | 60.01 | 72.2 | 1.0089 | 54.448 | 59.99 | 54.4 | 1.0129 | 36.6147 | 60.01 | 36.6 | 1.0129 | 89.9586 | 59.96 | 90
1.0179 | 89.9441 | 59.98 | 90 | 1.0215 | 72.1782 | 60.01 | 72.2 | 1.0172 | 54.4462 | 59.99 | 54.4 | 1.0212 | 36.6143 | 60.01 | 36.6 | 1.0212 | 89.9581 | 59.96 | 90
1.0262 | 89.9439 | 59.98 | 90 | 1.0298 | 72.1764 | 60.01 | 72.2 | 1.0256 | 54.4444 | 59.99 | 54.4 | 1.0296 | 36.614 | 60.01 | 36.6 | 1.0295 | 89.9559 | 59.96 | 90
1.0345 | 89.9436 | 59.98 | 90 | 1.0382 | 72.176 | 60.01 | 72.2 | 1.0339 | 54.4426 | 59.99 | 54.4 | 1.0379 | 36.6136 | 60.01 | 36.6 | 1.038 | 89.9537 | 59.96 | 90
1.0429 | 89.9434 | 59.98 | 90 | 1.0465 | 72.1755 | 60.01 | 72.2 | 1.0423 | 54.4407 | 59.99 | 54.4 | 1.0462 | 36.6133 | 60.01 | 36.6 | 1.0463 | 89.9532 | 59.96 | 90
1.0512 | 89.9432 | 59.98 | 90 | 1.0548 | 72.1756 | 60.01 | 72.2 | 1.0506 | 54.4403 | 59.99 | 54.4 | 1.0546 | 36.6129 | 60.01 | 36.6 | 1.0546 | 89.9526 | 59.96 | 90
1.0595 | 89.9428 | 59.98 | 90 | 1.0631 | 72.1757 | 60.01 | 72.2 | 1.0589 | 54.44 | 59.99 | 54.4 | 1.0629 | 36.6125 | 60.01 | 36.6 | 1.063 | 89.9518 | 59.96 | 90
1.0679 | 89.9424 | 59.98 | 90 | 1.0715 | 72.1758 | 60.01 | 72.2 | 1.0673 | 54.4399 | 59.99 | 54.4 | 1.0712 | 36.6126 | 60.01 | 36.6 | 1.0713 | 89.9509 | 59.96 | 90
1.0762 | 89.9428 | 59.98 | 90 | 1.0798 | 72.1758 | 60.01 | 72.2 | 1.0756 | 54.4398 | 59.99 | 54.4 | 1.0796 | 36.6127 | 60.01 | 36.6 | 1.0796 | 89.949 | 59.96 | 90
1.0845 | 89.9431 | 59.98 | 90 | 1.0881 | 72.176 | 60.01 | 72.2 | 1.0839 | 54.4382 | 59.99 | 54.4 | 1.0879 | 36.6127 | 60.01 | 36.6 | 1.088 | 89.9471 | 59.96 | 90
1.0929 | 89.9435 | 59.98 | 90 | 1.0965 | 72.1761 | 60.01 | 72.2 | 1.0923 | 54.4366 | 59.99 | 54.4 | 1.0962 | 36.6127 | 60.01 | 36.6 | 1.0963 | 89.9512 | 59.96 | 90
1.1012 | 89.9439 | 59.98 | 90 | 1.1048 | 72.1748 | 60.01 | 72.2 | 1.1006 | 54.436 | 59.99 | 54.4 | 1.1046 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 1.1046 | 89.9553 | 59.96 | 90
1.1095 | 89.9432 | 59.98 | 90 | 1.1131 | 72.1735 | 60.01 | 72.2 | 1.1089 | 54.4354 | 59.99 | 54.4 | 1.1129 | 36.6156 | 60.01 | 36.6 | 1.1129 | 89.9608 | 59.96 | 90
1.1179 | 89.9425 | 59.98 | 90 | 1.1215 | 72.171 | 60.01 | 72.2 | 1.1173 | 54.4349 | 59.99 | 54.4 | 1.1212 | 36.6171 | 60.01 | 36.6 | 1.1213 | 89.9662 | 59.96 | 90
1.1262 | 89.9416 | 59.98 | 90 | 1.1298 | 72.1685 | 60.01 | 72.2 | 1.1256 | 54.4343 | 59.99 | 54.4 | 1.1296 | 36.6186 | 60.01 | 36.6 | 1.1296 | 89.9714 | 59.96 | 90
1.1345 | 89.9408 | 59.98 | 90 | 1.1381 | 72.1658 | 60.01 | 72.2 | 1.1339 | 54.4322 | 59.99 | 54.4 | 1.1379 | 36.62 | 60.01 | 36.6 | 1.1379 | 89.9765 | 59.96 | 90
1.1429 | 89.9401 | 59.98 | 90 | 1.1465 | 72.1631 | 60.01 | 72.2 | 1.1423 | 54.4302 | 59.99 | 54.4 | 1.1462 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 1.1464 | 89.9823 | 59.96 | 90
1.1512 | 89.9394 | 59.98 | 90 | 1.1548 | 72.1605 | 60.01 | 72.2 | 1.1506 | 54.4279 | 59.99 | 54.4 | 1.1546 | 36.6229 | 60.01 | 36.6 | 1.1547 | 89.988 | 59.96 | 90
1.1595 | 89.9387 | 59.98 | 90 | 1.1631 | 72.1579 | 60.01 | 72.2 | 1.1589 | 54.4256 | 59.99 | 54.4 | 1.1629 | 36.6244 | 60.01 | 36.6 | 1.163 | 89.9933 | 59.96 | 90
1.1679 | 89.938 | 59.98 | 90 | 1.1714 | 72.1552 | 60.01 | 72.2 | 1.1673 | 54.428 | 59.99 | 54.4 | 1.1712 | 36.6259 | 60.01 | 36.6 | 1.1714 | 89.9987 | 59.96 | 90
1.1762 | 89.9372 | 59.9801 | 90 | 1.1798 | 72.1526 | 60.01 | 72.2 | 1.1756 | 54.4305 | 59.99 | 54.4 | 1.1796 | 36.6273 | 60.01 | 36.6 | 1.1797 | 89.9991 | 59.96 | 90
1.1846 | 89.9365 | 59.9801 | 90 | 1.1881 | 72.1534 | 60.01 | 72.2 | 1.1839 | 54.4331 | 59.99 | 54.4 | 1.1879 | 36.6273 | 60.01 | 36.6 | 1.188 | 89.9996 | 59.96 | 90
1.1929 | 89.9365 | 59.9802 | 90 | 1.1964 | 72.1542 | 60.01 | 72.2 | 1.1923 | 54.4357 | 59.99 | 54.4 | 1.1962 | 36.6273 | 60.01 | 36.6 | 1.1963 | 89.9979 | 59.96 | 90
1.2012 | 89.9364 | 59.9803 | 90 | 1.2048 | 72.1562 | 60.01 | 72.2 | 1.2006 | 54.4383 | 59.98 | 54.4 | 1.2046 | 36.6273 | 60.01 | 36.6 | 1.2047 | 89.9962 | 59.96 | 90
1.2096 | 89.9388 | 59.9804 | 90 | 1.2131 | 72.1582 | 60.01 | 72.2 | 1.2089 | 54.441 | 59.98 | 54.4 | 1.2129 | 36.6273 | 60.01 | 36.6 | 1.213 | 89.9941 | 59.96 | 90
1.2179 | 89.9413 | 59.9805 | 90 | 1.2214 | 72.1597 | 60.01 | 72.2 | 1.2173 | 54.4436 | 59.98 | 54.4 | 1.2212 | 36.6273 | 60.01 | 36.6 | 1.2213 | 89.992 | 59.96 | 90
1.2262 | 89.9443 | 59.9806 | 90 | 1.2298 | 72.1612 | 60.01 | 72.2 | 1.2256 | 54.4462 | 59.98 | 54.4 | 1.2296 | 36.6273 | 60.01 | 36.6 | 1.2297 | 89.9896 | 59.96 | 90
1.2346 | 89.9474 | 59.9806 | 90 | 1.2381 | 72.1627 | 60.01 | 72.2 | 1.2339 | 54.4504 | 59.98 | 54.4 | 1.2379 | 36.6273 | 60.01 | 36.6 | 1.238 | 89.9871 | 59.96 | 90
1.2429 | 89.9504 | 59.9807 | 90 | 1.2464 | 72.1642 | 60.01 | 72.2 | 1.2423 | 54.4546 | 59.98 | 54.4 | 1.2462 | 36.6273 | 60.01 | 36.6 | 1.2463 | 89.9848 | 59.96 | 90
1.2512 | 89.9535 | 59.9808 | 90 | 1.2548 | 72.1674 | 60.01 | 72.2 | 1.2506 | 54.454 | 59.98 | 54.4 | 1.2545 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 1.2548 | 89.9825 | 59.96 | 90
1.2596 | 89.9565 | 59.9809 | 90 | 1.2631 | 72.1706 | 60.01 | 72.2 | 1.2589 | 54.4534 | 59.98 | 54.4 | 1.2629 | 36.6254 | 60.01 | 36.6 | 1.2631 | 89.9792 | 59.96 | 90
1.2679 | 89.9595 | 59.981 | 90 | 1.2714 | 72.1718 | 60.01 | 72.2 | 1.2673 | 54.4526 | 59.98 | 54.4 | 1.2712 | 36.6245 | 60.01 | 36.6 | 1.2714 | 89.9759 | 59.96 | 90
1.2762 | 89.9619 | 59.9811 | 90 | 1.2798 | 72.1729 | 60.01 | 72.2 | 1.2756 | 54.4518 | 59.98 | 54.4 | 1.2795 | 36.6235 | 60.01 | 36.6 | 1.2797 | 89.9731 | 59.96 | 90
1.2846 | 89.9643 | 59.9811 | 90 | 1.2881 | 72.1741 | 60.01 | 72.2 | 1.2839 | 54.4499 | 59.98 | 54.4 | 1.2879 | 36.6226 | 60.01 | 36.6 | 1.2881 | 89.9703 | 59.96 | 90
1.2929 | 89.9638 | 59.9812 | 90 | 1.2964 | 72.1753 | 60.01 | 72.2 | 1.2923 | 54.4481 | 59.98 | 54.4 | 1.2962 | 36.6216 | 60.01 | 36.6 | 1.2964 | 89.9691 | 59.96 | 90
1.3012 | 89.9633 | 59.9813 | 90 | 1.3047 | 72.1766 | 60.01 | 72.2 | 1.3006 | 54.4462 | 59.98 | 54.4 | 1.3045 | 36.6207 | 60.01 | 36.6 | 1.3047 | 89.9679 | 59.96 | 90
1.3096 | 89.9628 | 59.9814 | 90 | 1.3131 | 72.1778 | 60.01 | 72.2 | 1.3089 | 54.4444 | 59.98 | 54.4 | 1.3129 | 36.6198 | 60.01 | 36.6 | 1.3131 | 89.9683 | 59.96 | 90
1.3179 | 89.9623 | 59.9815 | 90 | 1.3214 | 72.1788 | 60.01 | 72.2 | 1.3173 | 54.441 | 59.98 | 54.4 | 1.3212 | 36.6176 | 60.01 | 36.6 | 1.3214 | 89.9687 | 59.96 | 90
1.3262 | 89.9618 | 59.9816 | 90 | 1.3297 | 72.1798 | 60.01 | 72.2 | 1.3256 | 54.4376 | 59.98 | 54.4 | 1.3295 | 36.6154 | 60.01 | 36.6 | 1.3297 | 89.9696 | 59.96 | 90
1.3346 | 89.9613 | 59.9816 | 90 | 1.3381 | 72.1791 | 60.01 | 72.2 | 1.334 | 54.4344 | 59.98 | 54.4 | 1.3379 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 1.3381 | 89.9705 | 59.96 | 90
1.3429 | 89.9584 | 59.9817 | 90 | 1.3464 | 72.1784 | 60.01 | 72.2 | 1.3423 | 54.4313 | 59.98 | 54.4 | 1.3462 | 36.613 | 60.01 | 36.6 | 1.3464 | 89.974 | 59.96 | 90
1.3513 | 89.9555 | 59.9818 | 90 | 1.3547 | 72.1784 | 60.01 | 72.2 | 1.3506 | 54.4279 | 59.98 | 54.4 | 1.3545 | 36.6109 | 60.01 | 36.6 | 1.3547 | 89.9775 | 59.96 | 90
1.3596 | 89.9525 | 59.9819 | 90 | 1.3631 | 72.1784 | 60.01 | 72.2 | 1.3589 | 54.4245 | 59.98 | 54.4 | 1.3629 | 36.6088 | 60.01 | 36.6 | 1.363 | 89.9814 | 59.96 | 90
1.3679 | 89.9496 | 59.982 | 90 | 1.3714 | 72.1783 | 60.01 | 72.2 | 1.3673 | 54.4221 | 59.98 | 54.4 | 1.3712 | 36.6067 | 60.01 | 36.6 | 1.3715 | 89.9853 | 59.96 | 90
1.3763 | 89.9472 | 59.9821 | 90 | 1.3797 | 72.1783 | 60.01 | 72.2 | 1.3756 | 54.4197 | 59.98 | 54.4 | 1.3795 | 36.6046 | 60.01 | 36.6 | 1.3798 | 89.9882 | 59.96 | 90
1.3846 | 89.9448 | 59.9821 | 90 | 1.3881 | 72.1787 | 60.01 | 72.2 | 1.384 | 54.4174 | 59.98 | 54.4 | 1.3878 | 36.6025 | 60.01 | 36.6 | 1.3881 | 89.9912 | 59.96 | 90
1.3929 | 89.9431 | 59.9822 | 90 | 1.3964 | 72.179 | 60.01 | 72.2 | 1.3923 | 54.415 | 59.98 | 54.4 | 1.3962 | 36.6004 | 60.01 | 36.6 | 1.3965 | 89.9926 | 59.96 | 90
1.4013 | 89.9415 | 59.9823 | 90 | 1.4047 | 72.1784 | 60.01 | 72.2 | 1.4006 | 54.4157 | 59.98 | 54.4 | 1.4045 | 36.5989 | 60.01 | 36.6 | 1.4048 | 89.994 | 59.96 | 90
1.4096 | 89.9412 | 59.9824 | 90 | 1.4131 | 72.1778 | 60.01 | 72.2 | 1.409 | 54.4164 | 59.98 | 54.4 | 1.4128 | 36.5975 | 60.01 | 36.6 | 1.4131 | 89.9939 | 59.96 | 90
1.4179 | 89.9408 | 59.9825 | 90 | 1.4214 | 72.1772 | 60.01 | 72.2 | 1.4173 | 54.4188 | 59.98 | 54.4 | 1.4212 | 36.5961 | 60.01 | 36.6 | 1.4215 | 89.9937 | 59.96 | 90
1.4263 | 89.9428 | 59.9826 | 90 | 1.4297 | 72.1766 | 60.01 | 72.2 | 1.4256 | 54.4213 | 59.98 | 54.4 | 1.4295 | 36.5947 | 60.01 | 36.6 | 1.4298 | 89.9908 | 59.96 | 90
1.4346 | 89.9448 | 59.9826 | 90 | 1.438 | 72.1766 | 60.01 | 72.2 | 1.434 | 54.4241 | 59.98 | 54.4 | 1.4378 | 36.5942 | 60.01 | 36.6 | 1.4381 | 89.988 | 59.96 | 90
1.4429 | 89.9469 | 59.9827 | 90 | 1.4464 | 72.1766 | 60.01 | 72.2 | 1.4423 | 54.4269 | 59.98 | 54.4 | 1.4462 | 36.5937 | 60.01 | 36.6 | 1.4464 | 89.9849 | 59.96 | 90
1.4513 | 89.9489 | 59.9828 | 90 | 1.4547 | 72.1766 | 60.01 | 72.2 | 1.4506 | 54.4297 | 59.98 | 54.4 | 1.4545 | 36.5958 | 60 | 36.6 | 1.4548 | 89.9819 | 59.96 | 90
1.4596 | 89.9498 | 59.9829 | 90 | 1.463 | 72.1766 | 60.01 | 72.2 | 1.459 | 54.4325 | 59.98 | 54.4 | 1.4628 | 36.5978 | 60 | 36.6 | 1.4631 | 89.9788 | 59.96 | 90
1.4679 | 89.9507 | 59.983 | 90 | 1.4714 | 72.1749 | 60.01 | 72.2 | 1.4673 | 54.435 | 59.98 | 54.4 | 1.4712 | 36.5995 | 60 | 36.6 | 1.4714 | 89.9758 | 59.96 | 90
1.4763 | 89.9507 | 59.9831 | 90 | 1.4797 | 72.1733 | 60.01 | 72.2 | 1.4756 | 54.4375 | 59.98 | 54.4 | 1.4795 | 36.6011 | 60 | 36.6 | 1.4799 | 89.9726 | 59.96 | 90
1.4846 | 89.9507 | 59.9831 | 90 | 1.488 | 72.1735 | 60.01 | 72.2 | 1.484 | 54.438 | 59.98 | 54.4 | 1.4878 | 36.6027 | 60 | 36.6 | 1.4882 | 89.9694 | 59.96 | 90
1.4929 | 89.9495 | 59.9832 | 90 | 1.4964 | 72.1737 | 60.01 | 72.2 | 1.4923 | 54.4385 | 59.98 | 54.4 | 1.4962 | 36.6042 | 60 | 36.6 | 1.4965 | 89.9671 | 59.96 | 90
1.5013 | 89.9483 | 59.9833 | 90 | 1.5047 | 72.174 | 60.01 | 72.2 | 1.5006 | 54.4414 | 59.98 | 54.4 | 1.5045 | 36.6057 | 60 | 36.6 | 1.5049 | 89.9649 | 59.96 | 90
1.5096 | 89.9492 | 59.9834 | 90 | 1.513 | 72.1742 | 60.01 | 72.2 | 1.509 | 54.4443 | 59.98 | 54.4 | 1.5128 | 36.6073 | 60 | 36.6 | 1.5132 | 89.9639 | 59.96 | 90
1.518 | 89.9501 | 59.9835 | 90 | 1.5213 | 72.1732 | 60.01 | 72.2 | 1.5173 | 54.4472 | 59.98 | 54.4 | 1.5211 | 36.6088 | 60 | 36.6 | 1.5215 | 89.9629 | 59.96 | 90
1.5263 | 89.9511 | 59.9836 | 90 | 1.5297 | 72.1722 | 60.01 | 72.2 | 1.5256 | 54.4501 | 59.98 | 54.4 | 1.5295 | 36.6103 | 60 | 36.6 | 1.5298 | 89.9634 | 59.96 | 90
1.5346 | 89.9521 | 59.9836 | 90 | 1.538 | 72.1712 | 60.01 | 72.2 | 1.534 | 54.453 | 59.98 | 54.4 | 1.5378 | 36.6115 | 60 | 36.6 | 1.5382 | 89.9639 | 59.96 | 90
1.543 | 89.9543 | 59.9837 | 90 | 1.5463 | 72.1703 | 60.01 | 72.2 | 1.5423 | 54.4559 | 59.98 | 54.4 | 1.5461 | 36.6127 | 60 | 36.6 | 1.5465 | 89.966 | 59.96 | 90
1.5513 | 89.9564 | 59.9838 | 90 | 1.5547 | 72.1711 | 60.01 | 72.2 | 1.5506 | 54.4572 | 59.98 | 54.4 | 1.5545 | 36.6143 | 60 | 36.6 | 1.5548 | 89.9681 | 59.96 | 90
1.5596 | 89.9586 | 59.9839 | 90 | 1.563 | 72.1719 | 60.01 | 72.2 | 1.559 | 54.4585 | 59.98 | 54.4 | 1.5628 | 36.6159 | 60 | 36.6 | 1.5632 | 89.9689 | 59.96 | 90
1.568 | 89.9608 | 59.984 | 90 | 1.5713 | 72.1714 | 60.01 | 72.2 | 1.5673 | 54.4591 | 59.98 | 54.4 | 1.5711 | 36.6167 | 60 | 36.6 | 1.5715 | 89.9697 | 59.96 | 90
1.5763 | 89.963 | 59.9841 | 90 | 1.5797 | 72.1709 | 60.01 | 72.2 | 1.5756 | 54.4596 | 59.98 | 54.4 | 1.5795 | 36.6175 | 60 | 36.6 | 1.5798 | 89.9704 | 59.96 | 90
1.5846 | 89.9651 | 59.9841 | 90 | 1.588 | 72.1708 | 60.01 | 72.2 | 1.584 | 54.458 | 59.98 | 54.4 | 1.5878 | 36.6183 | 60 | 36.6 | 1.5883 | 89.9712 | 59.96 | 90
1.593 | 89.9653 | 59.9842 | 90 | 1.5963 | 72.1707 | 60.01 | 72.2 | 1.5923 | 54.4565 | 59.98 | 54.4 | 1.5961 | 36.6191 | 60 | 36.6 | 1.5966 | 89.9719 | 59.96 | 90
1.6013 | 89.9654 | 59.9843 | 90 | 1.6047 | 72.17 | 60.01 | 72.2 | 1.6006 | 54.4549 | 59.98 | 54.4 | 1.6045 | 36.6199 | 60 | 36.6 | 1.6049 | 89.9725 | 59.96 | 90
1.6096 | 89.9654 | 59.9844 | 90 | 1.613 | 72.1694 | 60.01 | 72.2 | 1.609 | 54.4533 | 59.98 | 54.4 | 1.6128 | 36.6207 | 60 | 36.6 | 1.6132 | 89.9719 | 59.96 | 90
1.618 | 89.9654 | 59.9845 | 90 | 1.6213 | 72.1688 | 60.01 | 72.2 | 1.6173 | 54.4514 | 59.98 | 54.4 | 1.6211 | 36.6226 | 60 | 36.6 | 1.6216 | 89.9713 | 59.96 | 90
1.6263 | 89.9654 | 59.9846 | 90 | 1.6297 | 72.1681 | 60.01 | 72.2 | 1.6256 | 54.4495 | 59.98 | 54.4 | 1.6295 | 36.6244 | 60 | 36.6 | 1.6299 | 89.9723 | 59.96 | 90
1.6346 | 89.9654 | 59.9846 | 90 | 1.638 | 72.1673 | 60.01 | 72.2 | 1.634 | 54.4493 | 59.98 | 54.4 | 1.6378 | 36.6262 | 60 | 36.6 | 1.6382 | 89.9733 | 59.96 | 90
1.643 | 89.9654 | 59.9847 | 90 | 1.6463 | 72.1666 | 60.01 | 72.2 | 1.6423 | 54.449 | 59.98 | 54.4 | 1.6461 | 36.628 | 60 | 36.6 | 1.6466 | 89.9757 | 59.96 | 90
1.6513 | 89.9654 | 59.9848 | 90 | 1.6546 | 72.167 | 60.01 | 72.2 | 1.6507 | 54.4484 | 59.98 | 54.4 | 1.6545 | 36.6313 | 60 | 36.6 | 1.6549 | 89.978 | 59.96 | 90
1.6596 | 89.9654 | 59.9849 | 90 | 1.663 | 72.1674 | 60.01 | 72.2 | 1.659 | 54.4479 | 59.98 | 54.4 | 1.6628 | 36.6345 | 60 | 36.6 | 1.6632 | 89.9809 | 59.96 | 90
1.668 | 89.9654 | 59.985 | 90 | 1.6713 | 72.1668 | 60.01 | 72.2 | 1.6673 | 54.4455 | 59.98 | 54.4 | 1.6711 | 36.6378 | 60 | 36.6 | 1.6716 | 89.9838 | 59.96 | 90
1.6763 | 89.9654 | 59.9851 | 90 | 1.6796 | 72.1663 | 60.01 | 72.2 | 1.6756 | 54.4431 | 59.98 | 54.4 | 1.6795 | 36.641 | 60 | 36.6 | 1.6799 | 89.9866 | 59.96 | 90
1.6847 | 89.9654 | 59.9851 | 90 | 1.688 | 72.1676 | 60.01 | 72.2 | 1.684 | 54.4395 | 59.98 | 54.4 | 1.6878 | 36.6438 | 60 | 36.6 | 1.6882 | 89.9895 | 59.96 | 90
1.693 | 89.9654 | 59.9852 | 90 | 1.6963 | 72.1689 | 60.01 | 72.2 | 1.6923 | 54.4358 | 59.98 | 54.4 | 1.6961 | 36.6466 | 60 | 36.6 | 1.6965 | 89.9921 | 59.96 | 90
1.7013 | 89.9654 | 59.9853 | 90 | 1.7046 | 72.1703 | 60.01 | 72.2 | 1.7007 | 54.4322 | 59.98 | 54.4 | 1.7045 | 36.6461 | 60 | 36.6 | 1.705 | 89.9948 | 59.96 | 90
1.7097 | 89.9655 | 59.9854 | 90 | 1.713 | 72.1717 | 60.01 | 72.2 | 1.709 | 54.4286 | 59.98 | 54.4 | 1.7128 | 36.6456 | 60 | 36.6 | 1.7133 | 89.9933 | 59.96 | 90
1.718 | 89.9655 | 59.9855 | 90 | 1.7213 | 72.1731 | 60.01 | 72.2 | 1.7173 | 54.4236 | 59.98 | 54.4 | 1.7211 | 36.6452 | 60 | 36.6 | 1.7216 | 89.9918 | 59.96 | 90
1.7263 | 89.9655 | 59.9856 | 90 | 1.7296 | 72.1744 | 60.01 | 72.2 | 1.7256 | 54.4186 | 59.98 | 54.4 | 1.7295 | 36.6447 | 60 | 36.6 | 1.73 | 89.9908 | 59.96 | 90
1.7347 | 89.9655 | 59.9856 | 90 | 1.738 | 72.1753 | 60.01 | 72.2 | 1.734 | 54.4136 | 59.98 | 54.4 | 1.7378 | 36.6438 | 60 | 36.6 | 1.7383 | 89.9899 | 59.96 | 90
1.743 | 89.9655 | 59.9857 | 90 | 1.7463 | 72.1761 | 60.01 | 72.2 | 1.7423 | 54.4086 | 59.98 | 54.4 | 1.7461 | 36.643 | 60 | 36.6 | 1.7466 | 89.9889 | 59.96 | 90
1.7513 | 89.9655 | 59.9858 | 90 | 1.7546 | 72.1797 | 60.01 | 72.2 | 1.7507 | 54.4053 | 59.98 | 54.4 | 1.7545 | 36.6421 | 60 | 36.6 | 1.755 | 89.988 | 59.96 | 90
1.7597 | 89.9655 | 59.9859 | 90 | 1.763 | 72.1832 | 60.01 | 72.2 | 1.759 | 54.4021 | 59.98 | 54.4 | 1.7628 | 36.6412 | 60 | 36.6 | 1.7633 | 89.987 | 59.96 | 90
1.768 | 89.9655 | 59.986 | 90 | 1.7713 | 72.1854 | 60.01 | 72.2 | 1.7673 | 54.4001 | 59.98 | 54.4 | 1.7711 | 36.6403 | 60 | 36.6 | 1.7716 | 89.9859 | 59.96 | 90
1.7763 | 89.9655 | 59.9861 | 90 | 1.7796 | 72.1876 | 60.01 | 72.2 | 1.7757 | 54.3982 | 59.98 | 54.4 | 1.7794 | 36.6394 | 60 | 36.6 | 1.7799 | 89.9851 | 59.96 | 90
1.7847 | 89.9655 | 59.9861 | 90 | 1.7879 | 72.1897 | 60.01 | 72.2 | 1.784 | 54.3964 | 59.98 | 54.4 | 1.7878 | 36.639 | 60 | 36.6 | 1.7883 | 89.9842 | 59.96 | 90
1.793 | 89.9655 | 59.9862 | 90 | 1.7963 | 72.1918 | 60.01 | 72.2 | 1.7923 | 54.3947 | 59.98 | 54.4 | 1.7961 | 36.6385 | 60 | 36.6 | 1.7966 | 89.9842 | 59.96 | 90
1.8013 | 89.9655 | 59.9863 | 90 | 1.8046 | 72.1969 | 60.01 | 72.2 | 1.8007 | 54.3946 | 59.98 | 54.4 | 1.8044 | 36.638 | 60 | 36.6 | 1.8049 | 89.9842 | 59.96 | 90
1.8097 | 89.9655 | 59.9864 | 90 | 1.8129 | 72.202 | 60.01 | 72.2 | 1.809 | 54.3946 | 59.98 | 54.4 | 1.8128 | 36.6375 | 60 | 36.6 | 1.8134 | 89.9854 | 59.96 | 90
1.818 | 89.9655 | 59.9865 | 90 | 1.8213 | 72.2076 | 60.01 | 72.2 | 1.8173 | 54.3942 | 59.98 | 54.4 | 1.8211 | 36.6372 | 60 | 36.6 | 1.8217 | 89.9867 | 59.96 | 90
1.8263 | 89.9655 | 59.9866 | 90 | 1.8296 | 72.2132 | 60.01 | 72.2 | 1.8257 | 54.3938 | 59.98 | 54.4 | 1.8294 | 36.6369 | 60 | 36.6 | 1.83 | 89.9878 | 59.96 | 90
1.8347 | 89.9655 | 59.9866 | 90 | 1.8379 | 72.214 | 60.01 | 72.2 | 1.834 | 54.3904 | 59.98 | 54.4 | 1.8378 | 36.6365 | 60 | 36.6 | 1.8384 | 89.9889 | 59.96 | 90
1.843 | 89.9655 | 59.9867 | 90 | 1.8463 | 72.2148 | 60.01 | 72.2 | 1.8423 | 54.3869 | 59.98 | 54.4 | 1.8461 | 36.6362 | 60 | 36.6 | 1.8467 | 89.9901 | 59.96 | 90
1.8513 | 89.9655 | 59.9868 | 90 | 1.8546 | 72.2146 | 60.01 | 72.2 | 1.8507 | 54.3835 | 59.98 | 54.4 | 1.8544 | 36.6358 | 60 | 36.6 | 1.855 | 89.9913 | 59.96 | 90
1.8597 | 89.9655 | 59.9869 | 90 | 1.8629 | 72.2143 | 60.01 | 72.2 | 1.859 | 54.3801 | 59.98 | 54.4 | 1.8628 | 36.6355 | 60 | 36.6 | 1.8633 | 89.9926 | 59.96 | 90
1.868 | 89.9655 | 59.987 | 90 | 1.8712 | 72.2141 | 60.01 | 72.2 | 1.8673 | 54.3757 | 59.98 | 54.4 | 1.8711 | 36.6347 | 60 | 36.6 | 1.8717 | 89.9938 | 59.96 | 90
1.8764 | 89.9655 | 59.9871 | 90 | 1.8796 | 72.2139 | 60.01 | 72.2 | 1.8757 | 54.3713 | 59.98 | 54.4 | 1.8794 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 1.88 | 89.9936 | 59.96 | 90
1.8847 | 89.9655 | 59.9871 | 90 | 1.8879 | 72.2106 | 60.01 | 72.2 | 1.884 | 54.3629 | 59.98 | 54.4 | 1.8878 | 36.6332 | 60 | 36.6 | 1.8883 | 89.9933 | 59.96 | 90
1.893 | 89.9655 | 59.9872 | 90 | 1.8962 | 72.2074 | 60.01 | 72.2 | 1.8923 | 54.3544 | 59.98 | 54.4 | 1.8961 | 36.6325 | 60 | 36.6 | 1.8967 | 89.9916 | 59.96 | 90
1.9014 | 89.9655 | 59.9873 | 90 | 1.9046 | 72.2043 | 60.01 | 72.2 | 1.9007 | 54.3463 | 59.98 | 54.4 | 1.9044 | 36.6329 | 60 | 36.6 | 1.905 | 89.9898 | 59.96 | 90
1.9097 | 89.9655 | 59.9874 | 90 | 1.9129 | 72.2013 | 60.01 | 72.2 | 1.909 | 54.3383 | 59.98 | 54.4 | 1.9128 | 36.6332 | 60 | 36.6 | 1.9133 | 89.9916 | 59.96 | 90
1.918 | 89.9655 | 59.9875 | 90 | 1.9212 | 72.201 | 60.01 | 72.2 | 1.9173 | 54.3332 | 59.98 | 54.4 | 1.9211 | 36.6337 | 60 | 36.6 | 1.9218 | 89.9933 | 59.96 | 90
1.9264 | 89.9655 | 59.9876 | 90 | 1.9296 | 72.2006 | 60.01 | 72.2 | 1.9257 | 54.3281 | 59.98 | 54.4 | 1.9294 | 36.6342 | 60 | 36.6 | 1.9301 | 89.9951 | 59.96 | 90
1.9347 | 89.9655 | 59.9876 | 90 | 1.9379 | 72.2013 | 60.01 | 72.2 | 1.934 | 54.323 | 59.98 | 54.4 | 1.9377 | 36.6352 | 60 | 36.6 | 1.9384 | 89.9968 | 59.96 | 90
1.943 | 89.9655 | 59.9877 | 90 | 1.9462 | 72.2019 | 60.0101 | 72.2 | 1.9423 | 54.3179 | 59.98 | 54.4 | 1.9461 | 36.6362 | 60 | 36.6 | 1.9467 | 89.999 | 59.96 | 90
1.9514 | 89.9655 | 59.9878 | 90 | 1.9546 | 72.1995 | 60.0102 | 72.2 | 1.9507 | 54.3138 | 59.98 | 54.4 | 1.9544 | 36.6372 | 60 | 36.6 | 1.9551 | 90.0011 | 59.96 | 90
1.9597 | 89.9655 | 59.9879 | 90 | 1.9629 | 72.1971 | 60.0103 | 72.2 | 1.959 | 54.3098 | 59.98 | 54.4 | 1.9627 | 36.6381 | 60 | 36.6 | 1.9634 | 90.0018 | 59.96 | 90
1.968 | 89.9655 | 59.988 | 90 | 1.9712 | 72.1947 | 60.0104 | 72.2 | 1.9673 | 54.3096 | 59.98 | 54.4 | 1.9711 | 36.6377 | 60 | 36.6 | 1.9717 | 90.0025 | 59.96 | 90
1.9764 | 89.9655 | 59.9881 | 90 | 1.9796 | 72.1923 | 60.0105 | 72.2 | 1.9757 | 54.3095 | 59.98 | 54.4 | 1.9794 | 36.6372 | 60 | 36.6 | 1.9801 | 90.0034 | 59.96 | 90
1.9847 | 89.9655 | 59.9881 | 90 | 1.9879 | 72.1892 | 60.0105 | 72.2 | 1.984 | 54.3093 | 59.98 | 54.4 | 1.9877 | 36.6359 | 60 | 36.6 | 1.9884 | 90.0043 | 59.96 | 90
1.993 | 89.9655 | 59.9882 | 90 | 1.9962 | 72.1861 | 60.0106 | 72.2 | 1.9923 | 54.3091 | 59.98 | 54.4 | 1.9961 | 36.6346 | 60 | 36.6 | 1.9967 | 90.0016 | 59.96 | 90
2.0014 | 89.9655 | 59.9883 | 90 | 2.0045 | 72.1851 | 60.0107 | 72.2 | 2.0007 | 54.3103 | 59.98 | 54.4 | 2.0044 | 36.6332 | 60 | 36.6 | 2.0051 | 89.999 | 59.96 | 90
2.0097 | 89.9655 | 59.9884 | 90 | 2.0129 | 72.1841 | 60.0108 | 72.2 | 2.009 | 54.3114 | 59.98 | 54.4 | 2.0127 | 36.6318 | 60 | 36.6 | 2.0134 | 89.9962 | 59.96 | 90
2.018 | 89.9655 | 59.9885 | 90 | 2.0212 | 72.1831 | 60.0109 | 72.2 | 2.0173 | 54.3181 | 59.98 | 54.4 | 2.0211 | 36.6314 | 60 | 36.6 | 2.0217 | 89.9935 | 59.96 | 90
2.0264 | 89.9655 | 59.9886 | 90 | 2.0295 | 72.1821 | 60.011 | 72.2 | 2.0257 | 54.3248 | 59.98 | 54.4 | 2.0294 | 36.6309 | 60 | 36.6 | 2.03 | 89.99 | 59.96 | 90
2.0347 | 89.9655 | 59.9886 | 90 | 2.0379 | 72.1843 | 60.011 | 72.2 | 2.034 | 54.3315 | 59.98 | 54.4 | 2.0377 | 36.6305 | 60 | 36.6 | 2.0385 | 89.9865 | 59.96 | 90
2.043 | 89.9655 | 59.9887 | 90 | 2.0462 | 72.1864 | 60.0111 | 72.2 | 2.0423 | 54.3382 | 59.98 | 54.4 | 2.0461 | 36.6301 | 60 | 36.6 | 2.0468 | 89.9862 | 59.96 | 90
2.0514 | 89.9655 | 59.9888 | 90 | 2.0545 | 72.1886 | 60.0112 | 72.2 | 2.0507 | 54.3441 | 59.98 | 54.4 | 2.0544 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 2.0551 | 89.9859 | 59.96 | 90
2.0597 | 89.9655 | 59.9889 | 90 | 2.0629 | 72.1908 | 60.0113 | 72.2 | 2.059 | 54.3499 | 59.98 | 54.4 | 2.0627 | 36.6289 | 60 | 36.6 | 2.0635 | 89.9857 | 59.96 | 90
2.068 | 89.9655 | 59.989 | 90 | 2.0712 | 72.1929 | 60.0114 | 72.2 | 2.0674 | 54.3551 | 59.98 | 54.4 | 2.071 | 36.6278 | 60 | 36.6 | 2.0718 | 89.9855 | 59.96 | 90
2.0764 | 89.963 | 59.9891 | 90 | 2.0795 | 72.1951 | 60.0115 | 72.2 | 2.0757 | 54.3603 | 59.98 | 54.4 | 2.0794 | 36.6267 | 60 | 36.6 | 2.0801 | 89.9854 | 59.96 | 90
2.0847 | 89.9605 | 59.9891 | 90 | 2.0879 | 72.1952 | 60.0115 | 72.2 | 2.084 | 54.3642 | 59.98 | 54.4 | 2.0877 | 36.6256 | 60 | 36.6 | 2.0885 | 89.9853 | 59.96 | 90
2.0931 | 89.9569 | 59.9892 | 90 | 2.0962 | 72.1953 | 60.0116 | 72.2 | 2.0924 | 54.3681 | 59.98 | 54.4 | 2.096 | 36.6245 | 60 | 36.6 | 2.0968 | 89.9838 | 59.96 | 90
2.1014 | 89.9532 | 59.9893 | 90 | 2.1045 | 72.1954 | 60.0117 | 72.2 | 2.1007 | 54.3665 | 59.98 | 54.4 | 2.1044 | 36.6225 | 60 | 36.6 | 2.1051 | 89.9823 | 59.96 | 90
2.1097 | 89.9496 | 59.9894 | 90 | 2.1129 | 72.1955 | 60.0118 | 72.2 | 2.109 | 54.3649 | 59.98 | 54.4 | 2.1127 | 36.6204 | 60 | 36.6 | 2.1134 | 89.9811 | 59.96 | 90
2.1181 | 89.946 | 59.9895 | 90 | 2.1212 | 72.1955 | 60.0119 | 72.2 | 2.1174 | 54.3631 | 59.98 | 54.4 | 2.121 | 36.6183 | 60 | 36.6 | 2.1218 | 89.9799 | 59.96 | 90
2.1264 | 89.9424 | 59.9896 | 90 | 2.1295 | 72.1955 | 60.012 | 72.2 | 2.1257 | 54.3613 | 59.98 | 54.4 | 2.1294 | 36.6162 | 60 | 36.6 | 2.1301 | 89.9825 | 59.96 | 90
2.1347 | 89.9388 | 59.9896 | 90 | 2.1378 | 72.1955 | 60.012 | 72.2 | 2.134 | 54.3627 | 59.98 | 54.4 | 2.1377 | 36.617 | 60 | 36.6 | 2.1384 | 89.9851 | 59.96 | 90
2.1431 | 89.9375 | 59.9897 | 90 | 2.1462 | 72.1955 | 60.0121 | 72.2 | 2.1424 | 54.3641 | 59.98 | 54.4 | 2.146 | 36.6178 | 60 | 36.6 | 2.1469 | 89.9883 | 59.96 | 90
2.1514 | 89.9362 | 59.9898 | 90 | 2.1545 | 72.1955 | 60.0122 | 72.2 | 2.1507 | 54.3658 | 59.98 | 54.4 | 2.1544 | 36.6179 | 60 | 36.6 | 2.1552 | 89.9916 | 59.96 | 90
2.1597 | 89.9375 | 59.9899 | 90 | 2.1628 | 72.1955 | 60.0123 | 72.2 | 2.159 | 54.3676 | 59.98 | 54.4 | 2.1627 | 36.618 | 60 | 36.6 | 2.1635 | 89.9953 | 59.96 | 90
2.1681 | 89.9387 | 59.99 | 90 | 2.1712 | 72.1955 | 60.0124 | 72.2 | 2.1674 | 54.3725 | 59.98 | 54.4 | 2.171 | 36.6181 | 60 | 36.6 | 2.1719 | 89.999 | 59.96 | 90
2.1764 | 89.941 | 59.99 | 90 | 2.1795 | 72.1955 | 60.0125 | 72.2 | 2.1757 | 54.3774 | 59.98 | 54.4 | 2.1794 | 36.6182 | 60 | 36.6 | 2.1802 | 90.0029 | 59.96 | 90
2.1847 | 89.9434 | 59.99 | 90 | 2.1878 | 72.1954 | 60.0125 | 72.2 | 2.184 | 54.3849 | 59.98 | 54.4 | 2.1877 | 36.6183 | 60 | 36.6 | 2.1885 | 90.0067 | 59.96 | 90
2.1931 | 89.9457 | 59.99 | 90 | 2.1962 | 72.1954 | 60.0126 | 72.2 | 2.1924 | 54.3925 | 59.98 | 54.4 | 2.196 | 36.6184 | 60 | 36.6 | 2.1968 | 90.0101 | 59.96 | 90
2.2014 | 89.9481 | 59.99 | 90 | 2.2045 | 72.1948 | 60.0127 | 72.2 | 2.2007 | 54.4001 | 59.98 | 54.4 | 2.2043 | 36.6185 | 60 | 36.6 | 2.2052 | 90.0135 | 59.96 | 90
2.2097 | 89.9504 | 59.99 | 90 | 2.2128 | 72.1941 | 60.0128 | 72.2 | 2.209 | 54.4077 | 59.98 | 54.4 | 2.2127 | 36.6186 | 60 | 36.6 | 2.2135 | 90.0139 | 59.96 | 90
2.2181 | 89.9527 | 59.99 | 90 | 2.2212 | 72.1935 | 60.0129 | 72.2 | 2.2174 | 54.4131 | 59.98 | 54.4 | 2.221 | 36.6178 | 60 | 36.6 | 2.2218 | 90.0143 | 59.96 | 90
2.2264 | 89.9527 | 59.99 | 90 | 2.2295 | 72.1928 | 60.013 | 72.2 | 2.2257 | 54.4184 | 59.98 | 54.4 | 2.2294 | 36.617 | 60 | 36.6 | 2.2302 | 90.0131 | 59.96 | 90
2.2347 | 89.9527 | 59.99 | 90 | 2.2378 | 72.1885 | 60.013 | 72.2 | 2.234 | 54.4239 | 59.98 | 54.4 | 2.2377 | 36.6165 | 60 | 36.6 | 2.2385 | 90.0119 | 59.96 | 90
2.2431 | 89.9527 | 59.99 | 90 | 2.2462 | 72.1841 | 60.0131 | 72.2 | 2.2424 | 54.4294 | 59.98 | 54.4 | 2.246 | 36.616 | 60 | 36.6 | 2.2468 | 90.0103 | 59.96 | 90
2.2514 | 89.9527 | 59.99 | 90 | 2.2545 | 72.1797 | 60.0132 | 72.2 | 2.2507 | 54.4318 | 59.98 | 54.4 | 2.2544 | 36.6155 | 60 | 36.6 | 2.2552 | 90.0087 | 59.96 | 90
2.2597 | 89.9527 | 59.99 | 90 | 2.2628 | 72.1753 | 60.0133 | 72.2 | 2.259 | 54.4342 | 59.98 | 54.4 | 2.2627 | 36.615 | 60 | 36.6 | 2.2635 | 90.0078 | 59.96 | 90
2.2681 | 89.9527 | 59.99 | 90 | 2.2711 | 72.171 | 60.0134 | 72.2 | 2.2674 | 54.4321 | 59.98 | 54.4 | 2.271 | 36.6145 | 60 | 36.6 | 2.2719 | 90.0068 | 59.96 | 90
2.2764 | 89.9527 | 59.99 | 90 | 2.2795 | 72.1666 | 60.0135 | 72.2 | 2.2757 | 54.43 | 59.98 | 54.4 | 2.2794 | 36.614 | 60 | 36.6 | 2.2802 | 90.0065 | 59.96 | 90
2.2847 | 89.9527 | 59.99 | 90 | 2.2878 | 72.1629 | 60.0135 | 72.2 | 2.284 | 54.4292 | 59.98 | 54.4 | 2.2877 | 36.6137 | 60 | 36.6 | 2.2886 | 90.0063 | 59.96 | 90
2.2931 | 89.9527 | 59.99 | 90 | 2.2961 | 72.1592 | 60.0136 | 72.2 | 2.2924 | 54.4285 | 59.98 | 54.4 | 2.296 | 36.6134 | 60 | 36.6 | 2.2969 | 90.0012 | 59.96 | 90
2.3014 | 89.9527 | 59.99 | 90 | 2.3045 | 72.1554 | 60.0137 | 72.2 | 2.3007 | 54.4277 | 59.98 | 54.4 | 2.3044 | 36.6128 | 60 | 36.6 | 2.3052 | 89.9962 | 59.96 | 90
2.3097 | 89.9527 | 59.99 | 90 | 2.3128 | 72.1517 | 60.0138 | 72.2 | 2.309 | 54.427 | 59.98 | 54.4 | 2.3127 | 36.6121 | 60 | 36.6 | 2.3136 | 89.9922 | 59.96 | 90
2.3181 | 89.9527 | 59.99 | 90 | 2.3211 | 72.1517 | 60.0139 | 72.2 | 2.3174 | 54.4264 | 59.98 | 54.4 | 2.321 | 36.6136 | 60 | 36.6 | 2.3219 | 89.9882 | 59.96 | 90
2.3264 | 89.9551 | 59.99 | 90 | 2.3295 | 72.1517 | 60.014 | 72.2 | 2.3257 | 54.4258 | 59.98 | 54.4 | 2.3293 | 36.615 | 60 | 36.6 | 2.3302 | 89.984 | 59.96 | 90
2.3347 | 89.9575 | 59.99 | 90 | 2.3378 | 72.1517 | 60.014 | 72.2 | 2.334 | 54.4279 | 59.98 | 54.4 | 2.3377 | 36.6161 | 60 | 36.6 | 2.3386 | 89.9797 | 59.96 | 90
2.3431 | 89.9599 | 59.99 | 90 | 2.3461 | 72.1517 | 60.0141 | 72.2 | 2.3424 | 54.43 | 59.98 | 54.4 | 2.346 | 36.6172 | 60 | 36.6 | 2.3469 | 89.976 | 59.96 | 90
2.3514 | 89.9623 | 59.99 | 90 | 2.3545 | 72.1517 | 60.0142 | 72.2 | 2.3507 | 54.4349 | 59.98 | 54.4 | 2.3543 | 36.618 | 60 | 36.6 | 2.3552 | 89.9722 | 59.96 | 90
2.3597 | 89.965 | 59.99 | 90 | 2.3628 | 72.1517 | 60.0143 | 72.2 | 2.3591 | 54.4398 | 59.98 | 54.4 | 2.3627 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 2.3635 | 89.9682 | 59.96 | 90
2.3681 | 89.9677 | 59.99 | 90 | 2.3711 | 72.1517 | 60.0144 | 72.2 | 2.3674 | 54.4433 | 59.98 | 54.4 | 2.371 | 36.6209 | 60 | 36.6 | 2.3719 | 89.9641 | 59.96 | 90
2.3764 | 89.9704 | 59.99 | 90 | 2.3795 | 72.1517 | 60.0145 | 72.2 | 2.3757 | 54.4468 | 59.98 | 54.4 | 2.3793 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 2.3802 | 89.9647 | 59.96 | 90
2.3847 | 89.9731 | 59.99 | 90 | 2.3878 | 72.1517 | 60.0145 | 72.2 | 2.384 | 54.4503 | 59.98 | 54.4 | 2.3877 | 36.6252 | 60 | 36.6 | 2.3885 | 89.9653 | 59.96 | 90
2.3931 | 89.9758 | 59.99 | 90 | 2.3961 | 72.1517 | 60.0146 | 72.2 | 2.3924 | 54.4537 | 59.98 | 54.4 | 2.396 | 36.6274 | 60 | 36.6 | 2.397 | 89.964 | 59.96 | 90
2.4014 | 89.9785 | 59.99 | 90 | 2.4044 | 72.1517 | 60.0147 | 72.2 | 2.4007 | 54.4572 | 59.98 | 54.4 | 2.4043 | 36.6279 | 60 | 36.6 | 2.4053 | 89.9626 | 59.96 | 90
2.4097 | 89.9787 | 59.99 | 90 | 2.4128 | 72.1517 | 60.0148 | 72.2 | 2.4091 | 54.4607 | 59.98 | 54.4 | 2.4127 | 36.6283 | 60 | 36.6 | 2.4136 | 89.9613 | 59.96 | 90
2.4181 | 89.979 | 59.99 | 90 | 2.4211 | 72.1517 | 60.0149 | 72.2 | 2.4174 | 54.4607 | 59.98 | 54.4 | 2.421 | 36.6288 | 60 | 36.6 | 2.422 | 89.96 | 59.96 | 90
2.4264 | 89.9793 | 59.99 | 90 | 2.4294 | 72.1517 | 60.015 | 72.2 | 2.4257 | 54.4607 | 59.98 | 54.4 | 2.4293 | 36.6293 | 60 | 36.6 | 2.4303 | 89.959 | 59.96 | 90
2.4348 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.4378 | 72.1517 | 60.015 | 72.2 | 2.4341 | 54.46 | 59.98 | 54.4 | 2.4377 | 36.6302 | 60 | 36.6 | 2.4386 | 89.958 | 59.96 | 90
2.4431 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.4461 | 72.1517 | 60.0151 | 72.2 | 2.4424 | 54.4593 | 59.98 | 54.4 | 2.446 | 36.6311 | 60 | 36.6 | 2.4469 | 89.957 | 59.96 | 90
2.4514 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.4544 | 72.1517 | 60.0152 | 72.2 | 2.4507 | 54.4588 | 59.98 | 54.4 | 2.4543 | 36.6303 | 60 | 36.6 | 2.4553 | 89.956 | 59.96 | 90
2.4598 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.4628 | 72.1517 | 60.0153 | 72.2 | 2.4591 | 54.4582 | 59.98 | 54.4 | 2.4626 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 2.4636 | 89.9537 | 59.96 | 90
2.4681 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.4711 | 72.1517 | 60.0154 | 72.2 | 2.4674 | 54.4578 | 59.98 | 54.4 | 2.471 | 36.6286 | 60 | 36.6 | 2.4719 | 89.9514 | 59.96 | 90
2.4764 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.4794 | 72.1517 | 60.0155 | 72.2 | 2.4757 | 54.4575 | 59.98 | 54.4 | 2.4793 | 36.6278 | 60 | 36.6 | 2.4803 | 89.951 | 59.96 | 90
2.4848 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.4878 | 72.1517 | 60.0155 | 72.2 | 2.4841 | 54.4563 | 59.98 | 54.4 | 2.4876 | 36.6275 | 60 | 36.6 | 2.4886 | 89.9505 | 59.96 | 90
2.4931 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.4961 | 72.1517 | 60.0156 | 72.2 | 2.4924 | 54.4552 | 59.98 | 54.4 | 2.496 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.4969 | 89.9501 | 59.96 | 90
2.5014 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.5044 | 72.1517 | 60.0157 | 72.2 | 2.5007 | 54.4547 | 59.98 | 54.4 | 2.5043 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.5054 | 89.9497 | 59.96 | 90
2.5098 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.5128 | 72.1517 | 60.0158 | 72.2 | 2.5091 | 54.4542 | 59.98 | 54.4 | 2.5126 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.5137 | 89.9496 | 59.96 | 90
2.5181 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.5211 | 72.1517 | 60.0159 | 72.2 | 2.5174 | 54.4557 | 59.98 | 54.4 | 2.521 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.522 | 89.9496 | 59.96 | 90
2.5264 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.5294 | 72.1517 | 60.016 | 72.2 | 2.5257 | 54.4571 | 59.98 | 54.4 | 2.5293 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.5304 | 89.9496 | 59.96 | 90
2.5348 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.5378 | 72.1517 | 60.016 | 72.2 | 2.5341 | 54.4578 | 59.98 | 54.4 | 2.5376 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.5387 | 89.9496 | 59.96 | 90
2.5431 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.5461 | 72.1517 | 60.0161 | 72.2 | 2.5424 | 54.4584 | 59.98 | 54.4 | 2.546 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.547 | 89.9496 | 59.96 | 90
2.5514 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.5544 | 72.1517 | 60.0162 | 72.2 | 2.5507 | 54.4589 | 59.98 | 54.4 | 2.5543 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.5553 | 89.9497 | 59.96 | 90
2.5598 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.5627 | 72.1517 | 60.0163 | 72.2 | 2.5591 | 54.4593 | 59.98 | 54.4 | 2.5627 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.5637 | 89.9497 | 59.96 | 90
2.5681 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.5711 | 72.1517 | 60.0164 | 72.2 | 2.5674 | 54.46 | 59.98 | 54.4 | 2.571 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.572 | 89.9497 | 59.96 | 90
2.5764 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.5794 | 72.1518 | 60.0165 | 72.2 | 2.5757 | 54.4608 | 59.98 | 54.4 | 2.5793 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.5803 | 89.9493 | 59.96 | 90
2.5848 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.5877 | 72.1518 | 60.0165 | 72.2 | 2.5841 | 54.4616 | 59.98 | 54.4 | 2.5876 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.5887 | 89.949 | 59.96 | 90
2.5931 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.5961 | 72.1519 | 60.0166 | 72.2 | 2.5924 | 54.4625 | 59.98 | 54.4 | 2.596 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.597 | 89.9485 | 59.96 | 90
2.6014 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.6044 | 72.1519 | 60.0167 | 72.2 | 2.6007 | 54.4614 | 59.98 | 54.4 | 2.6043 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.6053 | 89.9481 | 59.96 | 90
2.6098 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.6127 | 72.1519 | 60.0168 | 72.2 | 2.6091 | 54.4603 | 59.98 | 54.4 | 2.6126 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.6138 | 89.9476 | 59.96 | 90
2.6181 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.621 | 72.152 | 60.0169 | 72.2 | 2.6174 | 54.4592 | 59.98 | 54.4 | 2.621 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.6221 | 89.9471 | 59.96 | 90
2.6264 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.6294 | 72.152 | 60.017 | 72.2 | 2.6257 | 54.4581 | 59.98 | 54.4 | 2.6293 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.6304 | 89.9471 | 59.96 | 90
2.6348 | 89.9796 | 59.99 | 90 | 2.6377 | 72.1536 | 60.017 | 72.2 | 2.6341 | 54.4574 | 59.98 | 54.4 | 2.6376 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.6388 | 89.9471 | 59.96 | 90
2.6431 | 89.9795 | 59.99 | 90 | 2.646 | 72.1552 | 60.0171 | 72.2 | 2.6424 | 54.4566 | 59.98 | 54.4 | 2.646 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.6471 | 89.9477 | 59.96 | 90
2.6514 | 89.9794 | 59.99 | 90 | 2.6544 | 72.1568 | 60.0172 | 72.2 | 2.6507 | 54.4563 | 59.98 | 54.4 | 2.6543 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.6554 | 89.9484 | 59.96 | 90
2.6598 | 89.983 | 59.99 | 90 | 2.6627 | 72.1584 | 60.0173 | 72.2 | 2.6591 | 54.456 | 59.98 | 54.4 | 2.6626 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.6637 | 89.9493 | 59.96 | 90
2.6681 | 89.9867 | 59.99 | 90 | 2.671 | 72.1599 | 60.0174 | 72.2 | 2.6674 | 54.4548 | 59.98 | 54.4 | 2.671 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.6721 | 89.9502 | 59.96 | 90
2.6764 | 89.9903 | 59.99 | 90 | 2.6794 | 72.1615 | 60.0175 | 72.2 | 2.6758 | 54.4537 | 59.98 | 54.4 | 2.6793 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.6804 | 89.9509 | 59.96 | 90
2.6848 | 89.9939 | 59.99 | 90 | 2.6877 | 72.1631 | 60.0175 | 72.2 | 2.6841 | 54.4519 | 59.98 | 54.4 | 2.6876 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.6887 | 89.9516 | 59.96 | 90
2.6931 | 89.9975 | 59.99 | 90 | 2.696 | 72.1647 | 60.0176 | 72.2 | 2.6924 | 54.4501 | 59.98 | 54.4 | 2.696 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.6971 | 89.9527 | 59.96 | 90
2.7014 | 90.0011 | 59.99 | 90 | 2.7044 | 72.1662 | 60.0177 | 72.2 | 2.7007 | 54.4482 | 59.98 | 54.4 | 2.7043 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.7054 | 89.9537 | 59.96 | 90
2.7098 | 90.0047 | 59.99 | 90 | 2.7127 | 72.1678 | 60.0178 | 72.2 | 2.7091 | 54.4463 | 59.98 | 54.4 | 2.7126 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.7137 | 89.9552 | 59.96 | 90
2.7181 | 90.0083 | 59.99 | 90 | 2.721 | 72.1678 | 60.0179 | 72.2 | 2.7174 | 54.4422 | 59.98 | 54.4 | 2.7209 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.7222 | 89.9567 | 59.96 | 90
2.7264 | 90.012 | 59.99 | 90 | 2.7294 | 72.1678 | 60.018 | 72.2 | 2.7258 | 54.4381 | 59.98 | 54.4 | 2.7293 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.7305 | 89.9569 | 59.96 | 90
2.7348 | 90.0157 | 59.99 | 90 | 2.7377 | 72.1678 | 60.018 | 72.2 | 2.7341 | 54.434 | 59.98 | 54.4 | 2.7376 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.7388 | 89.9571 | 59.96 | 90
2.7431 | 90.0157 | 59.99 | 90 | 2.746 | 72.1678 | 60.0181 | 72.2 | 2.7424 | 54.4298 | 59.98 | 54.4 | 2.7459 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.7471 | 89.9591 | 59.96 | 90
2.7514 | 90.0157 | 59.99 | 90 | 2.7543 | 72.1678 | 60.0182 | 72.2 | 2.7507 | 54.4265 | 59.98 | 54.4 | 2.7543 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.7555 | 89.9612 | 59.96 | 90
2.7598 | 90.0157 | 59.99 | 90 | 2.7627 | 72.1678 | 60.0183 | 72.2 | 2.7591 | 54.4232 | 59.98 | 54.4 | 2.7626 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.7638 | 89.962 | 59.96 | 90
2.7681 | 90.0157 | 59.99 | 90 | 2.771 | 72.1678 | 60.0184 | 72.2 | 2.7674 | 54.4195 | 59.98 | 54.4 | 2.771 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.7721 | 89.9627 | 59.96 | 90
2.7765 | 90.0157 | 59.99 | 90 | 2.7793 | 72.1678 | 60.0185 | 72.2 | 2.7758 | 54.4159 | 59.98 | 54.4 | 2.7793 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.7805 | 89.9631 | 59.96 | 90
2.7848 | 90.0157 | 59.99 | 90 | 2.7877 | 72.1678 | 60.0185 | 72.2 | 2.7841 | 54.4121 | 59.98 | 54.4 | 2.7876 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.7888 | 89.9634 | 59.96 | 90
2.7931 | 90.0157 | 59.99 | 90 | 2.796 | 72.1678 | 60.0186 | 72.2 | 2.7924 | 54.4084 | 59.98 | 54.4 | 2.796 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.7971 | 89.9634 | 59.96 | 90
2.8015 | 90.0157 | 59.99 | 90 | 2.8043 | 72.1678 | 60.0187 | 72.2 | 2.8008 | 54.4067 | 59.98 | 54.4 | 2.8043 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 2.8055 | 89.9633 | 59.96 | 90
2.8098 | 90.017 | 59.99 | 90 | 2.8127 | 72.1678 | 60.0188 | 72.2 | 2.8091 | 54.4049 | 59.98 | 54.4 | 2.8126 | 36.6274 | 60 | 36.6 | 2.8138 | 89.9639 | 59.96 | 90
2.8181 | 90.0184 | 59.99 | 90 | 2.821 | 72.1678 | 60.0189 | 72.2 | 2.8174 | 54.4019 | 59.98 | 54.4 | 2.821 | 36.6269 | 60 | 36.6 | 2.8221 | 89.9645 | 59.96 | 90
2.8265 | 90.0198 | 59.99 | 90 | 2.8293 | 72.1678 | 60.019 | 72.2 | 2.8258 | 54.399 | 59.98 | 54.4 | 2.8293 | 36.6264 | 60 | 36.6 | 2.8306 | 89.9633 | 59.96 | 90
2.8348 | 90.0212 | 59.99 | 90 | 2.8377 | 72.1678 | 60.019 | 72.2 | 2.8341 | 54.3955 | 59.98 | 54.4 | 2.8376 | 36.6253 | 60 | 36.6 | 2.8389 | 89.9621 | 59.96 | 90
2.8431 | 90.0225 | 59.99 | 90 | 2.846 | 72.1678 | 60.0191 | 72.2 | 2.8424 | 54.3919 | 59.98 | 54.4 | 2.8459 | 36.6241 | 60 | 36.6 | 2.8472 | 89.9622 | 59.96 | 90
2.8515 | 90.0239 | 59.99 | 90 | 2.8543 | 72.1678 | 60.0192 | 72.2 | 2.8508 | 54.3892 | 59.98 | 54.4 | 2.8543 | 36.6228 | 60 | 36.6 | 2.8555 | 89.9624 | 59.96 | 90
2.8598 | 90.0253 | 59.99 | 90 | 2.8627 | 72.1678 | 60.0193 | 72.2 | 2.8591 | 54.3865 | 59.98 | 54.4 | 2.8626 | 36.6216 | 60 | 36.6 | 2.8639 | 89.9625 | 59.96 | 90
2.8681 | 90.0267 | 59.99 | 90 | 2.871 | 72.1678 | 60.0194 | 72.2 | 2.8674 | 54.3847 | 59.98 | 54.4 | 2.8709 | 36.6203 | 60 | 36.6 | 2.8722 | 89.9626 | 59.96 | 90
2.8765 | 90.028 | 59.99 | 90 | 2.8793 | 72.1678 | 60.0195 | 72.2 | 2.8758 | 54.3829 | 59.98 | 54.4 | 2.8793 | 36.619 | 60 | 36.6 | 2.8805 | 89.9636 | 59.96 | 90
2.8848 | 90.0294 | 59.99 | 90 | 2.8876 | 72.1678 | 60.0195 | 72.2 | 2.8841 | 54.3804 | 59.98 | 54.4 | 2.8876 | 36.6178 | 60 | 36.6 | 2.8889 | 89.9645 | 59.96 | 90
2.8931 | 90.0294 | 59.99 | 90 | 2.896 | 72.1678 | 60.0196 | 72.2 | 2.8924 | 54.3779 | 59.98 | 54.4 | 2.8959 | 36.6165 | 60 | 36.6 | 2.8972 | 89.9655 | 59.96 | 90
2.9015 | 90.0294 | 59.99 | 90 | 2.9043 | 72.1678 | 60.0197 | 72.2 | 2.9008 | 54.3768 | 59.98 | 54.4 | 2.9043 | 36.6152 | 60 | 36.6 | 2.9055 | 89.9665 | 59.96 | 90
2.9098 | 90.0294 | 59.99 | 90 | 2.9126 | 72.1678 | 60.0198 | 72.2 | 2.9091 | 54.3757 | 59.98 | 54.4 | 2.9126 | 36.614 | 60 | 36.6 | 2.9139 | 89.9673 | 59.96 | 90
2.9181 | 90.0294 | 59.99 | 90 | 2.921 | 72.1678 | 60.0199 | 72.2 | 2.9174 | 54.3752 | 59.98 | 54.4 | 2.9209 | 36.6146 | 60 | 36.6 | 2.9222 | 89.9682 | 59.96 | 90
2.9265 | 90.0294 | 59.99 | 90 | 2.9293 | 72.1678 | 60.02 | 72.2 | 2.9258 | 54.3747 | 59.98 | 54.4 | 2.9293 | 36.6152 | 60 | 36.6 | 2.9305 | 89.9712 | 59.96 | 90
2.9348 | 90.0294 | 59.99 | 90 | 2.9376 | 72.1678 | 60.02 | 72.2 | 2.9341 | 54.3742 | 59.98 | 54.4 | 2.9376 | 36.6159 | 60 | 36.6 | 2.939 | 89.9742 | 59.96 | 90
2.9431 | 90.0291 | 59.99 | 90 | 2.946 | 72.1678 | 60.0199 | 72.2 | 2.9424 | 54.3737 | 59.98 | 54.4 | 2.9459 | 36.6166 | 60 | 36.6 | 2.9473 | 89.9772 | 59.96 | 90
2.9515 | 90.0288 | 59.99 | 90 | 2.9543 | 72.1678 | 60.0198 | 72.2 | 2.9508 | 54.3741 | 59.98 | 54.4 | 2.9543 | 36.6173 | 60 | 36.6 | 2.9556 | 89.9802 | 59.96 | 90
2.9598 | 90.0276 | 59.99 | 90 | 2.9626 | 72.1678 | 60.0197 | 72.2 | 2.9591 | 54.3744 | 59.98 | 54.4 | 2.9626 | 36.618 | 60 | 36.6 | 2.9639 | 89.9824 | 59.96 | 90
2.9681 | 90.0264 | 59.99 | 90 | 2.9709 | 72.1678 | 60.0196 | 72.2 | 2.9674 | 54.3744 | 59.98 | 54.4 | 2.9709 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 2.9723 | 89.9845 | 59.96 | 90
2.9765 | 90.0252 | 59.99 | 90 | 2.9793 | 72.1678 | 60.0195 | 72.2 | 2.9758 | 54.3745 | 59.98 | 54.4 | 2.9792 | 36.6193 | 60 | 36.6 | 2.9806 | 89.9866 | 59.96 | 90
2.9848 | 90.024 | 59.99 | 90 | 2.9876 | 72.1683 | 60.0195 | 72.2 | 2.9841 | 54.3743 | 59.98 | 54.4 | 2.9876 | 36.6218 | 60 | 36.6 | 2.9889 | 89.9887 | 59.96 | 90
2.9931 | 90.0229 | 59.99 | 90 | 2.9959 | 72.1689 | 60.0194 | 72.2 | 2.9924 | 54.3742 | 59.98 | 54.4 | 2.9959 | 36.6242 | 60 | 36.6 | 2.9973 | 89.9907 | 59.96 | 90
3.0015 | 90.0217 | 59.99 | 90 | 3.0043 | 72.1705 | 60.0193 | 72.2 | 3.0008 | 54.3727 | 59.98 | 54.4 | 3.0042 | 36.6243 | 60 | 36.6 | 3.0056 | 89.9928 | 59.96 | 90
3.0098 | 90.0205 | 59.99 | 90 | 3.0126 | 72.1722 | 60.0192 | 72.2 | 3.0091 | 54.3711 | 59.98 | 54.4 | 3.0126 | 36.6245 | 60 | 36.6 | 3.0139 | 89.9925 | 59.96 | 90
3.0181 | 90.0193 | 59.99 | 90 | 3.0209 | 72.1733 | 60.0191 | 72.2 | 3.0175 | 54.3689 | 59.98 | 54.4 | 3.0209 | 36.6246 | 60 | 36.6 | 3.0223 | 89.9923 | 59.96 | 90
3.0265 | 90.0184 | 59.99 | 90 | 3.0293 | 72.1745 | 60.019 | 72.2 | 3.0258 | 54.3667 | 59.98 | 54.4 | 3.0292 | 36.6248 | 60 | 36.6 | 3.0306 | 89.992 | 59.96 | 90
3.0348 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.0376 | 72.1757 | 60.019 | 72.2 | 3.0341 | 54.3637 | 59.98 | 54.4 | 3.0376 | 36.625 | 60 | 36.6 | 3.0389 | 89.9917 | 59.96 | 90
3.0431 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.0459 | 72.1769 | 60.0189 | 72.2 | 3.0424 | 54.3607 | 59.98 | 54.4 | 3.0459 | 36.6251 | 60 | 36.6 | 3.0474 | 89.9915 | 59.96 | 90
3.0515 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.0543 | 72.1781 | 60.0188 | 72.2 | 3.0508 | 54.3595 | 59.98 | 54.4 | 3.0542 | 36.6249 | 60 | 36.6 | 3.0557 | 89.9912 | 59.96 | 90
3.0598 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.0626 | 72.1793 | 60.0187 | 72.2 | 3.0591 | 54.3584 | 59.98 | 54.4 | 3.0626 | 36.6247 | 60 | 36.6 | 3.064 | 89.991 | 59.96 | 90
3.0681 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.0709 | 72.1799 | 60.0186 | 72.2 | 3.0674 | 54.3564 | 59.98 | 54.4 | 3.0709 | 36.6232 | 60 | 36.6 | 3.0723 | 89.9909 | 59.96 | 90
3.0765 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.0793 | 72.1806 | 60.0185 | 72.2 | 3.0758 | 54.3543 | 59.98 | 54.4 | 3.0792 | 36.6218 | 60 | 36.6 | 3.0807 | 89.9907 | 59.96 | 90
3.0848 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.0876 | 72.1801 | 60.0185 | 72.2 | 3.0841 | 54.3537 | 59.98 | 54.4 | 3.0876 | 36.6201 | 60 | 36.6 | 3.089 | 89.9905 | 59.96 | 90
3.0931 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.0959 | 72.1796 | 60.0184 | 72.2 | 3.0925 | 54.3531 | 59.98 | 54.4 | 3.0959 | 36.6184 | 60 | 36.6 | 3.0973 | 89.9905 | 59.96 | 90
3.1015 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.1042 | 72.18 | 60.0183 | 72.2 | 3.1008 | 54.3512 | 59.98 | 54.4 | 3.1042 | 36.6167 | 60 | 36.6 | 3.1057 | 89.9905 | 59.96 | 90
3.1098 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.1126 | 72.1803 | 60.0182 | 72.2 | 3.1091 | 54.3493 | 59.98 | 54.4 | 3.1125 | 36.6149 | 60 | 36.6 | 3.114 | 89.9901 | 59.96 | 90
3.1182 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.1209 | 72.1806 | 60.0181 | 72.2 | 3.1175 | 54.3468 | 59.98 | 54.4 | 3.1209 | 36.6132 | 60 | 36.6 | 3.1223 | 89.9898 | 59.96 | 90
3.1265 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.1292 | 72.1808 | 60.018 | 72.2 | 3.1258 | 54.3442 | 59.98 | 54.4 | 3.1292 | 36.6115 | 60 | 36.6 | 3.1307 | 89.9894 | 59.96 | 90
3.1348 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.1376 | 72.181 | 60.018 | 72.2 | 3.1341 | 54.3408 | 59.98 | 54.4 | 3.1375 | 36.6092 | 60 | 36.6 | 3.139 | 89.989 | 59.96 | 90
3.1432 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.1459 | 72.1811 | 60.0179 | 72.2 | 3.1425 | 54.3372 | 59.98 | 54.4 | 3.1459 | 36.6069 | 60 | 36.6 | 3.1473 | 89.9886 | 59.96 | 90
3.1515 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.1542 | 72.1813 | 60.0178 | 72.2 | 3.1508 | 54.3342 | 59.98 | 54.4 | 3.1542 | 36.6045 | 60 | 36.6 | 3.1556 | 89.9883 | 59.96 | 90
3.1598 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.1626 | 72.1816 | 60.0177 | 72.2 | 3.1591 | 54.3312 | 59.98 | 54.4 | 3.1625 | 36.6022 | 60 | 36.6 | 3.1641 | 89.9879 | 59.96 | 90
3.1682 | 90.0176 | 59.99 | 90 | 3.1709 | 72.1818 | 60.0176 | 72.2 | 3.1674 | 54.3321 | 59.98 | 54.4 | 3.1709 | 36.601 | 60 | 36.6 | 3.1724 | 89.9875 | 59.96 | 90
3.1765 | 90.0176 | 59.9901 | 90 | 3.1792 | 72.182 | 60.0175 | 72.2 | 3.1758 | 54.3331 | 59.98 | 54.4 | 3.1792 | 36.5997 | 60 | 36.6 | 3.1807 | 89.9854 | 59.96 | 90
3.1848 | 90.0176 | 59.9901 | 90 | 3.1876 | 72.1819 | 60.0175 | 72.2 | 3.1841 | 54.336 | 59.98 | 54.4 | 3.1875 | 36.6014 | 60 | 36.6 | 3.1891 | 89.9832 | 59.96 | 90
3.1932 | 90.0182 | 59.9902 | 90 | 3.1959 | 72.1818 | 60.0174 | 72.2 | 3.1925 | 54.3389 | 59.98 | 54.4 | 3.1959 | 36.6032 | 60 | 36.6 | 3.1974 | 89.9814 | 59.96 | 90
3.2015 | 90.0188 | 59.9903 | 90 | 3.2042 | 72.1818 | 60.0173 | 72.2 | 3.2008 | 54.3424 | 59.98 | 54.4 | 3.2042 | 36.6049 | 60 | 36.6 | 3.2057 | 89.9797 | 59.96 | 90
3.2098 | 90.0195 | 59.9904 | 90 | 3.2126 | 72.1817 | 60.0172 | 72.2 | 3.2091 | 54.3459 | 59.98 | 54.4 | 3.2125 | 36.6066 | 60 | 36.6 | 3.2141 | 89.9779 | 59.96 | 90
3.2182 | 90.0201 | 59.9905 | 90 | 3.2209 | 72.1818 | 60.0171 | 72.2 | 3.2175 | 54.3551 | 59.98 | 54.4 | 3.2209 | 36.6114 | 60 | 36.6 | 3.2224 | 89.9761 | 59.96 | 90
3.2265 | 90.0207 | 59.9906 | 90 | 3.2292 | 72.1819 | 60.017 | 72.2 | 3.2258 | 54.3642 | 59.98 | 54.4 | 3.2292 | 36.6162 | 60 | 36.6 | 3.2307 | 89.9743 | 59.96 | 90
3.2348 | 90.0214 | 59.9906 | 90 | 3.2375 | 72.1819 | 60.017 | 72.2 | 3.2341 | 54.3725 | 59.98 | 54.4 | 3.2375 | 36.6211 | 60 | 36.6 | 3.2391 | 89.9726 | 59.96 | 90
3.2432 | 90.022 | 59.9907 | 90 | 3.2459 | 72.1819 | 60.0169 | 72.2 | 3.2425 | 54.3807 | 59.98 | 54.4 | 3.2458 | 36.6259 | 60 | 36.6 | 3.2474 | 89.9723 | 59.96 | 90
3.2515 | 90.0226 | 59.9908 | 90 | 3.2542 | 72.1819 | 60.0168 | 72.2 | 3.2508 | 54.3849 | 59.98 | 54.4 | 3.2542 | 36.6309 | 60 | 36.6 | 3.2557 | 89.9721 | 59.96 | 90
3.2598 | 90.0241 | 59.9909 | 90 | 3.2625 | 72.1819 | 60.0167 | 72.2 | 3.2591 | 54.3891 | 59.98 | 54.4 | 3.2625 | 36.636 | 60 | 36.6 | 3.264 | 89.9737 | 59.96 | 90
3.2682 | 90.0255 | 59.991 | 90 | 3.2709 | 72.1818 | 60.0166 | 72.2 | 3.2675 | 54.3934 | 59.98 | 54.4 | 3.2708 | 36.6381 | 60 | 36.6 | 3.2725 | 89.9752 | 59.96 | 90
3.2765 | 90.0263 | 59.9911 | 90 | 3.2792 | 72.1817 | 60.0165 | 72.2 | 3.2758 | 54.3977 | 59.98 | 54.4 | 3.2792 | 36.6402 | 60 | 36.6 | 3.2808 | 89.9767 | 59.96 | 90
3.2848 | 90.0271 | 59.9911 | 90 | 3.2875 | 72.1817 | 60.0165 | 72.2 | 3.2841 | 54.4065 | 59.98 | 54.4 | 3.2875 | 36.6423 | 60 | 36.6 | 3.2891 | 89.9783 | 59.96 | 90
3.2932 | 90.0278 | 59.9912 | 90 | 3.2959 | 72.1816 | 60.0164 | 72.2 | 3.2925 | 54.4153 | 59.98 | 54.4 | 3.2959 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.2975 | 89.9799 | 59.96 | 90
3.3015 | 90.0286 | 59.9913 | 90 | 3.3042 | 72.1813 | 60.0163 | 72.2 | 3.3008 | 54.4185 | 59.98 | 54.4 | 3.3042 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.3058 | 89.9814 | 59.96 | 90
3.3098 | 90.0294 | 59.9914 | 90 | 3.3125 | 72.1809 | 60.0162 | 72.2 | 3.3091 | 54.4217 | 59.98 | 54.4 | 3.3125 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.3141 | 89.983 | 59.96 | 90
3.3182 | 90.0302 | 59.9915 | 90 | 3.3208 | 72.1806 | 60.0161 | 72.2 | 3.3175 | 54.4259 | 59.98 | 54.4 | 3.3209 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.3225 | 89.9846 | 59.96 | 90
3.3265 | 90.0302 | 59.9916 | 90 | 3.3292 | 72.1803 | 60.016 | 72.2 | 3.3258 | 54.4302 | 59.98 | 54.4 | 3.3292 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.3308 | 89.9846 | 59.96 | 90
3.3348 | 90.0301 | 59.9916 | 90 | 3.3375 | 72.1793 | 60.016 | 72.2 | 3.3341 | 54.4347 | 59.98 | 54.4 | 3.3375 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.3391 | 89.9846 | 59.96 | 90
3.3432 | 90.0267 | 59.9917 | 90 | 3.3458 | 72.1783 | 60.0159 | 72.2 | 3.3425 | 54.4392 | 59.98 | 54.4 | 3.3459 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.3475 | 89.9847 | 59.96 | 90
3.3515 | 90.0233 | 59.9918 | 90 | 3.3542 | 72.1771 | 60.0158 | 72.2 | 3.3508 | 54.443 | 59.98 | 54.4 | 3.3542 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.3558 | 89.9847 | 59.96 | 90
3.3598 | 90.0198 | 59.9919 | 90 | 3.3625 | 72.1759 | 60.0157 | 72.2 | 3.3592 | 54.4469 | 59.98 | 54.4 | 3.3625 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.3641 | 89.9847 | 59.96 | 90
3.3682 | 90.0164 | 59.992 | 90 | 3.3708 | 72.1723 | 60.0156 | 72.2 | 3.3675 | 54.4463 | 59.98 | 54.4 | 3.3708 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.3724 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.3765 | 90.013 | 59.9921 | 90 | 3.3792 | 72.1688 | 60.0155 | 72.2 | 3.3758 | 54.4458 | 59.98 | 54.4 | 3.3792 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.3809 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.3848 | 90.0095 | 59.9921 | 90 | 3.3875 | 72.1655 | 60.0155 | 72.2 | 3.3842 | 54.4446 | 59.98 | 54.4 | 3.3875 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.3892 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.3932 | 90.0061 | 59.9922 | 90 | 3.3958 | 72.1622 | 60.0154 | 72.2 | 3.3925 | 54.4434 | 59.98 | 54.4 | 3.3958 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.3975 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.4015 | 90.0027 | 59.9923 | 90 | 3.4042 | 72.1589 | 60.0153 | 72.2 | 3.4008 | 54.4431 | 59.98 | 54.4 | 3.4042 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.4059 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.4098 | 90.0001 | 59.9924 | 90 | 3.4125 | 72.1556 | 60.0152 | 72.2 | 3.4091 | 54.4428 | 59.98 | 54.4 | 3.4125 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.4142 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.4182 | 89.9975 | 59.9925 | 90 | 3.4208 | 72.1529 | 60.0151 | 72.2 | 3.4175 | 54.4422 | 59.98 | 54.4 | 3.4208 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.4225 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.4265 | 89.997 | 59.9926 | 90 | 3.4292 | 72.1503 | 60.015 | 72.2 | 3.4258 | 54.4416 | 59.98 | 54.4 | 3.4292 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.4309 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.4348 | 89.9964 | 59.9926 | 90 | 3.4375 | 72.1479 | 60.015 | 72.2 | 3.4341 | 54.4407 | 59.98 | 54.4 | 3.4375 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.4392 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.4432 | 89.9959 | 59.9927 | 90 | 3.4458 | 72.1455 | 60.0149 | 72.2 | 3.4425 | 54.4398 | 59.98 | 54.4 | 3.4458 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.4475 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.4515 | 89.9953 | 59.9928 | 90 | 3.4541 | 72.1455 | 60.0148 | 72.2 | 3.4508 | 54.4389 | 59.98 | 54.4 | 3.4542 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.4559 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.4599 | 89.9933 | 59.9929 | 90 | 3.4625 | 72.1455 | 60.0147 | 72.2 | 3.4592 | 54.4379 | 59.98 | 54.4 | 3.4625 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.4642 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.4682 | 89.9913 | 59.993 | 90 | 3.4708 | 72.1455 | 60.0146 | 72.2 | 3.4675 | 54.4372 | 59.98 | 54.4 | 3.4708 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.4725 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.4765 | 89.9891 | 59.9931 | 90 | 3.4791 | 72.1455 | 60.0145 | 72.2 | 3.4758 | 54.4365 | 59.98 | 54.4 | 3.4792 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.4808 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.4849 | 89.9869 | 59.9931 | 90 | 3.4875 | 72.1455 | 60.0145 | 72.2 | 3.4842 | 54.4355 | 59.98 | 54.4 | 3.4875 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.4893 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.4932 | 89.9847 | 59.9932 | 90 | 3.4958 | 72.1455 | 60.0144 | 72.2 | 3.4925 | 54.4345 | 59.98 | 54.4 | 3.4958 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.4976 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.5015 | 89.9826 | 59.9933 | 90 | 3.5041 | 72.1455 | 60.0143 | 72.2 | 3.5008 | 54.4333 | 59.98 | 54.4 | 3.5042 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.5059 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.5099 | 89.9809 | 59.9934 | 90 | 3.5125 | 72.1455 | 60.0142 | 72.2 | 3.5092 | 54.4321 | 59.98 | 54.4 | 3.5125 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.5143 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.5182 | 89.9793 | 59.9935 | 90 | 3.5208 | 72.1455 | 60.0141 | 72.2 | 3.5175 | 54.4317 | 59.98 | 54.4 | 3.5208 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.5226 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.5265 | 89.9769 | 59.9936 | 90 | 3.5291 | 72.1455 | 60.014 | 72.2 | 3.5258 | 54.4313 | 59.98 | 54.4 | 3.5292 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.5309 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.5349 | 89.9746 | 59.9936 | 90 | 3.5375 | 72.1451 | 60.014 | 72.2 | 3.5342 | 54.4331 | 59.98 | 54.4 | 3.5375 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.5393 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.5432 | 89.9737 | 59.9937 | 90 | 3.5458 | 72.1446 | 60.0139 | 72.2 | 3.5425 | 54.435 | 59.98 | 54.4 | 3.5458 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.5476 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.5515 | 89.9729 | 59.9938 | 90 | 3.5541 | 72.1441 | 60.0138 | 72.2 | 3.5508 | 54.4373 | 59.98 | 54.4 | 3.5542 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.5559 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.5599 | 89.9722 | 59.9939 | 90 | 3.5625 | 72.1437 | 60.0137 | 72.2 | 3.5592 | 54.4396 | 59.98 | 54.4 | 3.5625 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.5642 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.5682 | 89.9715 | 59.994 | 90 | 3.5708 | 72.1432 | 60.0136 | 72.2 | 3.5675 | 54.4431 | 59.98 | 54.4 | 3.5708 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.5726 | 89.9848 | 59.96 | 90
3.5765 | 89.9696 | 59.9941 | 90 | 3.5791 | 72.1427 | 60.0135 | 72.2 | 3.5758 | 54.4466 | 59.98 | 54.4 | 3.5792 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.5809 | 89.9835 | 59.96 | 90
3.5849 | 89.9677 | 59.9941 | 90 | 3.5874 | 72.1423 | 60.0135 | 72.2 | 3.5842 | 54.4504 | 59.98 | 54.4 | 3.5875 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.5892 | 89.9823 | 59.96 | 90
3.5932 | 89.9663 | 59.9942 | 90 | 3.5958 | 72.1418 | 60.0134 | 72.2 | 3.5925 | 54.4541 | 59.98 | 54.4 | 3.5958 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.5977 | 89.981 | 59.96 | 90
3.6015 | 89.965 | 59.9943 | 90 | 3.6041 | 72.1413 | 60.0133 | 72.2 | 3.6009 | 54.4579 | 59.98 | 54.4 | 3.6042 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.606 | 89.9798 | 59.96 | 90
3.6099 | 89.9643 | 59.9944 | 90 | 3.6124 | 72.1409 | 60.0132 | 72.2 | 3.6092 | 54.4617 | 59.98 | 54.4 | 3.6125 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.6143 | 89.9792 | 59.96 | 90
3.6182 | 89.9637 | 59.9945 | 90 | 3.6208 | 72.1409 | 60.0131 | 72.2 | 3.6175 | 54.4632 | 59.98 | 54.4 | 3.6208 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.6227 | 89.9785 | 59.96 | 90
3.6265 | 89.962 | 59.9946 | 90 | 3.6291 | 72.1409 | 60.0131 | 72.2 | 3.6259 | 54.4648 | 59.98 | 54.4 | 3.6292 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 3.631 | 89.977 | 59.96 | 90
3.6349 | 89.9603 | 59.9946 | 90 | 3.6374 | 72.1409 | 60.013 | 72.2 | 3.6342 | 54.4664 | 59.98 | 54.4 | 3.6375 | 36.6437 | 60 | 36.6 | 3.6393 | 89.9755 | 59.9601 | 90
3.6432 | 89.9585 | 59.9947 | 90 | 3.6458 | 72.1409 | 60.0129 | 72.2 | 3.6425 | 54.4679 | 59.98 | 54.4 | 3.6458 | 36.643 | 60 | 36.6 | 3.6476 | 89.9741 | 59.9602 | 90
3.6515 | 89.9568 | 59.9948 | 90 | 3.6541 | 72.1409 | 60.0128 | 72.2 | 3.6508 | 54.4674 | 59.98 | 54.4 | 3.6541 | 36.6418 | 60 | 36.6 | 3.656 | 89.9726 | 59.9603 | 90
3.6599 | 89.9556 | 59.9949 | 90 | 3.6624 | 72.1409 | 60.0127 | 72.2 | 3.6592 | 54.4669 | 59.98 | 54.4 | 3.6625 | 36.6407 | 60 | 36.6 | 3.6643 | 89.9706 | 59.9604 | 90
3.6682 | 89.9545 | 59.995 | 90 | 3.6707 | 72.1409 | 60.0126 | 72.2 | 3.6675 | 54.4664 | 59.98 | 54.4 | 3.6708 | 36.6393 | 60 | 36.6 | 3.6726 | 89.9686 | 59.9604 | 90
3.6765 | 89.9527 | 59.9951 | 90 | 3.6791 | 72.1409 | 60.0126 | 72.2 | 3.6759 | 54.4659 | 59.98 | 54.4 | 3.6791 | 36.6378 | 60 | 36.6 | 3.681 | 89.9667 | 59.9605 | 90
3.6849 | 89.951 | 59.9951 | 90 | 3.6874 | 72.1409 | 60.0125 | 72.2 | 3.6842 | 54.4648 | 59.98 | 54.4 | 3.6875 | 36.6364 | 60 | 36.6 | 3.6893 | 89.9647 | 59.9606 | 90
3.6932 | 89.9489 | 59.9952 | 90 | 3.6957 | 72.1409 | 60.0124 | 72.2 | 3.6925 | 54.4637 | 59.98 | 54.4 | 3.6958 | 36.635 | 60 | 36.6 | 3.6976 | 89.9621 | 59.9607 | 90
3.7015 | 89.9469 | 59.9953 | 90 | 3.7041 | 72.1409 | 60.0123 | 72.2 | 3.7009 | 54.4625 | 59.98 | 54.4 | 3.7041 | 36.6335 | 60 | 36.6 | 3.7061 | 89.9595 | 59.9608 | 90
3.7099 | 89.9459 | 59.9954 | 90 | 3.7124 | 72.1409 | 60.0122 | 72.2 | 3.7092 | 54.4613 | 59.98 | 54.4 | 3.7125 | 36.6321 | 60 | 36.6 | 3.7144 | 89.9578 | 59.9609 | 90
3.7182 | 89.945 | 59.9955 | 90 | 3.7207 | 72.1409 | 60.0121 | 72.2 | 3.7175 | 54.4602 | 59.98 | 54.4 | 3.7208 | 36.6314 | 60 | 36.6 | 3.7227 | 89.9561 | 59.9609 | 90
3.7265 | 89.9441 | 59.9956 | 90 | 3.7291 | 72.1409 | 60.012 | 72.2 | 3.7259 | 54.459 | 59.98 | 54.4 | 3.7291 | 36.6307 | 60 | 36.6 | 3.731 | 89.9543 | 59.961 | 90
3.7349 | 89.9431 | 59.9956 | 90 | 3.7374 | 72.1409 | 60.012 | 72.2 | 3.7342 | 54.4584 | 59.98 | 54.4 | 3.7375 | 36.6288 | 60 | 36.6 | 3.7394 | 89.9526 | 59.9611 | 90
3.7432 | 89.9429 | 59.9957 | 90 | 3.7457 | 72.1409 | 60.0119 | 72.2 | 3.7426 | 54.4577 | 59.98 | 54.4 | 3.7458 | 36.6268 | 60 | 36.6 | 3.7477 | 89.9512 | 59.9612 | 90
3.7515 | 89.9426 | 59.9958 | 90 | 3.7541 | 72.1409 | 60.0118 | 72.2 | 3.7509 | 54.4571 | 59.98 | 54.4 | 3.7541 | 36.6252 | 60 | 36.6 | 3.756 | 89.9499 | 59.9613 | 90
3.7599 | 89.9423 | 59.9959 | 90 | 3.7624 | 72.1409 | 60.0117 | 72.2 | 3.7592 | 54.4565 | 59.98 | 54.4 | 3.7625 | 36.6235 | 60 | 36.6 | 3.7644 | 89.9486 | 59.9614 | 90
3.7682 | 89.9421 | 59.996 | 90 | 3.7707 | 72.1409 | 60.0116 | 72.2 | 3.7675 | 54.4565 | 59.98 | 54.4 | 3.7708 | 36.6218 | 60 | 36.6 | 3.7727 | 89.9473 | 59.9614 | 90
3.7766 | 89.9421 | 59.9961 | 90 | 3.7791 | 72.1409 | 60.0115 | 72.2 | 3.7759 | 54.4565 | 59.98 | 54.4 | 3.7791 | 36.6202 | 60 | 36.6 | 3.781 | 89.9488 | 59.9615 | 90
3.7849 | 89.9421 | 59.9961 | 90 | 3.7874 | 72.1409 | 60.0115 | 72.2 | 3.7842 | 54.4565 | 59.98 | 54.4 | 3.7874 | 36.6185 | 60 | 36.6 | 3.7894 | 89.9503 | 59.9616 | 90
3.7932 | 89.9421 | 59.9962 | 90 | 3.7957 | 72.1409 | 60.0114 | 72.2 | 3.7925 | 54.4565 | 59.98 | 54.4 | 3.7958 | 36.6168 | 60 | 36.6 | 3.7977 | 89.9519 | 59.9617 | 90
3.8016 | 89.9421 | 59.9963 | 90 | 3.804 | 72.1409 | 60.0113 | 72.2 | 3.8009 | 54.4566 | 59.98 | 54.4 | 3.8041 | 36.6152 | 60 | 36.6 | 3.806 | 89.9534 | 59.9618 | 90
3.8099 | 89.9423 | 59.9964 | 90 | 3.8124 | 72.1409 | 60.0112 | 72.2 | 3.8092 | 54.4566 | 59.98 | 54.4 | 3.8124 | 36.6135 | 60 | 36.6 | 3.8143 | 89.9549 | 59.9619 | 90
3.8182 | 89.9426 | 59.9965 | 90 | 3.8207 | 72.1409 | 60.0111 | 72.2 | 3.8176 | 54.4566 | 59.98 | 54.4 | 3.8208 | 36.6125 | 60 | 36.6 | 3.8228 | 89.9565 | 59.9619 | 90
3.8266 | 89.9433 | 59.9966 | 90 | 3.829 | 72.1409 | 60.011 | 72.2 | 3.8259 | 54.4566 | 59.98 | 54.4 | 3.8291 | 36.6115 | 60 | 36.6 | 3.8311 | 89.9596 | 59.962 | 90
3.8349 | 89.9441 | 59.9966 | 90 | 3.8374 | 72.1409 | 60.011 | 72.2 | 3.8342 | 54.4554 | 59.98 | 54.4 | 3.8374 | 36.6094 | 60 | 36.6 | 3.8394 | 89.9628 | 59.9621 | 90
3.8432 | 89.9472 | 59.9967 | 90 | 3.8457 | 72.1409 | 60.0109 | 72.2 | 3.8426 | 54.4541 | 59.98 | 54.4 | 3.8458 | 36.6073 | 60 | 36.6 | 3.8478 | 89.966 | 59.9622 | 90
3.8516 | 89.9503 | 59.9968 | 90 | 3.854 | 72.1409 | 60.0108 | 72.2 | 3.8509 | 54.4529 | 59.98 | 54.4 | 3.8541 | 36.6101 | 60 | 36.6 | 3.8561 | 89.9691 | 59.9623 | 90
3.8599 | 89.9548 | 59.9969 | 90 | 3.8624 | 72.1409 | 60.0107 | 72.2 | 3.8592 | 54.4516 | 59.98 | 54.4 | 3.8625 | 36.6129 | 60 | 36.6 | 3.8644 | 89.9694 | 59.9624 | 90
3.8682 | 89.9592 | 59.997 | 90 | 3.8707 | 72.1409 | 60.0106 | 72.2 | 3.8676 | 54.4488 | 59.98 | 54.4 | 3.8708 | 36.6175 | 60 | 36.6 | 3.8728 | 89.9698 | 59.9624 | 90
3.8766 | 89.9637 | 59.9971 | 90 | 3.879 | 72.1409 | 60.0105 | 72.2 | 3.8759 | 54.4461 | 59.98 | 54.4 | 3.8791 | 36.6221 | 60 | 36.6 | 3.8811 | 89.9701 | 59.9625 | 90
3.8849 | 89.9681 | 59.9971 | 90 | 3.8874 | 72.1409 | 60.0105 | 72.2 | 3.8842 | 54.4433 | 59.98 | 54.4 | 3.8875 | 36.6267 | 60 | 36.6 | 3.8894 | 89.9704 | 59.9626 | 90
3.8932 | 89.9723 | 59.9972 | 90 | 3.8957 | 72.1409 | 60.0104 | 72.2 | 3.8926 | 54.4406 | 59.98 | 54.4 | 3.8958 | 36.6313 | 60 | 36.6 | 3.8977 | 89.97 | 59.9627 | 90
3.9016 | 89.9766 | 59.9973 | 90 | 3.904 | 72.1409 | 60.0103 | 72.2 | 3.9009 | 54.4372 | 59.98 | 54.4 | 3.9041 | 36.6366 | 60 | 36.6 | 3.9061 | 89.9696 | 59.9628 | 90
3.9099 | 89.9802 | 59.9974 | 90 | 3.9124 | 72.1409 | 60.0102 | 72.2 | 3.9092 | 54.4338 | 59.98 | 54.4 | 3.9124 | 36.6419 | 60 | 36.6 | 3.9144 | 89.9689 | 59.9629 | 90
3.9182 | 89.9839 | 59.9975 | 90 | 3.9207 | 72.1409 | 60.0101 | 72.2 | 3.9176 | 54.4317 | 59.98 | 54.4 | 3.9208 | 36.6476 | 60 | 36.6 | 3.9227 | 89.9682 | 59.9629 | 90
3.9266 | 89.9853 | 59.9976 | 90 | 3.929 | 72.1409 | 60.01 | 72.2 | 3.9259 | 54.4296 | 59.98 | 54.4 | 3.9291 | 36.6533 | 60 | 36.6 | 3.9312 | 89.9674 | 59.963 | 90
3.9349 | 89.9867 | 59.9976 | 90 | 3.9373 | 72.1409 | 60.01 | 72.2 | 3.9342 | 54.4269 | 59.98 | 54.4 | 3.9374 | 36.6541 | 60 | 36.6 | 3.9395 | 89.9667 | 59.9631 | 90
3.9432 | 89.9867 | 59.9977 | 90 | 3.9457 | 72.1409 | 60.01 | 72.2 | 3.9426 | 54.4242 | 59.98 | 54.4 | 3.9458 | 36.655 | 60 | 36.6 | 3.9478 | 89.9695 | 59.9632 | 90
3.9516 | 89.9867 | 59.9978 | 90 | 3.954 | 72.1409 | 60.01 | 72.2 | 3.9509 | 54.4239 | 59.98 | 54.4 | 3.9541 | 36.654 | 60 | 36.6 | 3.9562 | 89.9724 | 59.9633 | 90
3.9599 | 89.9867 | 59.9979 | 90 | 3.9623 | 72.1409 | 60.01 | 72.2 | 3.9593 | 54.4237 | 59.98 | 54.4 | 3.9624 | 36.6531 | 60 | 36.6 | 3.9645 | 89.9752 | 59.9634 | 90
3.9682 | 89.9867 | 59.998 | 90 | 3.9707 | 72.1397 | 60.01 | 72.2 | 3.9676 | 54.423 | 59.98 | 54.4 | 3.9708 | 36.6521 | 60 | 36.6 | 3.9728 | 89.978 | 59.9634 | 90
3.9766 | 89.9855 | 59.9981 | 90 | 3.979 | 72.1386 | 60.01 | 72.2 | 3.9759 | 54.4223 | 59.98 | 54.4 | 3.9791 | 36.6512 | 60 | 36.6 | 3.9811 | 89.9816 | 59.9635 | 90
3.9849 | 89.9844 | 59.9981 | 90 | 3.9873 | 72.1357 | 60.01 | 72.2 | 3.9843 | 54.4223 | 59.98 | 54.4 | 3.9874 | 36.6503 | 60 | 36.6 | 3.9895 | 89.9851 | 59.9636 | 90
3.9932 | 89.985 | 59.9982 | 90 | 3.9957 | 72.1328 | 60.01 | 72.2 | 3.9926 | 54.4222 | 59.98 | 54.4 | 3.9958 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 3.9978 | 89.9887 | 59.9637 | 90
4.0016 | 89.9856 | 59.9983 | 90 | 4.004 | 72.1294 | 60.01 | 72.2 | 4.0009 | 54.4222 | 59.98 | 54.4 | 4.0041 | 36.6492 | 60 | 36.6 | 4.0061 | 89.9923 | 59.9638 | 90
4.0099 | 89.9894 | 59.9984 | 90 | 4.0123 | 72.1259 | 60.01 | 72.2 | 4.0093 | 54.4221 | 59.98 | 54.4 | 4.0124 | 36.649 | 60 | 36.6 | 4.0145 | 89.9958 | 59.9639 | 90
4.0182 | 89.9932 | 59.9985 | 90 | 4.0206 | 72.1224 | 60.01 | 72.2 | 4.0176 | 54.4231 | 59.98 | 54.4 | 4.0208 | 36.6487 | 60 | 36.6 | 4.0228 | 89.9994 | 59.9639 | 90
4.0266 | 89.997 | 59.9986 | 90 | 4.029 | 72.119 | 60.01 | 72.2 | 4.0259 | 54.424 | 59.98 | 54.4 | 4.0291 | 36.6484 | 60 | 36.6 | 4.0311 | 89.9994 | 59.964 | 90
4.0349 | 90.0007 | 59.9986 | 90 | 4.0373 | 72.1185 | 60.01 | 72.2 | 4.0343 | 54.424 | 59.98 | 54.4 | 4.0374 | 36.6474 | 60 | 36.6 | 4.0396 | 89.9994 | 59.9641 | 90
4.0432 | 90.0045 | 59.9987 | 90 | 4.0456 | 72.118 | 60.01 | 72.2 | 4.0426 | 54.424 | 59.98 | 54.4 | 4.0457 | 36.6464 | 60 | 36.6 | 4.0479 | 89.9994 | 59.9642 | 90
4.0516 | 90.0083 | 59.9988 | 90 | 4.054 | 72.1235 | 60.01 | 72.2 | 4.0509 | 54.4234 | 59.98 | 54.4 | 4.0541 | 36.6446 | 60 | 36.6 | 4.0562 | 89.9994 | 59.9643 | 90
4.0599 | 90.0132 | 59.9989 | 90 | 4.0623 | 72.129 | 60.01 | 72.2 | 4.0593 | 54.4228 | 59.98 | 54.4 | 4.0624 | 36.6427 | 60 | 36.6 | 4.0645 | 89.9981 | 59.9644 | 90
4.0682 | 90.0181 | 59.999 | 90 | 4.0706 | 72.1362 | 60.01 | 72.2 | 4.0676 | 54.4222 | 59.98 | 54.4 | 4.0707 | 36.6411 | 60 | 36.6 | 4.0729 | 89.9968 | 59.9644 | 90
4.0766 | 90.0213 | 59.9991 | 90 | 4.079 | 72.1435 | 60.01 | 72.2 | 4.0759 | 54.4216 | 59.98 | 54.4 | 4.0791 | 36.6396 | 60 | 36.6 | 4.0812 | 89.9955 | 59.9645 | 90
4.0849 | 90.0244 | 59.9991 | 90 | 4.0873 | 72.1541 | 60.01 | 72.2 | 4.0843 | 54.42 | 59.98 | 54.4 | 4.0874 | 36.6376 | 60 | 36.6 | 4.0895 | 89.9942 | 59.9646 | 90
4.0932 | 90.0251 | 59.9992 | 90 | 4.0956 | 72.1646 | 60.01 | 72.2 | 4.0926 | 54.4184 | 59.98 | 54.4 | 4.0957 | 36.6356 | 60 | 36.6 | 4.0979 | 89.9929 | 59.9647 | 90
4.1016 | 90.0257 | 59.9993 | 90 | 4.104 | 72.1741 | 60.01 | 72.2 | 4.101 | 54.4165 | 59.98 | 54.4 | 4.1041 | 36.6337 | 60 | 36.6 | 4.1062 | 89.9916 | 59.9648 | 90
4.1099 | 90.025 | 59.9994 | 90 | 4.1123 | 72.1836 | 60.01 | 72.2 | 4.1093 | 54.4145 | 59.98 | 54.4 | 4.1124 | 36.6317 | 60 | 36.6 | 4.1145 | 89.9903 | 59.9649 | 90
4.1182 | 90.0243 | 59.9995 | 90 | 4.1206 | 72.1902 | 60.01 | 72.2 | 4.1176 | 54.4125 | 59.98 | 54.4 | 4.1207 | 36.6331 | 60 | 36.6 | 4.1229 | 89.989 | 59.9649 | 90
4.1266 | 90.0224 | 59.9996 | 90 | 4.129 | 72.1968 | 60.01 | 72.2 | 4.1259 | 54.4105 | 59.98 | 54.4 | 4.1291 | 36.6346 | 60 | 36.6 | 4.1312 | 89.9877 | 59.965 | 90
4.1349 | 90.0205 | 59.9996 | 90 | 4.1373 | 72.1986 | 60.01 | 72.2 | 4.1343 | 54.4094 | 59.98 | 54.4 | 4.1374 | 36.6364 | 60 | 36.6 | 4.1395 | 89.9864 | 59.9651 | 90
4.1433 | 90.0186 | 59.9997 | 90 | 4.1456 | 72.2004 | 60.01 | 72.2 | 4.1426 | 54.4084 | 59.98 | 54.4 | 4.1457 | 36.6382 | 60 | 36.6 | 4.1478 | 89.9864 | 59.9652 | 90
4.1516 | 90.0166 | 59.9998 | 90 | 4.1539 | 72.2021 | 60.01 | 72.2 | 4.151 | 54.4067 | 59.98 | 54.4 | 4.1541 | 36.64 | 60 | 36.6 | 4.1562 | 89.9864 | 59.9653 | 90
4.1599 | 90.0146 | 59.9999 | 90 | 4.1623 | 72.2039 | 60.01 | 72.2 | 4.1593 | 54.405 | 59.98 | 54.4 | 4.1624 | 36.6418 | 60 | 36.6 | 4.1646 | 89.9864 | 59.9654 | 90
4.1683 | 90.0126 | 60 | 90 | 4.1706 | 72.2029 | 60.01 | 72.2 | 4.1676 | 54.4044 | 59.98 | 54.4 | 4.1707 | 36.6431 | 60 | 36.6 | 4.1729 | 89.9864 | 59.9654 | 90
4.1766 | 90.0099 | 60 | 90 | 4.1789 | 72.2019 | 60.01 | 72.2 | 4.176 | 54.4037 | 59.98 | 54.4 | 4.179 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 4.1813 | 89.9854 | 59.9655 | 90
4.1849 | 90.0073 | 60 | 90 | 4.1873 | 72.202 | 60.01 | 72.2 | 4.1843 | 54.4032 | 59.98 | 54.4 | 4.1874 | 36.6457 | 60 | 36.6 | 4.1896 | 89.9844 | 59.9656 | 90
4.1933 | 90.0047 | 60 | 90 | 4.1956 | 72.2022 | 60.01 | 72.2 | 4.1926 | 54.4028 | 59.98 | 54.4 | 4.1957 | 36.647 | 60 | 36.6 | 4.1979 | 89.9834 | 59.9657 | 90
4.2016 | 90.0021 | 60 | 90 | 4.2039 | 72.2022 | 60.01 | 72.2 | 4.201 | 54.4023 | 59.98 | 54.4 | 4.204 | 36.647 | 60 | 36.6 | 4.2063 | 89.9824 | 59.9658 | 90
4.2099 | 90.0007 | 60 | 90 | 4.2123 | 72.2023 | 60.01 | 72.2 | 4.2093 | 54.4019 | 59.98 | 54.4 | 4.2124 | 36.6469 | 60 | 36.6 | 4.2146 | 89.9814 | 59.9659 | 90
4.2183 | 89.9992 | 60 | 90 | 4.2206 | 72.2018 | 60.01 | 72.2 | 4.2177 | 54.4034 | 59.98 | 54.4 | 4.2207 | 36.6474 | 60 | 36.6 | 4.2229 | 89.9804 | 59.9659 | 90
4.2266 | 89.9993 | 60 | 90 | 4.2289 | 72.2014 | 60.01 | 72.2 | 4.226 | 54.405 | 59.98 | 54.4 | 4.229 | 36.6478 | 60 | 36.6 | 4.2312 | 89.9817 | 59.966 | 90
4.2349 | 89.9993 | 60 | 90 | 4.2373 | 72.2005 | 60.01 | 72.2 | 4.2343 | 54.4071 | 59.98 | 54.4 | 4.2374 | 36.6469 | 60 | 36.6 | 4.2396 | 89.983 | 59.9661 | 90
4.2433 | 89.9998 | 60 | 90 | 4.2456 | 72.1997 | 60.01 | 72.2 | 4.2426 | 54.4093 | 59.98 | 54.4 | 4.2457 | 36.646 | 60 | 36.6 | 4.2479 | 89.9843 | 59.9662 | 90
4.2516 | 90.0003 | 60 | 90 | 4.2539 | 72.2002 | 60.01 | 72.2 | 4.251 | 54.4108 | 59.98 | 54.4 | 4.254 | 36.6459 | 60 | 36.6 | 4.2562 | 89.9857 | 59.9663 | 90
4.2599 | 90.0008 | 60 | 90 | 4.2623 | 72.2007 | 60.01 | 72.2 | 4.2593 | 54.4123 | 59.98 | 54.4 | 4.2624 | 36.6459 | 60 | 36.6 | 4.2646 | 89.988 | 59.9664 | 90
4.2683 | 90.0013 | 60 | 90 | 4.2706 | 72.2012 | 60.01 | 72.2 | 4.2676 | 54.4136 | 59.98 | 54.4 | 4.2707 | 36.6459 | 60 | 36.6 | 4.2729 | 89.9903 | 59.9664 | 90
4.2766 | 90.004 | 60 | 90 | 4.2789 | 72.2018 | 60.01 | 72.2 | 4.276 | 54.4149 | 59.98 | 54.4 | 4.279 | 36.6459 | 60 | 36.6 | 4.2812 | 89.9926 | 59.9665 | 90
4.2849 | 90.0068 | 60 | 90 | 4.2872 | 72.2023 | 60.01 | 72.2 | 4.2843 | 54.4157 | 59.98 | 54.4 | 4.2874 | 36.6448 | 60 | 36.6 | 4.2897 | 89.9949 | 59.9666 | 90
4.2933 | 90.0103 | 60 | 90 | 4.2956 | 72.2028 | 60.01 | 72.2 | 4.2927 | 54.4166 | 59.98 | 54.4 | 4.2957 | 36.6437 | 60 | 36.6 | 4.298 | 89.9972 | 59.9667 | 90
4.3016 | 90.0137 | 60 | 90 | 4.3039 | 72.2039 | 60.01 | 72.2 | 4.301 | 54.4156 | 59.98 | 54.4 | 4.304 | 36.6417 | 60 | 36.6 | 4.3063 | 89.9995 | 59.9668 | 90
4.3099 | 90.0158 | 60 | 90 | 4.3122 | 72.205 | 60.01 | 72.2 | 4.3093 | 54.4145 | 59.98 | 54.4 | 4.3123 | 36.6398 | 60 | 36.6 | 4.3146 | 89.9995 | 59.9669 | 90
4.3183 | 90.0179 | 60 | 90 | 4.3206 | 72.2055 | 60.01 | 72.2 | 4.3177 | 54.4134 | 59.98 | 54.4 | 4.3207 | 36.6393 | 60 | 36.6 | 4.323 | 89.9995 | 59.9669 | 90
4.3266 | 90.0175 | 60 | 90 | 4.3289 | 72.2059 | 60.01 | 72.2 | 4.326 | 54.4123 | 59.98 | 54.4 | 4.329 | 36.6388 | 60 | 36.6 | 4.3313 | 89.9995 | 59.967 | 90
4.3349 | 90.017 | 60 | 90 | 4.3372 | 72.205 | 60.01 | 72.2 | 4.3343 | 54.4132 | 59.98 | 54.4 | 4.3373 | 36.6392 | 60 | 36.6 | 4.3396 | 89.9995 | 59.9671 | 90
4.3433 | 90.0111 | 60 | 90 | 4.3456 | 72.2042 | 60.01 | 72.2 | 4.3427 | 54.4141 | 59.98 | 54.4 | 4.3457 | 36.6396 | 60 | 36.6 | 4.348 | 89.9995 | 59.9672 | 90
4.3516 | 90.0051 | 60 | 90 | 4.3539 | 72.2033 | 60.01 | 72.2 | 4.351 | 54.4138 | 59.98 | 54.4 | 4.354 | 36.6392 | 60 | 36.6 | 4.3563 | 89.9995 | 59.9673 | 90
4.3599 | 89.9982 | 60 | 90 | 4.3622 | 72.2024 | 60.01 | 72.2 | 4.3593 | 54.4134 | 59.98 | 54.4 | 4.3623 | 36.6388 | 60 | 36.6 | 4.3646 | 89.9995 | 59.9674 | 90
4.3683 | 89.9913 | 60 | 90 | 4.3706 | 72.2007 | 60.01 | 72.2 | 4.3677 | 54.4129 | 59.98 | 54.4 | 4.3707 | 36.6376 | 60 | 36.6 | 4.373 | 89.9995 | 59.9674 | 90
4.3766 | 89.983 | 60 | 90 | 4.3789 | 72.1989 | 60.01 | 72.2 | 4.376 | 54.4123 | 59.98 | 54.4 | 4.379 | 36.6365 | 60 | 36.6 | 4.3813 | 89.9995 | 59.9675 | 90
4.3849 | 89.9747 | 60 | 90 | 4.3872 | 72.1969 | 60.01 | 72.2 | 4.3843 | 54.4113 | 59.98 | 54.4 | 4.3873 | 36.6362 | 60 | 36.6 | 4.3896 | 89.9995 | 59.9676 | 90
4.3933 | 89.9664 | 60 | 90 | 4.3955 | 72.1949 | 60.01 | 72.2 | 4.3927 | 54.4102 | 59.98 | 54.4 | 4.3957 | 36.6359 | 60 | 36.6 | 4.3979 | 89.9994 | 59.9677 | 90
4.4016 | 89.9581 | 60 | 90 | 4.4039 | 72.194 | 60.01 | 72.2 | 4.401 | 54.4091 | 59.98 | 54.4 | 4.404 | 36.6358 | 60 | 36.6 | 4.4064 | 89.9994 | 59.9678 | 90
4.4099 | 89.9527 | 60 | 90 | 4.4122 | 72.193 | 60.01 | 72.2 | 4.4093 | 54.4081 | 59.98 | 54.4 | 4.4124 | 36.6357 | 60 | 36.6 | 4.4147 | 89.9994 | 59.9679 | 90
4.4183 | 89.9472 | 60 | 90 | 4.4205 | 72.1928 | 60.01 | 72.2 | 4.4177 | 54.4057 | 59.98 | 54.4 | 4.4207 | 36.6342 | 60 | 36.6 | 4.423 | 89.9994 | 59.9679 | 90
4.4266 | 89.9477 | 60 | 90 | 4.4289 | 72.1925 | 60.01 | 72.2 | 4.426 | 54.4034 | 59.98 | 54.4 | 4.429 | 36.6327 | 60 | 36.6 | 4.4314 | 89.9994 | 59.968 | 90
4.4349 | 89.9481 | 60 | 90 | 4.4372 | 72.1923 | 60.01 | 72.2 | 4.4344 | 54.4026 | 59.98 | 54.4 | 4.4373 | 36.6315 | 60 | 36.6 | 4.4397 | 89.9994 | 59.9681 | 90
4.4433 | 89.9485 | 60 | 90 | 4.4455 | 72.1922 | 60.01 | 72.2 | 4.4427 | 54.4018 | 59.98 | 54.4 | 4.4457 | 36.6303 | 60 | 36.6 | 4.448 | 90.0001 | 59.9682 | 90
4.4516 | 89.949 | 60 | 90 | 4.4539 | 72.1933 | 60.01 | 72.2 | 4.451 | 54.4031 | 59.98 | 54.4 | 4.454 | 36.6296 | 60 | 36.6 | 4.4564 | 90.0008 | 59.9683 | 90
4.46 | 89.9511 | 60 | 90 | 4.4622 | 72.1944 | 60.01 | 72.2 | 4.4594 | 54.4044 | 59.98 | 54.4 | 4.4623 | 36.6289 | 60 | 36.6 | 4.4647 | 90.0018 | 59.9684 | 90
4.4683 | 89.9533 | 60 | 90 | 4.4705 | 72.1959 | 60.01 | 72.2 | 4.4677 | 54.4056 | 59.98 | 54.4 | 4.4707 | 36.6281 | 60 | 36.6 | 4.473 | 90.0027 | 59.9684 | 90
4.4766 | 89.9547 | 60 | 90 | 4.4789 | 72.1975 | 60.01 | 72.2 | 4.476 | 54.4069 | 59.98 | 54.4 | 4.479 | 36.6274 | 60 | 36.6 | 4.4813 | 90.003 | 59.9685 | 90
4.485 | 89.9561 | 60 | 90 | 4.4872 | 72.1984 | 60.01 | 72.2 | 4.4843 | 54.4076 | 59.98 | 54.4 | 4.4873 | 36.6267 | 60 | 36.6 | 4.4897 | 90.0032 | 59.9686 | 90
4.4933 | 89.9568 | 60 | 90 | 4.4955 | 72.1993 | 60.01 | 72.2 | 4.4927 | 54.4084 | 59.98 | 54.4 | 4.4957 | 36.626 | 60 | 36.6 | 4.498 | 90.0035 | 59.9687 | 90
4.5016 | 89.9574 | 60 | 90 | 4.5038 | 72.2013 | 60.01 | 72.2 | 4.501 | 54.4128 | 59.98 | 54.4 | 4.504 | 36.6249 | 60 | 36.6 | 4.5063 | 90.0038 | 59.9688 | 90
4.51 | 89.9577 | 60 | 90 | 4.5122 | 72.2032 | 60.01 | 72.2 | 4.5094 | 54.4173 | 59.98 | 54.4 | 4.5123 | 36.6239 | 60 | 36.6 | 4.5148 | 90.0041 | 59.9689 | 90
4.5183 | 89.958 | 60 | 90 | 4.5205 | 72.2051 | 60.01 | 72.2 | 4.5177 | 54.4214 | 59.98 | 54.4 | 4.5207 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 4.5231 | 90.0043 | 59.9689 | 90
4.5266 | 89.9583 | 60 | 90 | 4.5288 | 72.2069 | 60.01 | 72.2 | 4.526 | 54.4255 | 59.98 | 54.4 | 4.529 | 36.6218 | 60 | 36.6 | 4.5314 | 90.0039 | 59.969 | 90
4.535 | 89.9586 | 60 | 90 | 4.5372 | 72.2083 | 60.01 | 72.2 | 4.5344 | 54.4281 | 59.98 | 54.4 | 4.5373 | 36.6208 | 60 | 36.6 | 4.5398 | 90.0034 | 59.9691 | 90
4.5433 | 89.9579 | 60 | 90 | 4.5455 | 72.2096 | 60.01 | 72.2 | 4.5427 | 54.4307 | 59.98 | 54.4 | 4.5457 | 36.6198 | 60 | 36.6 | 4.5481 | 90.0028 | 59.9692 | 90
4.5516 | 89.9572 | 60 | 90 | 4.5538 | 72.2095 | 60.01 | 72.2 | 4.551 | 54.4351 | 59.98 | 54.4 | 4.554 | 36.6202 | 60 | 36.6 | 4.5564 | 90.0021 | 59.9693 | 90
4.56 | 89.9572 | 60 | 90 | 4.5622 | 72.2093 | 60.01 | 72.2 | 4.5594 | 54.4395 | 59.98 | 54.4 | 4.5623 | 36.6207 | 60 | 36.6 | 4.5647 | 90.0021 | 59.9694 | 90
4.5683 | 89.9572 | 60 | 90 | 4.5705 | 72.2099 | 60.01 | 72.2 | 4.5677 | 54.4435 | 59.98 | 54.4 | 4.5706 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 4.5731 | 90.0021 | 59.9694 | 90
4.5766 | 89.9572 | 60 | 90 | 4.5788 | 72.2104 | 60.01 | 72.2 | 4.576 | 54.4474 | 59.98 | 54.4 | 4.579 | 36.6204 | 60 | 36.6 | 4.5814 | 90.0021 | 59.9695 | 90
4.585 | 89.9572 | 60 | 90 | 4.5872 | 72.2079 | 60.01 | 72.2 | 4.5844 | 54.4464 | 59.98 | 54.4 | 4.5873 | 36.6212 | 60 | 36.6 | 4.5897 | 90.0021 | 59.9696 | 90
4.5933 | 89.9572 | 60 | 90 | 4.5955 | 72.2053 | 60.01 | 72.2 | 4.5927 | 54.4454 | 59.98 | 54.4 | 4.5956 | 36.6219 | 60 | 36.6 | 4.5981 | 90.0023 | 59.9697 | 90
4.6016 | 89.9572 | 60 | 90 | 4.6038 | 72.2027 | 60.01 | 72.2 | 4.601 | 54.4444 | 59.98 | 54.4 | 4.604 | 36.6224 | 60 | 36.6 | 4.6064 | 90.0026 | 59.9698 | 90
4.61 | 89.9592 | 60 | 90 | 4.6122 | 72.2001 | 60.01 | 72.2 | 4.6094 | 54.4434 | 59.98 | 54.4 | 4.6123 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 4.6147 | 90.0028 | 59.9699 | 90
4.6183 | 89.9612 | 60 | 90 | 4.6205 | 72.1977 | 60.01 | 72.2 | 4.6177 | 54.4424 | 59.98 | 54.4 | 4.6206 | 36.6225 | 60 | 36.6 | 4.6232 | 90.003 | 59.97 | 90
4.6266 | 89.9631 | 60 | 90 | 4.6288 | 72.1953 | 60.01 | 72.2 | 4.626 | 54.4413 | 59.98 | 54.4 | 4.629 | 36.6221 | 60 | 36.6 | 4.6315 | 90.0032 | 59.97 | 90
4.635 | 89.9651 | 60 | 90 | 4.6371 | 72.1926 | 60.01 | 72.2 | 4.6344 | 54.4391 | 59.98 | 54.4 | 4.6373 | 36.6224 | 60 | 36.6 | 4.6398 | 90.0035 | 59.97 | 90
4.6433 | 89.9645 | 60 | 90 | 4.6455 | 72.19 | 60.01 | 72.2 | 4.6427 | 54.4368 | 59.98 | 54.4 | 4.6456 | 36.6226 | 60 | 36.6 | 4.6481 | 90.004 | 59.97 | 90
4.6516 | 89.9638 | 60 | 90 | 4.6538 | 72.1877 | 60.01 | 72.2 | 4.6511 | 54.4359 | 59.98 | 54.4 | 4.654 | 36.6232 | 60 | 36.6 | 4.6565 | 90.0046 | 59.97 | 90
4.66 | 89.9632 | 60 | 90 | 4.6621 | 72.1853 | 60.01 | 72.2 | 4.6594 | 54.435 | 59.98 | 54.4 | 4.6623 | 36.6237 | 60 | 36.6 | 4.6648 | 90.0052 | 59.97 | 90
4.6683 | 89.9626 | 60 | 90 | 4.6705 | 72.1844 | 60.01 | 72.2 | 4.6677 | 54.4364 | 59.98 | 54.4 | 4.6706 | 36.6238 | 60 | 36.6 | 4.6731 | 90.0057 | 59.97 | 90
4.6766 | 89.9619 | 60 | 90 | 4.6788 | 72.1835 | 60.01 | 72.2 | 4.6761 | 54.4379 | 59.98 | 54.4 | 4.679 | 36.6239 | 60 | 36.6 | 4.6815 | 90.0061 | 59.97 | 90
4.685 | 89.9613 | 60 | 90 | 4.6871 | 72.1827 | 60.01 | 72.2 | 4.6844 | 54.4393 | 59.98 | 54.4 | 4.6873 | 36.6246 | 60 | 36.6 | 4.6898 | 90.0064 | 59.97 | 90
4.6933 | 89.9586 | 60 | 90 | 4.6955 | 72.1818 | 60.01 | 72.2 | 4.6927 | 54.4407 | 59.98 | 54.4 | 4.6956 | 36.6254 | 60 | 36.6 | 4.6981 | 90.0068 | 59.97 | 90
4.7016 | 89.956 | 60 | 90 | 4.7038 | 72.1801 | 60.01 | 72.2 | 4.701 | 54.4422 | 59.98 | 54.4 | 4.7039 | 36.627 | 60 | 36.6 | 4.7064 | 90.0071 | 59.97 | 90
4.71 | 89.9534 | 60 | 90 | 4.7121 | 72.1784 | 60.01 | 72.2 | 4.7094 | 54.4436 | 59.98 | 54.4 | 4.7123 | 36.6287 | 60 | 36.6 | 4.7148 | 90.0075 | 59.97 | 90
4.7183 | 89.9508 | 60 | 90 | 4.7205 | 72.1804 | 60.01 | 72.2 | 4.7177 | 54.4444 | 59.98 | 54.4 | 4.7206 | 36.6297 | 60 | 36.6 | 4.7231 | 90.0078 | 59.97 | 90
4.7266 | 89.9508 | 60 | 90 | 4.7288 | 72.1824 | 60.01 | 72.2 | 4.7261 | 54.4452 | 59.98 | 54.4 | 4.7289 | 36.6306 | 60 | 36.6 | 4.7314 | 90.0066 | 59.97 | 90
4.735 | 89.9508 | 60 | 90 | 4.7371 | 72.1841 | 60.01 | 72.2 | 4.7344 | 54.4456 | 59.98 | 54.4 | 4.7373 | 36.6316 | 60 | 36.6 | 4.7399 | 90.0055 | 59.97 | 90
4.7433 | 89.9508 | 60 | 90 | 4.7455 | 72.1856 | 60.01 | 72.2 | 4.7427 | 54.4461 | 59.98 | 54.4 | 4.7456 | 36.6325 | 60 | 36.6 | 4.7482 | 90.0032 | 59.97 | 90
4.7516 | 89.9508 | 60 | 90 | 4.7538 | 72.1872 | 60.01 | 72.2 | 4.7511 | 54.4451 | 59.98 | 54.4 | 4.7539 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 4.7565 | 90.0008 | 59.97 | 90
4.76 | 89.9508 | 60 | 90 | 4.7621 | 72.1888 | 60.01 | 72.2 | 4.7594 | 54.4441 | 59.98 | 54.4 | 4.7623 | 36.6353 | 60 | 36.6 | 4.7649 | 89.9985 | 59.97 | 90
4.7683 | 89.9508 | 60 | 90 | 4.7704 | 72.1892 | 60.01 | 72.2 | 4.7677 | 54.4423 | 59.98 | 54.4 | 4.7706 | 36.6351 | 60 | 36.6 | 4.7732 | 89.9962 | 59.97 | 90
4.7766 | 89.9508 | 60 | 90 | 4.7788 | 72.1897 | 60.01 | 72.2 | 4.7761 | 54.4404 | 59.98 | 54.4 | 4.7789 | 36.635 | 60 | 36.6 | 4.7815 | 89.9939 | 59.97 | 90
4.785 | 89.9508 | 60 | 90 | 4.7871 | 72.1907 | 60.01 | 72.2 | 4.7844 | 54.4386 | 59.98 | 54.4 | 4.7873 | 36.6348 | 60 | 36.6 | 4.7898 | 89.9916 | 59.97 | 90
4.7933 | 89.9505 | 60 | 90 | 4.7954 | 72.1918 | 60.01 | 72.2 | 4.7928 | 54.4368 | 59.98 | 54.4 | 4.7956 | 36.6346 | 60 | 36.6 | 4.7982 | 89.9893 | 59.97 | 90
4.8016 | 89.9503 | 60 | 90 | 4.8038 | 72.1907 | 60.01 | 72.2 | 4.8011 | 54.4356 | 59.98 | 54.4 | 4.8039 | 36.633 | 60 | 36.6 | 4.8065 | 89.987 | 59.97 | 90
4.81 | 89.9501 | 60 | 90 | 4.8121 | 72.1896 | 60.01 | 72.2 | 4.8094 | 54.4344 | 59.98 | 54.4 | 4.8123 | 36.6315 | 60 | 36.6 | 4.8148 | 89.9858 | 59.97 | 90
4.8183 | 89.9499 | 60 | 90 | 4.8204 | 72.1875 | 60.01 | 72.2 | 4.8177 | 54.4327 | 59.98 | 54.4 | 4.8206 | 36.6288 | 60 | 36.6 | 4.8232 | 89.9847 | 59.97 | 90
4.8266 | 89.9506 | 60 | 90 | 4.8288 | 72.1855 | 60.01 | 72.2 | 4.8261 | 54.431 | 59.98 | 54.4 | 4.8289 | 36.6262 | 60 | 36.6 | 4.8315 | 89.9857 | 59.97 | 90
4.835 | 89.9514 | 60 | 90 | 4.8371 | 72.1835 | 60.01 | 72.2 | 4.8344 | 54.4294 | 59.98 | 54.4 | 4.8372 | 36.628 | 60 | 36.6 | 4.8398 | 89.9868 | 59.97 | 90
4.8433 | 89.9509 | 60 | 90 | 4.8454 | 72.1814 | 60.01 | 72.2 | 4.8427 | 54.4277 | 59.98 | 54.4 | 4.8456 | 36.6298 | 60 | 36.6 | 4.8483 | 89.9878 | 59.97 | 90
4.8516 | 89.9504 | 60 | 90 | 4.8537 | 72.1788 | 60.01 | 72.2 | 4.8511 | 54.426 | 59.98 | 54.4 | 4.8539 | 36.6333 | 60 | 36.6 | 4.8566 | 89.9889 | 59.97 | 90
4.86 | 89.9498 | 60 | 90 | 4.8621 | 72.1762 | 60.01 | 72.2 | 4.8594 | 54.4242 | 59.98 | 54.4 | 4.8622 | 36.6367 | 60 | 36.6 | 4.8649 | 89.987 | 59.97 | 90
4.8683 | 89.9493 | 60 | 90 | 4.8704 | 72.1735 | 60.01 | 72.2 | 4.8678 | 54.4219 | 59.98 | 54.4 | 4.8706 | 36.6392 | 60 | 36.6 | 4.8732 | 89.9852 | 59.97 | 90
4.8766 | 89.949 | 60 | 90 | 4.8787 | 72.1709 | 60.01 | 72.2 | 4.8761 | 54.4196 | 59.98 | 54.4 | 4.8789 | 36.6417 | 60 | 36.6 | 4.8816 | 89.9833 | 59.97 | 90
4.885 | 89.9487 | 60 | 90 | 4.8871 | 72.1709 | 60.01 | 72.2 | 4.8844 | 54.4173 | 59.98 | 54.4 | 4.8872 | 36.6452 | 60 | 36.6 | 4.8899 | 89.9815 | 59.97 | 90
4.8933 | 89.9501 | 60 | 90 | 4.8954 | 72.1709 | 60.01 | 72.2 | 4.8928 | 54.415 | 59.98 | 54.4 | 4.8956 | 36.6487 | 60 | 36.6 | 4.8982 | 89.9796 | 59.97 | 90
4.9016 | 89.9514 | 60 | 90 | 4.9037 | 72.1719 | 60.01 | 72.2 | 4.9011 | 54.4131 | 59.98 | 54.4 | 4.9039 | 36.6532 | 60 | 36.6 | 4.9066 | 89.9778 | 59.97 | 90
4.91 | 89.9525 | 60 | 90 | 4.9121 | 72.1728 | 60.01 | 72.2 | 4.9094 | 54.4113 | 59.98 | 54.4 | 4.9122 | 36.6577 | 60 | 36.6 | 4.9149 | 89.9749 | 59.97 | 90
4.9183 | 89.9535 | 60 | 90 | 4.9204 | 72.1738 | 60.01 | 72.2 | 4.9178 | 54.4106 | 59.98 | 54.4 | 4.9206 | 36.6559 | 60 | 36.6 | 4.9232 | 89.972 | 59.97 | 90
4.9266 | 89.9559 | 60 | 90 | 4.9287 | 72.1748 | 60.01 | 72.2 | 4.9261 | 54.4098 | 59.98 | 54.4 | 4.9289 | 36.6541 | 60 | 36.6 | 4.9316 | 89.9691 | 59.97 | 90
4.935 | 89.9583 | 60 | 90 | 4.9371 | 72.1765 | 60.01 | 72.2 | 4.9344 | 54.41 | 59.98 | 54.4 | 4.9373 | 36.6522 | 60 | 36.6 | 4.9399 | 89.9662 | 59.97 | 90
4.9433 | 89.9606 | 60 | 90 | 4.9454 | 72.1782 | 60.01 | 72.2 | 4.9428 | 54.4102 | 59.98 | 54.4 | 4.9456 | 36.6504 | 60 | 36.6 | 4.9482 | 89.9664 | 59.97 | 90
4.9516 | 89.963 | 60 | 90 | 4.9537 | 72.1796 | 60.01 | 72.2 | 4.9511 | 54.4111 | 59.98 | 54.4 | 4.9539 | 36.6491 | 60 | 36.6 | 4.9565 | 89.9667 | 59.97 | 90
4.96 | 89.9666 | 60 | 90 | 4.9621 | 72.1809 | 60.01 | 72.2 | 4.9594 | 54.412 | 59.98 | 54.4 | 4.9622 | 36.6478 | 60 | 36.6 | 4.965 | 89.9655 | 59.97 | 90
4.9683 | 89.9701 | 60 | 90 | 4.9704 | 72.1795 | 60.01 | 72.2 | 4.9678 | 54.4125 | 59.98 | 54.4 | 4.9706 | 36.6456 | 60 | 36.6 | 4.9733 | 89.9644 | 59.97 | 90
4.9766 | 89.972 | 60 | 90 | 4.9787 | 72.1782 | 60.01 | 72.2 | 4.9761 | 54.4129 | 59.98 | 54.4 | 4.9789 | 36.6434 | 60 | 36.6 | 4.9816 | 89.9632 | 59.97 | 90
4.985 | 89.9739 | 60 | 90 | 4.987 | 72.1796 | 60.01 | 72.2 | 4.9844 | 54.4149 | 59.98 | 54.4 | 4.9872 | 36.6412 | 60 | 36.6 | 4.99 | 89.9621 | 59.97 | 90
4.9933 | 89.9751 | 60 | 90 | 4.9954 | 72.1811 | 60.01 | 72.2 | 4.9928 | 54.417 | 59.98 | 54.4 | 4.9956 | 36.639 | 60 | 36.6 | 4.9983 | 89.9609 | 59.97 | 90
5.0016 | 89.9762 | 60 | 90 | 5.0037 | 72.1825 | 60.01 | 72.2 | 5.0011 | 54.4169 | 59.98 | 54.4 | 5.0039 | 36.6386 | 60 | 36.6 | 5.0066 | 89.9598 | 59.97 | 90
5.01 | 89.9774 | 60 | 90 | 5.012 | 72.1838 | 60.01 | 72.2 | 5.0095 | 54.4169 | 59.98 | 54.4 | 5.0122 | 36.6383 | 60 | 36.6 | 5.015 | 89.9575 | 59.97 | 90
5.0183 | 89.9786 | 60 | 90 | 5.0204 | 72.1864 | 60.01 | 72.2 | 5.0178 | 54.4169 | 59.98 | 54.4 | 5.0206 | 36.6379 | 60 | 36.6 | 5.0233 | 89.9552 | 59.97 | 90
5.0266 | 89.9798 | 60 | 90 | 5.0287 | 72.1891 | 60.01 | 72.2 | 5.0261 | 54.4168 | 59.98 | 54.4 | 5.0289 | 36.6376 | 60 | 36.6 | 5.0316 | 89.9527 | 59.97 | 90
5.035 | 89.981 | 60 | 90 | 5.037 | 72.1912 | 60.01 | 72.2 | 5.0345 | 54.4182 | 59.98 | 54.4 | 5.0372 | 36.6378 | 60 | 36.6 | 5.0399 | 89.9502 | 59.97 | 90
5.0433 | 89.9819 | 60 | 90 | 5.0454 | 72.1933 | 60.01 | 72.2 | 5.0428 | 54.4196 | 59.98 | 54.4 | 5.0456 | 36.638 | 60 | 36.6 | 5.0483 | 89.949 | 59.97 | 90
5.0516 | 89.9828 | 60 | 90 | 5.0537 | 72.1952 | 60.01 | 72.2 | 5.0511 | 54.4197 | 59.98 | 54.4 | 5.0539 | 36.6381 | 60 | 36.6 | 5.0566 | 89.9479 | 59.97 | 90
5.06 | 89.9838 | 60 | 90 | 5.062 | 72.197 | 60.01 | 72.2 | 5.0595 | 54.4197 | 59.98 | 54.4 | 5.0622 | 36.6382 | 60 | 36.6 | 5.0649 | 89.9468 | 59.97 | 90
5.0683 | 89.9847 | 60 | 90 | 5.0704 | 72.1962 | 60.01 | 72.2 | 5.0678 | 54.4182 | 59.98 | 54.4 | 5.0706 | 36.6386 | 60 | 36.6 | 5.0734 | 89.9456 | 59.97 | 90
5.0766 | 89.9883 | 60 | 90 | 5.0787 | 72.1953 | 60.01 | 72.2 | 5.0761 | 54.4167 | 59.98 | 54.4 | 5.0789 | 36.639 | 60 | 36.6 | 5.0817 | 89.9461 | 59.97 | 90
5.085 | 89.9919 | 60 | 90 | 5.087 | 72.1951 | 60.01 | 72.2 | 5.0845 | 54.416 | 59.98 | 54.4 | 5.0872 | 36.6393 | 60 | 36.6 | 5.09 | 89.9465 | 59.97 | 90
5.0933 | 89.9943 | 60 | 90 | 5.0954 | 72.1948 | 60.01 | 72.2 | 5.0928 | 54.4154 | 59.98 | 54.4 | 5.0956 | 36.6397 | 60 | 36.6 | 5.0984 | 89.948 | 59.97 | 90
5.1016 | 89.9967 | 60 | 90 | 5.1037 | 72.1944 | 60.01 | 72.2 | 5.1011 | 54.417 | 59.98 | 54.4 | 5.1039 | 36.6401 | 60 | 36.6 | 5.1067 | 89.9496 | 59.97 | 90
5.11 | 90.0004 | 60 | 90 | 5.112 | 72.194 | 60.01 | 72.2 | 5.1095 | 54.4185 | 59.98 | 54.4 | 5.1122 | 36.6405 | 60 | 36.6 | 5.115 | 89.9512 | 59.97 | 90
5.1183 | 90.004 | 60 | 90 | 5.1203 | 72.1946 | 60.01 | 72.2 | 5.1178 | 54.4184 | 59.98 | 54.4 | 5.1205 | 36.6407 | 60 | 36.6 | 5.1233 | 89.9527 | 59.97 | 90
5.1266 | 90.0067 | 60 | 90 | 5.1287 | 72.1953 | 60.01 | 72.2 | 5.1262 | 54.4184 | 59.98 | 54.4 | 5.1289 | 36.6409 | 60 | 36.6 | 5.1317 | 89.9539 | 59.97 | 90
5.135 | 90.0093 | 60 | 90 | 5.137 | 72.1954 | 60.01 | 72.2 | 5.1345 | 54.4203 | 59.98 | 54.4 | 5.1372 | 36.6407 | 60 | 36.6 | 5.14 | 89.9552 | 59.97 | 90
5.1433 | 90.0102 | 60 | 90 | 5.1453 | 72.1954 | 60.01 | 72.2 | 5.1428 | 54.4223 | 59.98 | 54.4 | 5.1456 | 36.6405 | 60 | 36.6 | 5.1483 | 89.9564 | 59.97 | 90
5.1516 | 90.011 | 60 | 90 | 5.1537 | 72.1942 | 60.01 | 72.2 | 5.1512 | 54.425 | 59.98 | 54.4 | 5.1539 | 36.6399 | 60 | 36.6 | 5.1567 | 89.9576 | 59.97 | 90
5.16 | 90.0092 | 60 | 90 | 5.162 | 72.193 | 60.01 | 72.2 | 5.1595 | 54.4276 | 59.98 | 54.4 | 5.1622 | 36.6394 | 60 | 36.6 | 5.165 | 89.9573 | 59.97 | 90
5.1683 | 90.0073 | 60 | 90 | 5.1703 | 72.1945 | 60.01 | 72.2 | 5.1678 | 54.4303 | 59.98 | 54.4 | 5.1706 | 36.6388 | 60 | 36.6 | 5.1733 | 89.957 | 59.97 | 90
5.1766 | 90.0067 | 60.0001 | 90 | 5.1786 | 72.196 | 60.01 | 72.2 | 5.1761 | 54.433 | 59.98 | 54.4 | 5.1789 | 36.6383 | 60 | 36.6 | 5.1818 | 89.9566 | 59.97 | 90
5.185 | 90.0061 | 60.0001 | 90 | 5.187 | 72.1974 | 60.01 | 72.2 | 5.1845 | 54.4336 | 59.98 | 54.4 | 5.1872 | 36.6376 | 60 | 36.6 | 5.1901 | 89.9563 | 59.97 | 90
5.1933 | 90.0042 | 60.0002 | 90 | 5.1953 | 72.1989 | 60.01 | 72.2 | 5.1928 | 54.4342 | 59.98 | 54.4 | 5.1956 | 36.6369 | 60 | 36.6 | 5.1984 | 89.9581 | 59.97 | 90
5.2016 | 90.0024 | 60.0003 | 90 | 5.2036 | 72.2002 | 60.01 | 72.2 | 5.2012 | 54.4344 | 59.98 | 54.4 | 5.2039 | 36.6356 | 60 | 36.6 | 5.2067 | 89.9599 | 59.97 | 90
5.21 | 90.0005 | 60.0004 | 90 | 5.212 | 72.2014 | 60.01 | 72.2 | 5.2095 | 54.4347 | 59.98 | 54.4 | 5.2122 | 36.6344 | 60 | 36.6 | 5.2151 | 89.9621 | 59.97 | 90
5.2183 | 89.9987 | 60.0005 | 90 | 5.2203 | 72.2026 | 60.01 | 72.2 | 5.2178 | 54.4332 | 59.98 | 54.4 | 5.2206 | 36.6327 | 60 | 36.6 | 5.2234 | 89.9642 | 59.97 | 90
5.2266 | 89.9987 | 60.0006 | 90 | 5.2286 | 72.2039 | 60.01 | 72.2 | 5.2262 | 54.4316 | 59.98 | 54.4 | 5.2289 | 36.631 | 60 | 36.6 | 5.2317 | 89.9664 | 59.97 | 90
5.235 | 89.9987 | 60.0006 | 90 | 5.237 | 72.2059 | 60.01 | 72.2 | 5.2345 | 54.4277 | 59.98 | 54.4 | 5.2372 | 36.6293 | 60 | 36.6 | 5.2401 | 89.9685 | 59.97 | 90
5.2433 | 89.9984 | 60.0007 | 90 | 5.2453 | 72.2079 | 60.01 | 72.2 | 5.2428 | 54.4238 | 59.98 | 54.4 | 5.2455 | 36.6276 | 60 | 36.6 | 5.2484 | 89.9707 | 59.97 | 90
5.2516 | 89.9981 | 60.0008 | 90 | 5.2536 | 72.2058 | 60.01 | 72.2 | 5.2512 | 54.4202 | 59.98 | 54.4 | 5.2539 | 36.626 | 60 | 36.6 | 5.2567 | 89.9728 | 59.97 | 90
5.26 | 89.9973 | 60.0009 | 90 | 5.262 | 72.2037 | 60.01 | 72.2 | 5.2595 | 54.4167 | 59.98 | 54.4 | 5.2622 | 36.6245 | 60 | 36.6 | 5.2651 | 89.975 | 59.97 | 90
5.2683 | 89.9966 | 60.001 | 90 | 5.2703 | 72.2034 | 60.01 | 72.2 | 5.2679 | 54.4132 | 59.98 | 54.4 | 5.2705 | 36.623 | 60 | 36.6 | 5.2734 | 89.9771 | 59.97 | 90
5.2766 | 89.9939 | 60.0011 | 90 | 5.2786 | 72.2031 | 60.01 | 72.2 | 5.2762 | 54.4096 | 59.98 | 54.4 | 5.2789 | 36.6214 | 60 | 36.6 | 5.2817 | 89.9771 | 59.97 | 90
5.285 | 89.9912 | 60.0011 | 90 | 5.287 | 72.2036 | 60.01 | 72.2 | 5.2845 | 54.4064 | 59.98 | 54.4 | 5.2872 | 36.6204 | 60 | 36.6 | 5.29 | 89.9771 | 59.97 | 90
5.2933 | 89.9895 | 60.0012 | 90 | 5.2953 | 72.204 | 60.01 | 72.2 | 5.2928 | 54.4031 | 59.98 | 54.4 | 5.2955 | 36.6193 | 60 | 36.6 | 5.2985 | 89.9771 | 59.97 | 90
5.3016 | 89.9878 | 60.0013 | 90 | 5.3036 | 72.2062 | 60.01 | 72.2 | 5.3012 | 54.4014 | 59.98 | 54.4 | 5.3039 | 36.6193 | 60 | 36.6 | 5.3068 | 89.9771 | 59.97 | 90
5.31 | 89.986 | 60.0014 | 90 | 5.312 | 72.2084 | 60.01 | 72.2 | 5.3095 | 54.3997 | 59.98 | 54.4 | 5.3122 | 36.6192 | 60 | 36.6 | 5.3151 | 89.9771 | 59.97 | 90
5.3183 | 89.9843 | 60.0015 | 90 | 5.3203 | 72.2111 | 60.01 | 72.2 | 5.3178 | 54.3996 | 59.98 | 54.4 | 5.3205 | 36.6191 | 60 | 36.6 | 5.3235 | 89.9771 | 59.97 | 90
5.3266 | 89.9796 | 60.0016 | 90 | 5.3286 | 72.2138 | 60.01 | 72.2 | 5.3262 | 54.3996 | 59.98 | 54.4 | 5.3289 | 36.619 | 60 | 36.6 | 5.3318 | 89.9771 | 59.97 | 90
5.335 | 89.9749 | 60.0016 | 90 | 5.3369 | 72.2167 | 60.01 | 72.2 | 5.3345 | 54.3995 | 59.98 | 54.4 | 5.3372 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 5.3401 | 89.9771 | 59.97 | 90
5.3433 | 89.9706 | 60.0017 | 90 | 5.3453 | 72.2196 | 60.01 | 72.2 | 5.3429 | 54.3995 | 59.98 | 54.4 | 5.3456 | 36.6184 | 60 | 36.6 | 5.3485 | 89.9771 | 59.97 | 90
5.3516 | 89.9664 | 60.0018 | 90 | 5.3536 | 72.2207 | 60.01 | 72.2 | 5.3512 | 54.3994 | 59.98 | 54.4 | 5.3539 | 36.6181 | 60 | 36.6 | 5.3568 | 89.9771 | 59.97 | 90
5.36 | 89.9641 | 60.0019 | 90 | 5.3619 | 72.2218 | 60.01 | 72.2 | 5.3595 | 54.3993 | 59.98 | 54.4 | 5.3622 | 36.6177 | 60 | 36.6 | 5.3651 | 89.9777 | 59.97 | 90
5.3683 | 89.9617 | 60.002 | 90 | 5.3703 | 72.2224 | 60.01 | 72.2 | 5.3679 | 54.399 | 59.98 | 54.4 | 5.3705 | 36.6172 | 60 | 36.6 | 5.3734 | 89.9783 | 59.97 | 90
5.3766 | 89.9585 | 60.0021 | 90 | 5.3786 | 72.2229 | 60.01 | 72.2 | 5.3762 | 54.3987 | 59.98 | 54.4 | 5.3789 | 36.6166 | 60 | 36.6 | 5.3818 | 89.9789 | 59.97 | 90
5.385 | 89.9552 | 60.0021 | 90 | 5.3869 | 72.2217 | 60.01 | 72.2 | 5.3845 | 54.399 | 59.98 | 54.4 | 5.3872 | 36.6161 | 60 | 36.6 | 5.3901 | 89.9795 | 59.97 | 90
5.3933 | 89.9519 | 60.0022 | 90 | 5.3953 | 72.2205 | 60.01 | 72.2 | 5.3929 | 54.3993 | 59.98 | 54.4 | 5.3955 | 36.6156 | 60 | 36.6 | 5.3984 | 89.98 | 59.97 | 90
5.4016 | 89.9486 | 60.0023 | 90 | 5.4036 | 72.2193 | 60.01 | 72.2 | 5.4012 | 54.3981 | 59.98 | 54.4 | 5.4039 | 36.6157 | 60 | 36.6 | 5.4069 | 89.9806 | 59.97 | 90
5.41 | 89.9486 | 60.0024 | 90 | 5.4119 | 72.2181 | 60.01 | 72.2 | 5.4095 | 54.397 | 59.98 | 54.4 | 5.4122 | 36.6157 | 60 | 36.6 | 5.4152 | 89.9813 | 59.97 | 90
5.4183 | 89.9485 | 60.0025 | 90 | 5.4203 | 72.2148 | 60.01 | 72.2 | 5.4179 | 54.3958 | 59.98 | 54.4 | 5.4205 | 36.6154 | 60 | 36.6 | 5.4235 | 89.9819 | 59.97 | 90
5.4266 | 89.952 | 60.0026 | 90 | 5.4286 | 72.2116 | 60.01 | 72.2 | 5.4262 | 54.3947 | 59.98 | 54.4 | 5.4289 | 36.6151 | 60 | 36.6 | 5.4319 | 89.9826 | 59.97 | 90
5.435 | 89.9554 | 60.0026 | 90 | 5.4369 | 72.2084 | 60.01 | 72.2 | 5.4345 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 5.4372 | 36.615 | 60 | 36.6 | 5.4402 | 89.9832 | 59.97 | 90
5.4433 | 89.9588 | 60.0027 | 90 | 5.4453 | 72.2051 | 60.01 | 72.2 | 5.4429 | 54.3923 | 59.98 | 54.4 | 5.4455 | 36.615 | 60 | 36.6 | 5.4485 | 89.9833 | 59.97 | 90
5.4516 | 89.9623 | 60.0028 | 90 | 5.4536 | 72.2017 | 60.01 | 72.2 | 5.4512 | 54.3911 | 59.98 | 54.4 | 5.4539 | 36.6151 | 60 | 36.6 | 5.4568 | 89.9833 | 59.97 | 90
5.46 | 89.9657 | 60.0029 | 90 | 5.4619 | 72.1983 | 60.01 | 72.2 | 5.4595 | 54.3899 | 59.98 | 54.4 | 5.4622 | 36.6153 | 60 | 36.6 | 5.4652 | 89.9834 | 59.97 | 90
5.4683 | 89.9692 | 60.003 | 90 | 5.4702 | 72.1958 | 60.01 | 72.2 | 5.4679 | 54.3879 | 59.98 | 54.4 | 5.4705 | 36.6155 | 60 | 36.6 | 5.4735 | 89.9834 | 59.97 | 90
5.4766 | 89.9699 | 60.0031 | 90 | 5.4786 | 72.1933 | 60.01 | 72.2 | 5.4762 | 54.3858 | 59.98 | 54.4 | 5.4789 | 36.6156 | 60 | 36.6 | 5.4818 | 89.9835 | 59.97 | 90
5.485 | 89.9707 | 60.0031 | 90 | 5.4869 | 72.1908 | 60.01 | 72.2 | 5.4846 | 54.3835 | 59.98 | 54.4 | 5.4872 | 36.6153 | 60 | 36.6 | 5.4902 | 89.9835 | 59.97 | 90
5.4933 | 89.9685 | 60.0032 | 90 | 5.4952 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.4929 | 54.3813 | 59.98 | 54.4 | 5.4955 | 36.615 | 60 | 36.6 | 5.4985 | 89.9835 | 59.97 | 90
5.5016 | 89.9663 | 60.0033 | 90 | 5.5036 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.5012 | 54.3791 | 59.98 | 54.4 | 5.5038 | 36.6132 | 60 | 36.6 | 5.5068 | 89.9835 | 59.97 | 90
5.51 | 89.9607 | 60.0034 | 90 | 5.5119 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.5096 | 54.3769 | 59.98 | 54.4 | 5.5122 | 36.6114 | 60 | 36.6 | 5.5153 | 89.9835 | 59.97 | 90
5.5183 | 89.955 | 60.0035 | 90 | 5.5202 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.5179 | 54.3744 | 59.98 | 54.4 | 5.5205 | 36.6096 | 60 | 36.6 | 5.5236 | 89.9835 | 59.97 | 90
5.5266 | 89.9502 | 60.0036 | 90 | 5.5286 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.5262 | 54.3718 | 59.98 | 54.4 | 5.5288 | 36.6078 | 60 | 36.6 | 5.5319 | 89.9835 | 59.97 | 90
5.535 | 89.9453 | 60.0036 | 90 | 5.5369 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.5345 | 54.3696 | 59.98 | 54.4 | 5.5372 | 36.606 | 60 | 36.6 | 5.5402 | 89.9835 | 59.97 | 90
5.5433 | 89.9425 | 60.0037 | 90 | 5.5452 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.5429 | 54.3674 | 59.98 | 54.4 | 5.5455 | 36.6042 | 60 | 36.6 | 5.5486 | 89.9835 | 59.97 | 90
5.5516 | 89.9397 | 60.0038 | 90 | 5.5536 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.5512 | 54.3671 | 59.98 | 54.4 | 5.5539 | 36.6024 | 60 | 36.6 | 5.5569 | 89.9835 | 59.97 | 90
5.56 | 89.9395 | 60.0039 | 90 | 5.5619 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.5596 | 54.3668 | 59.98 | 54.4 | 5.5622 | 36.6006 | 60 | 36.6 | 5.5652 | 89.9835 | 59.97 | 90
5.5683 | 89.9393 | 60.004 | 90 | 5.5702 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.5679 | 54.3676 | 59.98 | 54.4 | 5.5705 | 36.5982 | 60 | 36.6 | 5.5736 | 89.9835 | 59.97 | 90
5.5766 | 89.9422 | 60.0041 | 90 | 5.5786 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.5762 | 54.3685 | 59.98 | 54.4 | 5.5789 | 36.5958 | 60 | 36.6 | 5.5819 | 89.9836 | 59.97 | 90
5.585 | 89.945 | 60.0041 | 90 | 5.5869 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.5846 | 54.3699 | 59.98 | 54.4 | 5.5872 | 36.5978 | 60 | 36.6 | 5.5902 | 89.9836 | 59.97 | 90
5.5933 | 89.9472 | 60.0042 | 90 | 5.5952 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.5929 | 54.3713 | 59.98 | 54.4 | 5.5955 | 36.5997 | 60 | 36.6 | 5.5986 | 89.9836 | 59.97 | 90
5.6016 | 89.9493 | 60.0043 | 90 | 5.6036 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.6012 | 54.373 | 59.98 | 54.4 | 5.6039 | 36.6016 | 60 | 36.6 | 5.6069 | 89.9836 | 59.97 | 90
5.61 | 89.9512 | 60.0044 | 90 | 5.6119 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.6096 | 54.3747 | 59.98 | 54.4 | 5.6122 | 36.6035 | 60 | 36.6 | 5.6152 | 89.9836 | 59.97 | 90
5.6183 | 89.9531 | 60.0045 | 90 | 5.6202 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.6179 | 54.3769 | 59.98 | 54.4 | 5.6205 | 36.6054 | 60 | 36.6 | 5.6235 | 89.9836 | 59.97 | 90
5.6266 | 89.9529 | 60.0046 | 90 | 5.6286 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.6263 | 54.3791 | 59.98 | 54.4 | 5.6288 | 36.6073 | 60 | 36.6 | 5.632 | 89.9836 | 59.97 | 90
5.635 | 89.9528 | 60.0046 | 90 | 5.6369 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.6346 | 54.3783 | 59.98 | 54.4 | 5.6372 | 36.6092 | 60 | 36.6 | 5.6403 | 89.9836 | 59.97 | 90
5.6433 | 89.9536 | 60.0047 | 90 | 5.6452 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.6429 | 54.3775 | 59.98 | 54.4 | 5.6455 | 36.6111 | 60 | 36.6 | 5.6486 | 89.9836 | 59.97 | 90
5.6516 | 89.9544 | 60.0048 | 90 | 5.6535 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.6512 | 54.3789 | 59.98 | 54.4 | 5.6538 | 36.6129 | 60 | 36.6 | 5.657 | 89.9836 | 59.97 | 90
5.66 | 89.9552 | 60.0049 | 90 | 5.6619 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.6596 | 54.3803 | 59.98 | 54.4 | 5.6622 | 36.6146 | 60 | 36.6 | 5.6653 | 89.9836 | 59.97 | 90
5.6683 | 89.956 | 60.005 | 90 | 5.6702 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.6679 | 54.38 | 59.98 | 54.4 | 5.6705 | 36.6138 | 60 | 36.6 | 5.6736 | 89.9836 | 59.97 | 90
5.6766 | 89.9574 | 60.0051 | 90 | 5.6785 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.6762 | 54.3797 | 59.98 | 54.4 | 5.6788 | 36.613 | 60 | 36.6 | 5.682 | 89.9847 | 59.97 | 90
5.685 | 89.9589 | 60.0051 | 90 | 5.6869 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.6846 | 54.3794 | 59.98 | 54.4 | 5.6872 | 36.6122 | 60 | 36.6 | 5.6903 | 89.9858 | 59.97 | 90
5.6933 | 89.9611 | 60.0052 | 90 | 5.6952 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.6929 | 54.3791 | 59.98 | 54.4 | 5.6955 | 36.6114 | 60 | 36.6 | 5.6986 | 89.9869 | 59.97 | 90
5.7016 | 89.9633 | 60.0053 | 90 | 5.7035 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.7013 | 54.3781 | 59.98 | 54.4 | 5.7038 | 36.6125 | 60 | 36.6 | 5.7069 | 89.988 | 59.97 | 90
5.71 | 89.9656 | 60.0054 | 90 | 5.7119 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.7096 | 54.3771 | 59.98 | 54.4 | 5.7122 | 36.6137 | 60 | 36.6 | 5.7153 | 89.9887 | 59.97 | 90
5.7183 | 89.9678 | 60.0055 | 90 | 5.7202 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.7179 | 54.3768 | 59.98 | 54.4 | 5.7205 | 36.6139 | 60 | 36.6 | 5.7236 | 89.9893 | 59.97 | 90
5.7266 | 89.969 | 60.0056 | 90 | 5.7285 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.7263 | 54.3765 | 59.98 | 54.4 | 5.7288 | 36.6141 | 60 | 36.6 | 5.7319 | 89.9899 | 59.97 | 90
5.735 | 89.9703 | 60.0056 | 90 | 5.7369 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.7346 | 54.3779 | 59.98 | 54.4 | 5.7372 | 36.6151 | 60 | 36.6 | 5.7404 | 89.9906 | 59.97 | 90
5.7433 | 89.9701 | 60.0057 | 90 | 5.7452 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.7429 | 54.3794 | 59.98 | 54.4 | 5.7455 | 36.616 | 60 | 36.6 | 5.7487 | 89.9909 | 59.97 | 90
5.7516 | 89.97 | 60.0058 | 90 | 5.7535 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.7513 | 54.3851 | 59.98 | 54.4 | 5.7538 | 36.6169 | 60 | 36.6 | 5.757 | 89.9911 | 59.97 | 90
5.76 | 89.9699 | 60.0059 | 90 | 5.7619 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.7596 | 54.3909 | 59.98 | 54.4 | 5.7622 | 36.6177 | 60 | 36.6 | 5.7654 | 89.9903 | 59.97 | 90
5.7683 | 89.9697 | 60.006 | 90 | 5.7702 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.7679 | 54.3959 | 59.98 | 54.4 | 5.7705 | 36.6185 | 60 | 36.6 | 5.7737 | 89.9895 | 59.97 | 90
5.7766 | 89.9682 | 60.0061 | 90 | 5.7785 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.7763 | 54.4009 | 59.98 | 54.4 | 5.7788 | 36.6194 | 60 | 36.6 | 5.782 | 89.9887 | 59.97 | 90
5.785 | 89.9667 | 60.0061 | 90 | 5.7868 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.7846 | 54.4059 | 59.98 | 54.4 | 5.7872 | 36.6208 | 60 | 36.6 | 5.7903 | 89.9879 | 59.97 | 90
5.7933 | 89.9646 | 60.0062 | 90 | 5.7952 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.7929 | 54.4109 | 59.98 | 54.4 | 5.7955 | 36.6222 | 60 | 36.6 | 5.7987 | 89.9875 | 59.97 | 90
5.8016 | 89.9625 | 60.0063 | 90 | 5.8035 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.8013 | 54.4184 | 59.98 | 54.4 | 5.8038 | 36.6245 | 60 | 36.6 | 5.807 | 89.9872 | 59.97 | 90
5.81 | 89.9604 | 60.0064 | 90 | 5.8118 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.8096 | 54.426 | 59.98 | 54.4 | 5.8122 | 36.6268 | 60 | 36.6 | 5.8153 | 89.9865 | 59.97 | 90
5.8183 | 89.9583 | 60.0065 | 90 | 5.8202 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.8179 | 54.43 | 59.98 | 54.4 | 5.8205 | 36.6284 | 60 | 36.6 | 5.8237 | 89.9859 | 59.97 | 90
5.8266 | 89.9576 | 60.0066 | 90 | 5.8285 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.8263 | 54.4341 | 59.98 | 54.4 | 5.8288 | 36.6299 | 60 | 36.6 | 5.832 | 89.9856 | 59.97 | 90
5.835 | 89.9569 | 60.0066 | 90 | 5.8368 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.8346 | 54.4345 | 59.98 | 54.4 | 5.8372 | 36.6316 | 60 | 36.6 | 5.8403 | 89.9853 | 59.97 | 90
5.8433 | 89.9591 | 60.0067 | 90 | 5.8452 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.843 | 54.435 | 59.98 | 54.4 | 5.8455 | 36.6333 | 60 | 36.6 | 5.8488 | 89.9861 | 59.97 | 90
5.8516 | 89.9613 | 60.0068 | 90 | 5.8535 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.8513 | 54.4359 | 59.98 | 54.4 | 5.8538 | 36.6349 | 60 | 36.6 | 5.8571 | 89.9869 | 59.97 | 90
5.86 | 89.9647 | 60.0069 | 90 | 5.8618 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.8596 | 54.4368 | 59.98 | 54.4 | 5.8622 | 36.6366 | 60 | 36.6 | 5.8654 | 89.9899 | 59.97 | 90
5.8683 | 89.9682 | 60.007 | 90 | 5.8702 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.868 | 54.4372 | 59.98 | 54.4 | 5.8705 | 36.6358 | 60 | 36.6 | 5.8737 | 89.9928 | 59.97 | 90
5.8766 | 89.9735 | 60.0071 | 90 | 5.8785 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.8763 | 54.4375 | 59.98 | 54.4 | 5.8788 | 36.635 | 60 | 36.6 | 5.8821 | 89.9957 | 59.97 | 90
5.885 | 89.9789 | 60.0071 | 90 | 5.8868 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.8846 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 5.8871 | 36.6334 | 60 | 36.6 | 5.8904 | 89.9986 | 59.97 | 90
5.8933 | 89.9842 | 60.0072 | 90 | 5.8952 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.893 | 54.4345 | 59.98 | 54.4 | 5.8955 | 36.6319 | 60 | 36.6 | 5.8987 | 90.0026 | 59.97 | 90
5.9016 | 89.9896 | 60.0073 | 90 | 5.9035 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.9013 | 54.4339 | 59.98 | 54.4 | 5.9038 | 36.6311 | 60 | 36.6 | 5.9071 | 90.0067 | 59.97 | 90
5.91 | 89.9936 | 60.0074 | 90 | 5.9118 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.9096 | 54.4334 | 59.98 | 54.4 | 5.9121 | 36.6303 | 60 | 36.6 | 5.9154 | 90.0107 | 59.97 | 90
5.9183 | 89.9976 | 60.0075 | 90 | 5.9202 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.918 | 54.4353 | 59.98 | 54.4 | 5.9205 | 36.6296 | 60 | 36.6 | 5.9237 | 90.0148 | 59.97 | 90
5.9266 | 89.9987 | 60.0076 | 90 | 5.9285 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.9263 | 54.4371 | 59.98 | 54.4 | 5.9288 | 36.6289 | 60 | 36.6 | 5.9321 | 90.0174 | 59.97 | 90
5.935 | 89.9998 | 60.0076 | 90 | 5.9368 | 72.1883 | 60.01 | 72.2 | 5.9346 | 54.441 | 59.98 | 54.4 | 5.9371 | 36.6282 | 60 | 36.6 | 5.9404 | 90.0201 | 59.97 | 90
5.9433 | 90.0009 | 60.0077 | 90 | 5.9452 | 72.1883 | 60.0099 | 72.2 | 5.943 | 54.4448 | 59.98 | 54.4 | 5.9455 | 36.6274 | 60 | 36.6 | 5.9487 | 90.0207 | 59.97 | 90
5.9516 | 90.0021 | 60.0078 | 90 | 5.9535 | 72.1883 | 60.0098 | 72.2 | 5.9513 | 54.4494 | 59.98 | 54.4 | 5.9538 | 36.6267 | 60 | 36.6 | 5.957 | 90.0213 | 59.97 | 90
5.96 | 90.0018 | 60.0079 | 90 | 5.9618 | 72.1883 | 60.0097 | 72.2 | 5.9597 | 54.4541 | 59.98 | 54.4 | 5.9622 | 36.626 | 60 | 36.6 | 5.9655 | 90.0219 | 59.97 | 90
5.9683 | 90.0016 | 60.008 | 90 | 5.9702 | 72.1883 | 60.0096 | 72.2 | 5.968 | 54.4585 | 59.98 | 54.4 | 5.9705 | 36.626 | 60 | 36.6 | 5.9738 | 90.0225 | 59.97 | 90
5.9766 | 90.0013 | 60.0081 | 90 | 5.9785 | 72.1883 | 60.0096 | 72.2 | 5.9763 | 54.4628 | 59.98 | 54.4 | 5.9788 | 36.626 | 60 | 36.6 | 5.9821 | 90.0231 | 59.97 | 90
5.985 | 90.0011 | 60.0081 | 90 | 5.9868 | 72.1872 | 60.0095 | 72.2 | 5.9846 | 54.466 | 59.98 | 54.4 | 5.9872 | 36.626 | 60 | 36.6 | 5.9905 | 90.0238 | 59.97 | 90
5.9933 | 90.0022 | 60.0082 | 90 | 5.9951 | 72.1861 | 60.0094 | 72.2 | 5.993 | 54.4692 | 59.98 | 54.4 | 5.9955 | 36.626 | 60 | 36.6 | 5.9988 | 90.0221 | 59.97 | 90
6.0016 | 90.0033 | 60.0083 | 90 | 6.0035 | 72.1849 | 60.0093 | 72.2 | 6.0013 | 54.4694 | 59.98 | 54.4 | 6.0038 | 36.626 | 60 | 36.6 | 6.0071 | 90.0204 | 59.97 | 90
6.0099 | 90.0044 | 60.0084 | 90 | 6.0118 | 72.1838 | 60.0092 | 72.2 | 6.0096 | 54.4696 | 59.98 | 54.4 | 6.0121 | 36.626 | 60 | 36.6 | 6.0155 | 90.0189 | 59.97 | 90
6.0183 | 90.0055 | 60.0085 | 90 | 6.0201 | 72.1812 | 60.0091 | 72.2 | 6.018 | 54.4681 | 59.98 | 54.4 | 6.0205 | 36.626 | 60 | 36.6 | 6.0238 | 90.0175 | 59.97 | 90
6.0266 | 90.0054 | 60.0086 | 90 | 6.0285 | 72.1787 | 60.0091 | 72.2 | 6.0263 | 54.4666 | 59.98 | 54.4 | 6.0288 | 36.626 | 60 | 36.6 | 6.0321 | 90.0173 | 59.97 | 90
6.0349 | 90.0053 | 60.0086 | 90 | 6.0368 | 72.1762 | 60.009 | 72.2 | 6.0347 | 54.4647 | 59.98 | 54.4 | 6.0371 | 36.6257 | 60 | 36.6 | 6.0404 | 90.0171 | 59.97 | 90
6.0433 | 90.0053 | 60.0087 | 90 | 6.0451 | 72.1736 | 60.0089 | 72.2 | 6.043 | 54.4629 | 59.98 | 54.4 | 6.0455 | 36.6255 | 60 | 36.6 | 6.0488 | 90.0136 | 59.97 | 90
6.0516 | 90.0053 | 60.0088 | 90 | 6.0535 | 72.1711 | 60.0088 | 72.2 | 6.0513 | 54.4612 | 59.98 | 54.4 | 6.0538 | 36.6242 | 60 | 36.6 | 6.0571 | 90.0102 | 59.97 | 90
6.0599 | 90.0053 | 60.0089 | 90 | 6.0618 | 72.1686 | 60.0087 | 72.2 | 6.0597 | 54.4595 | 59.98 | 54.4 | 6.0621 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 6.0654 | 90.0058 | 59.97 | 90
6.0683 | 90.0053 | 60.009 | 90 | 6.0701 | 72.1672 | 60.0086 | 72.2 | 6.068 | 54.4581 | 59.98 | 54.4 | 6.0705 | 36.6217 | 60 | 36.6 | 6.0739 | 90.0015 | 59.97 | 90
6.0766 | 90.0053 | 60.0091 | 90 | 6.0785 | 72.1658 | 60.0086 | 72.2 | 6.0763 | 54.4566 | 59.98 | 54.4 | 6.0788 | 36.6204 | 60 | 36.6 | 6.0822 | 89.9995 | 59.97 | 90
6.0849 | 90.0053 | 60.0091 | 90 | 6.0868 | 72.1644 | 60.0085 | 72.2 | 6.0847 | 54.4568 | 59.98 | 54.4 | 6.0871 | 36.6191 | 60 | 36.6 | 6.0905 | 89.9974 | 59.97 | 90
6.0933 | 90.0043 | 60.0092 | 90 | 6.0951 | 72.163 | 60.0084 | 72.2 | 6.093 | 54.4569 | 59.98 | 54.4 | 6.0955 | 36.6178 | 60 | 36.6 | 6.0989 | 89.9984 | 59.97 | 90
6.1016 | 90.0033 | 60.0093 | 90 | 6.1035 | 72.1622 | 60.0083 | 72.2 | 6.1013 | 54.457 | 59.98 | 54.4 | 6.1038 | 36.6166 | 60 | 36.6 | 6.1072 | 89.9994 | 59.97 | 90
6.1099 | 90.0009 | 60.0094 | 90 | 6.1118 | 72.1614 | 60.0082 | 72.2 | 6.1097 | 54.4571 | 59.98 | 54.4 | 6.1121 | 36.6153 | 60 | 36.6 | 6.1155 | 89.9999 | 59.97 | 90
6.1183 | 89.9986 | 60.0095 | 90 | 6.1201 | 72.1605 | 60.0081 | 72.2 | 6.118 | 54.4572 | 59.98 | 54.4 | 6.1205 | 36.6142 | 60 | 36.6 | 6.1238 | 90.0004 | 59.97 | 90
6.1266 | 89.9983 | 60.0096 | 90 | 6.1284 | 72.1597 | 60.0081 | 72.2 | 6.1263 | 54.4573 | 59.98 | 54.4 | 6.1288 | 36.6132 | 60 | 36.6 | 6.1322 | 90.0043 | 59.97 | 90
6.1349 | 89.998 | 60.0096 | 90 | 6.1368 | 72.1589 | 60.008 | 72.2 | 6.1347 | 54.4575 | 59.98 | 54.4 | 6.1371 | 36.6161 | 60 | 36.6 | 6.1405 | 90.0081 | 59.97 | 90
6.1433 | 89.9977 | 60.0097 | 90 | 6.1451 | 72.1581 | 60.0079 | 72.2 | 6.143 | 54.4577 | 59.98 | 54.4 | 6.1454 | 36.6191 | 60 | 36.6 | 6.1488 | 90.0119 | 59.97 | 90
6.1516 | 89.9974 | 60.0098 | 90 | 6.1535 | 72.1572 | 60.0078 | 72.2 | 6.1513 | 54.4578 | 59.98 | 54.4 | 6.1538 | 36.6221 | 60 | 36.6 | 6.1572 | 90.0158 | 59.97 | 90
6.1599 | 89.9987 | 60.0099 | 90 | 6.1618 | 72.1564 | 60.0077 | 72.2 | 6.1597 | 54.458 | 59.98 | 54.4 | 6.1621 | 36.625 | 60 | 36.6 | 6.1655 | 90.0177 | 59.97 | 90
6.1682 | 90 | 60.01 | 90 | 6.1701 | 72.1562 | 60.0076 | 72.2 | 6.168 | 54.4573 | 59.98 | 54.4 | 6.1705 | 36.628 | 60 | 36.6 | 6.1738 | 90.0197 | 59.97 | 90
6.1766 | 90.0013 | 60.01 | 90 | 6.1785 | 72.156 | 60.0076 | 72.2 | 6.1764 | 54.4567 | 59.98 | 54.4 | 6.1788 | 36.6309 | 60 | 36.6 | 6.1823 | 90.019 | 59.97 | 90
6.1849 | 90.0027 | 60.01 | 90 | 6.1868 | 72.1574 | 60.0075 | 72.2 | 6.1847 | 54.4549 | 59.98 | 54.4 | 6.1871 | 36.6335 | 60 | 36.6 | 6.1906 | 90.0183 | 59.97 | 90
6.1932 | 90.007 | 60.01 | 90 | 6.1951 | 72.1588 | 60.0074 | 72.2 | 6.193 | 54.4531 | 59.98 | 54.4 | 6.1955 | 36.636 | 60 | 36.6 | 6.1989 | 90.0159 | 59.97 | 90
6.2016 | 90.0114 | 60.01 | 90 | 6.2034 | 72.1602 | 60.0073 | 72.2 | 6.2014 | 54.4515 | 59.9799 | 54.4 | 6.2038 | 36.6388 | 60 | 36.6 | 6.2072 | 90.0135 | 59.97 | 90
6.2099 | 90.0137 | 60.01 | 90 | 6.2118 | 72.1616 | 60.0072 | 72.2 | 6.2097 | 54.4499 | 59.9798 | 54.4 | 6.2121 | 36.6417 | 60 | 36.6 | 6.2156 | 90.0124 | 59.97 | 90
6.2182 | 90.016 | 60.01 | 90 | 6.2201 | 72.163 | 60.0071 | 72.2 | 6.218 | 54.4475 | 59.9797 | 54.4 | 6.2205 | 36.6416 | 60 | 36.6 | 6.2239 | 90.0114 | 59.97 | 90
6.2266 | 90.0186 | 60.01 | 90 | 6.2284 | 72.1645 | 60.0071 | 72.2 | 6.2263 | 54.445 | 59.9797 | 54.4 | 6.2288 | 36.6414 | 60 | 36.6 | 6.2322 | 90.0103 | 59.97 | 90
6.2349 | 90.0212 | 60.01 | 90 | 6.2368 | 72.1696 | 60.007 | 72.2 | 6.2347 | 54.443 | 59.9796 | 54.4 | 6.2371 | 36.6421 | 60 | 36.6 | 6.2406 | 90.0093 | 59.97 | 90
6.2432 | 90.0217 | 60.01 | 90 | 6.2451 | 72.1748 | 60.0069 | 72.2 | 6.243 | 54.4411 | 59.9795 | 54.4 | 6.2455 | 36.6427 | 60 | 36.6 | 6.2489 | 90.0097 | 59.97 | 90
6.2516 | 90.0222 | 60.01 | 90 | 6.2534 | 72.1792 | 60.0068 | 72.2 | 6.2514 | 54.4379 | 59.9794 | 54.4 | 6.2538 | 36.6434 | 60 | 36.6 | 6.2572 | 90.0102 | 59.97 | 90
6.2599 | 90.0237 | 60.01 | 90 | 6.2618 | 72.1837 | 60.0067 | 72.2 | 6.2597 | 54.4347 | 59.9793 | 54.4 | 6.2621 | 36.644 | 60 | 36.6 | 6.2656 | 90.0103 | 59.97 | 90
6.2682 | 90.0252 | 60.01 | 90 | 6.2701 | 72.1875 | 60.0066 | 72.2 | 6.268 | 54.4327 | 59.9792 | 54.4 | 6.2704 | 36.6451 | 60 | 36.6 | 6.2739 | 90.0104 | 59.97 | 90
6.2765 | 90.0229 | 60.01 | 90 | 6.2784 | 72.1912 | 60.0066 | 72.2 | 6.2764 | 54.4307 | 59.9792 | 54.4 | 6.2788 | 36.6461 | 60 | 36.6 | 6.2822 | 90.0121 | 59.97 | 90
6.2849 | 90.0206 | 60.01 | 90 | 6.2868 | 72.195 | 60.0065 | 72.2 | 6.2847 | 54.4282 | 59.9791 | 54.4 | 6.2871 | 36.6469 | 60 | 36.6 | 6.2905 | 90.0138 | 59.97 | 90
6.2932 | 90.018 | 60.01 | 90 | 6.2951 | 72.1987 | 60.0064 | 72.2 | 6.293 | 54.4258 | 59.979 | 54.4 | 6.2954 | 36.6477 | 60 | 36.6 | 6.299 | 90.0129 | 59.97 | 90
6.3015 | 90.0155 | 60.01 | 90 | 6.3034 | 72.2024 | 60.0063 | 72.2 | 6.3014 | 54.4241 | 59.9789 | 54.4 | 6.3038 | 36.647 | 60 | 36.6 | 6.3073 | 90.0119 | 59.97 | 90
6.3099 | 90.0131 | 60.01 | 90 | 6.3118 | 72.2061 | 60.0062 | 72.2 | 6.3097 | 54.4225 | 59.9788 | 54.4 | 6.3121 | 36.6463 | 60 | 36.6 | 6.3156 | 90.0105 | 59.97 | 90
6.3182 | 90.0107 | 60.01 | 90 | 6.3201 | 72.2061 | 60.0061 | 72.2 | 6.3181 | 54.4182 | 59.9787 | 54.4 | 6.3204 | 36.6447 | 60 | 36.6 | 6.324 | 90.0091 | 59.97 | 90
6.3265 | 90.0091 | 60.01 | 90 | 6.3284 | 72.2061 | 60.0061 | 72.2 | 6.3264 | 54.414 | 59.9787 | 54.4 | 6.3288 | 36.6432 | 60 | 36.6 | 6.3323 | 90.0077 | 59.97 | 90
6.3349 | 90.0076 | 60.01 | 90 | 6.3367 | 72.2067 | 60.006 | 72.2 | 6.3347 | 54.4112 | 59.9786 | 54.4 | 6.3371 | 36.6417 | 60 | 36.6 | 6.3406 | 90.0063 | 59.97 | 90
6.3432 | 90.0042 | 60.01 | 90 | 6.3451 | 72.2072 | 60.0059 | 72.2 | 6.343 | 54.4084 | 59.9785 | 54.4 | 6.3454 | 36.6401 | 60 | 36.6 | 6.349 | 90.0047 | 59.97 | 90
6.3515 | 90.0008 | 60.01 | 90 | 6.3534 | 72.2062 | 60.0058 | 72.2 | 6.3514 | 54.4035 | 59.9784 | 54.4 | 6.3538 | 36.6386 | 60 | 36.6 | 6.3573 | 90.0032 | 59.97 | 90
6.3599 | 89.9982 | 60.01 | 90 | 6.3617 | 72.2053 | 60.0057 | 72.2 | 6.3597 | 54.3985 | 59.9783 | 54.4 | 6.3621 | 36.6371 | 60 | 36.6 | 6.3656 | 89.9996 | 59.97 | 90
6.3682 | 89.9957 | 60.01 | 90 | 6.3701 | 72.2048 | 60.0056 | 72.2 | 6.368 | 54.3942 | 59.9782 | 54.4 | 6.3705 | 36.6356 | 60 | 36.6 | 6.3739 | 89.996 | 59.97 | 90
6.3765 | 89.9914 | 60.01 | 90 | 6.3784 | 72.2043 | 60.0056 | 72.2 | 6.3764 | 54.3898 | 59.9782 | 54.4 | 6.3788 | 36.634 | 60 | 36.6 | 6.3823 | 89.9935 | 59.97 | 90
6.3848 | 89.9872 | 60.01 | 90 | 6.3867 | 72.2038 | 60.0055 | 72.2 | 6.3847 | 54.384 | 59.9781 | 54.4 | 6.3871 | 36.634 | 60 | 36.6 | 6.3906 | 89.9911 | 59.97 | 90
6.3932 | 89.9831 | 60.01 | 90 | 6.3951 | 72.2032 | 60.0054 | 72.2 | 6.3931 | 54.3782 | 59.978 | 54.4 | 6.3954 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 6.3989 | 89.9892 | 59.97 | 90
6.4015 | 89.979 | 60.01 | 90 | 6.4034 | 72.2027 | 60.0053 | 72.2 | 6.4014 | 54.3737 | 59.9779 | 54.4 | 6.4038 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 6.4073 | 89.9872 | 59.97 | 90
6.4098 | 89.9745 | 60.01 | 90 | 6.4117 | 72.2022 | 60.0052 | 72.2 | 6.4097 | 54.3692 | 59.9778 | 54.4 | 6.4121 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 6.4156 | 89.9867 | 59.97 | 90
6.4182 | 89.9699 | 60.01 | 90 | 6.4201 | 72.201 | 60.0051 | 72.2 | 6.4181 | 54.3648 | 59.9777 | 54.4 | 6.4204 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 6.424 | 89.9861 | 59.97 | 90
6.4265 | 89.9676 | 60.01 | 90 | 6.4284 | 72.1998 | 60.0051 | 72.2 | 6.4264 | 54.3603 | 59.9777 | 54.4 | 6.4288 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 6.4324 | 89.9845 | 59.97 | 90
6.4348 | 89.9653 | 60.01 | 90 | 6.4367 | 72.2005 | 60.005 | 72.2 | 6.4347 | 54.358 | 59.9776 | 54.4 | 6.4371 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 6.4407 | 89.9828 | 59.97 | 90
6.4432 | 89.9642 | 60.01 | 90 | 6.4451 | 72.2011 | 60.0049 | 72.2 | 6.4431 | 54.3556 | 59.9775 | 54.4 | 6.4454 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 6.449 | 89.9849 | 59.97 | 90
6.4515 | 89.9631 | 60.01 | 90 | 6.4534 | 72.2016 | 60.0048 | 72.2 | 6.4514 | 54.3517 | 59.9774 | 54.4 | 6.4538 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 6.4573 | 89.987 | 59.97 | 90
6.4598 | 89.9639 | 60.01 | 90 | 6.4617 | 72.2021 | 60.0047 | 72.2 | 6.4597 | 54.3478 | 59.9773 | 54.4 | 6.4621 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 6.4657 | 89.9893 | 59.97 | 90
6.4682 | 89.9647 | 60.01 | 90 | 6.4701 | 72.2015 | 60.0046 | 72.2 | 6.4681 | 54.3474 | 59.9772 | 54.4 | 6.4704 | 36.6332 | 60 | 36.6 | 6.474 | 89.9915 | 59.97 | 90
6.4765 | 89.9655 | 60.01 | 90 | 6.4784 | 72.2009 | 60.0046 | 72.2 | 6.4764 | 54.3471 | 59.9772 | 54.4 | 6.4788 | 36.6325 | 60 | 36.6 | 6.4823 | 89.9923 | 59.97 | 90
6.4848 | 89.9662 | 60.01 | 90 | 6.4867 | 72.2003 | 60.0045 | 72.2 | 6.4847 | 54.3475 | 59.9771 | 54.4 | 6.4871 | 36.6318 | 60 | 36.6 | 6.4907 | 89.9931 | 59.97 | 90
6.4932 | 89.9659 | 60.01 | 90 | 6.4951 | 72.1997 | 60.0044 | 72.2 | 6.4931 | 54.348 | 59.977 | 54.4 | 6.4954 | 36.6311 | 60 | 36.6 | 6.499 | 89.9927 | 59.97 | 90
6.5015 | 89.9656 | 60.01 | 90 | 6.5034 | 72.2022 | 60.0043 | 72.2 | 6.5014 | 54.3484 | 59.9769 | 54.4 | 6.5038 | 36.6293 | 60 | 36.6 | 6.5073 | 89.9922 | 59.97 | 90
6.5098 | 89.9641 | 60.01 | 90 | 6.5117 | 72.2047 | 60.0042 | 72.2 | 6.5097 | 54.3489 | 59.9768 | 54.4 | 6.5121 | 36.6275 | 60 | 36.6 | 6.5157 | 89.9928 | 59.97 | 90
6.5181 | 89.9626 | 60.01 | 90 | 6.5201 | 72.206 | 60.0041 | 72.2 | 6.5181 | 54.3507 | 59.9767 | 54.4 | 6.5204 | 36.625 | 60 | 36.6 | 6.524 | 89.9935 | 59.97 | 90
6.5265 | 89.9622 | 60.01 | 90 | 6.5284 | 72.2073 | 60.0041 | 72.2 | 6.5264 | 54.3525 | 59.9767 | 54.4 | 6.5287 | 36.6225 | 60 | 36.6 | 6.5323 | 89.9896 | 59.97 | 90
6.5348 | 89.9617 | 60.01 | 90 | 6.5367 | 72.2082 | 60.004 | 72.2 | 6.5348 | 54.3566 | 59.9766 | 54.4 | 6.5371 | 36.62 | 60 | 36.6 | 6.5406 | 89.9856 | 59.97 | 90
6.5431 | 89.9616 | 60.01 | 90 | 6.545 | 72.2092 | 60.0039 | 72.2 | 6.5431 | 54.3607 | 59.9765 | 54.4 | 6.5454 | 36.6175 | 60 | 36.6 | 6.5491 | 89.9817 | 59.97 | 90
6.5515 | 89.9615 | 60.01 | 90 | 6.5534 | 72.2106 | 60.0038 | 72.2 | 6.5514 | 54.3627 | 59.9764 | 54.4 | 6.5537 | 36.6157 | 60 | 36.6 | 6.5574 | 89.9778 | 59.97 | 90
6.5598 | 89.9609 | 60.01 | 90 | 6.5617 | 72.212 | 60.0037 | 72.2 | 6.5598 | 54.3647 | 59.9763 | 54.4 | 6.5621 | 36.6139 | 60 | 36.6 | 6.5657 | 89.9753 | 59.97 | 90
6.5681 | 89.9603 | 60.01 | 90 | 6.57 | 72.2134 | 60.0036 | 72.2 | 6.5681 | 54.3667 | 59.9762 | 54.4 | 6.5704 | 36.6121 | 60 | 36.6 | 6.5741 | 89.9727 | 59.97 | 90
6.5765 | 89.9614 | 60.01 | 90 | 6.5784 | 72.2148 | 60.0036 | 72.2 | 6.5764 | 54.3687 | 59.9762 | 54.4 | 6.5788 | 36.6103 | 60 | 36.6 | 6.5824 | 89.9705 | 59.97 | 90
6.5848 | 89.9625 | 60.01 | 90 | 6.5867 | 72.2127 | 60.0035 | 72.2 | 6.5847 | 54.3706 | 59.9761 | 54.4 | 6.5871 | 36.6096 | 60 | 36.6 | 6.5907 | 89.9682 | 59.97 | 90
6.5931 | 89.9637 | 60.01 | 90 | 6.595 | 72.2106 | 60.0034 | 72.2 | 6.5931 | 54.3724 | 59.976 | 54.4 | 6.5954 | 36.6088 | 60 | 36.6 | 6.599 | 89.966 | 59.97 | 90
6.6015 | 89.9649 | 60.01 | 90 | 6.6034 | 72.2094 | 60.0033 | 72.2 | 6.6014 | 54.3711 | 59.9759 | 54.4 | 6.6038 | 36.6088 | 60 | 36.6 | 6.6074 | 89.9637 | 59.97 | 90
6.6098 | 89.9651 | 60.01 | 90 | 6.6117 | 72.2082 | 60.0032 | 72.2 | 6.6098 | 54.3698 | 59.9758 | 54.4 | 6.6121 | 36.6088 | 60 | 36.6 | 6.6157 | 89.9636 | 59.97 | 90
6.6181 | 89.9653 | 60.01 | 90 | 6.62 | 72.207 | 60.0031 | 72.2 | 6.6181 | 54.37 | 59.9757 | 54.4 | 6.6204 | 36.6086 | 60 | 36.6 | 6.624 | 89.9636 | 59.97 | 90
6.6264 | 89.9637 | 60.01 | 90 | 6.6284 | 72.2057 | 60.0031 | 72.2 | 6.6264 | 54.3702 | 59.9757 | 54.4 | 6.6288 | 36.6085 | 60 | 36.6 | 6.6324 | 89.9635 | 59.97 | 90
6.6348 | 89.9621 | 60.01 | 90 | 6.6367 | 72.2073 | 60.003 | 72.2 | 6.6348 | 54.3694 | 59.9756 | 54.4 | 6.6371 | 36.6084 | 60 | 36.6 | 6.6407 | 89.9634 | 59.9701 | 90
6.6431 | 89.9605 | 60.01 | 90 | 6.645 | 72.2089 | 60.0029 | 72.2 | 6.6431 | 54.3685 | 59.9755 | 54.4 | 6.6454 | 36.6084 | 60 | 36.6 | 6.649 | 89.9631 | 59.9702 | 90
6.6514 | 89.9589 | 60.01 | 90 | 6.6534 | 72.209 | 60.0028 | 72.2 | 6.6514 | 54.3676 | 59.9754 | 54.4 | 6.6537 | 36.6083 | 60 | 36.6 | 6.6573 | 89.9628 | 59.9703 | 90
6.6598 | 89.9572 | 60.01 | 90 | 6.6617 | 72.2092 | 60.0027 | 72.2 | 6.6598 | 54.3668 | 59.9753 | 54.4 | 6.6621 | 36.6082 | 60 | 36.6 | 6.6658 | 89.9626 | 59.9704 | 90
6.6681 | 89.9555 | 60.01 | 90 | 6.67 | 72.2099 | 60.0026 | 72.2 | 6.6681 | 54.3677 | 59.9753 | 54.4 | 6.6704 | 36.6082 | 60 | 36.6 | 6.6741 | 89.9623 | 59.9705 | 90
6.6764 | 89.9546 | 60.01 | 90 | 6.6783 | 72.2105 | 60.0026 | 72.2 | 6.6765 | 54.3687 | 59.9752 | 54.4 | 6.6787 | 36.6081 | 60 | 36.6 | 6.6824 | 89.9621 | 59.9705 | 90
6.6848 | 89.9536 | 60.01 | 90 | 6.6867 | 72.2112 | 60.0025 | 72.2 | 6.6848 | 54.3738 | 59.9751 | 54.4 | 6.6871 | 36.6072 | 60 | 36.6 | 6.6908 | 89.9619 | 59.9706 | 90
6.6931 | 89.9508 | 60.01 | 90 | 6.695 | 72.2119 | 60.0024 | 72.2 | 6.6931 | 54.3789 | 59.975 | 54.4 | 6.6954 | 36.6063 | 60 | 36.6 | 6.6991 | 89.9607 | 59.9707 | 90
6.7014 | 89.948 | 60.01 | 90 | 6.7034 | 72.2133 | 60.0023 | 72.2 | 6.7014 | 54.3807 | 59.9749 | 54.4 | 6.7037 | 36.6055 | 60 | 36.6 | 6.7074 | 89.9596 | 59.9708 | 90
6.7098 | 89.9466 | 60.01 | 90 | 6.7117 | 72.2147 | 60.0022 | 72.2 | 6.7098 | 54.3826 | 59.9748 | 54.4 | 6.7121 | 36.6047 | 60 | 36.6 | 6.7158 | 89.9584 | 59.9709 | 90
6.7181 | 89.9453 | 60.01 | 90 | 6.72 | 72.2133 | 60.0021 | 72.2 | 6.7181 | 54.3855 | 59.9748 | 54.4 | 6.7204 | 36.6038 | 60 | 36.6 | 6.7241 | 89.9572 | 59.971 | 90
6.7264 | 89.945 | 60.01 | 90 | 6.7283 | 72.2118 | 60.0021 | 72.2 | 6.7265 | 54.3884 | 59.9747 | 54.4 | 6.7287 | 36.6029 | 60 | 36.6 | 6.7324 | 89.9563 | 59.971 | 90
6.7347 | 89.9447 | 60.01 | 90 | 6.7367 | 72.2106 | 60.002 | 72.2 | 6.7348 | 54.3918 | 59.9746 | 54.4 | 6.7371 | 36.6019 | 60 | 36.6 | 6.7407 | 89.9553 | 59.9711 | 90
6.7431 | 89.9429 | 60.01 | 90 | 6.745 | 72.2093 | 60.0019 | 72.2 | 6.7431 | 54.3952 | 59.9745 | 54.4 | 6.7454 | 36.6009 | 60 | 36.6 | 6.7491 | 89.9545 | 59.9712 | 90
6.7514 | 89.9411 | 60.01 | 90 | 6.7533 | 72.208 | 60.0018 | 72.2 | 6.7515 | 54.3969 | 59.9744 | 54.4 | 6.7537 | 36.5999 | 60 | 36.6 | 6.7574 | 89.9538 | 59.9713 | 90
6.7597 | 89.9393 | 60.01 | 90 | 6.7617 | 72.2067 | 60.0017 | 72.2 | 6.7598 | 54.3987 | 59.9743 | 54.4 | 6.7621 | 36.5989 | 60 | 36.6 | 6.7657 | 89.9526 | 59.9714 | 90
6.7681 | 89.9375 | 60.01 | 90 | 6.77 | 72.2077 | 60.0016 | 72.2 | 6.7681 | 54.3979 | 59.9743 | 54.4 | 6.7704 | 36.5981 | 60 | 36.6 | 6.7742 | 89.9513 | 59.9715 | 90
6.7764 | 89.9376 | 60.01 | 90 | 6.7783 | 72.2086 | 60.0016 | 72.2 | 6.7765 | 54.3972 | 59.9742 | 54.4 | 6.7787 | 36.5973 | 60 | 36.6 | 6.7825 | 89.9511 | 59.9715 | 90
6.7847 | 89.9378 | 60.01 | 90 | 6.7867 | 72.2082 | 60.0015 | 72.2 | 6.7848 | 54.4011 | 59.9741 | 54.4 | 6.7871 | 36.5965 | 60 | 36.6 | 6.7908 | 89.9509 | 59.9716 | 90
6.7931 | 89.9379 | 60.01 | 90 | 6.795 | 72.2077 | 60.0014 | 72.2 | 6.7931 | 54.4049 | 59.974 | 54.4 | 6.7954 | 36.5957 | 60 | 36.6 | 6.7991 | 89.9506 | 59.9717 | 90
6.8014 | 89.938 | 60.01 | 90 | 6.8033 | 72.2081 | 60.0013 | 72.2 | 6.8015 | 54.4074 | 59.9739 | 54.4 | 6.8037 | 36.5949 | 60 | 36.6 | 6.8075 | 89.9503 | 59.9718 | 90
6.8097 | 89.9394 | 60.01 | 90 | 6.8117 | 72.2084 | 60.0012 | 72.2 | 6.8098 | 54.41 | 59.9738 | 54.4 | 6.8121 | 36.5941 | 60 | 36.6 | 6.8158 | 89.9501 | 59.9719 | 90
6.8181 | 89.9408 | 60.01 | 90 | 6.82 | 72.2085 | 60.0011 | 72.2 | 6.8181 | 54.4119 | 59.9737 | 54.4 | 6.8204 | 36.5934 | 60 | 36.6 | 6.8241 | 89.9498 | 59.972 | 90
6.8264 | 89.9424 | 60.01 | 90 | 6.8283 | 72.2085 | 60.0011 | 72.2 | 6.8265 | 54.4139 | 59.9737 | 54.4 | 6.8287 | 36.5928 | 60 | 36.6 | 6.8325 | 89.9494 | 59.972 | 90
6.8347 | 89.9439 | 60.01 | 90 | 6.8367 | 72.209 | 60.001 | 72.2 | 6.8348 | 54.4159 | 59.9736 | 54.4 | 6.8371 | 36.5921 | 60 | 36.6 | 6.8408 | 89.949 | 59.9721 | 90
6.8431 | 89.9484 | 60.01 | 90 | 6.845 | 72.2096 | 60.0009 | 72.2 | 6.8431 | 54.4178 | 59.9735 | 54.4 | 6.8454 | 36.5914 | 60 | 36.6 | 6.8491 | 89.949 | 59.9722 | 90
6.8514 | 89.9529 | 60.01 | 90 | 6.8533 | 72.2079 | 60.0008 | 72.2 | 6.8515 | 54.4228 | 59.9734 | 54.4 | 6.8537 | 36.5912 | 60 | 36.6 | 6.8575 | 89.949 | 59.9723 | 90
6.8597 | 89.9593 | 60.01 | 90 | 6.8616 | 72.2063 | 60.0007 | 72.2 | 6.8598 | 54.4277 | 59.9733 | 54.4 | 6.8621 | 36.591 | 60 | 36.6 | 6.8658 | 89.951 | 59.9724 | 90
6.868 | 89.9657 | 60.01 | 90 | 6.87 | 72.2048 | 60.0006 | 72.2 | 6.8682 | 54.4272 | 59.9732 | 54.4 | 6.8704 | 36.5908 | 60 | 36.6 | 6.8741 | 89.953 | 59.9725 | 90
6.8764 | 89.9721 | 60.01 | 90 | 6.8783 | 72.2033 | 60.0006 | 72.2 | 6.8765 | 54.4267 | 59.9732 | 54.4 | 6.8787 | 36.5905 | 60 | 36.6 | 6.8824 | 89.9528 | 59.9725 | 90
6.8847 | 89.9785 | 60.01 | 90 | 6.8866 | 72.2011 | 60.0005 | 72.2 | 6.8848 | 54.4276 | 59.9731 | 54.4 | 6.8871 | 36.5903 | 60 | 36.6 | 6.8909 | 89.9525 | 59.9726 | 90
6.893 | 89.9825 | 60.01 | 90 | 6.895 | 72.1989 | 60.0004 | 72.2 | 6.8932 | 54.4284 | 59.973 | 54.4 | 6.8954 | 36.5901 | 60 | 36.6 | 6.8992 | 89.9523 | 59.9727 | 90
6.9014 | 89.9866 | 60.01 | 90 | 6.9033 | 72.1992 | 60.0003 | 72.2 | 6.9015 | 54.4287 | 59.9729 | 54.4 | 6.9037 | 36.5899 | 60 | 36.6 | 6.9075 | 89.952 | 59.9728 | 90
6.9097 | 89.9906 | 60.01 | 90 | 6.9116 | 72.1994 | 60.0002 | 72.2 | 6.9098 | 54.429 | 59.9728 | 54.4 | 6.912 | 36.5897 | 60 | 36.6 | 6.9159 | 89.9554 | 59.9729 | 90
6.918 | 89.9945 | 60.01 | 90 | 6.92 | 72.2002 | 60.0001 | 72.2 | 6.9182 | 54.4291 | 59.9727 | 54.4 | 6.9204 | 36.5894 | 60 | 36.6 | 6.9242 | 89.9587 | 59.973 | 90
6.9264 | 89.9955 | 60.01 | 90 | 6.9283 | 72.2009 | 60.0001 | 72.2 | 6.9265 | 54.4293 | 59.9727 | 54.4 | 6.9287 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 6.9325 | 89.9621 | 59.973 | 90
6.9347 | 89.9964 | 60.01 | 90 | 6.9366 | 72.2022 | 60 | 72.2 | 6.9348 | 54.426 | 59.9726 | 54.4 | 6.937 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 6.9408 | 89.9654 | 59.9731 | 90
6.943 | 89.9979 | 60.01 | 90 | 6.945 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 6.9432 | 54.4228 | 59.9725 | 54.4 | 6.9454 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 6.9492 | 89.9668 | 59.9732 | 90
6.9514 | 89.9993 | 60.01 | 90 | 6.9533 | 72.2055 | 60 | 72.2 | 6.9515 | 54.4244 | 59.9724 | 54.4 | 6.9537 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 6.9575 | 89.9681 | 59.9733 | 90
6.9597 | 89.9988 | 60.01 | 90 | 6.9616 | 72.2076 | 60 | 72.2 | 6.9598 | 54.4261 | 59.9723 | 54.4 | 6.962 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 6.9658 | 89.9706 | 59.9734 | 90
6.968 | 89.9983 | 60.01 | 90 | 6.97 | 72.2102 | 60 | 72.2 | 6.9682 | 54.4267 | 59.9722 | 54.4 | 6.9704 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 6.9742 | 89.973 | 59.9735 | 90
6.9763 | 89.9975 | 60.01 | 90 | 6.9783 | 72.2129 | 60 | 72.2 | 6.9765 | 54.4274 | 59.9722 | 54.4 | 6.9787 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 6.9825 | 89.9754 | 59.9735 | 90
6.9847 | 89.9967 | 60.01 | 90 | 6.9866 | 72.2147 | 60 | 72.2 | 6.9848 | 54.4283 | 59.9721 | 54.4 | 6.9871 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 6.9908 | 89.9779 | 59.9736 | 90
6.993 | 89.9961 | 60.01 | 90 | 6.995 | 72.2165 | 60 | 72.2 | 6.9932 | 54.4293 | 59.972 | 54.4 | 6.9954 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 6.9991 | 89.9767 | 59.9737 | 90
7.0013 | 89.9954 | 60.01 | 90 | 7.0033 | 72.2163 | 60 | 72.2 | 7.0015 | 54.4308 | 59.9719 | 54.4 | 7.0037 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 7.0076 | 89.9756 | 59.9738 | 90
7.0097 | 89.997 | 60.01 | 90 | 7.0116 | 72.2162 | 60 | 72.2 | 7.0099 | 54.4323 | 59.9718 | 54.4 | 7.0121 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 7.0159 | 89.9739 | 59.9739 | 90
7.018 | 89.9985 | 60.01 | 90 | 7.02 | 72.2145 | 60 | 72.2 | 7.0182 | 54.4343 | 59.9717 | 54.4 | 7.0204 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 7.0242 | 89.9722 | 59.974 | 90
7.0263 | 89.9977 | 60.01 | 90 | 7.0283 | 72.2129 | 60 | 72.2 | 7.0265 | 54.4363 | 59.9717 | 54.4 | 7.0287 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 7.0326 | 89.9704 | 59.974 | 90
7.0347 | 89.9968 | 60.01 | 90 | 7.0366 | 72.2109 | 60 | 72.2 | 7.0349 | 54.4341 | 59.9716 | 54.4 | 7.037 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 7.0409 | 89.9687 | 59.9741 | 90
7.043 | 89.9979 | 60.01 | 90 | 7.045 | 72.209 | 60 | 72.2 | 7.0432 | 54.4319 | 59.9715 | 54.4 | 7.0454 | 36.5892 | 60 | 36.6 | 7.0492 | 89.9682 | 59.9742 | 90
7.0513 | 89.9991 | 60.01 | 90 | 7.0533 | 72.2071 | 60 | 72.2 | 7.0515 | 54.4307 | 59.9714 | 54.4 | 7.0537 | 36.5895 | 60 | 36.6 | 7.0576 | 89.9676 | 59.9743 | 90
7.0597 | 90.0004 | 60.01 | 90 | 7.0616 | 72.2052 | 60 | 72.2 | 7.0598 | 54.4294 | 59.9713 | 54.4 | 7.062 | 36.5899 | 60 | 36.6 | 7.0659 | 89.9671 | 59.9744 | 90
7.068 | 90.0018 | 60.01 | 90 | 7.0699 | 72.2043 | 60 | 72.2 | 7.0682 | 54.4267 | 59.9712 | 54.4 | 7.0704 | 36.5902 | 60 | 36.6 | 7.0742 | 89.9667 | 59.9745 | 90
7.0763 | 90.0027 | 60.01 | 90 | 7.0783 | 72.2034 | 60 | 72.2 | 7.0765 | 54.4241 | 59.9712 | 54.4 | 7.0787 | 36.5905 | 60 | 36.6 | 7.0825 | 89.966 | 59.9745 | 90
7.0846 | 90.0036 | 60.01 | 90 | 7.0866 | 72.2027 | 60 | 72.2 | 7.0849 | 54.421 | 59.9711 | 54.4 | 7.087 | 36.5908 | 60 | 36.6 | 7.0909 | 89.9653 | 59.9746 | 90
7.093 | 90.003 | 60.01 | 90 | 7.0949 | 72.2021 | 60 | 72.2 | 7.0932 | 54.418 | 59.971 | 54.4 | 7.0954 | 36.5911 | 60 | 36.6 | 7.0992 | 89.9652 | 59.9747 | 90
7.1013 | 90.0024 | 60.01 | 90 | 7.1033 | 72.2022 | 60 | 72.2 | 7.1015 | 54.415 | 59.9709 | 54.4 | 7.1037 | 36.5914 | 60 | 36.6 | 7.1075 | 89.965 | 59.9748 | 90
7.1096 | 90.0019 | 60.01 | 90 | 7.1116 | 72.2023 | 60 | 72.2 | 7.1099 | 54.412 | 59.9708 | 54.4 | 7.112 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.116 | 89.9649 | 59.9749 | 90
7.118 | 90.0013 | 60.01 | 90 | 7.1199 | 72.2032 | 60 | 72.2 | 7.1182 | 54.4117 | 59.9707 | 54.4 | 7.1204 | 36.592 | 60 | 36.6 | 7.1243 | 89.9648 | 59.975 | 90
7.1263 | 90.0007 | 60.01 | 90 | 7.1283 | 72.2042 | 60 | 72.2 | 7.1265 | 54.4114 | 59.9707 | 54.4 | 7.1287 | 36.5923 | 60 | 36.6 | 7.1326 | 89.9647 | 59.975 | 90
7.1346 | 90.0002 | 60.01 | 90 | 7.1366 | 72.2065 | 60 | 72.2 | 7.1349 | 54.4122 | 59.9706 | 54.4 | 7.137 | 36.5922 | 60 | 36.6 | 7.1409 | 89.9645 | 59.9751 | 90
7.143 | 89.9996 | 60.01 | 90 | 7.1449 | 72.2088 | 60 | 72.2 | 7.1432 | 54.4131 | 59.9705 | 54.4 | 7.1454 | 36.5921 | 60 | 36.6 | 7.1493 | 89.9643 | 59.9752 | 90
7.1513 | 89.9991 | 60.01 | 90 | 7.1533 | 72.2106 | 60 | 72.2 | 7.1516 | 54.416 | 59.9704 | 54.4 | 7.1537 | 36.5921 | 60 | 36.6 | 7.1576 | 89.9641 | 59.9753 | 90
7.1596 | 89.9998 | 60.01 | 90 | 7.1616 | 72.2123 | 60 | 72.2 | 7.1599 | 54.4189 | 59.9703 | 54.4 | 7.162 | 36.592 | 60 | 36.6 | 7.1659 | 89.964 | 59.9754 | 90
7.168 | 90.0005 | 60.01 | 90 | 7.1699 | 72.2149 | 60 | 72.2 | 7.1682 | 54.4216 | 59.9702 | 54.4 | 7.1704 | 36.5919 | 60 | 36.6 | 7.1743 | 89.9639 | 59.9755 | 90
7.1763 | 90.0005 | 60.0101 | 90 | 7.1783 | 72.2174 | 60 | 72.2 | 7.1765 | 54.4243 | 59.9702 | 54.4 | 7.1787 | 36.5919 | 60 | 36.6 | 7.1826 | 89.9638 | 59.9755 | 90
7.1846 | 90.0006 | 60.0101 | 90 | 7.1866 | 72.2202 | 60 | 72.2 | 7.1849 | 54.4276 | 59.9701 | 54.4 | 7.187 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.1909 | 89.9637 | 59.9756 | 90
7.193 | 89.9993 | 60.0102 | 90 | 7.1949 | 72.223 | 60 | 72.2 | 7.1932 | 54.431 | 59.97 | 54.4 | 7.1954 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.1993 | 89.9629 | 59.9757 | 90
7.2013 | 89.9981 | 60.0103 | 90 | 7.2032 | 72.2234 | 60 | 72.2 | 7.2015 | 54.4327 | 59.97 | 54.4 | 7.2037 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.2076 | 89.962 | 59.9758 | 90
7.2096 | 89.9969 | 60.0104 | 90 | 7.2116 | 72.2239 | 60 | 72.2 | 7.2099 | 54.4343 | 59.97 | 54.4 | 7.212 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.2159 | 89.963 | 59.9759 | 90
7.2179 | 89.9957 | 60.0105 | 90 | 7.2199 | 72.2228 | 60 | 72.2 | 7.2182 | 54.4342 | 59.97 | 54.4 | 7.2204 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.2242 | 89.9639 | 59.976 | 90
7.2263 | 89.9945 | 60.0106 | 90 | 7.2282 | 72.2217 | 60 | 72.2 | 7.2266 | 54.4341 | 59.97 | 54.4 | 7.2287 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.2327 | 89.9649 | 59.976 | 90
7.2346 | 89.9933 | 60.0106 | 90 | 7.2366 | 72.2198 | 60 | 72.2 | 7.2349 | 54.4339 | 59.97 | 54.4 | 7.237 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.241 | 89.9659 | 59.9761 | 90
7.2429 | 89.9921 | 60.0107 | 90 | 7.2449 | 72.218 | 60 | 72.2 | 7.2432 | 54.4336 | 59.97 | 54.4 | 7.2454 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.2493 | 89.9669 | 59.9762 | 90
7.2513 | 89.9908 | 60.0108 | 90 | 7.2532 | 72.2153 | 60 | 72.2 | 7.2516 | 54.4327 | 59.97 | 54.4 | 7.2537 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.2577 | 89.968 | 59.9763 | 90
7.2596 | 89.9896 | 60.0109 | 90 | 7.2616 | 72.2126 | 60 | 72.2 | 7.2599 | 54.4317 | 59.97 | 54.4 | 7.262 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.266 | 89.969 | 59.9764 | 90
7.2679 | 89.9884 | 60.011 | 90 | 7.2699 | 72.2098 | 60 | 72.2 | 7.2682 | 54.4318 | 59.97 | 54.4 | 7.2704 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.2743 | 89.9701 | 59.9765 | 90
7.2763 | 89.9889 | 60.0111 | 90 | 7.2782 | 72.2071 | 60 | 72.2 | 7.2766 | 54.4318 | 59.97 | 54.4 | 7.2787 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.2826 | 89.9719 | 59.9765 | 90
7.2846 | 89.9893 | 60.0111 | 90 | 7.2866 | 72.2051 | 60 | 72.2 | 7.2849 | 54.4312 | 59.97 | 54.4 | 7.287 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.291 | 89.9737 | 59.9766 | 90
7.2929 | 89.991 | 60.0112 | 90 | 7.2949 | 72.2032 | 60 | 72.2 | 7.2932 | 54.4306 | 59.97 | 54.4 | 7.2953 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.2993 | 89.9737 | 59.9767 | 90
7.3013 | 89.9927 | 60.0113 | 90 | 7.3032 | 72.2024 | 60 | 72.2 | 7.3016 | 54.4327 | 59.97 | 54.4 | 7.3037 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.3076 | 89.9737 | 59.9768 | 90
7.3096 | 89.9944 | 60.0114 | 90 | 7.3116 | 72.2016 | 60 | 72.2 | 7.3099 | 54.4348 | 59.97 | 54.4 | 7.312 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.316 | 89.9737 | 59.9769 | 90
7.3179 | 89.996 | 60.0115 | 90 | 7.3199 | 72.2002 | 60 | 72.2 | 7.3182 | 54.4353 | 59.97 | 54.4 | 7.3203 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.3243 | 89.9738 | 59.977 | 90
7.3262 | 89.9977 | 60.0116 | 90 | 7.3282 | 72.1989 | 60 | 72.2 | 7.3266 | 54.4359 | 59.97 | 54.4 | 7.3287 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.3326 | 89.9738 | 59.977 | 90
7.3346 | 89.9994 | 60.0116 | 90 | 7.3366 | 72.1995 | 60 | 72.2 | 7.3349 | 54.4364 | 59.97 | 54.4 | 7.337 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.3411 | 89.9738 | 59.9771 | 90
7.3429 | 90.0011 | 60.0117 | 90 | 7.3449 | 72.2001 | 60 | 72.2 | 7.3433 | 54.4369 | 59.97 | 54.4 | 7.3453 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.3494 | 89.9742 | 59.9772 | 90
7.3512 | 90.0027 | 60.0118 | 90 | 7.3532 | 72.2008 | 60 | 72.2 | 7.3516 | 54.4358 | 59.97 | 54.4 | 7.3537 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.3577 | 89.9747 | 59.9773 | 90
7.3596 | 90.004 | 60.0119 | 90 | 7.3616 | 72.2015 | 60 | 72.2 | 7.3599 | 54.4347 | 59.97 | 54.4 | 7.362 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.366 | 89.9752 | 59.9774 | 90
7.3679 | 90.0052 | 60.012 | 90 | 7.3699 | 72.2029 | 60 | 72.2 | 7.3683 | 54.4337 | 59.97 | 54.4 | 7.3703 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.3744 | 89.9756 | 59.9775 | 90
7.3762 | 90.0052 | 60.0121 | 90 | 7.3782 | 72.2043 | 60 | 72.2 | 7.3766 | 54.4328 | 59.97 | 54.4 | 7.3787 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.3827 | 89.9761 | 59.9775 | 90
7.3846 | 90.0052 | 60.0121 | 90 | 7.3866 | 72.2032 | 60 | 72.2 | 7.3849 | 54.4311 | 59.97 | 54.4 | 7.387 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.391 | 89.9765 | 59.9776 | 90
7.3929 | 90.0043 | 60.0122 | 90 | 7.3949 | 72.2021 | 60 | 72.2 | 7.3932 | 54.4294 | 59.97 | 54.4 | 7.3954 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.3994 | 89.9791 | 59.9777 | 90
7.4012 | 90.0033 | 60.0123 | 90 | 7.4032 | 72.2014 | 60 | 72.2 | 7.4016 | 54.4293 | 59.97 | 54.4 | 7.4037 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.4077 | 89.9816 | 59.9778 | 90
7.4096 | 90.0011 | 60.0124 | 90 | 7.4115 | 72.2008 | 60 | 72.2 | 7.4099 | 54.4291 | 59.97 | 54.4 | 7.412 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.416 | 89.9842 | 59.9779 | 90
7.4179 | 89.999 | 60.0125 | 90 | 7.4199 | 72.1989 | 60 | 72.2 | 7.4183 | 54.4321 | 59.97 | 54.4 | 7.4203 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.4243 | 89.9867 | 59.978 | 90
7.4262 | 89.9968 | 60.0126 | 90 | 7.4282 | 72.197 | 60 | 72.2 | 7.4266 | 54.435 | 59.97 | 54.4 | 7.4287 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.4327 | 89.9888 | 59.978 | 90
7.4345 | 89.9947 | 60.0126 | 90 | 7.4365 | 72.198 | 60 | 72.2 | 7.4349 | 54.4406 | 59.97 | 54.4 | 7.437 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.441 | 89.9909 | 59.9781 | 90
7.4429 | 89.9925 | 60.0127 | 90 | 7.4449 | 72.1991 | 60 | 72.2 | 7.4433 | 54.4461 | 59.97 | 54.4 | 7.4453 | 36.5918 | 60 | 36.6 | 7.4493 | 89.993 | 59.9782 | 90
7.4512 | 89.9903 | 60.0128 | 90 | 7.4532 | 72.2001 | 60 | 72.2 | 7.4516 | 54.4499 | 59.97 | 54.4 | 7.4537 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.4578 | 89.9951 | 59.9783 | 90
7.4595 | 89.9882 | 60.0129 | 90 | 7.4615 | 72.2012 | 60 | 72.2 | 7.46 | 54.4536 | 59.97 | 54.4 | 7.462 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.4661 | 89.9972 | 59.9784 | 90
7.4679 | 89.986 | 60.013 | 90 | 7.4699 | 72.204 | 60 | 72.2 | 7.4683 | 54.456 | 59.97 | 54.4 | 7.4703 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.4744 | 89.9993 | 59.9785 | 90
7.4762 | 89.9848 | 60.0131 | 90 | 7.4782 | 72.2067 | 60 | 72.2 | 7.4766 | 54.4584 | 59.97 | 54.4 | 7.4787 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.4827 | 89.9989 | 59.9785 | 90
7.4845 | 89.9836 | 60.0131 | 90 | 7.4865 | 72.2105 | 60 | 72.2 | 7.485 | 54.4608 | 59.97 | 54.4 | 7.487 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.4911 | 89.9985 | 59.9786 | 90
7.4929 | 89.9829 | 60.0132 | 90 | 7.4949 | 72.2144 | 60 | 72.2 | 7.4933 | 54.4631 | 59.97 | 54.4 | 7.4953 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.4994 | 89.9981 | 59.9787 | 90
7.5012 | 89.9822 | 60.0133 | 90 | 7.5032 | 72.2173 | 60 | 72.2 | 7.5016 | 54.4632 | 59.97 | 54.4 | 7.5037 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.5077 | 89.9977 | 59.9788 | 90
7.5095 | 89.9815 | 60.0134 | 90 | 7.5115 | 72.2202 | 60 | 72.2 | 7.51 | 54.4633 | 59.97 | 54.4 | 7.512 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.5161 | 89.9973 | 59.9789 | 90
7.5179 | 89.9808 | 60.0135 | 90 | 7.5199 | 72.2192 | 60 | 72.2 | 7.5183 | 54.4608 | 59.97 | 54.4 | 7.5203 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.5244 | 89.9969 | 59.979 | 90
7.5262 | 89.9801 | 60.0136 | 90 | 7.5282 | 72.2183 | 60 | 72.2 | 7.5266 | 54.4582 | 59.97 | 54.4 | 7.5287 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.5327 | 89.9965 | 59.979 | 90
7.5345 | 89.9795 | 60.0136 | 90 | 7.5365 | 72.2162 | 60 | 72.2 | 7.535 | 54.4582 | 59.97 | 54.4 | 7.537 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.5411 | 89.9961 | 59.9791 | 90
7.5429 | 89.9788 | 60.0137 | 90 | 7.5449 | 72.2141 | 60 | 72.2 | 7.5433 | 54.4582 | 59.97 | 54.4 | 7.5453 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.5494 | 89.9957 | 59.9792 | 90
7.5512 | 89.9781 | 60.0138 | 90 | 7.5532 | 72.2109 | 60 | 72.2 | 7.5516 | 54.4582 | 59.97 | 54.4 | 7.5536 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.5577 | 89.9953 | 59.9793 | 90
7.5595 | 89.9774 | 60.0139 | 90 | 7.5615 | 72.2078 | 60 | 72.2 | 7.56 | 54.4582 | 59.97 | 54.4 | 7.562 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.566 | 89.9951 | 59.9794 | 90
7.5678 | 89.9767 | 60.014 | 90 | 7.5699 | 72.2037 | 60 | 72.2 | 7.5683 | 54.4582 | 59.97 | 54.4 | 7.5703 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.5745 | 89.9949 | 59.9795 | 90
7.5762 | 89.9767 | 60.0141 | 90 | 7.5782 | 72.1996 | 60 | 72.2 | 7.5767 | 54.4582 | 59.97 | 54.4 | 7.5787 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.5828 | 89.9945 | 59.9795 | 90
7.5845 | 89.9767 | 60.0141 | 90 | 7.5865 | 72.1965 | 60 | 72.2 | 7.585 | 54.4582 | 59.97 | 54.4 | 7.587 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.5911 | 89.9941 | 59.9796 | 90
7.5928 | 89.9767 | 60.0142 | 90 | 7.5948 | 72.1933 | 60 | 72.2 | 7.5933 | 54.4582 | 59.97 | 54.4 | 7.5953 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.5995 | 89.9938 | 59.9797 | 90
7.6012 | 89.9767 | 60.0143 | 90 | 7.6032 | 72.1907 | 60 | 72.2 | 7.6017 | 54.4582 | 59.97 | 54.4 | 7.6037 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.6078 | 89.9934 | 59.9798 | 90
7.6095 | 89.9767 | 60.0144 | 90 | 7.6115 | 72.1881 | 60 | 72.2 | 7.61 | 54.4582 | 59.97 | 54.4 | 7.612 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.6161 | 89.9931 | 59.9799 | 90
7.6178 | 89.9767 | 60.0145 | 90 | 7.6198 | 72.1864 | 60 | 72.2 | 7.6183 | 54.4582 | 59.97 | 54.4 | 7.6203 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.6244 | 89.9927 | 59.98 | 90
7.6262 | 89.9767 | 60.0146 | 90 | 7.6282 | 72.1847 | 60 | 72.2 | 7.6267 | 54.4582 | 59.97 | 54.4 | 7.6287 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.6328 | 89.9924 | 59.98 | 90
7.6345 | 89.9767 | 60.0146 | 90 | 7.6365 | 72.1868 | 60 | 72.2 | 7.635 | 54.4587 | 59.97 | 54.4 | 7.637 | 36.5918 | 60.01 | 36.6 | 7.6411 | 89.9921 | 59.98 | 90
7.6428 | 89.9767 | 60.0147 | 90 | 7.6448 | 72.189 | 60 | 72.2 | 7.6433 | 54.4592 | 59.97 | 54.4 | 7.6453 | 36.5917 | 60.01 | 36.6 | 7.6494 | 89.992 | 59.98 | 90
7.6512 | 89.9767 | 60.0148 | 90 | 7.6532 | 72.1924 | 60 | 72.2 | 7.6517 | 54.4597 | 59.97 | 54.4 | 7.6537 | 36.5916 | 60.01 | 36.6 | 7.6578 | 89.9919 | 59.98 | 90
7.6595 | 89.9767 | 60.0149 | 90 | 7.6615 | 72.1958 | 60 | 72.2 | 7.66 | 54.4601 | 59.97 | 54.4 | 7.662 | 36.5915 | 60.01 | 36.6 | 7.6661 | 89.9927 | 59.98 | 90
7.6678 | 89.9767 | 60.015 | 90 | 7.6698 | 72.1992 | 60 | 72.2 | 7.6684 | 54.4612 | 59.97 | 54.4 | 7.6703 | 36.592 | 60.01 | 36.6 | 7.6744 | 89.9936 | 59.98 | 90
7.6761 | 89.9767 | 60.0151 | 90 | 7.6782 | 72.2026 | 60 | 72.2 | 7.6767 | 54.4623 | 59.97 | 54.4 | 7.6786 | 36.5925 | 60.01 | 36.6 | 7.6829 | 89.9944 | 59.98 | 90
7.6845 | 89.9767 | 60.0151 | 90 | 7.6865 | 72.2036 | 60 | 72.2 | 7.685 | 54.4634 | 59.97 | 54.4 | 7.687 | 36.593 | 60.01 | 36.6 | 7.6912 | 89.9953 | 59.98 | 90
7.6928 | 89.9767 | 60.0152 | 90 | 7.6948 | 72.2045 | 60 | 72.2 | 7.6934 | 54.4645 | 59.97 | 54.4 | 7.6953 | 36.5935 | 60.01 | 36.6 | 7.6995 | 89.9961 | 59.98 | 90
7.7011 | 89.9767 | 60.0153 | 90 | 7.7032 | 72.2057 | 60 | 72.2 | 7.7017 | 54.4632 | 59.97 | 54.4 | 7.7036 | 36.5941 | 60.01 | 36.6 | 7.7078 | 89.997 | 59.98 | 90
7.7095 | 89.9767 | 60.0154 | 90 | 7.7115 | 72.2069 | 60 | 72.2 | 7.7101 | 54.4619 | 59.97 | 54.4 | 7.712 | 36.5946 | 60.01 | 36.6 | 7.7162 | 89.9978 | 59.98 | 90
7.7178 | 89.9767 | 60.0155 | 90 | 7.7198 | 72.2047 | 60 | 72.2 | 7.7184 | 54.4601 | 59.97 | 54.4 | 7.7203 | 36.5939 | 60.01 | 36.6 | 7.7245 | 89.9987 | 59.98 | 90
7.7261 | 89.9767 | 60.0156 | 90 | 7.7281 | 72.2024 | 60 | 72.2 | 7.7267 | 54.4583 | 59.97 | 54.4 | 7.7286 | 36.5932 | 60.01 | 36.6 | 7.7328 | 89.9977 | 59.98 | 90
7.7345 | 89.9767 | 60.0156 | 90 | 7.7365 | 72.2013 | 60 | 72.2 | 7.735 | 54.4565 | 59.97 | 54.4 | 7.737 | 36.5955 | 60.01 | 36.6 | 7.7412 | 89.9968 | 59.98 | 90
7.7428 | 89.9767 | 60.0157 | 90 | 7.7448 | 72.2002 | 60 | 72.2 | 7.7434 | 54.4547 | 59.97 | 54.4 | 7.7453 | 36.5978 | 60.01 | 36.6 | 7.7495 | 89.9951 | 59.98 | 90
7.7511 | 89.9767 | 60.0158 | 90 | 7.7531 | 72.1995 | 60 | 72.2 | 7.7517 | 54.4484 | 59.97 | 54.4 | 7.7536 | 36.6028 | 60.01 | 36.6 | 7.7578 | 89.9933 | 59.98 | 90
7.7595 | 89.9767 | 60.0159 | 90 | 7.7615 | 72.1989 | 60 | 72.2 | 7.7601 | 54.4421 | 59.97 | 54.4 | 7.762 | 36.6078 | 60.01 | 36.6 | 7.7661 | 89.9916 | 59.98 | 90
7.7678 | 89.9767 | 60.016 | 90 | 7.7698 | 72.2016 | 60 | 72.2 | 7.7684 | 54.4358 | 59.97 | 54.4 | 7.7703 | 36.6121 | 60.01 | 36.6 | 7.7745 | 89.9898 | 59.98 | 90
7.7761 | 89.9767 | 60.0161 | 90 | 7.7781 | 72.2044 | 60 | 72.2 | 7.7767 | 54.4296 | 59.97 | 54.4 | 7.7786 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 7.7828 | 89.9895 | 59.98 | 90
7.7845 | 89.9767 | 60.0161 | 90 | 7.7865 | 72.2069 | 60 | 72.2 | 7.7851 | 54.4257 | 59.97 | 54.4 | 7.787 | 36.6208 | 60.01 | 36.6 | 7.7911 | 89.9891 | 59.98 | 90
7.7928 | 89.9767 | 60.0162 | 90 | 7.7948 | 72.2095 | 60 | 72.2 | 7.7934 | 54.4218 | 59.97 | 54.4 | 7.7953 | 36.6252 | 60.01 | 36.6 | 7.7996 | 89.9867 | 59.98 | 90
7.8011 | 89.9767 | 60.0163 | 90 | 7.8031 | 72.2125 | 60 | 72.2 | 7.8018 | 54.4171 | 59.97 | 54.4 | 7.8036 | 36.6307 | 60.01 | 36.6 | 7.8079 | 89.9844 | 59.98 | 90
7.8094 | 89.9767 | 60.0164 | 90 | 7.8115 | 72.2156 | 60 | 72.2 | 7.8101 | 54.4125 | 59.97 | 54.4 | 7.812 | 36.6362 | 60.01 | 36.6 | 7.8162 | 89.9837 | 59.98 | 90
7.8178 | 89.9767 | 60.0165 | 90 | 7.8198 | 72.2172 | 60 | 72.2 | 7.8184 | 54.4079 | 59.97 | 54.4 | 7.8203 | 36.6388 | 60.01 | 36.6 | 7.8246 | 89.9831 | 59.98 | 90
7.8261 | 89.9767 | 60.0166 | 90 | 7.8281 | 72.2187 | 60 | 72.2 | 7.8268 | 54.4032 | 59.97 | 54.4 | 7.8286 | 36.6414 | 60.01 | 36.6 | 7.8329 | 89.9825 | 59.98 | 90
7.8344 | 89.9767 | 60.0166 | 90 | 7.8365 | 72.2199 | 60 | 72.2 | 7.8351 | 54.4024 | 59.97 | 54.4 | 7.8369 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 7.8412 | 89.9818 | 59.98 | 90
7.8428 | 89.9767 | 60.0167 | 90 | 7.8448 | 72.221 | 60 | 72.2 | 7.8434 | 54.4017 | 59.97 | 54.4 | 7.8453 | 36.64 | 60.01 | 36.6 | 7.8495 | 89.983 | 59.98 | 90
7.8511 | 89.9767 | 60.0168 | 90 | 7.8531 | 72.2235 | 60 | 72.2 | 7.8518 | 54.4009 | 59.97 | 54.4 | 7.8536 | 36.6399 | 60.01 | 36.6 | 7.8579 | 89.9841 | 59.98 | 90
7.8594 | 89.9767 | 60.0169 | 90 | 7.8615 | 72.2259 | 60 | 72.2 | 7.8601 | 54.4001 | 59.97 | 54.4 | 7.8619 | 36.6398 | 60.01 | 36.6 | 7.8662 | 89.9838 | 59.98 | 90
7.8678 | 89.9767 | 60.017 | 90 | 7.8698 | 72.2269 | 60 | 72.2 | 7.8684 | 54.3986 | 59.97 | 54.4 | 7.8703 | 36.6398 | 60.01 | 36.6 | 7.8745 | 89.9835 | 59.98 | 90
7.8761 | 89.9767 | 60.0171 | 90 | 7.8781 | 72.228 | 60 | 72.2 | 7.8768 | 54.397 | 59.97 | 54.4 | 7.8786 | 36.6397 | 60.01 | 36.6 | 7.8829 | 89.9852 | 59.98 | 90
7.8844 | 89.9767 | 60.0171 | 90 | 7.8865 | 72.2279 | 60 | 72.2 | 7.8851 | 54.3962 | 59.97 | 54.4 | 7.8869 | 36.6397 | 60.01 | 36.6 | 7.8912 | 89.987 | 59.98 | 90
7.8928 | 89.9767 | 60.0172 | 90 | 7.8948 | 72.2277 | 60 | 72.2 | 7.8934 | 54.3954 | 59.97 | 54.4 | 7.8953 | 36.6396 | 60.01 | 36.6 | 7.8995 | 89.9874 | 59.98 | 90
7.9011 | 89.9767 | 60.0173 | 90 | 7.9031 | 72.2277 | 60 | 72.2 | 7.9018 | 54.396 | 59.97 | 54.4 | 7.9036 | 36.6384 | 60.01 | 36.6 | 7.9078 | 89.9879 | 59.98 | 90
7.9094 | 89.9767 | 60.0174 | 90 | 7.9115 | 72.2277 | 60 | 72.2 | 7.9101 | 54.3966 | 59.97 | 54.4 | 7.9119 | 36.6372 | 60.01 | 36.6 | 7.9163 | 89.9883 | 59.98 | 90
7.9177 | 89.9767 | 60.0175 | 90 | 7.9198 | 72.2285 | 60 | 72.2 | 7.9185 | 54.3965 | 59.97 | 54.4 | 7.9203 | 36.6359 | 60.01 | 36.6 | 7.9246 | 89.9888 | 59.98 | 90
7.9261 | 89.9767 | 60.0176 | 90 | 7.9281 | 72.2294 | 60 | 72.2 | 7.9268 | 54.3965 | 59.97 | 54.4 | 7.9286 | 36.6347 | 60.01 | 36.6 | 7.9329 | 89.9875 | 59.98 | 90
7.9344 | 89.9767 | 60.0176 | 90 | 7.9364 | 72.2283 | 60 | 72.2 | 7.9351 | 54.3964 | 59.97 | 54.4 | 7.9369 | 36.6335 | 60.01 | 36.6 | 7.9413 | 89.9862 | 59.98 | 90
7.9427 | 89.9767 | 60.0177 | 90 | 7.9448 | 72.2272 | 60.0001 | 72.2 | 7.9435 | 54.3964 | 59.97 | 54.4 | 7.9453 | 36.6323 | 60.01 | 36.6 | 7.9496 | 89.9848 | 59.98 | 90
7.9511 | 89.9767 | 60.0178 | 90 | 7.9531 | 72.2262 | 60.0002 | 72.2 | 7.9518 | 54.3972 | 59.97 | 54.4 | 7.9536 | 36.631 | 60.01 | 36.6 | 7.9579 | 89.9834 | 59.98 | 90
7.9594 | 89.9767 | 60.0179 | 90 | 7.9614 | 72.2252 | 60.0003 | 72.2 | 7.9601 | 54.398 | 59.97 | 54.4 | 7.9619 | 36.6298 | 60.01 | 36.6 | 7.9662 | 89.9836 | 59.98 | 90
7.9677 | 89.9767 | 60.018 | 90 | 7.9698 | 72.225 | 60.0004 | 72.2 | 7.9685 | 54.3996 | 59.97 | 54.4 | 7.9702 | 36.6287 | 60.01 | 36.6 | 7.9746 | 89.9838 | 59.98 | 90
7.9761 | 89.9767 | 60.0181 | 90 | 7.9781 | 72.2248 | 60.0004 | 72.2 | 7.9768 | 54.4013 | 59.97 | 54.4 | 7.9786 | 36.6275 | 60.01 | 36.6 | 7.9829 | 89.9854 | 59.98 | 90
7.9844 | 89.9767 | 60.0181 | 90 | 7.9864 | 72.225 | 60.0005 | 72.2 | 7.9851 | 54.4018 | 59.97 | 54.4 | 7.9869 | 36.6275 | 60.01 | 36.6 | 7.9912 | 89.9869 | 59.98 | 90
7.9927 | 89.9767 | 60.0182 | 90 | 7.9948 | 72.2251 | 60.0006 | 72.2 | 7.9935 | 54.4023 | 59.97 | 54.4 | 7.9952 | 36.6275 | 60.01 | 36.6 | 7.9996 | 89.9885 | 59.98 | 90
8.0011 | 89.9767 | 60.0183 | 90 | 8.0031 | 72.2244 | 60.0007 | 72.2 | 8.0018 | 54.4034 | 59.97 | 54.4 | 8.0036 | 36.6268 | 60.01 | 36.6 | 8.0079 | 89.9901 | 59.98 | 90
8.0094 | 89.9767 | 60.0184 | 90 | 8.0114 | 72.2238 | 60.0008 | 72.2 | 8.0102 | 54.4045 | 59.97 | 54.4 | 8.0119 | 36.6261 | 60.01 | 36.6 | 8.0162 | 89.9898 | 59.98 | 90
8.0177 | 89.9767 | 60.0185 | 90 | 8.0198 | 72.2193 | 60.0009 | 72.2 | 8.0185 | 54.4058 | 59.97 | 54.4 | 8.0202 | 36.625 | 60.01 | 36.6 | 8.0247 | 89.9895 | 59.98 | 90
8.026 | 89.9767 | 60.0186 | 90 | 8.0281 | 72.2148 | 60.0009 | 72.2 | 8.0268 | 54.407 | 59.97 | 54.4 | 8.0286 | 36.6239 | 60.01 | 36.6 | 8.033 | 89.9883 | 59.98 | 90
8.0344 | 89.9767 | 60.0186 | 90 | 8.0364 | 72.2101 | 60.001 | 72.2 | 8.0352 | 54.4083 | 59.97 | 54.4 | 8.0369 | 36.6257 | 60.01 | 36.6 | 8.0413 | 89.987 | 59.98 | 90
8.0427 | 89.9767 | 60.0187 | 90 | 8.0448 | 72.2054 | 60.0011 | 72.2 | 8.0435 | 54.4095 | 59.97 | 54.4 | 8.0452 | 36.6276 | 60.01 | 36.6 | 8.0496 | 89.9842 | 59.98 | 90
8.051 | 89.9767 | 60.0188 | 90 | 8.0531 | 72.2012 | 60.0012 | 72.2 | 8.0518 | 54.41 | 59.97 | 54.4 | 8.0536 | 36.6303 | 60.01 | 36.6 | 8.058 | 89.9813 | 59.98 | 90
8.0594 | 89.9767 | 60.0189 | 90 | 8.0614 | 72.197 | 60.0013 | 72.2 | 8.0602 | 54.4104 | 59.97 | 54.4 | 8.0619 | 36.633 | 60.01 | 36.6 | 8.0663 | 89.9785 | 59.98 | 90
8.0677 | 89.9767 | 60.019 | 90 | 8.0698 | 72.1916 | 60.0014 | 72.2 | 8.0685 | 54.4106 | 59.97 | 54.4 | 8.0702 | 36.6357 | 60.01 | 36.6 | 8.0746 | 89.9756 | 59.98 | 90
8.076 | 89.9767 | 60.0191 | 90 | 8.0781 | 72.1862 | 60.0014 | 72.2 | 8.0768 | 54.4108 | 59.97 | 54.4 | 8.0786 | 36.6384 | 60.01 | 36.6 | 8.083 | 89.9731 | 59.98 | 90
8.0844 | 89.9767 | 60.0191 | 90 | 8.0864 | 72.1808 | 60.0015 | 72.2 | 8.0852 | 54.4104 | 59.97 | 54.4 | 8.0869 | 36.6417 | 60.01 | 36.6 | 8.0913 | 89.9706 | 59.98 | 90
8.0927 | 89.9767 | 60.0192 | 90 | 8.0948 | 72.1754 | 60.0016 | 72.2 | 8.0935 | 54.41 | 59.97 | 54.4 | 8.0952 | 36.6451 | 60.01 | 36.6 | 8.0996 | 89.9708 | 59.98 | 90
8.101 | 89.9767 | 60.0193 | 90 | 8.1031 | 72.1737 | 60.0017 | 72.2 | 8.1019 | 54.4095 | 59.97 | 54.4 | 8.1035 | 36.6477 | 60.01 | 36.6 | 8.1079 | 89.971 | 59.98 | 90
8.1094 | 89.9776 | 60.0194 | 90 | 8.1114 | 72.1721 | 60.0018 | 72.2 | 8.1102 | 54.409 | 59.97 | 54.4 | 8.1119 | 36.6503 | 60.01 | 36.6 | 8.1163 | 89.9723 | 59.98 | 90
8.1177 | 89.9784 | 60.0195 | 90 | 8.1198 | 72.1721 | 60.0019 | 72.2 | 8.1185 | 54.4089 | 59.97 | 54.4 | 8.1202 | 36.6496 | 60.01 | 36.6 | 8.1246 | 89.9735 | 59.98 | 90
8.126 | 89.9781 | 60.0196 | 90 | 8.1281 | 72.1721 | 60.0019 | 72.2 | 8.1269 | 54.4088 | 59.97 | 54.4 | 8.1286 | 36.6489 | 60.01 | 36.6 | 8.1329 | 89.9725 | 59.98 | 90
8.1343 | 89.9777 | 60.0196 | 90 | 8.1364 | 72.1721 | 60.002 | 72.2 | 8.1352 | 54.4073 | 59.97 | 54.4 | 8.1369 | 36.6474 | 60.01 | 36.6 | 8.1414 | 89.9716 | 59.98 | 90
8.1427 | 89.9773 | 60.0197 | 90 | 8.1447 | 72.1721 | 60.0021 | 72.2 | 8.1436 | 54.4058 | 59.97 | 54.4 | 8.1452 | 36.6458 | 60.01 | 36.6 | 8.1497 | 89.9709 | 59.98 | 90
8.151 | 89.977 | 60.0198 | 90 | 8.1531 | 72.1721 | 60.0022 | 72.2 | 8.1519 | 54.4051 | 59.97 | 54.4 | 8.1536 | 36.6443 | 60.01 | 36.6 | 8.158 | 89.9702 | 59.98 | 90
8.1593 | 89.9766 | 60.0199 | 90 | 8.1614 | 72.1721 | 60.0023 | 72.2 | 8.1602 | 54.4045 | 59.97 | 54.4 | 8.1619 | 36.6427 | 60.01 | 36.6 | 8.1664 | 89.9692 | 59.98 | 90
8.1677 | 89.9763 | 60.02 | 90 | 8.1697 | 72.1721 | 60.0024 | 72.2 | 8.1685 | 54.4039 | 59.97 | 54.4 | 8.1702 | 36.6405 | 60.01 | 36.6 | 8.1747 | 89.9681 | 59.98 | 90
8.176 | 89.9759 | 60.02 | 90 | 8.1781 | 72.1721 | 60.0024 | 72.2 | 8.1769 | 54.4034 | 59.97 | 54.4 | 8.1786 | 36.6384 | 60.01 | 36.6 | 8.183 | 89.9657 | 59.98 | 90
8.1843 | 89.9755 | 60.02 | 90 | 8.1864 | 72.1721 | 60.0025 | 72.2 | 8.1852 | 54.4026 | 59.97 | 54.4 | 8.1869 | 36.6373 | 60.01 | 36.6 | 8.1913 | 89.9632 | 59.98 | 90
8.1927 | 89.9743 | 60.02 | 90 | 8.1947 | 72.1721 | 60.0026 | 72.2 | 8.1936 | 54.4019 | 59.97 | 54.4 | 8.1952 | 36.6363 | 60.01 | 36.6 | 8.1997 | 89.9627 | 59.98 | 90
8.201 | 89.9731 | 60.02 | 90 | 8.2031 | 72.1721 | 60.0027 | 72.2 | 8.2019 | 54.3999 | 59.97 | 54.4 | 8.2036 | 36.6357 | 60.01 | 36.6 | 8.208 | 89.9621 | 59.98 | 90
8.2093 | 89.9731 | 60.02 | 90 | 8.2114 | 72.1721 | 60.0028 | 72.2 | 8.2102 | 54.398 | 59.97 | 54.4 | 8.2119 | 36.635 | 60.01 | 36.6 | 8.2163 | 89.9637 | 59.98 | 90
8.2177 | 89.9731 | 60.02 | 90 | 8.2197 | 72.1721 | 60.0029 | 72.2 | 8.2186 | 54.3976 | 59.97 | 54.4 | 8.2202 | 36.6343 | 60.01 | 36.6 | 8.2247 | 89.9654 | 59.98 | 90
8.226 | 89.9731 | 60.02 | 90 | 8.2281 | 72.1721 | 60.0029 | 72.2 | 8.2269 | 54.3973 | 59.97 | 54.4 | 8.2285 | 36.6337 | 60.01 | 36.6 | 8.233 | 89.9668 | 59.98 | 90
8.2343 | 89.9731 | 60.02 | 90 | 8.2364 | 72.1721 | 60.003 | 72.2 | 8.2353 | 54.396 | 59.97 | 54.4 | 8.2369 | 36.6328 | 60.01 | 36.6 | 8.2413 | 89.9682 | 59.98 | 90
8.2427 | 89.9741 | 60.02 | 90 | 8.2447 | 72.1721 | 60.0031 | 72.2 | 8.2436 | 54.3948 | 59.97 | 54.4 | 8.2452 | 36.632 | 60.01 | 36.6 | 8.2496 | 89.9698 | 59.98 | 90
8.251 | 89.9751 | 60.02 | 90 | 8.2531 | 72.1742 | 60.0032 | 72.2 | 8.2519 | 54.3935 | 59.97 | 54.4 | 8.2535 | 36.6318 | 60.01 | 36.6 | 8.2581 | 89.9715 | 59.98 | 90
8.2593 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.2614 | 72.1763 | 60.0033 | 72.2 | 8.2603 | 54.3923 | 59.97 | 54.4 | 8.2619 | 36.6316 | 60.01 | 36.6 | 8.2664 | 89.9738 | 59.98 | 90
8.2676 | 89.9771 | 60.02 | 90 | 8.2697 | 72.1785 | 60.0034 | 72.2 | 8.2686 | 54.3904 | 59.97 | 54.4 | 8.2702 | 36.6315 | 60.01 | 36.6 | 8.2747 | 89.9761 | 59.98 | 90
8.276 | 89.9782 | 60.02 | 90 | 8.2781 | 72.1806 | 60.0034 | 72.2 | 8.2769 | 54.3886 | 59.97 | 54.4 | 8.2785 | 36.6313 | 60.01 | 36.6 | 8.2831 | 89.9765 | 59.98 | 90
8.2843 | 89.9792 | 60.02 | 90 | 8.2864 | 72.1827 | 60.0035 | 72.2 | 8.2853 | 54.3875 | 59.97 | 54.4 | 8.2869 | 36.6311 | 60.01 | 36.6 | 8.2914 | 89.977 | 59.98 | 90
8.2926 | 89.9802 | 60.02 | 90 | 8.2947 | 72.1848 | 60.0036 | 72.2 | 8.2936 | 54.3864 | 59.97 | 54.4 | 8.2952 | 36.6309 | 60.01 | 36.6 | 8.2997 | 89.9766 | 59.98 | 90
8.301 | 89.9812 | 60.02 | 90 | 8.3031 | 72.1869 | 60.0037 | 72.2 | 8.3019 | 54.3884 | 59.97 | 54.4 | 8.3035 | 36.63 | 60.01 | 36.6 | 8.3081 | 89.9762 | 59.98 | 90
8.3093 | 89.9822 | 60.02 | 90 | 8.3114 | 72.189 | 60.0038 | 72.2 | 8.3103 | 54.3905 | 59.97 | 54.4 | 8.3119 | 36.6291 | 60.01 | 36.6 | 8.3164 | 89.9759 | 59.98 | 90
8.3176 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.3197 | 72.1911 | 60.0039 | 72.2 | 8.3186 | 54.3927 | 59.97 | 54.4 | 8.3202 | 36.6284 | 60.01 | 36.6 | 8.3247 | 89.9756 | 59.98 | 90
8.326 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.3281 | 72.1933 | 60.0039 | 72.2 | 8.3269 | 54.395 | 59.97 | 54.4 | 8.3285 | 36.6277 | 60.01 | 36.6 | 8.333 | 89.9749 | 59.98 | 90
8.3343 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.3364 | 72.1933 | 60.004 | 72.2 | 8.3353 | 54.4013 | 59.97 | 54.4 | 8.3369 | 36.627 | 60.01 | 36.6 | 8.3414 | 89.9741 | 59.98 | 90
8.3426 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.3447 | 72.1933 | 60.0041 | 72.2 | 8.3436 | 54.4076 | 59.97 | 54.4 | 8.3452 | 36.6262 | 60.01 | 36.6 | 8.3497 | 89.9717 | 59.98 | 90
8.351 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.3531 | 72.1933 | 60.0042 | 72.2 | 8.352 | 54.4148 | 59.97 | 54.4 | 8.3535 | 36.6255 | 60.01 | 36.6 | 8.358 | 89.9693 | 59.98 | 90
8.3593 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.3614 | 72.1933 | 60.0043 | 72.2 | 8.3603 | 54.4219 | 59.97 | 54.4 | 8.3618 | 36.6248 | 60.01 | 36.6 | 8.3665 | 89.967 | 59.98 | 90
8.3676 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.3697 | 72.1933 | 60.0044 | 72.2 | 8.3686 | 54.4294 | 59.97 | 54.4 | 8.3702 | 36.6241 | 60.01 | 36.6 | 8.3748 | 89.9648 | 59.98 | 90
8.3759 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.3781 | 72.1932 | 60.0044 | 72.2 | 8.377 | 54.4369 | 59.97 | 54.4 | 8.3785 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.3831 | 89.9641 | 59.98 | 90
8.3843 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.3864 | 72.1932 | 60.0045 | 72.2 | 8.3853 | 54.4397 | 59.97 | 54.4 | 8.3868 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.3914 | 89.9633 | 59.98 | 90
8.3926 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.3947 | 72.1932 | 60.0046 | 72.2 | 8.3936 | 54.4425 | 59.97 | 54.4 | 8.3952 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.3998 | 89.9626 | 59.98 | 90
8.4009 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.4031 | 72.1932 | 60.0047 | 72.2 | 8.402 | 54.4452 | 59.97 | 54.4 | 8.4035 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.4081 | 89.9618 | 59.98 | 90
8.4093 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.4114 | 72.1932 | 60.0048 | 72.2 | 8.4103 | 54.4479 | 59.97 | 54.4 | 8.4118 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.4164 | 89.9611 | 59.98 | 90
8.4176 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.4197 | 72.1932 | 60.0049 | 72.2 | 8.4186 | 54.4479 | 59.97 | 54.4 | 8.4202 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.4248 | 89.9603 | 59.98 | 90
8.4259 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.4281 | 72.1932 | 60.0049 | 72.2 | 8.427 | 54.4479 | 59.97 | 54.4 | 8.4285 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.4331 | 89.9613 | 59.98 | 90
8.4343 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.4364 | 72.1932 | 60.005 | 72.2 | 8.4353 | 54.4473 | 59.97 | 54.4 | 8.4368 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.4414 | 89.9623 | 59.98 | 90
8.4426 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.4447 | 72.1933 | 60.0051 | 72.2 | 8.4437 | 54.4468 | 59.97 | 54.4 | 8.4452 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.4497 | 89.9631 | 59.98 | 90
8.4509 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.453 | 72.1933 | 60.0052 | 72.2 | 8.452 | 54.4459 | 59.97 | 54.4 | 8.4535 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.4581 | 89.964 | 59.98 | 90
8.4593 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.4614 | 72.1933 | 60.0053 | 72.2 | 8.4603 | 54.445 | 59.97 | 54.4 | 8.4618 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.4664 | 89.9659 | 59.98 | 90
8.4676 | 89.9833 | 60.02 | 90 | 8.4697 | 72.1933 | 60.0054 | 72.2 | 8.4687 | 54.4446 | 59.97 | 54.4 | 8.4702 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.4747 | 89.9678 | 59.98 | 90
8.4759 | 89.9822 | 60.02 | 90 | 8.4781 | 72.1934 | 60.0054 | 72.2 | 8.477 | 54.4441 | 59.97 | 54.4 | 8.4785 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.4832 | 89.9702 | 59.98 | 90
8.4843 | 89.9811 | 60.02 | 90 | 8.4864 | 72.1934 | 60.0055 | 72.2 | 8.4854 | 54.4448 | 59.97 | 54.4 | 8.4868 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.4915 | 89.9727 | 59.98 | 90
8.4926 | 89.9819 | 60.02 | 90 | 8.4947 | 72.1934 | 60.0056 | 72.2 | 8.4937 | 54.4454 | 59.97 | 54.4 | 8.4951 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.4998 | 89.9751 | 59.98 | 90
8.5009 | 89.9828 | 60.02 | 90 | 8.5031 | 72.1934 | 60.0057 | 72.2 | 8.502 | 54.4442 | 59.97 | 54.4 | 8.5035 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.5082 | 89.9776 | 59.98 | 90
8.5092 | 89.9836 | 60.02 | 90 | 8.5114 | 72.1934 | 60.0058 | 72.2 | 8.5103 | 54.443 | 59.97 | 54.4 | 8.5118 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 8.5165 | 89.98 | 59.98 | 90
8.5176 | 89.9845 | 60.02 | 90 | 8.5197 | 72.1934 | 60.0059 | 72.2 | 8.5187 | 54.4417 | 59.97 | 54.4 | 8.5201 | 36.6227 | 60.01 | 36.6 | 8.5248 | 89.9824 | 59.98 | 90
8.5259 | 89.9853 | 60.02 | 90 | 8.528 | 72.1934 | 60.0059 | 72.2 | 8.527 | 54.4403 | 59.97 | 54.4 | 8.5285 | 36.6221 | 60.01 | 36.6 | 8.5331 | 89.9848 | 59.98 | 90
8.5342 | 89.9862 | 60.02 | 90 | 8.5364 | 72.1934 | 60.006 | 72.2 | 8.5354 | 54.439 | 59.97 | 54.4 | 8.5368 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 8.5415 | 89.9872 | 59.98 | 90
8.5426 | 89.987 | 60.02 | 90 | 8.5447 | 72.1934 | 60.0061 | 72.2 | 8.5437 | 54.4376 | 59.97 | 54.4 | 8.5451 | 36.6208 | 60.01 | 36.6 | 8.5498 | 89.9878 | 59.98 | 90
8.5509 | 89.9878 | 60.02 | 90 | 8.553 | 72.194 | 60.0062 | 72.2 | 8.552 | 54.4351 | 59.97 | 54.4 | 8.5535 | 36.6202 | 60.01 | 36.6 | 8.5581 | 89.9883 | 59.98 | 90
8.5592 | 89.9898 | 60.02 | 90 | 8.5614 | 72.1946 | 60.0063 | 72.2 | 8.5604 | 54.4326 | 59.97 | 54.4 | 8.5618 | 36.6196 | 60.01 | 36.6 | 8.5665 | 89.9883 | 59.98 | 90
8.5676 | 89.9917 | 60.02 | 90 | 8.5697 | 72.1953 | 60.0064 | 72.2 | 8.5687 | 54.4285 | 59.97 | 54.4 | 8.5701 | 36.6189 | 60.01 | 36.6 | 8.5748 | 89.9883 | 59.98 | 90
8.5759 | 89.9917 | 60.02 | 90 | 8.578 | 72.1959 | 60.0064 | 72.2 | 8.5771 | 54.4244 | 59.97 | 54.4 | 8.5785 | 36.6183 | 60.01 | 36.6 | 8.5831 | 89.9883 | 59.98 | 90
8.5842 | 89.9917 | 60.02 | 90 | 8.5864 | 72.1965 | 60.0065 | 72.2 | 8.5854 | 54.4205 | 59.97 | 54.4 | 8.5868 | 36.6177 | 60.01 | 36.6 | 8.5914 | 89.9883 | 59.98 | 90
8.5926 | 89.9888 | 60.02 | 90 | 8.5947 | 72.1971 | 60.0066 | 72.2 | 8.5937 | 54.4167 | 59.97 | 54.4 | 8.5951 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 8.5999 | 89.9901 | 59.98 | 90
8.6009 | 89.986 | 60.02 | 90 | 8.603 | 72.1977 | 60.0067 | 72.2 | 8.6021 | 54.415 | 59.97 | 54.4 | 8.6035 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 8.6082 | 89.9919 | 59.98 | 90
8.6092 | 89.9796 | 60.02 | 90 | 8.6114 | 72.1983 | 60.0068 | 72.2 | 8.6104 | 54.4133 | 59.97 | 54.4 | 8.6118 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 8.6165 | 89.9937 | 59.98 | 90
8.6175 | 89.9732 | 60.02 | 90 | 8.6197 | 72.1989 | 60.0069 | 72.2 | 8.6187 | 54.4115 | 59.97 | 54.4 | 8.6201 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 8.6248 | 89.9955 | 59.98 | 90
8.6259 | 89.9674 | 60.02 | 90 | 8.628 | 72.1996 | 60.0069 | 72.2 | 8.6271 | 54.4098 | 59.97 | 54.4 | 8.6284 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 8.6332 | 89.999 | 59.98 | 90
8.6342 | 89.9616 | 60.02 | 90 | 8.6364 | 72.1996 | 60.007 | 72.2 | 8.6354 | 54.4088 | 59.97 | 54.4 | 8.6368 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 8.6415 | 90.0025 | 59.98 | 90
8.6425 | 89.9565 | 60.02 | 90 | 8.6447 | 72.1996 | 60.0071 | 72.2 | 8.6437 | 54.4079 | 59.97 | 54.4 | 8.6451 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 8.6498 | 90.0059 | 59.98 | 90
8.6509 | 89.9514 | 60.02 | 90 | 8.653 | 72.1996 | 60.0072 | 72.2 | 8.6521 | 54.4076 | 59.97 | 54.4 | 8.6535 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 8.6582 | 90.0093 | 59.98 | 90
8.6592 | 89.9463 | 60.02 | 90 | 8.6614 | 72.1996 | 60.0073 | 72.2 | 8.6604 | 54.4074 | 59.97 | 54.4 | 8.6618 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 8.6665 | 90.0109 | 59.98 | 90
8.6675 | 89.9412 | 60.02 | 90 | 8.6697 | 72.1996 | 60.0074 | 72.2 | 8.6688 | 54.4078 | 59.97 | 54.4 | 8.6701 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 8.6748 | 90.0124 | 59.98 | 90
8.6759 | 89.9391 | 60.02 | 90 | 8.678 | 72.1996 | 60.0074 | 72.2 | 8.6771 | 54.4081 | 59.97 | 54.4 | 8.6785 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 8.6831 | 90.0141 | 59.98 | 90
8.6842 | 89.9369 | 60.02 | 90 | 8.6864 | 72.1996 | 60.0075 | 72.2 | 8.6854 | 54.4071 | 59.97 | 54.4 | 8.6868 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 8.6915 | 90.0158 | 59.98 | 90
8.6925 | 89.9382 | 60.02 | 90 | 8.6947 | 72.1996 | 60.0076 | 72.2 | 8.6938 | 54.406 | 59.97 | 54.4 | 8.6951 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 8.6998 | 90.0189 | 59.98 | 90
8.7009 | 89.9395 | 60.02 | 90 | 8.703 | 72.1996 | 60.0077 | 72.2 | 8.7021 | 54.405 | 59.97 | 54.4 | 8.7035 | 36.6167 | 60.01 | 36.6 | 8.7081 | 90.022 | 59.98 | 90
8.7092 | 89.941 | 60.02 | 90 | 8.7114 | 72.1996 | 60.0078 | 72.2 | 8.7104 | 54.4039 | 59.97 | 54.4 | 8.7118 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 8.7166 | 90.0233 | 59.98 | 90
8.7175 | 89.9426 | 60.02 | 90 | 8.7197 | 72.1996 | 60.0079 | 72.2 | 8.7188 | 54.4042 | 59.97 | 54.4 | 8.7201 | 36.6162 | 60.01 | 36.6 | 8.7249 | 90.0246 | 59.98 | 90
8.7258 | 89.9452 | 60.02 | 90 | 8.728 | 72.1996 | 60.0079 | 72.2 | 8.7271 | 54.4044 | 59.97 | 54.4 | 8.7285 | 36.6159 | 60.01 | 36.6 | 8.7332 | 90.0247 | 59.98 | 90
8.7342 | 89.9478 | 60.02 | 90 | 8.7364 | 72.1996 | 60.008 | 72.2 | 8.7354 | 54.4044 | 59.97 | 54.4 | 8.7368 | 36.6156 | 60.01 | 36.6 | 8.7415 | 90.0248 | 59.98 | 90
8.7425 | 89.9501 | 60.02 | 90 | 8.7447 | 72.1996 | 60.0081 | 72.2 | 8.7438 | 54.4044 | 59.97 | 54.4 | 8.7451 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 8.7499 | 90.0278 | 59.98 | 90
8.7508 | 89.9524 | 60.02 | 90 | 8.753 | 72.1996 | 60.0082 | 72.2 | 8.7521 | 54.4044 | 59.97 | 54.4 | 8.7534 | 36.615 | 60.01 | 36.6 | 8.7582 | 90.0307 | 59.98 | 90
8.7592 | 89.9547 | 60.02 | 90 | 8.7614 | 72.1996 | 60.0083 | 72.2 | 8.7605 | 54.4044 | 59.97 | 54.4 | 8.7618 | 36.6147 | 60.01 | 36.6 | 8.7665 | 90.0325 | 59.98 | 90
8.7675 | 89.9571 | 60.02 | 90 | 8.7697 | 72.1993 | 60.0084 | 72.2 | 8.7688 | 54.4044 | 59.97 | 54.4 | 8.7701 | 36.6145 | 60.01 | 36.6 | 8.7749 | 90.0343 | 59.98 | 90
8.7758 | 89.9606 | 60.02 | 90 | 8.778 | 72.199 | 60.0084 | 72.2 | 8.7771 | 54.4044 | 59.97 | 54.4 | 8.7784 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.7832 | 90.0346 | 59.98 | 90
8.7842 | 89.9641 | 60.02 | 90 | 8.7864 | 72.1986 | 60.0085 | 72.2 | 8.7855 | 54.4044 | 59.97 | 54.4 | 8.7868 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.7915 | 90.035 | 59.98 | 90
8.7925 | 89.9668 | 60.02 | 90 | 8.7947 | 72.1983 | 60.0086 | 72.2 | 8.7938 | 54.4044 | 59.97 | 54.4 | 8.7951 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.7998 | 90.0342 | 59.98 | 90
8.8008 | 89.9695 | 60.02 | 90 | 8.803 | 72.1988 | 60.0087 | 72.2 | 8.8022 | 54.4044 | 59.97 | 54.4 | 8.8034 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.8082 | 90.0334 | 59.98 | 90
8.8092 | 89.9704 | 60.02 | 90 | 8.8114 | 72.1993 | 60.0088 | 72.2 | 8.8105 | 54.4044 | 59.97 | 54.4 | 8.8118 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.8165 | 90.0323 | 59.98 | 90
8.8175 | 89.9713 | 60.02 | 90 | 8.8197 | 72.1994 | 60.0089 | 72.2 | 8.8188 | 54.4034 | 59.97 | 54.4 | 8.8201 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.8248 | 90.0312 | 59.98 | 90
8.8258 | 89.9725 | 60.02 | 90 | 8.828 | 72.1995 | 60.0089 | 72.2 | 8.8271 | 54.4024 | 59.97 | 54.4 | 8.8284 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.8331 | 90.0272 | 59.98 | 90
8.8341 | 89.9737 | 60.02 | 90 | 8.8363 | 72.1986 | 60.009 | 72.2 | 8.8355 | 54.4013 | 59.97 | 54.4 | 8.8368 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.8416 | 90.0231 | 59.98 | 90
8.8425 | 89.9749 | 60.02 | 90 | 8.8447 | 72.1977 | 60.0091 | 72.2 | 8.8438 | 54.4003 | 59.97 | 54.4 | 8.8451 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.8499 | 90.0176 | 59.98 | 90
8.8508 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.853 | 72.1971 | 60.0092 | 72.2 | 8.8522 | 54.399 | 59.97 | 54.4 | 8.8534 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.8582 | 90.0121 | 59.98 | 90
8.8591 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.8613 | 72.1966 | 60.0093 | 72.2 | 8.8605 | 54.3978 | 59.97 | 54.4 | 8.8618 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.8666 | 90.005 | 59.98 | 90
8.8675 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.8697 | 72.196 | 60.0094 | 72.2 | 8.8688 | 54.3965 | 59.97 | 54.4 | 8.8701 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.8749 | 89.998 | 59.98 | 90
8.8758 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.878 | 72.1954 | 60.0094 | 72.2 | 8.8772 | 54.3953 | 59.97 | 54.4 | 8.8784 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.8832 | 89.9922 | 59.98 | 90
8.8841 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.8864 | 72.1941 | 60.0095 | 72.2 | 8.8855 | 54.394 | 59.97 | 54.4 | 8.8867 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.8915 | 89.9864 | 59.98 | 90
8.8925 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.8947 | 72.1927 | 60.0096 | 72.2 | 8.8939 | 54.3927 | 59.97 | 54.4 | 8.8951 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.8999 | 89.9822 | 59.98 | 90
8.9008 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.903 | 72.1917 | 60.0097 | 72.2 | 8.9022 | 54.3925 | 59.97 | 54.4 | 8.9034 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.9082 | 89.978 | 59.98 | 90
8.9091 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.9113 | 72.1907 | 60.0098 | 72.2 | 8.9105 | 54.3923 | 59.97 | 54.4 | 8.9117 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.9165 | 89.9758 | 59.98 | 90
8.9174 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.9197 | 72.1907 | 60.0099 | 72.2 | 8.9189 | 54.3897 | 59.97 | 54.4 | 8.9201 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.9249 | 89.9735 | 59.98 | 90
8.9258 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.928 | 72.1907 | 60.0099 | 72.2 | 8.9272 | 54.3872 | 59.97 | 54.4 | 8.9284 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.9332 | 89.972 | 59.98 | 90
8.9341 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.9363 | 72.1907 | 60 | 72.2 | 8.9355 | 54.3849 | 59.97 | 54.4 | 8.9367 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.9415 | 89.9704 | 59.98 | 90
8.9424 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.9447 | 72.1907 | 60 | 72.2 | 8.9439 | 54.3826 | 59.97 | 54.4 | 8.9451 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.9498 | 89.9704 | 59.98 | 90
8.9508 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.953 | 72.1907 | 60 | 72.2 | 8.9522 | 54.3804 | 59.97 | 54.4 | 8.9534 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.9583 | 89.9704 | 59.98 | 90
8.9591 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.9613 | 72.1907 | 60 | 72.2 | 8.9606 | 54.3781 | 59.97 | 54.4 | 8.9617 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 8.9666 | 89.9704 | 59.98 | 90
8.9674 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.9697 | 72.1905 | 60 | 72.2 | 8.9689 | 54.3758 | 59.97 | 54.4 | 8.9701 | 36.6154 | 60.01 | 36.6 | 8.9749 | 89.9704 | 59.98 | 90
8.9758 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.978 | 72.1903 | 60 | 72.2 | 8.9772 | 54.3735 | 59.97 | 54.4 | 8.9784 | 36.6166 | 60.01 | 36.6 | 8.9833 | 89.9704 | 59.98 | 90
8.9841 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.9863 | 72.1916 | 60 | 72.2 | 8.9856 | 54.3712 | 59.97 | 54.4 | 8.9867 | 36.6179 | 60.01 | 36.6 | 8.9916 | 89.9704 | 59.98 | 90
8.9924 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 8.9947 | 72.193 | 60 | 72.2 | 8.9939 | 54.369 | 59.97 | 54.4 | 8.9951 | 36.6191 | 60.01 | 36.6 | 8.9999 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.0007 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.003 | 72.194 | 60 | 72.2 | 9.0023 | 54.3678 | 59.97 | 54.4 | 9.0034 | 36.6203 | 60.01 | 36.6 | 9.0082 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.0091 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.0113 | 72.1951 | 60 | 72.2 | 9.0106 | 54.3666 | 59.97 | 54.4 | 9.0117 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 9.0166 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.0174 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.0197 | 72.1964 | 60 | 72.2 | 9.0189 | 54.3654 | 59.97 | 54.4 | 9.0201 | 36.623 | 60.01 | 36.6 | 9.0249 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.0257 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.028 | 72.1976 | 60 | 72.2 | 9.0273 | 54.3643 | 59.97 | 54.4 | 9.0284 | 36.6245 | 60.01 | 36.6 | 9.0332 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.0341 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.0363 | 72.1978 | 60 | 72.2 | 9.0356 | 54.3631 | 59.97 | 54.4 | 9.0367 | 36.6259 | 60.01 | 36.6 | 9.0416 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.0424 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.0447 | 72.1979 | 60 | 72.2 | 9.0439 | 54.3619 | 59.97 | 54.4 | 9.045 | 36.6274 | 60.01 | 36.6 | 9.0499 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.0507 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.053 | 72.1983 | 60 | 72.2 | 9.0523 | 54.3607 | 59.97 | 54.4 | 9.0534 | 36.6276 | 60.01 | 36.6 | 9.0582 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.0591 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.0613 | 72.1987 | 60 | 72.2 | 9.0606 | 54.3595 | 59.97 | 54.4 | 9.0617 | 36.6279 | 60.01 | 36.6 | 9.0665 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.0674 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.0697 | 72.1975 | 60 | 72.2 | 9.0689 | 54.3583 | 59.97 | 54.4 | 9.07 | 36.6281 | 60.01 | 36.6 | 9.075 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.0757 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.078 | 72.1963 | 60 | 72.2 | 9.0773 | 54.3571 | 59.97 | 54.4 | 9.0784 | 36.6284 | 60.01 | 36.6 | 9.0833 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.084 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.0863 | 72.1973 | 60 | 72.2 | 9.0856 | 54.3571 | 59.97 | 54.4 | 9.0867 | 36.6286 | 60.01 | 36.6 | 9.0916 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.0924 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.0947 | 72.1984 | 60 | 72.2 | 9.094 | 54.3571 | 59.97 | 54.4 | 9.095 | 36.6288 | 60.01 | 36.6 | 9.1 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.1007 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.103 | 72.1976 | 60 | 72.2 | 9.1023 | 54.3571 | 59.97 | 54.4 | 9.1034 | 36.6288 | 60.01 | 36.6 | 9.1083 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.109 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.1113 | 72.1967 | 60 | 72.2 | 9.1106 | 54.3571 | 59.97 | 54.4 | 9.1117 | 36.6288 | 60.01 | 36.6 | 9.1166 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.1174 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.1197 | 72.197 | 60 | 72.2 | 9.119 | 54.3571 | 59.97 | 54.4 | 9.12 | 36.6288 | 60.01 | 36.6 | 9.1249 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.1257 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.128 | 72.1972 | 60 | 72.2 | 9.1273 | 54.3571 | 59.97 | 54.4 | 9.1284 | 36.6288 | 60.01 | 36.6 | 9.1333 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.134 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.1363 | 72.1975 | 60 | 72.2 | 9.1357 | 54.3571 | 59.97 | 54.4 | 9.1367 | 36.6288 | 60.01 | 36.6 | 9.1416 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.1424 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.1447 | 72.1977 | 60 | 72.2 | 9.144 | 54.3571 | 59.97 | 54.4 | 9.145 | 36.6288 | 60.01 | 36.6 | 9.1499 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.1507 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.153 | 72.198 | 60 | 72.2 | 9.1523 | 54.3564 | 59.97 | 54.4 | 9.1534 | 36.6288 | 60.01 | 36.6 | 9.1583 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.159 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.1613 | 72.1982 | 60 | 72.2 | 9.1606 | 54.3558 | 59.97 | 54.4 | 9.1617 | 36.6288 | 60.01 | 36.6 | 9.1666 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.1674 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.1696 | 72.1965 | 60 | 72.2 | 9.169 | 54.3551 | 59.97 | 54.4 | 9.17 | 36.6288 | 60.01 | 36.6 | 9.1749 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.1757 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.178 | 72.1948 | 60 | 72.2 | 9.1773 | 54.3544 | 59.97 | 54.4 | 9.1783 | 36.6288 | 60.01 | 36.6 | 9.1832 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.184 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.1863 | 72.1937 | 60 | 72.2 | 9.1857 | 54.3537 | 59.97 | 54.4 | 9.1867 | 36.6272 | 60.01 | 36.6 | 9.1917 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.1923 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.1947 | 72.1926 | 60 | 72.2 | 9.194 | 54.353 | 59.96 | 54.4 | 9.195 | 36.6255 | 60.01 | 36.6 | 9.2 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.2007 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.203 | 72.193 | 60 | 72.2 | 9.2023 | 54.3523 | 59.96 | 54.4 | 9.2033 | 36.6227 | 60.01 | 36.6 | 9.2083 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.209 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.2113 | 72.1935 | 60 | 72.2 | 9.2107 | 54.3517 | 59.96 | 54.4 | 9.2117 | 36.6198 | 60.01 | 36.6 | 9.2167 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.2173 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.2197 | 72.194 | 60 | 72.2 | 9.219 | 54.351 | 59.96 | 54.4 | 9.22 | 36.6169 | 60.01 | 36.6 | 9.225 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.2257 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.228 | 72.1944 | 60 | 72.2 | 9.2274 | 54.3503 | 59.96 | 54.4 | 9.2283 | 36.614 | 60.01 | 36.6 | 9.2333 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.234 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.2363 | 72.1951 | 60 | 72.2 | 9.2357 | 54.3503 | 59.96 | 54.4 | 9.2367 | 36.6111 | 60.01 | 36.6 | 9.2416 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.2423 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.2446 | 72.1958 | 60 | 72.2 | 9.244 | 54.3503 | 59.96 | 54.4 | 9.245 | 36.6082 | 60.01 | 36.6 | 9.25 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.2507 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.253 | 72.1964 | 60 | 72.2 | 9.2524 | 54.3503 | 59.96 | 54.4 | 9.2533 | 36.6053 | 60.01 | 36.6 | 9.2583 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.259 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.2613 | 72.1971 | 60 | 72.2 | 9.2607 | 54.3503 | 59.96 | 54.4 | 9.2617 | 36.6024 | 60.01 | 36.6 | 9.2666 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.2673 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.2696 | 72.1994 | 60 | 72.2 | 9.269 | 54.3503 | 59.96 | 54.4 | 9.27 | 36.602 | 60.01 | 36.6 | 9.275 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.2756 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.278 | 72.2018 | 60 | 72.2 | 9.2774 | 54.3503 | 59.96 | 54.4 | 9.2783 | 36.6015 | 60.01 | 36.6 | 9.2833 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.284 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.2863 | 72.2023 | 60 | 72.2 | 9.2857 | 54.3518 | 59.96 | 54.4 | 9.2867 | 36.6022 | 60.01 | 36.6 | 9.2916 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.2923 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.2946 | 72.2028 | 60 | 72.2 | 9.294 | 54.3532 | 59.96 | 54.4 | 9.295 | 36.603 | 60.01 | 36.6 | 9.2999 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.3006 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.303 | 72.2033 | 60 | 72.2 | 9.3024 | 54.3527 | 59.96 | 54.4 | 9.3033 | 36.6037 | 60.01 | 36.6 | 9.3083 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.309 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.3113 | 72.2038 | 60 | 72.2 | 9.3107 | 54.3522 | 59.96 | 54.4 | 9.3116 | 36.6045 | 60.01 | 36.6 | 9.3167 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.3173 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.3196 | 72.2041 | 60 | 72.2 | 9.3191 | 54.3517 | 59.96 | 54.4 | 9.32 | 36.6068 | 60.01 | 36.6 | 9.325 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.3256 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.328 | 72.2044 | 60 | 72.2 | 9.3274 | 54.3512 | 59.96 | 54.4 | 9.3283 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 9.3334 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.334 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.3363 | 72.2044 | 60 | 72.2 | 9.3357 | 54.3507 | 59.96 | 54.4 | 9.3366 | 36.6115 | 60.01 | 36.6 | 9.3417 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.3423 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.3446 | 72.2044 | 60 | 72.2 | 9.3441 | 54.3502 | 59.96 | 54.4 | 9.345 | 36.6139 | 60.01 | 36.6 | 9.35 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.3506 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.353 | 72.204 | 60 | 72.2 | 9.3524 | 54.3497 | 59.96 | 54.4 | 9.3533 | 36.6155 | 60.01 | 36.6 | 9.3584 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.3589 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.3613 | 72.2036 | 60 | 72.2 | 9.3607 | 54.3492 | 59.96 | 54.4 | 9.3616 | 36.6171 | 60.01 | 36.6 | 9.3667 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.3673 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.3696 | 72.2035 | 60 | 72.2 | 9.3691 | 54.3565 | 59.96 | 54.4 | 9.37 | 36.6187 | 60.01 | 36.6 | 9.375 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.3756 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.378 | 72.2033 | 60 | 72.2 | 9.3774 | 54.3638 | 59.96 | 54.4 | 9.3783 | 36.6203 | 60.01 | 36.6 | 9.3833 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.3839 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.3863 | 72.2031 | 60 | 72.2 | 9.3858 | 54.3731 | 59.96 | 54.4 | 9.3866 | 36.6219 | 60.01 | 36.6 | 9.3917 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.3923 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.3946 | 72.2029 | 60 | 72.2 | 9.3941 | 54.3823 | 59.96 | 54.4 | 9.395 | 36.6235 | 60.01 | 36.6 | 9.4 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.4006 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.403 | 72.2024 | 60 | 72.2 | 9.4024 | 54.3916 | 59.96 | 54.4 | 9.4033 | 36.622 | 60.01 | 36.6 | 9.4083 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.4089 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.4113 | 72.2019 | 60 | 72.2 | 9.4108 | 54.4009 | 59.96 | 54.4 | 9.4116 | 36.6205 | 60.01 | 36.6 | 9.4167 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.4173 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.4196 | 72.2016 | 60 | 72.2 | 9.4191 | 54.4099 | 59.96 | 54.4 | 9.42 | 36.6227 | 60.01 | 36.6 | 9.425 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.4256 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.428 | 72.2014 | 60 | 72.2 | 9.4275 | 54.4188 | 59.96 | 54.4 | 9.4283 | 36.6248 | 60.01 | 36.6 | 9.4333 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.4339 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.4363 | 72.2 | 60 | 72.2 | 9.4358 | 54.4271 | 59.96 | 54.4 | 9.4366 | 36.6269 | 60.01 | 36.6 | 9.4417 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.4422 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.4446 | 72.1985 | 60 | 72.2 | 9.4441 | 54.4354 | 59.96 | 54.4 | 9.4449 | 36.629 | 60.01 | 36.6 | 9.4501 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.4506 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.453 | 72.1971 | 60 | 72.2 | 9.4525 | 54.434 | 59.96 | 54.4 | 9.4533 | 36.6312 | 60.01 | 36.6 | 9.4584 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.4589 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.4613 | 72.1956 | 60 | 72.2 | 9.4608 | 54.4326 | 59.96 | 54.4 | 9.4616 | 36.6333 | 60.01 | 36.6 | 9.4667 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.4672 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 9.4696 | 72.1934 | 60 | 72.2 | 9.4691 | 54.4312 | 59.96 | 54.4 | 9.4699 | 36.6348 | 60.01 | 36.6 | 9.4751 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.4756 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 9.478 | 72.1912 | 60 | 72.2 | 9.4775 | 54.4297 | 59.96 | 54.4 | 9.4783 | 36.6363 | 60.01 | 36.6 | 9.4834 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.4839 | 89.9733 | 60.02 | 90 | 9.4863 | 72.1881 | 60 | 72.2 | 9.4858 | 54.4283 | 59.96 | 54.4 | 9.4866 | 36.6392 | 60.01 | 36.6 | 9.4917 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.4922 | 89.9715 | 60.02 | 90 | 9.4946 | 72.185 | 60 | 72.2 | 9.4941 | 54.4269 | 59.96 | 54.4 | 9.4949 | 36.6422 | 60.01 | 36.6 | 9.5 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.5006 | 89.9697 | 60.02 | 90 | 9.503 | 72.1818 | 60 | 72.2 | 9.5025 | 54.4258 | 59.96 | 54.4 | 9.5033 | 36.6411 | 60.01 | 36.6 | 9.5084 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.5089 | 89.968 | 60.02 | 90 | 9.5113 | 72.1787 | 60 | 72.2 | 9.5108 | 54.4248 | 59.96 | 54.4 | 9.5116 | 36.64 | 60.01 | 36.6 | 9.5167 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.5172 | 89.9662 | 60.02 | 90 | 9.5196 | 72.178 | 60 | 72.2 | 9.5192 | 54.4243 | 59.96 | 54.4 | 9.5199 | 36.639 | 60.01 | 36.6 | 9.525 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.5255 | 89.9644 | 60.02 | 90 | 9.528 | 72.1772 | 60 | 72.2 | 9.5275 | 54.4239 | 59.96 | 54.4 | 9.5283 | 36.6379 | 60.01 | 36.6 | 9.5334 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.5339 | 89.9626 | 60.02 | 90 | 9.5363 | 72.1753 | 60 | 72.2 | 9.5358 | 54.4228 | 59.96 | 54.4 | 9.5366 | 36.6368 | 60.01 | 36.6 | 9.5417 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.5422 | 89.9601 | 60.02 | 90 | 9.5446 | 72.1733 | 60 | 72.2 | 9.5442 | 54.4218 | 59.96 | 54.4 | 9.5449 | 36.6357 | 60.01 | 36.6 | 9.55 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.5505 | 89.9576 | 60.02 | 90 | 9.5529 | 72.1715 | 60 | 72.2 | 9.5525 | 54.422 | 59.96 | 54.4 | 9.5533 | 36.6353 | 60.01 | 36.6 | 9.5583 | 89.9704 | 59.98 | 90
9.5589 | 89.9565 | 60.02 | 90 | 9.5613 | 72.1696 | 60 | 72.2 | 9.5609 | 54.4221 | 59.96 | 54.4 | 9.5616 | 36.6349 | 60.01 | 36.6 | 9.5668 | 89.9723 | 59.98 | 90
9.5672 | 89.9553 | 60.02 | 90 | 9.5696 | 72.169 | 60 | 72.2 | 9.5692 | 54.4218 | 59.96 | 54.4 | 9.5699 | 36.6345 | 60.01 | 36.6 | 9.5751 | 89.9742 | 59.98 | 90
9.5755 | 89.9546 | 60.02 | 90 | 9.5779 | 72.1684 | 60 | 72.2 | 9.5775 | 54.4215 | 59.96 | 54.4 | 9.5782 | 36.634 | 60.01 | 36.6 | 9.5834 | 89.9761 | 59.98 | 90
9.5839 | 89.9539 | 60.02 | 90 | 9.5863 | 72.1679 | 60 | 72.2 | 9.5858 | 54.4212 | 59.96 | 54.4 | 9.5866 | 36.6343 | 60.01 | 36.6 | 9.5918 | 89.978 | 59.98 | 90
9.5922 | 89.9533 | 60.02 | 90 | 9.5946 | 72.1673 | 60 | 72.2 | 9.5942 | 54.4209 | 59.96 | 54.4 | 9.5949 | 36.6345 | 60.01 | 36.6 | 9.6001 | 89.9799 | 59.98 | 90
9.6005 | 89.9526 | 60.02 | 90 | 9.603 | 72.1664 | 60 | 72.2 | 9.6025 | 54.4238 | 59.96 | 54.4 | 9.6032 | 36.6347 | 60.01 | 36.6 | 9.6084 | 89.9818 | 59.98 | 90
9.6089 | 89.9507 | 60.02 | 90 | 9.6113 | 72.1655 | 60 | 72.2 | 9.6109 | 54.4268 | 59.96 | 54.4 | 9.6116 | 36.6349 | 60.01 | 36.6 | 9.6167 | 89.9849 | 59.98 | 90
9.6172 | 89.9488 | 60.02 | 90 | 9.6196 | 72.1677 | 60 | 72.2 | 9.6192 | 54.4308 | 59.96 | 54.4 | 9.6199 | 36.6351 | 60.01 | 36.6 | 9.6251 | 89.9879 | 59.98 | 90
9.6255 | 89.9467 | 60.02 | 90 | 9.6279 | 72.1698 | 60 | 72.2 | 9.6275 | 54.4348 | 59.96 | 54.4 | 9.6282 | 36.6353 | 60.01 | 36.6 | 9.6334 | 89.991 | 59.98 | 90
9.6338 | 89.9446 | 60.02 | 90 | 9.6363 | 72.1729 | 60 | 72.2 | 9.6359 | 54.4367 | 59.96 | 54.4 | 9.6366 | 36.6355 | 60.01 | 36.6 | 9.6417 | 89.994 | 59.98 | 90
9.6422 | 89.9426 | 60.02 | 90 | 9.6446 | 72.176 | 60 | 72.2 | 9.6442 | 54.4387 | 59.96 | 54.4 | 9.6449 | 36.6357 | 60.01 | 36.6 | 9.6501 | 89.9952 | 59.98 | 90
9.6505 | 89.9405 | 60.02 | 90 | 9.6529 | 72.1788 | 60 | 72.2 | 9.6526 | 54.4411 | 59.96 | 54.4 | 9.6532 | 36.6351 | 60.01 | 36.6 | 9.6584 | 89.9963 | 59.98 | 90
9.6588 | 89.9384 | 60.02 | 90 | 9.6613 | 72.1817 | 60 | 72.2 | 9.6609 | 54.4435 | 59.96 | 54.4 | 9.6616 | 36.6345 | 60.01 | 36.6 | 9.6667 | 89.9977 | 59.98 | 90
9.6672 | 89.9364 | 60.02 | 90 | 9.6696 | 72.1846 | 60 | 72.2 | 9.6692 | 54.4455 | 59.96 | 54.4 | 9.6699 | 36.6338 | 60.01 | 36.6 | 9.675 | 89.999 | 59.98 | 90
9.6755 | 89.9343 | 60.02 | 90 | 9.6779 | 72.1874 | 60 | 72.2 | 9.6776 | 54.4475 | 59.96 | 54.4 | 9.6782 | 36.633 | 60.01 | 36.6 | 9.6835 | 90.0004 | 59.98 | 90
9.6838 | 89.9323 | 60.02 | 90 | 9.6863 | 72.1891 | 60 | 72.2 | 9.6859 | 54.4456 | 59.96 | 54.4 | 9.6865 | 36.6322 | 60.01 | 36.6 | 9.6918 | 90.0017 | 59.98 | 90
9.6922 | 89.9314 | 60.02 | 90 | 9.6946 | 72.1909 | 60 | 72.2 | 9.6942 | 54.4437 | 59.96 | 54.4 | 9.6949 | 36.6314 | 60.01 | 36.6 | 9.7001 | 90.0019 | 59.98 | 90
9.7005 | 89.9305 | 60.02 | 90 | 9.7029 | 72.1901 | 60 | 72.2 | 9.7026 | 54.4409 | 59.96 | 54.4 | 9.7032 | 36.6306 | 60.01 | 36.6 | 9.7085 | 90.0021 | 59.98 | 90
9.7088 | 89.9305 | 60.02 | 90 | 9.7113 | 72.1894 | 60 | 72.2 | 9.7109 | 54.4382 | 59.96 | 54.4 | 9.7115 | 36.6298 | 60.01 | 36.6 | 9.7168 | 90.0023 | 59.98 | 90
9.7171 | 89.9305 | 60.02 | 90 | 9.7196 | 72.1892 | 60 | 72.2 | 9.7193 | 54.4372 | 59.96 | 54.4 | 9.7198 | 36.6301 | 60.01 | 36.6 | 9.7251 | 90.0025 | 59.98 | 90
9.7255 | 89.93 | 60.02 | 90 | 9.7279 | 72.1891 | 60 | 72.2 | 9.7276 | 54.4363 | 59.96 | 54.4 | 9.7282 | 36.6303 | 60.01 | 36.6 | 9.7334 | 90.0027 | 59.98 | 90
9.7338 | 89.9295 | 60.02 | 90 | 9.7363 | 72.1897 | 60 | 72.2 | 9.7359 | 54.4341 | 59.96 | 54.4 | 9.7365 | 36.6313 | 60.01 | 36.6 | 9.7418 | 90.0029 | 59.98 | 90
9.7421 | 89.929 | 60.02 | 90 | 9.7446 | 72.1902 | 60 | 72.2 | 9.7443 | 54.432 | 59.96 | 54.4 | 9.7448 | 36.6323 | 60.01 | 36.6 | 9.7501 | 90.0029 | 59.98 | 90
9.7505 | 89.9285 | 60.02 | 90 | 9.7529 | 72.191 | 60 | 72.2 | 9.7526 | 54.4305 | 59.96 | 54.4 | 9.7532 | 36.6334 | 60.01 | 36.6 | 9.7584 | 90.0029 | 59.98 | 90
9.7588 | 89.9294 | 60.02 | 90 | 9.7613 | 72.1918 | 60 | 72.2 | 9.761 | 54.4291 | 59.96 | 54.4 | 9.7615 | 36.6344 | 60.01 | 36.6 | 9.7667 | 90.0029 | 59.98 | 90
9.7671 | 89.9303 | 60.02 | 90 | 9.7696 | 72.1926 | 60 | 72.2 | 9.7693 | 54.4279 | 59.96 | 54.4 | 9.7698 | 36.6354 | 60.01 | 36.6 | 9.7751 | 90.0029 | 59.98 | 90
9.7755 | 89.9312 | 60.02 | 90 | 9.7779 | 72.1934 | 60 | 72.2 | 9.7776 | 54.4267 | 59.96 | 54.4 | 9.7782 | 36.6364 | 60.01 | 36.6 | 9.7834 | 90.0029 | 59.98 | 90
9.7838 | 89.9321 | 60.02 | 90 | 9.7863 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 9.7859 | 54.4264 | 59.96 | 54.4 | 9.7865 | 36.6374 | 60.01 | 36.6 | 9.7917 | 90.0029 | 59.98 | 90
9.7921 | 89.933 | 60.02 | 90 | 9.7946 | 72.1944 | 60 | 72.2 | 9.7943 | 54.426 | 59.96 | 54.4 | 9.7948 | 36.6384 | 60.01 | 36.6 | 9.8002 | 90.0019 | 59.98 | 90
9.8004 | 89.9339 | 60.02 | 90 | 9.8029 | 72.1945 | 60 | 72.2 | 9.8026 | 54.4236 | 59.96 | 54.4 | 9.8032 | 36.6384 | 60.01 | 36.6 | 9.8085 | 90.0009 | 59.98 | 90
9.8088 | 89.9353 | 60.02 | 90 | 9.8113 | 72.1946 | 60 | 72.2 | 9.811 | 54.4212 | 59.96 | 54.4 | 9.8115 | 36.6384 | 60.01 | 36.6 | 9.8168 | 89.999 | 59.98 | 90
9.8171 | 89.9367 | 60.02 | 90 | 9.8196 | 72.1942 | 60 | 72.2 | 9.8193 | 54.4196 | 59.96 | 54.4 | 9.8198 | 36.6375 | 60.01 | 36.6 | 9.8251 | 89.9972 | 59.98 | 90
9.8254 | 89.9396 | 60.02 | 90 | 9.8279 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 9.8276 | 54.4181 | 59.96 | 54.4 | 9.8282 | 36.6365 | 60.01 | 36.6 | 9.8335 | 89.9946 | 59.98 | 90
9.8338 | 89.9424 | 60.02 | 90 | 9.8363 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 9.836 | 54.4172 | 59.96 | 54.4 | 9.8365 | 36.6356 | 60.01 | 36.6 | 9.8418 | 89.992 | 59.98 | 90
9.8421 | 89.9439 | 60.02 | 90 | 9.8446 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 9.8443 | 54.4164 | 59.96 | 54.4 | 9.8448 | 36.6347 | 60.01 | 36.6 | 9.8501 | 89.9893 | 59.98 | 90
9.8504 | 89.9453 | 60.02 | 90 | 9.8529 | 72.1939 | 60 | 72.2 | 9.8527 | 54.416 | 59.96 | 54.4 | 9.8531 | 36.6337 | 60.01 | 36.6 | 9.8585 | 89.9865 | 59.98 | 90
9.8588 | 89.9467 | 60.02 | 90 | 9.8613 | 72.194 | 60 | 72.2 | 9.861 | 54.4155 | 59.96 | 54.4 | 9.8615 | 36.6328 | 60.01 | 36.6 | 9.8668 | 89.9838 | 59.98 | 90
9.8671 | 89.9482 | 60.02 | 90 | 9.8696 | 72.1951 | 60 | 72.2 | 9.8693 | 54.4151 | 59.96 | 54.4 | 9.8698 | 36.6318 | 60.01 | 36.6 | 9.8751 | 89.981 | 59.98 | 90
9.8754 | 89.9512 | 60.02 | 90 | 9.8779 | 72.1962 | 60 | 72.2 | 9.8777 | 54.4146 | 59.96 | 54.4 | 9.8781 | 36.6309 | 60.01 | 36.6 | 9.8834 | 89.9793 | 59.98 | 90
9.8837 | 89.9543 | 60.02 | 90 | 9.8862 | 72.1979 | 60 | 72.2 | 9.886 | 54.4153 | 59.96 | 54.4 | 9.8865 | 36.6299 | 60.01 | 36.6 | 9.8918 | 89.9775 | 59.98 | 90
9.8921 | 89.9581 | 60.02 | 90 | 9.8946 | 72.1996 | 60 | 72.2 | 9.8943 | 54.416 | 59.96 | 54.4 | 9.8948 | 36.629 | 60.01 | 36.6 | 9.9001 | 89.9765 | 59.98 | 90
9.9004 | 89.9619 | 60.02 | 90 | 9.9029 | 72.1989 | 60 | 72.2 | 9.9027 | 54.417 | 59.96 | 54.4 | 9.9031 | 36.629 | 60.01 | 36.6 | 9.9084 | 89.9756 | 59.98 | 90
9.9087 | 89.9643 | 60.02 | 90 | 9.9113 | 72.1982 | 60 | 72.2 | 9.911 | 54.418 | 59.96 | 54.4 | 9.9115 | 36.629 | 60.01 | 36.6 | 9.9169 | 89.9741 | 59.98 | 90
9.9171 | 89.9667 | 60.02 | 90 | 9.9196 | 72.1968 | 60 | 72.2 | 9.9194 | 54.4187 | 59.96 | 54.4 | 9.9198 | 36.6286 | 60.01 | 36.6 | 9.9252 | 89.9726 | 59.98 | 90
9.9254 | 89.9701 | 60.02 | 90 | 9.9279 | 72.1954 | 60 | 72.2 | 9.9277 | 54.4193 | 59.96 | 54.4 | 9.9281 | 36.6282 | 60.01 | 36.6 | 9.9335 | 89.9713 | 59.98 | 90
9.9337 | 89.9735 | 60.02 | 90 | 9.9362 | 72.194 | 60 | 72.2 | 9.936 | 54.42 | 59.96 | 54.4 | 9.9365 | 36.6278 | 60.01 | 36.6 | 9.9418 | 89.9699 | 59.98 | 90
9.9421 | 89.9769 | 60.02 | 90 | 9.9446 | 72.1926 | 59.9999 | 72.2 | 9.9444 | 54.4206 | 59.96 | 54.4 | 9.9448 | 36.6273 | 60.01 | 36.6 | 9.9502 | 89.9671 | 59.98 | 90
9.9504 | 89.9802 | 60.02 | 90 | 9.9529 | 72.1913 | 59.9998 | 72.2 | 9.9527 | 54.4213 | 59.96 | 54.4 | 9.9531 | 36.6265 | 60.01 | 36.6 | 9.9585 | 89.9642 | 59.98 | 90
9.9587 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 9.9613 | 72.1899 | 59.9997 | 72.2 | 9.9611 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 9.9615 | 36.6257 | 60.01 | 36.6 | 9.9668 | 89.9614 | 59.98 | 90
9.967 | 89.9885 | 60.02 | 90 | 9.9696 | 72.1874 | 59.9996 | 72.2 | 9.9694 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 9.9698 | 36.625 | 60.01 | 36.6 | 9.9751 | 89.9585 | 59.98 | 90
9.9754 | 89.9919 | 60.02 | 90 | 9.9779 | 72.1848 | 59.9996 | 72.2 | 9.9777 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 9.9781 | 36.6242 | 60.01 | 36.6 | 9.9835 | 89.9578 | 59.98 | 90
9.9837 | 89.9953 | 60.02 | 90 | 9.9863 | 72.1863 | 59.9995 | 72.2 | 9.9861 | 54.422 | 59.96 | 54.4 | 9.9865 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 9.9918 | 89.957 | 59.98 | 90
9.992 | 89.9986 | 60.02 | 90 | 9.9946 | 72.1879 | 59.9994 | 72.2 | 9.9944 | 54.4221 | 59.96 | 54.4 | 9.9948 | 36.6226 | 60.01 | 36.6 | 10.0001 | 89.9575 | 59.98 | 90
10.0004 | 90.002 | 60.02 | 90 | 10.0029 | 72.1894 | 59.9993 | 72.2 | 10.0027 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 10.0031 | 36.6216 | 60.01 | 36.6 | 10.0085 | 89.958 | 59.98 | 90
10.0087 | 90.0042 | 60.02 | 90 | 10.0113 | 72.1909 | 59.9992 | 72.2 | 10.0111 | 54.4218 | 59.96 | 54.4 | 10.0114 | 36.6206 | 60.01 | 36.6 | 10.0168 | 89.9586 | 59.98 | 90
10.017 | 90.0064 | 60.02 | 90 | 10.0196 | 72.1925 | 59.9991 | 72.2 | 10.0194 | 54.4213 | 59.96 | 54.4 | 10.0198 | 36.6193 | 60.01 | 36.6 | 10.0251 | 89.9591 | 59.98 | 90
10.0254 | 90.0093 | 60.02 | 90 | 10.0279 | 72.1941 | 59.9991 | 72.2 | 10.0278 | 54.4208 | 59.96 | 54.4 | 10.0281 | 36.618 | 60.01 | 36.6 | 10.0334 | 89.9633 | 59.98 | 90
10.0337 | 90.0122 | 60.02 | 90 | 10.0363 | 72.1943 | 59.999 | 72.2 | 10.0361 | 54.4203 | 59.96 | 54.4 | 10.0364 | 36.6169 | 60.01 | 36.6 | 10.0419 | 89.9675 | 59.98 | 90
10.042 | 90.0127 | 60.02 | 90 | 10.0446 | 72.1945 | 59.9989 | 72.2 | 10.0444 | 54.4198 | 59.96 | 54.4 | 10.0448 | 36.6158 | 60.01 | 36.6 | 10.0502 | 89.9712 | 59.98 | 90
10.0503 | 90.0132 | 60.02 | 90 | 10.0529 | 72.1946 | 59.9988 | 72.2 | 10.0528 | 54.4199 | 59.96 | 54.4 | 10.0531 | 36.6147 | 60.01 | 36.6 | 10.0585 | 89.975 | 59.98 | 90
10.0587 | 90.0137 | 60.02 | 90 | 10.0612 | 72.1946 | 59.9987 | 72.2 | 10.0611 | 54.4201 | 59.96 | 54.4 | 10.0614 | 36.6136 | 60.01 | 36.6 | 10.0669 | 89.9766 | 59.98 | 90
10.067 | 90.0143 | 60.02 | 90 | 10.0696 | 72.1932 | 59.9986 | 72.2 | 10.0695 | 54.4202 | 59.96 | 54.4 | 10.0698 | 36.612 | 60.01 | 36.6 | 10.0752 | 89.9783 | 59.98 | 90
10.0753 | 90.0136 | 60.02 | 90 | 10.0779 | 72.1917 | 59.9986 | 72.2 | 10.0778 | 54.4202 | 59.96 | 54.4 | 10.0781 | 36.6104 | 60.01 | 36.6 | 10.0835 | 89.98 | 59.98 | 90
10.0837 | 90.0129 | 60.02 | 90 | 10.0863 | 72.1902 | 59.9985 | 72.2 | 10.0861 | 54.4199 | 59.96 | 54.4 | 10.0864 | 36.6095 | 60.01 | 36.6 | 10.0918 | 89.9817 | 59.98 | 90
10.092 | 90.0124 | 60.02 | 90 | 10.0946 | 72.1887 | 59.9984 | 72.2 | 10.0945 | 54.4195 | 59.96 | 54.4 | 10.0948 | 36.6086 | 60.01 | 36.6 | 10.1002 | 89.9834 | 59.98 | 90
10.1003 | 90.0119 | 60.02 | 90 | 10.1029 | 72.1872 | 59.9983 | 72.2 | 10.1028 | 54.4195 | 59.96 | 54.4 | 10.1031 | 36.6079 | 60.01 | 36.6 | 10.1085 | 89.9851 | 59.98 | 90
10.1087 | 90.0104 | 60.02 | 90 | 10.1113 | 72.1858 | 59.9982 | 72.2 | 10.1111 | 54.4194 | 59.96 | 54.4 | 10.1114 | 36.6073 | 60.01 | 36.6 | 10.1168 | 89.9844 | 59.98 | 90
10.117 | 90.0088 | 60.02 | 90 | 10.1196 | 72.1857 | 59.9981 | 72.2 | 10.1195 | 54.4198 | 59.96 | 54.4 | 10.1198 | 36.6069 | 60.01 | 36.6 | 10.1252 | 89.9836 | 59.98 | 90
10.1253 | 90.0065 | 60.02 | 90 | 10.1279 | 72.1855 | 59.9981 | 72.2 | 10.1278 | 54.4201 | 59.96 | 54.4 | 10.1281 | 36.6064 | 60.01 | 36.6 | 10.1335 | 89.9834 | 59.98 | 90
10.1336 | 90.0041 | 60.02 | 90 | 10.1363 | 72.1856 | 59.998 | 72.2 | 10.1362 | 54.4204 | 59.96 | 54.4 | 10.1364 | 36.606 | 60.01 | 36.6 | 10.1418 | 89.9832 | 59.98 | 90
10.142 | 90.0018 | 60.02 | 90 | 10.1446 | 72.1856 | 59.9979 | 72.2 | 10.1445 | 54.4208 | 59.96 | 54.4 | 10.1447 | 36.6055 | 60.01 | 36.6 | 10.1501 | 89.9831 | 59.98 | 90
10.1503 | 89.9994 | 60.02 | 90 | 10.1529 | 72.1856 | 59.9978 | 72.2 | 10.1528 | 54.4204 | 59.96 | 54.4 | 10.1531 | 36.6055 | 60.01 | 36.6 | 10.1586 | 89.9829 | 59.98 | 90
10.1586 | 89.9983 | 60.02 | 90 | 10.1613 | 72.1857 | 59.9977 | 72.2 | 10.1612 | 54.4201 | 59.96 | 54.4 | 10.1614 | 36.6055 | 60.01 | 36.6 | 10.1669 | 89.9827 | 59.98 | 90
10.167 | 89.9971 | 60.02 | 90 | 10.1696 | 72.1868 | 59.9976 | 72.2 | 10.1695 | 54.4202 | 59.96 | 54.4 | 10.1697 | 36.6064 | 60.01 | 36.6 | 10.1752 | 89.9825 | 59.98 | 90
10.1753 | 89.996 | 60.02 | 90 | 10.1779 | 72.1878 | 59.9976 | 72.2 | 10.1779 | 54.4203 | 59.96 | 54.4 | 10.1781 | 36.6072 | 60.01 | 36.6 | 10.1835 | 89.9823 | 59.98 | 90
10.1836 | 89.9948 | 60.02 | 90 | 10.1862 | 72.1889 | 59.9975 | 72.2 | 10.1862 | 54.4205 | 59.96 | 54.4 | 10.1864 | 36.6069 | 60.01 | 36.6 | 10.1919 | 89.9821 | 59.98 | 90
10.192 | 89.994 | 60.02 | 90 | 10.1946 | 72.1899 | 59.9974 | 72.2 | 10.1945 | 54.4207 | 59.96 | 54.4 | 10.1947 | 36.6065 | 60.01 | 36.6 | 10.2002 | 89.9821 | 59.98 | 90
10.2003 | 89.9932 | 60.02 | 90 | 10.2029 | 72.1914 | 59.9973 | 72.2 | 10.2029 | 54.4205 | 59.96 | 54.4 | 10.2031 | 36.6061 | 60.01 | 36.6 | 10.2085 | 89.9822 | 59.98 | 90
10.2086 | 89.9932 | 60.02 | 90 | 10.2113 | 72.1929 | 59.9972 | 72.2 | 10.2112 | 54.4203 | 59.96 | 54.4 | 10.2114 | 36.6058 | 60.01 | 36.6 | 10.2169 | 89.9821 | 59.98 | 90
10.217 | 89.9932 | 60.02 | 90 | 10.2196 | 72.1955 | 59.9971 | 72.2 | 10.2195 | 54.4201 | 59.96 | 54.4 | 10.2197 | 36.6054 | 60.01 | 36.6 | 10.2252 | 89.9821 | 59.98 | 90
10.2253 | 89.9927 | 60.02 | 90 | 10.2279 | 72.198 | 59.9971 | 72.2 | 10.2279 | 54.4199 | 59.96 | 54.4 | 10.2281 | 36.605 | 60.01 | 36.6 | 10.2335 | 89.982 | 59.98 | 90
10.2336 | 89.9922 | 60.02 | 90 | 10.2363 | 72.2006 | 59.997 | 72.2 | 10.2362 | 54.4203 | 59.96 | 54.4 | 10.2364 | 36.6046 | 60.01 | 36.6 | 10.2418 | 89.9819 | 59.98 | 90
10.2419 | 89.9907 | 60.02 | 90 | 10.2446 | 72.2031 | 59.9969 | 72.2 | 10.2445 | 54.4208 | 59.96 | 54.4 | 10.2447 | 36.6043 | 60.01 | 36.6 | 10.2502 | 89.9818 | 59.98 | 90
10.2503 | 89.9892 | 60.02 | 90 | 10.2529 | 72.2047 | 59.9968 | 72.2 | 10.2529 | 54.4202 | 59.96 | 54.4 | 10.2531 | 36.6031 | 60.01 | 36.6 | 10.2585 | 89.9816 | 59.98 | 90
10.2586 | 89.9877 | 60.02 | 90 | 10.2613 | 72.2062 | 59.9967 | 72.2 | 10.2612 | 54.4196 | 59.96 | 54.4 | 10.2614 | 36.6018 | 60.01 | 36.6 | 10.2668 | 89.9818 | 59.98 | 90
10.2669 | 89.9862 | 60.02 | 90 | 10.2696 | 72.2065 | 59.9966 | 72.2 | 10.2696 | 54.4191 | 59.96 | 54.4 | 10.2697 | 36.6018 | 60.01 | 36.6 | 10.2753 | 89.982 | 59.98 | 90
10.2753 | 89.9857 | 60.02 | 90 | 10.2779 | 72.2068 | 59.9966 | 72.2 | 10.2779 | 54.4185 | 59.96 | 54.4 | 10.278 | 36.6018 | 60.01 | 36.6 | 10.2836 | 89.9823 | 59.98 | 90
10.2836 | 89.9851 | 60.02 | 90 | 10.2863 | 72.2066 | 59.9965 | 72.2 | 10.2863 | 54.4179 | 59.96 | 54.4 | 10.2864 | 36.6006 | 60.01 | 36.6 | 10.2919 | 89.9825 | 59.98 | 90
10.2919 | 89.9845 | 60.02 | 90 | 10.2946 | 72.2064 | 59.9964 | 72.2 | 10.2946 | 54.4174 | 59.96 | 54.4 | 10.2947 | 36.5993 | 60.01 | 36.6 | 10.3002 | 89.9828 | 59.98 | 90
10.3003 | 89.984 | 60.02 | 90 | 10.3029 | 72.2051 | 59.9963 | 72.2 | 10.3029 | 54.4246 | 59.96 | 54.4 | 10.303 | 36.598 | 60.01 | 36.6 | 10.3086 | 89.9831 | 59.98 | 90
10.3086 | 89.985 | 60.02 | 90 | 10.3112 | 72.2039 | 59.9962 | 72.2 | 10.3112 | 54.4318 | 59.96 | 54.4 | 10.3114 | 36.5967 | 60.01 | 36.6 | 10.3169 | 89.9834 | 59.98 | 90
10.3169 | 89.986 | 60.02 | 90 | 10.3196 | 72.2028 | 59.9961 | 72.2 | 10.3196 | 54.4389 | 59.96 | 54.4 | 10.3197 | 36.5955 | 60.01 | 36.6 | 10.3252 | 89.9837 | 59.98 | 90
10.3252 | 89.9879 | 60.02 | 90 | 10.3279 | 72.2017 | 59.9961 | 72.2 | 10.3279 | 54.4461 | 59.96 | 54.4 | 10.328 | 36.5942 | 60.01 | 36.6 | 10.3336 | 89.9841 | 59.98 | 90
10.3336 | 89.9899 | 60.02 | 90 | 10.3363 | 72.1993 | 59.996 | 72.2 | 10.3363 | 54.4532 | 59.96 | 54.4 | 10.3364 | 36.5929 | 60.01 | 36.6 | 10.3419 | 89.9845 | 59.98 | 90
10.3419 | 89.9919 | 60.02 | 90 | 10.3446 | 72.197 | 59.9959 | 72.2 | 10.3446 | 54.4602 | 59.96 | 54.4 | 10.3447 | 36.5917 | 60.01 | 36.6 | 10.3502 | 89.9845 | 59.98 | 90
10.3502 | 89.9938 | 60.02 | 90 | 10.3529 | 72.1957 | 59.9958 | 72.2 | 10.3529 | 54.4673 | 59.96 | 54.4 | 10.353 | 36.5904 | 60.01 | 36.6 | 10.3585 | 89.9845 | 59.98 | 90
10.3586 | 89.9948 | 60.02 | 90 | 10.3613 | 72.1944 | 59.9957 | 72.2 | 10.3613 | 54.4743 | 59.96 | 54.4 | 10.3614 | 36.5892 | 60.01 | 36.6 | 10.3669 | 89.9852 | 59.98 | 90
10.3669 | 89.9959 | 60.02 | 90 | 10.3696 | 72.1933 | 59.9956 | 72.2 | 10.3696 | 54.4805 | 59.96 | 54.4 | 10.3697 | 36.5892 | 60.01 | 36.6 | 10.3752 | 89.9859 | 59.98 | 90
10.3752 | 89.9969 | 60.02 | 90 | 10.3779 | 72.1922 | 59.9956 | 72.2 | 10.378 | 54.4867 | 59.96 | 54.4 | 10.378 | 36.5892 | 60.01 | 36.6 | 10.3835 | 89.9866 | 59.98 | 90
10.3836 | 89.9979 | 60.02 | 90 | 10.3863 | 72.1911 | 59.9955 | 72.2 | 10.3863 | 54.4851 | 59.96 | 54.4 | 10.3864 | 36.5892 | 60.01 | 36.6 | 10.3918 | 89.9873 | 59.98 | 90
10.3919 | 89.9987 | 60.02 | 90 | 10.3946 | 72.19 | 59.9954 | 72.2 | 10.3947 | 54.4835 | 59.96 | 54.4 | 10.3947 | 36.5893 | 60.01 | 36.6 | 10.4003 | 89.987 | 59.98 | 90
10.4002 | 89.9994 | 60.02 | 90 | 10.4029 | 72.1888 | 59.9953 | 72.2 | 10.403 | 54.4819 | 59.96 | 54.4 | 10.403 | 36.5893 | 60.01 | 36.6 | 10.4086 | 89.9868 | 59.98 | 90
10.4085 | 90.0001 | 60.02 | 90 | 10.4113 | 72.1875 | 59.9952 | 72.2 | 10.4113 | 54.4803 | 59.96 | 54.4 | 10.4113 | 36.5894 | 60.01 | 36.6 | 10.4169 | 89.9878 | 59.98 | 90
10.4169 | 90.0008 | 60.02 | 90 | 10.4196 | 72.1875 | 59.9951 | 72.2 | 10.4196 | 54.4794 | 59.96 | 54.4 | 10.4196 | 36.5894 | 60.01 | 36.6 | 10.4253 | 89.9887 | 59.98 | 90
10.4252 | 90.0016 | 60.02 | 90 | 10.4279 | 72.1875 | 59.9951 | 72.2 | 10.428 | 54.4786 | 59.96 | 54.4 | 10.428 | 36.5894 | 60.01 | 36.6 | 10.4336 | 89.9897 | 59.98 | 90
10.4335 | 90.0023 | 60.02 | 90 | 10.4362 | 72.1899 | 59.995 | 72.2 | 10.4363 | 54.4772 | 59.96 | 54.4 | 10.4363 | 36.5893 | 60.01 | 36.6 | 10.4419 | 89.9907 | 59.98 | 90
10.4419 | 90.003 | 60.02 | 90 | 10.4446 | 72.1922 | 59.9949 | 72.2 | 10.4447 | 54.4758 | 59.96 | 54.4 | 10.4446 | 36.5892 | 60.01 | 36.6 | 10.4502 | 89.991 | 59.98 | 90
10.4502 | 90.0037 | 60.02 | 90 | 10.4529 | 72.1943 | 59.9948 | 72.2 | 10.453 | 54.4753 | 59.96 | 54.4 | 10.453 | 36.5892 | 60.01 | 36.6 | 10.4586 | 89.9913 | 59.98 | 90
10.4585 | 90.004 | 60.02 | 90 | 10.4613 | 72.1965 | 59.9947 | 72.2 | 10.4613 | 54.4748 | 59.96 | 54.4 | 10.4613 | 36.5891 | 60.01 | 36.6 | 10.4669 | 89.9917 | 59.98 | 90
10.4669 | 90.0043 | 60.02 | 90 | 10.4696 | 72.1986 | 59.9946 | 72.2 | 10.4697 | 54.4743 | 59.96 | 54.4 | 10.4696 | 36.5889 | 60.01 | 36.6 | 10.4752 | 89.9922 | 59.98 | 90
10.4752 | 90.0037 | 60.02 | 90 | 10.4779 | 72.2008 | 59.9946 | 72.2 | 10.478 | 54.4738 | 59.96 | 54.4 | 10.478 | 36.5888 | 60.01 | 36.6 | 10.4836 | 89.9936 | 59.98 | 90
10.4835 | 90.003 | 60.02 | 90 | 10.4863 | 72.1997 | 59.9945 | 72.2 | 10.4864 | 54.4733 | 59.96 | 54.4 | 10.4863 | 36.5886 | 60.01 | 36.6 | 10.4919 | 89.995 | 59.98 | 90
10.4918 | 90.0021 | 60.02 | 90 | 10.4946 | 72.1985 | 59.9944 | 72.2 | 10.4947 | 54.4728 | 59.96 | 54.4 | 10.4946 | 36.5885 | 60.01 | 36.6 | 10.5002 | 89.9945 | 59.98 | 90
10.5002 | 90.0012 | 60.02 | 90 | 10.5029 | 72.196 | 59.9943 | 72.2 | 10.503 | 54.4716 | 59.96 | 54.4 | 10.503 | 36.5883 | 60.01 | 36.6 | 10.5085 | 89.994 | 59.98 | 90
10.5085 | 89.9996 | 60.02 | 90 | 10.5113 | 72.1935 | 59.9942 | 72.2 | 10.5114 | 54.4704 | 59.96 | 54.4 | 10.5113 | 36.5882 | 60.01 | 36.6 | 10.517 | 89.9936 | 59.98 | 90
10.5168 | 89.998 | 60.02 | 90 | 10.5196 | 72.1889 | 59.9941 | 72.2 | 10.5197 | 54.4697 | 59.96 | 54.4 | 10.5196 | 36.5881 | 60.01 | 36.6 | 10.5253 | 89.9931 | 59.98 | 90
10.5252 | 89.9963 | 60.02 | 90 | 10.5279 | 72.1842 | 59.9941 | 72.2 | 10.528 | 54.469 | 59.96 | 54.4 | 10.528 | 36.5881 | 60.01 | 36.6 | 10.5336 | 89.9926 | 59.98 | 90
10.5335 | 89.9947 | 60.02 | 90 | 10.5363 | 72.1796 | 59.994 | 72.2 | 10.5364 | 54.4683 | 59.96 | 54.4 | 10.5363 | 36.591 | 60.01 | 36.6 | 10.542 | 89.9922 | 59.98 | 90
10.5418 | 89.9935 | 60.02 | 90 | 10.5446 | 72.1749 | 59.9939 | 72.2 | 10.5447 | 54.4676 | 59.96 | 54.4 | 10.5446 | 36.594 | 60.01 | 36.6 | 10.5503 | 89.9922 | 59.98 | 90
10.5502 | 89.9923 | 60.02 | 90 | 10.5529 | 72.1703 | 59.9938 | 72.2 | 10.5531 | 54.4669 | 59.96 | 54.4 | 10.5529 | 36.597 | 60.01 | 36.6 | 10.5586 | 89.9922 | 59.98 | 90
10.5585 | 89.9912 | 60.02 | 90 | 10.5612 | 72.1656 | 59.9937 | 72.2 | 10.5614 | 54.4662 | 59.96 | 54.4 | 10.5613 | 36.6 | 60.01 | 36.6 | 10.5669 | 89.9922 | 59.98 | 90
10.5668 | 89.9901 | 60.02 | 90 | 10.5696 | 72.1643 | 59.9936 | 72.2 | 10.5697 | 54.4655 | 59.96 | 54.4 | 10.5696 | 36.603 | 60.01 | 36.6 | 10.5753 | 89.9922 | 59.98 | 90
10.5751 | 89.9889 | 60.02 | 90 | 10.5779 | 72.1629 | 59.9936 | 72.2 | 10.5781 | 54.4648 | 59.96 | 54.4 | 10.5779 | 36.606 | 60.01 | 36.6 | 10.5836 | 89.9931 | 59.98 | 90
10.5835 | 89.9877 | 60.02 | 90 | 10.5863 | 72.1638 | 59.9935 | 72.2 | 10.5864 | 54.4644 | 59.96 | 54.4 | 10.5863 | 36.6091 | 60.01 | 36.6 | 10.5919 | 89.9939 | 59.98 | 90
10.5918 | 89.9872 | 60.02 | 90 | 10.5946 | 72.1646 | 59.9934 | 72.2 | 10.5948 | 54.464 | 59.96 | 54.4 | 10.5946 | 36.6121 | 60.01 | 36.6 | 10.6002 | 89.9952 | 59.98 | 90
10.6001 | 89.9867 | 60.02 | 90 | 10.6029 | 72.1666 | 59.9933 | 72.2 | 10.6031 | 54.4636 | 59.96 | 54.4 | 10.6029 | 36.6144 | 60.01 | 36.6 | 10.6086 | 89.9964 | 59.98 | 90
10.6085 | 89.9863 | 60.02 | 90 | 10.6113 | 72.1685 | 59.9932 | 72.2 | 10.6114 | 54.4632 | 59.96 | 54.4 | 10.6113 | 36.6166 | 60.01 | 36.6 | 10.6169 | 89.9977 | 59.98 | 90
10.6168 | 89.9858 | 60.02 | 90 | 10.6196 | 72.1704 | 59.9931 | 72.2 | 10.6198 | 54.4641 | 59.96 | 54.4 | 10.6196 | 36.6158 | 60.01 | 36.6 | 10.6252 | 89.9989 | 59.98 | 90
10.6251 | 89.9853 | 60.02 | 90 | 10.6279 | 72.1723 | 59.9931 | 72.2 | 10.6281 | 54.4651 | 59.96 | 54.4 | 10.6279 | 36.615 | 60.01 | 36.6 | 10.6337 | 89.9995 | 59.9801 | 90
10.6335 | 89.9849 | 60.02 | 90 | 10.6363 | 72.1755 | 59.993 | 72.2 | 10.6364 | 54.4661 | 59.96 | 54.4 | 10.6363 | 36.6157 | 60.01 | 36.6 | 10.642 | 90.0001 | 59.9801 | 90
10.6418 | 89.9846 | 60.02 | 90 | 10.6446 | 72.1787 | 59.9929 | 72.2 | 10.6448 | 54.467 | 59.96 | 54.4 | 10.6446 | 36.6164 | 60.01 | 36.6 | 10.6503 | 90.0003 | 59.9802 | 90
10.6501 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 10.6529 | 72.1818 | 59.9928 | 72.2 | 10.6531 | 54.468 | 59.96 | 54.4 | 10.6529 | 36.6171 | 60.01 | 36.6 | 10.6586 | 90.0004 | 59.9803 | 90
10.6584 | 89.9845 | 60.02 | 90 | 10.6613 | 72.1849 | 59.9927 | 72.2 | 10.6615 | 54.4689 | 59.96 | 54.4 | 10.6613 | 36.6178 | 60.01 | 36.6 | 10.667 | 90.0004 | 59.9804 | 90
10.6668 | 89.9846 | 60.02 | 90 | 10.6696 | 72.1872 | 59.9926 | 72.2 | 10.6698 | 54.4703 | 59.96 | 54.4 | 10.6696 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 10.6753 | 90.0005 | 59.9805 | 90
10.6751 | 89.9844 | 60.02 | 90 | 10.6779 | 72.1894 | 59.9926 | 72.2 | 10.6781 | 54.4716 | 59.96 | 54.4 | 10.6779 | 36.6192 | 60.01 | 36.6 | 10.6836 | 90 | 59.9806 | 90
10.6834 | 89.9841 | 60.02 | 90 | 10.6862 | 72.1906 | 59.9925 | 72.2 | 10.6865 | 54.473 | 59.96 | 54.4 | 10.6862 | 36.62 | 60.01 | 36.6 | 10.692 | 89.9996 | 59.9806 | 90
10.6918 | 89.9839 | 60.02 | 90 | 10.6946 | 72.1918 | 59.9924 | 72.2 | 10.6948 | 54.4743 | 59.96 | 54.4 | 10.6946 | 36.6209 | 60.01 | 36.6 | 10.7003 | 89.9977 | 59.9807 | 90
10.7001 | 89.9837 | 60.02 | 90 | 10.7029 | 72.1927 | 59.9923 | 72.2 | 10.7032 | 54.474 | 59.96 | 54.4 | 10.7029 | 36.6225 | 60.01 | 36.6 | 10.7086 | 89.9959 | 59.9808 | 90
10.7084 | 89.9815 | 60.02 | 90 | 10.7113 | 72.1936 | 59.9922 | 72.2 | 10.7115 | 54.4738 | 59.96 | 54.4 | 10.7112 | 36.6242 | 60.01 | 36.6 | 10.7169 | 89.994 | 59.9809 | 90
10.7168 | 89.9793 | 60.02 | 90 | 10.7196 | 72.1933 | 59.9921 | 72.2 | 10.7198 | 54.4735 | 59.96 | 54.4 | 10.7196 | 36.6243 | 60.01 | 36.6 | 10.7253 | 89.9922 | 59.981 | 90
10.7251 | 89.9771 | 60.02 | 90 | 10.7279 | 72.1929 | 59.9921 | 72.2 | 10.7282 | 54.4732 | 59.96 | 54.4 | 10.7279 | 36.6245 | 60.01 | 36.6 | 10.7336 | 89.992 | 59.9811 | 90
10.7334 | 89.9748 | 60.02 | 90 | 10.7363 | 72.1926 | 59.992 | 72.2 | 10.7365 | 54.4729 | 59.96 | 54.4 | 10.7362 | 36.6246 | 60.01 | 36.6 | 10.7419 | 89.9918 | 59.9811 | 90
10.7418 | 89.9725 | 60.02 | 90 | 10.7446 | 72.1923 | 59.9919 | 72.2 | 10.7448 | 54.4727 | 59.96 | 54.4 | 10.7446 | 36.6248 | 60.01 | 36.6 | 10.7504 | 89.9927 | 59.9812 | 90
10.7501 | 89.9703 | 60.02 | 90 | 10.7529 | 72.191 | 59.9918 | 72.2 | 10.7532 | 54.4725 | 59.96 | 54.4 | 10.7529 | 36.6249 | 60.01 | 36.6 | 10.7587 | 89.9936 | 59.9813 | 90
10.7584 | 89.966 | 60.02 | 90 | 10.7613 | 72.1897 | 59.9917 | 72.2 | 10.7615 | 54.4722 | 59.96 | 54.4 | 10.7612 | 36.625 | 60.01 | 36.6 | 10.767 | 89.9931 | 59.9814 | 90
10.7667 | 89.9618 | 60.02 | 90 | 10.7696 | 72.1905 | 59.9916 | 72.2 | 10.7699 | 54.4698 | 59.96 | 54.4 | 10.7696 | 36.6257 | 60.01 | 36.6 | 10.7753 | 89.9926 | 59.9815 | 90
10.7751 | 89.9576 | 60.02 | 90 | 10.7779 | 72.1912 | 59.9916 | 72.2 | 10.7782 | 54.4674 | 59.96 | 54.4 | 10.7779 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 10.7837 | 89.9934 | 59.9816 | 90
10.7834 | 89.9533 | 60.02 | 90 | 10.7863 | 72.1932 | 59.9915 | 72.2 | 10.7865 | 54.4653 | 59.96 | 54.4 | 10.7862 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 10.792 | 89.9943 | 59.9816 | 90
10.7917 | 89.951 | 60.02 | 90 | 10.7946 | 72.1952 | 59.9914 | 72.2 | 10.7949 | 54.4632 | 59.96 | 54.4 | 10.7946 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 10.8003 | 89.9964 | 59.9817 | 90
10.8001 | 89.9487 | 60.02 | 90 | 10.8029 | 72.1954 | 59.9913 | 72.2 | 10.8032 | 54.4611 | 59.96 | 54.4 | 10.8029 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 10.8086 | 89.9984 | 59.9818 | 90
10.8084 | 89.9464 | 60.02 | 90 | 10.8112 | 72.1955 | 59.9912 | 72.2 | 10.8116 | 54.4589 | 59.96 | 54.4 | 10.8112 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 10.817 | 89.9992 | 59.9819 | 90
10.8167 | 89.9441 | 60.02 | 90 | 10.8196 | 72.1957 | 59.9911 | 72.2 | 10.8199 | 54.4558 | 59.96 | 54.4 | 10.8195 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 10.8253 | 90.0001 | 59.982 | 90
10.8251 | 89.9418 | 60.02 | 90 | 10.8279 | 72.1959 | 59.9911 | 72.2 | 10.8282 | 54.4526 | 59.96 | 54.4 | 10.8279 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 10.8336 | 89.9985 | 59.9821 | 90
10.8334 | 89.9395 | 60.02 | 90 | 10.8363 | 72.1965 | 59.991 | 72.2 | 10.8365 | 54.4494 | 59.96 | 54.4 | 10.8362 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 10.842 | 89.9969 | 59.9821 | 90
10.8417 | 89.9412 | 60.02 | 90 | 10.8446 | 72.1972 | 59.9909 | 72.2 | 10.8449 | 54.4463 | 59.96 | 54.4 | 10.8445 | 36.6264 | 60.01 | 36.6 | 10.8503 | 89.9967 | 59.9822 | 90
10.85 | 89.943 | 60.02 | 90 | 10.8529 | 72.1958 | 59.9908 | 72.2 | 10.8532 | 54.4452 | 59.96 | 54.4 | 10.8529 | 36.6261 | 60.01 | 36.6 | 10.8586 | 89.9965 | 59.9823 | 90
10.8584 | 89.9447 | 60.02 | 90 | 10.8613 | 72.1943 | 59.9907 | 72.2 | 10.8616 | 54.4442 | 59.96 | 54.4 | 10.8612 | 36.6258 | 60.01 | 36.6 | 10.8669 | 89.9958 | 59.9824 | 90
10.8667 | 89.9465 | 60.02 | 90 | 10.8696 | 72.1918 | 59.9906 | 72.2 | 10.8699 | 54.4392 | 59.96 | 54.4 | 10.8695 | 36.6255 | 60.01 | 36.6 | 10.8754 | 89.995 | 59.9825 | 90
10.875 | 89.9483 | 60.02 | 90 | 10.8779 | 72.1892 | 59.9906 | 72.2 | 10.8783 | 54.4342 | 59.96 | 54.4 | 10.8779 | 36.6251 | 60.01 | 36.6 | 10.8837 | 89.9931 | 59.9826 | 90
10.8834 | 89.95 | 60.02 | 90 | 10.8863 | 72.1885 | 59.9905 | 72.2 | 10.8866 | 54.4293 | 59.96 | 54.4 | 10.8862 | 36.6248 | 60.01 | 36.6 | 10.892 | 89.9911 | 59.9826 | 90
10.8917 | 89.9518 | 60.02 | 90 | 10.8946 | 72.1878 | 59.9904 | 72.2 | 10.8949 | 54.4244 | 59.96 | 54.4 | 10.8945 | 36.6245 | 60.01 | 36.6 | 10.9004 | 89.9878 | 59.9827 | 90
10.9 | 89.9536 | 60.02 | 90 | 10.9029 | 72.1871 | 59.9903 | 72.2 | 10.9033 | 54.4206 | 59.96 | 54.4 | 10.9029 | 36.6242 | 60.01 | 36.6 | 10.9087 | 89.9844 | 59.9828 | 90
10.9084 | 89.9573 | 60.02 | 90 | 10.9113 | 72.1864 | 59.9902 | 72.2 | 10.9116 | 54.4168 | 59.96 | 54.4 | 10.9112 | 36.6238 | 60.01 | 36.6 | 10.917 | 89.9824 | 59.9829 | 90
10.9167 | 89.961 | 60.02 | 90 | 10.9196 | 72.1863 | 59.9901 | 72.2 | 10.92 | 54.413 | 59.96 | 54.4 | 10.9195 | 36.6235 | 60.01 | 36.6 | 10.9253 | 89.9804 | 59.983 | 90
10.925 | 89.963 | 60.02 | 90 | 10.9279 | 72.1863 | 59.9901 | 72.2 | 10.9283 | 54.4091 | 59.96 | 54.4 | 10.9279 | 36.6232 | 60.01 | 36.6 | 10.9337 | 89.9784 | 59.9831 | 90
10.9333 | 89.965 | 60.02 | 90 | 10.9362 | 72.1863 | 59.99 | 72.2 | 10.9366 | 54.4053 | 59.96 | 54.4 | 10.9362 | 36.6232 | 60.01 | 36.6 | 10.942 | 89.9763 | 59.9831 | 90
10.9417 | 89.967 | 60.02 | 90 | 10.9446 | 72.1862 | 59.99 | 72.2 | 10.9449 | 54.4015 | 59.96 | 54.4 | 10.9445 | 36.6232 | 60.01 | 36.6 | 10.9503 | 89.9749 | 59.9832 | 90
10.95 | 89.969 | 60.02 | 90 | 10.9529 | 72.1864 | 59.99 | 72.2 | 10.9533 | 54.4016 | 59.96 | 54.4 | 10.9529 | 36.6219 | 60.01 | 36.6 | 10.9587 | 89.9735 | 59.9833 | 90
10.9583 | 89.9709 | 60.02 | 90 | 10.9613 | 72.1865 | 59.99 | 72.2 | 10.9616 | 54.4018 | 59.96 | 54.4 | 10.9612 | 36.6206 | 60.01 | 36.6 | 10.967 | 89.9716 | 59.9834 | 90
10.9667 | 89.9729 | 60.02 | 90 | 10.9696 | 72.1867 | 59.99 | 72.2 | 10.97 | 54.4018 | 59.96 | 54.4 | 10.9695 | 36.6193 | 60.01 | 36.6 | 10.9753 | 89.9696 | 59.9835 | 90
10.975 | 89.9766 | 60.02 | 90 | 10.9779 | 72.1868 | 59.99 | 72.2 | 10.9783 | 54.4018 | 59.96 | 54.4 | 10.9778 | 36.618 | 60.01 | 36.6 | 10.9836 | 89.9692 | 59.9836 | 90
10.9833 | 89.9803 | 60.02 | 90 | 10.9863 | 72.1843 | 59.99 | 72.2 | 10.9866 | 54.402 | 59.96 | 54.4 | 10.9862 | 36.6167 | 60.01 | 36.6 | 10.9921 | 89.9687 | 59.9836 | 90
10.9917 | 89.982 | 60.02 | 90 | 10.9946 | 72.1818 | 59.99 | 72.2 | 10.995 | 54.4022 | 59.96 | 54.4 | 10.9945 | 36.6154 | 60.01 | 36.6 | 11.0004 | 89.9683 | 59.9837 | 90
11 | 89.9837 | 60.02 | 90 | 11.0029 | 72.1794 | 59.99 | 72.2 | 11.0033 | 54.4014 | 59.96 | 54.4 | 11.0028 | 36.6141 | 60.01 | 36.6 | 11.0087 | 89.9679 | 59.9838 | 90
11.0083 | 89.9854 | 60.02 | 90 | 11.0113 | 72.177 | 59.99 | 72.2 | 11.0117 | 54.4006 | 59.96 | 54.4 | 11.0112 | 36.6128 | 60.01 | 36.6 | 11.017 | 89.9675 | 59.9839 | 90
11.0166 | 89.9872 | 60.02 | 90 | 11.0196 | 72.1747 | 59.99 | 72.2 | 11.02 | 54.3998 | 59.96 | 54.4 | 11.0195 | 36.6115 | 60.01 | 36.6 | 11.0254 | 89.9671 | 59.984 | 90
11.025 | 89.9894 | 60.02 | 90 | 11.0279 | 72.1723 | 59.99 | 72.2 | 11.0284 | 54.399 | 59.96 | 54.4 | 11.0278 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.0337 | 89.9684 | 59.9841 | 90
11.0333 | 89.9917 | 60.02 | 90 | 11.0363 | 72.1691 | 59.99 | 72.2 | 11.0367 | 54.3982 | 59.96 | 54.4 | 11.0362 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.042 | 89.9696 | 59.9841 | 90
11.0416 | 89.9938 | 60.02 | 90 | 11.0446 | 72.1658 | 59.99 | 72.2 | 11.045 | 54.3974 | 59.96 | 54.4 | 11.0445 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.0504 | 89.9713 | 59.9842 | 90
11.05 | 89.996 | 60.02 | 90 | 11.0529 | 72.1646 | 59.99 | 72.2 | 11.0533 | 54.3966 | 59.96 | 54.4 | 11.0528 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.0587 | 89.9731 | 59.9843 | 90
11.0583 | 89.9964 | 60.02 | 90 | 11.0612 | 72.1635 | 59.99 | 72.2 | 11.0617 | 54.3958 | 59.96 | 54.4 | 11.0612 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.067 | 89.9748 | 59.9844 | 90
11.0666 | 89.9969 | 60.02 | 90 | 11.0696 | 72.1672 | 59.99 | 72.2 | 11.07 | 54.3948 | 59.96 | 54.4 | 11.0695 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.0753 | 89.9765 | 59.9845 | 90
11.075 | 89.9973 | 60.02 | 90 | 11.0779 | 72.1709 | 59.99 | 72.2 | 11.0784 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.0778 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.0837 | 89.9782 | 59.9846 | 90
11.0833 | 89.9978 | 60.02 | 90 | 11.0863 | 72.1743 | 59.99 | 72.2 | 11.0867 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.0862 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.092 | 89.9798 | 59.9846 | 90
11.0916 | 89.9982 | 60.02 | 90 | 11.0946 | 72.1777 | 59.99 | 72.2 | 11.095 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.0945 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.1003 | 89.9814 | 59.9847 | 90
11.0999 | 89.9987 | 60.02 | 90 | 11.1029 | 72.1809 | 59.99 | 72.2 | 11.1034 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.1028 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.1088 | 89.983 | 59.9848 | 90
11.1083 | 89.997 | 60.02 | 90 | 11.1113 | 72.184 | 59.99 | 72.2 | 11.1117 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.1111 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.1171 | 89.983 | 59.9849 | 90
11.1166 | 89.9954 | 60.02 | 90 | 11.1196 | 72.1872 | 59.99 | 72.2 | 11.1201 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.1195 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.1254 | 89.983 | 59.985 | 90
11.1249 | 89.993 | 60.02 | 90 | 11.1279 | 72.1904 | 59.99 | 72.2 | 11.1284 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.1278 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.1337 | 89.983 | 59.9851 | 90
11.1333 | 89.9906 | 60.02 | 90 | 11.1363 | 72.1915 | 59.99 | 72.2 | 11.1367 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.1361 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.1421 | 89.983 | 59.9851 | 90
11.1416 | 89.9882 | 60.02 | 90 | 11.1446 | 72.1926 | 59.99 | 72.2 | 11.1451 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.1444 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.1504 | 89.983 | 59.9852 | 90
11.1499 | 89.9858 | 60.02 | 90 | 11.1529 | 72.1915 | 59.99 | 72.2 | 11.1534 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.1528 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.1587 | 89.983 | 59.9853 | 90
11.1583 | 89.9835 | 60.02 | 90 | 11.1613 | 72.1904 | 59.99 | 72.2 | 11.1617 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.1611 | 36.6102 | 60.01 | 36.6 | 11.1671 | 89.983 | 59.9854 | 90
11.1666 | 89.9811 | 60.02 | 90 | 11.1696 | 72.1895 | 59.99 | 72.2 | 11.1701 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.1694 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.1754 | 89.983 | 59.9855 | 90
11.1749 | 89.9787 | 60.02 | 90 | 11.1779 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 11.1784 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.1778 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.1837 | 89.983 | 59.9856 | 90
11.1832 | 89.9763 | 60.02 | 90 | 11.1862 | 72.1878 | 59.99 | 72.2 | 11.1868 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.1861 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.192 | 89.983 | 59.9856 | 90
11.1916 | 89.9755 | 60.02 | 90 | 11.1946 | 72.1869 | 59.99 | 72.2 | 11.1951 | 54.3938 | 59.96 | 54.4 | 11.1944 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.2004 | 89.983 | 59.9857 | 90
11.1999 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.2029 | 72.1865 | 59.99 | 72.2 | 11.2034 | 54.3938 | 59.9601 | 54.4 | 11.2028 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.2087 | 89.983 | 59.9858 | 90
11.2082 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.2113 | 72.186 | 59.99 | 72.2 | 11.2118 | 54.3938 | 59.9602 | 54.4 | 11.2111 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.217 | 89.983 | 59.9859 | 90
11.2166 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.2196 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 11.2201 | 54.3938 | 59.9603 | 54.4 | 11.2194 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.2253 | 89.983 | 59.986 | 90
11.2249 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.2279 | 72.1806 | 59.99 | 72.2 | 11.2285 | 54.3938 | 59.9604 | 54.4 | 11.2278 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.2338 | 89.983 | 59.9861 | 90
11.2332 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.2363 | 72.1779 | 59.99 | 72.2 | 11.2368 | 54.3938 | 59.9604 | 54.4 | 11.2361 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.2421 | 89.983 | 59.9861 | 90
11.2416 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.2446 | 72.1752 | 59.99 | 72.2 | 11.2451 | 54.3938 | 59.9605 | 54.4 | 11.2444 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.2504 | 89.983 | 59.9862 | 90
11.2499 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.2529 | 72.1733 | 59.99 | 72.2 | 11.2535 | 54.3938 | 59.9606 | 54.4 | 11.2527 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.2588 | 89.983 | 59.9863 | 90
11.2582 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.2613 | 72.1715 | 59.99 | 72.2 | 11.2618 | 54.3938 | 59.9607 | 54.4 | 11.2611 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.2671 | 89.9831 | 59.9864 | 90
11.2666 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.2696 | 72.1699 | 59.99 | 72.2 | 11.2701 | 54.3938 | 59.9608 | 54.4 | 11.2694 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.2754 | 89.9831 | 59.9865 | 90
11.2749 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.2779 | 72.1683 | 59.99 | 72.2 | 11.2785 | 54.3938 | 59.9609 | 54.4 | 11.2777 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.2837 | 89.9831 | 59.9866 | 90
11.2832 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.2863 | 72.1675 | 59.99 | 72.2 | 11.2868 | 54.3938 | 59.9609 | 54.4 | 11.2861 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.2921 | 89.9832 | 59.9866 | 90
11.2915 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.2946 | 72.1667 | 59.99 | 72.2 | 11.2952 | 54.3938 | 59.961 | 54.4 | 11.2944 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.3004 | 89.9832 | 59.9867 | 90
11.2999 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.3029 | 72.1682 | 59.99 | 72.2 | 11.3035 | 54.3938 | 59.9611 | 54.4 | 11.3027 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.3087 | 89.9832 | 59.9868 | 90
11.3082 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.3112 | 72.1697 | 59.99 | 72.2 | 11.3118 | 54.3938 | 59.9612 | 54.4 | 11.3111 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.3171 | 89.9833 | 59.9869 | 90
11.3165 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.3196 | 72.1716 | 59.99 | 72.2 | 11.3202 | 54.3938 | 59.9613 | 54.4 | 11.3194 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.3254 | 89.9833 | 59.987 | 90
11.3249 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.3279 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 11.3285 | 54.3938 | 59.9614 | 54.4 | 11.3277 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.3337 | 89.9833 | 59.9871 | 90
11.3332 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.3363 | 72.1756 | 59.99 | 72.2 | 11.3369 | 54.3938 | 59.9614 | 54.4 | 11.3361 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.342 | 89.9834 | 59.9871 | 90
11.3415 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.3446 | 72.1776 | 59.99 | 72.2 | 11.3452 | 54.3938 | 59.9615 | 54.4 | 11.3444 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.3505 | 89.9834 | 59.9872 | 90
11.3499 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.3529 | 72.1796 | 59.99 | 72.2 | 11.3535 | 54.3938 | 59.9616 | 54.4 | 11.3527 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.3588 | 89.9834 | 59.9873 | 90
11.3582 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.3613 | 72.1816 | 59.99 | 72.2 | 11.3618 | 54.3938 | 59.9617 | 54.4 | 11.3611 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.3671 | 89.9834 | 59.9874 | 90
11.3665 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.3696 | 72.1821 | 59.99 | 72.2 | 11.3702 | 54.3938 | 59.9618 | 54.4 | 11.3694 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.3755 | 89.9834 | 59.9875 | 90
11.3748 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.3779 | 72.1826 | 59.99 | 72.2 | 11.3785 | 54.3938 | 59.9619 | 54.4 | 11.3777 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.3838 | 89.9834 | 59.9876 | 90
11.3832 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.3863 | 72.1831 | 59.99 | 72.2 | 11.3869 | 54.3936 | 59.9619 | 54.4 | 11.386 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.3921 | 89.9834 | 59.9876 | 90
11.3915 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.3946 | 72.1836 | 59.99 | 72.2 | 11.3952 | 54.3934 | 59.962 | 54.4 | 11.3944 | 36.6101 | 60.01 | 36.6 | 11.4004 | 89.9835 | 59.9877 | 90
11.3998 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.4029 | 72.1828 | 59.99 | 72.2 | 11.4035 | 54.3927 | 59.9621 | 54.4 | 11.4027 | 36.6107 | 60.01 | 36.6 | 11.4088 | 89.9835 | 59.9878 | 90
11.4082 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.4113 | 72.182 | 59.99 | 72.2 | 11.4119 | 54.392 | 59.9622 | 54.4 | 11.411 | 36.6113 | 60.01 | 36.6 | 11.4171 | 89.9835 | 59.9879 | 90
11.4165 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.4196 | 72.1801 | 59.99 | 72.2 | 11.4202 | 54.3913 | 59.9623 | 54.4 | 11.4194 | 36.6118 | 60.01 | 36.6 | 11.4254 | 89.9835 | 59.988 | 90
11.4248 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.4279 | 72.1781 | 59.99 | 72.2 | 11.4286 | 54.3907 | 59.9624 | 54.4 | 11.4277 | 36.6124 | 60.01 | 36.6 | 11.4337 | 89.9835 | 59.9881 | 90
11.4332 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.4362 | 72.1773 | 59.99 | 72.2 | 11.4369 | 54.39 | 59.9624 | 54.4 | 11.436 | 36.613 | 60.01 | 36.6 | 11.4421 | 89.9835 | 59.9881 | 90
11.4415 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.4446 | 72.1764 | 59.99 | 72.2 | 11.4452 | 54.3893 | 59.9625 | 54.4 | 11.4444 | 36.6136 | 60.01 | 36.6 | 11.4504 | 89.9835 | 59.9882 | 90
11.4498 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.4529 | 72.1766 | 59.99 | 72.2 | 11.4536 | 54.3886 | 59.9626 | 54.4 | 11.4527 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 11.4587 | 89.9835 | 59.9883 | 90
11.4581 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.4613 | 72.1768 | 59.99 | 72.2 | 11.4619 | 54.388 | 59.9627 | 54.4 | 11.461 | 36.6148 | 60.0101 | 36.6 | 11.4672 | 89.9835 | 59.9884 | 90
11.4665 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.4696 | 72.176 | 59.99 | 72.2 | 11.4702 | 54.3903 | 59.9628 | 54.4 | 11.4694 | 36.6153 | 60.0102 | 36.6 | 11.4755 | 89.9835 | 59.9885 | 90
11.4748 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.4779 | 72.1751 | 59.99 | 72.2 | 11.4786 | 54.3926 | 59.9629 | 54.4 | 11.4777 | 36.6159 | 60.0103 | 36.6 | 11.4838 | 89.9835 | 59.9886 | 90
11.4831 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.4863 | 72.1751 | 59.99 | 72.2 | 11.4869 | 54.3939 | 59.9629 | 54.4 | 11.486 | 36.6159 | 60.0103 | 36.6 | 11.4921 | 89.9835 | 59.9886 | 90
11.4915 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.4946 | 72.1751 | 59.99 | 72.2 | 11.4953 | 54.3951 | 59.963 | 54.4 | 11.4944 | 36.6159 | 60.0104 | 36.6 | 11.5005 | 89.9835 | 59.9887 | 90
11.4998 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.5029 | 72.1766 | 59.99 | 72.2 | 11.5036 | 54.3964 | 59.9631 | 54.4 | 11.5027 | 36.6159 | 60.0105 | 36.6 | 11.5088 | 89.9835 | 59.9888 | 90
11.5081 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.5113 | 72.1781 | 59.99 | 72.2 | 11.5119 | 54.3977 | 59.9632 | 54.4 | 11.511 | 36.6159 | 60.0106 | 36.6 | 11.5171 | 89.9819 | 59.9889 | 90
11.5165 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.5196 | 72.1789 | 59.99 | 72.2 | 11.5203 | 54.3989 | 59.9633 | 54.4 | 11.5193 | 36.6163 | 60.0107 | 36.6 | 11.5255 | 89.9804 | 59.989 | 90
11.5248 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.5279 | 72.1796 | 59.99 | 72.2 | 11.5286 | 54.4002 | 59.9634 | 54.4 | 11.5277 | 36.6167 | 60.0108 | 36.6 | 11.5338 | 89.9789 | 59.9891 | 90
11.5331 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.5363 | 72.1805 | 59.99 | 72.2 | 11.537 | 54.4015 | 59.9634 | 54.4 | 11.536 | 36.6171 | 60.0108 | 36.6 | 11.5421 | 89.9773 | 59.9891 | 90
11.5414 | 89.9751 | 60.02 | 90 | 11.5446 | 72.1813 | 59.99 | 72.2 | 11.5453 | 54.4027 | 59.9635 | 54.4 | 11.5443 | 36.6174 | 60.0109 | 36.6 | 11.5504 | 89.9758 | 59.9892 | 90
11.5498 | 89.9755 | 60.02 | 90 | 11.5529 | 72.1832 | 59.99 | 72.2 | 11.5536 | 54.4012 | 59.9636 | 54.4 | 11.5527 | 36.6181 | 60.011 | 36.6 | 11.5588 | 89.9742 | 59.9893 | 90
11.5581 | 89.9758 | 60.02 | 90 | 11.5613 | 72.1851 | 59.99 | 72.2 | 11.562 | 54.3997 | 59.9637 | 54.4 | 11.561 | 36.6188 | 60.0111 | 36.6 | 11.5671 | 89.9727 | 59.9894 | 90
11.5664 | 89.9762 | 60.02 | 90 | 11.5696 | 72.187 | 59.99 | 72.2 | 11.5703 | 54.3993 | 59.9638 | 54.4 | 11.5693 | 36.6195 | 60.0112 | 36.6 | 11.5754 | 89.9711 | 59.9895 | 90
11.5748 | 89.9766 | 60.02 | 90 | 11.5779 | 72.189 | 59.99 | 72.2 | 11.5786 | 54.399 | 59.9639 | 54.4 | 11.5777 | 36.6202 | 60.0113 | 36.6 | 11.5837 | 89.9696 | 59.9896 | 90
11.5831 | 89.977 | 60.02 | 90 | 11.5863 | 72.1896 | 59.99 | 72.2 | 11.587 | 54.3983 | 59.9639 | 54.4 | 11.586 | 36.6209 | 60.0113 | 36.6 | 11.5922 | 89.9681 | 59.9896 | 90
11.5914 | 89.9774 | 60.02 | 90 | 11.5946 | 72.1903 | 59.99 | 72.2 | 11.5953 | 54.3976 | 59.964 | 54.4 | 11.5943 | 36.6216 | 60.0114 | 36.6 | 11.6005 | 89.9681 | 59.9897 | 90
11.5998 | 89.9778 | 60.02 | 90 | 11.6029 | 72.1891 | 59.99 | 72.2 | 11.6036 | 54.3971 | 59.9641 | 54.4 | 11.6027 | 36.6219 | 60.0115 | 36.6 | 11.6088 | 89.9681 | 59.9898 | 90
11.6081 | 89.9782 | 60.02 | 90 | 11.6113 | 72.188 | 59.99 | 72.2 | 11.612 | 54.3966 | 59.9642 | 54.4 | 11.611 | 36.6222 | 60.0116 | 36.6 | 11.6172 | 89.9688 | 59.9899 | 90
11.6164 | 89.9786 | 60.02 | 90 | 11.6196 | 72.1868 | 59.99 | 72.2 | 11.6203 | 54.3961 | 59.9643 | 54.4 | 11.6193 | 36.6225 | 60.0117 | 36.6 | 11.6255 | 89.9695 | 59.99 | 90
11.6247 | 89.9786 | 60.02 | 90 | 11.6279 | 72.1856 | 59.99 | 72.2 | 11.6287 | 54.3956 | 59.9644 | 54.4 | 11.6277 | 36.6228 | 60.0118 | 36.6 | 11.6338 | 89.9703 | 59.9901 | 90
11.6331 | 89.9786 | 60.02 | 90 | 11.6363 | 72.1845 | 59.99 | 72.2 | 11.637 | 54.3951 | 59.9644 | 54.4 | 11.636 | 36.6228 | 60.0118 | 36.6 | 11.6421 | 89.971 | 59.9901 | 90
11.6414 | 89.9786 | 60.02 | 90 | 11.6446 | 72.1835 | 59.99 | 72.2 | 11.6453 | 54.3946 | 59.9645 | 54.4 | 11.6443 | 36.6228 | 60.0119 | 36.6 | 11.6505 | 89.9703 | 59.9902 | 90
11.6497 | 89.9786 | 60.02 | 90 | 11.6529 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 11.6537 | 54.394 | 59.9646 | 54.4 | 11.6526 | 36.6228 | 60.012 | 36.6 | 11.6588 | 89.9697 | 59.9903 | 90
11.6581 | 89.9781 | 60.02 | 90 | 11.6613 | 72.1832 | 59.99 | 72.2 | 11.662 | 54.3933 | 59.9647 | 54.4 | 11.661 | 36.6228 | 60.0121 | 36.6 | 11.6671 | 89.9667 | 59.9904 | 90
11.6664 | 89.9775 | 60.02 | 90 | 11.6696 | 72.1828 | 59.99 | 72.2 | 11.6703 | 54.395 | 59.9648 | 54.4 | 11.6693 | 36.6228 | 60.0122 | 36.6 | 11.6754 | 89.9637 | 59.9905 | 90
11.6747 | 89.9761 | 60.02 | 90 | 11.6779 | 72.1824 | 59.99 | 72.2 | 11.6787 | 54.3966 | 59.9649 | 54.4 | 11.6776 | 36.6228 | 60.0123 | 36.6 | 11.6838 | 89.9625 | 59.9906 | 90
11.6831 | 89.9747 | 60.02 | 90 | 11.6863 | 72.1835 | 59.99 | 72.2 | 11.687 | 54.397 | 59.9649 | 54.4 | 11.686 | 36.6228 | 60.0123 | 36.6 | 11.6921 | 89.9614 | 59.9906 | 90
11.6914 | 89.9733 | 60.02 | 90 | 11.6946 | 72.1846 | 59.99 | 72.2 | 11.6953 | 54.3973 | 59.965 | 54.4 | 11.6943 | 36.6228 | 60.0124 | 36.6 | 11.7004 | 89.9595 | 59.9907 | 90
11.6997 | 89.9719 | 60.02 | 90 | 11.7029 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 11.7037 | 54.3976 | 59.9651 | 54.4 | 11.7026 | 36.6228 | 60.0125 | 36.6 | 11.7089 | 89.9577 | 59.9908 | 90
11.708 | 89.9705 | 60.02 | 90 | 11.7113 | 72.1873 | 59.99 | 72.2 | 11.712 | 54.398 | 59.9652 | 54.4 | 11.711 | 36.6228 | 60.0126 | 36.6 | 11.7172 | 89.9558 | 59.9909 | 90
11.7164 | 89.9691 | 60.02 | 90 | 11.7196 | 72.1885 | 59.99 | 72.2 | 11.7204 | 54.3974 | 59.9653 | 54.4 | 11.7193 | 36.6228 | 60.0127 | 36.6 | 11.7255 | 89.9539 | 59.991 | 90
11.7247 | 89.9677 | 60.02 | 90 | 11.7279 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 11.7287 | 54.3968 | 59.9654 | 54.4 | 11.7276 | 36.6228 | 60.0128 | 36.6 | 11.7338 | 89.9534 | 59.9911 | 90
11.733 | 89.9663 | 60.02 | 90 | 11.7363 | 72.1887 | 59.99 | 72.2 | 11.737 | 54.3967 | 59.9654 | 54.4 | 11.736 | 36.6228 | 60.0128 | 36.6 | 11.7422 | 89.953 | 59.9911 | 90
11.7414 | 89.964 | 60.02 | 90 | 11.7446 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 11.7454 | 54.3967 | 59.9655 | 54.4 | 11.7443 | 36.6228 | 60.0129 | 36.6 | 11.7505 | 89.9548 | 59.9912 | 90
11.7497 | 89.9617 | 60.02 | 90 | 11.7529 | 72.187 | 59.99 | 72.2 | 11.7537 | 54.3946 | 59.9656 | 54.4 | 11.7526 | 36.6228 | 60.013 | 36.6 | 11.7588 | 89.9567 | 59.9913 | 90
11.758 | 89.9598 | 60.02 | 90 | 11.7613 | 72.1865 | 59.99 | 72.2 | 11.7621 | 54.3926 | 59.9657 | 54.4 | 11.761 | 36.6228 | 60.0131 | 36.6 | 11.7671 | 89.9567 | 59.9914 | 90
11.7664 | 89.9579 | 60.02 | 90 | 11.7696 | 72.1884 | 59.99 | 72.2 | 11.7704 | 54.3902 | 59.9658 | 54.4 | 11.7693 | 36.6228 | 60.0132 | 36.6 | 11.7755 | 89.9567 | 59.9915 | 90
11.7747 | 89.9561 | 60.02 | 90 | 11.7779 | 72.1904 | 59.99 | 72.2 | 11.7787 | 54.3878 | 59.9659 | 54.4 | 11.7776 | 36.6228 | 60.0133 | 36.6 | 11.7838 | 89.9569 | 59.9916 | 90
11.783 | 89.9542 | 60.02 | 90 | 11.7863 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 11.7871 | 54.3844 | 59.9659 | 54.4 | 11.7859 | 36.6228 | 60.0133 | 36.6 | 11.7921 | 89.9571 | 59.9916 | 90
11.7914 | 89.9524 | 60.02 | 90 | 11.7946 | 72.1892 | 59.99 | 72.2 | 11.7954 | 54.3811 | 59.966 | 54.4 | 11.7943 | 36.6228 | 60.0134 | 36.6 | 11.8005 | 89.9574 | 59.9917 | 90
11.7997 | 89.9505 | 60.02 | 90 | 11.8029 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 11.8037 | 54.3786 | 59.9661 | 54.4 | 11.8026 | 36.6228 | 60.0135 | 36.6 | 11.8088 | 89.9577 | 59.9918 | 90
11.808 | 89.9487 | 60.02 | 90 | 11.8113 | 72.1881 | 59.99 | 72.2 | 11.8121 | 54.3762 | 59.9662 | 54.4 | 11.8109 | 36.6228 | 60.0136 | 36.6 | 11.8171 | 89.9593 | 59.9919 | 90
11.8163 | 89.9468 | 60.02 | 90 | 11.8196 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 11.8204 | 54.3765 | 59.9663 | 54.4 | 11.8193 | 36.6233 | 60.0137 | 36.6 | 11.8254 | 89.9609 | 59.992 | 90
11.8247 | 89.9472 | 60.02 | 90 | 11.8279 | 72.1862 | 59.99 | 72.2 | 11.8288 | 54.3768 | 59.9664 | 54.4 | 11.8276 | 36.6239 | 60.0138 | 36.6 | 11.8339 | 89.9632 | 59.9921 | 90
11.833 | 89.9477 | 60.02 | 90 | 11.8363 | 72.1848 | 59.99 | 72.2 | 11.8371 | 54.3771 | 59.9664 | 54.4 | 11.8359 | 36.6244 | 60.0138 | 36.6 | 11.8422 | 89.9656 | 59.9921 | 90
11.8413 | 89.9486 | 60.02 | 90 | 11.8446 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 11.8454 | 54.3774 | 59.9665 | 54.4 | 11.8443 | 36.6249 | 60.0139 | 36.6 | 11.8505 | 89.968 | 59.9922 | 90
11.8497 | 89.9494 | 60.02 | 90 | 11.8529 | 72.1794 | 59.99 | 72.2 | 11.8538 | 54.3783 | 59.9666 | 54.4 | 11.8526 | 36.6262 | 60.014 | 36.6 | 11.8588 | 89.9703 | 59.9923 | 90
11.858 | 89.9503 | 60.02 | 90 | 11.8613 | 72.1754 | 59.99 | 72.2 | 11.8621 | 54.3791 | 59.9667 | 54.4 | 11.8609 | 36.6274 | 60.0141 | 36.6 | 11.8672 | 89.9725 | 59.9924 | 90
11.8663 | 89.9512 | 60.02 | 90 | 11.8696 | 72.1741 | 59.99 | 72.2 | 11.8705 | 54.3805 | 59.9668 | 54.4 | 11.8693 | 36.6286 | 60.0142 | 36.6 | 11.8755 | 89.9747 | 59.9925 | 90
11.8747 | 89.952 | 60.02 | 90 | 11.8779 | 72.1728 | 59.99 | 72.2 | 11.8788 | 54.382 | 59.9669 | 54.4 | 11.8776 | 36.6299 | 60.0143 | 36.6 | 11.8838 | 89.9768 | 59.9926 | 90
11.883 | 89.9529 | 60.02 | 90 | 11.8863 | 72.1734 | 59.99 | 72.2 | 11.8871 | 54.3834 | 59.9669 | 54.4 | 11.8859 | 36.6311 | 60.0143 | 36.6 | 11.8922 | 89.9789 | 59.9926 | 90
11.8913 | 89.9538 | 60.02 | 90 | 11.8946 | 72.174 | 59.99 | 72.2 | 11.8954 | 54.3849 | 59.967 | 54.4 | 11.8942 | 36.6324 | 60.0144 | 36.6 | 11.9005 | 89.9796 | 59.9927 | 90
11.8996 | 89.9547 | 60.02 | 90 | 11.9029 | 72.1763 | 59.99 | 72.2 | 11.9038 | 54.3848 | 59.9671 | 54.4 | 11.9026 | 36.6336 | 60.0145 | 36.6 | 11.9088 | 89.9804 | 59.9928 | 90
11.908 | 89.9547 | 60.02 | 90 | 11.9113 | 72.1785 | 59.99 | 72.2 | 11.9121 | 54.3848 | 59.9672 | 54.4 | 11.9109 | 36.6349 | 60.0146 | 36.6 | 11.9171 | 89.9804 | 59.9929 | 90
11.9163 | 89.9547 | 60.02 | 90 | 11.9196 | 72.1798 | 59.99 | 72.2 | 11.9205 | 54.3842 | 59.9673 | 54.4 | 11.9192 | 36.6362 | 60.0147 | 36.6 | 11.9255 | 89.9804 | 59.993 | 90
11.9246 | 89.9547 | 60.02 | 90 | 11.9279 | 72.1811 | 59.99 | 72.2 | 11.9288 | 54.3835 | 59.9674 | 54.4 | 11.9276 | 36.6374 | 60.0148 | 36.6 | 11.9338 | 89.9806 | 59.9931 | 90
11.933 | 89.9547 | 60.02 | 90 | 11.9363 | 72.1821 | 59.99 | 72.2 | 11.9371 | 54.3838 | 59.9674 | 54.4 | 11.9359 | 36.638 | 60.0148 | 36.6 | 11.9421 | 89.9807 | 59.9931 | 90
11.9413 | 89.9547 | 60.02 | 90 | 11.9446 | 72.1831 | 59.99 | 72.2 | 11.9455 | 54.3841 | 59.9675 | 54.4 | 11.9442 | 36.6385 | 60.0149 | 36.6 | 11.9504 | 89.9809 | 59.9932 | 90
11.9496 | 89.9547 | 60.02 | 90 | 11.9529 | 72.1819 | 59.99 | 72.2 | 11.9538 | 54.3848 | 59.9676 | 54.4 | 11.9525 | 36.6391 | 60.015 | 36.6 | 11.9589 | 89.981 | 59.9933 | 90
11.958 | 89.9547 | 60.02 | 90 | 11.9613 | 72.1806 | 59.99 | 72.2 | 11.9622 | 54.3855 | 59.9677 | 54.4 | 11.9609 | 36.6396 | 60.0151 | 36.6 | 11.9672 | 89.9821 | 59.9934 | 90
11.9663 | 89.9547 | 60.02 | 90 | 11.9696 | 72.1801 | 59.99 | 72.2 | 11.9705 | 54.3891 | 59.9678 | 54.4 | 11.9692 | 36.6402 | 60.0152 | 36.6 | 11.9755 | 89.9831 | 59.9935 | 90
11.9746 | 89.9547 | 60.02 | 90 | 11.9779 | 72.1795 | 59.99 | 72.2 | 11.9788 | 54.3928 | 59.9679 | 54.4 | 11.9775 | 36.6407 | 60.0153 | 36.6 | 11.9839 | 89.9842 | 59.9936 | 90
11.9829 | 89.9547 | 60.02 | 90 | 11.9863 | 72.1789 | 59.99 | 72.2 | 11.9872 | 54.394 | 59.9679 | 54.4 | 11.9859 | 36.6407 | 60.0153 | 36.6 | 11.9922 | 89.9853 | 59.9936 | 90
11.9913 | 89.9536 | 60.02 | 90 | 11.9946 | 72.1783 | 59.99 | 72.2 | 11.9955 | 54.3952 | 59.968 | 54.4 | 11.9942 | 36.6407 | 60.0154 | 36.6 | 12.0005 | 89.9863 | 59.9937 | 90
11.9996 | 89.9526 | 60.02 | 90 | 12.0029 | 72.1796 | 59.99 | 72.2 | 12.0038 | 54.397 | 59.9681 | 54.4 | 12.0025 | 36.6407 | 60.0155 | 36.6 | 12.0088 | 89.9874 | 59.9938 | 90
12.0079 | 89.9515 | 60.02 | 90 | 12.0113 | 72.181 | 59.99 | 72.2 | 12.0122 | 54.3988 | 59.9682 | 54.4 | 12.0109 | 36.6407 | 60.0156 | 36.6 | 12.0172 | 89.9882 | 59.9939 | 90
12.0163 | 89.9505 | 60.02 | 90 | 12.0196 | 72.1806 | 59.99 | 72.2 | 12.0205 | 54.4005 | 59.9683 | 54.4 | 12.0192 | 36.6407 | 60.0157 | 36.6 | 12.0255 | 89.9891 | 59.994 | 90
12.0246 | 89.9494 | 60.02 | 90 | 12.0279 | 72.1803 | 59.99 | 72.2 | 12.0288 | 54.4021 | 59.9684 | 54.4 | 12.0275 | 36.6407 | 60.0158 | 36.6 | 12.0338 | 89.9898 | 59.9941 | 90
12.0329 | 89.9484 | 60.02 | 90 | 12.0363 | 72.1827 | 59.99 | 72.2 | 12.0372 | 54.4038 | 59.9684 | 54.4 | 12.0359 | 36.6407 | 60.0158 | 36.6 | 12.0421 | 89.9905 | 59.9941 | 90
12.0413 | 89.9473 | 60.02 | 90 | 12.0446 | 72.1851 | 59.99 | 72.2 | 12.0455 | 54.4054 | 59.9685 | 54.4 | 12.0442 | 36.6406 | 60.0159 | 36.6 | 12.0505 | 89.9902 | 59.9942 | 90
12.0496 | 89.9463 | 60.02 | 90 | 12.0529 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 12.0539 | 54.4041 | 59.9686 | 54.4 | 12.0525 | 36.6394 | 60.016 | 36.6 | 12.0588 | 89.99 | 59.9943 | 90
12.0579 | 89.9452 | 60.02 | 90 | 12.0613 | 72.1833 | 59.99 | 72.2 | 12.0622 | 54.4028 | 59.9687 | 54.4 | 12.0609 | 36.6382 | 60.0161 | 36.6 | 12.0671 | 89.9898 | 59.9944 | 90
12.0662 | 89.9442 | 60.02 | 90 | 12.0696 | 72.1824 | 59.99 | 72.2 | 12.0705 | 54.4038 | 59.9688 | 54.4 | 12.0692 | 36.6365 | 60.0162 | 36.6 | 12.0756 | 89.9896 | 59.9945 | 90
12.0746 | 89.9442 | 60.02 | 90 | 12.0779 | 72.1816 | 59.99 | 72.2 | 12.0789 | 54.4047 | 59.9689 | 54.4 | 12.0775 | 36.6348 | 60.0163 | 36.6 | 12.0839 | 89.9894 | 59.9946 | 90
12.0829 | 89.9441 | 60.02 | 90 | 12.0863 | 72.1798 | 59.99 | 72.2 | 12.0872 | 54.4057 | 59.9689 | 54.4 | 12.0858 | 36.6332 | 60.0163 | 36.6 | 12.0922 | 89.9892 | 59.9946 | 90
12.0912 | 89.9441 | 60.02 | 90 | 12.0946 | 72.1779 | 59.99 | 72.2 | 12.0956 | 54.4066 | 59.969 | 54.4 | 12.0942 | 36.6315 | 60.0164 | 36.6 | 12.1005 | 89.9889 | 59.9947 | 90
12.0996 | 89.9441 | 60.02 | 90 | 12.1029 | 72.1779 | 59.99 | 72.2 | 12.1039 | 54.4082 | 59.9691 | 54.4 | 12.1025 | 36.6299 | 60.0165 | 36.6 | 12.1089 | 89.9887 | 59.9948 | 90
12.1079 | 89.9441 | 60.02 | 90 | 12.1113 | 72.1778 | 59.99 | 72.2 | 12.1122 | 54.4097 | 59.9692 | 54.4 | 12.1108 | 36.6282 | 60.0166 | 36.6 | 12.1172 | 89.9887 | 59.9949 | 90
12.1162 | 89.9441 | 60.02 | 90 | 12.1196 | 72.1784 | 59.99 | 72.2 | 12.1206 | 54.4113 | 59.9693 | 54.4 | 12.1192 | 36.627 | 60.0167 | 36.6 | 12.1255 | 89.9887 | 59.995 | 90
12.1246 | 89.9441 | 60.02 | 90 | 12.1279 | 72.179 | 59.99 | 72.2 | 12.1289 | 54.4128 | 59.9694 | 54.4 | 12.1275 | 36.6258 | 60.0168 | 36.6 | 12.1338 | 89.9887 | 59.9951 | 90
12.1329 | 89.9441 | 60.02 | 90 | 12.1363 | 72.1797 | 59.99 | 72.2 | 12.1372 | 54.4139 | 59.9694 | 54.4 | 12.1358 | 36.6266 | 60.0168 | 36.6 | 12.1422 | 89.9887 | 59.9951 | 90
12.1412 | 89.9441 | 60.02 | 90 | 12.1446 | 72.1805 | 59.99 | 72.2 | 12.1456 | 54.415 | 59.9695 | 54.4 | 12.1442 | 36.6275 | 60.0169 | 36.6 | 12.1505 | 89.9887 | 59.9952 | 90
12.1495 | 89.9441 | 60.02 | 90 | 12.1529 | 72.1817 | 59.99 | 72.2 | 12.1539 | 54.4149 | 59.9696 | 54.4 | 12.1525 | 36.6287 | 60.017 | 36.6 | 12.1588 | 89.9887 | 59.9953 | 90
12.1579 | 89.9427 | 60.02 | 90 | 12.1613 | 72.183 | 59.99 | 72.2 | 12.1623 | 54.4149 | 59.9697 | 54.4 | 12.1608 | 36.63 | 60.0171 | 36.6 | 12.1672 | 89.9887 | 59.9954 | 90
12.1662 | 89.9412 | 60.02 | 90 | 12.1696 | 72.1847 | 59.99 | 72.2 | 12.1706 | 54.4149 | 59.9698 | 54.4 | 12.1692 | 36.6313 | 60.0172 | 36.6 | 12.1755 | 89.9887 | 59.9955 | 90
12.1745 | 89.9398 | 60.02 | 90 | 12.1779 | 72.1865 | 59.99 | 72.2 | 12.1789 | 54.4149 | 59.9699 | 54.4 | 12.1775 | 36.6326 | 60.0173 | 36.6 | 12.1838 | 89.9887 | 59.9956 | 90
12.1829 | 89.9383 | 60.02 | 90 | 12.1863 | 72.1872 | 59.99 | 72.2 | 12.1873 | 54.414 | 59.9699 | 54.4 | 12.1858 | 36.6338 | 60.0173 | 36.6 | 12.1921 | 89.9887 | 59.9956 | 90
12.1912 | 89.9369 | 60.02 | 90 | 12.1946 | 72.1879 | 59.99 | 72.2 | 12.1956 | 54.4131 | 59.97 | 54.4 | 12.1942 | 36.6351 | 60.0174 | 36.6 | 12.2006 | 89.9888 | 59.9957 | 90
12.1995 | 89.9354 | 60.02 | 90 | 12.2029 | 72.1887 | 59.99 | 72.2 | 12.2039 | 54.4122 | 59.97 | 54.4 | 12.2025 | 36.636 | 60.0175 | 36.6 | 12.2089 | 89.9889 | 59.9958 | 90
12.2079 | 89.9339 | 60.02 | 90 | 12.2113 | 72.1894 | 59.99 | 72.2 | 12.2123 | 54.4113 | 59.97 | 54.4 | 12.2108 | 36.6369 | 60.0176 | 36.6 | 12.2172 | 89.9889 | 59.9959 | 90
12.2162 | 89.9323 | 60.02 | 90 | 12.2196 | 72.19 | 59.99 | 72.2 | 12.2206 | 54.4098 | 59.97 | 54.4 | 12.2191 | 36.6375 | 60.0177 | 36.6 | 12.2255 | 89.989 | 59.996 | 90
12.2245 | 89.9307 | 60.02 | 90 | 12.2279 | 72.1907 | 59.99 | 72.2 | 12.2289 | 54.4084 | 59.97 | 54.4 | 12.2275 | 36.6381 | 60.0178 | 36.6 | 12.2339 | 89.9891 | 59.9961 | 90
12.2328 | 89.9292 | 60.02 | 90 | 12.2363 | 72.1915 | 59.99 | 72.2 | 12.2373 | 54.407 | 59.97 | 54.4 | 12.2358 | 36.6387 | 60.0178 | 36.6 | 12.2422 | 89.9891 | 59.9961 | 90
12.2412 | 89.9291 | 60.02 | 90 | 12.2446 | 72.1923 | 59.99 | 72.2 | 12.2456 | 54.4055 | 59.97 | 54.4 | 12.2441 | 36.6393 | 60.0179 | 36.6 | 12.2505 | 89.9892 | 59.9962 | 90
12.2495 | 89.929 | 60.02 | 90 | 12.2529 | 72.1931 | 59.99 | 72.2 | 12.254 | 54.4024 | 59.97 | 54.4 | 12.2525 | 36.6399 | 60.018 | 36.6 | 12.2589 | 89.9893 | 59.9963 | 90
12.2578 | 89.9321 | 60.02 | 90 | 12.2613 | 72.194 | 59.99 | 72.2 | 12.2623 | 54.3992 | 59.97 | 54.4 | 12.2608 | 36.6405 | 60.0181 | 36.6 | 12.2672 | 89.9893 | 59.9964 | 90
12.2662 | 89.9352 | 60.02 | 90 | 12.2696 | 72.1964 | 59.99 | 72.2 | 12.2706 | 54.3965 | 59.97 | 54.4 | 12.2691 | 36.6411 | 60.0182 | 36.6 | 12.2755 | 89.9894 | 59.9965 | 90
12.2745 | 89.9384 | 60.02 | 90 | 12.2779 | 72.1987 | 59.99 | 72.2 | 12.279 | 54.3938 | 59.97 | 54.4 | 12.2775 | 36.6417 | 60.0183 | 36.6 | 12.2838 | 89.9894 | 59.9966 | 90
12.2828 | 89.9415 | 60.02 | 90 | 12.2863 | 72.1984 | 59.99 | 72.2 | 12.2873 | 54.3911 | 59.97 | 54.4 | 12.2858 | 36.6423 | 60.0183 | 36.6 | 12.2922 | 89.9894 | 59.9966 | 90
12.2912 | 89.9447 | 60.02 | 90 | 12.2946 | 72.198 | 59.99 | 72.2 | 12.2957 | 54.3884 | 59.97 | 54.4 | 12.2941 | 36.6429 | 60.0184 | 36.6 | 12.3005 | 89.9894 | 59.9967 | 90
12.2995 | 89.948 | 60.02 | 90 | 12.3029 | 72.1977 | 59.99 | 72.2 | 12.304 | 54.3871 | 59.97 | 54.4 | 12.3025 | 36.6429 | 60.0185 | 36.6 | 12.3088 | 89.9894 | 59.9968 | 90
12.3078 | 89.9531 | 60.02 | 90 | 12.3113 | 72.1974 | 59.99 | 72.2 | 12.3123 | 54.3858 | 59.97 | 54.4 | 12.3108 | 36.6429 | 60.0186 | 36.6 | 12.3173 | 89.9894 | 59.9969 | 90
12.3162 | 89.9583 | 60.02 | 90 | 12.3196 | 72.1959 | 59.99 | 72.2 | 12.3206 | 54.3844 | 59.97 | 54.4 | 12.3191 | 36.643 | 60.0187 | 36.6 | 12.3256 | 89.9894 | 59.997 | 90
12.3245 | 89.964 | 60.02 | 90 | 12.3279 | 72.1944 | 59.99 | 72.2 | 12.329 | 54.3831 | 59.97 | 54.4 | 12.3275 | 36.6431 | 60.0188 | 36.6 | 12.3339 | 89.9894 | 59.9971 | 90
12.3328 | 89.9698 | 60.02 | 90 | 12.3363 | 72.193 | 59.99 | 72.2 | 12.3373 | 54.3839 | 59.97 | 54.4 | 12.3358 | 36.6429 | 60.0188 | 36.6 | 12.3422 | 89.9894 | 59.9971 | 90
12.3411 | 89.9723 | 60.02 | 90 | 12.3446 | 72.1916 | 59.99 | 72.2 | 12.3457 | 54.3846 | 59.97 | 54.4 | 12.3441 | 36.6427 | 60.0189 | 36.6 | 12.3506 | 89.9894 | 59.9972 | 90
12.3495 | 89.9748 | 60.02 | 90 | 12.3529 | 72.1901 | 59.99 | 72.2 | 12.354 | 54.3853 | 59.97 | 54.4 | 12.3524 | 36.6425 | 60.019 | 36.6 | 12.3589 | 89.9894 | 59.9973 | 90
12.3578 | 89.9773 | 60.02 | 90 | 12.3613 | 72.1885 | 59.99 | 72.2 | 12.3623 | 54.3861 | 59.97 | 54.4 | 12.3608 | 36.6423 | 60.0191 | 36.6 | 12.3672 | 89.9894 | 59.9974 | 90
12.3661 | 89.9798 | 60.02 | 90 | 12.3696 | 72.1885 | 59.99 | 72.2 | 12.3707 | 54.3868 | 59.97 | 54.4 | 12.3691 | 36.6421 | 60.0192 | 36.6 | 12.3755 | 89.9894 | 59.9975 | 90
12.3745 | 89.9823 | 60.02 | 90 | 12.3779 | 72.1885 | 59.99 | 72.2 | 12.379 | 54.3876 | 59.97 | 54.4 | 12.3774 | 36.6418 | 60.0193 | 36.6 | 12.3839 | 89.9894 | 59.9976 | 90
12.3828 | 89.9848 | 60.02 | 90 | 12.3863 | 72.1858 | 59.99 | 72.2 | 12.3874 | 54.3879 | 59.97 | 54.4 | 12.3858 | 36.6416 | 60.0193 | 36.6 | 12.3922 | 89.9894 | 59.9976 | 90
12.3911 | 89.9854 | 60.02 | 90 | 12.3946 | 72.1831 | 59.99 | 72.2 | 12.3957 | 54.3883 | 59.97 | 54.4 | 12.3941 | 36.6414 | 60.0194 | 36.6 | 12.4005 | 89.9894 | 59.9977 | 90
12.3995 | 89.9859 | 60.02 | 90 | 12.4029 | 72.181 | 59.99 | 72.2 | 12.404 | 54.3903 | 59.97 | 54.4 | 12.4024 | 36.6411 | 60.0195 | 36.6 | 12.4089 | 89.9894 | 59.9978 | 90
12.4078 | 89.9859 | 60.02 | 90 | 12.4113 | 72.1789 | 59.99 | 72.2 | 12.4124 | 54.3923 | 59.97 | 54.4 | 12.4108 | 36.6407 | 60.0196 | 36.6 | 12.4172 | 89.9875 | 59.9979 | 90
12.4161 | 89.9859 | 60.02 | 90 | 12.4196 | 72.1747 | 59.99 | 72.2 | 12.4207 | 54.3938 | 59.97 | 54.4 | 12.4191 | 36.6407 | 60.0197 | 36.6 | 12.4255 | 89.9856 | 59.998 | 90
12.4244 | 89.9859 | 60.02 | 90 | 12.4279 | 72.1704 | 59.99 | 72.2 | 12.429 | 54.3952 | 59.97 | 54.4 | 12.4274 | 36.6407 | 60.0198 | 36.6 | 12.4338 | 89.9837 | 59.9981 | 90
12.4328 | 89.9859 | 60.02 | 90 | 12.4363 | 72.1659 | 59.99 | 72.2 | 12.4374 | 54.3967 | 59.97 | 54.4 | 12.4358 | 36.6407 | 60.0198 | 36.6 | 12.4423 | 89.9818 | 59.9981 | 90
12.4411 | 89.9859 | 60.02 | 90 | 12.4446 | 72.1613 | 59.99 | 72.2 | 12.4457 | 54.3981 | 59.97 | 54.4 | 12.4441 | 36.6407 | 60.0199 | 36.6 | 12.4506 | 89.9799 | 59.9982 | 90
12.4494 | 89.9859 | 60.02 | 90 | 12.4529 | 72.1552 | 59.99 | 72.2 | 12.454 | 54.3993 | 59.97 | 54.4 | 12.4524 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.4589 | 89.978 | 59.9983 | 90
12.4578 | 89.9859 | 60.02 | 90 | 12.4613 | 72.1491 | 59.99 | 72.2 | 12.4624 | 54.4004 | 59.97 | 54.4 | 12.4608 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.4672 | 89.9762 | 59.9984 | 90
12.4661 | 89.9859 | 60.02 | 90 | 12.4696 | 72.1467 | 59.99 | 72.2 | 12.4707 | 54.4016 | 59.97 | 54.4 | 12.4691 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.4756 | 89.9743 | 59.9985 | 90
12.4744 | 89.9859 | 60.02 | 90 | 12.4779 | 72.1443 | 59.99 | 72.2 | 12.4791 | 54.4027 | 59.97 | 54.4 | 12.4774 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.4839 | 89.9724 | 59.9986 | 90
12.4828 | 89.9859 | 60.02 | 90 | 12.4863 | 72.1448 | 59.99 | 72.2 | 12.4874 | 54.4022 | 59.97 | 54.4 | 12.4857 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.4922 | 89.9705 | 59.9986 | 90
12.4911 | 89.9871 | 60.02 | 90 | 12.4946 | 72.1453 | 59.99 | 72.2 | 12.4957 | 54.4017 | 59.97 | 54.4 | 12.4941 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.5006 | 89.9705 | 59.9987 | 90
12.4994 | 89.9883 | 60.02 | 90 | 12.5029 | 72.1472 | 59.99 | 72.2 | 12.5041 | 54.4014 | 59.97 | 54.4 | 12.5024 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.5089 | 89.9705 | 59.9988 | 90
12.5077 | 89.9894 | 60.02 | 90 | 12.5113 | 72.149 | 59.99 | 72.2 | 12.5124 | 54.4011 | 59.97 | 54.4 | 12.5107 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.5172 | 89.9705 | 59.9989 | 90
12.5161 | 89.9906 | 60.02 | 90 | 12.5196 | 72.1521 | 59.99 | 72.2 | 12.5208 | 54.4008 | 59.97 | 54.4 | 12.5191 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.5255 | 89.9705 | 59.999 | 90
12.5244 | 89.9917 | 60.02 | 90 | 12.5279 | 72.1551 | 59.99 | 72.2 | 12.5291 | 54.4005 | 59.97 | 54.4 | 12.5274 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.5339 | 89.9705 | 59.9991 | 90
12.5327 | 89.9929 | 60.02 | 90 | 12.5363 | 72.1592 | 59.99 | 72.2 | 12.5374 | 54.4005 | 59.97 | 54.4 | 12.5357 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.5422 | 89.9705 | 59.9991 | 90
12.5411 | 89.994 | 60.02 | 90 | 12.5446 | 72.1634 | 59.99 | 72.2 | 12.5458 | 54.4005 | 59.97 | 54.4 | 12.5441 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.5505 | 89.9705 | 59.9992 | 90
12.5494 | 89.9952 | 60.02 | 90 | 12.5529 | 72.1679 | 59.99 | 72.2 | 12.5541 | 54.4005 | 59.97 | 54.4 | 12.5524 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.5588 | 89.9705 | 59.9993 | 90
12.5577 | 89.9963 | 60.02 | 90 | 12.5613 | 72.1725 | 59.99 | 72.2 | 12.5624 | 54.4005 | 59.97 | 54.4 | 12.5607 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.5673 | 89.9702 | 59.9994 | 90
12.5661 | 89.9975 | 60.02 | 90 | 12.5696 | 72.1693 | 59.99 | 72.2 | 12.5708 | 54.4005 | 59.97 | 54.4 | 12.5691 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.5756 | 89.97 | 59.9995 | 90
12.5744 | 89.9969 | 60.02 | 90 | 12.5779 | 72.1662 | 59.99 | 72.2 | 12.5791 | 54.4005 | 59.97 | 54.4 | 12.5774 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.5839 | 89.9698 | 59.9996 | 90
12.5827 | 89.9964 | 60.02 | 90 | 12.5863 | 72.1633 | 59.99 | 72.2 | 12.5875 | 54.3996 | 59.97 | 54.4 | 12.5857 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.5923 | 89.9697 | 59.9996 | 90
12.591 | 89.9958 | 60.02 | 90 | 12.5946 | 72.1603 | 59.99 | 72.2 | 12.5958 | 54.3987 | 59.97 | 54.4 | 12.5941 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.6006 | 89.9666 | 59.9997 | 90
12.5994 | 89.9953 | 60.02 | 90 | 12.6029 | 72.1566 | 59.99 | 72.2 | 12.6041 | 54.3977 | 59.97 | 54.4 | 12.6024 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.6089 | 89.9634 | 59.9998 | 90
12.6077 | 89.9947 | 60.02 | 90 | 12.6113 | 72.1528 | 59.99 | 72.2 | 12.6125 | 54.3968 | 59.97 | 54.4 | 12.6107 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.6172 | 89.9603 | 59.9999 | 90
12.616 | 89.9942 | 60.02 | 90 | 12.6196 | 72.1491 | 59.99 | 72.2 | 12.6208 | 54.3938 | 59.97 | 54.4 | 12.619 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.6256 | 89.9571 | 60 | 90
12.6244 | 89.9936 | 60.02 | 90 | 12.6279 | 72.1454 | 59.99 | 72.2 | 12.6292 | 54.3907 | 59.97 | 54.4 | 12.6273 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.6339 | 89.954 | 60 | 90
12.6327 | 89.993 | 60.02 | 90 | 12.6363 | 72.1408 | 59.99 | 72.2 | 12.6375 | 54.3896 | 59.97 | 54.4 | 12.6357 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.6422 | 89.9509 | 60 | 90
12.641 | 89.9925 | 60.02 | 90 | 12.6446 | 72.1362 | 59.99 | 72.2 | 12.6458 | 54.3885 | 59.97 | 54.4 | 12.644 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.6505 | 89.948 | 60 | 90
12.6494 | 89.9919 | 60.02 | 90 | 12.6529 | 72.1365 | 59.99 | 72.2 | 12.6541 | 54.3873 | 59.97 | 54.4 | 12.6523 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.6589 | 89.9451 | 60 | 90
12.6577 | 89.9927 | 60.02 | 90 | 12.6613 | 72.1367 | 59.99 | 72.2 | 12.6625 | 54.3862 | 59.97 | 54.4 | 12.6607 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.6672 | 89.9421 | 60 | 90
12.666 | 89.9934 | 60.02 | 90 | 12.6696 | 72.1367 | 59.99 | 72.2 | 12.6708 | 54.386 | 59.97 | 54.4 | 12.669 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.6755 | 89.9391 | 60 | 90
12.6743 | 89.9942 | 60.02 | 90 | 12.6779 | 72.1367 | 59.99 | 72.2 | 12.6792 | 54.3858 | 59.97 | 54.4 | 12.6773 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.684 | 89.9391 | 60 | 90
12.6827 | 89.9949 | 60.02 | 90 | 12.6863 | 72.1358 | 59.99 | 72.2 | 12.6875 | 54.3856 | 59.97 | 54.4 | 12.6857 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.6923 | 89.9391 | 60 | 90
12.691 | 89.9957 | 60.02 | 90 | 12.6946 | 72.1348 | 59.99 | 72.2 | 12.6958 | 54.3853 | 59.97 | 54.4 | 12.694 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.7006 | 89.9391 | 60 | 90
12.6993 | 89.9964 | 60.02 | 90 | 12.7029 | 72.1346 | 59.99 | 72.2 | 12.7042 | 54.3872 | 59.97 | 54.4 | 12.7023 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.7089 | 89.9391 | 60 | 90
12.7077 | 90.0004 | 60.02 | 90 | 12.7113 | 72.1344 | 59.99 | 72.2 | 12.7125 | 54.3891 | 59.97 | 54.4 | 12.7107 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.7173 | 89.9391 | 60 | 90
12.716 | 90.0045 | 60.02 | 90 | 12.7196 | 72.1342 | 59.99 | 72.2 | 12.7209 | 54.3902 | 59.97 | 54.4 | 12.719 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.7256 | 89.9391 | 60 | 90
12.7243 | 90.0085 | 60.02 | 90 | 12.7279 | 72.134 | 59.99 | 72.2 | 12.7292 | 54.3913 | 59.97 | 54.4 | 12.7273 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.7339 | 89.9391 | 60 | 90
12.7327 | 90.0126 | 60.02 | 90 | 12.7363 | 72.1338 | 59.99 | 72.2 | 12.7375 | 54.3923 | 59.97 | 54.4 | 12.7357 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.7422 | 89.9391 | 60 | 90
12.741 | 90.0159 | 60.02 | 90 | 12.7446 | 72.1336 | 59.99 | 72.2 | 12.7458 | 54.3934 | 59.97 | 54.4 | 12.744 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.7506 | 89.9391 | 60 | 90
12.7493 | 90.0192 | 60.02 | 90 | 12.7529 | 72.1341 | 59.99 | 72.2 | 12.7542 | 54.3944 | 59.97 | 54.4 | 12.7523 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.7589 | 89.9391 | 60 | 90
12.7576 | 90.0225 | 60.02 | 90 | 12.7613 | 72.1346 | 59.99 | 72.2 | 12.7625 | 54.3955 | 59.97 | 54.4 | 12.7607 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.7672 | 89.9391 | 60 | 90
12.766 | 90.0258 | 60.02 | 90 | 12.7696 | 72.1354 | 59.99 | 72.2 | 12.7709 | 54.3965 | 59.97 | 54.4 | 12.769 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.7755 | 89.9391 | 60 | 90
12.7743 | 90.0291 | 60.02 | 90 | 12.778 | 72.1361 | 59.99 | 72.2 | 12.7792 | 54.3976 | 59.97 | 54.4 | 12.7773 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.7839 | 89.9391 | 60 | 90
12.7826 | 90.0324 | 60.02 | 90 | 12.7863 | 72.1394 | 59.99 | 72.2 | 12.7875 | 54.3987 | 59.97 | 54.4 | 12.7856 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.7922 | 89.9391 | 60 | 90
12.791 | 90.0304 | 60.02 | 90 | 12.7946 | 72.1427 | 59.99 | 72.2 | 12.7959 | 54.3997 | 59.97 | 54.4 | 12.794 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.8005 | 89.9391 | 60 | 90
12.7993 | 90.0284 | 60.02 | 90 | 12.8029 | 72.1481 | 59.99 | 72.2 | 12.8042 | 54.4 | 59.97 | 54.4 | 12.8023 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.809 | 89.9391 | 60 | 90
12.8076 | 90.0252 | 60.02 | 90 | 12.8113 | 72.1535 | 59.99 | 72.2 | 12.8126 | 54.4002 | 59.97 | 54.4 | 12.8106 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.8173 | 89.9391 | 60 | 90
12.816 | 90.022 | 60.02 | 90 | 12.8196 | 72.161 | 59.99 | 72.2 | 12.8209 | 54.4018 | 59.97 | 54.4 | 12.819 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.8256 | 89.9391 | 60 | 90
12.8243 | 90.0189 | 60.02 | 90 | 12.828 | 72.1685 | 59.99 | 72.2 | 12.8292 | 54.4034 | 59.97 | 54.4 | 12.8273 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.8339 | 89.9391 | 60 | 90
12.8326 | 90.0158 | 60.02 | 90 | 12.8363 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 12.8376 | 54.405 | 59.97 | 54.4 | 12.8356 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.8423 | 89.9391 | 60 | 90
12.841 | 90.0126 | 60.02 | 90 | 12.8446 | 72.1786 | 59.99 | 72.2 | 12.8459 | 54.4066 | 59.97 | 54.4 | 12.844 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.8506 | 89.9391 | 60 | 90
12.8493 | 90.0095 | 60.02 | 90 | 12.853 | 72.1841 | 59.99 | 72.2 | 12.8542 | 54.4079 | 59.97 | 54.4 | 12.8523 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.8589 | 89.9391 | 60 | 90
12.8576 | 90.0063 | 60.02 | 90 | 12.8613 | 72.1897 | 59.99 | 72.2 | 12.8626 | 54.4092 | 59.97 | 54.4 | 12.8606 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.8672 | 89.9391 | 60 | 90
12.8659 | 90.0032 | 60.02 | 90 | 12.8696 | 72.1912 | 59.99 | 72.2 | 12.8709 | 54.4105 | 59.97 | 54.4 | 12.869 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.8756 | 89.9391 | 60 | 90
12.8743 | 90.002 | 60.02 | 90 | 12.878 | 72.1928 | 59.99 | 72.2 | 12.8793 | 54.4118 | 59.97 | 54.4 | 12.8773 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.8839 | 89.9391 | 60 | 90
12.8826 | 90.0009 | 60.02 | 90 | 12.8863 | 72.1922 | 59.99 | 72.2 | 12.8876 | 54.4115 | 59.97 | 54.4 | 12.8856 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.8922 | 89.9391 | 60 | 90
12.8909 | 90.0009 | 60.02 | 90 | 12.8946 | 72.1917 | 59.99 | 72.2 | 12.8959 | 54.4113 | 59.97 | 54.4 | 12.894 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.9005 | 89.9391 | 60 | 90
12.8993 | 90.0009 | 60.02 | 90 | 12.903 | 72.189 | 59.99 | 72.2 | 12.9043 | 54.4096 | 59.97 | 54.4 | 12.9023 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.9089 | 89.9391 | 60 | 90
12.9076 | 90.0009 | 60.02 | 90 | 12.9113 | 72.1863 | 59.99 | 72.2 | 12.9126 | 54.408 | 59.97 | 54.4 | 12.9106 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.9172 | 89.9391 | 60 | 90
12.9159 | 90.0009 | 60.02 | 90 | 12.9196 | 72.1854 | 59.99 | 72.2 | 12.921 | 54.4064 | 59.97 | 54.4 | 12.9189 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.9255 | 89.9391 | 60 | 90
12.9243 | 90.0009 | 60.02 | 90 | 12.928 | 72.1846 | 59.99 | 72.2 | 12.9293 | 54.4047 | 59.97 | 54.4 | 12.9273 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.934 | 89.939 | 60 | 90
12.9326 | 90.0009 | 60.02 | 90 | 12.9363 | 72.1836 | 59.99 | 72.2 | 12.9376 | 54.4034 | 59.97 | 54.4 | 12.9356 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.9423 | 89.939 | 60 | 90
12.9409 | 90.0009 | 60.02 | 90 | 12.9446 | 72.1826 | 59.99 | 72.2 | 12.946 | 54.4021 | 59.97 | 54.4 | 12.9439 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.9506 | 89.9391 | 60 | 90
12.9492 | 90.0009 | 60.02 | 90 | 12.953 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 12.9543 | 54.4008 | 59.97 | 54.4 | 12.9523 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.9589 | 89.9392 | 60 | 90
12.9576 | 90.0009 | 60.02 | 90 | 12.9613 | 72.1857 | 59.99 | 72.2 | 12.9626 | 54.3995 | 59.97 | 54.4 | 12.9606 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 12.9673 | 89.9408 | 60 | 90
12.9659 | 90.0009 | 60.02 | 90 | 12.9696 | 72.1866 | 59.99 | 72.2 | 12.971 | 54.3995 | 59.97 | 54.4 | 12.9689 | 36.6399 | 60.01 | 36.6 | 12.9756 | 89.9425 | 60 | 90
12.9742 | 90.0009 | 60.02 | 90 | 12.978 | 72.1875 | 59.99 | 72.2 | 12.9793 | 54.3995 | 59.97 | 54.4 | 12.9773 | 36.6392 | 60.01 | 36.6 | 12.9839 | 89.9441 | 60 | 90
12.9826 | 90.0009 | 60.02 | 90 | 12.9863 | 72.1884 | 59.99 | 72.2 | 12.9876 | 54.3986 | 59.97 | 54.4 | 12.9856 | 36.6379 | 60.01 | 36.6 | 12.9922 | 89.9458 | 60 | 90
12.9909 | 89.9997 | 60.02 | 90 | 12.9946 | 72.1894 | 59.99 | 72.2 | 12.996 | 54.3977 | 59.97 | 54.4 | 12.9939 | 36.6365 | 60.01 | 36.6 | 13.0006 | 89.9474 | 60 | 90
12.9992 | 89.9985 | 60.02 | 90 | 13.003 | 72.1904 | 59.99 | 72.2 | 13.0043 | 54.3968 | 59.97 | 54.4 | 13.0023 | 36.6352 | 60.01 | 36.6 | 13.0089 | 89.949 | 60 | 90
13.0076 | 89.9973 | 60.02 | 90 | 13.0113 | 72.1914 | 59.99 | 72.2 | 13.0127 | 54.3959 | 59.97 | 54.4 | 13.0106 | 36.6339 | 60.01 | 36.6 | 13.0172 | 89.9507 | 60 | 90
13.0159 | 89.9961 | 60.02 | 90 | 13.0196 | 72.1926 | 59.99 | 72.2 | 13.021 | 54.3938 | 59.97 | 54.4 | 13.0189 | 36.6319 | 60.01 | 36.6 | 13.0255 | 89.9523 | 60 | 90
13.0242 | 89.9949 | 60.02 | 90 | 13.028 | 72.1937 | 59.99 | 72.2 | 13.0293 | 54.3917 | 59.97 | 54.4 | 13.0273 | 36.63 | 60.01 | 36.6 | 13.0339 | 89.9538 | 60 | 90
13.0325 | 89.9937 | 60.02 | 90 | 13.0363 | 72.1925 | 59.99 | 72.2 | 13.0377 | 54.3897 | 59.97 | 54.4 | 13.0356 | 36.6281 | 60.01 | 36.6 | 13.0422 | 89.9554 | 60 | 90
13.0409 | 89.9925 | 60.02 | 90 | 13.0446 | 72.1914 | 59.99 | 72.2 | 13.046 | 54.3876 | 59.97 | 54.4 | 13.0439 | 36.6262 | 60.01 | 36.6 | 13.0505 | 89.9554 | 60 | 90
13.0492 | 89.9913 | 60.02 | 90 | 13.053 | 72.1908 | 59.99 | 72.2 | 13.0544 | 54.3855 | 59.97 | 54.4 | 13.0522 | 36.625 | 60.01 | 36.6 | 13.059 | 89.9554 | 60 | 90
13.0575 | 89.9901 | 60.02 | 90 | 13.0613 | 72.1902 | 59.99 | 72.2 | 13.0627 | 54.3835 | 59.97 | 54.4 | 13.0606 | 36.6238 | 60.01 | 36.6 | 13.0673 | 89.9548 | 60 | 90
13.0659 | 89.9889 | 60.02 | 90 | 13.0696 | 72.19 | 59.99 | 72.2 | 13.071 | 54.3823 | 59.97 | 54.4 | 13.0689 | 36.6233 | 60.01 | 36.6 | 13.0756 | 89.9542 | 60 | 90
13.0742 | 89.9889 | 60.02 | 90 | 13.078 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 13.0793 | 54.3811 | 59.97 | 54.4 | 13.0772 | 36.6227 | 60.01 | 36.6 | 13.0839 | 89.9531 | 60 | 90
13.0825 | 89.9889 | 60.02 | 90 | 13.0863 | 72.1896 | 59.99 | 72.2 | 13.0877 | 54.38 | 59.97 | 54.4 | 13.0856 | 36.6221 | 60.01 | 36.6 | 13.0923 | 89.952 | 60 | 90
13.0909 | 89.9889 | 60.02 | 90 | 13.0947 | 72.1894 | 59.99 | 72.2 | 13.096 | 54.3788 | 59.97 | 54.4 | 13.0939 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.1006 | 89.9509 | 60 | 90
13.0992 | 89.9889 | 60.02 | 90 | 13.103 | 72.1892 | 59.99 | 72.2 | 13.1044 | 54.3792 | 59.97 | 54.4 | 13.1022 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.1089 | 89.9498 | 60 | 90
13.1075 | 89.9889 | 60.02 | 90 | 13.1113 | 72.189 | 59.99 | 72.2 | 13.1127 | 54.3796 | 59.97 | 54.4 | 13.1106 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.1172 | 89.9487 | 60 | 90
13.1158 | 89.9889 | 60.02 | 90 | 13.1196 | 72.1889 | 59.99 | 72.2 | 13.121 | 54.3812 | 59.97 | 54.4 | 13.1189 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.1256 | 89.9476 | 60 | 90
13.1242 | 89.9897 | 60.02 | 90 | 13.128 | 72.1889 | 59.99 | 72.2 | 13.1294 | 54.3828 | 59.97 | 54.4 | 13.1272 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.1339 | 89.9465 | 60 | 90
13.1325 | 89.9905 | 60.02 | 90 | 13.1363 | 72.1892 | 59.99 | 72.2 | 13.1377 | 54.386 | 59.97 | 54.4 | 13.1356 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.1422 | 89.9454 | 60 | 90
13.1408 | 89.9912 | 60.02 | 90 | 13.1447 | 72.1895 | 59.99 | 72.2 | 13.1461 | 54.3893 | 59.97 | 54.4 | 13.1439 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.1505 | 89.9449 | 60 | 90
13.1492 | 89.992 | 60.02 | 90 | 13.153 | 72.1887 | 59.99 | 72.2 | 13.1544 | 54.3925 | 59.97 | 54.4 | 13.1522 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.1589 | 89.9445 | 60 | 90
13.1575 | 89.9928 | 60.02 | 90 | 13.1613 | 72.1878 | 59.99 | 72.2 | 13.1627 | 54.3958 | 59.97 | 54.4 | 13.1606 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.1672 | 89.9445 | 60 | 90
13.1658 | 89.9935 | 60.02 | 90 | 13.1696 | 72.187 | 59.99 | 72.2 | 13.1711 | 54.3987 | 59.97 | 54.4 | 13.1689 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.1755 | 89.9445 | 60 | 90
13.1742 | 89.9939 | 60.02 | 90 | 13.178 | 72.1861 | 59.99 | 72.2 | 13.1794 | 54.4017 | 59.97 | 54.4 | 13.1772 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.184 | 89.9445 | 60 | 90
13.1825 | 89.9942 | 60.02 | 90 | 13.1863 | 72.1858 | 59.99 | 72.2 | 13.1877 | 54.4043 | 59.97 | 54.4 | 13.1855 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.1923 | 89.9445 | 60 | 90
13.1908 | 89.9953 | 60.02 | 90 | 13.1947 | 72.1855 | 59.99 | 72.2 | 13.1961 | 54.4068 | 59.96 | 54.4 | 13.1939 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.2006 | 89.9445 | 60 | 90
13.1991 | 89.9963 | 60.02 | 90 | 13.203 | 72.1856 | 59.99 | 72.2 | 13.2044 | 54.4082 | 59.9601 | 54.4 | 13.2022 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.2089 | 89.9445 | 60 | 90
13.2075 | 89.9965 | 60.02 | 90 | 13.2113 | 72.1857 | 59.99 | 72.2 | 13.2127 | 54.4096 | 59.9602 | 54.4 | 13.2105 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.2173 | 89.9445 | 60 | 90
13.2158 | 89.9967 | 60.02 | 90 | 13.2197 | 72.1862 | 59.99 | 72.2 | 13.2211 | 54.4093 | 59.9603 | 54.4 | 13.2189 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.2256 | 89.9445 | 60 | 90
13.2241 | 89.9981 | 60.02 | 90 | 13.228 | 72.1867 | 59.99 | 72.2 | 13.2294 | 54.409 | 59.9604 | 54.4 | 13.2272 | 36.6215 | 60.01 | 36.6 | 13.2339 | 89.9445 | 60 | 90
13.2325 | 89.9995 | 60.02 | 90 | 13.2363 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 13.2378 | 54.4088 | 59.9604 | 54.4 | 13.2355 | 36.6212 | 60.01 | 36.6 | 13.2422 | 89.9445 | 60 | 90
13.2408 | 90.0021 | 60.02 | 90 | 13.2447 | 72.1885 | 59.99 | 72.2 | 13.2461 | 54.4085 | 59.9605 | 54.4 | 13.2439 | 36.6208 | 60.01 | 36.6 | 13.2506 | 89.9445 | 60 | 90
13.2491 | 90.0046 | 60.02 | 90 | 13.253 | 72.1906 | 59.99 | 72.2 | 13.2544 | 54.4085 | 59.9606 | 54.4 | 13.2522 | 36.6204 | 60.01 | 36.6 | 13.2589 | 89.9445 | 60 | 90
13.2575 | 90.0076 | 60.02 | 90 | 13.2613 | 72.1926 | 59.99 | 72.2 | 13.2628 | 54.4085 | 59.9607 | 54.4 | 13.2605 | 36.62 | 60.01 | 36.6 | 13.2672 | 89.9445 | 60 | 90
13.2658 | 90.0106 | 60.02 | 90 | 13.2697 | 72.1941 | 59.99 | 72.2 | 13.2711 | 54.408 | 59.9608 | 54.4 | 13.2689 | 36.6196 | 60.01 | 36.6 | 13.2755 | 89.9445 | 60 | 90
13.2741 | 90.0129 | 60.02 | 90 | 13.278 | 72.1955 | 59.99 | 72.2 | 13.2794 | 54.4076 | 59.9609 | 54.4 | 13.2772 | 36.6192 | 60.01 | 36.6 | 13.2839 | 89.9445 | 60 | 90
13.2824 | 90.0152 | 60.02 | 90 | 13.2863 | 72.197 | 59.99 | 72.2 | 13.2878 | 54.4064 | 59.9609 | 54.4 | 13.2855 | 36.6189 | 60.01 | 36.6 | 13.2922 | 89.9445 | 60 | 90
13.2908 | 90.0175 | 60.02 | 90 | 13.2947 | 72.1984 | 59.99 | 72.2 | 13.2961 | 54.4051 | 59.961 | 54.4 | 13.2939 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 13.3005 | 89.9445 | 60 | 90
13.2991 | 90.0199 | 60.02 | 90 | 13.303 | 72.1992 | 59.99 | 72.2 | 13.3045 | 54.4046 | 59.9611 | 54.4 | 13.3022 | 36.618 | 60.01 | 36.6 | 13.309 | 89.9445 | 60 | 90
13.3074 | 90.0197 | 60.02 | 90 | 13.3113 | 72.1999 | 59.99 | 72.2 | 13.3128 | 54.404 | 59.9612 | 54.4 | 13.3105 | 36.6176 | 60.01 | 36.6 | 13.3173 | 89.9445 | 60 | 90
13.3158 | 90.0196 | 60.02 | 90 | 13.3197 | 72.2002 | 59.99 | 72.2 | 13.3211 | 54.4035 | 59.9613 | 54.4 | 13.3188 | 36.6176 | 60.01 | 36.6 | 13.3256 | 89.9445 | 60 | 90
13.3241 | 90.0182 | 60.02 | 90 | 13.328 | 72.2005 | 59.99 | 72.2 | 13.3295 | 54.4029 | 59.9614 | 54.4 | 13.3272 | 36.6175 | 60.01 | 36.6 | 13.3339 | 89.9445 | 60 | 90
13.3324 | 90.0169 | 60.02 | 90 | 13.3363 | 72.1991 | 59.99 | 72.2 | 13.3378 | 54.4023 | 59.9614 | 54.4 | 13.3355 | 36.6175 | 60.01 | 36.6 | 13.3423 | 89.9445 | 60 | 90
13.3408 | 90.0147 | 60.02 | 90 | 13.3447 | 72.1976 | 59.99 | 72.2 | 13.3462 | 54.4018 | 59.9615 | 54.4 | 13.3438 | 36.6174 | 60.01 | 36.6 | 13.3506 | 89.9468 | 60 | 90
13.3491 | 90.0125 | 60.02 | 90 | 13.353 | 72.1961 | 59.99 | 72.2 | 13.3545 | 54.4016 | 59.9616 | 54.4 | 13.3521 | 36.6174 | 60.01 | 36.6 | 13.3589 | 89.9492 | 60 | 90
13.3574 | 90.0103 | 60.02 | 90 | 13.3613 | 72.1947 | 59.99 | 72.2 | 13.3628 | 54.4015 | 59.9617 | 54.4 | 13.3605 | 36.6173 | 60.01 | 36.6 | 13.3672 | 89.9515 | 60 | 90
13.3657 | 90.0081 | 60.02 | 90 | 13.3697 | 72.1932 | 59.99 | 72.2 | 13.3712 | 54.4022 | 59.9618 | 54.4 | 13.3688 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 13.3756 | 89.9539 | 60 | 90
13.3741 | 90.0059 | 60.02 | 90 | 13.378 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 13.3795 | 54.4028 | 59.9619 | 54.4 | 13.3771 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 13.3839 | 89.9556 | 60 | 90
13.3824 | 90.0037 | 60.02 | 90 | 13.3863 | 72.1903 | 59.99 | 72.2 | 13.3878 | 54.4028 | 59.9619 | 54.4 | 13.3855 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 13.3922 | 89.9574 | 60 | 90
13.3907 | 90.0032 | 60.02 | 90 | 13.3947 | 72.1889 | 59.99 | 72.2 | 13.3962 | 54.4028 | 59.962 | 54.4 | 13.3938 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 13.4005 | 89.9588 | 60 | 90
13.3991 | 90.0027 | 60.02 | 90 | 13.403 | 72.1881 | 59.99 | 72.2 | 13.4045 | 54.4028 | 59.9621 | 54.4 | 13.4021 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 13.4089 | 89.9603 | 60 | 90
13.4074 | 89.9973 | 60.02 | 90 | 13.4113 | 72.1874 | 59.99 | 72.2 | 13.4128 | 54.4028 | 59.9622 | 54.4 | 13.4105 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 13.4172 | 89.9618 | 60 | 90
13.4157 | 89.9918 | 60.02 | 90 | 13.4197 | 72.1865 | 59.99 | 72.2 | 13.4212 | 54.4034 | 59.9623 | 54.4 | 13.4188 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 13.4255 | 89.9633 | 60 | 90
13.4241 | 89.9873 | 60.02 | 90 | 13.428 | 72.1856 | 59.99 | 72.2 | 13.4295 | 54.4039 | 59.9624 | 54.4 | 13.4271 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 13.434 | 89.9627 | 60 | 90
13.4324 | 89.9827 | 60.02 | 90 | 13.4363 | 72.1846 | 59.99 | 72.2 | 13.4379 | 54.4044 | 59.9624 | 54.4 | 13.4355 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 13.4423 | 89.9621 | 60 | 90
13.4407 | 89.9781 | 60.02 | 90 | 13.4447 | 72.1837 | 59.99 | 72.2 | 13.4462 | 54.4049 | 59.9625 | 54.4 | 13.4438 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 13.4506 | 89.9615 | 60 | 90
13.4491 | 89.9736 | 60.02 | 90 | 13.453 | 72.1843 | 59.99 | 72.2 | 13.4545 | 54.4054 | 59.9626 | 54.4 | 13.4521 | 36.6172 | 60.02 | 36.6 | 13.4589 | 89.961 | 60 | 90
13.4574 | 89.9694 | 60.02 | 90 | 13.4613 | 72.1849 | 59.99 | 72.2 | 13.4629 | 54.406 | 59.9627 | 54.4 | 13.4604 | 36.6172 | 60.02 | 36.6 | 13.4673 | 89.961 | 60 | 90
13.4657 | 89.9652 | 60.02 | 90 | 13.4697 | 72.1847 | 59.99 | 72.2 | 13.4712 | 54.4061 | 59.9628 | 54.4 | 13.4688 | 36.6172 | 60.02 | 36.6 | 13.4756 | 89.961 | 60 | 90
13.474 | 89.9608 | 60.02 | 90 | 13.478 | 72.1845 | 59.99 | 72.2 | 13.4796 | 54.4063 | 59.9629 | 54.4 | 13.4771 | 36.6172 | 60.02 | 36.6 | 13.4839 | 89.9623 | 60 | 90
13.4824 | 89.9564 | 60.02 | 90 | 13.4864 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 13.4879 | 54.407 | 59.9629 | 54.4 | 13.4854 | 36.6172 | 60.02 | 36.6 | 13.4922 | 89.9636 | 60 | 90
13.4907 | 89.9569 | 60.02 | 90 | 13.4947 | 72.1839 | 59.99 | 72.2 | 13.4962 | 54.4077 | 59.963 | 54.4 | 13.4938 | 36.6172 | 60.02 | 36.6 | 13.5006 | 89.9666 | 60 | 90
13.499 | 89.9574 | 60.02 | 90 | 13.503 | 72.1846 | 59.99 | 72.2 | 13.5045 | 54.4079 | 59.9631 | 54.4 | 13.5021 | 36.6166 | 60.02 | 36.6 | 13.5089 | 89.9696 | 60 | 90
13.5074 | 89.9579 | 60.02 | 90 | 13.5114 | 72.1853 | 59.99 | 72.2 | 13.5129 | 54.4081 | 59.9632 | 54.4 | 13.5104 | 36.6161 | 60.02 | 36.6 | 13.5172 | 89.9732 | 60 | 90
13.5157 | 89.9584 | 60.02 | 90 | 13.5197 | 72.1861 | 59.99 | 72.2 | 13.5212 | 54.4082 | 59.9633 | 54.4 | 13.5188 | 36.6155 | 60.02 | 36.6 | 13.5255 | 89.9768 | 60 | 90
13.524 | 89.9589 | 60.02 | 90 | 13.528 | 72.1868 | 59.99 | 72.2 | 13.5296 | 54.4084 | 59.9634 | 54.4 | 13.5271 | 36.615 | 60.02 | 36.6 | 13.5339 | 89.9801 | 60 | 90
13.5324 | 89.9594 | 60.02 | 90 | 13.5364 | 72.186 | 59.99 | 72.2 | 13.5379 | 54.4082 | 59.9634 | 54.4 | 13.5354 | 36.6153 | 60.02 | 36.6 | 13.5422 | 89.9835 | 60 | 90
13.5407 | 89.9587 | 60.02 | 90 | 13.5447 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 13.5462 | 54.408 | 59.9635 | 54.4 | 13.5438 | 36.6157 | 60.02 | 36.6 | 13.5505 | 89.9864 | 60 | 90
13.549 | 89.958 | 60.02 | 90 | 13.553 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 13.5546 | 54.4082 | 59.9636 | 54.4 | 13.5521 | 36.6161 | 60.02 | 36.6 | 13.559 | 89.9894 | 60 | 90
13.5573 | 89.9582 | 60.02 | 90 | 13.5614 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 13.5629 | 54.4084 | 59.9637 | 54.4 | 13.5604 | 36.6164 | 60.02 | 36.6 | 13.5673 | 89.9931 | 60 | 90
13.5657 | 89.9584 | 60.02 | 90 | 13.5697 | 72.1853 | 59.99 | 72.2 | 13.5713 | 54.408 | 59.9638 | 54.4 | 13.5688 | 36.6166 | 60.02 | 36.6 | 13.5756 | 89.9969 | 60 | 90
13.574 | 89.9586 | 60.02 | 90 | 13.578 | 72.1854 | 59.99 | 72.2 | 13.5796 | 54.4076 | 59.9639 | 54.4 | 13.5771 | 36.6169 | 60.02 | 36.6 | 13.5839 | 89.999 | 60 | 90
13.5823 | 89.9588 | 60.02 | 90 | 13.5864 | 72.1853 | 59.99 | 72.2 | 13.5879 | 54.4073 | 59.964 | 54.4 | 13.5854 | 36.6176 | 60.02 | 36.6 | 13.5923 | 90.0011 | 60 | 90
13.5907 | 89.9603 | 60.02 | 90 | 13.5947 | 72.1853 | 59.99 | 72.2 | 13.5963 | 54.4069 | 59.964 | 54.4 | 13.5938 | 36.6184 | 60.02 | 36.6 | 13.6006 | 90.002 | 60 | 90
13.599 | 89.9617 | 60.02 | 90 | 13.603 | 72.1853 | 59.99 | 72.2 | 13.6046 | 54.4065 | 59.9641 | 54.4 | 13.6021 | 36.6192 | 60.02 | 36.6 | 13.6089 | 90.003 | 60 | 90
13.6073 | 89.9632 | 60.02 | 90 | 13.6114 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 13.6129 | 54.4062 | 59.9642 | 54.4 | 13.6104 | 36.62 | 60.02 | 36.6 | 13.6172 | 90.005 | 60 | 90
13.6157 | 89.9647 | 60.02 | 90 | 13.6197 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 13.6213 | 54.4062 | 59.9643 | 54.4 | 13.6187 | 36.6198 | 60.02 | 36.6 | 13.6256 | 90.0071 | 60 | 90
13.624 | 89.967 | 60.02 | 90 | 13.628 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 13.6296 | 54.4062 | 59.9644 | 54.4 | 13.6271 | 36.6197 | 60.02 | 36.6 | 13.6339 | 90.0095 | 60.0001 | 89.8983
13.6323 | 89.9693 | 60.02 | 90 | 13.6364 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 13.638 | 54.4062 | 59.9645 | 54.4 | 13.6354 | 36.6196 | 60.02 | 36.6 | 13.6422 | 90.012 | 60.0003 | 89.75
13.6406 | 89.9706 | 60.02 | 90 | 13.6447 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 13.6463 | 54.4062 | 59.9645 | 54.4 | 13.6437 | 36.6194 | 60.02 | 36.6 | 13.6505 | 90.011 | 60.0004 | 89.6017
13.649 | 89.9719 | 60.02 | 90 | 13.653 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 13.6546 | 54.4062 | 59.9646 | 54.4 | 13.6521 | 36.6187 | 60.02 | 36.6 | 13.6589 | 90.01 | 60.0006 | 89.4533
13.6573 | 89.9725 | 60.02 | 90 | 13.6614 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 13.663 | 54.4061 | 59.9647 | 54.4 | 13.6604 | 36.618 | 60.02 | 36.6 | 13.6672 | 90.0092 | 60.0008 | 89.305
13.6656 | 89.9731 | 60.02 | 90 | 13.6697 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 13.6713 | 54.4061 | 59.9648 | 54.4 | 13.6687 | 36.6173 | 60.02 | 36.6 | 13.6755 | 90.0084 | 60.0009 | 89.1567
13.674 | 89.9714 | 60.02 | 90 | 13.678 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 13.6797 | 54.4061 | 59.9649 | 54.4 | 13.6771 | 36.6166 | 60.02 | 36.6 | 13.684 | 90.0078 | 60.0011 | 89.0083
13.6823 | 89.9698 | 60.02 | 90 | 13.6864 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 13.688 | 54.4059 | 59.965 | 54.4 | 13.6854 | 36.6159 | 60.02 | 36.6 | 13.6923 | 90.0072 | 60.0013 | 88.86
13.6906 | 89.9681 | 60.02 | 90 | 13.6947 | 72.1852 | 59.99 | 72.2 | 13.6963 | 54.4057 | 59.965 | 54.4 | 13.6937 | 36.6152 | 60.02 | 36.6 | 13.7006 | 90.0056 | 60.0014 | 88.7117
13.699 | 89.9664 | 60.02 | 90 | 13.703 | 72.1823 | 59.99 | 72.2 | 13.7047 | 54.4054 | 59.9651 | 54.4 | 13.7021 | 36.6145 | 60.02 | 36.6 | 13.7089 | 90.0041 | 60.0016 | 88.5634
13.7073 | 89.9648 | 60.02 | 90 | 13.7114 | 72.1795 | 59.99 | 72.2 | 13.713 | 54.4052 | 59.9652 | 54.4 | 13.7104 | 36.6139 | 60.02 | 36.6 | 13.7173 | 90.0026 | 60.0018 | 88.4151
13.7156 | 89.9631 | 60.02 | 90 | 13.7197 | 72.1764 | 59.99 | 72.2 | 13.7213 | 54.405 | 59.9653 | 54.4 | 13.7187 | 36.6132 | 60.02 | 36.6 | 13.7256 | 90.0011 | 60.0019 | 88.2668
13.7239 | 89.9614 | 60.02 | 90 | 13.728 | 72.1734 | 59.99 | 72.2 | 13.7297 | 54.4048 | 59.9654 | 54.4 | 13.7271 | 36.6125 | 60.02 | 36.6 | 13.7339 | 90.0012 | 60.0021 | 88.1185
13.7323 | 89.9597 | 60.02 | 90 | 13.7364 | 72.1704 | 59.99 | 72.2 | 13.738 | 54.4045 | 59.9655 | 54.4 | 13.7354 | 36.614 | 60.02 | 36.6 | 13.7422 | 90.0013 | 60.0023 | 87.9702
13.7406 | 89.9569 | 60.02 | 90 | 13.7447 | 72.1674 | 59.99 | 72.2 | 13.7463 | 54.4043 | 59.9655 | 54.4 | 13.7437 | 36.6154 | 60.02 | 36.6 | 13.7506 | 90.0012 | 60.0024 | 87.8219
13.7489 | 89.954 | 60.02 | 90 | 13.7531 | 72.1643 | 59.99 | 72.2 | 13.7547 | 54.4041 | 59.9656 | 54.4 | 13.752 | 36.6169 | 60.02 | 36.6 | 13.7589 | 90.0011 | 60.0026 | 87.6736
13.7573 | 89.9532 | 60.02 | 90 | 13.7614 | 72.1613 | 59.99 | 72.2 | 13.763 | 54.4038 | 59.9657 | 54.4 | 13.7604 | 36.6184 | 60.02 | 36.6 | 13.7672 | 90.0011 | 60.0028 | 87.5253
13.7656 | 89.9523 | 60.02 | 90 | 13.7697 | 72.1583 | 59.99 | 72.2 | 13.7714 | 54.4038 | 59.9658 | 54.4 | 13.7687 | 36.6199 | 60.02 | 36.6 | 13.7755 | 90.0011 | 60.0029 | 87.377
13.7739 | 89.9524 | 60.02 | 90 | 13.778 | 72.1553 | 59.99 | 72.2 | 13.7797 | 54.4038 | 59.9659 | 54.4 | 13.777 | 36.6214 | 60.02 | 36.6 | 13.7839 | 90.0011 | 60.0031 | 87.2287
13.7823 | 89.9525 | 60.02 | 90 | 13.7864 | 72.1562 | 59.99 | 72.2 | 13.788 | 54.4038 | 59.966 | 54.4 | 13.7854 | 36.6229 | 60.02 | 36.6 | 13.7922 | 90.0011 | 60.0033 | 87.0804
13.7906 | 89.9525 | 60.02 | 90 | 13.7947 | 72.1572 | 59.99 | 72.2 | 13.7964 | 54.4038 | 59.966 | 54.4 | 13.7937 | 36.6244 | 60.02 | 36.6 | 13.8005 | 90.0012 | 60.0034 | 86.9321
13.7989 | 89.9526 | 60.02 | 90 | 13.8031 | 72.1584 | 59.99 | 72.2 | 13.8047 | 54.4038 | 59.9661 | 54.4 | 13.802 | 36.6259 | 60.02 | 36.6 | 13.8088 | 90.0013 | 60.0036 | 86.7838
13.8072 | 89.9527 | 60.02 | 90 | 13.8114 | 72.1595 | 59.99 | 72.2 | 13.813 | 54.4038 | 59.9662 | 54.4 | 13.8104 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.8173 | 90.0023 | 60.0038 | 86.6354
13.8156 | 89.9527 | 60.02 | 90 | 13.8197 | 72.1614 | 59.99 | 72.2 | 13.8214 | 54.4039 | 59.9663 | 54.4 | 13.8187 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.8256 | 90.0034 | 60.0039 | 86.4872
13.8239 | 89.9549 | 60.02 | 90 | 13.828 | 72.1633 | 59.99 | 72.2 | 13.8297 | 54.4039 | 59.9664 | 54.4 | 13.827 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.8339 | 90.0058 | 60.0041 | 86.3388
13.8322 | 89.957 | 60.02 | 90 | 13.8364 | 72.1651 | 59.99 | 72.2 | 13.838 | 54.4039 | 59.9664 | 54.4 | 13.8354 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.8422 | 90.0082 | 60.0043 | 86.1905
13.8406 | 89.9552 | 60.02 | 90 | 13.8447 | 72.167 | 59.99 | 72.2 | 13.8464 | 54.4039 | 59.9665 | 54.4 | 13.8437 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.8506 | 90.0105 | 60.0044 | 86.0422
13.8489 | 89.9535 | 60.02 | 90 | 13.8531 | 72.1689 | 59.99 | 72.2 | 13.8547 | 54.4039 | 59.9666 | 54.4 | 13.852 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.8589 | 90.0129 | 60.0046 | 85.8939
13.8572 | 89.9509 | 60.02 | 90 | 13.8614 | 72.1707 | 59.99 | 72.2 | 13.8631 | 54.4039 | 59.9667 | 54.4 | 13.8604 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.8672 | 90.0145 | 60.0048 | 85.7456
13.8656 | 89.9482 | 60.02 | 90 | 13.8697 | 72.1714 | 59.99 | 72.2 | 13.8714 | 54.4039 | 59.9668 | 54.4 | 13.8687 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.8755 | 90.016 | 60.0049 | 85.5973
13.8739 | 89.9456 | 60.02 | 90 | 13.8781 | 72.1721 | 59.99 | 72.2 | 13.8797 | 54.4039 | 59.9669 | 54.4 | 13.877 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.8839 | 90.0174 | 60.0051 | 85.449
13.8822 | 89.943 | 60.02 | 90 | 13.8864 | 72.1728 | 59.99 | 72.2 | 13.8881 | 54.4039 | 59.9669 | 54.4 | 13.8853 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.8922 | 90.0188 | 60.0053 | 85.3007
13.8906 | 89.9396 | 60.02 | 90 | 13.8947 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 13.8964 | 54.4039 | 59.967 | 54.4 | 13.8937 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.9005 | 90.0193 | 60.0054 | 85.1524
13.8989 | 89.9363 | 60.02 | 90 | 13.9031 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 13.9048 | 54.4039 | 59.9671 | 54.4 | 13.902 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.9088 | 90.0198 | 60.0056 | 85.0041
13.9072 | 89.9329 | 60.02 | 90 | 13.9114 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 13.9131 | 54.4039 | 59.9672 | 54.4 | 13.9103 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.9172 | 90.016 | 60.0058 | 84.8558
13.9155 | 89.9295 | 60.02 | 90 | 13.9197 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 13.9214 | 54.4039 | 59.9673 | 54.4 | 13.9187 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.9255 | 90.0122 | 60.0059 | 84.7075
13.9239 | 89.9288 | 60.02 | 90 | 13.9281 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 13.9298 | 54.4039 | 59.9674 | 54.4 | 13.927 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.9338 | 90.0084 | 60.0061 | 84.5592
13.9322 | 89.9281 | 60.02 | 90 | 13.9364 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 13.9381 | 54.4039 | 59.9675 | 54.4 | 13.9353 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.9421 | 90.0046 | 60.0063 | 84.4109
13.9405 | 89.9274 | 60.02 | 90 | 13.9447 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 13.9464 | 54.4039 | 59.9675 | 54.4 | 13.9437 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 13.9506 | 90.0017 | 60.0064 | 84.2626
13.9489 | 89.9267 | 60.02 | 90 | 13.9531 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 13.9548 | 54.4039 | 59.9676 | 54.4 | 13.952 | 36.6278 | 60.02 | 36.6 | 13.9589 | 89.9988 | 60.0066 | 84.1143
13.9572 | 89.9251 | 60.02 | 90 | 13.9614 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 13.9631 | 54.4039 | 59.9677 | 54.4 | 13.9603 | 36.6283 | 60.02 | 36.6 | 13.9672 | 89.9959 | 60.0068 | 83.966
13.9655 | 89.9235 | 60.02 | 90 | 13.9697 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 13.9715 | 54.4039 | 59.9678 | 54.4 | 13.9687 | 36.6288 | 60.02 | 36.6 | 13.9755 | 89.993 | 60.0069 | 83.8176
13.9739 | 89.9226 | 60.02 | 90 | 13.9781 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 13.9798 | 54.4039 | 59.9679 | 54.4 | 13.977 | 36.6292 | 60.02 | 36.6 | 13.9839 | 89.9901 | 60.0071 | 83.6693
13.9822 | 89.9217 | 60.02 | 90 | 13.9864 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 13.9881 | 54.4039 | 59.968 | 54.4 | 13.9853 | 36.6297 | 60.02 | 36.6 | 13.9922 | 89.9872 | 60.0073 | 83.521
13.9905 | 89.9238 | 60.02 | 90 | 13.9947 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 13.9965 | 54.4039 | 59.968 | 54.4 | 13.9937 | 36.6301 | 60.02 | 36.6 | 14.0005 | 89.9873 | 60.0074 | 83.3727
13.9988 | 89.926 | 60.02 | 90 | 14.0031 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.0048 | 54.4039 | 59.9681 | 54.4 | 14.002 | 36.6306 | 60.02 | 36.6 | 14.0088 | 89.9873 | 60.0076 | 83.2244
14.0072 | 89.9303 | 60.02 | 90 | 14.0114 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.0132 | 54.4039 | 59.9682 | 54.4 | 14.0103 | 36.6311 | 60.02 | 36.6 | 14.0172 | 89.9873 | 60.0078 | 83.0761
14.0155 | 89.9346 | 60.02 | 90 | 14.0197 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.0215 | 54.4039 | 59.9683 | 54.4 | 14.0186 | 36.6315 | 60.02 | 36.6 | 14.0255 | 89.9874 | 60.0079 | 82.9278
14.0238 | 89.9383 | 60.02 | 90 | 14.0281 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.0298 | 54.4039 | 59.9684 | 54.4 | 14.027 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.0338 | 89.9855 | 60.0081 | 82.7795
14.0322 | 89.942 | 60.02 | 90 | 14.0364 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.0381 | 54.4039 | 59.9685 | 54.4 | 14.0353 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.0421 | 89.9837 | 60.0083 | 82.6312
14.0405 | 89.9505 | 60.02 | 90 | 14.0447 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.0465 | 54.4039 | 59.9685 | 54.4 | 14.0436 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.0505 | 89.9819 | 60.0084 | 82.4829
14.0488 | 89.9589 | 60.02 | 90 | 14.0531 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.0548 | 54.4039 | 59.9686 | 54.4 | 14.052 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.0588 | 89.9801 | 60.0086 | 82.3346
14.0572 | 89.9673 | 60.02 | 90 | 14.0614 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.0632 | 54.4039 | 59.9687 | 54.4 | 14.0603 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.0671 | 89.9783 | 60.0088 | 82.1863
14.0655 | 89.9758 | 60.02 | 90 | 14.0697 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.0715 | 54.4039 | 59.9688 | 54.4 | 14.0686 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.0754 | 89.9765 | 60.0089 | 82.038
14.0738 | 89.9811 | 60.02 | 90 | 14.0781 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.0798 | 54.4039 | 59.9689 | 54.4 | 14.0769 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.0839 | 89.9746 | 60.0091 | 81.8897
14.0821 | 89.9865 | 60.02 | 90 | 14.0864 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.0882 | 54.4048 | 59.969 | 54.4 | 14.0853 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.0922 | 89.9727 | 60.0093 | 81.7414
14.0905 | 89.9897 | 60.02 | 90 | 14.0947 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.0965 | 54.4056 | 59.969 | 54.4 | 14.0936 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.1005 | 89.9709 | 60.0094 | 81.5931
14.0988 | 89.9929 | 60.02 | 90 | 14.1031 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.1049 | 54.4068 | 59.9691 | 54.4 | 14.1019 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.1088 | 89.969 | 60.0096 | 81.4448
14.1071 | 89.9972 | 60.02 | 90 | 14.1114 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.1132 | 54.408 | 59.9692 | 54.4 | 14.1103 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.1172 | 89.969 | 60.0098 | 81.2965
14.1155 | 90.0015 | 60.02 | 90 | 14.1198 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.1215 | 54.4092 | 59.9693 | 54.4 | 14.1186 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.1255 | 89.969 | 60.0099 | 81.1482
14.1238 | 90.0019 | 60.02 | 90 | 14.1281 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.1299 | 54.4104 | 59.9694 | 54.4 | 14.1269 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.1338 | 89.969 | 60.0101 | 80.9999
14.1321 | 90.0024 | 60.02 | 90 | 14.1364 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.1382 | 54.4116 | 59.9695 | 54.4 | 14.1353 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.1422 | 89.969 | 60.0103 | 80.8515
14.1405 | 90.0029 | 60.02 | 90 | 14.1447 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.1465 | 54.4128 | 59.9695 | 54.4 | 14.1436 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.1505 | 89.969 | 60.0104 | 80.7032
14.1488 | 90.0034 | 60.02 | 90 | 14.1531 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.1549 | 54.4159 | 59.9696 | 54.4 | 14.1519 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.1588 | 89.969 | 60.0106 | 80.5549
14.1571 | 90.0039 | 60.02 | 90 | 14.1614 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.1632 | 54.4191 | 59.9697 | 54.4 | 14.1602 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.1671 | 89.969 | 60.0108 | 80.4066
14.1654 | 90.0043 | 60.02 | 90 | 14.1698 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.1715 | 54.4214 | 59.9698 | 54.4 | 14.1686 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.1755 | 89.969 | 60.0109 | 80.2583
14.1738 | 90.0048 | 60.02 | 90 | 14.1781 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.1799 | 54.4237 | 59.9699 | 54.4 | 14.1769 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.1838 | 89.969 | 60.0111 | 80.11
14.1821 | 90.0053 | 60.02 | 90 | 14.1864 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.1882 | 54.4257 | 59.97 | 54.4 | 14.1852 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.1921 | 89.969 | 60.0113 | 79.9617
14.1904 | 90.0053 | 60.02 | 90 | 14.1948 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.1966 | 54.4276 | 59.97 | 54.3363 | 14.1936 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.2004 | 89.969 | 60.0114 | 79.8134
14.1988 | 90.0053 | 60.02 | 90 | 14.2031 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.2049 | 54.4296 | 59.9701 | 54.1879 | 14.2019 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.2089 | 89.969 | 60.0116 | 79.6651
14.2071 | 90.0072 | 60.02 | 90 | 14.2114 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.2132 | 54.4316 | 59.9702 | 54.0395 | 14.2102 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.2172 | 89.969 | 60.0118 | 79.5168
14.2154 | 90.009 | 60.02 | 90 | 14.2198 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.2216 | 54.43 | 59.9703 | 53.8911 | 14.2186 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.2255 | 89.969 | 60.0119 | 79.3685
14.2238 | 90.0099 | 60.02 | 90 | 14.2281 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.2299 | 54.4284 | 59.9704 | 53.7427 | 14.2269 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.2338 | 89.969 | 60.0121 | 79.2202
14.2321 | 90.0107 | 60.02 | 90 | 14.2364 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.2383 | 54.4248 | 59.9705 | 53.5943 | 14.2352 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.2422 | 89.969 | 60.0123 | 79.0719
14.2404 | 90.0117 | 60.02 | 90 | 14.2448 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.2466 | 54.4213 | 59.9705 | 53.4459 | 14.2436 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.2505 | 89.969 | 60.0124 | 78.9236
14.2487 | 90.0126 | 60.02 | 90 | 14.2531 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.2549 | 54.4178 | 59.9706 | 53.2975 | 14.2519 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.2588 | 89.969 | 60.0126 | 78.7753
14.2571 | 90.0118 | 60.02 | 90 | 14.2614 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.2633 | 54.4143 | 59.9707 | 53.1491 | 14.2602 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.2671 | 89.969 | 60.0128 | 78.627
14.2654 | 90.011 | 60.02 | 90 | 14.2698 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.2716 | 54.4117 | 59.9708 | 53.0007 | 14.2686 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.2755 | 89.969 | 60.0129 | 78.4787
14.2737 | 90.0102 | 60.02 | 90 | 14.2781 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.2799 | 54.4091 | 59.9709 | 52.8522 | 14.2769 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.2838 | 89.969 | 60.0131 | 78.3304
14.2821 | 90.0094 | 60.02 | 90 | 14.2864 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.2883 | 54.4065 | 59.971 | 52.7038 | 14.2852 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.2921 | 89.969 | 60.0133 | 78.1821
14.2904 | 90.0068 | 60.02 | 90 | 14.2948 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.2966 | 54.4039 | 59.971 | 52.5554 | 14.2935 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.3004 | 89.969 | 60.0134 | 78.0338
14.2987 | 90.0042 | 60.02 | 90 | 14.3031 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.305 | 54.4049 | 59.9711 | 52.407 | 14.3019 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.3088 | 89.9689 | 60.0136 | 77.8854
14.3071 | 90.0025 | 60.02 | 90 | 14.3114 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.3133 | 54.4058 | 59.9712 | 52.2586 | 14.3102 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.3171 | 89.9688 | 60.0138 | 77.7371
14.3154 | 90.0009 | 60.02 | 90 | 14.3198 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.3216 | 54.4076 | 59.9713 | 52.1102 | 14.3185 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.3254 | 89.9688 | 60.0139 | 77.5888
14.3237 | 89.9992 | 60.02 | 90 | 14.3281 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.33 | 54.4094 | 59.9714 | 51.9618 | 14.3269 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.3337 | 89.9666 | 60.0141 | 77.4405
14.3321 | 89.9975 | 60.02 | 90 | 14.3364 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.3383 | 54.411 | 59.9715 | 51.8134 | 14.3352 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.3422 | 89.9645 | 60.0143 | 77.2922
14.3404 | 89.9975 | 60.02 | 90 | 14.3448 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.3466 | 54.4127 | 59.9715 | 51.665 | 14.3435 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.3505 | 89.9618 | 60.0144 | 77.1439
14.3487 | 89.9976 | 60.02 | 90 | 14.3531 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.355 | 54.4149 | 59.9716 | 51.5166 | 14.3519 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.3588 | 89.9591 | 60.0146 | 76.9956
14.357 | 89.9977 | 60.02 | 90 | 14.3614 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.3633 | 54.417 | 59.9717 | 51.3682 | 14.3602 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.3671 | 89.9568 | 60.0148 | 76.8473
14.3654 | 89.9979 | 60.02 | 90 | 14.3698 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.3716 | 54.4192 | 59.9718 | 51.2198 | 14.3685 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.3755 | 89.9546 | 60.0149 | 76.699
14.3737 | 89.998 | 60.02 | 90 | 14.3781 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.38 | 54.4213 | 59.9719 | 51.0714 | 14.3769 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.3838 | 89.9524 | 60.0151 | 76.5508
14.382 | 89.9981 | 60.02 | 90 | 14.3864 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.3883 | 54.4235 | 59.972 | 50.923 | 14.3852 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.3921 | 89.9502 | 60.0153 | 76.4025
14.3904 | 89.9982 | 60.02 | 90 | 14.3948 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.3967 | 54.4256 | 59.972 | 50.7746 | 14.3935 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.4004 | 89.948 | 60.0154 | 76.2542
14.3987 | 89.9984 | 60.02 | 90 | 14.4031 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.405 | 54.427 | 59.9721 | 50.6262 | 14.4019 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.4088 | 89.9458 | 60.0156 | 76.1059
14.407 | 89.9964 | 60.02 | 90 | 14.4114 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.4133 | 54.4283 | 59.9722 | 50.4778 | 14.4102 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.4171 | 89.9457 | 60.0158 | 75.9576
14.4154 | 89.9943 | 60.02 | 90 | 14.4198 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.4217 | 54.4302 | 59.9723 | 50.3294 | 14.4185 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.4254 | 89.9456 | 60.0159 | 75.8093
14.4237 | 89.9922 | 60.02 | 90 | 14.4281 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.43 | 54.4321 | 59.9724 | 50.181 | 14.4268 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.4337 | 89.9461 | 60.0161 | 75.661
14.432 | 89.9902 | 60.02 | 90 | 14.4364 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.4384 | 54.4316 | 59.9725 | 50.0326 | 14.4352 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.4421 | 89.9465 | 60.0163 | 75.5127
14.4403 | 89.988 | 60.02 | 90 | 14.4448 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.4467 | 54.4312 | 59.9725 | 49.8841 | 14.4435 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.4504 | 89.9465 | 60.0164 | 75.3644
14.4487 | 89.9858 | 60.02 | 90 | 14.4531 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.455 | 54.4307 | 59.9726 | 49.7357 | 14.4518 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 14.4587 | 89.9465 | 60.0166 | 75.2161
14.457 | 89.9837 | 60.02 | 90 | 14.4615 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.4633 | 54.4303 | 59.9727 | 49.5873 | 14.4602 | 36.632 | 60.0199 | 36.6 | 14.467 | 89.9465 | 60.0168 | 75.0678
14.4653 | 89.9815 | 60.02 | 90 | 14.4698 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.4717 | 54.4299 | 59.9728 | 49.4389 | 14.4685 | 36.632 | 60.0198 | 36.6 | 14.4755 | 89.9465 | 60.0169 | 74.9196
14.4737 | 89.9786 | 60.02 | 90 | 14.4781 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.48 | 54.4295 | 59.9729 | 49.2905 | 14.4768 | 36.632 | 60.0197 | 36.6 | 14.4838 | 89.9465 | 60.0171 | 74.7713
14.482 | 89.9757 | 60.02 | 90 | 14.4865 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.4884 | 54.429 | 59.973 | 49.1421 | 14.4852 | 36.632 | 60.0197 | 36.6 | 14.4921 | 89.9465 | 60.0173 | 74.623
14.4903 | 89.975 | 60.02 | 90 | 14.4948 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.4967 | 54.4286 | 59.973 | 48.9938 | 14.4935 | 36.632 | 60.0196 | 36.6 | 14.5004 | 89.9465 | 60.0174 | 74.4747
14.4987 | 89.9743 | 60.02 | 90 | 14.5031 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.505 | 54.4277 | 59.9731 | 48.8454 | 14.5018 | 36.632 | 60.0195 | 36.6 | 14.5088 | 89.9465 | 60.0176 | 74.3264
14.507 | 89.9731 | 60.02 | 90 | 14.5115 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 14.5134 | 54.4267 | 59.9732 | 48.697 | 14.5102 | 36.632 | 60.0194 | 36.6 | 14.5171 | 89.9465 | 60.0178 | 74.1781
14.5153 | 89.9718 | 60.02 | 90 | 14.5198 | 72.1763 | 59.99 | 72.2 | 14.5217 | 54.4268 | 59.9733 | 48.5486 | 14.5185 | 36.632 | 60.0193 | 36.6 | 14.5254 | 89.9465 | 60.0179 | 74.0298
14.5236 | 89.9699 | 60.02 | 90 | 14.5281 | 72.1791 | 59.99 | 72.2 | 14.5301 | 54.4268 | 59.9734 | 48.4002 | 14.5268 | 36.632 | 60.0192 | 36.6 | 14.5337 | 89.9466 | 60.0181 | 73.8815
14.532 | 89.968 | 60.02 | 90 | 14.5365 | 72.1819 | 59.99 | 72.2 | 14.5384 | 54.4268 | 59.9735 | 48.2518 | 14.5352 | 36.632 | 60.0192 | 36.6 | 14.5421 | 89.9466 | 60.0183 | 73.7332
14.5403 | 89.9653 | 60.02 | 90 | 14.5448 | 72.1846 | 59.99 | 72.2 | 14.5467 | 54.4268 | 59.9735 | 48.1034 | 14.5435 | 36.632 | 60.0191 | 36.6 | 14.5504 | 89.9466 | 60.0184 | 73.5849
14.5486 | 89.9627 | 60.02 | 90 | 14.5531 | 72.1874 | 59.99 | 72.2 | 14.5551 | 54.4268 | 59.9736 | 47.955 | 14.5518 | 36.632 | 60.019 | 36.6 | 14.5587 | 89.9467 | 60.0186 | 73.4366
14.557 | 89.96 | 60.02 | 90 | 14.5615 | 72.1902 | 59.99 | 72.2 | 14.5634 | 54.4268 | 59.9737 | 47.8066 | 14.5602 | 36.632 | 60.0189 | 36.6 | 14.567 | 89.9467 | 60.0188 | 73.2884
14.5653 | 89.9574 | 60.02 | 90 | 14.5698 | 72.193 | 59.99 | 72.2 | 14.5717 | 54.4268 | 59.9738 | 47.6582 | 14.5685 | 36.632 | 60.0188 | 36.6 | 14.5754 | 89.9467 | 60.0189 | 73.1401
14.5736 | 89.956 | 60.02 | 90 | 14.5781 | 72.1957 | 59.99 | 72.2 | 14.5801 | 54.4268 | 59.9739 | 47.5098 | 14.5768 | 36.632 | 60.0187 | 36.6 | 14.5837 | 89.9468 | 60.0191 | 72.9918
14.582 | 89.9546 | 60.02 | 90 | 14.5865 | 72.1985 | 59.99 | 72.2 | 14.5884 | 54.4268 | 59.974 | 47.3615 | 14.5851 | 36.632 | 60.0187 | 36.6 | 14.592 | 89.9468 | 60.0193 | 72.8435
14.5903 | 89.9539 | 60.02 | 90 | 14.5948 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.5967 | 54.4268 | 59.974 | 47.2131 | 14.5935 | 36.632 | 60.0186 | 36.6 | 14.6003 | 89.9469 | 60.0194 | 72.6952
14.5986 | 89.9531 | 60.02 | 90 | 14.6031 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.6051 | 54.4268 | 59.9741 | 47.0647 | 14.6018 | 36.632 | 60.0185 | 36.6 | 14.6088 | 89.9469 | 60.0196 | 72.5469
14.6069 | 89.9518 | 60.02 | 90 | 14.6115 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.6134 | 54.4268 | 59.9742 | 46.9163 | 14.6101 | 36.632 | 60.0184 | 36.6 | 14.6171 | 89.9469 | 60.0198 | 72.3986
14.6153 | 89.9505 | 60.02 | 90 | 14.6198 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.6218 | 54.4268 | 59.9743 | 46.7679 | 14.6185 | 36.632 | 60.0183 | 36.6 | 14.6254 | 89.9469 | 60.0199 | 72.2503
14.6236 | 89.9512 | 60.02 | 90 | 14.6281 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.6301 | 54.4268 | 59.9744 | 46.6195 | 14.6268 | 36.632 | 60.0182 | 36.6 | 14.6337 | 89.9474 | 60.02 | 72.2
14.6319 | 89.9519 | 60.02 | 90 | 14.6365 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.6384 | 54.4268 | 59.9745 | 46.4711 | 14.6351 | 36.632 | 60.0182 | 36.6 | 14.642 | 89.948 | 60.02 | 72.2
14.6403 | 89.9509 | 60.02 | 90 | 14.6448 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.6468 | 54.4268 | 59.9745 | 46.3227 | 14.6435 | 36.632 | 60.0181 | 36.6 | 14.6504 | 89.9485 | 60.02 | 72.2
14.6486 | 89.9499 | 60.02 | 90 | 14.6531 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.6551 | 54.4268 | 59.9746 | 46.1743 | 14.6518 | 36.632 | 60.018 | 36.6 | 14.6587 | 89.949 | 60.02 | 72.2
14.6569 | 89.9476 | 60.02 | 90 | 14.6615 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.6634 | 54.4268 | 59.9747 | 46.026 | 14.6601 | 36.632 | 60.0179 | 36.6 | 14.667 | 89.9496 | 60.02 | 72.2
14.6653 | 89.9453 | 60.02 | 90 | 14.6698 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.6718 | 54.4268 | 59.9748 | 45.8776 | 14.6685 | 36.632 | 60.0178 | 36.6 | 14.6753 | 89.9501 | 60.02 | 72.2
14.6736 | 89.943 | 60.02 | 90 | 14.6781 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.6801 | 54.4268 | 59.9749 | 45.7292 | 14.6768 | 36.632 | 60.0177 | 36.6 | 14.6837 | 89.9506 | 60.02 | 72.2
14.6819 | 89.9408 | 60.02 | 90 | 14.6865 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.6884 | 54.4268 | 59.975 | 45.5808 | 14.6851 | 36.6314 | 60.0177 | 36.6 | 14.692 | 89.9512 | 60.02 | 72.2
14.6902 | 89.94 | 60.02 | 90 | 14.6948 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.6968 | 54.4268 | 59.975 | 45.4324 | 14.6935 | 36.6308 | 60.0176 | 36.6 | 14.7003 | 89.9517 | 60.02 | 72.2
14.6986 | 89.9392 | 60.02 | 90 | 14.7031 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.7051 | 54.4268 | 59.9751 | 45.284 | 14.7018 | 36.6302 | 60.0175 | 36.6 | 14.7086 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.7069 | 89.9373 | 60.02 | 90 | 14.7115 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.7134 | 54.4268 | 59.9752 | 45.1356 | 14.7101 | 36.6296 | 60.0174 | 36.6 | 14.717 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.7152 | 89.9354 | 60.02 | 90 | 14.7198 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.7218 | 54.4268 | 59.9753 | 44.9872 | 14.7184 | 36.629 | 60.0173 | 36.6 | 14.7253 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.7236 | 89.9358 | 60.02 | 90 | 14.7281 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.7301 | 54.4268 | 59.9754 | 44.8388 | 14.7268 | 36.6285 | 60.0173 | 36.6 | 14.7336 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.7319 | 89.9362 | 60.02 | 90 | 14.7365 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.7385 | 54.4268 | 59.9755 | 44.6904 | 14.7351 | 36.6275 | 60.0172 | 36.6 | 14.7419 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.7402 | 89.9366 | 60.02 | 90 | 14.7448 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.7468 | 54.4268 | 59.9755 | 44.542 | 14.7434 | 36.6265 | 60.0171 | 36.6 | 14.7504 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.7486 | 89.9371 | 60.02 | 90 | 14.7531 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.7551 | 54.4268 | 59.9756 | 44.3937 | 14.7518 | 36.6247 | 60.017 | 36.6 | 14.7587 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.7569 | 89.937 | 60.02 | 90 | 14.7615 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.7635 | 54.4268 | 59.9757 | 44.2453 | 14.7601 | 36.6229 | 60.0169 | 36.6 | 14.767 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.7652 | 89.937 | 60.02 | 90 | 14.7698 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.7718 | 54.4268 | 59.9758 | 44.0969 | 14.7684 | 36.6217 | 60.0168 | 36.6 | 14.7753 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.7735 | 89.937 | 60.02 | 90 | 14.7782 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.7802 | 54.4268 | 59.9759 | 43.9485 | 14.7768 | 36.6204 | 60.0168 | 36.6 | 14.7837 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.7819 | 89.9369 | 60.02 | 90 | 14.7865 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.7885 | 54.4268 | 59.976 | 43.8001 | 14.7851 | 36.6192 | 60.0167 | 36.6 | 14.792 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.7902 | 89.9369 | 60.02 | 90 | 14.7948 | 72.2013 | 59.99 | 72.2 | 14.7968 | 54.4268 | 59.976 | 43.6517 | 14.7934 | 36.618 | 60.0166 | 36.6 | 14.8003 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.7985 | 89.9369 | 60.02 | 90 | 14.8031 | 72.2003 | 59.99 | 72.2 | 14.8051 | 54.4268 | 59.9761 | 43.5033 | 14.8018 | 36.6167 | 60.0165 | 36.6 | 14.8086 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.8069 | 89.9368 | 60.02 | 90 | 14.8115 | 72.1994 | 59.99 | 72.2 | 14.8135 | 54.4268 | 59.9762 | 43.3549 | 14.8101 | 36.6155 | 60.0164 | 36.6 | 14.817 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.8152 | 89.9368 | 60.02 | 90 | 14.8198 | 72.1985 | 59.99 | 72.2 | 14.8218 | 54.4268 | 59.9763 | 43.2065 | 14.8184 | 36.6147 | 60.0163 | 36.6 | 14.8253 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.8235 | 89.9367 | 60.02 | 90 | 14.8282 | 72.1975 | 59.99 | 72.2 | 14.8302 | 54.4268 | 59.9764 | 43.0581 | 14.8267 | 36.6138 | 60.0163 | 36.6 | 14.8336 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.8319 | 89.9366 | 60.02 | 90 | 14.8365 | 72.1966 | 59.99 | 72.2 | 14.8385 | 54.4268 | 59.9765 | 42.9097 | 14.8351 | 36.6138 | 60.0162 | 36.6 | 14.8419 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.8402 | 89.937 | 60.02 | 90 | 14.8448 | 72.1956 | 59.99 | 72.2 | 14.8468 | 54.4268 | 59.9765 | 42.7613 | 14.8434 | 36.6138 | 60.0161 | 36.6 | 14.8503 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.8485 | 89.9374 | 60.02 | 90 | 14.8531 | 72.1947 | 59.99 | 72.2 | 14.8552 | 54.4268 | 59.9766 | 42.613 | 14.8517 | 36.6138 | 60.016 | 36.6 | 14.8586 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.8568 | 89.9374 | 60.02 | 90 | 14.8615 | 72.1937 | 59.99 | 72.2 | 14.8635 | 54.4268 | 59.9767 | 42.4646 | 14.86 | 36.6138 | 60.0159 | 36.6 | 14.8669 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.8652 | 89.9374 | 60.02 | 90 | 14.8698 | 72.1928 | 59.99 | 72.2 | 14.8719 | 54.4268 | 59.9768 | 42.3162 | 14.8684 | 36.6138 | 60.0158 | 36.6 | 14.8752 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.8735 | 89.9374 | 60.02 | 90 | 14.8782 | 72.1919 | 59.99 | 72.2 | 14.8802 | 54.4268 | 59.9769 | 42.1678 | 14.8767 | 36.6138 | 60.0158 | 36.6 | 14.8837 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.8818 | 89.9374 | 60.02 | 90 | 14.8865 | 72.1914 | 59.99 | 72.2 | 14.8885 | 54.4268 | 59.977 | 42.0194 | 14.885 | 36.6132 | 60.0157 | 36.6 | 14.892 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.8902 | 89.9374 | 60.02 | 90 | 14.8948 | 72.1909 | 59.99 | 72.2 | 14.8969 | 54.4268 | 59.977 | 41.871 | 14.8934 | 36.6126 | 60.0156 | 36.6 | 14.9003 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.8985 | 89.9374 | 60.02 | 90 | 14.9032 | 72.1905 | 59.99 | 72.2 | 14.9052 | 54.4268 | 59.9771 | 41.7226 | 14.9017 | 36.6121 | 60.0155 | 36.6 | 14.9086 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.9068 | 89.9374 | 60.02 | 90 | 14.9115 | 72.1901 | 59.99 | 72.2 | 14.9135 | 54.4268 | 59.9772 | 41.5742 | 14.91 | 36.6115 | 60.0154 | 36.6 | 14.917 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.9152 | 89.9375 | 60.02 | 90 | 14.9198 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 14.9219 | 54.4268 | 59.9773 | 41.4258 | 14.9184 | 36.6097 | 60.0153 | 36.6 | 14.9253 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.9235 | 89.9375 | 60.02 | 90 | 14.9282 | 72.1841 | 59.99 | 72.2 | 14.9302 | 54.4268 | 59.9774 | 41.2774 | 14.9267 | 36.6079 | 60.0153 | 36.6 | 14.9336 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.9318 | 89.9376 | 60.02 | 90 | 14.9365 | 72.1811 | 59.99 | 72.2 | 14.9385 | 54.4268 | 59.9775 | 41.1291 | 14.935 | 36.6058 | 60.0152 | 36.6 | 14.9419 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.9402 | 89.9363 | 60.02 | 90 | 14.9448 | 72.1781 | 59.99 | 72.2 | 14.9469 | 54.4268 | 59.9775 | 40.9807 | 14.9434 | 36.6038 | 60.0151 | 36.6 | 14.9503 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.9485 | 89.935 | 60.02 | 90 | 14.9532 | 72.1748 | 59.99 | 72.2 | 14.9552 | 54.4268 | 59.9776 | 40.8323 | 14.9517 | 36.6017 | 60.015 | 36.6 | 14.9586 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.9568 | 89.9345 | 60.02 | 90 | 14.9615 | 72.1715 | 59.99 | 72.2 | 14.9636 | 54.4268 | 59.9777 | 40.6839 | 14.96 | 36.5996 | 60.0149 | 36.6 | 14.9669 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.9651 | 89.9341 | 60.02 | 90 | 14.9698 | 72.1687 | 59.99 | 72.2 | 14.9719 | 54.4268 | 59.9778 | 40.5355 | 14.9684 | 36.5981 | 60.0148 | 36.6 | 14.9752 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.9735 | 89.9336 | 60.02 | 90 | 14.9782 | 72.1658 | 59.99 | 72.2 | 14.9802 | 54.4268 | 59.9779 | 40.3871 | 14.9767 | 36.5965 | 60.0148 | 36.6 | 14.9836 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.9818 | 89.9331 | 60.02 | 90 | 14.9865 | 72.163 | 59.99 | 72.2 | 14.9886 | 54.4268 | 59.978 | 40.2387 | 14.985 | 36.595 | 60.0147 | 36.6 | 14.9919 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.9901 | 89.9318 | 60.02 | 90 | 14.9948 | 72.1601 | 59.99 | 72.2 | 14.9969 | 54.4268 | 59.978 | 40.0903 | 14.9933 | 36.5935 | 60.0146 | 36.6 | 15.0002 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
14.9985 | 89.9305 | 60.02 | 90 | 15.0032 | 72.1598 | 59.99 | 72.2 | 15.0052 | 54.4268 | 59.9781 | 39.9419 | 15.0017 | 36.5959 | 60.0145 | 36.6 | 15.0085 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
15.0068 | 89.9292 | 60.02 | 90 | 15.0115 | 72.1594 | 59.99 | 72.2 | 15.0136 | 54.4268 | 59.9782 | 39.7935 | 15.01 | 36.5982 | 60.0144 | 36.6 | 15.017 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
15.0151 | 89.9279 | 60.02 | 90 | 15.0198 | 72.1591 | 59.99 | 72.2 | 15.0219 | 54.4268 | 59.9783 | 39.6452 | 15.0183 | 36.6003 | 60.0143 | 36.6 | 15.0253 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
15.0235 | 89.9279 | 60.02 | 90 | 15.0282 | 72.1588 | 59.99 | 72.2 | 15.0302 | 54.4268 | 59.9784 | 39.4968 | 15.0267 | 36.6023 | 60.0143 | 36.6 | 15.0336 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
15.0318 | 89.9279 | 60.02 | 90 | 15.0365 | 72.1588 | 59.99 | 72.2 | 15.0386 | 54.4268 | 59.9785 | 39.3484 | 15.035 | 36.6044 | 60.0142 | 36.6 | 15.0419 | 89.9522 | 60.02 | 72.2
15.0401 | 89.9266 | 60.02 | 90 | 15.0448 | 72.1588 | 59.99 | 72.2 | 15.0469 | 54.4268 | 59.9785 | 39.2 | 15.0433 | 36.6065 | 60.0141 | 36.6 | 15.0503 | 89.9536 | 60.02 | 72.2
15.0484 | 89.9252 | 60.02 | 90 | 15.0532 | 72.1588 | 59.99 | 72.2 | 15.0553 | 54.4268 | 59.9786 | 39.0516 | 15.0517 | 36.6081 | 60.014 | 36.6 | 15.0586 | 89.955 | 60.02 | 72.2
15.0568 | 89.9239 | 60.02 | 90 | 15.0615 | 72.1588 | 59.99 | 72.2 | 15.0636 | 54.4268 | 59.9787 | 38.9032 | 15.06 | 36.6097 | 60.0139 | 36.6 | 15.0669 | 89.9576 | 60.02 | 72.2
15.0651 | 89.9225 | 60.02 | 90 | 15.0698 | 72.1596 | 59.99 | 72.2 | 15.0719 | 54.4268 | 59.9788 | 38.7548 | 15.0683 | 36.6128 | 60.0138 | 36.6 | 15.0752 | 89.9601 | 60.02 | 72.2
15.0734 | 89.9219 | 60.02 | 90 | 15.0782 | 72.1604 | 59.99 | 72.2 | 15.0803 | 54.4268 | 59.9789 | 38.6064 | 15.0767 | 36.6159 | 60.0138 | 36.6 | 15.0836 | 89.9626 | 60.02 | 72.2
15.0818 | 89.9214 | 60.02 | 90 | 15.0865 | 72.1612 | 59.99 | 72.2 | 15.0886 | 54.4268 | 59.979 | 38.458 | 15.085 | 36.6164 | 60.0137 | 36.6 | 15.0919 | 89.9651 | 60.02 | 72.2
15.0901 | 89.9208 | 60.02 | 90 | 15.0948 | 72.162 | 59.99 | 72.2 | 15.0969 | 54.4268 | 59.979 | 38.3096 | 15.0933 | 36.6168 | 60.0136 | 36.6 | 15.1002 | 89.9676 | 60.02 | 72.2
15.0984 | 89.9203 | 60.02 | 90 | 15.1032 | 72.1628 | 59.99 | 72.2 | 15.1053 | 54.4268 | 59.9791 | 38.1612 | 15.1017 | 36.6209 | 60.0135 | 36.6 | 15.1085 | 89.9701 | 60.02 | 72.2
15.1068 | 89.921 | 60.02 | 90 | 15.1115 | 72.1636 | 59.99 | 72.2 | 15.1136 | 54.4268 | 59.9792 | 38.0129 | 15.11 | 36.625 | 60.0134 | 36.6 | 15.1169 | 89.9726 | 60.02 | 72.2
15.1151 | 89.9218 | 60.02 | 90 | 15.1198 | 72.1652 | 59.99 | 72.2 | 15.1219 | 54.4268 | 59.9793 | 37.8645 | 15.1183 | 36.6292 | 60.0133 | 36.6 | 15.1252 | 89.9752 | 60.02 | 72.2
15.1234 | 89.9231 | 60.02 | 90 | 15.1282 | 72.1668 | 59.99 | 72.2 | 15.1303 | 54.4268 | 59.9794 | 37.7161 | 15.1266 | 36.6333 | 60.0133 | 36.6 | 15.1335 | 89.9777 | 60.02 | 72.2
15.1317 | 89.9243 | 60.02 | 90 | 15.1365 | 72.1684 | 59.99 | 72.2 | 15.1386 | 54.4268 | 59.9795 | 37.5677 | 15.135 | 36.6373 | 60.0132 | 36.6 | 15.1418 | 89.9803 | 60.02 | 72.2
15.1401 | 89.9256 | 60.02 | 90 | 15.1449 | 72.17 | 59.99 | 72.2 | 15.1469 | 54.4268 | 59.9795 | 37.4193 | 15.1433 | 36.6413 | 60.0131 | 36.6 | 15.1503 | 89.9817 | 60.02 | 72.2
15.1484 | 89.9269 | 60.02 | 90 | 15.1532 | 72.17 | 59.99 | 72.2 | 15.1553 | 54.4268 | 59.9796 | 37.2709 | 15.1516 | 36.6438 | 60.013 | 36.6 | 15.1586 | 89.9832 | 60.02 | 72.2
15.1567 | 89.9282 | 60.02 | 90 | 15.1615 | 72.17 | 59.99 | 72.2 | 15.1636 | 54.4268 | 59.9797 | 37.1225 | 15.16 | 36.6464 | 60.0129 | 36.6 | 15.1669 | 89.9844 | 60.02 | 72.2
15.1651 | 89.9294 | 60.02 | 90 | 15.1699 | 72.17 | 59.99 | 72.2 | 15.172 | 54.4268 | 59.9798 | 36.9741 | 15.1683 | 36.6486 | 60.0128 | 36.6 | 15.1752 | 89.9855 | 60.02 | 72.2
15.1734 | 89.9307 | 60.02 | 72.2 | 15.1782 | 72.17 | 59.99 | 72.2 | 15.1803 | 54.4268 | 59.9799 | 36.8257 | 15.1766 | 36.6508 | 60.0128 | 36.6 | 15.1836 | 89.9867 | 60.02 | 72.2
15.1817 | 89.932 | 60.02 | 72.2 | 15.1865 | 72.1721 | 59.99 | 72.2 | 15.1886 | 54.4268 | 59.98 | 36.6773 | 15.185 | 36.6499 | 60.0127 | 36.6 | 15.1919 | 89.9878 | 60.02 | 72.2
15.1901 | 89.933 | 60.02 | 72.2 | 15.1949 | 72.1741 | 59.99 | 72.2 | 15.197 | 54.4268 | 59.98 | 36.6 | 15.1933 | 36.6491 | 60.0126 | 36.6 | 15.2002 | 89.989 | 60.02 | 72.2
15.1984 | 89.9341 | 60.02 | 72.2 | 15.2032 | 72.1754 | 59.99 | 72.2 | 15.2053 | 54.4268 | 59.98 | 36.6 | 15.2016 | 36.6482 | 60.0125 | 36.6 | 15.2085 | 89.9901 | 60.02 | 72.2
15.2067 | 89.9364 | 60.02 | 72.2 | 15.2115 | 72.1767 | 59.99 | 72.2 | 15.2137 | 54.4268 | 59.98 | 36.6 | 15.21 | 36.6473 | 60.0124 | 36.6 | 15.2169 | 89.987 | 60.02 | 72.2
15.215 | 89.9386 | 60.02 | 72.2 | 15.2199 | 72.178 | 59.99 | 72.2 | 15.222 | 54.4268 | 59.98 | 36.6 | 15.2183 | 36.647 | 60.0123 | 36.6 | 15.2252 | 89.9839 | 60.02 | 72.2
15.2234 | 89.9408 | 60.02 | 72.2 | 15.2282 | 72.1793 | 59.99 | 72.2 | 15.2303 | 54.4268 | 59.98 | 36.6 | 15.2266 | 36.6466 | 60.0122 | 36.6 | 15.2335 | 89.9809 | 60.02 | 72.2
15.2317 | 89.9431 | 60.02 | 72.2 | 15.2365 | 72.1814 | 59.99 | 72.2 | 15.2386 | 54.4268 | 59.98 | 36.6 | 15.235 | 36.6458 | 60.0122 | 36.6 | 15.2418 | 89.9778 | 60.02 | 72.2
15.24 | 89.9466 | 60.02 | 72.2 | 15.2449 | 72.1835 | 59.99 | 72.2 | 15.247 | 54.4268 | 59.98 | 36.6 | 15.2433 | 36.6449 | 60.0121 | 36.6 | 15.2502 | 89.9749 | 60.02 | 72.2
15.2484 | 89.9501 | 60.02 | 72.2 | 15.2532 | 72.1856 | 59.99 | 72.2 | 15.2553 | 54.4268 | 59.98 | 36.6 | 15.2516 | 36.6439 | 60.012 | 36.6 | 15.2585 | 89.972 | 60.02 | 72.2
15.2567 | 89.9537 | 60.02 | 72.2 | 15.2615 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 15.2637 | 54.4268 | 59.98 | 36.6 | 15.2599 | 36.6428 | 60.0119 | 36.6 | 15.2668 | 89.9691 | 60.02 | 72.2
15.265 | 89.9572 | 60.02 | 72.2 | 15.2699 | 72.1882 | 59.99 | 72.2 | 15.272 | 54.4268 | 59.98 | 36.6 | 15.2683 | 36.6423 | 60.0118 | 36.6 | 15.2751 | 89.9663 | 60.02 | 72.2
15.2734 | 89.9596 | 60.02 | 72.2 | 15.2782 | 72.1887 | 59.99 | 72.2 | 15.2803 | 54.4268 | 59.98 | 36.6 | 15.2766 | 36.6417 | 60.0117 | 36.6 | 15.2836 | 89.9635 | 60.02 | 72.2
15.2817 | 89.962 | 60.02 | 72.2 | 15.2865 | 72.1872 | 59.99 | 72.2 | 15.2887 | 54.4266 | 59.98 | 36.6 | 15.2849 | 36.6411 | 60.0117 | 36.6 | 15.2919 | 89.9606 | 60.02 | 72.2
15.29 | 89.9632 | 60.02 | 72.2 | 15.2949 | 72.1857 | 59.99 | 72.2 | 15.297 | 54.4263 | 59.98 | 36.6 | 15.2933 | 36.6405 | 60.0116 | 36.6 | 15.3002 | 89.9606 | 60.02 | 72.2
15.2983 | 89.9645 | 60.02 | 72.2 | 15.3032 | 72.1842 | 59.99 | 72.2 | 15.3054 | 54.4261 | 59.98 | 36.6 | 15.3016 | 36.6399 | 60.0115 | 36.6 | 15.3085 | 89.9607 | 60.02 | 72.2
15.3067 | 89.9657 | 60.02 | 72.2 | 15.3115 | 72.1828 | 59.99 | 72.2 | 15.3137 | 54.4258 | 59.98 | 36.6 | 15.3099 | 36.6394 | 60.0114 | 36.6 | 15.3169 | 89.9607 | 60.02 | 72.2
15.315 | 89.9669 | 60.02 | 72.2 | 15.3199 | 72.1798 | 59.99 | 72.2 | 15.322 | 54.426 | 59.98 | 36.6 | 15.3183 | 36.6394 | 60.0113 | 36.6 | 15.3252 | 89.9608 | 60.02 | 72.2
15.3233 | 89.9668 | 60.02 | 72.2 | 15.3282 | 72.1768 | 59.99 | 72.2 | 15.3304 | 54.4261 | 59.98 | 36.6 | 15.3266 | 36.6394 | 60.0112 | 36.6 | 15.3335 | 89.9608 | 60.02 | 72.2
15.3317 | 89.9668 | 60.02 | 72.2 | 15.3365 | 72.1738 | 59.99 | 72.2 | 15.3387 | 54.4263 | 59.98 | 36.6 | 15.3349 | 36.6394 | 60.0112 | 36.6 | 15.3418 | 89.9608 | 60.02 | 72.2
15.34 | 89.9667 | 60.02 | 72.2 | 15.3449 | 72.1708 | 59.99 | 72.2 | 15.347 | 54.4264 | 59.98 | 36.6 | 15.3433 | 36.6393 | 60.0111 | 36.6 | 15.3502 | 89.9587 | 60.02 | 72.2
15.3483 | 89.9667 | 60.02 | 72.2 | 15.3532 | 72.1673 | 59.99 | 72.2 | 15.3554 | 54.4266 | 59.98 | 36.6 | 15.3516 | 36.6398 | 60.011 | 36.6 | 15.3585 | 89.9566 | 60.02 | 72.2
15.3567 | 89.9666 | 60.02 | 72.2 | 15.3615 | 72.1637 | 59.99 | 72.2 | 15.3637 | 54.4267 | 59.98 | 36.6 | 15.3599 | 36.6402 | 60.0109 | 36.6 | 15.3668 | 89.9541 | 60.02 | 72.2
15.365 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.3699 | 72.1643 | 59.99 | 72.2 | 15.372 | 54.4271 | 59.98 | 36.6 | 15.3683 | 36.6415 | 60.0108 | 36.6 | 15.3751 | 89.9515 | 60.02 | 72.2
15.3733 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.3782 | 72.1648 | 59.99 | 72.2 | 15.3804 | 54.4275 | 59.98 | 36.6 | 15.3766 | 36.6429 | 60.0107 | 36.6 | 15.3834 | 89.9488 | 60.02 | 72.2
15.3816 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.3865 | 72.1637 | 59.99 | 72.2 | 15.3887 | 54.4265 | 59.98 | 36.6 | 15.3849 | 36.6443 | 60.0107 | 36.6 | 15.3918 | 89.946 | 60.02 | 72.2
15.39 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.3949 | 72.1626 | 59.99 | 72.2 | 15.3971 | 54.4255 | 59.98 | 36.6 | 15.3932 | 36.6457 | 60.0106 | 36.6 | 15.4001 | 89.9432 | 60.02 | 72.2
15.3983 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.4032 | 72.1631 | 59.99 | 72.2 | 15.4054 | 54.4241 | 59.98 | 36.6 | 15.4016 | 36.647 | 60.0105 | 36.6 | 15.4084 | 89.9405 | 60.02 | 72.2
15.4066 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.4115 | 72.1635 | 59.99 | 72.2 | 15.4137 | 54.4227 | 59.98 | 36.6 | 15.4099 | 36.6482 | 60.0104 | 36.6 | 15.4167 | 89.9379 | 60.02 | 72.2
15.415 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.4199 | 72.1639 | 59.99 | 72.2 | 15.4221 | 54.4214 | 59.98 | 36.6 | 15.4182 | 36.6495 | 60.0103 | 36.6 | 15.4252 | 89.9353 | 60.02 | 72.2
15.4233 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.4282 | 72.1644 | 59.99 | 72.2 | 15.4304 | 54.42 | 59.98 | 36.6 | 15.4266 | 36.6508 | 60.0103 | 36.6 | 15.4335 | 89.9347 | 60.02 | 72.2
15.4316 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.4366 | 72.1648 | 59.99 | 72.2 | 15.4387 | 54.4186 | 59.98 | 36.6 | 15.4349 | 36.6509 | 60.0102 | 36.6 | 15.4418 | 89.9342 | 60.02 | 72.2
15.44 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.4449 | 72.1652 | 59.99 | 72.2 | 15.4471 | 54.4172 | 59.98 | 36.6 | 15.4432 | 36.6509 | 60.0101 | 36.6 | 15.4501 | 89.9341 | 60.02 | 72.2
15.4483 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.4532 | 72.1615 | 59.99 | 72.2 | 15.4554 | 54.4161 | 59.98 | 36.6 | 15.4516 | 36.6501 | 60.01 | 36.6 | 15.4585 | 89.934 | 60.02 | 72.2
15.4566 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.4615 | 72.1578 | 59.99 | 72.2 | 15.4637 | 54.415 | 59.98 | 36.6 | 15.4599 | 36.6493 | 60.01 | 36.6 | 15.4668 | 89.9341 | 60.02 | 72.2
15.465 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.4699 | 72.1556 | 59.99 | 72.2 | 15.4721 | 54.4153 | 59.98 | 36.6 | 15.4682 | 36.6472 | 60.01 | 36.6 | 15.4751 | 89.9342 | 60.02 | 72.2
15.4733 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.4782 | 72.1535 | 59.99 | 72.2 | 15.4804 | 54.4156 | 59.98 | 36.6 | 15.4766 | 36.6452 | 60.01 | 36.6 | 15.4834 | 89.9354 | 60.02 | 72.2
15.4816 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.4866 | 72.1513 | 59.99 | 72.2 | 15.4887 | 54.4158 | 59.98 | 36.6 | 15.4849 | 36.6432 | 60.01 | 36.6 | 15.4918 | 89.9366 | 60.02 | 72.2
15.4899 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.4949 | 72.1492 | 59.99 | 72.2 | 15.4971 | 54.4161 | 59.98 | 36.6 | 15.4932 | 36.6413 | 60.01 | 36.6 | 15.5001 | 89.9376 | 60.02 | 72.2
15.4983 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.5032 | 72.147 | 59.99 | 72.2 | 15.5054 | 54.4166 | 59.98 | 36.6 | 15.5016 | 36.6399 | 60.01 | 36.6 | 15.5084 | 89.9385 | 60.02 | 72.2
15.5066 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.5116 | 72.1449 | 59.99 | 72.2 | 15.5138 | 54.4171 | 59.98 | 36.6 | 15.5099 | 36.6384 | 60.01 | 36.6 | 15.5167 | 89.9396 | 60.02 | 72.2
15.5149 | 89.9665 | 60.02 | 72.2 | 15.5199 | 72.1449 | 59.99 | 72.2 | 15.5221 | 54.4183 | 59.98 | 36.6 | 15.5182 | 36.6359 | 60.01 | 36.6 | 15.5251 | 89.9406 | 60.02 | 72.2
15.5233 | 89.9658 | 60.02 | 72.2 | 15.5282 | 72.1448 | 59.99 | 72.2 | 15.5304 | 54.4195 | 59.98 | 36.6 | 15.5266 | 36.6334 | 60.01 | 36.6 | 15.5334 | 89.9388 | 60.02 | 72.2
15.5316 | 89.965 | 60.02 | 72.2 | 15.5366 | 72.147 | 59.99 | 72.2 | 15.5388 | 54.4204 | 59.98 | 36.6 | 15.5349 | 36.6309 | 60.01 | 36.6 | 15.5417 | 89.937 | 60.02 | 72.2
15.5399 | 89.9643 | 60.02 | 72.2 | 15.5449 | 72.1491 | 59.99 | 72.2 | 15.5471 | 54.4214 | 59.98 | 36.6 | 15.5432 | 36.6284 | 60.01 | 36.6 | 15.55 | 89.9353 | 60.02 | 72.2
15.5483 | 89.9636 | 60.02 | 72.2 | 15.5532 | 72.1542 | 59.99 | 72.2 | 15.5555 | 54.4223 | 59.98 | 36.6 | 15.5515 | 36.6266 | 60.01 | 36.6 | 15.5585 | 89.9335 | 60.02 | 72.2
15.5566 | 89.9651 | 60.02 | 72.2 | 15.5616 | 72.1593 | 59.99 | 72.2 | 15.5638 | 54.4233 | 59.98 | 36.6 | 15.5598 | 36.6247 | 60.01 | 36.6 | 15.5668 | 89.9292 | 60.02 | 72.2
15.5649 | 89.9667 | 60.02 | 72.2 | 15.5699 | 72.1654 | 59.99 | 72.2 | 15.5721 | 54.4242 | 59.98 | 36.6 | 15.5682 | 36.6228 | 60.01 | 36.6 | 15.5751 | 89.9249 | 60.02 | 72.2
15.5732 | 89.9682 | 60.02 | 72.2 | 15.5782 | 72.1715 | 59.99 | 72.2 | 15.5804 | 54.4251 | 59.98 | 36.6 | 15.5765 | 36.6209 | 60.01 | 36.6 | 15.5834 | 89.9208 | 60.02 | 72.2
15.5816 | 89.9698 | 60.02 | 72.2 | 15.5866 | 72.1773 | 59.99 | 72.2 | 15.5888 | 54.4259 | 59.98 | 36.6 | 15.5848 | 36.6191 | 60.01 | 36.6 | 15.5918 | 89.9167 | 60.02 | 72.2
15.5899 | 89.9702 | 60.02 | 72.2 | 15.5949 | 72.1831 | 59.99 | 72.2 | 15.5971 | 54.4268 | 59.98 | 36.6 | 15.5932 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 15.6001 | 89.9122 | 60.02 | 72.2
15.5982 | 89.9707 | 60.02 | 72.2 | 15.6032 | 72.1868 | 59.99 | 72.2 | 15.6055 | 54.4272 | 59.98 | 36.6 | 15.6015 | 36.6167 | 60.01 | 36.6 | 15.6084 | 89.9078 | 60.02 | 72.2
15.6066 | 89.9719 | 60.02 | 72.2 | 15.6116 | 72.1905 | 59.99 | 72.2 | 15.6138 | 54.4277 | 59.98 | 36.6 | 15.6098 | 36.6161 | 60.01 | 36.6 | 15.6167 | 89.9062 | 60.02 | 72.2
15.6149 | 89.9731 | 60.02 | 72.2 | 15.6199 | 72.1942 | 59.99 | 72.2 | 15.6221 | 54.4282 | 59.98 | 36.6 | 15.6182 | 36.6156 | 60.01 | 36.6 | 15.6251 | 89.9046 | 60.02 | 72.2
15.6232 | 89.9737 | 60.02 | 72.2 | 15.6282 | 72.1979 | 59.99 | 72.2 | 15.6305 | 54.4287 | 59.98 | 36.6 | 15.6265 | 36.615 | 60.01 | 36.6 | 15.6334 | 89.901 | 60.02 | 72.2
15.6316 | 89.9744 | 60.02 | 72.2 | 15.6366 | 72.1986 | 59.99 | 72.2 | 15.6388 | 54.4286 | 59.98 | 36.6 | 15.6348 | 36.6139 | 60.01 | 36.6 | 15.6417 | 89.8975 | 60.02 | 72.2
15.6399 | 89.9728 | 60.02 | 72.2 | 15.6449 | 72.1993 | 59.99 | 72.2 | 15.6472 | 54.4286 | 59.98 | 36.6 | 15.6432 | 36.6128 | 60.01 | 36.6 | 15.65 | 89.8946 | 60.02 | 72.2
15.6482 | 89.9711 | 60.02 | 72.2 | 15.6532 | 72.1995 | 59.99 | 72.2 | 15.6555 | 54.4269 | 59.98 | 36.6 | 15.6515 | 36.6118 | 60.01 | 36.6 | 15.6584 | 89.8918 | 60.02 | 72.2
15.6565 | 89.9695 | 60.02 | 72.2 | 15.6616 | 72.1998 | 59.99 | 72.2 | 15.6638 | 54.4251 | 59.98 | 36.6 | 15.6598 | 36.6107 | 60.01 | 36.6 | 15.6667 | 89.8889 | 60.02 | 72.2
15.6649 | 89.9679 | 60.02 | 72.2 | 15.6699 | 72.2004 | 59.99 | 72.2 | 15.6721 | 54.4242 | 59.98 | 36.6 | 15.6682 | 36.6096 | 60.01 | 36.6 | 15.675 | 89.886 | 60.02 | 72.2
15.6732 | 89.9685 | 60.02 | 72.2 | 15.6782 | 72.201 | 59.99 | 72.2 | 15.6805 | 54.4232 | 59.98 | 36.6 | 15.6765 | 36.6086 | 60.01 | 36.6 | 15.6833 | 89.8823 | 60.02 | 72.2
15.6815 | 89.9692 | 60.02 | 72.2 | 15.6866 | 72.2015 | 59.99 | 72.2 | 15.6888 | 54.4219 | 59.98 | 36.6 | 15.6848 | 36.6089 | 60.01 | 36.6 | 15.6918 | 89.8786 | 60.02 | 72.2
15.6899 | 89.9726 | 60.02 | 72.2 | 15.6949 | 72.202 | 59.99 | 72.2 | 15.6972 | 54.4205 | 59.98 | 36.6 | 15.6931 | 36.6092 | 60.01 | 36.6 | 15.7001 | 89.8743 | 60.02 | 72.2
15.6982 | 89.9761 | 60.02 | 72.2 | 15.7032 | 72.2019 | 59.99 | 72.2 | 15.7055 | 54.4205 | 59.98 | 36.6 | 15.7015 | 36.6109 | 60.01 | 36.6 | 15.7084 | 89.8701 | 60.02 | 72.2
15.7065 | 89.98 | 60.02 | 72.2 | 15.7116 | 72.2017 | 59.99 | 72.2 | 15.7138 | 54.4204 | 59.98 | 36.6 | 15.7098 | 36.6126 | 60.01 | 36.6 | 15.7167 | 89.8678 | 60.02 | 72.2
15.7149 | 89.9839 | 60.02 | 72.2 | 15.7199 | 72.2021 | 59.99 | 72.2 | 15.7222 | 54.4196 | 59.98 | 36.6 | 15.7181 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 15.7251 | 89.8655 | 60.02 | 72.2
15.7232 | 89.9879 | 60.02 | 72.2 | 15.7282 | 72.2026 | 59.99 | 72.2 | 15.7305 | 54.4187 | 59.98 | 36.6 | 15.7265 | 36.618 | 60.01 | 36.6 | 15.7334 | 89.8638 | 60.02 | 72.2
15.7315 | 89.9918 | 60.02 | 72.2 | 15.7366 | 72.2024 | 59.99 | 72.2 | 15.7389 | 54.4196 | 59.98 | 36.6 | 15.7348 | 36.6199 | 60.01 | 36.6 | 15.7417 | 89.862 | 60.02 | 72.2
15.7398 | 89.9958 | 60.02 | 72.2 | 15.7449 | 72.2023 | 59.99 | 72.2 | 15.7472 | 54.4204 | 59.98 | 36.6 | 15.7431 | 36.6219 | 60.01 | 36.6 | 15.75 | 89.8618 | 60.02 | 72.2
15.7482 | 89.9997 | 60.02 | 72.2 | 15.7533 | 72.2021 | 59.99 | 72.2 | 15.7555 | 54.4204 | 59.98 | 36.6 | 15.7515 | 36.6238 | 60.01 | 36.6 | 15.7584 | 89.8616 | 60.02 | 72.2
15.7565 | 90.0018 | 60.02 | 72.2 | 15.7616 | 72.202 | 59.99 | 72.2 | 15.7639 | 54.4203 | 59.98 | 36.6 | 15.7598 | 36.6257 | 60.01 | 36.6 | 15.7667 | 89.8624 | 60.02 | 72.2
15.7648 | 90.0039 | 60.02 | 72.2 | 15.7699 | 72.2019 | 59.99 | 72.2 | 15.7722 | 54.4203 | 59.98 | 36.6 | 15.7681 | 36.626 | 60.01 | 36.6 | 15.775 | 89.8633 | 60.02 | 72.2
15.7732 | 90.0031 | 60.02 | 72.2 | 15.7782 | 72.2018 | 59.99 | 72.2 | 15.7805 | 54.4203 | 59.98 | 36.6 | 15.7765 | 36.6262 | 60.01 | 36.6 | 15.7833 | 89.8647 | 60.02 | 72.2
15.7815 | 90.0024 | 60.02 | 72.2 | 15.7866 | 72.2023 | 59.99 | 72.2 | 15.7889 | 54.4189 | 59.98 | 36.6 | 15.7848 | 36.6251 | 60.01 | 36.6 | 15.7917 | 89.8661 | 60.02 | 72.2
15.7898 | 90.0017 | 60.02 | 72.2 | 15.7949 | 72.2029 | 59.99 | 72.2 | 15.7972 | 54.4176 | 59.98 | 36.6 | 15.7931 | 36.624 | 60.01 | 36.6 | 15.8 | 89.8674 | 60.02 | 72.2
15.7982 | 90.001 | 60.02 | 72.2 | 15.8033 | 72.2029 | 59.99 | 72.2 | 15.8055 | 54.4181 | 59.98 | 36.6 | 15.8015 | 36.6224 | 60.01 | 36.6 | 15.8083 | 89.8688 | 60.02 | 72.2
15.8065 | 90.0003 | 60.02 | 72.2 | 15.8116 | 72.2029 | 59.99 | 72.2 | 15.8139 | 54.4185 | 59.98 | 36.6 | 15.8098 | 36.6208 | 60.01 | 36.6 | 15.8167 | 89.8702 | 60.02 | 72.2
15.8148 | 89.9995 | 60.02 | 72.2 | 15.8199 | 72.2034 | 59.99 | 72.2 | 15.8222 | 54.419 | 59.98 | 36.6 | 15.8181 | 36.62 | 60.01 | 36.6 | 15.825 | 89.8716 | 60.02 | 72.2
15.8231 | 89.9988 | 60.02 | 72.2 | 15.8282 | 72.204 | 59.99 | 72.2 | 15.8305 | 54.4194 | 59.98 | 36.6 | 15.8264 | 36.6192 | 60.01 | 36.6 | 15.8334 | 89.8732 | 60.02 | 72.2
15.8315 | 89.9981 | 60.02 | 72.2 | 15.8366 | 72.2045 | 59.99 | 72.2 | 15.8389 | 54.4199 | 59.98 | 36.6 | 15.8348 | 36.6182 | 60.01 | 36.6 | 15.8417 | 89.8747 | 60.02 | 72.2
15.8398 | 89.9981 | 60.02 | 72.2 | 15.8449 | 72.2051 | 59.99 | 72.2 | 15.8472 | 54.4203 | 59.98 | 36.6 | 15.8431 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 15.85 | 89.8762 | 60.02 | 72.2
15.8481 | 89.9981 | 60.02 | 72.2 | 15.8533 | 72.205 | 59.99 | 72.2 | 15.8556 | 54.4208 | 59.98 | 36.6 | 15.8514 | 36.6177 | 60.01 | 36.6 | 15.8583 | 89.8778 | 60.02 | 72.2
15.8565 | 89.999 | 60.02 | 72.2 | 15.8616 | 72.2049 | 59.99 | 72.2 | 15.8639 | 54.4212 | 59.98 | 36.6 | 15.8598 | 36.6183 | 60.01 | 36.6 | 15.8667 | 89.8793 | 60.02 | 72.2
15.8648 | 90 | 60.02 | 72.2 | 15.8699 | 72.205 | 59.99 | 72.2 | 15.8722 | 54.4216 | 59.98 | 36.6 | 15.8681 | 36.6188 | 60.01 | 36.6 | 15.875 | 89.8808 | 60.02 | 72.2
15.8731 | 90.0009 | 60.02 | 72.2 | 15.8783 | 72.2051 | 59.99 | 72.2 | 15.8806 | 54.4219 | 59.98 | 36.6 | 15.8764 | 36.6193 | 60.01 | 36.6 | 15.8833 | 89.8824 | 60.02 | 72.2
15.8815 | 90.0019 | 60.02 | 72.2 | 15.8866 | 72.2052 | 59.99 | 72.2 | 15.8889 | 54.4225 | 59.98 | 36.6 | 15.8848 | 36.6198 | 60.01 | 36.6 | 15.8916 | 89.8839 | 60.02 | 72.2
15.8898 | 90.0028 | 60.02 | 72.2 | 15.8949 | 72.2053 | 59.99 | 72.2 | 15.8972 | 54.423 | 59.98 | 36.6 | 15.8931 | 36.6203 | 60.01 | 36.6 | 15.9 | 89.8828 | 60.02 | 72.2
15.8981 | 90.0037 | 60.02 | 72.2 | 15.9033 | 72.2049 | 59.99 | 72.2 | 15.9055 | 54.4207 | 59.98 | 36.6 | 15.9014 | 36.6209 | 60.01 | 36.6 | 15.9083 | 89.8817 | 60.02 | 72.2
15.9064 | 90.0047 | 60.02 | 72.2 | 15.9116 | 72.2045 | 59.99 | 72.2 | 15.9139 | 54.4184 | 59.98 | 36.6 | 15.9098 | 36.6214 | 60.01 | 36.6 | 15.9166 | 89.8773 | 60.02 | 72.2
15.9148 | 90.0056 | 60.02 | 72.2 | 15.9199 | 72.204 | 59.99 | 72.2 | 15.9222 | 54.4139 | 59.98 | 36.6 | 15.9181 | 36.6213 | 60.01 | 36.6 | 15.9249 | 89.8728 | 60.02 | 72.2
15.9231 | 90.0066 | 60.02 | 72.2 | 15.9283 | 72.2036 | 59.99 | 72.2 | 15.9306 | 54.4094 | 59.98 | 36.6 | 15.9264 | 36.6212 | 60.01 | 36.6 | 15.9332 | 89.8683 | 60.02 | 72.2
15.9314 | 90.0075 | 60.02 | 72.2 | 15.9366 | 72.2037 | 59.99 | 72.2 | 15.9389 | 54.4009 | 59.98 | 36.6 | 15.9348 | 36.6214 | 60.01 | 36.6 | 15.9417 | 89.8639 | 60.02 | 72.2
15.9398 | 90.0075 | 60.02 | 72.2 | 15.9449 | 72.2037 | 59.99 | 72.2 | 15.9472 | 54.3924 | 59.98 | 36.6 | 15.9431 | 36.6217 | 60.01 | 36.6 | 15.95 | 89.8608 | 60.02 | 72.2
15.9481 | 90.0075 | 60.02 | 72.2 | 15.9533 | 72.2036 | 59.99 | 72.2 | 15.9556 | 54.3836 | 59.98 | 36.6 | 15.9514 | 36.6238 | 60.01 | 36.6 | 15.9583 | 89.8577 | 60.02 | 72.2
15.9564 | 90.0046 | 60.02 | 72.2 | 15.9616 | 72.2035 | 59.99 | 72.2 | 15.9639 | 54.3748 | 59.98 | 36.6 | 15.9597 | 36.6259 | 60.01 | 36.6 | 15.9666 | 89.8554 | 60.02 | 72.2
15.9648 | 90.0016 | 60.02 | 72.2 | 15.9699 | 72.2039 | 59.99 | 72.2 | 15.9722 | 54.3653 | 59.98 | 36.6 | 15.9681 | 36.6285 | 60.01 | 36.6 | 15.975 | 89.853 | 60.02 | 72.2
15.9731 | 89.9987 | 60.02 | 72.2 | 15.9783 | 72.2044 | 59.99 | 72.2 | 15.9806 | 54.3559 | 59.98 | 36.6 | 15.9764 | 36.6312 | 60.01 | 36.6 | 15.9833 | 89.8533 | 60.02 | 72.2
15.9814 | 89.9957 | 60.02 | 72.2 | 15.9866 | 72.2046 | 59.99 | 72.2 | 15.9889 | 54.349 | 59.98 | 36.6 | 15.9847 | 36.6339 | 60.01 | 36.6 | 15.9916 | 89.8536 | 60.02 | 72.2
15.9898 | 89.9928 | 60.02 | 72.2 | 15.9949 | 72.2048 | 59.99 | 72.2 | 15.9973 | 54.3421 | 59.98 | 36.6 | 15.9931 | 36.6366 | 60.01 | 36.6 | 15.9999 | 89.8526 | 60.02 | 72.2
15.9981 | 89.9898 | 60.02 | 72.2 | 16.0033 | 72.205 | 59.99 | 72.2 | 16.0056 | 54.3373 | 59.98 | 36.6 | 16.0014 | 36.6401 | 60.01 | 36.6 | 16.0083 | 89.8517 | 60.02 | 72.2
16.0064 | 89.982 | 60.02 | 72.2 | 16.0116 | 72.2052 | 59.99 | 72.2 | 16.0139 | 54.3325 | 59.98 | 36.6 | 16.0097 | 36.6436 | 60.01 | 36.6 | 16.0166 | 89.8493 | 60.02 | 72.2
16.0147 | 89.9742 | 60.02 | 72.2 | 16.0199 | 72.2046 | 59.99 | 72.2 | 16.0222 | 54.3293 | 59.98 | 36.6 | 16.0181 | 36.6449 | 60.01 | 36.6 | 16.0249 | 89.8469 | 60.02 | 72.2
16.0231 | 89.9664 | 60.02 | 72.2 | 16.0283 | 72.204 | 59.99 | 72.2 | 16.0306 | 54.3261 | 59.98 | 36.6 | 16.0264 | 36.6463 | 60.01 | 36.6 | 16.0332 | 89.8419 | 60.02 | 72.2
16.0314 | 89.9586 | 60.02 | 72.2 | 16.0366 | 72.2034 | 59.99 | 72.2 | 16.0389 | 54.3213 | 59.98 | 36.6 | 16.0347 | 36.6452 | 60.01 | 36.6 | 16.0415 | 89.8368 | 60.02 | 72.2
16.0397 | 89.9537 | 60.02 | 72.2 | 16.0449 | 72.2028 | 59.99 | 72.2 | 16.0472 | 54.3164 | 59.98 | 36.6 | 16.0431 | 36.6441 | 60.01 | 36.6 | 16.0499 | 89.8306 | 60.02 | 72.2
16.0481 | 89.9488 | 60.02 | 72.2 | 16.0533 | 72.2016 | 59.99 | 72.2 | 16.0556 | 54.3115 | 59.98 | 36.6 | 16.0514 | 36.6424 | 60.01 | 36.6 | 16.0582 | 89.8245 | 60.02 | 72.2
16.0564 | 89.944 | 60.02 | 72.2 | 16.0616 | 72.2004 | 59.99 | 72.2 | 16.0639 | 54.3067 | 59.98 | 36.6 | 16.0597 | 36.6407 | 60.01 | 36.6 | 16.0665 | 89.8182 | 60.02 | 72.2
16.0647 | 89.9391 | 60.02 | 72.2 | 16.0699 | 72.1995 | 59.99 | 72.2 | 16.0723 | 54.3021 | 59.98 | 36.6 | 16.0681 | 36.639 | 60.01 | 36.6 | 16.0748 | 89.8118 | 60.02 | 72.2
16.0731 | 89.9288 | 60.02 | 72.2 | 16.0783 | 72.1986 | 59.99 | 72.2 | 16.0806 | 54.2975 | 59.98 | 36.6 | 16.0764 | 36.6373 | 60.01 | 36.6 | 16.0833 | 89.8086 | 60.02 | 72.2
16.0814 | 89.9185 | 60.02 | 72.2 | 16.0866 | 72.1976 | 59.99 | 72.2 | 16.0889 | 54.293 | 59.98 | 36.6 | 16.0847 | 36.6371 | 60.01 | 36.6 | 16.0916 | 89.8053 | 60.02 | 72.2
16.0897 | 89.913 | 60.02 | 72.2 | 16.0949 | 72.1967 | 59.99 | 72.2 | 16.0973 | 54.2886 | 59.98 | 36.6 | 16.093 | 36.6369 | 60.01 | 36.6 | 16.0999 | 89.8026 | 60.02 | 72.2
16.098 | 89.9076 | 60.02 | 72.2 | 16.1033 | 72.1958 | 59.99 | 72.2 | 16.1056 | 54.2846 | 59.98 | 36.6 | 16.1014 | 36.6365 | 60.01 | 36.6 | 16.1082 | 89.8 | 60.02 | 72.2
16.1064 | 89.9022 | 60.02 | 72.2 | 16.1116 | 72.195 | 59.99 | 72.2 | 16.1139 | 54.2807 | 59.98 | 36.6 | 16.1097 | 36.6361 | 60.01 | 36.6 | 16.1165 | 89.8003 | 60.02 | 72.2
16.1147 | 89.8967 | 60.02 | 72.2 | 16.1199 | 72.1941 | 59.99 | 72.2 | 16.1223 | 54.2783 | 59.98 | 36.6 | 16.118 | 36.6355 | 60.01 | 36.6 | 16.1249 | 89.8007 | 60.02 | 72.2
16.123 | 89.8918 | 60.02 | 72.2 | 16.1283 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 16.1306 | 54.276 | 59.98 | 36.6 | 16.1264 | 36.6349 | 60.01 | 36.6 | 16.1332 | 89.8014 | 60.02 | 72.2
16.1314 | 89.8868 | 60.02 | 72.2 | 16.1366 | 72.1924 | 59.99 | 72.2 | 16.1389 | 54.2737 | 59.98 | 36.6 | 16.1347 | 36.6348 | 60.01 | 36.6 | 16.1415 | 89.8021 | 60.02 | 72.2
16.1397 | 89.8819 | 60.02 | 72.2 | 16.1449 | 72.1916 | 59.99 | 72.2 | 16.1473 | 54.2713 | 59.98 | 36.6 | 16.143 | 36.6346 | 60.01 | 36.6 | 16.1498 | 89.8023 | 60.02 | 72.2
16.148 | 89.8769 | 60.02 | 72.2 | 16.1533 | 72.1907 | 59.99 | 72.2 | 16.1556 | 54.269 | 59.98 | 36.6 | 16.1514 | 36.6345 | 60.01 | 36.6 | 16.1582 | 89.8026 | 60.02 | 72.2
16.1564 | 89.8774 | 60.02 | 72.2 | 16.1616 | 72.1899 | 59.99 | 72.2 | 16.1639 | 54.2667 | 59.98 | 36.6 | 16.1597 | 36.6344 | 60.01 | 36.6 | 16.1665 | 89.8038 | 60.02 | 72.2
16.1647 | 89.8779 | 60.02 | 72.2 | 16.17 | 72.189 | 59.99 | 72.2 | 16.1723 | 54.2624 | 59.98 | 36.6 | 16.168 | 36.6327 | 60.01 | 36.6 | 16.1748 | 89.805 | 60.02 | 72.2
16.173 | 89.8784 | 60.02 | 72.2 | 16.1783 | 72.1882 | 59.99 | 72.2 | 16.1806 | 54.2581 | 59.98 | 36.6 | 16.1764 | 36.6311 | 60.01 | 36.6 | 16.1831 | 89.8058 | 60.02 | 72.2
16.1813 | 89.8789 | 60.02 | 72.2 | 16.1866 | 72.1882 | 59.99 | 72.2 | 16.189 | 54.2558 | 59.98 | 36.6 | 16.1847 | 36.6304 | 60.01 | 36.6 | 16.1915 | 89.8065 | 60.02 | 72.2
16.1897 | 89.8793 | 60.02 | 72.2 | 16.195 | 72.1882 | 59.99 | 72.2 | 16.1973 | 54.2534 | 59.99 | 36.6 | 16.193 | 36.6297 | 60.01 | 36.6 | 16.1998 | 89.8056 | 60.02 | 72.2
16.198 | 89.8798 | 60.02 | 72.2 | 16.2033 | 72.1882 | 59.99 | 72.2 | 16.2056 | 54.2515 | 59.9901 | 36.6 | 16.2014 | 36.6295 | 60.01 | 36.6 | 16.2081 | 89.8047 | 60.02 | 72.2
16.2063 | 89.8798 | 60.02 | 72.2 | 16.2116 | 72.1882 | 59.99 | 72.2 | 16.214 | 54.2495 | 59.9902 | 36.6 | 16.2097 | 36.6293 | 60.01 | 36.6 | 16.2164 | 89.8039 | 60.02 | 72.2
16.2147 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.22 | 72.1882 | 59.99 | 72.2 | 16.2223 | 54.2476 | 59.9903 | 36.6 | 16.218 | 36.6297 | 60.01 | 36.6 | 16.2247 | 89.803 | 60.02 | 72.2
16.223 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.2283 | 72.1882 | 59.99 | 72.2 | 16.2306 | 54.2457 | 59.9904 | 36.6 | 16.2263 | 36.63 | 60.01 | 36.6 | 16.2332 | 89.802 | 60.02 | 72.2
16.2313 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.2366 | 72.1884 | 59.99 | 72.2 | 16.239 | 54.2438 | 59.9905 | 36.6 | 16.2347 | 36.6316 | 60.01 | 36.6 | 16.2415 | 89.801 | 60.02 | 72.2
16.2397 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.245 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 16.2473 | 54.2419 | 59.9905 | 36.6 | 16.243 | 36.6332 | 60.01 | 36.6 | 16.2498 | 89.7993 | 60.02 | 72.2
16.248 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.2533 | 72.1889 | 59.99 | 72.2 | 16.2556 | 54.2419 | 59.9906 | 36.6 | 16.2513 | 36.6348 | 60.01 | 36.6 | 16.2581 | 89.7975 | 60.02 | 72.2
16.2563 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.2616 | 72.1891 | 59.99 | 72.2 | 16.264 | 54.2419 | 59.9907 | 36.6 | 16.2597 | 36.6365 | 60.01 | 36.6 | 16.2665 | 89.7974 | 60.02 | 72.2
16.2646 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.27 | 72.1893 | 59.99 | 72.2 | 16.2723 | 54.2419 | 59.9908 | 36.6 | 16.268 | 36.6368 | 60.01 | 36.6 | 16.2748 | 89.7972 | 60.02 | 72.2
16.273 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.2783 | 72.1895 | 59.99 | 72.2 | 16.2806 | 54.2419 | 59.9909 | 36.6 | 16.2763 | 36.6372 | 60.01 | 36.6 | 16.2831 | 89.7971 | 60.02 | 72.2
16.2813 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.2866 | 72.1895 | 59.99 | 72.2 | 16.289 | 54.2419 | 59.991 | 36.6 | 16.2847 | 36.6378 | 60.01 | 36.6 | 16.2914 | 89.7969 | 60.02 | 72.2
16.2896 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.295 | 72.1894 | 59.99 | 72.2 | 16.2973 | 54.2419 | 59.991 | 36.6 | 16.293 | 36.6384 | 60.01 | 36.6 | 16.2998 | 89.7965 | 60.02 | 72.2
16.298 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.3033 | 72.1894 | 59.99 | 72.2 | 16.3056 | 54.2419 | 59.9911 | 36.6 | 16.3013 | 36.6394 | 60.01 | 36.6 | 16.3081 | 89.796 | 60.02 | 72.2
16.3063 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.3116 | 72.1893 | 59.99 | 72.2 | 16.314 | 54.2419 | 59.9912 | 36.6 | 16.3096 | 36.6405 | 60.01 | 36.6 | 16.3164 | 89.7952 | 60.02 | 72.2
16.3146 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.32 | 72.189 | 59.99 | 72.2 | 16.3223 | 54.2419 | 59.9913 | 36.6 | 16.318 | 36.6403 | 60.01 | 36.6 | 16.3247 | 89.7945 | 60.02 | 72.2
16.323 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.3283 | 72.1887 | 59.99 | 72.2 | 16.3307 | 54.2419 | 59.9914 | 36.6 | 16.3263 | 36.6402 | 60.01 | 36.6 | 16.3331 | 89.7935 | 60.02 | 72.2
16.3313 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.3366 | 72.1884 | 59.99 | 72.2 | 16.339 | 54.2419 | 59.9915 | 36.6 | 16.3346 | 36.6386 | 60.01 | 36.6 | 16.3414 | 89.7925 | 60.02 | 72.2
16.3396 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.345 | 72.1881 | 59.99 | 72.2 | 16.3473 | 54.2419 | 59.9915 | 36.6 | 16.343 | 36.6371 | 60.01 | 36.6 | 16.3497 | 89.7913 | 60.02 | 72.2
16.3479 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.3533 | 72.1879 | 59.99 | 72.2 | 16.3557 | 54.2419 | 59.9916 | 36.6 | 16.3513 | 36.6368 | 60.01 | 36.6 | 16.358 | 89.79 | 60.02 | 72.2
16.3563 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.3616 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.364 | 54.2419 | 59.9917 | 36.6 | 16.3596 | 36.6365 | 60.01 | 36.6 | 16.3663 | 89.7881 | 60.02 | 72.2
16.3646 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.37 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.3723 | 54.2419 | 59.9918 | 36.6 | 16.368 | 36.6361 | 60.01 | 36.6 | 16.3748 | 89.7861 | 60.02 | 72.2
16.3729 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.3783 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.3806 | 54.2419 | 59.9919 | 36.6 | 16.3763 | 36.6358 | 60.01 | 36.6 | 16.3831 | 89.7819 | 60.02 | 72.2
16.3813 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.3866 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.389 | 54.2419 | 59.992 | 36.6 | 16.3846 | 36.6334 | 60.01 | 36.6 | 16.3914 | 89.7777 | 60.02 | 72.2
16.3896 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.395 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.3973 | 54.2419 | 59.992 | 36.6 | 16.3929 | 36.6311 | 60.01 | 36.6 | 16.3997 | 89.7745 | 60.02 | 72.2
16.3979 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.4033 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.4057 | 54.2419 | 59.9921 | 36.6 | 16.4013 | 36.627 | 60.01 | 36.6 | 16.4081 | 89.7714 | 60.02 | 72.2
16.4063 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.4116 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.414 | 54.2419 | 59.9922 | 36.6 | 16.4096 | 36.6229 | 60.01 | 36.6 | 16.4164 | 89.7683 | 60.02 | 72.2
16.4146 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.42 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.4223 | 54.2419 | 59.9923 | 36.6 | 16.4179 | 36.6202 | 60.01 | 36.6 | 16.4247 | 89.7653 | 60.02 | 72.2
16.4229 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.4283 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.4307 | 54.2419 | 59.9924 | 36.6 | 16.4263 | 36.6174 | 60.01 | 36.6 | 16.433 | 89.762 | 60.02 | 72.2
16.4312 | 89.8799 | 60.02 | 72.2 | 16.4366 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.439 | 54.2419 | 59.9925 | 36.6 | 16.4346 | 36.6175 | 60.01 | 36.6 | 16.4414 | 89.7587 | 60.02 | 72.2
16.4396 | 89.8793 | 60.02 | 72.2 | 16.445 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.4473 | 54.2419 | 59.9925 | 36.6 | 16.4429 | 36.6175 | 60.01 | 36.6 | 16.4497 | 89.7559 | 60.02 | 72.2
16.4479 | 89.8786 | 60.02 | 72.2 | 16.4533 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.4557 | 54.2419 | 59.9926 | 36.6 | 16.4513 | 36.6175 | 60.01 | 36.6 | 16.458 | 89.7532 | 60.02 | 72.2
16.4562 | 89.878 | 60.02 | 72.2 | 16.4617 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.464 | 54.2419 | 59.9927 | 36.6 | 16.4596 | 36.6175 | 60.01 | 36.6 | 16.4663 | 89.7531 | 60.02 | 72.2
16.4646 | 89.8774 | 60.02 | 72.2 | 16.47 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.4724 | 54.2419 | 59.9928 | 36.6 | 16.4679 | 36.6186 | 60.01 | 36.6 | 16.4746 | 89.7529 | 60.02 | 72.2
16.4729 | 89.8768 | 60.02 | 72.2 | 16.4783 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.4807 | 54.2419 | 59.9929 | 36.6 | 16.4763 | 36.6196 | 60.01 | 36.6 | 16.483 | 89.7521 | 60.02 | 72.2
16.4812 | 89.8762 | 60.02 | 72.2 | 16.4866 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.489 | 54.2419 | 59.993 | 36.6 | 16.4846 | 36.6224 | 60.01 | 36.6 | 16.4913 | 89.7512 | 60.02 | 72.2
16.4896 | 89.8739 | 60.02 | 72.2 | 16.495 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.4973 | 54.2419 | 59.993 | 36.6 | 16.4929 | 36.6252 | 60.01 | 36.6 | 16.4996 | 89.7504 | 60.02 | 72.2
16.4979 | 89.8716 | 60.02 | 72.2 | 16.5033 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.5057 | 54.2419 | 59.9931 | 36.6 | 16.5013 | 36.6279 | 60.01 | 36.6 | 16.5079 | 89.7495 | 60.02 | 72.2
16.5062 | 89.8693 | 60.02 | 72.2 | 16.5117 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.514 | 54.2419 | 59.9932 | 36.6 | 16.5096 | 36.6307 | 60.01 | 36.6 | 16.5164 | 89.749 | 60.02 | 72.2
16.5146 | 89.867 | 60.02 | 72.2 | 16.52 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.5223 | 54.2419 | 59.9933 | 36.6 | 16.5179 | 36.6307 | 60.01 | 36.6 | 16.5247 | 89.7484 | 60.02 | 72.2
16.5229 | 89.8653 | 60.02 | 72.2 | 16.5283 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.5307 | 54.2419 | 59.9934 | 36.6 | 16.5263 | 36.6307 | 60.01 | 36.6 | 16.533 | 89.7479 | 60.02 | 72.2
16.5312 | 89.8637 | 60.02 | 72.2 | 16.5367 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.539 | 54.2419 | 59.9935 | 36.6 | 16.5346 | 36.6307 | 60.01 | 36.6 | 16.5413 | 89.7473 | 60.02 | 72.2
16.5395 | 89.862 | 60.02 | 72.2 | 16.545 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.5474 | 54.2419 | 59.9935 | 36.6 | 16.5429 | 36.6307 | 60.01 | 36.6 | 16.5497 | 89.7447 | 60.02 | 72.2
16.5479 | 89.8603 | 60.02 | 72.2 | 16.5533 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.5557 | 54.2419 | 59.9936 | 36.6 | 16.5513 | 36.6307 | 60.01 | 36.6 | 16.558 | 89.7421 | 60.02 | 72.2
16.5562 | 89.8587 | 60.02 | 72.2 | 16.5617 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.564 | 54.2419 | 59.9937 | 36.6 | 16.5596 | 36.6307 | 60.01 | 36.6 | 16.5663 | 89.7403 | 60.02 | 72.2
16.5645 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.57 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.5724 | 54.2419 | 59.9938 | 36.6 | 16.5679 | 36.6307 | 60.01 | 36.6 | 16.5746 | 89.7384 | 60.02 | 72.2
16.5729 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.5783 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.5807 | 54.2419 | 59.9939 | 36.6 | 16.5763 | 36.6307 | 60.01 | 36.6 | 16.583 | 89.7364 | 60.02 | 72.2
16.5812 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.5867 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.589 | 54.2419 | 59.994 | 36.6 | 16.5846 | 36.6306 | 60.01 | 36.6 | 16.5913 | 89.7343 | 60.02 | 72.2
16.5895 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.595 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.5974 | 54.2419 | 59.994 | 36.6 | 16.5929 | 36.6306 | 60.01 | 36.6 | 16.5996 | 89.7308 | 60.02 | 72.2
16.5979 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.6033 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.6057 | 54.2419 | 59.9941 | 36.6 | 16.6013 | 36.6306 | 60.01 | 36.6 | 16.6079 | 89.7273 | 60.02 | 72.2
16.6062 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.6117 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.614 | 54.2419 | 59.9942 | 36.6 | 16.6096 | 36.6306 | 60.01 | 36.6 | 16.6162 | 89.7238 | 60.02 | 72.2
16.6145 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.62 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.6224 | 54.2425 | 59.9943 | 36.6 | 16.6179 | 36.6306 | 60.01 | 36.6 | 16.6246 | 89.7203 | 60.02 | 72.2
16.6228 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.6283 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.6307 | 54.2432 | 59.9944 | 36.6 | 16.6263 | 36.6305 | 60.01 | 36.6 | 16.6329 | 89.7199 | 60.02 | 72.2
16.6312 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.6367 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.639 | 54.2439 | 59.9945 | 36.6 | 16.6346 | 36.6305 | 60.01 | 36.6 | 16.6412 | 89.7195 | 60.0201 | 72.2
16.6395 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.645 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.6474 | 54.2446 | 59.9945 | 36.6 | 16.6429 | 36.6305 | 60.01 | 36.6 | 16.6495 | 89.7189 | 60.0202 | 72.2
16.6478 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.6533 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.6557 | 54.2456 | 59.9946 | 36.6 | 16.6512 | 36.6305 | 60.01 | 36.6 | 16.658 | 89.7182 | 60.0203 | 72.2
16.6562 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.6617 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.664 | 54.2466 | 59.9947 | 36.6 | 16.6596 | 36.6305 | 60.01 | 36.6 | 16.6663 | 89.7175 | 60.0204 | 72.2
16.6645 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.67 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.6724 | 54.2476 | 59.9948 | 36.6 | 16.6679 | 36.6304 | 60.01 | 36.6 | 16.6746 | 89.7169 | 60.0205 | 72.2
16.6728 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.6783 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.6807 | 54.2486 | 59.9949 | 36.6 | 16.6762 | 36.6304 | 60.01 | 36.6 | 16.6829 | 89.7177 | 60.0205 | 72.2
16.6812 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.6867 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.6891 | 54.2496 | 59.995 | 36.6 | 16.6846 | 36.6323 | 60.01 | 36.6 | 16.6913 | 89.7185 | 60.0206 | 72.2
16.6895 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.695 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.6974 | 54.2506 | 59.995 | 36.6 | 16.6929 | 36.6342 | 60.01 | 36.6 | 16.6996 | 89.7182 | 60.0207 | 72.2
16.6978 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.7033 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.7057 | 54.2509 | 59.9951 | 36.6 | 16.7012 | 36.6361 | 60.01 | 36.6 | 16.7079 | 89.7179 | 60.0208 | 72.2
16.7061 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.7117 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.7141 | 54.2512 | 59.9952 | 36.6 | 16.7096 | 36.638 | 60.01 | 36.6 | 16.7162 | 89.7166 | 60.0209 | 72.2
16.7145 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.72 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.7224 | 54.2516 | 59.9953 | 36.6 | 16.7179 | 36.6395 | 60.01 | 36.6 | 16.7246 | 89.7152 | 60.021 | 72.2
16.7228 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.7283 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.7307 | 54.2519 | 59.9954 | 36.6 | 16.7262 | 36.641 | 60.01 | 36.6 | 16.7329 | 89.7141 | 60.021 | 72.2
16.7311 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.7367 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.739 | 54.2519 | 59.9955 | 36.6 | 16.7346 | 36.6424 | 60.01 | 36.6 | 16.7412 | 89.713 | 60.0211 | 72.2
16.7395 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.745 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.7474 | 54.2519 | 59.9955 | 36.6 | 16.7429 | 36.6439 | 60.01 | 36.6 | 16.7495 | 89.7122 | 60.0212 | 72.2
16.7478 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.7533 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.7557 | 54.2519 | 59.9956 | 36.6 | 16.7512 | 36.6449 | 60.01 | 36.6 | 16.7578 | 89.7115 | 60.0213 | 72.2
16.7561 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.7617 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.764 | 54.2519 | 59.9957 | 36.6 | 16.7596 | 36.646 | 60.01 | 36.6 | 16.7662 | 89.7098 | 60.0214 | 72.2
16.7645 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.77 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.7724 | 54.2469 | 59.9958 | 36.6 | 16.7679 | 36.6451 | 60.01 | 36.6 | 16.7745 | 89.708 | 60.0215 | 72.2
16.7728 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.7784 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.7807 | 54.2419 | 59.9959 | 36.6 | 16.7762 | 36.6442 | 60.01 | 36.6 | 16.7828 | 89.7074 | 60.0215 | 72.2
16.7811 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.7867 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.7891 | 54.2369 | 59.996 | 36.6 | 16.7845 | 36.6433 | 60.01 | 36.6 | 16.7911 | 89.7067 | 60.0216 | 72.2
16.7894 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.795 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.7974 | 54.2319 | 59.996 | 36.6 | 16.7929 | 36.6425 | 60.01 | 36.6 | 16.7996 | 89.7038 | 60.0217 | 72.2
16.7978 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.8033 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.8057 | 54.2269 | 59.9961 | 36.6 | 16.8012 | 36.642 | 60.01 | 36.6 | 16.8079 | 89.7008 | 60.0218 | 72.2
16.8061 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.8117 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.8141 | 54.2219 | 59.9962 | 36.6 | 16.8095 | 36.6416 | 60.01 | 36.6 | 16.8162 | 89.6978 | 60.0219 | 72.2
16.8144 | 89.857 | 60.02 | 72.2 | 16.82 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.8224 | 54.2169 | 59.9963 | 36.6 | 16.8179 | 36.6421 | 60.01 | 36.6 | 16.8245 | 89.6948 | 60.022 | 72.2
16.8228 | 89.8546 | 60.02 | 72.2 | 16.8284 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.8307 | 54.2119 | 59.9964 | 36.6 | 16.8262 | 36.6426 | 60.01 | 36.6 | 16.8329 | 89.6914 | 60.022 | 72.2
16.8311 | 89.8521 | 60.02 | 72.2 | 16.8367 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.8391 | 54.2069 | 59.9965 | 36.6 | 16.8345 | 36.6436 | 60.01 | 36.6 | 16.8412 | 89.688 | 60.0221 | 72.2
16.8394 | 89.8497 | 60.02 | 72.2 | 16.845 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.8474 | 54.2019 | 59.9965 | 36.6 | 16.8429 | 36.6446 | 60.01 | 36.6 | 16.8495 | 89.6859 | 60.0222 | 72.2
16.8478 | 89.8473 | 60.02 | 72.2 | 16.8533 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.8557 | 54.2019 | 59.9966 | 36.6 | 16.8512 | 36.6456 | 60.01 | 36.6 | 16.8578 | 89.6838 | 60.0223 | 72.2
16.8561 | 89.8458 | 60.02 | 72.2 | 16.8617 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.864 | 54.2019 | 59.9967 | 36.6 | 16.8595 | 36.6466 | 60.01 | 36.6 | 16.8661 | 89.6798 | 60.0224 | 72.2
16.8644 | 89.8444 | 60.02 | 72.2 | 16.87 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.8724 | 54.2019 | 59.9968 | 36.6 | 16.8679 | 36.6476 | 60.01 | 36.6 | 16.8745 | 89.6759 | 60.0225 | 72.2
16.8727 | 89.843 | 60.02 | 72.2 | 16.8784 | 72.1876 | 59.99 | 72.2 | 16.8807 | 54.2019 | 59.9969 | 36.6 | 16.8762 | 36.6486 | 60.01 | 36.6 | 16.8828 | 89.6742 | 60.0225 | 72.2
16.8811 | 89.8415 | 60.02 | 72.2 | 16.8867 | 72.1881 | 59.99 | 72.2 | 16.8891 | 54.1907 | 59.997 | 36.6 | 16.8845 | 36.6496 | 60.01 | 36.6 | 16.8911 | 89.6725 | 60.0226 | 72.2
16.8894 | 89.8389 | 60.02 | 72.2 | 16.895 | 72.1887 | 59.99 | 72.2 | 16.8974 | 54.1795 | 59.997 | 36.6 | 16.8929 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 16.8994 | 89.6709 | 60.0227 | 72.2
16.8977 | 89.8364 | 60.02 | 72.2 | 16.9034 | 72.1893 | 59.99 | 72.2 | 16.9057 | 54.1683 | 59.9971 | 36.6 | 16.9012 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 16.9078 | 89.6693 | 60.0228 | 72.2
16.9061 | 89.8362 | 60.02 | 72.2 | 16.9117 | 72.1899 | 59.99 | 72.2 | 16.9141 | 54.1571 | 59.9972 | 36.6 | 16.9095 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 16.9161 | 89.6677 | 60.0229 | 72.2
16.9144 | 89.8361 | 60.02 | 72.2 | 16.92 | 72.1904 | 59.99 | 72.2 | 16.9224 | 54.1459 | 59.9973 | 36.6 | 16.9178 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 16.9244 | 89.6661 | 60.023 | 72.2
16.9227 | 89.836 | 60.02 | 72.2 | 16.9284 | 72.191 | 59.99 | 72.2 | 16.9307 | 54.1347 | 59.9974 | 36.6 | 16.9262 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 16.9327 | 89.6629 | 60.023 | 72.2
16.9311 | 89.8358 | 60.02 | 72.2 | 16.9367 | 72.1916 | 59.99 | 72.2 | 16.9391 | 54.1236 | 59.9975 | 36.6 | 16.9345 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 16.9412 | 89.6597 | 60.0231 | 72.2
16.9394 | 89.8347 | 60.02 | 72.2 | 16.945 | 72.1922 | 59.99 | 72.2 | 16.9474 | 54.1124 | 59.9975 | 36.6 | 16.9428 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 16.9495 | 89.6567 | 60.0232 | 72.2
16.9477 | 89.8336 | 60.02 | 72.2 | 16.9534 | 72.1927 | 59.99 | 72.2 | 16.9557 | 54.1012 | 59.9976 | 36.6 | 16.9512 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 16.9578 | 89.6537 | 60.0233 | 72.2
16.956 | 89.8266 | 60.02 | 72.2 | 16.9617 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 16.9641 | 54.09 | 59.9977 | 36.6 | 16.9595 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 16.9661 | 89.6507 | 60.0234 | 72.2
16.9644 | 89.8197 | 60.02 | 72.2 | 16.97 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 16.9724 | 54.09 | 59.9978 | 36.6 | 16.9678 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 16.9745 | 89.6477 | 60.0235 | 72.2
16.9727 | 89.8139 | 60.02 | 72.2 | 16.9784 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 16.9807 | 54.09 | 59.9979 | 36.6 | 16.9762 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 16.9828 | 89.6446 | 60.0235 | 72.2
16.981 | 89.8081 | 60.02 | 72.2 | 16.9867 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 16.9891 | 54.09 | 59.998 | 36.6 | 16.9845 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 16.9911 | 89.6416 | 60.0236 | 72.2
16.9894 | 89.8044 | 60.02 | 72.2 | 16.995 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 16.9974 | 54.09 | 59.998 | 36.6 | 16.9928 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 16.9994 | 89.6387 | 60.0237 | 72.2
16.9977 | 89.8006 | 60.02 | 72.2 | 17.0034 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.0057 | 54.09 | 59.9981 | 36.6 | 17.0012 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 17.0077 | 89.6357 | 60.0238 | 72.2
17.006 | 89.7986 | 60.02 | 72.2 | 17.0117 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.0141 | 54.09 | 59.9982 | 36.6 | 17.0095 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 17.0161 | 89.634 | 60.0239 | 72.2
17.0144 | 89.7966 | 60.02 | 72.2 | 17.02 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.0224 | 54.09 | 59.9983 | 36.6 | 17.0178 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 17.0244 | 89.6323 | 60.024 | 72.2
17.0227 | 89.7947 | 60.02 | 72.2 | 17.0284 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.0307 | 54.09 | 59.9984 | 36.6 | 17.0262 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 17.0327 | 89.6323 | 60.024 | 72.2
17.031 | 89.7927 | 60.02 | 72.2 | 17.0367 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.0391 | 54.09 | 59.9985 | 36.6 | 17.0345 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 17.041 | 89.6323 | 60.0241 | 72.2
17.0394 | 89.7965 | 60.02 | 72.2 | 17.045 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.0474 | 54.09 | 59.9985 | 36.6 | 17.0428 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 17.0494 | 89.6323 | 60.0242 | 72.2
17.0477 | 89.8003 | 60.02 | 72.2 | 17.0534 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.0558 | 54.09 | 59.9986 | 36.6 | 17.0511 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 17.0577 | 89.6324 | 60.0243 | 72.2
17.056 | 89.8041 | 60.02 | 72.2 | 17.0617 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.0641 | 54.09 | 59.9987 | 36.6 | 17.0595 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 17.066 | 89.6317 | 60.0244 | 72.2
17.0643 | 89.808 | 60.02 | 72.2 | 17.07 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.0724 | 54.09 | 59.9988 | 36.6 | 17.0678 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 17.0743 | 89.6311 | 60.0245 | 72.2
17.0727 | 89.807 | 60.02 | 72.2 | 17.0784 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.0807 | 54.09 | 59.9989 | 36.6 | 17.0761 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 17.0828 | 89.6304 | 60.0245 | 72.2
17.081 | 89.806 | 60.02 | 72.2 | 17.0867 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.0891 | 54.0886 | 59.999 | 36.6 | 17.0845 | 36.6507 | 60.01 | 36.6 | 17.0911 | 89.6297 | 60.0246 | 72.2
17.0893 | 89.8028 | 60.02 | 72.2 | 17.095 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.0974 | 54.0872 | 59.999 | 36.6 | 17.0928 | 36.6509 | 60.01 | 36.6 | 17.0994 | 89.6291 | 60.0247 | 72.2
17.0977 | 89.7996 | 60.02 | 72.2 | 17.1034 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.1057 | 54.0859 | 59.9991 | 36.6 | 17.1012 | 36.651 | 60.01 | 36.6 | 17.1077 | 89.6284 | 60.0248 | 72.2
17.106 | 89.7964 | 60.02 | 72.2 | 17.1117 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.1141 | 54.0845 | 59.9992 | 36.6 | 17.1095 | 36.6512 | 60.01 | 36.6 | 17.1161 | 89.6277 | 60.0249 | 72.2
17.1143 | 89.7931 | 60.02 | 72.2 | 17.12 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.1224 | 54.0831 | 59.9993 | 36.6 | 17.1178 | 36.6513 | 60.01 | 36.6 | 17.1244 | 89.6271 | 60.025 | 72.2
17.1227 | 89.7891 | 60.02 | 72.2 | 17.1284 | 72.1933 | 59.99 | 72.2 | 17.1307 | 54.0817 | 59.9994 | 36.6 | 17.1262 | 36.6515 | 60.01 | 36.6 | 17.1327 | 89.6264 | 60.025 | 72.2
17.131 | 89.785 | 60.02 | 72.2 | 17.1367 | 72.193 | 59.99 | 72.2 | 17.1391 | 54.0804 | 59.9995 | 36.6 | 17.1345 | 36.6516 | 60.01 | 36.6 | 17.141 | 89.6257 | 60.0251 | 72.2
17.1393 | 89.7809 | 60.02 | 72.2 | 17.1451 | 72.1926 | 59.99 | 72.2 | 17.1474 | 54.079 | 59.9995 | 36.6 | 17.1428 | 36.6518 | 60.01 | 36.6 | 17.1493 | 89.6258 | 60.0252 | 72.2
17.1476 | 89.7768 | 60.02 | 72.2 | 17.1534 | 72.1923 | 59.99 | 72.2 | 17.1558 | 54.0768 | 59.9996 | 36.6 | 17.1512 | 36.652 | 60.01 | 36.6 | 17.1577 | 89.6258 | 60.0253 | 72.2
17.156 | 89.7754 | 60.02 | 72.2 | 17.1617 | 72.1919 | 59.99 | 72.2 | 17.1641 | 54.0745 | 59.9997 | 36.6 | 17.1595 | 36.6521 | 60.01 | 36.6 | 17.166 | 89.6242 | 60.0254 | 72.2
17.1643 | 89.774 | 60.02 | 72.2 | 17.17 | 72.1916 | 59.99 | 72.2 | 17.1724 | 54.0703 | 59.9998 | 36.6 | 17.1678 | 36.6521 | 60.01 | 36.6 | 17.1743 | 89.6227 | 60.0255 | 72.2
17.1726 | 89.7734 | 60.02 | 72.2 | 17.1784 | 72.1912 | 59.99 | 72.2 | 17.1808 | 54.066 | 59.9999 | 36.6 | 17.1761 | 36.6521 | 60.01 | 36.6 | 17.1826 | 89.6211 | 60.0255 | 72.2
17.181 | 89.7729 | 60.0201 | 72.2 | 17.1867 | 72.1909 | 59.99 | 72.2 | 17.1891 | 54.0618 | 60 | 36.6 | 17.1845 | 36.6513 | 60.01 | 36.6 | 17.191 | 89.6195 | 60.0256 | 72.2
17.1893 | 89.7716 | 60.0202 | 72.2 | 17.1951 | 72.1905 | 59.99 | 72.2 | 17.1974 | 54.0575 | 60 | 36.6 | 17.1928 | 36.6504 | 60.01 | 36.6 | 17.1993 | 89.618 | 60.0257 | 72.2
17.1976 | 89.7703 | 60.0203 | 72.2 | 17.2034 | 72.1902 | 59.99 | 72.2 | 17.2057 | 54.0533 | 60 | 36.6 | 17.2011 | 36.6496 | 60.01 | 36.6 | 17.2076 | 89.6164 | 60.0258 | 72.2
17.206 | 89.7693 | 60.0204 | 72.2 | 17.2117 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.2141 | 54.0491 | 60 | 36.6 | 17.2095 | 36.6487 | 60.01 | 36.6 | 17.2159 | 89.6137 | 60.0259 | 72.2
17.2143 | 89.7683 | 60.0204 | 72.2 | 17.2201 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.2224 | 54.0448 | 60 | 36.6 | 17.2178 | 36.6479 | 60.01 | 36.6 | 17.2244 | 89.6109 | 60.026 | 72.2
17.2226 | 89.7674 | 60.0205 | 72.2 | 17.2284 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.2308 | 54.0406 | 60 | 36.6 | 17.2261 | 36.647 | 60.01 | 36.6 | 17.2327 | 89.6086 | 60.026 | 72.2
17.2309 | 89.7666 | 60.0206 | 72.2 | 17.2367 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.2391 | 54.0372 | 60 | 36.6 | 17.2345 | 36.6461 | 60.01 | 36.6 | 17.241 | 89.6063 | 60.0261 | 72.2
17.2393 | 89.7654 | 60.0207 | 72.2 | 17.2451 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.2474 | 54.0338 | 60 | 36.6 | 17.2428 | 36.6453 | 60.01 | 36.6 | 17.2493 | 89.6062 | 60.0262 | 72.2
17.2476 | 89.7641 | 60.0208 | 72.2 | 17.2534 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.2558 | 54.0347 | 60 | 36.6 | 17.2511 | 36.6444 | 60.01 | 36.6 | 17.2576 | 89.6062 | 60.0263 | 72.2
17.2559 | 89.7626 | 60.0209 | 72.2 | 17.2617 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.2641 | 54.0357 | 60 | 36.6 | 17.2595 | 36.6436 | 60.01 | 36.6 | 17.266 | 89.6061 | 60.0264 | 72.2
17.2643 | 89.761 | 60.0209 | 72.2 | 17.2701 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.2724 | 54.037 | 60 | 36.6 | 17.2678 | 36.6436 | 60.01 | 36.6 | 17.2743 | 89.6061 | 60.0265 | 72.2
17.2726 | 89.7598 | 60.021 | 72.2 | 17.2784 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.2808 | 54.0383 | 60 | 36.6 | 17.2761 | 36.6436 | 60.01 | 36.6 | 17.2826 | 89.6064 | 60.0265 | 72.2
17.2809 | 89.7585 | 60.0211 | 72.2 | 17.2867 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.2891 | 54.0395 | 60 | 36.6 | 17.2845 | 36.6436 | 60.01 | 36.6 | 17.2909 | 89.6067 | 60.0266 | 72.2
17.2893 | 89.7571 | 60.0212 | 72.2 | 17.2951 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.2974 | 54.0408 | 60 | 36.6 | 17.2928 | 36.6436 | 60.01 | 36.6 | 17.2993 | 89.6082 | 60.0267 | 72.2
17.2976 | 89.7556 | 60.0213 | 72.2 | 17.3034 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.3058 | 54.0404 | 60 | 36.6 | 17.3011 | 36.6425 | 60.01 | 36.6 | 17.3076 | 89.6097 | 60.0268 | 72.2
17.3059 | 89.754 | 60.0214 | 72.2 | 17.3117 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.3141 | 54.04 | 60 | 36.6 | 17.3094 | 36.6415 | 60.01 | 36.6 | 17.3159 | 89.6108 | 60.0269 | 72.2
17.3142 | 89.7523 | 60.0214 | 72.2 | 17.3201 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.3224 | 54.0396 | 60 | 36.6 | 17.3178 | 36.6405 | 60.01 | 36.6 | 17.3242 | 89.6119 | 60.027 | 72.2
17.3226 | 89.7511 | 60.0215 | 72.2 | 17.3284 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.3308 | 54.0392 | 60 | 36.6 | 17.3261 | 36.6394 | 60.01 | 36.6 | 17.3326 | 89.6123 | 60.027 | 72.2
17.3309 | 89.7499 | 60.0216 | 72.2 | 17.3367 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.3391 | 54.0378 | 60 | 36.6 | 17.3344 | 36.6384 | 60.01 | 36.6 | 17.3409 | 89.6126 | 60.0271 | 72.2
17.3392 | 89.7487 | 60.0217 | 72.2 | 17.3451 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.3474 | 54.0364 | 60 | 36.6 | 17.3428 | 36.6374 | 60.01 | 36.6 | 17.3492 | 89.613 | 60.0272 | 72.2
17.3476 | 89.7475 | 60.0218 | 72.2 | 17.3534 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.3558 | 54.0347 | 60 | 36.6 | 17.3511 | 36.6363 | 60.01 | 36.6 | 17.3575 | 89.6134 | 60.0273 | 72.2
17.3559 | 89.7467 | 60.0219 | 72.2 | 17.3617 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.3641 | 54.033 | 60 | 36.6 | 17.3594 | 36.6353 | 60.01 | 36.6 | 17.366 | 89.6134 | 60.0274 | 72.2
17.3642 | 89.7459 | 60.0219 | 72.2 | 17.3701 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.3724 | 54.0314 | 60 | 36.6 | 17.3678 | 36.6343 | 60.01 | 36.6 | 17.3743 | 89.6135 | 60.0275 | 72.2
17.3725 | 89.7487 | 60.022 | 72.2 | 17.3784 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.3808 | 54.0297 | 60 | 36.6 | 17.3761 | 36.6332 | 60.01 | 36.6 | 17.3826 | 89.6135 | 60.0275 | 72.2
17.3809 | 89.7516 | 60.0221 | 72.2 | 17.3867 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.3891 | 54.0297 | 60 | 36.6 | 17.3844 | 36.6332 | 60.01 | 36.6 | 17.3909 | 89.6136 | 60.0276 | 72.2
17.3892 | 89.756 | 60.0222 | 72.2 | 17.3951 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.3974 | 54.0297 | 60 | 36.6 | 17.3928 | 36.6332 | 60.01 | 36.6 | 17.3992 | 89.6136 | 60.0277 | 72.2
17.3975 | 89.7603 | 60.0223 | 72.2 | 17.4034 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.4058 | 54.0297 | 60 | 36.6 | 17.4011 | 36.6332 | 60.01 | 36.6 | 17.4076 | 89.6136 | 60.0278 | 72.2
17.4059 | 89.7647 | 60.0224 | 72.2 | 17.4117 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.4141 | 54.0297 | 60 | 36.6 | 17.4094 | 36.6332 | 60.01 | 36.6 | 17.4159 | 89.6118 | 60.0279 | 72.2
17.4142 | 89.769 | 60.0224 | 72.2 | 17.4201 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.4224 | 54.0297 | 60 | 36.6 | 17.4178 | 36.6327 | 60.01 | 36.6 | 17.4242 | 89.6099 | 60.028 | 72.2
17.4225 | 89.7734 | 60.0225 | 72.2 | 17.4284 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.4308 | 54.0297 | 60 | 36.6 | 17.4261 | 36.6322 | 60.01 | 36.6 | 17.4325 | 89.607 | 60.028 | 72.2
17.4308 | 89.7777 | 60.0226 | 72.2 | 17.4367 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.4391 | 54.0297 | 60 | 36.6 | 17.4344 | 36.6318 | 60.01 | 36.6 | 17.4409 | 89.6041 | 60.0281 | 72.2
17.4392 | 89.7781 | 60.0227 | 72.2 | 17.4451 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.4474 | 54.0297 | 60 | 36.6 | 17.4427 | 36.6313 | 60.01 | 36.6 | 17.4492 | 89.5999 | 60.0282 | 72.2
17.4475 | 89.7785 | 60.0228 | 72.2 | 17.4534 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.4558 | 54.0297 | 60 | 36.6 | 17.4511 | 36.6308 | 60.01 | 36.6 | 17.4575 | 89.5958 | 60.0283 | 72.2
17.4558 | 89.7754 | 60.0229 | 72.2 | 17.4617 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.4641 | 54.0297 | 60 | 36.6 | 17.4594 | 36.6303 | 60.0099 | 36.6 | 17.4658 | 89.5917 | 60.0284 | 72.2
17.4642 | 89.7723 | 60.0229 | 72.2 | 17.4701 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.4724 | 54.0297 | 60 | 36.6 | 17.4677 | 36.6298 | 60.0098 | 36.6 | 17.4742 | 89.5875 | 60.0285 | 72.2
17.4725 | 89.7646 | 60.023 | 72.2 | 17.4784 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.4808 | 54.0297 | 60 | 36.6 | 17.4761 | 36.6293 | 60.0098 | 36.6 | 17.4825 | 89.5815 | 60.0285 | 72.2
17.4808 | 89.7569 | 60.0231 | 72.2 | 17.4868 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.4891 | 54.0261 | 60 | 36.6 | 17.4844 | 36.6283 | 60.0097 | 36.6 | 17.4908 | 89.5755 | 60.0286 | 72.2
17.4891 | 89.7492 | 60.0232 | 72.2 | 17.4951 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.4974 | 54.0226 | 60 | 36.6 | 17.4927 | 36.6273 | 60.0096 | 36.6 | 17.4991 | 89.5715 | 60.0287 | 72.2
17.4975 | 89.7415 | 60.0233 | 72.2 | 17.5034 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.5058 | 54.0196 | 60 | 36.6 | 17.5011 | 36.6268 | 60.0095 | 36.6 | 17.5076 | 89.5674 | 60.0288 | 72.2
17.5058 | 89.7332 | 60.0234 | 72.2 | 17.5117 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.5141 | 54.0167 | 60 | 36.6 | 17.5094 | 36.6262 | 60.0094 | 36.6 | 17.5159 | 89.5595 | 60.0289 | 72.2
17.5141 | 89.7249 | 60.0234 | 72.2 | 17.5201 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.5224 | 54.0137 | 60 | 36.6 | 17.5177 | 36.6249 | 60.0093 | 36.6 | 17.5242 | 89.5516 | 60.029 | 72.2
17.5225 | 89.7198 | 60.0235 | 72.2 | 17.5284 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.5308 | 54.0108 | 60 | 36.6 | 17.5261 | 36.6236 | 60.0093 | 36.6 | 17.5325 | 89.5449 | 60.029 | 72.2
17.5308 | 89.7147 | 60.0236 | 72.2 | 17.5368 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.5391 | 54.0078 | 60 | 36.6 | 17.5344 | 36.6222 | 60.0092 | 36.6 | 17.5408 | 89.5382 | 60.0291 | 72.2
17.5391 | 89.7097 | 60.0237 | 72.2 | 17.5451 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 17.5474 | 54.0049 | 60 | 36.6 | 17.5427 | 36.6207 | 60.0091 | 36.6 | 17.5492 | 89.5315 | 60.0292 | 72.2
17.5474 | 89.7047 | 60.0238 | 72.2 | 17.5534 | 72.1884 | 59.99 | 72.2 | 17.5558 | 54.0021 | 60 | 36.6 | 17.5511 | 36.6192 | 60.009 | 36.6 | 17.5575 | 89.5248 | 60.0293 | 72.2
17.5558 | 89.7028 | 60.0239 | 72.2 | 17.5618 | 72.187 | 59.99 | 72.2 | 17.5641 | 53.9994 | 60 | 36.6 | 17.5594 | 36.6177 | 60.0089 | 36.6 | 17.5658 | 89.5209 | 60.0294 | 72.2
17.5641 | 89.701 | 60.0239 | 72.2 | 17.5701 | 72.1847 | 59.99 | 72.2 | 17.5724 | 54.0002 | 60 | 36.6 | 17.5677 | 36.6164 | 60.0088 | 36.6 | 17.5741 | 89.5169 | 60.0295 | 72.2
17.5724 | 89.6989 | 60.024 | 72.2 | 17.5784 | 72.1825 | 59.99 | 72.2 | 17.5808 | 54.001 | 60 | 36.6 | 17.576 | 36.615 | 60.0088 | 36.6 | 17.5825 | 89.5132 | 60.0295 | 72.2
17.5808 | 89.6967 | 60.0241 | 72.2 | 17.5868 | 72.1802 | 59.99 | 72.2 | 17.5891 | 54.0012 | 60 | 36.6 | 17.5844 | 36.6136 | 60.0087 | 36.6 | 17.5908 | 89.5096 | 60.0296 | 72.2
17.5891 | 89.6954 | 60.0242 | 72.2 | 17.5951 | 72.178 | 59.99 | 72.2 | 17.5974 | 54.0014 | 60 | 36.6 | 17.5927 | 36.6123 | 60.0086 | 36.6 | 17.5991 | 89.5116 | 60.0297 | 72.2
17.5974 | 89.6941 | 60.0243 | 72.2 | 17.6034 | 72.1757 | 59.99 | 72.2 | 17.6058 | 54.0017 | 60 | 36.6 | 17.601 | 36.6117 | 60.0085 | 36.6 | 17.6074 | 89.5136 | 60.0298 | 72.2
17.6057 | 89.6936 | 60.0244 | 72.2 | 17.6118 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 17.6141 | 54.0019 | 60 | 36.6 | 17.6094 | 36.611 | 60.0084 | 36.6 | 17.6158 | 89.5148 | 60.0299 | 72.2
17.6141 | 89.6931 | 60.0244 | 72.2 | 17.6201 | 72.1712 | 59.99 | 72.2 | 17.6224 | 54.0028 | 60 | 36.6 | 17.6177 | 36.612 | 60.0083 | 36.6 | 17.6241 | 89.5159 | 60.03 | 72.2
17.6224 | 89.694 | 60.0245 | 72.2 | 17.6284 | 72.1689 | 59.99 | 72.2 | 17.6308 | 54.0036 | 60 | 36.6 | 17.626 | 36.6129 | 60.0083 | 36.6 | 17.6324 | 89.517 | 60.02 | 72.2
17.6307 | 89.695 | 60.0246 | 72.2 | 17.6368 | 72.1675 | 59.99 | 72.2 | 17.6391 | 54.0014 | 60 | 36.6 | 17.6344 | 36.6139 | 60.0082 | 36.6 | 17.6407 | 89.5182 | 60.02 | 72.2
17.6391 | 89.6954 | 60.0247 | 72.2 | 17.6451 | 72.1661 | 59.99 | 72.2 | 17.6474 | 53.9992 | 60 | 36.6 | 17.6427 | 36.6148 | 60.0081 | 36.6 | 17.649 | 89.5184 | 60.02 | 72.2
17.6474 | 89.6959 | 60.0248 | 72.2 | 17.6534 | 72.1655 | 59.99 | 72.2 | 17.6558 | 53.997 | 60 | 36.6 | 17.6511 | 36.6162 | 60.008 | 36.6 | 17.6575 | 89.5187 | 60.02 | 72.2
17.6557 | 89.6966 | 60.0249 | 72.2 | 17.6618 | 72.1649 | 59.99 | 72.2 | 17.6641 | 53.9949 | 60 | 36.6 | 17.6594 | 36.6175 | 60.0079 | 36.6 | 17.6658 | 89.519 | 60.02 | 72.2
17.664 | 89.6973 | 60.0249 | 72.2 | 17.6701 | 72.1643 | 59.99 | 72.2 | 17.6724 | 53.9927 | 60 | 36.6 | 17.6677 | 36.6183 | 60.0078 | 36.6 | 17.6741 | 89.5194 | 60.02 | 72.2
17.6724 | 89.6946 | 60.025 | 72.2 | 17.6784 | 72.1638 | 59.99 | 72.2 | 17.6808 | 53.9905 | 60 | 36.6 | 17.6761 | 36.619 | 60.0078 | 36.6 | 17.6824 | 89.5189 | 60.02 | 72.2
17.6807 | 89.6919 | 60.0251 | 72.2 | 17.6868 | 72.1632 | 59.99 | 72.2 | 17.6891 | 53.9885 | 60 | 36.6 | 17.6844 | 36.6198 | 60.0077 | 36.6 | 17.6908 | 89.5184 | 60.02 | 72.2
17.689 | 89.6914 | 60.0252 | 72.2 | 17.6951 | 72.1626 | 59.99 | 72.2 | 17.6974 | 53.9866 | 60 | 36.6 | 17.6927 | 36.6205 | 60.0076 | 36.6 | 17.6991 | 89.5197 | 60.02 | 72.2
17.6974 | 89.6909 | 60.0253 | 72.2 | 17.7034 | 72.162 | 59.99 | 72.2 | 17.7058 | 53.9839 | 60 | 36.6 | 17.701 | 36.6199 | 60.0075 | 36.6 | 17.7074 | 89.521 | 60.02 | 72.2
17.7057 | 89.6896 | 60.0254 | 72.2 | 17.7118 | 72.1614 | 59.99 | 72.2 | 17.7141 | 53.9813 | 60 | 36.6 | 17.7094 | 36.6193 | 60.0074 | 36.6 | 17.7157 | 89.5223 | 60.02 | 72.2
17.714 | 89.6882 | 60.0254 | 72.2 | 17.7201 | 72.1614 | 59.99 | 72.2 | 17.7224 | 53.9817 | 60 | 36.6 | 17.7177 | 36.6182 | 60.0073 | 36.6 | 17.7241 | 89.5236 | 60.02 | 72.2
17.7223 | 89.6875 | 60.0255 | 72.2 | 17.7284 | 72.1614 | 59.99 | 72.2 | 17.7308 | 53.9821 | 60 | 36.6 | 17.726 | 36.6171 | 60.0073 | 36.6 | 17.7324 | 89.524 | 60.02 | 72.2
17.7307 | 89.6868 | 60.0256 | 72.2 | 17.7368 | 72.1612 | 59.99 | 72.2 | 17.7391 | 53.9826 | 60 | 36.6 | 17.7344 | 36.616 | 60.0072 | 36.6 | 17.7407 | 89.5244 | 60.02 | 72.2
17.739 | 89.686 | 60.0257 | 72.2 | 17.7451 | 72.1609 | 59.99 | 72.2 | 17.7474 | 53.983 | 60 | 36.6 | 17.7427 | 36.6149 | 60.0071 | 36.6 | 17.749 | 89.5244 | 60.02 | 72.2
17.7473 | 89.6853 | 60.0258 | 72.2 | 17.7534 | 72.1592 | 59.99 | 72.2 | 17.7558 | 53.9834 | 60 | 36.6 | 17.751 | 36.6144 | 60.007 | 36.6 | 17.7574 | 89.5245 | 60.02 | 72.2
17.7557 | 89.6877 | 60.0259 | 72.2 | 17.7618 | 72.1576 | 59.99 | 72.2 | 17.7641 | 53.9838 | 60 | 36.6 | 17.7594 | 36.614 | 60.0069 | 36.6 | 17.7657 | 89.5252 | 60.02 | 72.2
17.764 | 89.6901 | 60.0259 | 72.2 | 17.7701 | 72.161 | 59.99 | 72.2 | 17.7724 | 53.984 | 60 | 36.6 | 17.7677 | 36.6132 | 60.0068 | 36.6 | 17.774 | 89.526 | 60.02 | 72.2
17.7723 | 89.6902 | 60.026 | 72.2 | 17.7784 | 72.1644 | 59.99 | 72.2 | 17.7808 | 53.9842 | 60 | 36.6 | 17.776 | 36.6124 | 60.0068 | 36.6 | 17.7823 | 89.5267 | 60.02 | 72.2
17.7806 | 89.6903 | 60.0261 | 72.2 | 17.7868 | 72.1713 | 59.99 | 72.2 | 17.7891 | 53.9809 | 60 | 36.6 | 17.7844 | 36.6116 | 60.0067 | 36.6 | 17.7906 | 89.5274 | 60.02 | 72.2
17.789 | 89.6902 | 60.0262 | 72.2 | 17.7951 | 72.1782 | 59.99 | 72.2 | 17.7974 | 53.9776 | 60 | 36.6 | 17.7927 | 36.6108 | 60.0066 | 36.6 | 17.7991 | 89.5281 | 60.02 | 72.2
17.7973 | 89.6901 | 60.0263 | 72.2 | 17.8035 | 72.185 | 59.99 | 72.2 | 17.8058 | 53.9739 | 60 | 36.6 | 17.801 | 36.6104 | 60.0065 | 36.6 | 17.8074 | 89.5288 | 60.02 | 72.2
17.8056 | 89.6898 | 60.0264 | 72.2 | 17.8118 | 72.1919 | 59.99 | 72.2 | 17.8141 | 53.9701 | 60 | 36.6 | 17.8094 | 36.6101 | 60.0064 | 36.6 | 17.8157 | 89.5294 | 60.02 | 72.2
17.814 | 89.6895 | 60.0264 | 72.2 | 17.8201 | 72.1975 | 59.99 | 72.2 | 17.8224 | 53.9664 | 60 | 36.6 | 17.8177 | 36.6094 | 60.0063 | 36.6 | 17.824 | 89.5299 | 60.02 | 72.2
17.8223 | 89.6909 | 60.0265 | 72.2 | 17.8284 | 72.2031 | 59.99 | 72.2 | 17.8308 | 53.9627 | 60 | 36.6 | 17.826 | 36.6088 | 60.0063 | 36.6 | 17.8324 | 89.5296 | 60.02 | 72.2
17.8306 | 89.6923 | 60.0266 | 72.2 | 17.8368 | 72.2101 | 59.99 | 72.2 | 17.8391 | 53.959 | 60 | 36.6 | 17.8344 | 36.6079 | 60.0062 | 36.6 | 17.8407 | 89.5292 | 60.02 | 72.2
17.8389 | 89.6937 | 60.0267 | 72.2 | 17.8451 | 72.2171 | 59.99 | 72.2 | 17.8474 | 53.9553 | 60 | 36.6 | 17.8427 | 36.6071 | 60.0061 | 36.6 | 17.849 | 89.5271 | 60.02 | 72.2
17.8473 | 89.6952 | 60.0268 | 72.2 | 17.8535 | 72.2189 | 59.99 | 72.2 | 17.8558 | 53.9517 | 60 | 36.6 | 17.851 | 36.6065 | 60.006 | 36.6 | 17.8573 | 89.5249 | 60.02 | 72.2
17.8556 | 89.6977 | 60.0269 | 72.2 | 17.8618 | 72.2206 | 59.99 | 72.2 | 17.8641 | 53.9481 | 60 | 36.6 | 17.8593 | 36.606 | 60.0059 | 36.6 | 17.8657 | 89.5219 | 60.02 | 72.2
17.8639 | 89.7001 | 60.0269 | 72.2 | 17.8701 | 72.2188 | 59.99 | 72.2 | 17.8724 | 53.948 | 60 | 36.6 | 17.8677 | 36.6055 | 60.0058 | 36.6 | 17.874 | 89.519 | 60.02 | 72.2
17.8723 | 89.7027 | 60.027 | 72.2 | 17.8784 | 72.2171 | 59.99 | 72.2 | 17.8808 | 53.9479 | 60 | 36.6 | 17.876 | 36.605 | 60.0058 | 36.6 | 17.8823 | 89.5149 | 60.02 | 72.2
17.8806 | 89.7052 | 60.0271 | 72.2 | 17.8868 | 72.2149 | 59.99 | 72.2 | 17.8891 | 53.9435 | 60 | 36.6 | 17.8843 | 36.6041 | 60.0057 | 36.6 | 17.8906 | 89.5109 | 60.02 | 72.2
17.8889 | 89.7072 | 60.0272 | 72.2 | 17.8951 | 72.2127 | 59.99 | 72.2 | 17.8974 | 53.9392 | 60 | 36.6 | 17.8927 | 36.6032 | 60.0056 | 36.6 | 17.899 | 89.5079 | 60.02 | 72.2
17.8972 | 89.7091 | 60.0273 | 72.2 | 17.9035 | 72.212 | 59.99 | 72.2 | 17.9058 | 53.9348 | 60 | 36.6 | 17.901 | 36.6026 | 60.0055 | 36.6 | 17.9073 | 89.5048 | 60.02 | 72.2
17.9056 | 89.7071 | 60.0274 | 72.2 | 17.9118 | 72.2113 | 59.99 | 72.2 | 17.9141 | 53.9305 | 60 | 36.6 | 17.9093 | 36.602 | 60.0054 | 36.6 | 17.9156 | 89.5004 | 60.02 | 72.2
17.9139 | 89.7052 | 60.0274 | 72.2 | 17.9201 | 72.2106 | 59.99 | 72.2 | 17.9224 | 53.9261 | 60 | 36.6 | 17.9177 | 36.6049 | 60.0053 | 36.6 | 17.924 | 89.496 | 60.02 | 72.2
17.9222 | 89.7012 | 60.0275 | 72.2 | 17.9285 | 72.2099 | 59.99 | 72.2 | 17.9308 | 53.9217 | 60 | 36.6 | 17.926 | 36.6078 | 60.0053 | 36.6 | 17.9323 | 89.4906 | 60.02 | 72.2
17.9306 | 89.6972 | 60.0276 | 72.2 | 17.9368 | 72.2094 | 59.99 | 72.2 | 17.9391 | 53.9187 | 60 | 36.6 | 17.9343 | 36.6106 | 60.0052 | 36.6 | 17.9407 | 89.4852 | 60.02 | 72.2
17.9389 | 89.6923 | 60.0277 | 72.2 | 17.9451 | 72.209 | 59.99 | 72.2 | 17.9474 | 53.9157 | 60 | 36.6 | 17.9427 | 36.6133 | 60.0051 | 36.6 | 17.949 | 89.4799 | 60.02 | 72.2
17.9472 | 89.6874 | 60.0278 | 72.2 | 17.9535 | 72.2093 | 59.99 | 72.2 | 17.9558 | 53.9095 | 60 | 36.6 | 17.951 | 36.618 | 60.005 | 36.6 | 17.9573 | 89.4745 | 60.02 | 72.2
17.9555 | 89.68 | 60.0279 | 72.2 | 17.9618 | 72.2095 | 59.99 | 72.2 | 17.9641 | 53.9032 | 60 | 36.6 | 17.9593 | 36.6227 | 60.0049 | 36.6 | 17.9656 | 89.469 | 60.02 | 72.2
17.9639 | 89.6726 | 60.0279 | 72.2 | 17.9701 | 72.209 | 59.99 | 72.2 | 17.9724 | 53.9014 | 60 | 36.6 | 17.9677 | 36.6278 | 60.0048 | 36.6 | 17.974 | 89.4635 | 60.02 | 72.2
17.9722 | 89.6646 | 60.028 | 72.2 | 17.9785 | 72.2084 | 59.99 | 72.2 | 17.9808 | 53.8996 | 60 | 36.6 | 17.976 | 36.6329 | 60.0048 | 36.6 | 17.9823 | 89.4575 | 60.02 | 72.2
17.9805 | 89.6565 | 60.0281 | 72.2 | 17.9868 | 72.2084 | 59.99 | 72.2 | 17.9891 | 53.8978 | 60 | 36.6 | 17.9843 | 36.637 | 60.0047 | 36.6 | 17.9906 | 89.4515 | 60.02 | 72.2
17.9889 | 89.6517 | 60.0282 | 72.2 | 17.9951 | 72.2084 | 59.99 | 72.2 | 17.9974 | 53.896 | 60 | 36.6 | 17.9926 | 36.6411 | 60.0046 | 36.6 | 17.9989 | 89.4478 | 60.02 | 72.2
17.9972 | 89.6468 | 60.0283 | 72.2 | 18.0035 | 72.2085 | 59.99 | 72.2 | 18.0058 | 53.8942 | 60 | 36.6 | 18.001 | 36.6419 | 60.0045 | 36.6 | 18.0073 | 89.444 | 60.02 | 72.2
18.0055 | 89.6426 | 60.0284 | 72.2 | 18.0118 | 72.2085 | 59.99 | 72.2 | 18.0141 | 53.8925 | 60 | 36.6 | 18.0093 | 36.6426 | 60.0044 | 36.6 | 18.0156 | 89.4423 | 60.02 | 72.2
18.0138 | 89.6385 | 60.0284 | 72.2 | 18.0201 | 72.2097 | 59.99 | 72.2 | 18.0224 | 53.886 | 60 | 36.6 | 18.0176 | 36.6436 | 60.0043 | 36.6 | 18.0239 | 89.4407 | 60.02 | 72.2
18.0222 | 89.6337 | 60.0285 | 72.2 | 18.0285 | 72.211 | 59.99 | 72.2 | 18.0308 | 53.8796 | 60 | 36.6 | 18.026 | 36.6445 | 60.0043 | 36.6 | 18.0322 | 89.4375 | 60.02 | 72.2
18.0305 | 89.6289 | 60.0286 | 72.2 | 18.0368 | 72.2109 | 59.99 | 72.2 | 18.0391 | 53.8759 | 60 | 36.6 | 18.0343 | 36.6428 | 60.0042 | 36.6 | 18.0405 | 89.4344 | 60.02 | 72.2
18.0388 | 89.6266 | 60.0287 | 72.2 | 18.0451 | 72.2108 | 59.99 | 72.2 | 18.0474 | 53.8723 | 60 | 36.6 | 18.0426 | 36.6411 | 60.0041 | 36.6 | 18.049 | 89.431 | 60.02 | 72.2
18.0472 | 89.6242 | 60.0288 | 72.2 | 18.0535 | 72.211 | 59.99 | 72.2 | 18.0558 | 53.8687 | 60 | 36.6 | 18.051 | 36.6413 | 60.004 | 36.6 | 18.0573 | 89.4275 | 60.02 | 72.2
18.0555 | 89.6232 | 60.0289 | 72.2 | 18.0618 | 72.2112 | 59.99 | 72.2 | 18.0641 | 53.8651 | 60 | 36.6 | 18.0593 | 36.6414 | 60.0039 | 36.6 | 18.0656 | 89.4245 | 60.02 | 72.2
18.0638 | 89.6222 | 60.0289 | 72.2 | 18.0701 | 72.2107 | 59.99 | 72.2 | 18.0724 | 53.8618 | 60 | 36.6 | 18.0676 | 36.6418 | 60.0038 | 36.6 | 18.0739 | 89.4215 | 60.02 | 72.2
18.0721 | 89.6183 | 60.029 | 72.2 | 18.0785 | 72.2102 | 59.99 | 72.2 | 18.0808 | 53.8585 | 60 | 36.6 | 18.076 | 36.6421 | 60.0038 | 36.6 | 18.0823 | 89.4194 | 60.02 | 72.2
18.0805 | 89.6143 | 60.0291 | 72.2 | 18.0868 | 72.2097 | 59.99 | 72.2 | 18.0891 | 53.8553 | 60 | 36.6 | 18.0843 | 36.6428 | 60.0037 | 36.6 | 18.0906 | 89.4172 | 60.02 | 72.2
18.0888 | 89.6129 | 60.0292 | 72.2 | 18.0951 | 72.2093 | 59.99 | 72.2 | 18.0974 | 53.852 | 60 | 36.6 | 18.0926 | 36.6434 | 60.0036 | 36.6 | 18.0989 | 89.415 | 60.02 | 72.2
18.0971 | 89.6115 | 60.0293 | 72.2 | 18.1035 | 72.2076 | 59.99 | 72.2 | 18.1058 | 53.851 | 60 | 36.6 | 18.101 | 36.6441 | 60.0035 | 36.6 | 18.1072 | 89.4129 | 60.02 | 72.2
18.1055 | 89.61 | 60.0294 | 72.2 | 18.1118 | 72.2059 | 59.99 | 72.2 | 18.1141 | 53.8499 | 60 | 36.6 | 18.1093 | 36.6447 | 60.0034 | 36.6 | 18.1156 | 89.4106 | 60.02 | 72.2
18.1138 | 89.6086 | 60.0294 | 72.2 | 18.1201 | 72.2048 | 59.99 | 72.2 | 18.1224 | 53.8499 | 60 | 36.6 | 18.1176 | 36.6461 | 60.0033 | 36.6 | 18.1239 | 89.4082 | 60.02 | 72.2
18.1221 | 89.6072 | 60.0295 | 72.2 | 18.1285 | 72.2037 | 59.99 | 72.2 | 18.1308 | 53.8499 | 60 | 36.6 | 18.1259 | 36.6474 | 60.0033 | 36.6 | 18.1322 | 89.408 | 60.02 | 72.2
18.1304 | 89.6059 | 60.0296 | 72.2 | 18.1368 | 72.2038 | 59.99 | 72.2 | 18.1391 | 53.8494 | 60 | 36.6 | 18.1343 | 36.6468 | 60.0032 | 36.6 | 18.1405 | 89.4078 | 60.02 | 72.2
18.1388 | 89.6045 | 60.0297 | 72.2 | 18.1451 | 72.2038 | 59.99 | 72.2 | 18.1474 | 53.8489 | 60 | 36.6 | 18.1426 | 36.6461 | 60.0031 | 36.6 | 18.1489 | 89.4048 | 60.02 | 72.2
18.1471 | 89.6031 | 60.0298 | 72.2 | 18.1535 | 72.2032 | 59.99 | 72.2 | 18.1558 | 53.8481 | 60 | 36.6 | 18.1509 | 36.6462 | 60.003 | 36.6 | 18.1572 | 89.4019 | 60.02 | 72.2
18.1554 | 89.6034 | 60.0299 | 72.2 | 18.1618 | 72.2025 | 59.99 | 72.2 | 18.1641 | 53.8472 | 60 | 36.6 | 18.1593 | 36.6463 | 60.0029 | 36.6 | 18.1655 | 89.3983 | 60.02 | 72.2
18.1638 | 89.6037 | 60.0299 | 72.2 | 18.1702 | 72.2014 | 59.99 | 72.2 | 18.1724 | 53.8463 | 60 | 36.6 | 18.1676 | 36.6457 | 60.0028 | 36.6 | 18.1738 | 89.3946 | 60.02 | 72.2
18.1721 | 89.6029 | 60.03 | 72.2 | 18.1785 | 72.2002 | 59.99 | 72.2 | 18.1808 | 53.8454 | 60 | 36.6 | 18.1759 | 36.6452 | 60.0028 | 36.6 | 18.1821 | 89.3914 | 60.02 | 72.2
18.1804 | 89.6021 | 60.03 | 72.2 | 18.1868 | 72.199 | 59.99 | 72.2 | 18.1891 | 53.8456 | 60 | 36.6 | 18.1843 | 36.6438 | 60.0027 | 36.6 | 18.1906 | 89.3882 | 60.02 | 72.2
18.1887 | 89.6028 | 60.03 | 72.2 | 18.1951 | 72.1979 | 59.99 | 72.2 | 18.1974 | 53.8457 | 60.01 | 36.6 | 18.1926 | 36.6425 | 60.0026 | 36.6 | 18.1989 | 89.3866 | 60.02 | 72.2
18.1971 | 89.6035 | 60.03 | 72.2 | 18.2035 | 72.1968 | 59.99 | 72.2 | 18.2057 | 53.8452 | 60.01 | 36.6 | 18.2009 | 36.6416 | 60.0025 | 36.6 | 18.2072 | 89.385 | 60.02 | 72.2
18.2054 | 89.6048 | 60.03 | 72.2 | 18.2118 | 72.1957 | 59.99 | 72.2 | 18.2141 | 53.8447 | 60.01 | 36.6 | 18.2093 | 36.6406 | 60.0024 | 36.6 | 18.2155 | 89.3821 | 60.02 | 72.2
18.2137 | 89.6061 | 60.03 | 72.2 | 18.2202 | 72.1941 | 59.99 | 72.2 | 18.2224 | 53.8438 | 60.01 | 36.6 | 18.2176 | 36.6386 | 60.0023 | 36.6 | 18.2239 | 89.3792 | 60.02 | 72.2
18.2221 | 89.6075 | 60.03 | 72.2 | 18.2285 | 72.1925 | 59.99 | 72.2 | 18.2307 | 53.843 | 60.01 | 36.6 | 18.226 | 36.6365 | 60.0023 | 36.6 | 18.2322 | 89.3811 | 60.02 | 72.2
18.2304 | 89.6088 | 60.03 | 72.2 | 18.2368 | 72.1919 | 59.99 | 72.2 | 18.2391 | 53.8424 | 60.01 | 36.6 | 18.2343 | 36.6345 | 60.0022 | 36.6 | 18.2405 | 89.383 | 60.02 | 72.2
18.2387 | 89.6082 | 60.03 | 72.2 | 18.2452 | 72.1912 | 59.99 | 72.2 | 18.2474 | 53.8419 | 60.01 | 36.6 | 18.2426 | 36.6324 | 60.0021 | 36.6 | 18.2488 | 89.3848 | 60.02 | 72.2
18.247 | 89.6077 | 60.03 | 72.2 | 18.2535 | 72.191 | 59.99 | 72.2 | 18.2557 | 53.8414 | 60.01 | 36.6 | 18.2509 | 36.6305 | 60.002 | 36.6 | 18.2572 | 89.3865 | 60.02 | 72.2
18.2554 | 89.6071 | 60.03 | 72.2 | 18.2618 | 72.1909 | 59.99 | 72.2 | 18.2641 | 53.8409 | 60.01 | 36.6 | 18.2593 | 36.6285 | 60.0019 | 36.6 | 18.2655 | 89.3902 | 60.02 | 72.2
18.2637 | 89.6066 | 60.03 | 72.2 | 18.2702 | 72.1907 | 59.99 | 72.2 | 18.2724 | 53.8407 | 60.01 | 36.6 | 18.2676 | 36.6303 | 60.0018 | 36.6 | 18.2738 | 89.394 | 60.02 | 72.2
18.272 | 89.6034 | 60.03 | 72.2 | 18.2785 | 72.1906 | 59.99 | 72.2 | 18.2807 | 53.8404 | 60.01 | 36.6 | 18.2759 | 36.6321 | 60.0018 | 36.6 | 18.2821 | 89.3988 | 60.02 | 72.2
18.2804 | 89.6003 | 60.03 | 72.2 | 18.2868 | 72.1903 | 59.99 | 72.2 | 18.2891 | 53.8399 | 60.01 | 36.6 | 18.2843 | 36.6326 | 60.0017 | 36.6 | 18.2905 | 89.4037 | 60.02 | 72.2
18.2887 | 89.5953 | 60.03 | 72.2 | 18.2952 | 72.19 | 59.99 | 72.2 | 18.2974 | 53.8394 | 60.01 | 36.6 | 18.2926 | 36.6331 | 60.0016 | 36.6 | 18.2988 | 89.4097 | 60.02 | 72.2
18.297 | 89.5903 | 60.03 | 72.2 | 18.3035 | 72.1902 | 59.99 | 72.2 | 18.3057 | 53.8387 | 60.01 | 36.6 | 18.3009 | 36.6349 | 60.0015 | 36.6 | 18.3071 | 89.4158 | 60.02 | 72.2
18.3053 | 89.5865 | 60.03 | 72.2 | 18.3118 | 72.1905 | 59.99 | 72.2 | 18.3141 | 53.8381 | 60.01 | 36.6 | 18.3093 | 36.6366 | 60.0014 | 36.6 | 18.3154 | 89.419 | 60.02 | 72.2
18.3137 | 89.5827 | 60.03 | 72.2 | 18.3202 | 72.1921 | 59.99 | 72.2 | 18.3224 | 53.8356 | 60.01 | 36.6 | 18.3176 | 36.6374 | 60.0013 | 36.6 | 18.3237 | 89.4222 | 60.02 | 72.2
18.322 | 89.581 | 60.03 | 72.2 | 18.3285 | 72.1937 | 59.99 | 72.2 | 18.3307 | 53.8331 | 60.01 | 36.6 | 18.3259 | 36.6382 | 60.0013 | 36.6 | 18.3322 | 89.4259 | 60.02 | 72.2
18.3303 | 89.5793 | 60.03 | 72.2 | 18.3368 | 72.1958 | 59.99 | 72.2 | 18.3391 | 53.8304 | 60.01 | 36.6 | 18.3343 | 36.6413 | 60.0012 | 36.6 | 18.3405 | 89.4296 | 60.02 | 72.2
18.3387 | 89.5792 | 60.03 | 72.2 | 18.3452 | 72.1979 | 59.99 | 72.2 | 18.3474 | 53.8277 | 60.01 | 36.6 | 18.3426 | 36.6444 | 60.0011 | 36.6 | 18.3488 | 89.4308 | 60.02 | 72.2
18.347 | 89.5791 | 60.03 | 72.2 | 18.3535 | 72.1996 | 59.99 | 72.2 | 18.3557 | 53.8248 | 60.01 | 36.6 | 18.3509 | 36.6445 | 60.001 | 36.6 | 18.3571 | 89.432 | 60.02 | 72.2
18.3553 | 89.5804 | 60.03 | 72.2 | 18.3618 | 72.2012 | 59.99 | 72.2 | 18.3641 | 53.8218 | 60.01 | 36.6 | 18.3593 | 36.6447 | 60.0009 | 36.6 | 18.3655 | 89.4304 | 60.02 | 72.2
18.3636 | 89.5818 | 60.03 | 72.2 | 18.3702 | 72.2029 | 59.99 | 72.2 | 18.3724 | 53.8192 | 60.01 | 36.6 | 18.3676 | 36.6455 | 60.0008 | 36.6 | 18.3738 | 89.4289 | 60.02 | 72.2
18.372 | 89.5849 | 60.03 | 72.2 | 18.3785 | 72.2046 | 59.99 | 72.2 | 18.3807 | 53.8165 | 60.01 | 36.6 | 18.3759 | 36.6464 | 60.0008 | 36.6 | 18.3821 | 89.4265 | 60.02 | 72.2
18.3803 | 89.5881 | 60.03 | 72.2 | 18.3868 | 72.2058 | 59.99 | 72.2 | 18.3891 | 53.8143 | 60.01 | 36.6 | 18.3842 | 36.647 | 60.0007 | 36.6 | 18.3904 | 89.4242 | 60.02 | 72.2
18.3886 | 89.5901 | 60.03 | 72.2 | 18.3952 | 72.207 | 59.99 | 72.2 | 18.3974 | 53.8121 | 60.01 | 36.6 | 18.3926 | 36.6476 | 60.0006 | 36.6 | 18.3988 | 89.4226 | 60.02 | 72.2
18.397 | 89.5921 | 60.03 | 72.2 | 18.4035 | 72.2077 | 59.99 | 72.2 | 18.4057 | 53.8113 | 60.01 | 36.6 | 18.4009 | 36.6489 | 60.0005 | 36.6 | 18.4071 | 89.4209 | 60.02 | 72.2
18.4053 | 89.5951 | 60.03 | 72.2 | 18.4118 | 72.2085 | 59.99 | 72.2 | 18.4141 | 53.8106 | 60.01 | 36.6 | 18.4092 | 36.6501 | 60.0004 | 36.6 | 18.4154 | 89.4192 | 60.02 | 72.2
18.4136 | 89.598 | 60.03 | 72.2 | 18.4202 | 72.2089 | 59.99 | 72.2 | 18.4224 | 53.81 | 60.01 | 36.6 | 18.4176 | 36.6494 | 60.0003 | 36.6 | 18.4237 | 89.4175 | 60.02 | 72.2
18.4219 | 89.5993 | 60.03 | 72.2 | 18.4285 | 72.2092 | 59.99 | 72.2 | 18.4307 | 53.8095 | 60.01 | 36.6 | 18.4259 | 36.6487 | 60.0003 | 36.6 | 18.432 | 89.4137 | 60.02 | 72.2
18.4303 | 89.6007 | 60.03 | 72.2 | 18.4368 | 72.21 | 59.99 | 72.2 | 18.4391 | 53.8089 | 60.01 | 36.6 | 18.4342 | 36.6491 | 60.0002 | 36.6 | 18.4404 | 89.4099 | 60.02 | 72.2
18.4386 | 89.5982 | 60.03 | 72.2 | 18.4452 | 72.2107 | 59.99 | 72.2 | 18.4474 | 53.8084 | 60.01 | 36.6 | 18.4426 | 36.6496 | 60.0001 | 36.6 | 18.4487 | 89.4076 | 60.02 | 72.2
18.4469 | 89.5957 | 60.03 | 72.2 | 18.4535 | 72.2115 | 59.99 | 72.2 | 18.4557 | 53.807 | 60.01 | 36.6 | 18.4509 | 36.6502 | 60 | 36.6 | 18.457 | 89.4054 | 60.02 | 72.2
18.4553 | 89.5909 | 60.03 | 72.2 | 18.4618 | 72.2122 | 59.99 | 72.2 | 18.4641 | 53.8056 | 60.01 | 36.6 | 18.4592 | 36.6508 | 60 | 36.6 | 18.4653 | 89.3984 | 60.02 | 72.2
18.4636 | 89.586 | 60.03 | 72.2 | 18.4702 | 72.2144 | 59.99 | 72.2 | 18.4724 | 53.8009 | 60.01 | 36.6 | 18.4676 | 36.65 | 60 | 36.6 | 18.4738 | 89.3914 | 60.02 | 72.2
18.4719 | 89.5789 | 60.03 | 72.2 | 18.4785 | 72.2166 | 59.99 | 72.2 | 18.4807 | 53.7962 | 60.01 | 36.6 | 18.4759 | 36.6492 | 60 | 36.6 | 18.4821 | 89.3849 | 60.02 | 72.2
18.4802 | 89.5719 | 60.03 | 72.2 | 18.4868 | 72.2169 | 59.99 | 72.2 | 18.489 | 53.7883 | 60.01 | 36.6 | 18.4842 | 36.6488 | 60 | 36.6 | 18.4904 | 89.3784 | 60.02 | 72.2
18.4886 | 89.5638 | 60.03 | 72.2 | 18.4952 | 72.2171 | 59.99 | 72.2 | 18.4974 | 53.7804 | 60.01 | 36.6 | 18.4926 | 36.6484 | 60 | 36.6 | 18.4987 | 89.3714 | 60.02 | 72.2
18.4969 | 89.5558 | 60.03 | 72.2 | 18.5035 | 72.2173 | 59.99 | 72.2 | 18.5057 | 53.7725 | 60.01 | 36.6 | 18.5009 | 36.6471 | 60 | 36.6 | 18.5071 | 89.3645 | 60.02 | 72.2
18.5052 | 89.5478 | 60.03 | 72.2 | 18.5119 | 72.2175 | 59.99 | 72.2 | 18.514 | 53.7646 | 60.01 | 36.6 | 18.5092 | 36.6457 | 60 | 36.6 | 18.5154 | 89.3597 | 60.02 | 72.2
18.5136 | 89.5398 | 60.03 | 72.2 | 18.5202 | 72.2177 | 59.99 | 72.2 | 18.5224 | 53.7567 | 60.01 | 36.6 | 18.5175 | 36.643 | 60 | 36.6 | 18.5237 | 89.3549 | 60.02 | 72.2
18.5219 | 89.5353 | 60.03 | 72.2 | 18.5285 | 72.2179 | 59.99 | 72.2 | 18.5307 | 53.7488 | 60.01 | 36.6 | 18.5259 | 36.6402 | 60 | 36.6 | 18.532 | 89.3509 | 60.02 | 72.2
18.5302 | 89.5308 | 60.03 | 72.2 | 18.5368 | 72.2169 | 59.99 | 72.2 | 18.539 | 53.7418 | 60.01 | 36.6 | 18.5342 | 36.6369 | 60 | 36.6 | 18.5404 | 89.3469 | 60.02 | 72.2
18.5385 | 89.5294 | 60.03 | 72.2 | 18.5452 | 72.2158 | 59.99 | 72.2 | 18.5474 | 53.7347 | 60.01 | 36.6 | 18.5425 | 36.6335 | 60 | 36.6 | 18.5487 | 89.3478 | 60.02 | 72.2
18.5469 | 89.5281 | 60.03 | 72.2 | 18.5535 | 72.2124 | 59.99 | 72.2 | 18.5557 | 53.7315 | 60.01 | 36.6 | 18.5509 | 36.6318 | 60 | 36.6 | 18.557 | 89.3486 | 60.02 | 72.2
18.5552 | 89.5289 | 60.03 | 72.2 | 18.5619 | 72.2091 | 59.99 | 72.2 | 18.564 | 53.7282 | 60.01 | 36.6 | 18.5592 | 36.6301 | 60 | 36.6 | 18.5653 | 89.349 | 60.02 | 72.2
18.5635 | 89.5298 | 60.03 | 72.2 | 18.5702 | 72.2065 | 59.99 | 72.2 | 18.5724 | 53.7282 | 60.01 | 36.6 | 18.5675 | 36.6285 | 60 | 36.6 | 18.5736 | 89.3494 | 60.02 | 72.2
18.5719 | 89.5308 | 60.03 | 72.2 | 18.5785 | 72.204 | 59.99 | 72.2 | 18.5807 | 53.7282 | 60.01 | 36.6 | 18.5759 | 36.627 | 60 | 36.6 | 18.582 | 89.3489 | 60.02 | 72.2
18.5802 | 89.5317 | 60.03 | 72.2 | 18.5869 | 72.2019 | 59.99 | 72.2 | 18.589 | 53.7282 | 60.01 | 36.6 | 18.5842 | 36.6262 | 60 | 36.6 | 18.5903 | 89.3483 | 60.02 | 72.2
18.5885 | 89.5334 | 60.03 | 72.2 | 18.5952 | 72.1999 | 59.99 | 72.2 | 18.5974 | 53.7282 | 60.01 | 36.6 | 18.5925 | 36.6254 | 60 | 36.6 | 18.5986 | 89.3472 | 60.02 | 72.2
18.5968 | 89.535 | 60.03 | 72.2 | 18.6035 | 72.1977 | 59.99 | 72.2 | 18.6057 | 53.7282 | 60.01 | 36.6 | 18.6009 | 36.6246 | 60 | 36.6 | 18.6069 | 89.346 | 60.02 | 72.2
18.6052 | 89.537 | 60.03 | 72.2 | 18.6119 | 72.1955 | 59.99 | 72.2 | 18.614 | 53.7282 | 60.01 | 36.6 | 18.6092 | 36.6237 | 60 | 36.6 | 18.6154 | 89.342 | 60.02 | 72.2
18.6135 | 89.539 | 60.03 | 72.2 | 18.6202 | 72.1946 | 59.99 | 72.2 | 18.6223 | 53.7282 | 60.01 | 36.6 | 18.6175 | 36.6234 | 60 | 36.6 | 18.6237 | 89.3379 | 60.02 | 72.2
18.6218 | 89.5396 | 60.03 | 72.2 | 18.6285 | 72.1937 | 59.99 | 72.2 | 18.6307 | 53.7282 | 60.01 | 36.6 | 18.6259 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 18.632 | 89.3342 | 60.02 | 72.2
18.6302 | 89.5402 | 60.03 | 72.2 | 18.6369 | 72.194 | 59.99 | 72.2 | 18.639 | 53.7282 | 60.01 | 36.6 | 18.6342 | 36.6225 | 60 | 36.6 | 18.6403 | 89.3305 | 60.02 | 72.2
18.6385 | 89.5404 | 60.03 | 72.2 | 18.6452 | 72.1944 | 59.99 | 72.2 | 18.6473 | 53.7282 | 60.01 | 36.6 | 18.6425 | 36.6219 | 60 | 36.6 | 18.6487 | 89.3265 | 60.02 | 72.2
18.6468 | 89.5405 | 60.03 | 72.2 | 18.6535 | 72.1951 | 59.99 | 72.2 | 18.6557 | 53.7282 | 60.01 | 36.6 | 18.6508 | 36.621 | 60 | 36.6 | 18.657 | 89.3226 | 60.02 | 72.2
18.6551 | 89.5405 | 60.03 | 72.2 | 18.6619 | 72.1959 | 59.99 | 72.2 | 18.664 | 53.7282 | 60.01 | 36.6 | 18.6592 | 36.6201 | 60 | 36.6 | 18.6653 | 89.3189 | 60.02 | 72.2
18.6635 | 89.5405 | 60.03 | 72.2 | 18.6702 | 72.1961 | 59.99 | 72.2 | 18.6723 | 53.7281 | 60.01 | 36.6 | 18.6675 | 36.6201 | 60 | 36.6 | 18.6736 | 89.3153 | 60.02 | 72.2
18.6718 | 89.5398 | 60.03 | 72.2 | 18.6785 | 72.1964 | 59.99 | 72.2 | 18.6807 | 53.728 | 60.01 | 36.6 | 18.6758 | 36.6201 | 60 | 36.6 | 18.682 | 89.3138 | 60.02 | 72.2
18.6801 | 89.5391 | 60.03 | 72.2 | 18.6869 | 72.1968 | 59.99 | 72.2 | 18.689 | 53.7279 | 60.01 | 36.6 | 18.6842 | 36.6199 | 60 | 36.6 | 18.6903 | 89.3124 | 60.02 | 72.2
18.6885 | 89.5377 | 60.03 | 72.2 | 18.6952 | 72.1971 | 59.99 | 72.2 | 18.6973 | 53.7277 | 60.01 | 36.6 | 18.6925 | 36.6196 | 60 | 36.6 | 18.6986 | 89.3137 | 60.02 | 72.2
18.6968 | 89.5364 | 60.03 | 72.2 | 18.7035 | 72.1962 | 59.99 | 72.2 | 18.7057 | 53.7268 | 60.01 | 36.6 | 18.7008 | 36.6185 | 60 | 36.6 | 18.7069 | 89.3151 | 60.02 | 72.2
18.7051 | 89.535 | 60.03 | 72.2 | 18.7119 | 72.1953 | 59.99 | 72.2 | 18.714 | 53.7259 | 60.01 | 36.6 | 18.7092 | 36.6174 | 60 | 36.6 | 18.7152 | 89.3164 | 60.02 | 72.2
18.7134 | 89.5337 | 60.03 | 72.2 | 18.7202 | 72.1945 | 59.99 | 72.2 | 18.7223 | 53.725 | 60.01 | 36.6 | 18.7175 | 36.6166 | 60 | 36.6 | 18.7236 | 89.3178 | 60.02 | 72.2
18.7218 | 89.5328 | 60.03 | 72.2 | 18.7285 | 72.1936 | 59.99 | 72.2 | 18.7307 | 53.7241 | 60.01 | 36.6 | 18.7258 | 36.6158 | 60 | 36.6 | 18.7319 | 89.3173 | 60.02 | 72.2
18.7301 | 89.5319 | 60.03 | 72.2 | 18.7369 | 72.1946 | 59.99 | 72.2 | 18.739 | 53.7232 | 60.01 | 36.6 | 18.7342 | 36.615 | 60 | 36.6 | 18.7402 | 89.3168 | 60.02 | 72.2
18.7384 | 89.5313 | 60.03 | 72.2 | 18.7452 | 72.1956 | 59.99 | 72.2 | 18.7473 | 53.7223 | 60.01 | 36.6 | 18.7425 | 36.6143 | 60 | 36.6 | 18.7485 | 89.316 | 60.02 | 72.2
18.7468 | 89.5306 | 60.03 | 72.2 | 18.7535 | 72.1952 | 59.99 | 72.2 | 18.7556 | 53.7212 | 60.01 | 36.6 | 18.7508 | 36.6112 | 60 | 36.6 | 18.757 | 89.3151 | 60.02 | 72.2
18.7551 | 89.5297 | 60.03 | 72.2 | 18.7619 | 72.1947 | 59.99 | 72.2 | 18.764 | 53.7201 | 60.01 | 36.6 | 18.7592 | 36.6082 | 60 | 36.6 | 18.7653 | 89.3128 | 60.02 | 72.2
18.7634 | 89.5288 | 60.03 | 72.2 | 18.7702 | 72.1929 | 59.99 | 72.2 | 18.7723 | 53.719 | 60.01 | 36.6 | 18.7675 | 36.6082 | 60 | 36.6 | 18.7736 | 89.3104 | 60.02 | 72.2
18.7717 | 89.5298 | 60.03 | 72.2 | 18.7785 | 72.1912 | 59.99 | 72.2 | 18.7806 | 53.7179 | 60.01 | 36.6 | 18.7758 | 36.6083 | 60 | 36.6 | 18.7819 | 89.3093 | 60.02 | 72.2
18.7801 | 89.5308 | 60.03 | 72.2 | 18.7869 | 72.1907 | 59.99 | 72.2 | 18.789 | 53.7175 | 60.01 | 36.6 | 18.7842 | 36.61 | 60 | 36.6 | 18.7903 | 89.3082 | 60.02 | 72.2
18.7884 | 89.5304 | 60.03 | 72.2 | 18.7952 | 72.1902 | 59.99 | 72.2 | 18.7973 | 53.7172 | 60.01 | 36.6 | 18.7925 | 36.6116 | 60 | 36.6 | 18.7986 | 89.3057 | 60.02 | 72.2
18.7967 | 89.53 | 60.03 | 72.2 | 18.8035 | 72.1894 | 59.99 | 72.2 | 18.8056 | 53.7169 | 60.01 | 36.6 | 18.8008 | 36.6124 | 60 | 36.6 | 18.8069 | 89.3032 | 60.02 | 72.2
18.8051 | 89.5296 | 60.03 | 72.2 | 18.8119 | 72.1886 | 59.99 | 72.2 | 18.814 | 53.7166 | 60.01 | 36.6 | 18.8092 | 36.6132 | 60 | 36.6 | 18.8152 | 89.3008 | 60.02 | 72.2
18.8134 | 89.5291 | 60.03 | 72.2 | 18.8202 | 72.1855 | 59.99 | 72.2 | 18.8223 | 53.7162 | 60.01 | 36.6 | 18.8175 | 36.6133 | 60 | 36.6 | 18.8235 | 89.2985 | 60.02 | 72.2
18.8217 | 89.5267 | 60.03 | 72.2 | 18.8286 | 72.1825 | 59.99 | 72.2 | 18.8306 | 53.7159 | 60.01 | 36.6 | 18.8258 | 36.6134 | 60 | 36.6 | 18.8319 | 89.2972 | 60.02 | 72.2
18.83 | 89.5242 | 60.03 | 72.2 | 18.8369 | 72.1809 | 59.99 | 72.2 | 18.839 | 53.7159 | 60.01 | 36.6 | 18.8342 | 36.6151 | 60 | 36.6 | 18.8402 | 89.2959 | 60.02 | 72.2
18.8384 | 89.522 | 60.03 | 72.2 | 18.8452 | 72.1794 | 59.99 | 72.2 | 18.8473 | 53.7159 | 60.01 | 36.6 | 18.8425 | 36.6167 | 60 | 36.6 | 18.8485 | 89.2945 | 60.02 | 72.2
18.8467 | 89.5198 | 60.03 | 72.2 | 18.8535 | 72.1791 | 59.99 | 72.2 | 18.8556 | 53.7159 | 60.01 | 36.6 | 18.8508 | 36.6176 | 60 | 36.6 | 18.8568 | 89.2932 | 60.02 | 72.2
18.855 | 89.517 | 60.03 | 72.2 | 18.8619 | 72.1788 | 59.99 | 72.2 | 18.864 | 53.7159 | 60.01 | 36.6 | 18.8592 | 36.6185 | 60 | 36.6 | 18.8652 | 89.2892 | 60.02 | 72.2
18.8634 | 89.5142 | 60.03 | 72.2 | 18.8702 | 72.1796 | 59.99 | 72.2 | 18.8723 | 53.7159 | 60.01 | 36.6 | 18.8675 | 36.619 | 60 | 36.6 | 18.8735 | 89.2852 | 60.02 | 72.2
18.8717 | 89.5066 | 60.03 | 72.2 | 18.8786 | 72.1803 | 59.99 | 72.2 | 18.8806 | 53.7159 | 60.01 | 36.6 | 18.8758 | 36.6194 | 60 | 36.6 | 18.8818 | 89.2824 | 60.02 | 72.2
18.88 | 89.499 | 60.03 | 72.2 | 18.8869 | 72.1815 | 59.99 | 72.2 | 18.889 | 53.7159 | 60.01 | 36.6 | 18.8842 | 36.6207 | 60 | 36.6 | 18.8901 | 89.2796 | 60.02 | 72.2
18.8883 | 89.4914 | 60.03 | 72.2 | 18.8952 | 72.1826 | 59.99 | 72.2 | 18.8973 | 53.7159 | 60.01 | 36.6 | 18.8925 | 36.6221 | 60 | 36.6 | 18.8986 | 89.2774 | 60.02 | 72.2
18.8967 | 89.4838 | 60.03 | 72.2 | 18.9035 | 72.1845 | 59.99 | 72.2 | 18.9056 | 53.7116 | 60.01 | 36.6 | 18.9008 | 36.6226 | 60 | 36.6 | 18.9069 | 89.2752 | 60.02 | 72.2
18.905 | 89.4781 | 60.03 | 72.2 | 18.9119 | 72.1864 | 59.99 | 72.2 | 18.914 | 53.7073 | 60.01 | 36.6 | 18.9091 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 18.9152 | 89.2723 | 60.02 | 72.2
18.9133 | 89.4725 | 60.03 | 72.2 | 18.9202 | 72.1884 | 59.99 | 72.2 | 18.9223 | 53.703 | 60.01 | 36.6 | 18.9175 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 18.9235 | 89.2693 | 60.02 | 72.2
18.9217 | 89.4668 | 60.03 | 72.2 | 18.9286 | 72.1903 | 59.99 | 72.2 | 18.9306 | 53.6987 | 60.01 | 36.6 | 18.9258 | 36.6241 | 60 | 36.6 | 18.9319 | 89.2664 | 60.02 | 72.2
18.93 | 89.4612 | 60.03 | 72.2 | 18.9369 | 72.1922 | 59.99 | 72.2 | 18.939 | 53.6944 | 60.01 | 36.6 | 18.9341 | 36.6223 | 60 | 36.6 | 18.9402 | 89.2634 | 60.02 | 72.2
18.9383 | 89.455 | 60.03 | 72.2 | 18.9452 | 72.1941 | 59.99 | 72.2 | 18.9473 | 53.6901 | 60.01 | 36.6 | 18.9425 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 18.9485 | 89.261 | 60.02 | 72.2
18.9466 | 89.4488 | 60.03 | 72.2 | 18.9536 | 72.1949 | 59.99 | 72.2 | 18.9556 | 53.6858 | 60.01 | 36.6 | 18.9508 | 36.6184 | 60 | 36.6 | 18.9568 | 89.2587 | 60.02 | 72.2
18.955 | 89.4443 | 60.03 | 72.2 | 18.9619 | 72.1957 | 59.99 | 72.2 | 18.964 | 53.6815 | 60.01 | 36.6 | 18.9591 | 36.6163 | 60 | 36.6 | 18.9651 | 89.2566 | 60.02 | 72.2
18.9633 | 89.4399 | 60.03 | 72.2 | 18.9702 | 72.1961 | 59.99 | 72.2 | 18.9723 | 53.6772 | 60.01 | 36.6 | 18.9675 | 36.6135 | 60 | 36.6 | 18.9735 | 89.2546 | 60.02 | 72.2
18.9716 | 89.4355 | 60.03 | 72.2 | 18.9786 | 72.1965 | 59.99 | 72.2 | 18.9806 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 18.9758 | 36.6107 | 60 | 36.6 | 18.9818 | 89.2518 | 60.02 | 72.2
18.98 | 89.431 | 60.03 | 72.2 | 18.9869 | 72.1961 | 59.99 | 72.2 | 18.989 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 18.9841 | 36.6129 | 60 | 36.6 | 18.9901 | 89.249 | 60.02 | 72.2
18.9883 | 89.4219 | 60.03 | 72.2 | 18.9952 | 72.1958 | 59.99 | 72.2 | 18.9973 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 18.9925 | 36.6151 | 60 | 36.6 | 18.9984 | 89.247 | 60.02 | 72.2
18.9966 | 89.4129 | 60.03 | 72.2 | 19.0036 | 72.1929 | 59.99 | 72.2 | 19.0056 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 19.0008 | 36.6173 | 60 | 36.6 | 19.0068 | 89.245 | 60.02 | 72.2
19.0049 | 89.4038 | 60.03 | 72.2 | 19.0119 | 72.19 | 59.99 | 72.2 | 19.0139 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 19.0091 | 36.6194 | 60 | 36.6 | 19.0151 | 89.243 | 60.02 | 72.2
19.0133 | 89.3947 | 60.03 | 72.2 | 19.0202 | 72.1872 | 59.99 | 72.2 | 19.0223 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 19.0175 | 36.6235 | 60 | 36.6 | 19.0234 | 89.241 | 60.02 | 72.2
19.0216 | 89.3857 | 60.03 | 72.2 | 19.0286 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 19.0306 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 19.0258 | 36.6276 | 60 | 36.6 | 19.0317 | 89.2368 | 60.02 | 72.2
19.0299 | 89.3766 | 60.03 | 72.2 | 19.0369 | 72.1816 | 59.99 | 72.2 | 19.0389 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 19.0341 | 36.6305 | 60 | 36.6 | 19.0402 | 89.2327 | 60.02 | 72.2
19.0383 | 89.372 | 60.03 | 72.2 | 19.0452 | 72.1788 | 59.99 | 72.2 | 19.0473 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 19.0424 | 36.6334 | 60 | 36.6 | 19.0485 | 89.229 | 60.02 | 72.2
19.0466 | 89.3673 | 60.03 | 72.2 | 19.0536 | 72.1768 | 59.99 | 72.2 | 19.0556 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 19.0508 | 36.6371 | 60 | 36.6 | 19.0568 | 89.2254 | 60.02 | 72.2
19.0549 | 89.3627 | 60.03 | 72.2 | 19.0619 | 72.1748 | 59.99 | 72.2 | 19.0639 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 19.0591 | 36.6407 | 60 | 36.6 | 19.0651 | 89.2233 | 60.02 | 72.2
19.0632 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.0702 | 72.1744 | 59.99 | 72.2 | 19.0723 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 19.0674 | 36.6405 | 60 | 36.6 | 19.0735 | 89.2212 | 60.02 | 72.2
19.0716 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.0786 | 72.174 | 59.99 | 72.2 | 19.0806 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 19.0758 | 36.6404 | 60 | 36.6 | 19.0818 | 89.2191 | 60.02 | 72.2
19.0799 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.0869 | 72.1761 | 59.99 | 72.2 | 19.0889 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 19.0841 | 36.6414 | 60 | 36.6 | 19.0901 | 89.217 | 60.02 | 72.2
19.0882 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.0952 | 72.1782 | 59.99 | 72.2 | 19.0973 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 19.0924 | 36.6425 | 60 | 36.6 | 19.0984 | 89.2138 | 60.02 | 72.2
19.0966 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.1036 | 72.1803 | 59.99 | 72.2 | 19.1056 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 19.1008 | 36.6411 | 60 | 36.6 | 19.1067 | 89.2107 | 60.02 | 72.2
19.1049 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.1119 | 72.1824 | 59.99 | 72.2 | 19.1139 | 53.6729 | 60.01 | 36.6 | 19.1091 | 36.6397 | 60 | 36.6 | 19.1151 | 89.2095 | 60.02 | 72.2
19.1132 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.1202 | 72.1844 | 59.99 | 72.2 | 19.1223 | 53.6743 | 60.01 | 36.6 | 19.1174 | 36.6396 | 60 | 36.6 | 19.1234 | 89.2083 | 60.02 | 72.2
19.1215 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.1286 | 72.1863 | 59.99 | 72.2 | 19.1306 | 53.6757 | 60.01 | 36.6 | 19.1258 | 36.6394 | 60 | 36.6 | 19.1317 | 89.206 | 60.02 | 72.2
19.1299 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.1369 | 72.1878 | 59.99 | 72.2 | 19.1389 | 53.6771 | 60.01 | 36.6 | 19.1341 | 36.6392 | 60 | 36.6 | 19.14 | 89.2038 | 60.02 | 72.2
19.1382 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.1452 | 72.1893 | 59.99 | 72.2 | 19.1472 | 53.6785 | 60.01 | 36.6 | 19.1424 | 36.6391 | 60 | 36.6 | 19.1484 | 89.2021 | 60.02 | 72.2
19.1465 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.1536 | 72.1898 | 59.99 | 72.2 | 19.1556 | 53.6798 | 60.01 | 36.6 | 19.1508 | 36.6383 | 60 | 36.6 | 19.1567 | 89.2004 | 60.02 | 72.2
19.1549 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.1619 | 72.1903 | 59.99 | 72.2 | 19.1639 | 53.6812 | 60.01 | 36.6 | 19.1591 | 36.6376 | 60 | 36.6 | 19.165 | 89.2011 | 60.02 | 72.2
19.1632 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.1702 | 72.1908 | 59.99 | 72.2 | 19.1722 | 53.6826 | 60.01 | 36.6 | 19.1674 | 36.6356 | 60 | 36.6 | 19.1733 | 89.2018 | 60.02 | 72.2
19.1715 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.1786 | 72.1912 | 59.99 | 72.2 | 19.1806 | 53.684 | 60.01 | 36.6 | 19.1758 | 36.6337 | 60 | 36.6 | 19.1818 | 89.2036 | 60.02 | 72.2
19.1798 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.1869 | 72.1917 | 59.99 | 72.2 | 19.1889 | 53.6854 | 60.01 | 36.6 | 19.1841 | 36.6328 | 60 | 36.6 | 19.1901 | 89.2054 | 60.02 | 72.2
19.1882 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.1953 | 72.1922 | 59.99 | 72.2 | 19.1972 | 53.6868 | 60.01 | 36.6 | 19.1924 | 36.6319 | 60 | 36.6 | 19.1984 | 89.2075 | 60.02 | 72.2
19.1965 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.2036 | 72.1928 | 59.99 | 72.2 | 19.2056 | 53.6868 | 60.01 | 36.6 | 19.2008 | 36.6311 | 60 | 36.6 | 19.2067 | 89.2096 | 60.02 | 72.2
19.2048 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.2119 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 19.2139 | 53.6868 | 60.01 | 36.6 | 19.2091 | 36.6302 | 60 | 36.6 | 19.215 | 89.2115 | 60.02 | 72.2
19.2132 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.2202 | 72.1948 | 59.99 | 72.2 | 19.2222 | 53.6868 | 60.01 | 36.6 | 19.2174 | 36.6293 | 60 | 36.6 | 19.2234 | 89.2134 | 60.02 | 72.2
19.2215 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.2286 | 72.1962 | 59.99 | 72.2 | 19.2306 | 53.6868 | 60.01 | 36.6 | 19.2258 | 36.6285 | 60 | 36.6 | 19.2317 | 89.213 | 60.02 | 72.2
19.2298 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.2369 | 72.197 | 59.99 | 72.2 | 19.2389 | 53.6868 | 60.01 | 36.6 | 19.2341 | 36.6285 | 60 | 36.6 | 19.24 | 89.2126 | 60.02 | 72.2
19.2381 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.2453 | 72.1978 | 59.99 | 72.2 | 19.2472 | 53.6868 | 60.01 | 36.6 | 19.2424 | 36.6285 | 60 | 36.6 | 19.2483 | 89.2094 | 60.02 | 72.2
19.2465 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.2536 | 72.1987 | 59.99 | 72.2 | 19.2556 | 53.6863 | 60.01 | 36.6 | 19.2508 | 36.6287 | 60 | 36.6 | 19.2567 | 89.2061 | 60.02 | 72.2
19.2548 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.2619 | 72.1995 | 59.99 | 72.2 | 19.2639 | 53.6859 | 60.01 | 36.6 | 19.2591 | 36.6289 | 60 | 36.6 | 19.265 | 89.2021 | 60.02 | 72.2
19.2631 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.2703 | 72.2003 | 59.99 | 72.2 | 19.2722 | 53.6855 | 60.01 | 36.6 | 19.2674 | 36.6291 | 60 | 36.6 | 19.2733 | 89.1981 | 60.02 | 72.2
19.2715 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.2786 | 72.2011 | 59.99 | 72.2 | 19.2805 | 53.6851 | 60.01 | 36.6 | 19.2758 | 36.6293 | 60 | 36.6 | 19.2816 | 89.1948 | 60.02 | 72.2
19.2798 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.2869 | 72.2019 | 59.99 | 72.2 | 19.2889 | 53.6842 | 60.01 | 36.6 | 19.2841 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 19.29 | 89.1915 | 60.02 | 72.2
19.2881 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.2953 | 72.2027 | 59.99 | 72.2 | 19.2972 | 53.6834 | 60.01 | 36.6 | 19.2924 | 36.6296 | 60 | 36.6 | 19.2983 | 89.1888 | 60.02 | 72.2
19.2964 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.3036 | 72.2027 | 59.99 | 72.2 | 19.3055 | 53.6825 | 60.01 | 36.6 | 19.3008 | 36.6298 | 60 | 36.6 | 19.3066 | 89.186 | 60.02 | 72.2
19.3048 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.3119 | 72.2027 | 59.99 | 72.2 | 19.3139 | 53.6816 | 60.01 | 36.6 | 19.3091 | 36.63 | 60 | 36.6 | 19.3149 | 89.1866 | 60.02 | 72.2
19.3131 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.3203 | 72.2011 | 59.99 | 72.2 | 19.3222 | 53.68 | 60.01 | 36.6 | 19.3174 | 36.6302 | 60 | 36.6 | 19.3234 | 89.1872 | 60.02 | 72.2
19.3214 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.3286 | 72.1994 | 59.99 | 72.2 | 19.3305 | 53.6784 | 60.01 | 36.6 | 19.3257 | 36.6304 | 60 | 36.6 | 19.3317 | 89.1883 | 60.02 | 72.2
19.3298 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.3369 | 72.1977 | 59.99 | 72.2 | 19.3389 | 53.6773 | 60.01 | 36.6 | 19.3341 | 36.6303 | 60 | 36.6 | 19.34 | 89.1893 | 60.02 | 72.2
19.3381 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.3453 | 72.1961 | 59.99 | 72.2 | 19.3472 | 53.6761 | 60.01 | 36.6 | 19.3424 | 36.6301 | 60 | 36.6 | 19.3483 | 89.1906 | 60.02 | 72.2
19.3464 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.3536 | 72.195 | 59.99 | 72.2 | 19.3555 | 53.6749 | 60.01 | 36.6 | 19.3507 | 36.6309 | 60 | 36.6 | 19.3566 | 89.1918 | 60.02 | 72.2
19.3547 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.3619 | 72.1939 | 59.99 | 72.2 | 19.3639 | 53.6737 | 60.01 | 36.6 | 19.3591 | 36.6316 | 60 | 36.6 | 19.365 | 89.1923 | 60.02 | 72.2
19.3631 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.3703 | 72.1928 | 59.99 | 72.2 | 19.3722 | 53.673 | 60.01 | 36.6 | 19.3674 | 36.6324 | 60 | 36.6 | 19.3733 | 89.1929 | 60.02 | 72.2
19.3714 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.3786 | 72.1918 | 59.99 | 72.2 | 19.3805 | 53.6722 | 60.01 | 36.6 | 19.3758 | 36.6332 | 60 | 36.6 | 19.3816 | 89.1943 | 60.02 | 72.2
19.3797 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.3869 | 72.1907 | 59.99 | 72.2 | 19.3889 | 53.6715 | 60.01 | 36.6 | 19.3841 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 19.3899 | 89.1958 | 60.02 | 72.2
19.3881 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.3953 | 72.1896 | 59.99 | 72.2 | 19.3972 | 53.6708 | 60.01 | 36.6 | 19.3924 | 36.6347 | 60 | 36.6 | 19.3983 | 89.1951 | 60.02 | 72.2
19.3964 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.4036 | 72.1895 | 59.99 | 72.2 | 19.4055 | 53.6708 | 60.01 | 36.6 | 19.4008 | 36.6354 | 60 | 36.6 | 19.4066 | 89.1943 | 60.02 | 72.2
19.4047 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.4119 | 72.1894 | 59.99 | 72.2 | 19.4138 | 53.6708 | 60.01 | 36.6 | 19.4091 | 36.6362 | 60 | 36.6 | 19.4149 | 89.1936 | 60.02 | 72.2
19.413 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.4203 | 72.1893 | 59.99 | 72.2 | 19.4222 | 53.6708 | 60.01 | 36.6 | 19.4174 | 36.6363 | 60 | 36.6 | 19.4232 | 89.1929 | 60.02 | 72.2
19.4214 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.4286 | 72.1892 | 59.99 | 72.2 | 19.4305 | 53.6708 | 60.01 | 36.6 | 19.4258 | 36.6364 | 60 | 36.6 | 19.4316 | 89.1906 | 60.02 | 72.2
19.4297 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.4369 | 72.1885 | 59.99 | 72.2 | 19.4388 | 53.6708 | 60.01 | 36.6 | 19.4341 | 36.6356 | 60 | 36.6 | 19.4399 | 89.1883 | 60.02 | 72.2
19.438 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.4453 | 72.1878 | 59.99 | 72.2 | 19.4472 | 53.6708 | 60.01 | 36.6 | 19.4424 | 36.6348 | 60 | 36.6 | 19.4482 | 89.186 | 60.02 | 72.2
19.4464 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.4536 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 19.4555 | 53.6646 | 60.01 | 36.6 | 19.4507 | 36.635 | 60 | 36.6 | 19.4565 | 89.1838 | 60.02 | 72.2
19.4547 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.4619 | 72.1864 | 59.99 | 72.2 | 19.4638 | 53.6584 | 60.01 | 36.6 | 19.4591 | 36.6352 | 60 | 36.6 | 19.465 | 89.178 | 60.02 | 72.2
19.463 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.4703 | 72.1857 | 59.99 | 72.2 | 19.4722 | 53.6522 | 60.01 | 36.6 | 19.4674 | 36.6353 | 60 | 36.6 | 19.4733 | 89.1723 | 60.02 | 72.2
19.4713 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.4786 | 72.1851 | 59.99 | 72.2 | 19.4805 | 53.646 | 60.01 | 36.6 | 19.4757 | 36.6355 | 60 | 36.6 | 19.4816 | 89.1677 | 60.02 | 72.2
19.4797 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.4869 | 72.1851 | 59.99 | 72.2 | 19.4888 | 53.6332 | 60.01 | 36.6 | 19.4841 | 36.6357 | 60 | 36.6 | 19.4899 | 89.1631 | 60.02 | 72.2
19.488 | 89.3581 | 60.03 | 72.2 | 19.4953 | 72.1851 | 59.99 | 72.2 | 19.4971 | 53.6204 | 60.01 | 36.6 | 19.4924 | 36.6358 | 60 | 36.6 | 19.4982 | 89.158 | 60.02 | 72.2
19.4963 | 89.358 | 60.03 | 72.2 | 19.5036 | 72.1839 | 59.99 | 72.2 | 19.5055 | 53.6076 | 60.01 | 36.6 | 19.5007 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 19.5066 | 89.153 | 60.02 | 72.2
19.5047 | 89.358 | 60.03 | 72.2 | 19.5119 | 72.1828 | 59.99 | 72.2 | 19.5138 | 53.5948 | 60.01 | 36.6 | 19.5091 | 36.6378 | 60 | 36.6 | 19.5149 | 89.1501 | 60.02 | 72.2
19.513 | 89.358 | 60.03 | 72.2 | 19.5203 | 72.1816 | 59.99 | 72.2 | 19.5221 | 53.5814 | 60.01 | 36.6 | 19.5174 | 36.6387 | 60 | 36.6 | 19.5232 | 89.1473 | 60.02 | 72.2
19.5213 | 89.3579 | 60.03 | 72.2 | 19.5286 | 72.1805 | 59.99 | 72.2 | 19.5305 | 53.5681 | 60.01 | 36.6 | 19.5257 | 36.6397 | 60 | 36.6 | 19.5315 | 89.1427 | 60.02 | 72.2
19.5296 | 89.3579 | 60.03 | 72.2 | 19.537 | 72.1793 | 59.99 | 72.2 | 19.5388 | 53.5609 | 60.01 | 36.6 | 19.5341 | 36.6397 | 60 | 36.6 | 19.5399 | 89.1382 | 60.02 | 72.2
19.538 | 89.3578 | 60.03 | 72.2 | 19.5453 | 72.1782 | 59.99 | 72.2 | 19.5471 | 53.5537 | 60.01 | 36.6 | 19.5424 | 36.6397 | 60 | 36.6 | 19.5482 | 89.136 | 60.02 | 72.2
19.5463 | 89.3578 | 60.03 | 72.2 | 19.5536 | 72.177 | 59.99 | 72.2 | 19.5555 | 53.5431 | 60.01 | 36.6 | 19.5507 | 36.6397 | 60 | 36.6 | 19.5565 | 89.1338 | 60.02 | 72.2
19.5546 | 89.3578 | 60.03 | 72.2 | 19.562 | 72.1759 | 59.99 | 72.2 | 19.5638 | 53.5326 | 60.01 | 36.6 | 19.5591 | 36.6397 | 60 | 36.6 | 19.5648 | 89.1287 | 60.02 | 72.2
19.563 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.5703 | 72.1747 | 59.99 | 72.2 | 19.5721 | 53.5286 | 60.01 | 36.6 | 19.5674 | 36.6397 | 60 | 36.6 | 19.5732 | 89.1236 | 60.02 | 72.2
19.5713 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.5786 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.5804 | 53.5246 | 60.01 | 36.6 | 19.5757 | 36.6397 | 60 | 36.6 | 19.5815 | 89.1189 | 60.02 | 72.2
19.5796 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.587 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.5888 | 53.5206 | 60.01 | 36.6 | 19.5841 | 36.6395 | 60 | 36.6 | 19.5898 | 89.1143 | 60.02 | 72.2
19.5879 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.5953 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.5971 | 53.5166 | 60.01 | 36.6 | 19.5924 | 36.6393 | 60 | 36.6 | 19.5981 | 89.1079 | 60.02 | 72.2
19.5963 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.6036 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.6054 | 53.5132 | 60.01 | 36.6 | 19.6007 | 36.639 | 60 | 36.6 | 19.6066 | 89.1015 | 60.02 | 72.2
19.6046 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.612 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.6138 | 53.5098 | 60.01 | 36.6 | 19.6091 | 36.6388 | 60 | 36.6 | 19.6149 | 89.0993 | 60.02 | 72.2
19.6129 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.6203 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.6221 | 53.5064 | 60.01 | 36.6 | 19.6174 | 36.638 | 60 | 36.6 | 19.6232 | 89.0971 | 60.02 | 72.2
19.6213 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.6286 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.6304 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.6257 | 36.6372 | 60 | 36.6 | 19.6315 | 89.0939 | 60.02 | 72.2
19.6296 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.637 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.6388 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.6341 | 36.6365 | 60 | 36.6 | 19.6398 | 89.0907 | 60.0199 | 72.2
19.6379 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.6453 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.6471 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.6424 | 36.6357 | 60 | 36.6 | 19.6482 | 89.0905 | 60.0198 | 72.2
19.6462 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.6536 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.6554 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.6507 | 36.6348 | 60 | 36.6 | 19.6565 | 89.0904 | 60.0197 | 72.2
19.6546 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.662 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.6638 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.6591 | 36.634 | 60 | 36.6 | 19.6648 | 89.0898 | 60.0196 | 72.2
19.6629 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.6703 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.6721 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.6674 | 36.6335 | 60 | 36.6 | 19.6731 | 89.0892 | 60.0196 | 72.2
19.6712 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.6786 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.6804 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.6757 | 36.6329 | 60 | 36.6 | 19.6815 | 89.0917 | 60.0195 | 72.2
19.6796 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.687 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.6888 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.6841 | 36.6323 | 60 | 36.6 | 19.6898 | 89.0942 | 60.0194 | 72.2
19.6879 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.6953 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.6971 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.6924 | 36.6317 | 60 | 36.6 | 19.6981 | 89.0952 | 60.0193 | 72.2
19.6962 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.7036 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.7054 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.7007 | 36.6317 | 60 | 36.6 | 19.7064 | 89.0961 | 60.0192 | 72.2
19.7045 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.712 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.7137 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.709 | 36.6317 | 60 | 36.6 | 19.7148 | 89.0999 | 60.0191 | 72.2
19.7129 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.7203 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.7221 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.7174 | 36.6317 | 60 | 36.6 | 19.7231 | 89.1036 | 60.0191 | 72.2
19.7212 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.7286 | 72.1736 | 59.99 | 72.2 | 19.7304 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.7257 | 36.6317 | 60 | 36.6 | 19.7314 | 89.106 | 60.019 | 72.2
19.7295 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.737 | 72.1714 | 59.99 | 72.2 | 19.7387 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.734 | 36.6317 | 60 | 36.6 | 19.7397 | 89.1084 | 60.0189 | 72.2
19.7379 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.7453 | 72.1693 | 59.99 | 72.2 | 19.7471 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.7424 | 36.6317 | 60 | 36.6 | 19.748 | 89.1112 | 60.0188 | 72.2
19.7462 | 89.3577 | 60.03 | 72.2 | 19.7536 | 72.1708 | 59.99 | 72.2 | 19.7554 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.7507 | 36.6317 | 60 | 36.6 | 19.7565 | 89.114 | 60.0187 | 72.2
19.7545 | 89.3524 | 60.03 | 72.2 | 19.762 | 72.1723 | 59.99 | 72.2 | 19.7637 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.759 | 36.6317 | 60 | 36.6 | 19.7648 | 89.1134 | 60.0186 | 72.2
19.7628 | 89.347 | 60.03 | 72.2 | 19.7703 | 72.1737 | 59.99 | 72.2 | 19.7721 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.7674 | 36.6317 | 60 | 36.6 | 19.7731 | 89.1128 | 60.0186 | 72.2
19.7712 | 89.3416 | 60.03 | 72.2 | 19.7786 | 72.1752 | 59.99 | 72.2 | 19.7804 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.7757 | 36.6318 | 60 | 36.6 | 19.7814 | 89.1114 | 60.0185 | 72.2
19.7795 | 89.3362 | 60.03 | 72.2 | 19.787 | 72.1767 | 59.99 | 72.2 | 19.7887 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.7841 | 36.6318 | 60 | 36.6 | 19.7898 | 89.11 | 60.0184 | 72.2
19.7878 | 89.3308 | 60.03 | 72.2 | 19.7953 | 72.1782 | 59.99 | 72.2 | 19.7971 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.7924 | 36.6318 | 60 | 36.6 | 19.7981 | 89.1064 | 60.0183 | 72.2
19.7962 | 89.3254 | 60.03 | 72.2 | 19.8036 | 72.1783 | 59.99 | 72.2 | 19.8054 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.8007 | 36.6319 | 60 | 36.6 | 19.8064 | 89.1027 | 60.0182 | 72.2
19.8045 | 89.32 | 60.03 | 72.2 | 19.812 | 72.1785 | 59.99 | 72.2 | 19.8137 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.8091 | 36.6319 | 60 | 36.6 | 19.8147 | 89.1005 | 60.0181 | 72.2
19.8128 | 89.3146 | 60.03 | 72.2 | 19.8203 | 72.1808 | 59.99 | 72.2 | 19.8221 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.8174 | 36.6319 | 60 | 36.6 | 19.8231 | 89.0984 | 60.0181 | 72.2
19.8211 | 89.3101 | 60.03 | 72.2 | 19.8286 | 72.1831 | 59.99 | 72.2 | 19.8304 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.8257 | 36.632 | 60 | 36.6 | 19.8314 | 89.0961 | 60.018 | 72.2
19.8295 | 89.3056 | 60.03 | 72.2 | 19.837 | 72.1818 | 59.99 | 72.2 | 19.8387 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.834 | 36.632 | 60 | 36.6 | 19.8397 | 89.0939 | 60.0179 | 72.2
19.8378 | 89.3064 | 60.03 | 72.2 | 19.8453 | 72.1805 | 59.99 | 72.2 | 19.847 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.8424 | 36.632 | 60 | 36.6 | 19.848 | 89.0965 | 60.0178 | 72.2
19.8461 | 89.3073 | 60.03 | 72.2 | 19.8537 | 72.1783 | 59.99 | 72.2 | 19.8554 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.8507 | 36.632 | 60 | 36.6 | 19.8564 | 89.0991 | 60.0177 | 72.2
19.8545 | 89.3082 | 60.03 | 72.2 | 19.862 | 72.1761 | 59.99 | 72.2 | 19.8637 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.859 | 36.632 | 60 | 36.6 | 19.8647 | 89.0989 | 60.0176 | 72.2
19.8628 | 89.309 | 60.03 | 72.2 | 19.8703 | 72.1739 | 59.99 | 72.2 | 19.872 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.8674 | 36.632 | 60 | 36.6 | 19.873 | 89.0986 | 60.0176 | 72.2
19.8711 | 89.3098 | 60.03 | 72.2 | 19.8786 | 72.1717 | 59.99 | 72.2 | 19.8804 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.8757 | 36.632 | 60 | 36.6 | 19.8813 | 89.0985 | 60.0175 | 72.2
19.8794 | 89.3106 | 60.03 | 72.2 | 19.887 | 72.1708 | 59.99 | 72.2 | 19.8887 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.884 | 36.632 | 60 | 36.6 | 19.8896 | 89.0983 | 60.0174 | 72.2
19.8878 | 89.3115 | 60.03 | 72.2 | 19.8953 | 72.1699 | 59.99 | 72.2 | 19.897 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.8924 | 36.632 | 60 | 36.6 | 19.8981 | 89.098 | 60.0173 | 72.2
19.8961 | 89.3123 | 60.03 | 72.2 | 19.9037 | 72.169 | 59.99 | 72.2 | 19.9054 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.9007 | 36.632 | 60 | 36.6 | 19.9064 | 89.0977 | 60.0172 | 72.2
19.9044 | 89.3122 | 60.03 | 72.2 | 19.912 | 72.1681 | 59.99 | 72.2 | 19.9137 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.909 | 36.632 | 60 | 36.6 | 19.9147 | 89.097 | 60.0171 | 72.2
19.9128 | 89.3122 | 60.03 | 72.2 | 19.9203 | 72.1708 | 59.99 | 72.2 | 19.922 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.9174 | 36.632 | 60 | 36.6 | 19.923 | 89.0963 | 60.0171 | 72.2
19.9211 | 89.311 | 60.03 | 72.2 | 19.9286 | 72.1735 | 59.99 | 72.2 | 19.9304 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.9257 | 36.632 | 60 | 36.6 | 19.9314 | 89.0907 | 60.017 | 72.2
19.9294 | 89.3099 | 60.03 | 72.2 | 19.937 | 72.1772 | 59.99 | 72.2 | 19.9387 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.934 | 36.6311 | 60 | 36.6 | 19.9397 | 89.0851 | 60.0169 | 72.2
19.9377 | 89.3088 | 60.03 | 72.2 | 19.9453 | 72.1808 | 59.9899 | 72.2 | 19.947 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.9424 | 36.6302 | 60 | 36.6 | 19.948 | 89.0822 | 60.0168 | 72.2
19.9461 | 89.3076 | 60.03 | 72.2 | 19.9537 | 72.1844 | 59.9898 | 72.2 | 19.9554 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.9507 | 36.6293 | 60 | 36.6 | 19.9563 | 89.0793 | 60.0167 | 72.2
19.9544 | 89.3065 | 60.03 | 72.2 | 19.962 | 72.1881 | 59.9897 | 72.2 | 19.9637 | 53.5029 | 60.01 | 36.6 | 19.959 | 36.6284 | 60 | 36.6 | 19.9647 | 89.0756 | 60.0166 | 72.2
19.9627 | 89.3054 | 60.03 | 72.2 | 19.9703 | 72.1917 | 59.9896 | 72.2 | 19.972 | 53.5012 | 60.01 | 36.6 | 19.9673 | 36.6275 | 60 | 36.6 | 19.973 | 89.072 | 60.0166 | 72.2
19.9711 | 89.2929 | 60.03 | 72.2 | 19.9787 | 72.1953 | 59.9896 | 72.2 | 19.9803 | 53.4995 | 60.01 | 36.6 | 19.9757 | 36.6266 | 60 | 36.6 | 19.9813 | 89.0684 | 60.0165 | 72.2
19.9794 | 89.2804 | 60.03 | 72.2 | 19.987 | 72.1989 | 59.9895 | 72.2 | 19.9887 | 53.4977 | 60.01 | 36.6 | 19.984 | 36.6257 | 60 | 36.6 | 19.9896 | 89.0648 | 60.0164 | 72.2
19.9877 | 89.2679 | 60.03 | 72.2 | 19.9953 | 72.2026 | 59.9894 | 72.2 | 19.997 | 53.496 | 60.01 | 36.6 | 19.9924 | 36.6248 | 60 | 36.6 | 19.9979 | 89.0597 | 60.0163 | 72.2
19.996 | 89.2554 | 60.03 | 72.2 | 20.0037 | 72.2026 | 59.9893 | 72.2 | 20.0053 | 53.4925 | 60.01 | 36.6 | 20.0007 | 36.6239 | 60 | 36.6 | 20.0063 | 89.0546 | 60.0162 | 72.2
20.0044 | 89.244 | 60.03 | 72.2 | 20.012 | 72.2026 | 59.9892 | 72.2 | 20.0137 | 53.4891 | 60.01 | 36.6 | 20.009 | 36.623 | 60 | 36.6 | 20.0146 | 89.0523 | 60.0161 | 72.2
20.0127 | 89.2326 | 60.03 | 72.2 | 20.0203 | 72.2005 | 59.9891 | 72.2 | 20.022 | 53.4856 | 60.01 | 36.6 | 20.0174 | 36.623 | 60 | 36.6 | 20.0229 | 89.0501 | 60.0161 | 72.2
20.021 | 89.2211 | 60.03 | 72.2 | 20.0287 | 72.1985 | 59.9891 | 72.2 | 20.0303 | 53.4821 | 60.01 | 36.6 | 20.0257 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.0312 | 89.0478 | 60.016 | 72.2
20.0294 | 89.2097 | 60.03 | 72.2 | 20.037 | 72.1965 | 59.989 | 72.2 | 20.0387 | 53.4774 | 60.01 | 36.6 | 20.034 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.0397 | 89.0456 | 60.0159 | 72.2
20.0377 | 89.1983 | 60.03 | 72.2 | 20.0453 | 72.1945 | 59.9889 | 72.2 | 20.047 | 53.4726 | 60.01 | 36.6 | 20.0424 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.048 | 89.0437 | 60.0158 | 72.2
20.046 | 89.1869 | 60.03 | 72.2 | 20.0537 | 72.1893 | 59.9888 | 72.2 | 20.0553 | 53.4696 | 60.01 | 36.6 | 20.0507 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.0563 | 89.0419 | 60.0157 | 72.2
20.0543 | 89.1879 | 60.03 | 72.2 | 20.062 | 72.1841 | 59.9887 | 72.2 | 20.0637 | 53.4666 | 60.01 | 36.6 | 20.059 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.0646 | 89.0389 | 60.0156 | 72.2
20.0627 | 89.1888 | 60.03 | 72.2 | 20.0703 | 72.1789 | 59.9886 | 72.2 | 20.072 | 53.4636 | 60.01 | 36.6 | 20.0674 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.073 | 89.0359 | 60.0156 | 72.2
20.071 | 89.1898 | 60.03 | 72.2 | 20.0787 | 72.1737 | 59.9886 | 72.2 | 20.0803 | 53.4606 | 60.01 | 36.6 | 20.0757 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.0813 | 89.0348 | 60.0155 | 72.2
20.0793 | 89.1907 | 60.03 | 72.2 | 20.087 | 72.1685 | 59.9885 | 72.2 | 20.0887 | 53.4594 | 60.01 | 36.6 | 20.084 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.0896 | 89.0338 | 60.0154 | 72.2
20.0876 | 89.1917 | 60.03 | 72.2 | 20.0953 | 72.1633 | 59.9884 | 72.2 | 20.097 | 53.4581 | 60.01 | 36.6 | 20.0923 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.0979 | 89.0319 | 60.0153 | 72.2
20.096 | 89.1926 | 60.03 | 72.2 | 20.1037 | 72.1602 | 59.9883 | 72.2 | 20.1053 | 53.4568 | 60.01 | 36.6 | 20.1007 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.1063 | 89.03 | 60.0152 | 72.2
20.1043 | 89.1913 | 60.03 | 72.2 | 20.112 | 72.157 | 59.9882 | 72.2 | 20.1136 | 53.4555 | 60.01 | 36.6 | 20.109 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.1146 | 89.0268 | 60.0151 | 72.2
20.1126 | 89.1899 | 60.03 | 72.2 | 20.1203 | 72.1539 | 59.9881 | 72.2 | 20.122 | 53.4555 | 60.01 | 36.6 | 20.1173 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.1229 | 89.0236 | 60.0151 | 72.2
20.121 | 89.1883 | 60.03 | 72.2 | 20.1287 | 72.1507 | 59.9881 | 72.2 | 20.1303 | 53.4555 | 60.01 | 36.6 | 20.1257 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.1312 | 89.0216 | 60.015 | 72.2
20.1293 | 89.1866 | 60.03 | 72.2 | 20.137 | 72.1507 | 59.988 | 72.2 | 20.1386 | 53.456 | 60.01 | 36.6 | 20.134 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.1395 | 89.0196 | 60.0149 | 72.2
20.1376 | 89.184 | 60.03 | 72.2 | 20.1453 | 72.1508 | 59.9879 | 72.2 | 20.147 | 53.4564 | 60.01 | 36.6 | 20.1423 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.1479 | 89.0188 | 60.0148 | 72.2
20.1459 | 89.1814 | 60.03 | 72.2 | 20.1537 | 72.1535 | 59.9878 | 72.2 | 20.1553 | 53.4569 | 60.01 | 36.6 | 20.1507 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.1562 | 89.0179 | 60.0147 | 72.2
20.1543 | 89.1788 | 60.03 | 72.2 | 20.162 | 72.1562 | 59.9877 | 72.2 | 20.1636 | 53.4573 | 60.01 | 36.6 | 20.159 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.1646 | 89.0161 | 60.0146 | 72.2
20.1626 | 89.1762 | 60.03 | 72.2 | 20.1703 | 72.1589 | 59.9876 | 72.2 | 20.172 | 53.4552 | 60.01 | 36.6 | 20.1673 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.1729 | 89.0143 | 60.0146 | 72.2
20.1709 | 89.1736 | 60.03 | 72.2 | 20.1787 | 72.1616 | 59.9876 | 72.2 | 20.1803 | 53.4531 | 60.01 | 36.6 | 20.1757 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.1813 | 89.0123 | 60.0145 | 72.2
20.1793 | 89.171 | 60.0301 | 72.2 | 20.187 | 72.1683 | 59.9875 | 72.2 | 20.1886 | 53.4509 | 60.01 | 36.6 | 20.184 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.1896 | 89.0104 | 60.0144 | 72.2
20.1876 | 89.1706 | 60.0302 | 72.2 | 20.1953 | 72.175 | 59.9874 | 72.2 | 20.197 | 53.4488 | 60.01 | 36.6 | 20.1924 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.1979 | 89.0098 | 60.0143 | 72.2
20.1959 | 89.1703 | 60.0303 | 72.2 | 20.2037 | 72.1806 | 59.9873 | 72.2 | 20.2053 | 53.4456 | 60.0099 | 36.6 | 20.2007 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.2062 | 89.0091 | 60.0142 | 72.2
20.2042 | 89.1703 | 60.0303 | 72.2 | 20.212 | 72.1862 | 59.9872 | 72.2 | 20.2136 | 53.4424 | 60.0098 | 36.6 | 20.209 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.2146 | 89.0076 | 60.0141 | 72.2
20.2126 | 89.1703 | 60.0304 | 72.2 | 20.2204 | 72.1934 | 59.9871 | 72.2 | 20.222 | 53.4388 | 60.0097 | 36.6 | 20.2173 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.2229 | 89.006 | 60.0141 | 72.2
20.2209 | 89.1703 | 60.0305 | 72.2 | 20.2287 | 72.2006 | 59.9871 | 72.2 | 20.2303 | 53.4351 | 60.0096 | 36.6 | 20.2257 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.2312 | 89.0037 | 60.014 | 72.2
20.2292 | 89.1703 | 60.0306 | 72.2 | 20.237 | 72.206 | 59.987 | 72.2 | 20.2386 | 53.4315 | 60.0095 | 36.6 | 20.234 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.2395 | 89.0014 | 60.0139 | 72.2
20.2376 | 89.1703 | 60.0307 | 72.2 | 20.2453 | 72.2113 | 59.9869 | 72.2 | 20.2469 | 53.4278 | 60.0095 | 36.6 | 20.2423 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.2479 | 88.9992 | 60.0138 | 72.2
20.2459 | 89.1703 | 60.0308 | 72.2 | 20.2537 | 72.2167 | 59.9868 | 72.2 | 20.2552 | 53.4271 | 60.0094 | 36.6 | 20.2507 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.2562 | 88.997 | 60.0137 | 72.2
20.2542 | 89.1703 | 60.0308 | 72.2 | 20.262 | 72.2221 | 59.9867 | 72.2 | 20.2636 | 53.4263 | 60.0093 | 36.6 | 20.259 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.2645 | 88.9949 | 60.0136 | 72.2
20.2625 | 89.1703 | 60.0309 | 72.2 | 20.2704 | 72.2243 | 59.9866 | 72.2 | 20.2719 | 53.4249 | 60.0092 | 36.6 | 20.2673 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.2728 | 88.9928 | 60.0136 | 72.2
20.2709 | 89.1702 | 60.031 | 72.2 | 20.2787 | 72.2265 | 59.9866 | 72.2 | 20.2802 | 53.4236 | 60.0091 | 36.6 | 20.2757 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.2812 | 88.9907 | 60.0135 | 72.2
20.2792 | 89.1701 | 60.0311 | 72.2 | 20.287 | 72.2305 | 59.9865 | 72.2 | 20.2886 | 53.423 | 60.009 | 36.6 | 20.284 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.2896 | 88.9886 | 60.0134 | 72.2
20.2875 | 89.1696 | 60.0312 | 72.2 | 20.2954 | 72.2345 | 59.9864 | 72.2 | 20.2969 | 53.4225 | 60.009 | 36.6 | 20.2923 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 20.2979 | 88.9869 | 60.0133 | 72.2
20.2958 | 89.1691 | 60.0313 | 72.2 | 20.3037 | 72.2368 | 59.9863 | 72.2 | 20.3052 | 53.422 | 60.0089 | 36.6 | 20.3007 | 36.6222 | 60 | 36.6 | 20.3062 | 88.9853 | 60.0132 | 72.2
20.3042 | 89.1684 | 60.0313 | 72.2 | 20.312 | 72.2391 | 59.9862 | 72.2 | 20.3136 | 53.4214 | 60.0088 | 36.6 | 20.309 | 36.6213 | 60 | 36.6 | 20.3145 | 88.9847 | 60.0131 | 72.2
20.3125 | 89.1677 | 60.0314 | 72.2 | 20.3204 | 72.2403 | 59.9861 | 72.2 | 20.3219 | 53.4209 | 60.0087 | 36.6 | 20.3173 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 20.3229 | 88.984 | 60.0131 | 72.2
20.3208 | 89.167 | 60.0315 | 72.2 | 20.3287 | 72.2415 | 59.9861 | 72.2 | 20.3302 | 53.4203 | 60.0086 | 36.6 | 20.3257 | 36.6196 | 60 | 36.6 | 20.3312 | 88.9843 | 60.013 | 72.2
20.3292 | 89.1663 | 60.0316 | 72.2 | 20.337 | 72.2412 | 59.986 | 72.2 | 20.3386 | 53.4186 | 60.0085 | 36.6 | 20.334 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 20.3395 | 88.9846 | 60.0129 | 72.2
20.3375 | 89.1669 | 60.0317 | 72.2 | 20.3454 | 72.2409 | 59.9859 | 72.2 | 20.3469 | 53.4169 | 60.0085 | 36.6 | 20.3423 | 36.6178 | 60 | 36.6 | 20.3478 | 88.9849 | 60.0128 | 72.2
20.3458 | 89.1674 | 60.0318 | 72.2 | 20.3537 | 72.2399 | 59.9858 | 72.2 | 20.3552 | 53.4155 | 60.0084 | 36.6 | 20.3506 | 36.6169 | 60 | 36.6 | 20.3562 | 88.9852 | 60.0127 | 72.2
20.3541 | 89.1673 | 60.0318 | 72.2 | 20.362 | 72.2389 | 59.9857 | 72.2 | 20.3636 | 53.4141 | 60.0083 | 36.6 | 20.359 | 36.616 | 60 | 36.6 | 20.3645 | 88.9843 | 60.0126 | 72.2
20.3625 | 89.1672 | 60.0319 | 72.2 | 20.3704 | 72.2368 | 59.9856 | 72.2 | 20.3719 | 53.4102 | 60.0082 | 36.6 | 20.3673 | 36.6152 | 60 | 36.6 | 20.3728 | 88.9833 | 60.0126 | 72.2
20.3708 | 89.1674 | 60.032 | 72.2 | 20.3787 | 72.2348 | 59.9856 | 72.2 | 20.3802 | 53.4064 | 60.0081 | 36.6 | 20.3756 | 36.6143 | 60 | 36.6 | 20.3811 | 88.9823 | 60.0125 | 72.2
20.3791 | 89.1677 | 60.0321 | 72.2 | 20.387 | 72.2291 | 59.9855 | 72.2 | 20.3885 | 53.4025 | 60.008 | 36.6 | 20.384 | 36.6143 | 60 | 36.6 | 20.3895 | 88.9812 | 60.0124 | 72.2
20.3875 | 89.1681 | 60.0322 | 72.2 | 20.3954 | 72.2234 | 59.9854 | 72.2 | 20.3969 | 53.3987 | 60.008 | 36.6 | 20.3923 | 36.6143 | 60 | 36.6 | 20.3978 | 88.9797 | 60.0123 | 72.2
20.3958 | 89.1686 | 60.0323 | 72.2 | 20.4037 | 72.2178 | 59.9853 | 72.2 | 20.4052 | 53.3948 | 60.0079 | 36.6 | 20.4007 | 36.6139 | 60 | 36.6 | 20.4061 | 88.9782 | 60.0122 | 72.2
20.4041 | 89.169 | 60.0323 | 72.2 | 20.412 | 72.2121 | 59.9852 | 72.2 | 20.4135 | 53.3909 | 60.0078 | 36.6 | 20.409 | 36.6135 | 60 | 36.6 | 20.4144 | 88.9766 | 60.0121 | 72.2
20.4124 | 89.1695 | 60.0324 | 72.2 | 20.4204 | 72.2079 | 59.9851 | 72.2 | 20.4219 | 53.3868 | 60.0077 | 36.6 | 20.4173 | 36.6132 | 60 | 36.6 | 20.4229 | 88.975 | 60.0121 | 72.2
20.4208 | 89.1687 | 60.0325 | 72.2 | 20.4287 | 72.2037 | 59.9851 | 72.2 | 20.4302 | 53.3826 | 60.0076 | 36.6 | 20.4257 | 36.6128 | 60 | 36.6 | 20.4312 | 88.971 | 60.012 | 72.2
20.4291 | 89.1679 | 60.0326 | 72.2 | 20.437 | 72.1995 | 59.985 | 72.2 | 20.4385 | 53.3765 | 60.0075 | 36.6 | 20.434 | 36.6124 | 60 | 36.6 | 20.4395 | 88.9669 | 60.0119 | 72.2
20.4374 | 89.1679 | 60.0327 | 72.2 | 20.4454 | 72.1953 | 59.9849 | 72.2 | 20.4469 | 53.3703 | 60.0075 | 36.6 | 20.4423 | 36.6121 | 60 | 36.6 | 20.4478 | 88.9642 | 60.0118 | 72.2
20.4457 | 89.1679 | 60.0328 | 72.2 | 20.4537 | 72.1911 | 59.9848 | 72.2 | 20.4552 | 53.3669 | 60.0074 | 36.6 | 20.4507 | 36.6117 | 60 | 36.6 | 20.4562 | 88.9614 | 60.0117 | 72.2
20.4541 | 89.1672 | 60.0328 | 72.2 | 20.462 | 72.1869 | 59.9847 | 72.2 | 20.4635 | 53.3634 | 60.0073 | 36.6 | 20.459 | 36.6113 | 60 | 36.6 | 20.4645 | 88.9588 | 60.0116 | 72.2
20.4624 | 89.1666 | 60.0329 | 72.2 | 20.4704 | 72.1844 | 59.9846 | 72.2 | 20.4719 | 53.3593 | 60.0072 | 36.6 | 20.4673 | 36.611 | 60 | 36.6 | 20.4728 | 88.9562 | 60.0116 | 72.2
20.4707 | 89.166 | 60.033 | 72.2 | 20.4787 | 72.1819 | 59.9846 | 72.2 | 20.4802 | 53.3552 | 60.0071 | 36.6 | 20.4756 | 36.6106 | 60 | 36.6 | 20.4811 | 88.9506 | 60.0115 | 72.2
20.4791 | 89.1654 | 60.0331 | 72.2 | 20.487 | 72.1796 | 59.9845 | 72.2 | 20.4885 | 53.3502 | 60.007 | 36.6 | 20.484 | 36.6106 | 60 | 36.6 | 20.4895 | 88.945 | 60.0114 | 72.2
20.4874 | 89.1648 | 60.0332 | 72.2 | 20.4954 | 72.1772 | 59.9844 | 72.2 | 20.4969 | 53.3452 | 60.007 | 36.6 | 20.4923 | 36.6106 | 60 | 36.6 | 20.4978 | 88.9384 | 60.0113 | 72.2
20.4957 | 89.1641 | 60.0333 | 72.2 | 20.5037 | 72.174 | 59.9843 | 72.2 | 20.5052 | 53.3414 | 60.0069 | 36.6 | 20.5006 | 36.6106 | 60 | 36.6 | 20.5061 | 88.9318 | 60.0112 | 72.2
20.504 | 89.1626 | 60.0333 | 72.2 | 20.512 | 72.1707 | 59.9842 | 72.2 | 20.5135 | 53.3376 | 60.0068 | 36.6 | 20.509 | 36.6106 | 60 | 36.6 | 20.5144 | 88.9276 | 60.0111 | 72.2
20.5124 | 89.1611 | 60.0334 | 72.2 | 20.5204 | 72.1674 | 59.9841 | 72.2 | 20.5219 | 53.3342 | 60.0067 | 36.6 | 20.5173 | 36.6106 | 60 | 36.6 | 20.5228 | 88.9235 | 60.0111 | 72.2
20.5207 | 89.1596 | 60.0335 | 72.2 | 20.5287 | 72.1642 | 59.9841 | 72.2 | 20.5302 | 53.3308 | 60.0066 | 36.6 | 20.5256 | 36.6106 | 60 | 36.6 | 20.5311 | 88.9167 | 60.011 | 72.2
20.529 | 89.1581 | 60.0336 | 72.2 | 20.537 | 72.1602 | 59.984 | 72.2 | 20.5385 | 53.3275 | 60.0065 | 36.6 | 20.534 | 36.6106 | 60 | 36.6 | 20.5394 | 88.91 | 60.0109 | 72.2
20.5374 | 89.1549 | 60.0337 | 72.2 | 20.5454 | 72.1562 | 59.9839 | 72.2 | 20.5468 | 53.3241 | 60.0065 | 36.6 | 20.5423 | 36.6106 | 60 | 36.6 | 20.5477 | 88.9039 | 60.0108 | 72.2
20.5457 | 89.1516 | 60.0338 | 72.2 | 20.5537 | 72.1549 | 59.9838 | 72.2 | 20.5552 | 53.321 | 60.0064 | 36.6 | 20.5506 | 36.6106 | 60 | 36.6 | 20.556 | 88.8979 | 60.0107 | 72.2
20.554 | 89.1459 | 60.0338 | 72.2 | 20.5621 | 72.1537 | 59.9837 | 72.2 | 20.5635 | 53.3179 | 60.0063 | 36.6 | 20.559 | 36.6106 | 60 | 36.6 | 20.5645 | 88.8949 | 60.0106 | 72.2
20.5623 | 89.1402 | 60.0339 | 72.2 | 20.5704 | 72.1524 | 59.9836 | 72.2 | 20.5718 | 53.3156 | 60.0062 | 36.6 | 20.5673 | 36.6106 | 60 | 36.6 | 20.5728 | 88.892 | 60.0106 | 72.2
20.5707 | 89.1313 | 60.034 | 72.2 | 20.5787 | 72.151 | 59.9836 | 72.2 | 20.5802 | 53.3133 | 60.0061 | 36.6 | 20.5756 | 36.6106 | 60 | 36.6 | 20.5811 | 88.8901 | 60.0105 | 72.2
20.579 | 89.1224 | 60.0341 | 72.2 | 20.5871 | 72.1535 | 59.9835 | 72.2 | 20.5885 | 53.311 | 60.006 | 36.6 | 20.584 | 36.6104 | 60 | 36.6 | 20.5894 | 88.8882 | 60.0104 | 72.2
20.5873 | 89.1144 | 60.0342 | 72.2 | 20.5954 | 72.156 | 59.9834 | 72.2 | 20.5968 | 53.3088 | 60.006 | 36.6 | 20.5923 | 36.6103 | 60 | 36.6 | 20.5978 | 88.8863 | 60.0103 | 72.2
20.5956 | 89.1064 | 60.0343 | 72.2 | 20.6037 | 72.1584 | 59.9833 | 72.2 | 20.6052 | 53.3081 | 60.0059 | 36.6 | 20.6006 | 36.6101 | 60 | 36.6 | 20.6061 | 88.8845 | 60.0102 | 72.2
20.604 | 89.0983 | 60.0343 | 72.2 | 20.6121 | 72.1608 | 59.9832 | 72.2 | 20.6135 | 53.3074 | 60.0058 | 36.6 | 20.609 | 36.61 | 60 | 36.6 | 20.6144 | 88.8837 | 60.0101 | 72.2
20.6123 | 89.0903 | 60.0344 | 72.2 | 20.6204 | 72.1634 | 59.9831 | 72.2 | 20.6218 | 53.3059 | 60.0057 | 36.6 | 20.6173 | 36.6098 | 60 | 36.6 | 20.6227 | 88.8828 | 60.0101 | 72.2
20.6206 | 89.0846 | 60.0345 | 72.2 | 20.6287 | 72.1661 | 59.9831 | 72.2 | 20.6302 | 53.3045 | 60.0056 | 36.6 | 20.6256 | 36.6096 | 60 | 36.6 | 20.6311 | 88.88 | 60.01 | 72.2
20.629 | 89.0789 | 60.0346 | 72.2 | 20.6371 | 72.167 | 59.983 | 72.2 | 20.6385 | 53.303 | 60.0055 | 36.6 | 20.634 | 36.6095 | 60 | 36.6 | 20.6394 | 88.8771 | 60.01 | 72.2
20.6373 | 89.0757 | 60.0347 | 72.2 | 20.6454 | 72.1679 | 59.9829 | 72.2 | 20.6468 | 53.3016 | 60.0055 | 36.6 | 20.6423 | 36.6093 | 60 | 36.6 | 20.6477 | 88.8742 | 60.01 | 72.2
20.6456 | 89.0725 | 60.0348 | 72.2 | 20.6537 | 72.169 | 59.9828 | 72.2 | 20.6552 | 53.3001 | 60.0054 | 36.6 | 20.6506 | 36.6092 | 60 | 36.6 | 20.656 | 88.8713 | 60.01 | 72.2
20.6539 | 89.0723 | 60.0348 | 72.2 | 20.6621 | 72.1701 | 59.9827 | 72.2 | 20.6635 | 53.2986 | 60.0053 | 36.6 | 20.659 | 36.609 | 60 | 36.6 | 20.6644 | 88.8684 | 60.01 | 72.2
20.6623 | 89.0721 | 60.0349 | 72.2 | 20.6704 | 72.1687 | 59.9826 | 72.2 | 20.6718 | 53.2959 | 60.0052 | 36.6 | 20.6673 | 36.609 | 60 | 36.6 | 20.6727 | 88.8654 | 60.01 | 72.2
20.6706 | 89.0719 | 60.035 | 72.2 | 20.6787 | 72.1672 | 59.9826 | 72.2 | 20.6801 | 53.2932 | 60.0051 | 36.6 | 20.6756 | 36.609 | 60 | 36.6 | 20.681 | 88.8627 | 60.01 | 72.2
20.6789 | 89.0718 | 60.0351 | 72.2 | 20.6871 | 72.1642 | 59.9825 | 72.2 | 20.6885 | 53.2913 | 60.005 | 36.6 | 20.684 | 36.609 | 60 | 36.6 | 20.6893 | 88.86 | 60.01 | 72.2
20.6873 | 89.0716 | 60.0352 | 72.2 | 20.6954 | 72.1612 | 59.9824 | 72.2 | 20.6968 | 53.2894 | 60.005 | 36.6 | 20.6923 | 36.609 | 60 | 36.6 | 20.6978 | 88.8609 | 60.01 | 72.2
20.6956 | 89.0714 | 60.0353 | 72.2 | 20.7037 | 72.1589 | 59.9823 | 72.2 | 20.7051 | 53.2877 | 60.0049 | 36.6 | 20.7006 | 36.609 | 60 | 36.6 | 20.7061 | 88.8619 | 60.01 | 72.2
20.7039 | 89.0712 | 60.0353 | 72.2 | 20.7121 | 72.1565 | 59.9822 | 72.2 | 20.7135 | 53.2859 | 60.0048 | 36.6 | 20.709 | 36.609 | 60 | 36.6 | 20.7144 | 88.864 | 60.01 | 72.2
20.7122 | 89.071 | 60.0354 | 72.2 | 20.7204 | 72.1552 | 59.9821 | 72.2 | 20.7218 | 53.2847 | 60.0047 | 36.6 | 20.7173 | 36.609 | 60 | 36.6 | 20.7227 | 88.866 | 60.01 | 72.2
20.7206 | 89.0708 | 60.0355 | 72.2 | 20.7287 | 72.1538 | 59.9821 | 72.2 | 20.7301 | 53.2835 | 60.0046 | 36.6 | 20.7256 | 36.609 | 60 | 36.6 | 20.7311 | 88.8659 | 60.01 | 72.2
20.7289 | 89.0706 | 60.0356 | 72.2 | 20.7371 | 72.1516 | 59.982 | 72.2 | 20.7385 | 53.2819 | 60.0045 | 36.6 | 20.7339 | 36.609 | 60 | 36.6 | 20.7394 | 88.8659 | 60.01 | 72.2
20.7372 | 89.0706 | 60.0357 | 72.2 | 20.7454 | 72.1494 | 59.9819 | 72.2 | 20.7468 | 53.2803 | 60.0045 | 36.6 | 20.7423 | 36.609 | 60 | 36.6 | 20.7477 | 88.8659 | 60.01 | 72.2
20.7455 | 89.0706 | 60.0358 | 72.2 | 20.7537 | 72.1481 | 59.9818 | 72.2 | 20.7551 | 53.28 | 60.0044 | 36.6 | 20.7506 | 36.609 | 60 | 36.6 | 20.756 | 88.8659 | 60.01 | 72.2
20.7539 | 89.0706 | 60.0358 | 72.2 | 20.7621 | 72.1468 | 59.9817 | 72.2 | 20.7635 | 53.2796 | 60.0043 | 36.6 | 20.7589 | 36.609 | 60 | 36.6 | 20.7643 | 88.8657 | 60.01 | 72.2
20.7622 | 89.0706 | 60.0359 | 72.2 | 20.7704 | 72.148 | 59.9816 | 72.2 | 20.7718 | 53.2779 | 60.0042 | 36.6 | 20.7673 | 36.61 | 60 | 36.6 | 20.7727 | 88.8655 | 60.01 | 72.2
20.7705 | 89.0706 | 60.036 | 72.2 | 20.7787 | 72.1492 | 59.9816 | 72.2 | 20.7801 | 53.2761 | 60.0041 | 36.6 | 20.7756 | 36.611 | 60 | 36.6 | 20.781 | 88.8625 | 60.01 | 72.2
20.7789 | 89.0706 | 60.0361 | 72.2 | 20.7871 | 72.1495 | 59.9815 | 72.2 | 20.7885 | 53.2733 | 60.004 | 36.6 | 20.7839 | 36.6132 | 60 | 36.6 | 20.7893 | 88.8596 | 60.01 | 72.2
20.7872 | 89.0706 | 60.0362 | 72.2 | 20.7954 | 72.1498 | 59.9814 | 72.2 | 20.7968 | 53.2705 | 60.004 | 36.6 | 20.7923 | 36.6154 | 60 | 36.6 | 20.7976 | 88.8567 | 60.01 | 72.2
20.7955 | 89.0706 | 60.0363 | 72.2 | 20.8037 | 72.1485 | 59.9813 | 72.2 | 20.8051 | 53.2716 | 60.0039 | 36.6 | 20.8006 | 36.6176 | 60 | 36.6 | 20.806 | 88.8538 | 60.01 | 72.2
20.8038 | 89.07 | 60.0363 | 72.2 | 20.8121 | 72.1471 | 59.9812 | 72.2 | 20.8134 | 53.2727 | 60.0038 | 36.6 | 20.809 | 36.6198 | 60 | 36.6 | 20.8143 | 88.8534 | 60.01 | 72.2
20.8122 | 89.0693 | 60.0364 | 72.2 | 20.8204 | 72.1493 | 59.9811 | 72.2 | 20.8218 | 53.2765 | 60.0037 | 36.6 | 20.8173 | 36.6206 | 60 | 36.6 | 20.8226 | 88.853 | 60.01 | 72.2
20.8205 | 89.0687 | 60.0365 | 72.2 | 20.8288 | 72.1515 | 59.9811 | 72.2 | 20.8301 | 53.2803 | 60.0036 | 36.6 | 20.8256 | 36.6214 | 60 | 36.6 | 20.8309 | 88.8536 | 60.01 | 72.2
20.8288 | 89.068 | 60.0366 | 72.2 | 20.8371 | 72.1514 | 59.981 | 72.2 | 20.8384 | 53.283 | 60.0035 | 36.6 | 20.834 | 36.6246 | 60 | 36.6 | 20.8394 | 88.8542 | 60.01 | 72.2
20.8372 | 89.0638 | 60.0367 | 72.2 | 20.8454 | 72.1514 | 59.9809 | 72.2 | 20.8468 | 53.2856 | 60.0035 | 36.6 | 20.8423 | 36.6277 | 60 | 36.6 | 20.8477 | 88.8559 | 60.01 | 72.2
20.8455 | 89.0596 | 60.0368 | 72.2 | 20.8537 | 72.1505 | 59.9808 | 72.2 | 20.8551 | 53.2892 | 60.0034 | 36.6 | 20.8506 | 36.6285 | 60 | 36.6 | 20.856 | 88.8577 | 60.01 | 72.2
20.8538 | 89.0554 | 60.0368 | 72.2 | 20.8621 | 72.1496 | 59.9807 | 72.2 | 20.8634 | 53.2927 | 60.0033 | 36.6 | 20.8589 | 36.6293 | 60 | 36.6 | 20.8643 | 88.86 | 60.01 | 72.2
20.8621 | 89.0512 | 60.0369 | 72.2 | 20.8704 | 72.1517 | 59.9806 | 72.2 | 20.8718 | 53.2978 | 60.0032 | 36.6 | 20.8673 | 36.629 | 60 | 36.6 | 20.8727 | 88.8623 | 60.01 | 72.2
20.8705 | 89.0466 | 60.037 | 72.2 | 20.8788 | 72.1538 | 59.9806 | 72.2 | 20.8801 | 53.3029 | 60.0031 | 36.6 | 20.8756 | 36.6286 | 60 | 36.6 | 20.881 | 88.8632 | 60.01 | 72.2
20.8788 | 89.0421 | 60.0371 | 72.2 | 20.8871 | 72.1565 | 59.9805 | 72.2 | 20.8884 | 53.3045 | 60.003 | 36.6 | 20.8839 | 36.6283 | 60 | 36.6 | 20.8893 | 88.8641 | 60.01 | 72.2
20.8871 | 89.0367 | 60.0372 | 72.2 | 20.8954 | 72.1591 | 59.9804 | 72.2 | 20.8968 | 53.3061 | 60.003 | 36.6 | 20.8923 | 36.6279 | 60 | 36.6 | 20.8976 | 88.8642 | 60.01 | 72.2
20.8954 | 89.0313 | 60.0373 | 72.2 | 20.9037 | 72.1591 | 59.9803 | 72.2 | 20.9051 | 53.3058 | 60.0029 | 36.6 | 20.9006 | 36.6277 | 60 | 36.6 | 20.906 | 88.8642 | 60.01 | 72.2
20.9038 | 89.0259 | 60.0373 | 72.2 | 20.9121 | 72.1591 | 59.9802 | 72.2 | 20.9134 | 53.3055 | 60.0028 | 36.6 | 20.9089 | 36.6275 | 60 | 36.6 | 20.9143 | 88.8622 | 60.01 | 72.2
20.9121 | 89.0205 | 60.0374 | 72.2 | 20.9204 | 72.1632 | 59.9801 | 72.2 | 20.9218 | 53.3045 | 60.0027 | 36.6 | 20.9173 | 36.6247 | 60 | 36.6 | 20.9226 | 88.8601 | 60.01 | 72.2
20.9204 | 89.0187 | 60.0375 | 72.2 | 20.9288 | 72.1672 | 59.9801 | 72.2 | 20.9301 | 53.3035 | 60.0026 | 36.6 | 20.9256 | 36.622 | 60 | 36.6 | 20.9309 | 88.857 | 60.01 | 72.2
20.9288 | 89.0169 | 60.0376 | 72.2 | 20.9371 | 72.1713 | 59.98 | 72.2 | 20.9384 | 53.3001 | 60.0025 | 36.6 | 20.9339 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 20.9393 | 88.8538 | 60.01 | 72.2
20.9371 | 89.0151 | 60.0377 | 72.2 | 20.9454 | 72.1753 | 59.98 | 72.2 | 20.9467 | 53.2966 | 60.0025 | 36.6 | 20.9423 | 36.6191 | 60 | 36.6 | 20.9476 | 88.8507 | 60.01 | 72.2
20.9454 | 89.0133 | 60.0378 | 72.2 | 20.9538 | 72.1774 | 59.98 | 72.2 | 20.9551 | 53.2932 | 60.0024 | 36.6 | 20.9506 | 36.6179 | 60 | 36.6 | 20.9559 | 88.8476 | 60.01 | 72.2
20.9537 | 89.0119 | 60.0378 | 72.2 | 20.9621 | 72.1795 | 59.98 | 72.2 | 20.9634 | 53.2897 | 60.0023 | 36.6 | 20.9589 | 36.6167 | 60 | 36.6 | 20.9642 | 88.8456 | 60.01 | 72.2
20.9621 | 89.0105 | 60.0379 | 72.2 | 20.9704 | 72.1825 | 59.98 | 72.2 | 20.9717 | 53.286 | 60.0022 | 36.6 | 20.9673 | 36.6155 | 60 | 36.6 | 20.9727 | 88.8437 | 60.01 | 72.2
20.9704 | 89.0106 | 60.038 | 72.2 | 20.9788 | 72.1855 | 59.98 | 72.2 | 20.98 | 53.2824 | 60.0021 | 36.6 | 20.9756 | 36.6144 | 60 | 36.6 | 20.981 | 88.8409 | 60.01 | 72.2
20.9787 | 89.0107 | 60.0381 | 72.2 | 20.9871 | 72.1885 | 59.98 | 72.2 | 20.9884 | 53.2775 | 60.002 | 36.6 | 20.9839 | 36.6145 | 60 | 36.6 | 20.9893 | 88.838 | 60.01 | 72.2
20.9871 | 89.0107 | 60.0382 | 72.2 | 20.9954 | 72.1915 | 59.98 | 72.2 | 20.9967 | 53.2726 | 60.002 | 36.6 | 20.9922 | 36.6146 | 60 | 36.6 | 20.9976 | 88.8326 | 60.01 | 72.2
20.9954 | 89.0108 | 60.0382 | 72.2 | 21.0038 | 72.1914 | 59.98 | 72.2 | 21.0051 | 53.2695 | 60.0019 | 36.6 | 21.0006 | 36.6148 | 60 | 36.6 | 21.0059 | 88.8272 | 60.01 | 72.2
21.0037 | 89.0108 | 60.0383 | 72.2 | 21.0121 | 72.1913 | 59.98 | 72.2 | 21.0134 | 53.2664 | 60.0018 | 36.6 | 21.0089 | 36.615 | 60 | 36.6 | 21.0143 | 88.8216 | 60.01 | 72.2
21.012 | 89.0108 | 60.0384 | 72.2 | 21.0204 | 72.1912 | 59.98 | 72.2 | 21.0217 | 53.2658 | 60.0017 | 36.6 | 21.0173 | 36.6153 | 60 | 36.6 | 21.0226 | 88.816 | 60.01 | 72.2
21.0204 | 89.0087 | 60.0385 | 72.2 | 21.0288 | 72.1911 | 59.98 | 72.2 | 21.0301 | 53.2651 | 60.0016 | 36.6 | 21.0256 | 36.6155 | 60 | 36.6 | 21.0309 | 88.8085 | 60.01 | 72.2
21.0287 | 89.0065 | 60.0386 | 72.2 | 21.0371 | 72.1905 | 59.98 | 72.2 | 21.0384 | 53.2642 | 60.0015 | 36.6 | 21.0339 | 36.6155 | 60 | 36.6 | 21.0392 | 88.8011 | 60.01 | 72.2
21.037 | 89.0044 | 60.0387 | 72.2 | 21.0454 | 72.19 | 59.98 | 72.2 | 21.0467 | 53.2634 | 60.0015 | 36.6 | 21.0423 | 36.6155 | 60 | 36.6 | 21.0476 | 88.7937 | 60.01 | 72.2
21.0453 | 89.0023 | 60.0387 | 72.2 | 21.0538 | 72.1896 | 59.98 | 72.2 | 21.0551 | 53.2624 | 60.0014 | 36.6 | 21.0506 | 36.6155 | 60 | 36.6 | 21.0559 | 88.7863 | 60.01 | 72.2
21.0537 | 88.9982 | 60.0388 | 72.2 | 21.0621 | 72.1892 | 59.98 | 72.2 | 21.0634 | 53.2614 | 60.0013 | 36.6 | 21.0589 | 36.6156 | 60 | 36.6 | 21.0642 | 88.7809 | 60.01 | 72.2
21.062 | 88.9942 | 60.0389 | 72.2 | 21.0704 | 72.1889 | 59.98 | 72.2 | 21.0717 | 53.2608 | 60.0012 | 36.6 | 21.0673 | 36.6156 | 60 | 36.6 | 21.0725 | 88.7755 | 60.01 | 72.2
21.0703 | 88.9878 | 60.039 | 72.2 | 21.0788 | 72.1885 | 59.98 | 72.2 | 21.08 | 53.2602 | 60.0011 | 36.6 | 21.0756 | 36.6156 | 60 | 36.6 | 21.0809 | 88.7726 | 60.01 | 72.2
21.0787 | 88.9813 | 60.0391 | 72.2 | 21.0871 | 72.1882 | 59.98 | 72.2 | 21.0884 | 53.2595 | 60.001 | 36.6 | 21.0839 | 36.6167 | 60 | 36.6 | 21.0892 | 88.7697 | 60.01 | 72.2
21.087 | 88.9749 | 60.0392 | 72.2 | 21.0955 | 72.188 | 59.98 | 72.2 | 21.0967 | 53.2588 | 60.001 | 36.6 | 21.0923 | 36.6179 | 60 | 36.6 | 21.0975 | 88.767 | 60.01 | 72.2
21.0953 | 88.9684 | 60.0392 | 72.2 | 21.1038 | 72.1877 | 59.98 | 72.2 | 21.105 | 53.258 | 60.0009 | 36.6 | 21.1006 | 36.6196 | 60 | 36.6 | 21.1058 | 88.7644 | 60.01 | 72.2
21.1036 | 88.9641 | 60.0393 | 72.2 | 21.1121 | 72.1875 | 59.98 | 72.2 | 21.1134 | 53.2573 | 60.0008 | 36.6 | 21.1089 | 36.6213 | 60 | 36.6 | 21.1143 | 88.7648 | 60.01 | 72.2
21.112 | 88.9597 | 60.0394 | 72.2 | 21.1205 | 72.1885 | 59.98 | 72.2 | 21.1217 | 53.2563 | 60.0007 | 36.6 | 21.1172 | 36.6239 | 60 | 36.6 | 21.1226 | 88.7652 | 60.01 | 72.2
21.1203 | 88.9554 | 60.0395 | 72.2 | 21.1288 | 72.1895 | 59.98 | 72.2 | 21.13 | 53.2552 | 60.0006 | 36.6 | 21.1256 | 36.6265 | 60 | 36.6 | 21.1309 | 88.766 | 60.01 | 72.2
21.1286 | 88.9511 | 60.0396 | 72.2 | 21.1371 | 72.1891 | 59.98 | 72.2 | 21.1384 | 53.2537 | 60.0005 | 36.6 | 21.1339 | 36.6291 | 60 | 36.6 | 21.1392 | 88.7667 | 60.01 | 72.2
21.1369 | 88.9487 | 60.0397 | 72.2 | 21.1455 | 72.1887 | 59.98 | 72.2 | 21.1467 | 53.2523 | 60.0005 | 36.6 | 21.1422 | 36.6317 | 60 | 36.6 | 21.1476 | 88.765 | 60.01 | 72.2
21.1453 | 88.9462 | 60.0397 | 72.2 | 21.1538 | 72.1883 | 59.98 | 72.2 | 21.155 | 53.2505 | 60.0004 | 36.6 | 21.1506 | 36.6343 | 60 | 36.6 | 21.1559 | 88.7633 | 60.01 | 72.2
21.1536 | 88.9462 | 60.0398 | 72.2 | 21.1621 | 72.1879 | 59.98 | 72.2 | 21.1634 | 53.2487 | 60.0003 | 36.6 | 21.1589 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 21.1642 | 88.761 | 60.01 | 72.2
21.1619 | 88.9462 | 60.0399 | 72.2 | 21.1705 | 72.1889 | 59.98 | 72.2 | 21.1717 | 53.2458 | 60.0002 | 36.6 | 21.1672 | 36.6383 | 60 | 36.6 | 21.1725 | 88.7588 | 60.01 | 72.2
21.1703 | 88.9468 | 60.04 | 72.2 | 21.1788 | 72.1899 | 59.98 | 72.2 | 21.18 | 53.243 | 60.0001 | 36.6 | 21.1756 | 36.6397 | 60 | 36.6 | 21.1809 | 88.7561 | 60.01 | 72.2
21.1786 | 88.9473 | 60.03 | 72.2 | 21.1871 | 72.191 | 59.98 | 72.2 | 21.1884 | 53.2402 | 60 | 36.6 | 21.1839 | 36.6406 | 60 | 36.6 | 21.1892 | 88.7534 | 60.01 | 72.2
21.1869 | 88.9478 | 60.03 | 72.2 | 21.1955 | 72.192 | 59.98 | 72.2 | 21.1967 | 53.2373 | 60 | 36.6 | 21.1922 | 36.6415 | 60 | 36.6 | 21.1975 | 88.7495 | 60.01 | 72.2
21.1952 | 88.9484 | 60.03 | 72.2 | 21.2038 | 72.1921 | 59.98 | 72.2 | 21.205 | 53.2341 | 60 | 36.6 | 21.2006 | 36.6408 | 60 | 36.6 | 21.2058 | 88.7455 | 60.01 | 72.2
21.2036 | 88.9489 | 60.03 | 72.2 | 21.2121 | 72.1922 | 59.98 | 72.2 | 21.2133 | 53.2309 | 60 | 36.6 | 21.2089 | 36.6401 | 60 | 36.6 | 21.2141 | 88.7441 | 60.01 | 72.2
21.2119 | 88.9495 | 60.03 | 72.2 | 21.2205 | 72.1938 | 59.98 | 72.2 | 21.2217 | 53.2274 | 60 | 36.6 | 21.2173 | 36.639 | 60 | 36.6 | 21.2225 | 88.7427 | 60.01 | 72.2
21.2202 | 88.95 | 60.03 | 72.2 | 21.2288 | 72.1954 | 59.98 | 72.2 | 21.23 | 53.2239 | 60 | 36.6 | 21.2256 | 36.6379 | 60 | 36.6 | 21.2308 | 88.7434 | 60.01 | 72.2
21.2286 | 88.9505 | 60.03 | 72.2 | 21.2372 | 72.197 | 59.98 | 72.2 | 21.2383 | 53.2236 | 60 | 36.6 | 21.2339 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 21.2391 | 88.7441 | 60.01 | 72.2
21.2369 | 88.9511 | 60.03 | 72.2 | 21.2455 | 72.1986 | 59.98 | 72.2 | 21.2467 | 53.2233 | 60 | 36.6 | 21.2422 | 36.6356 | 60 | 36.6 | 21.2474 | 88.7484 | 60.01 | 72.2
21.2452 | 88.9516 | 60.03 | 72.2 | 21.2538 | 72.1986 | 59.98 | 72.2 | 21.255 | 53.2242 | 60 | 36.6 | 21.2506 | 36.6345 | 60 | 36.6 | 21.2559 | 88.7528 | 60.01 | 72.2
21.2535 | 88.9494 | 60.03 | 72.2 | 21.2622 | 72.1987 | 59.98 | 72.2 | 21.2633 | 53.225 | 60 | 36.6 | 21.2589 | 36.6334 | 60 | 36.6 | 21.2642 | 88.7523 | 60.01 | 72.2
21.2619 | 88.9473 | 60.03 | 72.2 | 21.2705 | 72.1985 | 59.98 | 72.2 | 21.2717 | 53.2258 | 60 | 36.6 | 21.2672 | 36.6316 | 60 | 36.6 | 21.2725 | 88.7519 | 60.01 | 72.2
21.2702 | 88.9451 | 60.03 | 72.2 | 21.2788 | 72.1983 | 59.98 | 72.2 | 21.28 | 53.2267 | 60 | 36.6 | 21.2756 | 36.6298 | 60 | 36.6 | 21.2808 | 88.752 | 60.01 | 72.2
21.2785 | 88.9429 | 60.03 | 72.2 | 21.2872 | 72.1979 | 59.98 | 72.2 | 21.2883 | 53.2287 | 60 | 36.6 | 21.2839 | 36.6287 | 60 | 36.6 | 21.2892 | 88.7521 | 60.01 | 72.2
21.2868 | 88.9408 | 60.03 | 72.2 | 21.2955 | 72.1975 | 59.98 | 72.2 | 21.2967 | 53.2308 | 60 | 36.6 | 21.2922 | 36.6276 | 60 | 36.6 | 21.2975 | 88.7496 | 60.01 | 72.2
21.2952 | 88.9386 | 60.03 | 72.2 | 21.3038 | 72.1971 | 59.98 | 72.2 | 21.305 | 53.2326 | 60 | 36.6 | 21.3006 | 36.627 | 60 | 36.6 | 21.3058 | 88.7471 | 60.01 | 72.2
21.3035 | 88.9375 | 60.03 | 72.2 | 21.3122 | 72.1968 | 59.98 | 72.2 | 21.3133 | 53.2343 | 60 | 36.6 | 21.3089 | 36.6263 | 60 | 36.6 | 21.3141 | 88.7427 | 60.01 | 72.2
21.3118 | 88.9364 | 60.03 | 72.2 | 21.3205 | 72.1964 | 59.98 | 72.2 | 21.3217 | 53.2336 | 60 | 36.6 | 21.3172 | 36.6264 | 60 | 36.6 | 21.3225 | 88.7384 | 60.01 | 72.2
21.3202 | 88.9353 | 60.03 | 72.2 | 21.3288 | 72.196 | 59.98 | 72.2 | 21.33 | 53.2329 | 60 | 36.6 | 21.3256 | 36.6265 | 60 | 36.6 | 21.3308 | 88.7318 | 60.01 | 72.2
21.3285 | 88.9342 | 60.03 | 72.2 | 21.3372 | 72.1955 | 59.98 | 72.2 | 21.3383 | 53.2323 | 60 | 36.6 | 21.3339 | 36.6272 | 60 | 36.6 | 21.3391 | 88.7253 | 60.01 | 72.2
21.3368 | 88.9353 | 60.03 | 72.2 | 21.3455 | 72.1951 | 59.98 | 72.2 | 21.3466 | 53.2317 | 60 | 36.6 | 21.3422 | 36.6279 | 60 | 36.6 | 21.3474 | 88.724 | 60.01 | 72.2
21.3451 | 88.9364 | 60.03 | 72.2 | 21.3538 | 72.1949 | 59.98 | 72.2 | 21.355 | 53.2308 | 60 | 36.6 | 21.3506 | 36.6292 | 60 | 36.6 | 21.3558 | 88.7227 | 60.01 | 72.2
21.3535 | 88.9392 | 60.03 | 72.2 | 21.3622 | 72.1947 | 59.98 | 72.2 | 21.3633 | 53.2298 | 60 | 36.6 | 21.3589 | 36.6305 | 60 | 36.6 | 21.3641 | 88.7201 | 60.01 | 72.2
21.3618 | 88.942 | 60.03 | 72.2 | 21.3705 | 72.1951 | 59.98 | 72.2 | 21.3716 | 53.2278 | 60 | 36.6 | 21.3672 | 36.6318 | 60 | 36.6 | 21.3724 | 88.7176 | 60.01 | 72.2
21.3701 | 88.946 | 60.03 | 72.2 | 21.3788 | 72.1955 | 59.98 | 72.2 | 21.38 | 53.2257 | 60 | 36.6 | 21.3755 | 36.6331 | 60 | 36.6 | 21.3807 | 88.7151 | 60.01 | 72.2
21.3785 | 88.9501 | 60.03 | 72.2 | 21.3872 | 72.196 | 59.98 | 72.2 | 21.3883 | 53.2246 | 60 | 36.6 | 21.3839 | 36.6344 | 60 | 36.6 | 21.3892 | 88.7127 | 60.01 | 72.2
21.3868 | 88.9531 | 60.03 | 72.2 | 21.3955 | 72.1964 | 59.98 | 72.2 | 21.3966 | 53.2236 | 60 | 36.6 | 21.3922 | 36.6357 | 60 | 36.6 | 21.3975 | 88.7121 | 60.01 | 72.2
21.3951 | 88.9561 | 60.03 | 72.2 | 21.4039 | 72.1968 | 59.98 | 72.2 | 21.405 | 53.2215 | 60 | 36.6 | 21.4005 | 36.6355 | 60 | 36.6 | 21.4058 | 88.7115 | 60.01 | 72.2
21.4034 | 88.9588 | 60.03 | 72.2 | 21.4122 | 72.1972 | 59.98 | 72.2 | 21.4133 | 53.2195 | 60 | 36.6 | 21.4089 | 36.6352 | 60 | 36.6 | 21.4141 | 88.711 | 60.01 | 72.2
21.4118 | 88.9615 | 60.03 | 72.2 | 21.4205 | 72.1955 | 59.98 | 72.2 | 21.4216 | 53.2173 | 60 | 36.6 | 21.4172 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 21.4225 | 88.7104 | 60.01 | 72.2
21.4201 | 88.9642 | 60.03 | 72.2 | 21.4288 | 72.1939 | 59.98 | 72.2 | 21.43 | 53.2152 | 60 | 36.6 | 21.4256 | 36.6326 | 60 | 36.6 | 21.4308 | 88.7091 | 60.01 | 72.2
21.4284 | 88.9668 | 60.03 | 72.2 | 21.4372 | 72.1927 | 59.98 | 72.2 | 21.4383 | 53.2125 | 60 | 36.6 | 21.4339 | 36.6306 | 60 | 36.6 | 21.4391 | 88.7078 | 60.01 | 72.2
21.4367 | 88.9675 | 60.03 | 72.2 | 21.4455 | 72.1915 | 59.98 | 72.2 | 21.4466 | 53.2099 | 60 | 36.6 | 21.4422 | 36.6285 | 60 | 36.6 | 21.4474 | 88.7072 | 60.01 | 72.2
21.4451 | 88.9683 | 60.03 | 72.2 | 21.4539 | 72.19 | 59.98 | 72.2 | 21.455 | 53.205 | 60 | 36.6 | 21.4506 | 36.6278 | 60 | 36.6 | 21.4558 | 88.7067 | 60.01 | 72.2
21.4534 | 88.9677 | 60.03 | 72.2 | 21.4622 | 72.1884 | 59.98 | 72.2 | 21.4633 | 53.2001 | 60 | 36.6 | 21.4589 | 36.6272 | 60 | 36.6 | 21.4641 | 88.706 | 60.01 | 72.2
21.4617 | 88.9672 | 60.03 | 72.2 | 21.4705 | 72.1868 | 59.98 | 72.2 | 21.4716 | 53.194 | 60 | 36.6 | 21.4672 | 36.6265 | 60 | 36.6 | 21.4724 | 88.7053 | 60.01 | 72.2
21.4701 | 88.9659 | 60.03 | 72.2 | 21.4789 | 72.1852 | 59.98 | 72.2 | 21.4799 | 53.1879 | 60 | 36.6 | 21.4756 | 36.6258 | 60 | 36.6 | 21.4807 | 88.7046 | 60.01 | 72.2
21.4784 | 88.9646 | 60.03 | 72.2 | 21.4872 | 72.1837 | 59.98 | 72.2 | 21.4883 | 53.1817 | 60 | 36.6 | 21.4839 | 36.6255 | 60 | 36.6 | 21.4891 | 88.7039 | 60.01 | 72.2
21.4867 | 88.9612 | 60.03 | 72.2 | 21.4955 | 72.1821 | 59.98 | 72.2 | 21.4966 | 53.1755 | 60 | 36.6 | 21.4922 | 36.6251 | 60 | 36.6 | 21.4974 | 88.7025 | 60.01 | 72.2
21.495 | 88.9578 | 60.03 | 72.2 | 21.5039 | 72.1826 | 59.98 | 72.2 | 21.5049 | 53.1694 | 60 | 36.6 | 21.5005 | 36.6249 | 60 | 36.6 | 21.5057 | 88.7012 | 60.01 | 72.2
21.5034 | 88.9544 | 60.03 | 72.2 | 21.5122 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.5133 | 53.1634 | 60 | 36.6 | 21.5089 | 36.6246 | 60 | 36.6 | 21.514 | 88.6987 | 60.01 | 72.2
21.5117 | 88.951 | 60.03 | 72.2 | 21.5205 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.5216 | 53.1582 | 60 | 36.6 | 21.5172 | 36.6248 | 60 | 36.6 | 21.5225 | 88.6961 | 60.01 | 72.2
21.52 | 88.9447 | 60.03 | 72.2 | 21.5289 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.5299 | 53.153 | 60 | 36.6 | 21.5255 | 36.625 | 60 | 36.6 | 21.5308 | 88.6936 | 60.01 | 72.2
21.5284 | 88.9385 | 60.03 | 72.2 | 21.5372 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.5383 | 53.1498 | 60 | 36.6 | 21.5339 | 36.6239 | 60 | 36.6 | 21.5391 | 88.691 | 60.01 | 72.2
21.5367 | 88.9307 | 60.03 | 72.2 | 21.5455 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.5466 | 53.1467 | 60 | 36.6 | 21.5422 | 36.6228 | 60 | 36.6 | 21.5474 | 88.6872 | 60.01 | 72.2
21.545 | 88.923 | 60.03 | 72.2 | 21.5539 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.555 | 53.1436 | 60 | 36.6 | 21.5505 | 36.6217 | 60 | 36.6 | 21.5558 | 88.6834 | 60.01 | 72.2
21.5533 | 88.916 | 60.03 | 72.2 | 21.5622 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.5633 | 53.1405 | 60 | 36.6 | 21.5589 | 36.6206 | 60 | 36.6 | 21.5641 | 88.6796 | 60.01 | 72.2
21.5617 | 88.909 | 60.03 | 72.2 | 21.5706 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.5716 | 53.1412 | 60 | 36.6 | 21.5672 | 36.6201 | 60 | 36.6 | 21.5724 | 88.6757 | 60.01 | 72.2
21.57 | 88.904 | 60.03 | 72.2 | 21.5789 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.58 | 53.1419 | 60 | 36.6 | 21.5755 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 21.5807 | 88.6713 | 60.01 | 72.2
21.5783 | 88.899 | 60.03 | 72.2 | 21.5872 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.5883 | 53.1427 | 60 | 36.6 | 21.5839 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 21.5891 | 88.667 | 60.01 | 72.2
21.5866 | 88.894 | 60.03 | 72.2 | 21.5956 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.5966 | 53.1436 | 60 | 36.6 | 21.5922 | 36.618 | 60 | 36.6 | 21.5974 | 88.6645 | 60.01 | 72.2
21.595 | 88.889 | 60.03 | 72.2 | 21.6039 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.6049 | 53.1441 | 60 | 36.6 | 21.6005 | 36.617 | 60 | 36.6 | 21.6057 | 88.6621 | 60.01 | 72.2
21.6033 | 88.8872 | 60.03 | 72.2 | 21.6122 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.6133 | 53.1446 | 60 | 36.6 | 21.6089 | 36.6161 | 60 | 36.6 | 21.614 | 88.6596 | 60.01 | 72.2
21.6116 | 88.8853 | 60.03 | 72.2 | 21.6206 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.6216 | 53.1456 | 60 | 36.6 | 21.6172 | 36.6152 | 60 | 36.6 | 21.6223 | 88.6572 | 60.01 | 72.2
21.62 | 88.8829 | 60.03 | 72.2 | 21.6289 | 72.1831 | 59.98 | 72.2 | 21.6299 | 53.1467 | 60 | 36.6 | 21.6255 | 36.6142 | 60 | 36.6 | 21.6307 | 88.6553 | 60.01 | 72.2
21.6283 | 88.8806 | 60.03 | 72.2 | 21.6372 | 72.1816 | 59.98 | 72.2 | 21.6383 | 53.1481 | 60 | 36.6 | 21.6339 | 36.6154 | 60 | 36.6 | 21.639 | 88.6535 | 60.01 | 72.2
21.6366 | 88.8797 | 60.03 | 72.2 | 21.6456 | 72.1801 | 59.98 | 72.2 | 21.6466 | 53.1494 | 60 | 36.6 | 21.6422 | 36.6166 | 60 | 36.6 | 21.6473 | 88.6517 | 60.01 | 72.2
21.6449 | 88.8788 | 60.03 | 72.2 | 21.6539 | 72.1797 | 59.98 | 72.2 | 21.6549 | 53.1472 | 60 | 36.6 | 21.6505 | 36.6189 | 60 | 36.6 | 21.6556 | 88.6499 | 60.01 | 72.2
21.6533 | 88.8762 | 60.03 | 72.2 | 21.6622 | 72.1793 | 59.98 | 72.2 | 21.6633 | 53.1449 | 60 | 36.6 | 21.6589 | 36.6213 | 60 | 36.6 | 21.6641 | 88.6493 | 60.01 | 72.2
21.6616 | 88.8736 | 60.03 | 72.2 | 21.6706 | 72.1774 | 59.98 | 72.2 | 21.6716 | 53.1423 | 60 | 36.6 | 21.6672 | 36.6243 | 60 | 36.6 | 21.6724 | 88.6486 | 60.01 | 72.2
21.6699 | 88.8724 | 60.03 | 72.2 | 21.6789 | 72.1755 | 59.98 | 72.2 | 21.6799 | 53.1396 | 60 | 36.6 | 21.6755 | 36.6274 | 60 | 36.6 | 21.6807 | 88.6479 | 60.01 | 72.2
21.6783 | 88.8712 | 60.03 | 72.2 | 21.6872 | 72.1737 | 59.98 | 72.2 | 21.6883 | 53.1374 | 60 | 36.6 | 21.6839 | 36.6307 | 60 | 36.6 | 21.689 | 88.6472 | 60.01 | 72.2
21.6866 | 88.87 | 60.03 | 72.2 | 21.6956 | 72.1718 | 59.98 | 72.2 | 21.6966 | 53.1351 | 60 | 36.6 | 21.6922 | 36.6341 | 60 | 36.6 | 21.6974 | 88.6466 | 60.01 | 72.2
21.6949 | 88.8688 | 60.03 | 72.2 | 21.7039 | 72.1699 | 59.98 | 72.2 | 21.7049 | 53.1311 | 60 | 36.6 | 21.7005 | 36.6369 | 60 | 36.6 | 21.7057 | 88.6459 | 60.01 | 72.2
21.7032 | 88.8724 | 60.03 | 72.2 | 21.7122 | 72.1681 | 59.98 | 72.2 | 21.7133 | 53.127 | 60 | 36.6 | 21.7089 | 36.6397 | 60 | 36.6 | 21.714 | 88.6459 | 60.01 | 72.2
21.7116 | 88.876 | 60.03 | 72.2 | 21.7206 | 72.1677 | 59.98 | 72.2 | 21.7216 | 53.1238 | 60 | 36.6 | 21.7172 | 36.6391 | 60 | 36.6 | 21.7223 | 88.6459 | 60.01 | 72.2
21.7199 | 88.8779 | 60.03 | 72.2 | 21.7289 | 72.1673 | 59.98 | 72.2 | 21.7299 | 53.1206 | 60 | 36.6 | 21.7255 | 36.6385 | 60 | 36.6 | 21.7307 | 88.6459 | 60.01 | 72.2
21.7282 | 88.8797 | 60.03 | 72.2 | 21.7372 | 72.1682 | 59.98 | 72.2 | 21.7383 | 53.1182 | 60 | 36.6 | 21.7339 | 36.6366 | 60 | 36.6 | 21.739 | 88.6459 | 60.01 | 72.2
21.7365 | 88.8829 | 60.03 | 72.2 | 21.7456 | 72.169 | 59.98 | 72.2 | 21.7466 | 53.1158 | 60 | 36.6 | 21.7422 | 36.6347 | 60 | 36.6 | 21.7473 | 88.6449 | 60.01 | 72.2
21.7449 | 88.8861 | 60.03 | 72.2 | 21.7539 | 72.1713 | 59.98 | 72.2 | 21.7549 | 53.1135 | 60 | 36.6 | 21.7505 | 36.6318 | 60 | 36.6 | 21.7556 | 88.6439 | 60.01 | 72.2
21.7532 | 88.8879 | 60.03 | 72.2 | 21.7623 | 72.1735 | 59.98 | 72.2 | 21.7632 | 53.1111 | 60 | 36.6 | 21.7589 | 36.6288 | 60 | 36.6 | 21.764 | 88.6423 | 60.01 | 72.2
21.7615 | 88.8897 | 60.03 | 72.2 | 21.7706 | 72.1758 | 59.98 | 72.2 | 21.7716 | 53.1085 | 60 | 36.6 | 21.7672 | 36.6259 | 60 | 36.6 | 21.7723 | 88.6408 | 60.01 | 72.2
21.7699 | 88.8914 | 60.03 | 72.2 | 21.7789 | 72.1781 | 59.98 | 72.2 | 21.7799 | 53.1059 | 60 | 36.6 | 21.7755 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 21.7806 | 88.6393 | 60.01 | 72.2
21.7782 | 88.8932 | 60.03 | 72.2 | 21.7873 | 72.1804 | 59.98 | 72.2 | 21.7882 | 53.106 | 60 | 36.6 | 21.7838 | 36.6206 | 60 | 36.6 | 21.7889 | 88.6378 | 60.01 | 72.2
21.7865 | 88.8945 | 60.03 | 72.2 | 21.7956 | 72.1826 | 59.98 | 72.2 | 21.7966 | 53.1062 | 60 | 36.6 | 21.7922 | 36.6183 | 60 | 36.6 | 21.7974 | 88.6363 | 60.01 | 72.2
21.7948 | 88.8958 | 60.03 | 72.2 | 21.8039 | 72.1849 | 59.98 | 72.2 | 21.8049 | 53.1063 | 60 | 36.6 | 21.8005 | 36.6165 | 60 | 36.6 | 21.8057 | 88.6347 | 60.01 | 72.2
21.8032 | 88.8971 | 60.03 | 72.2 | 21.8123 | 72.1872 | 59.98 | 72.2 | 21.8133 | 53.1065 | 60 | 36.6 | 21.8088 | 36.6148 | 60 | 36.6 | 21.814 | 88.6345 | 60.01 | 72.2
21.8115 | 88.8984 | 60.03 | 72.2 | 21.8206 | 72.1872 | 59.98 | 72.2 | 21.8216 | 53.1068 | 60 | 36.6 | 21.8172 | 36.6131 | 60 | 36.6 | 21.8223 | 88.6343 | 60.01 | 72.2
21.8198 | 88.9003 | 60.03 | 72.2 | 21.8289 | 72.1872 | 59.98 | 72.2 | 21.8299 | 53.107 | 60 | 36.6 | 21.8255 | 36.6114 | 60 | 36.6 | 21.8307 | 88.635 | 60.01 | 72.2
21.8282 | 88.9022 | 60.03 | 72.2 | 21.8373 | 72.1872 | 59.98 | 72.2 | 21.8383 | 53.1071 | 60 | 36.6 | 21.8339 | 36.6118 | 60 | 36.6 | 21.839 | 88.6358 | 60.01 | 72.2
21.8365 | 88.9041 | 60.03 | 72.2 | 21.8456 | 72.1872 | 59.98 | 72.2 | 21.8466 | 53.1071 | 60 | 36.6 | 21.8422 | 36.6122 | 60 | 36.6 | 21.8473 | 88.6354 | 60.01 | 72.2
21.8448 | 88.906 | 60.03 | 72.2 | 21.8539 | 72.1889 | 59.98 | 72.2 | 21.8549 | 53.1076 | 60 | 36.6 | 21.8505 | 36.6126 | 60 | 36.6 | 21.8556 | 88.635 | 60.01 | 72.2
21.8531 | 88.9059 | 60.03 | 72.2 | 21.8623 | 72.1907 | 59.98 | 72.2 | 21.8633 | 53.1081 | 60 | 36.6 | 21.8589 | 36.613 | 60 | 36.6 | 21.864 | 88.6345 | 60.01 | 72.2
21.8615 | 88.9059 | 60.03 | 72.2 | 21.8706 | 72.1924 | 59.98 | 72.2 | 21.8716 | 53.1067 | 60 | 36.6 | 21.8672 | 36.6134 | 60 | 36.6 | 21.8723 | 88.6341 | 60.01 | 72.2
21.8698 | 88.9031 | 60.03 | 72.2 | 21.8789 | 72.1941 | 59.98 | 72.2 | 21.8799 | 53.1052 | 60 | 36.6 | 21.8755 | 36.6139 | 60 | 36.6 | 21.8806 | 88.6336 | 60.01 | 72.2
21.8781 | 88.9003 | 60.03 | 72.2 | 21.8873 | 72.1959 | 59.98 | 72.2 | 21.8882 | 53.1037 | 60 | 36.6 | 21.8839 | 36.6147 | 60 | 36.6 | 21.8889 | 88.6332 | 60.01 | 72.2
21.8864 | 88.8988 | 60.03 | 72.2 | 21.8956 | 72.1976 | 59.98 | 72.2 | 21.8966 | 53.1021 | 60 | 36.6 | 21.8922 | 36.6156 | 60 | 36.6 | 21.8973 | 88.6317 | 60.01 | 72.2
21.8948 | 88.8972 | 60.03 | 72.2 | 21.9039 | 72.1994 | 59.98 | 72.2 | 21.9049 | 53.1006 | 60 | 36.6 | 21.9005 | 36.6165 | 60 | 36.6 | 21.9056 | 88.6301 | 60.01 | 72.2
21.9031 | 88.8971 | 60.03 | 72.2 | 21.9123 | 72.2011 | 59.98 | 72.2 | 21.9132 | 53.0991 | 60 | 36.6 | 21.9088 | 36.6174 | 60 | 36.6 | 21.9139 | 88.6288 | 60.01 | 72.2
21.9114 | 88.8969 | 60.03 | 72.2 | 21.9206 | 72.2029 | 59.98 | 72.2 | 21.9216 | 53.0977 | 60 | 36.6 | 21.9172 | 36.6172 | 60 | 36.6 | 21.9222 | 88.6275 | 60.01 | 72.2
21.9198 | 88.8968 | 60.03 | 72.2 | 21.929 | 72.2047 | 59.98 | 72.2 | 21.9299 | 53.0964 | 60 | 36.6 | 21.9255 | 36.617 | 60 | 36.6 | 21.9307 | 88.6279 | 60.01 | 72.2
21.9281 | 88.8967 | 60.03 | 72.2 | 21.9373 | 72.2047 | 59.99 | 72.2 | 21.9382 | 53.0947 | 60 | 36.6 | 21.9338 | 36.6169 | 60 | 36.6 | 21.939 | 88.6283 | 60.01 | 72.2
21.9364 | 88.8985 | 60.03 | 72.2 | 21.9456 | 72.2047 | 59.9899 | 72.2 | 21.9466 | 53.093 | 60 | 36.6 | 21.9422 | 36.6169 | 60 | 36.6 | 21.9473 | 88.627 | 60.01 | 72.2
21.9447 | 88.9004 | 60.03 | 72.2 | 21.954 | 72.2047 | 59.9898 | 72.2 | 21.9549 | 53.092 | 60 | 36.6 | 21.9505 | 36.6161 | 60 | 36.6 | 21.9556 | 88.6257 | 60.01 | 72.2
21.9531 | 88.9028 | 60.03 | 72.2 | 21.9623 | 72.2047 | 59.9897 | 72.2 | 21.9632 | 53.091 | 60 | 36.6 | 21.9588 | 36.6153 | 60 | 36.6 | 21.964 | 88.6244 | 60.01 | 72.2
21.9614 | 88.9052 | 60.03 | 72.2 | 21.9706 | 72.2047 | 59.9896 | 72.2 | 21.9716 | 53.0883 | 60 | 36.6 | 21.9672 | 36.615 | 60 | 36.6 | 21.9723 | 88.6231 | 60.01 | 72.2
21.9697 | 88.9066 | 60.03 | 72.2 | 21.979 | 72.2047 | 59.9896 | 72.2 | 21.9799 | 53.0856 | 60 | 36.6 | 21.9755 | 36.6148 | 60 | 36.6 | 21.9806 | 88.6205 | 60.01 | 72.2
21.9781 | 88.9079 | 60.03 | 72.2 | 21.9873 | 72.2038 | 59.9895 | 72.2 | 21.9882 | 53.0818 | 60 | 36.6 | 21.9838 | 36.6145 | 60 | 36.6 | 21.9889 | 88.6178 | 60.01 | 72.2
21.9864 | 88.9037 | 60.03 | 72.2 | 21.9956 | 72.203 | 59.9894 | 72.2 | 21.9966 | 53.0781 | 60 | 36.6 | 21.9922 | 36.6143 | 60 | 36.6 | 21.9973 | 88.6129 | 60.01 | 72.2
21.9947 | 88.8994 | 60.03 | 72.2 | 22.004 | 72.2022 | 59.9893 | 72.2 | 22.0049 | 53.0735 | 60 | 36.6 | 22.0005 | 36.614 | 60 | 36.6 | 22.0056 | 88.608 | 60.01 | 72.2
22.003 | 88.8905 | 60.03 | 72.2 | 22.0123 | 72.2013 | 59.9892 | 72.2 | 22.0132 | 53.0689 | 60 | 36.6 | 22.0089 | 36.6138 | 60 | 36.6 | 22.0139 | 88.6032 | 60.01 | 72.2
22.0114 | 88.8816 | 60.03 | 72.2 | 22.0206 | 72.2005 | 59.9891 | 72.2 | 22.0216 | 53.0644 | 60 | 36.6 | 22.0172 | 36.6137 | 60 | 36.6 | 22.0222 | 88.5985 | 60.01 | 72.2
22.0197 | 88.8677 | 60.03 | 72.2 | 22.029 | 72.1996 | 59.9891 | 72.2 | 22.0299 | 53.0598 | 60 | 36.6 | 22.0255 | 36.6137 | 60 | 36.6 | 22.0306 | 88.5957 | 60.01 | 72.2
22.028 | 88.8538 | 60.03 | 72.2 | 22.0373 | 72.1988 | 59.989 | 72.2 | 22.0382 | 53.0562 | 60 | 36.6 | 22.0338 | 36.6144 | 60 | 36.6 | 22.0389 | 88.5929 | 60.01 | 72.2
22.0363 | 88.8398 | 60.03 | 72.2 | 22.0456 | 72.198 | 59.9889 | 72.2 | 22.0466 | 53.0525 | 60 | 36.6 | 22.0422 | 36.6151 | 60 | 36.6 | 22.0472 | 88.5901 | 60.01 | 72.2
22.0447 | 88.8258 | 60.03 | 72.2 | 22.054 | 72.198 | 59.9888 | 72.2 | 22.0549 | 53.0503 | 60 | 36.6 | 22.0505 | 36.6155 | 60 | 36.6 | 22.0555 | 88.5874 | 60.01 | 72.2
22.053 | 88.8118 | 60.03 | 72.2 | 22.0623 | 72.198 | 59.9887 | 72.2 | 22.0632 | 53.0481 | 60 | 36.6 | 22.0588 | 36.6159 | 60 | 36.6 | 22.064 | 88.5858 | 60.01 | 72.2
22.0613 | 88.7978 | 60.03 | 72.2 | 22.0706 | 72.1989 | 59.9886 | 72.2 | 22.0716 | 53.0471 | 60 | 36.6 | 22.0672 | 36.6147 | 60 | 36.6 | 22.0723 | 88.5842 | 60.01 | 72.2
22.0697 | 88.7882 | 60.03 | 72.2 | 22.079 | 72.1997 | 59.9886 | 72.2 | 22.0799 | 53.046 | 60 | 36.6 | 22.0755 | 36.6135 | 60 | 36.6 | 22.0806 | 88.5816 | 60.01 | 72.2
22.078 | 88.7785 | 60.03 | 72.2 | 22.0873 | 72.2006 | 59.9885 | 72.2 | 22.0882 | 53.0458 | 60 | 36.6 | 22.0838 | 36.6114 | 60 | 36.6 | 22.0889 | 88.579 | 60.01 | 72.2
22.0863 | 88.7738 | 60.03 | 72.2 | 22.0957 | 72.2015 | 59.9884 | 72.2 | 22.0966 | 53.0456 | 60 | 36.6 | 22.0922 | 36.6092 | 60 | 36.6 | 22.0973 | 88.5749 | 60.01 | 72.2
22.0946 | 88.7691 | 60.03 | 72.2 | 22.104 | 72.2024 | 59.9883 | 72.2 | 22.1049 | 53.0437 | 60 | 36.6 | 22.1005 | 36.6067 | 60 | 36.6 | 22.1056 | 88.5707 | 60.01 | 72.2
22.103 | 88.7704 | 60.03 | 72.2 | 22.1123 | 72.2033 | 59.9882 | 72.2 | 22.1132 | 53.0419 | 60 | 36.6 | 22.1088 | 36.6042 | 60 | 36.6 | 22.1139 | 88.5646 | 60.01 | 72.2
22.1113 | 88.7717 | 60.03 | 72.2 | 22.1207 | 72.2043 | 59.9881 | 72.2 | 22.1216 | 53.0406 | 60 | 36.6 | 22.1172 | 36.6017 | 60 | 36.6 | 22.1222 | 88.5584 | 60.01 | 72.2
22.1196 | 88.773 | 60.03 | 72.2 | 22.129 | 72.2052 | 59.9881 | 72.2 | 22.1299 | 53.0392 | 60 | 36.6 | 22.1255 | 36.5991 | 60 | 36.6 | 22.1306 | 88.5537 | 60.01 | 72.2
22.128 | 88.7744 | 60.03 | 72.2 | 22.1373 | 72.2053 | 59.988 | 72.2 | 22.1382 | 53.0381 | 60 | 36.6 | 22.1338 | 36.5989 | 60 | 36.6 | 22.1389 | 88.549 | 60.01 | 72.2
22.1363 | 88.7757 | 60.03 | 72.2 | 22.1457 | 72.2054 | 59.9879 | 72.2 | 22.1465 | 53.037 | 60 | 36.6 | 22.1422 | 36.5986 | 60 | 36.6 | 22.1472 | 88.5441 | 60.01 | 72.2
22.1446 | 88.777 | 60.03 | 72.2 | 22.154 | 72.2064 | 59.9878 | 72.2 | 22.1549 | 53.0367 | 60 | 36.6 | 22.1505 | 36.5999 | 60 | 36.6 | 22.1555 | 88.5392 | 60.01 | 72.2
22.1529 | 88.7783 | 60.03 | 72.2 | 22.1623 | 72.2074 | 59.9877 | 72.2 | 22.1632 | 53.0364 | 60 | 36.6 | 22.1588 | 36.6012 | 60 | 36.6 | 22.1639 | 88.5373 | 60.01 | 72.2
22.1613 | 88.7796 | 60.03 | 72.2 | 22.1707 | 72.2085 | 59.9876 | 72.2 | 22.1715 | 53.0361 | 60 | 36.6 | 22.1671 | 36.6041 | 60 | 36.6 | 22.1722 | 88.5354 | 60.01 | 72.2
22.1696 | 88.78 | 60.03 | 72.2 | 22.179 | 72.2095 | 59.9876 | 72.2 | 22.1799 | 53.0359 | 60 | 36.6 | 22.1755 | 36.607 | 60 | 36.6 | 22.1805 | 88.535 | 60.01 | 72.2
22.1779 | 88.7805 | 60.03 | 72.2 | 22.1873 | 72.2105 | 59.9875 | 72.2 | 22.1882 | 53.0372 | 60 | 36.6 | 22.1838 | 36.6099 | 60 | 36.6 | 22.1888 | 88.5346 | 60.01 | 72.2
22.1862 | 88.78 | 60.03 | 72.2 | 22.1957 | 72.2115 | 59.9874 | 72.2 | 22.1965 | 53.0385 | 60 | 36.6 | 22.1921 | 36.6128 | 60 | 36.6 | 22.1973 | 88.5359 | 60.01 | 72.2
22.1946 | 88.7794 | 60.03 | 72.2 | 22.204 | 72.2124 | 59.9873 | 72.2 | 22.2049 | 53.0392 | 59.9999 | 36.6 | 22.2005 | 36.6157 | 60 | 36.6 | 22.2056 | 88.5371 | 60.01 | 72.2
22.2029 | 88.7789 | 60.03 | 72.2 | 22.2123 | 72.2134 | 59.9872 | 72.2 | 22.2132 | 53.04 | 59.9998 | 36.6 | 22.2088 | 36.6186 | 60 | 36.6 | 22.2139 | 88.5373 | 60.01 | 72.2
22.2112 | 88.7784 | 60.03 | 72.2 | 22.2207 | 72.2144 | 59.9871 | 72.2 | 22.2216 | 53.0421 | 59.9997 | 36.6 | 22.2172 | 36.6208 | 60 | 36.6 | 22.2222 | 88.5375 | 60.01 | 72.2
22.2196 | 88.7779 | 60.03 | 72.2 | 22.229 | 72.2154 | 59.9871 | 72.2 | 22.2299 | 53.0443 | 59.9996 | 36.6 | 22.2255 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 22.2306 | 88.5376 | 60.01 | 72.2
22.2279 | 88.7775 | 60.03 | 72.2 | 22.2374 | 72.2154 | 59.987 | 72.2 | 22.2382 | 53.0455 | 59.9995 | 36.6 | 22.2338 | 36.6253 | 60 | 36.6 | 22.2389 | 88.5377 | 60.01 | 72.2
22.2362 | 88.7771 | 60.03 | 72.2 | 22.2457 | 72.2154 | 59.9869 | 72.2 | 22.2466 | 53.0468 | 59.9995 | 36.6 | 22.2422 | 36.6275 | 60 | 36.6 | 22.2472 | 88.5385 | 60.01 | 72.2
22.2445 | 88.7767 | 60.03 | 72.2 | 22.254 | 72.2154 | 59.9868 | 72.2 | 22.2549 | 53.0473 | 59.9994 | 36.6 | 22.2505 | 36.6284 | 60 | 36.6 | 22.2555 | 88.5393 | 60.01 | 72.2
22.2529 | 88.7776 | 60.03 | 72.2 | 22.2623 | 72.2154 | 59.9867 | 72.2 | 22.2632 | 53.0479 | 59.9993 | 36.6 | 22.2588 | 36.6292 | 60 | 36.6 | 22.2639 | 88.5402 | 60.01 | 72.2
22.2612 | 88.7785 | 60.03 | 72.2 | 22.2707 | 72.2147 | 59.9866 | 72.2 | 22.2715 | 53.0488 | 59.9992 | 36.6 | 22.2672 | 36.6301 | 60 | 36.6 | 22.2722 | 88.541 | 60.01 | 72.2
22.2695 | 88.7796 | 60.03 | 72.2 | 22.279 | 72.2141 | 59.9866 | 72.2 | 22.2799 | 53.0496 | 59.9991 | 36.6 | 22.2755 | 36.631 | 60 | 36.6 | 22.2805 | 88.5411 | 60.01 | 72.2
22.2779 | 88.7808 | 60.03 | 72.2 | 22.2874 | 72.2134 | 59.9865 | 72.2 | 22.2882 | 53.0498 | 59.999 | 36.6 | 22.2838 | 36.6311 | 60 | 36.6 | 22.2888 | 88.5413 | 60.01 | 72.2
22.2862 | 88.7812 | 60.03 | 72.2 | 22.2957 | 72.2128 | 59.9864 | 72.2 | 22.2965 | 53.05 | 59.999 | 36.6 | 22.2921 | 36.6312 | 60 | 36.6 | 22.2972 | 88.542 | 60.01 | 72.2
22.2945 | 88.7815 | 60.03 | 72.2 | 22.304 | 72.2121 | 59.9863 | 72.2 | 22.3049 | 53.0502 | 59.9989 | 36.6 | 22.3005 | 36.6298 | 60 | 36.6 | 22.3055 | 88.5427 | 60.01 | 72.2
22.3028 | 88.7827 | 60.03 | 72.2 | 22.3124 | 72.2115 | 59.9862 | 72.2 | 22.3132 | 53.0503 | 59.9988 | 36.6 | 22.3088 | 36.6283 | 60 | 36.6 | 22.3138 | 88.5436 | 60.01 | 72.2
22.3112 | 88.7838 | 60.03 | 72.2 | 22.3207 | 72.2105 | 59.9861 | 72.2 | 22.3215 | 53.0508 | 59.9987 | 36.6 | 22.3171 | 36.6269 | 60 | 36.6 | 22.3221 | 88.5446 | 60.01 | 72.2
22.3195 | 88.7838 | 60.03 | 72.2 | 22.329 | 72.2094 | 59.9861 | 72.2 | 22.3299 | 53.0512 | 59.9986 | 36.6 | 22.3255 | 36.6254 | 60 | 36.6 | 22.3304 | 88.5438 | 60.01 | 72.2
22.3278 | 88.7838 | 60.03 | 72.2 | 22.3374 | 72.2084 | 59.986 | 72.2 | 22.3382 | 53.0519 | 59.9985 | 36.6 | 22.3338 | 36.6243 | 60 | 36.6 | 22.3389 | 88.543 | 60.01 | 72.2
22.3361 | 88.7813 | 60.03 | 72.2 | 22.3457 | 72.2074 | 59.9859 | 72.2 | 22.3465 | 53.0525 | 59.9985 | 36.6 | 22.3421 | 36.6231 | 60 | 36.6 | 22.3472 | 88.541 | 60.01 | 72.2
22.3445 | 88.7788 | 60.03 | 72.2 | 22.354 | 72.2071 | 59.9858 | 72.2 | 22.3549 | 53.0529 | 59.9984 | 36.6 | 22.3505 | 36.622 | 60 | 36.6 | 22.3555 | 88.539 | 60.01 | 72.2
22.3528 | 88.776 | 60.03 | 72.2 | 22.3624 | 72.2067 | 59.9857 | 72.2 | 22.3632 | 53.0532 | 59.9983 | 36.6 | 22.3588 | 36.6209 | 60 | 36.6 | 22.3638 | 88.536 | 60.01 | 72.2
22.3611 | 88.7733 | 60.03 | 72.2 | 22.3707 | 72.2047 | 59.9856 | 72.2 | 22.3715 | 53.0534 | 59.9982 | 36.6 | 22.3671 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 22.3722 | 88.533 | 60.01 | 72.2
22.3695 | 88.7699 | 60.03 | 72.2 | 22.379 | 72.2026 | 59.9855 | 72.2 | 22.3799 | 53.0536 | 59.9981 | 36.6 | 22.3755 | 36.6202 | 60 | 36.6 | 22.3805 | 88.5291 | 60.01 | 72.2
22.3778 | 88.7665 | 60.03 | 72.2 | 22.3874 | 72.2005 | 59.9855 | 72.2 | 22.3882 | 53.0491 | 59.998 | 36.6 | 22.3838 | 36.6198 | 60 | 36.6 | 22.3888 | 88.5253 | 60.01 | 72.2
22.3861 | 88.761 | 60.03 | 72.2 | 22.3957 | 72.1984 | 59.9854 | 72.2 | 22.3965 | 53.0447 | 59.998 | 36.6 | 22.3921 | 36.6195 | 60 | 36.6 | 22.3971 | 88.5222 | 60.01 | 72.2
22.3944 | 88.7555 | 60.03 | 72.2 | 22.4041 | 72.1967 | 59.9853 | 72.2 | 22.4048 | 53.0363 | 59.9979 | 36.6 | 22.4005 | 36.6198 | 60 | 36.6 | 22.4055 | 88.5192 | 60.01 | 72.2
22.4028 | 88.7501 | 60.03 | 72.2 | 22.4124 | 72.195 | 59.9852 | 72.2 | 22.4132 | 53.0279 | 59.9978 | 36.6 | 22.4088 | 36.62 | 60 | 36.6 | 22.4138 | 88.5171 | 60.01 | 72.2
22.4111 | 88.7446 | 60.03 | 72.2 | 22.4207 | 72.1913 | 59.9851 | 72.2 | 22.4215 | 53.0203 | 59.9977 | 36.6 | 22.4171 | 36.6207 | 60 | 36.6 | 22.4221 | 88.5151 | 60.01 | 72.2
22.4194 | 88.739 | 60.03 | 72.2 | 22.429 | 72.1875 | 59.9851 | 72.2 | 22.4299 | 53.0126 | 59.9976 | 36.6 | 22.4255 | 36.6214 | 60 | 36.6 | 22.4304 | 88.5146 | 60.01 | 72.2
22.4278 | 88.7333 | 60.03 | 72.2 | 22.4374 | 72.1857 | 59.985 | 72.2 | 22.4382 | 53.0042 | 59.9975 | 36.6 | 22.4338 | 36.623 | 60 | 36.6 | 22.4388 | 88.5142 | 60.01 | 72.2
22.4361 | 88.7269 | 60.03 | 72.2 | 22.4457 | 72.1838 | 59.9849 | 72.2 | 22.4465 | 52.9958 | 59.9975 | 36.6 | 22.4421 | 36.6247 | 60 | 36.6 | 22.4471 | 88.515 | 60.01 | 72.2
22.4444 | 88.7205 | 60.03 | 72.2 | 22.4541 | 72.1837 | 59.9848 | 72.2 | 22.4549 | 52.988 | 59.9974 | 36.6 | 22.4505 | 36.6251 | 60 | 36.6 | 22.4554 | 88.5158 | 60.01 | 72.2
22.4527 | 88.7139 | 60.03 | 72.2 | 22.4624 | 72.1836 | 59.9847 | 72.2 | 22.4632 | 52.9803 | 59.9973 | 36.6 | 22.4588 | 36.6255 | 60 | 36.6 | 22.4637 | 88.5165 | 60.01 | 72.2
22.4611 | 88.7072 | 60.03 | 72.2 | 22.4707 | 72.1834 | 59.9846 | 72.2 | 22.4715 | 52.9751 | 59.9972 | 36.6 | 22.4671 | 36.6259 | 60 | 36.6 | 22.4722 | 88.5173 | 60.01 | 72.2
22.4694 | 88.7003 | 60.03 | 72.2 | 22.4791 | 72.1833 | 59.9846 | 72.2 | 22.4799 | 52.9699 | 59.9971 | 36.6 | 22.4755 | 36.6263 | 60 | 36.6 | 22.4805 | 88.5169 | 60.01 | 72.2
22.4777 | 88.6935 | 60.03 | 72.2 | 22.4874 | 72.1832 | 59.9845 | 72.2 | 22.4882 | 52.9656 | 59.997 | 36.6 | 22.4838 | 36.6262 | 60 | 36.6 | 22.4888 | 88.5164 | 60.01 | 72.2
22.486 | 88.6876 | 60.03 | 72.2 | 22.4957 | 72.1831 | 59.9844 | 72.2 | 22.4965 | 52.9614 | 59.997 | 36.6 | 22.4921 | 36.6261 | 60 | 36.6 | 22.4971 | 88.5148 | 60.01 | 72.2
22.4944 | 88.6817 | 60.03 | 72.2 | 22.5041 | 72.1841 | 59.9843 | 72.2 | 22.5049 | 52.9567 | 59.9969 | 36.6 | 22.5005 | 36.6261 | 60 | 36.6 | 22.5055 | 88.5133 | 60.01 | 72.2
22.5027 | 88.6778 | 60.03 | 72.2 | 22.5124 | 72.1852 | 59.9842 | 72.2 | 22.5132 | 52.9521 | 59.9968 | 36.6 | 22.5088 | 36.626 | 60 | 36.6 | 22.5138 | 88.5092 | 60.01 | 72.2
22.511 | 88.6739 | 60.03 | 72.2 | 22.5207 | 72.1844 | 59.9841 | 72.2 | 22.5215 | 52.9474 | 59.9967 | 36.6 | 22.5171 | 36.6249 | 60 | 36.6 | 22.5221 | 88.5051 | 60.01 | 72.2
22.5194 | 88.6712 | 60.03 | 72.2 | 22.5291 | 72.1836 | 59.9841 | 72.2 | 22.5298 | 52.9427 | 59.9966 | 36.6 | 22.5255 | 36.6239 | 60 | 36.6 | 22.5304 | 88.5013 | 60.01 | 72.2
22.5277 | 88.6686 | 60.03 | 72.2 | 22.5374 | 72.1828 | 59.984 | 72.2 | 22.5382 | 52.9378 | 59.9965 | 36.6 | 22.5338 | 36.624 | 60 | 36.6 | 22.5388 | 88.4976 | 60.01 | 72.2
22.536 | 88.6671 | 60.03 | 72.2 | 22.5457 | 72.182 | 59.9839 | 72.2 | 22.5465 | 52.9328 | 59.9965 | 36.6 | 22.5421 | 36.6242 | 60 | 36.6 | 22.5471 | 88.492 | 60.01 | 72.2
22.5443 | 88.6656 | 60.03 | 72.2 | 22.5541 | 72.1804 | 59.9838 | 72.2 | 22.5548 | 52.9287 | 59.9964 | 36.6 | 22.5504 | 36.6243 | 60 | 36.6 | 22.5554 | 88.4865 | 60.01 | 72.2
22.5527 | 88.6656 | 60.03 | 72.2 | 22.5624 | 72.1788 | 59.9837 | 72.2 | 22.5632 | 52.9245 | 59.9963 | 36.6 | 22.5588 | 36.6244 | 60 | 36.6 | 22.5637 | 88.4804 | 60.01 | 72.2
22.561 | 88.6655 | 60.03 | 72.2 | 22.5707 | 72.1771 | 59.9836 | 72.2 | 22.5715 | 52.9228 | 59.9962 | 36.6 | 22.5671 | 36.6241 | 60 | 36.6 | 22.5721 | 88.4743 | 60.01 | 72.2
22.5693 | 88.6656 | 60.03 | 72.2 | 22.5791 | 72.1755 | 59.9836 | 72.2 | 22.5798 | 52.9211 | 59.9961 | 36.6 | 22.5754 | 36.6238 | 60 | 36.6 | 22.5804 | 88.4694 | 60.01 | 72.2
22.5777 | 88.6658 | 60.03 | 72.2 | 22.5874 | 72.1748 | 59.9835 | 72.2 | 22.5882 | 52.9197 | 59.996 | 36.6 | 22.5838 | 36.623 | 60 | 36.6 | 22.5887 | 88.4645 | 60.01 | 72.2
22.586 | 88.6659 | 60.03 | 72.2 | 22.5957 | 72.1741 | 59.9834 | 72.2 | 22.5965 | 52.9182 | 59.996 | 36.6 | 22.5921 | 36.6222 | 60 | 36.6 | 22.597 | 88.4618 | 60.01 | 72.2
22.5943 | 88.666 | 60.03 | 72.2 | 22.6041 | 72.1763 | 59.9833 | 72.2 | 22.6048 | 52.9176 | 59.9959 | 36.6 | 22.6004 | 36.6214 | 60 | 36.6 | 22.6055 | 88.459 | 60.01 | 72.2
22.6026 | 88.6634 | 60.03 | 72.2 | 22.6124 | 72.1785 | 59.9832 | 72.2 | 22.6132 | 52.9169 | 59.9958 | 36.6 | 22.6088 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 22.6138 | 88.4572 | 60.01 | 72.2
22.611 | 88.6608 | 60.03 | 72.2 | 22.6208 | 72.1823 | 59.9831 | 72.2 | 22.6215 | 52.9185 | 59.9957 | 36.6 | 22.6171 | 36.6197 | 60 | 36.6 | 22.6221 | 88.4554 | 60.01 | 72.2
22.6193 | 88.6598 | 60.03 | 72.2 | 22.6291 | 72.186 | 59.9831 | 72.2 | 22.6299 | 52.9201 | 59.9956 | 36.6 | 22.6255 | 36.6189 | 60 | 36.6 | 22.6304 | 88.4535 | 60.01 | 72.2
22.6276 | 88.6588 | 60.03 | 72.2 | 22.6374 | 72.1906 | 59.983 | 72.2 | 22.6382 | 52.9204 | 59.9955 | 36.6 | 22.6338 | 36.6175 | 60 | 36.6 | 22.6388 | 88.4516 | 60.01 | 72.2
22.6359 | 88.6578 | 60.03 | 72.2 | 22.6458 | 72.1951 | 59.9829 | 72.2 | 22.6465 | 52.9208 | 59.9955 | 36.6 | 22.6421 | 36.6162 | 60 | 36.6 | 22.6471 | 88.4506 | 60.01 | 72.2
22.6443 | 88.6568 | 60.03 | 72.2 | 22.6541 | 72.1997 | 59.9828 | 72.2 | 22.6548 | 52.9201 | 59.9954 | 36.6 | 22.6505 | 36.6169 | 60 | 36.6 | 22.6554 | 88.4496 | 60.01 | 72.2
22.6526 | 88.6558 | 60.03 | 72.2 | 22.6624 | 72.2042 | 59.9827 | 72.2 | 22.6632 | 52.9195 | 59.9953 | 36.6 | 22.6588 | 36.6175 | 60 | 36.6 | 22.6637 | 88.4486 | 60.01 | 72.2
22.6609 | 88.6548 | 60.03 | 72.2 | 22.6708 | 72.2087 | 59.9826 | 72.2 | 22.6715 | 52.9189 | 59.9952 | 36.6 | 22.6671 | 36.6178 | 60 | 36.6 | 22.6721 | 88.4475 | 60.01 | 72.2
22.6693 | 88.6539 | 60.03 | 72.2 | 22.6791 | 72.2132 | 59.9826 | 72.2 | 22.6798 | 52.9182 | 59.9951 | 36.6 | 22.6754 | 36.6181 | 60 | 36.6 | 22.6804 | 88.4465 | 60.01 | 72.2
22.6776 | 88.6529 | 60.03 | 72.2 | 22.6874 | 72.2142 | 59.9825 | 72.2 | 22.6882 | 52.9176 | 59.995 | 36.6 | 22.6838 | 36.6184 | 60 | 36.6 | 22.6887 | 88.4454 | 60.01 | 72.2
22.6859 | 88.6504 | 60.03 | 72.2 | 22.6958 | 72.2153 | 59.9824 | 72.2 | 22.6965 | 52.917 | 59.995 | 36.6 | 22.6921 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 22.697 | 88.4435 | 60.01 | 72.2
22.6942 | 88.6479 | 60.03 | 72.2 | 22.7041 | 72.2131 | 59.9823 | 72.2 | 22.7048 | 52.9146 | 59.9949 | 36.6 | 22.7004 | 36.6189 | 60 | 36.6 | 22.7054 | 88.4415 | 60.01 | 72.2
22.7026 | 88.6445 | 60.03 | 72.2 | 22.7124 | 72.2108 | 59.9822 | 72.2 | 22.7132 | 52.9123 | 59.9948 | 36.6 | 22.7088 | 36.6192 | 60 | 36.6 | 22.7137 | 88.4416 | 60.01 | 72.2
22.7109 | 88.641 | 60.03 | 72.2 | 22.7208 | 72.2078 | 59.9821 | 72.2 | 22.7215 | 52.9099 | 59.9947 | 36.6 | 22.7171 | 36.6207 | 60 | 36.6 | 22.722 | 88.4417 | 60.01 | 72.2
22.7192 | 88.6378 | 60.03 | 72.2 | 22.7291 | 72.2048 | 59.9821 | 72.2 | 22.7298 | 52.9075 | 59.9946 | 36.6 | 22.7254 | 36.6222 | 60 | 36.6 | 22.7303 | 88.4418 | 60.01 | 72.2
22.7276 | 88.6345 | 60.03 | 72.2 | 22.7374 | 72.2018 | 59.982 | 72.2 | 22.7382 | 52.9049 | 59.9945 | 36.6 | 22.7338 | 36.622 | 60 | 36.6 | 22.7388 | 88.4419 | 60.01 | 72.2
22.7359 | 88.6313 | 60.03 | 72.2 | 22.7458 | 72.1988 | 59.9819 | 72.2 | 22.7465 | 52.9023 | 59.9945 | 36.6 | 22.7421 | 36.6217 | 60 | 36.6 | 22.7471 | 88.4424 | 60.01 | 72.2
22.7442 | 88.628 | 60.03 | 72.2 | 22.7541 | 72.1958 | 59.9818 | 72.2 | 22.7549 | 52.8998 | 59.9944 | 36.6 | 22.7504 | 36.6213 | 60 | 36.6 | 22.7554 | 88.443 | 60.01 | 72.2
22.7525 | 88.6269 | 60.03 | 72.2 | 22.7625 | 72.1927 | 59.9817 | 72.2 | 22.7632 | 52.8972 | 59.9943 | 36.6 | 22.7588 | 36.6209 | 60 | 36.6 | 22.7637 | 88.4435 | 60.01 | 72.2
22.7609 | 88.6258 | 60.03 | 72.2 | 22.7708 | 72.1893 | 59.9816 | 72.2 | 22.7715 | 52.8945 | 59.9942 | 36.6 | 22.7671 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 22.7721 | 88.4441 | 60.01 | 72.2
22.7692 | 88.6305 | 60.03 | 72.2 | 22.7791 | 72.1859 | 59.9815 | 72.2 | 22.7798 | 52.8919 | 59.9941 | 36.6 | 22.7754 | 36.6201 | 60 | 36.6 | 22.7804 | 88.4446 | 60.01 | 72.2
22.7775 | 88.6351 | 60.03 | 72.2 | 22.7875 | 72.183 | 59.9815 | 72.2 | 22.7882 | 52.8893 | 59.994 | 36.6 | 22.7838 | 36.623 | 60 | 36.6 | 22.7887 | 88.4452 | 60.01 | 72.2
22.7858 | 88.6398 | 60.03 | 72.2 | 22.7958 | 72.1801 | 59.9814 | 72.2 | 22.7965 | 52.8866 | 59.994 | 36.6 | 22.7921 | 36.6259 | 60 | 36.6 | 22.797 | 88.4456 | 60.01 | 72.2
22.7942 | 88.6445 | 60.03 | 72.2 | 22.8041 | 72.1788 | 59.9813 | 72.2 | 22.8048 | 52.8849 | 59.9939 | 36.6 | 22.8004 | 36.6269 | 60 | 36.6 | 22.8054 | 88.4461 | 60.01 | 72.2
22.8025 | 88.6493 | 60.03 | 72.2 | 22.8125 | 72.1776 | 59.9812 | 72.2 | 22.8132 | 52.8831 | 59.9938 | 36.6 | 22.8087 | 36.628 | 60 | 36.6 | 22.8137 | 88.4471 | 60.01 | 72.2
22.8108 | 88.6541 | 60.03 | 72.2 | 22.8208 | 72.1763 | 59.9811 | 72.2 | 22.8215 | 52.8822 | 59.9937 | 36.6 | 22.8171 | 36.6287 | 60 | 36.6 | 22.822 | 88.448 | 60.01 | 72.2
22.8192 | 88.659 | 60.03 | 72.2 | 22.8291 | 72.175 | 59.981 | 72.2 | 22.8298 | 52.8814 | 59.9936 | 36.6 | 22.8254 | 36.6294 | 60 | 36.6 | 22.8303 | 88.4472 | 60.01 | 72.2
22.8275 | 88.6638 | 60.03 | 72.2 | 22.8375 | 72.1738 | 59.981 | 72.2 | 22.8382 | 52.8805 | 59.9935 | 36.6 | 22.8338 | 36.6311 | 60 | 36.6 | 22.8387 | 88.4464 | 60.01 | 72.2
22.8358 | 88.6666 | 60.03 | 72.2 | 22.8458 | 72.1725 | 59.9809 | 72.2 | 22.8465 | 52.8797 | 59.9935 | 36.6 | 22.8421 | 36.6329 | 60 | 36.6 | 22.847 | 88.4459 | 60.01 | 72.2
22.8441 | 88.6693 | 60.03 | 72.2 | 22.8541 | 72.1719 | 59.9808 | 72.2 | 22.8548 | 52.8789 | 59.9934 | 36.6 | 22.8504 | 36.6344 | 60 | 36.6 | 22.8553 | 88.4454 | 60.01 | 72.2
22.8525 | 88.6681 | 60.03 | 72.2 | 22.8625 | 72.1713 | 59.9807 | 72.2 | 22.8632 | 52.8781 | 59.9933 | 36.6 | 22.8588 | 36.6359 | 60 | 36.6 | 22.8636 | 88.4449 | 60.01 | 72.2
22.8608 | 88.6668 | 60.03 | 72.2 | 22.8708 | 72.1711 | 59.9806 | 72.2 | 22.8715 | 52.8771 | 59.9932 | 36.6 | 22.8671 | 36.6341 | 60 | 36.6 | 22.8721 | 88.4443 | 60.01 | 72.2
22.8691 | 88.6659 | 60.03 | 72.2 | 22.8791 | 72.1708 | 59.9805 | 72.2 | 22.8799 | 52.8761 | 59.9931 | 36.6 | 22.8754 | 36.6323 | 60 | 36.6 | 22.8804 | 88.4433 | 60.01 | 72.2
22.8775 | 88.665 | 60.03 | 72.2 | 22.8875 | 72.1679 | 59.9805 | 72.2 | 22.8882 | 52.8748 | 59.993 | 36.6 | 22.8838 | 36.631 | 60 | 36.6 | 22.8887 | 88.4422 | 60.01 | 72.2
22.8858 | 88.6604 | 60.03 | 72.2 | 22.8958 | 72.1649 | 59.9804 | 72.2 | 22.8965 | 52.8735 | 59.993 | 36.6 | 22.8921 | 36.6297 | 60 | 36.6 | 22.897 | 88.4406 | 60.01 | 72.2
22.8941 | 88.6559 | 60.03 | 72.2 | 22.9041 | 72.162 | 59.9803 | 72.2 | 22.9048 | 52.8722 | 59.9929 | 36.6 | 22.9004 | 36.6288 | 60 | 36.6 | 22.9054 | 88.4391 | 60.01 | 72.2
22.9024 | 88.6513 | 60.03 | 72.2 | 22.9125 | 72.159 | 59.9802 | 72.2 | 22.9132 | 52.8709 | 59.9928 | 36.6 | 22.9088 | 36.628 | 60 | 36.6 | 22.9137 | 88.4388 | 60.01 | 72.2
22.9108 | 88.6468 | 60.03 | 72.2 | 22.9208 | 72.1549 | 59.9801 | 72.2 | 22.9215 | 52.87 | 59.9927 | 36.6 | 22.9171 | 36.6272 | 60 | 36.6 | 22.922 | 88.4386 | 60.01 | 72.2
22.9191 | 88.6427 | 60.03 | 72.2 | 22.9292 | 72.1508 | 59.98 | 72.2 | 22.9298 | 52.8691 | 59.9926 | 36.6 | 22.9254 | 36.6264 | 60 | 36.6 | 22.9303 | 88.439 | 60.01 | 72.2
22.9274 | 88.6385 | 60.03 | 72.2 | 22.9375 | 72.147 | 59.97 | 72.2 | 22.9382 | 52.8682 | 59.9925 | 36.6 | 22.9337 | 36.6258 | 60 | 36.6 | 22.9387 | 88.4394 | 60.01 | 72.2
22.9357 | 88.6362 | 60.03 | 72.2 | 22.9458 | 72.1432 | 59.9701 | 72.2 | 22.9465 | 52.8672 | 59.9925 | 36.6 | 22.9421 | 36.6252 | 60 | 36.6 | 22.947 | 88.4397 | 60.01 | 72.2
22.9441 | 88.6338 | 60.03 | 72.2 | 22.9541 | 72.1408 | 59.9702 | 72.2 | 22.9548 | 52.8665 | 59.9924 | 36.6 | 22.9504 | 36.6247 | 60 | 36.6 | 22.9553 | 88.44 | 60.01 | 72.2
22.9524 | 88.6311 | 60.03 | 72.2 | 22.9625 | 72.1385 | 59.9703 | 72.2 | 22.9632 | 52.8657 | 59.9923 | 36.6 | 22.9587 | 36.6241 | 60 | 36.6 | 22.9636 | 88.4393 | 60.01 | 72.2
22.9607 | 88.6284 | 60.03 | 72.2 | 22.9708 | 72.1373 | 59.9704 | 72.2 | 22.9715 | 52.8622 | 59.9922 | 36.6 | 22.9671 | 36.6233 | 60 | 36.6 | 22.972 | 88.4387 | 60.01 | 72.2
22.9691 | 88.626 | 60.03 | 72.2 | 22.9792 | 72.1362 | 59.9705 | 72.2 | 22.9798 | 52.8586 | 59.9921 | 36.6 | 22.9754 | 36.6226 | 60 | 36.6 | 22.9803 | 88.4391 | 60.01 | 72.2
22.9774 | 88.6235 | 60.03 | 72.2 | 22.9875 | 72.1366 | 59.9705 | 72.2 | 22.9882 | 52.8545 | 59.9921 | 36.6 | 22.9837 | 36.6207 | 60 | 36.6 | 22.9886 | 88.4395 | 60.01 | 72.2
22.9857 | 88.6211 | 60.03 | 72.2 | 22.9958 | 72.137 | 59.9706 | 72.2 | 22.9965 | 52.8504 | 59.992 | 36.6 | 22.9921 | 36.6188 | 60 | 36.6 | 22.9969 | 88.439 | 60.01 | 72.2
22.994 | 88.6186 | 60.03 | 72.2 | 23.0042 | 72.1386 | 59.9707 | 72.2 | 23.0049 | 52.8459 | 59.9919 | 36.6 | 23.0004 | 36.6191 | 60 | 36.6 | 23.0054 | 88.4386 | 60.01 | 72.2
23.0024 | 88.6135 | 60.03 | 72.2 | 23.0125 | 72.1401 | 59.9708 | 72.2 | 23.0132 | 52.8415 | 59.9918 | 36.6 | 23.0087 | 36.6194 | 60 | 36.6 | 23.0137 | 88.4379 | 60.01 | 72.2
23.0107 | 88.6083 | 60.03 | 72.2 | 23.0208 | 72.1426 | 59.9709 | 72.2 | 23.0215 | 52.837 | 59.9917 | 36.6 | 23.0171 | 36.6197 | 60 | 36.6 | 23.022 | 88.4373 | 60.01 | 72.2
23.019 | 88.6031 | 60.03 | 72.2 | 23.0292 | 72.145 | 59.971 | 72.2 | 23.0298 | 52.8325 | 59.9916 | 36.6 | 23.0254 | 36.62 | 60 | 36.6 | 23.0303 | 88.4368 | 60.01 | 72.2
23.0273 | 88.5979 | 60.03 | 72.2 | 23.0375 | 72.1464 | 59.971 | 72.2 | 23.0382 | 52.828 | 59.9916 | 36.6 | 23.0338 | 36.6203 | 60 | 36.6 | 23.0387 | 88.4363 | 60.01 | 72.2
23.0357 | 88.5918 | 60.03 | 72.2 | 23.0458 | 72.1478 | 59.9711 | 72.2 | 23.0465 | 52.8235 | 59.9915 | 36.6 | 23.0421 | 36.6205 | 60 | 36.6 | 23.047 | 88.4374 | 60.01 | 72.2
23.044 | 88.5857 | 60.03 | 72.2 | 23.0542 | 72.1499 | 59.9712 | 72.2 | 23.0548 | 52.821 | 59.9914 | 36.6 | 23.0504 | 36.6218 | 60 | 36.6 | 23.0553 | 88.4384 | 60.01 | 72.2
23.0523 | 88.5825 | 60.03 | 72.2 | 23.0625 | 72.1519 | 59.9713 | 72.2 | 23.0632 | 52.8184 | 59.9913 | 36.6 | 23.0587 | 36.623 | 60 | 36.6 | 23.0636 | 88.437 | 60.01 | 72.2
23.0607 | 88.5793 | 60.03 | 72.2 | 23.0708 | 72.1531 | 59.9714 | 72.2 | 23.0715 | 52.8167 | 59.9912 | 36.6 | 23.0671 | 36.6242 | 60 | 36.6 | 23.0719 | 88.4357 | 60.01 | 72.2
23.069 | 88.5756 | 60.03 | 72.2 | 23.0792 | 72.1544 | 59.9715 | 72.2 | 23.0798 | 52.8149 | 59.9911 | 36.6 | 23.0754 | 36.6254 | 60 | 36.6 | 23.0803 | 88.4343 | 60.01 | 72.2
23.0773 | 88.572 | 60.03 | 72.2 | 23.0875 | 72.1556 | 59.9715 | 72.2 | 23.0882 | 52.8132 | 59.9911 | 36.6 | 23.0837 | 36.6245 | 60 | 36.6 | 23.0886 | 88.433 | 60.01 | 72.2
23.0856 | 88.5706 | 60.03 | 72.2 | 23.0958 | 72.1569 | 59.9716 | 72.2 | 23.0965 | 52.8114 | 59.991 | 36.6 | 23.0921 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 23.0969 | 88.4281 | 60.01 | 72.2
23.094 | 88.5692 | 60.03 | 72.2 | 23.1042 | 72.1557 | 59.9717 | 72.2 | 23.1048 | 52.8101 | 59.9909 | 36.6 | 23.1004 | 36.6259 | 60 | 36.6 | 23.1052 | 88.4232 | 60.01 | 72.2
23.1023 | 88.5673 | 60.03 | 72.2 | 23.1125 | 72.1546 | 59.9718 | 72.2 | 23.1132 | 52.8088 | 59.9908 | 36.6 | 23.1087 | 36.6282 | 60 | 36.6 | 23.1136 | 88.4165 | 60.01 | 72.2
23.1106 | 88.5654 | 60.03 | 72.2 | 23.1208 | 72.1532 | 59.9719 | 72.2 | 23.1215 | 52.8073 | 59.9907 | 36.6 | 23.1171 | 36.6306 | 60 | 36.6 | 23.1219 | 88.4098 | 60.01 | 72.2
23.119 | 88.5641 | 60.03 | 72.2 | 23.1292 | 72.1518 | 59.972 | 72.2 | 23.1299 | 52.8059 | 59.9906 | 36.6 | 23.1254 | 36.6329 | 60 | 36.6 | 23.1302 | 88.4031 | 60.01 | 72.2
23.1273 | 88.5627 | 60.03 | 72.2 | 23.1375 | 72.1491 | 59.972 | 72.2 | 23.1382 | 52.806 | 59.9906 | 36.6 | 23.1337 | 36.6349 | 60 | 36.6 | 23.1385 | 88.3965 | 60.01 | 72.2
23.1356 | 88.5622 | 60.03 | 72.2 | 23.1459 | 72.1464 | 59.9721 | 72.2 | 23.1465 | 52.8061 | 59.9905 | 36.6 | 23.1421 | 36.637 | 60 | 36.6 | 23.147 | 88.3901 | 60.01 | 72.2
23.1439 | 88.5616 | 60.03 | 72.2 | 23.1542 | 72.1428 | 59.9722 | 72.2 | 23.1548 | 52.8074 | 59.9904 | 36.6 | 23.1504 | 36.6405 | 60 | 36.6 | 23.1553 | 88.3838 | 60.01 | 72.2
23.1523 | 88.5602 | 60.03 | 72.2 | 23.1625 | 72.1393 | 59.9723 | 72.2 | 23.1632 | 52.8088 | 59.9903 | 36.6 | 23.1587 | 36.6441 | 60 | 36.6 | 23.1636 | 88.3775 | 60.01 | 72.2
23.1606 | 88.5588 | 60.03 | 72.2 | 23.1709 | 72.1357 | 59.9724 | 72.2 | 23.1715 | 52.8116 | 59.9902 | 36.6 | 23.1671 | 36.6476 | 60 | 36.6 | 23.1719 | 88.3712 | 60.01 | 72.2
23.1689 | 88.5574 | 60.03 | 72.2 | 23.1792 | 72.1322 | 59.9725 | 72.2 | 23.1798 | 52.8145 | 59.9901 | 36.6 | 23.1754 | 36.6511 | 60 | 36.6 | 23.1803 | 88.3661 | 60.01 | 72.2
23.1773 | 88.556 | 60.03 | 72.2 | 23.1875 | 72.1325 | 59.9725 | 72.2 | 23.1882 | 52.8162 | 59.9901 | 36.6 | 23.1837 | 36.6514 | 60 | 36.6 | 23.1886 | 88.3611 | 60.01 | 72.2
23.1856 | 88.5554 | 60.03 | 72.2 | 23.1959 | 72.1327 | 59.9726 | 72.2 | 23.1965 | 52.8179 | 59.99 | 36.6 | 23.192 | 36.6517 | 60 | 36.6 | 23.1969 | 88.3578 | 60.01 | 72.2
23.1939 | 88.5547 | 60.03 | 72.2 | 23.2042 | 72.1323 | 59.9727 | 72.2 | 23.2048 | 52.8198 | 59.99 | 36.6 | 23.2004 | 36.6509 | 60 | 36.6 | 23.2052 | 88.3545 | 60.01 | 72.2
23.2022 | 88.5545 | 60.03 | 72.2 | 23.2125 | 72.1318 | 59.9728 | 72.2 | 23.2132 | 52.8216 | 59.99 | 36.6 | 23.2087 | 36.6502 | 60 | 36.6 | 23.2136 | 88.3512 | 60.01 | 72.2
23.2106 | 88.5542 | 60.03 | 72.2 | 23.2209 | 72.1327 | 59.9729 | 72.2 | 23.2215 | 52.8235 | 59.99 | 36.6 | 23.217 | 36.6514 | 60 | 36.6 | 23.2219 | 88.3479 | 60.01 | 72.2
23.2189 | 88.5532 | 60.03 | 72.2 | 23.2292 | 72.1337 | 59.973 | 72.2 | 23.2298 | 52.8254 | 59.99 | 36.6 | 23.2254 | 36.6525 | 60 | 36.6 | 23.2302 | 88.3451 | 60.01 | 72.2
23.2272 | 88.5522 | 60.03 | 72.2 | 23.2375 | 72.1332 | 59.973 | 72.2 | 23.2382 | 52.8261 | 59.99 | 36.6 | 23.2337 | 36.6531 | 60 | 36.6 | 23.2385 | 88.3424 | 60.01 | 72.2
23.2355 | 88.5525 | 60.03 | 72.2 | 23.2459 | 72.1327 | 59.9731 | 72.2 | 23.2465 | 52.8268 | 59.99 | 36.6 | 23.2421 | 36.6537 | 60 | 36.6 | 23.2469 | 88.3435 | 60.01 | 72.2
23.2439 | 88.5527 | 60.03 | 72.2 | 23.2542 | 72.1335 | 59.9732 | 72.2 | 23.2549 | 52.8265 | 59.99 | 36.6 | 23.2504 | 36.654 | 60 | 36.6 | 23.2552 | 88.3446 | 60.01 | 72.2
23.2522 | 88.5526 | 60.03 | 72.2 | 23.2625 | 72.1342 | 59.9733 | 72.2 | 23.2632 | 52.8262 | 59.99 | 36.6 | 23.2587 | 36.6543 | 60 | 36.6 | 23.2635 | 88.3468 | 60.01 | 72.2
23.2605 | 88.5524 | 60.03 | 72.2 | 23.2709 | 72.1326 | 59.9734 | 72.2 | 23.2715 | 52.8267 | 59.99 | 36.6 | 23.2671 | 36.6541 | 60 | 36.6 | 23.2719 | 88.349 | 60.01 | 72.2
23.2689 | 88.5524 | 60.03 | 72.2 | 23.2792 | 72.131 | 59.9735 | 72.2 | 23.2798 | 52.8272 | 59.99 | 36.6 | 23.2754 | 36.6538 | 60 | 36.6 | 23.2803 | 88.3523 | 60.01 | 72.2
23.2772 | 88.5524 | 60.03 | 72.2 | 23.2876 | 72.1306 | 59.9735 | 72.2 | 23.2882 | 52.8269 | 59.99 | 36.6 | 23.2837 | 36.6546 | 60 | 36.6 | 23.2886 | 88.3556 | 60.01 | 72.2
23.2855 | 88.5527 | 60.03 | 72.2 | 23.2959 | 72.1301 | 59.9736 | 72.2 | 23.2965 | 52.8265 | 59.99 | 36.6 | 23.2921 | 36.6554 | 60 | 36.6 | 23.2969 | 88.3592 | 60.01 | 72.2
23.2938 | 88.553 | 60.03 | 72.2 | 23.3042 | 72.1297 | 59.9737 | 72.2 | 23.3048 | 52.8259 | 59.99 | 36.6 | 23.3004 | 36.6538 | 60 | 36.6 | 23.3052 | 88.3628 | 60.01 | 72.2
23.3022 | 88.5533 | 60.03 | 72.2 | 23.3126 | 72.1292 | 59.9738 | 72.2 | 23.3132 | 52.8252 | 59.99 | 36.6 | 23.3087 | 36.6523 | 60 | 36.6 | 23.3136 | 88.3667 | 60.01 | 72.2
23.3105 | 88.5536 | 60.03 | 72.2 | 23.3209 | 72.1302 | 59.9739 | 72.2 | 23.3215 | 52.8228 | 59.99 | 36.6 | 23.317 | 36.6516 | 60 | 36.6 | 23.3219 | 88.3707 | 60.01 | 72.2
23.3188 | 88.5523 | 60.03 | 72.2 | 23.3292 | 72.1312 | 59.974 | 72.2 | 23.3298 | 52.8204 | 59.99 | 36.6 | 23.3254 | 36.6508 | 60 | 36.6 | 23.3302 | 88.3725 | 60.01 | 72.2
23.3272 | 88.551 | 60.03 | 72.2 | 23.3376 | 72.1309 | 59.974 | 72.2 | 23.3382 | 52.8175 | 59.99 | 36.6 | 23.3337 | 36.6509 | 60 | 36.6 | 23.3385 | 88.3743 | 60.01 | 72.2
23.3355 | 88.5501 | 60.03 | 72.2 | 23.3459 | 72.1307 | 59.9741 | 72.2 | 23.3465 | 52.8145 | 59.99 | 36.6 | 23.342 | 36.651 | 60 | 36.6 | 23.3469 | 88.3736 | 60.01 | 72.2
23.3438 | 88.5492 | 60.03 | 72.2 | 23.3542 | 72.1322 | 59.9742 | 72.2 | 23.3548 | 52.8111 | 59.99 | 36.6 | 23.3504 | 36.6517 | 60 | 36.6 | 23.3552 | 88.373 | 60.01 | 72.2
23.3521 | 88.5476 | 60.03 | 72.2 | 23.3626 | 72.1336 | 59.9743 | 72.2 | 23.3632 | 52.8076 | 59.99 | 36.6 | 23.3587 | 36.6523 | 60 | 36.6 | 23.3635 | 88.3714 | 60.01 | 72.2
23.3605 | 88.5461 | 60.03 | 72.2 | 23.3709 | 72.1347 | 59.9744 | 72.2 | 23.3715 | 52.8043 | 59.99 | 36.6 | 23.367 | 36.6527 | 60 | 36.6 | 23.3718 | 88.3697 | 60.01 | 72.2
23.3688 | 88.5443 | 60.03 | 72.2 | 23.3793 | 72.1357 | 59.9745 | 72.2 | 23.3799 | 52.801 | 59.99 | 36.6 | 23.3754 | 36.6531 | 60 | 36.6 | 23.3802 | 88.3677 | 60.01 | 72.2
23.3771 | 88.5425 | 60.03 | 72.2 | 23.3876 | 72.1371 | 59.9745 | 72.2 | 23.3882 | 52.7974 | 59.99 | 36.6 | 23.3837 | 36.6531 | 60 | 36.6 | 23.3885 | 88.3658 | 60.01 | 72.2
23.3854 | 88.5383 | 60.03 | 72.2 | 23.3959 | 72.1385 | 59.9746 | 72.2 | 23.3965 | 52.7937 | 59.99 | 36.6 | 23.392 | 36.6532 | 60 | 36.6 | 23.3969 | 88.366 | 60.01 | 72.2
23.3938 | 88.5342 | 60.03 | 72.2 | 23.4043 | 72.1421 | 59.9747 | 72.2 | 23.4048 | 52.7918 | 59.99 | 36.6 | 23.4004 | 36.6515 | 60 | 36.6 | 23.4052 | 88.3661 | 60.01 | 72.2
23.4021 | 88.5302 | 60.03 | 72.2 | 23.4126 | 72.1457 | 59.9748 | 72.2 | 23.4132 | 52.7899 | 59.99 | 36.6 | 23.4087 | 36.6498 | 60 | 36.6 | 23.4136 | 88.3644 | 60.01 | 72.2
23.4104 | 88.5262 | 60.03 | 72.2 | 23.4209 | 72.1492 | 59.9749 | 72.2 | 23.4215 | 52.785 | 59.99 | 36.6 | 23.417 | 36.6473 | 60 | 36.6 | 23.4219 | 88.3627 | 60.01 | 72.2
23.4188 | 88.5222 | 60.03 | 72.2 | 23.4293 | 72.1528 | 59.975 | 72.2 | 23.4298 | 52.7801 | 59.99 | 36.6 | 23.4254 | 36.6448 | 60 | 36.6 | 23.4302 | 88.3638 | 60.01 | 72.2
23.4271 | 88.5182 | 60.03 | 72.2 | 23.4376 | 72.154 | 59.975 | 72.2 | 23.4382 | 52.7756 | 59.99 | 36.6 | 23.4337 | 36.6423 | 60 | 36.6 | 23.4385 | 88.3648 | 60.01 | 72.2
23.4354 | 88.5127 | 60.03 | 72.2 | 23.4459 | 72.1551 | 59.9751 | 72.2 | 23.4465 | 52.7711 | 59.99 | 36.6 | 23.442 | 36.6398 | 60 | 36.6 | 23.4469 | 88.364 | 60.01 | 72.2
23.4437 | 88.5071 | 60.03 | 72.2 | 23.4543 | 72.157 | 59.9752 | 72.2 | 23.4548 | 52.7661 | 59.99 | 36.6 | 23.4504 | 36.6375 | 60 | 36.6 | 23.4552 | 88.3632 | 60.01 | 72.2
23.4521 | 88.5016 | 60.03 | 72.2 | 23.4626 | 72.1588 | 59.9753 | 72.2 | 23.4632 | 52.7611 | 59.99 | 36.6 | 23.4587 | 36.6353 | 59.99 | 36.6 | 23.4635 | 88.361 | 60.01 | 72.2
23.4604 | 88.4961 | 60.03 | 72.2 | 23.4709 | 72.1615 | 59.9754 | 72.2 | 23.4715 | 52.7549 | 59.99 | 36.6 | 23.467 | 36.6341 | 59.99 | 36.6 | 23.4718 | 88.3588 | 60.01 | 72.2
23.4687 | 88.4918 | 60.03 | 72.2 | 23.4793 | 72.1643 | 59.9755 | 72.2 | 23.4798 | 52.7486 | 59.99 | 36.6 | 23.4754 | 36.6329 | 59.99 | 36.6 | 23.4802 | 88.3529 | 60.01 | 72.2
23.477 | 88.4874 | 60.03 | 72.2 | 23.4876 | 72.1653 | 59.9755 | 72.2 | 23.4882 | 52.7426 | 59.99 | 36.6 | 23.4837 | 36.6327 | 59.99 | 36.6 | 23.4885 | 88.347 | 60.01 | 72.2
23.4854 | 88.4834 | 60.03 | 72.2 | 23.496 | 72.1664 | 59.9756 | 72.2 | 23.4965 | 52.7366 | 59.99 | 36.6 | 23.492 | 36.6324 | 59.99 | 36.6 | 23.4968 | 88.3415 | 60.01 | 72.2
23.4937 | 88.4794 | 60.03 | 72.2 | 23.5043 | 72.1674 | 59.9757 | 72.2 | 23.5049 | 52.7335 | 59.99 | 36.6 | 23.5004 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 23.5051 | 88.3361 | 60.01 | 72.2
23.502 | 88.473 | 60.03 | 72.2 | 23.5126 | 72.1685 | 59.9758 | 72.2 | 23.5132 | 52.7304 | 59.99 | 36.6 | 23.5087 | 36.6313 | 59.99 | 36.6 | 23.5135 | 88.3303 | 60.01 | 72.2
23.5104 | 88.4666 | 60.03 | 72.2 | 23.521 | 72.1697 | 59.9759 | 72.2 | 23.5215 | 52.7268 | 59.99 | 36.6 | 23.517 | 36.6308 | 59.99 | 36.6 | 23.5219 | 88.3246 | 60.01 | 72.2
23.5187 | 88.462 | 60.03 | 72.2 | 23.5293 | 72.171 | 59.976 | 72.2 | 23.5298 | 52.7232 | 59.99 | 36.6 | 23.5254 | 36.6302 | 59.99 | 36.6 | 23.5302 | 88.3174 | 60.01 | 72.2
23.527 | 88.4573 | 60.03 | 72.2 | 23.5376 | 72.1723 | 59.976 | 72.2 | 23.5382 | 52.7208 | 59.99 | 36.6 | 23.5337 | 36.629 | 59.99 | 36.6 | 23.5385 | 88.3102 | 60.01 | 72.2
23.5353 | 88.4527 | 60.03 | 72.2 | 23.546 | 72.1736 | 59.9761 | 72.2 | 23.5465 | 52.7184 | 59.99 | 36.6 | 23.542 | 36.6278 | 59.99 | 36.6 | 23.5469 | 88.3016 | 60.01 | 72.2
23.5437 | 88.448 | 60.03 | 72.2 | 23.5543 | 72.1743 | 59.9762 | 72.2 | 23.5548 | 52.7181 | 59.99 | 36.6 | 23.5504 | 36.6257 | 59.99 | 36.6 | 23.5552 | 88.2929 | 60.01 | 72.2
23.552 | 88.444 | 60.03 | 72.2 | 23.5626 | 72.1751 | 59.9763 | 72.2 | 23.5632 | 52.7179 | 59.99 | 36.6 | 23.5587 | 36.6236 | 59.99 | 36.6 | 23.5635 | 88.2857 | 60.01 | 72.2
23.5603 | 88.44 | 60.03 | 72.2 | 23.571 | 72.1753 | 59.9764 | 72.2 | 23.5715 | 52.7167 | 59.99 | 36.6 | 23.567 | 36.6215 | 59.99 | 36.6 | 23.5718 | 88.2785 | 60.01 | 72.2
23.5687 | 88.4372 | 60.03 | 72.2 | 23.5793 | 72.1756 | 59.9765 | 72.2 | 23.5799 | 52.7155 | 59.99 | 36.6 | 23.5754 | 36.6195 | 59.99 | 36.6 | 23.5802 | 88.2697 | 60.01 | 72.2
23.577 | 88.4344 | 60.03 | 72.2 | 23.5876 | 72.1752 | 59.9765 | 72.2 | 23.5882 | 52.7144 | 59.99 | 36.6 | 23.5837 | 36.6211 | 59.99 | 36.6 | 23.5885 | 88.2609 | 60.01 | 72.2
23.5853 | 88.434 | 60.03 | 72.2 | 23.596 | 72.1747 | 59.9766 | 72.2 | 23.5965 | 52.7132 | 59.99 | 36.6 | 23.592 | 36.6228 | 59.99 | 36.6 | 23.5968 | 88.2524 | 60.01 | 72.2
23.5936 | 88.4335 | 60.03 | 72.2 | 23.6043 | 72.1732 | 59.9767 | 72.2 | 23.6049 | 52.712 | 59.99 | 36.6 | 23.6004 | 36.6244 | 59.99 | 36.6 | 23.6051 | 88.2439 | 60.01 | 72.2
23.602 | 88.4331 | 60.03 | 72.2 | 23.6127 | 72.1718 | 59.9768 | 72.2 | 23.6132 | 52.7107 | 59.99 | 36.6 | 23.6087 | 36.6261 | 59.99 | 36.6 | 23.6135 | 88.2403 | 60.01 | 72.2
23.6103 | 88.4326 | 60.03 | 72.2 | 23.621 | 72.1703 | 59.9769 | 72.2 | 23.6215 | 52.7095 | 59.99 | 36.6 | 23.617 | 36.6257 | 59.99 | 36.6 | 23.6218 | 88.2367 | 60.01 | 72.2
23.6186 | 88.4322 | 60.03 | 72.2 | 23.6293 | 72.1688 | 59.977 | 72.2 | 23.6299 | 52.7082 | 59.99 | 36.6 | 23.6254 | 36.6252 | 59.99 | 36.6 | 23.6301 | 88.2361 | 60.01 | 72.2
23.6269 | 88.4317 | 60.03 | 72.2 | 23.6377 | 72.1669 | 59.977 | 72.2 | 23.6382 | 52.7067 | 59.99 | 36.6 | 23.6337 | 36.6264 | 59.99 | 36.6 | 23.6384 | 88.2355 | 60.0099 | 72.2
23.6353 | 88.4317 | 60.03 | 72.2 | 23.646 | 72.1651 | 59.9771 | 72.2 | 23.6465 | 52.7051 | 59.99 | 36.6 | 23.642 | 36.6276 | 59.99 | 36.6 | 23.6469 | 88.2351 | 60.0098 | 72.2
23.6436 | 88.4317 | 60.03 | 72.2 | 23.6543 | 72.1627 | 59.9772 | 72.2 | 23.6548 | 52.7044 | 59.99 | 36.6 | 23.6504 | 36.6308 | 59.99 | 36.6 | 23.6552 | 88.2347 | 60.0097 | 72.2
23.6519 | 88.4298 | 60.03 | 72.2 | 23.6627 | 72.1602 | 59.9773 | 72.2 | 23.6632 | 52.7038 | 59.99 | 36.6 | 23.6587 | 36.6339 | 59.99 | 36.6 | 23.6635 | 88.2361 | 60.0096 | 72.2
23.6603 | 88.4278 | 60.03 | 72.2 | 23.671 | 72.1585 | 59.9774 | 72.2 | 23.6715 | 52.7036 | 59.99 | 36.6 | 23.667 | 36.6339 | 59.99 | 36.6 | 23.6718 | 88.2375 | 60.0096 | 72.2
23.6686 | 88.4248 | 60.03 | 72.2 | 23.6793 | 72.1568 | 59.9775 | 72.2 | 23.6799 | 52.7035 | 59.99 | 36.6 | 23.6754 | 36.6339 | 59.99 | 36.6 | 23.6802 | 88.2372 | 60.0095 | 72.2
23.6769 | 88.4217 | 60.03 | 72.2 | 23.6877 | 72.157 | 59.9775 | 72.2 | 23.6882 | 52.7028 | 59.99 | 36.6 | 23.6837 | 36.6325 | 59.99 | 36.6 | 23.6885 | 88.237 | 60.0094 | 72.2
23.6852 | 88.419 | 60.03 | 72.2 | 23.696 | 72.1572 | 59.9776 | 72.2 | 23.6965 | 52.7021 | 59.99 | 36.6 | 23.692 | 36.6312 | 59.99 | 36.6 | 23.6968 | 88.2354 | 60.0093 | 72.2
23.6936 | 88.4163 | 60.03 | 72.2 | 23.7043 | 72.1582 | 59.9777 | 72.2 | 23.7049 | 52.7021 | 59.99 | 36.6 | 23.7004 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 23.7051 | 88.2339 | 60.0092 | 72.2
23.7019 | 88.4122 | 60.03 | 72.2 | 23.7127 | 72.1591 | 59.9778 | 72.2 | 23.7132 | 52.7021 | 59.99 | 36.6 | 23.7087 | 36.6327 | 59.99 | 36.6 | 23.7135 | 88.2316 | 60.0091 | 72.2
23.7102 | 88.4081 | 60.03 | 72.2 | 23.721 | 72.1596 | 59.9779 | 72.2 | 23.7215 | 52.7021 | 59.99 | 36.6 | 23.717 | 36.6327 | 59.99 | 36.6 | 23.7218 | 88.2293 | 60.0091 | 72.2
23.7186 | 88.404 | 60.03 | 72.2 | 23.7294 | 72.1601 | 59.978 | 72.2 | 23.7299 | 52.7022 | 59.99 | 36.6 | 23.7254 | 36.6327 | 59.99 | 36.6 | 23.7301 | 88.2271 | 60.009 | 72.2
23.7269 | 88.4 | 60.03 | 72.2 | 23.7377 | 72.1612 | 59.978 | 72.2 | 23.7382 | 52.7022 | 59.99 | 36.6 | 23.7337 | 36.6307 | 59.99 | 36.6 | 23.7384 | 88.2248 | 60.0089 | 72.2
23.7352 | 88.3978 | 60.03 | 72.2 | 23.746 | 72.1623 | 59.9781 | 72.2 | 23.7465 | 52.7022 | 59.99 | 36.6 | 23.742 | 36.6287 | 59.99 | 36.6 | 23.7468 | 88.2235 | 60.0088 | 72.2
23.7435 | 88.3957 | 60.03 | 72.2 | 23.7544 | 72.1634 | 59.9782 | 72.2 | 23.7549 | 52.7013 | 59.99 | 36.6 | 23.7504 | 36.626 | 59.99 | 36.6 | 23.7551 | 88.2222 | 60.0087 | 72.2
23.7519 | 88.3963 | 60.03 | 72.2 | 23.7627 | 72.1646 | 59.9783 | 72.2 | 23.7632 | 52.7005 | 59.99 | 36.6 | 23.7587 | 36.6233 | 59.99 | 36.6 | 23.7634 | 88.2225 | 60.0086 | 72.2
23.7602 | 88.3968 | 60.03 | 72.2 | 23.771 | 72.1662 | 59.9784 | 72.2 | 23.7715 | 52.7008 | 59.99 | 36.6 | 23.767 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 23.7717 | 88.2229 | 60.0086 | 72.2
23.7685 | 88.3972 | 60.03 | 72.2 | 23.7794 | 72.1678 | 59.9785 | 72.2 | 23.7799 | 52.7011 | 59.99 | 36.6 | 23.7754 | 36.6188 | 59.99 | 36.6 | 23.7802 | 88.2237 | 60.0085 | 72.2
23.7768 | 88.3975 | 60.03 | 72.2 | 23.7877 | 72.1687 | 59.9785 | 72.2 | 23.7882 | 52.7004 | 59.99 | 36.6 | 23.7837 | 36.6171 | 59.99 | 36.6 | 23.7885 | 88.2244 | 60.0084 | 72.2
23.7852 | 88.3992 | 60.03 | 72.2 | 23.796 | 72.1696 | 59.9786 | 72.2 | 23.7965 | 52.6998 | 59.99 | 36.6 | 23.792 | 36.6155 | 59.99 | 36.6 | 23.7968 | 88.2262 | 60.0083 | 72.2
23.7935 | 88.4009 | 60.03 | 72.2 | 23.8044 | 72.1693 | 59.9787 | 72.2 | 23.8049 | 52.6991 | 59.99 | 36.6 | 23.8004 | 36.6137 | 59.99 | 36.6 | 23.8051 | 88.228 | 60.0082 | 72.2
23.8018 | 88.4031 | 60.03 | 72.2 | 23.8127 | 72.169 | 59.9788 | 72.2 | 23.8132 | 52.6984 | 59.99 | 36.6 | 23.8087 | 36.6118 | 59.99 | 36.6 | 23.8135 | 88.2298 | 60.0081 | 72.2
23.8102 | 88.4053 | 60.03 | 72.2 | 23.821 | 72.1679 | 59.9789 | 72.2 | 23.8215 | 52.6972 | 59.99 | 36.6 | 23.817 | 36.6097 | 59.99 | 36.6 | 23.8218 | 88.2316 | 60.0081 | 72.2
23.8185 | 88.4054 | 60.03 | 72.2 | 23.8294 | 72.1668 | 59.979 | 72.2 | 23.8299 | 52.6959 | 59.99 | 36.6 | 23.8254 | 36.6077 | 59.99 | 36.6 | 23.8301 | 88.2327 | 60.008 | 72.2
23.8268 | 88.4055 | 60.03 | 72.2 | 23.8377 | 72.1652 | 59.979 | 72.2 | 23.8382 | 52.6944 | 59.99 | 36.6 | 23.8337 | 36.6062 | 59.99 | 36.6 | 23.8384 | 88.2338 | 60.0079 | 72.2
23.8351 | 88.4041 | 60.03 | 72.2 | 23.8461 | 72.1635 | 59.9791 | 72.2 | 23.8466 | 52.6929 | 59.99 | 36.6 | 23.842 | 36.6047 | 59.99 | 36.6 | 23.8468 | 88.2349 | 60.0078 | 72.2
23.8435 | 88.4026 | 60.03 | 72.2 | 23.8544 | 72.165 | 59.9792 | 72.2 | 23.8549 | 52.6913 | 59.99 | 36.6 | 23.8504 | 36.6041 | 59.99 | 36.6 | 23.8551 | 88.236 | 60.0077 | 72.2
23.8518 | 88.401 | 60.03 | 72.2 | 23.8627 | 72.1666 | 59.9793 | 72.2 | 23.8632 | 52.6898 | 59.99 | 36.6 | 23.8587 | 36.6035 | 59.99 | 36.6 | 23.8634 | 88.2354 | 60.0076 | 72.2
23.8601 | 88.3994 | 60.03 | 72.2 | 23.8711 | 72.1681 | 59.9794 | 72.2 | 23.8716 | 52.6873 | 59.99 | 36.6 | 23.867 | 36.6029 | 59.99 | 36.6 | 23.8717 | 88.2348 | 60.0076 | 72.2
23.8685 | 88.3977 | 60.03 | 72.2 | 23.8794 | 72.1697 | 59.9795 | 72.2 | 23.8799 | 52.6848 | 59.99 | 36.6 | 23.8754 | 36.6024 | 59.99 | 36.6 | 23.8801 | 88.2338 | 60.0075 | 72.2
23.8768 | 88.396 | 60.03 | 72.2 | 23.8877 | 72.1725 | 59.9795 | 72.2 | 23.8882 | 52.6822 | 59.99 | 36.6 | 23.8837 | 36.6016 | 59.99 | 36.6 | 23.8884 | 88.2328 | 60.0074 | 72.2
23.8851 | 88.3947 | 60.03 | 72.2 | 23.8961 | 72.1753 | 59.9796 | 72.2 | 23.8965 | 52.6797 | 59.99 | 36.6 | 23.892 | 36.6008 | 59.99 | 36.6 | 23.8967 | 88.2298 | 60.0073 | 72.2
23.8934 | 88.3935 | 60.03 | 72.2 | 23.9044 | 72.1788 | 59.9797 | 72.2 | 23.9049 | 52.6778 | 59.99 | 36.6 | 23.9004 | 36.6011 | 59.99 | 36.6 | 23.905 | 88.2269 | 60.0072 | 72.2
23.9018 | 88.3943 | 60.03 | 72.2 | 23.9127 | 72.1824 | 59.9798 | 72.2 | 23.9132 | 52.6758 | 59.99 | 36.6 | 23.9087 | 36.6014 | 59.99 | 36.6 | 23.9135 | 88.2234 | 60.0071 | 72.2
23.9101 | 88.3951 | 60.03 | 72.2 | 23.9211 | 72.1851 | 59.9799 | 72.2 | 23.9215 | 52.6719 | 59.99 | 36.6 | 23.917 | 36.6018 | 59.99 | 36.6 | 23.9218 | 88.2199 | 60.0071 | 72.2
23.9184 | 88.3959 | 60.03 | 72.2 | 23.9294 | 72.1878 | 59.98 | 72.2 | 23.9299 | 52.6679 | 59.99 | 36.6 | 23.9254 | 36.6021 | 59.99 | 36.6 | 23.9301 | 88.2165 | 60.007 | 72.2
23.9267 | 88.3968 | 60.03 | 72.2 | 23.9377 | 72.1864 | 59.98 | 72.1349 | 23.9382 | 52.664 | 59.99 | 36.6 | 23.9337 | 36.6022 | 59.99 | 36.6 | 23.9384 | 88.213 | 60.0069 | 72.2
23.9351 | 88.3976 | 60.03 | 72.2 | 23.9461 | 72.1849 | 59.98 | 71.9865 | 23.9466 | 52.6601 | 59.99 | 36.6 | 23.942 | 36.6023 | 59.99 | 36.6 | 23.9468 | 88.2103 | 60.0068 | 72.2
23.9434 | 88.3984 | 60.03 | 72.2 | 23.9544 | 72.1823 | 59.98 | 71.8381 | 23.9549 | 52.657 | 59.99 | 36.6 | 23.9504 | 36.6024 | 59.99 | 36.6 | 23.9551 | 88.2076 | 60.0067 | 72.2
23.9517 | 88.3994 | 60.03 | 72.2 | 23.9628 | 72.1797 | 59.98 | 71.6897 | 23.9632 | 52.6539 | 59.99 | 36.6 | 23.9587 | 36.6026 | 59.99 | 36.6 | 23.9634 | 88.2049 | 60.0066 | 72.2
23.9601 | 88.4004 | 60.03 | 72.2 | 23.9711 | 72.178 | 59.98 | 71.5413 | 23.9716 | 52.6485 | 59.99 | 36.6 | 23.967 | 36.6031 | 59.99 | 36.6 | 23.9717 | 88.2021 | 60.0066 | 72.2
23.9684 | 88.4004 | 60.03 | 72.2 | 23.9794 | 72.1763 | 59.98 | 71.393 | 23.9799 | 52.6432 | 59.99 | 36.6 | 23.9754 | 36.6037 | 59.99 | 36.6 | 23.9801 | 88.201 | 60.0065 | 72.2
23.9767 | 88.4004 | 60.03 | 72.2 | 23.9878 | 72.1747 | 59.98 | 71.2446 | 23.9882 | 52.6378 | 59.99 | 36.6 | 23.9837 | 36.6033 | 59.99 | 36.6 | 23.9884 | 88.2 | 60.0064 | 72.2
23.985 | 88.4004 | 60.03 | 72.2 | 23.9961 | 72.173 | 59.98 | 71.0962 | 23.9966 | 52.6325 | 59.99 | 36.6 | 23.992 | 36.603 | 59.99 | 36.6 | 23.9967 | 88.1982 | 60.0063 | 72.2
23.9934 | 88.4005 | 60.03 | 72.2 | 24.0044 | 72.1727 | 59.98 | 70.9478 | 24.0049 | 52.63 | 59.99 | 36.6 | 24.0004 | 36.6028 | 59.99 | 36.6 | 24.005 | 88.1964 | 60.0062 | 72.2
24.0017 | 88.4005 | 60.03 | 72.2 | 24.0128 | 72.1725 | 59.98 | 70.7995 | 24.0132 | 52.6276 | 59.99 | 36.6 | 24.0087 | 36.6025 | 59.99 | 36.6 | 24.0134 | 88.1945 | 60.0061 | 72.2
24.01 | 88.4005 | 60.03 | 72.2 | 24.0211 | 72.1723 | 59.98 | 70.6511 | 24.0215 | 52.6242 | 59.99 | 36.6 | 24.0171 | 36.6025 | 59.99 | 36.6 | 24.0217 | 88.1927 | 60.0061 | 72.2
24.0184 | 88.4002 | 60.03 | 72.2 | 24.0294 | 72.172 | 59.98 | 70.5027 | 24.0299 | 52.6208 | 59.99 | 36.6 | 24.0254 | 36.6025 | 59.99 | 36.6 | 24.03 | 88.1906 | 60.006 | 72.2
24.0267 | 88.4 | 60.03 | 72.2 | 24.0378 | 72.1732 | 59.98 | 70.3543 | 24.0382 | 52.6173 | 59.99 | 36.6 | 24.0337 | 36.6025 | 59.99 | 36.6 | 24.0383 | 88.1885 | 60.0059 | 72.2
24.035 | 88.3964 | 60.03 | 72.2 | 24.0461 | 72.1743 | 59.98 | 70.206 | 24.0466 | 52.6139 | 59.99 | 36.6 | 24.0421 | 36.6024 | 59.99 | 36.6 | 24.0468 | 88.1834 | 60.0058 | 72.2
24.0433 | 88.3927 | 60.03 | 72.2 | 24.0544 | 72.1752 | 59.98 | 70.0576 | 24.0549 | 52.6114 | 59.99 | 36.6 | 24.0504 | 36.6019 | 59.99 | 36.6 | 24.0551 | 88.1783 | 60.0057 | 72.2
24.0517 | 88.3876 | 60.03 | 72.2 | 24.0628 | 72.1761 | 59.98 | 69.9092 | 24.0632 | 52.6089 | 59.99 | 36.6 | 24.0587 | 36.6014 | 59.99 | 36.6 | 24.0634 | 88.1734 | 60.0056 | 72.2
24.06 | 88.3824 | 60.03 | 72.2 | 24.0711 | 72.177 | 59.98 | 69.7608 | 24.0716 | 52.6057 | 59.99 | 36.6 | 24.067 | 36.6009 | 59.99 | 36.6 | 24.0717 | 88.1685 | 60.0056 | 72.2
24.0683 | 88.3763 | 60.03 | 72.2 | 24.0795 | 72.1778 | 59.98 | 69.6125 | 24.0799 | 52.6026 | 59.99 | 36.6 | 24.0754 | 36.6005 | 59.99 | 36.6 | 24.0801 | 88.1623 | 60.0055 | 72.2
24.0766 | 88.3702 | 60.03 | 72.2 | 24.0878 | 72.178 | 59.98 | 69.4641 | 24.0882 | 52.5991 | 59.99 | 36.6 | 24.0837 | 36.6 | 59.99 | 36.6 | 24.0884 | 88.1562 | 60.0054 | 72.2
24.085 | 88.3642 | 60.03 | 72.2 | 24.0961 | 72.1782 | 59.98 | 69.3157 | 24.0966 | 52.5957 | 59.99 | 36.6 | 24.092 | 36.5995 | 59.99 | 36.6 | 24.0967 | 88.1502 | 60.0053 | 72.2
24.0933 | 88.3581 | 60.03 | 72.2 | 24.1045 | 72.1783 | 59.98 | 69.1673 | 24.1049 | 52.5932 | 59.99 | 36.6 | 24.1004 | 36.599 | 59.99 | 36.6 | 24.105 | 88.1442 | 60.0052 | 72.2
24.1016 | 88.3505 | 60.03 | 72.2 | 24.1128 | 72.1785 | 59.98 | 69.019 | 24.1133 | 52.5907 | 59.99 | 36.6 | 24.1087 | 36.5986 | 59.99 | 36.6 | 24.1134 | 88.1378 | 60.0051 | 72.2
24.11 | 88.3429 | 60.03 | 72.2 | 24.1211 | 72.1782 | 59.98 | 68.8706 | 24.1216 | 52.5878 | 59.99 | 36.6 | 24.1171 | 36.5981 | 59.99 | 36.6 | 24.1217 | 88.1314 | 60.0051 | 72.2
24.1183 | 88.3387 | 60.03 | 72.2 | 24.1295 | 72.1778 | 59.98 | 68.7222 | 24.1299 | 52.585 | 59.99 | 36.6 | 24.1254 | 36.5976 | 59.99 | 36.6 | 24.13 | 88.1281 | 60.005 | 72.2
24.1266 | 88.3345 | 60.03 | 72.2 | 24.1378 | 72.1768 | 59.98 | 68.5738 | 24.1382 | 52.5835 | 59.99 | 36.6 | 24.1337 | 36.5974 | 59.99 | 36.6 | 24.1383 | 88.1248 | 60.0049 | 72.2
24.1349 | 88.3318 | 60.03 | 72.2 | 24.1461 | 72.1757 | 59.98 | 68.4255 | 24.1466 | 52.582 | 59.99 | 36.6 | 24.1421 | 36.5972 | 59.99 | 36.6 | 24.1467 | 88.1204 | 60.0048 | 72.2
24.1433 | 88.3291 | 60.03 | 72.2 | 24.1545 | 72.1747 | 59.98 | 68.2771 | 24.1549 | 52.5812 | 59.99 | 36.6 | 24.1504 | 36.5965 | 59.99 | 36.6 | 24.155 | 88.1161 | 60.0047 | 72.2
24.1516 | 88.3273 | 60.03 | 72.2 | 24.1628 | 72.1737 | 59.98 | 68.1287 | 24.1632 | 52.5803 | 59.99 | 36.6 | 24.1587 | 36.5958 | 59.99 | 36.6 | 24.1633 | 88.1128 | 60.0046 | 72.2
24.1599 | 88.3255 | 60.03 | 72.2 | 24.1711 | 72.1733 | 59.98 | 67.9803 | 24.1716 | 52.5796 | 59.99 | 36.6 | 24.1671 | 36.5951 | 59.99 | 36.6 | 24.1718 | 88.1096 | 60.0046 | 72.2
24.1683 | 88.3237 | 60.03 | 72.2 | 24.1795 | 72.173 | 59.98 | 67.832 | 24.1799 | 52.5788 | 59.99 | 36.6 | 24.1754 | 36.5944 | 59.99 | 36.6 | 24.1801 | 88.109 | 60.0045 | 72.2
24.1766 | 88.322 | 60.03 | 72.2 | 24.1878 | 72.1727 | 59.98 | 67.6836 | 24.1882 | 52.5781 | 59.99 | 36.6 | 24.1837 | 36.5937 | 59.99 | 36.6 | 24.1884 | 88.1084 | 60.0044 | 72.2
24.1849 | 88.322 | 60.03 | 72.2 | 24.1962 | 72.1723 | 59.98 | 67.5352 | 24.1966 | 52.5773 | 59.99 | 36.6 | 24.1921 | 36.593 | 59.99 | 36.6 | 24.1967 | 88.1086 | 60.0043 | 72.2
24.1932 | 88.3219 | 60.03 | 72.2 | 24.2045 | 72.1723 | 59.98 | 67.3868 | 24.2049 | 52.5754 | 59.9899 | 36.6 | 24.2004 | 36.5923 | 59.99 | 36.6 | 24.2051 | 88.1089 | 60.0042 | 72.2
24.2016 | 88.3219 | 60.03 | 72.2 | 24.2128 | 72.1723 | 59.98 | 67.2384 | 24.2133 | 52.5735 | 59.9898 | 36.6 | 24.2087 | 36.5916 | 59.99 | 36.6 | 24.2134 | 88.1092 | 60.0041 | 72.2
24.2099 | 88.322 | 60.03 | 72.2 | 24.2212 | 72.1731 | 59.98 | 67.0901 | 24.2216 | 52.5716 | 59.9897 | 36.6 | 24.2171 | 36.5911 | 59.99 | 36.6 | 24.2217 | 88.1094 | 60.0041 | 72.2
24.2182 | 88.3216 | 60.03 | 72.2 | 24.2295 | 72.1738 | 59.98 | 66.9417 | 24.2299 | 52.5698 | 59.9896 | 36.6 | 24.2254 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.23 | 88.1107 | 60.004 | 72.2
24.2265 | 88.3213 | 60.03 | 72.2 | 24.2378 | 72.1738 | 59.98 | 66.7933 | 24.2383 | 52.5684 | 59.9895 | 36.6 | 24.2337 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.2384 | 88.112 | 60.0039 | 72.2
24.2349 | 88.3194 | 60.03 | 72.2 | 24.2462 | 72.1738 | 59.98 | 66.6449 | 24.2466 | 52.5671 | 59.9895 | 36.6 | 24.2421 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.2467 | 88.1147 | 60.0038 | 72.2
24.2432 | 88.3174 | 60.03 | 72.2 | 24.2545 | 72.174 | 59.98 | 66.4966 | 24.2549 | 52.5657 | 59.9894 | 36.6 | 24.2504 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.255 | 88.1173 | 60.0037 | 72.2
24.2515 | 88.3154 | 60.03 | 72.2 | 24.2628 | 72.1742 | 59.98 | 66.3482 | 24.2632 | 52.5643 | 59.9893 | 36.6 | 24.2587 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.2633 | 88.1172 | 60.0036 | 72.2
24.2599 | 88.3134 | 60.03 | 72.2 | 24.2712 | 72.1754 | 59.98 | 66.1998 | 24.2716 | 52.5628 | 59.9892 | 36.6 | 24.2671 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.2717 | 88.1171 | 60.0036 | 72.2
24.2682 | 88.3142 | 60.03 | 72.2 | 24.2795 | 72.1766 | 59.98 | 66.0514 | 24.2799 | 52.5614 | 59.9891 | 36.6 | 24.2754 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.28 | 88.1171 | 60.0035 | 72.2
24.2765 | 88.3151 | 60.03 | 72.2 | 24.2878 | 72.1779 | 59.98 | 65.9031 | 24.2882 | 52.5614 | 59.989 | 36.6 | 24.2838 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.2883 | 88.117 | 60.0034 | 72.2
24.2848 | 88.3159 | 60.03 | 72.2 | 24.2962 | 72.1791 | 59.98 | 65.7547 | 24.2966 | 52.5615 | 59.989 | 36.6 | 24.2921 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.2966 | 88.1169 | 60.0033 | 72.2
24.2932 | 88.3168 | 60.03 | 72.2 | 24.3045 | 72.1796 | 59.98 | 65.6063 | 24.3049 | 52.5616 | 59.9889 | 36.6 | 24.3004 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.3051 | 88.1168 | 60.0032 | 72.2
24.3015 | 88.3205 | 60.03 | 72.2 | 24.3129 | 72.1801 | 59.98 | 65.4579 | 24.3133 | 52.5617 | 59.9888 | 36.6 | 24.3087 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.3134 | 88.1144 | 60.0031 | 72.2
24.3098 | 88.3242 | 60.03 | 72.2 | 24.3212 | 72.1814 | 59.98 | 65.3095 | 24.3216 | 52.5603 | 59.9887 | 36.6 | 24.3171 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.3217 | 88.1121 | 60.0031 | 72.2
24.3182 | 88.3325 | 60.03 | 72.2 | 24.3295 | 72.1827 | 59.98 | 65.1612 | 24.3299 | 52.5589 | 59.9886 | 36.6 | 24.3254 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.33 | 88.1098 | 60.003 | 72.2
24.3265 | 88.3407 | 60.03 | 72.2 | 24.3379 | 72.1837 | 59.98 | 65.0128 | 24.3383 | 52.5574 | 59.9885 | 36.6 | 24.3337 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.3384 | 88.1075 | 60.0029 | 72.2
24.3348 | 88.349 | 60.03 | 72.2 | 24.3462 | 72.1847 | 59.98 | 64.8644 | 24.3466 | 52.556 | 59.9885 | 36.6 | 24.3421 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.3467 | 88.1053 | 60.0028 | 72.2
24.3431 | 88.3572 | 60.03 | 72.2 | 24.3545 | 72.1847 | 59.98 | 64.716 | 24.3549 | 52.5539 | 59.9884 | 36.6 | 24.3504 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.355 | 88.103 | 60.0027 | 72.2
24.3515 | 88.3626 | 60.03 | 72.2 | 24.3629 | 72.1847 | 59.98 | 64.5677 | 24.3633 | 52.5518 | 59.9883 | 36.6 | 24.3587 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.3633 | 88.1008 | 60.0026 | 72.2
24.3598 | 88.3681 | 60.03 | 72.2 | 24.3712 | 72.1847 | 59.98 | 64.4193 | 24.3716 | 52.5502 | 59.9882 | 36.6 | 24.3671 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.3717 | 88.0985 | 60.0026 | 72.2
24.3681 | 88.3713 | 60.03 | 72.2 | 24.3795 | 72.1847 | 59.98 | 64.2709 | 24.3799 | 52.5486 | 59.9881 | 36.6 | 24.3754 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.38 | 88.0961 | 60.0025 | 72.2
24.3764 | 88.3746 | 60.03 | 72.2 | 24.3879 | 72.1847 | 59.98 | 64.1225 | 24.3883 | 52.5464 | 59.988 | 36.6 | 24.3838 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.3883 | 88.0938 | 60.0024 | 72.2
24.3848 | 88.3716 | 60.03 | 72.2 | 24.3962 | 72.1847 | 59.98 | 63.9742 | 24.3966 | 52.5443 | 59.988 | 36.6 | 24.3921 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.3967 | 88.0937 | 60.0023 | 72.2
24.3931 | 88.3687 | 60.03 | 72.2 | 24.4045 | 72.1847 | 59.98 | 63.8258 | 24.4049 | 52.5421 | 59.9879 | 36.6 | 24.4004 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.405 | 88.0936 | 60.0022 | 72.2
24.4014 | 88.3629 | 60.03 | 72.2 | 24.4129 | 72.1847 | 59.98 | 63.6774 | 24.4133 | 52.5399 | 59.9878 | 36.6 | 24.4088 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.4133 | 88.0934 | 60.0021 | 72.2
24.4098 | 88.3571 | 60.03 | 72.2 | 24.4212 | 72.1847 | 59.98 | 63.529 | 24.4216 | 52.5377 | 59.9877 | 36.6 | 24.4171 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.4216 | 88.0932 | 60.0021 | 72.2
24.4181 | 88.3513 | 60.03 | 72.2 | 24.4296 | 72.1847 | 59.98 | 63.3807 | 24.4299 | 52.5355 | 59.9876 | 36.6 | 24.4254 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.4301 | 88.094 | 60.002 | 72.2
24.4264 | 88.3455 | 60.03 | 72.2 | 24.4379 | 72.1826 | 59.98 | 63.2323 | 24.4383 | 52.534 | 59.9875 | 36.6 | 24.4337 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.4384 | 88.0948 | 60.0019 | 72.2
24.4347 | 88.3397 | 60.03 | 72.2 | 24.4462 | 72.1805 | 59.98 | 63.0839 | 24.4466 | 52.5325 | 59.9875 | 36.6 | 24.4421 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.4467 | 88.0956 | 60.0018 | 72.2
24.4431 | 88.3339 | 60.03 | 72.2 | 24.4546 | 72.1783 | 59.98 | 62.9355 | 24.4549 | 52.531 | 59.9874 | 36.6 | 24.4504 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.455 | 88.0964 | 60.0017 | 72.2
24.4514 | 88.3303 | 60.03 | 72.2 | 24.4629 | 72.1762 | 59.98 | 62.7871 | 24.4633 | 52.5295 | 59.9873 | 36.6 | 24.4588 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.4634 | 88.0981 | 60.0016 | 72.2
24.4597 | 88.3267 | 60.03 | 72.2 | 24.4712 | 72.1741 | 59.98 | 62.6388 | 24.4716 | 52.5284 | 59.9872 | 36.6 | 24.4671 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.4717 | 88.0997 | 60.0016 | 72.2
24.4681 | 88.3267 | 60.03 | 72.2 | 24.4796 | 72.172 | 59.98 | 62.4904 | 24.4799 | 52.5274 | 59.9871 | 36.6 | 24.4754 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.48 | 88.1003 | 60.0015 | 72.2
24.4764 | 88.3267 | 60.03 | 72.2 | 24.4879 | 72.1698 | 59.98 | 62.342 | 24.4883 | 52.5234 | 59.987 | 36.6 | 24.4838 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.4883 | 88.1009 | 60.0014 | 72.2
24.4847 | 88.3246 | 60.03 | 72.2 | 24.4962 | 72.1677 | 59.98 | 62.1936 | 24.4966 | 52.5195 | 59.987 | 36.6 | 24.4921 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.4967 | 88.0998 | 60.0013 | 72.2
24.493 | 88.3226 | 60.03 | 72.2 | 24.5046 | 72.1656 | 59.98 | 62.0453 | 24.5049 | 52.5151 | 59.9869 | 36.6 | 24.5004 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.505 | 88.0987 | 60.0012 | 72.2
24.5014 | 88.3162 | 60.03 | 72.2 | 24.5129 | 72.1634 | 59.98 | 61.8969 | 24.5133 | 52.5108 | 59.9868 | 36.6 | 24.5088 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.5133 | 88.0965 | 60.0011 | 72.2
24.5097 | 88.3099 | 60.03 | 72.2 | 24.5213 | 72.1634 | 59.98 | 61.7485 | 24.5216 | 52.5064 | 59.9867 | 36.6 | 24.5171 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.5216 | 88.0944 | 60.0011 | 72.2
24.518 | 88.3035 | 60.03 | 72.2 | 24.5296 | 72.1634 | 59.98 | 61.6001 | 24.5299 | 52.5021 | 59.9866 | 36.6 | 24.5254 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.53 | 88.0915 | 60.001 | 72.2
24.5263 | 88.2971 | 60.03 | 72.2 | 24.5379 | 72.1634 | 59.98 | 61.4518 | 24.5383 | 52.4977 | 59.9865 | 36.6 | 24.5338 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.5383 | 88.0885 | 60.0009 | 72.2
24.5347 | 88.2904 | 60.03 | 72.2 | 24.5462 | 72.1634 | 59.98 | 61.3034 | 24.5466 | 52.4933 | 59.9865 | 36.6 | 24.5421 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.5466 | 88.0821 | 60.0008 | 72.2
24.543 | 88.2838 | 60.03 | 72.2 | 24.5546 | 72.1634 | 59.98 | 61.155 | 24.5549 | 52.4888 | 59.9864 | 36.6 | 24.5504 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.5549 | 88.0757 | 60.0007 | 72.2
24.5513 | 88.2771 | 60.03 | 72.2 | 24.5629 | 72.1634 | 59.98 | 61.0066 | 24.5633 | 52.4843 | 59.9863 | 36.6 | 24.5588 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.5634 | 88.0679 | 60.0006 | 72.2
24.5597 | 88.2705 | 60.03 | 72.2 | 24.5713 | 72.1634 | 59.98 | 60.8582 | 24.5716 | 52.4832 | 59.9862 | 36.6 | 24.5671 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.5717 | 88.0601 | 60.0006 | 72.2
24.568 | 88.2659 | 60.03 | 72.2 | 24.5796 | 72.1634 | 59.98 | 60.7099 | 24.58 | 52.4822 | 59.9861 | 36.6 | 24.5754 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.58 | 88.0534 | 60.0005 | 72.2
24.5763 | 88.2612 | 60.03 | 72.2 | 24.5879 | 72.1634 | 59.98 | 60.5615 | 24.5883 | 52.4815 | 59.986 | 36.6 | 24.5838 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.5884 | 88.0466 | 60.0004 | 72.2
24.5846 | 88.2602 | 60.03 | 72.2 | 24.5963 | 72.1634 | 59.98 | 60.4131 | 24.5966 | 52.4809 | 59.986 | 36.6 | 24.5921 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.5967 | 88.0399 | 60.0003 | 72.2
24.593 | 88.2591 | 60.03 | 72.2 | 24.6046 | 72.1634 | 59.98 | 60.2647 | 24.6049 | 52.4803 | 59.9859 | 36.6 | 24.6004 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.605 | 88.0331 | 60.0002 | 72.2
24.6013 | 88.2581 | 60.03 | 72.2 | 24.6129 | 72.1635 | 59.98 | 60.1164 | 24.6133 | 52.4796 | 59.9858 | 36.6 | 24.6088 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.6133 | 88.0272 | 60.0001 | 72.2
24.6096 | 88.2572 | 60.03 | 72.2 | 24.6213 | 72.1635 | 59.98 | 59.968 | 24.6216 | 52.479 | 59.9857 | 36.6 | 24.6171 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.6217 | 88.0212 | 60.0001 | 72.2
24.618 | 88.2538 | 60.03 | 72.2 | 24.6296 | 72.1635 | 59.98 | 59.8196 | 24.6299 | 52.4784 | 59.9856 | 36.6 | 24.6254 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.63 | 88.0149 | 60 | 72.2
24.6263 | 88.2505 | 60.03 | 72.2 | 24.638 | 72.1635 | 59.98 | 59.6712 | 24.6383 | 52.4777 | 59.9855 | 36.6 | 24.6338 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.6383 | 88.0086 | 59.9999 | 72.2
24.6346 | 88.2472 | 60.03 | 72.2 | 24.6463 | 72.1636 | 59.98 | 59.5229 | 24.6466 | 52.4771 | 59.9855 | 36.6 | 24.6421 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.6466 | 88.0056 | 59.9998 | 72.2
24.6429 | 88.2439 | 60.03 | 72.2 | 24.6546 | 72.1636 | 59.98 | 59.3745 | 24.655 | 52.4765 | 59.9854 | 36.6 | 24.6505 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.655 | 88.0026 | 59.9997 | 72.2
24.6513 | 88.2413 | 60.03 | 72.2 | 24.663 | 72.1636 | 59.98 | 59.2261 | 24.6633 | 52.4758 | 59.9853 | 36.6 | 24.6588 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.6633 | 88.0004 | 59.9996 | 72.2
24.6596 | 88.2387 | 60.03 | 72.2 | 24.6713 | 72.1637 | 59.98 | 59.0777 | 24.6716 | 52.4752 | 59.9852 | 36.6 | 24.6671 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.6716 | 87.9982 | 59.9996 | 72.2
24.6679 | 88.2374 | 60.03 | 72.2 | 24.6796 | 72.1637 | 59.98 | 58.9294 | 24.68 | 52.4745 | 59.9851 | 36.6 | 24.6754 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.6799 | 87.996 | 59.9995 | 72.2
24.6762 | 88.2361 | 60.03 | 72.2 | 24.688 | 72.1637 | 59.98 | 58.781 | 24.6883 | 52.4742 | 59.985 | 36.6 | 24.6838 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.6884 | 87.9938 | 59.9994 | 72.2
24.6846 | 88.2348 | 60.03 | 72.2 | 24.6963 | 72.1638 | 59.98 | 58.6326 | 24.6966 | 52.4738 | 59.985 | 36.6 | 24.6921 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.6967 | 87.9918 | 59.9993 | 72.2
24.6929 | 88.2336 | 60.03 | 72.2 | 24.7046 | 72.1638 | 59.98 | 58.4842 | 24.705 | 52.4734 | 59.9849 | 36.6 | 24.7004 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.705 | 87.9898 | 59.9992 | 72.2
24.7012 | 88.2349 | 60.03 | 72.2 | 24.713 | 72.1639 | 59.98 | 58.3358 | 24.7133 | 52.473 | 59.9848 | 36.6 | 24.7088 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.7133 | 87.9908 | 59.9991 | 72.2
24.7096 | 88.2363 | 60.03 | 72.2 | 24.7213 | 72.1639 | 59.98 | 58.1875 | 24.7216 | 52.4711 | 59.9847 | 36.6 | 24.7171 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.7217 | 87.9919 | 59.9991 | 72.2
24.7179 | 88.2356 | 60.03 | 72.2 | 24.7296 | 72.164 | 59.98 | 58.0391 | 24.7299 | 52.4692 | 59.9846 | 36.6 | 24.7255 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.73 | 87.9921 | 59.999 | 72.2
24.7262 | 88.2348 | 60.03 | 72.2 | 24.738 | 72.164 | 59.98 | 57.8908 | 24.7383 | 52.4679 | 59.9845 | 36.6 | 24.7338 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.7383 | 87.9923 | 59.9989 | 72.2
24.7345 | 88.2334 | 60.03 | 72.2 | 24.7463 | 72.1641 | 59.98 | 57.7424 | 24.7466 | 52.4666 | 59.9845 | 36.6 | 24.7421 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.7467 | 87.9924 | 59.9988 | 72.2
24.7429 | 88.2319 | 60.03 | 72.2 | 24.7547 | 72.1641 | 59.98 | 57.594 | 24.755 | 52.465 | 59.9844 | 36.6 | 24.7505 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.755 | 87.9926 | 59.9987 | 72.2
24.7512 | 88.2304 | 60.03 | 72.2 | 24.763 | 72.1642 | 59.98 | 57.4457 | 24.7633 | 52.4635 | 59.9843 | 36.6 | 24.7588 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.7633 | 87.9928 | 59.9986 | 72.2
24.7595 | 88.2288 | 60.03 | 72.2 | 24.7713 | 72.1642 | 59.98 | 57.2973 | 24.7716 | 52.4607 | 59.9842 | 36.6 | 24.7671 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.7716 | 87.993 | 59.9986 | 72.2
24.7679 | 88.2272 | 60.03 | 72.2 | 24.7796 | 72.1642 | 59.98 | 57.1489 | 24.78 | 52.4579 | 59.9841 | 36.6 | 24.7755 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.78 | 87.993 | 59.9985 | 72.2
24.7762 | 88.2256 | 60.03 | 72.2 | 24.788 | 72.1642 | 59.98 | 57.0006 | 24.7883 | 52.4545 | 59.984 | 36.6 | 24.7838 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.7883 | 87.993 | 59.9984 | 72.2
24.7845 | 88.2231 | 60.03 | 72.2 | 24.7963 | 72.1642 | 59.98 | 56.8522 | 24.7966 | 52.451 | 59.984 | 36.6 | 24.7921 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.7966 | 87.993 | 59.9983 | 72.2
24.7928 | 88.2206 | 60.03 | 72.2 | 24.8047 | 72.1642 | 59.98 | 56.7039 | 24.805 | 52.4494 | 59.9839 | 36.6 | 24.8004 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.8049 | 87.993 | 59.9982 | 72.2
24.8012 | 88.2199 | 60.03 | 72.2 | 24.813 | 72.1642 | 59.98 | 56.5555 | 24.8133 | 52.4477 | 59.9838 | 36.6 | 24.8088 | 36.5906 | 59.99 | 36.6 | 24.8134 | 87.993 | 59.9981 | 72.2
24.8095 | 88.2193 | 60.03 | 72.2 | 24.8213 | 72.1642 | 59.98 | 56.4071 | 24.8216 | 52.4461 | 59.9837 | 36.6 | 24.8171 | 36.5908 | 59.99 | 36.6 | 24.8217 | 87.993 | 59.9981 | 72.2
24.8178 | 88.2186 | 60.03 | 72.2 | 24.8297 | 72.1642 | 59.98 | 56.2588 | 24.83 | 52.4446 | 59.9836 | 36.6 | 24.8255 | 36.5911 | 59.99 | 36.6 | 24.83 | 87.993 | 59.998 | 72.2
24.8261 | 88.2179 | 60.03 | 72.2 | 24.838 | 72.1642 | 59.98 | 56.1104 | 24.8383 | 52.4429 | 59.9835 | 36.6 | 24.8338 | 36.5921 | 59.99 | 36.6 | 24.8383 | 87.993 | 59.9979 | 72.2
24.8345 | 88.2162 | 60.03 | 72.2 | 24.8463 | 72.1642 | 59.98 | 55.962 | 24.8466 | 52.4412 | 59.9835 | 36.6 | 24.8421 | 36.5931 | 59.99 | 36.6 | 24.8467 | 87.993 | 59.9978 | 72.2
24.8428 | 88.2144 | 60.03 | 72.2 | 24.8547 | 72.1627 | 59.98 | 55.8137 | 24.855 | 52.4391 | 59.9834 | 36.6 | 24.8505 | 36.5942 | 59.99 | 36.6 | 24.855 | 87.993 | 59.9977 | 72.2
24.8511 | 88.2128 | 60.03 | 72.2 | 24.863 | 72.1613 | 59.98 | 55.6653 | 24.8633 | 52.437 | 59.9833 | 36.6 | 24.8588 | 36.5952 | 59.99 | 36.6 | 24.8633 | 87.993 | 59.9977 | 72.2
24.8595 | 88.2111 | 60.03 | 72.2 | 24.8713 | 72.1604 | 59.98 | 55.5169 | 24.8716 | 52.4358 | 59.9832 | 36.6 | 24.8671 | 36.5962 | 59.99 | 36.6 | 24.8717 | 87.993 | 59.9976 | 72.2
24.8678 | 88.2104 | 60.03 | 72.2 | 24.8797 | 72.1595 | 59.98 | 55.3686 | 24.88 | 52.4346 | 59.9831 | 36.6 | 24.8755 | 36.5972 | 59.99 | 36.6 | 24.88 | 87.993 | 59.9975 | 72.2
24.8761 | 88.2097 | 60.03 | 72.2 | 24.888 | 72.1579 | 59.98 | 55.2202 | 24.8883 | 52.4334 | 59.983 | 36.6 | 24.8838 | 36.5983 | 59.99 | 36.6 | 24.8883 | 87.993 | 59.9974 | 72.2
24.8844 | 88.2092 | 60.03 | 72.2 | 24.8963 | 72.1563 | 59.98 | 55.0719 | 24.8966 | 52.4323 | 59.983 | 36.6 | 24.8921 | 36.5993 | 59.99 | 36.6 | 24.8966 | 87.993 | 59.9973 | 72.2
24.8928 | 88.2086 | 60.03 | 72.2 | 24.9047 | 72.1562 | 59.98 | 54.9235 | 24.905 | 52.4305 | 59.9829 | 36.6 | 24.9005 | 36.6001 | 59.99 | 36.6 | 24.905 | 87.993 | 59.9972 | 72.2
24.9011 | 88.2087 | 60.03 | 72.2 | 24.913 | 72.156 | 59.98 | 54.7752 | 24.9133 | 52.4288 | 59.9828 | 36.6 | 24.9088 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 24.9133 | 87.993 | 59.9972 | 72.2
24.9094 | 88.2088 | 60.03 | 72.2 | 24.9213 | 72.1569 | 59.98 | 54.6268 | 24.9217 | 52.4275 | 59.9827 | 36.6 | 24.9171 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 24.9216 | 87.993 | 59.9971 | 72.2
24.9177 | 88.2081 | 60.03 | 72.2 | 24.9297 | 72.1579 | 59.98 | 54.4785 | 24.93 | 52.4262 | 59.9826 | 36.6 | 24.9255 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 24.9299 | 87.993 | 59.997 | 72.2
24.9261 | 88.2075 | 60.03 | 72.2 | 24.938 | 72.1596 | 59.98 | 54.4 | 24.9383 | 52.4263 | 59.9825 | 36.6 | 24.9338 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 24.9384 | 87.993 | 59.9969 | 72.2
24.9344 | 88.2057 | 60.03 | 72.2 | 24.9464 | 72.1613 | 59.98 | 54.4 | 24.9467 | 52.4264 | 59.9825 | 36.6 | 24.9421 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 24.9467 | 87.993 | 59.9968 | 72.2
24.9427 | 88.2039 | 60.03 | 72.2 | 24.9547 | 72.1602 | 59.98 | 54.4 | 24.955 | 52.4261 | 59.9824 | 36.6 | 24.9505 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 24.955 | 87.993 | 59.9967 | 72.2
24.9511 | 88.2011 | 60.03 | 72.2 | 24.963 | 72.1591 | 59.98 | 54.4 | 24.9633 | 52.4259 | 59.9823 | 36.6 | 24.9588 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 24.9633 | 87.993 | 59.9967 | 72.2
24.9594 | 88.1982 | 60.03 | 72.2 | 24.9713 | 72.1587 | 59.98 | 54.4 | 24.9716 | 52.4256 | 59.9822 | 36.6 | 24.9671 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 24.9717 | 87.993 | 59.9966 | 72.2
24.9677 | 88.1953 | 60.03 | 72.2 | 24.9797 | 72.1582 | 59.98 | 54.4 | 24.98 | 52.4252 | 59.9821 | 36.6 | 24.9755 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 24.98 | 87.993 | 59.9965 | 72.2
24.976 | 88.1925 | 60.03 | 72.2 | 24.988 | 72.1588 | 59.98 | 54.4 | 24.9883 | 52.4248 | 59.982 | 36.6 | 24.9838 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 24.9883 | 87.993 | 59.9964 | 72.2
24.9844 | 88.1884 | 60.03 | 72.2 | 24.9964 | 72.1595 | 59.98 | 54.4 | 24.9966 | 52.4245 | 59.982 | 36.6 | 24.9922 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 24.9967 | 87.993 | 59.9963 | 72.2
24.9927 | 88.1843 | 60.03 | 72.2 | 25.0047 | 72.1583 | 59.98 | 54.4 | 25.005 | 52.4242 | 59.9819 | 36.6 | 25.0005 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 25.005 | 87.993 | 59.9962 | 72.2
25.001 | 88.1805 | 60.03 | 72.2 | 25.013 | 72.1571 | 59.98 | 54.4 | 25.0133 | 52.4239 | 59.9818 | 36.6 | 25.0088 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 25.0133 | 87.993 | 59.9962 | 72.2
25.0094 | 88.1768 | 60.03 | 72.2 | 25.0213 | 72.157 | 59.98 | 54.4 | 25.0217 | 52.4235 | 59.9817 | 36.6 | 25.0172 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 25.0216 | 87.993 | 59.9961 | 72.2
25.0177 | 88.1718 | 60.03 | 72.2 | 25.0297 | 72.157 | 59.98 | 54.4 | 25.03 | 52.4232 | 59.9816 | 36.6 | 25.0255 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 25.03 | 87.993 | 59.996 | 72.2
25.026 | 88.1668 | 60.03 | 72.2 | 25.038 | 72.1588 | 59.98 | 54.4 | 25.0383 | 52.4218 | 59.9815 | 36.6 | 25.0338 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 25.0383 | 87.993 | 59.9959 | 72.2
25.0343 | 88.1628 | 60.03 | 72.2 | 25.0464 | 72.1606 | 59.98 | 54.4 | 25.0467 | 52.4204 | 59.9815 | 36.6 | 25.0421 | 36.601 | 59.99 | 36.6 | 25.0466 | 87.993 | 59.9958 | 72.2
25.0427 | 88.1589 | 60.03 | 72.2 | 25.0547 | 72.1624 | 59.98 | 54.4 | 25.055 | 52.4177 | 59.9814 | 36.6 | 25.0505 | 36.6015 | 59.99 | 36.6 | 25.0549 | 87.993 | 59.9957 | 72.2
25.051 | 88.1546 | 60.03 | 72.2 | 25.063 | 72.1642 | 59.98 | 54.4 | 25.0633 | 52.4151 | 59.9813 | 36.6 | 25.0588 | 36.6021 | 59.99 | 36.6 | 25.0634 | 87.993 | 59.9957 | 72.2
25.0593 | 88.1503 | 60.03 | 72.2 | 25.0714 | 72.1634 | 59.98 | 54.4 | 25.0717 | 52.4127 | 59.9812 | 36.6 | 25.0671 | 36.6026 | 59.99 | 36.6 | 25.0717 | 87.993 | 59.9956 | 72.2
25.0677 | 88.1474 | 60.03 | 72.2 | 25.0797 | 72.1627 | 59.98 | 54.4 | 25.08 | 52.4103 | 59.9811 | 36.6 | 25.0755 | 36.6032 | 59.99 | 36.6 | 25.08 | 87.993 | 59.9955 | 72.2
25.076 | 88.1445 | 60.03 | 72.2 | 25.088 | 72.1609 | 59.98 | 54.4 | 25.0883 | 52.4067 | 59.981 | 36.6 | 25.0838 | 36.6038 | 59.99 | 36.6 | 25.0883 | 87.993 | 59.9954 | 72.2
25.0843 | 88.1431 | 60.03 | 72.2 | 25.0964 | 72.1591 | 59.98 | 54.4 | 25.0967 | 52.4031 | 59.981 | 36.6 | 25.0922 | 36.6043 | 59.99 | 36.6 | 25.0967 | 87.993 | 59.9953 | 72.2
25.0926 | 88.1418 | 60.03 | 72.2 | 25.1047 | 72.158 | 59.98 | 54.4 | 25.105 | 52.3984 | 59.9809 | 36.6 | 25.1005 | 36.6057 | 59.99 | 36.6 | 25.105 | 87.993 | 59.9952 | 72.2
25.101 | 88.1426 | 60.03 | 72.2 | 25.113 | 72.1568 | 59.98 | 54.4 | 25.1133 | 52.3936 | 59.9808 | 36.6 | 25.1088 | 36.607 | 59.99 | 36.6 | 25.1133 | 87.9911 | 59.9952 | 72.2
25.1093 | 88.1435 | 60.03 | 72.2 | 25.1214 | 72.1561 | 59.98 | 54.4 | 25.1217 | 52.3906 | 59.9807 | 36.6 | 25.1172 | 36.6084 | 59.99 | 36.6 | 25.1217 | 87.9892 | 59.9951 | 72.2
25.1176 | 88.1442 | 60.03 | 72.2 | 25.1297 | 72.1555 | 59.98 | 54.4 | 25.13 | 52.3876 | 59.9806 | 36.6 | 25.1255 | 36.6098 | 59.99 | 36.6 | 25.13 | 87.9874 | 59.995 | 72.2
25.1259 | 88.1449 | 60.03 | 72.2 | 25.138 | 72.154 | 59.98 | 54.4 | 25.1383 | 52.386 | 59.9805 | 36.6 | 25.1338 | 36.6106 | 59.99 | 36.6 | 25.1383 | 87.9856 | 59.9949 | 72.2
25.1343 | 88.1461 | 60.03 | 72.2 | 25.1464 | 72.1525 | 59.98 | 54.4 | 25.1467 | 52.3843 | 59.9805 | 36.6 | 25.1422 | 36.6114 | 59.99 | 36.6 | 25.1466 | 87.9839 | 59.9948 | 72.2
25.1426 | 88.1473 | 60.03 | 72.2 | 25.1547 | 72.1526 | 59.98 | 54.4 | 25.155 | 52.3814 | 59.9804 | 36.6 | 25.1505 | 36.6122 | 59.99 | 36.6 | 25.155 | 87.9821 | 59.9947 | 72.2
25.1509 | 88.1449 | 60.03 | 72.2 | 25.163 | 72.1526 | 59.98 | 54.4 | 25.1633 | 52.3784 | 59.9803 | 36.6 | 25.1588 | 36.613 | 59.99 | 36.6 | 25.1633 | 87.9803 | 59.9947 | 72.2
25.1593 | 88.1425 | 60.03 | 72.2 | 25.1714 | 72.1559 | 59.98 | 54.4 | 25.1717 | 52.3766 | 59.9802 | 36.6 | 25.1671 | 36.6147 | 59.99 | 36.6 | 25.1716 | 87.9785 | 59.9946 | 72.2
25.1676 | 88.1372 | 60.03 | 72.2 | 25.1797 | 72.1592 | 59.98 | 54.4 | 25.18 | 52.3748 | 59.9801 | 36.6 | 25.1755 | 36.6165 | 59.99 | 36.6 | 25.1799 | 87.9767 | 59.9945 | 72.2
25.1759 | 88.1319 | 60.0399 | 72.2 | 25.188 | 72.1593 | 59.98 | 54.4 | 25.1884 | 52.3741 | 59.98 | 36.6 | 25.1838 | 36.6174 | 59.99 | 36.6 | 25.1884 | 87.975 | 59.9944 | 72.2
25.1842 | 88.1266 | 60.0399 | 72.2 | 25.1964 | 72.1595 | 59.98 | 54.4 | 25.1967 | 52.3735 | 59.98 | 36.6 | 25.1922 | 36.6183 | 59.99 | 36.6 | 25.1967 | 87.9709 | 59.9943 | 72.2
25.1926 | 88.1213 | 60.0398 | 72.2 | 25.2047 | 72.1596 | 59.98 | 54.4 | 25.205 | 52.3722 | 59.98 | 36.6 | 25.2005 | 36.6193 | 59.99 | 36.6 | 25.205 | 87.9669 | 59.9942 | 72.2
25.2009 | 88.1161 | 60.0397 | 72.2 | 25.213 | 72.1597 | 59.98 | 54.4 | 25.2133 | 52.3709 | 59.98 | 36.6 | 25.2088 | 36.6202 | 59.99 | 36.6 | 25.2133 | 87.9628 | 59.9941 | 72.2
25.2092 | 88.1109 | 60.0396 | 72.2 | 25.2214 | 72.1607 | 59.98 | 54.4 | 25.2217 | 52.3692 | 59.98 | 36.6 | 25.2172 | 36.6212 | 59.99 | 36.6 | 25.2217 | 87.9586 | 59.9941 | 72.2
25.2176 | 88.1057 | 60.0395 | 72.2 | 25.2297 | 72.1616 | 59.98 | 54.4 | 25.23 | 52.3675 | 59.98 | 36.6 | 25.2255 | 36.6221 | 59.99 | 36.6 | 25.23 | 87.9545 | 59.994 | 72.2
25.2259 | 88.1004 | 60.0394 | 72.2 | 25.238 | 72.1605 | 59.98 | 54.4 | 25.2383 | 52.3672 | 59.98 | 36.6 | 25.2338 | 36.623 | 59.99 | 36.6 | 25.2383 | 87.9503 | 59.9939 | 72.2
25.2342 | 88.0996 | 60.0394 | 72.2 | 25.2464 | 72.1593 | 59.98 | 54.4 | 25.2467 | 52.3668 | 59.98 | 36.6 | 25.2422 | 36.624 | 59.99 | 36.6 | 25.2467 | 87.9462 | 59.9938 | 72.2
25.2425 | 88.0987 | 60.0393 | 72.2 | 25.2547 | 72.1578 | 59.98 | 54.4 | 25.255 | 52.3655 | 59.98 | 36.6 | 25.2505 | 36.624 | 59.99 | 36.6 | 25.255 | 87.942 | 59.9937 | 72.2
25.2509 | 88.0993 | 60.0392 | 72.2 | 25.263 | 72.1563 | 59.98 | 54.4 | 25.2634 | 52.3642 | 59.98 | 36.6 | 25.2589 | 36.624 | 59.99 | 36.6 | 25.2633 | 87.9339 | 59.9936 | 72.2
25.2592 | 88.0998 | 60.0391 | 72.2 | 25.2714 | 72.1568 | 59.98 | 54.4 | 25.2717 | 52.3629 | 59.98 | 36.6 | 25.2672 | 36.624 | 59.99 | 36.6 | 25.2716 | 87.9258 | 59.9936 | 72.2
25.2675 | 88.0994 | 60.039 | 72.2 | 25.2797 | 72.1572 | 59.98 | 54.4 | 25.28 | 52.3616 | 59.98 | 36.6 | 25.2755 | 36.624 | 59.99 | 36.6 | 25.28 | 87.9218 | 59.9935 | 72.2
25.2758 | 88.0991 | 60.0389 | 72.2 | 25.288 | 72.1572 | 59.98 | 54.4 | 25.2884 | 52.3602 | 59.98 | 36.6 | 25.2838 | 36.624 | 59.99 | 36.6 | 25.2883 | 87.9178 | 59.9934 | 72.2
25.2842 | 88.0994 | 60.0389 | 72.2 | 25.2964 | 72.1571 | 59.98 | 54.4 | 25.2967 | 52.3587 | 59.98 | 36.6 | 25.2922 | 36.624 | 59.99 | 36.6 | 25.2966 | 87.9138 | 59.9933 | 72.2
25.2925 | 88.0998 | 60.0388 | 72.2 | 25.3047 | 72.1568 | 59.98 | 54.4 | 25.305 | 52.3558 | 59.98 | 36.6 | 25.3005 | 36.6243 | 59.99 | 36.6 | 25.3049 | 87.9099 | 59.9932 | 72.2
25.3008 | 88.1001 | 60.0387 | 72.2 | 25.313 | 72.1564 | 59.98 | 54.4 | 25.3134 | 52.353 | 59.98 | 36.6 | 25.3088 | 36.6247 | 59.99 | 36.6 | 25.3134 | 87.9059 | 59.9931 | 72.2
25.3092 | 88.1005 | 60.0386 | 72.2 | 25.3214 | 72.1564 | 59.98 | 54.4 | 25.3217 | 52.3501 | 59.98 | 36.6 | 25.3172 | 36.6234 | 59.99 | 36.6 | 25.3217 | 87.9019 | 59.9931 | 72.2
25.3175 | 88.0993 | 60.0385 | 72.2 | 25.3297 | 72.1564 | 59.98 | 54.4 | 25.33 | 52.3472 | 59.98 | 36.6 | 25.3255 | 36.622 | 59.99 | 36.6 | 25.33 | 87.8979 | 59.993 | 72.2
25.3258 | 88.0981 | 60.0384 | 72.2 | 25.338 | 72.1548 | 59.98 | 54.4 | 25.3384 | 52.3453 | 59.98 | 36.6 | 25.3338 | 36.6207 | 59.99 | 36.6 | 25.3383 | 87.8939 | 59.9929 | 72.2
25.3341 | 88.0978 | 60.0384 | 72.2 | 25.3464 | 72.1533 | 59.98 | 54.4 | 25.3467 | 52.3434 | 59.98 | 36.6 | 25.3422 | 36.6193 | 59.99 | 36.6 | 25.3467 | 87.8939 | 59.9928 | 72.2
25.3425 | 88.0975 | 60.0383 | 72.2 | 25.3547 | 72.154 | 59.98 | 54.4 | 25.355 | 52.3411 | 59.98 | 36.6 | 25.3505 | 36.618 | 59.99 | 36.6 | 25.355 | 87.8939 | 59.9927 | 72.2
25.3508 | 88.0981 | 60.0382 | 72.2 | 25.3631 | 72.1547 | 59.98 | 54.4 | 25.3634 | 52.3388 | 59.98 | 36.6 | 25.3589 | 36.6167 | 59.99 | 36.6 | 25.3633 | 87.8939 | 59.9926 | 72.2
25.3591 | 88.0986 | 60.0381 | 72.2 | 25.3714 | 72.1549 | 59.98 | 54.4 | 25.3717 | 52.3358 | 59.98 | 36.6 | 25.3672 | 36.6159 | 59.99 | 36.6 | 25.3717 | 87.8939 | 59.9926 | 72.2
25.3674 | 88.0984 | 60.038 | 72.2 | 25.3797 | 72.1552 | 59.98 | 54.4 | 25.38 | 52.3327 | 59.98 | 36.6 | 25.3755 | 36.6151 | 59.99 | 36.6 | 25.38 | 87.8913 | 59.9925 | 72.2
25.3758 | 88.0982 | 60.0379 | 72.2 | 25.3881 | 72.1551 | 59.98 | 54.4 | 25.3884 | 52.3314 | 59.98 | 36.6 | 25.3839 | 36.614 | 59.99 | 36.6 | 25.3883 | 87.8887 | 59.9924 | 72.2
25.3841 | 88.0978 | 60.0379 | 72.2 | 25.3964 | 72.155 | 59.98 | 54.4 | 25.3967 | 52.3301 | 59.98 | 36.6 | 25.3922 | 36.6128 | 59.99 | 36.6 | 25.3966 | 87.8861 | 59.9923 | 72.2
25.3924 | 88.0975 | 60.0378 | 72.2 | 25.4047 | 72.1552 | 59.98 | 54.4 | 25.4051 | 52.3289 | 59.98 | 36.6 | 25.4005 | 36.6125 | 59.99 | 36.6 | 25.405 | 87.8835 | 59.9922 | 72.2
25.4008 | 88.0995 | 60.0377 | 72.2 | 25.4131 | 72.1554 | 59.98 | 54.4 | 25.4134 | 52.3276 | 59.98 | 36.6 | 25.4088 | 36.6123 | 59.99 | 36.6 | 25.4133 | 87.8809 | 59.9921 | 72.2
25.4091 | 88.1015 | 60.0376 | 72.2 | 25.4214 | 72.156 | 59.98 | 54.4 | 25.4217 | 52.3268 | 59.98 | 36.6 | 25.4172 | 36.612 | 59.99 | 36.6 | 25.4216 | 87.8783 | 59.9921 | 72.2
25.4174 | 88.1035 | 60.0375 | 72.2 | 25.4297 | 72.1566 | 59.98 | 54.4 | 25.4301 | 52.326 | 59.98 | 36.6 | 25.4255 | 36.6117 | 59.99 | 36.6 | 25.4299 | 87.8756 | 59.992 | 72.2
25.4257 | 88.1056 | 60.0374 | 72.2 | 25.4381 | 72.1546 | 59.98 | 54.4 | 25.4384 | 52.3256 | 59.98 | 36.6 | 25.4338 | 36.6116 | 59.99 | 36.6 | 25.4384 | 87.873 | 59.9919 | 72.2
25.4341 | 88.1078 | 60.0374 | 72.2 | 25.4464 | 72.1526 | 59.98 | 54.4 | 25.4467 | 52.3252 | 59.98 | 36.6 | 25.4422 | 36.6116 | 59.99 | 36.6 | 25.4467 | 87.8761 | 59.9918 | 72.2
25.4424 | 88.11 | 60.0373 | 72.2 | 25.4547 | 72.1512 | 59.98 | 54.4 | 25.4551 | 52.3257 | 59.98 | 36.6 | 25.4505 | 36.611 | 59.99 | 36.6 | 25.455 | 87.8792 | 59.9917 | 72.2
25.4507 | 88.1122 | 60.0372 | 72.2 | 25.4631 | 72.1499 | 59.98 | 54.4 | 25.4634 | 52.3262 | 59.98 | 36.6 | 25.4589 | 36.6104 | 59.99 | 36.6 | 25.4633 | 87.8846 | 59.9916 | 72.2
25.4591 | 88.1144 | 60.0371 | 72.2 | 25.4714 | 72.1458 | 59.98 | 54.4 | 25.4717 | 52.3267 | 59.98 | 36.6 | 25.4672 | 36.6104 | 59.99 | 36.6 | 25.4717 | 87.8899 | 59.9916 | 72.2
25.4674 | 88.1148 | 60.037 | 72.2 | 25.4797 | 72.1418 | 59.98 | 54.4 | 25.4801 | 52.3272 | 59.98 | 36.6 | 25.4755 | 36.6104 | 59.99 | 36.6 | 25.48 | 87.8971 | 59.9915 | 72.2
25.4757 | 88.1152 | 60.0369 | 72.2 | 25.4881 | 72.1335 | 59.98 | 54.4 | 25.4884 | 52.3277 | 59.98 | 36.6 | 25.4839 | 36.6112 | 59.99 | 36.6 | 25.4883 | 87.9043 | 59.9914 | 72.2
25.484 | 88.1133 | 60.0369 | 72.2 | 25.4964 | 72.1251 | 59.98 | 54.4 | 25.4967 | 52.3282 | 59.98 | 36.6 | 25.4922 | 36.6121 | 59.99 | 36.6 | 25.4967 | 87.9117 | 59.9913 | 72.2
25.4924 | 88.1114 | 60.0368 | 72.2 | 25.5047 | 72.1167 | 59.98 | 54.4 | 25.5051 | 52.3282 | 59.98 | 36.6 | 25.5005 | 36.6129 | 59.99 | 36.6 | 25.505 | 87.9191 | 59.9912 | 72.2
25.5007 | 88.1094 | 60.0367 | 72.2 | 25.5131 | 72.1084 | 59.98 | 54.4 | 25.5134 | 52.3282 | 59.98 | 36.6 | 25.5089 | 36.6137 | 59.99 | 36.6 | 25.5133 | 87.9277 | 59.9911 | 72.2
25.509 | 88.1075 | 60.0366 | 72.2 | 25.5214 | 72.0982 | 59.98 | 54.4 | 25.5218 | 52.3278 | 59.98 | 36.6 | 25.5172 | 36.6143 | 59.99 | 36.6 | 25.5216 | 87.9363 | 59.9911 | 72.2
25.5173 | 88.1027 | 60.0365 | 72.2 | 25.5298 | 72.0881 | 59.98 | 54.4 | 25.5301 | 52.3273 | 59.98 | 36.6 | 25.5255 | 36.6149 | 59.99 | 36.6 | 25.53 | 87.9391 | 59.991 | 72.2
25.5257 | 88.098 | 60.0364 | 72.2 | 25.5381 | 72.0773 | 59.98 | 54.4 | 25.5384 | 52.3251 | 59.98 | 36.6 | 25.5339 | 36.6155 | 59.99 | 36.6 | 25.5383 | 87.942 | 59.9909 | 72.2
25.534 | 88.0908 | 60.0364 | 72.2 | 25.5464 | 72.0665 | 59.98 | 54.4 | 25.5468 | 52.3229 | 59.98 | 36.6 | 25.5422 | 36.6161 | 59.99 | 36.6 | 25.5466 | 87.9447 | 59.9908 | 72.2
25.5423 | 88.0837 | 60.0363 | 72.2 | 25.5547 | 72.0591 | 59.98 | 54.4 | 25.5551 | 52.3186 | 59.98 | 36.6 | 25.5505 | 36.6161 | 59.99 | 36.6 | 25.5549 | 87.9474 | 59.9907 | 72.2
25.5507 | 88.0775 | 60.0362 | 72.2 | 25.5631 | 72.0516 | 59.98 | 54.4 | 25.5634 | 52.3143 | 59.98 | 36.6 | 25.5589 | 36.6161 | 59.99 | 36.6 | 25.5634 | 87.9462 | 59.9907 | 72.2
25.559 | 88.0713 | 60.0361 | 72.2 | 25.5714 | 72.0469 | 59.98 | 54.4 | 25.5717 | 52.31 | 59.98 | 36.6 | 25.5672 | 36.6161 | 59.99 | 36.6 | 25.5717 | 87.9449 | 59.9906 | 72.2
25.5673 | 88.0655 | 60.036 | 72.2 | 25.5798 | 72.0423 | 59.98 | 54.4 | 25.5801 | 52.3057 | 59.98 | 36.6 | 25.5755 | 36.6161 | 59.99 | 36.6 | 25.58 | 87.9384 | 59.9905 | 72.2
25.5756 | 88.0597 | 60.0359 | 72.2 | 25.5881 | 72.0376 | 59.98 | 54.4 | 25.5884 | 52.3006 | 59.98 | 36.6 | 25.5839 | 36.6161 | 59.99 | 36.6 | 25.5883 | 87.9319 | 59.9904 | 72.2
25.584 | 88.0539 | 60.0359 | 72.2 | 25.5964 | 72.0329 | 59.98 | 54.4 | 25.5968 | 52.2954 | 59.98 | 36.6 | 25.5922 | 36.6161 | 59.99 | 36.6 | 25.5967 | 87.9248 | 59.9903 | 72.2
25.5923 | 88.0481 | 60.0358 | 72.2 | 25.6048 | 72.0304 | 59.98 | 54.4 | 25.6051 | 52.2907 | 59.98 | 36.6 | 25.6005 | 36.6161 | 59.99 | 36.6 | 25.605 | 87.9177 | 59.9902 | 72.2
25.6006 | 88.0451 | 60.0357 | 72.2 | 25.6131 | 72.0279 | 59.98 | 54.4 | 25.6134 | 52.2859 | 59.98 | 36.6 | 25.6089 | 36.6161 | 59.99 | 36.6 | 25.6133 | 87.9117 | 59.9902 | 72.2
25.609 | 88.0422 | 60.0356 | 72.2 | 25.6214 | 72.0264 | 59.98 | 54.4 | 25.6218 | 52.2821 | 59.98 | 36.6 | 25.6172 | 36.6161 | 59.99 | 36.6 | 25.6217 | 87.9056 | 59.9901 | 72.2
25.6173 | 88.0416 | 60.0355 | 72.2 | 25.6298 | 72.0249 | 59.98 | 54.4 | 25.6301 | 52.2782 | 59.98 | 36.6 | 25.6255 | 36.6161 | 59.99 | 36.6 | 25.63 | 87.9001 | 59.99 | 72.2
25.6256 | 88.041 | 60.0354 | 72.2 | 25.6381 | 72.0235 | 59.98 | 54.4 | 25.6384 | 52.2753 | 59.98 | 36.6 | 25.6339 | 36.6157 | 59.99 | 36.6 | 25.6383 | 87.8946 | 59.99 | 72.2
25.6339 | 88.0414 | 60.0354 | 72.2 | 25.6464 | 72.0221 | 59.98 | 54.4 | 25.6468 | 52.2724 | 59.98 | 36.6 | 25.6422 | 36.6154 | 59.99 | 36.6 | 25.6466 | 87.8908 | 59.99 | 72.2
25.6423 | 88.0418 | 60.0353 | 72.2 | 25.6548 | 72.0229 | 59.98 | 54.4 | 25.6551 | 52.2695 | 59.98 | 36.6 | 25.6505 | 36.6151 | 59.99 | 36.6 | 25.655 | 87.8871 | 59.99 | 72.2
25.6506 | 88.0418 | 60.0352 | 72.2 | 25.6631 | 72.0238 | 59.98 | 54.4 | 25.6635 | 52.2666 | 59.98 | 36.6 | 25.6589 | 36.6148 | 59.99 | 36.6 | 25.6633 | 87.89 | 59.99 | 72.2
25.6589 | 88.0418 | 60.0351 | 72.2 | 25.6714 | 72.0257 | 59.98 | 54.4 | 25.6718 | 52.2646 | 59.98 | 36.6 | 25.6672 | 36.6144 | 59.99 | 36.6 | 25.6716 | 87.893 | 59.99 | 72.2
25.6672 | 88.0404 | 60.035 | 72.2 | 25.6798 | 72.0277 | 59.98 | 54.4 | 25.6801 | 52.2625 | 59.98 | 36.6 | 25.6755 | 36.6141 | 59.99 | 36.6 | 25.6799 | 87.8943 | 59.99 | 72.2
25.6756 | 88.0389 | 60.0349 | 72.2 | 25.6881 | 72.0294 | 59.98 | 54.4 | 25.6884 | 52.2594 | 59.98 | 36.6 | 25.6839 | 36.6138 | 59.99 | 36.6 | 25.6884 | 87.8956 | 59.99 | 72.2
25.6839 | 88.0374 | 60.0349 | 72.2 | 25.6964 | 72.0312 | 59.98 | 54.4 | 25.6968 | 52.2563 | 59.98 | 36.6 | 25.6922 | 36.6134 | 59.99 | 36.6 | 25.6967 | 87.895 | 59.99 | 72.2
25.6922 | 88.0359 | 60.0348 | 72.2 | 25.7048 | 72.0329 | 59.98 | 54.4 | 25.7051 | 52.2526 | 59.98 | 36.6 | 25.7005 | 36.6139 | 59.99 | 36.6 | 25.705 | 87.8945 | 59.99 | 72.2
25.7006 | 88.0345 | 60.0347 | 72.2 | 25.7131 | 72.0347 | 59.98 | 54.4 | 25.7134 | 52.2489 | 59.98 | 36.6 | 25.7089 | 36.6144 | 59.99 | 36.6 | 25.7133 | 87.894 | 59.99 | 72.2
25.7089 | 88.033 | 60.0346 | 72.2 | 25.7215 | 72.0363 | 59.98 | 54.4 | 25.7218 | 52.2462 | 59.98 | 36.6 | 25.7172 | 36.6153 | 59.99 | 36.6 | 25.7217 | 87.8935 | 59.99 | 72.2
25.7172 | 88.0317 | 60.0345 | 72.2 | 25.7298 | 72.038 | 59.98 | 54.4 | 25.7301 | 52.2435 | 59.98 | 36.6 | 25.7256 | 36.6161 | 59.99 | 36.6 | 25.73 | 87.8934 | 59.99 | 72.2
25.7255 | 88.0304 | 60.0344 | 72.2 | 25.7381 | 72.0388 | 59.98 | 54.4 | 25.7385 | 52.2433 | 59.98 | 36.6 | 25.7339 | 36.6168 | 59.99 | 36.6 | 25.7383 | 87.8933 | 59.99 | 72.2
25.7339 | 88.0292 | 60.0344 | 72.2 | 25.7465 | 72.0397 | 59.98 | 54.4 | 25.7468 | 52.243 | 59.98 | 36.6 | 25.7422 | 36.6176 | 59.99 | 36.6 | 25.7467 | 87.8906 | 59.99 | 72.2
25.7422 | 88.0279 | 60.0343 | 72.2 | 25.7548 | 72.039 | 59.98 | 54.4 | 25.7551 | 52.2473 | 59.98 | 36.6 | 25.7505 | 36.6183 | 59.99 | 36.6 | 25.755 | 87.888 | 59.99 | 72.2
25.7505 | 88.0282 | 60.0342 | 72.2 | 25.7631 | 72.0382 | 59.98 | 54.4 | 25.7635 | 52.2515 | 59.98 | 36.6 | 25.7589 | 36.619 | 59.99 | 36.6 | 25.7633 | 87.8865 | 59.99 | 72.2
25.7589 | 88.0285 | 60.0341 | 72.2 | 25.7715 | 72.0365 | 59.98 | 54.4 | 25.7718 | 52.2565 | 59.98 | 36.6 | 25.7672 | 36.6198 | 59.99 | 36.6 | 25.7716 | 87.8851 | 59.99 | 72.2
25.7672 | 88.0288 | 60.034 | 72.2 | 25.7798 | 72.0347 | 59.98 | 54.4 | 25.7801 | 52.2615 | 59.98 | 36.6 | 25.7755 | 36.6205 | 59.99 | 36.6 | 25.78 | 87.8844 | 59.99 | 72.2
25.7755 | 88.0291 | 60.0339 | 72.2 | 25.7881 | 72.0329 | 59.98 | 54.4 | 25.7885 | 52.2681 | 59.98 | 36.6 | 25.7839 | 36.6204 | 59.99 | 36.6 | 25.7883 | 87.8837 | 59.99 | 72.2
25.7838 | 88.0294 | 60.0339 | 72.2 | 25.7965 | 72.0312 | 59.98 | 54.4 | 25.7968 | 52.2747 | 59.98 | 36.6 | 25.7922 | 36.6203 | 59.99 | 36.6 | 25.7966 | 87.8829 | 59.99 | 72.2
25.7922 | 88.0297 | 60.0338 | 72.2 | 25.8048 | 72.0294 | 59.98 | 54.4 | 25.8051 | 52.2813 | 59.98 | 36.6 | 25.8006 | 36.6202 | 59.99 | 36.6 | 25.8049 | 87.8822 | 59.99 | 72.2
25.8005 | 88.0294 | 60.0337 | 72.2 | 25.8131 | 72.0277 | 59.98 | 54.4 | 25.8135 | 52.288 | 59.98 | 36.6 | 25.8089 | 36.6201 | 59.99 | 36.6 | 25.8134 | 87.8809 | 59.99 | 72.2
25.8088 | 88.0291 | 60.0336 | 72.2 | 25.8215 | 72.0259 | 59.98 | 54.4 | 25.8218 | 52.2931 | 59.98 | 36.6 | 25.8172 | 36.6201 | 59.99 | 36.6 | 25.8217 | 87.8796 | 59.99 | 72.2
25.8171 | 88.0279 | 60.0335 | 72.2 | 25.8298 | 72.0241 | 59.98 | 54.4 | 25.8301 | 52.2982 | 59.98 | 36.6 | 25.8256 | 36.6201 | 59.99 | 36.6 | 25.83 | 87.8784 | 59.99 | 72.2
25.8255 | 88.0267 | 60.0334 | 72.2 | 25.8381 | 72.023 | 59.98 | 54.4 | 25.8385 | 52.2988 | 59.98 | 36.6 | 25.8339 | 36.6201 | 59.99 | 36.6 | 25.8383 | 87.8771 | 59.99 | 72.2
25.8338 | 88.0255 | 60.0334 | 72.2 | 25.8465 | 72.0218 | 59.98 | 54.4 | 25.8468 | 52.2994 | 59.98 | 36.6 | 25.8422 | 36.6201 | 59.99 | 36.6 | 25.8467 | 87.8751 | 59.99 | 72.2
25.8421 | 88.0242 | 60.0333 | 72.2 | 25.8548 | 72.0211 | 59.98 | 54.4 | 25.8551 | 52.3005 | 59.98 | 36.6 | 25.8506 | 36.6201 | 59.99 | 36.6 | 25.855 | 87.8732 | 59.99 | 72.2
25.8505 | 88.0229 | 60.0332 | 72.2 | 25.8631 | 72.0204 | 59.98 | 54.4 | 25.8635 | 52.3017 | 59.98 | 36.6 | 25.8589 | 36.6201 | 59.99 | 36.6 | 25.8633 | 87.8705 | 59.99 | 72.2
25.8588 | 88.0217 | 60.0331 | 72.2 | 25.8715 | 72.0191 | 59.98 | 54.4 | 25.8718 | 52.3028 | 59.98 | 36.6 | 25.8672 | 36.6206 | 59.99 | 36.6 | 25.8717 | 87.8679 | 59.99 | 72.2
25.8671 | 88.0206 | 60.033 | 72.2 | 25.8798 | 72.0179 | 59.98 | 54.4 | 25.8802 | 52.304 | 59.98 | 36.6 | 25.8755 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 25.88 | 87.865 | 59.99 | 72.2
25.8754 | 88.0194 | 60.0329 | 72.2 | 25.8882 | 72.0165 | 59.98 | 54.4 | 25.8885 | 52.3028 | 59.98 | 36.6 | 25.8839 | 36.6211 | 59.99 | 36.6 | 25.8883 | 87.8621 | 59.99 | 72.2
25.8838 | 88.0173 | 60.0329 | 72.2 | 25.8965 | 72.0151 | 59.98 | 54.4 | 25.8968 | 52.3017 | 59.98 | 36.6 | 25.8922 | 36.6212 | 59.99 | 36.6 | 25.8966 | 87.8597 | 59.99 | 72.2
25.8921 | 88.0151 | 60.0328 | 72.2 | 25.9048 | 72.0137 | 59.98 | 54.4 | 25.9052 | 52.2984 | 59.98 | 36.6 | 25.9006 | 36.6213 | 59.99 | 36.6 | 25.905 | 87.8573 | 59.99 | 72.2
25.9004 | 88.0139 | 60.0327 | 72.2 | 25.9132 | 72.0123 | 59.98 | 54.4 | 25.9135 | 52.2951 | 59.98 | 36.6 | 25.9089 | 36.6214 | 59.99 | 36.6 | 25.9133 | 87.8553 | 59.99 | 72.2
25.9088 | 88.0127 | 60.0326 | 72.2 | 25.9215 | 72.0109 | 59.98 | 54.4 | 25.9218 | 52.2904 | 59.98 | 36.6 | 25.9172 | 36.6215 | 59.99 | 36.6 | 25.9216 | 87.8532 | 59.99 | 72.2
25.9171 | 88.0115 | 60.0325 | 72.2 | 25.9298 | 72.0095 | 59.98 | 54.4 | 25.9301 | 52.2857 | 59.98 | 36.6 | 25.9256 | 36.6216 | 59.99 | 36.6 | 25.9299 | 87.8523 | 59.99 | 72.2
25.9254 | 88.0103 | 60.0324 | 72.2 | 25.9382 | 72.0088 | 59.98 | 54.4 | 25.9385 | 52.2784 | 59.98 | 36.6 | 25.9339 | 36.6217 | 59.99 | 36.6 | 25.9384 | 87.8515 | 59.99 | 72.2
25.9337 | 88.0091 | 60.0324 | 72.2 | 25.9465 | 72.0081 | 59.9801 | 54.4 | 25.9468 | 52.271 | 59.98 | 36.6 | 25.9422 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 25.9467 | 87.851 | 59.99 | 72.2
25.9421 | 88.0079 | 60.0323 | 72.2 | 25.9548 | 72.0079 | 59.9802 | 54.4 | 25.9552 | 52.2636 | 59.98 | 36.6 | 25.9506 | 36.6214 | 59.99 | 36.6 | 25.955 | 87.8505 | 59.99 | 72.2
25.9504 | 88.0065 | 60.0322 | 72.2 | 25.9632 | 72.0077 | 59.9803 | 54.4 | 25.9635 | 52.2562 | 59.98 | 36.6 | 25.9589 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 25.9633 | 87.8503 | 59.99 | 72.2
25.9587 | 88.0051 | 60.0321 | 72.2 | 25.9715 | 72.0074 | 59.9804 | 54.4 | 25.9718 | 52.2511 | 59.98 | 36.6 | 25.9672 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 25.9717 | 87.8502 | 59.99 | 72.2
25.967 | 88.0041 | 60.032 | 72.2 | 25.9798 | 72.0071 | 59.9805 | 54.4 | 25.9802 | 52.2461 | 59.98 | 36.6 | 25.9756 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 25.98 | 87.8494 | 59.99 | 72.2
25.9754 | 88.0032 | 60.0319 | 72.2 | 25.9882 | 72.0065 | 59.9805 | 54.4 | 25.9885 | 52.2423 | 59.98 | 36.6 | 25.9839 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 25.9883 | 87.8485 | 59.99 | 72.2
25.9837 | 88.0014 | 60.0319 | 72.2 | 25.9965 | 72.0059 | 59.9806 | 54.4 | 25.9968 | 52.2385 | 59.98 | 36.6 | 25.9922 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 25.9967 | 87.849 | 59.99 | 72.2
25.992 | 87.9996 | 60.0318 | 72.2 | 26.0048 | 72.0045 | 59.9807 | 54.4 | 26.0052 | 52.2351 | 59.98 | 36.6 | 26.0006 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.005 | 87.8493 | 59.99 | 72.2
26.0004 | 87.9978 | 60.0317 | 72.2 | 26.0132 | 72.0032 | 59.9808 | 54.4 | 26.0135 | 52.2317 | 59.98 | 36.6 | 26.0089 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.0133 | 87.8476 | 59.99 | 72.2
26.0087 | 87.996 | 60.0316 | 72.2 | 26.0215 | 72.002 | 59.9809 | 54.4 | 26.0219 | 52.2307 | 59.98 | 36.6 | 26.0172 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.0216 | 87.8458 | 59.99 | 72.2
26.017 | 87.9924 | 60.0315 | 72.2 | 26.0298 | 72.0009 | 59.981 | 54.4 | 26.0302 | 52.2297 | 59.98 | 36.6 | 26.0256 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.03 | 87.8442 | 59.99 | 72.2
26.0253 | 87.9887 | 60.0314 | 72.2 | 26.0382 | 71.9997 | 59.981 | 54.4 | 26.0385 | 52.2288 | 59.98 | 36.6 | 26.0339 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.0383 | 87.8427 | 59.99 | 72.2
26.0337 | 87.9851 | 60.0314 | 72.2 | 26.0465 | 71.9985 | 59.9811 | 54.4 | 26.0468 | 52.2278 | 59.98 | 36.6 | 26.0422 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.0466 | 87.8387 | 59.99 | 72.2
26.042 | 87.9815 | 60.0313 | 72.2 | 26.0549 | 71.9976 | 59.9812 | 54.4 | 26.0552 | 52.2235 | 59.98 | 36.6 | 26.0506 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.0549 | 87.8348 | 59.99 | 72.2
26.0503 | 87.9788 | 60.0312 | 72.2 | 26.0632 | 71.9967 | 59.9813 | 54.4 | 26.0635 | 52.2193 | 59.98 | 36.6 | 26.0589 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.0634 | 87.8277 | 59.99 | 72.2
26.0587 | 87.9762 | 60.0311 | 72.2 | 26.0715 | 71.9956 | 59.9814 | 54.4 | 26.0718 | 52.2121 | 59.98 | 36.6 | 26.0673 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.0717 | 87.8207 | 59.99 | 72.2
26.067 | 87.9697 | 60.031 | 72.2 | 26.0798 | 71.9946 | 59.9815 | 54.4 | 26.0802 | 52.2049 | 59.98 | 36.6 | 26.0756 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.08 | 87.811 | 59.99 | 72.2
26.0753 | 87.9632 | 60.0309 | 72.2 | 26.0882 | 71.9943 | 59.9815 | 54.4 | 26.0885 | 52.1986 | 59.98 | 36.6 | 26.0839 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.0883 | 87.8013 | 59.99 | 72.2
26.0836 | 87.9567 | 60.0309 | 72.2 | 26.0965 | 71.994 | 59.9816 | 54.4 | 26.0969 | 52.1924 | 59.98 | 36.6 | 26.0923 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.0967 | 87.7895 | 59.99 | 72.2
26.092 | 87.9503 | 60.0308 | 72.2 | 26.1049 | 71.9935 | 59.9817 | 54.4 | 26.1052 | 52.1862 | 59.98 | 36.6 | 26.1006 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.105 | 87.7778 | 59.99 | 72.2
26.1003 | 87.9427 | 60.0307 | 72.2 | 26.1132 | 71.993 | 59.9818 | 54.4 | 26.1135 | 52.1799 | 59.98 | 36.6 | 26.1089 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.1133 | 87.7663 | 59.99 | 72.2
26.1086 | 87.9351 | 60.0306 | 72.2 | 26.1215 | 71.9925 | 59.9819 | 54.4 | 26.1219 | 52.1736 | 59.98 | 36.6 | 26.1172 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.1217 | 87.7549 | 59.99 | 72.2
26.1169 | 87.9262 | 60.0305 | 72.2 | 26.1299 | 71.9921 | 59.982 | 54.4 | 26.1302 | 52.1672 | 59.98 | 36.6 | 26.1256 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.13 | 87.7459 | 59.99 | 72.2
26.1253 | 87.9173 | 60.0304 | 72.2 | 26.1382 | 71.9908 | 59.982 | 54.4 | 26.1385 | 52.1639 | 59.98 | 36.6 | 26.1339 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.1383 | 87.7369 | 59.99 | 72.2
26.1336 | 87.9075 | 60.0304 | 72.2 | 26.1465 | 71.9894 | 59.9821 | 54.4 | 26.1469 | 52.1606 | 59.98 | 36.6 | 26.1422 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.1466 | 87.7322 | 59.99 | 72.2
26.1419 | 87.8977 | 60.0303 | 72.2 | 26.1549 | 71.988 | 59.9822 | 54.4 | 26.1552 | 52.1603 | 59.98 | 36.6 | 26.1506 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.155 | 87.7274 | 59.99 | 72.2
26.1503 | 87.8925 | 60.0302 | 72.2 | 26.1632 | 71.9866 | 59.9823 | 54.4 | 26.1635 | 52.1599 | 59.98 | 36.6 | 26.1589 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.1633 | 87.7245 | 59.99 | 72.2
26.1586 | 87.8873 | 60.0301 | 72.2 | 26.1715 | 71.9851 | 59.9824 | 54.4 | 26.1719 | 52.1596 | 59.98 | 36.6 | 26.1673 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.1716 | 87.7216 | 59.99 | 72.2
26.1669 | 87.8821 | 60.03 | 72.2 | 26.1799 | 71.9837 | 59.9825 | 54.4 | 26.1802 | 52.1592 | 59.98 | 36.6 | 26.1756 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.1799 | 87.7225 | 59.99 | 72.2
26.1752 | 87.877 | 60.03 | 72.2 | 26.1882 | 71.9823 | 59.9825 | 54.4 | 26.1885 | 52.1599 | 59.98 | 36.6 | 26.1839 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.1884 | 87.7233 | 59.99 | 72.2
26.1836 | 87.8723 | 60.03 | 72.2 | 26.1965 | 71.9809 | 59.9826 | 54.4 | 26.1969 | 52.1606 | 59.98 | 36.6 | 26.1923 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.1967 | 87.7203 | 59.99 | 72.2
26.1919 | 87.8676 | 60.03 | 72.2 | 26.2049 | 71.9791 | 59.9827 | 54.4 | 26.2052 | 52.1601 | 59.98 | 36.6 | 26.2006 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.205 | 87.7173 | 59.99 | 72.2
26.2002 | 87.8655 | 60.03 | 72.2 | 26.2132 | 71.9774 | 59.9828 | 54.4 | 26.2135 | 52.1597 | 59.98 | 36.6 | 26.2089 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.2133 | 87.7143 | 59.99 | 72.2
26.2086 | 87.8634 | 60.03 | 72.2 | 26.2216 | 71.9765 | 59.9829 | 54.4 | 26.2219 | 52.1626 | 59.98 | 36.6 | 26.2173 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.2217 | 87.7114 | 59.99 | 72.2
26.2169 | 87.8637 | 60.03 | 72.2 | 26.2299 | 71.9756 | 59.983 | 54.4 | 26.2302 | 52.1655 | 59.98 | 36.6 | 26.2256 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.23 | 87.7078 | 59.99 | 72.2
26.2252 | 87.864 | 60.03 | 72.2 | 26.2382 | 71.9753 | 59.983 | 54.4 | 26.2386 | 52.1684 | 59.98 | 36.6 | 26.2339 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.2383 | 87.7043 | 59.99 | 72.2
26.2335 | 87.8635 | 60.03 | 72.2 | 26.2466 | 71.975 | 59.9831 | 54.4 | 26.2469 | 52.1713 | 59.98 | 36.6 | 26.2423 | 36.621 | 59.99 | 36.6 | 26.2467 | 87.7008 | 59.99 | 72.2
26.2419 | 87.8629 | 60.03 | 72.2 | 26.2549 | 71.9746 | 59.9832 | 54.4 | 26.2552 | 52.1751 | 59.98 | 36.6 | 26.2506 | 36.62 | 59.99 | 36.6 | 26.255 | 87.6973 | 59.99 | 72.2
26.2502 | 87.8623 | 60.03 | 72.2 | 26.2632 | 71.9743 | 59.9833 | 54.4 | 26.2635 | 52.1788 | 59.98 | 36.6 | 26.2589 | 36.619 | 59.99 | 36.6 | 26.2633 | 87.6932 | 59.99 | 72.2
26.2585 | 87.8616 | 60.03 | 72.2 | 26.2716 | 71.9738 | 59.9834 | 54.4 | 26.2719 | 52.1797 | 59.98 | 36.6 | 26.2673 | 36.618 | 59.99 | 36.6 | 26.2716 | 87.6891 | 59.99 | 72.2
26.2668 | 87.8626 | 60.03 | 72.2 | 26.2799 | 71.9734 | 59.9835 | 54.4 | 26.2802 | 52.1807 | 59.98 | 36.6 | 26.2756 | 36.617 | 59.99 | 36.6 | 26.28 | 87.693 | 59.99 | 72.2
26.2752 | 87.8636 | 60.03 | 72.2 | 26.2882 | 71.9719 | 59.9835 | 54.4 | 26.2886 | 52.1828 | 59.98 | 36.6 | 26.2839 | 36.6139 | 59.99 | 36.6 | 26.2883 | 87.6969 | 59.99 | 72.2
26.2835 | 87.8633 | 60.03 | 72.2 | 26.2966 | 71.9703 | 59.9836 | 54.4 | 26.2969 | 52.185 | 59.98 | 36.6 | 26.2923 | 36.6107 | 59.99 | 36.6 | 26.2966 | 87.7008 | 59.99 | 72.2
26.2918 | 87.863 | 60.03 | 72.2 | 26.3049 | 71.9687 | 59.9837 | 54.4 | 26.3052 | 52.1833 | 59.98 | 36.6 | 26.3006 | 36.6076 | 59.99 | 36.6 | 26.3049 | 87.7047 | 59.99 | 72.2
26.3002 | 87.8612 | 60.03 | 72.2 | 26.3132 | 71.9672 | 59.9838 | 54.4 | 26.3136 | 52.1816 | 59.98 | 36.6 | 26.3089 | 36.6044 | 59.99 | 36.6 | 26.3134 | 87.7084 | 59.99 | 72.2
26.3085 | 87.8593 | 60.03 | 72.2 | 26.3216 | 71.9618 | 59.9839 | 54.4 | 26.3219 | 52.1793 | 59.98 | 36.6 | 26.3173 | 36.6013 | 59.99 | 36.6 | 26.3217 | 87.7121 | 59.99 | 72.2
26.3168 | 87.8585 | 60.03 | 72.2 | 26.3299 | 71.9564 | 59.984 | 54.4 | 26.3302 | 52.177 | 59.98 | 36.6 | 26.3256 | 36.5981 | 59.99 | 36.6 | 26.33 | 87.7164 | 59.99 | 72.2
26.3251 | 87.8577 | 60.03 | 72.2 | 26.3382 | 71.9511 | 59.984 | 54.4 | 26.3386 | 52.1739 | 59.98 | 36.6 | 26.334 | 36.5959 | 59.99 | 36.6 | 26.3383 | 87.7207 | 59.99 | 72.2
26.3335 | 87.8584 | 60.03 | 72.2 | 26.3466 | 71.9457 | 59.9841 | 54.4 | 26.3469 | 52.1709 | 59.98 | 36.6 | 26.3423 | 36.5938 | 59.99 | 36.6 | 26.3467 | 87.7228 | 59.99 | 72.2
26.3418 | 87.859 | 60.03 | 72.2 | 26.3549 | 71.9402 | 59.9842 | 54.4 | 26.3553 | 52.1686 | 59.98 | 36.6 | 26.3506 | 36.5916 | 59.99 | 36.6 | 26.355 | 87.7249 | 59.99 | 72.2
26.3501 | 87.8598 | 60.03 | 72.2 | 26.3633 | 71.9347 | 59.9843 | 54.4 | 26.3636 | 52.1664 | 59.98 | 36.6 | 26.3589 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.3633 | 87.7227 | 59.99 | 72.2
26.3585 | 87.8605 | 60.03 | 72.2 | 26.3716 | 71.9306 | 59.9844 | 54.4 | 26.3719 | 52.1642 | 59.98 | 36.6 | 26.3673 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.3717 | 87.7204 | 59.99 | 72.2
26.3668 | 87.8613 | 60.03 | 72.2 | 26.3799 | 71.9266 | 59.9845 | 54.4 | 26.3802 | 52.162 | 59.98 | 36.6 | 26.3756 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.38 | 87.7162 | 59.99 | 72.2
26.3751 | 87.8621 | 60.03 | 72.2 | 26.3882 | 71.9225 | 59.9845 | 54.4 | 26.3886 | 52.1599 | 59.98 | 36.6 | 26.3839 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.3883 | 87.712 | 59.99 | 72.2
26.3834 | 87.8629 | 60.03 | 72.2 | 26.3966 | 71.9184 | 59.9846 | 54.4 | 26.3969 | 52.1578 | 59.98 | 36.6 | 26.3923 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.3966 | 87.7079 | 59.99 | 72.2
26.3918 | 87.8637 | 60.03 | 72.2 | 26.4049 | 71.9182 | 59.9847 | 54.4 | 26.4052 | 52.1563 | 59.98 | 36.6 | 26.4006 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.405 | 87.7039 | 59.99 | 72.2
26.4001 | 87.8653 | 60.03 | 72.2 | 26.4133 | 71.918 | 59.9848 | 54.4 | 26.4136 | 52.1548 | 59.98 | 36.6 | 26.4089 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.4133 | 87.7017 | 59.99 | 72.2
26.4084 | 87.8669 | 60.03 | 72.2 | 26.4216 | 71.9177 | 59.9849 | 54.4 | 26.4219 | 52.1533 | 59.98 | 36.6 | 26.4173 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.4216 | 87.6994 | 59.99 | 72.2
26.4167 | 87.8708 | 60.03 | 72.2 | 26.4299 | 71.9175 | 59.985 | 54.4 | 26.4303 | 52.1518 | 59.98 | 36.6 | 26.4256 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.4299 | 87.6995 | 59.99 | 72.2
26.4251 | 87.8747 | 60.03 | 72.2 | 26.4383 | 71.9175 | 59.985 | 54.4 | 26.4386 | 52.1498 | 59.98 | 36.6 | 26.434 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.4384 | 87.6996 | 59.99 | 72.2
26.4334 | 87.8793 | 60.03 | 72.2 | 26.4466 | 71.9175 | 59.9851 | 54.4 | 26.4469 | 52.1478 | 59.98 | 36.6 | 26.4423 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.4467 | 87.6996 | 59.99 | 72.2
26.4417 | 87.8839 | 60.03 | 72.2 | 26.4549 | 71.9187 | 59.9852 | 54.4 | 26.4553 | 52.1427 | 59.98 | 36.6 | 26.4506 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.455 | 87.6995 | 59.99 | 72.2
26.4501 | 87.8877 | 60.03 | 72.2 | 26.4633 | 71.9199 | 59.9853 | 54.4 | 26.4636 | 52.1375 | 59.98 | 36.6 | 26.459 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.4633 | 87.7001 | 59.99 | 72.2
26.4584 | 87.8916 | 60.03 | 72.2 | 26.4716 | 71.9211 | 59.9854 | 54.4 | 26.4719 | 52.133 | 59.98 | 36.6 | 26.4673 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.4717 | 87.7007 | 59.99 | 72.2
26.4667 | 87.8951 | 60.03 | 72.2 | 26.4799 | 71.9223 | 59.9855 | 54.4 | 26.4803 | 52.1286 | 59.98 | 36.6 | 26.4756 | 36.5895 | 59.99 | 36.6 | 26.48 | 87.701 | 59.99 | 72.2
26.475 | 87.8986 | 60.03 | 72.2 | 26.4883 | 71.9234 | 59.9855 | 54.4 | 26.4886 | 52.1231 | 59.98 | 36.6 | 26.4839 | 36.5894 | 59.99 | 36.6 | 26.4883 | 87.7012 | 59.99 | 72.2
26.4834 | 87.8991 | 60.03 | 72.2 | 26.4966 | 71.9246 | 59.9856 | 54.4 | 26.4969 | 52.1177 | 59.98 | 36.6 | 26.4923 | 36.5892 | 59.99 | 36.6 | 26.4967 | 87.6995 | 59.99 | 72.2
26.4917 | 87.8997 | 60.03 | 72.2 | 26.5049 | 71.9258 | 59.9857 | 54.4 | 26.5053 | 52.1123 | 59.98 | 36.6 | 26.5006 | 36.5898 | 59.99 | 36.6 | 26.505 | 87.6979 | 59.99 | 72.2
26.5 | 87.8947 | 60.03 | 72.2 | 26.5133 | 71.927 | 59.9858 | 54.4 | 26.5136 | 52.1069 | 59.98 | 36.6 | 26.509 | 36.5904 | 59.99 | 36.6 | 26.5133 | 87.6964 | 59.99 | 72.2
26.5084 | 87.8897 | 60.03 | 72.2 | 26.5216 | 71.923 | 59.9859 | 54.4 | 26.5219 | 52.1013 | 59.98 | 36.6 | 26.5173 | 36.591 | 59.99 | 36.6 | 26.5216 | 87.6949 | 59.99 | 72.2
26.5167 | 87.8847 | 60.03 | 72.2 | 26.5299 | 71.9189 | 59.986 | 54.4 | 26.5303 | 52.0956 | 59.98 | 36.6 | 26.5256 | 36.5916 | 59.99 | 36.6 | 26.53 | 87.6933 | 59.99 | 72.2
26.525 | 87.8797 | 60.03 | 72.2 | 26.5383 | 71.9079 | 59.986 | 54.4 | 26.5386 | 52.0929 | 59.98 | 36.6 | 26.534 | 36.5922 | 59.99 | 36.6 | 26.5383 | 87.6918 | 59.99 | 72.2
26.5333 | 87.8738 | 60.03 | 72.2 | 26.5466 | 71.8969 | 59.9861 | 54.4 | 26.5469 | 52.0902 | 59.98 | 36.6 | 26.5423 | 36.5927 | 59.99 | 36.6 | 26.5466 | 87.6907 | 59.99 | 72.2
26.5417 | 87.8679 | 60.03 | 72.2 | 26.5549 | 71.8867 | 59.9862 | 54.4 | 26.5553 | 52.0875 | 59.98 | 36.6 | 26.5506 | 36.5932 | 59.99 | 36.6 | 26.5549 | 87.6896 | 59.99 | 72.2
26.55 | 87.8623 | 60.03 | 72.2 | 26.5633 | 71.8766 | 59.9863 | 54.4 | 26.5636 | 52.0848 | 59.98 | 36.6 | 26.559 | 36.5936 | 59.99 | 36.6 | 26.5634 | 87.6844 | 59.99 | 72.2
26.5583 | 87.8567 | 60.03 | 72.2 | 26.5716 | 71.8663 | 59.9864 | 54.4 | 26.572 | 52.0829 | 59.98 | 36.6 | 26.5673 | 36.5942 | 59.99 | 36.6 | 26.5717 | 87.6793 | 59.99 | 72.2
26.5666 | 87.8526 | 60.03 | 72.2 | 26.58 | 71.856 | 59.9865 | 54.4 | 26.5803 | 52.081 | 59.98 | 36.6 | 26.5756 | 36.5947 | 59.99 | 36.6 | 26.58 | 87.6733 | 59.99 | 72.2
26.575 | 87.8485 | 60.03 | 72.2 | 26.5883 | 71.8458 | 59.9865 | 54.4 | 26.5886 | 52.0791 | 59.98 | 36.6 | 26.584 | 36.5946 | 59.99 | 36.6 | 26.5883 | 87.6673 | 59.99 | 72.2
26.5833 | 87.846 | 60.03 | 72.2 | 26.5966 | 71.8355 | 59.9866 | 54.4 | 26.597 | 52.0772 | 59.98 | 36.6 | 26.5923 | 36.5945 | 59.99 | 36.6 | 26.5967 | 87.6601 | 59.99 | 72.2
26.5916 | 87.8436 | 60.03 | 72.2 | 26.605 | 71.8305 | 59.9867 | 54.4 | 26.6053 | 52.0771 | 59.98 | 36.6 | 26.6006 | 36.5943 | 59.99 | 36.6 | 26.605 | 87.6529 | 59.99 | 72.2
26.6 | 87.8406 | 60.03 | 72.2 | 26.6133 | 71.8255 | 59.9868 | 54.4 | 26.6136 | 52.0769 | 59.98 | 36.6 | 26.609 | 36.5942 | 59.99 | 36.6 | 26.6133 | 87.645 | 59.99 | 72.2
26.6083 | 87.8376 | 60.03 | 72.2 | 26.6216 | 71.8262 | 59.9869 | 54.4 | 26.622 | 52.0769 | 59.98 | 36.6 | 26.6173 | 36.5961 | 59.99 | 36.6 | 26.6217 | 87.6371 | 59.99 | 72.2
26.6166 | 87.8364 | 60.03 | 72.2 | 26.63 | 71.8269 | 59.987 | 54.4 | 26.6303 | 52.0769 | 59.98 | 36.6 | 26.6256 | 36.5981 | 59.99 | 36.6 | 26.63 | 87.6303 | 59.99 | 72.2
26.6249 | 87.8351 | 60.03 | 72.2 | 26.6383 | 71.8269 | 59.987 | 54.4 | 26.6386 | 52.0769 | 59.98 | 36.6 | 26.634 | 36.6016 | 59.99 | 36.6 | 26.6383 | 87.6235 | 59.9899 | 72.2
26.6333 | 87.8323 | 60.03 | 72.2 | 26.6466 | 71.8268 | 59.9871 | 54.4 | 26.647 | 52.0769 | 59.98 | 36.6 | 26.6423 | 36.605 | 59.99 | 36.6 | 26.6466 | 87.6208 | 59.9898 | 72.2
26.6416 | 87.8294 | 60.03 | 72.2 | 26.655 | 71.8268 | 59.9872 | 54.4 | 26.6553 | 52.0765 | 59.98 | 36.6 | 26.6506 | 36.6082 | 59.99 | 36.6 | 26.655 | 87.6182 | 59.9897 | 72.2
26.6499 | 87.825 | 60.03 | 72.2 | 26.6633 | 71.8268 | 59.9873 | 54.4 | 26.6637 | 52.0762 | 59.98 | 36.6 | 26.659 | 36.6113 | 59.99 | 36.6 | 26.6633 | 87.6146 | 59.9897 | 72.2
26.6583 | 87.8206 | 60.03 | 72.2 | 26.6716 | 71.8268 | 59.9874 | 54.4 | 26.672 | 52.0758 | 59.98 | 36.6 | 26.6673 | 36.6144 | 59.99 | 36.6 | 26.6716 | 87.6111 | 59.9896 | 72.2
26.6666 | 87.8184 | 60.03 | 72.2 | 26.68 | 71.8268 | 59.9875 | 54.4 | 26.6803 | 52.0755 | 59.98 | 36.6 | 26.6756 | 36.6176 | 59.99 | 36.6 | 26.6799 | 87.6091 | 59.9895 | 72.2
26.6749 | 87.8163 | 60.03 | 72.2 | 26.6883 | 71.8268 | 59.9875 | 54.4 | 26.6887 | 52.0752 | 59.98 | 36.6 | 26.684 | 36.6207 | 59.99 | 36.6 | 26.6884 | 87.6071 | 59.9894 | 72.2
26.6832 | 87.8147 | 60.03 | 72.2 | 26.6966 | 71.8268 | 59.9876 | 54.4 | 26.697 | 52.0748 | 59.98 | 36.6 | 26.6923 | 36.6238 | 59.99 | 36.6 | 26.6967 | 87.6055 | 59.9893 | 72.2
26.6916 | 87.8131 | 60.03 | 72.2 | 26.705 | 71.8268 | 59.9877 | 54.4 | 26.7053 | 52.0742 | 59.98 | 36.6 | 26.7007 | 36.6269 | 59.99 | 36.6 | 26.705 | 87.6039 | 59.9892 | 72.2
26.6999 | 87.8116 | 60.03 | 72.2 | 26.7133 | 71.8268 | 59.9878 | 54.4 | 26.7137 | 52.0735 | 59.98 | 36.6 | 26.709 | 36.6301 | 59.99 | 36.6 | 26.7134 | 87.6012 | 59.9892 | 72.2
26.7082 | 87.8101 | 60.03 | 72.2 | 26.7216 | 71.8268 | 59.9879 | 54.4 | 26.722 | 52.0728 | 59.98 | 36.6 | 26.7173 | 36.6317 | 59.99 | 36.6 | 26.7217 | 87.5985 | 59.9891 | 72.2
26.7165 | 87.8083 | 60.03 | 72.2 | 26.73 | 71.8268 | 59.988 | 54.4 | 26.7303 | 52.0722 | 59.98 | 36.6 | 26.7256 | 36.6334 | 59.99 | 36.6 | 26.73 | 87.5962 | 59.989 | 72.2
26.7249 | 87.8064 | 60.03 | 72.2 | 26.7383 | 71.8268 | 59.988 | 54.4 | 26.7387 | 52.0719 | 59.98 | 36.6 | 26.734 | 36.6354 | 59.99 | 36.6 | 26.7383 | 87.5939 | 59.9889 | 72.2
26.7332 | 87.8067 | 60.03 | 72.2 | 26.7467 | 71.8268 | 59.9881 | 54.4 | 26.747 | 52.0716 | 59.98 | 36.6 | 26.7423 | 36.6375 | 59.99 | 36.6 | 26.7467 | 87.5927 | 59.9888 | 72.2
26.7415 | 87.8069 | 60.03 | 72.2 | 26.755 | 71.8268 | 59.9882 | 54.4 | 26.7553 | 52.0697 | 59.98 | 36.6 | 26.7506 | 36.6395 | 59.99 | 36.6 | 26.755 | 87.5915 | 59.9887 | 72.2
26.7499 | 87.8033 | 60.03 | 72.2 | 26.7633 | 71.8268 | 59.9883 | 54.4 | 26.7637 | 52.0679 | 59.98 | 36.6 | 26.759 | 36.6415 | 59.99 | 36.6 | 26.7633 | 87.5887 | 59.9887 | 72.2
26.7582 | 87.7996 | 60.03 | 72.2 | 26.7717 | 71.8268 | 59.9884 | 54.4 | 26.772 | 52.0659 | 59.98 | 36.6 | 26.7673 | 36.6435 | 59.99 | 36.6 | 26.7716 | 87.5858 | 59.9886 | 72.2
26.7665 | 87.7941 | 60.03 | 72.2 | 26.78 | 71.8268 | 59.9885 | 54.4 | 26.7804 | 52.0639 | 59.98 | 36.6 | 26.7757 | 36.6455 | 59.99 | 36.6 | 26.78 | 87.5839 | 59.9885 | 72.2
26.7748 | 87.7886 | 60.03 | 72.2 | 26.7883 | 71.8268 | 59.9885 | 54.4 | 26.7887 | 52.0623 | 59.98 | 36.6 | 26.784 | 36.6454 | 59.99 | 36.6 | 26.7883 | 87.582 | 59.9884 | 72.2
26.7832 | 87.7866 | 60.03 | 72.2 | 26.7967 | 71.8268 | 59.9886 | 54.4 | 26.797 | 52.0607 | 59.98 | 36.6 | 26.7923 | 36.6453 | 59.99 | 36.6 | 26.7966 | 87.5809 | 59.9883 | 72.2
26.7915 | 87.7845 | 60.03 | 72.2 | 26.805 | 71.8268 | 59.9887 | 54.4 | 26.8054 | 52.059 | 59.98 | 36.6 | 26.8007 | 36.6453 | 59.99 | 36.6 | 26.8051 | 87.5799 | 59.9882 | 72.2
26.7998 | 87.7836 | 60.03 | 72.2 | 26.8133 | 71.8268 | 59.9888 | 54.4 | 26.8137 | 52.0574 | 59.98 | 36.6 | 26.809 | 36.6453 | 59.99 | 36.6 | 26.8134 | 87.579 | 59.9882 | 72.2
26.8082 | 87.7827 | 60.03 | 72.2 | 26.8217 | 71.8268 | 59.9889 | 54.4 | 26.822 | 52.0557 | 59.98 | 36.6 | 26.8173 | 36.6453 | 59.99 | 36.6 | 26.8217 | 87.5782 | 59.9881 | 72.2
26.8165 | 87.7817 | 60.03 | 72.2 | 26.83 | 71.8268 | 59.989 | 54.4 | 26.8304 | 52.0541 | 59.98 | 36.6 | 26.8257 | 36.6453 | 59.99 | 36.6 | 26.83 | 87.5771 | 59.988 | 72.2
26.8248 | 87.7808 | 60.03 | 72.2 | 26.8383 | 71.8268 | 59.989 | 54.4 | 26.8387 | 52.0538 | 59.98 | 36.6 | 26.834 | 36.6452 | 59.99 | 36.6 | 26.8384 | 87.5759 | 59.9879 | 72.2
26.8331 | 87.7816 | 60.03 | 72.2 | 26.8467 | 71.8268 | 59.9891 | 54.4 | 26.847 | 52.0535 | 59.98 | 36.6 | 26.8423 | 36.6452 | 59.99 | 36.6 | 26.8467 | 87.5765 | 59.9878 | 72.2
26.8415 | 87.7825 | 60.03 | 72.2 | 26.855 | 71.8268 | 59.9892 | 54.4 | 26.8554 | 52.0541 | 59.98 | 36.6 | 26.8506 | 36.6451 | 59.99 | 36.6 | 26.855 | 87.577 | 59.9877 | 72.2
26.8498 | 87.7843 | 60.03 | 72.2 | 26.8633 | 71.8268 | 59.9893 | 54.4 | 26.8637 | 52.0547 | 59.98 | 36.6 | 26.859 | 36.6451 | 59.99 | 36.6 | 26.8633 | 87.5769 | 59.9877 | 72.2
26.8581 | 87.786 | 60.03 | 72.2 | 26.8717 | 71.8268 | 59.9894 | 54.4 | 26.872 | 52.0543 | 59.98 | 36.6 | 26.8673 | 36.6445 | 59.99 | 36.6 | 26.8717 | 87.5768 | 59.9876 | 72.2
26.8665 | 87.7834 | 60.03 | 72.2 | 26.88 | 71.8268 | 59.9895 | 54.4 | 26.8804 | 52.0539 | 59.98 | 36.6 | 26.8757 | 36.6439 | 59.99 | 36.6 | 26.88 | 87.5748 | 59.9875 | 72.2
26.8748 | 87.7807 | 60.03 | 72.2 | 26.8884 | 71.8268 | 59.9895 | 54.4 | 26.8887 | 52.0535 | 59.98 | 36.6 | 26.884 | 36.6432 | 59.99 | 36.6 | 26.8883 | 87.5728 | 59.9874 | 72.2
26.8831 | 87.7789 | 60.03 | 72.2 | 26.8967 | 71.8268 | 59.9896 | 54.4 | 26.8971 | 52.0531 | 59.98 | 36.6 | 26.8923 | 36.6426 | 59.99 | 36.6 | 26.8967 | 87.5705 | 59.9873 | 72.2
26.8914 | 87.777 | 60.03 | 72.2 | 26.905 | 71.8268 | 59.9897 | 54.4 | 26.9054 | 52.0527 | 59.98 | 36.6 | 26.9007 | 36.6421 | 59.99 | 36.6 | 26.905 | 87.5682 | 59.9872 | 72.2
26.8998 | 87.7752 | 60.03 | 72.2 | 26.9133 | 71.8268 | 59.9898 | 54.4 | 26.9137 | 52.0523 | 59.98 | 36.6 | 26.909 | 36.6415 | 59.99 | 36.6 | 26.9133 | 87.5663 | 59.9871 | 72.2
26.9081 | 87.7733 | 60.03 | 72.2 | 26.9217 | 71.8268 | 59.9899 | 54.4 | 26.9221 | 52.0514 | 59.98 | 36.6 | 26.9173 | 36.641 | 59.99 | 36.6 | 26.9216 | 87.5643 | 59.9871 | 72.2
26.9164 | 87.7709 | 60.03 | 72.2 | 26.93 | 71.8268 | 59.99 | 54.4 | 26.9304 | 52.0505 | 59.98 | 36.6 | 26.9257 | 36.6404 | 59.99 | 36.6 | 26.9301 | 87.5623 | 59.987 | 72.2
26.9248 | 87.7684 | 60.03 | 72.2 | 26.9384 | 71.8268 | 59.99 | 54.4 | 26.9387 | 52.0487 | 59.98 | 36.6 | 26.934 | 36.6398 | 59.99 | 36.6 | 26.9384 | 87.5603 | 59.9869 | 72.2
26.9331 | 87.7656 | 60.03 | 72.2 | 26.9467 | 71.8268 | 59.99 | 54.4 | 26.9471 | 52.0468 | 59.98 | 36.6 | 26.9423 | 36.6393 | 59.99 | 36.6 | 26.9467 | 87.5587 | 59.9868 | 72.2
26.9414 | 87.7629 | 60.03 | 72.2 | 26.955 | 71.8268 | 59.99 | 54.4 | 26.9554 | 52.0449 | 59.98 | 36.6 | 26.9507 | 36.6393 | 59.99 | 36.6 | 26.9551 | 87.557 | 59.9867 | 72.2
26.9497 | 87.761 | 60.03 | 72.2 | 26.9634 | 71.8268 | 59.99 | 54.4 | 26.9637 | 52.0431 | 59.98 | 36.6 | 26.959 | 36.6393 | 59.99 | 36.6 | 26.9634 | 87.5573 | 59.9866 | 72.2
26.9581 | 87.7591 | 60.03 | 72.2 | 26.9717 | 71.8284 | 59.99 | 54.4 | 26.9721 | 52.041 | 59.98 | 36.6 | 26.9673 | 36.6393 | 59.99 | 36.6 | 26.9717 | 87.5576 | 59.9866 | 72.2
26.9664 | 87.7582 | 60.03 | 72.2 | 26.98 | 71.8299 | 59.99 | 54.4 | 26.9804 | 52.0388 | 59.98 | 36.6 | 26.9757 | 36.6393 | 59.99 | 36.6 | 26.98 | 87.5579 | 59.9865 | 72.2
26.9747 | 87.7572 | 60.03 | 72.2 | 26.9884 | 71.8319 | 59.99 | 54.4 | 26.9887 | 52.0367 | 59.98 | 36.6 | 26.984 | 36.6393 | 59.99 | 36.6 | 26.9884 | 87.5582 | 59.9864 | 72.2
26.9831 | 87.757 | 60.03 | 72.2 | 26.9967 | 71.8338 | 59.99 | 54.4 | 26.9971 | 52.0346 | 59.98 | 36.6 | 26.9923 | 36.6393 | 59.99 | 36.6 | 26.9967 | 87.558 | 59.9863 | 72.2
26.9914 | 87.7569 | 60.03 | 72.2 | 27.005 | 71.8357 | 59.99 | 54.4 | 27.0054 | 52.0324 | 59.98 | 36.6 | 27.0007 | 36.6393 | 59.99 | 36.6 | 27.005 | 87.5577 | 59.9862 | 72.2
26.9997 | 87.7569 | 60.03 | 72.2 | 27.0134 | 71.8376 | 59.99 | 54.4 | 27.0138 | 52.0303 | 59.98 | 36.6 | 27.009 | 36.6393 | 59.99 | 36.6 | 27.0133 | 87.5572 | 59.9861 | 72.2
27.008 | 87.7568 | 60.03 | 72.2 | 27.0217 | 71.8396 | 59.99 | 54.4 | 27.0221 | 52.0277 | 59.98 | 36.6 | 27.0173 | 36.6383 | 59.99 | 36.6 | 27.0217 | 87.5567 | 59.9861 | 72.2
27.0164 | 87.758 | 60.03 | 72.2 | 27.03 | 71.8415 | 59.99 | 54.4 | 27.0304 | 52.0251 | 59.98 | 36.6 | 27.0257 | 36.6374 | 59.99 | 36.6 | 27.03 | 87.5559 | 59.986 | 72.2
27.0247 | 87.7593 | 60.03 | 72.2 | 27.0384 | 71.8434 | 59.99 | 54.4 | 27.0388 | 52.0215 | 59.98 | 36.6 | 27.034 | 36.6364 | 59.99 | 36.6 | 27.0383 | 87.555 | 59.9859 | 72.2
27.033 | 87.7606 | 60.03 | 72.2 | 27.0467 | 71.8454 | 59.99 | 54.4 | 27.0471 | 52.0179 | 59.98 | 36.6 | 27.0424 | 36.6355 | 59.99 | 36.6 | 27.0468 | 87.5546 | 59.9858 | 72.2
27.0414 | 87.762 | 60.03 | 72.2 | 27.0551 | 71.8431 | 59.99 | 54.4 | 27.0554 | 52.0145 | 59.98 | 36.6 | 27.0507 | 36.6346 | 59.99 | 36.6 | 27.0551 | 87.5541 | 59.9857 | 72.2
27.0497 | 87.7624 | 60.03 | 72.2 | 27.0634 | 71.8408 | 59.99 | 54.4 | 27.0638 | 52.0112 | 59.98 | 36.6 | 27.059 | 36.6336 | 59.99 | 36.6 | 27.0634 | 87.5538 | 59.9856 | 72.2
27.058 | 87.7628 | 60.03 | 72.2 | 27.0717 | 71.8382 | 59.99 | 54.4 | 27.0721 | 52.0069 | 59.98 | 36.6 | 27.0674 | 36.6319 | 59.99 | 36.6 | 27.0717 | 87.5536 | 59.9856 | 72.2
27.0663 | 87.7574 | 60.03 | 72.2 | 27.08 | 71.8356 | 59.99 | 54.4 | 27.0804 | 52.0027 | 59.98 | 36.6 | 27.0757 | 36.6301 | 59.99 | 36.6 | 27.0801 | 87.5523 | 59.9855 | 72.2
27.0747 | 87.7519 | 60.03 | 72.2 | 27.0884 | 71.833 | 59.99 | 54.4 | 27.0888 | 51.9977 | 59.98 | 36.6 | 27.084 | 36.6284 | 59.99 | 36.6 | 27.0884 | 87.5509 | 59.9854 | 72.2
27.083 | 87.747 | 60.03 | 72.2 | 27.0967 | 71.8304 | 59.99 | 54.4 | 27.0971 | 51.9927 | 59.98 | 36.6 | 27.0923 | 36.6266 | 59.99 | 36.6 | 27.0967 | 87.5499 | 59.9853 | 72.2
27.0913 | 87.742 | 60.03 | 72.2 | 27.1051 | 71.8278 | 59.99 | 54.4 | 27.1054 | 51.9873 | 59.98 | 36.6 | 27.1007 | 36.6258 | 59.99 | 36.6 | 27.1051 | 87.5488 | 59.9852 | 72.2
27.0997 | 87.734 | 60.03 | 72.2 | 27.1134 | 71.8252 | 59.99 | 54.4 | 27.1138 | 51.982 | 59.98 | 36.6 | 27.109 | 36.625 | 59.99 | 36.6 | 27.1134 | 87.5442 | 59.9851 | 72.2
27.108 | 87.726 | 60.03 | 72.2 | 27.1217 | 71.8226 | 59.99 | 54.4 | 27.1221 | 51.9786 | 59.98 | 36.6 | 27.1173 | 36.6242 | 59.99 | 36.6 | 27.1217 | 87.5395 | 59.9851 | 72.2
27.1163 | 87.7161 | 60.03 | 72.2 | 27.1301 | 71.82 | 59.99 | 54.4 | 27.1305 | 51.9752 | 59.98 | 36.6 | 27.1257 | 36.6234 | 59.99 | 36.6 | 27.13 | 87.5348 | 59.985 | 72.2
27.1246 | 87.7062 | 60.03 | 72.2 | 27.1384 | 71.82 | 59.99 | 54.4 | 27.1388 | 51.9715 | 59.98 | 36.6 | 27.134 | 36.6226 | 59.99 | 36.6 | 27.1384 | 87.5302 | 59.9849 | 72.2
27.133 | 87.6962 | 60.03 | 72.2 | 27.1467 | 71.82 | 59.99 | 54.4 | 27.1471 | 51.9677 | 59.98 | 36.6 | 27.1424 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.1467 | 87.5239 | 59.9848 | 72.2
27.1413 | 87.6863 | 60.03 | 72.2 | 27.1551 | 71.82 | 59.99 | 54.4 | 27.1555 | 51.9643 | 59.98 | 36.6 | 27.1507 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.155 | 87.5176 | 59.9847 | 72.2
27.1496 | 87.6809 | 60.03 | 72.2 | 27.1634 | 71.82 | 59.99 | 54.4 | 27.1638 | 51.9609 | 59.98 | 36.6 | 27.159 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.1635 | 87.5096 | 59.9846 | 72.2
27.158 | 87.6756 | 60.03 | 72.2 | 27.1717 | 71.82 | 59.99 | 54.4 | 27.1721 | 51.959 | 59.98 | 36.6 | 27.1674 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.1718 | 87.5017 | 59.9846 | 72.2
27.1663 | 87.6698 | 60.03 | 72.2 | 27.1801 | 71.82 | 59.99 | 54.4 | 27.1805 | 51.9572 | 59.98 | 36.6 | 27.1757 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.1801 | 87.4938 | 59.9845 | 72.2
27.1746 | 87.6641 | 60.03 | 72.2 | 27.1884 | 71.8186 | 59.99 | 54.4 | 27.1888 | 51.9564 | 59.98 | 36.6 | 27.184 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.1884 | 87.4859 | 59.9844 | 72.2
27.1829 | 87.6627 | 60.0299 | 72.2 | 27.1967 | 71.8172 | 59.99 | 54.4 | 27.1971 | 51.9555 | 59.98 | 36.6 | 27.1924 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.1968 | 87.4813 | 59.9843 | 72.2
27.1913 | 87.6613 | 60.0298 | 72.2 | 27.2051 | 71.8158 | 59.99 | 54.4 | 27.2055 | 51.9549 | 59.9799 | 36.6 | 27.2007 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.2051 | 87.4768 | 59.9842 | 72.2
27.1996 | 87.662 | 60.0297 | 72.2 | 27.2134 | 71.8144 | 59.99 | 54.4 | 27.2138 | 51.9543 | 59.9798 | 36.6 | 27.209 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.2134 | 87.4723 | 59.9841 | 72.2
27.2079 | 87.6628 | 60.0296 | 72.2 | 27.2217 | 71.8124 | 59.99 | 54.4 | 27.2221 | 51.954 | 59.9797 | 36.6 | 27.2174 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.2217 | 87.4677 | 59.9841 | 72.2
27.2163 | 87.6636 | 60.0295 | 72.2 | 27.2301 | 71.8105 | 59.99 | 54.4 | 27.2305 | 51.9537 | 59.9796 | 36.6 | 27.2257 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.2301 | 87.464 | 59.984 | 72.2
27.2246 | 87.6644 | 60.0295 | 72.2 | 27.2384 | 71.8085 | 59.99 | 54.4 | 27.2388 | 51.954 | 59.9795 | 36.6 | 27.234 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.2384 | 87.4603 | 59.9839 | 72.2
27.2329 | 87.6651 | 60.0294 | 72.2 | 27.2467 | 71.8066 | 59.99 | 54.4 | 27.2472 | 51.9542 | 59.9795 | 36.6 | 27.2424 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.2467 | 87.4613 | 59.9838 | 72.2
27.2412 | 87.6658 | 60.0293 | 72.2 | 27.2551 | 71.8028 | 59.99 | 54.4 | 27.2555 | 51.9553 | 59.9794 | 36.6 | 27.2507 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.2551 | 87.4622 | 59.9837 | 72.2
27.2496 | 87.6687 | 60.0292 | 72.2 | 27.2634 | 71.799 | 59.99 | 54.4 | 27.2638 | 51.9564 | 59.9793 | 36.6 | 27.259 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.2634 | 87.4632 | 59.9837 | 72.2
27.2579 | 87.6717 | 60.0291 | 72.2 | 27.2717 | 71.7923 | 59.99 | 54.4 | 27.2722 | 51.9589 | 59.9792 | 36.6 | 27.2674 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.2717 | 87.4641 | 59.9836 | 72.2
27.2662 | 87.6733 | 60.029 | 72.2 | 27.2801 | 71.7855 | 59.99 | 54.4 | 27.2805 | 51.9614 | 59.9791 | 36.6 | 27.2757 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.28 | 87.4656 | 59.9835 | 72.2
27.2746 | 87.6749 | 60.029 | 72.2 | 27.2884 | 71.7788 | 59.99 | 54.4 | 27.2888 | 51.9629 | 59.979 | 36.6 | 27.284 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.2885 | 87.467 | 59.9834 | 72.2
27.2829 | 87.6762 | 60.0289 | 72.2 | 27.2967 | 71.7721 | 59.99 | 54.4 | 27.2972 | 51.9645 | 59.979 | 36.6 | 27.2924 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.2968 | 87.4649 | 59.9833 | 72.2
27.2912 | 87.6775 | 60.0288 | 72.2 | 27.3051 | 71.7659 | 59.99 | 54.4 | 27.3055 | 51.9661 | 59.9789 | 36.6 | 27.3007 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.3051 | 87.4628 | 59.9832 | 72.2
27.2995 | 87.6798 | 60.0287 | 72.2 | 27.3134 | 71.7597 | 59.99 | 54.4 | 27.3138 | 51.9678 | 59.9788 | 36.6 | 27.3091 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.3135 | 87.4628 | 59.9831 | 72.2
27.3079 | 87.6821 | 60.0286 | 72.2 | 27.3217 | 71.7533 | 59.99 | 54.4 | 27.3222 | 51.9694 | 59.9787 | 36.6 | 27.3174 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.3218 | 87.4628 | 59.9831 | 72.2
27.3162 | 87.686 | 60.0285 | 72.2 | 27.3301 | 71.7469 | 59.99 | 54.4 | 27.3305 | 51.971 | 59.9786 | 36.6 | 27.3257 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.3301 | 87.4614 | 59.983 | 72.2
27.3245 | 87.6898 | 60.0285 | 72.2 | 27.3384 | 71.7413 | 59.99 | 54.4 | 27.3388 | 51.9717 | 59.9785 | 36.6 | 27.334 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.3384 | 87.46 | 59.9829 | 72.2
27.3329 | 87.6919 | 60.0284 | 72.2 | 27.3467 | 71.7357 | 59.99 | 54.4 | 27.3472 | 51.9725 | 59.9785 | 36.6 | 27.3424 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.3468 | 87.4587 | 59.9828 | 72.2
27.3412 | 87.6939 | 60.0283 | 72.2 | 27.3551 | 71.7344 | 59.99 | 54.4 | 27.3555 | 51.9718 | 59.9784 | 36.6 | 27.3507 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.3551 | 87.4574 | 59.9827 | 72.2
27.3495 | 87.6958 | 60.0282 | 72.2 | 27.3634 | 71.7331 | 59.99 | 54.4 | 27.3639 | 51.9712 | 59.9783 | 36.6 | 27.359 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.3634 | 87.4557 | 59.9826 | 72.2
27.3578 | 87.6976 | 60.0281 | 72.2 | 27.3717 | 71.7317 | 59.99 | 54.4 | 27.3722 | 51.9709 | 59.9782 | 36.6 | 27.3674 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.3718 | 87.4541 | 59.9826 | 72.2
27.3662 | 87.6994 | 60.028 | 72.2 | 27.3801 | 71.7302 | 59.99 | 54.4 | 27.3805 | 51.9705 | 59.9781 | 36.6 | 27.3757 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.3801 | 87.4546 | 59.9825 | 72.2
27.3745 | 87.7013 | 60.028 | 72.2 | 27.3884 | 71.7287 | 59.99 | 54.4 | 27.3889 | 51.9705 | 59.978 | 36.6 | 27.384 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.3884 | 87.4551 | 59.9824 | 72.2
27.3828 | 87.7021 | 60.0279 | 72.2 | 27.3967 | 71.7272 | 59.99 | 54.4 | 27.3972 | 51.9704 | 59.978 | 36.6 | 27.3924 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.3967 | 87.454 | 59.9823 | 72.2
27.3912 | 87.7029 | 60.0278 | 72.2 | 27.4051 | 71.726 | 59.99 | 54.4 | 27.4055 | 51.9703 | 59.9779 | 36.6 | 27.4007 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.4052 | 87.453 | 59.9822 | 72.2
27.3995 | 87.7023 | 60.0277 | 72.2 | 27.4134 | 71.7247 | 59.99 | 54.4 | 27.4139 | 51.9702 | 59.9778 | 36.6 | 27.4091 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.4135 | 87.452 | 59.9821 | 72.2
27.4078 | 87.7017 | 60.0276 | 72.2 | 27.4218 | 71.7245 | 59.99 | 54.4 | 27.4222 | 51.97 | 59.9777 | 36.6 | 27.4174 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.4218 | 87.4511 | 59.9821 | 72.2
27.4161 | 87.6969 | 60.0275 | 72.2 | 27.4301 | 71.7243 | 59.99 | 54.4 | 27.4305 | 51.9699 | 59.9776 | 36.6 | 27.4257 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.4302 | 87.4483 | 59.982 | 72.2
27.4245 | 87.6921 | 60.0275 | 72.2 | 27.4384 | 71.7241 | 59.99 | 54.4 | 27.4389 | 51.9654 | 59.9775 | 36.6 | 27.4341 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.4385 | 87.4455 | 59.9819 | 72.2
27.4328 | 87.6871 | 60.0274 | 72.2 | 27.4467 | 71.7239 | 59.99 | 54.4 | 27.4472 | 51.9608 | 59.9775 | 36.6 | 27.4424 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.4468 | 87.4429 | 59.9818 | 72.2
27.4411 | 87.6821 | 60.0273 | 72.2 | 27.4551 | 71.7239 | 59.99 | 54.4 | 27.4555 | 51.9562 | 59.9774 | 36.6 | 27.4507 | 36.6218 | 59.99 | 36.6 | 27.4551 | 87.4404 | 59.9817 | 72.2
27.4495 | 87.6772 | 60.0272 | 72.2 | 27.4634 | 71.7239 | 59.99 | 54.4 | 27.4639 | 51.9516 | 59.9773 | 36.6 | 27.459 | 36.6218 | 59.99 | 36.472 | 27.4635 | 87.4394 | 59.9816 | 72.2
27.4578 | 87.6722 | 60.0271 | 72.2 | 27.4718 | 71.7239 | 59.99 | 54.4 | 27.4722 | 51.9449 | 59.9772 | 36.6 | 27.4674 | 36.6218 | 59.99 | 36.3237 | 27.4718 | 87.4384 | 59.9816 | 72.2
27.4661 | 87.6672 | 60.027 | 72.2 | 27.4801 | 71.7239 | 59.99 | 54.4 | 27.4806 | 51.9383 | 59.9771 | 36.6 | 27.4757 | 36.6218 | 59.99 | 36.1753 | 27.4801 | 87.4374 | 59.9815 | 72.2
27.4744 | 87.6622 | 60.027 | 72.2 | 27.4884 | 71.7239 | 59.99 | 54.4 | 27.4889 | 51.9317 | 59.977 | 36.6 | 27.484 | 36.6218 | 59.99 | 36.027 | 27.4885 | 87.4364 | 59.9814 | 72.2
27.4828 | 87.657 | 60.0269 | 72.2 | 27.4967 | 71.7239 | 59.99 | 54.4 | 27.4972 | 51.925 | 59.977 | 36.6 | 27.4924 | 36.6218 | 59.99 | 35.8786 | 27.4968 | 87.4321 | 59.9813 | 72.2
27.4911 | 87.6518 | 60.0268 | 72.2 | 27.5051 | 71.7239 | 59.99 | 54.4 | 27.5056 | 51.9184 | 59.9769 | 36.6 | 27.5007 | 36.6218 | 59.99 | 35.7303 | 27.5051 | 87.4277 | 59.9812 | 72.2
27.4994 | 87.6527 | 60.0267 | 72.2 | 27.5134 | 71.7239 | 59.99 | 54.4 | 27.5139 | 51.9117 | 59.9768 | 36.6 | 27.5091 | 36.6218 | 59.99 | 35.5819 | 27.5134 | 87.4251 | 59.9811 | 72.2
27.5078 | 87.6535 | 60.0266 | 72.2 | 27.5218 | 71.7239 | 59.99 | 54.4 | 27.5222 | 51.9077 | 59.9767 | 36.6 | 27.5174 | 36.6218 | 59.99 | 35.4336 | 27.5219 | 87.4225 | 59.9811 | 72.2
27.5161 | 87.6547 | 60.0265 | 72.2 | 27.5301 | 71.7239 | 59.99 | 54.4 | 27.5306 | 51.9038 | 59.9766 | 36.6 | 27.5257 | 36.6218 | 59.99 | 35.2853 | 27.5302 | 87.4197 | 59.981 | 72.2
27.5244 | 87.6559 | 60.0265 | 72.2 | 27.5384 | 71.7236 | 59.99 | 54.4 | 27.5389 | 51.8998 | 59.9765 | 36.6 | 27.5341 | 36.6218 | 59.99 | 35.1369 | 27.5385 | 87.4169 | 59.9809 | 72.2
27.5327 | 87.6572 | 60.0264 | 72.2 | 27.5468 | 71.7234 | 59.99 | 54.4 | 27.5472 | 51.8959 | 59.9765 | 36.6 | 27.5424 | 36.6218 | 59.99 | 34.9885 | 27.5469 | 87.4124 | 59.9808 | 72.2
27.5411 | 87.6585 | 60.0263 | 72.2 | 27.5551 | 71.7232 | 59.99 | 54.4 | 27.5556 | 51.8937 | 59.9764 | 36.6 | 27.5507 | 36.6218 | 59.99 | 34.8402 | 27.5552 | 87.4079 | 59.9807 | 72.2
27.5494 | 87.6598 | 60.0262 | 72.2 | 27.5634 | 71.723 | 59.99 | 54.4 | 27.5639 | 51.8916 | 59.9763 | 36.6 | 27.5591 | 36.6218 | 59.99 | 34.6919 | 27.5635 | 87.4034 | 59.9806 | 72.2
27.5577 | 87.6611 | 60.0261 | 72.2 | 27.5718 | 71.7228 | 59.99 | 54.4 | 27.5722 | 51.888 | 59.9762 | 36.6 | 27.5674 | 36.6218 | 59.99 | 34.5435 | 27.5718 | 87.3989 | 59.9806 | 72.2
27.5661 | 87.6643 | 60.026 | 72.2 | 27.5801 | 71.7226 | 59.99 | 54.4 | 27.5806 | 51.8845 | 59.9761 | 36.6 | 27.5757 | 36.6218 | 59.99 | 34.3952 | 27.5802 | 87.3963 | 59.9805 | 72.2
27.5744 | 87.6675 | 60.026 | 72.2 | 27.5884 | 71.7224 | 59.99 | 54.4 | 27.5889 | 51.8803 | 59.976 | 36.6 | 27.5841 | 36.6218 | 59.99 | 34.2468 | 27.5885 | 87.3936 | 59.9804 | 72.2
27.5827 | 87.6684 | 60.0259 | 72.2 | 27.5968 | 71.7222 | 59.99 | 54.4 | 27.5973 | 51.8761 | 59.976 | 36.6 | 27.5924 | 36.6218 | 59.99 | 34.0985 | 27.5968 | 87.3911 | 59.9803 | 72.2
27.591 | 87.6694 | 60.0258 | 72.2 | 27.6051 | 71.72 | 59.99 | 54.4 | 27.6056 | 51.8736 | 59.9759 | 36.6 | 27.6007 | 36.6218 | 59.99 | 33.9501 | 27.6052 | 87.3885 | 59.9802 | 72.2
27.5994 | 87.6675 | 60.0257 | 72.2 | 27.6134 | 71.7179 | 59.99 | 54.4 | 27.6139 | 51.8712 | 59.9758 | 36.6 | 27.6091 | 36.6218 | 59.99 | 33.8018 | 27.6135 | 87.3859 | 59.9801 | 72.2
27.6077 | 87.6656 | 60.0256 | 72.2 | 27.6218 | 71.716 | 59.99 | 54.4 | 27.6223 | 51.8691 | 59.9757 | 36.6 | 27.6174 | 36.6218 | 59.99 | 33.6534 | 27.6218 | 87.3833 | 59.9801 | 72.2
27.616 | 87.6634 | 60.0255 | 72.2 | 27.6301 | 71.714 | 59.99 | 54.4 | 27.6306 | 51.867 | 59.9756 | 36.6 | 27.6257 | 36.6218 | 59.99 | 33.5051 | 27.6301 | 87.3819 | 59.98 | 72.2
27.6244 | 87.6613 | 60.0255 | 72.2 | 27.6384 | 71.7121 | 59.99 | 54.4 | 27.6389 | 51.865 | 59.9755 | 36.6 | 27.6341 | 36.6218 | 59.99 | 33.3567 | 27.6385 | 87.3805 | 59.9799 | 72.2
27.6327 | 87.6591 | 60.0254 | 72.2 | 27.6468 | 71.7102 | 59.99 | 54.4 | 27.6473 | 51.8629 | 59.9755 | 36.6 | 27.6424 | 36.6218 | 59.99 | 33.2084 | 27.6469 | 87.379 | 59.9798 | 72.2
27.641 | 87.6569 | 60.0253 | 72.2 | 27.6551 | 71.7071 | 59.99 | 54.4 | 27.6556 | 51.8615 | 59.9754 | 36.6 | 27.6507 | 36.6218 | 59.99 | 33.06 | 27.6552 | 87.3776 | 59.9797 | 72.2
27.6493 | 87.653 | 60.0252 | 72.2 | 27.6634 | 71.7041 | 59.99 | 54.4 | 27.6639 | 51.8601 | 59.9753 | 36.6 | 27.6591 | 36.6218 | 59.99 | 32.9117 | 27.6636 | 87.3788 | 59.9796 | 72.2
27.6577 | 87.6492 | 60.0251 | 72.2 | 27.6718 | 71.701 | 59.99 | 54.4 | 27.6723 | 51.8583 | 59.9752 | 36.6 | 27.6674 | 36.6218 | 59.99 | 32.7633 | 27.6719 | 87.38 | 59.9796 | 72.2
27.666 | 87.6455 | 60.025 | 72.2 | 27.6801 | 71.698 | 59.99 | 54.4 | 27.6806 | 51.8564 | 59.9751 | 36.6 | 27.6758 | 36.6218 | 59.99 | 32.615 | 27.6802 | 87.3811 | 59.9795 | 72.2
27.6743 | 87.6419 | 60.025 | 72.2 | 27.6884 | 71.6969 | 59.99 | 54.4 | 27.6889 | 51.8538 | 59.975 | 36.6 | 27.6841 | 36.6218 | 59.99 | 32.4666 | 27.6885 | 87.3822 | 59.9794 | 72.2
27.6827 | 87.6393 | 60.0249 | 72.2 | 27.6968 | 71.6957 | 59.99 | 54.4 | 27.6973 | 51.8513 | 59.975 | 36.6 | 27.6924 | 36.6218 | 59.99 | 32.3183 | 27.6969 | 87.3821 | 59.9793 | 72.2
27.691 | 87.6368 | 60.0248 | 72.2 | 27.7051 | 71.6919 | 59.99 | 54.4 | 27.7056 | 51.8487 | 59.9749 | 36.6 | 27.7007 | 36.6218 | 59.99 | 32.17 | 27.7052 | 87.382 | 59.9792 | 72.2
27.6993 | 87.6329 | 60.0247 | 72.2 | 27.7134 | 71.6881 | 59.99 | 54.4 | 27.714 | 51.8462 | 59.9748 | 36.6 | 27.7091 | 36.6218 | 59.99 | 32.0216 | 27.7135 | 87.3819 | 59.9791 | 72.2
27.7076 | 87.629 | 60.0246 | 72.2 | 27.7218 | 71.6842 | 59.99 | 54.4 | 27.7223 | 51.8439 | 59.9747 | 36.6 | 27.7174 | 36.6218 | 59.99 | 31.8732 | 27.7219 | 87.3819 | 59.9791 | 72.2
27.716 | 87.6234 | 60.0245 | 72.2 | 27.7301 | 71.6804 | 59.99 | 54.4 | 27.7306 | 51.8417 | 59.9746 | 36.6 | 27.7257 | 36.6218 | 59.99 | 31.7249 | 27.7302 | 87.3818 | 59.979 | 72.2
27.7243 | 87.6178 | 60.0245 | 72.2 | 27.7384 | 71.675 | 59.99 | 54.4 | 27.739 | 51.8414 | 59.9745 | 36.6 | 27.7341 | 36.6218 | 59.99 | 31.5766 | 27.7385 | 87.3817 | 59.9789 | 72.2
27.7326 | 87.6124 | 60.0244 | 72.2 | 27.7468 | 71.6696 | 59.99 | 54.4 | 27.7473 | 51.841 | 59.9745 | 36.6 | 27.7424 | 36.6218 | 59.99 | 31.4282 | 27.7468 | 87.3805 | 59.9788 | 72.2
27.7409 | 87.6071 | 60.0243 | 72.2 | 27.7551 | 71.6642 | 59.99 | 54.4 | 27.7556 | 51.8417 | 59.9744 | 36.6 | 27.7507 | 36.6218 | 59.99 | 31.2799 | 27.7552 | 87.3793 | 59.9787 | 72.2
27.7493 | 87.6007 | 60.0242 | 72.2 | 27.7634 | 71.6587 | 59.99 | 54.4 | 27.764 | 51.8424 | 59.9743 | 36.6 | 27.7591 | 36.6218 | 59.99 | 31.1315 | 27.7635 | 87.3768 | 59.9786 | 72.2
27.7576 | 87.5942 | 60.0241 | 72.2 | 27.7718 | 71.6533 | 59.99 | 54.4 | 27.7723 | 51.8439 | 59.9742 | 36.6 | 27.7674 | 36.6218 | 59.99 | 30.9832 | 27.7719 | 87.3742 | 59.9786 | 72.2
27.7659 | 87.5879 | 60.024 | 72.2 | 27.7801 | 71.6479 | 59.99 | 54.4 | 27.7806 | 51.8453 | 59.9741 | 36.6 | 27.7758 | 36.6218 | 59.99 | 30.8348 | 27.7803 | 87.3723 | 59.9785 | 72.2
27.7743 | 87.5815 | 60.024 | 72.2 | 27.7885 | 71.6438 | 59.99 | 54.4 | 27.789 | 51.8471 | 59.974 | 36.6 | 27.7841 | 36.6218 | 59.99 | 30.6865 | 27.7886 | 87.3703 | 59.9784 | 72.2
27.7826 | 87.5787 | 60.0239 | 72.2 | 27.7968 | 71.6398 | 59.99 | 54.4 | 27.7973 | 51.8488 | 59.974 | 36.6 | 27.7924 | 36.6218 | 59.99 | 30.5381 | 27.7969 | 87.3684 | 59.9783 | 72.2
27.7909 | 87.5759 | 60.0238 | 72.2 | 27.8051 | 71.6357 | 59.99 | 54.4 | 27.8057 | 51.8506 | 59.9739 | 36.6 | 27.8008 | 36.6226 | 59.99 | 30.3898 | 27.8052 | 87.3665 | 59.9782 | 72.2
27.7992 | 87.5749 | 60.0237 | 72.2 | 27.8135 | 71.6317 | 59.99 | 54.4 | 27.814 | 51.8523 | 59.9738 | 36.6 | 27.8091 | 36.6234 | 59.99 | 30.2414 | 27.8136 | 87.3645 | 59.9781 | 72.2
27.8076 | 87.5738 | 60.0236 | 72.2 | 27.8218 | 71.6304 | 59.99 | 54.4 | 27.8223 | 51.8521 | 59.9737 | 36.6 | 27.8174 | 36.6251 | 59.99 | 30.0931 | 27.8219 | 87.3626 | 59.9781 | 72.2
27.8159 | 87.5713 | 60.0235 | 72.2 | 27.8301 | 71.629 | 59.99 | 54.4 | 27.8307 | 51.8519 | 59.9736 | 36.6 | 27.8257 | 36.6269 | 59.99 | 29.9447 | 27.8302 | 87.3607 | 59.978 | 72.2
27.8242 | 87.5688 | 60.0235 | 72.2 | 27.8385 | 71.6277 | 59.99 | 54.4 | 27.839 | 51.8517 | 59.9735 | 36.6 | 27.8341 | 36.6286 | 59.99 | 29.7964 | 27.8386 | 87.3587 | 59.9779 | 72.2
27.8326 | 87.569 | 60.0234 | 72.2 | 27.8468 | 71.6264 | 59.99 | 54.4 | 27.8473 | 51.8516 | 59.9735 | 36.6 | 27.8424 | 36.6304 | 59.99 | 29.648 | 27.8469 | 87.3582 | 59.9778 | 72.2
27.8409 | 87.5691 | 60.0233 | 72.2 | 27.8551 | 71.625 | 59.99 | 54.4 | 27.8557 | 51.8507 | 59.9734 | 36.6 | 27.8508 | 36.6321 | 59.99 | 29.4997 | 27.8552 | 87.3577 | 59.9777 | 72.2
27.8492 | 87.5688 | 60.0232 | 72.2 | 27.8635 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.864 | 51.8499 | 59.9733 | 36.6 | 27.8591 | 36.6339 | 59.99 | 29.3513 | 27.8635 | 87.3577 | 59.9776 | 72.2
27.8575 | 87.5684 | 60.0231 | 72.2 | 27.8718 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.8723 | 51.8498 | 59.9732 | 36.6 | 27.8674 | 36.6357 | 59.99 | 29.203 | 27.8719 | 87.3577 | 59.9776 | 72.2
27.8659 | 87.568 | 60.023 | 72.2 | 27.8801 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.8807 | 51.8497 | 59.9731 | 36.6 | 27.8758 | 36.6374 | 59.99 | 29.0546 | 27.8802 | 87.3577 | 59.9775 | 72.2
27.8742 | 87.5677 | 60.023 | 72.2 | 27.8885 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.889 | 51.8486 | 59.973 | 36.6 | 27.8841 | 36.6384 | 59.99 | 28.9063 | 27.8885 | 87.3577 | 59.9774 | 72.2
27.8825 | 87.5668 | 60.0229 | 72.2 | 27.8968 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.8973 | 51.8475 | 59.973 | 36.6 | 27.8924 | 36.6393 | 59.99 | 28.7579 | 27.897 | 87.3565 | 59.9773 | 72.2
27.8909 | 87.5659 | 60.0228 | 72.2 | 27.9051 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.9057 | 51.8474 | 59.9729 | 36.6 | 27.9008 | 36.6393 | 59.99 | 28.6096 | 27.9053 | 87.3554 | 59.9772 | 72.2
27.8992 | 87.5665 | 60.0227 | 72.2 | 27.9135 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.914 | 51.8473 | 59.9728 | 36.6 | 27.9091 | 36.6393 | 59.99 | 28.4613 | 27.9136 | 87.3556 | 59.9771 | 72.2
27.9075 | 87.5672 | 60.0226 | 72.2 | 27.9218 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.9224 | 51.8473 | 59.9727 | 36.6 | 27.9174 | 36.6393 | 59.99 | 28.3129 | 27.9219 | 87.3559 | 59.9771 | 72.2
27.9158 | 87.5667 | 60.0225 | 72.2 | 27.9301 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.9307 | 51.8472 | 59.9726 | 36.6 | 27.9258 | 36.6393 | 59.99 | 28.1645 | 27.9303 | 87.3575 | 59.977 | 72.2
27.9242 | 87.5662 | 60.0225 | 72.2 | 27.9385 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.939 | 51.8462 | 59.9725 | 36.6 | 27.9341 | 36.6393 | 59.99 | 28.0162 | 27.9386 | 87.3591 | 59.9769 | 72.2
27.9325 | 87.5681 | 60.0224 | 72.2 | 27.9468 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.9474 | 51.8451 | 59.9725 | 36.6 | 27.9424 | 36.6393 | 59.99 | 27.8679 | 27.9469 | 87.3587 | 59.9768 | 72.2
27.9408 | 87.57 | 60.0223 | 72.2 | 27.9551 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.9557 | 51.8426 | 59.9724 | 36.6 | 27.9508 | 36.6393 | 59.99 | 27.7195 | 27.9553 | 87.3582 | 59.9767 | 72.2
27.9492 | 87.5712 | 60.0222 | 72.2 | 27.9635 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.964 | 51.8401 | 59.9723 | 36.6 | 27.9591 | 36.6393 | 59.99 | 27.5712 | 27.9636 | 87.3564 | 59.9766 | 72.2
27.9575 | 87.5724 | 60.0221 | 72.2 | 27.9718 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.9724 | 51.8378 | 59.9722 | 36.6 | 27.9674 | 36.6393 | 59.99 | 27.4228 | 27.9719 | 87.3546 | 59.9766 | 72.2
27.9658 | 87.5738 | 60.022 | 72.2 | 27.9801 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.9807 | 51.8356 | 59.9721 | 36.6 | 27.9758 | 36.6393 | 59.99 | 27.2745 | 27.9802 | 87.354 | 59.9765 | 72.2
27.9741 | 87.5753 | 60.022 | 72.2 | 27.9885 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.989 | 51.832 | 59.972 | 36.6 | 27.9841 | 36.6393 | 59.99 | 27.1261 | 27.9886 | 87.3533 | 59.9764 | 72.2
27.9825 | 87.5767 | 60.0219 | 72.2 | 27.9968 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 27.9974 | 51.8284 | 59.972 | 36.6 | 27.9924 | 36.6393 | 59.99 | 26.9778 | 27.9969 | 87.3512 | 59.9763 | 72.2
27.9908 | 87.578 | 60.0218 | 72.2 | 28.0051 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 28.0057 | 51.8236 | 59.9719 | 36.6 | 28.0008 | 36.6393 | 59.99 | 26.8294 | 28.0052 | 87.3491 | 59.9762 | 72.2
27.9991 | 87.5779 | 60.0217 | 72.2 | 28.0135 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 28.014 | 51.8188 | 59.9718 | 36.6 | 28.0091 | 36.6393 | 59.99 | 26.6811 | 28.0137 | 87.3446 | 59.9761 | 72.2
28.0075 | 87.5779 | 60.0216 | 72.2 | 28.0218 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 28.0224 | 51.8151 | 59.9717 | 36.6 | 28.0174 | 36.6393 | 59.99 | 26.5327 | 28.022 | 87.34 | 59.9761 | 72.2
28.0158 | 87.5763 | 60.0215 | 72.2 | 28.0301 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 28.0307 | 51.8115 | 59.9716 | 36.6 | 28.0258 | 36.6393 | 59.99 | 26.3844 | 28.0303 | 87.3374 | 59.976 | 72.2
28.0241 | 87.5748 | 60.0215 | 72.2 | 28.0385 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 28.0391 | 51.8077 | 59.9715 | 36.6 | 28.0341 | 36.6393 | 59.99 | 26.236 | 28.0386 | 87.3349 | 59.9759 | 72.2
28.0324 | 87.5706 | 60.0214 | 72.2 | 28.0468 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 28.0474 | 51.8039 | 59.9715 | 36.6 | 28.0424 | 36.6393 | 59.99 | 26.0877 | 28.047 | 87.3337 | 59.9758 | 72.2
28.0408 | 87.5665 | 60.0213 | 72.2 | 28.0551 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 28.0557 | 51.7992 | 59.9714 | 36.6 | 28.0508 | 36.6393 | 59.99 | 25.9393 | 28.0553 | 87.3326 | 59.9757 | 72.2
28.0491 | 87.5627 | 60.0212 | 72.2 | 28.0635 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 28.0641 | 51.7945 | 59.9713 | 36.6 | 28.0591 | 36.6393 | 59.99 | 25.791 | 28.0636 | 87.328 | 59.9756 | 72.2
28.0574 | 87.559 | 60.0211 | 72.2 | 28.0718 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 28.0724 | 51.7882 | 59.9712 | 36.6 | 28.0674 | 36.6393 | 59.99 | 25.6426 | 28.072 | 87.3234 | 59.9756 | 72.2
28.0658 | 87.5549 | 60.021 | 72.2 | 28.0802 | 71.6237 | 59.99 | 54.4 | 28.0807 | 51.7819 | 59.9711 | 36.6 | 28.0758 | 36.6393 | 59.99 | 25.4943 | 28.0803 | 87.3188 | 59.9755 | 72.2
28.0741 | 87.5509 | 60.021 | 72.2 | 28.0885 | 71.6247 | 59.99 | 54.4 | 28.0891 | 51.7762 | 59.971 | 36.6 | 28.0841 | 36.6393 | 59.99 | 25.3459 | 28.0886 | 87.3143 | 59.9754 | 72.2
28.0824 | 87.5458 | 60.0209 | 72.2 | 28.0968 | 71.6257 | 59.99 | 54.4 | 28.0974 | 51.7706 | 59.971 | 36.6 | 28.0924 | 36.6393 | 59.99 | 25.1976 | 28.0969 | 87.3111 | 59.9753 | 72.2
28.0907 | 87.5408 | 60.0208 | 72.2 | 28.1051 | 71.6275 | 59.99 | 54.4 | 28.1057 | 51.7647 | 59.9709 | 36.6 | 28.1008 | 36.6393 | 59.99 | 25.0492 | 28.1053 | 87.308 | 59.9752 | 72.2
28.0991 | 87.5351 | 60.0207 | 72.2 | 28.1135 | 71.6292 | 59.99 | 54.4 | 28.1141 | 51.7588 | 59.9708 | 36.6 | 28.1091 | 36.6393 | 59.99 | 24.9009 | 28.1136 | 87.3049 | 59.9751 | 72.2
28.1074 | 87.5294 | 60.0206 | 72.2 | 28.1218 | 71.631 | 59.99 | 54.4 | 28.1224 | 51.7527 | 59.9707 | 36.6 | 28.1175 | 36.6395 | 59.99 | 24.7526 | 28.1219 | 87.3018 | 59.9751 | 72.2
28.1157 | 87.5249 | 60.0205 | 72.2 | 28.1302 | 71.6327 | 59.99 | 54.4 | 28.1307 | 51.7466 | 59.9706 | 36.6 | 28.1258 | 36.6397 | 59.99 | 24.6042 | 28.1304 | 87.2978 | 59.975 | 72.2
28.1241 | 87.5204 | 60.0205 | 72.2 | 28.1385 | 71.6307 | 59.99 | 54.4 | 28.1391 | 51.7416 | 59.9705 | 36.6 | 28.1341 | 36.6406 | 59.99 | 24.4559 | 28.1387 | 87.2938 | 59.9749 | 72.2
28.1324 | 87.5156 | 60.0204 | 72.2 | 28.1468 | 71.6287 | 59.99 | 54.4 | 28.1474 | 51.7366 | 59.9705 | 36.6 | 28.1425 | 36.6414 | 59.99 | 24.3075 | 28.147 | 87.2932 | 59.9748 | 72.2
28.1407 | 87.5108 | 60.0203 | 72.2 | 28.1552 | 71.6212 | 59.99 | 54.4 | 28.1558 | 51.7343 | 59.9704 | 36.6 | 28.1508 | 36.6432 | 59.99 | 24.1592 | 28.1553 | 87.2926 | 59.9747 | 72.2
28.149 | 87.505 | 60.0202 | 72.2 | 28.1635 | 71.6136 | 59.99 | 54.4 | 28.1641 | 51.7319 | 59.9703 | 36.6 | 28.1591 | 36.645 | 59.99 | 24.0108 | 28.1637 | 87.2908 | 59.9746 | 72.2
28.1574 | 87.4992 | 60.0201 | 72.2 | 28.1718 | 71.6051 | 59.99 | 54.4 | 28.1724 | 51.7302 | 59.9702 | 36.6 | 28.1674 | 36.6468 | 59.99 | 23.8625 | 28.172 | 87.289 | 59.9746 | 72.2
28.1657 | 87.4954 | 60.02 | 72.2 | 28.1802 | 71.5966 | 59.99 | 54.4 | 28.1808 | 51.7285 | 59.9701 | 36.6 | 28.1758 | 36.6486 | 59.99 | 23.7141 | 28.1803 | 87.2868 | 59.9745 | 72.2
28.174 | 87.4917 | 60.02 | 72.2 | 28.1885 | 71.5873 | 59.99 | 54.4 | 28.1891 | 51.7276 | 59.97 | 36.6 | 28.1841 | 36.6504 | 59.99 | 23.5658 | 28.1887 | 87.2847 | 59.9744 | 72.2
28.1824 | 87.4907 | 60.02 | 72.2 | 28.1968 | 71.5781 | 59.99 | 54.4 | 28.1974 | 51.7267 | 59.97 | 36.6 | 28.1924 | 36.6522 | 59.99 | 23.4174 | 28.197 | 87.2826 | 59.9743 | 72.2
28.1907 | 87.4898 | 60.02 | 72.2 | 28.2052 | 71.5648 | 59.99 | 54.4 | 28.2058 | 51.726 | 59.97 | 36.6 | 28.2008 | 36.6538 | 59.99 | 23.2691 | 28.2053 | 87.2804 | 59.9742 | 72.2
28.199 | 87.4904 | 60.02 | 72.2 | 28.2135 | 71.5515 | 59.99 | 54.4 | 28.2141 | 51.7253 | 59.97 | 36.6 | 28.2091 | 36.6553 | 59.99 | 23.1207 | 28.2136 | 87.2805 | 59.9741 | 72.2
28.2073 | 87.4911 | 60.02 | 72.2 | 28.2218 | 71.542 | 59.99 | 54.4 | 28.2224 | 51.7249 | 59.97 | 36.6 | 28.2175 | 36.6563 | 59.99 | 22.9724 | 28.222 | 87.2805 | 59.9741 | 72.2
28.2157 | 87.492 | 60.02 | 72.2 | 28.2302 | 71.5325 | 59.99 | 54.4 | 28.2308 | 51.7246 | 59.97 | 36.6 | 28.2258 | 36.6573 | 59.99 | 22.824 | 28.2303 | 87.2806 | 59.974 | 72.2
28.224 | 87.4929 | 60.02 | 72.2 | 28.2385 | 71.5284 | 59.99 | 54.4 | 28.2391 | 51.7243 | 59.97 | 36.6 | 28.2341 | 36.6573 | 59.99 | 22.6757 | 28.2386 | 87.2807 | 59.9739 | 72.2
28.2323 | 87.4929 | 60.02 | 72.2 | 28.2468 | 71.5244 | 59.99 | 54.4 | 28.2475 | 51.7239 | 59.97 | 36.6 | 28.2425 | 36.6573 | 59.99 | 22.5273 | 28.2471 | 87.2821 | 59.9738 | 72.2
28.2407 | 87.4929 | 60.02 | 72.2 | 28.2552 | 71.5204 | 59.99 | 54.4 | 28.2558 | 51.7233 | 59.97 | 36.6 | 28.2508 | 36.6552 | 59.99 | 22.379 | 28.2554 | 87.2834 | 59.9737 | 72.2
28.249 | 87.4943 | 60.02 | 72.2 | 28.2635 | 71.5164 | 59.99 | 54.4 | 28.2641 | 51.7226 | 59.97 | 36.6 | 28.2591 | 36.6531 | 59.99 | 22.2306 | 28.2637 | 87.2859 | 59.9736 | 72.2
28.2573 | 87.4958 | 60.02 | 72.2 | 28.2718 | 71.5124 | 59.99 | 54.4 | 28.2725 | 51.7222 | 59.97 | 36.6 | 28.2675 | 36.6496 | 59.99 | 22.0823 | 28.272 | 87.2884 | 59.9736 | 72.2
28.2656 | 87.4962 | 60.02 | 72.2 | 28.2802 | 71.5084 | 59.99 | 54.4 | 28.2808 | 51.7219 | 59.97 | 36.6 | 28.2758 | 36.646 | 59.99 | 21.9339 | 28.2804 | 87.2902 | 59.9735 | 72.2
28.274 | 87.4967 | 60.02 | 72.2 | 28.2885 | 71.5084 | 59.99 | 54.4 | 28.2891 | 51.7221 | 59.97 | 36.6 | 28.2841 | 36.6424 | 59.99 | 21.7856 | 28.2887 | 87.292 | 59.9734 | 72.2
28.2823 | 87.4956 | 60.02 | 72.2 | 28.2968 | 71.5084 | 59.99 | 54.4 | 28.2975 | 51.7222 | 59.97 | 36.6 | 28.2925 | 36.6389 | 59.99 | 21.6372 | 28.297 | 87.2916 | 59.9733 | 72.2
28.2906 | 87.4945 | 60.02 | 72.2 | 28.3052 | 71.5084 | 59.99 | 54.4 | 28.3058 | 51.7223 | 59.97 | 36.6 | 28.3008 | 36.636 | 59.99 | 21.4889 | 28.3054 | 87.2911 | 59.9732 | 72.2
28.299 | 87.4932 | 60.02 | 72.2 | 28.3135 | 71.5084 | 59.99 | 54.4 | 28.3141 | 51.7224 | 59.97 | 36.6 | 28.3091 | 36.6331 | 59.99 | 21.3405 | 28.3137 | 87.2893 | 59.9731 | 72.2
28.3073 | 87.492 | 60.02 | 72.2 | 28.3218 | 71.5081 | 59.99 | 54.4 | 28.3225 | 51.7214 | 59.97 | 36.6 | 28.3175 | 36.6307 | 59.99 | 21.1922 | 28.322 | 87.2875 | 59.9731 | 72.2
28.3156 | 87.4933 | 60.02 | 72.2 | 28.3302 | 71.5078 | 59.99 | 54.4 | 28.3308 | 51.7203 | 59.97 | 36.6 | 28.3258 | 36.6283 | 59.99 | 21.0438 | 28.3303 | 87.2856 | 59.973 | 72.2
28.3239 | 87.4946 | 60.02 | 72.2 | 28.3385 | 71.5075 | 59.99 | 54.4 | 28.3392 | 51.7195 | 59.97 | 36.6 | 28.3341 | 36.628 | 59.99 | 20.8955 | 28.3387 | 87.2838 | 59.9729 | 72.2
28.3323 | 87.4935 | 60.02 | 72.2 | 28.3468 | 71.5072 | 59.99 | 54.4 | 28.3475 | 51.7188 | 59.97 | 36.6 | 28.3425 | 36.6277 | 59.99 | 20.7472 | 28.347 | 87.2806 | 59.9728 | 72.2
28.3406 | 87.4923 | 60.02 | 72.2 | 28.3552 | 71.5069 | 59.99 | 54.4 | 28.3558 | 51.7172 | 59.97 | 36.6 | 28.3508 | 36.6289 | 59.99 | 20.5988 | 28.3553 | 87.2774 | 59.9727 | 72.2
28.3489 | 87.4912 | 60.02 | 72.2 | 28.3635 | 71.5066 | 59.99 | 54.4 | 28.3642 | 51.7156 | 59.97 | 36.6 | 28.3591 | 36.63 | 59.99 | 20.4505 | 28.3638 | 87.2749 | 59.9726 | 72.2
28.3573 | 87.4901 | 60.02 | 72.2 | 28.3718 | 71.5063 | 59.99 | 54.4 | 28.3725 | 51.714 | 59.97 | 36.6 | 28.3675 | 36.6303 | 59.99 | 20.3021 | 28.3721 | 87.2725 | 59.9726 | 72.2
28.3656 | 87.4889 | 60.02 | 72.2 | 28.3802 | 71.506 | 59.99 | 54.4 | 28.3808 | 51.7124 | 59.97 | 36.6 | 28.3758 | 36.6307 | 59.99 | 20.1538 | 28.3804 | 87.2709 | 59.9725 | 72.2
28.3739 | 87.4877 | 60.02 | 72.2 | 28.3885 | 71.5057 | 59.99 | 54.4 | 28.3892 | 51.7105 | 59.97 | 36.6 | 28.3842 | 36.6303 | 59.99 | 20.0054 | 28.3887 | 87.2694 | 59.9724 | 72.2
28.3822 | 87.4858 | 60.02 | 72.2 | 28.3969 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.3975 | 51.7086 | 59.97 | 36.6 | 28.3925 | 36.63 | 59.99 | 19.8571 | 28.3971 | 87.2703 | 59.9723 | 72.2
28.3906 | 87.484 | 60.02 | 72.2 | 28.4052 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.4059 | 51.7078 | 59.97 | 36.6 | 28.4008 | 36.6291 | 59.99 | 19.7087 | 28.4054 | 87.2712 | 59.9722 | 72.2
28.3989 | 87.4822 | 60.02 | 72.2 | 28.4135 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.4142 | 51.707 | 59.97 | 36.6 | 28.4091 | 36.6283 | 59.99 | 19.5604 | 28.4137 | 87.2721 | 59.9721 | 72.2
28.4072 | 87.4805 | 60.02 | 72.2 | 28.4218 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.4225 | 51.7065 | 59.97 | 36.6 | 28.4175 | 36.6274 | 59.99 | 19.412 | 28.4221 | 87.273 | 59.9721 | 72.2
28.4156 | 87.4811 | 60.02 | 72.2 | 28.4302 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.4308 | 51.706 | 59.97 | 36.6 | 28.4258 | 36.6266 | 59.99 | 19.2637 | 28.4304 | 87.2751 | 59.972 | 72.2
28.4239 | 87.4816 | 60.02 | 72.2 | 28.4385 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.4392 | 51.7063 | 59.97 | 36.6 | 28.4341 | 36.6257 | 59.99 | 19.1153 | 28.4387 | 87.2772 | 59.9719 | 72.2
28.4322 | 87.481 | 60.02 | 72.2 | 28.4469 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.4475 | 51.7066 | 59.97 | 36.6 | 28.4425 | 36.6249 | 59.99 | 18.967 | 28.447 | 87.2782 | 59.9718 | 72.2
28.4405 | 87.4804 | 60.02 | 72.2 | 28.4552 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.4559 | 51.7068 | 59.97 | 36.6 | 28.4508 | 36.6254 | 59.99 | 18.8186 | 28.4554 | 87.2793 | 59.9717 | 72.2
28.4489 | 87.477 | 60.02 | 72.2 | 28.4635 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.4642 | 51.7071 | 59.97 | 36.6 | 28.4591 | 36.6259 | 59.99 | 18.8 | 28.4637 | 87.2801 | 59.9716 | 72.2
28.4572 | 87.4737 | 60.02 | 72.2 | 28.4718 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.4725 | 51.7077 | 59.97 | 36.6 | 28.4675 | 36.6264 | 59.99 | 18.8 | 28.472 | 87.2809 | 59.9716 | 72.2
28.4655 | 87.4712 | 60.02 | 72.2 | 28.4802 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.4809 | 51.7083 | 59.97 | 36.6 | 28.4758 | 36.6269 | 59.99 | 18.8 | 28.4805 | 87.2793 | 59.9715 | 72.2
28.4739 | 87.4687 | 60.02 | 72.2 | 28.4885 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.4892 | 51.7081 | 59.97 | 36.6 | 28.4842 | 36.6274 | 59.99 | 18.8 | 28.4888 | 87.2777 | 59.9714 | 72.2
28.4822 | 87.4645 | 60.02 | 72.2 | 28.4969 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.4976 | 51.708 | 59.97 | 36.6 | 28.4925 | 36.6279 | 59.99 | 18.8 | 28.4971 | 87.2743 | 59.9713 | 72.2
28.4905 | 87.4603 | 60.02 | 72.2 | 28.5052 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.5059 | 51.7042 | 59.97 | 36.6 | 28.5008 | 36.6284 | 59.99 | 18.8 | 28.5054 | 87.271 | 59.9712 | 72.2
28.4989 | 87.4552 | 60.02 | 72.2 | 28.5135 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.5142 | 51.7004 | 59.97 | 36.6 | 28.5092 | 36.6289 | 59.99 | 18.8 | 28.5138 | 87.2675 | 59.9711 | 72.2
28.5072 | 87.4502 | 60.02 | 72.2 | 28.5219 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.5226 | 51.6948 | 59.97 | 36.6 | 28.5175 | 36.6294 | 59.99 | 18.8 | 28.5221 | 87.264 | 59.9711 | 72.2
28.5155 | 87.4464 | 60.02 | 72.2 | 28.5302 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.5309 | 51.6892 | 59.97 | 36.6 | 28.5258 | 36.6299 | 59.99 | 18.8 | 28.5304 | 87.2622 | 59.971 | 72.2
28.5238 | 87.4426 | 60.02 | 72.2 | 28.5385 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.5392 | 51.6828 | 59.97 | 36.6 | 28.5341 | 36.6299 | 59.99 | 18.8 | 28.5388 | 87.2604 | 59.9709 | 72.2
28.5322 | 87.44 | 60.02 | 72.2 | 28.5469 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.5476 | 51.6764 | 59.97 | 36.6 | 28.5425 | 36.6299 | 59.99 | 18.8 | 28.5471 | 87.2594 | 59.9708 | 72.2
28.5405 | 87.4374 | 60.02 | 72.2 | 28.5552 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.5559 | 51.67 | 59.97 | 36.6 | 28.5508 | 36.6301 | 59.99 | 18.8 | 28.5554 | 87.2585 | 59.9707 | 72.2
28.5488 | 87.4306 | 60.02 | 72.2 | 28.5635 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.5642 | 51.6636 | 59.97 | 36.6 | 28.5592 | 36.6303 | 59.99 | 18.8 | 28.5637 | 87.2591 | 59.9706 | 72.2
28.5572 | 87.4238 | 60.02 | 72.2 | 28.5719 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.5726 | 51.658 | 59.97 | 36.6 | 28.5675 | 36.6306 | 59.99 | 18.8 | 28.5721 | 87.2597 | 59.9706 | 72.2
28.5655 | 87.4181 | 60.02 | 72.2 | 28.5802 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.5809 | 51.6523 | 59.97 | 36.6 | 28.5758 | 36.6308 | 59.99 | 18.8 | 28.5804 | 87.2578 | 59.9705 | 72.2
28.5738 | 87.4125 | 60.02 | 72.2 | 28.5885 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.5893 | 51.6502 | 59.97 | 36.6 | 28.5842 | 36.631 | 59.99 | 18.8 | 28.5887 | 87.2559 | 59.9704 | 72.2
28.5821 | 87.4069 | 60.02 | 72.2 | 28.5969 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.5976 | 51.6481 | 59.97 | 36.6 | 28.5925 | 36.6313 | 59.99 | 18.8 | 28.5972 | 87.2533 | 59.9703 | 72.2
28.5905 | 87.4012 | 60.02 | 72.2 | 28.6052 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.6059 | 51.6476 | 59.97 | 36.6 | 28.6008 | 36.6318 | 59.99 | 18.8 | 28.6055 | 87.2507 | 59.9702 | 72.2
28.5988 | 87.3956 | 60.02 | 72.2 | 28.6135 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.6143 | 51.647 | 59.97 | 36.6 | 28.6092 | 36.6323 | 59.99 | 18.8 | 28.6138 | 87.2463 | 59.9701 | 72.2
28.6071 | 87.3899 | 60.02 | 72.2 | 28.6219 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.6226 | 51.6467 | 59.97 | 36.6 | 28.6175 | 36.6329 | 59.99 | 18.8 | 28.6222 | 87.2419 | 59.9701 | 72.2
28.6155 | 87.3857 | 60.02 | 72.2 | 28.6302 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.631 | 51.6465 | 59.97 | 36.6 | 28.6258 | 36.6334 | 59.99 | 18.8 | 28.6305 | 87.2366 | 59.97 | 72.2
28.6238 | 87.3815 | 60.02 | 72.2 | 28.6385 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.6393 | 51.6454 | 59.97 | 36.6 | 28.6342 | 36.6339 | 59.99 | 18.8 | 28.6388 | 87.2312 | 59.9699 | 72.2
28.6321 | 87.3774 | 60.02 | 72.2 | 28.6469 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.6476 | 51.6442 | 59.97 | 36.6 | 28.6425 | 36.6343 | 59.99 | 18.8 | 28.6471 | 87.225 | 59.9698 | 72.2
28.6405 | 87.3732 | 60.02 | 72.2 | 28.6552 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.6559 | 51.6431 | 59.97 | 36.6 | 28.6508 | 36.6348 | 59.99 | 18.8 | 28.6555 | 87.2187 | 59.9697 | 72.2
28.6488 | 87.3681 | 60.02 | 72.2 | 28.6635 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.6643 | 51.642 | 59.97 | 36.6 | 28.6592 | 36.6353 | 59.99 | 18.8 | 28.6638 | 87.2158 | 59.9696 | 72.2
28.6571 | 87.3631 | 60.02 | 72.2 | 28.6719 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.6726 | 51.6394 | 59.97 | 36.6 | 28.6675 | 36.6357 | 59.99 | 18.8 | 28.6721 | 87.2128 | 59.9696 | 72.2
28.6654 | 87.358 | 60.02 | 72.2 | 28.6802 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.681 | 51.6368 | 59.97 | 36.6 | 28.6758 | 36.6362 | 59.99 | 18.8 | 28.6805 | 87.2097 | 59.9695 | 72.2
28.6738 | 87.3529 | 60.02 | 72.2 | 28.6885 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.6893 | 51.6342 | 59.97 | 36.6 | 28.6842 | 36.6363 | 59.99 | 18.8 | 28.6888 | 87.2067 | 59.9694 | 72.2
28.6821 | 87.3479 | 60.02 | 72.2 | 28.6969 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.6976 | 51.6316 | 59.97 | 36.6 | 28.6925 | 36.6365 | 59.99 | 18.8 | 28.6971 | 87.206 | 59.9693 | 72.2
28.6904 | 87.3428 | 60.02 | 72.2 | 28.7052 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.706 | 51.6314 | 59.97 | 36.6 | 28.7008 | 36.6363 | 59.99 | 18.8 | 28.7054 | 87.2054 | 59.9692 | 72.2
28.6988 | 87.3377 | 60.02 | 72.2 | 28.7135 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.7143 | 51.6312 | 59.97 | 36.6 | 28.7092 | 36.6362 | 59.99 | 18.8 | 28.7139 | 87.2027 | 59.9691 | 72.2
28.7071 | 87.3327 | 60.02 | 72.2 | 28.7219 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.7226 | 51.6321 | 59.97 | 36.6 | 28.7175 | 36.6359 | 59.99 | 18.8 | 28.7222 | 87.2 | 59.9691 | 72.2
28.7154 | 87.3318 | 60.02 | 72.2 | 28.7302 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.731 | 51.633 | 59.97 | 36.6 | 28.7258 | 36.6355 | 59.99 | 18.8 | 28.7305 | 87.1971 | 59.969 | 72.2
28.7237 | 87.3308 | 60.02 | 72.2 | 28.7385 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.7393 | 51.6341 | 59.97 | 36.6 | 28.7342 | 36.6353 | 59.99 | 18.8 | 28.7389 | 87.1942 | 59.9689 | 72.2
28.7321 | 87.3284 | 60.02 | 72.2 | 28.7469 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.7477 | 51.6351 | 59.97 | 36.6 | 28.7425 | 36.635 | 59.99 | 18.8 | 28.7472 | 87.1941 | 59.9688 | 72.2
28.7404 | 87.3259 | 60.02 | 72.2 | 28.7552 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.756 | 51.6374 | 59.97 | 36.6 | 28.7509 | 36.6347 | 59.99 | 18.8 | 28.7555 | 87.194 | 59.9687 | 72.2
28.7487 | 87.3234 | 60.02 | 72.2 | 28.7635 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.7643 | 51.6397 | 59.97 | 36.6 | 28.7592 | 36.6345 | 59.99 | 18.8 | 28.7638 | 87.1939 | 59.9686 | 72.2
28.7571 | 87.3209 | 60.02 | 72.2 | 28.7719 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.7726 | 51.6418 | 59.97 | 36.6 | 28.7675 | 36.6342 | 59.99 | 18.8 | 28.7722 | 87.1938 | 59.9686 | 72.2
28.7654 | 87.3184 | 60.02 | 72.2 | 28.7802 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.781 | 51.6439 | 59.97 | 36.6 | 28.7758 | 36.6339 | 59.99 | 18.8 | 28.7805 | 87.1925 | 59.9685 | 72.2
28.7737 | 87.3159 | 60.02 | 72.2 | 28.7885 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.7893 | 51.6436 | 59.97 | 36.6 | 28.7842 | 36.6339 | 59.99 | 18.8 | 28.7888 | 87.1911 | 59.9684 | 72.2
28.7821 | 87.3147 | 60.02 | 72.2 | 28.7969 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.7977 | 51.6432 | 59.97 | 36.6 | 28.7925 | 36.634 | 59.99 | 18.8 | 28.7972 | 87.1937 | 59.9683 | 72.2
28.7904 | 87.3136 | 60.02 | 72.2 | 28.8052 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.806 | 51.6428 | 59.97 | 36.6 | 28.8008 | 36.6346 | 59.99 | 18.8 | 28.8055 | 87.1964 | 59.9682 | 72.2
28.7987 | 87.3124 | 60.02 | 72.2 | 28.8136 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.8143 | 51.6423 | 59.97 | 36.6 | 28.8092 | 36.6352 | 59.99 | 18.8 | 28.8138 | 87.199 | 59.9681 | 72.2
28.807 | 87.3112 | 60.02 | 72.2 | 28.8219 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.8227 | 51.6408 | 59.97 | 36.6 | 28.8175 | 36.6357 | 59.99 | 18.8 | 28.8221 | 87.2016 | 59.9681 | 72.2
28.8154 | 87.3151 | 60.02 | 72.2 | 28.8302 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.831 | 51.6393 | 59.97 | 36.6 | 28.8259 | 36.6363 | 59.99 | 18.8 | 28.8306 | 87.2024 | 59.968 | 72.2
28.8237 | 87.319 | 60.02 | 72.2 | 28.8386 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.8394 | 51.6377 | 59.97 | 36.6 | 28.8342 | 36.6379 | 59.99 | 18.8 | 28.8389 | 87.2032 | 59.9679 | 72.2
28.832 | 87.3229 | 60.02 | 72.2 | 28.8469 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.8477 | 51.6362 | 59.97 | 36.6 | 28.8425 | 36.6394 | 59.99 | 18.8 | 28.8472 | 87.2059 | 59.9678 | 72.2
28.8404 | 87.3268 | 60.02 | 72.2 | 28.8552 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.856 | 51.6347 | 59.97 | 36.6 | 28.8509 | 36.6354 | 59.99 | 18.8 | 28.8556 | 87.2087 | 59.9677 | 72.2
28.8487 | 87.3332 | 60.02 | 72.2 | 28.8636 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.8643 | 51.6333 | 59.97 | 36.6 | 28.8592 | 36.6315 | 59.99 | 18.8 | 28.8639 | 87.2124 | 59.9676 | 72.2
28.857 | 87.3395 | 60.02 | 72.2 | 28.8719 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.8727 | 51.6318 | 59.97 | 36.6 | 28.8675 | 36.6286 | 59.99 | 18.8 | 28.8722 | 87.2162 | 59.9676 | 72.2
28.8653 | 87.3445 | 60.02 | 72.2 | 28.8802 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.881 | 51.6304 | 59.97 | 36.6 | 28.8759 | 36.6257 | 59.99 | 18.8 | 28.8806 | 87.2182 | 59.9675 | 72.2
28.8737 | 87.3495 | 60.02 | 72.2 | 28.8886 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.8894 | 51.629 | 59.97 | 36.6 | 28.8842 | 36.6222 | 59.99 | 18.8 | 28.8889 | 87.2203 | 59.9674 | 72.2
28.882 | 87.3536 | 60.02 | 72.2 | 28.8969 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.8977 | 51.6275 | 59.97 | 36.6 | 28.8925 | 36.6188 | 59.99 | 18.8 | 28.8972 | 87.2223 | 59.9673 | 72.2
28.8903 | 87.3577 | 60.02 | 72.2 | 28.9052 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.906 | 51.6269 | 59.97 | 36.6 | 28.9008 | 36.6153 | 59.99 | 18.8 | 28.9055 | 87.2244 | 59.9672 | 72.2
28.8987 | 87.3592 | 60.02 | 72.2 | 28.9136 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.9144 | 51.6264 | 59.97 | 36.6 | 28.9092 | 36.6119 | 59.99 | 18.8 | 28.9139 | 87.2253 | 59.9671 | 72.2
28.907 | 87.3607 | 60.02 | 72.2 | 28.9219 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.9227 | 51.6252 | 59.97 | 36.6 | 28.9175 | 36.6074 | 59.99 | 18.8 | 28.9222 | 87.2263 | 59.9671 | 72.2
28.9153 | 87.3622 | 60.02 | 72.2 | 28.9302 | 71.5054 | 59.99 | 54.4 | 28.9311 | 51.624 | 59.97 | 36.6 | 28.9259 | 36.603 | 59.99 | 18.8 | 28.9305 | 87.2245 | 59.967 | 72.2
28.9237 | 87.3637 | 60.02 | 72.2 | 28.9386 | 71.5054 | 60 | 54.4 | 28.9394 | 51.622 | 59.97 | 36.6 | 28.9342 | 36.6043 | 59.99 | 18.8 | 28.939 | 87.2226 | 59.9669 | 72.2
28.932 | 87.3629 | 60.02 | 72.2 | 28.9469 | 71.5054 | 60 | 54.4 | 28.9477 | 51.6201 | 59.97 | 36.6 | 28.9425 | 36.6057 | 59.99 | 18.8 | 28.9473 | 87.2174 | 59.9668 | 72.2
28.9403 | 87.3621 | 60.02 | 72.2 | 28.9552 | 71.5054 | 60 | 54.4 | 28.9561 | 51.6182 | 59.97 | 36.6 | 28.9509 | 36.6059 | 59.99 | 18.8 | 28.9556 | 87.2121 | 59.9667 | 72.2
28.9486 | 87.3607 | 60.02 | 72.2 | 28.9636 | 71.5054 | 60 | 54.4 | 28.9644 | 51.6162 | 59.97 | 36.6 | 28.9592 | 36.6062 | 59.99 | 18.8 | 28.9639 | 87.2086 | 59.9666 | 72.2
28.957 | 87.3593 | 60.02 | 72.2 | 28.9719 | 71.5054 | 60 | 54.4 | 28.9727 | 51.6143 | 59.97 | 36.6 | 28.9675 | 36.6019 | 59.99 | 18.8 | 28.9723 | 87.2052 | 59.9666 | 72.2
28.9653 | 87.358 | 60.02 | 72.2 | 28.9802 | 71.5054 | 60 | 54.4 | 28.9811 | 51.6124 | 59.97 | 36.6 | 28.9759 | 36.5976 | 59.99 | 18.8 | 28.9806 | 87.2026 | 59.9665 | 72.2
28.9736 | 87.3568 | 60.02 | 72.2 | 28.9886 | 71.5054 | 60 | 54.4 | 28.9894 | 51.6104 | 59.97 | 36.6 | 28.9842 | 36.5933 | 59.99 | 18.8 | 28.9889 | 87.2 | 59.9664 | 72.2
28.982 | 87.3555 | 60.02 | 72.2 | 28.9969 | 71.5054 | 60 | 54.4 | 28.9977 | 51.6085 | 59.97 | 36.6 | 28.9925 | 36.589 | 59.99 | 18.8 | 28.9973 | 87.1978 | 59.9663 | 72.2
28.9903 | 87.3543 | 60.02 | 72.2 | 29.0052 | 71.5004 | 60 | 54.4 | 29.0061 | 51.6069 | 59.97 | 36.6 | 29.0009 | 36.5847 | 59.99 | 18.8 | 29.0056 | 87.1957 | 59.9662 | 72.2
28.9986 | 87.3534 | 60.02 | 72.2 | 29.0136 | 71.4955 | 60 | 54.4 | 29.0144 | 51.6054 | 59.97 | 36.6 | 29.0092 | 36.5804 | 59.99 | 18.8 | 29.0139 | 87.1939 | 59.9661 | 72.2
29.0069 | 87.3526 | 60.02 | 72.2 | 29.0219 | 71.4905 | 60 | 54.4 | 29.0228 | 51.6045 | 59.97 | 36.6 | 29.0175 | 36.576 | 59.99 | 18.8 | 29.0223 | 87.1921 | 59.9661 | 72.2
29.0153 | 87.3516 | 60.02 | 72.2 | 29.0302 | 71.4855 | 60 | 54.4 | 29.0311 | 51.6035 | 59.97 | 36.6 | 29.0259 | 36.5717 | 59.99 | 18.8 | 29.0306 | 87.1926 | 59.966 | 72.2
29.0236 | 87.3506 | 60.02 | 72.2 | 29.0386 | 71.482 | 60 | 54.4 | 29.0394 | 51.6013 | 59.97 | 36.6 | 29.0342 | 36.5674 | 59.99 | 18.8 | 29.0389 | 87.1931 | 59.9659 | 72.2
29.0319 | 87.345 | 60.02 | 72.2 | 29.0469 | 71.4784 | 60 | 54.4 | 29.0478 | 51.599 | 59.97 | 36.6 | 29.0425 | 36.5631 | 59.99 | 18.8 | 29.0472 | 87.1875 | 59.9658 | 72.2
29.0403 | 87.3394 | 60.02 | 72.2 | 29.0552 | 71.4716 | 60 | 54.4 | 29.0561 | 51.5968 | 59.97 | 36.6 | 29.0509 | 36.5633 | 59.99 | 18.8 | 29.0557 | 87.1818 | 59.9657 | 72.2
29.0486 | 87.3346 | 60.02 | 72.2 | 29.0636 | 71.4648 | 60 | 54.4 | 29.0644 | 51.5945 | 59.97 | 36.6 | 29.0592 | 36.5636 | 59.99 | 18.8 | 29.064 | 87.1762 | 59.9656 | 72.2
29.0569 | 87.3298 | 60.02 | 72.2 | 29.0719 | 71.458 | 60 | 54.4 | 29.0728 | 51.5922 | 59.97 | 36.6 | 29.0675 | 36.5638 | 59.99 | 18.8 | 29.0723 | 87.1705 | 59.9656 | 72.2
29.0653 | 87.3258 | 60.02 | 72.2 | 29.0802 | 71.4511 | 60 | 54.4 | 29.0811 | 51.59 | 59.97 | 36.6 | 29.0759 | 36.564 | 59.99 | 18.8 | 29.0807 | 87.1623 | 59.9655 | 72.2
29.0736 | 87.3217 | 60.02 | 72.2 | 29.0886 | 71.4454 | 60 | 54.4 | 29.0894 | 51.588 | 59.97 | 36.6 | 29.0842 | 36.5643 | 59.99 | 18.8 | 29.089 | 87.1541 | 59.9654 | 72.2
29.0819 | 87.3173 | 60.02 | 72.2 | 29.0969 | 71.4396 | 60 | 54.4 | 29.0978 | 51.586 | 59.97 | 36.6 | 29.0926 | 36.5645 | 59.99 | 18.8 | 29.0973 | 87.14 | 59.9653 | 72.2
29.0902 | 87.3128 | 60.02 | 72.2 | 29.1053 | 71.4339 | 60 | 54.4 | 29.1061 | 51.5832 | 59.97 | 36.6 | 29.1009 | 36.5648 | 59.99 | 18.8 | 29.1057 | 87.126 | 59.9652 | 72.2
29.0986 | 87.3057 | 60.02 | 72.2 | 29.1136 | 71.4281 | 60 | 54.4 | 29.1145 | 51.5804 | 59.97 | 36.6 | 29.1092 | 36.565 | 59.99 | 18.8 | 29.114 | 87.112 | 59.9651 | 72.2
29.1069 | 87.2985 | 60.02 | 72.2 | 29.1219 | 71.4209 | 60 | 54.4 | 29.1228 | 51.579 | 59.97 | 36.6 | 29.1176 | 36.5653 | 59.99 | 18.8 | 29.1223 | 87.098 | 59.9651 | 72.2
29.1152 | 87.297 | 60.02 | 72.2 | 29.1302 | 71.4137 | 60 | 54.4 | 29.1311 | 51.5776 | 59.97 | 36.6 | 29.1259 | 36.5656 | 59.99 | 18.8 | 29.1306 | 87.0904 | 59.965 | 72.2
29.1236 | 87.2955 | 60.02 | 72.2 | 29.1386 | 71.4098 | 60 | 54.4 | 29.1395 | 51.5762 | 59.97 | 36.6 | 29.1342 | 36.5658 | 59.99 | 18.8 | 29.139 | 87.0827 | 59.9649 | 72.2
29.1319 | 87.2949 | 60.02 | 72.2 | 29.1469 | 71.4059 | 60 | 54.4 | 29.1478 | 51.5747 | 59.97 | 36.6 | 29.1425 | 36.5661 | 59.99 | 18.8 | 29.1473 | 87.0751 | 59.9648 | 72.2
29.1402 | 87.2943 | 60.02 | 72.2 | 29.1553 | 71.402 | 60 | 54.4 | 29.1561 | 51.5733 | 59.97 | 36.6 | 29.1509 | 36.5663 | 59.99 | 18.8 | 29.1556 | 87.0674 | 59.9647 | 72.2
29.1485 | 87.2909 | 60.02 | 72.2 | 29.1636 | 71.3981 | 60 | 54.4 | 29.1645 | 51.5719 | 59.97 | 36.6 | 29.1592 | 36.5666 | 59.99 | 18.8 | 29.1641 | 87.063 | 59.9646 | 72.2
29.1569 | 87.2875 | 60.02 | 72.2 | 29.1719 | 71.3981 | 60 | 54.4 | 29.1728 | 51.5704 | 59.97 | 36.6 | 29.1675 | 36.5669 | 59.99 | 18.8 | 29.1724 | 87.0585 | 59.9646 | 72.2
29.1652 | 87.2836 | 60.02 | 72.2 | 29.1803 | 71.3981 | 60 | 54.4 | 29.1812 | 51.569 | 59.97 | 36.6 | 29.1759 | 36.5671 | 59.99 | 18.8 | 29.1807 | 87.0619 | 59.9645 | 72.2
29.1735 | 87.2798 | 60.02 | 72.2 | 29.1886 | 71.3981 | 60 | 54.4 | 29.1895 | 51.5684 | 59.97 | 36.6 | 29.1842 | 36.5671 | 59.99 | 18.8 | 29.1891 | 87.0653 | 59.9644 | 72.2
29.1819 | 87.279 | 60.02 | 72.2 | 29.1969 | 71.3981 | 60 | 54.4 | 29.1978 | 51.5678 | 59.97 | 36.6 | 29.1926 | 36.5671 | 59.99 | 18.8 | 29.1974 | 87.0688 | 59.9643 | 72.2
29.1902 | 87.2783 | 60.02 | 72.2 | 29.2053 | 71.3981 | 60 | 54.4 | 29.2061 | 51.5672 | 59.97 | 36.6 | 29.2009 | 36.5671 | 59.99 | 18.8 | 29.2057 | 87.0722 | 59.9642 | 72.2
29.1985 | 87.2772 | 60.02 | 72.2 | 29.2136 | 71.3981 | 60 | 54.4 | 29.2145 | 51.5667 | 59.97 | 36.6 | 29.2092 | 36.5671 | 59.99 | 18.8 | 29.214 | 87.0734 | 59.9641 | 72.2
29.2069 | 87.2761 | 60.02 | 72.2 | 29.2219 | 71.3982 | 60 | 54.4 | 29.2228 | 51.566 | 59.97 | 36.6 | 29.2176 | 36.5676 | 59.99 | 18.8 | 29.2224 | 87.0746 | 59.9641 | 72.2
29.2152 | 87.2735 | 60.02 | 72.2 | 29.2303 | 71.3984 | 60 | 54.4 | 29.2312 | 51.5653 | 59.97 | 36.6 | 29.2259 | 36.5682 | 59.99 | 18.8 | 29.2307 | 87.0758 | 59.964 | 72.2
29.2235 | 87.2709 | 60.02 | 72.2 | 29.2386 | 71.3985 | 60 | 54.4 | 29.2395 | 51.5641 | 59.97 | 36.6 | 29.2342 | 36.5687 | 59.99 | 18.8 | 29.239 | 87.0769 | 59.9639 | 72.2
29.2318 | 87.2704 | 60.02 | 72.2 | 29.2469 | 71.3987 | 60 | 54.4 | 29.2478 | 51.5629 | 59.97 | 36.6 | 29.2426 | 36.5692 | 59.99 | 18.8 | 29.2474 | 87.0781 | 59.9638 | 72.2
29.2402 | 87.2699 | 60.02 | 72.2 | 29.2553 | 71.3966 | 60 | 54.4 | 29.2562 | 51.5617 | 59.97 | 36.6 | 29.2509 | 36.5697 | 59.99 | 18.8 | 29.2557 | 87.0793 | 59.9637 | 72.2
29.2485 | 87.2699 | 60.02 | 72.2 | 29.2636 | 71.3944 | 60 | 54.4 | 29.2645 | 51.5605 | 59.97 | 36.6 | 29.2592 | 36.5703 | 59.99 | 18.8 | 29.264 | 87.0788 | 59.9636 | 72.2
29.2568 | 87.2699 | 60.02 | 72.2 | 29.2719 | 71.3922 | 60 | 54.4 | 29.2729 | 51.5595 | 59.97 | 36.6 | 29.2675 | 36.5708 | 59.99 | 18.8 | 29.2725 | 87.0784 | 59.9636 | 72.2
29.2652 | 87.27 | 60.02 | 72.2 | 29.2803 | 71.3901 | 60 | 54.4 | 29.2812 | 51.5586 | 59.97 | 36.6 | 29.2759 | 36.5713 | 59.99 | 18.8 | 29.2808 | 87.0779 | 59.9635 | 72.2
29.2735 | 87.2701 | 60.02 | 72.2 | 29.2886 | 71.388 | 60 | 54.4 | 29.2895 | 51.5576 | 59.97 | 36.6 | 29.2842 | 36.5718 | 59.99 | 18.8 | 29.2891 | 87.0775 | 59.9634 | 72.2
29.2818 | 87.2684 | 60.02 | 72.2 | 29.2969 | 71.386 | 60 | 54.4 | 29.2979 | 51.5566 | 59.97 | 36.6 | 29.2926 | 36.5723 | 59.99 | 18.8 | 29.2975 | 87.0775 | 59.9633 | 72.2
29.2901 | 87.2667 | 60.02 | 72.2 | 29.3053 | 71.3852 | 60 | 54.4 | 29.3062 | 51.5555 | 59.97 | 36.6 | 29.3009 | 36.5723 | 59.99 | 18.8 | 29.3058 | 87.0775 | 59.9632 | 72.2
29.2985 | 87.2646 | 60.02 | 72.2 | 29.3136 | 71.3844 | 60 | 54.4 | 29.3145 | 51.5543 | 59.97 | 36.6 | 29.3092 | 36.5723 | 59.99 | 18.8 | 29.3141 | 87.0775 | 59.9631 | 72.2
29.3068 | 87.2625 | 60.02 | 72.2 | 29.3219 | 71.3835 | 60 | 54.4 | 29.3229 | 51.5528 | 59.97 | 36.6 | 29.3176 | 36.5723 | 59.99 | 18.8 | 29.3224 | 87.0775 | 59.9631 | 72.2
29.3151 | 87.2602 | 60.02 | 72.2 | 29.3303 | 71.3826 | 60 | 54.4 | 29.3312 | 51.5512 | 59.97 | 36.6 | 29.3259 | 36.5723 | 59.99 | 18.8 | 29.3308 | 87.0771 | 59.963 | 72.2
29.3235 | 87.258 | 60.02 | 72.2 | 29.3386 | 71.3843 | 60 | 54.4 | 29.3395 | 51.5496 | 59.97 | 36.6 | 29.3342 | 36.5723 | 59.99 | 18.8 | 29.3391 | 87.0766 | 59.9629 | 72.2
29.3318 | 87.2558 | 60.02 | 72.2 | 29.3469 | 71.386 | 60 | 54.4 | 29.3479 | 51.5481 | 59.97 | 36.6 | 29.3426 | 36.5723 | 59.99 | 18.8 | 29.3474 | 87.0762 | 59.9628 | 72.2
29.3401 | 87.2535 | 60.02 | 72.2 | 29.3553 | 71.3876 | 60 | 54.4 | 29.3562 | 51.5465 | 59.97 | 36.6 | 29.3509 | 36.5723 | 59.99 | 18.8 | 29.3558 | 87.0757 | 59.9627 | 72.2
29.3485 | 87.2508 | 60.02 | 72.2 | 29.3636 | 71.3893 | 60 | 54.4 | 29.3646 | 51.5449 | 59.97 | 36.6 | 29.3593 | 36.5723 | 59.99 | 18.8 | 29.3641 | 87.0753 | 59.9626 | 72.2
29.3568 | 87.248 | 60.02 | 72.2 | 29.3719 | 71.3911 | 60 | 54.4 | 29.3729 | 51.5422 | 59.97 | 36.6 | 29.3676 | 36.573 | 59.99 | 18.8 | 29.3724 | 87.0749 | 59.9626 | 72.2
29.3651 | 87.247 | 60.02 | 72.2 | 29.3803 | 71.3929 | 60 | 54.4 | 29.3812 | 51.5394 | 59.97 | 36.6 | 29.3759 | 36.5737 | 59.99 | 18.8 | 29.3809 | 87.0744 | 59.9625 | 72.2
29.3734 | 87.246 | 60.02 | 72.2 | 29.3886 | 71.3933 | 60 | 54.4 | 29.3896 | 51.5368 | 59.97 | 36.6 | 29.3842 | 36.5743 | 59.99 | 18.8 | 29.3892 | 87.074 | 59.9624 | 72.2
29.3818 | 87.246 | 60.02 | 72.2 | 29.3969 | 71.3938 | 60 | 54.4 | 29.3979 | 51.5342 | 59.97 | 36.6 | 29.3926 | 36.575 | 59.99 | 18.8 | 29.3975 | 87.0735 | 59.9623 | 72.2
29.3901 | 87.246 | 60.02 | 72.2 | 29.4053 | 71.3943 | 60 | 54.4 | 29.4062 | 51.5324 | 59.97 | 36.6 | 29.4009 | 36.5757 | 59.99 | 18.8 | 29.4058 | 87.0731 | 59.9622 | 72.2
29.3984 | 87.2461 | 60.02 | 72.2 | 29.4136 | 71.3948 | 60 | 54.4 | 29.4146 | 51.5305 | 59.97 | 36.6 | 29.4092 | 36.5763 | 59.99 | 18.8 | 29.4142 | 87.0736 | 59.9621 | 72.2
29.4068 | 87.2461 | 60.02 | 72.2 | 29.422 | 71.3951 | 60 | 54.4 | 29.4229 | 51.5282 | 59.97 | 36.6 | 29.4176 | 36.577 | 59.99 | 18.8 | 29.4225 | 87.0741 | 59.9621 | 72.2
29.4151 | 87.2462 | 60.02 | 72.2 | 29.4303 | 71.3953 | 60 | 54.4 | 29.4312 | 51.5259 | 59.97 | 36.6 | 29.4259 | 36.5777 | 59.99 | 18.8 | 29.4308 | 87.0762 | 59.962 | 72.2
29.4234 | 87.2462 | 60.02 | 72.2 | 29.4386 | 71.3959 | 60 | 54.4 | 29.4396 | 51.5236 | 59.97 | 36.6 | 29.4342 | 36.5783 | 59.99 | 18.8 | 29.4392 | 87.0783 | 59.9619 | 72.2
29.4318 | 87.2463 | 60.02 | 72.2 | 29.4469 | 71.3964 | 60 | 54.4 | 29.4479 | 51.5213 | 59.97 | 36.6 | 29.4426 | 36.579 | 59.99 | 18.8 | 29.4475 | 87.0804 | 59.9618 | 72.2
29.4401 | 87.2464 | 60.02 | 72.2 | 29.4553 | 71.3945 | 60 | 54.4 | 29.4563 | 51.5201 | 59.97 | 36.6 | 29.4509 | 36.5803 | 59.99 | 18.8 | 29.4558 | 87.0824 | 59.9617 | 72.2
29.4484 | 87.2456 | 60.02 | 72.2 | 29.4636 | 71.3925 | 60 | 54.4 | 29.4646 | 51.5188 | 59.97 | 36.6 | 29.4593 | 36.5815 | 60 | 18.8 | 29.4642 | 87.0845 | 59.9616 | 72.2
29.4567 | 87.2449 | 60.02 | 72.2 | 29.472 | 71.3867 | 60 | 54.4 | 29.4729 | 51.5175 | 59.97 | 36.6 | 29.4676 | 36.5828 | 60 | 18.8 | 29.4725 | 87.0866 | 59.9616 | 72.2
29.4651 | 87.2431 | 60.02 | 72.2 | 29.4803 | 71.3809 | 60 | 54.4 | 29.4813 | 51.5161 | 59.97 | 36.6 | 29.4759 | 36.5841 | 60 | 18.8 | 29.4808 | 87.0872 | 59.9615 | 72.2
29.4734 | 87.2412 | 60.02 | 72.2 | 29.4886 | 71.3698 | 60 | 54.4 | 29.4896 | 51.5152 | 59.97 | 36.6 | 29.4843 | 36.5854 | 60 | 18.8 | 29.4893 | 87.0878 | 59.9614 | 72.2
29.4817 | 87.2384 | 60.02 | 72.2 | 29.4969 | 71.3586 | 60 | 54.4 | 29.4979 | 51.5142 | 59.97 | 36.6 | 29.4926 | 36.5867 | 60 | 18.8 | 29.4976 | 87.0891 | 59.9613 | 72.2
29.4901 | 87.2356 | 60.02 | 72.2 | 29.5053 | 71.3475 | 60 | 54.4 | 29.5063 | 51.5137 | 59.97 | 36.6 | 29.5009 | 36.5836 | 60 | 18.8 | 29.5059 | 87.0904 | 59.9612 | 72.2
29.4984 | 87.2328 | 60.02 | 72.2 | 29.5136 | 71.3364 | 60 | 54.4 | 29.5146 | 51.5132 | 59.97 | 36.6 | 29.5092 | 36.5806 | 60 | 18.8 | 29.5142 | 87.0909 | 59.9611 | 72.2
29.5067 | 87.23 | 60.02 | 72.2 | 29.522 | 71.3249 | 60 | 54.4 | 29.5229 | 51.5111 | 59.97 | 36.6 | 29.5176 | 36.5753 | 60 | 18.8 | 29.5226 | 87.0913 | 59.9611 | 72.2
29.5151 | 87.2272 | 60.02 | 72.2 | 29.5303 | 71.3135 | 60 | 54.4 | 29.5313 | 51.5089 | 59.97 | 36.6 | 29.5259 | 36.5701 | 60 | 18.8 | 29.5309 | 87.0918 | 59.961 | 72.2
29.5234 | 87.2244 | 60.02 | 72.2 | 29.5386 | 71.3044 | 60 | 54.4 | 29.5396 | 51.5067 | 59.97 | 36.6 | 29.5342 | 36.5635 | 60 | 18.8 | 29.5392 | 87.0922 | 59.9609 | 72.2
29.5317 | 87.2224 | 60.02 | 72.2 | 29.547 | 71.2952 | 60 | 54.4 | 29.5479 | 51.5045 | 59.97 | 36.6 | 29.5426 | 36.557 | 60 | 18.8 | 29.5476 | 87.0927 | 59.9608 | 72.2
29.54 | 87.2203 | 60.02 | 72.2 | 29.5553 | 71.2898 | 60 | 54.4 | 29.5563 | 51.4991 | 59.97 | 36.6 | 29.5509 | 36.5504 | 60 | 18.8 | 29.5559 | 87.0931 | 59.9607 | 72.2
29.5484 | 87.2187 | 60.02 | 72.2 | 29.5636 | 71.2845 | 60 | 54.4 | 29.5646 | 51.4938 | 59.97 | 36.6 | 29.5593 | 36.5439 | 60 | 18.8 | 29.5642 | 87.095 | 59.9606 | 72.2
29.5567 | 87.2171 | 60.02 | 72.2 | 29.572 | 71.2847 | 60 | 54.4 | 29.573 | 51.4871 | 59.97 | 36.6 | 29.5676 | 36.5328 | 60 | 18.8 | 29.5726 | 87.097 | 59.9606 | 72.2
29.565 | 87.215 | 60.02 | 72.2 | 29.5803 | 71.2849 | 60 | 54.4 | 29.5813 | 51.4803 | 59.97 | 36.6 | 29.5759 | 36.5217 | 60 | 18.8 | 29.5809 | 87.0926 | 59.9605 | 72.2
29.5734 | 87.213 | 60.02 | 72.2 | 29.5886 | 71.2851 | 60 | 54.4 | 29.5896 | 51.4736 | 59.97 | 36.6 | 29.5843 | 36.5149 | 60 | 18.8 | 29.5892 | 87.0882 | 59.9604 | 72.2
29.5817 | 87.21 | 60.02 | 72.2 | 29.597 | 71.2853 | 60 | 54.4 | 29.598 | 51.4668 | 59.97 | 36.6 | 29.5926 | 36.5082 | 60 | 18.8 | 29.5977 | 87.0803 | 59.9603 | 72.2
29.59 | 87.2069 | 60.02 | 72.2 | 29.6053 | 71.2855 | 60 | 54.4 | 29.6063 | 51.4595 | 59.97 | 36.6 | 29.6009 | 36.5036 | 60 | 18.8 | 29.606 | 87.0725 | 59.9602 | 72.2
29.5984 | 87.2039 | 60.02 | 72.2 | 29.6136 | 71.2857 | 60 | 54.4 | 29.6147 | 51.4523 | 59.97 | 36.6 | 29.6093 | 36.4991 | 60 | 18.8 | 29.6143 | 87.0646 | 59.9601 | 72.2
29.6067 | 87.2009 | 60.02 | 72.2 | 29.622 | 71.2859 | 60 | 54.4 | 29.623 | 51.4456 | 59.97 | 36.6 | 29.6176 | 36.4959 | 60 | 18.8 | 29.6226 | 87.0567 | 59.9601 | 72.2
29.615 | 87.1978 | 60.02 | 72.2 | 29.6303 | 71.2861 | 60 | 54.4 | 29.6313 | 51.4389 | 59.97 | 36.6 | 29.6259 | 36.4927 | 60 | 18.8 | 29.631 | 87.0488 | 59.95 | 72.2
29.6234 | 87.1947 | 60.02 | 72.2 | 29.6386 | 71.2865 | 60 | 54.4 | 29.6396 | 51.4351 | 59.97 | 36.6 | 29.6343 | 36.4895 | 60 | 18.8 | 29.6393 | 87.041 | 59.9501 | 72.2
29.6317 | 87.1917 | 60.02 | 72.2 | 29.647 | 71.287 | 60 | 54.4 | 29.648 | 51.4314 | 59.97 | 36.6 | 29.6426 | 36.4863 | 60 | 18.8 | 29.6476 | 87.0331 | 59.9502 | 72.2
29.64 | 87.1887 | 60.02 | 72.2 | 29.6553 | 71.2883 | 60 | 54.4 | 29.6563 | 51.4288 | 59.97 | 36.6 | 29.6509 | 36.4877 | 60 | 18.8 | 29.656 | 87.0252 | 59.9503 | 72.2
29.6483 | 87.187 | 60.02 | 72.2 | 29.6636 | 71.2896 | 60 | 54.4 | 29.6647 | 51.4262 | 59.97 | 36.6 | 29.6593 | 36.4891 | 60 | 18.8 | 29.6643 | 87.0197 | 59.9504 | 72.2
29.6567 | 87.1853 | 60.02 | 72.2 | 29.672 | 71.2878 | 60 | 54.4 | 29.673 | 51.4225 | 59.97 | 36.6 | 29.6676 | 36.4905 | 60 | 18.8 | 29.6726 | 87.0142 | 59.9504 | 72.2
29.665 | 87.1802 | 60.02 | 72.2 | 29.6803 | 71.2859 | 60 | 54.4 | 29.6813 | 51.4189 | 59.97 | 36.6 | 29.6759 | 36.4919 | 60 | 18.8 | 29.681 | 87.0119 | 59.9505 | 72.2
29.6733 | 87.175 | 60.02 | 72.2 | 29.6886 | 71.2813 | 60 | 54.4 | 29.6897 | 51.4212 | 59.97 | 36.6 | 29.6843 | 36.4933 | 60 | 18.8 | 29.6893 | 87.0097 | 59.9506 | 72.2
29.6817 | 87.1698 | 60.02 | 72.2 | 29.697 | 71.2768 | 60 | 54.4 | 29.698 | 51.4235 | 59.97 | 36.6 | 29.6926 | 36.4946 | 60 | 18.8 | 29.6976 | 87.0075 | 59.9507 | 72.2
29.69 | 87.1647 | 60.02 | 72.2 | 29.7053 | 71.2722 | 60 | 54.4 | 29.7064 | 51.4267 | 59.97 | 36.6 | 29.7009 | 36.4946 | 60 | 18.8 | 29.7061 | 87.0053 | 59.9508 | 72.2
29.6983 | 87.16 | 60.02 | 72.2 | 29.7136 | 71.2677 | 60 | 54.4 | 29.7147 | 51.43 | 59.97 | 36.6 | 29.7093 | 36.4946 | 60 | 18.8 | 29.7144 | 87.0047 | 59.9509 | 72.2
29.7067 | 87.1554 | 60.02 | 72.2 | 29.722 | 71.2629 | 60 | 54.4 | 29.723 | 51.4337 | 59.97 | 36.6 | 29.7176 | 36.4962 | 60 | 18.8 | 29.7227 | 87.0042 | 59.9509 | 72.2
29.715 | 87.1514 | 60.02 | 72.2 | 29.7303 | 71.2581 | 60 | 54.4 | 29.7314 | 51.4373 | 59.97 | 36.6 | 29.726 | 36.4978 | 60 | 18.8 | 29.731 | 87.0044 | 59.951 | 72.2
29.7233 | 87.1474 | 60.02 | 72.2 | 29.7386 | 71.2504 | 60 | 54.4 | 29.7397 | 51.4407 | 59.97 | 36.6 | 29.7343 | 36.4994 | 60 | 18.8 | 29.7394 | 87.0046 | 59.9511 | 72.2
29.7316 | 87.1411 | 60.02 | 72.2 | 29.747 | 71.2427 | 60 | 54.4 | 29.748 | 51.4442 | 59.97 | 36.6 | 29.7426 | 36.5009 | 60 | 18.8 | 29.7477 | 87.0067 | 59.9512 | 72.2
29.74 | 87.1349 | 60.02 | 72.2 | 29.7553 | 71.24 | 60 | 54.4 | 29.7564 | 51.4485 | 59.97 | 36.6 | 29.7509 | 36.5024 | 60 | 18.8 | 29.756 | 87.0088 | 59.9513 | 72.2
29.7483 | 87.1331 | 60.02 | 72.2 | 29.7636 | 71.2373 | 60 | 54.4 | 29.7647 | 51.4528 | 59.97 | 36.6 | 29.7593 | 36.5039 | 60 | 18.8 | 29.7644 | 87.0091 | 59.9514 | 72.2
29.7566 | 87.1313 | 60.02 | 72.2 | 29.772 | 71.238 | 60 | 54.4 | 29.773 | 51.4533 | 59.97 | 36.6 | 29.7676 | 36.5054 | 60 | 18.8 | 29.7727 | 87.0095 | 59.9514 | 72.2
29.765 | 87.1295 | 60.02 | 72.2 | 29.7803 | 71.2388 | 60 | 54.4 | 29.7814 | 51.4538 | 59.97 | 36.6 | 29.7759 | 36.5069 | 60 | 18.8 | 29.781 | 87.0098 | 59.9515 | 72.2
29.7733 | 87.1277 | 60.02 | 72.2 | 29.7887 | 71.2399 | 60 | 54.4 | 29.7897 | 51.453 | 59.97 | 36.6 | 29.7843 | 36.5084 | 60 | 18.8 | 29.7894 | 87.0101 | 59.9516 | 72.2
29.7816 | 87.125 | 60.02 | 72.2 | 29.797 | 71.241 | 60 | 54.4 | 29.7981 | 51.4521 | 59.97 | 36.6 | 29.7926 | 36.5099 | 60 | 18.8 | 29.7977 | 87.0081 | 59.9517 | 72.2
29.79 | 87.1222 | 60.02 | 72.2 | 29.8053 | 71.242 | 60 | 54.4 | 29.8064 | 51.451 | 59.97 | 36.6 | 29.8009 | 36.5098 | 60 | 18.8 | 29.806 | 87.006 | 59.9518 | 72.2
29.7983 | 87.1194 | 60.02 | 72.2 | 29.8136 | 71.2431 | 60 | 54.4 | 29.8147 | 51.4498 | 59.97 | 36.6 | 29.8093 | 36.5097 | 60 | 18.8 | 29.8143 | 87.0036 | 59.9519 | 72.2
29.8066 | 87.1166 | 60.02 | 72.2 | 29.822 | 71.2429 | 60 | 54.4 | 29.8231 | 51.4487 | 59.97 | 36.6 | 29.8176 | 36.506 | 60 | 18.8 | 29.8228 | 87.0012 | 59.9519 | 72.2
29.8149 | 87.1132 | 60.02 | 72.2 | 29.8303 | 71.2427 | 60 | 54.4 | 29.8314 | 51.4475 | 59.97 | 36.6 | 29.826 | 36.5022 | 60 | 18.8 | 29.8311 | 87.0013 | 59.952 | 72.2
29.8233 | 87.1097 | 60.02 | 72.2 | 29.8387 | 71.2407 | 60 | 54.4 | 29.8397 | 51.4466 | 59.97 | 36.6 | 29.8343 | 36.4957 | 60 | 18.8 | 29.8394 | 87.0015 | 59.9521 | 72.2
29.8316 | 87.1072 | 60.02 | 72.2 | 29.847 | 71.2387 | 60 | 54.4 | 29.8481 | 51.4457 | 59.97 | 36.6 | 29.8426 | 36.4892 | 60 | 18.8 | 29.8478 | 87.0029 | 59.9522 | 72.2
29.8399 | 87.1047 | 60.02 | 72.2 | 29.8553 | 71.2357 | 60 | 54.4 | 29.8564 | 51.445 | 59.97 | 36.6 | 29.851 | 36.4828 | 60 | 18.8 | 29.8561 | 87.0043 | 59.9523 | 72.2
29.8483 | 87.1028 | 60.02 | 72.2 | 29.8637 | 71.2327 | 60 | 54.4 | 29.8647 | 51.4443 | 59.97 | 36.6 | 29.8593 | 36.4763 | 60 | 18.8 | 29.8644 | 87.0064 | 59.9524 | 72.2
29.8566 | 87.1008 | 60.02 | 72.2 | 29.872 | 71.2241 | 60 | 54.4 | 29.8731 | 51.4444 | 59.97 | 36.6 | 29.8676 | 36.4698 | 60 | 18.8 | 29.8728 | 87.0084 | 59.9524 | 72.2
29.8649 | 87.1018 | 60.02 | 72.2 | 29.8803 | 71.2155 | 60 | 54.4 | 29.8814 | 51.4446 | 59.97 | 36.6 | 29.8759 | 36.4634 | 60 | 18.8 | 29.8811 | 87.0111 | 59.9525 | 72.2
29.8733 | 87.1027 | 60.02 | 72.2 | 29.8887 | 71.2068 | 60 | 54.4 | 29.8898 | 51.445 | 59.97 | 36.6 | 29.8843 | 36.4536 | 60 | 18.8 | 29.8894 | 87.0138 | 59.9526 | 72.2
29.8816 | 87.1036 | 60.02 | 72.2 | 29.897 | 71.1982 | 60 | 54.4 | 29.8981 | 51.4455 | 59.97 | 36.6 | 29.8926 | 36.4438 | 60 | 18.8 | 29.8978 | 87.0162 | 59.9527 | 72.2
29.8899 | 87.1046 | 60.02 | 72.2 | 29.9053 | 71.1926 | 60 | 54.4 | 29.9064 | 51.4461 | 59.97 | 36.6 | 29.901 | 36.4392 | 60 | 18.8 | 29.9061 | 87.0185 | 59.9528 | 72.2
29.8982 | 87.1087 | 60.02 | 72.2 | 29.9137 | 71.1871 | 60 | 54.4 | 29.9148 | 51.4467 | 59.97 | 36.6 | 29.9093 | 36.4345 | 60 | 18.8 | 29.9144 | 87.0191 | 59.9529 | 72.2
29.9066 | 87.1127 | 60.02 | 72.2 | 29.922 | 71.1816 | 60 | 54.4 | 29.9231 | 51.4472 | 59.97 | 36.6 | 29.9176 | 36.4325 | 60 | 18.8 | 29.9229 | 87.0197 | 59.9529 | 72.2
29.9149 | 87.1165 | 60.02 | 72.2 | 29.9303 | 71.176 | 60 | 54.4 | 29.9314 | 51.4477 | 59.97 | 36.6 | 29.926 | 36.4306 | 60 | 18.8 | 29.9312 | 87.0149 | 59.953 | 72.2
29.9232 | 87.1203 | 60.02 | 72.2 | 29.9387 | 71.1707 | 60 | 54.4 | 29.9398 | 51.4471 | 59.97 | 36.6 | 29.9343 | 36.4297 | 60 | 18.8 | 29.9395 | 87.01 | 59.9531 | 72.2
29.9316 | 87.1247 | 60.02 | 72.2 | 29.947 | 71.1653 | 59.9999 | 54.4 | 29.9481 | 51.4464 | 59.97 | 36.6 | 29.9426 | 36.4288 | 60 | 18.8 | 29.9478 | 87.0045 | 59.9532 | 72.2
29.9399 | 87.1292 | 60.02 | 72.2 | 29.9553 | 71.1653 | 59.9998 | 54.4 | 29.9565 | 51.4453 | 59.97 | 36.6 | 29.951 | 36.4279 | 60 | 18.8 | 29.9562 | 86.999 | 59.9533 | 72.2
29.9482 | 87.1313 | 60.02 | 72.2 | 29.9637 | 71.1653 | 59.9997 | 54.4 | 29.9648 | 51.4441 | 59.97 | 36.6 | 29.9593 | 36.4269 | 60 | 18.8 | 29.9645 | 86.9941 | 59.9534 | 72.2
29.9566 | 87.1334 | 60.02 | 72.2 | 29.972 | 71.1653 | 59.9996 | 54.4 | 29.9731 | 51.443 | 59.97 | 36.6 | 29.9676 | 36.4294 | 60 | 18.8 | 29.9728 | 86.9891 | 59.9534 | 72.2
29.9649 | 87.1367 | 60.02 | 72.2 | 29.9803 | 71.1653 | 59.9995 | 54.4 | 29.9814 | 51.4418 | 59.97 | 36.6 | 29.976 | 36.4318 | 60 | 18.8 | 29.9812 | 86.9789 | 59.9535 | 72.2
29.9732 | 87.14 | 60.02 | 72.2 | 29.9887 | 71.1653 | 59.9995 | 54.4 | 29.9898 | 51.4383 | 59.97 | 36.6 | 29.9843 | 36.4336 | 60 | 18.8 | 29.9895 | 86.9686 | 59.9536 | 72.2
29.9815 | 87.1432 | 60.02 | 72.2 | 29.997 | 71.1653 | 59.9994 | 54.4 | 29.9981 | 51.4347 | 59.97 | 36.6 | 29.9926 | 36.4354 | 60 | 18.8 | 29.9978 | 86.9586 | 59.9537 | 72.2
29.9899 | 87.1463 | 60.02 | 72.2 | 30.0053 | 71.1653 | 59.9993 | 54.4 | 30.0065 | 51.4301 | 59.97 | 36.6 | 30.0009 | 36.4372 | 60 | 18.8 | 30.0062 | 86.9486 | 59.9538 | 72.2
29.9982 | 87.1478 | 60.02 | 72.2 | 30.0137 | 71.1653 | 59.9992 | 54.4 | 30.0148 | 51.4255 | 59.97 | 36.6 | 30.0093 | 36.4389 | 60 | 18.8 | 30.0145 | 86.944 | 59.9539 | 72.2
30.0065 | 87.1493 | 60.02 | 72.2 | 30.022 | 71.1653 | 59.9991 | 54.4 | 30.0231 | 51.4196 | 59.97 | 36.6 | 30.0176 | 36.4397 | 60 | 18.8 | 30.0228 | 86.9394 | 59.9539 | 72.2
30.0149 | 87.1463 | 60.02 | 72.2 | 30.0303 | 71.1653 | 59.999 | 54.4 | 30.0315 | 51.4137 | 59.97 | 36.6 | 30.026 | 36.4404 | 60 | 18.8 | 30.0312 | 86.9349 | 59.954 | 72.2
30.0232 | 87.1434 | 60.02 | 72.2 | 30.0387 | 71.1653 | 59.999 | 54.4 | 30.0398 | 51.4077 | 59.97 | 36.6 | 30.0343 | 36.4411 | 60 | 18.8 | 30.0396 | 86.9303 | 59.9541 | 72.2
30.0315 | 87.1403 | 60.02 | 72.2 | 30.047 | 71.1653 | 59.9989 | 54.4 | 30.0482 | 51.4018 | 59.97 | 36.6 | 30.0426 | 36.4418 | 60 | 18.8 | 30.0479 | 86.9252 | 59.9542 | 72.2
30.0399 | 87.1373 | 60.02 | 72.2 | 30.0553 | 71.1653 | 59.9988 | 54.4 | 30.0565 | 51.3918 | 59.97 | 36.6 | 30.051 | 36.4432 | 60 | 18.8 | 30.0563 | 86.9202 | 59.9543 | 72.2
30.0482 | 87.1331 | 60.02 | 72.2 | 30.0637 | 71.1653 | 59.9987 | 54.4 | 30.0648 | 51.3819 | 59.97 | 36.6 | 30.0593 | 36.4446 | 60 | 18.8 | 30.0646 | 86.9204 | 59.9544 | 72.2
30.0565 | 87.1289 | 60.02 | 72.2 | 30.072 | 71.1653 | 59.9986 | 54.4 | 30.0732 | 51.3737 | 59.97 | 36.6 | 30.0676 | 36.4452 | 60 | 18.8 | 30.0729 | 86.9206 | 59.9544 | 72.2
30.0648 | 87.125 | 60.02 | 72.2 | 30.0803 | 71.1653 | 59.9985 | 54.4 | 30.0815 | 51.3655 | 59.97 | 36.6 | 30.076 | 36.4459 | 60 | 18.8 | 30.0812 | 86.9201 | 59.9545 | 72.2
30.0732 | 87.1211 | 60.02 | 72.2 | 30.0887 | 71.1653 | 59.9985 | 54.4 | 30.0898 | 51.3585 | 59.97 | 36.6 | 30.0843 | 36.4465 | 60 | 18.8 | 30.0896 | 86.9196 | 59.9546 | 72.2
30.0815 | 87.1181 | 60.02 | 72.2 | 30.097 | 71.1653 | 59.9984 | 54.4 | 30.0982 | 51.3516 | 59.97 | 36.6 | 30.0926 | 36.4472 | 60 | 18.8 | 30.0979 | 86.9191 | 59.9547 | 72.2
30.0898 | 87.1152 | 60.02 | 72.2 | 30.1053 | 71.1653 | 59.9983 | 54.4 | 30.1065 | 51.347 | 59.97 | 36.6 | 30.101 | 36.4478 | 60 | 18.8 | 30.1062 | 86.9186 | 59.9548 | 72.2
30.0982 | 87.1116 | 60.02 | 72.2 | 30.1137 | 71.1653 | 59.9982 | 54.4 | 30.1148 | 51.3424 | 59.97 | 36.6 | 30.1093 | 36.4485 | 60 | 18.8 | 30.1146 | 86.9181 | 59.9549 | 72.2
30.1065 | 87.1081 | 60.02 | 72.2 | 30.122 | 71.1653 | 59.9981 | 54.4 | 30.1232 | 51.3374 | 59.97 | 36.6 | 30.1176 | 36.4491 | 60 | 18.8 | 30.1229 | 86.9176 | 59.9549 | 72.2
30.1148 | 87.1046 | 60.02 | 72.2 | 30.1303 | 71.1653 | 59.998 | 54.4 | 30.1315 | 51.3324 | 59.97 | 36.6 | 30.1259 | 36.4498 | 60 | 18.8 | 30.1312 | 86.912 | 59.955 | 72.2
30.1232 | 87.1011 | 60.02 | 72.2 | 30.1387 | 71.1653 | 59.998 | 54.4 | 30.1399 | 51.3309 | 59.97 | 36.6 | 30.1343 | 36.45 | 60 | 18.8 | 30.1396 | 86.9064 | 59.9551 | 72.2
30.1315 | 87.0947 | 60.02 | 72.2 | 30.147 | 71.1653 | 59.9979 | 54.4 | 30.1482 | 51.3295 | 59.97 | 36.6 | 30.1426 | 36.4502 | 60 | 18.8 | 30.1479 | 86.9008 | 59.9552 | 72.2
30.1398 | 87.0883 | 60.02 | 72.2 | 30.1553 | 71.1653 | 59.9978 | 54.4 | 30.1565 | 51.3274 | 59.97 | 36.6 | 30.151 | 36.4479 | 60 | 18.8 | 30.1562 | 86.8952 | 59.9553 | 72.2
30.1481 | 87.0769 | 60.02 | 72.2 | 30.1637 | 71.1653 | 59.9977 | 54.4 | 30.1649 | 51.3252 | 59.97 | 36.6 | 30.1593 | 36.4455 | 60 | 18.8 | 30.1647 | 86.89 | 59.9554 | 72.2
30.1565 | 87.0654 | 60.02 | 72.2 | 30.172 | 71.1653 | 59.9976 | 54.4 | 30.1732 | 51.323 | 59.97 | 36.6 | 30.1676 | 36.4432 | 60 | 18.8 | 30.173 | 86.8849 | 59.9554 | 72.2
30.1648 | 87.0523 | 60.02 | 72.2 | 30.1803 | 71.1653 | 59.9975 | 54.4 | 30.1815 | 51.3207 | 59.97 | 36.6 | 30.176 | 36.4409 | 60 | 18.8 | 30.1813 | 86.8798 | 59.9555 | 72.2
30.1731 | 87.0392 | 60.02 | 72.2 | 30.1887 | 71.1653 | 59.9975 | 54.4 | 30.1899 | 51.3178 | 59.97 | 36.6 | 30.1843 | 36.4392 | 60 | 18.8 | 30.1897 | 86.8747 | 59.9556 | 72.2
30.1815 | 87.0293 | 60.02 | 72.2 | 30.197 | 71.1653 | 59.9974 | 54.4 | 30.1982 | 51.3149 | 59.97 | 36.6 | 30.1926 | 36.4374 | 60 | 18.8 | 30.198 | 86.8695 | 59.9557 | 72.2
30.1898 | 87.0195 | 60.02 | 72.2 | 30.2053 | 71.1652 | 59.9973 | 54.4 | 30.2065 | 51.3124 | 59.97 | 36.6 | 30.201 | 36.4357 | 60 | 18.8 | 30.2063 | 86.8644 | 59.9558 | 72.2
30.1981 | 87.0097 | 60.02 | 72.2 | 30.2137 | 71.1651 | 59.9972 | 54.4 | 30.2149 | 51.3099 | 59.97 | 36.6 | 30.2093 | 36.4339 | 60 | 18.8 | 30.2146 | 86.8644 | 59.9559 | 72.2
30.2065 | 86.9999 | 60.02 | 72.2 | 30.222 | 71.1649 | 59.9971 | 54.4 | 30.2232 | 51.308 | 59.97 | 36.6 | 30.2176 | 36.4299 | 60 | 18.8 | 30.223 | 86.8645 | 59.9559 | 72.2
30.2148 | 86.9928 | 60.02 | 72.2 | 30.2303 | 71.1648 | 59.997 | 54.4 | 30.2316 | 51.306 | 59.97 | 36.6 | 30.226 | 36.4258 | 60 | 18.8 | 30.2313 | 86.8645 | 59.956 | 72.2
30.2231 | 86.9856 | 60.02 | 72.2 | 30.2387 | 71.1639 | 59.997 | 54.4 | 30.2399 | 51.3054 | 59.97 | 36.6 | 30.2343 | 36.4219 | 60 | 18.8 | 30.2396 | 86.8645 | 59.9561 | 72.2
30.2315 | 86.9832 | 60.02 | 72.2 | 30.247 | 71.1629 | 59.9969 | 54.4 | 30.2482 | 51.3048 | 59.97 | 36.6 | 30.2426 | 36.4179 | 60 | 18.8 | 30.248 | 86.8646 | 59.9562 | 72.2
30.2398 | 86.9809 | 60.02 | 72.2 | 30.2553 | 71.1619 | 59.9968 | 54.4 | 30.2566 | 51.3042 | 59.97 | 36.6 | 30.2509 | 36.414 | 60 | 18.8 | 30.2563 | 86.8646 | 59.9563 | 72.2
30.2481 | 86.9805 | 60.02 | 72.2 | 30.2637 | 71.161 | 59.9967 | 54.4 | 30.2649 | 51.3036 | 59.97 | 36.6 | 30.2593 | 36.4101 | 60 | 18.8 | 30.2646 | 86.863 | 59.9564 | 72.2
30.2564 | 86.9801 | 60.02 | 72.2 | 30.272 | 71.16 | 59.9966 | 54.4 | 30.2732 | 51.3037 | 59.97 | 36.6 | 30.2676 | 36.4056 | 60 | 18.8 | 30.2731 | 86.8614 | 59.9564 | 72.2
30.2648 | 86.9812 | 60.02 | 72.2 | 30.2803 | 71.159 | 59.9965 | 54.4 | 30.2816 | 51.3039 | 59.97 | 36.6 | 30.276 | 36.4011 | 60 | 18.8 | 30.2814 | 86.8597 | 59.9565 | 72.2
30.2731 | 86.9822 | 60.02 | 72.2 | 30.2887 | 71.1582 | 59.9965 | 54.4 | 30.2899 | 51.3039 | 59.97 | 36.6 | 30.2843 | 36.3966 | 60 | 18.8 | 30.2897 | 86.8581 | 59.9566 | 72.2
30.2814 | 86.9833 | 60.02 | 72.2 | 30.297 | 71.1573 | 59.9964 | 54.4 | 30.2982 | 51.304 | 59.97 | 36.6 | 30.2926 | 36.3921 | 60 | 18.8 | 30.2981 | 86.8558 | 59.9567 | 72.2
30.2898 | 86.9843 | 60.02 | 72.2 | 30.3053 | 71.1565 | 59.9963 | 54.4 | 30.3066 | 51.3039 | 59.97 | 36.6 | 30.301 | 36.3897 | 60 | 18.8 | 30.3064 | 86.8535 | 59.9568 | 72.2
30.2981 | 86.9865 | 60.02 | 72.2 | 30.3137 | 71.1556 | 59.9962 | 54.4 | 30.3149 | 51.3038 | 59.97 | 36.6 | 30.3093 | 36.3873 | 60 | 18.8 | 30.3147 | 86.8473 | 59.9569 | 72.2
30.3064 | 86.9886 | 60.02 | 72.2 | 30.322 | 71.1556 | 59.9961 | 54.4 | 30.3232 | 51.3037 | 59.97 | 36.6 | 30.3176 | 36.3873 | 60 | 18.8 | 30.3231 | 86.8411 | 59.9569 | 72.2
30.3148 | 86.9899 | 60.02 | 72.2 | 30.3303 | 71.1556 | 59.996 | 54.4 | 30.3316 | 51.3036 | 59.97 | 36.6 | 30.326 | 36.3873 | 60 | 18.8 | 30.3314 | 86.8349 | 59.957 | 72.2
30.3231 | 86.9911 | 60.02 | 72.2 | 30.3387 | 71.1556 | 59.996 | 54.4 | 30.3399 | 51.3035 | 59.97 | 36.6 | 30.3343 | 36.3869 | 60 | 18.8 | 30.3397 | 86.8288 | 59.9571 | 72.2
30.3314 | 86.9921 | 60.02 | 72.2 | 30.347 | 71.1556 | 59.9959 | 54.4 | 30.3483 | 51.3034 | 59.97 | 36.6 | 30.3426 | 36.3866 | 60 | 18.8 | 30.348 | 86.8242 | 59.9572 | 72.2
30.3397 | 86.993 | 60.02 | 72.2 | 30.3553 | 71.1556 | 59.9958 | 54.4 | 30.3566 | 51.3031 | 59.97 | 36.6 | 30.351 | 36.3856 | 60 | 18.8 | 30.3564 | 86.8197 | 59.9573 | 72.2
30.3481 | 86.9923 | 60.02 | 72.2 | 30.3637 | 71.1556 | 59.9957 | 54.4 | 30.3649 | 51.3028 | 59.97 | 36.6 | 30.3593 | 36.3846 | 60 | 18.8 | 30.3647 | 86.8151 | 59.9574 | 72.2
30.3564 | 86.9916 | 60.02 | 72.2 | 30.372 | 71.1556 | 59.9956 | 54.4 | 30.3733 | 51.3026 | 59.97 | 36.6 | 30.3676 | 36.3836 | 60 | 18.8 | 30.373 | 86.8106 | 59.9574 | 72.2
30.3647 | 86.9909 | 60.02 | 72.2 | 30.3803 | 71.1556 | 59.9955 | 54.4 | 30.3816 | 51.3024 | 59.97 | 36.6 | 30.3759 | 36.3826 | 60 | 18.8 | 30.3815 | 86.8068 | 59.9575 | 72.2
30.3731 | 86.9902 | 60.02 | 72.2 | 30.3887 | 71.1556 | 59.9955 | 54.4 | 30.39 | 51.3028 | 59.97 | 36.6 | 30.3843 | 36.3817 | 60 | 18.8 | 30.3898 | 86.8029 | 59.9576 | 72.2
30.3814 | 86.9876 | 60.02 | 72.2 | 30.397 | 71.1556 | 59.9954 | 54.4 | 30.3983 | 51.3031 | 59.97 | 36.6 | 30.3926 | 36.3808 | 60 | 18.8 | 30.3981 | 86.8029 | 59.9577 | 72.2
30.3897 | 86.9851 | 60.02 | 72.2 | 30.4053 | 71.1556 | 59.9953 | 54.4 | 30.4066 | 51.3024 | 59.97 | 36.6 | 30.401 | 36.3799 | 60 | 18.8 | 30.4065 | 86.8029 | 59.9578 | 72.2
30.3981 | 86.9831 | 60.02 | 72.2 | 30.4137 | 71.1556 | 59.9952 | 54.4 | 30.4149 | 51.3017 | 59.97 | 36.6 | 30.4093 | 36.379 | 60 | 18.8 | 30.4148 | 86.8029 | 59.9579 | 72.2
30.4064 | 86.9812 | 60.02 | 72.2 | 30.422 | 71.1556 | 59.9951 | 54.4 | 30.4233 | 51.3009 | 59.97 | 36.6 | 30.4176 | 36.3785 | 60 | 18.8 | 30.4231 | 86.8029 | 59.958 | 72.2
30.4147 | 86.9808 | 60.02 | 72.2 | 30.4303 | 71.1556 | 59.995 | 54.4 | 30.4316 | 51.3002 | 59.97 | 36.6 | 30.426 | 36.378 | 60 | 18.8 | 30.4315 | 86.8029 | 59.958 | 72.2
30.423 | 86.9805 | 60.02 | 72.2 | 30.4387 | 71.1556 | 59.995 | 54.4 | 30.44 | 51.2982 | 59.97 | 36.6 | 30.4343 | 36.3781 | 60 | 18.8 | 30.4398 | 86.8029 | 59.9581 | 72.2
30.4314 | 86.9801 | 60.02 | 72.2 | 30.447 | 71.1556 | 59.9949 | 54.4 | 30.4483 | 51.2961 | 59.97 | 36.6 | 30.4426 | 36.3782 | 60 | 18.8 | 30.4481 | 86.8022 | 59.9582 | 72.2
30.4397 | 86.9796 | 60.02 | 72.2 | 30.4553 | 71.1556 | 59.9948 | 54.4 | 30.4566 | 51.2941 | 59.97 | 36.6 | 30.451 | 36.3783 | 60 | 18.8 | 30.4565 | 86.8014 | 59.9583 | 72.2
30.448 | 86.9792 | 60.02 | 72.2 | 30.4637 | 71.1556 | 59.9947 | 54.4 | 30.465 | 51.2921 | 59.97 | 36.6 | 30.4593 | 36.3784 | 60.0001 | 18.8 | 30.4648 | 86.8007 | 59.9584 | 72.2
30.4564 | 86.9788 | 60.02 | 72.2 | 30.472 | 71.1556 | 59.9946 | 54.4 | 30.4733 | 51.2897 | 59.97 | 36.6 | 30.4676 | 36.3784 | 60.0002 | 18.8 | 30.4731 | 86.8 | 59.9585 | 72.2
30.4647 | 86.9783 | 60.02 | 72.2 | 30.4803 | 71.1556 | 59.9945 | 54.4 | 30.4817 | 51.2872 | 59.97 | 36.6 | 30.476 | 36.3784 | 60.0002 | 18.8 | 30.4814 | 86.7997 | 59.9585 | 72.2
30.473 | 86.9779 | 60.02 | 72.2 | 30.4887 | 71.1556 | 59.9945 | 54.4 | 30.49 | 51.2843 | 59.97 | 36.6 | 30.4843 | 36.3776 | 60.0003 | 18.8 | 30.4899 | 86.7995 | 59.9586 | 72.2
30.4814 | 86.9769 | 60.02 | 72.2 | 30.497 | 71.1556 | 59.9944 | 54.4 | 30.4983 | 51.2813 | 59.97 | 36.6 | 30.4926 | 36.3768 | 60.0004 | 18.8 | 30.4982 | 86.7985 | 59.9587 | 72.2
30.4897 | 86.9759 | 60.02 | 72.2 | 30.5053 | 71.1556 | 59.9943 | 54.4 | 30.5067 | 51.2773 | 59.97 | 36.6 | 30.5009 | 36.376 | 60.0005 | 18.8 | 30.5065 | 86.7975 | 59.9588 | 72.2
30.498 | 86.9734 | 60.02 | 72.2 | 30.5137 | 71.1556 | 59.9942 | 54.4 | 30.515 | 51.2733 | 59.97 | 36.6 | 30.5093 | 36.3753 | 60.0006 | 18.8 | 30.5149 | 86.7966 | 59.9589 | 72.2
30.5063 | 86.9708 | 60.02 | 72.2 | 30.522 | 71.1556 | 59.9941 | 54.4 | 30.5233 | 51.2706 | 59.97 | 36.6 | 30.5176 | 36.3742 | 60.0007 | 18.8 | 30.5232 | 86.7956 | 59.959 | 72.2
30.5147 | 86.9682 | 60.02 | 72.2 | 30.5303 | 71.1556 | 59.994 | 54.4 | 30.5317 | 51.2679 | 59.97 | 36.6 | 30.5259 | 36.3731 | 60.0007 | 18.8 | 30.5315 | 86.7927 | 59.959 | 72.2
30.523 | 86.9657 | 60.02 | 72.2 | 30.5387 | 71.1556 | 59.994 | 54.4 | 30.54 | 51.2637 | 59.97 | 36.6 | 30.5343 | 36.3721 | 60.0008 | 18.8 | 30.5399 | 86.7899 | 59.9591 | 72.2
30.5313 | 86.9671 | 60.02 | 72.2 | 30.547 | 71.1556 | 59.9939 | 54.4 | 30.5483 | 51.2596 | 59.97 | 36.6 | 30.5426 | 36.371 | 60.0009 | 18.8 | 30.5482 | 86.7871 | 59.9592 | 72.2
30.5397 | 86.9684 | 60.02 | 72.2 | 30.5553 | 71.1556 | 59.9938 | 54.4 | 30.5567 | 51.2548 | 59.97 | 36.6 | 30.5509 | 36.3694 | 60.001 | 18.8 | 30.5565 | 86.7842 | 59.9593 | 72.2
30.548 | 86.9705 | 60.02 | 72.2 | 30.5637 | 71.1556 | 59.9937 | 54.4 | 30.565 | 51.25 | 59.97 | 36.6 | 30.5593 | 36.3678 | 60.0011 | 18.8 | 30.5649 | 86.7809 | 59.9594 | 72.2
30.5563 | 86.9725 | 60.02 | 72.2 | 30.572 | 71.1556 | 59.9936 | 54.4 | 30.5734 | 51.2455 | 59.97 | 36.6 | 30.5676 | 36.3669 | 60.0012 | 18.8 | 30.5732 | 86.7775 | 59.9594 | 72.2
30.5647 | 86.9745 | 60.02 | 72.2 | 30.5803 | 71.1556 | 59.9935 | 54.4 | 30.5817 | 51.2411 | 59.97 | 36.6 | 30.5759 | 36.3661 | 60.0012 | 18.8 | 30.5815 | 86.7749 | 59.9595 | 72.2
30.573 | 86.9764 | 60.02 | 72.2 | 30.5887 | 71.1552 | 59.9935 | 54.4 | 30.59 | 51.2376 | 59.97 | 36.6 | 30.5843 | 36.3646 | 60.0013 | 18.8 | 30.59 | 86.7723 | 59.9596 | 72.2
30.5813 | 86.9776 | 60.02 | 72.2 | 30.597 | 71.1548 | 59.9934 | 54.4 | 30.5984 | 51.2341 | 59.97 | 36.6 | 30.5926 | 36.3632 | 60.0014 | 18.8 | 30.5983 | 86.7666 | 59.9597 | 72.2
30.5896 | 86.9788 | 60.02 | 72.2 | 30.6053 | 71.1545 | 59.9933 | 54.4 | 30.6067 | 51.2306 | 59.97 | 36.6 | 30.6009 | 36.3599 | 60.0015 | 18.8 | 30.6066 | 86.7609 | 59.9598 | 72.2
30.598 | 86.9818 | 60.02 | 72.2 | 30.6137 | 71.1541 | 59.9932 | 54.4 | 30.6151 | 51.2271 | 59.97 | 36.6 | 30.6093 | 36.3567 | 60.0016 | 18.8 | 30.6149 | 86.7579 | 59.9599 | 72.2
30.6063 | 86.9849 | 60.02 | 72.2 | 30.622 | 71.1537 | 59.9931 | 54.4 | 30.6234 | 51.225 | 59.97 | 36.6 | 30.6176 | 36.3515 | 60.0017 | 18.8 | 30.6233 | 86.7548 | 59.9599 | 72.2
30.6146 | 86.9841 | 60.02 | 72.2 | 30.6303 | 71.1533 | 59.993 | 54.4 | 30.6317 | 51.2229 | 59.97 | 36.6 | 30.6259 | 36.3463 | 60.0017 | 18.8 | 30.6316 | 86.7517 | 59.96 | 72.2
30.623 | 86.9832 | 60.02 | 72.2 | 30.6387 | 71.1481 | 59.993 | 54.4 | 30.64 | 51.2216 | 59.97 | 36.6 | 30.6342 | 36.3417 | 60.0018 | 18.8 | 30.6399 | 86.7486 | 59.9599 | 72.2
30.6313 | 86.9817 | 60.02 | 72.2 | 30.647 | 71.1429 | 59.9929 | 54.4 | 30.6484 | 51.2203 | 59.97 | 36.6 | 30.6426 | 36.3371 | 60.0019 | 18.8 | 30.6483 | 86.7456 | 59.9598 | 72.2
30.6396 | 86.9801 | 60.02 | 72.2 | 30.6553 | 71.1377 | 59.9928 | 54.4 | 30.6567 | 51.2203 | 59.97 | 36.6 | 30.6509 | 36.3317 | 60.002 | 18.8 | 30.6566 | 86.7426 | 59.9597 | 72.2
30.648 | 86.9805 | 60.02 | 72.2 | 30.6637 | 71.1325 | 59.9927 | 54.4 | 30.6651 | 51.2203 | 59.97 | 36.6 | 30.6592 | 36.3263 | 60.0021 | 18.8 | 30.6649 | 86.7395 | 59.9596 | 72.2
30.6563 | 86.9809 | 60.02 | 72.2 | 30.672 | 71.1276 | 59.9926 | 54.4 | 30.6734 | 51.2201 | 59.97 | 36.6 | 30.6676 | 36.3207 | 60.0022 | 18.8 | 30.6733 | 86.7365 | 59.9595 | 72.2
30.6646 | 86.9825 | 60.02 | 72.2 | 30.6803 | 71.1228 | 59.9925 | 54.4 | 30.6817 | 51.22 | 59.97 | 36.6 | 30.6759 | 36.315 | 60.0022 | 18.8 | 30.6816 | 86.7365 | 59.9595 | 72.2
30.6729 | 86.9841 | 60.02 | 72.2 | 30.6887 | 71.1141 | 59.9925 | 54.4 | 30.6901 | 51.2202 | 59.97 | 36.6 | 30.6842 | 36.311 | 60.0023 | 18.8 | 30.6899 | 86.7365 | 59.9594 | 72.2
30.6813 | 86.9845 | 60.02 | 72.2 | 30.697 | 71.1054 | 59.9924 | 54.4 | 30.6984 | 51.2205 | 59.97 | 36.6 | 30.6926 | 36.3069 | 60.0024 | 18.8 | 30.6984 | 86.7365 | 59.9593 | 72.2
30.6896 | 86.985 | 60.02 | 72.2 | 30.7053 | 71.0966 | 59.9923 | 54.4 | 30.7067 | 51.2207 | 59.97 | 36.6 | 30.7009 | 36.3048 | 60.0025 | 18.8 | 30.7067 | 86.7365 | 59.9592 | 72.2
30.6979 | 86.9832 | 60.02 | 72.2 | 30.7137 | 71.0879 | 59.9922 | 54.4 | 30.7151 | 51.221 | 59.97 | 36.6 | 30.7092 | 36.3026 | 60.0026 | 18.8 | 30.715 | 86.7365 | 59.9591 | 72.2
30.7063 | 86.9813 | 60.02 | 72.2 | 30.722 | 71.0841 | 59.9921 | 54.4 | 30.7234 | 51.2212 | 59.97 | 36.6 | 30.7176 | 36.3005 | 60.0027 | 18.8 | 30.7234 | 86.7365 | 59.959 | 72.2
30.7146 | 86.9795 | 60.02 | 72.2 | 30.7303 | 71.0802 | 59.992 | 54.4 | 30.7318 | 51.2214 | 59.97 | 36.6 | 30.7259 | 36.2984 | 60.0027 | 18.8 | 30.7317 | 86.7368 | 59.959 | 72.2
30.7229 | 86.9776 | 60.02 | 72.2 | 30.7387 | 71.076 | 59.992 | 54.4 | 30.7401 | 51.2216 | 59.97 | 36.6 | 30.7342 | 36.2967 | 60.0028 | 18.8 | 30.74 | 86.7372 | 59.9589 | 72.2
30.7313 | 86.9754 | 60.02 | 72.2 | 30.747 | 71.0719 | 59.9919 | 54.4 | 30.7484 | 51.2217 | 59.97 | 36.6 | 30.7426 | 36.295 | 60.0029 | 18.8 | 30.7483 | 86.7375 | 59.9588 | 72.2
30.7396 | 86.9732 | 60.02 | 72.2 | 30.7553 | 71.0619 | 59.9918 | 54.4 | 30.7567 | 51.22 | 59.97 | 36.6 | 30.7509 | 36.2941 | 60.003 | 18.8 | 30.7567 | 86.7378 | 59.9587 | 72.2
30.7479 | 86.9718 | 60.02 | 72.2 | 30.7637 | 71.0518 | 59.9917 | 54.4 | 30.7651 | 51.2182 | 59.97 | 36.6 | 30.7592 | 36.2931 | 60.0031 | 18.8 | 30.765 | 86.7373 | 59.9586 | 72.2
30.7563 | 86.9703 | 60.02 | 72.2 | 30.772 | 71.0457 | 59.9916 | 54.4 | 30.7734 | 51.2159 | 59.97 | 36.6 | 30.7675 | 36.2926 | 60.0032 | 18.8 | 30.7733 | 86.7368 | 59.9585 | 72.2
30.7646 | 86.9695 | 60.02 | 72.2 | 30.7803 | 71.0395 | 59.9915 | 54.4 | 30.7818 | 51.2136 | 59.97 | 36.6 | 30.7759 | 36.2921 | 60.0032 | 18.8 | 30.7817 | 86.7358 | 59.9585 | 72.2
30.7729 | 86.9686 | 60.02 | 72.2 | 30.7887 | 71.0333 | 59.9915 | 54.4 | 30.7901 | 51.2112 | 59.97 | 36.6 | 30.7842 | 36.2916 | 60.0033 | 18.8 | 30.79 | 86.7349 | 59.9584 | 72.2
30.7812 | 86.9699 | 60.02 | 72.2 | 30.797 | 71.0272 | 59.9914 | 54.4 | 30.7984 | 51.2089 | 59.97 | 36.6 | 30.7926 | 36.2911 | 60.0034 | 18.8 | 30.7983 | 86.7339 | 59.9583 | 72.2
30.7896 | 86.9713 | 60.02 | 72.2 | 30.8053 | 71.021 | 59.9913 | 54.4 | 30.8068 | 51.2071 | 59.97 | 36.6 | 30.8009 | 36.2918 | 60.0035 | 18.8 | 30.8068 | 86.7329 | 59.9582 | 72.2
30.7979 | 86.9759 | 60.02 | 72.2 | 30.8137 | 71.0149 | 59.9912 | 54.4 | 30.8151 | 51.2054 | 59.97 | 36.6 | 30.8092 | 36.2924 | 60.0036 | 18.8 | 30.8151 | 86.7312 | 59.9581 | 72.2
30.8062 | 86.9804 | 60.02 | 72.2 | 30.822 | 71.0088 | 59.9911 | 54.4 | 30.8235 | 51.2037 | 59.97 | 36.6 | 30.8176 | 36.2927 | 60.0037 | 18.8 | 30.8234 | 86.7295 | 59.958 | 72.2
30.8146 | 86.9846 | 60.02 | 72.2 | 30.8303 | 71.0028 | 59.991 | 54.4 | 30.8318 | 51.2019 | 59.97 | 36.6 | 30.8259 | 36.293 | 60.0037 | 18.8 | 30.8318 | 86.7278 | 59.958 | 72.2
30.8229 | 86.9887 | 60.02 | 72.2 | 30.8387 | 71.0026 | 59.991 | 54.4 | 30.8401 | 51.2021 | 59.97 | 36.6 | 30.8342 | 36.2929 | 60.0038 | 18.8 | 30.8401 | 86.7261 | 59.9579 | 72.2
30.8312 | 86.991 | 60.02 | 72.2 | 30.847 | 71.0024 | 59.9909 | 54.4 | 30.8484 | 51.2023 | 59.97 | 36.6 | 30.8426 | 36.2928 | 60.0039 | 18.8 | 30.8484 | 86.7253 | 59.9578 | 72.2
30.8396 | 86.9932 | 60.02 | 72.2 | 30.8553 | 71.0023 | 59.9908 | 54.4 | 30.8568 | 51.202 | 59.97 | 36.6 | 30.8509 | 36.2926 | 60.004 | 18.8 | 30.8568 | 86.7244 | 59.9577 | 72.2
30.8479 | 86.996 | 60.02 | 72.2 | 30.8637 | 71.0021 | 59.9907 | 54.4 | 30.8651 | 51.2018 | 59.97 | 36.6 | 30.8592 | 36.2925 | 60.0041 | 18.8 | 30.8651 | 86.724 | 59.9576 | 72.2
30.8562 | 86.9988 | 60.02 | 72.2 | 30.872 | 71.0019 | 59.9906 | 54.4 | 30.8735 | 51.2001 | 59.97 | 36.6 | 30.8676 | 36.2921 | 60.0042 | 18.8 | 30.8734 | 86.7236 | 59.9575 | 72.2
30.8645 | 87.0029 | 60.02 | 72.2 | 30.8803 | 71.0018 | 59.9905 | 54.4 | 30.8818 | 51.1983 | 59.97 | 36.6 | 30.8759 | 36.2917 | 60.0042 | 18.8 | 30.8817 | 86.7232 | 59.9575 | 72.2
30.8729 | 87.007 | 60.02 | 72.2 | 30.8887 | 71.0016 | 59.9905 | 54.4 | 30.8901 | 51.196 | 59.97 | 36.6 | 30.8842 | 36.2898 | 60.0043 | 18.8 | 30.8901 | 86.7228 | 59.9574 | 72.2
30.8812 | 87.009 | 60.02 | 72.2 | 30.897 | 71.0014 | 59.9904 | 54.4 | 30.8985 | 51.1937 | 59.97 | 36.6 | 30.8925 | 36.2878 | 60.0044 | 18.8 | 30.8984 | 86.7228 | 59.9573 | 72.2
30.8895 | 87.0109 | 60.02 | 72.2 | 30.9053 | 71.0016 | 59.9903 | 54.4 | 30.9068 | 51.1913 | 59.97 | 36.6 | 30.9009 | 36.2865 | 60.0045 | 18.8 | 30.9067 | 86.7228 | 59.9572 | 72.2
30.8979 | 87.0122 | 60.02 | 72.2 | 30.9137 | 71.0018 | 59.9902 | 54.4 | 30.9152 | 51.189 | 59.97 | 36.6 | 30.9092 | 36.2852 | 60.0046 | 18.8 | 30.9152 | 86.7235 | 59.9571 | 72.2
30.9062 | 87.0134 | 60.02 | 72.2 | 30.922 | 71.002 | 59.9901 | 54.4 | 30.9235 | 51.1869 | 59.97 | 36.6 | 30.9175 | 36.2824 | 60.0047 | 18.8 | 30.9235 | 86.7243 | 59.957 | 72.2
30.9145 | 87.0153 | 60.02 | 72.2 | 30.9303 | 71.0022 | 59.99 | 54.4 | 30.9318 | 51.1848 | 59.97 | 36.6 | 30.9259 | 36.2797 | 60.0047 | 18.8 | 30.9318 | 86.7243 | 59.957 | 72.2
30.9229 | 87.0173 | 60.02 | 72.2 | 30.9387 | 71.0024 | 59.99 | 54.4 | 30.9402 | 51.1827 | 59.97 | 36.6 | 30.9342 | 36.2767 | 60.0048 | 18.8 | 30.9402 | 86.7244 | 59.9569 | 72.2
30.9312 | 87.0181 | 60.02 | 72.2 | 30.947 | 71.0026 | 59.9901 | 54.4 | 30.9485 | 51.1805 | 59.97 | 36.6 | 30.9425 | 36.2737 | 60.0049 | 18.8 | 30.9485 | 86.7245 | 59.9568 | 72.2
30.9395 | 87.019 | 60.02 | 72.2 | 30.9553 | 71.0028 | 59.9902 | 54.4 | 30.9568 | 51.1797 | 59.97 | 36.6 | 30.9509 | 36.2708 | 60.005 | 18.8 | 30.9568 | 86.7246 | 59.9567 | 72.2
30.9478 | 87.017 | 60.02 | 72.2 | 30.9637 | 71.003 | 59.9903 | 54.4 | 30.9652 | 51.1789 | 59.97 | 36.6 | 30.9592 | 36.2678 | 60.0051 | 18.8 | 30.9652 | 86.7241 | 59.9566 | 72.2
30.9562 | 87.015 | 60.02 | 72.2 | 30.972 | 71.0032 | 59.9904 | 54.4 | 30.9735 | 51.1781 | 59.97 | 36.6 | 30.9675 | 36.2653 | 60.0052 | 18.8 | 30.9735 | 86.7235 | 59.9565 | 72.2
30.9645 | 87.0129 | 60.02 | 72.2 | 30.9803 | 71.0034 | 59.9905 | 54.4 | 30.9818 | 51.1773 | 59.97 | 36.6 | 30.9759 | 36.2627 | 60.0052 | 18.8 | 30.9818 | 86.7226 | 59.9565 | 72.2
30.9728 | 87.0107 | 60.02 | 72.2 | 30.9887 | 71.0031 | 59.9905 | 54.4 | 30.9902 | 51.1765 | 59.97 | 36.6 | 30.9842 | 36.2596 | 60.0053 | 18.8 | 30.9902 | 86.7217 | 59.9564 | 72.2
30.9812 | 87.0091 | 60.02 | 72.2 | 30.997 | 71.0028 | 59.9906 | 54.4 | 30.9985 | 51.1757 | 59.97 | 36.6 | 30.9925 | 36.2566 | 60.0054 | 18.8 | 30.9985 | 86.7201 | 59.9563 | 72.2
30.9895 | 87.0074 | 60.02 | 72.2 | 31.0053 | 71.0025 | 59.9907 | 54.4 | 31.0069 | 51.1749 | 59.97 | 36.6 | 31.0009 | 36.2556 | 60.0055 | 18.8 | 31.0068 | 86.7185 | 59.9562 | 72.2
30.9978 | 87.005 | 60.02 | 72.2 | 31.0137 | 71.0021 | 59.9908 | 54.4 | 31.0152 | 51.1741 | 59.97 | 36.6 | 31.0092 | 36.2547 | 60.0056 | 18.8 | 31.0151 | 86.7175 | 59.9561 | 72.2
31.0062 | 87.0026 | 60.02 | 72.2 | 31.022 | 70.9983 | 59.9909 | 54.4 | 31.0235 | 51.1702 | 59.97 | 36.6 | 31.0175 | 36.2539 | 60.0057 | 18.8 | 31.0236 | 86.7165 | 59.956 | 72.2
31.0145 | 86.9997 | 60.02 | 72.2 | 31.0303 | 70.9945 | 59.991 | 54.4 | 31.0319 | 51.1663 | 59.97 | 36.6 | 31.0258 | 36.2531 | 60.0057 | 18.8 | 31.0319 | 86.714 | 59.956 | 72.2
31.0228 | 86.9968 | 60.02 | 72.2 | 31.0387 | 70.9871 | 59.991 | 54.4 | 31.0402 | 51.1627 | 59.97 | 36.6 | 31.0342 | 36.2526 | 60.0058 | 18.8 | 31.0402 | 86.7114 | 59.9559 | 72.2
31.0311 | 86.9955 | 60.02 | 72.2 | 31.047 | 70.9797 | 59.9911 | 54.4 | 31.0485 | 51.159 | 59.97 | 36.6 | 31.0425 | 36.2521 | 60.0059 | 18.8 | 31.0486 | 86.7091 | 59.9558 | 72.2
31.0395 | 86.9942 | 60.02 | 72.2 | 31.0553 | 70.9704 | 59.9912 | 54.4 | 31.0569 | 51.152 | 59.97 | 36.6 | 31.0508 | 36.2502 | 60.006 | 18.8 | 31.0569 | 86.7067 | 59.9557 | 72.2
31.0478 | 86.9924 | 60.02 | 72.2 | 31.0637 | 70.9611 | 59.9913 | 54.4 | 31.0652 | 51.145 | 59.97 | 36.6 | 31.0592 | 36.2483 | 60.0061 | 18.8 | 31.0652 | 86.7046 | 59.9556 | 72.2
31.0561 | 86.9906 | 60.02 | 72.2 | 31.072 | 70.9521 | 59.9914 | 54.4 | 31.0735 | 51.138 | 59.97 | 36.6 | 31.0675 | 36.2451 | 60.0062 | 18.8 | 31.0736 | 86.7026 | 59.9555 | 72.2
31.0645 | 86.9886 | 60.02 | 72.2 | 31.0803 | 70.9431 | 59.9915 | 54.4 | 31.0819 | 51.131 | 59.97 | 36.6 | 31.0758 | 36.2418 | 60.0062 | 18.8 | 31.0819 | 86.7006 | 59.9555 | 72.2
31.0728 | 86.9866 | 60.02 | 72.2 | 31.0887 | 70.9342 | 59.9915 | 54.4 | 31.0902 | 51.124 | 59.97 | 36.6 | 31.0842 | 36.2374 | 60.0063 | 18.8 | 31.0902 | 86.6986 | 59.9554 | 72.2
31.0811 | 86.984 | 60.02 | 72.2 | 31.097 | 70.9252 | 59.9916 | 54.4 | 31.0985 | 51.117 | 59.97 | 36.6 | 31.0925 | 36.233 | 60.0064 | 18.8 | 31.0986 | 86.6961 | 59.9553 | 72.2
31.0895 | 86.9815 | 60.02 | 72.2 | 31.1053 | 70.9197 | 59.9917 | 54.4 | 31.1069 | 51.1137 | 59.97 | 36.6 | 31.1008 | 36.2286 | 60.0065 | 18.8 | 31.1069 | 86.6937 | 59.9552 | 72.2
31.0978 | 86.9738 | 60.02 | 72.2 | 31.1137 | 70.9142 | 59.9918 | 54.4 | 31.1152 | 51.1104 | 59.97 | 36.6 | 31.1092 | 36.2242 | 60.0066 | 18.8 | 31.1152 | 86.6928 | 59.9551 | 72.2
31.1061 | 86.9662 | 60.02 | 72.2 | 31.122 | 70.9096 | 59.9919 | 54.4 | 31.1236 | 51.107 | 59.97 | 36.6 | 31.1175 | 36.2198 | 60.0067 | 18.8 | 31.1237 | 86.6919 | 59.955 | 72.2
31.1144 | 86.9571 | 60.02 | 72.2 | 31.1303 | 70.905 | 59.992 | 54.4 | 31.1319 | 51.1037 | 59.97 | 36.6 | 31.1258 | 36.2154 | 60.0067 | 18.8 | 31.132 | 86.6895 | 59.955 | 72.2
31.1228 | 86.948 | 60.02 | 72.2 | 31.1387 | 70.9023 | 59.992 | 54.4 | 31.1402 | 51.1037 | 59.97 | 36.6 | 31.1342 | 36.2124 | 60.0068 | 18.8 | 31.1403 | 86.6871 | 59.9549 | 72.2
31.1311 | 86.9338 | 60.02 | 72.2 | 31.147 | 70.8997 | 59.9921 | 54.4 | 31.1486 | 51.1037 | 59.97 | 36.6 | 31.1425 | 36.2094 | 60.0069 | 18.8 | 31.1486 | 86.6847 | 59.9548 | 72.2
31.1394 | 86.9196 | 60.02 | 72.2 | 31.1553 | 70.897 | 59.9922 | 54.4 | 31.1569 | 51.1036 | 59.97 | 36.6 | 31.1508 | 36.2074 | 60.007 | 18.8 | 31.157 | 86.6823 | 59.9547 | 72.2
31.1478 | 86.9018 | 60.02 | 72.2 | 31.1637 | 70.8943 | 59.9923 | 54.4 | 31.1653 | 51.1035 | 59.97 | 36.6 | 31.1591 | 36.2054 | 60.0071 | 18.8 | 31.1653 | 86.6799 | 59.9546 | 72.2
31.1561 | 86.8839 | 60.02 | 72.2 | 31.172 | 70.8916 | 59.9924 | 54.4 | 31.1736 | 51.1032 | 59.97 | 36.6 | 31.1675 | 36.2036 | 60.0072 | 18.8 | 31.1736 | 86.6775 | 59.9545 | 72.2
31.1644 | 86.8674 | 60.02 | 72.2 | 31.1803 | 70.8889 | 59.9925 | 54.4 | 31.1819 | 51.1029 | 59.97 | 36.6 | 31.1758 | 36.2017 | 60.0072 | 18.8 | 31.182 | 86.6758 | 59.9545 | 72.2
31.1728 | 86.8509 | 60.01 | 72.2 | 31.1887 | 70.8863 | 59.9925 | 54.4 | 31.1902 | 51.1011 | 59.97 | 36.6 | 31.1841 | 36.1989 | 60.0073 | 18.8 | 31.1903 | 86.6742 | 59.9544 | 72.2
31.1811 | 86.8383 | 60.01 | 72.2 | 31.197 | 70.8836 | 59.9926 | 54.4 | 31.1986 | 51.0993 | 59.97 | 36.6 | 31.1925 | 36.1961 | 60.0074 | 18.8 | 31.1986 | 86.6725 | 59.9543 | 72.2
31.1894 | 86.8257 | 60.01 | 72.2 | 31.2053 | 70.8828 | 59.9927 | 54.4 | 31.2069 | 51.0976 | 59.97 | 36.6 | 31.2008 | 36.1933 | 60.0075 | 18.8 | 31.207 | 86.6709 | 59.9542 | 72.2
31.1978 | 86.8144 | 60.01 | 72.2 | 31.2137 | 70.8821 | 59.9928 | 54.4 | 31.2153 | 51.0958 | 59.97 | 36.6 | 31.2091 | 36.1905 | 60.0076 | 18.8 | 31.2153 | 86.6712 | 59.9541 | 72.2
31.2061 | 86.8032 | 60.01 | 72.2 | 31.222 | 70.8813 | 59.9929 | 54.4 | 31.2236 | 51.094 | 59.97 | 36.6 | 31.2175 | 36.1877 | 60.0077 | 18.8 | 31.2236 | 86.6715 | 59.954 | 72.2
31.2144 | 86.7965 | 60.01 | 72.2 | 31.2303 | 70.8805 | 59.993 | 54.4 | 31.2319 | 51.0922 | 59.97 | 36.6 | 31.2258 | 36.1849 | 60.0077 | 18.8 | 31.2321 | 86.6689 | 59.954 | 72.2
31.2227 | 86.7898 | 60.01 | 72.2 | 31.2387 | 70.8798 | 59.993 | 54.4 | 31.2403 | 51.0905 | 59.97 | 36.6 | 31.2341 | 36.1837 | 60.0078 | 18.8 | 31.2404 | 86.6663 | 59.9539 | 72.2
31.2311 | 86.786 | 60.01 | 72.2 | 31.247 | 70.879 | 59.9931 | 54.4 | 31.2486 | 51.0888 | 59.97 | 36.6 | 31.2425 | 36.1825 | 60.0079 | 18.8 | 31.2487 | 86.6637 | 59.9538 | 72.2
31.2394 | 86.7823 | 60.01 | 72.2 | 31.2553 | 70.8783 | 59.9932 | 54.4 | 31.257 | 51.0874 | 59.97 | 36.6 | 31.2508 | 36.1815 | 60.008 | 18.8 | 31.2571 | 86.6611 | 59.9537 | 72.2
31.2477 | 86.7794 | 60.01 | 72.2 | 31.2637 | 70.8775 | 59.9933 | 54.4 | 31.2653 | 51.0859 | 59.97 | 36.6 | 31.2591 | 36.1805 | 60.0081 | 18.8 | 31.2654 | 86.6575 | 59.9536 | 72.2
31.2561 | 86.7766 | 60.01 | 72.2 | 31.272 | 70.8768 | 59.9934 | 54.4 | 31.2736 | 51.085 | 59.97 | 36.6 | 31.2675 | 36.1804 | 60.0082 | 18.8 | 31.2737 | 86.654 | 59.9535 | 72.2
31.2644 | 86.7755 | 60.01 | 72.2 | 31.2803 | 70.876 | 59.9935 | 54.4 | 31.282 | 51.084 | 59.97 | 36.6 | 31.2758 | 36.1803 | 60.0082 | 18.8 | 31.282 | 86.6499 | 59.9535 | 72.2
31.2727 | 86.7743 | 60.01 | 72.2 | 31.2887 | 70.876 | 59.9935 | 54.4 | 31.2903 | 51.0831 | 59.97 | 36.6 | 31.2841 | 36.1797 | 60.0083 | 18.8 | 31.2904 | 86.6458 | 59.9534 | 72.2
31.2811 | 86.7731 | 60.01 | 72.2 | 31.297 | 70.876 | 59.9936 | 54.4 | 31.2986 | 51.0822 | 59.97 | 36.6 | 31.2924 | 36.179 | 60.0084 | 18.8 | 31.2987 | 86.6401 | 59.9533 | 72.2
31.2894 | 86.772 | 60.01 | 72.2 | 31.3053 | 70.876 | 59.9937 | 54.4 | 31.307 | 51.0812 | 59.97 | 36.6 | 31.3008 | 36.1779 | 60.0085 | 18.8 | 31.307 | 86.6345 | 59.9532 | 72.2
31.2977 | 86.7728 | 60.01 | 72.2 | 31.3137 | 70.876 | 59.9938 | 54.4 | 31.3153 | 51.0803 | 59.97 | 36.6 | 31.3091 | 36.1767 | 60.0086 | 18.8 | 31.3154 | 86.6318 | 59.9531 | 72.2
31.3061 | 86.7736 | 60.01 | 72.2 | 31.322 | 70.8758 | 59.9939 | 54.4 | 31.3236 | 51.0794 | 59.97 | 36.6 | 31.3174 | 36.1748 | 60.0087 | 18.8 | 31.3237 | 86.6291 | 59.953 | 72.2
31.3144 | 86.7759 | 60.01 | 72.2 | 31.3303 | 70.8756 | 59.994 | 54.4 | 31.332 | 51.0785 | 59.97 | 36.6 | 31.3258 | 36.1729 | 60.0087 | 18.8 | 31.332 | 86.6244 | 59.953 | 72.2
31.3227 | 86.7781 | 60.01 | 72.2 | 31.3387 | 70.8746 | 59.994 | 54.4 | 31.3403 | 51.0775 | 59.97 | 36.6 | 31.3341 | 36.1714 | 60.0088 | 18.8 | 31.3405 | 86.6198 | 59.9529 | 72.2
31.3311 | 86.7802 | 60.01 | 72.2 | 31.347 | 70.8736 | 59.9941 | 54.4 | 31.3487 | 51.0766 | 59.97 | 36.6 | 31.3424 | 36.1699 | 60.0089 | 18.8 | 31.3488 | 86.6161 | 59.9528 | 72.2
31.3394 | 86.7823 | 60.01 | 72.2 | 31.3553 | 70.8726 | 59.9942 | 54.4 | 31.357 | 51.0766 | 59.97 | 36.6 | 31.3508 | 36.1684 | 60.009 | 18.8 | 31.3571 | 86.6124 | 59.9527 | 72.2
31.3477 | 86.7859 | 60.01 | 72.2 | 31.3637 | 70.8716 | 59.9943 | 54.4 | 31.3653 | 51.0766 | 59.97 | 36.6 | 31.3591 | 36.1669 | 60.0091 | 18.8 | 31.3655 | 86.6093 | 59.9526 | 72.2
31.356 | 86.7895 | 60.01 | 72.2 | 31.372 | 70.8702 | 59.9944 | 54.4 | 31.3737 | 51.0759 | 59.97 | 36.6 | 31.3675 | 36.1646 | 60.0092 | 18.8 | 31.3738 | 86.6062 | 59.9525 | 72.2
31.3644 | 86.7931 | 60.01 | 72.2 | 31.3803 | 70.8688 | 59.9945 | 54.4 | 31.382 | 51.0753 | 59.97 | 36.6 | 31.3758 | 36.1622 | 60.0092 | 18.8 | 31.3821 | 86.6055 | 59.9525 | 72.2
31.3727 | 86.7967 | 60.01 | 72.2 | 31.3887 | 70.8673 | 59.9945 | 54.4 | 31.3904 | 51.0746 | 59.97 | 36.6 | 31.3841 | 36.1604 | 60.0093 | 18.8 | 31.3905 | 86.6048 | 59.9524 | 72.2
31.381 | 86.7996 | 60.01 | 72.2 | 31.397 | 70.8659 | 59.9946 | 54.4 | 31.3987 | 51.0739 | 59.97 | 36.6 | 31.3925 | 36.1585 | 60.0094 | 18.8 | 31.3988 | 86.6037 | 59.9523 | 72.2
31.3894 | 86.8025 | 60.01 | 72.2 | 31.4053 | 70.8646 | 59.9947 | 54.4 | 31.407 | 51.0723 | 59.97 | 36.6 | 31.4008 | 36.1547 | 60.0095 | 18.8 | 31.4071 | 86.6026 | 59.9522 | 72.2
31.3977 | 86.8056 | 60.01 | 72.2 | 31.4137 | 70.8634 | 59.9948 | 54.4 | 31.4153 | 51.0706 | 59.97 | 36.6 | 31.4091 | 36.1508 | 60.0096 | 18.8 | 31.4154 | 86.6046 | 59.9521 | 72.2
31.406 | 86.8087 | 60.01 | 72.2 | 31.422 | 70.8629 | 59.9949 | 54.4 | 31.4237 | 51.069 | 59.97 | 36.6 | 31.4174 | 36.1473 | 60.0097 | 18.8 | 31.4238 | 86.6065 | 59.952 | 72.2
31.4144 | 86.8101 | 60.01 | 72.2 | 31.4303 | 70.8625 | 59.995 | 54.4 | 31.432 | 51.0673 | 59.97 | 36.6 | 31.4258 | 36.1437 | 60.0097 | 18.8 | 31.4321 | 86.6076 | 59.952 | 72.2
31.4227 | 86.8116 | 60.01 | 72.2 | 31.4387 | 70.861 | 59.995 | 54.4 | 31.4404 | 51.0647 | 59.97 | 36.6 | 31.4341 | 36.1401 | 60.0098 | 18.8 | 31.4404 | 86.6087 | 59.9519 | 72.2
31.431 | 86.8092 | 60.01 | 72.2 | 31.447 | 70.8595 | 59.9951 | 54.4 | 31.4487 | 51.0621 | 59.97 | 36.6 | 31.4424 | 36.1366 | 60.0099 | 18.8 | 31.4489 | 86.6098 | 59.9518 | 72.2
31.4394 | 86.8067 | 60.01 | 72.2 | 31.4553 | 70.8584 | 59.9952 | 54.4 | 31.457 | 51.0602 | 59.97 | 36.6 | 31.4508 | 36.1341 | 60.01 | 18.8 | 31.4572 | 86.6109 | 59.9517 | 72.2
31.4477 | 86.8042 | 60.01 | 72.2 | 31.4637 | 70.8574 | 59.9953 | 54.4 | 31.4654 | 51.0582 | 59.97 | 36.6 | 31.4591 | 36.1317 | 60.01 | 18.8 | 31.4655 | 86.6112 | 59.9516 | 72.2
31.456 | 86.8016 | 60.01 | 72.2 | 31.472 | 70.8563 | 59.9954 | 54.4 | 31.4737 | 51.0563 | 59.97 | 36.6 | 31.4674 | 36.1293 | 60.01 | 18.8 | 31.4739 | 86.6114 | 59.9515 | 72.2
31.4643 | 86.7979 | 60.01 | 72.2 | 31.4803 | 70.8553 | 59.9955 | 54.4 | 31.482 | 51.0544 | 59.97 | 36.6 | 31.4758 | 36.1269 | 60.01 | 18.8 | 31.4822 | 86.6108 | 59.9515 | 72.2
31.4727 | 86.7941 | 60.01 | 72.2 | 31.4887 | 70.8542 | 59.9955 | 54.4 | 31.4904 | 51.053 | 59.97 | 36.6 | 31.4841 | 36.1264 | 60.01 | 18.8 | 31.4905 | 86.6102 | 59.9514 | 72.2
31.481 | 86.7897 | 60.01 | 72.2 | 31.497 | 70.8531 | 59.9956 | 54.4 | 31.4987 | 51.0516 | 59.97 | 36.6 | 31.4924 | 36.126 | 60.01 | 18.8 | 31.4989 | 86.6098 | 59.9513 | 72.2
31.4893 | 86.7852 | 60.01 | 72.2 | 31.5053 | 70.852 | 59.9957 | 54.4 | 31.507 | 51.0502 | 59.97 | 36.6 | 31.5008 | 36.1257 | 60.01 | 18.8 | 31.5072 | 86.6093 | 59.9512 | 72.2
31.4977 | 86.7811 | 60.01 | 72.2 | 31.5137 | 70.851 | 59.9958 | 54.4 | 31.5154 | 51.0488 | 59.97 | 36.6 | 31.5091 | 36.1255 | 60.01 | 18.8 | 31.5155 | 86.6089 | 59.9511 | 72.2
31.506 | 86.777 | 60.01 | 72.2 | 31.522 | 70.8509 | 59.9959 | 54.4 | 31.5237 | 51.0484 | 59.97 | 36.6 | 31.5174 | 36.1252 | 60.01 | 18.8 | 31.5239 | 86.6085 | 59.951 | 72.2
31.5143 | 86.7766 | 60.01 | 72.2 | 31.5303 | 70.8509 | 59.996 | 54.4 | 31.532 | 51.0479 | 59.97 | 36.6 | 31.5258 | 36.1249 | 60.01 | 18.8 | 31.5322 | 86.608 | 59.951 | 72.2
31.5227 | 86.7763 | 60.01 | 72.2 | 31.5387 | 70.8509 | 59.996 | 54.4 | 31.5404 | 51.0475 | 59.97 | 36.6 | 31.5341 | 36.1245 | 60.01 | 18.8 | 31.5405 | 86.6076 | 59.9509 | 72.2
31.531 | 86.778 | 60.01 | 72.2 | 31.547 | 70.8508 | 59.9961 | 54.4 | 31.5487 | 51.047 | 59.97 | 36.6 | 31.5424 | 36.124 | 60.01 | 18.8 | 31.5488 | 86.6049 | 59.9508 | 72.2
31.5393 | 86.7797 | 60.01 | 72.2 | 31.5553 | 70.8506 | 59.9962 | 54.4 | 31.5571 | 51.0466 | 59.97 | 36.6 | 31.5508 | 36.1236 | 60.01 | 18.8 | 31.5573 | 86.6021 | 59.9507 | 72.2
31.5477 | 86.7815 | 60.01 | 72.2 | 31.5637 | 70.8503 | 59.9963 | 54.4 | 31.5654 | 51.0462 | 59.97 | 36.6 | 31.5591 | 36.1231 | 60.01 | 18.8 | 31.5656 | 86.6 | 59.9506 | 72.2
31.556 | 86.7832 | 60.01 | 72.2 | 31.572 | 70.8501 | 59.9964 | 54.4 | 31.5737 | 51.0462 | 59.97 | 36.6 | 31.5674 | 36.1231 | 60.01 | 18.8 | 31.5739 | 86.5979 | 59.9505 | 72.2
31.5643 | 86.7846 | 60.01 | 72.2 | 31.5803 | 70.8499 | 59.9965 | 54.4 | 31.5821 | 51.0462 | 59.97 | 36.6 | 31.5757 | 36.123 | 60.01 | 18.8 | 31.5823 | 86.5945 | 59.9505 | 72.2
31.5727 | 86.786 | 60.01 | 72.2 | 31.5887 | 70.8497 | 59.9965 | 54.4 | 31.5904 | 51.0463 | 59.97 | 36.6 | 31.5841 | 36.1229 | 60.01 | 18.8 | 31.5906 | 86.5912 | 59.9504 | 72.2
31.581 | 86.7887 | 60.01 | 72.2 | 31.597 | 70.8495 | 59.9966 | 54.4 | 31.5988 | 51.0463 | 59.97 | 36.6 | 31.5924 | 36.1228 | 60.01 | 18.8 | 31.5989 | 86.5852 | 59.9503 | 72.2
31.5893 | 86.7914 | 60.01 | 72.2 | 31.6053 | 70.849 | 59.9967 | 54.4 | 31.6071 | 51.0457 | 59.97 | 36.6 | 31.6007 | 36.1161 | 60.01 | 18.8 | 31.6073 | 86.5792 | 59.9502 | 72.2
31.5976 | 86.7873 | 60.01 | 72.2 | 31.6137 | 70.8485 | 59.9968 | 54.4 | 31.6154 | 51.045 | 59.97 | 36.6 | 31.6091 | 36.1094 | 60.01 | 18.8 | 31.6156 | 86.5724 | 59.9501 | 72.2
31.606 | 86.7833 | 60.01 | 72.2 | 31.622 | 70.848 | 59.9969 | 54.4 | 31.6237 | 51.0444 | 59.97 | 36.6 | 31.6174 | 36.1032 | 60.01 | 18.8 | 31.6239 | 86.5657 | 59.95 | 72.2
31.6143 | 86.7724 | 60.01 | 72.2 | 31.6303 | 70.8475 | 59.997 | 54.4 | 31.6321 | 51.0438 | 59.97 | 36.6 | 31.6257 | 36.0969 | 60.01 | 18.8 | 31.6323 | 86.5612 | 59.95 | 72.2
31.6226 | 86.7615 | 60.01 | 72.2 | 31.6387 | 70.8472 | 59.997 | 54.4 | 31.6404 | 51.0432 | 59.97 | 36.6 | 31.6341 | 36.0907 | 60.01 | 18.8 | 31.6406 | 86.5567 | 59.95 | 72.2
31.631 | 86.7518 | 60.01 | 72.2 | 31.647 | 70.8469 | 59.9971 | 54.4 | 31.6488 | 51.0425 | 59.97 | 36.6 | 31.6424 | 36.0844 | 60.01 | 18.8 | 31.6489 | 86.5529 | 59.95 | 72.2
31.6393 | 86.742 | 60.01 | 72.2 | 31.6553 | 70.8466 | 59.9972 | 54.4 | 31.6571 | 51.0419 | 59.97 | 36.6 | 31.6507 | 36.0778 | 60.01 | 18.8 | 31.6573 | 86.549 | 59.95 | 72.2
31.6476 | 86.7318 | 60.01 | 72.2 | 31.6637 | 70.8463 | 59.9973 | 54.4 | 31.6654 | 51.0412 | 59.97 | 36.6 | 31.6591 | 36.0712 | 60.01 | 18.8 | 31.6656 | 86.5442 | 59.95 | 72.2
31.656 | 86.7215 | 60.01 | 72.2 | 31.672 | 70.846 | 59.9974 | 54.4 | 31.6738 | 51.0396 | 59.97 | 36.6 | 31.6674 | 36.0646 | 60.01 | 18.8 | 31.674 | 86.5394 | 59.95 | 72.2
31.6643 | 86.7082 | 60.01 | 72.2 | 31.6803 | 70.8457 | 59.9975 | 54.4 | 31.6821 | 51.0381 | 59.97 | 36.6 | 31.6757 | 36.058 | 60.01 | 18.8 | 31.6824 | 86.537 | 59.95 | 72.2
31.6726 | 86.6948 | 60.01 | 72.2 | 31.6887 | 70.8457 | 59.9975 | 54.4 | 31.6905 | 51.0333 | 59.97 | 36.6 | 31.6841 | 36.0578 | 60.01 | 18.8 | 31.6907 | 86.5345 | 59.95 | 72.2
31.681 | 86.6865 | 60.01 | 72.2 | 31.697 | 70.8457 | 59.9976 | 54.4 | 31.6988 | 51.0286 | 59.97 | 36.6 | 31.6924 | 36.0577 | 60.01 | 18.8 | 31.699 | 86.5329 | 59.95 | 72.2
31.6893 | 86.6782 | 60.01 | 72.2 | 31.7053 | 70.8457 | 59.9977 | 54.4 | 31.7071 | 51.0238 | 59.97 | 36.6 | 31.7007 | 36.0575 | 60.01 | 18.8 | 31.7073 | 86.5312 | 59.95 | 72.2
31.6976 | 86.6748 | 60.01 | 72.2 | 31.7137 | 70.8457 | 59.9978 | 54.4 | 31.7155 | 51.0191 | 59.97 | 36.6 | 31.709 | 36.0573 | 60.01 | 18.8 | 31.7157 | 86.5296 | 59.95 | 72.2
31.7059 | 86.6714 | 60.01 | 72.2 | 31.722 | 70.8456 | 59.9979 | 54.4 | 31.7238 | 51.0143 | 59.97 | 36.6 | 31.7174 | 36.0507 | 60.01 | 18.8 | 31.724 | 86.528 | 59.95 | 72.2
31.7143 | 86.6672 | 60.01 | 72.2 | 31.7303 | 70.8455 | 59.998 | 54.4 | 31.7321 | 51.0095 | 59.97 | 36.6 | 31.7257 | 36.0441 | 60.01 | 18.8 | 31.7323 | 86.5276 | 59.95 | 72.2
31.7226 | 86.663 | 60.01 | 72.2 | 31.7387 | 70.8454 | 59.998 | 54.4 | 31.7405 | 51.0048 | 59.97 | 36.6 | 31.734 | 36.0375 | 60.01 | 18.8 | 31.7407 | 86.5272 | 59.95 | 72.2
31.7309 | 86.6596 | 60.01 | 72.2 | 31.747 | 70.8453 | 59.9981 | 54.4 | 31.7488 | 51 | 59.97 | 36.6 | 31.7424 | 36.031 | 60.01 | 18.8 | 31.749 | 86.5276 | 59.95 | 72.2
31.7393 | 86.6563 | 60.01 | 72.2 | 31.7553 | 70.8452 | 59.9982 | 54.4 | 31.7571 | 50.9962 | 59.97 | 36.6 | 31.7507 | 36.0244 | 60.01 | 18.8 | 31.7573 | 86.528 | 59.95 | 72.2
31.7476 | 86.6549 | 60.01 | 72.2 | 31.7637 | 70.8451 | 59.9983 | 54.4 | 31.7655 | 50.9924 | 59.97 | 36.6 | 31.759 | 36.0178 | 60.01 | 18.8 | 31.7657 | 86.5291 | 59.95 | 72.2
31.7559 | 86.6535 | 60.01 | 72.2 | 31.772 | 70.8445 | 59.9984 | 54.4 | 31.7738 | 50.9924 | 59.97 | 36.6 | 31.7674 | 36.0114 | 60.01 | 18.8 | 31.774 | 86.5303 | 59.95 | 72.2
31.7643 | 86.6525 | 60.01 | 72.2 | 31.7803 | 70.844 | 59.9985 | 54.4 | 31.7822 | 50.9924 | 59.97 | 36.6 | 31.7757 | 36.005 | 60.01 | 18.8 | 31.7823 | 86.5311 | 59.95 | 72.2
31.7726 | 86.6514 | 60.01 | 72.2 | 31.7887 | 70.8415 | 59.9985 | 54.4 | 31.7905 | 50.9924 | 59.97 | 36.6 | 31.784 | 35.9986 | 60.01 | 18.8 | 31.7908 | 86.532 | 59.95 | 72.2
31.7809 | 86.6499 | 60.01 | 72.2 | 31.797 | 70.839 | 59.9986 | 54.4 | 31.7988 | 50.9924 | 59.97 | 36.6 | 31.7924 | 35.9922 | 60.01 | 18.8 | 31.7991 | 86.5313 | 59.95 | 72.2
31.7893 | 86.6484 | 60.01 | 72.2 | 31.8053 | 70.8367 | 59.9987 | 54.4 | 31.8072 | 50.9921 | 59.97 | 36.6 | 31.8007 | 35.9922 | 60.01 | 18.8 | 31.8074 | 86.5307 | 59.95 | 72.2
31.7976 | 86.6482 | 60.01 | 72.2 | 31.8137 | 70.8343 | 59.9988 | 54.4 | 31.8155 | 50.9918 | 59.97 | 36.6 | 31.809 | 35.9922 | 60.01 | 18.8 | 31.8158 | 86.5287 | 59.95 | 72.2
31.8059 | 86.6481 | 60.01 | 72.2 | 31.822 | 70.832 | 59.9989 | 54.4 | 31.8238 | 50.9916 | 59.97 | 36.6 | 31.8174 | 35.992 | 60.01 | 18.8 | 31.8241 | 86.5268 | 59.95 | 72.2
31.8142 | 86.6489 | 60.01 | 72.2 | 31.8303 | 70.8296 | 59.999 | 54.4 | 31.8322 | 50.9913 | 59.97 | 36.6 | 31.8257 | 35.9918 | 60.01 | 18.8 | 31.8324 | 86.525 | 59.95 | 72.2
31.8226 | 86.6498 | 60.01 | 72.2 | 31.8387 | 70.8276 | 59.999 | 54.4 | 31.8405 | 50.991 | 59.97 | 36.6 | 31.834 | 35.9917 | 60.01 | 18.8 | 31.8407 | 86.5233 | 59.95 | 72.2
31.8309 | 86.6509 | 60.01 | 72.2 | 31.847 | 70.8256 | 59.9991 | 54.4 | 31.8488 | 50.9907 | 59.97 | 36.6 | 31.8423 | 35.9915 | 60.01 | 18.8 | 31.8491 | 86.5224 | 59.95 | 72.2
31.8392 | 86.6521 | 60.01 | 72.2 | 31.8553 | 70.8241 | 59.9992 | 54.4 | 31.8572 | 50.9905 | 59.97 | 36.6 | 31.8507 | 35.9913 | 60.01 | 18.8 | 31.8574 | 86.5216 | 59.95 | 72.2
31.8476 | 86.6548 | 60.01 | 72.2 | 31.8637 | 70.8225 | 59.9993 | 54.4 | 31.8655 | 50.9902 | 59.97 | 36.6 | 31.859 | 35.9912 | 60.01 | 18.8 | 31.8657 | 86.5214 | 59.95 | 72.2
31.8559 | 86.6575 | 60.01 | 72.2 | 31.872 | 70.8228 | 59.9994 | 54.4 | 31.8738 | 50.9899 | 59.97 | 36.6 | 31.8673 | 35.991 | 60.01 | 18.8 | 31.8741 | 86.5212 | 59.95 | 72.2
31.8642 | 86.6604 | 60.01 | 72.2 | 31.8803 | 70.8232 | 59.9995 | 54.4 | 31.8822 | 50.9897 | 59.97 | 36.6 | 31.8757 | 35.9908 | 60.01 | 18.8 | 31.8824 | 86.5225 | 59.95 | 72.2
31.8726 | 86.6633 | 60.01 | 72.2 | 31.8887 | 70.8235 | 59.9995 | 54.4 | 31.8905 | 50.9869 | 59.97 | 36.6 | 31.884 | 35.9907 | 60.01 | 18.8 | 31.8907 | 86.5238 | 59.95 | 72.2
31.8809 | 86.6639 | 60.01 | 72.2 | 31.897 | 70.8239 | 59.9996 | 54.4 | 31.8989 | 50.9842 | 59.97 | 36.6 | 31.8923 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 31.8992 | 86.5247 | 59.95 | 72.2
31.8892 | 86.6645 | 60.01 | 72.2 | 31.9053 | 70.8225 | 59.9997 | 54.4 | 31.9072 | 50.9823 | 59.97 | 36.6 | 31.9007 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 31.9075 | 86.5257 | 59.95 | 72.2
31.8976 | 86.6658 | 60.01 | 72.2 | 31.9137 | 70.8211 | 59.9998 | 54.4 | 31.9155 | 50.9803 | 59.97 | 36.6 | 31.909 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 31.9158 | 86.5247 | 59.95 | 72.2
31.9059 | 86.6671 | 60.01 | 72.2 | 31.922 | 70.8193 | 59.9999 | 54.4 | 31.9239 | 50.9782 | 59.97 | 36.6 | 31.9174 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 31.9242 | 86.5237 | 59.95 | 72.2
31.9142 | 86.6679 | 60.01 | 72.2 | 31.9303 | 70.8176 | 60 | 54.4 | 31.9322 | 50.9762 | 59.97 | 36.6 | 31.9257 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 31.9325 | 86.5236 | 59.95 | 72.2
31.9226 | 86.6687 | 60.01 | 72.2 | 31.9387 | 70.8158 | 60 | 54.4 | 31.9406 | 50.9689 | 59.97 | 36.6 | 31.934 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 31.9408 | 86.5234 | 59.95 | 72.2
31.9309 | 86.6683 | 60.01 | 72.2 | 31.947 | 70.814 | 60 | 54.4 | 31.9489 | 50.9617 | 59.97 | 36.6 | 31.9424 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 31.9492 | 86.5225 | 59.95 | 72.2
31.9392 | 86.6679 | 60.01 | 72.2 | 31.9553 | 70.8123 | 60 | 54.4 | 31.9572 | 50.9545 | 59.97 | 36.6 | 31.9507 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 31.9575 | 86.5216 | 59.95 | 72.2
31.9475 | 86.6674 | 60.01 | 72.2 | 31.9637 | 70.8105 | 60 | 54.4 | 31.9655 | 50.9472 | 59.97 | 36.6 | 31.959 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 31.9658 | 86.5193 | 59.95 | 72.2
31.9559 | 86.6668 | 60.01 | 72.2 | 31.972 | 70.8077 | 60 | 54.4 | 31.9739 | 50.9427 | 59.97 | 36.6 | 31.9673 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 31.9741 | 86.5171 | 59.95 | 72.2
31.9642 | 86.6679 | 60.01 | 72.2 | 31.9803 | 70.805 | 60 | 54.4 | 31.9822 | 50.9382 | 59.97 | 36.6 | 31.9757 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 31.9825 | 86.5157 | 59.95 | 72.2
31.9725 | 86.669 | 60.01 | 72.2 | 31.9887 | 70.804 | 60 | 54.4 | 31.9906 | 50.9326 | 59.97 | 36.6 | 31.984 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 31.9908 | 86.5144 | 59.95 | 72.2
31.9809 | 86.6667 | 60.01 | 72.2 | 31.997 | 70.8029 | 60 | 54.4 | 31.9989 | 50.927 | 59.97 | 36.6 | 31.9923 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 31.9991 | 86.5124 | 59.95 | 72.2
31.9892 | 86.6644 | 60.01 | 72.2 | 32.0053 | 70.8006 | 60 | 54.4 | 32.0072 | 50.9215 | 59.97 | 36.6 | 32.0007 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 32.0076 | 86.5104 | 59.95 | 72.2
31.9975 | 86.6623 | 60.01 | 72.2 | 32.0137 | 70.7982 | 60 | 54.4 | 32.0156 | 50.9161 | 59.97 | 36.6 | 32.009 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 32.0159 | 86.5056 | 59.95 | 72.2
32.0059 | 86.6602 | 60.01 | 72.2 | 32.022 | 70.7958 | 60 | 54.4 | 32.0239 | 50.9158 | 59.97 | 36.6 | 32.0173 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 32.0242 | 86.5008 | 59.95 | 72.2
32.0142 | 86.6577 | 60.01 | 72.2 | 32.0303 | 70.7935 | 60 | 54.4 | 32.0323 | 50.9155 | 59.97 | 36.6 | 32.0257 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 32.0326 | 86.4916 | 59.95 | 72.2
32.0225 | 86.6553 | 60.01 | 72.2 | 32.0387 | 70.7911 | 60 | 54.4 | 32.0406 | 50.9152 | 59.97 | 36.6 | 32.034 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 32.0409 | 86.4823 | 59.95 | 72.2
32.0309 | 86.6538 | 60.01 | 72.2 | 32.047 | 70.7887 | 60 | 54.4 | 32.0489 | 50.9148 | 59.97 | 36.6 | 32.0423 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 32.0492 | 86.4744 | 59.95 | 72.2
32.0392 | 86.6524 | 60.01 | 72.2 | 32.0553 | 70.7827 | 60 | 54.4 | 32.0573 | 50.9145 | 59.97 | 36.6 | 32.0507 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 32.0576 | 86.4665 | 59.95 | 72.2
32.0475 | 86.6511 | 60.01 | 72.2 | 32.0637 | 70.7766 | 60 | 54.4 | 32.0656 | 50.9142 | 59.97 | 36.6 | 32.059 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 32.0659 | 86.4575 | 59.95 | 72.2
32.0558 | 86.6498 | 60.01 | 72.2 | 32.072 | 70.7648 | 60 | 54.4 | 32.0739 | 50.9142 | 59.97 | 36.6 | 32.0673 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 32.0742 | 86.4484 | 59.95 | 72.2
32.0642 | 86.65 | 60.01 | 72.2 | 32.0803 | 70.753 | 60 | 54.4 | 32.0823 | 50.9142 | 59.97 | 36.6 | 32.0757 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 32.0826 | 86.4419 | 59.95 | 72.2
32.0725 | 86.6501 | 60.01 | 72.2 | 32.0887 | 70.7426 | 60 | 54.4 | 32.0906 | 50.9133 | 59.97 | 36.6 | 32.084 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 32.0909 | 86.4354 | 59.95 | 72.2
32.0808 | 86.6505 | 60.01 | 72.2 | 32.097 | 70.7322 | 60 | 54.4 | 32.0989 | 50.9125 | 59.97 | 36.6 | 32.0923 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 32.0992 | 86.43 | 59.95 | 72.2
32.0892 | 86.6509 | 60.01 | 72.2 | 32.1053 | 70.7217 | 60 | 54.4 | 32.1073 | 50.9116 | 59.97 | 36.6 | 32.1006 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 32.1077 | 86.4246 | 59.95 | 72.2
32.0975 | 86.648 | 60.01 | 72.2 | 32.1137 | 70.7113 | 60 | 54.4 | 32.1156 | 50.9107 | 59.97 | 36.6 | 32.109 | 35.9905 | 60.01 | 18.8 | 32.116 | 86.424 | 59.95 | 72.2
32.1058 | 86.645 | 60.01 | 72.2 | 32.122 | 70.7007 | 60 | 54.4 | 32.124 | 50.9089 | 59.97 | 36.6 | 32.1173 | 35.991 | 60.01 | 18.8 | 32.1243 | 86.4234 | 59.95 | 72.2
32.1142 | 86.6414 | 60.01 | 72.2 | 32.1303 | 70.69 | 60 | 54.4 | 32.1323 | 50.9071 | 59.97 | 36.6 | 32.1256 | 35.9914 | 60.01 | 18.8 | 32.1326 | 86.4205 | 59.95 | 72.2
32.1225 | 86.6379 | 60.01 | 72.2 | 32.1387 | 70.6841 | 60 | 54.4 | 32.1406 | 50.9054 | 59.97 | 36.6 | 32.134 | 35.9915 | 60.01 | 18.8 | 32.141 | 86.4176 | 59.95 | 72.2
32.1308 | 86.6337 | 60.01 | 72.2 | 32.147 | 70.6782 | 60 | 54.4 | 32.149 | 50.9036 | 59.97 | 36.6 | 32.1423 | 35.9916 | 60.01 | 18.8 | 32.1493 | 86.4153 | 59.95 | 72.2
32.1392 | 86.6295 | 60.01 | 72.2 | 32.1553 | 70.678 | 60 | 54.4 | 32.1573 | 50.9018 | 59.97 | 36.6 | 32.1506 | 35.9917 | 60.01 | 18.8 | 32.1576 | 86.413 | 59.95 | 72.2
32.1475 | 86.6262 | 60.01 | 72.2 | 32.1637 | 70.6778 | 60 | 54.4 | 32.1656 | 50.9 | 59.97 | 36.6 | 32.159 | 35.9917 | 60.01 | 18.8 | 32.166 | 86.4108 | 59.95 | 72.2
32.1558 | 86.623 | 60.01 | 72.2 | 32.172 | 70.6776 | 60 | 54.4 | 32.174 | 50.8992 | 59.97 | 36.6 | 32.1673 | 35.9918 | 60.01 | 18.8 | 32.1743 | 86.4085 | 59.95 | 72.2
32.1641 | 86.6202 | 60.01 | 72.2 | 32.1803 | 70.6774 | 60 | 54.4 | 32.1823 | 50.8983 | 59.97 | 36.6 | 32.1756 | 35.9919 | 60.01 | 18.8 | 32.1826 | 86.4062 | 59.95 | 72.2
32.1725 | 86.6175 | 60.01 | 72.2 | 32.1887 | 70.6773 | 60 | 54.4 | 32.1906 | 50.8974 | 59.97 | 36.6 | 32.184 | 35.992 | 60.01 | 18.8 | 32.191 | 86.4039 | 59.95 | 72.2
32.1808 | 86.6181 | 60.01 | 72.2 | 32.197 | 70.6771 | 60 | 54.4 | 32.199 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.1923 | 35.9921 | 60.01 | 18.8 | 32.1993 | 86.4016 | 59.95 | 72.2
32.1891 | 86.6187 | 60.01 | 72.2 | 32.2053 | 70.6781 | 60 | 54.4 | 32.2073 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.2006 | 35.9914 | 60.01 | 18.8 | 32.2076 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.1975 | 86.619 | 60.01 | 72.2 | 32.2137 | 70.6791 | 60 | 54.4 | 32.2157 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.209 | 35.9907 | 60.01 | 18.8 | 32.2161 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.2058 | 86.6193 | 60.01 | 72.2 | 32.222 | 70.6802 | 60 | 54.4 | 32.224 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.2173 | 35.9904 | 60.01 | 18.8 | 32.2244 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.2141 | 86.6182 | 60.01 | 72.2 | 32.2303 | 70.6812 | 60 | 54.4 | 32.2323 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.2256 | 35.9901 | 60.01 | 18.8 | 32.2327 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.2225 | 86.6171 | 60.01 | 72.2 | 32.2387 | 70.6822 | 60 | 54.4 | 32.2407 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.2339 | 35.9898 | 60.01 | 18.8 | 32.2411 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.2308 | 86.6144 | 60.01 | 72.2 | 32.247 | 70.6833 | 60 | 54.4 | 32.249 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.2423 | 35.9895 | 60.01 | 18.8 | 32.2494 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.2391 | 86.6118 | 60.01 | 72.2 | 32.2553 | 70.6843 | 60 | 54.4 | 32.2573 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.2506 | 35.9806 | 60.01 | 18.8 | 32.2577 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.2475 | 86.6092 | 60.01 | 72.2 | 32.2637 | 70.6853 | 60 | 54.4 | 32.2657 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.2589 | 35.9717 | 60.01 | 18.8 | 32.2661 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.2558 | 86.6066 | 60.01 | 72.2 | 32.272 | 70.6797 | 60 | 54.4 | 32.274 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.2673 | 35.9629 | 60.01 | 18.8 | 32.2744 | 86.3993 | 59.95 | 72.2
32.2641 | 86.6054 | 60.01 | 72.2 | 32.2803 | 70.6741 | 60 | 54.4 | 32.2823 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.2756 | 35.954 | 60.01 | 18.8 | 32.2827 | 86.3993 | 59.95 | 72.2
32.2725 | 86.6043 | 60.01 | 72.2 | 32.2887 | 70.6674 | 60 | 54.4 | 32.2907 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.2839 | 35.9454 | 60.01 | 18.8 | 32.2911 | 86.3993 | 59.95 | 72.2
32.2808 | 86.6045 | 60.01 | 72.2 | 32.297 | 70.6608 | 60 | 54.4 | 32.299 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.2923 | 35.9369 | 60.01 | 18.8 | 32.2994 | 86.3993 | 59.95 | 72.2
32.2891 | 86.6047 | 60.01 | 72.2 | 32.3053 | 70.6541 | 60 | 54.4 | 32.3073 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.3006 | 35.9283 | 60.01 | 18.8 | 32.3077 | 86.3993 | 59.95 | 72.2
32.2974 | 86.6069 | 60.01 | 72.2 | 32.3137 | 70.6475 | 60 | 54.4 | 32.3157 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.3089 | 35.9198 | 60.01 | 18.8 | 32.3162 | 86.3993 | 59.95 | 72.2
32.3058 | 86.6091 | 60.01 | 72.2 | 32.322 | 70.6408 | 60 | 54.4 | 32.324 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.3173 | 35.9112 | 60.01 | 18.8 | 32.3245 | 86.3993 | 59.95 | 72.2
32.3141 | 86.6084 | 60.01 | 72.2 | 32.3303 | 70.6342 | 60 | 54.4 | 32.3324 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.3256 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.3328 | 86.3993 | 59.95 | 72.2
32.3224 | 86.6078 | 60.01 | 72.2 | 32.3387 | 70.6275 | 60 | 54.4 | 32.3407 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.3339 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.3411 | 86.3993 | 59.95 | 72.2
32.3308 | 86.6064 | 60.01 | 72.2 | 32.347 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.349 | 50.8965 | 59.97 | 36.6 | 32.3423 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.3495 | 86.3993 | 59.95 | 72.2
32.3391 | 86.6051 | 60.01 | 72.2 | 32.3553 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.3574 | 50.8963 | 59.97 | 36.6 | 32.3506 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.3578 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.3474 | 86.602 | 60.01 | 72.2 | 32.3637 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.3657 | 50.896 | 59.97 | 36.6 | 32.3589 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.3661 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.3558 | 86.5989 | 60.01 | 72.2 | 32.372 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.3741 | 50.8958 | 59.97 | 36.6 | 32.3672 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.3745 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.3641 | 86.5946 | 60.01 | 72.2 | 32.3803 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.3824 | 50.8955 | 59.97 | 36.6 | 32.3756 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.3828 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.3724 | 86.5902 | 60.01 | 72.2 | 32.3887 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.3907 | 50.8952 | 59.97 | 36.6 | 32.3839 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.3911 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.3808 | 86.5884 | 60.01 | 72.2 | 32.397 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.399 | 50.895 | 59.97 | 36.6 | 32.3922 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.3995 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.3891 | 86.5866 | 60.01 | 72.2 | 32.4053 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.4074 | 50.8947 | 59.97 | 36.6 | 32.4006 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.4078 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.3974 | 86.5883 | 60.01 | 72.2 | 32.4137 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.4157 | 50.8945 | 59.97 | 36.6 | 32.4089 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.4161 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.4057 | 86.5899 | 60.01 | 72.2 | 32.422 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.4241 | 50.8872 | 59.97 | 36.6 | 32.4172 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.4246 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.4141 | 86.5906 | 60.01 | 72.2 | 32.4303 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.4324 | 50.8799 | 59.97 | 36.6 | 32.4256 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.4329 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.4224 | 86.5914 | 60.01 | 72.2 | 32.4387 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.4407 | 50.8728 | 59.97 | 36.6 | 32.4339 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.4412 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.4307 | 86.5924 | 60.01 | 72.2 | 32.447 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.4491 | 50.8657 | 59.97 | 36.6 | 32.4422 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.4496 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.4391 | 86.5934 | 60.01 | 72.2 | 32.4553 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.4574 | 50.8587 | 59.97 | 36.6 | 32.4506 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.4579 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.4474 | 86.5923 | 60.01 | 72.2 | 32.4637 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.4658 | 50.8516 | 59.97 | 36.6 | 32.4589 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.4662 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.4557 | 86.5912 | 60.01 | 72.2 | 32.472 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.4741 | 50.8445 | 59.97 | 36.6 | 32.4672 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.4746 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.4641 | 86.5866 | 60.01 | 72.2 | 32.4803 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.4824 | 50.8375 | 59.97 | 36.6 | 32.4756 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.4829 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.4724 | 86.582 | 60.01 | 72.2 | 32.4887 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.4908 | 50.8304 | 59.97 | 36.6 | 32.4839 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.4912 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.4807 | 86.5784 | 60.01 | 72.2 | 32.497 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.4991 | 50.8233 | 59.97 | 36.6 | 32.4922 | 35.9027 | 60.01 | 18.8 | 32.4996 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.4891 | 86.5748 | 60.01 | 72.2 | 32.5053 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.5074 | 50.8233 | 59.97 | 36.6 | 32.5005 | 35.9025 | 60.01 | 18.8 | 32.5079 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.4974 | 86.5722 | 60.01 | 72.2 | 32.5137 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.5158 | 50.8233 | 59.97 | 36.6 | 32.5089 | 35.9022 | 60.01 | 18.8 | 32.5162 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.5057 | 86.5697 | 60.01 | 72.2 | 32.522 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.5241 | 50.8233 | 59.97 | 36.6 | 32.5172 | 35.902 | 60.01 | 18.8 | 32.5245 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.5141 | 86.5671 | 60.01 | 72.2 | 32.5303 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.5324 | 50.8233 | 59.97 | 36.6 | 32.5255 | 35.9018 | 60.01 | 18.8 | 32.533 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.5224 | 86.5646 | 60.01 | 72.2 | 32.5387 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.5408 | 50.8233 | 59.97 | 36.6 | 32.5339 | 35.9016 | 60.01 | 18.8 | 32.5413 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.5307 | 86.5644 | 60.01 | 72.2 | 32.547 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.5491 | 50.8233 | 59.97 | 36.6 | 32.5422 | 35.9013 | 60.01 | 18.8 | 32.5496 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.539 | 86.5643 | 60.01 | 72.2 | 32.5553 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.5575 | 50.8181 | 59.97 | 36.6 | 32.5505 | 35.9011 | 60.01 | 18.8 | 32.558 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.5474 | 86.565 | 60.01 | 72.2 | 32.5637 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.5658 | 50.8128 | 59.97 | 36.6 | 32.5589 | 35.9009 | 60.01 | 18.8 | 32.5663 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.5557 | 86.5656 | 60.01 | 72.2 | 32.572 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.5741 | 50.8076 | 59.97 | 36.6 | 32.5672 | 35.9001 | 60.01 | 18.8 | 32.5746 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.564 | 86.5656 | 60.01 | 72.2 | 32.5803 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.5825 | 50.8024 | 59.97 | 36.6 | 32.5755 | 35.8993 | 60.01 | 18.8 | 32.583 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.5724 | 86.5655 | 60.01 | 72.2 | 32.5887 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.5908 | 50.7971 | 59.97 | 36.6 | 32.5839 | 35.8987 | 60.01 | 18.8 | 32.5913 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.5807 | 86.5655 | 60.01 | 72.2 | 32.597 | 70.6209 | 60 | 54.4 | 32.5991 | 50.7919 | 59.97 | 36.6 | 32.5922 | 35.8981 | 60.01 | 18.8 | 32.5996 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.589 | 86.5654 | 60.01 | 72.2 | 32.6053 | 70.6165 | 60 | 54.4 | 32.6075 | 50.7867 | 59.97 | 36.6 | 32.6005 | 35.8975 | 60.01 | 18.8 | 32.608 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.5974 | 86.5654 | 60.01 | 72.2 | 32.6137 | 70.6122 | 60 | 54.4 | 32.6158 | 50.7815 | 59.97 | 36.6 | 32.6089 | 35.8969 | 60.01 | 18.8 | 32.6163 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.6057 | 86.5653 | 60.01 | 72.2 | 32.622 | 70.6079 | 60 | 54.4 | 32.6241 | 50.7763 | 59.97 | 36.6 | 32.6172 | 35.8963 | 60.01 | 18.8 | 32.6246 | 86.3994 | 59.95 | 72.2
32.614 | 86.5651 | 60.01 | 72.2 | 32.6303 | 70.6036 | 60 | 54.4 | 32.6325 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.6255 | 35.8958 | 60.01 | 18.8 | 32.6331 | 86.3994 | 59.9599 | 72.2
32.6224 | 86.5649 | 60.01 | 72.2 | 32.6387 | 70.5993 | 60 | 54.4 | 32.6408 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.6339 | 35.8952 | 60.01 | 18.8 | 32.6414 | 86.3994 | 59.9599 | 72.2
32.6307 | 86.5646 | 60.01 | 72.2 | 32.647 | 70.5949 | 60 | 54.4 | 32.6492 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.6422 | 35.8946 | 60.01 | 18.8 | 32.6497 | 86.3994 | 59.9598 | 72.2
32.639 | 86.5644 | 60.01 | 72.2 | 32.6553 | 70.5906 | 60 | 54.4 | 32.6575 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.6505 | 35.8946 | 60.01 | 18.8 | 32.6581 | 86.3994 | 59.9597 | 72.2
32.6474 | 86.5608 | 60.01 | 72.2 | 32.6637 | 70.5863 | 60 | 54.4 | 32.6658 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.6588 | 35.8946 | 60.01 | 18.8 | 32.6664 | 86.3997 | 59.9596 | 72.2
32.6557 | 86.5573 | 60.01 | 72.2 | 32.672 | 70.582 | 60 | 54.4 | 32.6742 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.6672 | 35.8946 | 60.01 | 18.8 | 32.6747 | 86.4 | 59.9595 | 72.2
32.664 | 86.5537 | 60.01 | 72.2 | 32.6803 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.6825 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.6755 | 35.8946 | 60.01 | 18.8 | 32.6831 | 86.4003 | 59.9594 | 72.2
32.6724 | 86.5502 | 60.01 | 72.2 | 32.6887 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.6908 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.6838 | 35.8946 | 60.01 | 18.8 | 32.6914 | 86.4007 | 59.9594 | 72.2
32.6807 | 86.5467 | 60.01 | 72.2 | 32.697 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.6992 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.6921 | 35.8946 | 60.01 | 18.8 | 32.6997 | 86.401 | 59.9593 | 72.2
32.689 | 86.5432 | 60.01 | 72.2 | 32.7053 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.7075 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.7005 | 35.8946 | 60.01 | 18.8 | 32.7081 | 86.4013 | 59.9592 | 72.2
32.6973 | 86.5399 | 60.01 | 72.2 | 32.7137 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.7159 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.7088 | 35.8946 | 60.01 | 18.8 | 32.7164 | 86.4037 | 59.9591 | 72.2
32.7057 | 86.5366 | 60.01 | 72.2 | 32.722 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.7242 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.7171 | 35.8946 | 60.01 | 18.8 | 32.7247 | 86.4061 | 59.959 | 72.2
32.714 | 86.5326 | 60.01 | 72.2 | 32.7303 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.7325 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.7255 | 35.8946 | 60.01 | 18.8 | 32.733 | 86.4059 | 59.959 | 72.2
32.7224 | 86.5286 | 60.01 | 72.2 | 32.7387 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.7408 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.7338 | 35.8946 | 60.01 | 18.8 | 32.7415 | 86.4058 | 59.9589 | 72.2
32.7307 | 86.5241 | 60.01 | 72.2 | 32.747 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.7492 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.7421 | 35.8946 | 60.01 | 18.8 | 32.7498 | 86.4053 | 59.9588 | 72.2
32.739 | 86.5195 | 60.01 | 72.2 | 32.7553 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.7575 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.7505 | 35.8945 | 60.01 | 18.8 | 32.7581 | 86.4048 | 59.9587 | 72.2
32.7473 | 86.5149 | 60.01 | 72.2 | 32.7637 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.7659 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.7588 | 35.8945 | 60.01 | 18.8 | 32.7665 | 86.399 | 59.9586 | 72.2
32.7557 | 86.5104 | 60.01 | 72.2 | 32.772 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.7742 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.7671 | 35.8944 | 60.01 | 18.8 | 32.7748 | 86.3932 | 59.9585 | 72.2
32.764 | 86.5058 | 60.01 | 72.2 | 32.7803 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.7825 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.7755 | 35.8944 | 60.01 | 18.8 | 32.7831 | 86.3874 | 59.9585 | 72.2
32.7723 | 86.5011 | 60.01 | 72.2 | 32.7887 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.7909 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.7838 | 35.8943 | 60.01 | 18.8 | 32.7915 | 86.3816 | 59.9584 | 72.2
32.7807 | 86.4965 | 60.01 | 72.2 | 32.797 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.7992 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.7921 | 35.8943 | 60.01 | 18.8 | 32.7998 | 86.372 | 59.9583 | 72.2
32.789 | 86.4919 | 60.01 | 72.2 | 32.8053 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.8076 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.8004 | 35.8942 | 60.01 | 18.8 | 32.8081 | 86.3623 | 59.9582 | 72.2
32.7973 | 86.488 | 60.01 | 72.2 | 32.8137 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.8159 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.8088 | 35.8942 | 60.01 | 18.8 | 32.8165 | 86.3552 | 59.9581 | 72.2
32.8057 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.822 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.8242 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.8171 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.8248 | 86.3481 | 59.958 | 72.2
32.814 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.8303 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.8326 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.8254 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.8331 | 86.3426 | 59.958 | 72.2
32.8223 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.8387 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.8409 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.8338 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.8416 | 86.3371 | 59.9579 | 72.2
32.8307 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.847 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.8492 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.8421 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.8499 | 86.3369 | 59.9578 | 72.2
32.839 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.8553 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.8576 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.8504 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.8582 | 86.3367 | 59.9577 | 72.2
32.8473 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.8637 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.8659 | 50.771 | 59.97 | 36.6 | 32.8588 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.8666 | 86.3365 | 59.9576 | 72.2
32.8557 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.872 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.8742 | 50.7652 | 59.97 | 36.6 | 32.8671 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.8749 | 86.3364 | 59.9575 | 72.2
32.864 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.8803 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.8826 | 50.7594 | 59.97 | 36.6 | 32.8754 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.8832 | 86.3379 | 59.9575 | 72.2
32.8723 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.8887 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.8909 | 50.7535 | 59.97 | 36.6 | 32.8838 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.8916 | 86.3395 | 59.9574 | 72.2
32.8807 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.897 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.8993 | 50.7477 | 59.97 | 36.6 | 32.8921 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.8999 | 86.3411 | 59.9573 | 72.2
32.889 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.9053 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.9076 | 50.7419 | 59.97 | 36.6 | 32.9004 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.9082 | 86.3427 | 59.9572 | 72.2
32.8973 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.9137 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.9159 | 50.736 | 59.97 | 36.6 | 32.9088 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.9165 | 86.3414 | 59.9571 | 72.2
32.9056 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.922 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.9243 | 50.7302 | 59.97 | 36.6 | 32.9171 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.9249 | 86.34 | 59.957 | 72.2
32.914 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.9303 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.9326 | 50.7243 | 59.97 | 36.6 | 32.9254 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.9332 | 86.3387 | 59.9569 | 72.2
32.9223 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.9387 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.9409 | 50.7185 | 59.97 | 36.6 | 32.9337 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.9415 | 86.3374 | 59.9569 | 72.2
32.9306 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.947 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.9493 | 50.7127 | 59.97 | 36.6 | 32.9421 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.95 | 86.3361 | 59.9568 | 72.2
32.939 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.9553 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.9576 | 50.7127 | 59.97 | 36.6 | 32.9504 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.9583 | 86.3348 | 59.9567 | 72.2
32.9473 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.9637 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.9659 | 50.7127 | 59.97 | 36.6 | 32.9587 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.9666 | 86.3295 | 59.9566 | 72.2
32.9556 | 86.4841 | 60.01 | 72.2 | 32.972 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.9743 | 50.7118 | 59.97 | 36.6 | 32.9671 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.975 | 86.3243 | 59.9565 | 72.2
32.964 | 86.4839 | 60.01 | 72.2 | 32.9803 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.9826 | 50.7109 | 59.97 | 36.6 | 32.9754 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.9833 | 86.3181 | 59.9564 | 72.2
32.9723 | 86.4837 | 60.01 | 72.2 | 32.9887 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.991 | 50.71 | 59.97 | 36.6 | 32.9837 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 32.9916 | 86.3119 | 59.9564 | 72.2
32.9806 | 86.4835 | 60.01 | 72.2 | 32.997 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 32.9993 | 50.7091 | 59.97 | 36.6 | 32.9921 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 33 | 86.3035 | 59.9563 | 72.2
32.989 | 86.4833 | 60.01 | 72.2 | 33.0053 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 33.0076 | 50.7081 | 59.97 | 36.6 | 33.0004 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 33.0083 | 86.2951 | 59.9562 | 72.2
32.9973 | 86.4794 | 60.01 | 72.2 | 33.0137 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 33.016 | 50.7072 | 59.97 | 36.6 | 33.0087 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 33.0166 | 86.2867 | 59.9561 | 72.2
33.0056 | 86.4754 | 60.01 | 72.2 | 33.022 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 33.0243 | 50.7063 | 59.97 | 36.6 | 33.0171 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 33.025 | 86.2783 | 59.956 | 72.2
33.014 | 86.4718 | 60.01 | 72.2 | 33.0303 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 33.0326 | 50.7053 | 59.97 | 36.6 | 33.0254 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 33.0333 | 86.2698 | 59.9559 | 72.2
33.0223 | 86.4681 | 60.01 | 72.2 | 33.0387 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 33.041 | 50.7044 | 59.97 | 36.6 | 33.0337 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 33.0416 | 86.2614 | 59.9559 | 72.2
33.0306 | 86.4645 | 60.01 | 72.2 | 33.047 | 70.5776 | 60 | 54.4 | 33.0493 | 50.7034 | 59.97 | 36.6 | 33.0421 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 33.05 | 86.257 | 59.9558 | 72.2
33.039 | 86.4609 | 60.01 | 72.2 | 33.0553 | 70.5737 | 60 | 54.4 | 33.0576 | 50.7034 | 59.97 | 36.6 | 33.0504 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 33.0583 | 86.2525 | 59.9557 | 72.2
33.0473 | 86.4574 | 60.01 | 72.2 | 33.0637 | 70.5698 | 60 | 54.4 | 33.066 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.0587 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 33.0667 | 86.2489 | 59.9556 | 72.2
33.0556 | 86.4539 | 60.01 | 72.2 | 33.072 | 70.568 | 60 | 54.4 | 33.0743 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.067 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 33.0751 | 86.2454 | 59.9555 | 72.2
33.0639 | 86.4505 | 60.01 | 72.2 | 33.0803 | 70.5662 | 60 | 54.4 | 33.0826 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.0754 | 35.8941 | 60.01 | 18.8 | 33.0834 | 86.2454 | 59.9554 | 72.2
33.0723 | 86.447 | 60.01 | 72.2 | 33.0887 | 70.5651 | 60 | 54.4 | 33.091 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.0837 | 35.8864 | 60.01 | 18.8 | 33.0917 | 86.2454 | 59.9554 | 72.2
33.0806 | 86.4474 | 60.01 | 72.2 | 33.097 | 70.5639 | 60 | 54.4 | 33.0993 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.092 | 35.8788 | 60.01 | 18.8 | 33.1001 | 86.2446 | 59.9553 | 72.2
33.0889 | 86.4477 | 60.01 | 72.2 | 33.1053 | 70.5627 | 60 | 54.4 | 33.1077 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.1004 | 35.8711 | 60.01 | 18.8 | 33.1084 | 86.2438 | 59.9552 | 72.2
33.0973 | 86.4477 | 60.01 | 72.2 | 33.1137 | 70.5615 | 60 | 54.4 | 33.116 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.1087 | 35.8635 | 60.01 | 18.8 | 33.1167 | 86.243 | 59.9551 | 72.2
33.1056 | 86.4477 | 60.01 | 72.2 | 33.122 | 70.5604 | 60 | 54.4 | 33.1243 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.117 | 35.8462 | 60.01 | 18.8 | 33.125 | 86.2422 | 59.955 | 72.2
33.1139 | 86.4477 | 60.01 | 72.2 | 33.1303 | 70.5592 | 60 | 54.4 | 33.1327 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.1254 | 35.8289 | 60.01 | 18.8 | 33.1334 | 86.2409 | 59.9549 | 72.2
33.1223 | 86.4477 | 60.01 | 72.2 | 33.1387 | 70.5586 | 60 | 54.4 | 33.141 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.1337 | 35.8116 | 60.01 | 18.8 | 33.1417 | 86.2396 | 59.9549 | 72.2
33.1306 | 86.4477 | 60.01 | 72.2 | 33.147 | 70.558 | 60 | 54.4 | 33.1494 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.142 | 35.7943 | 60.01 | 18.8 | 33.15 | 86.2382 | 59.9548 | 72.2
33.1389 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.1553 | 70.5553 | 60 | 54.4 | 33.1577 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.1504 | 35.777 | 60.01 | 18.8 | 33.1584 | 86.2369 | 59.9547 | 72.2
33.1473 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.1637 | 70.5526 | 60 | 54.4 | 33.166 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.1587 | 35.7598 | 60.01 | 18.8 | 33.1667 | 86.2356 | 59.9546 | 72.2
33.1556 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.172 | 70.5493 | 60 | 54.4 | 33.1743 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.167 | 35.7501 | 60.01 | 18.8 | 33.175 | 86.2342 | 59.9545 | 72.2
33.1639 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.1803 | 70.5459 | 60 | 54.4 | 33.1827 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.1754 | 35.7405 | 60.01 | 18.8 | 33.1835 | 86.2337 | 59.9544 | 72.2
33.1723 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.1887 | 70.5426 | 60 | 54.4 | 33.191 | 50.7033 | 59.97 | 36.6 | 33.1837 | 35.7308 | 60.01 | 18.8 | 33.1918 | 86.2331 | 59.9544 | 72.2
33.1806 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.197 | 70.5392 | 60 | 54.4 | 33.1994 | 50.7033 | 59.9701 | 36.6 | 33.192 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.2001 | 86.2326 | 59.9543 | 72.2
33.1889 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.2053 | 70.5359 | 60 | 54.4 | 33.2077 | 50.7033 | 59.9701 | 36.6 | 33.2003 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.2085 | 86.2321 | 59.9542 | 72.2
33.1973 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.2137 | 70.5326 | 60 | 54.4 | 33.216 | 50.7033 | 59.9702 | 36.6 | 33.2087 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.2168 | 86.2324 | 59.9541 | 72.2
33.2056 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.222 | 70.5326 | 60 | 54.4 | 33.2244 | 50.7033 | 59.9703 | 36.6 | 33.217 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.2251 | 86.2328 | 59.954 | 72.2
33.2139 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.2303 | 70.5326 | 60 | 54.4 | 33.2327 | 50.7033 | 59.9704 | 36.6 | 33.2253 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.2335 | 86.2331 | 59.9539 | 72.2
33.2223 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.2387 | 70.5326 | 60 | 54.4 | 33.2411 | 50.7033 | 59.9705 | 36.6 | 33.2337 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.2418 | 86.2335 | 59.9539 | 72.2
33.2306 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.247 | 70.5326 | 60 | 54.4 | 33.2494 | 50.7033 | 59.9706 | 36.6 | 33.242 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.2501 | 86.2338 | 59.9538 | 72.2
33.2389 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.2553 | 70.5288 | 60 | 54.4 | 33.2577 | 50.7033 | 59.9706 | 36.6 | 33.2503 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.2585 | 86.2342 | 59.9537 | 72.2
33.2472 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.2637 | 70.5251 | 60 | 54.4 | 33.2661 | 50.7033 | 59.9707 | 36.6 | 33.2587 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.2668 | 86.2314 | 59.9536 | 72.2
33.2556 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.272 | 70.5213 | 60 | 54.4 | 33.2744 | 50.7033 | 59.9708 | 36.6 | 33.267 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.2751 | 86.2287 | 59.9535 | 72.2
33.2639 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.2803 | 70.5176 | 60 | 54.4 | 33.2827 | 50.7033 | 59.9709 | 36.6 | 33.2753 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.2836 | 86.226 | 59.9534 | 72.2
33.2722 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.2887 | 70.514 | 60 | 54.4 | 33.2911 | 50.7033 | 59.971 | 36.6 | 33.2837 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.2919 | 86.2232 | 59.9534 | 72.2
33.2806 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.297 | 70.5105 | 60 | 54.4 | 33.2994 | 50.7033 | 59.9711 | 36.6 | 33.292 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.3002 | 86.2201 | 59.9533 | 72.2
33.2889 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.3053 | 70.5071 | 60 | 54.4 | 33.3077 | 50.7033 | 59.9711 | 36.6 | 33.3003 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.3085 | 86.217 | 59.9532 | 72.2
33.2972 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.3137 | 70.5038 | 60 | 54.4 | 33.3161 | 50.7033 | 59.9712 | 36.6 | 33.3087 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.3169 | 86.2122 | 59.9531 | 72.2
33.3056 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.322 | 70.5004 | 60 | 54.4 | 33.3244 | 50.7033 | 59.9713 | 36.6 | 33.317 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.3252 | 86.2074 | 59.953 | 72.2
33.3139 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.3303 | 70.4971 | 60 | 54.4 | 33.3328 | 50.7033 | 59.9714 | 36.6 | 33.3253 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.3335 | 86.2026 | 59.9529 | 72.2
33.3222 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.3387 | 70.4936 | 60 | 54.4 | 33.3411 | 50.7033 | 59.9715 | 36.6 | 33.3336 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.3419 | 86.1977 | 59.9529 | 72.2
33.3306 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.347 | 70.4901 | 60 | 54.4 | 33.3494 | 50.7033 | 59.9716 | 36.6 | 33.342 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.3502 | 86.196 | 59.9528 | 72.2
33.3389 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.3553 | 70.4866 | 60 | 54.4 | 33.3578 | 50.7033 | 59.9716 | 36.6 | 33.3503 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.3585 | 86.1943 | 59.9527 | 72.2
33.3472 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.3637 | 70.4831 | 60 | 54.4 | 33.3661 | 50.7033 | 59.9717 | 36.6 | 33.3586 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.3669 | 86.1899 | 59.9526 | 72.2
33.3556 | 86.4476 | 60.01 | 72.2 | 33.372 | 70.4794 | 60 | 54.4 | 33.3744 | 50.7033 | 59.9718 | 36.6 | 33.367 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.3752 | 86.1856 | 59.9525 | 72.2
33.3639 | 86.4477 | 60.01 | 72.2 | 33.3803 | 70.4757 | 60 | 54.4 | 33.3828 | 50.7033 | 59.9719 | 36.6 | 33.3753 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.3835 | 86.1812 | 59.9524 | 72.2
33.3722 | 86.4477 | 60.01 | 72.2 | 33.3887 | 70.4718 | 60 | 54.4 | 33.3911 | 50.7033 | 59.972 | 36.6 | 33.3836 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.392 | 86.1769 | 59.9524 | 72.2
33.3806 | 86.4479 | 60.01 | 72.2 | 33.397 | 70.468 | 60 | 54.4 | 33.3994 | 50.7033 | 59.9721 | 36.6 | 33.392 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.4003 | 86.1743 | 59.9523 | 72.2
33.3889 | 86.4481 | 60.01 | 72.2 | 33.4053 | 70.4641 | 60 | 54.4 | 33.4078 | 50.7033 | 59.9721 | 36.6 | 33.4003 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.4086 | 86.1716 | 59.9522 | 72.2
33.3972 | 86.4483 | 60.01 | 72.2 | 33.4137 | 70.4602 | 60 | 54.4 | 33.4161 | 50.7033 | 59.9722 | 36.6 | 33.4086 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.417 | 86.1708 | 59.9521 | 72.2
33.4056 | 86.4485 | 60.01 | 72.2 | 33.422 | 70.4602 | 60 | 54.4 | 33.4245 | 50.7033 | 59.9723 | 36.6 | 33.417 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.4253 | 86.1699 | 59.952 | 72.2
33.4139 | 86.4487 | 60.01 | 72.2 | 33.4303 | 70.4602 | 60 | 54.4 | 33.4328 | 50.7033 | 59.9724 | 36.6 | 33.4253 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.4336 | 86.1691 | 59.9519 | 72.2
33.4222 | 86.449 | 60.01 | 72.2 | 33.4387 | 70.4602 | 60 | 54.4 | 33.4411 | 50.7033 | 59.9725 | 36.6 | 33.4336 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.442 | 86.1682 | 59.9519 | 72.2
33.4305 | 86.4492 | 60.01 | 72.2 | 33.447 | 70.4602 | 60 | 54.4 | 33.4495 | 50.7033 | 59.9726 | 36.6 | 33.4419 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.4503 | 86.17 | 59.9518 | 72.2
33.4389 | 86.4494 | 60.01 | 72.2 | 33.4553 | 70.4602 | 60 | 54.4 | 33.4578 | 50.7033 | 59.9726 | 36.6 | 33.4503 | 35.7212 | 60.01 | 18.8 | 33.4586 | 86.1718 | 59.9517 | 72.2
33.4472 | 86.4496 | 60.01 | 72.2 | 33.4637 | 70.4602 | 60 | 54.4 | 33.4661 | 50.7033 | 59.9727 | 36.6 | 33.4586 | 35.7212 | 60.02 | 18.8 | 33.467 | 86.174 | 59.9516 | 72.2
33.4555 | 86.4498 | 60.01 | 72.2 | 33.472 | 70.4604 | 60 | 54.4 | 33.4745 | 50.7033 | 59.9728 | 36.6 | 33.4669 | 35.7212 | 60.02 | 18.8 | 33.4753 | 86.1761 | 59.9515 | 72.2
33.4639 | 86.4453 | 60.01 | 72.2 | 33.4803 | 70.4606 | 60 | 54.4 | 33.4828 | 50.7033 | 59.9729 | 36.6 | 33.4753 | 35.7212 | 60.02 | 18.8 | 33.4836 | 86.1783 | 59.9514 | 72.2
33.4722 | 86.4408 | 60.01 | 72.2 | 33.4887 | 70.4608 | 60 | 54.4 | 33.4911 | 50.7033 | 59.973 | 36.6 | 33.4836 | 35.7212 | 60.02 | 18.8 | 33.4921 | 86.1805 | 59.9514 | 72.2
33.4805 | 86.4363 | 60.01 | 72.2 | 33.497 | 70.461 | 60 | 54.4 | 33.4995 | 50.7033 | 59.9731 | 36.6 | 33.4919 | 35.7212 | 60.02 | 18.8 | 33.5004 | 86.1809 | 59.9513 | 72.2
33.4889 | 86.4318 | 60.01 | 72.2 | 33.5053 | 70.4571 | 60 | 54.4 | 33.5078 | 50.7033 | 59.9731 | 36.6 | 33.5002 | 35.7212 | 60.02 | 18.8 | 33.5087 | 86.1812 | 59.9512 | 72.2
33.4972 | 86.4273 | 60.01 | 72.2 | 33.5137 | 70.4532 | 60 | 54.4 | 33.5161 | 50.7033 | 59.9732 | 36.6 | 33.5086 | 35.7212 | 60.02 | 18.8 | 33.517 | 86.1816 | 59.9511 | 72.2
33.5055 | 86.4228 | 60.01 | 72.2 | 33.522 | 70.4496 | 60 | 54.4 | 33.5245 | 50.7033 | 59.9733 | 36.6 | 33.5169 | 35.7212 | 60.02 | 18.8 | 33.5254 | 86.182 | 59.951 | 72.2
33.5139 | 86.4183 | 60.01 | 72.2 | 33.5303 | 70.446 | 60 | 54.4 | 33.5328 | 50.7033 | 59.9734 | 36.6 | 33.5252 | 35.7212 | 60.02 | 18.8 | 33.5337 | 86.1824 | 59.9509 | 72.2
33.5222 | 86.4138 | 60.01 | 72.2 | 33.5387 | 70.4424 | 60 | 54.4 | 33.5412 | 50.7033 | 59.9735 | 36.6 | 33.5336 | 35.7218 | 60.02 | 18.8 | 33.542 | 86.1828 | 59.9509 | 72.2
33.5305 | 86.4093 | 60.01 | 72.2 | 33.547 | 70.4388 | 60 | 54.4 | 33.5495 | 50.7033 | 59.9736 | 36.6 | 33.5419 | 35.7224 | 60.02 | 18.8 | 33.5504 | 86.1828 | 59.9508 | 72.2
33.5389 | 86.4048 | 60.01 | 72.2 | 33.5553 | 70.435 | 60 | 54.4 | 33.5578 | 50.7033 | 59.9736 | 36.6 | 33.5502 | 35.7229 | 60.02 | 18.8 | 33.5587 | 86.1828 | 59.9507 | 72.2
33.5472 | 86.4048 | 60.01 | 72.2 | 33.5637 | 70.4312 | 60 | 54.4 | 33.5662 | 50.7033 | 59.9737 | 36.6 | 33.5586 | 35.7235 | 60.02 | 18.8 | 33.567 | 86.1828 | 59.9506 | 72.2
33.5555 | 86.4048 | 60.01 | 72.2 | 33.572 | 70.4274 | 60 | 54.4 | 33.5745 | 50.7033 | 59.9738 | 36.6 | 33.5669 | 35.7241 | 60.02 | 18.8 | 33.5754 | 86.1828 | 59.9505 | 72.2
33.5639 | 86.4048 | 60.01 | 72.2 | 33.5803 | 70.4236 | 60 | 54.4 | 33.5829 | 50.7033 | 59.9739 | 36.6 | 33.5752 | 35.7247 | 60.02 | 18.8 | 33.5837 | 86.1798 | 59.9504 | 72.2
33.5722 | 86.4048 | 60.01 | 72.2 | 33.5887 | 70.4239 | 60 | 54.4 | 33.5912 | 50.7052 | 59.974 | 36.6 | 33.5836 | 35.7188 | 60.02 | 18.8 | 33.592 | 86.1769 | 59.9504 | 72.2
33.5805 | 86.3991 | 60.01 | 72.2 | 33.597 | 70.4242 | 60 | 54.4 | 33.5995 | 50.707 | 59.9741 | 36.6 | 33.5919 | 35.7128 | 60.02 | 18.8 | 33.6005 | 86.1739 | 59.9503 | 72.2
33.5889 | 86.3933 | 60.01 | 72.2 | 33.6053 | 70.4186 | 60 | 54.4 | 33.6078 | 50.7041 | 59.9741 | 36.6 | 33.6002 | 35.7069 | 60.02 | 18.8 | 33.6088 | 86.171 | 59.9502 | 72.2
33.5972 | 86.3876 | 60.01 | 72.2 | 33.6137 | 70.4131 | 60 | 54.4 | 33.6162 | 50.7011 | 59.9742 | 36.6 | 33.6086 | 35.701 | 60.02 | 18.8 | 33.6171 | 86.1681 | 59.9501 | 72.2
33.6055 | 86.3819 | 60.01 | 72.2 | 33.622 | 70.4075 | 60 | 54.4 | 33.6245 | 50.6982 | 59.9743 | 36.6 | 33.6169 | 35.6945 | 60.02 | 18.8 | 33.6255 | 86.1651 | 59.95 | 72.2
33.6138 | 86.3761 | 60.01 | 72.2 | 33.6303 | 70.4019 | 60 | 54.4 | 33.6329 | 50.6952 | 59.9744 | 36.6 | 33.6252 | 35.688 | 60.02 | 18.8 | 33.6338 | 86.1622 | 59.95 | 72.2
33.6222 | 86.3704 | 60.01 | 72.2 | 33.6387 | 70.3964 | 60 | 54.4 | 33.6412 | 50.6923 | 59.9745 | 36.6 | 33.6335 | 35.6815 | 60.02 | 18.8 | 33.6421 | 86.1592 | 59.95 | 72.2
33.6305 | 86.3646 | 60.01 | 72.2 | 33.647 | 70.3908 | 60 | 54.4 | 33.6495 | 50.6893 | 59.9746 | 36.6 | 33.6419 | 35.675 | 60.02 | 18.8 | 33.6505 | 86.1578 | 59.95 | 72.2
33.6388 | 86.3589 | 60.01 | 72.2 | 33.6553 | 70.3853 | 60 | 54.4 | 33.6579 | 50.6811 | 59.9747 | 36.6 | 33.6502 | 35.6684 | 60.02 | 18.8 | 33.6588 | 86.1563 | 59.95 | 72.2
33.6472 | 86.3531 | 60.01 | 72.2 | 33.6637 | 70.3797 | 60 | 54.4 | 33.6662 | 50.6729 | 59.9747 | 36.6 | 33.6585 | 35.6619 | 60.02 | 18.8 | 33.6671 | 86.1549 | 59.95 | 72.2
33.6555 | 86.3474 | 60.01 | 72.2 | 33.672 | 70.3732 | 60 | 54.4 | 33.6746 | 50.6583 | 59.9748 | 36.6 | 33.6669 | 35.6619 | 60.02 | 18.8 | 33.6755 | 86.1536 | 59.95 | 72.2
33.6638 | 86.3432 | 60.01 | 72.2 | 33.6803 | 70.3667 | 60 | 54.4 | 33.6829 | 50.6437 | 59.9749 | 36.6 | 33.6752 | 35.6619 | 60.02 | 18.8 | 33.6838 | 86.148 | 59.95 | 72.2
33.6722 | 86.339 | 60.01 | 72.2 | 33.6887 | 70.3657 | 60 | 54.4 | 33.6912 | 50.6339 | 59.975 | 36.6 | 33.6835 | 35.6619 | 60.02 | 18.8 | 33.6921 | 86.1424 | 59.95 | 72.2
33.6805 | 86.3347 | 60.01 | 72.2 | 33.697 | 70.3648 | 60 | 54.4 | 33.6996 | 50.6241 | 59.9751 | 36.6 | 33.6919 | 35.6619 | 60.02 | 18.8 | 33.7004 | 86.1368 | 59.95 | 72.2
33.6888 | 86.3305 | 60.01 | 72.2 | 33.7053 | 70.358 | 60 | 54.4 | 33.7079 | 50.6143 | 59.9752 | 36.6 | 33.7002 | 35.6619 | 60.02 | 18.8 | 33.7089 | 86.1312 | 59.95 | 72.2
33.6972 | 86.3263 | 60.01 | 72.2 | 33.7137 | 70.3512 | 60 | 54.4 | 33.7162 | 50.6045 | 59.9752 | 36.6 | 33.7085 | 35.6619 | 60.02 | 18.8 | 33.7172 | 86.1256 | 59.95 | 72.2
33.7055 | 86.3221 | 60.01 | 72.2 | 33.722 | 70.3444 | 60 | 54.4 | 33.7246 | 50.5948 | 59.9753 | 36.6 | 33.7169 | 35.6619 | 60.02 | 18.8 | 33.7255 | 86.1201 | 59.95 | 72.2
33.7138 | 86.3179 | 60.01 | 72.2 | 33.7303 | 70.3377 | 60 | 54.4 | 33.7329 | 50.585 | 59.9754 | 36.6 | 33.7252 | 35.6619 | 60.02 | 18.8 | 33.7339 | 86.113 | 59.95 | 72.2
33.7222 | 86.3137 | 60.01 | 72.2 | 33.7387 | 70.3309 | 60 | 54.4 | 33.7412 | 50.5805 | 59.9755 | 36.6 | 33.7335 | 35.6619 | 60.02 | 18.8 | 33.7422 | 86.1059 | 59.95 | 72.2
33.7305 | 86.3094 | 60.01 | 72.2 | 33.747 | 70.3241 | 60 | 54.4 | 33.7496 | 50.5759 | 59.9756 | 36.6 | 33.7419 | 35.6619 | 60.02 | 18.8 | 33.7505 | 86.1017 | 59.95 | 72.2
33.7388 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.7553 | 70.3183 | 60 | 54.4 | 33.7579 | 50.576 | 59.9757 | 36.6 | 33.7502 | 35.6619 | 60.02 | 18.8 | 33.7589 | 86.0975 | 59.95 | 72.2
33.7472 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.7637 | 70.3125 | 60 | 54.4 | 33.7663 | 50.576 | 59.9757 | 36.6 | 33.7585 | 35.6619 | 60.02 | 18.8 | 33.7672 | 86.0975 | 59.95 | 72.2
33.7555 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.772 | 70.3074 | 60 | 54.4 | 33.7746 | 50.5761 | 59.9758 | 36.6 | 33.7668 | 35.662 | 60.02 | 18.8 | 33.7755 | 86.0975 | 59.95 | 72.2
33.7638 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.7803 | 70.3024 | 60 | 54.4 | 33.7829 | 50.5761 | 59.9759 | 36.6 | 33.7752 | 35.6621 | 60.02 | 18.8 | 33.7839 | 86.0973 | 59.95 | 72.2
33.7721 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.7887 | 70.3032 | 60 | 54.4 | 33.7913 | 50.5762 | 59.976 | 36.6 | 33.7835 | 35.6622 | 60.02 | 18.8 | 33.7922 | 86.097 | 59.95 | 72.2
33.7805 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.797 | 70.304 | 60 | 54.4 | 33.7996 | 50.5762 | 59.9761 | 36.6 | 33.7918 | 35.6623 | 60.02 | 18.8 | 33.8005 | 86.0968 | 59.95 | 72.2
33.7888 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.8053 | 70.3046 | 60 | 54.4 | 33.8079 | 50.5763 | 59.9762 | 36.6 | 33.8002 | 35.6623 | 60.02 | 18.8 | 33.809 | 86.0965 | 59.95 | 72.2
33.7971 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.8137 | 70.3053 | 60 | 54.4 | 33.8163 | 50.5764 | 59.9762 | 36.6 | 33.8085 | 35.6624 | 60.02 | 18.8 | 33.8173 | 86.0954 | 59.95 | 72.2
33.8055 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.822 | 70.3059 | 60 | 54.4 | 33.8246 | 50.5764 | 59.9763 | 36.6 | 33.8168 | 35.6625 | 60.02 | 18.8 | 33.8256 | 86.0942 | 59.95 | 72.2
33.8138 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.8303 | 70.3066 | 60 | 54.4 | 33.8329 | 50.5765 | 59.9764 | 36.6 | 33.8252 | 35.6626 | 60.02 | 18.8 | 33.834 | 86.0915 | 59.95 | 72.2
33.8221 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.8387 | 70.3072 | 60 | 54.4 | 33.8413 | 50.576 | 59.9765 | 36.6 | 33.8335 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.8423 | 86.0888 | 59.95 | 72.2
33.8305 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.847 | 70.3079 | 60 | 54.4 | 33.8496 | 50.5756 | 59.9766 | 36.6 | 33.8418 | 35.6628 | 60.02 | 18.8 | 33.8506 | 86.086 | 59.95 | 72.2
33.8388 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.8553 | 70.3021 | 60 | 54.4 | 33.8579 | 50.575 | 59.9767 | 36.6 | 33.8502 | 35.6628 | 60.02 | 18.8 | 33.859 | 86.0833 | 59.95 | 72.2
33.8471 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.8637 | 70.2963 | 60 | 54.4 | 33.8663 | 50.5744 | 59.9767 | 36.6 | 33.8585 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.8673 | 86.0826 | 59.95 | 72.2
33.8555 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.872 | 70.2905 | 60 | 54.4 | 33.8746 | 50.5738 | 59.9768 | 36.6 | 33.8668 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.8756 | 86.0818 | 59.95 | 72.2
33.8638 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.8803 | 70.2847 | 60 | 54.4 | 33.883 | 50.5732 | 59.9769 | 36.6 | 33.8752 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.884 | 86.0811 | 59.95 | 72.2
33.8721 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.8887 | 70.279 | 60 | 54.4 | 33.8913 | 50.5727 | 59.977 | 36.6 | 33.8835 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.8923 | 86.0804 | 59.95 | 72.2
33.8805 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.897 | 70.2734 | 60 | 54.4 | 33.8996 | 50.5721 | 59.9771 | 36.6 | 33.8918 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.9006 | 86.0805 | 59.95 | 72.2
33.8888 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.9053 | 70.2677 | 60 | 54.4 | 33.908 | 50.5715 | 59.9771 | 36.6 | 33.9001 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.9089 | 86.0807 | 59.95 | 72.2
33.8971 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.9137 | 70.2621 | 60 | 54.4 | 33.9163 | 50.5709 | 59.9772 | 36.6 | 33.9085 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.9174 | 86.0825 | 59.95 | 72.2
33.9055 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.922 | 70.2564 | 60 | 54.4 | 33.9247 | 50.5708 | 59.9773 | 36.6 | 33.9168 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.9257 | 86.0842 | 59.95 | 72.2
33.9138 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.9303 | 70.2508 | 60 | 54.4 | 33.933 | 50.5706 | 59.9774 | 36.6 | 33.9251 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.934 | 86.086 | 59.95 | 72.2
33.9221 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.9387 | 70.2508 | 60 | 54.4 | 33.9413 | 50.5706 | 59.9775 | 36.6 | 33.9335 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.9424 | 86.0877 | 59.95 | 72.2
33.9305 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.947 | 70.2508 | 60 | 54.4 | 33.9496 | 50.5706 | 59.9776 | 36.6 | 33.9418 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.9507 | 86.0867 | 59.95 | 72.2
33.9388 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.9553 | 70.2508 | 60 | 54.4 | 33.958 | 50.5706 | 59.9776 | 36.6 | 33.9501 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.959 | 86.0857 | 59.95 | 72.2
33.9471 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.9637 | 70.2508 | 60 | 54.4 | 33.9663 | 50.5706 | 59.9777 | 36.6 | 33.9585 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.9674 | 86.0847 | 59.95 | 72.2
33.9554 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.972 | 70.2508 | 60 | 54.4 | 33.9747 | 50.5707 | 59.9778 | 36.6 | 33.9668 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.9757 | 86.0837 | 59.95 | 72.2
33.9638 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.9803 | 70.2508 | 60 | 54.4 | 33.983 | 50.5707 | 59.9779 | 36.6 | 33.9751 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.984 | 86.0805 | 59.95 | 72.2
33.9721 | 86.3052 | 60.01 | 72.2 | 33.9887 | 70.2508 | 60 | 54.4 | 33.9913 | 50.5708 | 59.978 | 36.6 | 33.9835 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 33.9924 | 86.0772 | 59.95 | 72.2
33.9804 | 86.3035 | 60.01 | 72.2 | 33.997 | 70.2508 | 60 | 54.4 | 33.9997 | 50.5709 | 59.9781 | 36.6 | 33.9918 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.0007 | 86.0726 | 59.95 | 72.2
33.9888 | 86.3018 | 60.01 | 72.2 | 34.0053 | 70.252 | 60 | 54.4 | 34.008 | 50.5713 | 59.9781 | 36.6 | 34.0001 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.009 | 86.0679 | 59.95 | 72.2
33.9971 | 86.3001 | 60.01 | 72.2 | 34.0137 | 70.2532 | 60 | 54.4 | 34.0164 | 50.5717 | 59.9782 | 36.6 | 34.0085 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.0175 | 86.0636 | 59.95 | 72.2
34.0054 | 86.2984 | 60.01 | 72.2 | 34.022 | 70.2544 | 60 | 54.4 | 34.0247 | 50.5721 | 59.9783 | 36.6 | 34.0168 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.0258 | 86.0592 | 59.95 | 72.2
34.0138 | 86.2966 | 60.01 | 72.2 | 34.0303 | 70.2556 | 60 | 54.4 | 34.033 | 50.5725 | 59.9784 | 36.6 | 34.0251 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.0341 | 86.0559 | 59.95 | 72.2
34.0221 | 86.2949 | 60.01 | 72.2 | 34.0387 | 70.2568 | 60 | 54.4 | 34.0414 | 50.5709 | 59.9785 | 36.6 | 34.0334 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.0425 | 86.0526 | 59.95 | 72.2
34.0304 | 86.2932 | 60.01 | 72.2 | 34.047 | 70.258 | 60 | 54.4 | 34.0497 | 50.5693 | 59.9786 | 36.6 | 34.0418 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.0508 | 86.0492 | 59.95 | 72.2
34.0388 | 86.2915 | 60.01 | 72.2 | 34.0553 | 70.2592 | 60 | 54.4 | 34.058 | 50.5676 | 59.9786 | 36.6 | 34.0501 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.0591 | 86.0459 | 59.95 | 72.2
34.0471 | 86.2898 | 60.01 | 72.2 | 34.0637 | 70.2604 | 60 | 54.4 | 34.0664 | 50.5659 | 59.9787 | 36.6 | 34.0584 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.0675 | 86.0448 | 59.95 | 72.2
34.0554 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.072 | 70.2616 | 60 | 54.4 | 34.0747 | 50.5642 | 59.9788 | 36.6 | 34.0668 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.0758 | 86.0437 | 59.95 | 72.2
34.0638 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.0803 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.083 | 50.5626 | 59.9789 | 36.6 | 34.0751 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.0841 | 86.0405 | 59.95 | 72.2
34.0721 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.0887 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.0914 | 50.5605 | 59.979 | 36.6 | 34.0834 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.0925 | 86.0372 | 59.95 | 72.2
34.0804 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.097 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.0997 | 50.5585 | 59.9791 | 36.6 | 34.0918 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.1008 | 86.0336 | 59.95 | 72.2
34.0888 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.1053 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.1081 | 50.5529 | 59.9792 | 36.6 | 34.1001 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.1091 | 86.03 | 59.95 | 72.2
34.0971 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.1137 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.1164 | 50.5474 | 59.9792 | 36.6 | 34.1084 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.1174 | 86.0264 | 59.95 | 72.2
34.1054 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.122 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.1247 | 50.5438 | 59.9793 | 36.6 | 34.1168 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.1259 | 86.0227 | 59.95 | 72.2
34.1138 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.1303 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.1331 | 50.5403 | 59.9794 | 36.6 | 34.1251 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.1342 | 86.0191 | 59.95 | 72.2
34.1221 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.1387 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.1414 | 50.5367 | 59.9795 | 36.6 | 34.1334 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.1425 | 86.0155 | 59.95 | 72.2
34.1304 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.147 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.1497 | 50.5332 | 59.9796 | 36.6 | 34.1418 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.1509 | 86.0138 | 59.95 | 72.2
34.1387 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.1553 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.1581 | 50.5296 | 59.9797 | 36.6 | 34.1501 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.1592 | 86.012 | 59.95 | 72.2
34.1471 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.1637 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.1664 | 50.5261 | 59.9797 | 36.6 | 34.1584 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.1675 | 86.0139 | 59.95 | 72.2
34.1554 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.172 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.1747 | 50.5163 | 59.9798 | 36.6 | 34.1667 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.1759 | 86.0158 | 59.95 | 72.2
34.1637 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.1803 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.1831 | 50.5065 | 59.9799 | 36.6 | 34.175 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.1842 | 86.0177 | 59.95 | 72.2
34.1721 | 86.2881 | 60.01 | 72.2 | 34.1887 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.1914 | 50.5003 | 59.98 | 36.6 | 34.1834 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.1925 | 86.0195 | 59.95 | 72.2
34.1804 | 86.2881 | 60.0099 | 72.2 | 34.197 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.1998 | 50.4941 | 59.98 | 36.6 | 34.1917 | 35.6627 | 60.02 | 18.8 | 34.2009 | 86.0214 | 59.95 | 72.2
34.1887 | 86.2881 | 60.0098 | 72.2 | 34.2053 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.2081 | 50.4888 | 59.98 | 36.6 | 34.2 | 35.6581 | 60.02 | 18.8 | 34.2092 | 86.0233 | 59.95 | 72.2
34.1971 | 86.2881 | 60.0097 | 72.2 | 34.2137 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.2164 | 50.4835 | 59.98 | 36.6 | 34.2084 | 35.6536 | 60.02 | 18.8 | 34.2175 | 86.0276 | 59.95 | 72.2
34.2054 | 86.2881 | 60.0096 | 72.2 | 34.222 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.2248 | 50.4782 | 59.98 | 36.6 | 34.2167 | 35.649 | 60.02 | 18.8 | 34.226 | 86.032 | 59.95 | 72.2
34.2137 | 86.2881 | 60.0096 | 72.2 | 34.2303 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.2331 | 50.4729 | 59.98 | 36.6 | 34.225 | 35.6444 | 60.02 | 18.8 | 34.2343 | 86.0344 | 59.95 | 72.2
34.2221 | 86.2881 | 60.0095 | 72.2 | 34.2387 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.2414 | 50.4676 | 59.98 | 36.6 | 34.2334 | 35.6398 | 60.02 | 18.8 | 34.2426 | 86.0369 | 59.95 | 72.2
34.2304 | 86.2881 | 60.0094 | 72.2 | 34.247 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.2498 | 50.4623 | 59.98 | 36.6 | 34.2417 | 35.6353 | 60.02 | 18.8 | 34.251 | 86.0394 | 59.95 | 72.2
34.2387 | 86.2881 | 60.0093 | 72.2 | 34.2553 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.2581 | 50.4632 | 59.98 | 36.6 | 34.25 | 35.6307 | 60.02 | 18.8 | 34.2593 | 86.0419 | 59.95 | 72.2
34.2471 | 86.2881 | 60.0092 | 72.2 | 34.2637 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.2664 | 50.4641 | 59.98 | 36.6 | 34.2584 | 35.6261 | 60.02 | 18.8 | 34.2676 | 86.0444 | 59.95 | 72.2
34.2554 | 86.2881 | 60.0091 | 72.2 | 34.272 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.2748 | 50.465 | 59.98 | 36.6 | 34.2667 | 35.6215 | 60.02 | 18.8 | 34.276 | 86.0469 | 59.95 | 72.2
34.2637 | 86.2881 | 60.0091 | 72.2 | 34.2803 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.2831 | 50.4659 | 59.98 | 36.6 | 34.275 | 35.617 | 60.02 | 18.8 | 34.2843 | 86.0494 | 59.95 | 72.2
34.2721 | 86.2881 | 60.009 | 72.2 | 34.2887 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.2914 | 50.4659 | 59.98 | 36.6 | 34.2834 | 35.617 | 60.02 | 18.8 | 34.2926 | 86.0518 | 59.95 | 72.2
34.2804 | 86.2881 | 60.0089 | 72.2 | 34.297 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.2998 | 50.4659 | 59.98 | 36.6 | 34.2917 | 35.617 | 60.02 | 18.8 | 34.3009 | 86.0518 | 59.95 | 72.2
34.2887 | 86.2881 | 60.0088 | 72.2 | 34.3053 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.3081 | 50.4659 | 59.98 | 36.6 | 34.3 | 35.6091 | 60.02 | 18.8 | 34.3093 | 86.0518 | 59.95 | 72.2
34.2971 | 86.2881 | 60.0087 | 72.2 | 34.3137 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.3165 | 50.4659 | 59.98 | 36.6 | 34.3083 | 35.6013 | 60.02 | 18.8 | 34.3176 | 86.0518 | 59.95 | 72.2
34.3054 | 86.2881 | 60.0086 | 72.2 | 34.322 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.3248 | 50.4672 | 59.98 | 36.6 | 34.3167 | 35.5935 | 60.02 | 18.8 | 34.3259 | 86.0518 | 59.95 | 72.2
34.3137 | 86.2881 | 60.0086 | 72.2 | 34.3303 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.3331 | 50.4686 | 59.98 | 36.6 | 34.325 | 35.5856 | 60.02 | 18.8 | 34.3344 | 86.0518 | 59.95 | 72.2
34.322 | 86.2881 | 60.0085 | 72.2 | 34.3387 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.3415 | 50.47 | 59.98 | 36.6 | 34.3333 | 35.5782 | 60.02 | 18.8 | 34.3427 | 86.0518 | 59.95 | 72.2
34.3304 | 86.2881 | 60.0084 | 72.2 | 34.347 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.3498 | 50.4714 | 59.98 | 36.6 | 34.3417 | 35.5707 | 60.02 | 18.8 | 34.351 | 86.0475 | 59.95 | 72.2
34.3387 | 86.2881 | 60.0083 | 72.2 | 34.3553 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.3582 | 50.4727 | 59.98 | 36.6 | 34.35 | 35.5632 | 60.02 | 18.8 | 34.3594 | 86.0431 | 59.95 | 72.2
34.347 | 86.2881 | 60.0082 | 72.2 | 34.3637 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.3665 | 50.4741 | 59.98 | 36.6 | 34.3583 | 35.5557 | 60.02 | 18.8 | 34.3677 | 86.0387 | 59.95 | 72.2
34.3554 | 86.2881 | 60.0081 | 72.2 | 34.372 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.3748 | 50.4755 | 59.98 | 36.6 | 34.3667 | 35.5482 | 60.02 | 18.8 | 34.376 | 86.0343 | 59.95 | 72.2
34.3637 | 86.2881 | 60.0081 | 72.2 | 34.3803 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.3831 | 50.4769 | 59.98 | 36.6 | 34.375 | 35.5408 | 60.02 | 18.8 | 34.3844 | 86.0299 | 59.95 | 72.2
34.372 | 86.2881 | 60.008 | 72.2 | 34.3887 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.3915 | 50.4782 | 59.98 | 36.6 | 34.3833 | 35.5417 | 60.02 | 18.8 | 34.3927 | 86.0255 | 59.95 | 72.2
34.3804 | 86.2881 | 60.0079 | 72.2 | 34.397 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.3998 | 50.4796 | 59.98 | 36.6 | 34.3917 | 35.5426 | 60.02 | 18.8 | 34.401 | 86.0211 | 59.95 | 72.2
34.3887 | 86.2881 | 60.0078 | 72.2 | 34.4053 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.4082 | 50.4809 | 59.98 | 36.6 | 34.4 | 35.5435 | 60.02 | 18.8 | 34.4094 | 86.0167 | 59.95 | 72.2
34.397 | 86.2821 | 60.0077 | 72.2 | 34.4137 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.4165 | 50.4822 | 59.98 | 36.6 | 34.4083 | 35.5444 | 60.02 | 18.8 | 34.4177 | 86.0123 | 59.95 | 72.2
34.4054 | 86.2761 | 60.0076 | 72.2 | 34.422 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.4248 | 50.4835 | 59.98 | 36.6 | 34.4167 | 35.545 | 60.02 | 18.8 | 34.426 | 86.0079 | 59.95 | 72.2
34.4137 | 86.27 | 60.0076 | 72.2 | 34.4303 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.4332 | 50.4847 | 59.98 | 36.6 | 34.425 | 35.5456 | 60.02 | 18.8 | 34.4344 | 86.0079 | 59.95 | 72.2
34.422 | 86.264 | 60.0075 | 72.2 | 34.4387 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.4415 | 50.486 | 59.98 | 36.6 | 34.4333 | 35.5465 | 60.02 | 18.8 | 34.4427 | 86.0079 | 59.95 | 72.2
34.4304 | 86.2579 | 60.0074 | 72.2 | 34.447 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.4499 | 50.4873 | 59.98 | 36.6 | 34.4417 | 35.5475 | 60.02 | 18.8 | 34.451 | 86.0079 | 59.95 | 72.2
34.4387 | 86.2519 | 60.0073 | 72.2 | 34.4553 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.4582 | 50.4886 | 59.98 | 36.6 | 34.45 | 35.541 | 60.02 | 18.8 | 34.4595 | 86.0079 | 59.95 | 72.2
34.447 | 86.2458 | 60.0072 | 72.2 | 34.4637 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.4665 | 50.4899 | 59.98 | 36.6 | 34.4583 | 35.5345 | 60.0201 | 18.8 | 34.4678 | 86.004 | 59.95 | 72.2
34.4554 | 86.2398 | 60.0071 | 72.2 | 34.472 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.4749 | 50.4911 | 59.98 | 36.6 | 34.4666 | 35.5279 | 60.0201 | 18.8 | 34.4761 | 86.0002 | 59.95 | 72.2
34.4637 | 86.2337 | 60.0071 | 72.2 | 34.4803 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.4832 | 50.4924 | 59.98 | 36.6 | 34.475 | 35.5213 | 60.0202 | 18.8 | 34.4845 | 85.9963 | 59.95 | 72.2
34.472 | 86.2277 | 60.007 | 72.2 | 34.4887 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.4915 | 50.4933 | 59.98 | 36.6 | 34.4833 | 35.5147 | 60.0203 | 18.8 | 34.4928 | 85.9925 | 59.95 | 72.2
34.4803 | 86.224 | 60.0069 | 72.2 | 34.497 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.4999 | 50.4943 | 59.98 | 36.6 | 34.4916 | 35.5081 | 60.0204 | 18.8 | 34.5011 | 85.9886 | 59.95 | 72.2
34.4887 | 86.2204 | 60.0068 | 72.2 | 34.5053 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.5082 | 50.4952 | 59.98 | 36.6 | 34.5 | 35.5015 | 60.0205 | 18.8 | 34.5094 | 85.9848 | 59.95 | 72.2
34.497 | 86.2167 | 60.0067 | 72.2 | 34.5137 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.5165 | 50.4961 | 59.98 | 36.6 | 34.5083 | 35.4949 | 60.0206 | 18.8 | 34.5178 | 85.9809 | 59.95 | 72.2
34.5053 | 86.213 | 60.0066 | 72.2 | 34.522 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.5249 | 50.497 | 59.98 | 36.6 | 34.5166 | 35.4885 | 60.0206 | 18.8 | 34.5261 | 85.9771 | 59.95 | 72.2
34.5137 | 86.2094 | 60.0066 | 72.2 | 34.5303 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.5332 | 50.4979 | 59.98 | 36.6 | 34.525 | 35.4821 | 60.0207 | 18.8 | 34.5344 | 85.9732 | 59.95 | 72.2
34.522 | 86.2059 | 60.0065 | 72.2 | 34.5387 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.5416 | 50.4989 | 59.98 | 36.6 | 34.5333 | 35.4832 | 60.0208 | 18.8 | 34.5428 | 85.9694 | 59.95 | 72.2
34.5303 | 86.2017 | 60.0064 | 72.2 | 34.547 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.5499 | 50.4998 | 59.98 | 36.6 | 34.5416 | 35.4843 | 60.0209 | 18.8 | 34.5511 | 85.9694 | 59.95 | 72.2
34.5387 | 86.1976 | 60.0063 | 72.2 | 34.5553 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.5582 | 50.4949 | 59.98 | 36.6 | 34.55 | 35.4852 | 60.021 | 18.8 | 34.5594 | 85.9694 | 59.95 | 72.2
34.547 | 86.1933 | 60.0062 | 72.2 | 34.5637 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.5666 | 50.49 | 59.98 | 36.6 | 34.5583 | 35.486 | 60.0211 | 18.8 | 34.5679 | 85.9694 | 59.95 | 72.2
34.5553 | 86.189 | 60.0061 | 72.2 | 34.572 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.5749 | 50.4777 | 59.98 | 36.6 | 34.5666 | 35.4873 | 60.0211 | 18.8 | 34.5762 | 85.9694 | 59.95 | 72.2
34.5637 | 86.1853 | 60.0061 | 72.2 | 34.5803 | 70.2628 | 60 | 54.4 | 34.5832 | 50.4653 | 59.98 | 36.6 | 34.575 | 35.4887 | 60.0212 | 18.8 | 34.5845 | 85.9694 | 59.95 | 72.2
34.572 | 86.1817 | 60.006 | 72.2 | 34.5887 | 70.257 | 60 | 54.4 | 34.5916 | 50.4529 | 59.98 | 36.6 | 34.5833 | 35.49 | 60.0213 | 18.8 | 34.5929 | 85.9694 | 59.95 | 72.2
34.5803 | 86.1768 | 60.0059 | 72.2 | 34.597 | 70.2513 | 60 | 54.4 | 34.5999 | 50.4405 | 59.98 | 36.6 | 34.5916 | 35.4913 | 60.0214 | 18.8 | 34.6012 | 85.9694 | 59.95 | 72.2
34.5886 | 86.172 | 60.0058 | 72.2 | 34.6053 | 70.2455 | 60 | 54.4 | 34.6082 | 50.4281 | 59.98 | 36.6 | 34.5999 | 35.492 | 60.0215 | 18.8 | 34.6095 | 85.9694 | 59.95 | 72.2
34.597 | 86.1669 | 60.0057 | 72.2 | 34.6137 | 70.2397 | 60 | 54.4 | 34.6166 | 50.4158 | 59.98 | 36.6 | 34.6083 | 35.4928 | 60.0216 | 18.8 | 34.6179 | 85.9694 | 59.95 | 72.2
34.6053 | 86.1618 | 60.0056 | 72.2 | 34.622 | 70.234 | 60 | 54.4 | 34.6249 | 50.4034 | 59.98 | 36.6 | 34.6166 | 35.4935 | 60.0216 | 18.8 | 34.6262 | 85.9694 | 59.95 | 72.2
34.6136 | 86.1573 | 60.0056 | 72.2 | 34.6303 | 70.2282 | 60 | 54.4 | 34.6332 | 50.391 | 59.98 | 36.6 | 34.6249 | 35.4942 | 60.0217 | 18.8 | 34.6345 | 85.9641 | 59.95 | 72.2
34.622 | 86.1528 | 60.0055 | 72.2 | 34.6387 | 70.2224 | 60 | 54.4 | 34.6416 | 50.3844 | 59.98 | 36.6 | 34.6333 | 35.4947 | 60.0218 | 18.8 | 34.6429 | 85.9588 | 59.95 | 72.2
34.6303 | 86.1457 | 60.0054 | 72.2 | 34.647 | 70.2167 | 60 | 54.4 | 34.6499 | 50.3778 | 59.98 | 36.6 | 34.6416 | 35.4952 | 60.0219 | 18.8 | 34.6512 | 85.9535 | 59.95 | 72.2
34.6386 | 86.1386 | 60.0053 | 72.2 | 34.6553 | 70.2109 | 60 | 54.4 | 34.6583 | 50.3778 | 59.98 | 36.6 | 34.6499 | 35.4952 | 60.022 | 18.8 | 34.6595 | 85.9482 | 59.95 | 72.2
34.647 | 86.1323 | 60.0052 | 72.2 | 34.6637 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.6666 | 50.3778 | 59.98 | 36.6 | 34.6583 | 35.4952 | 60.0221 | 18.8 | 34.668 | 85.9429 | 59.95 | 72.2
34.6553 | 86.126 | 60.0051 | 72.2 | 34.672 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.6749 | 50.3778 | 59.98 | 36.6 | 34.6666 | 35.4952 | 60.0221 | 18.8 | 34.6763 | 85.9376 | 59.95 | 72.2
34.6636 | 86.121 | 60.0051 | 72.2 | 34.6803 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.6833 | 50.3778 | 59.98 | 36.6 | 34.6749 | 35.4952 | 60.0222 | 18.8 | 34.6846 | 85.9323 | 59.95 | 72.2
34.672 | 86.1159 | 60.005 | 72.2 | 34.6887 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.6916 | 50.3793 | 59.98 | 36.6 | 34.6832 | 35.4952 | 60.0223 | 18.8 | 34.6929 | 85.9271 | 59.95 | 72.2
34.6803 | 86.1109 | 60.0049 | 72.2 | 34.697 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.7 | 50.3808 | 59.98 | 36.6 | 34.6916 | 35.4952 | 60.0224 | 18.8 | 34.7013 | 85.9218 | 59.95 | 72.2
34.6886 | 86.106 | 60.0048 | 72.2 | 34.7053 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.7083 | 50.3823 | 59.98 | 36.6 | 34.6999 | 35.4893 | 60.0225 | 18.8 | 34.7096 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.697 | 86.0998 | 60.0047 | 72.2 | 34.7137 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.7166 | 50.3838 | 59.98 | 36.6 | 34.7082 | 35.4835 | 60.0226 | 18.8 | 34.7179 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.7053 | 86.0936 | 60.0047 | 72.2 | 34.722 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.7249 | 50.3854 | 59.98 | 36.6 | 34.7166 | 35.4777 | 60.0226 | 18.8 | 34.7263 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.7136 | 86.0903 | 60.0046 | 72.2 | 34.7303 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.7333 | 50.3869 | 59.98 | 36.6 | 34.7249 | 35.4719 | 60.0227 | 18.8 | 34.7346 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.7219 | 86.087 | 60.0045 | 72.2 | 34.7387 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.7416 | 50.3852 | 59.98 | 36.6 | 34.7332 | 35.4661 | 60.0228 | 18.8 | 34.7429 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.7303 | 86.0822 | 60.0044 | 72.2 | 34.747 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.75 | 50.3835 | 59.98 | 36.6 | 34.7415 | 35.4603 | 60.0229 | 18.8 | 34.7513 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.7386 | 86.0775 | 60.0043 | 72.2 | 34.7553 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.7583 | 50.3819 | 59.98 | 36.6 | 34.7499 | 35.4544 | 60.023 | 18.8 | 34.7596 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.7469 | 86.0728 | 60.0042 | 72.2 | 34.7637 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.7666 | 50.3802 | 59.98 | 36.6 | 34.7582 | 35.4486 | 60.0231 | 18.8 | 34.7679 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.7553 | 86.0681 | 60.0042 | 72.2 | 34.772 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.775 | 50.377 | 59.98 | 36.6 | 34.7665 | 35.4428 | 60.0231 | 18.8 | 34.7764 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.7636 | 86.0604 | 60.0041 | 72.2 | 34.7803 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.7833 | 50.3738 | 59.98 | 36.6 | 34.7749 | 35.437 | 60.0232 | 18.8 | 34.7847 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.7719 | 86.0527 | 60.004 | 72.2 | 34.7887 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.7917 | 50.3707 | 59.98 | 36.6 | 34.7832 | 35.437 | 60.0233 | 18.8 | 34.793 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.7803 | 86.0473 | 60.0039 | 72.2 | 34.797 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.8 | 50.3675 | 59.98 | 36.6 | 34.7915 | 35.437 | 60.0234 | 18.8 | 34.8014 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.7886 | 86.0418 | 60.0038 | 72.2 | 34.8053 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.8083 | 50.3646 | 59.98 | 36.6 | 34.7999 | 35.437 | 60.0235 | 18.8 | 34.8097 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.7969 | 86.0364 | 60.0037 | 72.2 | 34.8137 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.8167 | 50.3616 | 59.98 | 36.6 | 34.8082 | 35.4369 | 60.0236 | 18.8 | 34.818 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.8053 | 86.0309 | 60.0037 | 72.2 | 34.822 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.825 | 50.362 | 59.98 | 36.6 | 34.8165 | 35.4369 | 60.0236 | 18.8 | 34.8264 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.8136 | 86.0322 | 60.0036 | 72.2 | 34.8303 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.8333 | 50.3623 | 59.98 | 36.6 | 34.8249 | 35.4369 | 60.0237 | 18.8 | 34.8347 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.8219 | 86.0335 | 60.0035 | 72.2 | 34.8387 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.8417 | 50.3627 | 59.98 | 36.6 | 34.8332 | 35.4369 | 60.0238 | 18.8 | 34.843 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.8302 | 86.0332 | 60.0034 | 72.2 | 34.847 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.85 | 50.363 | 59.98 | 36.6 | 34.8415 | 35.4369 | 60.0239 | 18.8 | 34.8514 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.8386 | 86.033 | 60.0033 | 72.2 | 34.8553 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.8583 | 50.3634 | 59.98 | 36.6 | 34.8499 | 35.4376 | 60.024 | 18.8 | 34.8597 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.8469 | 86.0357 | 60.0032 | 72.2 | 34.8637 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.8667 | 50.3637 | 59.98 | 36.6 | 34.8582 | 35.4382 | 60.0241 | 18.8 | 34.868 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.8552 | 86.0385 | 60.0032 | 72.2 | 34.872 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.875 | 50.3641 | 59.98 | 36.6 | 34.8665 | 35.4339 | 60.0241 | 18.8 | 34.8765 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.8636 | 86.0392 | 60.0031 | 72.2 | 34.8803 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.8834 | 50.3644 | 59.98 | 36.6 | 34.8748 | 35.4296 | 60.0242 | 18.8 | 34.8848 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.8719 | 86.04 | 60.003 | 72.2 | 34.8887 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.8917 | 50.3627 | 59.98 | 36.6 | 34.8832 | 35.4254 | 60.0243 | 18.8 | 34.8931 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.8802 | 86.0402 | 60.0029 | 72.2 | 34.897 | 70.2051 | 60 | 54.4 | 34.9 | 50.3609 | 59.98 | 36.6 | 34.8915 | 35.4212 | 60.0244 | 18.8 | 34.9014 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.8886 | 86.0405 | 60.0028 | 72.2 | 34.9053 | 70.2063 | 60 | 54.4 | 34.9084 | 50.359 | 59.98 | 36.6 | 34.8998 | 35.417 | 60.0245 | 18.8 | 34.9098 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.8969 | 86.0388 | 60.0027 | 72.2 | 34.9137 | 70.2074 | 60 | 54.4 | 34.9167 | 50.3571 | 59.98 | 36.6 | 34.9081 | 35.4128 | 60.0246 | 18.8 | 34.9181 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.9052 | 86.0371 | 60.0027 | 72.2 | 34.922 | 70.2088 | 60 | 54.4 | 34.925 | 50.3553 | 59.98 | 36.6 | 34.9165 | 35.4086 | 60.0246 | 18.8 | 34.9264 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.9136 | 86.036 | 60.0026 | 72.2 | 34.9303 | 70.2102 | 60 | 54.4 | 34.9334 | 50.3535 | 59.98 | 36.6 | 34.9248 | 35.4045 | 60.0247 | 18.8 | 34.9348 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.9219 | 86.035 | 60.0025 | 72.2 | 34.9387 | 70.2116 | 60 | 54.4 | 34.9417 | 50.3504 | 59.98 | 36.6 | 34.9331 | 35.3996 | 60.0248 | 18.8 | 34.9431 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.9302 | 86.0347 | 60.0024 | 72.2 | 34.947 | 70.213 | 60 | 54.4 | 34.95 | 50.3472 | 59.98 | 36.6 | 34.9415 | 35.3948 | 60.0249 | 18.8 | 34.9514 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.9385 | 86.0343 | 60.0023 | 72.2 | 34.9553 | 70.2086 | 60 | 54.4 | 34.9584 | 50.344 | 59.98 | 36.6 | 34.9498 | 35.3949 | 60.025 | 18.8 | 34.9598 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.9469 | 86.036 | 60.0022 | 72.2 | 34.9637 | 70.2043 | 60 | 54.4 | 34.9667 | 50.3409 | 59.98 | 36.6 | 34.9581 | 35.3951 | 60.0251 | 18.8 | 34.9681 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.9552 | 86.0377 | 60.0022 | 72.2 | 34.972 | 70.1959 | 60 | 54.4 | 34.9751 | 50.3396 | 59.98 | 36.6 | 34.9665 | 35.3951 | 60.0251 | 18.8 | 34.9764 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.9635 | 86.0398 | 60.0021 | 72.2 | 34.9803 | 70.1876 | 60 | 54.4 | 34.9834 | 50.3383 | 59.98 | 36.6 | 34.9748 | 35.3951 | 60.0252 | 18.8 | 34.9849 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.9719 | 86.0419 | 60.002 | 72.2 | 34.9887 | 70.1781 | 60 | 54.4 | 34.9917 | 50.337 | 59.98 | 36.6 | 34.9831 | 35.3961 | 60.0253 | 18.8 | 34.9932 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.9802 | 86.0429 | 60.0019 | 72.2 | 34.997 | 70.1686 | 60 | 54.4 | 35.0001 | 50.3357 | 59.98 | 36.6 | 34.9915 | 35.3972 | 60.0254 | 18.8 | 35.0015 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.9885 | 86.0439 | 60.0018 | 72.2 | 35.0053 | 70.1589 | 60 | 54.4 | 35.0084 | 50.3344 | 59.98 | 36.6 | 34.9998 | 35.3983 | 60.0255 | 18.8 | 35.0099 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
34.9969 | 86.0477 | 60.0017 | 72.2 | 35.0137 | 70.1492 | 60 | 54.4 | 35.0167 | 50.333 | 59.98 | 36.6 | 35.0081 | 35.3994 | 60.0256 | 18.8 | 35.0182 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
35.0052 | 86.0515 | 60.0017 | 72.2 | 35.022 | 70.1394 | 60 | 54.4 | 35.0251 | 50.333 | 59.98 | 36.6 | 35.0164 | 35.4005 | 60.0256 | 18.8 | 35.0265 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
35.0135 | 86.0546 | 60.0016 | 72.2 | 35.0303 | 70.1297 | 60 | 54.4 | 35.0334 | 50.333 | 59.98 | 36.6 | 35.0248 | 35.4016 | 60.0257 | 18.8 | 35.0349 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
35.0219 | 86.0576 | 60.0015 | 72.2 | 35.0387 | 70.1257 | 60 | 54.4 | 35.0417 | 50.332 | 59.98 | 36.6 | 35.0331 | 35.4027 | 60.0258 | 18.8 | 35.0432 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
35.0302 | 86.063 | 60.0014 | 72.2 | 35.047 | 70.1217 | 60 | 54.4 | 35.0501 | 50.3311 | 59.98 | 36.6 | 35.0414 | 35.4038 | 60.0259 | 18.8 | 35.0515 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
35.0385 | 86.0685 | 60.0013 | 72.2 | 35.0553 | 70.1218 | 60 | 54.4 | 35.0584 | 50.3292 | 59.98 | 36.6 | 35.0498 | 35.4058 | 60.026 | 18.8 | 35.0599 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
35.0469 | 86.074 | 60.0012 | 72.2 | 35.0637 | 70.1219 | 60 | 54.4 | 35.0667 | 50.3273 | 59.98 | 36.6 | 35.0581 | 35.4077 | 60.0261 | 18.8 | 35.0682 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
35.0552 | 86.0795 | 60.0012 | 72.2 | 35.072 | 70.1234 | 60 | 54.4 | 35.0751 | 50.3253 | 59.98 | 36.6 | 35.0664 | 35.4086 | 60.0261 | 18.8 | 35.0765 | 85.9165 | 59.95 | 72.2
35.0635 | 86.0849 | 60.0011 | 72.2 | 35.0803 | 70.1248 | 60 | 54.4 | 35.0834 | 50.3234 | 59.98 | 36.6 | 35.0748 | 35.4094 | 60.0262 | 18.8 | 35.0848 | 85.916 | 59.95 | 72.2
35.0719 | 86.0902 | 60.001 | 72.2 | 35.0887 | 70.1218 | 60 | 54.4 | 35.0917 | 50.3215 | 59.98 | 36.6 | 35.0831 | 35.4116 | 60.0263 | 18.8 | 35.0933 | 85.9156 | 59.95 | 72.2
35.0802 | 86.0928 | 60.0009 | 72.2 | 35.097 | 70.1188 | 60 | 54.4 | 35.1001 | 50.3196 | 59.98 | 36.6 | 35.0914 | 35.4138 | 60.0264 | 18.8 | 35.1016 | 85.9149 | 59.95 | 72.2
35.0885 | 86.0953 | 60.0008 | 72.2 | 35.1053 | 70.1157 | 60 | 54.4 | 35.1084 | 50.318 | 59.98 | 36.6 | 35.0998 | 35.4159 | 60.0265 | 18.8 | 35.1099 | 85.9142 | 59.95 | 72.2
35.0968 | 86.0981 | 60.0007 | 72.2 | 35.1137 | 70.1127 | 60 | 54.4 | 35.1168 | 50.3163 | 59.98 | 36.6 | 35.1081 | 35.4181 | 60.0266 | 18.8 | 35.1183 | 85.9134 | 59.95 | 72.2
35.1052 | 86.101 | 60.0007 | 72.2 | 35.122 | 70.1106 | 60 | 54.4 | 35.1251 | 50.315 | 59.98 | 36.6 | 35.1164 | 35.4165 | 60.0266 | 18.8 | 35.1266 | 85.9127 | 59.95 | 72.2
35.1135 | 86.1004 | 60.0006 | 72.2 | 35.1303 | 70.1085 | 60 | 54.4 | 35.1334 | 50.3137 | 59.98 | 36.6 | 35.1247 | 35.4148 | 60.0267 | 18.8 | 35.1349 | 85.912 | 59.95 | 72.2
35.1218 | 86.0998 | 60.0005 | 72.2 | 35.1387 | 70.1063 | 60 | 54.4 | 35.1418 | 50.3134 | 59.98 | 36.6 | 35.1331 | 35.4123 | 60.0268 | 18.8 | 35.1433 | 85.9113 | 59.95 | 72.2
35.1302 | 86.0991 | 60.0004 | 72.2 | 35.147 | 70.1041 | 60 | 54.4 | 35.1501 | 50.313 | 59.98 | 36.6 | 35.1414 | 35.4098 | 60.0269 | 18.8 | 35.1516 | 85.9039 | 59.95 | 72.2
35.1385 | 86.0984 | 60.0003 | 72.2 | 35.1553 | 70.1005 | 60 | 54.4 | 35.1584 | 50.3124 | 59.98 | 36.6 | 35.1497 | 35.4069 | 60.027 | 18.8 | 35.1599 | 85.8965 | 59.95 | 72.2
35.1468 | 86.0965 | 60.0002 | 72.2 | 35.1637 | 70.0969 | 60 | 54.4 | 35.1667 | 50.3118 | 59.98 | 36.6 | 35.1581 | 35.4041 | 60.0271 | 18.8 | 35.1683 | 85.8836 | 59.95 | 72.2
35.1552 | 86.0947 | 60.0002 | 72.2 | 35.172 | 70.0978 | 60 | 54.4 | 35.1751 | 50.3103 | 59.98 | 36.6 | 35.1664 | 35.4 | 60.0271 | 18.8 | 35.1766 | 85.8706 | 59.95 | 72.2
35.1635 | 86.0928 | 60.0001 | 72.2 | 35.1803 | 70.0987 | 60 | 54.4 | 35.1834 | 50.3087 | 59.98 | 36.6 | 35.1747 | 35.3958 | 60.0272 | 18.8 | 35.1849 | 85.8579 | 59.95 | 72.2
35.1718 | 86.0909 | 60 | 72.2 | 35.1887 | 70.0996 | 60 | 54.4 | 35.1918 | 50.307 | 59.98 | 36.6 | 35.183 | 35.3914 | 60.0273 | 18.8 | 35.1934 | 85.8452 | 59.95 | 72.2
35.1802 | 86.0854 | 60 | 72.2 | 35.197 | 70.1005 | 60 | 54.4 | 35.2001 | 50.3053 | 59.98 | 36.6 | 35.1914 | 35.387 | 60.0274 | 18.8 | 35.2017 | 85.832 | 59.95 | 72.2
35.1885 | 86.0799 | 60 | 72.2 | 35.2053 | 70.0931 | 60 | 54.4 | 35.2084 | 50.3033 | 59.98 | 36.6 | 35.1997 | 35.3864 | 60.0275 | 18.8 | 35.21 | 85.8189 | 59.95 | 72.2
35.1968 | 86.0746 | 60 | 72.2 | 35.2137 | 70.0857 | 60 | 54.4 | 35.2168 | 50.3012 | 59.98 | 36.6 | 35.208 | 35.3859 | 60.0276 | 18.8 | 35.2184 | 85.8057 | 59.95 | 72.2
35.2052 | 86.0694 | 60 | 72.2 | 35.222 | 70.08 | 60 | 54.4 | 35.2251 | 50.2991 | 59.98 | 36.6 | 35.2164 | 35.3853 | 60.0276 | 18.8 | 35.2267 | 85.7925 | 59.95 | 72.2
35.2135 | 86.0641 | 60 | 72.2 | 35.2303 | 70.0743 | 60 | 54.4 | 35.2334 | 50.297 | 59.98 | 36.6 | 35.2247 | 35.3848 | 60.0277 | 18.8 | 35.235 | 85.786 | 59.95 | 72.2
35.2218 | 86.0589 | 60 | 72.2 | 35.2387 | 70.0687 | 60 | 54.4 | 35.2418 | 50.2952 | 59.98 | 36.6 | 35.233 | 35.3845 | 60.0278 | 18.8 | 35.2434 | 85.7795 | 59.95 | 72.2
35.2302 | 86.0549 | 60 | 72.2 | 35.247 | 70.063 | 60 | 54.4 | 35.2501 | 50.2934 | 59.98 | 36.6 | 35.2414 | 35.3842 | 60.0279 | 18.8 | 35.2517 | 85.7791 | 59.95 | 72.2
35.2385 | 86.0508 | 60 | 72.2 | 35.2553 | 70.0574 | 60 | 54.4 | 35.2585 | 50.2913 | 59.98 | 36.6 | 35.2497 | 35.379 | 60.028 | 18.8 | 35.26 | 85.7786 | 59.95 | 72.2
35.2468 | 86.0467 | 60 | 72.2 | 35.2637 | 70.0517 | 60 | 54.4 | 35.2668 | 50.2893 | 59.98 | 36.6 | 35.258 | 35.3739 | 60.0281 | 18.8 | 35.2684 | 85.7781 | 59.95 | 72.2
35.2552 | 86.0426 | 60 | 72.2 | 35.272 | 70.0464 | 60 | 54.4 | 35.2751 | 50.2871 | 59.98 | 36.6 | 35.2664 | 35.369 | 60.0281 | 18.8 | 35.2767 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.2635 | 86.0409 | 60 | 72.2 | 35.2803 | 70.041 | 60 | 54.4 | 35.2834 | 50.2848 | 59.98 | 36.6 | 35.2747 | 35.3641 | 60.0282 | 18.8 | 35.285 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.2718 | 86.0392 | 60 | 72.2 | 35.2887 | 70.0431 | 60 | 54.4 | 35.2918 | 50.2834 | 59.98 | 36.6 | 35.283 | 35.359 | 60.0283 | 18.8 | 35.2933 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.2802 | 86.0373 | 60 | 72.2 | 35.297 | 70.0452 | 60 | 54.4 | 35.3001 | 50.2819 | 59.98 | 36.6 | 35.2914 | 35.3539 | 60.0284 | 18.8 | 35.3018 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.2885 | 86.0354 | 60 | 72.2 | 35.3053 | 70.0458 | 60 | 54.4 | 35.3084 | 50.2806 | 59.98 | 36.6 | 35.2997 | 35.3487 | 60.0285 | 18.8 | 35.3101 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.2968 | 86.0335 | 60 | 72.2 | 35.3137 | 70.0465 | 60 | 54.4 | 35.3168 | 50.2792 | 59.98 | 36.6 | 35.308 | 35.3436 | 60.0286 | 18.8 | 35.3184 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.3051 | 86.0315 | 60 | 72.2 | 35.322 | 70.0466 | 60 | 54.4 | 35.3251 | 50.2784 | 59.98 | 36.6 | 35.3163 | 35.3358 | 60.0286 | 18.8 | 35.3268 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.3135 | 86.028 | 60 | 72.2 | 35.3303 | 70.0467 | 60 | 54.4 | 35.3335 | 50.2777 | 59.98 | 36.6 | 35.3247 | 35.3279 | 60.0287 | 18.8 | 35.3351 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.3218 | 86.0244 | 60 | 72.2 | 35.3387 | 70.0449 | 60 | 54.4 | 35.3418 | 50.2783 | 59.98 | 36.6 | 35.333 | 35.3253 | 60.0288 | 18.8 | 35.3434 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.3301 | 86.0211 | 60 | 72.2 | 35.347 | 70.0432 | 60 | 54.4 | 35.3501 | 50.2789 | 59.98 | 36.6 | 35.3413 | 35.3228 | 60.0289 | 18.8 | 35.3518 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.3385 | 86.0178 | 60 | 72.2 | 35.3553 | 70.0411 | 60 | 54.4 | 35.3585 | 50.2795 | 59.98 | 36.6 | 35.3496 | 35.3189 | 60.029 | 18.8 | 35.3601 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.3468 | 86.0161 | 60 | 72.2 | 35.3637 | 70.0391 | 60 | 54.4 | 35.3668 | 50.2802 | 59.98 | 36.6 | 35.358 | 35.3151 | 60.0291 | 18.8 | 35.3684 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.3551 | 86.0144 | 60 | 72.2 | 35.372 | 70.037 | 60 | 54.4 | 35.3751 | 50.281 | 59.98 | 36.6 | 35.3663 | 35.3125 | 60.0291 | 18.8 | 35.3768 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.3635 | 86.0127 | 60 | 72.2 | 35.3803 | 70.0349 | 60 | 54.4 | 35.3835 | 50.2818 | 59.98 | 36.6 | 35.3746 | 35.31 | 60.0292 | 18.8 | 35.3851 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.3718 | 86.011 | 60 | 72.2 | 35.3887 | 70.0325 | 60 | 54.4 | 35.3918 | 50.2832 | 59.98 | 36.6 | 35.383 | 35.3074 | 60.0293 | 18.8 | 35.3934 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.3801 | 86.0083 | 60 | 72.2 | 35.397 | 70.0302 | 60 | 54.4 | 35.4001 | 50.2846 | 59.98 | 36.6 | 35.3913 | 35.3049 | 60.0294 | 18.8 | 35.4019 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.3885 | 86.0056 | 60 | 72.2 | 35.4053 | 70.0285 | 60 | 54.4 | 35.4085 | 50.2852 | 59.98 | 36.6 | 35.3996 | 35.3051 | 60.0295 | 18.8 | 35.4102 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.3968 | 86.0045 | 60 | 72.2 | 35.4137 | 70.0269 | 60 | 54.4 | 35.4168 | 50.2859 | 59.98 | 36.6 | 35.408 | 35.3053 | 60.0296 | 18.8 | 35.4185 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.4051 | 86.0034 | 60 | 72.2 | 35.422 | 70.028 | 60 | 54.4 | 35.4251 | 50.2862 | 59.98 | 36.6 | 35.4163 | 35.3057 | 60.0296 | 18.8 | 35.4269 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.4135 | 86.0031 | 60 | 72.2 | 35.4303 | 70.029 | 60 | 54.4 | 35.4335 | 50.2866 | 59.98 | 36.6 | 35.4246 | 35.3061 | 60.0297 | 18.8 | 35.4352 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.4218 | 86.0027 | 60 | 72.2 | 35.4387 | 70.0301 | 60 | 54.4 | 35.4418 | 50.2871 | 59.98 | 36.6 | 35.433 | 35.3083 | 60.0298 | 18.8 | 35.4435 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.4301 | 86.0004 | 60 | 72.2 | 35.447 | 70.0312 | 60 | 54.4 | 35.4501 | 50.2877 | 59.98 | 36.6 | 35.4413 | 35.3106 | 60.0299 | 18.8 | 35.4519 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.4385 | 85.998 | 60 | 72.2 | 35.4553 | 70.0323 | 60 | 54.4 | 35.4585 | 50.2887 | 59.98 | 36.6 | 35.4496 | 35.312 | 60.03 | 18.8 | 35.4602 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.4468 | 85.9976 | 60 | 72.2 | 35.4637 | 70.0333 | 60 | 54.4 | 35.4668 | 50.2897 | 59.98 | 36.6 | 35.4579 | 35.3134 | 60.03 | 18.8 | 35.4685 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.4551 | 85.9972 | 60 | 72.2 | 35.472 | 70.0324 | 60 | 54.4 | 35.4752 | 50.2895 | 59.98 | 36.6 | 35.4663 | 35.3148 | 60.03 | 18.8 | 35.4768 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.4634 | 86.0001 | 60 | 72.2 | 35.4803 | 70.0315 | 60 | 54.4 | 35.4835 | 50.2894 | 59.98 | 36.6 | 35.4746 | 35.3161 | 60.03 | 18.8 | 35.4852 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.4718 | 86.0031 | 60 | 72.2 | 35.4887 | 70.0303 | 60 | 54.4 | 35.4918 | 50.2895 | 59.98 | 36.6 | 35.4829 | 35.3175 | 60.03 | 18.8 | 35.4935 | 85.7776 | 59.95 | 72.2
35.4801 | 86.0059 | 60 | 72.2 | 35.497 | 70.0291 | 60 | 54.4 | 35.5002 | 50.2896 | 59.98 | 36.6 | 35.4913 | 35.3189 | 60.03 | 18.8 | 35.5018 | 85.771 | 59.95 | 72.2
35.4884 | 86.0088 | 60 | 72.2 | 35.5053 | 70.0281 | 60 | 54.4 | 35.5085 | 50.2884 | 59.98 | 36.6 | 35.4996 | 35.3196 | 60.03 | 18.8 | 35.5103 | 85.7643 | 59.95 | 72.2
35.4968 | 86.0119 | 60 | 72.2 | 35.5137 | 70.027 | 60 | 54.4 | 35.5168 | 50.2872 | 59.98 | 36.6 | 35.5079 | 35.3204 | 60.03 | 18.8 | 35.5186 | 85.7577 | 59.95 | 72.2
35.5051 | 86.0149 | 60 | 72.2 | 35.522 | 70.0263 | 60 | 54.4 | 35.5251 | 50.285 | 59.98 | 36.6 | 35.5163 | 35.3192 | 60.03 | 18.8 | 35.5269 | 85.751 | 59.95 | 72.2
35.5134 | 86.0208 | 60 | 72.2 | 35.5303 | 70.0256 | 60 | 54.4 | 35.5335 | 50.2829 | 59.98 | 36.6 | 35.5246 | 35.318 | 60.03 | 18.8 | 35.5353 | 85.7443 | 59.95 | 72.2
35.5218 | 86.0267 | 60 | 72.2 | 35.5387 | 70.0241 | 60 | 54.4 | 35.5418 | 50.2802 | 59.98 | 36.6 | 35.5329 | 35.3133 | 60.03 | 18.8 | 35.5436 | 85.7377 | 59.95 | 72.2
35.5301 | 86.0301 | 60 | 72.2 | 35.547 | 70.0227 | 60 | 54.4 | 35.5502 | 50.2776 | 59.98 | 36.6 | 35.5413 | 35.3086 | 60.03 | 18.8 | 35.5519 | 85.731 | 59.95 | 72.2
35.5384 | 86.0334 | 60 | 72.2 | 35.5553 | 70.0232 | 60 | 54.4 | 35.5585 | 50.2746 | 59.98 | 36.6 | 35.5496 | 35.3038 | 60.03 | 18.8 | 35.5603 | 85.7244 | 59.95 | 72.2
35.5468 | 86.0309 | 60 | 72.2 | 35.5637 | 70.0238 | 60 | 54.4 | 35.5668 | 50.2717 | 59.98 | 36.6 | 35.5579 | 35.2991 | 60.03 | 18.8 | 35.5686 | 85.7177 | 59.95 | 72.2
35.5551 | 86.0284 | 60 | 72.2 | 35.572 | 70.0246 | 60 | 54.4 | 35.5752 | 50.2667 | 59.98 | 36.6 | 35.5662 | 35.2899 | 60.03 | 18.8 | 35.5769 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.5634 | 86.0252 | 60 | 72.2 | 35.5803 | 70.0254 | 60 | 54.4 | 35.5835 | 50.2617 | 59.98 | 36.6 | 35.5746 | 35.2806 | 60.03 | 18.8 | 35.5853 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.5718 | 86.0221 | 60 | 72.2 | 35.5887 | 70.0253 | 60 | 54.4 | 35.5918 | 50.258 | 59.98 | 36.6 | 35.5829 | 35.2716 | 60.03 | 18.8 | 35.5936 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.5801 | 86.019 | 60 | 72.2 | 35.597 | 70.0251 | 60 | 54.4 | 35.6002 | 50.2544 | 59.98 | 36.6 | 35.5912 | 35.2626 | 60.03 | 18.8 | 35.6019 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.5884 | 86.0159 | 60 | 72.2 | 35.6053 | 70.0247 | 60 | 54.4 | 35.6085 | 50.2493 | 59.98 | 36.6 | 35.5995 | 35.2549 | 60.03 | 18.8 | 35.6104 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.5968 | 86.0077 | 60 | 72.2 | 35.6137 | 70.0242 | 60 | 54.4 | 35.6169 | 50.2443 | 59.98 | 36.6 | 35.6079 | 35.2472 | 60.03 | 18.8 | 35.6187 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.6051 | 85.9995 | 60 | 72.2 | 35.622 | 70.0245 | 60 | 54.4 | 35.6252 | 50.2391 | 59.98 | 36.6 | 35.6162 | 35.243 | 60.03 | 18.8 | 35.627 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.6134 | 85.9915 | 60 | 72.2 | 35.6303 | 70.0248 | 60 | 54.4 | 35.6335 | 50.234 | 59.98 | 36.6 | 35.6245 | 35.2387 | 60.03 | 18.8 | 35.6354 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.6217 | 85.9835 | 60 | 72.2 | 35.6387 | 70.025 | 60 | 54.4 | 35.6418 | 50.2285 | 59.98 | 36.6 | 35.6329 | 35.2344 | 60.03 | 18.8 | 35.6437 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.6301 | 85.9791 | 60 | 72.2 | 35.647 | 70.0253 | 60 | 54.4 | 35.6502 | 50.223 | 59.98 | 36.6 | 35.6412 | 35.2301 | 60.03 | 18.8 | 35.652 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.6384 | 85.9747 | 60 | 72.2 | 35.6553 | 70.0267 | 60 | 54.4 | 35.6585 | 50.2189 | 59.98 | 36.6 | 35.6495 | 35.2304 | 60.03 | 18.8 | 35.6604 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.6467 | 85.967 | 60 | 72.2 | 35.6637 | 70.0281 | 60 | 54.4 | 35.6668 | 50.2147 | 59.98 | 36.6 | 35.6579 | 35.2306 | 60.03 | 18.8 | 35.6687 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.6551 | 85.9594 | 60 | 72.2 | 35.672 | 70.0299 | 60 | 54.4 | 35.6752 | 50.2106 | 59.98 | 36.6 | 35.6662 | 35.2306 | 60.03 | 18.8 | 35.677 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.6634 | 85.9485 | 60 | 72.2 | 35.6803 | 70.0316 | 60 | 54.4 | 35.6835 | 50.2064 | 59.98 | 36.6 | 35.6745 | 35.2306 | 60.03 | 18.8 | 35.6853 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.6717 | 85.9376 | 60 | 72.2 | 35.6887 | 70.031 | 60 | 54.4 | 35.6919 | 50.2034 | 59.98 | 36.6 | 35.6828 | 35.2303 | 60.03 | 18.8 | 35.6937 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.6801 | 85.9276 | 60 | 72.2 | 35.697 | 70.0304 | 60 | 54.4 | 35.7002 | 50.2004 | 59.98 | 36.6 | 35.6912 | 35.23 | 60.03 | 18.8 | 35.702 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.6884 | 85.9175 | 60 | 72.2 | 35.7053 | 70.0298 | 60 | 54.4 | 35.7085 | 50.1949 | 59.98 | 36.6 | 35.6995 | 35.2297 | 60.03 | 18.8 | 35.7103 | 85.7111 | 59.95 | 72.2
35.6967 | 85.906 | 60 | 72.2 | 35.7137 | 70.0292 | 60 | 54.4 | 35.7169 | 50.1895 | 59.98 | 36.6 | 35.7078 | 35.2294 | 60.03 | 18.8 | 35.7188 | 85.7109 | 59.95 | 72.2
35.7051 | 85.8945 | 60 | 72.2 | 35.722 | 70.0285 | 60 | 54.4 | 35.7252 | 50.1853 | 59.98 | 36.6 | 35.7162 | 35.2285 | 60.03 | 18.8 | 35.7271 | 85.7107 | 59.95 | 72.2
35.7134 | 85.883 | 60 | 72.2 | 35.7303 | 70.0279 | 60 | 54.4 | 35.7335 | 50.1811 | 59.98 | 36.6 | 35.7245 | 35.2276 | 60.03 | 18.8 | 35.7354 | 85.7102 | 59.95 | 72.2
35.7217 | 85.8715 | 60 | 72.2 | 35.7387 | 70.0259 | 60 | 54.4 | 35.7419 | 50.178 | 59.98 | 36.6 | 35.7328 | 35.2267 | 60.03 | 18.8 | 35.7438 | 85.7097 | 59.95 | 72.2
35.7301 | 85.8654 | 60 | 72.2 | 35.747 | 70.0239 | 60 | 54.4 | 35.7502 | 50.175 | 59.98 | 36.6 | 35.7411 | 35.2257 | 60.03 | 18.8 | 35.7521 | 85.7091 | 59.95 | 72.2
35.7384 | 85.8593 | 60 | 72.2 | 35.7553 | 70.0215 | 60 | 54.4 | 35.7585 | 50.1711 | 59.98 | 36.6 | 35.7495 | 35.2248 | 60.03 | 18.8 | 35.7604 | 85.7086 | 59.95 | 72.2
35.7467 | 85.8537 | 60 | 72.2 | 35.7637 | 70.0191 | 60 | 54.4 | 35.7669 | 50.1672 | 59.98 | 36.6 | 35.7578 | 35.2239 | 60.03 | 18.8 | 35.7688 | 85.7081 | 59.95 | 72.2
35.7551 | 85.8481 | 60 | 72.2 | 35.772 | 70.0191 | 60 | 54.4 | 35.7752 | 50.1659 | 59.98 | 36.6 | 35.7661 | 35.2233 | 60.03 | 18.8 | 35.7771 | 85.7075 | 59.95 | 72.2
35.7634 | 85.8466 | 60 | 72.2 | 35.7803 | 70.0191 | 60 | 54.4 | 35.7835 | 50.1646 | 59.98 | 36.6 | 35.7744 | 35.2226 | 60.03 | 18.8 | 35.7854 | 85.707 | 59.95 | 72.2
35.7717 | 85.8451 | 60 | 72.2 | 35.7887 | 70.0191 | 60 | 54.4 | 35.7919 | 50.1657 | 59.98 | 36.6 | 35.7828 | 35.2219 | 60.03 | 18.8 | 35.7938 | 85.7065 | 59.95 | 72.2
35.7801 | 85.8459 | 60 | 72.2 | 35.797 | 70.0191 | 60 | 54.4 | 35.8002 | 50.1669 | 59.98 | 36.6 | 35.7911 | 35.2211 | 60.03 | 18.8 | 35.8021 | 85.7061 | 59.95 | 72.2
35.7884 | 85.8468 | 60 | 72.2 | 35.8053 | 70.0188 | 60 | 54.4 | 35.8086 | 50.168 | 59.98 | 36.6 | 35.7994 | 35.22 | 60.03 | 18.8 | 35.8104 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.7967 | 85.8478 | 60 | 72.2 | 35.8137 | 70.0184 | 60 | 54.4 | 35.8169 | 50.1692 | 59.98 | 36.6 | 35.8078 | 35.2188 | 60.03 | 18.8 | 35.8188 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.8051 | 85.8488 | 60 | 72.2 | 35.822 | 70.0173 | 60 | 54.4 | 35.8252 | 50.1677 | 59.98 | 36.6 | 35.8161 | 35.2176 | 60.03 | 18.8 | 35.8271 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.8134 | 85.8475 | 60 | 72.2 | 35.8303 | 70.0161 | 60 | 54.4 | 35.8336 | 50.1661 | 59.98 | 36.6 | 35.8244 | 35.2165 | 60.03 | 18.8 | 35.8354 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.8217 | 85.8462 | 60 | 72.2 | 35.8387 | 70.015 | 60 | 54.4 | 35.8419 | 50.1673 | 59.98 | 36.6 | 35.8328 | 35.2153 | 60.03 | 18.8 | 35.8439 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.83 | 85.8475 | 60 | 72.2 | 35.847 | 70.0139 | 60 | 54.4 | 35.8502 | 50.1686 | 59.98 | 36.6 | 35.8411 | 35.2142 | 60.03 | 18.8 | 35.8522 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.8384 | 85.8489 | 60 | 72.2 | 35.8553 | 70.0145 | 60 | 54.4 | 35.8586 | 50.1676 | 59.98 | 36.6 | 35.8494 | 35.2123 | 60.03 | 18.8 | 35.8605 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.8467 | 85.8492 | 60 | 72.2 | 35.8636 | 70.0152 | 60 | 54.4 | 35.8669 | 50.1666 | 59.98 | 36.6 | 35.8577 | 35.2105 | 60.03 | 18.8 | 35.8688 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.855 | 85.8496 | 60 | 72.2 | 35.872 | 70.0181 | 60 | 54.4 | 35.8752 | 50.1657 | 59.98 | 36.6 | 35.8661 | 35.2047 | 60.03 | 18.8 | 35.8772 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.8634 | 85.848 | 60 | 72.2 | 35.8803 | 70.021 | 60 | 54.4 | 35.8836 | 50.1647 | 59.98 | 36.6 | 35.8744 | 35.199 | 60.03 | 18.8 | 35.8855 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.8717 | 85.8464 | 60 | 72.2 | 35.8886 | 70.0257 | 60 | 54.4 | 35.8919 | 50.1634 | 59.98 | 36.6 | 35.8827 | 35.1923 | 60.03 | 18.8 | 35.8938 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.88 | 85.8446 | 60 | 72.2 | 35.897 | 70.0303 | 60 | 54.4 | 35.9002 | 50.162 | 59.98 | 36.6 | 35.8911 | 35.1857 | 60.03 | 18.8 | 35.9022 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.8884 | 85.8428 | 60 | 72.2 | 35.9053 | 70.0358 | 60 | 54.4 | 35.9086 | 50.1628 | 59.98 | 36.6 | 35.8994 | 35.179 | 60.03 | 18.8 | 35.9105 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.8967 | 85.8419 | 60 | 72.2 | 35.9136 | 70.0413 | 60 | 54.4 | 35.9169 | 50.1636 | 59.98 | 36.6 | 35.9077 | 35.1724 | 60.03 | 18.8 | 35.9188 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.905 | 85.841 | 60 | 72.2 | 35.922 | 70.0461 | 60 | 54.4 | 35.9252 | 50.1609 | 59.98 | 36.6 | 35.916 | 35.1608 | 60.03 | 18.8 | 35.9272 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.9134 | 85.8403 | 60 | 72.2 | 35.9303 | 70.051 | 60 | 54.4 | 35.9336 | 50.1581 | 59.98 | 36.6 | 35.9244 | 35.1493 | 60.03 | 18.8 | 35.9355 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.9217 | 85.8397 | 60 | 72.2 | 35.9386 | 70.0541 | 60 | 54.4 | 35.9419 | 50.1562 | 59.98 | 36.6 | 35.9327 | 35.138 | 60.03 | 18.8 | 35.9438 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.93 | 85.8398 | 60 | 72.2 | 35.947 | 70.0572 | 60 | 54.4 | 35.9503 | 50.1542 | 59.98 | 36.6 | 35.941 | 35.1267 | 60.03 | 18.8 | 35.9523 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.9384 | 85.8399 | 60 | 72.2 | 35.9553 | 70.058 | 60 | 54.4 | 35.9586 | 50.151 | 59.98 | 36.6 | 35.9493 | 35.1194 | 60.03 | 18.8 | 35.9606 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.9467 | 85.842 | 60 | 72.2 | 35.9636 | 70.0589 | 60 | 54.4 | 35.9669 | 50.1478 | 59.98 | 36.6 | 35.9577 | 35.1121 | 60.03 | 18.8 | 35.9689 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.955 | 85.8442 | 60 | 72.2 | 35.972 | 70.058 | 60 | 54.4 | 35.9753 | 50.1435 | 59.98 | 36.6 | 35.966 | 35.1067 | 60.03 | 18.8 | 35.9773 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.9634 | 85.8473 | 60 | 72.2 | 35.9803 | 70.0571 | 60 | 54.4 | 35.9836 | 50.1392 | 59.98 | 36.6 | 35.9743 | 35.1014 | 60.03 | 18.8 | 35.9856 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.9717 | 85.8504 | 60 | 72.2 | 35.9886 | 70.0562 | 60 | 54.4 | 35.9919 | 50.1342 | 59.98 | 36.6 | 35.9827 | 35.096 | 60.03 | 18.8 | 35.9939 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.98 | 85.8538 | 60 | 72.2 | 35.9969 | 70.0553 | 60 | 54.4 | 36.0002 | 50.1291 | 59.98 | 36.6 | 35.991 | 35.0906 | 60.03 | 18.8 | 36.0023 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.9883 | 85.8572 | 60 | 72.2 | 36.0053 | 70.054 | 60 | 54.4 | 36.0086 | 50.1257 | 59.98 | 36.6 | 35.9993 | 35.0902 | 60.03 | 18.8 | 36.0106 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
35.9967 | 85.8594 | 60 | 72.2 | 36.0136 | 70.0527 | 60 | 54.4 | 36.0169 | 50.1223 | 59.98 | 36.6 | 36.0077 | 35.0897 | 60.03 | 18.8 | 36.0189 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.005 | 85.8616 | 60 | 72.2 | 36.022 | 70.05 | 60 | 54.4 | 36.0253 | 50.1189 | 59.98 | 36.6 | 36.016 | 35.0897 | 60.03 | 18.8 | 36.0273 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.0133 | 85.8626 | 60 | 72.2 | 36.0303 | 70.0473 | 60 | 54.4 | 36.0336 | 50.1155 | 59.98 | 36.6 | 36.0243 | 35.0897 | 60.03 | 18.8 | 36.0356 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.0217 | 85.8636 | 60 | 72.2 | 36.0386 | 70.0446 | 60 | 54.4 | 36.0419 | 50.1133 | 59.98 | 36.6 | 36.0327 | 35.0897 | 60.03 | 18.8 | 36.0439 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.03 | 85.8595 | 60 | 72.2 | 36.047 | 70.0419 | 60 | 54.4 | 36.0503 | 50.1112 | 59.98 | 36.6 | 36.041 | 35.0897 | 60.03 | 18.8 | 36.0524 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.0383 | 85.8553 | 60 | 72.2 | 36.0553 | 70.0365 | 60 | 54.4 | 36.0586 | 50.1081 | 59.98 | 36.6 | 36.0493 | 35.0895 | 60.03 | 18.8 | 36.0607 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.0467 | 85.8494 | 60 | 72.2 | 36.0636 | 70.0312 | 60 | 54.4 | 36.0669 | 50.1051 | 59.98 | 36.6 | 36.0576 | 35.0894 | 60.03 | 18.8 | 36.069 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.055 | 85.8435 | 60 | 72.2 | 36.0719 | 70.0258 | 60 | 54.4 | 36.0753 | 50.1027 | 59.98 | 36.6 | 36.0659 | 35.0886 | 60.03 | 18.8 | 36.0773 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.0633 | 85.8385 | 60 | 72.2 | 36.0803 | 70.0204 | 60 | 54.4 | 36.0836 | 50.1004 | 59.98 | 36.6 | 36.0743 | 35.0879 | 60.03 | 18.8 | 36.0857 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.0717 | 85.8334 | 60 | 72.2 | 36.0886 | 70.0147 | 60 | 54.4 | 36.0919 | 50.0967 | 59.98 | 36.6 | 36.0826 | 35.0872 | 60.03 | 18.8 | 36.094 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.08 | 85.8321 | 60 | 72.2 | 36.0969 | 70.009 | 60 | 54.4 | 36.1003 | 50.0931 | 59.98 | 36.6 | 36.0909 | 35.0865 | 60.03 | 18.8 | 36.1023 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.0883 | 85.8308 | 60 | 72.2 | 36.1053 | 70.0015 | 60 | 54.4 | 36.1086 | 50.0894 | 59.98 | 36.6 | 36.0993 | 35.0858 | 60.03 | 18.8 | 36.1107 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.0967 | 85.8284 | 60 | 72.2 | 36.1136 | 69.994 | 60 | 54.4 | 36.1169 | 50.0858 | 59.98 | 36.6 | 36.1076 | 35.0851 | 60.03 | 18.8 | 36.119 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.105 | 85.8259 | 60 | 72.2 | 36.1219 | 69.9863 | 60 | 54.4 | 36.1253 | 50.0816 | 59.98 | 36.6 | 36.1159 | 35.0843 | 60.03 | 18.8 | 36.1273 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.1133 | 85.8268 | 60 | 72.2 | 36.1303 | 69.9785 | 60 | 54.4 | 36.1336 | 50.0775 | 59.98 | 36.6 | 36.1243 | 35.0836 | 60.03 | 18.8 | 36.1357 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.1217 | 85.8277 | 60 | 72.2 | 36.1386 | 69.9702 | 60 | 54.4 | 36.142 | 50.0757 | 59.98 | 36.6 | 36.1326 | 35.0831 | 60.03 | 18.8 | 36.144 | 85.7058 | 59.95 | 72.2
36.13 | 85.8274 | 60 | 72.2 | 36.1469 | 69.962 | 60 | 54.4 | 36.1503 | 50.074 | 59.98 | 36.6 | 36.1409 | 35.0825 | 60.03 | 18.8 | 36.1523 | 85.6991 | 59.95 | 72.2
36.1383 | 85.8271 | 60 | 72.2 | 36.1553 | 69.9522 | 60 | 54.4 | 36.1586 | 50.0722 | 59.98 | 36.6 | 36.1492 | 35.0825 | 60.03 | 18.8 | 36.1608 | 85.6924 | 59.95 | 72.2
36.1467 | 85.8249 | 60 | 72.2 | 36.1636 | 69.9424 | 60 | 54.4 | 36.167 | 50.0704 | 59.98 | 36.6 | 36.1576 | 35.0825 | 60.03 | 18.8 | 36.1691 | 85.6797 | 59.95 | 72.2
36.155 | 85.8227 | 60 | 72.2 | 36.1719 | 69.9337 | 60 | 54.4 | 36.1753 | 50.0699 | 59.98 | 36.6 | 36.1659 | 35.0825 | 60.03 | 18.8 | 36.1774 | 85.6669 | 59.95 | 72.2
36.1633 | 85.8177 | 60 | 72.2 | 36.1803 | 69.925 | 60 | 54.4 | 36.1837 | 50.0694 | 59.98 | 36.6 | 36.1742 | 35.0825 | 60.03 | 18.8 | 36.1858 | 85.6541 | 59.95 | 72.2
36.1716 | 85.8127 | 60 | 72.2 | 36.1886 | 69.9195 | 60 | 54.4 | 36.192 | 50.0696 | 59.98 | 36.6 | 36.1826 | 35.0825 | 60.03 | 18.8 | 36.1941 | 85.6414 | 59.95 | 72.2
36.18 | 85.8065 | 59.9999 | 72.2 | 36.1969 | 69.914 | 60 | 54.4 | 36.2003 | 50.0698 | 59.98 | 36.6 | 36.1909 | 35.0825 | 60.03 | 18.8 | 36.2024 | 85.6239 | 59.95 | 72.2
36.1883 | 85.8003 | 59.9998 | 72.2 | 36.2052 | 69.9068 | 60 | 54.4 | 36.2086 | 50.0704 | 59.98 | 36.6 | 36.1992 | 35.0825 | 60.03 | 18.8 | 36.2108 | 85.6065 | 59.95 | 72.2
36.1966 | 85.7938 | 59.9997 | 72.2 | 36.2136 | 69.8996 | 60 | 54.4 | 36.217 | 50.0711 | 59.98 | 36.6 | 36.2076 | 35.0825 | 60.03 | 18.8 | 36.2191 | 85.589 | 59.95 | 72.2
36.205 | 85.7873 | 59.9997 | 72.2 | 36.2219 | 69.8944 | 60 | 54.4 | 36.2253 | 50.0718 | 59.98 | 36.6 | 36.2159 | 35.0825 | 60.03 | 18.8 | 36.2274 | 85.5715 | 59.95 | 72.2
36.2133 | 85.7821 | 59.9996 | 72.2 | 36.2302 | 69.8893 | 60 | 54.4 | 36.2336 | 50.0725 | 59.98 | 36.6 | 36.2242 | 35.0825 | 60.03 | 18.8 | 36.2358 | 85.5608 | 59.95 | 72.2
36.2216 | 85.7768 | 59.9995 | 72.2 | 36.2386 | 69.8837 | 60 | 54.4 | 36.242 | 50.0733 | 59.98 | 36.6 | 36.2325 | 35.082 | 60.03 | 18.8 | 36.2441 | 85.55 | 59.95 | 72.2
36.23 | 85.7722 | 59.9994 | 72.2 | 36.2469 | 69.8782 | 60 | 54.4 | 36.2503 | 50.074 | 59.98 | 36.6 | 36.2408 | 35.0814 | 60.03 | 18.8 | 36.2524 | 85.5453 | 59.95 | 72.2
36.2383 | 85.7676 | 59.9993 | 72.2 | 36.2552 | 69.8729 | 60 | 54.4 | 36.2587 | 50.0747 | 59.98 | 36.6 | 36.2492 | 35.0809 | 60.03 | 18.8 | 36.2609 | 85.5406 | 59.95 | 72.2
36.2466 | 85.762 | 59.9992 | 72.2 | 36.2636 | 69.8677 | 60 | 54.4 | 36.267 | 50.0755 | 59.98 | 36.6 | 36.2575 | 35.0804 | 60.03 | 18.8 | 36.2692 | 85.5359 | 59.95 | 72.2
36.255 | 85.7564 | 59.9992 | 72.2 | 36.2719 | 69.8624 | 60 | 54.4 | 36.2753 | 50.0756 | 59.98 | 36.6 | 36.2658 | 35.079 | 60.03 | 18.8 | 36.2775 | 85.5312 | 59.95 | 72.2
36.2633 | 85.7536 | 59.9991 | 72.2 | 36.2802 | 69.8572 | 60 | 54.4 | 36.2837 | 50.0756 | 59.98 | 36.6 | 36.2742 | 35.0776 | 60.03 | 18.8 | 36.2858 | 85.5312 | 59.95 | 72.2
36.2716 | 85.7507 | 59.999 | 72.2 | 36.2886 | 69.8513 | 60 | 54.4 | 36.292 | 50.0757 | 59.98 | 36.6 | 36.2825 | 35.0762 | 60.03 | 18.8 | 36.2942 | 85.5312 | 59.95 | 72.2
36.28 | 85.7501 | 59.9989 | 72.2 | 36.2969 | 69.8455 | 60 | 54.4 | 36.3004 | 50.0758 | 59.98 | 36.6 | 36.2908 | 35.0748 | 60.03 | 18.8 | 36.3025 | 85.5312 | 59.95 | 72.2
36.2883 | 85.7495 | 59.9988 | 72.2 | 36.3052 | 69.8422 | 60 | 54.4 | 36.3087 | 50.0758 | 59.98 | 36.6 | 36.2992 | 35.0734 | 60.03 | 18.8 | 36.3108 | 85.5312 | 59.95 | 72.2
36.2966 | 85.7497 | 59.9987 | 72.2 | 36.3136 | 69.8389 | 60 | 54.4 | 36.317 | 50.0758 | 59.98 | 36.6 | 36.3075 | 35.072 | 60.03 | 18.8 | 36.3192 | 85.5299 | 59.95 | 72.2
36.305 | 85.7499 | 59.9987 | 72.2 | 36.3219 | 69.8374 | 60 | 54.4 | 36.3253 | 50.0728 | 59.98 | 36.6 | 36.3158 | 35.0712 | 60.03 | 18.8 | 36.3275 | 85.5287 | 59.95 | 72.2
36.3133 | 85.7497 | 59.9986 | 72.2 | 36.3302 | 69.836 | 60 | 54.4 | 36.3337 | 50.0697 | 59.98 | 36.6 | 36.3241 | 35.0703 | 60.03 | 18.8 | 36.3358 | 85.5275 | 59.95 | 72.2
36.3216 | 85.7496 | 59.9985 | 72.2 | 36.3386 | 69.8346 | 60 | 54.4 | 36.342 | 50.0668 | 59.98 | 36.6 | 36.3325 | 35.0695 | 60.03 | 18.8 | 36.3442 | 85.5263 | 59.95 | 72.2
36.33 | 85.7505 | 59.9984 | 72.2 | 36.3469 | 69.8331 | 60 | 54.4 | 36.3503 | 50.064 | 59.98 | 36.6 | 36.3408 | 35.0686 | 60.03 | 18.8 | 36.3525 | 85.5251 | 59.95 | 72.2
36.3383 | 85.7513 | 59.9983 | 72.2 | 36.3552 | 69.8317 | 60 | 54.4 | 36.3587 | 50.0611 | 59.98 | 36.6 | 36.3491 | 35.0686 | 60.03 | 18.8 | 36.3608 | 85.5239 | 59.95 | 72.2
36.3466 | 85.7522 | 59.9982 | 72.2 | 36.3636 | 69.8302 | 60 | 54.4 | 36.367 | 50.0583 | 59.98 | 36.6 | 36.3575 | 35.0686 | 60.03 | 18.8 | 36.3693 | 85.5227 | 59.95 | 72.2
36.3549 | 85.753 | 59.9982 | 72.2 | 36.3719 | 69.8305 | 60 | 54.4 | 36.3754 | 50.0554 | 59.98 | 36.6 | 36.3658 | 35.0686 | 60.03 | 18.8 | 36.3776 | 85.5215 | 59.95 | 72.2
36.3633 | 85.7522 | 59.9981 | 72.2 | 36.3802 | 69.8307 | 60 | 54.4 | 36.3837 | 50.0525 | 59.98 | 36.6 | 36.3741 | 35.0686 | 60.03 | 18.8 | 36.3859 | 85.5203 | 59.95 | 72.2
36.3716 | 85.7514 | 59.998 | 72.2 | 36.3885 | 69.8299 | 60 | 54.4 | 36.392 | 50.049 | 59.98 | 36.6 | 36.3824 | 35.0686 | 60.03 | 18.8 | 36.3943 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.38 | 85.7512 | 59.9979 | 72.2 | 36.3969 | 69.8291 | 60 | 54.4 | 36.4004 | 50.0454 | 59.98 | 36.6 | 36.3908 | 35.0686 | 60.03 | 18.8 | 36.4026 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.3883 | 85.7511 | 59.9978 | 72.2 | 36.4052 | 69.8283 | 60 | 54.4 | 36.4087 | 50.0449 | 59.98 | 36.6 | 36.3991 | 35.0686 | 60.03 | 18.8 | 36.4109 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.3966 | 85.7509 | 59.9977 | 72.2 | 36.4135 | 69.8274 | 60 | 54.4 | 36.4171 | 50.0444 | 59.98 | 36.6 | 36.4074 | 35.0686 | 60.03 | 18.8 | 36.4193 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.4049 | 85.7508 | 59.9977 | 72.2 | 36.4219 | 69.8253 | 60 | 54.4 | 36.4254 | 50.0438 | 59.98 | 36.6 | 36.4157 | 35.0685 | 60.03 | 18.8 | 36.4276 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.4133 | 85.7508 | 59.9976 | 72.2 | 36.4302 | 69.8232 | 60 | 54.4 | 36.4337 | 50.0432 | 59.98 | 36.6 | 36.4241 | 35.0684 | 60.03 | 18.8 | 36.4359 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.4216 | 85.7509 | 59.9975 | 72.2 | 36.4385 | 69.8204 | 60 | 54.4 | 36.442 | 50.0426 | 59.98 | 36.6 | 36.4324 | 35.0682 | 60.03 | 18.8 | 36.4443 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.4299 | 85.7509 | 59.9974 | 72.2 | 36.4469 | 69.8176 | 60 | 54.4 | 36.4504 | 50.0421 | 59.98 | 36.6 | 36.4407 | 35.0681 | 60.03 | 18.8 | 36.4526 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.4383 | 85.751 | 59.9973 | 72.2 | 36.4552 | 69.8148 | 60 | 54.4 | 36.4587 | 50.0415 | 59.98 | 36.6 | 36.4491 | 35.068 | 60.03 | 18.8 | 36.4609 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.4466 | 85.7514 | 59.9972 | 72.2 | 36.4635 | 69.8121 | 60 | 54.4 | 36.4671 | 50.0409 | 59.98 | 36.6 | 36.4574 | 35.0678 | 60.04 | 18.8 | 36.4692 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.4549 | 85.7518 | 59.9972 | 72.2 | 36.4719 | 69.812 | 60 | 54.4 | 36.4754 | 50.041 | 59.98 | 36.6 | 36.4657 | 35.0677 | 60.04 | 18.8 | 36.4777 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.4633 | 85.7508 | 59.9971 | 72.2 | 36.4802 | 69.8119 | 60 | 54.4 | 36.4837 | 50.0411 | 59.98 | 36.6 | 36.4741 | 35.0676 | 60.04 | 18.8 | 36.486 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.4716 | 85.7499 | 59.997 | 72.2 | 36.4885 | 69.8115 | 60 | 54.4 | 36.4921 | 50.0412 | 59.98 | 36.6 | 36.4824 | 35.0675 | 60.04 | 18.8 | 36.4943 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.4799 | 85.7494 | 59.9969 | 72.2 | 36.4969 | 69.8111 | 60 | 54.4 | 36.5004 | 50.0413 | 59.98 | 36.6 | 36.4907 | 35.0673 | 60.04 | 18.8 | 36.5027 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.4883 | 85.7488 | 59.9968 | 72.2 | 36.5052 | 69.8141 | 60 | 54.4 | 36.5087 | 50.0413 | 59.98 | 36.6 | 36.4991 | 35.0673 | 60.04 | 18.8 | 36.511 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.4966 | 85.7481 | 59.9967 | 72.2 | 36.5135 | 69.8171 | 60 | 54.4 | 36.5171 | 50.0413 | 59.98 | 36.6 | 36.5074 | 35.0673 | 60.04 | 18.8 | 36.5193 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.5049 | 85.7474 | 59.9967 | 72.2 | 36.5219 | 69.8206 | 60 | 54.4 | 36.5254 | 50.0413 | 59.98 | 36.6 | 36.5157 | 35.0673 | 60.04 | 18.8 | 36.5277 | 85.5191 | 59.95 | 72.2
36.5133 | 85.7476 | 59.9966 | 72.2 | 36.5302 | 69.8242 | 60 | 54.4 | 36.5338 | 50.0413 | 59.98 | 36.6 | 36.524 | 35.0673 | 60.04 | 18.8 | 36.536 | 85.5187 | 59.95 | 72.2
36.5216 | 85.7478 | 59.9965 | 72.2 | 36.5385 | 69.8282 | 60 | 54.4 | 36.5421 | 50.0413 | 59.98 | 36.6 | 36.5323 | 35.0633 | 60.04 | 18.8 | 36.5443 | 85.5184 | 59.95 | 72.2
36.5299 | 85.7486 | 59.9964 | 72.2 | 36.5468 | 69.8323 | 60 | 54.4 | 36.5504 | 50.0413 | 59.98 | 36.6 | 36.5407 | 35.0592 | 60.04 | 18.8 | 36.5527 | 85.5165 | 59.95 | 72.2
36.5383 | 85.7493 | 59.9963 | 72.2 | 36.5552 | 69.8314 | 60 | 54.4 | 36.5587 | 50.0389 | 59.98 | 36.6 | 36.549 | 35.0552 | 60.04 | 18.8 | 36.561 | 85.5147 | 59.95 | 72.2
36.5466 | 85.7506 | 59.9962 | 72.2 | 36.5635 | 69.8305 | 60 | 54.4 | 36.5671 | 50.0366 | 59.98 | 36.6 | 36.5573 | 35.0511 | 60.04 | 18.8 | 36.5693 | 85.5128 | 59.95 | 72.2
36.5549 | 85.7519 | 59.9962 | 72.2 | 36.5719 | 69.8284 | 60 | 54.4 | 36.5754 | 50.0341 | 59.98 | 36.6 | 36.5657 | 35.0471 | 60.04 | 18.8 | 36.5778 | 85.511 | 59.95 | 72.2
36.5633 | 85.7533 | 59.9961 | 72.2 | 36.5802 | 69.8264 | 60 | 54.4 | 36.5838 | 50.0317 | 59.98 | 36.6 | 36.574 | 35.0431 | 60.04 | 18.8 | 36.5861 | 85.5091 | 59.95 | 72.2
36.5716 | 85.7547 | 59.996 | 72.2 | 36.5885 | 69.8166 | 60 | 54.4 | 36.5921 | 50.0263 | 59.98 | 36.6 | 36.5823 | 35.039 | 60.04 | 18.8 | 36.5944 | 85.5073 | 59.95 | 72.2
36.5799 | 85.7551 | 59.9959 | 72.2 | 36.5968 | 69.8067 | 60 | 54.4 | 36.6004 | 50.0209 | 59.98 | 36.6 | 36.5907 | 35.035 | 60.04 | 18.8 | 36.6028 | 85.5054 | 59.95 | 72.2
36.5883 | 85.7554 | 59.9958 | 72.2 | 36.6052 | 69.7971 | 60 | 54.4 | 36.6088 | 50.0148 | 59.98 | 36.6 | 36.599 | 35.0309 | 60.04 | 18.8 | 36.6111 | 85.5036 | 59.95 | 72.2
36.5966 | 85.7544 | 59.9957 | 72.2 | 36.6135 | 69.7874 | 60 | 54.4 | 36.6171 | 50.0087 | 59.98 | 36.6 | 36.6073 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.6194 | 85.502 | 59.95 | 72.2
36.6049 | 85.7533 | 59.9957 | 72.2 | 36.6218 | 69.778 | 60 | 54.4 | 36.6254 | 50.0026 | 59.98 | 36.6 | 36.6156 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.6278 | 85.5005 | 59.95 | 72.2
36.6133 | 85.7523 | 59.9956 | 72.2 | 36.6302 | 69.7686 | 60 | 54.4 | 36.6338 | 49.9964 | 59.98 | 36.6 | 36.624 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.6361 | 85.5005 | 59.95 | 72.2
36.6216 | 85.7513 | 59.9955 | 72.2 | 36.6385 | 69.7613 | 60 | 54.4 | 36.6421 | 49.9927 | 59.98 | 36.6 | 36.6323 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.6444 | 85.5005 | 59.95 | 72.2
36.6299 | 85.7503 | 59.9954 | 72.2 | 36.6468 | 69.7541 | 60 | 54.4 | 36.6505 | 49.9889 | 59.98 | 36.6 | 36.6406 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.6528 | 85.5005 | 59.95 | 72.2
36.6383 | 85.7493 | 59.9953 | 72.2 | 36.6552 | 69.7482 | 60 | 54.4 | 36.6588 | 49.9841 | 59.98 | 36.6 | 36.649 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.6611 | 85.5005 | 59.95 | 72.2
36.6466 | 85.745 | 59.9952 | 72.2 | 36.6635 | 69.7424 | 60 | 54.4 | 36.6671 | 49.9793 | 59.98 | 36.6 | 36.6573 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.6694 | 85.4975 | 59.95 | 72.2
36.6549 | 85.7408 | 59.9952 | 72.2 | 36.6718 | 69.7422 | 60 | 54.4 | 36.6754 | 49.9774 | 59.98 | 36.6 | 36.6656 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.6777 | 85.4946 | 59.95 | 72.2
36.6633 | 85.7377 | 59.9951 | 72.2 | 36.6802 | 69.7421 | 60 | 54.4 | 36.6838 | 49.9756 | 59.98 | 36.6 | 36.674 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.6862 | 85.4876 | 59.95 | 72.2
36.6716 | 85.7346 | 59.995 | 72.2 | 36.6885 | 69.7419 | 60 | 54.4 | 36.6921 | 49.9744 | 59.98 | 36.6 | 36.6823 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.6945 | 85.4807 | 59.95 | 72.2
36.6799 | 85.731 | 59.9949 | 72.2 | 36.6968 | 69.7418 | 60 | 54.4 | 36.7005 | 49.9733 | 59.98 | 36.6 | 36.6906 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.7028 | 85.4738 | 59.95 | 72.2
36.6883 | 85.7275 | 59.9948 | 72.2 | 36.7052 | 69.7416 | 60 | 54.4 | 36.7088 | 49.9722 | 59.98 | 36.6 | 36.6989 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.7112 | 85.4668 | 59.95 | 72.2
36.6966 | 85.7239 | 59.9947 | 72.2 | 36.7135 | 69.7415 | 60 | 54.4 | 36.7171 | 49.9711 | 59.98 | 36.6 | 36.7072 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.7195 | 85.4599 | 59.95 | 72.2
36.7049 | 85.7204 | 59.9947 | 72.2 | 36.7218 | 69.7415 | 60 | 54.4 | 36.7255 | 49.97 | 59.98 | 36.6 | 36.7156 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.7278 | 85.453 | 59.95 | 72.2
36.7133 | 85.7162 | 59.9946 | 72.2 | 36.7302 | 69.7415 | 60 | 54.4 | 36.7338 | 49.9689 | 59.98 | 36.6 | 36.7239 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.7362 | 85.446 | 59.95 | 72.2
36.7216 | 85.712 | 59.9945 | 72.2 | 36.7385 | 69.7415 | 60 | 54.4 | 36.7421 | 49.9689 | 59.98 | 36.6 | 36.7322 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.7445 | 85.4391 | 59.95 | 72.2
36.7299 | 85.711 | 59.9944 | 72.2 | 36.7468 | 69.7415 | 60 | 54.4 | 36.7505 | 49.9689 | 59.98 | 36.6 | 36.7406 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.7528 | 85.4352 | 59.95 | 72.2
36.7383 | 85.71 | 59.9943 | 72.2 | 36.7552 | 69.7415 | 60 | 54.4 | 36.7588 | 49.968 | 59.98 | 36.6 | 36.7489 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.7612 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.7466 | 85.7089 | 59.9942 | 72.2 | 36.7635 | 69.7415 | 60 | 54.4 | 36.7672 | 49.9671 | 59.98 | 36.6 | 36.7572 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.7695 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.7549 | 85.7079 | 59.9942 | 72.2 | 36.7718 | 69.7421 | 60 | 54.4 | 36.7755 | 49.9663 | 59.98 | 36.6 | 36.7656 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.7778 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.7633 | 85.7075 | 59.9941 | 72.2 | 36.7802 | 69.7427 | 60 | 54.4 | 36.7838 | 49.9655 | 59.98 | 36.6 | 36.7739 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.7863 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.7716 | 85.7071 | 59.994 | 72.2 | 36.7885 | 69.7436 | 60 | 54.4 | 36.7921 | 49.9648 | 59.98 | 36.6 | 36.7822 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.7946 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.7799 | 85.7063 | 59.9939 | 72.2 | 36.7968 | 69.7445 | 60 | 54.4 | 36.8005 | 49.964 | 59.98 | 36.6 | 36.7905 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.8029 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.7883 | 85.7054 | 59.9938 | 72.2 | 36.8052 | 69.7454 | 60 | 54.4 | 36.8088 | 49.9598 | 59.98 | 36.6 | 36.7989 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.8113 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.7966 | 85.7052 | 59.9937 | 72.2 | 36.8135 | 69.7463 | 60 | 54.4 | 36.8172 | 49.9556 | 59.98 | 36.6 | 36.8072 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.8196 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.8049 | 85.705 | 59.9937 | 72.2 | 36.8218 | 69.7472 | 60 | 54.4 | 36.8255 | 49.9514 | 59.98 | 36.6 | 36.8155 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.8279 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.8133 | 85.7051 | 59.9936 | 72.2 | 36.8302 | 69.7481 | 60 | 54.4 | 36.8338 | 49.9473 | 59.98 | 36.6 | 36.8239 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.8363 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.8216 | 85.7051 | 59.9935 | 72.2 | 36.8385 | 69.749 | 60 | 54.4 | 36.8422 | 49.944 | 59.98 | 36.6 | 36.8322 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.8446 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.8299 | 85.7029 | 59.9934 | 72.2 | 36.8468 | 69.7499 | 60 | 54.4 | 36.8505 | 49.9407 | 59.98 | 36.6 | 36.8405 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.8529 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.8383 | 85.7007 | 59.9933 | 72.2 | 36.8551 | 69.7503 | 60 | 54.4 | 36.8588 | 49.9374 | 59.98 | 36.6 | 36.8488 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.8612 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.8466 | 85.6982 | 59.9932 | 72.2 | 36.8635 | 69.7506 | 60 | 54.4 | 36.8672 | 49.934 | 59.98 | 36.6 | 36.8572 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.8696 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.8549 | 85.6957 | 59.9932 | 72.2 | 36.8718 | 69.7506 | 60 | 54.4 | 36.8755 | 49.9306 | 59.98 | 36.6 | 36.8655 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.8779 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.8633 | 85.6931 | 59.9931 | 72.2 | 36.8802 | 69.7506 | 60 | 54.4 | 36.8839 | 49.9272 | 59.98 | 36.6 | 36.8738 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.8862 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.8716 | 85.6904 | 59.993 | 72.2 | 36.8885 | 69.7506 | 60 | 54.4 | 36.8922 | 49.9273 | 59.98 | 36.6 | 36.8821 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.8947 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.8799 | 85.6886 | 59.9929 | 72.2 | 36.8968 | 69.7506 | 60 | 54.4 | 36.9005 | 49.9273 | 59.98 | 36.6 | 36.8905 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.903 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.8883 | 85.6867 | 59.9928 | 72.2 | 36.9052 | 69.7506 | 60 | 54.4 | 36.9088 | 49.9274 | 59.98 | 36.6 | 36.8988 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.9113 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.8966 | 85.6846 | 59.9927 | 72.2 | 36.9135 | 69.7506 | 60 | 54.4 | 36.9172 | 49.9274 | 59.98 | 36.6 | 36.9071 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.9197 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.9049 | 85.6825 | 59.9927 | 72.2 | 36.9218 | 69.7505 | 60 | 54.4 | 36.9255 | 49.9274 | 59.98 | 36.6 | 36.9155 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.928 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.9133 | 85.6852 | 59.9926 | 72.2 | 36.9301 | 69.7504 | 60 | 54.4 | 36.9339 | 49.9274 | 59.98 | 36.6 | 36.9238 | 35.0269 | 60.04 | 18.8 | 36.9363 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.9216 | 85.6879 | 59.9925 | 72.2 | 36.9385 | 69.7503 | 60 | 54.4 | 36.9422 | 49.9274 | 59.98 | 36.6 | 36.9321 | 35.0277 | 60.04 | 18.8 | 36.9447 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.9299 | 85.6941 | 59.9924 | 72.2 | 36.9468 | 69.7502 | 60 | 54.4 | 36.9505 | 49.9274 | 59.98 | 36.6 | 36.9405 | 35.0286 | 60.04 | 18.8 | 36.953 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.9383 | 85.7003 | 59.9923 | 72.2 | 36.9551 | 69.7462 | 60 | 54.4 | 36.9589 | 49.9274 | 59.98 | 36.6 | 36.9488 | 35.0299 | 60.04 | 18.8 | 36.9613 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.9466 | 85.7071 | 59.9922 | 72.2 | 36.9635 | 69.7421 | 60 | 54.4 | 36.9672 | 49.9274 | 59.98 | 36.6 | 36.9571 | 35.0313 | 60.04 | 18.8 | 36.9697 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.9549 | 85.7139 | 59.9922 | 72.2 | 36.9718 | 69.7344 | 60 | 54.4 | 36.9755 | 49.9281 | 59.98 | 36.6 | 36.9654 | 35.0327 | 60.04 | 18.8 | 36.978 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.9633 | 85.7206 | 59.9921 | 72.2 | 36.9801 | 69.7268 | 60 | 54.4 | 36.9839 | 49.9288 | 59.98 | 36.6 | 36.9738 | 35.0341 | 60.04 | 18.8 | 36.9863 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.9716 | 85.7273 | 59.992 | 72.2 | 36.9885 | 69.7191 | 60 | 54.4 | 36.9922 | 49.9287 | 59.98 | 36.6 | 36.9821 | 35.0364 | 60.04 | 18.8 | 36.9948 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.9799 | 85.734 | 59.9919 | 72.2 | 36.9968 | 69.7115 | 60 | 54.4 | 37.0005 | 49.9286 | 59.98 | 36.6 | 36.9904 | 35.0388 | 60.04 | 18.8 | 37.0031 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.9883 | 85.7407 | 59.9918 | 72.2 | 37.0051 | 69.7039 | 60 | 54.4 | 37.0089 | 49.9245 | 59.98 | 36.6 | 36.9987 | 35.0411 | 60.04 | 18.8 | 37.0114 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
36.9966 | 85.7453 | 59.9917 | 72.2 | 37.0135 | 69.6964 | 60 | 54.4 | 37.0172 | 49.9204 | 59.98 | 36.6 | 37.0071 | 35.0435 | 60.04 | 18.8 | 37.0198 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
37.0049 | 85.7499 | 59.9917 | 72.2 | 37.0218 | 69.6888 | 60 | 54.4 | 37.0255 | 49.9133 | 59.98 | 36.6 | 37.0154 | 35.045 | 60.04 | 18.8 | 37.0281 | 85.4312 | 59.95 | 72.2
37.0133 | 85.75 | 59.9916 | 72.2 | 37.0301 | 69.6813 | 60 | 54.4 | 37.0339 | 49.9061 | 59.98 | 36.6 | 37.0237 | 35.0465 | 60.04 | 18.8 | 37.0364 | 85.4314 | 59.95 | 72.2
37.0216 | 85.7501 | 59.9915 | 72.2 | 37.0385 | 69.6777 | 60 | 54.4 | 37.0422 | 49.8989 | 59.98 | 36.6 | 37.0321 | 35.0474 | 60.04 | 18.8 | 37.0448 | 85.4316 | 59.95 | 72.2
37.0299 | 85.7502 | 59.9914 | 72.2 | 37.0468 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.0506 | 49.8918 | 59.98 | 36.6 | 37.0404 | 35.0484 | 60.04 | 18.8 | 37.0531 | 85.4318 | 59.95 | 72.2
37.0383 | 85.7504 | 59.9913 | 72.2 | 37.0551 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.0589 | 49.8828 | 59.98 | 36.6 | 37.0487 | 35.0494 | 60.04 | 18.8 | 37.0614 | 85.432 | 59.95 | 72.2
37.0466 | 85.747 | 59.9912 | 72.2 | 37.0635 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.0672 | 49.8739 | 59.98 | 36.6 | 37.057 | 35.0503 | 60.04 | 18.8 | 37.0697 | 85.432 | 59.95 | 72.2
37.0549 | 85.7437 | 59.9912 | 72.2 | 37.0718 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.0756 | 49.8657 | 59.98 | 36.6 | 37.0654 | 35.0507 | 60.04 | 18.8 | 37.0781 | 85.4319 | 59.95 | 72.2
37.0633 | 85.7404 | 59.9911 | 72.2 | 37.0801 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.0839 | 49.8575 | 59.98 | 36.6 | 37.0737 | 35.051 | 60.04 | 18.8 | 37.0864 | 85.4242 | 59.95 | 72.2
37.0716 | 85.737 | 59.991 | 72.2 | 37.0885 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.0922 | 49.8533 | 59.98 | 36.6 | 37.082 | 35.0512 | 60.04 | 18.8 | 37.0947 | 85.4165 | 59.95 | 72.2
37.0799 | 85.7326 | 59.9909 | 72.2 | 37.0968 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.1006 | 49.8491 | 59.98 | 36.6 | 37.0904 | 35.0514 | 60.04 | 18.8 | 37.1031 | 85.4088 | 59.95 | 72.2
37.0883 | 85.7282 | 59.9908 | 72.2 | 37.1051 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.1089 | 49.848 | 59.98 | 36.6 | 37.0987 | 35.0517 | 60.04 | 18.8 | 37.1115 | 85.4011 | 59.95 | 72.2
37.0966 | 85.7222 | 59.9907 | 72.2 | 37.1135 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.1172 | 49.8469 | 59.98 | 36.6 | 37.107 | 35.0519 | 60.04 | 18.8 | 37.1198 | 85.3932 | 59.95 | 72.2
37.1049 | 85.7162 | 59.9907 | 72.2 | 37.1218 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.1256 | 49.8458 | 59.98 | 36.6 | 37.1154 | 35.0521 | 60.04 | 18.8 | 37.1282 | 85.3853 | 59.95 | 72.2
37.1133 | 85.7101 | 59.9906 | 72.2 | 37.1301 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.1339 | 49.8447 | 59.98 | 36.6 | 37.1237 | 35.0523 | 60.04 | 18.8 | 37.1365 | 85.3774 | 59.95 | 72.2
37.1216 | 85.704 | 59.9905 | 72.2 | 37.1385 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.1422 | 49.8447 | 59.98 | 36.6 | 37.132 | 35.0525 | 60.04 | 18.8 | 37.1448 | 85.3695 | 59.95 | 72.2
37.1299 | 85.7007 | 59.9904 | 72.2 | 37.1468 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.1506 | 49.8447 | 59.98 | 36.6 | 37.1403 | 35.0527 | 60.04 | 18.8 | 37.1532 | 85.3618 | 59.95 | 72.2
37.1383 | 85.6975 | 59.9903 | 72.2 | 37.1551 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.1589 | 49.8447 | 59.98 | 36.6 | 37.1487 | 35.0526 | 60.04 | 18.8 | 37.1615 | 85.3542 | 59.95 | 72.2
37.1466 | 85.6851 | 59.9902 | 72.2 | 37.1635 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.1673 | 49.8447 | 59.98 | 36.6 | 37.157 | 35.0525 | 60.04 | 18.8 | 37.1698 | 85.3542 | 59.95 | 72.2
37.1549 | 85.6726 | 59.9902 | 72.2 | 37.1718 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.1756 | 49.844 | 59.98 | 36.6 | 37.1653 | 35.0525 | 60.04 | 18.8 | 37.1782 | 85.3542 | 59.95 | 72.2
37.1633 | 85.6558 | 59.9901 | 72.2 | 37.1801 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.1839 | 49.8433 | 59.98 | 36.6 | 37.1736 | 35.0525 | 60.04 | 18.8 | 37.1865 | 85.3495 | 59.95 | 72.2
37.1716 | 85.639 | 59.99 | 72.2 | 37.1885 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.1923 | 49.8426 | 59.98 | 36.6 | 37.182 | 35.0525 | 60.04 | 18.8 | 37.1948 | 85.3448 | 59.95 | 72.2
37.1799 | 85.6249 | 59.99 | 72.2 | 37.1968 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.2006 | 49.8419 | 59.98 | 36.6 | 37.1903 | 35.0525 | 60.04 | 18.8 | 37.2032 | 85.3401 | 59.95 | 72.2
37.1883 | 85.6108 | 59.99 | 72.2 | 37.2051 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.2089 | 49.8399 | 59.98 | 36.6 | 37.1986 | 35.0525 | 60.04 | 18.8 | 37.2115 | 85.3354 | 59.95 | 72.2
37.1966 | 85.5968 | 59.99 | 72.2 | 37.2135 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.2173 | 49.838 | 59.98 | 36.6 | 37.2069 | 35.0525 | 60.04 | 18.8 | 37.2198 | 85.3247 | 59.95 | 72.2
37.2049 | 85.5828 | 59.99 | 72.2 | 37.2218 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.2256 | 49.8361 | 59.98 | 36.6 | 37.2153 | 35.0525 | 60.04 | 18.8 | 37.2283 | 85.314 | 59.95 | 72.2
37.2133 | 85.5687 | 59.99 | 72.2 | 37.2301 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.2339 | 49.8341 | 59.98 | 36.6 | 37.2236 | 35.0525 | 60.04 | 18.8 | 37.2366 | 85.3033 | 59.95 | 72.2
37.2216 | 85.5547 | 59.99 | 72.2 | 37.2384 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.2423 | 49.8322 | 59.98 | 36.6 | 37.2319 | 35.0525 | 60.04 | 18.8 | 37.2449 | 85.2927 | 59.95 | 72.2
37.2299 | 85.5499 | 59.99 | 72.2 | 37.2468 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.2506 | 49.8303 | 59.98 | 36.6 | 37.2403 | 35.0525 | 60.04 | 18.8 | 37.2532 | 85.282 | 59.95 | 72.2
37.2383 | 85.545 | 59.99 | 72.2 | 37.2551 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.2589 | 49.829 | 59.98 | 36.6 | 37.2486 | 35.0525 | 60.04 | 18.8 | 37.2616 | 85.2713 | 59.95 | 72.2
37.2466 | 85.5443 | 59.99 | 72.2 | 37.2634 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.2673 | 49.8278 | 59.98 | 36.6 | 37.2569 | 35.0525 | 60.04 | 18.8 | 37.2699 | 85.2653 | 59.95 | 72.2
37.2549 | 85.5435 | 59.99 | 72.2 | 37.2718 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.2756 | 49.8266 | 59.98 | 36.6 | 37.2653 | 35.0442 | 60.04 | 18.8 | 37.2782 | 85.2593 | 59.95 | 72.2
37.2633 | 85.5417 | 59.99 | 72.2 | 37.2801 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.284 | 49.8254 | 59.98 | 36.6 | 37.2736 | 35.0358 | 60.04 | 18.8 | 37.2866 | 85.2549 | 59.95 | 72.2
37.2716 | 85.5399 | 59.99 | 72.2 | 37.2885 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.2923 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.2819 | 35.0275 | 60.04 | 18.8 | 37.2949 | 85.2505 | 59.95 | 72.2
37.2799 | 85.5391 | 59.99 | 72.2 | 37.2968 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.3006 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.2902 | 35.0192 | 60.04 | 18.8 | 37.3032 | 85.2522 | 59.95 | 72.2
37.2883 | 85.5383 | 59.99 | 72.2 | 37.3051 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.309 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.2986 | 35.0109 | 60.04 | 18.8 | 37.3116 | 85.2538 | 59.95 | 72.2
37.2966 | 85.5375 | 59.99 | 72.2 | 37.3134 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.3173 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.3069 | 35.0025 | 60.04 | 18.8 | 37.3199 | 85.2554 | 59.95 | 72.2
37.3049 | 85.5367 | 59.99 | 72.2 | 37.3218 | 69.6741 | 60 | 54.4 | 37.3257 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.3152 | 34.9942 | 60.04 | 18.8 | 37.3282 | 85.257 | 59.95 | 72.2
37.3133 | 85.5359 | 59.99 | 72.2 | 37.3301 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.334 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.3235 | 34.9859 | 60.04 | 18.8 | 37.3367 | 85.2587 | 59.95 | 72.2
37.3216 | 85.5353 | 59.99 | 72.2 | 37.3384 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.3423 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.3319 | 34.9772 | 60.04 | 18.8 | 37.345 | 85.2603 | 59.95 | 72.2
37.3299 | 85.5355 | 59.99 | 72.2 | 37.3468 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.3506 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.3402 | 34.9686 | 60.04 | 18.8 | 37.3533 | 85.2619 | 59.95 | 72.2
37.3383 | 85.5357 | 59.99 | 72.2 | 37.3551 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.359 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.3485 | 34.9682 | 60.04 | 18.8 | 37.3617 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.3466 | 85.5378 | 59.99 | 72.2 | 37.3634 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.3673 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.3568 | 34.9679 | 60.04 | 18.8 | 37.37 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.3549 | 85.54 | 59.99 | 72.2 | 37.3718 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.3756 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.3652 | 34.9678 | 60.04 | 18.8 | 37.3783 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.3633 | 85.5416 | 59.99 | 72.2 | 37.3801 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.384 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.3735 | 34.9677 | 60.04 | 18.8 | 37.3867 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.3716 | 85.5432 | 59.99 | 72.2 | 37.3884 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.3923 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.3818 | 34.9676 | 60.04 | 18.8 | 37.395 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.3799 | 85.5445 | 59.99 | 72.2 | 37.3968 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.4007 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.3902 | 34.9675 | 60.04 | 18.8 | 37.4033 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.3883 | 85.5458 | 59.99 | 72.2 | 37.4051 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.409 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.3985 | 34.9674 | 60.04 | 18.8 | 37.4117 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.3966 | 85.547 | 59.99 | 72.2 | 37.4134 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.4173 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.4068 | 34.9673 | 60.04 | 18.8 | 37.42 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.4049 | 85.5482 | 59.99 | 72.2 | 37.4218 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.4257 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.4152 | 34.9675 | 60.04 | 18.8 | 37.4283 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.4133 | 85.5495 | 59.99 | 72.2 | 37.4301 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.434 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.4235 | 34.9677 | 60.04 | 18.8 | 37.4368 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.4216 | 85.5507 | 59.99 | 72.2 | 37.4384 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.4424 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.4318 | 34.968 | 60.04 | 18.8 | 37.4451 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.4299 | 85.5473 | 59.99 | 72.2 | 37.4468 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.4507 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.4401 | 34.9682 | 60.04 | 18.8 | 37.4534 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.4383 | 85.544 | 59.99 | 72.2 | 37.4551 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.459 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.4485 | 34.9682 | 60.04 | 18.8 | 37.4617 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.4466 | 85.5392 | 59.99 | 72.2 | 37.4634 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.4673 | 49.8253 | 59.98 | 36.6 | 37.4568 | 34.9682 | 60.04 | 18.8 | 37.4701 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.4549 | 85.5345 | 59.99 | 72.2 | 37.4718 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.4757 | 49.8243 | 59.98 | 36.6 | 37.4651 | 34.9615 | 60.04 | 18.8 | 37.4784 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.4633 | 85.5283 | 59.99 | 72.2 | 37.4801 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.484 | 49.8232 | 59.98 | 36.6 | 37.4734 | 34.9547 | 60.04 | 18.8 | 37.4867 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.4716 | 85.5222 | 59.99 | 72.2 | 37.4884 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.4923 | 49.8221 | 59.98 | 36.6 | 37.4818 | 34.948 | 60.04 | 18.8 | 37.4951 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.4799 | 85.5161 | 59.99 | 72.2 | 37.4968 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.5007 | 49.821 | 59.98 | 36.6 | 37.4901 | 34.9412 | 60.04 | 18.8 | 37.5034 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.4883 | 85.51 | 59.99 | 72.2 | 37.5051 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.509 | 49.8199 | 59.98 | 36.6 | 37.4984 | 34.9345 | 60.04 | 18.8 | 37.5117 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.4966 | 85.5039 | 59.99 | 72.2 | 37.5134 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.5174 | 49.8189 | 59.98 | 36.6 | 37.5067 | 34.9277 | 60.04 | 18.8 | 37.5201 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.5049 | 85.4978 | 59.99 | 72.2 | 37.5218 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.5257 | 49.8178 | 59.98 | 36.6 | 37.5151 | 34.921 | 60.04 | 18.8 | 37.5284 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.5133 | 85.4962 | 59.99 | 72.2 | 37.5301 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.534 | 49.8167 | 59.98 | 36.6 | 37.5234 | 34.9142 | 60.04 | 18.8 | 37.5367 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.5216 | 85.4947 | 59.99 | 72.2 | 37.5384 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.5424 | 49.8144 | 59.98 | 36.6 | 37.5317 | 34.9075 | 60.04 | 18.8 | 37.5452 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.5299 | 85.4949 | 59.99 | 72.2 | 37.5468 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.5507 | 49.8122 | 59.98 | 36.6 | 37.5401 | 34.9007 | 60.04 | 18.8 | 37.5535 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.5383 | 85.4952 | 59.99 | 72.2 | 37.5551 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.5591 | 49.8095 | 59.98 | 36.6 | 37.5484 | 34.9007 | 60.04 | 18.8 | 37.5618 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.5466 | 85.4956 | 59.99 | 72.2 | 37.5634 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.5674 | 49.8069 | 59.98 | 36.6 | 37.5567 | 34.9007 | 60.04 | 18.8 | 37.5702 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.5549 | 85.4961 | 59.99 | 72.2 | 37.5717 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.5757 | 49.8029 | 59.98 | 36.6 | 37.565 | 34.9007 | 60.04 | 18.8 | 37.5785 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.5633 | 85.4957 | 59.99 | 72.2 | 37.5801 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.584 | 49.7988 | 59.98 | 36.6 | 37.5734 | 34.9007 | 60.04 | 18.8 | 37.5868 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.5716 | 85.4952 | 59.99 | 72.2 | 37.5884 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.5924 | 49.7948 | 59.98 | 36.6 | 37.5817 | 34.9007 | 60.04 | 18.8 | 37.5952 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.5799 | 85.4942 | 59.99 | 72.2 | 37.5967 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.6007 | 49.7907 | 59.98 | 36.6 | 37.59 | 34.9007 | 60.04 | 18.8 | 37.6035 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.5883 | 85.4932 | 59.99 | 72.2 | 37.6051 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.6091 | 49.7848 | 59.98 | 36.6 | 37.5984 | 34.9007 | 60.04 | 18.8 | 37.6118 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.5966 | 85.4911 | 59.99 | 72.2 | 37.6134 | 69.6742 | 60 | 54.4 | 37.6174 | 49.7789 | 59.98 | 36.6 | 37.6067 | 34.9007 | 60.04 | 18.8 | 37.6202 | 85.2636 | 59.95 | 72.2
37.6049 | 85.489 | 59.99 | 72.2 | 37.6217 | 69.6676 | 60 | 54.4 | 37.6257 | 49.7742 | 59.98 | 36.6 | 37.615 | 34.9007 | 60.04 | 18.8 | 37.6285 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.6133 | 85.4862 | 59.99 | 72.2 | 37.6301 | 69.661 | 60 | 54.4 | 37.6341 | 49.7695 | 59.98 | 36.6 | 37.6234 | 34.9007 | 60.04 | 18.8 | 37.6368 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.6216 | 85.4835 | 59.99 | 72.2 | 37.6384 | 69.6492 | 60 | 54.4 | 37.6424 | 49.7662 | 59.98 | 36.6 | 37.6317 | 34.8939 | 60.04 | 18.8 | 37.6451 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.6299 | 85.4819 | 59.99 | 72.2 | 37.6467 | 69.6374 | 60 | 54.4 | 37.6507 | 49.7629 | 59.98 | 36.6 | 37.64 | 34.887 | 60.04 | 18.8 | 37.6536 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.6383 | 85.4803 | 59.99 | 72.2 | 37.6551 | 69.6213 | 60 | 54.4 | 37.6591 | 49.758 | 59.98 | 36.6 | 37.6483 | 34.8802 | 60.04 | 18.8 | 37.6619 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.6466 | 85.4794 | 59.99 | 72.2 | 37.6634 | 69.6053 | 60 | 54.4 | 37.6674 | 49.7531 | 59.98 | 36.6 | 37.6566 | 34.8733 | 60.04 | 18.8 | 37.6702 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.6549 | 85.4785 | 59.99 | 72.2 | 37.6717 | 69.5892 | 60 | 54.4 | 37.6758 | 49.7481 | 59.98 | 36.6 | 37.665 | 34.8665 | 60.04 | 18.8 | 37.6786 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.6633 | 85.4777 | 59.99 | 72.2 | 37.6801 | 69.5731 | 60 | 54.4 | 37.6841 | 49.7432 | 59.98 | 36.6 | 37.6733 | 34.8596 | 60.04 | 18.8 | 37.6869 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.6716 | 85.4768 | 59.99 | 72.2 | 37.6884 | 69.557 | 60 | 54.4 | 37.6924 | 49.7401 | 59.98 | 36.6 | 37.6816 | 34.8527 | 60.04 | 18.8 | 37.6952 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.6799 | 85.4721 | 59.99 | 72.2 | 37.6967 | 69.541 | 60 | 54.4 | 37.7007 | 49.737 | 59.98 | 36.6 | 37.69 | 34.8459 | 60.04 | 18.8 | 37.7036 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.6883 | 85.4674 | 59.99 | 72.2 | 37.7051 | 69.5315 | 60 | 54.4 | 37.7091 | 49.7339 | 59.98 | 36.6 | 37.6983 | 34.839 | 60.04 | 18.8 | 37.7119 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.6966 | 85.4625 | 59.99 | 72.2 | 37.7134 | 69.522 | 60 | 54.4 | 37.7174 | 49.7308 | 59.98 | 36.6 | 37.7066 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.7202 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.7049 | 85.4576 | 59.99 | 72.2 | 37.7217 | 69.517 | 60 | 54.4 | 37.7258 | 49.7277 | 59.98 | 36.6 | 37.7149 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.7286 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.7133 | 85.4531 | 59.99 | 72.2 | 37.7301 | 69.512 | 60 | 54.4 | 37.7341 | 49.7246 | 59.98 | 36.6 | 37.7233 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.7369 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.7216 | 85.4485 | 59.99 | 72.2 | 37.7384 | 69.5112 | 60 | 54.4 | 37.7424 | 49.7246 | 59.98 | 36.6 | 37.7316 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.7452 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.7299 | 85.4451 | 59.99 | 72.2 | 37.7467 | 69.5104 | 60 | 54.4 | 37.7508 | 49.7246 | 59.98 | 36.6 | 37.7399 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.7537 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.7383 | 85.4417 | 59.99 | 72.2 | 37.7551 | 69.5096 | 60 | 54.4 | 37.7591 | 49.7246 | 59.98 | 36.6 | 37.7483 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.762 | 85.2636 | 59.96 | 72.2
37.7466 | 85.4389 | 59.99 | 72.2 | 37.7634 | 69.5088 | 60 | 54.4 | 37.7674 | 49.7246 | 59.98 | 36.6 | 37.7566 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.7703 | 85.2645 | 59.96 | 72.2
37.755 | 85.4361 | 59.99 | 72.2 | 37.7717 | 69.508 | 60 | 54.4 | 37.7758 | 49.7246 | 59.98 | 36.6 | 37.7649 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.7787 | 85.2655 | 59.96 | 72.2
37.7633 | 85.4361 | 59.99 | 72.2 | 37.78 | 69.5072 | 60 | 54.4 | 37.7841 | 49.7246 | 59.98 | 36.6 | 37.7733 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.787 | 85.2653 | 59.96 | 72.2
37.7716 | 85.4361 | 59.99 | 72.2 | 37.7884 | 69.5064 | 60 | 54.4 | 37.7924 | 49.7251 | 59.98 | 36.6 | 37.7816 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.7953 | 85.265 | 59.96 | 72.2
37.7799 | 85.4347 | 59.99 | 72.2 | 37.7967 | 69.5056 | 60 | 54.4 | 37.8008 | 49.7256 | 59.98 | 36.6 | 37.7899 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.8037 | 85.2616 | 59.96 | 72.2
37.7883 | 85.4332 | 59.99 | 72.2 | 37.805 | 69.5076 | 60 | 54.4 | 37.8091 | 49.7263 | 59.98 | 36.6 | 37.7982 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.812 | 85.2581 | 59.96 | 72.2
37.7966 | 85.4318 | 59.99 | 72.2 | 37.8134 | 69.5096 | 60 | 54.4 | 37.8174 | 49.7269 | 59.98 | 36.6 | 37.8065 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.8203 | 85.2547 | 59.96 | 72.2
37.8049 | 85.4303 | 59.99 | 72.2 | 37.8217 | 69.5118 | 60 | 54.4 | 37.8258 | 49.7275 | 59.98 | 36.6 | 37.8149 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.8287 | 85.2513 | 59.96 | 72.2
37.8133 | 85.4265 | 59.99 | 72.2 | 37.83 | 69.5139 | 60 | 54.4 | 37.8341 | 49.7281 | 59.98 | 36.6 | 37.8232 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.837 | 85.2478 | 59.96 | 72.2
37.8216 | 85.4227 | 59.99 | 72.2 | 37.8384 | 69.5159 | 60 | 54.4 | 37.8425 | 49.7288 | 59.98 | 36.6 | 37.8315 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.8453 | 85.2444 | 59.96 | 72.2
37.83 | 85.4188 | 59.99 | 72.2 | 37.8467 | 69.5179 | 60 | 54.4 | 37.8508 | 49.7294 | 59.98 | 36.6 | 37.8399 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.8536 | 85.24 | 59.96 | 72.2
37.8383 | 85.415 | 59.99 | 72.2 | 37.855 | 69.5204 | 60 | 54.4 | 37.8591 | 49.73 | 59.98 | 36.6 | 37.8482 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.8621 | 85.2356 | 59.96 | 72.2
37.8466 | 85.4121 | 59.99 | 72.2 | 37.8634 | 69.5229 | 60 | 54.4 | 37.8675 | 49.7307 | 59.98 | 36.6 | 37.8565 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.8704 | 85.2324 | 59.96 | 72.2
37.855 | 85.4093 | 59.99 | 72.2 | 37.8717 | 69.5255 | 60 | 54.4 | 37.8758 | 49.7308 | 59.98 | 36.6 | 37.8648 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.8787 | 85.2292 | 59.96 | 72.2
37.8633 | 85.4074 | 59.99 | 72.2 | 37.88 | 69.5281 | 60 | 54.4 | 37.8841 | 49.7309 | 59.98 | 36.6 | 37.8732 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.8871 | 85.2292 | 59.96 | 72.2
37.8716 | 85.4055 | 59.99 | 72.2 | 37.8884 | 69.5307 | 60 | 54.4 | 37.8925 | 49.7309 | 59.98 | 36.6 | 37.8815 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.8954 | 85.2292 | 59.96 | 72.2
37.88 | 85.4074 | 59.99 | 72.2 | 37.8967 | 69.5334 | 60 | 54.4 | 37.9008 | 49.7309 | 59.98 | 36.6 | 37.8898 | 34.8322 | 60.04 | 18.8 | 37.9037 | 85.2292 | 59.96 | 72.2
37.8883 | 85.4093 | 59.99 | 72.2 | 37.905 | 69.5361 | 60 | 54.4 | 37.9091 | 49.7309 | 59.98 | 36.6 | 37.8982 | 34.832 | 60.04 | 18.8 | 37.9121 | 85.2292 | 59.96 | 72.2
37.8966 | 85.4133 | 59.99 | 72.2 | 37.9134 | 69.5388 | 60 | 54.4 | 37.9175 | 49.7309 | 59.98 | 36.6 | 37.9065 | 34.8319 | 60.04 | 18.8 | 37.9204 | 85.2292 | 59.96 | 72.2
37.905 | 85.4174 | 59.99 | 72.2 | 37.9217 | 69.5416 | 60 | 54.4 | 37.9258 | 49.7309 | 59.98 | 36.6 | 37.9148 | 34.8318 | 60.04 | 18.8 | 37.9287 | 85.2292 | 59.96 | 72.2
37.9133 | 85.4214 | 59.99 | 72.2 | 37.93 | 69.5444 | 60 | 54.4 | 37.9341 | 49.7309 | 59.98 | 36.6 | 37.9231 | 34.8316 | 60.04 | 18.8 | 37.9371 | 85.2292 | 59.96 | 72.2
37.9216 | 85.4255 | 59.99 | 72.2 | 37.9384 | 69.5467 | 60 | 54.4 | 37.9425 | 49.7309 | 59.98 | 36.6 | 37.9315 | 34.832 | 60.04 | 18.8 | 37.9454 | 85.2292 | 59.96 | 72.2
37.93 | 85.4295 | 59.99 | 72.2 | 37.9467 | 69.5491 | 60.0001 | 54.4 | 37.9508 | 49.7309 | 59.98 | 36.6 | 37.9398 | 34.8323 | 60.04 | 18.8 | 37.9537 | 85.2298 | 59.96 | 72.2
37.9383 | 85.4336 | 59.99 | 72.2 | 37.955 | 69.5512 | 60.0002 | 54.4 | 37.9592 | 49.7309 | 59.98 | 36.6 | 37.9481 | 34.8325 | 60.04 | 18.8 | 37.9622 | 85.2303 | 59.96 | 72.2
37.9466 | 85.4382 | 59.99 | 72.2 | 37.9633 | 69.5533 | 60.0003 | 54.4 | 37.9675 | 49.7309 | 59.98 | 36.6 | 37.9565 | 34.8327 | 60.04 | 18.8 | 37.9705 | 85.2316 | 59.96 | 72.2
37.955 | 85.4428 | 59.99 | 72.2 | 37.9717 | 69.5532 | 60.0004 | 54.4 | 37.9758 | 49.7303 | 59.98 | 36.6 | 37.9648 | 34.8328 | 60.04 | 18.8 | 37.9788 | 85.2329 | 59.96 | 72.2
37.9633 | 85.4444 | 59.99 | 72.2 | 37.98 | 69.553 | 60.0005 | 54.4 | 37.9842 | 49.7297 | 59.98 | 36.6 | 37.9731 | 34.833 | 60.04 | 18.8 | 37.9872 | 85.2342 | 59.96 | 72.2
37.9716 | 85.446 | 59.99 | 72.2 | 37.9883 | 69.5524 | 60.0005 | 54.4 | 37.9925 | 49.73 | 59.98 | 36.6 | 37.9814 | 34.8333 | 60.04 | 18.8 | 37.9955 | 85.2355 | 59.96 | 72.2
37.98 | 85.4492 | 59.99 | 72.2 | 37.9967 | 69.5517 | 60.0006 | 54.4 | 38.0008 | 49.7303 | 59.98 | 36.6 | 37.9898 | 34.8336 | 60.04 | 18.8 | 38.0038 | 85.236 | 59.96 | 72.2
37.9883 | 85.4525 | 59.99 | 72.2 | 38.005 | 69.5463 | 60.0007 | 54.4 | 38.0092 | 49.7308 | 59.98 | 36.6 | 37.9981 | 34.8339 | 60.04 | 18.8 | 38.0122 | 85.2366 | 59.96 | 72.2
37.9966 | 85.4556 | 59.99 | 72.2 | 38.0133 | 69.5409 | 60.0008 | 54.4 | 38.0175 | 49.7314 | 59.98 | 36.6 | 38.0064 | 34.8342 | 60.04 | 18.8 | 38.0205 | 85.2371 | 59.96 | 72.2
38.005 | 85.4586 | 59.99 | 72.2 | 38.0217 | 69.5355 | 60.0009 | 54.4 | 38.0258 | 49.732 | 59.98 | 36.6 | 38.0147 | 34.834 | 60.04 | 18.8 | 38.0288 | 85.2376 | 59.96 | 72.2
38.0133 | 85.4628 | 59.99 | 72.2 | 38.03 | 69.5301 | 60.001 | 54.4 | 38.0342 | 49.7325 | 59.98 | 36.6 | 38.0231 | 34.8338 | 60.04 | 18.8 | 38.0372 | 85.2376 | 59.96 | 72.2
38.0216 | 85.4669 | 59.99 | 72.2 | 38.0383 | 69.5249 | 60.001 | 54.4 | 38.0425 | 49.7292 | 59.98 | 36.6 | 38.0314 | 34.8338 | 60.04 | 18.8 | 38.0455 | 85.2376 | 59.96 | 72.2
38.03 | 85.4711 | 59.99 | 72.2 | 38.0467 | 69.5196 | 60.0011 | 54.4 | 38.0508 | 49.7258 | 59.98 | 36.6 | 38.0397 | 34.8338 | 60.04 | 18.8 | 38.0538 | 85.2369 | 59.96 | 72.2
38.0383 | 85.4753 | 59.99 | 72.2 | 38.055 | 69.5144 | 60.0012 | 54.4 | 38.0592 | 49.7231 | 59.98 | 36.6 | 38.0481 | 34.8338 | 60.04 | 18.8 | 38.0621 | 85.2361 | 59.96 | 72.2
38.0466 | 85.4779 | 59.99 | 72.2 | 38.0633 | 69.5091 | 60.0013 | 54.4 | 38.0675 | 49.7203 | 59.98 | 36.6 | 38.0564 | 34.8338 | 60.04 | 18.8 | 38.0706 | 85.2338 | 59.96 | 72.2
38.055 | 85.4804 | 59.99 | 72.2 | 38.0717 | 69.4986 | 60.0014 | 54.4 | 38.0759 | 49.7167 | 59.98 | 36.6 | 38.0647 | 34.8338 | 60.04 | 18.8 | 38.0789 | 85.2316 | 59.96 | 72.2
38.0633 | 85.4805 | 59.99 | 72.2 | 38.08 | 69.4881 | 60.0015 | 54.4 | 38.0842 | 49.713 | 59.98 | 36.6 | 38.073 | 34.8338 | 60.04 | 18.8 | 38.0872 | 85.2306 | 59.96 | 72.2
38.0716 | 85.4806 | 59.99 | 72.2 | 38.0883 | 69.4823 | 60.0015 | 54.4 | 38.0925 | 49.7091 | 59.98 | 36.6 | 38.0814 | 34.8338 | 60.04 | 18.8 | 38.0956 | 85.2295 | 59.96 | 72.2
38.08 | 85.4809 | 59.99 | 72.2 | 38.0966 | 69.4765 | 60.0016 | 54.4 | 38.1009 | 49.7052 | 59.98 | 36.6 | 38.0897 | 34.8338 | 60.04 | 18.8 | 38.1039 | 85.2285 | 59.96 | 72.2
38.0883 | 85.4812 | 59.99 | 72.2 | 38.105 | 69.4707 | 60.0017 | 54.4 | 38.1092 | 49.7012 | 59.98 | 36.6 | 38.098 | 34.8346 | 60.04 | 18.8 | 38.1122 | 85.2275 | 59.96 | 72.2
38.0966 | 85.4803 | 59.99 | 72.2 | 38.1133 | 69.4649 | 60.0018 | 54.4 | 38.1175 | 49.6973 | 59.98 | 36.6 | 38.1064 | 34.8354 | 60.04 | 18.8 | 38.1206 | 85.2274 | 59.96 | 72.2
38.105 | 85.4794 | 59.99 | 72.2 | 38.1216 | 69.4592 | 60.0019 | 54.4 | 38.1259 | 49.6929 | 59.98 | 36.6 | 38.1147 | 34.8362 | 60.04 | 18.8 | 38.1289 | 85.2273 | 59.96 | 72.2
38.1133 | 85.4784 | 59.99 | 72.2 | 38.13 | 69.4534 | 60.002 | 54.4 | 38.1342 | 49.6885 | 59.98 | 36.6 | 38.123 | 34.837 | 60.04 | 18.8 | 38.1372 | 85.2273 | 59.96 | 72.2
38.1217 | 85.4775 | 59.99 | 72.2 | 38.1383 | 69.4473 | 60.002 | 54.4 | 38.1425 | 49.6841 | 59.98 | 36.6 | 38.1313 | 34.8338 | 60.04 | 18.8 | 38.1456 | 85.2272 | 59.96 | 72.2
38.13 | 85.4774 | 59.99 | 72.2 | 38.1466 | 69.4411 | 60.0021 | 54.4 | 38.1509 | 49.6796 | 59.98 | 36.6 | 38.1396 | 34.8306 | 60.04 | 18.8 | 38.1539 | 85.2286 | 59.96 | 72.2
38.1383 | 85.4773 | 59.99 | 72.2 | 38.155 | 69.4402 | 60.0022 | 54.4 | 38.1592 | 49.6725 | 59.98 | 36.6 | 38.148 | 34.8219 | 60.04 | 18.8 | 38.1622 | 85.23 | 59.96 | 72.2
38.1467 | 85.475 | 59.99 | 72.2 | 38.1633 | 69.4393 | 60.0023 | 54.4 | 38.1675 | 49.6653 | 59.98 | 36.6 | 38.1563 | 34.8133 | 60.04 | 18.8 | 38.1707 | 85.2275 | 59.96 | 72.2
38.155 | 85.4727 | 59.99 | 72.2 | 38.1716 | 69.4384 | 60.0024 | 54.4 | 38.1759 | 49.6581 | 59.98 | 36.6 | 38.1646 | 34.8046 | 60.04 | 18.8 | 38.179 | 85.225 | 59.96 | 72.2
38.1633 | 85.4648 | 59.99 | 72.2 | 38.18 | 69.4375 | 60.0025 | 54.4 | 38.1842 | 49.6509 | 59.98 | 36.6 | 38.173 | 34.7959 | 60.04 | 18.8 | 38.1873 | 85.2201 | 59.96 | 72.2
38.1717 | 85.4569 | 59.99 | 72.2 | 38.1883 | 69.4365 | 60.0025 | 54.4 | 38.1926 | 49.6431 | 59.98 | 36.6 | 38.1813 | 34.7864 | 60.04 | 18.8 | 38.1957 | 85.2152 | 59.96 | 72.2
38.18 | 85.4467 | 59.99 | 72.2 | 38.1966 | 69.4356 | 60.0026 | 54.4 | 38.2009 | 49.6353 | 59.98 | 36.6 | 38.1896 | 34.7769 | 60.04 | 18.8 | 38.204 | 85.2093 | 59.96 | 72.2
38.1883 | 85.4365 | 59.99 | 72.2 | 38.205 | 69.4335 | 60.0027 | 54.4 | 38.2092 | 49.6319 | 59.98 | 36.6 | 38.198 | 34.7675 | 60.04 | 18.8 | 38.2123 | 85.2035 | 59.96 | 72.2
38.1967 | 85.4264 | 59.99 | 72.2 | 38.2133 | 69.4313 | 60.0028 | 54.4 | 38.2176 | 49.6285 | 59.98 | 36.6 | 38.2063 | 34.758 | 60.04 | 18.8 | 38.2207 | 85.1985 | 59.96 | 72.2
38.205 | 85.4162 | 59.99 | 72.2 | 38.2216 | 69.4295 | 60.0029 | 54.4 | 38.2259 | 49.6251 | 59.98 | 36.6 | 38.2146 | 34.7484 | 60.04 | 18.8 | 38.229 | 85.1934 | 59.96 | 72.2
38.2133 | 85.404 | 59.99 | 72.2 | 38.23 | 69.4277 | 60.003 | 54.4 | 38.2342 | 49.6217 | 59.98 | 36.6 | 38.2229 | 34.7387 | 60.04 | 18.8 | 38.2373 | 85.1884 | 59.96 | 72.2
38.2217 | 85.3918 | 59.99 | 72.2 | 38.2383 | 69.4265 | 60.003 | 54.4 | 38.2426 | 49.621 | 59.98 | 36.6 | 38.2313 | 34.7346 | 60.04 | 18.8 | 38.2456 | 85.1833 | 59.96 | 72.2
38.23 | 85.3817 | 59.99 | 72.2 | 38.2466 | 69.4253 | 60.0031 | 54.4 | 38.2509 | 49.6204 | 59.98 | 36.6 | 38.2396 | 34.7304 | 60.04 | 18.8 | 38.254 | 85.1793 | 59.96 | 72.2
38.2383 | 85.3717 | 59.99 | 72.2 | 38.255 | 69.4241 | 60.0032 | 54.4 | 38.2592 | 49.6198 | 59.98 | 36.6 | 38.2479 | 34.7264 | 60.04 | 18.8 | 38.2623 | 85.1753 | 59.96 | 72.2
38.2467 | 85.3667 | 59.99 | 72.2 | 38.2633 | 69.4229 | 60.0033 | 54.4 | 38.2676 | 49.6191 | 59.98 | 36.6 | 38.2563 | 34.7224 | 60.04 | 18.8 | 38.2706 | 85.1742 | 59.96 | 72.2
38.255 | 85.3617 | 59.99 | 72.2 | 38.2716 | 69.4219 | 60.0034 | 54.4 | 38.2759 | 49.6191 | 59.98 | 36.6 | 38.2646 | 34.7183 | 60.04 | 18.8 | 38.2791 | 85.1731 | 59.96 | 72.2
38.2633 | 85.3584 | 59.99 | 72.2 | 38.28 | 69.421 | 60.0035 | 54.4 | 38.2842 | 49.6191 | 59.98 | 36.6 | 38.2729 | 34.7143 | 60.04 | 18.8 | 38.2874 | 85.172 | 59.96 | 72.2
38.2717 | 85.3551 | 59.99 | 72.2 | 38.2883 | 69.4213 | 60.0035 | 54.4 | 38.2926 | 49.6191 | 59.98 | 36.6 | 38.2812 | 34.7104 | 60.04 | 18.8 | 38.2957 | 85.1709 | 59.96 | 72.2
38.28 | 85.3506 | 59.99 | 72.2 | 38.2966 | 69.4215 | 60.0036 | 54.4 | 38.3009 | 49.6191 | 59.98 | 36.6 | 38.2896 | 34.7065 | 60.04 | 18.8 | 38.3041 | 85.166 | 59.96 | 72.2
38.2883 | 85.3461 | 59.99 | 72.2 | 38.3049 | 69.4219 | 60.0037 | 54.4 | 38.3093 | 49.6191 | 59.98 | 36.6 | 38.2979 | 34.7068 | 60.04 | 18.8 | 38.3124 | 85.161 | 59.96 | 72.2
38.2967 | 85.3445 | 59.99 | 72.2 | 38.3133 | 69.4222 | 60.0038 | 54.4 | 38.3176 | 49.6191 | 59.98 | 36.6 | 38.3062 | 34.707 | 60.04 | 18.8 | 38.3207 | 85.156 | 59.96 | 72.2
38.305 | 85.343 | 59.99 | 72.2 | 38.3216 | 69.4217 | 60.0039 | 54.4 | 38.3259 | 49.6191 | 59.98 | 36.6 | 38.3145 | 34.7073 | 60.04 | 18.8 | 38.3291 | 85.151 | 59.96 | 72.2
38.3133 | 85.3413 | 59.99 | 72.2 | 38.3299 | 69.4213 | 60.004 | 54.4 | 38.3343 | 49.6191 | 59.98 | 36.6 | 38.3229 | 34.7075 | 60.04 | 18.8 | 38.3374 | 85.1485 | 59.96 | 72.2
38.3217 | 85.3397 | 59.99 | 72.2 | 38.3383 | 69.4207 | 60.004 | 54.4 | 38.3426 | 49.6181 | 59.98 | 36.6 | 38.3312 | 34.7077 | 60.04 | 18.8 | 38.3457 | 85.146 | 59.96 | 72.2
38.33 | 85.3381 | 59.99 | 72.2 | 38.3466 | 69.4201 | 60.0041 | 54.4 | 38.351 | 49.617 | 59.98 | 36.6 | 38.3395 | 34.7078 | 60.04 | 18.8 | 38.3541 | 85.1417 | 59.96 | 72.2
38.3383 | 85.3364 | 59.99 | 72.2 | 38.3549 | 69.4188 | 60.0042 | 54.4 | 38.3593 | 49.6159 | 59.98 | 36.6 | 38.3479 | 34.7086 | 60.04 | 18.8 | 38.3624 | 85.1374 | 59.96 | 72.2
38.3467 | 85.3355 | 59.99 | 72.2 | 38.3633 | 69.4174 | 60.0043 | 54.4 | 38.3676 | 49.6148 | 59.98 | 36.6 | 38.3562 | 34.7094 | 60.04 | 18.8 | 38.3707 | 85.1331 | 59.96 | 72.2
38.355 | 85.3345 | 59.99 | 72.2 | 38.3716 | 69.416 | 60.0044 | 54.4 | 38.3759 | 49.6126 | 59.98 | 36.6 | 38.3645 | 34.71 | 60.04 | 18.8 | 38.3792 | 85.1288 | 59.96 | 72.2
38.3633 | 85.3337 | 59.99 | 72.2 | 38.3799 | 69.4146 | 60.0045 | 54.4 | 38.3843 | 49.6104 | 59.98 | 36.6 | 38.3728 | 34.7106 | 60.04 | 18.8 | 38.3875 | 85.1276 | 59.96 | 72.2
38.3717 | 85.3329 | 59.99 | 72.2 | 38.3883 | 69.4132 | 60.0045 | 54.4 | 38.3926 | 49.6082 | 59.98 | 36.6 | 38.3812 | 34.7113 | 60.04 | 18.8 | 38.3958 | 85.1264 | 59.96 | 72.2
38.38 | 85.3296 | 59.99 | 72.2 | 38.3966 | 69.4117 | 60.0046 | 54.4 | 38.4009 | 49.606 | 59.98 | 36.6 | 38.3895 | 34.7119 | 60.04 | 18.8 | 38.4041 | 85.1252 | 59.96 | 72.2
38.3883 | 85.3262 | 59.99 | 72.2 | 38.4049 | 69.411 | 60.0047 | 54.4 | 38.4093 | 49.6039 | 59.98 | 36.6 | 38.3978 | 34.7125 | 60.04 | 18.8 | 38.4125 | 85.124 | 59.96 | 72.2
38.3967 | 85.3229 | 59.99 | 72.2 | 38.4133 | 69.4103 | 60.0048 | 54.4 | 38.4176 | 49.6017 | 59.98 | 36.6 | 38.4062 | 34.7132 | 60.04 | 18.8 | 38.4208 | 85.1223 | 59.96 | 72.2
38.405 | 85.3197 | 59.99 | 72.2 | 38.4216 | 69.4098 | 60.0049 | 54.4 | 38.426 | 49.6005 | 59.98 | 36.6 | 38.4145 | 34.7138 | 60.04 | 18.8 | 38.4291 | 85.1206 | 59.96 | 72.2
38.4133 | 85.3166 | 59.99 | 72.2 | 38.4299 | 69.4092 | 60.005 | 54.4 | 38.4343 | 49.5994 | 59.98 | 36.6 | 38.4228 | 34.7145 | 60.04 | 18.8 | 38.4375 | 85.1202 | 59.96 | 72.2
38.4217 | 85.3134 | 59.99 | 72.2 | 38.4382 | 69.4092 | 60.005 | 54.4 | 38.4426 | 49.5983 | 59.98 | 36.6 | 38.4311 | 34.7155 | 60.04 | 18.8 | 38.4458 | 85.1197 | 59.96 | 72.2
38.43 | 85.3103 | 59.99 | 72.2 | 38.4466 | 69.4091 | 60.0051 | 54.4 | 38.451 | 49.5972 | 59.98 | 36.6 | 38.4395 | 34.7166 | 60.04 | 18.8 | 38.4541 | 85.1209 | 59.96 | 72.2
38.4383 | 85.3072 | 59.99 | 72.2 | 38.4549 | 69.4098 | 60.0052 | 54.4 | 38.4593 | 49.5972 | 59.98 | 36.6 | 38.4478 | 34.7177 | 60.04 | 18.8 | 38.4625 | 85.122 | 59.96 | 72.2
38.4467 | 85.3059 | 59.99 | 72.2 | 38.4633 | 69.4105 | 60.0053 | 54.4 | 38.4677 | 49.5972 | 59.98 | 36.6 | 38.4561 | 34.7187 | 60.04 | 18.8 | 38.4708 | 85.1248 | 59.96 | 72.2
38.455 | 85.3046 | 59.99 | 72.2 | 38.4716 | 69.4112 | 60.0054 | 54.4 | 38.476 | 49.5972 | 59.98 | 36.6 | 38.4644 | 34.7198 | 60.04 | 18.8 | 38.4791 | 85.1276 | 59.96 | 72.2
38.4633 | 85.3035 | 59.99 | 72.2 | 38.4799 | 69.4119 | 60.0055 | 54.4 | 38.4843 | 49.5972 | 59.98 | 36.6 | 38.4728 | 34.7209 | 60.04 | 18.8 | 38.4875 | 85.1312 | 59.96 | 72.2
38.4717 | 85.3025 | 59.99 | 72.2 | 38.4883 | 69.4126 | 60.0055 | 54.4 | 38.4926 | 49.5972 | 59.98 | 36.6 | 38.4811 | 34.7219 | 60.04 | 18.8 | 38.4958 | 85.1348 | 59.96 | 72.2
38.48 | 85.3006 | 59.99 | 72.2 | 38.4966 | 69.4132 | 60.0056 | 54.4 | 38.501 | 49.5972 | 59.98 | 36.6 | 38.4894 | 34.723 | 60.04 | 18.8 | 38.5042 | 85.1389 | 59.96 | 72.2
38.4883 | 85.2987 | 59.99 | 72.2 | 38.5049 | 69.4139 | 60.0057 | 54.4 | 38.5093 | 49.5972 | 59.98 | 36.6 | 38.4977 | 34.7241 | 60.04 | 18.8 | 38.5125 | 85.143 | 59.96 | 72.2
38.4967 | 85.2968 | 59.99 | 72.2 | 38.5132 | 69.4146 | 60.0058 | 54.4 | 38.5176 | 49.5972 | 59.98 | 36.6 | 38.5061 | 34.7251 | 60.04 | 18.8 | 38.5209 | 85.1441 | 59.96 | 72.2
38.505 | 85.2949 | 59.99 | 72.2 | 38.5216 | 69.4135 | 60.0059 | 54.4 | 38.526 | 49.5956 | 59.98 | 36.6 | 38.5144 | 34.7251 | 60.04 | 18.8 | 38.5292 | 85.1453 | 59.96 | 72.2
38.5134 | 85.2931 | 59.99 | 72.2 | 38.5299 | 69.4124 | 60.006 | 54.4 | 38.5343 | 49.5941 | 59.98 | 36.6 | 38.5227 | 34.7251 | 60.04 | 18.8 | 38.5375 | 85.1445 | 59.96 | 72.2
38.5217 | 85.2913 | 59.99 | 72.2 | 38.5382 | 69.4083 | 60.006 | 54.4 | 38.5427 | 49.5926 | 59.98 | 36.6 | 38.5311 | 34.7251 | 60.04 | 18.8 | 38.5459 | 85.1436 | 59.96 | 72.2
38.53 | 85.2877 | 59.99 | 72.2 | 38.5466 | 69.4042 | 60.0061 | 54.4 | 38.551 | 49.5911 | 59.98 | 36.6 | 38.5394 | 34.7251 | 60.04 | 18.8 | 38.5542 | 85.1407 | 59.96 | 72.2
38.5384 | 85.284 | 59.99 | 72.2 | 38.5549 | 69.4 | 60.0062 | 54.4 | 38.5593 | 49.5895 | 59.98 | 36.6 | 38.5477 | 34.7254 | 60.04 | 18.8 | 38.5625 | 85.1379 | 59.96 | 72.2
38.5467 | 85.2818 | 59.99 | 72.2 | 38.5632 | 69.3959 | 60.0063 | 54.4 | 38.5677 | 49.588 | 59.98 | 36.6 | 38.5561 | 34.7256 | 60.04 | 18.8 | 38.5709 | 85.1353 | 59.96 | 72.2
38.555 | 85.2796 | 59.99 | 72.2 | 38.5716 | 69.3918 | 60.0064 | 54.4 | 38.576 | 49.5865 | 59.98 | 36.6 | 38.5644 | 34.7258 | 60.04 | 18.8 | 38.5792 | 85.1327 | 59.96 | 72.2
38.5634 | 85.277 | 59.99 | 72.2 | 38.5799 | 69.3877 | 60.0065 | 54.4 | 38.5844 | 49.585 | 59.98 | 36.6 | 38.5727 | 34.7261 | 60.04 | 18.8 | 38.5875 | 85.1298 | 59.96 | 72.2
38.5717 | 85.2744 | 59.99 | 72.2 | 38.5882 | 69.3799 | 60.0065 | 54.4 | 38.5927 | 49.5835 | 59.98 | 36.6 | 38.581 | 34.7263 | 60.04 | 18.8 | 38.5959 | 85.1269 | 59.96 | 72.2
38.58 | 85.2719 | 59.99 | 72.2 | 38.5966 | 69.3721 | 60.0066 | 54.4 | 38.601 | 49.5819 | 59.98 | 36.6 | 38.5894 | 34.7266 | 60.04 | 18.8 | 38.6042 | 85.1263 | 59.96 | 72.2
38.5884 | 85.2693 | 59.99 | 72.2 | 38.6049 | 69.3661 | 60.0067 | 54.4 | 38.6093 | 49.5819 | 59.98 | 36.6 | 38.5977 | 34.7271 | 60.04 | 18.8 | 38.6125 | 85.1257 | 59.96 | 72.2
38.5967 | 85.265 | 59.99 | 72.2 | 38.6132 | 69.3602 | 60.0068 | 54.4 | 38.6177 | 49.5819 | 59.98 | 36.6 | 38.606 | 34.7277 | 60.04 | 18.8 | 38.6208 | 85.1256 | 59.96 | 72.2
38.605 | 85.2608 | 59.99 | 72.2 | 38.6216 | 69.3565 | 60.0069 | 54.4 | 38.626 | 49.5819 | 59.98 | 36.6 | 38.6143 | 34.7293 | 60.04 | 18.8 | 38.6293 | 85.1255 | 59.96 | 72.2
38.6134 | 85.2563 | 59.99 | 72.2 | 38.6299 | 69.3529 | 60.007 | 54.4 | 38.6343 | 49.5819 | 59.98 | 36.6 | 38.6227 | 34.731 | 60.04 | 18.8 | 38.6376 | 85.1254 | 59.9599 | 72.2
38.6217 | 85.2518 | 59.99 | 72.2 | 38.6382 | 69.3493 | 60.007 | 54.4 | 38.6427 | 49.5819 | 59.98 | 36.6 | 38.631 | 34.7324 | 60.04 | 18.8 | 38.6459 | 85.1253 | 59.9598 | 72.2
38.63 | 85.2474 | 59.99 | 72.2 | 38.6465 | 69.3457 | 60.0071 | 54.4 | 38.651 | 49.5819 | 59.98 | 36.6 | 38.6393 | 34.7338 | 60.04 | 18.8 | 38.6543 | 85.1217 | 59.9597 | 72.2
38.6384 | 85.2429 | 59.99 | 72.2 | 38.6549 | 69.3421 | 60.0072 | 54.4 | 38.6594 | 49.5819 | 59.98 | 36.6 | 38.6476 | 34.7214 | 60.04 | 18.8 | 38.6626 | 85.1182 | 59.9597 | 72.2
38.6467 | 85.2373 | 59.99 | 72.2 | 38.6632 | 69.3384 | 60.0073 | 54.4 | 38.6677 | 49.5819 | 59.98 | 36.6 | 38.656 | 34.7089 | 60.04 | 18.8 | 38.6709 | 85.1132 | 59.9596 | 72.2
38.655 | 85.2316 | 59.99 | 72.2 | 38.6715 | 69.338 | 60.0074 | 54.4 | 38.676 | 49.5819 | 59.98 | 36.6 | 38.6643 | 34.6965 | 60.04 | 18.8 | 38.6793 | 85.1082 | 59.9595 | 72.2
38.6634 | 85.2255 | 59.99 | 72.2 | 38.6799 | 69.3375 | 60.0075 | 54.4 | 38.6844 | 49.5819 | 59.98 | 36.6 | 38.6726 | 34.684 | 60.04 | 18.8 | 38.6876 | 85.1034 | 59.9594 | 72.2
38.6717 | 85.2194 | 59.99 | 72.2 | 38.6882 | 69.337 | 60.0075 | 54.4 | 38.6927 | 49.5794 | 59.98 | 36.6 | 38.681 | 34.6712 | 60.04 | 18.8 | 38.6959 | 85.0987 | 59.9593 | 72.2
38.68 | 85.2149 | 59.99 | 72.2 | 38.6965 | 69.3364 | 60.0076 | 54.4 | 38.701 | 49.5769 | 59.98 | 36.6 | 38.6893 | 34.6585 | 60.04 | 18.8 | 38.7042 | 85.094 | 59.9592 | 72.2
38.6884 | 85.2103 | 59.99 | 72.2 | 38.7049 | 69.3359 | 60.0077 | 54.4 | 38.7094 | 49.574 | 59.98 | 36.6 | 38.6976 | 34.6446 | 60.04 | 18.8 | 38.7126 | 85.0892 | 59.9592 | 72.2
38.6967 | 85.2055 | 59.99 | 72.2 | 38.7132 | 69.3354 | 60.0078 | 54.4 | 38.7177 | 49.5711 | 59.98 | 36.6 | 38.706 | 34.6307 | 60.04 | 18.8 | 38.7209 | 85.0845 | 59.9591 | 72.2
38.705 | 85.2007 | 59.99 | 72.2 | 38.7215 | 69.3348 | 60.0079 | 54.4 | 38.726 | 49.5683 | 59.98 | 36.6 | 38.7143 | 34.6168 | 60.04 | 18.8 | 38.7292 | 85.0798 | 59.959 | 72.2
38.7134 | 85.1959 | 59.99 | 72.2 | 38.7299 | 69.3343 | 60.008 | 54.4 | 38.7344 | 49.5654 | 59.98 | 36.6 | 38.7226 | 34.603 | 60.04 | 18.8 | 38.7377 | 85.0774 | 59.9589 | 72.2
38.7217 | 85.191 | 59.99 | 72.2 | 38.7382 | 69.3341 | 60.008 | 54.4 | 38.7427 | 49.5625 | 59.98 | 36.6 | 38.7309 | 34.6033 | 60.04 | 18.8 | 38.746 | 85.075 | 59.9588 | 72.2
38.73 | 85.1885 | 59.99 | 72.2 | 38.7465 | 69.3339 | 60.0081 | 54.4 | 38.7511 | 49.5597 | 59.98 | 36.6 | 38.7393 | 34.6037 | 60.04 | 18.8 | 38.7543 | 85.0714 | 59.9587 | 72.2
38.7384 | 85.186 | 59.99 | 72.2 | 38.7549 | 69.3343 | 60.0082 | 54.4 | 38.7594 | 49.5568 | 59.98 | 36.6 | 38.7476 | 34.6042 | 60.04 | 18.8 | 38.7627 | 85.0678 | 59.9587 | 72.2
38.7467 | 85.1844 | 59.99 | 72.2 | 38.7632 | 69.3346 | 60.0083 | 54.4 | 38.7677 | 49.5539 | 59.98 | 36.6 | 38.7559 | 34.6048 | 60.04 | 18.8 | 38.771 | 85.0633 | 59.9586 | 72.2
38.755 | 85.1828 | 59.99 | 72.2 | 38.7715 | 69.3332 | 60.0084 | 54.4 | 38.7761 | 49.5536 | 59.98 | 36.6 | 38.7643 | 34.6054 | 60.04 | 18.8 | 38.7793 | 85.0588 | 59.9585 | 72.2
38.7634 | 85.1808 | 59.99 | 72.2 | 38.7799 | 69.3317 | 60.0085 | 54.4 | 38.7844 | 49.5533 | 59.98 | 36.6 | 38.7726 | 34.6059 | 60.04 | 18.8 | 38.7877 | 85.0544 | 59.9584 | 72.2
38.7717 | 85.1789 | 59.99 | 72.2 | 38.7882 | 69.3303 | 60.0085 | 54.4 | 38.7927 | 49.5535 | 59.98 | 36.6 | 38.7809 | 34.6002 | 60.04 | 18.8 | 38.796 | 85.0499 | 59.9583 | 72.2
38.78 | 85.1785 | 59.99 | 72.2 | 38.7965 | 69.3288 | 60.0086 | 54.4 | 38.8011 | 49.5536 | 59.98 | 36.6 | 38.7892 | 34.5944 | 60.04 | 18.8 | 38.8043 | 85.0455 | 59.9582 | 72.2
38.7884 | 85.178 | 59.99 | 72.2 | 38.8049 | 69.3262 | 60.0087 | 54.4 | 38.8094 | 49.5538 | 59.98 | 36.6 | 38.7975 | 34.5887 | 60.04 | 18.8 | 38.8126 | 85.041 | 59.9582 | 72.2
38.7967 | 85.1777 | 59.99 | 72.2 | 38.8132 | 69.3236 | 60.0088 | 54.4 | 38.8177 | 49.554 | 59.98 | 36.6 | 38.8059 | 34.5829 | 60.04 | 18.8 | 38.821 | 85.0364 | 59.9581 | 72.2
38.805 | 85.1775 | 59.99 | 72.2 | 38.8215 | 69.3226 | 60.0089 | 54.4 | 38.8261 | 49.5541 | 59.98 | 36.6 | 38.8142 | 34.5768 | 60.04 | 18.8 | 38.8293 | 85.0317 | 59.958 | 72.2
38.8134 | 85.1772 | 59.99 | 72.2 | 38.8298 | 69.3215 | 60.009 | 54.4 | 38.8344 | 49.5543 | 59.98 | 36.6 | 38.8225 | 34.5707 | 60.04 | 18.8 | 38.8376 | 85.0321 | 59.9579 | 72.2
38.8217 | 85.177 | 59.99 | 72.2 | 38.8382 | 69.3195 | 60.009 | 54.4 | 38.8427 | 49.5545 | 59.98 | 36.6 | 38.8309 | 34.5644 | 60.04 | 18.8 | 38.8461 | 85.0325 | 59.9578 | 72.2
38.83 | 85.1764 | 59.99 | 72.2 | 38.8465 | 69.3176 | 60.0091 | 54.4 | 38.8511 | 49.5546 | 59.98 | 36.6 | 38.8392 | 34.558 | 60.04 | 18.8 | 38.8544 | 85.034 | 59.9577 | 72.2
38.8384 | 85.1759 | 59.99 | 72.2 | 38.8548 | 69.3174 | 60.0092 | 54.4 | 38.8594 | 49.5548 | 59.98 | 36.6 | 38.8475 | 34.5517 | 60.04 | 18.8 | 38.8627 | 85.0356 | 59.9577 | 72.2
38.8467 | 85.1754 | 59.99 | 72.2 | 38.8632 | 69.3172 | 60.0093 | 54.4 | 38.8678 | 49.555 | 59.98 | 36.6 | 38.8558 | 34.5454 | 60.04 | 18.8 | 38.8711 | 85.0368 | 59.9576 | 72.2
38.8551 | 85.175 | 59.99 | 72.2 | 38.8715 | 69.317 | 60.0094 | 54.4 | 38.8761 | 49.555 | 59.98 | 36.6 | 38.8642 | 34.5452 | 60.04 | 18.8 | 38.8794 | 85.0381 | 59.9575 | 72.2
38.8634 | 85.1741 | 59.99 | 72.2 | 38.8798 | 69.3168 | 60.0095 | 54.4 | 38.8844 | 49.555 | 59.98 | 36.6 | 38.8725 | 34.545 | 60.04 | 18.8 | 38.8877 | 85.0401 | 59.9574 | 72.2
38.8717 | 85.1731 | 59.99 | 72.2 | 38.8882 | 69.3178 | 60.0095 | 54.4 | 38.8928 | 49.555 | 59.98 | 36.6 | 38.8808 | 34.5447 | 60.04 | 18.8 | 38.8961 | 85.0421 | 59.9573 | 72.2
38.8801 | 85.171 | 59.99 | 72.2 | 38.8965 | 69.3188 | 60.0096 | 54.4 | 38.9011 | 49.555 | 59.98 | 36.6 | 38.8892 | 34.5445 | 60.04 | 18.8 | 38.9044 | 85.0452 | 59.9572 | 72.2
38.8884 | 85.1689 | 59.99 | 72.2 | 38.9048 | 69.3178 | 60.0097 | 54.4 | 38.9094 | 49.555 | 59.98 | 36.6 | 38.8975 | 34.5443 | 60.04 | 18.8 | 38.9127 | 85.0484 | 59.9572 | 72.2
38.8967 | 85.1669 | 59.99 | 72.2 | 38.9132 | 69.3169 | 60.0098 | 54.4 | 38.9178 | 49.555 | 59.98 | 36.6 | 38.9058 | 34.5441 | 60.04 | 18.8 | 38.921 | 85.0492 | 59.9571 | 72.2
38.9051 | 85.1649 | 59.99 | 72.2 | 38.9215 | 69.3154 | 60.0099 | 54.4 | 38.9261 | 49.555 | 59.98 | 36.6 | 38.9142 | 34.5439 | 60.04 | 18.8 | 38.9294 | 85.05 | 59.957 | 72.2
38.9134 | 85.1633 | 59.99 | 72.2 | 38.9298 | 69.3138 | 60.01 | 54.4 | 38.9344 | 49.555 | 59.98 | 36.6 | 38.9225 | 34.5437 | 60.04 | 18.8 | 38.9377 | 85.0521 | 59.9569 | 72.2
38.9217 | 85.1617 | 59.99 | 72.2 | 38.9382 | 69.3123 | 60.01 | 54.4 | 38.9428 | 49.5485 | 59.98 | 36.6 | 38.9308 | 34.5435 | 60.04 | 18.8 | 38.946 | 85.0542 | 59.9568 | 72.2
38.9301 | 85.1603 | 59.99 | 72.2 | 38.9465 | 69.3108 | 60.0099 | 54.4 | 38.9511 | 49.5419 | 59.98 | 36.6 | 38.9391 | 34.5433 | 60.04 | 18.8 | 38.9545 | 85.0564 | 59.9567 | 72.2
38.9384 | 85.1589 | 59.99 | 72.2 | 38.9548 | 69.3093 | 60.0098 | 54.4 | 38.9594 | 49.5284 | 59.98 | 36.6 | 38.9474 | 34.544 | 60.04 | 18.8 | 38.9628 | 85.0585 | 59.9567 | 72.2
38.9467 | 85.1582 | 59.99 | 72.2 | 38.9632 | 69.3078 | 60.0097 | 54.4 | 38.9678 | 49.5148 | 59.98 | 36.6 | 38.9558 | 34.5447 | 60.04 | 18.8 | 38.9711 | 85.0602 | 59.9566 | 72.2
38.9551 | 85.1575 | 59.99 | 72.2 | 38.9715 | 69.3047 | 60.0096 | 54.4 | 38.9761 | 49.5009 | 59.98 | 36.6 | 38.9641 | 34.5454 | 60.04 | 18.8 | 38.9795 | 85.062 | 59.9565 | 72.2
38.9634 | 85.1574 | 59.99 | 72.2 | 38.9798 | 69.3016 | 60.0095 | 54.4 | 38.9845 | 49.487 | 59.98 | 36.6 | 38.9724 | 34.546 | 60.04 | 18.8 | 38.9878 | 85.0606 | 59.9564 | 72.2
38.9717 | 85.1573 | 59.99 | 72.2 | 38.9881 | 69.2985 | 60.0095 | 54.4 | 38.9928 | 49.4725 | 59.98 | 36.6 | 38.9808 | 34.5467 | 60.04 | 18.8 | 38.9961 | 85.0592 | 59.9563 | 72.2
38.9801 | 85.1569 | 59.99 | 72.2 | 38.9965 | 69.2955 | 60.0094 | 54.4 | 39.0011 | 49.458 | 59.98 | 36.6 | 38.9891 | 34.5474 | 60.04 | 18.8 | 39.0045 | 85.0572 | 59.9562 | 72.2
38.9884 | 85.1565 | 59.99 | 72.2 | 39.0048 | 69.2939 | 60.0093 | 54.4 | 39.0095 | 49.4429 | 59.98 | 36.6 | 38.9974 | 34.5481 | 60.04 | 18.8 | 39.0128 | 85.0552 | 59.9562 | 72.2
38.9967 | 85.1565 | 59.99 | 72.2 | 39.0131 | 69.2924 | 60.0092 | 54.4 | 39.0178 | 49.4278 | 59.98 | 36.6 | 39.0057 | 34.5487 | 60.04 | 18.8 | 39.0211 | 85.0526 | 59.9561 | 72.2
39.0051 | 85.1564 | 59.99 | 72.2 | 39.0215 | 69.2908 | 60.0091 | 54.4 | 39.0261 | 49.4192 | 59.98 | 36.6 | 39.0141 | 34.5494 | 60.04 | 18.8 | 39.0294 | 85.0501 | 59.956 | 72.2
39.0134 | 85.1547 | 59.99 | 72.2 | 39.0298 | 69.2892 | 60.009 | 54.4 | 39.0345 | 49.4107 | 59.98 | 36.6 | 39.0224 | 34.5501 | 60.04 | 18.8 | 39.0378 | 85.0475 | 59.9559 | 72.2
39.0217 | 85.153 | 59.99 | 72.2 | 39.0381 | 69.2876 | 60.009 | 54.4 | 39.0428 | 49.4091 | 59.98 | 36.6 | 39.0307 | 34.5506 | 60.04 | 18.8 | 39.0461 | 85.0448 | 59.9558 | 72.2
39.0301 | 85.1512 | 59.99 | 72.2 | 39.0465 | 69.286 | 60.0089 | 54.4 | 39.0511 | 49.4076 | 59.98 | 36.6 | 39.0391 | 34.5511 | 60.04 | 18.8 | 39.0544 | 85.0422 | 59.9557 | 72.2
39.0384 | 85.1495 | 59.99 | 72.2 | 39.0548 | 69.2836 | 60.0088 | 54.4 | 39.0595 | 49.4064 | 59.98 | 36.6 | 39.0474 | 34.5521 | 60.04 | 18.8 | 39.0629 | 85.0395 | 59.9557 | 72.2
39.0467 | 85.1481 | 59.99 | 72.2 | 39.0631 | 69.2813 | 60.0087 | 54.4 | 39.0678 | 49.4052 | 59.98 | 36.6 | 39.0557 | 34.553 | 60.04 | 18.8 | 39.0712 | 85.0392 | 59.9556 | 72.2
39.0551 | 85.1467 | 59.99 | 72.2 | 39.0715 | 69.2771 | 60.0086 | 54.4 | 39.0761 | 49.4046 | 59.98 | 36.6 | 39.0641 | 34.554 | 60.04 | 18.8 | 39.0795 | 85.0389 | 59.9555 | 72.2
39.0634 | 85.1449 | 59.99 | 72.2 | 39.0798 | 69.2729 | 60.0085 | 54.4 | 39.0845 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.0724 | 34.5549 | 60.04 | 18.8 | 39.0879 | 85.0382 | 59.9554 | 72.2
39.0717 | 85.143 | 59.99 | 72.2 | 39.0881 | 69.2679 | 60.0085 | 54.4 | 39.0928 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.0807 | 34.5558 | 60.04 | 18.8 | 39.0962 | 85.0374 | 59.9553 | 72.2
39.0801 | 85.1407 | 59.99 | 72.2 | 39.0965 | 69.2629 | 60.0084 | 54.4 | 39.1012 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.089 | 34.5568 | 60.04 | 18.8 | 39.1045 | 85.0355 | 59.9552 | 72.2
39.0884 | 85.1385 | 59.99 | 72.2 | 39.1048 | 69.258 | 60.0083 | 54.4 | 39.1095 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.0974 | 34.5577 | 60.04 | 18.8 | 39.1128 | 85.0336 | 59.9552 | 72.2
39.0967 | 85.1378 | 59.99 | 72.2 | 39.1131 | 69.2532 | 60.0082 | 54.4 | 39.1178 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.1057 | 34.5587 | 60.04 | 18.8 | 39.1212 | 85.032 | 59.9551 | 72.2
39.1051 | 85.1372 | 59.99 | 72.2 | 39.1215 | 69.2483 | 60.0081 | 54.4 | 39.1262 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.114 | 34.5591 | 60.04 | 18.8 | 39.1295 | 85.0304 | 59.955 | 72.2
39.1134 | 85.1365 | 59.99 | 72.2 | 39.1298 | 69.2434 | 60.008 | 54.4 | 39.1345 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.1223 | 34.5595 | 60.04 | 18.8 | 39.1378 | 85.027 | 59.9549 | 72.2
39.1217 | 85.1358 | 59.99 | 72.2 | 39.1381 | 69.2408 | 60.008 | 54.4 | 39.1428 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.1306 | 34.5595 | 60.04 | 18.8 | 39.1462 | 85.0236 | 59.9548 | 72.2
39.1301 | 85.1336 | 59.99 | 72.2 | 39.1465 | 69.2382 | 60.0079 | 54.4 | 39.1512 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.139 | 34.5595 | 60.04 | 18.8 | 39.1545 | 85.0197 | 59.9547 | 72.2
39.1384 | 85.1313 | 59.99 | 72.2 | 39.1548 | 69.238 | 60.0078 | 54.4 | 39.1595 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.1473 | 34.5595 | 60.04 | 18.8 | 39.1628 | 85.0158 | 59.9547 | 72.2
39.1468 | 85.1298 | 59.99 | 72.2 | 39.1631 | 69.2378 | 60.0077 | 54.4 | 39.1678 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.1556 | 34.5595 | 60.04 | 18.8 | 39.1713 | 85.0123 | 59.9546 | 72.2
39.1551 | 85.1282 | 59.99 | 72.2 | 39.1714 | 69.2383 | 60.0076 | 54.4 | 39.1762 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.164 | 34.5595 | 60.04 | 18.8 | 39.1796 | 85.0087 | 59.9545 | 72.2
39.1634 | 85.127 | 59.99 | 72.2 | 39.1798 | 69.2389 | 60.0075 | 54.4 | 39.1845 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.1723 | 34.5595 | 60.04 | 18.8 | 39.1879 | 85.0057 | 59.9544 | 72.2
39.1718 | 85.1257 | 59.98 | 72.2 | 39.1881 | 69.2384 | 60.0075 | 54.4 | 39.1928 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.1806 | 34.5595 | 60.04 | 18.8 | 39.1963 | 85.0027 | 59.9543 | 72.2
39.1801 | 85.1231 | 59.98 | 72.2 | 39.1964 | 69.2379 | 60.0074 | 54.4 | 39.2012 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.1889 | 34.5595 | 60.04 | 18.8 | 39.2046 | 84.9994 | 59.9542 | 72.2
39.1884 | 85.1204 | 59.98 | 72.2 | 39.2048 | 69.2374 | 60.0073 | 54.4 | 39.2095 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.1973 | 34.5597 | 60.04 | 18.8 | 39.2129 | 84.9962 | 59.9542 | 72.2
39.1968 | 85.1161 | 59.98 | 72.2 | 39.2131 | 69.2368 | 60.0072 | 54.4 | 39.2179 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.2056 | 34.5599 | 60.04 | 18.8 | 39.2212 | 84.9947 | 59.9541 | 72.2
39.2051 | 85.1117 | 59.98 | 72.2 | 39.2214 | 69.2365 | 60.0071 | 54.4 | 39.2262 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.2139 | 34.5596 | 60.04 | 18.8 | 39.2296 | 84.9933 | 59.954 | 72.2
39.2134 | 85.1087 | 59.98 | 72.2 | 39.2298 | 69.2362 | 60.007 | 54.4 | 39.2345 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.2223 | 34.5593 | 60.04 | 18.8 | 39.2379 | 84.9937 | 59.9539 | 72.2
39.2218 | 85.1057 | 59.98 | 72.2 | 39.2381 | 69.2353 | 60.007 | 54.4 | 39.2429 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.2306 | 34.5589 | 60.04 | 18.8 | 39.2462 | 84.9941 | 59.9538 | 72.2
39.2301 | 85.1015 | 59.98 | 72.2 | 39.2464 | 69.2345 | 60.0069 | 54.4 | 39.2512 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.2389 | 34.5586 | 60.04 | 18.8 | 39.2546 | 84.9912 | 59.9537 | 72.2
39.2384 | 85.0974 | 59.98 | 72.2 | 39.2548 | 69.2337 | 60.0068 | 54.4 | 39.2595 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.2472 | 34.5576 | 60.04 | 18.8 | 39.2629 | 84.9883 | 59.9537 | 72.2
39.2468 | 85.0929 | 59.98 | 72.2 | 39.2631 | 69.2329 | 60.0067 | 54.4 | 39.2679 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.2556 | 34.5565 | 60.04 | 18.8 | 39.2712 | 84.9852 | 59.9536 | 72.2
39.2551 | 85.0885 | 59.98 | 72.2 | 39.2714 | 69.2331 | 60.0066 | 54.4 | 39.2762 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.2639 | 34.5554 | 60.04 | 18.8 | 39.2797 | 84.9821 | 59.9535 | 72.2
39.2634 | 85.0854 | 59.98 | 72.2 | 39.2798 | 69.2333 | 60.0065 | 54.4 | 39.2845 | 49.404 | 59.98 | 36.6 | 39.2722 | 34.5544 | 60.04 | 18.8 | 39.288 | 84.9796 | 59.9534 | 72.2
39.2718 | 85.0823 | 59.98 | 72.2 | 39.2881 | 69.2336 | 60.0065 | 54.4 | 39.2929 | 49.4036 | 59.98 | 36.6 | 39.2805 | 34.5531 | 60.04 | 18.8 | 39.2963 | 84.977 | 59.9533 | 72.2
39.2801 | 85.0808 | 59.98 | 72.2 | 39.2964 | 69.2338 | 60.0064 | 54.4 | 39.3012 | 49.4032 | 59.98 | 36.6 | 39.2889 | 34.5518 | 60.04 | 18.8 | 39.3047 | 84.9725 | 59.9532 | 72.2
39.2884 | 85.0793 | 59.98 | 72.2 | 39.3048 | 69.2323 | 60.0063 | 54.4 | 39.3095 | 49.4028 | 59.98 | 36.6 | 39.2972 | 34.5502 | 60.04 | 18.8 | 39.313 | 84.968 | 59.9532 | 72.2
39.2968 | 85.0787 | 59.98 | 72.2 | 39.3131 | 69.2308 | 60.0062 | 54.4 | 39.3179 | 49.4023 | 59.98 | 36.6 | 39.3055 | 34.5486 | 60.04 | 18.8 | 39.3213 | 84.9619 | 59.9531 | 72.2
39.3051 | 85.0781 | 59.98 | 72.2 | 39.3214 | 69.2297 | 60.0061 | 54.4 | 39.3262 | 49.4019 | 59.98 | 36.6 | 39.3138 | 34.5464 | 60.04 | 18.8 | 39.3296 | 84.9558 | 59.953 | 72.2
39.3134 | 85.0786 | 59.98 | 72.2 | 39.3298 | 69.2287 | 60.006 | 54.4 | 39.3346 | 49.4015 | 59.98 | 36.6 | 39.3222 | 34.5442 | 60.04 | 18.8 | 39.338 | 84.9541 | 59.9529 | 72.2
39.3218 | 85.0791 | 59.98 | 72.2 | 39.3381 | 69.2276 | 60.006 | 54.4 | 39.3429 | 49.4011 | 59.98 | 36.6 | 39.3305 | 34.5427 | 60.04 | 18.8 | 39.3463 | 84.9524 | 59.9528 | 72.2
39.3301 | 85.0797 | 59.98 | 72.2 | 39.3464 | 69.2266 | 60.0059 | 54.4 | 39.3512 | 49.4007 | 59.98 | 36.6 | 39.3388 | 34.5412 | 60.04 | 18.8 | 39.3546 | 84.9507 | 59.9527 | 72.2
39.3384 | 85.0802 | 59.98 | 72.2 | 39.3548 | 69.2255 | 60.0058 | 54.4 | 39.3596 | 49.4003 | 59.98 | 36.6 | 39.3472 | 34.5397 | 60.04 | 18.8 | 39.363 | 84.949 | 59.9527 | 72.2
39.3468 | 85.0804 | 59.98 | 72.2 | 39.3631 | 69.2245 | 60.0057 | 54.4 | 39.3679 | 49.3999 | 59.98 | 36.6 | 39.3555 | 34.5383 | 60.04 | 18.8 | 39.3713 | 84.9456 | 59.9526 | 72.2
39.3551 | 85.0806 | 59.98 | 72.2 | 39.3714 | 69.2221 | 60.0056 | 54.4 | 39.3762 | 49.3999 | 59.98 | 36.6 | 39.3638 | 34.5368 | 60.04 | 18.8 | 39.3796 | 84.9422 | 59.9525 | 72.2
39.3634 | 85.0812 | 59.98 | 72.2 | 39.3797 | 69.2198 | 60.0055 | 54.4 | 39.3846 | 49.3999 | 59.98 | 36.6 | 39.3721 | 34.5353 | 60.04 | 18.8 | 39.3881 | 84.9432 | 59.9524 | 72.2
39.3718 | 85.0818 | 59.98 | 72.2 | 39.3881 | 69.2195 | 60.0055 | 54.4 | 39.3929 | 49.4002 | 59.98 | 36.6 | 39.3805 | 34.5328 | 60.04 | 18.8 | 39.3964 | 84.9442 | 59.9523 | 72.2
39.3801 | 85.0835 | 59.98 | 72.2 | 39.3964 | 69.2192 | 60.0054 | 54.4 | 39.4012 | 49.4005 | 59.98 | 36.6 | 39.3888 | 34.5304 | 60.04 | 18.8 | 39.4047 | 84.943 | 59.9522 | 72.2
39.3884 | 85.0853 | 59.98 | 72.2 | 39.4047 | 69.2184 | 60.0053 | 54.4 | 39.4096 | 49.4002 | 59.98 | 36.6 | 39.3971 | 34.528 | 60.04 | 18.8 | 39.4131 | 84.9418 | 59.9522 | 72.2
39.3968 | 85.0901 | 59.98 | 72.2 | 39.4131 | 69.2177 | 60.0052 | 54.4 | 39.4179 | 49.3999 | 59.98 | 36.6 | 39.4055 | 34.5256 | 60.04 | 18.8 | 39.4214 | 84.9418 | 59.9521 | 72.2
39.4051 | 85.0948 | 59.98 | 72.2 | 39.4214 | 69.216 | 60.0051 | 54.4 | 39.4262 | 49.3995 | 59.98 | 36.6 | 39.4138 | 34.5232 | 60.04 | 18.8 | 39.4297 | 84.9417 | 59.952 | 72.2
39.4134 | 85.0993 | 59.98 | 72.2 | 39.4297 | 69.2144 | 60.005 | 54.4 | 39.4346 | 49.3992 | 59.98 | 36.6 | 39.4221 | 34.5208 | 60.04 | 18.8 | 39.438 | 84.9408 | 59.9519 | 72.2
39.4218 | 85.1037 | 59.98 | 72.2 | 39.4381 | 69.2128 | 60.005 | 54.4 | 39.4429 | 49.3988 | 59.98 | 36.6 | 39.4304 | 34.5162 | 60.04 | 18.8 | 39.4464 | 84.94 | 59.9518 | 72.2
39.4301 | 85.1074 | 59.98 | 72.2 | 39.4464 | 69.2111 | 60.0049 | 54.4 | 39.4513 | 49.3985 | 59.98 | 36.6 | 39.4388 | 34.5116 | 60.04 | 18.8 | 39.4547 | 84.9407 | 59.9517 | 72.2
39.4384 | 85.1111 | 59.98 | 72.2 | 39.4547 | 69.2108 | 60.0048 | 54.4 | 39.4596 | 49.3982 | 59.98 | 36.6 | 39.4471 | 34.5066 | 60.04 | 18.8 | 39.463 | 84.9415 | 59.9517 | 72.2
39.4468 | 85.1146 | 59.98 | 72.2 | 39.4631 | 69.2104 | 60.0047 | 54.4 | 39.4679 | 49.3978 | 59.98 | 36.6 | 39.4554 | 34.5015 | 60.04 | 18.8 | 39.4714 | 84.9398 | 59.9516 | 72.2
39.4551 | 85.1182 | 59.98 | 72.2 | 39.4714 | 69.2102 | 60.0046 | 54.4 | 39.4763 | 49.3971 | 59.98 | 36.6 | 39.4637 | 34.4984 | 60.0399 | 18.8 | 39.4797 | 84.9381 | 59.9515 | 72.2
39.4634 | 85.1176 | 59.98 | 72.2 | 39.4797 | 69.2101 | 60.0045 | 54.4 | 39.4846 | 49.3965 | 59.98 | 36.6 | 39.4721 | 34.4952 | 60.0398 | 18.8 | 39.488 | 84.9378 | 59.9514 | 72.2
39.4718 | 85.117 | 59.98 | 72.2 | 39.4881 | 69.2099 | 60.0045 | 54.4 | 39.493 | 49.3965 | 59.98 | 36.6 | 39.4804 | 34.4901 | 60.0397 | 18.8 | 39.4965 | 84.9375 | 59.9513 | 72.2
39.4801 | 85.1171 | 59.98 | 72.2 | 39.4964 | 69.2097 | 60.0044 | 54.4 | 39.5013 | 49.3965 | 59.98 | 36.6 | 39.4887 | 34.4849 | 60.0396 | 18.8 | 39.5048 | 84.9361 | 59.9512 | 72.2
39.4884 | 85.1171 | 59.98 | 72.2 | 39.5047 | 69.2108 | 60.0043 | 54.4 | 39.5096 | 49.3965 | 59.98 | 36.6 | 39.497 | 34.4785 | 60.0396 | 18.8 | 39.5131 | 84.9347 | 59.9512 | 72.2
39.4968 | 85.1174 | 59.98 | 72.2 | 39.513 | 69.2119 | 60.0042 | 54.4 | 39.5179 | 49.3965 | 59.98 | 36.6 | 39.5054 | 34.472 | 60.0395 | 18.8 | 39.5214 | 84.9358 | 59.9511 | 72.2
39.5051 | 85.1178 | 59.98 | 72.2 | 39.5214 | 69.2125 | 60.0041 | 54.4 | 39.5263 | 49.3888 | 59.98 | 36.6 | 39.5137 | 34.4677 | 60.0394 | 18.8 | 39.5298 | 84.937 | 59.951 | 72.2
39.5135 | 85.1187 | 59.98 | 72.2 | 39.5297 | 69.2131 | 60.004 | 54.4 | 39.5346 | 49.3811 | 59.98 | 36.6 | 39.522 | 34.4634 | 60.0393 | 18.8 | 39.5381 | 84.938 | 59.9509 | 72.2
39.5218 | 85.1195 | 59.98 | 72.2 | 39.538 | 69.2143 | 60.004 | 54.4 | 39.5429 | 49.3734 | 59.98 | 36.6 | 39.5304 | 34.4596 | 60.0392 | 18.8 | 39.5464 | 84.9391 | 59.9508 | 72.2
39.5301 | 85.1204 | 59.98 | 72.2 | 39.5464 | 69.2155 | 60.0039 | 54.4 | 39.5513 | 49.3658 | 59.98 | 36.6 | 39.5387 | 34.4557 | 60.0391 | 18.8 | 39.5548 | 84.9372 | 59.9507 | 72.2
39.5385 | 85.1212 | 59.98 | 72.2 | 39.5547 | 69.2148 | 60.0038 | 54.4 | 39.5596 | 49.3581 | 59.98 | 36.6 | 39.547 | 34.4513 | 60.0391 | 18.8 | 39.5631 | 84.9352 | 59.9507 | 72.2
39.5468 | 85.124 | 59.98 | 72.2 | 39.563 | 69.214 | 60.0037 | 54.4 | 39.568 | 49.3504 | 59.98 | 36.6 | 39.5553 | 34.4469 | 60.039 | 18.8 | 39.5714 | 84.9316 | 59.9506 | 72.2
39.5551 | 85.1267 | 59.98 | 72.2 | 39.5714 | 69.2132 | 60.0036 | 54.4 | 39.5763 | 49.3427 | 59.98 | 36.6 | 39.5637 | 34.445 | 60.0389 | 18.8 | 39.5798 | 84.9279 | 59.9505 | 72.2
39.5635 | 85.126 | 59.98 | 72.2 | 39.5797 | 69.2124 | 60.0035 | 54.4 | 39.5846 | 49.335 | 59.98 | 36.6 | 39.572 | 34.4431 | 60.0388 | 18.8 | 39.5881 | 84.9243 | 59.9504 | 72.2
39.5718 | 85.1253 | 59.98 | 72.2 | 39.588 | 69.2113 | 60.0035 | 54.4 | 39.593 | 49.3274 | 59.98 | 36.6 | 39.5803 | 34.4426 | 60.0387 | 18.8 | 39.5964 | 84.9207 | 59.9503 | 72.2
39.5801 | 85.1246 | 59.98 | 72.2 | 39.5964 | 69.2101 | 60.0034 | 54.4 | 39.6013 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.5887 | 34.442 | 60.0386 | 18.8 | 39.6049 | 84.9121 | 59.9502 | 72.2
39.5885 | 85.124 | 59.98 | 72.2 | 39.6047 | 69.2095 | 60.0033 | 54.4 | 39.6096 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.597 | 34.4403 | 60.0386 | 18.8 | 39.6132 | 84.9036 | 59.9501 | 72.2
39.5968 | 85.1219 | 59.98 | 72.2 | 39.613 | 69.2089 | 60.0032 | 54.4 | 39.618 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.6053 | 34.4387 | 60.0385 | 18.8 | 39.6215 | 84.8951 | 59.9501 | 72.2
39.6051 | 85.1198 | 59.98 | 72.2 | 39.6214 | 69.2043 | 60.0031 | 54.4 | 39.6263 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.6136 | 34.437 | 60.0384 | 18.8 | 39.6299 | 84.8866 | 59.96 | 72.2
39.6135 | 85.1179 | 59.98 | 72.2 | 39.6297 | 69.1996 | 60.003 | 54.4 | 39.6346 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.6219 | 34.4353 | 60.0383 | 18.8 | 39.6382 | 84.8811 | 59.96 | 72.2
39.6218 | 85.116 | 59.98 | 72.2 | 39.638 | 69.1908 | 60.003 | 54.4 | 39.643 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.6303 | 34.4342 | 60.0382 | 18.8 | 39.6465 | 84.8756 | 59.96 | 72.2
39.6301 | 85.1132 | 59.98 | 72.2 | 39.6464 | 69.182 | 60.0029 | 54.4 | 39.6513 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.6386 | 34.4331 | 60.0381 | 18.8 | 39.6548 | 84.8726 | 59.96 | 72.2
39.6385 | 85.1104 | 59.98 | 72.2 | 39.6547 | 69.1732 | 60.0028 | 54.4 | 39.6596 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.6469 | 34.432 | 60.0381 | 18.8 | 39.6632 | 84.8696 | 59.96 | 72.2
39.6468 | 85.1074 | 59.98 | 72.2 | 39.663 | 69.1644 | 60.0027 | 54.4 | 39.668 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.6552 | 34.4309 | 60.038 | 18.8 | 39.6715 | 84.8656 | 59.96 | 72.2
39.6551 | 85.1044 | 59.98 | 72.2 | 39.6714 | 69.1556 | 60.0026 | 54.4 | 39.6763 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.6636 | 34.4298 | 60.0379 | 18.8 | 39.6798 | 84.8616 | 59.96 | 72.2
39.6635 | 85.1014 | 59.98 | 72.2 | 39.6797 | 69.1468 | 60.0025 | 54.4 | 39.6847 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.6719 | 34.4287 | 60.0378 | 18.8 | 39.6882 | 84.8603 | 59.96 | 72.2
39.6718 | 85.0984 | 59.98 | 72.2 | 39.688 | 69.138 | 60.0025 | 54.4 | 39.693 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.6802 | 34.4264 | 60.0377 | 18.8 | 39.6965 | 84.859 | 59.96 | 72.2
39.6801 | 85.0947 | 59.98 | 72.2 | 39.6964 | 69.1292 | 60.0024 | 54.4 | 39.7013 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.6886 | 34.4241 | 60.0376 | 18.8 | 39.7048 | 84.8557 | 59.96 | 72.2
39.6885 | 85.0911 | 59.98 | 72.2 | 39.7047 | 69.1238 | 60.0023 | 54.4 | 39.7097 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.6969 | 34.4213 | 60.0376 | 18.8 | 39.7133 | 84.8523 | 59.96 | 72.2
39.6968 | 85.0877 | 59.98 | 72.2 | 39.713 | 69.1184 | 60.0022 | 54.4 | 39.718 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.7052 | 34.4185 | 60.0375 | 18.8 | 39.7216 | 84.8489 | 59.96 | 72.2
39.7051 | 85.0843 | 59.98 | 72.2 | 39.7213 | 69.119 | 60.0021 | 54.4 | 39.7263 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.7136 | 34.415 | 60.0374 | 18.8 | 39.7299 | 84.8455 | 59.96 | 72.2
39.7135 | 85.082 | 59.98 | 72.2 | 39.7297 | 69.1195 | 60.002 | 54.4 | 39.7347 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.7219 | 34.4115 | 60.0373 | 18.8 | 39.7383 | 84.843 | 59.96 | 72.2
39.7218 | 85.0798 | 59.98 | 72.2 | 39.738 | 69.1202 | 60.002 | 54.4 | 39.743 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.7302 | 34.408 | 60.0372 | 18.8 | 39.7466 | 84.8405 | 59.96 | 72.2
39.7301 | 85.0753 | 59.98 | 72.2 | 39.7463 | 69.1209 | 60.0019 | 54.4 | 39.7513 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.7385 | 34.4045 | 60.0371 | 18.8 | 39.7549 | 84.8388 | 59.96 | 72.2
39.7385 | 85.0708 | 59.98 | 72.2 | 39.7547 | 69.1214 | 60.0018 | 54.4 | 39.7597 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.7469 | 34.4002 | 60.0371 | 18.8 | 39.7633 | 84.8371 | 59.96 | 72.2
39.7468 | 85.0663 | 59.98 | 72.2 | 39.763 | 69.122 | 60.0017 | 54.4 | 39.768 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.7552 | 34.3959 | 60.037 | 18.8 | 39.7716 | 84.8358 | 59.96 | 72.2
39.7552 | 85.0617 | 59.98 | 72.2 | 39.7713 | 69.1226 | 60.0016 | 54.4 | 39.7763 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.7635 | 34.3939 | 60.0369 | 18.8 | 39.7799 | 84.8346 | 59.96 | 72.2
39.7635 | 85.061 | 59.98 | 72.2 | 39.7797 | 69.1231 | 60.0015 | 54.4 | 39.7847 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.7719 | 34.3919 | 60.0368 | 18.8 | 39.7882 | 84.8353 | 59.96 | 72.2
39.7718 | 85.0603 | 59.98 | 72.2 | 39.788 | 69.1238 | 60.0015 | 54.4 | 39.793 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.7802 | 34.3898 | 60.0367 | 18.8 | 39.7966 | 84.836 | 59.96 | 72.2
39.7802 | 85.0562 | 59.98 | 72.2 | 39.7963 | 69.1244 | 60.0014 | 54.4 | 39.8014 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.7885 | 34.3876 | 60.0366 | 18.8 | 39.8049 | 84.8369 | 59.96 | 72.2
39.7885 | 85.0521 | 59.98 | 72.2 | 39.8047 | 69.1246 | 60.0013 | 54.4 | 39.8097 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.7968 | 34.3856 | 60.0366 | 18.8 | 39.8132 | 84.8377 | 59.96 | 72.2
39.7968 | 85.0479 | 59.98 | 72.2 | 39.813 | 69.1248 | 60.0012 | 54.4 | 39.818 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.8051 | 34.3836 | 60.0365 | 18.8 | 39.8217 | 84.8383 | 59.96 | 72.2
39.8052 | 85.0438 | 59.98 | 72.2 | 39.8213 | 69.1243 | 60.0011 | 54.4 | 39.8264 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.8135 | 34.3814 | 60.0364 | 18.8 | 39.83 | 84.8389 | 59.96 | 72.2
39.8135 | 85.0422 | 59.98 | 72.2 | 39.8297 | 69.1237 | 60.001 | 54.4 | 39.8347 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.8218 | 34.3792 | 60.0363 | 18.8 | 39.8383 | 84.8396 | 59.96 | 72.2
39.8218 | 85.0406 | 59.98 | 72.2 | 39.838 | 69.1224 | 60.001 | 54.4 | 39.843 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.8301 | 34.3768 | 60.0362 | 18.8 | 39.8467 | 84.8402 | 59.96 | 72.2
39.8302 | 85.0389 | 59.98 | 72.2 | 39.8463 | 69.121 | 60.0009 | 54.4 | 39.8514 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.8384 | 34.3744 | 60.0361 | 18.8 | 39.855 | 84.8392 | 59.96 | 72.2
39.8385 | 85.0371 | 59.98 | 72.2 | 39.8547 | 69.1187 | 60.0008 | 54.4 | 39.8597 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.8468 | 34.372 | 60.0361 | 18.8 | 39.8633 | 84.8382 | 59.96 | 72.2
39.8468 | 85.0308 | 59.98 | 72.2 | 39.863 | 69.1163 | 60.0007 | 54.4 | 39.868 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.8551 | 34.3696 | 60.036 | 18.8 | 39.8717 | 84.8371 | 59.96 | 72.2
39.8552 | 85.0245 | 59.98 | 72.2 | 39.8713 | 69.1139 | 60.0006 | 54.4 | 39.8764 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.8634 | 34.3674 | 60.0359 | 18.8 | 39.88 | 84.836 | 59.96 | 72.2
39.8635 | 85.0213 | 59.98 | 72.2 | 39.8797 | 69.1114 | 60.0005 | 54.4 | 39.8847 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.8718 | 34.3653 | 60.0358 | 18.8 | 39.8883 | 84.8348 | 59.96 | 72.2
39.8718 | 85.018 | 59.98 | 72.2 | 39.888 | 69.109 | 60.0005 | 54.4 | 39.8931 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.8801 | 34.3637 | 60.0357 | 18.8 | 39.8967 | 84.8336 | 59.96 | 72.2
39.8802 | 85.0136 | 59.98 | 72.2 | 39.8963 | 69.1065 | 60.0004 | 54.4 | 39.9014 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.8884 | 34.3621 | 60.0356 | 18.8 | 39.905 | 84.8318 | 59.96 | 72.2
39.8885 | 85.0092 | 59.98 | 72.2 | 39.9046 | 69.103 | 60.0003 | 54.4 | 39.9097 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.8967 | 34.3605 | 60.0356 | 18.8 | 39.9133 | 84.83 | 59.96 | 72.2
39.8969 | 85.005 | 59.98 | 72.2 | 39.913 | 69.0994 | 60.0002 | 54.4 | 39.9181 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.9051 | 34.3589 | 60.0355 | 18.8 | 39.9216 | 84.8282 | 59.96 | 72.2
39.9052 | 85.0007 | 59.98 | 72.2 | 39.9213 | 69.0986 | 60.0001 | 54.4 | 39.9264 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.9134 | 34.3586 | 60.0354 | 18.8 | 39.9301 | 84.8265 | 59.96 | 72.2
39.9135 | 84.9966 | 59.98 | 72.2 | 39.9296 | 69.0978 | 60 | 54.4 | 39.9347 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.9217 | 34.3582 | 60.0353 | 18.8 | 39.9384 | 84.8264 | 59.96 | 72.2
39.9219 | 84.9924 | 59.98 | 72.2 | 39.938 | 69.0972 | 60 | 54.4 | 39.9431 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.9301 | 34.3602 | 60.0352 | 18.8 | 39.9467 | 84.8264 | 59.96 | 72.2
39.9302 | 84.9915 | 59.98 | 72.2 | 39.9463 | 69.0966 | 60 | 54.4 | 39.9514 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.9384 | 34.3621 | 60.0351 | 18.8 | 39.9551 | 84.8263 | 59.96 | 72.2
39.9385 | 84.9907 | 59.98 | 72.2 | 39.9546 | 69.0968 | 60 | 54.4 | 39.9597 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.9467 | 34.3639 | 60.0351 | 18.8 | 39.9634 | 84.8262 | 59.96 | 72.2
39.9469 | 84.9902 | 59.98 | 72.2 | 39.963 | 69.0971 | 60 | 54.4 | 39.9681 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.955 | 34.3656 | 60.035 | 18.8 | 39.9717 | 84.8262 | 59.96 | 72.2
39.9552 | 84.9897 | 59.98 | 72.2 | 39.9713 | 69.0975 | 60 | 54.4 | 39.9764 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.9633 | 34.3673 | 60.0349 | 18.8 | 39.9801 | 84.8262 | 59.96 | 72.2
39.9635 | 84.9904 | 59.98 | 72.2 | 39.9796 | 69.0979 | 60 | 54.4 | 39.9847 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.9717 | 34.3691 | 60.0348 | 18.8 | 39.9884 | 84.8233 | 59.96 | 72.2
39.9719 | 84.991 | 59.98 | 72.2 | 39.988 | 69.1007 | 60 | 54.4 | 39.9931 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.98 | 34.3701 | 60.0347 | 18.8 | 39.9967 | 84.8204 | 59.96 | 72.2
39.9802 | 84.9899 | 59.98 | 72.2 | 39.9963 | 69.1035 | 60 | 54.4 | 40.0014 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.9883 | 34.3712 | 60.0346 | 18.8 | 40.0051 | 84.8175 | 59.96 | 72.2
39.9885 | 84.9888 | 59.98 | 72.2 | 40.0046 | 69.1044 | 60 | 54.4 | 40.0098 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 39.9967 | 34.372 | 60.0346 | 18.8 | 40.0134 | 84.8146 | 59.96 | 72.2
39.9969 | 84.989 | 59.98 | 72.2 | 40.013 | 69.1052 | 60 | 54.4 | 40.0181 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 40.005 | 34.3728 | 60.0345 | 18.8 | 40.0217 | 84.8118 | 59.96 | 72.2
40.0052 | 84.9893 | 59.98 | 72.2 | 40.0213 | 69.1061 | 60 | 54.4 | 40.0264 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 40.0133 | 34.3704 | 60.0344 | 18.8 | 40.0302 | 84.8089 | 59.96 | 72.2
40.0135 | 84.9895 | 59.98 | 72.2 | 40.0296 | 69.107 | 60 | 54.4 | 40.0348 | 49.3197 | 59.98 | 36.6 | 40.0216 | 34.3681 | 60.0343 | 18.8 | 40.0385 | 84.806 | 59.96 | 72.2
40.0219 | 84.9897 | 59.98 | 72.2 | 40.0379 | 69.1071 | 60 | 54.4 | 40.0431 | 49.3204 | 59.98 | 36.6 | 40.03 | 34.3663 | 60.0342 | 18.8 | 40.0468 | 84.8032 | 59.96 | 72.2
40.0302 | 84.9895 | 59.98 | 72.2 | 40.0463 | 69.1072 | 60 | 54.4 | 40.0514 | 49.321 | 59.98 | 36.6 | 40.0383 | 34.3645 | 60.0341 | 18.8 | 40.0551 | 84.8004 | 59.96 | 72.2
40.0385 | 84.9894 | 59.98 | 72.2 | 40.0546 | 69.1061 | 60 | 54.4 | 40.0598 | 49.3229 | 59.98 | 36.6 | 40.0466 | 34.3624 | 60.0341 | 18.8 | 40.0635 | 84.7975 | 59.96 | 72.2
40.0469 | 84.9886 | 59.98 | 72.2 | 40.0629 | 69.1051 | 60 | 54.4 | 40.0681 | 49.3247 | 59.98 | 36.6 | 40.055 | 34.3602 | 60.034 | 18.8 | 40.0718 | 84.7975 | 59.96 | 72.2
40.0552 | 84.9879 | 59.98 | 72.2 | 40.0713 | 69.1033 | 60 | 54.4 | 40.0764 | 49.3266 | 59.98 | 36.6 | 40.0633 | 34.3571 | 60.0339 | 18.8 | 40.0801 | 84.7975 | 59.96 | 72.2
40.0636 | 84.9887 | 59.98 | 72.2 | 40.0796 | 69.1016 | 60 | 54.4 | 40.0848 | 49.3285 | 59.98 | 36.6 | 40.0716 | 34.3541 | 60.0338 | 18.8 | 40.0885 | 84.7975 | 59.96 | 72.2
40.0719 | 84.9894 | 59.98 | 72.2 | 40.0879 | 69.0968 | 60 | 54.4 | 40.0931 | 49.3224 | 59.98 | 36.6 | 40.0799 | 34.3508 | 60.0337 | 18.8 | 40.0968 | 84.7975 | 59.96 | 72.2
40.0802 | 84.9892 | 59.98 | 72.2 | 40.0963 | 69.0919 | 60 | 54.4 | 40.1014 | 49.3163 | 59.98 | 36.6 | 40.0883 | 34.3474 | 60.0336 | 18.8 | 40.1051 | 84.7975 | 59.96 | 72.2
40.0886 | 84.9889 | 59.98 | 72.2 | 40.1046 | 69.0845 | 60 | 54.4 | 40.1098 | 49.3102 | 59.98 | 36.6 | 40.0966 | 34.345 | 60.0336 | 18.8 | 40.1135 | 84.7975 | 59.96 | 72.2
40.0969 | 84.9887 | 59.98 | 72.2 | 40.1129 | 69.0771 | 60 | 54.4 | 40.1181 | 49.3041 | 59.98 | 36.6 | 40.1049 | 34.3425 | 60.0335 | 18.8 | 40.1218 | 84.7975 | 59.96 | 72.2
40.1052 | 84.9885 | 59.98 | 72.2 | 40.1213 | 69.0698 | 60 | 54.4 | 40.1265 | 49.2974 | 59.98 | 36.6 | 40.1133 | 34.3398 | 60.0334 | 18.8 | 40.1301 | 84.7975 | 59.96 | 72.2
40.1136 | 84.9882 | 59.98 | 72.2 | 40.1296 | 69.0624 | 60 | 54.4 | 40.1348 | 49.2906 | 59.98 | 36.6 | 40.1216 | 34.3371 | 60.0333 | 18.8 | 40.1385 | 84.7975 | 59.96 | 72.2
40.1219 | 84.988 | 59.98 | 72.2 | 40.1379 | 69.0543 | 60 | 54.4 | 40.1431 | 49.2827 | 59.98 | 36.6 | 40.1299 | 34.3328 | 60.0332 | 18.8 | 40.1469 | 84.7975 | 59.96 | 72.2
40.1302 | 84.9866 | 59.98 | 72.2 | 40.1463 | 69.0463 | 60 | 54.4 | 40.1515 | 49.2747 | 59.98 | 36.6 | 40.1382 | 34.3285 | 60.0331 | 18.8 | 40.1552 | 84.7946 | 59.96 | 72.2
40.1386 | 84.9852 | 59.98 | 72.2 | 40.1546 | 69.0382 | 60 | 54.4 | 40.1598 | 49.2668 | 59.98 | 36.6 | 40.1465 | 34.3256 | 60.0331 | 18.8 | 40.1636 | 84.7917 | 59.96 | 72.2
40.1469 | 84.9838 | 59.98 | 72.2 | 40.1629 | 69.0302 | 60 | 54.4 | 40.1681 | 49.2588 | 59.98 | 36.6 | 40.1549 | 34.3226 | 60.033 | 18.8 | 40.1719 | 84.7888 | 59.96 | 72.2
40.1552 | 84.9824 | 59.98 | 72.2 | 40.1713 | 69.0237 | 60 | 54.4 | 40.1765 | 49.2588 | 59.98 | 36.6 | 40.1632 | 34.3192 | 60.0329 | 18.8 | 40.1802 | 84.7858 | 59.96 | 72.2
40.1636 | 84.9787 | 59.98 | 72.2 | 40.1796 | 69.0173 | 60 | 54.4 | 40.1848 | 49.2588 | 59.98 | 36.6 | 40.1715 | 34.3158 | 60.0328 | 18.8 | 40.1886 | 84.7829 | 59.96 | 72.2
40.1719 | 84.9751 | 59.98 | 72.2 | 40.1879 | 69.0142 | 60 | 54.4 | 40.1931 | 49.2518 | 59.99 | 36.6 | 40.1799 | 34.3123 | 60.0327 | 18.8 | 40.1969 | 84.78 | 59.96 | 72.2
40.1802 | 84.9705 | 59.98 | 72.2 | 40.1963 | 69.011 | 60 | 54.4 | 40.2015 | 49.2449 | 59.99 | 36.6 | 40.1882 | 34.3089 | 60.0326 | 18.8 | 40.2052 | 84.7744 | 59.96 | 72.2
40.1886 | 84.966 | 59.98 | 72.2 | 40.2046 | 69.0089 | 60 | 54.4 | 40.2098 | 49.2379 | 59.99 | 36.6 | 40.1965 | 34.3048 | 60.0326 | 18.8 | 40.2135 | 84.7687 | 59.96 | 72.2
40.1969 | 84.9601 | 59.98 | 72.2 | 40.2129 | 69.0068 | 60 | 54.4 | 40.2181 | 49.231 | 59.99 | 36.6 | 40.2048 | 34.3008 | 60.0325 | 18.8 | 40.2219 | 84.7631 | 59.96 | 72.2
40.2052 | 84.9541 | 59.98 | 72.2 | 40.2213 | 69.0084 | 60 | 54.4 | 40.2265 | 49.224 | 59.99 | 36.6 | 40.2132 | 34.2977 | 60.0324 | 18.8 | 40.2302 | 84.7575 | 59.96 | 72.2
40.2136 | 84.9499 | 59.98 | 72.2 | 40.2296 | 69.0099 | 60 | 54.4 | 40.2348 | 49.217 | 59.99 | 36.6 | 40.2215 | 34.2945 | 60.0323 | 18.8 | 40.2385 | 84.7548 | 59.96 | 72.2
40.2219 | 84.9456 | 59.98 | 72.2 | 40.2379 | 69.011 | 60 | 54.4 | 40.2431 | 49.2101 | 59.99 | 36.6 | 40.2298 | 34.2916 | 60.0322 | 18.8 | 40.2469 | 84.7521 | 59.96 | 72.2
40.2302 | 84.9414 | 59.98 | 72.2 | 40.2462 | 69.012 | 60 | 54.4 | 40.2515 | 49.2031 | 59.99 | 36.6 | 40.2382 | 34.2887 | 60.0321 | 18.8 | 40.2552 | 84.7508 | 59.96 | 72.2
40.2386 | 84.9371 | 59.98 | 72.2 | 40.2546 | 69.0145 | 60 | 54.4 | 40.2598 | 49.1961 | 59.99 | 36.6 | 40.2465 | 34.2862 | 60.0321 | 18.8 | 40.2635 | 84.7496 | 59.96 | 72.2
40.2469 | 84.9348 | 59.98 | 72.2 | 40.2629 | 69.017 | 60 | 54.4 | 40.2682 | 49.1892 | 59.99 | 36.6 | 40.2548 | 34.2837 | 60.032 | 18.8 | 40.272 | 84.7483 | 59.96 | 72.2
40.2553 | 84.9325 | 59.98 | 72.2 | 40.2712 | 69.0195 | 60 | 54.4 | 40.2765 | 49.1892 | 59.99 | 36.6 | 40.2631 | 34.281 | 60.0319 | 18.8 | 40.2803 | 84.7471 | 59.96 | 72.2
40.2636 | 84.9289 | 59.98 | 72.2 | 40.2796 | 69.0221 | 60 | 54.4 | 40.2848 | 49.1892 | 59.99 | 36.6 | 40.2715 | 34.2783 | 60.0318 | 18.8 | 40.2886 | 84.7485 | 59.96 | 72.2
40.2719 | 84.9253 | 59.98 | 72.2 | 40.2879 | 69.0237 | 60 | 54.4 | 40.2932 | 49.1856 | 59.99 | 36.6 | 40.2798 | 34.2761 | 60.0317 | 18.8 | 40.297 | 84.75 | 59.96 | 72.2
40.2803 | 84.9217 | 59.98 | 72.2 | 40.2962 | 69.0253 | 60 | 54.4 | 40.3015 | 49.1821 | 59.99 | 36.6 | 40.2881 | 34.2738 | 60.0316 | 18.8 | 40.3053 | 84.7458 | 59.96 | 72.2
40.2886 | 84.918 | 59.98 | 72.2 | 40.3046 | 69.0245 | 60 | 54.4 | 40.3098 | 49.1785 | 59.99 | 36.6 | 40.2964 | 34.2715 | 60.0316 | 18.8 | 40.3136 | 84.7416 | 59.96 | 72.2
40.2969 | 84.9139 | 59.98 | 72.2 | 40.3129 | 69.0238 | 60 | 54.4 | 40.3181 | 49.175 | 59.99 | 36.6 | 40.3047 | 34.2692 | 60.0315 | 18.8 | 40.322 | 84.7374 | 59.96 | 72.2
40.3053 | 84.9098 | 59.98 | 72.2 | 40.3212 | 69.0236 | 60 | 54.4 | 40.3265 | 49.1714 | 59.99 | 36.6 | 40.3131 | 34.2673 | 60.0314 | 18.8 | 40.3303 | 84.7333 | 59.96 | 72.2
40.3136 | 84.9066 | 59.98 | 72.2 | 40.3296 | 69.0234 | 60 | 54.4 | 40.3348 | 49.1678 | 59.99 | 36.6 | 40.3214 | 34.2653 | 60.0313 | 18.8 | 40.3386 | 84.7276 | 59.96 | 72.2
40.3219 | 84.9034 | 59.98 | 72.2 | 40.3379 | 69.0232 | 60 | 54.4 | 40.3432 | 49.1643 | 59.99 | 36.6 | 40.3297 | 34.2638 | 60.0312 | 18.8 | 40.3469 | 84.7219 | 59.96 | 72.2
40.3303 | 84.9002 | 59.98 | 72.2 | 40.3462 | 69.023 | 60 | 54.4 | 40.3515 | 49.1607 | 59.99 | 36.6 | 40.3381 | 34.2622 | 60.0311 | 18.8 | 40.3553 | 84.7163 | 59.96 | 72.2
40.3386 | 84.8971 | 59.98 | 72.2 | 40.3546 | 69.023 | 60 | 54.4 | 40.3598 | 49.1572 | 59.99 | 36.6 | 40.3464 | 34.2595 | 60.0311 | 18.8 | 40.3636 | 84.7106 | 59.96 | 72.2
40.3469 | 84.8961 | 59.98 | 72.2 | 40.3629 | 69.0231 | 60 | 54.4 | 40.3682 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.3547 | 34.2567 | 60.031 | 18.8 | 40.3719 | 84.705 | 59.96 | 72.2
40.3553 | 84.8951 | 59.98 | 72.2 | 40.3712 | 69.023 | 60 | 54.4 | 40.3765 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.363 | 34.2543 | 60.0309 | 18.8 | 40.3804 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.3636 | 84.8956 | 59.98 | 72.2 | 40.3795 | 69.0229 | 60 | 54.4 | 40.3848 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.3714 | 34.2519 | 60.0308 | 18.8 | 40.3887 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.3719 | 84.8961 | 59.98 | 72.2 | 40.3879 | 69.0232 | 60 | 54.4 | 40.3932 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.3797 | 34.2506 | 60.0307 | 18.8 | 40.397 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.3803 | 84.897 | 59.98 | 72.2 | 40.3962 | 69.0235 | 60 | 54.4 | 40.4015 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.388 | 34.2494 | 60.0306 | 18.8 | 40.4054 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.3886 | 84.8979 | 59.98 | 72.2 | 40.4045 | 69.0216 | 60 | 54.4 | 40.4099 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.3964 | 34.2479 | 60.0306 | 18.8 | 40.4137 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.3969 | 84.8966 | 59.98 | 72.2 | 40.4129 | 69.0198 | 60 | 54.4 | 40.4182 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.4047 | 34.2465 | 60.0305 | 18.8 | 40.422 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.4053 | 84.8954 | 59.98 | 72.2 | 40.4212 | 69.017 | 60 | 54.4 | 40.4265 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.413 | 34.2446 | 60.0304 | 18.8 | 40.4304 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.4136 | 84.8952 | 59.98 | 72.2 | 40.4296 | 69.0143 | 60 | 54.4 | 40.4348 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.4213 | 34.2427 | 60.0303 | 18.8 | 40.4387 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.422 | 84.895 | 59.98 | 72.2 | 40.4379 | 69.0133 | 60 | 54.4 | 40.4432 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.4297 | 34.2414 | 60.0302 | 18.8 | 40.447 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.4303 | 84.8948 | 59.98 | 72.2 | 40.4462 | 69.0122 | 60 | 54.4 | 40.4515 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.438 | 34.2402 | 60.0301 | 18.8 | 40.4554 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.4386 | 84.8946 | 59.98 | 72.2 | 40.4545 | 69.0122 | 60 | 54.4 | 40.4598 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.4463 | 34.239 | 60.0301 | 18.8 | 40.4637 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.447 | 84.8979 | 59.98 | 72.2 | 40.4629 | 69.0122 | 60 | 54.4 | 40.4682 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.4547 | 34.2378 | 60.03 | 18.8 | 40.472 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.4553 | 84.9012 | 59.98 | 72.2 | 40.4712 | 69.0141 | 60 | 54.4 | 40.4765 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.463 | 34.2375 | 60.03 | 18.8 | 40.4803 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.4636 | 84.9045 | 59.98 | 72.2 | 40.4795 | 69.016 | 60 | 54.4 | 40.4849 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.4713 | 34.2372 | 60.03 | 18.8 | 40.4888 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.472 | 84.9078 | 59.98 | 72.2 | 40.4879 | 69.02 | 60 | 54.4 | 40.4932 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.4796 | 34.2356 | 60.03 | 18.8 | 40.4971 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.4803 | 84.9123 | 59.98 | 72.2 | 40.4962 | 69.024 | 60 | 54.4 | 40.5015 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.4879 | 34.2341 | 60.03 | 18.8 | 40.5054 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.4886 | 84.9169 | 59.98 | 72.2 | 40.5045 | 69.0289 | 60 | 54.4 | 40.5099 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.4963 | 34.2324 | 60.03 | 18.8 | 40.5138 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.497 | 84.9204 | 59.98 | 72.2 | 40.5129 | 69.0338 | 60 | 54.4 | 40.5182 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.5046 | 34.2308 | 60.03 | 18.8 | 40.5221 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.5053 | 84.9238 | 59.98 | 72.2 | 40.5212 | 69.0367 | 60 | 54.4 | 40.5265 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.5129 | 34.231 | 60.03 | 18.8 | 40.5304 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.5136 | 84.9273 | 59.98 | 72.2 | 40.5295 | 69.0396 | 60 | 54.4 | 40.5349 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.5213 | 34.2312 | 60.03 | 18.8 | 40.5388 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.522 | 84.9308 | 59.98 | 72.2 | 40.5379 | 69.0403 | 60 | 54.4 | 40.5432 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.5296 | 34.2297 | 60.03 | 18.8 | 40.5471 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.5303 | 84.9308 | 59.98 | 72.2 | 40.5462 | 69.041 | 60 | 54.4 | 40.5515 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.5379 | 34.2282 | 60.03 | 18.8 | 40.5554 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.5386 | 84.9308 | 59.98 | 72.2 | 40.5545 | 69.0379 | 60 | 54.4 | 40.5599 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.5462 | 34.2246 | 60.03 | 18.8 | 40.5638 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.547 | 84.9304 | 59.98 | 72.2 | 40.5629 | 69.0349 | 60 | 54.4 | 40.5682 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.5546 | 34.2209 | 60.03 | 18.8 | 40.5721 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.5553 | 84.93 | 59.98 | 72.2 | 40.5712 | 69.0313 | 60 | 54.4 | 40.5765 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.5629 | 34.2186 | 60.03 | 18.8 | 40.5804 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.5636 | 84.9293 | 59.98 | 72.2 | 40.5795 | 69.0278 | 60 | 54.4 | 40.5849 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.5712 | 34.2162 | 60.03 | 18.8 | 40.5889 | 84.6993 | 59.96 | 72.2
40.572 | 84.9287 | 59.98 | 72.2 | 40.5878 | 69.0234 | 60 | 54.4 | 40.5932 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.5796 | 34.2135 | 60.03 | 18.8 | 40.5972 | 84.6994 | 59.96 | 72.2
40.5803 | 84.928 | 59.98 | 72.2 | 40.5962 | 69.019 | 60 | 54.4 | 40.6015 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.5879 | 34.2109 | 60.03 | 18.8 | 40.6055 | 84.6994 | 59.96 | 72.2
40.5887 | 84.9274 | 59.98 | 72.2 | 40.6045 | 69.0141 | 60 | 54.4 | 40.6099 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.5962 | 34.2069 | 60.03 | 18.8 | 40.6138 | 84.6994 | 59.96 | 72.2
40.597 | 84.928 | 59.98 | 72.2 | 40.6128 | 69.0092 | 60 | 54.4 | 40.6182 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.6045 | 34.2029 | 60.03 | 18.8 | 40.6222 | 84.6994 | 59.96 | 72.2
40.6053 | 84.9287 | 59.98 | 72.2 | 40.6212 | 69.0055 | 60 | 54.4 | 40.6266 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.6129 | 34.2005 | 60.03 | 18.8 | 40.6305 | 84.6994 | 59.96 | 72.2
40.6137 | 84.9294 | 59.98 | 72.2 | 40.6295 | 69.0019 | 60 | 54.4 | 40.6349 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.6212 | 34.1982 | 60.03 | 18.8 | 40.6388 | 84.6932 | 59.9599 | 72.2
40.622 | 84.9301 | 59.98 | 72.2 | 40.6378 | 69 | 60 | 54.4 | 40.6432 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.6295 | 34.1971 | 60.03 | 18.8 | 40.6472 | 84.687 | 59.9598 | 72.2
40.6303 | 84.9296 | 59.98 | 72.2 | 40.6462 | 68.9982 | 60 | 54.4 | 40.6516 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.6378 | 34.196 | 60.03 | 18.8 | 40.6555 | 84.6808 | 59.9597 | 72.2
40.6387 | 84.929 | 59.98 | 72.2 | 40.6545 | 68.9932 | 60 | 54.4 | 40.6599 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.6462 | 34.1949 | 60.03 | 18.8 | 40.6638 | 84.6746 | 59.9596 | 72.2
40.647 | 84.9282 | 59.98 | 72.2 | 40.6628 | 68.9882 | 60 | 54.4 | 40.6682 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.6545 | 34.1938 | 60.03 | 18.8 | 40.6722 | 84.6684 | 59.9596 | 72.2
40.6553 | 84.9275 | 59.98 | 72.2 | 40.6712 | 68.9801 | 60 | 54.4 | 40.6765 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.6628 | 34.1935 | 60.03 | 18.8 | 40.6805 | 84.6622 | 59.9595 | 72.2
40.6637 | 84.9271 | 59.98 | 72.2 | 40.6795 | 68.972 | 60 | 54.4 | 40.6849 | 49.1536 | 59.99 | 36.6 | 40.6711 | 34.1932 | 60.03 | 18.8 | 40.6888 | 84.6559 | 59.9594 | 72.2
40.672 | 84.9267 | 59.98 | 72.2 | 40.6878 | 68.9644 | 60 | 54.4 | 40.6932 | 49.1538 | 59.99 | 36.6 | 40.6795 | 34.1924 | 60.03 | 18.8 | 40.6973 | 84.6497 | 59.9593 | 72.2
40.6803 | 84.9215 | 59.98 | 72.2 | 40.6962 | 68.9569 | 60 | 54.4 | 40.7016 | 49.1539 | 59.99 | 36.6 | 40.6878 | 34.1916 | 60.03 | 18.8 | 40.7056 | 84.6435 | 59.9592 | 72.2
40.6887 | 84.9163 | 59.98 | 72.2 | 40.7045 | 68.9493 | 60 | 54.4 | 40.7099 | 49.1535 | 59.99 | 36.6 | 40.6961 | 34.1908 | 60.03 | 18.8 | 40.7139 | 84.6373 | 59.9591 | 72.2
40.697 | 84.911 | 59.98 | 72.2 | 40.7128 | 68.9417 | 60 | 54.4 | 40.7182 | 49.153 | 59.99 | 36.6 | 40.7045 | 34.1901 | 60.03 | 18.8 | 40.7223 | 84.6373 | 59.9591 | 72.2
40.7053 | 84.9058 | 59.98 | 72.2 | 40.7212 | 68.9351 | 60 | 54.4 | 40.7266 | 49.1525 | 59.99 | 36.6 | 40.7128 | 34.1894 | 60.03 | 18.8 | 40.7306 | 84.6373 | 59.959 | 72.2
40.7137 | 84.8991 | 59.98 | 72.2 | 40.7295 | 68.9284 | 60 | 54.4 | 40.7349 | 49.152 | 59.99 | 36.6 | 40.7211 | 34.1886 | 60.03 | 18.8 | 40.7389 | 84.6305 | 59.9589 | 72.2
40.722 | 84.8925 | 59.98 | 72.2 | 40.7378 | 68.9251 | 60 | 54.4 | 40.7432 | 49.1515 | 59.99 | 36.6 | 40.7295 | 34.1879 | 60.03 | 18.8 | 40.7472 | 84.6238 | 59.9588 | 72.2
40.7303 | 84.8862 | 59.98 | 72.2 | 40.7462 | 68.9218 | 60 | 54.4 | 40.7516 | 49.151 | 59.99 | 36.6 | 40.7378 | 34.1871 | 60.03 | 18.8 | 40.7556 | 84.617 | 59.9587 | 72.2
40.7387 | 84.8799 | 59.98 | 72.2 | 40.7545 | 68.9246 | 60 | 54.4 | 40.7599 | 49.1505 | 59.99 | 36.6 | 40.7461 | 34.1864 | 60.03 | 18.8 | 40.7639 | 84.6103 | 59.9586 | 72.2
40.747 | 84.8733 | 59.98 | 72.2 | 40.7628 | 68.9274 | 60 | 54.4 | 40.7682 | 49.15 | 59.99 | 36.6 | 40.7544 | 34.1856 | 60.03 | 18.8 | 40.7722 | 84.6035 | 59.9586 | 72.2
40.7553 | 84.8666 | 59.98 | 72.2 | 40.7711 | 68.9318 | 60 | 54.4 | 40.7766 | 49.1473 | 59.99 | 36.6 | 40.7628 | 34.1851 | 60.03 | 18.8 | 40.7806 | 84.5967 | 59.9585 | 72.2
40.7637 | 84.8618 | 59.98 | 72.2 | 40.7795 | 68.9361 | 60 | 54.4 | 40.7849 | 49.1446 | 59.99 | 36.6 | 40.7711 | 34.1847 | 60.03 | 18.8 | 40.7889 | 84.5914 | 59.9584 | 72.2
40.772 | 84.8569 | 59.98 | 72.2 | 40.7878 | 68.9399 | 60 | 54.4 | 40.7932 | 49.1414 | 59.99 | 36.6 | 40.7794 | 34.1849 | 60.03 | 18.8 | 40.7972 | 84.5861 | 59.9583 | 72.2
40.7804 | 84.8525 | 59.98 | 72.2 | 40.7961 | 68.9437 | 60 | 54.4 | 40.8016 | 49.1383 | 59.99 | 36.6 | 40.7878 | 34.1851 | 60.03 | 18.8 | 40.8057 | 84.5808 | 59.9582 | 72.2
40.7887 | 84.8481 | 59.98 | 72.2 | 40.8045 | 68.9466 | 60 | 54.4 | 40.8099 | 49.1328 | 59.99 | 36.6 | 40.7961 | 34.1854 | 60.03 | 18.8 | 40.814 | 84.5755 | 59.9581 | 72.2
40.797 | 84.8454 | 59.98 | 72.2 | 40.8128 | 68.9495 | 60 | 54.4 | 40.8182 | 49.1273 | 59.99 | 36.6 | 40.8044 | 34.1858 | 60.03 | 18.8 | 40.8223 | 84.5769 | 59.9581 | 72.2
40.8054 | 84.8426 | 59.98 | 72.2 | 40.8211 | 68.9535 | 60 | 54.4 | 40.8266 | 49.1209 | 59.99 | 36.6 | 40.8127 | 34.1861 | 60.03 | 18.8 | 40.8307 | 84.5783 | 59.958 | 72.2
40.8137 | 84.8369 | 59.98 | 72.2 | 40.8295 | 68.9574 | 60 | 54.4 | 40.8349 | 49.1145 | 59.99 | 36.6 | 40.821 | 34.1864 | 60.03 | 18.8 | 40.839 | 84.5798 | 59.9579 | 72.2
40.822 | 84.8312 | 59.98 | 72.2 | 40.8378 | 68.9599 | 60 | 54.4 | 40.8432 | 49.1081 | 59.99 | 36.6 | 40.8294 | 34.1867 | 60.03 | 18.8 | 40.8473 | 84.5812 | 59.9578 | 72.2
40.8304 | 84.8256 | 59.98 | 72.2 | 40.8461 | 68.9623 | 60 | 54.4 | 40.8516 | 49.1016 | 59.99 | 36.6 | 40.8377 | 34.1871 | 60.03 | 18.8 | 40.8557 | 84.5826 | 59.9577 | 72.2
40.8387 | 84.8199 | 59.98 | 72.2 | 40.8545 | 68.9627 | 60 | 54.4 | 40.8599 | 49.0973 | 59.99 | 36.6 | 40.846 | 34.1879 | 60.03 | 18.8 | 40.864 | 84.5841 | 59.9576 | 72.2
40.847 | 84.8159 | 59.98 | 72.2 | 40.8628 | 68.963 | 60 | 54.4 | 40.8683 | 49.093 | 59.99 | 36.6 | 40.8544 | 34.1887 | 60.03 | 18.8 | 40.8723 | 84.5841 | 59.9576 | 72.2
40.8554 | 84.812 | 59.98 | 72.2 | 40.8711 | 68.9623 | 60 | 54.4 | 40.8766 | 49.0897 | 59.99 | 36.6 | 40.8627 | 34.1888 | 60.03 | 18.8 | 40.8806 | 84.5841 | 59.9575 | 72.2
40.8637 | 84.8075 | 59.98 | 72.2 | 40.8795 | 68.9616 | 60 | 54.4 | 40.8849 | 49.0863 | 59.99 | 36.6 | 40.871 | 34.1889 | 60.03 | 18.8 | 40.889 | 84.5841 | 59.9574 | 72.2
40.872 | 84.8031 | 59.98 | 72.2 | 40.8878 | 68.9619 | 60 | 54.4 | 40.8932 | 49.0848 | 59.99 | 36.6 | 40.8794 | 34.19 | 60.03 | 18.8 | 40.8973 | 84.5841 | 59.9573 | 72.2
40.8804 | 84.7993 | 59.98 | 72.2 | 40.8961 | 68.9623 | 60 | 54.4 | 40.9016 | 49.0833 | 59.99 | 36.6 | 40.8877 | 34.191 | 60.03 | 18.8 | 40.9056 | 84.5841 | 59.9572 | 72.2
40.8887 | 84.7955 | 59.98 | 72.2 | 40.9044 | 68.9618 | 60 | 54.4 | 40.9099 | 49.0827 | 59.99 | 36.6 | 40.896 | 34.1915 | 60.03 | 18.8 | 40.9141 | 84.5841 | 59.9571 | 72.2
40.897 | 84.7945 | 59.98 | 72.2 | 40.9128 | 68.9613 | 60 | 54.4 | 40.9182 | 49.0821 | 59.99 | 36.6 | 40.9043 | 34.1919 | 60.03 | 18.8 | 40.9224 | 84.5841 | 59.9571 | 72.2
40.9054 | 84.7936 | 59.98 | 72.2 | 40.9211 | 68.959 | 60 | 54.4 | 40.9266 | 49.0805 | 59.99 | 36.6 | 40.9127 | 34.1916 | 60.03 | 18.8 | 40.9307 | 84.5841 | 59.957 | 72.2
40.9137 | 84.7918 | 59.98 | 72.2 | 40.9295 | 68.9566 | 60 | 54.4 | 40.9349 | 49.0788 | 59.99 | 36.6 | 40.921 | 34.1912 | 60.03 | 18.8 | 40.9391 | 84.5841 | 59.9569 | 72.2
40.9221 | 84.7901 | 59.98 | 72.2 | 40.9378 | 68.9538 | 60 | 54.4 | 40.9432 | 49.0772 | 59.99 | 36.6 | 40.9293 | 34.1909 | 60.03 | 18.8 | 40.9474 | 84.5841 | 59.9568 | 72.2
40.9304 | 84.7865 | 59.98 | 72.2 | 40.9461 | 68.9509 | 59.9999 | 54.4 | 40.9516 | 49.0755 | 59.99 | 36.6 | 40.9377 | 34.1905 | 60.03 | 18.8 | 40.9557 | 84.5841 | 59.9567 | 72.2
40.9387 | 84.783 | 59.98 | 72.2 | 40.9545 | 68.9501 | 59.9998 | 54.4 | 40.9599 | 49.0734 | 59.99 | 36.6 | 40.946 | 34.1902 | 60.03 | 18.8 | 40.9641 | 84.5841 | 59.9566 | 72.2
40.9471 | 84.7795 | 59.98 | 72.2 | 40.9628 | 68.9493 | 59.9997 | 54.4 | 40.9683 | 49.0712 | 59.99 | 36.6 | 40.9543 | 34.1899 | 60.03 | 18.8 | 40.9724 | 84.5841 | 59.9566 | 72.2
40.9554 | 84.776 | 59.98 | 72.2 | 40.9711 | 68.9474 | 59.9996 | 54.4 | 40.9766 | 49.0696 | 59.99 | 36.6 | 40.9626 | 34.1901 | 60.03 | 18.8 | 40.9807 | 84.5841 | 59.9565 | 72.2
40.9637 | 84.774 | 59.98 | 72.2 | 40.9794 | 68.9454 | 59.9995 | 54.4 | 40.9849 | 49.068 | 59.99 | 36.6 | 40.9709 | 34.1904 | 60.03 | 18.8 | 40.9891 | 84.5841 | 59.9564 | 72.2
40.9721 | 84.772 | 59.98 | 72.2 | 40.9878 | 68.9435 | 59.9995 | 54.4 | 40.9933 | 49.0665 | 59.99 | 36.6 | 40.9793 | 34.1913 | 60.03 | 18.8 | 40.9974 | 84.5841 | 59.9563 | 72.2
40.9804 | 84.77 | 59.98 | 72.2 | 40.9961 | 68.9416 | 59.9994 | 54.4 | 41.0016 | 49.0649 | 59.99 | 36.6 | 40.9876 | 34.1922 | 60.03 | 18.8 | 41.0057 | 84.5841 | 59.9562 | 72.2
40.9887 | 84.7681 | 59.98 | 72.2 | 41.0044 | 68.9409 | 59.9993 | 54.4 | 41.0099 | 49.0609 | 59.99 | 36.6 | 40.9959 | 34.1934 | 60.03 | 18.8 | 41.014 | 84.5841 | 59.9561 | 72.2
40.9971 | 84.7669 | 59.98 | 72.2 | 41.0128 | 68.9402 | 59.9992 | 54.4 | 41.0182 | 49.057 | 59.99 | 36.6 | 41.0043 | 34.1946 | 60.03 | 18.8 | 41.0225 | 84.5841 | 59.9561 | 72.2
41.0054 | 84.7658 | 59.98 | 72.2 | 41.0211 | 68.9406 | 59.9991 | 54.4 | 41.0266 | 49.053 | 59.99 | 36.6 | 41.0126 | 34.1959 | 60.03 | 18.8 | 41.0308 | 84.5841 | 59.956 | 72.2
41.0137 | 84.7667 | 59.98 | 72.2 | 41.0294 | 68.941 | 59.999 | 54.4 | 41.0349 | 49.049 | 59.99 | 36.6 | 41.0209 | 34.1971 | 60.03 | 18.8 | 41.0391 | 84.5841 | 59.9559 | 72.2
41.0221 | 84.7675 | 59.98 | 72.2 | 41.0378 | 68.9409 | 59.999 | 54.4 | 41.0433 | 49.0392 | 59.99 | 36.6 | 41.0292 | 34.1984 | 60.03 | 18.8 | 41.0475 | 84.5841 | 59.9558 | 72.2
41.0304 | 84.7672 | 59.98 | 72.2 | 41.0461 | 68.9408 | 59.9989 | 54.4 | 41.0516 | 49.0293 | 59.99 | 36.6 | 41.0376 | 34.1996 | 60.03 | 18.8 | 41.0558 | 84.5841 | 59.9557 | 72.2
41.0387 | 84.7669 | 59.98 | 72.2 | 41.0544 | 68.9406 | 59.9988 | 54.4 | 41.0599 | 49.0194 | 59.99 | 36.6 | 41.0459 | 34.1987 | 60.03 | 18.8 | 41.0641 | 84.5841 | 59.9556 | 72.2
41.0471 | 84.7659 | 59.98 | 72.2 | 41.0628 | 68.9405 | 59.9987 | 54.4 | 41.0683 | 49.0095 | 59.99 | 36.6 | 41.0542 | 34.1978 | 60.03 | 18.8 | 41.0725 | 84.5841 | 59.9556 | 72.2
41.0554 | 84.765 | 59.98 | 72.2 | 41.0711 | 68.9408 | 59.9986 | 54.4 | 41.0766 | 48.9996 | 59.99 | 36.6 | 41.0626 | 34.1969 | 60.03 | 18.8 | 41.0808 | 84.5841 | 59.9555 | 72.2
41.0637 | 84.7645 | 59.98 | 72.2 | 41.0794 | 68.9411 | 59.9985 | 54.4 | 41.0849 | 48.9898 | 59.99 | 36.6 | 41.0709 | 34.196 | 60.03 | 18.8 | 41.0891 | 84.5841 | 59.9554 | 72.2
41.0721 | 84.7639 | 59.98 | 72.2 | 41.0878 | 68.9369 | 59.9985 | 54.4 | 41.0933 | 48.9833 | 59.99 | 36.6 | 41.0792 | 34.1948 | 60.03 | 18.8 | 41.0975 | 84.5841 | 59.9553 | 72.2
41.0804 | 84.7634 | 59.98 | 72.2 | 41.0961 | 68.9327 | 59.9984 | 54.4 | 41.1016 | 48.9769 | 59.99 | 36.6 | 41.0876 | 34.1935 | 60.03 | 18.8 | 41.1058 | 84.5841 | 59.9552 | 72.2
41.0888 | 84.7629 | 59.98 | 72.2 | 41.1044 | 68.9285 | 59.9983 | 54.4 | 41.1099 | 48.9705 | 59.99 | 36.6 | 41.0959 | 34.1923 | 60.03 | 18.8 | 41.1141 | 84.5841 | 59.9551 | 72.2
41.0971 | 84.7621 | 59.98 | 72.2 | 41.1128 | 68.9243 | 59.9982 | 54.4 | 41.1183 | 48.964 | 59.99 | 36.6 | 41.1042 | 34.1911 | 60.03 | 18.8 | 41.1226 | 84.5841 | 59.9551 | 72.2
41.1054 | 84.7613 | 59.98 | 72.2 | 41.1211 | 68.9202 | 59.9981 | 54.4 | 41.1266 | 48.964 | 59.99 | 36.6 | 41.1125 | 34.1899 | 60.03 | 18.8 | 41.1309 | 84.5841 | 59.955 | 72.2
41.1138 | 84.7604 | 59.98 | 72.2 | 41.1294 | 68.9161 | 59.998 | 54.4 | 41.1349 | 48.964 | 59.99 | 36.6 | 41.1208 | 34.1886 | 60.03 | 18.8 | 41.1392 | 84.5841 | 59.9549 | 72.2
41.1221 | 84.7595 | 59.98 | 72.2 | 41.1378 | 68.9074 | 59.998 | 54.4 | 41.1433 | 48.964 | 59.99 | 36.6 | 41.1292 | 34.1871 | 60.03 | 18.8 | 41.1475 | 84.5841 | 59.9548 | 72.2
41.1304 | 84.7586 | 59.98 | 72.2 | 41.1461 | 68.8987 | 59.9979 | 54.4 | 41.1516 | 48.9639 | 59.99 | 36.6 | 41.1375 | 34.1855 | 60.03 | 18.8 | 41.1559 | 84.5841 | 59.9547 | 72.2
41.1388 | 84.7577 | 59.98 | 72.2 | 41.1544 | 68.8897 | 59.9978 | 54.4 | 41.1599 | 48.9639 | 59.99 | 36.6 | 41.1458 | 34.1803 | 60.03 | 18.8 | 41.1642 | 84.5841 | 59.9546 | 72.2
41.1471 | 84.752 | 59.98 | 72.2 | 41.1628 | 68.8806 | 59.9977 | 54.4 | 41.1683 | 48.9638 | 59.99 | 36.6 | 41.1542 | 34.1751 | 60.03 | 18.8 | 41.1725 | 84.5841 | 59.9546 | 72.2
41.1554 | 84.7463 | 59.98 | 72.2 | 41.1711 | 68.874 | 59.9976 | 54.4 | 41.1766 | 48.9632 | 59.99 | 36.6 | 41.1625 | 34.1707 | 60.03 | 18.8 | 41.1809 | 84.5841 | 59.9545 | 72.2
41.1638 | 84.7385 | 59.98 | 72.2 | 41.1794 | 68.8674 | 59.9975 | 54.4 | 41.1849 | 48.9626 | 59.99 | 36.6 | 41.1708 | 34.1663 | 60.03 | 18.8 | 41.1892 | 84.5841 | 59.9544 | 72.2
41.1721 | 84.7307 | 59.98 | 72.2 | 41.1878 | 68.858 | 59.9975 | 54.4 | 41.1933 | 48.962 | 59.99 | 36.6 | 41.1791 | 34.1619 | 60.03 | 18.8 | 41.1975 | 84.5841 | 59.9543 | 72.2
41.1804 | 84.7228 | 59.98 | 72.2 | 41.1961 | 68.8486 | 59.9974 | 54.4 | 41.2016 | 48.9614 | 59.9901 | 36.6 | 41.1875 | 34.1575 | 60.03 | 18.8 | 41.2059 | 84.5841 | 59.9542 | 72.2
41.1888 | 84.715 | 59.98 | 72.2 | 41.2044 | 68.8392 | 59.9973 | 54.4 | 41.2099 | 48.9612 | 59.9902 | 36.6 | 41.1958 | 34.1529 | 60.03 | 18.8 | 41.2142 | 84.5841 | 59.9541 | 72.2
41.1971 | 84.7084 | 59.98 | 72.2 | 41.2128 | 68.8299 | 59.9972 | 54.4 | 41.2183 | 48.9611 | 59.9903 | 36.6 | 41.2041 | 34.1484 | 60.03 | 18.8 | 41.2225 | 84.5783 | 59.9541 | 72.2
41.2054 | 84.7019 | 59.98 | 72.2 | 41.2211 | 68.824 | 59.9971 | 54.4 | 41.2266 | 48.961 | 59.9903 | 36.6 | 41.2125 | 34.1397 | 60.03 | 18.8 | 41.231 | 84.5726 | 59.954 | 72.2
41.2138 | 84.6949 | 59.98 | 72.2 | 41.2294 | 68.8181 | 59.997 | 54.4 | 41.235 | 48.9609 | 59.9904 | 36.6 | 41.2208 | 34.131 | 60.03 | 18.8 | 41.2393 | 84.5669 | 59.9539 | 72.2
41.2221 | 84.688 | 59.98 | 72.2 | 41.2378 | 68.8122 | 59.997 | 54.4 | 41.2433 | 48.9608 | 59.9905 | 36.6 | 41.2291 | 34.1258 | 60.03 | 18.8 | 41.2476 | 84.5611 | 59.9538 | 72.2
41.2304 | 84.686 | 59.98 | 72.2 | 41.2461 | 68.8063 | 59.9969 | 54.4 | 41.2516 | 48.9606 | 59.9906 | 36.6 | 41.2375 | 34.1207 | 60.03 | 18.8 | 41.256 | 84.5554 | 59.9537 | 72.2
41.2388 | 84.6841 | 59.98 | 72.2 | 41.2544 | 68.8033 | 59.9968 | 54.4 | 41.2599 | 48.9611 | 59.9907 | 36.6 | 41.2458 | 34.112 | 60.03 | 18.8 | 41.2643 | 84.5497 | 59.9536 | 72.2
41.2471 | 84.6842 | 59.98 | 72.2 | 41.2628 | 68.8004 | 59.9967 | 54.4 | 41.2683 | 48.9615 | 59.9908 | 36.6 | 41.2541 | 34.1033 | 60.03 | 18.8 | 41.2726 | 84.5439 | 59.9536 | 72.2
41.2554 | 84.6844 | 59.98 | 72.2 | 41.2711 | 68.8002 | 59.9966 | 54.4 | 41.2766 | 48.9619 | 59.9908 | 36.6 | 41.2624 | 34.0937 | 60.03 | 18.8 | 41.2809 | 84.5382 | 59.9535 | 72.2
41.2638 | 84.6843 | 59.98 | 72.2 | 41.2794 | 68.8001 | 59.9965 | 54.4 | 41.2849 | 48.9624 | 59.9909 | 36.6 | 41.2708 | 34.0842 | 60.03 | 18.8 | 41.2893 | 84.5325 | 59.9534 | 72.2
41.2721 | 84.6843 | 59.98 | 72.2 | 41.2878 | 68.8 | 59.9965 | 54.4 | 41.2933 | 48.9624 | 59.991 | 36.6 | 41.2791 | 34.0727 | 60.03 | 18.8 | 41.2976 | 84.5267 | 59.9533 | 72.2
41.2805 | 84.6857 | 59.98 | 72.2 | 41.2961 | 68.7999 | 59.9964 | 54.4 | 41.3016 | 48.9624 | 59.9911 | 36.6 | 41.2874 | 34.0613 | 60.03 | 18.8 | 41.3059 | 84.5267 | 59.9532 | 72.2
41.2888 | 84.6871 | 59.98 | 72.2 | 41.3044 | 68.8008 | 59.9963 | 54.4 | 41.31 | 48.9624 | 59.9912 | 36.6 | 41.2957 | 34.0548 | 60.03 | 18.8 | 41.3143 | 84.5267 | 59.9531 | 72.2
41.2971 | 84.6889 | 59.98 | 72.2 | 41.3127 | 68.8018 | 59.9962 | 54.4 | 41.3183 | 48.9624 | 59.9913 | 36.6 | 41.3041 | 34.0484 | 60.03 | 18.8 | 41.3226 | 84.5267 | 59.9531 | 72.2
41.3055 | 84.6907 | 59.98 | 72.2 | 41.3211 | 68.8033 | 59.9961 | 54.4 | 41.3266 | 48.9624 | 59.9913 | 36.6 | 41.3124 | 34.0412 | 60.03 | 18.8 | 41.3309 | 84.5267 | 59.953 | 72.2
41.3138 | 84.6898 | 59.98 | 72.2 | 41.3294 | 68.8047 | 59.996 | 54.4 | 41.335 | 48.9624 | 59.9914 | 36.6 | 41.3207 | 34.034 | 60.03 | 18.8 | 41.3394 | 84.5267 | 59.9529 | 72.2
41.3221 | 84.689 | 59.98 | 72.2 | 41.3378 | 68.8051 | 59.996 | 54.4 | 41.3433 | 48.9624 | 59.9915 | 36.6 | 41.329 | 34.0305 | 60.03 | 18.8 | 41.3477 | 84.5267 | 59.9528 | 72.2
41.3305 | 84.6881 | 59.98 | 72.2 | 41.3461 | 68.8055 | 59.9959 | 54.4 | 41.3516 | 48.9624 | 59.9916 | 36.6 | 41.3374 | 34.0269 | 60.03 | 18.8 | 41.356 | 84.5267 | 59.9527 | 72.2
41.3388 | 84.6872 | 59.98 | 72.2 | 41.3544 | 68.8058 | 59.9958 | 54.4 | 41.36 | 48.9624 | 59.9917 | 36.6 | 41.3457 | 34.0232 | 60.03 | 18.8 | 41.3644 | 84.5267 | 59.9526 | 72.2
41.3471 | 84.6866 | 59.98 | 72.2 | 41.3627 | 68.8061 | 59.9957 | 54.4 | 41.3683 | 48.9624 | 59.9918 | 36.6 | 41.354 | 34.0195 | 60.03 | 18.8 | 41.3727 | 84.5267 | 59.9526 | 72.2
41.3555 | 84.686 | 59.98 | 72.2 | 41.3711 | 68.8058 | 59.9956 | 54.4 | 41.3766 | 48.9624 | 59.9918 | 36.6 | 41.3624 | 34.0176 | 60.03 | 18.8 | 41.381 | 84.5267 | 59.9525 | 72.2
41.3638 | 84.6827 | 59.98 | 72.2 | 41.3794 | 68.8055 | 59.9955 | 54.4 | 41.3849 | 48.9624 | 59.9919 | 36.6 | 41.3707 | 34.0156 | 60.03 | 18.8 | 41.3894 | 84.5226 | 59.9524 | 72.2
41.3721 | 84.6793 | 59.98 | 72.2 | 41.3877 | 68.8054 | 59.9955 | 54.4 | 41.3933 | 48.9624 | 59.992 | 36.6 | 41.379 | 34.0137 | 60.03 | 18.8 | 41.3977 | 84.5184 | 59.9523 | 72.2
41.3805 | 84.6759 | 59.98 | 72.2 | 41.3961 | 68.8053 | 59.9954 | 54.4 | 41.4016 | 48.9624 | 59.9921 | 36.6 | 41.3873 | 34.0117 | 60.03 | 18.8 | 41.406 | 84.5142 | 59.9522 | 72.2
41.3888 | 84.6726 | 59.98 | 72.2 | 41.4044 | 68.8043 | 59.9953 | 54.4 | 41.41 | 48.9624 | 59.9922 | 36.6 | 41.3957 | 34.0101 | 60.03 | 18.8 | 41.4143 | 84.51 | 59.9521 | 72.2
41.3971 | 84.6712 | 59.98 | 72.2 | 41.4127 | 68.8034 | 59.9952 | 54.4 | 41.4183 | 48.9624 | 59.9923 | 36.6 | 41.404 | 34.0086 | 60.03 | 18.8 | 41.4227 | 84.5079 | 59.9521 | 72.2
41.4055 | 84.6699 | 59.98 | 72.2 | 41.4211 | 68.8019 | 59.9951 | 54.4 | 41.4266 | 48.9624 | 59.9923 | 36.6 | 41.4123 | 34.0072 | 60.03 | 18.8 | 41.431 | 84.5057 | 59.952 | 72.2
41.4138 | 84.6704 | 59.98 | 72.2 | 41.4294 | 68.8003 | 59.995 | 54.4 | 41.435 | 48.9624 | 59.9924 | 36.6 | 41.4207 | 34.0059 | 60.03 | 18.8 | 41.4393 | 84.505 | 59.9519 | 72.2
41.4221 | 84.671 | 59.98 | 72.2 | 41.4377 | 68.7975 | 59.995 | 54.4 | 41.4433 | 48.9624 | 59.9925 | 36.6 | 41.429 | 34.0055 | 60.03 | 18.8 | 41.4478 | 84.5043 | 59.9518 | 72.2
41.4305 | 84.6725 | 59.98 | 72.2 | 41.4461 | 68.7947 | 59.9949 | 54.4 | 41.4516 | 48.9624 | 59.9926 | 36.6 | 41.4373 | 34.0051 | 60.03 | 18.8 | 41.4561 | 84.5035 | 59.9517 | 72.2
41.4388 | 84.674 | 59.98 | 72.2 | 41.4544 | 68.7925 | 59.9948 | 54.4 | 41.46 | 48.9624 | 59.9927 | 36.6 | 41.4456 | 34.005 | 60.03 | 18.8 | 41.4644 | 84.5028 | 59.9516 | 72.2
41.4472 | 84.6768 | 59.98 | 72.2 | 41.4627 | 68.7903 | 59.9947 | 54.4 | 41.4683 | 48.9624 | 59.9928 | 36.6 | 41.454 | 34.0049 | 60.03 | 18.8 | 41.4728 | 84.5073 | 59.9516 | 72.2
41.4555 | 84.6795 | 59.98 | 72.2 | 41.4711 | 68.7872 | 59.9946 | 54.4 | 41.4766 | 48.9624 | 59.9928 | 36.6 | 41.4623 | 34.0048 | 60.0299 | 18.8 | 41.4811 | 84.5117 | 59.9515 | 72.2
41.4638 | 84.6812 | 59.98 | 72.2 | 41.4794 | 68.7842 | 59.9945 | 54.4 | 41.485 | 48.9624 | 59.9929 | 36.6 | 41.4706 | 34.0047 | 60.0298 | 18.8 | 41.4894 | 84.5162 | 59.9514 | 72.2
41.4722 | 84.6828 | 59.98 | 72.2 | 41.4877 | 68.7822 | 59.9945 | 54.4 | 41.4933 | 48.9624 | 59.993 | 36.6 | 41.4789 | 34.0051 | 60.0297 | 18.8 | 41.4978 | 84.5206 | 59.9513 | 72.2
41.4805 | 84.6845 | 59.98 | 72.2 | 41.4961 | 68.7803 | 59.9944 | 54.4 | 41.5016 | 48.9624 | 59.9931 | 36.6 | 41.4873 | 34.0055 | 60.0296 | 18.8 | 41.5061 | 84.521 | 59.9512 | 72.2
41.4888 | 84.6861 | 59.98 | 72.2 | 41.5044 | 68.7792 | 59.9943 | 54.4 | 41.51 | 48.9624 | 59.9932 | 36.6 | 41.4956 | 34.0056 | 60.0296 | 18.8 | 41.5144 | 84.5213 | 59.9511 | 72.2
41.4972 | 84.6848 | 59.98 | 72.2 | 41.5127 | 68.778 | 59.9942 | 54.4 | 41.5183 | 48.9625 | 59.9933 | 36.6 | 41.5039 | 34.0057 | 60.0295 | 18.8 | 41.5228 | 84.5203 | 59.9511 | 72.2
41.5055 | 84.6835 | 59.98 | 72.2 | 41.5211 | 68.7782 | 59.9941 | 54.4 | 41.5266 | 48.9625 | 59.9933 | 36.6 | 41.5123 | 34.0059 | 60.0294 | 18.8 | 41.5311 | 84.5192 | 59.951 | 72.2
41.5138 | 84.6809 | 59.98 | 72.2 | 41.5294 | 68.7784 | 59.994 | 54.4 | 41.535 | 48.9626 | 59.9934 | 36.6 | 41.5206 | 34.006 | 60.0293 | 18.8 | 41.5394 | 84.5182 | 59.9509 | 72.2
41.5222 | 84.6783 | 59.98 | 72.2 | 41.5377 | 68.7785 | 59.994 | 54.4 | 41.5433 | 48.9626 | 59.9935 | 36.6 | 41.5289 | 34.0048 | 60.0292 | 18.8 | 41.5477 | 84.5172 | 59.9508 | 72.2
41.5305 | 84.6758 | 59.98 | 72.2 | 41.5461 | 68.7786 | 59.9939 | 54.4 | 41.5516 | 48.9627 | 59.9936 | 36.6 | 41.5373 | 34.0036 | 60.0291 | 18.8 | 41.5562 | 84.5151 | 59.9507 | 72.2
41.5388 | 84.6732 | 59.98 | 72.2 | 41.5544 | 68.7794 | 59.9938 | 54.4 | 41.56 | 48.9627 | 59.9937 | 36.6 | 41.5456 | 34.0024 | 60.0291 | 18.8 | 41.5645 | 84.5131 | 59.9506 | 72.2
41.5472 | 84.6725 | 59.98 | 72.2 | 41.5627 | 68.7802 | 59.9937 | 54.4 | 41.5683 | 48.9628 | 59.9938 | 36.6 | 41.5539 | 34.0011 | 60.029 | 18.8 | 41.5728 | 84.5111 | 59.9506 | 72.2
41.5555 | 84.6717 | 59.98 | 72.2 | 41.5711 | 68.7766 | 59.9936 | 54.4 | 41.5767 | 48.9628 | 59.9938 | 36.6 | 41.5622 | 33.9995 | 60.0289 | 18.8 | 41.5812 | 84.509 | 59.9505 | 72.2
41.5638 | 84.6723 | 59.98 | 72.2 | 41.5794 | 68.7729 | 59.9935 | 54.4 | 41.585 | 48.9628 | 59.9939 | 36.6 | 41.5706 | 33.9978 | 60.0288 | 18.8 | 41.5895 | 84.509 | 59.9504 | 72.2
41.5722 | 84.6729 | 59.98 | 72.2 | 41.5877 | 68.7688 | 59.9935 | 54.4 | 41.5933 | 48.9628 | 59.994 | 36.6 | 41.5789 | 33.9953 | 60.0287 | 18.8 | 41.5978 | 84.509 | 59.9503 | 72.2
41.5805 | 84.6754 | 59.98 | 72.2 | 41.5961 | 68.7647 | 59.9934 | 54.4 | 41.6017 | 48.9628 | 59.9941 | 36.6 | 41.5872 | 33.9929 | 60.0286 | 18.8 | 41.6062 | 84.509 | 59.9502 | 72.2
41.5888 | 84.6779 | 59.98 | 72.2 | 41.6044 | 68.7604 | 59.9933 | 54.4 | 41.61 | 48.9628 | 59.9942 | 36.6 | 41.5956 | 33.9904 | 60.0286 | 18.8 | 41.6145 | 84.509 | 59.9501 | 72.2
41.5972 | 84.6807 | 59.98 | 72.2 | 41.6127 | 68.756 | 59.9932 | 54.4 | 41.6183 | 48.9628 | 59.9943 | 36.6 | 41.6039 | 33.988 | 60.0285 | 18.8 | 41.6228 | 84.5091 | 59.9501 | 72.2
41.6055 | 84.6835 | 59.98 | 72.2 | 41.621 | 68.7517 | 59.9931 | 54.4 | 41.6266 | 48.9628 | 59.9943 | 36.6 | 41.6122 | 33.9865 | 60.0284 | 18.8 | 41.6312 | 84.5092 | 59.96 | 72.2
41.6139 | 84.6872 | 59.98 | 72.2 | 41.6294 | 68.7474 | 59.993 | 54.4 | 41.635 | 48.9628 | 59.9944 | 36.6 | 41.6205 | 33.9851 | 60.0283 | 18.8 | 41.6395 | 84.5059 | 59.96 | 72.2
41.6222 | 84.6909 | 59.98 | 72.2 | 41.6377 | 68.743 | 59.993 | 54.4 | 41.6433 | 48.9628 | 59.9945 | 36.6 | 41.6289 | 33.9831 | 60.0282 | 18.8 | 41.6478 | 84.5026 | 59.96 | 72.2
41.6305 | 84.6942 | 59.98 | 72.2 | 41.6461 | 68.7387 | 59.9929 | 54.4 | 41.6516 | 48.9628 | 59.9946 | 36.6 | 41.6372 | 33.9811 | 60.0281 | 18.8 | 41.6561 | 84.4972 | 59.96 | 72.2
41.6389 | 84.6975 | 59.98 | 72.2 | 41.6544 | 68.7374 | 59.9928 | 54.4 | 41.66 | 48.9628 | 59.9947 | 36.6 | 41.6455 | 33.9793 | 60.0281 | 18.8 | 41.6646 | 84.4918 | 59.96 | 72.2
41.6472 | 84.6995 | 59.98 | 72.2 | 41.6627 | 68.7361 | 59.9927 | 54.4 | 41.6683 | 48.9628 | 59.9948 | 36.6 | 41.6538 | 33.9776 | 60.028 | 18.8 | 41.6729 | 84.4864 | 59.96 | 72.2
41.6555 | 84.7014 | 59.98 | 72.2 | 41.6711 | 68.7339 | 59.9926 | 54.4 | 41.6767 | 48.9628 | 59.9948 | 36.6 | 41.6622 | 33.9757 | 60.0279 | 18.8 | 41.6812 | 84.481 | 59.96 | 72.2
41.6639 | 84.7027 | 59.98 | 72.2 | 41.6794 | 68.7317 | 59.9925 | 54.4 | 41.685 | 48.9628 | 59.9949 | 36.6 | 41.6705 | 33.9738 | 60.0278 | 18.8 | 41.6896 | 84.4742 | 59.96 | 72.2
41.6722 | 84.7039 | 59.98 | 72.2 | 41.6877 | 68.7284 | 59.9925 | 54.4 | 41.6933 | 48.9628 | 59.995 | 36.6 | 41.6788 | 33.9719 | 60.0277 | 18.8 | 41.6979 | 84.4675 | 59.96 | 72.2
41.6805 | 84.7026 | 59.98 | 72.2 | 41.696 | 68.7252 | 59.9924 | 54.4 | 41.7017 | 48.9628 | 59.9951 | 36.6 | 41.6872 | 33.9701 | 60.0276 | 18.8 | 41.7062 | 84.4596 | 59.96 | 72.2
41.6889 | 84.7014 | 59.98 | 72.2 | 41.7044 | 68.722 | 59.9923 | 54.4 | 41.71 | 48.9628 | 59.9952 | 36.6 | 41.6955 | 33.9685 | 60.0276 | 18.8 | 41.7146 | 84.4517 | 59.96 | 72.2
41.6972 | 84.6918 | 59.98 | 72.2 | 41.7127 | 68.7187 | 59.9922 | 54.4 | 41.7183 | 48.9628 | 59.9953 | 36.6 | 41.7038 | 33.9669 | 60.0275 | 18.8 | 41.7229 | 84.4465 | 59.96 | 72.2
41.7055 | 84.6822 | 59.98 | 72.2 | 41.721 | 68.7155 | 59.9921 | 54.4 | 41.7267 | 48.9628 | 59.9953 | 36.6 | 41.7122 | 33.9659 | 60.0274 | 18.8 | 41.7312 | 84.4413 | 59.96 | 72.2
41.7139 | 84.6724 | 59.98 | 72.2 | 41.7294 | 68.7123 | 59.9921 | 54.4 | 41.735 | 48.9628 | 59.9954 | 36.6 | 41.7205 | 33.9648 | 60.0273 | 18.8 | 41.7395 | 84.4373 | 59.96 | 72.2
41.7222 | 84.6626 | 59.98 | 72.2 | 41.7377 | 68.7104 | 59.992 | 54.4 | 41.7433 | 48.9628 | 59.9955 | 36.6 | 41.7288 | 33.9638 | 60.0272 | 18.8 | 41.7479 | 84.4333 | 59.96 | 72.2
41.7305 | 84.6527 | 59.98 | 72.2 | 41.746 | 68.7085 | 59.9919 | 54.4 | 41.7517 | 48.9627 | 59.9956 | 36.6 | 41.7372 | 33.9628 | 60.0271 | 18.8 | 41.7562 | 84.4293 | 59.96 | 72.2
41.7389 | 84.6429 | 59.98 | 72.2 | 41.7544 | 68.7078 | 59.9918 | 54.4 | 41.76 | 48.9627 | 59.9957 | 36.6 | 41.7455 | 33.9625 | 60.0271 | 18.8 | 41.7645 | 84.4253 | 59.96 | 72.2
41.7472 | 84.632 | 59.98 | 72.2 | 41.7627 | 68.7072 | 59.9917 | 54.4 | 41.7683 | 48.9627 | 59.9958 | 36.6 | 41.7538 | 33.9623 | 60.027 | 18.8 | 41.7729 | 84.4213 | 59.96 | 72.2
41.7555 | 84.6211 | 59.98 | 72.2 | 41.771 | 68.7078 | 59.9916 | 54.4 | 41.7767 | 48.9627 | 59.9958 | 36.6 | 41.7621 | 33.9613 | 60.0269 | 18.8 | 41.7812 | 84.4174 | 59.96 | 72.2
41.7639 | 84.6127 | 59.98 | 72.2 | 41.7794 | 68.7084 | 59.9916 | 54.4 | 41.785 | 48.9626 | 59.9959 | 36.6 | 41.7704 | 33.9604 | 60.0268 | 18.8 | 41.7896 | 84.4133 | 59.96 | 72.2
41.7722 | 84.6042 | 59.98 | 72.2 | 41.7877 | 68.7086 | 59.9915 | 54.4 | 41.7933 | 48.9626 | 59.996 | 36.6 | 41.7788 | 33.9592 | 60.0267 | 18.8 | 41.798 | 84.4093 | 59.96 | 72.2
41.7805 | 84.6021 | 59.98 | 72.2 | 41.796 | 68.7088 | 59.9914 | 54.4 | 41.8017 | 48.9626 | 59.9961 | 36.6 | 41.7871 | 33.958 | 60.0266 | 18.8 | 41.8063 | 84.406 | 59.96 | 72.2
41.7889 | 84.6001 | 59.98 | 72.2 | 41.8044 | 68.709 | 59.9913 | 54.4 | 41.81 | 48.9626 | 59.9962 | 36.6 | 41.7954 | 33.9583 | 60.0266 | 18.8 | 41.8146 | 84.4028 | 59.96 | 72.2
41.7972 | 84.5981 | 59.98 | 72.2 | 41.8127 | 68.7093 | 59.9912 | 54.4 | 41.8183 | 48.9626 | 59.9963 | 36.6 | 41.8038 | 33.9585 | 60.0265 | 18.8 | 41.823 | 84.4012 | 59.96 | 72.2
41.8056 | 84.5961 | 59.98 | 72.2 | 41.821 | 68.707 | 59.9911 | 54.4 | 41.8267 | 48.9626 | 59.9963 | 36.6 | 41.8121 | 33.9582 | 60.0264 | 18.8 | 41.8313 | 84.3995 | 59.96 | 72.2
41.8139 | 84.5935 | 59.98 | 72.2 | 41.8294 | 68.7047 | 59.9911 | 54.4 | 41.835 | 48.9626 | 59.9964 | 36.6 | 41.8204 | 33.9579 | 60.0263 | 18.8 | 41.8396 | 84.3979 | 59.96 | 72.2
41.8222 | 84.5908 | 59.98 | 72.2 | 41.8377 | 68.7025 | 59.991 | 54.4 | 41.8434 | 48.9626 | 59.9965 | 36.6 | 41.8288 | 33.957 | 60.0262 | 18.8 | 41.8479 | 84.3963 | 59.96 | 72.2
41.8306 | 84.5882 | 59.98 | 72.2 | 41.846 | 68.7003 | 59.9909 | 54.4 | 41.8517 | 48.9626 | 59.9966 | 36.6 | 41.8371 | 33.9562 | 60.0261 | 18.8 | 41.8563 | 84.3961 | 59.96 | 72.2
41.8389 | 84.5855 | 59.98 | 72.2 | 41.8544 | 68.6951 | 59.9908 | 54.4 | 41.86 | 48.9631 | 59.9967 | 36.6 | 41.8454 | 33.956 | 60.0261 | 18.8 | 41.8646 | 84.3959 | 59.96 | 72.2
41.8472 | 84.5813 | 59.98 | 72.2 | 41.8627 | 68.6899 | 59.9907 | 54.4 | 41.8683 | 48.9637 | 59.9968 | 36.6 | 41.8537 | 33.9559 | 60.026 | 18.8 | 41.8729 | 84.3968 | 59.96 | 72.2
41.8556 | 84.577 | 59.98 | 72.2 | 41.871 | 68.6837 | 59.9906 | 54.4 | 41.8767 | 48.9642 | 59.9968 | 36.6 | 41.8621 | 33.9553 | 60.0259 | 18.8 | 41.8813 | 84.3976 | 59.96 | 72.2
41.8639 | 84.5736 | 59.98 | 72.2 | 41.8794 | 68.6775 | 59.9906 | 54.4 | 41.885 | 48.9647 | 59.9969 | 36.6 | 41.8704 | 33.9548 | 60.0258 | 18.8 | 41.8896 | 84.3985 | 59.96 | 72.2
41.8722 | 84.5702 | 59.98 | 72.2 | 41.8877 | 68.6707 | 59.9905 | 54.4 | 41.8933 | 48.9663 | 59.997 | 36.6 | 41.8787 | 33.9521 | 60.0257 | 18.8 | 41.8979 | 84.3993 | 59.96 | 72.2
41.8806 | 84.5669 | 59.98 | 72.2 | 41.896 | 68.664 | 59.9904 | 54.4 | 41.9017 | 48.9679 | 59.9971 | 36.6 | 41.8871 | 33.9495 | 60.0256 | 18.8 | 41.9064 | 84.3994 | 59.96 | 72.2
41.8889 | 84.5637 | 59.98 | 72.2 | 41.9044 | 68.6591 | 59.9903 | 54.4 | 41.91 | 48.9706 | 59.9972 | 36.6 | 41.8954 | 33.9475 | 60.0256 | 18.8 | 41.9147 | 84.3995 | 59.96 | 72.2
41.8972 | 84.5612 | 59.98 | 72.2 | 41.9127 | 68.6542 | 59.9902 | 54.4 | 41.9183 | 48.9733 | 59.9973 | 36.6 | 41.9037 | 33.9454 | 60.0255 | 18.8 | 41.923 | 84.3985 | 59.96 | 72.2
41.9056 | 84.5588 | 59.98 | 72.2 | 41.921 | 68.6488 | 59.9901 | 54.4 | 41.9267 | 48.976 | 59.9973 | 36.6 | 41.912 | 33.9439 | 60.0254 | 18.8 | 41.9314 | 84.3974 | 59.96 | 72.2
41.9139 | 84.5564 | 59.98 | 72.2 | 41.9294 | 68.6435 | 59.99 | 54.4 | 41.935 | 48.9788 | 59.9974 | 36.6 | 41.9204 | 33.9424 | 60.0253 | 18.8 | 41.9397 | 84.3973 | 59.96 | 72.2
41.9222 | 84.5539 | 59.98 | 72.2 | 41.9377 | 68.6398 | 59.99 | 54.4 | 41.9434 | 48.981 | 59.9975 | 36.6 | 41.9287 | 33.9433 | 60.0252 | 18.8 | 41.948 | 84.3972 | 59.96 | 72.2
41.9306 | 84.5525 | 59.98 | 72.2 | 41.946 | 68.6361 | 59.99 | 54.4 | 41.9517 | 48.9832 | 59.9976 | 36.6 | 41.937 | 33.9442 | 60.0251 | 18.8 | 41.9563 | 84.3972 | 59.96 | 72.2
41.9389 | 84.5511 | 59.98 | 72.2 | 41.9544 | 68.635 | 59.99 | 54.4 | 41.96 | 48.9854 | 59.9977 | 36.6 | 41.9453 | 33.9457 | 60.0251 | 18.8 | 41.9647 | 84.3973 | 59.96 | 72.2
41.9473 | 84.5521 | 59.98 | 72.2 | 41.9627 | 68.6338 | 59.99 | 54.4 | 41.9684 | 48.9875 | 59.9978 | 36.6 | 41.9537 | 33.9473 | 60.025 | 18.8 | 41.973 | 84.3965 | 59.96 | 72.2
41.9556 | 84.5531 | 59.98 | 72.2 | 41.971 | 68.6323 | 59.99 | 54.4 | 41.9767 | 48.9887 | 59.9978 | 36.6 | 41.962 | 33.9505 | 60.0249 | 18.8 | 41.9813 | 84.3956 | 59.96 | 72.2
41.9639 | 84.554 | 59.98 | 72.2 | 41.9794 | 68.6308 | 59.99 | 54.4 | 41.985 | 48.9899 | 59.9979 | 36.6 | 41.9703 | 33.9537 | 60.0248 | 18.8 | 41.9897 | 84.3972 | 59.96 | 72.2
41.9723 | 84.5549 | 59.98 | 72.2 | 41.9877 | 68.6303 | 59.99 | 54.4 | 41.9933 | 48.9899 | 59.998 | 36.6 | 41.9787 | 33.9565 | 60.0247 | 18.8 | 41.998 | 84.3987 | 59.96 | 72.2
41.9806 | 84.555 | 59.98 | 72.2 | 41.996 | 68.6298 | 59.99 | 54.4 | 42.0017 | 48.9899 | 59.9981 | 36.6 | 41.987 | 33.9593 | 60.0246 | 18.8 | 42.0063 | 84.4011 | 59.96 | 72.2
41.9889 | 84.5551 | 59.98 | 72.2 | 42.0043 | 68.6297 | 59.99 | 54.4 | 42.01 | 48.9897 | 59.9982 | 36.6 | 41.9953 | 33.9616 | 60.0246 | 18.8 | 42.0148 | 84.4034 | 59.96 | 72.2
41.9973 | 84.5563 | 59.98 | 72.2 | 42.0127 | 68.6296 | 59.99 | 54.4 | 42.0183 | 48.9895 | 59.9983 | 36.6 | 42.0037 | 33.9639 | 60.0245 | 18.8 | 42.0231 | 84.4027 | 59.96 | 72.2
42.0056 | 84.5575 | 59.98 | 72.2 | 42.021 | 68.6303 | 59.99 | 54.4 | 42.0267 | 48.9842 | 59.9983 | 36.6 | 42.012 | 33.9632 | 60.0244 | 18.8 | 42.0314 | 84.4019 | 59.96 | 72.2
42.0139 | 84.5597 | 59.98 | 72.2 | 42.0294 | 68.6311 | 59.99 | 54.4 | 42.035 | 48.9789 | 59.9984 | 36.6 | 42.0203 | 33.9624 | 60.0243 | 18.8 | 42.0398 | 84.3994 | 59.96 | 72.2
42.0223 | 84.562 | 59.98 | 72.2 | 42.0377 | 68.6307 | 59.99 | 54.4 | 42.0434 | 48.9699 | 59.9985 | 36.6 | 42.0286 | 33.9617 | 60.0242 | 18.8 | 42.0481 | 84.3968 | 59.96 | 72.2
42.0306 | 84.5619 | 59.98 | 72.2 | 42.046 | 68.6303 | 59.99 | 54.4 | 42.0517 | 48.9609 | 59.9986 | 36.6 | 42.037 | 33.9609 | 60.0241 | 18.8 | 42.0564 | 84.3975 | 59.96 | 72.2
42.0389 | 84.5619 | 59.98 | 72.2 | 42.0544 | 68.6306 | 59.99 | 54.4 | 42.06 | 48.9519 | 59.9987 | 36.6 | 42.0453 | 33.9586 | 60.0241 | 18.8 | 42.0647 | 84.3982 | 59.96 | 72.2
42.0473 | 84.5612 | 59.98 | 72.2 | 42.0627 | 68.6308 | 59.99 | 54.4 | 42.0684 | 48.9429 | 59.9988 | 36.6 | 42.0536 | 33.9562 | 60.024 | 18.8 | 42.0731 | 84.3967 | 59.96 | 72.2
42.0556 | 84.5606 | 59.98 | 72.2 | 42.071 | 68.6284 | 59.99 | 54.4 | 42.0767 | 48.9339 | 59.9988 | 36.6 | 42.062 | 33.9534 | 60.0239 | 18.8 | 42.0814 | 84.3952 | 59.96 | 72.2
42.0639 | 84.5594 | 59.98 | 72.2 | 42.0793 | 68.626 | 59.99 | 54.4 | 42.085 | 48.9249 | 59.9989 | 36.6 | 42.0703 | 33.9506 | 60.0238 | 18.8 | 42.0897 | 84.3939 | 59.96 | 72.2
42.0723 | 84.5583 | 59.98 | 72.2 | 42.0877 | 68.6211 | 59.99 | 54.4 | 42.0934 | 48.9109 | 59.999 | 36.6 | 42.0786 | 33.9483 | 60.0237 | 18.8 | 42.0981 | 84.3925 | 59.96 | 72.2
42.0806 | 84.5573 | 59.98 | 72.2 | 42.096 | 68.6163 | 59.99 | 54.4 | 42.1017 | 48.8969 | 59.9991 | 36.6 | 42.0869 | 33.9461 | 60.0236 | 18.8 | 42.1064 | 84.3934 | 59.96 | 72.2
42.0889 | 84.5563 | 59.98 | 72.2 | 42.1044 | 68.6119 | 59.99 | 54.4 | 42.11 | 48.8886 | 59.9992 | 36.6 | 42.0953 | 33.9446 | 60.0236 | 18.8 | 42.1147 | 84.3942 | 59.96 | 72.2
42.0973 | 84.5553 | 59.98 | 72.2 | 42.1127 | 68.6076 | 59.99 | 54.4 | 42.1184 | 48.8804 | 59.9993 | 36.6 | 42.1036 | 33.9431 | 60.0235 | 18.8 | 42.1232 | 84.3966 | 59.96 | 72.2
42.1056 | 84.5543 | 59.98 | 72.2 | 42.121 | 68.6032 | 59.99 | 54.4 | 42.1267 | 48.8758 | 59.9993 | 36.6 | 42.1119 | 33.9412 | 60.0234 | 18.8 | 42.1315 | 84.3991 | 59.96 | 72.2
42.1139 | 84.5529 | 59.98 | 72.2 | 42.1293 | 68.5988 | 59.99 | 54.4 | 42.135 | 48.8713 | 59.9994 | 36.6 | 42.1202 | 33.9394 | 60.0233 | 18.8 | 42.1398 | 84.3969 | 59.96 | 72.2
42.1223 | 84.5516 | 59.98 | 72.2 | 42.1377 | 68.5943 | 59.99 | 54.4 | 42.1434 | 48.8671 | 59.9995 | 36.6 | 42.1286 | 33.9374 | 60.0232 | 18.8 | 42.1481 | 84.3948 | 59.96 | 72.2
42.1306 | 84.55 | 59.98 | 72.2 | 42.146 | 68.5898 | 59.99 | 54.4 | 42.1517 | 48.8629 | 59.9996 | 36.6 | 42.1369 | 33.9355 | 60.0231 | 18.8 | 42.1565 | 84.3923 | 59.96 | 72.2
42.139 | 84.5485 | 59.98 | 72.2 | 42.1543 | 68.5869 | 59.99 | 54.4 | 42.16 | 48.8593 | 59.9997 | 36.6 | 42.1452 | 33.9337 | 60.0231 | 18.8 | 42.1648 | 84.3899 | 59.96 | 72.2
42.1473 | 84.5481 | 59.98 | 72.2 | 42.1627 | 68.5841 | 59.99 | 54.4 | 42.1684 | 48.8557 | 59.9998 | 36.6 | 42.1536 | 33.932 | 60.023 | 18.8 | 42.1731 | 84.3876 | 59.96 | 72.2
42.1556 | 84.5477 | 59.98 | 72.2 | 42.171 | 68.5837 | 59.99 | 54.4 | 42.1767 | 48.8572 | 59.9998 | 36.6 | 42.1619 | 33.929 | 60.0229 | 18.8 | 42.1815 | 84.3853 | 59.96 | 72.2
42.164 | 84.5471 | 59.98 | 72.2 | 42.1794 | 68.5833 | 59.99 | 54.4 | 42.185 | 48.8587 | 59.9999 | 36.6 | 42.1702 | 33.926 | 60.0228 | 18.8 | 42.1898 | 84.3826 | 59.96 | 72.2
42.1723 | 84.5465 | 59.97 | 72.2 | 42.1877 | 68.583 | 59.99 | 54.4 | 42.1934 | 48.8602 | 60 | 36.6 | 42.1786 | 33.9221 | 60.0227 | 18.8 | 42.1981 | 84.3799 | 59.96 | 72.2
42.1806 | 84.5455 | 59.97 | 72.2 | 42.196 | 68.5826 | 59.99 | 54.4 | 42.2017 | 48.8616 | 59.9999 | 36.6 | 42.1869 | 33.9183 | 60.0226 | 18.8 | 42.2065 | 84.3753 | 59.96 | 72.2
42.189 | 84.5446 | 59.97 | 72.2 | 42.2043 | 68.5815 | 59.99 | 54.4 | 42.2101 | 48.8601 | 59.9998 | 36.6 | 42.1952 | 33.9142 | 60.0226 | 18.8 | 42.2148 | 84.3708 | 59.96 | 72.2
42.1973 | 84.545 | 59.97 | 72.2 | 42.2127 | 68.5803 | 59.99 | 54.4 | 42.2184 | 48.8585 | 59.9997 | 36.6 | 42.2036 | 33.91 | 60.0225 | 18.8 | 42.2231 | 84.3685 | 59.96 | 72.2
42.2056 | 84.5454 | 59.97 | 72.2 | 42.221 | 68.5795 | 59.99 | 54.4 | 42.2267 | 48.8565 | 59.9997 | 36.6 | 42.2119 | 33.9059 | 60.0224 | 18.8 | 42.2316 | 84.3663 | 59.96 | 72.2
42.214 | 84.5465 | 59.97 | 72.2 | 42.2294 | 68.5787 | 59.99 | 54.4 | 42.235 | 48.8545 | 59.9996 | 36.6 | 42.2202 | 33.9018 | 60.0223 | 18.8 | 42.2399 | 84.3607 | 59.96 | 72.2
42.2223 | 84.5476 | 59.97 | 72.2 | 42.2377 | 68.5777 | 59.99 | 54.4 | 42.2434 | 48.8485 | 59.9995 | 36.6 | 42.2285 | 33.8984 | 60.0222 | 18.8 | 42.2482 | 84.3551 | 59.96 | 72.2
42.2307 | 84.5487 | 59.97 | 72.2 | 42.246 | 68.5766 | 59.99 | 54.4 | 42.2517 | 48.8425 | 59.9994 | 36.6 | 42.2368 | 33.8949 | 60.0221 | 18.8 | 42.2565 | 84.3477 | 59.96 | 72.2
42.239 | 84.5498 | 59.97 | 72.2 | 42.2543 | 68.5748 | 59.99 | 54.4 | 42.26 | 48.8365 | 59.9993 | 36.6 | 42.2452 | 33.8916 | 60.0221 | 18.8 | 42.2649 | 84.3403 | 59.96 | 72.2
42.2473 | 84.5511 | 59.97 | 72.2 | 42.2627 | 68.573 | 59.99 | 54.4 | 42.2684 | 48.8305 | 59.9992 | 36.6 | 42.2535 | 33.8882 | 60.022 | 18.8 | 42.2732 | 84.3323 | 59.96 | 72.2
42.2557 | 84.5524 | 59.97 | 72.2 | 42.271 | 68.5711 | 59.99 | 54.4 | 42.2767 | 48.8252 | 59.9992 | 36.6 | 42.2618 | 33.885 | 60.0219 | 18.8 | 42.2815 | 84.3242 | 59.96 | 72.2
42.264 | 84.5556 | 59.97 | 72.2 | 42.2793 | 68.5693 | 59.99 | 54.4 | 42.285 | 48.8199 | 59.9991 | 36.6 | 42.2702 | 33.8818 | 60.0218 | 18.8 | 42.2899 | 84.3179 | 59.96 | 72.2
42.2723 | 84.5588 | 59.97 | 72.2 | 42.2877 | 68.5691 | 59.99 | 54.4 | 42.2934 | 48.8177 | 59.999 | 36.6 | 42.2785 | 33.8792 | 60.0217 | 18.8 | 42.2982 | 84.3117 | 59.96 | 72.2
42.2807 | 84.5608 | 59.97 | 72.2 | 42.296 | 68.5689 | 59.99 | 54.4 | 42.3017 | 48.8154 | 59.9989 | 36.6 | 42.2868 | 33.8767 | 60.0216 | 18.8 | 42.3065 | 84.3054 | 59.96 | 72.2
42.289 | 84.5629 | 59.97 | 72.2 | 42.3044 | 68.5687 | 59.99 | 54.4 | 42.3101 | 48.8117 | 59.9988 | 36.6 | 42.2952 | 33.8743 | 60.0216 | 18.8 | 42.3149 | 84.2991 | 59.96 | 72.2
42.2973 | 84.565 | 59.97 | 72.2 | 42.3127 | 68.5685 | 59.99 | 54.4 | 42.3184 | 48.808 | 59.9987 | 36.6 | 42.3035 | 33.8718 | 60.0215 | 18.8 | 42.3232 | 84.2963 | 59.96 | 72.2
42.3057 | 84.5671 | 59.97 | 72.2 | 42.321 | 68.5698 | 59.99 | 54.4 | 42.3267 | 48.8077 | 59.9987 | 36.6 | 42.3118 | 33.8702 | 60.0214 | 18.8 | 42.3315 | 84.2935 | 59.96 | 72.2
42.314 | 84.5691 | 59.97 | 72.2 | 42.3293 | 68.5711 | 59.99 | 54.4 | 42.3351 | 48.8075 | 59.9986 | 36.6 | 42.3201 | 33.8686 | 60.0213 | 18.8 | 42.34 | 84.2926 | 59.96 | 72.2
42.3223 | 84.5712 | 59.97 | 72.2 | 42.3377 | 68.5737 | 59.99 | 54.4 | 42.3434 | 48.8073 | 59.9985 | 36.6 | 42.3285 | 33.8681 | 60.0212 | 18.8 | 42.3483 | 84.2918 | 59.96 | 72.2
42.3307 | 84.5727 | 59.97 | 72.2 | 42.346 | 68.5763 | 59.99 | 54.4 | 42.3517 | 48.807 | 59.9984 | 36.6 | 42.3368 | 33.8676 | 60.0211 | 18.8 | 42.3566 | 84.2923 | 59.96 | 72.2
42.339 | 84.5742 | 59.97 | 72.2 | 42.3544 | 68.5783 | 59.99 | 54.4 | 42.36 | 48.8056 | 59.9983 | 36.6 | 42.3451 | 33.8683 | 60.0211 | 18.8 | 42.3649 | 84.2928 | 59.96 | 72.2
42.3474 | 84.5737 | 59.97 | 72.2 | 42.3627 | 68.5804 | 59.99 | 54.4 | 42.3684 | 48.8042 | 59.9982 | 36.6 | 42.3535 | 33.8691 | 60.021 | 18.8 | 42.3733 | 84.2935 | 59.96 | 72.2
42.3557 | 84.5733 | 59.97 | 72.2 | 42.371 | 68.5834 | 59.99 | 54.4 | 42.3767 | 48.8013 | 59.9982 | 36.6 | 42.3618 | 33.8696 | 60.0209 | 18.8 | 42.3816 | 84.2943 | 59.96 | 72.2
42.364 | 84.5729 | 59.97 | 72.2 | 42.3793 | 68.5863 | 59.99 | 54.4 | 42.3851 | 48.7985 | 59.9981 | 36.6 | 42.3701 | 33.8702 | 60.0208 | 18.8 | 42.3899 | 84.2938 | 59.96 | 72.2
42.3724 | 84.5724 | 59.97 | 72.2 | 42.3877 | 68.5893 | 59.99 | 54.4 | 42.3934 | 48.7972 | 59.998 | 36.6 | 42.3784 | 33.8713 | 60.0207 | 18.8 | 42.3983 | 84.2934 | 59.96 | 72.2
42.3807 | 84.572 | 59.97 | 72.2 | 42.396 | 68.5923 | 59.99 | 54.4 | 42.4017 | 48.7958 | 59.9979 | 36.6 | 42.3868 | 33.8725 | 60.0207 | 18.8 | 42.4066 | 84.2911 | 59.96 | 72.2
42.389 | 84.5715 | 59.97 | 72.2 | 42.4043 | 68.5941 | 59.99 | 54.4 | 42.4101 | 48.7945 | 59.9978 | 36.6 | 42.3951 | 33.8724 | 60.0206 | 18.8 | 42.4149 | 84.2889 | 59.96 | 72.2
42.3974 | 84.5711 | 59.97 | 72.2 | 42.4127 | 68.5958 | 59.99 | 54.4 | 42.4184 | 48.7931 | 59.9977 | 36.6 | 42.4034 | 33.8723 | 60.0205 | 18.8 | 42.4233 | 84.2866 | 59.96 | 72.2
42.4057 | 84.5706 | 59.97 | 72.2 | 42.421 | 68.5936 | 59.99 | 54.4 | 42.4267 | 48.7918 | 59.9977 | 36.6 | 42.4117 | 33.8721 | 60.0204 | 18.8 | 42.4316 | 84.2844 | 59.96 | 72.2
42.414 | 84.5706 | 59.97 | 72.2 | 42.4294 | 68.5915 | 59.99 | 54.4 | 42.4351 | 48.7904 | 59.9976 | 36.6 | 42.4201 | 33.8719 | 60.0203 | 18.8 | 42.4399 | 84.2822 | 59.96 | 72.2
42.4224 | 84.5705 | 59.97 | 72.2 | 42.4377 | 68.5919 | 59.99 | 54.4 | 42.4434 | 48.7889 | 59.9975 | 36.6 | 42.4284 | 33.8712 | 60.0202 | 18.8 | 42.4484 | 84.28 | 59.96 | 72.2
42.4307 | 84.5687 | 59.97 | 72.2 | 42.446 | 68.5923 | 59.99 | 54.4 | 42.4517 | 48.7874 | 59.9974 | 36.6 | 42.4367 | 33.8704 | 60.0202 | 18.8 | 42.4567 | 84.2776 | 59.96 | 72.2
42.439 | 84.5668 | 59.97 | 72.2 | 42.4543 | 68.5909 | 59.99 | 54.4 | 42.4601 | 48.7862 | 59.9973 | 36.6 | 42.4451 | 33.8691 | 60.0201 | 18.8 | 42.465 | 84.2752 | 59.96 | 72.2
42.4474 | 84.5639 | 59.97 | 72.2 | 42.4627 | 68.5896 | 59.99 | 54.4 | 42.4684 | 48.7849 | 59.9972 | 36.6 | 42.4534 | 33.8678 | 60.02 | 18.8 | 42.4733 | 84.2733 | 59.96 | 72.2
42.4557 | 84.5611 | 59.97 | 72.2 | 42.471 | 68.5882 | 59.99 | 54.4 | 42.4767 | 48.7837 | 59.9972 | 36.6 | 42.4617 | 33.8659 | 60.02 | 18.8 | 42.4817 | 84.2715 | 59.96 | 72.2
42.4641 | 84.5572 | 59.97 | 72.2 | 42.4794 | 68.5869 | 59.99 | 54.4 | 42.4851 | 48.7824 | 59.9971 | 36.6 | 42.4701 | 33.864 | 60.02 | 18.8 | 42.49 | 84.2698 | 59.96 | 72.2
42.4724 | 84.5534 | 59.97 | 72.2 | 42.4877 | 68.5867 | 59.99 | 54.4 | 42.4934 | 48.7811 | 59.997 | 36.6 | 42.4784 | 33.8634 | 60.02 | 18.8 | 42.4983 | 84.2681 | 59.96 | 72.2
42.4807 | 84.5494 | 59.97 | 72.2 | 42.496 | 68.5865 | 59.99 | 54.4 | 42.5017 | 48.7799 | 59.9969 | 36.6 | 42.4867 | 33.8627 | 60.02 | 18.8 | 42.5067 | 84.2664 | 59.96 | 72.2
42.4891 | 84.5455 | 59.97 | 72.2 | 42.5043 | 68.5906 | 59.99 | 54.4 | 42.5101 | 48.7786 | 59.9968 | 36.6 | 42.495 | 33.8634 | 60.02 | 18.8 | 42.515 | 84.2647 | 59.96 | 72.2
42.4974 | 84.5415 | 59.97 | 72.2 | 42.5127 | 68.5947 | 59.99 | 54.4 | 42.5184 | 48.7774 | 59.9967 | 36.6 | 42.5034 | 33.8641 | 60.02 | 18.8 | 42.5233 | 84.2626 | 59.96 | 72.2
42.5057 | 84.5375 | 59.97 | 72.2 | 42.521 | 68.5965 | 59.99 | 54.4 | 42.5267 | 48.7762 | 59.9967 | 36.6 | 42.5117 | 33.8653 | 60.02 | 18.8 | 42.5317 | 84.2605 | 59.96 | 72.2
42.5141 | 84.5363 | 59.97 | 72.2 | 42.5293 | 68.5982 | 59.99 | 54.4 | 42.5351 | 48.775 | 59.9966 | 36.6 | 42.52 | 33.8664 | 60.02 | 18.8 | 42.54 | 84.2558 | 59.96 | 72.2
42.5224 | 84.5351 | 59.97 | 72.2 | 42.5377 | 68.6 | 59.99 | 54.4 | 42.5434 | 48.775 | 59.9965 | 36.6 | 42.5284 | 33.8684 | 60.02 | 18.8 | 42.5483 | 84.2511 | 59.96 | 72.2
42.5307 | 84.5349 | 59.97 | 72.2 | 42.546 | 68.6017 | 59.99 | 54.4 | 42.5517 | 48.775 | 59.9964 | 36.6 | 42.5367 | 33.8703 | 60.02 | 18.8 | 42.5566 | 84.247 | 59.96 | 72.2
42.5391 | 84.5347 | 59.97 | 72.2 | 42.5544 | 68.6031 | 59.99 | 54.4 | 42.5601 | 48.775 | 59.9963 | 36.6 | 42.545 | 33.8716 | 60.02 | 18.8 | 42.5651 | 84.2429 | 59.96 | 72.2
42.5474 | 84.5362 | 59.97 | 72.2 | 42.5627 | 68.6044 | 59.99 | 54.4 | 42.5684 | 48.775 | 59.9962 | 36.6 | 42.5533 | 33.8729 | 60.02 | 18.8 | 42.5734 | 84.2403 | 59.96 | 72.2
42.5557 | 84.5378 | 59.97 | 72.2 | 42.571 | 68.6034 | 59.99 | 54.4 | 42.5767 | 48.775 | 59.9962 | 36.6 | 42.5617 | 33.8728 | 60.02 | 18.8 | 42.5817 | 84.2378 | 59.96 | 72.2
42.5641 | 84.5387 | 59.97 | 72.2 | 42.5793 | 68.6024 | 59.99 | 54.4 | 42.5851 | 48.775 | 59.9961 | 36.6 | 42.57 | 33.8727 | 60.02 | 18.8 | 42.5901 | 84.2352 | 59.96 | 72.2
42.5724 | 84.5395 | 59.97 | 72.2 | 42.5877 | 68.6004 | 59.99 | 54.4 | 42.5934 | 48.775 | 59.996 | 36.6 | 42.5783 | 33.8714 | 60.02 | 18.8 | 42.5984 | 84.2326 | 59.96 | 72.2
42.5807 | 84.54 | 59.97 | 72.2 | 42.596 | 68.5985 | 59.99 | 54.4 | 42.6017 | 48.775 | 59.9959 | 36.6 | 42.5866 | 33.8702 | 60.02 | 18.8 | 42.6067 | 84.2262 | 59.96 | 72.2
42.5891 | 84.5404 | 59.97 | 72.2 | 42.6044 | 68.5969 | 59.99 | 54.4 | 42.6101 | 48.775 | 59.9958 | 36.6 | 42.595 | 33.8683 | 60.02 | 18.8 | 42.6151 | 84.2199 | 59.96 | 72.2
42.5974 | 84.5376 | 59.97 | 72.2 | 42.6127 | 68.5953 | 59.99 | 54.4 | 42.6184 | 48.775 | 59.9957 | 36.6 | 42.6033 | 33.8664 | 60.02 | 18.8 | 42.6234 | 84.2161 | 59.96 | 72.2
42.6058 | 84.5347 | 59.97 | 72.2 | 42.621 | 68.5926 | 59.99 | 54.4 | 42.6267 | 48.775 | 59.9957 | 36.6 | 42.6116 | 33.8646 | 60.02 | 18.8 | 42.6317 | 84.2123 | 59.96 | 72.2
42.6141 | 84.5318 | 59.97 | 72.2 | 42.6293 | 68.59 | 59.99 | 54.4 | 42.6351 | 48.775 | 59.9956 | 36.6 | 42.62 | 33.8627 | 60.02 | 18.8 | 42.6401 | 84.2085 | 59.96 | 72.2
42.6224 | 84.5289 | 59.97 | 72.2 | 42.6377 | 68.5793 | 59.99 | 54.4 | 42.6434 | 48.775 | 59.9955 | 36.6 | 42.6283 | 33.8617 | 60.02 | 18.8 | 42.6484 | 84.2048 | 59.96 | 72.2
42.6308 | 84.5243 | 59.97 | 72.2 | 42.646 | 68.5686 | 59.99 | 54.4 | 42.6517 | 48.775 | 59.9954 | 36.6 | 42.6366 | 33.8606 | 60.02 | 18.8 | 42.6567 | 84.1986 | 59.96 | 72.2
42.6391 | 84.5196 | 59.97 | 72.2 | 42.6543 | 68.5576 | 59.99 | 54.4 | 42.6601 | 48.775 | 59.9953 | 36.6 | 42.645 | 33.8601 | 60.02 | 18.8 | 42.665 | 84.1925 | 59.96 | 72.2
42.6474 | 84.5153 | 59.97 | 72.2 | 42.6627 | 68.5466 | 59.99 | 54.4 | 42.6684 | 48.775 | 59.9952 | 36.6 | 42.6533 | 33.8596 | 60.02 | 18.8 | 42.6735 | 84.1863 | 59.96 | 72.2
42.6558 | 84.511 | 59.97 | 72.2 | 42.671 | 68.5341 | 59.99 | 54.4 | 42.6767 | 48.7752 | 59.9952 | 36.6 | 42.6616 | 33.8562 | 60.02 | 18.8 | 42.6818 | 84.1802 | 59.96 | 72.2
42.6641 | 84.5042 | 59.97 | 72.2 | 42.6794 | 68.5215 | 59.99 | 54.4 | 42.6851 | 48.7754 | 59.9951 | 36.6 | 42.67 | 33.8529 | 60.02 | 18.8 | 42.6901 | 84.1778 | 59.96 | 72.2
42.6724 | 84.4975 | 59.97 | 72.2 | 42.6877 | 68.5089 | 59.99 | 54.4 | 42.6934 | 48.7752 | 59.995 | 36.6 | 42.6783 | 33.8491 | 60.02 | 18.8 | 42.6985 | 84.1755 | 59.96 | 72.2
42.6808 | 84.4901 | 59.97 | 72.2 | 42.696 | 68.4963 | 59.99 | 54.4 | 42.7017 | 48.775 | 59.9949 | 36.6 | 42.6866 | 33.8453 | 60.02 | 18.8 | 42.7068 | 84.1731 | 59.96 | 72.2
42.6891 | 84.4827 | 59.97 | 72.2 | 42.7043 | 68.4837 | 59.99 | 54.4 | 42.7101 | 48.7742 | 59.9948 | 36.6 | 42.6949 | 33.8385 | 60.02 | 18.8 | 42.7151 | 84.1707 | 59.96 | 72.2
42.6974 | 84.4746 | 59.97 | 72.2 | 42.7127 | 68.471 | 59.99 | 54.4 | 42.7184 | 48.7735 | 59.9947 | 36.6 | 42.7033 | 33.8318 | 60.02 | 18.8 | 42.7235 | 84.1684 | 59.96 | 72.2
42.7058 | 84.4666 | 59.97 | 72.2 | 42.721 | 68.4662 | 59.99 | 54.4 | 42.7267 | 48.7727 | 59.9947 | 36.6 | 42.7116 | 33.8211 | 60.02 | 18.8 | 42.7318 | 84.166 | 59.96 | 72.2
42.7141 | 84.4591 | 59.97 | 72.2 | 42.7294 | 68.4614 | 59.99 | 54.4 | 42.7351 | 48.7719 | 59.9946 | 36.6 | 42.7199 | 33.8104 | 60.02 | 18.8 | 42.7401 | 84.166 | 59.96 | 72.2
42.7225 | 84.4517 | 59.97 | 72.2 | 42.7377 | 68.4569 | 59.99 | 54.4 | 42.7434 | 48.7712 | 59.9945 | 36.6 | 42.7282 | 33.7997 | 60.02 | 18.8 | 42.7485 | 84.166 | 59.96 | 72.2
42.7308 | 84.4449 | 59.97 | 72.2 | 42.746 | 68.4524 | 59.99 | 54.4 | 42.7517 | 48.7704 | 59.9944 | 36.6 | 42.7366 | 33.789 | 60.02 | 18.8 | 42.7568 | 84.166 | 59.96 | 72.2
42.7391 | 84.4381 | 59.97 | 72.2 | 42.7543 | 68.4494 | 59.99 | 54.4 | 42.7601 | 48.7695 | 59.9943 | 36.6 | 42.7449 | 33.7812 | 60.02 | 18.8 | 42.7651 | 84.166 | 59.96 | 72.2
42.7475 | 84.4331 | 59.97 | 72.2 | 42.7627 | 68.4464 | 59.99 | 54.4 | 42.7684 | 48.7685 | 59.9942 | 36.6 | 42.7532 | 33.7733 | 60.02 | 18.8 | 42.7734 | 84.166 | 59.96 | 72.2
42.7558 | 84.428 | 59.97 | 72.2 | 42.771 | 68.4438 | 59.99 | 54.4 | 42.7767 | 48.768 | 59.9942 | 36.6 | 42.7616 | 33.7656 | 60.02 | 18.8 | 42.7819 | 84.166 | 59.96 | 72.2
42.7641 | 84.4245 | 59.97 | 72.2 | 42.7794 | 68.4412 | 59.99 | 54.4 | 42.7851 | 48.7674 | 59.9941 | 36.6 | 42.7699 | 33.7579 | 60.02 | 18.8 | 42.7902 | 84.166 | 59.96 | 72.2
42.7725 | 84.4209 | 59.97 | 72.2 | 42.7877 | 68.4382 | 59.99 | 54.4 | 42.7934 | 48.7674 | 59.994 | 36.6 | 42.7782 | 33.7532 | 60.02 | 18.8 | 42.7985 | 84.166 | 59.96 | 72.2
42.7808 | 84.4163 | 59.97 | 72.2 | 42.796 | 68.4352 | 59.99 | 54.4 | 42.8017 | 48.7674 | 59.9939 | 36.6 | 42.7866 | 33.7484 | 60.02 | 18.8 | 42.8069 | 84.166 | 59.96 | 72.2
42.7891 | 84.4117 | 59.97 | 72.2 | 42.8044 | 68.4328 | 59.99 | 54.4 | 42.8101 | 48.7667 | 59.9938 | 36.6 | 42.7949 | 33.7466 | 60.02 | 18.8 | 42.8152 | 84.166 | 59.96 | 72.2
42.7975 | 84.4074 | 59.97 | 72.2 | 42.8127 | 68.4304 | 59.99 | 54.4 | 42.8184 | 48.7661 | 59.9937 | 36.6 | 42.8032 | 33.7447 | 60.02 | 18.8 | 42.8235 | 84.166 | 59.96 | 72.2
42.8058 | 84.4032 | 59.97 | 72.2 | 42.821 | 68.4292 | 59.99 | 54.4 | 42.8267 | 48.7596 | 59.9937 | 36.6 | 42.8116 | 33.7429 | 60.02 | 18.8 | 42.8319 | 84.1661 | 59.96 | 72.2
42.8141 | 84.3992 | 59.97 | 72.2 | 42.8293 | 68.4281 | 59.99 | 54.4 | 42.8351 | 48.7531 | 59.9936 | 36.6 | 42.8199 | 33.741 | 60.02 | 18.8 | 42.8402 | 84.1661 | 59.96 | 72.2
42.8225 | 84.3951 | 59.97 | 72.2 | 42.8377 | 68.4263 | 59.99 | 54.4 | 42.8434 | 48.7467 | 59.9935 | 36.6 | 42.8282 | 33.7382 | 60.02 | 18.8 | 42.8485 | 84.1661 | 59.96 | 72.2
42.8308 | 84.3909 | 59.97 | 72.2 | 42.846 | 68.4245 | 59.99 | 54.4 | 42.8517 | 48.7402 | 59.9934 | 36.6 | 42.8365 | 33.7353 | 60.02 | 18.8 | 42.8569 | 84.1661 | 59.96 | 72.2
42.8392 | 84.3868 | 59.97 | 72.2 | 42.8544 | 68.4218 | 59.99 | 54.4 | 42.8601 | 48.7337 | 59.9933 | 36.6 | 42.8448 | 33.7328 | 60.02 | 18.8 | 42.8652 | 84.1662 | 59.96 | 72.2
42.8475 | 84.3844 | 59.97 | 72.2 | 42.8627 | 68.419 | 59.99 | 54.4 | 42.8684 | 48.7272 | 59.9932 | 36.6 | 42.8532 | 33.7303 | 60.02 | 18.8 | 42.8735 | 84.1662 | 59.96 | 72.2
42.8558 | 84.3821 | 59.97 | 72.2 | 42.871 | 68.4178 | 59.99 | 54.4 | 42.8767 | 48.7206 | 59.9932 | 36.6 | 42.8615 | 33.7279 | 60.02 | 18.8 | 42.8818 | 84.1662 | 59.96 | 72.2
42.8642 | 84.3815 | 59.97 | 72.2 | 42.8793 | 68.4165 | 59.99 | 54.4 | 42.8851 | 48.714 | 59.9931 | 36.6 | 42.8698 | 33.7254 | 60.02 | 18.8 | 42.8903 | 84.1662 | 59.96 | 72.2
42.8725 | 84.3809 | 59.97 | 72.2 | 42.8877 | 68.4171 | 59.99 | 54.4 | 42.8934 | 48.708 | 59.993 | 36.6 | 42.8782 | 33.7227 | 60.02 | 18.8 | 42.8986 | 84.1662 | 59.96 | 72.2
42.8808 | 84.3803 | 59.97 | 72.2 | 42.896 | 68.4176 | 59.99 | 54.4 | 42.9017 | 48.702 | 59.9929 | 36.6 | 42.8865 | 33.7201 | 60.02 | 18.8 | 42.9069 | 84.1662 | 59.96 | 72.2
42.8892 | 84.3797 | 59.97 | 72.2 | 42.9044 | 68.4162 | 59.99 | 54.4 | 42.9101 | 48.6999 | 59.9928 | 36.6 | 42.8948 | 33.7174 | 60.02 | 18.8 | 42.9153 | 84.1662 | 59.96 | 72.2
42.8975 | 84.3718 | 59.97 | 72.2 | 42.9127 | 68.4148 | 59.99 | 54.4 | 42.9184 | 48.6977 | 59.9927 | 36.6 | 42.9032 | 33.7146 | 60.02 | 18.8 | 42.9236 | 84.1662 | 59.96 | 72.2
42.9058 | 84.364 | 59.97 | 72.2 | 42.921 | 68.414 | 59.99 | 54.4 | 42.9267 | 48.6938 | 59.9927 | 36.6 | 42.9115 | 33.7143 | 60.02 | 18.8 | 42.9319 | 84.1662 | 59.96 | 72.2
42.9142 | 84.3546 | 59.97 | 72.2 | 42.9294 | 68.4133 | 59.99 | 54.4 | 42.9351 | 48.69 | 59.9926 | 36.6 | 42.9198 | 33.7139 | 60.02 | 18.8 | 42.9403 | 84.1662 | 59.96 | 72.2
42.9225 | 84.3452 | 59.97 | 72.2 | 42.9377 | 68.4144 | 59.99 | 54.4 | 42.9434 | 48.6861 | 59.9925 | 36.6 | 42.9282 | 33.7136 | 60.02 | 18.8 | 42.9486 | 84.1662 | 59.96 | 72.2
42.9309 | 84.3354 | 59.97 | 72.2 | 42.946 | 68.4155 | 59.99 | 54.4 | 42.9517 | 48.6822 | 59.9924 | 36.6 | 42.9365 | 33.7133 | 60.02 | 18.8 | 42.9569 | 84.1663 | 59.96 | 72.2
42.9392 | 84.3255 | 59.97 | 72.2 | 42.9543 | 68.4162 | 59.99 | 54.4 | 42.9601 | 48.6785 | 59.9923 | 36.6 | 42.9448 | 33.7117 | 60.02 | 18.8 | 42.9652 | 84.1663 | 59.96 | 72.2
42.9475 | 84.3149 | 59.97 | 72.2 | 42.9627 | 68.4169 | 59.99 | 54.4 | 42.9684 | 48.6747 | 59.9922 | 36.6 | 42.9532 | 33.71 | 60.02 | 18.8 | 42.9736 | 84.1663 | 59.96 | 72.2
42.9559 | 84.3043 | 59.97 | 72.2 | 42.971 | 68.4174 | 59.99 | 54.4 | 42.9767 | 48.671 | 59.9922 | 36.6 | 42.9615 | 33.7096 | 60.02 | 18.8 | 42.9819 | 84.1663 | 59.96 | 72.2
42.9642 | 84.2937 | 59.97 | 72.2 | 42.9794 | 68.418 | 59.99 | 54.4 | 42.9851 | 48.6673 | 59.9921 | 36.6 | 42.9698 | 33.7091 | 60.02 | 18.8 | 42.9902 | 84.1663 | 59.96 | 72.2
42.9725 | 84.2831 | 59.97 | 72.2 | 42.9877 | 68.4205 | 59.99 | 54.4 | 42.9934 | 48.6655 | 59.992 | 36.6 | 42.9781 | 33.7103 | 60.02 | 18.8 | 42.9987 | 84.1663 | 59.96 | 72.2
42.9809 | 84.2817 | 59.97 | 72.2 | 42.996 | 68.4231 | 59.99 | 54.4 | 43.0017 | 48.6638 | 59.9919 | 36.6 | 42.9865 | 33.7116 | 60.02 | 18.8 | 43.007 | 84.1664 | 59.96 | 72.2
42.9892 | 84.2802 | 59.97 | 72.2 | 43.0043 | 68.4256 | 59.99 | 54.4 | 43.0101 | 48.6632 | 59.9918 | 36.6 | 42.9948 | 33.7108 | 60.02 | 18.8 | 43.0153 | 84.1664 | 59.96 | 72.2
42.9975 | 84.2815 | 59.97 | 72.2 | 43.0127 | 68.4281 | 59.99 | 54.4 | 43.0184 | 48.6626 | 59.9917 | 36.6 | 43.0031 | 33.7101 | 60.02 | 18.8 | 43.0237 | 84.1664 | 59.96 | 72.2
43.0059 | 84.2828 | 59.97 | 72.2 | 43.021 | 68.4288 | 59.99 | 54.4 | 43.0267 | 48.6621 | 59.9917 | 36.6 | 43.0114 | 33.7085 | 60.02 | 18.8 | 43.032 | 84.1664 | 59.96 | 72.2
43.0142 | 84.2842 | 59.97 | 72.2 | 43.0294 | 68.4296 | 59.99 | 54.4 | 43.0351 | 48.6615 | 59.9916 | 36.6 | 43.0198 | 33.707 | 60.02 | 18.8 | 43.0403 | 84.1664 | 59.96 | 72.2
43.0226 | 84.2857 | 59.97 | 72.2 | 43.0377 | 68.4304 | 59.99 | 54.4 | 43.0434 | 48.6603 | 59.9915 | 36.6 | 43.0281 | 33.7067 | 60.02 | 18.8 | 43.0487 | 84.1664 | 59.96 | 72.2
43.0309 | 84.288 | 59.97 | 72.2 | 43.046 | 68.4312 | 59.99 | 54.4 | 43.0517 | 48.6592 | 59.9914 | 36.6 | 43.0364 | 33.7064 | 60.02 | 18.8 | 43.057 | 84.1664 | 59.96 | 72.2
43.0392 | 84.2902 | 59.97 | 72.2 | 43.0544 | 68.4303 | 59.99 | 54.4 | 43.0601 | 48.6577 | 59.9913 | 36.6 | 43.0448 | 33.7066 | 60.02 | 18.8 | 43.0653 | 84.1664 | 59.96 | 72.2
43.0476 | 84.2925 | 59.97 | 72.2 | 43.0627 | 68.4295 | 59.99 | 54.4 | 43.0684 | 48.6562 | 59.9912 | 36.6 | 43.0531 | 33.7068 | 60.02 | 18.8 | 43.0736 | 84.1664 | 59.96 | 72.2
43.0559 | 84.2948 | 59.97 | 72.2 | 43.071 | 68.4259 | 59.99 | 54.4 | 43.0767 | 48.6548 | 59.9912 | 36.6 | 43.0614 | 33.7035 | 60.02 | 18.8 | 43.082 | 84.1664 | 59.96 | 72.2
43.0642 | 84.2947 | 59.97 | 72.2 | 43.0793 | 68.4224 | 59.99 | 54.4 | 43.0851 | 48.6533 | 59.9911 | 36.6 | 43.0698 | 33.7002 | 60.02 | 18.8 | 43.0903 | 84.1664 | 59.96 | 72.2
43.0726 | 84.2947 | 59.97 | 72.2 | 43.0877 | 68.419 | 59.99 | 54.4 | 43.0934 | 48.65 | 59.991 | 36.6 | 43.0781 | 33.6974 | 60.02 | 18.8 | 43.0986 | 84.1664 | 59.96 | 72.2
43.0809 | 84.2947 | 59.97 | 72.2 | 43.096 | 68.4157 | 59.99 | 54.4 | 43.1017 | 48.6466 | 59.9909 | 36.6 | 43.0864 | 33.6947 | 60.02 | 18.8 | 43.1071 | 84.1664 | 59.96 | 72.2
43.0892 | 84.2947 | 59.97 | 72.2 | 43.1044 | 68.4131 | 59.99 | 54.4 | 43.1101 | 48.6433 | 59.9908 | 36.6 | 43.0948 | 33.6922 | 60.02 | 18.8 | 43.1154 | 84.1664 | 59.96 | 72.2
43.0976 | 84.2954 | 59.97 | 72.2 | 43.1127 | 68.4105 | 59.99 | 54.4 | 43.1184 | 48.64 | 59.9907 | 36.6 | 43.1031 | 33.6897 | 60.02 | 18.8 | 43.1237 | 84.1684 | 59.96 | 72.2
43.1059 | 84.2962 | 59.97 | 72.2 | 43.121 | 68.4083 | 59.99 | 54.4 | 43.1267 | 48.6345 | 59.9907 | 36.6 | 43.1114 | 33.6871 | 60.02 | 18.8 | 43.1321 | 84.1704 | 59.96 | 72.2
43.1143 | 84.2969 | 59.97 | 72.2 | 43.1293 | 68.4061 | 59.99 | 54.4 | 43.1351 | 48.629 | 59.9906 | 36.6 | 43.1197 | 33.6846 | 60.02 | 18.8 | 43.1404 | 84.1724 | 59.96 | 72.2
43.1226 | 84.2976 | 59.97 | 72.2 | 43.1377 | 68.4038 | 59.99 | 54.4 | 43.1434 | 48.6233 | 59.9905 | 36.6 | 43.1281 | 33.682 | 60.02 | 18.8 | 43.1487 | 84.1744 | 59.96 | 72.2
43.1309 | 84.2983 | 59.97 | 72.2 | 43.146 | 68.4014 | 59.99 | 54.4 | 43.1517 | 48.6176 | 59.9904 | 36.6 | 43.1364 | 33.6795 | 60.02 | 18.8 | 43.1571 | 84.1764 | 59.96 | 72.2
43.1393 | 84.299 | 59.97 | 72.2 | 43.1544 | 68.4018 | 59.99 | 54.4 | 43.1601 | 48.6117 | 59.9903 | 36.6 | 43.1447 | 33.6782 | 60.02 | 18.8 | 43.1654 | 84.1784 | 59.96 | 72.2
43.1476 | 84.2997 | 59.97 | 72.2 | 43.1627 | 68.4021 | 59.99 | 54.4 | 43.1684 | 48.6058 | 59.9902 | 36.6 | 43.153 | 33.6769 | 60.02 | 18.8 | 43.1737 | 84.1779 | 59.96 | 72.2
43.1559 | 84.3004 | 59.97 | 72.2 | 43.171 | 68.3985 | 59.99 | 54.4 | 43.1767 | 48.6024 | 59.9902 | 36.6 | 43.1614 | 33.6756 | 60.02 | 18.8 | 43.182 | 84.1773 | 59.96 | 72.2
43.1643 | 84.3011 | 59.97 | 72.2 | 43.1794 | 68.3948 | 59.99 | 54.4 | 43.1851 | 48.599 | 59.9901 | 36.6 | 43.1697 | 33.6743 | 60.02 | 18.8 | 43.1904 | 84.1725 | 59.96 | 72.2
43.1726 | 84.3018 | 59.97 | 72.2 | 43.1877 | 68.3911 | 59.99 | 54.4 | 43.1934 | 48.5956 | 60 | 36.6 | 43.178 | 33.6736 | 60.02 | 18.8 | 43.1987 | 84.1676 | 59.96 | 72.2
43.181 | 84.3018 | 59.97 | 72.2 | 43.196 | 68.3873 | 59.99 | 54.4 | 43.2017 | 48.5921 | 60 | 36.6 | 43.1864 | 33.6729 | 60.02 | 18.8 | 43.207 | 84.1608 | 59.96 | 72.2
43.1893 | 84.3018 | 59.97 | 72.2 | 43.2043 | 68.3837 | 59.99 | 54.4 | 43.2101 | 48.5914 | 60 | 36.6 | 43.1947 | 33.6722 | 60.02 | 18.8 | 43.2155 | 84.1539 | 59.96 | 72.2
43.1976 | 84.3018 | 59.97 | 72.2 | 43.2127 | 68.3801 | 59.99 | 54.4 | 43.2184 | 48.5907 | 60 | 36.6 | 43.203 | 33.6716 | 60.02 | 18.8 | 43.2238 | 84.1471 | 59.96 | 72.2
43.206 | 84.3018 | 59.97 | 72.2 | 43.221 | 68.3764 | 59.99 | 54.4 | 43.2267 | 48.5906 | 60 | 36.6 | 43.2114 | 33.6709 | 60.02 | 18.8 | 43.2321 | 84.1403 | 59.96 | 72.2
43.2143 | 84.3018 | 59.97 | 72.2 | 43.2294 | 68.3727 | 59.99 | 54.4 | 43.2351 | 48.5904 | 60 | 36.6 | 43.2197 | 33.6702 | 60.02 | 18.8 | 43.2405 | 84.1334 | 59.96 | 72.2
43.2226 | 84.3018 | 59.97 | 72.2 | 43.2377 | 68.3681 | 59.99 | 54.4 | 43.2434 | 48.5839 | 60 | 36.6 | 43.228 | 33.6702 | 60.02 | 18.8 | 43.2488 | 84.1266 | 59.96 | 72.2
43.231 | 84.3026 | 59.97 | 72.2 | 43.246 | 68.3636 | 59.99 | 54.4 | 43.2517 | 48.5773 | 60 | 36.6 | 43.2364 | 33.6702 | 60.02 | 18.8 | 43.2571 | 84.1223 | 59.96 | 72.2
43.2393 | 84.3033 | 59.97 | 72.2 | 43.2543 | 68.3613 | 59.99 | 54.4 | 43.2601 | 48.5711 | 60 | 36.6 | 43.2447 | 33.6702 | 60.02 | 18.8 | 43.2655 | 84.1181 | 59.96 | 72.2
43.2477 | 84.3041 | 59.97 | 72.2 | 43.2627 | 68.359 | 59.99 | 54.4 | 43.2684 | 48.5648 | 60 | 36.6 | 43.253 | 33.6702 | 60.02 | 18.8 | 43.2738 | 84.1209 | 59.96 | 72.2
43.256 | 84.3048 | 59.97 | 72.2 | 43.271 | 68.3571 | 59.99 | 54.4 | 43.2767 | 48.5585 | 60 | 36.6 | 43.2614 | 33.6708 | 60.02 | 18.8 | 43.2821 | 84.1238 | 59.96 | 72.2
43.2643 | 84.3064 | 59.97 | 72.2 | 43.2794 | 68.3553 | 59.99 | 54.4 | 43.2851 | 48.5523 | 60 | 36.6 | 43.2697 | 33.6714 | 60.02 | 18.8 | 43.2904 | 84.1267 | 59.96 | 72.2
43.2727 | 84.3079 | 59.97 | 72.2 | 43.2877 | 68.3532 | 59.99 | 54.4 | 43.2934 | 48.5462 | 60 | 36.6 | 43.278 | 33.6718 | 60.02 | 18.8 | 43.2988 | 84.1296 | 59.96 | 72.2
43.281 | 84.3112 | 59.97 | 72.2 | 43.296 | 68.3511 | 59.99 | 54.4 | 43.3017 | 48.5401 | 60 | 36.6 | 43.2863 | 33.6721 | 60.02 | 18.8 | 43.3071 | 84.1325 | 59.96 | 72.2
43.2893 | 84.3145 | 59.97 | 72.2 | 43.3044 | 68.3493 | 59.99 | 54.4 | 43.3101 | 48.5333 | 60 | 36.6 | 43.2947 | 33.6724 | 60.02 | 18.8 | 43.3154 | 84.1354 | 59.96 | 72.2
43.2977 | 84.315 | 59.97 | 72.2 | 43.3127 | 68.3475 | 59.99 | 54.4 | 43.3184 | 48.5265 | 60 | 36.6 | 43.303 | 33.6727 | 60.02 | 18.8 | 43.3239 | 84.1383 | 59.96 | 72.2
43.306 | 84.3155 | 59.97 | 72.2 | 43.321 | 68.3459 | 59.99 | 54.4 | 43.3267 | 48.5263 | 60 | 36.6 | 43.3113 | 33.6729 | 60.02 | 18.8 | 43.3322 | 84.1412 | 59.96 | 72.2
43.3144 | 84.3152 | 59.97 | 72.2 | 43.3294 | 68.3444 | 59.99 | 54.4 | 43.3351 | 48.5261 | 60 | 36.6 | 43.3197 | 33.6731 | 60.02 | 18.8 | 43.3405 | 84.144 | 59.96 | 72.2
43.3227 | 84.3149 | 59.97 | 72.2 | 43.3377 | 68.3445 | 59.99 | 54.4 | 43.3434 | 48.5256 | 60 | 36.6 | 43.328 | 33.6733 | 60.02 | 18.8 | 43.3489 | 84.1469 | 59.96 | 72.2
43.331 | 84.3067 | 59.97 | 72.2 | 43.346 | 68.3445 | 59.99 | 54.4 | 43.3517 | 48.5251 | 60 | 36.6 | 43.3363 | 33.6735 | 60.02 | 18.8 | 43.3572 | 84.1406 | 59.96 | 72.2
43.3394 | 84.2984 | 59.97 | 72.2 | 43.3544 | 68.344 | 59.99 | 54.4 | 43.3601 | 48.5246 | 60 | 36.6 | 43.3446 | 33.6722 | 60.02 | 18.8 | 43.3655 | 84.1343 | 59.96 | 72.2
43.3477 | 84.2894 | 59.97 | 72.2 | 43.3627 | 68.3435 | 59.99 | 54.4 | 43.3684 | 48.5241 | 60 | 36.6 | 43.353 | 33.6709 | 60.02 | 18.8 | 43.3738 | 84.1281 | 59.96 | 72.2
43.356 | 84.2804 | 59.97 | 72.2 | 43.371 | 68.3428 | 59.99 | 54.4 | 43.3767 | 48.5234 | 60 | 36.6 | 43.3613 | 33.6699 | 60.02 | 18.8 | 43.3822 | 84.1218 | 59.96 | 72.2
43.3644 | 84.2696 | 59.97 | 72.2 | 43.3794 | 68.3421 | 59.99 | 54.4 | 43.3851 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.3696 | 33.6689 | 60.02 | 18.8 | 43.3905 | 84.1155 | 59.96 | 72.2
43.3727 | 84.2588 | 59.97 | 72.2 | 43.3877 | 68.3413 | 59.99 | 54.4 | 43.3934 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.378 | 33.668 | 60.02 | 18.8 | 43.3988 | 84.1092 | 59.96 | 72.2
43.3811 | 84.2513 | 59.97 | 72.2 | 43.396 | 68.3406 | 59.99 | 54.4 | 43.4017 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.3863 | 33.6671 | 60.02 | 18.8 | 43.4072 | 84.1029 | 59.96 | 72.2
43.3894 | 84.2439 | 59.97 | 72.2 | 43.4044 | 68.3404 | 59.99 | 54.4 | 43.4101 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.3946 | 33.6647 | 60.02 | 18.8 | 43.4155 | 84.0966 | 59.96 | 72.2
43.3977 | 84.2364 | 59.97 | 72.2 | 43.4127 | 68.3403 | 59.99 | 54.4 | 43.4184 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.403 | 33.6623 | 60.02 | 18.8 | 43.4238 | 84.0905 | 59.96 | 72.2
43.4061 | 84.2289 | 59.97 | 72.2 | 43.421 | 68.34 | 59.99 | 54.4 | 43.4267 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.4113 | 33.6599 | 60.02 | 18.8 | 43.4323 | 84.0844 | 59.96 | 72.2
43.4144 | 84.2294 | 59.97 | 72.2 | 43.4294 | 68.3398 | 59.99 | 54.4 | 43.4351 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.4196 | 33.6575 | 60.02 | 18.8 | 43.4406 | 84.0846 | 59.96 | 72.2
43.4227 | 84.2298 | 59.97 | 72.2 | 43.4377 | 68.3396 | 59.99 | 54.4 | 43.4434 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.4279 | 33.6548 | 60.02 | 18.8 | 43.4489 | 84.0848 | 59.96 | 72.2
43.4311 | 84.2303 | 59.97 | 72.2 | 43.446 | 68.3394 | 59.99 | 54.4 | 43.4517 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.4363 | 33.6522 | 60.02 | 18.8 | 43.4573 | 84.0851 | 59.96 | 72.2
43.4394 | 84.2307 | 59.97 | 72.2 | 43.4544 | 68.338 | 59.99 | 54.4 | 43.4601 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.4446 | 33.6495 | 60.02 | 18.8 | 43.4656 | 84.0853 | 59.96 | 72.2
43.4477 | 84.2312 | 59.97 | 72.2 | 43.4627 | 68.3367 | 59.99 | 54.4 | 43.4684 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.4529 | 33.6468 | 60.01 | 18.8 | 43.4739 | 84.084 | 59.96 | 72.2
43.4561 | 84.2317 | 59.97 | 72.2 | 43.471 | 68.3353 | 59.99 | 54.4 | 43.4767 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.4613 | 33.6429 | 60.01 | 18.8 | 43.4822 | 84.0827 | 59.96 | 72.2
43.4644 | 84.2316 | 59.97 | 72.2 | 43.4794 | 68.334 | 59.99 | 54.4 | 43.4851 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.4696 | 33.639 | 60.01 | 18.8 | 43.4906 | 84.0799 | 59.96 | 72.2
43.4728 | 84.2315 | 59.97 | 72.2 | 43.4877 | 68.3323 | 59.99 | 54.4 | 43.4934 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.4779 | 33.6368 | 60.01 | 18.8 | 43.4989 | 84.0772 | 59.96 | 72.2
43.4811 | 84.2314 | 59.97 | 72.2 | 43.496 | 68.3307 | 59.99 | 54.4 | 43.5017 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.4863 | 33.6345 | 60.01 | 18.8 | 43.5072 | 84.0742 | 59.96 | 72.2
43.4894 | 84.2313 | 59.97 | 72.2 | 43.5044 | 68.3303 | 59.99 | 54.4 | 43.5101 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.4946 | 33.6323 | 60.01 | 18.8 | 43.5156 | 84.0712 | 59.96 | 72.2
43.4978 | 84.2313 | 59.97 | 72.2 | 43.5127 | 68.3299 | 59.99 | 54.4 | 43.5184 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.5029 | 33.63 | 60.01 | 18.8 | 43.5239 | 84.0683 | 59.96 | 72.2
43.5061 | 84.2313 | 59.97 | 72.2 | 43.521 | 68.3289 | 59.99 | 54.4 | 43.5267 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.5113 | 33.6287 | 60.01 | 18.8 | 43.5322 | 84.0653 | 59.96 | 72.2
43.5144 | 84.2313 | 59.97 | 72.2 | 43.5294 | 68.3279 | 59.99 | 54.4 | 43.5351 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.5196 | 33.6274 | 60.01 | 18.8 | 43.5406 | 84.0623 | 59.96 | 72.2
43.5228 | 84.2313 | 59.97 | 72.2 | 43.5377 | 68.3282 | 59.99 | 54.4 | 43.5434 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.5279 | 33.6245 | 60.01 | 18.8 | 43.549 | 84.0593 | 59.96 | 72.2
43.5311 | 84.2313 | 59.97 | 72.2 | 43.5461 | 68.3286 | 59.99 | 54.4 | 43.5517 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.5363 | 33.6216 | 60.01 | 18.8 | 43.5573 | 84.0578 | 59.96 | 72.2
43.5395 | 84.2313 | 59.97 | 72.2 | 43.5544 | 68.3289 | 59.99 | 54.4 | 43.5601 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.5446 | 33.6183 | 60.01 | 18.8 | 43.5657 | 84.0563 | 59.96 | 72.2
43.5478 | 84.2313 | 59.97 | 72.2 | 43.5627 | 68.3293 | 59.99 | 54.4 | 43.5684 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.5529 | 33.615 | 60.01 | 18.8 | 43.574 | 84.0563 | 59.96 | 72.2
43.5561 | 84.2313 | 59.97 | 72.2 | 43.571 | 68.3293 | 59.99 | 54.4 | 43.5768 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.5612 | 33.6118 | 60.01 | 18.8 | 43.5823 | 84.0563 | 59.96 | 72.2
43.5645 | 84.2313 | 59.97 | 72.2 | 43.5794 | 68.3293 | 59.99 | 54.4 | 43.5851 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.5695 | 33.6085 | 60.01 | 18.8 | 43.5906 | 84.0563 | 59.96 | 72.2
43.5728 | 84.2313 | 59.97 | 72.2 | 43.5877 | 68.3282 | 59.99 | 54.4 | 43.5934 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.5779 | 33.6052 | 60.01 | 18.8 | 43.599 | 84.0563 | 59.96 | 72.2
43.5811 | 84.2292 | 59.97 | 72.2 | 43.5961 | 68.327 | 59.99 | 54.4 | 43.6017 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.5862 | 33.6019 | 60.01 | 18.8 | 43.6073 | 84.0563 | 59.96 | 72.2
43.5895 | 84.2271 | 59.97 | 72.2 | 43.6044 | 68.3263 | 59.99 | 54.4 | 43.6101 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.5945 | 33.5983 | 60.01 | 18.8 | 43.6156 | 84.0563 | 59.96 | 72.2
43.5978 | 84.2233 | 59.97 | 72.2 | 43.6127 | 68.3257 | 59.99 | 54.4 | 43.6184 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.6029 | 33.5947 | 60.01 | 18.8 | 43.624 | 84.0563 | 59.96 | 72.2
43.6061 | 84.2194 | 59.97 | 72.2 | 43.6211 | 68.3245 | 59.99 | 54.4 | 43.6267 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.6112 | 33.5927 | 60.01 | 18.8 | 43.6323 | 84.0563 | 59.97 | 72.2
43.6145 | 84.2175 | 59.97 | 72.2 | 43.6294 | 68.3233 | 59.99 | 54.4 | 43.6351 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.6195 | 33.5907 | 60.01 | 18.8 | 43.6406 | 84.0555 | 59.97 | 72.2
43.6228 | 84.2157 | 59.97 | 72.2 | 43.6377 | 68.3221 | 59.99 | 54.4 | 43.6434 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.6279 | 33.5902 | 60.01 | 18.8 | 43.6489 | 84.0546 | 59.97 | 72.2
43.6311 | 84.2129 | 59.97 | 72.2 | 43.6461 | 68.3209 | 59.99 | 54.4 | 43.6517 | 48.5228 | 60 | 36.6 | 43.6362 | 33.5896 | 60.01 | 18.8 | 43.6573 | 84.0525 | 59.97 | 72.2
43.6395 | 84.2101 | 59.97 | 72.2 | 43.6544 | 68.3203 | 59.99 | 54.4 | 43.6601 | 48.5166 | 60 | 36.6 | 43.6445 | 33.5891 | 60.01 | 18.8 | 43.6656 | 84.0505 | 59.97 | 72.2
43.6478 | 84.2073 | 59.97 | 72.2 | 43.6627 | 68.3197 | 59.99 | 54.4 | 43.6684 | 48.5105 | 60 | 36.6 | 43.6529 | 33.5886 | 60.01 | 18.8 | 43.674 | 84.0484 | 59.97 | 72.2
43.6562 | 84.2045 | 59.97 | 72.2 | 43.6711 | 68.3182 | 59.99 | 54.4 | 43.6767 | 48.4959 | 60 | 36.6 | 43.6612 | 33.5881 | 60.01 | 18.8 | 43.6824 | 84.0463 | 59.97 | 72.2
43.6645 | 84.2038 | 59.97 | 72.2 | 43.6794 | 68.3167 | 59.99 | 54.4 | 43.6851 | 48.4813 | 60 | 36.6 | 43.6695 | 33.5876 | 60.01 | 18.8 | 43.6907 | 84.044 | 59.97 | 72.2
43.6728 | 84.2032 | 59.97 | 72.2 | 43.6877 | 68.3134 | 59.99 | 54.4 | 43.6934 | 48.4667 | 60 | 36.6 | 43.6779 | 33.585 | 60.01 | 18.8 | 43.699 | 84.0416 | 59.97 | 72.2
43.6812 | 84.2057 | 59.97 | 72.2 | 43.6961 | 68.3102 | 59.99 | 54.4 | 43.7018 | 48.4521 | 60 | 36.6 | 43.6862 | 33.5824 | 60.01 | 18.8 | 43.7074 | 84.0399 | 59.97 | 72.2
43.6895 | 84.2082 | 59.97 | 72.2 | 43.7044 | 68.3075 | 59.99 | 54.4 | 43.7101 | 48.4375 | 60 | 36.6 | 43.6945 | 33.5798 | 60.01 | 18.8 | 43.7157 | 84.0382 | 59.97 | 72.2
43.6978 | 84.2087 | 59.97 | 72.2 | 43.7127 | 68.3048 | 59.99 | 54.4 | 43.7184 | 48.4229 | 60 | 36.6 | 43.7029 | 33.5772 | 60.01 | 18.8 | 43.724 | 84.0364 | 59.97 | 72.2
43.7062 | 84.2093 | 59.97 | 72.2 | 43.7211 | 68.3017 | 59.99 | 54.4 | 43.7267 | 48.4083 | 60 | 36.6 | 43.7112 | 33.5694 | 60.01 | 18.8 | 43.7323 | 84.0347 | 59.97 | 72.2
43.7145 | 84.2103 | 59.97 | 72.2 | 43.7294 | 68.2986 | 59.99 | 54.4 | 43.7351 | 48.3937 | 60 | 36.6 | 43.7195 | 33.5616 | 60.01 | 18.8 | 43.7407 | 84.0314 | 59.97 | 72.2
43.7229 | 84.2112 | 59.97 | 72.2 | 43.7377 | 68.2954 | 59.99 | 54.4 | 43.7434 | 48.3852 | 60 | 36.6 | 43.7278 | 33.5537 | 60.01 | 18.8 | 43.749 | 84.0282 | 59.97 | 72.2
43.7312 | 84.2134 | 59.97 | 72.2 | 43.7461 | 68.2921 | 59.99 | 54.4 | 43.7517 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.7362 | 33.5459 | 60.01 | 18.8 | 43.7573 | 84.0251 | 59.97 | 72.2
43.7395 | 84.2156 | 59.97 | 72.2 | 43.7544 | 68.2896 | 59.99 | 54.4 | 43.7601 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.7445 | 33.5381 | 60.01 | 18.8 | 43.7657 | 84.022 | 59.97 | 72.2
43.7479 | 84.2178 | 59.97 | 72.2 | 43.7627 | 68.287 | 59.99 | 54.4 | 43.7684 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.7528 | 33.5303 | 60.01 | 18.8 | 43.774 | 84.0178 | 59.97 | 72.2
43.7562 | 84.22 | 59.97 | 72.2 | 43.7711 | 68.2868 | 59.99 | 54.4 | 43.7767 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.7612 | 33.5251 | 60.01 | 18.8 | 43.7823 | 84.0136 | 59.97 | 72.2
43.7645 | 84.2202 | 59.97 | 72.2 | 43.7794 | 68.2865 | 59.99 | 54.4 | 43.7851 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.7695 | 33.52 | 60.01 | 18.8 | 43.7908 | 84.0088 | 59.97 | 72.2
43.7729 | 84.2205 | 59.97 | 72.2 | 43.7877 | 68.2856 | 59.99 | 54.4 | 43.7934 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.7778 | 33.5148 | 60.01 | 18.8 | 43.7991 | 84.004 | 59.97 | 72.2
43.7812 | 84.2212 | 59.97 | 72.2 | 43.7961 | 68.2847 | 59.99 | 54.4 | 43.8017 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.7862 | 33.5096 | 60.01 | 18.8 | 43.8074 | 83.9984 | 59.97 | 72.2
43.7896 | 84.2219 | 59.97 | 72.2 | 43.8044 | 68.2835 | 59.99 | 54.4 | 43.8101 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.7945 | 33.5096 | 60.01 | 18.8 | 43.8157 | 83.9927 | 59.97 | 72.2
43.7979 | 84.2222 | 59.97 | 72.2 | 43.8127 | 68.2823 | 59.99 | 54.4 | 43.8184 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.8028 | 33.5096 | 60.01 | 18.8 | 43.8241 | 83.9883 | 59.97 | 72.2
43.8062 | 84.2226 | 59.97 | 72.2 | 43.8211 | 68.2813 | 59.99 | 54.4 | 43.8268 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.8112 | 33.5096 | 60.01 | 18.8 | 43.8324 | 83.9839 | 59.97 | 72.2
43.8146 | 84.2199 | 59.97 | 72.2 | 43.8294 | 68.2802 | 59.99 | 54.4 | 43.8351 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.8195 | 33.5096 | 60.01 | 18.8 | 43.8407 | 83.9777 | 59.97 | 72.2
43.8229 | 84.2173 | 59.97 | 72.2 | 43.8377 | 68.2802 | 59.99 | 54.4 | 43.8434 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.8278 | 33.5096 | 60.01 | 18.8 | 43.8491 | 83.9715 | 59.97 | 72.2
43.8312 | 84.2166 | 59.97 | 72.2 | 43.8461 | 68.2801 | 59.99 | 54.4 | 43.8517 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.8362 | 33.5096 | 60.01 | 18.8 | 43.8574 | 83.9666 | 59.97 | 72.2
43.8396 | 84.2158 | 59.97 | 72.2 | 43.8544 | 68.2785 | 59.99 | 54.4 | 43.8601 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.8445 | 33.5096 | 60.01 | 18.8 | 43.8657 | 83.9618 | 59.97 | 72.2
43.8479 | 84.2153 | 59.97 | 72.2 | 43.8627 | 68.2769 | 59.99 | 54.4 | 43.8684 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.8528 | 33.5096 | 60.01 | 18.8 | 43.8741 | 83.9558 | 59.97 | 72.2
43.8562 | 84.2147 | 59.97 | 72.2 | 43.8711 | 68.2769 | 59.99 | 54.4 | 43.8767 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.8611 | 33.5095 | 60.01 | 18.8 | 43.8824 | 83.9498 | 59.97 | 72.2
43.8646 | 84.2139 | 59.97 | 72.2 | 43.8794 | 68.2768 | 59.99 | 54.4 | 43.8851 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.8695 | 33.5095 | 60.01 | 18.8 | 43.8907 | 83.9453 | 59.97 | 72.2
43.8729 | 84.2132 | 59.97 | 72.2 | 43.8878 | 68.2762 | 59.99 | 54.4 | 43.8934 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.8778 | 33.5094 | 60.01 | 18.8 | 43.899 | 83.9407 | 59.97 | 72.2
43.8812 | 84.2179 | 59.97 | 72.2 | 43.8961 | 68.2756 | 59.99 | 54.4 | 43.9017 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.8861 | 33.5094 | 60.01 | 18.8 | 43.9075 | 83.9378 | 59.97 | 72.2
43.8896 | 84.2227 | 59.97 | 72.2 | 43.9044 | 68.2749 | 59.99 | 54.4 | 43.9101 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.8945 | 33.5093 | 60.01 | 18.8 | 43.9158 | 83.9348 | 59.97 | 72.2
43.8979 | 84.2269 | 59.97 | 72.2 | 43.9128 | 68.2743 | 59.99 | 54.4 | 43.9184 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.9028 | 33.5093 | 60.01 | 18.8 | 43.9241 | 83.9339 | 59.97 | 72.2
43.9063 | 84.2311 | 59.97 | 72.2 | 43.9211 | 68.2731 | 59.99 | 54.4 | 43.9267 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.9111 | 33.5092 | 60.01 | 18.8 | 43.9325 | 83.9331 | 59.97 | 72.2
43.9146 | 84.233 | 59.97 | 72.2 | 43.9294 | 68.272 | 59.99 | 54.4 | 43.9351 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.9195 | 33.5092 | 60.01 | 18.8 | 43.9408 | 83.9326 | 59.97 | 72.2
43.9229 | 84.2349 | 59.97 | 72.2 | 43.9378 | 68.2698 | 59.99 | 54.4 | 43.9434 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.9278 | 33.5089 | 60.01 | 18.8 | 43.9491 | 83.932 | 59.97 | 72.2
43.9313 | 84.2348 | 59.97 | 72.2 | 43.9461 | 68.2677 | 59.9899 | 54.4 | 43.9518 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.9361 | 33.5085 | 60.01 | 18.8 | 43.9575 | 83.9327 | 59.97 | 72.2
43.9396 | 84.2347 | 59.97 | 72.2 | 43.9544 | 68.2633 | 59.9898 | 54.4 | 43.9601 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.9445 | 33.5083 | 60.01 | 18.8 | 43.9658 | 83.9333 | 59.97 | 72.2
43.9479 | 84.2344 | 59.97 | 72.2 | 43.9628 | 68.2589 | 59.9897 | 54.4 | 43.9684 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.9528 | 33.508 | 60.01 | 18.8 | 43.9741 | 83.9342 | 59.97 | 72.2
43.9563 | 84.2341 | 59.97 | 72.2 | 43.9711 | 68.2557 | 59.9896 | 54.4 | 43.9767 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.9611 | 33.5077 | 60.01 | 18.8 | 43.9824 | 83.935 | 59.97 | 72.2
43.9646 | 84.2238 | 59.97 | 72.2 | 43.9794 | 68.2526 | 59.9895 | 54.4 | 43.9851 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.9695 | 33.5074 | 60.01 | 18.8 | 43.9908 | 83.9375 | 59.97 | 72.2
43.973 | 84.2136 | 59.97 | 72.2 | 43.9878 | 68.2496 | 59.9895 | 54.4 | 43.9934 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.9778 | 33.5071 | 60.01 | 18.8 | 43.9991 | 83.9401 | 59.97 | 72.2
43.9813 | 84.2057 | 59.97 | 72.2 | 43.9961 | 68.2467 | 59.9894 | 54.4 | 44.0017 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.9861 | 33.5068 | 60.01 | 18.8 | 44.0074 | 83.942 | 59.97 | 72.2
43.9896 | 84.1978 | 59.97 | 72.2 | 44.0044 | 68.2435 | 59.9893 | 54.4 | 44.0101 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 43.9944 | 33.5065 | 60.01 | 18.8 | 44.0159 | 83.944 | 59.97 | 72.2
43.998 | 84.1896 | 59.97 | 72.2 | 44.0128 | 68.2403 | 59.9892 | 54.4 | 44.0184 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 44.0028 | 33.5062 | 60.01 | 18.8 | 44.0242 | 83.9456 | 59.97 | 72.2
44.0063 | 84.1815 | 59.97 | 72.2 | 44.0211 | 68.2387 | 59.9891 | 54.4 | 44.0267 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 44.0111 | 33.5062 | 60.01 | 18.8 | 44.0325 | 83.9473 | 59.97 | 72.2
44.0146 | 84.1756 | 59.97 | 72.2 | 44.0294 | 68.2372 | 59.989 | 54.4 | 44.0351 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 44.0194 | 33.5062 | 60.01 | 18.8 | 44.0409 | 83.9489 | 59.97 | 72.2
44.023 | 84.1697 | 59.97 | 72.2 | 44.0378 | 68.2369 | 59.989 | 54.4 | 44.0434 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 44.0278 | 33.5062 | 60.01 | 18.8 | 44.0492 | 83.9506 | 59.97 | 72.2
44.0313 | 84.1626 | 59.97 | 72.2 | 44.0461 | 68.2367 | 59.9889 | 54.4 | 44.0517 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 44.0361 | 33.5062 | 60.01 | 18.8 | 44.0575 | 83.9532 | 59.97 | 72.2
44.0396 | 84.1555 | 59.97 | 72.2 | 44.0544 | 68.2352 | 59.9888 | 54.4 | 44.0601 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 44.0444 | 33.5062 | 60.01 | 18.8 | 44.0658 | 83.9558 | 59.97 | 72.2
44.048 | 84.1537 | 59.97 | 72.2 | 44.0628 | 68.2337 | 59.9887 | 54.4 | 44.0684 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 44.0528 | 33.5062 | 60.01 | 18.8 | 44.0742 | 83.9567 | 59.97 | 72.2
44.0563 | 84.1518 | 59.97 | 72.2 | 44.0711 | 68.2319 | 59.9886 | 54.4 | 44.0768 | 48.3764 | 60 | 36.6 | 44.0611 | 33.5062 | 60.01 | 18.8 | 44.0825 | 83.9576 | 59.97 | 72.2
44.0647 | 84.15 | 59.97 | 72.2 | 44.0794 | 68.2303 | 59.9885 | 54.4 | 44.0851 | 48.376 | 60 | 36.6 | 44.0694 | 33.5062 | 60.01 | 18.8 | 44.0908 | 83.9575 | 59.97 | 72.2
44.073 | 84.1481 | 59.97 | 72.2 | 44.0878 | 68.2286 | 59.9885 | 54.4 | 44.0934 | 48.3756 | 60 | 36.6 | 44.0778 | 33.5056 | 60.01 | 18.8 | 44.0992 | 83.9575 | 59.97 | 72.2
44.0813 | 84.1447 | 59.97 | 72.2 | 44.0961 | 68.2269 | 59.9884 | 54.4 | 44.1017 | 48.3752 | 60 | 36.6 | 44.0861 | 33.505 | 60.01 | 18.8 | 44.1075 | 83.9588 | 59.97 | 72.2
44.0897 | 84.1412 | 59.97 | 72.2 | 44.1044 | 68.2256 | 59.9883 | 54.4 | 44.1101 | 48.3747 | 60 | 36.6 | 44.0944 | 33.5039 | 60.01 | 18.8 | 44.1158 | 83.9602 | 59.97 | 72.2
44.098 | 84.1377 | 59.97 | 72.2 | 44.1128 | 68.2243 | 59.9882 | 54.4 | 44.1184 | 48.3743 | 60 | 36.6 | 44.1028 | 33.5029 | 60.01 | 18.8 | 44.1243 | 83.9602 | 59.97 | 72.2
44.1064 | 84.1342 | 59.97 | 72.2 | 44.1211 | 68.2215 | 59.9881 | 54.4 | 44.1267 | 48.3738 | 60 | 36.6 | 44.1111 | 33.5019 | 60.01 | 18.8 | 44.1326 | 83.9603 | 59.97 | 72.2
44.1147 | 84.1319 | 59.97 | 72.2 | 44.1294 | 68.2188 | 59.988 | 54.4 | 44.1351 | 48.3733 | 60 | 36.6 | 44.1194 | 33.5008 | 60.01 | 18.8 | 44.1409 | 83.9586 | 59.97 | 72.2
44.123 | 84.1296 | 59.97 | 72.2 | 44.1378 | 68.2154 | 59.988 | 54.4 | 44.1434 | 48.3729 | 60 | 36.6 | 44.1277 | 33.4997 | 60.01 | 18.8 | 44.1492 | 83.9569 | 59.97 | 72.2
44.1314 | 84.127 | 59.97 | 72.2 | 44.1461 | 68.2121 | 59.9879 | 54.4 | 44.1517 | 48.3724 | 60 | 36.6 | 44.1361 | 33.4986 | 60.01 | 18.8 | 44.1576 | 83.9552 | 59.97 | 72.2
44.1397 | 84.1245 | 59.97 | 72.2 | 44.1544 | 68.2086 | 59.9878 | 54.4 | 44.1601 | 48.373 | 60 | 36.6 | 44.1444 | 33.4975 | 60.01 | 18.8 | 44.1659 | 83.9536 | 59.97 | 72.2
44.148 | 84.1219 | 59.97 | 72.2 | 44.1628 | 68.205 | 59.9877 | 54.4 | 44.1684 | 48.3736 | 60 | 36.6 | 44.1527 | 33.4963 | 60.01 | 18.8 | 44.1742 | 83.9529 | 59.97 | 72.2
44.1564 | 84.1193 | 59.97 | 72.2 | 44.1711 | 68.2015 | 59.9876 | 54.4 | 44.1767 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.1611 | 33.4958 | 60.01 | 18.8 | 44.1826 | 83.9522 | 59.97 | 72.2
44.1647 | 84.1184 | 59.97 | 72.2 | 44.1794 | 68.198 | 59.9875 | 54.4 | 44.1851 | 48.3747 | 60 | 36.6 | 44.1694 | 33.4954 | 60.01 | 18.8 | 44.1909 | 83.9493 | 59.97 | 72.2
44.173 | 84.1175 | 59.96 | 72.2 | 44.1878 | 68.1932 | 59.9875 | 54.4 | 44.1934 | 48.3754 | 60 | 36.6 | 44.1777 | 33.4953 | 60.01 | 18.8 | 44.1992 | 83.9464 | 59.97 | 72.2
44.1814 | 84.1172 | 59.96 | 72.2 | 44.1961 | 68.1883 | 59.9874 | 54.4 | 44.2018 | 48.376 | 60 | 36.6 | 44.1861 | 33.4952 | 60.01 | 18.8 | 44.2076 | 83.9448 | 59.97 | 72.2
44.1897 | 84.117 | 59.96 | 72.2 | 44.2045 | 68.1852 | 59.9873 | 54.4 | 44.2101 | 48.3766 | 60 | 36.6 | 44.1944 | 33.4951 | 60.01 | 18.8 | 44.2159 | 83.9432 | 59.97 | 72.2
44.1981 | 84.1143 | 59.96 | 72.2 | 44.2128 | 68.1821 | 59.9872 | 54.4 | 44.2184 | 48.3773 | 60 | 36.6 | 44.2027 | 33.495 | 60.01 | 18.8 | 44.2242 | 83.942 | 59.97 | 72.2
44.2064 | 84.1117 | 59.96 | 72.2 | 44.2211 | 68.1803 | 59.9871 | 54.4 | 44.2267 | 48.3779 | 60 | 36.6 | 44.2111 | 33.49 | 60.01 | 18.8 | 44.2325 | 83.9408 | 59.97 | 72.2
44.2147 | 84.1074 | 59.96 | 72.2 | 44.2294 | 68.1785 | 59.987 | 54.4 | 44.2351 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.2194 | 33.4849 | 60.01 | 18.8 | 44.241 | 83.9396 | 59.97 | 72.2
44.2231 | 84.1031 | 59.96 | 72.2 | 44.2378 | 68.1747 | 59.987 | 54.4 | 44.2434 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.2277 | 33.4798 | 60.01 | 18.8 | 44.2493 | 83.9384 | 59.97 | 72.2
44.2314 | 84.0988 | 59.96 | 72.2 | 44.2461 | 68.171 | 59.9869 | 54.4 | 44.2517 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.236 | 33.4748 | 60.01 | 18.8 | 44.2576 | 83.936 | 59.97 | 72.2
44.2397 | 84.0945 | 59.96 | 72.2 | 44.2545 | 68.1672 | 59.9868 | 54.4 | 44.2601 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.2444 | 33.4697 | 60.01 | 18.8 | 44.266 | 83.9336 | 59.97 | 72.2
44.2481 | 84.0909 | 59.96 | 72.2 | 44.2628 | 68.1635 | 59.9867 | 54.4 | 44.2684 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.2527 | 33.4646 | 60.01 | 18.8 | 44.2743 | 83.925 | 59.97 | 72.2
44.2564 | 84.0873 | 59.96 | 72.2 | 44.2711 | 68.161 | 59.9866 | 54.4 | 44.2767 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.261 | 33.4596 | 60.01 | 18.8 | 44.2826 | 83.9165 | 59.97 | 72.2
44.2648 | 84.0827 | 59.96 | 72.2 | 44.2794 | 68.1586 | 59.9865 | 54.4 | 44.2851 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.2693 | 33.4545 | 60.01 | 18.8 | 44.291 | 83.9079 | 59.97 | 72.2
44.2731 | 84.0781 | 59.96 | 72.2 | 44.2878 | 68.1551 | 59.9865 | 54.4 | 44.2934 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.2777 | 33.4494 | 60.01 | 18.8 | 44.2993 | 83.8993 | 59.97 | 72.2
44.2814 | 84.0759 | 59.96 | 72.2 | 44.2961 | 68.1516 | 59.9864 | 54.4 | 44.3017 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.286 | 33.4443 | 60.01 | 18.8 | 44.3076 | 83.8915 | 59.97 | 72.2
44.2898 | 84.0737 | 59.96 | 72.2 | 44.3045 | 68.1496 | 59.9863 | 54.4 | 44.3101 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.2943 | 33.4434 | 60.01 | 18.8 | 44.3159 | 83.8837 | 59.97 | 72.2
44.2981 | 84.0724 | 59.96 | 72.2 | 44.3128 | 68.1476 | 59.9862 | 54.4 | 44.3184 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.3027 | 33.4424 | 60.01 | 18.8 | 44.3243 | 83.8758 | 59.97 | 72.2
44.3064 | 84.0712 | 59.96 | 72.2 | 44.3211 | 68.1456 | 59.9861 | 54.4 | 44.3268 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.311 | 33.4414 | 60.01 | 18.8 | 44.3326 | 83.868 | 59.97 | 72.2
44.3148 | 84.0713 | 59.96 | 72.2 | 44.3295 | 68.1437 | 59.986 | 54.4 | 44.3351 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.3193 | 33.4404 | 60.01 | 18.8 | 44.3409 | 83.8582 | 59.97 | 72.2
44.3231 | 84.0714 | 59.96 | 72.2 | 44.3378 | 68.1416 | 59.986 | 54.4 | 44.3434 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.3277 | 33.4395 | 60.01 | 18.8 | 44.3494 | 83.8484 | 59.97 | 72.2
44.3315 | 84.0715 | 59.96 | 72.2 | 44.3461 | 68.1396 | 59.9859 | 54.4 | 44.3517 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.336 | 33.4385 | 60.01 | 18.8 | 44.3577 | 83.8457 | 59.97 | 72.2
44.3398 | 84.0716 | 59.96 | 72.2 | 44.3545 | 68.1373 | 59.9858 | 54.4 | 44.3601 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.3443 | 33.4375 | 60.01 | 18.8 | 44.366 | 83.8429 | 59.97 | 72.2
44.3481 | 84.072 | 59.96 | 72.2 | 44.3628 | 68.135 | 59.9857 | 54.4 | 44.3684 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.3527 | 33.4365 | 60.01 | 18.8 | 44.3744 | 83.8402 | 59.97 | 72.2
44.3565 | 84.0724 | 59.96 | 72.2 | 44.3711 | 68.1332 | 59.9856 | 54.4 | 44.3767 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.361 | 33.4356 | 60.01 | 18.8 | 44.3827 | 83.8374 | 59.97 | 72.2
44.3648 | 84.0723 | 59.96 | 72.2 | 44.3795 | 68.1313 | 59.9855 | 54.4 | 44.3851 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.3693 | 33.4346 | 60.01 | 18.8 | 44.391 | 83.8343 | 59.97 | 72.2
44.3731 | 84.0723 | 59.96 | 72.2 | 44.3878 | 68.1289 | 59.9855 | 54.4 | 44.3934 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.3777 | 33.4346 | 60.01 | 18.8 | 44.3993 | 83.8312 | 59.97 | 72.2
44.3815 | 84.0737 | 59.96 | 72.2 | 44.3961 | 68.1265 | 59.9854 | 54.4 | 44.4017 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.386 | 33.4346 | 60.01 | 18.8 | 44.4077 | 83.8281 | 59.97 | 72.2
44.3898 | 84.075 | 59.96 | 72.2 | 44.4045 | 68.1257 | 59.9853 | 54.4 | 44.4101 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.3943 | 33.4346 | 60.01 | 18.8 | 44.416 | 83.825 | 59.97 | 72.2
44.3982 | 84.0749 | 59.96 | 72.2 | 44.4128 | 68.125 | 59.9852 | 54.4 | 44.4184 | 48.3785 | 60 | 36.6 | 44.4026 | 33.4346 | 60.01 | 18.8 | 44.4243 | 83.825 | 59.97 | 72.2
44.4065 | 84.0748 | 59.96 | 72.2 | 44.4211 | 68.1263 | 59.9851 | 54.4 | 44.4267 | 48.3781 | 60 | 36.6 | 44.411 | 33.4346 | 60.01 | 18.8 | 44.4327 | 83.825 | 59.97 | 72.2
44.4148 | 84.0728 | 59.96 | 72.2 | 44.4295 | 68.1275 | 59.985 | 54.4 | 44.4351 | 48.3776 | 60 | 36.6 | 44.4193 | 33.4346 | 60.01 | 18.8 | 44.441 | 83.825 | 59.97 | 72.2
44.4232 | 84.0709 | 59.96 | 72.2 | 44.4378 | 68.1291 | 59.985 | 54.4 | 44.4434 | 48.3772 | 60 | 36.6 | 44.4276 | 33.4346 | 60.01 | 18.8 | 44.4493 | 83.8251 | 59.97 | 72.2
44.4315 | 84.069 | 59.96 | 72.2 | 44.4461 | 68.1306 | 59.9849 | 54.4 | 44.4518 | 48.3768 | 60 | 36.6 | 44.436 | 33.4346 | 60.01 | 18.8 | 44.4578 | 83.8234 | 59.97 | 72.2
44.4398 | 84.0671 | 59.96 | 72.2 | 44.4545 | 68.1325 | 59.9848 | 54.4 | 44.4601 | 48.3764 | 60 | 36.6 | 44.4443 | 33.4312 | 60.01 | 18.8 | 44.4661 | 83.8218 | 59.97 | 72.2
44.4482 | 84.0656 | 59.96 | 72.2 | 44.4628 | 68.1343 | 59.9847 | 54.4 | 44.4684 | 48.3759 | 60 | 36.6 | 44.4526 | 33.4278 | 60.01 | 18.8 | 44.4744 | 83.8214 | 59.97 | 72.2
44.4565 | 84.0642 | 59.96 | 72.2 | 44.4711 | 68.1355 | 59.9846 | 54.4 | 44.4767 | 48.3755 | 60 | 36.6 | 44.461 | 33.424 | 60.01 | 18.8 | 44.4827 | 83.8209 | 59.97 | 72.2
44.4649 | 84.0622 | 59.96 | 72.2 | 44.4795 | 68.1367 | 59.9845 | 54.4 | 44.4851 | 48.3751 | 60 | 36.6 | 44.4693 | 33.4202 | 60.01 | 18.8 | 44.4911 | 83.8205 | 59.97 | 72.2
44.4732 | 84.0602 | 59.96 | 72.2 | 44.4878 | 68.1383 | 59.9845 | 54.4 | 44.4934 | 48.3746 | 60 | 36.6 | 44.4776 | 33.4165 | 60.01 | 18.8 | 44.4994 | 83.82 | 59.97 | 72.2
44.4815 | 84.0584 | 59.96 | 72.2 | 44.4961 | 68.14 | 59.9844 | 54.4 | 44.5017 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.486 | 33.4127 | 60.01 | 18.8 | 44.5077 | 83.8207 | 59.97 | 72.2
44.4899 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.5045 | 68.1386 | 59.9843 | 54.4 | 44.5101 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.4943 | 33.409 | 60.01 | 18.8 | 44.5161 | 83.8214 | 59.97 | 72.2
44.4982 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.5128 | 68.1372 | 59.9842 | 54.4 | 44.5184 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.5026 | 33.4052 | 60.01 | 18.8 | 44.5244 | 83.822 | 59.97 | 72.2
44.5066 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.5211 | 68.1358 | 59.9841 | 54.4 | 44.5267 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.511 | 33.4015 | 60.01 | 18.8 | 44.5327 | 83.8227 | 59.97 | 72.2
44.5149 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.5295 | 68.1344 | 59.984 | 54.4 | 44.5351 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.5193 | 33.3977 | 60.01 | 18.8 | 44.5411 | 83.825 | 59.97 | 72.2
44.5232 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.5378 | 68.1352 | 59.984 | 54.4 | 44.5434 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.5276 | 33.3974 | 60.01 | 18.8 | 44.5494 | 83.8273 | 59.97 | 72.2
44.5316 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.5461 | 68.1361 | 59.9839 | 54.4 | 44.5517 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.5359 | 33.3971 | 60.01 | 18.8 | 44.5577 | 83.8284 | 59.97 | 72.2
44.5399 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.5545 | 68.1397 | 59.9838 | 54.4 | 44.5601 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.5443 | 33.3971 | 60.01 | 18.8 | 44.566 | 83.8295 | 59.97 | 72.2
44.5482 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.5628 | 68.1433 | 59.9837 | 54.4 | 44.5684 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.5526 | 33.3971 | 60.01 | 18.8 | 44.5745 | 83.8296 | 59.97 | 72.2
44.5566 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.5712 | 68.1469 | 59.9836 | 54.4 | 44.5768 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.5609 | 33.3961 | 60.01 | 18.8 | 44.5828 | 83.8296 | 59.97 | 72.2
44.5649 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.5795 | 68.1504 | 59.9835 | 54.4 | 44.5851 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.5693 | 33.3951 | 60.01 | 18.8 | 44.5911 | 83.828 | 59.97 | 72.2
44.5733 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.5878 | 68.1538 | 59.9835 | 54.4 | 44.5934 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.5776 | 33.3942 | 60.01 | 18.8 | 44.5995 | 83.8263 | 59.97 | 72.2
44.5816 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.5962 | 68.1572 | 59.9834 | 54.4 | 44.6017 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.5859 | 33.3932 | 60.01 | 18.8 | 44.6078 | 83.8249 | 59.97 | 72.2
44.5899 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.6045 | 68.1615 | 59.9833 | 54.4 | 44.6101 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.5943 | 33.3915 | 60.01 | 18.8 | 44.6161 | 83.8235 | 59.97 | 72.2
44.5983 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.6128 | 68.1659 | 59.9832 | 54.4 | 44.6184 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.6026 | 33.3898 | 60.01 | 18.8 | 44.6245 | 83.8222 | 59.97 | 72.2
44.6066 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.6212 | 68.1674 | 59.9831 | 54.4 | 44.6267 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.6109 | 33.3881 | 60.01 | 18.8 | 44.6328 | 83.8208 | 59.97 | 72.2
44.6149 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.6295 | 68.1689 | 59.983 | 54.4 | 44.6351 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.6193 | 33.3865 | 60.01 | 18.8 | 44.6411 | 83.8182 | 59.97 | 72.2
44.6233 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.6378 | 68.1679 | 59.983 | 54.4 | 44.6434 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.6276 | 33.3848 | 60.01 | 18.8 | 44.6494 | 83.8156 | 59.97 | 72.2
44.6316 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.6462 | 68.1669 | 59.9829 | 54.4 | 44.6517 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.6359 | 33.3831 | 60.01 | 18.8 | 44.6578 | 83.8149 | 59.97 | 72.2
44.64 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.6545 | 68.1639 | 59.9828 | 54.4 | 44.6601 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.6443 | 33.3823 | 60.01 | 18.8 | 44.6661 | 83.8141 | 59.97 | 72.2
44.6483 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.6628 | 68.161 | 59.9827 | 54.4 | 44.6684 | 48.3742 | 60 | 36.6 | 44.6526 | 33.3816 | 60.01 | 18.8 | 44.6744 | 83.814 | 59.97 | 72.2
44.6566 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.6712 | 68.1592 | 59.9826 | 54.4 | 44.6767 | 48.3684 | 60 | 36.6 | 44.6609 | 33.3796 | 60.01 | 18.8 | 44.6829 | 83.8139 | 59.97 | 72.2
44.665 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.6795 | 68.1574 | 59.9825 | 54.4 | 44.6851 | 48.3627 | 60 | 36.6 | 44.6693 | 33.3776 | 60.01 | 18.8 | 44.6912 | 83.8137 | 59.97 | 72.2
44.6733 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.6878 | 68.1542 | 59.9825 | 54.4 | 44.6934 | 48.3569 | 60 | 36.6 | 44.6776 | 33.3764 | 60.01 | 18.8 | 44.6995 | 83.8135 | 59.97 | 72.2
44.6817 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.6962 | 68.151 | 59.9824 | 54.4 | 44.7018 | 48.3512 | 60 | 36.6 | 44.6859 | 33.3752 | 60.01 | 18.8 | 44.7079 | 83.8135 | 59.97 | 72.2
44.69 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.7045 | 68.1472 | 59.9823 | 54.4 | 44.7101 | 48.3403 | 60 | 36.6 | 44.6942 | 33.374 | 60.01 | 18.8 | 44.7162 | 83.8135 | 59.97 | 72.2
44.6983 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.7128 | 68.1434 | 59.9822 | 54.4 | 44.7184 | 48.3295 | 60 | 36.6 | 44.7026 | 33.3727 | 60.01 | 18.8 | 44.7245 | 83.8135 | 59.97 | 72.2
44.7067 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.7212 | 68.1399 | 59.9821 | 54.4 | 44.7267 | 48.3187 | 60 | 36.6 | 44.7109 | 33.3715 | 60.01 | 18.8 | 44.7328 | 83.8134 | 59.97 | 72.2
44.715 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.7295 | 68.1364 | 59.982 | 54.4 | 44.7351 | 48.3079 | 60 | 36.6 | 44.7192 | 33.3703 | 60.01 | 18.8 | 44.7412 | 83.8126 | 59.97 | 72.2
44.7233 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.7378 | 68.1349 | 59.982 | 54.4 | 44.7434 | 48.297 | 60 | 36.6 | 44.7276 | 33.3692 | 60.01 | 18.8 | 44.7495 | 83.8117 | 59.97 | 72.2
44.7317 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.7462 | 68.1335 | 59.9819 | 54.4 | 44.7517 | 48.2862 | 60 | 36.6 | 44.7359 | 33.3682 | 60.01 | 18.8 | 44.7578 | 83.8101 | 59.97 | 72.2
44.74 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.7545 | 68.1313 | 59.9818 | 54.4 | 44.7601 | 48.2811 | 60 | 36.6 | 44.7442 | 33.3683 | 60.01 | 18.8 | 44.7662 | 83.8085 | 59.97 | 72.2
44.7484 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.7628 | 68.129 | 59.9817 | 54.4 | 44.7684 | 48.2761 | 60 | 36.6 | 44.7526 | 33.3685 | 60.01 | 18.8 | 44.7745 | 83.8064 | 59.97 | 72.2
44.7567 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.7712 | 68.1272 | 59.9816 | 54.4 | 44.7767 | 48.271 | 60 | 36.6 | 44.7609 | 33.3686 | 60.01 | 18.8 | 44.7828 | 83.8042 | 59.97 | 72.2
44.765 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.7795 | 68.1254 | 59.9815 | 54.4 | 44.7851 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.7692 | 33.3688 | 60.01 | 18.8 | 44.7913 | 83.8019 | 59.97 | 72.2
44.7734 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.7878 | 68.125 | 59.9815 | 54.4 | 44.7934 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.7776 | 33.3684 | 60.01 | 18.8 | 44.7996 | 83.7996 | 59.97 | 72.2
44.7817 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.7962 | 68.1245 | 59.9814 | 54.4 | 44.8017 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.7859 | 33.3679 | 60.01 | 18.8 | 44.8079 | 83.7985 | 59.97 | 72.2
44.79 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.8045 | 68.1215 | 59.9813 | 54.4 | 44.8101 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.7942 | 33.3675 | 60.01 | 18.8 | 44.8162 | 83.7975 | 59.97 | 72.2
44.7984 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.8128 | 68.1186 | 59.9812 | 54.4 | 44.8184 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.8026 | 33.367 | 60.01 | 18.8 | 44.8246 | 83.7961 | 59.97 | 72.2
44.8067 | 84.0566 | 59.96 | 72.2 | 44.8212 | 68.1145 | 59.9811 | 54.4 | 44.8268 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.8109 | 33.3665 | 60.01 | 18.8 | 44.8329 | 83.7946 | 59.97 | 72.2
44.8151 | 84.0567 | 59.96 | 72.2 | 44.8295 | 68.1104 | 59.981 | 54.4 | 44.8351 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.8192 | 33.3659 | 60.01 | 18.8 | 44.8412 | 83.7946 | 59.97 | 72.2
44.8234 | 84.0567 | 59.96 | 72.2 | 44.8378 | 68.107 | 59.981 | 54.4 | 44.8434 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.8275 | 33.3656 | 60.01 | 18.8 | 44.8496 | 83.7946 | 59.97 | 72.2
44.8317 | 84.0567 | 59.96 | 72.2 | 44.8462 | 68.1037 | 59.9809 | 54.4 | 44.8517 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.8359 | 33.3653 | 60.01 | 18.8 | 44.8579 | 83.7949 | 59.97 | 72.2
44.8401 | 84.0567 | 59.96 | 72.2 | 44.8545 | 68.0997 | 59.9808 | 54.4 | 44.8601 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.8442 | 33.365 | 60.01 | 18.8 | 44.8662 | 83.7952 | 59.97 | 72.2
44.8484 | 84.0567 | 59.96 | 72.2 | 44.8628 | 68.0958 | 59.9807 | 54.4 | 44.8684 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.8525 | 33.3647 | 60.01 | 18.8 | 44.8746 | 83.796 | 59.97 | 72.2
44.8568 | 84.0567 | 59.96 | 72.2 | 44.8712 | 68.0912 | 59.9806 | 54.4 | 44.8767 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.8609 | 33.3645 | 60.01 | 18.8 | 44.8829 | 83.7967 | 59.97 | 72.2
44.8651 | 84.0567 | 59.96 | 72.2 | 44.8795 | 68.0866 | 59.9805 | 54.4 | 44.8851 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.8692 | 33.3643 | 60.01 | 18.8 | 44.8912 | 83.7978 | 59.97 | 72.2
44.8734 | 84.0567 | 59.96 | 72.2 | 44.8878 | 68.0842 | 59.9805 | 54.4 | 44.8934 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.8775 | 33.3642 | 60.01 | 18.8 | 44.8995 | 83.7989 | 59.97 | 72.2
44.8818 | 84.0567 | 59.96 | 72.2 | 44.8962 | 68.0818 | 59.9804 | 54.4 | 44.9017 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.8859 | 33.364 | 60.01 | 18.8 | 44.908 | 83.8004 | 59.97 | 72.2
44.8901 | 84.0567 | 59.96 | 72.2 | 44.9045 | 68.0806 | 59.9803 | 54.4 | 44.9101 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.8942 | 33.3643 | 60.01 | 18.8 | 44.9163 | 83.8019 | 59.97 | 72.2
44.8984 | 84.0567 | 59.96 | 72.2 | 44.9129 | 68.0793 | 59.9802 | 54.4 | 44.9184 | 48.2659 | 60 | 36.6 | 44.9025 | 33.3647 | 60.01 | 18.8 | 44.9246 | 83.8014 | 59.97 | 72.2
44.9068 | 84.0567 | 59.96 | 72.2 | 44.9212 | 68.0779 | 59.9801 | 54.4 | 44.9267 | 48.2652 | 60 | 36.6 | 44.9109 | 33.3625 | 60.01 | 18.8 | 44.933 | 83.8009 | 59.97 | 72.2
44.9151 | 84.054 | 59.96 | 72.2 | 44.9295 | 68.0766 | 59.98 | 54.4 | 44.9351 | 48.2645 | 60 | 36.6 | 44.9192 | 33.3604 | 60.01 | 18.8 | 44.9413 | 83.8003 | 59.97 | 72.2
44.9235 | 84.0514 | 59.96 | 72.2 | 44.9379 | 68.0758 | 59.98 | 54.4 | 44.9434 | 48.2625 | 60 | 36.6 | 44.9275 | 33.3582 | 60.01 | 18.8 | 44.9496 | 83.7998 | 59.97 | 72.2
44.9318 | 84.0472 | 59.96 | 72.2 | 44.9462 | 68.075 | 59.9801 | 54.4 | 44.9518 | 48.2606 | 60 | 36.6 | 44.9359 | 33.356 | 60.01 | 18.8 | 44.958 | 83.7988 | 59.97 | 72.2
44.9401 | 84.0431 | 59.96 | 72.2 | 44.9545 | 68.0748 | 59.9802 | 54.4 | 44.9601 | 48.2587 | 60 | 36.6 | 44.9442 | 33.3539 | 60.01 | 18.8 | 44.9663 | 83.7978 | 59.97 | 72.2
44.9485 | 84.0357 | 59.96 | 72.2 | 44.9629 | 68.0747 | 59.9803 | 54.4 | 44.9684 | 48.2568 | 60 | 36.6 | 44.9525 | 33.3517 | 60.01 | 18.8 | 44.9746 | 83.7964 | 59.97 | 72.2
44.9568 | 84.0282 | 59.96 | 72.2 | 44.9712 | 68.0746 | 59.9804 | 54.4 | 44.9767 | 48.2548 | 60 | 36.6 | 44.9608 | 33.3497 | 60.01 | 18.8 | 44.9829 | 83.795 | 59.97 | 72.2
44.9651 | 84.0156 | 59.96 | 72.2 | 44.9795 | 68.0744 | 59.9805 | 54.4 | 44.9851 | 48.2529 | 60 | 36.6 | 44.9691 | 33.3477 | 60.01 | 18.8 | 44.9913 | 83.7932 | 59.97 | 72.2
44.9735 | 84.003 | 59.96 | 72.2 | 44.9879 | 68.0743 | 59.9805 | 54.4 | 44.9934 | 48.251 | 60 | 36.6 | 44.9775 | 33.345 | 60.01 | 18.8 | 44.9996 | 83.7915 | 59.97 | 72.2
44.9818 | 83.9903 | 59.96 | 72.2 | 44.9962 | 68.0742 | 59.9806 | 54.4 | 45.0017 | 48.2491 | 60 | 36.6 | 44.9858 | 33.3422 | 60.01 | 18.8 | 45.0079 | 83.7906 | 59.97 | 72.2
44.9902 | 83.9776 | 59.96 | 72.2 | 45.0045 | 68.0742 | 59.9807 | 54.4 | 45.0101 | 48.2479 | 60 | 36.6 | 44.9941 | 33.3417 | 60.01 | 18.8 | 45.0164 | 83.7897 | 59.97 | 72.2
44.9985 | 83.9676 | 59.96 | 72.2 | 45.0129 | 68.0742 | 59.9808 | 54.4 | 45.0184 | 48.2467 | 60 | 36.6 | 45.0025 | 33.3411 | 60.01 | 18.8 | 45.0247 | 83.7889 | 59.97 | 72.2
45.0068 | 83.9576 | 59.96 | 72.2 | 45.0212 | 68.0742 | 59.9809 | 54.4 | 45.0267 | 48.2467 | 60 | 36.6 | 45.0108 | 33.34 | 60.01 | 18.8 | 45.033 | 83.788 | 59.97 | 72.2
45.0152 | 83.949 | 59.96 | 72.2 | 45.0295 | 68.0742 | 59.981 | 54.4 | 45.0351 | 48.2467 | 60 | 36.6 | 45.0191 | 33.3389 | 60.01 | 18.8 | 45.0414 | 83.7864 | 59.97 | 72.2
45.0235 | 83.9405 | 59.96 | 72.2 | 45.0379 | 68.0742 | 59.981 | 54.4 | 45.0434 | 48.2467 | 60 | 36.6 | 45.0275 | 33.3382 | 60.01 | 18.8 | 45.0497 | 83.7848 | 59.97 | 72.2
45.0319 | 83.9311 | 59.96 | 72.2 | 45.0462 | 68.0742 | 59.9811 | 54.4 | 45.0517 | 48.2467 | 60 | 36.6 | 45.0358 | 33.3376 | 60.01 | 18.8 | 45.058 | 83.7833 | 59.97 | 72.2
45.0402 | 83.9217 | 59.96 | 72.2 | 45.0546 | 68.0742 | 59.9812 | 54.4 | 45.0601 | 48.2467 | 60 | 36.6 | 45.0441 | 33.3367 | 60.01 | 18.8 | 45.0663 | 83.7818 | 59.97 | 72.2
45.0485 | 83.9194 | 59.96 | 72.2 | 45.0629 | 68.0742 | 59.9813 | 54.4 | 45.0684 | 48.2467 | 60 | 36.6 | 45.0525 | 33.3359 | 60.01 | 18.8 | 45.0747 | 83.7806 | 59.97 | 72.2
45.0569 | 83.9171 | 59.96 | 72.2 | 45.0712 | 68.0742 | 59.9814 | 54.4 | 45.0768 | 48.2461 | 60 | 36.6 | 45.0608 | 33.3346 | 60.01 | 18.8 | 45.083 | 83.7795 | 59.97 | 72.2
45.0652 | 83.9149 | 59.96 | 72.2 | 45.0796 | 68.0742 | 59.9815 | 54.4 | 45.0851 | 48.2455 | 60 | 36.6 | 45.0691 | 33.3333 | 60.01 | 18.8 | 45.0913 | 83.7779 | 59.97 | 72.2
45.0735 | 83.9126 | 59.96 | 72.2 | 45.0879 | 68.0742 | 59.9815 | 54.4 | 45.0934 | 48.2449 | 60 | 36.6 | 45.0775 | 33.3321 | 60.01 | 18.8 | 45.0997 | 83.7763 | 59.97 | 72.2
45.0819 | 83.9118 | 59.96 | 72.2 | 45.0962 | 68.0742 | 59.9816 | 54.4 | 45.1017 | 48.2444 | 60 | 36.6 | 45.0858 | 33.3308 | 60.01 | 18.8 | 45.108 | 83.7738 | 59.97 | 72.2
45.0902 | 83.911 | 59.96 | 72.2 | 45.1046 | 68.0742 | 59.9817 | 54.4 | 45.1101 | 48.2438 | 60 | 36.6 | 45.0941 | 33.33 | 60.01 | 18.8 | 45.1163 | 83.7713 | 59.97 | 72.2
45.0986 | 83.9095 | 59.96 | 72.2 | 45.1129 | 68.0742 | 59.9818 | 54.4 | 45.1184 | 48.2433 | 60 | 36.6 | 45.1024 | 33.3293 | 60.01 | 18.8 | 45.1248 | 83.7696 | 59.97 | 72.2
45.1069 | 83.908 | 59.96 | 72.2 | 45.1212 | 68.0742 | 59.9819 | 54.4 | 45.1267 | 48.2429 | 60 | 36.6 | 45.1108 | 33.3284 | 60.01 | 18.8 | 45.1331 | 83.7678 | 59.97 | 72.2
45.1152 | 83.9105 | 59.96 | 72.2 | 45.1296 | 68.0742 | 59.982 | 54.4 | 45.1351 | 48.2425 | 60 | 36.6 | 45.1191 | 33.3275 | 60.01 | 18.8 | 45.1414 | 83.7665 | 59.97 | 72.2
45.1236 | 83.9131 | 59.96 | 72.2 | 45.1379 | 68.0742 | 59.982 | 54.4 | 45.1434 | 48.2422 | 60 | 36.6 | 45.1274 | 33.3266 | 60.01 | 18.8 | 45.1497 | 83.7651 | 59.97 | 72.2
45.1319 | 83.9111 | 59.96 | 72.2 | 45.1462 | 68.0742 | 59.9821 | 54.4 | 45.1517 | 48.2418 | 60 | 36.6 | 45.1358 | 33.3257 | 60.01 | 18.8 | 45.1581 | 83.7636 | 59.97 | 72.2
45.1403 | 83.9092 | 59.96 | 72.2 | 45.1546 | 68.0742 | 59.9822 | 54.4 | 45.1601 | 48.2376 | 60 | 36.6 | 45.1441 | 33.3252 | 60.01 | 18.8 | 45.1664 | 83.7622 | 59.97 | 72.2
45.1486 | 83.9073 | 59.96 | 72.2 | 45.1629 | 68.0742 | 59.9823 | 54.4 | 45.1684 | 48.2333 | 60 | 36.6 | 45.1524 | 33.3246 | 60.01 | 18.8 | 45.1747 | 83.7603 | 59.97 | 72.2
45.1569 | 83.9053 | 59.96 | 72.2 | 45.1712 | 68.0742 | 59.9824 | 54.4 | 45.1767 | 48.2291 | 60 | 36.6 | 45.1608 | 33.3241 | 60.01 | 18.8 | 45.1831 | 83.7584 | 59.97 | 72.2
45.1653 | 83.9016 | 59.96 | 72.2 | 45.1796 | 68.0742 | 59.9825 | 54.4 | 45.1851 | 48.2248 | 60 | 36.6 | 45.1691 | 33.3235 | 60.01 | 18.8 | 45.1914 | 83.7574 | 59.97 | 72.2
45.1736 | 83.8979 | 59.96 | 72.2 | 45.1879 | 68.0742 | 59.9825 | 54.4 | 45.1934 | 48.2171 | 60 | 36.6 | 45.1774 | 33.3225 | 60.01 | 18.8 | 45.1997 | 83.7564 | 59.97 | 72.2
45.1819 | 83.8952 | 59.96 | 72.2 | 45.1962 | 68.0742 | 59.9826 | 54.4 | 45.2018 | 48.2093 | 59.9999 | 36.6 | 45.1858 | 33.3215 | 60.01 | 18.8 | 45.2081 | 83.7542 | 59.97 | 72.2
45.1903 | 83.8926 | 59.96 | 72.2 | 45.2046 | 68.0742 | 59.9827 | 54.4 | 45.2101 | 48.2015 | 59.9998 | 36.6 | 45.1941 | 33.3207 | 60.01 | 18.8 | 45.2164 | 83.7519 | 59.97 | 72.2
45.1986 | 83.8895 | 59.96 | 72.2 | 45.2129 | 68.0742 | 59.9828 | 54.4 | 45.2184 | 48.1936 | 59.9997 | 36.6 | 45.2024 | 33.3198 | 60.01 | 18.8 | 45.2247 | 83.7493 | 59.97 | 72.2
45.207 | 83.8865 | 59.96 | 72.2 | 45.2213 | 68.0742 | 59.9829 | 54.4 | 45.2267 | 48.1857 | 59.9997 | 36.6 | 45.2108 | 33.319 | 60.01 | 18.8 | 45.233 | 83.7467 | 59.97 | 72.2
45.2153 | 83.8859 | 59.96 | 72.2 | 45.2296 | 68.0742 | 59.983 | 54.4 | 45.2351 | 48.1778 | 59.9996 | 36.6 | 45.2191 | 33.3182 | 60.01 | 18.8 | 45.2415 | 83.744 | 59.97 | 72.2
45.2236 | 83.8854 | 59.96 | 72.2 | 45.2379 | 68.0737 | 59.983 | 54.4 | 45.2434 | 48.1744 | 59.9995 | 36.6 | 45.2274 | 33.3178 | 60.01 | 18.8 | 45.2498 | 83.7414 | 59.97 | 72.2
45.232 | 83.8863 | 59.96 | 72.2 | 45.2462 | 68.0732 | 59.9831 | 54.4 | 45.2517 | 48.171 | 59.9994 | 36.6 | 45.2357 | 33.3173 | 60.01 | 18.8 | 45.2581 | 83.7393 | 59.97 | 72.2
45.2403 | 83.8873 | 59.96 | 72.2 | 45.2546 | 68.0717 | 59.9832 | 54.4 | 45.2601 | 48.1662 | 59.9993 | 36.6 | 45.2441 | 33.3143 | 60.01 | 18.8 | 45.2665 | 83.7372 | 59.97 | 72.2
45.2486 | 83.887 | 59.96 | 72.2 | 45.2629 | 68.0703 | 59.9833 | 54.4 | 45.2684 | 48.1614 | 59.9992 | 36.6 | 45.2524 | 33.3112 | 60.01 | 18.8 | 45.2748 | 83.7307 | 59.97 | 72.2
45.257 | 83.8866 | 59.96 | 72.2 | 45.2713 | 68.0688 | 59.9834 | 54.4 | 45.2767 | 48.1594 | 59.9992 | 36.6 | 45.2607 | 33.3087 | 60.01 | 18.8 | 45.2831 | 83.7242 | 59.97 | 72.2
45.2653 | 83.8843 | 59.96 | 72.2 | 45.2796 | 68.0674 | 59.9835 | 54.4 | 45.2851 | 48.1573 | 59.9991 | 36.6 | 45.2691 | 33.3061 | 60.01 | 18.8 | 45.2915 | 83.719 | 59.97 | 72.2
45.2737 | 83.882 | 59.96 | 72.2 | 45.2879 | 68.0629 | 59.9835 | 54.4 | 45.2934 | 48.1553 | 59.999 | 36.6 | 45.2774 | 33.3031 | 60.01 | 18.8 | 45.2998 | 83.7138 | 59.97 | 72.2
45.282 | 83.8778 | 59.96 | 72.2 | 45.2962 | 68.0583 | 59.9836 | 54.4 | 45.3017 | 48.1533 | 59.9989 | 36.6 | 45.2857 | 33.3002 | 60.01 | 18.8 | 45.3081 | 83.706 | 59.97 | 72.2
45.2903 | 83.8737 | 59.96 | 72.2 | 45.3046 | 68.0538 | 59.9837 | 54.4 | 45.3101 | 48.1512 | 59.9988 | 36.6 | 45.2941 | 33.2973 | 60.01 | 18.8 | 45.3164 | 83.6983 | 59.97 | 72.2
45.2987 | 83.8695 | 59.96 | 72.2 | 45.3129 | 68.0492 | 59.9838 | 54.4 | 45.3184 | 48.1492 | 59.9987 | 36.6 | 45.3024 | 33.2943 | 60.01 | 18.8 | 45.3248 | 83.6905 | 59.97 | 72.2
45.307 | 83.8654 | 59.96 | 72.2 | 45.3213 | 68.0426 | 59.9839 | 54.4 | 45.3268 | 48.1454 | 59.9987 | 36.6 | 45.3107 | 33.2914 | 60.01 | 18.8 | 45.3331 | 83.6827 | 59.97 | 72.2
45.3154 | 83.8597 | 59.96 | 72.2 | 45.3296 | 68.036 | 59.984 | 54.4 | 45.3351 | 48.1415 | 59.9986 | 36.6 | 45.3191 | 33.2884 | 60.01 | 18.8 | 45.3414 | 83.6758 | 59.97 | 72.2
45.3237 | 83.8541 | 59.96 | 72.2 | 45.3379 | 68.03 | 59.984 | 54.4 | 45.3434 | 48.1391 | 59.9985 | 36.6 | 45.3274 | 33.2839 | 60.01 | 18.8 | 45.3499 | 83.6689 | 59.97 | 72.2
45.332 | 83.8502 | 59.96 | 72.2 | 45.3463 | 68.024 | 59.9841 | 54.4 | 45.3517 | 48.1366 | 59.9984 | 36.6 | 45.3357 | 33.2793 | 60.01 | 18.8 | 45.3582 | 83.6664 | 59.97 | 72.2
45.3404 | 83.8463 | 59.96 | 72.2 | 45.3546 | 68.018 | 59.9842 | 54.4 | 45.3601 | 48.1343 | 59.9983 | 36.6 | 45.3441 | 33.2747 | 60.01 | 18.8 | 45.3665 | 83.6638 | 59.97 | 72.2
45.3487 | 83.8439 | 59.96 | 72.2 | 45.3629 | 68.0119 | 59.9843 | 54.4 | 45.3684 | 48.132 | 59.9982 | 36.6 | 45.3524 | 33.2701 | 60.01 | 18.8 | 45.3749 | 83.6602 | 59.97 | 72.2
45.357 | 83.8415 | 59.96 | 72.2 | 45.3713 | 68.009 | 59.9844 | 54.4 | 45.3767 | 48.129 | 59.9982 | 36.6 | 45.3607 | 33.2638 | 60.01 | 18.8 | 45.3832 | 83.6565 | 59.97 | 72.2
45.3654 | 83.8415 | 59.96 | 72.2 | 45.3796 | 68.0061 | 59.9845 | 54.4 | 45.3851 | 48.1261 | 59.9981 | 36.6 | 45.369 | 33.2575 | 60.01 | 18.8 | 45.3915 | 83.6554 | 59.97 | 72.2
45.3737 | 83.8415 | 59.96 | 72.2 | 45.3879 | 68.0029 | 59.9845 | 54.4 | 45.3934 | 48.1231 | 59.998 | 36.6 | 45.3774 | 33.2511 | 60.01 | 18.8 | 45.3998 | 83.6543 | 59.97 | 72.2
45.3821 | 83.8416 | 59.96 | 72.2 | 45.3963 | 67.9996 | 59.9846 | 54.4 | 45.4017 | 48.1202 | 59.9979 | 36.6 | 45.3857 | 33.2448 | 60.01 | 18.8 | 45.4082 | 83.6532 | 59.97 | 72.2
45.3904 | 83.8416 | 59.96 | 72.2 | 45.4046 | 68.0007 | 59.9847 | 54.4 | 45.4101 | 48.1201 | 59.9978 | 36.6 | 45.394 | 33.2382 | 60.01 | 18.8 | 45.4165 | 83.6521 | 59.97 | 72.2
45.3987 | 83.8416 | 59.96 | 72.2 | 45.4129 | 68.0017 | 59.9848 | 54.4 | 45.4184 | 48.12 | 59.9977 | 36.6 | 45.4024 | 33.2316 | 60.01 | 18.8 | 45.4248 | 83.651 | 59.97 | 72.2
45.4071 | 83.8416 | 59.96 | 72.2 | 45.4213 | 68.0029 | 59.9849 | 54.4 | 45.4267 | 48.1199 | 59.9977 | 36.6 | 45.4107 | 33.2281 | 60.01 | 18.8 | 45.4332 | 83.6499 | 59.97 | 72.2
45.4154 | 83.8416 | 59.96 | 72.2 | 45.4296 | 68.004 | 59.985 | 54.4 | 45.4351 | 48.1198 | 59.9976 | 36.6 | 45.419 | 33.2247 | 60.01 | 18.8 | 45.4415 | 83.6477 | 59.97 | 72.2
45.4238 | 83.8416 | 59.96 | 72.2 | 45.4379 | 68.0051 | 59.985 | 54.4 | 45.4434 | 48.1202 | 59.9975 | 36.6 | 45.4274 | 33.2213 | 60.01 | 18.8 | 45.4498 | 83.6455 | 59.97 | 72.2
45.4321 | 83.8416 | 59.96 | 72.2 | 45.4463 | 68.0063 | 59.9851 | 54.4 | 45.4518 | 48.1207 | 59.9974 | 36.6 | 45.4357 | 33.2179 | 60.01 | 18.8 | 45.4583 | 83.6445 | 59.97 | 72.2
45.4404 | 83.8416 | 59.96 | 72.2 | 45.4546 | 68.0071 | 59.9852 | 54.4 | 45.4601 | 48.1214 | 59.9973 | 36.6 | 45.444 | 33.2166 | 60.01 | 18.8 | 45.4666 | 83.6435 | 59.97 | 72.2
45.4488 | 83.8416 | 59.96 | 72.2 | 45.4629 | 68.0079 | 59.9853 | 54.4 | 45.4684 | 48.1221 | 59.9972 | 36.6 | 45.4524 | 33.2152 | 60.01 | 18.8 | 45.4749 | 83.6424 | 59.97 | 72.2
45.4571 | 83.8416 | 59.96 | 72.2 | 45.4713 | 68.0091 | 59.9854 | 54.4 | 45.4767 | 48.1228 | 59.9972 | 36.6 | 45.4607 | 33.2139 | 60.01 | 18.8 | 45.4832 | 83.6414 | 59.97 | 72.2
45.4655 | 83.8416 | 59.96 | 72.2 | 45.4796 | 68.0102 | 59.9855 | 54.4 | 45.4851 | 48.1235 | 59.9971 | 36.6 | 45.469 | 33.2126 | 60.01 | 18.8 | 45.4916 | 83.6389 | 59.97 | 72.2
45.4738 | 83.8416 | 59.96 | 72.2 | 45.4879 | 68.0096 | 59.9855 | 54.4 | 45.4934 | 48.1249 | 59.997 | 36.6 | 45.4774 | 33.2115 | 60.01 | 18.8 | 45.4999 | 83.6365 | 59.97 | 72.2
45.4821 | 83.8422 | 59.96 | 72.2 | 45.4963 | 68.009 | 59.9856 | 54.4 | 45.5017 | 48.1263 | 59.9969 | 36.6 | 45.4857 | 33.2105 | 60.01 | 18.8 | 45.5082 | 83.6341 | 59.97 | 72.2
45.4905 | 83.8428 | 59.96 | 72.2 | 45.5046 | 68.0076 | 59.9857 | 54.4 | 45.5101 | 48.1278 | 59.9968 | 36.6 | 45.494 | 33.2104 | 60.01 | 18.8 | 45.5166 | 83.6317 | 59.97 | 72.2
45.4988 | 83.8434 | 59.96 | 72.2 | 45.5129 | 68.0062 | 59.9858 | 54.4 | 45.5184 | 48.1292 | 59.9967 | 36.6 | 45.5023 | 33.2104 | 60.01 | 18.8 | 45.5249 | 83.6303 | 59.97 | 72.2
45.5071 | 83.844 | 59.96 | 72.2 | 45.5213 | 68.0036 | 59.9859 | 54.4 | 45.5267 | 48.1306 | 59.9967 | 36.6 | 45.5107 | 33.2099 | 60.01 | 18.8 | 45.5332 | 83.6289 | 59.97 | 72.2
45.5155 | 83.8446 | 59.96 | 72.2 | 45.5296 | 68.0009 | 59.986 | 54.4 | 45.5351 | 48.132 | 59.9966 | 36.6 | 45.519 | 33.2094 | 60.01 | 18.8 | 45.5416 | 83.6276 | 59.97 | 72.2
45.5238 | 83.8452 | 59.96 | 72.2 | 45.5379 | 67.9966 | 59.986 | 54.4 | 45.5434 | 48.1332 | 59.9965 | 36.6 | 45.5273 | 33.2089 | 60.01 | 18.8 | 45.5499 | 83.6262 | 59.97 | 72.2
45.5322 | 83.8447 | 59.96 | 72.2 | 45.5463 | 67.9923 | 59.9861 | 54.4 | 45.5517 | 48.1344 | 59.9964 | 36.6 | 45.5357 | 33.2085 | 60.01 | 18.8 | 45.5582 | 83.6249 | 59.97 | 72.2
45.5405 | 83.8441 | 59.96 | 72.2 | 45.5546 | 67.988 | 59.9862 | 54.4 | 45.5601 | 48.1358 | 59.9963 | 36.6 | 45.544 | 33.2073 | 60.01 | 18.8 | 45.5665 | 83.6235 | 59.97 | 72.2
45.5488 | 83.8435 | 59.96 | 72.2 | 45.5629 | 67.9837 | 59.9863 | 54.4 | 45.5684 | 48.1372 | 59.9962 | 36.6 | 45.5523 | 33.2062 | 60.01 | 18.8 | 45.575 | 83.6233 | 59.97 | 72.2
45.5572 | 83.843 | 59.96 | 72.2 | 45.5713 | 67.9795 | 59.9864 | 54.4 | 45.5768 | 48.1362 | 59.9962 | 36.6 | 45.5607 | 33.2051 | 60.01 | 18.8 | 45.5833 | 83.6231 | 59.97 | 72.2
45.5655 | 83.8418 | 59.96 | 72.2 | 45.5796 | 67.9753 | 59.9865 | 54.4 | 45.5851 | 48.1352 | 59.9961 | 36.6 | 45.569 | 33.204 | 60.01 | 18.8 | 45.5916 | 83.6229 | 59.97 | 72.2
45.5739 | 83.8407 | 59.96 | 72.2 | 45.588 | 67.9711 | 59.9865 | 54.4 | 45.5934 | 48.1341 | 59.996 | 36.6 | 45.5773 | 33.2029 | 60.01 | 18.8 | 45.6 | 83.6227 | 59.97 | 72.2
45.5822 | 83.8395 | 59.96 | 72.2 | 45.5963 | 67.9669 | 59.9866 | 54.4 | 45.6017 | 48.1331 | 59.9959 | 36.6 | 45.5857 | 33.2018 | 60.01 | 18.8 | 45.6083 | 83.6226 | 59.97 | 72.2
45.5905 | 83.8383 | 59.96 | 72.2 | 45.6046 | 67.9642 | 59.9867 | 54.4 | 45.6101 | 48.1321 | 59.9958 | 36.6 | 45.594 | 33.2007 | 60.01 | 18.8 | 45.6166 | 83.6224 | 59.97 | 72.2
45.5989 | 83.8372 | 59.96 | 72.2 | 45.6129 | 67.9615 | 59.9868 | 54.4 | 45.6184 | 48.1311 | 59.9957 | 36.6 | 45.6023 | 33.1996 | 60.01 | 18.8 | 45.6249 | 83.6222 | 59.97 | 72.2
45.6072 | 83.836 | 59.96 | 72.2 | 45.6213 | 67.9586 | 59.9869 | 54.4 | 45.6267 | 48.1307 | 59.9957 | 36.6 | 45.6107 | 33.1975 | 60.01 | 18.8 | 45.6333 | 83.622 | 59.97 | 72.2
45.6156 | 83.8362 | 59.96 | 72.2 | 45.6296 | 67.9557 | 59.987 | 54.4 | 45.6351 | 48.1302 | 59.9956 | 36.6 | 45.619 | 33.1955 | 60.01 | 18.8 | 45.6416 | 83.6218 | 59.97 | 72.2
45.6239 | 83.8363 | 59.96 | 72.2 | 45.638 | 67.9522 | 59.987 | 54.4 | 45.6434 | 48.127 | 59.9955 | 36.6 | 45.6273 | 33.1942 | 60.01 | 18.8 | 45.6499 | 83.6216 | 59.97 | 72.2
45.6322 | 83.8348 | 59.96 | 72.2 | 45.6463 | 67.9487 | 59.9871 | 54.4 | 45.6517 | 48.1238 | 59.9954 | 36.6 | 45.6357 | 33.1929 | 60.01 | 18.8 | 45.6583 | 83.6211 | 59.97 | 72.2
45.6406 | 83.8333 | 59.96 | 72.2 | 45.6546 | 67.9446 | 59.9872 | 54.4 | 45.6601 | 48.1212 | 59.9953 | 36.6 | 45.644 | 33.1915 | 60.01 | 18.8 | 45.6666 | 83.6206 | 59.97 | 72.2
45.6489 | 83.831 | 59.96 | 72.2 | 45.663 | 67.9404 | 59.9873 | 54.4 | 45.6684 | 48.1186 | 59.9952 | 36.6 | 45.6523 | 33.1902 | 60.01 | 18.8 | 45.6749 | 83.6201 | 59.97 | 72.2
45.6572 | 83.8286 | 59.96 | 72.2 | 45.6713 | 67.9371 | 59.9874 | 54.4 | 45.6767 | 48.1168 | 59.9952 | 36.6 | 45.6606 | 33.1885 | 60.01 | 18.8 | 45.6833 | 83.6197 | 59.97 | 72.2
45.6656 | 83.8262 | 59.96 | 72.2 | 45.6796 | 67.9339 | 59.9875 | 54.4 | 45.6851 | 48.1151 | 59.9951 | 36.6 | 45.669 | 33.1869 | 60.01 | 18.8 | 45.6917 | 83.6192 | 59.97 | 72.2
45.6739 | 83.8238 | 59.96 | 72.2 | 45.688 | 67.9304 | 59.9875 | 54.4 | 45.6934 | 48.1122 | 59.995 | 36.6 | 45.6773 | 33.1854 | 60.01 | 18.8 | 45.7 | 83.6187 | 59.97 | 72.2
45.6823 | 83.8214 | 59.96 | 72.2 | 45.6963 | 67.927 | 59.9876 | 54.4 | 45.7018 | 48.1093 | 59.9949 | 36.6 | 45.6856 | 33.184 | 60.01 | 18.8 | 45.7083 | 83.6086 | 59.97 | 72.2
45.6906 | 83.8191 | 59.96 | 72.2 | 45.7046 | 67.9256 | 59.9877 | 54.4 | 45.7101 | 48.104 | 59.9948 | 36.6 | 45.694 | 33.1835 | 60.01 | 18.8 | 45.7167 | 83.5985 | 59.97 | 72.2
45.6989 | 83.8166 | 59.96 | 72.2 | 45.713 | 67.9243 | 59.9878 | 54.4 | 45.7184 | 48.0986 | 59.9947 | 36.6 | 45.7023 | 33.183 | 60.01 | 18.8 | 45.725 | 83.5889 | 59.97 | 72.2
45.7073 | 83.814 | 59.96 | 72.2 | 45.7213 | 67.9197 | 59.9879 | 54.4 | 45.7267 | 48.0934 | 59.9947 | 36.6 | 45.7106 | 33.1816 | 60.01 | 18.8 | 45.7333 | 83.5793 | 59.97 | 72.2
45.7156 | 83.8131 | 59.96 | 72.2 | 45.7296 | 67.915 | 59.988 | 54.4 | 45.7351 | 48.0881 | 59.9946 | 36.6 | 45.7189 | 33.1803 | 60.01 | 18.8 | 45.7417 | 83.5702 | 59.97 | 72.2
45.724 | 83.8123 | 59.96 | 72.2 | 45.738 | 67.9109 | 59.988 | 54.4 | 45.7434 | 48.0818 | 59.9945 | 36.6 | 45.7273 | 33.1786 | 60.01 | 18.8 | 45.75 | 83.5611 | 59.97 | 72.2
45.7323 | 83.8123 | 59.96 | 72.2 | 45.7463 | 67.9067 | 59.9881 | 54.4 | 45.7517 | 48.0756 | 59.9944 | 36.6 | 45.7356 | 33.177 | 60.01 | 18.8 | 45.7583 | 83.552 | 59.97 | 72.2
45.7406 | 83.8123 | 59.96 | 72.2 | 45.7546 | 67.9026 | 59.9882 | 54.4 | 45.7601 | 48.0685 | 59.9943 | 36.6 | 45.7439 | 33.1756 | 60.01 | 18.8 | 45.7667 | 83.5429 | 59.97 | 72.2
45.749 | 83.8123 | 59.96 | 72.2 | 45.763 | 67.8985 | 59.9883 | 54.4 | 45.7684 | 48.0614 | 59.9942 | 36.6 | 45.7523 | 33.1742 | 60.01 | 18.8 | 45.775 | 83.5338 | 59.97 | 72.2
45.7573 | 83.8123 | 59.96 | 72.2 | 45.7713 | 67.8932 | 59.9884 | 54.4 | 45.7767 | 48.0556 | 59.9942 | 36.6 | 45.7606 | 33.173 | 60.01 | 18.8 | 45.7833 | 83.5247 | 59.97 | 72.2
45.7657 | 83.8109 | 59.96 | 72.2 | 45.7796 | 67.8879 | 59.9885 | 54.4 | 45.7851 | 48.0498 | 59.9941 | 36.6 | 45.7689 | 33.1719 | 60.01 | 18.8 | 45.7916 | 83.5252 | 59.97 | 72.2
45.774 | 83.8095 | 59.96 | 72.2 | 45.788 | 67.8826 | 59.9885 | 54.4 | 45.7934 | 48.0465 | 59.994 | 36.6 | 45.7773 | 33.1702 | 60.01 | 18.8 | 45.8 | 83.5257 | 59.97 | 72.2
45.7823 | 83.8081 | 59.96 | 72.2 | 45.7963 | 67.8773 | 59.9886 | 54.4 | 45.8017 | 48.0432 | 59.9939 | 36.6 | 45.7856 | 33.1685 | 60.01 | 18.8 | 45.8083 | 83.5257 | 59.97 | 72.2
45.7907 | 83.8066 | 59.96 | 72.2 | 45.8046 | 67.8771 | 59.9887 | 54.4 | 45.8101 | 48.0418 | 59.9938 | 36.6 | 45.7939 | 33.1677 | 60.01 | 18.8 | 45.8167 | 83.5257 | 59.97 | 72.2
45.799 | 83.8052 | 59.96 | 72.2 | 45.813 | 67.8768 | 59.9888 | 54.4 | 45.8184 | 48.0405 | 59.9937 | 36.6 | 45.8022 | 33.1668 | 60.01 | 18.8 | 45.8251 | 83.5208 | 59.97 | 72.2
45.8074 | 83.8038 | 59.96 | 72.2 | 45.8213 | 67.8781 | 59.9889 | 54.4 | 45.8268 | 48.0401 | 59.9937 | 36.6 | 45.8106 | 33.1656 | 60.01 | 18.8 | 45.8334 | 83.5159 | 59.97 | 72.2
45.8157 | 83.8037 | 59.96 | 72.2 | 45.8296 | 67.8794 | 59.989 | 54.4 | 45.8351 | 48.0398 | 59.9936 | 36.6 | 45.8189 | 33.1645 | 60.01 | 18.8 | 45.8417 | 83.5109 | 59.97 | 72.2
45.824 | 83.8036 | 59.96 | 72.2 | 45.838 | 67.8789 | 59.989 | 54.4 | 45.8434 | 48.0394 | 59.9935 | 36.6 | 45.8272 | 33.1633 | 60.01 | 18.8 | 45.8501 | 83.506 | 59.97 | 72.2
45.8324 | 83.8035 | 59.96 | 72.2 | 45.8463 | 67.8784 | 59.9891 | 54.4 | 45.8517 | 48.0391 | 59.9934 | 36.6 | 45.8356 | 33.1622 | 60.01 | 18.8 | 45.8584 | 83.5011 | 59.97 | 72.2
45.8407 | 83.8034 | 59.96 | 72.2 | 45.8546 | 67.8792 | 59.9892 | 54.4 | 45.8601 | 48.0386 | 59.9933 | 36.6 | 45.8439 | 33.1607 | 60.01 | 18.8 | 45.8667 | 83.4962 | 59.97 | 72.2
45.849 | 83.8 | 59.96 | 72.2 | 45.863 | 67.8799 | 59.9893 | 54.4 | 45.8684 | 48.038 | 59.9932 | 36.6 | 45.8522 | 33.1592 | 60.01 | 18.8 | 45.875 | 83.4913 | 59.97 | 72.2
45.8574 | 83.7967 | 59.96 | 72.2 | 45.8713 | 67.8805 | 59.9894 | 54.4 | 45.8767 | 48.0375 | 59.9932 | 36.6 | 45.8606 | 33.1583 | 60.01 | 18.8 | 45.8834 | 83.4863 | 59.97 | 72.2
45.8657 | 83.7892 | 59.96 | 72.2 | 45.8796 | 67.8811 | 59.9895 | 54.4 | 45.8851 | 48.0369 | 59.9931 | 36.6 | 45.8689 | 33.1573 | 60.01 | 18.8 | 45.8917 | 83.4814 | 59.97 | 72.2
45.8741 | 83.7816 | 59.96 | 72.2 | 45.888 | 67.8807 | 59.9895 | 54.4 | 45.8934 | 48.0361 | 59.993 | 36.6 | 45.8772 | 33.1558 | 60.01 | 18.8 | 45.9 | 83.4765 | 59.97 | 72.2
45.8824 | 83.7756 | 59.96 | 72.2 | 45.8963 | 67.8803 | 59.9896 | 54.4 | 45.9017 | 48.0353 | 59.9929 | 36.6 | 45.8856 | 33.1543 | 60.01 | 18.8 | 45.9084 | 83.4765 | 59.97 | 72.2
45.8907 | 83.7696 | 59.96 | 72.2 | 45.9046 | 67.8783 | 59.9897 | 54.4 | 45.9101 | 48.0346 | 59.9928 | 36.6 | 45.8939 | 33.1535 | 60.01 | 18.8 | 45.9167 | 83.4766 | 59.97 | 72.2
45.8991 | 83.7564 | 59.96 | 72.2 | 45.913 | 67.8764 | 59.9898 | 54.4 | 45.9184 | 48.0338 | 59.9927 | 36.6 | 45.9022 | 33.1527 | 60.01 | 18.8 | 45.925 | 83.4766 | 59.97 | 72.2
45.9074 | 83.7433 | 59.96 | 72.2 | 45.9213 | 67.8763 | 59.9899 | 54.4 | 45.9267 | 48.0321 | 59.9927 | 36.6 | 45.9106 | 33.152 | 60.01 | 18.8 | 45.9335 | 83.4766 | 59.97 | 72.2
45.9158 | 83.7301 | 59.96 | 72.2 | 45.9297 | 67.8761 | 59.99 | 54.4 | 45.9351 | 48.0304 | 59.9926 | 36.6 | 45.9189 | 33.1514 | 60.01 | 18.8 | 45.9418 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
45.9241 | 83.717 | 59.96 | 72.2 | 45.938 | 67.876 | 59.98 | 54.4 | 45.9434 | 48.0287 | 59.9925 | 36.6 | 45.9272 | 33.1507 | 60.01 | 18.8 | 45.9501 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
45.9324 | 83.7084 | 59.96 | 72.2 | 45.9463 | 67.8758 | 59.98 | 54.4 | 45.9518 | 48.027 | 59.9924 | 36.6 | 45.9355 | 33.15 | 60.01 | 18.8 | 45.9584 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
45.9408 | 83.6999 | 59.96 | 72.2 | 45.9547 | 67.8733 | 59.98 | 54.4 | 45.9601 | 48.026 | 59.9923 | 36.6 | 45.9439 | 33.1493 | 60.01 | 18.8 | 45.9668 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
45.9491 | 83.6956 | 59.96 | 72.2 | 45.963 | 67.8708 | 59.98 | 54.4 | 45.9684 | 48.025 | 59.9922 | 36.6 | 45.9522 | 33.1486 | 60.01 | 18.8 | 45.9751 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
45.9575 | 83.6913 | 59.96 | 72.2 | 45.9713 | 67.8674 | 59.98 | 54.4 | 45.9767 | 48.0248 | 59.9922 | 36.6 | 45.9605 | 33.1485 | 60.01 | 18.8 | 45.9834 | 83.4768 | 59.97 | 72.2
45.9658 | 83.6854 | 59.96 | 72.2 | 45.9797 | 67.8639 | 59.98 | 54.4 | 45.9851 | 48.0246 | 59.9921 | 36.6 | 45.9689 | 33.1483 | 60.01 | 18.8 | 45.9918 | 83.4768 | 59.97 | 72.2
45.9741 | 83.6795 | 59.96 | 72.2 | 45.988 | 67.8605 | 59.98 | 54.4 | 45.9934 | 48.0238 | 59.992 | 36.6 | 45.9772 | 33.1476 | 60.01 | 18.8 | 46.0001 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
45.9825 | 83.6795 | 59.96 | 72.2 | 45.9963 | 67.8571 | 59.98 | 54.4 | 46.0017 | 48.023 | 59.9919 | 36.6 | 45.9855 | 33.147 | 60.01 | 18.8 | 46.0084 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
45.9908 | 83.6795 | 59.96 | 72.2 | 46.0047 | 67.8504 | 59.98 | 54.4 | 46.0101 | 48.0231 | 59.9918 | 36.6 | 45.9939 | 33.1453 | 60.01 | 18.8 | 46.0168 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
45.9991 | 83.6773 | 59.96 | 72.2 | 46.013 | 67.8437 | 59.98 | 54.4 | 46.0184 | 48.0232 | 59.9917 | 36.6 | 46.0022 | 33.1436 | 60.01 | 18.8 | 46.0251 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.0075 | 83.6751 | 59.96 | 72.2 | 46.0213 | 67.8359 | 59.98 | 54.4 | 46.0267 | 48.0226 | 59.9917 | 36.6 | 46.0105 | 33.1402 | 60.01 | 18.8 | 46.0334 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.0158 | 83.672 | 59.96 | 72.2 | 46.0297 | 67.8281 | 59.98 | 54.4 | 46.0351 | 48.022 | 59.9916 | 36.6 | 46.0189 | 33.1368 | 60.01 | 18.8 | 46.0417 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.0242 | 83.6689 | 59.96 | 72.2 | 46.038 | 67.8204 | 59.98 | 54.4 | 46.0434 | 48.0203 | 59.9915 | 36.6 | 46.0272 | 33.1327 | 60.01 | 18.8 | 46.0502 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.0325 | 83.6658 | 59.96 | 72.2 | 46.0463 | 67.8127 | 59.98 | 54.4 | 46.0517 | 48.0185 | 59.9914 | 36.6 | 46.0355 | 33.1286 | 60.01 | 18.8 | 46.0585 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.0408 | 83.6627 | 59.96 | 72.2 | 46.0547 | 67.8058 | 59.98 | 54.4 | 46.0601 | 48.0168 | 59.9913 | 36.6 | 46.0439 | 33.1245 | 60.01 | 18.8 | 46.0668 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.0492 | 83.6597 | 59.96 | 72.2 | 46.063 | 67.7989 | 59.98 | 54.4 | 46.0684 | 48.0151 | 59.9912 | 36.6 | 46.0522 | 33.1204 | 60.01 | 18.8 | 46.0752 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.0575 | 83.6566 | 59.96 | 72.2 | 46.0713 | 67.7915 | 59.98 | 54.4 | 46.0768 | 48.0139 | 59.9912 | 36.6 | 46.0605 | 33.1168 | 60.01 | 18.8 | 46.0835 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.0659 | 83.6535 | 59.96 | 72.2 | 46.0797 | 67.784 | 59.98 | 54.4 | 46.0851 | 48.0128 | 59.9911 | 36.6 | 46.0688 | 33.1131 | 60.01 | 18.8 | 46.0918 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.0742 | 83.6504 | 59.96 | 72.2 | 46.088 | 67.7799 | 59.98 | 54.4 | 46.0934 | 48.0117 | 59.991 | 36.6 | 46.0772 | 33.1103 | 60.01 | 18.8 | 46.1002 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.0825 | 83.6494 | 59.96 | 72.2 | 46.0963 | 67.7759 | 59.98 | 54.4 | 46.1017 | 48.0106 | 59.9909 | 36.6 | 46.0855 | 33.1076 | 60.01 | 18.8 | 46.1085 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.0909 | 83.6484 | 59.96 | 72.2 | 46.1047 | 67.7732 | 59.98 | 54.4 | 46.1101 | 48.0081 | 59.9908 | 36.6 | 46.0938 | 33.106 | 60.01 | 18.8 | 46.1168 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.0992 | 83.6484 | 59.96 | 72.2 | 46.113 | 67.7705 | 59.98 | 54.4 | 46.1184 | 48.0057 | 59.9907 | 36.6 | 46.1022 | 33.1045 | 60.01 | 18.8 | 46.1251 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.1076 | 83.6484 | 59.96 | 72.2 | 46.1213 | 67.7739 | 59.98 | 54.4 | 46.1267 | 48.0037 | 59.9907 | 36.6 | 46.1105 | 33.1037 | 60.01 | 18.8 | 46.1335 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.1159 | 83.6484 | 59.96 | 72.2 | 46.1297 | 67.7772 | 59.98 | 54.4 | 46.1351 | 48.0017 | 59.9906 | 36.6 | 46.1188 | 33.1029 | 60.01 | 18.8 | 46.1418 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.1242 | 83.6484 | 59.96 | 72.2 | 46.138 | 67.7811 | 59.98 | 54.4 | 46.1434 | 47.9997 | 59.9905 | 36.6 | 46.1272 | 33.1021 | 60.01 | 18.8 | 46.1501 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.1326 | 83.647 | 59.96 | 72.2 | 46.1463 | 67.7849 | 59.98 | 54.4 | 46.1517 | 47.9978 | 59.9904 | 36.6 | 46.1355 | 33.1013 | 60.01 | 18.8 | 46.1586 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.1409 | 83.6457 | 59.96 | 72.2 | 46.1547 | 67.7889 | 59.98 | 54.4 | 46.1601 | 47.9937 | 59.9903 | 36.6 | 46.1438 | 33.1 | 60.01 | 18.8 | 46.1669 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.1493 | 83.6443 | 59.96 | 72.2 | 46.163 | 67.793 | 59.98 | 54.4 | 46.1684 | 47.9896 | 59.9902 | 36.6 | 46.1522 | 33.0988 | 60.01 | 18.8 | 46.1752 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.1576 | 83.6429 | 59.96 | 72.2 | 46.1713 | 67.7961 | 59.98 | 54.4 | 46.1768 | 47.9855 | 59.9902 | 36.6 | 46.1605 | 33.0976 | 60.01 | 18.8 | 46.1836 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.1659 | 83.6415 | 59.96 | 72.2 | 46.1797 | 67.7993 | 59.98 | 54.4 | 46.1851 | 47.9815 | 59.9901 | 36.6 | 46.1688 | 33.0964 | 60.01 | 18.8 | 46.1919 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.1743 | 83.6401 | 59.96 | 72.2 | 46.188 | 67.802 | 59.98 | 54.4 | 46.1934 | 47.9794 | 59.99 | 36.6 | 46.1772 | 33.096 | 60.01 | 18.8 | 46.2002 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.1826 | 83.6374 | 59.96 | 72.2 | 46.1964 | 67.8047 | 59.98 | 54.4 | 46.2018 | 47.9773 | 59.99 | 36.6 | 46.1855 | 33.0956 | 60.01 | 18.8 | 46.2085 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.1909 | 83.6346 | 59.96 | 72.2 | 46.2047 | 67.802 | 59.98 | 54.4 | 46.2101 | 47.9746 | 59.99 | 36.6 | 46.1938 | 33.0931 | 60.01 | 18.8 | 46.2169 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.1993 | 83.6319 | 59.96 | 72.2 | 46.213 | 67.7993 | 59.98 | 54.4 | 46.2184 | 47.972 | 59.99 | 36.6 | 46.2021 | 33.0905 | 60.01 | 18.8 | 46.2252 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.2076 | 83.6292 | 59.96 | 72.2 | 46.2213 | 67.7953 | 59.98 | 54.4 | 46.2267 | 47.9683 | 59.99 | 36.6 | 46.2105 | 33.0862 | 60.01 | 18.8 | 46.2335 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.216 | 83.6274 | 59.96 | 72.2 | 46.2297 | 67.7913 | 59.98 | 54.4 | 46.2351 | 47.9646 | 59.99 | 36.6 | 46.2188 | 33.082 | 60.01 | 18.8 | 46.2419 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.2243 | 83.6255 | 59.96 | 72.2 | 46.238 | 67.7878 | 59.98 | 54.4 | 46.2434 | 47.9631 | 59.99 | 36.6 | 46.2271 | 33.0769 | 60.01 | 18.8 | 46.2502 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.2326 | 83.6237 | 59.96 | 72.2 | 46.2464 | 67.7843 | 59.98 | 54.4 | 46.2517 | 47.9615 | 59.99 | 36.6 | 46.2355 | 33.0718 | 60.01 | 18.8 | 46.2585 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.241 | 83.6218 | 59.96 | 72.2 | 46.2547 | 67.781 | 59.98 | 54.4 | 46.2601 | 47.9595 | 59.99 | 36.6 | 46.2438 | 33.0667 | 60.01 | 18.8 | 46.267 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.2493 | 83.6199 | 59.96 | 72.2 | 46.263 | 67.7777 | 59.98 | 54.4 | 46.2684 | 47.9574 | 59.99 | 36.6 | 46.2521 | 33.0616 | 60.01 | 18.8 | 46.2753 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.2577 | 83.618 | 59.96 | 72.2 | 46.2713 | 67.7746 | 59.98 | 54.4 | 46.2767 | 47.9551 | 59.99 | 36.6 | 46.2605 | 33.0558 | 60.01 | 18.8 | 46.2836 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.266 | 83.6175 | 59.96 | 72.2 | 46.2797 | 67.7715 | 59.98 | 54.4 | 46.2851 | 47.9527 | 59.99 | 36.6 | 46.2688 | 33.05 | 60.01 | 18.8 | 46.2919 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.2743 | 83.6169 | 59.96 | 72.2 | 46.288 | 67.7702 | 59.98 | 54.4 | 46.2934 | 47.9498 | 59.99 | 36.6 | 46.2771 | 33.0463 | 60.01 | 18.8 | 46.3003 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.2827 | 83.6163 | 59.96 | 72.2 | 46.2964 | 67.769 | 59.98 | 54.4 | 46.3018 | 47.9468 | 59.99 | 36.6 | 46.2855 | 33.0426 | 60.01 | 18.8 | 46.3086 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.291 | 83.6158 | 59.96 | 72.2 | 46.3047 | 67.7683 | 59.98 | 54.4 | 46.3101 | 47.9449 | 59.99 | 36.6 | 46.2938 | 33.0404 | 60.01 | 18.8 | 46.3169 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.2994 | 83.6157 | 59.96 | 72.2 | 46.313 | 67.7676 | 59.98 | 54.4 | 46.3184 | 47.943 | 59.99 | 36.6 | 46.3021 | 33.0382 | 60.01 | 18.8 | 46.3253 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.3077 | 83.6156 | 59.96 | 72.2 | 46.3214 | 67.7643 | 59.98 | 54.4 | 46.3268 | 47.9402 | 59.99 | 36.6 | 46.3105 | 33.0373 | 60.01 | 18.8 | 46.3336 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.316 | 83.6152 | 59.96 | 72.2 | 46.3297 | 67.7609 | 59.98 | 54.4 | 46.3351 | 47.9373 | 59.99 | 36.6 | 46.3188 | 33.0363 | 60.01 | 18.8 | 46.3419 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.3244 | 83.6147 | 59.96 | 72.2 | 46.338 | 67.7582 | 59.98 | 54.4 | 46.3434 | 47.935 | 59.99 | 36.6 | 46.3271 | 33.0348 | 60.01 | 18.8 | 46.3503 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.3327 | 83.6139 | 59.96 | 72.2 | 46.3464 | 67.7554 | 59.98 | 54.4 | 46.3517 | 47.9326 | 59.99 | 36.6 | 46.3354 | 33.0334 | 60.01 | 18.8 | 46.3586 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.341 | 83.6132 | 59.96 | 72.2 | 46.3547 | 67.7523 | 59.98 | 54.4 | 46.3601 | 47.9293 | 59.99 | 36.6 | 46.3438 | 33.0327 | 60.01 | 18.8 | 46.3669 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.3494 | 83.6125 | 59.96 | 72.2 | 46.363 | 67.7492 | 59.98 | 54.4 | 46.3684 | 47.9261 | 59.99 | 36.6 | 46.3521 | 33.032 | 60.01 | 18.8 | 46.3752 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.3577 | 83.6118 | 59.96 | 72.2 | 46.3714 | 67.746 | 59.98 | 54.4 | 46.3767 | 47.9237 | 59.99 | 36.6 | 46.3604 | 33.0309 | 60.01 | 18.8 | 46.3837 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.3661 | 83.611 | 59.96 | 72.2 | 46.3797 | 67.7428 | 59.98 | 54.4 | 46.3851 | 47.9212 | 59.99 | 36.6 | 46.3688 | 33.0299 | 60.01 | 18.8 | 46.392 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.3744 | 83.6103 | 59.96 | 72.2 | 46.388 | 67.7402 | 59.98 | 54.4 | 46.3934 | 47.9197 | 59.99 | 36.6 | 46.3771 | 33.029 | 60.01 | 18.8 | 46.4003 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.3827 | 83.6096 | 59.96 | 72.2 | 46.3964 | 67.7376 | 59.98 | 54.4 | 46.4017 | 47.9182 | 59.99 | 36.6 | 46.3854 | 33.0281 | 60.01 | 18.8 | 46.4087 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.3911 | 83.6089 | 59.96 | 72.2 | 46.4047 | 67.737 | 59.98 | 54.4 | 46.4101 | 47.9176 | 59.99 | 36.6 | 46.3938 | 33.0269 | 60.01 | 18.8 | 46.417 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.3994 | 83.6086 | 59.96 | 72.2 | 46.413 | 67.7364 | 59.98 | 54.4 | 46.4184 | 47.9169 | 59.99 | 36.6 | 46.4021 | 33.0257 | 60.01 | 18.8 | 46.4253 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.4078 | 83.6083 | 59.96 | 72.2 | 46.4214 | 67.7355 | 59.98 | 54.4 | 46.4268 | 47.9162 | 59.99 | 36.6 | 46.4104 | 33.0268 | 60.01 | 18.8 | 46.4337 | 83.4767 | 59.97 | 72.2
46.4161 | 83.6083 | 59.96 | 72.2 | 46.4297 | 67.7346 | 59.98 | 54.4 | 46.4351 | 47.9155 | 59.99 | 36.6 | 46.4188 | 33.028 | 60.01 | 18.8 | 46.442 | 83.4776 | 59.97 | 72.2
46.4244 | 83.6083 | 59.96 | 72.2 | 46.438 | 67.7341 | 59.98 | 54.4 | 46.4434 | 47.9155 | 59.99 | 36.6 | 46.4271 | 33.0291 | 60.01 | 18.8 | 46.4503 | 83.4786 | 59.97 | 72.2
46.4328 | 83.6083 | 59.96 | 72.2 | 46.4464 | 67.7336 | 59.98 | 54.4 | 46.4518 | 47.9155 | 59.99 | 36.6 | 46.4354 | 33.0303 | 60.01 | 18.8 | 46.4586 | 83.48 | 59.97 | 72.2
46.4411 | 83.6083 | 59.96 | 72.2 | 46.4547 | 67.7315 | 59.98 | 54.4 | 46.4601 | 47.9158 | 59.99 | 36.6 | 46.4438 | 33.0303 | 60.01 | 18.8 | 46.467 | 83.4814 | 59.97 | 72.2
46.4495 | 83.6052 | 59.96 | 72.2 | 46.463 | 67.7294 | 59.98 | 54.4 | 46.4684 | 47.9161 | 59.99 | 36.6 | 46.4521 | 33.0304 | 60.01 | 18.8 | 46.4753 | 83.4765 | 59.97 | 72.2
46.4578 | 83.6022 | 59.96 | 72.2 | 46.4714 | 67.727 | 59.98 | 54.4 | 46.4767 | 47.9154 | 59.99 | 36.6 | 46.4604 | 33.0304 | 60.01 | 18.8 | 46.4836 | 83.4716 | 59.97 | 72.2
46.4661 | 83.5986 | 59.96 | 72.2 | 46.4797 | 67.7245 | 59.98 | 54.4 | 46.4851 | 47.9147 | 59.99 | 36.6 | 46.4687 | 33.0304 | 60.01 | 18.8 | 46.4921 | 83.4668 | 59.97 | 72.2
46.4745 | 83.595 | 59.96 | 72.2 | 46.488 | 67.7213 | 59.98 | 54.4 | 46.4934 | 47.9157 | 59.99 | 36.6 | 46.4771 | 33.03 | 60.01 | 18.8 | 46.5004 | 83.462 | 59.97 | 72.2
46.4828 | 83.5914 | 59.96 | 72.2 | 46.4964 | 67.7181 | 59.98 | 54.4 | 46.5017 | 47.9168 | 59.99 | 36.6 | 46.4854 | 33.0295 | 60.01 | 18.8 | 46.5087 | 83.4572 | 59.97 | 72.2
46.4911 | 83.5879 | 59.96 | 72.2 | 46.5047 | 67.7151 | 59.98 | 54.4 | 46.5101 | 47.9182 | 59.99 | 36.6 | 46.4937 | 33.0271 | 60.01 | 18.8 | 46.5171 | 83.4524 | 59.97 | 72.2
46.4995 | 83.5843 | 59.96 | 72.2 | 46.513 | 67.7121 | 59.98 | 54.4 | 46.5184 | 47.9196 | 59.99 | 36.6 | 46.502 | 33.0246 | 60.01 | 18.8 | 46.5254 | 83.4467 | 59.97 | 72.2
46.5078 | 83.5807 | 59.96 | 72.2 | 46.5214 | 67.7093 | 59.98 | 54.4 | 46.5267 | 47.9217 | 59.99 | 36.6 | 46.5104 | 33.0222 | 60.01 | 18.8 | 46.5337 | 83.441 | 59.97 | 72.2
46.5162 | 83.5771 | 59.96 | 72.2 | 46.5297 | 67.7066 | 59.98 | 54.4 | 46.5351 | 47.9238 | 59.99 | 36.6 | 46.5187 | 33.0198 | 60.01 | 18.8 | 46.542 | 83.4344 | 59.97 | 72.2
46.5245 | 83.5735 | 59.96 | 72.2 | 46.538 | 67.7033 | 59.98 | 54.4 | 46.5434 | 47.9259 | 59.99 | 36.6 | 46.527 | 33.0201 | 60.01 | 18.8 | 46.5504 | 83.4278 | 59.97 | 72.2
46.5328 | 83.5729 | 59.96 | 72.2 | 46.5464 | 67.7 | 59.98 | 54.4 | 46.5518 | 47.9279 | 59.99 | 36.6 | 46.5354 | 33.0204 | 60.01 | 18.8 | 46.5587 | 83.4275 | 59.97 | 72.2
46.5412 | 83.5723 | 59.96 | 72.2 | 46.5547 | 67.6961 | 59.98 | 54.4 | 46.5601 | 47.9296 | 59.99 | 36.6 | 46.5437 | 33.0203 | 60.01 | 18.8 | 46.567 | 83.4272 | 59.97 | 72.2
46.5495 | 83.5723 | 59.96 | 72.2 | 46.563 | 67.6922 | 59.98 | 54.4 | 46.5684 | 47.9312 | 59.99 | 36.6 | 46.552 | 33.0202 | 60.01 | 18.8 | 46.5754 | 83.4279 | 59.97 | 72.2
46.5579 | 83.5723 | 59.96 | 72.2 | 46.5714 | 67.6897 | 59.98 | 54.4 | 46.5768 | 47.9309 | 59.99 | 36.6 | 46.5604 | 33.0208 | 60.01 | 18.8 | 46.5837 | 83.4286 | 59.97 | 72.2
46.5662 | 83.5695 | 59.96 | 72.2 | 46.5797 | 67.6872 | 59.98 | 54.4 | 46.5851 | 47.9305 | 59.99 | 36.6 | 46.5687 | 33.0214 | 60.01 | 18.8 | 46.592 | 83.4292 | 59.97 | 72.2
46.5745 | 83.5667 | 59.96 | 72.2 | 46.5881 | 67.6848 | 59.98 | 54.4 | 46.5934 | 47.93 | 59.99 | 36.6 | 46.577 | 33.0219 | 60.01 | 18.8 | 46.6005 | 83.4299 | 59.97 | 72.2
46.5829 | 83.5639 | 59.96 | 72.2 | 46.5964 | 67.6824 | 59.98 | 54.4 | 46.6017 | 47.9295 | 59.99 | 36.6 | 46.5854 | 33.0225 | 60.01 | 18.8 | 46.6088 | 83.4284 | 59.97 | 72.2
46.5912 | 83.561 | 59.96 | 72.2 | 46.6047 | 67.6798 | 59.98 | 54.4 | 46.6101 | 47.9288 | 59.99 | 36.6 | 46.5937 | 33.0226 | 60.01 | 18.8 | 46.6171 | 83.4269 | 59.97 | 72.2
46.5996 | 83.5582 | 59.96 | 72.2 | 46.6131 | 67.6771 | 59.98 | 54.4 | 46.6184 | 47.9282 | 59.99 | 36.6 | 46.602 | 33.0226 | 60.01 | 18.8 | 46.6254 | 83.4258 | 59.97 | 72.2
46.6079 | 83.5554 | 59.96 | 72.2 | 46.6214 | 67.6766 | 59.98 | 54.4 | 46.6267 | 47.9276 | 59.99 | 36.6 | 46.6104 | 33.0214 | 60.01 | 18.8 | 46.6338 | 83.4247 | 59.97 | 72.2
46.6162 | 83.5526 | 59.96 | 72.2 | 46.6297 | 67.6761 | 59.98 | 54.4 | 46.6351 | 47.927 | 59.99 | 36.6 | 46.6187 | 33.0203 | 60.01 | 18.8 | 46.6421 | 83.4241 | 59.97 | 72.2
46.6246 | 83.5498 | 59.96 | 72.2 | 46.6381 | 67.6762 | 59.98 | 54.4 | 46.6434 | 47.9267 | 59.99 | 36.6 | 46.627 | 33.0185 | 60.01 | 18.8 | 46.6504 | 83.4235 | 59.97 | 72.2
46.6329 | 83.5469 | 59.96 | 72.2 | 46.6464 | 67.6763 | 59.98 | 54.4 | 46.6517 | 47.9265 | 59.99 | 36.6 | 46.6353 | 33.0168 | 60.01 | 18.8 | 46.6588 | 83.4227 | 59.97 | 72.2
46.6413 | 83.5441 | 59.96 | 72.2 | 46.6547 | 67.6764 | 59.98 | 54.4 | 46.6601 | 47.9237 | 59.99 | 36.6 | 46.6437 | 33.0152 | 60.01 | 18.8 | 46.6671 | 83.4218 | 59.97 | 72.2
46.6496 | 83.5441 | 59.96 | 72.2 | 46.6631 | 67.6765 | 59.98 | 54.4 | 46.6684 | 47.921 | 59.99 | 36.6 | 46.652 | 33.0137 | 60.01 | 18.8 | 46.6754 | 83.4195 | 59.97 | 72.2
46.6579 | 83.5441 | 59.96 | 72.2 | 46.6714 | 67.6765 | 59.98 | 54.4 | 46.6768 | 47.918 | 59.99 | 36.6 | 46.6603 | 33.0122 | 60.01 | 18.8 | 46.6838 | 83.4173 | 59.97 | 72.2
46.6663 | 83.5441 | 59.96 | 72.2 | 46.6797 | 67.6765 | 59.98 | 54.4 | 46.6851 | 47.915 | 59.99 | 36.6 | 46.6687 | 33.0106 | 60.01 | 18.8 | 46.6921 | 83.4173 | 59.97 | 72.2
46.6746 | 83.5441 | 59.96 | 72.2 | 46.6881 | 67.6765 | 59.98 | 54.4 | 46.6934 | 47.9111 | 59.99 | 36.6 | 46.677 | 33.0058 | 60.01 | 18.8 | 46.7004 | 83.4173 | 59.97 | 72.2
46.6829 | 83.5441 | 59.96 | 72.2 | 46.6964 | 67.6765 | 59.98 | 54.4 | 46.7018 | 47.9072 | 59.99 | 36.6 | 46.6853 | 33.001 | 60.01 | 18.8 | 46.7087 | 83.4172 | 59.97 | 72.2
46.6913 | 83.5441 | 59.96 | 72.2 | 46.7047 | 67.6765 | 59.98 | 54.4 | 46.7101 | 47.9031 | 59.99 | 36.6 | 46.6937 | 32.9958 | 60.01 | 18.8 | 46.7172 | 83.4172 | 59.97 | 72.2
46.6996 | 83.5441 | 59.96 | 72.2 | 46.7131 | 67.6765 | 59.98 | 54.4 | 46.7184 | 47.899 | 59.99 | 36.6 | 46.702 | 32.9907 | 60.01 | 18.8 | 46.7255 | 83.4167 | 59.97 | 72.2
46.708 | 83.5441 | 59.96 | 72.2 | 46.7214 | 67.6765 | 59.98 | 54.4 | 46.7267 | 47.8929 | 59.99 | 36.6 | 46.7103 | 32.9858 | 60.01 | 18.8 | 46.7338 | 83.4162 | 59.97 | 72.2
46.7163 | 83.5441 | 59.96 | 72.2 | 46.7298 | 67.6765 | 59.98 | 54.4 | 46.7351 | 47.8867 | 59.99 | 36.6 | 46.7187 | 32.9809 | 60.01 | 18.8 | 46.7422 | 83.4156 | 59.97 | 72.2
46.7246 | 83.5441 | 59.96 | 72.2 | 46.7381 | 67.6753 | 59.98 | 54.4 | 46.7434 | 47.8835 | 59.99 | 36.6 | 46.727 | 32.9761 | 60.01 | 18.8 | 46.7505 | 83.415 | 59.97 | 72.2
46.733 | 83.5446 | 59.96 | 72.2 | 46.7464 | 67.6741 | 59.98 | 54.4 | 46.7517 | 47.8802 | 59.99 | 36.6 | 46.7353 | 32.9712 | 60.01 | 18.8 | 46.7588 | 83.4167 | 59.97 | 72.2
46.7413 | 83.545 | 59.96 | 72.2 | 46.7547 | 67.6729 | 59.98 | 54.4 | 46.7601 | 47.8761 | 59.99 | 36.6 | 46.7437 | 32.9664 | 60.01 | 18.8 | 46.7672 | 83.4185 | 59.97 | 72.2
46.7497 | 83.5455 | 59.96 | 72.2 | 46.7631 | 67.6716 | 59.98 | 54.4 | 46.7684 | 47.872 | 59.99 | 36.6 | 46.752 | 32.9615 | 60.01 | 18.8 | 46.7755 | 83.4176 | 59.97 | 72.2
46.758 | 83.5459 | 59.96 | 72.2 | 46.7714 | 67.6692 | 59.98 | 54.4 | 46.7767 | 47.8683 | 59.99 | 36.6 | 46.7603 | 32.9578 | 60.01 | 18.8 | 46.7838 | 83.4167 | 59.97 | 72.2
46.7663 | 83.5464 | 59.96 | 72.2 | 46.7798 | 67.6668 | 59.98 | 54.4 | 46.7851 | 47.8647 | 59.99 | 36.6 | 46.7686 | 32.9541 | 60.01 | 18.8 | 46.7921 | 83.414 | 59.97 | 72.2
46.7747 | 83.5468 | 59.96 | 72.2 | 46.7881 | 67.6644 | 59.98 | 54.4 | 46.7934 | 47.8613 | 59.99 | 36.6 | 46.777 | 32.95 | 60.01 | 18.8 | 46.8005 | 83.4113 | 59.97 | 72.2
46.783 | 83.5473 | 59.96 | 72.2 | 46.7964 | 67.6619 | 59.98 | 54.4 | 46.8018 | 47.8578 | 59.99 | 36.6 | 46.7853 | 32.946 | 60.01 | 18.8 | 46.8088 | 83.4041 | 59.97 | 72.2
46.7914 | 83.5477 | 59.96 | 72.2 | 46.8048 | 67.6595 | 59.98 | 54.4 | 46.8101 | 47.8559 | 59.99 | 36.6 | 46.7936 | 32.9403 | 60.01 | 18.8 | 46.8171 | 83.3969 | 59.97 | 72.2
46.7997 | 83.5486 | 59.96 | 72.2 | 46.8131 | 67.6571 | 59.98 | 54.4 | 46.8184 | 47.8539 | 59.99 | 36.6 | 46.802 | 32.9346 | 60.01 | 18.8 | 46.8256 | 83.3889 | 59.97 | 72.2
46.808 | 83.5494 | 59.96 | 72.2 | 46.8214 | 67.6559 | 59.98 | 54.4 | 46.8268 | 47.8515 | 59.99 | 36.6 | 46.8103 | 32.9289 | 60.01 | 18.8 | 46.8339 | 83.381 | 59.97 | 72.2
46.8164 | 83.5498 | 59.96 | 72.2 | 46.8298 | 67.6547 | 59.98 | 54.4 | 46.8351 | 47.8491 | 59.99 | 36.6 | 46.8186 | 32.9233 | 60.01 | 18.8 | 46.8422 | 83.3717 | 59.97 | 72.2
46.8247 | 83.5502 | 59.96 | 72.2 | 46.8381 | 67.6534 | 59.98 | 54.4 | 46.8434 | 47.8476 | 59.99 | 36.6 | 46.827 | 32.9176 | 60.01 | 18.8 | 46.8506 | 83.3625 | 59.97 | 72.2
46.833 | 83.5506 | 59.96 | 72.2 | 46.8464 | 67.6522 | 59.98 | 54.4 | 46.8517 | 47.8461 | 59.99 | 36.6 | 46.8353 | 32.9119 | 60.01 | 18.8 | 46.8589 | 83.3559 | 59.97 | 72.2
46.8414 | 83.551 | 59.96 | 72.2 | 46.8548 | 67.6522 | 59.98 | 54.4 | 46.8601 | 47.845 | 59.99 | 36.6 | 46.8436 | 32.9076 | 60.01 | 18.8 | 46.8672 | 83.3493 | 59.97 | 72.2
46.8497 | 83.5513 | 59.96 | 72.2 | 46.8631 | 67.6522 | 59.98 | 54.4 | 46.8684 | 47.8438 | 59.99 | 36.6 | 46.852 | 32.9032 | 60.01 | 18.8 | 46.8755 | 83.3438 | 59.97 | 72.2
46.8581 | 83.5517 | 59.96 | 72.2 | 46.8714 | 67.6522 | 59.98 | 54.4 | 46.8767 | 47.8412 | 59.99 | 36.6 | 46.8603 | 32.8995 | 60.01 | 18.8 | 46.8839 | 83.3384 | 59.97 | 72.2
46.8664 | 83.5521 | 59.96 | 72.2 | 46.8798 | 67.6522 | 59.98 | 54.4 | 46.8851 | 47.8385 | 59.99 | 36.6 | 46.8686 | 32.8958 | 60.01 | 18.8 | 46.8922 | 83.3375 | 59.97 | 72.2
46.8747 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 46.8881 | 67.6522 | 59.98 | 54.4 | 46.8934 | 47.836 | 59.99 | 36.6 | 46.877 | 32.8946 | 60.01 | 18.8 | 46.9005 | 83.3366 | 59.97 | 72.2
46.8831 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 46.8964 | 67.6522 | 59.98 | 54.4 | 46.9017 | 47.8336 | 59.99 | 36.6 | 46.8853 | 32.8934 | 60.01 | 18.8 | 46.9089 | 83.3356 | 59.97 | 72.2
46.8914 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 46.9048 | 67.6522 | 59.98 | 54.4 | 46.9101 | 47.8316 | 59.99 | 36.6 | 46.8936 | 32.8922 | 60.01 | 18.8 | 46.9172 | 83.3347 | 59.97 | 72.2
46.8998 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 46.9131 | 67.6522 | 59.98 | 54.4 | 46.9184 | 47.8296 | 59.99 | 36.6 | 46.9019 | 32.891 | 60.01 | 18.8 | 46.9255 | 83.3341 | 59.97 | 72.2
46.9081 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 46.9214 | 67.651 | 59.98 | 54.4 | 46.9268 | 47.8276 | 59.99 | 36.6 | 46.9103 | 32.8901 | 60.01 | 18.8 | 46.9338 | 83.3335 | 59.97 | 72.2
46.9164 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 46.9298 | 67.6498 | 59.98 | 54.4 | 46.9351 | 47.8255 | 59.99 | 36.6 | 46.9186 | 32.8892 | 60.01 | 18.8 | 46.9423 | 83.3328 | 59.97 | 72.2
46.9248 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 46.9381 | 67.6485 | 59.98 | 54.4 | 46.9434 | 47.8224 | 59.99 | 36.6 | 46.9269 | 32.8896 | 60.01 | 18.8 | 46.9506 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
46.9331 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 46.9465 | 67.6473 | 59.98 | 54.4 | 46.9518 | 47.8192 | 59.99 | 36.6 | 46.9353 | 32.89 | 60.01 | 18.8 | 46.9589 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
46.9415 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 46.9548 | 67.646 | 59.98 | 54.4 | 46.9601 | 47.8175 | 59.99 | 36.6 | 46.9436 | 32.8904 | 60.01 | 18.8 | 46.9673 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
46.9498 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 46.9631 | 67.6448 | 59.98 | 54.4 | 46.9684 | 47.8159 | 59.99 | 36.6 | 46.9519 | 32.8908 | 60.01 | 18.8 | 46.9756 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
46.9581 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 46.9715 | 67.6435 | 59.98 | 54.4 | 46.9767 | 47.8147 | 59.99 | 36.6 | 46.9603 | 32.8911 | 60.01 | 18.8 | 46.9839 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
46.9665 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 46.9798 | 67.6423 | 59.98 | 54.4 | 46.9851 | 47.8136 | 59.99 | 36.6 | 46.9686 | 32.8913 | 60.01 | 18.8 | 46.9923 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
46.9748 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 46.9881 | 67.641 | 59.98 | 54.4 | 46.9934 | 47.8121 | 59.99 | 36.6 | 46.9769 | 32.8916 | 60.01 | 18.8 | 47.0006 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
46.9831 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 46.9965 | 67.6398 | 59.98 | 54.4 | 47.0017 | 47.8106 | 59.99 | 36.6 | 46.9853 | 32.892 | 60.01 | 18.8 | 47.0089 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
46.9915 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.0048 | 67.6398 | 59.98 | 54.4 | 47.0101 | 47.8083 | 59.99 | 36.6 | 46.9936 | 32.8912 | 60.01 | 18.8 | 47.0172 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
46.9998 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.0131 | 67.6398 | 59.98 | 54.4 | 47.0184 | 47.8059 | 59.99 | 36.6 | 47.0019 | 32.8904 | 60.01 | 18.8 | 47.0256 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.0082 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.0215 | 67.6397 | 59.98 | 54.4 | 47.0267 | 47.8064 | 59.99 | 36.6 | 47.0103 | 32.8886 | 60.01 | 18.8 | 47.0339 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.0165 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.0298 | 67.6397 | 59.98 | 54.4 | 47.0351 | 47.8068 | 59.99 | 36.6 | 47.0186 | 32.8868 | 60.01 | 18.8 | 47.0422 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.0248 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.0381 | 67.6397 | 59.98 | 54.4 | 47.0434 | 47.8068 | 59.99 | 36.6 | 47.0269 | 32.885 | 60.01 | 18.8 | 47.0507 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.0332 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.0465 | 67.6397 | 59.98 | 54.4 | 47.0518 | 47.8068 | 59.99 | 36.6 | 47.0352 | 32.8832 | 60.01 | 18.8 | 47.059 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.0415 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.0548 | 67.6397 | 59.98 | 54.4 | 47.0601 | 47.8086 | 59.99 | 36.6 | 47.0436 | 32.8814 | 60.01 | 18.8 | 47.0673 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.0499 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.0631 | 67.6397 | 59.98 | 54.4 | 47.0684 | 47.8105 | 59.99 | 36.6 | 47.0519 | 32.8796 | 60.01 | 18.8 | 47.0756 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.0582 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.0715 | 67.6397 | 59.98 | 54.4 | 47.0768 | 47.8123 | 59.99 | 36.6 | 47.0602 | 32.8776 | 60.01 | 18.8 | 47.084 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.0665 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.0798 | 67.6397 | 59.98 | 54.4 | 47.0851 | 47.8141 | 59.99 | 36.6 | 47.0686 | 32.8757 | 60.01 | 18.8 | 47.0923 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.0749 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.0882 | 67.6397 | 59.98 | 54.4 | 47.0934 | 47.8165 | 59.99 | 36.6 | 47.0769 | 32.8748 | 60.01 | 18.8 | 47.1006 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.0832 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.0965 | 67.6397 | 59.98 | 54.4 | 47.1017 | 47.8189 | 59.99 | 36.6 | 47.0852 | 32.8739 | 60.01 | 18.8 | 47.109 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.0916 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.1048 | 67.6397 | 59.98 | 54.4 | 47.1101 | 47.8197 | 59.99 | 36.6 | 47.0936 | 32.873 | 60.01 | 18.8 | 47.1173 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.0999 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.1132 | 67.6397 | 59.98 | 54.4 | 47.1184 | 47.8204 | 59.99 | 36.6 | 47.1019 | 32.8721 | 60.01 | 18.8 | 47.1256 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.1082 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.1215 | 67.6391 | 59.98 | 54.4 | 47.1267 | 47.8217 | 59.99 | 36.6 | 47.1102 | 32.8695 | 60.01 | 18.8 | 47.134 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.1166 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.1298 | 67.6384 | 59.98 | 54.4 | 47.1351 | 47.8229 | 59.99 | 36.6 | 47.1186 | 32.8669 | 60.01 | 18.8 | 47.1423 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.1249 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.1382 | 67.6377 | 59.98 | 54.4 | 47.1434 | 47.8199 | 59.99 | 36.6 | 47.1269 | 32.8642 | 60.01 | 18.8 | 47.1506 | 83.3322 | 59.97 | 72.2
47.1332 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.1465 | 67.6371 | 59.98 | 54.4 | 47.1517 | 47.8169 | 59.99 | 36.6 | 47.1352 | 32.8616 | 60.01 | 18.8 | 47.1589 | 83.3317 | 59.97 | 72.2
47.1416 | 83.5524 | 59.96 | 72.2 | 47.1548 | 67.6364 | 59.98 | 54.4 | 47.1601 | 47.8137 | 59.99 | 36.6 | 47.1436 | 32.8589 | 60.01 | 18.8 | 47.1674 | 83.3311 | 59.97 | 72.2
47.1499 | 83.5502 | 59.96 | 72.2 | 47.1632 | 67.6358 | 59.98 | 54.4 | 47.1684 | 47.8104 | 59.99 | 36.6 | 47.1519 | 32.8563 | 60.01 | 18.8 | 47.1757 | 83.3306 | 59.97 | 72.2
47.1583 | 83.5481 | 59.96 | 72.2 | 47.1715 | 67.6351 | 59.98 | 54.4 | 47.1768 | 47.8056 | 59.99 | 36.6 | 47.1602 | 32.8528 | 60.01 | 18.8 | 47.184 | 83.33 | 59.97 | 72.2
47.1666 | 83.546 | 59.96 | 72.2 | 47.1798 | 67.6345 | 59.98 | 54.4 | 47.1851 | 47.8008 | 59.99 | 36.6 | 47.1685 | 32.8492 | 60.01 | 18.8 | 47.1924 | 83.3272 | 59.97 | 72.2
47.1749 | 83.5439 | 59.96 | 72.2 | 47.1882 | 67.6338 | 59.98 | 54.4 | 47.1934 | 47.7959 | 59.99 | 36.6 | 47.1769 | 32.8461 | 60.01 | 18.8 | 47.2007 | 83.3244 | 59.97 | 72.2
47.1833 | 83.5412 | 59.96 | 72.2 | 47.1965 | 67.6331 | 59.98 | 54.4 | 47.2018 | 47.7911 | 59.9899 | 36.6 | 47.1852 | 32.8429 | 60.01 | 18.8 | 47.209 | 83.3167 | 59.97 | 72.2
47.1916 | 83.5385 | 59.96 | 72.2 | 47.2048 | 67.6331 | 59.98 | 54.4 | 47.2101 | 47.7863 | 59.9898 | 36.6 | 47.1935 | 32.8414 | 60.01 | 18.8 | 47.2173 | 83.3091 | 59.97 | 72.2
47.2 | 83.5388 | 59.96 | 72.2 | 47.2132 | 67.6331 | 59.98 | 54.4 | 47.2184 | 47.7815 | 59.9897 | 36.6 | 47.2018 | 32.84 | 60.01 | 18.8 | 47.2257 | 83.3014 | 59.97 | 72.2
47.2083 | 83.539 | 59.96 | 72.2 | 47.2215 | 67.6331 | 59.98 | 54.4 | 47.2267 | 47.7779 | 59.9897 | 36.6 | 47.2102 | 32.8377 | 60.01 | 18.8 | 47.234 | 83.2937 | 59.97 | 72.2
47.2166 | 83.5426 | 59.96 | 72.2 | 47.2298 | 67.6331 | 59.98 | 54.4 | 47.2351 | 47.7743 | 59.9896 | 36.6 | 47.2185 | 32.8354 | 60.01 | 18.8 | 47.2423 | 83.2866 | 59.97 | 72.2
47.225 | 83.5461 | 59.96 | 72.2 | 47.2382 | 67.6331 | 59.98 | 54.4 | 47.2434 | 47.7703 | 59.9895 | 36.6 | 47.2268 | 32.8331 | 60.01 | 18.8 | 47.2507 | 83.2794 | 59.97 | 72.2
47.2333 | 83.5518 | 59.96 | 72.2 | 47.2465 | 67.6331 | 59.98 | 54.4 | 47.2518 | 47.7664 | 59.9894 | 36.6 | 47.2352 | 32.8308 | 60.01 | 18.8 | 47.259 | 83.2712 | 59.97 | 72.2
47.2416 | 83.5575 | 59.96 | 72.2 | 47.2549 | 67.6293 | 59.98 | 54.4 | 47.2601 | 47.7644 | 59.9893 | 36.6 | 47.2435 | 32.829 | 60.01 | 18.8 | 47.2673 | 83.263 | 59.97 | 72.2
47.25 | 83.5629 | 59.96 | 72.2 | 47.2632 | 67.6255 | 59.98 | 54.4 | 47.2684 | 47.7623 | 59.9892 | 36.6 | 47.2518 | 32.8273 | 60.01 | 18.8 | 47.2756 | 83.2523 | 59.97 | 72.2
47.2583 | 83.5684 | 59.96 | 72.2 | 47.2715 | 67.6217 | 59.98 | 54.4 | 47.2768 | 47.7602 | 59.9892 | 36.6 | 47.2602 | 32.8262 | 60.01 | 18.8 | 47.2841 | 83.2415 | 59.97 | 72.2
47.2667 | 83.5677 | 59.96 | 72.2 | 47.2798 | 67.6179 | 59.98 | 54.4 | 47.2851 | 47.7581 | 59.9891 | 36.6 | 47.2685 | 32.8252 | 60.01 | 18.8 | 47.2924 | 83.2356 | 59.97 | 72.2
47.275 | 83.567 | 59.96 | 72.2 | 47.2882 | 67.6141 | 59.98 | 54.4 | 47.2934 | 47.7561 | 59.989 | 36.6 | 47.2768 | 32.8241 | 60.01 | 18.8 | 47.3007 | 83.2297 | 59.97 | 72.2
47.2833 | 83.5586 | 59.96 | 72.2 | 47.2965 | 67.6103 | 59.98 | 54.4 | 47.3018 | 47.754 | 59.9889 | 36.6 | 47.2852 | 32.8231 | 60.01 | 18.8 | 47.3091 | 83.2177 | 59.97 | 72.2
47.2917 | 83.5502 | 59.96 | 72.2 | 47.3049 | 67.6065 | 59.98 | 54.4 | 47.3101 | 47.752 | 59.9888 | 36.6 | 47.2935 | 32.8223 | 60.01 | 18.8 | 47.3174 | 83.2056 | 59.97 | 72.2
47.3 | 83.5319 | 59.96 | 72.2 | 47.3132 | 67.6027 | 59.98 | 54.4 | 47.3184 | 47.7501 | 59.9887 | 36.6 | 47.3018 | 32.8216 | 60.01 | 18.8 | 47.3257 | 83.1936 | 59.97 | 72.2
47.3083 | 83.5136 | 59.96 | 72.2 | 47.3215 | 67.5989 | 59.98 | 54.4 | 47.3268 | 47.7488 | 59.9887 | 36.6 | 47.3102 | 32.8204 | 60.01 | 18.8 | 47.3341 | 83.1816 | 59.97 | 72.2
47.3167 | 83.4953 | 59.96 | 72.2 | 47.3299 | 67.5951 | 59.98 | 54.4 | 47.3351 | 47.7474 | 59.9886 | 36.6 | 47.3185 | 32.8191 | 60.01 | 18.8 | 47.3424 | 83.1706 | 59.97 | 72.2
47.325 | 83.4771 | 59.96 | 72.2 | 47.3382 | 67.5944 | 59.98 | 54.4 | 47.3434 | 47.7446 | 59.9885 | 36.6 | 47.3268 | 32.8177 | 60.01 | 18.8 | 47.3507 | 83.1597 | 59.97 | 72.2
47.3334 | 83.459 | 59.96 | 72.2 | 47.3465 | 67.5936 | 59.98 | 54.4 | 47.3518 | 47.7418 | 59.9884 | 36.6 | 47.3351 | 32.8164 | 60.01 | 18.8 | 47.359 | 83.1553 | 59.97 | 72.2
47.3417 | 83.441 | 59.96 | 72.2 | 47.3549 | 67.5929 | 59.98 | 54.4 | 47.3601 | 47.739 | 59.9883 | 36.6 | 47.3435 | 32.815 | 60.01 | 18.8 | 47.3674 | 83.1508 | 59.97 | 72.2
47.35 | 83.4296 | 59.96 | 72.2 | 47.3632 | 67.5921 | 59.98 | 54.4 | 47.3684 | 47.7362 | 59.9882 | 36.6 | 47.3518 | 32.8136 | 60.01 | 18.8 | 47.3757 | 83.1464 | 59.97 | 72.2
47.3584 | 83.4183 | 59.96 | 72.2 | 47.3715 | 67.5914 | 59.98 | 54.4 | 47.3768 | 47.7336 | 59.9882 | 36.6 | 47.3601 | 32.8123 | 60.01 | 18.8 | 47.384 | 83.142 | 59.97 | 72.2
47.3667 | 83.4117 | 59.96 | 72.2 | 47.3799 | 67.5906 | 59.98 | 54.4 | 47.3851 | 47.7311 | 59.9881 | 36.6 | 47.3685 | 32.8109 | 60.01 | 18.8 | 47.3925 | 83.1437 | 59.97 | 72.2
47.3751 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.3882 | 67.5899 | 59.98 | 54.4 | 47.3934 | 47.7292 | 59.988 | 36.6 | 47.3768 | 32.8101 | 60.01 | 18.8 | 47.4008 | 83.1454 | 59.97 | 72.2
47.3834 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.3965 | 67.5891 | 59.98 | 54.4 | 47.4018 | 47.7274 | 59.9879 | 36.6 | 47.3851 | 32.8093 | 60.01 | 18.8 | 47.4091 | 83.1471 | 59.97 | 72.2
47.3917 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.4049 | 67.5834 | 59.98 | 54.4 | 47.4101 | 47.7258 | 59.9878 | 36.6 | 47.3935 | 32.8073 | 60.01 | 18.8 | 47.4174 | 83.1488 | 59.97 | 72.2
47.4001 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.4132 | 67.5776 | 59.98 | 54.4 | 47.4184 | 47.7242 | 59.9877 | 36.6 | 47.4018 | 32.8054 | 60.01 | 18.8 | 47.4258 | 83.1505 | 59.97 | 72.2
47.4084 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.4215 | 67.5726 | 59.98 | 54.4 | 47.4268 | 47.7222 | 59.9877 | 36.6 | 47.4101 | 32.8028 | 60.01 | 18.8 | 47.4341 | 83.1521 | 59.97 | 72.2
47.4168 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.4299 | 67.5676 | 59.98 | 54.4 | 47.4351 | 47.7202 | 59.9876 | 36.6 | 47.4185 | 32.8003 | 60.01 | 18.8 | 47.4424 | 83.1521 | 59.97 | 72.2
47.4251 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.4382 | 67.5612 | 59.98 | 54.4 | 47.4435 | 47.7188 | 59.9875 | 36.6 | 47.4268 | 32.7977 | 60.01 | 18.8 | 47.4508 | 83.1521 | 59.97 | 72.2
47.4334 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.4465 | 67.5548 | 59.98 | 54.4 | 47.4518 | 47.7173 | 59.9874 | 36.6 | 47.4351 | 32.7951 | 60.01 | 18.8 | 47.4591 | 83.1521 | 59.97 | 72.2
47.4418 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.4549 | 67.543 | 59.98 | 54.4 | 47.4601 | 47.7156 | 59.9873 | 36.6 | 47.4435 | 32.7926 | 60.01 | 18.8 | 47.4674 | 83.1521 | 59.97 | 72.2
47.4501 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.4632 | 67.5312 | 59.98 | 54.4 | 47.4684 | 47.7138 | 59.9872 | 36.6 | 47.4518 | 32.79 | 60.01 | 18.8 | 47.4758 | 83.1521 | 59.97 | 72.2
47.4585 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.4716 | 67.5195 | 59.98 | 54.4 | 47.4768 | 47.7125 | 59.9872 | 36.6 | 47.4601 | 32.7872 | 60.01 | 18.8 | 47.4841 | 83.1521 | 59.97 | 72.2
47.4668 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.4799 | 67.5078 | 59.98 | 54.4 | 47.4851 | 47.7111 | 59.9871 | 36.6 | 47.4684 | 32.7844 | 60.01 | 18.8 | 47.4924 | 83.1521 | 59.97 | 72.2
47.4751 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.4882 | 67.501 | 59.98 | 54.4 | 47.4934 | 47.7096 | 59.987 | 36.6 | 47.4768 | 32.7836 | 60.01 | 18.8 | 47.5007 | 83.1521 | 59.97 | 72.2
47.4835 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.4966 | 67.4943 | 59.98 | 54.4 | 47.5018 | 47.708 | 59.9869 | 36.6 | 47.4851 | 32.7828 | 60.01 | 18.8 | 47.5092 | 83.1536 | 59.97 | 72.2
47.4918 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.5049 | 67.4875 | 59.98 | 54.4 | 47.5101 | 47.7073 | 59.9868 | 36.6 | 47.4934 | 32.7829 | 60.01 | 18.8 | 47.5175 | 83.1551 | 59.97 | 72.2
47.5001 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.5132 | 67.4808 | 59.98 | 54.4 | 47.5185 | 47.7066 | 59.9867 | 36.6 | 47.5018 | 32.7829 | 60.01 | 18.8 | 47.5258 | 83.1566 | 59.97 | 72.2
47.5085 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.5216 | 67.4755 | 59.98 | 54.4 | 47.5268 | 47.7055 | 59.9867 | 36.6 | 47.5101 | 32.7819 | 60.01 | 18.8 | 47.5342 | 83.1581 | 59.97 | 72.2
47.5168 | 83.4052 | 59.96 | 72.2 | 47.5299 | 67.4701 | 59.98 | 54.4 | 47.5351 | 47.7044 | 59.9866 | 36.6 | 47.5184 | 32.7809 | 60.01 | 18.8 | 47.5425 | 83.1596 | 59.97 | 72.2
47.5252 | 83.4053 | 59.96 | 72.2 | 47.5382 | 67.4702 | 59.98 | 54.4 | 47.5435 | 47.7033 | 59.9865 | 36.6 | 47.5268 | 32.7799 | 60.01 | 18.8 | 47.5508 | 83.1611 | 59.97 | 72.2
47.5335 | 83.4053 | 59.96 | 72.2 | 47.5466 | 67.4702 | 59.98 | 54.4 | 47.5518 | 47.7022 | 59.9864 | 36.6 | 47.5351 | 32.7788 | 60.01 | 18.8 | 47.5591 | 83.1626 | 59.97 | 72.2
47.5418 | 83.4053 | 59.96 | 72.2 | 47.5549 | 67.4702 | 59.98 | 54.4 | 47.5601 | 47.7001 | 59.9863 | 36.6 | 47.5434 | 32.7772 | 60.01 | 18.8 | 47.5675 | 83.1641 | 59.97 | 72.2
47.5502 | 83.4053 | 59.96 | 72.2 | 47.5632 | 67.4702 | 59.98 | 54.4 | 47.5685 | 47.6981 | 59.9862 | 36.6 | 47.5518 | 32.7756 | 60.01 | 18.8 | 47.5758 | 83.1656 | 59.97 | 72.2
47.5585 | 83.4053 | 59.96 | 72.2 | 47.5716 | 67.4702 | 59.98 | 54.4 | 47.5768 | 47.6962 | 59.9862 | 36.6 | 47.5601 | 32.7737 | 60.01 | 18.8 | 47.5841 | 83.1671 | 59.97 | 72.2
47.5669 | 83.4053 | 59.96 | 72.2 | 47.5799 | 67.4702 | 59.98 | 54.4 | 47.5851 | 47.6943 | 59.9861 | 36.6 | 47.5684 | 32.7718 | 60.01 | 18.8 | 47.5925 | 83.1671 | 59.97 | 72.2
47.5752 | 83.4053 | 59.96 | 72.2 | 47.5882 | 67.4702 | 59.98 | 54.4 | 47.5934 | 47.6933 | 59.986 | 36.6 | 47.5768 | 32.7698 | 60.01 | 18.8 | 47.6008 | 83.1671 | 59.97 | 72.2
47.5835 | 83.4053 | 59.96 | 72.2 | 47.5966 | 67.4702 | 59.98 | 54.4 | 47.6018 | 47.6922 | 59.9859 | 36.6 | 47.5851 | 32.7679 | 60.01 | 18.8 | 47.6091 | 83.1671 | 59.97 | 72.2
47.5919 | 83.4053 | 59.96 | 72.2 | 47.6049 | 67.4702 | 59.98 | 54.4 | 47.6101 | 47.6903 | 59.9858 | 36.6 | 47.5934 | 32.7671 | 60.01 | 18.8 | 47.6176 | 83.1671 | 59.97 | 72.2
47.6002 | 83.4053 | 59.96 | 72.2 | 47.6133 | 67.4702 | 59.98 | 54.4 | 47.6185 | 47.6884 | 59.9857 | 36.6 | 47.6017 | 32.7662 | 60.01 | 18.8 | 47.6259 | 83.1671 | 59.97 | 72.2
47.6086 | 83.4053 | 59.96 | 72.2 | 47.6216 | 67.4696 | 59.98 | 54.4 | 47.6268 | 47.6863 | 59.9857 | 36.6 | 47.6101 | 32.7646 | 60.01 | 18.8 | 47.6342 | 83.1671 | 59.9701 | 72.2
47.6169 | 83.4053 | 59.96 | 72.2 | 47.6299 | 67.4689 | 59.98 | 54.4 | 47.6351 | 47.6842 | 59.9856 | 36.6 | 47.6184 | 32.7631 | 60.01 | 18.8 | 47.6425 | 83.1671 | 59.9701 | 72.2
47.6252 | 83.4053 | 59.96 | 72.2 | 47.6383 | 67.4676 | 59.98 | 54.4 | 47.6435 | 47.682 | 59.9855 | 36.6 | 47.6267 | 32.7616 | 60.01 | 18.8 | 47.6509 | 83.1671 | 59.9702 | 72.2
47.6336 | 83.4054 | 59.96 | 72.2 | 47.6466 | 67.4663 | 59.98 | 54.4 | 47.6518 | 47.6798 | 59.9854 | 36.6 | 47.6351 | 32.7602 | 60.01 | 18.8 | 47.6592 | 83.1671 | 59.9703 | 72.2
47.6419 | 83.4054 | 59.96 | 72.2 | 47.6549 | 67.465 | 59.98 | 54.4 | 47.6601 | 47.6755 | 59.9853 | 36.6 | 47.6434 | 32.7588 | 60.01 | 18.8 | 47.6675 | 83.1671 | 59.9704 | 72.2
47.6502 | 83.4054 | 59.96 | 72.2 | 47.6633 | 67.4636 | 59.98 | 54.4 | 47.6685 | 47.6712 | 59.9852 | 36.6 | 47.6517 | 32.7574 | 60.01 | 18.8 | 47.6759 | 83.1671 | 59.9705 | 72.2
47.6586 | 83.4054 | 59.96 | 72.2 | 47.6716 | 67.4623 | 59.98 | 54.4 | 47.6768 | 47.6671 | 59.9852 | 36.6 | 47.6601 | 32.7551 | 60.01 | 18.8 | 47.6842 | 83.1671 | 59.9706 | 72.2
47.6669 | 83.4055 | 59.96 | 72.2 | 47.6799 | 67.461 | 59.98 | 54.4 | 47.6852 | 47.6631 | 59.9851 | 36.6 | 47.6684 | 32.7529 | 60.01 | 18.8 | 47.6925 | 83.1671 | 59.9706 | 72.2
47.6753 | 83.4055 | 59.96 | 72.2 | 47.6883 | 67.4597 | 59.98 | 54.4 | 47.6935 | 47.6597 | 59.985 | 36.6 | 47.6767 | 32.7507 | 60.01 | 18.8 | 47.7008 | 83.1671 | 59.9707 | 72.2
47.6836 | 83.4055 | 59.96 | 72.2 | 47.6966 | 67.4584 | 59.98 | 54.4 | 47.7018 | 47.6564 | 59.9849 | 36.6 | 47.6851 | 32.7485 | 60.01 | 18.8 | 47.7092 | 83.1671 | 59.9708 | 72.2
47.6919 | 83.4055 | 59.96 | 72.2 | 47.7049 | 67.4568 | 59.98 | 54.4 | 47.7101 | 47.6529 | 59.9848 | 36.6 | 47.6934 | 32.747 | 60.01 | 18.8 | 47.7175 | 83.1671 | 59.9709 | 72.2
47.7003 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.7133 | 67.4553 | 59.98 | 54.4 | 47.7185 | 47.6495 | 59.9847 | 36.6 | 47.7017 | 32.7455 | 60.01 | 18.8 | 47.7258 | 83.1671 | 59.971 | 72.2
47.7086 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.7216 | 67.4545 | 59.98 | 54.4 | 47.7268 | 47.6471 | 59.9847 | 36.6 | 47.7101 | 32.7445 | 60.01 | 18.8 | 47.7343 | 83.1671 | 59.9711 | 72.2
47.717 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.7299 | 67.4536 | 59.98 | 54.4 | 47.7351 | 47.6447 | 59.9846 | 36.6 | 47.7184 | 32.7434 | 60.01 | 18.8 | 47.7426 | 83.1671 | 59.9711 | 72.2
47.7253 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.7383 | 67.4525 | 59.98 | 54.4 | 47.7435 | 47.6443 | 59.9845 | 36.6 | 47.7267 | 32.7422 | 60.01 | 18.8 | 47.7509 | 83.1671 | 59.9712 | 72.2
47.7336 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.7466 | 67.4513 | 59.98 | 54.4 | 47.7518 | 47.6439 | 59.9844 | 36.6 | 47.735 | 32.741 | 60.01 | 18.8 | 47.7592 | 83.1648 | 59.9713 | 72.2
47.742 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.7549 | 67.4502 | 59.98 | 54.4 | 47.7602 | 47.6432 | 59.9843 | 36.6 | 47.7434 | 32.7405 | 60.01 | 18.8 | 47.7676 | 83.1625 | 59.9714 | 72.2
47.7503 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.7633 | 67.4491 | 59.98 | 54.4 | 47.7685 | 47.6426 | 59.9842 | 36.6 | 47.7517 | 32.7401 | 60.01 | 18.8 | 47.7759 | 83.1602 | 59.9715 | 72.2
47.7587 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.7716 | 67.4479 | 59.98 | 54.4 | 47.7768 | 47.6419 | 59.9842 | 36.6 | 47.76 | 32.7393 | 60.01 | 18.8 | 47.7842 | 83.1579 | 59.9716 | 72.2
47.767 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.78 | 67.4468 | 59.98 | 54.4 | 47.7852 | 47.6412 | 59.9841 | 36.6 | 47.7684 | 32.7386 | 60.01 | 18.8 | 47.7926 | 83.1556 | 59.9716 | 72.2
47.7753 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.7883 | 67.4465 | 59.98 | 54.4 | 47.7935 | 47.6404 | 59.984 | 36.6 | 47.7767 | 32.7379 | 60.01 | 18.8 | 47.8009 | 83.1533 | 59.9717 | 72.2
47.7837 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.7966 | 67.4462 | 59.98 | 54.4 | 47.8018 | 47.6396 | 59.9839 | 36.6 | 47.785 | 32.7371 | 60.01 | 18.8 | 47.8092 | 83.151 | 59.9718 | 72.2
47.792 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.8049 | 67.446 | 59.98 | 54.4 | 47.8102 | 47.6387 | 59.9838 | 36.6 | 47.7934 | 32.7351 | 60.01 | 18.8 | 47.8176 | 83.1487 | 59.9719 | 72.2
47.8003 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.8133 | 67.4457 | 59.98 | 54.4 | 47.8185 | 47.6378 | 59.9837 | 36.6 | 47.8017 | 32.7331 | 60.01 | 18.8 | 47.8259 | 83.1464 | 59.972 | 72.2
47.8087 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.8216 | 67.4457 | 59.98 | 54.4 | 47.8268 | 47.6354 | 59.9837 | 36.6 | 47.81 | 32.7314 | 60.01 | 18.8 | 47.8342 | 83.1441 | 59.9721 | 72.2
47.817 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.83 | 67.4458 | 59.98 | 54.4 | 47.8352 | 47.6329 | 59.9836 | 36.6 | 47.8184 | 32.7297 | 60.01 | 18.8 | 47.8425 | 83.1441 | 59.9721 | 72.2
47.8254 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.8383 | 67.4458 | 59.98 | 54.4 | 47.8435 | 47.6314 | 59.9835 | 36.6 | 47.8267 | 32.728 | 60.01 | 18.8 | 47.851 | 83.1441 | 59.9722 | 72.2
47.8337 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.8466 | 67.4458 | 59.98 | 54.4 | 47.8518 | 47.63 | 59.9834 | 36.6 | 47.835 | 32.7263 | 60.01 | 18.8 | 47.8593 | 83.1441 | 59.9723 | 72.2
47.842 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.855 | 67.4458 | 59.98 | 54.4 | 47.8602 | 47.6281 | 59.9833 | 36.6 | 47.8434 | 32.7248 | 60.01 | 18.8 | 47.8676 | 83.1441 | 59.9724 | 72.2
47.8504 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.8633 | 67.4458 | 59.98 | 54.4 | 47.8685 | 47.6263 | 59.9832 | 36.6 | 47.8517 | 32.7234 | 60.01 | 18.8 | 47.876 | 83.1426 | 59.9725 | 72.2
47.8587 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 47.8716 | 67.4469 | 59.98 | 54.4 | 47.8768 | 47.6244 | 59.9832 | 36.6 | 47.86 | 32.7217 | 60.01 | 18.8 | 47.8843 | 83.1411 | 59.9726 | 72.2
47.8671 | 83.4021 | 59.96 | 72.2 | 47.88 | 67.448 | 59.98 | 54.4 | 47.8852 | 47.6226 | 59.9831 | 36.6 | 47.8683 | 32.7199 | 60.01 | 18.8 | 47.8926 | 83.1415 | 59.9726 | 72.2
47.8754 | 83.3985 | 59.96 | 72.2 | 47.8883 | 67.4488 | 59.98 | 54.4 | 47.8935 | 47.6208 | 59.983 | 36.6 | 47.8767 | 32.719 | 60.01 | 18.8 | 47.9009 | 83.1418 | 59.9727 | 72.2
47.8837 | 83.3949 | 59.96 | 72.2 | 47.8966 | 67.4496 | 59.98 | 54.4 | 47.9019 | 47.619 | 59.9829 | 36.6 | 47.885 | 32.7181 | 60.01 | 18.8 | 47.9093 | 83.1421 | 59.9728 | 72.2
47.8921 | 83.3913 | 59.96 | 72.2 | 47.905 | 67.4504 | 59.98 | 54.4 | 47.9102 | 47.6177 | 59.9828 | 36.6 | 47.8933 | 32.7164 | 60.01 | 18.8 | 47.9176 | 83.1424 | 59.9729 | 72.2
47.9004 | 83.3876 | 59.96 | 72.2 | 47.9133 | 67.4512 | 59.98 | 54.4 | 47.9185 | 47.6164 | 59.9827 | 36.6 | 47.9017 | 32.7148 | 60.01 | 18.8 | 47.9259 | 83.1398 | 59.973 | 72.2
47.9087 | 83.3839 | 59.96 | 72.2 | 47.9216 | 67.452 | 59.98 | 54.4 | 47.9268 | 47.6145 | 59.9827 | 36.6 | 47.91 | 32.7132 | 60.01 | 18.8 | 47.9343 | 83.1372 | 59.9731 | 72.2
47.9171 | 83.3768 | 59.96 | 72.2 | 47.93 | 67.4529 | 59.98 | 54.4 | 47.9352 | 47.6125 | 59.9826 | 36.6 | 47.9183 | 32.7115 | 60.01 | 18.8 | 47.9426 | 83.1337 | 59.9731 | 72.2
47.9254 | 83.3698 | 59.96 | 72.2 | 47.9383 | 67.4537 | 59.98 | 54.4 | 47.9435 | 47.61 | 59.9825 | 36.6 | 47.9266 | 32.7099 | 60.01 | 18.8 | 47.9509 | 83.1303 | 59.9732 | 72.2
47.9338 | 83.3611 | 59.96 | 72.2 | 47.9467 | 67.4545 | 59.98 | 54.4 | 47.9518 | 47.6074 | 59.9824 | 36.6 | 47.935 | 32.7083 | 60.01 | 18.8 | 47.9594 | 83.1278 | 59.9733 | 72.2
47.9421 | 83.3524 | 59.96 | 72.2 | 47.955 | 67.4542 | 59.98 | 54.4 | 47.9602 | 47.6054 | 59.9823 | 36.6 | 47.9433 | 32.7061 | 60.01 | 18.8 | 47.9677 | 83.1254 | 59.9734 | 72.2
47.9504 | 83.3473 | 59.96 | 72.2 | 47.9633 | 67.454 | 59.98 | 54.4 | 47.9685 | 47.6034 | 59.9822 | 36.6 | 47.9516 | 32.7038 | 60.01 | 18.8 | 47.976 | 83.1212 | 59.9735 | 72.2
47.9588 | 83.3422 | 59.96 | 72.2 | 47.9716 | 67.454 | 59.98 | 54.4 | 47.9769 | 47.6014 | 59.9822 | 36.6 | 47.96 | 32.7016 | 60.01 | 18.8 | 47.9843 | 83.117 | 59.9736 | 72.2
47.9671 | 83.337 | 59.96 | 72.2 | 47.98 | 67.454 | 59.98 | 54.4 | 47.9852 | 47.5994 | 59.9821 | 36.6 | 47.9683 | 32.6994 | 60.01 | 18.8 | 47.9927 | 83.1118 | 59.9736 | 72.2
47.9754 | 83.3319 | 59.96 | 72.2 | 47.9883 | 67.453 | 59.98 | 54.4 | 47.9935 | 47.5978 | 59.982 | 36.6 | 47.9766 | 32.6978 | 60.01 | 18.8 | 48.001 | 83.1066 | 59.9737 | 72.2
47.9838 | 83.3257 | 59.96 | 72.2 | 47.9967 | 67.452 | 59.98 | 54.4 | 48.0019 | 47.5962 | 59.9819 | 36.6 | 47.985 | 32.6962 | 60.01 | 18.8 | 48.0093 | 83.1036 | 59.9738 | 72.2
47.9921 | 83.3194 | 59.96 | 72.2 | 48.005 | 67.451 | 59.98 | 54.4 | 48.0102 | 47.5961 | 59.9818 | 36.6 | 47.9933 | 32.6946 | 60.01 | 18.8 | 48.0177 | 83.1005 | 59.9739 | 72.2
48.0005 | 83.317 | 59.96 | 72.2 | 48.0133 | 67.45 | 59.98 | 54.4 | 48.0185 | 47.596 | 59.9817 | 36.6 | 48.0016 | 32.693 | 60.01 | 18.8 | 48.026 | 83.0973 | 59.974 | 72.2
48.0088 | 83.3146 | 59.96 | 72.2 | 48.0217 | 67.4463 | 59.98 | 54.4 | 48.0269 | 47.5963 | 59.9817 | 36.6 | 48.0099 | 32.6907 | 60.01 | 18.8 | 48.0343 | 83.094 | 59.9741 | 72.2
48.0171 | 83.3126 | 59.96 | 72.2 | 48.03 | 67.4426 | 59.98 | 54.4 | 48.0352 | 47.5967 | 59.9816 | 36.6 | 48.0183 | 32.6884 | 60.01 | 18.8 | 48.0426 | 83.0911 | 59.9741 | 72.2
48.0255 | 83.3107 | 59.96 | 72.2 | 48.0383 | 67.4395 | 59.98 | 54.4 | 48.0435 | 47.5971 | 59.9815 | 36.6 | 48.0266 | 32.6867 | 60.01 | 18.8 | 48.051 | 83.0882 | 59.9742 | 72.2
48.0338 | 83.3087 | 59.96 | 72.2 | 48.0467 | 67.4364 | 59.98 | 54.4 | 48.0519 | 47.5975 | 59.9814 | 36.6 | 48.0349 | 32.6851 | 60.01 | 18.8 | 48.0593 | 83.0865 | 59.9743 | 72.2
48.0422 | 83.3067 | 59.96 | 72.2 | 48.055 | 67.4333 | 59.98 | 54.4 | 48.0602 | 47.5979 | 59.9813 | 36.6 | 48.0433 | 32.6839 | 60.01 | 18.8 | 48.0676 | 83.0847 | 59.9744 | 72.2
48.0505 | 83.3047 | 59.96 | 72.2 | 48.0633 | 67.4302 | 59.98 | 54.4 | 48.0685 | 47.5983 | 59.9812 | 36.6 | 48.0516 | 32.6827 | 60.01 | 18.8 | 48.076 | 83.0839 | 59.9745 | 72.2
48.0588 | 83.3028 | 59.96 | 72.2 | 48.0717 | 67.4281 | 59.98 | 54.4 | 48.0769 | 47.5994 | 59.9812 | 36.6 | 48.0599 | 32.6815 | 60.01 | 18.8 | 48.0844 | 83.0831 | 59.9746 | 72.2
48.0672 | 83.3021 | 59.96 | 72.2 | 48.08 | 67.426 | 59.98 | 54.4 | 48.0852 | 47.6004 | 59.9811 | 36.6 | 48.0683 | 32.6804 | 60.01 | 18.8 | 48.0927 | 83.0851 | 59.9746 | 72.2
48.0755 | 83.3013 | 59.96 | 72.2 | 48.0883 | 67.4236 | 59.98 | 54.4 | 48.0935 | 47.5991 | 59.981 | 36.6 | 48.0766 | 32.679 | 60.01 | 18.8 | 48.1011 | 83.087 | 59.9747 | 72.2
48.0838 | 83.3023 | 59.96 | 72.2 | 48.0967 | 67.4213 | 59.98 | 54.4 | 48.1019 | 47.5978 | 59.9809 | 36.6 | 48.0849 | 32.6777 | 60.01 | 18.8 | 48.1094 | 83.09 | 59.9748 | 72.2
48.0922 | 83.3033 | 59.96 | 72.2 | 48.105 | 67.4217 | 59.98 | 54.4 | 48.1102 | 47.5957 | 59.9808 | 36.6 | 48.0933 | 32.677 | 60.01 | 18.8 | 48.1177 | 83.093 | 59.9749 | 72.2
48.1005 | 83.308 | 59.96 | 72.2 | 48.1133 | 67.4221 | 59.98 | 54.4 | 48.1186 | 47.5937 | 59.9807 | 36.6 | 48.1016 | 32.6762 | 60.01 | 18.8 | 48.126 | 83.0956 | 59.975 | 72.2
48.1089 | 83.3126 | 59.96 | 72.2 | 48.1217 | 67.4216 | 59.98 | 54.4 | 48.1269 | 47.591 | 59.9807 | 36.6 | 48.1099 | 32.675 | 60.01 | 18.8 | 48.1344 | 83.0982 | 59.9751 | 72.2
48.1172 | 83.3172 | 59.96 | 72.2 | 48.13 | 67.421 | 59.98 | 54.4 | 48.1352 | 47.5883 | 59.9806 | 36.6 | 48.1183 | 32.6738 | 60.01 | 18.8 | 48.1427 | 83.0997 | 59.9751 | 72.2
48.1255 | 83.3218 | 59.96 | 72.2 | 48.1384 | 67.4206 | 59.98 | 54.4 | 48.1436 | 47.5856 | 59.9805 | 36.6 | 48.1266 | 32.6721 | 60.01 | 18.8 | 48.151 | 83.1012 | 59.9752 | 72.2
48.1339 | 83.3278 | 59.96 | 72.2 | 48.1467 | 67.4203 | 59.98 | 54.4 | 48.1519 | 47.5828 | 59.9804 | 36.6 | 48.1349 | 32.6705 | 60.01 | 18.8 | 48.1594 | 83.1032 | 59.9753 | 72.2
48.1422 | 83.3338 | 59.96 | 72.2 | 48.155 | 67.4199 | 59.98 | 54.4 | 48.1602 | 47.5801 | 59.9803 | 36.6 | 48.1432 | 32.6682 | 60.01 | 18.8 | 48.1677 | 83.1052 | 59.9754 | 72.2
48.1506 | 83.3397 | 59.96 | 72.2 | 48.1634 | 67.4195 | 59.98 | 54.4 | 48.1685 | 47.5774 | 59.9802 | 36.6 | 48.1516 | 32.6659 | 60.01 | 18.8 | 48.176 | 83.1046 | 59.9755 | 72.2
48.1589 | 83.3456 | 59.96 | 72.2 | 48.1717 | 67.4194 | 59.98 | 54.4 | 48.1769 | 47.5761 | 59.9802 | 36.6 | 48.1599 | 32.6637 | 60.01 | 18.8 | 48.1843 | 83.1039 | 59.9756 | 72.2
48.1672 | 83.3493 | 59.96 | 72.2 | 48.18 | 67.4192 | 59.98 | 54.4 | 48.1852 | 47.5749 | 59.9801 | 36.6 | 48.1682 | 32.6616 | 60.01 | 18.8 | 48.1927 | 83.1033 | 59.9756 | 72.2
48.1756 | 83.3531 | 59.9601 | 72.2 | 48.1884 | 67.419 | 59.98 | 54.4 | 48.1936 | 47.5747 | 59.98 | 36.6 | 48.1766 | 32.6596 | 60.01 | 18.8 | 48.201 | 83.1027 | 59.9757 | 72.2
48.1839 | 83.3541 | 59.9601 | 72.2 | 48.1967 | 67.4189 | 59.98 | 54.4 | 48.2019 | 47.5745 | 59.98 | 36.6 | 48.1849 | 32.6576 | 60.01 | 18.8 | 48.2094 | 83.1036 | 59.9758 | 72.2
48.1922 | 83.3551 | 59.9602 | 72.2 | 48.205 | 67.4187 | 59.98 | 54.4 | 48.2102 | 47.575 | 59.98 | 36.6 | 48.1932 | 32.6549 | 60.01 | 18.8 | 48.2178 | 83.1044 | 59.9759 | 72.2
48.2006 | 83.3519 | 59.9603 | 72.2 | 48.2134 | 67.4186 | 59.98 | 54.4 | 48.2186 | 47.5755 | 59.98 | 36.6 | 48.2016 | 32.6523 | 60.01 | 18.8 | 48.2261 | 83.1053 | 59.976 | 72.2
48.2089 | 83.3488 | 59.9604 | 72.2 | 48.2217 | 67.4153 | 59.98 | 54.4 | 48.2269 | 47.5746 | 59.98 | 36.6 | 48.2099 | 32.6502 | 60.01 | 18.8 | 48.2344 | 83.1062 | 59.9761 | 72.2
48.2173 | 83.3409 | 59.9605 | 72.2 | 48.23 | 67.4121 | 59.98 | 54.4 | 48.2352 | 47.5736 | 59.98 | 36.6 | 48.2182 | 32.648 | 60.01 | 18.8 | 48.2427 | 83.1065 | 59.9761 | 72.2
48.2256 | 83.3331 | 59.9606 | 72.2 | 48.2384 | 67.4098 | 59.98 | 54.4 | 48.2436 | 47.5727 | 59.98 | 36.6 | 48.2266 | 32.6465 | 60.01 | 18.8 | 48.2511 | 83.1069 | 59.9762 | 72.2
48.2339 | 83.3253 | 59.9606 | 72.2 | 48.2467 | 67.4076 | 59.98 | 54.4 | 48.2519 | 47.5718 | 59.98 | 36.6 | 48.2349 | 32.645 | 60.01 | 18.8 | 48.2594 | 83.1074 | 59.9763 | 72.2
48.2423 | 83.3175 | 59.9607 | 72.2 | 48.255 | 67.401 | 59.98 | 54.4 | 48.2603 | 47.5695 | 59.98 | 36.6 | 48.2432 | 32.6435 | 60.01 | 18.8 | 48.2677 | 83.1079 | 59.9764 | 72.2
48.2506 | 83.3083 | 59.9608 | 72.2 | 48.2634 | 67.3944 | 59.98 | 54.4 | 48.2686 | 47.5672 | 59.98 | 36.6 | 48.2516 | 32.642 | 60.01 | 18.8 | 48.2761 | 83.0992 | 59.9765 | 72.2
48.2589 | 83.2991 | 59.9609 | 72.2 | 48.2717 | 67.3879 | 59.98 | 54.4 | 48.2769 | 47.565 | 59.98 | 36.6 | 48.2599 | 32.6411 | 60.01 | 18.8 | 48.2844 | 83.0906 | 59.9766 | 72.2
48.2673 | 83.2903 | 59.961 | 72.2 | 48.28 | 67.3813 | 59.98 | 54.4 | 48.2852 | 47.5627 | 59.98 | 36.6 | 48.2682 | 32.6402 | 60.01 | 18.8 | 48.2927 | 83.0808 | 59.9766 | 72.2
48.2756 | 83.2814 | 59.9611 | 72.2 | 48.2884 | 67.3753 | 59.98 | 54.4 | 48.2936 | 47.5572 | 59.98 | 36.6 | 48.2766 | 32.6401 | 60.01 | 18.8 | 48.3011 | 83.0711 | 59.9767 | 72.2
48.284 | 83.2711 | 59.9611 | 72.2 | 48.2967 | 67.3692 | 59.98 | 54.4 | 48.3019 | 47.5517 | 59.98 | 36.6 | 48.2849 | 32.64 | 60.01 | 18.8 | 48.3094 | 83.0614 | 59.9768 | 72.2
48.2923 | 83.2608 | 59.9612 | 72.2 | 48.3051 | 67.3661 | 59.98 | 54.4 | 48.3103 | 47.5475 | 59.98 | 36.6 | 48.2932 | 32.64 | 60.01 | 18.8 | 48.3177 | 83.0516 | 59.9769 | 72.2
48.3006 | 83.2526 | 59.9613 | 72.2 | 48.3134 | 67.363 | 59.98 | 54.4 | 48.3186 | 47.5433 | 59.98 | 36.6 | 48.3015 | 32.64 | 60.01 | 18.8 | 48.326 | 83.0438 | 59.977 | 72.2
48.309 | 83.2445 | 59.9614 | 72.2 | 48.3217 | 67.359 | 59.98 | 54.4 | 48.3269 | 47.5391 | 59.98 | 36.6 | 48.3099 | 32.6401 | 60.01 | 18.8 | 48.3345 | 83.0359 | 59.9771 | 72.2
48.3173 | 83.2283 | 59.9615 | 72.2 | 48.3301 | 67.3549 | 59.98 | 54.4 | 48.3353 | 47.5349 | 59.98 | 36.6 | 48.3182 | 32.6401 | 60.01 | 18.8 | 48.3428 | 83.0309 | 59.9771 | 72.2
48.3256 | 83.212 | 59.9616 | 72.2 | 48.3384 | 67.3545 | 59.98 | 54.4 | 48.3436 | 47.5315 | 59.98 | 36.6 | 48.3265 | 32.6402 | 60.01 | 18.8 | 48.3511 | 83.026 | 59.9772 | 72.2
48.334 | 83.1971 | 59.9616 | 72.2 | 48.3467 | 67.3541 | 59.98 | 54.4 | 48.3519 | 47.5282 | 59.98 | 36.6 | 48.3349 | 32.6402 | 60.01 | 18.8 | 48.3595 | 83.0302 | 59.9773 | 72.2
48.3423 | 83.1822 | 59.9617 | 72.2 | 48.3551 | 67.3537 | 59.98 | 54.4 | 48.3603 | 47.5248 | 59.98 | 36.6 | 48.3432 | 32.6397 | 60.01 | 18.8 | 48.3678 | 83.0344 | 59.9774 | 72.2
48.3507 | 83.1673 | 59.9618 | 72.2 | 48.3634 | 67.3534 | 59.98 | 54.4 | 48.3686 | 47.5214 | 59.98 | 36.6 | 48.3515 | 32.6391 | 60.01 | 18.8 | 48.3761 | 83.034 | 59.9775 | 72.2
48.359 | 83.1524 | 59.9619 | 72.2 | 48.3717 | 67.3485 | 59.98 | 54.4 | 48.3769 | 47.5212 | 59.98 | 36.6 | 48.3599 | 32.6379 | 60.01 | 18.8 | 48.3844 | 83.0336 | 59.9776 | 72.2
48.3673 | 83.1431 | 59.962 | 72.2 | 48.3801 | 67.3436 | 59.98 | 54.4 | 48.3853 | 47.5211 | 59.98 | 36.6 | 48.3682 | 32.6366 | 60.01 | 18.8 | 48.3928 | 83.0331 | 59.9776 | 72.2
48.3757 | 83.1338 | 59.9621 | 72.2 | 48.3884 | 67.3349 | 59.98 | 54.4 | 48.3936 | 47.5211 | 59.98 | 36.6 | 48.3765 | 32.6346 | 60.01 | 18.8 | 48.4011 | 83.0327 | 59.9777 | 72.2
48.384 | 83.1258 | 59.9621 | 72.2 | 48.3967 | 67.3261 | 59.98 | 54.4 | 48.4019 | 47.521 | 59.98 | 36.6 | 48.3849 | 32.6326 | 60.01 | 18.8 | 48.4094 | 83.0304 | 59.9778 | 72.2
48.3924 | 83.1177 | 59.9622 | 72.2 | 48.4051 | 67.3174 | 59.98 | 54.4 | 48.4103 | 47.5201 | 59.98 | 36.6 | 48.3932 | 32.6306 | 60.01 | 18.8 | 48.4178 | 83.0281 | 59.9779 | 72.2
48.4007 | 83.1177 | 59.9623 | 72.2 | 48.4134 | 67.3086 | 59.98 | 54.4 | 48.4186 | 47.5191 | 59.98 | 36.6 | 48.4015 | 32.6285 | 60.01 | 18.8 | 48.4261 | 83.0235 | 59.978 | 72.2
48.409 | 83.1177 | 59.9624 | 72.2 | 48.4217 | 67.3005 | 59.98 | 54.4 | 48.4269 | 47.5182 | 59.98 | 36.6 | 48.4099 | 32.628 | 60.01 | 18.8 | 48.4344 | 83.0189 | 59.9781 | 72.2
48.4174 | 83.1186 | 59.9625 | 72.2 | 48.4301 | 67.2924 | 59.98 | 54.4 | 48.4353 | 47.5173 | 59.98 | 36.6 | 48.4182 | 32.6274 | 60.01 | 18.8 | 48.4427 | 83.0142 | 59.9781 | 72.2
48.4257 | 83.1195 | 59.9626 | 72.2 | 48.4384 | 67.2843 | 59.98 | 54.4 | 48.4436 | 47.5164 | 59.98 | 36.6 | 48.4265 | 32.6268 | 60.01 | 18.8 | 48.4512 | 83.0096 | 59.9782 | 72.2
48.434 | 83.1191 | 59.9626 | 72.2 | 48.4467 | 67.2762 | 59.98 | 54.4 | 48.452 | 47.5155 | 59.98 | 36.6 | 48.4348 | 32.6263 | 60.01 | 18.8 | 48.4595 | 83.0096 | 59.9783 | 72.2
48.4424 | 83.1188 | 59.9627 | 72.2 | 48.4551 | 67.2723 | 59.98 | 54.4 | 48.4603 | 47.5131 | 59.98 | 36.6 | 48.4432 | 32.626 | 60.01 | 18.8 | 48.4678 | 83.0096 | 59.9784 | 72.2
48.4507 | 83.1184 | 59.9628 | 72.2 | 48.4634 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.4686 | 47.5107 | 59.98 | 36.6 | 48.4515 | 32.6257 | 60.01 | 18.8 | 48.4762 | 83.0096 | 59.9785 | 72.2
48.4591 | 83.118 | 59.9629 | 72.2 | 48.4718 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.477 | 47.5079 | 59.98 | 36.6 | 48.4598 | 32.6259 | 60.01 | 18.8 | 48.4845 | 83.0096 | 59.9786 | 72.2
48.4674 | 83.1178 | 59.963 | 72.2 | 48.4801 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.4853 | 47.5052 | 59.98 | 36.6 | 48.4682 | 32.626 | 60.01 | 18.8 | 48.4928 | 83.0086 | 59.9786 | 72.2
48.4757 | 83.1176 | 59.9631 | 72.2 | 48.4884 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.4936 | 47.5033 | 59.98 | 36.6 | 48.4765 | 32.6262 | 60.01 | 18.8 | 48.5011 | 83.0075 | 59.9787 | 72.2
48.4841 | 83.1174 | 59.9631 | 72.2 | 48.4968 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.502 | 47.5015 | 59.98 | 36.6 | 48.4848 | 32.6264 | 60.01 | 18.8 | 48.5095 | 83.0054 | 59.9788 | 72.2
48.4924 | 83.1172 | 59.9632 | 72.2 | 48.5051 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.5103 | 47.4998 | 59.98 | 36.6 | 48.4932 | 32.6252 | 60.01 | 18.8 | 48.5178 | 83.0033 | 59.9789 | 72.2
48.5007 | 83.1146 | 59.9633 | 72.2 | 48.5134 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.5186 | 47.4982 | 59.98 | 36.6 | 48.5015 | 32.6239 | 60.01 | 18.8 | 48.5261 | 83.0012 | 59.979 | 72.2
48.5091 | 83.1119 | 59.9634 | 72.2 | 48.5218 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.527 | 47.4946 | 59.98 | 36.6 | 48.5098 | 32.6227 | 60.01 | 18.8 | 48.5344 | 82.9991 | 59.9791 | 72.2
48.5174 | 83.1104 | 59.9635 | 72.2 | 48.5301 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.5353 | 47.4911 | 59.98 | 36.6 | 48.5182 | 32.6214 | 60.01 | 18.8 | 48.5428 | 82.9979 | 59.9791 | 72.2
48.5258 | 83.109 | 59.9636 | 72.2 | 48.5385 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.5436 | 47.4891 | 59.98 | 36.6 | 48.5265 | 32.621 | 60.01 | 18.8 | 48.5511 | 82.9966 | 59.9792 | 72.2
48.5341 | 83.1075 | 59.9636 | 72.2 | 48.5468 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.552 | 47.487 | 59.98 | 36.6 | 48.5348 | 32.6207 | 60.01 | 18.8 | 48.5594 | 82.9954 | 59.9793 | 72.2
48.5424 | 83.1061 | 59.9637 | 72.2 | 48.5551 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.5603 | 47.4852 | 59.98 | 36.6 | 48.5432 | 32.62 | 60.01 | 18.8 | 48.5679 | 82.9942 | 59.9794 | 72.2
48.5508 | 83.1044 | 59.9638 | 72.2 | 48.5634 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.5686 | 47.4834 | 59.98 | 36.6 | 48.5515 | 32.6193 | 60.01 | 18.8 | 48.5762 | 82.9962 | 59.9795 | 72.2
48.5591 | 83.1028 | 59.9639 | 72.2 | 48.5718 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.577 | 47.4816 | 59.98 | 36.6 | 48.5598 | 32.6175 | 60.01 | 18.8 | 48.5845 | 82.9983 | 59.9796 | 72.2
48.5675 | 83.1004 | 59.964 | 72.2 | 48.5801 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.5853 | 47.4797 | 59.98 | 36.6 | 48.5681 | 32.6156 | 60.01 | 18.8 | 48.5928 | 83.0014 | 59.9796 | 72.2
48.5758 | 83.0979 | 59.9641 | 72.2 | 48.5885 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.5937 | 47.4775 | 59.98 | 36.6 | 48.5765 | 32.6125 | 60.01 | 18.8 | 48.6012 | 83.0046 | 59.9797 | 72.2
48.5841 | 83.097 | 59.9641 | 72.2 | 48.5968 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.602 | 47.4752 | 59.98 | 36.6 | 48.5848 | 32.6093 | 60.01 | 18.8 | 48.6095 | 83.0115 | 59.9798 | 72.2
48.5925 | 83.0962 | 59.9642 | 72.2 | 48.6051 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.6103 | 47.4748 | 59.98 | 36.6 | 48.5931 | 32.6056 | 60.01 | 18.8 | 48.6178 | 83.0184 | 59.9799 | 72.2
48.6008 | 83.0953 | 59.9643 | 72.2 | 48.6135 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.6187 | 47.4745 | 59.98 | 36.6 | 48.6015 | 32.6018 | 60.01 | 18.8 | 48.6261 | 83.0242 | 59.98 | 72.2
48.6091 | 83.0945 | 59.9644 | 72.2 | 48.6218 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.627 | 47.4728 | 59.98 | 36.6 | 48.6098 | 32.5979 | 60.01 | 18.8 | 48.6345 | 83.03 | 59.9801 | 72.2
48.6175 | 83.0937 | 59.9645 | 72.2 | 48.6301 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.6353 | 47.4711 | 59.98 | 36.6 | 48.6181 | 32.594 | 60.01 | 18.8 | 48.6428 | 83.0346 | 59.9801 | 72.2
48.6258 | 83.0928 | 59.9646 | 72.2 | 48.6385 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.6436 | 47.4695 | 59.98 | 36.6 | 48.6265 | 32.5906 | 60.01 | 18.8 | 48.6511 | 83.0392 | 59.9802 | 72.2
48.6342 | 83.0932 | 59.9646 | 72.2 | 48.6468 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.652 | 47.4679 | 59.98 | 36.6 | 48.6348 | 32.5872 | 60.01 | 18.8 | 48.6595 | 83.0416 | 59.9803 | 72.2
48.6425 | 83.0936 | 59.9647 | 72.2 | 48.6552 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.6603 | 47.4663 | 59.98 | 36.6 | 48.6431 | 32.5848 | 60.01 | 18.8 | 48.6678 | 83.044 | 59.9804 | 72.2
48.6508 | 83.0949 | 59.9648 | 72.2 | 48.6635 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.6687 | 47.4647 | 59.98 | 36.6 | 48.6514 | 32.5824 | 60.01 | 18.8 | 48.6761 | 83.0401 | 59.9805 | 72.2
48.6592 | 83.0961 | 59.9649 | 72.2 | 48.6718 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.677 | 47.4624 | 59.98 | 36.6 | 48.6598 | 32.5813 | 60.01 | 18.8 | 48.6844 | 83.0362 | 59.9806 | 72.2
48.6675 | 83.0974 | 59.965 | 72.2 | 48.6802 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.6853 | 47.4601 | 59.98 | 36.6 | 48.6681 | 32.5802 | 60.01 | 18.8 | 48.6929 | 83.0255 | 59.9806 | 72.2
48.6758 | 83.0987 | 59.9651 | 72.2 | 48.6885 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.6937 | 47.4578 | 59.98 | 36.6 | 48.6764 | 32.5784 | 60.01 | 18.8 | 48.7012 | 83.0148 | 59.9807 | 72.2
48.6842 | 83.0999 | 59.9651 | 72.2 | 48.6968 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.702 | 47.4555 | 59.98 | 36.6 | 48.6848 | 32.5767 | 60.01 | 18.8 | 48.7095 | 83.0034 | 59.9808 | 72.2
48.6925 | 83.1012 | 59.9652 | 72.2 | 48.7052 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.7103 | 47.4537 | 59.98 | 36.6 | 48.6931 | 32.5752 | 60.01 | 18.8 | 48.7178 | 82.9919 | 59.9809 | 72.2
48.7009 | 83.1024 | 59.9653 | 72.2 | 48.7135 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.7187 | 47.4519 | 59.98 | 36.6 | 48.7014 | 32.5738 | 60.01 | 18.8 | 48.7262 | 82.9816 | 59.981 | 72.2
48.7092 | 83.1036 | 59.9654 | 72.2 | 48.7218 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.727 | 47.4482 | 59.98 | 36.6 | 48.7097 | 32.5704 | 60.01 | 18.8 | 48.7345 | 82.9713 | 59.9811 | 72.2
48.7175 | 83.1029 | 59.9655 | 72.2 | 48.7302 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.7354 | 47.4446 | 59.98 | 36.6 | 48.7181 | 32.5669 | 60.01 | 18.8 | 48.7428 | 82.9597 | 59.9811 | 72.2
48.7259 | 83.1022 | 59.9656 | 72.2 | 48.7385 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.7437 | 47.4409 | 59.98 | 36.6 | 48.7264 | 32.5612 | 60.01 | 18.8 | 48.7512 | 82.9481 | 59.9812 | 72.2
48.7342 | 83.1015 | 59.9656 | 72.2 | 48.7468 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.752 | 47.4371 | 59.98 | 36.6 | 48.7347 | 32.5554 | 60.01 | 18.8 | 48.7595 | 82.9428 | 59.9813 | 72.2
48.7426 | 83.1009 | 59.9657 | 72.2 | 48.7552 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.7603 | 47.4354 | 59.98 | 36.6 | 48.7431 | 32.5495 | 60.01 | 18.8 | 48.7678 | 82.9375 | 59.9814 | 72.2
48.7509 | 83.1002 | 59.9658 | 72.2 | 48.7635 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.7687 | 47.4337 | 59.98 | 36.6 | 48.7514 | 32.5436 | 60.01 | 18.8 | 48.7761 | 82.9352 | 59.9815 | 72.2
48.7592 | 83.0994 | 59.9659 | 72.2 | 48.7719 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.777 | 47.432 | 59.98 | 36.6 | 48.7597 | 32.5382 | 60.01 | 18.8 | 48.7845 | 82.9329 | 59.9816 | 72.2
48.7676 | 83.0987 | 59.966 | 72.2 | 48.7802 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.7853 | 47.4303 | 59.98 | 36.6 | 48.7681 | 32.5328 | 60.01 | 18.8 | 48.7928 | 82.9316 | 59.9816 | 72.2
48.7759 | 83.098 | 59.9661 | 72.2 | 48.7885 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.7937 | 47.4288 | 59.98 | 36.6 | 48.7764 | 32.5274 | 60.01 | 18.8 | 48.8011 | 82.9303 | 59.9817 | 72.2
48.7842 | 83.0973 | 59.9661 | 72.2 | 48.7969 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.802 | 47.4273 | 59.98 | 36.6 | 48.7847 | 32.522 | 60.01 | 18.8 | 48.8096 | 82.9284 | 59.9818 | 72.2
48.7926 | 83.0966 | 59.9662 | 72.2 | 48.8052 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.8104 | 47.4277 | 59.98 | 36.6 | 48.7931 | 32.5186 | 60.01 | 18.8 | 48.8179 | 82.9265 | 59.9819 | 72.2
48.8009 | 83.0966 | 59.9663 | 72.2 | 48.8135 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.8187 | 47.428 | 59.98 | 36.6 | 48.8014 | 32.5152 | 60.01 | 18.8 | 48.8262 | 82.926 | 59.982 | 72.2
48.8093 | 83.0966 | 59.9664 | 72.2 | 48.8219 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.827 | 47.4267 | 59.98 | 36.6 | 48.8097 | 32.5142 | 60.01 | 18.8 | 48.8345 | 82.9254 | 59.9821 | 72.2
48.8176 | 83.0966 | 59.9665 | 72.2 | 48.8302 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.8354 | 47.4254 | 59.98 | 36.6 | 48.8181 | 32.5133 | 60.01 | 18.8 | 48.8429 | 82.9248 | 59.9821 | 72.2
48.8259 | 83.0966 | 59.9666 | 72.2 | 48.8385 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.8437 | 47.4229 | 59.98 | 36.6 | 48.8264 | 32.5106 | 60.01 | 18.8 | 48.8512 | 82.9243 | 59.9822 | 72.2
48.8343 | 83.0966 | 59.9666 | 72.2 | 48.8469 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.852 | 47.4204 | 59.98 | 36.6 | 48.8347 | 32.5079 | 60.01 | 18.8 | 48.8595 | 82.9237 | 59.9823 | 72.2
48.8426 | 83.0966 | 59.9667 | 72.2 | 48.8552 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.8604 | 47.4179 | 59.98 | 36.6 | 48.843 | 32.5053 | 60.01 | 18.8 | 48.8679 | 82.9231 | 59.9824 | 72.2
48.851 | 83.0966 | 59.9668 | 72.2 | 48.8635 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.8687 | 47.4153 | 59.98 | 36.6 | 48.8514 | 32.5028 | 60.01 | 18.8 | 48.8762 | 82.9226 | 59.9825 | 72.2
48.8593 | 83.0966 | 59.9669 | 72.2 | 48.8719 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.877 | 47.4134 | 59.98 | 36.6 | 48.8597 | 32.5002 | 60.01 | 18.8 | 48.8845 | 82.922 | 59.9826 | 72.2
48.8676 | 83.0966 | 59.967 | 72.2 | 48.8802 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.8854 | 47.4114 | 59.98 | 36.6 | 48.868 | 32.4976 | 60.01 | 18.8 | 48.8928 | 82.922 | 59.9826 | 72.2
48.876 | 83.0966 | 59.9671 | 72.2 | 48.8885 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.8937 | 47.4094 | 59.98 | 36.6 | 48.8764 | 32.495 | 60.01 | 18.8 | 48.9012 | 82.922 | 59.9827 | 72.2
48.8843 | 83.0966 | 59.9671 | 72.2 | 48.8969 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.902 | 47.4074 | 59.98 | 36.6 | 48.8847 | 32.4924 | 60.01 | 18.8 | 48.9095 | 82.922 | 59.9828 | 72.2
48.8926 | 83.0966 | 59.9672 | 72.2 | 48.9052 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.9104 | 47.4077 | 59.98 | 36.6 | 48.893 | 32.4899 | 60.01 | 18.8 | 48.9178 | 82.922 | 59.9829 | 72.2
48.901 | 83.0966 | 59.9673 | 72.2 | 48.9136 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.9187 | 47.408 | 59.98 | 36.6 | 48.9014 | 32.4874 | 60.01 | 18.8 | 48.9261 | 82.922 | 59.983 | 72.2
48.9093 | 83.0966 | 59.9674 | 72.2 | 48.9219 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.927 | 47.4085 | 59.98 | 36.6 | 48.9097 | 32.4847 | 60.01 | 18.8 | 48.9346 | 82.922 | 59.9831 | 72.2
48.9177 | 83.0966 | 59.9675 | 72.2 | 48.9302 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.9354 | 47.409 | 59.98 | 36.6 | 48.918 | 32.482 | 60.01 | 18.8 | 48.9429 | 82.922 | 59.9831 | 72.2
48.926 | 83.0966 | 59.9676 | 72.2 | 48.9386 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.9437 | 47.4095 | 59.98 | 36.6 | 48.9264 | 32.48 | 60.01 | 18.8 | 48.9512 | 82.922 | 59.9832 | 72.2
48.9343 | 83.0966 | 59.9676 | 72.2 | 48.9469 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.9521 | 47.41 | 59.98 | 36.6 | 48.9347 | 32.478 | 60.01 | 18.8 | 48.9596 | 82.922 | 59.9833 | 72.2
48.9427 | 83.0966 | 59.9677 | 72.2 | 48.9552 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.9604 | 47.4105 | 59.98 | 36.6 | 48.943 | 32.4771 | 60.01 | 18.8 | 48.9679 | 82.922 | 59.9834 | 72.2
48.951 | 83.0966 | 59.9678 | 72.2 | 48.9636 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.9687 | 47.4111 | 59.98 | 36.6 | 48.9514 | 32.4761 | 60.01 | 18.8 | 48.9762 | 82.922 | 59.9835 | 72.2
48.9594 | 83.0966 | 59.9679 | 72.2 | 48.9719 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.9771 | 47.4095 | 59.98 | 36.6 | 48.9597 | 32.4743 | 60.01 | 18.8 | 48.9845 | 82.922 | 59.9836 | 72.2
48.9677 | 83.0966 | 59.968 | 72.2 | 48.9802 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.9854 | 47.408 | 59.98 | 36.6 | 48.968 | 32.4725 | 60.01 | 18.8 | 48.9929 | 82.9205 | 59.9836 | 72.2
48.976 | 83.0966 | 59.9681 | 72.2 | 48.9886 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 48.9937 | 47.4058 | 59.98 | 36.6 | 48.9763 | 32.4698 | 60.01 | 18.8 | 49.0012 | 82.9191 | 59.9837 | 72.2
48.9844 | 83.0966 | 59.9681 | 72.2 | 48.9969 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 49.002 | 47.4037 | 59.98 | 36.6 | 48.9847 | 32.467 | 60.01 | 18.8 | 49.0095 | 82.9144 | 59.9838 | 72.2
48.9927 | 83.0966 | 59.9682 | 72.2 | 49.0052 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 49.0104 | 47.4015 | 59.98 | 36.6 | 48.993 | 32.4662 | 60.01 | 18.8 | 49.0179 | 82.9096 | 59.9839 | 72.2
49.001 | 83.0971 | 59.9683 | 72.2 | 49.0136 | 67.2685 | 59.98 | 54.4 | 49.0187 | 47.3994 | 59.98 | 36.6 | 49.0013 | 32.4654 | 60.01 | 18.8 | 49.0262 | 82.9049 | 59.984 | 72.2
49.0094 | 83.0976 | 59.9684 | 72.2 | 49.0219 | 67.2562 | 59.98 | 54.4 | 49.0271 | 47.3972 | 59.98 | 36.6 | 49.0097 | 32.464 | 60.01 | 18.8 | 49.0345 | 82.9002 | 59.9841 | 72.2
49.0177 | 83.0981 | 59.9685 | 72.2 | 49.0303 | 67.2439 | 59.98 | 54.4 | 49.0354 | 47.395 | 59.98 | 36.6 | 49.018 | 32.4626 | 60.01 | 18.8 | 49.0428 | 82.8954 | 59.9841 | 72.2
49.026 | 83.0985 | 59.9686 | 72.2 | 49.0386 | 67.2317 | 59.98 | 54.4 | 49.0437 | 47.3925 | 59.98 | 36.6 | 49.0263 | 32.461 | 60.01 | 18.8 | 49.0513 | 82.8907 | 59.9842 | 72.2
49.0344 | 83.099 | 59.9686 | 72.2 | 49.0469 | 67.2194 | 59.98 | 54.4 | 49.0521 | 47.3899 | 59.98 | 36.6 | 49.0347 | 32.4594 | 60.01 | 18.8 | 49.0596 | 82.886 | 59.9843 | 72.2
49.0427 | 83.0995 | 59.9687 | 72.2 | 49.0553 | 67.2071 | 59.98 | 54.4 | 49.0604 | 47.3897 | 59.98 | 36.6 | 49.043 | 32.4575 | 60.01 | 18.8 | 49.0679 | 82.8812 | 59.9844 | 72.2
49.0511 | 83.1001 | 59.9688 | 72.2 | 49.0636 | 67.1948 | 59.98 | 54.4 | 49.0687 | 47.3894 | 59.98 | 36.6 | 49.0513 | 32.4556 | 60.01 | 18.8 | 49.0762 | 82.878 | 59.9845 | 72.2
49.0594 | 83.1008 | 59.9689 | 72.2 | 49.0719 | 67.1826 | 59.98 | 54.4 | 49.0771 | 47.3884 | 59.98 | 36.6 | 49.0597 | 32.4546 | 60.01 | 18.8 | 49.0846 | 82.8747 | 59.9846 | 72.2
49.0677 | 83.1023 | 59.969 | 72.2 | 49.0803 | 67.1703 | 59.98 | 54.4 | 49.0854 | 47.3874 | 59.98 | 36.6 | 49.068 | 32.4537 | 60.01 | 18.8 | 49.0929 | 82.8747 | 59.9846 | 72.2
49.0761 | 83.1038 | 59.9691 | 72.2 | 49.0886 | 67.158 | 59.98 | 54.4 | 49.0938 | 47.3864 | 59.98 | 36.6 | 49.0763 | 32.4527 | 60.01 | 18.8 | 49.1012 | 82.8747 | 59.9847 | 72.2
49.0844 | 83.1052 | 59.9691 | 72.2 | 49.0969 | 67.1457 | 59.98 | 54.4 | 49.1021 | 47.3854 | 59.98 | 36.6 | 49.0847 | 32.4518 | 60.01 | 18.8 | 49.1096 | 82.8747 | 59.9848 | 72.2
49.0927 | 83.1067 | 59.9692 | 72.2 | 49.1053 | 67.1457 | 59.98 | 54.4 | 49.1104 | 47.3816 | 59.98 | 36.6 | 49.093 | 32.4514 | 60.01 | 18.8 | 49.1179 | 82.8747 | 59.9849 | 72.2
49.1011 | 83.1069 | 59.9693 | 72.2 | 49.1136 | 67.1457 | 59.98 | 54.4 | 49.1187 | 47.3777 | 59.98 | 36.6 | 49.1013 | 32.4509 | 60.01 | 18.8 | 49.1262 | 82.8747 | 59.985 | 72.2
49.1094 | 83.1072 | 59.9694 | 72.2 | 49.1219 | 67.1457 | 59.98 | 54.4 | 49.1271 | 47.373 | 59.98 | 36.6 | 49.1096 | 32.4487 | 60.01 | 18.8 | 49.1345 | 82.8747 | 59.9851 | 72.2
49.1178 | 83.1031 | 59.9695 | 72.2 | 49.1303 | 67.1457 | 59.98 | 54.4 | 49.1354 | 47.3683 | 59.98 | 36.6 | 49.118 | 32.4465 | 60.01 | 18.8 | 49.1429 | 82.8721 | 59.9851 | 72.2
49.1261 | 83.099 | 59.9696 | 72.2 | 49.1386 | 67.1457 | 59.98 | 54.4 | 49.1437 | 47.363 | 59.98 | 36.6 | 49.1263 | 32.4454 | 60.01 | 18.8 | 49.1512 | 82.8696 | 59.9852 | 72.2
49.1344 | 83.0947 | 59.9696 | 72.2 | 49.147 | 67.1457 | 59.98 | 54.4 | 49.1521 | 47.3576 | 59.98 | 36.6 | 49.1346 | 32.4443 | 60.01 | 18.8 | 49.1595 | 82.8671 | 59.9853 | 72.2
49.1428 | 83.0905 | 59.9697 | 72.2 | 49.1553 | 67.1457 | 59.98 | 54.4 | 49.1604 | 47.3526 | 59.98 | 36.6 | 49.143 | 32.442 | 60.01 | 18.8 | 49.1678 | 82.8646 | 59.9854 | 72.2
49.1511 | 83.0854 | 59.9698 | 72.2 | 49.1636 | 67.1457 | 59.98 | 54.4 | 49.1688 | 47.3475 | 59.98 | 36.6 | 49.1513 | 32.4397 | 60.01 | 18.8 | 49.1763 | 82.8621 | 59.9855 | 72.2
49.1594 | 83.0802 | 59.9699 | 72.2 | 49.172 | 67.1457 | 59.98 | 54.4 | 49.1771 | 47.3412 | 59.98 | 36.6 | 49.1596 | 32.4365 | 60.01 | 18.8 | 49.1846 | 82.8595 | 59.9856 | 72.2
49.1678 | 83.0736 | 59.97 | 72.2 | 49.1803 | 67.1457 | 59.98 | 54.4 | 49.1854 | 47.3349 | 59.98 | 36.6 | 49.168 | 32.4334 | 60.01 | 18.8 | 49.1929 | 82.853 | 59.9856 | 72.2
49.1761 | 83.0669 | 59.97 | 72.2 | 49.1886 | 67.1457 | 59.98 | 54.4 | 49.1938 | 47.3315 | 59.98 | 36.6 | 49.1763 | 32.4296 | 60.01 | 18.8 | 49.2013 | 82.8465 | 59.9857 | 72.2
49.1845 | 83.06 | 59.97 | 72.2 | 49.197 | 67.1457 | 59.98 | 54.4 | 49.2021 | 47.3281 | 59.9799 | 36.6 | 49.1846 | 32.4259 | 60.01 | 18.8 | 49.2096 | 82.8407 | 59.9858 | 72.2
49.1928 | 83.0531 | 59.97 | 72.2 | 49.2053 | 67.1402 | 59.98 | 54.4 | 49.2104 | 47.3259 | 59.9798 | 36.6 | 49.193 | 32.4222 | 60.01 | 18.8 | 49.2179 | 82.8349 | 59.9859 | 72.2
49.2011 | 83.0505 | 59.97 | 72.2 | 49.2136 | 67.1347 | 59.98 | 54.4 | 49.2188 | 47.3237 | 59.9797 | 36.6 | 49.2013 | 32.4186 | 60.01 | 18.8 | 49.2262 | 82.8274 | 59.986 | 72.2
49.2095 | 83.048 | 59.97 | 72.2 | 49.222 | 67.1292 | 59.98 | 54.4 | 49.2271 | 47.3215 | 59.9797 | 36.6 | 49.2096 | 32.4144 | 60.01 | 18.8 | 49.2346 | 82.82 | 59.9861 | 72.2
49.2178 | 83.0454 | 59.97 | 72.2 | 49.2303 | 67.1237 | 59.98 | 54.4 | 49.2354 | 47.3193 | 59.9796 | 36.6 | 49.218 | 32.4102 | 60.01 | 18.8 | 49.2429 | 82.8126 | 59.9861 | 72.2
49.2261 | 83.0428 | 59.97 | 72.2 | 49.2386 | 67.1181 | 59.98 | 54.4 | 49.2438 | 47.3166 | 59.9795 | 36.6 | 49.2263 | 32.4062 | 60.01 | 18.8 | 49.2512 | 82.8052 | 59.9862 | 72.2
49.2345 | 83.0403 | 59.97 | 72.2 | 49.247 | 67.1126 | 59.98 | 54.4 | 49.2521 | 47.314 | 59.9794 | 36.6 | 49.2346 | 32.4022 | 60.01 | 18.8 | 49.2595 | 82.7977 | 59.9863 | 72.2
49.2428 | 83.0377 | 59.97 | 72.2 | 49.2553 | 67.1071 | 59.98 | 54.4 | 49.2604 | 47.3125 | 59.9793 | 36.6 | 49.243 | 32.3987 | 60.01 | 18.8 | 49.2679 | 82.7903 | 59.9864 | 72.2
49.2512 | 83.0372 | 59.97 | 72.2 | 49.2637 | 67.1016 | 59.98 | 54.4 | 49.2688 | 47.3111 | 59.9792 | 36.6 | 49.2513 | 32.3953 | 60.01 | 18.8 | 49.2762 | 82.7869 | 59.9865 | 72.2
49.2595 | 83.0367 | 59.97 | 72.2 | 49.272 | 67.0961 | 59.98 | 54.4 | 49.2771 | 47.3081 | 59.9792 | 36.6 | 49.2596 | 32.3925 | 60.01 | 18.8 | 49.2845 | 82.7835 | 59.9866 | 72.2
49.2678 | 83.0376 | 59.97 | 72.2 | 49.2803 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.2855 | 47.3051 | 59.9791 | 36.6 | 49.2679 | 32.3897 | 60.01 | 18.8 | 49.293 | 82.7793 | 59.9866 | 72.2
49.2762 | 83.0384 | 59.97 | 72.2 | 49.2887 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.2938 | 47.3021 | 59.979 | 36.6 | 49.2763 | 32.3872 | 60.01 | 18.8 | 49.3013 | 82.7751 | 59.9867 | 72.2
49.2845 | 83.035 | 59.97 | 72.2 | 49.297 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.3021 | 47.2991 | 59.9789 | 36.6 | 49.2846 | 32.3847 | 60.01 | 18.8 | 49.3096 | 82.7751 | 59.9868 | 72.2
49.2928 | 83.0316 | 59.97 | 72.2 | 49.3053 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.3105 | 47.2961 | 59.9788 | 36.6 | 49.2929 | 32.3828 | 60.01 | 18.8 | 49.3179 | 82.7751 | 59.9869 | 72.2
49.3012 | 83.0282 | 59.97 | 72.2 | 49.3137 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.3188 | 47.2931 | 59.9787 | 36.6 | 49.3013 | 32.3809 | 60.01 | 18.8 | 49.3263 | 82.7751 | 59.987 | 72.2
49.3095 | 83.0248 | 59.97 | 72.2 | 49.322 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.3271 | 47.2909 | 59.9787 | 36.6 | 49.3096 | 32.3795 | 60.01 | 18.8 | 49.3346 | 82.7751 | 59.9871 | 72.2
49.3179 | 83.0213 | 59.97 | 72.2 | 49.3303 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.3354 | 47.2888 | 59.9786 | 36.6 | 49.3179 | 32.3782 | 60.01 | 18.8 | 49.3429 | 82.7751 | 59.9871 | 72.2
49.3262 | 83.0179 | 59.97 | 72.2 | 49.3387 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.3438 | 47.2866 | 59.9785 | 36.6 | 49.3263 | 32.3772 | 60.01 | 18.8 | 49.3513 | 82.7751 | 59.9872 | 72.2
49.3345 | 83.0136 | 59.97 | 72.2 | 49.347 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.3521 | 47.2845 | 59.9784 | 36.6 | 49.3346 | 32.3762 | 60.01 | 18.8 | 49.3596 | 82.7751 | 59.9873 | 72.2
49.3429 | 83.0093 | 59.97 | 72.2 | 49.3553 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.3605 | 47.2839 | 59.9783 | 36.6 | 49.3429 | 32.3752 | 60.01 | 18.8 | 49.3679 | 82.7751 | 59.9874 | 72.2
49.3512 | 83.005 | 59.97 | 72.2 | 49.3637 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.3688 | 47.2833 | 59.9782 | 36.6 | 49.3513 | 32.3742 | 60.01 | 18.8 | 49.3762 | 82.7751 | 59.9875 | 72.2
49.3596 | 83.0007 | 59.97 | 72.2 | 49.372 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.3771 | 47.2816 | 59.9782 | 36.6 | 49.3596 | 32.3738 | 60.01 | 18.8 | 49.3846 | 82.7751 | 59.9876 | 72.2
49.3679 | 83.0007 | 59.97 | 72.2 | 49.3804 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.3855 | 47.2798 | 59.9781 | 36.6 | 49.3679 | 32.3733 | 60.01 | 18.8 | 49.3929 | 82.7751 | 59.9876 | 72.2
49.3762 | 83.0007 | 59.97 | 72.2 | 49.3887 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.3938 | 47.2786 | 59.978 | 36.6 | 49.3763 | 32.3728 | 60.01 | 18.8 | 49.4012 | 82.7751 | 59.9877 | 72.2
49.3846 | 83.0007 | 59.97 | 72.2 | 49.397 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.4021 | 47.2774 | 59.9779 | 36.6 | 49.3846 | 32.3724 | 60.01 | 18.8 | 49.4095 | 82.7751 | 59.9878 | 72.2
49.3929 | 83.0007 | 59.97 | 72.2 | 49.4054 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.4105 | 47.2754 | 59.9778 | 36.6 | 49.3929 | 32.3724 | 60.01 | 18.8 | 49.418 | 82.7751 | 59.9879 | 72.2
49.4012 | 83.0019 | 59.97 | 72.2 | 49.4137 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.4188 | 47.2735 | 59.9777 | 36.6 | 49.4012 | 32.3724 | 60.01 | 18.8 | 49.4263 | 82.7751 | 59.988 | 72.2
49.4096 | 83.003 | 59.97 | 72.2 | 49.422 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.4272 | 47.2716 | 59.9777 | 36.6 | 49.4096 | 32.3715 | 60.01 | 18.8 | 49.4346 | 82.7751 | 59.9881 | 72.2
49.4179 | 83.0047 | 59.97 | 72.2 | 49.4304 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.4355 | 47.2697 | 59.9776 | 36.6 | 49.4179 | 32.3707 | 60.01 | 18.8 | 49.443 | 82.7751 | 59.9881 | 72.2
49.4263 | 83.0063 | 59.97 | 72.2 | 49.4387 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.4438 | 47.2673 | 59.9775 | 36.6 | 49.4262 | 32.3676 | 60.01 | 18.8 | 49.4513 | 82.7751 | 59.9882 | 72.2
49.4346 | 83.0079 | 59.97 | 72.2 | 49.447 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.4521 | 47.2649 | 59.9774 | 36.6 | 49.4346 | 32.3645 | 60.01 | 18.8 | 49.4596 | 82.7751 | 59.9883 | 72.2
49.4429 | 83.0096 | 59.97 | 72.2 | 49.4554 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.4605 | 47.2636 | 59.9773 | 36.6 | 49.4429 | 32.3614 | 60.01 | 18.8 | 49.4679 | 82.7751 | 59.9884 | 72.2
49.4513 | 83.0085 | 59.97 | 72.2 | 49.4637 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.4688 | 47.2624 | 59.9772 | 36.6 | 49.4512 | 32.3583 | 60.01 | 18.8 | 49.4763 | 82.7751 | 59.9885 | 72.2
49.4596 | 83.0074 | 59.97 | 72.2 | 49.472 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.4771 | 47.2603 | 59.9772 | 36.6 | 49.4596 | 32.3552 | 60.01 | 18.8 | 49.4846 | 82.7751 | 59.9886 | 72.2
49.4679 | 83.0058 | 59.97 | 72.2 | 49.4804 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.4855 | 47.2582 | 59.9771 | 36.6 | 49.4679 | 32.3521 | 60.01 | 18.8 | 49.4929 | 82.7751 | 59.9886 | 72.2
49.4763 | 83.0042 | 59.97 | 72.2 | 49.4887 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.4938 | 47.2569 | 59.977 | 36.6 | 49.4762 | 32.3489 | 60.01 | 18.8 | 49.5012 | 82.7751 | 59.9887 | 72.2
49.4846 | 83.0014 | 59.97 | 72.2 | 49.4971 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.5022 | 47.2556 | 59.9769 | 36.6 | 49.4846 | 32.3458 | 60.01 | 18.8 | 49.5096 | 82.7751 | 59.9888 | 72.2
49.493 | 82.9986 | 59.97 | 72.2 | 49.5054 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.5105 | 47.2557 | 59.9768 | 36.6 | 49.4929 | 32.3434 | 60.01 | 18.8 | 49.5179 | 82.7751 | 59.9889 | 72.2
49.5013 | 82.9953 | 59.97 | 72.2 | 49.5137 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.5188 | 47.2557 | 59.9767 | 36.6 | 49.5012 | 32.3409 | 60.01 | 18.8 | 49.5262 | 82.7751 | 59.989 | 72.2
49.5096 | 82.992 | 59.97 | 72.2 | 49.5221 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.5272 | 47.2563 | 59.9767 | 36.6 | 49.5096 | 32.3407 | 60.01 | 18.8 | 49.5347 | 82.7751 | 59.9891 | 72.2
49.518 | 82.9887 | 59.97 | 72.2 | 49.5304 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.5355 | 47.2569 | 59.9766 | 36.6 | 49.5179 | 32.3405 | 60.01 | 18.8 | 49.543 | 82.7751 | 59.9892 | 72.2
49.5263 | 82.9855 | 59.97 | 72.2 | 49.5387 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.5438 | 47.2566 | 59.9765 | 36.6 | 49.5262 | 32.3403 | 60.01 | 18.8 | 49.5513 | 82.7751 | 59.9892 | 72.2
49.5347 | 82.9845 | 59.97 | 72.2 | 49.5471 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.5522 | 47.2564 | 59.9764 | 36.6 | 49.5345 | 32.3401 | 60.01 | 18.8 | 49.5596 | 82.7751 | 59.9893 | 72.2
49.543 | 82.9836 | 59.97 | 72.2 | 49.5554 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.5605 | 47.2569 | 59.9763 | 36.6 | 49.5429 | 32.3399 | 60.01 | 18.8 | 49.568 | 82.7751 | 59.9894 | 72.2
49.5513 | 82.9814 | 59.97 | 72.2 | 49.5637 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.5688 | 47.2574 | 59.9762 | 36.6 | 49.5512 | 32.3397 | 60.01 | 18.8 | 49.5763 | 82.7751 | 59.9895 | 72.2
49.5597 | 82.9792 | 59.97 | 72.2 | 49.5721 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.5772 | 47.2579 | 59.9762 | 36.6 | 49.5595 | 32.3389 | 60.01 | 18.8 | 49.5846 | 82.7751 | 59.9896 | 72.2
49.568 | 82.9775 | 59.97 | 72.2 | 49.5804 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.5855 | 47.2584 | 59.9761 | 36.6 | 49.5679 | 32.3381 | 60.01 | 18.8 | 49.5929 | 82.7751 | 59.9897 | 72.2
49.5763 | 82.9759 | 59.97 | 72.2 | 49.5887 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.5938 | 47.2571 | 59.976 | 36.6 | 49.5762 | 32.337 | 60.01 | 18.8 | 49.6013 | 82.7751 | 59.9897 | 72.2
49.5847 | 82.9742 | 59.97 | 72.2 | 49.5971 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.6022 | 47.2558 | 59.9759 | 36.6 | 49.5845 | 32.3358 | 60.01 | 18.8 | 49.6096 | 82.7751 | 59.9898 | 72.2
49.593 | 82.9726 | 59.97 | 72.2 | 49.6054 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.6105 | 47.2535 | 59.9758 | 36.6 | 49.5929 | 32.3318 | 60.01 | 18.8 | 49.6179 | 82.7751 | 59.9899 | 72.2
49.6014 | 82.971 | 59.97 | 72.2 | 49.6138 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.6188 | 47.2512 | 59.9757 | 36.6 | 49.6012 | 32.3279 | 60.01 | 18.8 | 49.6263 | 82.7751 | 59.99 | 72.2
49.6097 | 82.9693 | 59.97 | 72.2 | 49.6221 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.6272 | 47.2498 | 59.9757 | 36.6 | 49.6095 | 32.3222 | 60.01 | 18.8 | 49.6346 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.618 | 82.9681 | 59.97 | 72.2 | 49.6304 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.6355 | 47.2485 | 59.9756 | 36.6 | 49.6179 | 32.3165 | 60.01 | 18.8 | 49.6429 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.6264 | 82.9669 | 59.97 | 72.2 | 49.6388 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.6439 | 47.2468 | 59.9755 | 36.6 | 49.6262 | 32.3108 | 60.01 | 18.8 | 49.6512 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.6347 | 82.9674 | 59.97 | 72.2 | 49.6471 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.6522 | 47.2452 | 59.9754 | 36.6 | 49.6345 | 32.3051 | 60.01 | 18.8 | 49.6597 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.643 | 82.9679 | 59.97 | 72.2 | 49.6554 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.6605 | 47.2431 | 59.9753 | 36.6 | 49.6429 | 32.3 | 60.01 | 18.8 | 49.668 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.6514 | 82.9679 | 59.97 | 72.2 | 49.6638 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.6689 | 47.2411 | 59.9752 | 36.6 | 49.6512 | 32.2949 | 60.01 | 18.8 | 49.6763 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.6597 | 82.9679 | 59.97 | 72.2 | 49.6721 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.6772 | 47.2424 | 59.9752 | 36.6 | 49.6595 | 32.2904 | 60.01 | 18.8 | 49.6846 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.6681 | 82.9679 | 59.97 | 72.2 | 49.6805 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.6855 | 47.2436 | 59.9751 | 36.6 | 49.6678 | 32.2858 | 60.01 | 18.8 | 49.693 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.6764 | 82.9679 | 59.97 | 72.2 | 49.6888 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.6938 | 47.2451 | 59.975 | 36.6 | 49.6762 | 32.2841 | 60.01 | 18.8 | 49.7013 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.6847 | 82.9679 | 59.97 | 72.2 | 49.6971 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.7022 | 47.2466 | 59.9749 | 36.6 | 49.6845 | 32.2824 | 60.01 | 18.8 | 49.7096 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.6931 | 82.9679 | 59.97 | 72.2 | 49.7054 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.7105 | 47.248 | 59.9748 | 36.6 | 49.6928 | 32.2824 | 60.01 | 18.8 | 49.718 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.7014 | 82.9679 | 59.97 | 72.2 | 49.7138 | 67.0906 | 59.98 | 54.4 | 49.7189 | 47.2494 | 59.9747 | 36.6 | 49.7012 | 32.2824 | 60.01 | 18.8 | 49.7263 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.7097 | 82.9679 | 59.97 | 72.2 | 49.7221 | 67.0848 | 59.98 | 54.4 | 49.7272 | 47.2512 | 59.9747 | 36.6 | 49.7095 | 32.2824 | 60.01 | 18.8 | 49.7346 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.7181 | 82.9679 | 59.97 | 72.2 | 49.7305 | 67.0791 | 59.98 | 54.4 | 49.7355 | 47.253 | 59.9746 | 36.6 | 49.7179 | 32.2824 | 60.01 | 18.8 | 49.7429 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.7264 | 82.9679 | 59.97 | 72.2 | 49.7388 | 67.0713 | 59.98 | 54.4 | 49.7439 | 47.2548 | 59.9745 | 36.6 | 49.7262 | 32.2818 | 60.01 | 18.8 | 49.7513 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.7348 | 82.9679 | 59.97 | 72.2 | 49.7471 | 67.0635 | 59.98 | 54.4 | 49.7522 | 47.2565 | 59.9744 | 36.6 | 49.7345 | 32.2813 | 60.01 | 18.8 | 49.7596 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.7431 | 82.9679 | 59.97 | 72.2 | 49.7555 | 67.0554 | 59.98 | 54.4 | 49.7605 | 47.2545 | 59.9743 | 36.6 | 49.7429 | 32.2808 | 60.01 | 18.8 | 49.7679 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.7514 | 82.9667 | 59.97 | 72.2 | 49.7638 | 67.0472 | 59.98 | 54.4 | 49.7689 | 47.2525 | 59.9742 | 36.6 | 49.7512 | 32.2802 | 60.01 | 18.8 | 49.7762 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.7598 | 82.9655 | 59.97 | 72.2 | 49.7721 | 67.0391 | 59.98 | 54.4 | 49.7772 | 47.2503 | 59.9742 | 36.6 | 49.7595 | 32.2797 | 60.01 | 18.8 | 49.7847 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.7681 | 82.9642 | 59.97 | 72.2 | 49.7805 | 67.031 | 59.98 | 54.4 | 49.7856 | 47.2481 | 59.9741 | 36.6 | 49.7679 | 32.2791 | 60.01 | 18.8 | 49.793 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.7764 | 82.9628 | 59.97 | 72.2 | 49.7888 | 67.0229 | 59.98 | 54.4 | 49.7939 | 47.2457 | 59.974 | 36.6 | 49.7762 | 32.278 | 60.01 | 18.8 | 49.8013 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.7848 | 82.9597 | 59.97 | 72.2 | 49.7971 | 67.0147 | 59.98 | 54.4 | 49.8022 | 47.2434 | 59.9739 | 36.6 | 49.7845 | 32.2769 | 60.01 | 18.8 | 49.8097 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.7931 | 82.9566 | 59.97 | 72.2 | 49.8055 | 67.0099 | 59.98 | 54.4 | 49.8105 | 47.24 | 59.9738 | 36.6 | 49.7928 | 32.2758 | 60.01 | 18.8 | 49.818 | 82.7751 | 60 | 72.2
49.8015 | 82.9497 | 59.97 | 72.2 | 49.8138 | 67.0051 | 59.98 | 54.4 | 49.8189 | 47.2367 | 59.9737 | 36.6 | 49.8012 | 32.2747 | 60.01 | 18.8 | 49.8263 | 82.7725 | 60 | 72.2
49.8098 | 82.9429 | 59.97 | 72.2 | 49.8222 | 67.0024 | 59.98 | 54.4 | 49.8272 | 47.2338 | 59.9737 | 36.6 | 49.8095 | 32.2741 | 60.01 | 18.8 | 49.8346 | 82.7698 | 60 | 72.2
49.8181 | 82.9319 | 59.97 | 72.2 | 49.8305 | 66.9996 | 59.98 | 54.4 | 49.8356 | 47.2309 | 59.9736 | 36.6 | 49.8178 | 32.2735 | 60.01 | 18.8 | 49.843 | 82.765 | 60 | 72.2
49.8265 | 82.9209 | 59.97 | 72.2 | 49.8388 | 66.9972 | 59.98 | 54.4 | 49.8439 | 47.2288 | 59.9735 | 36.6 | 49.8262 | 32.2729 | 60.01 | 18.8 | 49.8513 | 82.7603 | 60 | 72.2
49.8348 | 82.9111 | 59.97 | 72.2 | 49.8472 | 66.9948 | 59.98 | 54.4 | 49.8522 | 47.2267 | 59.9734 | 36.6 | 49.8345 | 32.2723 | 60.01 | 18.8 | 49.8596 | 82.7508 | 60 | 72.2
49.8431 | 82.9013 | 59.97 | 72.2 | 49.8555 | 66.9924 | 59.98 | 54.4 | 49.8606 | 47.2256 | 59.9733 | 36.6 | 49.8428 | 32.2717 | 60.01 | 18.8 | 49.8679 | 82.7413 | 60 | 72.2
49.8515 | 82.8916 | 59.97 | 72.2 | 49.8638 | 66.9899 | 59.98 | 54.4 | 49.8689 | 47.2244 | 59.9732 | 36.6 | 49.8512 | 32.2711 | 60.01 | 18.8 | 49.8763 | 82.7318 | 60 | 72.2
49.8598 | 82.882 | 59.97 | 72.2 | 49.8722 | 66.9875 | 59.98 | 54.4 | 49.8772 | 47.2234 | 59.9732 | 36.6 | 49.8595 | 32.2711 | 60.01 | 18.8 | 49.8846 | 82.7223 | 60 | 72.2
49.8681 | 82.8741 | 59.97 | 72.2 | 49.8805 | 66.9852 | 59.98 | 54.4 | 49.8856 | 47.2224 | 59.9731 | 36.6 | 49.8678 | 32.2711 | 60.01 | 18.8 | 49.8929 | 82.7128 | 60 | 72.2
49.8765 | 82.8662 | 59.97 | 72.2 | 49.8888 | 66.9852 | 59.98 | 54.4 | 49.8939 | 47.2212 | 59.973 | 36.6 | 49.8762 | 32.2711 | 60.01 | 18.8 | 49.9014 | 82.7033 | 60 | 72.2
49.8848 | 82.862 | 59.97 | 72.2 | 49.8972 | 66.9852 | 59.98 | 54.4 | 49.9023 | 47.2201 | 59.9729 | 36.6 | 49.8845 | 32.2711 | 60.01 | 18.8 | 49.9097 | 82.6964 | 60 | 72.2
49.8932 | 82.8577 | 59.97 | 72.2 | 49.9055 | 66.9852 | 59.98 | 54.4 | 49.9106 | 47.219 | 59.9728 | 36.6 | 49.8928 | 32.2711 | 60.01 | 18.8 | 49.918 | 82.6896 | 60 | 72.2
49.9015 | 82.8587 | 59.97 | 72.2 | 49.9138 | 66.9852 | 59.98 | 54.4 | 49.9189 | 47.2179 | 59.9727 | 36.6 | 49.9012 | 32.2711 | 60.01 | 18.8 | 49.9263 | 82.6859 | 60 | 72.2
49.9098 | 82.8598 | 59.97 | 72.2 | 49.9222 | 66.9853 | 59.98 | 54.4 | 49.9272 | 47.2173 | 59.9727 | 36.6 | 49.9095 | 32.2711 | 60.01 | 18.8 | 49.9347 | 82.6822 | 60 | 72.2
49.9182 | 82.8608 | 59.97 | 72.2 | 49.9305 | 66.9854 | 59.98 | 54.4 | 49.9356 | 47.2167 | 59.9726 | 36.6 | 49.9178 | 32.2711 | 60.01 | 18.8 | 49.943 | 82.6846 | 60 | 72.2
49.9265 | 82.8618 | 59.97 | 72.2 | 49.9389 | 66.9856 | 59.98 | 54.4 | 49.9439 | 47.2162 | 59.9725 | 36.6 | 49.9261 | 32.2711 | 60.01 | 18.8 | 49.9513 | 82.687 | 60 | 72.2
49.9349 | 82.8608 | 59.97 | 72.2 | 49.9472 | 66.9859 | 59.98 | 54.4 | 49.9523 | 47.2156 | 59.9724 | 36.6 | 49.9345 | 32.2711 | 60.01 | 18.8 | 49.9596 | 82.6893 | 60 | 72.2
49.9432 | 82.8598 | 59.97 | 72.2 | 49.9555 | 66.9861 | 59.98 | 54.4 | 49.9606 | 47.215 | 59.9723 | 36.6 | 49.9428 | 32.2703 | 60.01 | 18.8 | 49.968 | 82.6917 | 60 | 72.2
49.9515 | 82.8587 | 59.97 | 72.2 | 49.9639 | 66.9863 | 59.98 | 54.4 | 49.9689 | 47.2144 | 59.9722 | 36.6 | 49.9511 | 32.2694 | 60.01 | 18.8 | 49.9763 | 82.6924 | 60 | 72.2
49.9599 | 82.8577 | 59.97 | 72.2 | 49.9722 | 66.9865 | 59.98 | 54.4 | 49.9773 | 47.215 | 59.9722 | 36.6 | 49.9595 | 32.2686 | 60.01 | 18.8 | 49.9846 | 82.6931 | 60 | 72.2
49.9682 | 82.8567 | 59.97 | 72.2 | 49.9805 | 66.9867 | 59.98 | 54.4 | 49.9856 | 47.2155 | 59.9721 | 36.6 | 49.9678 | 32.2677 | 60.01 | 18.8 | 49.993 | 82.6937 | 60 | 72.2
49.9765 | 82.8558 | 59.97 | 72.2 | 49.9889 | 66.9865 | 59.98 | 54.4 | 49.9939 | 47.2161 | 59.972 | 36.6 | 49.9761 | 32.2669 | 60.01 | 18.8 | 50.0013 | 82.6944 | 60 | 72.2
49.9849 | 82.8542 | 59.97 | 72.2 | 49.9972 | 66.9862 | 59.98 | 54.4 | 50.0023 | 47.2166 | 59.9719 | 36.6 | 49.9845 | 32.266 | 60.01 | 18.8 | 50.0096 | 82.6952 | 60 | 72.2
49.9932 | 82.8526 | 59.97 | 72.2 | 50.0055 | 66.9859 | 59.98 | 54.4 | 50.0106 | 47.2153 | 59.9718 | 36.6 | 49.9928 | 32.2652 | 60.01 | 18.8 | 50.0179 | 82.696 | 60 | 72.2
50.0015 | 82.851 | 59.97 | 72.2 | 50.0139 | 66.9856 | 59.98 | 54.4 | 50.019 | 47.214 | 59.9717 | 36.6 | 50.0011 | 32.2643 | 60.01 | 18.8 | 50.0264 | 82.6966 | 60 | 72.2
50.0099 | 82.8493 | 59.97 | 72.2 | 50.0222 | 66.9833 | 59.98 | 54.4 | 50.0273 | 47.2127 | 59.9717 | 36.6 | 50.0095 | 32.2635 | 60.01 | 18.8 | 50.0347 | 82.6972 | 60 | 72.2
50.0182 | 82.8503 | 59.97 | 72.2 | 50.0305 | 66.981 | 59.98 | 54.4 | 50.0356 | 47.2113 | 59.9716 | 36.6 | 50.0178 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.043 | 82.6975 | 60 | 72.2
50.0266 | 82.8511 | 59.97 | 72.2 | 50.0389 | 66.9788 | 59.98 | 54.4 | 50.0439 | 47.2097 | 59.9715 | 36.6 | 50.0261 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.0513 | 82.6977 | 60 | 72.2
50.0349 | 82.852 | 59.97 | 72.2 | 50.0472 | 66.9765 | 59.98 | 54.4 | 50.0523 | 47.208 | 59.9714 | 36.6 | 50.0345 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.0597 | 82.6996 | 60 | 72.2
50.0432 | 82.8529 | 59.97 | 72.2 | 50.0556 | 66.9758 | 59.98 | 54.4 | 50.0606 | 47.2063 | 59.9713 | 36.6 | 50.0428 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.068 | 82.7015 | 60 | 72.2
50.0516 | 82.8527 | 59.97 | 72.2 | 50.0639 | 66.9751 | 59.98 | 54.4 | 50.069 | 47.2047 | 59.9712 | 36.6 | 50.0511 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.0763 | 82.698 | 60 | 72.2
50.0599 | 82.8525 | 59.97 | 72.2 | 50.0722 | 66.9747 | 59.98 | 54.4 | 50.0773 | 47.2017 | 59.9712 | 36.6 | 50.0594 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.0847 | 82.6945 | 60 | 72.2
50.0682 | 82.8518 | 59.97 | 72.2 | 50.0806 | 66.9742 | 59.98 | 54.4 | 50.0856 | 47.1987 | 59.9711 | 36.6 | 50.0678 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.093 | 82.69 | 60 | 72.2
50.0766 | 82.8512 | 59.97 | 72.2 | 50.0889 | 66.9726 | 59.98 | 54.4 | 50.094 | 47.197 | 59.971 | 36.6 | 50.0761 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.1013 | 82.6854 | 60 | 72.2
50.0849 | 82.8504 | 59.97 | 72.2 | 50.0972 | 66.971 | 59.98 | 54.4 | 50.1023 | 47.1953 | 59.9709 | 36.6 | 50.0844 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.1096 | 82.6797 | 60 | 72.2
50.0933 | 82.8496 | 59.97 | 72.2 | 50.1056 | 66.9713 | 59.98 | 54.4 | 50.1106 | 47.1923 | 59.9708 | 36.6 | 50.0928 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.118 | 82.674 | 60 | 72.2
50.1016 | 82.849 | 59.97 | 72.2 | 50.1139 | 66.9715 | 59.98 | 54.4 | 50.119 | 47.1893 | 59.9707 | 36.6 | 50.1011 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.1263 | 82.6687 | 60 | 72.2
50.1099 | 82.8484 | 59.97 | 72.2 | 50.1222 | 66.9713 | 59.98 | 54.4 | 50.1273 | 47.1866 | 59.9707 | 36.6 | 50.1094 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.1346 | 82.6634 | 60 | 72.2
50.1183 | 82.8478 | 59.97 | 72.2 | 50.1306 | 66.971 | 59.98 | 54.4 | 50.1357 | 47.184 | 59.9706 | 36.6 | 50.1178 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.1429 | 82.6591 | 60 | 72.2
50.1266 | 82.8472 | 59.97 | 72.2 | 50.1389 | 66.9692 | 59.98 | 54.4 | 50.144 | 47.1797 | 59.9705 | 36.6 | 50.1261 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.1514 | 82.6549 | 60 | 72.2
50.1349 | 82.8465 | 59.97 | 72.2 | 50.1472 | 66.9673 | 59.98 | 54.4 | 50.1523 | 47.1754 | 59.9704 | 36.6 | 50.1344 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.1597 | 82.6572 | 60 | 72.2
50.1433 | 82.8459 | 59.97 | 72.2 | 50.1556 | 66.9657 | 59.98 | 54.4 | 50.1606 | 47.1725 | 59.9703 | 36.6 | 50.1428 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.168 | 82.6596 | 60 | 72.2
50.1516 | 82.8453 | 59.97 | 72.2 | 50.1639 | 66.9641 | 59.98 | 54.4 | 50.169 | 47.1695 | 59.9702 | 36.6 | 50.1511 | 32.2627 | 60.01 | 18.8 | 50.1764 | 82.6602 | 60 | 72.2
50.16 | 82.8447 | 59.97 | 72.2 | 50.1723 | 66.9615 | 59.98 | 54.4 | 50.1773 | 47.1666 | 59.9702 | 36.6 | 50.1594 | 32.2596 | 60.01 | 18.8 | 50.1847 | 82.6608 | 60 | 72.2
50.1683 | 82.8442 | 59.97 | 72.2 | 50.1806 | 66.9589 | 59.98 | 54.4 | 50.1857 | 47.1637 | 59.9701 | 36.6 | 50.1678 | 32.2565 | 60.01 | 18.8 | 50.193 | 82.6599 | 60 | 72.2
50.1766 | 82.8436 | 59.97 | 72.2 | 50.1889 | 66.9559 | 59.98 | 54.4 | 50.194 | 47.162 | 59.98 | 36.6 | 50.1761 | 32.2533 | 60.01 | 18.8 | 50.2013 | 82.6591 | 60 | 72.2
50.185 | 82.8425 | 59.97 | 72.2 | 50.1973 | 66.953 | 59.98 | 54.4 | 50.2023 | 47.1604 | 59.98 | 36.6 | 50.1844 | 32.2502 | 60.01 | 18.8 | 50.2097 | 82.6582 | 60 | 72.2
50.1933 | 82.8414 | 59.97 | 72.2 | 50.2056 | 66.9488 | 59.98 | 54.4 | 50.2107 | 47.1584 | 59.98 | 36.6 | 50.1927 | 32.2468 | 60.01 | 18.8 | 50.218 | 82.6574 | 60 | 72.2
50.2016 | 82.8401 | 59.97 | 72.2 | 50.2139 | 66.9445 | 59.98 | 54.4 | 50.219 | 47.1563 | 59.98 | 36.6 | 50.2011 | 32.2433 | 60.01 | 18.8 | 50.2263 | 82.6555 | 60 | 72.2
50.21 | 82.8388 | 59.97 | 72.2 | 50.2223 | 66.9403 | 59.98 | 54.4 | 50.2273 | 47.1559 | 59.98 | 36.6 | 50.2094 | 32.2399 | 60.01 | 18.8 | 50.2346 | 82.6536 | 60 | 72.2
50.2183 | 82.8367 | 59.97 | 72.2 | 50.2306 | 66.936 | 59.98 | 54.4 | 50.2357 | 47.1555 | 59.98 | 36.6 | 50.2177 | 32.2365 | 60.01 | 18.8 | 50.243 | 82.6506 | 60 | 72.2
50.2267 | 82.8346 | 59.97 | 72.2 | 50.2389 | 66.9303 | 59.98 | 54.4 | 50.244 | 47.1552 | 59.98 | 36.6 | 50.2261 | 32.2325 | 60.01 | 18.8 | 50.2513 | 82.6475 | 60 | 72.2
50.235 | 82.8325 | 59.97 | 72.2 | 50.2473 | 66.9247 | 59.98 | 54.4 | 50.2523 | 47.1548 | 59.98 | 36.6 | 50.2344 | 32.2286 | 60.01 | 18.8 | 50.2596 | 82.6461 | 60 | 72.2
50.2433 | 82.8304 | 59.97 | 72.2 | 50.2556 | 66.9211 | 59.98 | 54.4 | 50.2607 | 47.1545 | 59.98 | 36.6 | 50.2427 | 32.2277 | 60.01 | 18.8 | 50.2681 | 82.6447 | 60 | 72.2
50.2517 | 82.8285 | 59.97 | 72.2 | 50.2639 | 66.9175 | 59.98 | 54.4 | 50.269 | 47.1542 | 59.98 | 36.6 | 50.2511 | 32.2269 | 60.01 | 18.8 | 50.2764 | 82.6448 | 60 | 72.2
50.26 | 82.8265 | 59.97 | 72.2 | 50.2723 | 66.9143 | 59.98 | 54.4 | 50.2773 | 47.1538 | 59.98 | 36.6 | 50.2594 | 32.226 | 60.01 | 18.8 | 50.2847 | 82.6448 | 60 | 72.2
50.2683 | 82.8247 | 59.97 | 72.2 | 50.2806 | 66.911 | 59.98 | 54.4 | 50.2857 | 47.1535 | 59.98 | 36.6 | 50.2677 | 32.2252 | 60.01 | 18.8 | 50.293 | 82.6459 | 60 | 72.2
50.2767 | 82.8228 | 59.97 | 72.2 | 50.289 | 66.9096 | 59.98 | 54.4 | 50.294 | 47.1536 | 59.98 | 36.6 | 50.2761 | 32.2181 | 60.01 | 18.8 | 50.3014 | 82.6471 | 60 | 72.2
50.285 | 82.8211 | 59.97 | 72.2 | 50.2973 | 66.9081 | 59.98 | 54.4 | 50.3024 | 47.1537 | 59.98 | 36.6 | 50.2844 | 32.211 | 60.01 | 18.8 | 50.3097 | 82.645 | 60 | 72.2
50.2934 | 82.8194 | 59.97 | 72.2 | 50.3056 | 66.9067 | 59.98 | 54.4 | 50.3107 | 47.154 | 59.98 | 36.6 | 50.2928 | 32.2039 | 60.01 | 18.8 | 50.318 | 82.6428 | 60 | 72.2
50.3017 | 82.8197 | 59.97 | 72.2 | 50.314 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.319 | 47.1544 | 59.98 | 36.6 | 50.3011 | 32.1968 | 60.01 | 18.8 | 50.3263 | 82.6373 | 60 | 72.2
50.31 | 82.8199 | 59.97 | 72.2 | 50.3223 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.3274 | 47.1509 | 59.98 | 36.6 | 50.3094 | 32.1903 | 60.01 | 18.8 | 50.3347 | 82.6317 | 60 | 72.2
50.3184 | 82.8185 | 59.97 | 72.2 | 50.3306 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.3357 | 47.1475 | 59.98 | 36.6 | 50.3177 | 32.1837 | 60.01 | 18.8 | 50.343 | 82.6262 | 60 | 72.2
50.3267 | 82.8172 | 59.97 | 72.2 | 50.339 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.344 | 47.144 | 59.98 | 36.6 | 50.3261 | 32.1772 | 60.01 | 18.8 | 50.3513 | 82.6206 | 60 | 72.2
50.335 | 82.8156 | 59.97 | 72.2 | 50.3473 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.3524 | 47.1405 | 59.98 | 36.6 | 50.3344 | 32.1706 | 60.01 | 18.8 | 50.3596 | 82.6163 | 60 | 72.2
50.3434 | 82.8141 | 59.97 | 72.2 | 50.3557 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.3607 | 47.137 | 59.98 | 36.6 | 50.3427 | 32.1641 | 60.01 | 18.8 | 50.368 | 82.6121 | 60 | 72.2
50.3517 | 82.8125 | 59.97 | 72.2 | 50.364 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.369 | 47.1336 | 59.98 | 36.6 | 50.3511 | 32.1576 | 60.01 | 18.8 | 50.3763 | 82.6066 | 60 | 72.2
50.3601 | 82.811 | 59.97 | 72.2 | 50.3723 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.3774 | 47.1301 | 59.98 | 36.6 | 50.3594 | 32.1576 | 60.01 | 18.8 | 50.3846 | 82.6012 | 60 | 72.2
50.3684 | 82.8091 | 59.97 | 72.2 | 50.3807 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.3857 | 47.1266 | 59.98 | 36.6 | 50.3677 | 32.1575 | 60.01 | 18.8 | 50.3929 | 82.599 | 60 | 72.2
50.3767 | 82.8073 | 59.97 | 72.2 | 50.389 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.394 | 47.1235 | 59.98 | 36.6 | 50.3761 | 32.1575 | 60.01 | 18.8 | 50.4014 | 82.5969 | 60 | 72.2
50.3851 | 82.8054 | 59.97 | 72.2 | 50.3973 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.4024 | 47.1203 | 59.98 | 36.6 | 50.3844 | 32.1575 | 60.01 | 18.8 | 50.4097 | 82.5982 | 60 | 72.2
50.3934 | 82.8036 | 59.97 | 72.2 | 50.4057 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.4107 | 47.121 | 59.98 | 36.6 | 50.3927 | 32.1575 | 60.01 | 18.8 | 50.418 | 82.5994 | 60 | 72.2
50.4017 | 82.8033 | 59.97 | 72.2 | 50.414 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.4191 | 47.1216 | 59.98 | 36.6 | 50.4011 | 32.1575 | 60.01 | 18.8 | 50.4263 | 82.599 | 60 | 72.2
50.4101 | 82.803 | 59.97 | 72.2 | 50.4223 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.4274 | 47.1214 | 59.98 | 36.6 | 50.4094 | 32.1575 | 60.01 | 18.8 | 50.4347 | 82.5985 | 60 | 72.2
50.4184 | 82.8028 | 59.97 | 72.2 | 50.4307 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.4357 | 47.1212 | 59.98 | 36.6 | 50.4177 | 32.1575 | 60.01 | 18.8 | 50.443 | 82.5967 | 60 | 72.2
50.4268 | 82.8025 | 59.97 | 72.2 | 50.439 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.4441 | 47.121 | 59.98 | 36.6 | 50.4261 | 32.1575 | 60.01 | 18.8 | 50.4513 | 82.5949 | 60 | 72.2
50.4351 | 82.8023 | 59.97 | 72.2 | 50.4474 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.4524 | 47.1208 | 59.98 | 36.6 | 50.4344 | 32.1575 | 60.01 | 18.8 | 50.4596 | 82.5938 | 60 | 72.2
50.4434 | 82.802 | 59.97 | 72.2 | 50.4557 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.4607 | 47.1147 | 59.98 | 36.6 | 50.4427 | 32.1576 | 60.01 | 18.8 | 50.468 | 82.5926 | 60 | 72.2
50.4518 | 82.8007 | 59.97 | 72.2 | 50.464 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.4691 | 47.1086 | 59.98 | 36.6 | 50.451 | 32.1576 | 60.01 | 18.8 | 50.4763 | 82.5926 | 60 | 72.2
50.4601 | 82.7994 | 59.97 | 72.2 | 50.4724 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.4774 | 47.1018 | 59.98 | 36.6 | 50.4594 | 32.1571 | 60.0101 | 18.8 | 50.4846 | 82.5927 | 60 | 72.2
50.4684 | 82.798 | 59.97 | 72.2 | 50.4807 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.4857 | 47.095 | 59.98 | 36.6 | 50.4677 | 32.1567 | 60.0102 | 18.8 | 50.493 | 82.5904 | 60 | 72.2
50.4768 | 82.7967 | 59.97 | 72.2 | 50.489 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.4941 | 47.0883 | 59.98 | 36.6 | 50.476 | 32.1492 | 60.0102 | 18.8 | 50.5013 | 82.5882 | 60 | 72.2
50.4851 | 82.7944 | 59.97 | 72.2 | 50.4974 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.5024 | 47.0815 | 59.98 | 36.6 | 50.4844 | 32.1417 | 60.0103 | 18.8 | 50.5096 | 82.5876 | 60 | 72.2
50.4935 | 82.792 | 59.97 | 72.2 | 50.5057 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.5107 | 47.0756 | 59.98 | 36.6 | 50.4927 | 32.1343 | 60.0104 | 18.8 | 50.5179 | 82.587 | 60 | 72.2
50.5018 | 82.7896 | 59.97 | 72.2 | 50.5141 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.5191 | 47.0696 | 59.98 | 36.6 | 50.501 | 32.1268 | 60.0105 | 18.8 | 50.5264 | 82.5851 | 60 | 72.2
50.5101 | 82.7873 | 59.97 | 72.2 | 50.5224 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.5274 | 47.0636 | 59.98 | 36.6 | 50.5094 | 32.1193 | 60.0106 | 18.8 | 50.5347 | 82.5832 | 60 | 72.2
50.5185 | 82.7849 | 59.97 | 72.2 | 50.5307 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.5358 | 47.0577 | 59.98 | 36.6 | 50.5177 | 32.1118 | 60.0107 | 18.8 | 50.543 | 82.5796 | 60 | 72.2
50.5268 | 82.7825 | 59.97 | 72.2 | 50.5391 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.5441 | 47.0577 | 59.98 | 36.6 | 50.526 | 32.1044 | 60.0107 | 18.8 | 50.5513 | 82.5759 | 60 | 72.2
50.5351 | 82.7815 | 59.97 | 72.2 | 50.5474 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.5524 | 47.0577 | 59.98 | 36.6 | 50.5344 | 32.0969 | 60.0108 | 18.8 | 50.5597 | 82.5705 | 60 | 72.2
50.5435 | 82.7804 | 59.97 | 72.2 | 50.5557 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.5608 | 47.0577 | 59.98 | 36.6 | 50.5427 | 32.0898 | 60.0109 | 18.8 | 50.568 | 82.565 | 60 | 72.2
50.5518 | 82.7746 | 59.97 | 72.2 | 50.5641 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.5691 | 47.0577 | 59.98 | 36.6 | 50.551 | 32.0828 | 60.011 | 18.8 | 50.5763 | 82.563 | 60 | 72.2
50.5602 | 82.7688 | 59.97 | 72.2 | 50.5724 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.5774 | 47.0577 | 59.98 | 36.6 | 50.5594 | 32.0823 | 60.0111 | 18.8 | 50.5846 | 82.561 | 60 | 72.2
50.5685 | 82.7641 | 59.97 | 72.2 | 50.5807 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.5858 | 47.0577 | 59.98 | 36.6 | 50.5677 | 32.0817 | 60.0112 | 18.8 | 50.593 | 82.5597 | 60 | 72.2
50.5768 | 82.7593 | 59.97 | 72.2 | 50.5891 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.5941 | 47.0566 | 59.98 | 36.6 | 50.576 | 32.0812 | 60.0112 | 18.8 | 50.6013 | 82.5584 | 60 | 72.2
50.5852 | 82.7512 | 59.97 | 72.2 | 50.5974 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.6024 | 47.0555 | 59.98 | 36.6 | 50.5844 | 32.0807 | 60.0113 | 18.8 | 50.6096 | 82.5589 | 60 | 72.2
50.5935 | 82.7432 | 59.97 | 72.2 | 50.6057 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.6108 | 47.0544 | 59.98 | 36.6 | 50.5927 | 32.0802 | 60.0114 | 18.8 | 50.6179 | 82.5593 | 60 | 72.2
50.6018 | 82.7351 | 59.97 | 72.2 | 50.6141 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.6191 | 47.0533 | 59.98 | 36.6 | 50.601 | 32.0796 | 60.0115 | 18.8 | 50.6263 | 82.5602 | 60 | 72.2
50.6102 | 82.7271 | 59.97 | 72.2 | 50.6224 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.6274 | 47.052 | 59.98 | 36.6 | 50.6093 | 32.0791 | 60.0116 | 18.8 | 50.6346 | 82.5611 | 60.01 | 72.2
50.6185 | 82.719 | 59.97 | 72.2 | 50.6308 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.6358 | 47.0506 | 59.98 | 36.6 | 50.6177 | 32.0786 | 60.0117 | 18.8 | 50.6429 | 82.5635 | 60.01 | 72.2
50.6269 | 82.7109 | 59.97 | 72.2 | 50.6391 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.6441 | 47.0493 | 59.98 | 36.6 | 50.626 | 32.0781 | 60.0117 | 18.8 | 50.6512 | 82.5659 | 60.01 | 72.2
50.6352 | 82.7076 | 59.97 | 72.2 | 50.6474 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.6525 | 47.048 | 59.98 | 36.6 | 50.6343 | 32.0775 | 60.0118 | 18.8 | 50.6597 | 82.5672 | 60.01 | 72.2
50.6435 | 82.7043 | 59.97 | 72.2 | 50.6558 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.6608 | 47.0466 | 59.98 | 36.6 | 50.6427 | 32.0775 | 60.0119 | 18.8 | 50.668 | 82.5685 | 60.01 | 72.2
50.6519 | 82.701 | 59.97 | 72.2 | 50.6641 | 66.9053 | 59.98 | 54.4 | 50.6691 | 47.0453 | 59.98 | 36.6 | 50.651 | 32.0775 | 60.012 | 18.8 | 50.6763 | 82.5691 | 60.01 | 72.2
50.6602 | 82.6977 | 59.97 | 72.2 | 50.6724 | 66.9063 | 59.98 | 54.4 | 50.6775 | 47.0451 | 59.98 | 36.6 | 50.6593 | 32.0775 | 60.0121 | 18.8 | 50.6846 | 82.5696 | 60.01 | 72.2
50.6685 | 82.6977 | 59.97 | 72.2 | 50.6808 | 66.9074 | 59.98 | 54.4 | 50.6858 | 47.0448 | 59.98 | 36.6 | 50.6677 | 32.0775 | 60.0122 | 18.8 | 50.693 | 82.5681 | 60.01 | 72.2
50.6769 | 82.6977 | 59.97 | 72.2 | 50.6891 | 66.9084 | 59.98 | 54.4 | 50.6942 | 47.0446 | 59.98 | 36.6 | 50.676 | 32.0775 | 60.0122 | 18.8 | 50.7013 | 82.5667 | 60.01 | 72.2
50.6852 | 82.6977 | 59.97 | 72.2 | 50.6974 | 66.9095 | 59.98 | 54.4 | 50.7025 | 47.0443 | 59.98 | 36.6 | 50.6843 | 32.0775 | 60.0123 | 18.8 | 50.7096 | 82.5641 | 60.01 | 72.2
50.6936 | 82.6977 | 59.97 | 72.2 | 50.7058 | 66.9106 | 59.98 | 54.4 | 50.7108 | 47.0443 | 59.98 | 36.6 | 50.6927 | 32.0772 | 60.0124 | 18.8 | 50.7179 | 82.5615 | 60.01 | 72.2
50.7019 | 82.6977 | 59.97 | 72.2 | 50.7141 | 66.9116 | 59.98 | 54.4 | 50.7191 | 47.0443 | 59.98 | 36.6 | 50.701 | 32.0769 | 60.0125 | 18.8 | 50.7263 | 82.558 | 60.01 | 72.2
50.7102 | 82.6977 | 59.97 | 72.2 | 50.7225 | 66.9127 | 59.98 | 54.4 | 50.7275 | 47.0444 | 59.98 | 36.6 | 50.7093 | 32.0765 | 60.0126 | 18.8 | 50.7346 | 82.5545 | 60.01 | 72.2
50.7186 | 82.6977 | 59.97 | 72.2 | 50.7308 | 66.9137 | 59.98 | 54.4 | 50.7358 | 47.0445 | 59.98 | 36.6 | 50.7177 | 32.0762 | 60.0127 | 18.8 | 50.7429 | 82.551 | 60.01 | 72.2
50.7269 | 82.6977 | 59.97 | 72.2 | 50.7391 | 66.9148 | 59.98 | 54.4 | 50.7441 | 47.0446 | 59.98 | 36.6 | 50.726 | 32.0759 | 60.0127 | 18.8 | 50.7512 | 82.5475 | 60.01 | 72.2
50.7352 | 82.6977 | 59.97 | 72.2 | 50.7475 | 66.9158 | 59.98 | 54.4 | 50.7525 | 47.0446 | 59.98 | 36.6 | 50.7343 | 32.0755 | 60.0128 | 18.8 | 50.7596 | 82.544 | 60.01 | 72.2
50.7436 | 82.6977 | 59.97 | 72.2 | 50.7558 | 66.9158 | 59.98 | 54.4 | 50.7608 | 47.0385 | 59.98 | 36.6 | 50.7426 | 32.0752 | 60.0129 | 18.8 | 50.7679 | 82.5406 | 60.01 | 72.2
50.7519 | 82.6977 | 59.97 | 72.2 | 50.7641 | 66.9158 | 59.98 | 54.4 | 50.7692 | 47.0324 | 59.98 | 36.6 | 50.751 | 32.0749 | 60.013 | 18.8 | 50.7762 | 82.5389 | 60.01 | 72.2
50.7602 | 82.6977 | 59.97 | 72.2 | 50.7725 | 66.9116 | 59.98 | 54.4 | 50.7775 | 47.0263 | 59.98 | 36.6 | 50.7593 | 32.0745 | 60.0131 | 18.8 | 50.7845 | 82.5372 | 60.01 | 72.2
50.7686 | 82.6945 | 59.97 | 72.2 | 50.7808 | 66.9074 | 59.98 | 54.4 | 50.7858 | 47.0202 | 59.98 | 36.6 | 50.7676 | 32.0742 | 60.0132 | 18.8 | 50.793 | 82.5365 | 60.01 | 72.2
50.7769 | 82.6912 | 59.97 | 72.2 | 50.7892 | 66.9006 | 59.98 | 54.4 | 50.7942 | 47.0141 | 59.98 | 36.6 | 50.776 | 32.0742 | 60.0132 | 18.8 | 50.8013 | 82.5358 | 60.01 | 72.2
50.7853 | 82.688 | 59.97 | 72.2 | 50.7975 | 66.8939 | 59.98 | 54.4 | 50.8025 | 47.008 | 59.98 | 36.6 | 50.7843 | 32.0742 | 60.0133 | 18.8 | 50.8096 | 82.5351 | 60.01 | 72.2
50.7936 | 82.6847 | 59.97 | 72.2 | 50.8058 | 66.8872 | 59.98 | 54.4 | 50.8109 | 47.0018 | 59.98 | 36.6 | 50.7926 | 32.0742 | 60.0134 | 18.8 | 50.8179 | 82.5345 | 60.01 | 72.2
50.8019 | 82.6815 | 59.97 | 72.2 | 50.8142 | 66.8805 | 59.98 | 54.4 | 50.8192 | 46.9956 | 59.98 | 36.6 | 50.801 | 32.0742 | 60.0135 | 18.8 | 50.8263 | 82.5319 | 60.01 | 72.2
50.8103 | 82.6782 | 59.97 | 72.2 | 50.8225 | 66.8738 | 59.98 | 54.4 | 50.8275 | 46.9897 | 59.98 | 36.6 | 50.8093 | 32.0742 | 60.0136 | 18.8 | 50.8346 | 82.5294 | 60.01 | 72.2
50.8186 | 82.675 | 59.97 | 72.2 | 50.8308 | 66.8671 | 59.98 | 54.4 | 50.8358 | 46.9838 | 59.98 | 36.6 | 50.8176 | 32.0742 | 60.0137 | 18.8 | 50.8429 | 82.5268 | 60.01 | 72.2
50.827 | 82.6718 | 59.97 | 72.2 | 50.8392 | 66.8604 | 59.98 | 54.4 | 50.8442 | 46.9841 | 59.98 | 36.6 | 50.826 | 32.0742 | 60.0137 | 18.8 | 50.8512 | 82.5243 | 60.01 | 72.2
50.8353 | 82.6685 | 59.97 | 72.2 | 50.8475 | 66.8536 | 59.98 | 54.4 | 50.8525 | 46.9844 | 59.98 | 36.6 | 50.8343 | 32.0742 | 60.0138 | 18.8 | 50.8596 | 82.5203 | 60.01 | 72.2
50.8436 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.8559 | 66.8512 | 59.98 | 54.4 | 50.8608 | 46.9847 | 59.98 | 36.6 | 50.8427 | 32.0742 | 60.0139 | 18.8 | 50.8679 | 82.5163 | 60.01 | 72.2
50.852 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.8642 | 66.8487 | 59.98 | 54.4 | 50.8692 | 46.985 | 59.98 | 36.6 | 50.851 | 32.0742 | 60.014 | 18.8 | 50.8762 | 82.513 | 60.01 | 72.2
50.8603 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.8725 | 66.8487 | 59.98 | 54.4 | 50.8775 | 46.9853 | 59.98 | 36.6 | 50.8593 | 32.0742 | 60.0141 | 18.8 | 50.8845 | 82.5097 | 60.01 | 72.2
50.8686 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.8809 | 66.8487 | 59.98 | 54.4 | 50.8859 | 46.9856 | 59.98 | 36.6 | 50.8676 | 32.0742 | 60.0142 | 18.8 | 50.8929 | 82.5064 | 60.01 | 72.2
50.877 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.8892 | 66.8487 | 59.98 | 54.4 | 50.8942 | 46.9859 | 59.98 | 36.6 | 50.876 | 32.0742 | 60.0142 | 18.8 | 50.9012 | 82.5031 | 60.01 | 72.2
50.8853 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.8975 | 66.8487 | 59.98 | 54.4 | 50.9025 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 50.8843 | 32.0742 | 60.0143 | 18.8 | 50.9095 | 82.4978 | 60.01 | 72.2
50.8936 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.9059 | 66.8487 | 59.98 | 54.4 | 50.9109 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 50.8926 | 32.0691 | 60.0144 | 18.8 | 50.9178 | 82.4926 | 60.01 | 72.2
50.902 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.9142 | 66.8487 | 59.98 | 54.4 | 50.9192 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 50.901 | 32.0641 | 60.0145 | 18.8 | 50.9263 | 82.4873 | 60.01 | 72.2
50.9103 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.9225 | 66.8487 | 59.98 | 54.4 | 50.9276 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 50.9093 | 32.059 | 60.0146 | 18.8 | 50.9346 | 82.482 | 60.01 | 72.2
50.9187 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.9309 | 66.8487 | 59.98 | 54.4 | 50.9359 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 50.9176 | 32.054 | 60.0147 | 18.8 | 50.9429 | 82.4782 | 60.01 | 72.2
50.927 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.9392 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 50.9442 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 50.926 | 32.0489 | 60.0147 | 18.8 | 50.9512 | 82.4744 | 60.01 | 72.2
50.9353 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.9475 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 50.9525 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 50.9343 | 32.0439 | 60.0148 | 18.8 | 50.9596 | 82.4706 | 60.01 | 72.2
50.9437 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.9559 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 50.9609 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 50.9426 | 32.0388 | 60.0149 | 18.8 | 50.9679 | 82.4668 | 60.01 | 72.2
50.952 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.9642 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 50.9692 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 50.951 | 32.0338 | 60.015 | 18.8 | 50.9762 | 82.4613 | 60.01 | 72.2
50.9603 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.9726 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 50.9775 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 50.9593 | 32.0287 | 60.0151 | 18.8 | 50.9845 | 82.4559 | 60.01 | 72.2
50.9687 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.9809 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 50.9859 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 50.9676 | 32.0237 | 60.0152 | 18.8 | 50.9929 | 82.4543 | 60.01 | 72.2
50.977 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.9892 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 50.9942 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 50.976 | 32.0237 | 60.0152 | 18.8 | 51.0012 | 82.4526 | 60.01 | 72.2
50.9854 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 50.9976 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.0026 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 50.9843 | 32.0237 | 60.0153 | 18.8 | 51.0095 | 82.451 | 60.01 | 72.2
50.9937 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.0059 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.0109 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 50.9926 | 32.0237 | 60.0154 | 18.8 | 51.0178 | 82.4494 | 60.01 | 72.2
51.002 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.0142 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.0192 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.0009 | 32.0237 | 60.0155 | 18.8 | 51.0262 | 82.4482 | 60.01 | 72.2
51.0104 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.0226 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.0276 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.0093 | 32.0237 | 60.0156 | 18.8 | 51.0345 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.0187 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.0309 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.0359 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.0176 | 32.0237 | 60.0157 | 18.8 | 51.0428 | 82.4458 | 60.01 | 72.2
51.027 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.0392 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.0443 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.0259 | 32.0237 | 60.0157 | 18.8 | 51.0513 | 82.4446 | 60.01 | 72.2
51.0354 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.0476 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.0526 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.0343 | 32.0237 | 60.0158 | 18.8 | 51.0596 | 82.445 | 60.01 | 72.2
51.0437 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.0559 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.0609 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.0426 | 32.0237 | 60.0159 | 18.8 | 51.0679 | 82.4454 | 60.01 | 72.2
51.0521 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.0643 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.0692 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.0509 | 32.0237 | 60.016 | 18.8 | 51.0762 | 82.4458 | 60.01 | 72.2
51.0604 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.0726 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.0776 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.0593 | 32.0237 | 60.0161 | 18.8 | 51.0846 | 82.4462 | 60.01 | 72.2
51.0687 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.0809 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.0859 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.0676 | 32.0237 | 60.0162 | 18.8 | 51.0929 | 82.4466 | 60.01 | 72.2
51.0771 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.0893 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.0943 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.0759 | 32.0237 | 60.0162 | 18.8 | 51.1012 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.0854 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.0976 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.1026 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.0843 | 32.0237 | 60.0163 | 18.8 | 51.1095 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.0937 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.1059 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.1109 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.0926 | 32.0237 | 60.0164 | 18.8 | 51.1179 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.1021 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.1143 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.1193 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.1009 | 32.0237 | 60.0165 | 18.8 | 51.1262 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.1104 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.1226 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.1276 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.1093 | 32.0237 | 60.0166 | 18.8 | 51.1345 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.1188 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.131 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.1359 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.1176 | 32.0237 | 60.0167 | 18.8 | 51.1428 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.1271 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.1393 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.1443 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.1259 | 32.0237 | 60.0167 | 18.8 | 51.1512 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.1354 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.1476 | 66.8487 | 59.97 | 54.4 | 51.1526 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.1342 | 32.0237 | 60.0168 | 18.8 | 51.1595 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.1438 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.156 | 66.8478 | 59.97 | 54.4 | 51.1609 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.1426 | 32.0237 | 60.0169 | 18.8 | 51.1678 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.1521 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.1643 | 66.8469 | 59.97 | 54.4 | 51.1693 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.1509 | 32.0237 | 60.017 | 18.8 | 51.1761 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.1604 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.1726 | 66.846 | 59.97 | 54.4 | 51.1776 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.1592 | 32.0237 | 60.0171 | 18.8 | 51.1846 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.1688 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.181 | 66.8451 | 59.97 | 54.4 | 51.1859 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.1676 | 32.0237 | 60.0172 | 18.8 | 51.1929 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.1771 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.1893 | 66.8442 | 59.97 | 54.4 | 51.1943 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.1759 | 32.0237 | 60.0172 | 18.8 | 51.2012 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.1855 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.1976 | 66.8433 | 59.97 | 54.4 | 51.2026 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.1842 | 32.0237 | 60.0173 | 18.8 | 51.2095 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.1938 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.206 | 66.8417 | 59.97 | 54.4 | 51.211 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.1926 | 32.0237 | 60.0174 | 18.8 | 51.2179 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.2021 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.2143 | 66.84 | 59.97 | 54.4 | 51.2193 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.2009 | 32.0237 | 60.0175 | 18.8 | 51.2262 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.2105 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.2227 | 66.8384 | 59.97 | 54.4 | 51.2276 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.2092 | 32.0234 | 60.0176 | 18.8 | 51.2345 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.2188 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.231 | 66.8368 | 59.97 | 54.4 | 51.236 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.2176 | 32.023 | 60.0177 | 18.8 | 51.2428 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.2271 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.2393 | 66.836 | 59.97 | 54.4 | 51.2443 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.2259 | 32.0227 | 60.0177 | 18.8 | 51.2512 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.2355 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.2477 | 66.8353 | 59.97 | 54.4 | 51.2526 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.2342 | 32.0224 | 60.0178 | 18.8 | 51.2595 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.2438 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.256 | 66.8346 | 59.97 | 54.4 | 51.261 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.2426 | 32.022 | 60.0179 | 18.8 | 51.2678 | 82.447 | 60.01 | 72.2
51.2522 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.2643 | 66.8338 | 59.97 | 54.4 | 51.2693 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.2509 | 32.0217 | 60.018 | 18.8 | 51.2761 | 82.4473 | 60.01 | 72.2
51.2605 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.2727 | 66.8331 | 59.97 | 54.4 | 51.2776 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.2592 | 32.0214 | 60.0181 | 18.8 | 51.2845 | 82.4475 | 60.01 | 72.2
51.2688 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.281 | 66.8323 | 59.97 | 54.4 | 51.286 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.2675 | 32.0211 | 60.0182 | 18.8 | 51.2928 | 82.4456 | 60.01 | 72.2
51.2772 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.2894 | 66.8323 | 59.97 | 54.4 | 51.2943 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.2759 | 32.0207 | 60.0182 | 18.8 | 51.3011 | 82.4436 | 60.01 | 72.2
51.2855 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.2977 | 66.8323 | 59.97 | 54.4 | 51.3026 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.2842 | 32.0204 | 60.0183 | 18.8 | 51.3094 | 82.4399 | 60.01 | 72.2
51.2938 | 82.6653 | 59.97 | 72.2 | 51.306 | 66.8323 | 59.97 | 54.4 | 51.311 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.2925 | 32.0204 | 60.0184 | 18.8 | 51.3179 | 82.4362 | 60.01 | 72.2
51.3022 | 82.665 | 59.97 | 72.2 | 51.3144 | 66.8323 | 59.97 | 54.4 | 51.3193 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.3009 | 32.0205 | 60.0185 | 18.8 | 51.3262 | 82.4297 | 60.01 | 72.2
51.3105 | 82.6647 | 59.97 | 72.2 | 51.3227 | 66.8323 | 59.97 | 54.4 | 51.3277 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.3092 | 32.0205 | 60.0186 | 18.8 | 51.3345 | 82.4233 | 60.01 | 72.2
51.3188 | 82.6597 | 59.97 | 72.2 | 51.331 | 66.8323 | 59.97 | 54.4 | 51.336 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.3175 | 32.0205 | 60.0187 | 18.8 | 51.3428 | 82.4168 | 60.01 | 72.2
51.3272 | 82.6546 | 59.97 | 72.2 | 51.3394 | 66.8323 | 59.97 | 54.4 | 51.3443 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.3259 | 32.0142 | 60.0187 | 18.8 | 51.3512 | 82.4103 | 60.01 | 72.2
51.3355 | 82.6506 | 59.97 | 72.2 | 51.3477 | 66.8323 | 59.97 | 54.4 | 51.3527 | 46.9862 | 59.98 | 36.6 | 51.3342 | 32.008 | 60.0188 | 18.8 | 51.3595 | 82.4036 | 60.01 | 72.2
51.3439 | 82.6466 | 59.97 | 72.2 | 51.356 | 66.8323 | 59.97 | 54.4 | 51.361 | 46.9824 | 59.98 | 36.6 | 51.3425 | 32.0018 | 60.0189 | 18.8 | 51.3678 | 82.3969 | 60.01 | 72.2
51.3522 | 82.6426 | 59.97 | 72.2 | 51.3644 | 66.8323 | 59.97 | 54.4 | 51.3693 | 46.9785 | 59.98 | 36.6 | 51.3509 | 31.9956 | 60.019 | 18.8 | 51.3761 | 82.3924 | 60.01 | 72.2
51.3605 | 82.6386 | 59.97 | 72.2 | 51.3727 | 66.8323 | 59.97 | 54.4 | 51.3777 | 46.9747 | 59.98 | 36.6 | 51.3592 | 31.9893 | 60.0191 | 18.8 | 51.3845 | 82.3879 | 60.01 | 72.2
51.3689 | 82.6346 | 59.97 | 72.2 | 51.381 | 66.8323 | 59.97 | 54.4 | 51.386 | 46.9708 | 59.98 | 36.6 | 51.3675 | 31.9831 | 60.0192 | 18.8 | 51.3928 | 82.3851 | 60.01 | 72.2
51.3772 | 82.6306 | 59.97 | 72.2 | 51.3894 | 66.8265 | 59.97 | 54.4 | 51.3943 | 46.967 | 59.98 | 36.6 | 51.3759 | 31.9769 | 60.0192 | 18.8 | 51.4011 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.3856 | 82.6175 | 59.97 | 72.2 | 51.3977 | 66.8206 | 59.97 | 54.4 | 51.4027 | 46.9631 | 59.98 | 36.6 | 51.3842 | 31.9707 | 60.0193 | 18.8 | 51.4094 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.3939 | 82.6043 | 59.97 | 72.2 | 51.4061 | 66.8113 | 59.97 | 54.4 | 51.411 | 46.9582 | 59.98 | 36.6 | 51.3925 | 31.9645 | 60.0194 | 18.8 | 51.4178 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.4022 | 82.596 | 59.97 | 72.2 | 51.4144 | 66.802 | 59.97 | 54.4 | 51.4193 | 46.9533 | 59.98 | 36.6 | 51.4008 | 31.9582 | 60.0195 | 18.8 | 51.4261 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.4106 | 82.5877 | 59.97 | 72.2 | 51.4227 | 66.7927 | 59.97 | 54.4 | 51.4277 | 46.9462 | 59.98 | 36.6 | 51.4092 | 31.9582 | 60.0196 | 18.8 | 51.4344 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.4189 | 82.5783 | 59.97 | 72.2 | 51.4311 | 66.7834 | 59.97 | 54.4 | 51.436 | 46.939 | 59.98 | 36.6 | 51.4175 | 31.9582 | 60.0197 | 18.8 | 51.4427 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.4272 | 82.5689 | 59.97 | 72.2 | 51.4394 | 66.7741 | 59.97 | 54.4 | 51.4443 | 46.9358 | 59.98 | 36.6 | 51.4258 | 31.9582 | 60.0197 | 18.8 | 51.4512 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.4356 | 82.5595 | 59.97 | 72.2 | 51.4477 | 66.7648 | 59.97 | 54.4 | 51.4527 | 46.9325 | 59.98 | 36.6 | 51.4341 | 31.9582 | 60.0198 | 18.8 | 51.4595 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.4439 | 82.5501 | 59.97 | 72.2 | 51.4561 | 66.7556 | 59.97 | 54.4 | 51.461 | 46.9276 | 59.98 | 36.6 | 51.4425 | 31.9582 | 60.0199 | 18.8 | 51.4678 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.4522 | 82.5415 | 59.97 | 72.2 | 51.4644 | 66.7463 | 59.97 | 54.4 | 51.4694 | 46.9226 | 59.98 | 36.6 | 51.4508 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.4761 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.4606 | 82.533 | 59.97 | 72.2 | 51.4727 | 66.7428 | 59.97 | 54.4 | 51.4777 | 46.9177 | 59.98 | 36.6 | 51.4591 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.4845 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.4689 | 82.5338 | 59.97 | 72.2 | 51.4811 | 66.7394 | 59.97 | 54.4 | 51.486 | 46.9127 | 59.98 | 36.6 | 51.4675 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.4928 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.4773 | 82.5346 | 59.97 | 72.2 | 51.4894 | 66.7394 | 59.97 | 54.4 | 51.4944 | 46.9089 | 59.98 | 36.6 | 51.4758 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.5011 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.4856 | 82.5355 | 59.97 | 72.2 | 51.4978 | 66.7394 | 59.97 | 54.4 | 51.5027 | 46.905 | 59.98 | 36.6 | 51.4841 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.5094 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.4939 | 82.5363 | 59.97 | 72.2 | 51.5061 | 66.7394 | 59.97 | 54.4 | 51.511 | 46.9039 | 59.98 | 36.6 | 51.4925 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.5178 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.5023 | 82.5371 | 59.97 | 72.2 | 51.5144 | 66.7394 | 59.97 | 54.4 | 51.5193 | 46.9028 | 59.98 | 36.6 | 51.5008 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.5261 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.5106 | 82.538 | 59.97 | 72.2 | 51.5228 | 66.7394 | 59.97 | 54.4 | 51.5277 | 46.9018 | 59.98 | 36.6 | 51.5091 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.5344 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.5189 | 82.5388 | 59.97 | 72.2 | 51.5311 | 66.7394 | 59.97 | 54.4 | 51.536 | 46.9008 | 59.98 | 36.6 | 51.5175 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.5427 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.5273 | 82.5396 | 59.97 | 72.2 | 51.5394 | 66.7392 | 59.97 | 54.4 | 51.5444 | 46.9014 | 59.98 | 36.6 | 51.5258 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.5511 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.5356 | 82.5396 | 59.97 | 72.2 | 51.5478 | 66.7391 | 59.97 | 54.4 | 51.5527 | 46.9021 | 59.98 | 36.6 | 51.5341 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.5594 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.544 | 82.5396 | 59.97 | 72.2 | 51.5561 | 66.739 | 59.97 | 54.4 | 51.561 | 46.902 | 59.98 | 36.6 | 51.5424 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.5677 | 82.3824 | 60.01 | 72.2
51.5523 | 82.5396 | 59.97 | 72.2 | 51.5645 | 66.7388 | 59.97 | 54.4 | 51.5694 | 46.9019 | 59.98 | 36.6 | 51.5508 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.576 | 82.3747 | 60.01 | 72.2
51.5606 | 82.5396 | 59.97 | 72.2 | 51.5728 | 66.7387 | 59.97 | 54.4 | 51.5777 | 46.9011 | 59.98 | 36.6 | 51.5591 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.5845 | 82.367 | 60.01 | 72.2
51.569 | 82.5396 | 59.97 | 72.2 | 51.5811 | 66.7386 | 59.97 | 54.4 | 51.586 | 46.9003 | 59.98 | 36.6 | 51.5674 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.5928 | 82.3556 | 60.01 | 72.2
51.5773 | 82.5396 | 59.97 | 72.2 | 51.5895 | 66.7384 | 59.97 | 54.4 | 51.5944 | 46.8988 | 59.98 | 36.6 | 51.5758 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.6011 | 82.3442 | 60.01 | 72.2
51.5856 | 82.5386 | 59.97 | 72.2 | 51.5978 | 66.7383 | 59.97 | 54.4 | 51.6027 | 46.8974 | 59.98 | 36.6 | 51.5841 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.6094 | 82.3328 | 60.01 | 72.2
51.594 | 82.5375 | 59.97 | 72.2 | 51.6061 | 66.7377 | 59.97 | 54.4 | 51.6111 | 46.8956 | 59.98 | 36.6 | 51.5924 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.6178 | 82.3214 | 60.01 | 72.2
51.6023 | 82.534 | 59.97 | 72.2 | 51.6145 | 66.7371 | 59.97 | 54.4 | 51.6194 | 46.8938 | 59.98 | 36.6 | 51.6008 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.6261 | 82.31 | 60.01 | 72.2
51.6106 | 82.5305 | 59.97 | 72.2 | 51.6228 | 66.7366 | 59.97 | 54.4 | 51.6277 | 46.8923 | 59.98 | 36.6 | 51.6091 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.6344 | 82.2986 | 60.02 | 72.2
51.619 | 82.5271 | 59.97 | 72.2 | 51.6311 | 66.7361 | 59.97 | 54.4 | 51.636 | 46.8907 | 59.98 | 36.6 | 51.6174 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.6427 | 82.2872 | 60.02 | 72.2
51.6273 | 82.5236 | 59.97 | 72.2 | 51.6395 | 66.7356 | 59.97 | 54.4 | 51.6444 | 46.89 | 59.98 | 36.6 | 51.6258 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.6511 | 82.2758 | 60.02 | 72.2
51.6357 | 82.5201 | 59.97 | 72.2 | 51.6478 | 66.7351 | 59.97 | 54.4 | 51.6527 | 46.8893 | 59.98 | 36.6 | 51.6341 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.6594 | 82.2721 | 60.02 | 72.2
51.644 | 82.5166 | 59.97 | 72.2 | 51.6562 | 66.7342 | 59.97 | 54.4 | 51.661 | 46.8863 | 59.98 | 36.6 | 51.6424 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.6677 | 82.2684 | 60.02 | 72.2
51.6523 | 82.5131 | 59.97 | 72.2 | 51.6645 | 66.7332 | 59.97 | 54.4 | 51.6694 | 46.8833 | 59.98 | 36.6 | 51.6508 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.676 | 82.2684 | 60.02 | 72.2
51.6607 | 82.5096 | 59.97 | 72.2 | 51.6728 | 66.7323 | 59.97 | 54.4 | 51.6777 | 46.8803 | 59.98 | 36.6 | 51.6591 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.6844 | 82.2684 | 60.02 | 72.2
51.669 | 82.5072 | 59.97 | 72.2 | 51.6812 | 66.7313 | 59.97 | 54.4 | 51.6861 | 46.8773 | 59.98 | 36.6 | 51.6674 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.6927 | 82.2684 | 60.02 | 72.2
51.6773 | 82.5048 | 59.97 | 72.2 | 51.6895 | 66.7309 | 59.97 | 54.4 | 51.6944 | 46.8718 | 59.98 | 36.6 | 51.6758 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.701 | 82.2684 | 60.02 | 72.2
51.6857 | 82.5011 | 59.97 | 72.2 | 51.6978 | 66.7304 | 59.97 | 54.4 | 51.7027 | 46.8664 | 59.98 | 36.6 | 51.6841 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.7094 | 82.2684 | 60.02 | 72.2
51.694 | 82.4974 | 59.97 | 72.2 | 51.7062 | 66.7299 | 59.97 | 54.4 | 51.7111 | 46.8599 | 59.98 | 36.6 | 51.6924 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.7178 | 82.2684 | 60.02 | 72.2
51.7023 | 82.4937 | 59.97 | 72.2 | 51.7145 | 66.7294 | 59.97 | 54.4 | 51.7194 | 46.8535 | 59.98 | 36.6 | 51.7007 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.7261 | 82.2673 | 60.02 | 72.2
51.7107 | 82.4901 | 59.97 | 72.2 | 51.7229 | 66.729 | 59.97 | 54.4 | 51.7277 | 46.8471 | 59.98 | 36.6 | 51.7091 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.7344 | 82.2662 | 60.02 | 72.2
51.719 | 82.4864 | 59.97 | 72.2 | 51.7312 | 66.7285 | 59.97 | 54.4 | 51.7361 | 46.8407 | 59.98 | 36.6 | 51.7174 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.7427 | 82.265 | 60.02 | 72.2
51.7274 | 82.4827 | 59.97 | 72.2 | 51.7395 | 66.7176 | 59.97 | 54.4 | 51.7444 | 46.8372 | 59.98 | 36.6 | 51.7257 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.7511 | 82.2639 | 60.02 | 72.2
51.7357 | 82.479 | 59.97 | 72.2 | 51.7479 | 66.7067 | 59.97 | 54.4 | 51.7527 | 46.8338 | 59.98 | 36.6 | 51.7341 | 31.9582 | 60.02 | 18.8 | 51.7594 | 82.2641 | 60.02 | 72.2
51.744 | 82.4753 | 59.97 | 72.2 | 51.7562 | 66.6904 | 59.97 | 54.4 | 51.7611 | 46.8279 | 59.98 | 36.6 | 51.7424 | 31.9588 | 60.02 | 18.8 | 51.7677 | 82.2642 | 60.02 | 72.2
51.7524 | 82.4716 | 59.97 | 72.2 | 51.7645 | 66.674 | 59.97 | 54.4 | 51.7694 | 46.822 | 59.98 | 36.6 | 51.7507 | 31.9593 | 60.02 | 18.8 | 51.776 | 82.2644 | 60.02 | 72.2
51.7607 | 82.4679 | 59.97 | 72.2 | 51.7729 | 66.6577 | 59.97 | 54.4 | 51.7777 | 46.8187 | 59.98 | 36.6 | 51.7591 | 31.9516 | 60.02 | 18.8 | 51.7844 | 82.2645 | 60.02 | 72.2
51.769 | 82.4679 | 59.97 | 72.2 | 51.7812 | 66.6414 | 59.97 | 54.4 | 51.7861 | 46.8155 | 59.98 | 36.6 | 51.7674 | 31.944 | 60.02 | 18.8 | 51.7927 | 82.2646 | 60.02 | 72.2
51.7774 | 82.4679 | 59.97 | 72.2 | 51.7895 | 66.6251 | 59.97 | 54.4 | 51.7944 | 46.8123 | 59.98 | 36.6 | 51.7757 | 31.9363 | 60.02 | 18.8 | 51.801 | 82.2648 | 60.02 | 72.2
51.7857 | 82.4679 | 59.97 | 72.2 | 51.7979 | 66.6088 | 59.97 | 54.4 | 51.8027 | 46.8092 | 59.98 | 36.6 | 51.7841 | 31.9287 | 60.02 | 18.8 | 51.8093 | 82.2661 | 60.02 | 72.2
51.794 | 82.4679 | 59.97 | 72.2 | 51.8062 | 66.5924 | 59.97 | 54.4 | 51.8111 | 46.806 | 59.98 | 36.6 | 51.7924 | 31.921 | 60.02 | 18.8 | 51.8176 | 82.2673 | 60.02 | 72.2
51.8024 | 82.4651 | 59.97 | 72.2 | 51.8145 | 66.5761 | 59.97 | 54.4 | 51.8194 | 46.8029 | 59.98 | 36.6 | 51.8007 | 31.9134 | 60.02 | 18.8 | 51.826 | 82.2686 | 60.02 | 72.2
51.8107 | 82.4623 | 59.97 | 72.2 | 51.8229 | 66.5707 | 59.97 | 54.4 | 51.8278 | 46.7997 | 59.98 | 36.6 | 51.8091 | 31.9064 | 60.02 | 18.8 | 51.8344 | 82.2699 | 60.02 | 72.2
51.8191 | 82.4594 | 59.97 | 72.2 | 51.8312 | 66.5653 | 59.97 | 54.4 | 51.8361 | 46.7966 | 59.98 | 36.6 | 51.8174 | 31.8995 | 60.02 | 18.8 | 51.8427 | 82.2685 | 60.02 | 72.2
51.8274 | 82.4566 | 59.97 | 72.2 | 51.8396 | 66.5653 | 59.97 | 54.4 | 51.8444 | 46.7964 | 59.98 | 36.6 | 51.8257 | 31.893 | 60.02 | 18.8 | 51.851 | 82.2671 | 60.02 | 72.2
51.8357 | 82.4538 | 59.97 | 72.2 | 51.8479 | 66.5653 | 59.97 | 54.4 | 51.8528 | 46.7962 | 59.98 | 36.6 | 51.834 | 31.8865 | 60.02 | 18.8 | 51.8594 | 82.2656 | 60.02 | 72.2
51.8441 | 82.4509 | 59.97 | 72.2 | 51.8562 | 66.5653 | 59.97 | 54.4 | 51.8611 | 46.7944 | 59.98 | 36.6 | 51.8424 | 31.8882 | 60.02 | 18.8 | 51.8677 | 82.2642 | 60.02 | 72.2
51.8524 | 82.4481 | 59.97 | 72.2 | 51.8646 | 66.5653 | 59.97 | 54.4 | 51.8694 | 46.7926 | 59.98 | 36.6 | 51.8507 | 31.8899 | 60.02 | 18.8 | 51.876 | 82.2628 | 60.02 | 72.2
51.8607 | 82.4452 | 59.97 | 72.2 | 51.8729 | 66.5657 | 59.97 | 54.4 | 51.8777 | 46.7899 | 59.98 | 36.6 | 51.859 | 31.8916 | 60.02 | 18.8 | 51.8843 | 82.2614 | 60.02 | 72.2
51.8691 | 82.4425 | 59.97 | 72.2 | 51.8812 | 66.566 | 59.97 | 54.4 | 51.8861 | 46.7873 | 59.98 | 36.6 | 51.8674 | 31.8933 | 60.02 | 18.8 | 51.8927 | 82.2599 | 60.02 | 72.2
51.8774 | 82.4398 | 59.97 | 72.2 | 51.8896 | 66.5664 | 59.97 | 54.4 | 51.8944 | 46.7847 | 59.98 | 36.6 | 51.8757 | 31.8887 | 60.02 | 18.8 | 51.901 | 82.2585 | 60.02 | 72.2
51.8857 | 82.4407 | 59.97 | 72.2 | 51.8979 | 66.5667 | 59.97 | 54.4 | 51.9028 | 46.7821 | 59.98 | 36.6 | 51.884 | 31.8841 | 60.02 | 18.8 | 51.9093 | 82.2571 | 60.02 | 72.2
51.8941 | 82.4416 | 59.97 | 72.2 | 51.9062 | 66.567 | 59.97 | 54.4 | 51.9111 | 46.7795 | 59.98 | 36.6 | 51.8924 | 31.8788 | 60.02 | 18.8 | 51.9176 | 82.2557 | 60.02 | 72.2
51.9024 | 82.4425 | 59.97 | 72.2 | 51.9146 | 66.5673 | 59.97 | 54.4 | 51.9194 | 46.7769 | 59.98 | 36.6 | 51.9007 | 31.8735 | 60.02 | 18.8 | 51.926 | 82.2561 | 60.02 | 72.2
51.9108 | 82.4434 | 59.97 | 72.2 | 51.9229 | 66.5673 | 59.97 | 54.4 | 51.9278 | 46.7728 | 59.98 | 36.6 | 51.909 | 31.8677 | 60.02 | 18.8 | 51.9343 | 82.2566 | 60.02 | 72.2
51.9191 | 82.4443 | 59.97 | 72.2 | 51.9313 | 66.5674 | 59.97 | 54.4 | 51.9361 | 46.7686 | 59.98 | 36.6 | 51.9174 | 31.8619 | 60.02 | 18.8 | 51.9426 | 82.257 | 60.02 | 72.2
51.9274 | 82.4452 | 59.97 | 72.2 | 51.9396 | 66.5676 | 59.97 | 54.4 | 51.9444 | 46.7663 | 59.98 | 36.6 | 51.9257 | 31.8561 | 60.02 | 18.8 | 51.9509 | 82.2574 | 60.02 | 72.2
51.9358 | 82.4461 | 59.97 | 72.2 | 51.9479 | 66.5678 | 59.97 | 54.4 | 51.9528 | 46.7639 | 59.98 | 36.6 | 51.934 | 31.8504 | 60.02 | 18.8 | 51.9594 | 82.2578 | 60.02 | 72.2
51.9441 | 82.447 | 59.97 | 72.2 | 51.9563 | 66.5671 | 59.97 | 54.4 | 51.9611 | 46.7629 | 59.98 | 36.6 | 51.9424 | 31.845 | 60.02 | 18.8 | 51.9677 | 82.2582 | 60.02 | 72.2
51.9524 | 82.4477 | 59.97 | 72.2 | 51.9646 | 66.5663 | 59.97 | 54.4 | 51.9695 | 46.7619 | 59.98 | 36.6 | 51.9507 | 31.8397 | 60.02 | 18.8 | 51.976 | 82.2586 | 60.02 | 72.2
51.9608 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 51.9729 | 66.5656 | 59.97 | 54.4 | 51.9778 | 46.7623 | 59.98 | 36.6 | 51.959 | 31.8407 | 60.02 | 18.8 | 51.9843 | 82.259 | 60.02 | 72.2
51.9691 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 51.9813 | 66.5649 | 59.97 | 54.4 | 51.9861 | 46.7627 | 59.98 | 36.6 | 51.9673 | 31.8417 | 60.02 | 18.8 | 51.9927 | 82.2608 | 60.02 | 72.2
51.9775 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 51.9896 | 66.5642 | 59.97 | 54.4 | 51.9944 | 46.7631 | 59.98 | 36.6 | 51.9757 | 31.8433 | 60.02 | 18.8 | 52.001 | 82.2626 | 60.02 | 72.2
51.9858 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 51.998 | 66.5636 | 59.97 | 54.4 | 52.0028 | 46.7635 | 59.98 | 36.6 | 51.984 | 31.8448 | 60.02 | 18.8 | 52.0093 | 82.264 | 60.02 | 72.2
51.9941 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 52.0063 | 66.562 | 59.97 | 54.4 | 52.0111 | 46.7644 | 59.98 | 36.6 | 51.9923 | 31.8458 | 60.02 | 18.8 | 52.0176 | 82.2654 | 60.02 | 72.2
52.0025 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 52.0146 | 66.5605 | 59.97 | 54.4 | 52.0195 | 46.7653 | 59.98 | 36.6 | 52.0007 | 31.8468 | 60.02 | 18.8 | 52.026 | 82.2668 | 60.02 | 72.2
52.0108 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 52.023 | 66.5573 | 59.97 | 54.4 | 52.0278 | 46.7661 | 59.98 | 36.6 | 52.009 | 31.8442 | 60.02 | 18.8 | 52.0343 | 82.2682 | 60.02 | 72.2
52.0191 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 52.0313 | 66.5542 | 59.97 | 54.4 | 52.0361 | 46.767 | 59.98 | 36.6 | 52.0173 | 31.8415 | 60.02 | 18.8 | 52.0426 | 82.2696 | 60.02 | 72.2
52.0275 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 52.0396 | 66.5504 | 59.97 | 54.4 | 52.0445 | 46.7679 | 59.98 | 36.6 | 52.0257 | 31.8384 | 60.02 | 18.8 | 52.0509 | 82.271 | 60.02 | 72.2
52.0358 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 52.048 | 66.5465 | 59.97 | 54.4 | 52.0528 | 46.7688 | 59.98 | 36.6 | 52.034 | 31.8353 | 60.02 | 18.8 | 52.0593 | 82.2724 | 60.02 | 72.2
52.0441 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 52.0563 | 66.5427 | 59.97 | 54.4 | 52.0611 | 46.7676 | 59.98 | 36.6 | 52.0423 | 31.8326 | 60.02 | 18.8 | 52.0676 | 82.2738 | 60.02 | 72.2
52.0525 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 52.0647 | 66.5389 | 59.97 | 54.4 | 52.0695 | 46.7665 | 59.98 | 36.6 | 52.0507 | 31.8299 | 60.02 | 18.8 | 52.0759 | 82.2738 | 60.02 | 72.2
52.0608 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 52.073 | 66.5351 | 59.97 | 54.4 | 52.0778 | 46.7647 | 59.98 | 36.6 | 52.059 | 31.8267 | 60.02 | 18.8 | 52.0842 | 82.2738 | 60.02 | 72.2
52.0692 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 52.0813 | 66.5312 | 59.97 | 54.4 | 52.0861 | 46.7629 | 59.98 | 36.6 | 52.0673 | 31.8235 | 60.02 | 18.8 | 52.0927 | 82.2695 | 60.02 | 72.2
52.0775 | 82.4485 | 59.97 | 72.2 | 52.0897 | 66.5285 | 59.97 | 54.4 | 52.0945 | 46.7616 | 59.98 | 36.6 | 52.0757 | 31.8203 | 60.02 | 18.8 | 52.101 | 82.2652 | 60.02 | 72.2
52.0858 | 82.4494 | 59.97 | 72.2 | 52.098 | 66.5259 | 59.97 | 54.4 | 52.1028 | 46.7603 | 59.98 | 36.6 | 52.084 | 31.817 | 60.02 | 18.8 | 52.1093 | 82.2609 | 60.02 | 72.2
52.0942 | 82.4504 | 59.97 | 72.2 | 52.1063 | 66.5246 | 59.97 | 54.4 | 52.1111 | 46.7592 | 59.98 | 36.6 | 52.0923 | 31.818 | 60.02 | 18.8 | 52.1176 | 82.2567 | 60.02 | 72.2
52.1025 | 82.4513 | 59.97 | 72.2 | 52.1147 | 66.5233 | 59.97 | 54.4 | 52.1195 | 46.758 | 59.98 | 36.6 | 52.1006 | 31.819 | 60.02 | 18.8 | 52.126 | 82.2523 | 60.02 | 72.2
52.1108 | 82.4522 | 59.97 | 72.2 | 52.123 | 66.5233 | 59.97 | 54.4 | 52.1278 | 46.7569 | 59.98 | 36.6 | 52.109 | 31.8206 | 60.02 | 18.8 | 52.1343 | 82.2481 | 60.02 | 72.2
52.1192 | 82.4555 | 59.97 | 72.2 | 52.1313 | 66.5233 | 59.97 | 54.4 | 52.1361 | 46.7558 | 59.98 | 36.6 | 52.1173 | 31.8221 | 60.02 | 18.8 | 52.1426 | 82.2438 | 60.02 | 72.2
52.1275 | 82.4588 | 59.97 | 72.2 | 52.1397 | 66.5233 | 59.97 | 54.4 | 52.1445 | 46.7547 | 59.98 | 36.6 | 52.1256 | 31.8227 | 60.02 | 18.8 | 52.1509 | 82.2395 | 60.02 | 72.2
52.1358 | 82.462 | 59.97 | 72.2 | 52.148 | 66.5233 | 59.97 | 54.4 | 52.1528 | 46.7535 | 59.98 | 36.6 | 52.1339 | 31.8234 | 60.02 | 18.8 | 52.1593 | 82.2352 | 60.02 | 72.2
52.1442 | 82.4653 | 59.97 | 72.2 | 52.1563 | 66.5234 | 59.97 | 54.4 | 52.1612 | 46.7531 | 59.98 | 36.6 | 52.1423 | 31.824 | 60.02 | 18.8 | 52.1676 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.1525 | 82.4666 | 59.97 | 72.2 | 52.1647 | 66.5235 | 59.97 | 54.4 | 52.1695 | 46.7526 | 59.98 | 36.6 | 52.1506 | 31.8247 | 60.02 | 18.8 | 52.1759 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.1609 | 82.468 | 59.97 | 72.2 | 52.173 | 66.5231 | 59.97 | 54.4 | 52.1778 | 46.7498 | 59.98 | 36.6 | 52.1589 | 31.8253 | 60.02 | 18.8 | 52.1842 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.1692 | 82.4684 | 59.97 | 72.2 | 52.1814 | 66.5226 | 59.97 | 54.4 | 52.1862 | 46.7469 | 59.98 | 36.6 | 52.1673 | 31.826 | 60.02 | 18.8 | 52.1926 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.1775 | 82.4688 | 59.97 | 72.2 | 52.1897 | 66.5222 | 59.97 | 54.4 | 52.1945 | 46.7435 | 59.98 | 36.6 | 52.1756 | 31.8244 | 60.02 | 18.8 | 52.2009 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.1859 | 82.4692 | 59.97 | 72.2 | 52.198 | 66.5218 | 59.97 | 54.4 | 52.2028 | 46.7401 | 59.98 | 36.6 | 52.1839 | 31.8229 | 60.02 | 18.8 | 52.2092 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.1942 | 82.4696 | 59.97 | 72.2 | 52.2064 | 66.5214 | 59.97 | 54.4 | 52.2112 | 46.7366 | 59.98 | 36.6 | 52.1923 | 31.8224 | 60.02 | 18.8 | 52.2175 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.2025 | 82.4676 | 59.97 | 72.2 | 52.2147 | 66.521 | 59.97 | 54.4 | 52.2195 | 46.7332 | 59.98 | 36.6 | 52.2006 | 31.8219 | 60.02 | 18.8 | 52.226 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.2109 | 82.4657 | 59.97 | 72.2 | 52.223 | 66.5206 | 59.97 | 54.4 | 52.2278 | 46.7298 | 59.98 | 36.6 | 52.2089 | 31.8218 | 60.02 | 18.8 | 52.2343 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.2192 | 82.4652 | 59.97 | 72.2 | 52.2314 | 66.5203 | 59.97 | 54.4 | 52.2362 | 46.7265 | 59.98 | 36.6 | 52.2173 | 31.8217 | 60.02 | 18.8 | 52.2426 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.2275 | 82.4647 | 59.97 | 72.2 | 52.2397 | 66.5209 | 59.97 | 54.4 | 52.2445 | 46.7232 | 59.98 | 36.6 | 52.2256 | 31.8217 | 60.02 | 18.8 | 52.2509 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.2359 | 82.464 | 59.97 | 72.2 | 52.248 | 66.5215 | 59.97 | 54.4 | 52.2528 | 46.7198 | 59.98 | 36.6 | 52.2339 | 31.8216 | 60.02 | 18.8 | 52.2593 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.2442 | 82.4634 | 59.97 | 72.2 | 52.2564 | 66.5226 | 59.97 | 54.4 | 52.2612 | 46.7165 | 59.98 | 36.6 | 52.2422 | 31.8216 | 60.02 | 18.8 | 52.2676 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.2526 | 82.4627 | 59.97 | 72.2 | 52.2647 | 66.5236 | 59.97 | 54.4 | 52.2695 | 46.7132 | 59.98 | 36.6 | 52.2506 | 31.8215 | 60.02 | 18.8 | 52.2759 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.2609 | 82.4621 | 59.97 | 72.2 | 52.2731 | 66.5247 | 59.97 | 54.4 | 52.2778 | 46.7103 | 59.98 | 36.6 | 52.2589 | 31.8237 | 60.02 | 18.8 | 52.2842 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.2692 | 82.4614 | 59.97 | 72.2 | 52.2814 | 66.5258 | 59.97 | 54.4 | 52.2862 | 46.7074 | 59.98 | 36.6 | 52.2672 | 31.8258 | 60.02 | 18.8 | 52.2926 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.2776 | 82.4608 | 59.97 | 72.2 | 52.2897 | 66.5268 | 59.97 | 54.4 | 52.2945 | 46.7013 | 59.98 | 36.6 | 52.2756 | 31.8211 | 60.02 | 18.8 | 52.3009 | 82.2309 | 60.02 | 72.2
52.2859 | 82.4601 | 59.97 | 72.2 | 52.2981 | 66.5279 | 59.97 | 54.4 | 52.3029 | 46.6953 | 59.98 | 36.6 | 52.2839 | 31.8165 | 60.02 | 18.8 | 52.3092 | 82.2314 | 60.02 | 72.2
52.2942 | 82.4595 | 59.97 | 72.2 | 52.3064 | 66.5288 | 59.97 | 54.4 | 52.3112 | 46.6897 | 59.98 | 36.6 | 52.2922 | 31.8123 | 60.02 | 18.8 | 52.3175 | 82.2319 | 60.02 | 72.2
52.3026 | 82.4574 | 59.97 | 72.2 | 52.3147 | 66.5297 | 59.97 | 54.4 | 52.3195 | 46.6842 | 59.98 | 36.6 | 52.3006 | 31.8082 | 60.02 | 18.8 | 52.3259 | 82.2321 | 60.02 | 72.2
52.3109 | 82.4553 | 59.97 | 72.2 | 52.3231 | 66.5297 | 59.97 | 54.4 | 52.3279 | 46.6787 | 59.98 | 36.6 | 52.3089 | 31.8045 | 60.02 | 18.8 | 52.3342 | 82.2323 | 60.02 | 72.2
52.3193 | 82.4529 | 59.97 | 72.2 | 52.3314 | 66.5297 | 59.97 | 54.4 | 52.3362 | 46.6731 | 59.98 | 36.6 | 52.3172 | 31.8009 | 60.02 | 18.8 | 52.3425 | 82.2324 | 60.02 | 72.2
52.3276 | 82.4505 | 59.97 | 72.2 | 52.3398 | 66.5285 | 59.97 | 54.4 | 52.3445 | 46.6699 | 59.98 | 36.6 | 52.3256 | 31.798 | 60.02 | 18.8 | 52.3508 | 82.2326 | 60.02 | 72.2
52.3359 | 82.4449 | 59.97 | 72.2 | 52.3481 | 66.5274 | 59.97 | 54.4 | 52.3528 | 46.6668 | 59.98 | 36.6 | 52.3339 | 31.7951 | 60.02 | 18.8 | 52.3593 | 82.2292 | 60.02 | 72.2
52.3443 | 82.4393 | 59.97 | 72.2 | 52.3564 | 66.5262 | 59.97 | 54.4 | 52.3612 | 46.6635 | 59.98 | 36.6 | 52.3422 | 31.7874 | 60.02 | 18.8 | 52.3676 | 82.2259 | 60.02 | 72.2
52.3526 | 82.4337 | 59.97 | 72.2 | 52.3648 | 66.525 | 59.97 | 54.4 | 52.3695 | 46.6603 | 59.98 | 36.6 | 52.3506 | 31.7797 | 60.02 | 18.8 | 52.3759 | 82.2225 | 60.02 | 72.2
52.3609 | 82.4281 | 59.97 | 72.2 | 52.3731 | 66.5236 | 59.97 | 54.4 | 52.3779 | 46.6601 | 59.98 | 36.6 | 52.3589 | 31.7776 | 60.02 | 18.8 | 52.3842 | 82.2191 | 60.02 | 72.2
52.3693 | 82.4225 | 59.97 | 72.2 | 52.3814 | 66.5222 | 59.97 | 54.4 | 52.3862 | 46.66 | 59.98 | 36.6 | 52.3672 | 31.7755 | 60.02 | 18.8 | 52.3926 | 82.2062 | 60.02 | 72.2
52.3776 | 82.4169 | 59.97 | 72.2 | 52.3898 | 66.5222 | 59.97 | 54.4 | 52.3945 | 46.6598 | 59.98 | 36.6 | 52.3755 | 31.7674 | 60.02 | 18.8 | 52.4009 | 82.1933 | 60.02 | 72.2
52.3859 | 82.4104 | 59.97 | 72.2 | 52.3981 | 66.5223 | 59.97 | 54.4 | 52.4029 | 46.6597 | 59.98 | 36.6 | 52.3839 | 31.7593 | 60.02 | 18.8 | 52.4092 | 82.1807 | 60.02 | 72.2
52.3943 | 82.4038 | 59.97 | 72.2 | 52.4064 | 66.522 | 59.97 | 54.4 | 52.4112 | 46.6592 | 59.98 | 36.6 | 52.3922 | 31.7514 | 60.02 | 18.8 | 52.4175 | 82.1681 | 60.02 | 72.2
52.4026 | 82.3997 | 59.97 | 72.2 | 52.4148 | 66.5217 | 59.97 | 54.4 | 52.4195 | 46.6587 | 59.98 | 36.6 | 52.4005 | 31.7435 | 60.02 | 18.8 | 52.4259 | 82.1555 | 60.02 | 72.2
52.4109 | 82.3956 | 59.97 | 72.2 | 52.4231 | 66.5225 | 59.97 | 54.4 | 52.4279 | 46.6553 | 59.98 | 36.6 | 52.4089 | 31.7348 | 60.02 | 18.8 | 52.4342 | 82.143 | 60.02 | 72.2
52.4193 | 82.3901 | 59.97 | 72.2 | 52.4315 | 66.5234 | 59.97 | 54.4 | 52.4362 | 46.6518 | 59.98 | 36.6 | 52.4172 | 31.7261 | 60.02 | 18.8 | 52.4425 | 82.1363 | 60.02 | 72.2
52.4276 | 82.3846 | 59.97 | 72.2 | 52.4398 | 66.5242 | 59.97 | 54.4 | 52.4445 | 46.6485 | 59.98 | 36.6 | 52.4255 | 31.7217 | 60.02 | 18.8 | 52.4508 | 82.1296 | 60.02 | 72.2
52.436 | 82.3779 | 59.97 | 72.2 | 52.4481 | 66.525 | 59.97 | 54.4 | 52.4529 | 46.6452 | 59.98 | 36.6 | 52.4339 | 31.7173 | 60.02 | 18.8 | 52.4592 | 82.1229 | 60.02 | 72.2
52.4443 | 82.3711 | 59.97 | 72.2 | 52.4565 | 66.5262 | 59.97 | 54.4 | 52.4612 | 46.6415 | 59.98 | 36.6 | 52.4422 | 31.7126 | 60.02 | 18.8 | 52.4675 | 82.1162 | 60.02 | 72.2
52.4526 | 82.3633 | 59.97 | 72.2 | 52.4648 | 66.5273 | 59.97 | 54.4 | 52.4695 | 46.6378 | 59.98 | 36.6 | 52.4505 | 31.7078 | 60.02 | 18.8 | 52.4758 | 82.1185 | 60.02 | 72.2
52.461 | 82.3555 | 59.97 | 72.2 | 52.4731 | 66.5266 | 59.97 | 54.4 | 52.4779 | 46.6341 | 59.98 | 36.6 | 52.4589 | 31.7096 | 60.0201 | 18.8 | 52.4841 | 82.1209 | 60.02 | 72.2
52.4693 | 82.3487 | 59.97 | 72.2 | 52.4815 | 66.5259 | 59.97 | 54.4 | 52.4862 | 46.6304 | 59.98 | 36.6 | 52.4672 | 31.7114 | 60.0202 | 18.8 | 52.4926 | 82.1211 | 60.02 | 72.2
52.4776 | 82.3419 | 59.97 | 72.2 | 52.4898 | 66.5256 | 59.97 | 54.4 | 52.4945 | 46.627 | 59.98 | 36.6 | 52.4755 | 31.7126 | 60.0202 | 18.8 | 52.5009 | 82.1213 | 60.02 | 72.2
52.486 | 82.3351 | 59.97 | 72.2 | 52.4982 | 66.5253 | 59.97 | 54.4 | 52.5029 | 46.6236 | 59.98 | 36.6 | 52.4839 | 31.7138 | 60.0203 | 18.8 | 52.5092 | 82.1219 | 60.02 | 72.2
52.4943 | 82.3282 | 59.97 | 72.2 | 52.5065 | 66.525 | 59.97 | 54.4 | 52.5112 | 46.6221 | 59.98 | 36.6 | 52.4922 | 31.7149 | 60.0204 | 18.8 | 52.5175 | 82.1225 | 60.02 | 72.2
52.5027 | 82.3259 | 59.97 | 72.2 | 52.5148 | 66.5247 | 59.97 | 54.4 | 52.5196 | 46.6206 | 59.98 | 36.6 | 52.5005 | 31.716 | 60.0205 | 18.8 | 52.5258 | 82.1208 | 60.02 | 72.2
52.511 | 82.3236 | 59.97 | 72.2 | 52.5232 | 66.5244 | 59.97 | 54.4 | 52.5279 | 46.6185 | 59.98 | 36.6 | 52.5089 | 31.7182 | 60.0206 | 18.8 | 52.5342 | 82.119 | 60.02 | 72.2
52.5193 | 82.3205 | 59.97 | 72.2 | 52.5315 | 66.524 | 59.97 | 54.4 | 52.5362 | 46.6163 | 59.98 | 36.6 | 52.5172 | 31.7204 | 60.0207 | 18.8 | 52.5425 | 82.1173 | 60.02 | 72.2
52.5277 | 82.3174 | 59.97 | 72.2 | 52.5398 | 66.5221 | 59.97 | 54.4 | 52.5446 | 46.614 | 59.98 | 36.6 | 52.5255 | 31.7226 | 60.0207 | 18.8 | 52.5508 | 82.1156 | 60.02 | 72.2
52.536 | 82.3154 | 59.97 | 72.2 | 52.5482 | 66.5202 | 59.97 | 54.4 | 52.5529 | 46.6117 | 59.98 | 36.6 | 52.5338 | 31.7248 | 60.0208 | 18.8 | 52.5591 | 82.1138 | 60.02 | 72.2
52.5443 | 82.3134 | 59.97 | 72.2 | 52.5565 | 66.5189 | 59.97 | 54.4 | 52.5612 | 46.6094 | 59.98 | 36.6 | 52.5422 | 31.7247 | 60.0209 | 18.8 | 52.5675 | 82.1121 | 60.02 | 72.2
52.5527 | 82.3113 | 59.97 | 72.2 | 52.5648 | 66.5175 | 59.97 | 54.4 | 52.5695 | 46.6071 | 59.98 | 36.6 | 52.5505 | 31.7247 | 60.021 | 18.8 | 52.5758 | 82.1124 | 60.02 | 72.2
52.561 | 82.3093 | 59.97 | 72.2 | 52.5732 | 66.5162 | 59.97 | 54.4 | 52.5779 | 46.6048 | 59.98 | 36.6 | 52.5588 | 31.7247 | 60.0211 | 18.8 | 52.5841 | 82.1128 | 60.02 | 72.2
52.5693 | 82.3069 | 59.97 | 72.2 | 52.5815 | 66.5149 | 59.97 | 54.4 | 52.5862 | 46.6025 | 59.98 | 36.6 | 52.5671 | 31.7246 | 60.0212 | 18.8 | 52.5924 | 82.1128 | 60.02 | 72.2
52.5777 | 82.3046 | 59.97 | 72.2 | 52.5898 | 66.5135 | 59.97 | 54.4 | 52.5946 | 46.6013 | 59.98 | 36.6 | 52.5755 | 31.7246 | 60.0212 | 18.8 | 52.6008 | 82.1128 | 60.02 | 72.2
52.586 | 82.3022 | 59.97 | 72.2 | 52.5982 | 66.5122 | 59.97 | 54.4 | 52.6029 | 46.6 | 59.98 | 36.6 | 52.5838 | 31.7246 | 60.0213 | 18.8 | 52.6091 | 82.1128 | 60.02 | 72.2
52.5944 | 82.2998 | 59.97 | 72.2 | 52.6065 | 66.5108 | 59.97 | 54.4 | 52.6112 | 46.5995 | 59.98 | 36.6 | 52.5921 | 31.7235 | 60.0214 | 18.8 | 52.6174 | 82.1128 | 60.02 | 72.2
52.6027 | 82.3005 | 59.97 | 72.2 | 52.6149 | 66.5095 | 59.97 | 54.4 | 52.6196 | 46.599 | 59.98 | 36.6 | 52.6005 | 31.7224 | 60.0215 | 18.8 | 52.6257 | 82.1128 | 60.02 | 72.2
52.611 | 82.3011 | 59.97 | 72.2 | 52.6232 | 66.5101 | 59.97 | 54.4 | 52.6279 | 46.599 | 59.98 | 36.6 | 52.6088 | 31.7213 | 60.0216 | 18.8 | 52.6342 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.6194 | 82.2981 | 59.97 | 72.2 | 52.6315 | 66.5107 | 59.97 | 54.4 | 52.6362 | 46.599 | 59.98 | 36.6 | 52.6171 | 31.7202 | 60.0217 | 18.8 | 52.6425 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.6277 | 82.2952 | 59.97 | 72.2 | 52.6399 | 66.5111 | 59.97 | 54.4 | 52.6446 | 46.599 | 59.98 | 36.6 | 52.6255 | 31.7202 | 60.0217 | 18.8 | 52.6508 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.636 | 82.2922 | 59.97 | 72.2 | 52.6482 | 66.5114 | 59.97 | 54.4 | 52.6529 | 46.599 | 59.98 | 36.6 | 52.6338 | 31.7202 | 60.0218 | 18.8 | 52.6591 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.6444 | 82.2893 | 59.97 | 72.2 | 52.6565 | 66.5118 | 59.97 | 54.4 | 52.6613 | 46.599 | 59.98 | 36.6 | 52.6421 | 31.7193 | 60.0219 | 18.8 | 52.6675 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.6527 | 82.2866 | 59.97 | 72.2 | 52.6649 | 66.5121 | 59.97 | 54.4 | 52.6696 | 46.599 | 59.98 | 36.6 | 52.6505 | 31.7183 | 60.022 | 18.8 | 52.6758 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.6611 | 82.284 | 59.97 | 72.2 | 52.6732 | 66.5125 | 59.97 | 54.4 | 52.6779 | 46.599 | 59.98 | 36.6 | 52.6588 | 31.7162 | 60.0221 | 18.8 | 52.6841 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.6694 | 82.2813 | 59.97 | 72.2 | 52.6815 | 66.5129 | 59.97 | 54.4 | 52.6862 | 46.599 | 59.98 | 36.6 | 52.6671 | 31.7141 | 60.0222 | 18.8 | 52.6924 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.6777 | 82.2787 | 59.97 | 72.2 | 52.6899 | 66.5086 | 59.97 | 54.4 | 52.6946 | 46.5989 | 59.98 | 36.6 | 52.6754 | 31.712 | 60.0222 | 18.8 | 52.7008 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.6861 | 82.2752 | 59.97 | 72.2 | 52.6982 | 66.5042 | 59.97 | 54.4 | 52.7029 | 46.5989 | 59.98 | 36.6 | 52.6837 | 31.7099 | 60.0223 | 18.8 | 52.7091 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.6944 | 82.2716 | 59.97 | 72.2 | 52.7066 | 66.5009 | 59.97 | 54.4 | 52.7112 | 46.5982 | 59.98 | 36.6 | 52.6921 | 31.7078 | 60.0224 | 18.8 | 52.7174 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.7027 | 82.2716 | 59.97 | 72.2 | 52.7149 | 66.4975 | 59.97 | 54.4 | 52.7196 | 46.5976 | 59.98 | 36.6 | 52.7004 | 31.7057 | 60.0225 | 18.8 | 52.7257 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.7111 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.7232 | 66.4941 | 59.97 | 54.4 | 52.7279 | 46.597 | 59.98 | 36.6 | 52.7087 | 31.7031 | 60.0226 | 18.8 | 52.7341 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.7194 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.7316 | 66.4907 | 59.97 | 54.4 | 52.7363 | 46.5964 | 59.98 | 36.6 | 52.7171 | 31.7004 | 60.0227 | 18.8 | 52.7424 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.7278 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.7399 | 66.4873 | 59.97 | 54.4 | 52.7446 | 46.5957 | 59.98 | 36.6 | 52.7254 | 31.6982 | 60.0227 | 18.8 | 52.7507 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.7361 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.7482 | 66.4839 | 59.97 | 54.4 | 52.7529 | 46.5951 | 59.98 | 36.6 | 52.7337 | 31.6959 | 60.0228 | 18.8 | 52.759 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.7444 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.7566 | 66.4729 | 59.97 | 54.4 | 52.7613 | 46.5945 | 59.98 | 36.6 | 52.7421 | 31.6947 | 60.0229 | 18.8 | 52.7673 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.7528 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.7649 | 66.4618 | 59.97 | 54.4 | 52.7696 | 46.5938 | 59.98 | 36.6 | 52.7504 | 31.6934 | 60.023 | 18.8 | 52.7758 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.7611 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.7733 | 66.4452 | 59.97 | 54.4 | 52.7779 | 46.5933 | 59.98 | 36.6 | 52.7587 | 31.6922 | 60.0231 | 18.8 | 52.7841 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.7694 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.7816 | 66.4287 | 59.97 | 54.4 | 52.7863 | 46.5927 | 59.98 | 36.6 | 52.767 | 31.691 | 60.0232 | 18.8 | 52.7924 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.7778 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.7899 | 66.4109 | 59.97 | 54.4 | 52.7946 | 46.5927 | 59.98 | 36.6 | 52.7754 | 31.6898 | 60.0232 | 18.8 | 52.8007 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.7861 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.7983 | 66.3931 | 59.97 | 54.4 | 52.8029 | 46.5927 | 59.98 | 36.6 | 52.7837 | 31.6885 | 60.0233 | 18.8 | 52.8091 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.7944 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.8066 | 66.3743 | 59.97 | 54.4 | 52.8113 | 46.5903 | 59.98 | 36.6 | 52.792 | 31.6878 | 60.0234 | 18.8 | 52.8174 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.8028 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.8149 | 66.3555 | 59.97 | 54.4 | 52.8196 | 46.5879 | 59.98 | 36.6 | 52.8004 | 31.6871 | 60.0235 | 18.8 | 52.8257 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.8111 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.8233 | 66.3356 | 59.97 | 54.4 | 52.8279 | 46.5856 | 59.98 | 36.6 | 52.8087 | 31.6867 | 60.0236 | 18.8 | 52.834 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.8195 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.8316 | 66.3157 | 59.97 | 54.4 | 52.8363 | 46.5832 | 59.98 | 36.6 | 52.817 | 31.6862 | 60.0237 | 18.8 | 52.8424 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.8278 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.84 | 66.3035 | 59.97 | 54.4 | 52.8446 | 46.5808 | 59.98 | 36.6 | 52.8253 | 31.6859 | 60.0237 | 18.8 | 52.8507 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.8361 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.8483 | 66.2913 | 59.97 | 54.4 | 52.8529 | 46.5785 | 59.98 | 36.6 | 52.8337 | 31.6856 | 60.0238 | 18.8 | 52.859 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.8445 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.8566 | 66.2892 | 59.97 | 54.4 | 52.8613 | 46.5761 | 59.98 | 36.6 | 52.842 | 31.6847 | 60.0239 | 18.8 | 52.8673 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.8528 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.865 | 66.2871 | 59.97 | 54.4 | 52.8696 | 46.5737 | 59.98 | 36.6 | 52.8503 | 31.6838 | 60.024 | 18.8 | 52.8757 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.8612 | 82.2715 | 59.97 | 72.2 | 52.8733 | 66.285 | 59.97 | 54.4 | 52.878 | 46.5714 | 59.98 | 36.6 | 52.8586 | 31.6829 | 60.0241 | 18.8 | 52.884 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.8695 | 82.2725 | 59.97 | 72.2 | 52.8816 | 66.283 | 59.97 | 54.4 | 52.8863 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.867 | 31.682 | 60.0242 | 18.8 | 52.8923 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.8778 | 82.2735 | 59.97 | 72.2 | 52.89 | 66.2815 | 59.97 | 54.4 | 52.8946 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.8753 | 31.6805 | 60.0242 | 18.8 | 52.9006 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.8862 | 82.2745 | 59.97 | 72.2 | 52.8983 | 66.28 | 59.97 | 54.4 | 52.903 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.8836 | 31.679 | 60.0243 | 18.8 | 52.9091 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.8945 | 82.2755 | 59.97 | 72.2 | 52.9066 | 66.2797 | 59.97 | 54.4 | 52.9113 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.892 | 31.6778 | 60.0244 | 18.8 | 52.9174 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.9028 | 82.2765 | 59.97 | 72.2 | 52.915 | 66.2793 | 59.97 | 54.4 | 52.9196 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.9003 | 31.6767 | 60.0245 | 18.8 | 52.9257 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.9112 | 82.2775 | 59.97 | 72.2 | 52.9233 | 66.279 | 59.97 | 54.4 | 52.928 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.9086 | 31.6728 | 60.0246 | 18.8 | 52.934 | 82.1128 | 60.03 | 72.2
52.9195 | 82.2786 | 59.97 | 72.2 | 52.9316 | 66.2786 | 59.97 | 54.4 | 52.9363 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.917 | 31.669 | 60.0247 | 18.8 | 52.9424 | 82.115 | 60.03 | 72.2
52.9278 | 82.2796 | 59.97 | 72.2 | 52.94 | 66.2767 | 59.97 | 54.4 | 52.9446 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.9253 | 31.6658 | 60.0247 | 18.8 | 52.9507 | 82.1172 | 60.03 | 72.2
52.9362 | 82.2806 | 59.97 | 72.2 | 52.9483 | 66.2749 | 59.97 | 54.4 | 52.953 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.9336 | 31.6626 | 60.0248 | 18.8 | 52.959 | 82.1194 | 60.03 | 72.2
52.9445 | 82.2816 | 59.97 | 72.2 | 52.9566 | 66.2727 | 59.97 | 54.4 | 52.9613 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.9419 | 31.6594 | 60.0249 | 18.8 | 52.9673 | 82.1215 | 60.03 | 72.2
52.9529 | 82.2816 | 59.97 | 72.2 | 52.965 | 66.2706 | 59.97 | 54.4 | 52.9696 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.9503 | 31.6561 | 60.025 | 18.8 | 52.9756 | 82.1237 | 60.03 | 72.2
52.9612 | 82.2816 | 59.97 | 72.2 | 52.9733 | 66.2688 | 59.97 | 54.4 | 52.978 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.9586 | 31.6529 | 60.0251 | 18.8 | 52.984 | 82.1259 | 60.03 | 72.2
52.9695 | 82.2816 | 59.97 | 72.2 | 52.9817 | 66.267 | 59.97 | 54.4 | 52.9863 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.9669 | 31.6498 | 60.0252 | 18.8 | 52.9923 | 82.1281 | 60.03 | 72.2
52.9779 | 82.2816 | 59.97 | 72.2 | 52.99 | 66.2652 | 59.97 | 54.4 | 52.9946 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.9753 | 31.6466 | 60.0252 | 18.8 | 53.0006 | 82.1303 | 60.03 | 72.2
52.9862 | 82.2837 | 59.97 | 72.2 | 52.9983 | 66.2634 | 59.97 | 54.4 | 53.003 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.9836 | 31.6434 | 60.0253 | 18.8 | 53.0089 | 82.1324 | 60.03 | 72.2
52.9945 | 82.2858 | 59.97 | 72.2 | 53.0067 | 66.2616 | 59.97 | 54.4 | 53.0113 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 52.9919 | 31.6374 | 60.0254 | 18.8 | 53.0173 | 82.1346 | 60.03 | 72.2
53.0029 | 82.2893 | 59.97 | 72.2 | 53.015 | 66.2598 | 59.97 | 54.4 | 53.0197 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 53.0002 | 31.6314 | 60.0255 | 18.8 | 53.0256 | 82.1286 | 60.03 | 72.2
53.0112 | 82.2928 | 59.97 | 72.2 | 53.0233 | 66.2578 | 59.97 | 54.4 | 53.028 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 53.0086 | 31.6219 | 60.0256 | 18.8 | 53.0339 | 82.1225 | 60.03 | 72.2
53.0196 | 82.2945 | 59.97 | 72.2 | 53.0317 | 66.2557 | 59.97 | 54.4 | 53.0363 | 46.569 | 59.98 | 36.6 | 53.0169 | 31.6124 | 60.0257 | 18.8 | 53.0422 | 82.1112 | 60.03 | 72.2
53.0279 | 82.2961 | 59.97 | 72.2 | 53.04 | 66.2539 | 59.97 | 54.4 | 53.0446 | 46.5684 | 59.98 | 36.6 | 53.0252 | 31.6028 | 60.0257 | 18.8 | 53.0507 | 82.0998 | 60.03 | 72.2
53.0362 | 82.2978 | 59.97 | 72.2 | 53.0484 | 66.2521 | 59.97 | 54.4 | 53.053 | 46.5679 | 59.98 | 36.6 | 53.0335 | 31.5933 | 60.0258 | 18.8 | 53.059 | 82.0885 | 60.03 | 72.2
53.0446 | 82.2994 | 59.97 | 72.2 | 53.0567 | 66.2503 | 59.97 | 54.4 | 53.0613 | 46.5663 | 59.98 | 36.6 | 53.0419 | 31.5843 | 60.0259 | 18.8 | 53.0673 | 82.0771 | 60.03 | 72.2
53.0529 | 82.2969 | 59.97 | 72.2 | 53.065 | 66.2485 | 59.97 | 54.4 | 53.0696 | 46.5648 | 59.98 | 36.6 | 53.0502 | 31.5754 | 60.026 | 18.8 | 53.0756 | 82.0657 | 60.03 | 72.2
53.0612 | 82.2943 | 59.97 | 72.2 | 53.0734 | 66.2457 | 59.97 | 54.4 | 53.078 | 46.5617 | 59.98 | 36.6 | 53.0585 | 31.566 | 60.0261 | 18.8 | 53.084 | 82.0544 | 60.03 | 72.2
53.0696 | 82.2868 | 59.97 | 72.2 | 53.0817 | 66.2428 | 59.97 | 54.4 | 53.0863 | 46.5586 | 59.98 | 36.6 | 53.0669 | 31.5566 | 60.0261 | 18.8 | 53.0923 | 82.0448 | 60.03 | 72.2
53.0779 | 82.2792 | 59.97 | 72.2 | 53.09 | 66.238 | 59.97 | 54.4 | 53.0947 | 46.5554 | 59.98 | 36.6 | 53.0752 | 31.5526 | 60.0262 | 18.8 | 53.1006 | 82.0352 | 60.03 | 72.2
53.0863 | 82.2702 | 59.97 | 72.2 | 53.0984 | 66.2332 | 59.97 | 54.4 | 53.103 | 46.5523 | 59.98 | 36.6 | 53.0835 | 31.5486 | 60.0263 | 18.8 | 53.1089 | 82.0341 | 60.03 | 72.2
53.0946 | 82.2612 | 59.97 | 72.2 | 53.1067 | 66.2314 | 59.97 | 54.4 | 53.1113 | 46.5494 | 59.98 | 36.6 | 53.0919 | 31.5482 | 60.0264 | 18.8 | 53.1173 | 82.0329 | 60.03 | 72.2
53.1029 | 82.254 | 59.97 | 72.2 | 53.1151 | 66.2295 | 59.97 | 54.4 | 53.1197 | 46.5466 | 59.98 | 36.6 | 53.1002 | 31.5478 | 60.0265 | 18.8 | 53.1256 | 82.0332 | 60.03 | 72.2
53.1113 | 82.2469 | 59.97 | 72.2 | 53.1234 | 66.2277 | 59.97 | 54.4 | 53.128 | 46.5433 | 59.98 | 36.6 | 53.1085 | 31.5473 | 60.0266 | 18.8 | 53.1339 | 82.0335 | 60.03 | 72.2
53.1196 | 82.2397 | 59.97 | 72.2 | 53.1317 | 66.2258 | 59.97 | 54.4 | 53.1363 | 46.54 | 59.98 | 36.6 | 53.1169 | 31.5469 | 60.0266 | 18.8 | 53.1422 | 82.0338 | 60.03 | 72.2
53.1279 | 82.2326 | 59.97 | 72.2 | 53.1401 | 66.224 | 59.97 | 54.4 | 53.1447 | 46.5376 | 59.98 | 36.6 | 53.1252 | 31.5465 | 60.0267 | 18.8 | 53.1506 | 82.0341 | 60.03 | 72.2
53.1363 | 82.2297 | 59.97 | 72.2 | 53.1484 | 66.2221 | 59.97 | 54.4 | 53.153 | 46.5353 | 59.98 | 36.6 | 53.1335 | 31.5461 | 60.0268 | 18.8 | 53.1589 | 82.0344 | 60.03 | 72.2
53.1446 | 82.2267 | 59.97 | 72.2 | 53.1567 | 66.2214 | 59.97 | 54.4 | 53.1613 | 46.534 | 59.98 | 36.6 | 53.1418 | 31.5461 | 60.0269 | 18.8 | 53.1672 | 82.0347 | 60.03 | 72.2
53.153 | 82.2278 | 59.97 | 72.2 | 53.1651 | 66.2206 | 59.97 | 54.4 | 53.1696 | 46.5327 | 59.98 | 36.6 | 53.1501 | 31.5461 | 60.027 | 18.8 | 53.1755 | 82.0331 | 60.03 | 72.2
53.1613 | 82.2288 | 59.97 | 72.2 | 53.1734 | 66.2217 | 59.97 | 54.4 | 53.178 | 46.5314 | 59.98 | 36.6 | 53.1585 | 31.5461 | 60.0271 | 18.8 | 53.184 | 82.0316 | 60.03 | 72.2
53.1696 | 82.2298 | 59.97 | 72.2 | 53.1817 | 66.2229 | 59.97 | 54.4 | 53.1863 | 46.5301 | 59.98 | 36.6 | 53.1668 | 31.5461 | 60.0271 | 18.8 | 53.1923 | 82.0283 | 60.03 | 72.2
53.178 | 82.2308 | 59.9701 | 72.2 | 53.1901 | 66.2229 | 59.97 | 54.4 | 53.1947 | 46.5286 | 59.98 | 36.6 | 53.1751 | 31.5461 | 60.0272 | 18.8 | 53.2006 | 82.025 | 60.03 | 72.2
53.1863 | 82.2319 | 59.9702 | 72.2 | 53.1984 | 66.2229 | 59.97 | 54.4 | 53.203 | 46.5272 | 59.98 | 36.6 | 53.1835 | 31.5461 | 60.0273 | 18.8 | 53.2089 | 82.0252 | 60.03 | 72.2
53.1946 | 82.2329 | 59.9702 | 72.2 | 53.2068 | 66.2229 | 59.97 | 54.4 | 53.2113 | 46.5262 | 59.98 | 36.6 | 53.1918 | 31.5461 | 60.0274 | 18.8 | 53.2172 | 82.0254 | 60.03 | 72.2
53.203 | 82.2339 | 59.9703 | 72.2 | 53.2151 | 66.2229 | 59.97 | 54.4 | 53.2197 | 46.5253 | 59.98 | 36.6 | 53.2001 | 31.5461 | 60.0275 | 18.8 | 53.2256 | 82.0245 | 60.03 | 72.2
53.2113 | 82.235 | 59.9704 | 72.2 | 53.2234 | 66.2231 | 59.97 | 54.4 | 53.228 | 46.5246 | 59.98 | 36.6 | 53.2085 | 31.5461 | 60.0276 | 18.8 | 53.2339 | 82.0235 | 60.03 | 72.2
53.2197 | 82.2364 | 59.9705 | 72.2 | 53.2318 | 66.2233 | 59.97 | 54.4 | 53.2363 | 46.5239 | 59.98 | 36.6 | 53.2168 | 31.5461 | 60.0276 | 18.8 | 53.2422 | 82.0214 | 60.03 | 72.2
53.228 | 82.2378 | 59.9706 | 72.2 | 53.2401 | 66.2251 | 59.97 | 54.4 | 53.2447 | 46.5237 | 59.98 | 36.6 | 53.2251 | 31.5461 | 60.0277 | 18.8 | 53.2505 | 82.0194 | 60.03 | 72.2
53.2363 | 82.2382 | 59.9707 | 72.2 | 53.2484 | 66.227 | 59.97 | 54.4 | 53.253 | 46.5236 | 59.98 | 36.6 | 53.2334 | 31.5461 | 60.0278 | 18.8 | 53.2589 | 82.0173 | 60.03 | 72.2
53.2447 | 82.2386 | 59.9707 | 72.2 | 53.2568 | 66.2288 | 59.97 | 54.4 | 53.2613 | 46.5232 | 59.98 | 36.6 | 53.2418 | 31.5461 | 60.0279 | 18.8 | 53.2672 | 82.0152 | 60.03 | 72.2
53.253 | 82.2274 | 59.9708 | 72.2 | 53.2651 | 66.2306 | 59.97 | 54.4 | 53.2697 | 46.5229 | 59.98 | 36.6 | 53.2501 | 31.5461 | 60.028 | 18.8 | 53.2755 | 82.0126 | 60.03 | 72.2
53.2613 | 82.2163 | 59.9709 | 72.2 | 53.2735 | 66.2317 | 59.97 | 54.4 | 53.278 | 46.5224 | 59.98 | 36.6 | 53.2584 | 31.5461 | 60.0281 | 18.8 | 53.2838 | 82.0099 | 60.03 | 72.2
53.2697 | 82.2051 | 59.971 | 72.2 | 53.2818 | 66.2328 | 59.97 | 54.4 | 53.2863 | 46.522 | 59.98 | 36.6 | 53.2668 | 31.5461 | 60.0281 | 18.8 | 53.2922 | 82.0056 | 60.03 | 72.2
53.278 | 82.194 | 59.9711 | 72.2 | 53.2901 | 66.2328 | 59.97 | 54.4 | 53.2947 | 46.5169 | 59.98 | 36.6 | 53.2751 | 31.5461 | 60.0282 | 18.8 | 53.3005 | 82.0014 | 60.03 | 72.2
53.2864 | 82.1829 | 59.9712 | 72.2 | 53.2985 | 66.2328 | 59.97 | 54.4 | 53.303 | 46.5117 | 59.98 | 36.6 | 53.2834 | 31.5461 | 60.0283 | 18.8 | 53.3088 | 81.9979 | 60.03 | 72.2
53.2947 | 82.1717 | 59.9712 | 72.2 | 53.3068 | 66.2327 | 59.97 | 54.4 | 53.3113 | 46.5063 | 59.98 | 36.6 | 53.2917 | 31.5461 | 60.0284 | 18.8 | 53.3171 | 81.9945 | 60.03 | 72.2
53.303 | 82.1602 | 59.9713 | 72.2 | 53.3151 | 66.2325 | 59.97 | 54.4 | 53.3197 | 46.5009 | 59.98 | 36.6 | 53.3001 | 31.5461 | 60.0285 | 18.8 | 53.3256 | 81.9922 | 60.03 | 72.2
53.3114 | 82.1487 | 59.9714 | 72.2 | 53.3235 | 66.2319 | 59.97 | 54.4 | 53.328 | 46.4953 | 59.98 | 36.6 | 53.3084 | 31.5461 | 60.0286 | 18.8 | 53.3339 | 81.9899 | 60.03 | 72.2
53.3197 | 82.1372 | 59.9715 | 72.2 | 53.3318 | 66.2313 | 59.97 | 54.4 | 53.3363 | 46.4897 | 59.98 | 36.6 | 53.3167 | 31.5461 | 60.0286 | 18.8 | 53.3422 | 81.9873 | 60.03 | 72.2
53.328 | 82.1257 | 59.9716 | 72.2 | 53.3401 | 66.2307 | 59.97 | 54.4 | 53.3447 | 46.4839 | 59.98 | 36.6 | 53.325 | 31.5461 | 60.0287 | 18.8 | 53.3505 | 81.9847 | 60.03 | 72.2
53.3364 | 82.1257 | 59.9717 | 72.2 | 53.3485 | 66.2301 | 59.97 | 54.4 | 53.353 | 46.4782 | 59.98 | 36.6 | 53.3334 | 31.5461 | 60.0288 | 18.8 | 53.3589 | 81.9821 | 60.03 | 72.2
53.3447 | 82.1257 | 59.9717 | 72.2 | 53.3568 | 66.23 | 59.97 | 54.4 | 53.3614 | 46.4724 | 59.98 | 36.6 | 53.3417 | 31.5435 | 60.0289 | 18.8 | 53.3672 | 81.9795 | 60.03 | 72.2
53.3531 | 82.1257 | 59.9718 | 72.2 | 53.3651 | 66.2299 | 59.97 | 54.4 | 53.3697 | 46.4666 | 59.98 | 36.6 | 53.35 | 31.5409 | 60.029 | 18.8 | 53.3755 | 81.9789 | 60.03 | 72.2
53.3614 | 82.1257 | 59.9719 | 72.2 | 53.3735 | 66.2307 | 59.97 | 54.4 | 53.378 | 46.4658 | 59.98 | 36.6 | 53.3584 | 31.5365 | 60.0291 | 18.8 | 53.3838 | 81.9783 | 60.03 | 72.2
53.3697 | 82.1257 | 59.972 | 72.2 | 53.3818 | 66.2315 | 59.97 | 54.4 | 53.3864 | 46.4649 | 59.98 | 36.6 | 53.3667 | 31.5322 | 60.0291 | 18.8 | 53.3921 | 81.978 | 60.03 | 72.2
53.3781 | 82.1257 | 59.9721 | 72.2 | 53.3902 | 66.2329 | 59.97 | 54.4 | 53.3947 | 46.4629 | 59.98 | 36.6 | 53.375 | 31.5278 | 60.0292 | 18.8 | 53.4005 | 81.9777 | 60.03 | 72.2
53.3864 | 82.1257 | 59.9722 | 72.2 | 53.3985 | 66.2343 | 59.97 | 54.4 | 53.403 | 46.4609 | 59.98 | 36.6 | 53.3834 | 31.5234 | 60.0293 | 18.8 | 53.4088 | 81.9774 | 60.03 | 72.2
53.3947 | 82.1257 | 59.9722 | 72.2 | 53.4068 | 66.2344 | 59.97 | 54.4 | 53.4113 | 46.4591 | 59.98 | 36.6 | 53.3917 | 31.519 | 60.0294 | 18.8 | 53.4171 | 81.9771 | 60.03 | 72.2
53.4031 | 82.1257 | 59.9723 | 72.2 | 53.4152 | 66.2346 | 59.97 | 54.4 | 53.4197 | 46.4573 | 59.98 | 36.6 | 53.4 | 31.5146 | 60.0295 | 18.8 | 53.4254 | 81.9771 | 60.03 | 72.2
53.4114 | 82.1257 | 59.9724 | 72.2 | 53.4235 | 66.2354 | 59.97 | 54.4 | 53.428 | 46.4559 | 59.98 | 36.6 | 53.4083 | 31.5092 | 60.0296 | 18.8 | 53.4338 | 81.9771 | 60.03 | 72.2
53.4197 | 82.1257 | 59.9725 | 72.2 | 53.4318 | 66.2362 | 59.97 | 54.4 | 53.4363 | 46.4545 | 59.98 | 36.6 | 53.4167 | 31.5038 | 60.0296 | 18.8 | 53.4421 | 81.9774 | 60.03 | 72.2
53.4281 | 82.1257 | 59.9726 | 72.2 | 53.4402 | 66.2372 | 59.97 | 54.4 | 53.4447 | 46.4531 | 59.98 | 36.6 | 53.425 | 31.501 | 60.0297 | 18.8 | 53.4504 | 81.9777 | 60.03 | 72.2
53.4364 | 82.1257 | 59.9727 | 72.2 | 53.4485 | 66.2382 | 59.97 | 54.4 | 53.453 | 46.4516 | 59.98 | 36.6 | 53.4333 | 31.4982 | 60.0298 | 18.8 | 53.4587 | 81.9767 | 60.03 | 72.2
53.4447 | 82.1257 | 59.9727 | 72.2 | 53.4568 | 66.2389 | 59.97 | 54.4 | 53.4614 | 46.4493 | 59.98 | 36.6 | 53.4417 | 31.4973 | 60.0299 | 18.8 | 53.4672 | 81.9756 | 60.03 | 72.2
53.4531 | 82.1257 | 59.9728 | 72.2 | 53.4652 | 66.2396 | 59.97 | 54.4 | 53.4697 | 46.447 | 59.98 | 36.6 | 53.45 | 31.4963 | 60.03 | 18.8 | 53.4755 | 81.9757 | 60.03 | 72.2
53.4614 | 82.1257 | 59.9729 | 72.2 | 53.4735 | 66.2396 | 59.97 | 54.4 | 53.478 | 46.442 | 59.98 | 36.6 | 53.4583 | 31.4953 | 60.04 | 18.8 | 53.4838 | 81.9757 | 60.03 | 72.2
53.4698 | 82.1257 | 59.973 | 72.2 | 53.4819 | 66.2396 | 59.97 | 54.4 | 53.4864 | 46.437 | 59.98 | 36.6 | 53.4666 | 31.4943 | 60.04 | 18.8 | 53.4921 | 81.9757 | 60.03 | 72.2
53.4781 | 82.1257 | 59.9731 | 72.2 | 53.4902 | 66.2396 | 59.97 | 54.4 | 53.4947 | 46.432 | 59.98 | 36.6 | 53.4749 | 31.4934 | 60.04 | 18.8 | 53.5004 | 81.9757 | 60.03 | 72.2
53.4864 | 82.1257 | 59.9732 | 72.2 | 53.4985 | 66.2396 | 59.97 | 54.4 | 53.503 | 46.427 | 59.98 | 36.6 | 53.4833 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.5088 | 81.9757 | 60.03 | 72.2
53.4948 | 82.1257 | 59.9732 | 72.2 | 53.5069 | 66.2385 | 59.97 | 54.4 | 53.5114 | 46.422 | 59.98 | 36.6 | 53.4916 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.5171 | 81.9758 | 60.03 | 72.2
53.5031 | 82.1257 | 59.9733 | 72.2 | 53.5152 | 66.2374 | 59.97 | 54.4 | 53.5197 | 46.417 | 59.98 | 36.6 | 53.4999 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.5254 | 81.9768 | 60.03 | 72.2
53.5114 | 82.1257 | 59.9734 | 72.2 | 53.5235 | 66.2362 | 59.97 | 54.4 | 53.528 | 46.412 | 59.98 | 36.6 | 53.5083 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.5337 | 81.9778 | 60.03 | 72.2
53.5198 | 82.1257 | 59.9735 | 72.2 | 53.5319 | 66.2351 | 59.97 | 54.4 | 53.5364 | 46.407 | 59.98 | 36.6 | 53.5166 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.5421 | 81.9786 | 60.03 | 72.2
53.5281 | 82.1257 | 59.9736 | 72.2 | 53.5402 | 66.2344 | 59.97 | 54.4 | 53.5447 | 46.4031 | 59.98 | 36.6 | 53.5249 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.5504 | 81.9795 | 60.03 | 72.2
53.5365 | 82.1257 | 59.9737 | 72.2 | 53.5486 | 66.2337 | 59.97 | 54.4 | 53.553 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.5333 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.5587 | 81.9784 | 60.03 | 72.2
53.5448 | 82.1257 | 59.9737 | 72.2 | 53.5569 | 66.2322 | 59.97 | 54.4 | 53.5614 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.5416 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.567 | 81.9772 | 60.03 | 72.2
53.5531 | 82.1257 | 59.9738 | 72.2 | 53.5652 | 66.2308 | 59.97 | 54.4 | 53.5697 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.5499 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.5753 | 81.9761 | 60.03 | 72.2
53.5615 | 82.1257 | 59.9739 | 72.2 | 53.5736 | 66.2291 | 59.97 | 54.4 | 53.578 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.5582 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.5837 | 81.975 | 60.03 | 72.2
53.5698 | 82.1257 | 59.974 | 72.2 | 53.5819 | 66.2273 | 59.97 | 54.4 | 53.5864 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.5666 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.592 | 81.9738 | 60.03 | 72.2
53.5781 | 82.1257 | 59.9741 | 72.2 | 53.5902 | 66.2262 | 59.97 | 54.4 | 53.5947 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.5749 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.6003 | 81.9727 | 60.03 | 72.2
53.5865 | 82.1257 | 59.9742 | 72.2 | 53.5986 | 66.225 | 59.97 | 54.4 | 53.6031 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.5832 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.6086 | 81.9703 | 60.03 | 72.2
53.5948 | 82.1257 | 59.9742 | 72.2 | 53.6069 | 66.2239 | 59.97 | 54.4 | 53.6114 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.5916 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.6171 | 81.9679 | 60.03 | 72.2
53.6031 | 82.1257 | 59.9743 | 72.2 | 53.6152 | 66.2227 | 59.97 | 54.4 | 53.6197 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.5999 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.6254 | 81.966 | 60.03 | 72.2
53.6115 | 82.1257 | 59.9744 | 72.2 | 53.6236 | 66.2216 | 59.97 | 54.4 | 53.6281 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.6082 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.6337 | 81.964 | 60.03 | 72.2
53.6198 | 82.1257 | 59.9745 | 72.2 | 53.6319 | 66.2204 | 59.97 | 54.4 | 53.6364 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.6165 | 31.4924 | 60.04 | 18.8 | 53.642 | 81.963 | 60.03 | 72.2
53.6282 | 82.1257 | 59.9746 | 72.2 | 53.6403 | 66.2201 | 59.97 | 54.4 | 53.6447 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.6248 | 31.495 | 60.04 | 18.8 | 53.6504 | 81.9619 | 60.03 | 72.2
53.6365 | 82.1257 | 59.9747 | 72.2 | 53.6486 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.653 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.6332 | 31.4977 | 60.04 | 18.8 | 53.6587 | 81.9609 | 60.03 | 72.2
53.6448 | 82.1257 | 59.9747 | 72.2 | 53.6569 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.6614 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.6415 | 31.5003 | 60.04 | 18.8 | 53.667 | 81.9599 | 60.03 | 72.2
53.6532 | 82.1257 | 59.9748 | 72.2 | 53.6653 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.6697 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.6498 | 31.503 | 60.04 | 18.8 | 53.6753 | 81.9588 | 60.03 | 72.2
53.6615 | 82.1257 | 59.9749 | 72.2 | 53.6736 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.6781 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.6582 | 31.5113 | 60.04 | 18.8 | 53.6836 | 81.9578 | 60.03 | 72.2
53.6698 | 82.1257 | 59.975 | 72.2 | 53.6819 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.6864 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.6665 | 31.5196 | 60.04 | 18.8 | 53.692 | 81.9563 | 60.03 | 72.2
53.6782 | 82.1257 | 59.9751 | 72.2 | 53.6903 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.6947 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.6748 | 31.5279 | 60.04 | 18.8 | 53.7003 | 81.9548 | 60.03 | 72.2
53.6865 | 82.1257 | 59.9752 | 72.2 | 53.6986 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.7031 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.6832 | 31.5363 | 60.04 | 18.8 | 53.7086 | 81.9544 | 60.03 | 72.2
53.6948 | 82.1257 | 59.9752 | 72.2 | 53.707 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.7114 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.6915 | 31.5446 | 60.04 | 18.8 | 53.7169 | 81.9539 | 60.03 | 72.2
53.7032 | 82.1257 | 59.9753 | 72.2 | 53.7153 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.7197 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.6998 | 31.5529 | 60.04 | 18.8 | 53.7253 | 81.953 | 60.03 | 72.2
53.7115 | 82.1257 | 59.9754 | 72.2 | 53.7236 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.7281 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.7081 | 31.5586 | 60.04 | 18.8 | 53.7336 | 81.9521 | 60.03 | 72.2
53.7199 | 82.1257 | 59.9755 | 72.2 | 53.732 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.7364 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.7165 | 31.5643 | 60.04 | 18.8 | 53.7419 | 81.9512 | 60.03 | 72.2
53.7282 | 82.1257 | 59.9756 | 72.2 | 53.7403 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.7448 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.7248 | 31.57 | 60.04 | 18.8 | 53.7502 | 81.9503 | 60.03 | 72.2
53.7365 | 82.1206 | 59.9757 | 72.2 | 53.7486 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.7531 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.7331 | 31.5757 | 60.04 | 18.8 | 53.7585 | 81.9476 | 60.03 | 72.2
53.7449 | 82.1155 | 59.9757 | 72.2 | 53.757 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.7614 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.7415 | 31.5757 | 60.04 | 18.8 | 53.767 | 81.9448 | 60.03 | 72.2
53.7532 | 82.1105 | 59.9758 | 72.2 | 53.7653 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.7697 | 46.3993 | 59.98 | 36.6 | 53.7498 | 31.5757 | 60.04 | 18.8 | 53.7753 | 81.9428 | 60.03 | 72.2
53.7615 | 82.1054 | 59.9759 | 72.2 | 53.7737 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.7781 | 46.3984 | 59.98 | 36.6 | 53.7581 | 31.5757 | 60.04 | 18.8 | 53.7836 | 81.9408 | 60.03 | 72.2
53.7699 | 82.1003 | 59.976 | 72.2 | 53.782 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.7864 | 46.3975 | 59.98 | 36.6 | 53.7664 | 31.5757 | 60.04 | 18.8 | 53.7919 | 81.9388 | 60.03 | 72.2
53.7782 | 82.0953 | 59.9761 | 72.2 | 53.7903 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.7947 | 46.3967 | 59.98 | 36.6 | 53.7747 | 31.5757 | 60.04 | 18.8 | 53.8003 | 81.9368 | 60.03 | 72.2
53.7865 | 82.0902 | 59.9762 | 72.2 | 53.7987 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.8031 | 46.3958 | 59.98 | 36.6 | 53.7831 | 31.5757 | 60.04 | 18.8 | 53.8086 | 81.9352 | 60.03 | 72.2
53.7949 | 82.0851 | 59.9762 | 72.2 | 53.807 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.8114 | 46.3949 | 59.98 | 36.6 | 53.7914 | 31.5757 | 60.04 | 18.8 | 53.8169 | 81.9336 | 60.03 | 72.2
53.8032 | 82.0801 | 59.9763 | 72.2 | 53.8154 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.8198 | 46.3941 | 59.98 | 36.6 | 53.7997 | 31.5757 | 60.04 | 18.8 | 53.8252 | 81.9321 | 60.03 | 72.2
53.8116 | 82.075 | 59.9764 | 72.2 | 53.8237 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.8281 | 46.3932 | 59.98 | 36.6 | 53.8081 | 31.5757 | 60.04 | 18.8 | 53.8336 | 81.9305 | 60.03 | 72.2
53.8199 | 82.075 | 59.9765 | 72.2 | 53.832 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.8364 | 46.3923 | 59.98 | 36.6 | 53.8164 | 31.5757 | 60.04 | 18.8 | 53.8419 | 81.9308 | 60.03 | 72.2
53.8282 | 82.075 | 59.9766 | 72.2 | 53.8404 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.8448 | 46.3914 | 59.98 | 36.6 | 53.8247 | 31.5653 | 60.04 | 18.8 | 53.8502 | 81.9311 | 60.03 | 72.2
53.8366 | 82.075 | 59.9767 | 72.2 | 53.8487 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.8531 | 46.3906 | 59.98 | 36.6 | 53.833 | 31.555 | 60.04 | 18.8 | 53.8585 | 81.9311 | 60.03 | 72.2
53.8449 | 82.075 | 59.9767 | 72.2 | 53.857 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.8614 | 46.3906 | 59.98 | 36.6 | 53.8414 | 31.5367 | 60.04 | 18.8 | 53.8668 | 81.9311 | 60.03 | 72.2
53.8532 | 82.075 | 59.9768 | 72.2 | 53.8654 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.8698 | 46.3906 | 59.98 | 36.6 | 53.8497 | 31.5184 | 60.04 | 18.8 | 53.8752 | 81.9293 | 60.03 | 72.2
53.8616 | 82.075 | 59.9769 | 72.2 | 53.8737 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.8781 | 46.3906 | 59.98 | 36.6 | 53.858 | 31.4921 | 60.04 | 18.8 | 53.8835 | 81.9275 | 60.03 | 72.2
53.8699 | 82.075 | 59.977 | 72.2 | 53.882 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.8864 | 46.3906 | 59.98 | 36.6 | 53.8664 | 31.4658 | 60.04 | 18.8 | 53.8918 | 81.9246 | 60.03 | 72.2
53.8783 | 82.075 | 59.9771 | 72.2 | 53.8904 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.8948 | 46.3906 | 59.98 | 36.6 | 53.8747 | 31.4394 | 60.04 | 18.8 | 53.9001 | 81.9217 | 60.03 | 72.2
53.8866 | 82.0786 | 59.9772 | 72.2 | 53.8987 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.9031 | 46.3906 | 59.98 | 36.6 | 53.883 | 31.4131 | 60.04 | 18.8 | 53.9086 | 81.9165 | 60.03 | 72.2
53.8949 | 82.0822 | 59.9772 | 72.2 | 53.9071 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.9114 | 46.3906 | 59.98 | 36.6 | 53.8914 | 31.3868 | 60.04 | 18.8 | 53.9169 | 81.9114 | 60.03 | 72.2
53.9033 | 82.0857 | 59.9773 | 72.2 | 53.9154 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.9198 | 46.3906 | 59.98 | 36.6 | 53.8997 | 31.3605 | 60.04 | 18.8 | 53.9252 | 81.9038 | 60.03 | 72.2
53.9116 | 82.0891 | 59.9774 | 72.2 | 53.9237 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.9281 | 46.3899 | 59.98 | 36.6 | 53.908 | 31.3445 | 60.04 | 18.8 | 53.9335 | 81.8962 | 60.03 | 72.2
53.9199 | 82.0926 | 59.9775 | 72.2 | 53.9321 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.9364 | 46.3892 | 59.98 | 36.6 | 53.9163 | 31.3285 | 60.04 | 18.8 | 53.9418 | 81.8886 | 60.03 | 72.2
53.9283 | 82.096 | 59.9776 | 72.2 | 53.9404 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.9448 | 46.3885 | 59.98 | 36.6 | 53.9247 | 31.3205 | 60.04 | 18.8 | 53.9502 | 81.881 | 60.03 | 72.2
53.9366 | 82.0923 | 59.9777 | 72.2 | 53.9487 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.9531 | 46.3878 | 59.98 | 36.6 | 53.933 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 53.9585 | 81.8752 | 60.03 | 72.2
53.9449 | 82.0885 | 59.9777 | 72.2 | 53.9571 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.9615 | 46.387 | 59.98 | 36.6 | 53.9413 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 53.9668 | 81.8694 | 60.03 | 72.2
53.9533 | 82.0848 | 59.9778 | 72.2 | 53.9654 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.9698 | 46.3863 | 59.98 | 36.6 | 53.9496 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 53.9751 | 81.8647 | 60.03 | 72.2
53.9616 | 82.081 | 59.9779 | 72.2 | 53.9738 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.9781 | 46.3856 | 59.98 | 36.6 | 53.958 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 53.9835 | 81.86 | 60.03 | 72.2
53.9699 | 82.0737 | 59.978 | 72.2 | 53.9821 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.9865 | 46.3849 | 59.98 | 36.6 | 53.9663 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 53.9918 | 81.8573 | 60.03 | 72.2
53.9783 | 82.0663 | 59.9781 | 72.2 | 53.9904 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 53.9948 | 46.3842 | 59.98 | 36.6 | 53.9746 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.0001 | 81.8546 | 60.03 | 72.2
53.9866 | 82.0591 | 59.9782 | 72.2 | 53.9988 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 54.0031 | 46.3835 | 59.98 | 36.6 | 53.9829 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.0084 | 81.8543 | 60.03 | 72.2
53.995 | 82.0519 | 59.9782 | 72.2 | 54.0071 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 54.0115 | 46.38 | 59.98 | 36.6 | 53.9913 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.0168 | 81.854 | 60.03 | 72.2
54.0033 | 82.0447 | 59.9783 | 72.2 | 54.0154 | 66.2199 | 59.97 | 54.4 | 54.0198 | 46.3765 | 59.98 | 36.6 | 53.9996 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.0251 | 81.8519 | 60.03 | 72.2
54.0116 | 82.0375 | 59.9784 | 72.2 | 54.0238 | 66.2206 | 59.97 | 54.4 | 54.0281 | 46.373 | 59.98 | 36.6 | 54.0079 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.0334 | 81.8498 | 60.03 | 72.2
54.02 | 82.0375 | 59.9785 | 72.2 | 54.0321 | 66.2213 | 59.97 | 54.4 | 54.0365 | 46.3695 | 59.98 | 36.6 | 54.0163 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.0417 | 81.8478 | 60.03 | 72.2
54.0283 | 82.0375 | 59.9786 | 72.2 | 54.0405 | 66.222 | 59.97 | 54.4 | 54.0448 | 46.366 | 59.98 | 36.6 | 54.0246 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.05 | 81.8457 | 60.03 | 72.2
54.0366 | 82.0375 | 59.9787 | 72.2 | 54.0488 | 66.2227 | 59.97 | 54.4 | 54.0531 | 46.3625 | 59.98 | 36.6 | 54.0329 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.0585 | 81.8437 | 60.03 | 72.2
54.045 | 82.0375 | 59.9787 | 72.2 | 54.0571 | 66.2244 | 59.97 | 54.4 | 54.0615 | 46.3591 | 59.98 | 36.6 | 54.0413 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.0668 | 81.8416 | 60.03 | 72.2
54.0533 | 82.0375 | 59.9788 | 72.2 | 54.0655 | 66.2261 | 59.97 | 54.4 | 54.0698 | 46.3556 | 59.98 | 36.6 | 54.0496 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.0751 | 81.8383 | 60.03 | 72.2
54.0616 | 82.0375 | 59.9789 | 72.2 | 54.0738 | 66.2279 | 59.97 | 54.4 | 54.0781 | 46.3516 | 59.98 | 36.6 | 54.0579 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.0834 | 81.8351 | 60.03 | 72.2
54.07 | 82.034 | 59.979 | 72.2 | 54.0821 | 66.2296 | 59.97 | 54.4 | 54.0865 | 46.3476 | 59.98 | 36.6 | 54.0662 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.0918 | 81.8318 | 60.03 | 72.2
54.0783 | 82.0305 | 59.9791 | 72.2 | 54.0905 | 66.2317 | 59.97 | 54.4 | 54.0948 | 46.3471 | 59.98 | 36.6 | 54.0746 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.1001 | 81.8285 | 60.03 | 72.2
54.0866 | 82.0251 | 59.9792 | 72.2 | 54.0988 | 66.2338 | 59.97 | 54.4 | 54.1031 | 46.3466 | 59.98 | 36.6 | 54.0829 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.1084 | 81.8263 | 60.03 | 72.2
54.095 | 82.0197 | 59.9792 | 72.2 | 54.1071 | 66.2351 | 59.97 | 54.4 | 54.1115 | 46.3461 | 59.98 | 36.6 | 54.0912 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.1167 | 81.8241 | 60.03 | 72.2
54.1033 | 82.0144 | 59.9793 | 72.2 | 54.1155 | 66.2365 | 59.97 | 54.4 | 54.1198 | 46.3456 | 59.98 | 36.6 | 54.0995 | 31.3124 | 60.04 | 18.8 | 54.125 | 81.824 | 60.03 | 72.2
54.1117 | 82.009 | 59.9794 | 72.2 | 54.1238 | 66.2379 | 59.97 | 54.4 | 54.1281 | 46.3451 | 59.98 | 36.6 | 54.1079 | 31.3121 | 60.04 | 18.8 | 54.1334 | 81.8238 | 60.03 | 72.2
54.12 | 82.0057 | 59.9795 | 72.2 | 54.1322 | 66.2393 | 59.97 | 54.4 | 54.1365 | 46.3446 | 59.98 | 36.6 | 54.1162 | 31.3118 | 60.04 | 18.8 | 54.1417 | 81.8237 | 60.03 | 72.2
54.1283 | 82.0023 | 59.9796 | 72.2 | 54.1405 | 66.2396 | 59.97 | 54.4 | 54.1448 | 46.3441 | 59.98 | 36.6 | 54.1245 | 31.311 | 60.04 | 18.8 | 54.15 | 81.8235 | 60.03 | 72.2
54.1367 | 82 | 59.9797 | 72.2 | 54.1488 | 66.24 | 59.97 | 54.4 | 54.1532 | 46.3436 | 59.98 | 36.6 | 54.1328 | 31.3102 | 60.04 | 18.8 | 54.1583 | 81.8231 | 60.03 | 72.2
54.145 | 81.9976 | 59.9797 | 72.2 | 54.1572 | 66.2403 | 59.97 | 54.4 | 54.1615 | 46.3436 | 59.98 | 36.6 | 54.1412 | 31.3094 | 60.04 | 18.8 | 54.1667 | 81.8227 | 60.03 | 72.2
54.1533 | 81.9987 | 59.9798 | 72.2 | 54.1655 | 66.2407 | 59.97 | 54.4 | 54.1698 | 46.3436 | 59.98 | 36.6 | 54.1495 | 31.3086 | 60.04 | 18.8 | 54.175 | 81.8223 | 60.03 | 72.2
54.1617 | 81.9999 | 59.9799 | 72.2 | 54.1739 | 66.2343 | 59.97 | 54.4 | 54.1782 | 46.3436 | 59.98 | 36.6 | 54.1578 | 31.3078 | 60.04 | 18.8 | 54.1833 | 81.8219 | 60.03 | 72.2
54.17 | 82.0016 | 59.98 | 72.2 | 54.1822 | 66.2279 | 59.97 | 54.4 | 54.1865 | 46.3436 | 59.98 | 36.6 | 54.1662 | 31.307 | 60.04 | 18.8 | 54.1917 | 81.8235 | 60.03 | 72.2
54.1783 | 82.0033 | 59.9799 | 72.2 | 54.1905 | 66.2215 | 59.97 | 54.4 | 54.1948 | 46.3434 | 59.98 | 36.6 | 54.1745 | 31.3061 | 60.04 | 18.8 | 54.2001 | 81.825 | 60.03 | 72.2
54.1867 | 82.0051 | 59.9798 | 72.2 | 54.1989 | 66.2151 | 59.97 | 54.4 | 54.2032 | 46.3432 | 59.98 | 36.6 | 54.1828 | 31.3052 | 60.04 | 18.8 | 54.2084 | 81.8245 | 60.03 | 72.2
54.195 | 82.0068 | 59.9798 | 72.2 | 54.2072 | 66.2087 | 59.97 | 54.4 | 54.2115 | 46.3426 | 59.98 | 36.6 | 54.1911 | 31.3046 | 60.04 | 18.8 | 54.2167 | 81.8241 | 60.03 | 72.2
54.2034 | 82.0065 | 59.9797 | 72.2 | 54.2155 | 66.2023 | 59.97 | 54.4 | 54.2198 | 46.3421 | 59.98 | 36.6 | 54.1995 | 31.304 | 60.04 | 18.8 | 54.225 | 81.8239 | 60.03 | 72.2
54.2117 | 82.0062 | 59.9796 | 72.2 | 54.2239 | 66.1959 | 59.97 | 54.4 | 54.2282 | 46.3416 | 59.98 | 36.6 | 54.2078 | 31.3039 | 60.04 | 18.8 | 54.2333 | 81.8237 | 60.03 | 72.2
54.22 | 82.005 | 59.9795 | 72.2 | 54.2322 | 66.1895 | 59.97 | 54.4 | 54.2365 | 46.341 | 59.98 | 36.6 | 54.2161 | 31.3038 | 60.04 | 18.8 | 54.2417 | 81.8227 | 60.03 | 72.2
54.2284 | 82.0038 | 59.9794 | 72.2 | 54.2406 | 66.1695 | 59.97 | 54.4 | 54.2448 | 46.3405 | 59.98 | 36.6 | 54.2245 | 31.3037 | 60.04 | 18.8 | 54.25 | 81.8216 | 60.03 | 72.2
54.2367 | 82.0015 | 59.9793 | 72.2 | 54.2489 | 66.1495 | 59.97 | 54.4 | 54.2532 | 46.34 | 59.98 | 36.6 | 54.2328 | 31.3036 | 60.04 | 18.8 | 54.2583 | 81.8206 | 60.03 | 72.2
54.245 | 81.9992 | 59.9793 | 72.2 | 54.2572 | 66.1359 | 59.97 | 54.4 | 54.2615 | 46.3359 | 59.98 | 36.6 | 54.2411 | 31.3041 | 60.04 | 18.8 | 54.2666 | 81.8195 | 60.03 | 72.2
54.2534 | 81.9982 | 59.9792 | 72.2 | 54.2656 | 66.1224 | 59.97 | 54.4 | 54.2698 | 46.3319 | 59.98 | 36.6 | 54.2495 | 31.3045 | 60.04 | 18.8 | 54.275 | 81.8172 | 60.03 | 72.2
54.2617 | 81.9972 | 59.9791 | 72.2 | 54.2739 | 66.1088 | 59.97 | 54.4 | 54.2782 | 46.3281 | 59.98 | 36.6 | 54.2578 | 31.3057 | 60.04 | 18.8 | 54.2833 | 81.8148 | 60.03 | 72.2
54.27 | 81.9959 | 59.979 | 72.2 | 54.2822 | 66.0952 | 59.97 | 54.4 | 54.2865 | 46.3243 | 59.98 | 36.6 | 54.2661 | 31.3068 | 60.04 | 18.8 | 54.2916 | 81.8124 | 60.03 | 72.2
54.2784 | 81.9947 | 59.9789 | 72.2 | 54.2906 | 66.0816 | 59.97 | 54.4 | 54.2949 | 46.3209 | 59.98 | 36.6 | 54.2744 | 31.308 | 60.04 | 18.8 | 54.2999 | 81.8101 | 60.03 | 72.2
54.2867 | 81.9916 | 59.9788 | 72.2 | 54.2989 | 66.0681 | 59.97 | 54.4 | 54.3032 | 46.3174 | 59.98 | 36.6 | 54.2827 | 31.3091 | 60.04 | 18.8 | 54.3083 | 81.8074 | 60.03 | 72.2
54.295 | 81.9884 | 59.9788 | 72.2 | 54.3073 | 66.0545 | 59.97 | 54.4 | 54.3115 | 46.3134 | 59.98 | 36.6 | 54.2911 | 31.3103 | 60.04 | 18.8 | 54.3167 | 81.8047 | 60.03 | 72.2
54.3034 | 81.9853 | 59.9787 | 72.2 | 54.3156 | 66.0409 | 59.97 | 54.4 | 54.3199 | 46.3095 | 59.98 | 36.6 | 54.2994 | 31.3114 | 60.04 | 18.8 | 54.325 | 81.8047 | 60.03 | 72.2
54.3117 | 81.9822 | 59.9786 | 72.2 | 54.3239 | 66.0409 | 59.97 | 54.4 | 54.3282 | 46.3055 | 59.98 | 36.6 | 54.3077 | 31.3133 | 60.04 | 18.8 | 54.3333 | 81.8047 | 60.03 | 72.2
54.3201 | 81.98 | 59.9785 | 72.2 | 54.3323 | 66.0409 | 59.97 | 54.4 | 54.3365 | 46.3015 | 59.98 | 36.6 | 54.3161 | 31.3152 | 60.04 | 18.8 | 54.3416 | 81.8047 | 60.03 | 72.2
54.3284 | 81.9779 | 59.9784 | 72.2 | 54.3406 | 66.0409 | 59.97 | 54.4 | 54.3448 | 46.3011 | 59.98 | 36.6 | 54.3244 | 31.3165 | 60.04 | 18.8 | 54.35 | 81.8047 | 60.03 | 72.2
54.3367 | 81.9758 | 59.9783 | 72.2 | 54.3489 | 66.0408 | 59.97 | 54.4 | 54.3532 | 46.3006 | 59.98 | 36.6 | 54.3327 | 31.3179 | 60.04 | 18.8 | 54.3583 | 81.8005 | 60.03 | 72.2
54.3451 | 81.9737 | 59.9783 | 72.2 | 54.3573 | 66.0407 | 59.97 | 54.4 | 54.3615 | 46.2995 | 59.98 | 36.6 | 54.341 | 31.3155 | 60.04 | 18.8 | 54.3666 | 81.7964 | 60.03 | 72.2
54.3534 | 81.9718 | 59.9782 | 72.2 | 54.3656 | 66.0406 | 59.97 | 54.4 | 54.3699 | 46.2984 | 59.98 | 36.6 | 54.3494 | 31.3132 | 60.04 | 18.8 | 54.3749 | 81.7923 | 60.03 | 72.2
54.3617 | 81.9699 | 59.9781 | 72.2 | 54.3739 | 66.0407 | 59.97 | 54.4 | 54.3782 | 46.294 | 59.98 | 36.6 | 54.3577 | 31.3048 | 60.04 | 18.8 | 54.3833 | 81.7882 | 60.03 | 72.2
54.3701 | 81.9687 | 59.978 | 72.2 | 54.3823 | 66.0408 | 59.97 | 54.4 | 54.3865 | 46.2896 | 59.98 | 36.6 | 54.366 | 31.2964 | 60.04 | 18.8 | 54.3916 | 81.7841 | 60.03 | 72.2
54.3784 | 81.9675 | 59.9779 | 72.2 | 54.3906 | 66.0409 | 59.97 | 54.4 | 54.3949 | 46.2856 | 59.98 | 36.6 | 54.3744 | 31.2892 | 60.04 | 18.8 | 54.3999 | 81.7801 | 60.03 | 72.2
54.3867 | 81.9619 | 59.9778 | 72.2 | 54.399 | 66.041 | 59.97 | 54.4 | 54.4032 | 46.2816 | 59.98 | 36.6 | 54.3827 | 31.2819 | 60.04 | 18.8 | 54.4082 | 81.7738 | 60.03 | 72.2
54.3951 | 81.9564 | 59.9778 | 72.2 | 54.4073 | 66.0411 | 59.97 | 54.4 | 54.4115 | 46.2777 | 59.98 | 36.6 | 54.391 | 31.2744 | 60.04 | 18.8 | 54.4165 | 81.7675 | 60.03 | 72.2
54.4034 | 81.9496 | 59.9777 | 72.2 | 54.4156 | 66.0412 | 59.97 | 54.4 | 54.4199 | 46.2737 | 59.98 | 36.6 | 54.3994 | 31.2669 | 60.04 | 18.8 | 54.4249 | 81.7612 | 60.03 | 72.2
54.4117 | 81.9429 | 59.9776 | 72.2 | 54.424 | 66.0414 | 59.97 | 54.4 | 54.4282 | 46.2698 | 59.98 | 36.6 | 54.4077 | 31.2594 | 60.04 | 18.8 | 54.4332 | 81.7549 | 60.03 | 72.2
54.4201 | 81.9361 | 59.9775 | 72.2 | 54.4323 | 66.0415 | 59.97 | 54.4 | 54.4366 | 46.2658 | 59.98 | 36.6 | 54.416 | 31.2519 | 60.04 | 18.8 | 54.4415 | 81.7519 | 60.03 | 72.2
54.4284 | 81.9294 | 59.9774 | 72.2 | 54.4406 | 66.0417 | 59.97 | 54.4 | 54.4449 | 46.2624 | 59.98 | 36.6 | 54.4243 | 31.2476 | 60.04 | 18.8 | 54.4498 | 81.7489 | 60.03 | 72.2
54.4368 | 81.9226 | 59.9773 | 72.2 | 54.449 | 66.0419 | 59.97 | 54.4 | 54.4532 | 46.2591 | 59.98 | 36.6 | 54.4326 | 31.2433 | 60.04 | 18.8 | 54.4583 | 81.7458 | 60.03 | 72.2
54.4451 | 81.9159 | 59.9773 | 72.2 | 54.4573 | 66.0419 | 59.97 | 54.4 | 54.4615 | 46.2591 | 59.98 | 36.6 | 54.441 | 31.245 | 60.04 | 18.8 | 54.4666 | 81.7426 | 60.03 | 72.2
54.4534 | 81.9108 | 59.9772 | 72.2 | 54.4657 | 66.0419 | 59.97 | 54.4 | 54.4699 | 46.2591 | 59.98 | 36.6 | 54.4493 | 31.2467 | 60.04 | 18.8 | 54.4749 | 81.7385 | 60.03 | 72.2
54.4618 | 81.9057 | 59.9771 | 72.2 | 54.474 | 66.0419 | 59.97 | 54.4 | 54.4782 | 46.2591 | 59.98 | 36.6 | 54.4576 | 31.2473 | 60.04 | 18.8 | 54.4832 | 81.7344 | 60.03 | 72.2
54.4701 | 81.905 | 59.977 | 72.2 | 54.4823 | 66.0419 | 59.97 | 54.4 | 54.4865 | 46.2591 | 59.98 | 36.6 | 54.466 | 31.2479 | 60.04 | 18.8 | 54.4916 | 81.7328 | 60.03 | 72.2
54.4784 | 81.9043 | 59.9769 | 72.2 | 54.4907 | 66.0391 | 59.97 | 54.4 | 54.4949 | 46.2591 | 59.98 | 36.6 | 54.4743 | 31.248 | 60.04 | 18.8 | 54.4999 | 81.7312 | 60.03 | 72.2
54.4868 | 81.9051 | 59.9768 | 72.2 | 54.499 | 66.0364 | 59.97 | 54.4 | 54.5032 | 46.2591 | 59.98 | 36.6 | 54.4826 | 31.2481 | 60.04 | 18.8 | 54.5082 | 81.7296 | 60.03 | 72.2
54.4951 | 81.906 | 59.9768 | 72.2 | 54.5074 | 66.0336 | 59.97 | 54.4 | 54.5116 | 46.2591 | 59.98 | 36.6 | 54.4909 | 31.2481 | 60.04 | 18.8 | 54.5165 | 81.728 | 60.03 | 72.2
54.5034 | 81.9068 | 59.9767 | 72.2 | 54.5157 | 66.0309 | 59.97 | 54.4 | 54.5199 | 46.2591 | 59.98 | 36.6 | 54.4993 | 31.2482 | 60.04 | 18.8 | 54.5248 | 81.7278 | 60.03 | 72.2
54.5118 | 81.9077 | 59.9766 | 72.2 | 54.524 | 66.0281 | 59.97 | 54.4 | 54.5282 | 46.2577 | 59.98 | 36.6 | 54.5076 | 31.2481 | 60.04 | 18.8 | 54.5332 | 81.7276 | 60.03 | 72.2
54.5201 | 81.9073 | 59.9765 | 72.2 | 54.5324 | 66.0254 | 59.97 | 54.4 | 54.5366 | 46.2563 | 59.98 | 36.6 | 54.5159 | 31.2481 | 60.04 | 18.8 | 54.5415 | 81.7274 | 60.03 | 72.2
54.5284 | 81.907 | 59.9764 | 72.2 | 54.5407 | 66.0226 | 59.97 | 54.4 | 54.5449 | 46.2546 | 59.98 | 36.6 | 54.5243 | 31.2482 | 60.04 | 18.8 | 54.5498 | 81.7271 | 60.03 | 72.2
54.5368 | 81.9062 | 59.9763 | 72.2 | 54.549 | 66.0198 | 59.97 | 54.4 | 54.5532 | 46.253 | 59.98 | 36.6 | 54.5326 | 31.2482 | 60.04 | 18.8 | 54.5581 | 81.7286 | 60.03 | 72.2
54.5451 | 81.9054 | 59.9763 | 72.2 | 54.5574 | 66.0171 | 59.97 | 54.4 | 54.5616 | 46.2511 | 59.98 | 36.6 | 54.5409 | 31.2482 | 60.04 | 18.8 | 54.5665 | 81.73 | 60.03 | 72.2
54.5535 | 81.9047 | 59.9762 | 72.2 | 54.5657 | 66.0143 | 59.97 | 54.4 | 54.5699 | 46.2493 | 59.98 | 36.6 | 54.5492 | 31.2483 | 60.04 | 18.8 | 54.5748 | 81.7311 | 60.03 | 72.2
54.5618 | 81.9039 | 59.9761 | 72.2 | 54.5741 | 66.0143 | 59.97 | 54.4 | 54.5782 | 46.2474 | 59.98 | 36.6 | 54.5576 | 31.2483 | 60.04 | 18.8 | 54.5831 | 81.7322 | 60.03 | 72.2
54.5701 | 81.903 | 59.976 | 72.2 | 54.5824 | 66.0143 | 59.97 | 54.4 | 54.5866 | 46.2455 | 59.98 | 36.6 | 54.5659 | 31.2483 | 60.04 | 18.8 | 54.5914 | 81.7309 | 60.03 | 72.2
54.5785 | 81.9021 | 59.9759 | 72.2 | 54.5907 | 66.0143 | 59.97 | 54.4 | 54.5949 | 46.2437 | 59.98 | 36.6 | 54.5742 | 31.2484 | 60.04 | 18.8 | 54.5997 | 81.7297 | 60.03 | 72.2
54.5868 | 81.901 | 59.9758 | 72.2 | 54.5991 | 66.0143 | 59.97 | 54.4 | 54.6032 | 46.2418 | 59.98 | 36.6 | 54.5826 | 31.2485 | 60.04 | 18.8 | 54.6082 | 81.7292 | 60.03 | 72.2
54.5951 | 81.9 | 59.9758 | 72.2 | 54.6074 | 66.0111 | 59.97 | 54.4 | 54.6116 | 46.2413 | 59.98 | 36.6 | 54.5909 | 31.2485 | 60.04 | 18.8 | 54.6165 | 81.7286 | 60.03 | 72.2
54.6035 | 81.9004 | 59.9757 | 72.2 | 54.6157 | 66.0079 | 59.97 | 54.4 | 54.6199 | 46.2409 | 59.98 | 36.6 | 54.5992 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.6248 | 81.7256 | 60.03 | 72.2
54.6118 | 81.9007 | 59.9756 | 72.2 | 54.6241 | 66.0047 | 59.97 | 54.4 | 54.6282 | 46.2407 | 59.98 | 36.6 | 54.6075 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.6331 | 81.7226 | 60.0201 | 72.2
54.6201 | 81.9012 | 59.9755 | 72.2 | 54.6324 | 66.0014 | 59.97 | 54.4 | 54.6366 | 46.2405 | 59.98 | 36.6 | 54.6158 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.6415 | 81.719 | 60.0201 | 72.2
54.6285 | 81.9018 | 59.9754 | 72.2 | 54.6407 | 65.9982 | 59.97 | 54.4 | 54.6449 | 46.2405 | 59.98 | 36.6 | 54.6242 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.6498 | 81.7153 | 60.0202 | 72.2
54.6368 | 81.9023 | 59.9753 | 72.2 | 54.6491 | 65.995 | 59.97 | 54.4 | 54.6533 | 46.2405 | 59.98 | 36.6 | 54.6325 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.6581 | 81.7121 | 60.0203 | 72.2
54.6451 | 81.9028 | 59.9753 | 72.2 | 54.6574 | 65.9922 | 59.97 | 54.4 | 54.6616 | 46.2397 | 59.98 | 36.6 | 54.6408 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.6664 | 81.7089 | 60.0204 | 72.2
54.6535 | 81.9031 | 59.9752 | 72.2 | 54.6658 | 65.9894 | 59.97 | 54.4 | 54.6699 | 46.239 | 59.98 | 36.6 | 54.6492 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.6748 | 81.708 | 60.0205 | 72.2
54.6618 | 81.9034 | 59.9751 | 72.2 | 54.6741 | 65.9866 | 59.97 | 54.4 | 54.6783 | 46.2382 | 59.98 | 36.6 | 54.6575 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.6831 | 81.7071 | 60.0205 | 72.2
54.6702 | 81.9038 | 59.975 | 72.2 | 54.6824 | 65.9838 | 59.97 | 54.4 | 54.6866 | 46.2375 | 59.98 | 36.6 | 54.6658 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.6914 | 81.7055 | 60.0206 | 72.2
54.6785 | 81.9042 | 59.9749 | 72.2 | 54.6908 | 65.9843 | 59.97 | 54.4 | 54.6949 | 46.233 | 59.98 | 36.6 | 54.6741 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.6997 | 81.7038 | 60.0207 | 72.2
54.6868 | 81.905 | 59.9748 | 72.2 | 54.6991 | 65.9847 | 59.97 | 54.4 | 54.7032 | 46.2285 | 59.98 | 36.6 | 54.6825 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.708 | 81.706 | 60.0208 | 72.2
54.6952 | 81.9059 | 59.9748 | 72.2 | 54.7074 | 65.9833 | 59.97 | 54.4 | 54.7116 | 46.2241 | 59.98 | 36.6 | 54.6908 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.7164 | 81.7082 | 60.0209 | 72.2
54.7035 | 81.9066 | 59.9747 | 72.2 | 54.7158 | 65.9819 | 59.97 | 54.4 | 54.7199 | 46.2196 | 59.98 | 36.6 | 54.6991 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.7247 | 81.7094 | 60.021 | 72.2
54.7118 | 81.9073 | 59.9746 | 72.2 | 54.7241 | 65.9805 | 59.97 | 54.4 | 54.7283 | 46.2151 | 59.98 | 36.6 | 54.7075 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.733 | 81.7106 | 60.021 | 72.2
54.7202 | 81.9072 | 59.9745 | 72.2 | 54.7325 | 65.9791 | 59.97 | 54.4 | 54.7366 | 46.2106 | 59.98 | 36.6 | 54.7158 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.7413 | 81.7129 | 60.0211 | 72.2
54.7285 | 81.9072 | 59.9744 | 72.2 | 54.7408 | 65.9776 | 59.97 | 54.4 | 54.7449 | 46.2069 | 59.98 | 36.6 | 54.7241 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.7498 | 81.7152 | 60.0212 | 72.2
54.7368 | 81.9076 | 59.9743 | 72.2 | 54.7491 | 65.9761 | 59.97 | 54.4 | 54.7533 | 46.2032 | 59.98 | 36.6 | 54.7324 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.7581 | 81.7171 | 60.0213 | 72.2
54.7452 | 81.908 | 59.9743 | 72.2 | 54.7575 | 65.9746 | 59.97 | 54.4 | 54.7616 | 46.1984 | 59.98 | 36.6 | 54.7408 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.7664 | 81.719 | 60.0214 | 72.2
54.7535 | 81.9084 | 59.9742 | 72.2 | 54.7658 | 65.9732 | 59.97 | 54.4 | 54.7699 | 46.1937 | 59.98 | 36.6 | 54.7491 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.7747 | 81.72 | 60.0215 | 72.2
54.7618 | 81.9088 | 59.9741 | 72.2 | 54.7741 | 65.9717 | 59.97 | 54.4 | 54.7783 | 46.1927 | 59.98 | 36.6 | 54.7574 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.783 | 81.7209 | 60.0215 | 72.2
54.7702 | 81.9085 | 59.974 | 72.2 | 54.7825 | 65.9702 | 59.97 | 54.4 | 54.7866 | 46.1917 | 59.98 | 36.6 | 54.7657 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.7914 | 81.7182 | 60.0216 | 72.2
54.7785 | 81.9082 | 59.9739 | 72.2 | 54.7908 | 65.9706 | 59.97 | 54.4 | 54.795 | 46.1896 | 59.98 | 36.6 | 54.7741 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.7997 | 81.7154 | 60.0217 | 72.2
54.7868 | 81.9079 | 59.9738 | 72.2 | 54.7991 | 65.9709 | 59.97 | 54.4 | 54.8033 | 46.1874 | 59.98 | 36.6 | 54.7824 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.808 | 81.7129 | 60.0218 | 72.2
54.7952 | 81.9076 | 59.9738 | 72.2 | 54.8075 | 65.9713 | 59.97 | 54.4 | 54.8116 | 46.1827 | 59.98 | 36.6 | 54.7907 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.8163 | 81.7104 | 60.0219 | 72.2
54.8035 | 81.9052 | 59.9737 | 72.2 | 54.8158 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.8199 | 46.1779 | 59.98 | 36.6 | 54.799 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.8247 | 81.7064 | 60.022 | 72.2
54.8119 | 81.9028 | 59.9736 | 72.2 | 54.8242 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.8283 | 46.1732 | 59.98 | 36.6 | 54.8074 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.833 | 81.7024 | 60.022 | 72.2
54.8202 | 81.8987 | 59.9735 | 72.2 | 54.8325 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.8366 | 46.1685 | 59.98 | 36.6 | 54.8157 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.8413 | 81.6965 | 60.0221 | 72.2
54.8285 | 81.8945 | 59.9734 | 72.2 | 54.8408 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.845 | 46.1647 | 59.98 | 36.6 | 54.824 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.8496 | 81.6906 | 60.0222 | 72.2
54.8369 | 81.8875 | 59.9733 | 72.2 | 54.8492 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.8533 | 46.161 | 59.98 | 36.6 | 54.8324 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.858 | 81.6858 | 60.0223 | 72.2
54.8452 | 81.8805 | 59.9733 | 72.2 | 54.8575 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.8616 | 46.1573 | 59.98 | 36.6 | 54.8407 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.8663 | 81.6811 | 60.0224 | 72.2
54.8535 | 81.8735 | 59.9732 | 72.2 | 54.8659 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.87 | 46.1535 | 59.98 | 36.6 | 54.849 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.8746 | 81.6787 | 60.0225 | 72.2
54.8619 | 81.8664 | 59.9731 | 72.2 | 54.8742 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.8783 | 46.151 | 59.98 | 36.6 | 54.8573 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.8829 | 81.6764 | 60.0225 | 72.2
54.8702 | 81.8594 | 59.973 | 72.2 | 54.8825 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.8866 | 46.1484 | 59.98 | 36.6 | 54.8657 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.8912 | 81.6754 | 60.0226 | 72.2
54.8785 | 81.8524 | 59.9729 | 72.2 | 54.8909 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.895 | 46.1485 | 59.98 | 36.6 | 54.874 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.8997 | 81.6745 | 60.0227 | 72.2
54.8869 | 81.8483 | 59.9728 | 72.2 | 54.8992 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.9033 | 46.1487 | 59.98 | 36.6 | 54.8823 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.908 | 81.675 | 60.0228 | 72.2
54.8952 | 81.8442 | 59.9728 | 72.2 | 54.9075 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.9116 | 46.1489 | 59.98 | 36.6 | 54.8907 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.9163 | 81.6756 | 60.0229 | 72.2
54.9036 | 81.8386 | 59.9727 | 72.2 | 54.9159 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.92 | 46.149 | 59.98 | 36.6 | 54.899 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.9246 | 81.6792 | 60.023 | 72.2
54.9119 | 81.833 | 59.9726 | 72.2 | 54.9242 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.9283 | 46.1493 | 59.98 | 36.6 | 54.9073 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.933 | 81.6828 | 60.023 | 72.2
54.9202 | 81.8266 | 59.9725 | 72.2 | 54.9326 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.9366 | 46.1496 | 59.98 | 36.6 | 54.9156 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.9413 | 81.6858 | 60.0231 | 72.2
54.9286 | 81.8201 | 59.9724 | 72.2 | 54.9409 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.945 | 46.1498 | 59.98 | 36.6 | 54.924 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.9496 | 81.6888 | 60.0232 | 72.2
54.9369 | 81.8108 | 59.9723 | 72.2 | 54.9492 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.9533 | 46.1501 | 59.98 | 36.6 | 54.9323 | 31.2486 | 60.04 | 18.8 | 54.9579 | 81.6909 | 60.0233 | 72.2
54.9452 | 81.8016 | 59.9723 | 72.2 | 54.9576 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.9616 | 46.1503 | 59.98 | 36.6 | 54.9406 | 31.241 | 60.04 | 18.8 | 54.9662 | 81.6931 | 60.0234 | 72.2
54.9536 | 81.7923 | 59.9722 | 72.2 | 54.9659 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.97 | 46.1505 | 59.98 | 36.6 | 54.9489 | 31.2334 | 60.04 | 18.8 | 54.9746 | 81.6946 | 60.0235 | 72.2
54.9619 | 81.783 | 59.9721 | 72.2 | 54.9742 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.9783 | 46.1507 | 59.98 | 36.6 | 54.9573 | 31.2259 | 60.04 | 18.8 | 54.9829 | 81.696 | 60.0235 | 72.2
54.9702 | 81.7738 | 59.972 | 72.2 | 54.9826 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.9867 | 46.1508 | 59.98 | 36.6 | 54.9656 | 31.2183 | 60.04 | 18.8 | 54.9912 | 81.6961 | 60.0236 | 72.2
54.9786 | 81.7645 | 59.9719 | 72.2 | 54.9909 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 54.995 | 46.1505 | 59.98 | 36.6 | 54.9739 | 31.2107 | 60.04 | 18.8 | 54.9995 | 81.6963 | 60.0237 | 72.2
54.9869 | 81.7579 | 59.9718 | 72.2 | 54.9993 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.0033 | 46.1501 | 59.98 | 36.6 | 54.9822 | 31.2031 | 60.04 | 18.8 | 55.0079 | 81.697 | 60.0238 | 72.2
54.9953 | 81.7514 | 59.9718 | 72.2 | 55.0076 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.0117 | 46.1489 | 59.98 | 36.6 | 54.9906 | 31.1956 | 60.04 | 18.8 | 55.0162 | 81.6977 | 60.0239 | 72.2
55.0036 | 81.7486 | 59.9717 | 72.2 | 55.0159 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.02 | 46.1476 | 59.98 | 36.6 | 54.9989 | 31.188 | 60.04 | 18.8 | 55.0245 | 81.6978 | 60.024 | 72.2
55.0119 | 81.7458 | 59.9716 | 72.2 | 55.0243 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.0283 | 46.1451 | 59.98 | 36.6 | 55.0072 | 31.1804 | 60.04 | 18.8 | 55.0328 | 81.6979 | 60.024 | 72.2
55.0203 | 81.7458 | 59.9715 | 72.2 | 55.0326 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.0367 | 46.1427 | 59.98 | 36.6 | 55.0156 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.0413 | 81.6988 | 60.0241 | 72.2
55.0286 | 81.7458 | 59.9714 | 72.2 | 55.0409 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.045 | 46.1393 | 59.98 | 36.6 | 55.0239 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.0496 | 81.6998 | 60.0242 | 72.2
55.0369 | 81.7458 | 59.9713 | 72.2 | 55.0493 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.0533 | 46.136 | 59.98 | 36.6 | 55.0322 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.0579 | 81.7013 | 60.0243 | 72.2
55.0453 | 81.7458 | 59.9713 | 72.2 | 55.0576 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.0617 | 46.1323 | 59.98 | 36.6 | 55.0405 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.0662 | 81.7028 | 60.0244 | 72.2
55.0536 | 81.7458 | 59.9712 | 72.2 | 55.0659 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.07 | 46.1286 | 59.98 | 36.6 | 55.0489 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.0745 | 81.7042 | 60.0245 | 72.2
55.0619 | 81.7458 | 59.9711 | 72.2 | 55.0743 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.0783 | 46.1253 | 59.98 | 36.6 | 55.0572 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.0829 | 81.7055 | 60.0245 | 72.2
55.0703 | 81.7458 | 59.971 | 72.2 | 55.0826 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.0867 | 46.122 | 59.98 | 36.6 | 55.0655 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.0912 | 81.7053 | 60.0246 | 72.2
55.0786 | 81.7458 | 59.9709 | 72.2 | 55.091 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.095 | 46.1192 | 59.98 | 36.6 | 55.0739 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.0995 | 81.705 | 60.0247 | 72.2
55.087 | 81.7458 | 59.9708 | 72.2 | 55.0993 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.1033 | 46.1165 | 59.98 | 36.6 | 55.0822 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.1078 | 81.7024 | 60.0248 | 72.2
55.0953 | 81.7458 | 59.9707 | 72.2 | 55.1076 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.1117 | 46.1148 | 59.98 | 36.6 | 55.0905 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.1162 | 81.6999 | 60.0249 | 72.2
55.1036 | 81.7458 | 59.9707 | 72.2 | 55.116 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.12 | 46.1132 | 59.98 | 36.6 | 55.0988 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.1245 | 81.6968 | 60.025 | 72.2
55.112 | 81.7458 | 59.9706 | 72.2 | 55.1243 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.1284 | 46.1125 | 59.98 | 36.6 | 55.1071 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.1328 | 81.6937 | 60.025 | 72.2
55.1203 | 81.7458 | 59.9705 | 72.2 | 55.1326 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.1367 | 46.1118 | 59.98 | 36.6 | 55.1155 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.1411 | 81.6899 | 60.0251 | 72.2
55.1286 | 81.7458 | 59.9704 | 72.2 | 55.141 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.145 | 46.1099 | 59.98 | 36.6 | 55.1238 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.1494 | 81.6861 | 60.0252 | 72.2
55.137 | 81.7458 | 59.9703 | 72.2 | 55.1493 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.1534 | 46.108 | 59.98 | 36.6 | 55.1321 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.1578 | 81.682 | 60.0253 | 72.2
55.1453 | 81.7458 | 59.9702 | 72.2 | 55.1577 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.1617 | 46.1061 | 59.98 | 36.6 | 55.1404 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.1661 | 81.6778 | 60.0254 | 72.2
55.1536 | 81.7458 | 59.9702 | 72.2 | 55.166 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.17 | 46.1043 | 59.98 | 36.6 | 55.1488 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.1744 | 81.674 | 60.0255 | 72.2
55.162 | 81.7458 | 59.9701 | 72.2 | 55.1743 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.1783 | 46.1024 | 59.98 | 36.6 | 55.1571 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.1827 | 81.6701 | 60.0255 | 72.2
55.1703 | 81.7463 | 59.98 | 72.2 | 55.1827 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.1867 | 46.1005 | 59.98 | 36.6 | 55.1654 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.1912 | 81.668 | 60.0256 | 72.2
55.1787 | 81.7468 | 59.98 | 72.2 | 55.191 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.195 | 46.0987 | 59.98 | 36.6 | 55.1738 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.1995 | 81.6659 | 60.0257 | 72.2
55.187 | 81.7473 | 59.98 | 72.2 | 55.1993 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.2034 | 46.0969 | 59.9801 | 36.6 | 55.1821 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.2078 | 81.6643 | 60.0258 | 72.2
55.1953 | 81.7478 | 59.98 | 72.2 | 55.2077 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.2117 | 46.0951 | 59.9802 | 36.6 | 55.1904 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.2161 | 81.6627 | 60.0259 | 72.2
55.2037 | 81.7483 | 59.98 | 72.2 | 55.216 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.22 | 46.0933 | 59.9803 | 36.6 | 55.1987 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.2245 | 81.6619 | 60.026 | 72.2
55.212 | 81.7488 | 59.98 | 72.2 | 55.2244 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.2284 | 46.0925 | 59.9804 | 36.6 | 55.2071 | 31.1788 | 60.04 | 18.8 | 55.2328 | 81.6611 | 60.026 | 72.2
55.2203 | 81.7493 | 59.98 | 72.2 | 55.2327 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.2367 | 46.0917 | 59.9804 | 36.6 | 55.2154 | 31.1847 | 60.04 | 18.8 | 55.2411 | 81.6606 | 60.0261 | 72.2
55.2287 | 81.7498 | 59.98 | 72.2 | 55.241 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.245 | 46.0909 | 59.9805 | 36.6 | 55.2237 | 31.1932 | 60.04 | 18.8 | 55.2494 | 81.6601 | 60.0262 | 72.2
55.237 | 81.7503 | 59.98 | 72.2 | 55.2494 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.2534 | 46.0901 | 59.9806 | 36.6 | 55.2321 | 31.2017 | 60.04 | 18.8 | 55.2577 | 81.6597 | 60.0263 | 72.2
55.2453 | 81.7508 | 59.98 | 72.2 | 55.2577 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.2617 | 46.0885 | 59.9807 | 36.6 | 55.2404 | 31.2102 | 60.04 | 18.8 | 55.2661 | 81.6592 | 60.0264 | 72.2
55.2537 | 81.7508 | 59.98 | 72.2 | 55.2661 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.2701 | 46.0869 | 59.9808 | 36.6 | 55.2487 | 31.2187 | 60.04 | 18.8 | 55.2744 | 81.6571 | 60.0265 | 72.2
55.262 | 81.7508 | 59.98 | 72.2 | 55.2744 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.2784 | 46.0853 | 59.9809 | 36.6 | 55.257 | 31.2271 | 60.04 | 18.8 | 55.2827 | 81.655 | 60.0265 | 72.2
55.2704 | 81.7508 | 59.98 | 72.2 | 55.2827 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.2867 | 46.0836 | 59.9809 | 36.6 | 55.2654 | 31.2356 | 60.04 | 18.8 | 55.291 | 81.653 | 60.0266 | 72.2
55.2787 | 81.7508 | 59.98 | 72.2 | 55.2911 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.295 | 46.082 | 59.981 | 36.6 | 55.2737 | 31.2441 | 60.04 | 18.8 | 55.2994 | 81.6509 | 60.0267 | 72.2
55.287 | 81.7506 | 59.98 | 72.2 | 55.2994 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.3034 | 46.0803 | 59.9811 | 36.6 | 55.282 | 31.2526 | 60.04 | 18.8 | 55.3077 | 81.6475 | 60.0268 | 72.2
55.2954 | 81.7504 | 59.98 | 72.2 | 55.3077 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.3117 | 46.0792 | 59.9812 | 36.6 | 55.2903 | 31.2552 | 60.04 | 18.8 | 55.316 | 81.6441 | 60.0269 | 72.2
55.3037 | 81.7503 | 59.98 | 72.2 | 55.3161 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.32 | 46.0781 | 59.9813 | 36.6 | 55.2987 | 31.2577 | 60.04 | 18.8 | 55.3243 | 81.6396 | 60.027 | 72.2
55.312 | 81.7501 | 59.98 | 72.2 | 55.3244 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.3284 | 46.0769 | 59.9814 | 36.6 | 55.307 | 31.2577 | 60.04 | 18.8 | 55.3326 | 81.635 | 60.027 | 72.2
55.3204 | 81.7499 | 59.98 | 72.2 | 55.3327 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.3367 | 46.0758 | 59.9814 | 36.6 | 55.3153 | 31.2577 | 60.04 | 18.8 | 55.3411 | 81.6311 | 60.0271 | 72.2
55.3287 | 81.7498 | 59.98 | 72.2 | 55.3411 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.3451 | 46.0745 | 59.9815 | 36.6 | 55.3236 | 31.2577 | 60.04 | 18.8 | 55.3494 | 81.6272 | 60.0272 | 72.2
55.3371 | 81.7496 | 59.98 | 72.2 | 55.3494 | 65.9716 | 59.97 | 54.4 | 55.3534 | 46.0731 | 59.9816 | 36.6 | 55.332 | 31.2577 | 60.04 | 18.8 | 55.3577 | 81.6259 | 60.0273 | 72.2
55.3454 | 81.7494 | 59.98 | 72.2 | 55.3578 | 65.964 | 59.97 | 54.4 | 55.3617 | 46.0718 | 59.9817 | 36.6 | 55.3403 | 31.2436 | 60.04 | 18.8 | 55.366 | 81.6246 | 60.0274 | 72.2
55.3537 | 81.7492 | 59.98 | 72.2 | 55.3661 | 65.9565 | 59.97 | 54.4 | 55.3701 | 46.0704 | 59.9818 | 36.6 | 55.3486 | 31.2295 | 60.04 | 18.8 | 55.3744 | 81.6234 | 60.0275 | 72.2
55.3621 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.3744 | 65.9489 | 59.97 | 54.4 | 55.3784 | 46.0687 | 59.9819 | 36.6 | 55.357 | 31.2153 | 60.04 | 18.8 | 55.3827 | 81.6222 | 60.0275 | 72.2
55.3704 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.3828 | 65.9413 | 59.97 | 54.4 | 55.3867 | 46.067 | 59.9819 | 36.6 | 55.3653 | 31.2012 | 60.04 | 18.8 | 55.391 | 81.6216 | 60.0276 | 72.2
55.3787 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.3911 | 65.9338 | 59.97 | 54.4 | 55.3951 | 46.0635 | 59.982 | 36.6 | 55.3736 | 31.1871 | 60.04 | 18.8 | 55.3993 | 81.621 | 60.0277 | 72.2
55.3871 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.3994 | 65.9262 | 59.97 | 54.4 | 55.4034 | 46.0601 | 59.9821 | 36.6 | 55.3819 | 31.1729 | 60.04 | 18.8 | 55.4077 | 81.607 | 60.0278 | 72.2
55.3954 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.4078 | 65.9186 | 59.97 | 54.4 | 55.4117 | 46.0566 | 59.9822 | 36.6 | 55.3903 | 31.1588 | 60.04 | 18.8 | 55.416 | 81.593 | 60.0279 | 72.2
55.4037 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.4161 | 65.9111 | 59.97 | 54.4 | 55.4201 | 46.0531 | 59.9823 | 36.6 | 55.3986 | 31.1447 | 60.04 | 18.8 | 55.4243 | 81.5718 | 60.028 | 72.2
55.4121 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.4245 | 65.9035 | 59.97 | 54.4 | 55.4284 | 46.051 | 59.9824 | 36.6 | 55.4069 | 31.1305 | 60.04 | 18.8 | 55.4326 | 81.5507 | 60.028 | 72.2
55.4204 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.4328 | 65.8959 | 59.97 | 54.4 | 55.4367 | 46.0488 | 59.9824 | 36.6 | 55.4153 | 31.1164 | 60.04 | 18.8 | 55.4409 | 81.5296 | 60.0281 | 72.2
55.4287 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.4411 | 65.8959 | 59.97 | 54.4 | 55.4451 | 46.0467 | 59.9825 | 36.6 | 55.4236 | 31.1164 | 60.04 | 18.8 | 55.4493 | 81.5084 | 60.0282 | 72.2
55.4371 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.4495 | 65.8959 | 59.97 | 54.4 | 55.4534 | 46.0446 | 59.9826 | 36.6 | 55.4319 | 31.1164 | 60.04 | 18.8 | 55.4576 | 81.4873 | 60.0283 | 72.2
55.4454 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.4578 | 65.8879 | 59.97 | 54.4 | 55.4617 | 46.0428 | 59.9827 | 36.6 | 55.4402 | 31.1164 | 60.04 | 18.8 | 55.4659 | 81.4662 | 60.0284 | 72.2
55.4538 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.4661 | 65.8799 | 59.97 | 54.4 | 55.4701 | 46.041 | 59.9828 | 36.6 | 55.4485 | 31.1164 | 60.04 | 18.8 | 55.4742 | 81.4458 | 60.0285 | 72.2
55.4621 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.4745 | 65.8719 | 59.97 | 54.4 | 55.4784 | 46.041 | 59.9829 | 36.6 | 55.4569 | 31.1164 | 60.0499 | 18.8 | 55.4827 | 81.4255 | 60.0285 | 72.2
55.4704 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.4828 | 65.8639 | 59.97 | 54.4 | 55.4868 | 46.041 | 59.9829 | 36.6 | 55.4652 | 31.1164 | 60.0499 | 18.8 | 55.491 | 81.4197 | 60.0286 | 72.2
55.4788 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.4911 | 65.8558 | 59.97 | 54.4 | 55.4951 | 46.0409 | 59.983 | 36.6 | 55.4735 | 31.1164 | 60.0498 | 18.8 | 55.4993 | 81.414 | 60.0287 | 72.2
55.4871 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.4995 | 65.8478 | 59.97 | 54.4 | 55.5034 | 46.0409 | 59.9831 | 36.6 | 55.4819 | 31.1164 | 60.0497 | 18.8 | 55.5076 | 81.4148 | 60.0288 | 72.2
55.4954 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.5078 | 65.8387 | 59.97 | 54.4 | 55.5117 | 46.0397 | 59.9832 | 36.6 | 55.4902 | 31.1164 | 60.0496 | 18.8 | 55.5159 | 81.4156 | 60.0289 | 72.2
55.5038 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.5162 | 65.8297 | 59.97 | 54.4 | 55.5201 | 46.0386 | 59.9833 | 36.6 | 55.4985 | 31.1164 | 60.0495 | 18.8 | 55.5243 | 81.4167 | 60.029 | 72.2
55.5121 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.5245 | 65.8206 | 59.97 | 54.4 | 55.5284 | 46.0374 | 59.9834 | 36.6 | 55.5068 | 31.1164 | 60.0494 | 18.8 | 55.5326 | 81.4178 | 60.029 | 72.2
55.5205 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.5328 | 65.8115 | 59.97 | 54.4 | 55.5367 | 46.0362 | 59.9834 | 36.6 | 55.5152 | 31.1164 | 60.0494 | 18.8 | 55.5409 | 81.4189 | 60.0291 | 72.2
55.5288 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.5412 | 65.8105 | 59.97 | 54.4 | 55.5451 | 46.035 | 59.9835 | 36.6 | 55.5235 | 31.1164 | 60.0493 | 18.8 | 55.5492 | 81.42 | 60.0292 | 72.2
55.5371 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.5495 | 65.8094 | 59.97 | 54.4 | 55.5534 | 46.0338 | 59.9836 | 36.6 | 55.5318 | 31.1164 | 60.0492 | 18.8 | 55.5576 | 81.4203 | 60.0293 | 72.2
55.5455 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.5579 | 65.8083 | 59.97 | 54.4 | 55.5618 | 46.0294 | 59.9837 | 36.6 | 55.5402 | 31.1164 | 60.0491 | 18.8 | 55.5659 | 81.4206 | 60.0294 | 72.2
55.5538 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.5662 | 65.8073 | 59.97 | 54.4 | 55.5701 | 46.025 | 59.9838 | 36.6 | 55.5485 | 31.1164 | 60.049 | 18.8 | 55.5742 | 81.4209 | 60.0295 | 72.2
55.5621 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.5745 | 65.8062 | 59.97 | 54.4 | 55.5784 | 46.0206 | 59.9839 | 36.6 | 55.5568 | 31.1164 | 60.049 | 18.8 | 55.5825 | 81.4213 | 60.0295 | 72.2
55.5705 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.5829 | 65.8052 | 59.97 | 54.4 | 55.5868 | 46.0162 | 59.9839 | 36.6 | 55.5651 | 31.1164 | 60.0489 | 18.8 | 55.5909 | 81.4216 | 60.0296 | 72.2
55.5788 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.5912 | 65.7983 | 59.97 | 54.4 | 55.5951 | 46.0123 | 59.984 | 36.6 | 55.5735 | 31.1164 | 60.0488 | 18.8 | 55.5992 | 81.4219 | 60.0297 | 72.2
55.5871 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.5995 | 65.7914 | 59.97 | 54.4 | 55.6034 | 46.0084 | 59.9841 | 36.6 | 55.5818 | 31.1164 | 60.0487 | 18.8 | 55.6075 | 81.4219 | 60.0298 | 72.2
55.5955 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.6079 | 65.7845 | 59.97 | 54.4 | 55.6118 | 46.0045 | 59.9842 | 36.6 | 55.5901 | 31.1164 | 60.0486 | 18.8 | 55.6158 | 81.4219 | 60.0299 | 72.2
55.6038 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.6162 | 65.7776 | 59.97 | 54.4 | 55.6201 | 46.0007 | 59.9843 | 36.6 | 55.5984 | 31.1164 | 60.0485 | 18.8 | 55.6241 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.6122 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.6246 | 65.7707 | 59.97 | 54.4 | 55.6284 | 45.9968 | 59.9844 | 36.6 | 55.6068 | 31.1164 | 60.0485 | 18.8 | 55.6326 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.6205 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.6329 | 65.7638 | 59.97 | 54.4 | 55.6368 | 45.9929 | 59.9844 | 36.6 | 55.6151 | 31.1164 | 60.0484 | 18.8 | 55.6409 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.6288 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.6412 | 65.7569 | 59.97 | 54.4 | 55.6451 | 45.9923 | 59.9845 | 36.6 | 55.6234 | 31.1164 | 60.0483 | 18.8 | 55.6492 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.6372 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.6496 | 65.75 | 59.97 | 54.4 | 55.6534 | 45.9917 | 59.9846 | 36.6 | 55.6317 | 31.1164 | 60.0482 | 18.8 | 55.6575 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.6455 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.6579 | 65.7431 | 59.97 | 54.4 | 55.6618 | 45.9911 | 59.9847 | 36.6 | 55.6401 | 31.1164 | 60.0481 | 18.8 | 55.6659 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.6538 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.6662 | 65.7362 | 59.97 | 54.4 | 55.6701 | 45.9904 | 59.9848 | 36.6 | 55.6484 | 31.1164 | 60.048 | 18.8 | 55.6742 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.6622 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.6746 | 65.7367 | 59.97 | 54.4 | 55.6784 | 45.9899 | 59.9849 | 36.6 | 55.6567 | 31.1164 | 60.048 | 18.8 | 55.6825 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.6705 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.6829 | 65.7371 | 59.97 | 54.4 | 55.6868 | 45.9893 | 59.9849 | 36.6 | 55.665 | 31.1164 | 60.0479 | 18.8 | 55.6908 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.6788 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.6913 | 65.7375 | 59.97 | 54.4 | 55.6951 | 45.9888 | 59.985 | 36.6 | 55.6734 | 31.1164 | 60.0478 | 18.8 | 55.6991 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.6872 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.6996 | 65.7379 | 59.97 | 54.4 | 55.7035 | 45.9882 | 59.9851 | 36.6 | 55.6817 | 31.1164 | 60.0477 | 18.8 | 55.7075 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.6955 | 81.7491 | 59.98 | 72.2 | 55.7079 | 65.7383 | 59.97 | 54.4 | 55.7118 | 45.9879 | 59.9852 | 36.6 | 55.69 | 31.1164 | 60.0476 | 18.8 | 55.7158 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.7039 | 81.7455 | 59.98 | 72.2 | 55.7163 | 65.7387 | 59.97 | 54.4 | 55.7201 | 45.9875 | 59.9853 | 36.6 | 55.6984 | 31.1164 | 60.0475 | 18.8 | 55.7241 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.7122 | 81.7419 | 59.98 | 72.2 | 55.7246 | 65.7391 | 59.97 | 54.4 | 55.7285 | 45.9872 | 59.9854 | 36.6 | 55.7067 | 31.1164 | 60.0475 | 18.8 | 55.7324 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.7205 | 81.7395 | 59.98 | 72.2 | 55.7329 | 65.7395 | 59.97 | 54.4 | 55.7368 | 45.9868 | 59.9854 | 36.6 | 55.715 | 31.1164 | 60.0474 | 18.8 | 55.7408 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.7289 | 81.7372 | 59.98 | 72.2 | 55.7413 | 65.7399 | 59.97 | 54.4 | 55.7451 | 45.9865 | 59.9855 | 36.6 | 55.7233 | 31.1067 | 60.0473 | 18.8 | 55.7491 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.7372 | 81.7354 | 59.98 | 72.2 | 55.7496 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.7535 | 45.9861 | 59.9856 | 36.6 | 55.7317 | 31.0971 | 60.0472 | 18.8 | 55.7574 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.7455 | 81.7336 | 59.98 | 72.2 | 55.7579 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.7618 | 45.9863 | 59.9857 | 36.6 | 55.74 | 31.0874 | 60.0471 | 18.8 | 55.7657 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.7539 | 81.7298 | 59.98 | 72.2 | 55.7663 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.7701 | 45.9865 | 59.9858 | 36.6 | 55.7483 | 31.0777 | 60.047 | 18.8 | 55.7742 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.7622 | 81.726 | 59.98 | 72.2 | 55.7746 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.7785 | 45.9867 | 59.9859 | 36.6 | 55.7567 | 31.0681 | 60.047 | 18.8 | 55.7825 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.7706 | 81.7222 | 59.98 | 72.2 | 55.783 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.7868 | 45.987 | 59.9859 | 36.6 | 55.765 | 31.0584 | 60.0469 | 18.8 | 55.7908 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.7789 | 81.7184 | 59.98 | 72.2 | 55.7913 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.7951 | 45.987 | 59.986 | 36.6 | 55.7733 | 31.0487 | 60.0468 | 18.8 | 55.7991 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.7872 | 81.7182 | 59.98 | 72.2 | 55.7996 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.8035 | 45.9869 | 59.9861 | 36.6 | 55.7816 | 31.0391 | 60.0467 | 18.8 | 55.8074 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.7956 | 81.7179 | 59.98 | 72.2 | 55.808 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.8118 | 45.9869 | 59.9862 | 36.6 | 55.7899 | 31.0294 | 60.0466 | 18.8 | 55.8158 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.8039 | 81.7165 | 59.98 | 72.2 | 55.8163 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.8202 | 45.9869 | 59.9863 | 36.6 | 55.7983 | 31.0197 | 60.0465 | 18.8 | 55.8241 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.8122 | 81.715 | 59.98 | 72.2 | 55.8246 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.8285 | 45.9863 | 59.9864 | 36.6 | 55.8066 | 31.0197 | 60.0465 | 18.8 | 55.8324 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.8206 | 81.713 | 59.98 | 72.2 | 55.833 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.8368 | 45.9857 | 59.9864 | 36.6 | 55.8149 | 31.0197 | 60.0464 | 18.8 | 55.8407 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.8289 | 81.711 | 59.98 | 72.2 | 55.8413 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.8452 | 45.9851 | 59.9865 | 36.6 | 55.8233 | 31.0197 | 60.0463 | 18.8 | 55.8491 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.8372 | 81.711 | 59.98 | 72.2 | 55.8497 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.8535 | 45.9845 | 59.9866 | 36.6 | 55.8316 | 31.0197 | 60.0462 | 18.8 | 55.8574 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.8456 | 81.711 | 59.98 | 72.2 | 55.858 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.8618 | 45.9838 | 59.9867 | 36.6 | 55.8399 | 31.0197 | 60.0461 | 18.8 | 55.8657 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.8539 | 81.7108 | 59.98 | 72.2 | 55.8663 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.8701 | 45.9832 | 59.9868 | 36.6 | 55.8482 | 31.0197 | 60.046 | 18.8 | 55.874 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.8623 | 81.7107 | 59.98 | 72.2 | 55.8747 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.8785 | 45.9826 | 59.9869 | 36.6 | 55.8566 | 31.0197 | 60.046 | 18.8 | 55.8824 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.8706 | 81.7106 | 59.98 | 72.2 | 55.883 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.8868 | 45.982 | 59.9869 | 36.6 | 55.8649 | 31.0197 | 60.0459 | 18.8 | 55.8907 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.8789 | 81.7105 | 59.98 | 72.2 | 55.8913 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.8952 | 45.9814 | 59.987 | 36.6 | 55.8732 | 31.0197 | 60.0458 | 18.8 | 55.899 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.8873 | 81.7092 | 59.98 | 72.2 | 55.8997 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.9035 | 45.9808 | 59.9871 | 36.6 | 55.8816 | 31.0197 | 60.0457 | 18.8 | 55.9073 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.8956 | 81.7079 | 59.98 | 72.2 | 55.908 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.9118 | 45.9807 | 59.9872 | 36.6 | 55.8899 | 31.0197 | 60.0456 | 18.8 | 55.9156 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.9039 | 81.7059 | 59.98 | 72.2 | 55.9164 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.9202 | 45.9806 | 59.9873 | 36.6 | 55.8982 | 31.0197 | 60.0455 | 18.8 | 55.9241 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.9123 | 81.7039 | 59.98 | 72.2 | 55.9247 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.9285 | 45.9806 | 59.9874 | 36.6 | 55.9065 | 31.0197 | 60.0455 | 18.8 | 55.9324 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.9206 | 81.6982 | 59.98 | 72.2 | 55.933 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.9368 | 45.9805 | 59.9874 | 36.6 | 55.9149 | 31.0197 | 60.0454 | 18.8 | 55.9407 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.9289 | 81.6925 | 59.98 | 72.2 | 55.9414 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.9452 | 45.9805 | 59.9875 | 36.6 | 55.9232 | 31.0197 | 60.0453 | 18.8 | 55.949 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.9373 | 81.687 | 59.98 | 72.2 | 55.9497 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.9535 | 45.9804 | 59.9876 | 36.6 | 55.9315 | 31.0197 | 60.0452 | 18.8 | 55.9574 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.9456 | 81.6814 | 59.98 | 72.2 | 55.9581 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.9619 | 45.9803 | 59.9877 | 36.6 | 55.9398 | 31.0197 | 60.0451 | 18.8 | 55.9657 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.954 | 81.6759 | 59.98 | 72.2 | 55.9664 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.9702 | 45.9803 | 59.9878 | 36.6 | 55.9482 | 31.0197 | 60.045 | 18.8 | 55.974 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.9623 | 81.6703 | 59.98 | 72.2 | 55.9747 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.9785 | 45.9793 | 59.9879 | 36.6 | 55.9565 | 31.0197 | 60.045 | 18.8 | 55.9823 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.9706 | 81.6659 | 59.98 | 72.2 | 55.9831 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.9868 | 45.9783 | 59.9879 | 36.6 | 55.9648 | 31.0197 | 60.0449 | 18.8 | 55.9906 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.979 | 81.6616 | 59.98 | 72.2 | 55.9914 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 55.9952 | 45.9745 | 59.988 | 36.6 | 55.9731 | 31.0197 | 60.0448 | 18.8 | 55.999 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.9873 | 81.6579 | 59.98 | 72.2 | 55.9997 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 56.0035 | 45.9707 | 59.9881 | 36.6 | 55.9815 | 31.0197 | 60.0447 | 18.8 | 56.0073 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
55.9956 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.0081 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 56.0118 | 45.9668 | 59.9882 | 36.6 | 55.9898 | 31.0197 | 60.0446 | 18.8 | 56.0156 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.004 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.0164 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 56.0202 | 45.963 | 59.9883 | 36.6 | 55.9981 | 31.0197 | 60.0445 | 18.8 | 56.0239 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.0123 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.0247 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 56.0285 | 45.9578 | 59.9884 | 36.6 | 56.0065 | 31.0197 | 60.0445 | 18.8 | 56.0323 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.0206 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.0331 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 56.0369 | 45.9526 | 59.9884 | 36.6 | 56.0148 | 31.0197 | 60.0444 | 18.8 | 56.0406 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.029 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.0414 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 56.0452 | 45.9474 | 59.9885 | 36.6 | 56.0231 | 31.0197 | 60.0443 | 18.8 | 56.049 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.0373 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.0498 | 65.7403 | 59.97 | 54.4 | 56.0535 | 45.9423 | 59.9886 | 36.6 | 56.0314 | 31.0197 | 60.0442 | 18.8 | 56.0573 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.0456 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.0581 | 65.7361 | 59.97 | 54.4 | 56.0619 | 45.938 | 59.9887 | 36.6 | 56.0398 | 31.0197 | 60.0441 | 18.8 | 56.0657 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.054 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.0664 | 65.7318 | 59.97 | 54.4 | 56.0702 | 45.9337 | 59.9888 | 36.6 | 56.0481 | 31.0197 | 60.044 | 18.8 | 56.074 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.0623 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.0748 | 65.7275 | 59.97 | 54.4 | 56.0785 | 45.9323 | 59.9889 | 36.6 | 56.0564 | 31.0197 | 60.044 | 18.8 | 56.0823 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.0707 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.0831 | 65.7233 | 59.97 | 54.4 | 56.0869 | 45.931 | 59.9889 | 36.6 | 56.0648 | 31.0197 | 60.0439 | 18.8 | 56.0906 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.079 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.0914 | 65.719 | 59.97 | 54.4 | 56.0952 | 45.9297 | 59.989 | 36.6 | 56.0731 | 31.0192 | 60.0438 | 18.8 | 56.0989 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.0873 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.0998 | 65.7147 | 59.97 | 54.4 | 56.1035 | 45.9284 | 59.9891 | 36.6 | 56.0814 | 31.0187 | 60.0437 | 18.8 | 56.1073 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.0957 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.1081 | 65.7104 | 59.97 | 54.4 | 56.1119 | 45.9284 | 59.9892 | 36.6 | 56.0897 | 31.0181 | 60.0436 | 18.8 | 56.1156 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.104 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.1165 | 65.7062 | 59.97 | 54.4 | 56.1202 | 45.9284 | 59.9893 | 36.6 | 56.0981 | 31.0176 | 60.0435 | 18.8 | 56.1239 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.1123 | 81.6542 | 59.98 | 72.2 | 56.1248 | 65.7019 | 59.97 | 54.4 | 56.1285 | 45.9264 | 59.9894 | 36.6 | 56.1064 | 31.0161 | 60.0435 | 18.8 | 56.1322 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.1207 | 81.6545 | 59.98 | 72.2 | 56.1331 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.1369 | 45.9245 | 59.9894 | 36.6 | 56.1147 | 31.0145 | 60.0434 | 18.8 | 56.1406 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.129 | 81.6547 | 59.98 | 72.2 | 56.1415 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.1452 | 45.9211 | 59.9895 | 36.6 | 56.123 | 31.013 | 60.0433 | 18.8 | 56.1489 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.1373 | 81.6548 | 59.98 | 72.2 | 56.1498 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.1535 | 45.9177 | 59.9896 | 36.6 | 56.1313 | 31.0115 | 60.0432 | 18.8 | 56.1572 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.1457 | 81.655 | 59.98 | 72.2 | 56.1581 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.1619 | 45.9134 | 59.9897 | 36.6 | 56.1397 | 31.0099 | 60.0431 | 18.8 | 56.1655 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.154 | 81.6551 | 59.98 | 72.2 | 56.1665 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.1702 | 45.9092 | 59.9898 | 36.6 | 56.148 | 31.0084 | 60.043 | 18.8 | 56.1738 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.1623 | 81.6552 | 59.98 | 72.2 | 56.1748 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.1786 | 45.9049 | 59.9899 | 36.6 | 56.1563 | 31.0074 | 60.043 | 18.8 | 56.1823 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.1707 | 81.6501 | 59.98 | 72.2 | 56.1832 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.1869 | 45.9006 | 59.9899 | 36.6 | 56.1647 | 31.0064 | 60.0429 | 18.8 | 56.1906 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.179 | 81.6449 | 59.98 | 72.2 | 56.1915 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.1952 | 45.8964 | 59.98 | 36.6 | 56.173 | 31.0054 | 60.0428 | 18.8 | 56.1989 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.1874 | 81.6397 | 59.98 | 72.2 | 56.1998 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.2036 | 45.8921 | 59.98 | 36.6 | 56.1813 | 31.0044 | 60.0427 | 18.8 | 56.2072 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.1957 | 81.6345 | 59.98 | 72.2 | 56.2082 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.2119 | 45.8898 | 59.98 | 36.6 | 56.1896 | 31.0044 | 60.0426 | 18.8 | 56.2156 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.204 | 81.6291 | 59.98 | 72.2 | 56.2165 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.2202 | 45.8875 | 59.98 | 36.6 | 56.198 | 31.0044 | 60.0425 | 18.8 | 56.2239 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.2124 | 81.6236 | 59.98 | 72.2 | 56.2248 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.2285 | 45.8866 | 59.98 | 36.6 | 56.2063 | 31.0044 | 60.0425 | 18.8 | 56.2322 | 81.4219 | 60.03 | 72.2
56.2207 | 81.6183 | 59.98 | 72.2 | 56.2332 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.2369 | 45.8857 | 59.98 | 36.6 | 56.2146 | 31.0044 | 60.0424 | 18.8 | 56.2405 | 81.4228 | 60.03 | 72.2
56.229 | 81.613 | 59.98 | 72.2 | 56.2415 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.2452 | 45.8857 | 59.98 | 36.6 | 56.223 | 31.0044 | 60.0423 | 18.8 | 56.2489 | 81.4236 | 60.03 | 72.2
56.2374 | 81.6076 | 59.98 | 72.2 | 56.2498 | 65.6976 | 59.97 | 54.4 | 56.2536 | 45.8857 | 59.98 | 36.6 | 56.2313 | 31.0044 | 60.0422 | 18.8 | 56.2572 | 81.4249 | 60.03 | 72.2
56.2457 | 81.6023 | 59.98 | 72.2 | 56.2582 | 65.6937 | 59.97 | 54.4 | 56.2619 | 45.8857 | 59.98 | 36.6 | 56.2396 | 31.0044 | 60.0421 | 18.8 | 56.2655 | 81.4261 | 60.03 | 72.2
56.254 | 81.6023 | 59.98 | 72.2 | 56.2665 | 65.6898 | 59.97 | 54.4 | 56.2702 | 45.8856 | 59.98 | 36.6 | 56.2479 | 31.0044 | 60.042 | 18.8 | 56.2738 | 81.4274 | 60.03 | 72.2
56.2624 | 81.6023 | 59.98 | 72.2 | 56.2749 | 65.6807 | 59.97 | 54.4 | 56.2786 | 45.8832 | 59.98 | 36.6 | 56.2563 | 31.0044 | 60.042 | 18.8 | 56.2821 | 81.4286 | 60.03 | 72.2
56.2707 | 81.6023 | 59.98 | 72.2 | 56.2832 | 65.6716 | 59.97 | 54.4 | 56.2869 | 45.8808 | 59.98 | 36.6 | 56.2646 | 31.0044 | 60.0419 | 18.8 | 56.2905 | 81.4299 | 60.03 | 72.2
56.2791 | 81.6023 | 59.98 | 72.2 | 56.2915 | 65.6625 | 59.97 | 54.4 | 56.2952 | 45.8776 | 59.98 | 36.6 | 56.2729 | 31.0044 | 60.0418 | 18.8 | 56.2988 | 81.4311 | 60.03 | 72.2
56.2874 | 81.5922 | 59.98 | 72.2 | 56.2999 | 65.6534 | 59.97 | 54.4 | 56.3036 | 45.8743 | 59.98 | 36.6 | 56.2812 | 31.0044 | 60.0417 | 18.8 | 56.3071 | 81.4324 | 60.03 | 72.2
56.2957 | 81.5822 | 59.98 | 72.2 | 56.3082 | 65.6443 | 59.97 | 54.4 | 56.3119 | 45.8711 | 59.98 | 36.6 | 56.2896 | 31.0044 | 60.0416 | 18.8 | 56.3154 | 81.4336 | 60.03 | 72.2
56.3041 | 81.5721 | 59.98 | 72.2 | 56.3166 | 65.6352 | 59.97 | 54.4 | 56.3203 | 45.8678 | 59.98 | 36.6 | 56.2979 | 31.0044 | 60.0415 | 18.8 | 56.3239 | 81.434 | 60.03 | 72.2
56.3124 | 81.562 | 59.98 | 72.2 | 56.3249 | 65.6271 | 59.97 | 54.4 | 56.3286 | 45.8652 | 59.98 | 36.6 | 56.3062 | 31.0037 | 60.0415 | 18.8 | 56.3322 | 81.4344 | 60.03 | 72.2
56.3207 | 81.5519 | 59.98 | 72.2 | 56.3332 | 65.6191 | 59.97 | 54.4 | 56.3369 | 45.8626 | 59.98 | 36.6 | 56.3145 | 31.0029 | 60.0414 | 18.8 | 56.3405 | 81.4344 | 60.03 | 72.2
56.3291 | 81.5419 | 59.98 | 72.2 | 56.3416 | 65.6149 | 59.97 | 54.4 | 56.3452 | 45.8603 | 59.98 | 36.6 | 56.3229 | 31.0021 | 60.0413 | 18.8 | 56.3488 | 81.4344 | 60.03 | 72.2
56.3374 | 81.5318 | 59.98 | 72.2 | 56.3499 | 65.6108 | 59.97 | 54.4 | 56.3536 | 45.858 | 59.98 | 36.6 | 56.3312 | 31.0013 | 60.0412 | 18.8 | 56.3571 | 81.4305 | 60.03 | 72.2
56.3457 | 81.5217 | 59.98 | 72.2 | 56.3582 | 65.6129 | 59.97 | 54.4 | 56.3619 | 45.8573 | 59.98 | 36.6 | 56.3395 | 30.9996 | 60.0411 | 18.8 | 56.3655 | 81.4265 | 60.03 | 72.2
56.3541 | 81.5116 | 59.98 | 72.2 | 56.3666 | 65.6149 | 59.97 | 54.4 | 56.3702 | 45.8566 | 59.98 | 36.6 | 56.3479 | 30.9979 | 60.041 | 18.8 | 56.3738 | 81.4239 | 60.03 | 72.2
56.3624 | 81.5016 | 59.98 | 72.2 | 56.3749 | 65.6184 | 59.97 | 54.4 | 56.3786 | 45.8565 | 59.98 | 36.6 | 56.3562 | 30.9962 | 60.041 | 18.8 | 56.3821 | 81.4212 | 60.03 | 72.2
56.3707 | 81.5016 | 59.98 | 72.2 | 56.3833 | 65.6219 | 59.97 | 54.4 | 56.3869 | 45.8563 | 59.98 | 36.6 | 56.3645 | 30.9945 | 60.0409 | 18.8 | 56.3904 | 81.4186 | 60.03 | 72.2
56.3791 | 81.5016 | 59.98 | 72.2 | 56.3916 | 65.6254 | 59.97 | 54.4 | 56.3953 | 45.8559 | 59.98 | 36.6 | 56.3728 | 30.9872 | 60.0408 | 18.8 | 56.3988 | 81.4159 | 60.03 | 72.2
56.3874 | 81.4947 | 59.98 | 72.2 | 56.3999 | 65.6288 | 59.97 | 54.4 | 56.4036 | 45.8555 | 59.98 | 36.6 | 56.3812 | 30.9799 | 60.0407 | 18.8 | 56.4071 | 81.4133 | 60.03 | 72.2
56.3958 | 81.4879 | 59.98 | 72.2 | 56.4083 | 65.6313 | 59.97 | 54.4 | 56.4119 | 45.8545 | 59.98 | 36.6 | 56.3895 | 30.9668 | 60.0406 | 18.8 | 56.4154 | 81.4106 | 60.03 | 72.2
56.4041 | 81.4811 | 59.98 | 72.2 | 56.4166 | 65.6337 | 59.97 | 54.4 | 56.4203 | 45.8535 | 59.98 | 36.6 | 56.3978 | 30.9537 | 60.0405 | 18.8 | 56.4237 | 81.408 | 60.03 | 72.2
56.4124 | 81.4743 | 59.98 | 72.2 | 56.4249 | 65.6361 | 59.97 | 54.4 | 56.4286 | 45.8515 | 59.98 | 36.6 | 56.4062 | 30.9406 | 60.0405 | 18.8 | 56.432 | 81.4053 | 60.03 | 72.2
56.4208 | 81.4616 | 59.98 | 72.2 | 56.4333 | 65.6385 | 59.97 | 54.4 | 56.4369 | 45.8495 | 59.98 | 36.6 | 56.4145 | 30.9276 | 60.0404 | 18.8 | 56.4404 | 81.4066 | 60.03 | 72.2
56.4291 | 81.4489 | 59.98 | 72.2 | 56.4416 | 65.64 | 59.97 | 54.4 | 56.4453 | 45.848 | 59.98 | 36.6 | 56.4228 | 30.9154 | 60.0403 | 18.8 | 56.4487 | 81.4079 | 60.03 | 72.2
56.4374 | 81.4362 | 59.98 | 72.2 | 56.45 | 65.6414 | 59.97 | 54.4 | 56.4536 | 45.8465 | 59.98 | 36.6 | 56.4311 | 30.9032 | 60.0402 | 18.8 | 56.457 | 81.4074 | 60.03 | 72.2
56.4458 | 81.4235 | 59.98 | 72.2 | 56.4583 | 65.6414 | 59.97 | 54.4 | 56.4619 | 45.8453 | 59.98 | 36.6 | 56.4395 | 30.891 | 60.0401 | 18.8 | 56.4653 | 81.407 | 60.03 | 72.2
56.4541 | 81.4108 | 59.98 | 72.2 | 56.4666 | 65.6414 | 59.97 | 54.4 | 56.4703 | 45.8441 | 59.98 | 36.6 | 56.4478 | 30.8788 | 60.04 | 18.8 | 56.4738 | 81.4065 | 60.03 | 72.2
56.4624 | 81.3981 | 59.98 | 72.2 | 56.475 | 65.6414 | 59.97 | 54.4 | 56.4786 | 45.8427 | 59.98 | 36.6 | 56.4561 | 30.8722 | 60.04 | 18.8 | 56.4821 | 81.4061 | 60.03 | 72.2
56.4708 | 81.3923 | 59.98 | 72.2 | 56.4833 | 65.6414 | 59.97 | 54.4 | 56.4869 | 45.8413 | 59.98 | 36.6 | 56.4644 | 30.8656 | 60.04 | 18.8 | 56.4904 | 81.4055 | 60.03 | 72.2
56.4791 | 81.3864 | 59.98 | 72.2 | 56.4916 | 65.6414 | 59.97 | 54.4 | 56.4953 | 45.8407 | 59.98 | 36.6 | 56.4728 | 30.8656 | 60.04 | 18.8 | 56.4987 | 81.405 | 60.03 | 72.2
56.4874 | 81.3806 | 59.98 | 72.2 | 56.5 | 65.6414 | 59.97 | 54.4 | 56.5036 | 45.8401 | 59.98 | 36.6 | 56.4811 | 30.8656 | 60.04 | 18.8 | 56.507 | 81.4045 | 60.03 | 72.2
56.4958 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.5083 | 65.6414 | 59.97 | 54.4 | 56.5119 | 45.8399 | 59.98 | 36.6 | 56.4894 | 30.8656 | 60.04 | 18.8 | 56.5154 | 81.404 | 60.03 | 72.2
56.5041 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.5166 | 65.6414 | 59.97 | 54.4 | 56.5203 | 45.8398 | 59.98 | 36.6 | 56.4977 | 30.8656 | 60.04 | 18.8 | 56.5237 | 81.4017 | 60.03 | 72.2
56.5125 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.525 | 65.6429 | 59.97 | 54.4 | 56.5286 | 45.8399 | 59.98 | 36.6 | 56.5061 | 30.8656 | 60.04 | 18.8 | 56.532 | 81.3993 | 60.03 | 72.2
56.5208 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.5333 | 65.6444 | 59.97 | 54.4 | 56.537 | 45.84 | 59.98 | 36.6 | 56.5144 | 30.8656 | 60.04 | 18.8 | 56.5403 | 81.3948 | 60.03 | 72.2
56.5291 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.5417 | 65.6459 | 59.97 | 54.4 | 56.5453 | 45.8401 | 59.98 | 36.6 | 56.5227 | 30.8645 | 60.04 | 18.8 | 56.5487 | 81.3904 | 60.03 | 72.2
56.5375 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.55 | 65.6474 | 59.97 | 54.4 | 56.5536 | 45.8402 | 59.98 | 36.6 | 56.5311 | 30.8634 | 60.04 | 18.8 | 56.557 | 81.3872 | 60.03 | 72.2
56.5458 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.5583 | 65.6489 | 59.97 | 54.4 | 56.562 | 45.8406 | 59.98 | 36.6 | 56.5394 | 30.8623 | 60.04 | 18.8 | 56.5653 | 81.3841 | 60.03 | 72.2
56.5541 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.5667 | 65.6504 | 59.97 | 54.4 | 56.5703 | 45.8411 | 59.98 | 36.6 | 56.5477 | 30.8612 | 60.04 | 18.8 | 56.5736 | 81.381 | 60.03 | 72.2
56.5625 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.575 | 65.6522 | 59.97 | 54.4 | 56.5786 | 45.8398 | 59.98 | 36.6 | 56.556 | 30.8595 | 60.04 | 18.8 | 56.5819 | 81.3779 | 60.03 | 72.2
56.5708 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.5833 | 65.654 | 59.97 | 54.4 | 56.587 | 45.8384 | 59.98 | 36.6 | 56.5644 | 30.8579 | 60.04 | 18.8 | 56.5903 | 81.3748 | 60.03 | 72.2
56.5791 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.5917 | 65.6558 | 59.97 | 54.4 | 56.5953 | 45.8372 | 59.98 | 36.6 | 56.5727 | 30.8563 | 60.04 | 18.8 | 56.5986 | 81.3717 | 60.03 | 72.2
56.5875 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.6 | 65.6576 | 59.97 | 54.4 | 56.6036 | 45.8361 | 59.98 | 36.6 | 56.581 | 30.8547 | 60.04 | 18.8 | 56.6069 | 81.3683 | 60.03 | 72.2
56.5958 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.6084 | 65.6556 | 59.97 | 54.4 | 56.612 | 45.8349 | 59.98 | 36.6 | 56.5894 | 30.8531 | 60.04 | 18.8 | 56.6152 | 81.365 | 60.03 | 72.2
56.6041 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.6167 | 65.6536 | 59.97 | 54.4 | 56.6203 | 45.8337 | 59.98 | 36.6 | 56.5977 | 30.8515 | 60.04 | 18.8 | 56.6237 | 81.3642 | 60.03 | 72.2
56.6125 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.625 | 65.6516 | 59.97 | 54.4 | 56.6286 | 45.8317 | 59.98 | 36.6 | 56.606 | 30.8509 | 60.04 | 18.8 | 56.632 | 81.3635 | 60.04 | 72.2
56.6208 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.6334 | 65.6496 | 59.97 | 54.4 | 56.637 | 45.8297 | 59.98 | 36.6 | 56.6143 | 30.8504 | 60.04 | 18.8 | 56.6403 | 81.3603 | 60.0399 | 72.2
56.6292 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.6417 | 65.6471 | 59.97 | 54.4 | 56.6453 | 45.8232 | 59.98 | 36.6 | 56.6227 | 30.8493 | 60.04 | 18.8 | 56.6486 | 81.3571 | 60.0398 | 72.2
56.6375 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.6501 | 65.6445 | 59.97 | 54.4 | 56.6536 | 45.8166 | 59.98 | 36.6 | 56.631 | 30.8482 | 60.04 | 18.8 | 56.6569 | 81.354 | 60.0397 | 72.2
56.6458 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.6584 | 65.6417 | 59.97 | 54.4 | 56.662 | 45.8111 | 59.98 | 36.6 | 56.6393 | 30.8447 | 60.04 | 18.8 | 56.6653 | 81.3508 | 60.0396 | 72.2
56.6542 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.6667 | 65.6389 | 59.97 | 54.4 | 56.6703 | 45.8056 | 59.98 | 36.6 | 56.6476 | 30.8412 | 60.04 | 18.8 | 56.6736 | 81.3477 | 60.0395 | 72.2
56.6625 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.6751 | 65.6361 | 59.97 | 54.4 | 56.6786 | 45.7994 | 59.98 | 36.6 | 56.656 | 30.8377 | 60.04 | 18.8 | 56.6819 | 81.3445 | 60.0395 | 72.2
56.6708 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.6834 | 65.6333 | 59.97 | 54.4 | 56.687 | 45.7933 | 59.98 | 36.6 | 56.6643 | 30.8342 | 60.04 | 18.8 | 56.6902 | 81.3434 | 60.0394 | 72.2
56.6792 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.6917 | 65.6327 | 59.97 | 54.4 | 56.6953 | 45.7872 | 59.98 | 36.6 | 56.6726 | 30.8306 | 60.04 | 18.8 | 56.6986 | 81.3424 | 60.0393 | 72.2
56.6875 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.7001 | 65.6322 | 59.97 | 54.4 | 56.7036 | 45.7811 | 59.98 | 36.6 | 56.6809 | 30.8271 | 60.04 | 18.8 | 56.7069 | 81.3413 | 60.0392 | 72.2
56.6958 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.7084 | 65.6317 | 59.97 | 54.4 | 56.712 | 45.7757 | 59.98 | 36.6 | 56.6893 | 30.8236 | 60.04 | 18.8 | 56.7152 | 81.3402 | 60.0391 | 72.2
56.7042 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.7168 | 65.6311 | 59.97 | 54.4 | 56.7203 | 45.7704 | 59.98 | 36.6 | 56.6976 | 30.8201 | 60.04 | 18.8 | 56.7235 | 81.3402 | 60.039 | 72.2
56.7125 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.7251 | 65.6311 | 59.97 | 54.4 | 56.7287 | 45.7695 | 59.98 | 36.6 | 56.7059 | 30.8172 | 60.04 | 18.8 | 56.7318 | 81.3402 | 60.039 | 72.2
56.7208 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.7334 | 65.6311 | 59.97 | 54.4 | 56.737 | 45.7687 | 59.98 | 36.6 | 56.7143 | 30.8143 | 60.04 | 18.8 | 56.7402 | 81.3402 | 60.0389 | 72.2
56.7292 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.7418 | 65.6311 | 59.97 | 54.4 | 56.7453 | 45.7676 | 59.98 | 36.6 | 56.7226 | 30.8143 | 60.04 | 18.8 | 56.7485 | 81.3402 | 60.0388 | 72.2
56.7375 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.7501 | 65.6311 | 59.97 | 54.4 | 56.7537 | 45.7665 | 59.98 | 36.6 | 56.7309 | 30.8143 | 60.04 | 18.8 | 56.7568 | 81.3402 | 60.0387 | 72.2
56.7458 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.7584 | 65.6311 | 59.97 | 54.4 | 56.762 | 45.7635 | 59.98 | 36.6 | 56.7392 | 30.8143 | 60.04 | 18.8 | 56.7651 | 81.3402 | 60.0386 | 72.2
56.7542 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.7668 | 65.6311 | 59.97 | 54.4 | 56.7703 | 45.7605 | 59.98 | 36.6 | 56.7476 | 30.8143 | 60.04 | 18.8 | 56.7736 | 81.3402 | 60.0385 | 72.2
56.7625 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.7751 | 65.6309 | 59.97 | 54.4 | 56.7787 | 45.7576 | 59.98 | 36.6 | 56.7559 | 30.8143 | 60.04 | 18.8 | 56.7819 | 81.3402 | 60.0385 | 72.2
56.7709 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.7834 | 65.6307 | 59.97 | 54.4 | 56.787 | 45.7546 | 59.98 | 36.6 | 56.7642 | 30.8143 | 60.04 | 18.8 | 56.7902 | 81.3402 | 60.0384 | 72.2
56.7792 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.7918 | 65.6305 | 59.97 | 54.4 | 56.7953 | 45.7512 | 59.98 | 36.6 | 56.7726 | 30.8143 | 60.04 | 18.8 | 56.7985 | 81.3402 | 60.0383 | 72.2
56.7875 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.8001 | 65.6302 | 59.97 | 54.4 | 56.8037 | 45.7478 | 59.98 | 36.6 | 56.7809 | 30.8143 | 60.04 | 18.8 | 56.8068 | 81.3338 | 60.0382 | 72.2
56.7959 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.8085 | 65.63 | 59.97 | 54.4 | 56.812 | 45.7411 | 59.98 | 36.6 | 56.7892 | 30.814 | 60.04 | 18.8 | 56.8152 | 81.3273 | 60.0381 | 72.2
56.8042 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.8168 | 65.6298 | 59.97 | 54.4 | 56.8203 | 45.7344 | 59.98 | 36.6 | 56.7975 | 30.8137 | 60.04 | 18.8 | 56.8235 | 81.3172 | 60.038 | 72.2
56.8125 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.8251 | 65.6306 | 59.97 | 54.4 | 56.8287 | 45.7279 | 59.98 | 36.6 | 56.8058 | 30.8135 | 60.04 | 18.8 | 56.8318 | 81.3071 | 60.038 | 72.2
56.8209 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.8335 | 65.6315 | 59.97 | 54.4 | 56.837 | 45.7214 | 59.98 | 36.6 | 56.8142 | 30.8132 | 60.04 | 18.8 | 56.8401 | 81.2946 | 60.0379 | 72.2
56.8292 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.8418 | 65.6323 | 59.97 | 54.4 | 56.8453 | 45.7165 | 59.98 | 36.6 | 56.8225 | 30.8129 | 60.04 | 18.8 | 56.8485 | 81.282 | 60.0378 | 72.2
56.8375 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.8501 | 65.6332 | 59.97 | 54.4 | 56.8537 | 45.7117 | 59.98 | 36.6 | 56.8308 | 30.8127 | 60.04 | 18.8 | 56.8568 | 81.2695 | 60.0377 | 72.2
56.8459 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.8585 | 65.6343 | 59.97 | 54.4 | 56.862 | 45.7069 | 59.98 | 36.6 | 56.8391 | 30.8124 | 60.04 | 18.8 | 56.8651 | 81.2569 | 60.0376 | 72.2
56.8542 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.8668 | 65.6354 | 59.97 | 54.4 | 56.8704 | 45.702 | 59.98 | 36.6 | 56.8475 | 30.8121 | 60.04 | 18.8 | 56.8734 | 81.2441 | 60.0375 | 72.2
56.8625 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.8752 | 65.6364 | 59.97 | 54.4 | 56.8787 | 45.6975 | 59.98 | 36.6 | 56.8558 | 30.8118 | 60.04 | 18.8 | 56.8817 | 81.2313 | 60.0375 | 72.2
56.8709 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.8835 | 65.6375 | 59.97 | 54.4 | 56.887 | 45.693 | 59.98 | 36.6 | 56.8641 | 30.8116 | 60.04 | 18.8 | 56.8901 | 81.225 | 60.0374 | 72.2
56.8792 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.8918 | 65.6386 | 59.97 | 54.4 | 56.8954 | 45.692 | 59.98 | 36.6 | 56.8725 | 30.8116 | 60.04 | 18.8 | 56.8984 | 81.2187 | 60.0373 | 72.2
56.8876 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.9002 | 65.6397 | 59.97 | 54.4 | 56.9037 | 45.691 | 59.98 | 36.6 | 56.8808 | 30.8116 | 60.04 | 18.8 | 56.9067 | 81.216 | 60.0372 | 72.2
56.8959 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.9085 | 65.6397 | 59.97 | 54.4 | 56.912 | 45.6904 | 59.98 | 36.6 | 56.8891 | 30.8116 | 60.04 | 18.8 | 56.915 | 81.2132 | 60.0371 | 72.2
56.9042 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.9168 | 65.6397 | 59.97 | 54.4 | 56.9203 | 45.6898 | 59.98 | 36.6 | 56.8974 | 30.8116 | 60.04 | 18.8 | 56.9233 | 81.213 | 60.037 | 72.2
56.9126 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.9252 | 65.6349 | 59.97 | 54.4 | 56.9287 | 45.6895 | 59.98 | 36.6 | 56.9058 | 30.8116 | 60.04 | 18.8 | 56.9318 | 81.2128 | 60.037 | 72.2
56.9209 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.9335 | 65.6301 | 59.97 | 54.4 | 56.937 | 45.6891 | 59.98 | 36.6 | 56.9141 | 30.8116 | 60.04 | 18.8 | 56.9401 | 81.2125 | 60.0369 | 72.2
56.9292 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.9418 | 65.6254 | 59.97 | 54.4 | 56.9454 | 45.6898 | 59.98 | 36.6 | 56.9224 | 30.8116 | 60.04 | 18.8 | 56.9484 | 81.2123 | 60.0368 | 72.2
56.9376 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.9502 | 65.6206 | 59.97 | 54.4 | 56.9537 | 45.6904 | 59.98 | 36.6 | 56.9308 | 30.8116 | 60.04 | 18.8 | 56.9567 | 81.2123 | 60.0367 | 72.2
56.9459 | 81.3747 | 59.98 | 72.2 | 56.9585 | 65.6159 | 59.97 | 54.4 | 56.962 | 45.6912 | 59.98 | 36.6 | 56.9391 | 30.8116 | 60.04 | 18.8 | 56.9651 | 81.2123 | 60.0366 | 72.2
56.9542 | 81.3743 | 59.98 | 72.2 | 56.9669 | 65.6111 | 59.97 | 54.4 | 56.9704 | 45.6919 | 59.98 | 36.6 | 56.9474 | 30.8116 | 60.04 | 18.8 | 56.9734 | 81.2123 | 60.0365 | 72.2
56.9626 | 81.374 | 59.98 | 72.2 | 56.9752 | 65.6063 | 59.97 | 54.4 | 56.9787 | 45.6921 | 59.98 | 36.6 | 56.9557 | 30.8116 | 60.04 | 18.8 | 56.9817 | 81.2123 | 60.0365 | 72.2
56.9709 | 81.3736 | 59.98 | 72.2 | 56.9835 | 65.6016 | 59.97 | 54.4 | 56.987 | 45.6922 | 59.98 | 36.6 | 56.9641 | 30.8116 | 60.04 | 18.8 | 56.99 | 81.2123 | 60.0364 | 72.2
56.9793 | 81.3733 | 59.98 | 72.2 | 56.9919 | 65.5968 | 59.97 | 54.4 | 56.9954 | 45.6912 | 59.98 | 36.6 | 56.9724 | 30.8111 | 60.04 | 18.8 | 56.9983 | 81.2123 | 60.0363 | 72.2
56.9876 | 81.3729 | 59.98 | 72.2 | 57.0002 | 65.592 | 59.97 | 54.4 | 57.0037 | 45.6902 | 59.98 | 36.6 | 56.9807 | 30.8107 | 60.04 | 18.8 | 57.0067 | 81.2123 | 60.0362 | 72.2
56.9959 | 81.3726 | 59.98 | 72.2 | 57.0086 | 65.592 | 59.97 | 54.4 | 57.0121 | 45.6899 | 59.98 | 36.6 | 56.989 | 30.8103 | 60.04 | 18.8 | 57.015 | 81.2123 | 60.0361 | 72.2
57.0043 | 81.3722 | 59.98 | 72.2 | 57.0169 | 65.592 | 59.97 | 54.4 | 57.0204 | 45.6895 | 59.98 | 36.6 | 56.9974 | 30.8099 | 60.04 | 18.8 | 57.0233 | 81.2123 | 60.036 | 72.2
57.0126 | 81.3718 | 59.98 | 72.2 | 57.0252 | 65.5856 | 59.97 | 54.4 | 57.0287 | 45.688 | 59.98 | 36.6 | 57.0057 | 30.8095 | 60.04 | 18.8 | 57.0316 | 81.2123 | 60.036 | 72.2
57.0209 | 81.3715 | 59.98 | 72.2 | 57.0336 | 65.5792 | 59.97 | 54.4 | 57.037 | 45.6866 | 59.98 | 36.6 | 57.014 | 30.809 | 60.04 | 18.8 | 57.04 | 81.2123 | 60.0359 | 72.2
57.0293 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.0419 | 65.5728 | 59.97 | 54.4 | 57.0454 | 45.6843 | 59.98 | 36.6 | 57.0223 | 30.8086 | 60.04 | 18.8 | 57.0483 | 81.2123 | 60.0358 | 72.2
57.0376 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.0502 | 65.5664 | 59.97 | 54.4 | 57.0537 | 45.682 | 59.98 | 36.6 | 57.0307 | 30.8082 | 60.04 | 18.8 | 57.0566 | 81.2123 | 60.0357 | 72.2
57.0459 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.0586 | 65.5599 | 59.97 | 54.4 | 57.062 | 45.6797 | 59.98 | 36.6 | 57.039 | 30.8078 | 60.04 | 18.8 | 57.0649 | 81.2123 | 60.0356 | 72.2
57.0543 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.0669 | 65.5535 | 59.97 | 54.4 | 57.0704 | 45.6774 | 59.98 | 36.6 | 57.0473 | 30.8074 | 60.04 | 18.8 | 57.0732 | 81.2129 | 60.0355 | 72.2
57.0626 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.0753 | 65.5471 | 59.97 | 54.4 | 57.0787 | 45.6758 | 59.98 | 36.6 | 57.0557 | 30.8074 | 60.04 | 18.8 | 57.0817 | 81.2134 | 60.0355 | 72.2
57.0709 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.0836 | 65.5407 | 59.97 | 54.4 | 57.0871 | 45.6743 | 59.98 | 36.6 | 57.064 | 30.8074 | 60.04 | 18.8 | 57.09 | 81.2151 | 60.0354 | 72.2
57.0793 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.0919 | 65.5343 | 59.97 | 54.4 | 57.0954 | 45.6727 | 59.98 | 36.6 | 57.0723 | 30.8068 | 60.04 | 18.8 | 57.0983 | 81.2168 | 60.0353 | 72.2
57.0876 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.1003 | 65.5278 | 59.97 | 54.4 | 57.1037 | 45.6712 | 59.98 | 36.6 | 57.0806 | 30.8063 | 60.04 | 18.8 | 57.1066 | 81.2184 | 60.0352 | 72.2
57.096 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.1086 | 65.525 | 59.97 | 54.4 | 57.1121 | 45.668 | 59.98 | 36.6 | 57.089 | 30.8057 | 60.04 | 18.8 | 57.115 | 81.2201 | 60.0351 | 72.2
57.1043 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.1169 | 65.5221 | 59.97 | 54.4 | 57.1204 | 45.6649 | 59.98 | 36.6 | 57.0973 | 30.8051 | 60.04 | 18.8 | 57.1233 | 81.22 | 60.035 | 72.2
57.1126 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.1253 | 65.5192 | 59.97 | 54.4 | 57.1287 | 45.6632 | 59.98 | 36.6 | 57.1056 | 30.8046 | 60.04 | 18.8 | 57.1316 | 81.2199 | 60.035 | 72.2
57.121 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.1336 | 65.5164 | 59.97 | 54.4 | 57.1371 | 45.6616 | 59.98 | 36.6 | 57.114 | 30.804 | 60.04 | 18.8 | 57.1399 | 81.2173 | 60.0349 | 72.2
57.1293 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.142 | 65.5139 | 59.97 | 54.4 | 57.1454 | 45.6593 | 59.98 | 36.6 | 57.1223 | 30.8035 | 60.04 | 18.8 | 57.1482 | 81.2146 | 60.0348 | 72.2
57.1376 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.1503 | 65.5115 | 59.97 | 54.4 | 57.1537 | 45.657 | 59.98 | 36.6 | 57.1306 | 30.8029 | 60.04 | 18.8 | 57.1566 | 81.2114 | 60.0347 | 72.2
57.146 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.1586 | 65.5091 | 59.97 | 54.4 | 57.1621 | 45.6547 | 59.98 | 36.6 | 57.1389 | 30.8024 | 60.04 | 18.8 | 57.1649 | 81.2082 | 60.0346 | 72.2
57.1543 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.167 | 65.5066 | 59.97 | 54.4 | 57.1704 | 45.6524 | 59.98 | 36.6 | 57.1472 | 30.8018 | 60.04 | 18.8 | 57.1732 | 81.2039 | 60.0345 | 72.2
57.1626 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.1753 | 65.5042 | 59.97 | 54.4 | 57.1787 | 45.6501 | 59.98 | 36.6 | 57.1556 | 30.8013 | 60.04 | 18.8 | 57.1815 | 81.1996 | 60.0345 | 72.2
57.171 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.1836 | 65.5018 | 59.97 | 54.4 | 57.1871 | 45.6478 | 59.98 | 36.6 | 57.1639 | 30.8009 | 60.04 | 18.8 | 57.1899 | 81.1908 | 60.0344 | 72.2
57.1793 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.192 | 65.5022 | 59.97 | 54.4 | 57.1954 | 45.6472 | 59.99 | 36.6 | 57.1722 | 30.8004 | 60.04 | 18.8 | 57.1982 | 81.182 | 60.0343 | 72.2
57.1876 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.2003 | 65.5027 | 59.97 | 54.4 | 57.2037 | 45.6466 | 59.9899 | 36.6 | 57.1806 | 30.7999 | 60.04 | 18.8 | 57.2065 | 81.1749 | 60.0342 | 72.2
57.196 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.2086 | 65.5031 | 59.97 | 54.4 | 57.2121 | 45.6441 | 59.9898 | 36.6 | 57.1889 | 30.7994 | 60.04 | 18.8 | 57.2148 | 81.1678 | 60.0341 | 72.2
57.2043 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.217 | 65.5035 | 59.97 | 54.4 | 57.2204 | 45.6415 | 59.9897 | 36.6 | 57.1972 | 30.799 | 60.04 | 18.8 | 57.2231 | 81.1633 | 60.034 | 72.2
57.2127 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.2253 | 65.5031 | 59.97 | 54.4 | 57.2288 | 45.6395 | 59.9896 | 36.6 | 57.2055 | 30.7985 | 60.04 | 18.8 | 57.2316 | 81.1588 | 60.034 | 72.2
57.221 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.2337 | 65.5027 | 59.97 | 54.4 | 57.2371 | 45.6374 | 59.9896 | 36.6 | 57.2139 | 30.798 | 60.04 | 18.8 | 57.2399 | 81.1549 | 60.0339 | 72.2
57.2293 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.242 | 65.5023 | 59.97 | 54.4 | 57.2454 | 45.6353 | 59.9895 | 36.6 | 57.2222 | 30.7975 | 60.04 | 18.8 | 57.2482 | 81.151 | 60.0338 | 72.2
57.2377 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.2503 | 65.5019 | 59.97 | 54.4 | 57.2538 | 45.6332 | 59.9894 | 36.6 | 57.2305 | 30.7971 | 60.04 | 18.8 | 57.2565 | 81.1472 | 60.0337 | 72.2
57.246 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.2587 | 65.5022 | 59.97 | 54.4 | 57.2621 | 45.6311 | 59.9893 | 36.6 | 57.2389 | 30.7939 | 60.04 | 18.8 | 57.2649 | 81.1433 | 60.0336 | 72.2
57.2543 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.267 | 65.5025 | 59.97 | 54.4 | 57.2704 | 45.629 | 59.9892 | 36.6 | 57.2472 | 30.7907 | 60.04 | 18.8 | 57.2732 | 81.1439 | 60.0336 | 72.2
57.2627 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.2753 | 65.4999 | 59.97 | 54.4 | 57.2787 | 45.6269 | 59.9891 | 36.6 | 57.2555 | 30.7875 | 60.04 | 18.8 | 57.2815 | 81.1445 | 60.0335 | 72.2
57.271 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.2837 | 65.4973 | 59.97 | 54.4 | 57.2871 | 45.6248 | 59.9891 | 36.6 | 57.2638 | 30.7843 | 60.04 | 18.8 | 57.2898 | 81.1452 | 60.0334 | 72.2
57.2793 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.292 | 65.4953 | 59.97 | 54.4 | 57.2954 | 45.6241 | 59.989 | 36.6 | 57.2722 | 30.78 | 60.04 | 18.8 | 57.2981 | 81.1458 | 60.0333 | 72.2
57.2877 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.3004 | 65.4934 | 59.97 | 54.4 | 57.3038 | 45.6233 | 59.9889 | 36.6 | 57.2805 | 30.7757 | 60.04 | 18.8 | 57.3065 | 81.1464 | 60.0332 | 72.2
57.296 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.3087 | 65.4919 | 59.97 | 54.4 | 57.3121 | 45.6216 | 59.9888 | 36.6 | 57.2888 | 30.7714 | 60.04 | 18.8 | 57.3148 | 81.147 | 60.0331 | 72.2
57.3043 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.317 | 65.4903 | 59.97 | 54.4 | 57.3204 | 45.6199 | 59.9887 | 36.6 | 57.2971 | 30.7671 | 60.04 | 18.8 | 57.3231 | 81.1466 | 60.0331 | 72.2
57.3127 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.3254 | 65.4888 | 59.97 | 54.4 | 57.3288 | 45.6177 | 59.9886 | 36.6 | 57.3055 | 30.7628 | 60.04 | 18.8 | 57.3314 | 81.1461 | 60.033 | 72.2
57.321 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.3337 | 65.4872 | 59.97 | 54.4 | 57.3371 | 45.6155 | 59.9886 | 36.6 | 57.3138 | 30.7584 | 60.04 | 18.8 | 57.3398 | 81.1456 | 60.0329 | 72.2
57.3294 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.342 | 65.485 | 59.97 | 54.4 | 57.3454 | 45.6133 | 59.9885 | 36.6 | 57.3221 | 30.7568 | 60.04 | 18.8 | 57.3481 | 81.1452 | 60.0328 | 72.2
57.3377 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.3504 | 65.4827 | 59.97 | 54.4 | 57.3538 | 45.6111 | 59.9884 | 36.6 | 57.3304 | 30.7552 | 60.04 | 18.8 | 57.3564 | 81.1447 | 60.0327 | 72.2
57.346 | 81.3711 | 59.98 | 72.2 | 57.3587 | 65.4834 | 59.97 | 54.4 | 57.3621 | 45.609 | 59.9883 | 36.6 | 57.3388 | 30.7504 | 60.04 | 18.8 | 57.3647 | 81.1442 | 60.0326 | 72.2
57.3544 | 81.3708 | 59.98 | 72.2 | 57.3671 | 65.4841 | 59.97 | 54.4 | 57.3705 | 45.6068 | 59.9882 | 36.6 | 57.3471 | 30.7455 | 60.04 | 18.8 | 57.373 | 81.1424 | 60.0326 | 72.2
57.3627 | 81.3704 | 59.98 | 72.2 | 57.3754 | 65.4841 | 59.97 | 54.4 | 57.3788 | 45.6021 | 59.9881 | 36.6 | 57.3554 | 30.7368 | 60.04 | 18.8 | 57.3815 | 81.1405 | 60.0325 | 72.2
57.371 | 81.3693 | 59.98 | 72.2 | 57.3837 | 65.4841 | 59.97 | 54.4 | 57.3871 | 45.5975 | 59.9881 | 36.6 | 57.3637 | 30.7281 | 60.04 | 18.8 | 57.3898 | 81.1387 | 60.0324 | 72.2
57.3794 | 81.3682 | 59.98 | 72.2 | 57.3921 | 65.483 | 59.97 | 54.4 | 57.3954 | 45.5946 | 59.988 | 36.6 | 57.3721 | 30.7193 | 60.04 | 18.8 | 57.3981 | 81.1368 | 60.0323 | 72.2
57.3877 | 81.3671 | 59.98 | 72.2 | 57.4004 | 65.4819 | 59.97 | 54.4 | 57.4038 | 45.5917 | 59.9879 | 36.6 | 57.3804 | 30.7106 | 60.04 | 18.8 | 57.4064 | 81.1315 | 60.0322 | 72.2
57.396 | 81.3661 | 59.98 | 72.2 | 57.4088 | 65.4809 | 59.97 | 54.4 | 57.4121 | 45.5875 | 59.9878 | 36.6 | 57.3887 | 30.7013 | 60.04 | 18.8 | 57.4148 | 81.1262 | 60.0321 | 72.2
57.4044 | 81.365 | 59.98 | 72.2 | 57.4171 | 65.4798 | 59.97 | 54.4 | 57.4205 | 45.5832 | 59.9877 | 36.6 | 57.3971 | 30.6921 | 60.04 | 18.8 | 57.4231 | 81.1208 | 60.0321 | 72.2
57.4127 | 81.3639 | 59.98 | 72.2 | 57.4254 | 65.4787 | 59.97 | 54.4 | 57.4288 | 45.579 | 59.9876 | 36.6 | 57.4054 | 30.6833 | 60.04 | 18.8 | 57.4314 | 81.1155 | 60.032 | 72.2
57.421 | 81.3628 | 59.98 | 72.2 | 57.4338 | 65.4777 | 59.97 | 54.4 | 57.4371 | 45.5748 | 59.9876 | 36.6 | 57.4137 | 30.6745 | 60.04 | 18.8 | 57.4397 | 81.1102 | 60.0319 | 72.2
57.4294 | 81.3617 | 59.98 | 72.2 | 57.4421 | 65.4766 | 59.97 | 54.4 | 57.4455 | 45.5706 | 59.9875 | 36.6 | 57.422 | 30.6675 | 60.04 | 18.8 | 57.448 | 81.1049 | 60.0318 | 72.2
57.4377 | 81.3609 | 59.98 | 72.2 | 57.4504 | 65.4755 | 59.97 | 54.4 | 57.4538 | 45.5664 | 59.9874 | 36.6 | 57.4304 | 30.6605 | 60.04 | 18.8 | 57.4564 | 81.1009 | 60.0317 | 72.2
57.4461 | 81.3602 | 59.98 | 72.2 | 57.4588 | 65.4744 | 59.97 | 54.4 | 57.4621 | 45.5646 | 59.9873 | 36.6 | 57.4387 | 30.6585 | 60.04 | 18.8 | 57.4647 | 81.097 | 60.0316 | 72.2
57.4544 | 81.3602 | 59.98 | 72.2 | 57.4671 | 65.4734 | 59.97 | 54.4 | 57.4705 | 45.5628 | 59.9872 | 36.6 | 57.447 | 30.6565 | 60.04 | 18.8 | 57.473 | 81.0909 | 60.0316 | 72.2
57.4627 | 81.3602 | 59.98 | 72.2 | 57.4754 | 65.4734 | 59.97 | 54.4 | 57.4788 | 45.561 | 59.9871 | 36.6 | 57.4554 | 30.6545 | 60.03 | 18.8 | 57.4813 | 81.0849 | 60.0315 | 72.2
57.4711 | 81.3602 | 59.98 | 72.2 | 57.4838 | 65.4734 | 59.97 | 54.4 | 57.4871 | 45.5592 | 59.9871 | 36.6 | 57.4637 | 30.6525 | 60.03 | 18.8 | 57.4897 | 81.0829 | 60.0314 | 72.2
57.4794 | 81.3602 | 59.98 | 72.2 | 57.4921 | 65.4734 | 59.97 | 54.4 | 57.4955 | 45.5594 | 59.987 | 36.6 | 57.472 | 30.6505 | 60.03 | 18.8 | 57.498 | 81.0808 | 60.0313 | 72.2
57.4877 | 81.3582 | 59.98 | 72.2 | 57.5004 | 65.4734 | 59.97 | 54.4 | 57.5038 | 45.5595 | 59.9869 | 36.6 | 57.4803 | 30.6484 | 60.03 | 18.8 | 57.5063 | 81.0787 | 60.0312 | 72.2
57.4961 | 81.3562 | 59.98 | 72.2 | 57.5088 | 65.4734 | 59.97 | 54.4 | 57.5121 | 45.5597 | 59.9868 | 36.6 | 57.4886 | 30.6464 | 60.03 | 18.8 | 57.5146 | 81.0767 | 60.0311 | 72.2
57.5044 | 81.3542 | 59.98 | 72.2 | 57.5171 | 65.4734 | 59.97 | 54.4 | 57.5205 | 45.5599 | 59.9867 | 36.6 | 57.497 | 30.6444 | 60.03 | 18.8 | 57.5229 | 81.0746 | 60.0311 | 72.2
57.5127 | 81.3522 | 59.98 | 72.2 | 57.5255 | 65.4734 | 59.97 | 54.4 | 57.5288 | 45.5601 | 59.9866 | 36.6 | 57.5053 | 30.6428 | 60.03 | 18.8 | 57.5314 | 81.0725 | 60.031 | 72.2
57.5211 | 81.3502 | 59.98 | 72.2 | 57.5338 | 65.4734 | 59.97 | 54.4 | 57.5371 | 45.5603 | 59.9866 | 36.6 | 57.5136 | 30.6413 | 60.03 | 18.8 | 57.5397 | 81.0705 | 60.0309 | 72.2
57.5294 | 81.3482 | 59.98 | 72.2 | 57.5421 | 65.472 | 59.97 | 54.4 | 57.5455 | 45.5597 | 59.9865 | 36.6 | 57.522 | 30.6397 | 60.03 | 18.8 | 57.548 | 81.0684 | 60.0308 | 72.2
57.5378 | 81.3462 | 59.98 | 72.2 | 57.5505 | 65.4705 | 59.97 | 54.4 | 57.5538 | 45.5591 | 59.9864 | 36.6 | 57.5303 | 30.6381 | 60.03 | 18.8 | 57.5563 | 81.0654 | 60.0307 | 72.2
57.5461 | 81.3441 | 59.98 | 72.2 | 57.5588 | 65.4691 | 59.97 | 54.4 | 57.5622 | 45.5585 | 59.9863 | 36.6 | 57.5386 | 30.6365 | 60.03 | 18.8 | 57.5647 | 81.0624 | 60.0306 | 72.2
57.5544 | 81.3421 | 59.98 | 72.2 | 57.5671 | 65.4677 | 59.97 | 54.4 | 57.5705 | 45.558 | 59.9862 | 36.6 | 57.5469 | 30.6349 | 60.03 | 18.8 | 57.573 | 81.0587 | 60.0306 | 72.2
57.5628 | 81.3401 | 59.98 | 72.2 | 57.5755 | 65.4667 | 59.97 | 54.4 | 57.5788 | 45.5565 | 59.9861 | 36.6 | 57.5553 | 30.6327 | 60.03 | 18.8 | 57.5813 | 81.0549 | 60.0305 | 72.2
57.5711 | 81.3401 | 59.98 | 72.2 | 57.5838 | 65.4657 | 59.97 | 54.4 | 57.5872 | 45.5551 | 59.9861 | 36.6 | 57.5636 | 30.6304 | 60.03 | 18.8 | 57.5896 | 81.0511 | 60.0304 | 72.2
57.5794 | 81.3401 | 59.98 | 72.2 | 57.5921 | 65.4647 | 59.97 | 54.4 | 57.5955 | 45.5537 | 59.986 | 36.6 | 57.5719 | 30.6278 | 60.03 | 18.8 | 57.5979 | 81.0473 | 60.0303 | 72.2
57.5878 | 81.3422 | 59.98 | 72.2 | 57.6005 | 65.4636 | 59.97 | 54.4 | 57.6038 | 45.5522 | 59.9859 | 36.6 | 57.5803 | 30.6252 | 60.03 | 18.8 | 57.6063 | 81.0437 | 60.0302 | 72.2
57.5961 | 81.3442 | 59.98 | 72.2 | 57.6088 | 65.4626 | 59.97 | 54.4 | 57.6122 | 45.5508 | 59.9858 | 36.6 | 57.5886 | 30.6225 | 60.03 | 18.8 | 57.6146 | 81.04 | 60.0301 | 72.2
57.6044 | 81.3443 | 59.98 | 72.2 | 57.6172 | 65.4616 | 59.97 | 54.4 | 57.6205 | 45.5494 | 59.9857 | 36.6 | 57.5969 | 30.6198 | 60.03 | 18.8 | 57.6229 | 81.0363 | 60.0301 | 72.2
57.6128 | 81.3444 | 59.98 | 72.2 | 57.6255 | 65.462 | 59.97 | 54.4 | 57.6288 | 45.5487 | 59.9856 | 36.6 | 57.6052 | 30.6182 | 60.03 | 18.8 | 57.6312 | 81.0326 | 60.04 | 72.2
57.6211 | 81.3444 | 59.98 | 72.2 | 57.6338 | 65.4624 | 59.97 | 54.4 | 57.6372 | 45.548 | 59.9856 | 36.6 | 57.6136 | 30.6166 | 60.03 | 18.8 | 57.6395 | 81.0319 | 60.04 | 72.2
57.6294 | 81.3445 | 59.98 | 72.2 | 57.6422 | 65.4627 | 59.97 | 54.4 | 57.6455 | 45.5455 | 59.9855 | 36.6 | 57.6219 | 30.615 | 60.03 | 18.8 | 57.6479 | 81.0312 | 60.04 | 72.2
57.6378 | 81.3446 | 59.98 | 72.2 | 57.6505 | 65.4631 | 59.97 | 54.4 | 57.6538 | 45.543 | 59.9854 | 36.6 | 57.6302 | 30.6135 | 60.03 | 18.8 | 57.6562 | 81.0313 | 60.04 | 72.2
57.6461 | 81.3447 | 59.98 | 72.2 | 57.6588 | 65.4631 | 59.97 | 54.4 | 57.6622 | 45.5411 | 59.9853 | 36.6 | 57.6385 | 30.6123 | 60.03 | 18.8 | 57.6646 | 81.0314 | 60.04 | 72.2
57.6544 | 81.3448 | 59.98 | 72.2 | 57.6672 | 65.4631 | 59.97 | 54.4 | 57.6705 | 45.5393 | 59.9852 | 36.6 | 57.6469 | 30.6112 | 60.03 | 18.8 | 57.6729 | 81.0315 | 60.04 | 72.2
57.6628 | 81.3448 | 59.98 | 72.2 | 57.6755 | 65.4651 | 59.97 | 54.4 | 57.6788 | 45.5374 | 59.9851 | 36.6 | 57.6552 | 30.6101 | 60.03 | 18.8 | 57.6813 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.6711 | 81.3429 | 59.98 | 72.2 | 57.6839 | 65.4672 | 59.97 | 54.4 | 57.6872 | 45.5356 | 59.9851 | 36.6 | 57.6635 | 30.6091 | 60.03 | 18.8 | 57.6896 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.6795 | 81.3409 | 59.98 | 72.2 | 57.6922 | 65.4714 | 59.97 | 54.4 | 57.6955 | 45.5337 | 59.985 | 36.6 | 57.6718 | 30.6091 | 60.03 | 18.8 | 57.6979 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.6878 | 81.3387 | 59.98 | 72.2 | 57.7005 | 65.4757 | 59.97 | 54.4 | 57.7039 | 45.5318 | 59.9849 | 36.6 | 57.6802 | 30.6091 | 60.03 | 18.8 | 57.7062 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.6961 | 81.3365 | 59.98 | 72.2 | 57.7089 | 65.4799 | 59.97 | 54.4 | 57.7122 | 45.53 | 59.9848 | 36.6 | 57.6885 | 30.6081 | 60.03 | 18.8 | 57.7145 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.7045 | 81.3343 | 59.98 | 72.2 | 57.7172 | 65.4842 | 59.97 | 54.4 | 57.7205 | 45.5281 | 59.9847 | 36.6 | 57.6968 | 30.607 | 60.03 | 18.8 | 57.7229 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.7128 | 81.3321 | 59.98 | 72.2 | 57.7255 | 65.4884 | 59.97 | 54.4 | 57.7289 | 45.5281 | 59.9846 | 36.6 | 57.7052 | 30.6055 | 60.03 | 18.8 | 57.7312 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.7211 | 81.3298 | 59.98 | 72.2 | 57.7339 | 65.4927 | 59.97 | 54.4 | 57.7372 | 45.5281 | 59.9846 | 36.6 | 57.7135 | 30.604 | 60.03 | 18.8 | 57.7395 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.7295 | 81.3276 | 59.98 | 72.2 | 57.7422 | 65.4969 | 59.97 | 54.4 | 57.7455 | 45.5281 | 59.9845 | 36.6 | 57.7218 | 30.6016 | 60.03 | 18.8 | 57.7478 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.7378 | 81.3254 | 59.98 | 72.2 | 57.7505 | 65.5011 | 59.97 | 54.4 | 57.7538 | 45.5281 | 59.9844 | 36.6 | 57.7301 | 30.5993 | 60.03 | 18.8 | 57.7562 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.7461 | 81.3232 | 59.98 | 72.2 | 57.7589 | 65.4978 | 59.97 | 54.4 | 57.7622 | 45.5281 | 59.9843 | 36.6 | 57.7385 | 30.5973 | 60.03 | 18.8 | 57.7645 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.7545 | 81.323 | 59.98 | 72.2 | 57.7672 | 65.4944 | 59.97 | 54.4 | 57.7705 | 45.5281 | 59.9842 | 36.6 | 57.7468 | 30.5953 | 60.03 | 18.8 | 57.7728 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.7628 | 81.3229 | 59.98 | 72.2 | 57.7756 | 65.4894 | 59.97 | 54.4 | 57.7789 | 45.5281 | 59.9841 | 36.6 | 57.7551 | 30.5933 | 60.03 | 18.8 | 57.7811 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.7711 | 81.3249 | 59.98 | 72.2 | 57.7839 | 65.4844 | 59.97 | 54.4 | 57.7872 | 45.5281 | 59.9841 | 36.6 | 57.7635 | 30.5913 | 60.03 | 18.8 | 57.7894 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.7795 | 81.3269 | 59.98 | 72.2 | 57.7922 | 65.4708 | 59.97 | 54.4 | 57.7955 | 45.5281 | 59.984 | 36.6 | 57.7718 | 30.5889 | 60.03 | 18.8 | 57.7979 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.7878 | 81.3279 | 59.98 | 72.2 | 57.8006 | 65.4572 | 59.97 | 54.4 | 57.8039 | 45.5281 | 59.9839 | 36.6 | 57.7801 | 30.5865 | 60.03 | 18.8 | 57.8062 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.7962 | 81.329 | 59.98 | 72.2 | 57.8089 | 65.4366 | 59.97 | 54.4 | 57.8122 | 45.5278 | 59.9838 | 36.6 | 57.7884 | 30.5841 | 60.03 | 18.8 | 57.8145 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.8045 | 81.33 | 59.98 | 72.2 | 57.8172 | 65.416 | 59.97 | 54.4 | 57.8205 | 45.5274 | 59.9837 | 36.6 | 57.7968 | 30.5816 | 60.03 | 18.8 | 57.8228 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.8128 | 81.331 | 59.98 | 72.2 | 57.8256 | 65.3958 | 59.97 | 54.4 | 57.8289 | 45.527 | 59.9836 | 36.6 | 57.8051 | 30.5811 | 60.03 | 18.8 | 57.8312 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.8212 | 81.3281 | 59.98 | 72.2 | 57.8339 | 65.3756 | 59.97 | 54.4 | 57.8372 | 45.5267 | 59.9836 | 36.6 | 57.8134 | 30.5806 | 60.03 | 18.8 | 57.8395 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.8295 | 81.3251 | 59.98 | 72.2 | 57.8422 | 65.3611 | 59.97 | 54.4 | 57.8456 | 45.5263 | 59.9835 | 36.6 | 57.8217 | 30.579 | 60.03 | 18.8 | 57.8478 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.8378 | 81.319 | 59.98 | 72.2 | 57.8506 | 65.3465 | 59.97 | 54.4 | 57.8539 | 45.5259 | 59.9834 | 36.6 | 57.83 | 30.5773 | 60.03 | 18.8 | 57.8561 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.8462 | 81.3128 | 59.98 | 72.2 | 57.8589 | 65.3314 | 59.97 | 54.4 | 57.8622 | 45.5256 | 59.9833 | 36.6 | 57.8384 | 30.5752 | 60.03 | 18.8 | 57.8644 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.8545 | 81.3016 | 59.98 | 72.2 | 57.8673 | 65.3162 | 59.97 | 54.4 | 57.8705 | 45.5252 | 59.9832 | 36.6 | 57.8467 | 30.573 | 60.03 | 18.8 | 57.8728 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.8628 | 81.2904 | 59.98 | 72.2 | 57.8756 | 65.3097 | 59.97 | 54.4 | 57.8789 | 45.5248 | 59.9831 | 36.6 | 57.855 | 30.5718 | 60.03 | 18.8 | 57.8811 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.8712 | 81.2804 | 59.98 | 72.2 | 57.8839 | 65.3031 | 59.97 | 54.4 | 57.8872 | 45.5245 | 59.9831 | 36.6 | 57.8634 | 30.5706 | 60.03 | 18.8 | 57.8894 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.8795 | 81.2705 | 59.98 | 72.2 | 57.8923 | 65.3035 | 59.97 | 54.4 | 57.8955 | 45.5245 | 59.983 | 36.6 | 57.8717 | 30.5695 | 60.03 | 18.8 | 57.8977 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.8878 | 81.2558 | 59.98 | 72.2 | 57.9006 | 65.304 | 59.97 | 54.4 | 57.9039 | 45.5245 | 59.9829 | 36.6 | 57.88 | 30.5685 | 60.03 | 18.8 | 57.9061 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.8962 | 81.2412 | 59.98 | 72.2 | 57.9089 | 65.3029 | 59.97 | 54.4 | 57.9122 | 45.5238 | 59.9828 | 36.6 | 57.8883 | 30.5664 | 60.03 | 18.8 | 57.9144 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.9045 | 81.2276 | 59.98 | 72.2 | 57.9173 | 65.3018 | 59.97 | 54.4 | 57.9206 | 45.523 | 59.9827 | 36.6 | 57.8967 | 30.5644 | 60.03 | 18.8 | 57.9227 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.9129 | 81.214 | 59.98 | 72.2 | 57.9256 | 65.2999 | 59.97 | 54.4 | 57.9289 | 45.5223 | 59.9826 | 36.6 | 57.905 | 30.5636 | 60.03 | 18.8 | 57.931 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.9212 | 81.2016 | 59.98 | 72.2 | 57.9339 | 65.2979 | 59.97 | 54.4 | 57.9372 | 45.5216 | 59.9826 | 36.6 | 57.9133 | 30.5627 | 60.03 | 18.8 | 57.9393 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.9295 | 81.1892 | 59.98 | 72.2 | 57.9423 | 65.296 | 59.97 | 54.4 | 57.9456 | 45.5208 | 59.9825 | 36.6 | 57.9217 | 30.5615 | 60.03 | 18.8 | 57.9478 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.9379 | 81.1819 | 59.98 | 72.2 | 57.9506 | 65.294 | 59.97 | 54.4 | 57.9539 | 45.5201 | 59.9824 | 36.6 | 57.93 | 30.5602 | 60.03 | 18.8 | 57.9561 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.9462 | 81.1746 | 59.98 | 72.2 | 57.959 | 65.2921 | 59.97 | 54.4 | 57.9622 | 45.5194 | 59.9823 | 36.6 | 57.9383 | 30.5579 | 60.03 | 18.8 | 57.9644 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.9545 | 81.1687 | 59.98 | 72.2 | 57.9673 | 65.2901 | 59.97 | 54.4 | 57.9706 | 45.5187 | 59.9822 | 36.6 | 57.9466 | 30.5557 | 60.03 | 18.8 | 57.9727 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.9629 | 81.1628 | 59.98 | 72.2 | 57.9756 | 65.2868 | 59.97 | 54.4 | 57.9789 | 45.5179 | 59.9821 | 36.6 | 57.955 | 30.5538 | 60.03 | 18.8 | 57.9811 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.9712 | 81.1617 | 59.98 | 72.2 | 57.984 | 65.2835 | 59.97 | 54.4 | 57.9872 | 45.5172 | 59.9821 | 36.6 | 57.9633 | 30.5519 | 60.03 | 18.8 | 57.9894 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.9795 | 81.1605 | 59.98 | 72.2 | 57.9923 | 65.2813 | 59.97 | 54.4 | 57.9956 | 45.5172 | 59.982 | 36.6 | 57.9716 | 30.5522 | 60.03 | 18.8 | 57.9977 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.9879 | 81.1614 | 59.98 | 72.2 | 58.0006 | 65.2791 | 59.97 | 54.4 | 58.0039 | 45.5172 | 59.9819 | 36.6 | 57.9799 | 30.5526 | 60.03 | 18.8 | 58.006 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
57.9962 | 81.1623 | 59.98 | 72.2 | 58.009 | 65.2777 | 59.97 | 54.4 | 58.0122 | 45.5159 | 59.9818 | 36.6 | 57.9883 | 30.5544 | 60.03 | 18.8 | 58.0143 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
58.0045 | 81.1637 | 59.98 | 72.2 | 58.0173 | 65.2764 | 59.97 | 54.4 | 58.0206 | 45.5146 | 59.9817 | 36.6 | 57.9966 | 30.5563 | 60.03 | 18.8 | 58.0227 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
58.0129 | 81.1651 | 59.98 | 72.2 | 58.0257 | 65.275 | 59.97 | 54.4 | 58.0289 | 45.5131 | 59.9816 | 36.6 | 58.0049 | 30.5587 | 60.03 | 18.8 | 58.031 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
58.0212 | 81.1652 | 59.98 | 72.2 | 58.034 | 65.2737 | 59.97 | 54.4 | 58.0372 | 45.5117 | 59.9816 | 36.6 | 58.0132 | 30.561 | 60.03 | 18.8 | 58.0393 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
58.0296 | 81.1652 | 59.98 | 72.2 | 58.0423 | 65.2724 | 59.97 | 54.4 | 58.0456 | 45.5102 | 59.9815 | 36.6 | 58.0216 | 30.5627 | 60.03 | 18.8 | 58.0476 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
58.0379 | 81.1635 | 59.98 | 72.2 | 58.0507 | 65.271 | 59.97 | 54.4 | 58.0539 | 45.5087 | 59.9814 | 36.6 | 58.0299 | 30.5645 | 60.03 | 18.8 | 58.056 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
58.0462 | 81.1618 | 59.98 | 72.2 | 58.059 | 65.271 | 59.97 | 54.4 | 58.0623 | 45.5072 | 59.9813 | 36.6 | 58.0382 | 30.5672 | 60.03 | 18.8 | 58.0643 | 81.0316 | 60.04 | 72.2
58.0546 | 81.159 | 59.98 | 72.2 | 58.0673 | 65.271 | 59.97 | 54.4 | 58.0706 | 45.5058 | 59.9812 | 36.6 | 58.0466 | 30.57 | 60.03 | 18.8 | 58.0726 | 81.0288 | 60.04 | 72.2
58.0629 | 81.1562 | 59.98 | 72.2 | 58.0757 | 65.27 | 59.97 | 54.4 | 58.0789 | 45.5043 | 59.9811 | 36.6 | 58.0549 | 30.5706 | 60.03 | 18.8 | 58.0809 | 81.026 | 60.04 | 72.2
58.0712 | 81.1518 | 59.98 | 72.2 | 58.084 | 65.269 | 59.97 | 54.4 | 58.0872 | 45.5028 | 59.9811 | 36.6 | 58.0632 | 30.5711 | 60.03 | 18.8 | 58.0892 | 81.0222 | 60.04 | 72.2
58.0796 | 81.1475 | 59.98 | 72.2 | 58.0923 | 65.2679 | 59.97 | 54.4 | 58.0956 | 45.5027 | 59.981 | 36.6 | 58.0715 | 30.5684 | 60.03 | 18.8 | 58.0977 | 81.0184 | 60.04 | 72.2
58.0879 | 81.1432 | 59.98 | 72.2 | 58.1007 | 65.2669 | 59.97 | 54.4 | 58.1039 | 45.5025 | 59.9809 | 36.6 | 58.0799 | 30.5657 | 60.03 | 18.8 | 58.106 | 81.0146 | 60.04 | 72.2
58.0962 | 81.139 | 59.98 | 72.2 | 58.109 | 65.2658 | 59.97 | 54.4 | 58.1122 | 45.5025 | 59.9808 | 36.6 | 58.0882 | 30.5633 | 60.03 | 18.8 | 58.1143 | 81.0108 | 60.04 | 72.2
58.1046 | 81.1361 | 59.98 | 72.2 | 58.1174 | 65.2648 | 59.97 | 54.4 | 58.1206 | 45.5025 | 59.9807 | 36.6 | 58.0965 | 30.561 | 60.03 | 18.8 | 58.1226 | 81.007 | 60.04 | 72.2
58.1129 | 81.1333 | 59.98 | 72.2 | 58.1257 | 65.2638 | 59.97 | 54.4 | 58.1289 | 45.5025 | 59.9806 | 36.6 | 58.1049 | 30.5593 | 60.03 | 18.8 | 58.131 | 81.0032 | 60.04 | 72.2
58.1213 | 81.1304 | 59.98 | 72.2 | 58.134 | 65.2627 | 59.97 | 54.4 | 58.1373 | 45.5025 | 59.9806 | 36.6 | 58.1132 | 30.5576 | 60.03 | 18.8 | 58.1393 | 80.9999 | 60.04 | 72.2
58.1296 | 81.1276 | 59.98 | 72.2 | 58.1424 | 65.2604 | 59.97 | 54.4 | 58.1456 | 45.5025 | 59.9805 | 36.6 | 58.1215 | 30.5549 | 60.03 | 18.8 | 58.1476 | 80.9965 | 60.04 | 72.2
58.1379 | 81.1262 | 59.98 | 72.2 | 58.1507 | 65.2581 | 59.97 | 54.4 | 58.1539 | 45.5025 | 59.9804 | 36.6 | 58.1298 | 30.5522 | 60.03 | 18.8 | 58.1559 | 80.996 | 60.04 | 72.2
58.1463 | 81.1248 | 59.98 | 72.2 | 58.159 | 65.2569 | 59.97 | 54.4 | 58.1623 | 45.5025 | 59.9803 | 36.6 | 58.1382 | 30.5498 | 60.03 | 18.8 | 58.1642 | 80.9955 | 60.04 | 72.2
58.1546 | 81.1258 | 59.98 | 72.2 | 58.1674 | 65.2556 | 59.97 | 54.4 | 58.1706 | 45.5025 | 59.9802 | 36.6 | 58.1465 | 30.5474 | 60.03 | 18.8 | 58.1726 | 80.996 | 60.04 | 72.2
58.1629 | 81.1269 | 59.98 | 72.2 | 58.1757 | 65.2543 | 59.97 | 54.4 | 58.1789 | 45.5025 | 59.9801 | 36.6 | 58.1548 | 30.5468 | 60.03 | 18.8 | 58.1809 | 80.9964 | 60.04 | 72.2
58.1713 | 81.1247 | 59.98 | 72.2 | 58.1841 | 65.253 | 59.97 | 54.4 | 58.1873 | 45.5025 | 59.9801 | 36.6 | 58.1631 | 30.5462 | 60.03 | 18.8 | 58.1892 | 80.994 | 60.04 | 72.2
58.1796 | 81.1226 | 59.98 | 72.2 | 58.1924 | 65.2518 | 59.97 | 54.4 | 58.1956 | 45.5025 | 59.98 | 36.6 | 58.1715 | 30.5445 | 60.03 | 18.8 | 58.1975 | 80.9916 | 60.04 | 72.2
58.1879 | 81.1197 | 59.98 | 72.2 | 58.2007 | 65.2505 | 59.97 | 54.4 | 58.2039 | 45.5025 | 59.98 | 36.6 | 58.1798 | 30.5428 | 60.03 | 18.8 | 58.2059 | 80.9892 | 60.04 | 72.2
58.1963 | 81.1168 | 59.98 | 72.2 | 58.2091 | 65.2492 | 59.97 | 54.4 | 58.2123 | 45.5007 | 59.98 | 36.6 | 58.1881 | 30.5388 | 60.03 | 18.8 | 58.2142 | 80.9867 | 60.04 | 72.2
58.2046 | 81.1143 | 59.98 | 72.2 | 58.2174 | 65.248 | 59.97 | 54.4 | 58.2206 | 45.4988 | 59.98 | 36.6 | 58.1965 | 30.5349 | 60.03 | 18.8 | 58.2225 | 80.9839 | 60.04 | 72.2
58.2129 | 81.1118 | 59.98 | 72.2 | 58.2257 | 65.249 | 59.97 | 54.4 | 58.2289 | 45.497 | 59.98 | 36.6 | 58.2048 | 30.5299 | 60.03 | 18.8 | 58.2308 | 80.981 | 60.04 | 72.2
58.2213 | 81.1089 | 59.98 | 72.2 | 58.2341 | 65.25 | 59.97 | 54.4 | 58.2373 | 45.4952 | 59.98 | 36.6 | 58.2131 | 30.5249 | 60.03 | 18.8 | 58.2391 | 80.9782 | 60.04 | 72.2
58.2296 | 81.1061 | 59.98 | 72.2 | 58.2424 | 65.2492 | 59.97 | 54.4 | 58.2456 | 45.4933 | 59.98 | 36.6 | 58.2214 | 30.5165 | 60.03 | 18.8 | 58.2476 | 80.9755 | 60.04 | 72.2
58.238 | 81.1033 | 59.98 | 72.2 | 58.2507 | 65.2485 | 59.97 | 54.4 | 58.2539 | 45.4915 | 59.98 | 36.6 | 58.2298 | 30.508 | 60.03 | 18.8 | 58.2559 | 80.9727 | 60.04 | 72.2
58.2463 | 81.1004 | 59.98 | 72.2 | 58.2591 | 65.2477 | 59.97 | 54.4 | 58.2623 | 45.4897 | 59.98 | 36.6 | 58.2381 | 30.4996 | 60.03 | 18.8 | 58.2642 | 80.97 | 60.04 | 72.2
58.2546 | 81.1 | 59.98 | 72.2 | 58.2674 | 65.247 | 59.97 | 54.4 | 58.2706 | 45.4878 | 59.98 | 36.6 | 58.2464 | 30.4911 | 60.03 | 18.8 | 58.2725 | 80.9706 | 60.04 | 72.2
58.263 | 81.0997 | 59.98 | 72.2 | 58.2757 | 65.2513 | 59.97 | 54.4 | 58.279 | 45.4846 | 59.98 | 36.6 | 58.2548 | 30.4838 | 60.03 | 18.8 | 58.2809 | 80.9713 | 60.04 | 72.2
58.2713 | 81.1001 | 59.98 | 72.2 | 58.2841 | 65.2555 | 59.97 | 54.4 | 58.2873 | 45.4814 | 59.98 | 36.6 | 58.2631 | 30.4764 | 60.03 | 18.8 | 58.2892 | 80.9719 | 60.04 | 72.2
58.2796 | 81.1004 | 59.98 | 72.2 | 58.2924 | 65.2587 | 59.97 | 54.4 | 58.2956 | 45.48 | 59.98 | 36.6 | 58.2714 | 30.4718 | 60.03 | 18.8 | 58.2975 | 80.9725 | 60.04 | 72.2
58.288 | 81.102 | 59.98 | 72.2 | 58.3008 | 65.2619 | 59.97 | 54.4 | 58.304 | 45.4787 | 59.98 | 36.6 | 58.2798 | 30.4671 | 60.03 | 18.8 | 58.3058 | 80.9732 | 60.04 | 72.2
58.2963 | 81.1036 | 59.98 | 72.2 | 58.3091 | 65.2641 | 59.97 | 54.4 | 58.3123 | 45.4775 | 59.98 | 36.6 | 58.2881 | 30.4635 | 60.03 | 18.8 | 58.3141 | 80.9738 | 60.04 | 72.2
58.3046 | 81.1039 | 59.98 | 72.2 | 58.3174 | 65.2662 | 59.97 | 54.4 | 58.3206 | 45.4763 | 59.98 | 36.6 | 58.2964 | 30.4599 | 60.03 | 18.8 | 58.3225 | 80.9743 | 60.04 | 72.2
58.313 | 81.104 | 59.98 | 72.2 | 58.3258 | 65.2701 | 59.97 | 54.4 | 58.329 | 45.4724 | 59.98 | 36.6 | 58.3047 | 30.4599 | 60.03 | 18.8 | 58.3308 | 80.9748 | 60.04 | 72.2
58.3213 | 81.1042 | 59.98 | 72.2 | 58.3341 | 65.2741 | 59.97 | 54.4 | 58.3373 | 45.4685 | 59.98 | 36.6 | 58.313 | 30.4599 | 60.03 | 18.8 | 58.3391 | 80.9732 | 60.04 | 72.2
58.3296 | 81.1045 | 59.98 | 72.2 | 58.3424 | 65.278 | 59.97 | 54.4 | 58.3456 | 45.4646 | 59.98 | 36.6 | 58.3214 | 30.4599 | 60.03 | 18.8 | 58.3474 | 80.9716 | 60.04 | 72.2
58.338 | 81.1047 | 59.98 | 72.2 | 58.3508 | 65.2819 | 59.97 | 54.4 | 58.354 | 45.4607 | 59.98 | 36.6 | 58.3297 | 30.4599 | 60.03 | 18.8 | 58.3557 | 80.9695 | 60.04 | 72.2
58.3463 | 81.1049 | 59.98 | 72.2 | 58.3591 | 65.28 | 59.97 | 54.4 | 58.3623 | 45.4582 | 59.98 | 36.6 | 58.338 | 30.4601 | 60.03 | 18.8 | 58.3641 | 80.9674 | 60.04 | 72.2
58.3547 | 81.105 | 59.98 | 72.2 | 58.3674 | 65.2781 | 59.97 | 54.4 | 58.3706 | 45.4556 | 59.98 | 36.6 | 58.3464 | 30.4603 | 60.03 | 18.8 | 58.3724 | 80.9639 | 60.04 | 72.2
58.363 | 81.1052 | 59.98 | 72.2 | 58.3758 | 65.2772 | 59.97 | 54.4 | 58.379 | 45.4531 | 59.98 | 36.6 | 58.3547 | 30.46 | 60.03 | 18.8 | 58.3807 | 80.9604 | 60.04 | 72.2
58.3713 | 81.1038 | 59.98 | 72.2 | 58.3841 | 65.2764 | 59.97 | 54.4 | 58.3873 | 45.4506 | 59.98 | 36.6 | 58.363 | 30.4598 | 60.03 | 18.8 | 58.389 | 80.9569 | 60.04 | 72.2
58.3797 | 81.1023 | 59.98 | 72.2 | 58.3925 | 65.2756 | 59.97 | 54.4 | 58.3957 | 45.4481 | 59.98 | 36.6 | 58.3714 | 30.4595 | 60.03 | 18.8 | 58.3975 | 80.9534 | 60.04 | 72.2
58.388 | 81.1 | 59.98 | 72.2 | 58.4008 | 65.2747 | 59.97 | 54.4 | 58.404 | 45.4456 | 59.98 | 36.6 | 58.3797 | 30.4592 | 60.03 | 18.8 | 58.4058 | 80.95 | 60.04 | 72.2
58.3963 | 81.0976 | 59.98 | 72.2 | 58.4091 | 65.2739 | 59.97 | 54.4 | 58.4123 | 45.4429 | 59.98 | 36.6 | 58.388 | 30.4589 | 60.03 | 18.8 | 58.4141 | 80.9465 | 60.04 | 72.2
58.4047 | 81.0953 | 59.98 | 72.2 | 58.4175 | 65.2731 | 59.97 | 54.4 | 58.4207 | 45.4402 | 59.98 | 36.6 | 58.3963 | 30.4587 | 60.03 | 18.8 | 58.4224 | 80.9451 | 60.04 | 72.2
58.413 | 81.0929 | 59.98 | 72.2 | 58.4258 | 65.2723 | 59.97 | 54.4 | 58.429 | 45.4378 | 59.98 | 36.6 | 58.4047 | 30.4582 | 60.03 | 18.8 | 58.4307 | 80.9437 | 60.04 | 72.2
58.4213 | 81.0906 | 59.98 | 72.2 | 58.4341 | 65.2714 | 59.97 | 54.4 | 58.4373 | 45.4353 | 59.98 | 36.6 | 58.413 | 30.4578 | 60.03 | 18.8 | 58.4391 | 80.9438 | 60.04 | 72.2
58.4297 | 81.0882 | 59.98 | 72.2 | 58.4425 | 65.2724 | 59.97 | 54.4 | 58.4456 | 45.4328 | 59.98 | 36.6 | 58.4213 | 30.4572 | 60.03 | 18.8 | 58.4474 | 80.944 | 60.04 | 72.2
58.438 | 81.0859 | 59.98 | 72.2 | 58.4508 | 65.2734 | 59.97 | 54.4 | 58.454 | 45.4304 | 59.98 | 36.6 | 58.4297 | 30.4566 | 60.03 | 18.8 | 58.4557 | 80.9456 | 60.04 | 72.2
58.4463 | 81.0836 | 59.98 | 72.2 | 58.4592 | 65.2744 | 59.97 | 54.4 | 58.4623 | 45.4279 | 59.98 | 36.6 | 58.438 | 30.4564 | 60.03 | 18.8 | 58.464 | 80.9472 | 60.04 | 72.2
58.4547 | 81.0813 | 59.98 | 72.2 | 58.4675 | 65.2753 | 59.97 | 54.4 | 58.4707 | 45.4255 | 59.98 | 36.6 | 58.4463 | 30.4563 | 60.03 | 18.8 | 58.4724 | 80.9469 | 60.04 | 72.2
58.463 | 81.0789 | 59.98 | 72.2 | 58.4758 | 65.2763 | 59.97 | 54.4 | 58.479 | 45.4228 | 59.98 | 36.6 | 58.4547 | 30.4561 | 60.03 | 18.8 | 58.4807 | 80.9467 | 60.04 | 72.2
58.4714 | 81.079 | 59.98 | 72.2 | 58.4842 | 65.2773 | 59.97 | 54.4 | 58.4873 | 45.4202 | 59.98 | 36.6 | 58.463 | 30.456 | 60.03 | 18.8 | 58.489 | 80.9465 | 60.04 | 72.2
58.4797 | 81.079 | 59.98 | 72.2 | 58.4925 | 65.2705 | 59.97 | 54.4 | 58.4957 | 45.4185 | 59.98 | 36.6 | 58.4713 | 30.4558 | 60.03 | 18.8 | 58.4973 | 80.9463 | 60.04 | 72.2
58.488 | 81.079 | 59.98 | 72.2 | 58.5008 | 65.2636 | 59.97 | 54.4 | 58.504 | 45.4169 | 59.98 | 36.6 | 58.4796 | 30.4557 | 60.03 | 18.8 | 58.5056 | 80.946 | 60.04 | 72.2
58.4964 | 81.079 | 59.98 | 72.2 | 58.5092 | 65.2574 | 59.97 | 54.4 | 58.5123 | 45.4143 | 59.98 | 36.6 | 58.4879 | 30.4508 | 60.03 | 18.8 | 58.514 | 80.9458 | 60.04 | 72.2
58.5047 | 81.079 | 59.98 | 72.2 | 58.5175 | 65.2512 | 59.97 | 54.4 | 58.5207 | 45.4117 | 59.98 | 36.6 | 58.4963 | 30.446 | 60.03 | 18.8 | 58.5223 | 80.944 | 60.04 | 72.2
58.513 | 81.079 | 59.98 | 72.2 | 58.5258 | 65.244 | 59.97 | 54.4 | 58.529 | 45.4081 | 59.98 | 36.6 | 58.5046 | 30.4412 | 60.03 | 18.8 | 58.5306 | 80.9422 | 60.04 | 72.2
58.5214 | 81.079 | 59.98 | 72.2 | 58.5342 | 65.2368 | 59.97 | 54.4 | 58.5374 | 45.4045 | 59.98 | 36.6 | 58.5129 | 30.4364 | 60.03 | 18.8 | 58.5389 | 80.94 | 60.04 | 72.2
58.5297 | 81.079 | 59.98 | 72.2 | 58.5425 | 65.2296 | 59.97 | 54.4 | 58.5457 | 45.4009 | 59.98 | 36.6 | 58.5213 | 30.4316 | 60.03 | 18.8 | 58.5474 | 80.9377 | 60.04 | 72.2
58.538 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.5509 | 65.2224 | 59.97 | 54.4 | 58.554 | 45.3973 | 59.98 | 36.6 | 58.5296 | 30.4268 | 60.03 | 18.8 | 58.5557 | 80.9372 | 60.04 | 72.2
58.5464 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.5592 | 65.2107 | 59.97 | 54.4 | 58.5623 | 45.3937 | 59.98 | 36.6 | 58.5379 | 30.4216 | 60.03 | 18.8 | 58.564 | 80.9367 | 60.04 | 72.2
58.5547 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.5675 | 65.199 | 59.97 | 54.4 | 58.5707 | 45.3901 | 59.98 | 36.6 | 58.5463 | 30.4163 | 60.03 | 18.8 | 58.5723 | 80.9356 | 60.04 | 72.2
58.563 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.5759 | 65.1952 | 59.97 | 54.4 | 58.579 | 45.3884 | 59.98 | 36.6 | 58.5546 | 30.4111 | 60.03 | 18.8 | 58.5806 | 80.9344 | 60.04 | 72.2
58.5714 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.5842 | 65.1913 | 59.97 | 54.4 | 58.5873 | 45.3866 | 59.98 | 36.6 | 58.5629 | 30.4059 | 60.03 | 18.8 | 58.589 | 80.932 | 60.04 | 72.2
58.5797 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.5925 | 65.1862 | 59.97 | 54.4 | 58.5957 | 45.3847 | 59.98 | 36.6 | 58.5712 | 30.4055 | 60.03 | 18.8 | 58.5973 | 80.9295 | 60.04 | 72.2
58.5881 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.6009 | 65.1811 | 59.97 | 54.4 | 58.604 | 45.3828 | 59.98 | 36.6 | 58.5796 | 30.4051 | 60.03 | 18.8 | 58.6056 | 80.9234 | 60.04 | 72.2
58.5964 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.6092 | 65.176 | 59.97 | 54.4 | 58.6124 | 45.3814 | 59.98 | 36.6 | 58.5879 | 30.4043 | 60.03 | 18.8 | 58.6139 | 80.9173 | 60.04 | 72.2
58.6047 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.6176 | 65.1709 | 59.97 | 54.4 | 58.6207 | 45.38 | 59.98 | 36.6 | 58.5962 | 30.4034 | 60.03 | 18.8 | 58.6223 | 80.9117 | 60.04 | 72.2
58.6131 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.6259 | 65.1658 | 59.97 | 54.4 | 58.629 | 45.3784 | 59.98 | 36.6 | 58.6046 | 30.4022 | 60.03 | 18.8 | 58.6306 | 80.906 | 60.04 | 72.2
58.6214 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.6342 | 65.1607 | 59.97 | 54.4 | 58.6374 | 45.3769 | 59.98 | 36.6 | 58.6129 | 30.401 | 60.03 | 18.8 | 58.6389 | 80.9004 | 60.04 | 72.2
58.6297 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.6426 | 65.1601 | 59.97 | 54.4 | 58.6457 | 45.3753 | 59.98 | 36.6 | 58.6212 | 30.4003 | 60.03 | 18.8 | 58.6472 | 80.8947 | 60.04 | 72.2
58.6381 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.6509 | 65.1595 | 59.97 | 54.4 | 58.654 | 45.3737 | 59.98 | 36.6 | 58.6295 | 30.3995 | 60.03 | 18.8 | 58.6555 | 80.8898 | 60.04 | 72.2
58.6464 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.6592 | 65.1589 | 59.97 | 54.4 | 58.6624 | 45.3715 | 59.98 | 36.6 | 58.6379 | 30.3987 | 60.03 | 18.8 | 58.6639 | 80.8848 | 60.04 | 72.2
58.6547 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.6676 | 65.1583 | 59.97 | 54.4 | 58.6707 | 45.3693 | 59.98 | 36.6 | 58.6462 | 30.3979 | 60.03 | 18.8 | 58.6722 | 80.8811 | 60.04 | 72.2
58.6631 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.6759 | 65.1583 | 59.97 | 54.4 | 58.679 | 45.3675 | 59.98 | 36.6 | 58.6545 | 30.3971 | 60.03 | 18.8 | 58.6805 | 80.8774 | 60.04 | 72.2
58.6714 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.6842 | 65.1583 | 59.97 | 54.4 | 58.6874 | 45.3656 | 59.98 | 36.6 | 58.6628 | 30.3964 | 60.03 | 18.8 | 58.6888 | 80.8774 | 60.04 | 72.2
58.6797 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.6926 | 65.1583 | 59.97 | 54.4 | 58.6957 | 45.3628 | 59.98 | 36.6 | 58.6712 | 30.3961 | 60.03 | 18.8 | 58.6973 | 80.8774 | 60.04 | 72.2
58.6881 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.7009 | 65.1583 | 59.97 | 54.4 | 58.704 | 45.3601 | 59.98 | 36.6 | 58.6795 | 30.3958 | 60.03 | 18.8 | 58.7056 | 80.8774 | 60.04 | 72.2
58.6964 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.7092 | 65.1583 | 59.97 | 54.4 | 58.7124 | 45.3569 | 59.98 | 36.6 | 58.6878 | 30.3958 | 60.03 | 18.8 | 58.7139 | 80.8774 | 60.04 | 72.2
58.7048 | 81.0791 | 59.98 | 72.2 | 58.7176 | 65.1583 | 59.97 | 54.4 | 58.7207 | 45.3538 | 59.98 | 36.6 | 58.6962 | 30.3958 | 60.03 | 18.8 | 58.7222 | 80.8774 | 60.04 | 72.2
58.7131 | 81.0792 | 59.98 | 72.2 | 58.7259 | 65.1572 | 59.97 | 54.4 | 58.729 | 45.3507 | 59.98 | 36.6 | 58.7045 | 30.3959 | 60.03 | 18.8 | 58.7305 | 80.8774 | 60.04 | 72.2
58.7214 | 81.0792 | 59.98 | 72.2 | 58.7343 | 65.1562 | 59.97 | 54.4 | 58.7374 | 45.3475 | 59.98 | 36.6 | 58.7128 | 30.3959 | 60.03 | 18.8 | 58.7389 | 80.8739 | 60.04 | 72.2
58.7298 | 81.0792 | 59.98 | 72.2 | 58.7426 | 65.1542 | 59.97 | 54.4 | 58.7457 | 45.3438 | 59.98 | 36.6 | 58.7212 | 30.3959 | 60.03 | 18.8 | 58.7472 | 80.8705 | 60.04 | 72.2
58.7381 | 81.0792 | 59.98 | 72.2 | 58.7509 | 65.1522 | 59.97 | 54.4 | 58.7541 | 45.34 | 59.98 | 36.6 | 58.7295 | 30.396 | 60.03 | 18.8 | 58.7555 | 80.867 | 60.04 | 72.2
58.7464 | 81.0792 | 59.98 | 72.2 | 58.7593 | 65.1503 | 59.97 | 54.4 | 58.7624 | 45.3368 | 59.98 | 36.6 | 58.7378 | 30.396 | 60.03 | 18.8 | 58.7638 | 80.8635 | 60.04 | 72.2
58.7548 | 81.0795 | 59.98 | 72.2 | 58.7676 | 65.1483 | 59.97 | 54.4 | 58.7707 | 45.3337 | 59.98 | 36.6 | 58.7461 | 30.3961 | 60.03 | 18.8 | 58.7722 | 80.8614 | 60.04 | 72.2
58.7631 | 81.0799 | 59.98 | 72.2 | 58.7759 | 65.1463 | 59.97 | 54.4 | 58.7791 | 45.3311 | 59.98 | 36.6 | 58.7545 | 30.3957 | 60.03 | 18.8 | 58.7805 | 80.8594 | 60.04 | 72.2
58.7714 | 81.0806 | 59.98 | 72.2 | 58.7843 | 65.1443 | 59.97 | 54.4 | 58.7874 | 45.3286 | 59.98 | 36.6 | 58.7628 | 30.3953 | 60.03 | 18.8 | 58.7888 | 80.8525 | 60.04 | 72.2
58.7798 | 81.0812 | 59.98 | 72.2 | 58.7926 | 65.1423 | 59.97 | 54.4 | 58.7957 | 45.3254 | 59.98 | 36.6 | 58.7711 | 30.3944 | 60.03 | 18.8 | 58.7971 | 80.8456 | 60.04 | 72.2
58.7881 | 81.0826 | 59.98 | 72.2 | 58.8009 | 65.1403 | 59.97 | 54.4 | 58.804 | 45.3222 | 59.98 | 36.6 | 58.7794 | 30.3936 | 60.03 | 18.8 | 58.8054 | 80.8386 | 60.04 | 72.2
58.7964 | 81.084 | 59.98 | 72.2 | 58.8093 | 65.1393 | 59.97 | 54.4 | 58.8124 | 45.3184 | 59.98 | 36.6 | 58.7878 | 30.3885 | 60.03 | 18.8 | 58.8138 | 80.8317 | 60.04 | 72.2
58.8048 | 81.0849 | 59.98 | 72.2 | 58.8176 | 65.1383 | 59.97 | 54.4 | 58.8207 | 45.3146 | 59.98 | 36.6 | 58.7961 | 30.3835 | 60.03 | 18.8 | 58.8221 | 80.8283 | 60.04 | 72.2
58.8131 | 81.0858 | 59.98 | 72.2 | 58.826 | 65.1383 | 59.97 | 54.4 | 58.8291 | 45.3121 | 59.98 | 36.6 | 58.8044 | 30.3779 | 60.03 | 18.8 | 58.8304 | 80.8248 | 60.04 | 72.2
58.8214 | 81.0868 | 59.98 | 72.2 | 58.8343 | 65.1383 | 59.97 | 54.4 | 58.8374 | 45.3096 | 59.98 | 36.6 | 58.8128 | 30.3724 | 60.03 | 18.8 | 58.8387 | 80.8214 | 60.04 | 72.2
58.8298 | 81.0877 | 59.98 | 72.2 | 58.8426 | 65.1376 | 59.97 | 54.4 | 58.8457 | 45.307 | 59.98 | 36.6 | 58.8211 | 30.3669 | 60.03 | 18.8 | 58.8472 | 80.818 | 60.04 | 72.2
58.8381 | 81.0882 | 59.98 | 72.2 | 58.851 | 65.1369 | 59.97 | 54.4 | 58.8541 | 45.3045 | 59.98 | 36.6 | 58.8294 | 30.3614 | 60.03 | 18.8 | 58.8555 | 80.8131 | 60.04 | 72.2
58.8465 | 81.0888 | 59.98 | 72.2 | 58.8593 | 65.1362 | 59.97 | 54.4 | 58.8624 | 45.3015 | 59.98 | 36.6 | 58.8378 | 30.3516 | 60.03 | 18.8 | 58.8638 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.8548 | 81.0891 | 59.98 | 72.2 | 58.8676 | 65.1355 | 59.97 | 54.4 | 58.8707 | 45.2984 | 59.98 | 36.6 | 58.8461 | 30.3419 | 60.03 | 18.8 | 58.8721 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.8631 | 81.0894 | 59.98 | 72.2 | 58.876 | 65.1348 | 59.97 | 54.4 | 58.8791 | 45.2986 | 59.98 | 36.6 | 58.8544 | 30.3326 | 60.03 | 18.8 | 58.8804 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.8715 | 81.0889 | 59.98 | 72.2 | 58.8843 | 65.1341 | 59.97 | 54.4 | 58.8874 | 45.2989 | 59.98 | 36.6 | 58.8627 | 30.3233 | 60.03 | 18.8 | 58.8888 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.8798 | 81.0885 | 59.98 | 72.2 | 58.8927 | 65.1334 | 59.97 | 54.4 | 58.8958 | 45.2997 | 59.98 | 36.6 | 58.8711 | 30.3179 | 60.03 | 18.8 | 58.8971 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.8881 | 81.0886 | 59.98 | 72.2 | 58.901 | 65.1328 | 59.97 | 54.4 | 58.9041 | 45.3005 | 59.98 | 36.6 | 58.8794 | 30.3126 | 60.03 | 18.8 | 58.9054 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.8965 | 81.0886 | 59.98 | 72.2 | 58.9093 | 65.1321 | 59.97 | 54.4 | 58.9124 | 45.3014 | 59.98 | 36.6 | 58.8877 | 30.3072 | 60.03 | 18.8 | 58.9137 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.9048 | 81.0875 | 59.98 | 72.2 | 58.9177 | 65.1314 | 59.97 | 54.4 | 58.9207 | 45.3022 | 59.98 | 36.6 | 58.8961 | 30.3019 | 60.03 | 18.8 | 58.9221 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.9131 | 81.0863 | 59.98 | 72.2 | 58.926 | 65.1314 | 59.97 | 54.4 | 58.9291 | 45.3026 | 59.98 | 36.6 | 58.9044 | 30.2942 | 60.03 | 18.8 | 58.9304 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.9215 | 81.0843 | 59.98 | 72.2 | 58.9343 | 65.1314 | 59.97 | 54.4 | 58.9374 | 45.3031 | 59.98 | 36.6 | 58.9127 | 30.2865 | 60.03 | 18.8 | 58.9387 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.9298 | 81.0822 | 59.98 | 72.2 | 58.9427 | 65.1314 | 59.9701 | 54.4 | 58.9457 | 45.3062 | 59.98 | 36.6 | 58.9211 | 30.283 | 60.03 | 18.8 | 58.947 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.9381 | 81.0796 | 59.98 | 72.2 | 58.951 | 65.1314 | 59.9702 | 54.4 | 58.9541 | 45.3094 | 59.98 | 36.6 | 58.9294 | 30.2795 | 60.03 | 18.8 | 58.9553 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.9465 | 81.0769 | 59.98 | 72.2 | 58.9594 | 65.1314 | 59.9703 | 54.4 | 58.9624 | 45.3105 | 59.98 | 36.6 | 58.9377 | 30.276 | 60.03 | 18.8 | 58.9637 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.9548 | 81.0743 | 59.98 | 72.2 | 58.9677 | 65.1314 | 59.9703 | 54.4 | 58.9708 | 45.3116 | 59.98 | 36.6 | 58.946 | 30.2725 | 60.03 | 18.8 | 58.972 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.9631 | 81.0717 | 59.98 | 72.2 | 58.976 | 65.1216 | 59.9704 | 54.4 | 58.9791 | 45.3126 | 59.98 | 36.6 | 58.9543 | 30.2694 | 60.03 | 18.8 | 58.9803 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.9715 | 81.0691 | 59.98 | 72.2 | 58.9844 | 65.1119 | 59.9705 | 54.4 | 58.9874 | 45.3137 | 59.98 | 36.6 | 58.9627 | 30.2662 | 60.03 | 18.8 | 58.9886 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.9798 | 81.0664 | 59.98 | 72.2 | 58.9927 | 65.0978 | 59.9706 | 54.4 | 58.9958 | 45.3141 | 59.98 | 36.6 | 58.971 | 30.2627 | 60.03 | 18.8 | 58.9971 | 80.8082 | 60.04 | 72.2
58.9882 | 81.0638 | 59.98 | 72.2 | 59.001 | 65.0838 | 59.9707 | 54.4 | 59.0041 | 45.3144 | 59.98 | 36.6 | 58.9793 | 30.2592 | 60.03 | 18.8 | 59.0054 | 80.8034 | 60.04 | 72.2
58.9965 | 81.0611 | 59.98 | 72.2 | 59.0094 | 65.0697 | 59.9708 | 54.4 | 59.0124 | 45.315 | 59.98 | 36.6 | 58.9877 | 30.2581 | 60.03 | 18.8 | 59.0137 | 80.7987 | 60.04 | 72.2
59.0048 | 81.0599 | 59.98 | 72.2 | 59.0177 | 65.0556 | 59.9708 | 54.4 | 59.0208 | 45.3157 | 59.98 | 36.6 | 58.996 | 30.2569 | 60.03 | 18.8 | 59.022 | 80.794 | 60.04 | 72.2
59.0132 | 81.0587 | 59.98 | 72.2 | 59.026 | 65.0415 | 59.9709 | 54.4 | 59.0291 | 45.3149 | 59.98 | 36.6 | 59.0043 | 30.2553 | 60.03 | 18.8 | 59.0303 | 80.7892 | 60.04 | 72.2
59.0215 | 81.058 | 59.98 | 72.2 | 59.0344 | 65.0274 | 59.971 | 54.4 | 59.0374 | 45.3141 | 59.98 | 36.6 | 59.0127 | 30.2537 | 60.03 | 18.8 | 59.0387 | 80.7845 | 60.04 | 72.2
59.0298 | 81.0573 | 59.98 | 72.2 | 59.0427 | 65.0134 | 59.9711 | 54.4 | 59.0458 | 45.3147 | 59.98 | 36.6 | 59.021 | 30.2517 | 60.03 | 18.8 | 59.047 | 80.7798 | 60.04 | 72.2
59.0382 | 81.0572 | 59.98 | 72.2 | 59.051 | 64.9993 | 59.9712 | 54.4 | 59.0541 | 45.3154 | 59.98 | 36.6 | 59.0293 | 30.2497 | 60.03 | 18.8 | 59.0553 | 80.775 | 60.04 | 72.2
59.0465 | 81.0571 | 59.98 | 72.2 | 59.0594 | 64.9939 | 59.9713 | 54.4 | 59.0624 | 45.3156 | 59.98 | 36.6 | 59.0376 | 30.2477 | 60.03 | 18.8 | 59.0636 | 80.7703 | 60.04 | 72.2
59.0548 | 81.057 | 59.98 | 72.2 | 59.0677 | 64.9886 | 59.9713 | 54.4 | 59.0708 | 45.3157 | 59.98 | 36.6 | 59.046 | 30.2457 | 60.03 | 18.8 | 59.0719 | 80.7655 | 60.04 | 72.2
59.0632 | 81.0569 | 59.98 | 72.2 | 59.076 | 64.9876 | 59.9714 | 54.4 | 59.0791 | 45.316 | 59.98 | 36.6 | 59.0543 | 30.2444 | 60.03 | 18.8 | 59.0803 | 80.7608 | 60.04 | 72.2
59.0715 | 81.0577 | 59.98 | 72.2 | 59.0844 | 64.9866 | 59.9715 | 54.4 | 59.0874 | 45.3163 | 59.98 | 36.6 | 59.0626 | 30.2431 | 60.03 | 18.8 | 59.0886 | 80.7608 | 60.04 | 72.2
59.0798 | 81.0586 | 59.98 | 72.2 | 59.0927 | 64.9856 | 59.9716 | 54.4 | 59.0958 | 45.3192 | 59.98 | 36.6 | 59.071 | 30.2413 | 60.03 | 18.8 | 59.0969 | 80.7608 | 60.04 | 72.2
59.0882 | 81.0543 | 59.98 | 72.2 | 59.1011 | 64.9846 | 59.9717 | 54.4 | 59.1041 | 45.3222 | 59.98 | 36.6 | 59.0793 | 30.2394 | 60.03 | 18.8 | 59.1052 | 80.7608 | 60.04 | 72.2
59.0965 | 81.0501 | 59.98 | 72.2 | 59.1094 | 64.9836 | 59.9718 | 54.4 | 59.1125 | 45.3251 | 59.98 | 36.6 | 59.0876 | 30.2384 | 60.03 | 18.8 | 59.1136 | 80.7608 | 60.04 | 72.2
59.1048 | 81.0397 | 59.98 | 72.2 | 59.1177 | 64.9826 | 59.9718 | 54.4 | 59.1208 | 45.328 | 59.98 | 36.6 | 59.0959 | 30.2374 | 60.03 | 18.8 | 59.1219 | 80.7608 | 60.04 | 72.2
59.1132 | 81.0294 | 59.98 | 72.2 | 59.1261 | 64.9816 | 59.9719 | 54.4 | 59.1291 | 45.3287 | 59.98 | 36.6 | 59.1043 | 30.2359 | 60.03 | 18.8 | 59.1302 | 80.7608 | 60.04 | 72.2
59.1215 | 81.014 | 59.98 | 72.2 | 59.1344 | 64.9806 | 59.972 | 54.4 | 59.1375 | 45.3293 | 59.98 | 36.6 | 59.1126 | 30.2344 | 60.03 | 18.8 | 59.1385 | 80.7608 | 60.04 | 72.2
59.1298 | 80.9987 | 59.98 | 72.2 | 59.1427 | 64.9806 | 59.9721 | 54.4 | 59.1458 | 45.33 | 59.98 | 36.6 | 59.1209 | 30.2329 | 60.03 | 18.8 | 59.1469 | 80.7608 | 60.04 | 72.2
59.1382 | 80.9834 | 59.98 | 72.2 | 59.1511 | 64.9806 | 59.9722 | 54.4 | 59.1541 | 45.3307 | 59.98 | 36.6 | 59.1292 | 30.2314 | 60.03 | 18.8 | 59.1553 | 80.7608 | 60.04 | 72.2
59.1465 | 80.968 | 59.98 | 72.2 | 59.1594 | 64.9806 | 59.9723 | 54.4 | 59.1625 | 45.332 | 59.98 | 36.6 | 59.1376 | 30.2293 | 60.03 | 18.8 | 59.1636 | 80.7608 | 60.04 | 72.2
59.1549 | 80.9529 | 59.98 | 72.2 | 59.1678 | 64.9806 | 59.9723 | 54.4 | 59.1708 | 45.3332 | 59.98 | 36.6 | 59.1459 | 30.2272 | 60.03 | 18.8 | 59.1719 | 80.7625 | 60.04 | 72.2
59.1632 | 80.9379 | 59.98 | 72.2 | 59.1761 | 64.9806 | 59.9724 | 54.4 | 59.1791 | 45.332 | 59.98 | 36.6 | 59.1542 | 30.2256 | 60.03 | 18.8 | 59.1802 | 80.7641 | 60.04 | 72.2
59.1715 | 80.9274 | 59.98 | 72.2 | 59.1844 | 64.9806 | 59.9725 | 54.4 | 59.1875 | 45.3307 | 59.98 | 36.6 | 59.1626 | 30.224 | 60.03 | 18.8 | 59.1886 | 80.7657 | 60.04 | 72.2
59.1799 | 80.9169 | 59.98 | 72.2 | 59.1928 | 64.9802 | 59.9726 | 54.4 | 59.1958 | 45.3289 | 59.98 | 36.6 | 59.1709 | 30.2243 | 60.03 | 18.8 | 59.1969 | 80.7674 | 60.04 | 72.2
59.1882 | 80.9125 | 59.98 | 72.2 | 59.2011 | 64.9798 | 59.9727 | 54.4 | 59.2041 | 45.3271 | 59.98 | 36.6 | 59.1792 | 30.2247 | 60.03 | 18.8 | 59.2052 | 80.769 | 60.04 | 72.2
59.1965 | 80.9081 | 59.98 | 72.2 | 59.2094 | 64.9795 | 59.9728 | 54.4 | 59.2125 | 45.3255 | 59.98 | 36.6 | 59.1876 | 30.2256 | 60.03 | 18.8 | 59.2135 | 80.7707 | 60.04 | 72.2
59.2049 | 80.9081 | 59.98 | 72.2 | 59.2178 | 64.9791 | 59.9728 | 54.4 | 59.2208 | 45.3239 | 59.98 | 36.6 | 59.1959 | 30.2266 | 60.03 | 18.8 | 59.2218 | 80.7723 | 60.04 | 72.2
59.2132 | 80.9081 | 59.98 | 72.2 | 59.2261 | 64.9787 | 59.9729 | 54.4 | 59.2292 | 45.3206 | 59.98 | 36.6 | 59.2042 | 30.2276 | 60.03 | 18.8 | 59.2302 | 80.7739 | 60.04 | 72.2
59.2215 | 80.9081 | 59.98 | 72.2 | 59.2345 | 64.9783 | 59.973 | 54.4 | 59.2375 | 45.3174 | 59.98 | 36.6 | 59.2125 | 30.2287 | 60.03 | 18.8 | 59.2385 | 80.7756 | 60.04 | 72.2
59.2299 | 80.9081 | 59.98 | 72.2 | 59.2428 | 64.9779 | 59.9731 | 54.4 | 59.2458 | 45.3141 | 59.98 | 36.6 | 59.2209 | 30.2304 | 60.03 | 18.8 | 59.2468 | 80.7772 | 60.04 | 72.2
59.2382 | 80.9082 | 59.98 | 72.2 | 59.2511 | 64.9775 | 59.9732 | 54.4 | 59.2542 | 45.3109 | 59.98 | 36.6 | 59.2292 | 30.2321 | 60.03 | 18.8 | 59.2551 | 80.7777 | 60.04 | 72.2
59.2465 | 80.9082 | 59.98 | 72.2 | 59.2595 | 64.9769 | 59.9733 | 54.4 | 59.2625 | 45.3081 | 59.98 | 36.6 | 59.2375 | 30.2355 | 60.03 | 18.8 | 59.2635 | 80.7781 | 60.04 | 72.2
59.2549 | 80.9082 | 59.98 | 72.2 | 59.2678 | 64.9763 | 59.9733 | 54.4 | 59.2708 | 45.3052 | 59.98 | 36.6 | 59.2458 | 30.239 | 60.03 | 18.8 | 59.2719 | 80.7786 | 60.04 | 72.2
59.2632 | 80.9083 | 59.98 | 72.2 | 59.2761 | 64.976 | 59.9734 | 54.4 | 59.2791 | 45.3006 | 59.98 | 36.6 | 59.2542 | 30.2405 | 60.03 | 18.8 | 59.2802 | 80.779 | 60.04 | 72.2
59.2716 | 80.9083 | 59.98 | 72.2 | 59.2845 | 64.9758 | 59.9735 | 54.4 | 59.2875 | 45.296 | 59.98 | 36.6 | 59.2625 | 30.2421 | 60.03 | 18.8 | 59.2885 | 80.7795 | 60.04 | 72.2
59.2799 | 80.9083 | 59.98 | 72.2 | 59.2928 | 64.9755 | 59.9736 | 54.4 | 59.2958 | 45.2913 | 59.98 | 36.6 | 59.2708 | 30.2436 | 60.03 | 18.8 | 59.2968 | 80.7799 | 60.04 | 72.2
59.2882 | 80.9084 | 59.98 | 72.2 | 59.3011 | 64.9753 | 59.9737 | 54.4 | 59.3042 | 45.2866 | 59.98 | 36.6 | 59.2792 | 30.2451 | 60.03 | 18.8 | 59.3052 | 80.7804 | 60.04 | 72.2
59.2966 | 80.9084 | 59.98 | 72.2 | 59.3095 | 64.975 | 59.9738 | 54.4 | 59.3125 | 45.2807 | 59.98 | 36.6 | 59.2875 | 30.2462 | 60.03 | 18.8 | 59.3135 | 80.7808 | 60.04 | 72.2
59.3049 | 80.9084 | 59.98 | 72.2 | 59.3178 | 64.9748 | 59.9738 | 54.4 | 59.3208 | 45.2747 | 59.98 | 36.6 | 59.2958 | 30.2473 | 60.03 | 18.8 | 59.3218 | 80.7813 | 60.04 | 72.2
59.3132 | 80.9084 | 59.98 | 72.2 | 59.3262 | 64.9745 | 59.9739 | 54.4 | 59.3292 | 45.2684 | 59.98 | 36.6 | 59.3041 | 30.2501 | 60.03 | 18.8 | 59.3301 | 80.7817 | 60.04 | 72.2
59.3216 | 80.9084 | 59.98 | 72.2 | 59.3345 | 64.9743 | 59.974 | 54.4 | 59.3375 | 45.262 | 59.98 | 36.6 | 59.3125 | 30.2528 | 60.03 | 18.8 | 59.3385 | 80.7817 | 60.04 | 72.2
59.3299 | 80.9084 | 59.98 | 72.2 | 59.3428 | 64.9743 | 59.9741 | 54.4 | 59.3458 | 45.2552 | 59.98 | 36.6 | 59.3208 | 30.2538 | 60.03 | 18.8 | 59.3468 | 80.7817 | 60.04 | 72.2
59.3382 | 80.9084 | 59.98 | 72.2 | 59.3512 | 64.9743 | 59.9742 | 54.4 | 59.3542 | 45.2484 | 59.98 | 36.6 | 59.3291 | 30.2549 | 60.03 | 18.8 | 59.3551 | 80.7817 | 60.04 | 72.2
59.3466 | 80.9084 | 59.98 | 72.2 | 59.3595 | 64.9743 | 59.9743 | 54.4 | 59.3625 | 45.244 | 59.98 | 36.6 | 59.3375 | 30.2559 | 60.03 | 18.8 | 59.3634 | 80.7817 | 60.04 | 72.2
59.3549 | 80.9084 | 59.98 | 72.2 | 59.3678 | 64.9743 | 59.9743 | 54.4 | 59.3708 | 45.2395 | 59.98 | 36.6 | 59.3458 | 30.2569 | 60.03 | 18.8 | 59.3717 | 80.7817 | 60.04 | 72.2
59.3632 | 80.9084 | 59.98 | 72.2 | 59.3762 | 64.9742 | 59.9744 | 54.4 | 59.3792 | 45.2358 | 59.98 | 36.6 | 59.3541 | 30.2564 | 60.03 | 18.8 | 59.3801 | 80.7817 | 60.04 | 72.2
59.3716 | 80.9084 | 59.98 | 72.2 | 59.3845 | 64.9742 | 59.9745 | 54.4 | 59.3875 | 45.2321 | 59.98 | 36.6 | 59.3625 | 30.2559 | 60.03 | 18.8 | 59.3884 | 80.7817 | 60.04 | 72.2
59.3799 | 80.9084 | 59.98 | 72.2 | 59.3929 | 64.9742 | 59.9746 | 54.4 | 59.3958 | 45.2309 | 59.98 | 36.6 | 59.3708 | 30.2549 | 60.03 | 18.8 | 59.3967 | 80.7817 | 60.04 | 72.2
59.3883 | 80.9075 | 59.98 | 72.2 | 59.4012 | 64.9742 | 59.9747 | 54.4 | 59.4042 | 45.2298 | 59.98 | 36.6 | 59.3791 | 30.2539 | 60.03 | 18.8 | 59.405 | 80.7817 | 60.04 | 72.2
59.3966 | 80.9066 | 59.98 | 72.2 | 59.4095 | 64.9742 | 59.9748 | 54.4 | 59.4125 | 45.229 | 59.98 | 36.6 | 59.3875 | 30.2512 | 60.03 | 18.8 | 59.4135 | 80.7817 | 60.04 | 72.2
59.4049 | 80.9058 | 59.98 | 72.2 | 59.4179 | 64.9742 | 59.9748 | 54.4 | 59.4208 | 45.2283 | 59.98 | 36.6 | 59.3958 | 30.2485 | 60.03 | 18.8 | 59.4218 | 80.7817 | 60.04 | 72.2
59.4133 | 80.9049 | 59.98 | 72.2 | 59.4262 | 64.9743 | 59.9749 | 54.4 | 59.4292 | 45.2276 | 59.98 | 36.6 | 59.4041 | 30.2458 | 60.03 | 18.8 | 59.4301 | 80.7817 | 60.04 | 72.2
59.4216 | 80.904 | 59.98 | 72.2 | 59.4345 | 64.9744 | 59.975 | 54.4 | 59.4375 | 45.2268 | 59.98 | 36.6 | 59.4124 | 30.2431 | 60.03 | 18.8 | 59.4384 | 80.7779 | 60.04 | 72.2
59.4299 | 80.9031 | 59.98 | 72.2 | 59.4429 | 64.9744 | 59.9751 | 54.4 | 59.4459 | 45.2252 | 59.98 | 36.6 | 59.4207 | 30.2403 | 60.03 | 18.8 | 59.4467 | 80.774 | 60.04 | 72.2
59.4383 | 80.9009 | 59.98 | 72.2 | 59.4512 | 64.9745 | 59.9752 | 54.4 | 59.4542 | 45.2235 | 59.98 | 36.6 | 59.4291 | 30.2376 | 60.03 | 18.8 | 59.4551 | 80.7702 | 60.04 | 72.2
59.4466 | 80.8987 | 59.98 | 72.2 | 59.4595 | 64.9746 | 59.9753 | 54.4 | 59.4625 | 45.2213 | 59.98 | 36.6 | 59.4374 | 30.2367 | 60.03 | 18.8 | 59.4634 | 80.7663 | 60.04 | 72.2
59.4549 | 80.8965 | 59.98 | 72.2 | 59.4679 | 64.9747 | 59.9753 | 54.4 | 59.4709 | 45.2191 | 59.98 | 36.6 | 59.4457 | 30.2358 | 60.03 | 18.8 | 59.4717 | 80.7625 | 60.04 | 72.2
59.4633 | 80.8943 | 59.98 | 72.2 | 59.4762 | 64.9748 | 59.9754 | 54.4 | 59.4792 | 45.2177 | 59.98 | 36.6 | 59.4541 | 30.2358 | 60.03 | 18.8 | 59.48 | 80.7587 | 60.04 | 72.2
59.4716 | 80.893 | 59.98 | 72.2 | 59.4845 | 64.9748 | 59.9755 | 54.4 | 59.4875 | 45.2163 | 59.98 | 36.6 | 59.4624 | 30.2358 | 60.0299 | 18.8 | 59.4884 | 80.7548 | 60.04 | 72.2
59.4799 | 80.8917 | 59.98 | 72.2 | 59.4929 | 64.9749 | 59.9756 | 54.4 | 59.4958 | 45.2174 | 59.98 | 36.6 | 59.4707 | 30.2357 | 60.0298 | 18.8 | 59.4967 | 80.751 | 60.04 | 72.2
59.4883 | 80.8904 | 59.98 | 72.2 | 59.5012 | 64.975 | 59.9757 | 54.4 | 59.5042 | 45.2184 | 59.98 | 36.6 | 59.4791 | 30.2357 | 60.0297 | 18.8 | 59.505 | 80.7471 | 60.04 | 72.2
59.4966 | 80.8891 | 59.98 | 72.2 | 59.5096 | 64.975 | 59.9758 | 54.4 | 59.5125 | 45.2189 | 59.98 | 36.6 | 59.4874 | 30.2357 | 60.0296 | 18.8 | 59.5133 | 80.7433 | 60.04 | 72.2
59.505 | 80.8877 | 59.98 | 72.2 | 59.5179 | 64.975 | 59.9758 | 54.4 | 59.5209 | 45.2194 | 59.98 | 36.6 | 59.4957 | 30.2357 | 60.0296 | 18.8 | 59.5216 | 80.7379 | 60.04 | 72.2
59.5133 | 80.8864 | 59.98 | 72.2 | 59.5262 | 64.9753 | 59.9759 | 54.4 | 59.5292 | 45.2204 | 59.98 | 36.6 | 59.5041 | 30.2357 | 60.0295 | 18.8 | 59.53 | 80.7325 | 60.04 | 72.2
59.5216 | 80.8864 | 59.98 | 72.2 | 59.5346 | 64.9757 | 59.976 | 54.4 | 59.5375 | 45.2214 | 59.98 | 36.6 | 59.5124 | 30.2357 | 60.0294 | 18.8 | 59.5383 | 80.7271 | 60.04 | 72.2
59.53 | 80.8864 | 59.98 | 72.2 | 59.5429 | 64.9761 | 59.9761 | 54.4 | 59.5459 | 45.2225 | 59.98 | 36.6 | 59.5207 | 30.2357 | 60.0293 | 18.8 | 59.5466 | 80.7218 | 60.04 | 72.2
59.5383 | 80.8867 | 59.98 | 72.2 | 59.5512 | 64.9765 | 59.9762 | 54.4 | 59.5542 | 45.2235 | 59.98 | 36.6 | 59.529 | 30.2357 | 60.0292 | 18.8 | 59.5549 | 80.7164 | 60.04 | 72.2
59.5466 | 80.887 | 59.98 | 72.2 | 59.5596 | 64.9769 | 59.9763 | 54.4 | 59.5625 | 45.2246 | 59.98 | 36.6 | 59.5374 | 30.2357 | 60.0291 | 18.8 | 59.5634 | 80.711 | 60.04 | 72.2
59.555 | 80.8863 | 59.98 | 72.2 | 59.5679 | 64.9772 | 59.9763 | 54.4 | 59.5709 | 45.2256 | 59.98 | 36.6 | 59.5457 | 30.2357 | 60.0291 | 18.8 | 59.5717 | 80.7057 | 60.04 | 72.2
59.5633 | 80.8856 | 59.98 | 72.2 | 59.5762 | 64.9776 | 59.9764 | 54.4 | 59.5792 | 45.2243 | 59.98 | 36.6 | 59.554 | 30.2357 | 60.029 | 18.8 | 59.58 | 80.7003 | 60.04 | 72.2
59.5716 | 80.8845 | 59.98 | 72.2 | 59.5846 | 64.978 | 59.9765 | 54.4 | 59.5876 | 45.2229 | 59.98 | 36.6 | 59.5623 | 30.2357 | 60.0289 | 18.8 | 59.5883 | 80.6949 | 60.04 | 72.2
59.58 | 80.8834 | 59.98 | 72.2 | 59.5929 | 64.9757 | 59.9766 | 54.4 | 59.5959 | 45.2217 | 59.98 | 36.6 | 59.5707 | 30.2357 | 60.0288 | 18.8 | 59.5966 | 80.6896 | 60.04 | 72.2
59.5883 | 80.8826 | 59.98 | 72.2 | 59.6013 | 64.9733 | 59.9767 | 54.4 | 59.6042 | 45.2206 | 59.98 | 36.6 | 59.579 | 30.2357 | 60.0287 | 18.8 | 59.605 | 80.6896 | 60.04 | 72.2
59.5966 | 80.8819 | 59.98 | 72.2 | 59.6096 | 64.9685 | 59.9768 | 54.4 | 59.6125 | 45.2192 | 59.98 | 36.6 | 59.5873 | 30.2357 | 60.0286 | 18.8 | 59.6133 | 80.6896 | 60.04 | 72.2
59.605 | 80.8803 | 59.98 | 72.2 | 59.6179 | 64.9636 | 59.9768 | 54.4 | 59.6209 | 45.2178 | 59.98 | 36.6 | 59.5957 | 30.2357 | 60.0286 | 18.8 | 59.6216 | 80.6896 | 60.04 | 72.2
59.6133 | 80.8788 | 59.98 | 72.2 | 59.6263 | 64.9588 | 59.9769 | 54.4 | 59.6292 | 45.2158 | 59.98 | 36.6 | 59.604 | 30.2357 | 60.0285 | 18.8 | 59.6299 | 80.6896 | 60.04 | 72.2
59.6216 | 80.8755 | 59.98 | 72.2 | 59.6346 | 64.954 | 59.977 | 54.4 | 59.6375 | 45.2138 | 59.98 | 36.6 | 59.6123 | 30.2357 | 60.0284 | 18.8 | 59.6383 | 80.6896 | 60.04 | 72.2
59.63 | 80.8722 | 59.98 | 72.2 | 59.6429 | 64.9491 | 59.9771 | 54.4 | 59.6459 | 45.2113 | 59.98 | 36.6 | 59.6207 | 30.2357 | 60.0283 | 18.8 | 59.6466 | 80.6896 | 60.04 | 72.2
59.6383 | 80.8699 | 59.98 | 72.2 | 59.6513 | 64.9442 | 59.9772 | 54.4 | 59.6542 | 45.2088 | 59.98 | 36.6 | 59.629 | 30.2357 | 60.0282 | 18.8 | 59.6549 | 80.6896 | 60.04 | 72.2
59.6466 | 80.8676 | 59.98 | 72.2 | 59.6596 | 64.9394 | 59.9773 | 54.4 | 59.6626 | 45.2062 | 59.98 | 36.6 | 59.6373 | 30.2357 | 60.0281 | 18.8 | 59.6632 | 80.6896 | 60.04 | 72.2
59.655 | 80.8656 | 59.98 | 72.2 | 59.668 | 64.9345 | 59.9773 | 54.4 | 59.6709 | 45.2037 | 59.98 | 36.6 | 59.6457 | 30.2357 | 60.0281 | 18.8 | 59.6715 | 80.6896 | 60.04 | 72.2
59.6633 | 80.8637 | 59.98 | 72.2 | 59.6763 | 64.9324 | 59.9774 | 54.4 | 59.6792 | 45.2003 | 59.98 | 36.6 | 59.654 | 30.2357 | 60.028 | 18.8 | 59.6799 | 80.6896 | 60.04 | 72.2
59.6717 | 80.8615 | 59.98 | 72.2 | 59.6846 | 64.9303 | 59.9775 | 54.4 | 59.6876 | 45.197 | 59.98 | 36.6 | 59.6623 | 30.2357 | 60.0279 | 18.8 | 59.6882 | 80.684 | 60.04 | 72.2
59.68 | 80.8592 | 59.98 | 72.2 | 59.693 | 64.9303 | 59.9776 | 54.4 | 59.6959 | 45.1926 | 59.98 | 36.6 | 59.6706 | 30.2358 | 60.0278 | 18.8 | 59.6965 | 80.6784 | 60.04 | 72.2
59.6883 | 80.8578 | 59.98 | 72.2 | 59.7013 | 64.9303 | 59.9777 | 54.4 | 59.7042 | 45.1881 | 59.98 | 36.6 | 59.679 | 30.2359 | 60.0277 | 18.8 | 59.7048 | 80.6735 | 60.04 | 72.2
59.6967 | 80.8563 | 59.98 | 72.2 | 59.7096 | 64.9303 | 59.9778 | 54.4 | 59.7126 | 45.1829 | 59.98 | 36.6 | 59.6873 | 30.236 | 60.0276 | 18.8 | 59.7133 | 80.6685 | 60.04 | 72.2
59.705 | 80.8563 | 59.98 | 72.2 | 59.718 | 64.9303 | 59.9778 | 54.4 | 59.7209 | 45.1778 | 59.98 | 36.6 | 59.6956 | 30.2361 | 60.0276 | 18.8 | 59.7216 | 80.665 | 60.04 | 72.2
59.7133 | 80.8563 | 59.98 | 72.2 | 59.7263 | 64.9303 | 59.9779 | 54.4 | 59.7292 | 45.1731 | 59.98 | 36.6 | 59.7039 | 30.2357 | 60.0275 | 18.8 | 59.7299 | 80.6615 | 60.04 | 72.2
59.7217 | 80.8563 | 59.98 | 72.2 | 59.7346 | 64.9303 | 59.978 | 54.4 | 59.7376 | 45.1684 | 59.98 | 36.6 | 59.7123 | 30.2353 | 60.0274 | 18.8 | 59.7382 | 80.653 | 60.04 | 72.2
59.73 | 80.8564 | 59.98 | 72.2 | 59.743 | 64.9303 | 59.9781 | 54.4 | 59.7459 | 45.1638 | 59.98 | 36.6 | 59.7206 | 30.2349 | 60.0273 | 18.8 | 59.7465 | 80.6446 | 60.04 | 72.2
59.7383 | 80.8564 | 59.98 | 72.2 | 59.7513 | 64.9303 | 59.9782 | 54.4 | 59.7542 | 45.1591 | 59.98 | 36.6 | 59.7289 | 30.2345 | 60.0272 | 18.8 | 59.7549 | 80.6361 | 60.04 | 72.2
59.7467 | 80.8564 | 59.98 | 72.2 | 59.7597 | 64.9303 | 59.9783 | 54.4 | 59.7626 | 45.156 | 59.98 | 36.6 | 59.7373 | 30.2343 | 60.0271 | 18.8 | 59.7632 | 80.6276 | 60.04 | 72.2
59.755 | 80.8564 | 59.98 | 72.2 | 59.768 | 64.9303 | 59.9783 | 54.4 | 59.7709 | 45.153 | 59.98 | 36.6 | 59.7456 | 30.2341 | 60.0271 | 18.8 | 59.7715 | 80.6251 | 60.04 | 72.2
59.7633 | 80.8564 | 59.98 | 72.2 | 59.7763 | 64.9303 | 59.9784 | 54.4 | 59.7792 | 45.1515 | 59.98 | 36.6 | 59.7539 | 30.2338 | 60.027 | 18.8 | 59.7798 | 80.6225 | 60.04 | 72.2
59.7717 | 80.8564 | 59.98 | 72.2 | 59.7847 | 64.9303 | 59.9785 | 54.4 | 59.7876 | 45.1501 | 59.98 | 36.6 | 59.7623 | 30.2335 | 60.0269 | 18.8 | 59.7881 | 80.6194 | 60.04 | 72.2
59.78 | 80.8564 | 59.98 | 72.2 | 59.793 | 64.9303 | 59.9786 | 54.4 | 59.7959 | 45.1499 | 59.98 | 36.6 | 59.7706 | 30.2332 | 60.0268 | 18.8 | 59.7965 | 80.6162 | 60.04 | 72.2
59.7884 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.8013 | 64.9303 | 59.9787 | 54.4 | 59.8043 | 45.1496 | 59.98 | 36.6 | 59.7789 | 30.2329 | 60.0267 | 18.8 | 59.8048 | 80.6116 | 60.04 | 72.2
59.7967 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.8097 | 64.9303 | 59.9788 | 54.4 | 59.8126 | 45.1471 | 59.98 | 36.6 | 59.7872 | 30.2331 | 60.0266 | 18.8 | 59.8131 | 80.6069 | 60.04 | 72.2
59.805 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.818 | 64.9303 | 59.9788 | 54.4 | 59.8209 | 45.1445 | 59.98 | 36.6 | 59.7956 | 30.2333 | 60.0266 | 18.8 | 59.8214 | 80.6073 | 60.04 | 72.2
59.8134 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.8263 | 64.9303 | 59.9789 | 54.4 | 59.8293 | 45.1409 | 59.98 | 36.6 | 59.8039 | 30.2335 | 60.0265 | 18.8 | 59.8298 | 80.6076 | 60.04 | 72.2
59.8217 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.8347 | 64.9303 | 59.979 | 54.4 | 59.8376 | 45.1372 | 59.98 | 36.6 | 59.8122 | 30.2337 | 60.0264 | 18.8 | 59.8381 | 80.608 | 60.04 | 72.2
59.83 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.843 | 64.9303 | 59.9791 | 54.4 | 59.8459 | 45.1331 | 59.98 | 36.6 | 59.8206 | 30.2337 | 60.0263 | 18.8 | 59.8464 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.8384 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.8513 | 64.9303 | 59.9792 | 54.4 | 59.8542 | 45.129 | 59.98 | 36.6 | 59.8289 | 30.2337 | 60.0262 | 18.8 | 59.8547 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.8467 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.8597 | 64.9303 | 59.9793 | 54.4 | 59.8626 | 45.1196 | 59.98 | 36.6 | 59.8372 | 30.2337 | 60.0261 | 18.8 | 59.863 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.855 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.868 | 64.9303 | 59.9793 | 54.4 | 59.8709 | 45.1102 | 59.98 | 36.6 | 59.8456 | 30.2337 | 60.0261 | 18.8 | 59.8715 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.8634 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.8764 | 64.9303 | 59.9794 | 54.4 | 59.8793 | 45.1015 | 59.98 | 36.6 | 59.8539 | 30.2337 | 60.026 | 18.8 | 59.8798 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.8717 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.8847 | 64.9303 | 59.9795 | 54.4 | 59.8876 | 45.0927 | 59.98 | 36.6 | 59.8622 | 30.2337 | 60.0259 | 18.8 | 59.8881 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.8801 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.893 | 64.9303 | 59.9796 | 54.4 | 59.8959 | 45.0859 | 59.98 | 36.6 | 59.8705 | 30.2337 | 60.0258 | 18.8 | 59.8964 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.8884 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.9014 | 64.9303 | 59.9797 | 54.4 | 59.9043 | 45.0792 | 59.98 | 36.6 | 59.8789 | 30.2337 | 60.0257 | 18.8 | 59.9048 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.8967 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.9097 | 64.9303 | 59.9798 | 54.4 | 59.9126 | 45.0735 | 59.98 | 36.6 | 59.8872 | 30.2337 | 60.0256 | 18.8 | 59.9131 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.9051 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.918 | 64.9303 | 59.9798 | 54.4 | 59.9209 | 45.0679 | 59.98 | 36.6 | 59.8955 | 30.2337 | 60.0256 | 18.8 | 59.9214 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.9134 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.9264 | 64.9303 | 59.9799 | 54.4 | 59.9293 | 45.0614 | 59.98 | 36.6 | 59.9039 | 30.2337 | 60.0255 | 18.8 | 59.9297 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.9217 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.9347 | 64.9303 | 59.98 | 54.4 | 59.9376 | 45.0549 | 59.98 | 36.6 | 59.9122 | 30.2337 | 60.0254 | 18.8 | 59.938 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.9301 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.9431 | 64.9303 | 59.9799 | 54.4 | 59.946 | 45.0532 | 59.98 | 36.6 | 59.9205 | 30.231 | 60.0253 | 18.8 | 59.9464 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.9384 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.9514 | 64.9303 | 59.9798 | 54.4 | 59.9543 | 45.0514 | 59.98 | 36.6 | 59.9288 | 30.2283 | 60.0252 | 18.8 | 59.9547 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.9467 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.9597 | 64.9303 | 59.9797 | 54.4 | 59.9626 | 45.0494 | 59.98 | 36.6 | 59.9372 | 30.2253 | 60.0251 | 18.8 | 59.963 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.9551 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.9681 | 64.9303 | 59.9797 | 54.4 | 59.9709 | 45.0473 | 59.98 | 36.6 | 59.9455 | 30.2224 | 60.0251 | 18.8 | 59.9713 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.9634 | 80.8565 | 59.98 | 72.2 | 59.9764 | 64.9303 | 59.9796 | 54.4 | 59.9793 | 45.0456 | 59.98 | 36.6 | 59.9538 | 30.2172 | 60.025 | 18.8 | 59.9797 | 80.6083 | 60.04 | 72.2
59.9717 | 80.8436 | 59.98 | 72.2 | 59.9847 | 64.9303 | 59.9795 | 54.4 | 59.9876 | 45.0439 | 59.98 | 36.6 | 59.9622 | 30.212 | 60.0249 | 18.8 | 59.988 | 80.608 | 60.04 | 72.2
59.9801 | 80.8307 | 59.98 | 72.2 | 59.9931 | 64.9303 | 59.9794 | 54.4 | 59.9959 | 45.0413 | 59.98 | 36.6 | 59.9705 | 30.2069 | 60.0248 | 18.8 | 59.9963 | 80.6078 | 60.04 | 72.2
59.9884 | 80.8122 | 59.98 | 72.2 | 60.0014 | 64.9303 | 59.9793 | 54.4 | 60.0043 | 45.0387 | 59.98 | 36.6 | 59.9788 | 30.2017 | 60.0247 | 18.8 | 60.0046 | 80.6075 | 60.04 | 72.2
59.9967 | 80.7937 | 59.98 | 72.2 | 60.0098 | 64.9303 | 59.9792 | 54.4 | 60.0126 | 45.0363 | 59.98 | 36.6 | 59.9872 | 30.1965 | 60.0246 | 18.8 | 60.0129 | 80.6073 | 60.04 | 72.2
60.0051 | 80.7753 | 59.98 | 72.2 | 60.0181 | 64.9303 | 59.9792 | 54.4 | 60.021 | 45.0339 | 59.98 | 36.6 | 59.9955 | 30.1913 | 60.0246 | 18.8 | 60.0214 | 80.6023 | 60.04 | 72.2
60.0134 | 80.7568 | 59.98 | 72.2 | 60.0264 | 64.9267 | 59.9791 | 54.4 | 60.0293 | 45.0321 | 59.98 | 36.6 | 60.0038 | 30.1888 | 60.0245 | 18.8 | 60.0297 | 80.5973 | 60.04 | 72.2
60.0218 | 80.7383 | 59.98 | 72.2 | 60.0348 | 64.9231 | 59.979 | 54.4 | 60.0376 | 45.0303 | 59.98 | 36.6 | 60.0121 | 30.1864 | 60.0244 | 18.8 | 60.038 | 80.5931 | 60.04 | 72.2
60.0301 | 80.7198 | 59.98 | 72.2 | 60.0431 | 64.9195 | 59.9789 | 54.4 | 60.046 | 45.0304 | 59.98 | 36.6 | 60.0205 | 30.1842 | 60.0243 | 18.8 | 60.0463 | 80.5889 | 60.04 | 72.2
60.0384 | 80.702 | 59.98 | 72.2 | 60.0514 | 64.916 | 59.9788 | 54.4 | 60.0543 | 45.0306 | 59.98 | 36.6 | 60.0288 | 30.182 | 60.0242 | 18.8 | 60.0547 | 80.5846 | 60.04 | 72.2
60.0468 | 80.6841 | 59.98 | 72.2 | 60.0598 | 64.9124 | 59.9787 | 54.4 | 60.0626 | 45.0302 | 59.98 | 36.6 | 60.0371 | 30.182 | 60.0241 | 18.8 | 60.063 | 80.5804 | 60.04 | 72.2
60.0551 | 80.6787 | 59.98 | 72.2 | 60.0681 | 64.9088 | 59.9787 | 54.4 | 60.071 | 45.0298 | 59.98 | 36.6 | 60.0454 | 30.182 | 60.0241 | 18.8 | 60.0713 | 80.5764 | 60.04 | 72.2
60.0634 | 80.6732 | 59.98 | 72.2 | 60.0764 | 64.9052 | 59.9786 | 54.4 | 60.0793 | 45.0296 | 59.98 | 36.6 | 60.0538 | 30.182 | 60.024 | 18.8 | 60.0796 | 80.5725 | 60.04 | 72.2
60.0718 | 80.6733 | 59.98 | 72.2 | 60.0848 | 64.9016 | 59.9785 | 54.4 | 60.0876 | 45.0294 | 59.98 | 36.6 | 60.0621 | 30.182 | 60.0239 | 18.8 | 60.0879 | 80.5685 | 60.04 | 72.2
60.0801 | 80.6735 | 59.98 | 72.2 | 60.0931 | 64.8981 | 59.9784 | 54.4 | 60.096 | 45.0298 | 59.98 | 36.6 | 60.0704 | 30.1795 | 60.0238 | 18.8 | 60.0963 | 80.5645 | 60.04 | 72.2
60.0884 | 80.6736 | 59.98 | 72.2 | 60.1015 | 64.8945 | 59.9783 | 54.4 | 60.1043 | 45.0303 | 59.98 | 36.6 | 60.0788 | 30.177 | 60.0237 | 18.8 | 60.1046 | 80.5652 | 60.04 | 72.2
60.0968 | 80.6737 | 59.98 | 72.2 | 60.1098 | 64.8945 | 59.9782 | 54.4 | 60.1126 | 45.0325 | 59.98 | 36.6 | 60.0871 | 30.1732 | 60.0236 | 18.8 | 60.1129 | 80.566 | 60.04 | 72.2
60.1051 | 80.6738 | 59.98 | 72.2 | 60.1181 | 64.8945 | 59.9782 | 54.4 | 60.121 | 45.0348 | 59.98 | 36.6 | 60.0954 | 30.1694 | 60.0236 | 18.8 | 60.1212 | 80.5664 | 60.04 | 72.2
60.1134 | 80.674 | 59.98 | 72.2 | 60.1265 | 64.8945 | 59.9781 | 54.4 | 60.1293 | 45.0355 | 59.98 | 36.6 | 60.1038 | 30.1655 | 60.0235 | 18.8 | 60.1296 | 80.5668 | 60.04 | 72.2
60.1218 | 80.6735 | 59.98 | 72.2 | 60.1348 | 64.8945 | 59.978 | 54.4 | 60.1377 | 45.0362 | 59.98 | 36.6 | 60.1121 | 30.1617 | 60.0234 | 18.8 | 60.1379 | 80.5644 | 60.04 | 72.2
60.1301 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.1431 | 64.8945 | 59.9779 | 54.4 | 60.146 | 45.0369 | 59.98 | 36.6 | 60.1204 | 30.1579 | 60.0233 | 18.8 | 60.1462 | 80.5621 | 60.04 | 72.2
60.1385 | 80.673 | 59.98 | 72.2 | 60.1515 | 64.8945 | 59.9778 | 54.4 | 60.1543 | 45.0376 | 59.98 | 36.6 | 60.1288 | 30.1541 | 60.0232 | 18.8 | 60.1545 | 80.5597 | 60.04 | 72.2