## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Potencia declarada (MW) | 67.92 | Rampa ajustada %/min | 22.0848 | Rango de operación: | 61.128 | MW
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 12.23 | 20.0072 | 14.8286 | 21.8325
2 | 12.23 | 20.0072 | 14.807 | 21.8007
3 | 12.23 | 20.0072 | 15.6137 | 22.9883
4 | 12.23 | 20.0072 | 14.6245 | 21.532
5 | 12.23 | 20.0072 | 14.7434 | 21.707
Promedio |  |  | 14.9234 | 21.9721
Desviación estándar |  |  | 0.39392
Coeficiente de variación |  |  | 0.026396
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.5104% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0012512 | 6.4393 | 59.9493 | 6.9 | 3.0518e-05 | 6.5309 | 59.9689 | 6.9 | 0.0076904 | 6.46 | 59.996 | 6.9 | 0.0019531 | 6.5695 | 59.9491 | 6.9 | 0.0026855 | 6.5362 | 59.9998 | 6.9
0.0095825 | 6.4393 | 59.9493 | 6.9 | 0.0083618 | 6.5309 | 59.9689 | 6.9 | 0.016052 | 6.46 | 59.996 | 6.9 | 0.010315 | 6.5695 | 59.9503 | 6.9 | 0.010986 | 6.5362 | 59.9998 | 6.9
0.017944 | 6.4398 | 59.9493 | 6.9 | 0.016724 | 6.5309 | 59.9689 | 6.9 | 0.024353 | 6.46 | 59.996 | 6.9 | 0.018616 | 6.5695 | 59.9503 | 6.9 | 0.019409 | 6.5362 | 59.9998 | 6.9
0.026276 | 6.4398 | 59.9493 | 6.9 | 0.025055 | 6.5309 | 59.9689 | 6.9 | 0.032715 | 6.4607 | 59.996 | 6.9 | 0.026978 | 6.5695 | 59.9503 | 6.9 | 0.02771 | 6.5362 | 59.9998 | 6.9
0.034607 | 6.4398 | 59.9482 | 6.9 | 0.033386 | 6.5309 | 59.9689 | 6.9 | 0.041016 | 6.4607 | 59.996 | 6.9 | 0.035339 | 6.5695 | 59.9503 | 6.9 | 0.036011 | 6.5362 | 59.9998 | 6.9
0.042938 | 6.4398 | 59.9482 | 6.9 | 0.041718 | 6.5309 | 59.9689 | 6.9 | 0.049377 | 6.4607 | 59.996 | 6.9 | 0.04364 | 6.57 | 59.9503 | 6.9 | 0.044434 | 6.5362 | 59.9998 | 6.9
0.0513 | 6.4398 | 59.9482 | 6.9 | 0.050049 | 6.5301 | 59.9689 | 6.9 | 0.057678 | 6.4607 | 59.996 | 6.9 | 0.052002 | 6.57 | 59.9503 | 6.9 | 0.052734 | 6.5362 | 59.9998 | 6.9
0.059631 | 6.4398 | 59.9482 | 6.9 | 0.058411 | 6.5301 | 59.9689 | 6.9 | 0.06604 | 6.4607 | 59.996 | 6.9 | 0.060303 | 6.57 | 59.9503 | 6.9 | 0.061035 | 6.5362 | 59.9998 | 6.9
0.067963 | 6.4398 | 59.9482 | 6.9 | 0.066742 | 6.5301 | 59.9689 | 6.9 | 0.074402 | 6.4607 | 59.996 | 6.9 | 0.068665 | 6.57 | 59.9503 | 6.9 | 0.069336 | 6.5362 | 59.9998 | 6.9
0.076324 | 6.4398 | 59.9482 | 6.9 | 0.075073 | 6.5301 | 59.9689 | 6.9 | 0.082703 | 6.4602 | 59.996 | 6.9 | 0.077026 | 6.57 | 59.9503 | 6.9 | 0.077759 | 6.5362 | 59.9998 | 6.9
0.084656 | 6.4398 | 59.9482 | 6.9 | 0.083405 | 6.5314 | 59.9689 | 6.9 | 0.091064 | 6.4602 | 59.996 | 6.9 | 0.085327 | 6.57 | 59.9503 | 6.9 | 0.08606 | 6.5364 | 59.9998 | 6.9
0.092987 | 6.4398 | 59.9482 | 6.9 | 0.091766 | 6.5314 | 59.9689 | 6.9 | 0.099365 | 6.4585 | 59.9976 | 6.9 | 0.093689 | 6.568 | 59.9503 | 6.9 | 0.09436 | 6.5364 | 59.9998 | 6.9
0.10135 | 6.4398 | 59.9482 | 6.9 | 0.1001 | 6.5386 | 59.9689 | 6.9 | 0.10773 | 6.4585 | 59.9976 | 6.9 | 0.10205 | 6.568 | 59.9503 | 6.9 | 0.10266 | 6.5364 | 59.9998 | 6.9
0.10968 | 6.4398 | 59.9482 | 6.9 | 0.10843 | 6.5386 | 59.9689 | 6.9 | 0.11603 | 6.4585 | 59.9976 | 6.9 | 0.11035 | 6.568 | 59.9503 | 6.9 | 0.11108 | 6.5364 | 59.9998 | 6.9
0.11801 | 6.439 | 59.9482 | 6.9 | 0.11676 | 6.5386 | 59.9678 | 6.9 | 0.12439 | 6.4585 | 59.9976 | 6.9 | 0.11871 | 6.568 | 59.9503 | 6.9 | 0.11938 | 6.5364 | 59.9998 | 6.9
0.12634 | 6.439 | 59.9482 | 6.9 | 0.12509 | 6.5386 | 59.9678 | 6.9 | 0.13269 | 6.4585 | 59.9976 | 6.9 | 0.12708 | 6.568 | 59.9503 | 6.9 | 0.12769 | 6.5364 | 59.9998 | 6.9
0.1347 | 6.4411 | 59.9482 | 6.9 | 0.13345 | 6.5386 | 59.9678 | 6.9 | 0.14105 | 6.4585 | 59.9976 | 6.9 | 0.13538 | 6.568 | 59.9503 | 6.9 | 0.13599 | 6.5364 | 59.9998 | 6.9
0.14304 | 6.4411 | 59.9482 | 6.9 | 0.14178 | 6.5386 | 59.9678 | 6.9 | 0.14935 | 6.4585 | 59.9976 | 6.9 | 0.14374 | 6.568 | 59.9503 | 6.9 | 0.14441 | 6.5364 | 59.9998 | 6.9
0.15137 | 6.4411 | 59.9482 | 6.9 | 0.15012 | 6.5389 | 59.9678 | 6.9 | 0.15771 | 6.4585 | 59.9976 | 6.9 | 0.1521 | 6.568 | 59.9503 | 6.9 | 0.15271 | 6.5364 | 59.9998 | 6.9
0.15973 | 6.4411 | 59.9482 | 6.9 | 0.15845 | 6.5389 | 59.9678 | 6.9 | 0.16602 | 6.4585 | 59.9976 | 6.9 | 0.1604 | 6.568 | 59.9503 | 6.9 | 0.16101 | 6.5364 | 59.9998 | 6.9
0.16806 | 6.4411 | 59.9482 | 6.9 | 0.16678 | 6.5389 | 59.9678 | 6.9 | 0.17438 | 6.4585 | 59.9976 | 6.9 | 0.16876 | 6.568 | 59.9503 | 6.9 | 0.16943 | 6.5364 | 59.999 | 6.9
0.17639 | 6.4411 | 59.9482 | 6.9 | 0.17514 | 6.5389 | 59.9678 | 6.9 | 0.18274 | 6.4585 | 59.9976 | 6.9 | 0.17712 | 6.5664 | 59.9503 | 6.9 | 0.17773 | 6.5364 | 59.999 | 6.9
0.18475 | 6.4411 | 59.9482 | 6.9 | 0.18347 | 6.5385 | 59.9678 | 6.9 | 0.19104 | 6.4585 | 59.9976 | 6.9 | 0.18542 | 6.5664 | 59.9503 | 6.9 | 0.18604 | 6.5364 | 59.999 | 6.9
0.19308 | 6.4411 | 59.9482 | 6.9 | 0.1918 | 6.5385 | 59.9678 | 6.9 | 0.1994 | 6.4601 | 59.9976 | 6.9 | 0.19379 | 6.566 | 59.9503 | 6.9 | 0.19434 | 6.5364 | 59.999 | 6.9
0.20142 | 6.4388 | 59.9482 | 6.9 | 0.20013 | 6.5385 | 59.9678 | 6.9 | 0.2077 | 6.4601 | 59.9976 | 6.9 | 0.20209 | 6.566 | 59.9503 | 6.9 | 0.20276 | 6.5364 | 59.999 | 6.9
0.20975 | 6.4388 | 59.9482 | 6.9 | 0.2085 | 6.5385 | 59.9678 | 6.9 | 0.21606 | 6.4601 | 59.9976 | 6.9 | 0.21045 | 6.566 | 59.951 | 6.9 | 0.21106 | 6.5364 | 59.999 | 6.9
0.21811 | 6.4383 | 59.9482 | 6.9 | 0.21683 | 6.5385 | 59.9678 | 6.9 | 0.22437 | 6.4601 | 59.9976 | 6.9 | 0.21881 | 6.566 | 59.951 | 6.9 | 0.21936 | 6.5364 | 59.999 | 6.9
0.22644 | 6.4383 | 59.9482 | 6.9 | 0.22516 | 6.5385 | 59.9678 | 6.9 | 0.23273 | 6.4601 | 59.9976 | 6.9 | 0.22711 | 6.5664 | 59.951 | 6.9 | 0.22766 | 6.5364 | 59.999 | 6.9
0.23477 | 6.438 | 59.947 | 6.9 | 0.23349 | 6.5385 | 59.9678 | 6.9 | 0.24103 | 6.4601 | 59.9976 | 6.9 | 0.23547 | 6.5664 | 59.951 | 6.9 | 0.23608 | 6.5364 | 59.999 | 6.9
0.24313 | 6.438 | 59.947 | 6.9 | 0.24182 | 6.5385 | 59.9678 | 6.9 | 0.24939 | 6.4601 | 59.9976 | 6.9 | 0.24384 | 6.5664 | 59.951 | 6.9 | 0.24438 | 6.5364 | 59.999 | 6.9
0.25146 | 6.438 | 59.947 | 6.9 | 0.25018 | 6.5385 | 59.9678 | 6.9 | 0.25769 | 6.4601 | 59.9976 | 6.9 | 0.25214 | 6.5664 | 59.951 | 6.9 | 0.25269 | 6.5364 | 59.999 | 6.9
0.2598 | 6.438 | 59.947 | 6.9 | 0.25851 | 6.5385 | 59.9678 | 6.9 | 0.26605 | 6.4601 | 59.9976 | 6.9 | 0.2605 | 6.5664 | 59.951 | 6.9 | 0.26111 | 6.5364 | 59.999 | 6.9
0.26816 | 6.438 | 59.947 | 6.9 | 0.26685 | 6.538 | 59.9678 | 6.9 | 0.27441 | 6.4601 | 59.9976 | 6.9 | 0.26886 | 6.5664 | 59.951 | 6.9 | 0.26941 | 6.5359 | 59.999 | 6.9
0.27649 | 6.438 | 59.947 | 6.9 | 0.27518 | 6.538 | 59.9678 | 6.9 | 0.28271 | 6.4611 | 59.9976 | 6.9 | 0.27716 | 6.5664 | 59.951 | 6.9 | 0.27771 | 6.5359 | 59.999 | 6.9
0.28482 | 6.438 | 59.947 | 6.9 | 0.28351 | 6.5372 | 59.9678 | 6.9 | 0.29108 | 6.4611 | 59.9976 | 6.9 | 0.28552 | 6.5664 | 59.951 | 6.9 | 0.28601 | 6.5359 | 59.999 | 6.9
0.29318 | 6.438 | 59.947 | 6.9 | 0.29187 | 6.5372 | 59.9678 | 6.9 | 0.29938 | 6.4611 | 59.9988 | 6.9 | 0.29388 | 6.5669 | 59.951 | 6.9 | 0.29443 | 6.5359 | 59.999 | 6.9
0.30151 | 6.438 | 59.947 | 6.9 | 0.3002 | 6.5372 | 59.9678 | 6.9 | 0.30774 | 6.4611 | 59.9988 | 6.9 | 0.30219 | 6.5669 | 59.951 | 6.9 | 0.30273 | 6.5359 | 59.999 | 6.9
0.30984 | 6.438 | 59.947 | 6.9 | 0.30853 | 6.5372 | 59.9678 | 6.9 | 0.31604 | 6.4611 | 59.9988 | 6.9 | 0.31055 | 6.566 | 59.951 | 6.9 | 0.31104 | 6.5359 | 59.999 | 6.9
0.31818 | 6.438 | 59.947 | 6.9 | 0.31686 | 6.5372 | 59.967 | 6.9 | 0.3244 | 6.4611 | 59.9988 | 6.9 | 0.31885 | 6.566 | 59.951 | 6.9 | 0.31934 | 6.5355 | 59.999 | 6.9
0.32654 | 6.438 | 59.947 | 6.9 | 0.3252 | 6.5372 | 59.967 | 6.9 | 0.3327 | 6.4611 | 59.9988 | 6.9 | 0.32721 | 6.566 | 59.951 | 6.9 | 0.32776 | 6.5355 | 59.999 | 6.9
0.33487 | 6.438 | 59.947 | 6.9 | 0.33356 | 6.5372 | 59.967 | 6.9 | 0.34106 | 6.4611 | 59.9988 | 6.9 | 0.33557 | 6.566 | 59.951 | 6.9 | 0.33606 | 6.5355 | 59.999 | 6.9
0.3432 | 6.438 | 59.947 | 6.9 | 0.34189 | 6.5372 | 59.967 | 6.9 | 0.34937 | 6.4599 | 59.9988 | 6.9 | 0.34387 | 6.5664 | 59.951 | 6.9 | 0.34436 | 6.5355 | 59.999 | 6.9
0.35156 | 6.4401 | 59.947 | 6.9 | 0.35022 | 6.5372 | 59.967 | 6.9 | 0.35773 | 6.4599 | 59.9988 | 6.9 | 0.35223 | 6.5664 | 59.951 | 6.9 | 0.35266 | 6.5355 | 59.999 | 6.9
0.35989 | 6.4401 | 59.947 | 6.9 | 0.35855 | 6.5372 | 59.967 | 6.9 | 0.36603 | 6.4599 | 59.9988 | 6.9 | 0.3606 | 6.5664 | 59.951 | 6.9 | 0.36108 | 6.5355 | 59.999 | 6.9
0.36823 | 6.4418 | 59.947 | 6.9 | 0.36691 | 6.5372 | 59.967 | 6.9 | 0.37439 | 6.4599 | 59.9988 | 6.9 | 0.3689 | 6.5664 | 59.951 | 6.9 | 0.36938 | 6.5355 | 59.9986 | 6.9
0.37659 | 6.4418 | 59.947 | 6.9 | 0.37524 | 6.5372 | 59.967 | 6.9 | 0.38269 | 6.4587 | 59.9988 | 6.9 | 0.37726 | 6.5669 | 59.951 | 6.9 | 0.37769 | 6.5355 | 59.9986 | 6.9
0.38492 | 6.4418 | 59.947 | 6.9 | 0.38358 | 6.5372 | 59.967 | 6.9 | 0.39105 | 6.4587 | 59.9988 | 6.9 | 0.38562 | 6.5669 | 59.951 | 6.9 | 0.38611 | 6.5355 | 59.9986 | 6.9
0.39325 | 6.4418 | 59.947 | 6.9 | 0.39191 | 6.5372 | 59.967 | 6.9 | 0.39941 | 6.4587 | 59.9988 | 6.9 | 0.39392 | 6.5677 | 59.951 | 6.9 | 0.39441 | 6.5355 | 59.9986 | 6.9
0.40161 | 6.4418 | 59.947 | 6.9 | 0.40024 | 6.5372 | 59.967 | 6.9 | 0.40771 | 6.4587 | 59.9988 | 6.9 | 0.40228 | 6.5677 | 59.951 | 6.9 | 0.40271 | 6.5355 | 59.9986 | 6.9
0.40994 | 6.4418 | 59.947 | 6.9 | 0.4086 | 6.5372 | 59.967 | 6.9 | 0.41608 | 6.4587 | 59.9988 | 6.9 | 0.41064 | 6.5681 | 59.9526 | 6.9 | 0.41101 | 6.5355 | 59.9986 | 6.9
0.41827 | 6.4414 | 59.947 | 6.9 | 0.41693 | 6.5377 | 59.967 | 6.9 | 0.42438 | 6.4587 | 59.9988 | 6.9 | 0.41895 | 6.5681 | 59.9526 | 6.9 | 0.41943 | 6.5355 | 59.9986 | 6.9
0.42661 | 6.4414 | 59.947 | 6.9 | 0.42526 | 6.5377 | 59.967 | 6.9 | 0.43274 | 6.4568 | 59.9988 | 6.9 | 0.42731 | 6.5681 | 59.9526 | 6.9 | 0.42773 | 6.5355 | 59.9986 | 6.9
0.43497 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.43359 | 6.5377 | 59.967 | 6.9 | 0.44104 | 6.4568 | 59.9988 | 6.9 | 0.43567 | 6.5681 | 59.9526 | 6.9 | 0.43604 | 6.5355 | 59.9986 | 6.9
0.4433 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.44196 | 6.5377 | 59.967 | 6.9 | 0.4494 | 6.4568 | 59.9988 | 6.9 | 0.44397 | 6.5681 | 59.9526 | 6.9 | 0.44434 | 6.5355 | 59.9986 | 6.9
0.45163 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.45029 | 6.5377 | 59.967 | 6.9 | 0.4577 | 6.4568 | 59.9988 | 6.9 | 0.45233 | 6.5681 | 59.9526 | 6.9 | 0.45276 | 6.5355 | 59.9986 | 6.9
0.45999 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.45862 | 6.5377 | 59.967 | 6.9 | 0.46606 | 6.4568 | 59.9988 | 6.9 | 0.46063 | 6.5681 | 59.9526 | 6.9 | 0.46106 | 6.5355 | 59.9986 | 6.9
0.46832 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.46695 | 6.5387 | 59.967 | 6.9 | 0.47437 | 6.4568 | 59.9988 | 6.9 | 0.46899 | 6.5681 | 59.9526 | 6.9 | 0.46936 | 6.5369 | 59.9986 | 6.9
0.47665 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.47528 | 6.5387 | 59.967 | 6.9 | 0.48273 | 6.4577 | 59.9988 | 6.9 | 0.47736 | 6.5686 | 59.9526 | 6.9 | 0.47766 | 6.5369 | 59.9986 | 6.9
0.48502 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.48364 | 6.5387 | 59.967 | 6.9 | 0.49103 | 6.4577 | 59.9988 | 6.9 | 0.48566 | 6.5686 | 59.9526 | 6.9 | 0.48608 | 6.5359 | 59.9986 | 6.9
0.49335 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.49197 | 6.5387 | 59.967 | 6.9 | 0.49939 | 6.4584 | 59.9996 | 6.9 | 0.49402 | 6.5686 | 59.9526 | 6.9 | 0.49438 | 6.5359 | 59.9986 | 6.9
0.50168 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.50031 | 6.5387 | 59.967 | 6.9 | 0.50775 | 6.4584 | 59.9996 | 6.9 | 0.50238 | 6.5686 | 59.9526 | 6.9 | 0.50269 | 6.5373 | 59.9986 | 6.9
0.51004 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.50864 | 6.5387 | 59.967 | 6.9 | 0.51605 | 6.4584 | 59.9996 | 6.9 | 0.51068 | 6.5694 | 59.9526 | 6.9 | 0.51111 | 6.5373 | 59.9986 | 6.9
0.51837 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.51697 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.52441 | 6.4584 | 59.9996 | 6.9 | 0.51904 | 6.5694 | 59.9526 | 6.9 | 0.51941 | 6.5373 | 59.9986 | 6.9
0.5267 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.52533 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.53271 | 6.4584 | 59.9996 | 6.9 | 0.5274 | 6.5698 | 59.9526 | 6.9 | 0.52771 | 6.5373 | 59.9986 | 6.9
0.53506 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.53366 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.54108 | 6.4584 | 59.9996 | 6.9 | 0.53571 | 6.5698 | 59.9526 | 6.9 | 0.53601 | 6.5373 | 59.9986 | 6.9
0.5434 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.54199 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.54938 | 6.4584 | 59.9996 | 6.9 | 0.54407 | 6.5698 | 59.9526 | 6.9 | 0.54443 | 6.5373 | 59.9986 | 6.9
0.55173 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.55032 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.55774 | 6.4584 | 59.9996 | 6.9 | 0.55237 | 6.5698 | 59.9526 | 6.9 | 0.55273 | 6.5373 | 59.9986 | 6.9
0.56006 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.55869 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.56604 | 6.4594 | 59.9996 | 6.9 | 0.56073 | 6.5703 | 59.9526 | 6.9 | 0.56104 | 6.5373 | 59.9986 | 6.9
0.56842 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.56702 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.5744 | 6.4594 | 59.9996 | 6.9 | 0.56909 | 6.5703 | 59.9526 | 6.9 | 0.56934 | 6.5373 | 59.9978 | 6.9
0.57675 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.57535 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.5827 | 6.4594 | 59.9996 | 6.9 | 0.57739 | 6.5699 | 59.9526 | 6.9 | 0.57776 | 6.5373 | 59.9978 | 6.9
0.58508 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.58368 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.59106 | 6.4594 | 59.9996 | 6.9 | 0.58575 | 6.5699 | 59.9526 | 6.9 | 0.58606 | 6.5373 | 59.9978 | 6.9
0.59344 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.59201 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.59937 | 6.461 | 59.9996 | 6.9 | 0.59412 | 6.5703 | 59.9526 | 6.9 | 0.59436 | 6.5373 | 59.9978 | 6.9
0.60178 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.60037 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.60773 | 6.461 | 59.9996 | 6.9 | 0.60242 | 6.5703 | 59.9526 | 6.9 | 0.60278 | 6.5373 | 59.9978 | 6.9
0.61011 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.6087 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.61603 | 6.461 | 59.9996 | 6.9 | 0.61078 | 6.5687 | 59.9546 | 6.9 | 0.61108 | 6.5373 | 59.9978 | 6.9
0.61847 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.61703 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.62439 | 6.461 | 59.9996 | 6.9 | 0.61914 | 6.5687 | 59.9546 | 6.9 | 0.61938 | 6.5373 | 59.9978 | 6.9
0.6268 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.62537 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.63275 | 6.461 | 59.9996 | 6.9 | 0.62744 | 6.5695 | 59.9546 | 6.9 | 0.62769 | 6.5373 | 59.9978 | 6.9
0.63513 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.63373 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.64105 | 6.461 | 59.9996 | 6.9 | 0.6358 | 6.5695 | 59.9546 | 6.9 | 0.63611 | 6.5368 | 59.9978 | 6.9
0.64349 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.64206 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.64941 | 6.4592 | 59.9996 | 6.9 | 0.64417 | 6.5695 | 59.9546 | 6.9 | 0.64441 | 6.5368 | 59.9978 | 6.9
0.65182 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.65039 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.65771 | 6.4592 | 59.9996 | 6.9 | 0.65247 | 6.5695 | 59.9546 | 6.9 | 0.65271 | 6.5386 | 59.9978 | 6.9
0.66016 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.65872 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.66608 | 6.4592 | 59.9996 | 6.9 | 0.66083 | 6.5695 | 59.9546 | 6.9 | 0.66101 | 6.5386 | 59.9978 | 6.9
0.66852 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.66705 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.67438 | 6.4592 | 59.9996 | 6.9 | 0.66913 | 6.5695 | 59.9546 | 6.9 | 0.66943 | 6.5379 | 59.9978 | 6.9
0.67685 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.67542 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.68274 | 6.458 | 59.9996 | 6.9 | 0.67749 | 6.5695 | 59.9546 | 6.9 | 0.67773 | 6.5379 | 59.9978 | 6.9
0.68518 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.68375 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.69104 | 6.458 | 59.9996 | 6.9 | 0.68585 | 6.5695 | 59.9546 | 6.9 | 0.68604 | 6.5379 | 59.9978 | 6.9
0.69354 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.69208 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.6994 | 6.4567 | 60.0011 | 6.9 | 0.69415 | 6.5699 | 59.9546 | 6.9 | 0.69434 | 6.5379 | 59.9978 | 6.9
0.70187 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.70041 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.7077 | 6.4567 | 60.0011 | 6.9 | 0.70251 | 6.5699 | 59.9546 | 6.9 | 0.70276 | 6.5379 | 59.9978 | 6.9
0.71021 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.70877 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.71606 | 6.4567 | 60.0011 | 6.9 | 0.71088 | 6.57 | 59.9546 | 6.9 | 0.71106 | 6.5379 | 59.9978 | 6.9
0.71854 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.7171 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.72437 | 6.4567 | 60.0011 | 6.9 | 0.71918 | 6.57 | 59.9546 | 6.9 | 0.71936 | 6.5379 | 59.9978 | 6.9
0.7269 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.72543 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.73273 | 6.4567 | 60.0011 | 6.9 | 0.72754 | 6.57 | 59.9546 | 6.9 | 0.72778 | 6.5379 | 59.9978 | 6.9
0.73523 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.73376 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.74103 | 6.4567 | 60.0011 | 6.9 | 0.7359 | 6.57 | 59.9546 | 6.9 | 0.73608 | 6.5379 | 59.9978 | 6.9
0.74356 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.7421 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.74939 | 6.4567 | 60.0011 | 6.9 | 0.7442 | 6.57 | 59.9546 | 6.9 | 0.74438 | 6.5379 | 59.9978 | 6.9
0.75192 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.75046 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.75775 | 6.4567 | 60.0011 | 6.9 | 0.75256 | 6.57 | 59.9546 | 6.9 | 0.75269 | 6.5379 | 59.9978 | 6.9
0.76025 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.75879 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.76605 | 6.4577 | 60.0011 | 6.9 | 0.76086 | 6.5717 | 59.9546 | 6.9 | 0.76111 | 6.5379 | 59.9978 | 6.9
0.76859 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.76712 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.77441 | 6.4577 | 60.0011 | 6.9 | 0.76923 | 6.5717 | 59.9546 | 6.9 | 0.76941 | 6.5379 | 59.997 | 6.9
0.77695 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.77545 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.78271 | 6.4565 | 60.0011 | 6.9 | 0.77759 | 6.5717 | 59.9546 | 6.9 | 0.77771 | 6.5379 | 59.997 | 6.9
0.78528 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.78381 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.79108 | 6.4565 | 60.0011 | 6.9 | 0.78589 | 6.5717 | 59.9546 | 6.9 | 0.78601 | 6.5369 | 59.997 | 6.9
0.79361 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.79214 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.79938 | 6.4572 | 60.0011 | 6.9 | 0.79425 | 6.5717 | 59.9546 | 6.9 | 0.79443 | 6.5369 | 59.997 | 6.9
0.80197 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.80048 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.80774 | 6.4572 | 60.0011 | 6.9 | 0.80261 | 6.5717 | 59.9546 | 6.9 | 0.80273 | 6.5378 | 59.997 | 6.9
0.8103 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.80881 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.81604 | 6.4572 | 60.0011 | 6.9 | 0.81091 | 6.5717 | 59.9569 | 6.9 | 0.81104 | 6.5378 | 59.997 | 6.9
0.81863 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.81714 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.8244 | 6.4572 | 60.0011 | 6.9 | 0.81927 | 6.5717 | 59.9569 | 6.9 | 0.81946 | 6.5378 | 59.997 | 6.9
0.827 | 6.4403 | 59.9454 | 6.9 | 0.8255 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.8327 | 6.4572 | 60.0011 | 6.9 | 0.82764 | 6.5722 | 59.9569 | 6.9 | 0.82776 | 6.5378 | 59.997 | 6.9
0.83533 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.83383 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.84106 | 6.4572 | 60.0011 | 6.9 | 0.83594 | 6.5722 | 59.9569 | 6.9 | 0.83606 | 6.5378 | 59.997 | 6.9
0.84366 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.84216 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.84937 | 6.4572 | 60.0011 | 6.9 | 0.8443 | 6.5718 | 59.9569 | 6.9 | 0.84436 | 6.5378 | 59.997 | 6.9
0.85202 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.85049 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.85773 | 6.4572 | 60.0011 | 6.9 | 0.8526 | 6.5718 | 59.9569 | 6.9 | 0.85278 | 6.5378 | 59.997 | 6.9
0.86035 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.85886 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.86603 | 6.4554 | 60.0011 | 6.9 | 0.86096 | 6.5718 | 59.9569 | 6.9 | 0.86108 | 6.5378 | 59.997 | 6.9
0.86868 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.86719 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.87439 | 6.4554 | 60.0011 | 6.9 | 0.86932 | 6.5718 | 59.9569 | 6.9 | 0.86938 | 6.5378 | 59.997 | 6.9
0.87701 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.87552 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.88269 | 6.4554 | 60.0011 | 6.9 | 0.87762 | 6.5718 | 59.9569 | 6.9 | 0.87769 | 6.5378 | 59.997 | 6.9
0.88538 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.88385 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.89105 | 6.4554 | 60.0011 | 6.9 | 0.88599 | 6.5718 | 59.9569 | 6.9 | 0.88611 | 6.5378 | 59.997 | 6.9
0.89371 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.89218 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.89941 | 6.4554 | 60.0023 | 6.9 | 0.89435 | 6.5718 | 59.9569 | 6.9 | 0.89441 | 6.5378 | 59.997 | 6.9
0.90204 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.90054 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.90771 | 6.4554 | 60.0023 | 6.9 | 0.90265 | 6.5718 | 59.9569 | 6.9 | 0.90271 | 6.5362 | 59.997 | 6.9
0.9104 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.90887 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.91608 | 6.455 | 60.0023 | 6.9 | 0.91101 | 6.5718 | 59.9569 | 6.9 | 0.91101 | 6.5362 | 59.997 | 6.9
0.91873 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.91721 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.92438 | 6.455 | 60.0023 | 6.9 | 0.91931 | 6.5718 | 59.9569 | 6.9 | 0.91943 | 6.5355 | 59.997 | 6.9
0.92706 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.92554 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.93274 | 6.455 | 60.0023 | 6.9 | 0.92767 | 6.5723 | 59.9569 | 6.9 | 0.92773 | 6.5355 | 59.997 | 6.9
0.93542 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.9339 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.94104 | 6.455 | 60.0023 | 6.9 | 0.93604 | 6.5723 | 59.9569 | 6.9 | 0.93604 | 6.5355 | 59.997 | 6.9
0.94376 | 6.4403 | 59.9458 | 6.9 | 0.94223 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.9494 | 6.455 | 60.0023 | 6.9 | 0.94434 | 6.5707 | 59.9569 | 6.9 | 0.94446 | 6.5355 | 59.997 | 6.9
0.95209 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.95056 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.9577 | 6.455 | 60.0023 | 6.9 | 0.9527 | 6.5707 | 59.9569 | 6.9 | 0.95276 | 6.5355 | 59.997 | 6.9
0.96045 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.95889 | 6.5387 | 59.9658 | 6.9 | 0.96606 | 6.455 | 60.0023 | 6.9 | 0.96106 | 6.5715 | 59.9569 | 6.9 | 0.96106 | 6.5355 | 59.997 | 6.9
0.96878 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.96722 | 6.5379 | 59.9658 | 6.9 | 0.97437 | 6.455 | 60.0023 | 6.9 | 0.96936 | 6.5715 | 59.9569 | 6.9 | 0.96936 | 6.5355 | 59.9954 | 6.9
0.97711 | 6.4414 | 59.9458 | 6.9 | 0.97559 | 6.5379 | 59.9658 | 6.9 | 0.98273 | 6.455 | 60.0023 | 6.9 | 0.97772 | 6.5715 | 59.9569 | 6.9 | 0.97778 | 6.5355 | 59.9954 | 6.9
0.98547 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 0.98392 | 6.5379 | 59.9658 | 6.9 | 0.99103 | 6.455 | 60.0023 | 6.9 | 0.98608 | 6.5715 | 59.9569 | 6.9 | 0.98608 | 6.5381 | 59.9954 | 6.9
0.9938 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 0.99225 | 6.5379 | 59.9658 | 6.9 | 0.99939 | 6.456 | 60.0023 | 6.9 | 0.99438 | 6.572 | 59.9569 | 6.9 | 0.99438 | 6.5381 | 59.9954 | 6.9
1.0021 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.0006 | 6.5379 | 59.9658 | 6.9 | 1.0077 | 6.456 | 60.0023 | 6.9 | 1.0027 | 6.572 | 59.9569 | 6.9 | 1.0027 | 6.5381 | 59.9954 | 6.9
1.0105 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.0089 | 6.5379 | 59.9658 | 6.9 | 1.0161 | 6.4544 | 60.0023 | 6.9 | 1.011 | 6.572 | 59.9588 | 6.9 | 1.0111 | 6.5381 | 59.9954 | 6.9
1.0188 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.0173 | 6.5379 | 59.9658 | 6.9 | 1.0244 | 6.4544 | 60.0023 | 6.9 | 1.0194 | 6.572 | 59.9588 | 6.9 | 1.0194 | 6.5381 | 59.9954 | 6.9
1.0272 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.0256 | 6.5379 | 59.9658 | 6.9 | 1.0327 | 6.4544 | 60.0023 | 6.9 | 1.0278 | 6.5724 | 59.9588 | 6.9 | 1.0277 | 6.5381 | 59.9954 | 6.9
1.0355 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.0339 | 6.5379 | 59.9658 | 6.9 | 1.0411 | 6.4544 | 60.0023 | 6.9 | 1.0361 | 6.5724 | 59.9588 | 6.9 | 1.0361 | 6.5381 | 59.9954 | 6.9
1.0439 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.0423 | 6.5379 | 59.9658 | 6.9 | 1.0494 | 6.4544 | 60.0023 | 6.9 | 1.0444 | 6.572 | 59.9588 | 6.9 | 1.0444 | 6.5381 | 59.9954 | 6.9
1.0522 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.0506 | 6.5379 | 59.9658 | 6.9 | 1.0577 | 6.4544 | 60.0023 | 6.9 | 1.0528 | 6.572 | 59.9588 | 6.9 | 1.0527 | 6.5376 | 59.9954 | 6.9
1.0605 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.059 | 6.5379 | 59.9658 | 6.9 | 1.066 | 6.4551 | 60.0023 | 6.9 | 1.0611 | 6.572 | 59.9588 | 6.9 | 1.061 | 6.5376 | 59.9954 | 6.9
1.0689 | 6.4431 | 59.9458 | 6.9 | 1.0673 | 6.5368 | 59.9658 | 6.9 | 1.0744 | 6.4551 | 60.0023 | 6.9 | 1.0695 | 6.572 | 59.9588 | 6.9 | 1.0695 | 6.5405 | 59.9954 | 6.9
1.0772 | 6.4431 | 59.9458 | 6.9 | 1.0756 | 6.5368 | 59.9658 | 6.9 | 1.0827 | 6.4781 | 60.0023 | 6.9 | 1.0778 | 6.572 | 59.9588 | 6.9 | 1.0778 | 6.5405 | 59.9954 | 6.9
1.0855 | 6.4431 | 59.9458 | 6.9 | 1.084 | 6.5381 | 59.9658 | 6.9 | 1.0911 | 6.4781 | 60.0023 | 6.9 | 1.0861 | 6.572 | 59.9588 | 6.9 | 1.0861 | 6.5397 | 59.9954 | 6.9
1.0939 | 6.4431 | 59.9458 | 6.9 | 1.0923 | 6.5381 | 59.9658 | 6.9 | 1.0994 | 6.4763 | 60.0039 | 6.9 | 1.0945 | 6.572 | 59.9588 | 6.9 | 1.0944 | 6.5397 | 59.9954 | 6.9
1.1022 | 6.4431 | 59.9458 | 6.9 | 1.1006 | 6.5381 | 59.9658 | 6.9 | 1.1077 | 6.4763 | 60.0039 | 6.9 | 1.1028 | 6.572 | 59.9588 | 6.9 | 1.1028 | 6.5397 | 59.9954 | 6.9
1.1106 | 6.4431 | 59.9458 | 6.9 | 1.109 | 6.5381 | 59.9658 | 6.9 | 1.116 | 6.4773 | 60.0039 | 6.9 | 1.1111 | 6.572 | 59.9588 | 6.9 | 1.1111 | 6.5397 | 59.9954 | 6.9
1.1189 | 6.4431 | 59.9458 | 6.9 | 1.1173 | 6.5381 | 59.965 | 6.9 | 1.1244 | 6.4773 | 60.0039 | 6.9 | 1.1195 | 6.572 | 59.9588 | 6.9 | 1.1194 | 6.5397 | 59.9954 | 6.9
1.1273 | 6.4431 | 59.9458 | 6.9 | 1.1257 | 6.5381 | 59.965 | 6.9 | 1.1327 | 6.4773 | 60.0039 | 6.9 | 1.1278 | 6.5711 | 59.9588 | 6.9 | 1.1278 | 6.5397 | 59.9954 | 6.9
1.1356 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.134 | 6.5381 | 59.965 | 6.9 | 1.1411 | 6.4773 | 60.0039 | 6.9 | 1.1362 | 6.5711 | 59.9588 | 6.9 | 1.1361 | 6.5391 | 59.9954 | 6.9
1.1439 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.1423 | 6.5381 | 59.965 | 6.9 | 1.1494 | 6.4773 | 60.0039 | 6.9 | 1.1445 | 6.5715 | 59.9588 | 6.9 | 1.1444 | 6.5391 | 59.9954 | 6.9
1.1523 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.1507 | 6.5381 | 59.965 | 6.9 | 1.1577 | 6.4773 | 60.0039 | 6.9 | 1.1528 | 6.5715 | 59.9588 | 6.9 | 1.1527 | 6.5426 | 59.9954 | 6.9
1.1606 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.159 | 6.5381 | 59.965 | 6.9 | 1.166 | 6.4811 | 60.0039 | 6.9 | 1.1612 | 6.5715 | 59.9588 | 6.9 | 1.1611 | 6.5426 | 59.9954 | 6.9
1.1689 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.1674 | 6.5381 | 59.965 | 6.9 | 1.1744 | 6.4811 | 60.0039 | 6.9 | 1.1695 | 6.5715 | 59.9588 | 6.9 | 1.1694 | 6.5426 | 59.9935 | 6.9
1.1773 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.1757 | 6.5381 | 59.965 | 6.9 | 1.1827 | 6.4811 | 60.0039 | 6.9 | 1.1779 | 6.5715 | 59.9588 | 6.9 | 1.1777 | 6.5426 | 59.9935 | 6.9
1.1856 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.184 | 6.5381 | 59.965 | 6.9 | 1.191 | 6.4811 | 60.0039 | 6.9 | 1.1862 | 6.5715 | 59.9588 | 6.9 | 1.186 | 6.5426 | 59.9935 | 6.9
1.194 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.1924 | 6.5381 | 59.965 | 6.9 | 1.1994 | 6.4811 | 60.0039 | 6.9 | 1.1945 | 6.5715 | 59.9588 | 6.9 | 1.1945 | 6.5426 | 59.9935 | 6.9
1.2023 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.2007 | 6.5377 | 59.965 | 6.9 | 1.2077 | 6.4811 | 60.0039 | 6.9 | 1.2029 | 6.5715 | 59.9588 | 6.9 | 1.2028 | 6.5426 | 59.9935 | 6.9
1.2107 | 6.4426 | 59.9458 | 6.9 | 1.209 | 6.5377 | 59.965 | 6.9 | 1.2161 | 6.4798 | 60.0039 | 6.9 | 1.2112 | 6.5695 | 59.96 | 6.9 | 1.2111 | 6.5426 | 59.9935 | 6.9
1.219 | 6.4429 | 59.9458 | 6.9 | 1.2174 | 6.5377 | 59.965 | 6.9 | 1.2244 | 6.4798 | 60.0039 | 6.9 | 1.2195 | 6.5695 | 59.96 | 6.9 | 1.2195 | 6.5418 | 59.9935 | 6.9
1.2274 | 6.4429 | 59.9458 | 6.9 | 1.2257 | 6.5377 | 59.965 | 6.9 | 1.2327 | 6.4798 | 60.0039 | 6.9 | 1.2279 | 6.5695 | 59.96 | 6.9 | 1.2278 | 6.5418 | 59.9935 | 6.9
1.2357 | 6.4429 | 59.9462 | 6.9 | 1.2341 | 6.5377 | 59.965 | 6.9 | 1.241 | 6.4798 | 60.0039 | 6.9 | 1.2362 | 6.5695 | 59.96 | 6.9 | 1.2361 | 6.5406 | 59.9935 | 6.9
1.244 | 6.4429 | 59.9462 | 6.9 | 1.2424 | 6.5377 | 59.965 | 6.9 | 1.2494 | 6.4798 | 60.0039 | 6.9 | 1.2446 | 6.5695 | 59.96 | 6.9 | 1.2444 | 6.5406 | 59.9935 | 6.9
1.2524 | 6.4429 | 59.9462 | 6.9 | 1.2507 | 6.5377 | 59.965 | 6.9 | 1.2577 | 6.4798 | 60.0039 | 6.9 | 1.2529 | 6.5695 | 59.96 | 6.9 | 1.2528 | 6.5406 | 59.9935 | 6.9
1.2607 | 6.4429 | 59.9462 | 6.9 | 1.2591 | 6.5377 | 59.965 | 6.9 | 1.2661 | 6.4798 | 60.0039 | 6.9 | 1.2612 | 6.57 | 59.96 | 6.9 | 1.2611 | 6.5406 | 59.9935 | 6.9
1.269 | 6.4429 | 59.9462 | 6.9 | 1.2674 | 6.5377 | 59.965 | 6.9 | 1.2744 | 6.4798 | 60.0039 | 6.9 | 1.2696 | 6.57 | 59.96 | 6.9 | 1.2694 | 6.5406 | 59.9935 | 6.9
1.2774 | 6.4429 | 59.9462 | 6.9 | 1.2758 | 6.5377 | 59.965 | 6.9 | 1.2827 | 6.4798 | 60.0039 | 6.9 | 1.2779 | 6.57 | 59.96 | 6.9 | 1.2777 | 6.5406 | 59.9935 | 6.9
1.2857 | 6.4429 | 59.9462 | 6.9 | 1.2841 | 6.5371 | 59.965 | 6.9 | 1.291 | 6.4798 | 60.0039 | 6.9 | 1.2863 | 6.57 | 59.96 | 6.9 | 1.2861 | 6.5406 | 59.9935 | 6.9
1.2941 | 6.4429 | 59.9462 | 6.9 | 1.2924 | 6.5371 | 59.965 | 6.9 | 1.2994 | 6.4821 | 60.0048 | 6.9 | 1.2946 | 6.5704 | 59.96 | 6.9 | 1.2944 | 6.5406 | 59.9935 | 6.9
1.3024 | 6.4429 | 59.9462 | 6.9 | 1.3008 | 6.5364 | 59.965 | 6.9 | 1.3077 | 6.4821 | 60.0048 | 6.9 | 1.3029 | 6.5704 | 59.96 | 6.9 | 1.3027 | 6.5394 | 59.9935 | 6.9
1.3108 | 6.4429 | 59.9462 | 6.9 | 1.3091 | 6.5364 | 59.965 | 6.9 | 1.316 | 6.4821 | 60.0048 | 6.9 | 1.3113 | 6.5704 | 59.96 | 6.9 | 1.3112 | 6.5394 | 59.9935 | 6.9
1.3191 | 6.4429 | 59.9462 | 6.9 | 1.3174 | 6.5364 | 59.9647 | 6.9 | 1.3243 | 6.4821 | 60.0048 | 6.9 | 1.3196 | 6.5704 | 59.96 | 6.9 | 1.3195 | 6.4814 | 59.9935 | 6.9
1.3274 | 6.4429 | 59.9462 | 6.9 | 1.3258 | 6.5364 | 59.9647 | 6.9 | 1.3327 | 6.4821 | 60.0048 | 6.9 | 1.3279 | 6.5704 | 59.96 | 6.9 | 1.3278 | 6.4814 | 59.9935 | 6.9
1.3358 | 6.4452 | 59.9462 | 6.9 | 1.3341 | 6.5364 | 59.9647 | 6.9 | 1.341 | 6.4821 | 60.0048 | 6.9 | 1.3363 | 6.5704 | 59.96 | 6.9 | 1.3361 | 6.4814 | 59.9935 | 6.9
1.3441 | 6.4452 | 59.9462 | 6.9 | 1.3425 | 6.5364 | 59.9647 | 6.9 | 1.3494 | 6.4821 | 60.0048 | 6.9 | 1.3446 | 6.5704 | 59.96 | 6.9 | 1.3445 | 6.4814 | 59.9935 | 6.9
1.3524 | 6.4454 | 59.9462 | 6.9 | 1.3508 | 6.5364 | 59.9647 | 6.9 | 1.3577 | 6.4821 | 60.0048 | 6.9 | 1.353 | 6.5704 | 59.96 | 6.9 | 1.3528 | 6.4814 | 59.9935 | 6.9
1.3608 | 6.4454 | 59.9462 | 6.9 | 1.3591 | 6.5364 | 59.9647 | 6.9 | 1.366 | 6.4829 | 60.0048 | 6.9 | 1.3613 | 6.5704 | 59.96 | 6.9 | 1.3611 | 6.4814 | 59.9935 | 6.9
1.3691 | 6.4454 | 59.9462 | 6.9 | 1.3675 | 6.5364 | 59.9647 | 6.9 | 1.3744 | 6.4829 | 60.0048 | 6.9 | 1.3696 | 6.5704 | 59.96 | 6.9 | 1.3694 | 6.4814 | 59.9915 | 6.9
1.3775 | 6.4454 | 59.9462 | 6.9 | 1.3758 | 6.5364 | 59.9647 | 6.9 | 1.3827 | 6.4829 | 60.0048 | 6.9 | 1.378 | 6.5717 | 59.96 | 6.9 | 1.3778 | 6.4814 | 59.9915 | 6.9
1.3858 | 6.4454 | 59.9462 | 6.9 | 1.3842 | 6.5364 | 59.9647 | 6.9 | 1.3911 | 6.4829 | 60.0048 | 6.9 | 1.3864 | 6.5717 | 59.96 | 6.9 | 1.3861 | 6.483 | 59.9915 | 6.9
1.3942 | 6.4454 | 59.9462 | 6.9 | 1.3925 | 6.5364 | 59.9647 | 6.9 | 1.3994 | 6.4829 | 60.0048 | 6.9 | 1.3947 | 6.5717 | 59.96 | 6.9 | 1.3944 | 6.483 | 59.9915 | 6.9
1.4025 | 6.4454 | 59.9462 | 6.9 | 1.4008 | 6.5364 | 59.9647 | 6.9 | 1.4077 | 6.4829 | 60.0048 | 6.9 | 1.403 | 6.5717 | 59.96 | 6.9 | 1.4028 | 6.4823 | 59.9915 | 6.9
1.4108 | 6.4454 | 59.9462 | 6.9 | 1.4091 | 6.5364 | 59.9647 | 6.9 | 1.416 | 6.4829 | 60.0048 | 6.9 | 1.4113 | 6.5721 | 59.9612 | 6.9 | 1.4111 | 6.4823 | 59.9915 | 6.9
1.4192 | 6.4454 | 59.9462 | 6.9 | 1.4175 | 6.5353 | 59.9647 | 6.9 | 1.4244 | 6.4829 | 60.0048 | 6.9 | 1.4197 | 6.5721 | 59.9612 | 6.9 | 1.4194 | 6.4823 | 59.9915 | 6.9
1.4275 | 6.4454 | 59.9462 | 6.9 | 1.4258 | 6.5353 | 59.9647 | 6.9 | 1.4327 | 6.4813 | 60.0048 | 6.9 | 1.428 | 6.5721 | 59.9612 | 6.9 | 1.4277 | 6.4823 | 59.9915 | 6.9
1.4359 | 6.4438 | 59.947 | 6.9 | 1.4342 | 6.5353 | 59.9647 | 6.9 | 1.441 | 6.4813 | 60.0048 | 6.9 | 1.4363 | 6.5721 | 59.9612 | 6.9 | 1.4362 | 6.4823 | 59.9915 | 6.9
1.4442 | 6.4438 | 59.947 | 6.9 | 1.4425 | 6.5353 | 59.9647 | 6.9 | 1.4493 | 6.4802 | 60.0048 | 6.9 | 1.4447 | 6.5721 | 59.9612 | 6.9 | 1.4445 | 6.4823 | 59.9915 | 6.9
1.4525 | 6.4443 | 59.947 | 6.9 | 1.4509 | 6.5345 | 59.9647 | 6.9 | 1.4577 | 6.4802 | 60.0048 | 6.9 | 1.4531 | 6.5721 | 59.9612 | 6.9 | 1.4528 | 6.4831 | 59.9915 | 6.9
1.4609 | 6.4443 | 59.947 | 6.9 | 1.4592 | 6.5345 | 59.9647 | 6.9 | 1.466 | 6.4802 | 60.0048 | 6.9 | 1.4614 | 6.5721 | 59.9612 | 6.9 | 1.4612 | 6.4831 | 59.9915 | 6.9
1.4692 | 6.4443 | 59.947 | 6.9 | 1.4675 | 6.5345 | 59.9647 | 6.9 | 1.4744 | 6.4802 | 60.0048 | 6.9 | 1.4697 | 6.5721 | 59.9612 | 6.9 | 1.4695 | 6.4831 | 59.9915 | 6.9
1.4776 | 6.4443 | 59.947 | 6.9 | 1.4759 | 6.5345 | 59.9647 | 6.9 | 1.4827 | 6.4802 | 60.0048 | 6.9 | 1.478 | 6.5721 | 59.9612 | 6.9 | 1.4778 | 6.4831 | 59.9915 | 6.9
1.4859 | 6.4446 | 59.947 | 6.9 | 1.4842 | 6.5338 | 59.9647 | 6.9 | 1.491 | 6.4802 | 60.0048 | 6.9 | 1.4864 | 6.5721 | 59.9612 | 6.9 | 1.4861 | 6.4843 | 59.9915 | 6.9
1.4943 | 6.4446 | 59.947 | 6.9 | 1.4926 | 6.5338 | 59.9647 | 6.9 | 1.4993 | 6.4802 | 60.006 | 6.9 | 1.4948 | 6.5726 | 59.9612 | 6.9 | 1.4945 | 6.4843 | 59.9915 | 6.9
1.5026 | 6.4446 | 59.947 | 6.9 | 1.5009 | 6.5338 | 59.9647 | 6.9 | 1.5077 | 6.4802 | 60.006 | 6.9 | 1.5031 | 6.5726 | 59.9612 | 6.9 | 1.5028 | 6.4843 | 59.9915 | 6.9
1.5109 | 6.4446 | 59.947 | 6.9 | 1.5092 | 6.5338 | 59.9647 | 6.9 | 1.516 | 6.4802 | 60.006 | 6.9 | 1.5114 | 6.5726 | 59.9612 | 6.9 | 1.5111 | 6.4843 | 59.9915 | 6.9
1.5193 | 6.4446 | 59.947 | 6.9 | 1.5175 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.5244 | 6.4802 | 60.006 | 6.9 | 1.5198 | 6.5726 | 59.9612 | 6.9 | 1.5194 | 6.4843 | 59.9915 | 6.9
1.5276 | 6.4446 | 59.947 | 6.9 | 1.5259 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.5327 | 6.4802 | 60.006 | 6.9 | 1.5281 | 6.5717 | 59.9612 | 6.9 | 1.5278 | 6.4843 | 59.9915 | 6.9
1.5359 | 6.4446 | 59.947 | 6.9 | 1.5342 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.541 | 6.4802 | 60.006 | 6.9 | 1.5364 | 6.5717 | 59.9612 | 6.9 | 1.5361 | 6.4843 | 59.9915 | 6.9
1.5443 | 6.4446 | 59.947 | 6.9 | 1.5426 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.5493 | 6.4802 | 60.006 | 6.9 | 1.5447 | 6.5701 | 59.9612 | 6.9 | 1.5444 | 6.4843 | 59.9915 | 6.9
1.5526 | 6.4453 | 59.947 | 6.9 | 1.5509 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.5577 | 6.4802 | 60.006 | 6.9 | 1.5531 | 6.5701 | 59.9612 | 6.9 | 1.5529 | 6.4843 | 59.9915 | 6.9
1.561 | 6.4453 | 59.947 | 6.9 | 1.5593 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.566 | 6.4802 | 60.006 | 6.9 | 1.5615 | 6.5701 | 59.9612 | 6.9 | 1.5612 | 6.4843 | 59.9915 | 6.9
1.5693 | 6.4453 | 59.947 | 6.9 | 1.5676 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.5743 | 6.4802 | 60.006 | 6.9 | 1.5698 | 6.5701 | 59.9612 | 6.9 | 1.5695 | 6.4851 | 59.9899 | 6.9
1.5777 | 6.4453 | 59.947 | 6.9 | 1.5759 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.5827 | 6.4789 | 60.006 | 6.9 | 1.5781 | 6.5701 | 59.9612 | 6.9 | 1.5778 | 6.4851 | 59.9899 | 6.9
1.586 | 6.4453 | 59.947 | 6.9 | 1.5843 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.591 | 6.4789 | 60.006 | 6.9 | 1.5864 | 6.5701 | 59.9612 | 6.9 | 1.5862 | 6.4844 | 59.9899 | 6.9
1.5943 | 6.4453 | 59.947 | 6.9 | 1.5926 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.5994 | 6.4789 | 60.006 | 6.9 | 1.5948 | 6.5706 | 59.9612 | 6.9 | 1.5945 | 6.4844 | 59.9899 | 6.9
1.6027 | 6.4453 | 59.947 | 6.9 | 1.601 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.6077 | 6.4789 | 60.006 | 6.9 | 1.6031 | 6.5706 | 59.9612 | 6.9 | 1.6028 | 6.4844 | 59.9899 | 6.9
1.611 | 6.4453 | 59.947 | 6.9 | 1.6093 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.616 | 6.4789 | 60.006 | 6.9 | 1.6115 | 6.5706 | 59.9627 | 6.9 | 1.6112 | 6.4844 | 59.9899 | 6.9
1.6194 | 6.4453 | 59.947 | 6.9 | 1.6176 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.6243 | 6.4789 | 60.006 | 6.9 | 1.6198 | 6.5706 | 59.9627 | 6.9 | 1.6195 | 6.4844 | 59.9899 | 6.9
1.6277 | 6.4453 | 59.947 | 6.9 | 1.6259 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.6327 | 6.4789 | 60.006 | 6.9 | 1.6282 | 6.5726 | 59.9627 | 6.9 | 1.6278 | 6.4844 | 59.9899 | 6.9
1.636 | 6.4453 | 59.9478 | 6.9 | 1.6343 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.641 | 6.4789 | 60.006 | 6.9 | 1.6365 | 6.5726 | 59.9627 | 6.9 | 1.6361 | 6.4844 | 59.9899 | 6.9
1.6444 | 6.4453 | 59.9478 | 6.9 | 1.6426 | 6.5338 | 59.9635 | 6.9 | 1.6494 | 6.4789 | 60.006 | 6.9 | 1.6448 | 6.5726 | 59.9627 | 6.9 | 1.6445 | 6.4844 | 59.9899 | 6.9
1.6527 | 6.4469 | 59.9478 | 6.9 | 1.651 | 6.5356 | 59.9635 | 6.9 | 1.6577 | 6.4789 | 60.006 | 6.9 | 1.6531 | 6.5726 | 59.9627 | 6.9 | 1.6528 | 6.4876 | 59.9899 | 6.9
1.6611 | 6.4469 | 59.9478 | 6.9 | 1.6593 | 6.5356 | 59.9635 | 6.9 | 1.666 | 6.4789 | 60.006 | 6.9 | 1.6615 | 6.5726 | 59.9627 | 6.9 | 1.6611 | 6.4876 | 59.9899 | 6.9
1.6694 | 6.4469 | 59.9478 | 6.9 | 1.6677 | 6.5356 | 59.9635 | 6.9 | 1.6743 | 6.4789 | 60.006 | 6.9 | 1.6699 | 6.5726 | 59.9627 | 6.9 | 1.6694 | 6.4876 | 59.9899 | 6.9
1.6777 | 6.4469 | 59.9478 | 6.9 | 1.676 | 6.5356 | 59.9635 | 6.9 | 1.6827 | 6.4779 | 60.006 | 6.9 | 1.6782 | 6.5726 | 59.9627 | 6.9 | 1.6779 | 6.4876 | 59.9899 | 6.9
1.6861 | 6.4469 | 59.9478 | 6.9 | 1.6843 | 6.5356 | 59.9635 | 6.9 | 1.691 | 6.4779 | 60.006 | 6.9 | 1.6865 | 6.5726 | 59.9627 | 6.9 | 1.6862 | 6.4876 | 59.9899 | 6.9
1.6944 | 6.4469 | 59.9478 | 6.9 | 1.6927 | 6.5356 | 59.9635 | 6.9 | 1.6993 | 6.4779 | 60.0064 | 6.9 | 1.6949 | 6.571 | 59.9627 | 6.9 | 1.6945 | 6.4876 | 59.9899 | 6.9
1.7028 | 6.4469 | 59.9478 | 6.9 | 1.701 | 6.5356 | 59.9635 | 6.9 | 1.7076 | 6.4779 | 60.0064 | 6.9 | 1.7032 | 6.571 | 59.9627 | 6.9 | 1.7029 | 6.4679 | 59.9899 | 6.9
1.7111 | 6.4469 | 59.9478 | 6.9 | 1.7094 | 6.5356 | 59.9635 | 6.9 | 1.716 | 6.4792 | 60.0064 | 6.9 | 1.7115 | 6.5714 | 59.9627 | 6.9 | 1.7112 | 6.4679 | 59.9899 | 6.9
1.7195 | 6.4469 | 59.9478 | 6.9 | 1.7177 | 6.5356 | 59.9631 | 6.9 | 1.7243 | 6.4792 | 60.0064 | 6.9 | 1.7198 | 6.5714 | 59.9627 | 6.9 | 1.7195 | 6.4671 | 59.9899 | 6.9
1.7278 | 6.4469 | 59.9478 | 6.9 | 1.726 | 6.5356 | 59.9631 | 6.9 | 1.7327 | 6.4792 | 60.0064 | 6.9 | 1.7282 | 6.5714 | 59.9627 | 6.9 | 1.7278 | 6.4671 | 59.9899 | 6.9
1.7361 | 6.4469 | 59.9478 | 6.9 | 1.7343 | 6.5356 | 59.9631 | 6.9 | 1.741 | 6.4792 | 60.0064 | 6.9 | 1.7366 | 6.5714 | 59.9627 | 6.9 | 1.7362 | 6.4663 | 59.9899 | 6.9
1.7445 | 6.4469 | 59.9478 | 6.9 | 1.7427 | 6.5356 | 59.9631 | 6.9 | 1.7493 | 6.4792 | 60.0064 | 6.9 | 1.7449 | 6.5714 | 59.9627 | 6.9 | 1.7445 | 6.4663 | 59.9899 | 6.9
1.7528 | 6.4475 | 59.9478 | 6.9 | 1.751 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.7576 | 6.4792 | 60.0064 | 6.9 | 1.7532 | 6.5714 | 59.9627 | 6.9 | 1.7528 | 6.4663 | 59.9899 | 6.9
1.7611 | 6.4475 | 59.9478 | 6.9 | 1.7594 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.766 | 6.4779 | 60.0064 | 6.9 | 1.7615 | 6.5722 | 59.9627 | 6.9 | 1.7612 | 6.4663 | 59.9899 | 6.9
1.7695 | 6.4479 | 59.9478 | 6.9 | 1.7677 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.7743 | 6.4779 | 60.0064 | 6.9 | 1.7699 | 6.5722 | 59.9627 | 6.9 | 1.7695 | 6.4663 | 59.9879 | 6.9
1.7778 | 6.4479 | 59.9478 | 6.9 | 1.7761 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.7827 | 6.4779 | 60.0064 | 6.9 | 1.7783 | 6.5722 | 59.9627 | 6.9 | 1.7778 | 6.4663 | 59.9879 | 6.9
1.7862 | 6.4484 | 59.9478 | 6.9 | 1.7844 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.791 | 6.4779 | 60.0064 | 6.9 | 1.7866 | 6.5722 | 59.9627 | 6.9 | 1.7861 | 6.4663 | 59.9879 | 6.9
1.7945 | 6.4484 | 59.9478 | 6.9 | 1.7927 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.7993 | 6.4779 | 60.0064 | 6.9 | 1.7949 | 6.5727 | 59.9627 | 6.9 | 1.7946 | 6.4663 | 59.9879 | 6.9
1.8029 | 6.4484 | 59.9478 | 6.9 | 1.8011 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.8077 | 6.4779 | 60.0064 | 6.9 | 1.8033 | 6.5727 | 59.9627 | 6.9 | 1.8029 | 6.47 | 59.9879 | 6.9
1.8112 | 6.4484 | 59.9478 | 6.9 | 1.8094 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.816 | 6.4779 | 60.0064 | 6.9 | 1.8116 | 6.5711 | 59.9643 | 6.9 | 1.8112 | 6.47 | 59.9879 | 6.9
1.8195 | 6.4484 | 59.9478 | 6.9 | 1.8177 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.8243 | 6.4779 | 60.0064 | 6.9 | 1.8199 | 6.5711 | 59.9643 | 6.9 | 1.8195 | 6.4716 | 59.9879 | 6.9
1.8279 | 6.4484 | 59.9478 | 6.9 | 1.8261 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.8326 | 6.4779 | 60.0064 | 6.9 | 1.8282 | 6.5711 | 59.9643 | 6.9 | 1.8279 | 6.4716 | 59.9879 | 6.9
1.8362 | 6.4484 | 59.9489 | 6.9 | 1.8344 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.841 | 6.4779 | 60.0064 | 6.9 | 1.8366 | 6.5711 | 59.9643 | 6.9 | 1.8362 | 6.4716 | 59.9879 | 6.9
1.8445 | 6.4484 | 59.9489 | 6.9 | 1.8427 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.8493 | 6.4779 | 60.0064 | 6.9 | 1.845 | 6.5711 | 59.9643 | 6.9 | 1.8445 | 6.4716 | 59.9879 | 6.9
1.8529 | 6.4484 | 59.9489 | 6.9 | 1.8511 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.8577 | 6.4779 | 60.0064 | 6.9 | 1.8533 | 6.5711 | 59.9643 | 6.9 | 1.8529 | 6.4716 | 59.9879 | 6.9
1.8612 | 6.4484 | 59.9489 | 6.9 | 1.8594 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.866 | 6.4789 | 60.0064 | 6.9 | 1.8616 | 6.5711 | 59.9643 | 6.9 | 1.8612 | 6.4716 | 59.9879 | 6.9
1.8696 | 6.4484 | 59.9489 | 6.9 | 1.8678 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.8743 | 6.4789 | 60.0064 | 6.9 | 1.87 | 6.5711 | 59.9643 | 6.9 | 1.8695 | 6.4708 | 59.9879 | 6.9
1.8779 | 6.4484 | 59.9489 | 6.9 | 1.8761 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.8826 | 6.4773 | 60.0064 | 6.9 | 1.8783 | 6.5691 | 59.9643 | 6.9 | 1.8778 | 6.4708 | 59.9879 | 6.9
1.8863 | 6.4484 | 59.9489 | 6.9 | 1.8845 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.891 | 6.4773 | 60.0064 | 6.9 | 1.8867 | 6.5691 | 59.9643 | 6.9 | 1.8862 | 6.4708 | 59.9879 | 6.9
1.8946 | 6.4484 | 59.9489 | 6.9 | 1.8928 | 6.5362 | 59.9631 | 6.9 | 1.8993 | 6.4773 | 60.0072 | 6.9 | 1.895 | 6.5691 | 59.9643 | 6.9 | 1.8945 | 6.4708 | 59.9879 | 6.9
1.903 | 6.4484 | 59.9489 | 6.9 | 1.9011 | 6.5351 | 59.9631 | 6.9 | 1.9077 | 6.4773 | 60.0072 | 6.9 | 1.9033 | 6.5691 | 59.9643 | 6.9 | 1.9028 | 6.4699 | 59.9879 | 6.9
1.9113 | 6.4484 | 59.9489 | 6.9 | 1.9095 | 6.5351 | 59.9631 | 6.9 | 1.916 | 6.4773 | 60.0072 | 6.9 | 1.9117 | 6.5691 | 59.9643 | 6.9 | 1.9113 | 6.4699 | 59.9879 | 6.9
1.9196 | 6.4479 | 59.9489 | 6.9 | 1.9178 | 6.5351 | 59.9627 | 6.9 | 1.9243 | 6.4773 | 60.0072 | 6.9 | 1.92 | 6.5691 | 59.9643 | 6.9 | 1.9196 | 6.4699 | 59.9879 | 6.9
1.9279 | 6.4479 | 59.9489 | 6.9 | 1.9261 | 6.5351 | 59.9627 | 6.9 | 1.9326 | 6.4773 | 60.0072 | 6.9 | 1.9283 | 6.5691 | 59.9643 | 6.9 | 1.9279 | 6.4699 | 59.9879 | 6.9
1.9363 | 6.4482 | 59.9489 | 6.9 | 1.9345 | 6.5351 | 59.9627 | 6.9 | 1.941 | 6.4773 | 60.0072 | 6.9 | 1.9366 | 6.5691 | 59.9643 | 6.9 | 1.9362 | 6.4699 | 59.9879 | 6.9
1.9446 | 6.4482 | 59.9489 | 6.9 | 1.9428 | 6.5351 | 59.9627 | 6.9 | 1.9493 | 6.4773 | 60.0072 | 6.9 | 1.945 | 6.5674 | 59.9643 | 6.9 | 1.9446 | 6.4699 | 59.9879 | 6.9
1.953 | 6.4482 | 59.9489 | 6.9 | 1.9512 | 6.5347 | 59.9627 | 6.9 | 1.9576 | 6.4773 | 60.0072 | 6.9 | 1.9534 | 6.5674 | 59.9643 | 6.9 | 1.9529 | 6.4699 | 59.9879 | 6.9
1.9613 | 6.4482 | 59.9489 | 6.9 | 1.9595 | 6.5347 | 59.9627 | 6.9 | 1.9659 | 6.4773 | 60.0072 | 6.9 | 1.9617 | 6.5674 | 59.9643 | 6.9 | 1.9612 | 6.4699 | 59.9879 | 6.9
1.9697 | 6.4482 | 59.9489 | 6.9 | 1.9678 | 6.5347 | 59.9627 | 6.9 | 1.9743 | 6.4773 | 60.0072 | 6.9 | 1.97 | 6.5674 | 59.9643 | 6.9 | 1.9696 | 6.4699 | 59.986 | 6.9
1.978 | 6.4482 | 59.9489 | 6.9 | 1.9762 | 6.5347 | 59.9627 | 6.9 | 1.9826 | 6.4773 | 60.0072 | 6.9 | 1.9783 | 6.5678 | 59.9643 | 6.9 | 1.9779 | 6.4699 | 59.986 | 6.9
1.9864 | 6.4482 | 59.9489 | 6.9 | 1.9845 | 6.5347 | 59.9627 | 6.9 | 1.991 | 6.4773 | 60.0072 | 6.9 | 1.9867 | 6.5678 | 59.9643 | 6.9 | 1.9862 | 6.4699 | 59.986 | 6.9
1.9947 | 6.4482 | 59.9489 | 6.9 | 1.9929 | 6.5347 | 59.9627 | 6.9 | 1.9993 | 6.478 | 60.0072 | 6.9 | 1.9951 | 6.5678 | 59.9643 | 6.9 | 1.9945 | 6.4699 | 59.986 | 6.9
2.003 | 6.4482 | 59.9489 | 6.9 | 2.0012 | 6.5347 | 59.9627 | 6.9 | 2.0076 | 6.478 | 60.0072 | 6.9 | 2.0034 | 6.5678 | 59.9643 | 6.9 | 2.0029 | 6.4699 | 59.986 | 6.9
2.0114 | 6.4482 | 59.9489 | 6.9 | 2.0095 | 6.5347 | 59.9627 | 6.9 | 2.016 | 6.478 | 60.0072 | 6.9 | 2.0117 | 6.5686 | 59.9655 | 6.9 | 2.0112 | 6.4699 | 59.986 | 6.9
2.0197 | 6.4482 | 59.9489 | 6.9 | 2.0179 | 6.5347 | 59.9627 | 6.9 | 2.0243 | 6.478 | 60.0072 | 6.9 | 2.0201 | 6.5686 | 59.9655 | 6.9 | 2.0195 | 6.4699 | 59.986 | 6.9
2.028 | 6.4482 | 59.9489 | 6.9 | 2.0262 | 6.5347 | 59.9627 | 6.9 | 2.0327 | 6.478 | 60.0072 | 6.9 | 2.0284 | 6.5686 | 59.9655 | 6.9 | 2.0278 | 6.4699 | 59.986 | 6.9
2.0364 | 6.4482 | 59.9497 | 6.9 | 2.0345 | 6.534 | 59.9627 | 6.9 | 2.041 | 6.478 | 60.0072 | 6.9 | 2.0367 | 6.5686 | 59.9655 | 6.9 | 2.0363 | 6.472 | 59.986 | 6.9
2.0447 | 6.4482 | 59.9497 | 6.9 | 2.0429 | 6.534 | 59.9627 | 6.9 | 2.0493 | 6.478 | 60.0072 | 6.9 | 2.045 | 6.5691 | 59.9655 | 6.9 | 2.0446 | 6.472 | 59.986 | 6.9
2.0531 | 6.4482 | 59.9497 | 6.9 | 2.0512 | 6.534 | 59.9627 | 6.9 | 2.0576 | 6.478 | 60.0072 | 6.9 | 2.0534 | 6.5691 | 59.9655 | 6.9 | 2.0529 | 6.4752 | 59.986 | 6.9
2.0614 | 6.4482 | 59.9497 | 6.9 | 2.0596 | 6.534 | 59.9627 | 6.9 | 2.066 | 6.478 | 60.0072 | 6.9 | 2.0618 | 6.5691 | 59.9655 | 6.9 | 2.0613 | 6.4752 | 59.986 | 6.9
2.0697 | 6.4482 | 59.9497 | 6.9 | 2.0679 | 6.534 | 59.9627 | 6.9 | 2.0743 | 6.478 | 60.0072 | 6.9 | 2.0701 | 6.5691 | 59.9655 | 6.9 | 2.0696 | 6.4752 | 59.986 | 6.9
2.0781 | 6.4482 | 59.9497 | 6.9 | 2.0762 | 6.534 | 59.9627 | 6.9 | 2.0826 | 6.478 | 60.0072 | 6.9 | 2.0784 | 6.5691 | 59.9655 | 6.9 | 2.0779 | 6.4752 | 59.986 | 6.9
2.0864 | 6.445 | 59.9497 | 6.9 | 2.0846 | 6.5607 | 59.9627 | 6.9 | 2.0909 | 6.478 | 60.0072 | 6.9 | 2.0867 | 6.5691 | 59.9655 | 6.9 | 2.0862 | 6.4752 | 59.986 | 6.9
2.0948 | 6.445 | 59.9497 | 6.9 | 2.0929 | 6.5607 | 59.9627 | 6.9 | 2.0993 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.0951 | 6.5695 | 59.9655 | 6.9 | 2.0946 | 6.4752 | 59.986 | 6.9
2.1031 | 6.445 | 59.9497 | 6.9 | 2.1013 | 6.5607 | 59.9627 | 6.9 | 2.1076 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.1035 | 6.5695 | 59.9655 | 6.9 | 2.1029 | 6.4752 | 59.986 | 6.9
2.1115 | 6.445 | 59.9497 | 6.9 | 2.1096 | 6.5607 | 59.9627 | 6.9 | 2.116 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.1118 | 6.5695 | 59.9655 | 6.9 | 2.1112 | 6.4752 | 59.986 | 6.9
2.1198 | 6.4456 | 59.9497 | 6.9 | 2.1179 | 6.5609 | 59.9619 | 6.9 | 2.1243 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.1201 | 6.5695 | 59.9655 | 6.9 | 2.1196 | 6.4752 | 59.986 | 6.9
2.1281 | 6.4456 | 59.9497 | 6.9 | 2.1263 | 6.5609 | 59.9619 | 6.9 | 2.1326 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.1285 | 6.5691 | 59.9655 | 6.9 | 2.1279 | 6.4752 | 59.986 | 6.9
2.1365 | 6.4456 | 59.9497 | 6.9 | 2.1346 | 6.5609 | 59.9619 | 6.9 | 2.1409 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.1368 | 6.5691 | 59.9655 | 6.9 | 2.1362 | 6.4752 | 59.986 | 6.9
2.1448 | 6.4456 | 59.9497 | 6.9 | 2.1429 | 6.5609 | 59.9619 | 6.9 | 2.1493 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.1451 | 6.5691 | 59.9655 | 6.9 | 2.1445 | 6.4752 | 59.986 | 6.9
2.1531 | 6.4456 | 59.9497 | 6.9 | 2.1513 | 6.5609 | 59.9619 | 6.9 | 2.1576 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.1534 | 6.5691 | 59.9655 | 6.9 | 2.153 | 6.4752 | 59.986 | 6.9
2.1615 | 6.4456 | 59.9497 | 6.9 | 2.1596 | 6.5609 | 59.9619 | 6.9 | 2.166 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.1618 | 6.5696 | 59.9655 | 6.9 | 2.1613 | 6.4752 | 59.986 | 6.9
2.1698 | 6.4456 | 59.9497 | 6.9 | 2.168 | 6.5609 | 59.9619 | 6.9 | 2.1743 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.1702 | 6.5696 | 59.9655 | 6.9 | 2.1696 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.1782 | 6.4456 | 59.9497 | 6.9 | 2.1763 | 6.5609 | 59.9619 | 6.9 | 2.1826 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.1785 | 6.5696 | 59.9655 | 6.9 | 2.178 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.1865 | 6.4456 | 59.9497 | 6.9 | 2.1846 | 6.5609 | 59.9619 | 6.9 | 2.1909 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.1868 | 6.5696 | 59.9655 | 6.9 | 2.1863 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.1949 | 6.4456 | 59.9497 | 6.9 | 2.193 | 6.5609 | 59.9619 | 6.9 | 2.1993 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.1951 | 6.57 | 59.9655 | 6.9 | 2.1946 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.2032 | 6.4459 | 59.9497 | 6.9 | 2.2013 | 6.5585 | 59.9619 | 6.9 | 2.2076 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.2035 | 6.57 | 59.9655 | 6.9 | 2.2029 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.2115 | 6.4459 | 59.9497 | 6.9 | 2.2097 | 6.5585 | 59.9619 | 6.9 | 2.2159 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.2119 | 6.5708 | 59.967 | 6.9 | 2.2113 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.2199 | 6.4443 | 59.9497 | 6.9 | 2.218 | 6.5585 | 59.9619 | 6.9 | 2.2242 | 6.478 | 60.008 | 6.9 | 2.2202 | 6.5708 | 59.967 | 6.9 | 2.2196 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.2282 | 6.4443 | 59.9497 | 6.9 | 2.2263 | 6.5585 | 59.9619 | 6.9 | 2.2326 | 6.477 | 60.008 | 6.9 | 2.2285 | 6.5708 | 59.967 | 6.9 | 2.2279 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.2365 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.2347 | 6.5585 | 59.9619 | 6.9 | 2.2409 | 6.477 | 60.008 | 6.9 | 2.2368 | 6.5708 | 59.967 | 6.9 | 2.2363 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.2449 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.243 | 6.5585 | 59.9619 | 6.9 | 2.2493 | 6.477 | 60.008 | 6.9 | 2.2452 | 6.5708 | 59.967 | 6.9 | 2.2446 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.2532 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.2513 | 6.5585 | 59.9619 | 6.9 | 2.2576 | 6.477 | 60.008 | 6.9 | 2.2535 | 6.5708 | 59.967 | 6.9 | 2.2529 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.2616 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.2597 | 6.5585 | 59.9619 | 6.9 | 2.2659 | 6.4783 | 60.008 | 6.9 | 2.2618 | 6.5713 | 59.967 | 6.9 | 2.2612 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.2699 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.268 | 6.5585 | 59.9619 | 6.9 | 2.2742 | 6.4783 | 60.008 | 6.9 | 2.2702 | 6.5713 | 59.967 | 6.9 | 2.2697 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.2783 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.2764 | 6.5585 | 59.9619 | 6.9 | 2.2826 | 6.4783 | 60.008 | 6.9 | 2.2786 | 6.5713 | 59.967 | 6.9 | 2.278 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.2866 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.2847 | 6.5588 | 59.9619 | 6.9 | 2.291 | 6.4783 | 60.008 | 6.9 | 2.2869 | 6.5713 | 59.967 | 6.9 | 2.2863 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.2949 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.293 | 6.5588 | 59.9619 | 6.9 | 2.2993 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 2.2952 | 6.5713 | 59.967 | 6.9 | 2.2947 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.3033 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.3014 | 6.5615 | 59.9619 | 6.9 | 2.3076 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 2.3035 | 6.5713 | 59.967 | 6.9 | 2.303 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.3116 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.3097 | 6.5615 | 59.9619 | 6.9 | 2.3159 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 2.3119 | 6.5713 | 59.967 | 6.9 | 2.3113 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.3199 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.3181 | 6.5615 | 59.9603 | 6.9 | 2.3243 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 2.3203 | 6.5713 | 59.967 | 6.9 | 2.3196 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.3283 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.3264 | 6.5615 | 59.9603 | 6.9 | 2.3326 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 2.3286 | 6.5697 | 59.967 | 6.9 | 2.328 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.3366 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.3347 | 6.5615 | 59.9603 | 6.9 | 2.3409 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 2.3369 | 6.5697 | 59.967 | 6.9 | 2.3363 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.345 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.3431 | 6.5615 | 59.9603 | 6.9 | 2.3492 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 2.3452 | 6.5697 | 59.967 | 6.9 | 2.3446 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.3533 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.3514 | 6.5615 | 59.9603 | 6.9 | 2.3576 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 2.3536 | 6.5697 | 59.967 | 6.9 | 2.353 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.3617 | 6.4443 | 59.9509 | 6.9 | 2.3597 | 6.5615 | 59.9603 | 6.9 | 2.3659 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 2.3619 | 6.5697 | 59.967 | 6.9 | 2.3613 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.37 | 6.4454 | 59.9509 | 6.9 | 2.3681 | 6.5615 | 59.9603 | 6.9 | 2.3743 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 2.3702 | 6.5697 | 59.967 | 6.9 | 2.3696 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.3783 | 6.4454 | 59.9509 | 6.9 | 2.3764 | 6.5615 | 59.9603 | 6.9 | 2.3826 | 6.477 | 60.0084 | 6.9 | 2.3786 | 6.5697 | 59.967 | 6.9 | 2.3779 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.3867 | 6.4461 | 59.9509 | 6.9 | 2.3848 | 6.5615 | 59.9603 | 6.9 | 2.3909 | 6.477 | 60.0084 | 6.9 | 2.3869 | 6.5697 | 59.967 | 6.9 | 2.3864 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.395 | 6.4461 | 59.9509 | 6.9 | 2.3931 | 6.5615 | 59.9603 | 6.9 | 2.3992 | 6.477 | 60.0084 | 6.9 | 2.3953 | 6.568 | 59.967 | 6.9 | 2.3947 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.4034 | 6.4466 | 59.9509 | 6.9 | 2.4015 | 6.5615 | 59.9603 | 6.9 | 2.4076 | 6.477 | 60.0084 | 6.9 | 2.4036 | 6.568 | 59.967 | 6.9 | 2.403 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.4117 | 6.4466 | 59.9509 | 6.9 | 2.4098 | 6.5615 | 59.9603 | 6.9 | 2.4159 | 6.477 | 60.0084 | 6.9 | 2.4119 | 6.568 | 59.9682 | 6.9 | 2.4114 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.42 | 6.4466 | 59.9509 | 6.9 | 2.4181 | 6.5615 | 59.9603 | 6.9 | 2.4243 | 6.477 | 60.0084 | 6.9 | 2.4203 | 6.568 | 59.9682 | 6.9 | 2.4197 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.4284 | 6.4466 | 59.9509 | 6.9 | 2.4265 | 6.5615 | 59.9603 | 6.9 | 2.4326 | 6.477 | 60.0084 | 6.9 | 2.4286 | 6.566 | 59.9682 | 6.9 | 2.428 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.4367 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.4348 | 6.562 | 59.9603 | 6.9 | 2.4409 | 6.477 | 60.0084 | 6.9 | 2.437 | 6.566 | 59.9682 | 6.9 | 2.4363 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.4451 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.4431 | 6.562 | 59.9603 | 6.9 | 2.4492 | 6.477 | 60.0084 | 6.9 | 2.4453 | 6.566 | 59.9682 | 6.9 | 2.4447 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.4534 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.4515 | 6.5612 | 59.9603 | 6.9 | 2.4576 | 6.477 | 60.0084 | 6.9 | 2.4536 | 6.566 | 59.9682 | 6.9 | 2.453 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.4617 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.4598 | 6.5612 | 59.9603 | 6.9 | 2.4659 | 6.477 | 60.0084 | 6.9 | 2.462 | 6.566 | 59.9682 | 6.9 | 2.4613 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.4701 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.4682 | 6.5606 | 59.9603 | 6.9 | 2.4742 | 6.477 | 60.0084 | 6.9 | 2.4703 | 6.566 | 59.9682 | 6.9 | 2.4697 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.4784 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.4765 | 6.5606 | 59.9603 | 6.9 | 2.4825 | 6.4775 | 60.0084 | 6.9 | 2.4786 | 6.5665 | 59.9682 | 6.9 | 2.478 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.4868 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.4848 | 6.5606 | 59.9603 | 6.9 | 2.4909 | 6.4775 | 60.0084 | 6.9 | 2.487 | 6.5665 | 59.9682 | 6.9 | 2.4863 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.4951 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.4932 | 6.5606 | 59.9603 | 6.9 | 2.4992 | 6.4775 | 60.0088 | 6.9 | 2.4953 | 6.5665 | 59.9682 | 6.9 | 2.4946 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.5034 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.5015 | 6.5606 | 59.9603 | 6.9 | 2.5076 | 6.4775 | 60.0088 | 6.9 | 2.5037 | 6.5665 | 59.9682 | 6.9 | 2.5031 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.5118 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.5099 | 6.5606 | 59.9603 | 6.9 | 2.5159 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.512 | 6.5661 | 59.9682 | 6.9 | 2.5114 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.5201 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.5182 | 6.5606 | 59.9592 | 6.9 | 2.5242 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.5203 | 6.5661 | 59.9682 | 6.9 | 2.5197 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.5285 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.5265 | 6.5606 | 59.9592 | 6.9 | 2.5325 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.5287 | 6.5661 | 59.9682 | 6.9 | 2.528 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.5368 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.5349 | 6.5606 | 59.9592 | 6.9 | 2.5409 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.537 | 6.5661 | 59.9682 | 6.9 | 2.5364 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.5451 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.5432 | 6.5606 | 59.9592 | 6.9 | 2.5492 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.5453 | 6.5661 | 59.9682 | 6.9 | 2.5447 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.5535 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.5515 | 6.5606 | 59.9592 | 6.9 | 2.5576 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.5537 | 6.5661 | 59.9682 | 6.9 | 2.553 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.5618 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.5599 | 6.5606 | 59.9592 | 6.9 | 2.5659 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.562 | 6.5666 | 59.9682 | 6.9 | 2.5614 | 6.4752 | 59.9847 | 6.9
2.5702 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.5682 | 6.5469 | 59.9592 | 6.9 | 2.5742 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.5704 | 6.5666 | 59.9682 | 6.9 | 2.5697 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.5785 | 6.4466 | 59.9516 | 6.9 | 2.5766 | 6.5469 | 59.9592 | 6.9 | 2.5826 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.5787 | 6.5666 | 59.9682 | 6.9 | 2.578 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.5869 | 6.4458 | 59.9516 | 6.9 | 2.5849 | 6.5469 | 59.9592 | 6.9 | 2.5909 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.587 | 6.5666 | 59.9682 | 6.9 | 2.5863 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.5952 | 6.4458 | 59.9516 | 6.9 | 2.5932 | 6.5469 | 59.9592 | 6.9 | 2.5992 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.5954 | 6.584 | 59.9682 | 6.9 | 2.5947 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.6035 | 6.4458 | 59.9516 | 6.9 | 2.6016 | 6.5469 | 59.9592 | 6.9 | 2.6075 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.6037 | 6.584 | 59.9682 | 6.9 | 2.603 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.6118 | 6.4458 | 59.9516 | 6.9 | 2.6099 | 6.5469 | 59.9592 | 6.9 | 2.6159 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.6121 | 6.584 | 59.9702 | 6.9 | 2.6113 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.6202 | 6.4458 | 59.9516 | 6.9 | 2.6183 | 6.5469 | 59.9592 | 6.9 | 2.6242 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.6204 | 6.584 | 59.9702 | 6.9 | 2.6198 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.6285 | 6.4458 | 59.9516 | 6.9 | 2.6266 | 6.5469 | 59.9592 | 6.9 | 2.6326 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.6287 | 6.5825 | 59.9702 | 6.9 | 2.6281 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.6369 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.6349 | 6.5469 | 59.9592 | 6.9 | 2.6409 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.6371 | 6.5825 | 59.9702 | 6.9 | 2.6364 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.6452 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.6433 | 6.5469 | 59.9592 | 6.9 | 2.6492 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.6454 | 6.5825 | 59.9702 | 6.9 | 2.6447 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.6536 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.6516 | 6.5469 | 59.9592 | 6.9 | 2.6575 | 6.4774 | 60.0088 | 6.9 | 2.6537 | 6.5825 | 59.9702 | 6.9 | 2.6531 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.6619 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.6599 | 6.5469 | 59.9592 | 6.9 | 2.6659 | 6.4786 | 60.0088 | 6.9 | 2.662 | 6.5817 | 59.9702 | 6.9 | 2.6614 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.6702 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.6683 | 6.5469 | 59.9592 | 6.9 | 2.6742 | 6.4786 | 60.0088 | 6.9 | 2.6704 | 6.5817 | 59.9702 | 6.9 | 2.6697 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.6786 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.6766 | 6.5469 | 59.9592 | 6.9 | 2.6826 | 6.4786 | 60.0088 | 6.9 | 2.6788 | 6.5817 | 59.9702 | 6.9 | 2.6781 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.6869 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.685 | 6.5456 | 59.9592 | 6.9 | 2.6909 | 6.4786 | 60.0088 | 6.9 | 2.6871 | 6.5817 | 59.9702 | 6.9 | 2.6864 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.6953 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.6933 | 6.5456 | 59.9592 | 6.9 | 2.6992 | 6.4785 | 60.0092 | 6.9 | 2.6954 | 6.5817 | 59.9702 | 6.9 | 2.6947 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.7036 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.7017 | 6.5446 | 59.9592 | 6.9 | 2.7075 | 6.4785 | 60.0092 | 6.9 | 2.7037 | 6.5817 | 59.9702 | 6.9 | 2.703 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.7119 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.71 | 6.5446 | 59.9592 | 6.9 | 2.7159 | 6.4785 | 60.0092 | 6.9 | 2.7121 | 6.5824 | 59.9702 | 6.9 | 2.7114 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.7203 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.7183 | 6.5446 | 59.9588 | 6.9 | 2.7242 | 6.4785 | 60.0092 | 6.9 | 2.7205 | 6.5824 | 59.9702 | 6.9 | 2.7197 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.7286 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.7267 | 6.5446 | 59.9588 | 6.9 | 2.7325 | 6.4785 | 60.0092 | 6.9 | 2.7288 | 6.5824 | 59.9702 | 6.9 | 2.728 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.737 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.735 | 6.5446 | 59.9588 | 6.9 | 2.7408 | 6.4785 | 60.0092 | 6.9 | 2.7371 | 6.5824 | 59.9702 | 6.9 | 2.7365 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.7453 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.7433 | 6.5446 | 59.9588 | 6.9 | 2.7492 | 6.4785 | 60.0092 | 6.9 | 2.7454 | 6.5839 | 59.9702 | 6.9 | 2.7448 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.7536 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.7517 | 6.5446 | 59.9588 | 6.9 | 2.7575 | 6.4785 | 60.0092 | 6.9 | 2.7538 | 6.5839 | 59.9702 | 6.9 | 2.7531 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.762 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.76 | 6.5446 | 59.9588 | 6.9 | 2.7659 | 6.4785 | 60.0092 | 6.9 | 2.7621 | 6.5846 | 59.9702 | 6.9 | 2.7614 | 6.4752 | 59.9851 | 6.9
2.7703 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.7684 | 6.5446 | 59.9588 | 6.9 | 2.7742 | 6.4785 | 60.0092 | 6.9 | 2.7704 | 6.5846 | 59.9702 | 6.9 | 2.7698 | 6.4755 | 59.9851 | 6.9
2.7787 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.7767 | 6.5446 | 59.9588 | 6.9 | 2.7825 | 6.4785 | 60.0092 | 6.9 | 2.7788 | 6.5846 | 59.9702 | 6.9 | 2.7781 | 6.4755 | 59.9851 | 6.9
2.787 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.785 | 6.5446 | 59.9588 | 6.9 | 2.7908 | 6.4785 | 60.0092 | 6.9 | 2.7871 | 6.5846 | 59.9702 | 6.9 | 2.7864 | 6.4755 | 59.9851 | 6.9
2.7953 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.7934 | 6.5446 | 59.9588 | 6.9 | 2.7992 | 6.4769 | 60.0092 | 6.9 | 2.7955 | 6.5846 | 59.9702 | 6.9 | 2.7948 | 6.4755 | 59.9851 | 6.9
2.8037 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.8017 | 6.5446 | 59.9588 | 6.9 | 2.8075 | 6.4769 | 60.0092 | 6.9 | 2.8038 | 6.5846 | 59.9702 | 6.9 | 2.8031 | 6.4755 | 59.9851 | 6.9
2.812 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.8101 | 6.5446 | 59.9588 | 6.9 | 2.8159 | 6.4769 | 60.0092 | 6.9 | 2.8121 | 6.583 | 59.9725 | 6.9 | 2.8114 | 6.4755 | 59.9851 | 6.9
2.8203 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.8184 | 6.5475 | 59.9588 | 6.9 | 2.8242 | 6.4769 | 60.0092 | 6.9 | 2.8205 | 6.583 | 59.9725 | 6.9 | 2.8197 | 6.4758 | 59.9851 | 6.9
2.8287 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.8267 | 6.5475 | 59.9588 | 6.9 | 2.8325 | 6.4769 | 60.0092 | 6.9 | 2.8288 | 6.5816 | 59.9725 | 6.9 | 2.8281 | 6.4758 | 59.9851 | 6.9
2.837 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.8351 | 6.5475 | 59.9588 | 6.9 | 2.8408 | 6.4769 | 60.0092 | 6.9 | 2.8372 | 6.5816 | 59.9725 | 6.9 | 2.8364 | 6.4758 | 59.9851 | 6.9
2.8454 | 6.4458 | 59.9524 | 6.9 | 2.8434 | 6.5475 | 59.9588 | 6.9 | 2.8492 | 6.4769 | 60.0092 | 6.9 | 2.8455 | 6.5824 | 59.9725 | 6.9 | 2.8447 | 6.4758 | 59.9851 | 6.9
2.8537 | 6.4458 | 59.9525 | 6.9 | 2.8517 | 6.5493 | 59.9588 | 6.9 | 2.8575 | 6.4769 | 60.0092 | 6.9 | 2.8538 | 6.5824 | 59.9725 | 6.9 | 2.8531 | 6.4766 | 59.9851 | 6.9
2.8621 | 6.4458 | 59.9525 | 6.9 | 2.8601 | 6.5493 | 59.9588 | 6.9 | 2.8658 | 6.4769 | 60.0092 | 6.9 | 2.8622 | 6.5824 | 59.9725 | 6.9 | 2.8615 | 6.4766 | 59.9851 | 6.9
2.8704 | 6.4458 | 59.9525 | 6.9 | 2.8684 | 6.5493 | 59.9588 | 6.9 | 2.8741 | 6.4769 | 60.0092 | 6.9 | 2.8705 | 6.5824 | 59.9725 | 6.9 | 2.8698 | 6.4766 | 59.9851 | 6.9
2.8787 | 6.4458 | 59.9525 | 6.9 | 2.8768 | 6.5493 | 59.9588 | 6.9 | 2.8825 | 6.4769 | 60.0092 | 6.9 | 2.8788 | 6.5824 | 59.9725 | 6.9 | 2.8781 | 6.4766 | 59.9851 | 6.9
2.8871 | 6.4458 | 59.9525 | 6.9 | 2.8851 | 6.5493 | 59.9588 | 6.9 | 2.8908 | 6.4769 | 60.0092 | 6.9 | 2.8872 | 6.5824 | 59.9725 | 6.9 | 2.8865 | 6.4766 | 59.9851 | 6.9
2.8954 | 6.4458 | 59.9525 | 6.9 | 2.8934 | 6.5493 | 59.9588 | 6.9 | 2.8992 | 6.4769 | 60.0099 | 6.9 | 2.8955 | 6.5808 | 59.9725 | 6.9 | 2.8948 | 6.4766 | 59.9851 | 6.9
2.9037 | 6.4458 | 59.9525 | 6.9 | 2.9018 | 6.5493 | 59.9588 | 6.9 | 2.9075 | 6.4769 | 60.0099 | 6.9 | 2.9039 | 6.5808 | 59.9725 | 6.9 | 2.9031 | 6.4766 | 59.9851 | 6.9
2.9121 | 6.4458 | 59.9525 | 6.9 | 2.9101 | 6.5493 | 59.9588 | 6.9 | 2.9158 | 6.4769 | 60.0099 | 6.9 | 2.9122 | 6.5803 | 59.9725 | 6.9 | 2.9115 | 6.4766 | 59.9851 | 6.9
2.9204 | 6.4458 | 59.9525 | 6.9 | 2.9185 | 6.5493 | 59.9576 | 6.9 | 2.9242 | 6.4769 | 60.0099 | 6.9 | 2.9205 | 6.5803 | 59.9725 | 6.9 | 2.9198 | 6.4766 | 59.9851 | 6.9
2.9288 | 6.4458 | 59.9525 | 6.9 | 2.9268 | 6.5493 | 59.9576 | 6.9 | 2.9325 | 6.4591 | 60.0099 | 6.9 | 2.9289 | 6.581 | 59.9725 | 6.9 | 2.9281 | 6.4766 | 59.9851 | 6.9
2.9371 | 6.4458 | 59.9525 | 6.9 | 2.9352 | 6.5493 | 59.9576 | 6.9 | 2.9409 | 6.4591 | 60.0099 | 6.9 | 2.9372 | 6.581 | 59.9725 | 6.9 | 2.9364 | 6.4766 | 59.9851 | 6.9
2.9455 | 6.4458 | 59.9525 | 6.9 | 2.9435 | 6.5493 | 59.9576 | 6.9 | 2.9492 | 6.4577 | 60.0099 | 6.9 | 2.9456 | 6.581 | 59.9725 | 6.9 | 2.9448 | 6.4766 | 59.9851 | 6.9
2.9538 | 6.4458 | 59.9525 | 6.9 | 2.9518 | 6.5493 | 59.9576 | 6.9 | 2.9575 | 6.4577 | 60.0099 | 6.9 | 2.9539 | 6.581 | 59.9725 | 6.9 | 2.9531 | 6.4766 | 59.9851 | 6.9
2.9621 | 6.4458 | 59.9525 | 6.9 | 2.9601 | 6.5493 | 59.9576 | 6.9 | 2.9658 | 6.4577 | 60.0099 | 6.9 | 2.9622 | 6.5814 | 59.9725 | 6.9 | 2.9614 | 6.4766 | 59.9851 | 6.9
2.9705 | 6.446 | 59.9525 | 6.9 | 2.9685 | 6.547 | 59.9576 | 6.9 | 2.9742 | 6.4577 | 60.0099 | 6.9 | 2.9706 | 6.5814 | 59.9725 | 6.9 | 2.9698 | 6.4747 | 59.9855 | 6.9
2.9788 | 6.446 | 59.9525 | 6.9 | 2.9768 | 6.547 | 59.9576 | 6.9 | 2.9825 | 6.4577 | 60.0099 | 6.9 | 2.9789 | 6.5806 | 59.9725 | 6.9 | 2.9781 | 6.4747 | 59.9855 | 6.9
2.9872 | 6.446 | 59.9525 | 6.9 | 2.9852 | 6.547 | 59.9576 | 6.9 | 2.9908 | 6.4577 | 60.0099 | 6.9 | 2.9872 | 6.5806 | 59.9725 | 6.9 | 2.9865 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
2.9955 | 6.446 | 59.9525 | 6.9 | 2.9935 | 6.547 | 59.9576 | 6.9 | 2.9991 | 6.4571 | 60.0099 | 6.9 | 2.9955 | 6.5565 | 59.9725 | 6.9 | 2.9948 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.0038 | 6.446 | 59.9525 | 6.9 | 3.0019 | 6.547 | 59.9576 | 6.9 | 3.0075 | 6.4571 | 60.0099 | 6.9 | 3.0039 | 6.5565 | 59.9725 | 6.9 | 3.0032 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.0122 | 6.446 | 59.9525 | 6.9 | 3.0102 | 6.547 | 59.9576 | 6.9 | 3.0158 | 6.4571 | 60.0099 | 6.9 | 3.0123 | 6.5565 | 59.9745 | 6.9 | 3.0115 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.0205 | 6.446 | 59.9525 | 6.9 | 3.0185 | 6.547 | 59.9576 | 6.9 | 3.0242 | 6.4571 | 60.0099 | 6.9 | 3.0206 | 6.5565 | 59.9745 | 6.9 | 3.0198 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.0289 | 6.446 | 59.9525 | 6.9 | 3.0269 | 6.547 | 59.9576 | 6.9 | 3.0325 | 6.4576 | 60.0099 | 6.9 | 3.0289 | 6.5571 | 59.9745 | 6.9 | 3.0282 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.0372 | 6.446 | 59.9528 | 6.9 | 3.0352 | 6.547 | 59.9576 | 6.9 | 3.0408 | 6.4576 | 60.0099 | 6.9 | 3.0372 | 6.5571 | 59.9745 | 6.9 | 3.0365 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.0455 | 6.446 | 59.9528 | 6.9 | 3.0435 | 6.547 | 59.9576 | 6.9 | 3.0491 | 6.4576 | 60.0099 | 6.9 | 3.0456 | 6.5571 | 59.9745 | 6.9 | 3.0448 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.0539 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.0519 | 6.547 | 59.9576 | 6.9 | 3.0575 | 6.4576 | 60.0099 | 6.9 | 3.0539 | 6.5571 | 59.9745 | 6.9 | 3.0531 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.0622 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.0602 | 6.547 | 59.9576 | 6.9 | 3.0658 | 6.4576 | 60.0099 | 6.9 | 3.0623 | 6.5585 | 59.9745 | 6.9 | 3.0615 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.0706 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.0686 | 6.547 | 59.9576 | 6.9 | 3.0742 | 6.4576 | 60.0099 | 6.9 | 3.0706 | 6.5585 | 59.9745 | 6.9 | 3.0698 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.0789 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.0769 | 6.547 | 59.9576 | 6.9 | 3.0825 | 6.4576 | 60.0099 | 6.9 | 3.0789 | 6.5585 | 59.9745 | 6.9 | 3.0781 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.0872 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.0852 | 6.5467 | 59.9576 | 6.9 | 3.0908 | 6.4576 | 60.0099 | 6.9 | 3.0873 | 6.5585 | 59.9745 | 6.9 | 3.0864 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.0956 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.0936 | 6.5467 | 59.9576 | 6.9 | 3.0991 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.0956 | 6.5585 | 59.9745 | 6.9 | 3.0948 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.1039 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.1019 | 6.5454 | 59.9576 | 6.9 | 3.1075 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.1039 | 6.5585 | 59.9745 | 6.9 | 3.1031 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.1122 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.1103 | 6.5454 | 59.9576 | 6.9 | 3.1158 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.1123 | 6.5576 | 59.9745 | 6.9 | 3.1115 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.1206 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.1186 | 6.5454 | 59.9565 | 6.9 | 3.1241 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.1206 | 6.5576 | 59.9745 | 6.9 | 3.1199 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.1289 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.127 | 6.5454 | 59.9565 | 6.9 | 3.1324 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.129 | 6.5568 | 59.9745 | 6.9 | 3.1282 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.1373 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.1353 | 6.5454 | 59.9565 | 6.9 | 3.1408 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.1373 | 6.5568 | 59.9745 | 6.9 | 3.1365 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.1456 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.1436 | 6.5454 | 59.9565 | 6.9 | 3.1491 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.1456 | 6.5568 | 59.9745 | 6.9 | 3.1448 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.154 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.1519 | 6.546 | 59.9565 | 6.9 | 3.1575 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.154 | 6.5568 | 59.9745 | 6.9 | 3.1532 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.1623 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.1603 | 6.546 | 59.9565 | 6.9 | 3.1658 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.1623 | 6.558 | 59.9745 | 6.9 | 3.1615 | 6.4739 | 59.9855 | 6.9
3.1706 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.1686 | 6.546 | 59.9565 | 6.9 | 3.1741 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.1707 | 6.558 | 59.9745 | 6.9 | 3.1698 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.179 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.177 | 6.546 | 59.9565 | 6.9 | 3.1824 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.179 | 6.558 | 59.9745 | 6.9 | 3.1782 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.1873 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.1853 | 6.5456 | 59.9565 | 6.9 | 3.1908 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.1873 | 6.558 | 59.9745 | 6.9 | 3.1865 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.1956 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.1937 | 6.5456 | 59.9565 | 6.9 | 3.1991 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.1957 | 6.5595 | 59.9745 | 6.9 | 3.1948 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.204 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.202 | 6.5456 | 59.9565 | 6.9 | 3.2075 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.204 | 6.5595 | 59.9745 | 6.9 | 3.2031 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.2123 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.2103 | 6.5456 | 59.9565 | 6.9 | 3.2158 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.2123 | 6.56 | 59.9772 | 6.9 | 3.2115 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.2207 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.2187 | 6.5456 | 59.9565 | 6.9 | 3.2241 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.2206 | 6.56 | 59.9772 | 6.9 | 3.2198 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.229 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.227 | 6.5456 | 59.9565 | 6.9 | 3.2324 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.229 | 6.56 | 59.9772 | 6.9 | 3.2281 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.2374 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.2354 | 6.5451 | 59.9565 | 6.9 | 3.2408 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.2373 | 6.56 | 59.9772 | 6.9 | 3.2366 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.2457 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.2437 | 6.5451 | 59.9565 | 6.9 | 3.2491 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.2457 | 6.56 | 59.9772 | 6.9 | 3.2449 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.254 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.252 | 6.5451 | 59.9565 | 6.9 | 3.2574 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.254 | 6.56 | 59.9772 | 6.9 | 3.2532 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.2624 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.2604 | 6.5451 | 59.9565 | 6.9 | 3.2657 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.2623 | 6.5592 | 59.9772 | 6.9 | 3.2615 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.2707 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.2687 | 6.5451 | 59.9565 | 6.9 | 3.2741 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.2707 | 6.5592 | 59.9772 | 6.9 | 3.2699 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.2791 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.277 | 6.5451 | 59.9565 | 6.9 | 3.2824 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.279 | 6.5604 | 59.9772 | 6.9 | 3.2782 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.2874 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.2854 | 6.5451 | 59.9565 | 6.9 | 3.2908 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.2874 | 6.5604 | 59.9772 | 6.9 | 3.2865 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.2957 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.2937 | 6.5451 | 59.9565 | 6.9 | 3.2991 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.2957 | 6.5604 | 59.9772 | 6.9 | 3.2949 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.3041 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.3021 | 6.5444 | 59.9565 | 6.9 | 3.3074 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.304 | 6.5604 | 59.9772 | 6.9 | 3.3032 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.3124 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.3104 | 6.5444 | 59.9565 | 6.9 | 3.3158 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.3124 | 6.5604 | 59.9772 | 6.9 | 3.3115 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.3207 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.3188 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.3241 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.3207 | 6.5604 | 59.9772 | 6.9 | 3.3198 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.3291 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.3271 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.3325 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.329 | 6.5604 | 59.9772 | 6.9 | 3.3282 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.3374 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.3354 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.3408 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.3373 | 6.5604 | 59.9772 | 6.9 | 3.3365 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.3458 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.3438 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.3491 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.3457 | 6.5619 | 59.9772 | 6.9 | 3.3448 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.3541 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.3521 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.3574 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.3541 | 6.5619 | 59.9772 | 6.9 | 3.3533 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.3625 | 6.4467 | 59.9528 | 6.9 | 3.3604 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.3658 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.3624 | 6.5625 | 59.9772 | 6.9 | 3.3616 | 6.4739 | 59.9859 | 6.9
3.3708 | 6.4472 | 59.9528 | 6.9 | 3.3688 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.3741 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.3707 | 6.5625 | 59.9772 | 6.9 | 3.3699 | 6.4711 | 59.9856 | 6.9
3.3791 | 6.4472 | 59.9528 | 6.9 | 3.3771 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.3824 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.379 | 6.5625 | 59.9772 | 6.9 | 3.3782 | 6.4711 | 59.9856 | 6.9
3.3875 | 6.4472 | 59.9528 | 6.9 | 3.3855 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.3907 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.3874 | 6.5625 | 59.9772 | 6.9 | 3.3866 | 6.4728 | 59.9856 | 6.9
3.3958 | 6.4472 | 59.9528 | 6.9 | 3.3938 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.3991 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.3958 | 6.5625 | 59.9772 | 6.9 | 3.3949 | 6.4728 | 59.9856 | 6.9
3.4041 | 6.4472 | 59.9528 | 6.9 | 3.4021 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.4074 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.4041 | 6.5625 | 59.9772 | 6.9 | 3.4032 | 6.4728 | 59.9856 | 6.9
3.4125 | 6.4472 | 59.9528 | 6.9 | 3.4105 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.4158 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.4124 | 6.561 | 59.9795 | 6.9 | 3.4116 | 6.4728 | 59.9856 | 6.9
3.4208 | 6.4456 | 59.9528 | 6.9 | 3.4188 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.4241 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.4207 | 6.561 | 59.9795 | 6.9 | 3.4199 | 6.4728 | 59.9856 | 6.9
3.4292 | 6.4456 | 59.9528 | 6.9 | 3.4272 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.4324 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.4291 | 6.5589 | 59.9795 | 6.9 | 3.4282 | 6.4728 | 59.9856 | 6.9
3.4375 | 6.4462 | 59.9532 | 6.9 | 3.4355 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.4407 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.4374 | 6.5589 | 59.9795 | 6.9 | 3.4365 | 6.4728 | 59.9856 | 6.9
3.4459 | 6.4462 | 59.9532 | 6.9 | 3.4438 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.4491 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.4457 | 6.5575 | 59.9795 | 6.9 | 3.4449 | 6.4728 | 59.9856 | 6.9
3.4542 | 6.4462 | 59.9532 | 6.9 | 3.4522 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.4574 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.4541 | 6.5575 | 59.9795 | 6.9 | 3.4532 | 6.4748 | 59.9856 | 6.9
3.4625 | 6.4462 | 59.9532 | 6.9 | 3.4605 | 6.5444 | 59.9556 | 6.9 | 3.4658 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.4624 | 6.5575 | 59.9795 | 6.9 | 3.4615 | 6.4748 | 59.9856 | 6.9
3.4709 | 6.4462 | 59.9532 | 6.9 | 3.4689 | 6.5433 | 59.9556 | 6.9 | 3.4741 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.4708 | 6.5575 | 59.9795 | 6.9 | 3.47 | 6.4748 | 59.9856 | 6.9
3.4792 | 6.4462 | 59.9532 | 6.9 | 3.4772 | 6.5433 | 59.9556 | 6.9 | 3.4824 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.4791 | 6.5575 | 59.9795 | 6.9 | 3.4783 | 6.4748 | 59.9856 | 6.9
3.4875 | 6.4462 | 59.9532 | 6.9 | 3.4855 | 6.5433 | 59.9556 | 6.9 | 3.4907 | 6.4576 | 60.0104 | 6.9 | 3.4874 | 6.5575 | 59.9795 | 6.9 | 3.4866 | 6.4745 | 59.9856 | 6.9
3.4959 | 6.4462 | 59.9532 | 6.9 | 3.4939 | 6.5433 | 59.9556 | 6.9 | 3.4991 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.4958 | 6.5575 | 59.9795 | 6.9 | 3.4949 | 6.4745 | 59.9856 | 6.9
3.5042 | 6.4462 | 59.9532 | 6.9 | 3.5022 | 6.5433 | 59.9556 | 6.9 | 3.5074 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.5041 | 6.5575 | 59.9795 | 6.9 | 3.5033 | 6.4745 | 59.9856 | 6.9
3.5126 | 6.4462 | 59.9532 | 6.9 | 3.5106 | 6.5433 | 59.9556 | 6.9 | 3.5157 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.5125 | 6.5575 | 59.9795 | 6.9 | 3.5116 | 6.4745 | 59.9856 | 6.9
3.5209 | 6.4462 | 59.9532 | 6.9 | 3.5189 | 6.5433 | 59.9552 | 6.9 | 3.524 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.5208 | 6.5575 | 59.9795 | 6.9 | 3.5199 | 6.474 | 59.9856 | 6.9
3.5292 | 6.4462 | 59.9532 | 6.9 | 3.5272 | 6.5433 | 59.9552 | 6.9 | 3.5324 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.5291 | 6.5575 | 59.9795 | 6.9 | 3.5282 | 6.474 | 59.9856 | 6.9
3.5376 | 6.4462 | 59.9532 | 6.9 | 3.5356 | 6.5433 | 59.9552 | 6.9 | 3.5407 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.5374 | 6.5575 | 59.9795 | 6.9 | 3.5366 | 6.474 | 59.9856 | 6.9
3.5459 | 6.4462 | 59.9532 | 6.9 | 3.5439 | 6.5433 | 59.9552 | 6.9 | 3.5491 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.5458 | 6.559 | 59.9795 | 6.9 | 3.5449 | 6.474 | 59.9856 | 6.9
3.5543 | 6.4467 | 59.9532 | 6.9 | 3.5522 | 6.5433 | 59.9552 | 6.9 | 3.5574 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.5541 | 6.559 | 59.9795 | 6.9 | 3.5532 | 6.474 | 59.9856 | 6.9
3.5626 | 6.4467 | 59.9532 | 6.9 | 3.5606 | 6.5433 | 59.9552 | 6.9 | 3.5657 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.5624 | 6.5595 | 59.9795 | 6.9 | 3.5616 | 6.474 | 59.9856 | 6.9
3.571 | 6.4478 | 59.9532 | 6.9 | 3.5689 | 6.5433 | 59.9552 | 6.9 | 3.574 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.5708 | 6.5595 | 59.9795 | 6.9 | 3.5699 | 6.474 | 59.9844 | 6.9
3.5793 | 6.4478 | 59.9532 | 6.9 | 3.5773 | 6.5433 | 59.9552 | 6.9 | 3.5824 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.5791 | 6.5595 | 59.9795 | 6.9 | 3.5782 | 6.474 | 59.9844 | 6.9
3.5876 | 6.4478 | 59.9532 | 6.9 | 3.5856 | 6.5433 | 59.9552 | 6.9 | 3.5907 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.5875 | 6.5595 | 59.9795 | 6.9 | 3.5865 | 6.474 | 59.9844 | 6.9
3.596 | 6.4478 | 59.9532 | 6.9 | 3.594 | 6.5433 | 59.9552 | 6.9 | 3.5991 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.5958 | 6.5595 | 59.9795 | 6.9 | 3.595 | 6.474 | 59.9844 | 6.9
3.6043 | 6.4478 | 59.9532 | 6.9 | 3.6023 | 6.5553 | 59.9552 | 6.9 | 3.6074 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.6041 | 6.5595 | 59.9795 | 6.9 | 3.6033 | 6.4765 | 59.9844 | 6.9
3.6126 | 6.4478 | 59.9532 | 6.9 | 3.6106 | 6.5553 | 59.9552 | 6.9 | 3.6157 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.6125 | 6.5595 | 59.9811 | 6.9 | 3.6116 | 6.4765 | 59.9844 | 6.9
3.621 | 6.4478 | 59.9532 | 6.9 | 3.619 | 6.5553 | 59.9552 | 6.9 | 3.624 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.6208 | 6.5595 | 59.9811 | 6.9 | 3.62 | 6.4765 | 59.9844 | 6.9
3.6293 | 6.4478 | 59.9532 | 6.9 | 3.6273 | 6.5553 | 59.9552 | 6.9 | 3.6324 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.6292 | 6.5575 | 59.9811 | 6.9 | 3.6283 | 6.4765 | 59.9844 | 6.9
3.6377 | 6.4478 | 59.954 | 6.9 | 3.6357 | 6.5553 | 59.9552 | 6.9 | 3.6407 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.6375 | 6.5575 | 59.9811 | 6.9 | 3.6366 | 6.4759 | 59.9844 | 6.9
3.646 | 6.4478 | 59.954 | 6.9 | 3.644 | 6.5553 | 59.9552 | 6.9 | 3.649 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.6458 | 6.556 | 59.9811 | 6.9 | 3.6449 | 6.4759 | 59.9844 | 6.9
3.6544 | 6.4485 | 59.954 | 6.9 | 3.6523 | 6.5553 | 59.9552 | 6.9 | 3.6573 | 6.4576 | 60.0101 | 6.9 | 3.6542 | 6.556 | 59.9811 | 6.9 | 3.6533 | 6.4759 | 59.9844 | 6.9
3.6627 | 6.4485 | 59.954 | 6.9 | 3.6607 | 6.5553 | 59.9552 | 6.9 | 3.6657 | 6.4587 | 60.0101 | 6.9 | 3.6625 | 6.5516 | 59.9811 | 6.9 | 3.6616 | 6.4759 | 59.9844 | 6.9
3.671 | 6.4485 | 59.954 | 6.9 | 3.669 | 6.5553 | 59.9552 | 6.9 | 3.674 | 6.4587 | 60.0101 | 6.9 | 3.6708 | 6.5516 | 59.9811 | 6.9 | 3.6699 | 6.4759 | 59.9844 | 6.9
3.6794 | 6.4485 | 59.954 | 6.9 | 3.6773 | 6.5553 | 59.9552 | 6.9 | 3.6824 | 6.4587 | 60.0101 | 6.9 | 3.6791 | 6.5516 | 59.9811 | 6.9 | 3.6783 | 6.4759 | 59.9844 | 6.9
3.6877 | 6.4488 | 59.954 | 6.9 | 3.6857 | 6.5553 | 59.9552 | 6.9 | 3.6907 | 6.4587 | 60.0101 | 6.9 | 3.6875 | 6.5516 | 59.9811 | 6.9 | 3.6866 | 6.4759 | 59.9844 | 6.9
3.696 | 6.4488 | 59.954 | 6.9 | 3.694 | 6.5553 | 59.9552 | 6.9 | 3.699 | 6.4592 | 60.0101 | 6.9 | 3.6958 | 6.5516 | 59.9811 | 6.9 | 3.6949 | 6.4759 | 59.9844 | 6.9
3.7044 | 6.4488 | 59.954 | 6.9 | 3.7024 | 6.5571 | 59.9552 | 6.9 | 3.7073 | 6.4592 | 60.0101 | 6.9 | 3.7042 | 6.5516 | 59.9811 | 6.9 | 3.7032 | 6.4756 | 59.9844 | 6.9
3.7127 | 6.4488 | 59.954 | 6.9 | 3.7107 | 6.5571 | 59.9552 | 6.9 | 3.7157 | 6.4592 | 60.0101 | 6.9 | 3.7125 | 6.5516 | 59.9811 | 6.9 | 3.7117 | 6.4756 | 59.9844 | 6.9
3.7211 | 6.4472 | 59.954 | 6.9 | 3.7191 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.7241 | 6.4592 | 60.0101 | 6.9 | 3.7208 | 6.5516 | 59.9811 | 6.9 | 3.72 | 6.4748 | 59.9844 | 6.9
3.7294 | 6.4472 | 59.954 | 6.9 | 3.7274 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.7324 | 6.4592 | 60.0101 | 6.9 | 3.7292 | 6.5516 | 59.9811 | 6.9 | 3.7283 | 6.4748 | 59.9844 | 6.9
3.7377 | 6.4472 | 59.954 | 6.9 | 3.7357 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.7407 | 6.4592 | 60.0101 | 6.9 | 3.7375 | 6.5516 | 59.9811 | 6.9 | 3.7367 | 6.4764 | 59.9844 | 6.9
3.7461 | 6.4472 | 59.954 | 6.9 | 3.744 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.749 | 6.4592 | 60.0101 | 6.9 | 3.7458 | 6.5527 | 59.9811 | 6.9 | 3.745 | 6.4764 | 59.9844 | 6.9
3.7544 | 6.4472 | 59.954 | 6.9 | 3.7524 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.7574 | 6.4592 | 60.0101 | 6.9 | 3.7542 | 6.5527 | 59.9811 | 6.9 | 3.7533 | 6.4764 | 59.9844 | 6.9
3.7628 | 6.4472 | 59.954 | 6.9 | 3.7607 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.7657 | 6.4592 | 60.0101 | 6.9 | 3.7625 | 6.5534 | 59.9811 | 6.9 | 3.7616 | 6.4764 | 59.9844 | 6.9
3.7711 | 6.4472 | 59.954 | 6.9 | 3.7691 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.774 | 6.4592 | 60.0101 | 6.9 | 3.7709 | 6.5534 | 59.9811 | 6.9 | 3.77 | 6.4764 | 59.9832 | 6.9
3.7794 | 6.4472 | 59.954 | 6.9 | 3.7774 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.7823 | 6.4592 | 60.0101 | 6.9 | 3.7792 | 6.5539 | 59.9811 | 6.9 | 3.7783 | 6.4764 | 59.9832 | 6.9
3.7878 | 6.4472 | 59.954 | 6.9 | 3.7858 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.7907 | 6.4592 | 60.0101 | 6.9 | 3.7875 | 6.5539 | 59.9811 | 6.9 | 3.7866 | 6.4764 | 59.9832 | 6.9
3.7961 | 6.4472 | 59.954 | 6.9 | 3.7941 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.799 | 6.4593 | 60.0101 | 6.9 | 3.7958 | 6.5539 | 59.9811 | 6.9 | 3.795 | 6.4764 | 59.9832 | 6.9
3.8045 | 6.4472 | 59.954 | 6.9 | 3.8024 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.8074 | 6.4593 | 60.0101 | 6.9 | 3.8042 | 6.5539 | 59.9811 | 6.9 | 3.8033 | 6.478 | 59.9832 | 6.9
3.8128 | 6.4472 | 59.954 | 6.9 | 3.8108 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.8157 | 6.4593 | 60.0101 | 6.9 | 3.8125 | 6.5539 | 59.9827 | 6.9 | 3.8116 | 6.478 | 59.9832 | 6.9
3.8211 | 6.4472 | 59.954 | 6.9 | 3.8191 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.824 | 6.4593 | 60.0101 | 6.9 | 3.8209 | 6.5539 | 59.9827 | 6.9 | 3.8199 | 6.4785 | 59.9832 | 6.9
3.8295 | 6.4472 | 59.954 | 6.9 | 3.8275 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.8323 | 6.4593 | 60.0101 | 6.9 | 3.8292 | 6.5539 | 59.9827 | 6.9 | 3.8284 | 6.4785 | 59.9832 | 6.9
3.8378 | 6.4462 | 59.9548 | 6.9 | 3.8358 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.8407 | 6.4593 | 60.0101 | 6.9 | 3.8375 | 6.5539 | 59.9827 | 6.9 | 3.8367 | 6.478 | 59.9832 | 6.9
3.8462 | 6.4462 | 59.9548 | 6.9 | 3.8441 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.849 | 6.4593 | 60.0101 | 6.9 | 3.8459 | 6.5525 | 59.9827 | 6.9 | 3.845 | 6.478 | 59.9832 | 6.9
3.8545 | 6.4465 | 59.9548 | 6.9 | 3.8525 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.8574 | 6.4593 | 60.0101 | 6.9 | 3.8542 | 6.5525 | 59.9827 | 6.9 | 3.8534 | 6.478 | 59.9832 | 6.9
3.8629 | 6.4465 | 59.9548 | 6.9 | 3.8608 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.8657 | 6.4593 | 60.0101 | 6.9 | 3.8625 | 6.5522 | 59.9827 | 6.9 | 3.8617 | 6.478 | 59.9832 | 6.9
3.8712 | 6.4465 | 59.9548 | 6.9 | 3.8692 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.874 | 6.4593 | 60.0101 | 6.9 | 3.8708 | 6.5522 | 59.9827 | 6.9 | 3.87 | 6.478 | 59.9832 | 6.9
3.8795 | 6.4465 | 59.9548 | 6.9 | 3.8775 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.8823 | 6.4593 | 60.0101 | 6.9 | 3.8792 | 6.5522 | 59.9827 | 6.9 | 3.8783 | 6.478 | 59.9832 | 6.9
3.8878 | 6.447 | 59.9548 | 6.9 | 3.8858 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.8907 | 6.4593 | 60.0101 | 6.9 | 3.8876 | 6.5522 | 59.9827 | 6.9 | 3.8867 | 6.478 | 59.9832 | 6.9
3.8962 | 6.447 | 59.9548 | 6.9 | 3.8942 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.899 | 6.4593 | 60.0093 | 6.9 | 3.8959 | 6.5528 | 59.9827 | 6.9 | 3.895 | 6.478 | 59.9832 | 6.9
3.9045 | 6.447 | 59.9548 | 6.9 | 3.9025 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.9073 | 6.4593 | 60.0093 | 6.9 | 3.9042 | 6.5528 | 59.9827 | 6.9 | 3.9033 | 6.478 | 59.9832 | 6.9
3.9129 | 6.447 | 59.9548 | 6.9 | 3.9109 | 6.5571 | 59.9549 | 6.9 | 3.9156 | 6.4593 | 60.0093 | 6.9 | 3.9125 | 6.5528 | 59.9827 | 6.9 | 3.9117 | 6.478 | 59.9832 | 6.9
3.9212 | 6.447 | 59.9548 | 6.9 | 3.9192 | 6.5571 | 59.9545 | 6.9 | 3.924 | 6.4593 | 60.0093 | 6.9 | 3.9209 | 6.5528 | 59.9827 | 6.9 | 3.92 | 6.4785 | 59.9832 | 6.9
3.9296 | 6.447 | 59.9548 | 6.9 | 3.9275 | 6.5571 | 59.9545 | 6.9 | 3.9323 | 6.4593 | 60.0093 | 6.9 | 3.9293 | 6.5528 | 59.9827 | 6.9 | 3.9283 | 6.4785 | 59.9832 | 6.9
3.9379 | 6.447 | 59.9548 | 6.9 | 3.9359 | 6.5571 | 59.9545 | 6.9 | 3.9407 | 6.4593 | 60.0093 | 6.9 | 3.9376 | 6.5528 | 59.9827 | 6.9 | 3.9366 | 6.4801 | 59.9832 | 6.9
3.9462 | 6.447 | 59.9548 | 6.9 | 3.9442 | 6.5571 | 59.9545 | 6.9 | 3.949 | 6.4593 | 60.0093 | 6.9 | 3.9459 | 6.5545 | 59.9827 | 6.9 | 3.9451 | 6.4801 | 59.9832 | 6.9
3.9546 | 6.447 | 59.9548 | 6.9 | 3.9525 | 6.5571 | 59.9545 | 6.9 | 3.9573 | 6.4593 | 60.0093 | 6.9 | 3.9542 | 6.5545 | 59.9827 | 6.9 | 3.9534 | 6.4801 | 59.9832 | 6.9
3.9629 | 6.447 | 59.9548 | 6.9 | 3.9609 | 6.5571 | 59.9545 | 6.9 | 3.9656 | 6.4593 | 60.0093 | 6.9 | 3.9626 | 6.5545 | 59.9827 | 6.9 | 3.9617 | 6.4801 | 59.9832 | 6.9
3.9713 | 6.4477 | 59.9548 | 6.9 | 3.9692 | 6.5571 | 59.9545 | 6.9 | 3.974 | 6.4593 | 60.0093 | 6.9 | 3.9709 | 6.5545 | 59.9827 | 6.9 | 3.9701 | 6.4801 | 59.9815 | 6.9
3.9796 | 6.4477 | 59.9548 | 6.9 | 3.9776 | 6.5571 | 59.9545 | 6.9 | 3.9823 | 6.4593 | 60.0093 | 6.9 | 3.9792 | 6.5545 | 59.9827 | 6.9 | 3.9784 | 6.4801 | 59.9815 | 6.9
3.9879 | 6.4485 | 59.9548 | 6.9 | 3.9859 | 6.5565 | 59.9545 | 6.9 | 3.9907 | 6.4593 | 60.0093 | 6.9 | 3.9876 | 6.5545 | 59.9827 | 6.9 | 3.9867 | 6.479 | 59.9815 | 6.9
3.9963 | 6.4485 | 59.9548 | 6.9 | 3.9943 | 6.5565 | 59.9545 | 6.9 | 3.999 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 3.9959 | 6.553 | 59.9827 | 6.9 | 3.995 | 6.479 | 59.9815 | 6.9
4.0046 | 6.4485 | 59.9548 | 6.9 | 4.0026 | 6.5565 | 59.9545 | 6.9 | 4.0073 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.0043 | 6.553 | 59.9827 | 6.9 | 4.0034 | 6.4785 | 59.9815 | 6.9
4.0129 | 6.4485 | 59.9548 | 6.9 | 4.0109 | 6.5565 | 59.9545 | 6.9 | 4.0156 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.0126 | 6.553 | 59.9843 | 6.9 | 4.0117 | 6.4785 | 59.9815 | 6.9
4.0213 | 6.4485 | 59.9548 | 6.9 | 4.0193 | 6.5565 | 59.9545 | 6.9 | 4.024 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.0209 | 6.553 | 59.9843 | 6.9 | 4.02 | 6.4785 | 59.9815 | 6.9
4.0296 | 6.4485 | 59.9548 | 6.9 | 4.0276 | 6.5565 | 59.9545 | 6.9 | 4.0323 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.0292 | 6.5512 | 59.9843 | 6.9 | 4.0284 | 6.4785 | 59.9815 | 6.9
4.038 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.0359 | 6.5565 | 59.9545 | 6.9 | 4.0406 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.0376 | 6.5512 | 59.9843 | 6.9 | 4.0367 | 6.4785 | 59.9815 | 6.9
4.0463 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.0443 | 6.5565 | 59.9545 | 6.9 | 4.049 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.046 | 6.5512 | 59.9843 | 6.9 | 4.045 | 6.4785 | 59.9815 | 6.9
4.0547 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.0526 | 6.5565 | 59.9545 | 6.9 | 4.0573 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.0543 | 6.5512 | 59.9843 | 6.9 | 4.0533 | 6.4776 | 59.9815 | 6.9
4.063 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.061 | 6.5565 | 59.9545 | 6.9 | 4.0656 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.0626 | 6.5512 | 59.9843 | 6.9 | 4.0618 | 6.4776 | 59.9815 | 6.9
4.0713 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.0693 | 6.5558 | 59.9545 | 6.9 | 4.074 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.0709 | 6.5512 | 59.9843 | 6.9 | 4.0701 | 6.4797 | 59.9815 | 6.9
4.0797 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.0776 | 6.5558 | 59.9545 | 6.9 | 4.0823 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.0793 | 6.5512 | 59.9843 | 6.9 | 4.0784 | 6.4797 | 59.9815 | 6.9
4.088 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.086 | 6.5579 | 59.9545 | 6.9 | 4.0906 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.0876 | 6.5512 | 59.9843 | 6.9 | 4.0868 | 6.4223 | 59.9815 | 6.9
4.0963 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.0943 | 6.5579 | 59.9545 | 6.9 | 4.099 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.0959 | 6.5497 | 59.9843 | 6.9 | 4.0951 | 6.4223 | 59.9815 | 6.9
4.1047 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.1027 | 6.5579 | 59.9545 | 6.9 | 4.1073 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.1043 | 6.5497 | 59.9843 | 6.9 | 4.1034 | 6.4223 | 59.9815 | 6.9
4.113 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.111 | 6.5579 | 59.9545 | 6.9 | 4.1157 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.1126 | 6.5497 | 59.9843 | 6.9 | 4.1117 | 6.4223 | 59.9815 | 6.9
4.1214 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.1194 | 6.5579 | 59.9541 | 6.9 | 4.124 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.121 | 6.5497 | 59.9843 | 6.9 | 4.1201 | 6.4233 | 59.9815 | 6.9
4.1297 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.1277 | 6.5579 | 59.9541 | 6.9 | 4.1323 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.1293 | 6.5497 | 59.9843 | 6.9 | 4.1284 | 6.4233 | 59.9815 | 6.9
4.138 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.136 | 6.5579 | 59.9541 | 6.9 | 4.1406 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.1376 | 6.5497 | 59.9843 | 6.9 | 4.1367 | 6.4249 | 59.9815 | 6.9
4.1464 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.1444 | 6.5579 | 59.9541 | 6.9 | 4.149 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.1459 | 6.5497 | 59.9843 | 6.9 | 4.1451 | 6.4249 | 59.9815 | 6.9
4.1547 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.1527 | 6.5579 | 59.9541 | 6.9 | 4.1573 | 6.4604 | 60.0093 | 6.9 | 4.1543 | 6.5497 | 59.9843 | 6.9 | 4.1534 | 6.4249 | 59.9815 | 6.9
4.1631 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.161 | 6.5579 | 59.9541 | 6.9 | 4.1656 | 6.4605 | 60.0093 | 6.9 | 4.1626 | 6.5497 | 59.9843 | 6.9 | 4.1617 | 6.4249 | 59.9815 | 6.9
4.1714 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.1694 | 6.5579 | 59.9541 | 6.9 | 4.174 | 6.4605 | 60.0093 | 6.9 | 4.171 | 6.5497 | 59.9843 | 6.9 | 4.1702 | 6.4491 | 59.9792 | 6.9
4.1797 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.1777 | 6.5579 | 59.9541 | 6.9 | 4.1823 | 6.4605 | 60.0093 | 6.9 | 4.1793 | 6.5503 | 59.9843 | 6.9 | 4.1785 | 6.4491 | 59.9792 | 6.9
4.1881 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.1861 | 6.5579 | 59.9541 | 6.9 | 4.1906 | 6.4605 | 60.0093 | 6.9 | 4.1876 | 6.5503 | 59.9843 | 6.9 | 4.1868 | 6.4491 | 59.9792 | 6.9
4.1964 | 6.4485 | 59.9563 | 6.9 | 4.1944 | 6.5579 | 59.9541 | 6.9 | 4.199 | 6.46 | 60.0093 | 6.9 | 4.196 | 6.5503 | 59.9843 | 6.9 | 4.1951 | 6.4491 | 59.9792 | 6.9
4.2048 | 6.4469 | 59.9563 | 6.9 | 4.2028 | 6.5579 | 59.9541 | 6.9 | 4.2073 | 6.46 | 60.0093 | 6.9 | 4.2043 | 6.5503 | 59.9843 | 6.9 | 4.2035 | 6.4489 | 59.9792 | 6.9
4.2131 | 6.4469 | 59.9563 | 6.9 | 4.2111 | 6.5579 | 59.9541 | 6.9 | 4.2156 | 6.46 | 60.0093 | 6.9 | 4.2126 | 6.5503 | 59.985 | 6.9 | 4.2118 | 6.4489 | 59.9792 | 6.9
4.2214 | 6.4469 | 59.9563 | 6.9 | 4.2194 | 6.5549 | 59.9541 | 6.9 | 4.2239 | 6.46 | 60.0093 | 6.9 | 4.2209 | 6.5503 | 59.985 | 6.9 | 4.2201 | 6.4484 | 59.9792 | 6.9
4.2298 | 6.4469 | 59.9563 | 6.9 | 4.2278 | 6.5549 | 59.9541 | 6.9 | 4.2323 | 6.46 | 60.0093 | 6.9 | 4.2293 | 6.5503 | 59.985 | 6.9 | 4.2285 | 6.4484 | 59.9792 | 6.9
4.2381 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.2361 | 6.5549 | 59.9541 | 6.9 | 4.2406 | 6.46 | 60.0093 | 6.9 | 4.2377 | 6.5503 | 59.985 | 6.9 | 4.2368 | 6.4494 | 59.9792 | 6.9
4.2465 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.2444 | 6.5549 | 59.9541 | 6.9 | 4.249 | 6.46 | 60.0093 | 6.9 | 4.246 | 6.5503 | 59.985 | 6.9 | 4.2451 | 6.4494 | 59.9792 | 6.9
4.2548 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.2528 | 6.5542 | 59.9541 | 6.9 | 4.2573 | 6.46 | 60.0093 | 6.9 | 4.2543 | 6.5503 | 59.985 | 6.9 | 4.2534 | 6.4494 | 59.9792 | 6.9
4.2631 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.2611 | 6.5542 | 59.9541 | 6.9 | 4.2656 | 6.46 | 60.0093 | 6.9 | 4.2626 | 6.55 | 59.985 | 6.9 | 4.2618 | 6.4494 | 59.9792 | 6.9
4.2715 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.2695 | 6.5542 | 59.9541 | 6.9 | 4.2739 | 6.46 | 60.0093 | 6.9 | 4.271 | 6.55 | 59.985 | 6.9 | 4.2701 | 6.4494 | 59.9792 | 6.9
4.2798 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.2778 | 6.5542 | 59.9541 | 6.9 | 4.2823 | 6.46 | 60.0093 | 6.9 | 4.2793 | 6.5504 | 59.985 | 6.9 | 4.2784 | 6.4494 | 59.9792 | 6.9
4.2881 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.2861 | 6.5542 | 59.9541 | 6.9 | 4.2906 | 6.46 | 60.0093 | 6.9 | 4.2877 | 6.5504 | 59.985 | 6.9 | 4.2869 | 6.4494 | 59.9792 | 6.9
4.2965 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.2945 | 6.5542 | 59.9541 | 6.9 | 4.299 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.296 | 6.5504 | 59.985 | 6.9 | 4.2952 | 6.4494 | 59.9792 | 6.9
4.3048 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.3028 | 6.5542 | 59.9541 | 6.9 | 4.3073 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.3043 | 6.5504 | 59.985 | 6.9 | 4.3035 | 6.4494 | 59.9792 | 6.9
4.3132 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.3112 | 6.5542 | 59.9541 | 6.9 | 4.3156 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.3127 | 6.5504 | 59.985 | 6.9 | 4.3118 | 6.4494 | 59.9792 | 6.9
4.3215 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.3195 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.3239 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.321 | 6.5504 | 59.985 | 6.9 | 4.3202 | 6.4318 | 59.9792 | 6.9
4.3299 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.3279 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.3323 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.3293 | 6.5504 | 59.985 | 6.9 | 4.3285 | 6.4318 | 59.9792 | 6.9
4.3382 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.3362 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.3406 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.3376 | 6.5504 | 59.985 | 6.9 | 4.3368 | 6.4336 | 59.9792 | 6.9
4.3465 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.3445 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.3489 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.346 | 6.5504 | 59.985 | 6.9 | 4.3452 | 6.4336 | 59.9792 | 6.9
4.3549 | 6.4464 | 59.9571 | 6.9 | 4.3529 | 6.5556 | 59.9533 | 6.9 | 4.3572 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.3544 | 6.5504 | 59.985 | 6.9 | 4.3535 | 6.4354 | 59.9792 | 6.9
4.3632 | 6.4464 | 59.9571 | 6.9 | 4.3612 | 6.5556 | 59.9533 | 6.9 | 4.3656 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.3627 | 6.5489 | 59.985 | 6.9 | 4.3618 | 6.4354 | 59.9792 | 6.9
4.3716 | 6.4464 | 59.9571 | 6.9 | 4.3695 | 6.5548 | 59.9533 | 6.9 | 4.3739 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.371 | 6.5489 | 59.985 | 6.9 | 4.3701 | 6.4354 | 59.9777 | 6.9
4.3799 | 6.4464 | 59.9571 | 6.9 | 4.3779 | 6.5548 | 59.9533 | 6.9 | 4.3823 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.3793 | 6.5478 | 59.985 | 6.9 | 4.3785 | 6.4354 | 59.9777 | 6.9
4.3882 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.3862 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.3906 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.3877 | 6.5478 | 59.985 | 6.9 | 4.3868 | 6.4354 | 59.9777 | 6.9
4.3966 | 6.4469 | 59.9571 | 6.9 | 4.3946 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.3989 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.396 | 6.5478 | 59.985 | 6.9 | 4.3951 | 6.4354 | 59.9777 | 6.9
4.4049 | 6.4472 | 59.9571 | 6.9 | 4.4029 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.4072 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.4044 | 6.5478 | 59.985 | 6.9 | 4.4036 | 6.4354 | 59.9777 | 6.9
4.4132 | 6.4472 | 59.9571 | 6.9 | 4.4112 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.4156 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.4127 | 6.5478 | 59.9859 | 6.9 | 4.4119 | 6.4354 | 59.9777 | 6.9
4.4216 | 6.4472 | 59.9571 | 6.9 | 4.4196 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.424 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.421 | 6.5478 | 59.9859 | 6.9 | 4.4202 | 6.4354 | 59.9777 | 6.9
4.4299 | 6.4472 | 59.9571 | 6.9 | 4.4279 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.4323 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.4294 | 6.5478 | 59.9859 | 6.9 | 4.4286 | 6.4354 | 59.9777 | 6.9
4.4383 | 6.4479 | 59.9579 | 6.9 | 4.4362 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.4406 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.4377 | 6.5478 | 59.9859 | 6.9 | 4.4369 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.4466 | 6.4479 | 59.9579 | 6.9 | 4.4446 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.4489 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.446 | 6.5478 | 59.9859 | 6.9 | 4.4452 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.4549 | 6.4479 | 59.9579 | 6.9 | 4.4529 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.4573 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.4543 | 6.5478 | 59.9859 | 6.9 | 4.4535 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.4633 | 6.4479 | 59.9579 | 6.9 | 4.4613 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.4656 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.4627 | 6.5483 | 59.9859 | 6.9 | 4.4619 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.4716 | 6.4479 | 59.9579 | 6.9 | 4.4696 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.4739 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.471 | 6.5483 | 59.9859 | 6.9 | 4.4702 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.4799 | 6.4479 | 59.9579 | 6.9 | 4.478 | 6.5542 | 59.9533 | 6.9 | 4.4822 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.4794 | 6.5494 | 59.9859 | 6.9 | 4.4785 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.4883 | 6.4479 | 59.9579 | 6.9 | 4.4863 | 6.5562 | 59.9533 | 6.9 | 4.4906 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.4877 | 6.5494 | 59.9859 | 6.9 | 4.4869 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.4966 | 6.4479 | 59.9579 | 6.9 | 4.4946 | 6.5562 | 59.9533 | 6.9 | 4.4989 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.496 | 6.5479 | 59.9859 | 6.9 | 4.4952 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.505 | 6.4479 | 59.9579 | 6.9 | 4.503 | 6.5571 | 59.9533 | 6.9 | 4.5073 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.5044 | 6.5479 | 59.9859 | 6.9 | 4.5035 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.5133 | 6.4479 | 59.9579 | 6.9 | 4.5113 | 6.5571 | 59.9533 | 6.9 | 4.5156 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.5127 | 6.5479 | 59.9859 | 6.9 | 4.5118 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.5216 | 6.4479 | 59.9579 | 6.9 | 4.5197 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.5239 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.5211 | 6.5479 | 59.9859 | 6.9 | 4.5203 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.53 | 6.4479 | 59.9579 | 6.9 | 4.528 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.5322 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.5294 | 6.5479 | 59.9859 | 6.9 | 4.5286 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.5383 | 6.4463 | 59.9579 | 6.9 | 4.5363 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.5406 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.5377 | 6.5479 | 59.9859 | 6.9 | 4.5369 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.5467 | 6.4463 | 59.9579 | 6.9 | 4.5447 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.5489 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.5461 | 6.5479 | 59.9859 | 6.9 | 4.5453 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.555 | 6.4463 | 59.9579 | 6.9 | 4.553 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.5573 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.5544 | 6.5479 | 59.9859 | 6.9 | 4.5536 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.5634 | 6.4463 | 59.9579 | 6.9 | 4.5614 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.5656 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.5627 | 6.5479 | 59.9859 | 6.9 | 4.5619 | 6.4359 | 59.9777 | 6.9
4.5717 | 6.4463 | 59.9579 | 6.9 | 4.5697 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.5739 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.571 | 6.5479 | 59.9859 | 6.9 | 4.5702 | 6.4348 | 59.9768 | 6.9
4.58 | 6.4463 | 59.9579 | 6.9 | 4.578 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.5822 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.5794 | 6.5465 | 59.9859 | 6.9 | 4.5786 | 6.4348 | 59.9768 | 6.9
4.5884 | 6.4463 | 59.9579 | 6.9 | 4.5864 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.5906 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.5877 | 6.5465 | 59.9859 | 6.9 | 4.5869 | 6.4348 | 59.9768 | 6.9
4.5967 | 6.4463 | 59.9579 | 6.9 | 4.5947 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.5989 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.5961 | 6.5472 | 59.9859 | 6.9 | 4.5952 | 6.4348 | 59.9768 | 6.9
4.605 | 6.4466 | 59.9579 | 6.9 | 4.6031 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.6072 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.6044 | 6.5472 | 59.9859 | 6.9 | 4.6036 | 6.4348 | 59.9768 | 6.9
4.6134 | 6.4466 | 59.9579 | 6.9 | 4.6114 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.6155 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.6127 | 6.5453 | 59.9875 | 6.9 | 4.6119 | 6.4348 | 59.9768 | 6.9
4.6217 | 6.4444 | 59.9579 | 6.9 | 4.6198 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.6239 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.6211 | 6.5453 | 59.9875 | 6.9 | 4.6202 | 6.4348 | 59.9768 | 6.9
4.6301 | 6.4444 | 59.9579 | 6.9 | 4.6281 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.6322 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.6294 | 6.5453 | 59.9875 | 6.9 | 4.6287 | 6.4348 | 59.9768 | 6.9
4.6384 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.6364 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.6406 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.6378 | 6.5453 | 59.9875 | 6.9 | 4.637 | 6.4347 | 59.9768 | 6.9
4.6467 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.6447 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.6489 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.6461 | 6.5453 | 59.9875 | 6.9 | 4.6453 | 6.4347 | 59.9768 | 6.9
4.6551 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.6531 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.6572 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.6544 | 6.5453 | 59.9875 | 6.9 | 4.6536 | 6.4347 | 59.9768 | 6.9
4.6634 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.6614 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.6655 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.6627 | 6.5453 | 59.9875 | 6.9 | 4.662 | 6.4347 | 59.9768 | 6.9
4.6718 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.6698 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.6739 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.6711 | 6.5453 | 59.9875 | 6.9 | 4.6703 | 6.4347 | 59.9768 | 6.9
4.6801 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.6781 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.6822 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.6794 | 6.5453 | 59.9875 | 6.9 | 4.6786 | 6.4347 | 59.9768 | 6.9
4.6884 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.6865 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.6906 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.6877 | 6.5453 | 59.9875 | 6.9 | 4.687 | 6.4347 | 59.9768 | 6.9
4.6968 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.6948 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.6989 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.6961 | 6.5652 | 59.9875 | 6.9 | 4.6953 | 6.4347 | 59.9768 | 6.9
4.7051 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.7031 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.7072 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.7044 | 6.5652 | 59.9875 | 6.9 | 4.7036 | 6.4347 | 59.9768 | 6.9
4.7134 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.7115 | 6.5571 | 59.9522 | 6.9 | 4.7155 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.7128 | 6.5652 | 59.9875 | 6.9 | 4.7119 | 6.4347 | 59.9768 | 6.9
4.7218 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.7198 | 6.5571 | 59.9514 | 6.9 | 4.7239 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.7211 | 6.5652 | 59.9875 | 6.9 | 4.7203 | 6.4363 | 59.9768 | 6.9
4.7301 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.7281 | 6.5571 | 59.9514 | 6.9 | 4.7322 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.7294 | 6.5652 | 59.9875 | 6.9 | 4.7286 | 6.4363 | 59.9768 | 6.9
4.7385 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.7365 | 6.5571 | 59.9514 | 6.9 | 4.7405 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.7378 | 6.5652 | 59.9875 | 6.9 | 4.7369 | 6.4363 | 59.9768 | 6.9
4.7468 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.7448 | 6.5571 | 59.9514 | 6.9 | 4.7489 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.7461 | 6.5655 | 59.9875 | 6.9 | 4.7454 | 6.4363 | 59.9768 | 6.9
4.7552 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.7532 | 6.5571 | 59.9514 | 6.9 | 4.7572 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.7545 | 6.5655 | 59.9875 | 6.9 | 4.7537 | 6.4363 | 59.9768 | 6.9
4.7635 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.7615 | 6.5571 | 59.9514 | 6.9 | 4.7656 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.7628 | 6.5655 | 59.9875 | 6.9 | 4.762 | 6.4363 | 59.9768 | 6.9
4.7718 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.7699 | 6.5571 | 59.9514 | 6.9 | 4.7739 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.7711 | 6.5655 | 59.9875 | 6.9 | 4.7704 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.7802 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.7782 | 6.5571 | 59.9514 | 6.9 | 4.7822 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.7794 | 6.5655 | 59.9875 | 6.9 | 4.7787 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.7885 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.7865 | 6.5571 | 59.9514 | 6.9 | 4.7905 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.7878 | 6.5655 | 59.9875 | 6.9 | 4.787 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.7968 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.7949 | 6.5571 | 59.9514 | 6.9 | 4.7989 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.7961 | 6.5655 | 59.9875 | 6.9 | 4.7953 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.8052 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.8032 | 6.5563 | 59.9514 | 6.9 | 4.8072 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.8044 | 6.5655 | 59.9875 | 6.9 | 4.8037 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.8135 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.8116 | 6.5563 | 59.9514 | 6.9 | 4.8156 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.8128 | 6.5655 | 59.9887 | 6.9 | 4.812 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.8219 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.8199 | 6.5563 | 59.9514 | 6.9 | 4.8239 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.8211 | 6.5655 | 59.9887 | 6.9 | 4.8203 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.8302 | 6.4444 | 59.9586 | 6.9 | 4.8282 | 6.5563 | 59.9514 | 6.9 | 4.8322 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.8295 | 6.5655 | 59.9887 | 6.9 | 4.8287 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.8385 | 6.4444 | 59.9591 | 6.9 | 4.8366 | 6.5567 | 59.9514 | 6.9 | 4.8405 | 6.46 | 60.0089 | 6.9 | 4.8378 | 6.5655 | 59.9887 | 6.9 | 4.837 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.8469 | 6.4444 | 59.9591 | 6.9 | 4.8449 | 6.5567 | 59.9514 | 6.9 | 4.8489 | 6.4589 | 60.0089 | 6.9 | 4.8461 | 6.5655 | 59.9887 | 6.9 | 4.8453 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.8552 | 6.4444 | 59.9591 | 6.9 | 4.8533 | 6.5567 | 59.9514 | 6.9 | 4.8572 | 6.4589 | 60.0089 | 6.9 | 4.8544 | 6.5655 | 59.9887 | 6.9 | 4.8536 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.8636 | 6.4444 | 59.9591 | 6.9 | 4.8616 | 6.5567 | 59.9514 | 6.9 | 4.8655 | 6.4589 | 60.0089 | 6.9 | 4.8628 | 6.5655 | 59.9887 | 6.9 | 4.8621 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.8719 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.8699 | 6.5567 | 59.9514 | 6.9 | 4.8738 | 6.4589 | 60.0089 | 6.9 | 4.8711 | 6.5655 | 59.9887 | 6.9 | 4.8704 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.8802 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.8783 | 6.5567 | 59.9514 | 6.9 | 4.8822 | 6.4602 | 60.0089 | 6.9 | 4.8795 | 6.5641 | 59.9887 | 6.9 | 4.8787 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.8886 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.8866 | 6.5083 | 59.9514 | 6.9 | 4.8905 | 6.4602 | 60.0089 | 6.9 | 4.8878 | 6.5641 | 59.9887 | 6.9 | 4.8871 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.8969 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.895 | 6.5083 | 59.9514 | 6.9 | 4.8989 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 4.8961 | 6.5649 | 59.9887 | 6.9 | 4.8954 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.9052 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.9033 | 6.5083 | 59.9514 | 6.9 | 4.9072 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 4.9045 | 6.5649 | 59.9887 | 6.9 | 4.9037 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.9136 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.9117 | 6.5083 | 59.9514 | 6.9 | 4.9155 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 4.9128 | 6.5631 | 59.9887 | 6.9 | 4.912 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.9219 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.92 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 4.9238 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 4.9211 | 6.5631 | 59.9887 | 6.9 | 4.9204 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.9303 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.9283 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 4.9322 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 4.9294 | 6.5631 | 59.9887 | 6.9 | 4.9287 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.9386 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.9366 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 4.9405 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 4.9378 | 6.5631 | 59.9887 | 6.9 | 4.937 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.947 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.945 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 4.9489 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 4.9462 | 6.5631 | 59.9887 | 6.9 | 4.9454 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.9553 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.9533 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 4.9572 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 4.9545 | 6.5631 | 59.9887 | 6.9 | 4.9537 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.9636 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.9617 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 4.9655 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 4.9628 | 6.5631 | 59.9887 | 6.9 | 4.962 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.972 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.97 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 4.9738 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 4.9711 | 6.5631 | 59.9887 | 6.9 | 4.9705 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.9803 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.9784 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 4.9822 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 4.9795 | 6.5631 | 59.9887 | 6.9 | 4.9788 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.9886 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.9867 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 4.9905 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 4.9878 | 6.5631 | 59.9887 | 6.9 | 4.9871 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
4.997 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 4.995 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 4.9988 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 4.9962 | 6.5631 | 59.9887 | 6.9 | 4.9954 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.0053 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 5.0034 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 5.0071 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 5.0045 | 6.5631 | 59.9887 | 6.9 | 5.0038 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.0137 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 5.0117 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 5.0155 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 5.0128 | 6.5647 | 59.9898 | 6.9 | 5.0121 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.022 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 5.0201 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 5.0238 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 5.0212 | 6.5647 | 59.9898 | 6.9 | 5.0204 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.0303 | 6.4447 | 59.9591 | 6.9 | 5.0284 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 5.0322 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 5.0295 | 6.5634 | 59.9898 | 6.9 | 5.0288 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.0387 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.0367 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 5.0405 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 5.0378 | 6.5634 | 59.9898 | 6.9 | 5.0371 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.047 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.0451 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 5.0488 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 5.0461 | 6.5634 | 59.9898 | 6.9 | 5.0454 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.0554 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.0534 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 5.0571 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 5.0545 | 6.5634 | 59.9898 | 6.9 | 5.0537 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.0637 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.0618 | 6.5083 | 59.951 | 6.9 | 5.0655 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 5.0628 | 6.5634 | 59.9898 | 6.9 | 5.0621 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.072 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.0701 | 6.5068 | 59.951 | 6.9 | 5.0738 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 5.0712 | 6.5634 | 59.9898 | 6.9 | 5.0704 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.0804 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.0784 | 6.5068 | 59.951 | 6.9 | 5.0822 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 5.0795 | 6.5634 | 59.9898 | 6.9 | 5.0787 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.0887 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.0868 | 6.5068 | 59.951 | 6.9 | 5.0905 | 6.4612 | 60.0093 | 6.9 | 5.0878 | 6.5634 | 59.9898 | 6.9 | 5.0872 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.097 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.0951 | 6.5068 | 59.951 | 6.9 | 5.0988 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.0962 | 6.5634 | 59.9898 | 6.9 | 5.0955 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.1054 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.1035 | 6.5068 | 59.951 | 6.9 | 5.1072 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.1045 | 6.5634 | 59.9898 | 6.9 | 5.1038 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.1137 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.1118 | 6.5068 | 59.951 | 6.9 | 5.1155 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.1129 | 6.5634 | 59.9898 | 6.9 | 5.1122 | 6.4363 | 59.9765 | 6.9
5.1221 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.1201 | 6.5068 | 59.9506 | 6.9 | 5.1238 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.1212 | 6.5634 | 59.9898 | 6.9 | 5.1205 | 6.4377 | 59.9765 | 6.9
5.1304 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.1285 | 6.5068 | 59.9506 | 6.9 | 5.1321 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.1295 | 6.5634 | 59.9898 | 6.9 | 5.1288 | 6.4377 | 59.9765 | 6.9
5.1387 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.1368 | 6.5068 | 59.9506 | 6.9 | 5.1405 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.1378 | 6.5634 | 59.9898 | 6.9 | 5.1371 | 6.4377 | 59.9765 | 6.9
5.1471 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.1452 | 6.5068 | 59.9506 | 6.9 | 5.1488 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.1462 | 6.5639 | 59.9898 | 6.9 | 5.1455 | 6.4377 | 59.9765 | 6.9
5.1554 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.1535 | 6.5068 | 59.9506 | 6.9 | 5.1572 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.1545 | 6.5639 | 59.9898 | 6.9 | 5.1538 | 6.4377 | 59.9765 | 6.9
5.1638 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.1618 | 6.5068 | 59.9506 | 6.9 | 5.1655 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.1628 | 6.5648 | 59.9898 | 6.9 | 5.1621 | 6.4377 | 59.9765 | 6.9
5.1721 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.1702 | 6.5068 | 59.9506 | 6.9 | 5.1738 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.1712 | 6.5648 | 59.9898 | 6.9 | 5.1705 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.1805 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.1785 | 6.5068 | 59.9506 | 6.9 | 5.1821 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.1795 | 6.5658 | 59.9898 | 6.9 | 5.1788 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.1888 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.1869 | 6.5068 | 59.9506 | 6.9 | 5.1905 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.1879 | 6.5658 | 59.9898 | 6.9 | 5.1871 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.1971 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.1952 | 6.5068 | 59.9506 | 6.9 | 5.1988 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.1962 | 6.5658 | 59.9898 | 6.9 | 5.1954 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.2054 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.2036 | 6.5068 | 59.9506 | 6.9 | 5.2072 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.2045 | 6.5658 | 59.9898 | 6.9 | 5.2039 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.2138 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.2119 | 6.5068 | 59.9506 | 6.9 | 5.2155 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.2128 | 6.5658 | 59.991 | 6.9 | 5.2122 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.2221 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.2202 | 6.5068 | 59.9506 | 6.9 | 5.2238 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.2212 | 6.5658 | 59.991 | 6.9 | 5.2205 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.2305 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.2286 | 6.5068 | 59.9506 | 6.9 | 5.2321 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.2295 | 6.5658 | 59.991 | 6.9 | 5.2289 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.2388 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.2369 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.2405 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.2379 | 6.5658 | 59.991 | 6.9 | 5.2372 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.2472 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.2452 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.2488 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.2462 | 6.5658 | 59.991 | 6.9 | 5.2455 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.2555 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.2536 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.2571 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.2545 | 6.5658 | 59.991 | 6.9 | 5.2539 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.2638 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.2619 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.2654 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.2629 | 6.5644 | 59.991 | 6.9 | 5.2622 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.2722 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.2703 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.2738 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.2712 | 6.5644 | 59.991 | 6.9 | 5.2705 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.2805 | 6.4447 | 59.9595 | 6.9 | 5.2786 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.2821 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.2795 | 6.5634 | 59.991 | 6.9 | 5.2788 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.2888 | 6.4458 | 59.9595 | 6.9 | 5.287 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.2905 | 6.4612 | 60.0097 | 6.9 | 5.2878 | 6.5634 | 59.991 | 6.9 | 5.2872 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.2972 | 6.4458 | 59.9595 | 6.9 | 5.2953 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.2988 | 6.4596 | 60.0101 | 6.9 | 5.2962 | 6.5634 | 59.991 | 6.9 | 5.2955 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.3055 | 6.4458 | 59.9595 | 6.9 | 5.3036 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.3071 | 6.4596 | 60.0101 | 6.9 | 5.3045 | 6.5634 | 59.991 | 6.9 | 5.3038 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.3139 | 6.4458 | 59.9595 | 6.9 | 5.312 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.3154 | 6.4596 | 60.0101 | 6.9 | 5.3129 | 6.5634 | 59.991 | 6.9 | 5.3123 | 6.4372 | 59.9772 | 6.9
5.3222 | 6.4458 | 59.9595 | 6.9 | 5.3203 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.3238 | 6.4596 | 60.0101 | 6.9 | 5.3212 | 6.5634 | 59.991 | 6.9 | 5.3206 | 6.4374 | 59.9772 | 6.9
5.3305 | 6.4458 | 59.9595 | 6.9 | 5.3286 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.3321 | 6.4605 | 60.0101 | 6.9 | 5.3295 | 6.5634 | 59.991 | 6.9 | 5.3289 | 6.4374 | 59.9772 | 6.9
5.3389 | 6.4458 | 59.9595 | 6.9 | 5.337 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.3405 | 6.4605 | 60.0101 | 6.9 | 5.3379 | 6.5634 | 59.991 | 6.9 | 5.3372 | 6.4374 | 59.9772 | 6.9
5.3472 | 6.4458 | 59.9595 | 6.9 | 5.3453 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.3488 | 6.4605 | 60.0101 | 6.9 | 5.3462 | 6.5634 | 59.991 | 6.9 | 5.3456 | 6.4374 | 59.9772 | 6.9
5.3556 | 6.4458 | 59.9595 | 6.9 | 5.3537 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.3571 | 6.4605 | 60.0101 | 6.9 | 5.3546 | 6.5634 | 59.991 | 6.9 | 5.3539 | 6.4374 | 59.9772 | 6.9
5.3639 | 6.4458 | 59.9595 | 6.9 | 5.362 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.3654 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.3629 | 6.5637 | 59.991 | 6.9 | 5.3622 | 6.4374 | 59.9772 | 6.9
5.3722 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.3704 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.3738 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.3712 | 6.5637 | 59.991 | 6.9 | 5.3706 | 6.4369 | 59.9776 | 6.9
5.3806 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.3787 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.3821 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.3795 | 6.5637 | 59.991 | 6.9 | 5.3789 | 6.4369 | 59.9776 | 6.9
5.3889 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.387 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.3904 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.3879 | 6.5637 | 59.991 | 6.9 | 5.3872 | 6.4369 | 59.9776 | 6.9
5.3972 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.3954 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.3987 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.3962 | 6.5637 | 59.991 | 6.9 | 5.3955 | 6.4369 | 59.9776 | 6.9
5.4056 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.4037 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.4071 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.4045 | 6.5637 | 59.991 | 6.9 | 5.4039 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.4139 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.412 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.4154 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.4129 | 6.5425 | 59.9926 | 6.9 | 5.4122 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.4223 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.4204 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.4238 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.4212 | 6.5425 | 59.9926 | 6.9 | 5.4205 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.4306 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.4287 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.4321 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.4296 | 6.5425 | 59.9926 | 6.9 | 5.429 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.4389 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.4371 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.4404 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.4379 | 6.5425 | 59.9926 | 6.9 | 5.4373 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.4473 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.4454 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.4488 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.4462 | 6.5425 | 59.9926 | 6.9 | 5.4456 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.4556 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.4537 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.4571 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.4545 | 6.5425 | 59.9926 | 6.9 | 5.454 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.464 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.4621 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.4655 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.4629 | 6.5425 | 59.9926 | 6.9 | 5.4623 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.4723 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.4704 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.4738 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.4712 | 6.5425 | 59.9926 | 6.9 | 5.4706 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.4807 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.4788 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.4821 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.4796 | 6.5441 | 59.9926 | 6.9 | 5.4789 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.489 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.4871 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.4904 | 6.4604 | 60.0101 | 6.9 | 5.4879 | 6.5441 | 59.9926 | 6.9 | 5.4873 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.4973 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.4955 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.4988 | 6.4604 | 60.0105 | 6.9 | 5.4962 | 6.5441 | 59.9926 | 6.9 | 5.4956 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.5056 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.5038 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.5071 | 6.4604 | 60.0105 | 6.9 | 5.5046 | 6.5441 | 59.9926 | 6.9 | 5.5039 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.514 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.5121 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.5154 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.5129 | 6.5451 | 59.9926 | 6.9 | 5.5123 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.5223 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.5205 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.5237 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.5212 | 6.5451 | 59.9926 | 6.9 | 5.5206 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.5307 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.5288 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.5321 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.5295 | 6.5451 | 59.9926 | 6.9 | 5.5289 | 6.4372 | 59.9776 | 6.9
5.539 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.5371 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.5404 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.5379 | 6.5451 | 59.9926 | 6.9 | 5.5372 | 6.4367 | 59.9776 | 6.9
5.5474 | 6.447 | 59.9595 | 6.9 | 5.5455 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.5488 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.5462 | 6.5451 | 59.9926 | 6.9 | 5.5457 | 6.4367 | 59.9776 | 6.9
5.5557 | 6.4472 | 59.9595 | 6.9 | 5.5538 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.5571 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.5546 | 6.5451 | 59.9926 | 6.9 | 5.554 | 6.4367 | 59.9776 | 6.9
5.564 | 6.4472 | 59.9595 | 6.9 | 5.5622 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.5654 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.5629 | 6.5451 | 59.9926 | 6.9 | 5.5623 | 6.4367 | 59.9776 | 6.9
5.5724 | 6.4472 | 59.9595 | 6.9 | 5.5705 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.5737 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.5712 | 6.5451 | 59.9926 | 6.9 | 5.5707 | 6.4367 | 59.978 | 6.9
5.5807 | 6.4472 | 59.9595 | 6.9 | 5.5789 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.5821 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.5796 | 6.5451 | 59.9926 | 6.9 | 5.579 | 6.4367 | 59.978 | 6.9
5.5891 | 6.4472 | 59.9595 | 6.9 | 5.5872 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.5904 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.5879 | 6.5451 | 59.9926 | 6.9 | 5.5873 | 6.4367 | 59.978 | 6.9
5.5974 | 6.4472 | 59.9595 | 6.9 | 5.5955 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.5988 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.5963 | 6.5451 | 59.9926 | 6.9 | 5.5956 | 6.4367 | 59.978 | 6.9
5.6057 | 6.4472 | 59.9595 | 6.9 | 5.6039 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.6071 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.6046 | 6.5451 | 59.9926 | 6.9 | 5.604 | 6.4367 | 59.978 | 6.9
5.6141 | 6.4472 | 59.9595 | 6.9 | 5.6122 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.6154 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.6129 | 6.5431 | 59.9938 | 6.9 | 5.6123 | 6.4367 | 59.978 | 6.9
5.6224 | 6.4472 | 59.9595 | 6.9 | 5.6205 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.6237 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.6212 | 6.5431 | 59.9938 | 6.9 | 5.6206 | 6.4367 | 59.978 | 6.9
5.6307 | 6.4472 | 59.9595 | 6.9 | 5.6289 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.6321 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.6296 | 6.5431 | 59.9938 | 6.9 | 5.629 | 6.4367 | 59.978 | 6.9
5.6391 | 6.4463 | 59.9599 | 6.9 | 5.6372 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.6404 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.6379 | 6.5431 | 59.9938 | 6.9 | 5.6373 | 6.4367 | 59.978 | 6.9
5.6474 | 6.4463 | 59.9599 | 6.9 | 5.6456 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.6487 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.6462 | 6.5431 | 59.9938 | 6.9 | 5.6456 | 6.4367 | 59.978 | 6.9
5.6558 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.6539 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.657 | 6.4609 | 60.0105 | 6.9 | 5.6546 | 6.5431 | 59.9938 | 6.9 | 5.6541 | 6.4367 | 59.978 | 6.9
5.6641 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.6623 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.6654 | 6.4603 | 60.0105 | 6.9 | 5.6629 | 6.5431 | 59.9938 | 6.9 | 5.6624 | 6.4367 | 59.978 | 6.9
5.6724 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.6706 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.6737 | 6.4603 | 60.0105 | 6.9 | 5.6713 | 6.5431 | 59.9938 | 6.9 | 5.6707 | 6.4358 | 59.978 | 6.9
5.6808 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.6789 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.6821 | 6.4603 | 60.0105 | 6.9 | 5.6796 | 6.5431 | 59.9938 | 6.9 | 5.679 | 6.4358 | 59.978 | 6.9
5.6891 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.6873 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.6904 | 6.4603 | 60.0105 | 6.9 | 5.6879 | 6.5431 | 59.9938 | 6.9 | 5.6874 | 6.4358 | 59.978 | 6.9
5.6974 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.6956 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.6987 | 6.4603 | 60.0109 | 6.9 | 5.6962 | 6.5442 | 59.9938 | 6.9 | 5.6957 | 6.4358 | 59.978 | 6.9
5.7058 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.7039 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.707 | 6.4603 | 60.0109 | 6.9 | 5.7046 | 6.5442 | 59.9938 | 6.9 | 5.704 | 6.4358 | 59.978 | 6.9
5.7141 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.7123 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.7154 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.7129 | 6.5442 | 59.9938 | 6.9 | 5.7124 | 6.4358 | 59.978 | 6.9
5.7225 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.7206 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.7237 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.7213 | 6.5442 | 59.9938 | 6.9 | 5.7207 | 6.436 | 59.978 | 6.9
5.7308 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.729 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.7321 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.7296 | 6.5442 | 59.9938 | 6.9 | 5.729 | 6.436 | 59.978 | 6.9
5.7391 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.7373 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.7404 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.7379 | 6.5442 | 59.9938 | 6.9 | 5.7373 | 6.436 | 59.978 | 6.9
5.7475 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.7457 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.7487 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.7463 | 6.5436 | 59.9938 | 6.9 | 5.7457 | 6.436 | 59.978 | 6.9
5.7558 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.754 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.757 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.7546 | 6.5436 | 59.9938 | 6.9 | 5.754 | 6.436 | 59.978 | 6.9
5.7642 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.7623 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.7654 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.7629 | 6.5436 | 59.9938 | 6.9 | 5.7623 | 6.436 | 59.978 | 6.9
5.7725 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.7707 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.7737 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.7712 | 6.5436 | 59.9938 | 6.9 | 5.7708 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.7809 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.779 | 6.5085 | 59.9506 | 6.9 | 5.782 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.7796 | 6.5418 | 59.9938 | 6.9 | 5.7791 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.7892 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.7874 | 6.5093 | 59.9506 | 6.9 | 5.7903 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.7879 | 6.5418 | 59.9938 | 6.9 | 5.7874 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.7975 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.7957 | 6.5093 | 59.9506 | 6.9 | 5.7987 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.7963 | 6.5418 | 59.9938 | 6.9 | 5.7957 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.8058 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.804 | 6.5093 | 59.9506 | 6.9 | 5.807 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.8046 | 6.5418 | 59.9938 | 6.9 | 5.8041 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.8142 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.8124 | 6.5093 | 59.9506 | 6.9 | 5.8154 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.8129 | 6.5418 | 59.995 | 6.9 | 5.8124 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.8225 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.8207 | 6.51 | 59.9506 | 6.9 | 5.8237 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.8213 | 6.5418 | 59.995 | 6.9 | 5.8207 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.8309 | 6.4468 | 59.9599 | 6.9 | 5.8291 | 6.51 | 59.9506 | 6.9 | 5.832 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.8296 | 6.5418 | 59.995 | 6.9 | 5.8291 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.8392 | 6.4431 | 59.9606 | 6.9 | 5.8374 | 6.51 | 59.9506 | 6.9 | 5.8403 | 6.4613 | 60.0109 | 6.9 | 5.838 | 6.5418 | 59.995 | 6.9 | 5.8374 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.8476 | 6.4431 | 59.9606 | 6.9 | 5.8457 | 6.51 | 59.9506 | 6.9 | 5.8487 | 6.4612 | 60.0109 | 6.9 | 5.8463 | 6.5418 | 59.995 | 6.9 | 5.8457 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.8559 | 6.4431 | 59.9606 | 6.9 | 5.8541 | 6.5111 | 59.9506 | 6.9 | 5.857 | 6.4612 | 60.0109 | 6.9 | 5.8546 | 6.5418 | 59.995 | 6.9 | 5.8541 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.8642 | 6.4431 | 59.9606 | 6.9 | 5.8624 | 6.5111 | 59.9506 | 6.9 | 5.8654 | 6.4612 | 60.0109 | 6.9 | 5.8629 | 6.5418 | 59.995 | 6.9 | 5.8624 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.8726 | 6.4431 | 59.9606 | 6.9 | 5.8708 | 6.5111 | 59.9506 | 6.9 | 5.8737 | 6.4612 | 60.0109 | 6.9 | 5.8713 | 6.5418 | 59.995 | 6.9 | 5.8707 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.8809 | 6.4431 | 59.9606 | 6.9 | 5.8791 | 6.5111 | 59.9506 | 6.9 | 5.882 | 6.4612 | 60.0109 | 6.9 | 5.8796 | 6.5418 | 59.995 | 6.9 | 5.879 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.8893 | 6.4431 | 59.9606 | 6.9 | 5.8875 | 6.5111 | 59.9506 | 6.9 | 5.8903 | 6.4612 | 60.0109 | 6.9 | 5.8879 | 6.5418 | 59.995 | 6.9 | 5.8875 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.8976 | 6.4431 | 59.9606 | 6.9 | 5.8958 | 6.5111 | 59.9506 | 6.9 | 5.8987 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 5.8962 | 6.5418 | 59.995 | 6.9 | 5.8958 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.9059 | 6.4431 | 59.9606 | 6.9 | 5.9041 | 6.5111 | 59.9506 | 6.9 | 5.907 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 5.9046 | 6.5418 | 59.995 | 6.9 | 5.9041 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.9143 | 6.4431 | 59.9606 | 6.9 | 5.9125 | 6.5111 | 59.9506 | 6.9 | 5.9153 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 5.913 | 6.5426 | 59.995 | 6.9 | 5.9125 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.9226 | 6.4431 | 59.9606 | 6.9 | 5.9208 | 6.5111 | 59.9514 | 6.9 | 5.9237 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 5.9213 | 6.5426 | 59.995 | 6.9 | 5.9208 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.9309 | 6.4431 | 59.9606 | 6.9 | 5.9291 | 6.5111 | 59.9514 | 6.9 | 5.932 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 5.9296 | 6.5413 | 59.995 | 6.9 | 5.9291 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.9393 | 6.4433 | 59.9606 | 6.9 | 5.9375 | 6.5114 | 59.9514 | 6.9 | 5.9404 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 5.9379 | 6.5413 | 59.995 | 6.9 | 5.9374 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.9476 | 6.4433 | 59.9606 | 6.9 | 5.9458 | 6.5114 | 59.9514 | 6.9 | 5.9487 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 5.9463 | 6.5413 | 59.995 | 6.9 | 5.9458 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.956 | 6.4433 | 59.9606 | 6.9 | 5.9542 | 6.5114 | 59.9514 | 6.9 | 5.957 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 5.9546 | 6.5413 | 59.995 | 6.9 | 5.9541 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.9643 | 6.4433 | 59.9606 | 6.9 | 5.9625 | 6.5114 | 59.9514 | 6.9 | 5.9653 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 5.963 | 6.5413 | 59.995 | 6.9 | 5.9624 | 6.436 | 59.9787 | 6.9
5.9726 | 6.4433 | 59.9606 | 6.9 | 5.9709 | 6.511 | 59.9514 | 6.9 | 5.9737 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 5.9713 | 6.5413 | 59.995 | 6.9 | 5.9708 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
5.981 | 6.4433 | 59.9606 | 6.9 | 5.9792 | 6.511 | 59.9514 | 6.9 | 5.982 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 5.9796 | 6.5413 | 59.995 | 6.9 | 5.9791 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
5.9893 | 6.4456 | 59.9606 | 6.9 | 5.9875 | 6.511 | 59.9514 | 6.9 | 5.9904 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 5.9879 | 6.5413 | 59.995 | 6.9 | 5.9874 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
5.9977 | 6.4456 | 59.9606 | 6.9 | 5.9958 | 6.511 | 59.9514 | 6.9 | 5.9987 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 5.9963 | 6.5424 | 59.995 | 6.9 | 5.9957 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.006 | 6.444 | 59.9606 | 6.9 | 6.0042 | 6.511 | 59.9514 | 6.9 | 6.007 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 6.0046 | 6.5424 | 59.995 | 6.9 | 6.0042 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.0143 | 6.444 | 59.9606 | 6.9 | 6.0125 | 6.511 | 59.9514 | 6.9 | 6.0153 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 6.0129 | 6.5424 | 59.9958 | 6.9 | 6.0125 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.0227 | 6.444 | 59.9606 | 6.9 | 6.0209 | 6.511 | 59.9514 | 6.9 | 6.0237 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 6.0213 | 6.5424 | 59.9958 | 6.9 | 6.0208 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.031 | 6.444 | 59.9606 | 6.9 | 6.0292 | 6.511 | 59.9514 | 6.9 | 6.032 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 6.0296 | 6.5424 | 59.9958 | 6.9 | 6.0292 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.0393 | 6.4429 | 59.9614 | 6.9 | 6.0376 | 6.511 | 59.9514 | 6.9 | 6.0403 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 6.038 | 6.5424 | 59.9958 | 6.9 | 6.0375 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.0477 | 6.4429 | 59.9614 | 6.9 | 6.0459 | 6.511 | 59.9514 | 6.9 | 6.0486 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 6.0463 | 6.5424 | 59.9958 | 6.9 | 6.0458 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.056 | 6.4429 | 59.9614 | 6.9 | 6.0542 | 6.5116 | 59.9514 | 6.9 | 6.057 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 6.0546 | 6.5424 | 59.9958 | 6.9 | 6.0542 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.0644 | 6.4429 | 59.9614 | 6.9 | 6.0626 | 6.5116 | 59.9514 | 6.9 | 6.0653 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 6.0629 | 6.5424 | 59.9958 | 6.9 | 6.0625 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.0727 | 6.4429 | 59.9614 | 6.9 | 6.0709 | 6.5116 | 59.9514 | 6.9 | 6.0737 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 6.0713 | 6.5424 | 59.9958 | 6.9 | 6.0708 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.081 | 6.4429 | 59.9614 | 6.9 | 6.0793 | 6.5116 | 59.9514 | 6.9 | 6.082 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 6.0796 | 6.5411 | 59.9958 | 6.9 | 6.0791 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.0894 | 6.4429 | 59.9614 | 6.9 | 6.0876 | 6.5116 | 59.9514 | 6.9 | 6.0903 | 6.4601 | 60.0113 | 6.9 | 6.088 | 6.5411 | 59.9958 | 6.9 | 6.0875 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.0977 | 6.4429 | 59.9614 | 6.9 | 6.0959 | 6.5116 | 59.9514 | 6.9 | 6.0986 | 6.4601 | 60.0116 | 6.9 | 6.0963 | 6.5418 | 59.9958 | 6.9 | 6.0958 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.106 | 6.4429 | 59.9614 | 6.9 | 6.1043 | 6.5116 | 59.9514 | 6.9 | 6.107 | 6.4601 | 60.0116 | 6.9 | 6.1046 | 6.5418 | 59.9958 | 6.9 | 6.1041 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.1144 | 6.4429 | 59.9614 | 6.9 | 6.1126 | 6.5116 | 59.9514 | 6.9 | 6.1153 | 6.4601 | 60.0116 | 6.9 | 6.113 | 6.5418 | 59.9958 | 6.9 | 6.1125 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.1227 | 6.4429 | 59.9614 | 6.9 | 6.121 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.1237 | 6.4601 | 60.0116 | 6.9 | 6.1213 | 6.5418 | 59.9958 | 6.9 | 6.1208 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.1311 | 6.4429 | 59.9614 | 6.9 | 6.1293 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.132 | 6.4601 | 60.0116 | 6.9 | 6.1296 | 6.5418 | 59.9958 | 6.9 | 6.1292 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.1394 | 6.444 | 59.9614 | 6.9 | 6.1376 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.1403 | 6.4601 | 60.0116 | 6.9 | 6.1379 | 6.5418 | 59.9958 | 6.9 | 6.1375 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.1477 | 6.444 | 59.9614 | 6.9 | 6.146 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.1486 | 6.4601 | 60.0116 | 6.9 | 6.1463 | 6.5418 | 59.9958 | 6.9 | 6.1459 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.1561 | 6.444 | 59.9614 | 6.9 | 6.1543 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.157 | 6.4601 | 60.0116 | 6.9 | 6.1546 | 6.5418 | 59.9958 | 6.9 | 6.1542 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.1644 | 6.444 | 59.9614 | 6.9 | 6.1627 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.1653 | 6.4601 | 60.0116 | 6.9 | 6.163 | 6.54 | 59.9958 | 6.9 | 6.1625 | 6.436 | 59.9784 | 6.9
6.1728 | 6.4452 | 59.9614 | 6.9 | 6.171 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.1736 | 6.4601 | 60.0116 | 6.9 | 6.1713 | 6.54 | 59.9958 | 6.9 | 6.1709 | 6.4358 | 59.9784 | 6.9
6.1811 | 6.4452 | 59.9614 | 6.9 | 6.1794 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.1819 | 6.4585 | 60.0116 | 6.9 | 6.1796 | 6.54 | 59.9958 | 6.9 | 6.1792 | 6.4358 | 59.9784 | 6.9
6.1895 | 6.4452 | 59.9614 | 6.9 | 6.1877 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.1903 | 6.4585 | 60.0116 | 6.9 | 6.1879 | 6.54 | 59.9958 | 6.9 | 6.1875 | 6.4358 | 59.9784 | 6.9
6.1978 | 6.4452 | 59.9614 | 6.9 | 6.196 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.1986 | 6.4585 | 60.0116 | 6.9 | 6.1963 | 6.54 | 59.9958 | 6.9 | 6.1958 | 6.4358 | 59.9784 | 6.9
6.2061 | 6.4452 | 59.9614 | 6.9 | 6.2044 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.207 | 6.4585 | 60.0116 | 6.9 | 6.2047 | 6.54 | 59.9958 | 6.9 | 6.2042 | 6.4358 | 59.9784 | 6.9
6.2144 | 6.4452 | 59.9614 | 6.9 | 6.2127 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.2153 | 6.4585 | 60.0116 | 6.9 | 6.213 | 6.54 | 59.997 | 6.9 | 6.2125 | 6.4358 | 59.9784 | 6.9
6.2228 | 6.4452 | 59.9614 | 6.9 | 6.221 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.2236 | 6.4585 | 60.0116 | 6.9 | 6.2213 | 6.54 | 59.997 | 6.9 | 6.2208 | 6.4376 | 59.9784 | 6.9
6.2311 | 6.4452 | 59.9614 | 6.9 | 6.2294 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.2319 | 6.4585 | 60.0116 | 6.9 | 6.2296 | 6.54 | 59.997 | 6.9 | 6.2292 | 6.4376 | 59.9784 | 6.9
6.2395 | 6.4452 | 59.9626 | 6.9 | 6.2377 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.2403 | 6.4585 | 60.0116 | 6.9 | 6.238 | 6.54 | 59.997 | 6.9 | 6.2375 | 6.4376 | 59.9784 | 6.9
6.2478 | 6.4452 | 59.9626 | 6.9 | 6.2461 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.2486 | 6.457 | 60.0116 | 6.9 | 6.2463 | 6.54 | 59.997 | 6.9 | 6.2458 | 6.4376 | 59.9784 | 6.9
6.2562 | 6.4452 | 59.9626 | 6.9 | 6.2544 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.257 | 6.457 | 60.0116 | 6.9 | 6.2546 | 6.54 | 59.997 | 6.9 | 6.2543 | 6.4376 | 59.9784 | 6.9
6.2645 | 6.4452 | 59.9626 | 6.9 | 6.2628 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.2653 | 6.457 | 60.0116 | 6.9 | 6.2629 | 6.5386 | 59.997 | 6.9 | 6.2626 | 6.4376 | 59.9784 | 6.9
6.2728 | 6.4452 | 59.9626 | 6.9 | 6.2711 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.2736 | 6.457 | 60.0116 | 6.9 | 6.2713 | 6.5386 | 59.997 | 6.9 | 6.2709 | 6.4376 | 59.9784 | 6.9
6.2812 | 6.4452 | 59.9626 | 6.9 | 6.2794 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.2819 | 6.457 | 60.0116 | 6.9 | 6.2796 | 6.5386 | 59.997 | 6.9 | 6.2792 | 6.4376 | 59.9784 | 6.9
6.2895 | 6.4452 | 59.9626 | 6.9 | 6.2878 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.2903 | 6.457 | 60.0116 | 6.9 | 6.288 | 6.5386 | 59.997 | 6.9 | 6.2876 | 6.4377 | 59.9784 | 6.9
6.2979 | 6.4452 | 59.9626 | 6.9 | 6.2961 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.2986 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.2963 | 6.5394 | 59.997 | 6.9 | 6.2959 | 6.4377 | 59.9784 | 6.9
6.3062 | 6.4452 | 59.9626 | 6.9 | 6.3044 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.3069 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.3046 | 6.5394 | 59.997 | 6.9 | 6.3042 | 6.4377 | 59.9784 | 6.9
6.3145 | 6.4452 | 59.9626 | 6.9 | 6.3128 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.3152 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.313 | 6.5394 | 59.997 | 6.9 | 6.3126 | 6.4377 | 59.9784 | 6.9
6.3228 | 6.4452 | 59.9626 | 6.9 | 6.3211 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.3236 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.3213 | 6.5394 | 59.997 | 6.9 | 6.3209 | 6.4377 | 59.9784 | 6.9
6.3312 | 6.4452 | 59.9626 | 6.9 | 6.3295 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.3319 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.3297 | 6.5394 | 59.997 | 6.9 | 6.3292 | 6.4377 | 59.9784 | 6.9
6.3395 | 6.4455 | 59.9626 | 6.9 | 6.3378 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.3403 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.338 | 6.5394 | 59.997 | 6.9 | 6.3375 | 6.4377 | 59.9784 | 6.9
6.3479 | 6.4455 | 59.9626 | 6.9 | 6.3461 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.3486 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.3463 | 6.5394 | 59.997 | 6.9 | 6.3459 | 6.4377 | 59.9784 | 6.9
6.3562 | 6.4455 | 59.9626 | 6.9 | 6.3545 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.3569 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.3546 | 6.5394 | 59.997 | 6.9 | 6.3542 | 6.4377 | 59.9784 | 6.9
6.3646 | 6.4455 | 59.9626 | 6.9 | 6.3628 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.3652 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.363 | 6.5394 | 59.997 | 6.9 | 6.3625 | 6.4377 | 59.9784 | 6.9
6.3729 | 6.4455 | 59.9626 | 6.9 | 6.3712 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.3736 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.3713 | 6.5394 | 59.997 | 6.9 | 6.371 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.3812 | 6.4455 | 59.9626 | 6.9 | 6.3795 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.3819 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.3796 | 6.5394 | 59.997 | 6.9 | 6.3793 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.3896 | 6.4455 | 59.9626 | 6.9 | 6.3878 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.3903 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.3879 | 6.5394 | 59.997 | 6.9 | 6.3876 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.3979 | 6.4455 | 59.9626 | 6.9 | 6.3962 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.3986 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.3963 | 6.5389 | 59.997 | 6.9 | 6.3959 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.4062 | 6.4455 | 59.9626 | 6.9 | 6.4045 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.4069 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.4047 | 6.5389 | 59.997 | 6.9 | 6.4043 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.4146 | 6.4455 | 59.9626 | 6.9 | 6.4129 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.4152 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.413 | 6.5389 | 59.9973 | 6.9 | 6.4126 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.4229 | 6.4455 | 59.9626 | 6.9 | 6.4212 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.4236 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.4213 | 6.5389 | 59.9973 | 6.9 | 6.4209 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.4313 | 6.4455 | 59.9626 | 6.9 | 6.4295 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.4319 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.4296 | 6.5389 | 59.9973 | 6.9 | 6.4293 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.4396 | 6.4455 | 59.963 | 6.9 | 6.4379 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.4402 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.438 | 6.5389 | 59.9973 | 6.9 | 6.4376 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.4479 | 6.4455 | 59.963 | 6.9 | 6.4462 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.4485 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.4463 | 6.5389 | 59.9973 | 6.9 | 6.4459 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.4563 | 6.4455 | 59.963 | 6.9 | 6.4546 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.4569 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.4547 | 6.5389 | 59.9973 | 6.9 | 6.4543 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.4646 | 6.4455 | 59.963 | 6.9 | 6.4629 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.4652 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.463 | 6.5389 | 59.9973 | 6.9 | 6.4626 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.473 | 6.4455 | 59.963 | 6.9 | 6.4713 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.4736 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.4713 | 6.5389 | 59.9973 | 6.9 | 6.4709 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.4813 | 6.4455 | 59.963 | 6.9 | 6.4796 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.4819 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.4796 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.4792 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.4896 | 6.4455 | 59.963 | 6.9 | 6.4879 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.4902 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.488 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.4877 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.498 | 6.4455 | 59.963 | 6.9 | 6.4963 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.4985 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.4963 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.496 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.5063 | 6.4455 | 59.963 | 6.9 | 6.5046 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.5069 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.5046 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.5043 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.5146 | 6.4455 | 59.963 | 6.9 | 6.5129 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.5152 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.513 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.5127 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.523 | 6.445 | 59.963 | 6.9 | 6.5213 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.5236 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.5213 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.521 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.5313 | 6.445 | 59.963 | 6.9 | 6.5296 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.5319 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.5297 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.5293 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.5397 | 6.445 | 59.963 | 6.9 | 6.538 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.5402 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.538 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.5376 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.548 | 6.445 | 59.963 | 6.9 | 6.5463 | 6.5116 | 59.9521 | 6.9 | 6.5486 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.5463 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.546 | 6.4377 | 59.9776 | 6.9
6.5563 | 6.445 | 59.963 | 6.9 | 6.5547 | 6.5112 | 59.9521 | 6.9 | 6.5569 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.5546 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.5543 | 6.4369 | 59.9776 | 6.9
6.5647 | 6.445 | 59.963 | 6.9 | 6.563 | 6.5112 | 59.9521 | 6.9 | 6.5652 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.563 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.5626 | 6.4369 | 59.9776 | 6.9
6.573 | 6.4434 | 59.963 | 6.9 | 6.5713 | 6.5096 | 59.9521 | 6.9 | 6.5735 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.5713 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.571 | 6.4369 | 59.9772 | 6.9
6.5814 | 6.4434 | 59.963 | 6.9 | 6.5797 | 6.5096 | 59.9521 | 6.9 | 6.5819 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.5797 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.5793 | 6.4369 | 59.9772 | 6.9
6.5897 | 6.4434 | 59.963 | 6.9 | 6.588 | 6.5096 | 59.9521 | 6.9 | 6.5902 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.588 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.5876 | 6.4369 | 59.9772 | 6.9
6.598 | 6.4434 | 59.963 | 6.9 | 6.5963 | 6.5096 | 59.9521 | 6.9 | 6.5986 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.5963 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.5959 | 6.4369 | 59.9772 | 6.9
6.6064 | 6.4434 | 59.963 | 6.9 | 6.6047 | 6.5096 | 59.9521 | 6.9 | 6.6069 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.6046 | 6.5363 | 59.9973 | 6.9 | 6.6044 | 6.4369 | 59.9772 | 6.9
6.6147 | 6.4434 | 59.963 | 6.9 | 6.613 | 6.5096 | 59.9521 | 6.9 | 6.6152 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.613 | 6.5363 | 59.9986 | 6.9 | 6.6127 | 6.4369 | 59.9772 | 6.9
6.623 | 6.4434 | 59.963 | 6.9 | 6.6214 | 6.5096 | 59.9521 | 6.9 | 6.6235 | 6.457 | 60.0121 | 6.9 | 6.6213 | 6.5363 | 59.9986 | 6.9 | 6.621 | 6.4369 | 59.9772 | 6.9
6.6314 | 6.4434 | 59.963 | 6.9 | 6.6297 | 6.5096 | 59.9521 | 6.9 | 6.6319 | 6.4565 | 60.0121 | 6.9 | 6.6296 | 6.5363 | 59.9986 | 6.9 | 6.6294 | 6.4369 | 59.9772 | 6.9
6.6397 | 6.4434 | 59.9633 | 6.9 | 6.638 | 6.5096 | 59.9521 | 6.9 | 6.6402 | 6.4565 | 60.0121 | 6.9 | 6.638 | 6.5363 | 59.9986 | 6.9 | 6.6377 | 6.4369 | 59.9772 | 6.9
6.6481 | 6.4434 | 59.9633 | 6.9 | 6.6464 | 6.5096 | 59.9521 | 6.9 | 6.6486 | 6.4565 | 60.0121 | 6.9 | 6.6463 | 6.5344 | 59.9986 | 6.9 | 6.646 | 6.4369 | 59.9772 | 6.9
6.6564 | 6.4434 | 59.9633 | 6.9 | 6.6547 | 6.5096 | 59.9521 | 6.9 | 6.6569 | 6.4565 | 60.0121 | 6.9 | 6.6547 | 6.5344 | 59.9986 | 6.9 | 6.6544 | 6.4369 | 59.9772 | 6.9
6.6647 | 6.4434 | 59.9633 | 6.9 | 6.6631 | 6.5096 | 59.9521 | 6.9 | 6.6652 | 6.4565 | 60.0121 | 6.9 | 6.663 | 6.5332 | 59.9986 | 6.9 | 6.6627 | 6.4369 | 59.9772 | 6.9
6.6731 | 6.4434 | 59.9633 | 6.9 | 6.6714 | 6.5078 | 59.9521 | 6.9 | 6.6735 | 6.4565 | 60.0121 | 6.9 | 6.6713 | 6.5332 | 59.9986 | 6.9 | 6.671 | 6.4387 | 59.9772 | 6.9
6.6814 | 6.4434 | 59.9633 | 6.9 | 6.6797 | 6.5078 | 59.9521 | 6.9 | 6.6819 | 6.4565 | 60.0121 | 6.9 | 6.6796 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.6793 | 6.4387 | 59.9772 | 6.9
6.6898 | 6.4434 | 59.9633 | 6.9 | 6.6881 | 6.5078 | 59.9521 | 6.9 | 6.6902 | 6.4565 | 60.0121 | 6.9 | 6.688 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.6877 | 6.4387 | 59.9772 | 6.9
6.6981 | 6.4434 | 59.9633 | 6.9 | 6.6964 | 6.5078 | 59.9521 | 6.9 | 6.6985 | 6.4565 | 60.0113 | 6.9 | 6.6963 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.696 | 6.4387 | 59.9772 | 6.9
6.7064 | 6.4434 | 59.9633 | 6.9 | 6.7048 | 6.5078 | 59.9521 | 6.9 | 6.7068 | 6.4565 | 60.0113 | 6.9 | 6.7047 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.7043 | 6.4387 | 59.9772 | 6.9
6.7148 | 6.4434 | 59.9633 | 6.9 | 6.7131 | 6.5078 | 59.9521 | 6.9 | 6.7152 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.713 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.7128 | 6.4387 | 59.9772 | 6.9
6.7231 | 6.4434 | 59.9633 | 6.9 | 6.7214 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.7235 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.7213 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.7211 | 6.4387 | 59.9772 | 6.9
6.7314 | 6.4434 | 59.9633 | 6.9 | 6.7298 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.7319 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.7297 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.7294 | 6.4387 | 59.9772 | 6.9
6.7398 | 6.4434 | 59.9633 | 6.9 | 6.7381 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.7402 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.738 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.7377 | 6.4387 | 59.9772 | 6.9
6.7481 | 6.4434 | 59.9633 | 6.9 | 6.7465 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.7485 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.7463 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.7461 | 6.4387 | 59.9772 | 6.9
6.7565 | 6.4437 | 59.9633 | 6.9 | 6.7548 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.7568 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.7546 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.7544 | 6.4387 | 59.9772 | 6.9
6.7648 | 6.4437 | 59.9633 | 6.9 | 6.7632 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.7652 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.763 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.7627 | 6.4387 | 59.9772 | 6.9
6.7731 | 6.4432 | 59.9633 | 6.9 | 6.7715 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.7735 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.7713 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.7711 | 6.4392 | 59.9768 | 6.9
6.7815 | 6.4432 | 59.9633 | 6.9 | 6.7798 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.7819 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.7797 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.7794 | 6.4392 | 59.9768 | 6.9
6.7898 | 6.4432 | 59.9633 | 6.9 | 6.7881 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.7902 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.788 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.7877 | 6.4392 | 59.9768 | 6.9
6.7982 | 6.4432 | 59.9633 | 6.9 | 6.7965 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.7985 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.7963 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.7961 | 6.4392 | 59.9768 | 6.9
6.8065 | 6.4432 | 59.9633 | 6.9 | 6.8048 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.8068 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.8046 | 6.534 | 59.9986 | 6.9 | 6.8044 | 6.4392 | 59.9768 | 6.9
6.8148 | 6.4432 | 59.9633 | 6.9 | 6.8132 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.8152 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.813 | 6.5337 | 59.9994 | 6.9 | 6.8127 | 6.4392 | 59.9768 | 6.9
6.8232 | 6.4432 | 59.9633 | 6.9 | 6.8215 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.8235 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.8213 | 6.5337 | 59.9994 | 6.9 | 6.821 | 6.4392 | 59.9768 | 6.9
6.8315 | 6.4432 | 59.9633 | 6.9 | 6.8299 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.8318 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.8297 | 6.5337 | 59.9994 | 6.9 | 6.8295 | 6.4392 | 59.9768 | 6.9
6.8398 | 6.4432 | 59.9638 | 6.9 | 6.8382 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.8401 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.838 | 6.5337 | 59.9994 | 6.9 | 6.8378 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.8482 | 6.4432 | 59.9638 | 6.9 | 6.8465 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.8485 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.8463 | 6.5337 | 59.9994 | 6.9 | 6.8461 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.8565 | 6.4432 | 59.9638 | 6.9 | 6.8549 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.8568 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.8547 | 6.5337 | 59.9994 | 6.9 | 6.8545 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.8649 | 6.4432 | 59.9638 | 6.9 | 6.8632 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.8652 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.863 | 6.5345 | 59.9994 | 6.9 | 6.8628 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.8732 | 6.4437 | 59.9638 | 6.9 | 6.8716 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.8735 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.8713 | 6.5345 | 59.9994 | 6.9 | 6.8711 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.8815 | 6.4437 | 59.9638 | 6.9 | 6.8799 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.8818 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.8796 | 6.5353 | 59.9994 | 6.9 | 6.8794 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.8899 | 6.4437 | 59.9638 | 6.9 | 6.8882 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.8901 | 6.4566 | 60.0113 | 6.9 | 6.888 | 6.5353 | 59.9994 | 6.9 | 6.8878 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.8982 | 6.4437 | 59.9638 | 6.9 | 6.8966 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.8985 | 6.4577 | 60.0113 | 6.9 | 6.8963 | 6.5353 | 59.9994 | 6.9 | 6.8961 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.9066 | 6.4427 | 59.9638 | 6.9 | 6.9049 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.9068 | 6.4577 | 60.0113 | 6.9 | 6.9047 | 6.5353 | 59.9994 | 6.9 | 6.9044 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.9149 | 6.4427 | 59.9638 | 6.9 | 6.9133 | 6.5078 | 59.9529 | 6.9 | 6.9152 | 6.4577 | 60.0113 | 6.9 | 6.913 | 6.5353 | 59.9994 | 6.9 | 6.9128 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.9232 | 6.4427 | 59.9638 | 6.9 | 6.9216 | 6.5078 | 59.9526 | 6.9 | 6.9235 | 6.4577 | 60.0113 | 6.9 | 6.9213 | 6.5353 | 59.9994 | 6.9 | 6.9211 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.9316 | 6.4427 | 59.9638 | 6.9 | 6.9299 | 6.5078 | 59.9526 | 6.9 | 6.9318 | 6.4577 | 60.0113 | 6.9 | 6.9296 | 6.5363 | 59.9994 | 6.9 | 6.9294 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.9399 | 6.443 | 59.9638 | 6.9 | 6.9383 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 6.9401 | 6.4577 | 60.0113 | 6.9 | 6.938 | 6.5363 | 59.9994 | 6.9 | 6.9377 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.9482 | 6.443 | 59.9638 | 6.9 | 6.9466 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 6.9485 | 6.4577 | 60.0113 | 6.9 | 6.9463 | 6.5363 | 59.9994 | 6.9 | 6.9462 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.9566 | 6.443 | 59.9638 | 6.9 | 6.955 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 6.9568 | 6.4577 | 60.0113 | 6.9 | 6.9547 | 6.5363 | 59.9994 | 6.9 | 6.9545 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.9649 | 6.443 | 59.9638 | 6.9 | 6.9633 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 6.9651 | 6.4577 | 60.0113 | 6.9 | 6.963 | 6.5363 | 59.9994 | 6.9 | 6.9628 | 6.441 | 59.9768 | 6.9
6.9733 | 6.443 | 59.9638 | 6.9 | 6.9716 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 6.9734 | 6.4577 | 60.0113 | 6.9 | 6.9713 | 6.5363 | 59.9994 | 6.9 | 6.9712 | 6.4408 | 59.9764 | 6.9
6.9816 | 6.443 | 59.9638 | 6.9 | 6.98 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 6.9818 | 6.4577 | 60.0113 | 6.9 | 6.9797 | 6.5363 | 59.9994 | 6.9 | 6.9795 | 6.4408 | 59.9764 | 6.9
6.9899 | 6.4435 | 59.9638 | 6.9 | 6.9883 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 6.9901 | 6.4577 | 60.0113 | 6.9 | 6.988 | 6.5363 | 59.9994 | 6.9 | 6.9878 | 6.4408 | 59.9764 | 6.9
6.9983 | 6.4435 | 59.9638 | 6.9 | 6.9967 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 6.9985 | 6.4588 | 60.0113 | 6.9 | 6.9963 | 6.5338 | 59.9994 | 6.9 | 6.9962 | 6.4408 | 59.9764 | 6.9
7.0066 | 6.4435 | 59.9638 | 6.9 | 7.005 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 7.0068 | 6.4588 | 60.0113 | 6.9 | 7.0046 | 6.5338 | 59.9994 | 6.9 | 7.0045 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.015 | 6.4435 | 59.9638 | 6.9 | 7.0133 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 7.0151 | 6.4588 | 60.0113 | 6.9 | 7.013 | 6.5338 | 60.0002 | 6.9 | 7.0128 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.0233 | 6.4435 | 59.9638 | 6.9 | 7.0217 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 7.0234 | 6.4588 | 60.0113 | 6.9 | 7.0213 | 6.5338 | 60.0002 | 6.9 | 7.0211 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.0316 | 6.4435 | 59.9638 | 6.9 | 7.03 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 7.0318 | 6.4588 | 60.0113 | 6.9 | 7.0297 | 6.5338 | 60.0002 | 6.9 | 7.0295 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.04 | 6.4435 | 59.9649 | 6.9 | 7.0384 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 7.0401 | 6.4588 | 60.0113 | 6.9 | 7.038 | 6.5338 | 60.0002 | 6.9 | 7.0378 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.0483 | 6.4435 | 59.9649 | 6.9 | 7.0467 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 7.0485 | 6.4588 | 60.0113 | 6.9 | 7.0463 | 6.5338 | 60.0002 | 6.9 | 7.0461 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.0566 | 6.4435 | 59.9649 | 6.9 | 7.055 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 7.0568 | 6.4588 | 60.0113 | 6.9 | 7.0546 | 6.5338 | 60.0002 | 6.9 | 7.0546 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.065 | 6.4435 | 59.9649 | 6.9 | 7.0634 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 7.0651 | 6.4588 | 60.0113 | 6.9 | 7.063 | 6.5338 | 60.0002 | 6.9 | 7.0629 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.0733 | 6.4435 | 59.9649 | 6.9 | 7.0717 | 6.5091 | 59.9525 | 6.9 | 7.0734 | 6.4588 | 60.0113 | 6.9 | 7.0713 | 6.5338 | 60.0002 | 6.9 | 7.0712 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.0817 | 6.4435 | 59.9649 | 6.9 | 7.08 | 6.5091 | 59.9525 | 6.9 | 7.0818 | 6.4588 | 60.0113 | 6.9 | 7.0797 | 6.5338 | 60.0002 | 6.9 | 7.0795 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.09 | 6.4435 | 59.9649 | 6.9 | 7.0884 | 6.5091 | 59.9525 | 6.9 | 7.0901 | 6.4588 | 60.0113 | 6.9 | 7.088 | 6.5338 | 60.0002 | 6.9 | 7.0879 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.0983 | 6.4435 | 59.9649 | 6.9 | 7.0967 | 6.5091 | 59.9525 | 6.9 | 7.0984 | 6.4589 | 60.0109 | 6.9 | 7.0963 | 6.5319 | 60.0002 | 6.9 | 7.0962 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.1067 | 6.4426 | 59.9649 | 6.9 | 7.1051 | 6.5091 | 59.9525 | 6.9 | 7.1068 | 6.4589 | 60.0109 | 6.9 | 7.1047 | 6.5319 | 60.0002 | 6.9 | 7.1045 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.115 | 6.4426 | 59.9649 | 6.9 | 7.1134 | 6.5091 | 59.9525 | 6.9 | 7.1151 | 6.4589 | 60.0109 | 6.9 | 7.113 | 6.5319 | 60.0002 | 6.9 | 7.1129 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.1234 | 6.4426 | 59.9649 | 6.9 | 7.1218 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.1235 | 6.4589 | 60.0109 | 6.9 | 7.1213 | 6.5319 | 60.0002 | 6.9 | 7.1212 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.1317 | 6.4426 | 59.9649 | 6.9 | 7.1301 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.1318 | 6.4589 | 60.0109 | 6.9 | 7.1296 | 6.5335 | 60.0002 | 6.9 | 7.1295 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.14 | 6.4426 | 59.9649 | 6.9 | 7.1384 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.1401 | 6.4589 | 60.0109 | 6.9 | 7.138 | 6.5335 | 60.0002 | 6.9 | 7.1379 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.1484 | 6.4426 | 59.9649 | 6.9 | 7.1468 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.1484 | 6.458 | 60.0109 | 6.9 | 7.1463 | 6.5335 | 60.0002 | 6.9 | 7.1462 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.1567 | 6.4426 | 59.9649 | 6.9 | 7.1551 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.1568 | 6.458 | 60.0109 | 6.9 | 7.1547 | 6.5335 | 60.0002 | 6.9 | 7.1545 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.165 | 6.4426 | 59.9649 | 6.9 | 7.1635 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.1651 | 6.458 | 60.0109 | 6.9 | 7.163 | 6.5335 | 60.0002 | 6.9 | 7.1628 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.1734 | 6.4426 | 59.9649 | 6.9 | 7.1718 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.1735 | 6.458 | 60.0109 | 6.9 | 7.1713 | 6.5335 | 60.0002 | 6.9 | 7.1713 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.1817 | 6.4426 | 59.9649 | 6.9 | 7.1801 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.1818 | 6.458 | 60.0109 | 6.9 | 7.1796 | 6.5345 | 60.0002 | 6.9 | 7.1796 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.1901 | 6.4426 | 59.9649 | 6.9 | 7.1885 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.1901 | 6.458 | 60.0109 | 6.9 | 7.188 | 6.5345 | 60.0002 | 6.9 | 7.1879 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.1984 | 6.4426 | 59.9649 | 6.9 | 7.1968 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.1984 | 6.458 | 60.0109 | 6.9 | 7.1963 | 6.5345 | 60.0002 | 6.9 | 7.1963 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.2067 | 6.4409 | 59.9649 | 6.9 | 7.2052 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.2068 | 6.458 | 60.0109 | 6.9 | 7.2047 | 6.5345 | 60.0002 | 6.9 | 7.2046 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.2151 | 6.4409 | 59.9649 | 6.9 | 7.2135 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.2151 | 6.458 | 60.0109 | 6.9 | 7.213 | 6.5353 | 60.0009 | 6.9 | 7.2129 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.2234 | 6.4409 | 59.9649 | 6.9 | 7.2218 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.2234 | 6.458 | 60.0109 | 6.9 | 7.2213 | 6.5353 | 60.0009 | 6.9 | 7.2212 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.2318 | 6.4409 | 59.9649 | 6.9 | 7.2302 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.2318 | 6.458 | 60.0109 | 6.9 | 7.2297 | 6.534 | 60.0009 | 6.9 | 7.2296 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.2401 | 6.4409 | 59.9653 | 6.9 | 7.2385 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.2401 | 6.458 | 60.0109 | 6.9 | 7.238 | 6.534 | 60.0009 | 6.9 | 7.2379 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.2484 | 6.4409 | 59.9653 | 6.9 | 7.2469 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.2484 | 6.458 | 60.0109 | 6.9 | 7.2463 | 6.534 | 60.0009 | 6.9 | 7.2462 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.2567 | 6.4409 | 59.9653 | 6.9 | 7.2552 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.2568 | 6.458 | 60.0109 | 6.9 | 7.2546 | 6.534 | 60.0009 | 6.9 | 7.2546 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.2651 | 6.4409 | 59.9653 | 6.9 | 7.2635 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.2651 | 6.4586 | 60.0109 | 6.9 | 7.263 | 6.534 | 60.0009 | 6.9 | 7.2629 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.2734 | 6.4409 | 59.9653 | 6.9 | 7.2719 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.2734 | 6.4586 | 60.0109 | 6.9 | 7.2713 | 6.534 | 60.0009 | 6.9 | 7.2712 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.2818 | 6.4409 | 59.9653 | 6.9 | 7.2802 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.2817 | 6.4586 | 60.0109 | 6.9 | 7.2797 | 6.5334 | 60.0009 | 6.9 | 7.2797 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.2901 | 6.4409 | 59.9653 | 6.9 | 7.2885 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.2901 | 6.4586 | 60.0109 | 6.9 | 7.288 | 6.5334 | 60.0009 | 6.9 | 7.288 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.2985 | 6.4409 | 59.9653 | 6.9 | 7.2969 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.2984 | 6.4586 | 60.0105 | 6.9 | 7.2963 | 6.533 | 60.0009 | 6.9 | 7.2963 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.3068 | 6.4409 | 59.9653 | 6.9 | 7.3052 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.3068 | 6.4586 | 60.0105 | 6.9 | 7.3046 | 6.533 | 60.0009 | 6.9 | 7.3046 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.3151 | 6.4409 | 59.9653 | 6.9 | 7.3136 | 6.5091 | 59.9529 | 6.9 | 7.3151 | 6.4586 | 60.0105 | 6.9 | 7.313 | 6.533 | 60.0009 | 6.9 | 7.313 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.3235 | 6.4409 | 59.9653 | 6.9 | 7.3219 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 7.3234 | 6.4586 | 60.0105 | 6.9 | 7.3213 | 6.533 | 60.0009 | 6.9 | 7.3213 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.3318 | 6.4409 | 59.9653 | 6.9 | 7.3303 | 6.5078 | 59.9525 | 6.9 | 7.3317 | 6.4586 | 60.0105 | 6.9 | 7.3297 | 6.533 | 60.0009 | 6.9 | 7.3296 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.3401 | 6.4404 | 59.9653 | 6.9 | 7.3386 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.3401 | 6.4586 | 60.0105 | 6.9 | 7.338 | 6.533 | 60.0009 | 6.9 | 7.338 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.3485 | 6.4404 | 59.9653 | 6.9 | 7.3469 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.3484 | 6.4586 | 60.0105 | 6.9 | 7.3463 | 6.5356 | 60.0009 | 6.9 | 7.3463 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.3568 | 6.4404 | 59.9653 | 6.9 | 7.3553 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.3568 | 6.4586 | 60.0105 | 6.9 | 7.3547 | 6.5356 | 60.0009 | 6.9 | 7.3546 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.3651 | 6.4404 | 59.9653 | 6.9 | 7.3636 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.3651 | 6.4586 | 60.0105 | 6.9 | 7.363 | 6.5356 | 60.0009 | 6.9 | 7.3629 | 6.4424 | 59.976 | 6.9
7.3735 | 6.4404 | 59.9653 | 6.9 | 7.3719 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.3734 | 6.4586 | 60.0105 | 6.9 | 7.3713 | 6.5356 | 60.0009 | 6.9 | 7.3713 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.3818 | 6.4404 | 59.9653 | 6.9 | 7.3803 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.3817 | 6.4586 | 60.0105 | 6.9 | 7.3796 | 6.5356 | 60.0009 | 6.9 | 7.3796 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.3902 | 6.4404 | 59.9653 | 6.9 | 7.3886 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.3901 | 6.4586 | 60.0105 | 6.9 | 7.388 | 6.5356 | 60.0009 | 6.9 | 7.3879 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.3985 | 6.4404 | 59.9653 | 6.9 | 7.397 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.3984 | 6.4597 | 60.0105 | 6.9 | 7.3963 | 6.5332 | 60.0009 | 6.9 | 7.3964 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.4069 | 6.4404 | 59.9653 | 6.9 | 7.4053 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.4067 | 6.4597 | 60.0105 | 6.9 | 7.4047 | 6.5332 | 60.0009 | 6.9 | 7.4047 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.4152 | 6.4404 | 59.9653 | 6.9 | 7.4137 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.415 | 6.4597 | 60.0105 | 6.9 | 7.413 | 6.5332 | 60.0033 | 6.9 | 7.413 | 6.4424 | 59.9764 | 6.9
7.4235 | 6.4404 | 59.9653 | 6.9 | 7.422 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.4234 | 6.4597 | 60.0105 | 6.9 | 7.4213 | 6.5332 | 60.0033 | 6.9 | 7.4214 | 6.4409 | 59.9764 | 6.9
7.4319 | 6.4404 | 59.9653 | 6.9 | 7.4303 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.4317 | 6.4597 | 60.0105 | 6.9 | 7.4296 | 6.5332 | 60.0033 | 6.9 | 7.4297 | 6.4409 | 59.9764 | 6.9
7.4402 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.4387 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.4401 | 6.4597 | 60.0105 | 6.9 | 7.438 | 6.5332 | 60.0033 | 6.9 | 7.438 | 6.4409 | 59.9764 | 6.9
7.4485 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.447 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.4484 | 6.4597 | 60.0105 | 6.9 | 7.4463 | 6.5332 | 60.0033 | 6.9 | 7.4463 | 6.4409 | 59.9764 | 6.9
7.4569 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.4554 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.4567 | 6.4597 | 60.0105 | 6.9 | 7.4547 | 6.5332 | 60.0033 | 6.9 | 7.4547 | 6.4404 | 59.9764 | 6.9
7.4652 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.4637 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.465 | 6.4597 | 60.0105 | 6.9 | 7.463 | 6.5342 | 60.0033 | 6.9 | 7.463 | 6.4404 | 59.9764 | 6.9
7.4735 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.472 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.4734 | 6.4597 | 60.0105 | 6.9 | 7.4713 | 6.5342 | 60.0033 | 6.9 | 7.4713 | 6.4404 | 59.9764 | 6.9
7.4819 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.4804 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.4817 | 6.4595 | 60.0105 | 6.9 | 7.4796 | 6.5338 | 60.0033 | 6.9 | 7.4797 | 6.4404 | 59.9764 | 6.9
7.4902 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.4887 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.4901 | 6.4595 | 60.0105 | 6.9 | 7.488 | 6.5338 | 60.0033 | 6.9 | 7.488 | 6.4404 | 59.9764 | 6.9
7.4986 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.497 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.4984 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.4963 | 6.5338 | 60.0033 | 6.9 | 7.4963 | 6.4404 | 59.9764 | 6.9
7.5069 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.5054 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.5067 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.5046 | 6.5338 | 60.0033 | 6.9 | 7.5046 | 6.4404 | 59.9764 | 6.9
7.5152 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.5137 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.515 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.513 | 6.5338 | 60.0033 | 6.9 | 7.5131 | 6.4404 | 59.9764 | 6.9
7.5236 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.5221 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.5234 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.5213 | 6.5338 | 60.0033 | 6.9 | 7.5214 | 6.4407 | 59.9764 | 6.9
7.5319 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.5304 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.5317 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.5297 | 6.4755 | 60.0033 | 6.9 | 7.5297 | 6.4407 | 59.9764 | 6.9
7.5403 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.5388 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.54 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.538 | 6.4755 | 60.0033 | 6.9 | 7.5381 | 6.4407 | 59.9764 | 6.9
7.5486 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.5471 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.5483 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.5463 | 6.4757 | 60.0033 | 6.9 | 7.5464 | 6.4407 | 59.9764 | 6.9
7.5569 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.5554 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.5567 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.5546 | 6.4757 | 60.0033 | 6.9 | 7.5547 | 6.4414 | 59.9764 | 6.9
7.5653 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.5638 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.5651 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.563 | 6.4801 | 60.0033 | 6.9 | 7.5631 | 6.4414 | 59.9764 | 6.9
7.5736 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.5721 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.5734 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.5713 | 6.4801 | 60.0033 | 6.9 | 7.5714 | 6.4414 | 59.9772 | 6.9
7.5819 | 6.4408 | 59.9661 | 6.9 | 7.5804 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.5817 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.5797 | 6.4801 | 60.0033 | 6.9 | 7.5797 | 6.4414 | 59.9772 | 6.9
7.5903 | 6.441 | 59.9661 | 6.9 | 7.5888 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.59 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.588 | 6.4801 | 60.0033 | 6.9 | 7.588 | 6.4414 | 59.9772 | 6.9
7.5986 | 6.441 | 59.9661 | 6.9 | 7.5971 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.5984 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.5963 | 6.4799 | 60.0033 | 6.9 | 7.5964 | 6.4414 | 59.9772 | 6.9
7.607 | 6.441 | 59.9661 | 6.9 | 7.6055 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.6067 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.6046 | 6.4799 | 60.0033 | 6.9 | 7.6047 | 6.4415 | 59.9772 | 6.9
7.6153 | 6.441 | 59.9661 | 6.9 | 7.6138 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.6151 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.613 | 6.4797 | 60.0061 | 6.9 | 7.613 | 6.4415 | 59.9772 | 6.9
7.6236 | 6.441 | 59.9661 | 6.9 | 7.6222 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.6234 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.6213 | 6.4797 | 60.0061 | 6.9 | 7.6215 | 6.4415 | 59.9772 | 6.9
7.632 | 6.441 | 59.9661 | 6.9 | 7.6305 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.6317 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.6296 | 6.4797 | 60.0061 | 6.9 | 7.6298 | 6.4415 | 59.9772 | 6.9
7.6403 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.6388 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.64 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.6379 | 6.4797 | 60.0061 | 6.9 | 7.6381 | 6.4415 | 59.9772 | 6.9
7.6487 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.6472 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.6484 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.6463 | 6.4786 | 60.0061 | 6.9 | 7.6464 | 6.4415 | 59.9772 | 6.9
7.657 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.6555 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.6567 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.6546 | 6.4786 | 60.0061 | 6.9 | 7.6548 | 6.4415 | 59.9772 | 6.9
7.6653 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.6638 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.665 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.663 | 6.4786 | 60.0061 | 6.9 | 7.6631 | 6.4415 | 59.9772 | 6.9
7.6737 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.6722 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.6733 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.6713 | 6.4786 | 60.0061 | 6.9 | 7.6714 | 6.4415 | 59.9772 | 6.9
7.682 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.6805 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.6817 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.6796 | 6.4793 | 60.0061 | 6.9 | 7.6798 | 6.4415 | 59.9772 | 6.9
7.6903 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.6889 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.69 | 6.4595 | 60.0097 | 6.9 | 7.688 | 6.4793 | 60.0061 | 6.9 | 7.6881 | 6.4397 | 59.9772 | 6.9
7.6987 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.6972 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.6984 | 6.4595 | 60.0093 | 6.9 | 7.6963 | 6.4793 | 60.0061 | 6.9 | 7.6964 | 6.4397 | 59.9772 | 6.9
7.707 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.7056 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.7067 | 6.4595 | 60.0093 | 6.9 | 7.7047 | 6.4793 | 60.0061 | 6.9 | 7.7047 | 6.4397 | 59.9772 | 6.9
7.7154 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.7139 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.715 | 6.4595 | 60.0093 | 6.9 | 7.713 | 6.4793 | 60.0061 | 6.9 | 7.7131 | 6.4397 | 59.9772 | 6.9
7.7237 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.7222 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.7233 | 6.4595 | 60.0093 | 6.9 | 7.7213 | 6.4793 | 60.0061 | 6.9 | 7.7214 | 6.4397 | 59.9772 | 6.9
7.732 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.7306 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.7317 | 6.4586 | 60.0093 | 6.9 | 7.7296 | 6.4791 | 60.0061 | 6.9 | 7.7297 | 6.4397 | 59.9772 | 6.9
7.7404 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.7389 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.74 | 6.4586 | 60.0093 | 6.9 | 7.738 | 6.4791 | 60.0061 | 6.9 | 7.7382 | 6.4397 | 59.9772 | 6.9
7.7487 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.7473 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.7484 | 6.4586 | 60.0093 | 6.9 | 7.7463 | 6.4808 | 60.0061 | 6.9 | 7.7465 | 6.4397 | 59.9772 | 6.9
7.757 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.7556 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.7567 | 6.4586 | 60.0093 | 6.9 | 7.7546 | 6.4808 | 60.0061 | 6.9 | 7.7548 | 6.4376 | 59.9772 | 6.9
7.7654 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.7639 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.765 | 6.4586 | 60.0093 | 6.9 | 7.7629 | 6.4808 | 60.0061 | 6.9 | 7.7632 | 6.4376 | 59.9772 | 6.9
7.7737 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.7723 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.7733 | 6.4586 | 60.0093 | 6.9 | 7.7713 | 6.4808 | 60.0061 | 6.9 | 7.7715 | 6.4376 | 59.9779 | 6.9
7.782 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.7806 | 6.5086 | 59.9525 | 6.9 | 7.7817 | 6.4586 | 60.0093 | 6.9 | 7.7796 | 6.4808 | 60.0061 | 6.9 | 7.7798 | 6.4376 | 59.9779 | 6.9
7.7904 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.7889 | 6.4962 | 59.9525 | 6.9 | 7.79 | 6.4586 | 60.0093 | 6.9 | 7.788 | 6.4808 | 60.0061 | 6.9 | 7.7881 | 6.4377 | 59.9779 | 6.9
7.7987 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.7973 | 6.4962 | 59.9525 | 6.9 | 7.7983 | 6.4587 | 60.0093 | 6.9 | 7.7963 | 6.4798 | 60.0061 | 6.9 | 7.7965 | 6.4377 | 59.9779 | 6.9
7.8071 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.8056 | 6.4962 | 59.9525 | 6.9 | 7.8066 | 6.4587 | 60.0093 | 6.9 | 7.8046 | 6.4798 | 60.0061 | 6.9 | 7.8048 | 6.4377 | 59.9779 | 6.9
7.8154 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.814 | 6.4962 | 59.9525 | 6.9 | 7.815 | 6.4577 | 60.0093 | 6.9 | 7.8129 | 6.4796 | 60.0084 | 6.9 | 7.8131 | 6.4377 | 59.9779 | 6.9
7.8238 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.8223 | 6.4962 | 59.9525 | 6.9 | 7.8233 | 6.4577 | 60.0093 | 6.9 | 7.8213 | 6.4796 | 60.0084 | 6.9 | 7.8215 | 6.4377 | 59.9779 | 6.9
7.8321 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.8307 | 6.4962 | 59.9525 | 6.9 | 7.8317 | 6.4577 | 60.0093 | 6.9 | 7.8296 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 7.8298 | 6.4377 | 59.9779 | 6.9
7.8404 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.839 | 6.4962 | 59.9525 | 6.9 | 7.84 | 6.4577 | 60.0093 | 6.9 | 7.838 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 7.8381 | 6.4377 | 59.9779 | 6.9
7.8488 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.8473 | 6.4962 | 59.9525 | 6.9 | 7.8483 | 6.4577 | 60.0093 | 6.9 | 7.8463 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 7.8464 | 6.4377 | 59.9779 | 6.9
7.8571 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.8557 | 6.4962 | 59.9525 | 6.9 | 7.8566 | 6.4577 | 60.0093 | 6.9 | 7.8546 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 7.8549 | 6.4381 | 59.9779 | 6.9
7.8654 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.864 | 6.4962 | 59.9525 | 6.9 | 7.865 | 6.4577 | 60.0093 | 6.9 | 7.8629 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 7.8632 | 6.4381 | 59.9779 | 6.9
7.8738 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.8723 | 6.4962 | 59.9525 | 6.9 | 7.8733 | 6.4577 | 60.0093 | 6.9 | 7.8713 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 7.8715 | 6.4387 | 59.9779 | 6.9
7.8821 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.8807 | 6.4962 | 59.9525 | 6.9 | 7.8817 | 6.4577 | 60.0093 | 6.9 | 7.8796 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 7.8799 | 6.4387 | 59.9779 | 6.9
7.8904 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.889 | 6.4962 | 59.9525 | 6.9 | 7.89 | 6.4577 | 60.0093 | 6.9 | 7.8879 | 6.4783 | 60.0084 | 6.9 | 7.8882 | 6.4387 | 59.9779 | 6.9
7.8988 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.8974 | 6.4962 | 59.9525 | 6.9 | 7.8983 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 7.8962 | 6.4793 | 60.0084 | 6.9 | 7.8965 | 6.4387 | 59.9779 | 6.9
7.9071 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.9057 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 7.9066 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 7.9046 | 6.4793 | 60.0084 | 6.9 | 7.9048 | 6.4387 | 59.9779 | 6.9
7.9155 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.9141 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 7.915 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 7.9129 | 6.4793 | 60.0084 | 6.9 | 7.9132 | 6.4387 | 59.9779 | 6.9
7.9238 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.9224 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 7.9233 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 7.9213 | 6.4793 | 60.0084 | 6.9 | 7.9215 | 6.4389 | 59.9779 | 6.9
7.9321 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.9307 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 7.9316 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 7.9296 | 6.48 | 60.0084 | 6.9 | 7.9298 | 6.4389 | 59.9779 | 6.9
7.9405 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.9391 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 7.94 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 7.9379 | 6.48 | 60.0084 | 6.9 | 7.9382 | 6.4389 | 59.9779 | 6.9
7.9488 | 6.441 | 59.9665 | 6.9 | 7.9474 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 7.9483 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 7.9463 | 6.4798 | 60.0084 | 6.9 | 7.9465 | 6.4389 | 59.9779 | 6.9
7.9572 | 6.4413 | 59.9665 | 6.9 | 7.9557 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 7.9567 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 7.9546 | 6.4798 | 60.0084 | 6.9 | 7.9548 | 6.4389 | 59.9779 | 6.9
7.9655 | 6.4413 | 59.9665 | 6.9 | 7.9641 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 7.965 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 7.963 | 6.4798 | 60.0084 | 6.9 | 7.9633 | 6.4389 | 59.9779 | 6.9
7.9738 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 7.9724 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 7.9733 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 7.9713 | 6.4798 | 60.0084 | 6.9 | 7.9716 | 6.4392 | 59.9791 | 6.9
7.9822 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 7.9808 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 7.9816 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 7.9796 | 6.5449 | 60.0084 | 6.9 | 7.9799 | 6.4392 | 59.9791 | 6.9
7.9905 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 7.9891 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 7.99 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 7.9879 | 6.5449 | 60.0084 | 6.9 | 7.9882 | 6.4392 | 59.9791 | 6.9
7.9988 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 7.9974 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 7.9983 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 7.9963 | 6.5438 | 60.0084 | 6.9 | 7.9966 | 6.4392 | 59.9791 | 6.9
8.0072 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 8.0058 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 8.0067 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 8.0046 | 6.5438 | 60.0084 | 6.9 | 8.0049 | 6.4392 | 59.9791 | 6.9
8.0155 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 8.0141 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 8.015 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 8.0129 | 6.5438 | 60.01 | 6.9 | 8.0132 | 6.4392 | 59.9791 | 6.9
8.0239 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 8.0225 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 8.0233 | 6.4577 | 60.0084 | 6.9 | 8.0212 | 6.5438 | 60.01 | 6.9 | 8.0216 | 6.4392 | 59.9791 | 6.9
8.0322 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 8.0308 | 6.498 | 59.9525 | 6.9 | 8.0316 | 6.4598 | 60.0084 | 6.9 | 8.0296 | 6.5438 | 60.01 | 6.9 | 8.0299 | 6.4392 | 59.9791 | 6.9
8.0405 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 8.0392 | 6.4985 | 59.9525 | 6.9 | 8.04 | 6.4598 | 60.0084 | 6.9 | 8.0379 | 6.5438 | 60.01 | 6.9 | 8.0382 | 6.4399 | 59.9791 | 6.9
8.0489 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 8.0475 | 6.4985 | 59.9525 | 6.9 | 8.0483 | 6.4598 | 60.0084 | 6.9 | 8.0463 | 6.5438 | 60.01 | 6.9 | 8.0465 | 6.4399 | 59.9791 | 6.9
8.0572 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 8.0558 | 6.4985 | 59.9525 | 6.9 | 8.0566 | 6.4598 | 60.0084 | 6.9 | 8.0546 | 6.5438 | 60.01 | 6.9 | 8.0549 | 6.4399 | 59.9791 | 6.9
8.0656 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 8.0642 | 6.4985 | 59.9525 | 6.9 | 8.0649 | 6.4598 | 60.0084 | 6.9 | 8.0629 | 6.5438 | 60.01 | 6.9 | 8.0632 | 6.4399 | 59.9791 | 6.9
8.0739 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 8.0725 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 8.0733 | 6.4598 | 60.0084 | 6.9 | 8.0712 | 6.5438 | 60.01 | 6.9 | 8.0715 | 6.4399 | 59.9791 | 6.9
8.0822 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 8.0808 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 8.0816 | 6.4598 | 60.0084 | 6.9 | 8.0796 | 6.5436 | 60.01 | 6.9 | 8.08 | 6.4399 | 59.9791 | 6.9
8.0906 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 8.0892 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 8.09 | 6.4598 | 60.0084 | 6.9 | 8.0879 | 6.5436 | 60.01 | 6.9406 | 8.0883 | 6.4381 | 59.9791 | 6.9
8.0989 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 8.0975 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 8.0983 | 6.4598 | 60.0081 | 6.9 | 8.0963 | 6.5435 | 60.01 | 7.0425 | 8.0966 | 6.4381 | 59.9791 | 6.9
8.1072 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 8.1059 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 8.1066 | 6.4598 | 60.0081 | 6.9 | 8.1046 | 6.5435 | 60.01 | 7.1444 | 8.1049 | 6.4381 | 59.9791 | 6.9
8.1156 | 6.4408 | 59.9665 | 6.9 | 8.1142 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 8.1149 | 6.4598 | 60.0081 | 6.9 | 8.1129 | 6.5435 | 60.01 | 7.2463 | 8.1133 | 6.4381 | 59.9791 | 6.9
8.1239 | 6.4392 | 59.9665 | 6.9 | 8.1226 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.1233 | 6.4598 | 60.0081 | 6.9 | 8.1212 | 6.5435 | 60.01 | 7.3482 | 8.1216 | 6.4381 | 59.9791 | 6.9
8.1323 | 6.4392 | 59.9665 | 6.9 | 8.1309 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.1316 | 6.4598 | 60.0081 | 6.9 | 8.1296 | 6.5435 | 60.01 | 7.4501 | 8.1299 | 6.4381 | 59.9791 | 6.9
8.1406 | 6.4392 | 59.9665 | 6.9 | 8.1392 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.14 | 6.4598 | 60.0081 | 6.9 | 8.1379 | 6.5435 | 60.01 | 7.552 | 8.1383 | 6.4381 | 59.9791 | 6.9
8.1489 | 6.4392 | 59.9665 | 6.9 | 8.1476 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.1483 | 6.4598 | 60.0081 | 6.9 | 8.1462 | 6.5435 | 60.01 | 7.6539 | 8.1466 | 6.4381 | 59.9791 | 6.9
8.1573 | 6.4392 | 59.9665 | 6.9 | 8.1559 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.1566 | 6.4598 | 60.0081 | 6.9 | 8.1545 | 6.5435 | 60.01 | 7.7558 | 8.1549 | 6.4363 | 59.9791 | 6.9
8.1656 | 6.4392 | 59.9665 | 6.9 | 8.1642 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.1649 | 6.4598 | 60.0081 | 6.9 | 8.1629 | 6.5445 | 60.01 | 7.8577 | 8.1633 | 6.4363 | 59.9791 | 6.9
8.174 | 6.4392 | 59.9665 | 6.9 | 8.1726 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.1733 | 6.4598 | 60.0081 | 6.9 | 8.1712 | 6.5445 | 60.01 | 7.9596 | 8.1716 | 6.4363 | 59.9799 | 6.9
8.1823 | 6.4392 | 59.9665 | 6.9 | 8.1809 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.1816 | 6.4598 | 60.0081 | 6.9 | 8.1796 | 6.5432 | 60.01 | 8.0615 | 8.1799 | 6.4363 | 59.9799 | 6.9
8.1906 | 6.4394 | 59.9665 | 6.9 | 8.1893 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.1899 | 6.4598 | 60.0081 | 6.9 | 8.1879 | 6.5432 | 60.01 | 8.1634 | 8.1882 | 6.4363 | 59.9799 | 6.9
8.1989 | 6.4394 | 59.9665 | 6.9 | 8.1976 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.1982 | 6.4609 | 60.0081 | 6.9 | 8.1962 | 6.5432 | 60.01 | 8.2653 | 8.1967 | 6.4363 | 59.9799 | 6.9
8.2073 | 6.4389 | 59.9665 | 6.9 | 8.206 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.2066 | 6.4609 | 60.0081 | 6.9 | 8.2045 | 6.5432 | 60.01 | 8.3672 | 8.205 | 6.4363 | 59.9799 | 6.9
8.2156 | 6.4389 | 59.9665 | 6.9 | 8.2143 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.215 | 6.4609 | 60.0081 | 6.9 | 8.2129 | 6.5432 | 60.012 | 8.4691 | 8.2133 | 6.4363 | 59.9799 | 6.9
8.224 | 6.4389 | 59.9665 | 6.9 | 8.2226 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.2233 | 6.4609 | 60.0081 | 6.9 | 8.2212 | 6.5432 | 60.012 | 8.571 | 8.2217 | 6.4342 | 59.9799 | 6.9
8.2323 | 6.4389 | 59.9665 | 6.9 | 8.231 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.2316 | 6.4609 | 60.0081 | 6.9 | 8.2296 | 6.5432 | 60.012 | 8.6729 | 8.23 | 6.4342 | 59.9799 | 6.9
8.2407 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.2393 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.2399 | 6.4609 | 60.0081 | 6.9 | 8.2379 | 6.5432 | 60.012 | 8.7748 | 8.2383 | 6.4342 | 59.9799 | 6.9
8.249 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.2477 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.2483 | 6.462 | 60.0081 | 6.9 | 8.2462 | 6.5432 | 60.012 | 8.8767 | 8.2466 | 6.4342 | 59.9799 | 6.9
8.2573 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.256 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.2566 | 6.462 | 60.0081 | 6.9 | 8.2545 | 6.5432 | 60.012 | 8.9786 | 8.255 | 6.4342 | 59.9799 | 6.9
8.2657 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.2643 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.265 | 6.462 | 60.0081 | 6.9 | 8.2629 | 6.5421 | 60.012 | 9.0805 | 8.2633 | 6.4342 | 59.9799 | 6.9
8.274 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.2727 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.2733 | 6.462 | 60.0081 | 6.9 | 8.2712 | 6.5421 | 60.012 | 9.1824 | 8.2716 | 6.4342 | 59.9799 | 6.9
8.2823 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.281 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.2816 | 6.462 | 60.0081 | 6.9 | 8.2795 | 6.5431 | 60.012 | 9.2843 | 8.28 | 6.4342 | 59.9799 | 6.9
8.2907 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.2893 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.2899 | 6.462 | 60.0081 | 6.9 | 8.2878 | 6.5431 | 60.012 | 9.3862 | 8.2883 | 6.4343 | 59.9799 | 6.9
8.299 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.2977 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.2983 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.2962 | 6.5431 | 60.012 | 9.4881 | 8.2966 | 6.4343 | 59.9799 | 6.9
8.3073 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.306 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.3066 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.3045 | 6.5431 | 60.012 | 9.59 | 8.3049 | 6.4343 | 59.9799 | 6.9
8.3157 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.3144 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.3149 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.3129 | 6.5431 | 60.012 | 9.6919 | 8.3134 | 6.4343 | 59.9799 | 6.9
8.324 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.3227 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.3232 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.3212 | 6.5431 | 60.012 | 9.7938 | 8.3217 | 6.4347 | 59.9799 | 6.9
8.3324 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.3311 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.3316 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.3295 | 6.5429 | 60.012 | 9.8957 | 8.33 | 6.4347 | 59.9799 | 6.9
8.3407 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.3394 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.3399 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.3379 | 6.5429 | 60.012 | 9.9976 | 8.3384 | 6.4347 | 59.9799 | 6.9
8.349 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.3477 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.3483 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.3462 | 6.5429 | 60.012 | 10.0995 | 8.3467 | 6.4347 | 59.9799 | 6.9
8.3574 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.3561 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.3566 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.3546 | 6.5429 | 60.012 | 10.2014 | 8.355 | 6.4347 | 59.9799 | 6.9
8.3657 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.3644 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.3649 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.3629 | 6.5429 | 60.012 | 10.3033 | 8.3633 | 6.4347 | 59.9799 | 6.9
8.3741 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.3727 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.3732 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.3712 | 6.5429 | 60.012 | 10.4052 | 8.3717 | 6.4347 | 59.9811 | 6.9
8.3824 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.3811 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.3816 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.3795 | 6.5429 | 60.012 | 10.507 | 8.38 | 6.4347 | 59.9811 | 6.9
8.3907 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.3894 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.3899 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.3879 | 6.5429 | 60.012 | 10.6089 | 8.3883 | 6.4353 | 59.9811 | 6.9
8.3991 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.3978 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.3983 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.3962 | 6.5407 | 60.012 | 10.7108 | 8.3967 | 6.4353 | 59.9811 | 6.9
8.4074 | 6.4394 | 59.9674 | 6.9 | 8.4061 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.4066 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.4045 | 6.5407 | 60.012 | 10.8127 | 8.405 | 6.4353 | 59.9811 | 6.9
8.4157 | 6.4394 | 59.9674 | 6.9 | 8.4145 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.4149 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.4128 | 6.5407 | 60.0132 | 10.9146 | 8.4133 | 6.4353 | 59.9811 | 6.9
8.4241 | 6.4394 | 59.9674 | 6.9 | 8.4228 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.4232 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.4212 | 6.5407 | 60.0132 | 11.0165 | 8.4216 | 6.4353 | 59.9811 | 6.9
8.4324 | 6.4394 | 59.9674 | 6.9 | 8.4311 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 8.4316 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.4295 | 6.5407 | 60.0132 | 11.1184 | 8.4301 | 6.4353 | 59.9811 | 6.9
8.4408 | 6.4394 | 59.9674 | 6.9 | 8.4395 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.4399 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.4379 | 6.5407 | 60.0132 | 11.2203 | 8.4384 | 6.4353 | 59.9811 | 6.9
8.4491 | 6.4394 | 59.9674 | 6.9 | 8.4478 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.4482 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.4462 | 6.5407 | 60.0132 | 11.3222 | 8.4467 | 6.4353 | 59.9811 | 6.9
8.4574 | 6.4394 | 59.9674 | 6.9 | 8.4561 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.4565 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.4545 | 6.5407 | 60.0132 | 11.4241 | 8.4551 | 6.4353 | 59.9811 | 6.9
8.4658 | 6.4394 | 59.9674 | 6.9 | 8.4645 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.4649 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.4628 | 6.5407 | 60.0132 | 11.526 | 8.4634 | 6.4353 | 59.9811 | 6.9
8.4741 | 6.4394 | 59.9674 | 6.9 | 8.4728 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.4733 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.4712 | 6.5407 | 60.0132 | 11.6279 | 8.4717 | 6.4336 | 59.9811 | 6.9
8.4825 | 6.4394 | 59.9674 | 6.9 | 8.4812 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.4816 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.4795 | 6.5407 | 60.0132 | 11.7298 | 8.48 | 6.4336 | 59.9811 | 6.9
8.4908 | 6.4394 | 59.9674 | 6.9 | 8.4895 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.4899 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.4879 | 6.5407 | 60.0132 | 11.8317 | 8.4884 | 6.4336 | 59.9811 | 6.9
8.4991 | 6.4394 | 59.9674 | 6.9 | 8.4978 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.4982 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.4962 | 6.5407 | 60.0132 | 11.9336 | 8.4967 | 6.4336 | 59.9811 | 6.9
8.5074 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.5062 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.5066 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.5045 | 6.5407 | 60.0132 | 12.0355 | 8.505 | 6.4316 | 59.9811 | 6.9
8.5158 | 6.4389 | 59.9674 | 6.9 | 8.5145 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.5149 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.5128 | 6.5405 | 60.0132 | 12.1374 | 8.5134 | 6.4316 | 59.9811 | 6.9
8.5241 | 6.4401 | 59.9674 | 6.9 | 8.5229 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.5233 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.5212 | 6.5405 | 60.0132 | 12.2393 | 8.5217 | 6.4316 | 59.9811 | 6.9
8.5325 | 6.4401 | 59.9674 | 6.9 | 8.5312 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.5316 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.5295 | 6.5415 | 60.0132 | 12.3412 | 8.53 | 6.4316 | 59.9811 | 6.9
8.5408 | 6.4401 | 59.9674 | 6.9 | 8.5396 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.5399 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.5378 | 6.5415 | 60.0132 | 12.443 | 8.5385 | 6.4311 | 59.9811 | 6.9
8.5491 | 6.4401 | 59.9674 | 6.9 | 8.5479 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.5482 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.5461 | 6.5425 | 60.0132 | 12.5449 | 8.5468 | 6.4311 | 59.9811 | 6.9
8.5575 | 6.4401 | 59.9674 | 6.9 | 8.5562 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.5566 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.5545 | 6.5425 | 60.0132 | 12.6468 | 8.5551 | 6.4311 | 59.9811 | 6.9
8.5658 | 6.4401 | 59.9674 | 6.9 | 8.5646 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.5649 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.5628 | 6.5425 | 60.0132 | 12.7487 | 8.5634 | 6.4311 | 59.9811 | 6.9
8.5742 | 6.4401 | 59.9674 | 6.9 | 8.5729 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.5732 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.5712 | 6.5425 | 60.0132 | 12.8506 | 8.5718 | 6.4311 | 59.9815 | 6.9
8.5825 | 6.4401 | 59.9674 | 6.9 | 8.5812 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.5815 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.5795 | 6.5425 | 60.0132 | 12.9525 | 8.5801 | 6.4311 | 59.9815 | 6.9
8.5909 | 6.4401 | 59.9674 | 6.9 | 8.5896 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.5899 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.5878 | 6.5425 | 60.0132 | 13.0544 | 8.5884 | 6.4311 | 59.9815 | 6.9
8.5992 | 6.4401 | 59.9674 | 6.9 | 8.5979 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.5982 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.5961 | 6.5425 | 60.0132 | 13.1563 | 8.5968 | 6.4311 | 59.9815 | 6.9
8.6075 | 6.4401 | 59.9674 | 6.9 | 8.6063 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.6066 | 6.462 | 60.0077 | 6.9 | 8.6045 | 6.5425 | 60.0132 | 13.2582 | 8.6051 | 6.4315 | 59.9815 | 6.9
8.6158 | 6.4401 | 59.9674 | 6.9 | 8.6146 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.6149 | 6.4607 | 60.0077 | 6.9 | 8.6128 | 6.5425 | 60.0144 | 13.3601 | 8.6134 | 6.4315 | 59.9815 | 6.9
8.6242 | 6.4401 | 59.9674 | 6.9 | 8.623 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.6232 | 6.4607 | 60.0077 | 6.9 | 8.6212 | 6.5425 | 60.0144 | 13.462 | 8.6217 | 6.4315 | 59.9815 | 6.9
8.6325 | 6.4401 | 59.9674 | 6.9 | 8.6313 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.6315 | 6.4607 | 60.0077 | 6.9 | 8.6295 | 6.5425 | 60.0144 | 13.5639 | 8.6301 | 6.4315 | 59.9815 | 6.9
8.6409 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.6396 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.6399 | 6.4607 | 60.0077 | 6.9 | 8.6378 | 6.5425 | 60.0144 | 13.6658 | 8.6384 | 6.4315 | 59.9815 | 6.9
8.6492 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.648 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.6482 | 6.4607 | 60.0077 | 6.9 | 8.6461 | 6.5414 | 60.0144 | 13.7677 | 8.6467 | 6.4315 | 59.9815 | 6.9
8.6575 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.6563 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.6566 | 6.4607 | 60.0077 | 6.9 | 8.6545 | 6.5414 | 60.0144 | 13.8696 | 8.6552 | 6.4315 | 59.9815 | 6.9
8.6659 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.6646 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.6649 | 6.4602 | 60.0077 | 6.9 | 8.6628 | 6.5398 | 60.0144 | 13.9714 | 8.6635 | 6.4315 | 59.9815 | 6.9
8.6742 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.673 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.6732 | 6.4602 | 60.0077 | 6.9 | 8.6711 | 6.5398 | 60.0144 | 14.0733 | 8.6718 | 6.4316 | 59.9815 | 6.9
8.6826 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.6813 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.6815 | 6.4602 | 60.0077 | 6.9 | 8.6794 | 6.5387 | 60.0144 | 14.1752 | 8.6801 | 6.4316 | 59.9815 | 6.9
8.6909 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.6897 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.6899 | 6.4602 | 60.0077 | 6.9 | 8.6878 | 6.5387 | 60.0144 | 14.2771 | 8.6885 | 6.4316 | 59.9815 | 6.9
8.6992 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.698 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.6982 | 6.4602 | 60.0073 | 6.9 | 8.6961 | 6.5387 | 60.0144 | 14.379 | 8.6968 | 6.4316 | 59.9815 | 6.9
8.7076 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.7064 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.7065 | 6.4602 | 60.0073 | 6.9 | 8.7045 | 6.5387 | 60.0144 | 14.4809 | 8.7051 | 6.4316 | 59.9815 | 6.9
8.7159 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.7147 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.7148 | 6.4602 | 60.0073 | 6.9 | 8.7128 | 6.5387 | 60.0144 | 14.5828 | 8.7135 | 6.4316 | 59.9815 | 6.9
8.7242 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.723 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.7232 | 6.4602 | 60.0073 | 6.9 | 8.7211 | 6.5387 | 60.0144 | 14.6847 | 8.7218 | 6.4316 | 59.9815 | 6.9
8.7326 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.7314 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.7316 | 6.4593 | 60.0073 | 6.9 | 8.7294 | 6.5387 | 60.0144 | 14.7866 | 8.7301 | 6.4316 | 59.9815 | 6.9
8.7409 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.7397 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.7399 | 6.4593 | 60.0073 | 6.9 | 8.7378 | 6.5387 | 60.0144 | 14.8885 | 8.7384 | 6.4311 | 59.9815 | 6.9
8.7493 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.748 | 6.499 | 59.9521 | 6.9 | 8.7482 | 6.4593 | 60.0073 | 6.9 | 8.7461 | 6.5387 | 60.0144 | 14.9904 | 8.7468 | 6.4311 | 59.9815 | 6.9
8.7576 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.7564 | 6.4995 | 59.9521 | 6.9 | 8.7565 | 6.4593 | 60.0073 | 6.9 | 8.7545 | 6.5387 | 60.0144 | 15.0923 | 8.7551 | 6.4311 | 59.9815 | 6.9
8.7659 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.7647 | 6.4995 | 59.9521 | 6.9 | 8.7649 | 6.4593 | 60.0073 | 6.9 | 8.7628 | 6.5387 | 60.0144 | 15.1942 | 8.7634 | 6.4311 | 59.9815 | 6.9
8.7743 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.7731 | 6.4995 | 59.9521 | 6.9 | 8.7732 | 6.4593 | 60.0073 | 6.9 | 8.7711 | 6.5387 | 60.0144 | 15.296 | 8.7719 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.7826 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.7814 | 6.4995 | 59.9521 | 6.9 | 8.7816 | 6.4593 | 60.0073 | 6.9 | 8.7794 | 6.5387 | 60.0144 | 15.3979 | 8.7802 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.791 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.7897 | 6.4995 | 59.9521 | 6.9 | 8.7899 | 6.4593 | 60.0073 | 6.9 | 8.7878 | 6.5387 | 60.0144 | 15.4998 | 8.7885 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.7993 | 6.4401 | 59.9677 | 6.9 | 8.7981 | 6.4995 | 59.9521 | 6.9 | 8.7982 | 6.4594 | 60.0073 | 6.9 | 8.7961 | 6.5387 | 60.0144 | 15.6017 | 8.7968 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.8076 | 6.4404 | 59.9677 | 6.9 | 8.8064 | 6.4995 | 59.9521 | 6.9 | 8.8065 | 6.4594 | 60.0073 | 6.9 | 8.8044 | 6.5387 | 60.0144 | 15.7036 | 8.8052 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.8159 | 6.4404 | 59.9677 | 6.9 | 8.8148 | 6.4995 | 59.9521 | 6.9 | 8.8149 | 6.4605 | 60.0073 | 6.9 | 8.8127 | 6.5387 | 60.0157 | 15.8055 | 8.8135 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.8243 | 6.4404 | 59.9677 | 6.9 | 8.8231 | 6.4995 | 59.9521 | 6.9 | 8.8232 | 6.4605 | 60.0073 | 6.9 | 8.8211 | 6.5387 | 60.0157 | 15.9074 | 8.8218 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.8326 | 6.4404 | 59.9677 | 6.9 | 8.8315 | 6.4995 | 59.9521 | 6.9 | 8.8315 | 6.4605 | 60.0073 | 6.9 | 8.8294 | 6.5392 | 60.0157 | 16.0093 | 8.8302 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.841 | 6.4404 | 59.9681 | 6.9 | 8.8398 | 6.5003 | 59.9521 | 6.9 | 8.8398 | 6.4605 | 60.0073 | 6.9 | 8.8378 | 6.5392 | 60.0157 | 16.1112 | 8.8385 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.8493 | 6.4404 | 59.9681 | 6.9 | 8.8481 | 6.5003 | 59.9521 | 6.9 | 8.8482 | 6.4605 | 60.0073 | 6.9 | 8.8461 | 6.5405 | 60.0157 | 16.2131 | 8.8468 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.8576 | 6.4404 | 59.9681 | 6.9 | 8.8565 | 6.5006 | 59.9521 | 6.9 | 8.8565 | 6.4605 | 60.0073 | 6.9 | 8.8544 | 6.5405 | 60.0157 | 16.315 | 8.8551 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.866 | 6.4404 | 59.9681 | 6.9 | 8.8648 | 6.5006 | 59.9521 | 6.9 | 8.8649 | 6.4605 | 60.0073 | 6.9 | 8.8627 | 6.5405 | 60.0157 | 16.4168 | 8.8635 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.8743 | 6.4404 | 59.9681 | 6.9 | 8.8731 | 6.5006 | 59.9521 | 6.9 | 8.8732 | 6.4605 | 60.0073 | 6.9 | 8.8711 | 6.5405 | 60.0157 | 16.5187 | 8.8718 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.8827 | 6.4404 | 59.9681 | 6.9 | 8.8815 | 6.5006 | 59.9521 | 6.9 | 8.8815 | 6.4605 | 60.0073 | 6.9 | 8.8794 | 6.5405 | 60.0157 | 16.6206 | 8.8801 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.891 | 6.441 | 59.9681 | 6.9 | 8.8898 | 6.5006 | 59.9521 | 6.9 | 8.8898 | 6.4605 | 60.0073 | 6.9 | 8.8878 | 6.5405 | 60.0157 | 16.7225 | 8.8885 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.8993 | 6.441 | 59.9681 | 6.9 | 8.8982 | 6.5006 | 59.9521 | 6.9 | 8.8982 | 6.4605 | 60.0065 | 6.9 | 8.8961 | 6.5394 | 60.0157 | 16.8244 | 8.8969 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.9077 | 6.441 | 59.9681 | 6.9 | 8.9065 | 6.5006 | 59.9521 | 6.9 | 8.9065 | 6.4605 | 60.0065 | 6.9 | 8.9044 | 6.5394 | 60.0157 | 16.9263 | 8.9052 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.916 | 6.441 | 59.9681 | 6.9 | 8.9149 | 6.5006 | 59.9521 | 6.9 | 8.9149 | 6.4605 | 60.0065 | 6.9 | 8.9127 | 6.5394 | 60.0157 | 17.0282 | 8.9135 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.9243 | 6.4415 | 59.9681 | 6.9 | 8.9232 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 8.9232 | 6.4605 | 60.0065 | 6.9 | 8.9211 | 6.5394 | 60.0157 | 17.1301 | 8.9219 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.9327 | 6.4415 | 59.9681 | 6.9 | 8.9315 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 8.9315 | 6.4605 | 60.0065 | 6.9 | 8.9294 | 6.5394 | 60.0157 | 17.232 | 8.9302 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.941 | 6.4415 | 59.9681 | 6.9 | 8.9399 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 8.9398 | 6.4605 | 60.0065 | 6.9 | 8.9377 | 6.5394 | 60.0157 | 17.3339 | 8.9385 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.9494 | 6.4415 | 59.9681 | 6.9 | 8.9482 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 8.9482 | 6.4605 | 60.0065 | 6.9 | 8.946 | 6.5383 | 60.0157 | 17.4357 | 8.9469 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.9577 | 6.4415 | 59.9681 | 6.9 | 8.9565 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 8.9565 | 6.4605 | 60.0065 | 6.9 | 8.9544 | 6.5383 | 60.0157 | 17.5376 | 8.9552 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.966 | 6.4415 | 59.9681 | 6.9 | 8.9649 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 8.9648 | 6.4616 | 60.0065 | 6.9 | 8.9627 | 6.5383 | 60.0157 | 17.6395 | 8.9635 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.9744 | 6.4415 | 59.9681 | 6.9 | 8.9732 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 8.9731 | 6.4616 | 60.0065 | 6.9 | 8.9711 | 6.5383 | 60.0157 | 17.7414 | 8.9718 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.9827 | 6.4415 | 59.9681 | 6.9 | 8.9816 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 8.9815 | 6.4616 | 60.0065 | 6.9 | 8.9794 | 6.5383 | 60.0157 | 17.8433 | 8.9802 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.9911 | 6.4415 | 59.9681 | 6.9 | 8.9899 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 8.9899 | 6.4616 | 60.0065 | 6.9 | 8.9877 | 6.5383 | 60.0157 | 17.9452 | 8.9885 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
8.9994 | 6.4415 | 59.9681 | 6.9 | 8.9983 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 8.9982 | 6.4632 | 60.0065 | 6.9 | 8.996 | 6.5369 | 60.0157 | 18.0471 | 8.9968 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.0077 | 6.4415 | 59.9681 | 6.9 | 9.0066 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 9.0065 | 6.4632 | 60.0065 | 6.9 | 9.0044 | 6.5369 | 60.0157 | 18.149 | 9.0052 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.0161 | 6.4415 | 59.9681 | 6.9 | 9.0149 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 9.0148 | 6.4632 | 60.0065 | 6.9 | 9.0127 | 6.5369 | 60.0165 | 18.2509 | 9.0135 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.0244 | 6.4415 | 59.9681 | 6.9 | 9.0233 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 9.0232 | 6.4632 | 60.0065 | 6.9 | 9.0211 | 6.5369 | 60.0165 | 18.3528 | 9.0219 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.0327 | 6.4415 | 59.9681 | 6.9 | 9.0316 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 9.0315 | 6.4632 | 60.0065 | 6.9 | 9.0294 | 6.5369 | 60.0165 | 18.4546 | 9.0302 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.0411 | 6.4415 | 59.9685 | 6.9 | 9.0399 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 9.0399 | 6.4632 | 60.0065 | 6.9 | 9.0377 | 6.5369 | 60.0165 | 18.5565 | 9.0386 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.0494 | 6.4415 | 59.9685 | 6.9 | 9.0483 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 9.0482 | 6.4818 | 60.0065 | 6.9 | 9.046 | 6.5378 | 60.0165 | 18.6584 | 9.0469 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.0577 | 6.4415 | 59.9685 | 6.9 | 9.0566 | 6.5009 | 59.9525 | 6.9 | 9.0565 | 6.4818 | 60.0065 | 6.9 | 9.0544 | 6.5378 | 60.0165 | 18.7603 | 9.0552 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.0661 | 6.4415 | 59.9685 | 6.9 | 9.065 | 6.5009 | 59.9525 | 6.9 | 9.0648 | 6.4834 | 60.0065 | 6.9 | 9.0627 | 6.5378 | 60.0165 | 18.8622 | 9.0636 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.0744 | 6.4344 | 59.9685 | 6.9 | 9.0733 | 6.5009 | 59.9525 | 6.9 | 9.0732 | 6.4834 | 60.0065 | 6.9 | 9.071 | 6.5378 | 60.0165 | 18.9641 | 9.0719 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.0828 | 6.4344 | 59.9685 | 6.9 | 9.0816 | 6.5009 | 59.9525 | 6.9 | 9.0815 | 6.4834 | 60.0065 | 6.9 | 9.0793 | 6.5378 | 60.0165 | 19.066 | 9.0802 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.0911 | 6.4344 | 59.9685 | 6.9 | 9.09 | 6.5009 | 59.9525 | 6.9 | 9.0898 | 6.4834 | 60.0065 | 6.9 | 9.0877 | 6.5378 | 60.0165 | 19.13 | 9.0885 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.0995 | 6.4344 | 59.9685 | 6.9 | 9.0983 | 6.5009 | 59.9525 | 6.9 | 9.0981 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.096 | 6.5376 | 60.0165 | 19.13 | 9.0969 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.1078 | 6.4344 | 59.9685 | 6.9 | 9.1067 | 6.5009 | 59.9525 | 6.9 | 9.1065 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.1044 | 6.5376 | 60.0165 | 19.13 | 9.1052 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.1161 | 6.4344 | 59.9685 | 6.9 | 9.115 | 6.5009 | 59.9525 | 6.9 | 9.1148 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.1127 | 6.5366 | 60.0165 | 19.13 | 9.1135 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.1245 | 6.4328 | 59.9685 | 6.9 | 9.1234 | 6.5005 | 59.9529 | 6.9 | 9.1232 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.121 | 6.5366 | 60.0165 | 19.13 | 9.1219 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.1328 | 6.4328 | 59.9685 | 6.9 | 9.1317 | 6.5005 | 59.9529 | 6.9 | 9.1315 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.1293 | 6.5366 | 60.0165 | 19.13 | 9.1302 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.1411 | 6.4311 | 59.9685 | 6.9 | 9.14 | 6.5008 | 59.9529 | 6.9 | 9.1398 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.1377 | 6.5366 | 60.0165 | 19.13 | 9.1385 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.1495 | 6.4311 | 59.9685 | 6.9 | 9.1484 | 6.5008 | 59.9529 | 6.9 | 9.1481 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.146 | 6.5366 | 60.0165 | 19.13 | 9.1469 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.1578 | 6.4308 | 59.9685 | 6.9 | 9.1567 | 6.5008 | 59.9529 | 6.9 | 9.1565 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.1544 | 6.5366 | 60.0165 | 19.13 | 9.1553 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.1661 | 6.4308 | 59.9685 | 6.9 | 9.165 | 6.5008 | 59.9529 | 6.9 | 9.1648 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.1627 | 6.5354 | 60.0165 | 19.13 | 9.1636 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.1745 | 6.4308 | 59.9685 | 6.9 | 9.1734 | 6.5008 | 59.9529 | 6.9 | 9.1732 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.171 | 6.5354 | 60.0165 | 19.13 | 9.1719 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.1828 | 6.4308 | 59.9685 | 6.9 | 9.1817 | 6.5008 | 59.9529 | 6.9 | 9.1815 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.1793 | 6.5354 | 60.0165 | 19.13 | 9.1803 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.1912 | 6.4308 | 59.9685 | 6.9 | 9.1901 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.1898 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.1877 | 6.5354 | 60.0165 | 19.13 | 9.1886 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.1995 | 6.4308 | 59.9685 | 6.9 | 9.1984 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.1982 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.196 | 6.5354 | 60.0165 | 19.13 | 9.1969 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.2078 | 6.4308 | 59.9685 | 6.9 | 9.2068 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.2065 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.2043 | 6.5354 | 60.0165 | 19.13 | 9.2052 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.2162 | 6.4308 | 59.9685 | 6.9 | 9.2151 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.2148 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.2126 | 6.5359 | 60.0176 | 19.13 | 9.2136 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.2245 | 6.4308 | 59.9685 | 6.9 | 9.2234 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.2231 | 6.4834 | 60.006 | 6.9 | 9.2209 | 6.5359 | 60.0176 | 19.13 | 9.2219 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.2328 | 6.4308 | 59.9685 | 6.9 | 9.2318 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.2315 | 6.4826 | 60.006 | 6.9 | 9.2293 | 6.5359 | 60.0176 | 19.13 | 9.2302 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.2412 | 6.4301 | 59.9693 | 6.9 | 9.2401 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.2398 | 6.4826 | 60.006 | 6.9 | 9.2376 | 6.5359 | 60.0176 | 19.13 | 9.2386 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.2495 | 6.4301 | 59.9693 | 6.9 | 9.2484 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.2482 | 6.4816 | 60.006 | 6.9 | 9.246 | 6.5359 | 60.0176 | 19.13 | 9.2469 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.2579 | 6.4329 | 59.9693 | 6.9 | 9.2568 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.2565 | 6.4816 | 60.006 | 6.9 | 9.2543 | 6.5359 | 60.0176 | 19.13 | 9.2552 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.2662 | 6.4329 | 59.9693 | 6.9 | 9.2651 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.2648 | 6.4816 | 60.006 | 6.9 | 9.2626 | 6.5372 | 60.0176 | 19.13 | 9.2635 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.2745 | 6.4329 | 59.9693 | 6.9 | 9.2735 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.2731 | 6.4816 | 60.006 | 6.9 | 9.2709 | 6.5372 | 60.0176 | 19.13 | 9.272 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.2829 | 6.4329 | 59.9693 | 6.9 | 9.2818 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.2815 | 6.4816 | 60.006 | 6.9 | 9.2793 | 6.5392 | 60.0176 | 19.13 | 9.2803 | 6.4311 | 59.9827 | 6.9
9.2912 | 6.4329 | 59.9693 | 6.9 | 9.2901 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.2898 | 6.4816 | 60.006 | 6.9 | 9.2876 | 6.5392 | 60.0176 | 19.13 | 9.2886 | 6.4315 | 59.9827 | 6.9
9.2996 | 6.4329 | 59.9693 | 6.9 | 9.2985 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.2982 | 6.4816 | 60.0052 | 6.9 | 9.296 | 6.5392 | 60.0176 | 19.13 | 9.297 | 6.4315 | 59.9827 | 6.9
9.3079 | 6.4329 | 59.9693 | 6.9 | 9.3068 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.3065 | 6.4816 | 60.0052 | 6.9 | 9.3043 | 6.5392 | 60.0176 | 19.13 | 9.3053 | 6.4315 | 59.9827 | 6.9
9.3162 | 6.4329 | 59.9693 | 6.9 | 9.3152 | 6.501 | 59.9529 | 6.9 | 9.3148 | 6.4816 | 60.0052 | 6.9 | 9.3126 | 6.5392 | 60.0176 | 19.13 | 9.3136 | 6.4315 | 59.9827 | 6.9
9.3246 | 6.4329 | 59.9693 | 6.9 | 9.3235 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.3231 | 6.4816 | 60.0052 | 6.9 | 9.3209 | 6.5392 | 60.0176 | 19.13 | 9.3219 | 6.4315 | 59.9827 | 6.9
9.3329 | 6.4329 | 59.9693 | 6.9 | 9.3318 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.3315 | 6.4816 | 60.0052 | 6.9 | 9.3293 | 6.5377 | 60.0176 | 19.13 | 9.3303 | 6.4315 | 59.9827 | 6.9
9.3412 | 6.4329 | 59.9693 | 6.9 | 9.3402 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.3398 | 6.4816 | 60.0052 | 6.9 | 9.3376 | 6.5377 | 60.0176 | 19.13 | 9.3386 | 6.4315 | 59.9827 | 6.9
9.3496 | 6.4329 | 59.9693 | 6.9 | 9.3485 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.3481 | 6.4816 | 60.0052 | 6.9 | 9.3459 | 6.5377 | 60.0176 | 19.13 | 9.3469 | 6.4315 | 59.9827 | 6.9
9.3579 | 6.4327 | 59.9693 | 6.9 | 9.3569 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.3564 | 6.4816 | 60.0052 | 6.9 | 9.3542 | 6.5377 | 60.0176 | 19.13 | 9.3553 | 6.4315 | 59.9827 | 6.9
9.3662 | 6.4327 | 59.9693 | 6.9 | 9.3652 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.3648 | 6.4816 | 60.0052 | 6.9 | 9.3626 | 6.5377 | 60.0176 | 19.13 | 9.3636 | 6.4315 | 59.9827 | 6.9
9.3746 | 6.4327 | 59.9693 | 6.9 | 9.3735 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.3731 | 6.4816 | 60.0052 | 6.9 | 9.3709 | 6.5377 | 60.0176 | 19.13 | 9.3719 | 6.4315 | 59.9831 | 6.9
9.3829 | 6.4327 | 59.9693 | 6.9 | 9.3819 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.3815 | 6.4816 | 60.0052 | 6.9 | 9.3793 | 6.5355 | 60.0176 | 19.13 | 9.3802 | 6.4315 | 59.9831 | 6.9
9.3913 | 6.4327 | 59.9693 | 6.9 | 9.3902 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.3898 | 6.4816 | 60.0052 | 6.9 | 9.3876 | 6.5355 | 60.0176 | 19.13 | 9.3887 | 6.4297 | 59.9831 | 6.9
9.3996 | 6.4327 | 59.9693 | 6.9 | 9.3986 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.3981 | 6.4817 | 60.0052 | 6.9 | 9.3959 | 6.5353 | 60.0176 | 19.13 | 9.397 | 6.4297 | 59.9831 | 6.9
9.4079 | 6.4327 | 59.9693 | 6.9 | 9.4069 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.4065 | 6.4817 | 60.0052 | 6.9 | 9.4042 | 6.5353 | 60.0176 | 19.13 | 9.4053 | 6.4297 | 59.9831 | 6.9
9.4163 | 6.4327 | 59.9693 | 6.9 | 9.4153 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.4148 | 6.4817 | 60.0052 | 6.9 | 9.4126 | 6.5353 | 60.0189 | 19.13 | 9.4137 | 6.4297 | 59.9831 | 6.9
9.4246 | 6.4327 | 59.9693 | 6.9 | 9.4236 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.4232 | 6.4817 | 60.0052 | 6.9 | 9.4209 | 6.5353 | 60.0189 | 19.13 | 9.422 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.433 | 6.4327 | 59.9693 | 6.9 | 9.4319 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.4315 | 6.4817 | 60.0052 | 6.9 | 9.4293 | 6.5353 | 60.0189 | 19.13 | 9.4303 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.4413 | 6.4327 | 59.9709 | 6.9 | 9.4402 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.4398 | 6.4817 | 60.0052 | 6.9 | 9.4376 | 6.5353 | 60.0189 | 19.13 | 9.4386 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.4496 | 6.4327 | 59.9709 | 6.9 | 9.4486 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.4481 | 6.4817 | 60.0052 | 6.9 | 9.4459 | 6.5363 | 60.0189 | 19.13 | 9.447 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.4579 | 6.4327 | 59.9709 | 6.9 | 9.4569 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.4565 | 6.4817 | 60.0052 | 6.9 | 9.4542 | 6.5363 | 60.0189 | 19.13 | 9.4553 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.4663 | 6.4327 | 59.9709 | 6.9 | 9.4653 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.4648 | 6.4817 | 60.0052 | 6.9 | 9.4626 | 6.5373 | 60.0189 | 19.13 | 9.4636 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.4746 | 6.4335 | 59.9709 | 6.9 | 9.4736 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.4731 | 6.4817 | 60.0052 | 6.9 | 9.4709 | 6.5373 | 60.0189 | 19.13 | 9.472 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.483 | 6.4335 | 59.9709 | 6.9 | 9.482 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.4814 | 6.4817 | 60.0052 | 6.9 | 9.4792 | 6.5373 | 60.0189 | 19.13 | 9.4803 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.4913 | 6.4332 | 59.9709 | 6.9 | 9.4903 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.4898 | 6.4817 | 60.0052 | 6.9 | 9.4875 | 6.5373 | 60.0189 | 19.13 | 9.4886 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.4996 | 6.4332 | 59.9709 | 6.9 | 9.4986 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.4981 | 6.4817 | 60.0049 | 6.9 | 9.4959 | 6.6698 | 60.0189 | 19.13 | 9.4969 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.508 | 6.4332 | 59.9709 | 6.9 | 9.507 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.5065 | 6.4817 | 60.0049 | 6.9 | 9.5042 | 6.6698 | 60.0189 | 19.13 | 9.5054 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.5163 | 6.4332 | 59.9709 | 6.9 | 9.5153 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.5148 | 6.4817 | 60.0049 | 6.9 | 9.5126 | 6.7971 | 60.0189 | 19.13 | 9.5137 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.5247 | 6.4332 | 59.9709 | 6.9 | 9.5237 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.5231 | 6.4817 | 60.0049 | 6.9 | 9.5209 | 6.7971 | 60.0189 | 19.13 | 9.522 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.533 | 6.4332 | 59.9709 | 6.9 | 9.532 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.5314 | 6.4817 | 60.0049 | 6.9 | 9.5292 | 6.7972 | 60.0189 | 19.13 | 9.5304 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.5413 | 6.4332 | 59.9709 | 6.9 | 9.5403 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.5398 | 6.4817 | 60.0049 | 6.9 | 9.5375 | 6.7972 | 60.0189 | 19.13 | 9.5387 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.5497 | 6.4332 | 59.9709 | 6.9 | 9.5487 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.5481 | 6.4817 | 60.0049 | 6.9 | 9.5459 | 6.7972 | 60.0189 | 19.13 | 9.547 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.558 | 6.4332 | 59.9709 | 6.9 | 9.557 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.5565 | 6.4817 | 60.0049 | 6.9 | 9.5542 | 6.7972 | 60.0189 | 19.13 | 9.5553 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.5663 | 6.4332 | 59.9709 | 6.9 | 9.5654 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.5648 | 6.4804 | 60.0049 | 6.9 | 9.5626 | 6.7988 | 60.0189 | 19.13 | 9.5637 | 6.4292 | 59.9831 | 6.9
9.5747 | 6.4332 | 59.9709 | 6.9 | 9.5737 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.5731 | 6.4804 | 60.0049 | 6.9 | 9.5709 | 6.7988 | 60.0189 | 19.13 | 9.572 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.583 | 6.4332 | 59.9709 | 6.9 | 9.582 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.5814 | 6.4787 | 60.0049 | 6.9 | 9.5792 | 6.799 | 60.0189 | 19.13 | 9.5803 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.5914 | 6.4324 | 59.9709 | 6.9 | 9.5904 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.5898 | 6.4787 | 60.0049 | 6.9 | 9.5875 | 6.799 | 60.0189 | 19.13 | 9.5887 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.5997 | 6.4324 | 59.9709 | 6.9 | 9.5987 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.5981 | 6.4787 | 60.0049 | 6.9 | 9.5959 | 6.799 | 60.0189 | 19.13 | 9.597 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.608 | 6.4324 | 59.9709 | 6.9 | 9.6071 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.6064 | 6.4787 | 60.0049 | 6.9 | 9.6042 | 6.799 | 60.0189 | 19.13 | 9.6053 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.6164 | 6.4324 | 59.9709 | 6.9 | 9.6154 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.6148 | 6.4787 | 60.0049 | 6.9 | 9.6125 | 6.7976 | 60.0213 | 19.13 | 9.6136 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.6247 | 6.4328 | 59.9709 | 6.9 | 9.6237 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.6231 | 6.4787 | 60.0049 | 6.9 | 9.6208 | 6.7976 | 60.0213 | 19.13 | 9.6221 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.6331 | 6.4328 | 59.9709 | 6.9 | 9.6321 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.6315 | 6.4787 | 60.0049 | 6.9 | 9.6292 | 6.7967 | 60.0213 | 19.13 | 9.6304 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.6414 | 6.4328 | 59.9724 | 6.9 | 9.6404 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.6398 | 6.4787 | 60.0049 | 6.9 | 9.6375 | 6.7967 | 60.0213 | 19.13 | 9.6387 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.6497 | 6.4328 | 59.9724 | 6.9 | 9.6487 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.6481 | 6.4787 | 60.0049 | 6.9 | 9.6459 | 6.7977 | 60.0213 | 19.13 | 9.6471 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.6581 | 6.4328 | 59.9724 | 6.9 | 9.6571 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.6564 | 6.4787 | 60.0049 | 6.9 | 9.6542 | 6.7977 | 60.0213 | 19.13 | 9.6554 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.6664 | 6.4328 | 59.9724 | 6.9 | 9.6654 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.6648 | 6.4787 | 60.0049 | 6.9 | 9.6625 | 6.7977 | 60.0213 | 19.13 | 9.6637 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.6747 | 6.4328 | 59.9724 | 6.9 | 9.6738 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.6731 | 6.4787 | 60.0049 | 6.9 | 9.6708 | 6.7977 | 60.0213 | 19.13 | 9.672 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.6831 | 6.4328 | 59.9724 | 6.9 | 9.6821 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.6815 | 6.4787 | 60.0049 | 6.9 | 9.6791 | 6.7977 | 60.0213 | 19.13 | 9.6804 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.6914 | 6.4324 | 59.9724 | 6.9 | 9.6905 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.6898 | 6.4787 | 60.0049 | 6.9 | 9.6875 | 6.7977 | 60.0213 | 19.13 | 9.6887 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.6997 | 6.4324 | 59.9724 | 6.9 | 9.6988 | 6.501 | 59.9537 | 6.9 | 9.6981 | 6.4802 | 60.0041 | 6.9 | 9.6958 | 6.7977 | 60.0213 | 19.13 | 9.697 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.7081 | 6.4324 | 59.9724 | 6.9 | 9.7071 | 6.4999 | 59.9537 | 6.9 | 9.7064 | 6.4802 | 60.0041 | 6.9 | 9.7042 | 6.7977 | 60.0213 | 19.13 | 9.7054 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.7164 | 6.4324 | 59.9724 | 6.9 | 9.7155 | 6.4999 | 59.9537 | 6.9 | 9.7148 | 6.4802 | 60.0041 | 6.9 | 9.7125 | 6.798 | 60.0213 | 19.13 | 9.7137 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.7248 | 6.4324 | 59.9724 | 6.9 | 9.7238 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.7231 | 6.4802 | 60.0041 | 6.9 | 9.7208 | 6.798 | 60.0213 | 19.13 | 9.722 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.7331 | 6.4324 | 59.9724 | 6.9 | 9.7321 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.7314 | 6.4802 | 60.0041 | 6.9 | 9.7291 | 6.798 | 60.0213 | 19.13 | 9.7303 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.7414 | 6.4329 | 59.9724 | 6.9 | 9.7405 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.7397 | 6.4802 | 60.0041 | 6.9 | 9.7375 | 6.798 | 60.0213 | 19.13 | 9.7388 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.7498 | 6.4329 | 59.9724 | 6.9 | 9.7488 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.7481 | 6.4802 | 60.0041 | 6.9 | 9.7458 | 6.798 | 60.0213 | 19.13 | 9.7471 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.7581 | 6.4329 | 59.9724 | 6.9 | 9.7572 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.7564 | 6.4802 | 60.0041 | 6.9 | 9.7542 | 6.798 | 60.0213 | 19.13 | 9.7554 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.7664 | 6.4329 | 59.9724 | 6.9 | 9.7655 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.7648 | 6.4802 | 60.0041 | 6.9 | 9.7625 | 6.798 | 60.0213 | 19.13 | 9.7638 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.7748 | 6.4332 | 59.9724 | 6.9 | 9.7739 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.7731 | 6.4802 | 60.0041 | 6.9 | 9.7708 | 6.798 | 60.0213 | 19.13 | 9.7721 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.7831 | 6.4332 | 59.9724 | 6.9 | 9.7822 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.7814 | 6.4792 | 60.0041 | 6.9 | 9.7791 | 6.7982 | 60.0213 | 19.13 | 9.7804 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.7914 | 6.4332 | 59.9724 | 6.9 | 9.7905 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.7898 | 6.4792 | 60.0041 | 6.9 | 9.7875 | 6.7982 | 60.0213 | 19.13 | 9.7887 | 6.4296 | 59.9834 | 6.9
9.7998 | 6.4332 | 59.9724 | 6.9 | 9.7989 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.7981 | 6.4792 | 60.0041 | 6.9 | 9.7958 | 6.7983 | 60.0213 | 19.13 | 9.7971 | 6.4296 | 59.9834 | 6.9
9.8081 | 6.4332 | 59.9724 | 6.9 | 9.8072 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.8065 | 6.4792 | 60.0041 | 6.9 | 9.8041 | 6.7983 | 60.0213 | 19.13 | 9.8054 | 6.4296 | 59.9834 | 6.9
9.8165 | 6.4332 | 59.9724 | 6.9 | 9.8156 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.8148 | 6.4792 | 60.0041 | 6.9 | 9.8124 | 6.7983 | 60.0236 | 19.13 | 9.8137 | 6.4296 | 59.9834 | 6.9
9.8248 | 6.4332 | 59.9724 | 6.9 | 9.8239 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.8231 | 6.4792 | 60.0041 | 6.9 | 9.8208 | 6.7983 | 60.0236 | 19.13 | 9.8221 | 6.4291 | 59.9834 | 6.9
9.8331 | 6.4332 | 59.9724 | 6.9 | 9.8322 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.8314 | 6.4792 | 60.0041 | 6.9 | 9.8291 | 6.7983 | 60.0236 | 19.13 | 9.8304 | 6.4291 | 59.9834 | 6.9
9.8415 | 6.4329 | 59.9732 | 6.9 | 9.8406 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.8398 | 6.4792 | 60.0041 | 6.9 | 9.8375 | 6.7983 | 60.0236 | 19.13 | 9.8387 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.8498 | 6.4329 | 59.9732 | 6.9 | 9.8489 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.8481 | 6.4792 | 60.0041 | 6.9 | 9.8458 | 6.7983 | 60.0236 | 19.13 | 9.847 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.8582 | 6.4329 | 59.9732 | 6.9 | 9.8572 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.8564 | 6.4792 | 60.0041 | 6.9 | 9.8541 | 6.7983 | 60.0236 | 19.13 | 9.8555 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.8665 | 6.4329 | 59.9732 | 6.9 | 9.8656 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.8647 | 6.4792 | 60.0041 | 6.9 | 9.8624 | 6.7974 | 60.0236 | 19.13 | 9.8638 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.8748 | 6.4329 | 59.9732 | 6.9 | 9.8739 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.8731 | 6.4792 | 60.0041 | 6.9 | 9.8708 | 6.7974 | 60.0236 | 19.13 | 9.8721 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.8831 | 6.4329 | 59.9732 | 6.9 | 9.8823 | 6.4999 | 59.9533 | 6.9 | 9.8814 | 6.537 | 60.0041 | 6.9 | 9.8791 | 6.7963 | 60.0236 | 19.13 | 9.8805 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.8915 | 6.4329 | 59.9732 | 6.9 | 9.8906 | 6.4997 | 59.9533 | 6.9 | 9.8898 | 6.537 | 60.0041 | 6.9 | 9.8875 | 6.7963 | 60.0236 | 19.13 | 9.8888 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.8998 | 6.4329 | 59.9732 | 6.9 | 9.899 | 6.4997 | 59.9533 | 6.9 | 9.8981 | 6.537 | 60.0037 | 6.9 | 9.8958 | 6.7963 | 60.0236 | 19.13 | 9.8971 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.9082 | 6.4332 | 59.9732 | 6.9 | 9.9073 | 6.4997 | 59.9533 | 6.9 | 9.9064 | 6.537 | 60.0037 | 6.9 | 9.9041 | 6.7963 | 60.0236 | 19.13 | 9.9054 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.9165 | 6.4332 | 59.9732 | 6.9 | 9.9156 | 6.4997 | 59.9533 | 6.9 | 9.9147 | 6.537 | 60.0037 | 6.9 | 9.9124 | 6.7964 | 60.0236 | 19.13 | 9.9138 | 6.4292 | 59.9834 | 6.9
9.9248 | 6.4332 | 59.9732 | 6.9 | 9.924 | 6.4997 | 59.9533 | 6.9 | 9.9231 | 6.537 | 60.0037 | 6.9 | 9.9207 | 6.7964 | 60.0236 | 19.13 | 9.9221 | 6.4299 | 59.9834 | 6.9
9.9332 | 6.4332 | 59.9732 | 6.9 | 9.9323 | 6.4997 | 59.9533 | 6.9 | 9.9314 | 6.537 | 60.0037 | 6.9 | 9.9291 | 6.7964 | 60.0236 | 19.13 | 9.9304 | 6.4299 | 59.9834 | 6.9
9.9415 | 6.4332 | 59.9732 | 6.9 | 9.9406 | 6.4997 | 59.9533 | 6.9 | 9.9398 | 6.537 | 60.0037 | 6.9 | 9.9374 | 6.7964 | 60.0236 | 19.13 | 9.9388 | 6.4299 | 59.9834 | 6.9
9.9499 | 6.4332 | 59.9732 | 6.9 | 9.949 | 6.4997 | 59.9533 | 6.9 | 9.9481 | 6.5383 | 60.0037 | 6.9 | 9.9457 | 6.7966 | 60.0236 | 19.13 | 9.9471 | 6.4299 | 59.9834 | 6.9
9.9582 | 6.4332 | 59.9732 | 6.9 | 9.9573 | 6.4997 | 59.9533 | 6.9 | 9.9564 | 6.5383 | 60.0037 | 6.9 | 9.954 | 6.7966 | 60.0236 | 19.13 | 9.9554 | 6.4281 | 59.9834 | 6.9
9.9665 | 6.4332 | 59.9732 | 6.9 | 9.9657 | 6.4997 | 59.9533 | 6.9 | 9.9648 | 6.5383 | 60.0037 | 6.9 | 9.9624 | 6.7966 | 60.0236 | 19.13 | 9.9637 | 6.4281 | 59.9834 | 6.9
9.9749 | 6.4325 | 59.9732 | 6.9 | 9.974 | 6.4997 | 59.9533 | 6.9 | 9.9731 | 6.5383 | 60.0037 | 6.9 | 9.9707 | 6.7966 | 60.0236 | 19.13 | 9.9722 | 6.4281 | 59.9842 | 6.9
9.9832 | 6.4325 | 59.9732 | 6.9 | 9.9824 | 6.4997 | 59.9533 | 6.9 | 9.9814 | 6.5383 | 60.0037 | 6.9 | 9.9791 | 6.7967 | 60.0236 | 19.13 | 9.9805 | 6.4281 | 59.9842 | 6.9
9.9915 | 6.4325 | 59.9732 | 6.9 | 9.9907 | 6.5009 | 59.9533 | 6.9 | 9.9897 | 6.5383 | 60.0037 | 6.9 | 9.9874 | 6.7967 | 60.0236 | 19.13 | 9.9888 | 6.4291 | 59.9842 | 6.9
9.9999 | 6.4325 | 59.9732 | 6.9 | 9.999 | 6.5009 | 59.9533 | 6.9 | 9.9981 | 6.5376 | 60.0037 | 6.9 | 9.9957 | 6.798 | 60.0236 | 19.13 | 9.9972 | 6.4291 | 59.9842 | 6.9
10.0082 | 6.4308 | 59.9732 | 6.9 | 10.0074 | 6.5009 | 59.9533 | 6.9 | 10.0064 | 6.5376 | 60.0037 | 6.9 | 10.004 | 6.798 | 60.0236 | 19.13 | 10.0055 | 6.4291 | 59.9842 | 6.9
10.0165 | 6.4308 | 59.9732 | 6.9 | 10.0157 | 6.5009 | 59.9533 | 6.9 | 10.0148 | 6.5391 | 60.0037 | 6.9 | 10.0124 | 6.799 | 60.0257 | 19.13 | 10.0138 | 6.4291 | 59.9842 | 6.9
10.0249 | 6.4308 | 59.9732 | 6.9 | 10.024 | 6.5009 | 59.9533 | 6.9 | 10.0231 | 6.5391 | 60.0037 | 6.9 | 10.0207 | 6.799 | 60.0257 | 19.13 | 10.0221 | 6.4291 | 59.9842 | 6.9
10.0332 | 6.4308 | 59.9732 | 6.9 | 10.0324 | 6.5009 | 59.9533 | 6.9 | 10.0314 | 6.5391 | 60.0037 | 6.9 | 10.0291 | 6.799 | 60.0257 | 19.13 | 10.0305 | 6.4291 | 59.9842 | 6.9
10.0416 | 6.4308 | 59.974 | 6.9 | 10.0407 | 6.5009 | 59.9533 | 6.9 | 10.0397 | 6.5391 | 60.0037 | 6.9 | 10.0374 | 6.799 | 60.0257 | 19.13 | 10.0388 | 6.4286 | 59.9842 | 6.9
10.0499 | 6.4308 | 59.974 | 6.9 | 10.0491 | 6.5009 | 59.9533 | 6.9 | 10.0481 | 6.5391 | 60.0037 | 6.9 | 10.0457 | 6.7991 | 60.0257 | 19.13 | 10.0471 | 6.4286 | 59.9842 | 6.9
10.0582 | 6.4308 | 59.974 | 6.9 | 10.0574 | 6.5009 | 59.9533 | 6.9 | 10.0564 | 6.5391 | 60.0037 | 6.9 | 10.054 | 6.7991 | 60.0257 | 19.13 | 10.0555 | 6.4286 | 59.9842 | 6.9
10.0666 | 6.4308 | 59.974 | 6.9 | 10.0657 | 6.5009 | 59.9533 | 6.9 | 10.0648 | 6.5391 | 60.0037 | 6.9 | 10.0624 | 6.7991 | 60.0257 | 19.13 | 10.0638 | 6.4286 | 59.9842 | 6.9
10.0749 | 6.4308 | 59.974 | 6.9 | 10.0741 | 6.5006 | 59.9533 | 6.9 | 10.0731 | 6.5391 | 60.0037 | 6.9 | 10.0707 | 6.7991 | 60.0257 | 19.13 | 10.0721 | 6.4289 | 59.9842 | 6.9
10.0833 | 6.4308 | 59.974 | 6.9 | 10.0824 | 6.5006 | 59.9533 | 6.9 | 10.0814 | 6.5391 | 60.0037 | 6.9 | 10.079 | 6.7972 | 60.0257 | 19.13 | 10.0804 | 6.4289 | 59.9842 | 6.9
10.0916 | 6.4293 | 59.974 | 6.9 | 10.0908 | 6.5006 | 59.9533 | 6.9 | 10.0897 | 6.5391 | 60.0037 | 6.9 | 10.0873 | 6.7972 | 60.0257 | 19.13 | 10.0889 | 6.4289 | 59.9842 | 6.9
10.0999 | 6.4293 | 59.974 | 6.9 | 10.0991 | 6.5006 | 59.9533 | 6.9 | 10.0981 | 6.5383 | 60.0025 | 6.9 | 10.0957 | 6.7972 | 60.0257 | 19.13 | 10.0972 | 6.4289 | 59.9842 | 6.9
10.1082 | 6.4293 | 59.974 | 6.9 | 10.1075 | 6.5006 | 59.9533 | 6.9 | 10.1064 | 6.5383 | 60.0025 | 6.9 | 10.104 | 6.7972 | 60.0257 | 19.13 | 10.1055 | 6.4289 | 59.9842 | 6.9
10.1166 | 6.4293 | 59.974 | 6.9 | 10.1158 | 6.5006 | 59.9533 | 6.9 | 10.1147 | 6.5396 | 60.0025 | 6.9 | 10.1123 | 6.7972 | 60.0257 | 19.13 | 10.1139 | 6.4289 | 59.9842 | 6.9
10.1249 | 6.4293 | 59.974 | 6.9 | 10.1241 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.1231 | 6.5396 | 60.0025 | 6.9 | 10.1207 | 6.7972 | 60.0257 | 19.13 | 10.1222 | 6.4289 | 59.9842 | 6.9
10.1333 | 6.4293 | 59.974 | 6.9 | 10.1325 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.1314 | 6.5383 | 60.0025 | 6.9 | 10.129 | 6.7972 | 60.0257 | 19.13 | 10.1305 | 6.4289 | 59.9842 | 6.9
10.1416 | 6.4296 | 59.974 | 6.9 | 10.1408 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.1398 | 6.5383 | 60.0025 | 6.9 | 10.1373 | 6.7972 | 60.0257 | 19.13 | 10.1388 | 6.4289 | 59.9842 | 6.9
10.1499 | 6.4296 | 59.974 | 6.9 | 10.1491 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.1481 | 6.5383 | 60.0025 | 6.9 | 10.1456 | 6.7957 | 60.0257 | 19.13 | 10.1472 | 6.4289 | 59.9842 | 6.9
10.1583 | 6.4296 | 59.974 | 6.9 | 10.1575 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.1564 | 6.5383 | 60.0025 | 6.9 | 10.154 | 6.7957 | 60.0257 | 19.13 | 10.1555 | 6.4288 | 59.9842 | 6.9
10.1666 | 6.4296 | 59.974 | 6.9 | 10.1658 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.1647 | 6.5383 | 60.0025 | 6.9 | 10.1623 | 6.7957 | 60.0257 | 19.13 | 10.1638 | 6.4288 | 59.9842 | 6.9
10.175 | 6.4296 | 59.974 | 6.9 | 10.1742 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.1731 | 6.5383 | 60.0025 | 6.9 | 10.1707 | 6.7957 | 60.0257 | 19.13 | 10.1722 | 6.4288 | 59.9854 | 6.9
10.1833 | 6.4296 | 59.974 | 6.9 | 10.1825 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.1814 | 6.5383 | 60.0025 | 6.9 | 10.179 | 6.7958 | 60.0257 | 19.13 | 10.1805 | 6.4288 | 59.9854 | 6.9
10.1916 | 6.4296 | 59.974 | 6.9 | 10.1909 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.1898 | 6.5383 | 60.0025 | 6.9 | 10.1873 | 6.7958 | 60.0257 | 19.13 | 10.1888 | 6.4288 | 59.9854 | 6.9
10.2 | 6.4296 | 59.974 | 6.9 | 10.1992 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.1981 | 6.5383 | 60.0025 | 6.9 | 10.1956 | 6.7958 | 60.0257 | 19.13 | 10.1971 | 6.4288 | 59.9854 | 6.9
10.2083 | 6.4296 | 59.974 | 6.9 | 10.2075 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.2064 | 6.5383 | 60.0025 | 6.9 | 10.204 | 6.7958 | 60.0257 | 19.13 | 10.2056 | 6.4288 | 59.9854 | 6.9
10.2166 | 6.4296 | 59.974 | 6.9 | 10.2159 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.2147 | 6.5396 | 60.0025 | 6.9 | 10.2123 | 6.7958 | 60.0278 | 19.13 | 10.2139 | 6.4288 | 59.9854 | 6.9
10.225 | 6.431 | 59.974 | 6.9 | 10.2242 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.2231 | 6.5396 | 60.0025 | 6.9 | 10.2206 | 6.7958 | 60.0278 | 19.13 | 10.2222 | 6.4288 | 59.9854 | 6.9
10.2333 | 6.431 | 59.974 | 6.9 | 10.2325 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.2314 | 6.5396 | 60.0025 | 6.9 | 10.2289 | 6.7958 | 60.0278 | 19.13 | 10.2306 | 6.4288 | 59.9854 | 6.9
10.2416 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.2409 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.2397 | 6.5396 | 60.0025 | 6.9 | 10.2373 | 6.7958 | 60.0278 | 19.13 | 10.2389 | 6.427 | 59.9854 | 6.9
10.25 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.2492 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.248 | 6.5405 | 60.0025 | 6.9 | 10.2456 | 6.7958 | 60.0278 | 19.13 | 10.2472 | 6.427 | 59.9854 | 6.9
10.2583 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.2576 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.2564 | 6.5405 | 60.0025 | 6.9 | 10.254 | 6.7958 | 60.0278 | 19.13 | 10.2555 | 6.427 | 59.9854 | 6.9
10.2667 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.2659 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.2648 | 6.5378 | 60.0025 | 6.9 | 10.2623 | 6.7975 | 60.0278 | 19.13 | 10.2639 | 6.427 | 59.9854 | 6.9
10.275 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.2742 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.2731 | 6.5378 | 60.0025 | 6.9 | 10.2706 | 6.7975 | 60.0278 | 19.13 | 10.2722 | 6.427 | 59.9854 | 6.9
10.2833 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.2826 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.2814 | 6.5378 | 60.0025 | 6.9 | 10.2789 | 6.7975 | 60.0278 | 19.13 | 10.2805 | 6.427 | 59.9854 | 6.9
10.2917 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.2909 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.2897 | 6.5378 | 60.0025 | 6.9 | 10.2872 | 6.7975 | 60.0278 | 19.13 | 10.2889 | 6.427 | 59.9854 | 6.9
10.3 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.2993 | 6.5006 | 59.9525 | 6.9 | 10.2981 | 6.5378 | 60.0013 | 6.9 | 10.2956 | 6.7977 | 60.0278 | 19.13 | 10.2972 | 6.427 | 59.9854 | 6.9
10.3083 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.3076 | 6.5009 | 59.9525 | 6.9 | 10.3064 | 6.5378 | 60.0013 | 6.9 | 10.3039 | 6.7977 | 60.0278 | 19.13 | 10.3055 | 6.426 | 59.9854 | 6.9
10.3167 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.3159 | 6.5009 | 59.9525 | 6.9 | 10.3148 | 6.5378 | 60.0013 | 6.9 | 10.3123 | 6.8664 | 60.0278 | 19.13 | 10.3138 | 6.426 | 59.9854 | 6.9
10.325 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.3243 | 6.5009 | 59.9529 | 6.9 | 10.3231 | 6.5378 | 60.0013 | 6.9 | 10.3206 | 6.8664 | 60.0278 | 19.13 | 10.3223 | 6.426 | 59.9854 | 6.9
10.3333 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.3326 | 6.5009 | 59.9529 | 6.9 | 10.3314 | 6.537 | 60.0013 | 6.9 | 10.3289 | 6.8664 | 60.0278 | 19.13 | 10.3306 | 6.426 | 59.9854 | 6.9
10.3417 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.341 | 6.5009 | 59.9529 | 6.9 | 10.3397 | 6.537 | 60.0013 | 6.9 | 10.3372 | 6.8664 | 60.0278 | 19.13 | 10.3389 | 6.4242 | 59.9854 | 6.9
10.35 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.3493 | 6.5009 | 59.9529 | 6.9 | 10.3481 | 6.537 | 60.0013 | 6.9 | 10.3456 | 6.8664 | 60.0278 | 19.13 | 10.3473 | 6.4242 | 59.9854 | 6.9
10.3584 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.3576 | 6.5009 | 59.9529 | 6.9 | 10.3564 | 6.537 | 60.0013 | 6.9 | 10.3539 | 6.8664 | 60.0278 | 19.13 | 10.3556 | 6.4242 | 59.9854 | 6.9
10.3667 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.366 | 6.5009 | 59.9529 | 6.9 | 10.3647 | 6.5372 | 60.0013 | 6.9 | 10.3622 | 6.8664 | 60.0278 | 19.13 | 10.3639 | 6.4242 | 59.9854 | 6.9
10.375 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.3743 | 6.5009 | 59.9529 | 6.9 | 10.373 | 6.5372 | 60.0013 | 6.9 | 10.3705 | 6.8664 | 60.0278 | 19.13 | 10.3722 | 6.4242 | 59.9862 | 6.9
10.3834 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.3827 | 6.5009 | 59.9529 | 6.9 | 10.3814 | 6.5372 | 60.0013 | 6.9 | 10.3789 | 6.8664 | 60.0278 | 19.13 | 10.3806 | 6.4242 | 59.9862 | 6.9
10.3917 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.391 | 6.5009 | 59.9529 | 6.9 | 10.3897 | 6.5372 | 60.0013 | 6.9 | 10.3872 | 6.8664 | 60.0278 | 19.13 | 10.3889 | 6.4242 | 59.9862 | 6.9
10.4001 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.3994 | 6.5009 | 59.9529 | 6.9 | 10.3981 | 6.5372 | 60.0013 | 6.9 | 10.3955 | 6.8662 | 60.0278 | 19.13 | 10.3972 | 6.4242 | 59.9862 | 6.9
10.4084 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.4077 | 6.5009 | 59.9529 | 6.9 | 10.4064 | 6.5372 | 60.0013 | 6.9 | 10.4039 | 6.8662 | 60.0278 | 19.13 | 10.4056 | 6.4244 | 59.9862 | 6.9
10.4167 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.416 | 6.5009 | 59.9529 | 6.9 | 10.4147 | 6.5372 | 60.0013 | 6.9 | 10.4122 | 6.8654 | 60.0294 | 19.13 | 10.4139 | 6.4244 | 59.9862 | 6.9
10.425 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.4243 | 6.5006 | 59.9529 | 6.9 | 10.4231 | 6.5372 | 60.0013 | 6.9 | 10.4205 | 6.8654 | 60.0294 | 19.13 | 10.4222 | 6.4244 | 59.9862 | 6.9
10.4334 | 6.431 | 59.9747 | 6.9 | 10.4327 | 6.5006 | 59.9529 | 6.9 | 10.4314 | 6.5364 | 60.0013 | 6.9 | 10.4288 | 6.8654 | 60.0294 | 19.13 | 10.4305 | 6.4244 | 59.9862 | 6.9
10.4417 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.441 | 6.5006 | 59.9529 | 6.9 | 10.4398 | 6.5364 | 60.0013 | 6.9 | 10.4372 | 6.8654 | 60.0294 | 19.13 | 10.439 | 6.4244 | 59.9862 | 6.9
10.4501 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.4494 | 6.5006 | 59.9529 | 6.9 | 10.4481 | 6.5357 | 60.0013 | 6.9 | 10.4455 | 6.8654 | 60.0294 | 19.13 | 10.4473 | 6.4244 | 59.9862 | 6.9
10.4584 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.4577 | 6.5006 | 59.9529 | 6.9 | 10.4564 | 6.5357 | 60.0013 | 6.9 | 10.4539 | 6.8654 | 60.0294 | 19.13 | 10.4556 | 6.4244 | 59.9862 | 6.9
10.4667 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.4661 | 6.5006 | 59.9529 | 6.9 | 10.4647 | 6.5362 | 60.0013 | 6.9 | 10.4622 | 6.8654 | 60.0294 | 19.13 | 10.4639 | 6.4244 | 59.9862 | 6.9
10.4751 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.4744 | 6.5006 | 59.9529 | 6.9 | 10.4731 | 6.5362 | 60.0013 | 6.9 | 10.4705 | 6.8654 | 60.0294 | 19.13 | 10.4723 | 6.4244 | 59.9862 | 6.9
10.4834 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.4827 | 6.5006 | 59.9529 | 6.9 | 10.4814 | 6.5362 | 60.0013 | 6.9 | 10.4788 | 6.8654 | 60.0294 | 19.13 | 10.4806 | 6.4244 | 59.9862 | 6.9
10.4918 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.4911 | 6.5006 | 59.9529 | 6.9 | 10.4897 | 6.5362 | 60.0013 | 6.9 | 10.4872 | 6.8654 | 60.0294 | 19.13 | 10.4889 | 6.4238 | 59.9862 | 6.9
10.5001 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.4994 | 6.5006 | 59.9529 | 6.9 | 10.498 | 6.5362 | 59.9997 | 6.9 | 10.4955 | 6.8654 | 60.0294 | 19.13 | 10.4973 | 6.4238 | 59.9862 | 6.9
10.5084 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.5078 | 6.5006 | 59.9529 | 6.9 | 10.5064 | 6.5362 | 59.9997 | 6.9 | 10.5038 | 6.8654 | 60.0294 | 19.13 | 10.5056 | 6.4238 | 59.9862 | 6.9
10.5168 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.5161 | 6.5006 | 59.9529 | 6.9 | 10.5147 | 6.5362 | 59.9997 | 6.9 | 10.5121 | 6.8644 | 60.0294 | 19.13 | 10.5139 | 6.4238 | 59.9862 | 6.9
10.5251 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.5244 | 6.4998 | 59.9525 | 6.9 | 10.5231 | 6.5362 | 59.9997 | 6.9 | 10.5204 | 6.8644 | 60.0294 | 19.13 | 10.5222 | 6.4239 | 59.9862 | 6.9
10.5334 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.5328 | 6.4998 | 59.9525 | 6.9 | 10.5314 | 6.5362 | 59.9997 | 6.9 | 10.5288 | 6.8645 | 60.0294 | 19.13 | 10.5306 | 6.4239 | 59.9862 | 6.9
10.5418 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.5411 | 6.4995 | 59.9525 | 6.9 | 10.5397 | 6.5362 | 59.9997 | 6.9 | 10.5371 | 6.8645 | 60.0294 | 19.13 | 10.5389 | 6.4239 | 59.9862 | 6.9
10.5501 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.5495 | 6.4995 | 59.9525 | 6.9 | 10.5481 | 6.5375 | 59.9997 | 6.9 | 10.5455 | 6.8637 | 60.0294 | 19.13 | 10.5472 | 6.4239 | 59.9862 | 6.9
10.5584 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.5578 | 6.4995 | 59.9525 | 6.9 | 10.5564 | 6.5375 | 59.9997 | 6.9 | 10.5538 | 6.8637 | 60.0294 | 19.13 | 10.5557 | 6.4239 | 59.9862 | 6.9
10.5668 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.5661 | 6.4995 | 59.9525 | 6.9 | 10.5648 | 6.5375 | 59.9997 | 6.9 | 10.5621 | 6.8637 | 60.0294 | 19.13 | 10.564 | 6.4239 | 59.9862 | 6.9
10.5751 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.5745 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.5731 | 6.5375 | 59.9997 | 6.9 | 10.5704 | 6.8637 | 60.0294 | 19.13 | 10.5723 | 6.4241 | 59.9874 | 6.9
10.5835 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.5828 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.5814 | 6.5375 | 59.9997 | 6.9 | 10.5788 | 6.8637 | 60.0294 | 19.13 | 10.5806 | 6.4241 | 59.9874 | 6.9
10.5918 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.5912 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.5897 | 6.5375 | 59.9997 | 6.9 | 10.5871 | 6.8637 | 60.0294 | 19.13 | 10.589 | 6.4241 | 59.9874 | 6.9
10.6001 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.5995 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.5981 | 6.5368 | 59.9997 | 6.9 | 10.5955 | 6.8637 | 60.0294 | 19.13 | 10.5973 | 6.4241 | 59.9874 | 6.9
10.6085 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.6078 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.6064 | 6.5368 | 59.9997 | 6.9 | 10.6038 | 6.8637 | 60.0294 | 19.13 | 10.6056 | 6.4241 | 59.9874 | 6.9
10.6168 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.6162 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.6147 | 6.5368 | 59.9997 | 6.9 | 10.6121 | 6.8637 | 60.0306 | 19.13 | 10.614 | 6.4241 | 59.9874 | 6.9
10.6252 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.6245 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.623 | 6.5368 | 59.9997 | 6.9 | 10.6204 | 6.8637 | 60.0306 | 19.13 | 10.6223 | 6.4241 | 59.9874 | 6.9
10.6335 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.6329 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.6314 | 6.5368 | 59.9997 | 6.9 | 10.6288 | 6.8637 | 60.0306 | 19.13 | 10.6306 | 6.4241 | 59.9874 | 6.9
10.6418 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.6412 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.6397 | 6.5368 | 59.9997 | 6.9 | 10.6371 | 6.8637 | 60.0306 | 19.13 | 10.6389 | 6.4231 | 59.9874 | 6.9
10.6501 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.6495 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.6481 | 6.5357 | 59.9997 | 6.9 | 10.6454 | 6.8627 | 60.0306 | 19.13 | 10.6473 | 6.4231 | 59.9874 | 6.9
10.6585 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.6579 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.6564 | 6.5357 | 59.9997 | 6.9 | 10.6537 | 6.8627 | 60.0306 | 19.13 | 10.6556 | 6.4231 | 59.9874 | 6.9
10.6668 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.6662 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.6647 | 6.5349 | 59.9997 | 6.9 | 10.662 | 6.8627 | 60.0306 | 19.13 | 10.6639 | 6.4231 | 59.9874 | 6.9
10.6752 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.6746 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.6731 | 6.5349 | 59.9997 | 6.9 | 10.6704 | 6.8627 | 60.0306 | 19.13 | 10.6724 | 6.4231 | 59.9874 | 6.9
10.6835 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.6829 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.6814 | 6.5349 | 59.9997 | 6.9 | 10.6787 | 6.8627 | 60.0306 | 19.13 | 10.6807 | 6.4231 | 59.9874 | 6.9
10.6918 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.6912 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.6898 | 6.5349 | 59.9997 | 6.9 | 10.6871 | 6.8627 | 60.0306 | 19.13 | 10.689 | 6.4231 | 59.9874 | 6.9
10.7002 | 6.431 | 59.9756 | 6.9 | 10.6996 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.6981 | 6.5362 | 59.9986 | 6.9 | 10.6954 | 6.8619 | 60.0306 | 19.13 | 10.6973 | 6.4231 | 59.9874 | 6.9
10.7085 | 6.4294 | 59.9756 | 6.9 | 10.7079 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.7064 | 6.5362 | 59.9986 | 6.9 | 10.7037 | 6.8619 | 60.0306 | 19.13 | 10.7057 | 6.4214 | 59.9874 | 6.9
10.7169 | 6.4294 | 59.9756 | 6.9 | 10.7162 | 6.4993 | 59.9525 | 6.9 | 10.7147 | 6.5362 | 59.9986 | 6.9 | 10.712 | 6.8604 | 60.0306 | 19.13 | 10.714 | 6.4214 | 59.9874 | 6.9
10.7252 | 6.4294 | 59.9756 | 6.9 | 10.7246 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.7231 | 6.5362 | 59.9986 | 6.9 | 10.7204 | 6.8604 | 60.0306 | 19.13 | 10.7223 | 6.4214 | 59.9874 | 6.9
10.7335 | 6.4294 | 59.9756 | 6.9 | 10.7329 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.7314 | 6.5362 | 59.9986 | 6.9 | 10.7287 | 6.8604 | 60.0306 | 19.13 | 10.7307 | 6.4214 | 59.9874 | 6.9
10.7419 | 6.4275 | 59.9756 | 6.9 | 10.7413 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.7397 | 6.5362 | 59.9986 | 6.9 | 10.7371 | 6.8604 | 60.0306 | 19.13 | 10.739 | 6.4192 | 59.9874 | 6.9
10.7502 | 6.4275 | 59.9756 | 6.9 | 10.7496 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.748 | 6.5362 | 59.9986 | 6.9 | 10.7454 | 6.8604 | 60.0306 | 19.13 | 10.7473 | 6.4192 | 59.9874 | 6.9
10.7585 | 6.428 | 59.9756 | 6.9 | 10.758 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.7564 | 6.5362 | 59.9986 | 6.9 | 10.7537 | 6.8604 | 60.0306 | 19.13 | 10.7556 | 6.4194 | 59.9874 | 6.9
10.7669 | 6.428 | 59.9756 | 6.9 | 10.7663 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.7647 | 6.538 | 59.9986 | 6.9 | 10.762 | 6.8604 | 60.0306 | 19.13 | 10.764 | 6.4194 | 59.9874 | 6.9
10.7752 | 6.428 | 59.9756 | 6.9 | 10.7746 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.7731 | 6.538 | 59.9986 | 6.9 | 10.7703 | 6.8604 | 60.0306 | 19.13 | 10.7723 | 6.4194 | 59.9889 | 6.9
10.7835 | 6.428 | 59.9756 | 6.9 | 10.783 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.7814 | 6.538 | 59.9986 | 6.9 | 10.7787 | 6.8604 | 60.0306 | 19.13 | 10.7806 | 6.4194 | 59.9889 | 6.9
10.7919 | 6.428 | 59.9756 | 6.9 | 10.7913 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.7897 | 6.538 | 59.9986 | 6.9 | 10.787 | 6.8604 | 60.0306 | 19.13 | 10.7889 | 6.4194 | 59.9889 | 6.9
10.8002 | 6.428 | 59.9756 | 6.9 | 10.7997 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.7981 | 6.5393 | 59.9986 | 6.9 | 10.7953 | 6.8604 | 60.0306 | 19.13 | 10.7974 | 6.4194 | 59.9889 | 6.9
10.8086 | 6.428 | 59.9756 | 6.9 | 10.808 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.8064 | 6.5393 | 59.9986 | 6.9 | 10.8036 | 6.8604 | 60.0306 | 19.13 | 10.8057 | 6.4197 | 59.9889 | 6.9
10.8169 | 6.428 | 59.9756 | 6.9 | 10.8163 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.8148 | 6.5393 | 59.9986 | 6.9 | 10.812 | 6.8604 | 60.0315 | 19.13 | 10.814 | 6.4197 | 59.9889 | 6.9
10.8252 | 6.428 | 59.9756 | 6.9 | 10.8247 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.8231 | 6.5393 | 59.9986 | 6.9 | 10.8203 | 6.8604 | 60.0315 | 19.13 | 10.8224 | 6.4197 | 59.9889 | 6.9
10.8336 | 6.428 | 59.9756 | 6.9 | 10.833 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.8314 | 6.5386 | 59.9986 | 6.9 | 10.8287 | 6.8604 | 60.0315 | 19.13 | 10.8307 | 6.4197 | 59.9889 | 6.9
10.8419 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.8414 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.8397 | 6.5386 | 59.9986 | 6.9 | 10.837 | 6.8604 | 60.0315 | 19.13 | 10.839 | 6.4204 | 59.9889 | 6.9
10.8503 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.8497 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.8481 | 6.5386 | 59.9986 | 6.9 | 10.8453 | 6.8604 | 60.0315 | 19.13 | 10.8473 | 6.4204 | 59.9889 | 6.9
10.8586 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.858 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.8564 | 6.5386 | 59.9986 | 6.9 | 10.8536 | 6.8604 | 60.0315 | 19.13 | 10.8557 | 6.4204 | 59.9889 | 6.9
10.8669 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.8664 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.8647 | 6.5375 | 59.9986 | 6.9 | 10.862 | 6.8604 | 60.0315 | 19.13 | 10.864 | 6.4204 | 59.9889 | 6.9
10.8752 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.8747 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.873 | 6.5375 | 59.9986 | 6.9 | 10.8703 | 6.8604 | 60.0315 | 19.13 | 10.8723 | 6.4205 | 59.9889 | 6.9
10.8836 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.8831 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.8814 | 6.5367 | 59.9986 | 6.9 | 10.8786 | 6.86 | 60.0315 | 19.13 | 10.8807 | 6.4205 | 59.9889 | 6.9
10.8919 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.8914 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.8898 | 6.5367 | 59.9986 | 6.9 | 10.887 | 6.86 | 60.0315 | 19.13 | 10.889 | 6.4205 | 59.9889 | 6.9
10.9003 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.8997 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.8981 | 6.5367 | 59.997 | 6.9 | 10.8953 | 6.86 | 60.0315 | 19.13 | 10.8973 | 6.4205 | 59.9889 | 6.9
10.9086 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.9081 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.9064 | 6.5367 | 59.997 | 6.9 | 10.9036 | 6.86 | 60.0315 | 19.13 | 10.9056 | 6.4205 | 59.9889 | 6.9
10.9169 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.9164 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.9147 | 6.5367 | 59.997 | 6.9 | 10.9119 | 6.86 | 60.0315 | 19.13 | 10.9141 | 6.4205 | 59.9889 | 6.9
10.9253 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.9247 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.9231 | 6.5367 | 59.997 | 6.9 | 10.9203 | 6.86 | 60.0315 | 19.13 | 10.9224 | 6.4187 | 59.9889 | 6.9
10.9336 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.9331 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.9314 | 6.538 | 59.997 | 6.9 | 10.9286 | 6.8613 | 60.0315 | 19.13 | 10.9307 | 6.4187 | 59.9889 | 6.9
10.9419 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.9414 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.9398 | 6.538 | 59.997 | 6.9 | 10.937 | 6.8613 | 60.0315 | 19.13 | 10.9391 | 6.4187 | 59.9889 | 6.9
10.9503 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.9498 | 6.4993 | 59.9521 | 6.9 | 10.9481 | 6.538 | 59.997 | 6.9 | 10.9453 | 6.8613 | 60.0315 | 19.13 | 10.9474 | 6.4187 | 59.9889 | 6.9
10.9586 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.9581 | 6.4988 | 59.9521 | 6.9 | 10.9564 | 6.538 | 59.997 | 6.9 | 10.9536 | 6.8613 | 60.0315 | 19.13 | 10.9557 | 6.4166 | 59.9889 | 6.9
10.9669 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.9665 | 6.4988 | 59.9521 | 6.9 | 10.9647 | 6.5398 | 59.997 | 6.9 | 10.9619 | 6.8629 | 60.0315 | 19.13 | 10.964 | 6.4166 | 59.9889 | 6.9
10.9753 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.9748 | 6.4988 | 59.9521 | 6.9 | 10.9731 | 6.5398 | 59.997 | 6.9 | 10.9703 | 6.8629 | 60.0315 | 19.13 | 10.9724 | 6.4166 | 59.9905 | 6.9
10.9836 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.9831 | 6.4988 | 59.9521 | 6.9 | 10.9814 | 6.5398 | 59.997 | 6.9 | 10.9786 | 6.8629 | 60.0315 | 19.13 | 10.9807 | 6.4166 | 59.9905 | 6.9
10.9919 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.9915 | 6.4988 | 59.9521 | 6.9 | 10.9897 | 6.5398 | 59.997 | 6.9 | 10.9869 | 6.8629 | 60.0315 | 19.13 | 10.989 | 6.4148 | 59.9905 | 6.9
11.0003 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 10.9998 | 6.4988 | 59.9521 | 6.9 | 10.9981 | 6.5411 | 59.997 | 6.9 | 10.9952 | 6.8629 | 60.0315 | 19.13 | 10.9973 | 6.4148 | 59.9905 | 6.9
11.0086 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.0081 | 6.4988 | 59.9521 | 6.9 | 11.0064 | 6.5411 | 59.997 | 6.9 | 11.0035 | 6.8629 | 60.0315 | 19.13 | 11.0057 | 6.4148 | 59.9905 | 6.9
11.017 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.0165 | 6.4988 | 59.9521 | 6.9 | 11.0148 | 6.5411 | 59.997 | 6.9 | 11.0119 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.014 | 6.4148 | 59.9905 | 6.9
11.0253 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.0248 | 6.4988 | 59.9521 | 6.9 | 11.0231 | 6.5411 | 59.997 | 6.9 | 11.0202 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.0223 | 6.4148 | 59.9905 | 6.9
11.0336 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.0332 | 6.4988 | 59.9521 | 6.9 | 11.0314 | 6.5404 | 59.997 | 6.9 | 11.0286 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.0308 | 6.4148 | 59.9905 | 6.9
11.042 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.0415 | 6.4988 | 59.9521 | 6.9 | 11.0397 | 6.5404 | 59.997 | 6.9 | 11.0369 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.0391 | 6.4152 | 59.9905 | 6.9
11.0503 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.0499 | 6.4988 | 59.9521 | 6.9 | 11.0481 | 6.5404 | 59.997 | 6.9 | 11.0452 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.0474 | 6.4152 | 59.9905 | 6.9
11.0587 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.0582 | 6.4984 | 59.9521 | 6.9 | 11.0564 | 6.5404 | 59.997 | 6.9 | 11.0535 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.0557 | 6.4152 | 59.9905 | 6.9
11.067 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.0665 | 6.4984 | 59.9521 | 6.9 | 11.0648 | 6.5393 | 59.997 | 6.9 | 11.0619 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.0641 | 6.4152 | 59.9905 | 6.9
11.0753 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.0749 | 6.4976 | 59.9521 | 6.9 | 11.0731 | 6.5393 | 59.997 | 6.9 | 11.0702 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.0724 | 6.4158 | 59.9905 | 6.9
11.0836 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.0832 | 6.4976 | 59.9521 | 6.9 | 11.0814 | 6.5393 | 59.997 | 6.9 | 11.0786 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.0807 | 6.4158 | 59.9905 | 6.9
11.092 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.0916 | 6.4976 | 59.9521 | 6.9 | 11.0897 | 6.5393 | 59.997 | 6.9 | 11.0869 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.0891 | 6.4158 | 59.9905 | 6.9
11.1003 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.0999 | 6.4976 | 59.9521 | 6.9 | 11.0981 | 6.5385 | 59.9954 | 6.9 | 11.0952 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.0974 | 6.4158 | 59.9905 | 6.9
11.1087 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.1082 | 6.4976 | 59.9521 | 6.9 | 11.1064 | 6.5385 | 59.9954 | 6.9 | 11.1035 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.1057 | 6.4158 | 59.9905 | 6.9
11.117 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.1166 | 6.4976 | 59.9521 | 6.9 | 11.1147 | 6.5385 | 59.9954 | 6.9 | 11.1118 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.114 | 6.4158 | 59.9905 | 6.9
11.1253 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.1249 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.1231 | 6.5385 | 59.9954 | 6.9 | 11.1202 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.1224 | 6.416 | 59.9905 | 6.9
11.1337 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.1333 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.1314 | 6.5378 | 59.9954 | 6.9 | 11.1285 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.1307 | 6.416 | 59.9905 | 6.9
11.142 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.1416 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.1398 | 6.5378 | 59.9954 | 6.9 | 11.1368 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.139 | 6.416 | 59.9905 | 6.9
11.1504 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.1499 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.1481 | 6.5378 | 59.9954 | 6.9 | 11.1451 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.1473 | 6.416 | 59.9905 | 6.9
11.1587 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.1583 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.1564 | 6.5378 | 59.9954 | 6.9 | 11.1535 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.1558 | 6.4163 | 59.9905 | 6.9
11.167 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.1666 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.1647 | 6.5378 | 59.9954 | 6.9 | 11.1618 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.1641 | 6.4163 | 59.9905 | 6.9
11.1754 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.175 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.1731 | 6.5378 | 59.9954 | 6.9 | 11.1702 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.1724 | 6.4163 | 59.9917 | 6.9
11.1837 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.1833 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.1814 | 6.5378 | 59.9954 | 6.9 | 11.1785 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.1808 | 6.4163 | 59.9917 | 6.9
11.192 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.1917 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.1898 | 6.5378 | 59.9954 | 6.9 | 11.1868 | 6.8641 | 60.0323 | 19.13 | 11.1891 | 6.4163 | 59.9917 | 6.9
11.2004 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.2 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.1981 | 6.5396 | 59.9954 | 6.9 | 11.1951 | 6.8626 | 60.0323 | 19.13 | 11.1974 | 6.4163 | 59.9917 | 6.9
11.2087 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.2083 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.2064 | 6.5396 | 59.9954 | 6.9 | 11.2034 | 6.8626 | 60.0323 | 19.13 | 11.2057 | 6.4163 | 59.9917 | 6.9
11.217 | 6.428 | 59.9759 | 6.9 | 11.2166 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.2148 | 6.5409 | 59.9954 | 6.9 | 11.2118 | 6.8626 | 60.0327 | 19.13 | 11.2141 | 6.4163 | 59.9917 | 6.9
11.2254 | 6.4291 | 59.9759 | 6.9 | 11.225 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.2231 | 6.5409 | 59.9954 | 6.9 | 11.2201 | 6.8626 | 60.0327 | 19.13 | 11.2224 | 6.4163 | 59.9917 | 6.9
11.2337 | 6.4291 | 59.9759 | 6.9 | 11.2333 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.2314 | 6.5409 | 59.9954 | 6.9 | 11.2285 | 6.8611 | 60.0327 | 19.13 | 11.2307 | 6.4163 | 59.9917 | 6.9
11.2421 | 6.4291 | 59.9763 | 6.9 | 11.2417 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.2397 | 6.5409 | 59.9954 | 6.9 | 11.2368 | 6.8611 | 60.0327 | 19.13 | 11.239 | 6.4158 | 59.9917 | 6.9
11.2504 | 6.4291 | 59.9763 | 6.9 | 11.25 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.2481 | 6.5422 | 59.9954 | 6.9 | 11.2451 | 6.8611 | 60.0327 | 19.13 | 11.2474 | 6.4158 | 59.9917 | 6.9
11.2587 | 6.4296 | 59.9763 | 6.9 | 11.2584 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.2564 | 6.5422 | 59.9954 | 6.9 | 11.2534 | 6.8611 | 60.0327 | 19.13 | 11.2557 | 6.4158 | 59.9917 | 6.9
11.2671 | 6.4296 | 59.9763 | 6.9 | 11.2667 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.2648 | 6.5412 | 59.9954 | 6.9 | 11.2618 | 6.8611 | 60.0327 | 19.13 | 11.264 | 6.4158 | 59.9917 | 6.9
11.2754 | 6.4305 | 59.9763 | 6.9 | 11.275 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.2731 | 6.5412 | 59.9954 | 6.9 | 11.2701 | 6.8611 | 60.0327 | 19.13 | 11.2725 | 6.416 | 59.9917 | 6.9
11.2838 | 6.4305 | 59.9763 | 6.9 | 11.2834 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.2814 | 6.5403 | 59.9954 | 6.9 | 11.2784 | 6.8611 | 60.0327 | 19.13 | 11.2808 | 6.416 | 59.9917 | 6.9
11.2921 | 6.4305 | 59.9763 | 6.9 | 11.2917 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.2898 | 6.5403 | 59.9954 | 6.9 | 11.2867 | 6.8611 | 60.0327 | 19.13 | 11.2891 | 6.416 | 59.9917 | 6.9
11.3004 | 6.4305 | 59.9763 | 6.9 | 11.3 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.2981 | 6.5403 | 59.9938 | 6.9 | 11.295 | 6.8602 | 60.0327 | 19.13 | 11.2974 | 6.416 | 59.9917 | 6.9
11.3087 | 6.4305 | 59.9763 | 6.9 | 11.3084 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.3065 | 6.5403 | 59.9938 | 6.9 | 11.3034 | 6.8602 | 60.0327 | 19.13 | 11.3058 | 6.416 | 59.9917 | 6.9
11.3171 | 6.4305 | 59.9763 | 6.9 | 11.3167 | 6.4976 | 59.9517 | 6.9 | 11.3148 | 6.5403 | 59.9938 | 6.9 | 11.3117 | 6.8602 | 60.0327 | 19.13 | 11.3141 | 6.416 | 59.9917 | 6.9
11.3254 | 6.4305 | 59.9763 | 6.9 | 11.3251 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.3231 | 6.5403 | 59.9938 | 6.9 | 11.3201 | 6.8602 | 60.0327 | 19.13 | 11.3224 | 6.4148 | 59.9917 | 6.9
11.3338 | 6.4305 | 59.9763 | 6.9 | 11.3334 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.3314 | 6.5396 | 59.9938 | 6.9 | 11.3284 | 6.8602 | 60.0327 | 19.13 | 11.3308 | 6.4148 | 59.9917 | 6.9
11.3421 | 6.4305 | 59.9763 | 6.9 | 11.3418 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.3398 | 6.5396 | 59.9938 | 6.9 | 11.3367 | 6.8602 | 60.0327 | 19.13 | 11.3391 | 6.4148 | 59.9917 | 6.9
11.3504 | 6.4305 | 59.9763 | 6.9 | 11.3501 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.3481 | 6.5396 | 59.9938 | 6.9 | 11.345 | 6.8608 | 60.0327 | 19.13 | 11.3474 | 6.4148 | 59.9917 | 6.9
11.3588 | 6.4305 | 59.9763 | 6.9 | 11.3584 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.3564 | 6.5396 | 59.9938 | 6.9 | 11.3534 | 6.8608 | 60.0327 | 19.13 | 11.3557 | 6.4148 | 59.9917 | 6.9
11.3671 | 6.4305 | 59.9763 | 6.9 | 11.3668 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.3647 | 6.5608 | 59.9938 | 6.9 | 11.3617 | 6.8594 | 60.0327 | 19.13 | 11.3641 | 6.4148 | 59.9917 | 6.9
11.3755 | 6.4308 | 59.9763 | 6.9 | 11.3751 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.3731 | 6.5608 | 59.9938 | 6.9 | 11.3701 | 6.8594 | 60.0327 | 19.13 | 11.3724 | 6.4148 | 59.9928 | 6.9
11.3838 | 6.4308 | 59.9763 | 6.9 | 11.3835 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.3815 | 6.5608 | 59.9938 | 6.9 | 11.3784 | 6.8594 | 60.0327 | 19.13 | 11.3807 | 6.4148 | 59.9928 | 6.9
11.3921 | 6.4308 | 59.9763 | 6.9 | 11.3918 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.3898 | 6.5608 | 59.9938 | 6.9 | 11.3867 | 6.8594 | 60.0327 | 19.13 | 11.389 | 6.4148 | 59.9928 | 6.9
11.4005 | 6.4308 | 59.9763 | 6.9 | 11.4001 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.3981 | 6.5605 | 59.9938 | 6.9 | 11.395 | 6.8594 | 60.0327 | 19.13 | 11.3975 | 6.4148 | 59.9928 | 6.9
11.4088 | 6.4308 | 59.9763 | 6.9 | 11.4085 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.4064 | 6.5605 | 59.9938 | 6.9 | 11.4033 | 6.8594 | 60.0327 | 19.13 | 11.4058 | 6.4131 | 59.9928 | 6.9
11.4171 | 6.4308 | 59.9763 | 6.9 | 11.4168 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.4148 | 6.5605 | 59.9938 | 6.9 | 11.4117 | 6.8594 | 60.0331 | 19.13 | 11.4141 | 6.4131 | 59.9928 | 6.9
11.4255 | 6.4308 | 59.9763 | 6.9 | 11.4252 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.4231 | 6.5605 | 59.9938 | 6.9 | 11.42 | 6.8594 | 60.0331 | 19.13 | 11.4225 | 6.4134 | 59.9928 | 6.9
11.4338 | 6.4308 | 59.9763 | 6.9 | 11.4335 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.4315 | 6.5605 | 59.9938 | 6.9 | 11.4283 | 6.8594 | 60.0331 | 19.13 | 11.4308 | 6.4134 | 59.9928 | 6.9
11.4421 | 6.4308 | 59.9767 | 6.9 | 11.4418 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.4398 | 6.5605 | 59.9938 | 6.9 | 11.4366 | 6.8594 | 60.0331 | 19.13 | 11.4391 | 6.4113 | 59.9928 | 6.9
11.4505 | 6.4308 | 59.9767 | 6.9 | 11.4502 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.4481 | 6.5619 | 59.9938 | 6.9 | 11.445 | 6.8594 | 60.0331 | 19.13 | 11.4474 | 6.4113 | 59.9928 | 6.9
11.4588 | 6.4308 | 59.9767 | 6.9 | 11.4585 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.4564 | 6.5619 | 59.9938 | 6.9 | 11.4533 | 6.8594 | 60.0331 | 19.13 | 11.4558 | 6.4113 | 59.9928 | 6.9
11.4671 | 6.4308 | 59.9767 | 6.9 | 11.4669 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.4648 | 6.5619 | 59.9938 | 6.9 | 11.4617 | 6.8594 | 60.0331 | 19.13 | 11.4641 | 6.4113 | 59.9928 | 6.9
11.4755 | 6.4308 | 59.9767 | 6.9 | 11.4752 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.4731 | 6.5619 | 59.9938 | 6.9 | 11.47 | 6.8594 | 60.0331 | 19.13 | 11.4724 | 6.4113 | 59.9928 | 6.9
11.4838 | 6.4308 | 59.9767 | 6.9 | 11.4836 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.4814 | 6.5619 | 59.9938 | 6.9 | 11.4783 | 6.8576 | 60.0331 | 19.13 | 11.4807 | 6.4113 | 59.9928 | 6.9
11.4922 | 6.4308 | 59.9767 | 6.9 | 11.4919 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.4898 | 6.5619 | 59.9938 | 6.9 | 11.4866 | 6.8576 | 60.0331 | 19.13 | 11.4891 | 6.4113 | 59.9928 | 6.9
11.5005 | 6.4308 | 59.9767 | 6.9 | 11.5002 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.4981 | 6.5633 | 59.9926 | 6.9 | 11.4949 | 6.8576 | 60.0331 | 19.13 | 11.4974 | 6.4113 | 59.9928 | 6.9
11.5088 | 6.4292 | 59.9767 | 6.9 | 11.5085 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.5065 | 6.5633 | 59.9926 | 6.9 | 11.5033 | 6.8576 | 60.0331 | 19.13 | 11.5057 | 6.4114 | 59.9928 | 6.9
11.5172 | 6.4292 | 59.9767 | 6.9 | 11.5169 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.5148 | 6.5633 | 59.9926 | 6.9 | 11.5116 | 6.8592 | 60.0331 | 19.13 | 11.5142 | 6.4114 | 59.9928 | 6.9
11.5255 | 6.4292 | 59.9767 | 6.9 | 11.5252 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.5231 | 6.5633 | 59.9926 | 6.9 | 11.52 | 6.8592 | 60.0331 | 19.13 | 11.5225 | 6.4097 | 59.9928 | 6.9
11.5338 | 6.4292 | 59.9767 | 6.9 | 11.5336 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.5314 | 6.5622 | 59.9926 | 6.9 | 11.5283 | 6.8592 | 60.0331 | 19.13 | 11.5308 | 6.4097 | 59.9928 | 6.9
11.5422 | 6.4292 | 59.9767 | 6.9 | 11.5419 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.5398 | 6.5622 | 59.9926 | 6.9 | 11.5366 | 6.8592 | 60.0331 | 19.13 | 11.5391 | 6.4103 | 59.9928 | 6.9
11.5505 | 6.4292 | 59.9767 | 6.9 | 11.5503 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.5482 | 6.5616 | 59.9926 | 6.9 | 11.5449 | 6.8592 | 60.0331 | 19.13 | 11.5475 | 6.4103 | 59.9928 | 6.9
11.5588 | 6.4289 | 59.9767 | 6.9 | 11.5586 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.5565 | 6.5616 | 59.9926 | 6.9 | 11.5533 | 6.8592 | 60.0331 | 19.13 | 11.5558 | 6.4103 | 59.9928 | 6.9
11.5672 | 6.4289 | 59.9767 | 6.9 | 11.567 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.5648 | 6.5616 | 59.9926 | 6.9 | 11.5616 | 6.8592 | 60.0331 | 19.13 | 11.5641 | 6.4103 | 59.9928 | 6.9
11.5755 | 6.4464 | 59.9767 | 6.9 | 11.5753 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.5731 | 6.5616 | 59.9926 | 6.9 | 11.5699 | 6.8592 | 60.0331 | 19.13 | 11.5725 | 6.4103 | 59.9944 | 6.9
11.5839 | 6.4464 | 59.9767 | 6.9 | 11.5836 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.5815 | 6.5616 | 59.9926 | 6.9 | 11.5782 | 6.8592 | 60.0331 | 19.13 | 11.5808 | 6.4103 | 59.9944 | 6.9
11.5922 | 6.4464 | 59.9767 | 6.9 | 11.5919 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.5898 | 6.5616 | 59.9926 | 6.9 | 11.5866 | 6.8592 | 60.0331 | 19.13 | 11.5891 | 6.4103 | 59.9944 | 6.9
11.6005 | 6.4464 | 59.9767 | 6.9 | 11.6003 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.5981 | 6.5616 | 59.9926 | 6.9 | 11.5949 | 6.8592 | 60.0331 | 19.13 | 11.5974 | 6.4103 | 59.9944 | 6.9
11.6089 | 6.4468 | 59.9767 | 6.9 | 11.6086 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.6064 | 6.5616 | 59.9926 | 6.9 | 11.6032 | 6.8592 | 60.0331 | 19.13 | 11.6058 | 6.4103 | 59.9944 | 6.9
11.6172 | 6.4468 | 59.9767 | 6.9 | 11.617 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.6148 | 6.5608 | 59.9926 | 6.9 | 11.6116 | 6.8592 | 60.0344 | 19.13 | 11.6141 | 6.4103 | 59.9944 | 6.9
11.6255 | 6.4468 | 59.9767 | 6.9 | 11.6253 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.6231 | 6.5608 | 59.9926 | 6.9 | 11.6199 | 6.8592 | 60.0344 | 19.13 | 11.6224 | 6.4103 | 59.9944 | 6.9
11.6339 | 6.4468 | 59.9767 | 6.9 | 11.6337 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.6315 | 6.5626 | 59.9926 | 6.9 | 11.6282 | 6.8592 | 60.0344 | 19.13 | 11.6307 | 6.4103 | 59.9944 | 6.9
11.6422 | 6.4477 | 59.9774 | 6.9 | 11.642 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.6398 | 6.5626 | 59.9926 | 6.9 | 11.6365 | 6.8592 | 60.0344 | 19.13 | 11.6392 | 6.4103 | 59.9944 | 6.9
11.6505 | 6.4477 | 59.9774 | 6.9 | 11.6503 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.6481 | 6.5621 | 59.9926 | 6.9 | 11.6449 | 6.8592 | 60.0344 | 19.13 | 11.6475 | 6.4103 | 59.9944 | 6.9
11.6589 | 6.4483 | 59.9774 | 6.9 | 11.6587 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.6565 | 6.5621 | 59.9926 | 6.9 | 11.6532 | 6.8592 | 60.0344 | 19.13 | 11.6558 | 6.4103 | 59.9944 | 6.9
11.6672 | 6.4483 | 59.9774 | 6.9 | 11.667 | 6.4976 | 59.9514 | 6.9 | 11.6648 | 6.5621 | 59.9926 | 6.9 | 11.6616 | 6.8598 | 60.0344 | 19.13 | 11.6642 | 6.4103 | 59.9944 | 6.9
11.6756 | 6.4483 | 59.9774 | 6.9 | 11.6754 | 6.4974 | 59.9514 | 6.9 | 11.6732 | 6.5621 | 59.9926 | 6.9 | 11.6699 | 6.8598 | 60.0344 | 19.13 | 11.6725 | 6.4105 | 59.9944 | 6.9
11.6839 | 6.4483 | 59.9774 | 6.9 | 11.6837 | 6.4974 | 59.9514 | 6.9 | 11.6815 | 6.5621 | 59.9926 | 6.9 | 11.6782 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.6808 | 6.4105 | 59.9944 | 6.9
11.6922 | 6.4483 | 59.9774 | 6.9 | 11.692 | 6.4974 | 59.9514 | 6.9 | 11.6898 | 6.5621 | 59.9926 | 6.9 | 11.6865 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.6891 | 6.4105 | 59.9944 | 6.9
11.7006 | 6.4483 | 59.9774 | 6.9 | 11.7004 | 6.4974 | 59.9514 | 6.9 | 11.6981 | 6.5634 | 59.9907 | 6.9 | 11.6948 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.6975 | 6.4105 | 59.9944 | 6.9
11.7089 | 6.4483 | 59.9774 | 6.9 | 11.7087 | 6.4974 | 59.9514 | 6.9 | 11.7065 | 6.5634 | 59.9907 | 6.9 | 11.7032 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.7058 | 6.4108 | 59.9944 | 6.9
11.7173 | 6.4483 | 59.9774 | 6.9 | 11.7171 | 6.4974 | 59.9514 | 6.9 | 11.7148 | 6.5634 | 59.9907 | 6.9 | 11.7115 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.7141 | 6.4108 | 59.9944 | 6.9
11.7256 | 6.4483 | 59.9774 | 6.9 | 11.7254 | 6.4974 | 59.951 | 6.9 | 11.7231 | 6.5634 | 59.9907 | 6.9 | 11.7198 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.7224 | 6.4115 | 59.9944 | 6.9
11.7339 | 6.4483 | 59.9774 | 6.9 | 11.7337 | 6.4974 | 59.951 | 6.9 | 11.7315 | 6.5623 | 59.9907 | 6.9 | 11.7281 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.7308 | 6.4115 | 59.9944 | 6.9
11.7422 | 6.4467 | 59.9774 | 6.9 | 11.7421 | 6.4974 | 59.951 | 6.9 | 11.7398 | 6.5623 | 59.9907 | 6.9 | 11.7365 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.7391 | 6.4115 | 59.9944 | 6.9
11.7506 | 6.4467 | 59.9774 | 6.9 | 11.7504 | 6.4974 | 59.951 | 6.9 | 11.7482 | 6.5416 | 59.9907 | 6.9 | 11.7448 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.7474 | 6.4115 | 59.9944 | 6.9
11.7589 | 6.4467 | 59.9774 | 6.9 | 11.7588 | 6.4974 | 59.951 | 6.9 | 11.7565 | 6.5416 | 59.9907 | 6.9 | 11.7532 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.7559 | 6.4115 | 59.9944 | 6.9
11.7673 | 6.4467 | 59.9774 | 6.9 | 11.7671 | 6.4974 | 59.951 | 6.9 | 11.7648 | 6.5416 | 59.9907 | 6.9 | 11.7615 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.7642 | 6.4115 | 59.9944 | 6.9
11.7756 | 6.4448 | 59.9774 | 6.9 | 11.7755 | 6.4974 | 59.951 | 6.9 | 11.7731 | 6.5416 | 59.9907 | 6.9 | 11.7698 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.7725 | 6.4097 | 59.9956 | 6.9
11.7839 | 6.4448 | 59.9774 | 6.9 | 11.7838 | 6.4974 | 59.951 | 6.9 | 11.7815 | 6.5416 | 59.9907 | 6.9 | 11.7781 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.7808 | 6.4097 | 59.9956 | 6.9
11.7923 | 6.4455 | 59.9774 | 6.9 | 11.7921 | 6.4974 | 59.951 | 6.9 | 11.7899 | 6.5416 | 59.9907 | 6.9 | 11.7864 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.7892 | 6.4081 | 59.9956 | 6.9
11.8006 | 6.4455 | 59.9774 | 6.9 | 11.8005 | 6.4974 | 59.951 | 6.9 | 11.7982 | 6.5413 | 59.9907 | 6.9 | 11.7948 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.7975 | 6.4081 | 59.9956 | 6.9
11.809 | 6.4455 | 59.9774 | 6.9 | 11.8088 | 6.4974 | 59.951 | 6.9 | 11.8065 | 6.5413 | 59.9907 | 6.9 | 11.8031 | 6.9424 | 60.0344 | 19.13 | 11.8058 | 6.4084 | 59.9956 | 6.9
11.8173 | 6.4455 | 59.9774 | 6.9 | 11.8171 | 6.4974 | 59.951 | 6.9 | 11.8148 | 6.5431 | 59.9907 | 6.9 | 11.8115 | 6.9437 | 60.0347 | 19.13 | 11.8141 | 6.4084 | 59.9956 | 6.9
11.8256 | 6.4455 | 59.9774 | 6.9 | 11.8255 | 6.496 | 59.951 | 6.9 | 11.8232 | 6.5431 | 59.9907 | 6.9 | 11.8198 | 6.9437 | 60.0347 | 19.13 | 11.8225 | 6.4298 | 59.9956 | 6.9
11.834 | 6.4455 | 59.9774 | 6.9 | 11.8338 | 6.496 | 59.951 | 6.9 | 11.8315 | 6.5431 | 59.9907 | 6.9 | 11.8281 | 6.9437 | 60.0347 | 19.13 | 11.8308 | 6.4298 | 59.9956 | 6.9
11.8423 | 6.4455 | 59.979 | 6.9 | 11.8422 | 6.496 | 59.951 | 6.9 | 11.8398 | 6.5431 | 59.9907 | 6.9 | 11.8364 | 6.9437 | 60.0347 | 19.13 | 11.8391 | 6.4298 | 59.9956 | 6.9
11.8506 | 6.4455 | 59.979 | 6.9 | 11.8505 | 6.496 | 59.951 | 6.9 | 11.8481 | 6.5439 | 59.9907 | 6.9 | 11.8448 | 6.9437 | 60.0347 | 19.13 | 11.8474 | 6.4298 | 59.9956 | 6.9
11.859 | 6.4458 | 59.979 | 6.9 | 11.8589 | 6.496 | 59.951 | 6.9 | 11.8565 | 6.5439 | 59.9907 | 6.9 | 11.8531 | 6.9437 | 60.0347 | 19.13 | 11.8558 | 6.4298 | 59.9956 | 6.9
11.8673 | 6.4458 | 59.979 | 6.9 | 11.8672 | 6.496 | 59.951 | 6.9 | 11.8649 | 6.5439 | 59.9907 | 6.9 | 11.8615 | 6.9437 | 60.0347 | 19.13 | 11.8641 | 6.4298 | 59.9956 | 6.9
11.8756 | 6.4458 | 59.979 | 6.9 | 11.8755 | 6.496 | 59.951 | 6.9 | 11.8732 | 6.5439 | 59.9907 | 6.9 | 11.8698 | 6.9437 | 60.0347 | 19.13 | 11.8724 | 6.4298 | 59.9956 | 6.9
11.884 | 6.4458 | 59.979 | 6.9 | 11.8839 | 6.496 | 59.951 | 6.9 | 11.8815 | 6.5439 | 59.9907 | 6.9 | 11.8781 | 6.9437 | 60.0347 | 19.13 | 11.8809 | 6.4298 | 59.9956 | 6.9
11.8923 | 6.4467 | 59.979 | 6.9 | 11.8922 | 6.496 | 59.951 | 6.9 | 11.8898 | 6.5439 | 59.9907 | 6.9 | 11.8864 | 6.9437 | 60.0347 | 19.13 | 11.8892 | 6.4288 | 59.9956 | 6.9
11.9006 | 6.4467 | 59.979 | 6.9 | 11.9005 | 6.496 | 59.951 | 6.9 | 11.8982 | 6.5439 | 59.9891 | 6.9 | 11.8947 | 6.9437 | 60.0347 | 19.13 | 11.8975 | 6.4288 | 59.9956 | 6.9
11.909 | 6.4452 | 59.979 | 6.9 | 11.9089 | 6.4981 | 59.951 | 6.9 | 11.9065 | 6.5439 | 59.9891 | 6.9 | 11.9031 | 6.9437 | 60.0347 | 19.13 | 11.9058 | 6.4288 | 59.9956 | 6.9
11.9173 | 6.4452 | 59.979 | 6.9 | 11.9172 | 6.4981 | 59.951 | 6.9 | 11.9149 | 6.5439 | 59.9891 | 6.9 | 11.9114 | 6.9422 | 60.0347 | 19.13 | 11.9142 | 6.4288 | 59.9956 | 6.9
11.9257 | 6.4452 | 59.979 | 6.9 | 11.9256 | 6.4981 | 59.9506 | 6.9 | 11.9232 | 6.5439 | 59.9891 | 6.9 | 11.9197 | 6.9422 | 60.0347 | 19.13 | 11.9225 | 6.429 | 59.9956 | 6.9
11.934 | 6.4452 | 59.979 | 6.9 | 11.9339 | 6.4981 | 59.9506 | 6.9 | 11.9315 | 6.5439 | 59.9891 | 6.9 | 11.928 | 6.9422 | 60.0347 | 19.13 | 11.9308 | 6.429 | 59.9956 | 6.9
11.9423 | 6.4452 | 59.979 | 6.9 | 11.9423 | 6.4981 | 59.9506 | 6.9 | 11.9399 | 6.5439 | 59.9891 | 6.9 | 11.9364 | 6.9422 | 60.0347 | 19.13 | 11.9391 | 6.4273 | 59.9956 | 6.9
11.9507 | 6.4452 | 59.979 | 6.9 | 11.9506 | 6.4981 | 59.9506 | 6.9 | 11.9482 | 6.5439 | 59.9891 | 6.9 | 11.9447 | 6.9422 | 60.0347 | 19.13 | 11.9475 | 6.4273 | 59.9956 | 6.9
11.959 | 6.4456 | 59.979 | 6.9 | 11.9589 | 6.4981 | 59.9506 | 6.9 | 11.9565 | 6.5439 | 59.9891 | 6.9 | 11.9531 | 6.9422 | 60.0347 | 19.13 | 11.9558 | 6.4273 | 59.9956 | 6.9
11.9673 | 6.4456 | 59.979 | 6.9 | 11.9673 | 6.4981 | 59.9506 | 6.9 | 11.9648 | 6.5439 | 59.9891 | 6.9 | 11.9614 | 6.9422 | 60.0347 | 19.13 | 11.9641 | 6.4273 | 59.9956 | 6.9
11.9757 | 6.5018 | 59.979 | 6.9 | 11.9756 | 6.4981 | 59.9506 | 6.9 | 11.9732 | 6.5439 | 59.9891 | 6.9 | 11.9697 | 6.9422 | 60.0347 | 19.13 | 11.9725 | 6.4273 | 59.9964 | 6.9
11.984 | 6.5018 | 59.979 | 6.9 | 11.9839 | 6.4981 | 59.9506 | 6.9 | 11.9815 | 6.5444 | 59.9891 | 6.9 | 11.978 | 6.9422 | 60.0347 | 19.13 | 11.9808 | 6.4273 | 59.9964 | 6.9
11.9923 | 6.4999 | 59.979 | 6.9 | 11.9923 | 6.4981 | 59.9506 | 6.9 | 11.9899 | 6.5444 | 59.9891 | 6.9 | 11.9863 | 6.9422 | 60.0347 | 19.13 | 11.9891 | 6.4273 | 59.9964 | 6.9
12.0007 | 6.4999 | 59.979 | 6.9 | 12.0006 | 6.4981 | 59.9506 | 6.9 | 11.9982 | 6.5473 | 59.9891 | 6.9 | 11.9947 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 11.9974 | 6.4273 | 59.9964 | 6.9
12.009 | 6.4999 | 59.979 | 6.9 | 12.009 | 6.4981 | 59.9506 | 6.9 | 12.0065 | 6.5473 | 59.9891 | 6.9 | 12.003 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.0059 | 6.4256 | 59.9964 | 6.9
12.0174 | 6.4999 | 59.979 | 6.9 | 12.0173 | 6.4981 | 59.9506 | 6.9 | 12.0149 | 6.5473 | 59.9891 | 6.9 | 12.0114 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.0142 | 6.4256 | 59.9964 | 6.9
12.0257 | 6.5006 | 59.979 | 6.9 | 12.0256 | 6.4981 | 59.9506 | 6.9 | 12.0232 | 6.5473 | 59.9891 | 6.9 | 12.0197 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.0225 | 6.4256 | 59.9964 | 6.9
12.034 | 6.5006 | 59.979 | 6.9 | 12.034 | 6.4981 | 59.9506 | 6.9 | 12.0316 | 6.5473 | 59.9891 | 6.9 | 12.028 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.0308 | 6.4256 | 59.9964 | 6.9
12.0424 | 6.5006 | 59.9802 | 6.9 | 12.0423 | 6.4975 | 59.9506 | 6.9 | 12.0399 | 6.5473 | 59.9891 | 6.9 | 12.0363 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.0392 | 6.4251 | 59.9964 | 6.9
12.0507 | 6.5006 | 59.9802 | 6.9 | 12.0507 | 6.4975 | 59.9506 | 6.9 | 12.0482 | 6.5473 | 59.9891 | 6.9 | 12.0447 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.0475 | 6.4251 | 59.9964 | 6.9
12.059 | 6.5006 | 59.9802 | 6.9 | 12.059 | 6.4975 | 59.9506 | 6.9 | 12.0565 | 6.5473 | 59.9891 | 6.9 | 12.053 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.0558 | 6.4251 | 59.9964 | 6.9
12.0674 | 6.5006 | 59.9802 | 6.9 | 12.0674 | 6.4975 | 59.9506 | 6.9 | 12.0649 | 6.5473 | 59.9891 | 6.9 | 12.0613 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.0642 | 6.4251 | 59.9964 | 6.9
12.0757 | 6.5006 | 59.9802 | 6.9 | 12.0757 | 6.4975 | 59.9506 | 6.9 | 12.0732 | 6.5473 | 59.9891 | 6.9 | 12.0696 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.0725 | 6.4251 | 59.9964 | 6.9
12.084 | 6.5006 | 59.9802 | 6.9 | 12.084 | 6.4975 | 59.9506 | 6.9 | 12.0815 | 6.5473 | 59.9891 | 6.9 | 12.0779 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.0808 | 6.4251 | 59.9964 | 6.9
12.0924 | 6.5006 | 59.9802 | 6.9 | 12.0924 | 6.4975 | 59.9506 | 6.9 | 12.0899 | 6.5473 | 59.9891 | 6.9 | 12.0863 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.0891 | 6.4251 | 59.9964 | 6.9
12.1007 | 6.5006 | 59.9802 | 6.9 | 12.1007 | 6.4975 | 59.9506 | 6.9 | 12.0982 | 6.5473 | 59.9882 | 6.9 | 12.0946 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.0975 | 6.4251 | 59.9964 | 6.9
12.109 | 6.4991 | 59.9802 | 6.9 | 12.109 | 6.4975 | 59.9506 | 6.9 | 12.1066 | 6.5473 | 59.9882 | 6.9 | 12.103 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.1058 | 6.4857 | 59.9964 | 6.9
12.1174 | 6.4991 | 59.9802 | 6.9 | 12.1174 | 6.4975 | 59.9506 | 6.9 | 12.1149 | 6.5473 | 59.9882 | 6.9 | 12.1113 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.1141 | 6.4857 | 59.9964 | 6.9
12.1257 | 6.4991 | 59.9802 | 6.9 | 12.1257 | 6.495 | 59.9502 | 6.9 | 12.1232 | 6.5473 | 59.9882 | 6.9 | 12.1196 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.1224 | 6.4845 | 59.9964 | 6.9
12.1341 | 6.4991 | 59.9802 | 6.9 | 12.1341 | 6.495 | 59.9502 | 6.9 | 12.1315 | 6.5473 | 59.9882 | 6.9 | 12.1279 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.1309 | 6.4845 | 59.9964 | 6.9
12.1424 | 6.5 | 59.9802 | 6.9 | 12.1424 | 6.495 | 59.9502 | 6.9 | 12.1399 | 6.5473 | 59.9882 | 6.9 | 12.1363 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.1392 | 6.4845 | 59.9964 | 6.9
12.1507 | 6.5 | 59.9802 | 6.9 | 12.1508 | 6.495 | 59.9502 | 6.9 | 12.1482 | 6.5467 | 59.9882 | 6.9 | 12.1446 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.1475 | 6.4845 | 59.9964 | 6.9
12.1591 | 6.4986 | 59.9802 | 6.9 | 12.1591 | 6.495 | 59.9502 | 6.9 | 12.1566 | 6.5467 | 59.9882 | 6.9 | 12.1529 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.1559 | 6.4851 | 59.9964 | 6.9
12.1674 | 6.4986 | 59.9802 | 6.9 | 12.1674 | 6.495 | 59.9502 | 6.9 | 12.1649 | 6.546 | 59.9882 | 6.9 | 12.1613 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.1642 | 6.4851 | 59.9964 | 6.9
12.1758 | 6.4986 | 59.9802 | 6.9 | 12.1758 | 6.4945 | 59.9502 | 6.9 | 12.1732 | 6.546 | 59.9882 | 6.9 | 12.1696 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.1725 | 6.4851 | 59.9984 | 6.9
12.1841 | 6.4986 | 59.9802 | 6.9 | 12.1841 | 6.4945 | 59.9502 | 6.9 | 12.1816 | 6.545 | 59.9882 | 6.9 | 12.1779 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.1808 | 6.4851 | 59.9984 | 6.9
12.1924 | 6.4986 | 59.9802 | 6.9 | 12.1924 | 6.4945 | 59.9502 | 6.9 | 12.1899 | 6.545 | 59.9882 | 6.9 | 12.1862 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.1892 | 6.4851 | 59.9984 | 6.9
12.2007 | 6.4986 | 59.9802 | 6.9 | 12.2008 | 6.4945 | 59.9502 | 6.9 | 12.1982 | 6.545 | 59.9882 | 6.9 | 12.1946 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.1975 | 6.4851 | 59.9984 | 6.9
12.2091 | 6.4986 | 59.9802 | 6.9 | 12.2091 | 6.4945 | 59.9502 | 6.9 | 12.2065 | 6.545 | 59.9882 | 6.9 | 12.2029 | 6.9414 | 60.0347 | 19.13 | 12.2058 | 6.4851 | 59.9984 | 6.9
12.2174 | 6.4986 | 59.9802 | 6.9 | 12.2175 | 6.4945 | 59.9502 | 6.9 | 12.2149 | 6.545 | 59.9882 | 6.9 | 12.2112 | 6.9427 | 60.0355 | 19.13 | 12.2141 | 6.4851 | 59.9984 | 6.9
12.2258 | 6.4991 | 59.9802 | 6.9 | 12.2258 | 6.4945 | 59.9502 | 6.9 | 12.2233 | 6.545 | 59.9882 | 6.9 | 12.2195 | 6.9427 | 60.0355 | 19.13 | 12.2225 | 6.4851 | 59.9984 | 6.9
12.2341 | 6.4991 | 59.9802 | 6.9 | 12.2342 | 6.4945 | 59.9502 | 6.9 | 12.2316 | 6.545 | 59.9882 | 6.9 | 12.2279 | 6.9442 | 60.0355 | 19.13 | 12.2308 | 6.4851 | 59.9984 | 6.9
12.2424 | 6.4991 | 59.9814 | 6.9 | 12.2425 | 6.4945 | 59.9502 | 6.9 | 12.2399 | 6.545 | 59.9882 | 6.9 | 12.2362 | 6.9442 | 60.0355 | 19.13 | 12.2391 | 6.4855 | 59.9984 | 6.9
12.2508 | 6.4991 | 59.9814 | 6.9 | 12.2508 | 6.4945 | 59.9502 | 6.9 | 12.2482 | 6.545 | 59.9882 | 6.9 | 12.2445 | 6.9442 | 60.0355 | 19.13 | 12.2474 | 6.4855 | 59.9984 | 6.9
12.2591 | 6.4991 | 59.9814 | 6.9 | 12.2592 | 6.4945 | 59.9502 | 6.9 | 12.2566 | 6.545 | 59.9882 | 6.9 | 12.2529 | 6.9442 | 60.0355 | 19.13 | 12.2559 | 6.4855 | 59.9984 | 6.9
12.2674 | 6.4991 | 59.9814 | 6.9 | 12.2675 | 6.4945 | 59.9502 | 6.9 | 12.2649 | 6.545 | 59.9882 | 6.9 | 12.2612 | 6.9449 | 60.0355 | 19.13 | 12.2642 | 6.4855 | 59.9984 | 6.9
12.2758 | 6.4995 | 59.9814 | 6.9 | 12.2758 | 6.4945 | 59.9502 | 6.9 | 12.2733 | 6.545 | 59.9882 | 6.9 | 12.2695 | 6.9449 | 60.0355 | 19.13 | 12.2725 | 6.4839 | 59.9984 | 6.9
12.2841 | 6.4995 | 59.9814 | 6.9 | 12.2842 | 6.4945 | 59.9502 | 6.9 | 12.2816 | 6.545 | 59.9882 | 6.9 | 12.2778 | 6.9449 | 60.0355 | 19.13 | 12.2809 | 6.4839 | 59.9984 | 6.9
12.2924 | 6.4995 | 59.9814 | 6.9 | 12.2925 | 6.4942 | 59.9502 | 6.9 | 12.2899 | 6.545 | 59.9882 | 6.9 | 12.2862 | 6.9449 | 60.0355 | 19.13 | 12.2892 | 6.4839 | 59.9984 | 6.9
12.3008 | 6.4995 | 59.9814 | 6.9 | 12.3009 | 6.4942 | 59.9502 | 6.9 | 12.2983 | 6.5479 | 59.987 | 6.9 | 12.2945 | 6.9449 | 60.0355 | 19.13 | 12.2975 | 6.4839 | 59.9984 | 6.9
12.3091 | 6.4995 | 59.9814 | 6.9 | 12.3092 | 6.4946 | 59.9502 | 6.9 | 12.3066 | 6.5479 | 59.987 | 6.9 | 12.3029 | 6.9449 | 60.0355 | 19.13 | 12.3058 | 6.4839 | 59.9984 | 6.9
12.3174 | 6.4995 | 59.9814 | 6.9 | 12.3176 | 6.4946 | 59.9502 | 6.9 | 12.3149 | 6.5497 | 59.987 | 6.9 | 12.3112 | 6.9449 | 60.0355 | 19.13 | 12.3142 | 6.4839 | 59.9984 | 6.9
12.3258 | 6.4995 | 59.9814 | 6.9 | 12.3259 | 6.4944 | 59.9494 | 6.9 | 12.3232 | 6.5497 | 59.987 | 6.9 | 12.3195 | 6.9449 | 60.0355 | 19.13 | 12.3225 | 6.4839 | 59.9984 | 6.9
12.3341 | 6.4995 | 59.9814 | 6.9 | 12.3342 | 6.4944 | 59.9494 | 6.9 | 12.3316 | 6.5497 | 59.987 | 6.9 | 12.3278 | 6.9449 | 60.0355 | 19.13 | 12.3308 | 6.4839 | 59.9984 | 6.9
12.3425 | 6.498 | 59.9814 | 6.9 | 12.3426 | 6.4944 | 59.9494 | 6.9 | 12.3399 | 6.5497 | 59.987 | 6.9 | 12.3361 | 6.9449 | 60.0355 | 19.13 | 12.3391 | 6.4839 | 59.9984 | 6.9
12.3508 | 6.498 | 59.9814 | 6.9 | 12.3509 | 6.4944 | 59.9494 | 6.9 | 12.3483 | 6.5497 | 59.987 | 6.9 | 12.3445 | 6.9449 | 60.0355 | 19.13 | 12.3475 | 6.4839 | 59.9984 | 6.9
12.3591 | 6.498 | 59.9814 | 6.9 | 12.3593 | 6.4944 | 59.9494 | 6.9 | 12.3566 | 6.5497 | 59.987 | 6.9 | 12.3528 | 6.9449 | 60.0355 | 19.13 | 12.3558 | 6.4839 | 59.9984 | 6.9
12.3675 | 6.498 | 59.9814 | 6.9 | 12.3676 | 6.4944 | 59.9494 | 6.9 | 12.3649 | 6.5497 | 59.987 | 6.9 | 12.3611 | 6.9449 | 60.0355 | 19.13 | 12.3641 | 6.4839 | 59.9984 | 6.9
12.3758 | 6.4974 | 59.9814 | 6.9 | 12.3759 | 6.4944 | 59.9494 | 6.9 | 12.3733 | 6.5497 | 59.987 | 6.9 | 12.3694 | 6.9449 | 60.0355 | 19.13 | 12.3726 | 6.4823 | 59.9996 | 6.9
12.3841 | 6.4974 | 59.9814 | 6.9 | 12.3843 | 6.4944 | 59.9494 | 6.9 | 12.3816 | 6.5497 | 59.987 | 6.9 | 12.3778 | 7.1289 | 60.0355 | 19.13 | 12.3809 | 6.4823 | 59.9996 | 6.9
12.3925 | 6.498 | 59.9814 | 6.9 | 12.3926 | 6.4944 | 59.9494 | 6.9 | 12.39 | 6.5497 | 59.987 | 6.9 | 12.3861 | 7.1289 | 60.0355 | 19.13 | 12.3892 | 6.4828 | 59.9996 | 6.9
12.4008 | 6.498 | 59.9814 | 6.9 | 12.401 | 6.4944 | 59.9494 | 6.9 | 12.3983 | 6.5497 | 59.987 | 6.9 | 12.3945 | 7.1303 | 60.0355 | 19.13 | 12.3975 | 6.4828 | 59.9996 | 6.9
12.4091 | 6.498 | 59.9814 | 6.9 | 12.4093 | 6.4944 | 59.9494 | 6.9 | 12.4066 | 6.5497 | 59.987 | 6.9 | 12.4028 | 7.1303 | 60.0355 | 19.13 | 12.4059 | 6.4828 | 59.9996 | 6.9
12.4175 | 6.498 | 59.9814 | 6.9 | 12.4176 | 6.4944 | 59.9494 | 6.9 | 12.4149 | 6.5497 | 59.987 | 6.9 | 12.4111 | 7.1293 | 60.036 | 19.13 | 12.4142 | 6.4828 | 59.9996 | 6.9
12.4258 | 6.498 | 59.9814 | 6.9 | 12.426 | 6.4944 | 59.9494 | 6.9 | 12.4233 | 6.5497 | 59.987 | 6.9 | 12.4194 | 7.1293 | 60.036 | 19.13 | 12.4225 | 6.4834 | 59.9996 | 6.9
12.4341 | 6.498 | 59.9814 | 6.9 | 12.4343 | 6.4944 | 59.9494 | 6.9 | 12.4316 | 6.5492 | 59.987 | 6.9 | 12.4277 | 7.1293 | 60.036 | 19.13 | 12.4308 | 6.4834 | 59.9996 | 6.9
12.4425 | 6.498 | 59.9829 | 6.9 | 12.4427 | 6.4941 | 59.9494 | 6.9 | 12.4399 | 6.5492 | 59.987 | 6.9 | 12.4361 | 7.1293 | 60.036 | 19.13 | 12.4392 | 6.4834 | 59.9996 | 6.9
12.4508 | 6.498 | 59.9829 | 6.9 | 12.451 | 6.4941 | 59.9494 | 6.9 | 12.4483 | 6.5475 | 59.987 | 6.9 | 12.4444 | 7.1293 | 60.036 | 19.13 | 12.4475 | 6.4834 | 59.9996 | 6.9
12.4592 | 6.4986 | 59.9829 | 6.9 | 12.4594 | 6.4941 | 59.9494 | 6.9 | 12.4566 | 6.5475 | 59.987 | 6.9 | 12.4528 | 7.1293 | 60.036 | 19.13 | 12.4558 | 6.4834 | 59.9996 | 6.9
12.4675 | 6.4986 | 59.9829 | 6.9 | 12.4677 | 6.4941 | 59.9494 | 6.9 | 12.465 | 6.5475 | 59.987 | 6.9 | 12.4611 | 7.1293 | 60.036 | 19.13 | 12.4641 | 6.4834 | 59.9996 | 6.9
12.4758 | 6.4986 | 59.9829 | 6.9 | 12.476 | 6.4941 | 59.9494 | 6.9 | 12.4733 | 6.5475 | 59.987 | 6.9 | 12.4694 | 7.1293 | 60.036 | 19.13 | 12.4725 | 6.4834 | 59.9996 | 6.9
12.4842 | 6.4986 | 59.9829 | 6.9 | 12.4844 | 6.4941 | 59.9494 | 6.9 | 12.4816 | 6.5475 | 59.987 | 6.9 | 12.4777 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.4808 | 6.4834 | 59.9996 | 6.9
12.4925 | 6.4986 | 59.9829 | 6.9 | 12.4927 | 6.4933 | 59.9494 | 6.9 | 12.49 | 6.5475 | 59.987 | 6.9 | 12.4861 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.4891 | 6.4822 | 59.9996 | 6.9
12.5009 | 6.4986 | 59.9829 | 6.9 | 12.501 | 6.4933 | 59.9494 | 6.9 | 12.4983 | 6.5475 | 59.9859 | 6.9 | 12.4944 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.4976 | 6.4822 | 59.9996 | 6.9
12.5092 | 6.4989 | 59.9829 | 6.9 | 12.5094 | 6.4933 | 59.9494 | 6.9 | 12.5067 | 6.5475 | 59.9859 | 6.9 | 12.5027 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.5059 | 6.4822 | 59.9996 | 6.9
12.5175 | 6.4989 | 59.9829 | 6.9 | 12.5177 | 6.4933 | 59.9494 | 6.9 | 12.515 | 6.5475 | 59.9859 | 6.9 | 12.511 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.5142 | 6.4822 | 59.9996 | 6.9
12.5258 | 6.4989 | 59.9829 | 6.9 | 12.5261 | 6.4933 | 59.9486 | 6.9 | 12.5233 | 6.5475 | 59.9859 | 6.9 | 12.5193 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.5225 | 6.4845 | 59.9996 | 6.9
12.5342 | 6.4989 | 59.9829 | 6.9 | 12.5344 | 6.4933 | 59.9486 | 6.9 | 12.5316 | 6.5475 | 59.9859 | 6.9 | 12.5277 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.5309 | 6.4845 | 59.9996 | 6.9
12.5425 | 6.4998 | 59.9829 | 6.9 | 12.5428 | 6.4933 | 59.9486 | 6.9 | 12.54 | 6.5475 | 59.9859 | 6.9 | 12.536 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.5392 | 6.4845 | 59.9996 | 6.9
12.5508 | 6.4998 | 59.9829 | 6.9 | 12.5511 | 6.4933 | 59.9486 | 6.9 | 12.5483 | 6.5475 | 59.9859 | 6.9 | 12.5444 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.5475 | 6.4845 | 59.9996 | 6.9
12.5592 | 6.4998 | 59.9829 | 6.9 | 12.5594 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.5566 | 6.5475 | 59.9859 | 6.9 | 12.5527 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.5558 | 6.4826 | 59.9996 | 6.9
12.5675 | 6.4998 | 59.9829 | 6.9 | 12.5678 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.565 | 6.5469 | 59.9859 | 6.9 | 12.561 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.5642 | 6.4826 | 59.9996 | 6.9
12.5759 | 6.4998 | 59.9829 | 6.9 | 12.5761 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.5733 | 6.5469 | 59.9859 | 6.9 | 12.5693 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.5725 | 6.4826 | 60.0008 | 6.9
12.5842 | 6.4998 | 59.9829 | 6.9 | 12.5844 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.5817 | 6.5484 | 59.9859 | 6.9 | 12.5777 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.5808 | 6.4826 | 60.0008 | 6.9
12.5925 | 6.4998 | 59.9829 | 6.9 | 12.5928 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.59 | 6.5484 | 59.9859 | 6.9 | 12.586 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.5891 | 6.4826 | 60.0008 | 6.9
12.6009 | 6.4998 | 59.9829 | 6.9 | 12.6011 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.5983 | 6.5486 | 59.9859 | 6.9 | 12.5943 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.5975 | 6.4826 | 60.0008 | 6.9
12.6092 | 6.4983 | 59.9829 | 6.9 | 12.6095 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.6066 | 6.5486 | 59.9859 | 6.9 | 12.6027 | 7.2376 | 60.036 | 19.13 | 12.6058 | 6.4826 | 60.0008 | 6.9
12.6176 | 6.4983 | 59.9829 | 6.9 | 12.6178 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.615 | 6.5486 | 59.9859 | 6.9 | 12.611 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.6141 | 6.4826 | 60.0008 | 6.9
12.6259 | 6.4983 | 59.9829 | 6.9 | 12.6262 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.6234 | 6.5486 | 59.9859 | 6.9 | 12.6193 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.6226 | 6.4826 | 60.0008 | 6.9
12.6342 | 6.4983 | 59.9829 | 6.9 | 12.6345 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.6317 | 6.5486 | 59.9859 | 6.9 | 12.6276 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.6309 | 6.4826 | 60.0008 | 6.9
12.6425 | 6.4983 | 59.9837 | 6.9 | 12.6428 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.64 | 6.5486 | 59.9859 | 6.9 | 12.636 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.6392 | 6.4826 | 60.0008 | 6.9
12.6509 | 6.4983 | 59.9837 | 6.9 | 12.6512 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.6483 | 6.5486 | 59.9859 | 6.9 | 12.6443 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.6475 | 6.4826 | 60.0008 | 6.9
12.6592 | 6.4989 | 59.9837 | 6.9 | 12.6595 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.6567 | 6.5486 | 59.9859 | 6.9 | 12.6526 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.6559 | 6.4826 | 60.0008 | 6.9
12.6675 | 6.4989 | 59.9837 | 6.9 | 12.6678 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.665 | 6.5485 | 59.9859 | 6.9 | 12.6609 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.6642 | 6.4826 | 60.0008 | 6.9
12.6759 | 6.4989 | 59.9837 | 6.9 | 12.6762 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.6733 | 6.5485 | 59.9859 | 6.9 | 12.6693 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.6725 | 6.4835 | 60.0008 | 6.9
12.6842 | 6.4989 | 59.9837 | 6.9 | 12.6845 | 6.4949 | 59.9486 | 6.9 | 12.6817 | 6.5499 | 59.9859 | 6.9 | 12.6776 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.6808 | 6.4835 | 60.0008 | 6.9
12.6926 | 6.4989 | 59.9837 | 6.9 | 12.6929 | 6.4965 | 59.9486 | 6.9 | 12.69 | 6.5499 | 59.9859 | 6.9 | 12.6859 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.6892 | 6.4844 | 60.0008 | 6.9
12.7009 | 6.4989 | 59.9837 | 6.9 | 12.7012 | 6.4965 | 59.9486 | 6.9 | 12.6984 | 6.5499 | 59.9847 | 6.9 | 12.6943 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.6975 | 6.4844 | 60.0008 | 6.9
12.7092 | 6.4989 | 59.9837 | 6.9 | 12.7096 | 6.4965 | 59.9486 | 6.9 | 12.7067 | 6.5499 | 59.9847 | 6.9 | 12.7026 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.7058 | 6.4844 | 60.0008 | 6.9
12.7176 | 6.4989 | 59.9837 | 6.9 | 12.7179 | 6.4965 | 59.9486 | 6.9 | 12.715 | 6.5499 | 59.9847 | 6.9 | 12.7109 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.7141 | 6.4844 | 60.0008 | 6.9
12.7259 | 6.4986 | 59.9837 | 6.9 | 12.7262 | 6.4965 | 59.9486 | 6.9 | 12.7233 | 6.5499 | 59.9847 | 6.9 | 12.7192 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.7225 | 6.4844 | 60.0008 | 6.9
12.7342 | 6.4986 | 59.9837 | 6.9 | 12.7346 | 6.4965 | 59.9486 | 6.9 | 12.7317 | 6.5499 | 59.9847 | 6.9 | 12.7276 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.7308 | 6.4844 | 60.0008 | 6.9
12.7426 | 6.4986 | 59.9837 | 6.9 | 12.7429 | 6.4965 | 59.9486 | 6.9 | 12.74 | 6.5499 | 59.9847 | 6.9 | 12.7359 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.7391 | 6.4844 | 60.0008 | 6.9
12.7509 | 6.4986 | 59.9837 | 6.9 | 12.7513 | 6.4965 | 59.9486 | 6.9 | 12.7484 | 6.5499 | 59.9847 | 6.9 | 12.7443 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.7476 | 6.4844 | 60.0008 | 6.9
12.7592 | 6.4986 | 59.9837 | 6.9 | 12.7596 | 6.4965 | 59.9486 | 6.9 | 12.7567 | 6.5499 | 59.9847 | 6.9 | 12.7526 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.7559 | 6.4844 | 60.0008 | 6.9
12.7676 | 6.4986 | 59.9837 | 6.9 | 12.7679 | 6.4965 | 59.9486 | 6.9 | 12.765 | 6.5499 | 59.9847 | 6.9 | 12.7609 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.7642 | 6.4844 | 60.0008 | 6.9
12.7759 | 6.4986 | 59.9837 | 6.9 | 12.7763 | 6.4965 | 59.9486 | 6.9 | 12.7734 | 6.5499 | 59.9847 | 6.9 | 12.7692 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.7725 | 6.4844 | 60.0015 | 6.9
12.7842 | 6.4986 | 59.9837 | 6.9 | 12.7846 | 6.4965 | 59.9486 | 6.9 | 12.7817 | 6.5493 | 59.9847 | 6.9 | 12.7775 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.7809 | 6.4844 | 60.0015 | 6.9
12.7926 | 6.4986 | 59.9837 | 6.9 | 12.793 | 6.4965 | 59.9486 | 6.9 | 12.79 | 6.5493 | 59.9847 | 6.9 | 12.7859 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.7892 | 6.4828 | 60.0015 | 6.9
12.8009 | 6.4986 | 59.9837 | 6.9 | 12.8013 | 6.4965 | 59.9486 | 6.9 | 12.7983 | 6.5476 | 59.9847 | 6.9 | 12.7942 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.7975 | 6.4828 | 60.0015 | 6.9
12.8093 | 6.4986 | 59.9837 | 6.9 | 12.8096 | 6.4986 | 59.9486 | 6.9 | 12.8067 | 6.5476 | 59.9847 | 6.9 | 12.8026 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.8058 | 6.4828 | 60.0015 | 6.9
12.8176 | 6.4986 | 59.9837 | 6.9 | 12.818 | 6.4986 | 59.9486 | 6.9 | 12.8151 | 6.5476 | 59.9847 | 6.9 | 12.8109 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.8142 | 6.4828 | 60.0015 | 6.9
12.8259 | 6.4986 | 59.9837 | 6.9 | 12.8263 | 6.4986 | 59.9486 | 6.9 | 12.8234 | 6.5476 | 59.9847 | 6.9 | 12.8192 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.8225 | 6.4812 | 60.0015 | 6.9
12.8343 | 6.4986 | 59.9837 | 6.9 | 12.8347 | 6.4986 | 59.9486 | 6.9 | 12.8317 | 6.5476 | 59.9847 | 6.9 | 12.8275 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.8308 | 6.4812 | 60.0015 | 6.9
12.8426 | 6.4986 | 59.9845 | 6.9 | 12.843 | 6.4986 | 59.9486 | 6.9 | 12.84 | 6.5476 | 59.9847 | 6.9 | 12.8358 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.8391 | 6.4793 | 60.0015 | 6.9
12.8509 | 6.4986 | 59.9845 | 6.9 | 12.8513 | 6.4986 | 59.9486 | 6.9 | 12.8484 | 6.5503 | 59.9847 | 6.9 | 12.8442 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.8475 | 6.4793 | 60.0015 | 6.9
12.8593 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.8597 | 6.498 | 59.9486 | 6.9 | 12.8567 | 6.5503 | 59.9847 | 6.9 | 12.8525 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.8558 | 6.4793 | 60.0015 | 6.9
12.8676 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.868 | 6.498 | 59.9486 | 6.9 | 12.8651 | 6.5512 | 59.9847 | 6.9 | 12.8608 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.8641 | 6.4793 | 60.0015 | 6.9
12.8759 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.8764 | 6.498 | 59.9486 | 6.9 | 12.8734 | 6.5512 | 59.9847 | 6.9 | 12.8691 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.8724 | 6.4793 | 60.0015 | 6.9
12.8843 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.8847 | 6.498 | 59.9486 | 6.9 | 12.8817 | 6.5533 | 59.9847 | 6.9 | 12.8775 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.8809 | 6.4793 | 60.0015 | 6.9
12.8926 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.893 | 6.498 | 59.9486 | 6.9 | 12.8901 | 6.5533 | 59.9847 | 6.9 | 12.8858 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.8892 | 6.4793 | 60.0015 | 6.9
12.9009 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.9014 | 6.498 | 59.9486 | 6.9 | 12.8984 | 6.5533 | 59.9831 | 6.9 | 12.8942 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.8975 | 6.4793 | 60.0015 | 6.9
12.9093 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.9097 | 6.498 | 59.9486 | 6.9 | 12.9067 | 6.5533 | 59.9831 | 6.9 | 12.9025 | 7.2376 | 60.0367 | 19.13 | 12.9059 | 6.4793 | 60.0015 | 6.9
12.9176 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.9181 | 6.498 | 59.9486 | 6.9 | 12.915 | 6.5533 | 59.9831 | 6.9 | 12.9108 | 7.2358 | 60.0367 | 19.13 | 12.9142 | 6.4793 | 60.0015 | 6.9
12.926 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.9264 | 6.498 | 59.9478 | 6.9 | 12.9234 | 6.5533 | 59.9831 | 6.9 | 12.9191 | 7.2358 | 60.0367 | 19.13 | 12.9225 | 6.4802 | 60.0015 | 6.9
12.9343 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.9348 | 6.498 | 59.9478 | 6.9 | 12.9318 | 6.5533 | 59.9831 | 6.9 | 12.9274 | 7.233 | 60.0367 | 19.13 | 12.9308 | 6.4802 | 60.0015 | 6.9
12.9426 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.9431 | 6.498 | 59.9478 | 6.9 | 12.9401 | 6.5533 | 59.9831 | 6.9 | 12.9358 | 7.233 | 60.0367 | 19.13 | 12.9392 | 6.4802 | 60.0015 | 6.9
12.951 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.9514 | 6.498 | 59.9478 | 6.9 | 12.9484 | 6.5533 | 59.9831 | 6.9 | 12.9441 | 7.233 | 60.0367 | 19.13 | 12.9475 | 6.4802 | 60.0015 | 6.9
12.9593 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.9598 | 6.498 | 59.9478 | 6.9 | 12.9567 | 6.5533 | 59.9831 | 6.9 | 12.9525 | 7.233 | 60.0367 | 19.13 | 12.9558 | 6.4811 | 60.0015 | 6.9
12.9676 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.9681 | 6.498 | 59.9478 | 6.9 | 12.9651 | 6.5541 | 59.9831 | 6.9 | 12.9608 | 7.233 | 60.0367 | 19.13 | 12.9641 | 6.4811 | 60.0015 | 6.9
12.976 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.9764 | 6.498 | 59.9478 | 6.9 | 12.9734 | 6.5541 | 59.9831 | 6.9 | 12.9691 | 7.233 | 60.0367 | 19.13 | 12.9725 | 6.4811 | 60.0031 | 6.9
12.9843 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.9848 | 6.498 | 59.9478 | 6.9 | 12.9818 | 6.5532 | 59.9831 | 6.9 | 12.9774 | 7.233 | 60.0367 | 19.13 | 12.9808 | 6.4811 | 60.0031 | 6.9
12.9926 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 12.9931 | 6.4968 | 59.9478 | 6.9 | 12.9901 | 6.5532 | 59.9831 | 6.9 | 12.9858 | 7.233 | 60.0367 | 19.13 | 12.9891 | 6.4811 | 60.0031 | 6.9
13.001 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 13.0015 | 6.4968 | 59.9478 | 6.9 | 12.9984 | 6.5532 | 59.9831 | 6.9 | 12.9941 | 7.233 | 60.0367 | 19.13 | 12.9974 | 6.4811 | 60.0031 | 6.9
13.0093 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 13.0098 | 6.4968 | 59.9478 | 6.9 | 13.0068 | 6.5532 | 59.9831 | 6.9 | 13.0024 | 7.233 | 60.0367 | 19.13 | 13.0059 | 6.4811 | 60.0031 | 6.9
13.0176 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 13.0182 | 6.4968 | 59.9478 | 6.9 | 13.0151 | 6.5532 | 59.9831 | 6.9 | 13.0107 | 7.233 | 60.036 | 19.13 | 13.0142 | 6.4811 | 60.0031 | 6.9
13.026 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 13.0265 | 6.4963 | 59.9478 | 6.9 | 13.0234 | 6.5532 | 59.9831 | 6.9 | 13.019 | 7.233 | 60.036 | 19.13 | 13.0225 | 6.4778 | 60.0031 | 6.9
13.0343 | 6.4992 | 59.9845 | 6.9 | 13.0349 | 6.4963 | 59.9478 | 6.9 | 13.0317 | 6.5532 | 59.9831 | 6.9 | 13.0274 | 7.233 | 60.036 | 19.13 | 13.0309 | 6.4778 | 60.0031 | 6.9
13.0427 | 6.4989 | 59.9849 | 6.9 | 13.0432 | 6.4963 | 59.9478 | 6.9 | 13.0401 | 6.5532 | 59.9831 | 6.9 | 13.0357 | 7.233 | 60.036 | 19.13 | 13.0392 | 6.4778 | 60.0031 | 6.9
13.051 | 6.4989 | 59.9849 | 6.9 | 13.0515 | 6.4963 | 59.9478 | 6.9 | 13.0485 | 6.5547 | 59.9831 | 6.9 | 13.0441 | 7.233 | 60.036 | 19.13 | 13.0475 | 6.4778 | 60.0031 | 6.9
13.0593 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.0598 | 6.4963 | 59.9478 | 6.9 | 13.0568 | 6.5547 | 59.9831 | 6.9 | 13.0524 | 7.233 | 60.036 | 19.13 | 13.0558 | 6.4778 | 60.0031 | 6.9
13.0677 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.0682 | 6.4963 | 59.9478 | 6.9 | 13.0651 | 6.5562 | 59.9831 | 6.9 | 13.0607 | 7.233 | 60.036 | 19.13 | 13.0642 | 6.4778 | 60.0031 | 6.9
13.076 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.0765 | 6.4963 | 59.9478 | 6.9 | 13.0734 | 6.5562 | 59.9831 | 6.9 | 13.069 | 7.233 | 60.036 | 19.13 | 13.0725 | 6.4759 | 60.0031 | 6.9
13.0843 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.0849 | 6.4963 | 59.9478 | 6.9 | 13.0818 | 6.5562 | 59.9831 | 6.9 | 13.0774 | 7.233 | 60.036 | 19.13 | 13.0808 | 6.4759 | 60.0031 | 6.9
13.0927 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.0932 | 6.4963 | 59.9478 | 6.9 | 13.0901 | 6.5562 | 59.9831 | 6.9 | 13.0857 | 7.233 | 60.036 | 19.13 | 13.0891 | 6.4759 | 60.0031 | 6.9
13.101 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.1016 | 6.4963 | 59.9478 | 6.9 | 13.0984 | 6.5562 | 59.9811 | 6.9 | 13.094 | 7.233 | 60.036 | 19.13 | 13.0975 | 6.4759 | 60.0031 | 6.9
13.1093 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.1099 | 6.4963 | 59.9478 | 6.9 | 13.1068 | 6.5562 | 59.9811 | 6.9 | 13.1024 | 7.233 | 60.036 | 19.13 | 13.1058 | 6.4759 | 60.0031 | 6.9
13.1177 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.1183 | 6.4963 | 59.9478 | 6.9 | 13.1151 | 6.5562 | 59.9811 | 6.9 | 13.1107 | 7.233 | 60.036 | 19.13 | 13.1141 | 6.4759 | 60.0031 | 6.9
13.126 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.1266 | 6.4963 | 59.9471 | 6.9 | 13.1235 | 6.5562 | 59.9811 | 6.9 | 13.119 | 7.233 | 60.036 | 19.13 | 13.1224 | 6.4768 | 60.0031 | 6.9
13.1343 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.1349 | 6.4963 | 59.9471 | 6.9 | 13.1318 | 6.5562 | 59.9811 | 6.9 | 13.1273 | 7.2318 | 60.036 | 19.13 | 13.1309 | 6.4768 | 60.0031 | 6.9
13.1427 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.1432 | 6.4963 | 59.9471 | 6.9 | 13.1401 | 6.5562 | 59.9811 | 6.9 | 13.1357 | 7.2318 | 60.036 | 19.13 | 13.1392 | 6.4768 | 60.0031 | 6.9
13.151 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.1516 | 6.4963 | 59.9471 | 6.9 | 13.1484 | 6.5556 | 59.9811 | 6.9 | 13.144 | 7.2303 | 60.036 | 19.13 | 13.1475 | 6.4768 | 60.0031 | 6.9
13.1594 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.1599 | 6.4963 | 59.9471 | 6.9 | 13.1568 | 6.5556 | 59.9811 | 6.9 | 13.1523 | 7.2303 | 60.036 | 19.13 | 13.1558 | 6.4777 | 60.0031 | 6.9
13.1677 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.1683 | 6.4963 | 59.9471 | 6.9 | 13.1652 | 6.4981 | 59.9811 | 6.9 | 13.1606 | 7.2284 | 60.036 | 19.13 | 13.1642 | 6.4777 | 60.0031 | 6.9
13.176 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.1766 | 6.4963 | 59.9471 | 6.9 | 13.1735 | 6.4981 | 59.9811 | 6.9 | 13.1689 | 7.2284 | 60.036 | 19.13 | 13.1725 | 6.4777 | 60.0047 | 6.9
13.1844 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.185 | 6.4963 | 59.9471 | 6.9 | 13.1818 | 6.4981 | 59.9811 | 6.9 | 13.1773 | 7.2284 | 60.036 | 19.13 | 13.1808 | 6.4777 | 60.0047 | 6.9
13.1927 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.1933 | 6.4963 | 59.9471 | 6.9 | 13.1901 | 6.4981 | 59.9811 | 6.9 | 13.1856 | 7.2284 | 60.036 | 19.13 | 13.1892 | 6.4777 | 60.0047 | 6.9
13.201 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.2017 | 6.4963 | 59.9471 | 6.9 | 13.1985 | 6.4981 | 59.9811 | 6.9 | 13.194 | 7.2284 | 60.036 | 19.13 | 13.1975 | 6.4777 | 60.0047 | 6.9
13.2094 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.21 | 6.496 | 59.9471 | 6.9 | 13.2068 | 6.4981 | 59.9811 | 6.9 | 13.2023 | 7.2284 | 60.036 | 19.13 | 13.2058 | 6.4777 | 60.0047 | 6.9
13.2177 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.2183 | 6.496 | 59.9471 | 6.9 | 13.2151 | 6.4981 | 59.9811 | 6.9 | 13.2106 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.2141 | 6.4777 | 60.0047 | 6.9
13.226 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.2267 | 6.496 | 59.9471 | 6.9 | 13.2235 | 6.4981 | 59.9811 | 6.9 | 13.2189 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.2225 | 6.4745 | 60.0047 | 6.9
13.2344 | 6.4975 | 59.9849 | 6.9 | 13.235 | 6.496 | 59.9471 | 6.9 | 13.2318 | 6.4981 | 59.9811 | 6.9 | 13.2273 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.2308 | 6.4745 | 60.0047 | 6.9
13.2427 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.2433 | 6.496 | 59.9471 | 6.9 | 13.2402 | 6.4981 | 59.9811 | 6.9 | 13.2356 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.2391 | 6.4745 | 60.0047 | 6.9
13.251 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.2517 | 6.496 | 59.9471 | 6.9 | 13.2485 | 6.4974 | 59.9811 | 6.9 | 13.244 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.2474 | 6.4745 | 60.0047 | 6.9
13.2594 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.26 | 6.4952 | 59.9471 | 6.9 | 13.2568 | 6.4974 | 59.9811 | 6.9 | 13.2523 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.2559 | 6.4745 | 60.0047 | 6.9
13.2677 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.2684 | 6.4952 | 59.9471 | 6.9 | 13.2652 | 6.499 | 59.9811 | 6.9 | 13.2606 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.2642 | 6.4745 | 60.0047 | 6.9
13.276 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.2767 | 6.4952 | 59.9471 | 6.9 | 13.2735 | 6.499 | 59.9811 | 6.9 | 13.2689 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.2725 | 6.4738 | 60.0047 | 6.9
13.2844 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.2851 | 6.4952 | 59.9471 | 6.9 | 13.2819 | 6.4999 | 59.9811 | 6.9 | 13.2772 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.2808 | 6.4738 | 60.0047 | 6.9
13.2927 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.2934 | 6.4952 | 59.9471 | 6.9 | 13.2902 | 6.4999 | 59.9811 | 6.9 | 13.2856 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.2892 | 6.4738 | 60.0047 | 6.9
13.3011 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.3017 | 6.4952 | 59.9471 | 6.9 | 13.2985 | 6.4999 | 59.9796 | 6.9 | 13.2939 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.2975 | 6.4738 | 60.0047 | 6.9
13.3094 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.3101 | 6.4952 | 59.9471 | 6.9 | 13.3068 | 6.4999 | 59.9796 | 6.9 | 13.3022 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.3058 | 6.4747 | 60.0047 | 6.9
13.3177 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.3184 | 6.4952 | 59.9471 | 6.9 | 13.3152 | 6.4999 | 59.9796 | 6.9 | 13.3105 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.3141 | 6.4747 | 60.0047 | 6.9
13.326 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.3268 | 6.4952 | 59.9467 | 6.9 | 13.3235 | 6.4999 | 59.9796 | 6.9 | 13.3189 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.3225 | 6.4747 | 60.0047 | 6.9
13.3344 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.3351 | 6.4952 | 59.9467 | 6.9 | 13.3318 | 6.4999 | 59.9796 | 6.9 | 13.3272 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.3308 | 6.4747 | 60.0047 | 6.9
13.3427 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.3434 | 6.4952 | 59.9467 | 6.9 | 13.3402 | 6.4999 | 59.9796 | 6.9 | 13.3356 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.3391 | 6.4747 | 60.0047 | 6.9
13.3511 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.3518 | 6.4952 | 59.9467 | 6.9 | 13.3485 | 6.4999 | 59.9796 | 6.9 | 13.3439 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.3474 | 6.4747 | 60.0047 | 6.9
13.3594 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.3601 | 6.4952 | 59.9467 | 6.9 | 13.3569 | 6.4999 | 59.9796 | 6.9 | 13.3522 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.3558 | 6.4744 | 60.0047 | 6.9
13.3677 | 6.4975 | 59.9853 | 6.9 | 13.3685 | 6.4952 | 59.9467 | 6.9 | 13.3652 | 6.4999 | 59.9796 | 6.9 | 13.3605 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.3641 | 6.4744 | 60.0047 | 6.9
13.3761 | 6.4971 | 59.9853 | 6.9 | 13.3768 | 6.4952 | 59.9467 | 6.9 | 13.3735 | 6.4999 | 59.9796 | 6.9 | 13.3688 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.3724 | 6.4732 | 60.0063 | 6.9
13.3844 | 6.4971 | 59.9853 | 6.9 | 13.3851 | 6.4952 | 59.9467 | 6.9 | 13.3819 | 6.4999 | 59.9796 | 6.9 | 13.3772 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.3809 | 6.4732 | 60.0063 | 6.9
13.3927 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.3935 | 6.4947 | 59.9467 | 6.9 | 13.3902 | 6.4999 | 59.9796 | 6.9 | 13.3855 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.3892 | 6.4732 | 60.0063 | 6.9
13.4011 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.4018 | 6.4947 | 59.9467 | 6.9 | 13.3986 | 6.4999 | 59.9796 | 6.9 | 13.3939 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.3975 | 6.4732 | 60.0063 | 6.9
13.4094 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.4102 | 6.4947 | 59.9467 | 6.9 | 13.4069 | 6.4999 | 59.9796 | 6.9 | 13.4022 | 7.2284 | 60.0352 | 19.13 | 13.4058 | 6.4725 | 60.0063 | 6.9
13.4178 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.4185 | 6.4947 | 59.9467 | 6.9 | 13.4152 | 6.501 | 59.9796 | 6.9 | 13.4105 | 7.2284 | 60.0349 | 19.13 | 13.4142 | 6.4725 | 60.0063 | 6.9
13.4261 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.4268 | 6.5083 | 59.9467 | 6.9 | 13.4236 | 6.501 | 59.9796 | 6.9 | 13.4188 | 7.2284 | 60.0349 | 19.13 | 13.4225 | 6.4725 | 60.0063 | 6.9
13.4344 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.4352 | 6.5083 | 59.9467 | 6.9 | 13.4319 | 6.501 | 59.9796 | 6.9 | 13.4272 | 7.2284 | 60.0349 | 19.13 | 13.4308 | 6.4725 | 60.0063 | 6.9
13.4427 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.4435 | 6.5083 | 59.9467 | 6.9 | 13.4402 | 6.501 | 59.9796 | 6.9 | 13.4355 | 7.2284 | 60.0349 | 19.13 | 13.4391 | 6.4714 | 60.0063 | 6.9
13.4511 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.4519 | 6.5083 | 59.9467 | 6.9 | 13.4485 | 6.501 | 59.9796 | 6.9 | 13.4438 | 7.2284 | 60.0349 | 19.13 | 13.4475 | 6.4714 | 60.0063 | 6.9
13.4594 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.4602 | 6.5072 | 59.9467 | 6.9 | 13.4569 | 6.501 | 59.9796 | 6.9 | 13.4521 | 7.2284 | 60.0349 | 19.13 | 13.4558 | 6.4714 | 60.0063 | 6.9
13.4677 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.4686 | 6.5072 | 59.9467 | 6.9 | 13.4652 | 6.5019 | 59.9796 | 6.9 | 13.4604 | 7.2284 | 60.0349 | 19.13 | 13.4641 | 6.4714 | 60.0063 | 6.9
13.4761 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.4769 | 6.5072 | 59.9467 | 6.9 | 13.4736 | 6.5019 | 59.9796 | 6.9 | 13.4688 | 7.2284 | 60.0349 | 19.13 | 13.4724 | 6.4714 | 60.0063 | 6.9
13.4844 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.4852 | 6.5072 | 59.9467 | 6.9 | 13.4819 | 6.5019 | 59.9796 | 6.9 | 13.4771 | 7.3935 | 60.0349 | 19.13 | 13.4808 | 6.4714 | 60.0063 | 6.9
13.4928 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.4936 | 6.5066 | 59.9467 | 6.9 | 13.4902 | 6.5019 | 59.9796 | 6.9 | 13.4855 | 7.3935 | 60.0349 | 19.13 | 13.4891 | 6.4695 | 60.0063 | 6.9
13.5011 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.5019 | 6.5066 | 59.9467 | 6.9 | 13.4986 | 6.5012 | 59.9787 | 6.9 | 13.4938 | 7.3935 | 60.0349 | 19.13 | 13.4974 | 6.4695 | 60.0063 | 6.9
13.5094 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.5103 | 6.5066 | 59.9467 | 6.9 | 13.5069 | 6.5012 | 59.9787 | 6.9 | 13.5021 | 7.3935 | 60.0349 | 19.13 | 13.5057 | 6.4683 | 60.0063 | 6.9
13.5178 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.5186 | 6.5066 | 59.9467 | 6.9 | 13.5153 | 6.4835 | 59.9787 | 6.9 | 13.5104 | 7.3935 | 60.0349 | 19.13 | 13.5142 | 6.4683 | 60.0063 | 6.9
13.5261 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.5269 | 6.5066 | 59.9459 | 6.9 | 13.5236 | 6.4835 | 59.9787 | 6.9 | 13.5188 | 7.3935 | 60.0349 | 19.13 | 13.5225 | 6.4683 | 60.0063 | 6.9
13.5345 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.5353 | 6.5066 | 59.9459 | 6.9 | 13.5319 | 6.4832 | 59.9787 | 6.9 | 13.5271 | 7.3935 | 60.0349 | 19.13 | 13.5308 | 6.4683 | 60.0063 | 6.9
13.5428 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.5436 | 6.5061 | 59.9459 | 6.9 | 13.5403 | 6.4832 | 59.9787 | 6.9 | 13.5354 | 7.3935 | 60.0349 | 19.13 | 13.5391 | 6.4691 | 60.0063 | 6.9
13.5511 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.552 | 6.5061 | 59.9459 | 6.9 | 13.5486 | 6.4832 | 59.9787 | 6.9 | 13.5438 | 7.3935 | 60.0349 | 19.13 | 13.5475 | 6.4691 | 60.0063 | 6.9
13.5594 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.5603 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.5569 | 6.4832 | 59.9787 | 6.9 | 13.5521 | 7.3935 | 60.0349 | 19.13 | 13.5558 | 6.4681 | 60.0063 | 6.9
13.5678 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.5686 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.5652 | 6.4832 | 59.9787 | 6.9 | 13.5604 | 7.3942 | 60.0349 | 19.13 | 13.5641 | 6.4681 | 60.0063 | 6.9
13.5761 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.577 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.5736 | 6.4832 | 59.9787 | 6.9 | 13.5687 | 7.3942 | 60.0349 | 19.13 | 13.5724 | 6.4681 | 60.0088 | 6.9
13.5844 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.5853 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.582 | 6.4832 | 59.9787 | 6.9 | 13.5771 | 7.3967 | 60.0349 | 19.13 | 13.5808 | 6.4681 | 60.0088 | 6.9
13.5928 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.5937 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.5903 | 6.4832 | 59.9787 | 6.9 | 13.5854 | 7.3967 | 60.0349 | 19.13 | 13.5891 | 6.4681 | 60.0088 | 6.9
13.6011 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.602 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.5986 | 6.4832 | 59.9787 | 6.9 | 13.5938 | 7.3967 | 60.0349 | 19.13 | 13.5974 | 6.4681 | 60.0088 | 6.9
13.6095 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.6104 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.6069 | 6.4832 | 59.9787 | 6.9 | 13.6021 | 7.3967 | 60.0349 | 19.13 | 13.6058 | 6.4922 | 60.0088 | 6.9
13.6178 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.6187 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.6153 | 6.4824 | 59.9787 | 6.9 | 13.6104 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.6141 | 6.4922 | 60.0088 | 6.9
13.6261 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.627 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.6236 | 6.4824 | 59.9787 | 6.9 | 13.6187 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.6224 | 6.4905 | 60.0088 | 6.9
13.6345 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.6354 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.632 | 6.484 | 59.9787 | 6.9 | 13.627 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.6307 | 6.4905 | 60.0088 | 6.9
13.6428 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.6437 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.6403 | 6.484 | 59.9787 | 6.9 | 13.6354 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.6392 | 6.4905 | 60.0088 | 6.9
13.6511 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.652 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.6486 | 6.4856 | 59.9787 | 6.9 | 13.6437 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.6475 | 6.4905 | 60.0088 | 6.9
13.6595 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.6604 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.657 | 6.4856 | 59.9787 | 6.9 | 13.652 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.6558 | 6.4905 | 60.0088 | 6.9
13.6678 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.6687 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.6653 | 6.4856 | 59.9787 | 6.9 | 13.6603 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.6641 | 6.4905 | 60.0088 | 6.9
13.6761 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.6771 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.6736 | 6.4856 | 59.9787 | 6.9 | 13.6687 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.6725 | 6.4905 | 60.0088 | 6.9
13.6845 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.6854 | 6.5058 | 59.9459 | 6.9 | 13.682 | 6.4856 | 59.9787 | 6.9 | 13.677 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.6808 | 6.4905 | 60.0088 | 6.9
13.6928 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.6938 | 6.5081 | 59.9459 | 6.9 | 13.6903 | 6.4856 | 59.9787 | 6.9 | 13.6854 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.6891 | 6.4892 | 60.0088 | 6.9
13.7011 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.7021 | 6.5081 | 59.9459 | 6.9 | 13.6987 | 6.4856 | 59.9771 | 6.9 | 13.6937 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.6974 | 6.4892 | 60.0088 | 6.9
13.7095 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.7104 | 6.5081 | 59.9459 | 6.9 | 13.707 | 6.4856 | 59.9771 | 6.9 | 13.702 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.7058 | 6.4892 | 60.0088 | 6.9
13.7178 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.7188 | 6.5081 | 59.9459 | 6.9 | 13.7153 | 6.4856 | 59.9771 | 6.9 | 13.7103 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.7141 | 6.4892 | 60.0088 | 6.9
13.7262 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.7271 | 6.5073 | 59.9451 | 6.9 | 13.7236 | 6.4856 | 59.9771 | 6.9 | 13.7186 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.7224 | 6.4892 | 60.0088 | 6.9
13.7345 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.7355 | 6.5073 | 59.9451 | 6.9 | 13.732 | 6.4877 | 59.9771 | 6.9 | 13.727 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.7307 | 6.4892 | 60.0088 | 6.9
13.7428 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.7438 | 6.5381 | 59.9451 | 6.9 | 13.7404 | 6.4877 | 59.9771 | 6.9 | 13.7353 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.7391 | 6.4875 | 60.0088 | 6.9
13.7512 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.7521 | 6.5381 | 59.9451 | 6.9 | 13.7487 | 6.4872 | 59.9771 | 6.9 | 13.7437 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.7474 | 6.4875 | 60.0088 | 6.9
13.7595 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.7605 | 6.5381 | 59.9451 | 6.9 | 13.757 | 6.4872 | 59.9771 | 6.9 | 13.752 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.7557 | 6.4875 | 60.0088 | 6.9
13.7678 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.7688 | 6.5381 | 59.9451 | 6.9 | 13.7653 | 6.4872 | 59.9771 | 6.9 | 13.7603 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.764 | 6.4875 | 60.0088 | 6.9
13.7762 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.7772 | 6.5381 | 59.9451 | 6.9 | 13.7737 | 6.4872 | 59.9771 | 6.9 | 13.7686 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.7725 | 6.4875 | 60.0115 | 6.9
13.7845 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.7855 | 6.5381 | 59.9451 | 6.9 | 13.782 | 6.4872 | 59.9771 | 6.9 | 13.777 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.7808 | 6.4875 | 60.0115 | 6.9
13.7928 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.7939 | 6.5381 | 59.9451 | 6.9 | 13.7903 | 6.4872 | 59.9771 | 6.9 | 13.7853 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.7891 | 6.4875 | 60.0115 | 6.9
13.8012 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.8022 | 6.5381 | 59.9451 | 6.9 | 13.7987 | 6.4872 | 59.9771 | 6.9 | 13.7936 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.7974 | 6.4875 | 60.0115 | 6.9
13.8095 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.8105 | 6.5381 | 59.9451 | 6.9 | 13.807 | 6.4872 | 59.9771 | 6.9 | 13.8019 | 7.3967 | 60.0344 | 19.13 | 13.8058 | 6.4875 | 60.0115 | 6.9
13.8178 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.8189 | 6.5381 | 59.9451 | 6.9 | 13.8154 | 6.4869 | 59.9771 | 6.9 | 13.8102 | 7.3967 | 60.034 | 19.13 | 13.8141 | 6.4875 | 60.0115 | 6.9
13.8262 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.8272 | 6.5381 | 59.9451 | 6.9 | 13.8237 | 6.4869 | 59.9771 | 6.9 | 13.8186 | 7.3967 | 60.034 | 19.13 | 13.8224 | 6.4865 | 60.0115 | 6.9
13.8345 | 6.4953 | 59.9857 | 6.9 | 13.8355 | 6.5381 | 59.9451 | 6.9 | 13.832 | 6.4869 | 59.9771 | 6.9 | 13.8269 | 7.3969 | 60.034 | 19.13 | 13.8307 | 6.4865 | 60.0115 | 6.9
13.8428 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.8439 | 6.5381 | 59.9451 | 6.9 | 13.8404 | 6.4869 | 59.9771 | 6.9 | 13.8353 | 7.3969 | 60.034 | 19.13 | 13.8391 | 6.4858 | 60.0115 | 6.9
13.8512 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.8522 | 6.5381 | 59.9451 | 6.9 | 13.8487 | 6.4869 | 59.9771 | 6.9 | 13.8436 | 7.3969 | 60.034 | 19.13 | 13.8474 | 6.4858 | 60.0115 | 6.9
13.8595 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.8606 | 6.5376 | 59.9451 | 6.9 | 13.8571 | 6.4869 | 59.9771 | 6.9 | 13.8519 | 7.3969 | 60.034 | 19.13 | 13.8557 | 6.4858 | 60.0115 | 6.9
13.8679 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.8689 | 6.5376 | 59.9451 | 6.9 | 13.8654 | 6.486 | 59.9771 | 6.9 | 13.8602 | 7.3969 | 60.034 | 19.13 | 13.864 | 6.4858 | 60.0115 | 6.9
13.8762 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.8773 | 6.5376 | 59.9451 | 6.9 | 13.8737 | 6.486 | 59.9771 | 6.9 | 13.8686 | 7.3969 | 60.034 | 19.13 | 13.8724 | 6.4858 | 60.0115 | 6.9
13.8845 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.8856 | 6.5376 | 59.9451 | 6.9 | 13.8821 | 6.4855 | 59.9771 | 6.9 | 13.8769 | 7.3969 | 60.034 | 19.13 | 13.8807 | 6.4858 | 60.0115 | 6.9
13.8929 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.894 | 6.5376 | 59.9451 | 6.9 | 13.8904 | 6.4855 | 59.9771 | 6.9 | 13.8853 | 7.3969 | 60.034 | 19.13 | 13.889 | 6.4691 | 60.0115 | 6.9
13.9012 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.9023 | 6.5376 | 59.9451 | 6.9 | 13.8987 | 6.4855 | 59.976 | 6.9 | 13.8936 | 7.3969 | 60.034 | 19.13 | 13.8973 | 6.4691 | 60.0115 | 6.9
13.9095 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.9106 | 6.5376 | 59.9451 | 6.9 | 13.907 | 6.4855 | 59.976 | 6.9 | 13.9019 | 7.3969 | 60.034 | 19.13 | 13.9058 | 6.4676 | 60.0115 | 6.9
13.9179 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.9189 | 6.5376 | 59.9451 | 6.9 | 13.9154 | 6.4855 | 59.976 | 6.9 | 13.9102 | 7.3969 | 60.034 | 19.13 | 13.9141 | 6.4676 | 60.0115 | 6.9
13.9262 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.9273 | 6.5392 | 59.9443 | 6.9 | 13.9238 | 6.4855 | 59.976 | 6.9 | 13.9185 | 7.3969 | 60.034 | 19.13 | 13.9224 | 6.4676 | 60.0115 | 6.9
13.9345 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.9356 | 6.5392 | 59.9443 | 6.9 | 13.9321 | 6.4855 | 59.976 | 6.9 | 13.9269 | 7.3969 | 60.034 | 19.13 | 13.9307 | 6.4676 | 60.0115 | 6.9
13.9429 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.944 | 6.5392 | 59.9443 | 6.9 | 13.9404 | 6.4855 | 59.976 | 6.9 | 13.9352 | 7.3969 | 60.034 | 19.13 | 13.9391 | 6.4657 | 60.0115 | 6.9
13.9512 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.9523 | 6.5392 | 59.9443 | 6.9 | 13.9487 | 6.4855 | 59.976 | 6.9 | 13.9435 | 7.3967 | 60.034 | 19.13 | 13.9474 | 6.4657 | 60.0115 | 6.9
13.9595 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.9607 | 6.5392 | 59.9443 | 6.9 | 13.9571 | 6.4855 | 59.976 | 6.9 | 13.9518 | 7.3967 | 60.034 | 19.13 | 13.9557 | 6.4643 | 60.0115 | 6.9
13.9679 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.969 | 6.5392 | 59.9443 | 6.9 | 13.9654 | 6.4855 | 59.976 | 6.9 | 13.9602 | 7.3967 | 60.034 | 19.13 | 13.964 | 6.4643 | 60.0115 | 6.9
13.9762 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.9774 | 6.5392 | 59.9443 | 6.9 | 13.9738 | 6.4855 | 59.976 | 6.9 | 13.9685 | 7.3967 | 60.034 | 19.13 | 13.9724 | 6.4628 | 60.0135 | 6.9
13.9846 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.9857 | 6.5392 | 59.9443 | 6.9 | 13.9821 | 6.4855 | 59.976 | 6.9 | 13.9769 | 7.3967 | 60.034 | 19.13 | 13.9807 | 6.4628 | 60.0135 | 6.9
13.9929 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 13.994 | 6.541 | 59.9443 | 6.9 | 13.9904 | 6.4855 | 59.976 | 6.9 | 13.9852 | 7.3967 | 60.034 | 19.13 | 13.989 | 6.4628 | 60.0135 | 6.9
14.0012 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.0024 | 6.541 | 59.9443 | 6.9 | 13.9988 | 6.4855 | 59.976 | 6.9 | 13.9935 | 7.3967 | 60.034 | 19.13 | 13.9973 | 6.4628 | 60.0135 | 6.9
14.0096 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.0107 | 6.541 | 59.9443 | 6.9 | 14.0071 | 6.4855 | 59.976 | 6.9 | 14.0018 | 7.3967 | 60.034 | 19.13 | 14.0057 | 6.4637 | 60.0135 | 6.9
14.0179 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.019 | 6.541 | 59.9443 | 6.9 | 14.0154 | 6.4871 | 59.976 | 6.9 | 14.0101 | 7.3967 | 60.0336 | 19.13 | 14.014 | 6.4637 | 60.0135 | 6.9
14.0262 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.0274 | 6.541 | 59.9443 | 6.9 | 14.0238 | 6.4871 | 59.976 | 6.9 | 14.0185 | 7.3967 | 60.0336 | 19.13 | 14.0223 | 6.4637 | 60.0135 | 6.9
14.0345 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.0357 | 6.541 | 59.9443 | 6.9 | 14.0321 | 6.4871 | 59.976 | 6.9 | 14.0268 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.0306 | 6.4637 | 60.0135 | 6.9
14.0429 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.0441 | 6.541 | 59.9443 | 6.9 | 14.0405 | 6.4871 | 59.976 | 6.9 | 14.0352 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.0391 | 6.4643 | 60.0135 | 6.9
14.0512 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.0524 | 6.541 | 59.9443 | 6.9 | 14.0488 | 6.4871 | 59.976 | 6.9 | 14.0435 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.0474 | 6.4643 | 60.0135 | 6.9
14.0596 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.0608 | 6.5404 | 59.9443 | 6.9 | 14.0571 | 6.4871 | 59.976 | 6.9 | 14.0518 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.0557 | 6.465 | 60.0135 | 6.9
14.0679 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.0691 | 6.5404 | 59.9443 | 6.9 | 14.0655 | 6.4871 | 59.976 | 6.9 | 14.0601 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.064 | 6.465 | 60.0135 | 6.9
14.0762 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.0775 | 6.5404 | 59.9443 | 6.9 | 14.0738 | 6.4871 | 59.976 | 6.9 | 14.0685 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.0724 | 6.463 | 60.0135 | 6.9
14.0846 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.0858 | 6.5404 | 59.9443 | 6.9 | 14.0822 | 6.4871 | 59.976 | 6.9 | 14.0768 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.0807 | 6.463 | 60.0135 | 6.9
14.0929 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.0941 | 6.5404 | 59.9443 | 6.9 | 14.0905 | 6.4871 | 59.976 | 6.9 | 14.0851 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.089 | 6.463 | 60.0135 | 6.9
14.1013 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.1025 | 6.5404 | 59.9443 | 6.9 | 14.0988 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.0934 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.0973 | 6.463 | 60.0135 | 6.9
14.1096 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.1108 | 6.5404 | 59.9443 | 6.9 | 14.1071 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.1017 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.1057 | 6.463 | 60.0135 | 6.9
14.1179 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.1191 | 6.5404 | 59.9443 | 6.9 | 14.1155 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.1101 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.114 | 6.463 | 60.0135 | 6.9
14.1263 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.1275 | 6.5399 | 59.9436 | 6.9 | 14.1238 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.1184 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.1223 | 6.4616 | 60.0135 | 6.9
14.1346 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.1358 | 6.5399 | 59.9436 | 6.9 | 14.1321 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.1268 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.1306 | 6.4616 | 60.0135 | 6.9
14.1429 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.1442 | 6.5399 | 59.9436 | 6.9 | 14.1405 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.1351 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.139 | 6.4601 | 60.0135 | 6.9
14.1512 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.1525 | 6.5399 | 59.9436 | 6.9 | 14.1488 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.1434 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.1473 | 6.4601 | 60.0135 | 6.9
14.1596 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.1609 | 6.5389 | 59.9436 | 6.9 | 14.1572 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.1517 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.1556 | 6.4601 | 60.0135 | 6.9
14.1679 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.1692 | 6.5389 | 59.9436 | 6.9 | 14.1655 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.1601 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.1641 | 6.4601 | 60.0135 | 6.9
14.1763 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.1775 | 6.5389 | 59.9436 | 6.9 | 14.1738 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.1684 | 7.3974 | 60.0336 | 19.13 | 14.1724 | 6.4595 | 60.0155 | 6.9
14.1846 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.1859 | 6.5389 | 59.9436 | 6.9 | 14.1822 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.1768 | 7.3984 | 60.0336 | 19.13 | 14.1807 | 6.4595 | 60.0155 | 6.9
14.1929 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.1942 | 6.5389 | 59.9436 | 6.9 | 14.1905 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.1851 | 7.3984 | 60.0336 | 19.13 | 14.189 | 6.4595 | 60.0155 | 6.9
14.2013 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.2025 | 6.5389 | 59.9436 | 6.9 | 14.1989 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.1934 | 7.3984 | 60.0336 | 19.13 | 14.1974 | 6.4595 | 60.0155 | 6.9
14.2096 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.2109 | 6.5389 | 59.9436 | 6.9 | 14.2072 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.2017 | 7.3984 | 60.0336 | 19.13 | 14.2057 | 6.4587 | 60.0155 | 6.9
14.2179 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.2192 | 6.5389 | 59.9436 | 6.9 | 14.2155 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.21 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.214 | 6.4587 | 60.0155 | 6.9
14.2263 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.2276 | 6.5284 | 59.9436 | 6.9 | 14.2239 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.2184 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.2223 | 6.4587 | 60.0155 | 6.9
14.2346 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.2359 | 6.5284 | 59.9436 | 6.9 | 14.2322 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.2267 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.2306 | 6.4587 | 60.0155 | 6.9
14.243 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.2443 | 6.5284 | 59.9436 | 6.9 | 14.2405 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.235 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.239 | 6.4587 | 60.0155 | 6.9
14.2513 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.2526 | 6.5284 | 59.9436 | 6.9 | 14.2488 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.2433 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.2473 | 6.4587 | 60.0155 | 6.9
14.2596 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.261 | 6.5306 | 59.9436 | 6.9 | 14.2572 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.2517 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.2556 | 6.4587 | 60.0155 | 6.9
14.2679 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.2693 | 6.5306 | 59.9436 | 6.9 | 14.2656 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.26 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.2639 | 6.4587 | 60.0155 | 6.9
14.2763 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.2776 | 6.5306 | 59.9436 | 6.9 | 14.2739 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.2684 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.2723 | 6.4587 | 60.0155 | 6.9
14.2846 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.286 | 6.5306 | 59.9436 | 6.9 | 14.2822 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.2767 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.2806 | 6.4587 | 60.0155 | 6.9
14.293 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.2943 | 6.5302 | 59.9436 | 6.9 | 14.2905 | 6.4871 | 59.9756 | 6.9 | 14.285 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.2889 | 6.4578 | 60.0155 | 6.9
14.3013 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.3026 | 6.5302 | 59.9436 | 6.9 | 14.2989 | 6.4871 | 59.9753 | 6.9 | 14.2933 | 7.3998 | 60.0331 | 19.13 | 14.2972 | 6.4578 | 60.0155 | 6.9
14.3096 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.311 | 6.5302 | 59.9436 | 6.9 | 14.3073 | 6.4871 | 59.9753 | 6.9 | 14.3016 | 7.3998 | 60.0331 | 19.13 | 14.3057 | 6.4571 | 60.0155 | 6.9
14.318 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.3193 | 6.5302 | 59.9436 | 6.9 | 14.3156 | 6.4871 | 59.9753 | 6.9 | 14.31 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.314 | 6.4571 | 60.0155 | 6.9
14.3263 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.3277 | 6.5302 | 59.9428 | 6.9 | 14.3239 | 6.4871 | 59.9753 | 6.9 | 14.3183 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.3223 | 6.4571 | 60.0155 | 6.9
14.3346 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.336 | 6.5302 | 59.9428 | 6.9 | 14.3322 | 6.4888 | 59.9753 | 6.9 | 14.3267 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.3306 | 6.4571 | 60.0155 | 6.9
14.343 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.3444 | 6.5302 | 59.9428 | 6.9 | 14.3406 | 6.4888 | 59.9753 | 6.9 | 14.335 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.339 | 6.4571 | 60.0155 | 6.9
14.3513 | 6.4953 | 59.9853 | 6.9 | 14.3527 | 6.5302 | 59.9428 | 6.9 | 14.3489 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.3433 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.3473 | 6.4571 | 60.0155 | 6.9
14.3596 | 6.4959 | 59.9853 | 6.9 | 14.3611 | 6.528 | 59.9428 | 6.9 | 14.3572 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.3516 | 7.3984 | 60.0331 | 19.13 | 14.3556 | 6.4542 | 60.0155 | 6.9
14.368 | 6.4959 | 59.9853 | 6.9 | 14.3694 | 6.528 | 59.9428 | 6.9 | 14.3656 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.36 | 7.4772 | 60.0331 | 19.13 | 14.3639 | 6.4542 | 60.0155 | 6.9
14.3763 | 6.4959 | 59.9853 | 6.9 | 14.3777 | 6.528 | 59.9428 | 6.9 | 14.3739 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.3683 | 7.4772 | 60.0331 | 19.13 | 14.3723 | 6.4542 | 60.0176 | 6.9
14.3846 | 6.4959 | 59.9853 | 6.9 | 14.3861 | 6.528 | 59.9428 | 6.9 | 14.3823 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.3766 | 7.4772 | 60.0331 | 19.13 | 14.3806 | 6.4542 | 60.0176 | 6.9
14.393 | 6.4959 | 59.9853 | 6.9 | 14.3944 | 6.528 | 59.9428 | 6.9 | 14.3906 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.3849 | 7.4772 | 60.0331 | 19.13 | 14.3889 | 6.4542 | 60.0176 | 6.9
14.4013 | 6.4959 | 59.9853 | 6.9 | 14.4027 | 6.528 | 59.9428 | 6.9 | 14.3989 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.3932 | 7.4772 | 60.0331 | 19.13 | 14.3972 | 6.4542 | 60.0176 | 6.9
14.4096 | 6.4959 | 59.9853 | 6.9 | 14.4111 | 6.528 | 59.9428 | 6.9 | 14.4073 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.4016 | 7.4772 | 60.0331 | 19.13 | 14.4056 | 6.4551 | 60.0176 | 6.9
14.418 | 6.4959 | 59.9853 | 6.9 | 14.4194 | 6.528 | 59.9428 | 6.9 | 14.4156 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.4099 | 7.4757 | 60.0323 | 19.13 | 14.4139 | 6.4551 | 60.0176 | 6.9
14.4263 | 6.4959 | 59.9853 | 6.9 | 14.4278 | 6.5294 | 59.9428 | 6.9 | 14.424 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.4183 | 7.4757 | 60.0323 | 19.13 | 14.4222 | 6.4551 | 60.0176 | 6.9
14.4347 | 6.4959 | 59.9853 | 6.9 | 14.4361 | 6.5294 | 59.9428 | 6.9 | 14.4323 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.4266 | 7.4757 | 60.0323 | 19.13 | 14.4305 | 6.4551 | 60.0176 | 6.9
14.443 | 6.4962 | 59.9857 | 6.9 | 14.4445 | 6.5294 | 59.9428 | 6.9 | 14.4406 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.4349 | 7.4757 | 60.0323 | 19.13 | 14.439 | 6.4551 | 60.0176 | 6.9
14.4513 | 6.4962 | 59.9857 | 6.9 | 14.4528 | 6.5294 | 59.9428 | 6.9 | 14.449 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.4432 | 7.4757 | 60.0323 | 19.13 | 14.4473 | 6.4551 | 60.0176 | 6.9
14.4597 | 6.4962 | 59.9857 | 6.9 | 14.4611 | 6.5294 | 59.9428 | 6.9 | 14.4573 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.4516 | 7.4757 | 60.0323 | 19.13 | 14.4556 | 6.4551 | 60.0176 | 6.9
14.468 | 6.4962 | 59.9857 | 6.9 | 14.4695 | 6.5294 | 59.9428 | 6.9 | 14.4656 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.4599 | 7.4757 | 60.0323 | 19.13 | 14.4639 | 6.4551 | 60.0176 | 6.9
14.4763 | 6.4962 | 59.9857 | 6.9 | 14.4778 | 6.5294 | 59.9428 | 6.9 | 14.4739 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.4683 | 7.4757 | 60.0323 | 19.13 | 14.4723 | 6.452 | 60.0176 | 6.9
14.4847 | 6.4962 | 59.9857 | 6.9 | 14.4861 | 6.5294 | 59.9428 | 6.9 | 14.4823 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.4766 | 7.4757 | 60.0323 | 19.13 | 14.4806 | 6.452 | 60.0176 | 6.9
14.493 | 6.4962 | 59.9857 | 6.9 | 14.4945 | 6.5317 | 59.9428 | 6.9 | 14.4907 | 6.4908 | 59.9753 | 6.9 | 14.4849 | 7.4757 | 60.0323 | 19.13 | 14.4889 | 6.4525 | 60.0176 | 6.9
14.5013 | 6.4962 | 59.9857 | 6.9 | 14.5028 | 6.5317 | 59.9428 | 6.9 | 14.499 | 6.4908 | 59.9748 | 6.9 | 14.4932 | 7.4757 | 60.0323 | 19.13 | 14.4972 | 6.4525 | 60.0176 | 6.9
14.5097 | 6.4955 | 59.9857 | 6.9 | 14.5112 | 6.5317 | 59.9428 | 6.9 | 14.5073 | 6.4908 | 59.9748 | 6.9 | 14.5015 | 7.4757 | 60.0323 | 19.13 | 14.5056 | 6.4525 | 60.0176 | 6.9
14.518 | 6.4955 | 59.9857 | 6.9 | 14.5195 | 6.5317 | 59.9428 | 6.9 | 14.5156 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.5099 | 7.4756 | 60.0323 | 19.13 | 14.5139 | 6.4525 | 60.0176 | 6.9
14.5263 | 6.4955 | 59.9857 | 6.9 | 14.5279 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.524 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.5182 | 7.4756 | 60.0323 | 19.13 | 14.5222 | 6.4532 | 60.0176 | 6.9
14.5347 | 6.4955 | 59.9857 | 6.9 | 14.5362 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.5323 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.5266 | 7.4772 | 60.0323 | 19.13 | 14.5305 | 6.4532 | 60.0176 | 6.9
14.543 | 6.4955 | 59.9857 | 6.9 | 14.5446 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.5406 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.5349 | 7.4772 | 60.0323 | 19.13 | 14.5389 | 6.4532 | 60.0176 | 6.9
14.5514 | 6.4955 | 59.9857 | 6.9 | 14.5529 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.549 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.5432 | 7.4772 | 60.0323 | 19.13 | 14.5472 | 6.4532 | 60.0176 | 6.9
14.5597 | 6.4955 | 59.9857 | 6.9 | 14.5612 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.5573 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.5515 | 7.4772 | 60.0323 | 19.13 | 14.5555 | 6.4532 | 60.0176 | 6.9
14.568 | 6.4955 | 59.9857 | 6.9 | 14.5696 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.5657 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.5599 | 7.4772 | 60.0323 | 19.13 | 14.5638 | 6.4532 | 60.0176 | 6.9
14.5764 | 6.4962 | 59.9857 | 6.9 | 14.5779 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.574 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.5682 | 7.4772 | 60.0323 | 19.13 | 14.5723 | 6.4532 | 60.0192 | 6.9
14.5847 | 6.4962 | 59.9857 | 6.9 | 14.5862 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.5823 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.5765 | 7.4772 | 60.0323 | 19.13 | 14.5806 | 6.4532 | 60.0192 | 6.9
14.593 | 6.4962 | 59.9857 | 6.9 | 14.5946 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.5907 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.5848 | 7.4772 | 60.0323 | 19.13 | 14.5889 | 6.4532 | 60.0192 | 6.9
14.6014 | 6.4962 | 59.9857 | 6.9 | 14.6029 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.599 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.5931 | 7.4772 | 60.0323 | 19.13 | 14.5972 | 6.4532 | 60.0192 | 6.9
14.6097 | 6.4962 | 59.9857 | 6.9 | 14.6113 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.6074 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.6015 | 7.4772 | 60.0323 | 19.13 | 14.6056 | 6.4541 | 60.0192 | 6.9
14.618 | 6.4962 | 59.9857 | 6.9 | 14.6196 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.6157 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.6098 | 7.4782 | 60.0319 | 19.13 | 14.6139 | 6.4541 | 60.0192 | 6.9
14.6264 | 6.4968 | 59.9857 | 6.9 | 14.628 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.624 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.6182 | 7.4782 | 60.0319 | 19.13 | 14.6222 | 6.4527 | 60.0192 | 6.9
14.6347 | 6.4968 | 59.9857 | 6.9 | 14.6363 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.6324 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.6265 | 7.478 | 60.0319 | 19.13 | 14.6305 | 6.4527 | 60.0192 | 6.9
14.643 | 6.4968 | 59.9865 | 6.9 | 14.6447 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.6407 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.6348 | 7.478 | 60.0319 | 19.13 | 14.6389 | 6.4527 | 60.0192 | 6.9
14.6514 | 6.4968 | 59.9865 | 6.9 | 14.653 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.649 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.6431 | 7.478 | 60.0319 | 19.13 | 14.6472 | 6.4527 | 60.0192 | 6.9
14.6597 | 6.4968 | 59.9865 | 6.9 | 14.6613 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.6573 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.6515 | 7.478 | 60.0319 | 19.13 | 14.6555 | 6.4512 | 60.0192 | 6.9
14.6681 | 6.4968 | 59.9865 | 6.9 | 14.6697 | 6.5317 | 59.9417 | 6.9 | 14.6657 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.6598 | 7.4789 | 60.0319 | 19.13 | 14.6638 | 6.4512 | 60.0192 | 6.9
14.6764 | 6.4968 | 59.9865 | 6.9 | 14.678 | 6.5326 | 59.9417 | 6.9 | 14.6741 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.6682 | 7.4789 | 60.0319 | 19.13 | 14.6722 | 6.4512 | 60.0192 | 6.9
14.6847 | 6.4968 | 59.9865 | 6.9 | 14.6863 | 6.5326 | 59.9417 | 6.9 | 14.6824 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.6765 | 7.4789 | 60.0319 | 19.13 | 14.6805 | 6.4512 | 60.0192 | 6.9
14.6931 | 6.4968 | 59.9865 | 6.9 | 14.6947 | 6.5326 | 59.9417 | 6.9 | 14.6907 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.6848 | 7.4789 | 60.0319 | 19.13 | 14.6888 | 6.4512 | 60.0192 | 6.9
14.7014 | 6.4968 | 59.9865 | 6.9 | 14.703 | 6.5326 | 59.9417 | 6.9 | 14.699 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.6931 | 7.4789 | 60.0319 | 19.13 | 14.6971 | 6.4512 | 60.0192 | 6.9
14.7097 | 6.4968 | 59.9865 | 6.9 | 14.7114 | 6.5326 | 59.9417 | 6.9 | 14.7074 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.7014 | 7.4789 | 60.0319 | 19.13 | 14.7056 | 6.4512 | 60.0192 | 6.9
14.718 | 6.4968 | 59.9865 | 6.9 | 14.7197 | 6.5326 | 59.9417 | 6.9 | 14.7158 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.7098 | 7.4789 | 60.0319 | 19.13 | 14.7139 | 6.4512 | 60.0192 | 6.9
14.7264 | 6.4983 | 59.9865 | 6.9 | 14.7281 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.7241 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.7181 | 7.4789 | 60.0319 | 19.13 | 14.7222 | 6.4512 | 60.0192 | 6.9
14.7347 | 6.4983 | 59.9865 | 6.9 | 14.7364 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.7324 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.7264 | 7.4789 | 60.0319 | 19.13 | 14.7305 | 6.4512 | 60.0192 | 6.9
14.7431 | 6.4983 | 59.9865 | 6.9 | 14.7448 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.7407 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.7347 | 7.4789 | 60.0319 | 19.13 | 14.7389 | 6.4512 | 60.0192 | 6.9
14.7514 | 6.4983 | 59.9865 | 6.9 | 14.7531 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.7491 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.7431 | 7.4803 | 60.0319 | 19.13 | 14.7472 | 6.4512 | 60.0192 | 6.9
14.7597 | 6.4983 | 59.9865 | 6.9 | 14.7614 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.7574 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.7514 | 7.4803 | 60.0319 | 19.13 | 14.7555 | 6.4512 | 60.0192 | 6.9
14.7681 | 6.4983 | 59.9865 | 6.9 | 14.7698 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.7657 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.7598 | 7.4803 | 60.0319 | 19.13 | 14.7638 | 6.4512 | 60.0192 | 6.9
14.7764 | 6.4983 | 59.9865 | 6.9 | 14.7781 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.7741 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.7681 | 7.4803 | 60.0319 | 19.13 | 14.7722 | 6.4512 | 60.0199 | 6.9
14.7847 | 6.4983 | 59.9865 | 6.9 | 14.7864 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.7824 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.7764 | 7.4803 | 60.0319 | 19.13 | 14.7805 | 6.4512 | 60.0199 | 6.9
14.7931 | 6.4983 | 59.9865 | 6.9 | 14.7948 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.7908 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.7847 | 7.4803 | 60.0319 | 19.13 | 14.7888 | 6.4512 | 60.0199 | 6.9
14.8014 | 6.4983 | 59.9865 | 6.9 | 14.8031 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.7991 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.7931 | 7.4789 | 60.0319 | 19.13 | 14.7971 | 6.4512 | 60.0199 | 6.9
14.8098 | 6.4989 | 59.9865 | 6.9 | 14.8115 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.8074 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.8014 | 7.4789 | 60.0319 | 19.13 | 14.8055 | 6.4512 | 60.0199 | 6.9
14.8181 | 6.4989 | 59.9865 | 6.9 | 14.8198 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.8158 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.8097 | 7.4789 | 60.0307 | 19.13 | 14.8138 | 6.4512 | 60.0199 | 6.9
14.8264 | 6.4989 | 59.9865 | 6.9 | 14.8282 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.8241 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.8181 | 7.4789 | 60.0307 | 19.13 | 14.8221 | 6.4512 | 60.0199 | 6.9
14.8347 | 6.4989 | 59.9865 | 6.9 | 14.8365 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.8325 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.8264 | 7.4789 | 60.0307 | 19.13 | 14.8304 | 6.4512 | 60.0199 | 6.9
14.8431 | 6.4989 | 59.9873 | 6.9 | 14.8448 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.8408 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.8347 | 7.4789 | 60.0307 | 19.13 | 14.8387 | 6.4512 | 60.0199 | 6.9
14.8514 | 6.4989 | 59.9873 | 6.9 | 14.8532 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.8491 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.843 | 7.4789 | 60.0307 | 19.13 | 14.8472 | 6.4512 | 60.0199 | 6.9
14.8597 | 6.4989 | 59.9873 | 6.9 | 14.8615 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.8575 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.8514 | 7.4789 | 60.0307 | 19.13 | 14.8555 | 6.4512 | 60.0199 | 6.9
14.8681 | 6.4989 | 59.9873 | 6.9 | 14.8699 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.8658 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.8597 | 7.4774 | 60.0307 | 19.13 | 14.8638 | 6.4512 | 60.0199 | 6.9
14.8764 | 6.4974 | 59.9873 | 6.9 | 14.8782 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.8741 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.868 | 7.4774 | 60.0307 | 19.13 | 14.8721 | 6.4508 | 60.0199 | 6.9
14.8848 | 6.4974 | 59.9873 | 6.9 | 14.8865 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.8824 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.8763 | 7.4774 | 60.0307 | 19.13 | 14.8805 | 6.4508 | 60.0199 | 6.9
14.8931 | 6.4955 | 59.9873 | 6.9 | 14.8949 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.8908 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 14.8847 | 7.4774 | 60.0307 | 19.13 | 14.8888 | 6.5143 | 60.0199 | 6.9
14.9014 | 6.4955 | 59.9873 | 6.9 | 14.9032 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.8992 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.893 | 7.4774 | 60.0307 | 19.13 | 14.8971 | 6.5143 | 60.0199 | 6.9
14.9098 | 6.4955 | 59.9873 | 6.9 | 14.9116 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.9075 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.9014 | 7.4774 | 60.0307 | 19.13 | 14.9054 | 6.5143 | 60.0199 | 6.9
14.9181 | 6.4955 | 59.9873 | 6.9 | 14.9199 | 6.5326 | 59.9408 | 6.9 | 14.9158 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.9097 | 7.4774 | 60.0307 | 19.13 | 14.9138 | 6.5143 | 60.0199 | 6.9
14.9265 | 6.4955 | 59.9873 | 6.9 | 14.9283 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 14.9241 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.918 | 7.4774 | 60.0307 | 19.13 | 14.9221 | 6.5143 | 60.0199 | 6.9
14.9348 | 6.4955 | 59.9873 | 6.9 | 14.9366 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 14.9325 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.9263 | 7.4774 | 60.0307 | 19.13 | 14.9304 | 6.5143 | 60.0199 | 6.9
14.9431 | 6.4955 | 59.9873 | 6.9 | 14.9449 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 14.9408 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.9346 | 7.4774 | 60.0307 | 19.13 | 14.9387 | 6.5143 | 60.0199 | 6.9
14.9514 | 6.4955 | 59.9873 | 6.9 | 14.9533 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 14.9492 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.943 | 7.4774 | 60.0307 | 19.13 | 14.9471 | 6.5143 | 60.0199 | 6.9
14.9598 | 6.4941 | 59.9873 | 6.9 | 14.9616 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 14.9575 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.9513 | 7.4774 | 60.0307 | 19.13 | 14.9554 | 6.5143 | 60.0199 | 6.9
14.9681 | 6.4941 | 59.9873 | 6.9 | 14.97 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 14.9658 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.9597 | 7.4756 | 60.0307 | 19.13 | 14.9637 | 6.5143 | 60.0199 | 6.9
14.9764 | 6.4941 | 59.9873 | 6.9 | 14.9783 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 14.9742 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.968 | 7.4756 | 60.0307 | 19.13 | 14.972 | 6.5143 | 60.0204 | 6.9
14.9848 | 6.4941 | 59.9873 | 6.9 | 14.9866 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 14.9825 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.9763 | 7.4766 | 60.0307 | 19.13 | 14.9805 | 6.5143 | 60.0204 | 6.9
14.9931 | 6.4941 | 59.9873 | 6.9 | 14.995 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 14.9908 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.9846 | 7.4766 | 60.0307 | 19.13 | 14.9888 | 6.5136 | 60.0204 | 6.9
15.0015 | 6.4941 | 59.9873 | 6.9 | 15.0033 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 14.9992 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 14.993 | 7.4774 | 60.0307 | 19.13 | 14.9971 | 6.5136 | 60.0204 | 6.9
15.0098 | 6.4941 | 59.9873 | 6.9 | 15.0117 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 15.0075 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.0013 | 7.4774 | 60.0307 | 19.13 | 15.0054 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.0181 | 6.4941 | 59.9873 | 6.9 | 15.02 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 15.0159 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.0096 | 7.4774 | 60.0298 | 19.13 | 15.0138 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.0265 | 6.4941 | 59.9873 | 6.9 | 15.0284 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 15.0242 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.0179 | 7.4774 | 60.0298 | 19.13 | 15.0221 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.0348 | 6.4941 | 59.9873 | 6.9 | 15.0367 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 15.0325 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.0262 | 7.4774 | 60.0298 | 19.13 | 15.0304 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.0431 | 6.4941 | 59.9885 | 6.9 | 15.045 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 15.0409 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.0346 | 7.4774 | 60.0298 | 19.13 | 15.0387 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.0515 | 6.4941 | 59.9885 | 6.9 | 15.0534 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 15.0492 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.0429 | 7.4774 | 60.0298 | 19.13 | 15.0471 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.0598 | 6.4941 | 59.9885 | 6.9 | 15.0617 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 15.0576 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.0513 | 7.4774 | 60.0298 | 19.13 | 15.0554 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.0681 | 6.4941 | 59.9885 | 6.9 | 15.0701 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 15.0659 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.0596 | 7.4774 | 60.0298 | 19.13 | 15.0637 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.0765 | 6.4941 | 59.9885 | 6.9 | 15.0784 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 15.0742 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.0679 | 7.4774 | 60.0298 | 19.13 | 15.072 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.0848 | 6.4941 | 59.9885 | 6.9 | 15.0867 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 15.0826 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.0762 | 7.4774 | 60.0298 | 19.13 | 15.0804 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.0931 | 6.4941 | 59.9885 | 6.9 | 15.0951 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 15.0909 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.0846 | 7.4774 | 60.0298 | 19.13 | 15.0887 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.1015 | 6.4941 | 59.9885 | 6.9 | 15.1034 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 15.0992 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.0929 | 7.4799 | 60.0298 | 19.13 | 15.097 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.1098 | 6.4941 | 59.9885 | 6.9 | 15.1118 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9 | 15.1075 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.1013 | 7.4799 | 60.0298 | 19.13 | 15.1053 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.1181 | 6.4941 | 59.9885 | 6.9 | 15.1201 | 6.5326 | 59.9412 | 6.9538 | 15.1159 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.1096 | 7.4799 | 60.0298 | 19.13 | 15.1138 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.1265 | 6.4941 | 59.9885 | 6.9 | 15.1284 | 6.5326 | 59.9412 | 7.0558 | 15.1242 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.1179 | 7.4799 | 60.0298 | 19.13 | 15.1221 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.1348 | 6.4941 | 59.9885 | 6.9 | 15.1368 | 6.5326 | 59.9412 | 7.1578 | 15.1326 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.1262 | 7.599 | 60.0298 | 19.13 | 15.1304 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.1432 | 6.4948 | 59.9885 | 6.9 | 15.1451 | 6.5326 | 59.9412 | 7.2599 | 15.1409 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.1346 | 7.599 | 60.0298 | 19.13 | 15.1387 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.1515 | 6.4948 | 59.9885 | 6.9 | 15.1535 | 6.5326 | 59.9412 | 7.3619 | 15.1492 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.1429 | 7.599 | 60.0298 | 19.13 | 15.1471 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.1598 | 6.4956 | 59.9885 | 6.9 | 15.1618 | 6.5326 | 59.9412 | 7.4639 | 15.1576 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.1512 | 7.599 | 60.0298 | 19.13 | 15.1554 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.1682 | 6.4956 | 59.9885 | 6.9 | 15.1702 | 6.5326 | 59.9412 | 7.5659 | 15.1659 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.1595 | 7.599 | 60.0298 | 19.13 | 15.1637 | 6.4425 | 60.0204 | 6.9
15.1765 | 6.4956 | 59.9885 | 6.9 | 15.1785 | 6.5326 | 59.9412 | 7.6679 | 15.1743 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.1678 | 7.599 | 60.0298 | 19.13 | 15.172 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.1848 | 6.4956 | 59.9885 | 6.9 | 15.1869 | 6.5326 | 59.9412 | 7.7699 | 15.1826 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.1762 | 7.5971 | 60.0298 | 19.13 | 15.1803 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.1931 | 6.4956 | 59.9885 | 6.9 | 15.1952 | 6.5326 | 59.9412 | 7.872 | 15.1909 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.1845 | 7.5971 | 60.0298 | 19.13 | 15.1887 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.2015 | 6.4956 | 59.9885 | 6.9 | 15.2035 | 6.5326 | 59.9412 | 7.974 | 15.1993 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.1929 | 7.5957 | 60.0298 | 19.13 | 15.197 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.2098 | 6.4956 | 59.9885 | 6.9 | 15.2119 | 6.5326 | 59.9412 | 8.076 | 15.2076 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.2012 | 7.5957 | 60.0298 | 19.13 | 15.2053 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.2182 | 6.4956 | 59.9885 | 6.9 | 15.2202 | 6.5326 | 59.9412 | 8.178 | 15.2159 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.2095 | 7.5942 | 60.0286 | 19.13 | 15.2136 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.2265 | 6.4956 | 59.9885 | 6.9 | 15.2285 | 6.5326 | 59.9412 | 8.28 | 15.2243 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.2178 | 7.5942 | 60.0286 | 19.13 | 15.222 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.2348 | 6.4956 | 59.9885 | 6.9 | 15.2369 | 6.5326 | 59.9412 | 8.382 | 15.2326 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.2262 | 7.5942 | 60.0286 | 19.13 | 15.2303 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.2432 | 6.4956 | 59.9889 | 6.9 | 15.2452 | 6.5326 | 59.9412 | 8.4841 | 15.241 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.2345 | 7.5942 | 60.0286 | 19.13 | 15.2386 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.2515 | 6.4956 | 59.9889 | 6.9 | 15.2536 | 6.5326 | 59.9412 | 8.5861 | 15.2493 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.2429 | 7.5942 | 60.0286 | 19.13 | 15.2469 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.2598 | 6.4956 | 59.9889 | 6.9 | 15.2619 | 6.5326 | 59.9412 | 8.6881 | 15.2576 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.2512 | 7.5942 | 60.0286 | 19.13 | 15.2554 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.2682 | 6.4956 | 59.9889 | 6.9 | 15.2703 | 6.5326 | 59.9412 | 8.7901 | 15.266 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.2595 | 7.5942 | 60.0286 | 19.13 | 15.2637 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.2765 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.2786 | 6.5328 | 59.9412 | 8.8921 | 15.2743 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.2678 | 7.5942 | 60.0286 | 19.13 | 15.272 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.2849 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.2869 | 6.5328 | 59.9412 | 8.9941 | 15.2827 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.2761 | 7.5942 | 60.0286 | 19.13 | 15.2803 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.2932 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.2953 | 6.5328 | 59.9412 | 9.0962 | 15.291 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.2845 | 7.5942 | 60.0286 | 19.13 | 15.2887 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.3015 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.3036 | 6.5328 | 59.9412 | 9.1982 | 15.2993 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.2928 | 7.5967 | 60.0286 | 19.13 | 15.297 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.3098 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.312 | 6.5328 | 59.9412 | 9.3002 | 15.3077 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.3011 | 7.5967 | 60.0286 | 19.13 | 15.3053 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.3182 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.3203 | 6.5328 | 59.9412 | 9.4022 | 15.316 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.3094 | 7.5967 | 60.0286 | 19.13 | 15.3136 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.3265 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.3287 | 6.5328 | 59.9415 | 9.5042 | 15.3243 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.3178 | 7.5967 | 60.0286 | 19.13 | 15.322 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.3348 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.337 | 6.5328 | 59.9415 | 9.6062 | 15.3326 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.3261 | 7.5967 | 60.0286 | 19.13 | 15.3303 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.3432 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.3453 | 6.5328 | 59.9415 | 9.7083 | 15.341 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.3345 | 7.5967 | 60.0286 | 19.13 | 15.3386 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.3515 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.3537 | 6.5328 | 59.9415 | 9.8103 | 15.3493 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.3428 | 7.5976 | 60.0286 | 19.13 | 15.3469 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.3599 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.362 | 6.5328 | 59.9415 | 9.9123 | 15.3577 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.3511 | 7.5976 | 60.0286 | 19.13 | 15.3553 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.3682 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.3704 | 6.5328 | 59.9415 | 10.0143 | 15.366 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.3594 | 7.5976 | 60.0286 | 19.13 | 15.3636 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.3765 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.3787 | 6.5328 | 59.9415 | 10.1163 | 15.3743 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.3678 | 7.5976 | 60.0286 | 19.13 | 15.3719 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.3849 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.387 | 6.5328 | 59.9415 | 10.2183 | 15.3827 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.3761 | 7.5976 | 60.0286 | 19.13 | 15.3802 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.3932 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.3954 | 6.5328 | 59.9415 | 10.3204 | 15.391 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.3845 | 7.5976 | 60.0286 | 19.13 | 15.3887 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.4015 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.4037 | 6.5328 | 59.9415 | 10.4224 | 15.3994 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.3928 | 7.5942 | 60.0286 | 19.13 | 15.397 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.4099 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.412 | 6.5328 | 59.9415 | 10.5244 | 15.4077 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.4011 | 7.5942 | 60.0286 | 19.13 | 15.4053 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.4182 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.4204 | 6.5328 | 59.9415 | 10.6264 | 15.416 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.4094 | 7.7527 | 60.027 | 19.13 | 15.4136 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.4265 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.4288 | 6.5328 | 59.9415 | 10.7284 | 15.4244 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.4177 | 7.7527 | 60.027 | 19.13 | 15.422 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.4349 | 6.4949 | 59.9889 | 6.9 | 15.4371 | 6.5328 | 59.9415 | 10.8304 | 15.4327 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.4261 | 7.7527 | 60.027 | 19.13 | 15.4303 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.4432 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.4454 | 6.5328 | 59.9415 | 10.9324 | 15.441 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.4344 | 7.7527 | 60.027 | 19.13 | 15.4386 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.4515 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.4538 | 6.5328 | 59.9415 | 11.0345 | 15.4494 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.4427 | 7.7513 | 60.027 | 19.13 | 15.4469 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.4599 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.4621 | 6.5328 | 59.9415 | 11.1365 | 15.4577 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.451 | 7.7513 | 60.027 | 19.13 | 15.4553 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.4682 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.4705 | 6.5328 | 59.9415 | 11.2385 | 15.4661 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.4594 | 7.7513 | 60.027 | 19.13 | 15.4636 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.4765 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.4788 | 6.5329 | 59.9415 | 11.3405 | 15.4744 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.4677 | 7.7513 | 60.027 | 19.13 | 15.4719 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.4849 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.4871 | 6.5329 | 59.9415 | 11.4425 | 15.4827 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.4761 | 7.7513 | 60.027 | 19.13 | 15.4802 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.4932 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.4955 | 6.5323 | 59.9415 | 11.5445 | 15.4911 | 6.4897 | 59.9748 | 6.9 | 15.4844 | 7.7513 | 60.027 | 19.13 | 15.4885 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.5016 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.5038 | 6.5323 | 59.9415 | 11.6466 | 15.4994 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.4927 | 7.7513 | 60.027 | 19.13 | 15.4969 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.5099 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.5121 | 6.5323 | 59.9415 | 11.7486 | 15.5078 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.501 | 7.7513 | 60.027 | 19.13 | 15.5052 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.5182 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.5205 | 6.5323 | 59.9415 | 11.8506 | 15.5161 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.5094 | 7.7513 | 60.027 | 19.13 | 15.5135 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.5266 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.5289 | 6.5323 | 59.9415 | 11.9526 | 15.5244 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.5177 | 7.7513 | 60.027 | 19.13 | 15.5219 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.5349 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.5372 | 6.5323 | 59.9415 | 12.0546 | 15.5327 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.5261 | 7.7513 | 60.027 | 19.13 | 15.5303 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.5432 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.5455 | 6.5323 | 59.9415 | 12.1566 | 15.5411 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.5344 | 7.7513 | 60.027 | 19.13 | 15.5386 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.5515 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.5539 | 6.5323 | 59.9415 | 12.2586 | 15.5494 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.5427 | 7.7514 | 60.027 | 19.13 | 15.5469 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.5599 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.5622 | 6.5323 | 59.9415 | 12.3607 | 15.5577 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.551 | 7.7514 | 60.027 | 19.13 | 15.5552 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.5682 | 6.4934 | 59.9893 | 6.9 | 15.5706 | 6.5323 | 59.9415 | 12.4627 | 15.5661 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.5593 | 7.7514 | 60.027 | 19.13 | 15.5636 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.5766 | 6.4925 | 59.9893 | 6.9 | 15.5789 | 6.5323 | 59.9415 | 12.5647 | 15.5744 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.5677 | 7.7514 | 60.027 | 19.13 | 15.5719 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.5849 | 6.4925 | 59.9893 | 6.9 | 15.5872 | 6.5323 | 59.9415 | 12.6667 | 15.5828 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.576 | 7.7514 | 60.027 | 19.13 | 15.5802 | 6.4425 | 60.0208 | 6.9
15.5932 | 6.4925 | 59.9893 | 6.9 | 15.5956 | 6.5323 | 59.9415 | 12.7687 | 15.5911 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.5844 | 7.7514 | 60.027 | 19.13 | 15.5885 | 6.4408 | 60.0208 | 6.9
15.6016 | 6.4925 | 59.9893 | 6.9 | 15.6039 | 6.5323 | 59.9415 | 12.8707 | 15.5994 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.5927 | 7.7514 | 60.027 | 19.13 | 15.5969 | 6.4408 | 60.0208 | 6.9
15.6099 | 6.4925 | 59.9893 | 6.9 | 15.6122 | 6.5323 | 59.9415 | 12.9728 | 15.6078 | 6.4897 | 59.9744 | 6.9 | 15.601 | 7.7514 | 60.027 | 19.13 | 15.6052 | 6.4408 | 60.0208 | 6.9
15.6182 | 6.4925 | 59.9893 | 6.9 | 15.6206 | 6.5323 | 59.9415 | 13.0748 | 15.6161 | 6.49 | 59.9744 | 6.9 | 15.6093 | 7.7514 | 60.0259 | 19.13 | 15.6135 | 6.4408 | 60.0208 | 6.9
15.6266 | 6.4925 | 59.9893 | 6.9 | 15.629 | 6.5323 | 59.9415 | 13.1768 | 15.6245 | 6.49 | 59.9744 | 6.9 | 15.6177 | 7.7514 | 60.0259 | 19.13 | 15.6218 | 6.4408 | 60.0208 | 6.9
15.6349 | 6.4925 | 59.9893 | 6.9 | 15.6373 | 6.5323 | 59.9415 | 13.2788 | 15.6328 | 6.49 | 59.9744 | 6.9 | 15.626 | 7.7499 | 60.0259 | 19.13 | 15.6302 | 6.4408 | 60.0208 | 6.9
15.6432 | 6.4918 | 59.9889 | 6.9 | 15.6456 | 6.5327 | 59.9415 | 13.3808 | 15.6411 | 6.49 | 59.9744 | 6.9 | 15.6343 | 7.7499 | 60.0259 | 19.13 | 15.6385 | 6.4408 | 60.0208 | 6.9
15.6516 | 6.4918 | 59.9889 | 6.9 | 15.654 | 6.5327 | 59.9415 | 13.4828 | 15.6495 | 6.49 | 59.9744 | 6.9 | 15.6426 | 7.7499 | 60.0259 | 19.13 | 15.6469 | 6.4408 | 60.0208 | 6.9
15.6599 | 6.4918 | 59.9889 | 6.9 | 15.6623 | 6.5327 | 59.9415 | 13.5849 | 15.6578 | 6.49 | 59.9744 | 6.9 | 15.651 | 7.7499 | 60.0259 | 19.13 | 15.6552 | 6.4408 | 60.0208 | 6.9
15.6682 | 6.4918 | 59.9889 | 6.9 | 15.6707 | 6.5327 | 59.9415 | 13.6869 | 15.6661 | 6.49 | 59.9744 | 6.9 | 15.6593 | 7.7499 | 60.0259 | 19.13 | 15.6636 | 6.4408 | 60.0208 | 6.9
15.6766 | 6.4918 | 59.9889 | 6.9 | 15.679 | 6.5327 | 59.9415 | 13.7889 | 15.6745 | 6.49 | 59.9744 | 6.9 | 15.6677 | 7.7499 | 60.0259 | 19.13 | 15.6719 | 6.4408 | 60.0208 | 6.9
15.6849 | 6.4918 | 59.9889 | 6.9 | 15.6873 | 6.5327 | 59.9415 | 13.8909 | 15.6828 | 6.49 | 59.9744 | 6.9 | 15.676 | 7.7499 | 60.0259 | 19.13 | 15.6802 | 6.4408 | 60.0208 | 6.9
15.6932 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.6957 | 6.5332 | 59.9415 | 13.9929 | 15.6912 | 6.49 | 59.9744 | 6.9 | 15.6843 | 7.7499 | 60.0259 | 19.13 | 15.6885 | 6.4408 | 60.0208 | 6.9
15.7016 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.704 | 6.5332 | 59.9415 | 14.0949 | 15.6995 | 6.49 | 59.9748 | 6.9 | 15.6926 | 7.7499 | 60.0259 | 19.13 | 15.6969 | 6.4408 | 60.0208 | 6.9
15.7099 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.7123 | 6.5343 | 59.9415 | 14.197 | 15.7078 | 6.49 | 59.9748 | 6.9 | 15.701 | 7.7499 | 60.0259 | 19.13 | 15.7052 | 6.4416 | 60.0208 | 6.9
15.7183 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.7207 | 6.5343 | 59.9415 | 14.299 | 15.7161 | 6.49 | 59.9748 | 6.9 | 15.7093 | 7.7499 | 60.0259 | 19.13 | 15.7135 | 6.4416 | 60.0208 | 6.9
15.7266 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.7291 | 6.5343 | 59.9419 | 14.401 | 15.7245 | 6.49 | 59.9748 | 6.9 | 15.7176 | 7.7499 | 60.0259 | 19.13 | 15.7218 | 6.4413 | 60.0208 | 6.9
15.7349 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.7374 | 6.5343 | 59.9419 | 14.503 | 15.7328 | 6.49 | 59.9748 | 6.9 | 15.726 | 7.7499 | 60.0259 | 19.13 | 15.7302 | 6.4413 | 60.0208 | 6.9
15.7433 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.7457 | 6.5343 | 59.9419 | 14.605 | 15.7411 | 6.49 | 59.9748 | 6.9 | 15.7343 | 7.7499 | 60.0259 | 19.13 | 15.7385 | 6.4413 | 60.0208 | 6.9
15.7516 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.7541 | 6.5343 | 59.9419 | 14.707 | 15.7495 | 6.49 | 59.9748 | 6.9 | 15.7426 | 7.8465 | 60.0259 | 19.13 | 15.7468 | 6.4413 | 60.0208 | 6.9
15.7599 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.7624 | 6.5343 | 59.9419 | 14.8091 | 15.7578 | 6.49 | 59.9748 | 6.9 | 15.7509 | 7.8465 | 60.0259 | 19.13 | 15.7551 | 6.4417 | 60.0208 | 6.9
15.7682 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.7708 | 6.5343 | 59.9419 | 14.9111 | 15.7662 | 6.4911 | 59.9748 | 6.9 | 15.7593 | 7.8465 | 60.0259 | 19.13 | 15.7634 | 6.4417 | 60.0208 | 6.9
15.7766 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.7791 | 6.5343 | 59.9419 | 15.0131 | 15.7745 | 6.4911 | 59.9748 | 6.9 | 15.7676 | 7.8465 | 60.0259 | 19.13 | 15.7719 | 6.4417 | 60.0211 | 6.9
15.7849 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.7874 | 6.5343 | 59.9419 | 15.1151 | 15.7828 | 6.4911 | 59.9748 | 6.9 | 15.7759 | 7.8465 | 60.0259 | 19.13 | 15.7802 | 6.4417 | 60.0211 | 6.9
15.7933 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.7958 | 6.5343 | 59.9419 | 15.2171 | 15.7912 | 6.4911 | 59.9748 | 6.9 | 15.7842 | 7.8465 | 60.0259 | 19.13 | 15.7885 | 6.4417 | 60.0211 | 6.9
15.8016 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.8041 | 6.5343 | 59.9419 | 15.3191 | 15.7995 | 6.4911 | 59.9748 | 6.9 | 15.7926 | 7.8465 | 60.0259 | 19.13 | 15.7968 | 6.4417 | 60.0211 | 6.9
15.8099 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.8124 | 6.5343 | 59.9419 | 15.4211 | 15.8079 | 6.4911 | 59.9748 | 6.9 | 15.8009 | 7.8465 | 60.0259 | 19.13 | 15.8052 | 6.4417 | 60.0211 | 6.9
15.8183 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.8208 | 6.5343 | 59.9419 | 15.5232 | 15.8162 | 6.4911 | 59.9748 | 6.9 | 15.8093 | 7.8465 | 60.0254 | 19.13 | 15.8135 | 6.4417 | 60.0211 | 6.9
15.8266 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.8292 | 6.5343 | 59.9419 | 15.6252 | 15.8245 | 6.4911 | 59.9748 | 6.9 | 15.8176 | 7.8465 | 60.0254 | 19.13 | 15.8218 | 6.4417 | 60.0211 | 6.9
15.8349 | 6.4912 | 59.9889 | 6.9 | 15.8375 | 6.5343 | 59.9419 | 15.7272 | 15.8329 | 6.4911 | 59.9748 | 6.9 | 15.8259 | 7.8475 | 60.0254 | 19.13 | 15.8301 | 6.4417 | 60.0211 | 6.9
15.8433 | 6.4931 | 59.9881 | 6.9 | 15.8458 | 6.5345 | 59.9419 | 15.8292 | 15.8412 | 6.4911 | 59.9748 | 6.9 | 15.8342 | 7.8475 | 60.0254 | 19.13 | 15.8385 | 6.4417 | 60.0211 | 6.9
15.8516 | 6.4931 | 59.9881 | 6.9 | 15.8542 | 6.5345 | 59.9419 | 15.9312 | 15.8495 | 6.4911 | 59.9748 | 6.9 | 15.8426 | 7.8475 | 60.0254 | 19.13 | 15.8468 | 6.4417 | 60.0211 | 6.9
15.86 | 6.4931 | 59.9881 | 6.9 | 15.8625 | 6.5345 | 59.9419 | 16.0332 | 15.8579 | 6.4911 | 59.9748 | 6.9 | 15.8509 | 7.8475 | 60.0254 | 19.13 | 15.8551 | 6.4417 | 60.0211 | 6.9
15.8683 | 6.4931 | 59.9881 | 6.9 | 15.8708 | 6.5345 | 59.9419 | 16.1353 | 15.8662 | 6.4911 | 59.9748 | 6.9 | 15.8593 | 7.8475 | 60.0254 | 19.13 | 15.8634 | 6.4417 | 60.0211 | 6.9
15.8766 | 6.4931 | 59.9881 | 6.9 | 15.8792 | 6.5345 | 59.9419 | 16.2373 | 15.8746 | 6.4911 | 59.9748 | 6.9 | 15.8676 | 7.8475 | 60.0254 | 19.13 | 15.8718 | 6.4436 | 60.0211 | 6.9
15.8849 | 6.4931 | 59.9881 | 6.9 | 15.8875 | 6.5345 | 59.9419 | 16.3393 | 15.8829 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 15.8759 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.8801 | 6.4436 | 60.0211 | 6.9
15.8933 | 6.4931 | 59.9881 | 6.9 | 15.8959 | 6.5345 | 59.9419 | 16.4413 | 15.8912 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 15.8842 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.8884 | 6.4436 | 60.0211 | 6.9
15.9016 | 6.4931 | 59.9881 | 6.9 | 15.9042 | 6.5345 | 59.9419 | 16.5433 | 15.8995 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 15.8925 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.8967 | 6.4436 | 60.0211 | 6.9
15.9099 | 6.4931 | 59.9881 | 6.9 | 15.9125 | 6.5346 | 59.9419 | 16.6453 | 15.9079 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 15.9009 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.9052 | 6.4436 | 60.0211 | 6.9
15.9183 | 6.4931 | 59.9881 | 6.9 | 15.9209 | 6.5346 | 59.9419 | 16.7473 | 15.9163 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 15.9092 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.9135 | 6.4436 | 60.0211 | 6.9
15.9266 | 6.4928 | 59.9881 | 6.9 | 15.9293 | 6.5352 | 59.9427 | 16.8494 | 15.9246 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 15.9175 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.9218 | 6.4423 | 60.0211 | 6.9
15.935 | 6.4928 | 59.9881 | 6.9 | 15.9376 | 6.5352 | 59.9427 | 16.9514 | 15.9329 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 15.9258 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.9301 | 6.4423 | 60.0211 | 6.9
15.9433 | 6.4928 | 59.9881 | 6.9 | 15.9459 | 6.5352 | 59.9427 | 17.0534 | 15.9412 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 15.9342 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.9385 | 6.4423 | 60.0211 | 6.9
15.9516 | 6.4928 | 59.9881 | 6.9 | 15.9543 | 6.5352 | 59.9427 | 17.1554 | 15.9496 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 15.9425 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.9468 | 6.4423 | 60.0211 | 6.9
15.96 | 6.4928 | 59.9881 | 6.9 | 15.9626 | 6.5334 | 59.9427 | 17.2574 | 15.9579 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 15.9509 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.9551 | 6.4423 | 60.0211 | 6.9
15.9683 | 6.4928 | 59.9881 | 6.9 | 15.9709 | 6.5334 | 59.9427 | 17.3594 | 15.9662 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 15.9592 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.9634 | 6.4423 | 60.0211 | 6.9
15.9766 | 6.4928 | 59.9881 | 6.9 | 15.9793 | 6.5334 | 59.9427 | 17.4614 | 15.9746 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 15.9675 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.9718 | 6.4423 | 60.022 | 6.9
15.985 | 6.4928 | 59.9881 | 6.9 | 15.9876 | 6.5334 | 59.9427 | 17.5635 | 15.9829 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 15.9758 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.9801 | 6.4423 | 60.022 | 6.9
15.9933 | 6.4942 | 59.9881 | 6.9 | 15.996 | 6.5334 | 59.9427 | 17.6655 | 15.9913 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 15.9842 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.9884 | 6.4423 | 60.022 | 6.9
16.0016 | 6.4942 | 59.9881 | 6.9 | 16.0043 | 6.5334 | 59.9427 | 17.7675 | 15.9996 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 15.9925 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 15.9967 | 6.4423 | 60.022 | 6.9
16.01 | 6.4942 | 59.9881 | 6.9 | 16.0126 | 6.5334 | 59.9427 | 17.8695 | 16.0079 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 16.0009 | 7.8485 | 60.0254 | 19.13 | 16.0051 | 6.4423 | 60.022 | 6.9
16.0183 | 6.4942 | 59.9881 | 6.9 | 16.021 | 6.5334 | 59.9427 | 17.9715 | 16.0163 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 16.0092 | 7.8485 | 60.0247 | 19.13 | 16.0134 | 6.4423 | 60.022 | 6.9
16.0266 | 6.4942 | 59.9881 | 6.9 | 16.0294 | 6.5334 | 59.9427 | 18.0735 | 16.0246 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 16.0175 | 7.8485 | 60.0247 | 19.13 | 16.0217 | 6.4423 | 60.022 | 6.9
16.035 | 6.4942 | 59.9881 | 6.9 | 16.0377 | 6.5334 | 59.9427 | 18.1755 | 16.033 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 16.0258 | 7.8485 | 60.0247 | 19.13 | 16.03 | 6.4423 | 60.022 | 6.9
16.0433 | 6.4942 | 59.9877 | 6.9 | 16.046 | 6.5334 | 59.9427 | 18.2776 | 16.0413 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 16.0342 | 7.8485 | 60.0247 | 19.13 | 16.0383 | 6.4405 | 60.022 | 6.9
16.0517 | 6.4942 | 59.9877 | 6.9 | 16.0544 | 6.5334 | 59.9427 | 18.3796 | 16.0496 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 16.0425 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.0468 | 6.4405 | 60.022 | 6.9
16.06 | 6.4942 | 59.9877 | 6.9 | 16.0627 | 6.5334 | 59.9427 | 18.4816 | 16.058 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 16.0508 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.0551 | 6.4405 | 60.022 | 6.9
16.0683 | 6.4942 | 59.9877 | 6.9 | 16.071 | 6.5334 | 59.9427 | 18.5836 | 16.0663 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 16.0591 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.0634 | 6.4405 | 60.022 | 6.9
16.0767 | 6.4936 | 59.9877 | 6.9 | 16.0794 | 6.5334 | 59.9427 | 18.6856 | 16.0746 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 16.0674 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.0717 | 6.4405 | 60.022 | 6.9
16.085 | 6.4936 | 59.9877 | 6.9 | 16.0877 | 6.5334 | 59.9427 | 18.7876 | 16.0829 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 16.0758 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.0801 | 6.4405 | 60.022 | 6.9
16.0933 | 6.4936 | 59.9877 | 6.9 | 16.0961 | 6.5334 | 59.9427 | 18.8896 | 16.0913 | 6.4923 | 59.9752 | 6.9 | 16.0841 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.0884 | 6.4405 | 60.022 | 6.9
16.1017 | 6.4936 | 59.9877 | 6.9 | 16.1044 | 6.5334 | 59.9427 | 18.9917 | 16.0997 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.0925 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.0967 | 6.4405 | 60.022 | 6.9
16.11 | 6.4936 | 59.9877 | 6.9 | 16.1127 | 6.5334 | 59.9427 | 19.0937 | 16.108 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.1008 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.105 | 6.4405 | 60.022 | 6.9
16.1183 | 6.4936 | 59.9877 | 6.9 | 16.1211 | 6.5334 | 59.9427 | 19.13 | 16.1163 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.1091 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.1134 | 6.4405 | 60.022 | 6.9
16.1267 | 6.4936 | 59.9877 | 6.9 | 16.1294 | 6.5334 | 59.9431 | 19.13 | 16.1246 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.1174 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.1217 | 6.4393 | 60.022 | 6.9
16.135 | 6.4936 | 59.9877 | 6.9 | 16.1378 | 6.5334 | 59.9431 | 19.13 | 16.133 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.1258 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.13 | 6.4393 | 60.022 | 6.9
16.1433 | 6.4927 | 59.9877 | 6.9 | 16.1461 | 6.5334 | 59.9431 | 19.13 | 16.1414 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.1341 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.1383 | 6.4393 | 60.022 | 6.9
16.1517 | 6.4927 | 59.9877 | 6.9 | 16.1544 | 6.5334 | 59.9431 | 19.13 | 16.1497 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.1425 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.1467 | 6.4393 | 60.022 | 6.9
16.16 | 6.4927 | 59.9877 | 6.9 | 16.1628 | 6.5334 | 59.9431 | 19.13 | 16.158 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.1508 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.155 | 6.44 | 60.022 | 6.9
16.1683 | 6.4927 | 59.9877 | 6.9 | 16.1711 | 6.5334 | 59.9431 | 19.13 | 16.1663 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.1591 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.1633 | 6.44 | 60.022 | 6.9
16.1767 | 6.4927 | 59.9877 | 6.9 | 16.1794 | 6.5334 | 59.9431 | 19.13 | 16.1747 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.1674 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.1716 | 6.44 | 60.0227 | 6.9
16.185 | 6.4927 | 59.9877 | 6.9 | 16.1878 | 6.5334 | 59.9431 | 19.13 | 16.183 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.1758 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.1801 | 6.44 | 60.0227 | 6.9
16.1934 | 6.4927 | 59.9877 | 6.9 | 16.1962 | 6.5317 | 59.9431 | 19.13 | 16.1913 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.1841 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.1884 | 6.44 | 60.0227 | 6.9
16.2017 | 6.4927 | 59.9877 | 6.9 | 16.2045 | 6.5317 | 59.9431 | 19.13 | 16.1997 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.1924 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.1967 | 6.44 | 60.0227 | 6.9
16.21 | 6.4927 | 59.9877 | 6.9 | 16.2128 | 6.5308 | 59.9431 | 19.13 | 16.208 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.2007 | 7.8484 | 60.0247 | 19.13 | 16.205 | 6.44 | 60.0227 | 6.9
16.2184 | 6.4927 | 59.9877 | 6.9 | 16.2212 | 6.5308 | 59.9431 | 19.13 | 16.2164 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.2091 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.2134 | 6.44 | 60.0227 | 6.9
16.2267 | 6.4921 | 59.9877 | 6.9 | 16.2295 | 6.5308 | 59.9431 | 19.13 | 16.2247 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.2174 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.2217 | 6.44 | 60.0227 | 6.9
16.235 | 6.4921 | 59.9877 | 6.9 | 16.2379 | 6.5308 | 59.9431 | 19.13 | 16.233 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.2257 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.23 | 6.44 | 60.0227 | 6.9
16.2433 | 6.4921 | 59.9869 | 6.9 | 16.2462 | 6.5308 | 59.9431 | 19.13 | 16.2414 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.2341 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.2383 | 6.4388 | 60.0227 | 6.9
16.2517 | 6.4921 | 59.9869 | 6.9 | 16.2545 | 6.5308 | 59.9431 | 19.13 | 16.2497 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.2424 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.2467 | 6.4388 | 60.0227 | 6.9
16.26 | 6.4921 | 59.9869 | 6.9 | 16.2629 | 6.5308 | 59.9431 | 19.13 | 16.2581 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.2507 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.255 | 6.437 | 60.0227 | 6.9
16.2684 | 6.4921 | 59.9869 | 6.9 | 16.2712 | 6.5308 | 59.9431 | 19.13 | 16.2664 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.259 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.2633 | 6.437 | 60.0227 | 6.9
16.2767 | 6.4939 | 59.9869 | 6.9 | 16.2795 | 6.531 | 59.9431 | 19.13 | 16.2747 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.2674 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.2716 | 6.437 | 60.0227 | 6.9
16.285 | 6.4939 | 59.9869 | 6.9 | 16.2879 | 6.531 | 59.9431 | 19.13 | 16.2831 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.2757 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.2799 | 6.437 | 60.0227 | 6.9
16.2934 | 6.4939 | 59.9869 | 6.9 | 16.2963 | 6.531 | 59.9431 | 19.13 | 16.2914 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.2841 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.2883 | 6.437 | 60.0227 | 6.9
16.3017 | 6.4939 | 59.9869 | 6.9 | 16.3046 | 6.531 | 59.9431 | 19.13 | 16.2997 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.2924 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.2966 | 6.437 | 60.0227 | 6.9
16.31 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.3129 | 6.531 | 59.9431 | 19.13 | 16.308 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.3007 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.3049 | 6.437 | 60.0227 | 6.9
16.3184 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.3213 | 6.531 | 59.9431 | 19.13 | 16.3164 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.309 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.3132 | 6.437 | 60.0227 | 6.9
16.3267 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.3296 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.3248 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.3174 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.3217 | 6.437 | 60.0227 | 6.9
16.3351 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.338 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.3331 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.3257 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.33 | 6.437 | 60.0227 | 6.9
16.3434 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.3463 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.3414 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.334 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.3383 | 6.4378 | 60.0227 | 6.9
16.3517 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.3546 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.3497 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.3423 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.3466 | 6.4378 | 60.0227 | 6.9
16.36 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.363 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.3581 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.3507 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.355 | 6.4365 | 60.0227 | 6.9
16.3684 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.3713 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.3665 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.359 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.3633 | 6.4365 | 60.0227 | 6.9
16.3767 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.3796 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.3748 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.3674 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.3716 | 6.4347 | 60.0241 | 6.9
16.385 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.388 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.3831 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.3757 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.3799 | 6.4347 | 60.0241 | 6.9
16.3934 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.3964 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.3914 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.384 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.3883 | 6.4347 | 60.0241 | 6.9
16.4017 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.4047 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.3998 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.3923 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.3966 | 6.4347 | 60.0241 | 6.9
16.4101 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.413 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.4081 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.4007 | 7.8484 | 60.0246 | 19.13 | 16.4049 | 6.4347 | 60.0241 | 6.9
16.4184 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.4214 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.4164 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.409 | 7.8484 | 60.0243 | 19.13 | 16.4132 | 6.4347 | 60.0241 | 6.9
16.4267 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.4297 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.4248 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.4173 | 7.8484 | 60.0243 | 19.13 | 16.4216 | 6.4335 | 60.0241 | 6.9
16.4351 | 6.4943 | 59.9869 | 6.9 | 16.438 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.4331 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.4257 | 7.8484 | 60.0243 | 19.13 | 16.4299 | 6.4335 | 60.0241 | 6.9
16.4434 | 6.4936 | 59.9865 | 6.9 | 16.4464 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.4415 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.434 | 7.8484 | 60.0243 | 19.13 | 16.4382 | 6.4342 | 60.0241 | 6.9
16.4517 | 6.4936 | 59.9865 | 6.9 | 16.4547 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.4498 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.4423 | 7.8484 | 60.0243 | 19.13 | 16.4465 | 6.4342 | 60.0241 | 6.9
16.4601 | 6.4936 | 59.9865 | 6.9 | 16.4631 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.4581 | 6.4923 | 59.9748 | 6.9 | 16.4506 | 7.8484 | 60.0243 | 19.13 | 16.455 | 6.4353 | 60.0241 | 6.9
16.4684 | 6.4936 | 59.9865 | 6.9 | 16.4714 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.4665 | 6.4928 | 59.9748 | 6.9 | 16.459 | 7.8484 | 60.0243 | 19.13 | 16.4633 | 6.4353 | 60.0241 | 6.9
16.4767 | 6.4936 | 59.9865 | 6.9 | 16.4797 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.4748 | 6.4928 | 59.9748 | 6.9 | 16.4673 | 7.8484 | 60.0243 | 19.13 | 16.4716 | 6.4353 | 60.0241 | 6.9
16.4851 | 6.4936 | 59.9865 | 6.9 | 16.4881 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.4832 | 6.4928 | 59.9748 | 6.9 | 16.4756 | 7.8484 | 60.0243 | 19.13 | 16.4799 | 6.4353 | 60.0241 | 6.9
16.4934 | 6.4936 | 59.9865 | 6.9 | 16.4965 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.4915 | 6.4928 | 59.9748 | 6.9 | 16.4839 | 7.8484 | 60.0243 | 19.13 | 16.4882 | 6.4357 | 60.0241 | 6.9
16.5017 | 6.4936 | 59.9865 | 6.9 | 16.5048 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.4998 | 6.4928 | 59.9752 | 6.9 | 16.4923 | 7.8484 | 60.0243 | 19.13 | 16.4966 | 6.4357 | 60.0241 | 6.9
16.5101 | 6.493 | 59.9865 | 6.9 | 16.5131 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.5082 | 6.4928 | 59.9752 | 6.9 | 16.5006 | 7.8484 | 60.0243 | 19.13 | 16.5049 | 6.4357 | 60.0241 | 6.9
16.5184 | 6.493 | 59.9865 | 6.9 | 16.5215 | 6.531 | 59.9439 | 19.13 | 16.5165 | 6.4928 | 59.9752 | 6.9 | 16.509 | 7.9667 | 60.0243 | 19.13 | 16.5132 | 6.4357 | 60.0241 | 6.9
16.5268 | 6.493 | 59.9865 | 6.9 | 16.5298 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.5248 | 6.4928 | 59.9752 | 6.9 | 16.5173 | 7.9667 | 60.0243 | 19.13 | 16.5215 | 6.4346 | 60.0241 | 6.9
16.5351 | 6.493 | 59.9865 | 6.9 | 16.5381 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.5331 | 6.4936 | 59.9752 | 6.9 | 16.5256 | 7.9667 | 60.0243 | 19.13 | 16.5299 | 6.4346 | 60.0241 | 6.9
16.5434 | 6.493 | 59.9865 | 6.9 | 16.5465 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.5415 | 6.4936 | 59.9752 | 6.9 | 16.5339 | 7.9667 | 60.0243 | 19.13 | 16.5382 | 6.4334 | 60.0241 | 6.9
16.5518 | 6.493 | 59.9865 | 6.9 | 16.5548 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.5499 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.5423 | 7.9667 | 60.0243 | 19.13 | 16.5465 | 6.4334 | 60.0241 | 6.9
16.5601 | 6.4934 | 59.9865 | 6.9 | 16.5632 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.5582 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.5506 | 7.9667 | 60.0243 | 19.13 | 16.5548 | 6.4334 | 60.0241 | 6.9
16.5684 | 6.4934 | 59.9865 | 6.9 | 16.5715 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.5665 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.559 | 7.9667 | 60.0243 | 19.13 | 16.5632 | 6.4334 | 60.0241 | 6.9
16.5768 | 6.4934 | 59.9865 | 6.9 | 16.5798 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.5748 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.5673 | 7.9667 | 60.0243 | 19.13 | 16.5715 | 6.4334 | 60.026 | 6.9
16.5851 | 6.4934 | 59.9865 | 6.9 | 16.5882 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.5832 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.5756 | 7.9667 | 60.0243 | 19.13 | 16.5798 | 6.4334 | 60.026 | 6.9
16.5934 | 6.4934 | 59.9865 | 6.9 | 16.5966 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.5915 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.5839 | 7.9667 | 60.0243 | 19.13 | 16.5881 | 6.4321 | 60.026 | 6.9
16.6018 | 6.4934 | 59.9865 | 6.9 | 16.6049 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.5999 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.5923 | 7.9667 | 60.0243 | 19.13 | 16.5966 | 6.4321 | 60.026 | 6.9
16.6101 | 6.4934 | 59.9865 | 6.9 | 16.6132 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.6082 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.6006 | 7.9667 | 60.0243 | 19.13 | 16.6049 | 6.4331 | 60.026 | 6.9
16.6184 | 6.4934 | 59.9865 | 6.9 | 16.6216 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.6165 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.6089 | 7.9679 | 60.0246 | 19.13 | 16.6132 | 6.4331 | 60.026 | 6.9
16.6268 | 6.4934 | 59.9865 | 6.9 | 16.6299 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.6249 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.6172 | 7.9679 | 60.0246 | 19.13 | 16.6215 | 6.434 | 60.026 | 6.9
16.6351 | 6.4934 | 59.9865 | 6.9 | 16.6382 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.6332 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.6255 | 7.9696 | 60.0246 | 19.13 | 16.6299 | 6.434 | 60.026 | 6.9
16.6434 | 6.4934 | 59.9861 | 6.9 | 16.6466 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.6415 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.6339 | 7.9696 | 60.0246 | 19.13 | 16.6382 | 6.434 | 60.026 | 6.9
16.6518 | 6.4934 | 59.9861 | 6.9 | 16.6549 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.6499 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.6422 | 7.9696 | 60.0246 | 19.13 | 16.6465 | 6.434 | 60.026 | 6.9
16.6601 | 6.4934 | 59.9861 | 6.9 | 16.6633 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.6582 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.6506 | 7.9696 | 60.0246 | 19.13 | 16.6548 | 6.434 | 60.026 | 6.9
16.6685 | 6.4934 | 59.9861 | 6.9 | 16.6716 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.6666 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.6589 | 7.9696 | 60.0246 | 19.13 | 16.6631 | 6.434 | 60.026 | 6.9
16.6768 | 6.4934 | 59.9861 | 6.9 | 16.6799 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.6749 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.6672 | 7.9696 | 60.0246 | 19.13 | 16.6715 | 6.4329 | 60.026 | 6.9
16.6851 | 6.4934 | 59.9861 | 6.9 | 16.6883 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.6832 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.6755 | 7.9696 | 60.0246 | 19.13 | 16.6798 | 6.4329 | 60.026 | 6.9
16.6935 | 6.4934 | 59.9861 | 6.9 | 16.6967 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.6916 | 6.4939 | 59.9752 | 6.9 | 16.6839 | 7.9696 | 60.0246 | 19.13 | 16.6881 | 6.4316 | 60.026 | 6.9
16.7018 | 6.4934 | 59.9861 | 6.9 | 16.705 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.6999 | 6.4939 | 59.9756 | 6.9 | 16.6922 | 7.9696 | 60.0246 | 19.13 | 16.6964 | 6.4316 | 60.026 | 6.9
16.7101 | 6.4934 | 59.9861 | 6.9 | 16.7133 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.7083 | 6.4939 | 59.9756 | 6.9 | 16.7006 | 7.9696 | 60.0246 | 19.13 | 16.7048 | 6.4316 | 60.026 | 6.9
16.7185 | 6.4934 | 59.9861 | 6.9 | 16.7216 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.7166 | 6.4939 | 59.9756 | 6.9 | 16.7089 | 7.9696 | 60.0246 | 19.13 | 16.7131 | 6.4316 | 60.026 | 6.9
16.7268 | 6.4934 | 59.9861 | 6.9 | 16.73 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.7249 | 6.4939 | 59.9756 | 6.9 | 16.7172 | 7.9696 | 60.0246 | 19.13 | 16.7214 | 6.4316 | 60.026 | 6.9
16.7351 | 6.4934 | 59.9861 | 6.9 | 16.7383 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.7332 | 6.4939 | 59.9756 | 6.9 | 16.7255 | 7.9707 | 60.0246 | 19.13 | 16.7297 | 6.4316 | 60.026 | 6.9
16.7435 | 6.4934 | 59.9861 | 6.9 | 16.7466 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.7416 | 6.4939 | 59.9756 | 6.9 | 16.7339 | 7.9707 | 60.0246 | 19.13 | 16.7382 | 6.4304 | 60.026 | 6.9
16.7518 | 6.4934 | 59.9861 | 6.9 | 16.755 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.7499 | 6.4939 | 59.9756 | 6.9 | 16.7422 | 7.9707 | 60.0246 | 19.13 | 16.7465 | 6.4304 | 60.026 | 6.9
16.7601 | 6.493 | 59.9861 | 6.9 | 16.7634 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.7582 | 6.4939 | 59.9756 | 6.9 | 16.7505 | 7.9707 | 60.0246 | 19.13 | 16.7548 | 6.4301 | 60.026 | 6.9
16.7685 | 6.493 | 59.9861 | 6.9 | 16.7717 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.7666 | 6.4923 | 59.9756 | 6.9 | 16.7589 | 7.9707 | 60.0246 | 19.13 | 16.7631 | 6.4301 | 60.026 | 6.9
16.7768 | 6.493 | 59.9861 | 6.9 | 16.78 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.7749 | 6.4923 | 59.9756 | 6.9 | 16.7672 | 7.9707 | 60.0246 | 19.13 | 16.7715 | 6.4301 | 60.028 | 6.9
16.7852 | 6.493 | 59.9861 | 6.9 | 16.7884 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.7833 | 6.4923 | 59.9756 | 6.9 | 16.7755 | 7.9707 | 60.0246 | 19.13 | 16.7798 | 6.4301 | 60.028 | 6.9
16.7935 | 6.493 | 59.9861 | 6.9 | 16.7967 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.7916 | 6.4923 | 59.9756 | 6.9 | 16.7839 | 7.9707 | 60.0246 | 19.13 | 16.7881 | 6.431 | 60.028 | 6.9
16.8018 | 6.493 | 59.9861 | 6.9 | 16.8051 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.7999 | 6.4923 | 59.9756 | 6.9 | 16.7922 | 7.9707 | 60.0246 | 19.13 | 16.7964 | 6.431 | 60.028 | 6.9
16.8102 | 6.493 | 59.9861 | 6.9 | 16.8134 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.8083 | 6.4923 | 59.9756 | 6.9 | 16.8005 | 7.9707 | 60.0246 | 19.13 | 16.8048 | 6.431 | 60.028 | 6.9
16.8185 | 6.493 | 59.9861 | 6.9 | 16.8217 | 6.531 | 59.9435 | 19.13 | 16.8166 | 6.4923 | 59.9756 | 6.9 | 16.8088 | 7.9723 | 60.0238 | 19.13 | 16.8131 | 6.431 | 60.028 | 6.9
16.8268 | 6.493 | 59.9861 | 6.9 | 16.8301 | 6.5308 | 59.9435 | 19.13 | 16.825 | 6.4923 | 59.9756 | 6.9 | 16.8171 | 7.9723 | 60.0238 | 19.13 | 16.8214 | 6.431 | 60.028 | 6.9
16.8351 | 6.493 | 59.9861 | 6.9 | 16.8384 | 6.5308 | 59.9435 | 19.13 | 16.8333 | 6.4923 | 59.9756 | 6.9 | 16.8255 | 7.9723 | 60.0238 | 19.13 | 16.8297 | 6.431 | 60.028 | 6.9
16.8435 | 6.493 | 59.9857 | 6.9 | 16.8467 | 6.5308 | 59.9435 | 19.13 | 16.8416 | 6.4923 | 59.9756 | 6.9 | 16.8338 | 7.9723 | 60.0238 | 19.13 | 16.838 | 6.431 | 60.028 | 6.9
16.8518 | 6.493 | 59.9857 | 6.9 | 16.8551 | 6.5308 | 59.9435 | 19.13 | 16.85 | 6.4928 | 59.9756 | 6.9 | 16.8422 | 7.9723 | 60.0238 | 19.13 | 16.8464 | 6.431 | 60.028 | 6.9
16.8602 | 6.493 | 59.9857 | 6.9 | 16.8635 | 6.5308 | 59.9435 | 19.13 | 16.8583 | 6.4928 | 59.9756 | 6.9 | 16.8505 | 7.9723 | 60.0238 | 19.13 | 16.8547 | 6.4312 | 60.028 | 6.9
16.8685 | 6.493 | 59.9857 | 6.9 | 16.8718 | 6.5308 | 59.9435 | 19.13 | 16.8666 | 6.4928 | 59.9756 | 6.9 | 16.8588 | 7.9723 | 60.0238 | 19.13 | 16.863 | 6.4312 | 60.028 | 6.9
16.8768 | 6.493 | 59.9857 | 6.9 | 16.8801 | 6.5308 | 59.9435 | 19.13 | 16.875 | 6.4928 | 59.9756 | 6.9 | 16.8671 | 7.9723 | 60.0238 | 19.13 | 16.8713 | 6.4312 | 60.028 | 6.9
16.8852 | 6.493 | 59.9857 | 6.9 | 16.8885 | 6.5308 | 59.9435 | 19.13 | 16.8833 | 6.4931 | 59.9756 | 6.9 | 16.8755 | 7.9723 | 60.0238 | 19.13 | 16.8798 | 6.4312 | 60.028 | 6.9
16.8935 | 6.493 | 59.9857 | 6.9 | 16.8968 | 6.5308 | 59.9435 | 19.13 | 16.8917 | 6.4931 | 59.9756 | 6.9 | 16.8838 | 7.9723 | 60.0238 | 19.13 | 16.8881 | 6.4299 | 60.028 | 6.9
16.9019 | 6.493 | 59.9857 | 6.9 | 16.9052 | 6.5308 | 59.9435 | 19.13 | 16.9 | 6.4931 | 59.9763 | 6.9 | 16.8922 | 7.9723 | 60.0238 | 19.13 | 16.8964 | 6.4299 | 60.028 | 6.9
16.9102 | 6.493 | 59.9857 | 6.9 | 16.9135 | 6.5308 | 59.9435 | 19.13 | 16.9083 | 6.4931 | 59.9763 | 6.9 | 16.9005 | 7.9723 | 60.0238 | 19.13 | 16.9047 | 6.4299 | 60.028 | 6.9
16.9185 | 6.493 | 59.9857 | 6.9 | 16.9218 | 6.5308 | 59.9435 | 19.13 | 16.9166 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 16.9088 | 7.9734 | 60.0238 | 19.13 | 16.9131 | 6.4299 | 60.028 | 6.9
16.9268 | 6.4934 | 59.9857 | 6.9 | 16.9302 | 6.5317 | 59.9431 | 19.13 | 16.925 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 16.9171 | 7.9734 | 60.0238 | 19.13 | 16.9214 | 6.4299 | 60.028 | 6.9
16.9352 | 6.4934 | 59.9857 | 6.9 | 16.9385 | 6.5317 | 59.9431 | 19.13 | 16.9333 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 16.9255 | 7.9734 | 60.0238 | 19.13 | 16.9297 | 6.4299 | 60.028 | 6.9
16.9435 | 6.4934 | 59.9857 | 6.9 | 16.9468 | 6.5317 | 59.9431 | 19.13 | 16.9417 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 16.9338 | 7.9734 | 60.0238 | 19.13 | 16.938 | 6.4287 | 60.028 | 6.9
16.9518 | 6.4934 | 59.9857 | 6.9 | 16.9552 | 6.5317 | 59.9431 | 19.13 | 16.95 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 16.9421 | 7.9734 | 60.0238 | 19.13 | 16.9464 | 6.4287 | 60.028 | 6.9
16.9602 | 6.4934 | 59.9857 | 6.9 | 16.9636 | 6.5317 | 59.9431 | 19.13 | 16.9583 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 16.9504 | 7.9734 | 60.0238 | 19.13 | 16.9547 | 6.4287 | 60.028 | 6.9
16.9685 | 6.4934 | 59.9857 | 6.9 | 16.9719 | 6.5317 | 59.9431 | 19.13 | 16.9667 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 16.9588 | 7.9734 | 60.0238 | 19.13 | 16.963 | 6.4287 | 60.028 | 6.9
16.9769 | 6.4934 | 59.9857 | 6.9 | 16.9802 | 6.5317 | 59.9431 | 19.13 | 16.975 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 16.9671 | 7.9734 | 60.0238 | 19.13 | 16.9713 | 6.4287 | 60.0297 | 6.9
16.9852 | 6.4934 | 59.9857 | 6.9 | 16.9886 | 6.5317 | 59.9431 | 19.13 | 16.9833 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 16.9755 | 7.9734 | 60.0238 | 19.13 | 16.9796 | 6.4287 | 60.0297 | 6.9
16.9935 | 6.4934 | 59.9857 | 6.9 | 16.9969 | 6.5317 | 59.9431 | 19.13 | 16.9917 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 16.9838 | 7.9734 | 60.0238 | 19.13 | 16.988 | 6.4268 | 60.0297 | 6.9
17.0019 | 6.4934 | 59.9857 | 6.9 | 17.0052 | 6.5317 | 59.9431 | 19.13 | 17 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 16.9921 | 7.9734 | 60.0238 | 19.13 | 16.9963 | 6.4268 | 60.0297 | 6.9
17.0102 | 6.4934 | 59.9857 | 6.9 | 17.0136 | 6.5317 | 59.9431 | 19.13 | 17.0084 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 17.0004 | 7.9734 | 60.0238 | 19.13 | 17.0046 | 6.4256 | 60.0297 | 6.9
17.0185 | 6.4934 | 59.9857 | 6.9 | 17.0219 | 6.5317 | 59.9431 | 19.13 | 17.0167 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 17.0087 | 7.9745 | 60.0233 | 19.13 | 17.0129 | 6.4256 | 60.0297 | 6.9
17.0269 | 6.4941 | 59.9857 | 6.9 | 17.0303 | 6.5315 | 59.9431 | 19.13 | 17.025 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 17.0171 | 7.9745 | 60.0233 | 19.13 | 17.0214 | 6.4256 | 60.0297 | 6.9
17.0352 | 6.4941 | 59.9857 | 6.9 | 17.0386 | 6.5315 | 59.9431 | 19.13 | 17.0334 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 17.0254 | 7.9725 | 60.0233 | 19.13 | 17.0297 | 6.4256 | 60.0297 | 6.9
17.0435 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.0469 | 6.5309 | 59.9431 | 19.13 | 17.0417 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 17.0338 | 7.9725 | 60.0233 | 19.13 | 17.038 | 6.4256 | 60.0297 | 6.9
17.0519 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.0553 | 6.5309 | 59.9431 | 19.13 | 17.05 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 17.0421 | 7.9725 | 60.0233 | 19.13 | 17.0463 | 6.4256 | 60.0297 | 6.9
17.0602 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.0637 | 6.5309 | 59.9431 | 19.13 | 17.0583 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 17.0504 | 7.9725 | 60.0233 | 19.13 | 17.0547 | 6.4256 | 60.0297 | 6.9
17.0685 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.072 | 6.5309 | 59.9431 | 19.13 | 17.0667 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 17.0587 | 7.9725 | 60.0233 | 19.13 | 17.063 | 6.4256 | 60.0297 | 6.9
17.0769 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.0803 | 6.5309 | 59.9431 | 19.13 | 17.0751 | 6.4927 | 59.9763 | 6.9 | 17.0671 | 7.9725 | 60.0233 | 19.13 | 17.0713 | 6.4256 | 60.0297 | 6.9
17.0852 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.0887 | 6.5309 | 59.9431 | 19.13 | 17.0834 | 6.4919 | 59.9763 | 6.9 | 17.0754 | 7.9725 | 60.0233 | 19.13 | 17.0796 | 6.4256 | 60.0297 | 6.9
17.0936 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.097 | 6.5309 | 59.9431 | 19.13 | 17.0917 | 6.4919 | 59.9763 | 6.9 | 17.0837 | 7.9725 | 60.0233 | 19.13 | 17.0879 | 6.4243 | 60.0297 | 6.9
17.1019 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.1053 | 6.5309 | 59.9431 | 19.13 | 17.1 | 6.4919 | 59.9767 | 6.9 | 17.092 | 7.9725 | 60.0233 | 19.13 | 17.0963 | 6.4243 | 60.0297 | 6.9
17.1102 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.1137 | 6.5309 | 59.9431 | 19.13 | 17.1084 | 6.4919 | 59.9767 | 6.9 | 17.1004 | 7.9725 | 60.0233 | 19.13 | 17.1046 | 6.4243 | 60.0297 | 6.9
17.1186 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.122 | 6.5309 | 59.9431 | 19.13 | 17.1168 | 6.4919 | 59.9767 | 6.9 | 17.1087 | 7.9725 | 60.0233 | 19.13 | 17.1129 | 6.4243 | 60.0297 | 6.9
17.1269 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.1304 | 6.5309 | 59.9427 | 19.13 | 17.1251 | 6.4919 | 59.9767 | 6.9 | 17.1171 | 7.9725 | 60.0233 | 19.13 | 17.1212 | 6.4254 | 60.0297 | 6.9
17.1352 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.1387 | 6.5309 | 59.9427 | 19.13 | 17.1334 | 6.4919 | 59.9767 | 6.9 | 17.1254 | 7.9711 | 60.0233 | 19.13 | 17.1296 | 6.4254 | 60.0297 | 6.9
17.1436 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.147 | 6.5309 | 59.9427 | 19.13 | 17.1417 | 6.4919 | 59.9767 | 6.9 | 17.1337 | 7.9711 | 60.0233 | 19.13 | 17.1379 | 6.4254 | 60.0297 | 6.9
17.1519 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.1554 | 6.5309 | 59.9427 | 19.13 | 17.1501 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.142 | 7.9711 | 60.0233 | 19.13 | 17.1462 | 6.4254 | 60.0297 | 6.9
17.1602 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.1638 | 6.5309 | 59.9427 | 19.13 | 17.1584 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.1504 | 7.9711 | 60.0233 | 19.13 | 17.1545 | 6.4242 | 60.0297 | 6.9
17.1686 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.1721 | 6.5309 | 59.9427 | 19.13 | 17.1667 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.1587 | 7.9711 | 60.0233 | 19.13 | 17.163 | 6.4242 | 60.0297 | 6.9
17.1769 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.1804 | 6.5309 | 59.9427 | 19.13 | 17.1751 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.1671 | 7.9711 | 60.0233 | 19.13 | 17.1713 | 6.4242 | 60.0309 | 6.9
17.1852 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.1888 | 6.5309 | 59.9427 | 19.13 | 17.1834 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.1754 | 7.9697 | 60.0233 | 19.13 | 17.1796 | 6.4242 | 60.0309 | 6.9
17.1936 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.1971 | 6.5309 | 59.9427 | 19.13 | 17.1918 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.1837 | 7.9697 | 60.0233 | 19.13 | 17.1879 | 6.4235 | 60.0309 | 6.9
17.2019 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.2054 | 6.5309 | 59.9427 | 19.13 | 17.2001 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.192 | 7.9697 | 60.0233 | 19.13 | 17.1962 | 6.4235 | 60.0309 | 6.9
17.2102 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.2138 | 6.5309 | 59.9427 | 19.13 | 17.2084 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.2003 | 7.9697 | 60.0233 | 19.13 | 17.2046 | 6.4235 | 60.0309 | 6.9
17.2186 | 6.4941 | 59.9853 | 6.9 | 17.2221 | 6.5309 | 59.9427 | 19.13 | 17.2168 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.2087 | 7.9713 | 60.0226 | 19.13 | 17.2129 | 6.4235 | 60.0309 | 6.9
17.2269 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.2305 | 6.5308 | 59.9427 | 19.13 | 17.2251 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.217 | 7.9713 | 60.0226 | 19.13 | 17.2212 | 6.4235 | 60.0309 | 6.9
17.2353 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.2388 | 6.5308 | 59.9427 | 19.13 | 17.2335 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.2253 | 7.9713 | 60.0226 | 19.13 | 17.2295 | 6.4235 | 60.0309 | 6.9
17.2436 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.2471 | 6.5308 | 59.9427 | 19.13 | 17.2418 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.2336 | 7.9713 | 60.0226 | 19.13 | 17.2379 | 6.4235 | 60.0309 | 6.9
17.2519 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.2555 | 6.5308 | 59.9427 | 19.13 | 17.2501 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.242 | 7.9713 | 60.0226 | 19.13 | 17.2462 | 6.4235 | 60.0309 | 6.9
17.2603 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.2639 | 6.5308 | 59.9427 | 19.13 | 17.2585 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.2503 | 7.9713 | 60.0226 | 19.13 | 17.2545 | 6.4235 | 60.0309 | 6.9
17.2686 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.2722 | 6.5308 | 59.9427 | 19.13 | 17.2668 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.2587 | 7.9725 | 60.0226 | 19.13 | 17.2628 | 6.4235 | 60.0309 | 6.9
17.2769 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.2805 | 6.5308 | 59.9427 | 19.13 | 17.2751 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.267 | 7.9725 | 60.0226 | 19.13 | 17.2712 | 6.4235 | 60.0309 | 6.9
17.2853 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.2889 | 6.5308 | 59.9427 | 19.13 | 17.2834 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.2753 | 7.9725 | 60.0226 | 19.13 | 17.2795 | 6.4235 | 60.0309 | 6.9
17.2936 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.2972 | 6.5308 | 59.9427 | 19.13 | 17.2918 | 6.4922 | 59.9767 | 6.9 | 17.2836 | 7.9725 | 60.0226 | 19.13 | 17.2878 | 6.4235 | 60.0309 | 6.9
17.3019 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.3055 | 6.5308 | 59.9427 | 19.13 | 17.3001 | 6.4925 | 59.9775 | 6.9 | 17.292 | 7.9705 | 60.0226 | 19.13 | 17.2961 | 6.4235 | 60.0309 | 6.9
17.3103 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.3139 | 6.5306 | 59.9427 | 19.13 | 17.3085 | 6.4925 | 59.9775 | 6.9 | 17.3003 | 7.9705 | 60.0226 | 19.13 | 17.3046 | 6.422 | 60.0309 | 6.9
17.3186 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.3222 | 6.5306 | 59.9427 | 19.13 | 17.3168 | 6.4925 | 59.9775 | 6.9 | 17.3087 | 7.9715 | 60.0226 | 19.13 | 17.3129 | 6.422 | 60.0309 | 6.9
17.3269 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.3306 | 6.5306 | 59.9427 | 19.13 | 17.3251 | 6.4925 | 59.9775 | 6.9 | 17.317 | 7.9715 | 60.0226 | 19.13 | 17.3212 | 6.422 | 60.0309 | 6.9
17.3353 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.3389 | 6.5306 | 59.9427 | 19.13 | 17.3335 | 6.4925 | 59.9775 | 6.9 | 17.3253 | 7.9715 | 60.0226 | 19.13 | 17.3295 | 6.422 | 60.0309 | 6.9
17.3436 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.3472 | 6.5306 | 59.9427 | 19.13 | 17.3418 | 6.4925 | 59.9775 | 6.9 | 17.3336 | 7.9715 | 60.0226 | 19.13 | 17.3378 | 6.422 | 60.0309 | 6.9
17.352 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.3556 | 6.5306 | 59.9427 | 19.13 | 17.3502 | 6.4925 | 59.9775 | 6.9 | 17.342 | 7.9701 | 60.0226 | 19.13 | 17.3462 | 6.422 | 60.0309 | 6.9
17.3603 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.364 | 6.5306 | 59.9427 | 19.13 | 17.3585 | 6.4925 | 59.9775 | 6.9 | 17.3503 | 7.9701 | 60.0226 | 19.13 | 17.3545 | 6.422 | 60.0309 | 6.9
17.3686 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.3723 | 6.5306 | 59.9427 | 19.13 | 17.3668 | 6.4925 | 59.9775 | 6.9 | 17.3586 | 7.9701 | 60.0226 | 19.13 | 17.3628 | 6.422 | 60.0309 | 6.9
17.377 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.3806 | 6.5306 | 59.9427 | 19.13 | 17.3752 | 6.4925 | 59.9775 | 6.9 | 17.3669 | 7.9701 | 60.0226 | 19.13 | 17.3711 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.3853 | 6.4938 | 59.9853 | 6.9 | 17.389 | 6.5306 | 59.9427 | 19.13 | 17.3835 | 6.4925 | 59.9775 | 6.9 | 17.3753 | 7.9687 | 60.0226 | 19.13 | 17.3795 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.3936 | 6.4945 | 59.9853 | 6.9 | 17.3973 | 6.5306 | 59.9427 | 19.13 | 17.3918 | 6.4925 | 59.9775 | 6.9 | 17.3836 | 7.9687 | 60.0226 | 19.13 | 17.3878 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.4019 | 6.4945 | 59.9853 | 6.9 | 17.4056 | 6.5306 | 59.9427 | 19.13 | 17.4001 | 6.4925 | 59.9775 | 6.9 | 17.392 | 7.9687 | 60.0226 | 19.13 | 17.3961 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.4103 | 6.4945 | 59.9853 | 6.9 | 17.414 | 6.5306 | 59.9427 | 19.13 | 17.4085 | 6.4925 | 59.9775 | 6.9 | 17.4003 | 7.9687 | 60.0226 | 19.13 | 17.4044 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.4186 | 6.4945 | 59.9853 | 6.9 | 17.4223 | 6.5306 | 59.9427 | 19.13 | 17.4169 | 6.4904 | 59.9775 | 6.9 | 17.4086 | 7.9703 | 60.021 | 19.13 | 17.4128 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.427 | 6.4945 | 59.9853 | 6.9 | 17.4307 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.4252 | 6.4904 | 59.9775 | 6.9 | 17.4169 | 7.9703 | 60.021 | 19.13 | 17.4211 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.4353 | 6.4945 | 59.9853 | 6.9 | 17.439 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.4335 | 6.4904 | 59.9775 | 6.9 | 17.4252 | 7.9703 | 60.021 | 19.13 | 17.4294 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.4436 | 6.4945 | 59.9849 | 6.9 | 17.4473 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.4418 | 6.4904 | 59.9775 | 6.9 | 17.4336 | 7.9703 | 60.021 | 19.13 | 17.4377 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.452 | 6.4945 | 59.9849 | 6.9 | 17.4557 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.4502 | 6.4904 | 59.9775 | 6.9 | 17.4419 | 7.9703 | 60.021 | 19.13 | 17.446 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.4603 | 6.4945 | 59.9849 | 6.9 | 17.4641 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.4586 | 6.4904 | 59.9775 | 6.9 | 17.4503 | 7.9703 | 60.021 | 19.13 | 17.4545 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.4687 | 6.4945 | 59.9849 | 6.9 | 17.4724 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.4669 | 6.4904 | 59.9775 | 6.9 | 17.4586 | 8.1572 | 60.021 | 19.13 | 17.4628 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.477 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.4807 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.4752 | 6.4904 | 59.9775 | 6.9 | 17.4669 | 8.1572 | 60.021 | 19.13 | 17.4711 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.4853 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.489 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.4835 | 6.4896 | 59.9775 | 6.9 | 17.4752 | 8.1572 | 60.021 | 19.13 | 17.4794 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.4937 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.4974 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.4919 | 6.4896 | 59.9775 | 6.9 | 17.4836 | 8.1572 | 60.021 | 19.13 | 17.4878 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.502 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.5057 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.5002 | 6.4896 | 59.9779 | 6.9 | 17.4919 | 8.3368 | 60.021 | 19.13 | 17.4961 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.5103 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.514 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.5085 | 6.4896 | 59.9779 | 6.9 | 17.5002 | 8.3368 | 60.021 | 19.13 | 17.5044 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.5186 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.5224 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.5169 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.5085 | 8.3368 | 60.021 | 19.13 | 17.5127 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.527 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.5308 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.5252 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.5169 | 8.3368 | 60.021 | 19.13 | 17.5211 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.5353 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.5391 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.5336 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.5252 | 8.3379 | 60.021 | 19.13 | 17.5294 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.5437 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.5474 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.5419 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.5336 | 8.3379 | 60.021 | 19.13 | 17.5377 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.552 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.5558 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.5502 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.5419 | 8.3359 | 60.021 | 19.13 | 17.546 | 6.422 | 60.0317 | 6.9
17.5603 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.5641 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.5586 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.5502 | 8.3359 | 60.021 | 19.13 | 17.5543 | 6.4221 | 60.0317 | 6.9
17.5687 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.5724 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.5669 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.5585 | 8.3359 | 60.021 | 19.13 | 17.5627 | 6.4221 | 60.0317 | 6.9
17.577 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.5808 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.5753 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.5669 | 8.3359 | 60.021 | 19.13 | 17.571 | 6.4214 | 60.0313 | 6.9
17.5853 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.5891 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.5836 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.5752 | 8.3359 | 60.021 | 19.13 | 17.5793 | 6.4214 | 60.0313 | 6.9
17.5937 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.5975 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.5919 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.5836 | 8.3359 | 60.021 | 19.13 | 17.5876 | 6.4214 | 60.0313 | 6.9
17.602 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.6058 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.6002 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.5919 | 8.3359 | 60.021 | 19.13 | 17.5961 | 6.4214 | 60.0313 | 6.9
17.6104 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.6141 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.6086 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.6002 | 8.3359 | 60.021 | 19.13 | 17.6044 | 6.4214 | 60.0313 | 6.9
17.6187 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.6225 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.6169 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.6085 | 8.3359 | 60.0198 | 19.13 | 17.6127 | 6.4214 | 60.0313 | 6.9
17.627 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.6309 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.6252 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.6169 | 8.3359 | 60.0198 | 19.13 | 17.621 | 6.4214 | 60.0313 | 6.9
17.6353 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.6392 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.6336 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.6252 | 8.3359 | 60.0198 | 19.13 | 17.6294 | 6.4214 | 60.0313 | 6.9
17.6437 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.6475 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.6419 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.6335 | 8.3359 | 60.0198 | 19.13 | 17.6377 | 6.4214 | 60.0313 | 6.9
17.652 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.6559 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.6503 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.6418 | 8.3345 | 60.0198 | 19.13 | 17.646 | 6.4214 | 60.0313 | 6.9
17.6604 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.6642 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.6586 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.6502 | 8.3345 | 60.0198 | 19.13 | 17.6543 | 6.4214 | 60.0313 | 6.9
17.6687 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.6725 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.6669 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.6585 | 8.3345 | 60.0198 | 19.13 | 17.6626 | 6.4214 | 60.0313 | 6.9
17.677 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.6809 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.6753 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.6669 | 8.3345 | 60.0198 | 19.13 | 17.671 | 6.4214 | 60.0313 | 6.9
17.6854 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.6892 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.6836 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.6752 | 8.3896 | 60.0198 | 19.13 | 17.6793 | 6.4214 | 60.0313 | 6.9
17.6937 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.6976 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.692 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.6835 | 8.3896 | 60.0198 | 19.13 | 17.6876 | 6.4206 | 60.0313 | 6.9
17.702 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.7059 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.7003 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.6918 | 8.3896 | 60.0198 | 19.13 | 17.6959 | 6.4206 | 60.0313 | 6.9
17.7104 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.7142 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.7086 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.7002 | 8.3896 | 60.0198 | 19.13 | 17.7043 | 6.4224 | 60.0313 | 6.9
17.7187 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.7226 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.717 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.7085 | 8.388 | 60.0198 | 19.13 | 17.7126 | 6.4224 | 60.0313 | 6.9
17.7271 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.731 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.7253 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.7169 | 8.388 | 60.0198 | 19.13 | 17.7209 | 6.4224 | 60.0313 | 6.9
17.7354 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.7393 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.7336 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.7252 | 8.388 | 60.0198 | 19.13 | 17.7292 | 6.4224 | 60.0313 | 6.9
17.7437 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.7476 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.7419 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.7335 | 8.388 | 60.0198 | 19.13 | 17.7377 | 6.4237 | 60.0313 | 6.9
17.752 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.756 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.7503 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.7418 | 8.388 | 60.0198 | 19.13 | 17.746 | 6.4237 | 60.0313 | 6.9
17.7604 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.7643 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.7587 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.7501 | 8.388 | 60.0198 | 19.13 | 17.7543 | 6.4237 | 60.0313 | 6.9
17.7687 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.7726 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.767 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.7585 | 8.388 | 60.0198 | 19.13 | 17.7626 | 6.4237 | 60.0313 | 6.9
17.7771 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.781 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.7753 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.7668 | 8.388 | 60.0198 | 19.13 | 17.7709 | 6.4237 | 60.0302 | 6.9
17.7854 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.7893 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.7836 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.7751 | 8.388 | 60.0198 | 19.13 | 17.7793 | 6.4237 | 60.0302 | 6.9
17.7937 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.7977 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.792 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.7834 | 8.388 | 60.0198 | 19.13 | 17.7876 | 6.4237 | 60.0302 | 6.9
17.8021 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.806 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.8003 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.7918 | 8.388 | 60.0198 | 19.13 | 17.7959 | 6.4237 | 60.0302 | 6.9
17.8104 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.8143 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.8087 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.8001 | 8.388 | 60.0198 | 19.13 | 17.8042 | 6.4237 | 60.0302 | 6.9
17.8187 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.8227 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.817 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.8085 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.8126 | 6.4237 | 60.0302 | 6.9
17.8271 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.8311 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.8253 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.8168 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.8209 | 6.4237 | 60.0302 | 6.9
17.8354 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.8394 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.8337 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.8251 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.8292 | 6.4237 | 60.0302 | 6.9
17.8438 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.8477 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.842 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.8334 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.8375 | 6.4237 | 60.0302 | 6.9
17.8521 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.8561 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.8503 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.8418 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.8459 | 6.4237 | 60.0302 | 6.9
17.8604 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.8644 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.8587 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.8501 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.8542 | 6.4249 | 60.0302 | 6.9
17.8687 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.8727 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.867 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.8585 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.8625 | 6.4249 | 60.0302 | 6.9
17.8771 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.8811 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.8754 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.8668 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.8708 | 6.4267 | 60.0302 | 6.9
17.8854 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.8894 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.8837 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.8751 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.8792 | 6.4267 | 60.0302 | 6.9
17.8937 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.8978 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.892 | 6.4898 | 59.9783 | 6.9 | 17.8834 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.8876 | 6.426 | 60.0302 | 6.9
17.9021 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.9061 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.9003 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.8918 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.8959 | 6.426 | 60.0302 | 6.9
17.9104 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.9144 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.9087 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.9001 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.9042 | 6.426 | 60.0302 | 6.9
17.9188 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.9228 | 6.5323 | 59.9427 | 19.13 | 17.9171 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.9084 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.9125 | 6.426 | 60.0302 | 6.9
17.9271 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.9312 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.9254 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.9167 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.9209 | 6.426 | 60.0302 | 6.9
17.9354 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.9395 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.9337 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.9251 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.9292 | 6.426 | 60.0302 | 6.9
17.9438 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.9478 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.942 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.9334 | 8.3893 | 60.0191 | 19.13 | 17.9375 | 6.426 | 60.0302 | 6.9
17.9521 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.9562 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.9504 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.9418 | 8.3911 | 60.0191 | 19.13 | 17.9458 | 6.426 | 60.0302 | 6.9
17.9604 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.9645 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.9587 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.9501 | 8.3911 | 60.0191 | 19.13 | 17.9542 | 6.4249 | 60.0302 | 6.9
17.9688 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.9728 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.967 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.9584 | 8.3911 | 60.0191 | 19.13 | 17.9625 | 6.4249 | 60.0302 | 6.9
17.9771 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.9812 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.9754 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.9667 | 8.3911 | 60.0191 | 19.13 | 17.9708 | 6.4241 | 60.0293 | 6.9
17.9854 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.9895 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.9837 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.9751 | 8.3911 | 60.0191 | 19.13 | 17.9791 | 6.4241 | 60.0293 | 6.9
17.9938 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 17.9979 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 17.9921 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.9834 | 8.3911 | 60.0191 | 19.13 | 17.9874 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.0021 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 18.0062 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.0004 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 17.9918 | 8.3911 | 60.0191 | 19.13 | 17.9958 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.0104 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 18.0145 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.0087 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 18.0001 | 8.3911 | 60.0191 | 19.13 | 18.0042 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.0188 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 18.0229 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.0171 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 18.0084 | 8.3911 | 60.0182 | 19.13 | 18.0125 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.0271 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 18.0312 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.0254 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 18.0167 | 8.3911 | 60.0182 | 19.13 | 18.0208 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.0355 | 6.496 | 59.9849 | 6.9 | 18.0396 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.0338 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 18.0251 | 8.3911 | 60.0182 | 19.13 | 18.0292 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.0438 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.0479 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.0421 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 18.0334 | 8.3911 | 60.0182 | 19.13 | 18.0375 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.0521 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.0563 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.0504 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 18.0417 | 8.3911 | 60.0182 | 19.13 | 18.0458 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.0605 | 6.495 | 59.9852 | 6.9 | 18.0646 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.0588 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 18.05 | 8.3911 | 60.0182 | 19.13 | 18.0541 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.0688 | 6.495 | 59.9852 | 6.9 | 18.0729 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.0671 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 18.0584 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.0625 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.0771 | 6.495 | 59.9852 | 6.9 | 18.0813 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.0754 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 18.0667 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.0708 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.0855 | 6.495 | 59.9852 | 6.9 | 18.0896 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.0837 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 18.0751 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.0791 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.0938 | 6.495 | 59.9852 | 6.9 | 18.098 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.0921 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 18.0834 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.0874 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.1021 | 6.495 | 59.9852 | 6.9 | 18.1063 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.1004 | 6.4903 | 59.9779 | 6.9 | 18.0917 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.0958 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.1105 | 6.495 | 59.9852 | 6.9 | 18.1146 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.1088 | 6.4903 | 59.9779 | 6.9 | 18.1 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.1041 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.1188 | 6.495 | 59.9852 | 6.9 | 18.123 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.1171 | 6.4903 | 59.9779 | 6.9 | 18.1084 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.1124 | 6.4254 | 60.0293 | 6.9
18.1271 | 6.495 | 59.9852 | 6.9 | 18.1313 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.1254 | 6.4903 | 59.9779 | 6.9 | 18.1167 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.1207 | 6.4259 | 60.0293 | 6.9
18.1355 | 6.495 | 59.9852 | 6.9 | 18.1396 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.1338 | 6.4903 | 59.9779 | 6.9 | 18.1251 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.129 | 6.4259 | 60.0293 | 6.9
18.1438 | 6.495 | 59.9852 | 6.9 | 18.148 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.1421 | 6.4903 | 59.9779 | 6.9 | 18.1334 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.1375 | 6.4264 | 60.0293 | 6.9
18.1522 | 6.495 | 59.9852 | 6.9 | 18.1564 | 6.5323 | 59.9423 | 19.13 | 18.1505 | 6.4903 | 59.9779 | 6.9 | 18.1417 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.1458 | 6.4264 | 60.0293 | 6.9
18.1605 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.1647 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.1588 | 6.4903 | 59.9779 | 6.9 | 18.15 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.1541 | 6.4264 | 60.0293 | 6.9
18.1688 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.173 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.1671 | 6.4903 | 59.9779 | 6.9 | 18.1584 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.1624 | 6.4264 | 60.0293 | 6.9
18.1772 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.1814 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.1755 | 6.4903 | 59.9779 | 6.9 | 18.1667 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.1708 | 6.4264 | 60.0277 | 6.9
18.1855 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.1897 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.1838 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 18.175 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.1791 | 6.4264 | 60.0277 | 6.9
18.1938 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.1981 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.1921 | 6.4898 | 59.9779 | 6.9 | 18.1833 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.1874 | 6.4264 | 60.0277 | 6.9
18.2021 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.2064 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.2004 | 6.4886 | 59.9779 | 6.9 | 18.1917 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.1957 | 6.4264 | 60.0277 | 6.9
18.2105 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.2147 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.2088 | 6.4886 | 59.9779 | 6.9 | 18.2 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.2041 | 6.4264 | 60.0277 | 6.9
18.2188 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.2231 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.2172 | 6.4886 | 59.9779 | 6.9 | 18.2083 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.2124 | 6.4264 | 60.0277 | 6.9
18.2272 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.2314 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.2255 | 6.4886 | 59.9779 | 6.9 | 18.2167 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.2207 | 6.4264 | 60.0277 | 6.9
18.2355 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.2397 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.2338 | 6.4886 | 59.9779 | 6.9 | 18.225 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.229 | 6.4264 | 60.0277 | 6.9
18.2438 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.2481 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.2421 | 6.4886 | 59.9779 | 6.9 | 18.2333 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.2373 | 6.4264 | 60.0277 | 6.9
18.2522 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.2565 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.2505 | 6.4886 | 59.9779 | 6.9 | 18.2416 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.2457 | 6.4264 | 60.0277 | 6.9
18.2605 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.2648 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.2589 | 6.4886 | 59.9779 | 6.9 | 18.25 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.254 | 6.4268 | 60.0277 | 6.9
18.2689 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.2731 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.2672 | 6.4886 | 59.9779 | 6.9 | 18.2583 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.2623 | 6.4268 | 60.0277 | 6.9
18.2772 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.2815 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.2755 | 6.4886 | 59.9779 | 6.9 | 18.2667 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.2706 | 6.4268 | 60.0277 | 6.9
18.2855 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.2898 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.2838 | 6.4886 | 59.9779 | 6.9 | 18.275 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.2791 | 6.4268 | 60.0277 | 6.9
18.2939 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.2982 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.2922 | 6.4886 | 59.9779 | 6.9 | 18.2833 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.2874 | 6.4287 | 60.0277 | 6.9
18.3022 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.3065 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.3005 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.2916 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.2957 | 6.4287 | 60.0277 | 6.9
18.3105 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.3148 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.3088 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.3 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.304 | 6.4287 | 60.0277 | 6.9
18.3188 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.3232 | 6.5343 | 59.9423 | 19.13 | 18.3172 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.3083 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.3124 | 6.4287 | 60.0277 | 6.9
18.3272 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.3315 | 6.5338 | 59.9419 | 19.13 | 18.3255 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.3167 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.3207 | 6.4287 | 60.0277 | 6.9
18.3355 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.3398 | 6.5338 | 59.9419 | 19.13 | 18.3339 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.325 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.329 | 6.4287 | 60.0277 | 6.9
18.3439 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.3482 | 6.5338 | 59.9419 | 19.13 | 18.3422 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.3333 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.3373 | 6.4299 | 60.0277 | 6.9
18.3522 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.3566 | 6.5338 | 59.9419 | 19.13 | 18.3505 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.3416 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.3457 | 6.4299 | 60.0277 | 6.9
18.3605 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.3649 | 6.5338 | 59.9419 | 19.13 | 18.3589 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.35 | 8.393 | 60.0182 | 19.13 | 18.354 | 6.4299 | 60.0277 | 6.9
18.3689 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.3732 | 6.5338 | 59.9419 | 19.13 | 18.3672 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.3583 | 8.3959 | 60.0182 | 19.13 | 18.3623 | 6.4299 | 60.0277 | 6.9
18.3772 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.3816 | 6.5338 | 59.9419 | 19.13 | 18.3755 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.3666 | 8.3959 | 60.0182 | 19.13 | 18.3706 | 6.4292 | 60.0265 | 6.9
18.3855 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.3899 | 6.5338 | 59.9419 | 19.13 | 18.3839 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.3749 | 8.3959 | 60.0182 | 19.13 | 18.3789 | 6.4292 | 60.0265 | 6.9
18.3939 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.3983 | 6.5338 | 59.9419 | 19.13 | 18.3922 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.3833 | 8.3959 | 60.0182 | 19.13 | 18.3873 | 6.4281 | 60.0265 | 6.9
18.4022 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.4066 | 6.5338 | 59.9419 | 19.13 | 18.4005 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.3916 | 8.3959 | 60.0182 | 19.13 | 18.3956 | 6.4281 | 60.0265 | 6.9
18.4106 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.4149 | 6.5338 | 59.9419 | 19.13 | 18.4089 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.4 | 8.3959 | 60.0182 | 19.13 | 18.4039 | 6.4281 | 60.0265 | 6.9
18.4189 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.4233 | 6.5338 | 59.9419 | 19.13 | 18.4172 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.4083 | 8.3959 | 60.0189 | 19.13 | 18.4122 | 6.4281 | 60.0265 | 6.9
18.4272 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.4316 | 6.5337 | 59.9419 | 19.13 | 18.4255 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.4166 | 8.3959 | 60.0189 | 19.13 | 18.4207 | 6.4281 | 60.0265 | 6.9
18.4355 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.4399 | 6.5337 | 59.9419 | 19.13 | 18.4339 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.4249 | 8.3959 | 60.0189 | 19.13 | 18.429 | 6.4281 | 60.0265 | 6.9
18.4439 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.4483 | 6.5337 | 59.9419 | 19.13 | 18.4422 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.4333 | 8.3959 | 60.0189 | 19.13 | 18.4373 | 6.4281 | 60.0265 | 6.9
18.4522 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.4567 | 6.5337 | 59.9419 | 19.13 | 18.4506 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.4416 | 8.3959 | 60.0189 | 19.13 | 18.4456 | 6.4281 | 60.0265 | 6.9
18.4606 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.465 | 6.7004 | 59.9419 | 19.13 | 18.4589 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.45 | 8.3959 | 60.0189 | 19.13 | 18.454 | 6.4281 | 60.0265 | 6.9
18.4689 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.4733 | 6.7004 | 59.9419 | 19.13 | 18.4672 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.4583 | 8.3978 | 60.0189 | 19.13 | 18.4623 | 6.4281 | 60.0265 | 6.9
18.4772 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.4817 | 6.7004 | 59.9419 | 19.13 | 18.4756 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.4666 | 8.3978 | 60.0189 | 19.13 | 18.4706 | 6.4281 | 60.0265 | 6.9
18.4856 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.49 | 6.7004 | 59.9419 | 19.13 | 18.4839 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.4749 | 8.3978 | 60.0189 | 19.13 | 18.4789 | 6.4281 | 60.0265 | 6.9
18.4939 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.4984 | 6.7004 | 59.9419 | 19.13 | 18.4922 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.4833 | 8.3978 | 60.0189 | 19.13 | 18.4873 | 6.4293 | 60.0265 | 6.9
18.5022 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.5067 | 6.7004 | 59.9419 | 19.13 | 18.5005 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.4916 | 8.3978 | 60.0189 | 19.13 | 18.4956 | 6.4293 | 60.0265 | 6.9
18.5106 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.515 | 6.7004 | 59.9419 | 19.13 | 18.5089 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.4999 | 8.3978 | 60.0189 | 19.13 | 18.5039 | 6.4293 | 60.0265 | 6.9
18.5189 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.5234 | 6.7004 | 59.9419 | 19.13 | 18.5173 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.5082 | 8.3978 | 60.0189 | 19.13 | 18.5122 | 6.4293 | 60.0265 | 6.9
18.5273 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.5317 | 6.7004 | 59.9419 | 19.13 | 18.5256 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.5166 | 8.3978 | 60.0189 | 19.13 | 18.5206 | 6.4306 | 60.0265 | 6.9
18.5356 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.54 | 6.7004 | 59.9419 | 19.13 | 18.5339 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.5249 | 8.3978 | 60.0189 | 19.13 | 18.5289 | 6.4306 | 60.0265 | 6.9
18.5439 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.5484 | 6.8091 | 59.9419 | 19.13 | 18.5422 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.5333 | 8.3978 | 60.0189 | 19.13 | 18.5372 | 6.4324 | 60.0265 | 6.9
18.5522 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.5568 | 6.8091 | 59.9419 | 19.13 | 18.5506 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.5416 | 8.3955 | 60.0189 | 19.13 | 18.5455 | 6.4324 | 60.0265 | 6.9
18.5606 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.5651 | 6.8091 | 59.9419 | 19.13 | 18.559 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.5499 | 8.3955 | 60.0189 | 19.13 | 18.5538 | 6.4324 | 60.0265 | 6.9
18.5689 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.5734 | 6.8091 | 59.9419 | 19.13 | 18.5673 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.5582 | 8.3955 | 60.0189 | 19.13 | 18.5623 | 6.4324 | 60.0265 | 6.9
18.5772 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.5818 | 6.9269 | 59.9419 | 19.13 | 18.5756 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.5666 | 8.3955 | 60.0189 | 19.13 | 18.5706 | 6.4324 | 60.0253 | 6.9
18.5856 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.5901 | 6.9269 | 59.9419 | 19.13 | 18.5839 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.5749 | 8.3955 | 60.0189 | 19.13 | 18.5789 | 6.4324 | 60.0253 | 6.9
18.5939 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.5984 | 6.9269 | 59.9419 | 19.13 | 18.5923 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.5833 | 8.3955 | 60.0189 | 19.13 | 18.5872 | 6.4324 | 60.0253 | 6.9
18.6023 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.6068 | 6.9269 | 59.9419 | 19.13 | 18.6006 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.5916 | 8.3955 | 60.0189 | 19.13 | 18.5956 | 6.4324 | 60.0253 | 6.9
18.6106 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.6151 | 6.9269 | 59.9419 | 19.13 | 18.6089 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.5999 | 8.3955 | 60.0189 | 19.13 | 18.6039 | 6.4324 | 60.0253 | 6.9
18.6189 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.6235 | 6.9269 | 59.9419 | 19.13 | 18.6173 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.6082 | 8.3955 | 60.0198 | 19.13 | 18.6122 | 6.4324 | 60.0253 | 6.9
18.6273 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.6318 | 6.9269 | 59.9419 | 19.13 | 18.6256 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.6166 | 8.3955 | 60.0198 | 19.13 | 18.6205 | 6.4316 | 60.0253 | 6.9
18.6356 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.6401 | 6.9269 | 59.9419 | 19.13 | 18.634 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.6249 | 8.3955 | 60.0198 | 19.13 | 18.6289 | 6.4316 | 60.0253 | 6.9
18.644 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.6485 | 6.9269 | 59.9419 | 19.13 | 18.6423 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.6332 | 8.3955 | 60.0198 | 19.13 | 18.6372 | 6.4309 | 60.0253 | 6.9
18.6523 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.6569 | 6.9269 | 59.9419 | 19.13 | 18.6506 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.6415 | 8.3955 | 60.0198 | 19.13 | 18.6455 | 6.4309 | 60.0253 | 6.9
18.6606 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.6652 | 6.9269 | 59.9419 | 19.13 | 18.659 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.6498 | 8.3955 | 60.0198 | 19.13 | 18.6538 | 6.4309 | 60.0253 | 6.9
18.6689 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.6735 | 6.9269 | 59.9419 | 19.13 | 18.6673 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.6582 | 8.3955 | 60.0198 | 19.13 | 18.6622 | 6.4309 | 60.0253 | 6.9
18.6773 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.6819 | 6.9262 | 59.9419 | 19.13 | 18.6757 | 6.4886 | 59.9775 | 6.9 | 18.6665 | 8.3955 | 60.0198 | 19.13 | 18.6705 | 6.4309 | 60.0253 | 6.9
18.6856 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.6902 | 6.9262 | 59.9419 | 19.13 | 18.684 | 6.4902 | 59.9775 | 6.9 | 18.6749 | 8.3955 | 60.0198 | 19.13 | 18.6788 | 6.4309 | 60.0253 | 6.9
18.6939 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.6985 | 6.9259 | 59.9419 | 19.13 | 18.6923 | 6.4902 | 59.9775 | 6.9 | 18.6832 | 8.3955 | 60.0198 | 19.13 | 18.6871 | 6.4309 | 60.0253 | 6.9
18.7023 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.7069 | 6.9259 | 59.9419 | 19.13 | 18.7007 | 6.4894 | 59.9772 | 6.9 | 18.6915 | 8.3955 | 60.0198 | 19.13 | 18.6956 | 6.4309 | 60.0253 | 6.9
18.7106 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.7152 | 6.9259 | 59.9419 | 19.13 | 18.709 | 6.4894 | 59.9772 | 6.9 | 18.6998 | 8.3955 | 60.0198 | 19.13 | 18.7039 | 6.4298 | 60.0253 | 6.9
18.719 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.7236 | 6.9259 | 59.9419 | 19.13 | 18.7173 | 6.4894 | 59.9772 | 6.9 | 18.7082 | 8.3955 | 60.0198 | 19.13 | 18.7122 | 6.4298 | 60.0253 | 6.9
18.7273 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.7319 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.7256 | 6.4894 | 59.9772 | 6.9 | 18.7165 | 8.3955 | 60.0198 | 19.13 | 18.7205 | 6.4298 | 60.0253 | 6.9
18.7356 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.7402 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.734 | 6.4894 | 59.9772 | 6.9 | 18.7249 | 8.3963 | 60.0198 | 19.13 | 18.7288 | 6.4298 | 60.0253 | 6.9
18.744 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.7486 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.7423 | 6.4894 | 59.9772 | 6.9 | 18.7332 | 8.3963 | 60.0198 | 19.13 | 18.7372 | 6.4298 | 60.0253 | 6.9
18.7523 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.757 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.7507 | 6.4894 | 59.9772 | 6.9 | 18.7415 | 8.3983 | 60.0198 | 19.13 | 18.7455 | 6.4298 | 60.0253 | 6.9
18.7606 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.7653 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.759 | 6.4894 | 59.9772 | 6.9 | 18.7498 | 8.3983 | 60.0198 | 19.13 | 18.7538 | 6.4298 | 60.0253 | 6.9
18.769 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.7736 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.7673 | 6.4894 | 59.9772 | 6.9 | 18.7582 | 8.4002 | 60.0198 | 19.13 | 18.7621 | 6.4298 | 60.0253 | 6.9
18.7773 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.782 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.7757 | 6.4894 | 59.9772 | 6.9 | 18.7665 | 8.4002 | 60.0198 | 19.13 | 18.7705 | 6.4298 | 60.0241 | 6.9
18.7856 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.7903 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.784 | 6.4894 | 59.9772 | 6.9 | 18.7748 | 8.4002 | 60.0198 | 19.13 | 18.7788 | 6.4298 | 60.0241 | 6.9
18.794 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.7986 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.7924 | 6.4894 | 59.9772 | 6.9 | 18.7831 | 8.4002 | 60.0198 | 19.13 | 18.7871 | 6.4298 | 60.0241 | 6.9
18.8023 | 6.4953 | 59.9852 | 6.9 | 18.807 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.8007 | 6.4889 | 59.9772 | 6.9 | 18.7915 | 8.4002 | 60.0198 | 19.13 | 18.7954 | 6.4298 | 60.0241 | 6.9
18.8106 | 6.4957 | 59.9852 | 6.9 | 18.8153 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.809 | 6.4889 | 59.9772 | 6.9 | 18.7998 | 8.4002 | 60.0198 | 19.13 | 18.8038 | 6.4298 | 60.0241 | 6.9
18.819 | 6.4957 | 59.9852 | 6.9 | 18.8237 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.8174 | 6.4889 | 59.9772 | 6.9 | 18.8082 | 8.4002 | 60.0205 | 19.13 | 18.8121 | 6.4298 | 60.0241 | 6.9
18.8273 | 6.4971 | 59.9852 | 6.9 | 18.832 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.8257 | 6.4889 | 59.9772 | 6.9 | 18.8165 | 8.4002 | 60.0205 | 19.13 | 18.8204 | 6.431 | 60.0241 | 6.9
18.8357 | 6.4971 | 59.9852 | 6.9 | 18.8403 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.834 | 6.4889 | 59.9772 | 6.9 | 18.8248 | 8.401 | 60.0205 | 19.13 | 18.8287 | 6.431 | 60.0241 | 6.9
18.844 | 6.4971 | 59.9852 | 6.9 | 18.8487 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.8423 | 6.4889 | 59.9772 | 6.9 | 18.8331 | 8.401 | 60.0205 | 19.13 | 18.8372 | 6.4323 | 60.0241 | 6.9
18.8523 | 6.4971 | 59.9852 | 6.9 | 18.8571 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.8507 | 6.4889 | 59.9772 | 6.9 | 18.8415 | 8.401 | 60.0205 | 19.13 | 18.8455 | 6.4323 | 60.0241 | 6.9
18.8607 | 6.4971 | 59.9852 | 6.9 | 18.8654 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.8591 | 6.4889 | 59.9772 | 6.9 | 18.8498 | 8.401 | 60.0205 | 19.13 | 18.8538 | 6.4323 | 60.0241 | 6.9
18.869 | 6.4971 | 59.9852 | 6.9 | 18.8737 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.8674 | 6.4889 | 59.9772 | 6.9 | 18.8582 | 8.401 | 60.0205 | 19.13 | 18.8621 | 6.4323 | 60.0241 | 6.9
18.8773 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.8821 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.8757 | 6.4889 | 59.9772 | 6.9 | 18.8665 | 8.401 | 60.0205 | 19.13 | 18.8705 | 6.4326 | 60.0241 | 6.9
18.8857 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.8904 | 6.9259 | 59.9415 | 19.13 | 18.884 | 6.4889 | 59.9772 | 6.9 | 18.8748 | 8.401 | 60.0205 | 19.13 | 18.8788 | 6.4326 | 60.0241 | 6.9
18.894 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.8987 | 6.9278 | 59.9415 | 19.13 | 18.8924 | 6.4889 | 59.9772 | 6.9 | 18.8831 | 8.401 | 60.0205 | 19.13 | 18.8871 | 6.4326 | 60.0241 | 6.9
18.9023 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.9071 | 6.9278 | 59.9415 | 19.13 | 18.9008 | 6.4889 | 59.9768 | 6.9 | 18.8915 | 8.401 | 60.0205 | 19.13 | 18.8954 | 6.4326 | 60.0241 | 6.9
18.9107 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.9154 | 6.9269 | 59.9415 | 19.13 | 18.9091 | 6.4889 | 59.9768 | 6.9 | 18.8998 | 8.401 | 60.0205 | 19.13 | 18.9037 | 6.4326 | 60.0241 | 6.9
18.919 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.9238 | 6.9269 | 59.9415 | 19.13 | 18.9174 | 6.4889 | 59.9768 | 6.9 | 18.9081 | 8.4023 | 60.0205 | 19.13 | 18.9121 | 6.4326 | 60.0241 | 6.9
18.9273 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.9321 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 18.9257 | 6.4889 | 59.9768 | 6.9 | 18.9164 | 8.4023 | 60.0205 | 19.13 | 18.9204 | 6.4326 | 60.0241 | 6.9
18.9357 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.9404 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 18.9341 | 6.4893 | 59.9768 | 6.9 | 18.9248 | 8.4023 | 60.0205 | 19.13 | 18.9287 | 6.4326 | 60.0241 | 6.9
18.944 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.9488 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 18.9424 | 6.4893 | 59.9768 | 6.9 | 18.9331 | 8.4023 | 60.0205 | 19.13 | 18.937 | 6.4326 | 60.0241 | 6.9
18.9524 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.9572 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 18.9507 | 6.4893 | 59.9768 | 6.9 | 18.9415 | 8.4023 | 60.0205 | 19.13 | 18.9454 | 6.4326 | 60.0241 | 6.9
18.9607 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.9655 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 18.9591 | 6.4893 | 59.9768 | 6.9 | 18.9498 | 8.4023 | 60.0205 | 19.13 | 18.9537 | 6.4326 | 60.0241 | 6.9
18.969 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.9738 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 18.9674 | 6.4882 | 59.9768 | 6.9 | 18.9581 | 8.4023 | 60.0205 | 19.13 | 18.962 | 6.4326 | 60.0241 | 6.9
18.9774 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.9822 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 18.9758 | 6.4882 | 59.9768 | 6.9 | 18.9664 | 8.4023 | 60.0205 | 19.13 | 18.9703 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
18.9857 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.9905 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 18.9841 | 6.4882 | 59.9768 | 6.9 | 18.9747 | 8.4023 | 60.0205 | 19.13 | 18.9788 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
18.994 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 18.9988 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 18.9924 | 6.4882 | 59.9768 | 6.9 | 18.9831 | 8.4023 | 60.0205 | 19.13 | 18.9871 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.0023 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 19.0072 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 19.0008 | 6.4882 | 59.9768 | 6.9 | 18.9914 | 8.4023 | 60.0205 | 19.13 | 18.9954 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.0107 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 19.0155 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 19.0091 | 6.4882 | 59.9768 | 6.9 | 18.9998 | 8.4023 | 60.0205 | 19.13 | 19.0037 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.019 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 19.0239 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 19.0175 | 6.4882 | 59.9768 | 6.9 | 19.0081 | 8.4023 | 60.0209 | 19.13 | 19.0121 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.0274 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 19.0322 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 19.0258 | 6.4882 | 59.9768 | 6.9 | 19.0164 | 8.4023 | 60.0209 | 19.13 | 19.0204 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.0357 | 6.4978 | 59.9852 | 6.9 | 19.0405 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 19.0341 | 6.4882 | 59.9768 | 6.9 | 19.0247 | 8.4023 | 60.0209 | 19.13 | 19.0287 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.044 | 6.4978 | 59.9849 | 6.9 | 19.0489 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 19.0425 | 6.4882 | 59.9768 | 6.9 | 19.0331 | 8.4023 | 60.0209 | 19.13 | 19.037 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.0524 | 6.4978 | 59.9849 | 6.9 | 19.0573 | 6.9269 | 59.9408 | 19.13 | 19.0508 | 6.4877 | 59.9768 | 6.9 | 19.0414 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.0454 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.0607 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.0656 | 6.9265 | 59.9408 | 19.13 | 19.0591 | 6.4877 | 59.9768 | 6.9 | 19.0497 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.0537 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.069 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.0739 | 6.9265 | 59.9408 | 19.13 | 19.0674 | 6.4877 | 59.9768 | 6.9 | 19.058 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.062 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.0774 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.0823 | 6.9289 | 59.9408 | 19.13 | 19.0758 | 6.4877 | 59.9768 | 6.9 | 19.0664 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.0703 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.0857 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.0906 | 6.9289 | 59.9408 | 19.13 | 19.0841 | 6.4877 | 59.9768 | 6.9 | 19.0747 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.0787 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.0941 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.0989 | 6.9289 | 59.9408 | 19.13 | 19.0925 | 6.4877 | 59.9768 | 6.9 | 19.0831 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.087 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.1024 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.1073 | 6.9289 | 59.9408 | 19.13 | 19.1008 | 6.4877 | 59.9759 | 6.9 | 19.0914 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.0953 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.1107 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.1156 | 6.9289 | 59.9408 | 19.13 | 19.1091 | 6.4877 | 59.9759 | 6.9 | 19.0997 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.1036 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.119 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.124 | 6.9289 | 59.9408 | 19.13 | 19.1175 | 6.4877 | 59.9759 | 6.9 | 19.108 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.1119 | 6.4326 | 60.0233 | 6.9
19.1274 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.1323 | 6.9289 | 59.9396 | 19.13 | 19.1258 | 6.4877 | 59.9759 | 6.9 | 19.1164 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.1204 | 6.4341 | 60.0233 | 6.9
19.1357 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.1406 | 6.9289 | 59.9396 | 19.13 | 19.1342 | 6.4877 | 59.9759 | 6.9 | 19.1247 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.1287 | 6.4341 | 60.0233 | 6.9
19.1441 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.149 | 6.9289 | 59.9396 | 19.13 | 19.1425 | 6.4877 | 59.9759 | 6.9 | 19.1331 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.137 | 6.4341 | 60.0233 | 6.9
19.1524 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.1573 | 6.9289 | 59.9396 | 19.13 | 19.1508 | 6.4885 | 59.9759 | 6.9 | 19.1414 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.1453 | 6.4341 | 60.0233 | 6.9
19.1607 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.1656 | 6.9264 | 59.9396 | 19.13 | 19.1592 | 6.4885 | 59.9759 | 6.9 | 19.1497 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.1537 | 6.4341 | 60.0233 | 6.9
19.1691 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.174 | 6.9264 | 59.9396 | 19.13 | 19.1675 | 6.4885 | 59.9759 | 6.9 | 19.158 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.162 | 6.4341 | 60.0233 | 6.9
19.1774 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.1824 | 6.9264 | 59.9396 | 19.13 | 19.1758 | 6.4885 | 59.9759 | 6.9 | 19.1664 | 8.404 | 60.0209 | 19.13 | 19.1703 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.1857 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.1907 | 6.9264 | 59.9396 | 19.13 | 19.1842 | 6.4885 | 59.9759 | 6.9 | 19.1747 | 8.4053 | 60.0209 | 19.13 | 19.1786 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.1941 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.199 | 6.9261 | 59.9396 | 19.13 | 19.1925 | 6.4885 | 59.9759 | 6.9 | 19.183 | 8.4053 | 60.0209 | 19.13 | 19.187 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.2024 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.2074 | 6.9261 | 59.9396 | 19.13 | 19.2009 | 6.4885 | 59.9759 | 6.9 | 19.1913 | 8.4053 | 60.0209 | 19.13 | 19.1953 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.2108 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.2157 | 6.9261 | 59.9396 | 19.13 | 19.2092 | 6.4885 | 59.9759 | 6.9 | 19.1997 | 8.4053 | 60.0209 | 19.13 | 19.2036 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.2191 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.2241 | 6.9261 | 59.9396 | 19.13 | 19.2175 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.208 | 8.4053 | 60.0213 | 19.13 | 19.2119 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.2274 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.2324 | 6.926 | 59.9396 | 19.13 | 19.2258 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.2164 | 8.4053 | 60.0213 | 19.13 | 19.2203 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.2357 | 6.4966 | 59.9849 | 6.9 | 19.2407 | 6.926 | 59.9396 | 19.13 | 19.2342 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.2247 | 8.4053 | 60.0213 | 19.13 | 19.2286 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.2441 | 6.4966 | 59.9845 | 6.9 | 19.2491 | 6.926 | 59.9396 | 19.13 | 19.2426 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.233 | 8.4053 | 60.0213 | 19.13 | 19.2369 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.2524 | 6.4966 | 59.9845 | 6.9 | 19.2574 | 6.926 | 59.9396 | 19.13 | 19.2509 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.2413 | 8.4043 | 60.0213 | 19.13 | 19.2452 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.2607 | 6.4966 | 59.9845 | 6.9 | 19.2657 | 6.926 | 59.9396 | 19.13 | 19.2592 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.2497 | 8.4043 | 60.0213 | 19.13 | 19.2537 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.2691 | 6.4966 | 59.9845 | 6.9 | 19.2741 | 6.926 | 59.9396 | 19.13 | 19.2675 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.258 | 8.4043 | 60.0213 | 19.13 | 19.262 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.2774 | 6.4966 | 59.9845 | 6.9 | 19.2825 | 6.926 | 59.9396 | 19.13 | 19.2759 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.2663 | 8.4043 | 60.0213 | 19.13 | 19.2703 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.2858 | 6.4966 | 59.9845 | 6.9 | 19.2908 | 6.926 | 59.9396 | 19.13 | 19.2842 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.2747 | 8.4043 | 60.0213 | 19.13 | 19.2786 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.2941 | 6.4966 | 59.9845 | 6.9 | 19.2991 | 6.926 | 59.9396 | 19.13 | 19.2925 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.283 | 8.4043 | 60.0213 | 19.13 | 19.287 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.3024 | 6.4966 | 59.9845 | 6.9 | 19.3075 | 6.926 | 59.9396 | 19.13 | 19.3009 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.2913 | 8.4043 | 60.0213 | 19.13 | 19.2953 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.3108 | 6.4975 | 59.9845 | 6.9 | 19.3158 | 6.926 | 59.9396 | 19.13 | 19.3092 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.2996 | 8.4043 | 60.0213 | 19.13 | 19.3036 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.3191 | 6.4975 | 59.9845 | 6.9 | 19.3242 | 6.926 | 59.9396 | 19.13 | 19.3176 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.308 | 8.403 | 60.0213 | 19.13 | 19.3119 | 6.4341 | 60.0232 | 6.9
19.3275 | 6.4982 | 59.9845 | 6.9 | 19.3325 | 6.9284 | 59.9384 | 19.13 | 19.3259 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.3163 | 8.403 | 60.0213 | 19.13 | 19.3202 | 6.4358 | 60.0232 | 6.9
19.3358 | 6.4982 | 59.9845 | 6.9 | 19.3408 | 6.9284 | 59.9384 | 19.13 | 19.3342 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.3246 | 8.403 | 60.0213 | 19.13 | 19.3286 | 6.4358 | 60.0232 | 6.9
19.3441 | 6.4982 | 59.9845 | 6.9 | 19.3492 | 6.9304 | 59.9384 | 19.13 | 19.3426 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.3329 | 8.403 | 60.0213 | 19.13 | 19.3369 | 6.4358 | 60.0232 | 6.9
19.3524 | 6.4982 | 59.9845 | 6.9 | 19.3575 | 6.9304 | 59.9384 | 19.13 | 19.3509 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.3413 | 8.403 | 60.0213 | 19.13 | 19.3452 | 6.4358 | 60.0232 | 6.9
19.3608 | 6.4982 | 59.9845 | 6.9 | 19.3658 | 6.9304 | 59.9384 | 19.13 | 19.3593 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.3496 | 8.403 | 60.0213 | 19.13 | 19.3535 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.3691 | 6.4982 | 59.9845 | 6.9 | 19.3742 | 6.9304 | 59.9384 | 19.13 | 19.3676 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.358 | 8.403 | 60.0213 | 19.13 | 19.3619 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.3774 | 6.4987 | 59.9845 | 6.9 | 19.3826 | 6.9303 | 59.9384 | 19.13 | 19.3759 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.3663 | 8.403 | 60.0213 | 19.13 | 19.3702 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.3858 | 6.4987 | 59.9845 | 6.9 | 19.3909 | 6.9303 | 59.9384 | 19.13 | 19.3843 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.3746 | 8.403 | 60.0213 | 19.13 | 19.3785 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.3941 | 6.4987 | 59.9845 | 6.9 | 19.3992 | 6.9303 | 59.9384 | 19.13 | 19.3926 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.3829 | 8.403 | 60.0213 | 19.13 | 19.3868 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.4025 | 6.4987 | 59.9845 | 6.9 | 19.4076 | 6.9303 | 59.9384 | 19.13 | 19.4009 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.3913 | 8.403 | 60.0213 | 19.13 | 19.3953 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.4108 | 6.4987 | 59.9845 | 6.9 | 19.4159 | 6.9303 | 59.9384 | 19.13 | 19.4092 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.3996 | 8.403 | 60.0213 | 19.13 | 19.4036 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.4191 | 6.4987 | 59.9845 | 6.9 | 19.4243 | 6.9303 | 59.9384 | 19.13 | 19.4176 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.408 | 8.4046 | 60.0225 | 19.13 | 19.4119 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.4275 | 6.4987 | 59.9845 | 6.9 | 19.4326 | 6.9303 | 59.9384 | 19.13 | 19.426 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.4163 | 8.4046 | 60.0225 | 19.13 | 19.4202 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.4358 | 6.4987 | 59.9845 | 6.9 | 19.4409 | 6.9303 | 59.9384 | 19.13 | 19.4343 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.4246 | 8.4047 | 60.0225 | 19.13 | 19.4286 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.4442 | 6.4994 | 59.9856 | 6.9 | 19.4493 | 6.9303 | 59.9384 | 19.13 | 19.4426 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.4329 | 8.4047 | 60.0225 | 19.13 | 19.4369 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.4525 | 6.4994 | 59.9856 | 6.9 | 19.4576 | 6.9303 | 59.9384 | 19.13 | 19.4509 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.4413 | 8.5888 | 60.0225 | 19.13 | 19.4452 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.4608 | 6.4994 | 59.9856 | 6.9 | 19.4659 | 6.9297 | 59.9384 | 19.13 | 19.4593 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.4496 | 8.5888 | 60.0225 | 19.13 | 19.4535 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.4691 | 6.4994 | 59.9856 | 6.9 | 19.4743 | 6.9297 | 59.9384 | 19.13 | 19.4677 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.4579 | 8.5888 | 60.0225 | 19.13 | 19.4619 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.4775 | 6.5003 | 59.9856 | 6.9 | 19.4827 | 6.9297 | 59.9384 | 19.13 | 19.476 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.4662 | 8.5888 | 60.0225 | 19.13 | 19.4702 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.4858 | 6.5003 | 59.9856 | 6.9 | 19.491 | 6.9297 | 59.9384 | 19.13 | 19.4843 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.4746 | 8.5888 | 60.0225 | 19.13 | 19.4785 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.4941 | 6.5003 | 59.9856 | 6.9 | 19.4993 | 6.9293 | 59.9384 | 19.13 | 19.4926 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.4829 | 8.5888 | 60.0225 | 19.13 | 19.4868 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.5025 | 6.5003 | 59.9856 | 6.9 | 19.5077 | 6.9293 | 59.9384 | 19.13 | 19.501 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.4913 | 8.5888 | 60.0225 | 19.13 | 19.4952 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.5108 | 6.5003 | 59.9856 | 6.9 | 19.5161 | 6.9293 | 59.9384 | 19.13 | 19.5093 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.4996 | 8.5888 | 60.0225 | 19.13 | 19.5035 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.5192 | 6.5003 | 59.9856 | 6.9 | 19.5244 | 6.9293 | 59.9384 | 19.13 | 19.5176 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.5079 | 8.5888 | 60.0225 | 19.13 | 19.5118 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.5275 | 6.5003 | 59.9857 | 6.9 | 19.5327 | 6.9293 | 59.9377 | 19.13 | 19.526 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.5162 | 8.5888 | 60.0225 | 19.13 | 19.5201 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.5358 | 6.5003 | 59.9857 | 6.9 | 19.5411 | 6.9293 | 59.9377 | 19.13 | 19.5343 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.5245 | 8.5888 | 60.0225 | 19.13 | 19.5284 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.5442 | 6.5003 | 59.9857 | 6.9 | 19.5494 | 6.9293 | 59.9377 | 19.13 | 19.5427 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.5329 | 8.5888 | 60.0225 | 19.13 | 19.5369 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.5525 | 6.5003 | 59.9857 | 6.9 | 19.5577 | 6.9293 | 59.9377 | 19.13 | 19.551 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.5412 | 8.7378 | 60.0225 | 19.13 | 19.5452 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.5608 | 6.5009 | 59.9857 | 6.9 | 19.5661 | 6.9293 | 59.9377 | 19.13 | 19.5593 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.5496 | 8.7378 | 60.0225 | 19.13 | 19.5535 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.5692 | 6.5009 | 59.9857 | 6.9 | 19.5744 | 6.9293 | 59.9377 | 19.13 | 19.5677 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.5579 | 8.7366 | 60.0225 | 19.13 | 19.5618 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.5775 | 6.5009 | 59.9857 | 6.9 | 19.5828 | 6.9293 | 59.9377 | 19.13 | 19.576 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.5662 | 8.7366 | 60.0225 | 19.13 | 19.5702 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.5858 | 6.5009 | 59.9857 | 6.9 | 19.5911 | 6.9293 | 59.9377 | 19.13 | 19.5844 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.5745 | 8.7367 | 60.0225 | 19.13 | 19.5785 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.5942 | 6.5009 | 59.9857 | 6.9 | 19.5994 | 6.9286 | 59.9377 | 19.13 | 19.5927 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.5829 | 8.7367 | 60.0225 | 19.13 | 19.5868 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.6025 | 6.5009 | 59.9857 | 6.9 | 19.6078 | 6.9286 | 59.9377 | 19.13 | 19.601 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.5912 | 8.7367 | 60.0225 | 19.13 | 19.5951 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.6108 | 6.5009 | 59.9857 | 6.9 | 19.6161 | 6.9283 | 59.9377 | 19.13 | 19.6094 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.5995 | 8.7367 | 60.0225 | 19.13 | 19.6035 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.6192 | 6.5009 | 59.9857 | 6.9 | 19.6245 | 6.9283 | 59.9377 | 19.13 | 19.6177 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.6078 | 8.7367 | 60.0236 | 19.13 | 19.6118 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.6275 | 6.4994 | 59.9857 | 6.9 | 19.6328 | 6.9283 | 59.9377 | 19.13 | 19.626 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.6162 | 8.7367 | 60.0236 | 19.13 | 19.6201 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.6359 | 6.4994 | 59.9857 | 6.9 | 19.6412 | 6.9283 | 59.9377 | 19.13 | 19.6343 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.6245 | 8.7367 | 60.0236 | 19.13 | 19.6284 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.6442 | 6.4994 | 59.9864 | 6.9 | 19.6495 | 6.9283 | 59.9377 | 19.13 | 19.6427 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.6329 | 8.7367 | 60.0236 | 19.13 | 19.6368 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.6525 | 6.4994 | 59.9864 | 6.9 | 19.6578 | 6.9283 | 59.9377 | 19.13 | 19.651 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.6412 | 8.8434 | 60.0236 | 19.13 | 19.6451 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.6609 | 6.4994 | 59.9864 | 6.9 | 19.6662 | 6.9302 | 59.9377 | 19.13 | 19.6594 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.6495 | 8.8434 | 60.0236 | 19.13 | 19.6534 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.6692 | 6.4994 | 59.9864 | 6.9 | 19.6745 | 6.9302 | 59.9377 | 19.13 | 19.6677 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.6578 | 8.8434 | 60.0236 | 19.13 | 19.6617 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.6775 | 6.4991 | 59.9864 | 6.9 | 19.6829 | 6.9973 | 59.9377 | 19.13 | 19.676 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.6662 | 8.8434 | 60.0236 | 19.13 | 19.6702 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.6859 | 6.4991 | 59.9864 | 6.9 | 19.6912 | 6.9973 | 59.9377 | 19.13 | 19.6844 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.6745 | 8.8434 | 60.0236 | 19.13 | 19.6785 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.6942 | 6.4991 | 59.9864 | 6.9 | 19.6995 | 6.9973 | 59.9377 | 19.13 | 19.6927 | 6.4889 | 59.9756 | 6.9 | 19.6829 | 8.8434 | 60.0236 | 19.13 | 19.6868 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.7025 | 6.4991 | 59.9864 | 6.9 | 19.7079 | 6.9973 | 59.9377 | 19.13 | 19.701 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.6912 | 8.8415 | 60.0237 | 19.13 | 19.6951 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.7109 | 6.4991 | 59.9864 | 6.9 | 19.7162 | 6.9973 | 59.9377 | 19.13 | 19.7094 | 6.4889 | 59.9759 | 6.9 | 19.6995 | 8.8415 | 60.0237 | 19.13 | 19.7035 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.7192 | 6.4991 | 59.9864 | 6.9 | 19.7245 | 6.9973 | 59.9377 | 19.13 | 19.7177 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.7078 | 8.8415 | 60.0237 | 19.13 | 19.7118 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.7275 | 6.4996 | 59.9864 | 6.9 | 19.7329 | 6.998 | 59.9361 | 19.13 | 19.7261 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.7162 | 8.8415 | 60.0237 | 19.13 | 19.7201 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.7359 | 6.4996 | 59.9864 | 6.9 | 19.7413 | 6.998 | 59.9361 | 19.13 | 19.7344 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.7245 | 8.8415 | 60.0237 | 19.13 | 19.7284 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.7442 | 6.4996 | 59.9864 | 6.9 | 19.7496 | 6.998 | 59.9361 | 19.13 | 19.7427 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.7328 | 8.8415 | 60.0237 | 19.13 | 19.7368 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.7525 | 6.4996 | 59.9864 | 6.9 | 19.7579 | 6.998 | 59.9361 | 19.13 | 19.7511 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.7411 | 8.8415 | 60.0237 | 19.13 | 19.7451 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.7609 | 6.4996 | 59.9864 | 6.9 | 19.7663 | 6.998 | 59.9361 | 19.13 | 19.7594 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.7495 | 8.8415 | 60.0237 | 19.13 | 19.7534 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.7692 | 6.4996 | 59.9864 | 6.9 | 19.7746 | 6.998 | 59.9361 | 19.13 | 19.7678 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.7578 | 8.8415 | 60.0237 | 19.13 | 19.7617 | 6.4364 | 60.0228 | 6.9
19.7776 | 6.5003 | 59.9864 | 6.9 | 19.783 | 6.998 | 59.9361 | 19.13 | 19.7761 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.7661 | 8.8415 | 60.0237 | 19.13 | 19.77 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.7859 | 6.5003 | 59.9864 | 6.9 | 19.7913 | 6.998 | 59.9361 | 19.13 | 19.7844 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.7745 | 8.8415 | 60.0237 | 19.13 | 19.7784 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.7942 | 6.4996 | 59.9864 | 6.9 | 19.7996 | 6.998 | 59.9361 | 19.13 | 19.7927 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.7828 | 8.8415 | 60.0237 | 19.13 | 19.7867 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.8026 | 6.4996 | 59.9864 | 6.9 | 19.808 | 6.998 | 59.9361 | 19.13 | 19.8011 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.7911 | 8.8433 | 60.0237 | 19.13 | 19.795 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.8109 | 6.4996 | 59.9864 | 6.9 | 19.8163 | 6.998 | 59.9361 | 19.13 | 19.8094 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.7994 | 8.8433 | 60.0237 | 19.13 | 19.8033 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.8192 | 6.4996 | 59.9864 | 6.9 | 19.8247 | 6.998 | 59.9361 | 19.13 | 19.8177 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.8078 | 8.8433 | 60.025 | 19.13 | 19.8118 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.8276 | 6.4996 | 59.9864 | 6.9 | 19.833 | 6.9977 | 59.9361 | 19.13 | 19.8261 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.8161 | 8.8433 | 60.025 | 19.13 | 19.8201 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.8359 | 6.4996 | 59.9864 | 6.9 | 19.8414 | 6.9977 | 59.9361 | 19.13 | 19.8344 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.8245 | 8.8449 | 60.025 | 19.13 | 19.8284 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.8442 | 6.4996 | 59.9876 | 6.9 | 19.8497 | 6.9977 | 59.9361 | 19.13 | 19.8428 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.8328 | 8.8449 | 60.025 | 19.13 | 19.8367 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.8526 | 6.4996 | 59.9876 | 6.9 | 19.858 | 6.9977 | 59.9361 | 19.13 | 19.8511 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.8411 | 8.8449 | 60.025 | 19.13 | 19.8451 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.8609 | 6.4982 | 59.9876 | 6.9 | 19.8664 | 6.9977 | 59.9361 | 19.13 | 19.8594 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.8494 | 8.8449 | 60.025 | 19.13 | 19.8534 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.8692 | 6.4982 | 59.9876 | 6.9 | 19.8748 | 6.9977 | 59.9361 | 19.13 | 19.8678 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.8578 | 8.8431 | 60.025 | 19.13 | 19.8617 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.8776 | 6.4982 | 59.9876 | 6.9 | 19.8831 | 6.9977 | 59.9361 | 19.13 | 19.8761 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.8661 | 8.8431 | 60.025 | 19.13 | 19.87 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.8859 | 6.4982 | 59.9876 | 6.9 | 19.8914 | 6.9977 | 59.9361 | 19.13 | 19.8845 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.8745 | 8.8431 | 60.025 | 19.13 | 19.8784 | 6.4364 | 60.0232 | 6.9
19.8943 | 6.4982 | 59.9876 | 6.9 | 19.8998 | 6.9966 | 59.9361 | 19.13 | 19.8928 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.8828 | 8.8431 | 60.025 | 19.13 | 19.8867 | 6.4354 | 60.0232 | 6.9
19.9026 | 6.4982 | 59.9876 | 6.9 | 19.9081 | 6.9966 | 59.9361 | 19.13 | 19.9011 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.8911 | 8.8431 | 60.025 | 19.13 | 19.895 | 6.4354 | 60.0232 | 6.9
19.9109 | 6.4982 | 59.9876 | 6.9 | 19.9164 | 6.9966 | 59.9361 | 19.13 | 19.9095 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.8994 | 8.8431 | 60.025 | 19.13 | 19.9033 | 6.4338 | 60.0232 | 6.9
19.9193 | 6.4982 | 59.9876 | 6.9 | 19.9248 | 6.9966 | 59.9361 | 19.13 | 19.9178 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.9078 | 8.8431 | 60.025 | 19.13 | 19.9117 | 6.4338 | 60.0232 | 6.9
19.9276 | 6.4988 | 59.9876 | 6.9 | 19.9331 | 6.9966 | 59.9357 | 19.13 | 19.9261 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.9161 | 8.8431 | 60.025 | 19.13 | 19.92 | 6.4338 | 60.0232 | 6.9
19.9359 | 6.4988 | 59.9876 | 6.9 | 19.9415 | 6.9966 | 59.9357 | 19.13 | 19.9344 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.9244 | 8.8431 | 60.025 | 19.13 | 19.9283 | 6.4338 | 60.0232 | 6.9
19.9442 | 6.4988 | 59.9876 | 6.9 | 19.9498 | 6.9966 | 59.9357 | 19.13 | 19.9428 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.9327 | 8.8431 | 60.025 | 19.13 | 19.9366 | 6.4338 | 60.0232 | 6.9
19.9526 | 6.4988 | 59.9876 | 6.9 | 19.9581 | 6.9966 | 59.9357 | 19.13 | 19.9512 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.941 | 8.8422 | 60.025 | 19.13 | 19.9451 | 6.4338 | 60.0232 | 6.9
19.9609 | 6.4988 | 59.9876 | 6.9 | 19.9665 | 6.9966 | 59.9357 | 19.13 | 19.9595 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.9494 | 8.8422 | 60.025 | 19.13 | 19.9534 | 6.4338 | 60.0232 | 6.9
19.9693 | 6.4988 | 59.9876 | 6.9 | 19.9749 | 6.9966 | 59.9357 | 19.13 | 19.9678 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.9577 | 8.841 | 60.025 | 19.13 | 19.9617 | 6.4338 | 60.0232 | 6.9
19.9776 | 6.4997 | 59.9876 | 6.9 | 19.9832 | 6.9966 | 59.9357 | 19.13 | 19.9761 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.9661 | 8.841 | 60.025 | 19.13 | 19.97 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
19.9859 | 6.4997 | 59.9876 | 6.9 | 19.9915 | 6.9966 | 59.9357 | 19.13 | 19.9845 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.9744 | 8.8431 | 60.025 | 19.13 | 19.9783 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
19.9943 | 6.4997 | 59.9876 | 6.9 | 19.9999 | 6.9966 | 59.9357 | 19.13 | 19.9929 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.9827 | 8.8431 | 60.025 | 19.13 | 19.9867 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.0026 | 6.4997 | 59.9876 | 6.9 | 20.0082 | 6.9966 | 59.9357 | 19.13 | 20.0012 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.991 | 8.8431 | 60.025 | 19.13 | 19.995 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.0109 | 6.5003 | 59.9876 | 6.9 | 20.0165 | 6.9973 | 59.9357 | 19.13 | 20.0095 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 19.9994 | 8.8431 | 60.025 | 19.13 | 20.0033 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.0193 | 6.5003 | 59.9876 | 6.9 | 20.0249 | 6.9973 | 59.9357 | 19.13 | 20.0178 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 20.0077 | 8.8431 | 60.0262 | 19.13 | 20.0116 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.0276 | 6.5003 | 59.9876 | 6.9 | 20.0333 | 6.9973 | 59.9357 | 19.13 | 20.0262 | 6.4892 | 59.9759 | 6.9 | 20.0161 | 8.8431 | 60.0262 | 19.13 | 20.02 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.0359 | 6.5003 | 59.9876 | 6.9 | 20.0416 | 6.9973 | 59.9357 | 19.13 | 20.0345 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.0244 | 8.8431 | 60.0262 | 19.13 | 20.0283 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.0443 | 6.5003 | 59.9884 | 6.9 | 20.0499 | 6.9973 | 59.9357 | 19.13 | 20.0428 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.0327 | 8.8431 | 60.0262 | 19.13 | 20.0366 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.0526 | 6.5003 | 59.9884 | 6.9 | 20.0583 | 6.9973 | 59.9357 | 19.13 | 20.0512 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.041 | 8.8431 | 60.0262 | 19.13 | 20.0449 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.0609 | 6.4984 | 59.9884 | 6.9 | 20.0666 | 6.9973 | 59.9357 | 19.13 | 20.0595 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.0494 | 8.8431 | 60.0262 | 19.13 | 20.0533 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.0693 | 6.4984 | 59.9884 | 6.9 | 20.075 | 6.9973 | 59.9357 | 19.13 | 20.0679 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.0577 | 8.8431 | 60.0262 | 19.13 | 20.0616 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.0776 | 6.4969 | 59.9884 | 6.9 | 20.0833 | 6.9973 | 59.9357 | 19.13 | 20.0762 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.066 | 8.8431 | 60.0262 | 19.13 | 20.0699 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.0859 | 6.4969 | 59.9884 | 6.9 | 20.0916 | 6.9973 | 59.9357 | 19.13 | 20.0845 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.0743 | 8.8431 | 60.0262 | 19.13 | 20.0782 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.0943 | 6.4969 | 59.9884 | 6.9 | 20.1 | 6.9973 | 59.9357 | 19.13 | 20.0929 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.0826 | 8.8431 | 60.0262 | 19.13 | 20.0867 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.1026 | 6.4969 | 59.9884 | 6.9 | 20.1083 | 6.9973 | 59.9357 | 19.13 | 20.1012 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.091 | 8.841 | 60.0262 | 19.13 | 20.095 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.111 | 6.4969 | 59.9884 | 6.9 | 20.1166 | 6.9973 | 59.9357 | 19.13 | 20.1096 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.0993 | 8.841 | 60.0262 | 19.13 | 20.1033 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.1193 | 6.4969 | 59.9884 | 6.9 | 20.125 | 6.9973 | 59.9357 | 19.13 | 20.1179 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.1077 | 8.8392 | 60.0262 | 19.13 | 20.1116 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.1276 | 6.4975 | 59.9884 | 6.9 | 20.1334 | 6.9973 | 59.9353 | 19.13 | 20.1262 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.116 | 8.8392 | 60.0262 | 19.13 | 20.12 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.136 | 6.4975 | 59.9884 | 6.9 | 20.1417 | 6.9973 | 59.9353 | 19.13 | 20.1346 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.1243 | 8.8392 | 60.0262 | 19.13 | 20.1283 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.1443 | 6.4975 | 59.9884 | 6.9 | 20.15 | 6.9973 | 59.9353 | 19.13 | 20.1429 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.1326 | 8.8392 | 60.0262 | 19.13 | 20.1366 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.1526 | 6.4975 | 59.9884 | 6.9 | 20.1584 | 6.9973 | 59.9353 | 19.13 | 20.1512 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.141 | 8.8392 | 60.0262 | 19.13 | 20.1449 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.1609 | 6.4975 | 59.9884 | 6.9 | 20.1667 | 6.9973 | 59.9353 | 19.13 | 20.1595 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.1493 | 8.8392 | 60.0262 | 19.13 | 20.1533 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.1693 | 6.4975 | 59.9884 | 6.9 | 20.175 | 6.9973 | 59.9353 | 19.13 | 20.1679 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.1577 | 8.8392 | 60.0262 | 19.13 | 20.1616 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.1776 | 6.4972 | 59.9884 | 6.9 | 20.1834 | 6.9973 | 59.9353 | 19.13 | 20.1763 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.166 | 8.8392 | 60.0262 | 19.13 | 20.1699 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.186 | 6.4972 | 59.9884 | 6.9 | 20.1917 | 6.9973 | 59.9353 | 19.13 | 20.1846 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.1743 | 8.8392 | 60.0262 | 19.13 | 20.1782 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.1943 | 6.4984 | 59.9884 | 6.9 | 20.2001 | 6.9973 | 59.9353 | 19.13 | 20.1929 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.1826 | 8.8392 | 60.0262 | 19.13 | 20.1866 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.2026 | 6.4984 | 59.9884 | 6.9 | 20.2084 | 6.9973 | 59.9353 | 19.13 | 20.2012 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.191 | 8.8408 | 60.0262 | 19.13 | 20.1949 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.211 | 6.4969 | 59.9884 | 6.9 | 20.2167 | 6.9983 | 59.9353 | 19.13 | 20.2096 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.1993 | 8.8408 | 60.0262 | 19.13 | 20.2032 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.2193 | 6.4969 | 59.9884 | 6.9 | 20.2251 | 6.9983 | 59.9353 | 19.13 | 20.2179 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.2076 | 8.8447 | 60.0273 | 19.13 | 20.2115 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.2276 | 6.4969 | 59.9884 | 6.9 | 20.2335 | 6.9983 | 59.9353 | 19.13 | 20.2263 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.2159 | 8.8447 | 60.0273 | 19.13 | 20.2198 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.236 | 6.4969 | 59.9884 | 6.9 | 20.2418 | 6.9983 | 59.9353 | 19.13 | 20.2346 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.2243 | 8.8447 | 60.0273 | 19.13 | 20.2283 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.2443 | 6.4969 | 59.99 | 6.9 | 20.2501 | 7.0004 | 59.9353 | 19.13 | 20.2429 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.2326 | 8.8447 | 60.0273 | 19.13 | 20.2366 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.2527 | 6.4969 | 59.99 | 6.9 | 20.2585 | 7.0004 | 59.9353 | 19.13 | 20.2513 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.2409 | 8.8447 | 60.0273 | 19.13 | 20.2449 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.261 | 6.4938 | 59.99 | 6.9 | 20.2668 | 7.0004 | 59.9353 | 19.13 | 20.2596 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.2493 | 8.8447 | 60.0273 | 19.13 | 20.2532 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.2693 | 6.4938 | 59.99 | 6.9 | 20.2751 | 7.0004 | 59.9353 | 19.13 | 20.2679 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.2576 | 8.8447 | 60.0273 | 19.13 | 20.2616 | 6.4338 | 60.0225 | 6.9
20.2776 | 6.4938 | 59.99 | 6.9 | 20.2835 | 7.0004 | 59.9353 | 19.13 | 20.2763 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.2659 | 8.8447 | 60.0273 | 19.13 | 20.2699 | 6.4356 | 60.0225 | 6.9
20.286 | 6.4938 | 59.99 | 6.9 | 20.2919 | 7.0004 | 59.9353 | 19.13 | 20.2846 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.2742 | 8.8447 | 60.0273 | 19.13 | 20.2782 | 6.4356 | 60.0225 | 6.9
20.2943 | 6.4938 | 59.99 | 6.9 | 20.3002 | 7.0004 | 59.9353 | 19.13 | 20.293 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.2826 | 8.8447 | 60.0273 | 19.13 | 20.2865 | 6.4361 | 60.0225 | 6.9
20.3026 | 6.4938 | 59.99 | 6.9 | 20.3085 | 7.0004 | 59.9353 | 19.13 | 20.3013 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.2909 | 8.8417 | 60.0273 | 19.13 | 20.2949 | 6.4361 | 60.0225 | 6.9
20.311 | 6.4938 | 59.99 | 6.9 | 20.3169 | 7.0004 | 59.9353 | 19.13 | 20.3096 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.2993 | 8.8417 | 60.0273 | 19.13 | 20.3032 | 6.4361 | 60.0225 | 6.9
20.3193 | 6.4938 | 59.99 | 6.9 | 20.3252 | 7.0004 | 59.9353 | 19.13 | 20.318 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.3076 | 8.8399 | 60.0273 | 19.13 | 20.3115 | 6.4361 | 60.0225 | 6.9
20.3277 | 6.4944 | 59.99 | 6.9 | 20.3336 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.3263 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.3159 | 8.8399 | 60.0273 | 19.13 | 20.3198 | 6.4361 | 60.0225 | 6.9
20.336 | 6.4944 | 59.99 | 6.9 | 20.3419 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.3347 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.3242 | 8.8399 | 60.0273 | 19.13 | 20.3282 | 6.4361 | 60.0225 | 6.9
20.3443 | 6.4944 | 59.99 | 6.9 | 20.3502 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.343 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.3326 | 8.8399 | 60.0273 | 19.13 | 20.3365 | 6.4361 | 60.0225 | 6.9
20.3527 | 6.4944 | 59.99 | 6.9 | 20.3586 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.3513 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.3409 | 8.8399 | 60.0273 | 19.13 | 20.3448 | 6.4361 | 60.0225 | 6.9
20.361 | 6.4944 | 59.99 | 6.9 | 20.3669 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.3596 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.3492 | 8.8399 | 60.0273 | 19.13 | 20.3531 | 6.4361 | 60.0225 | 6.9
20.3693 | 6.4944 | 59.99 | 6.9 | 20.3752 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.368 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.3575 | 8.8417 | 60.0273 | 19.13 | 20.3616 | 6.4361 | 60.0225 | 6.9
20.3777 | 6.495 | 59.99 | 6.9 | 20.3836 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.3763 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.3659 | 8.8417 | 60.0273 | 19.13 | 20.3699 | 6.4361 | 60.0217 | 6.9
20.386 | 6.495 | 59.99 | 6.9 | 20.392 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.3846 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.3742 | 8.8433 | 60.0273 | 19.13 | 20.3782 | 6.4361 | 60.0217 | 6.9
20.3943 | 6.4962 | 59.99 | 6.9 | 20.4003 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.393 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.3826 | 8.8433 | 60.0273 | 19.13 | 20.3865 | 6.4361 | 60.0217 | 6.9
20.4027 | 6.4962 | 59.99 | 6.9 | 20.4086 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.4013 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.3909 | 8.8454 | 60.0273 | 19.13 | 20.3949 | 6.4361 | 60.0217 | 6.9
20.411 | 6.4962 | 59.99 | 6.9 | 20.417 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.4097 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.3992 | 8.8454 | 60.0273 | 19.13 | 20.4032 | 6.4361 | 60.0217 | 6.9
20.4193 | 6.4962 | 59.99 | 6.9 | 20.4254 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.418 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.4075 | 8.8454 | 60.029 | 19.13 | 20.4115 | 6.4361 | 60.0217 | 6.9
20.4277 | 6.4962 | 59.99 | 6.9 | 20.4337 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.4263 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.4158 | 8.8454 | 60.029 | 19.13 | 20.4198 | 6.4361 | 60.0217 | 6.9
20.436 | 6.4962 | 59.99 | 6.9 | 20.442 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.4347 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.4242 | 8.8433 | 60.029 | 19.13 | 20.4282 | 6.4361 | 60.0217 | 6.9
20.4443 | 6.4962 | 59.9916 | 6.9 | 20.4504 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.443 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.4325 | 8.8433 | 60.029 | 19.13 | 20.4365 | 6.4353 | 60.0217 | 6.9
20.4527 | 6.4962 | 59.9916 | 6.9 | 20.4587 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.4514 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.4409 | 8.8415 | 60.029 | 19.13 | 20.4448 | 6.4353 | 60.0217 | 6.9
20.461 | 6.4962 | 59.9916 | 6.9 | 20.467 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.4597 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.4492 | 8.8415 | 60.029 | 19.13 | 20.4531 | 6.4371 | 60.0217 | 6.9
20.4694 | 6.4962 | 59.9916 | 6.9 | 20.4754 | 7.0004 | 59.9349 | 19.13 | 20.468 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.4575 | 8.8415 | 60.029 | 19.13 | 20.4614 | 6.4371 | 60.0217 | 6.9
20.4777 | 6.4967 | 59.9916 | 6.9 | 20.4837 | 7.108 | 59.9349 | 19.13 | 20.4764 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.4658 | 8.8415 | 60.029 | 19.13 | 20.4698 | 6.4371 | 60.0217 | 6.9
20.486 | 6.4967 | 59.9916 | 6.9 | 20.4921 | 7.108 | 59.9349 | 19.13 | 20.4847 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.4742 | 8.8415 | 60.029 | 19.13 | 20.4781 | 6.4371 | 60.0217 | 6.9
20.4944 | 6.4971 | 59.9916 | 6.9 | 20.5004 | 7.1079 | 59.9349 | 19.13 | 20.493 | 6.4904 | 59.9764 | 6.9 | 20.4825 | 8.8415 | 60.029 | 19.13 | 20.4865 | 6.4371 | 60.0217 | 6.9
20.5027 | 6.4971 | 59.9916 | 6.9 | 20.5087 | 7.1079 | 59.9349 | 19.13 | 20.5013 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.4908 | 8.8433 | 60.029 | 19.13 | 20.4948 | 6.4371 | 60.0217 | 6.9
20.511 | 6.4971 | 59.9916 | 6.9 | 20.5171 | 7.1079 | 59.9349 | 19.13 | 20.5097 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.4991 | 8.8433 | 60.029 | 19.13 | 20.5032 | 6.4371 | 60.0217 | 6.9
20.5193 | 6.4971 | 59.9916 | 6.9 | 20.5255 | 7.1079 | 59.9349 | 19.13 | 20.5181 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.5075 | 8.8433 | 60.029 | 19.13 | 20.5115 | 6.4371 | 60.0217 | 6.9
20.5277 | 6.4971 | 59.9916 | 6.9 | 20.5338 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.5264 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.5158 | 8.8433 | 60.029 | 19.13 | 20.5198 | 6.4371 | 60.0217 | 6.9
20.536 | 6.4971 | 59.9916 | 6.9 | 20.5421 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.5347 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.5241 | 8.8449 | 60.029 | 19.13 | 20.5281 | 6.4371 | 60.0217 | 6.9
20.5444 | 6.4971 | 59.9916 | 6.9 | 20.5505 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.543 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.5325 | 8.8449 | 60.029 | 19.13 | 20.5365 | 6.4371 | 60.0217 | 6.9
20.5527 | 6.4971 | 59.9916 | 6.9 | 20.5588 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.5514 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.5408 | 8.8431 | 60.029 | 19.13 | 20.5448 | 6.4371 | 60.0217 | 6.9
20.561 | 6.4954 | 59.9916 | 6.9 | 20.5671 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.5598 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.5491 | 8.8431 | 60.029 | 19.13 | 20.5531 | 6.4375 | 60.0217 | 6.9
20.5694 | 6.4954 | 59.9916 | 6.9 | 20.5755 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.5681 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.5574 | 8.8421 | 60.029 | 19.13 | 20.5614 | 6.4375 | 60.0217 | 6.9
20.5777 | 6.4939 | 59.9916 | 6.9 | 20.5838 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.5764 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.5658 | 8.8421 | 60.029 | 19.13 | 20.5698 | 6.4375 | 60.0205 | 6.9
20.586 | 6.4939 | 59.9916 | 6.9 | 20.5922 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.5847 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.5741 | 8.841 | 60.029 | 19.13 | 20.5781 | 6.4375 | 60.0205 | 6.9
20.5944 | 6.4939 | 59.9916 | 6.9 | 20.6005 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.5931 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.5825 | 8.841 | 60.029 | 19.13 | 20.5864 | 6.4375 | 60.0205 | 6.9
20.6027 | 6.4939 | 59.9916 | 6.9 | 20.6088 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.6014 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.5908 | 8.841 | 60.029 | 19.13 | 20.5947 | 6.4375 | 60.0205 | 6.9
20.611 | 6.4939 | 59.9916 | 6.9 | 20.6172 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.6097 | 6.4904 | 59.9759 | 6.9 | 20.5991 | 8.841 | 60.029 | 19.13 | 20.6031 | 6.4375 | 60.0205 | 6.9
20.6194 | 6.4939 | 59.9916 | 6.9 | 20.6255 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.6181 | 6.4899 | 59.9759 | 6.9 | 20.6074 | 8.8431 | 60.0314 | 19.13 | 20.6115 | 6.4375 | 60.0205 | 6.9
20.6277 | 6.4925 | 59.9916 | 6.9 | 20.6339 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.6264 | 6.4899 | 59.9759 | 6.9 | 20.6158 | 8.8431 | 60.0314 | 19.13 | 20.6198 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.636 | 6.4925 | 59.9916 | 6.9 | 20.6422 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.6348 | 6.4899 | 59.9759 | 6.9 | 20.6241 | 8.8431 | 60.0314 | 19.13 | 20.6281 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.6444 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.6506 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.6431 | 6.4899 | 59.9759 | 6.9 | 20.6324 | 8.8431 | 60.0314 | 19.13 | 20.6365 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.6527 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.6589 | 7.1073 | 59.9357 | 19.13 | 20.6514 | 6.4891 | 59.9759 | 6.9 | 20.6407 | 8.8431 | 60.0314 | 19.13 | 20.6448 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.661 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.6672 | 7.1908 | 59.9357 | 19.13 | 20.6598 | 6.4891 | 59.9759 | 6.9 | 20.649 | 8.8431 | 60.0314 | 19.13 | 20.6531 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.6694 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.6756 | 7.1908 | 59.9357 | 19.13 | 20.6681 | 6.4891 | 59.9759 | 6.9 | 20.6574 | 8.8449 | 60.0314 | 19.13 | 20.6614 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.6777 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.684 | 7.1908 | 59.9357 | 19.13 | 20.6765 | 6.4891 | 59.9759 | 6.9 | 20.6657 | 8.8449 | 60.0314 | 19.13 | 20.6698 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.686 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.6923 | 7.1908 | 59.9357 | 19.13 | 20.6848 | 6.488 | 59.9759 | 6.9 | 20.6741 | 8.8437 | 60.0314 | 19.13 | 20.6781 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.6944 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.7006 | 7.1908 | 59.9357 | 19.13 | 20.6931 | 6.488 | 59.9759 | 6.9 | 20.6824 | 8.8437 | 60.0314 | 19.13 | 20.6864 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.7027 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.709 | 7.1908 | 59.9357 | 19.13 | 20.7015 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.6907 | 8.8437 | 60.0314 | 19.13 | 20.6947 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.7111 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.7173 | 7.1908 | 59.9357 | 19.13 | 20.7098 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.699 | 8.8437 | 60.0314 | 19.13 | 20.7031 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.7194 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.7256 | 7.1908 | 59.9357 | 19.13 | 20.7181 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.7074 | 8.8437 | 60.0314 | 19.13 | 20.7114 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.7277 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.734 | 7.1908 | 59.9361 | 19.13 | 20.7264 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.7157 | 8.8437 | 60.0314 | 19.13 | 20.7197 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.7361 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.7423 | 7.1908 | 59.9361 | 19.13 | 20.7348 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.7241 | 8.8438 | 60.0314 | 19.13 | 20.728 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.7444 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.7507 | 7.1908 | 59.9361 | 19.13 | 20.7431 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.7324 | 8.8438 | 60.0314 | 19.13 | 20.7363 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.7527 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.759 | 7.1908 | 59.9361 | 19.13 | 20.7515 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.7407 | 8.8428 | 60.0314 | 19.13 | 20.7448 | 6.4378 | 60.0205 | 6.9
20.761 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.7673 | 7.1913 | 59.9361 | 19.13 | 20.7598 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.749 | 8.8428 | 60.0314 | 19.13 | 20.7531 | 6.4396 | 60.0205 | 6.9
20.7694 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.7757 | 7.1913 | 59.9361 | 19.13 | 20.7681 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.7573 | 8.8445 | 60.0314 | 19.13 | 20.7614 | 6.4396 | 60.0205 | 6.9
20.7777 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.7841 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.7765 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.7657 | 8.8445 | 60.0314 | 19.13 | 20.7697 | 6.4401 | 60.0196 | 6.9
20.7861 | 6.4925 | 59.9928 | 6.9 | 20.7924 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.7848 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.774 | 8.8447 | 60.0314 | 19.13 | 20.7781 | 6.4401 | 60.0196 | 6.9
20.7944 | 6.4938 | 59.9928 | 6.9 | 20.8007 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.7932 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.7823 | 8.8447 | 60.0314 | 19.13 | 20.7864 | 6.4401 | 60.0196 | 6.9
20.8027 | 6.4938 | 59.9928 | 6.9 | 20.8091 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.8015 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.7906 | 8.8447 | 60.0314 | 19.13 | 20.7947 | 6.4401 | 60.0196 | 6.9
20.8111 | 6.4938 | 59.9928 | 6.9 | 20.8174 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.8098 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.799 | 8.8447 | 60.0314 | 19.13 | 20.803 | 6.4401 | 60.0196 | 6.9
20.8194 | 6.4938 | 59.9928 | 6.9 | 20.8257 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.8182 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.8073 | 8.8437 | 60.0331 | 19.13 | 20.8114 | 6.4401 | 60.0196 | 6.9
20.8277 | 6.4331 | 59.9928 | 6.9 | 20.8341 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.8265 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.8157 | 8.8437 | 60.0331 | 19.13 | 20.8197 | 6.4401 | 60.0196 | 6.9
20.8361 | 6.4331 | 59.9928 | 6.9 | 20.8425 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.8348 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.824 | 8.8426 | 60.0331 | 19.13 | 20.828 | 6.4401 | 60.0196 | 6.9
20.8444 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.8508 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.8432 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.8323 | 8.8426 | 60.0331 | 19.13 | 20.8363 | 6.4401 | 60.0196 | 6.9
20.8527 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.8591 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.8515 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.8406 | 8.8426 | 60.0331 | 19.13 | 20.8447 | 6.4401 | 60.0196 | 6.9
20.8611 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.8675 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.8599 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.849 | 8.8426 | 60.0331 | 19.13 | 20.853 | 6.4401 | 60.0196 | 6.9
20.8694 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.8758 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.8682 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.8573 | 8.8426 | 60.0331 | 19.13 | 20.8613 | 6.4401 | 60.0196 | 6.9
20.8777 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.8842 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.8765 | 6.488 | 59.9756 | 6.9 | 20.8656 | 8.8426 | 60.0331 | 19.13 | 20.8696 | 6.4391 | 60.0196 | 6.9
20.8861 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.8925 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.8848 | 6.4896 | 59.9756 | 6.9 | 20.874 | 8.8426 | 60.0331 | 19.13 | 20.8781 | 6.4391 | 60.0196 | 6.9
20.8944 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.9008 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.8932 | 6.4896 | 59.9756 | 6.9 | 20.8823 | 8.8426 | 60.0331 | 19.13 | 20.8864 | 6.4416 | 60.0196 | 6.9
20.9027 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.9092 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.9016 | 6.4896 | 59.9752 | 6.9 | 20.8906 | 8.8445 | 60.0331 | 19.13 | 20.8947 | 6.4416 | 60.0196 | 6.9
20.9111 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.9175 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.9099 | 6.4896 | 59.9752 | 6.9 | 20.8989 | 8.8445 | 60.0331 | 19.13 | 20.903 | 6.4416 | 60.0196 | 6.9
20.9194 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.9258 | 7.1916 | 59.9361 | 19.13 | 20.9182 | 6.4896 | 59.9752 | 6.9 | 20.9073 | 8.8462 | 60.0331 | 19.13 | 20.9114 | 6.4416 | 60.0196 | 6.9
20.9277 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.9342 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 20.9265 | 6.4896 | 59.9752 | 6.9 | 20.9156 | 8.8462 | 60.0331 | 19.13 | 20.9197 | 6.4416 | 60.0196 | 6.9
20.9361 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.9426 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 20.9349 | 6.4896 | 59.9752 | 6.9 | 20.924 | 8.8462 | 60.0331 | 19.13 | 20.928 | 6.4416 | 60.0196 | 6.9
20.9444 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.9509 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 20.9432 | 6.4896 | 59.9752 | 6.9 | 20.9323 | 8.8462 | 60.0331 | 19.13 | 20.9363 | 6.4416 | 60.0196 | 6.9
20.9527 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.9592 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 20.9515 | 6.4912 | 59.9752 | 6.9 | 20.9406 | 8.8462 | 60.0331 | 19.13 | 20.9447 | 6.4416 | 60.0196 | 6.9
20.9611 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.9676 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 20.9599 | 6.4912 | 59.9752 | 6.9 | 20.9489 | 8.8462 | 60.0331 | 19.13 | 20.953 | 6.4416 | 60.0196 | 6.9
20.9694 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.9759 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 20.9682 | 6.4912 | 59.9752 | 6.9 | 20.9572 | 8.8462 | 60.0331 | 19.13 | 20.9613 | 6.4416 | 60.0196 | 6.9
20.9778 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.9843 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 20.9766 | 6.4912 | 59.9752 | 6.9 | 20.9656 | 8.8462 | 60.0331 | 19.13 | 20.9696 | 6.4416 | 60.0184 | 6.9
20.9861 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 20.9926 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 20.9849 | 6.4912 | 59.9752 | 6.9 | 20.9739 | 8.8471 | 60.0331 | 19.13 | 20.978 | 6.4416 | 60.0184 | 6.9
20.9944 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 21.0009 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 20.9932 | 6.4912 | 59.9752 | 6.9 | 20.9822 | 8.8471 | 60.0331 | 19.13 | 20.9863 | 6.4416 | 60.0184 | 6.9
21.0027 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 21.0093 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 21.0016 | 6.492 | 59.9752 | 6.9 | 20.9905 | 8.913 | 60.0331 | 19.13 | 20.9946 | 6.4416 | 60.0184 | 6.9
21.0111 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 21.0176 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 21.0099 | 6.492 | 59.9752 | 6.9 | 20.9989 | 8.913 | 60.0331 | 19.13 | 21.0029 | 6.4416 | 60.0184 | 6.9
21.0194 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 21.0259 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 21.0182 | 6.492 | 59.9752 | 6.9 | 21.0072 | 8.913 | 60.035 | 19.13 | 21.0114 | 6.4416 | 60.0184 | 6.9
21.0277 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 21.0343 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 21.0266 | 6.492 | 59.9752 | 6.9 | 21.0156 | 8.913 | 60.035 | 19.13 | 21.0197 | 6.4438 | 60.0184 | 6.9
21.0361 | 6.4331 | 59.9932 | 6.9 | 21.0427 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 21.0349 | 6.492 | 59.9752 | 6.9 | 21.0239 | 8.9147 | 60.035 | 19.13 | 21.028 | 6.4438 | 60.0184 | 6.9
21.0444 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.051 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 21.0433 | 6.492 | 59.9752 | 6.9 | 21.0322 | 8.9147 | 60.035 | 19.13 | 21.0363 | 6.4438 | 60.0184 | 6.9
21.0528 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.0593 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 21.0516 | 6.492 | 59.9752 | 6.9 | 21.0405 | 8.9147 | 60.035 | 19.13 | 21.0447 | 6.4438 | 60.0184 | 6.9
21.0611 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.0677 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 21.0599 | 6.492 | 59.9752 | 6.9 | 21.0488 | 8.9147 | 60.035 | 19.13 | 21.053 | 6.4438 | 60.0184 | 6.9
21.0694 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.076 | 7.1916 | 59.9369 | 19.13 | 21.0682 | 6.492 | 59.9752 | 6.9 | 21.0572 | 8.9118 | 60.035 | 19.13 | 21.0613 | 6.4438 | 60.0184 | 6.9
21.0778 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.0844 | 7.1918 | 59.9369 | 19.13 | 21.0766 | 6.492 | 59.9752 | 6.9 | 21.0655 | 8.9118 | 60.035 | 19.13 | 21.0696 | 6.4438 | 60.0184 | 6.9
21.0861 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.0927 | 7.1918 | 59.9369 | 19.13 | 21.085 | 6.4917 | 59.9752 | 6.9 | 21.0739 | 8.9118 | 60.035 | 19.13 | 21.078 | 6.4438 | 60.0184 | 6.9
21.0944 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.1011 | 7.1918 | 59.9369 | 19.13 | 21.0933 | 6.4917 | 59.9752 | 6.9 | 21.0822 | 8.9118 | 60.035 | 19.13 | 21.0863 | 6.4438 | 60.0184 | 6.9
21.1028 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.1094 | 7.1918 | 59.9369 | 19.13 | 21.1016 | 6.4917 | 59.9744 | 6.9 | 21.0905 | 8.9118 | 60.035 | 19.13 | 21.0946 | 6.4438 | 60.0184 | 6.9
21.1111 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.1177 | 7.1918 | 59.9369 | 19.13 | 21.1099 | 6.4917 | 59.9744 | 6.9 | 21.0988 | 8.9118 | 60.035 | 19.13 | 21.1029 | 6.4438 | 60.0184 | 6.9
21.1194 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.1261 | 7.1918 | 59.9369 | 19.13 | 21.1183 | 6.4917 | 59.9744 | 6.9 | 21.1072 | 8.9109 | 60.035 | 19.13 | 21.1112 | 6.4438 | 60.0184 | 6.9
21.1278 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.1344 | 7.1923 | 59.9373 | 19.13 | 21.1266 | 6.4917 | 59.9744 | 6.9 | 21.1155 | 8.9109 | 60.035 | 19.13 | 21.1196 | 6.4443 | 60.0184 | 6.9
21.1361 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.1428 | 7.1923 | 59.9373 | 19.13 | 21.1349 | 6.4917 | 59.9744 | 6.9 | 21.1238 | 8.9097 | 60.035 | 19.13 | 21.1279 | 6.4443 | 60.0184 | 6.9
21.1444 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.1511 | 7.1923 | 59.9373 | 19.13 | 21.1433 | 6.4917 | 59.9744 | 6.9 | 21.1321 | 8.9097 | 60.035 | 19.13 | 21.1362 | 6.4433 | 60.0184 | 6.9
21.1528 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.1594 | 7.1923 | 59.9373 | 19.13 | 21.1516 | 6.4917 | 59.9744 | 6.9 | 21.1404 | 8.9101 | 60.035 | 19.13 | 21.1445 | 6.4433 | 60.0184 | 6.9
21.1611 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.1678 | 7.1923 | 59.9373 | 19.13 | 21.16 | 6.4917 | 59.9744 | 6.9 | 21.1488 | 8.9101 | 60.035 | 19.13 | 21.153 | 6.4433 | 60.0184 | 6.9
21.1694 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.1761 | 7.1923 | 59.9373 | 19.13 | 21.1683 | 6.4917 | 59.9744 | 6.9 | 21.1571 | 8.9101 | 60.035 | 19.13 | 21.1613 | 6.4433 | 60.0184 | 6.9
21.1778 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.1844 | 7.1923 | 59.9373 | 19.13 | 21.1766 | 6.4917 | 59.9744 | 6.9 | 21.1655 | 8.9101 | 60.035 | 19.13 | 21.1696 | 6.4433 | 60.0168 | 6.9
21.1861 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.1928 | 7.1923 | 59.9373 | 19.13 | 21.185 | 6.4917 | 59.9744 | 6.9 | 21.1738 | 9.0522 | 60.035 | 19.13 | 21.1779 | 6.4433 | 60.0168 | 6.9
21.1944 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.2012 | 7.1923 | 59.9373 | 19.13 | 21.1933 | 6.4917 | 59.9744 | 6.9 | 21.1821 | 9.0522 | 60.035 | 19.13 | 21.1863 | 6.4433 | 60.0168 | 6.9
21.2028 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.2095 | 7.1923 | 59.9373 | 19.13 | 21.2017 | 6.4912 | 59.9744 | 6.9 | 21.1904 | 9.0522 | 60.035 | 19.13 | 21.1946 | 6.4433 | 60.0168 | 6.9
21.2111 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.2178 | 7.1926 | 59.9373 | 19.13 | 21.21 | 6.4912 | 59.9744 | 6.9 | 21.1988 | 9.0522 | 60.035 | 19.13 | 21.2029 | 6.4433 | 60.0168 | 6.9
21.2195 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.2262 | 7.1926 | 59.9373 | 19.13 | 21.2183 | 6.4912 | 59.9744 | 6.9 | 21.2071 | 9.0522 | 60.0375 | 19.13 | 21.2112 | 6.4433 | 60.0168 | 6.9
21.2278 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.2345 | 7.1926 | 59.9373 | 19.13 | 21.2267 | 6.4912 | 59.9744 | 6.9 | 21.2155 | 9.0522 | 60.0375 | 19.13 | 21.2196 | 6.4433 | 60.0168 | 6.9
21.2361 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.2429 | 7.1926 | 59.9373 | 19.13 | 21.235 | 6.4912 | 59.9744 | 6.9 | 21.2238 | 9.049 | 60.0375 | 19.13 | 21.2279 | 6.4433 | 60.0168 | 6.9
21.2444 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.2512 | 7.1926 | 59.9373 | 19.13 | 21.2433 | 6.4912 | 59.9744 | 6.9 | 21.2321 | 9.049 | 60.0375 | 19.13 | 21.2362 | 6.4433 | 60.0168 | 6.9
21.2528 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.2595 | 7.1926 | 59.9373 | 19.13 | 21.2516 | 6.4912 | 59.9744 | 6.9 | 21.2404 | 9.0478 | 60.0375 | 19.13 | 21.2445 | 6.4433 | 60.0168 | 6.9
21.2611 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.2679 | 7.1926 | 59.9373 | 19.13 | 21.26 | 6.4912 | 59.9744 | 6.9 | 21.2487 | 9.0478 | 60.0375 | 19.13 | 21.2529 | 6.4445 | 60.0168 | 6.9
21.2694 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.2762 | 7.1926 | 59.9373 | 19.13 | 21.2684 | 6.4912 | 59.9744 | 6.9 | 21.2571 | 9.0478 | 60.0375 | 19.13 | 21.2612 | 6.4445 | 60.0168 | 6.9
21.2778 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.2845 | 7.1926 | 59.9373 | 19.13 | 21.2767 | 6.4912 | 59.9744 | 6.9 | 21.2654 | 9.0478 | 60.0375 | 19.13 | 21.2695 | 6.4464 | 60.0168 | 6.9
21.2861 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.2929 | 7.1926 | 59.9373 | 19.13 | 21.285 | 6.4912 | 59.9744 | 6.9 | 21.2737 | 9.0478 | 60.0375 | 19.13 | 21.2778 | 6.4464 | 60.0168 | 6.9
21.2945 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.3013 | 7.1926 | 59.9373 | 19.13 | 21.2933 | 6.4912 | 59.9744 | 6.9 | 21.282 | 9.0478 | 60.0375 | 19.13 | 21.2863 | 6.4476 | 60.0168 | 6.9
21.3028 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.3096 | 7.1926 | 59.9373 | 19.13 | 21.3017 | 6.4912 | 59.9739 | 6.9 | 21.2904 | 9.0461 | 60.0375 | 19.13 | 21.2946 | 6.4476 | 60.0168 | 6.9
21.3111 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.3179 | 7.1926 | 59.9373 | 19.13 | 21.3101 | 6.4912 | 59.9739 | 6.9 | 21.2987 | 9.0461 | 60.0375 | 19.13 | 21.3029 | 6.4476 | 60.0168 | 6.9
21.3195 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.3263 | 7.1926 | 59.9373 | 19.13 | 21.3184 | 6.4904 | 59.9739 | 6.9 | 21.307 | 9.047 | 60.0375 | 19.13 | 21.3112 | 6.4476 | 60.0168 | 6.9
21.3278 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.3346 | 7.1926 | 59.9377 | 19.13 | 21.3267 | 6.4904 | 59.9739 | 6.9 | 21.3154 | 9.047 | 60.0375 | 19.13 | 21.3196 | 6.4476 | 60.0168 | 6.9
21.3361 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.343 | 7.1926 | 59.9377 | 19.13 | 21.335 | 6.4904 | 59.9739 | 6.9 | 21.3237 | 9.047 | 60.0375 | 19.13 | 21.3279 | 6.4476 | 60.0168 | 6.9
21.3445 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.3513 | 7.1926 | 59.9377 | 19.13 | 21.3434 | 6.4904 | 59.9739 | 6.9 | 21.332 | 9.047 | 60.0375 | 19.13 | 21.3362 | 6.4476 | 60.0168 | 6.9
21.3528 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.3596 | 7.1926 | 59.9377 | 19.13 | 21.3517 | 6.492 | 59.9739 | 6.9 | 21.3403 | 9.047 | 60.0375 | 19.13 | 21.3445 | 6.4476 | 60.0168 | 6.9
21.3611 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.368 | 7.1932 | 59.9377 | 19.13 | 21.36 | 6.492 | 59.9739 | 6.9 | 21.3487 | 9.047 | 60.0375 | 19.13 | 21.3529 | 6.4476 | 60.0168 | 6.9
21.3694 | 6.4318 | 59.9928 | 6.9 | 21.3763 | 7.1932 | 59.9377 | 19.13 | 21.3684 | 6.492 | 59.9739 | 6.9 | 21.357 | 9.0502 | 60.0375 | 19.13 | 21.3612 | 6.4476 | 60.0168 | 6.9
21.3778 | 6.4316 | 59.9928 | 6.9 | 21.3847 | 7.1932 | 59.9377 | 19.13 | 21.3767 | 6.492 | 59.9739 | 6.9 | 21.3654 | 9.0502 | 60.0375 | 19.13 | 21.3695 | 6.4476 | 60.016 | 6.9
21.3861 | 6.4316 | 59.9928 | 6.9 | 21.393 | 7.1932 | 59.9377 | 19.13 | 21.3851 | 6.492 | 59.9739 | 6.9 | 21.3737 | 9.0502 | 60.0375 | 19.13 | 21.3778 | 6.4476 | 60.016 | 6.9
21.3945 | 6.4316 | 59.9928 | 6.9 | 21.4014 | 7.1935 | 59.9377 | 19.13 | 21.3934 | 6.492 | 59.9739 | 6.9 | 21.382 | 9.0502 | 60.0375 | 19.13 | 21.3862 | 6.4476 | 60.016 | 6.9
21.4028 | 6.4316 | 59.9928 | 6.9 | 21.4097 | 7.1935 | 59.9377 | 19.13 | 21.4017 | 6.492 | 59.9739 | 6.9 | 21.3903 | 9.1091 | 60.0375 | 19.13 | 21.3945 | 6.4476 | 60.016 | 6.9
21.4111 | 6.4316 | 59.9928 | 6.9 | 21.418 | 7.1935 | 59.9377 | 19.13 | 21.4101 | 6.492 | 59.9739 | 6.9 | 21.3986 | 9.1091 | 60.0375 | 19.13 | 21.4028 | 6.4476 | 60.016 | 6.9
21.4195 | 6.4316 | 59.9928 | 6.9 | 21.4264 | 7.1935 | 59.9377 | 19.13 | 21.4184 | 6.4939 | 59.9739 | 6.9 | 21.407 | 9.1103 | 60.0403 | 19.13 | 21.4111 | 6.4476 | 60.016 | 6.9
21.4278 | 6.4316 | 59.9928 | 6.9 | 21.4348 | 7.1935 | 59.9377 | 19.13 | 21.4268 | 6.4939 | 59.9739 | 6.9 | 21.4153 | 9.1103 | 60.0403 | 19.13 | 21.4196 | 6.4476 | 60.016 | 6.9
21.4361 | 6.4316 | 59.9928 | 6.9 | 21.4431 | 7.1935 | 59.9377 | 19.13 | 21.4351 | 6.4939 | 59.9739 | 6.9 | 21.4236 | 9.1103 | 60.0403 | 19.13 | 21.4279 | 6.4476 | 60.016 | 6.9
21.4445 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.4514 | 7.1935 | 59.9377 | 19.13 | 21.4434 | 6.4939 | 59.9739 | 6.9 | 21.4319 | 9.1103 | 60.0403 | 19.13 | 21.4362 | 6.4476 | 60.016 | 6.9
21.4528 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.4598 | 7.1935 | 59.9377 | 19.13 | 21.4518 | 6.4939 | 59.9739 | 6.9 | 21.4403 | 9.1103 | 60.0403 | 19.13 | 21.4445 | 6.4476 | 60.016 | 6.9
21.4612 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.4681 | 7.1935 | 59.9377 | 19.13 | 21.4601 | 6.4939 | 59.9739 | 6.9 | 21.4486 | 9.1103 | 60.0403 | 19.13 | 21.4529 | 6.4476 | 60.016 | 6.9
21.4695 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.4764 | 7.1935 | 59.9377 | 19.13 | 21.4684 | 6.4939 | 59.9739 | 6.9 | 21.457 | 9.1103 | 60.0403 | 19.13 | 21.4612 | 6.4476 | 60.016 | 6.9
21.4778 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.4848 | 7.1935 | 59.9377 | 19.13 | 21.4767 | 6.4939 | 59.9739 | 6.9 | 21.4653 | 9.1103 | 60.0403 | 19.13 | 21.4695 | 6.4469 | 60.016 | 6.9
21.4861 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.4931 | 7.1935 | 59.9377 | 19.13 | 21.4851 | 6.4939 | 59.9739 | 6.9 | 21.4736 | 9.1103 | 60.0403 | 19.13 | 21.4778 | 6.4469 | 60.016 | 6.9
21.4945 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.5015 | 7.194 | 59.9377 | 19.13 | 21.4935 | 6.4939 | 59.9739 | 6.9 | 21.4819 | 9.1103 | 60.0403 | 19.13 | 21.4862 | 6.4469 | 60.016 | 6.9
21.5028 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.5098 | 7.194 | 59.9377 | 19.13 | 21.5018 | 6.4939 | 59.9733 | 6.9 | 21.4902 | 9.1124 | 60.0403 | 19.13 | 21.4945 | 6.4469 | 60.016 | 6.9
21.5111 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.5181 | 7.1944 | 59.9377 | 19.13 | 21.5101 | 6.4939 | 59.9733 | 6.9 | 21.4986 | 9.1124 | 60.0403 | 19.13 | 21.5028 | 6.4469 | 60.016 | 6.9
21.5195 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.5265 | 7.1944 | 59.9377 | 19.13 | 21.5184 | 6.4939 | 59.9733 | 6.9 | 21.5069 | 9.112 | 60.0403 | 19.13 | 21.5111 | 6.4469 | 60.016 | 6.9
21.5278 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.5349 | 7.1944 | 59.9388 | 19.13 | 21.5268 | 6.4939 | 59.9733 | 6.9 | 21.5153 | 9.112 | 60.0403 | 19.13 | 21.5195 | 6.446 | 60.016 | 6.9
21.5361 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.5432 | 7.1944 | 59.9388 | 19.13 | 21.5352 | 6.4939 | 59.9733 | 6.9 | 21.5236 | 9.112 | 60.0403 | 19.13 | 21.5278 | 6.446 | 60.016 | 6.9
21.5445 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.5515 | 7.1944 | 59.9388 | 19.13 | 21.5435 | 6.4939 | 59.9733 | 6.9 | 21.5319 | 9.112 | 60.0403 | 19.13 | 21.5361 | 6.446 | 60.016 | 6.9
21.5528 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.5599 | 7.1944 | 59.9388 | 19.13 | 21.5518 | 6.4955 | 59.9733 | 6.9 | 21.5402 | 9.194 | 60.0403 | 19.13 | 21.5444 | 6.446 | 60.016 | 6.9
21.5612 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.5682 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.5601 | 6.4955 | 59.9733 | 6.9 | 21.5485 | 9.194 | 60.0403 | 19.13 | 21.5529 | 6.4463 | 60.016 | 6.9
21.5695 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.5765 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.5685 | 6.4955 | 59.9733 | 6.9 | 21.5569 | 9.1931 | 60.0403 | 19.13 | 21.5612 | 6.4463 | 60.016 | 6.9
21.5778 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.5849 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.5768 | 6.4955 | 59.9733 | 6.9 | 21.5652 | 9.1931 | 60.0403 | 19.13 | 21.5695 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.5862 | 6.4297 | 59.9932 | 6.9 | 21.5932 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.5851 | 6.4955 | 59.9733 | 6.9085 | 21.5735 | 9.1924 | 60.0403 | 19.13 | 21.5778 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.5945 | 6.4308 | 59.9932 | 6.9 | 21.6016 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.5935 | 6.4955 | 59.9733 | 7.0104 | 21.5818 | 9.1924 | 60.0403 | 19.13 | 21.5862 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.6028 | 6.4308 | 59.9932 | 6.9 | 21.6099 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.6018 | 6.4955 | 59.9733 | 7.1124 | 21.5902 | 9.1932 | 60.0403 | 19.13 | 21.5945 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.6111 | 6.4314 | 59.9932 | 6.9 | 21.6182 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.6102 | 6.4955 | 59.9733 | 7.2144 | 21.5985 | 9.1932 | 60.0403 | 19.13 | 21.6028 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.6195 | 6.4314 | 59.9932 | 6.9 | 21.6266 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.6185 | 6.4955 | 59.9733 | 7.3163 | 21.6068 | 9.1924 | 60.0424 | 19.13 | 21.6111 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.6278 | 6.4314 | 59.9932 | 6.9 | 21.6349 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.6268 | 6.4955 | 59.9733 | 7.4183 | 21.6152 | 9.1924 | 60.0424 | 19.13 | 21.6195 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.6362 | 6.4314 | 59.9932 | 6.9 | 21.6432 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.6352 | 6.4955 | 59.9733 | 7.5202 | 21.6235 | 9.1924 | 60.0424 | 19.13 | 21.6278 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.6445 | 6.4314 | 59.9939 | 6.9 | 21.6516 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.6435 | 6.4955 | 59.9733 | 7.6222 | 21.6318 | 9.1924 | 60.0424 | 19.13 | 21.6361 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.6528 | 6.4314 | 59.9939 | 6.9 | 21.66 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.6519 | 6.4955 | 59.9733 | 7.7242 | 21.6401 | 9.1945 | 60.0424 | 19.13 | 21.6444 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.6612 | 6.4322 | 59.9939 | 6.9 | 21.6683 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.6602 | 6.4955 | 59.9733 | 7.8261 | 21.6485 | 9.1945 | 60.0424 | 19.13 | 21.6528 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.6695 | 6.4322 | 59.9939 | 6.9 | 21.6766 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.6685 | 6.4955 | 59.9733 | 7.9281 | 21.6568 | 9.1945 | 60.0424 | 19.13 | 21.6611 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.6778 | 6.4322 | 59.9939 | 6.9 | 21.685 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.6769 | 6.4955 | 59.9733 | 8.0301 | 21.6652 | 9.1945 | 60.0424 | 19.13 | 21.6694 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.6862 | 6.4322 | 59.9939 | 6.9 | 21.6933 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.6852 | 6.4955 | 59.9733 | 8.132 | 21.6735 | 9.1945 | 60.0424 | 19.13 | 21.6777 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.6945 | 6.4322 | 59.9939 | 6.9 | 21.7017 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.6935 | 6.4955 | 59.9733 | 8.234 | 21.6818 | 9.1945 | 60.0424 | 19.13 | 21.6862 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.7028 | 6.4322 | 59.9939 | 6.9 | 21.71 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.7019 | 6.4955 | 59.973 | 8.3359 | 21.6901 | 9.1951 | 60.0424 | 19.13 | 21.6945 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.7112 | 6.4322 | 59.9939 | 6.9 | 21.7183 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.7102 | 6.4955 | 59.973 | 8.4379 | 21.6984 | 9.1951 | 60.0424 | 19.13 | 21.7028 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.7195 | 6.4322 | 59.9939 | 6.9 | 21.7267 | 7.1943 | 59.9388 | 19.13 | 21.7186 | 6.4955 | 59.973 | 8.5399 | 21.7068 | 9.1944 | 60.0424 | 19.13 | 21.7111 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.7278 | 6.4322 | 59.9939 | 6.9 | 21.735 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.7269 | 6.4955 | 59.973 | 8.6418 | 21.7151 | 9.1944 | 60.0424 | 19.13 | 21.7195 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.7362 | 6.4322 | 59.9939 | 6.9 | 21.7433 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.7352 | 6.4955 | 59.973 | 8.7438 | 21.7234 | 9.1944 | 60.0424 | 19.13 | 21.7278 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.7445 | 6.4305 | 59.9939 | 6.9 | 21.7517 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.7435 | 6.4955 | 59.973 | 8.8458 | 21.7318 | 9.1944 | 60.0424 | 19.13 | 21.7361 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.7528 | 6.4305 | 59.9939 | 6.9 | 21.7601 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.7519 | 6.4955 | 59.973 | 8.9477 | 21.7401 | 9.1944 | 60.0424 | 19.13 | 21.7444 | 6.4463 | 60.0152 | 6.9
21.7612 | 6.4305 | 59.9939 | 6.9 | 21.7684 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.7603 | 6.4955 | 59.973 | 9.0497 | 21.7484 | 9.1944 | 60.0424 | 19.13 | 21.7528 | 6.4466 | 60.0152 | 6.9
21.7695 | 6.4305 | 59.9939 | 6.9 | 21.7767 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.7686 | 6.4955 | 59.973 | 9.1516 | 21.7567 | 9.197 | 60.0424 | 19.13 | 21.7611 | 6.4466 | 60.0152 | 6.9
21.7778 | 6.4291 | 59.9939 | 6.9 | 21.7851 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.7769 | 6.4955 | 59.973 | 9.2536 | 21.7651 | 9.197 | 60.0424 | 19.13 | 21.7694 | 6.4466 | 60.0151 | 6.9
21.7862 | 6.4291 | 59.9939 | 6.9 | 21.7935 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.7852 | 6.4955 | 59.973 | 9.3556 | 21.7734 | 9.1955 | 60.0424 | 19.13 | 21.7777 | 6.4466 | 60.0151 | 6.9
21.7945 | 6.4299 | 59.9939 | 6.9 | 21.8018 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.7936 | 6.4955 | 59.973 | 9.4575 | 21.7817 | 9.1955 | 60.0424 | 19.13 | 21.7861 | 6.4466 | 60.0151 | 6.9
21.8028 | 6.4299 | 59.9939 | 6.9 | 21.8101 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.8019 | 6.4955 | 59.973 | 9.5595 | 21.79 | 9.1955 | 60.0424 | 19.13 | 21.7944 | 6.4466 | 60.0151 | 6.9
21.8112 | 6.4299 | 59.9939 | 6.9 | 21.8185 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.8102 | 6.4955 | 59.973 | 9.6615 | 21.7983 | 9.1955 | 60.0424 | 19.13 | 21.8027 | 6.4466 | 60.0151 | 6.9
21.8195 | 6.4299 | 59.9939 | 6.9 | 21.8268 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.8186 | 6.4955 | 59.973 | 9.7634 | 21.8067 | 9.194 | 60.0448 | 19.13 | 21.811 | 6.4466 | 60.0151 | 6.9
21.8279 | 6.4299 | 59.9939 | 6.9 | 21.8351 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.8269 | 6.4955 | 59.973 | 9.8654 | 21.815 | 9.194 | 60.0448 | 19.13 | 21.8195 | 6.4466 | 60.0151 | 6.9
21.8362 | 6.4299 | 59.9939 | 6.9 | 21.8435 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.8353 | 6.4955 | 59.973 | 9.9673 | 21.8234 | 9.194 | 60.0448 | 19.13 | 21.8278 | 6.4466 | 60.0151 | 6.9
21.8445 | 6.4299 | 59.9951 | 6.9 | 21.8518 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.8436 | 6.4955 | 59.973 | 10.0693 | 21.8317 | 9.194 | 60.0448 | 19.13 | 21.8361 | 6.4466 | 60.0151 | 6.9
21.8528 | 6.4299 | 59.9951 | 6.9 | 21.8602 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.8519 | 6.4955 | 59.973 | 10.1713 | 21.84 | 9.1932 | 60.0448 | 19.13 | 21.8444 | 6.4466 | 60.0151 | 6.9
21.8612 | 6.4299 | 59.9951 | 6.9 | 21.8685 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.8603 | 6.4955 | 59.973 | 10.2732 | 21.8483 | 9.1932 | 60.0448 | 19.13 | 21.8528 | 6.4466 | 60.0151 | 6.9
21.8695 | 6.4299 | 59.9951 | 6.9 | 21.8768 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.8686 | 6.4955 | 59.973 | 10.3752 | 21.8567 | 9.1932 | 60.0448 | 19.13 | 21.8611 | 6.4466 | 60.0151 | 6.9
21.8778 | 6.4311 | 59.9951 | 6.9 | 21.8852 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.877 | 6.4955 | 59.973 | 10.4772 | 21.865 | 9.1932 | 60.0448 | 19.13 | 21.8694 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
21.8862 | 6.4311 | 59.9951 | 6.9 | 21.8936 | 7.2715 | 59.9396 | 19.13 | 21.8853 | 6.4955 | 59.973 | 10.5791 | 21.8733 | 9.1925 | 60.0448 | 19.13 | 21.8777 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
21.8945 | 6.4311 | 59.9951 | 6.9 | 21.9019 | 7.2709 | 59.9396 | 19.13 | 21.8936 | 6.4955 | 59.973 | 10.6811 | 21.8817 | 9.1925 | 60.0448 | 19.13 | 21.8861 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
21.9029 | 6.4311 | 59.9951 | 6.9 | 21.9102 | 7.2709 | 59.9396 | 19.13 | 21.902 | 6.4955 | 59.9733 | 10.783 | 21.89 | 9.1925 | 60.0448 | 19.13 | 21.8944 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
21.9112 | 6.4311 | 59.9951 | 6.9 | 21.9186 | 7.2712 | 59.9396 | 19.13 | 21.9103 | 6.4955 | 59.9733 | 10.885 | 21.8983 | 9.1925 | 60.0448 | 19.13 | 21.9027 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
21.9195 | 6.4311 | 59.9951 | 6.9 | 21.9269 | 7.2712 | 59.9396 | 19.13 | 21.9186 | 6.4955 | 59.9733 | 10.987 | 21.9066 | 9.191 | 60.0448 | 19.13 | 21.911 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
21.9279 | 6.4311 | 59.9951 | 6.9 | 21.9352 | 7.2712 | 59.9396 | 19.13 | 21.927 | 6.4955 | 59.9733 | 11.0889 | 21.915 | 9.191 | 60.0448 | 19.13 | 21.9194 | 6.4488 | 60.0151 | 6.9
21.9362 | 6.4311 | 59.9951 | 6.9 | 21.9436 | 7.2712 | 59.9396 | 19.13 | 21.9353 | 6.4955 | 59.9733 | 11.1909 | 21.9233 | 9.1931 | 60.0448 | 19.13 | 21.9277 | 6.4488 | 60.0151 | 6.9
21.9445 | 6.4316 | 59.9951 | 6.9 | 21.9519 | 7.2713 | 59.9396 | 19.13 | 21.9437 | 6.4955 | 59.9733 | 11.2929 | 21.9316 | 9.1931 | 60.0448 | 19.13 | 21.936 | 6.4488 | 60.0151 | 6.9
21.9529 | 6.4316 | 59.9951 | 6.9 | 21.9603 | 7.2713 | 59.9396 | 19.13 | 21.952 | 6.4955 | 59.9733 | 11.3948 | 21.9399 | 9.1931 | 60.0448 | 19.13 | 21.9443 | 6.4488 | 60.0151 | 6.9
21.9612 | 6.4304 | 59.9951 | 6.9 | 21.9686 | 7.2713 | 59.9396 | 19.13 | 21.9603 | 6.4955 | 59.9733 | 11.4968 | 21.9482 | 9.1931 | 60.0448 | 19.13 | 21.9528 | 6.4488 | 60.0151 | 6.9
21.9695 | 6.4304 | 59.9951 | 6.9 | 21.9769 | 7.2713 | 59.9396 | 19.13 | 21.9687 | 6.4955 | 59.9733 | 11.5987 | 21.9566 | 9.1952 | 60.0448 | 19.13 | 21.9611 | 6.4488 | 60.0151 | 6.9
21.9778 | 6.4304 | 59.9951 | 6.9 | 21.9853 | 7.2713 | 59.9396 | 19.13 | 21.977 | 6.4955 | 59.9733 | 11.7007 | 21.9649 | 9.1952 | 60.0448 | 19.13 | 21.9694 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
21.9862 | 6.4304 | 59.9951 | 6.9 | 21.9937 | 7.2713 | 59.9396 | 19.13 | 21.9854 | 6.4955 | 59.9733 | 11.8027 | 21.9733 | 9.1952 | 60.0448 | 19.13 | 21.9777 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
21.9945 | 6.4097 | 59.9951 | 6.9 | 22.002 | 7.2699 | 59.9396 | 19.13 | 21.9937 | 6.4955 | 59.9733 | 11.9046 | 21.9816 | 9.1952 | 60.0448 | 19.13 | 21.9861 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.0029 | 6.4097 | 59.9951 | 6.9 | 22.0103 | 7.2699 | 59.9396 | 19.13 | 22.002 | 6.4955 | 59.9733 | 12.0066 | 21.9899 | 9.1952 | 60.0448 | 19.13 | 21.9944 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.0112 | 6.4097 | 59.9951 | 6.9 | 22.0187 | 7.2699 | 59.9396 | 19.13 | 22.0104 | 6.4955 | 59.9733 | 12.1085 | 21.9982 | 9.1952 | 60.0448 | 19.13 | 22.0027 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.0195 | 6.4097 | 59.9951 | 6.9 | 22.027 | 7.2699 | 59.9396 | 19.13 | 22.0187 | 6.4955 | 59.9733 | 12.2105 | 22.0065 | 9.1952 | 60.0469 | 19.13 | 22.011 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.0279 | 6.4097 | 59.9951 | 6.9 | 22.0353 | 7.2702 | 59.9396 | 19.13 | 22.027 | 6.4955 | 59.9733 | 12.3125 | 22.0149 | 9.1952 | 60.0469 | 19.13 | 22.0194 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.0362 | 6.4097 | 59.9951 | 6.9 | 22.0437 | 7.2702 | 59.9396 | 19.13 | 22.0353 | 6.4955 | 59.9733 | 12.4144 | 22.0232 | 9.1943 | 60.0469 | 19.13 | 22.0277 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.0445 | 6.4097 | 59.9959 | 6.9 | 22.052 | 7.2702 | 59.9396 | 19.13 | 22.0437 | 6.4955 | 59.9733 | 12.5164 | 22.0316 | 9.1943 | 60.0469 | 19.13 | 22.036 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.0529 | 6.4097 | 59.9959 | 6.9 | 22.0604 | 7.2702 | 59.9396 | 19.13 | 22.052 | 6.4955 | 59.9733 | 12.6184 | 22.0399 | 9.1952 | 60.0469 | 19.13 | 22.0443 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.0612 | 6.4097 | 59.9959 | 6.9 | 22.0687 | 7.2702 | 59.9396 | 19.13 | 22.0604 | 6.4955 | 59.9733 | 12.7203 | 22.0482 | 9.1952 | 60.0469 | 19.13 | 22.0527 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.0695 | 6.4097 | 59.9959 | 6.9 | 22.077 | 7.2702 | 59.9396 | 19.13 | 22.0687 | 6.4935 | 59.9733 | 12.8223 | 22.0565 | 9.1952 | 60.0469 | 19.13 | 22.061 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.0779 | 6.4108 | 59.9959 | 6.9 | 22.0854 | 7.2703 | 59.9396 | 19.13 | 22.077 | 6.4935 | 59.9733 | 12.9242 | 22.0648 | 9.1952 | 60.0469 | 19.13 | 22.0693 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.0862 | 6.4108 | 59.9959 | 6.9 | 22.0938 | 7.2703 | 59.9396 | 19.13 | 22.0854 | 6.4935 | 59.9733 | 13.0262 | 22.0732 | 9.1944 | 60.0469 | 19.13 | 22.0776 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.0945 | 6.4108 | 59.9959 | 6.9 | 22.1021 | 7.2703 | 59.9396 | 19.13 | 22.0937 | 6.4935 | 59.9733 | 13.1282 | 22.0815 | 9.1944 | 60.0469 | 19.13 | 22.0861 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.1029 | 6.4108 | 59.9959 | 6.9 | 22.1104 | 7.2703 | 59.9396 | 19.13 | 22.1021 | 6.4922 | 59.9733 | 13.2301 | 22.0898 | 9.1944 | 60.0469 | 19.13 | 22.0944 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.1112 | 6.4116 | 59.9959 | 6.9 | 22.1188 | 7.2708 | 59.9396 | 19.13 | 22.1104 | 6.4922 | 59.9733 | 13.3321 | 22.0981 | 9.1944 | 60.0469 | 19.13 | 22.1027 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.1195 | 6.4116 | 59.9959 | 6.9 | 22.1271 | 7.2708 | 59.9396 | 19.13 | 22.1187 | 6.4922 | 59.9733 | 13.434 | 22.1064 | 9.1944 | 60.0469 | 19.13 | 22.111 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.1279 | 6.4116 | 59.9959 | 6.9 | 22.1354 | 7.2712 | 59.9411 | 19.13 | 22.1271 | 6.4922 | 59.9733 | 13.536 | 22.1148 | 9.1944 | 60.0469 | 19.13 | 22.1194 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.1362 | 6.4116 | 59.9959 | 6.9 | 22.1438 | 7.2712 | 59.9411 | 19.13 | 22.1354 | 6.4922 | 59.9733 | 13.638 | 22.1231 | 9.1944 | 60.0469 | 19.13 | 22.1277 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.1445 | 6.4116 | 59.9959 | 6.9 | 22.1521 | 7.2712 | 59.9411 | 19.13 | 22.1437 | 6.4922 | 59.9733 | 13.7399 | 22.1315 | 9.1944 | 60.0469 | 19.13 | 22.136 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.1529 | 6.4116 | 59.9959 | 6.9 | 22.1605 | 7.2712 | 59.9411 | 19.13 | 22.1521 | 6.4922 | 59.9733 | 13.8419 | 22.1398 | 9.1936 | 60.0469 | 19.13 | 22.1443 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.1612 | 6.4116 | 59.9959 | 6.9 | 22.1688 | 7.2712 | 59.9411 | 19.13 | 22.1604 | 6.4922 | 59.9733 | 13.9439 | 22.1481 | 9.1936 | 60.0469 | 19.13 | 22.1527 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.1695 | 6.4116 | 59.9959 | 6.9 | 22.1771 | 7.2712 | 59.9411 | 19.13 | 22.1688 | 6.4922 | 59.9733 | 14.0458 | 22.1564 | 9.1936 | 60.0469 | 19.13 | 22.161 | 6.4488 | 60.0144 | 6.9
22.1779 | 6.4124 | 59.9959 | 6.9 | 22.1855 | 7.2712 | 59.9411 | 19.13 | 22.1771 | 6.4922 | 59.9733 | 14.1478 | 22.1647 | 9.1936 | 60.0469 | 19.13 | 22.1693 | 6.4488 | 60.0148 | 6.9
22.1862 | 6.4124 | 59.9959 | 6.9 | 22.1938 | 7.2712 | 59.9411 | 19.13 | 22.1854 | 6.4922 | 59.9733 | 14.2498 | 22.1731 | 9.1922 | 60.0469 | 19.13 | 22.1776 | 6.4488 | 60.0148 | 6.9
22.1945 | 6.4124 | 59.9959 | 6.9 | 22.2021 | 7.2712 | 59.9411 | 19.13 | 22.1938 | 6.4922 | 59.9733 | 14.3517 | 22.1814 | 9.1922 | 60.0469 | 19.13 | 22.186 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.2029 | 6.4124 | 59.9959 | 6.9 | 22.2105 | 7.2712 | 59.9411 | 19.13 | 22.2021 | 6.4922 | 59.9733 | 14.4537 | 22.1898 | 9.1922 | 60.0469 | 19.13 | 22.1943 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.2112 | 6.4107 | 59.9959 | 6.9 | 22.2189 | 7.2712 | 59.9411 | 19.13 | 22.2104 | 6.4922 | 59.9733 | 14.5556 | 22.1981 | 9.1922 | 60.0469 | 19.13 | 22.2026 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.2195 | 6.4107 | 59.9959 | 6.9 | 22.2272 | 7.2712 | 59.9411 | 19.13 | 22.2188 | 6.4922 | 59.9733 | 14.6576 | 22.2064 | 9.1914 | 60.0481 | 19.13 | 22.2109 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.2279 | 6.4107 | 59.9959 | 6.9 | 22.2355 | 7.2712 | 59.9411 | 19.13 | 22.2271 | 6.4922 | 59.9733 | 14.7596 | 22.2147 | 9.1914 | 60.0481 | 19.13 | 22.2194 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.2362 | 6.4107 | 59.9959 | 6.9 | 22.2439 | 7.2712 | 59.9411 | 19.13 | 22.2355 | 6.4922 | 59.9733 | 14.8615 | 22.223 | 9.1914 | 60.0481 | 19.13 | 22.2277 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.2445 | 6.4107 | 59.9967 | 6.9 | 22.2522 | 7.2718 | 59.9411 | 19.13 | 22.2438 | 6.4922 | 59.9733 | 14.9635 | 22.2314 | 9.1914 | 60.0481 | 19.13 | 22.236 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.2529 | 6.4107 | 59.9967 | 6.9 | 22.2606 | 7.2718 | 59.9411 | 19.13 | 22.2521 | 6.4922 | 59.9733 | 15.0654 | 22.2397 | 9.1906 | 60.0481 | 19.13 | 22.2443 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.2612 | 6.4107 | 59.9967 | 6.9 | 22.2689 | 7.2721 | 59.9411 | 19.13 | 22.2604 | 6.4922 | 59.9733 | 15.1674 | 22.248 | 9.1906 | 60.0481 | 19.13 | 22.2527 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.2695 | 6.4107 | 59.9967 | 6.9 | 22.2772 | 7.2721 | 59.9411 | 19.13 | 22.2688 | 6.4922 | 59.9733 | 15.2694 | 22.2563 | 9.1906 | 60.0481 | 19.13 | 22.261 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.2779 | 6.4107 | 59.9967 | 6.9 | 22.2856 | 7.2721 | 59.9411 | 19.13 | 22.2772 | 6.4922 | 59.9733 | 15.3713 | 22.2647 | 9.1906 | 60.0481 | 19.13 | 22.2693 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.2862 | 6.4107 | 59.9967 | 6.9 | 22.2939 | 7.2721 | 59.9411 | 19.13 | 22.2855 | 6.4922 | 59.9733 | 15.4733 | 22.273 | 9.1906 | 60.0481 | 19.13 | 22.2776 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.2946 | 6.4095 | 59.9967 | 6.9 | 22.3022 | 7.2721 | 59.9411 | 19.13 | 22.2938 | 6.4922 | 59.9733 | 15.5753 | 22.2813 | 9.1906 | 60.0481 | 19.13 | 22.286 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.3029 | 6.4095 | 59.9967 | 6.9 | 22.3106 | 7.2721 | 59.9411 | 19.13 | 22.3021 | 6.493 | 59.9739 | 15.6772 | 22.2897 | 9.1906 | 60.0481 | 19.13 | 22.2943 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.3112 | 6.4095 | 59.9967 | 6.9 | 22.319 | 7.2721 | 59.9411 | 19.13 | 22.3105 | 6.493 | 59.9739 | 15.7792 | 22.298 | 9.1906 | 60.0481 | 19.13 | 22.3026 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.3195 | 6.4095 | 59.9967 | 6.9 | 22.3273 | 7.2721 | 59.9411 | 19.13 | 22.3188 | 6.4935 | 59.9739 | 15.8811 | 22.3063 | 9.1884 | 60.0481 | 19.13 | 22.3109 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.3279 | 6.4095 | 59.9967 | 6.9 | 22.3356 | 7.2721 | 59.9423 | 19.13 | 22.3271 | 6.4935 | 59.9739 | 15.9831 | 22.3146 | 9.1884 | 60.0481 | 19.13 | 22.3193 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.3362 | 6.4095 | 59.9967 | 6.9 | 22.344 | 7.2721 | 59.9423 | 19.13 | 22.3355 | 6.4938 | 59.9739 | 16.0851 | 22.3229 | 9.1884 | 60.0481 | 19.13 | 22.3276 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.3445 | 6.4095 | 59.9967 | 6.9 | 22.3523 | 7.2721 | 59.9423 | 19.13 | 22.3438 | 6.4938 | 59.9739 | 16.187 | 22.3313 | 9.1884 | 60.0481 | 19.13 | 22.3359 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.3529 | 6.4095 | 59.9967 | 6.9 | 22.3607 | 7.2721 | 59.9423 | 19.13 | 22.3522 | 6.4938 | 59.9739 | 16.289 | 22.3396 | 9.1884 | 60.0481 | 19.13 | 22.3442 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.3612 | 6.4082 | 59.9967 | 6.9 | 22.369 | 7.2721 | 59.9423 | 19.13 | 22.3605 | 6.4938 | 59.9739 | 16.3909 | 22.348 | 9.1884 | 60.0481 | 19.13 | 22.3527 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.3695 | 6.4082 | 59.9967 | 6.9 | 22.3773 | 7.2721 | 59.9423 | 19.13 | 22.3688 | 6.4938 | 59.9739 | 16.4929 | 22.3563 | 9.1905 | 60.0481 | 19.13 | 22.361 | 6.4472 | 60.0148 | 6.9
22.3779 | 6.4082 | 59.9967 | 6.9 | 22.3857 | 7.2722 | 59.9423 | 19.13 | 22.3772 | 6.4938 | 59.9739 | 16.5949 | 22.3646 | 9.1905 | 60.0481 | 19.13 | 22.3693 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.3862 | 6.4082 | 59.9967 | 6.9 | 22.394 | 7.2722 | 59.9423 | 19.13 | 22.3855 | 6.4938 | 59.9739 | 16.6968 | 22.3729 | 9.1905 | 60.0481 | 19.13 | 22.3776 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.3946 | 6.4082 | 59.9967 | 6.9 | 22.4023 | 7.2722 | 59.9423 | 19.13 | 22.3939 | 6.4938 | 59.9739 | 16.7988 | 22.3812 | 9.1905 | 60.0481 | 19.13 | 22.386 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.4029 | 6.4082 | 59.9967 | 6.9 | 22.4107 | 7.2722 | 59.9423 | 19.13 | 22.4022 | 6.4938 | 59.9739 | 16.9008 | 22.3896 | 9.1932 | 60.0481 | 19.13 | 22.3943 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.4112 | 6.4082 | 59.9967 | 6.9 | 22.4191 | 7.2725 | 59.9423 | 19.13 | 22.4105 | 6.4938 | 59.9739 | 17.0027 | 22.3979 | 9.1932 | 60.0481 | 19.13 | 22.4026 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.4196 | 6.4082 | 59.9967 | 6.9 | 22.4274 | 7.2725 | 59.9423 | 19.13 | 22.4189 | 6.4938 | 59.9739 | 17.1047 | 22.4062 | 9.1932 | 60.0495 | 19.13 | 22.4109 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.4279 | 6.4086 | 59.9967 | 6.9 | 22.4357 | 7.273 | 59.9423 | 19.13 | 22.4272 | 6.4938 | 59.9739 | 17.2066 | 22.4146 | 9.1932 | 60.0495 | 19.13 | 22.4193 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.4362 | 6.4086 | 59.9967 | 6.9 | 22.4441 | 7.273 | 59.9423 | 19.13 | 22.4355 | 6.4938 | 59.9739 | 17.3086 | 22.4229 | 9.1924 | 60.0495 | 19.13 | 22.4276 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.4445 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.4524 | 7.4429 | 59.9423 | 19.13 | 22.4438 | 6.4938 | 59.9739 | 17.4106 | 22.4312 | 9.1924 | 60.0495 | 19.13 | 22.4359 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.4529 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.4608 | 7.4429 | 59.9423 | 19.13 | 22.4522 | 6.4943 | 59.9739 | 17.5125 | 22.4395 | 9.1924 | 60.0495 | 19.13 | 22.4442 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.4612 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.4691 | 7.444 | 59.9423 | 19.13 | 22.4606 | 6.4943 | 59.9739 | 17.6145 | 22.4479 | 9.1924 | 60.0495 | 19.13 | 22.4526 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.4695 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.4774 | 7.444 | 59.9423 | 19.13 | 22.4689 | 6.4943 | 59.9739 | 17.7164 | 22.4562 | 9.1916 | 60.0495 | 19.13 | 22.4609 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.4779 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.4858 | 7.444 | 59.9423 | 19.13 | 22.4772 | 6.4943 | 59.9739 | 17.8184 | 22.4645 | 9.1916 | 60.0495 | 19.13 | 22.4692 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.4862 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.4941 | 7.444 | 59.9423 | 19.13 | 22.4855 | 6.4943 | 59.9739 | 17.9204 | 22.4728 | 9.4139 | 60.0495 | 19.13 | 22.4775 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.4946 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.5024 | 7.6214 | 59.9423 | 19.13 | 22.4939 | 6.4943 | 59.9739 | 18.0223 | 22.4811 | 9.4139 | 60.0495 | 19.13 | 22.486 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.5029 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.5108 | 7.6214 | 59.9423 | 19.13 | 22.5023 | 6.4954 | 59.9749 | 18.1243 | 22.4895 | 9.4125 | 60.0495 | 19.13 | 22.4943 | 6.4472 | 60.0151 | 6.9
22.5112 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.5192 | 7.6219 | 59.9423 | 19.13 | 22.5106 | 6.4954 | 59.9749 | 18.2262 | 22.4978 | 9.4125 | 60.0495 | 19.13 | 22.5026 | 6.4479 | 60.0151 | 6.9
22.5196 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.5275 | 7.6219 | 59.9423 | 19.13 | 22.5189 | 6.4954 | 59.9749 | 18.3282 | 22.5062 | 9.4125 | 60.0495 | 19.13 | 22.5109 | 6.4479 | 60.0151 | 6.9
22.5279 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.5358 | 7.6227 | 59.9434 | 19.13 | 22.5272 | 6.4954 | 59.9749 | 18.4302 | 22.5145 | 9.4125 | 60.0495 | 19.13 | 22.5193 | 6.449 | 60.0151 | 6.9
22.5362 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.5442 | 7.6227 | 59.9434 | 19.13 | 22.5356 | 6.4954 | 59.9749 | 18.5321 | 22.5228 | 9.4121 | 60.0495 | 19.13 | 22.5276 | 6.449 | 60.0151 | 6.9
22.5446 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.5525 | 7.6227 | 59.9434 | 19.13 | 22.5439 | 6.4954 | 59.9749 | 18.6341 | 22.5311 | 9.4121 | 60.0495 | 19.13 | 22.5359 | 6.4498 | 60.0151 | 6.9
22.5529 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.5609 | 7.6227 | 59.9434 | 19.13 | 22.5522 | 6.4954 | 59.9749 | 18.736 | 22.5394 | 9.4114 | 60.0495 | 19.13 | 22.5442 | 6.4498 | 60.0151 | 6.9
22.5612 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.5692 | 7.6227 | 59.9434 | 19.13 | 22.5606 | 6.4954 | 59.9749 | 18.838 | 22.5478 | 9.4114 | 60.0495 | 19.13 | 22.5526 | 6.4498 | 60.0151 | 6.9
22.5695 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.5775 | 7.6227 | 59.9434 | 19.13 | 22.5689 | 6.4954 | 59.9749 | 18.94 | 22.5561 | 9.4114 | 60.0495 | 19.13 | 22.5609 | 6.4498 | 60.0151 | 6.9
22.5779 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.5859 | 7.6227 | 59.9434 | 19.13 | 22.5773 | 6.4954 | 59.9749 | 19.0419 | 22.5645 | 9.4114 | 60.0495 | 19.13 | 22.5692 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.5862 | 6.4094 | 59.9979 | 6.9 | 22.5942 | 7.6227 | 59.9434 | 19.13 | 22.5856 | 6.4954 | 59.9749 | 19.13 | 22.5728 | 9.4114 | 60.0495 | 19.13 | 22.5775 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.5945 | 6.4082 | 59.9979 | 6.9 | 22.6025 | 7.6227 | 59.9434 | 19.13 | 22.5939 | 6.4954 | 59.9749 | 19.13 | 22.5811 | 9.4114 | 60.0495 | 19.13 | 22.5859 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.6029 | 6.4082 | 59.9979 | 6.9 | 22.6109 | 7.6227 | 59.9434 | 19.13 | 22.6023 | 6.4959 | 59.9749 | 19.13 | 22.5894 | 9.4124 | 60.0495 | 19.13 | 22.5942 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.6112 | 6.4082 | 59.9979 | 6.9 | 22.6193 | 7.6227 | 59.9434 | 19.13 | 22.6106 | 6.4959 | 59.9749 | 19.13 | 22.5977 | 9.4124 | 60.0495 | 19.13 | 22.6025 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.6196 | 6.4082 | 59.9979 | 6.9 | 22.6276 | 7.6227 | 59.9434 | 19.13 | 22.619 | 6.4923 | 59.9749 | 19.13 | 22.6061 | 9.4147 | 60.0514 | 19.13 | 22.6108 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.6279 | 6.4081 | 59.9979 | 6.9 | 22.6359 | 7.6232 | 59.9434 | 19.13 | 22.6273 | 6.4923 | 59.9749 | 19.13 | 22.6144 | 9.4147 | 60.0514 | 19.13 | 22.6193 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.6362 | 6.4081 | 59.9979 | 6.9 | 22.6443 | 7.6232 | 59.9434 | 19.13 | 22.6356 | 6.4923 | 59.9749 | 19.13 | 22.6227 | 9.4147 | 60.0514 | 19.13 | 22.6276 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.6446 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.6526 | 7.6226 | 59.9434 | 19.13 | 22.644 | 6.4923 | 59.9749 | 19.13 | 22.631 | 9.4147 | 60.0514 | 19.13 | 22.6359 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.6529 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.6609 | 7.6226 | 59.9434 | 19.13 | 22.6523 | 6.4923 | 59.9749 | 19.13 | 22.6393 | 9.4147 | 60.0514 | 19.13 | 22.6442 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.6612 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.6693 | 7.6226 | 59.9434 | 19.13 | 22.6606 | 6.4923 | 59.9749 | 19.13 | 22.6477 | 9.4147 | 60.0514 | 19.13 | 22.6526 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.6696 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.6776 | 7.6226 | 59.9434 | 19.13 | 22.6689 | 6.4923 | 59.9749 | 19.13 | 22.656 | 9.4147 | 60.0514 | 19.13 | 22.6609 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.6779 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.686 | 7.6226 | 59.9434 | 19.13 | 22.6773 | 6.4923 | 59.9749 | 19.13 | 22.6644 | 9.4147 | 60.0514 | 19.13 | 22.6692 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.6862 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.6943 | 7.6226 | 59.9434 | 19.13 | 22.6857 | 6.4923 | 59.9749 | 19.13 | 22.6727 | 9.4174 | 60.0514 | 19.13 | 22.6775 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.6945 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.7026 | 7.6226 | 59.9434 | 19.13 | 22.694 | 6.4923 | 59.9749 | 19.13 | 22.681 | 9.4174 | 60.0514 | 19.13 | 22.6859 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.7029 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.711 | 7.6226 | 59.9434 | 19.13 | 22.7023 | 6.4915 | 59.9763 | 19.13 | 22.6893 | 9.417 | 60.0514 | 19.13 | 22.6942 | 6.4498 | 60.0152 | 6.9
22.7112 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.7194 | 7.6226 | 59.9434 | 19.13 | 22.7106 | 6.4915 | 59.9763 | 19.13 | 22.6976 | 9.417 | 60.0514 | 19.13 | 22.7025 | 6.448 | 60.0152 | 6.9
22.7196 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.7277 | 7.6226 | 59.9434 | 19.13 | 22.719 | 6.4915 | 59.9763 | 19.13 | 22.706 | 9.4163 | 60.0514 | 19.13 | 22.7108 | 6.448 | 60.0152 | 6.9
22.7279 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.736 | 7.6239 | 59.945 | 19.13 | 22.7273 | 6.4915 | 59.9763 | 19.13 | 22.7143 | 9.4163 | 60.0514 | 19.13 | 22.7192 | 6.4467 | 60.0152 | 6.9
22.7362 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.7444 | 7.6239 | 59.945 | 19.13 | 22.7357 | 6.4915 | 59.9763 | 19.13 | 22.7227 | 9.4163 | 60.0514 | 19.13 | 22.7275 | 6.4467 | 60.0152 | 6.9
22.7446 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.7527 | 7.6239 | 59.945 | 19.13 | 22.744 | 6.4915 | 59.9763 | 19.13 | 22.731 | 9.4163 | 60.0514 | 19.13 | 22.7358 | 6.4475 | 60.0152 | 6.9
22.7529 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.761 | 7.6239 | 59.945 | 19.13 | 22.7523 | 6.4918 | 59.9763 | 19.13 | 22.7393 | 9.4149 | 60.0514 | 19.13 | 22.7441 | 6.4475 | 60.0152 | 6.9
22.7612 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.7694 | 7.624 | 59.945 | 19.13 | 22.7607 | 6.4918 | 59.9763 | 19.13 | 22.7476 | 9.4149 | 60.0514 | 19.13 | 22.7526 | 6.4475 | 60.0152 | 6.9
22.7696 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.7777 | 7.624 | 59.945 | 19.13 | 22.769 | 6.4918 | 59.9763 | 19.13 | 22.7559 | 9.4173 | 60.0514 | 19.13 | 22.7609 | 6.4475 | 60.0152 | 6.9
22.7779 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.7861 | 7.624 | 59.945 | 19.13 | 22.7773 | 6.4918 | 59.9763 | 19.13 | 22.7643 | 9.4173 | 60.0514 | 19.13 | 22.7692 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.7862 | 6.4081 | 59.9987 | 6.9 | 22.7944 | 7.624 | 59.945 | 19.13 | 22.7857 | 6.4918 | 59.9763 | 19.13 | 22.7726 | 9.4166 | 60.0514 | 19.13 | 22.7775 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.7946 | 6.4071 | 59.9987 | 6.9 | 22.8027 | 7.6234 | 59.945 | 19.13 | 22.794 | 6.4918 | 59.9763 | 19.13 | 22.7809 | 9.4166 | 60.0514 | 19.13 | 22.7859 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.8029 | 6.4071 | 59.9987 | 6.9 | 22.8111 | 7.6234 | 59.945 | 19.13 | 22.8024 | 6.4918 | 59.9763 | 19.13 | 22.7892 | 9.4166 | 60.0514 | 19.13 | 22.7942 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.8112 | 6.4071 | 59.9987 | 6.9 | 22.8194 | 7.6213 | 59.945 | 19.13 | 22.8107 | 6.4918 | 59.9763 | 19.13 | 22.7975 | 9.4166 | 60.0514 | 19.13 | 22.8025 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.8195 | 6.4071 | 59.9987 | 6.9 | 22.8278 | 7.6213 | 59.945 | 19.13 | 22.819 | 6.4918 | 59.9763 | 19.13 | 22.8059 | 9.4166 | 60.0535 | 19.13 | 22.8108 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.8279 | 6.408 | 59.9987 | 6.9 | 22.8361 | 7.6213 | 59.945 | 19.13 | 22.8273 | 6.4918 | 59.9763 | 19.13 | 22.8142 | 9.4166 | 60.0535 | 19.13 | 22.8192 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.8362 | 6.408 | 59.9987 | 6.9 | 22.8444 | 7.6213 | 59.945 | 19.13 | 22.8357 | 6.4918 | 59.9763 | 19.13 | 22.8226 | 9.4162 | 60.0535 | 19.13 | 22.8275 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.8446 | 6.408 | 59.9995 | 6.9 | 22.8528 | 7.6213 | 59.945 | 19.13 | 22.8441 | 6.4918 | 59.9763 | 19.13 | 22.8309 | 9.4162 | 60.0535 | 19.13 | 22.8358 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.8529 | 6.408 | 59.9995 | 6.9 | 22.8611 | 7.6213 | 59.945 | 19.13 | 22.8524 | 6.4923 | 59.9763 | 19.13 | 22.8392 | 9.417 | 60.0535 | 19.13 | 22.8441 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.8612 | 6.408 | 59.9995 | 6.9 | 22.8694 | 7.6213 | 59.945 | 19.13 | 22.8607 | 6.4923 | 59.9763 | 19.13 | 22.8475 | 9.417 | 60.0535 | 19.13 | 22.8525 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.8696 | 6.408 | 59.9995 | 6.9 | 22.8778 | 7.6213 | 59.945 | 19.13 | 22.869 | 6.4923 | 59.9763 | 19.13 | 22.8558 | 9.4194 | 60.0535 | 19.13 | 22.8608 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.8779 | 6.408 | 59.9995 | 6.9 | 22.8862 | 7.6213 | 59.945 | 19.13 | 22.8774 | 6.4923 | 59.9763 | 19.13 | 22.8642 | 9.4194 | 60.0535 | 19.13 | 22.8691 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.8862 | 6.408 | 59.9995 | 6.9 | 22.8945 | 7.6213 | 59.945 | 19.13 | 22.8857 | 6.4918 | 59.9763 | 19.13 | 22.8725 | 9.4194 | 60.0535 | 19.13 | 22.8774 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.8946 | 6.408 | 59.9995 | 6.9 | 22.9028 | 7.6206 | 59.945 | 19.13 | 22.894 | 6.4918 | 59.9763 | 19.13 | 22.8809 | 9.4194 | 60.0535 | 19.13 | 22.8859 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.9029 | 6.408 | 59.9995 | 6.9 | 22.9112 | 7.6206 | 59.945 | 19.13 | 22.9024 | 6.4918 | 59.9774 | 19.13 | 22.8892 | 9.4194 | 60.0535 | 19.13 | 22.8942 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.9112 | 6.408 | 59.9995 | 6.9 | 22.9195 | 7.6206 | 59.945 | 19.13 | 22.9107 | 6.4918 | 59.9774 | 19.13 | 22.8975 | 9.4194 | 60.0535 | 19.13 | 22.9025 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.9196 | 6.408 | 59.9995 | 6.9 | 22.9279 | 7.6206 | 59.945 | 19.13 | 22.9191 | 6.4923 | 59.9774 | 19.13 | 22.9058 | 9.4194 | 60.0535 | 19.13 | 22.9108 | 6.4475 | 60.016 | 6.9
22.9279 | 6.408 | 59.9995 | 6.9 | 22.9362 | 7.6206 | 59.9465 | 19.13 | 22.9274 | 6.4923 | 59.9774 | 19.13 | 22.9141 | 9.4194 | 60.0535 | 19.13 | 22.9192 | 6.4483 | 60.016 | 6.9
22.9362 | 6.408 | 59.9995 | 6.9 | 22.9445 | 7.6206 | 59.9465 | 19.13 | 22.9357 | 6.4923 | 59.9774 | 19.13 | 22.9225 | 9.4176 | 60.0535 | 19.13 | 22.9275 | 6.4483 | 60.016 | 6.9
22.9445 | 6.408 | 59.9995 | 6.9 | 22.9529 | 7.6206 | 59.9465 | 19.13 | 22.9441 | 6.4923 | 59.9774 | 19.13 | 22.9308 | 9.4176 | 60.0535 | 19.13 | 22.9358 | 6.4493 | 60.016 | 6.9
22.9529 | 6.408 | 59.9995 | 6.9 | 22.9612 | 7.6206 | 59.9465 | 19.13 | 22.9524 | 6.4923 | 59.9774 | 19.13 | 22.9391 | 9.4169 | 60.0535 | 19.13 | 22.9441 | 6.4493 | 60.016 | 6.9
22.9612 | 6.4087 | 59.9995 | 6.9 | 22.9695 | 7.6206 | 59.9465 | 19.13 | 22.9608 | 6.4923 | 59.9774 | 19.13 | 22.9474 | 9.4169 | 60.0535 | 19.13 | 22.9525 | 6.4493 | 60.016 | 6.9
22.9696 | 6.4087 | 59.9995 | 6.9 | 22.9779 | 7.6206 | 59.9465 | 19.13 | 22.9691 | 6.4923 | 59.9774 | 19.13 | 22.9557 | 9.4169 | 60.0535 | 19.13 | 22.9608 | 6.4493 | 60.016 | 6.9
22.9779 | 6.4087 | 59.9995 | 6.9 | 22.9863 | 7.6207 | 59.9465 | 19.13 | 22.9774 | 6.4923 | 59.9774 | 19.13 | 22.9641 | 9.4169 | 60.0535 | 19.13 | 22.9691 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
22.9862 | 6.4087 | 59.9995 | 6.9 | 22.9946 | 7.6207 | 59.9465 | 19.13 | 22.9858 | 6.4926 | 59.9774 | 19.13 | 22.9724 | 9.4169 | 60.0535 | 19.13 | 22.9774 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
22.9946 | 6.4087 | 59.9995 | 6.9 | 23.0029 | 7.6212 | 59.9465 | 19.13 | 22.9941 | 6.4926 | 59.9774 | 19.13 | 22.9807 | 9.4169 | 60.0535 | 19.13 | 22.9858 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.0029 | 6.4087 | 59.9995 | 6.9 | 23.0113 | 7.6212 | 59.9465 | 19.13 | 23.0024 | 6.4926 | 59.9774 | 19.13 | 22.9891 | 9.4169 | 60.0535 | 19.13 | 22.9941 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.0112 | 6.4086 | 59.9995 | 6.9 | 23.0196 | 7.6219 | 59.9465 | 19.13 | 23.0107 | 6.4926 | 59.9774 | 19.13 | 22.9974 | 9.4169 | 60.0535 | 19.13 | 23.0024 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.0196 | 6.4086 | 59.9995 | 6.9 | 23.028 | 7.6219 | 59.9465 | 19.13 | 23.0191 | 6.4934 | 59.9774 | 19.13 | 23.0057 | 9.4193 | 60.0555 | 19.13 | 23.0107 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.0279 | 6.4086 | 59.9995 | 6.9 | 23.0363 | 7.6219 | 59.9465 | 19.13 | 23.0275 | 6.4934 | 59.9774 | 19.13 | 23.014 | 9.4193 | 60.0555 | 19.13 | 23.0192 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.0362 | 6.4086 | 59.9995 | 6.9 | 23.0446 | 7.6219 | 59.9465 | 19.13 | 23.0358 | 6.4934 | 59.9774 | 19.13 | 23.0223 | 9.4216 | 60.0555 | 19.13 | 23.0275 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.0446 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.053 | 7.6219 | 59.9465 | 19.13 | 23.0441 | 6.4934 | 59.9774 | 19.13 | 23.0307 | 9.4216 | 60.0555 | 19.13 | 23.0358 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.0529 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.0613 | 7.6219 | 59.9465 | 19.13 | 23.0524 | 6.4918 | 59.9774 | 19.13 | 23.039 | 9.4243 | 60.0555 | 19.13 | 23.0441 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.0612 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.0696 | 7.6219 | 59.9465 | 19.13 | 23.0608 | 6.4918 | 59.9774 | 19.13 | 23.0474 | 9.4243 | 60.0555 | 19.13 | 23.0525 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.0696 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.078 | 7.6219 | 59.9465 | 19.13 | 23.0691 | 6.4918 | 59.9774 | 19.13 | 23.0557 | 9.4243 | 60.0555 | 19.13 | 23.0608 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.0779 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.0863 | 7.622 | 59.9465 | 19.13 | 23.0775 | 6.4918 | 59.9774 | 19.13 | 23.064 | 9.4243 | 60.0555 | 19.13 | 23.0691 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.0862 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.0947 | 7.622 | 59.9465 | 19.13 | 23.0858 | 6.4918 | 59.9774 | 19.13 | 23.0723 | 9.4243 | 60.0555 | 19.13 | 23.0774 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.0946 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.103 | 7.6225 | 59.9465 | 19.13 | 23.0941 | 6.4918 | 59.9774 | 19.13 | 23.0806 | 9.4243 | 60.0555 | 19.13 | 23.0858 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.1029 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.1113 | 7.6225 | 59.9465 | 19.13 | 23.1025 | 6.4902 | 59.9787 | 19.13 | 23.089 | 9.4243 | 60.0555 | 19.13 | 23.0941 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.1112 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.1197 | 7.6225 | 59.9465 | 19.13 | 23.1108 | 6.4902 | 59.9787 | 19.13 | 23.0973 | 9.4243 | 60.0555 | 19.13 | 23.1024 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.1196 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.1281 | 7.6225 | 59.9465 | 19.13 | 23.1191 | 6.4902 | 59.9787 | 19.13 | 23.1057 | 9.4243 | 60.0555 | 19.13 | 23.1107 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.1279 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.1364 | 7.6232 | 59.9481 | 19.13 | 23.1275 | 6.4902 | 59.9787 | 19.13 | 23.114 | 9.4243 | 60.0555 | 19.13 | 23.119 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.1362 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.1447 | 7.6232 | 59.9481 | 19.13 | 23.1358 | 6.4902 | 59.9787 | 19.13 | 23.1223 | 9.4243 | 60.0555 | 19.13 | 23.1274 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.1446 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.1531 | 7.6232 | 59.9481 | 19.13 | 23.1442 | 6.4902 | 59.9787 | 19.13 | 23.1306 | 9.4243 | 60.0555 | 19.13 | 23.1357 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.1529 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.1614 | 7.6232 | 59.9481 | 19.13 | 23.1525 | 6.4893 | 59.9787 | 19.13 | 23.1389 | 9.4206 | 60.0555 | 19.13 | 23.144 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.1612 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.1697 | 7.6232 | 59.9481 | 19.13 | 23.1608 | 6.4893 | 59.9787 | 19.13 | 23.1473 | 9.4206 | 60.0555 | 19.13 | 23.1523 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.1696 | 6.4086 | 60.0003 | 6.9 | 23.1781 | 7.6232 | 59.9481 | 19.13 | 23.1691 | 6.4898 | 59.9787 | 19.13 | 23.1556 | 9.4202 | 60.0555 | 19.13 | 23.1608 | 6.4481 | 60.0167 | 6.9
23.1779 | 6.4084 | 60.0003 | 6.9 | 23.1864 | 7.6237 | 59.9481 | 19.13 | 23.1775 | 6.4898 | 59.9787 | 19.13 | 23.1639 | 9.4202 | 60.0555 | 19.13 | 23.1691 | 6.4481 | 60.0172 | 6.9
23.1862 | 6.4084 | 60.0003 | 6.9 | 23.1948 | 7.6237 | 59.9481 | 19.13 | 23.1859 | 6.4898 | 59.9787 | 19.13 | 23.1722 | 9.4202 | 60.0555 | 19.13 | 23.1774 | 6.4481 | 60.0172 | 6.9
23.1945 | 6.4072 | 60.0003 | 6.9 | 23.2031 | 7.7019 | 59.9481 | 19.13 | 23.1942 | 6.4898 | 59.9787 | 19.13 | 23.1805 | 9.4202 | 60.0555 | 19.13 | 23.1857 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.2029 | 6.4072 | 60.0003 | 6.9 | 23.2114 | 7.7019 | 59.9481 | 19.13 | 23.2025 | 6.4898 | 59.9787 | 19.13 | 23.1889 | 9.4195 | 60.0555 | 19.13 | 23.1941 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.2112 | 6.4072 | 60.0003 | 6.9 | 23.2198 | 7.7019 | 59.9481 | 19.13 | 23.2108 | 6.4898 | 59.9787 | 19.13 | 23.1972 | 9.4195 | 60.0555 | 19.13 | 23.2024 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.2196 | 6.4072 | 60.0003 | 6.9 | 23.2281 | 7.7019 | 59.9481 | 19.13 | 23.2192 | 6.4898 | 59.9787 | 19.13 | 23.2055 | 9.4195 | 60.0568 | 19.13 | 23.2107 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.2279 | 6.408 | 60.0003 | 6.9 | 23.2365 | 7.6993 | 59.9481 | 19.13 | 23.2275 | 6.4898 | 59.9787 | 19.13 | 23.2139 | 9.4195 | 60.0568 | 19.13 | 23.219 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.2362 | 6.408 | 60.0003 | 6.9 | 23.2448 | 7.6993 | 59.9481 | 19.13 | 23.2358 | 6.5941 | 59.9787 | 19.13 | 23.2222 | 9.4195 | 60.0568 | 19.13 | 23.2274 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.2446 | 6.408 | 60.0011 | 6.9 | 23.2532 | 7.6993 | 59.9481 | 19.13 | 23.2442 | 6.5941 | 59.9787 | 19.13 | 23.2305 | 9.4195 | 60.0568 | 19.13 | 23.2357 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.2529 | 6.408 | 60.0011 | 6.9 | 23.2615 | 7.6993 | 59.9481 | 19.13 | 23.2525 | 6.5941 | 59.9787 | 19.13 | 23.2388 | 9.4195 | 60.0568 | 19.13 | 23.244 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.2612 | 6.408 | 60.0011 | 6.9 | 23.2698 | 7.6993 | 59.9481 | 19.13 | 23.2609 | 6.5941 | 59.9787 | 19.13 | 23.2471 | 9.4195 | 60.0568 | 19.13 | 23.2523 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.2696 | 6.408 | 60.0011 | 6.9 | 23.2781 | 7.6993 | 59.9481 | 19.13 | 23.2692 | 6.5941 | 59.9787 | 19.13 | 23.2555 | 9.4222 | 60.0568 | 19.13 | 23.2607 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.2779 | 6.408 | 60.0011 | 6.9 | 23.2865 | 7.6973 | 59.9481 | 19.13 | 23.2775 | 6.5941 | 59.9787 | 19.13 | 23.2638 | 9.4222 | 60.0568 | 19.13 | 23.269 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.2862 | 6.408 | 60.0011 | 6.9 | 23.2949 | 7.6973 | 59.9481 | 19.13 | 23.2859 | 6.5924 | 59.9787 | 19.13 | 23.2722 | 9.4222 | 60.0568 | 19.13 | 23.2773 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.2946 | 6.408 | 60.0011 | 6.9 | 23.3032 | 7.6952 | 59.9481 | 19.13 | 23.2942 | 6.5924 | 59.9787 | 19.13 | 23.2805 | 9.4222 | 60.0568 | 19.13 | 23.2856 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.3029 | 6.408 | 60.0011 | 6.9 | 23.3115 | 7.6952 | 59.9481 | 19.13 | 23.3026 | 6.5933 | 59.9801 | 19.13 | 23.2888 | 9.4222 | 60.0568 | 19.13 | 23.2941 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.3112 | 6.408 | 60.0011 | 6.9 | 23.3199 | 7.6959 | 59.9481 | 19.13 | 23.3109 | 6.5933 | 59.9801 | 19.13 | 23.2971 | 9.4222 | 60.0568 | 19.13 | 23.3024 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.3195 | 6.408 | 60.0011 | 6.9 | 23.3282 | 7.6959 | 59.9481 | 19.13 | 23.3192 | 6.5933 | 59.9801 | 19.13 | 23.3054 | 9.4222 | 60.0568 | 19.13 | 23.3107 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.3279 | 6.4078 | 60.0011 | 6.9 | 23.3365 | 7.6959 | 59.95 | 19.13 | 23.3276 | 6.5933 | 59.9801 | 19.13 | 23.3138 | 9.4222 | 60.0568 | 19.13 | 23.319 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.3362 | 6.4078 | 60.0011 | 6.9 | 23.3449 | 7.6959 | 59.95 | 19.13 | 23.3359 | 6.5933 | 59.9801 | 19.13 | 23.3221 | 9.4222 | 60.0568 | 19.13 | 23.3274 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.3446 | 6.4078 | 60.0011 | 6.9 | 23.3532 | 7.6959 | 59.95 | 19.13 | 23.3442 | 6.5933 | 59.9801 | 19.13 | 23.3304 | 9.4222 | 60.0568 | 19.13 | 23.3357 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.3529 | 6.4078 | 60.0011 | 6.9 | 23.3616 | 7.6959 | 59.95 | 19.13 | 23.3525 | 6.5933 | 59.9801 | 19.13 | 23.3387 | 9.4218 | 60.0568 | 19.13 | 23.344 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.3612 | 6.4078 | 60.0011 | 6.9 | 23.3699 | 7.6959 | 59.95 | 19.13 | 23.3609 | 6.5933 | 59.9801 | 19.13 | 23.347 | 9.4218 | 60.0568 | 19.13 | 23.3523 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.3696 | 6.4078 | 60.0011 | 6.9 | 23.3782 | 7.6959 | 59.95 | 19.13 | 23.3692 | 6.5933 | 59.9801 | 19.13 | 23.3554 | 9.4218 | 60.0568 | 19.13 | 23.3607 | 6.4478 | 60.0172 | 6.9
23.3779 | 6.4078 | 60.0011 | 6.9 | 23.3866 | 7.6959 | 59.95 | 19.13 | 23.3776 | 6.5933 | 59.9801 | 19.13 | 23.3637 | 9.4218 | 60.0568 | 19.13 | 23.369 | 6.4478 | 60.0176 | 6.9
23.3862 | 6.4078 | 60.0011 | 6.9 | 23.395 | 7.6959 | 59.95 | 19.13 | 23.3859 | 6.5935 | 59.9801 | 19.13 | 23.3721 | 9.4211 | 60.0568 | 19.13 | 23.3773 | 6.4478 | 60.0176 | 6.9
23.3946 | 6.4078 | 60.0011 | 6.9 | 23.4033 | 7.6964 | 59.95 | 19.13 | 23.3942 | 6.5935 | 59.9801 | 19.13 | 23.3804 | 9.4211 | 60.0568 | 19.13 | 23.3856 | 6.4478 | 60.0176 | 6.9
23.4029 | 6.4078 | 60.0011 | 6.9 | 23.4116 | 7.6964 | 59.95 | 19.13 | 23.4026 | 6.5935 | 59.9801 | 19.13 | 23.3887 | 9.5584 | 60.0568 | 19.13 | 23.394 | 6.4478 | 60.0176 | 6.9
23.4112 | 6.4086 | 60.0011 | 6.9 | 23.42 | 7.6965 | 59.95 | 19.13 | 23.4109 | 6.5935 | 59.9801 | 19.13 | 23.397 | 9.5584 | 60.0568 | 19.13 | 23.4023 | 6.4478 | 60.0176 | 6.9
23.4196 | 6.4086 | 60.0011 | 6.9 | 23.4283 | 7.6965 | 59.95 | 19.13 | 23.4193 | 6.5914 | 59.9801 | 19.13 | 23.4053 | 9.5584 | 60.0575 | 19.13 | 23.4106 | 6.4478 | 60.0176 | 6.9
23.4279 | 6.4086 | 60.0011 | 6.9 | 23.4366 | 7.6965 | 59.95 | 19.13 | 23.4276 | 6.5914 | 59.9801 | 19.13 | 23.4137 | 9.5584 | 60.0575 | 19.13 | 23.4189 | 6.4478 | 60.0176 | 6.9
23.4362 | 6.4086 | 60.0011 | 6.9 | 23.4449 | 7.6965 | 59.95 | 19.13 | 23.4359 | 6.5914 | 59.9801 | 19.13 | 23.422 | 9.5584 | 60.0575 | 19.13 | 23.4274 | 6.4478 | 60.0176 | 6.9
23.4445 | 6.4086 | 60.0019 | 6.9 | 23.4533 | 7.6973 | 59.95 | 19.13 | 23.4443 | 6.5914 | 59.9801 | 19.13 | 23.4303 | 9.5584 | 60.0575 | 19.13 | 23.4357 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.4529 | 6.4086 | 60.0019 | 6.9 | 23.4617 | 7.6973 | 59.95 | 19.13 | 23.4526 | 6.5919 | 59.9801 | 19.13 | 23.4387 | 9.5584 | 60.0575 | 19.13 | 23.444 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.4612 | 6.4086 | 60.0019 | 6.9 | 23.47 | 7.6973 | 59.95 | 19.13 | 23.4609 | 6.5919 | 59.9801 | 19.13 | 23.447 | 9.5584 | 60.0575 | 19.13 | 23.4523 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.4696 | 6.4086 | 60.0019 | 6.9 | 23.4783 | 7.6973 | 59.95 | 19.13 | 23.4692 | 6.5919 | 59.9801 | 19.13 | 23.4553 | 9.5584 | 60.0575 | 19.13 | 23.4607 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.4779 | 6.4086 | 60.0019 | 6.9 | 23.4867 | 7.6973 | 59.95 | 19.13 | 23.4776 | 6.5919 | 59.9801 | 19.13 | 23.4636 | 9.5584 | 60.0575 | 19.13 | 23.469 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.4862 | 6.4086 | 60.0019 | 6.9 | 23.495 | 7.6973 | 59.95 | 19.13 | 23.486 | 6.5919 | 59.9801 | 19.13 | 23.4719 | 9.5584 | 60.0575 | 19.13 | 23.4773 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.4946 | 6.409 | 60.0019 | 6.9 | 23.5034 | 7.6978 | 59.95 | 19.13 | 23.4943 | 6.5919 | 59.9801 | 19.13 | 23.4803 | 9.5584 | 60.0575 | 19.13 | 23.4856 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.5029 | 6.409 | 60.0019 | 6.9 | 23.5117 | 7.6978 | 59.95 | 19.13 | 23.5026 | 6.5919 | 59.9814 | 19.13 | 23.4886 | 9.5584 | 60.0575 | 19.13 | 23.494 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.5112 | 6.4088 | 60.0019 | 6.9 | 23.52 | 7.6979 | 59.95 | 19.13 | 23.5109 | 6.5919 | 59.9814 | 19.13 | 23.4969 | 9.5584 | 60.0575 | 19.13 | 23.5023 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.5196 | 6.4088 | 60.0019 | 6.9 | 23.5284 | 7.6979 | 59.95 | 19.13 | 23.5193 | 6.5902 | 59.9814 | 19.13 | 23.5052 | 9.559 | 60.0575 | 19.13 | 23.5106 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.5279 | 6.4088 | 60.0019 | 6.9 | 23.5367 | 7.6979 | 59.9512 | 19.13 | 23.5276 | 6.5902 | 59.9814 | 19.13 | 23.5135 | 9.559 | 60.0575 | 19.13 | 23.5189 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.5362 | 6.4088 | 60.0019 | 6.9 | 23.545 | 7.6979 | 59.9512 | 19.13 | 23.5359 | 6.5902 | 59.9814 | 19.13 | 23.5219 | 9.559 | 60.0575 | 19.13 | 23.5273 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.5446 | 6.4088 | 60.0019 | 6.9 | 23.5534 | 7.6973 | 59.9512 | 19.13 | 23.5443 | 6.5902 | 59.9814 | 19.13 | 23.5302 | 9.559 | 60.0575 | 19.13 | 23.5356 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.5529 | 6.4088 | 60.0019 | 6.9 | 23.5618 | 7.6973 | 59.9512 | 19.13 | 23.5526 | 6.5902 | 59.9814 | 19.13 | 23.5386 | 9.559 | 60.0575 | 19.13 | 23.5439 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.5612 | 6.4088 | 60.0019 | 6.9 | 23.5701 | 7.6973 | 59.9512 | 19.13 | 23.561 | 6.5902 | 59.9814 | 19.13 | 23.5469 | 9.559 | 60.0575 | 19.13 | 23.5522 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.5695 | 6.4088 | 60.0019 | 6.9 | 23.5784 | 7.6973 | 59.9512 | 19.13 | 23.5693 | 6.5902 | 59.9814 | 19.13 | 23.5552 | 9.559 | 60.0575 | 19.13 | 23.5607 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.5779 | 6.4088 | 60.0019 | 6.9 | 23.5867 | 7.6976 | 59.9512 | 19.13 | 23.5776 | 6.5902 | 59.9814 | 19.13 | 23.5635 | 9.559 | 60.0575 | 19.13 | 23.569 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.5862 | 6.4088 | 60.0019 | 6.9 | 23.5951 | 7.6976 | 59.9512 | 19.13 | 23.5859 | 6.5902 | 59.9814 | 19.13 | 23.5718 | 9.5586 | 60.0575 | 19.13 | 23.5773 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.5945 | 6.4088 | 60.0019 | 6.9 | 23.6035 | 7.6976 | 59.9512 | 19.13 | 23.5943 | 6.5902 | 59.9814 | 19.13 | 23.5802 | 9.5586 | 60.0575 | 19.13 | 23.5856 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.6029 | 6.4088 | 60.0019 | 6.9 | 23.6118 | 7.6976 | 59.9512 | 19.13 | 23.6027 | 6.5904 | 59.9814 | 19.13 | 23.5885 | 9.5586 | 60.0575 | 19.13 | 23.594 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.6112 | 6.4076 | 60.0019 | 6.9 | 23.6201 | 7.6976 | 59.9513 | 19.13 | 23.611 | 6.5904 | 59.9814 | 19.13 | 23.5968 | 9.5586 | 60.0575 | 19.13 | 23.6023 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.6196 | 6.4076 | 60.0019 | 6.9 | 23.6285 | 7.6976 | 59.9513 | 19.13 | 23.6193 | 6.5904 | 59.9814 | 19.13 | 23.6052 | 9.5582 | 60.058 | 19.13 | 23.6106 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.6279 | 6.4076 | 60.0019 | 6.9 | 23.6368 | 7.6977 | 59.9513 | 19.13 | 23.6276 | 6.5904 | 59.9814 | 19.13 | 23.6135 | 9.5582 | 60.058 | 19.13 | 23.6189 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.6362 | 6.4076 | 60.0019 | 6.9 | 23.6451 | 7.6977 | 59.9513 | 19.13 | 23.636 | 6.5904 | 59.9814 | 19.13 | 23.6218 | 9.5582 | 60.058 | 19.13 | 23.6273 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.6446 | 6.4076 | 60.0023 | 6.9 | 23.6535 | 7.6965 | 59.9513 | 19.13 | 23.6443 | 6.5904 | 59.9814 | 19.13 | 23.6301 | 9.5582 | 60.058 | 19.13 | 23.6356 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.6529 | 6.4076 | 60.0023 | 6.9 | 23.6618 | 7.6965 | 59.9513 | 19.13 | 23.6526 | 6.5912 | 59.9814 | 19.13 | 23.6384 | 9.5582 | 60.058 | 19.13 | 23.6439 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.6612 | 6.4076 | 60.0023 | 6.9 | 23.6702 | 7.6965 | 59.9513 | 19.13 | 23.661 | 6.5912 | 59.9814 | 19.13 | 23.6468 | 9.5582 | 60.058 | 19.13 | 23.6522 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.6696 | 6.4076 | 60.0023 | 6.9 | 23.6785 | 7.6965 | 59.9513 | 19.13 | 23.6693 | 6.5912 | 59.9814 | 19.13 | 23.6551 | 9.5582 | 60.058 | 19.13 | 23.6606 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.6779 | 6.4076 | 60.0023 | 6.9 | 23.6868 | 7.6944 | 59.9513 | 19.13 | 23.6777 | 6.5912 | 59.9814 | 19.13 | 23.6635 | 9.5582 | 60.058 | 19.13 | 23.6689 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.6862 | 6.4076 | 60.0023 | 6.9 | 23.6952 | 7.6944 | 59.9513 | 19.13 | 23.686 | 6.5912 | 59.9814 | 19.13 | 23.6718 | 9.5582 | 60.058 | 19.13 | 23.6772 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.6945 | 6.4076 | 60.0023 | 6.9 | 23.7035 | 7.7728 | 59.9513 | 19.13 | 23.6943 | 6.5912 | 59.9814 | 19.13 | 23.6801 | 9.5582 | 60.058 | 19.13 | 23.6855 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.7029 | 6.4076 | 60.0023 | 6.9 | 23.7119 | 7.7728 | 59.9513 | 19.13 | 23.7026 | 6.5912 | 59.9822 | 19.13 | 23.6884 | 9.5582 | 60.058 | 19.13 | 23.694 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.7112 | 6.4069 | 60.0023 | 6.9 | 23.7202 | 7.7728 | 59.9513 | 19.13 | 23.711 | 6.5912 | 59.9822 | 19.13 | 23.6967 | 9.5582 | 60.058 | 19.13 | 23.7023 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.7195 | 6.4069 | 60.0023 | 6.9 | 23.7285 | 7.7728 | 59.9513 | 19.13 | 23.7194 | 6.5917 | 59.9822 | 19.13 | 23.7051 | 9.5582 | 60.058 | 19.13 | 23.7106 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.7279 | 6.4068 | 60.0023 | 6.9 | 23.7369 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.7277 | 6.5917 | 59.9822 | 19.13 | 23.7134 | 9.5582 | 60.058 | 19.13 | 23.7189 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.7362 | 6.4068 | 60.0023 | 6.9 | 23.7452 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.736 | 6.5917 | 59.9822 | 19.13 | 23.7217 | 9.5564 | 60.058 | 19.13 | 23.7273 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.7445 | 6.4068 | 60.0023 | 6.9 | 23.7535 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.7443 | 6.5917 | 59.9822 | 19.13 | 23.73 | 9.5564 | 60.058 | 19.13 | 23.7356 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.7529 | 6.4068 | 60.0023 | 6.9 | 23.7619 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.7527 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.7383 | 9.5564 | 60.058 | 19.13 | 23.7439 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.7612 | 6.4068 | 60.0023 | 6.9 | 23.7703 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.761 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.7467 | 9.5564 | 60.058 | 19.13 | 23.7522 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.7696 | 6.4068 | 60.0023 | 6.9 | 23.7786 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.7693 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.755 | 9.5564 | 60.058 | 19.13 | 23.7606 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.7779 | 6.4068 | 60.0023 | 6.9 | 23.7869 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.7777 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.7633 | 9.5564 | 60.058 | 19.13 | 23.7689 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.7862 | 6.4068 | 60.0023 | 6.9 | 23.7953 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.786 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.7717 | 9.5564 | 60.058 | 19.13 | 23.7772 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.7946 | 6.4068 | 60.0023 | 6.9 | 23.8036 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.7944 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.78 | 9.5564 | 60.058 | 19.13 | 23.7855 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.8029 | 6.4068 | 60.0023 | 6.9 | 23.812 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.8027 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.7883 | 9.5564 | 60.058 | 19.13 | 23.7938 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.8112 | 6.4075 | 60.0023 | 6.9 | 23.8203 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.811 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.7966 | 9.5564 | 60.058 | 19.13 | 23.8022 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.8195 | 6.4075 | 60.0023 | 6.9 | 23.8286 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.8194 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.8049 | 9.5564 | 60.0589 | 19.13 | 23.8105 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.8279 | 6.4075 | 60.0023 | 6.9 | 23.837 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.8277 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.8133 | 9.5564 | 60.0589 | 19.13 | 23.8188 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.8362 | 6.4075 | 60.0023 | 6.9 | 23.8453 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.8361 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.8216 | 9.5564 | 60.0589 | 19.13 | 23.8271 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.8445 | 6.4075 | 60.0031 | 6.9 | 23.8536 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.8444 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.83 | 9.5564 | 60.0589 | 19.13 | 23.8356 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.8529 | 6.4075 | 60.0031 | 6.9 | 23.862 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.8527 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.8383 | 9.5564 | 60.0589 | 19.13 | 23.8439 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.8612 | 6.4083 | 60.0031 | 6.9 | 23.8703 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.861 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.8466 | 9.5564 | 60.0589 | 19.13 | 23.8522 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.8695 | 6.4083 | 60.0031 | 6.9 | 23.8787 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.8694 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.8549 | 9.5564 | 60.0589 | 19.13 | 23.8605 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.8779 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 23.887 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.8777 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.8632 | 9.5564 | 60.0589 | 19.13 | 23.8689 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.8862 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 23.8953 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.886 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.8716 | 9.5564 | 60.0589 | 19.13 | 23.8772 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.8945 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 23.9037 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.8944 | 6.592 | 59.9822 | 19.13 | 23.8799 | 9.5564 | 60.0589 | 19.13 | 23.8855 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.9029 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 23.912 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.9027 | 6.5915 | 59.9828 | 19.13 | 23.8882 | 9.5564 | 60.0589 | 19.13 | 23.8938 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.9112 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 23.9203 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.9111 | 6.5915 | 59.9828 | 19.13 | 23.8965 | 9.5564 | 60.0589 | 19.13 | 23.9022 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.9196 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 23.9287 | 7.7728 | 59.9528 | 19.13 | 23.9194 | 6.5915 | 59.9828 | 19.13 | 23.9048 | 9.5564 | 60.0589 | 19.13 | 23.9105 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.9279 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 23.937 | 7.773 | 59.9532 | 19.13 | 23.9277 | 6.5915 | 59.9828 | 19.13 | 23.9132 | 9.5564 | 60.0589 | 19.13 | 23.9188 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.9362 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 23.9454 | 7.773 | 59.9532 | 19.13 | 23.9361 | 6.5915 | 59.9828 | 19.13 | 23.9215 | 9.5568 | 60.0589 | 19.13 | 23.9271 | 6.4472 | 60.0176 | 6.9
23.9445 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 23.9537 | 7.773 | 59.9532 | 19.13 | 23.9444 | 6.5915 | 59.9828 | 19.13 | 23.9298 | 9.5568 | 60.0589 | 19.13 | 23.9355 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
23.9529 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 23.962 | 7.773 | 59.9532 | 19.13 | 23.9528 | 6.5915 | 59.9828 | 19.13 | 23.9382 | 9.5568 | 60.0589 | 19.13 | 23.9438 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
23.9612 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 23.9704 | 7.7734 | 59.9532 | 19.13 | 23.9611 | 6.5915 | 59.9828 | 19.13 | 23.9465 | 9.5568 | 60.0589 | 19.13 | 23.9521 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
23.9695 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 23.9788 | 7.7734 | 59.9532 | 19.13 | 23.9694 | 6.5915 | 59.9828 | 19.13 | 23.9548 | 9.5538 | 60.0589 | 19.13 | 23.9604 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
23.9779 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 23.9871 | 7.7734 | 59.9532 | 19.13 | 23.9777 | 6.5915 | 59.9828 | 19.13 | 23.9631 | 9.5538 | 60.0589 | 19.13 | 23.9689 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
23.9862 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 23.9954 | 7.7734 | 59.9532 | 19.13 | 23.9861 | 6.5899 | 59.9828 | 19.13 | 23.9714 | 9.5538 | 60.0589 | 19.13 | 23.9772 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
23.9945 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 24.0038 | 7.7734 | 59.9532 | 19.13 | 23.9944 | 6.5899 | 59.9828 | 19.13 | 23.9798 | 9.5538 | 60.0589 | 19.13 | 23.9855 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.0029 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 24.0121 | 7.7734 | 59.9532 | 19.13 | 24.0027 | 6.5901 | 59.9828 | 19.13 | 23.9881 | 9.5541 | 60.0589 | 19.13 | 23.9938 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.0112 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 24.0204 | 7.7742 | 59.9532 | 19.13 | 24.0111 | 6.5901 | 59.9828 | 19.13 | 23.9965 | 9.5541 | 60.0589 | 19.13 | 24.0022 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.0195 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 24.0287 | 7.7742 | 59.9532 | 19.13 | 24.0194 | 6.7728 | 59.9828 | 19.13 | 24.0048 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.0105 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.0279 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 24.0371 | 7.7742 | 59.9532 | 19.13 | 24.0278 | 6.7728 | 59.9828 | 19.13 | 24.0131 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.0188 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.0362 | 6.4082 | 60.0031 | 6.9 | 24.0455 | 7.7742 | 59.9532 | 19.13 | 24.0361 | 6.7728 | 59.9828 | 19.13 | 24.0214 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.0271 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.0445 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.0538 | 7.7742 | 59.9532 | 19.13 | 24.0444 | 6.7728 | 59.9828 | 19.13 | 24.0297 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.0355 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.0529 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.0621 | 7.7742 | 59.9532 | 19.13 | 24.0528 | 6.7728 | 59.9828 | 19.13 | 24.0381 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.0438 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.0612 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.0705 | 7.7742 | 59.9532 | 19.13 | 24.0611 | 6.7728 | 59.9828 | 19.13 | 24.0464 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.0521 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.0695 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.0788 | 7.7742 | 59.9532 | 19.13 | 24.0695 | 6.9508 | 59.9828 | 19.13 | 24.0547 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.0604 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.0779 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.0872 | 7.7742 | 59.9532 | 19.13 | 24.0778 | 6.9508 | 59.9828 | 19.13 | 24.063 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.0688 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.0862 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.0955 | 7.7742 | 59.9532 | 19.13 | 24.0861 | 6.9508 | 59.9828 | 19.13 | 24.0714 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.0771 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.0945 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.1038 | 7.7742 | 59.9532 | 19.13 | 24.0944 | 6.9508 | 59.9828 | 19.13 | 24.0797 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.0854 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.1029 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.1122 | 7.7742 | 59.9532 | 19.13 | 24.1028 | 6.9508 | 59.9833 | 19.13 | 24.088 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.0938 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.1112 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.1205 | 7.7745 | 59.9532 | 19.13 | 24.1111 | 6.9508 | 59.9833 | 19.13 | 24.0963 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.1022 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.1195 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.1288 | 7.7745 | 59.9532 | 19.13 | 24.1194 | 6.9508 | 59.9833 | 19.13 | 24.1047 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.1105 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.1279 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.1372 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.1278 | 6.9508 | 59.9833 | 19.13 | 24.113 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.1188 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.1362 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.1455 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.1361 | 6.9508 | 59.9833 | 19.13 | 24.1213 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.1271 | 6.4476 | 60.0176 | 6.9
24.1445 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.1539 | 7.7747 | 59.954 | 19.13 | 24.1445 | 6.9508 | 59.9833 | 19.13 | 24.1296 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.1355 | 6.4483 | 60.0176 | 6.9
24.1529 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.1622 | 7.7747 | 59.954 | 19.13 | 24.1528 | 6.9508 | 59.9833 | 19.13 | 24.1379 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.1438 | 6.4483 | 60.0176 | 6.9
24.1612 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.1705 | 7.7747 | 59.954 | 19.13 | 24.1611 | 6.9508 | 59.9833 | 19.13 | 24.1463 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.1521 | 6.4471 | 60.0176 | 6.9
24.1695 | 6.4082 | 60.0035 | 6.9 | 24.1789 | 7.7747 | 59.954 | 19.13 | 24.1695 | 6.9508 | 59.9833 | 19.13 | 24.1546 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.1604 | 6.4471 | 60.0176 | 6.9
24.1779 | 6.4067 | 60.0035 | 6.9 | 24.1873 | 7.7741 | 59.954 | 19.13 | 24.1778 | 6.9508 | 59.9833 | 19.13 | 24.163 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.1688 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.1862 | 6.4067 | 60.0035 | 6.9 | 24.1956 | 7.7741 | 59.954 | 19.13 | 24.1862 | 6.9514 | 59.9833 | 19.13 | 24.1713 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.1771 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.1945 | 6.4067 | 60.0035 | 6.9 | 24.2039 | 7.7741 | 59.954 | 19.13 | 24.1945 | 6.9514 | 59.9833 | 19.13 | 24.1796 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.1854 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.2029 | 6.4067 | 60.0035 | 6.9 | 24.2123 | 7.7741 | 59.954 | 19.13 | 24.2028 | 6.9514 | 59.9833 | 19.13 | 24.1879 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.1937 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.2112 | 6.4067 | 60.0035 | 6.9 | 24.2206 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.2111 | 6.9514 | 59.9833 | 19.13 | 24.1962 | 9.5541 | 60.058 | 19.13 | 24.2021 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.2195 | 6.4067 | 60.0035 | 6.9 | 24.2289 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.2195 | 6.9514 | 59.9833 | 19.13 | 24.2046 | 9.5541 | 60.0577 | 19.13 | 24.2104 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.2278 | 6.4067 | 60.0035 | 6.9 | 24.2372 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.2278 | 6.9514 | 59.9833 | 19.13 | 24.2129 | 9.5541 | 60.0577 | 19.13 | 24.2188 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.2362 | 6.4067 | 60.0035 | 6.9 | 24.2456 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.2361 | 6.9497 | 59.9833 | 19.13 | 24.2212 | 9.5541 | 60.0577 | 19.13 | 24.2271 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.2445 | 6.4054 | 60.0039 | 6.9 | 24.254 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.2445 | 6.9497 | 59.9833 | 19.13 | 24.2296 | 9.5541 | 60.0577 | 19.13 | 24.2355 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.2529 | 6.4054 | 60.0039 | 6.9 | 24.2623 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.2528 | 6.9476 | 59.9833 | 19.13 | 24.2379 | 9.5541 | 60.0577 | 19.13 | 24.2438 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.2612 | 6.4054 | 60.0039 | 6.9 | 24.2706 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.2612 | 6.9476 | 59.9833 | 19.13 | 24.2462 | 9.5541 | 60.0577 | 19.13 | 24.2521 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.2695 | 6.4054 | 60.0039 | 6.9 | 24.279 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.2695 | 6.9476 | 59.9833 | 19.13 | 24.2545 | 9.5541 | 60.0577 | 19.13 | 24.2604 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.2779 | 6.4054 | 60.0039 | 6.9 | 24.2873 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.2778 | 6.9476 | 59.9833 | 19.13 | 24.2628 | 9.5541 | 60.0577 | 19.13 | 24.2688 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.2862 | 6.4054 | 60.0039 | 6.9 | 24.2957 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.2862 | 6.9476 | 59.9833 | 19.13 | 24.2712 | 9.5541 | 60.0577 | 19.13 | 24.2771 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.2945 | 6.4054 | 60.0039 | 6.9 | 24.304 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.2945 | 6.9476 | 59.9833 | 19.13 | 24.2795 | 9.5541 | 60.0577 | 19.13 | 24.2854 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.3029 | 6.4054 | 60.0039 | 6.9 | 24.3123 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.3029 | 6.9476 | 59.9844 | 19.13 | 24.2878 | 9.5518 | 60.0577 | 19.13 | 24.2937 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.3112 | 6.4054 | 60.0039 | 6.9 | 24.3207 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.3112 | 6.9476 | 59.9844 | 19.13 | 24.2961 | 9.5518 | 60.0577 | 19.13 | 24.3021 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.3195 | 6.4054 | 60.0039 | 6.9 | 24.329 | 7.7745 | 59.954 | 19.13 | 24.3195 | 6.9476 | 59.9844 | 19.13 | 24.3044 | 9.5506 | 60.0577 | 19.13 | 24.3104 | 6.4453 | 60.0179 | 6.9
24.3279 | 6.4054 | 60.0039 | 6.9 | 24.3373 | 7.7736 | 59.9548 | 19.13 | 24.3278 | 6.9476 | 59.9844 | 19.13 | 24.3128 | 9.5506 | 60.0577 | 19.13 | 24.3187 | 6.444 | 60.0179 | 6.9
24.3362 | 6.4054 | 60.0039 | 6.9 | 24.3457 | 7.7736 | 59.9548 | 19.13 | 24.3362 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.3211 | 9.5506 | 60.0577 | 19.13 | 24.327 | 6.444 | 60.0179 | 6.9
24.3445 | 6.4037 | 60.0039 | 6.9 | 24.354 | 7.774 | 59.9548 | 19.13 | 24.3445 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.3295 | 9.5506 | 60.0577 | 19.13 | 24.3354 | 6.4449 | 60.0179 | 6.9
24.3528 | 6.4037 | 60.0039 | 6.9 | 24.3624 | 7.774 | 59.9548 | 19.13 | 24.3528 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.3378 | 9.55 | 60.0577 | 19.13 | 24.3438 | 6.4449 | 60.0179 | 6.9
24.3612 | 6.4037 | 60.0039 | 6.9 | 24.3707 | 7.774 | 59.9548 | 19.13 | 24.3612 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.3461 | 9.55 | 60.0577 | 19.13 | 24.3521 | 6.4459 | 60.0179 | 6.9
24.3695 | 6.4037 | 60.0039 | 6.9 | 24.379 | 7.774 | 59.9548 | 19.13 | 24.3695 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.3544 | 9.55 | 60.0577 | 19.13 | 24.3604 | 6.4459 | 60.0179 | 6.9
24.3778 | 6.4037 | 60.0039 | 6.9 | 24.3874 | 7.774 | 59.9548 | 19.13 | 24.3779 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.3627 | 9.55 | 60.0577 | 19.13 | 24.3688 | 6.4459 | 60.0188 | 6.9
24.3862 | 6.4037 | 60.0039 | 6.9 | 24.3958 | 7.774 | 59.9548 | 19.13 | 24.3862 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.3711 | 9.55 | 60.0577 | 19.13 | 24.3771 | 6.4459 | 60.0188 | 6.9
24.3945 | 6.4037 | 60.0039 | 6.9 | 24.4041 | 7.774 | 59.9548 | 19.13 | 24.3945 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.3794 | 9.55 | 60.0577 | 19.13 | 24.3854 | 6.4459 | 60.0188 | 6.9
24.4029 | 6.4037 | 60.0039 | 6.9 | 24.4124 | 7.774 | 59.9548 | 19.13 | 24.4029 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.3878 | 9.55 | 60.0577 | 19.13 | 24.3937 | 6.4459 | 60.0188 | 6.9
24.4112 | 6.4037 | 60.0039 | 6.9 | 24.4207 | 7.7755 | 59.9548 | 19.13 | 24.4112 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.3961 | 9.55 | 60.0577 | 19.13 | 24.402 | 6.4459 | 60.0188 | 6.9
24.4195 | 6.4037 | 60.0039 | 6.9 | 24.4291 | 7.7755 | 59.9548 | 19.13 | 24.4196 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.4044 | 9.55 | 60.0573 | 19.13 | 24.4104 | 6.4459 | 60.0188 | 6.9
24.4279 | 6.4049 | 60.0039 | 6.9 | 24.4374 | 7.7755 | 59.9548 | 19.13 | 24.4279 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.4127 | 9.55 | 60.0573 | 19.13 | 24.4187 | 6.4459 | 60.0188 | 6.9
24.4362 | 6.4049 | 60.0039 | 6.9 | 24.4457 | 7.7755 | 59.9548 | 19.13 | 24.4362 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.421 | 9.7378 | 60.0573 | 19.13 | 24.427 | 6.4459 | 60.0188 | 6.9
24.4445 | 6.4049 | 60.0039 | 6.9 | 24.4541 | 7.7755 | 59.9548 | 19.13 | 24.4445 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.4294 | 9.7378 | 60.0573 | 19.13 | 24.4353 | 6.4466 | 60.0188 | 6.9
24.4529 | 6.4049 | 60.0039 | 6.9 | 24.4625 | 7.7755 | 59.9548 | 19.13 | 24.4529 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.4377 | 9.7378 | 60.0573 | 19.13 | 24.4437 | 6.4466 | 60.0188 | 6.9
24.4612 | 6.4049 | 60.0039 | 6.9 | 24.4708 | 7.7755 | 59.9548 | 19.13 | 24.4612 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.446 | 9.7378 | 60.0573 | 19.13 | 24.452 | 6.4466 | 60.0188 | 6.9
24.4695 | 6.4049 | 60.0039 | 6.9 | 24.4791 | 7.7755 | 59.9548 | 19.13 | 24.4695 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.4543 | 9.7378 | 60.0573 | 19.13 | 24.4603 | 6.4466 | 60.0188 | 6.9
24.4778 | 6.4049 | 60.0039 | 6.9 | 24.4875 | 7.9479 | 59.9548 | 19.13 | 24.4779 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.4626 | 9.7378 | 60.0573 | 19.13 | 24.4686 | 6.4454 | 60.0188 | 6.9
24.4862 | 6.4049 | 60.0039 | 6.9 | 24.4958 | 7.9479 | 59.9548 | 19.13 | 24.4862 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.471 | 9.7378 | 60.0573 | 19.13 | 24.4771 | 6.4454 | 60.0188 | 6.9
24.4945 | 6.4049 | 60.0039 | 6.9 | 24.5042 | 7.9486 | 59.9548 | 19.13 | 24.4946 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.4793 | 9.7378 | 60.0573 | 19.13 | 24.4854 | 6.4454 | 60.0188 | 6.9
24.5028 | 6.4049 | 60.0039 | 6.9 | 24.5125 | 7.9486 | 59.9548 | 19.13 | 24.5029 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.4876 | 9.7378 | 60.0573 | 19.13 | 24.4937 | 6.4454 | 60.0188 | 6.9
24.5112 | 6.4049 | 60.0039 | 6.9 | 24.5208 | 7.9496 | 59.9548 | 19.13 | 24.5112 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.496 | 9.7378 | 60.0573 | 19.13 | 24.502 | 6.4436 | 60.0188 | 6.9
24.5195 | 6.4049 | 60.0039 | 6.9 | 24.5292 | 7.9496 | 59.9548 | 19.13 | 24.5196 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.5043 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.5104 | 6.4436 | 60.0188 | 6.9
24.5278 | 6.4049 | 60.0039 | 6.9 | 24.5375 | 7.9496 | 59.9567 | 19.13 | 24.5279 | 7.005 | 59.9844 | 19.13 | 24.5126 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.5187 | 6.4436 | 60.0188 | 6.9
24.5362 | 6.4049 | 60.0039 | 6.9 | 24.5458 | 7.9496 | 59.9567 | 19.13 | 24.5363 | 7.0054 | 59.9844 | 19.13 | 24.5209 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.527 | 6.4436 | 60.0188 | 6.9
24.5445 | 6.4057 | 60.0039 | 6.9 | 24.5542 | 7.9496 | 59.9567 | 19.13 | 24.5446 | 7.0054 | 59.9844 | 19.13 | 24.5292 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.5353 | 6.4436 | 60.0188 | 6.9
24.5528 | 6.4057 | 60.0039 | 6.9 | 24.5625 | 7.9496 | 59.9567 | 19.13 | 24.5529 | 7.0054 | 59.9844 | 19.13 | 24.5376 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.5437 | 6.4436 | 60.0188 | 6.9
24.5612 | 6.4057 | 60.0039 | 6.9 | 24.5709 | 8.0461 | 59.9567 | 19.13 | 24.5612 | 7.0054 | 59.9844 | 19.13 | 24.5459 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.552 | 6.4443 | 60.0188 | 6.9
24.5695 | 6.4057 | 60.0039 | 6.9 | 24.5792 | 8.0461 | 59.9567 | 19.13 | 24.5696 | 7.0054 | 59.9844 | 19.13 | 24.5543 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.5603 | 6.4443 | 60.0188 | 6.9
24.5779 | 6.4064 | 60.0039 | 6.9 | 24.5875 | 8.0468 | 59.9567 | 19.13 | 24.5779 | 7.0054 | 59.9844 | 19.13 | 24.5626 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.5686 | 6.4462 | 60.0203 | 6.9
24.5862 | 6.4064 | 60.0039 | 6.9 | 24.5959 | 8.0468 | 59.9567 | 19.13 | 24.5862 | 7.0054 | 59.9844 | 19.13 | 24.5709 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.577 | 6.4462 | 60.0203 | 6.9
24.5945 | 6.4064 | 60.0039 | 6.9 | 24.6042 | 8.0468 | 59.9567 | 19.13 | 24.5946 | 7.0054 | 59.9844 | 19.13 | 24.5792 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.5853 | 6.4462 | 60.0203 | 6.9
24.6028 | 6.4064 | 60.0039 | 6.9 | 24.6125 | 8.0468 | 59.9567 | 19.13 | 24.6029 | 7.0058 | 59.9844 | 19.13 | 24.5875 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.5936 | 6.4462 | 60.0203 | 6.9
24.6112 | 6.4048 | 60.0039 | 6.9 | 24.6209 | 8.0468 | 59.9567 | 19.13 | 24.6113 | 7.0058 | 59.9844 | 19.13 | 24.5959 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.6019 | 6.4462 | 60.0203 | 6.9
24.6195 | 6.4048 | 60.0039 | 6.9 | 24.6292 | 8.0468 | 59.9567 | 19.13 | 24.6196 | 7.0058 | 59.9844 | 19.13 | 24.6042 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.6104 | 6.4462 | 60.0203 | 6.9
24.6278 | 6.4048 | 60.0039 | 6.9 | 24.6376 | 8.047 | 59.9567 | 19.13 | 24.6279 | 7.0058 | 59.9844 | 19.13 | 24.6125 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.6187 | 6.4462 | 60.0203 | 6.9
24.6362 | 6.4048 | 60.0039 | 6.9 | 24.6459 | 8.047 | 59.9567 | 19.13 | 24.6362 | 7.0039 | 59.9844 | 19.13 | 24.6208 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.627 | 6.4462 | 60.0203 | 6.9
24.6445 | 6.4048 | 60.0046 | 6.9 | 24.6542 | 8.0459 | 59.9567 | 19.13 | 24.6446 | 7.0039 | 59.9844 | 19.13 | 24.6292 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.6353 | 6.4462 | 60.0203 | 6.9
24.6528 | 6.4048 | 60.0046 | 6.9 | 24.6626 | 8.0459 | 59.9567 | 19.13 | 24.653 | 7.0049 | 59.9844 | 19.13 | 24.6375 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.6437 | 6.4462 | 60.0203 | 6.9
24.6612 | 6.4048 | 60.0046 | 6.9 | 24.6709 | 8.0459 | 59.9567 | 19.13 | 24.6613 | 7.0049 | 59.9844 | 19.13 | 24.6458 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.652 | 6.4462 | 60.0203 | 6.9
24.6695 | 6.4048 | 60.0046 | 6.9 | 24.6793 | 8.0459 | 59.9567 | 19.13 | 24.6696 | 7.0049 | 59.9844 | 19.13 | 24.6541 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.6603 | 6.4462 | 60.0203 | 6.9
24.6778 | 6.4048 | 60.0046 | 6.9 | 24.6876 | 8.0459 | 59.9567 | 19.13 | 24.6779 | 7.0049 | 59.9844 | 19.13 | 24.6625 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.6686 | 6.4449 | 60.0203 | 6.9
24.6862 | 6.4048 | 60.0046 | 6.9 | 24.6959 | 8.0459 | 59.9567 | 19.13 | 24.6863 | 7.0049 | 59.9844 | 19.13 | 24.6708 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.677 | 6.4449 | 60.0203 | 6.9
24.6945 | 6.4052 | 60.0046 | 6.9 | 24.7043 | 8.0459 | 59.9567 | 19.13 | 24.6946 | 7.0049 | 59.9844 | 19.13 | 24.6791 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.6853 | 6.4449 | 60.0203 | 6.9
24.7028 | 6.4052 | 60.0046 | 6.9 | 24.7126 | 8.0459 | 59.9567 | 19.13 | 24.7029 | 7.0049 | 59.9847 | 19.13 | 24.6874 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.6936 | 6.4449 | 60.0203 | 6.9
24.7112 | 6.4052 | 60.0046 | 6.9 | 24.7209 | 8.0459 | 59.9567 | 19.13 | 24.7113 | 7.0049 | 59.9847 | 19.13 | 24.6957 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.7019 | 6.4437 | 60.0203 | 6.9
24.7195 | 6.4052 | 60.0046 | 6.9 | 24.7293 | 8.0459 | 59.9567 | 19.13 | 24.7196 | 7.0049 | 59.9847 | 19.13 | 24.7041 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.7103 | 6.4437 | 60.0203 | 6.9
24.7278 | 6.4039 | 60.0046 | 6.9 | 24.7377 | 8.0459 | 59.9582 | 19.13 | 24.728 | 7.0049 | 59.9847 | 19.13 | 24.7124 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.7186 | 6.4419 | 60.0203 | 6.9
24.7361 | 6.4039 | 60.0046 | 6.9 | 24.746 | 8.0459 | 59.9582 | 19.13 | 24.7363 | 7.0056 | 59.9847 | 19.13 | 24.7208 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.7269 | 6.4419 | 60.0203 | 6.9
24.7445 | 6.4039 | 60.0046 | 6.9 | 24.7543 | 8.0459 | 59.9582 | 19.13 | 24.7446 | 7.0056 | 59.9847 | 19.13 | 24.7291 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.7352 | 6.4419 | 60.0203 | 6.9
24.7528 | 6.4039 | 60.0046 | 6.9 | 24.7626 | 8.0459 | 59.9582 | 19.13 | 24.7529 | 7.0057 | 59.9847 | 19.13 | 24.7374 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.7437 | 6.4419 | 60.0203 | 6.9
24.7612 | 6.4039 | 60.0046 | 6.9 | 24.771 | 8.0436 | 59.9582 | 19.13 | 24.7613 | 7.0057 | 59.9847 | 19.13 | 24.7457 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.752 | 6.4419 | 60.0203 | 6.9
24.7695 | 6.4039 | 60.0046 | 6.9 | 24.7794 | 8.0436 | 59.9582 | 19.13 | 24.7697 | 7.0057 | 59.9847 | 19.13 | 24.754 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.7603 | 6.4419 | 60.0203 | 6.9
24.7778 | 6.4038 | 60.0046 | 6.9 | 24.7877 | 8.0436 | 59.9582 | 19.13 | 24.778 | 7.0057 | 59.9847 | 19.13 | 24.7624 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.7686 | 6.4426 | 60.0216 | 6.9
24.7862 | 6.4038 | 60.0046 | 6.9 | 24.796 | 8.0436 | 59.9582 | 19.13 | 24.7863 | 7.0057 | 59.9847 | 19.13 | 24.7707 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.7769 | 6.4426 | 60.0216 | 6.9
24.7945 | 6.4038 | 60.0046 | 6.9 | 24.8044 | 8.0438 | 59.9582 | 19.13 | 24.7946 | 7.0057 | 59.9847 | 19.13 | 24.779 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.7853 | 6.4434 | 60.0216 | 6.9
24.8028 | 6.4038 | 60.0046 | 6.9 | 24.8127 | 8.0438 | 59.9582 | 19.13 | 24.803 | 7.0057 | 59.9847 | 19.13 | 24.7874 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.7936 | 6.4434 | 60.0216 | 6.9
24.8112 | 6.4038 | 60.0046 | 6.9 | 24.821 | 8.0438 | 59.9582 | 19.13 | 24.8113 | 7.0057 | 59.9847 | 19.13 | 24.7957 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.8019 | 6.4445 | 60.0216 | 6.9
24.8195 | 6.4038 | 60.0046 | 6.9 | 24.8293 | 8.0438 | 59.9582 | 19.13 | 24.8196 | 7.0057 | 59.9847 | 19.13 | 24.804 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.8102 | 6.4445 | 60.0216 | 6.9
24.8278 | 6.4038 | 60.0046 | 6.9 | 24.8377 | 8.0438 | 59.9582 | 19.13 | 24.828 | 7.0057 | 59.9847 | 19.13 | 24.8123 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.8186 | 6.4445 | 60.0216 | 6.9
24.8362 | 6.4038 | 60.0046 | 6.9 | 24.8461 | 8.0438 | 59.9582 | 19.13 | 24.8363 | 7.0063 | 59.9847 | 19.13 | 24.8206 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.8269 | 6.4445 | 60.0216 | 6.9
24.8445 | 6.4038 | 60.0058 | 6.9 | 24.8544 | 8.0438 | 59.9582 | 19.13 | 24.8447 | 7.0063 | 59.9847 | 19.13 | 24.829 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.8352 | 6.4445 | 60.0216 | 6.9
24.8528 | 6.4038 | 60.0058 | 6.9 | 24.8627 | 8.0438 | 59.9582 | 19.13 | 24.853 | 7.0063 | 59.9847 | 19.13 | 24.8373 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.8435 | 6.4445 | 60.0216 | 6.9
24.8611 | 6.4038 | 60.0058 | 6.9 | 24.8711 | 8.0418 | 59.9582 | 19.13 | 24.8613 | 7.0063 | 59.9847 | 19.13 | 24.8456 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.8519 | 6.4445 | 60.0216 | 6.9
24.8695 | 6.4038 | 60.0058 | 6.9 | 24.8794 | 8.0418 | 59.9582 | 19.13 | 24.8696 | 7.0061 | 59.9847 | 19.13 | 24.8539 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.8602 | 6.4445 | 60.0216 | 6.9
24.8778 | 6.4038 | 60.0058 | 6.9 | 24.8878 | 8.0418 | 59.9582 | 19.13 | 24.878 | 7.0061 | 59.9847 | 19.13 | 24.8622 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.8685 | 6.442 | 60.0216 | 6.9
24.8861 | 6.4038 | 60.0058 | 6.9 | 24.8961 | 8.0418 | 59.9582 | 19.13 | 24.8864 | 7.0061 | 59.9847 | 19.13 | 24.8706 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.8768 | 6.442 | 60.0216 | 6.9
24.8945 | 6.4273 | 60.0058 | 6.9 | 24.9044 | 8.0428 | 59.9582 | 19.13 | 24.8947 | 7.0061 | 59.9847 | 19.13 | 24.8789 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.8853 | 6.4402 | 60.0216 | 6.9
24.9028 | 6.4273 | 60.0058 | 6.9 | 24.9128 | 8.0428 | 59.9582 | 19.13 | 24.903 | 7.0061 | 59.9863 | 19.13 | 24.8873 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.8936 | 6.4402 | 60.0216 | 6.9
24.9111 | 6.4273 | 60.0058 | 6.9 | 24.9211 | 8.0428 | 59.9582 | 19.13 | 24.9113 | 7.0061 | 59.9863 | 19.13 | 24.8956 | 9.9045 | 60.0573 | 19.13 | 24.9019 | 6.4402 | 60.0216 | 6.9
24.9195 | 6.4273 | 60.0058 | 6.9 | 24.9294 | 8.0428 | 59.9582 | 19.13 | 24.9197 | 7.0061 | 59.9863 | 19.13 | 24.9039 | 9.9019 | 60.0573 | 19.13 | 24.9102 | 6.4402 | 60.0216 | 6.9
24.9278 | 6.4273 | 60.0058 | 6.9 | 24.9378 | 8.0428 | 59.9591 | 19.13 | 24.928 | 7.0061 | 59.9863 | 19.13 | 24.9122 | 9.9019 | 60.0573 | 19.13 | 24.9186 | 6.4402 | 60.0216 | 6.9
24.9361 | 6.4273 | 60.0058 | 6.9 | 24.9461 | 8.0428 | 59.9591 | 19.13 | 24.9363 | 7.0045 | 59.9863 | 19.13 | 24.9205 | 9.9019 | 60.0573 | 19.13 | 24.9269 | 6.4402 | 60.0216 | 6.9
24.9445 | 6.4273 | 60.0058 | 6.9 | 24.9545 | 8.0428 | 59.9591 | 19.13 | 24.9446 | 7.0045 | 59.9863 | 19.13 | 24.9289 | 9.9019 | 60.0573 | 19.13 | 24.9352 | 6.4409 | 60.0216 | 6.9
24.9528 | 6.4273 | 60.0058 | 6.9 | 24.9628 | 8.0428 | 59.9591 | 19.13 | 24.953 | 7.0045 | 59.9863 | 19.13 | 24.9372 | 9.9019 | 60.0573 | 19.13 | 24.9435 | 6.4409 | 60.0216 | 6.9
24.9612 | 6.428 | 60.0058 | 6.9 | 24.9711 | 8.0428 | 59.9591 | 19.13 | 24.9614 | 7.0045 | 59.9863 | 19.13 | 24.9456 | 9.9019 | 60.0573 | 19.13 | 24.9519 | 6.4428 | 60.0216 | 6.9
24.9695 | 6.428 | 60.0058 | 6.9 | 24.9795 | 8.0428 | 59.9591 | 19.13 | 24.9697 | 7.0045 | 59.9863 | 19.13 | 24.9539 | 9.9019 | 60.0573 | 19.13 | 24.9602 | 6.4428 | 60.0216 | 6.9
24.9778 | 6.428 | 60.0058 | 6.9 | 24.9878 | 8.0407 | 59.9591 | 19.13 | 24.978 | 7.0045 | 59.9863 | 19.13 | 24.9622 | 9.9019 | 60.0573 | 19.13 | 24.9685 | 6.4428 | 60.0237 | 6.9
24.9861 | 6.428 | 60.0058 | 6.9 | 24.9962 | 8.0407 | 59.9591 | 19.13 | 24.9863 | 7.0029 | 59.9863 | 19.13 | 24.9705 | 9.9019 | 60.0573 | 19.13 | 24.9768 | 6.4428 | 60.0237 | 6.9
24.9945 | 6.428 | 60.0058 | 6.9 | 25.0045 | 8.0381 | 59.9591 | 19.13 | 24.9947 | 7.0029 | 59.9863 | 19.13 | 24.9788 | 9.9019 | 60.0573 | 19.13 | 24.9852 | 6.4428 | 60.0237 | 6.9
25.0028 | 6.428 | 60.0058 | 6.9 | 25.0128 | 8.0381 | 59.9591 | 19.13 | 25.003 | 7.0029 | 59.9863 | 19.13 | 24.9872 | 9.9019 | 60.0573 | 19.13 | 24.9935 | 6.4428 | 60.0237 | 6.9
25.0111 | 6.428 | 60.0058 | 6.9 | 25.0212 | 8.0388 | 59.9591 | 19.13 | 25.0114 | 7.0029 | 59.9863 | 19.13 | 24.9955 | 9.9019 | 60.0573 | 19.13 | 25.0018 | 6.4428 | 60.0237 | 6.9
25.0195 | 6.428 | 60.0058 | 6.9 | 25.0295 | 8.0388 | 59.9591 | 19.13 | 25.0197 | 7.0029 | 59.9863 | 19.13 | 25.0038 | 9.9019 | 60.057 | 19.13 | 25.0101 | 6.4428 | 60.0237 | 6.9
25.0278 | 6.429 | 60.0058 | 6.9 | 25.0378 | 8.0388 | 59.9591 | 19.13 | 25.028 | 7.0029 | 59.9863 | 19.13 | 25.0121 | 9.9019 | 60.057 | 19.13 | 25.0184 | 6.4415 | 60.0237 | 6.9
25.0361 | 6.429 | 60.0058 | 6.9 | 25.0462 | 8.0388 | 59.9591 | 19.13 | 25.0364 | 7.0022 | 59.9863 | 19.13 | 25.0204 | 9.9019 | 60.057 | 19.13 | 25.0269 | 6.4415 | 60.0237 | 6.9
25.0445 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.0545 | 8.0388 | 59.9591 | 19.13 | 25.0447 | 7.0022 | 59.9863 | 19.13 | 25.0288 | 9.9019 | 60.057 | 19.13 | 25.0352 | 6.4415 | 60.0237 | 6.9
25.0528 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.0629 | 8.0388 | 59.9591 | 19.13 | 25.053 | 7.0022 | 59.9863 | 19.13 | 25.0371 | 9.9013 | 60.057 | 19.13 | 25.0435 | 6.4415 | 60.0237 | 6.9
25.0611 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.0712 | 8.0388 | 59.9591 | 19.13 | 25.0613 | 7.0022 | 59.9863 | 19.13 | 25.0454 | 9.9013 | 60.057 | 19.13 | 25.0518 | 6.4384 | 60.0237 | 6.9
25.0695 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.0795 | 8.0388 | 59.9591 | 19.13 | 25.0697 | 7.0028 | 59.9863 | 19.13 | 25.0538 | 9.9013 | 60.057 | 19.13 | 25.0602 | 6.4384 | 60.0237 | 6.9
25.0778 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.0879 | 8.0388 | 59.9591 | 19.13 | 25.0781 | 7.0028 | 59.9863 | 19.13 | 25.0621 | 9.9013 | 60.057 | 19.13 | 25.0685 | 6.4384 | 60.0237 | 6.9
25.0861 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.0963 | 8.0388 | 59.9591 | 19.13 | 25.0864 | 7.0028 | 59.9863 | 19.13 | 25.0704 | 9.902 | 60.057 | 19.13 | 25.0768 | 6.4384 | 60.0237 | 6.9
25.0945 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.1046 | 8.039 | 59.9591 | 19.13 | 25.0947 | 7.0028 | 59.9863 | 19.13 | 25.0787 | 9.902 | 60.057 | 19.13 | 25.0851 | 6.4384 | 60.0237 | 6.9
25.1028 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.1129 | 8.039 | 59.9591 | 19.13 | 25.103 | 7.0028 | 59.9875 | 19.13 | 25.087 | 9.902 | 60.057 | 19.13 | 25.0935 | 6.4384 | 60.0237 | 6.9
25.1111 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.1212 | 8.0396 | 59.9591 | 19.13 | 25.1114 | 7.0028 | 59.9875 | 19.13 | 25.0954 | 9.902 | 60.057 | 19.13 | 25.1018 | 6.4392 | 60.0237 | 6.9
25.1194 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.1296 | 8.0396 | 59.9591 | 19.13 | 25.1197 | 7.0033 | 59.9875 | 19.13 | 25.1037 | 9.902 | 60.057 | 19.13 | 25.1101 | 6.4392 | 60.0237 | 6.9
25.1278 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.1379 | 8.0406 | 59.9603 | 19.13 | 25.1281 | 7.0033 | 59.9875 | 19.13 | 25.1121 | 9.902 | 60.057 | 19.13 | 25.1184 | 6.44 | 60.0237 | 6.9
25.1361 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.1462 | 8.0406 | 59.9603 | 19.13 | 25.1364 | 7.0033 | 59.9875 | 19.13 | 25.1204 | 9.902 | 60.057 | 19.13 | 25.1268 | 6.44 | 60.0237 | 6.9
25.1444 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.1546 | 8.0406 | 59.9603 | 19.13 | 25.1447 | 7.0033 | 59.9875 | 19.13 | 25.1287 | 9.902 | 60.057 | 19.13 | 25.1351 | 6.44 | 60.0237 | 6.9
25.1528 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.163 | 8.0406 | 59.9603 | 19.13 | 25.1531 | 7.0033 | 59.9875 | 19.13 | 25.137 | 9.902 | 60.057 | 19.13 | 25.1434 | 6.44 | 60.0237 | 6.9
25.1611 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.1713 | 8.0406 | 59.9603 | 19.13 | 25.1614 | 7.0033 | 59.9875 | 19.13 | 25.1453 | 9.902 | 60.057 | 19.13 | 25.1517 | 6.4395 | 60.0237 | 6.9
25.1695 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.1796 | 8.0406 | 59.9603 | 19.13 | 25.1697 | 7.0033 | 59.9875 | 19.13 | 25.1537 | 9.902 | 60.057 | 19.13 | 25.1602 | 6.4395 | 60.0237 | 6.9
25.1778 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.1879 | 8.0406 | 59.9603 | 19.13 | 25.178 | 7.0033 | 59.9875 | 19.13 | 25.162 | 9.902 | 60.057 | 19.13 | 25.1685 | 6.4382 | 60.0257 | 6.9
25.1861 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.1963 | 8.0406 | 59.9603 | 19.13 | 25.1864 | 7.0033 | 59.9875 | 19.13 | 25.1703 | 9.9025 | 60.057 | 19.13 | 25.1768 | 6.4382 | 60.0257 | 6.9
25.1945 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.2047 | 8.0406 | 59.9603 | 19.13 | 25.1947 | 7.0033 | 59.9875 | 19.13 | 25.1786 | 9.9025 | 60.057 | 19.13 | 25.1851 | 6.437 | 60.0257 | 6.9
25.2028 | 6.4288 | 60.0062 | 6.9 | 25.213 | 8.0406 | 59.9603 | 19.13 | 25.2031 | 7.005 | 59.9875 | 19.13 | 25.187 | 9.9025 | 60.057 | 19.13 | 25.1935 | 6.437 | 60.0257 | 6.9
25.2111 | 6.4275 | 60.0062 | 6.9 | 25.2213 | 8.0406 | 59.9603 | 19.13 | 25.2114 | 7.005 | 59.9875 | 19.13 | 25.1953 | 9.9025 | 60.057 | 19.13 | 25.2018 | 6.437 | 60.0257 | 6.9
25.2195 | 6.4275 | 60.0062 | 6.9 | 25.2297 | 8.0406 | 59.9603 | 19.13 | 25.2197 | 7.005 | 59.9875 | 19.13 | 25.2036 | 9.9013 | 60.0565 | 19.13 | 25.2101 | 6.437 | 60.0257 | 6.9
25.2278 | 6.4265 | 60.0062 | 6.9 | 25.238 | 8.0406 | 59.9603 | 19.13 | 25.2281 | 7.005 | 59.9875 | 19.13 | 25.2119 | 9.9013 | 60.0565 | 19.13 | 25.2184 | 6.437 | 60.0257 | 6.9
25.2361 | 6.4265 | 60.0062 | 6.9 | 25.2463 | 8.0406 | 59.9603 | 19.13 | 25.2364 | 7.005 | 59.9875 | 19.13 | 25.2203 | 9.9013 | 60.0565 | 19.13 | 25.2267 | 6.437 | 60.0257 | 6.9
25.2444 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.2546 | 8.0408 | 59.9603 | 19.13 | 25.2448 | 7.005 | 59.9875 | 19.13 | 25.2286 | 9.9013 | 60.0565 | 19.13 | 25.2351 | 6.437 | 60.0257 | 6.9
25.2528 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.263 | 8.0408 | 59.9603 | 19.13 | 25.2531 | 7.0034 | 59.9875 | 19.13 | 25.2369 | 9.8988 | 60.0565 | 19.13 | 25.2434 | 6.437 | 60.0257 | 6.9
25.2611 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.2714 | 8.0415 | 59.9603 | 19.13 | 25.2614 | 7.0034 | 59.9875 | 19.13 | 25.2452 | 9.8988 | 60.0565 | 19.13 | 25.2517 | 6.4388 | 60.0257 | 6.9
25.2694 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.2797 | 8.0415 | 59.9603 | 19.13 | 25.2697 | 7.0034 | 59.9875 | 19.13 | 25.2535 | 9.8988 | 60.0565 | 19.13 | 25.26 | 6.4388 | 60.0257 | 6.9
25.2778 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.288 | 8.0425 | 59.9603 | 19.13 | 25.2781 | 7.0034 | 59.9875 | 19.13 | 25.2619 | 9.8988 | 60.0565 | 19.13 | 25.2684 | 6.4388 | 60.0257 | 6.9
25.2861 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.2964 | 8.0425 | 59.9603 | 19.13 | 25.2864 | 7.0034 | 59.9875 | 19.13 | 25.2702 | 9.8988 | 60.0565 | 19.13 | 25.2767 | 6.4388 | 60.0257 | 6.9
25.2944 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.3047 | 8.0938 | 59.9603 | 19.13 | 25.2947 | 7.0034 | 59.9875 | 19.13 | 25.2786 | 9.8988 | 60.0565 | 19.13 | 25.285 | 6.4375 | 60.0257 | 6.9
25.3028 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.313 | 8.0938 | 59.9603 | 19.13 | 25.3031 | 7.0034 | 59.9891 | 19.13 | 25.2869 | 9.8988 | 60.0565 | 19.13 | 25.2933 | 6.4375 | 60.0257 | 6.9
25.3111 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.3214 | 8.0938 | 59.9603 | 19.13 | 25.3114 | 7.0034 | 59.9891 | 19.13 | 25.2952 | 9.8988 | 60.0565 | 19.13 | 25.3018 | 6.4375 | 60.0257 | 6.9
25.3194 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.3297 | 8.0938 | 59.9603 | 19.13 | 25.3198 | 7.0034 | 59.9891 | 19.13 | 25.3035 | 9.8988 | 60.0565 | 19.13 | 25.3101 | 6.4375 | 60.0257 | 6.9
25.3278 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.3381 | 8.0938 | 59.9614 | 19.13 | 25.3281 | 7.0034 | 59.9891 | 19.13 | 25.3118 | 9.8988 | 60.0565 | 19.13 | 25.3184 | 6.4344 | 60.0257 | 6.9
25.3361 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.3464 | 8.0938 | 59.9614 | 19.13 | 25.3364 | 7.0011 | 59.9891 | 19.13 | 25.3202 | 9.8988 | 60.0565 | 19.13 | 25.3267 | 6.4344 | 60.0257 | 6.9
25.3444 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.3547 | 8.0918 | 59.9614 | 19.13 | 25.3447 | 7.0011 | 59.9891 | 19.13 | 25.3285 | 9.8988 | 60.0565 | 19.13 | 25.3351 | 6.4344 | 60.0257 | 6.9
25.3528 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.363 | 8.0918 | 59.9614 | 19.13 | 25.3531 | 7.0011 | 59.9891 | 19.13 | 25.3369 | 9.8962 | 60.0565 | 19.13 | 25.3434 | 6.4344 | 60.0257 | 6.9
25.3611 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.3714 | 8.0918 | 59.9614 | 19.13 | 25.3615 | 7.0011 | 59.9891 | 19.13 | 25.3452 | 9.8962 | 60.0565 | 19.13 | 25.3517 | 6.4332 | 60.0257 | 6.9
25.3694 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.3798 | 8.0918 | 59.9614 | 19.13 | 25.3698 | 7.0011 | 59.9891 | 19.13 | 25.3535 | 9.8962 | 60.0565 | 19.13 | 25.36 | 6.4332 | 60.0257 | 6.9
25.3777 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.3881 | 8.0919 | 59.9614 | 19.13 | 25.3781 | 7.0011 | 59.9891 | 19.13 | 25.3618 | 9.8962 | 60.0565 | 19.13 | 25.3683 | 6.4339 | 60.0277 | 6.9
25.3861 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.3964 | 8.0919 | 59.9614 | 19.13 | 25.3864 | 7.0036 | 59.9891 | 19.13 | 25.3701 | 9.8975 | 60.0565 | 19.13 | 25.3767 | 6.4339 | 60.0277 | 6.9
25.3944 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.4048 | 8.0919 | 59.9614 | 19.13 | 25.3948 | 7.0036 | 59.9891 | 19.13 | 25.3785 | 9.8975 | 60.0565 | 19.13 | 25.385 | 6.4334 | 60.0277 | 6.9
25.4028 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.4131 | 8.0919 | 59.9614 | 19.13 | 25.4031 | 7.0036 | 59.9891 | 19.13 | 25.3868 | 9.8982 | 60.0565 | 19.13 | 25.3933 | 6.4334 | 60.0277 | 6.9
25.4111 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.4214 | 8.0919 | 59.9614 | 19.13 | 25.4114 | 7.0036 | 59.9891 | 19.13 | 25.3951 | 9.8982 | 60.0565 | 19.13 | 25.4016 | 6.4334 | 60.0277 | 6.9
25.4194 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.4297 | 8.0919 | 59.9614 | 19.13 | 25.4197 | 7.0036 | 59.9891 | 19.13 | 25.4034 | 9.8982 | 60.0552 | 19.13 | 25.41 | 6.4334 | 60.0277 | 6.9
25.4278 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.4381 | 8.0919 | 59.9614 | 19.13 | 25.4281 | 7.0036 | 59.9891 | 19.13 | 25.4117 | 9.8982 | 60.0552 | 19.13 | 25.4183 | 6.4343 | 60.0277 | 6.9
25.4361 | 6.4248 | 60.007 | 6.9 | 25.4465 | 8.0919 | 59.9614 | 19.13 | 25.4365 | 7.0036 | 59.9891 | 19.13 | 25.4201 | 9.8982 | 60.0552 | 19.13 | 25.4266 | 6.4343 | 60.0277 | 6.9
25.4444 | 6.4248 | 60.0073 | 6.9 | 25.4548 | 8.0958 | 59.9614 | 19.13 | 25.4448 | 7.0036 | 59.9891 | 19.13 | 25.4284 | 9.8982 | 60.0552 | 19.13 | 25.4349 | 6.4343 | 60.0277 | 6.9
25.4528 | 6.4248 | 60.0073 | 6.9 | 25.4631 | 8.0958 | 59.9614 | 19.13 | 25.4531 | 7.0036 | 59.9891 | 19.13 | 25.4367 | 9.8982 | 60.0552 | 19.13 | 25.4434 | 6.4343 | 60.0277 | 6.9
25.4611 | 6.4248 | 60.0073 | 6.9 | 25.4715 | 8.0927 | 59.9614 | 19.13 | 25.4614 | 7.0036 | 59.9891 | 19.13 | 25.4451 | 9.8982 | 60.0552 | 19.13 | 25.4517 | 6.433 | 60.0277 | 6.9
25.4694 | 6.4248 | 60.0073 | 6.9 | 25.4798 | 8.0927 | 59.9614 | 19.13 | 25.4698 | 7.0043 | 59.9891 | 19.13 | 25.4534 | 9.8982 | 60.0552 | 19.13 | 25.46 | 6.433 | 60.0277 | 6.9
25.4778 | 6.4248 | 60.0073 | 6.9 | 25.4882 | 8.0908 | 59.9614 | 19.13 | 25.4781 | 7.0043 | 59.9891 | 19.13 | 25.4617 | 9.8982 | 60.0552 | 19.13 | 25.4683 | 6.433 | 60.0277 | 6.9
25.4861 | 6.4248 | 60.0073 | 6.9 | 25.4965 | 8.0908 | 59.9614 | 19.13 | 25.4865 | 7.0043 | 59.9891 | 19.13 | 25.47 | 9.8982 | 60.0552 | 19.13 | 25.4767 | 6.433 | 60.0277 | 6.9
25.4944 | 6.4248 | 60.0073 | 6.9 | 25.5048 | 8.0908 | 59.9614 | 19.13 | 25.4948 | 7.0043 | 59.9891 | 19.13 | 25.4783 | 9.8982 | 60.0552 | 19.13 | 25.485 | 6.4312 | 60.0277 | 6.9
25.5027 | 6.4248 | 60.0073 | 6.9 | 25.5132 | 8.0908 | 59.9614 | 19.13 | 25.5031 | 7.0053 | 59.9899 | 19.13 | 25.4867 | 9.8982 | 60.0552 | 19.13 | 25.4933 | 6.4312 | 60.0277 | 6.9
25.5111 | 6.4248 | 60.0073 | 6.9 | 25.5215 | 8.0908 | 59.9614 | 19.13 | 25.5115 | 7.0053 | 59.9899 | 19.13 | 25.495 | 9.8982 | 60.0552 | 19.13 | 25.5016 | 6.4312 | 60.0277 | 6.9
25.5194 | 6.4248 | 60.0073 | 6.9 | 25.5298 | 8.0908 | 59.9614 | 19.13 | 25.5198 | 7.0037 | 59.9899 | 19.13 | 25.5034 | 10.084 | 60.0552 | 19.13 | 25.5099 | 6.4312 | 60.0277 | 6.9
25.5277 | 6.4255 | 60.0073 | 6.9 | 25.5382 | 8.0924 | 59.9629 | 19.13 | 25.5281 | 7.0037 | 59.9899 | 19.13 | 25.5117 | 10.084 | 60.0552 | 19.13 | 25.5183 | 6.43 | 60.0277 | 6.9
25.5361 | 6.4255 | 60.0073 | 6.9 | 25.5465 | 8.0924 | 59.9629 | 19.13 | 25.5364 | 7.0037 | 59.9899 | 19.13 | 25.52 | 10.084 | 60.0552 | 19.13 | 25.5266 | 6.43 | 60.0277 | 6.9
25.5444 | 6.4255 | 60.0073 | 6.9 | 25.5549 | 8.0924 | 59.9629 | 19.13 | 25.5448 | 7.0037 | 59.9899 | 19.13 | 25.5283 | 10.084 | 60.0552 | 19.13 | 25.5349 | 6.4308 | 60.0277 | 6.9
25.5527 | 6.4255 | 60.0073 | 6.9 | 25.5632 | 8.0924 | 59.9629 | 19.13 | 25.5531 | 7.0037 | 59.9899 | 19.13 | 25.5366 | 10.084 | 60.0552 | 19.13 | 25.5432 | 6.4308 | 60.0277 | 6.9
25.5611 | 6.4267 | 60.0073 | 6.9 | 25.5715 | 8.0905 | 59.9629 | 19.13 | 25.5615 | 7.0037 | 59.9899 | 19.13 | 25.545 | 10.084 | 60.0552 | 19.13 | 25.5516 | 6.429 | 60.0277 | 6.9
25.5694 | 6.4267 | 60.0073 | 6.9 | 25.5799 | 8.0905 | 59.9629 | 19.13 | 25.5698 | 7.0037 | 59.9899 | 19.13 | 25.5533 | 10.0857 | 60.0552 | 19.13 | 25.5599 | 6.429 | 60.0277 | 6.9
25.5777 | 6.4277 | 60.0073 | 6.9 | 25.5882 | 8.0905 | 59.9629 | 19.13 | 25.5781 | 7.0037 | 59.9899 | 19.13 | 25.5616 | 10.0857 | 60.0552 | 19.13 | 25.5682 | 6.4297 | 60.0302 | 6.9
25.5861 | 6.4277 | 60.0073 | 6.9 | 25.5966 | 8.0905 | 59.9629 | 19.13 | 25.5865 | 7.0037 | 59.9899 | 19.13 | 25.5699 | 10.0857 | 60.0552 | 19.13 | 25.5765 | 6.4297 | 60.0302 | 6.9
25.5944 | 6.4277 | 60.0073 | 6.9 | 25.6049 | 8.0905 | 59.9629 | 19.13 | 25.5948 | 7.0037 | 59.9899 | 19.13 | 25.5782 | 10.0857 | 60.0552 | 19.13 | 25.585 | 6.4297 | 60.0302 | 6.9
25.6027 | 6.4277 | 60.0073 | 6.9 | 25.6132 | 8.0905 | 59.9629 | 19.13 | 25.6031 | 7.0037 | 59.9899 | 19.13 | 25.5866 | 10.0857 | 60.0552 | 19.13 | 25.5933 | 6.4297 | 60.0302 | 6.9
25.6111 | 6.4277 | 60.0073 | 6.9 | 25.6216 | 8.0911 | 59.9629 | 19.13 | 25.6115 | 7.0037 | 59.9899 | 19.13 | 25.5949 | 10.0857 | 60.0552 | 19.13 | 25.6016 | 6.4297 | 60.0302 | 6.9
25.6194 | 6.4277 | 60.0073 | 6.9 | 25.6299 | 8.0911 | 59.9629 | 19.13 | 25.6198 | 7.0044 | 59.9899 | 19.13 | 25.6033 | 10.0857 | 60.0545 | 19.13 | 25.6099 | 6.4297 | 60.0302 | 6.9
25.6277 | 6.4277 | 60.0073 | 6.9 | 25.6382 | 8.09 | 59.9629 | 19.13 | 25.6281 | 7.0044 | 59.9899 | 19.13 | 25.6116 | 10.0857 | 60.0545 | 19.13 | 25.6183 | 6.4295 | 60.0302 | 6.9
25.6361 | 6.4277 | 60.0073 | 6.9 | 25.6466 | 8.09 | 59.9629 | 19.13 | 25.6365 | 7.0023 | 59.9899 | 19.13 | 25.6199 | 10.0864 | 60.0545 | 19.13 | 25.6266 | 6.4295 | 60.0302 | 6.9
25.6444 | 6.4277 | 60.0082 | 6.9 | 25.6549 | 8.0929 | 59.9629 | 19.13 | 25.6448 | 7.0023 | 59.9899 | 19.13 | 25.6282 | 10.0864 | 60.0545 | 19.13 | 25.6349 | 6.4295 | 60.0302 | 6.9
25.6527 | 6.4277 | 60.0082 | 6.9 | 25.6633 | 8.0929 | 59.9629 | 19.13 | 25.6531 | 7.0023 | 59.9899 | 19.13 | 25.6365 | 10.0877 | 60.0545 | 19.13 | 25.6432 | 6.4295 | 60.0302 | 6.9
25.6611 | 6.4277 | 60.0082 | 6.9 | 25.6716 | 8.0929 | 59.9629 | 19.13 | 25.6615 | 7.0023 | 59.9899 | 19.13 | 25.6449 | 10.0877 | 60.0545 | 19.13 | 25.6515 | 6.4283 | 60.0302 | 6.9
25.6694 | 6.4277 | 60.0082 | 6.9 | 25.6799 | 8.0929 | 59.9629 | 19.13 | 25.6698 | 7.0027 | 59.9899 | 19.13 | 25.6532 | 10.0881 | 60.0545 | 19.13 | 25.6599 | 6.4283 | 60.0302 | 6.9
25.6777 | 6.4277 | 60.0082 | 6.9 | 25.6883 | 8.0935 | 59.9629 | 19.13 | 25.6782 | 7.0027 | 59.9899 | 19.13 | 25.6615 | 10.0881 | 60.0545 | 19.13 | 25.6682 | 6.4283 | 60.0302 | 6.9
25.6861 | 6.4277 | 60.0082 | 6.9 | 25.6966 | 8.0935 | 59.9629 | 19.13 | 25.6865 | 7.0027 | 59.9899 | 19.13 | 25.6699 | 10.0881 | 60.0545 | 19.13 | 25.6765 | 6.4283 | 60.0302 | 6.9
25.6944 | 6.4264 | 60.0082 | 6.9 | 25.705 | 8.0935 | 59.9629 | 19.13 | 25.6948 | 7.0027 | 59.9899 | 19.13 | 25.6782 | 10.0881 | 60.0545 | 19.13 | 25.6848 | 6.427 | 60.0302 | 6.9
25.7027 | 6.4264 | 60.0082 | 6.9 | 25.7133 | 8.0935 | 59.9629 | 19.13 | 25.7031 | 7.0027 | 59.9911 | 19.13 | 25.6865 | 10.0881 | 60.0545 | 19.13 | 25.6932 | 6.427 | 60.0302 | 6.9
25.7111 | 6.4247 | 60.0082 | 6.9 | 25.7216 | 8.1743 | 59.9629 | 19.13 | 25.7115 | 7.0027 | 59.9911 | 19.13 | 25.6948 | 10.0881 | 60.0545 | 19.13 | 25.7015 | 6.4265 | 60.0302 | 6.9
25.7194 | 6.4247 | 60.0082 | 6.9 | 25.73 | 8.1743 | 59.9629 | 19.13 | 25.7198 | 7.0027 | 59.9911 | 19.13 | 25.7031 | 10.0881 | 60.0545 | 19.13 | 25.7098 | 6.4265 | 60.0302 | 6.9
25.7277 | 6.4247 | 60.0082 | 6.9 | 25.7383 | 8.2704 | 59.9653 | 19.13 | 25.7281 | 7.0027 | 59.9911 | 19.13 | 25.7115 | 10.0881 | 60.0545 | 19.13 | 25.7181 | 6.4272 | 60.0302 | 6.9
25.7361 | 6.4247 | 60.0082 | 6.9 | 25.7466 | 8.2704 | 59.9653 | 19.13 | 25.7365 | 7.0027 | 59.9911 | 19.13 | 25.7198 | 10.0888 | 60.0545 | 19.13 | 25.7266 | 6.4272 | 60.0302 | 6.9
25.7444 | 6.4247 | 60.0082 | 6.9 | 25.755 | 8.2704 | 59.9653 | 19.13 | 25.7448 | 7.0027 | 59.9911 | 19.13 | 25.7281 | 10.0888 | 60.0545 | 19.13 | 25.7349 | 6.4272 | 60.0302 | 6.9
25.7527 | 6.4247 | 60.0082 | 6.9 | 25.7633 | 8.2704 | 59.9653 | 19.13 | 25.7532 | 7.0011 | 59.9911 | 19.13 | 25.7365 | 10.0888 | 60.0545 | 19.13 | 25.7432 | 6.4272 | 60.0302 | 6.9
25.761 | 6.4237 | 60.0082 | 6.9 | 25.7717 | 8.2704 | 59.9653 | 19.13 | 25.7615 | 7.0011 | 59.9911 | 19.13 | 25.7448 | 10.0888 | 60.0545 | 19.13 | 25.7515 | 6.4272 | 60.0302 | 6.9
25.7694 | 6.4237 | 60.0082 | 6.9 | 25.78 | 8.2704 | 59.9653 | 19.13 | 25.7698 | 7.0011 | 59.9911 | 19.13 | 25.7531 | 10.0875 | 60.0545 | 19.13 | 25.7598 | 6.4272 | 60.0302 | 6.9
25.7777 | 6.4237 | 60.0082 | 6.9 | 25.7883 | 8.2684 | 59.9653 | 19.13 | 25.7781 | 7.0011 | 59.9911 | 19.13 | 25.7614 | 10.0875 | 60.0545 | 19.13 | 25.7682 | 6.4268 | 60.0325 | 6.9
25.786 | 6.4237 | 60.0082 | 6.9 | 25.7967 | 8.2684 | 59.9653 | 19.13 | 25.7865 | 7.0021 | 59.9911 | 19.13 | 25.7698 | 10.0875 | 60.0545 | 19.13 | 25.7765 | 6.4268 | 60.0325 | 6.9
25.7944 | 6.4237 | 60.0082 | 6.9 | 25.805 | 8.2694 | 59.9653 | 19.13 | 25.7949 | 7.0021 | 59.9911 | 19.13 | 25.7781 | 10.0875 | 60.0545 | 19.13 | 25.7848 | 6.425 | 60.0325 | 6.9
25.8027 | 6.4237 | 60.0082 | 6.9 | 25.8134 | 8.2694 | 59.9653 | 19.13 | 25.8032 | 7.0005 | 59.9911 | 19.13 | 25.7864 | 10.0879 | 60.0545 | 19.13 | 25.7931 | 6.425 | 60.0325 | 6.9
25.811 | 6.4237 | 60.0082 | 6.9 | 25.8217 | 8.2702 | 59.9653 | 19.13 | 25.8115 | 7.0005 | 59.9911 | 19.13 | 25.7947 | 10.0879 | 60.0545 | 19.13 | 25.8015 | 6.425 | 60.0325 | 6.9
25.8194 | 6.4237 | 60.0082 | 6.9 | 25.83 | 8.2702 | 59.9653 | 19.13 | 25.8198 | 7.0005 | 59.9911 | 19.13 | 25.803 | 10.0879 | 60.0535 | 19.13 | 25.8098 | 6.425 | 60.0325 | 6.9
25.8277 | 6.4237 | 60.0082 | 6.9 | 25.8384 | 8.2702 | 59.9653 | 19.13 | 25.8282 | 7.0005 | 59.9911 | 19.13 | 25.8114 | 10.0879 | 60.0535 | 19.13 | 25.8181 | 6.425 | 60.0325 | 6.9
25.836 | 6.4237 | 60.0082 | 6.9 | 25.8467 | 8.2702 | 59.9653 | 19.13 | 25.8365 | 7.0005 | 59.9911 | 19.13 | 25.8197 | 10.0886 | 60.0535 | 19.13 | 25.8264 | 6.425 | 60.0325 | 6.9
25.8444 | 6.4237 | 60.009 | 6.9 | 25.855 | 8.2702 | 59.9653 | 19.13 | 25.8448 | 7.0005 | 59.9911 | 19.13 | 25.8281 | 10.0886 | 60.0535 | 19.13 | 25.8348 | 6.4238 | 60.0325 | 6.9
25.8527 | 6.4237 | 60.009 | 6.9 | 25.8634 | 8.2702 | 59.9653 | 19.13 | 25.8531 | 7.0005 | 59.9911 | 19.13 | 25.8364 | 10.0886 | 60.0535 | 19.13 | 25.8431 | 6.4238 | 60.0325 | 6.9
25.861 | 6.4237 | 60.009 | 6.9 | 25.8717 | 8.2681 | 59.9653 | 19.13 | 25.8615 | 7.0005 | 59.9911 | 19.13 | 25.8447 | 10.0886 | 60.0535 | 19.13 | 25.8514 | 6.4225 | 60.0325 | 6.9
25.8694 | 6.4237 | 60.009 | 6.9 | 25.8801 | 8.2681 | 59.9653 | 19.13 | 25.8699 | 7.0012 | 59.9911 | 19.13 | 25.853 | 10.0899 | 60.0535 | 19.13 | 25.8597 | 6.4225 | 60.0325 | 6.9
25.8777 | 6.4237 | 60.009 | 6.9 | 25.8884 | 8.2689 | 59.9653 | 19.13 | 25.8782 | 7.0012 | 59.9911 | 19.13 | 25.8613 | 10.0899 | 60.0535 | 19.13 | 25.868 | 6.4235 | 60.0325 | 6.9
25.886 | 6.4237 | 60.009 | 6.9 | 25.8967 | 8.2689 | 59.9653 | 19.13 | 25.8865 | 6.9991 | 59.9911 | 19.13 | 25.8697 | 10.0874 | 60.0535 | 19.13 | 25.8765 | 6.4235 | 60.0325 | 6.9
25.8943 | 6.4237 | 60.009 | 6.9 | 25.9051 | 8.2689 | 59.9653 | 19.13 | 25.8948 | 6.9991 | 59.9911 | 19.13 | 25.878 | 10.0874 | 60.0535 | 19.13 | 25.8848 | 6.4235 | 60.0325 | 6.9
25.9027 | 6.4237 | 60.009 | 6.9 | 25.9134 | 8.2689 | 59.9653 | 19.13 | 25.9032 | 7.1609 | 59.9923 | 19.13 | 25.8863 | 10.0874 | 60.0535 | 19.13 | 25.8931 | 6.4235 | 60.0325 | 6.9
25.911 | 6.4863 | 60.009 | 6.9 | 25.9218 | 8.2689 | 59.9653 | 19.13 | 25.9115 | 7.1609 | 59.9923 | 19.13 | 25.8947 | 10.0874 | 60.0535 | 19.13 | 25.9014 | 6.4235 | 60.0325 | 6.9
25.9194 | 6.4863 | 60.009 | 6.9 | 25.9301 | 8.2689 | 59.9653 | 19.13 | 25.9199 | 7.1609 | 59.9923 | 19.13 | 25.903 | 10.0848 | 60.0535 | 19.13 | 25.9098 | 6.4235 | 60.0325 | 6.9
25.9277 | 6.4886 | 60.009 | 6.9 | 25.9384 | 8.2705 | 59.9676 | 19.13 | 25.9282 | 7.1609 | 59.9923 | 19.13 | 25.9113 | 10.0848 | 60.0535 | 19.13 | 25.9181 | 6.423 | 60.0325 | 6.9
25.936 | 6.4886 | 60.009 | 6.9 | 25.9468 | 8.2705 | 59.9676 | 19.13 | 25.9365 | 7.1615 | 59.9923 | 19.13 | 25.9196 | 10.0848 | 60.0535 | 19.13 | 25.9264 | 6.423 | 60.0325 | 6.9
25.9444 | 6.4886 | 60.009 | 6.9 | 25.9551 | 8.2705 | 59.9676 | 19.13 | 25.9448 | 7.1615 | 59.9923 | 19.13 | 25.928 | 10.0848 | 60.0535 | 19.13 | 25.9347 | 6.4212 | 60.0325 | 6.9
25.9527 | 6.4886 | 60.009 | 6.9 | 25.9634 | 8.2705 | 59.9676 | 19.13 | 25.9532 | 7.1615 | 59.9923 | 19.13 | 25.9363 | 10.082 | 60.0535 | 19.13 | 25.9431 | 6.4212 | 60.0325 | 6.9
25.961 | 6.4886 | 60.009 | 6.9 | 25.9717 | 8.2713 | 59.9676 | 19.13 | 25.9615 | 7.1615 | 59.9923 | 19.13 | 25.9446 | 10.082 | 60.0535 | 19.13 | 25.9514 | 6.4212 | 60.0325 | 6.9
25.9694 | 6.4886 | 60.009 | 6.9 | 25.9801 | 8.2713 | 59.9676 | 19.13 | 25.9698 | 7.1615 | 59.9923 | 19.13 | 25.9529 | 10.082 | 60.0535 | 19.13 | 25.9597 | 6.4212 | 60.0325 | 6.9
25.9777 | 6.5523 | 60.009 | 6.9 | 25.9885 | 8.2713 | 59.9676 | 19.13 | 25.9782 | 7.1615 | 59.9923 | 19.13 | 25.9612 | 10.082 | 60.0535 | 19.13 | 25.968 | 6.4212 | 60.0346 | 6.9
25.986 | 6.5523 | 60.009 | 6.9 | 25.9968 | 8.2713 | 59.9676 | 19.13 | 25.9865 | 7.2639 | 59.9923 | 19.13 | 25.9696 | 10.0827 | 60.0535 | 19.13 | 25.9763 | 6.4212 | 60.0346 | 6.9
25.9944 | 6.5523 | 60.009 | 6.9 | 26.0051 | 8.2713 | 59.9676 | 19.13 | 25.9949 | 7.2639 | 59.9923 | 19.13 | 25.9779 | 10.0827 | 60.0535 | 19.13 | 25.9847 | 6.422 | 60.0346 | 6.9
26.0027 | 6.5523 | 60.009 | 6.9 | 26.0135 | 8.2713 | 59.9676 | 19.13 | 26.0032 | 7.2639 | 59.9923 | 19.13 | 25.9862 | 10.0827 | 60.0535 | 19.13 | 25.993 | 6.422 | 60.0346 | 6.9
26.011 | 6.5523 | 60.009 | 6.9 | 26.0218 | 8.2713 | 59.9676 | 19.13 | 26.0115 | 7.2639 | 59.9923 | 19.13 | 25.9946 | 10.0827 | 60.0535 | 19.13 | 26.0013 | 6.4208 | 60.0346 | 6.9
26.0193 | 6.5523 | 60.009 | 6.9 | 26.0302 | 8.2713 | 59.9676 | 19.13 | 26.0198 | 7.2639 | 59.9923 | 19.13 | 26.0029 | 10.0845 | 60.0516 | 19.13 | 26.0096 | 6.4208 | 60.0346 | 6.9
26.0277 | 6.5523 | 60.009 | 6.9 | 26.0385 | 8.2713 | 59.9676 | 19.13 | 26.0282 | 7.2639 | 59.9923 | 19.13 | 26.0112 | 10.0845 | 60.0516 | 19.13 | 26.0181 | 6.4189 | 60.0346 | 6.9
26.036 | 6.5523 | 60.009 | 6.9 | 26.0468 | 8.2713 | 59.9676 | 19.13 | 26.0366 | 7.2639 | 59.9923 | 19.13 | 26.0195 | 10.0845 | 60.0516 | 19.13 | 26.0264 | 6.4189 | 60.0346 | 6.9
26.0443 | 6.5523 | 60.0098 | 6.9 | 26.0552 | 8.2693 | 59.9676 | 19.13 | 26.0449 | 7.2639 | 59.9923 | 19.13 | 26.0278 | 10.0845 | 60.0516 | 19.13 | 26.0347 | 6.4189 | 60.0346 | 6.9
26.0527 | 6.5523 | 60.0098 | 6.9 | 26.0635 | 8.2693 | 59.9676 | 19.13 | 26.0532 | 7.2639 | 59.9923 | 19.13 | 26.0362 | 10.0845 | 60.0516 | 19.13 | 26.043 | 6.4189 | 60.0346 | 6.9
26.061 | 6.5512 | 60.0098 | 6.9 | 26.0718 | 8.2703 | 59.9676 | 19.13 | 26.0615 | 7.2639 | 59.9923 | 19.13 | 26.0445 | 10.0845 | 60.0516 | 19.13 | 26.0514 | 6.4173 | 60.0346 | 6.9
26.0693 | 6.5512 | 60.0098 | 6.9 | 26.0801 | 8.2703 | 59.9676 | 19.13 | 26.0699 | 7.2623 | 59.9923 | 19.13 | 26.0529 | 10.0852 | 60.0516 | 19.13 | 26.0597 | 6.4173 | 60.0346 | 6.9
26.0777 | 6.5512 | 60.0098 | 6.9 | 26.0885 | 8.2684 | 59.9676 | 19.13 | 26.0782 | 7.2623 | 59.9923 | 19.13 | 26.0612 | 10.0852 | 60.0516 | 19.13 | 26.068 | 6.4173 | 60.0346 | 6.9
26.086 | 6.5512 | 60.0098 | 6.9 | 26.0969 | 8.2684 | 59.9676 | 19.13 | 26.0865 | 7.2623 | 59.9923 | 19.13 | 26.0695 | 10.0826 | 60.0516 | 19.13 | 26.0763 | 6.4173 | 60.0346 | 6.9
26.0943 | 6.5481 | 60.0098 | 6.9 | 26.1052 | 8.2684 | 59.9676 | 19.13 | 26.0948 | 7.2623 | 59.9923 | 19.13 | 26.0778 | 10.0826 | 60.0516 | 19.13 | 26.0846 | 6.416 | 60.0346 | 6.9
26.1027 | 6.5481 | 60.0098 | 6.9 | 26.1135 | 8.2684 | 59.9676 | 19.13 | 26.1032 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.0861 | 10.0794 | 60.0516 | 19.13 | 26.093 | 6.416 | 60.0346 | 6.9
26.111 | 6.5481 | 60.0098 | 6.9 | 26.1218 | 8.2684 | 59.9676 | 19.13 | 26.1115 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.0945 | 10.0794 | 60.0516 | 19.13 | 26.1013 | 6.4171 | 60.0346 | 6.9
26.1193 | 6.5481 | 60.0098 | 6.9 | 26.1302 | 8.2684 | 59.9676 | 19.13 | 26.1199 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.1028 | 10.0794 | 60.0516 | 19.13 | 26.1096 | 6.4171 | 60.0346 | 6.9
26.1277 | 6.5481 | 60.0098 | 6.9 | 26.1385 | 8.2684 | 59.9692 | 19.13 | 26.1282 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.1111 | 10.0794 | 60.0516 | 19.13 | 26.1179 | 6.4179 | 60.0346 | 6.9
26.136 | 6.5481 | 60.0098 | 6.9 | 26.1469 | 8.2684 | 59.9692 | 19.13 | 26.1365 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.1194 | 10.0768 | 60.0516 | 19.13 | 26.1263 | 6.4179 | 60.0346 | 6.9
26.1443 | 6.5481 | 60.0098 | 6.9 | 26.1552 | 8.2684 | 59.9692 | 19.13 | 26.1449 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.1277 | 10.0768 | 60.0516 | 19.13 | 26.1346 | 6.4179 | 60.0346 | 6.9
26.1526 | 6.5481 | 60.0098 | 6.9 | 26.1635 | 8.2684 | 59.9692 | 19.13 | 26.1532 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.1361 | 10.0773 | 60.0516 | 19.13 | 26.1429 | 6.4179 | 60.0346 | 6.9
26.161 | 6.5481 | 60.0098 | 6.9 | 26.1719 | 8.2684 | 59.9692 | 19.13 | 26.1616 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.1444 | 10.0773 | 60.0516 | 19.13 | 26.1512 | 6.4179 | 60.0346 | 6.9
26.1693 | 6.5481 | 60.0098 | 6.9 | 26.1802 | 8.2684 | 59.9692 | 19.13 | 26.1699 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.1528 | 10.0786 | 60.0516 | 19.13 | 26.1595 | 6.4179 | 60.0346 | 6.9
26.1776 | 6.5491 | 60.0098 | 6.9 | 26.1885 | 8.2692 | 59.9692 | 19.13 | 26.1782 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.1611 | 10.0786 | 60.0516 | 19.13 | 26.168 | 6.4186 | 60.0367 | 6.9
26.186 | 6.5491 | 60.0098 | 6.9 | 26.1969 | 8.2692 | 59.9692 | 19.13 | 26.1865 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.1694 | 10.0793 | 60.0516 | 19.13 | 26.1763 | 6.4186 | 60.0367 | 6.9
26.1943 | 6.5491 | 60.0098 | 6.9 | 26.2052 | 8.2692 | 59.9692 | 19.13 | 26.1949 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.1777 | 10.0793 | 60.0516 | 19.13 | 26.1846 | 6.4168 | 60.0367 | 6.9
26.2026 | 6.5491 | 60.0098 | 6.9 | 26.2136 | 8.2692 | 59.9692 | 19.13 | 26.2032 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.186 | 10.0793 | 60.0516 | 19.13 | 26.1929 | 6.4168 | 60.0367 | 6.9
26.211 | 6.548 | 60.0098 | 6.9 | 26.2219 | 8.2692 | 59.9692 | 19.13 | 26.2115 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.1944 | 10.0793 | 60.0516 | 19.13 | 26.2013 | 6.4168 | 60.0367 | 6.9
26.2193 | 6.548 | 60.0098 | 6.9 | 26.2302 | 8.2692 | 59.9692 | 19.13 | 26.2199 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.2027 | 10.0797 | 60.0491 | 19.13 | 26.2096 | 6.4168 | 60.0367 | 6.9
26.2276 | 6.5492 | 60.0098 | 6.9 | 26.2386 | 8.2702 | 59.9692 | 19.13 | 26.2282 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.2111 | 10.0797 | 60.0491 | 19.13 | 26.2179 | 6.4156 | 60.0367 | 6.9
26.236 | 6.5492 | 60.0098 | 6.9 | 26.2469 | 8.2702 | 59.9692 | 19.13 | 26.2366 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.2194 | 10.079 | 60.0491 | 19.13 | 26.2262 | 6.4156 | 60.0367 | 6.9
26.2443 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.2552 | 8.2707 | 59.9692 | 19.13 | 26.2449 | 7.2619 | 59.993 | 19.13 | 26.2277 | 10.079 | 60.0491 | 19.13 | 26.2345 | 6.4156 | 60.0367 | 6.9
26.2526 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.2636 | 8.2707 | 59.9692 | 19.13 | 26.2532 | 7.2589 | 59.993 | 19.13 | 26.236 | 10.0765 | 60.0491 | 19.13 | 26.2429 | 6.4156 | 60.0367 | 6.9
26.261 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.2719 | 8.2715 | 59.9692 | 19.13 | 26.2615 | 7.2589 | 59.993 | 19.13 | 26.2443 | 10.0765 | 60.0491 | 19.13 | 26.2512 | 6.4143 | 60.0367 | 6.9
26.2693 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.2803 | 8.2715 | 59.9692 | 19.13 | 26.2699 | 7.2589 | 59.993 | 19.13 | 26.2527 | 10.0778 | 60.0491 | 19.13 | 26.2595 | 6.4143 | 60.0367 | 6.9
26.2776 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.2886 | 8.2689 | 59.9692 | 19.13 | 26.2782 | 7.2589 | 59.993 | 19.13 | 26.261 | 10.0778 | 60.0491 | 19.13 | 26.2678 | 6.4143 | 60.0367 | 6.9
26.2859 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.2969 | 8.2689 | 59.9692 | 19.13 | 26.2866 | 7.2589 | 59.993 | 19.13 | 26.2693 | 10.0778 | 60.0491 | 19.13 | 26.2762 | 6.4143 | 60.0367 | 6.9
26.2943 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.3053 | 8.267 | 59.9692 | 19.13 | 26.2949 | 7.2589 | 59.993 | 19.13 | 26.2776 | 10.0778 | 60.0491 | 19.13 | 26.2845 | 6.4143 | 60.0367 | 6.9
26.3026 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.3136 | 8.267 | 59.9692 | 19.13 | 26.3032 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.2859 | 10.0752 | 60.0491 | 19.13 | 26.2928 | 6.4143 | 60.0367 | 6.9
26.311 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.322 | 8.3232 | 59.9692 | 19.13 | 26.3116 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.2943 | 10.0752 | 60.0491 | 19.13 | 26.3011 | 6.4138 | 60.0367 | 6.9
26.3193 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.3303 | 8.3232 | 59.9692 | 19.13 | 26.3199 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.3026 | 10.076 | 60.0491 | 19.13 | 26.3096 | 6.4138 | 60.0367 | 6.9
26.3276 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.3386 | 8.3213 | 59.9707 | 19.13 | 26.3282 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.311 | 10.076 | 60.0491 | 19.13 | 26.3179 | 6.4146 | 60.0367 | 6.9
26.336 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.347 | 8.3213 | 59.9707 | 19.13 | 26.3365 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.3193 | 10.076 | 60.0491 | 19.13 | 26.3262 | 6.4146 | 60.0367 | 6.9
26.3443 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.3553 | 8.3213 | 59.9707 | 19.13 | 26.3449 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.3276 | 10.076 | 60.0491 | 19.13 | 26.3345 | 6.4134 | 60.0367 | 6.9
26.3526 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.3636 | 8.3213 | 59.9707 | 19.13 | 26.3532 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.3359 | 10.0753 | 60.0491 | 19.13 | 26.3428 | 6.4134 | 60.0367 | 6.9
26.361 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.372 | 8.3225 | 59.9707 | 19.13 | 26.3616 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.3442 | 10.0753 | 60.0491 | 19.13 | 26.3512 | 6.4134 | 60.0367 | 6.9
26.3693 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.3803 | 8.3225 | 59.9707 | 19.13 | 26.3699 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.3526 | 10.0757 | 60.0491 | 19.13 | 26.3595 | 6.4134 | 60.0367 | 6.9
26.3776 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.3887 | 8.3255 | 59.9707 | 19.13 | 26.3782 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.3609 | 10.0757 | 60.0491 | 19.13 | 26.3678 | 6.4134 | 60.0382 | 6.9
26.386 | 6.5492 | 60.011 | 6.9 | 26.397 | 8.3255 | 59.9707 | 19.13 | 26.3866 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.3693 | 10.0764 | 60.0491 | 19.13 | 26.3761 | 6.4134 | 60.0382 | 6.9
26.3943 | 6.5477 | 60.011 | 6.9 | 26.4053 | 8.3263 | 59.9707 | 19.13 | 26.3949 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.3776 | 10.0764 | 60.0491 | 19.13 | 26.3845 | 6.4134 | 60.0382 | 6.9
26.4026 | 6.5477 | 60.011 | 6.9 | 26.4137 | 8.3263 | 59.9707 | 19.13 | 26.4033 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.3859 | 10.0752 | 60.0491 | 19.13 | 26.3928 | 6.4134 | 60.0382 | 6.9
26.4109 | 6.5477 | 60.011 | 6.9 | 26.422 | 8.3263 | 59.9707 | 19.13 | 26.4116 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.3942 | 10.0752 | 60.0491 | 19.13 | 26.4011 | 6.4134 | 60.0382 | 6.9
26.4193 | 6.5477 | 60.011 | 6.9 | 26.4304 | 8.3263 | 59.9707 | 19.13 | 26.4199 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.4025 | 10.0752 | 60.0467 | 19.13 | 26.4094 | 6.4134 | 60.0382 | 6.9
26.4276 | 6.5462 | 60.011 | 6.9 | 26.4387 | 8.3254 | 59.9707 | 19.13 | 26.4282 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.4109 | 10.0752 | 60.0467 | 19.13 | 26.4177 | 6.4121 | 60.0382 | 6.9
26.4359 | 6.5462 | 60.011 | 6.9 | 26.447 | 8.3254 | 59.9707 | 19.13 | 26.4366 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.4192 | 10.2308 | 60.0467 | 19.13 | 26.4261 | 6.4121 | 60.0382 | 6.9
26.4443 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.4554 | 8.3242 | 59.9707 | 19.13 | 26.4449 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.4276 | 10.2308 | 60.0467 | 19.13 | 26.4344 | 6.4121 | 60.0382 | 6.9
26.4526 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.4637 | 8.3242 | 59.9707 | 19.13 | 26.4532 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.4359 | 10.2314 | 60.0467 | 19.13 | 26.4427 | 6.4121 | 60.0382 | 6.9
26.4609 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.472 | 8.3242 | 59.9707 | 19.13 | 26.4616 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.4442 | 10.2314 | 60.0467 | 19.13 | 26.451 | 6.4103 | 60.0382 | 6.9
26.4693 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.4803 | 8.3242 | 59.9707 | 19.13 | 26.4699 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.4525 | 10.2288 | 60.0467 | 19.13 | 26.4595 | 6.4103 | 60.0382 | 6.9
26.4776 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.4887 | 8.3242 | 59.9707 | 19.13 | 26.4783 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.4608 | 10.2288 | 60.0467 | 19.13 | 26.4678 | 6.4103 | 60.0382 | 6.9
26.4859 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.4971 | 8.3242 | 59.9707 | 19.13 | 26.4866 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.4692 | 10.2288 | 60.0467 | 19.13 | 26.4761 | 6.4103 | 60.0382 | 6.9
26.4943 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.5054 | 8.3228 | 59.9707 | 19.13 | 26.4949 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.4775 | 10.2288 | 60.0467 | 19.13 | 26.4844 | 6.4103 | 60.0382 | 6.9
26.5026 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.5137 | 8.3228 | 59.9707 | 19.13 | 26.5032 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.4858 | 10.2288 | 60.0467 | 19.13 | 26.4927 | 6.4103 | 60.0382 | 6.9
26.5109 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.522 | 8.3219 | 59.9707 | 19.13 | 26.5116 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.4941 | 10.2288 | 60.0467 | 19.13 | 26.5011 | 6.4103 | 60.0382 | 6.9
26.5193 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.5304 | 8.3219 | 59.9707 | 19.13 | 26.5199 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.5024 | 10.2275 | 60.0467 | 19.13 | 26.5094 | 6.4103 | 60.0382 | 6.9
26.5276 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.5388 | 8.3219 | 59.9735 | 19.13 | 26.5283 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.5108 | 10.2275 | 60.0467 | 19.13 | 26.5177 | 6.409 | 60.0382 | 6.9
26.5359 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.5471 | 8.3219 | 59.9735 | 19.13 | 26.5366 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.5191 | 10.2257 | 60.0467 | 19.13 | 26.526 | 6.409 | 60.0382 | 6.9
26.5443 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.5554 | 8.4382 | 59.9735 | 19.13 | 26.5449 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.5275 | 10.2257 | 60.0467 | 19.13 | 26.5344 | 6.409 | 60.0382 | 6.9
26.5526 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.5637 | 8.4382 | 59.9735 | 19.13 | 26.5533 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.5358 | 10.4531 | 60.0467 | 19.13 | 26.5427 | 6.409 | 60.0382 | 6.9
26.5609 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.5721 | 8.4382 | 59.9735 | 19.13 | 26.5616 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.5441 | 10.4531 | 60.0467 | 19.13 | 26.551 | 6.409 | 60.0382 | 6.9
26.5692 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.5804 | 8.4382 | 59.9735 | 19.13 | 26.5699 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.5524 | 10.4531 | 60.0467 | 19.13 | 26.5593 | 6.409 | 60.0382 | 6.9
26.5776 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.5887 | 8.5737 | 59.9735 | 19.13 | 26.5782 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.5607 | 10.4531 | 60.0467 | 19.13 | 26.5676 | 6.409 | 60.0391 | 6.9
26.5859 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.5971 | 8.5737 | 59.9735 | 19.13 | 26.5866 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.5691 | 10.4531 | 60.0467 | 19.13 | 26.576 | 6.409 | 60.0391 | 6.9
26.5942 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.6054 | 8.5748 | 59.9735 | 19.13 | 26.5949 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.5774 | 10.4531 | 60.0467 | 19.13 | 26.5844 | 6.4391 | 60.0391 | 6.9
26.6026 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.6138 | 8.5748 | 59.9735 | 19.13 | 26.6033 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.5858 | 10.4531 | 60.0467 | 19.13 | 26.5927 | 6.4391 | 60.0391 | 6.9
26.6109 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.6221 | 8.576 | 59.9735 | 19.13 | 26.6116 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.5941 | 10.4531 | 60.0467 | 19.13 | 26.601 | 6.4391 | 60.0391 | 6.9
26.6192 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.6304 | 8.576 | 59.9735 | 19.13 | 26.6199 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.6024 | 10.4546 | 60.045 | 19.13 | 26.6094 | 6.4391 | 60.0391 | 6.9
26.6276 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.6388 | 8.576 | 59.9735 | 19.13 | 26.6282 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.6107 | 10.4546 | 60.045 | 19.13 | 26.6177 | 6.4391 | 60.0391 | 6.9
26.6359 | 6.5462 | 60.0117 | 6.9 | 26.6471 | 8.576 | 59.9735 | 19.13 | 26.6366 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.619 | 10.4561 | 60.045 | 19.13 | 26.626 | 6.4391 | 60.0391 | 6.9
26.6442 | 6.5462 | 60.0114 | 6.9 | 26.6555 | 8.576 | 59.9735 | 19.13 | 26.645 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.6274 | 10.4561 | 60.045 | 19.13 | 26.6343 | 6.4391 | 60.0391 | 6.9
26.6526 | 6.5462 | 60.0114 | 6.9 | 26.6638 | 8.576 | 59.9735 | 19.13 | 26.6533 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.6357 | 10.4561 | 60.045 | 19.13 | 26.6426 | 6.4391 | 60.0391 | 6.9
26.6609 | 6.5462 | 60.0114 | 6.9 | 26.6721 | 8.5742 | 59.9735 | 19.13 | 26.6616 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.644 | 10.4561 | 60.045 | 19.13 | 26.651 | 6.4398 | 60.0391 | 6.9
26.6692 | 6.5462 | 60.0114 | 6.9 | 26.6805 | 8.5742 | 59.9735 | 19.13 | 26.6699 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.6523 | 10.4561 | 60.045 | 19.13 | 26.6593 | 6.4398 | 60.0391 | 6.9
26.6776 | 6.5462 | 60.0114 | 6.9 | 26.6888 | 8.5725 | 59.9735 | 19.13 | 26.6783 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.6607 | 10.4561 | 60.045 | 19.13 | 26.6676 | 6.4398 | 60.0391 | 6.9
26.6859 | 6.5462 | 60.0114 | 6.9 | 26.6971 | 8.5725 | 59.9735 | 19.13 | 26.6866 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.669 | 10.4561 | 60.045 | 19.13 | 26.6759 | 6.4398 | 60.0391 | 6.9
26.6942 | 6.5462 | 60.0114 | 6.9 | 26.7054 | 8.57 | 59.9735 | 19.13 | 26.6949 | 7.2589 | 59.9939 | 19.13 | 26.6773 | 10.4561 | 60.045 | 19.13 | 26.6843 | 6.4398 | 60.0391 | 6.9
26.7025 | 6.5462 | 60.0114 | 6.9 | 26.7138 | 8.57 | 59.9735 | 19.13 | 26.7032 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.6857 | 10.4561 | 60.045 | 19.13 | 26.6926 | 6.4398 | 60.0391 | 6.9
26.7109 | 6.5463 | 60.0114 | 6.9 | 26.7222 | 8.57 | 59.9735 | 19.13 | 26.7116 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.694 | 10.4561 | 60.045 | 19.13 | 26.7009 | 6.4398 | 60.0391 | 6.9
26.7192 | 6.5463 | 60.0114 | 6.9 | 26.7305 | 8.57 | 59.9735 | 19.13 | 26.7199 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.7023 | 10.453 | 60.045 | 19.13 | 26.7092 | 6.4398 | 60.0391 | 6.9
26.7275 | 6.5463 | 60.0114 | 6.9 | 26.7388 | 8.57 | 59.9754 | 19.13 | 26.7283 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.7106 | 10.453 | 60.045 | 19.13 | 26.7175 | 6.4398 | 60.0391 | 6.9
26.7359 | 6.5463 | 60.0114 | 6.9 | 26.7471 | 8.57 | 59.9754 | 19.13 | 26.7366 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.719 | 10.453 | 60.045 | 19.13 | 26.726 | 6.4398 | 60.0391 | 6.9
26.7442 | 6.5463 | 60.0114 | 6.9 | 26.7555 | 8.6269 | 59.9754 | 19.13 | 26.7449 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.7273 | 10.453 | 60.045 | 19.13 | 26.7343 | 6.4369 | 60.0391 | 6.9
26.7525 | 6.5463 | 60.0114 | 6.9 | 26.7639 | 8.6269 | 59.9754 | 19.13 | 26.7533 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.7356 | 10.453 | 60.045 | 19.13 | 26.7426 | 6.4369 | 60.0391 | 6.9
26.7609 | 6.5463 | 60.0114 | 6.9 | 26.7722 | 8.6269 | 59.9754 | 19.13 | 26.7616 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.744 | 10.453 | 60.045 | 19.13 | 26.7509 | 6.4369 | 60.0391 | 6.9
26.7692 | 6.5463 | 60.0114 | 6.9 | 26.7805 | 8.6269 | 59.9754 | 19.13 | 26.77 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.7523 | 10.453 | 60.045 | 19.13 | 26.7593 | 6.4369 | 60.0391 | 6.9
26.7775 | 6.5463 | 60.0114 | 6.9 | 26.7888 | 8.6262 | 59.9754 | 19.13 | 26.7783 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.7606 | 10.453 | 60.045 | 19.13 | 26.7676 | 6.4356 | 60.0403 | 6.9
26.7859 | 6.5463 | 60.0114 | 6.9 | 26.7972 | 8.6262 | 59.9754 | 19.13 | 26.7866 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.7689 | 10.4539 | 60.045 | 19.13 | 26.7759 | 6.4356 | 60.0403 | 6.9
26.7942 | 6.5463 | 60.0114 | 6.9 | 26.8055 | 8.6262 | 59.9754 | 19.13 | 26.7949 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.7773 | 10.4539 | 60.045 | 19.13 | 26.7842 | 6.4356 | 60.0403 | 6.9
26.8025 | 6.5463 | 60.0114 | 6.9 | 26.8138 | 8.6262 | 59.9754 | 19.13 | 26.8033 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.7856 | 10.456 | 60.045 | 19.13 | 26.7925 | 6.4356 | 60.0403 | 6.9
26.8109 | 6.5463 | 60.0114 | 6.9 | 26.8222 | 8.6276 | 59.9754 | 19.13 | 26.8116 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.7939 | 10.456 | 60.045 | 19.13 | 26.8009 | 6.4356 | 60.0403 | 6.9
26.8192 | 6.5463 | 60.0114 | 6.9 | 26.8305 | 8.6276 | 59.9754 | 19.13 | 26.8199 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.8022 | 10.456 | 60.043 | 19.13 | 26.8092 | 6.4356 | 60.0403 | 6.9
26.8275 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.8389 | 8.6276 | 59.9754 | 19.13 | 26.8283 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.8105 | 10.456 | 60.043 | 19.13 | 26.8175 | 6.45 | 60.0403 | 6.9
26.8358 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.8472 | 8.6276 | 59.9754 | 19.13 | 26.8366 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.8189 | 10.456 | 60.043 | 19.13 | 26.8258 | 6.45 | 60.0403 | 6.9
26.8442 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.8555 | 8.6276 | 59.9754 | 19.13 | 26.845 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.8272 | 10.456 | 60.043 | 19.13 | 26.8342 | 6.45 | 60.0403 | 6.9
26.8525 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.8639 | 8.6276 | 59.9754 | 19.13 | 26.8533 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.8356 | 10.456 | 60.043 | 19.13 | 26.8425 | 6.45 | 60.0403 | 6.9
26.8609 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.8722 | 8.6276 | 59.9754 | 19.13 | 26.8616 | 7.2589 | 59.9935 | 19.13 | 26.8439 | 10.456 | 60.043 | 19.13 | 26.8508 | 6.45 | 60.0403 | 6.9
26.8692 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.8806 | 8.6276 | 59.9754 | 19.13 | 26.8699 | 7.2581 | 59.9935 | 19.13 | 26.8522 | 10.4569 | 60.043 | 19.13 | 26.8591 | 6.45 | 60.0403 | 6.9
26.8775 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.8889 | 8.6281 | 59.9754 | 19.13 | 26.8783 | 7.2581 | 59.9935 | 19.13 | 26.8605 | 10.4569 | 60.043 | 19.13 | 26.8674 | 6.45 | 60.0403 | 6.9
26.8859 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.8972 | 8.6281 | 59.9754 | 19.13 | 26.8866 | 7.2581 | 59.9935 | 19.13 | 26.8688 | 10.4543 | 60.043 | 19.13 | 26.8759 | 6.45 | 60.0403 | 6.9
26.8942 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.9056 | 8.6325 | 59.9754 | 19.13 | 26.895 | 7.2581 | 59.9935 | 19.13 | 26.8772 | 10.4543 | 60.043 | 19.13 | 26.8842 | 6.4495 | 60.0403 | 6.9
26.9025 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.9139 | 8.6325 | 59.9754 | 19.13 | 26.9033 | 7.2581 | 59.9935 | 19.13 | 26.8855 | 10.4512 | 60.043 | 19.13 | 26.8925 | 6.4495 | 60.0403 | 6.9
26.9109 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.9222 | 8.6325 | 59.9754 | 19.13 | 26.9116 | 7.2581 | 59.9935 | 19.13 | 26.8939 | 10.4512 | 60.043 | 19.13 | 26.9008 | 6.4495 | 60.0403 | 6.9
26.9192 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.9305 | 8.6325 | 59.9754 | 19.13 | 26.92 | 7.2597 | 59.9935 | 19.13 | 26.9022 | 10.4512 | 60.043 | 19.13 | 26.9092 | 6.4495 | 60.0403 | 6.9
26.9275 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.9389 | 8.6325 | 59.977 | 19.13 | 26.9283 | 7.2597 | 59.9935 | 19.13 | 26.9105 | 10.4512 | 60.043 | 19.13 | 26.9175 | 6.4495 | 60.0403 | 6.9
26.9359 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.9472 | 8.6325 | 59.977 | 19.13 | 26.9366 | 7.2597 | 59.9935 | 19.13 | 26.9188 | 10.4512 | 60.043 | 19.13 | 26.9258 | 6.4495 | 60.0403 | 6.9
26.9442 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.9556 | 8.6295 | 59.977 | 19.13 | 26.9449 | 7.2597 | 59.9935 | 19.13 | 26.9271 | 10.4512 | 60.043 | 19.13 | 26.9341 | 6.4495 | 60.0403 | 6.9
26.9525 | 6.5479 | 60.0114 | 6.9 | 26.9639 | 8.6295 | 59.977 | 19.13 | 26.9533 | 7.2601 | 59.9935 | 19.13 | 26.9355 | 10.4512 | 60.043 | 19.13 | 26.9424 | 6.4495 | 60.0403 | 6.9
26.9608 | 6.5484 | 60.0114 | 6.9 | 26.9722 | 8.6288 | 59.977 | 19.13 | 26.9616 | 7.2601 | 59.9935 | 19.13 | 26.9438 | 10.4512 | 60.043 | 19.13 | 26.9508 | 6.4495 | 60.0403 | 6.9
26.9692 | 6.5484 | 60.0114 | 6.9 | 26.9806 | 8.6288 | 59.977 | 19.13 | 26.97 | 7.2601 | 59.9935 | 19.13 | 26.9521 | 10.4512 | 60.043 | 19.13 | 26.9591 | 6.4495 | 60.0403 | 6.9
26.9775 | 6.5484 | 60.0114 | 6.9 | 26.9889 | 8.6288 | 59.977 | 19.13 | 26.9783 | 7.2601 | 59.9935 | 19.13 | 26.9604 | 10.4512 | 60.043 | 19.13 | 26.9674 | 6.4505 | 60.0415 | 6.9
26.9858 | 6.5484 | 60.0114 | 6.9 | 26.9973 | 8.6288 | 59.977 | 19.13 | 26.9866 | 7.4386 | 59.9935 | 19.13 | 26.9688 | 10.4487 | 60.043 | 19.13 | 26.9757 | 6.4505 | 60.0415 | 6.9
26.9942 | 6.5484 | 60.0114 | 6.9 | 27.0056 | 8.6288 | 59.977 | 19.13 | 26.995 | 7.4386 | 59.9935 | 19.13 | 26.9771 | 10.4487 | 60.043 | 19.13 | 26.9841 | 6.4505 | 60.0415 | 6.9
27.0025 | 6.5484 | 60.0114 | 6.9 | 27.0139 | 8.6288 | 59.977 | 19.13 | 27.0033 | 7.4386 | 59.9935 | 19.13 | 26.9855 | 10.4501 | 60.043 | 19.13 | 26.9924 | 6.4505 | 60.0415 | 6.9
27.0108 | 6.5484 | 60.0114 | 6.9 | 27.0223 | 8.6288 | 59.977 | 19.13 | 27.0117 | 7.4386 | 59.9935 | 19.13 | 26.9938 | 10.4501 | 60.043 | 19.13 | 27.0007 | 6.4492 | 60.0415 | 6.9
27.0192 | 6.5484 | 60.0114 | 6.9 | 27.0306 | 8.6288 | 59.977 | 19.13 | 27.02 | 7.4386 | 59.9935 | 19.13 | 27.0021 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.009 | 6.4492 | 60.0415 | 6.9
27.0275 | 6.5484 | 60.0114 | 6.9 | 27.0389 | 8.6288 | 59.977 | 19.13 | 27.0283 | 7.4386 | 59.9935 | 19.13 | 27.0104 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.0173 | 6.4492 | 60.0415 | 6.9
27.0358 | 6.5484 | 60.0114 | 6.9 | 27.0473 | 8.6288 | 59.977 | 19.13 | 27.0366 | 7.4386 | 59.9935 | 19.13 | 27.0187 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.0258 | 6.4492 | 60.0415 | 6.9
27.0442 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.0556 | 8.6288 | 59.977 | 19.13 | 27.045 | 7.4386 | 59.9935 | 19.13 | 27.0271 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.0341 | 6.4476 | 60.0415 | 6.9
27.0525 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.064 | 8.6288 | 59.977 | 19.13 | 27.0533 | 7.4386 | 59.9935 | 19.13 | 27.0354 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.0424 | 6.4476 | 60.0415 | 6.9
27.0608 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.0723 | 8.6279 | 59.977 | 19.13 | 27.0616 | 7.4386 | 59.9935 | 19.13 | 27.0438 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.0507 | 6.4476 | 60.0415 | 6.9
27.0692 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.0806 | 8.6279 | 59.977 | 19.13 | 27.07 | 7.4386 | 59.9935 | 19.13 | 27.0521 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.059 | 6.4476 | 60.0415 | 6.9
27.0775 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.0889 | 8.6279 | 59.977 | 19.13 | 27.0783 | 7.4386 | 59.9935 | 19.13 | 27.0604 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.0674 | 6.4476 | 60.0415 | 6.9
27.0858 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.0973 | 8.6279 | 59.977 | 19.13 | 27.0867 | 7.4386 | 59.9935 | 19.13 | 27.0687 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.0757 | 6.4476 | 60.0415 | 6.9
27.0941 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.1057 | 8.6279 | 59.977 | 19.13 | 27.095 | 7.4386 | 59.9935 | 19.13 | 27.077 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.084 | 6.4476 | 60.0415 | 6.9
27.1025 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.114 | 8.6279 | 59.977 | 19.13 | 27.1033 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.0854 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.0923 | 6.4476 | 60.0415 | 6.9
27.1108 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.1223 | 8.6279 | 59.977 | 19.13 | 27.1116 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.0937 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.1007 | 6.4476 | 60.0415 | 6.9
27.1191 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.1306 | 8.6279 | 59.977 | 19.13 | 27.12 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.1021 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.109 | 6.4476 | 60.0415 | 6.9
27.1275 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.139 | 8.6279 | 59.9778 | 19.13 | 27.1283 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.1104 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.1173 | 6.4476 | 60.0415 | 6.9
27.1358 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.1473 | 8.6279 | 59.9778 | 19.13 | 27.1367 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.1187 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.1256 | 6.4476 | 60.0415 | 6.9
27.1441 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.1556 | 8.6279 | 59.9778 | 19.13 | 27.145 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.127 | 10.4507 | 60.0413 | 19.13 | 27.1339 | 6.4476 | 60.0415 | 6.9
27.1525 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.164 | 8.6279 | 59.9778 | 19.13 | 27.1533 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.1353 | 10.4516 | 60.0413 | 19.13 | 27.1423 | 6.4476 | 60.0415 | 6.9
27.1608 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.1723 | 8.6272 | 59.9778 | 19.13 | 27.1617 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.1437 | 10.4516 | 60.0413 | 19.13 | 27.1506 | 6.5172 | 60.0415 | 6.9
27.1691 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.1807 | 8.6272 | 59.9778 | 19.13 | 27.17 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.152 | 10.4516 | 60.0413 | 19.13 | 27.1589 | 6.5172 | 60.0415 | 6.9
27.1775 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.189 | 8.628 | 59.9778 | 19.13 | 27.1783 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.1603 | 10.4516 | 60.0413 | 19.13 | 27.1672 | 6.5172 | 60.0428 | 6.9
27.1858 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.1973 | 8.628 | 59.9778 | 19.13 | 27.1866 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.1686 | 10.4516 | 60.0413 | 19.13 | 27.1757 | 6.5172 | 60.0428 | 6.9
27.1941 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.2057 | 8.6291 | 59.9778 | 19.13 | 27.195 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.177 | 10.4516 | 60.0413 | 19.13 | 27.184 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.2025 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.214 | 8.6291 | 59.9778 | 19.13 | 27.2033 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.1853 | 10.4522 | 60.0413 | 19.13 | 27.1923 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.2108 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.2224 | 8.6291 | 59.9778 | 19.13 | 27.2117 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.1937 | 10.4522 | 60.0413 | 19.13 | 27.2006 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.2191 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.2307 | 8.6291 | 59.9778 | 19.13 | 27.22 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.202 | 10.4522 | 60.0404 | 19.13 | 27.2089 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.2274 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.239 | 8.6291 | 59.9778 | 19.13 | 27.2283 | 7.4386 | 59.993 | 19.13 | 27.2103 | 10.4522 | 60.0404 | 19.13 | 27.2173 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.2358 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.2474 | 8.6291 | 59.9778 | 19.13 | 27.2366 | 7.4389 | 59.993 | 19.13 | 27.2186 | 10.4522 | 60.0404 | 19.13 | 27.2256 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.2441 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.2557 | 8.6291 | 59.9778 | 19.13 | 27.245 | 7.4389 | 59.993 | 19.13 | 27.2269 | 10.4522 | 60.0404 | 19.13 | 27.2339 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.2524 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.264 | 8.6291 | 59.9778 | 19.13 | 27.2534 | 7.4409 | 59.993 | 19.13 | 27.2353 | 10.4522 | 60.0404 | 19.13 | 27.2422 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.2608 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.2723 | 8.6291 | 59.9778 | 19.13 | 27.2617 | 7.4409 | 59.993 | 19.13 | 27.2436 | 10.4522 | 60.0404 | 19.13 | 27.2506 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.2691 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.2807 | 8.6291 | 59.9778 | 19.13 | 27.27 | 7.4409 | 59.993 | 19.13 | 27.252 | 10.4522 | 60.0404 | 19.13 | 27.2589 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.2774 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.289 | 8.6291 | 59.9778 | 19.13 | 27.2783 | 7.4409 | 59.993 | 19.13 | 27.2603 | 10.4522 | 60.0404 | 19.13 | 27.2672 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.2858 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.2974 | 8.6291 | 59.9778 | 19.13 | 27.2867 | 7.4409 | 59.993 | 19.13 | 27.2686 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.2755 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.2941 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.3057 | 8.6298 | 59.9778 | 19.13 | 27.295 | 7.4409 | 59.993 | 19.13 | 27.2769 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.2838 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.3024 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.314 | 8.6298 | 59.9778 | 19.13 | 27.3033 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.2852 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.2922 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.3108 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.3224 | 8.6298 | 59.9778 | 19.13 | 27.3116 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.2936 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.3005 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.3191 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.3307 | 8.6298 | 59.9778 | 19.13 | 27.32 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.3019 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.3088 | 6.5185 | 60.0428 | 6.9
27.3274 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.3391 | 8.6298 | 59.979 | 19.13 | 27.3284 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.3102 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.3171 | 6.5205 | 60.0428 | 6.9
27.3358 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.3474 | 8.6298 | 59.979 | 19.13 | 27.3367 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.3185 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.3254 | 6.5205 | 60.0428 | 6.9
27.3441 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.3557 | 8.6298 | 59.979 | 19.13 | 27.345 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.3269 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.3339 | 6.5189 | 60.0428 | 6.9
27.3524 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.3641 | 8.6298 | 59.979 | 19.13 | 27.3533 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.3352 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.3422 | 6.5189 | 60.0428 | 6.9
27.3607 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.3724 | 8.6298 | 59.979 | 19.13 | 27.3617 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.3435 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.3505 | 6.5189 | 60.0428 | 6.9
27.3691 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.3807 | 8.6298 | 59.979 | 19.13 | 27.37 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.3519 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.3588 | 6.5189 | 60.0428 | 6.9
27.3774 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.389 | 8.6317 | 59.979 | 19.13 | 27.3784 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.3602 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.3672 | 6.5189 | 60.044 | 6.9
27.3858 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.3974 | 8.6317 | 59.979 | 19.13 | 27.3867 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.3685 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.3755 | 6.5189 | 60.044 | 6.9
27.3941 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.4058 | 8.6293 | 59.979 | 19.13 | 27.395 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.3768 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.3838 | 6.5189 | 60.044 | 6.9
27.4024 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.4141 | 8.6293 | 59.979 | 19.13 | 27.4033 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.3852 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.3921 | 6.5189 | 60.044 | 6.9
27.4108 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.4224 | 8.6293 | 59.979 | 19.13 | 27.4117 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.3935 | 10.4536 | 60.0404 | 19.13 | 27.4004 | 6.5189 | 60.044 | 6.9
27.4191 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.4307 | 8.6293 | 59.979 | 19.13 | 27.42 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.4019 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.4088 | 6.5189 | 60.044 | 6.9
27.4274 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.4391 | 8.6293 | 59.979 | 19.13 | 27.4283 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.4102 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.4171 | 6.5189 | 60.044 | 6.9
27.4358 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.4474 | 8.6293 | 59.979 | 19.13 | 27.4367 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.4185 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.4254 | 6.5189 | 60.044 | 6.9
27.4441 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.4557 | 8.6293 | 59.979 | 19.13 | 27.445 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.4268 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.4337 | 6.5189 | 60.044 | 6.9
27.4524 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.4641 | 8.6293 | 59.979 | 19.13 | 27.4534 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.4351 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.4421 | 6.5189 | 60.044 | 6.9
27.4608 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.4724 | 8.6289 | 59.979 | 19.13 | 27.4617 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.4435 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.4504 | 6.5189 | 60.044 | 6.9
27.4691 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.4808 | 8.6289 | 59.979 | 19.13 | 27.47 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.4518 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.4587 | 6.5189 | 60.044 | 6.9
27.4774 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.4891 | 8.6297 | 59.979 | 19.13 | 27.4783 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.4601 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.467 | 6.5173 | 60.044 | 6.9
27.4857 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.4974 | 8.6297 | 59.979 | 19.13 | 27.4867 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.4684 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.4753 | 6.5173 | 60.044 | 6.9
27.4941 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.5058 | 8.6297 | 59.979 | 19.13 | 27.4951 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.4768 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.4838 | 6.5162 | 60.044 | 6.9
27.5024 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.5141 | 8.6297 | 59.979 | 19.13 | 27.5034 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.4851 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.4921 | 6.5162 | 60.044 | 6.9
27.5107 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.5225 | 8.6297 | 59.979 | 19.13 | 27.5117 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.4934 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.5004 | 6.5162 | 60.044 | 6.9
27.5191 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.5308 | 8.6297 | 59.979 | 19.13 | 27.52 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.5018 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.5087 | 6.5162 | 60.044 | 6.9
27.5274 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.5391 | 8.6311 | 59.9809 | 19.13 | 27.5284 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.5101 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.517 | 6.5162 | 60.044 | 6.9
27.5357 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.5474 | 8.6311 | 59.9809 | 19.13 | 27.5367 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.5184 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.5254 | 6.5162 | 60.044 | 6.9
27.5441 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.5558 | 8.6322 | 59.9809 | 19.13 | 27.545 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.5267 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.5337 | 6.5136 | 60.044 | 6.9
27.5524 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.5641 | 8.6322 | 59.9809 | 19.13 | 27.5533 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.5351 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.542 | 6.5136 | 60.044 | 6.9
27.5607 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.5724 | 8.749 | 59.9809 | 19.13 | 27.5617 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.5434 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.5503 | 6.5136 | 60.044 | 6.9
27.5691 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.5808 | 8.749 | 59.9809 | 19.13 | 27.5701 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.5518 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.5587 | 6.5136 | 60.044 | 6.9
27.5774 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.5891 | 8.749 | 59.9809 | 19.13 | 27.5784 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.5601 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.567 | 6.5136 | 60.0448 | 6.9
27.5857 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.5975 | 8.749 | 59.9809 | 19.13 | 27.5867 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.5684 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.5753 | 6.5136 | 60.0448 | 6.9
27.5941 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.6058 | 8.749 | 59.9809 | 19.13 | 27.595 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.5767 | 10.4536 | 60.0397 | 19.13 | 27.5836 | 6.5124 | 60.0448 | 6.9
27.6024 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.6141 | 8.749 | 59.9809 | 19.13 | 27.6034 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.585 | 10.4549 | 60.0397 | 19.13 | 27.5919 | 6.5124 | 60.0448 | 6.9
27.6107 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.6225 | 8.749 | 59.9809 | 19.13 | 27.6117 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.5934 | 10.4549 | 60.0397 | 19.13 | 27.6003 | 6.5124 | 60.0448 | 6.9
27.619 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.6308 | 8.749 | 59.9809 | 19.13 | 27.6201 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.6017 | 10.4549 | 60.0401 | 19.13 | 27.6086 | 6.5124 | 60.0448 | 6.9
27.6274 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.6392 | 8.749 | 59.9809 | 19.13 | 27.6284 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.61 | 10.4549 | 60.0401 | 19.13 | 27.6169 | 6.5137 | 60.0448 | 6.9
27.6357 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.6475 | 8.749 | 59.9809 | 19.13 | 27.6367 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.6183 | 10.4549 | 60.0401 | 19.13 | 27.6252 | 6.5137 | 60.0448 | 6.9
27.644 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.6558 | 8.7501 | 59.9809 | 19.13 | 27.645 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.6266 | 10.4549 | 60.0401 | 19.13 | 27.6337 | 6.5137 | 60.0448 | 6.9
27.6524 | 6.5484 | 60.011 | 6.9 | 27.6642 | 8.7501 | 59.9809 | 19.13 | 27.6534 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.635 | 10.4549 | 60.0401 | 19.13 | 27.642 | 6.5137 | 60.0448 | 6.9
27.6607 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.6725 | 8.751 | 59.9809 | 19.13 | 27.6617 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.6433 | 10.4549 | 60.0401 | 19.13 | 27.6503 | 6.5137 | 60.0448 | 6.9
27.669 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.6808 | 8.751 | 59.9809 | 19.13 | 27.67 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.6517 | 10.4549 | 60.0401 | 19.13 | 27.6586 | 6.5137 | 60.0448 | 6.9
27.6774 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.6891 | 8.7505 | 59.9809 | 19.13 | 27.6784 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.66 | 10.4549 | 60.0401 | 19.13 | 27.6669 | 6.5147 | 60.0448 | 6.9
27.6857 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.6975 | 8.7505 | 59.9809 | 19.13 | 27.6867 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.6683 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.6753 | 6.5147 | 60.0448 | 6.9
27.694 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.7058 | 8.7505 | 59.9809 | 19.13 | 27.6951 | 7.4417 | 59.9927 | 19.13 | 27.6766 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.6836 | 6.5147 | 60.0448 | 6.9
27.7024 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.7142 | 8.7505 | 59.9809 | 19.13 | 27.7034 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.685 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.6919 | 6.5147 | 60.0448 | 6.9
27.7107 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.7225 | 8.7505 | 59.9809 | 19.13 | 27.7117 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.6933 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.7002 | 6.5157 | 60.0448 | 6.9
27.719 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.7308 | 8.7505 | 59.9809 | 19.13 | 27.72 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.7016 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.7085 | 6.5157 | 60.0448 | 6.9
27.7274 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.7392 | 8.7488 | 59.9829 | 19.13 | 27.7284 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.71 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.7169 | 6.5141 | 60.0448 | 6.9
27.7357 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.7475 | 8.7488 | 59.9829 | 19.13 | 27.7368 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.7183 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.7252 | 6.5141 | 60.0448 | 6.9
27.744 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.7559 | 8.7488 | 59.9829 | 19.13 | 27.7451 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.7266 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.7335 | 6.5141 | 60.0448 | 6.9
27.7523 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.7642 | 8.7488 | 59.9829 | 19.13 | 27.7534 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.7349 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.7418 | 6.5141 | 60.0448 | 6.9
27.7607 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.7725 | 8.7488 | 59.9829 | 19.13 | 27.7617 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.7433 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.7502 | 6.513 | 60.0448 | 6.9
27.769 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.7809 | 8.7488 | 59.9829 | 19.13 | 27.7701 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.7516 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.7585 | 6.513 | 60.0448 | 6.9
27.7773 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.7892 | 8.747 | 59.9829 | 19.13 | 27.7784 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.7599 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.7668 | 6.513 | 60.0464 | 6.9
27.7857 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.7975 | 8.747 | 59.9829 | 19.13 | 27.7867 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.7682 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.7751 | 6.513 | 60.0464 | 6.9
27.794 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.8058 | 8.747 | 59.9829 | 19.13 | 27.795 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.7766 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.7834 | 6.5119 | 60.0464 | 6.9
27.8023 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.8142 | 8.747 | 59.9829 | 19.13 | 27.8034 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.7849 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.7919 | 6.5119 | 60.0464 | 6.9
27.8107 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.8225 | 8.747 | 59.9829 | 19.13 | 27.8117 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.7932 | 10.5731 | 60.0401 | 19.13 | 27.8002 | 6.5119 | 60.0464 | 6.9
27.819 | 6.5479 | 60.011 | 6.9 | 27.8309 | 8.747 | 59.9829 | 19.13 | 27.8201 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.8016 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.8085 | 6.5119 | 60.0464 | 6.9
27.8273 | 6.548 | 60.011 | 6.9 | 27.8392 | 8.7487 | 59.9829 | 19.13 | 27.8284 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.8099 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.8168 | 6.5119 | 60.0464 | 6.9
27.8357 | 6.548 | 60.011 | 6.9 | 27.8475 | 8.7487 | 59.9829 | 19.13 | 27.8367 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.8182 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.8251 | 6.5119 | 60.0464 | 6.9
27.844 | 6.548 | 60.0106 | 6.9 | 27.8559 | 8.7487 | 59.9829 | 19.13 | 27.8451 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.8265 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.8335 | 6.5119 | 60.0464 | 6.9
27.8523 | 6.548 | 60.0106 | 6.9 | 27.8642 | 8.7487 | 59.9829 | 19.13 | 27.8534 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.8349 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.8418 | 6.5119 | 60.0464 | 6.9
27.8607 | 6.548 | 60.0106 | 6.9 | 27.8726 | 8.7487 | 59.9829 | 19.13 | 27.8618 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.8432 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.8501 | 6.5093 | 60.0464 | 6.9
27.869 | 6.548 | 60.0106 | 6.9 | 27.8809 | 8.7487 | 59.9829 | 19.13 | 27.8701 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.8515 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.8584 | 6.5093 | 60.0464 | 6.9
27.8773 | 6.548 | 60.0106 | 6.9 | 27.8892 | 8.7487 | 59.9829 | 19.13 | 27.8784 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.8599 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.8668 | 6.5093 | 60.0464 | 6.9
27.8857 | 6.548 | 60.0106 | 6.9 | 27.8976 | 8.7487 | 59.9829 | 19.13 | 27.8867 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.8682 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.8751 | 6.5093 | 60.0464 | 6.9
27.894 | 6.5491 | 60.0106 | 6.9 | 27.9059 | 8.7498 | 59.9829 | 19.13 | 27.8951 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.8765 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.8834 | 6.5093 | 60.0464 | 6.9
27.9023 | 6.5491 | 60.0106 | 6.9 | 27.9142 | 8.7498 | 59.9829 | 19.13 | 27.9034 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.8848 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.8917 | 6.5093 | 60.0464 | 6.9
27.9107 | 6.5491 | 60.0106 | 6.9 | 27.9225 | 8.7498 | 59.9829 | 19.13 | 27.9117 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.8932 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.9 | 6.5082 | 60.0464 | 6.9
27.919 | 6.5491 | 60.0106 | 6.9 | 27.9309 | 8.7498 | 59.9829 | 19.13 | 27.9201 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.9015 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.9084 | 6.5082 | 60.0464 | 6.9
27.9273 | 6.5491 | 60.0106 | 6.9 | 27.9392 | 8.7504 | 59.9837 | 19.13 | 27.9284 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.9099 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.9167 | 6.5082 | 60.0464 | 6.9
27.9357 | 6.5491 | 60.0106 | 6.9 | 27.9476 | 8.7504 | 59.9837 | 19.13 | 27.9368 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.9182 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.925 | 6.5082 | 60.0464 | 6.9
27.944 | 6.5491 | 60.0106 | 6.9 | 27.9559 | 8.7504 | 59.9837 | 19.13 | 27.9451 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.9265 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.9333 | 6.5082 | 60.0464 | 6.9
27.9523 | 6.5491 | 60.0106 | 6.9 | 27.9642 | 8.7504 | 59.9837 | 19.13 | 27.9534 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.9348 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.9417 | 6.5082 | 60.0464 | 6.9
27.9607 | 6.5486 | 60.0106 | 6.9 | 27.9726 | 8.7504 | 59.9837 | 19.13 | 27.9617 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.9431 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.9501 | 6.5094 | 60.0464 | 6.9
27.969 | 6.5486 | 60.0106 | 6.9 | 27.9809 | 8.7504 | 59.9837 | 19.13 | 27.9701 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.9515 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.9584 | 6.5094 | 60.0464 | 6.9
27.9773 | 6.5486 | 60.0106 | 6.9 | 27.9893 | 8.7504 | 59.9837 | 19.13 | 27.9784 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.9598 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.9667 | 6.5094 | 60.0478 | 6.9
27.9857 | 6.5486 | 60.0106 | 6.9 | 27.9976 | 8.7504 | 59.9837 | 19.13 | 27.9868 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.9681 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.975 | 6.5094 | 60.0478 | 6.9
27.994 | 6.5486 | 60.0106 | 6.9 | 28.0059 | 8.7515 | 59.9837 | 19.13 | 27.9951 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.9764 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.9834 | 6.5084 | 60.0478 | 6.9
28.0023 | 6.5486 | 60.0106 | 6.9 | 28.0143 | 8.7515 | 59.9837 | 19.13 | 28.0034 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.9848 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 27.9917 | 6.5084 | 60.0478 | 6.9
28.0107 | 6.5486 | 60.0106 | 6.9 | 28.0226 | 8.7515 | 59.9837 | 19.13 | 28.0118 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 27.9931 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 28 | 6.5084 | 60.0478 | 6.9
28.019 | 6.5486 | 60.0106 | 6.9 | 28.0309 | 8.7515 | 59.9837 | 19.13 | 28.0201 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 28.0014 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 28.0083 | 6.5084 | 60.0478 | 6.9
28.0273 | 6.5486 | 60.0106 | 6.9 | 28.0392 | 8.7519 | 59.9837 | 19.13 | 28.0284 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 28.0098 | 10.5731 | 60.0399 | 19.13 | 28.0166 | 6.5084 | 60.0478 | 6.9
28.0356 | 6.5486 | 60.0106 | 6.9 | 28.0476 | 8.7519 | 59.9837 | 19.13 | 28.0367 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 28.0181 | 10.5774 | 60.0398 | 19.13 | 28.025 | 6.5084 | 60.0478 | 6.9
28.044 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.0559 | 8.7519 | 59.9837 | 19.13 | 28.0451 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 28.0264 | 10.5774 | 60.0398 | 19.13 | 28.0333 | 6.5084 | 60.0478 | 6.9
28.0523 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.0643 | 8.7519 | 59.9837 | 19.13 | 28.0534 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 28.0347 | 10.578 | 60.0398 | 19.13 | 28.0416 | 6.5084 | 60.0478 | 6.9
28.0606 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.0726 | 8.7519 | 59.9837 | 19.13 | 28.0618 | 7.4417 | 59.9923 | 19.13 | 28.0431 | 10.578 | 60.0398 | 19.13 | 28.0499 | 6.5094 | 60.0478 | 6.9
28.069 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.0809 | 8.7519 | 59.9837 | 19.13 | 28.0701 | 7.5226 | 59.9923 | 19.13 | 28.0514 | 10.578 | 60.0398 | 19.13 | 28.0582 | 6.5094 | 60.0478 | 6.9
28.0773 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.0893 | 8.7502 | 59.9837 | 19.13 | 28.0784 | 7.5226 | 59.9923 | 19.13 | 28.0598 | 10.578 | 60.0398 | 19.13 | 28.0667 | 6.5094 | 60.0478 | 6.9
28.0856 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.0976 | 8.7502 | 59.9837 | 19.13 | 28.0868 | 7.5226 | 59.9923 | 19.13 | 28.0681 | 10.578 | 60.0398 | 19.13 | 28.075 | 6.5094 | 60.0478 | 6.9
28.094 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.106 | 8.7502 | 59.9837 | 19.13 | 28.0951 | 7.5226 | 59.9923 | 19.13 | 28.0764 | 10.578 | 60.0398 | 19.13 | 28.0833 | 6.5094 | 60.0478 | 6.9
28.1023 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.1143 | 8.7502 | 59.9837 | 19.13 | 28.1035 | 7.5226 | 59.9923 | 19.13 | 28.0847 | 10.578 | 60.0398 | 19.13 | 28.0916 | 6.5094 | 60.0478 | 6.9
28.1106 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.1226 | 8.7484 | 59.9837 | 19.13 | 28.1118 | 7.5226 | 59.9923 | 19.13 | 28.093 | 10.578 | 60.0398 | 19.13 | 28.0999 | 6.5078 | 60.0478 | 6.9
28.119 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.131 | 8.7484 | 59.9837 | 19.13 | 28.1201 | 7.5226 | 59.9923 | 19.13 | 28.1014 | 10.5795 | 60.0398 | 19.13 | 28.1083 | 6.5078 | 60.0478 | 6.9
28.1273 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.1393 | 8.7461 | 59.9856 | 19.13 | 28.1284 | 7.5226 | 59.9923 | 19.13 | 28.1097 | 10.5795 | 60.0398 | 19.13 | 28.1166 | 6.5078 | 60.0478 | 6.9
28.1356 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.1476 | 8.7461 | 59.9856 | 19.13 | 28.1368 | 7.5226 | 59.9923 | 19.13 | 28.118 | 10.5795 | 60.0398 | 19.13 | 28.1249 | 6.5078 | 60.0478 | 6.9
28.144 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.1559 | 8.7461 | 59.9856 | 19.13 | 28.1451 | 7.5226 | 59.9923 | 19.13 | 28.1263 | 10.5795 | 60.0398 | 19.13 | 28.1332 | 6.5088 | 60.0478 | 6.9
28.1523 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.1643 | 8.7461 | 59.9856 | 19.13 | 28.1534 | 7.5226 | 59.9923 | 19.13 | 28.1346 | 10.5795 | 60.0398 | 19.13 | 28.1416 | 6.5088 | 60.0478 | 6.9
28.1606 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.1726 | 8.7461 | 59.9856 | 19.13 | 28.1618 | 7.5226 | 59.9923 | 19.13 | 28.143 | 10.5795 | 60.0398 | 19.13 | 28.1499 | 6.5076 | 60.0478 | 6.9
28.1689 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.181 | 8.7461 | 59.9856 | 19.13 | 28.1701 | 7.5221 | 59.9923 | 19.13 | 28.1513 | 10.5795 | 60.0398 | 19.13 | 28.1582 | 6.5076 | 60.0478 | 6.9
28.1773 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.1893 | 8.7473 | 59.9856 | 19.13 | 28.1785 | 7.5221 | 59.9923 | 19.13 | 28.1597 | 10.5795 | 60.0398 | 19.13 | 28.1665 | 6.5076 | 60.049 | 6.9
28.1856 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.1976 | 8.7473 | 59.9856 | 19.13 | 28.1868 | 7.5221 | 59.9923 | 19.13 | 28.168 | 10.5804 | 60.0398 | 19.13 | 28.1748 | 6.5076 | 60.049 | 6.9
28.1939 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.206 | 8.7473 | 59.9856 | 19.13 | 28.1951 | 7.5221 | 59.9923 | 19.13 | 28.1763 | 10.5804 | 60.0398 | 19.13 | 28.1832 | 6.5076 | 60.049 | 6.9
28.2023 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.2143 | 8.7473 | 59.9856 | 19.13 | 28.2034 | 7.5221 | 59.9923 | 19.13 | 28.1846 | 10.581 | 60.0398 | 19.13 | 28.1915 | 6.5076 | 60.049 | 6.9
28.2106 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.2227 | 8.7473 | 59.9856 | 19.13 | 28.2118 | 7.5221 | 59.9923 | 19.13 | 28.193 | 10.581 | 60.0398 | 19.13 | 28.1998 | 6.5089 | 60.049 | 6.9
28.2189 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.231 | 8.7473 | 59.9856 | 19.13 | 28.2201 | 7.5221 | 59.9923 | 19.13 | 28.2013 | 10.581 | 60.039 | 19.13 | 28.2081 | 6.5089 | 60.049 | 6.9
28.2273 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.2393 | 8.7481 | 59.9856 | 19.13 | 28.2285 | 7.5221 | 59.9923 | 19.13 | 28.2096 | 10.581 | 60.039 | 19.13 | 28.2164 | 6.5089 | 60.049 | 6.9
28.2356 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.2477 | 8.7481 | 59.9856 | 19.13 | 28.2368 | 7.5221 | 59.9923 | 19.13 | 28.218 | 10.5778 | 60.039 | 19.13 | 28.2249 | 6.5089 | 60.049 | 6.9
28.2439 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.256 | 8.7497 | 59.9856 | 19.13 | 28.2451 | 7.5221 | 59.9923 | 19.13 | 28.2263 | 10.5778 | 60.039 | 19.13 | 28.2332 | 6.5079 | 60.049 | 6.9
28.2523 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.2643 | 8.7497 | 59.9856 | 19.13 | 28.2535 | 7.5221 | 59.9923 | 19.13 | 28.2346 | 10.5778 | 60.039 | 19.13 | 28.2415 | 6.5079 | 60.049 | 6.9
28.2606 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.2726 | 8.7497 | 59.9856 | 19.13 | 28.2618 | 7.5221 | 59.9923 | 19.13 | 28.2429 | 10.5778 | 60.039 | 19.13 | 28.2498 | 6.5068 | 60.049 | 6.9
28.2689 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.281 | 8.7497 | 59.9856 | 19.13 | 28.2701 | 7.5221 | 59.9923 | 19.13 | 28.2513 | 10.5778 | 60.039 | 19.13 | 28.2581 | 6.5068 | 60.049 | 6.9
28.2773 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.2893 | 8.7497 | 59.9856 | 19.13 | 28.2784 | 7.5221 | 59.9923 | 19.13 | 28.2596 | 10.5778 | 60.039 | 19.13 | 28.2665 | 6.5068 | 60.049 | 6.9
28.2856 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.2977 | 8.7497 | 59.9856 | 19.13 | 28.2868 | 7.5213 | 59.9923 | 19.13 | 28.2679 | 10.5753 | 60.039 | 19.13 | 28.2748 | 6.5068 | 60.049 | 6.9
28.2939 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.306 | 8.748 | 59.9856 | 19.13 | 28.2951 | 7.5213 | 59.9923 | 19.13 | 28.2762 | 10.5753 | 60.039 | 19.13 | 28.2831 | 6.5068 | 60.049 | 6.9
28.3023 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.3143 | 8.748 | 59.9856 | 19.13 | 28.3035 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.2845 | 10.5759 | 60.039 | 19.13 | 28.2914 | 6.5068 | 60.049 | 6.9
28.3106 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.3227 | 8.748 | 59.9856 | 19.13 | 28.3118 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.2929 | 10.5759 | 60.039 | 19.13 | 28.2998 | 6.5068 | 60.049 | 6.9
28.3189 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.331 | 8.748 | 59.9856 | 19.13 | 28.3201 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.3012 | 10.5774 | 60.039 | 19.13 | 28.3081 | 6.5068 | 60.049 | 6.9
28.3273 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.3394 | 8.7462 | 59.9868 | 19.13 | 28.3285 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.3096 | 10.5774 | 60.039 | 19.13 | 28.3164 | 6.5038 | 60.049 | 6.9
28.3356 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.3477 | 8.7462 | 59.9868 | 19.13 | 28.3368 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.3179 | 10.5774 | 60.039 | 19.13 | 28.3247 | 6.5038 | 60.049 | 6.9
28.3439 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.356 | 8.7439 | 59.9868 | 19.13 | 28.3452 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.3262 | 10.5774 | 60.039 | 19.13 | 28.333 | 6.5038 | 60.049 | 6.9
28.3523 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.3643 | 8.7439 | 59.9868 | 19.13 | 28.3535 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.3345 | 10.5774 | 60.039 | 19.13 | 28.3414 | 6.5038 | 60.049 | 6.9
28.3606 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.3727 | 8.7439 | 59.9868 | 19.13 | 28.3618 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.3429 | 10.5774 | 60.039 | 19.13 | 28.3497 | 6.5038 | 60.049 | 6.9
28.3689 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.381 | 8.7439 | 59.9868 | 19.13 | 28.3701 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.3512 | 10.5749 | 60.039 | 19.13 | 28.358 | 6.5038 | 60.049 | 6.9
28.3773 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.3893 | 8.7439 | 59.9868 | 19.13 | 28.3785 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.3595 | 10.5749 | 60.039 | 19.13 | 28.3663 | 6.5027 | 60.0502 | 6.9
28.3856 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.3977 | 8.7439 | 59.9868 | 19.13 | 28.3868 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.3679 | 10.7321 | 60.039 | 19.13 | 28.3746 | 6.5027 | 60.0502 | 6.9
28.3939 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.406 | 8.7439 | 59.9868 | 19.13 | 28.3951 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.3762 | 10.7321 | 60.039 | 19.13 | 28.3831 | 6.5037 | 60.0502 | 6.9
28.4023 | 6.5486 | 60.0102 | 6.9 | 28.4144 | 8.7439 | 59.9868 | 19.13 | 28.4035 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.3845 | 10.7296 | 60.039 | 19.13 | 28.3914 | 6.5037 | 60.0502 | 6.9
28.4106 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.4227 | 8.7451 | 59.9868 | 19.13 | 28.4118 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.3928 | 10.7296 | 60.039 | 19.13 | 28.3997 | 6.5037 | 60.0502 | 6.9
28.4189 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.431 | 8.7451 | 59.9868 | 19.13 | 28.4202 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.4012 | 10.7296 | 60.0374 | 19.13 | 28.408 | 6.5037 | 60.0502 | 6.9
28.4272 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.4394 | 8.7459 | 59.9868 | 19.13 | 28.4285 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.4095 | 10.7296 | 60.0374 | 19.13 | 28.4163 | 6.5036 | 60.0502 | 6.9
28.4356 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.4477 | 8.7459 | 59.9868 | 19.13 | 28.4368 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.4178 | 10.7296 | 60.0374 | 19.13 | 28.4247 | 6.5036 | 60.0502 | 6.9
28.4439 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.4561 | 8.7475 | 59.9868 | 19.13 | 28.4451 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.4261 | 10.7296 | 60.0374 | 19.13 | 28.433 | 6.5036 | 60.0502 | 6.9
28.4522 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.4644 | 8.7475 | 59.9868 | 19.13 | 28.4535 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.4344 | 10.7285 | 60.0374 | 19.13 | 28.4413 | 6.5036 | 60.0502 | 6.9
28.4606 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.4727 | 8.7475 | 59.9868 | 19.13 | 28.4618 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.4428 | 10.7285 | 60.0374 | 19.13 | 28.4496 | 6.5036 | 60.0502 | 6.9
28.4689 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.481 | 8.7475 | 59.9868 | 19.13 | 28.4702 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.4511 | 10.7285 | 60.0374 | 19.13 | 28.458 | 6.5036 | 60.0502 | 6.9
28.4772 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.4894 | 8.8676 | 59.9868 | 19.13 | 28.4785 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.4595 | 10.7285 | 60.0374 | 19.13 | 28.4663 | 6.5036 | 60.0502 | 6.9
28.4856 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.4977 | 8.8676 | 59.9868 | 19.13 | 28.4868 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.4678 | 10.7285 | 60.0374 | 19.13 | 28.4746 | 6.5036 | 60.0502 | 6.9
28.4939 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.506 | 9.0081 | 59.9868 | 19.13 | 28.4952 | 7.5213 | 59.9931 | 19.13 | 28.4761 | 10.7285 | 60.0374 | 19.13 | 28.4829 | 6.5036 | 60.0502 | 6.9
28.5022 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.5144 | 9.0081 | 59.9868 | 19.13 | 28.5035 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.4844 | 10.7293 | 60.0374 | 19.13 | 28.4912 | 6.5036 | 60.0502 | 6.9
28.5106 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.5227 | 9.0077 | 59.9868 | 19.13 | 28.5118 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.4928 | 10.7293 | 60.0374 | 19.13 | 28.4996 | 6.5025 | 60.0502 | 6.9
28.5189 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.5311 | 9.0077 | 59.9868 | 19.13 | 28.5201 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.5011 | 10.7293 | 60.0374 | 19.13 | 28.5079 | 6.5025 | 60.0502 | 6.9
28.5272 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.5394 | 9.0077 | 59.9888 | 19.13 | 28.5285 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.5095 | 10.7293 | 60.0374 | 19.13 | 28.5162 | 6.5012 | 60.0502 | 6.9
28.5356 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.5477 | 9.0077 | 59.9888 | 19.13 | 28.5368 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.5178 | 10.7301 | 60.0374 | 19.13 | 28.5245 | 6.5012 | 60.0502 | 6.9
28.5439 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.556 | 9.0091 | 59.9888 | 19.13 | 28.5452 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.5261 | 10.7301 | 60.0374 | 19.13 | 28.5328 | 6.5012 | 60.0502 | 6.9
28.5522 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.5644 | 9.0091 | 59.9888 | 19.13 | 28.5535 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.5344 | 10.7301 | 60.0374 | 19.13 | 28.5413 | 6.5012 | 60.0502 | 6.9
28.5605 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.5728 | 9.0091 | 59.9888 | 19.13 | 28.5618 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.5427 | 10.7301 | 60.0374 | 19.13 | 28.5496 | 6.5012 | 60.0502 | 6.9
28.5689 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.5811 | 9.0091 | 59.9888 | 19.13 | 28.5702 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.5511 | 10.7301 | 60.0374 | 19.13 | 28.5579 | 6.5012 | 60.0502 | 6.9
28.5772 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.5894 | 9.0091 | 59.9888 | 19.13 | 28.5785 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.5594 | 10.7301 | 60.0374 | 19.13 | 28.5662 | 6.5012 | 60.0518 | 6.9
28.5855 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.5977 | 9.0091 | 59.9888 | 19.13 | 28.5869 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.5677 | 10.7296 | 60.0374 | 19.13 | 28.5745 | 6.5012 | 60.0518 | 6.9
28.5939 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.6061 | 9.0091 | 59.9888 | 19.13 | 28.5952 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.576 | 10.7296 | 60.0374 | 19.13 | 28.5829 | 6.5012 | 60.0518 | 6.9
28.6022 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.6144 | 9.0091 | 59.9888 | 19.13 | 28.6035 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.5844 | 10.7304 | 60.0374 | 19.13 | 28.5912 | 6.5012 | 60.0518 | 6.9
28.6105 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.6227 | 9.0074 | 59.9888 | 19.13 | 28.6118 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.5927 | 10.7304 | 60.0374 | 19.13 | 28.5995 | 6.5012 | 60.0518 | 6.9
28.6189 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.631 | 9.0074 | 59.9888 | 19.13 | 28.6202 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.601 | 10.7292 | 60.0362 | 19.13 | 28.6078 | 6.5012 | 60.0518 | 6.9
28.6272 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.6394 | 9.0074 | 59.9888 | 19.13 | 28.6285 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.6094 | 10.7292 | 60.0362 | 19.13 | 28.6162 | 6.5012 | 60.0518 | 6.9
28.6355 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.6478 | 9.0074 | 59.9888 | 19.13 | 28.6368 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.6177 | 10.7292 | 60.0362 | 19.13 | 28.6245 | 6.5012 | 60.0518 | 6.9
28.6439 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.6561 | 9.0074 | 59.9888 | 19.13 | 28.6451 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.626 | 10.7292 | 60.0362 | 19.13 | 28.6328 | 6.5012 | 60.0518 | 6.9
28.6522 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.6644 | 9.0074 | 59.9888 | 19.13 | 28.6535 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.6343 | 10.7292 | 60.0362 | 19.13 | 28.6411 | 6.5012 | 60.0518 | 6.9
28.6605 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.6727 | 9.0074 | 59.9888 | 19.13 | 28.6619 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.6427 | 10.7292 | 60.0362 | 19.13 | 28.6494 | 6.5012 | 60.0518 | 6.9
28.6689 | 6.5487 | 60.0102 | 6.9 | 28.6811 | 9.0074 | 59.9888 | 19.13 | 28.6702 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.651 | 10.7299 | 60.0362 | 19.13 | 28.6578 | 6.5012 | 60.0518 | 6.9
28.6772 | 6.5482 | 60.0102 | 6.9 | 28.6894 | 9.0051 | 59.9888 | 19.13 | 28.6785 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.6594 | 10.7299 | 60.0362 | 19.13 | 28.6661 | 6.5338 | 60.0518 | 6.9
28.6855 | 6.5482 | 60.0102 | 6.9 | 28.6978 | 9.0051 | 59.9888 | 19.13 | 28.6868 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.6677 | 10.7297 | 60.0362 | 19.13 | 28.6744 | 6.5338 | 60.0518 | 6.9
28.6938 | 6.5482 | 60.0102 | 6.9 | 28.7061 | 9.0037 | 59.9888 | 19.13 | 28.6952 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.676 | 10.7297 | 60.0362 | 19.13 | 28.6827 | 6.5343 | 60.0518 | 6.9
28.7022 | 6.5482 | 60.0102 | 6.9 | 28.7144 | 9.0037 | 59.9888 | 19.13 | 28.7035 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.6843 | 10.7297 | 60.0362 | 19.13 | 28.691 | 6.5343 | 60.0518 | 6.9
28.7105 | 6.5482 | 60.0102 | 6.9 | 28.7228 | 9.0037 | 59.9888 | 19.13 | 28.7119 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.6926 | 10.7297 | 60.0362 | 19.13 | 28.6995 | 6.5332 | 60.0518 | 6.9
28.7189 | 6.5482 | 60.0102 | 6.9 | 28.7311 | 9.0037 | 59.9888 | 19.13 | 28.7202 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.701 | 10.7297 | 60.0362 | 19.13 | 28.7078 | 6.5332 | 60.0518 | 6.9
28.7272 | 6.5482 | 60.0102 | 6.9 | 28.7394 | 9.0037 | 59.99 | 19.13 | 28.7285 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.7093 | 10.7297 | 60.0362 | 19.13 | 28.7161 | 6.5332 | 60.0518 | 6.9
28.7355 | 6.5482 | 60.0102 | 6.9 | 28.7477 | 9.0037 | 59.99 | 19.13 | 28.7369 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.7177 | 10.7271 | 60.0362 | 19.13 | 28.7244 | 6.5332 | 60.0518 | 6.9
28.7439 | 6.5482 | 60.0102 | 6.9 | 28.7561 | 9.0037 | 59.99 | 19.13 | 28.7452 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.726 | 10.7271 | 60.0362 | 19.13 | 28.7327 | 6.5332 | 60.0518 | 6.9
28.7522 | 6.5482 | 60.0102 | 6.9 | 28.7644 | 9.0037 | 59.99 | 19.13 | 28.7535 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.7343 | 10.8225 | 60.0362 | 19.13 | 28.7411 | 6.5332 | 60.0518 | 6.9
28.7605 | 6.5482 | 60.0102 | 6.9 | 28.7728 | 9.0048 | 59.99 | 19.13 | 28.7618 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.7426 | 10.8225 | 60.0362 | 19.13 | 28.7494 | 6.5316 | 60.0518 | 6.9
28.7689 | 6.5482 | 60.0102 | 6.9 | 28.7811 | 9.0048 | 59.99 | 19.13 | 28.7702 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.751 | 10.8216 | 60.0362 | 19.13 | 28.7577 | 6.5316 | 60.0518 | 6.9
28.7772 | 6.5467 | 60.0102 | 6.9 | 28.7894 | 9.0048 | 59.99 | 19.13 | 28.7785 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.7593 | 10.8216 | 60.0362 | 19.13 | 28.766 | 6.5316 | 60.0527 | 6.9
28.7855 | 6.5467 | 60.0102 | 6.9 | 28.7978 | 9.0048 | 59.99 | 19.13 | 28.7869 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.7676 | 10.8216 | 60.0362 | 19.13 | 28.7743 | 6.5316 | 60.0527 | 6.9
28.7939 | 6.5467 | 60.0102 | 6.9 | 28.8061 | 9.0048 | 59.99 | 19.13 | 28.7952 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.7759 | 10.8216 | 60.0362 | 19.13 | 28.7827 | 6.5316 | 60.0527 | 6.9
28.8022 | 6.5467 | 60.0102 | 6.9 | 28.8145 | 9.0048 | 59.99 | 19.13 | 28.8035 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.7842 | 10.8216 | 60.0362 | 19.13 | 28.791 | 6.5316 | 60.0527 | 6.9
28.8105 | 6.5467 | 60.0102 | 6.9 | 28.8228 | 9.0048 | 59.99 | 19.13 | 28.8118 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.7926 | 10.8216 | 60.0362 | 19.13 | 28.7993 | 6.5316 | 60.0527 | 6.9
28.8188 | 6.5467 | 60.0102 | 6.9 | 28.8311 | 9.0048 | 59.99 | 19.13 | 28.8202 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.8009 | 10.8216 | 60.0342 | 19.13 | 28.8076 | 6.5316 | 60.0527 | 6.9
28.8272 | 6.5483 | 60.0102 | 6.9 | 28.8394 | 9.0065 | 59.99 | 19.13 | 28.8286 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.8093 | 10.8216 | 60.0342 | 19.13 | 28.8159 | 6.5316 | 60.0527 | 6.9
28.8355 | 6.5483 | 60.0102 | 6.9 | 28.8478 | 9.0065 | 59.99 | 19.13 | 28.8369 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.8176 | 10.8186 | 60.0342 | 19.13 | 28.8243 | 6.5316 | 60.0527 | 6.9
28.8438 | 6.547 | 60.0098 | 6.9 | 28.8561 | 9.0079 | 59.99 | 19.13 | 28.8452 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.8259 | 10.8186 | 60.0342 | 19.13 | 28.8326 | 6.5316 | 60.0527 | 6.9
28.8522 | 6.547 | 60.0098 | 6.9 | 28.8644 | 9.0079 | 59.99 | 19.13 | 28.8535 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.8342 | 10.8194 | 60.0342 | 19.13 | 28.8409 | 6.5316 | 60.0527 | 6.9
28.8605 | 6.547 | 60.0098 | 6.9 | 28.8728 | 9.0079 | 59.99 | 19.13 | 28.8619 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.8426 | 10.8194 | 60.0342 | 19.13 | 28.8492 | 6.5316 | 60.0527 | 6.9
28.8688 | 6.547 | 60.0098 | 6.9 | 28.8811 | 9.0079 | 59.99 | 19.13 | 28.8702 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.8509 | 10.8194 | 60.0342 | 19.13 | 28.8577 | 6.5316 | 60.0527 | 6.9
28.8772 | 6.547 | 60.0098 | 6.9 | 28.8895 | 9.0079 | 59.99 | 19.13 | 28.8785 | 7.5213 | 59.9927 | 19.13 | 28.8592 | 10.8194 | 60.0342 | 19.13 | 28.866 | 6.5316 | 60.0527 | 6.9
28.8855 | 6.547 | 60.0098 | 6.9 | 28.8978 | 9.0079 | 59.99 | 19.13 | 28.8868 | 7.705 | 59.9927 | 19.13 | 28.8676 | 10.8194 | 60.0342 | 19.13 | 28.8743 | 6.5316 | 60.0527 | 6.9
28.8938 | 6.547 | 60.0098 | 6.9 | 28.9061 | 9.0079 | 59.99 | 19.13 | 28.8952 | 7.705 | 59.9927 | 19.13 | 28.8759 | 10.8194 | 60.0342 | 19.13 | 28.8826 | 6.5307 | 60.0527 | 6.9
28.9022 | 6.547 | 60.0098 | 6.9 | 28.9144 | 9.0079 | 59.99 | 19.13 | 28.9036 | 7.705 | 59.9927 | 19.13 | 28.8842 | 10.8194 | 60.0342 | 19.13 | 28.8909 | 6.5307 | 60.0527 | 6.9
28.9105 | 6.546 | 60.0098 | 6.9 | 28.9228 | 9.0063 | 59.99 | 19.13 | 28.9119 | 7.705 | 59.9927 | 19.13 | 28.8925 | 10.8194 | 60.0342 | 19.13 | 28.8993 | 6.5307 | 60.0527 | 6.9
28.9188 | 6.546 | 60.0098 | 6.9 | 28.9311 | 9.0063 | 59.99 | 19.13 | 28.9202 | 7.705 | 59.9927 | 19.13 | 28.9009 | 10.8194 | 60.0342 | 19.13 | 28.9076 | 6.5307 | 60.0527 | 6.9
28.9272 | 6.546 | 60.0098 | 6.9 | 28.9395 | 9.0063 | 59.9912 | 19.13 | 28.9285 | 7.705 | 59.9927 | 19.13 | 28.9092 | 10.8194 | 60.0342 | 19.13 | 28.9159 | 6.5307 | 60.0527 | 6.9
28.9355 | 6.546 | 60.0098 | 6.9 | 28.9478 | 9.0063 | 59.9912 | 19.13 | 28.9369 | 7.705 | 59.9927 | 19.13 | 28.9175 | 10.8724 | 60.0342 | 19.13 | 28.9242 | 6.5307 | 60.0527 | 6.9
28.9438 | 6.546 | 60.0098 | 6.9 | 28.9561 | 9.0063 | 59.9912 | 19.13 | 28.9452 | 7.705 | 59.9927 | 19.13 | 28.9258 | 10.8724 | 60.0342 | 19.13 | 28.9325 | 6.5307 | 60.0527 | 6.9
28.9521 | 6.546 | 60.0098 | 6.9 | 28.9645 | 9.0063 | 59.9912 | 19.13 | 28.9536 | 7.705 | 59.9927 | 19.13 | 28.9342 | 10.8724 | 60.0342 | 19.13 | 28.9409 | 6.5307 | 60.0527 | 6.9
28.9605 | 6.546 | 60.0098 | 6.9 | 28.9728 | 9.0063 | 59.9912 | 19.13 | 28.9619 | 7.705 | 59.9927 | 19.13 | 28.9425 | 10.8724 | 60.0342 | 19.13 | 28.9492 | 6.5307 | 60.0527 | 6.9
28.9688 | 6.546 | 60.0098 | 6.9 | 28.9811 | 9.0063 | 59.9912 | 19.13 | 28.9702 | 7.705 | 59.9927 | 19.13 | 28.9508 | 10.87 | 60.0342 | 19.13 | 28.9575 | 6.5307 | 60.0527 | 6.9
28.9771 | 6.546 | 60.0098 | 6.9 | 28.9894 | 9.0079 | 59.9912 | 19.13 | 28.9785 | 7.705 | 59.9927 | 19.13 | 28.9592 | 10.87 | 60.0342 | 19.13 | 28.9658 | 6.5307 | 60.053 | 6.9
28.9855 | 6.546 | 60.0098 | 6.9 | 28.9978 | 9.0079 | 59.9912 | 19.13 | 28.9869 | 7.705 | 59.9927 | 19.13 | 28.9675 | 10.87 | 60.0342 | 19.13 | 28.9741 | 6.5307 | 60.053 | 6.9
28.9938 | 6.545 | 60.0098 | 6.9 | 29.0061 | 9.0064 | 59.9912 | 19.13 | 28.9952 | 7.705 | 59.9927 | 19.13 | 28.9758 | 10.87 | 60.0342 | 19.13 | 28.9825 | 6.5307 | 60.053 | 6.9
29.0021 | 6.545 | 60.0098 | 6.9 | 29.0145 | 9.0064 | 59.9912 | 19.13 | 29.0035 | 7.707 | 59.9927 | 19.13 | 28.9841 | 10.87 | 60.0342 | 19.13 | 28.9908 | 6.5307 | 60.053 | 6.9
29.0105 | 6.545 | 60.0098 | 6.9 | 29.0228 | 9.0064 | 59.9912 | 19.13 | 29.0119 | 7.707 | 59.9927 | 19.13 | 28.9925 | 10.87 | 60.0342 | 19.13 | 28.9991 | 6.5307 | 60.053 | 6.9
29.0188 | 6.545 | 60.0098 | 6.9 | 29.0311 | 9.0064 | 59.9912 | 19.13 | 29.0202 | 7.7055 | 59.9927 | 19.13 | 29.0008 | 10.87 | 60.0326 | 19.13 | 29.0074 | 6.5307 | 60.053 | 6.9
29.0271 | 6.545 | 60.0098 | 6.9 | 29.0395 | 9.0064 | 59.9912 | 19.13 | 29.0286 | 7.7055 | 59.9927 | 19.13 | 29.0092 | 10.87 | 60.0326 | 19.13 | 29.0157 | 6.5307 | 60.053 | 6.9
29.0355 | 6.545 | 60.0098 | 6.9 | 29.0478 | 9.0064 | 59.9912 | 19.13 | 29.0369 | 7.7071 | 59.9927 | 19.13 | 29.0175 | 10.87 | 60.0326 | 19.13 | 29.0242 | 6.5307 | 60.053 | 6.9
29.0438 | 6.545 | 60.009 | 6.9 | 29.0562 | 9.0064 | 59.9912 | 19.13 | 29.0452 | 7.7071 | 59.9927 | 19.13 | 29.0258 | 10.87 | 60.0326 | 19.13 | 29.0325 | 6.5307 | 60.053 | 6.9
29.0521 | 6.545 | 60.009 | 6.9 | 29.0645 | 9.0064 | 59.9912 | 19.13 | 29.0535 | 7.7071 | 59.9927 | 19.13 | 29.0341 | 10.87 | 60.0326 | 19.13 | 29.0408 | 6.5307 | 60.053 | 6.9
29.0605 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.0728 | 9.0076 | 59.9912 | 19.13 | 29.0619 | 7.7071 | 59.9927 | 19.13 | 29.0425 | 10.87 | 60.0326 | 19.13 | 29.0491 | 6.5307 | 60.053 | 6.9
29.0688 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.0811 | 9.0076 | 59.9912 | 19.13 | 29.0703 | 7.7071 | 59.9927 | 19.13 | 29.0508 | 10.87 | 60.0326 | 19.13 | 29.0574 | 6.5307 | 60.053 | 6.9
29.0771 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.0895 | 9.0076 | 59.9912 | 19.13 | 29.0786 | 7.7071 | 59.9927 | 19.13 | 29.0591 | 10.87 | 60.0326 | 19.13 | 29.0658 | 6.5307 | 60.053 | 6.9
29.0854 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.0978 | 9.0076 | 59.9912 | 19.13 | 29.0869 | 7.7071 | 59.9927 | 19.13 | 29.0674 | 10.87 | 60.0326 | 19.13 | 29.0741 | 6.5307 | 60.053 | 6.9
29.0938 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.1061 | 9.0076 | 59.9912 | 19.13 | 29.0952 | 7.7071 | 59.9927 | 19.13 | 29.0757 | 10.87 | 60.0326 | 19.13 | 29.0824 | 6.5302 | 60.053 | 6.9
29.1021 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.1145 | 9.0076 | 59.9912 | 19.13 | 29.1036 | 7.7071 | 59.9923 | 19.13 | 29.0841 | 10.87 | 60.0326 | 19.13 | 29.0907 | 6.5302 | 60.053 | 6.9
29.1105 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.1228 | 9.0076 | 59.9912 | 19.13 | 29.1119 | 7.7071 | 59.9923 | 19.13 | 29.0924 | 10.87 | 60.0326 | 19.13 | 29.0991 | 6.5302 | 60.053 | 6.9
29.1188 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.1312 | 9.0076 | 59.9912 | 19.13 | 29.1202 | 7.7071 | 59.9923 | 19.13 | 29.1008 | 10.8683 | 60.0326 | 19.13 | 29.1074 | 6.5302 | 60.053 | 6.9
29.1271 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.1395 | 9.0053 | 59.9923 | 19.13 | 29.1285 | 7.7071 | 59.9923 | 19.13 | 29.1091 | 10.8683 | 60.0326 | 19.13 | 29.1157 | 6.5302 | 60.053 | 6.9
29.1355 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.1478 | 9.0053 | 59.9923 | 19.13 | 29.1369 | 7.7071 | 59.9923 | 19.13 | 29.1174 | 10.8652 | 60.0326 | 19.13 | 29.124 | 6.5302 | 60.053 | 6.9
29.1438 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.1561 | 9.0067 | 59.9923 | 19.13 | 29.1452 | 7.7071 | 59.9923 | 19.13 | 29.1257 | 10.8652 | 60.0326 | 19.13 | 29.1323 | 6.5302 | 60.053 | 6.9
29.1521 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.1645 | 9.0067 | 59.9923 | 19.13 | 29.1536 | 7.7071 | 59.9923 | 19.13 | 29.1341 | 10.8652 | 60.0326 | 19.13 | 29.1407 | 6.5302 | 60.053 | 6.9
29.1605 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.1729 | 9.0067 | 59.9923 | 19.13 | 29.1619 | 7.7071 | 59.9923 | 19.13 | 29.1424 | 10.8652 | 60.0326 | 19.13 | 29.149 | 6.5302 | 60.053 | 6.9
29.1688 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.1812 | 9.0067 | 59.9923 | 19.13 | 29.1702 | 7.7074 | 59.9923 | 19.13 | 29.1507 | 10.8652 | 60.0326 | 19.13 | 29.1573 | 6.5302 | 60.053 | 6.9
29.1771 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.1895 | 9.0067 | 59.9923 | 19.13 | 29.1786 | 7.7074 | 59.9923 | 19.13 | 29.1591 | 10.8652 | 60.0326 | 19.13 | 29.1656 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.1855 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.1978 | 9.0067 | 59.9923 | 19.13 | 29.1869 | 7.7064 | 59.9923 | 19.13 | 29.1674 | 10.8652 | 60.0326 | 19.13 | 29.174 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.1938 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.2062 | 9.0067 | 59.9923 | 19.13 | 29.1953 | 7.7064 | 59.9923 | 19.13 | 29.1757 | 10.8652 | 60.0326 | 19.13 | 29.1824 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.2021 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.2145 | 9.0067 | 59.9923 | 19.13 | 29.2036 | 7.7064 | 59.9923 | 19.13 | 29.184 | 10.8652 | 60.0326 | 19.13 | 29.1907 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.2104 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.2228 | 9.0051 | 59.9923 | 19.13 | 29.2119 | 7.7064 | 59.9923 | 19.13 | 29.1924 | 10.8652 | 60.0326 | 19.13 | 29.199 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.2188 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.2311 | 9.0051 | 59.9923 | 19.13 | 29.2202 | 7.7064 | 59.9923 | 19.13 | 29.2007 | 10.8652 | 60.0318 | 19.13 | 29.2073 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.2271 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.2395 | 9.0051 | 59.9923 | 19.13 | 29.2286 | 7.7064 | 59.9923 | 19.13 | 29.209 | 10.8652 | 60.0318 | 19.13 | 29.2156 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.2354 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.2478 | 9.0051 | 59.9923 | 19.13 | 29.2369 | 7.7064 | 59.9923 | 19.13 | 29.2173 | 10.8652 | 60.0318 | 19.13 | 29.224 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.2438 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.2562 | 9.0051 | 59.9923 | 19.13 | 29.2452 | 7.7064 | 59.9923 | 19.13 | 29.2257 | 10.8652 | 60.0318 | 19.13 | 29.2323 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.2521 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.2645 | 9.0051 | 59.9923 | 19.13 | 29.2536 | 7.7064 | 59.9923 | 19.13 | 29.234 | 10.8652 | 60.0318 | 19.13 | 29.2406 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.2604 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.2728 | 9.0051 | 59.9923 | 19.13 | 29.2619 | 7.7064 | 59.9923 | 19.13 | 29.2424 | 10.8652 | 60.0318 | 19.13 | 29.2489 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.2688 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.2812 | 9.0051 | 59.9923 | 19.13 | 29.2703 | 7.7064 | 59.9923 | 19.13 | 29.2507 | 10.8674 | 60.0318 | 19.13 | 29.2572 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.2771 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.2895 | 9.0051 | 59.9923 | 19.13 | 29.2786 | 7.7064 | 59.9923 | 19.13 | 29.259 | 10.8674 | 60.0318 | 19.13 | 29.2656 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.2854 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.2979 | 9.0051 | 59.9923 | 19.13 | 29.2869 | 7.7064 | 59.9923 | 19.13 | 29.2673 | 10.8661 | 60.0318 | 19.13 | 29.2739 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.2938 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.3062 | 9.0065 | 59.9923 | 19.13 | 29.2952 | 7.7064 | 59.9923 | 19.13 | 29.2756 | 10.8661 | 60.0318 | 19.13 | 29.2822 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.3021 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.3145 | 9.0065 | 59.9923 | 19.13 | 29.3036 | 7.7064 | 59.9919 | 19.13 | 29.284 | 10.8666 | 60.0318 | 19.13 | 29.2905 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.3104 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.3228 | 9.0082 | 59.9923 | 19.13 | 29.312 | 7.7064 | 59.9919 | 19.13 | 29.2923 | 10.8666 | 60.0318 | 19.13 | 29.2988 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.3188 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.3312 | 9.0082 | 59.9923 | 19.13 | 29.3203 | 7.7057 | 59.9919 | 19.13 | 29.3007 | 10.8666 | 60.0318 | 19.13 | 29.3073 | 6.5302 | 60.0532 | 6.9
29.3271 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.3395 | 9.0082 | 59.9932 | 19.13 | 29.3286 | 7.7057 | 59.9919 | 19.13 | 29.309 | 10.8666 | 60.0318 | 19.13 | 29.3156 | 6.5296 | 60.0532 | 6.9
29.3354 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.3478 | 9.0082 | 59.9932 | 19.13 | 29.3369 | 7.7057 | 59.9919 | 19.13 | 29.3173 | 10.8666 | 60.0318 | 19.13 | 29.3239 | 6.5296 | 60.0532 | 6.9
29.3438 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.3562 | 9.0082 | 59.9932 | 19.13 | 29.3453 | 7.7057 | 59.9919 | 19.13 | 29.3256 | 10.8666 | 60.0318 | 19.13 | 29.3322 | 6.5296 | 60.0532 | 6.9
29.3521 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.3645 | 9.0082 | 59.9932 | 19.13 | 29.3536 | 7.7057 | 59.9919 | 19.13 | 29.334 | 10.8666 | 60.0318 | 19.13 | 29.3405 | 6.5296 | 60.0532 | 6.9
29.3604 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.3729 | 9.0093 | 59.9932 | 19.13 | 29.3619 | 7.7057 | 59.9919 | 19.13 | 29.3423 | 10.8666 | 60.0318 | 19.13 | 29.3489 | 6.5296 | 60.0532 | 6.9
29.3687 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.3812 | 9.0093 | 59.9932 | 19.13 | 29.3702 | 7.7057 | 59.9919 | 19.13 | 29.3506 | 10.8666 | 60.0318 | 19.13 | 29.3572 | 6.5296 | 60.0532 | 6.9
29.3771 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.3895 | 9.0093 | 59.9932 | 19.13 | 29.3786 | 7.7057 | 59.9919 | 19.13 | 29.3589 | 10.8666 | 60.0318 | 19.13 | 29.3655 | 6.5296 | 60.0528 | 6.9
29.3854 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.3978 | 9.0093 | 59.9932 | 19.13 | 29.3869 | 7.7078 | 59.9919 | 19.13 | 29.3672 | 10.8666 | 60.0318 | 19.13 | 29.3738 | 6.5296 | 60.0528 | 6.9
29.3937 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.4062 | 9.0093 | 59.9932 | 19.13 | 29.3953 | 7.7078 | 59.9919 | 19.13 | 29.3756 | 10.8666 | 60.0318 | 19.13 | 29.3822 | 6.5296 | 60.0528 | 6.9
29.4021 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.4145 | 9.0093 | 59.9932 | 19.13 | 29.4036 | 7.7078 | 59.9919 | 19.13 | 29.3839 | 10.8666 | 60.0318 | 19.13 | 29.3905 | 6.5296 | 60.0528 | 6.9
29.4104 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.4229 | 9.0093 | 59.9932 | 19.13 | 29.4119 | 7.7078 | 59.9919 | 19.13 | 29.3923 | 10.8666 | 60.0318 | 19.13 | 29.3988 | 6.5296 | 60.0528 | 6.9
29.4188 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.4312 | 9.0093 | 59.9932 | 19.13 | 29.4203 | 7.7068 | 59.9919 | 19.13 | 29.4006 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.4071 | 6.5296 | 60.0528 | 6.9
29.4271 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.4395 | 9.0093 | 59.9932 | 19.13 | 29.4286 | 7.7068 | 59.9919 | 19.13 | 29.4089 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.4154 | 6.5296 | 60.0528 | 6.9
29.4354 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.4479 | 9.0093 | 59.9932 | 19.13 | 29.437 | 7.7068 | 59.9919 | 19.13 | 29.4172 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.4238 | 6.5296 | 60.0528 | 6.9
29.4438 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.4562 | 9.1274 | 59.9932 | 19.13 | 29.4453 | 7.7068 | 59.9919 | 19.13 | 29.4256 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.4321 | 6.5296 | 60.0528 | 6.9
29.4521 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.4645 | 9.1274 | 59.9932 | 19.13 | 29.4536 | 7.7068 | 59.9919 | 19.13 | 29.4339 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.4404 | 6.5296 | 60.0528 | 6.9
29.4604 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.4728 | 9.1253 | 59.9932 | 19.13 | 29.4619 | 7.7068 | 59.9919 | 19.13 | 29.4423 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.4487 | 6.5283 | 60.0528 | 6.9
29.4688 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.4812 | 9.1253 | 59.9932 | 19.13 | 29.4703 | 7.7068 | 59.9919 | 19.13 | 29.4506 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.457 | 6.5283 | 60.0528 | 6.9
29.4771 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.4895 | 9.1253 | 59.9932 | 19.13 | 29.4786 | 7.7068 | 59.9919 | 19.13 | 29.4589 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.4655 | 6.5283 | 60.0528 | 6.9
29.4854 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.4979 | 9.1253 | 59.9932 | 19.13 | 29.4869 | 7.7068 | 59.9919 | 19.13 | 29.4672 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.4738 | 6.5283 | 60.0528 | 6.9
29.4937 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.5062 | 9.1264 | 59.9932 | 19.13 | 29.4953 | 7.7068 | 59.9919 | 19.13 | 29.4755 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.4821 | 6.5283 | 60.0528 | 6.9
29.5021 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.5145 | 9.1264 | 59.9932 | 19.13 | 29.5036 | 7.7056 | 59.9911 | 19.13 | 29.4839 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.4904 | 6.5283 | 60.0528 | 6.9
29.5104 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.5229 | 9.1264 | 59.9932 | 19.13 | 29.512 | 7.7056 | 59.9911 | 19.13 | 29.4922 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.4987 | 6.5283 | 60.0528 | 6.9
29.5187 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.5312 | 9.1264 | 59.9932 | 19.13 | 29.5203 | 7.7049 | 59.9911 | 19.13 | 29.5005 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.5071 | 6.5283 | 60.0528 | 6.9
29.5271 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.5396 | 9.1264 | 59.9943 | 19.13 | 29.5286 | 7.7049 | 59.9911 | 19.13 | 29.5089 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.5154 | 6.5283 | 60.0528 | 6.9
29.5354 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.5479 | 9.1264 | 59.9943 | 19.13 | 29.5369 | 7.8239 | 59.9911 | 19.13 | 29.5172 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.5237 | 6.5283 | 60.0528 | 6.9
29.5437 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.5562 | 9.1284 | 59.9943 | 19.13 | 29.5453 | 7.8239 | 59.9911 | 19.13 | 29.5255 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.532 | 6.5273 | 60.0528 | 6.9
29.5521 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.5645 | 9.1284 | 59.9943 | 19.13 | 29.5536 | 7.8239 | 59.9911 | 19.13 | 29.5339 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.5403 | 6.5273 | 60.0528 | 6.9
29.5604 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.5729 | 9.1298 | 59.9943 | 19.13 | 29.562 | 7.8239 | 59.9911 | 19.13 | 29.5422 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.5487 | 6.5273 | 60.0528 | 6.9
29.5687 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.5812 | 9.1298 | 59.9943 | 19.13 | 29.5703 | 7.8239 | 59.9911 | 19.13 | 29.5505 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.557 | 6.5273 | 60.0528 | 6.9
29.5771 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.5895 | 9.1298 | 59.9943 | 19.13 | 29.5786 | 7.8239 | 59.9911 | 19.13 | 29.5588 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.5653 | 6.5273 | 60.0527 | 6.9
29.5854 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.5979 | 9.1298 | 59.9943 | 19.13 | 29.587 | 7.8254 | 59.9911 | 19.13 | 29.5672 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.5736 | 6.5273 | 60.0527 | 6.9
29.5937 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.6062 | 9.1298 | 59.9943 | 19.13 | 29.5953 | 7.8254 | 59.9911 | 19.13 | 29.5755 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.5819 | 6.5273 | 60.0527 | 6.9
29.6021 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.6146 | 9.1298 | 59.9943 | 19.13 | 29.6036 | 7.8254 | 59.9911 | 19.13 | 29.5838 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.5903 | 6.5273 | 60.0527 | 6.9
29.6104 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.6229 | 9.1298 | 59.9943 | 19.13 | 29.6119 | 7.8254 | 59.9911 | 19.13 | 29.5922 | 10.8666 | 60.0309 | 19.13 | 29.5986 | 6.5273 | 60.0527 | 6.9
29.6187 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.6312 | 9.1298 | 59.9943 | 19.13 | 29.6203 | 7.8254 | 59.9911 | 19.13 | 29.6005 | 10.8666 | 60.0313 | 19.13 | 29.6069 | 6.5273 | 60.0527 | 6.9
29.627 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.6395 | 9.1298 | 59.9943 | 19.13 | 29.6287 | 7.8254 | 59.9911 | 19.13 | 29.6088 | 10.8666 | 60.0313 | 19.13 | 29.6152 | 6.5273 | 60.0527 | 6.9
29.6354 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.6479 | 9.1298 | 59.9943 | 19.13 | 29.637 | 7.8254 | 59.9911 | 19.13 | 29.6171 | 10.8666 | 60.0313 | 19.13 | 29.6237 | 6.5273 | 60.0527 | 6.9
29.6437 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.6562 | 9.1282 | 59.9943 | 19.13 | 29.6453 | 7.8254 | 59.9911 | 19.13 | 29.6255 | 10.8666 | 60.0313 | 19.13 | 29.632 | 6.5298 | 60.0527 | 6.9
29.652 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.6646 | 9.1282 | 59.9943 | 19.13 | 29.6536 | 7.8254 | 59.9911 | 19.13 | 29.6338 | 10.8666 | 60.0313 | 19.13 | 29.6403 | 6.5298 | 60.0527 | 6.9
29.6604 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.6729 | 9.1282 | 59.9943 | 19.13 | 29.662 | 7.8254 | 59.9911 | 19.13 | 29.6422 | 10.8666 | 60.0313 | 19.13 | 29.6486 | 6.5298 | 60.0527 | 6.9
29.6687 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.6812 | 9.1282 | 59.9943 | 19.13 | 29.6703 | 7.8254 | 59.9911 | 19.13 | 29.6505 | 10.8666 | 60.0313 | 19.13 | 29.6569 | 6.5298 | 60.0527 | 6.9
29.677 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.6896 | 9.1282 | 59.9943 | 19.13 | 29.6786 | 7.8254 | 59.9911 | 19.13 | 29.6588 | 10.8666 | 60.0313 | 19.13 | 29.6653 | 6.5298 | 60.0527 | 6.9
29.6854 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.6979 | 9.1282 | 59.9943 | 19.13 | 29.687 | 7.8234 | 59.9911 | 19.13 | 29.6671 | 10.8692 | 60.0313 | 19.13 | 29.6736 | 6.5298 | 60.0527 | 6.9
29.6937 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.7062 | 9.1267 | 59.9943 | 19.13 | 29.6953 | 7.8234 | 59.9911 | 19.13 | 29.6755 | 10.8692 | 60.0313 | 19.13 | 29.6819 | 6.5298 | 60.0527 | 6.9
29.702 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.7145 | 9.1267 | 59.9943 | 19.13 | 29.7036 | 7.8234 | 59.9899 | 19.13 | 29.6838 | 10.8716 | 60.0313 | 19.13 | 29.6902 | 6.5298 | 60.0527 | 6.9
29.7104 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.7229 | 9.1267 | 59.9943 | 19.13 | 29.712 | 7.8234 | 59.9899 | 19.13 | 29.6921 | 10.8716 | 60.0313 | 19.13 | 29.6985 | 6.5309 | 60.0527 | 6.9
29.7187 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.7312 | 9.1267 | 59.9943 | 19.13 | 29.7203 | 7.8234 | 59.9899 | 19.13 | 29.7004 | 10.8716 | 60.0313 | 19.13 | 29.7069 | 6.5309 | 60.0527 | 6.9
29.7271 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.7396 | 9.1287 | 59.9955 | 19.13 | 29.7286 | 7.8234 | 59.9899 | 19.13 | 29.7087 | 10.8716 | 60.0313 | 19.13 | 29.7152 | 6.5309 | 60.0527 | 6.9
29.7354 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.7479 | 9.1287 | 59.9955 | 19.13 | 29.737 | 7.8224 | 59.9899 | 19.13 | 29.7171 | 10.8747 | 60.0313 | 19.13 | 29.7235 | 6.5309 | 60.0527 | 6.9
29.7437 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.7562 | 9.1287 | 59.9955 | 19.13 | 29.7453 | 7.8224 | 59.9899 | 19.13 | 29.7254 | 10.8747 | 60.0313 | 19.13 | 29.7318 | 6.5309 | 60.0527 | 6.9
29.752 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.7645 | 9.1287 | 59.9955 | 19.13 | 29.7537 | 7.8224 | 59.9899 | 19.13 | 29.7338 | 10.8747 | 60.0313 | 19.13 | 29.7401 | 6.5309 | 60.0527 | 6.9
29.7604 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.7729 | 9.1287 | 59.9955 | 19.13 | 29.762 | 7.8224 | 59.9899 | 19.13 | 29.7421 | 10.8747 | 60.0313 | 19.13 | 29.7485 | 6.5324 | 60.0527 | 6.9
29.7687 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.7812 | 9.1287 | 59.9955 | 19.13 | 29.7703 | 7.8224 | 59.9899 | 19.13 | 29.7504 | 10.8747 | 60.0313 | 19.13 | 29.7568 | 6.5324 | 60.0527 | 6.9
29.777 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.7896 | 9.1287 | 59.9955 | 19.13 | 29.7787 | 7.8224 | 59.9899 | 19.13 | 29.7587 | 10.8747 | 60.0313 | 19.13 | 29.7651 | 6.5324 | 60.0516 | 6.9
29.7854 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.7979 | 9.1287 | 59.9955 | 19.13 | 29.787 | 7.8224 | 59.9899 | 19.13 | 29.7671 | 10.8747 | 60.0313 | 19.13 | 29.7734 | 6.5324 | 60.0516 | 6.9
29.7937 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.8062 | 9.1287 | 59.9955 | 19.13 | 29.7953 | 7.8224 | 59.9899 | 19.13 | 29.7754 | 10.8747 | 60.0313 | 19.13 | 29.7817 | 6.5324 | 60.0516 | 6.9
29.802 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.8146 | 9.1287 | 59.9955 | 19.13 | 29.8036 | 7.8224 | 59.9899 | 19.13 | 29.7838 | 10.8747 | 60.0313 | 19.13 | 29.7902 | 6.5324 | 60.0516 | 6.9
29.8104 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.8229 | 9.1298 | 59.9955 | 19.13 | 29.812 | 7.8224 | 59.9899 | 19.13 | 29.7921 | 10.8747 | 60.0313 | 19.13 | 29.7985 | 6.5324 | 60.0516 | 6.9
29.8187 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.8312 | 9.1298 | 59.9955 | 19.13 | 29.8203 | 7.8241 | 59.9899 | 19.13 | 29.8004 | 10.8747 | 60.0321 | 19.13 | 29.8068 | 6.5324 | 60.0516 | 6.9
29.827 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.8395 | 9.1298 | 59.9955 | 19.13 | 29.8287 | 7.8241 | 59.9899 | 19.13 | 29.8087 | 10.8747 | 60.0321 | 19.13 | 29.8151 | 6.5326 | 60.0516 | 6.9
29.8354 | 6.5451 | 60.0086 | 6.9 | 29.8479 | 9.1298 | 59.9955 | 19.13 | 29.837 | 7.8241 | 59.9899 | 19.13 | 29.817 | 10.8747 | 60.0321 | 19.13 | 29.8234 | 6.5326 | 60.0516 | 6.9
29.8437 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.8562 | 9.1277 | 59.9955 | 19.13 | 29.8453 | 7.8241 | 59.9899 | 19.13 | 29.8254 | 10.8747 | 60.0321 | 19.13 | 29.8318 | 6.5325 | 60.0516 | 6.9
29.852 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.8646 | 9.1277 | 59.9955 | 19.13 | 29.8536 | 7.8262 | 59.9899 | 19.13 | 29.8337 | 10.8747 | 60.0321 | 19.13 | 29.8401 | 6.5325 | 60.0516 | 6.9
29.8604 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.8729 | 9.1291 | 59.9955 | 19.13 | 29.862 | 7.8262 | 59.9899 | 19.13 | 29.842 | 10.8747 | 60.0321 | 19.13 | 29.8484 | 6.5325 | 60.0516 | 6.9
29.8687 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.8812 | 9.1291 | 59.9955 | 19.13 | 29.8704 | 7.8278 | 59.9899 | 19.13 | 29.8503 | 10.8747 | 60.0321 | 19.13 | 29.8567 | 6.5325 | 60.0516 | 6.9
29.877 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.8896 | 9.1291 | 59.9955 | 19.13 | 29.8787 | 7.8278 | 59.9899 | 19.13 | 29.8587 | 10.8747 | 60.0321 | 19.13 | 29.8651 | 6.5325 | 60.0516 | 6.9
29.8853 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.8979 | 9.1291 | 59.9955 | 19.13 | 29.887 | 7.8278 | 59.9899 | 19.13 | 29.867 | 10.8747 | 60.0321 | 19.13 | 29.8734 | 6.5325 | 60.0516 | 6.9
29.8937 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.9062 | 9.1291 | 59.9955 | 19.13 | 29.8953 | 7.8278 | 59.9899 | 19.13 | 29.8754 | 10.8747 | 60.0321 | 19.13 | 29.8817 | 6.5325 | 60.0516 | 6.9
29.902 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.9146 | 9.1291 | 59.9955 | 19.13 | 29.9037 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 29.8837 | 10.876 | 60.0321 | 19.13 | 29.89 | 6.5325 | 60.0516 | 6.9
29.9103 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.9229 | 9.1291 | 59.9955 | 19.13 | 29.912 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 29.892 | 10.876 | 60.0321 | 19.13 | 29.8983 | 6.5325 | 60.0516 | 6.9
29.9187 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.9312 | 9.1291 | 59.9955 | 19.13 | 29.9203 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 29.9003 | 10.876 | 60.0321 | 19.13 | 29.9067 | 6.5325 | 60.0516 | 6.9
29.927 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.9396 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 29.9287 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 29.9086 | 10.876 | 60.0321 | 19.13 | 29.915 | 6.5325 | 60.0516 | 6.9
29.9353 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.9479 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 29.937 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 29.917 | 10.876 | 60.0321 | 19.13 | 29.9233 | 6.5325 | 60.0516 | 6.9
29.9437 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.9562 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 29.9454 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 29.9253 | 10.876 | 60.0321 | 19.13 | 29.9316 | 6.5325 | 60.0516 | 6.9
29.952 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.9645 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 29.9537 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 29.9337 | 10.876 | 60.0321 | 19.13 | 29.9399 | 6.5325 | 60.0516 | 6.9
29.9603 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.9729 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 29.962 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 29.942 | 10.876 | 60.0321 | 19.13 | 29.9484 | 6.5346 | 60.0516 | 6.9
29.9687 | 6.5451 | 60.009 | 6.9 | 29.9813 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 29.9703 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 29.9503 | 10.876 | 60.0321 | 19.13 | 29.9567 | 6.5346 | 60.0516 | 6.9
29.977 | 6.5457 | 60.009 | 6.9 | 29.9896 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 29.9787 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 29.9586 | 10.876 | 60.0321 | 19.13 | 29.965 | 6.5346 | 60.0502 | 6.9
29.9853 | 6.5457 | 60.009 | 6.9 | 29.9979 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 29.987 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 29.967 | 10.876 | 60.0321 | 19.13 | 29.9733 | 6.5346 | 60.0502 | 6.9
29.9937 | 6.5458 | 60.009 | 6.9 | 30.0062 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 29.9954 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 29.9753 | 10.876 | 60.0321 | 19.13 | 29.9816 | 6.5362 | 60.0502 | 6.9
30.002 | 6.5458 | 60.009 | 6.9 | 30.0146 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 30.0037 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 29.9836 | 10.8784 | 60.0321 | 19.13 | 29.99 | 6.5362 | 60.0502 | 6.9
30.0103 | 6.5453 | 60.009 | 6.9 | 30.0229 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 30.012 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 29.9919 | 10.8784 | 60.0321 | 19.13 | 29.9983 | 6.5362 | 60.0502 | 6.9
30.0186 | 6.5453 | 60.009 | 6.9 | 30.0312 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 30.0204 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 30.0003 | 10.8815 | 60.0325 | 19.13 | 30.0066 | 6.5362 | 60.0502 | 6.9
30.027 | 6.5453 | 60.009 | 6.9 | 30.0396 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 30.0287 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 30.0086 | 10.8815 | 60.0325 | 19.13 | 30.0149 | 6.5362 | 60.0502 | 6.9
30.0353 | 6.5453 | 60.009 | 6.9 | 30.0479 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 30.037 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 30.0169 | 10.8815 | 60.0325 | 19.13 | 30.0232 | 6.5362 | 60.0502 | 6.9
30.0437 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.0562 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 30.0453 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 30.0253 | 10.8815 | 60.0325 | 19.13 | 30.0316 | 6.5362 | 60.0502 | 6.9
30.052 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.0646 | 9.1303 | 59.9967 | 19.13 | 30.0537 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 30.0336 | 10.8841 | 60.0325 | 19.13 | 30.0399 | 6.5362 | 60.0502 | 6.9
30.0603 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.0729 | 9.1288 | 59.9967 | 19.13 | 30.062 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 30.0419 | 10.8841 | 60.0325 | 19.13 | 30.0482 | 6.5362 | 60.0502 | 6.9
30.0687 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.0812 | 9.1288 | 59.9967 | 19.13 | 30.0704 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 30.0502 | 10.8841 | 60.0325 | 19.13 | 30.0565 | 6.5362 | 60.0502 | 6.9
30.077 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.0896 | 9.1288 | 59.9967 | 19.13 | 30.0787 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 30.0586 | 10.8841 | 60.0325 | 19.13 | 30.0649 | 6.5362 | 60.0502 | 6.9
30.0853 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.0979 | 9.1288 | 59.9967 | 19.13 | 30.087 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 30.0669 | 10.8841 | 60.0325 | 19.13 | 30.0732 | 6.5362 | 60.0502 | 6.9
30.0937 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.1063 | 9.1288 | 59.9967 | 19.13 | 30.0954 | 8.0112 | 59.9891 | 19.13 | 30.0753 | 10.8841 | 60.0325 | 19.13 | 30.0815 | 6.5362 | 60.0502 | 6.9
30.102 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.1146 | 9.1288 | 59.9967 | 19.13 | 30.1037 | 8.0117 | 59.9883 | 19.13 | 30.0836 | 10.8841 | 60.0325 | 19.13 | 30.0898 | 6.5362 | 60.0502 | 6.9
30.1103 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.1229 | 9.1288 | 59.9967 | 19.13 | 30.1121 | 8.0117 | 59.9883 | 19.13 | 30.0919 | 10.8841 | 60.0325 | 19.13 | 30.0981 | 6.5352 | 60.0502 | 6.9
30.1187 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.1312 | 9.1288 | 59.9967 | 19.13 | 30.1204 | 8.0117 | 59.9883 | 19.13 | 30.1002 | 10.8841 | 60.0325 | 19.13 | 30.1066 | 6.5352 | 60.0502 | 6.9
30.127 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.1396 | 9.1288 | 59.9975 | 19.13 | 30.1287 | 8.0117 | 59.9883 | 19.13 | 30.1086 | 10.8841 | 60.0325 | 19.13 | 30.1149 | 6.5361 | 60.0502 | 6.9
30.1353 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.1479 | 9.1288 | 59.9975 | 19.13 | 30.137 | 8.0112 | 59.9883 | 19.13 | 30.1169 | 10.8841 | 60.0325 | 19.13 | 30.1232 | 6.5361 | 60.0502 | 6.9
30.1436 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.1562 | 9.1288 | 59.9975 | 19.13 | 30.1454 | 8.0112 | 59.9883 | 19.13 | 30.1252 | 10.8841 | 60.0325 | 19.13 | 30.1315 | 6.5348 | 60.0502 | 6.9
30.152 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.1646 | 9.1288 | 59.9975 | 19.13 | 30.1537 | 8.0112 | 59.9883 | 19.13 | 30.1335 | 10.8841 | 60.0325 | 19.13 | 30.1398 | 6.5348 | 60.0502 | 6.9
30.1603 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.1729 | 9.1288 | 59.9975 | 19.13 | 30.162 | 8.0112 | 59.9883 | 19.13 | 30.1418 | 10.8841 | 60.0325 | 19.13 | 30.1482 | 6.5348 | 60.0502 | 6.9
30.1686 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.1813 | 9.1288 | 59.9975 | 19.13 | 30.1704 | 8.0112 | 59.9883 | 19.13 | 30.1502 | 10.8848 | 60.0325 | 19.13 | 30.1565 | 6.5348 | 60.0502 | 6.9
30.177 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.1896 | 9.1288 | 59.9975 | 19.13 | 30.1787 | 8.0112 | 59.9883 | 19.13 | 30.1585 | 10.8848 | 60.0325 | 19.13 | 30.1648 | 6.5348 | 60.049 | 6.9
30.1853 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.1979 | 9.1288 | 59.9975 | 19.13 | 30.1871 | 8.0112 | 59.9883 | 19.13 | 30.1669 | 10.8848 | 60.0325 | 19.13 | 30.1731 | 6.5348 | 60.049 | 6.9
30.1936 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.2062 | 9.1288 | 59.9975 | 19.13 | 30.1954 | 8.0112 | 59.9883 | 19.13 | 30.1752 | 10.8848 | 60.0325 | 19.13 | 30.1814 | 6.5348 | 60.049 | 6.9
30.202 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.2146 | 9.1288 | 59.9975 | 19.13 | 30.2037 | 8.0112 | 59.9883 | 19.13 | 30.1835 | 10.8861 | 60.0325 | 19.13 | 30.1898 | 6.5348 | 60.049 | 6.9
30.2103 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.2229 | 9.1271 | 59.9975 | 19.13 | 30.2121 | 8.0112 | 59.9883 | 19.13 | 30.1918 | 10.8861 | 60.0325 | 19.13 | 30.1981 | 6.5348 | 60.049 | 6.9
30.2186 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.2313 | 9.1271 | 59.9975 | 19.13 | 30.2204 | 8.0112 | 59.9883 | 19.13 | 30.2002 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.2064 | 6.5348 | 60.049 | 6.9
30.227 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.2396 | 9.1271 | 59.9975 | 19.13 | 30.2288 | 8.0112 | 59.9883 | 19.13 | 30.2085 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.2147 | 6.5348 | 60.049 | 6.9
30.2353 | 6.5453 | 60.0086 | 6.9 | 30.2479 | 9.1271 | 59.9975 | 19.13 | 30.2371 | 8.0102 | 59.9883 | 19.13 | 30.2168 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.2231 | 6.5348 | 60.049 | 6.9
30.2436 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.2562 | 9.1271 | 59.9975 | 19.13 | 30.2454 | 8.0102 | 59.9883 | 19.13 | 30.2252 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.2314 | 6.5348 | 60.049 | 6.9
30.252 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.2646 | 9.1271 | 59.9975 | 19.13 | 30.2537 | 8.0102 | 59.9883 | 19.13 | 30.2335 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.2397 | 6.5348 | 60.049 | 6.9
30.2603 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.2729 | 9.1271 | 59.9975 | 19.13 | 30.2621 | 8.0102 | 59.9883 | 19.13 | 30.2418 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.248 | 6.5359 | 60.049 | 6.9
30.2686 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.2812 | 9.1271 | 59.9975 | 19.13 | 30.2704 | 8.0124 | 59.9883 | 19.13 | 30.2501 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.2563 | 6.5359 | 60.049 | 6.9
30.2769 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.2896 | 9.1271 | 59.9975 | 19.13 | 30.2787 | 8.0124 | 59.9883 | 19.13 | 30.2585 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.2648 | 6.5349 | 60.049 | 6.9
30.2853 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.2979 | 9.1271 | 59.9975 | 19.13 | 30.2871 | 8.0117 | 59.9883 | 19.13 | 30.2668 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.2731 | 6.5349 | 60.049 | 6.9
30.2936 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.3063 | 9.127 | 59.9975 | 19.13 | 30.2954 | 8.0117 | 59.9883 | 19.13 | 30.2751 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.2814 | 6.5349 | 60.049 | 6.9
30.3019 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.3146 | 9.127 | 59.9975 | 19.13 | 30.3038 | 8.0117 | 59.9876 | 19.13 | 30.2834 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.2897 | 6.5349 | 60.049 | 6.9
30.3103 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.3229 | 9.127 | 59.9975 | 19.13 | 30.3121 | 8.0117 | 59.9876 | 19.13 | 30.2918 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.298 | 6.5349 | 60.049 | 6.9
30.3186 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.3312 | 9.127 | 59.9975 | 19.13 | 30.3204 | 8.0117 | 59.9876 | 19.13 | 30.3001 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.3064 | 6.5349 | 60.049 | 6.9
30.3269 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.3396 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.3287 | 8.0117 | 59.9876 | 19.13 | 30.3085 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.3147 | 6.5349 | 60.049 | 6.9
30.3353 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.3479 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.3371 | 8.0117 | 59.9876 | 19.13 | 30.3168 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.323 | 6.5349 | 60.049 | 6.9
30.3436 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.3563 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.3454 | 8.0117 | 59.9876 | 19.13 | 30.3251 | 10.8861 | 60.0332 | 19.13 | 30.3313 | 6.5349 | 60.049 | 6.9
30.352 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.3646 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.3538 | 8.0117 | 59.9876 | 19.13 | 30.3334 | 10.8853 | 60.0332 | 19.13 | 30.3396 | 6.5349 | 60.049 | 6.9
30.3603 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.3729 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.3621 | 8.0117 | 59.9876 | 19.13 | 30.3417 | 10.8853 | 60.0332 | 19.13 | 30.348 | 6.5349 | 60.049 | 6.9
30.3686 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.3812 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.3704 | 8.0117 | 59.9876 | 19.13 | 30.3501 | 10.8853 | 60.0332 | 19.13 | 30.3563 | 6.5349 | 60.049 | 6.9
30.377 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.3896 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.3788 | 8.0117 | 59.9876 | 19.13 | 30.3584 | 10.8853 | 60.0332 | 19.13 | 30.3646 | 6.5349 | 60.0483 | 6.9
30.3853 | 6.5453 | 60.0083 | 6.9 | 30.3979 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.3871 | 8.0117 | 59.9876 | 19.13 | 30.3668 | 10.8877 | 60.0332 | 19.13 | 30.3729 | 6.5349 | 60.0483 | 6.9
30.3936 | 6.5474 | 60.0083 | 6.9 | 30.4062 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.3954 | 8.0117 | 59.9876 | 19.13 | 30.3751 | 10.8877 | 60.0332 | 19.13 | 30.3813 | 6.5349 | 60.0483 | 6.9
30.4019 | 6.5474 | 60.0083 | 6.9 | 30.4146 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.4037 | 8.0117 | 59.9876 | 19.13 | 30.3834 | 11.0536 | 60.0332 | 19.13 | 30.3896 | 6.5349 | 60.0483 | 6.9
30.4103 | 6.5474 | 60.0083 | 6.9 | 30.4229 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.4121 | 8.0117 | 59.9876 | 19.13 | 30.3917 | 11.0536 | 60.0332 | 19.13 | 30.3979 | 6.5349 | 60.0483 | 6.9
30.4186 | 6.5474 | 60.0083 | 6.9 | 30.4313 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.4205 | 8.0138 | 59.9876 | 19.13 | 30.4001 | 11.0567 | 60.034 | 19.13 | 30.4062 | 6.5349 | 60.0483 | 6.9
30.4269 | 6.5474 | 60.0083 | 6.9 | 30.4396 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.4288 | 8.0138 | 59.9876 | 19.13 | 30.4084 | 11.0567 | 60.034 | 19.13 | 30.4146 | 6.5378 | 60.0483 | 6.9
30.4353 | 6.5474 | 60.0083 | 6.9 | 30.4479 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.4371 | 8.0138 | 59.9876 | 19.13 | 30.4167 | 11.0567 | 60.034 | 19.13 | 30.423 | 6.5378 | 60.0483 | 6.9
30.4436 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.4562 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.4454 | 8.0138 | 59.9876 | 19.13 | 30.425 | 11.0567 | 60.034 | 19.13 | 30.4313 | 6.5378 | 60.0483 | 6.9
30.4519 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.4646 | 9.1278 | 59.9979 | 19.13 | 30.4538 | 8.0138 | 59.9876 | 19.13 | 30.4333 | 11.0567 | 60.034 | 19.13 | 30.4396 | 6.5378 | 60.0483 | 6.9
30.4603 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.4729 | 9.2903 | 59.9979 | 19.13 | 30.4621 | 8.0138 | 59.9876 | 19.13 | 30.4417 | 11.0567 | 60.034 | 19.13 | 30.4479 | 6.5378 | 60.0483 | 6.9
30.4686 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.4813 | 9.2903 | 59.9979 | 19.13 | 30.4705 | 8.0138 | 59.9876 | 19.13 | 30.45 | 11.1649 | 60.034 | 19.13 | 30.4562 | 6.5378 | 60.0483 | 6.9
30.4769 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.4896 | 9.2903 | 59.9979 | 19.13 | 30.4788 | 8.0138 | 59.9876 | 19.13 | 30.4584 | 11.1649 | 60.034 | 19.13 | 30.4646 | 6.5378 | 60.0483 | 6.9
30.4853 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.4979 | 9.2903 | 59.9979 | 19.13 | 30.4871 | 8.0158 | 59.9876 | 19.13 | 30.4667 | 11.2835 | 60.034 | 19.13 | 30.4729 | 6.5378 | 60.0483 | 6.9
30.4936 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.5063 | 9.2903 | 59.9979 | 19.13 | 30.4955 | 8.0158 | 59.9876 | 19.13 | 30.475 | 11.2835 | 60.034 | 19.13 | 30.4812 | 6.5378 | 60.0483 | 6.9
30.5019 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.5146 | 9.2903 | 59.9979 | 19.13 | 30.5038 | 8.0158 | 59.9868 | 19.13 | 30.4833 | 11.2835 | 60.034 | 19.13 | 30.4895 | 6.5378 | 60.0483 | 6.9
30.5103 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.5229 | 9.2903 | 59.9979 | 19.13 | 30.5121 | 8.0158 | 59.9868 | 19.13 | 30.4917 | 11.2835 | 60.034 | 19.13 | 30.4979 | 6.5369 | 60.0483 | 6.9
30.5186 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.5312 | 9.2903 | 59.9979 | 19.13 | 30.5204 | 8.0158 | 59.9868 | 19.13 | 30.5 | 11.2828 | 60.034 | 19.13 | 30.5062 | 6.5369 | 60.0483 | 6.9
30.5269 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.5396 | 9.2903 | 59.9983 | 19.13 | 30.5288 | 8.0158 | 59.9868 | 19.13 | 30.5083 | 11.2828 | 60.034 | 19.13 | 30.5145 | 6.5369 | 60.0483 | 6.9
30.5352 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.5479 | 9.2903 | 59.9983 | 19.13 | 30.5371 | 8.0158 | 59.9868 | 19.13 | 30.5167 | 11.2781 | 60.034 | 19.13 | 30.5228 | 6.5369 | 60.0483 | 6.9
30.5436 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.5563 | 9.3934 | 59.9983 | 19.13 | 30.5455 | 8.0158 | 59.9868 | 19.13 | 30.525 | 11.2781 | 60.034 | 19.13 | 30.5311 | 6.5378 | 60.0483 | 6.9
30.5519 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.5646 | 9.3934 | 59.9983 | 19.13 | 30.5538 | 8.0158 | 59.9868 | 19.13 | 30.5333 | 11.2736 | 60.034 | 19.13 | 30.5396 | 6.5378 | 60.0483 | 6.9
30.5602 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.5729 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.5621 | 8.0158 | 59.9868 | 19.13 | 30.5416 | 11.2736 | 60.034 | 19.13 | 30.5479 | 6.5378 | 60.0483 | 6.9
30.5686 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.5812 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.5705 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.55 | 11.2736 | 60.034 | 19.13 | 30.5562 | 6.5378 | 60.0483 | 6.9
30.5769 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.5896 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.5788 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.5583 | 11.2736 | 60.034 | 19.13 | 30.5645 | 6.5378 | 60.0478 | 6.9
30.5852 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.5979 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.5872 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.5667 | 11.2736 | 60.034 | 19.13 | 30.5728 | 6.5378 | 60.0478 | 6.9
30.5936 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.6063 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.5955 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.575 | 11.2736 | 60.034 | 19.13 | 30.5812 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.6019 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.6146 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.6038 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.5833 | 11.2736 | 60.034 | 19.13 | 30.5895 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.6102 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.6229 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.6121 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.5916 | 11.2736 | 60.034 | 19.13 | 30.5978 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.6186 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.6313 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.6205 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.6 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.6061 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.6269 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.6396 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.6288 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.6083 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.6144 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.6353 | 6.5474 | 60.0078 | 6.9 | 30.6479 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.6371 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.6166 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.6228 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.6436 | 6.5474 | 60.0081 | 6.9 | 30.6562 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.6455 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.6249 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.6311 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.6519 | 6.5474 | 60.0081 | 6.9 | 30.6646 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.6538 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.6332 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.6394 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.6602 | 6.5474 | 60.0081 | 6.9 | 30.6729 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.6622 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.6416 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.6477 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.6686 | 6.5474 | 60.0081 | 6.9 | 30.6813 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.6705 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.6499 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.6561 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.6769 | 6.549 | 60.0081 | 6.9 | 30.6896 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.6788 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.6583 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.6644 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.6852 | 6.549 | 60.0081 | 6.9 | 30.6979 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.6872 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.6666 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.6727 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.6936 | 6.549 | 60.0081 | 6.9 | 30.7062 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.6955 | 8.0154 | 59.9868 | 19.13 | 30.6749 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.681 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.7019 | 6.549 | 60.0081 | 6.9 | 30.7146 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.7039 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.6832 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.6893 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.7102 | 6.549 | 60.0081 | 6.9 | 30.723 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.7122 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.6916 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.6978 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.7186 | 6.549 | 60.0081 | 6.9 | 30.7313 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.7205 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.6999 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.7061 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.7269 | 6.549 | 60.0081 | 6.9 | 30.7396 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.7288 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.7082 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.7144 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.7352 | 6.549 | 60.0081 | 6.9 | 30.7479 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.7372 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.7166 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.7227 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.7436 | 6.5501 | 60.0081 | 6.9 | 30.7563 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.7455 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.7249 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.731 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.7519 | 6.5501 | 60.0081 | 6.9 | 30.7646 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.7538 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.7332 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.7394 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.7602 | 6.5501 | 60.0081 | 6.9 | 30.7729 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.7622 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.7415 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.7477 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.7686 | 6.5501 | 60.0081 | 6.9 | 30.7812 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.7705 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.7499 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.756 | 6.5365 | 60.0478 | 6.9
30.7769 | 6.5501 | 60.0081 | 6.9 | 30.7896 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.7789 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.7582 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.7643 | 6.5365 | 60.0474 | 6.9
30.7852 | 6.5501 | 60.0081 | 6.9 | 30.7979 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.7872 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.7665 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.7727 | 6.5365 | 60.0474 | 6.9
30.7935 | 6.5501 | 60.0081 | 6.9 | 30.8063 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.7955 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.7748 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.781 | 6.5365 | 60.0474 | 6.9
30.8019 | 6.5501 | 60.0081 | 6.9 | 30.8146 | 9.3942 | 59.9983 | 19.13 | 30.8038 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.7831 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.7893 | 6.5365 | 60.0474 | 6.9
30.8102 | 6.5496 | 60.0081 | 6.9 | 30.8229 | 9.3926 | 59.9983 | 19.13 | 30.8122 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.7915 | 11.2736 | 60.0348 | 19.13 | 30.7976 | 6.5365 | 60.0474 | 6.9
30.8185 | 6.5496 | 60.0081 | 6.9 | 30.8313 | 9.3926 | 59.9983 | 19.13 | 30.8206 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.7998 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.8059 | 6.5365 | 60.0474 | 6.9
30.8269 | 6.5496 | 60.0081 | 6.9 | 30.8396 | 9.3926 | 59.9983 | 19.13 | 30.8289 | 8.1557 | 59.9864 | 19.13 | 30.8082 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.8143 | 6.5365 | 60.0474 | 6.9
30.8352 | 6.5496 | 60.0081 | 6.9 | 30.848 | 9.3926 | 59.9983 | 19.13 | 30.8372 | 8.1552 | 59.9864 | 19.13 | 30.8165 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.8226 | 6.5365 | 60.0474 | 6.9
30.8435 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.8563 | 9.3926 | 59.9983 | 19.13 | 30.8455 | 8.1552 | 59.9864 | 19.13 | 30.8248 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.8309 | 6.5376 | 60.0474 | 6.9
30.8519 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.8646 | 9.3926 | 59.9983 | 19.13 | 30.8539 | 8.1552 | 59.9864 | 19.13 | 30.8331 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.8392 | 6.5376 | 60.0474 | 6.9
30.8602 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.8729 | 9.3926 | 59.9983 | 19.13 | 30.8622 | 8.1552 | 59.9864 | 19.13 | 30.8415 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.8475 | 6.537 | 60.0474 | 6.9
30.8685 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.8813 | 9.3926 | 59.9983 | 19.13 | 30.8705 | 8.1552 | 59.9864 | 19.13 | 30.8498 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.856 | 6.537 | 60.0474 | 6.9
30.8769 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.8896 | 9.3926 | 59.9983 | 19.13 | 30.8789 | 8.1552 | 59.9864 | 19.13 | 30.8582 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.8643 | 6.537 | 60.0474 | 6.9
30.8852 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.8979 | 9.3926 | 59.9983 | 19.13 | 30.8872 | 8.1552 | 59.9864 | 19.13 | 30.8665 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.8726 | 6.537 | 60.0474 | 6.9
30.8936 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.9062 | 9.3927 | 59.9983 | 19.13 | 30.8956 | 8.1552 | 59.9864 | 19.13 | 30.8748 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.8809 | 6.537 | 60.0474 | 6.9
30.9019 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.9146 | 9.3927 | 59.9983 | 19.13 | 30.9039 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.8831 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.8892 | 6.537 | 60.0474 | 6.9
30.9102 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.9229 | 9.3914 | 59.9983 | 19.13 | 30.9122 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.8914 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.8976 | 6.537 | 60.0474 | 6.9
30.9185 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.9313 | 9.3914 | 59.9983 | 19.13 | 30.9205 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.8998 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.9059 | 6.537 | 60.0474 | 6.9
30.9269 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.9396 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 30.9289 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.9081 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.9142 | 6.537 | 60.0474 | 6.9
30.9352 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.9479 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 30.9373 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.9164 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.9225 | 6.537 | 60.0474 | 6.9
30.9435 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.9563 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 30.9456 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.9247 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.9309 | 6.537 | 60.0474 | 6.9
30.9519 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.9646 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 30.9539 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.9331 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.9392 | 6.537 | 60.0474 | 6.9
30.9602 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.973 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 30.9622 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.9414 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.9475 | 6.537 | 60.0474 | 6.9
30.9685 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.9813 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 30.9706 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.9498 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.9558 | 6.537 | 60.0474 | 6.9
30.9769 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.9896 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 30.9789 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.9581 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.9641 | 6.537 | 60.0467 | 6.9
30.9852 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 30.9979 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 30.9872 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.9664 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.9725 | 6.537 | 60.0467 | 6.9
30.9935 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 31.0063 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 30.9955 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.9747 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.9808 | 6.537 | 60.0467 | 6.9
31.0019 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 31.0146 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.0039 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.983 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.9891 | 6.537 | 60.0467 | 6.9
31.0102 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 31.0229 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.0123 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.9914 | 11.2736 | 60.0353 | 19.13 | 30.9974 | 6.537 | 60.0467 | 6.9
31.0185 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 31.0312 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.0206 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 30.9997 | 11.2683 | 60.035 | 19.13 | 31.0057 | 6.537 | 60.0467 | 6.9
31.0269 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 31.0396 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.0289 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 31.0081 | 11.2683 | 60.035 | 19.13 | 31.0142 | 6.5386 | 60.0467 | 6.9
31.0352 | 6.5496 | 60.0078 | 6.9 | 31.0479 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.0372 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 31.0164 | 11.2683 | 60.035 | 19.13 | 31.0225 | 6.5386 | 60.0467 | 6.9
31.0435 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.0563 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.0456 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 31.0247 | 11.2683 | 60.035 | 19.13 | 31.0308 | 6.5386 | 60.0467 | 6.9
31.0518 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.0646 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.0539 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 31.033 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.0391 | 6.5386 | 60.0467 | 6.9
31.0602 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.0729 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.0623 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 31.0414 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.0475 | 6.5395 | 60.0467 | 6.9
31.0685 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.0813 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.0706 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 31.0497 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.0558 | 6.5395 | 60.0467 | 6.9
31.0768 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.0896 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.0789 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 31.058 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.0641 | 6.5395 | 60.0467 | 6.9
31.0852 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.098 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.0873 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 31.0663 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.0724 | 6.5395 | 60.0467 | 6.9
31.0935 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.1063 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.0956 | 8.1552 | 59.9856 | 19.13 | 31.0746 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.0807 | 6.5395 | 60.0467 | 6.9
31.1018 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.1146 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.1039 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.083 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.0891 | 6.5395 | 60.0467 | 6.9
31.1102 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.1229 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.1122 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.0913 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.0974 | 6.5395 | 60.0467 | 6.9
31.1185 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.1313 | 9.3914 | 59.9979 | 19.13 | 31.1206 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.0997 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.1057 | 6.5395 | 60.0467 | 6.9
31.1268 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.1396 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.129 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.108 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.114 | 6.5395 | 60.0467 | 6.9
31.1352 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.1479 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.1373 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.1163 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.1223 | 6.5395 | 60.0467 | 6.9
31.1435 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.1562 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.1456 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.1246 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.1307 | 6.5395 | 60.0467 | 6.9
31.1519 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.1646 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.1539 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.133 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.139 | 6.5395 | 60.0467 | 6.9
31.1602 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.173 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.1623 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.1413 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.1473 | 6.5385 | 60.0467 | 6.9
31.1685 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.1813 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.1706 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.1496 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.1556 | 6.5385 | 60.0467 | 6.9
31.1768 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.1896 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.179 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.158 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.1641 | 6.5385 | 60.0462 | 6.9
31.1852 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.1979 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.1873 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.1663 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.1724 | 6.5385 | 60.0462 | 6.9
31.1935 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.2063 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.1956 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.1746 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.1807 | 6.5385 | 60.0462 | 6.9
31.2018 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.2146 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.204 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.1829 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.189 | 6.5385 | 60.0462 | 6.9
31.2102 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.223 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.2123 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.1913 | 11.2701 | 60.035 | 19.13 | 31.1973 | 6.5385 | 60.0462 | 6.9
31.2185 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.2313 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.2206 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.1996 | 11.2701 | 60.0341 | 19.13 | 31.2057 | 6.5385 | 60.0462 | 6.9
31.2268 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.2396 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.2289 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.2079 | 11.2701 | 60.0341 | 19.13 | 31.214 | 6.5385 | 60.0462 | 6.9
31.2352 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.2479 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.2373 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.2162 | 11.2684 | 60.0341 | 19.13 | 31.2223 | 6.5385 | 60.0462 | 6.9
31.2435 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.2563 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.2456 | 8.1552 | 59.986 | 19.13 | 31.2246 | 11.2684 | 60.0341 | 19.13 | 31.2306 | 6.5385 | 60.0462 | 6.9
31.2518 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.2646 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.254 | 8.1584 | 59.986 | 19.13 | 31.2329 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.2389 | 6.5385 | 60.0462 | 6.9
31.2602 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.2729 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.2623 | 8.1584 | 59.986 | 19.13 | 31.2412 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.2473 | 6.5385 | 60.0462 | 6.9
31.2685 | 6.5496 | 60.0074 | 6.9 | 31.2813 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.2706 | 8.1584 | 59.986 | 19.13 | 31.2496 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.2556 | 6.5385 | 60.0462 | 6.9
31.2768 | 6.5506 | 60.0074 | 6.9 | 31.2896 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.279 | 8.1584 | 59.986 | 19.13 | 31.2579 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.2639 | 6.5386 | 60.0462 | 6.9
31.2852 | 6.5506 | 60.0074 | 6.9 | 31.298 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.2873 | 8.1584 | 59.986 | 19.13 | 31.2662 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.2722 | 6.5386 | 60.0462 | 6.9
31.2935 | 6.5506 | 60.0074 | 6.9 | 31.3063 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.2957 | 8.1584 | 59.986 | 19.13 | 31.2745 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.2806 | 6.5375 | 60.0462 | 6.9
31.3018 | 6.5506 | 60.0074 | 6.9 | 31.3146 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.304 | 8.1584 | 59.9863 | 19.13 | 31.2829 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.2889 | 6.5375 | 60.0462 | 6.9
31.3102 | 6.5506 | 60.0074 | 6.9 | 31.3229 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.3123 | 8.1584 | 59.9863 | 19.13 | 31.2912 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.2972 | 6.5375 | 60.0462 | 6.9
31.3185 | 6.5506 | 60.0074 | 6.9 | 31.3313 | 9.3914 | 59.9976 | 19.13 | 31.3207 | 8.1584 | 59.9863 | 19.13 | 31.2996 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.3055 | 6.5375 | 60.0462 | 6.9
31.3268 | 6.5511 | 60.0074 | 6.9 | 31.3396 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.329 | 8.1584 | 59.9863 | 19.13 | 31.3079 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.3138 | 6.5375 | 60.0462 | 6.9
31.3351 | 6.5511 | 60.0074 | 6.9 | 31.348 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.3373 | 8.1584 | 59.9863 | 19.13 | 31.3162 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.3223 | 6.5375 | 60.0462 | 6.9
31.3435 | 6.5524 | 60.0074 | 6.9 | 31.3563 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.3456 | 8.1584 | 59.9863 | 19.13 | 31.3245 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.3306 | 6.5375 | 60.0462 | 6.9
31.3518 | 6.5524 | 60.0074 | 6.9 | 31.3646 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.354 | 8.1584 | 59.9863 | 19.13 | 31.3328 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.3389 | 6.5375 | 60.0462 | 6.9
31.3601 | 6.5524 | 60.0074 | 6.9 | 31.3729 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.3623 | 8.1584 | 59.9863 | 19.13 | 31.3412 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.3472 | 6.5386 | 60.0462 | 6.9
31.3685 | 6.5524 | 60.0074 | 6.9 | 31.3813 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.3707 | 8.1584 | 59.9863 | 19.13 | 31.3495 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.3555 | 6.5386 | 60.0462 | 6.9
31.3768 | 6.5524 | 60.0074 | 6.9 | 31.3896 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.379 | 8.1584 | 59.9863 | 19.13 | 31.3578 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.3639 | 6.5386 | 60.0453 | 6.9
31.3851 | 6.5524 | 60.0074 | 6.9 | 31.3979 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.3873 | 8.1574 | 59.9863 | 19.13 | 31.3661 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.3722 | 6.5386 | 60.0453 | 6.9
31.3935 | 6.5524 | 60.0074 | 6.9 | 31.4063 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.3957 | 8.1574 | 59.9863 | 19.13 | 31.3745 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.3805 | 6.5386 | 60.0453 | 6.9
31.4018 | 6.5524 | 60.0074 | 6.9 | 31.4146 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.404 | 8.1555 | 59.9863 | 19.13 | 31.3828 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.3888 | 6.5386 | 60.0453 | 6.9
31.4102 | 6.5524 | 60.0074 | 6.9 | 31.423 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.4124 | 8.1555 | 59.9863 | 19.13 | 31.3912 | 11.2705 | 60.0341 | 19.13 | 31.3972 | 6.5386 | 60.0453 | 6.9
31.4185 | 6.5524 | 60.0074 | 6.9 | 31.4313 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.4207 | 8.1555 | 59.9863 | 19.13 | 31.3995 | 11.2705 | 60.0337 | 19.13 | 31.4055 | 6.5386 | 60.0453 | 6.9
31.4268 | 6.5524 | 60.0074 | 6.9 | 31.4396 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.429 | 8.1555 | 59.9863 | 19.13 | 31.4078 | 11.2705 | 60.0337 | 19.13 | 31.4138 | 6.5386 | 60.0453 | 6.9
31.4352 | 6.5524 | 60.0074 | 6.9 | 31.4479 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.4373 | 8.1555 | 59.9863 | 19.13 | 31.4161 | 11.2678 | 60.0337 | 19.13 | 31.4221 | 6.5386 | 60.0453 | 6.9
31.4435 | 6.5524 | 60.0081 | 6.9 | 31.4563 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.4457 | 8.1555 | 59.9863 | 19.13 | 31.4244 | 11.2678 | 60.0337 | 19.13 | 31.4304 | 6.5386 | 60.0453 | 6.9
31.4518 | 6.5524 | 60.0081 | 6.9 | 31.4646 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.454 | 8.1555 | 59.9863 | 19.13 | 31.4328 | 11.2696 | 60.0337 | 19.13 | 31.4388 | 6.5386 | 60.0453 | 6.9
31.4601 | 6.5524 | 60.0081 | 6.9 | 31.473 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.4623 | 8.1555 | 59.9863 | 19.13 | 31.4411 | 11.2696 | 60.0337 | 19.13 | 31.4471 | 6.5386 | 60.0453 | 6.9
31.4685 | 6.5524 | 60.0081 | 6.9 | 31.4813 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.4707 | 8.1555 | 59.9863 | 19.13 | 31.4495 | 11.1868 | 60.0337 | 19.13 | 31.4554 | 6.5386 | 60.0453 | 6.9
31.4768 | 6.5529 | 60.0081 | 6.9 | 31.4896 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.479 | 8.1555 | 59.9863 | 19.13 | 31.4578 | 11.1868 | 60.0337 | 19.13 | 31.4637 | 6.5387 | 60.0453 | 6.9
31.4851 | 6.5529 | 60.0081 | 6.9 | 31.498 | 9.3906 | 59.9976 | 19.13 | 31.4874 | 8.1555 | 59.9863 | 19.13 | 31.4661 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.472 | 6.5387 | 60.0453 | 6.9
31.4935 | 6.5529 | 60.0081 | 6.9 | 31.5063 | 9.57 | 59.9976 | 19.13 | 31.4957 | 8.1555 | 59.9863 | 19.13 | 31.4744 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.4805 | 6.5387 | 60.0453 | 6.9
31.5018 | 6.5529 | 60.0081 | 6.9 | 31.5146 | 9.57 | 59.9976 | 19.13 | 31.504 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.4828 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.4888 | 6.5387 | 60.0453 | 6.9
31.5101 | 6.5529 | 60.0081 | 6.9 | 31.5229 | 9.57 | 59.9976 | 19.13 | 31.5124 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.4911 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.4971 | 6.5387 | 60.0453 | 6.9
31.5185 | 6.5529 | 60.0081 | 6.9 | 31.5313 | 9.57 | 59.9976 | 19.13 | 31.5207 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.4995 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.5054 | 6.5387 | 60.0453 | 6.9
31.5268 | 6.5529 | 60.0081 | 6.9 | 31.5396 | 9.57 | 59.9976 | 19.13 | 31.5291 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.5078 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.5138 | 6.5387 | 60.0453 | 6.9
31.5351 | 6.5529 | 60.0081 | 6.9 | 31.548 | 9.57 | 59.9976 | 19.13 | 31.5374 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.5161 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.5221 | 6.5387 | 60.0453 | 6.9
31.5435 | 6.5529 | 60.0081 | 6.9 | 31.5563 | 9.5716 | 59.9976 | 19.13 | 31.5457 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.5244 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.5304 | 6.5387 | 60.0453 | 6.9
31.5518 | 6.5529 | 60.0081 | 6.9 | 31.5646 | 9.5716 | 59.9976 | 19.13 | 31.554 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.5327 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.5387 | 6.5387 | 60.0453 | 6.9
31.5601 | 6.5529 | 60.0081 | 6.9 | 31.5729 | 9.5716 | 59.9976 | 19.13 | 31.5624 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.5411 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.547 | 6.5387 | 60.0453 | 6.9
31.5685 | 6.5529 | 60.0081 | 6.9 | 31.5813 | 9.5716 | 59.9976 | 19.13 | 31.5707 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.5494 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.5554 | 6.5387 | 60.0453 | 6.9
31.5768 | 6.5516 | 60.0081 | 6.9 | 31.5896 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.579 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.5577 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.5637 | 6.5387 | 60.045 | 6.9
31.5851 | 6.5516 | 60.0081 | 6.9 | 31.598 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.5874 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.566 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.572 | 6.5387 | 60.045 | 6.9
31.5934 | 6.5516 | 60.0081 | 6.9 | 31.6063 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.5957 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.5744 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.5803 | 6.5396 | 60.045 | 6.9
31.6018 | 6.5516 | 60.0081 | 6.9 | 31.6146 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.6041 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.5827 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.5886 | 6.5396 | 60.045 | 6.9
31.6101 | 6.5516 | 60.0081 | 6.9 | 31.623 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.6124 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.5911 | 11.1873 | 60.0337 | 19.13 | 31.597 | 6.5396 | 60.045 | 6.9
31.6184 | 6.5516 | 60.0081 | 6.9 | 31.6313 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.6207 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.5994 | 11.1873 | 60.033 | 19.13 | 31.6053 | 6.5396 | 60.045 | 6.9
31.6268 | 6.5516 | 60.0081 | 6.9 | 31.6396 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.629 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.6077 | 11.1873 | 60.033 | 19.13 | 31.6136 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.6351 | 6.5516 | 60.0081 | 6.9 | 31.6479 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.6374 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.616 | 11.1873 | 60.033 | 19.13 | 31.6219 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.6434 | 6.5506 | 60.0085 | 6.9 | 31.6563 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.6458 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.6243 | 11.1873 | 60.033 | 19.13 | 31.6304 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.6518 | 6.5506 | 60.0085 | 6.9 | 31.6646 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.6541 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.6327 | 11.4737 | 60.033 | 19.13 | 31.6387 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.6601 | 6.5506 | 60.0085 | 6.9 | 31.673 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.6624 | 8.1555 | 59.9855 | 19.13 | 31.641 | 11.4737 | 60.033 | 19.13 | 31.647 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.6684 | 6.5506 | 60.0085 | 6.9 | 31.6813 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.6707 | 8.1545 | 59.9855 | 19.13 | 31.6494 | 11.4777 | 60.033 | 19.13 | 31.6553 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.6768 | 6.5506 | 60.0085 | 6.9 | 31.6896 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.6791 | 8.1545 | 59.9855 | 19.13 | 31.6577 | 11.4777 | 60.033 | 19.13 | 31.6636 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.6851 | 6.5506 | 60.0085 | 6.9 | 31.698 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.6874 | 8.1545 | 59.9855 | 19.13 | 31.666 | 11.6646 | 60.033 | 19.13 | 31.672 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.6935 | 6.5506 | 60.0085 | 6.9 | 31.7063 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.6957 | 8.1545 | 59.9855 | 19.13 | 31.6743 | 11.6646 | 60.033 | 19.13 | 31.6803 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.7018 | 6.5506 | 60.0085 | 6.9 | 31.7147 | 9.5738 | 59.9976 | 19.13 | 31.7041 | 8.1545 | 59.9851 | 19.13 | 31.6827 | 11.6646 | 60.033 | 19.13 | 31.6886 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.7101 | 6.5506 | 60.0085 | 6.9 | 31.723 | 9.5716 | 59.9976 | 19.13 | 31.7124 | 8.1545 | 59.9851 | 19.13 | 31.691 | 11.6646 | 60.033 | 19.13 | 31.6969 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.7184 | 6.5506 | 60.0085 | 6.9 | 31.7313 | 9.5716 | 59.9976 | 19.13 | 31.7208 | 8.1545 | 59.9851 | 19.13 | 31.6993 | 11.6646 | 60.033 | 19.13 | 31.7052 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.7268 | 6.5506 | 60.0085 | 6.9 | 31.7396 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.7291 | 8.1545 | 59.9851 | 19.13 | 31.7076 | 11.6646 | 60.033 | 19.13 | 31.7136 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.7351 | 6.5506 | 60.0085 | 6.9 | 31.748 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.7374 | 8.1549 | 59.9851 | 19.13 | 31.7159 | 11.6646 | 60.033 | 19.13 | 31.7219 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.7434 | 6.5513 | 60.0085 | 6.9 | 31.7563 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.7457 | 8.1549 | 59.9851 | 19.13 | 31.7243 | 11.6646 | 60.033 | 19.13 | 31.7302 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.7518 | 6.5513 | 60.0085 | 6.9 | 31.7646 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.7541 | 8.1549 | 59.9851 | 19.13 | 31.7326 | 11.6646 | 60.033 | 19.13 | 31.7385 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.7601 | 6.5513 | 60.0085 | 6.9 | 31.7729 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.7625 | 8.1549 | 59.9851 | 19.13 | 31.741 | 11.6646 | 60.033 | 19.13 | 31.7469 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.7684 | 6.5513 | 60.0085 | 6.9 | 31.7813 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.7708 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.7493 | 11.6646 | 60.033 | 19.13 | 31.7552 | 6.5423 | 60.045 | 6.9
31.7768 | 6.5523 | 60.0085 | 6.9 | 31.7896 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.7791 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.7576 | 11.6646 | 60.033 | 19.13 | 31.7635 | 6.5438 | 60.0441 | 6.9
31.7851 | 6.5523 | 60.0085 | 6.9 | 31.798 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.7874 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.7659 | 11.6646 | 60.033 | 19.13 | 31.7719 | 6.5438 | 60.0441 | 6.9
31.7934 | 6.5523 | 60.0085 | 6.9 | 31.8063 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.7958 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.7743 | 11.6646 | 60.033 | 19.13 | 31.7802 | 6.5438 | 60.0441 | 6.9
31.8018 | 6.5523 | 60.0085 | 6.9 | 31.8146 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.8041 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.7826 | 11.6639 | 60.033 | 19.13 | 31.7886 | 6.5438 | 60.0441 | 6.9
31.8101 | 6.5523 | 60.0085 | 6.9 | 31.823 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.8124 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.791 | 11.6639 | 60.033 | 19.13 | 31.7969 | 6.5425 | 60.0441 | 6.9
31.8184 | 6.5523 | 60.0085 | 6.9 | 31.8313 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.8207 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.7993 | 11.6639 | 60.0341 | 19.13 | 31.8052 | 6.5425 | 60.0441 | 6.9
31.8268 | 6.5523 | 60.0085 | 6.9 | 31.8397 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.8291 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.8076 | 11.6639 | 60.0341 | 19.13 | 31.8135 | 6.5415 | 60.0441 | 6.9
31.8351 | 6.5523 | 60.0085 | 6.9 | 31.848 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.8375 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.8159 | 11.6639 | 60.0341 | 19.13 | 31.8219 | 6.5415 | 60.0441 | 6.9
31.8434 | 6.5523 | 60.0098 | 6.9 | 31.8563 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.8458 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.8242 | 11.6639 | 60.0341 | 19.13 | 31.8302 | 6.5415 | 60.0441 | 6.9
31.8517 | 6.5523 | 60.0098 | 6.9 | 31.8646 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.8541 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.8326 | 11.663 | 60.0341 | 19.13 | 31.8385 | 6.5415 | 60.0441 | 6.9
31.8601 | 6.5523 | 60.0098 | 6.9 | 31.873 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.8624 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.8409 | 11.663 | 60.0341 | 19.13 | 31.8468 | 6.5415 | 60.0441 | 6.9
31.8684 | 6.5523 | 60.0098 | 6.9 | 31.8813 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.8708 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.8492 | 11.663 | 60.0341 | 19.13 | 31.8551 | 6.5415 | 60.0441 | 6.9
31.8767 | 6.5523 | 60.0098 | 6.9 | 31.8896 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.8791 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.8575 | 11.663 | 60.0341 | 19.13 | 31.8635 | 6.5415 | 60.0441 | 6.9
31.8851 | 6.5523 | 60.0098 | 6.9 | 31.8979 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.8875 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.8659 | 11.663 | 60.0341 | 19.13 | 31.8718 | 6.5415 | 60.0441 | 6.9
31.8934 | 6.5523 | 60.0098 | 6.9 | 31.9063 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.8958 | 8.1567 | 59.9851 | 19.13 | 31.8742 | 11.663 | 60.0341 | 19.13 | 31.8801 | 6.5404 | 60.0441 | 6.9
31.9017 | 6.5523 | 60.0098 | 6.9 | 31.9146 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.9041 | 8.1567 | 59.9844 | 19.13 | 31.8826 | 11.663 | 60.0341 | 19.13 | 31.8884 | 6.5404 | 60.0441 | 6.9
31.9101 | 6.5512 | 60.0098 | 6.9 | 31.923 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.9125 | 8.1567 | 59.9844 | 19.13 | 31.8909 | 11.663 | 60.0341 | 19.13 | 31.8967 | 6.5404 | 60.0441 | 6.9
31.9184 | 6.5512 | 60.0098 | 6.9 | 31.9313 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.9208 | 8.1567 | 59.9844 | 19.13 | 31.8992 | 11.6614 | 60.0341 | 19.13 | 31.9052 | 6.5404 | 60.0441 | 6.9
31.9267 | 6.5512 | 60.0098 | 6.9 | 31.9396 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.9291 | 8.1567 | 59.9844 | 19.13 | 31.9075 | 11.6614 | 60.0341 | 19.13 | 31.9135 | 6.5404 | 60.0441 | 6.9
31.9351 | 6.5512 | 60.0098 | 6.9 | 31.948 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.9374 | 8.1567 | 59.9844 | 19.13 | 31.9158 | 11.6614 | 60.0341 | 19.13 | 31.9218 | 6.5404 | 60.0441 | 6.9
31.9434 | 6.5496 | 60.0098 | 6.9 | 31.9563 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.9458 | 8.1567 | 59.9844 | 19.13 | 31.9242 | 11.6614 | 60.0341 | 19.13 | 31.9301 | 6.5404 | 60.0441 | 6.9
31.9517 | 6.5496 | 60.0098 | 6.9 | 31.9647 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.9542 | 8.1567 | 59.9844 | 19.13 | 31.9325 | 11.6614 | 60.0341 | 19.13 | 31.9385 | 6.5404 | 60.0441 | 6.9
31.9601 | 6.5486 | 60.0098 | 6.9 | 31.973 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.9625 | 8.1567 | 59.9844 | 19.13 | 31.9409 | 11.6614 | 60.0341 | 19.13 | 31.9468 | 6.5404 | 60.0441 | 6.9
31.9684 | 6.5486 | 60.0098 | 6.9 | 31.9813 | 9.5716 | 59.9979 | 19.13 | 31.9708 | 8.157 | 59.9844 | 19.13 | 31.9492 | 11.6642 | 60.0341 | 19.13 | 31.9551 | 6.5404 | 60.0441 | 6.9
31.9767 | 6.5486 | 60.0098 | 6.9 | 31.9896 | 9.5708 | 59.9979 | 19.13 | 31.9791 | 8.157 | 59.9844 | 19.13 | 31.9575 | 11.6642 | 60.0341 | 19.13 | 31.9634 | 6.5404 | 60.0434 | 6.9
31.985 | 6.5486 | 60.0098 | 6.9 | 31.998 | 9.5708 | 59.9979 | 19.13 | 31.9875 | 8.4816 | 59.9844 | 19.13 | 31.9658 | 11.667 | 60.0341 | 19.13 | 31.9717 | 6.5404 | 60.0434 | 6.9
31.9934 | 6.5486 | 60.0098 | 6.9 | 32.0063 | 9.5708 | 59.9979 | 19.13 | 31.9958 | 8.4816 | 59.9844 | 19.13 | 31.9742 | 11.667 | 60.0341 | 19.13 | 31.9801 | 6.5404 | 60.0434 | 6.9
32.0017 | 6.5486 | 60.0098 | 6.9 | 32.0146 | 9.5708 | 59.9979 | 19.13 | 32.0042 | 8.6006 | 59.9844 | 19.13 | 31.9825 | 11.667 | 60.0341 | 19.13 | 31.9884 | 6.5404 | 60.0434 | 6.9
32.01 | 6.5486 | 60.0098 | 6.9 | 32.0229 | 9.6739 | 59.9979 | 19.13 | 32.0125 | 8.6006 | 59.9844 | 19.13 | 31.9908 | 11.667 | 60.0341 | 19.13 | 31.9967 | 6.5431 | 60.0434 | 6.9
32.0184 | 6.5486 | 60.0098 | 6.9 | 32.0313 | 9.6739 | 59.9979 | 19.13 | 32.0208 | 8.6006 | 59.9844 | 19.13 | 31.9991 | 11.667 | 60.0353 | 19.13 | 32.005 | 6.5431 | 60.0434 | 6.9
32.0267 | 6.5486 | 60.0098 | 6.9 | 32.0397 | 9.6739 | 59.9979 | 19.13 | 32.0292 | 8.6006 | 59.9844 | 19.13 | 32.0074 | 11.667 | 60.0353 | 19.13 | 32.0134 | 6.5431 | 60.0434 | 6.9
32.0351 | 6.5486 | 60.0098 | 6.9 | 32.048 | 9.6739 | 59.9979 | 19.13 | 32.0375 | 8.5996 | 59.9844 | 19.13 | 32.0158 | 11.6706 | 60.0353 | 19.13 | 32.0217 | 6.5431 | 60.0434 | 6.9
32.0434 | 6.5486 | 60.0106 | 6.9 | 32.0563 | 9.6739 | 59.9979 | 19.13 | 32.0458 | 8.5996 | 59.9844 | 19.13 | 32.0241 | 11.6706 | 60.0353 | 19.13 | 32.03 | 6.5431 | 60.0434 | 6.9
32.0517 | 6.5486 | 60.0106 | 6.9 | 32.0646 | 9.6739 | 59.9979 | 19.13 | 32.0541 | 8.5996 | 59.9844 | 19.13 | 32.0325 | 11.6706 | 60.0353 | 19.13 | 32.0383 | 6.5431 | 60.0434 | 6.9
32.0601 | 6.5495 | 60.0106 | 6.9 | 32.073 | 9.6739 | 59.9979 | 19.13 | 32.0625 | 8.5996 | 59.9844 | 19.13 | 32.0408 | 11.6706 | 60.0353 | 19.13 | 32.0466 | 6.544 | 60.0434 | 6.9
32.0684 | 6.5495 | 60.0106 | 6.9 | 32.0813 | 9.6739 | 59.9979 | 19.13 | 32.0709 | 8.5996 | 59.9844 | 19.13 | 32.0491 | 11.6706 | 60.0353 | 19.13 | 32.0551 | 6.544 | 60.0434 | 6.9
32.0767 | 6.5494 | 60.0106 | 6.9 | 32.0897 | 9.6739 | 59.9979 | 19.13 | 32.0792 | 8.5996 | 59.9844 | 19.13 | 32.0574 | 11.6706 | 60.0353 | 19.13 | 32.0634 | 6.544 | 60.0434 | 6.9
32.0851 | 6.5494 | 60.0106 | 6.9 | 32.098 | 9.6739 | 59.9979 | 19.13 | 32.0875 | 8.5996 | 59.9844 | 19.13 | 32.0658 | 11.6706 | 60.0353 | 19.13 | 32.0717 | 6.544 | 60.0434 | 6.9
32.0934 | 6.5494 | 60.0106 | 6.9 | 32.1063 | 9.6739 | 59.9979 | 19.13 | 32.0958 | 8.5996 | 59.9844 | 19.13 | 32.0741 | 11.6706 | 60.0353 | 19.13 | 32.08 | 6.544 | 60.0434 | 6.9
32.1017 | 6.5494 | 60.0106 | 6.9541 | 32.1146 | 9.6739 | 59.9979 | 19.13 | 32.1042 | 8.5996 | 59.984 | 19.13 | 32.0825 | 11.6689 | 60.0353 | 19.13 | 32.0883 | 6.544 | 60.0434 | 6.9
32.11 | 6.5499 | 60.0106 | 7.056 | 32.123 | 9.6739 | 59.9979 | 19.13 | 32.1125 | 8.5996 | 59.984 | 19.13 | 32.0908 | 11.6689 | 60.0353 | 19.13 | 32.0967 | 6.544 | 60.0434 | 6.9
32.1184 | 6.5499 | 60.0106 | 7.1579 | 32.1313 | 9.6739 | 59.9979 | 19.13 | 32.1208 | 8.5988 | 59.984 | 19.13 | 32.0991 | 11.6689 | 60.0353 | 19.13 | 32.105 | 6.544 | 60.0434 | 6.9
32.1267 | 6.5499 | 60.0106 | 7.2598 | 32.1396 | 9.6739 | 59.9975 | 19.13 | 32.1292 | 8.5988 | 59.984 | 19.13 | 32.1074 | 11.6689 | 60.0353 | 19.13 | 32.1133 | 6.544 | 60.0434 | 6.9
32.135 | 6.5499 | 60.0106 | 7.3617 | 32.148 | 9.6739 | 59.9975 | 19.13 | 32.1375 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.1157 | 11.6689 | 60.0353 | 19.13 | 32.1216 | 6.544 | 60.0434 | 6.9
32.1434 | 6.5499 | 60.0106 | 7.4636 | 32.1563 | 9.6739 | 59.9975 | 19.13 | 32.1459 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.1241 | 11.6689 | 60.0353 | 19.13 | 32.13 | 6.5438 | 60.0434 | 6.9
32.1517 | 6.5499 | 60.0106 | 7.5655 | 32.1647 | 9.6739 | 59.9975 | 19.13 | 32.1542 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.1324 | 11.6673 | 60.0353 | 19.13 | 32.1383 | 6.5438 | 60.0434 | 6.9
32.16 | 6.5499 | 60.0106 | 7.6674 | 32.173 | 9.6739 | 59.9975 | 19.13 | 32.1625 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.1407 | 11.6673 | 60.0353 | 19.13 | 32.1466 | 6.5438 | 60.0434 | 6.9
32.1684 | 6.5499 | 60.0106 | 7.7693 | 32.1813 | 9.6739 | 59.9975 | 19.13 | 32.1708 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.149 | 11.6673 | 60.0353 | 19.13 | 32.1549 | 6.5438 | 60.0434 | 6.9
32.1767 | 6.5499 | 60.0106 | 7.8712 | 32.1896 | 9.6739 | 59.9975 | 19.13 | 32.1792 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.1574 | 11.6673 | 60.0353 | 19.13 | 32.1632 | 6.5438 | 60.0422 | 6.9
32.185 | 6.5499 | 60.0106 | 7.9731 | 32.198 | 9.6739 | 59.9975 | 19.13 | 32.1875 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.1657 | 11.6702 | 60.0353 | 19.13 | 32.1716 | 6.5438 | 60.0422 | 6.9
32.1934 | 6.5499 | 60.0106 | 8.075 | 32.2063 | 9.673 | 59.9975 | 19.13 | 32.1959 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.1741 | 11.6702 | 60.0353 | 19.13 | 32.1799 | 6.5438 | 60.0422 | 6.9
32.2017 | 6.5499 | 60.0106 | 8.1769 | 32.2147 | 9.673 | 59.9975 | 19.13 | 32.2042 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.1824 | 11.673 | 60.0353 | 19.13 | 32.1882 | 6.5438 | 60.0422 | 6.9
32.21 | 6.5499 | 60.0106 | 8.2788 | 32.223 | 9.673 | 59.9975 | 19.13 | 32.2125 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.1907 | 11.673 | 60.0353 | 19.13 | 32.1965 | 6.5438 | 60.0422 | 6.9
32.2184 | 6.5499 | 60.0106 | 8.3807 | 32.2313 | 9.673 | 59.9975 | 19.13 | 32.2209 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.199 | 11.673 | 60.0365 | 19.13 | 32.205 | 6.5438 | 60.0422 | 6.9
32.2267 | 6.5489 | 60.0106 | 8.4826 | 32.2397 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.2292 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.2073 | 11.673 | 60.0365 | 19.13 | 32.2133 | 6.5426 | 60.0422 | 6.9
32.235 | 6.5489 | 60.0106 | 8.5845 | 32.248 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.2375 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.2157 | 11.6765 | 60.0365 | 19.13 | 32.2216 | 6.5426 | 60.0422 | 6.9
32.2433 | 6.5488 | 60.0113 | 8.6864 | 32.2563 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.2458 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.224 | 11.6765 | 60.0365 | 19.13 | 32.2299 | 6.5426 | 60.0422 | 6.9
32.2517 | 6.5488 | 60.0113 | 8.7883 | 32.2646 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.2542 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.2324 | 11.6765 | 60.0365 | 19.13 | 32.2382 | 6.5426 | 60.0422 | 6.9
32.26 | 6.5488 | 60.0113 | 8.8902 | 32.273 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.2626 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.2407 | 11.6765 | 60.0365 | 19.13 | 32.2466 | 6.5426 | 60.0422 | 6.9
32.2683 | 6.5488 | 60.0113 | 8.9921 | 32.2813 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.2709 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.249 | 11.6765 | 60.0365 | 19.13 | 32.2549 | 6.5426 | 60.0422 | 6.9
32.2767 | 6.5488 | 60.0113 | 9.094 | 32.2897 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.2792 | 8.5992 | 59.984 | 19.13 | 32.2573 | 11.6765 | 60.0365 | 19.13 | 32.2632 | 6.5426 | 60.0422 | 6.9
32.285 | 6.5488 | 60.0113 | 9.1959 | 32.298 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.2875 | 8.601 | 59.984 | 19.13 | 32.2656 | 11.6758 | 60.0365 | 19.13 | 32.2715 | 6.5426 | 60.0422 | 6.9
32.2933 | 6.5488 | 60.0113 | 9.2978 | 32.3063 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.2959 | 8.601 | 59.984 | 19.13 | 32.274 | 11.6758 | 60.0365 | 19.13 | 32.2798 | 6.5442 | 60.0422 | 6.9
32.3017 | 6.5488 | 60.0113 | 9.3997 | 32.3146 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.3042 | 8.601 | 59.9836 | 19.13 | 32.2823 | 11.6749 | 60.0365 | 19.13 | 32.2882 | 6.5442 | 60.0422 | 6.9
32.31 | 6.5488 | 60.0113 | 9.5016 | 32.323 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.3126 | 8.601 | 59.9836 | 19.13 | 32.2906 | 11.6749 | 60.0365 | 19.13 | 32.2965 | 6.5442 | 60.0422 | 6.9
32.3183 | 6.5488 | 60.0113 | 9.6035 | 32.3313 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.3209 | 8.6028 | 59.9836 | 19.13 | 32.299 | 11.6749 | 60.0365 | 19.13 | 32.3048 | 6.5442 | 60.0422 | 6.9
32.3267 | 6.5488 | 60.0113 | 9.7054 | 32.3397 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.3292 | 8.6028 | 59.9836 | 19.13 | 32.3073 | 11.6749 | 60.0365 | 19.13 | 32.3131 | 6.5433 | 60.0422 | 6.9
32.335 | 6.5488 | 60.0113 | 9.8073 | 32.348 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.3376 | 8.6032 | 59.9836 | 19.13 | 32.3156 | 11.6749 | 60.0365 | 19.13 | 32.3215 | 6.5433 | 60.0422 | 6.9
32.3433 | 6.5488 | 60.0113 | 9.9092 | 32.3563 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.3459 | 8.6032 | 59.9836 | 19.13 | 32.324 | 11.6749 | 60.0365 | 19.13 | 32.3298 | 6.5433 | 60.0422 | 6.9
32.3517 | 6.5488 | 60.0113 | 10.0111 | 32.3647 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.3542 | 8.6032 | 59.9836 | 19.13 | 32.3323 | 11.6732 | 60.0365 | 19.13 | 32.3381 | 6.5433 | 60.0422 | 6.9
32.36 | 6.5477 | 60.0113 | 10.113 | 32.373 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.3625 | 8.6032 | 59.9836 | 19.13 | 32.3406 | 11.6732 | 60.0365 | 19.13 | 32.3464 | 6.5433 | 60.0422 | 6.9
32.3683 | 6.5477 | 60.0113 | 10.2149 | 32.3813 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.3709 | 8.6032 | 59.9836 | 19.13 | 32.3489 | 11.6725 | 60.0365 | 19.13 | 32.3547 | 6.5433 | 60.0422 | 6.9
32.3766 | 6.5477 | 60.0113 | 10.3168 | 32.3896 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.3793 | 8.6032 | 59.9836 | 19.13 | 32.3572 | 11.6725 | 60.0365 | 19.13 | 32.3632 | 6.5433 | 60.0413 | 6.9
32.385 | 6.5477 | 60.0113 | 10.4187 | 32.398 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.3876 | 8.6032 | 59.9836 | 19.13 | 32.3656 | 11.6753 | 60.0365 | 19.13 | 32.3715 | 6.5433 | 60.0413 | 6.9
32.3933 | 6.5477 | 60.0113 | 10.5206 | 32.4063 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.3959 | 8.6032 | 59.9836 | 19.13 | 32.3739 | 11.6753 | 60.0365 | 19.13 | 32.3798 | 6.5433 | 60.0413 | 6.9
32.4016 | 6.5477 | 60.0113 | 10.6225 | 32.4147 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.4042 | 8.6032 | 59.9836 | 19.13 | 32.3823 | 11.627 | 60.0365 | 19.13 | 32.3881 | 6.5433 | 60.0413 | 6.9
32.41 | 6.5477 | 60.0113 | 10.7244 | 32.423 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.4126 | 8.6032 | 59.9836 | 19.13 | 32.3906 | 11.627 | 60.0365 | 19.13 | 32.3965 | 6.5442 | 60.0413 | 6.9
32.4183 | 6.5477 | 60.0113 | 10.8263 | 32.4313 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.4209 | 8.6032 | 59.9836 | 19.13 | 32.3989 | 11.6305 | 60.0385 | 19.13 | 32.4048 | 6.5442 | 60.0413 | 6.9
32.4266 | 6.5477 | 60.0113 | 10.9281 | 32.4396 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.4293 | 8.6032 | 59.9836 | 19.13 | 32.4072 | 11.6305 | 60.0385 | 19.13 | 32.4131 | 6.5442 | 60.0413 | 6.9
32.435 | 6.5477 | 60.0113 | 11.03 | 32.448 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.4376 | 8.6032 | 59.9836 | 19.13 | 32.4156 | 11.6305 | 60.0385 | 19.13 | 32.4214 | 6.5442 | 60.0413 | 6.9
32.4433 | 6.5489 | 60.0121 | 11.1319 | 32.4564 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.4459 | 8.6032 | 59.9836 | 19.13 | 32.4239 | 11.6305 | 60.0385 | 19.13 | 32.4297 | 6.5442 | 60.0413 | 6.9
32.4516 | 6.5489 | 60.0121 | 11.2338 | 32.4647 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.4543 | 8.6056 | 59.9836 | 19.13 | 32.4322 | 11.6296 | 60.0385 | 19.13 | 32.4381 | 6.5442 | 60.0413 | 6.9
32.46 | 6.5489 | 60.0121 | 11.3357 | 32.473 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.4626 | 8.6056 | 59.9836 | 19.13 | 32.4406 | 11.6296 | 60.0385 | 19.13 | 32.4464 | 6.5442 | 60.0413 | 6.9
32.4683 | 6.5489 | 60.0121 | 11.4376 | 32.4813 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.4709 | 8.6047 | 59.9836 | 19.13 | 32.4489 | 11.6326 | 60.0385 | 19.13 | 32.4547 | 6.5442 | 60.0413 | 6.9
32.4766 | 6.5499 | 60.0121 | 11.5395 | 32.4897 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.4792 | 8.6047 | 59.9836 | 19.13 | 32.4572 | 11.6326 | 60.0385 | 19.13 | 32.463 | 6.5442 | 60.0413 | 6.9
32.485 | 6.5499 | 60.0121 | 11.6414 | 32.498 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.4876 | 8.6047 | 59.9836 | 19.13 | 32.4655 | 11.6326 | 60.0385 | 19.13 | 32.4714 | 6.5442 | 60.0413 | 6.9
32.4933 | 6.5499 | 60.0121 | 11.7433 | 32.5063 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.496 | 8.6047 | 59.9836 | 19.13 | 32.4739 | 11.6326 | 60.0385 | 19.13 | 32.4797 | 6.5442 | 60.0413 | 6.9
32.5016 | 6.5499 | 60.0121 | 11.8452 | 32.5146 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.5043 | 8.6038 | 59.9828 | 19.13 | 32.4822 | 11.6326 | 60.0385 | 19.13 | 32.488 | 6.5442 | 60.0413 | 6.9
32.5099 | 6.5499 | 60.0121 | 11.9471 | 32.523 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.5126 | 8.6038 | 59.9828 | 19.13 | 32.4905 | 11.6326 | 60.0385 | 19.13 | 32.4963 | 6.5453 | 60.0413 | 6.9
32.5183 | 6.5499 | 60.0121 | 12.049 | 32.5313 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.5209 | 8.6038 | 59.9828 | 19.13 | 32.4988 | 11.6326 | 60.0385 | 19.13 | 32.5046 | 6.5453 | 60.0413 | 6.9
32.5266 | 6.5509 | 60.0121 | 12.1509 | 32.5397 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.5293 | 8.6038 | 59.9828 | 19.13 | 32.5071 | 11.6326 | 60.0385 | 19.13 | 32.5131 | 6.5453 | 60.0413 | 6.9
32.535 | 6.5509 | 60.0121 | 12.2528 | 32.548 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.5376 | 8.6004 | 59.9828 | 19.13 | 32.5155 | 11.6326 | 60.0385 | 19.13 | 32.5214 | 6.5453 | 60.0413 | 6.9
32.5433 | 6.5509 | 60.0121 | 12.3547 | 32.5563 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.546 | 8.6004 | 59.9828 | 19.13 | 32.5238 | 11.6326 | 60.0385 | 19.13 | 32.5297 | 6.5469 | 60.0413 | 6.9
32.5516 | 6.5509 | 60.0121 | 12.4566 | 32.5647 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.5543 | 8.6004 | 59.9828 | 19.13 | 32.5322 | 11.631 | 60.0385 | 19.13 | 32.538 | 6.5469 | 60.0413 | 6.9
32.56 | 6.5509 | 60.0121 | 12.5585 | 32.573 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.5626 | 8.6004 | 59.9828 | 19.13 | 32.5405 | 11.631 | 60.0385 | 19.13 | 32.5464 | 6.5469 | 60.0413 | 6.9
32.5683 | 6.5509 | 60.0121 | 12.6604 | 32.5814 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.571 | 8.6023 | 59.9828 | 19.13 | 32.5488 | 11.631 | 60.0385 | 19.13 | 32.5547 | 6.5469 | 60.0413 | 6.9
32.5766 | 6.5509 | 60.0121 | 12.7623 | 32.5897 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.5793 | 8.6023 | 59.9828 | 19.13 | 32.5571 | 11.631 | 60.0385 | 19.13 | 32.563 | 6.5469 | 60.0406 | 6.9
32.585 | 6.5509 | 60.0121 | 12.8642 | 32.598 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.5876 | 8.6023 | 59.9828 | 19.13 | 32.5655 | 11.579 | 60.0385 | 19.13 | 32.5713 | 6.5469 | 60.0406 | 6.9
32.5933 | 6.5509 | 60.0121 | 12.9661 | 32.6063 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.5959 | 8.6023 | 59.9828 | 19.13 | 32.5738 | 11.579 | 60.0385 | 19.13 | 32.5796 | 6.5478 | 60.0406 | 6.9
32.6016 | 6.5509 | 60.0121 | 13.068 | 32.6147 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.6043 | 8.6023 | 59.9828 | 19.13 | 32.5821 | 11.579 | 60.0385 | 19.13 | 32.588 | 6.5478 | 60.0406 | 6.9
32.61 | 6.5493 | 60.0121 | 13.1699 | 32.623 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.6127 | 8.6023 | 59.9828 | 19.13 | 32.5905 | 11.579 | 60.0385 | 19.13 | 32.5963 | 6.5478 | 60.0406 | 6.9
32.6183 | 6.5493 | 60.0121 | 13.2718 | 32.6313 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.621 | 8.6014 | 59.9828 | 19.13 | 32.5988 | 11.5781 | 60.0394 | 19.13 | 32.6046 | 6.5478 | 60.0406 | 6.9
32.6266 | 6.5493 | 60.0121 | 13.3737 | 32.6396 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.6293 | 8.6014 | 59.9828 | 19.13 | 32.6071 | 11.5781 | 60.0394 | 19.13 | 32.6129 | 6.5478 | 60.0406 | 6.9
32.6349 | 6.5493 | 60.0121 | 13.4756 | 32.648 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.6376 | 8.6014 | 59.9828 | 19.13 | 32.6154 | 11.5776 | 60.0394 | 19.13 | 32.6212 | 6.5478 | 60.0406 | 6.9
32.6433 | 6.5478 | 60.0129 | 13.5775 | 32.6564 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.646 | 8.6014 | 59.9828 | 19.13 | 32.6238 | 11.5776 | 60.0394 | 19.13 | 32.6296 | 6.5478 | 60.0406 | 6.9
32.6516 | 6.5478 | 60.0129 | 13.6793 | 32.6647 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.6543 | 8.6039 | 59.9828 | 19.13 | 32.6321 | 11.5776 | 60.0394 | 19.13 | 32.6379 | 6.5478 | 60.0406 | 6.9
32.6599 | 6.5478 | 60.0129 | 13.7812 | 32.673 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.6627 | 8.6039 | 59.9828 | 19.13 | 32.6404 | 11.5776 | 60.0394 | 19.13 | 32.6462 | 6.5478 | 60.0406 | 6.9
32.6683 | 6.5478 | 60.0129 | 13.8831 | 32.6813 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.671 | 8.6039 | 59.9828 | 19.13 | 32.6487 | 11.5761 | 60.0394 | 19.13 | 32.6545 | 6.5478 | 60.0406 | 6.9
32.6766 | 6.5478 | 60.0129 | 13.985 | 32.6897 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.6793 | 8.6039 | 59.9828 | 19.13 | 32.657 | 11.5761 | 60.0394 | 19.13 | 32.663 | 6.5468 | 60.0406 | 6.9
32.6849 | 6.5478 | 60.0129 | 14.0869 | 32.698 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.6877 | 8.6029 | 59.9828 | 19.13 | 32.6654 | 11.5782 | 60.0394 | 19.13 | 32.6713 | 6.5468 | 60.0406 | 6.9
32.6933 | 6.5478 | 60.0129 | 14.1888 | 32.7064 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.696 | 8.6029 | 59.9828 | 19.13 | 32.6737 | 11.5782 | 60.0394 | 19.13 | 32.6796 | 6.5468 | 60.0406 | 6.9
32.7016 | 6.5478 | 60.0129 | 14.2907 | 32.7147 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.7043 | 8.6029 | 59.9812 | 19.13 | 32.6821 | 11.5782 | 60.0394 | 19.13 | 32.6879 | 6.5468 | 60.0406 | 6.9
32.7099 | 6.5466 | 60.0129 | 14.3926 | 32.723 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.7126 | 8.6029 | 59.9812 | 19.13 | 32.6904 | 11.5782 | 60.0394 | 19.13 | 32.6962 | 6.5469 | 60.0406 | 6.9
32.7183 | 6.5466 | 60.0129 | 14.4945 | 32.7313 | 9.752 | 59.9971 | 19.13 | 32.721 | 8.6029 | 59.9812 | 19.13 | 32.6987 | 11.7368 | 60.0394 | 19.13 | 32.7046 | 6.5469 | 60.0406 | 6.9
32.7266 | 6.5466 | 60.0129 | 14.5964 | 32.7397 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.7294 | 8.6029 | 59.9812 | 19.13 | 32.707 | 11.7368 | 60.0394 | 19.13 | 32.7129 | 6.5469 | 60.0406 | 6.9
32.7349 | 6.5466 | 60.0129 | 14.6983 | 32.748 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.7377 | 8.6029 | 59.9812 | 19.13 | 32.7154 | 11.9218 | 60.0394 | 19.13 | 32.7212 | 6.5469 | 60.0406 | 6.9
32.7433 | 6.5466 | 60.0129 | 14.8002 | 32.7563 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.746 | 8.6029 | 59.9812 | 19.13 | 32.7237 | 11.9218 | 60.0394 | 19.13 | 32.7295 | 6.5469 | 60.0406 | 6.9
32.7516 | 6.5466 | 60.0129 | 14.9021 | 32.7647 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.7543 | 8.6029 | 59.9812 | 19.13 | 32.732 | 11.9218 | 60.0394 | 19.13 | 32.7379 | 6.5469 | 60.0406 | 6.9
32.7599 | 6.5476 | 60.0129 | 15.004 | 32.773 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.7627 | 8.6029 | 59.9812 | 19.13 | 32.7404 | 11.9218 | 60.0394 | 19.13 | 32.7462 | 6.5463 | 60.0406 | 6.9
32.7682 | 6.5476 | 60.0129 | 15.1059 | 32.7814 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.7711 | 8.6047 | 59.9812 | 19.13 | 32.7487 | 11.9218 | 60.0394 | 19.13 | 32.7545 | 6.5463 | 60.0406 | 6.9
32.7766 | 6.5476 | 60.0129 | 15.2078 | 32.7897 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.7794 | 8.6047 | 59.9812 | 19.13 | 32.757 | 11.9218 | 60.0394 | 19.13 | 32.7628 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.7849 | 6.5476 | 60.0129 | 15.3097 | 32.798 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.7877 | 8.6034 | 59.9812 | 19.13 | 32.7653 | 11.921 | 60.0394 | 19.13 | 32.7711 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.7932 | 6.5476 | 60.0129 | 15.4116 | 32.8063 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.796 | 8.6034 | 59.9812 | 19.13 | 32.7737 | 11.921 | 60.0394 | 19.13 | 32.7795 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.8016 | 6.5476 | 60.0129 | 15.5135 | 32.8147 | 9.752 | 59.9975 | 19.13 | 32.8044 | 8.6034 | 59.9812 | 19.13 | 32.782 | 11.921 | 60.0394 | 19.13 | 32.7878 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.8099 | 6.5476 | 60.0129 | 15.6153 | 32.823 | 9.7537 | 59.9975 | 19.13 | 32.8127 | 8.6034 | 59.9812 | 19.13 | 32.7903 | 11.921 | 60.0394 | 19.13 | 32.7961 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.8182 | 6.5476 | 60.0129 | 15.7172 | 32.8314 | 9.7537 | 59.9975 | 19.13 | 32.821 | 8.6034 | 59.9812 | 19.13 | 32.7986 | 11.9205 | 60.0414 | 19.13 | 32.8044 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.8266 | 6.5489 | 60.0129 | 15.8191 | 32.8397 | 9.7558 | 59.9975 | 19.13 | 32.8294 | 8.6034 | 59.9812 | 19.13 | 32.8069 | 11.9205 | 60.0414 | 19.13 | 32.8129 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.8349 | 6.5489 | 60.0129 | 15.921 | 32.848 | 9.7558 | 59.9975 | 19.13 | 32.8377 | 8.6034 | 59.9812 | 19.13 | 32.8153 | 11.9205 | 60.0414 | 19.13 | 32.8212 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.8432 | 6.5489 | 60.0138 | 16.0229 | 32.8563 | 9.758 | 59.9975 | 19.13 | 32.8461 | 8.6034 | 59.9812 | 19.13 | 32.8236 | 11.9205 | 60.0414 | 19.13 | 32.8295 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.8516 | 6.5489 | 60.0138 | 16.1248 | 32.8647 | 9.758 | 59.9975 | 19.13 | 32.8544 | 8.6025 | 59.9812 | 19.13 | 32.832 | 12.0296 | 60.0414 | 19.13 | 32.8378 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.8599 | 6.5489 | 60.0138 | 16.2267 | 32.873 | 9.758 | 59.9975 | 19.13 | 32.8627 | 8.6025 | 59.9812 | 19.13 | 32.8403 | 12.0296 | 60.0414 | 19.13 | 32.8461 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.8682 | 6.5489 | 60.0138 | 16.3286 | 32.8813 | 9.758 | 59.9975 | 19.13 | 32.871 | 8.6025 | 59.9812 | 19.13 | 32.8486 | 12.0296 | 60.0414 | 19.13 | 32.8545 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.8766 | 6.5489 | 60.0138 | 16.4305 | 32.8897 | 9.758 | 59.9975 | 19.13 | 32.8794 | 8.6025 | 59.9812 | 19.13 | 32.8569 | 12.0296 | 60.0414 | 19.13 | 32.8628 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.8849 | 6.5489 | 60.0138 | 16.5324 | 32.898 | 9.758 | 59.9975 | 19.13 | 32.8878 | 8.6025 | 59.9812 | 19.13 | 32.8653 | 12.0296 | 60.0414 | 19.13 | 32.8711 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.8932 | 6.5499 | 60.0138 | 16.6343 | 32.9064 | 9.758 | 59.9975 | 19.13 | 32.8961 | 8.6025 | 59.9812 | 19.13 | 32.8736 | 12.0296 | 60.0414 | 19.13 | 32.8794 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.9016 | 6.5499 | 60.0138 | 16.7362 | 32.9147 | 9.758 | 59.9975 | 19.13 | 32.9044 | 8.6016 | 59.9801 | 19.13 | 32.8819 | 12.0304 | 60.0414 | 19.13 | 32.8878 | 6.5463 | 60.0397 | 6.9
32.9099 | 6.5499 | 60.0138 | 16.8381 | 32.923 | 9.758 | 59.9975 | 19.13 | 32.9127 | 8.6016 | 59.9801 | 19.13 | 32.8903 | 12.0304 | 60.0414 | 19.13 | 32.8961 | 6.545 | 60.0397 | 6.9
32.9182 | 6.5499 | 60.0138 | 16.94 | 32.9313 | 9.758 | 59.9975 | 19.13 | 32.9211 | 8.6016 | 59.9801 | 19.13 | 32.8986 | 12.0304 | 60.0414 | 19.13 | 32.9044 | 6.545 | 60.0397 | 6.9
32.9265 | 6.5499 | 60.0138 | 17.0419 | 32.9397 | 9.758 | 59.9967 | 19.13 | 32.9294 | 8.6016 | 59.9801 | 19.13 | 32.9069 | 12.0304 | 60.0414 | 19.13 | 32.9127 | 6.5471 | 60.0397 | 6.9
32.9349 | 6.5499 | 60.0138 | 17.1437 | 32.948 | 9.758 | 59.9967 | 19.13 | 32.9377 | 8.6016 | 59.9801 | 19.13 | 32.9152 | 12.0304 | 60.0414 | 19.13 | 32.921 | 6.5471 | 60.0397 | 6.9
32.9432 | 6.5499 | 60.0138 | 17.2456 | 32.9564 | 9.758 | 59.9967 | 19.13 | 32.9461 | 8.6016 | 59.9801 | 19.13 | 32.9236 | 12.0304 | 60.0414 | 19.13 | 32.9294 | 6.5471 | 60.0397 | 6.9
32.9515 | 6.5499 | 60.0138 | 17.3475 | 32.9647 | 9.758 | 59.9967 | 19.13 | 32.9544 | 8.6016 | 59.9801 | 19.13 | 32.9319 | 12.0304 | 60.0414 | 19.13 | 32.9377 | 6.5471 | 60.0397 | 6.9
32.9599 | 6.5499 | 60.0138 | 17.4494 | 32.973 | 9.758 | 59.9967 | 19.13 | 32.9628 | 8.6016 | 59.9801 | 19.13 | 32.9402 | 12.0304 | 60.0414 | 19.13 | 32.946 | 6.5471 | 60.0397 | 6.9
32.9682 | 6.5499 | 60.0138 | 17.5513 | 32.9814 | 9.758 | 59.9967 | 19.13 | 32.9711 | 8.602 | 59.9801 | 19.13 | 32.9485 | 12.0304 | 60.0414 | 19.13 | 32.9543 | 6.5471 | 60.0397 | 6.9
32.9765 | 6.5499 | 60.0138 | 17.6532 | 32.9897 | 9.758 | 59.9967 | 19.13 | 32.9794 | 8.602 | 59.9801 | 19.13 | 32.9568 | 12.0304 | 60.0414 | 19.13 | 32.9628 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
32.9849 | 6.5499 | 60.0138 | 17.7551 | 32.998 | 9.758 | 59.9967 | 19.13 | 32.9878 | 8.6011 | 59.9801 | 19.13 | 32.9652 | 12.0304 | 60.0414 | 19.13 | 32.9711 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
32.9932 | 6.5504 | 60.0138 | 17.857 | 33.0063 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 32.9961 | 8.6011 | 59.9801 | 19.13 | 32.9735 | 12.0304 | 60.0414 | 19.13 | 32.9794 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
33.0015 | 6.5504 | 60.0138 | 17.9589 | 33.0147 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.0045 | 8.6011 | 59.9801 | 19.13 | 32.9819 | 12.0304 | 60.0414 | 19.13 | 32.9877 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
33.0099 | 6.5504 | 60.0138 | 18.0608 | 33.023 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.0128 | 8.6011 | 59.9801 | 19.13 | 32.9902 | 12.0304 | 60.0414 | 19.13 | 32.996 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
33.0182 | 6.5504 | 60.0138 | 18.1627 | 33.0314 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.0211 | 8.6011 | 59.9801 | 19.13 | 32.9985 | 12.0304 | 60.0419 | 19.13 | 33.0044 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
33.0265 | 6.5504 | 60.0138 | 18.2646 | 33.0397 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.0294 | 8.6011 | 59.9801 | 19.13 | 33.0068 | 12.0304 | 60.0419 | 19.13 | 33.0127 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
33.0349 | 6.5504 | 60.0138 | 18.3665 | 33.048 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.0378 | 8.6011 | 59.9801 | 19.13 | 33.0151 | 12.0304 | 60.0419 | 19.13 | 33.021 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
33.0432 | 6.5504 | 60.0145 | 18.4684 | 33.0563 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.0461 | 8.6011 | 59.9801 | 19.13 | 33.0235 | 12.0304 | 60.0419 | 19.13 | 33.0293 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
33.0515 | 6.5504 | 60.0145 | 18.5703 | 33.0647 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.0544 | 8.6011 | 59.9801 | 19.13 | 33.0318 | 12.0304 | 60.0419 | 19.13 | 33.0377 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
33.0598 | 6.5504 | 60.0145 | 18.6721 | 33.073 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.0628 | 8.6011 | 59.9801 | 19.13 | 33.0402 | 12.0304 | 60.0419 | 19.13 | 33.046 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
33.0682 | 6.5504 | 60.0145 | 18.774 | 33.0814 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.0711 | 8.601 | 59.9801 | 19.13 | 33.0485 | 12.0274 | 60.0419 | 19.13 | 33.0543 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
33.0765 | 6.5503 | 60.0145 | 18.8759 | 33.0897 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.0795 | 8.601 | 59.9801 | 19.13 | 33.0568 | 12.0274 | 60.0419 | 19.13 | 33.0626 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
33.0848 | 6.5503 | 60.0145 | 18.9778 | 33.098 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.0878 | 8.601 | 59.9801 | 19.13 | 33.0651 | 12.0274 | 60.0419 | 19.13 | 33.0709 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
33.0932 | 6.5503 | 60.0145 | 19.0797 | 33.1064 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.0961 | 8.601 | 59.9801 | 19.13 | 33.0735 | 12.0274 | 60.0419 | 19.13 | 33.0793 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
33.1015 | 6.5503 | 60.0145 | 19.13 | 33.1147 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.1045 | 8.601 | 59.9792 | 19.13 | 33.0818 | 12.0274 | 60.0419 | 19.13 | 33.0876 | 6.5471 | 60.0389 | 6.9
33.1098 | 6.5503 | 60.0145 | 19.13 | 33.123 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.1128 | 8.601 | 59.9792 | 19.13 | 33.0901 | 12.0274 | 60.0419 | 19.13 | 33.0959 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.1182 | 6.5503 | 60.0145 | 19.13 | 33.1313 | 9.7572 | 59.9967 | 19.13 | 33.1212 | 8.601 | 59.9792 | 19.13 | 33.0984 | 12.0274 | 60.0419 | 19.13 | 33.1042 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.1265 | 6.5503 | 60.0145 | 19.13 | 33.1397 | 9.7572 | 59.9963 | 19.13 | 33.1295 | 8.601 | 59.9792 | 19.13 | 33.1068 | 12.0274 | 60.0419 | 19.13 | 33.1127 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.1348 | 6.5503 | 60.0145 | 19.13 | 33.148 | 9.7572 | 59.9963 | 19.13 | 33.1378 | 8.6028 | 59.9792 | 19.13 | 33.1151 | 12.0274 | 60.0419 | 19.13 | 33.121 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.1432 | 6.5492 | 60.0145 | 19.13 | 33.1564 | 9.7572 | 59.9963 | 19.13 | 33.1462 | 8.6028 | 59.9792 | 19.13 | 33.1234 | 12.0274 | 60.0419 | 19.13 | 33.1293 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.1515 | 6.5492 | 60.0145 | 19.13 | 33.1647 | 9.7572 | 59.9963 | 19.13 | 33.1545 | 8.6028 | 59.9792 | 19.13 | 33.1318 | 12.0274 | 60.0419 | 19.13 | 33.1376 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.1598 | 6.5492 | 60.0145 | 19.13 | 33.173 | 9.7558 | 59.9963 | 19.13 | 33.1628 | 8.6028 | 59.9792 | 19.13 | 33.1401 | 12.0274 | 60.0419 | 19.13 | 33.1459 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.1682 | 6.5492 | 60.0145 | 19.13 | 33.1814 | 9.7558 | 59.9963 | 19.13 | 33.1711 | 8.6028 | 59.9792 | 19.13 | 33.1484 | 12.0274 | 60.0419 | 19.13 | 33.1543 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.1765 | 6.5481 | 60.0145 | 19.13 | 33.1897 | 9.7558 | 59.9963 | 19.13 | 33.1795 | 8.6028 | 59.9792 | 19.13 | 33.1567 | 12.0274 | 60.0419 | 19.13 | 33.1626 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.1848 | 6.5481 | 60.0145 | 19.13 | 33.1981 | 9.7558 | 59.9963 | 19.13 | 33.1878 | 8.6028 | 59.9792 | 19.13 | 33.165 | 12.027 | 60.0419 | 19.13 | 33.1709 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.1931 | 6.5481 | 60.0145 | 19.13 | 33.2064 | 9.7536 | 59.9963 | 19.13 | 33.1962 | 8.6028 | 59.9792 | 19.13 | 33.1734 | 12.027 | 60.0419 | 19.13 | 33.1792 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.2015 | 6.5481 | 60.0145 | 19.13 | 33.2147 | 9.7536 | 59.9963 | 19.13 | 33.2045 | 8.602 | 59.9792 | 19.13 | 33.1817 | 12.027 | 60.0419 | 19.13 | 33.1876 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.2098 | 6.5481 | 60.0145 | 19.13 | 33.223 | 9.7536 | 59.9963 | 19.13 | 33.2128 | 8.602 | 59.9792 | 19.13 | 33.1901 | 12.027 | 60.0419 | 19.13 | 33.1959 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.2181 | 6.5481 | 60.0145 | 19.13 | 33.2314 | 9.7536 | 59.9963 | 19.13 | 33.2212 | 8.602 | 59.9792 | 19.13 | 33.1984 | 12.027 | 60.0423 | 19.13 | 33.2042 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.2265 | 6.5481 | 60.0145 | 19.13 | 33.2397 | 9.7518 | 59.9963 | 19.13 | 33.2295 | 8.602 | 59.9792 | 19.13 | 33.2067 | 12.027 | 60.0423 | 19.13 | 33.2125 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.2348 | 6.5481 | 60.0145 | 19.13 | 33.248 | 9.7518 | 59.9963 | 19.13 | 33.2379 | 8.6007 | 59.9792 | 19.13 | 33.215 | 12.027 | 60.0423 | 19.13 | 33.2208 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.2431 | 6.5465 | 60.015 | 19.13 | 33.2563 | 9.7518 | 59.9963 | 19.13 | 33.2462 | 8.6007 | 59.9792 | 19.13 | 33.2233 | 12.027 | 60.0423 | 19.13 | 33.2292 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.2515 | 6.5465 | 60.015 | 19.13 | 33.2647 | 9.7518 | 59.9963 | 19.13 | 33.2545 | 8.5997 | 59.9792 | 19.13 | 33.2317 | 12.0278 | 60.0423 | 19.13 | 33.2375 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.2598 | 6.5465 | 60.015 | 19.13 | 33.273 | 9.7518 | 59.9963 | 19.13 | 33.2629 | 8.5997 | 59.9792 | 19.13 | 33.24 | 12.0278 | 60.0423 | 19.13 | 33.2458 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.2681 | 6.5465 | 60.015 | 19.13 | 33.2814 | 9.7518 | 59.9963 | 19.13 | 33.2712 | 8.5997 | 59.9792 | 19.13 | 33.2484 | 12.0278 | 60.0423 | 19.13 | 33.2542 | 6.5471 | 60.0388 | 6.9
33.2765 | 6.5465 | 60.015 | 19.13 | 33.2897 | 9.7518 | 59.9963 | 19.13 | 33.2795 | 8.5997 | 59.9792 | 19.13 | 33.2567 | 12.0278 | 60.0423 | 19.13 | 33.2626 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
33.2848 | 6.5465 | 60.015 | 19.13 | 33.298 | 9.7518 | 59.9963 | 19.13 | 33.2878 | 8.5997 | 59.9792 | 19.13 | 33.265 | 12.0278 | 60.0423 | 19.13 | 33.2709 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
33.2931 | 6.5465 | 60.015 | 19.13 | 33.3064 | 9.7518 | 59.9963 | 19.13 | 33.2962 | 8.5997 | 59.9792 | 19.13 | 33.2733 | 12.0278 | 60.0423 | 19.13 | 33.2792 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
33.3015 | 6.5465 | 60.015 | 19.13 | 33.3147 | 9.7518 | 59.9963 | 19.13 | 33.3046 | 8.6015 | 59.9777 | 19.13 | 33.2816 | 12.0278 | 60.0423 | 19.13 | 33.2875 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
33.3098 | 6.5465 | 60.015 | 19.13 | 33.3231 | 9.7518 | 59.9963 | 19.13 | 33.3129 | 8.6015 | 59.9777 | 19.13 | 33.29 | 12.0278 | 60.0423 | 19.13 | 33.2958 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
33.3181 | 6.5465 | 60.015 | 19.13 | 33.3314 | 9.7518 | 59.9963 | 19.13 | 33.3212 | 8.6015 | 59.9777 | 19.13 | 33.2983 | 12.027 | 60.0423 | 19.13 | 33.3042 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
33.3264 | 6.5475 | 60.015 | 19.13 | 33.3397 | 9.7518 | 59.9959 | 19.13 | 33.3295 | 8.6015 | 59.9777 | 19.13 | 33.3066 | 12.027 | 60.0423 | 19.13 | 33.3125 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
33.3348 | 6.5475 | 60.015 | 19.13 | 33.348 | 9.7518 | 59.9959 | 19.13 | 33.3379 | 8.6015 | 59.9777 | 19.13 | 33.3149 | 12.027 | 60.0423 | 19.13 | 33.3208 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
33.3431 | 6.5475 | 60.015 | 19.13 | 33.3564 | 9.7518 | 59.9959 | 19.13 | 33.3462 | 8.6015 | 59.9777 | 19.13 | 33.3233 | 12.027 | 60.0423 | 19.13 | 33.3291 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
33.3514 | 6.5475 | 60.015 | 19.13 | 33.3647 | 9.7518 | 59.9959 | 19.13 | 33.3546 | 8.6015 | 59.9777 | 19.13 | 33.3316 | 12.027 | 60.0423 | 19.13 | 33.3375 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
33.3598 | 6.5485 | 60.015 | 19.13 | 33.373 | 9.7518 | 59.9959 | 19.13 | 33.3629 | 8.6015 | 59.9777 | 19.13 | 33.34 | 12.027 | 60.0423 | 19.13 | 33.3458 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
33.3681 | 6.5485 | 60.015 | 19.13 | 33.3814 | 9.7518 | 59.9959 | 19.13 | 33.3712 | 8.6015 | 59.9777 | 19.13 | 33.3483 | 12.027 | 60.0423 | 19.13 | 33.3541 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
33.3764 | 6.5498 | 60.015 | 19.13 | 33.3897 | 9.7518 | 59.9959 | 19.13 | 33.3796 | 8.6015 | 59.9777 | 19.13 | 33.3566 | 12.027 | 60.0423 | 19.13 | 33.3624 | 6.5485 | 60.0383 | 6.9
33.3848 | 6.5498 | 60.015 | 19.13 | 33.3981 | 9.7518 | 59.9959 | 19.13 | 33.3879 | 8.6039 | 59.9777 | 19.13 | 33.3649 | 12.0225 | 60.0423 | 19.13 | 33.3707 | 6.5485 | 60.0383 | 6.9
33.3931 | 6.5498 | 60.015 | 19.13 | 33.4064 | 9.8332 | 59.9959 | 19.13 | 33.3962 | 8.6039 | 59.9777 | 19.13 | 33.3732 | 12.0225 | 60.0423 | 19.13 | 33.3792 | 6.5485 | 60.0383 | 6.9
33.4014 | 6.5498 | 60.015 | 19.13 | 33.4147 | 9.8332 | 59.9959 | 19.13 | 33.4046 | 8.6039 | 59.9777 | 19.13 | 33.3816 | 12.0225 | 60.0423 | 19.13 | 33.3875 | 6.5485 | 60.0383 | 6.9
33.4098 | 6.5498 | 60.015 | 19.13 | 33.423 | 9.8332 | 59.9959 | 19.13 | 33.4129 | 8.6039 | 59.9777 | 19.13 | 33.3899 | 12.0225 | 60.0423 | 19.13 | 33.3958 | 6.5485 | 60.0383 | 6.9
33.4181 | 6.5498 | 60.015 | 19.13 | 33.4314 | 9.8332 | 59.9959 | 19.13 | 33.4213 | 8.603 | 59.9777 | 19.13 | 33.3983 | 12.0225 | 60.0432 | 19.13 | 33.4041 | 6.5485 | 60.0383 | 6.9
33.4264 | 6.5498 | 60.015 | 19.13 | 33.4397 | 9.8332 | 59.9959 | 19.13 | 33.4296 | 8.603 | 59.9777 | 19.13 | 33.4066 | 12.0225 | 60.0432 | 19.13 | 33.4125 | 6.5485 | 60.0383 | 6.9
33.4348 | 6.5498 | 60.015 | 19.13 | 33.4481 | 9.8332 | 59.9959 | 19.13 | 33.4379 | 8.603 | 59.9777 | 19.13 | 33.4149 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.4208 | 6.5485 | 60.0383 | 6.9
33.4431 | 6.5498 | 60.0161 | 19.13 | 33.4564 | 9.8332 | 59.9959 | 19.13 | 33.4462 | 8.603 | 59.9777 | 19.13 | 33.4232 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.4291 | 6.5497 | 60.0383 | 6.9
33.4514 | 6.5498 | 60.0161 | 19.13 | 33.4647 | 9.8332 | 59.9959 | 19.13 | 33.4546 | 8.603 | 59.9777 | 19.13 | 33.4315 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.4374 | 6.5497 | 60.0383 | 6.9
33.4597 | 6.5498 | 60.0161 | 19.13 | 33.4731 | 9.8332 | 59.9959 | 19.13 | 33.463 | 8.603 | 59.9777 | 19.13 | 33.4399 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.4457 | 6.5497 | 60.0383 | 6.9
33.4681 | 6.5498 | 60.0161 | 19.13 | 33.4814 | 9.8332 | 59.9959 | 19.13 | 33.4713 | 8.6008 | 59.9777 | 19.13 | 33.4482 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.4541 | 6.5497 | 60.0383 | 6.9
33.4764 | 6.5498 | 60.0161 | 19.13 | 33.4897 | 9.8332 | 59.9959 | 19.13 | 33.4796 | 8.6008 | 59.9777 | 19.13 | 33.4565 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.4624 | 6.5497 | 60.0383 | 6.9
33.4847 | 6.5498 | 60.0161 | 19.13 | 33.498 | 9.8332 | 59.9959 | 19.13 | 33.4879 | 8.6027 | 59.9777 | 19.13 | 33.4648 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.4707 | 6.5497 | 60.0383 | 6.9
33.4931 | 6.5498 | 60.0161 | 19.13 | 33.5064 | 9.9954 | 59.9959 | 19.13 | 33.4963 | 8.6027 | 59.9777 | 19.13 | 33.4731 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.479 | 6.5511 | 60.0383 | 6.9
33.5014 | 6.5498 | 60.0161 | 19.13 | 33.5147 | 9.9954 | 59.9959 | 19.13 | 33.5046 | 8.6027 | 59.9765 | 19.13 | 33.4815 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.4874 | 6.5511 | 60.0383 | 6.9
33.5097 | 6.5498 | 60.0161 | 19.13 | 33.5231 | 9.9954 | 59.9959 | 19.13 | 33.5129 | 8.6027 | 59.9765 | 19.13 | 33.4898 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.4957 | 6.5511 | 60.0383 | 6.9
33.5181 | 6.5498 | 60.0161 | 19.13 | 33.5314 | 9.9954 | 59.9959 | 19.13 | 33.5213 | 8.6027 | 59.9765 | 19.13 | 33.4982 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.504 | 6.5511 | 60.0383 | 6.9
33.5264 | 6.5487 | 60.0161 | 19.13 | 33.5397 | 9.9954 | 59.9959 | 19.13 | 33.5296 | 8.6027 | 59.9765 | 19.13 | 33.5065 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.5123 | 6.5511 | 60.0383 | 6.9
33.5347 | 6.5487 | 60.0161 | 19.13 | 33.548 | 9.9954 | 59.9959 | 19.13 | 33.538 | 8.6027 | 59.9765 | 19.13 | 33.5148 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.5206 | 6.5511 | 60.0383 | 6.9
33.5431 | 6.5476 | 60.0161 | 19.13 | 33.5564 | 9.9954 | 59.9959 | 19.13 | 33.5463 | 8.6027 | 59.9765 | 19.13 | 33.5231 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.5291 | 6.5511 | 60.0383 | 6.9
33.5514 | 6.5476 | 60.0161 | 19.13 | 33.5647 | 9.9954 | 59.9959 | 19.13 | 33.5546 | 8.6027 | 59.9765 | 19.13 | 33.5315 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.5374 | 6.5511 | 60.0383 | 6.9
33.5597 | 6.5476 | 60.0161 | 19.13 | 33.5731 | 10.1736 | 59.9959 | 19.13 | 33.563 | 8.6027 | 59.9765 | 19.13 | 33.5398 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.5457 | 6.5527 | 60.0383 | 6.9
33.5681 | 6.5476 | 60.0161 | 19.13 | 33.5814 | 10.1736 | 59.9959 | 19.13 | 33.5713 | 8.6027 | 59.9765 | 19.13 | 33.5481 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.554 | 6.5527 | 60.0383 | 6.9
33.5764 | 6.546 | 60.0161 | 19.13 | 33.5897 | 10.1736 | 59.9959 | 19.13 | 33.5797 | 8.6027 | 59.9765 | 19.13 | 33.5565 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.5624 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.5847 | 6.546 | 60.0161 | 19.13 | 33.5981 | 10.1736 | 59.9959 | 19.13 | 33.588 | 8.6018 | 59.9765 | 19.13 | 33.5648 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.5707 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.593 | 6.546 | 60.0161 | 19.13 | 33.6064 | 10.1736 | 59.9959 | 19.13 | 33.5963 | 8.6018 | 59.9765 | 19.13 | 33.5731 | 12.0205 | 60.0432 | 19.13 | 33.579 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.6014 | 6.546 | 60.0161 | 19.13 | 33.6147 | 10.1736 | 59.9959 | 19.13 | 33.6047 | 8.6005 | 59.9765 | 19.13 | 33.5814 | 11.83 | 60.0432 | 19.13 | 33.5873 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.6097 | 6.546 | 60.0161 | 19.13 | 33.623 | 10.1736 | 59.9959 | 19.13 | 33.613 | 8.6005 | 59.9765 | 19.13 | 33.5898 | 11.83 | 60.0432 | 19.13 | 33.5956 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.618 | 6.546 | 60.0161 | 19.13 | 33.6314 | 10.1736 | 59.9959 | 19.13 | 33.6213 | 8.5996 | 59.9765 | 19.13 | 33.5981 | 11.83 | 60.0435 | 19.13 | 33.604 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.6264 | 6.546 | 60.0161 | 19.13 | 33.6397 | 10.1736 | 59.9959 | 19.13 | 33.6296 | 8.5996 | 59.9765 | 19.13 | 33.6064 | 11.83 | 60.0435 | 19.13 | 33.6123 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.6347 | 6.546 | 60.0161 | 19.13 | 33.6481 | 10.1736 | 59.9959 | 19.13 | 33.638 | 8.6243 | 59.9765 | 19.13 | 33.6147 | 11.83 | 60.0435 | 19.13 | 33.6206 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.643 | 6.546 | 60.0166 | 19.13 | 33.6564 | 10.1736 | 59.9959 | 19.13 | 33.6464 | 8.6243 | 59.9765 | 19.13 | 33.623 | 11.83 | 60.0435 | 19.13 | 33.6289 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.6514 | 6.546 | 60.0166 | 19.13 | 33.6647 | 10.1736 | 59.9959 | 19.13 | 33.6547 | 8.6243 | 59.9765 | 19.13 | 33.6314 | 11.83 | 60.0435 | 19.13 | 33.6373 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.6597 | 6.546 | 60.0166 | 19.13 | 33.6731 | 10.1753 | 59.9959 | 19.13 | 33.663 | 8.6243 | 59.9765 | 19.13 | 33.6397 | 11.83 | 60.0435 | 19.13 | 33.6456 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.668 | 6.546 | 60.0166 | 19.13 | 33.6814 | 10.1753 | 59.9959 | 19.13 | 33.6713 | 8.6243 | 59.9765 | 19.13 | 33.6481 | 11.83 | 60.0435 | 19.13 | 33.6539 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.6764 | 6.5459 | 60.0166 | 19.13 | 33.6898 | 10.1744 | 59.9959 | 19.13 | 33.6797 | 8.6243 | 59.9765 | 19.13 | 33.6564 | 11.83 | 60.0435 | 19.13 | 33.6622 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.6847 | 6.5459 | 60.0166 | 19.13 | 33.6981 | 10.1744 | 59.9959 | 19.13 | 33.688 | 8.6267 | 59.9765 | 19.13 | 33.6647 | 11.7519 | 60.0435 | 19.13 | 33.6705 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.693 | 6.5459 | 60.0166 | 19.13 | 33.7064 | 10.1744 | 59.9959 | 19.13 | 33.6964 | 8.6267 | 59.9765 | 19.13 | 33.673 | 11.7519 | 60.0435 | 19.13 | 33.679 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.7014 | 6.5459 | 60.0166 | 19.13 | 33.7147 | 10.1744 | 59.9959 | 19.13 | 33.7047 | 8.744 | 59.9754 | 19.13 | 33.6813 | 11.7519 | 60.0435 | 19.13 | 33.6873 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.7097 | 6.5459 | 60.0166 | 19.13 | 33.7231 | 10.1744 | 59.9959 | 19.13 | 33.713 | 8.744 | 59.9754 | 19.13 | 33.6897 | 11.7519 | 60.0435 | 19.13 | 33.6956 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.718 | 6.5459 | 60.0166 | 19.13 | 33.7314 | 10.1744 | 59.9959 | 19.13 | 33.7214 | 8.744 | 59.9754 | 19.13 | 33.698 | 11.7519 | 60.0435 | 19.13 | 33.7039 | 6.5527 | 60.038 | 6.9
33.7263 | 6.5472 | 60.0166 | 19.13 | 33.7397 | 10.1744 | 59.9952 | 19.13 | 33.7297 | 8.744 | 59.9754 | 19.13 | 33.7064 | 11.7519 | 60.0435 | 19.13 | 33.7123 | 6.5522 | 60.038 | 6.9
33.7347 | 6.5472 | 60.0166 | 19.13 | 33.748 | 10.1744 | 59.9952 | 19.13 | 33.738 | 8.744 | 59.9754 | 19.13 | 33.7147 | 11.7519 | 60.0435 | 19.13 | 33.7206 | 6.5522 | 60.038 | 6.9
33.743 | 6.5472 | 60.0166 | 19.13 | 33.7564 | 10.1744 | 59.9952 | 19.13 | 33.7464 | 8.744 | 59.9754 | 19.13 | 33.723 | 11.7519 | 60.0435 | 19.13 | 33.7289 | 6.5522 | 60.038 | 6.9
33.7513 | 6.5472 | 60.0166 | 19.13 | 33.7648 | 10.1744 | 59.9952 | 19.13 | 33.7547 | 8.744 | 59.9754 | 19.13 | 33.7313 | 11.7513 | 60.0435 | 19.13 | 33.7372 | 6.5522 | 60.038 | 6.9
33.7597 | 6.5472 | 60.0166 | 19.13 | 33.7731 | 10.1744 | 59.9952 | 19.13 | 33.7631 | 8.744 | 59.9754 | 19.13 | 33.7396 | 11.7513 | 60.0435 | 19.13 | 33.7456 | 6.5522 | 60.038 | 6.9
33.768 | 6.5472 | 60.0166 | 19.13 | 33.7814 | 10.1744 | 59.9952 | 19.13 | 33.7714 | 8.744 | 59.9754 | 19.13 | 33.748 | 12.2832 | 60.0435 | 19.13 | 33.7539 | 6.5522 | 60.038 | 6.9
33.7763 | 6.5472 | 60.0166 | 19.13 | 33.7897 | 10.1744 | 59.9952 | 19.13 | 33.7797 | 8.744 | 59.9754 | 19.13 | 33.7563 | 12.2832 | 60.0435 | 19.13 | 33.7622 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.7847 | 6.5472 | 60.0166 | 19.13 | 33.7981 | 10.1744 | 59.9952 | 19.13 | 33.7881 | 8.7426 | 59.9754 | 19.13 | 33.7646 | 12.2832 | 60.0435 | 19.13 | 33.7705 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.793 | 6.5471 | 60.0166 | 19.13 | 33.8064 | 10.1744 | 59.9952 | 19.13 | 33.7964 | 8.7426 | 59.9754 | 19.13 | 33.7729 | 12.2832 | 60.0435 | 19.13 | 33.7788 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.8013 | 6.5471 | 60.0166 | 19.13 | 33.8148 | 10.1744 | 59.9952 | 19.13 | 33.8047 | 8.7438 | 59.9754 | 19.13 | 33.7813 | 12.2832 | 60.0435 | 19.13 | 33.7872 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.8097 | 6.5471 | 60.0166 | 19.13 | 33.8231 | 10.1744 | 59.9952 | 19.13 | 33.813 | 8.7438 | 59.9754 | 19.13 | 33.7896 | 12.2832 | 60.0435 | 19.13 | 33.7955 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.818 | 6.5471 | 60.0166 | 19.13 | 33.8314 | 10.1744 | 59.9952 | 19.13 | 33.8214 | 8.7438 | 59.9754 | 19.13 | 33.7979 | 12.2832 | 60.044 | 19.13 | 33.8038 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.8263 | 6.5455 | 60.0166 | 19.13 | 33.8397 | 10.1744 | 59.9952 | 19.13 | 33.8297 | 8.7438 | 59.9754 | 19.13 | 33.8063 | 12.2832 | 60.044 | 19.13 | 33.8121 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.8347 | 6.5455 | 60.0166 | 19.13 | 33.8481 | 10.1744 | 59.9952 | 19.13 | 33.8381 | 8.7438 | 59.9754 | 19.13 | 33.8146 | 12.2832 | 60.044 | 19.13 | 33.8206 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.843 | 6.5455 | 60.0182 | 19.13 | 33.8564 | 10.1758 | 59.9952 | 19.13 | 33.8464 | 8.7438 | 59.9754 | 19.13 | 33.8229 | 12.2832 | 60.044 | 19.13 | 33.8289 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.8513 | 6.5455 | 60.0182 | 19.13 | 33.8647 | 10.1758 | 59.9952 | 19.13 | 33.8547 | 8.7438 | 59.9753 | 19.13 | 33.8312 | 12.2832 | 60.044 | 19.13 | 33.8372 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.8596 | 6.5455 | 60.0182 | 19.13 | 33.8731 | 10.1758 | 59.9952 | 19.13 | 33.8631 | 8.7438 | 59.9753 | 19.13 | 33.8396 | 12.2832 | 60.044 | 19.13 | 33.8455 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.868 | 6.5455 | 60.0182 | 19.13 | 33.8814 | 10.1758 | 59.9952 | 19.13 | 33.8714 | 8.7438 | 59.9753 | 19.13 | 33.8479 | 12.2832 | 60.044 | 19.13 | 33.8538 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.8763 | 6.5455 | 60.0182 | 19.13 | 33.8898 | 10.1759 | 59.9952 | 19.13 | 33.8798 | 8.7438 | 59.9753 | 19.13 | 33.8562 | 12.2832 | 60.044 | 19.13 | 33.8622 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.8846 | 6.5455 | 60.0182 | 19.13 | 33.8981 | 10.1759 | 59.9952 | 19.13 | 33.8881 | 8.7434 | 59.9753 | 19.13 | 33.8646 | 12.2832 | 60.044 | 19.13 | 33.8705 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.8929 | 6.5455 | 60.0182 | 19.13 | 33.9064 | 10.1759 | 59.9952 | 19.13 | 33.8964 | 8.7434 | 59.9753 | 19.13 | 33.8729 | 12.2832 | 60.044 | 19.13 | 33.8788 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.9013 | 6.5455 | 60.0182 | 19.13 | 33.9147 | 10.1759 | 59.9952 | 19.13 | 33.9048 | 8.7434 | 59.9734 | 19.13 | 33.8812 | 12.2832 | 60.044 | 19.13 | 33.8871 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.9096 | 6.5455 | 60.0182 | 19.13 | 33.9231 | 10.1735 | 59.9952 | 19.13 | 33.9131 | 8.7434 | 59.9734 | 19.13 | 33.8895 | 12.2832 | 60.044 | 19.13 | 33.8955 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.9179 | 6.5455 | 60.0182 | 19.13 | 33.9314 | 10.1735 | 59.9952 | 19.13 | 33.9214 | 8.7434 | 59.9734 | 19.13 | 33.8979 | 12.2832 | 60.044 | 19.13 | 33.9038 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.9263 | 6.5465 | 60.0182 | 19.13 | 33.9398 | 10.1735 | 59.9947 | 19.13 | 33.9298 | 8.7434 | 59.9734 | 19.13 | 33.9062 | 12.2832 | 60.044 | 19.13 | 33.9121 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.9346 | 6.5465 | 60.0182 | 19.13 | 33.9481 | 10.1735 | 59.9947 | 19.13 | 33.9381 | 8.7434 | 59.9734 | 19.13 | 33.9146 | 12.2816 | 60.044 | 19.13 | 33.9204 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.9429 | 6.5454 | 60.0182 | 19.13 | 33.9564 | 10.1735 | 59.9947 | 19.13 | 33.9465 | 8.7434 | 59.9734 | 19.13 | 33.9229 | 12.2816 | 60.044 | 19.13 | 33.9287 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.9513 | 6.5454 | 60.0182 | 19.13 | 33.9648 | 10.1735 | 59.9947 | 19.13 | 33.9548 | 8.7434 | 59.9734 | 19.13 | 33.9312 | 12.2816 | 60.044 | 19.13 | 33.9371 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.9596 | 6.5454 | 60.0182 | 19.13 | 33.9731 | 10.1735 | 59.9947 | 19.13 | 33.9631 | 8.7434 | 59.9734 | 19.13 | 33.9395 | 12.2816 | 60.044 | 19.13 | 33.9454 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.9679 | 6.5454 | 60.0182 | 19.13 | 33.9814 | 10.1735 | 59.9947 | 19.13 | 33.9715 | 8.7434 | 59.9734 | 19.13 | 33.9478 | 12.2816 | 60.044 | 19.13 | 33.9537 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.9763 | 6.5454 | 60.0182 | 19.13 | 33.9897 | 10.1735 | 59.9947 | 19.13 | 33.9798 | 8.7434 | 59.9734 | 19.13 | 33.9562 | 12.2816 | 60.044 | 19.13 | 33.962 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.9846 | 6.5454 | 60.0182 | 19.13 | 33.9981 | 10.1735 | 59.9947 | 19.13 | 33.9882 | 8.7434 | 59.9734 | 19.13 | 33.9645 | 12.2816 | 60.044 | 19.13 | 33.9705 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
33.9929 | 6.5454 | 60.0182 | 19.13 | 34.0064 | 10.1735 | 59.9947 | 19.13 | 33.9965 | 8.7434 | 59.9734 | 19.13 | 33.9728 | 12.2816 | 60.044 | 19.13 | 33.9788 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
34.0013 | 6.5454 | 60.0182 | 19.13 | 34.0148 | 10.1735 | 59.9947 | 19.13 | 34.0048 | 8.7443 | 59.9734 | 19.13 | 33.9811 | 12.2816 | 60.044 | 19.13 | 33.9871 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
34.0096 | 6.5454 | 60.0182 | 19.13 | 34.0231 | 10.1714 | 59.9947 | 19.13 | 34.0132 | 8.7443 | 59.9734 | 19.13 | 33.9894 | 12.2816 | 60.044 | 19.13 | 33.9954 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
34.0179 | 6.5454 | 60.0182 | 19.13 | 34.0314 | 10.1714 | 59.9947 | 19.13 | 34.0215 | 8.909 | 59.9734 | 19.13 | 33.9978 | 12.2823 | 60.044 | 19.13 | 34.0037 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
34.0262 | 6.5467 | 60.0182 | 19.13 | 34.0397 | 10.1713 | 59.9947 | 19.13 | 34.0298 | 8.909 | 59.9734 | 19.13 | 34.0061 | 12.2823 | 60.044 | 19.13 | 34.0121 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
34.0346 | 6.5467 | 60.0182 | 19.13 | 34.0481 | 10.1713 | 59.9947 | 19.13 | 34.0381 | 8.909 | 59.9734 | 19.13 | 34.0145 | 12.2823 | 60.044 | 19.13 | 34.0204 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
34.0429 | 6.5467 | 60.019 | 19.13 | 34.0565 | 10.1713 | 59.9947 | 19.13 | 34.0465 | 8.909 | 59.9734 | 19.13 | 34.0228 | 12.2823 | 60.044 | 19.13 | 34.0287 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
34.0512 | 6.5467 | 60.019 | 19.13 | 34.0648 | 10.1713 | 59.9947 | 19.13 | 34.0548 | 8.909 | 59.9734 | 19.13 | 34.0311 | 12.2823 | 60.044 | 19.13 | 34.037 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
34.0596 | 6.5467 | 60.019 | 19.13 | 34.0731 | 10.1713 | 59.9947 | 19.13 | 34.0632 | 8.909 | 59.9734 | 19.13 | 34.0394 | 12.2823 | 60.044 | 19.13 | 34.0454 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
34.0679 | 6.5467 | 60.019 | 19.13 | 34.0814 | 10.1713 | 59.9947 | 19.13 | 34.0715 | 8.909 | 59.9734 | 19.13 | 34.0477 | 12.2823 | 60.044 | 19.13 | 34.0537 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
34.0762 | 6.5477 | 60.019 | 19.13 | 34.0898 | 10.1713 | 59.9947 | 19.13 | 34.0798 | 8.909 | 59.9734 | 19.13 | 34.0561 | 12.2823 | 60.044 | 19.13 | 34.062 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
34.0846 | 6.5477 | 60.019 | 19.13 | 34.0981 | 10.1713 | 59.9947 | 19.13 | 34.0882 | 8.909 | 59.9734 | 19.13 | 34.0644 | 12.2823 | 60.044 | 19.13 | 34.0703 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
34.0929 | 6.5466 | 60.019 | 19.13 | 34.1064 | 10.1713 | 59.9947 | 19.13 | 34.0965 | 8.909 | 59.9734 | 19.13 | 34.0728 | 12.2823 | 60.044 | 19.13 | 34.0786 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
34.1012 | 6.5466 | 60.019 | 19.13 | 34.1147 | 10.1713 | 59.9947 | 19.13 | 34.1049 | 8.9069 | 59.9718 | 19.13 | 34.0811 | 12.2838 | 60.044 | 19.13 | 34.087 | 6.5522 | 60.0376 | 6.9
34.1096 | 6.5466 | 60.019 | 19.13 | 34.1231 | 10.1713 | 59.9947 | 19.13 | 34.1132 | 8.9069 | 59.9718 | 19.13 | 34.0894 | 12.2838 | 60.044 | 19.13 | 34.0953 | 6.552 | 60.0376 | 6.9
34.1179 | 6.5466 | 60.019 | 19.13 | 34.1314 | 10.1713 | 59.9947 | 19.13 | 34.1215 | 8.9069 | 59.9718 | 19.13 | 34.0977 | 12.2841 | 60.044 | 19.13 | 34.1036 | 6.552 | 60.0376 | 6.9
34.1262 | 6.5713 | 60.019 | 19.13 | 34.1398 | 10.1713 | 59.9939 | 19.13 | 34.1299 | 8.9069 | 59.9718 | 19.13 | 34.106 | 12.2841 | 60.044 | 19.13 | 34.1119 | 6.552 | 60.0376 | 6.9
34.1346 | 6.5713 | 60.019 | 19.13 | 34.1481 | 10.1713 | 59.9939 | 19.13 | 34.1382 | 8.909 | 59.9718 | 19.13 | 34.1144 | 12.2841 | 60.044 | 19.13 | 34.1204 | 6.552 | 60.0376 | 6.9
34.1429 | 6.5713 | 60.019 | 19.13 | 34.1564 | 10.1714 | 59.9939 | 19.13 | 34.1465 | 8.909 | 59.9718 | 19.13 | 34.1227 | 12.2841 | 60.044 | 19.13 | 34.1287 | 6.552 | 60.0376 | 6.9
34.1512 | 6.5713 | 60.019 | 19.13 | 34.1648 | 10.1714 | 59.9939 | 19.13 | 34.1549 | 8.909 | 59.9718 | 19.13 | 34.131 | 12.2841 | 60.044 | 19.13 | 34.137 | 6.552 | 60.0376 | 6.9
34.1595 | 6.5713 | 60.019 | 19.13 | 34.1731 | 10.1696 | 59.9939 | 19.13 | 34.1632 | 8.909 | 59.9718 | 19.13 | 34.1393 | 12.2841 | 60.044 | 19.13 | 34.1453 | 6.552 | 60.0376 | 6.9
34.1679 | 6.5713 | 60.019 | 19.13 | 34.1815 | 10.1696 | 59.9939 | 19.13 | 34.1716 | 8.909 | 59.9718 | 19.13 | 34.1477 | 12.2841 | 60.044 | 19.13 | 34.1536 | 6.552 | 60.0376 | 6.9
34.1762 | 6.5713 | 60.019 | 19.13 | 34.1898 | 10.1696 | 59.9939 | 19.13 | 34.1799 | 8.909 | 59.9718 | 19.13 | 34.156 | 12.2841 | 60.044 | 19.13 | 34.162 | 6.552 | 60.0376 | 6.9
34.1845 | 6.5713 | 60.019 | 19.13 | 34.1981 | 10.1696 | 59.9939 | 19.13 | 34.1882 | 8.909 | 59.9718 | 19.13 | 34.1644 | 12.2841 | 60.044 | 19.13 | 34.1703 | 6.552 | 60.0376 | 6.9
34.1929 | 6.5713 | 60.019 | 19.13 | 34.2064 | 10.1696 | 59.9939 | 19.13 | 34.1966 | 8.909 | 59.9718 | 19.13 | 34.1727 | 12.2841 | 60.044 | 19.13 | 34.1786 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.2012 | 6.5713 | 60.019 | 19.13 | 34.2148 | 10.1696 | 59.9939 | 19.13 | 34.2049 | 8.909 | 59.9718 | 19.13 | 34.181 | 12.2841 | 60.044 | 19.13 | 34.1869 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.2095 | 6.5713 | 60.019 | 19.13 | 34.2231 | 10.1681 | 59.9939 | 19.13 | 34.2133 | 8.909 | 59.9718 | 19.13 | 34.1893 | 12.2841 | 60.044 | 19.13 | 34.1953 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.2179 | 6.5713 | 60.019 | 19.13 | 34.2314 | 10.1681 | 59.9939 | 19.13 | 34.2216 | 8.909 | 59.9718 | 19.13 | 34.1976 | 12.2841 | 60.0432 | 19.13 | 34.2036 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.2262 | 6.5713 | 60.019 | 19.13 | 34.2398 | 10.1681 | 59.9939 | 19.13 | 34.2299 | 8.909 | 59.9718 | 19.13 | 34.206 | 12.2841 | 60.0432 | 19.13 | 34.2119 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.2345 | 6.5713 | 60.019 | 19.13 | 34.2481 | 10.1681 | 59.9939 | 19.13 | 34.2383 | 8.909 | 59.9718 | 19.13 | 34.2143 | 12.2841 | 60.0432 | 19.13 | 34.2202 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.2429 | 6.5713 | 60.0202 | 19.13 | 34.2565 | 10.1681 | 59.9939 | 19.13 | 34.2466 | 8.909 | 59.9718 | 19.13 | 34.2227 | 12.2841 | 60.0432 | 19.13 | 34.2285 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.2512 | 6.5713 | 60.0202 | 19.13 | 34.2648 | 10.1681 | 59.9939 | 19.13 | 34.2549 | 8.9109 | 59.9718 | 19.13 | 34.231 | 12.2841 | 60.0432 | 19.13 | 34.2369 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.2595 | 6.5713 | 60.0202 | 19.13 | 34.2731 | 10.1659 | 59.9939 | 19.13 | 34.2632 | 8.9109 | 59.9718 | 19.13 | 34.2393 | 12.2841 | 60.0432 | 19.13 | 34.2452 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.2679 | 6.5713 | 60.0202 | 19.13 | 34.2814 | 10.1659 | 59.9939 | 19.13 | 34.2716 | 8.91 | 59.9718 | 19.13 | 34.2476 | 12.2841 | 60.0432 | 19.13 | 34.2535 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.2762 | 6.5713 | 60.0202 | 19.13 | 34.2898 | 10.1673 | 59.9939 | 19.13 | 34.28 | 8.91 | 59.9718 | 19.13 | 34.2559 | 12.2841 | 60.0432 | 19.13 | 34.2618 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.2845 | 6.5713 | 60.0202 | 19.13 | 34.2981 | 10.1673 | 59.9939 | 19.13 | 34.2883 | 8.9107 | 59.9718 | 19.13 | 34.2643 | 12.2841 | 60.0432 | 19.13 | 34.2703 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.2928 | 6.5713 | 60.0202 | 19.13 | 34.3065 | 10.1673 | 59.9939 | 19.13 | 34.2966 | 8.9107 | 59.9718 | 19.13 | 34.2726 | 12.2841 | 60.0432 | 19.13 | 34.2786 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.3012 | 6.5713 | 60.0202 | 19.13 | 34.3148 | 10.1673 | 59.9939 | 19.13 | 34.3049 | 8.9107 | 59.971 | 19.13 | 34.2809 | 12.28 | 60.0432 | 19.13 | 34.2869 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.3095 | 6.5726 | 60.0202 | 19.13 | 34.3231 | 10.1673 | 59.9939 | 19.13 | 34.3133 | 8.9107 | 59.971 | 19.13 | 34.2892 | 12.28 | 60.0432 | 19.13 | 34.2952 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.3178 | 6.5726 | 60.0202 | 19.13 | 34.3315 | 10.1673 | 59.9939 | 19.13 | 34.3217 | 8.9107 | 59.971 | 19.13 | 34.2975 | 12.28 | 60.0432 | 19.13 | 34.3036 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.3261 | 6.5726 | 60.0202 | 19.13 | 34.3398 | 10.1673 | 59.9924 | 19.13 | 34.33 | 8.9107 | 59.971 | 19.13 | 34.3059 | 12.28 | 60.0432 | 19.13 | 34.3119 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.3345 | 6.5726 | 60.0202 | 19.13 | 34.3481 | 10.1673 | 59.9924 | 19.13 | 34.3383 | 8.9107 | 59.971 | 19.13 | 34.3142 | 12.28 | 60.0432 | 19.13 | 34.3202 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.3428 | 6.5726 | 60.0202 | 19.13 | 34.3564 | 10.169 | 59.9924 | 19.13 | 34.3466 | 8.9107 | 59.971 | 19.13 | 34.3226 | 12.28 | 60.0432 | 19.13 | 34.3285 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.3511 | 6.5726 | 60.0202 | 19.13 | 34.3648 | 10.169 | 59.9924 | 19.13 | 34.355 | 8.9091 | 59.971 | 19.13 | 34.3309 | 12.2767 | 60.0432 | 19.13 | 34.3368 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.3595 | 6.5726 | 60.0202 | 19.13 | 34.3731 | 10.169 | 59.9924 | 19.13 | 34.3633 | 8.9091 | 59.971 | 19.13 | 34.3392 | 12.2767 | 60.0432 | 19.13 | 34.3452 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.3678 | 6.5726 | 60.0202 | 19.13 | 34.3815 | 10.169 | 59.9924 | 19.13 | 34.3716 | 8.9081 | 59.971 | 19.13 | 34.3475 | 12.2767 | 60.0432 | 19.13 | 34.3535 | 6.5508 | 60.0376 | 6.9
34.3761 | 6.5726 | 60.0202 | 19.13 | 34.3898 | 10.169 | 59.9924 | 19.13 | 34.38 | 8.9081 | 59.971 | 19.13 | 34.3559 | 12.2767 | 60.0432 | 19.13 | 34.3618 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.3845 | 6.5726 | 60.0202 | 19.13 | 34.3981 | 10.169 | 59.9924 | 19.13 | 34.3883 | 8.9081 | 59.971 | 19.13 | 34.3642 | 12.2767 | 60.0432 | 19.13 | 34.3701 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.3928 | 6.5726 | 60.0202 | 19.13 | 34.4065 | 10.3527 | 59.9924 | 19.13 | 34.3967 | 8.9081 | 59.971 | 19.13 | 34.3725 | 12.2767 | 60.0432 | 19.13 | 34.3785 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.4011 | 6.5726 | 60.0202 | 19.13 | 34.4148 | 10.3527 | 59.9924 | 19.13 | 34.405 | 8.9081 | 59.971 | 19.13 | 34.3809 | 12.2767 | 60.0432 | 19.13 | 34.3868 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.4095 | 6.5738 | 60.0202 | 19.13 | 34.4232 | 10.3527 | 59.9924 | 19.13 | 34.4133 | 8.9081 | 59.971 | 19.13 | 34.3892 | 12.2767 | 60.0432 | 19.13 | 34.3951 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.4178 | 6.5738 | 60.0202 | 19.13 | 34.4315 | 10.3527 | 59.9924 | 19.13 | 34.4217 | 8.9085 | 59.971 | 19.13 | 34.3975 | 12.2767 | 60.0428 | 19.13 | 34.4034 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.4261 | 6.5727 | 60.0202 | 19.13 | 34.4398 | 10.3527 | 59.9924 | 19.13 | 34.43 | 8.9085 | 59.971 | 19.13 | 34.4058 | 12.2767 | 60.0428 | 19.13 | 34.4117 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.4344 | 6.5727 | 60.0202 | 19.13 | 34.4481 | 10.3527 | 59.9924 | 19.13 | 34.4384 | 8.9079 | 59.971 | 19.13 | 34.4142 | 12.2767 | 60.0428 | 19.13 | 34.4202 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.4428 | 6.5727 | 60.021 | 19.13 | 34.4565 | 10.3552 | 59.9924 | 19.13 | 34.4467 | 8.9079 | 59.971 | 19.13 | 34.4225 | 12.2767 | 60.0428 | 19.13 | 34.4285 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.4511 | 6.5727 | 60.021 | 19.13 | 34.4648 | 10.3552 | 59.9924 | 19.13 | 34.455 | 8.9069 | 59.971 | 19.13 | 34.4308 | 12.2767 | 60.0428 | 19.13 | 34.4368 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.4594 | 6.7 | 60.021 | 19.13 | 34.4731 | 10.3533 | 59.9924 | 19.13 | 34.4634 | 8.9069 | 59.971 | 19.13 | 34.4391 | 12.2767 | 60.0428 | 19.13 | 34.4451 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.4678 | 6.7 | 60.021 | 19.13 | 34.4815 | 10.3533 | 59.9924 | 19.13 | 34.4717 | 8.9069 | 59.971 | 19.13 | 34.4474 | 12.2767 | 60.0428 | 19.13 | 34.4535 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.4761 | 6.7 | 60.021 | 19.13 | 34.4898 | 10.3533 | 59.9924 | 19.13 | 34.48 | 8.9069 | 59.971 | 19.13 | 34.4558 | 12.2767 | 60.0428 | 19.13 | 34.4618 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.4844 | 6.7 | 60.021 | 19.13 | 34.4982 | 10.3533 | 59.9924 | 19.13 | 34.4884 | 8.9077 | 59.971 | 19.13 | 34.4641 | 12.2767 | 60.0428 | 19.13 | 34.4701 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.4928 | 6.6846 | 60.021 | 19.13 | 34.5065 | 10.3533 | 59.9924 | 19.13 | 34.4967 | 8.9077 | 59.971 | 19.13 | 34.4725 | 12.2767 | 60.0428 | 19.13 | 34.4784 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.5011 | 6.6846 | 60.021 | 19.13 | 34.5148 | 10.3533 | 59.9924 | 19.13 | 34.5051 | 8.9096 | 59.9691 | 19.13 | 34.4808 | 12.2767 | 60.0428 | 19.13 | 34.4867 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.5094 | 6.6846 | 60.021 | 19.13 | 34.5231 | 10.3533 | 59.9924 | 19.13 | 34.5134 | 8.9096 | 59.9691 | 19.13 | 34.4891 | 12.2767 | 60.0428 | 19.13 | 34.4951 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.5178 | 6.6846 | 60.021 | 19.13 | 34.5315 | 10.3533 | 59.9924 | 19.13 | 34.5217 | 8.9096 | 59.9691 | 19.13 | 34.4974 | 12.2785 | 60.0428 | 19.13 | 34.5034 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.5261 | 6.6846 | 60.021 | 19.13 | 34.5398 | 10.3549 | 59.9916 | 19.13 | 34.5301 | 8.9096 | 59.9691 | 19.13 | 34.5057 | 12.2785 | 60.0428 | 19.13 | 34.5117 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.5344 | 6.6846 | 60.021 | 19.13 | 34.5482 | 10.3549 | 59.9916 | 19.13 | 34.5384 | 8.9096 | 59.9691 | 19.13 | 34.5141 | 12.2785 | 60.0428 | 19.13 | 34.52 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.5428 | 6.6846 | 60.021 | 19.13 | 34.5565 | 10.3549 | 59.9916 | 19.13 | 34.5468 | 8.9096 | 59.9691 | 19.13 | 34.5224 | 12.2785 | 60.0428 | 19.13 | 34.5284 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.5511 | 6.6846 | 60.021 | 19.13 | 34.5648 | 10.3549 | 59.9916 | 19.13 | 34.5551 | 8.9117 | 59.9691 | 19.13 | 34.5308 | 12.2785 | 60.0428 | 19.13 | 34.5367 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.5594 | 6.6846 | 60.021 | 19.13 | 34.5732 | 10.3549 | 59.9916 | 19.13 | 34.5634 | 8.9117 | 59.9691 | 19.13 | 34.5391 | 12.2785 | 60.0428 | 19.13 | 34.545 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.5677 | 6.6846 | 60.021 | 19.13 | 34.5815 | 10.3549 | 59.9916 | 19.13 | 34.5718 | 8.9117 | 59.9691 | 19.13 | 34.5474 | 12.2785 | 60.0428 | 19.13 | 34.5533 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.5761 | 6.6857 | 60.021 | 19.13 | 34.5898 | 10.3549 | 59.9916 | 19.13 | 34.5801 | 8.9117 | 59.9691 | 19.13 | 34.5557 | 12.2785 | 60.0428 | 19.13 | 34.5616 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.5844 | 6.6857 | 60.021 | 19.13 | 34.5981 | 10.3549 | 59.9916 | 19.13 | 34.5884 | 8.9117 | 59.9691 | 19.13 | 34.564 | 12.2785 | 60.0428 | 19.13 | 34.5701 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.5927 | 6.6834 | 60.021 | 19.13 | 34.6065 | 10.3549 | 59.9916 | 19.13 | 34.5967 | 8.9117 | 59.9691 | 19.13 | 34.5724 | 12.2785 | 60.0428 | 19.13 | 34.5784 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.6011 | 6.6834 | 60.021 | 19.13 | 34.6148 | 10.3549 | 59.9916 | 19.13 | 34.6051 | 8.9103 | 59.9691 | 19.13 | 34.5807 | 12.2785 | 60.0428 | 19.13 | 34.5867 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.6094 | 6.6834 | 60.021 | 19.13 | 34.6232 | 10.3528 | 59.9916 | 19.13 | 34.6135 | 8.9103 | 59.9691 | 19.13 | 34.5891 | 12.2785 | 60.0428 | 19.13 | 34.595 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.6177 | 6.6834 | 60.021 | 19.13 | 34.6315 | 10.3528 | 59.9916 | 19.13 | 34.6218 | 8.9103 | 59.9691 | 19.13 | 34.5974 | 12.2785 | 60.0421 | 19.13 | 34.6034 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.626 | 6.6834 | 60.021 | 19.13 | 34.6398 | 10.3528 | 59.9916 | 19.13 | 34.6301 | 8.9103 | 59.9691 | 19.13 | 34.6057 | 12.2785 | 60.0421 | 19.13 | 34.6117 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.6344 | 6.6834 | 60.021 | 19.13 | 34.6482 | 10.3528 | 59.9916 | 19.13 | 34.6384 | 8.9096 | 59.9691 | 19.13 | 34.614 | 12.2785 | 60.0421 | 19.13 | 34.62 | 6.5508 | 60.0371 | 6.9
34.6427 | 6.6834 | 60.0221 | 19.13 | 34.6565 | 10.3542 | 59.9916 | 19.13 | 34.6468 | 8.9096 | 59.9691 | 19.13 | 34.6223 | 12.2785 | 60.0421 | 19.13 | 34.6283 | 6.5499 | 60.0371 | 6.9
34.651 | 6.6834 | 60.0221 | 19.13 | 34.6649 | 10.3542 | 59.9916 | 19.13 | 34.6552 | 8.9716 | 59.9691 | 19.13 | 34.6307 | 12.2785 | 60.0421 | 19.13 | 34.6366 | 6.5499 | 60.0371 | 6.9
34.6594 | 6.6834 | 60.0221 | 19.13 | 34.6732 | 10.3542 | 59.9916 | 19.13 | 34.6635 | 8.9716 | 59.9691 | 19.13 | 34.639 | 12.2785 | 60.0421 | 19.13 | 34.645 | 6.5499 | 60.0371 | 6.9
34.6677 | 6.6834 | 60.0221 | 19.13 | 34.6815 | 10.3542 | 59.9916 | 19.13 | 34.6718 | 8.9716 | 59.9691 | 19.13 | 34.6473 | 12.2805 | 60.0421 | 19.13 | 34.6533 | 6.5499 | 60.0371 | 6.9
34.676 | 6.6834 | 60.0221 | 19.13 | 34.6898 | 10.3542 | 59.9916 | 19.13 | 34.6801 | 8.9716 | 59.9691 | 19.13 | 34.6556 | 12.2805 | 60.0421 | 19.13 | 34.6616 | 6.5499 | 60.0371 | 6.9
34.6844 | 6.6834 | 60.0221 | 19.13 | 34.6982 | 10.3542 | 59.9916 | 19.13 | 34.6885 | 8.9716 | 59.9691 | 19.13 | 34.664 | 12.2805 | 60.0421 | 19.13 | 34.6699 | 6.5499 | 60.0371 | 6.9
34.6927 | 6.6834 | 60.0221 | 19.13 | 34.7065 | 10.3527 | 59.9916 | 19.13 | 34.6968 | 8.9716 | 59.9691 | 19.13 | 34.6723 | 12.2805 | 60.0421 | 19.13 | 34.6783 | 6.5499 | 60.0371 | 6.9
34.701 | 6.6834 | 60.0221 | 19.13 | 34.7148 | 10.3527 | 59.9916 | 19.13 | 34.7051 | 8.9716 | 59.9675 | 19.13 | 34.6807 | 12.2812 | 60.0421 | 19.13 | 34.6866 | 6.5499 | 60.0371 | 6.9
34.7094 | 6.6834 | 60.0221 | 19.13 | 34.7232 | 10.3527 | 59.9916 | 19.13 | 34.7135 | 8.9716 | 59.9675 | 19.13 | 34.689 | 12.2812 | 60.0421 | 19.13 | 34.6949 | 6.5499 | 60.0371 | 6.9
34.7177 | 6.6834 | 60.0221 | 19.13 | 34.7315 | 10.3527 | 59.9916 | 19.13 | 34.7218 | 8.9716 | 59.9675 | 19.13 | 34.6973 | 12.2812 | 60.0421 | 19.13 | 34.7032 | 6.5499 | 60.0371 | 6.9
34.726 | 6.6834 | 60.0221 | 19.13 | 34.7399 | 10.3527 | 59.9908 | 19.13 | 34.7302 | 8.9716 | 59.9675 | 19.13 | 34.7056 | 12.2812 | 60.0421 | 19.13 | 34.7117 | 6.5499 | 60.0371 | 6.9
34.7343 | 6.6834 | 60.0221 | 19.13 | 34.7482 | 10.3527 | 59.9908 | 19.13 | 34.7385 | 8.9703 | 59.9675 | 19.13 | 34.7139 | 12.2812 | 60.0421 | 19.13 | 34.72 | 6.5499 | 60.0371 | 6.9
34.7427 | 6.6834 | 60.0221 | 19.13 | 34.7565 | 10.3551 | 59.9908 | 19.13 | 34.7468 | 8.9703 | 59.9675 | 19.13 | 34.7223 | 12.2812 | 60.0421 | 19.13 | 34.7283 | 6.5499 | 60.0371 | 6.9
34.751 | 6.6834 | 60.0221 | 19.13 | 34.7648 | 10.3551 | 59.9908 | 19.13 | 34.7552 | 8.9703 | 59.9675 | 19.13 | 34.7306 | 12.2812 | 60.0421 | 19.13 | 34.7366 | 6.5499 | 60.0371 | 6.9
34.7593 | 6.6831 | 60.0221 | 19.13 | 34.7732 | 10.3551 | 59.9908 | 19.13 | 34.7635 | 8.9703 | 59.9675 | 19.13 | 34.739 | 12.2812 | 60.0421 | 19.13 | 34.7449 | 6.5513 | 60.0371 | 6.9
34.7677 | 6.6831 | 60.0221 | 19.13 | 34.7815 | 10.3551 | 59.9908 | 19.13 | 34.7719 | 8.9697 | 59.9675 | 19.13 | 34.7473 | 12.2812 | 60.0421 | 19.13 | 34.7533 | 6.5513 | 60.0371 | 6.9
34.776 | 6.6831 | 60.0221 | 19.13 | 34.7899 | 10.3532 | 59.9908 | 19.13 | 34.7802 | 8.9697 | 59.9675 | 19.13 | 34.7556 | 12.2812 | 60.0421 | 19.13 | 34.7616 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.7843 | 6.6831 | 60.0221 | 19.13 | 34.7982 | 10.3532 | 59.9908 | 19.13 | 34.7885 | 8.9717 | 59.9675 | 19.13 | 34.7639 | 12.2812 | 60.0421 | 19.13 | 34.7699 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.7927 | 6.6831 | 60.0221 | 19.13 | 34.8065 | 10.3532 | 59.9908 | 19.13 | 34.7969 | 8.9717 | 59.9675 | 19.13 | 34.7722 | 12.2812 | 60.0421 | 19.13 | 34.7782 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.801 | 6.6831 | 60.0221 | 19.13 | 34.8149 | 10.3532 | 59.9908 | 19.13 | 34.8052 | 8.9717 | 59.9675 | 19.13 | 34.7806 | 12.2772 | 60.0421 | 19.13 | 34.7866 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.8093 | 6.6831 | 60.0221 | 19.13 | 34.8232 | 10.3516 | 59.9908 | 19.13 | 34.8135 | 8.9717 | 59.9675 | 19.13 | 34.7889 | 12.2772 | 60.0421 | 19.13 | 34.7949 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.8177 | 6.6831 | 60.0221 | 19.13 | 34.8315 | 10.3516 | 59.9908 | 19.13 | 34.8219 | 8.9717 | 59.9675 | 19.13 | 34.7972 | 12.2772 | 60.0416 | 19.13 | 34.8032 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.826 | 6.6831 | 60.0221 | 19.13 | 34.8398 | 10.3516 | 59.9908 | 19.13 | 34.8302 | 8.9717 | 59.9675 | 19.13 | 34.8055 | 12.2772 | 60.0416 | 19.13 | 34.8115 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.8343 | 6.6831 | 60.0221 | 19.13 | 34.8482 | 10.3516 | 59.9908 | 19.13 | 34.8386 | 8.9744 | 59.9675 | 19.13 | 34.8139 | 12.2776 | 60.0416 | 19.13 | 34.8198 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.8427 | 6.6831 | 60.023 | 19.13 | 34.8565 | 10.3516 | 59.9908 | 19.13 | 34.8469 | 8.9744 | 59.9675 | 19.13 | 34.8222 | 12.2776 | 60.0416 | 19.13 | 34.8282 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.851 | 6.6831 | 60.023 | 19.13 | 34.8649 | 10.3516 | 59.9908 | 19.13 | 34.8552 | 8.9737 | 59.9675 | 19.13 | 34.8305 | 12.2776 | 60.0416 | 19.13 | 34.8365 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.8593 | 6.6831 | 60.023 | 19.13 | 34.8732 | 10.3495 | 59.9908 | 19.13 | 34.8636 | 8.9737 | 59.9675 | 19.13 | 34.8389 | 12.2776 | 60.0416 | 19.13 | 34.8448 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.8676 | 6.6831 | 60.023 | 19.13 | 34.8815 | 10.3495 | 59.9908 | 19.13 | 34.8719 | 8.9728 | 59.9675 | 19.13 | 34.8472 | 12.2776 | 60.0416 | 19.13 | 34.8531 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.8759 | 6.6816 | 60.023 | 19.13 | 34.8899 | 10.3509 | 59.9908 | 19.13 | 34.8802 | 8.9728 | 59.9675 | 19.13 | 34.8555 | 12.2776 | 60.0416 | 19.13 | 34.8616 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.8843 | 6.6816 | 60.023 | 19.13 | 34.8982 | 10.3509 | 59.9908 | 19.13 | 34.8886 | 8.9728 | 59.9675 | 19.13 | 34.8638 | 12.2776 | 60.0416 | 19.13 | 34.8699 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.8926 | 6.6816 | 60.023 | 19.13 | 34.9066 | 10.3509 | 59.9908 | 19.13 | 34.8969 | 8.9728 | 59.9675 | 19.13 | 34.8722 | 12.2776 | 60.0416 | 19.13 | 34.8782 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.9009 | 6.6816 | 60.023 | 19.13 | 34.9149 | 10.3509 | 59.9908 | 19.13 | 34.9053 | 8.9692 | 59.9663 | 19.13 | 34.8805 | 12.2776 | 60.0416 | 19.13 | 34.8865 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.9093 | 6.6828 | 60.023 | 19.13 | 34.9232 | 10.3509 | 59.9908 | 19.13 | 34.9136 | 8.9692 | 59.9663 | 19.13 | 34.8888 | 12.2776 | 60.0416 | 19.13 | 34.8948 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.9176 | 6.6828 | 60.023 | 19.13 | 34.9315 | 10.3509 | 59.9908 | 19.13 | 34.9219 | 8.9692 | 59.9663 | 19.13 | 34.8972 | 12.2783 | 60.0416 | 19.13 | 34.9032 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.9259 | 6.6828 | 60.023 | 19.13 | 34.9399 | 10.3526 | 59.9892 | 19.13 | 34.9303 | 8.9692 | 59.9663 | 19.13 | 34.9055 | 12.2783 | 60.0416 | 19.13 | 34.9115 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.9343 | 6.6828 | 60.023 | 19.13 | 34.9482 | 10.3526 | 59.9892 | 19.13 | 34.9386 | 8.9692 | 59.9663 | 19.13 | 34.9138 | 12.2783 | 60.0416 | 19.13 | 34.9198 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.9426 | 6.6839 | 60.023 | 19.13 | 34.9565 | 10.3526 | 59.9892 | 19.13 | 34.947 | 8.9692 | 59.9663 | 19.13 | 34.9221 | 12.2783 | 60.0416 | 19.13 | 34.9281 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.9509 | 6.6839 | 60.023 | 19.13 | 34.9649 | 10.3526 | 59.9892 | 19.13 | 34.9553 | 8.9703 | 59.9663 | 19.13 | 34.9305 | 12.2783 | 60.0416 | 19.13 | 34.9365 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.9593 | 6.6839 | 60.023 | 19.13 | 34.9732 | 10.3526 | 59.9892 | 19.13 | 34.9636 | 8.9703 | 59.9663 | 19.13 | 34.9388 | 12.2783 | 60.0416 | 19.13 | 34.9448 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.9676 | 6.6839 | 60.023 | 19.13 | 34.9816 | 10.3526 | 59.9892 | 19.13 | 34.972 | 8.9703 | 59.9663 | 19.13 | 34.9471 | 12.2783 | 60.0416 | 19.13 | 34.9531 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.9759 | 6.6839 | 60.023 | 19.13 | 34.9899 | 10.3526 | 59.9892 | 19.13 | 34.9803 | 8.9703 | 59.9663 | 19.13 | 34.9554 | 12.2783 | 60.0416 | 19.13 | 34.9614 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.9843 | 6.6839 | 60.023 | 19.13 | 34.9982 | 10.3526 | 59.9892 | 19.13 | 34.9886 | 9.1582 | 59.9663 | 19.13 | 34.9637 | 12.2783 | 60.0416 | 19.13 | 34.9697 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
34.9926 | 6.6839 | 60.023 | 19.13 | 35.0065 | 10.3526 | 59.9892 | 19.13 | 34.997 | 9.1582 | 59.9663 | 19.13 | 34.9721 | 12.2783 | 60.0416 | 19.13 | 34.9781 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.0009 | 6.6839 | 60.023 | 19.13 | 35.0149 | 10.3526 | 59.9892 | 19.13 | 35.0053 | 9.1582 | 59.9663 | 19.13 | 34.9804 | 12.2783 | 60.0416 | 19.13 | 34.9865 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.0092 | 6.6839 | 60.023 | 19.13 | 35.0233 | 10.3516 | 59.9892 | 19.13 | 35.0137 | 9.1582 | 59.9663 | 19.13 | 34.9888 | 12.2783 | 60.0416 | 19.13 | 34.9948 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.0176 | 6.6839 | 60.023 | 19.13 | 35.0316 | 10.3516 | 59.9892 | 19.13 | 35.022 | 9.1582 | 59.9663 | 19.13 | 34.9971 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.0031 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.0259 | 6.6825 | 60.023 | 19.13 | 35.0399 | 10.3516 | 59.9892 | 19.13 | 35.0303 | 9.1582 | 59.9663 | 19.13 | 35.0054 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.0115 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.0342 | 6.6825 | 60.023 | 19.13 | 35.0482 | 10.3516 | 59.9892 | 19.13 | 35.0387 | 9.1566 | 59.9663 | 19.13 | 35.0137 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.0198 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.0426 | 6.6825 | 60.0238 | 19.13 | 35.0566 | 10.3517 | 59.9892 | 19.13 | 35.047 | 9.1566 | 59.9663 | 19.13 | 35.022 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.0281 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.0509 | 6.6825 | 60.0238 | 19.13 | 35.0649 | 10.3517 | 59.9892 | 19.13 | 35.0554 | 9.1566 | 59.9663 | 19.13 | 35.0304 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.0364 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.0592 | 6.6825 | 60.0238 | 19.13 | 35.0732 | 10.3517 | 59.9892 | 19.13 | 35.0637 | 9.1566 | 59.9663 | 19.13 | 35.0387 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.0447 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.0676 | 6.6825 | 60.0238 | 19.13 | 35.0815 | 10.3517 | 59.9892 | 19.13 | 35.072 | 9.1552 | 59.9663 | 19.13 | 35.0471 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.0531 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.0759 | 6.6825 | 60.0238 | 19.13 | 35.0899 | 10.3517 | 59.9892 | 19.13 | 35.0804 | 9.1552 | 59.9663 | 19.13 | 35.0554 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.0614 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.0842 | 6.6825 | 60.0238 | 19.13 | 35.0983 | 10.3517 | 59.9892 | 19.13 | 35.0887 | 9.1552 | 59.9663 | 19.13 | 35.0637 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.0697 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.0925 | 6.6806 | 60.0238 | 19.13 | 35.1066 | 10.3517 | 59.9892 | 19.13 | 35.097 | 9.1552 | 59.9663 | 19.13 | 35.072 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.078 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.1009 | 6.6806 | 60.0238 | 19.13 | 35.1149 | 10.3517 | 59.9892 | 19.13 | 35.1053 | 9.1552 | 59.9644 | 19.13 | 35.0804 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.0864 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.1092 | 6.6806 | 60.0238 | 19.13 | 35.1232 | 10.3517 | 59.9892 | 19.13 | 35.1137 | 9.1552 | 59.9644 | 19.13 | 35.0887 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.0947 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.1175 | 6.6806 | 60.0238 | 19.13 | 35.1316 | 10.3517 | 59.9892 | 19.13 | 35.1221 | 9.1566 | 59.9644 | 19.13 | 35.097 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.103 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.1259 | 6.6806 | 60.0238 | 19.13 | 35.1399 | 10.3517 | 59.9884 | 19.13 | 35.1304 | 9.1566 | 59.9644 | 19.13 | 35.1053 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.1113 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.1342 | 6.6806 | 60.0238 | 19.13 | 35.1483 | 10.3517 | 59.9884 | 19.13 | 35.1387 | 9.1566 | 59.9644 | 19.13 | 35.1136 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.1198 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.1425 | 6.6806 | 60.0238 | 19.13 | 35.1566 | 10.3517 | 59.9884 | 19.13 | 35.1471 | 9.1566 | 59.9644 | 19.13 | 35.122 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.1281 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.1508 | 6.6806 | 60.0238 | 19.13 | 35.1649 | 10.3517 | 59.9884 | 19.13 | 35.1554 | 9.1566 | 59.9644 | 19.13 | 35.1303 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.1364 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.1592 | 6.6806 | 60.0238 | 19.13 | 35.1733 | 10.3517 | 59.9884 | 19.13 | 35.1638 | 9.1566 | 59.9644 | 19.13 | 35.1387 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.1447 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.1675 | 6.6806 | 60.0238 | 19.13 | 35.1816 | 10.3517 | 59.9884 | 19.13 | 35.1721 | 9.1575 | 59.9644 | 19.13 | 35.147 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.153 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.1758 | 6.6806 | 60.0238 | 19.13 | 35.1899 | 10.3517 | 59.9884 | 19.13 | 35.1804 | 9.1575 | 59.9644 | 19.13 | 35.1553 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.1614 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.1842 | 6.6806 | 60.0238 | 19.13 | 35.1982 | 10.3517 | 59.9884 | 19.13 | 35.1888 | 9.1575 | 59.9644 | 19.13 | 35.1636 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.1697 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.1925 | 6.6822 | 60.0238 | 19.13 | 35.2066 | 10.3502 | 59.9884 | 19.13 | 35.1971 | 9.1575 | 59.9644 | 19.13 | 35.1719 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.178 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.2008 | 6.6822 | 60.0238 | 19.13 | 35.2149 | 10.3502 | 59.9884 | 19.13 | 35.2054 | 9.1559 | 59.9644 | 19.13 | 35.1803 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.1863 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.2092 | 6.6822 | 60.0238 | 19.13 | 35.2233 | 10.3483 | 59.9884 | 19.13 | 35.2137 | 9.1559 | 59.9644 | 19.13 | 35.1886 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.1947 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.2175 | 6.6822 | 60.0238 | 19.13 | 35.2316 | 10.3483 | 59.9884 | 19.13 | 35.2221 | 9.1559 | 59.9644 | 19.13 | 35.197 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.203 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.2258 | 6.6822 | 60.0238 | 19.13 | 35.2399 | 10.3483 | 59.9884 | 19.13 | 35.2305 | 9.1559 | 59.9644 | 19.13 | 35.2053 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.2113 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.2342 | 6.6822 | 60.0238 | 19.13 | 35.2483 | 10.3483 | 59.9884 | 19.13 | 35.2388 | 9.1559 | 59.9644 | 19.13 | 35.2136 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.2196 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.2425 | 6.6822 | 60.0251 | 19.13 | 35.2566 | 10.3483 | 59.9884 | 19.13 | 35.2471 | 9.1559 | 59.9644 | 19.13 | 35.2219 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.2279 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.2508 | 6.6822 | 60.0251 | 19.13 | 35.265 | 10.3483 | 59.9884 | 19.13 | 35.2555 | 9.1546 | 59.9644 | 19.13 | 35.2303 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.2363 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.2592 | 6.6822 | 60.0251 | 19.13 | 35.2733 | 10.3483 | 59.9884 | 19.13 | 35.2638 | 9.1546 | 59.9644 | 19.13 | 35.2386 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.2446 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.2675 | 6.6822 | 60.0251 | 19.13 | 35.2816 | 10.3483 | 59.9884 | 19.13 | 35.2722 | 9.1558 | 59.9644 | 19.13 | 35.2469 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.2529 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.2758 | 6.6822 | 60.0251 | 19.13 | 35.2899 | 10.3483 | 59.9884 | 19.13 | 35.2805 | 9.1558 | 59.9644 | 19.13 | 35.2552 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.2612 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.2841 | 6.6822 | 60.0251 | 19.13 | 35.2983 | 10.3483 | 59.9884 | 19.13 | 35.2888 | 9.1558 | 59.9644 | 19.13 | 35.2635 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.2697 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.2924 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.3066 | 10.3483 | 59.9884 | 19.13 | 35.2972 | 9.1558 | 59.9644 | 19.13 | 35.2719 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.278 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.3008 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.3149 | 10.3483 | 59.9884 | 19.13 | 35.3055 | 9.1558 | 59.9624 | 19.13 | 35.2802 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.2863 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.3091 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.3233 | 10.3483 | 59.9884 | 19.13 | 35.3138 | 9.1558 | 59.9624 | 19.13 | 35.2886 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.2946 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.3174 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.3316 | 10.3483 | 59.9884 | 19.13 | 35.3221 | 9.2224 | 59.9624 | 19.13 | 35.2969 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.3029 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.3258 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.34 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.3305 | 9.2224 | 59.9624 | 19.13 | 35.3052 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.3113 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.3341 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.3483 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.3389 | 9.2224 | 59.9624 | 19.13 | 35.3135 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.3196 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.3424 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.3566 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.3472 | 9.2224 | 59.9624 | 19.13 | 35.3218 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.3279 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.3508 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.3649 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.3555 | 9.2208 | 59.9624 | 19.13 | 35.3302 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.3362 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.3591 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.3733 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.3639 | 9.2208 | 59.9624 | 19.13 | 35.3385 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.3446 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.3674 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.3817 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.3722 | 9.2208 | 59.9624 | 19.13 | 35.3469 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.3529 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.3758 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.39 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.3806 | 9.2208 | 59.9624 | 19.13 | 35.3552 | 12.2775 | 60.0409 | 19.13 | 35.3612 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.3841 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.3983 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.3889 | 9.2196 | 59.9624 | 19.13 | 35.3635 | 12.2758 | 60.0409 | 19.13 | 35.3695 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.3924 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.4066 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.3972 | 9.2196 | 59.9624 | 19.13 | 35.3718 | 12.2758 | 60.0409 | 19.13 | 35.3778 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.4008 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.415 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.4056 | 9.2216 | 59.9624 | 19.13 | 35.3801 | 12.2758 | 60.0409 | 19.13 | 35.3862 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.4091 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.4233 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.4139 | 9.2216 | 59.9624 | 19.13 | 35.3885 | 12.2758 | 60.0409 | 19.13 | 35.3945 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.4174 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.4316 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.4222 | 9.221 | 59.9624 | 19.13 | 35.3968 | 12.2095 | 60.0409 | 19.13 | 35.4028 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.4258 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.4399 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.4306 | 9.221 | 59.9624 | 19.13 | 35.4052 | 12.2095 | 60.0409 | 19.13 | 35.4111 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.4341 | 6.6819 | 60.0251 | 19.13 | 35.4483 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.4389 | 9.221 | 59.9624 | 19.13 | 35.4135 | 12.1789 | 60.0409 | 19.13 | 35.4196 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.4424 | 6.6795 | 60.0254 | 19.13 | 35.4567 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.4473 | 9.221 | 59.9624 | 19.13 | 35.4218 | 12.1789 | 60.0409 | 19.13 | 35.4279 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.4507 | 6.6795 | 60.0254 | 19.13 | 35.465 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.4556 | 9.221 | 59.9624 | 19.13 | 35.4301 | 12.1789 | 60.0409 | 19.13 | 35.4362 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.459 | 6.6795 | 60.0254 | 19.13 | 35.4733 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.4639 | 9.221 | 59.9624 | 19.13 | 35.4385 | 12.1789 | 60.0409 | 19.13 | 35.4445 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.4674 | 6.6795 | 60.0254 | 19.13 | 35.4816 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.4723 | 9.2188 | 59.9624 | 19.13 | 35.4468 | 12.1071 | 60.0409 | 19.13 | 35.4529 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.4757 | 6.6795 | 60.0254 | 19.13 | 35.49 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.4806 | 9.2188 | 59.9624 | 19.13 | 35.4551 | 12.1071 | 60.0409 | 19.13 | 35.4612 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.484 | 6.6795 | 60.0254 | 19.13 | 35.4983 | 10.3483 | 59.988 | 19.13 | 35.489 | 9.2182 | 59.9624 | 19.13 | 35.4634 | 12.1071 | 60.0409 | 19.13 | 35.4695 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.4924 | 6.6795 | 60.0254 | 19.13 | 35.5067 | 10.3502 | 59.988 | 19.13 | 35.4973 | 9.2182 | 59.9624 | 19.13 | 35.4717 | 12.1071 | 60.0409 | 19.13 | 35.4778 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.5007 | 6.6795 | 60.0254 | 19.13 | 35.515 | 10.3502 | 59.988 | 19.13 | 35.5056 | 9.2182 | 59.9601 | 19.13 | 35.4801 | 12.1033 | 60.0409 | 19.13 | 35.4861 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.509 | 6.8139 | 60.0254 | 19.13 | 35.5233 | 10.3526 | 59.988 | 19.13 | 35.514 | 9.2182 | 59.9601 | 19.13 | 35.4884 | 12.1033 | 60.0409 | 19.13 | 35.4945 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.5174 | 6.8139 | 60.0254 | 19.13 | 35.5317 | 10.3526 | 59.988 | 19.13 | 35.5223 | 9.2182 | 59.9601 | 19.13 | 35.4968 | 12.1033 | 60.0409 | 19.13 | 35.5028 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.5257 | 6.815 | 60.0254 | 19.13 | 35.54 | 10.5305 | 59.988 | 19.13 | 35.5306 | 9.2182 | 59.9601 | 19.13 | 35.5051 | 12.1033 | 60.0409 | 19.13 | 35.5111 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.534 | 6.815 | 60.0254 | 19.13 | 35.5483 | 10.5305 | 59.988 | 19.13 | 35.539 | 9.2183 | 59.9601 | 19.13 | 35.5134 | 12.1033 | 60.0409 | 19.13 | 35.5194 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.5424 | 6.9797 | 60.0254 | 19.13 | 35.5566 | 10.7143 | 59.988 | 19.13 | 35.5473 | 9.2183 | 59.9601 | 19.13 | 35.5217 | 12.1033 | 60.0409 | 19.13 | 35.5278 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.5507 | 6.9797 | 60.0254 | 19.13 | 35.565 | 10.7143 | 59.988 | 19.13 | 35.5557 | 9.2176 | 59.9601 | 19.13 | 35.53 | 12.1033 | 60.0409 | 19.13 | 35.5361 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.559 | 6.9797 | 60.0254 | 19.13 | 35.5733 | 10.7143 | 59.988 | 19.13 | 35.564 | 9.2176 | 59.9601 | 19.13 | 35.5384 | 12.1033 | 60.0409 | 19.13 | 35.5444 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.5674 | 6.9797 | 60.0254 | 19.13 | 35.5817 | 10.7143 | 59.988 | 19.13 | 35.5723 | 9.2176 | 59.9601 | 19.13 | 35.5467 | 12.2645 | 60.0409 | 19.13 | 35.5527 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.5757 | 6.9797 | 60.0254 | 19.13 | 35.59 | 10.7143 | 59.988 | 19.13 | 35.5807 | 9.2176 | 59.9601 | 19.13 | 35.5551 | 12.2645 | 60.0409 | 19.13 | 35.561 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.584 | 6.9797 | 60.0254 | 19.13 | 35.5983 | 10.7143 | 59.988 | 19.13 | 35.589 | 9.2176 | 59.9601 | 19.13 | 35.5634 | 12.2645 | 60.0409 | 19.13 | 35.5695 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.5923 | 6.9797 | 60.0254 | 19.13 | 35.6067 | 10.7143 | 59.988 | 19.13 | 35.5974 | 9.2176 | 59.9601 | 19.13 | 35.5717 | 12.2645 | 60.0409 | 19.13 | 35.5778 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.6007 | 6.9797 | 60.0254 | 19.13 | 35.615 | 10.7143 | 59.988 | 19.13 | 35.6057 | 9.2167 | 59.9601 | 19.13 | 35.58 | 12.5369 | 60.0409 | 19.13 | 35.5861 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.609 | 6.9813 | 60.0254 | 19.13 | 35.6234 | 10.7167 | 59.988 | 19.13 | 35.614 | 9.2167 | 59.9601 | 19.13 | 35.5883 | 12.5369 | 60.0409 | 19.13 | 35.5944 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.6173 | 6.9813 | 60.0254 | 19.13 | 35.6317 | 10.7167 | 59.988 | 19.13 | 35.6224 | 9.2155 | 59.9601 | 19.13 | 35.5967 | 12.5369 | 60.0412 | 19.13 | 35.6028 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.6256 | 6.9828 | 60.0254 | 19.13 | 35.64 | 10.7167 | 59.988 | 19.13 | 35.6307 | 9.2155 | 59.9601 | 19.13 | 35.605 | 12.5369 | 60.0412 | 19.13 | 35.6111 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.634 | 6.9828 | 60.0254 | 19.13 | 35.6484 | 10.7167 | 59.988 | 19.13 | 35.639 | 9.2868 | 59.9601 | 19.13 | 35.6133 | 12.5348 | 60.0412 | 19.13 | 35.6194 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.6423 | 6.9828 | 60.0263 | 19.13 | 35.6567 | 10.7167 | 59.988 | 19.13 | 35.6474 | 9.2868 | 59.9601 | 19.13 | 35.6216 | 12.5348 | 60.0412 | 19.13 | 35.6277 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.6506 | 6.9828 | 60.0263 | 19.13 | 35.665 | 10.7167 | 59.988 | 19.13 | 35.6557 | 9.2868 | 59.9601 | 19.13 | 35.63 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.636 | 6.5528 | 60.0367 | 6.9
35.659 | 6.9828 | 60.0263 | 19.13 | 35.6733 | 10.7167 | 59.988 | 19.13 | 35.6641 | 9.2868 | 59.9601 | 19.13 | 35.6383 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.6444 | 6.5529 | 60.0367 | 6.9
35.6673 | 6.9828 | 60.0263 | 19.13 | 35.6817 | 10.7167 | 59.988 | 19.13 | 35.6724 | 9.2891 | 59.9601 | 19.13 | 35.6467 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.6527 | 6.5529 | 60.0367 | 6.9
35.6756 | 6.9828 | 60.0263 | 19.13 | 35.69 | 10.7167 | 59.988 | 19.13 | 35.6807 | 9.2891 | 59.9601 | 19.13 | 35.655 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.661 | 6.5529 | 60.0367 | 6.9
35.684 | 6.9828 | 60.0263 | 19.13 | 35.6984 | 10.7167 | 59.988 | 19.13 | 35.6891 | 9.2895 | 59.9601 | 19.13 | 35.6633 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.6693 | 6.5529 | 60.0367 | 6.9
35.6923 | 6.9828 | 60.0263 | 19.13 | 35.7067 | 10.7167 | 59.988 | 19.13 | 35.6974 | 9.2895 | 59.9601 | 19.13 | 35.6716 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.6777 | 6.5529 | 60.0367 | 6.9
35.7006 | 6.9828 | 60.0263 | 19.13 | 35.715 | 10.7167 | 59.988 | 19.13 | 35.7057 | 9.2895 | 59.9577 | 19.13 | 35.6799 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.686 | 6.5529 | 60.0367 | 6.9
35.709 | 6.9828 | 60.0263 | 19.13 | 35.7234 | 10.7167 | 59.988 | 19.13 | 35.7141 | 9.2895 | 59.9577 | 19.13 | 35.6883 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.6943 | 6.5529 | 60.0367 | 6.9
35.7173 | 6.9828 | 60.0263 | 19.13 | 35.7317 | 10.7167 | 59.988 | 19.13 | 35.7224 | 9.2895 | 59.9577 | 19.13 | 35.6966 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.7026 | 6.5529 | 60.0367 | 6.9
35.7256 | 6.9818 | 60.0263 | 19.13 | 35.7401 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.7308 | 9.2895 | 59.9577 | 19.13 | 35.705 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.7109 | 6.5529 | 60.0367 | 6.9
35.7339 | 6.9818 | 60.0263 | 19.13 | 35.7484 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.7391 | 9.2887 | 59.9577 | 19.13 | 35.7133 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.7194 | 6.5529 | 60.0367 | 6.9
35.7423 | 6.9818 | 60.0263 | 19.13 | 35.7567 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.7474 | 9.2887 | 59.9577 | 19.13 | 35.7216 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.7277 | 6.5544 | 60.0367 | 6.9
35.7506 | 6.9818 | 60.0263 | 19.13 | 35.765 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.7558 | 9.2887 | 59.9577 | 19.13 | 35.7299 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.736 | 6.5544 | 60.0367 | 6.9
35.7589 | 6.9818 | 60.0263 | 19.13 | 35.7734 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.7641 | 9.2887 | 59.9577 | 19.13 | 35.7382 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.7443 | 6.5544 | 60.0367 | 6.9
35.7673 | 6.9818 | 60.0263 | 19.13 | 35.7817 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.7725 | 9.2881 | 59.9577 | 19.13 | 35.7466 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.7527 | 6.5544 | 60.0367 | 6.9
35.7756 | 6.9818 | 60.0263 | 19.13 | 35.79 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.7808 | 9.2881 | 59.9577 | 19.13 | 35.7549 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.761 | 6.5555 | 60.0363 | 6.9
35.7839 | 6.9818 | 60.0263 | 19.13 | 35.7984 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.7891 | 9.2861 | 59.9577 | 19.13 | 35.7632 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.7693 | 6.5555 | 60.0363 | 6.9
35.7922 | 6.9818 | 60.0263 | 19.13 | 35.8067 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.7975 | 9.2861 | 59.9577 | 19.13 | 35.7715 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.7776 | 6.5555 | 60.0363 | 6.9
35.8006 | 6.9818 | 60.0263 | 19.13 | 35.8151 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.8058 | 9.2861 | 59.9577 | 19.13 | 35.7799 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.786 | 6.5555 | 60.0363 | 6.9
35.8089 | 6.9818 | 60.0263 | 19.13 | 35.8234 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.8141 | 9.2861 | 59.9577 | 19.13 | 35.7882 | 12.5345 | 60.0412 | 19.13 | 35.7943 | 6.5555 | 60.0363 | 6.9
35.8172 | 6.9818 | 60.0263 | 19.13 | 35.8317 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.8225 | 9.2861 | 59.9577 | 19.13 | 35.7965 | 12.5345 | 60.0424 | 19.13 | 35.8026 | 6.5555 | 60.0363 | 6.9
35.8256 | 6.9804 | 60.0263 | 19.13 | 35.84 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.8309 | 9.2861 | 59.9577 | 19.13 | 35.8049 | 12.5345 | 60.0424 | 19.13 | 35.8109 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.8339 | 6.9804 | 60.0263 | 19.13 | 35.8484 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.8392 | 9.2854 | 59.9577 | 19.13 | 35.8132 | 12.5413 | 60.0424 | 19.13 | 35.8192 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.8422 | 6.9804 | 60.027 | 19.13 | 35.8568 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.8475 | 9.2854 | 59.9577 | 19.13 | 35.8215 | 12.5413 | 60.0424 | 19.13 | 35.8276 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.8506 | 6.9804 | 60.027 | 19.13 | 35.8651 | 10.7167 | 59.9883 | 19.13 | 35.8558 | 9.2883 | 59.9577 | 19.13 | 35.8298 | 12.5422 | 60.0424 | 19.13 | 35.8359 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.8589 | 6.9804 | 60.027 | 19.13 | 35.8734 | 10.7148 | 59.9883 | 19.13 | 35.8642 | 9.2883 | 59.9577 | 19.13 | 35.8382 | 12.5422 | 60.0424 | 19.13 | 35.8442 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.8672 | 6.9804 | 60.027 | 19.13 | 35.8817 | 10.7148 | 59.9883 | 19.13 | 35.8726 | 9.3193 | 59.9577 | 19.13 | 35.8465 | 12.5422 | 60.0424 | 19.13 | 35.8525 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.8755 | 6.9804 | 60.027 | 19.13 | 35.8901 | 10.7148 | 59.9883 | 19.13 | 35.8809 | 9.3193 | 59.9577 | 19.13 | 35.8549 | 12.5422 | 60.0424 | 19.13 | 35.861 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.8839 | 6.9804 | 60.027 | 19.13 | 35.8984 | 10.7148 | 59.9883 | 19.13 | 35.8892 | 9.3193 | 59.9577 | 19.13 | 35.8632 | 12.5422 | 60.0424 | 19.13 | 35.8693 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.8922 | 6.9804 | 60.027 | 19.13 | 35.9067 | 10.7124 | 59.9883 | 19.13 | 35.8976 | 9.3193 | 59.9577 | 19.13 | 35.8715 | 12.5422 | 60.0424 | 19.13 | 35.8776 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.9005 | 6.9804 | 60.027 | 19.13 | 35.915 | 10.7124 | 59.9883 | 19.13 | 35.9059 | 9.3193 | 59.9554 | 19.13 | 35.8798 | 12.5422 | 60.0424 | 19.13 | 35.8859 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.9089 | 6.9797 | 60.027 | 19.13 | 35.9234 | 10.7124 | 59.9883 | 19.13 | 35.9142 | 9.3193 | 59.9554 | 19.13 | 35.8881 | 12.5422 | 60.0424 | 19.13 | 35.8942 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.9172 | 6.9797 | 60.027 | 19.13 | 35.9318 | 10.7124 | 59.9883 | 19.13 | 35.9225 | 9.3193 | 59.9554 | 19.13 | 35.8965 | 12.5422 | 60.0424 | 19.13 | 35.9026 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.9255 | 6.9797 | 60.027 | 19.13 | 35.9401 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 35.9309 | 9.3193 | 59.9554 | 19.13 | 35.9048 | 12.5422 | 60.0424 | 19.13 | 35.9109 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.9338 | 6.9797 | 60.027 | 19.13 | 35.9484 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 35.9393 | 9.3168 | 59.9554 | 19.13 | 35.9131 | 12.5422 | 60.0424 | 19.13 | 35.9192 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.9422 | 6.9797 | 60.027 | 19.13 | 35.9567 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 35.9476 | 9.3168 | 59.9554 | 19.13 | 35.9214 | 12.5422 | 60.0424 | 19.13 | 35.9275 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.9505 | 6.9797 | 60.027 | 19.13 | 35.9651 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 35.9559 | 9.3168 | 59.9554 | 19.13 | 35.9297 | 12.5409 | 60.0424 | 19.13 | 35.9359 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.9588 | 6.9797 | 60.027 | 19.13 | 35.9734 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 35.9643 | 9.3168 | 59.9554 | 19.13 | 35.9381 | 12.5409 | 60.0424 | 19.13 | 35.9442 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.9672 | 6.9797 | 60.027 | 19.13 | 35.9818 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 35.9726 | 9.3168 | 59.9554 | 19.13 | 35.9464 | 12.5401 | 60.0424 | 19.13 | 35.9525 | 6.5261 | 60.0363 | 6.9
35.9755 | 6.981 | 60.027 | 19.13 | 35.9901 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 35.981 | 9.3168 | 59.9554 | 19.13 | 35.9548 | 12.5401 | 60.0424 | 19.13 | 35.9608 | 6.5262 | 60.0359 | 6.9
35.9838 | 6.981 | 60.027 | 19.13 | 35.9984 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 35.9893 | 9.3168 | 59.9554 | 19.13 | 35.9631 | 12.5399 | 60.0424 | 19.13 | 35.9691 | 6.5262 | 60.0359 | 6.9
35.9922 | 6.981 | 60.027 | 19.13 | 36.0068 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 35.9976 | 9.3168 | 59.9554 | 19.13 | 35.9714 | 12.5399 | 60.0424 | 19.13 | 35.9775 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.0005 | 6.981 | 60.027 | 19.13 | 36.0151 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 36.006 | 9.3168 | 59.9554 | 19.13 | 35.9797 | 12.5399 | 60.0424 | 19.13 | 35.9858 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.0088 | 6.981 | 60.027 | 19.13 | 36.0234 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 36.0143 | 9.3168 | 59.9554 | 19.13 | 35.988 | 12.5399 | 60.0424 | 19.13 | 35.9941 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.0172 | 6.981 | 60.027 | 19.13 | 36.0317 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 36.0226 | 9.3191 | 59.9554 | 19.13 | 35.9964 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.0024 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.0255 | 6.981 | 60.027 | 19.13 | 36.0401 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 36.031 | 9.3191 | 59.9554 | 19.13 | 36.0047 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.0109 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.0338 | 6.981 | 60.027 | 19.13 | 36.0484 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 36.0393 | 9.3171 | 59.9554 | 19.13 | 36.0131 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.0192 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.0421 | 6.981 | 60.0274 | 19.13 | 36.0568 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 36.0477 | 9.3171 | 59.9554 | 19.13 | 36.0214 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.0275 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.0505 | 6.981 | 60.0274 | 19.13 | 36.0651 | 10.7109 | 59.9879 | 19.13 | 36.056 | 9.3171 | 59.9554 | 19.13 | 36.0297 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.0358 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.0588 | 6.981 | 60.0274 | 19.13 | 36.0734 | 10.7123 | 59.9879 | 19.13 | 36.0643 | 9.3171 | 59.9554 | 19.13 | 36.038 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.0442 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.0671 | 6.981 | 60.0274 | 19.13 | 36.0818 | 10.7123 | 59.9879 | 19.13 | 36.0727 | 9.3171 | 59.9554 | 19.13 | 36.0464 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.0525 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.0754 | 6.981 | 60.0274 | 19.13 | 36.0901 | 10.7123 | 59.9879 | 19.13 | 36.0811 | 9.3171 | 59.9554 | 19.13 | 36.0547 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.0608 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.0838 | 6.981 | 60.0274 | 19.13 | 36.0984 | 10.7123 | 59.9879 | 19.13 | 36.0894 | 9.4464 | 59.9554 | 19.13 | 36.063 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.0691 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.0921 | 6.981 | 60.0274 | 19.13 | 36.1068 | 10.7123 | 59.9879 | 19.13 | 36.0977 | 9.4464 | 59.9554 | 19.13 | 36.0714 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.0774 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.1004 | 6.981 | 60.0274 | 19.13 | 36.1151 | 10.7123 | 59.9879 | 19.13 | 36.106 | 9.4489 | 59.9534 | 19.13 | 36.0797 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.0858 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.1088 | 6.981 | 60.0274 | 19.13 | 36.1234 | 10.7142 | 59.9879 | 19.13 | 36.1144 | 9.4489 | 59.9534 | 19.13 | 36.088 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.0941 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.1171 | 6.981 | 60.0274 | 19.13 | 36.1318 | 10.7142 | 59.9879 | 19.13 | 36.1227 | 9.4489 | 59.9534 | 19.13 | 36.0963 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.1024 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.1254 | 6.9817 | 60.0274 | 19.13 | 36.1401 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.131 | 9.4489 | 59.9534 | 19.13 | 36.1047 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.1107 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.1338 | 6.9817 | 60.0274 | 19.13 | 36.1484 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.1394 | 9.4489 | 59.9534 | 19.13 | 36.113 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.1191 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.1421 | 6.9833 | 60.0274 | 19.13 | 36.1568 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.1478 | 9.4489 | 59.9534 | 19.13 | 36.1213 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.1274 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.1504 | 6.9833 | 60.0274 | 19.13 | 36.1651 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.1561 | 9.4489 | 59.9534 | 19.13 | 36.1296 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.1357 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.1588 | 6.9833 | 60.0274 | 19.13 | 36.1735 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.1644 | 9.4489 | 59.9534 | 19.13 | 36.1379 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.144 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.1671 | 6.9833 | 60.0274 | 19.13 | 36.1818 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.1728 | 9.4489 | 59.9534 | 19.13 | 36.1463 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.1523 | 6.5252 | 60.0359 | 6.9
36.1754 | 6.9833 | 60.0274 | 19.13 | 36.1901 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.1811 | 9.4489 | 59.9534 | 19.13 | 36.1546 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.1608 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.1837 | 6.9833 | 60.0274 | 19.13 | 36.1985 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.1895 | 9.4473 | 59.9534 | 19.13 | 36.163 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.1691 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.1921 | 6.9846 | 60.0274 | 19.13 | 36.2068 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.1978 | 9.4473 | 59.9534 | 19.13 | 36.1713 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.1774 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.2004 | 6.9846 | 60.0274 | 19.13 | 36.2151 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.2061 | 9.4496 | 59.9534 | 19.13 | 36.1796 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.1857 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.2087 | 6.9846 | 60.0274 | 19.13 | 36.2234 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.2145 | 9.4496 | 59.9534 | 19.13 | 36.1879 | 12.5399 | 60.0436 | 19.13 | 36.1941 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.2171 | 6.9846 | 60.0274 | 19.13 | 36.2318 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.2228 | 9.4496 | 59.9534 | 19.13 | 36.1962 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.2024 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.2254 | 6.984 | 60.0274 | 19.13 | 36.2401 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.2311 | 9.4496 | 59.9534 | 19.13 | 36.2046 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.2107 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.2337 | 6.984 | 60.0274 | 19.13 | 36.2485 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.2395 | 9.4496 | 59.9534 | 19.13 | 36.2129 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.219 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.242 | 6.984 | 60.0282 | 19.13 | 36.2568 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.2478 | 9.4496 | 59.9534 | 19.13 | 36.2213 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.2273 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.2504 | 6.984 | 60.0282 | 19.13 | 36.2651 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.2562 | 9.4491 | 59.9534 | 19.13 | 36.2296 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.2357 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.2587 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.2735 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.2645 | 9.4491 | 59.9534 | 19.13 | 36.2379 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.244 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.267 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.2818 | 10.7166 | 59.9871 | 19.13 | 36.2728 | 9.4473 | 59.9534 | 19.13 | 36.2462 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.2523 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.2754 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.2902 | 10.7147 | 59.9871 | 19.13 | 36.2812 | 9.4473 | 59.9534 | 19.13 | 36.2545 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.2606 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.2837 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.2985 | 10.7147 | 59.9871 | 19.13 | 36.2895 | 9.4473 | 59.9534 | 19.13 | 36.2629 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.269 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.292 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.3068 | 10.7147 | 59.9871 | 19.13 | 36.2979 | 9.4473 | 59.9534 | 19.13 | 36.2712 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.2773 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.3004 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.3151 | 10.7147 | 59.9871 | 19.13 | 36.3062 | 9.4473 | 59.9515 | 19.13 | 36.2795 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.2856 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.3087 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.3235 | 10.7099 | 59.9871 | 19.13 | 36.3145 | 9.4473 | 59.9515 | 19.13 | 36.2878 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.2939 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.317 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.3318 | 10.7099 | 59.9871 | 19.13 | 36.3229 | 9.4473 | 59.9515 | 19.13 | 36.2962 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.3024 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.3253 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.3401 | 10.7099 | 59.9864 | 19.13 | 36.3312 | 9.4473 | 59.9515 | 19.13 | 36.3045 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.3107 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.3337 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.3485 | 10.7099 | 59.9864 | 19.13 | 36.3395 | 9.45 | 59.9515 | 19.13 | 36.3128 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.319 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.342 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.3568 | 10.7084 | 59.9864 | 19.13 | 36.3479 | 9.45 | 59.9515 | 19.13 | 36.3212 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.3273 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.3503 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.3652 | 10.7084 | 59.9864 | 19.13 | 36.3563 | 9.4492 | 59.9515 | 19.13 | 36.3295 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.3356 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.3586 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.3735 | 10.7084 | 59.9864 | 19.13 | 36.3646 | 9.4492 | 59.9515 | 19.13 | 36.3378 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.344 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.367 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.3818 | 10.7084 | 59.9864 | 19.13 | 36.3729 | 9.4492 | 59.9515 | 19.13 | 36.3461 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.3523 | 6.5259 | 60.0355 | 6.9
36.3753 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.3901 | 10.7084 | 59.9864 | 19.13 | 36.3813 | 9.4492 | 59.9515 | 19.13 | 36.3545 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.3606 | 6.5269 | 60.0351 | 6.9
36.3836 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.3985 | 10.7084 | 59.9864 | 19.13 | 36.3896 | 9.4492 | 59.9515 | 19.13 | 36.3628 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.3689 | 6.5269 | 60.0351 | 6.9
36.392 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.4069 | 10.7084 | 59.9864 | 19.13 | 36.3979 | 9.4492 | 59.9515 | 19.13 | 36.3711 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.3773 | 6.5269 | 60.0351 | 6.9
36.4003 | 6.9825 | 60.0282 | 19.13 | 36.4152 | 10.7084 | 59.9864 | 19.13 | 36.4062 | 9.4492 | 59.9515 | 19.13 | 36.3795 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.3856 | 6.5269 | 60.0351 | 6.9
36.4086 | 6.9815 | 60.0282 | 19.13 | 36.4235 | 10.7084 | 59.9864 | 19.13 | 36.4146 | 9.4492 | 59.9515 | 19.13 | 36.3878 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.3939 | 6.526 | 60.0351 | 6.9
36.417 | 6.9815 | 60.0282 | 19.13 | 36.4318 | 10.7084 | 59.9864 | 19.13 | 36.423 | 9.4481 | 59.9515 | 19.13 | 36.3961 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.4022 | 6.526 | 60.0351 | 6.9
36.4253 | 6.9831 | 60.0282 | 19.13 | 36.4402 | 10.8721 | 59.9864 | 19.13 | 36.4313 | 9.4481 | 59.9515 | 19.13 | 36.4044 | 12.5399 | 60.044 | 19.13 | 36.4105 | 6.526 | 60.0351 | 6.9
36.4336 | 6.9831 | 60.0282 | 19.13 | 36.4485 | 10.8721 | 59.9864 | 19.13 | 36.4396 | 9.4497 | 59.9515 | 19.13 | 36.4128 | 12.5431 | 60.044 | 19.13 | 36.4189 | 6.526 | 60.0351 | 6.9
36.442 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.4568 | 10.8721 | 59.9864 | 19.13 | 36.448 | 9.4497 | 59.9515 | 19.13 | 36.4211 | 12.5431 | 60.044 | 19.13 | 36.4272 | 6.526 | 60.0351 | 6.9
36.4503 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.4652 | 10.8721 | 59.9864 | 19.13 | 36.4563 | 9.4497 | 59.9515 | 19.13 | 36.4294 | 12.5431 | 60.044 | 19.13 | 36.4355 | 6.526 | 60.0351 | 6.9
36.4586 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.4735 | 10.8746 | 59.9864 | 19.13 | 36.4647 | 9.4497 | 59.9515 | 19.13 | 36.4377 | 12.5431 | 60.044 | 19.13 | 36.4438 | 6.526 | 60.0351 | 6.9
36.4669 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.4819 | 10.8746 | 59.9864 | 19.13 | 36.473 | 9.4497 | 59.9515 | 19.13 | 36.446 | 12.5434 | 60.044 | 19.13 | 36.4523 | 6.526 | 60.0351 | 6.9
36.4753 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.4902 | 10.8746 | 59.9864 | 19.13 | 36.4813 | 9.4497 | 59.9515 | 19.13 | 36.4544 | 12.5434 | 60.044 | 19.13 | 36.4606 | 6.526 | 60.0351 | 6.9
36.4836 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.4985 | 10.8746 | 59.9864 | 19.13 | 36.4897 | 9.4497 | 59.9515 | 19.13 | 36.4627 | 12.5434 | 60.044 | 19.13 | 36.4689 | 6.526 | 60.0351 | 6.9
36.4919 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.5068 | 10.877 | 59.9864 | 19.13 | 36.498 | 9.4497 | 59.9515 | 19.13 | 36.4711 | 12.5434 | 60.044 | 19.13 | 36.4772 | 6.5276 | 60.0351 | 6.9
36.5002 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.5152 | 10.877 | 59.9864 | 19.13 | 36.5063 | 9.4489 | 59.9496 | 19.13 | 36.4794 | 12.5434 | 60.044 | 19.13 | 36.4855 | 6.5276 | 60.0351 | 6.9
36.5086 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.5235 | 10.877 | 59.9864 | 19.13 | 36.5147 | 9.4489 | 59.9496 | 19.13 | 36.4877 | 12.5434 | 60.044 | 19.13 | 36.4939 | 6.5276 | 60.0351 | 6.9
36.5169 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.5319 | 10.877 | 59.9864 | 19.13 | 36.5231 | 9.4473 | 59.9496 | 19.13 | 36.496 | 12.5434 | 60.044 | 19.13 | 36.5022 | 6.5276 | 60.0351 | 6.9
36.5252 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.5402 | 10.877 | 59.9855 | 19.13 | 36.5314 | 9.4473 | 59.9496 | 19.13 | 36.5043 | 12.5434 | 60.044 | 19.13 | 36.5105 | 6.5276 | 60.0351 | 6.9
36.5336 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.5485 | 10.877 | 59.9855 | 19.13 | 36.5397 | 9.4473 | 59.9496 | 19.13 | 36.5127 | 12.4644 | 60.044 | 19.13 | 36.5188 | 6.5276 | 60.0351 | 6.9
36.5419 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.5569 | 10.877 | 59.9855 | 19.13 | 36.548 | 9.4473 | 59.9496 | 19.13 | 36.521 | 12.4644 | 60.044 | 19.13 | 36.5272 | 6.5276 | 60.0351 | 6.9
36.5502 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.5652 | 10.877 | 59.9855 | 19.13 | 36.5564 | 9.4473 | 59.9496 | 19.13 | 36.5294 | 12.4644 | 60.044 | 19.13 | 36.5355 | 6.5276 | 60.0351 | 6.9
36.5586 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.5735 | 10.877 | 59.9855 | 19.13 | 36.5648 | 9.4473 | 59.9496 | 19.13 | 36.5377 | 12.4644 | 60.044 | 19.13 | 36.5438 | 6.5276 | 60.0351 | 6.9
36.5669 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.5818 | 10.877 | 59.9855 | 19.13 | 36.5731 | 9.4473 | 59.9496 | 19.13 | 36.546 | 12.4667 | 60.044 | 19.13 | 36.5521 | 6.5276 | 60.0351 | 6.9
36.5752 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.5902 | 10.877 | 59.9855 | 19.13 | 36.5814 | 9.4473 | 59.9496 | 19.13 | 36.5543 | 12.4667 | 60.044 | 19.13 | 36.5605 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.5836 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.5986 | 10.877 | 59.9855 | 19.13 | 36.5898 | 9.4473 | 59.9496 | 19.13 | 36.5626 | 12.4667 | 60.044 | 19.13 | 36.5688 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.5919 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.6069 | 10.8745 | 59.9855 | 19.13 | 36.5981 | 9.4473 | 59.9496 | 19.13 | 36.571 | 12.4667 | 60.044 | 19.13 | 36.5771 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.6002 | 6.9846 | 60.0291 | 19.13 | 36.6152 | 10.8745 | 59.9855 | 19.13 | 36.6064 | 9.4473 | 59.9496 | 19.13 | 36.5793 | 12.4667 | 60.044 | 19.13 | 36.5854 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.6086 | 6.9837 | 60.0291 | 19.13 | 36.6235 | 10.8745 | 59.9855 | 19.13 | 36.6148 | 9.4473 | 59.9496 | 19.13 | 36.5876 | 12.4667 | 60.044 | 19.13 | 36.5938 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.6169 | 6.9837 | 60.0291 | 19.13 | 36.6319 | 10.8745 | 59.9855 | 19.13 | 36.6231 | 9.4528 | 59.9496 | 19.13 | 36.5959 | 12.4667 | 60.0432 | 19.13 | 36.6022 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.6252 | 6.9837 | 60.0291 | 19.13 | 36.6402 | 10.8745 | 59.9855 | 19.13 | 36.6315 | 9.4528 | 59.9496 | 19.13 | 36.6043 | 12.4667 | 60.0432 | 19.13 | 36.6105 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.6335 | 6.9837 | 60.0291 | 19.13 | 36.6486 | 10.8745 | 59.9855 | 19.13 | 36.6398 | 9.4523 | 59.9496 | 19.13 | 36.6126 | 12.4667 | 60.0432 | 19.13 | 36.6188 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.6418 | 6.9837 | 60.0298 | 19.13 | 36.6569 | 10.8745 | 59.9855 | 19.13 | 36.6481 | 9.4523 | 59.9496 | 19.13 | 36.6209 | 12.4667 | 60.0432 | 19.13 | 36.6271 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.6502 | 6.9837 | 60.0298 | 19.13 | 36.6652 | 10.8745 | 59.9855 | 19.13 | 36.6565 | 9.4523 | 59.9496 | 19.13 | 36.6293 | 12.4664 | 60.0432 | 19.13 | 36.6355 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.6585 | 6.9837 | 60.0298 | 19.13 | 36.6736 | 10.8745 | 59.9855 | 19.13 | 36.6649 | 9.4523 | 59.9496 | 19.13 | 36.6376 | 12.4664 | 60.0432 | 19.13 | 36.6438 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.6668 | 6.9837 | 60.0298 | 19.13 | 36.6819 | 10.8745 | 59.9855 | 19.13 | 36.6732 | 9.4523 | 59.9496 | 19.13 | 36.6459 | 12.4664 | 60.0432 | 19.13 | 36.6521 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.6752 | 6.9837 | 60.0298 | 19.13 | 36.6902 | 10.8745 | 59.9855 | 19.13 | 36.6815 | 9.4523 | 59.9496 | 19.13 | 36.6542 | 12.4664 | 60.0432 | 19.13 | 36.6604 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.6835 | 6.9837 | 60.0298 | 19.13 | 36.6985 | 10.8745 | 59.9855 | 19.13 | 36.6898 | 9.448 | 59.9496 | 19.13 | 36.6626 | 12.9415 | 60.0432 | 19.13 | 36.6687 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.6918 | 6.9823 | 60.0298 | 19.13 | 36.7069 | 10.8745 | 59.9855 | 19.13 | 36.6982 | 9.448 | 59.9496 | 19.13 | 36.6709 | 12.9415 | 60.0432 | 19.13 | 36.6771 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.7002 | 6.9823 | 60.0298 | 19.13 | 36.7153 | 10.8745 | 59.9855 | 19.13 | 36.7065 | 9.448 | 59.9476 | 19.13 | 36.6793 | 12.9433 | 60.0432 | 19.13 | 36.6854 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.7085 | 6.9823 | 60.0298 | 19.13 | 36.7236 | 10.8727 | 59.9855 | 19.13 | 36.7148 | 9.448 | 59.9476 | 19.13 | 36.6876 | 12.9433 | 60.0432 | 19.13 | 36.6937 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.7168 | 6.9823 | 60.0298 | 19.13 | 36.7319 | 10.8727 | 59.9855 | 19.13 | 36.7232 | 9.448 | 59.9476 | 19.13 | 36.6959 | 12.9433 | 60.0432 | 19.13 | 36.702 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.7252 | 6.9823 | 60.0298 | 19.13 | 36.7402 | 10.8727 | 59.9852 | 19.13 | 36.7316 | 9.448 | 59.9476 | 19.13 | 36.7042 | 12.9433 | 60.0432 | 19.13 | 36.7104 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.7335 | 6.9823 | 60.0298 | 19.13 | 36.7486 | 10.8727 | 59.9852 | 19.13 | 36.7399 | 9.4475 | 59.9476 | 19.13 | 36.7125 | 12.9433 | 60.0432 | 19.13 | 36.7188 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.7418 | 6.9823 | 60.0298 | 19.13 | 36.7569 | 10.8727 | 59.9852 | 19.13 | 36.7482 | 9.4475 | 59.9476 | 19.13 | 36.7209 | 12.9433 | 60.0432 | 19.13 | 36.7271 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.7501 | 6.9823 | 60.0298 | 19.13 | 36.7653 | 10.8727 | 59.9852 | 19.13 | 36.7566 | 9.4475 | 59.9476 | 19.13 | 36.7292 | 12.9433 | 60.0432 | 19.13 | 36.7354 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.7585 | 6.9823 | 60.0298 | 19.13 | 36.7736 | 10.8745 | 59.9852 | 19.13 | 36.7649 | 9.4475 | 59.9476 | 19.13 | 36.7375 | 12.9433 | 60.0432 | 19.13 | 36.7438 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.7668 | 6.9823 | 60.0298 | 19.13 | 36.7819 | 10.8745 | 59.9852 | 19.13 | 36.7733 | 9.4475 | 59.9476 | 19.13 | 36.7458 | 12.9436 | 60.0432 | 19.13 | 36.7521 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.7751 | 6.9823 | 60.0298 | 19.13 | 36.7903 | 10.8745 | 59.9852 | 19.13 | 36.7816 | 9.4475 | 59.9476 | 19.13 | 36.7542 | 12.9436 | 60.0432 | 19.13 | 36.7604 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.7834 | 6.9823 | 60.0298 | 19.13 | 36.7986 | 10.8745 | 59.9852 | 19.13 | 36.7899 | 9.4475 | 59.9476 | 19.13 | 36.7625 | 12.9436 | 60.0432 | 19.13 | 36.7687 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.7918 | 6.9823 | 60.0298 | 19.13 | 36.8069 | 10.8745 | 59.9852 | 19.13 | 36.7983 | 9.4475 | 59.9476 | 19.13 | 36.7708 | 12.9436 | 60.0432 | 19.13 | 36.777 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.8001 | 6.9823 | 60.0298 | 19.13 | 36.8152 | 10.8745 | 59.9852 | 19.13 | 36.8066 | 9.4507 | 59.9476 | 19.13 | 36.7792 | 12.9436 | 60.0432 | 19.13 | 36.7854 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.8084 | 6.9808 | 60.0298 | 19.13 | 36.8236 | 10.8745 | 59.9852 | 19.13 | 36.8149 | 9.4507 | 59.9476 | 19.13 | 36.7875 | 12.9436 | 60.0432 | 19.13 | 36.7937 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.8168 | 6.9808 | 60.0298 | 19.13 | 36.8319 | 10.8745 | 59.9852 | 19.13 | 36.8233 | 9.4507 | 59.9476 | 19.13 | 36.7958 | 12.9399 | 60.0436 | 19.13 | 36.802 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.8251 | 6.9808 | 60.0298 | 19.13 | 36.8403 | 10.8721 | 59.9852 | 19.13 | 36.8317 | 9.4507 | 59.9476 | 19.13 | 36.8041 | 12.9399 | 60.0436 | 19.13 | 36.8103 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.8334 | 6.9808 | 60.0298 | 19.13 | 36.8486 | 10.8721 | 59.9852 | 19.13 | 36.84 | 9.4499 | 59.9476 | 19.13 | 36.8124 | 12.9357 | 60.0436 | 19.13 | 36.8187 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.8418 | 6.9808 | 60.0302 | 19.13 | 36.8569 | 10.8737 | 59.9852 | 19.13 | 36.8483 | 9.4499 | 59.9476 | 19.13 | 36.8208 | 12.9357 | 60.0436 | 19.13 | 36.827 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.8501 | 6.9808 | 60.0302 | 19.13 | 36.8653 | 10.8737 | 59.9852 | 19.13 | 36.8567 | 9.4803 | 59.9476 | 19.13 | 36.8291 | 12.9365 | 60.0436 | 19.13 | 36.8353 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.8584 | 6.9808 | 60.0302 | 19.13 | 36.8736 | 10.8737 | 59.9852 | 19.13 | 36.865 | 9.4803 | 59.9476 | 19.13 | 36.8375 | 12.9365 | 60.0436 | 19.13 | 36.8436 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.8667 | 6.9808 | 60.0302 | 19.13 | 36.882 | 10.8737 | 59.9852 | 19.13 | 36.8734 | 9.4803 | 59.9476 | 19.13 | 36.8458 | 12.9365 | 60.0436 | 19.13 | 36.8521 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.8751 | 6.9808 | 60.0302 | 19.13 | 36.8903 | 10.8737 | 59.9852 | 19.13 | 36.8817 | 9.4803 | 59.9476 | 19.13 | 36.8541 | 12.9365 | 60.0436 | 19.13 | 36.8604 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.8834 | 6.9808 | 60.0302 | 19.13 | 36.8986 | 10.8737 | 59.9852 | 19.13 | 36.89 | 9.4803 | 59.9476 | 19.13 | 36.8624 | 12.9365 | 60.0436 | 19.13 | 36.8687 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.8917 | 6.9808 | 60.0302 | 19.13 | 36.907 | 10.8737 | 59.9852 | 19.13 | 36.8984 | 9.4803 | 59.9476 | 19.13 | 36.8708 | 12.9365 | 60.0436 | 19.13 | 36.877 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.9001 | 6.9808 | 60.0302 | 19.13 | 36.9153 | 10.8737 | 59.9852 | 19.13 | 36.9067 | 9.4828 | 59.9464 | 19.13 | 36.8791 | 12.9365 | 60.0436 | 19.13 | 36.8853 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.9084 | 6.9808 | 60.0302 | 19.13 | 36.9236 | 10.8737 | 59.9852 | 19.13 | 36.915 | 9.4828 | 59.9464 | 19.13 | 36.8874 | 12.9365 | 60.0436 | 19.13 | 36.8937 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.9167 | 6.9808 | 60.0302 | 19.13 | 36.9319 | 10.8737 | 59.9852 | 19.13 | 36.9234 | 9.4828 | 59.9464 | 19.13 | 36.8958 | 12.9365 | 60.0436 | 19.13 | 36.902 | 6.5276 | 60.0343 | 6.9
36.925 | 6.9801 | 60.0302 | 19.13 | 36.9403 | 10.8722 | 59.9839 | 19.13 | 36.9317 | 9.4828 | 59.9464 | 19.13 | 36.9041 | 12.9365 | 60.0436 | 19.13 | 36.9103 | 6.5271 | 60.0343 | 6.9
36.9334 | 6.9801 | 60.0302 | 19.13 | 36.9486 | 10.8722 | 59.9839 | 19.13 | 36.9401 | 9.4828 | 59.9464 | 19.13 | 36.9124 | 12.9367 | 60.0436 | 19.13 | 36.9186 | 6.5271 | 60.0343 | 6.9
36.9417 | 6.9814 | 60.0302 | 19.13 | 36.957 | 10.8722 | 59.9839 | 19.13 | 36.9484 | 9.4828 | 59.9464 | 19.13 | 36.9207 | 12.9367 | 60.0436 | 19.13 | 36.927 | 6.5271 | 60.0343 | 6.9
36.95 | 6.9814 | 60.0302 | 19.13 | 36.9653 | 10.8722 | 59.9839 | 19.13 | 36.9567 | 9.4828 | 59.9464 | 19.13 | 36.9291 | 12.9381 | 60.0436 | 19.13 | 36.9353 | 6.5271 | 60.0343 | 6.9
36.9584 | 6.9799 | 60.0302 | 19.13 | 36.9736 | 10.8722 | 59.9839 | 19.13 | 36.9651 | 9.4828 | 59.9464 | 19.13 | 36.9374 | 12.9381 | 60.0436 | 19.13 | 36.9436 | 6.5271 | 60.0343 | 6.9
36.9667 | 6.9799 | 60.0302 | 19.13 | 36.982 | 10.8722 | 59.9839 | 19.13 | 36.9734 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 36.9457 | 12.9389 | 60.0436 | 19.13 | 36.9519 | 6.5271 | 60.0343 | 6.9
36.975 | 6.9799 | 60.0302 | 19.13 | 36.9903 | 10.8722 | 59.9839 | 19.13 | 36.9818 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 36.954 | 12.9389 | 60.0436 | 19.13 | 36.9602 | 6.5271 | 60.0339 | 6.9
36.9833 | 6.9799 | 60.0302 | 19.13 | 36.9987 | 10.8722 | 59.9839 | 19.13 | 36.9901 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 36.9623 | 12.9389 | 60.0436 | 19.13 | 36.9686 | 6.5271 | 60.0339 | 6.9
36.9917 | 6.9799 | 60.0302 | 19.13 | 37.007 | 10.8722 | 59.9839 | 19.13 | 36.9985 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 36.9707 | 12.9389 | 60.0436 | 19.13 | 36.9769 | 6.5271 | 60.0339 | 6.9
37 | 6.9799 | 60.0302 | 19.13 | 37.0153 | 10.8722 | 59.9839 | 19.13 | 37.0068 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 36.979 | 12.9352 | 60.0436 | 19.13 | 36.9852 | 6.5271 | 60.0339 | 6.9
37.0083 | 6.9799 | 60.0302 | 19.13 | 37.0237 | 10.8722 | 59.9839 | 19.13 | 37.0151 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 36.9874 | 12.9352 | 60.0436 | 19.13 | 36.9935 | 6.5282 | 60.0339 | 6.9
37.0167 | 6.9799 | 60.0302 | 19.13 | 37.032 | 10.8722 | 59.9839 | 19.13 | 37.0235 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 36.9957 | 12.931 | 60.042 | 19.13 | 37.002 | 6.5282 | 60.0339 | 6.9
37.025 | 6.9799 | 60.0302 | 19.13 | 37.0403 | 10.8722 | 59.9839 | 19.13 | 37.0318 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.004 | 12.931 | 60.042 | 19.13 | 37.0103 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.0333 | 6.9799 | 60.0302 | 19.13 | 37.0486 | 10.8722 | 59.9839 | 19.13 | 37.0402 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.0123 | 12.9276 | 60.042 | 19.13 | 37.0186 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.0417 | 7.0449 | 60.0307 | 19.13 | 37.057 | 10.8703 | 59.9839 | 19.13 | 37.0485 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.0206 | 12.9276 | 60.042 | 19.13 | 37.0269 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.05 | 7.0449 | 60.0307 | 19.13 | 37.0653 | 10.8703 | 59.9839 | 19.13 | 37.0568 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.029 | 12.9276 | 60.042 | 19.13 | 37.0353 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.0583 | 7.0449 | 60.0307 | 19.13 | 37.0737 | 10.8703 | 59.9839 | 19.13 | 37.0652 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.0373 | 12.9276 | 60.042 | 19.13 | 37.0436 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.0667 | 7.0449 | 60.0307 | 19.13 | 37.082 | 10.8703 | 59.9839 | 19.13 | 37.0735 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.0457 | 12.9276 | 60.042 | 19.13 | 37.0519 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.075 | 7.0449 | 60.0307 | 19.13 | 37.0903 | 10.8703 | 59.9839 | 19.13 | 37.0818 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.054 | 12.9276 | 60.042 | 19.13 | 37.0602 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.0833 | 7.0449 | 60.0307 | 19.13 | 37.0987 | 10.8703 | 59.9839 | 19.13 | 37.0902 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.0623 | 12.9276 | 60.042 | 19.13 | 37.0685 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.0916 | 7.0449 | 60.0307 | 19.13 | 37.107 | 10.8703 | 59.9839 | 19.13 | 37.0986 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.0706 | 12.9276 | 60.042 | 19.13 | 37.0769 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.0999 | 7.0449 | 60.0307 | 19.13 | 37.1154 | 10.8703 | 59.9839 | 19.13 | 37.1069 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.0789 | 12.9276 | 60.042 | 19.13 | 37.0852 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.1083 | 7.0449 | 60.0307 | 19.13 | 37.1237 | 10.8703 | 59.9839 | 19.13 | 37.1152 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.0873 | 12.9276 | 60.042 | 19.13 | 37.0935 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.1166 | 7.0449 | 60.0307 | 19.13 | 37.132 | 10.8703 | 59.9839 | 19.13 | 37.1235 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.0956 | 12.9278 | 60.042 | 19.13 | 37.1018 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.1249 | 7.0449 | 60.0307 | 19.13 | 37.1404 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.1319 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.1039 | 12.9278 | 60.042 | 19.13 | 37.1102 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.1333 | 7.0449 | 60.0307 | 19.13 | 37.1487 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.1403 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.1122 | 12.93 | 60.042 | 19.13 | 37.1185 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.1416 | 7.0449 | 60.0307 | 19.13 | 37.157 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.1486 | 9.6493 | 59.9464 | 19.13 | 37.1206 | 12.93 | 60.042 | 19.13 | 37.1268 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.1499 | 7.0449 | 60.0307 | 19.13 | 37.1653 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.1569 | 9.6507 | 59.9464 | 19.13 | 37.1289 | 12.93 | 60.042 | 19.13 | 37.1351 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.1583 | 7.0456 | 60.0307 | 19.13 | 37.1737 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.1653 | 9.6507 | 59.9464 | 19.13 | 37.1372 | 12.93 | 60.042 | 19.13 | 37.1434 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.1666 | 7.0456 | 60.0307 | 19.13 | 37.182 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.1736 | 9.6507 | 59.9464 | 19.13 | 37.1456 | 12.93 | 60.042 | 19.13 | 37.1519 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.1749 | 7.0456 | 60.0307 | 19.13 | 37.1904 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.1819 | 9.6507 | 59.9464 | 19.13 | 37.1539 | 12.93 | 60.042 | 19.13 | 37.1602 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.1833 | 7.0456 | 60.0307 | 19.13 | 37.1987 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.1903 | 9.6507 | 59.9464 | 19.13 | 37.1622 | 12.9301 | 60.042 | 19.13 | 37.1685 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.1916 | 7.0456 | 60.0307 | 19.13 | 37.207 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.1986 | 9.6507 | 59.9464 | 19.13 | 37.1705 | 12.9301 | 60.042 | 19.13 | 37.1768 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.1999 | 7.0456 | 60.0307 | 19.13 | 37.2154 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.207 | 9.6507 | 59.9464 | 19.13 | 37.1789 | 12.9292 | 60.042 | 19.13 | 37.1852 | 6.5269 | 60.0339 | 6.9
37.2082 | 7.0456 | 60.0307 | 19.13 | 37.2237 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.2153 | 9.6507 | 59.9464 | 19.13 | 37.1872 | 12.9292 | 60.042 | 19.13 | 37.1935 | 6.5264 | 60.0339 | 6.9
37.2166 | 7.0456 | 60.0307 | 19.13 | 37.2321 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.2236 | 9.6507 | 59.9464 | 19.13 | 37.1956 | 12.9258 | 60.0401 | 19.13 | 37.2018 | 6.5264 | 60.0339 | 6.9
37.2249 | 7.0447 | 60.0307 | 19.13 | 37.2404 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.232 | 9.6507 | 59.9464 | 19.13 | 37.2039 | 12.9258 | 60.0401 | 19.13 | 37.2101 | 6.5264 | 60.0339 | 6.9
37.2332 | 7.0447 | 60.0307 | 19.13 | 37.2487 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.2404 | 9.6504 | 59.9464 | 19.13 | 37.2122 | 12.9258 | 60.0401 | 19.13 | 37.2185 | 6.5264 | 60.0339 | 6.9
37.2415 | 7.0447 | 60.0312 | 19.13 | 37.2571 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.2487 | 9.6504 | 59.9464 | 19.13 | 37.2205 | 12.9258 | 60.0401 | 19.13 | 37.2268 | 6.5264 | 60.0339 | 6.9
37.2499 | 7.0447 | 60.0312 | 19.13 | 37.2654 | 10.8712 | 59.9832 | 19.13 | 37.257 | 9.6504 | 59.9464 | 19.13 | 37.2288 | 12.9258 | 60.0401 | 19.13 | 37.2351 | 6.5264 | 60.0339 | 6.9
37.2582 | 7.0464 | 60.0312 | 19.13 | 37.2737 | 10.8703 | 59.9832 | 19.13 | 37.2654 | 9.6504 | 59.9464 | 19.13 | 37.2372 | 12.9258 | 60.0401 | 19.13 | 37.2434 | 6.5264 | 60.0339 | 6.9
37.2665 | 7.0464 | 60.0312 | 19.13 | 37.282 | 10.8703 | 59.9832 | 19.13 | 37.2737 | 9.6504 | 59.9464 | 19.13 | 37.2455 | 12.9258 | 60.0401 | 19.13 | 37.2517 | 6.5264 | 60.0339 | 6.9
37.2749 | 7.0464 | 60.0312 | 19.13 | 37.2904 | 10.8703 | 59.9832 | 19.13 | 37.282 | 9.6504 | 59.9464 | 19.13 | 37.2538 | 12.9258 | 60.0401 | 19.13 | 37.2601 | 6.5264 | 60.0339 | 6.9
37.2832 | 7.0464 | 60.0312 | 19.13 | 37.2987 | 10.8703 | 59.9832 | 19.13 | 37.2904 | 9.6504 | 59.9464 | 19.13 | 37.2621 | 12.9258 | 60.0401 | 19.13 | 37.2684 | 6.5264 | 60.0339 | 6.9
37.2915 | 7.0464 | 60.0312 | 19.13 | 37.3071 | 10.8703 | 59.9832 | 19.13 | 37.2987 | 9.6504 | 59.9464 | 19.13 | 37.2704 | 12.9258 | 60.0401 | 19.13 | 37.2767 | 6.5264 | 60.0339 | 6.9
37.2999 | 7.0464 | 60.0312 | 19.13 | 37.3154 | 10.8703 | 59.9832 | 19.13 | 37.3071 | 9.6504 | 59.9453 | 19.13 | 37.2788 | 12.9258 | 60.0401 | 19.13 | 37.285 | 6.5264 | 60.0339 | 6.9
37.3082 | 7.0464 | 60.0312 | 19.13 | 37.3237 | 10.8703 | 59.9832 | 19.13 | 37.3154 | 9.6504 | 59.9453 | 19.13 | 37.2871 | 12.9258 | 60.0401 | 19.13 | 37.2935 | 6.5264 | 60.0339 | 6.9
37.3165 | 7.0464 | 60.0312 | 19.13 | 37.3321 | 10.8703 | 59.9832 | 19.13 | 37.3237 | 9.6504 | 59.9453 | 19.13 | 37.2955 | 12.9272 | 60.0401 | 19.13 | 37.3018 | 6.5264 | 60.0339 | 6.9
37.3248 | 7.0464 | 60.0312 | 19.13 | 37.3404 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.3321 | 9.6504 | 59.9453 | 19.13 | 37.3038 | 12.9272 | 60.0401 | 19.13 | 37.3101 | 6.5265 | 60.0339 | 6.9
37.3332 | 7.0464 | 60.0312 | 19.13 | 37.3488 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.3405 | 9.6504 | 59.9453 | 19.13 | 37.3121 | 12.9274 | 60.0401 | 19.13 | 37.3184 | 6.5265 | 60.0339 | 6.9
37.3415 | 7.0464 | 60.0312 | 19.13 | 37.3571 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.3488 | 9.6504 | 59.9453 | 19.13 | 37.3204 | 12.9274 | 60.0401 | 19.13 | 37.3267 | 6.5265 | 60.0339 | 6.9
37.3498 | 7.0464 | 60.0312 | 19.13 | 37.3654 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.3571 | 9.6504 | 59.9453 | 19.13 | 37.3288 | 12.9274 | 60.0401 | 19.13 | 37.3351 | 6.5265 | 60.0339 | 6.9
37.3582 | 7.0464 | 60.0312 | 19.13 | 37.3738 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.3655 | 9.6504 | 59.9453 | 19.13 | 37.3371 | 12.9274 | 60.0401 | 19.13 | 37.3434 | 6.5266 | 60.0339 | 6.9
37.3665 | 7.0464 | 60.0312 | 19.13 | 37.3821 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.3738 | 9.6535 | 59.9453 | 19.13 | 37.3454 | 12.9282 | 60.0401 | 19.13 | 37.3517 | 6.5266 | 60.0339 | 6.9
37.3748 | 7.0472 | 60.0312 | 19.13 | 37.3904 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.3821 | 9.6535 | 59.9453 | 19.13 | 37.3538 | 12.9282 | 60.0401 | 19.13 | 37.36 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.3831 | 7.0472 | 60.0312 | 19.13 | 37.3987 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.3904 | 9.6528 | 59.9453 | 19.13 | 37.3621 | 12.9282 | 60.0401 | 19.13 | 37.3684 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.3915 | 7.0472 | 60.0312 | 19.13 | 37.4071 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.3988 | 9.6528 | 59.9453 | 19.13 | 37.3704 | 12.9282 | 60.0401 | 19.13 | 37.3767 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.3998 | 7.0472 | 60.0312 | 19.13 | 37.4154 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.4072 | 9.6528 | 59.9453 | 19.13 | 37.3787 | 12.9282 | 60.0401 | 19.13 | 37.385 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.4081 | 7.0472 | 60.0312 | 19.13 | 37.4238 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.4155 | 9.6528 | 59.9453 | 19.13 | 37.3871 | 12.9282 | 60.0401 | 19.13 | 37.3933 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.4165 | 7.0472 | 60.0312 | 19.13 | 37.4321 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.4238 | 9.6528 | 59.9453 | 19.13 | 37.3954 | 12.9282 | 60.039 | 19.13 | 37.4017 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.4248 | 7.0472 | 60.0312 | 19.13 | 37.4404 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.4322 | 9.6528 | 59.9453 | 19.13 | 37.4037 | 12.9282 | 60.039 | 19.13 | 37.41 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.4331 | 7.0472 | 60.0312 | 19.13 | 37.4488 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.4405 | 9.6528 | 59.9453 | 19.13 | 37.412 | 12.9282 | 60.039 | 19.13 | 37.4183 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.4414 | 7.0472 | 60.0319 | 19.13 | 37.4571 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.4489 | 9.6528 | 59.9453 | 19.13 | 37.4203 | 12.9282 | 60.039 | 19.13 | 37.4266 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.4498 | 7.0472 | 60.0319 | 19.13 | 37.4655 | 10.8703 | 59.9824 | 19.13 | 37.4572 | 9.6528 | 59.9453 | 19.13 | 37.4287 | 12.924 | 60.039 | 19.13 | 37.4349 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.4581 | 7.0472 | 60.0319 | 19.13 | 37.4738 | 10.9313 | 59.9824 | 19.13 | 37.4655 | 9.6528 | 59.9453 | 19.13 | 37.437 | 12.924 | 60.039 | 19.13 | 37.4434 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.4664 | 7.0472 | 60.0319 | 19.13 | 37.4821 | 10.9313 | 59.9824 | 19.13 | 37.4739 | 9.6528 | 59.9453 | 19.13 | 37.4454 | 12.924 | 60.039 | 19.13 | 37.4517 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.4748 | 7.0472 | 60.0319 | 19.13 | 37.4905 | 10.9313 | 59.9824 | 19.13 | 37.4822 | 9.6528 | 59.9453 | 19.13 | 37.4537 | 12.924 | 60.039 | 19.13 | 37.46 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.4831 | 7.0472 | 60.0319 | 19.13 | 37.4988 | 10.9313 | 59.9824 | 19.13 | 37.4905 | 9.6528 | 59.9453 | 19.13 | 37.462 | 12.924 | 60.039 | 19.13 | 37.4683 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.4914 | 7.0472 | 60.0319 | 19.13 | 37.5071 | 10.9313 | 59.9824 | 19.13 | 37.4989 | 9.6528 | 59.9453 | 19.13 | 37.4703 | 12.924 | 60.039 | 19.13 | 37.4767 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.4998 | 7.0472 | 60.0319 | 19.13 | 37.5154 | 10.9313 | 59.9824 | 19.13 | 37.5073 | 9.6528 | 59.9449 | 19.13 | 37.4787 | 12.924 | 60.039 | 19.13 | 37.485 | 6.5266 | 60.0331 | 6.9
37.5081 | 7.0472 | 60.0319 | 19.13 | 37.5238 | 10.9313 | 59.9824 | 19.13 | 37.5156 | 9.6528 | 59.9449 | 19.13 | 37.487 | 12.924 | 60.039 | 19.13 | 37.4933 | 6.5282 | 60.0331 | 6.9
37.5164 | 7.0472 | 60.0319 | 19.13 | 37.5321 | 10.9313 | 59.9824 | 19.13 | 37.5239 | 9.6528 | 59.9449 | 19.13 | 37.4953 | 12.9203 | 60.039 | 19.13 | 37.5016 | 6.5282 | 60.0331 | 6.9
37.5247 | 7.0472 | 60.0319 | 19.13 | 37.5405 | 10.9313 | 59.9828 | 19.13 | 37.5323 | 9.6528 | 59.9449 | 19.13 | 37.5037 | 12.9203 | 60.039 | 19.13 | 37.51 | 6.5282 | 60.0331 | 6.9
37.5331 | 7.0472 | 60.0319 | 19.13 | 37.5488 | 10.9313 | 59.9828 | 19.13 | 37.5406 | 9.6528 | 59.9449 | 19.13 | 37.512 | 12.9203 | 60.039 | 19.13 | 37.5183 | 6.5282 | 60.0331 | 6.9
37.5414 | 7.0472 | 60.0319 | 19.13 | 37.5571 | 10.9313 | 59.9828 | 19.13 | 37.549 | 9.6528 | 59.9449 | 19.13 | 37.5203 | 12.9203 | 60.039 | 19.13 | 37.5266 | 6.5283 | 60.0331 | 6.9
37.5497 | 7.0472 | 60.0319 | 19.13 | 37.5655 | 10.9313 | 59.9828 | 19.13 | 37.5573 | 9.6528 | 59.9449 | 19.13 | 37.5286 | 12.9203 | 60.039 | 19.13 | 37.5349 | 6.5283 | 60.0331 | 6.9
37.558 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.5738 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.5656 | 9.6528 | 59.9449 | 19.13 | 37.537 | 12.9203 | 60.039 | 19.13 | 37.5432 | 6.5283 | 60.0331 | 6.9
37.5664 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.5822 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.574 | 9.6528 | 59.9449 | 19.13 | 37.5453 | 12.9203 | 60.039 | 19.13 | 37.5516 | 6.5283 | 60.0331 | 6.9
37.5747 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.5905 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.5823 | 9.6528 | 59.9449 | 19.13 | 37.5536 | 12.9203 | 60.039 | 19.13 | 37.5599 | 6.5283 | 60.0327 | 6.9
37.583 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.5988 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.5906 | 9.6528 | 59.9449 | 19.13 | 37.562 | 12.9169 | 60.039 | 19.13 | 37.5682 | 6.5283 | 60.0327 | 6.9
37.5914 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.6072 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.599 | 9.6528 | 59.9449 | 19.13 | 37.5703 | 12.9169 | 60.039 | 19.13 | 37.5765 | 6.5283 | 60.0327 | 6.9
37.5997 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.6155 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.6074 | 9.6525 | 59.9449 | 19.13 | 37.5786 | 12.9169 | 60.039 | 19.13 | 37.585 | 6.5283 | 60.0327 | 6.9
37.608 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.6238 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.6157 | 9.6525 | 59.9449 | 19.13 | 37.5869 | 12.9169 | 60.039 | 19.13 | 37.5933 | 6.5283 | 60.0327 | 6.9
37.6164 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.6321 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.624 | 9.6525 | 59.9449 | 19.13 | 37.5953 | 13.1012 | 60.0385 | 19.13 | 37.6016 | 6.5283 | 60.0327 | 6.9
37.6247 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.6405 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.6324 | 9.6525 | 59.9449 | 19.13 | 37.6036 | 13.1012 | 60.0385 | 19.13 | 37.6099 | 6.5283 | 60.0327 | 6.9
37.633 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.6488 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.6407 | 9.6525 | 59.9449 | 19.13 | 37.6119 | 13.2583 | 60.0385 | 19.13 | 37.6183 | 6.5283 | 60.0327 | 6.9
37.6414 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.6572 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.649 | 9.6525 | 59.9449 | 19.13 | 37.6202 | 13.2583 | 60.0385 | 19.13 | 37.6266 | 6.5283 | 60.0327 | 6.9
37.6497 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.6655 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.6574 | 9.6525 | 59.9449 | 19.13 | 37.6286 | 13.2583 | 60.0385 | 19.13 | 37.6349 | 6.5283 | 60.0327 | 6.9
37.658 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.6738 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.6657 | 9.6525 | 59.9449 | 19.13 | 37.6369 | 13.2583 | 60.0385 | 19.13 | 37.6432 | 6.5273 | 60.0327 | 6.9
37.6663 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.6822 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.6741 | 9.6525 | 59.9449 | 19.13 | 37.6452 | 13.2583 | 60.0385 | 19.13 | 37.6515 | 6.5273 | 60.0327 | 6.9
37.6747 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.6905 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.6824 | 9.6525 | 59.9449 | 19.13 | 37.6536 | 13.2583 | 60.0385 | 19.13 | 37.6599 | 6.526 | 60.0327 | 6.9
37.683 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.6989 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.6907 | 9.6525 | 59.9449 | 19.13 | 37.6619 | 13.2583 | 60.0385 | 19.13 | 37.6682 | 6.526 | 60.0327 | 6.9
37.6913 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.7072 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.6991 | 9.6525 | 59.9449 | 19.13 | 37.6702 | 13.2583 | 60.0385 | 19.13 | 37.6765 | 6.5271 | 60.0327 | 6.9
37.6996 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.7155 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.7075 | 9.6525 | 59.9445 | 19.13 | 37.6785 | 13.3393 | 60.0385 | 19.13 | 37.6848 | 6.5271 | 60.0327 | 6.9
37.708 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.7239 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.7158 | 9.6525 | 59.9445 | 19.13 | 37.6869 | 13.3393 | 60.0385 | 19.13 | 37.6932 | 6.5271 | 60.0327 | 6.9
37.7163 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.7322 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.7241 | 9.6525 | 59.9445 | 19.13 | 37.6952 | 13.3383 | 60.0385 | 19.13 | 37.7015 | 6.5271 | 60.0327 | 6.9
37.7246 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.7405 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.7324 | 9.6525 | 59.9445 | 19.13 | 37.7036 | 13.3383 | 60.0385 | 19.13 | 37.7098 | 6.5271 | 60.0327 | 6.9
37.733 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.7488 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.7408 | 9.6525 | 59.9445 | 19.13 | 37.7119 | 13.3383 | 60.0385 | 19.13 | 37.7181 | 6.5271 | 60.0327 | 6.9
37.7413 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.7572 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.7491 | 9.6525 | 59.9445 | 19.13 | 37.7202 | 13.3383 | 60.0385 | 19.13 | 37.7266 | 6.5271 | 60.0327 | 6.9
37.7496 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.7655 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.7574 | 9.6525 | 59.9445 | 19.13 | 37.7285 | 13.3383 | 60.0385 | 19.13 | 37.7349 | 6.5271 | 60.0327 | 6.9
37.7579 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.7739 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.7658 | 9.6525 | 59.9445 | 19.13 | 37.7368 | 13.3383 | 60.0385 | 19.13 | 37.7432 | 6.5271 | 60.0327 | 6.9
37.7663 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.7822 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.7742 | 9.6525 | 59.9445 | 19.13 | 37.7452 | 13.3383 | 60.0385 | 19.13 | 37.7515 | 6.5271 | 60.0327 | 6.9
37.7746 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.7905 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.7825 | 9.6525 | 59.9445 | 19.13 | 37.7535 | 13.3383 | 60.0385 | 19.13 | 37.7598 | 6.5271 | 60.0315 | 6.9
37.7829 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.7989 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.7908 | 9.6525 | 59.9445 | 19.13 | 37.7618 | 13.3387 | 60.0385 | 19.13 | 37.7682 | 6.5271 | 60.0315 | 6.9
37.7913 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.8072 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.7992 | 9.6525 | 59.9445 | 19.13 | 37.7701 | 13.3387 | 60.0385 | 19.13 | 37.7765 | 6.5287 | 60.0315 | 6.9
37.7996 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.8156 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.8075 | 9.6514 | 59.9445 | 19.13 | 37.7785 | 13.3387 | 60.0385 | 19.13 | 37.7848 | 6.5287 | 60.0315 | 6.9
37.8079 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.8239 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.8159 | 9.6514 | 59.9445 | 19.13 | 37.7868 | 13.3387 | 60.0385 | 19.13 | 37.7931 | 6.5298 | 60.0315 | 6.9
37.8163 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.8322 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.8242 | 9.6514 | 59.9445 | 19.13 | 37.7952 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.8015 | 6.5298 | 60.0315 | 6.9
37.8246 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.8406 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.8325 | 9.6514 | 59.9445 | 19.13 | 37.8035 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.8098 | 6.5309 | 60.0315 | 6.9
37.8329 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.8489 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.8409 | 9.6514 | 59.9445 | 19.13 | 37.8118 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.8181 | 6.5309 | 60.0315 | 6.9
37.8412 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.8572 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.8492 | 9.6514 | 59.9445 | 19.13 | 37.8201 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.8264 | 6.5309 | 60.0315 | 6.9
37.8496 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.8655 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.8575 | 9.651 | 59.9445 | 19.13 | 37.8284 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.8347 | 6.5309 | 60.0315 | 6.9
37.8579 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.8739 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.8659 | 9.651 | 59.9445 | 19.13 | 37.8368 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.8431 | 6.5309 | 60.0315 | 6.9
37.8662 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.8822 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.8743 | 9.651 | 59.9445 | 19.13 | 37.8451 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.8514 | 6.5309 | 60.0315 | 6.9
37.8745 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.8906 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.8826 | 9.651 | 59.9445 | 19.13 | 37.8535 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.8597 | 6.5309 | 60.0315 | 6.9
37.8829 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.8989 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.8909 | 9.651 | 59.9445 | 19.13 | 37.8618 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.868 | 6.5309 | 60.0315 | 6.9
37.8912 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.9072 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.8993 | 9.651 | 59.9445 | 19.13 | 37.8701 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.8765 | 6.5309 | 60.0315 | 6.9
37.8995 | 7.1262 | 60.0319 | 19.13 | 37.9156 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.9076 | 9.651 | 59.9441 | 19.13 | 37.8784 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.8848 | 6.5309 | 60.0315 | 6.9
37.9079 | 7.1246 | 60.0319 | 19.13 | 37.9239 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.916 | 9.651 | 59.9441 | 19.13 | 37.8867 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.8931 | 6.5309 | 60.0315 | 6.9
37.9162 | 7.1246 | 60.0319 | 19.13 | 37.9323 | 11.0921 | 59.9828 | 19.13 | 37.9243 | 9.651 | 59.9441 | 19.13 | 37.8951 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.9014 | 6.5309 | 60.0315 | 6.9
37.9245 | 7.1246 | 60.0319 | 19.13 | 37.9406 | 11.0921 | 59.9825 | 19.13 | 37.9326 | 9.651 | 59.9441 | 19.13 | 37.9034 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.9098 | 6.5309 | 60.0315 | 6.9
37.9329 | 7.1246 | 60.0319 | 19.13 | 37.9489 | 11.0921 | 59.9825 | 19.13 | 37.941 | 9.651 | 59.9441 | 19.13 | 37.9117 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.9181 | 6.5309 | 60.0315 | 6.9
37.9412 | 7.1246 | 60.0319 | 19.13 | 37.9573 | 11.0921 | 59.9825 | 19.13 | 37.9493 | 9.651 | 59.9441 | 19.13 | 37.92 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.9264 | 6.532 | 60.0315 | 6.9
37.9495 | 7.1246 | 60.0319 | 19.13 | 37.9656 | 11.0921 | 59.9825 | 19.13 | 37.9576 | 9.651 | 59.9441 | 19.13 | 37.9284 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.9347 | 6.532 | 60.0315 | 6.9
37.9579 | 7.1238 | 60.0319 | 19.13 | 37.9739 | 11.0921 | 59.9825 | 19.13 | 37.966 | 9.651 | 59.9441 | 19.13 | 37.9367 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.943 | 6.5307 | 60.0315 | 6.9
37.9662 | 7.1238 | 60.0319 | 19.13 | 37.9822 | 11.0921 | 59.9825 | 19.13 | 37.9744 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 37.9451 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.9514 | 6.5307 | 60.0315 | 6.9
37.9745 | 7.1238 | 60.0319 | 19.13 | 37.9906 | 11.0921 | 59.9825 | 19.13 | 37.9827 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 37.9534 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.9597 | 6.5297 | 60.0303 | 6.9
37.9828 | 7.1238 | 60.0319 | 19.13 | 37.9989 | 11.0921 | 59.9825 | 19.13 | 37.991 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 37.9617 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.968 | 6.5297 | 60.0303 | 6.9
37.9911 | 7.1238 | 60.0319 | 19.13 | 38.0073 | 11.0921 | 59.9825 | 19.13 | 37.9994 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 37.97 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.9763 | 6.5297 | 60.0303 | 6.9
37.9995 | 7.1238 | 60.0319 | 19.13 | 38.0156 | 11.0921 | 59.9825 | 19.13 | 38.0077 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 37.9783 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.9847 | 6.5297 | 60.0303 | 6.9
38.0078 | 7.1226 | 60.0319 | 19.13 | 38.0239 | 11.0897 | 59.9825 | 19.13 | 38.0161 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 37.9867 | 13.3387 | 60.0377 | 19.13 | 37.993 | 6.5297 | 60.0303 | 6.9
38.0161 | 7.1226 | 60.0319 | 19.13 | 38.0323 | 11.0897 | 59.9825 | 19.13 | 38.0244 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 37.995 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.0013 | 6.5297 | 60.0303 | 6.9
38.0245 | 7.1226 | 60.0319 | 19.13 | 38.0406 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.0327 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 38.0034 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.0096 | 6.5297 | 60.0303 | 6.9
38.0328 | 7.1226 | 60.0319 | 19.13 | 38.049 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.0411 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 38.0117 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.0181 | 6.5297 | 60.0303 | 6.9
38.0411 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.0573 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.0494 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 38.02 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.0264 | 6.5297 | 60.0303 | 6.9
38.0495 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.0656 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.0577 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 38.0283 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.0347 | 6.5297 | 60.0303 | 6.9
38.0578 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.074 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.0661 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 38.0366 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.043 | 6.5297 | 60.0303 | 6.9
38.0661 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.0823 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.0745 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 38.045 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.0514 | 6.5297 | 60.0303 | 6.9
38.0744 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.0906 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.0828 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 38.0533 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.0597 | 6.5297 | 60.0303 | 6.9
38.0828 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.0989 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.0911 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 38.0616 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.068 | 6.5297 | 60.0303 | 6.9
38.0911 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.1073 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.0995 | 9.8374 | 59.9441 | 19.13 | 38.0699 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.0763 | 6.5313 | 60.0303 | 6.9
38.0994 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.1156 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.1078 | 9.8374 | 59.9445 | 19.13 | 38.0783 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.0846 | 6.5313 | 60.0303 | 6.9
38.1078 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.124 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.1161 | 9.8374 | 59.9445 | 19.13 | 38.0866 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.093 | 6.5303 | 60.0303 | 6.9
38.1161 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.1323 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.1245 | 9.8374 | 59.9445 | 19.13 | 38.095 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.1013 | 6.5303 | 60.0303 | 6.9
38.1244 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.1406 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.1328 | 9.8374 | 59.9445 | 19.13 | 38.1033 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.1096 | 6.5314 | 60.0303 | 6.9
38.1328 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.149 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.1412 | 9.8374 | 59.9445 | 19.13 | 38.1116 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.1179 | 6.5314 | 60.0303 | 6.9
38.1411 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.1573 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.1495 | 9.8374 | 59.9445 | 19.13 | 38.1199 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.1263 | 6.5314 | 60.0303 | 6.9
38.1494 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.1656 | 11.0888 | 59.9825 | 19.13 | 38.1578 | 9.8371 | 59.9445 | 19.13 | 38.1282 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.1346 | 6.5314 | 60.0303 | 6.9
38.1577 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.174 | 11.0871 | 59.9825 | 19.13 | 38.1662 | 9.8371 | 59.9445 | 19.13 | 38.1366 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.1429 | 6.5314 | 60.0303 | 6.9
38.1661 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.1823 | 11.0871 | 59.9825 | 19.13 | 38.1745 | 9.8363 | 59.9445 | 19.13 | 38.1449 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.1512 | 6.5314 | 60.0303 | 6.9
38.1744 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.1907 | 11.0871 | 59.9825 | 19.13 | 38.1829 | 9.8363 | 59.9445 | 19.13 | 38.1533 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.1597 | 6.5314 | 60.029 | 6.9
38.1827 | 7.1226 | 60.0315 | 19.13 | 38.199 | 11.0871 | 59.9825 | 19.13 | 38.1912 | 9.8363 | 59.9445 | 19.13 | 38.1616 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.168 | 6.5314 | 60.029 | 6.9
38.191 | 7.1224 | 60.0315 | 19.13 | 38.2073 | 11.0871 | 59.9825 | 19.13 | 38.1995 | 9.8363 | 59.9445 | 19.13 | 38.1699 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.1763 | 6.5314 | 60.029 | 6.9
38.1994 | 7.1224 | 60.0315 | 19.13 | 38.2156 | 11.0871 | 59.9825 | 19.13 | 38.2079 | 9.8353 | 59.9445 | 19.13 | 38.1782 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.1846 | 6.5314 | 60.029 | 6.9
38.2077 | 7.1224 | 60.0315 | 19.13 | 38.224 | 11.0871 | 59.9825 | 19.13 | 38.2162 | 9.8353 | 59.9445 | 19.13 | 38.1866 | 13.3387 | 60.0373 | 19.13 | 38.1929 | 6.5314 | 60.029 | 6.9
38.216 | 7.1224 | 60.0315 | 19.13 | 38.2324 | 11.0871 | 59.9825 | 19.13 | 38.2245 | 9.8353 | 59.9445 | 19.13 | 38.1949 | 13.3387 | 60.0378 | 19.13 | 38.2013 | 6.5314 | 60.029 | 6.9
38.2244 | 7.1224 | 60.0315 | 19.13 | 38.2407 | 11.0871 | 59.9825 | 19.13 | 38.2329 | 9.8353 | 59.9445 | 19.13 | 38.2032 | 13.3387 | 60.0378 | 19.13 | 38.2096 | 6.5314 | 60.029 | 6.9
38.2327 | 7.1224 | 60.0315 | 19.13 | 38.249 | 11.0871 | 59.9825 | 19.13 | 38.2413 | 9.8353 | 59.9445 | 19.13 | 38.2115 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.2179 | 6.5314 | 60.029 | 6.9
38.241 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.2573 | 11.0871 | 59.9825 | 19.13 | 38.2496 | 9.8353 | 59.9445 | 19.13 | 38.2198 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.2262 | 6.5314 | 60.029 | 6.9
38.2494 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.2657 | 11.0871 | 59.9825 | 19.13 | 38.2579 | 9.8353 | 59.9445 | 19.13 | 38.2282 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.2346 | 6.5314 | 60.029 | 6.9
38.2577 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.274 | 11.0887 | 59.9825 | 19.13 | 38.2663 | 9.8353 | 59.9445 | 19.13 | 38.2365 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.2429 | 6.5325 | 60.029 | 6.9
38.266 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.2823 | 11.0887 | 59.9825 | 19.13 | 38.2746 | 9.8353 | 59.9445 | 19.13 | 38.2449 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.2512 | 6.5325 | 60.029 | 6.9
38.2744 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.2907 | 11.0887 | 59.9825 | 19.13 | 38.283 | 9.8353 | 59.9445 | 19.13 | 38.2532 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.2595 | 6.5312 | 60.029 | 6.9
38.2827 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.299 | 11.0887 | 59.9825 | 19.13 | 38.2913 | 9.8353 | 59.9445 | 19.13 | 38.2615 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.2679 | 6.5312 | 60.029 | 6.9
38.291 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.3074 | 11.0864 | 59.9825 | 19.13 | 38.2996 | 9.8353 | 59.9445 | 19.13 | 38.2698 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.2762 | 6.5302 | 60.029 | 6.9
38.2993 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.3157 | 11.0864 | 59.9825 | 19.13 | 38.308 | 9.8353 | 59.9434 | 19.13 | 38.2782 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.2845 | 6.5302 | 60.029 | 6.9
38.3076 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.324 | 11.0864 | 59.9825 | 19.13 | 38.3163 | 9.8353 | 59.9434 | 19.13 | 38.2865 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.2928 | 6.5302 | 60.029 | 6.9
38.316 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.3323 | 11.0864 | 59.9825 | 19.13 | 38.3246 | 9.8345 | 59.9434 | 19.13 | 38.2948 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.3013 | 6.5302 | 60.029 | 6.9
38.3243 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.3407 | 11.0864 | 59.9817 | 19.13 | 38.333 | 9.8345 | 59.9434 | 19.13 | 38.3032 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.3096 | 6.5302 | 60.029 | 6.9
38.3326 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.3491 | 11.0864 | 59.9817 | 19.13 | 38.3414 | 9.9523 | 59.9434 | 19.13 | 38.3115 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.3179 | 6.5302 | 60.029 | 6.9
38.341 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.3574 | 11.0864 | 59.9817 | 19.13 | 38.3497 | 9.9523 | 59.9434 | 19.13 | 38.3198 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.3262 | 6.5302 | 60.029 | 6.9
38.3493 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.3657 | 11.0864 | 59.9817 | 19.13 | 38.358 | 9.9523 | 59.9434 | 19.13 | 38.3281 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.3345 | 6.5302 | 60.029 | 6.9
38.3576 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.374 | 11.0864 | 59.9817 | 19.13 | 38.3664 | 9.9523 | 59.9434 | 19.13 | 38.3365 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.3429 | 6.5302 | 60.029 | 6.9
38.366 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.3824 | 11.0864 | 59.9817 | 19.13 | 38.3747 | 9.9523 | 59.9434 | 19.13 | 38.3448 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.3512 | 6.5302 | 60.029 | 6.9
38.3743 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.3907 | 11.0864 | 59.9817 | 19.13 | 38.3831 | 9.9523 | 59.9434 | 19.13 | 38.3531 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.3595 | 6.5302 | 60.0283 | 6.9
38.3826 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.399 | 11.0864 | 59.9817 | 19.13 | 38.3914 | 9.9523 | 59.9434 | 19.13 | 38.3615 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.3678 | 6.5302 | 60.0283 | 6.9
38.391 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.4074 | 11.0864 | 59.9817 | 19.13 | 38.3997 | 9.9523 | 59.9434 | 19.13 | 38.3698 | 13.2001 | 60.0378 | 19.13 | 38.3762 | 6.5318 | 60.0283 | 6.9
38.3993 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.4157 | 11.0864 | 59.9817 | 19.13 | 38.4081 | 9.9523 | 59.9434 | 19.13 | 38.3781 | 13.2019 | 60.0378 | 19.13 | 38.3845 | 6.5318 | 60.0283 | 6.9
38.4076 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.4241 | 11.0864 | 59.9817 | 19.13 | 38.4164 | 9.9523 | 59.9434 | 19.13 | 38.3864 | 13.2019 | 60.0378 | 19.13 | 38.3928 | 6.5318 | 60.0283 | 6.9
38.4159 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.4324 | 11.0864 | 59.9817 | 19.13 | 38.4247 | 9.9523 | 59.9434 | 19.13 | 38.3948 | 13.2019 | 60.0385 | 19.13 | 38.4011 | 6.5318 | 60.0283 | 6.9
38.4243 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.4407 | 11.0864 | 59.9817 | 19.13 | 38.4331 | 9.9523 | 59.9434 | 19.13 | 38.4031 | 13.2019 | 60.0385 | 19.13 | 38.4095 | 6.5308 | 60.0283 | 6.9
38.4326 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.449 | 11.0864 | 59.9817 | 19.13 | 38.4415 | 9.9556 | 59.9434 | 19.13 | 38.4114 | 13.2019 | 60.0385 | 19.13 | 38.4178 | 6.5308 | 60.0283 | 6.9
38.4409 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.4574 | 11.2506 | 59.9817 | 19.13 | 38.4498 | 9.9556 | 59.9434 | 19.13 | 38.4197 | 13.2019 | 60.0385 | 19.13 | 38.4261 | 6.5319 | 60.0283 | 6.9
38.4492 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.4658 | 11.2506 | 59.9817 | 19.13 | 38.4581 | 9.9556 | 59.9434 | 19.13 | 38.4281 | 13.0529 | 60.0385 | 19.13 | 38.4344 | 6.5319 | 60.0283 | 6.9
38.4576 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.4741 | 11.2507 | 59.9817 | 19.13 | 38.4665 | 9.9556 | 59.9434 | 19.13 | 38.4364 | 13.0529 | 60.0385 | 19.13 | 38.4427 | 6.5319 | 60.0283 | 6.9
38.4659 | 7.1217 | 60.031 | 19.13 | 38.4824 | 11.2507 | 59.9817 | 19.13 | 38.4748 | 9.9556 | 59.9434 | 19.13 | 38.4447 | 13.0228 | 60.0385 | 19.13 | 38.4512 | 6.5319 | 60.0283 | 6.9
38.4742 | 7.405 | 60.031 | 19.13 | 38.4907 | 11.2526 | 59.9817 | 19.13 | 38.4832 | 9.9556 | 59.9434 | 19.13 | 38.4531 | 13.0228 | 60.0385 | 19.13 | 38.4595 | 6.5319 | 60.0283 | 6.9
38.4826 | 7.405 | 60.031 | 19.13 | 38.4991 | 11.2526 | 59.9817 | 19.13 | 38.4915 | 9.9556 | 59.9434 | 19.13 | 38.4614 | 13.0228 | 60.0385 | 19.13 | 38.4678 | 6.5319 | 60.0283 | 6.9
38.4909 | 7.405 | 60.031 | 19.13 | 38.5074 | 11.2526 | 59.9817 | 19.13 | 38.4998 | 9.9556 | 59.9434 | 19.13 | 38.4697 | 13.0228 | 60.0385 | 19.13 | 38.4761 | 6.5319 | 60.0283 | 6.9
38.4992 | 7.405 | 60.031 | 19.13 | 38.5157 | 11.2526 | 59.9817 | 19.13 | 38.5082 | 9.9556 | 59.9426 | 19.13 | 38.478 | 13.0228 | 60.0385 | 19.13 | 38.4845 | 6.5319 | 60.0283 | 6.9
38.5076 | 7.405 | 60.031 | 19.13 | 38.5241 | 11.2526 | 59.9817 | 19.13 | 38.5165 | 9.9556 | 59.9426 | 19.13 | 38.4864 | 13.0228 | 60.0385 | 19.13 | 38.4928 | 6.5319 | 60.0283 | 6.9
38.5159 | 7.405 | 60.031 | 19.13 | 38.5324 | 11.2526 | 59.9817 | 19.13 | 38.5248 | 9.9556 | 59.9426 | 19.13 | 38.4947 | 13.0228 | 60.0385 | 19.13 | 38.5011 | 6.5319 | 60.0283 | 6.9
38.5242 | 7.405 | 60.031 | 19.13 | 38.5408 | 11.3706 | 59.9814 | 19.13 | 38.5332 | 9.9556 | 59.9426 | 19.13 | 38.5031 | 13.0228 | 60.0385 | 19.13 | 38.5094 | 6.5319 | 60.0283 | 6.9
38.5325 | 7.405 | 60.031 | 19.13 | 38.5491 | 11.3706 | 59.9814 | 19.13 | 38.5416 | 9.9556 | 59.9426 | 19.13 | 38.5114 | 13.0228 | 60.0385 | 19.13 | 38.5178 | 6.5319 | 60.0283 | 6.9
38.5409 | 7.405 | 60.031 | 19.13 | 38.5574 | 11.3706 | 59.9814 | 19.13 | 38.5499 | 9.9556 | 59.9426 | 19.13 | 38.5197 | 13.0228 | 60.0385 | 19.13 | 38.5261 | 6.533 | 60.0283 | 6.9
38.5492 | 7.405 | 60.031 | 19.13 | 38.5657 | 11.3706 | 59.9814 | 19.13 | 38.5582 | 9.9556 | 59.9426 | 19.13 | 38.528 | 13.0228 | 60.0385 | 19.13 | 38.5344 | 6.533 | 60.0283 | 6.9
38.5575 | 7.4065 | 60.031 | 19.13 | 38.5741 | 11.3706 | 59.9814 | 19.13 | 38.5666 | 9.9556 | 59.9426 | 19.13 | 38.5363 | 13.0228 | 60.0385 | 19.13 | 38.5427 | 6.5346 | 60.0283 | 6.9
38.5659 | 7.4065 | 60.031 | 19.13 | 38.5825 | 11.3706 | 59.9814 | 19.13 | 38.5749 | 9.958 | 59.9426 | 19.13 | 38.5447 | 13.0261 | 60.0385 | 19.13 | 38.5511 | 6.5346 | 60.0283 | 6.9
38.5742 | 7.4065 | 60.031 | 19.13 | 38.5908 | 11.3706 | 59.9814 | 19.13 | 38.5833 | 9.958 | 59.9426 | 19.13 | 38.553 | 13.0261 | 60.0385 | 19.13 | 38.5594 | 6.5336 | 60.0271 | 6.9
38.5825 | 7.4065 | 60.031 | 19.13 | 38.5991 | 11.3706 | 59.9814 | 19.13 | 38.5916 | 9.9606 | 59.9426 | 19.13 | 38.5613 | 13.0261 | 60.0385 | 19.13 | 38.5677 | 6.5336 | 60.0271 | 6.9
38.5909 | 7.4065 | 60.031 | 19.13 | 38.6074 | 11.3706 | 59.9814 | 19.13 | 38.5999 | 9.9606 | 59.9426 | 19.13 | 38.5696 | 13.0261 | 60.0385 | 19.13 | 38.576 | 6.5336 | 60.0271 | 6.9
38.5992 | 7.4065 | 60.031 | 19.13 | 38.6158 | 11.3706 | 59.9814 | 19.13 | 38.6083 | 9.9606 | 59.9426 | 19.13 | 38.578 | 13.0257 | 60.0385 | 19.13 | 38.5844 | 6.5336 | 60.0271 | 6.9
38.6075 | 7.4079 | 60.031 | 19.13 | 38.6241 | 11.3706 | 59.9814 | 19.13 | 38.6166 | 9.9606 | 59.9426 | 19.13 | 38.5863 | 13.0257 | 60.0385 | 19.13 | 38.5928 | 6.5336 | 60.0271 | 6.9
38.6158 | 7.4079 | 60.031 | 19.13 | 38.6324 | 11.3706 | 59.9814 | 19.13 | 38.6249 | 9.957 | 59.9426 | 19.13 | 38.5946 | 13.0257 | 60.0385 | 19.13 | 38.6011 | 6.5336 | 60.0271 | 6.9
38.6241 | 7.4098 | 60.031 | 19.13 | 38.6408 | 11.3706 | 59.9814 | 19.13 | 38.6333 | 9.957 | 59.9426 | 19.13 | 38.603 | 13.0257 | 60.0385 | 19.13 | 38.6094 | 6.5336 | 60.0271 | 6.9
38.6325 | 7.4098 | 60.031 | 19.13 | 38.6491 | 11.3706 | 59.9814 | 19.13 | 38.6417 | 9.957 | 59.9426 | 19.13 | 38.6113 | 13.6622 | 60.0389 | 19.13 | 38.6177 | 6.5336 | 60.0271 | 6.9
38.6408 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.6575 | 11.3687 | 59.9814 | 19.13 | 38.65 | 9.957 | 59.9426 | 19.13 | 38.6196 | 13.6622 | 60.0389 | 19.13 | 38.6261 | 6.5336 | 60.0271 | 6.9
38.6491 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.6658 | 11.3687 | 59.9814 | 19.13 | 38.6583 | 9.957 | 59.9426 | 19.13 | 38.6279 | 13.6619 | 60.0389 | 19.13 | 38.6344 | 6.5336 | 60.0271 | 6.9
38.6575 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.6741 | 11.3687 | 59.9814 | 19.13 | 38.6667 | 9.957 | 59.9426 | 19.13 | 38.6363 | 13.6619 | 60.0389 | 19.13 | 38.6427 | 6.5336 | 60.0271 | 6.9
38.6658 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.6825 | 11.3687 | 59.9814 | 19.13 | 38.675 | 9.957 | 59.9426 | 19.13 | 38.6446 | 13.6619 | 60.0389 | 19.13 | 38.651 | 6.5336 | 60.0271 | 6.9
38.6741 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.6908 | 11.3714 | 59.9814 | 19.13 | 38.6833 | 9.957 | 59.9426 | 19.13 | 38.653 | 13.6619 | 60.0389 | 19.13 | 38.6594 | 6.5326 | 60.0271 | 6.9
38.6825 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.6992 | 11.3714 | 59.9814 | 19.13 | 38.6917 | 9.957 | 59.9426 | 19.13 | 38.6613 | 13.6619 | 60.0389 | 19.13 | 38.6677 | 6.5326 | 60.0271 | 6.9
38.6908 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.7075 | 11.3714 | 59.9814 | 19.13 | 38.7 | 9.957 | 59.9426 | 19.13 | 38.6696 | 13.6619 | 60.0389 | 19.13 | 38.676 | 6.5313 | 60.0271 | 6.9
38.6991 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.7158 | 11.3714 | 59.9814 | 19.13 | 38.7084 | 9.957 | 59.9422 | 19.13 | 38.6779 | 13.6619 | 60.0389 | 19.13 | 38.6843 | 6.5313 | 60.0271 | 6.9
38.7075 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.7241 | 11.3697 | 59.9814 | 19.13 | 38.7167 | 9.957 | 59.9422 | 19.13 | 38.6862 | 13.6619 | 60.0389 | 19.13 | 38.6927 | 6.5313 | 60.0271 | 6.9
38.7158 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.7325 | 11.3697 | 59.9814 | 19.13 | 38.725 | 9.957 | 59.9422 | 19.13 | 38.6946 | 13.6619 | 60.0389 | 19.13 | 38.701 | 6.5313 | 60.0271 | 6.9
38.7241 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.7408 | 11.3697 | 59.9806 | 19.13 | 38.7334 | 9.957 | 59.9422 | 19.13 | 38.7029 | 13.6619 | 60.0389 | 19.13 | 38.7094 | 6.5324 | 60.0271 | 6.9
38.7325 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.7491 | 11.3697 | 59.9806 | 19.13 | 38.7418 | 9.957 | 59.9422 | 19.13 | 38.7112 | 13.6619 | 60.0389 | 19.13 | 38.7177 | 6.5324 | 60.0271 | 6.9
38.7408 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.7575 | 11.3697 | 59.9806 | 19.13 | 38.7501 | 9.957 | 59.9422 | 19.13 | 38.7195 | 13.6619 | 60.0389 | 19.13 | 38.726 | 6.5324 | 60.0271 | 6.9
38.7491 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.7658 | 11.3697 | 59.9806 | 19.13 | 38.7584 | 9.957 | 59.9422 | 19.13 | 38.7279 | 13.6621 | 60.0389 | 19.13 | 38.7344 | 6.5324 | 60.0271 | 6.9
38.7574 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.7742 | 11.3697 | 59.9806 | 19.13 | 38.7668 | 9.957 | 59.9422 | 19.13 | 38.7362 | 13.6621 | 60.0389 | 19.13 | 38.7427 | 6.5324 | 60.0271 | 6.9
38.7657 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.7825 | 11.3697 | 59.9806 | 19.13 | 38.7751 | 9.957 | 59.9422 | 19.13 | 38.7445 | 13.6621 | 60.0389 | 19.13 | 38.751 | 6.5324 | 60.0271 | 6.9
38.7741 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.7908 | 11.3697 | 59.9806 | 19.13 | 38.7834 | 9.957 | 59.9422 | 19.13 | 38.7529 | 13.6621 | 60.0389 | 19.13 | 38.7593 | 6.5324 | 60.0258 | 6.9
38.7824 | 7.4098 | 60.0314 | 19.13 | 38.7992 | 11.3697 | 59.9806 | 19.13 | 38.7918 | 9.9553 | 59.9422 | 19.13 | 38.7612 | 13.6621 | 60.0389 | 19.13 | 38.7677 | 6.5324 | 60.0258 | 6.9
38.7907 | 7.409 | 60.0314 | 19.13 | 38.8075 | 11.3679 | 59.9806 | 19.13 | 38.8001 | 9.9553 | 59.9422 | 19.13 | 38.7695 | 13.6621 | 60.0389 | 19.13 | 38.776 | 6.5335 | 60.0258 | 6.9
38.7991 | 7.409 | 60.0314 | 19.13 | 38.8159 | 11.3679 | 59.9806 | 19.13 | 38.8085 | 9.9553 | 59.9422 | 19.13 | 38.7778 | 13.664 | 60.0389 | 19.13 | 38.7843 | 6.5335 | 60.0258 | 6.9
38.8074 | 7.409 | 60.0314 | 19.13 | 38.8242 | 11.3655 | 59.9806 | 19.13 | 38.8168 | 9.9553 | 59.9422 | 19.13 | 38.7862 | 13.664 | 60.0389 | 19.13 | 38.7926 | 6.5336 | 60.0258 | 6.9
38.8157 | 7.409 | 60.0314 | 19.13 | 38.8325 | 11.3655 | 59.9806 | 19.13 | 38.8251 | 9.955 | 59.9422 | 19.13 | 38.7945 | 13.7471 | 60.0389 | 19.13 | 38.801 | 6.5336 | 60.0258 | 6.9
38.8241 | 7.409 | 60.0314 | 19.13 | 38.8409 | 11.3638 | 59.9806 | 19.13 | 38.8335 | 9.955 | 59.9422 | 19.13 | 38.8029 | 13.7471 | 60.0389 | 19.13 | 38.8093 | 6.5347 | 60.0258 | 6.9
38.8324 | 7.409 | 60.0314 | 19.13 | 38.8492 | 11.3638 | 59.9806 | 19.13 | 38.8418 | 9.9575 | 59.9422 | 19.13 | 38.8112 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.8176 | 6.5347 | 60.0258 | 6.9
38.8407 | 7.409 | 60.0322 | 19.13 | 38.8575 | 11.3638 | 59.9806 | 19.13 | 38.8502 | 9.9575 | 59.9422 | 19.13 | 38.8195 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.8259 | 6.5347 | 60.0258 | 6.9
38.849 | 7.409 | 60.0322 | 19.13 | 38.8658 | 11.3638 | 59.9806 | 19.13 | 38.8585 | 9.9575 | 59.9422 | 19.13 | 38.8278 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.8344 | 6.5347 | 60.0258 | 6.9
38.8574 | 7.409 | 60.0322 | 19.13 | 38.8742 | 11.3638 | 59.9806 | 19.13 | 38.8669 | 9.9575 | 59.9422 | 19.13 | 38.8361 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.8427 | 6.5347 | 60.0258 | 6.9
38.8657 | 7.409 | 60.0322 | 19.13 | 38.8825 | 11.3638 | 59.9806 | 19.13 | 38.8752 | 9.9575 | 59.9422 | 19.13 | 38.8445 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.851 | 6.5347 | 60.0258 | 6.9
38.874 | 7.409 | 60.0322 | 19.13 | 38.8909 | 11.3638 | 59.9806 | 19.13 | 38.8835 | 9.9575 | 59.9422 | 19.13 | 38.8528 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.8593 | 6.5347 | 60.0258 | 6.9
38.8824 | 7.409 | 60.0322 | 19.13 | 38.8992 | 11.3638 | 59.9806 | 19.13 | 38.8918 | 9.9575 | 59.9422 | 19.13 | 38.8611 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.8677 | 6.5347 | 60.0258 | 6.9
38.8907 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 38.9075 | 11.3656 | 59.9806 | 19.13 | 38.9002 | 9.9575 | 59.9422 | 19.13 | 38.8694 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.876 | 6.5347 | 60.0258 | 6.9
38.899 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 38.9159 | 11.3656 | 59.9806 | 19.13 | 38.9086 | 9.9575 | 59.9414 | 19.13 | 38.8778 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.8843 | 6.5347 | 60.0258 | 6.9
38.9073 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 38.9242 | 11.3658 | 59.9806 | 19.13 | 38.9169 | 9.9575 | 59.9414 | 19.13 | 38.8861 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.8926 | 6.5353 | 60.0258 | 6.9
38.9157 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 38.9326 | 11.3658 | 59.9806 | 19.13 | 38.9252 | 9.9575 | 59.9414 | 19.13 | 38.8944 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.9009 | 6.5353 | 60.0258 | 6.9
38.924 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 38.9409 | 11.3641 | 59.9794 | 19.13 | 38.9336 | 9.9575 | 59.9414 | 19.13 | 38.9028 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.9093 | 6.5353 | 60.0258 | 6.9
38.9323 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 38.9492 | 11.3641 | 59.9794 | 19.13 | 38.9419 | 9.9575 | 59.9414 | 19.13 | 38.9111 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.9176 | 6.5353 | 60.0258 | 6.9
38.9407 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 38.9576 | 11.3641 | 59.9794 | 19.13 | 38.9503 | 9.9575 | 59.9414 | 19.13 | 38.9194 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.9259 | 6.5343 | 60.0258 | 6.9
38.949 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 38.9659 | 11.3641 | 59.9794 | 19.13 | 38.9586 | 9.9575 | 59.9414 | 19.13 | 38.9277 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.9342 | 6.5343 | 60.0258 | 6.9
38.9573 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 38.9742 | 11.3641 | 59.9794 | 19.13 | 38.9669 | 9.9575 | 59.9414 | 19.13 | 38.9361 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.9426 | 6.5343 | 60.0258 | 6.9
38.9656 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 38.9825 | 11.3641 | 59.9794 | 19.13 | 38.9753 | 9.9575 | 59.9414 | 19.13 | 38.9444 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.9509 | 6.5343 | 60.0258 | 6.9
38.974 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 38.9909 | 11.3622 | 59.9794 | 19.13 | 38.9836 | 9.9575 | 59.9414 | 19.13 | 38.9528 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.9592 | 6.533 | 60.0246 | 6.9
38.9823 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 38.9993 | 11.3622 | 59.9794 | 19.13 | 38.9919 | 9.9575 | 59.9414 | 19.13 | 38.9611 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.9675 | 6.533 | 60.0246 | 6.9
38.9906 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 39.0076 | 11.3622 | 59.9794 | 19.13 | 39.0003 | 9.9575 | 59.9414 | 19.13 | 38.9694 | 13.7471 | 60.0405 | 19.13 | 38.976 | 6.5352 | 60.0246 | 6.9
38.999 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 39.0159 | 11.3622 | 59.9794 | 19.13 | 39.0087 | 9.9575 | 59.9414 | 19.13 | 38.9777 | 13.7479 | 60.0405 | 19.13 | 38.9843 | 6.5352 | 60.0246 | 6.9
39.0073 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 39.0242 | 11.3622 | 59.9794 | 19.13 | 39.017 | 9.9575 | 59.9414 | 19.13 | 38.986 | 13.7479 | 60.0405 | 19.13 | 38.9926 | 6.5352 | 60.0246 | 6.9
39.0156 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 39.0326 | 11.3622 | 59.9794 | 19.13 | 39.0253 | 10.1251 | 59.9414 | 19.13 | 38.9944 | 13.7479 | 60.0405 | 19.13 | 39.0009 | 6.5352 | 60.0246 | 6.9
39.024 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 39.0409 | 11.3617 | 59.9794 | 19.13 | 39.0337 | 10.1251 | 59.9414 | 19.13 | 39.0027 | 13.7479 | 60.0405 | 19.13 | 39.0093 | 6.5352 | 60.0246 | 6.9
39.0323 | 7.4066 | 60.0322 | 19.13 | 39.0493 | 11.3617 | 59.9794 | 19.13 | 39.042 | 10.1244 | 59.9414 | 19.13 | 39.011 | 13.7482 | 60.0405 | 19.13 | 39.0176 | 6.5352 | 60.0246 | 6.9
39.0406 | 7.4066 | 60.0327 | 19.13 | 39.0576 | 11.3617 | 59.9794 | 19.13 | 39.0504 | 10.1244 | 59.9414 | 19.13 | 39.0193 | 13.7482 | 60.0405 | 19.13 | 39.0259 | 6.5352 | 60.0246 | 6.9
39.049 | 7.4066 | 60.0327 | 19.13 | 39.0659 | 11.3617 | 59.9794 | 19.13 | 39.0587 | 10.1244 | 59.9414 | 19.13 | 39.0277 | 13.7482 | 60.0405 | 19.13 | 39.0342 | 6.5352 | 60.0246 | 6.9
39.0573 | 7.408 | 60.0327 | 19.13 | 39.0743 | 11.3599 | 59.9794 | 19.13 | 39.067 | 10.1244 | 59.9414 | 19.13 | 39.036 | 13.7482 | 60.0405 | 19.13 | 39.0426 | 6.5352 | 60.0246 | 6.9
39.0656 | 7.408 | 60.0327 | 19.13 | 39.0826 | 11.3599 | 59.9794 | 19.13 | 39.0754 | 10.1244 | 59.9414 | 19.13 | 39.0443 | 13.7482 | 60.0405 | 19.13 | 39.0509 | 6.5352 | 60.0246 | 6.9
39.0739 | 7.4095 | 60.0327 | 19.13 | 39.0909 | 11.3599 | 59.9794 | 19.13 | 39.0837 | 10.1244 | 59.9414 | 19.13 | 39.0527 | 13.7482 | 60.0405 | 19.13 | 39.0592 | 6.5358 | 60.0246 | 6.9
39.0822 | 7.4095 | 60.0327 | 19.13 | 39.0992 | 11.3599 | 59.9794 | 19.13 | 39.092 | 10.1244 | 59.9414 | 19.13 | 39.061 | 13.7482 | 60.0405 | 19.13 | 39.0675 | 6.5358 | 60.0246 | 6.9
39.0906 | 7.4095 | 60.0327 | 19.13 | 39.1076 | 11.3599 | 59.9794 | 19.13 | 39.1004 | 10.1244 | 59.9414 | 19.13 | 39.0693 | 13.7482 | 60.0405 | 19.13 | 39.0758 | 6.5348 | 60.0246 | 6.9
39.0989 | 7.4095 | 60.0327 | 19.13 | 39.116 | 11.3599 | 59.9794 | 19.13 | 39.1088 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.0776 | 13.7497 | 60.0405 | 19.13 | 39.0842 | 6.5348 | 60.0246 | 6.9
39.1072 | 7.4095 | 60.0327 | 19.13 | 39.1243 | 11.3582 | 59.9794 | 19.13 | 39.1171 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.086 | 13.7497 | 60.0405 | 19.13 | 39.0925 | 6.5348 | 60.0246 | 6.9
39.1156 | 7.4095 | 60.0327 | 19.13 | 39.1326 | 11.3582 | 59.9794 | 19.13 | 39.1254 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.0943 | 13.7497 | 60.0405 | 19.13 | 39.1008 | 6.5348 | 60.0246 | 6.9
39.1239 | 7.4096 | 60.0327 | 19.13 | 39.1409 | 11.3609 | 59.9775 | 19.13 | 39.1338 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.1026 | 13.7497 | 60.0405 | 19.13 | 39.1091 | 6.5348 | 60.0246 | 6.9
39.1322 | 7.4096 | 60.0327 | 19.13 | 39.1493 | 11.3609 | 59.9775 | 19.13 | 39.1421 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.111 | 13.7497 | 60.0405 | 19.13 | 39.1176 | 6.5348 | 60.0246 | 6.9
39.1406 | 7.4096 | 60.0327 | 19.13 | 39.1577 | 11.3609 | 59.9775 | 19.13 | 39.1505 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.1193 | 13.7497 | 60.0405 | 19.13 | 39.1259 | 6.5335 | 60.0246 | 6.9
39.1489 | 7.4096 | 60.0327 | 19.13 | 39.166 | 11.3609 | 59.9775 | 19.13 | 39.1588 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.1276 | 13.7497 | 60.0405 | 19.13 | 39.1342 | 6.5335 | 60.0246 | 6.9
39.1572 | 7.4096 | 60.0327 | 19.13 | 39.1743 | 11.3609 | 59.9775 | 19.13 | 39.1672 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.1359 | 13.7497 | 60.0405 | 19.13 | 39.1425 | 6.5346 | 60.0246 | 6.9
39.1655 | 7.4096 | 60.0327 | 19.13 | 39.1826 | 11.3609 | 59.9775 | 19.13 | 39.1755 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.1443 | 13.7497 | 60.0405 | 19.13 | 39.1509 | 6.5346 | 60.0246 | 6.9
39.1739 | 7.4096 | 60.0327 | 19.13 | 39.191 | 11.3609 | 59.9775 | 19.13 | 39.1838 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.1526 | 13.7497 | 60.0405 | 19.13 | 39.1592 | 6.5357 | 60.0223 | 6.9
39.1822 | 7.4096 | 60.0327 | 19.13 | 39.1993 | 11.3609 | 59.9775 | 19.13 | 39.1921 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.1609 | 13.7497 | 60.0405 | 19.13 | 39.1675 | 6.5357 | 60.0223 | 6.9
39.1905 | 7.4096 | 60.0327 | 19.13 | 39.2076 | 11.3626 | 59.9775 | 19.13 | 39.2005 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.1693 | 13.7497 | 60.0405 | 19.13 | 39.1758 | 6.4691 | 60.0223 | 6.9
39.1989 | 7.4096 | 60.0327 | 19.13 | 39.216 | 11.3626 | 59.9775 | 19.13 | 39.2089 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.1776 | 13.7497 | 60.0405 | 19.13 | 39.1842 | 6.4691 | 60.0223 | 6.9
39.2072 | 7.4096 | 60.0327 | 19.13 | 39.2243 | 11.3626 | 59.9775 | 19.13 | 39.2172 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.1859 | 13.7497 | 60.0405 | 19.13 | 39.1925 | 6.4691 | 60.0223 | 6.9
39.2155 | 7.4096 | 60.0327 | 19.13 | 39.2327 | 11.3626 | 59.9775 | 19.13 | 39.2255 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.1942 | 13.746 | 60.0405 | 19.13 | 39.2008 | 6.4691 | 60.0223 | 6.9
39.2238 | 7.4089 | 60.0327 | 19.13 | 39.241 | 11.3626 | 59.9775 | 19.13 | 39.2339 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.2026 | 13.746 | 60.0405 | 19.13 | 39.2091 | 6.4691 | 60.0223 | 6.9
39.2322 | 7.4089 | 60.0327 | 19.13 | 39.2493 | 11.3626 | 59.9775 | 19.13 | 39.2422 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.2109 | 13.746 | 60.0397 | 19.13 | 39.2175 | 6.4691 | 60.0223 | 6.9
39.2405 | 7.4079 | 60.0335 | 19.13 | 39.2577 | 11.3586 | 59.9775 | 19.13 | 39.2505 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.2192 | 13.746 | 60.0397 | 19.13 | 39.2258 | 6.4691 | 60.0223 | 6.9
39.2488 | 7.4079 | 60.0335 | 19.13 | 39.266 | 11.3586 | 59.9775 | 19.13 | 39.2589 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.2275 | 13.7441 | 60.0397 | 19.13 | 39.2341 | 6.4691 | 60.0223 | 6.9
39.2571 | 7.4079 | 60.0335 | 19.13 | 39.2744 | 11.3586 | 59.9775 | 19.13 | 39.2673 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.2359 | 13.7441 | 60.0397 | 19.13 | 39.2424 | 6.4699 | 60.0223 | 6.9
39.2655 | 7.4079 | 60.0335 | 19.13 | 39.2827 | 11.3586 | 59.9775 | 19.13 | 39.2756 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.2442 | 13.7441 | 60.0397 | 19.13 | 39.2509 | 6.4699 | 60.0223 | 6.9
39.2738 | 7.4079 | 60.0335 | 19.13 | 39.291 | 11.3586 | 59.9775 | 19.13 | 39.2839 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.2525 | 13.7441 | 60.0397 | 19.13 | 39.2592 | 6.4699 | 60.0223 | 6.9
39.2821 | 7.4079 | 60.0335 | 19.13 | 39.2993 | 11.3586 | 59.9775 | 19.13 | 39.2923 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.2609 | 13.7441 | 60.0397 | 19.13 | 39.2675 | 6.4699 | 60.0223 | 6.9
39.2905 | 7.4079 | 60.0335 | 19.13 | 39.3077 | 11.3586 | 59.9775 | 19.13 | 39.3006 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.2692 | 13.7441 | 60.0397 | 19.13 | 39.2758 | 6.4689 | 60.0223 | 6.9
39.2988 | 7.4079 | 60.0335 | 19.13 | 39.316 | 11.3586 | 59.9775 | 19.13 | 39.309 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.2775 | 13.7441 | 60.0397 | 19.13 | 39.2841 | 6.4689 | 60.0223 | 6.9
39.3071 | 7.4079 | 60.0335 | 19.13 | 39.3243 | 11.3567 | 59.9775 | 19.13 | 39.3173 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.2858 | 13.7441 | 60.0397 | 19.13 | 39.2925 | 6.4689 | 60.0223 | 6.9
39.3155 | 7.4079 | 60.0335 | 19.13 | 39.3327 | 11.3567 | 59.9775 | 19.13 | 39.3256 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.2942 | 13.7432 | 60.0397 | 19.13 | 39.3008 | 6.4689 | 60.0223 | 6.9
39.3238 | 7.4079 | 60.0335 | 19.13 | 39.341 | 11.3567 | 59.9763 | 19.13 | 39.334 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.3025 | 13.7432 | 60.0397 | 19.13 | 39.3091 | 6.4689 | 60.0223 | 6.9
39.3321 | 7.4079 | 60.0335 | 19.13 | 39.3494 | 11.3567 | 59.9763 | 19.13 | 39.3423 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.3109 | 13.7432 | 60.0397 | 19.13 | 39.3174 | 6.4689 | 60.0223 | 6.9
39.3405 | 7.4064 | 60.0335 | 19.13 | 39.3577 | 11.3586 | 59.9763 | 19.13 | 39.3506 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.3192 | 13.7432 | 60.0397 | 19.13 | 39.3258 | 6.4689 | 60.0223 | 6.9
39.3488 | 7.4064 | 60.0335 | 19.13 | 39.366 | 11.3586 | 59.9763 | 19.13 | 39.359 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.3275 | 13.7432 | 60.0397 | 19.13 | 39.3341 | 6.4689 | 60.0223 | 6.9
39.3571 | 7.4064 | 60.0335 | 19.13 | 39.3744 | 11.3562 | 59.9763 | 19.13 | 39.3674 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.3358 | 13.7432 | 60.0397 | 19.13 | 39.3424 | 6.4676 | 60.0223 | 6.9
39.3654 | 7.4064 | 60.0335 | 19.13 | 39.3827 | 11.3562 | 59.9763 | 19.13 | 39.3757 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.3441 | 13.7432 | 60.0397 | 19.13 | 39.3507 | 6.4676 | 60.0223 | 6.9
39.3737 | 7.4064 | 60.0335 | 19.13 | 39.3911 | 11.3562 | 59.9763 | 19.13 | 39.384 | 10.127 | 59.941 | 19.13 | 39.3525 | 13.7432 | 60.0397 | 19.13 | 39.3591 | 6.4689 | 60.021 | 6.9
39.3821 | 7.4064 | 60.0335 | 19.13 | 39.3994 | 11.3562 | 59.9763 | 19.13 | 39.3924 | 10.1259 | 59.941 | 19.13 | 39.3608 | 13.7432 | 60.0397 | 19.13 | 39.3674 | 6.4689 | 60.021 | 6.9
39.3904 | 7.4064 | 60.0335 | 19.13 | 39.4077 | 11.3543 | 59.9763 | 19.13 | 39.4007 | 10.1259 | 59.941 | 19.13 | 39.3691 | 13.7432 | 60.0397 | 19.13 | 39.3757 | 6.4689 | 60.021 | 6.9
39.3987 | 7.4064 | 60.0335 | 19.13 | 39.4161 | 11.3543 | 59.9763 | 19.13 | 39.4091 | 10.1259 | 59.941 | 19.13 | 39.3774 | 13.7453 | 60.0397 | 19.13 | 39.384 | 6.4689 | 60.021 | 6.9
39.4071 | 7.4064 | 60.0335 | 19.13 | 39.4244 | 11.3543 | 59.9763 | 19.13 | 39.4174 | 10.1259 | 59.941 | 19.13 | 39.3858 | 13.7453 | 60.0397 | 19.13 | 39.3925 | 6.4689 | 60.021 | 6.9
39.4154 | 7.4064 | 60.0335 | 19.13 | 39.4327 | 11.3543 | 59.9763 | 19.13 | 39.4257 | 10.1259 | 59.941 | 19.13 | 39.3941 | 13.7453 | 60.0397 | 19.13 | 39.4008 | 6.4689 | 60.021 | 6.9
39.4237 | 7.4083 | 60.0335 | 19.13 | 39.441 | 11.3543 | 59.9763 | 19.13 | 39.4341 | 10.1259 | 59.941 | 19.13 | 39.4024 | 13.7453 | 60.0397 | 19.13 | 39.4091 | 6.47 | 60.021 | 6.9
39.4321 | 7.4083 | 60.0335 | 19.13 | 39.4494 | 11.3543 | 59.9763 | 19.13 | 39.4424 | 10.1259 | 59.941 | 19.13 | 39.4108 | 13.7453 | 60.0389 | 19.13 | 39.4174 | 6.47 | 60.021 | 6.9
39.4404 | 7.409 | 60.0343 | 19.13 | 39.4578 | 11.3553 | 59.9763 | 19.13 | 39.4507 | 10.1259 | 59.941 | 19.13 | 39.4191 | 13.7453 | 60.0389 | 19.13 | 39.4258 | 6.47 | 60.021 | 6.9
39.4487 | 7.409 | 60.0343 | 19.13 | 39.4661 | 11.3553 | 59.9763 | 19.13 | 39.4591 | 10.1259 | 59.941 | 19.13 | 39.4274 | 13.7453 | 60.0389 | 19.13 | 39.4341 | 6.47 | 60.021 | 6.9
39.457 | 7.4109 | 60.0343 | 19.13 | 39.4744 | 11.3571 | 59.9763 | 19.13 | 39.4675 | 10.1259 | 59.941 | 19.13 | 39.4357 | 13.7453 | 60.0389 | 19.13 | 39.4424 | 6.47 | 60.021 | 6.9
39.4654 | 7.4109 | 60.0343 | 19.13 | 39.4827 | 11.3571 | 59.9763 | 19.13 | 39.4758 | 10.1259 | 59.941 | 19.13 | 39.4441 | 13.7453 | 60.0389 | 19.13 | 39.4507 | 6.47 | 60.021 | 6.9
39.4737 | 7.519 | 60.0343 | 19.13 | 39.4911 | 11.3571 | 59.9763 | 19.13 | 39.4841 | 10.1259 | 59.941 | 19.13 | 39.4524 | 13.7453 | 60.0389 | 19.13 | 39.4591 | 6.47 | 60.021 | 6.9
39.482 | 7.519 | 60.0343 | 19.13 | 39.4995 | 11.3571 | 59.9763 | 19.13 | 39.4925 | 10.1259 | 59.941 | 19.13 | 39.4608 | 13.7461 | 60.0389 | 19.13 | 39.4674 | 6.47 | 60.021 | 6.9
39.4904 | 7.519 | 60.0343 | 19.13 | 39.5078 | 11.3521 | 59.9763 | 19.13 | 39.5008 | 10.1259 | 59.941 | 19.13 | 39.4691 | 13.7461 | 60.0389 | 19.13 | 39.4757 | 6.4716 | 60.021 | 6.9
39.4987 | 7.519 | 60.0343 | 19.13 | 39.5161 | 11.3521 | 59.9763 | 19.13 | 39.5092 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.4774 | 13.7441 | 60.0389 | 19.13 | 39.484 | 6.4716 | 60.021 | 6.9
39.507 | 7.519 | 60.0343 | 19.13 | 39.5244 | 11.1399 | 59.9763 | 19.13 | 39.5175 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.4857 | 13.7441 | 60.0389 | 19.13 | 39.4924 | 6.4708 | 60.021 | 6.9
39.5154 | 7.519 | 60.0343 | 19.13 | 39.5328 | 11.1399 | 59.9763 | 19.13 | 39.5258 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.494 | 13.3476 | 60.0389 | 19.13 | 39.5007 | 6.4708 | 60.021 | 6.9
39.5237 | 7.5845 | 60.0343 | 19.13 | 39.5411 | 11.1399 | 59.9743 | 19.13 | 39.5342 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.5024 | 13.3476 | 60.0389 | 19.13 | 39.509 | 6.4708 | 60.021 | 6.9
39.532 | 7.5845 | 60.0343 | 19.13 | 39.5494 | 11.1399 | 59.9743 | 19.13 | 39.5425 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.5107 | 13.3443 | 60.0389 | 19.13 | 39.5173 | 6.4708 | 60.021 | 6.9
39.5403 | 7.5845 | 60.0343 | 19.13 | 39.5578 | 11.1382 | 59.9743 | 19.13 | 39.5508 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.519 | 13.3443 | 60.0389 | 19.13 | 39.5258 | 6.4698 | 60.021 | 6.9
39.5486 | 7.5845 | 60.0343 | 19.13 | 39.5661 | 11.1382 | 59.9743 | 19.13 | 39.5592 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.5273 | 13.3443 | 60.0389 | 19.13 | 39.5341 | 6.4698 | 60.021 | 6.9
39.557 | 7.5845 | 60.0343 | 19.13 | 39.5745 | 11.1382 | 59.9743 | 19.13 | 39.5676 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.5357 | 13.3443 | 60.0389 | 19.13 | 39.5424 | 6.4698 | 60.021 | 6.9
39.5653 | 7.5845 | 60.0343 | 19.13 | 39.5828 | 11.1382 | 59.9743 | 19.13 | 39.5759 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.544 | 13.3443 | 60.0389 | 19.13 | 39.5507 | 6.4698 | 60.021 | 6.9
39.5736 | 7.5845 | 60.0343 | 19.13 | 39.5911 | 11.141 | 59.9743 | 19.13 | 39.5842 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.5523 | 13.3443 | 60.0389 | 19.13 | 39.559 | 6.4698 | 60.0198 | 6.9
39.582 | 7.5845 | 60.0343 | 19.13 | 39.5995 | 11.141 | 59.9743 | 19.13 | 39.5926 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.5607 | 13.3401 | 60.0389 | 19.13 | 39.5674 | 6.4698 | 60.0198 | 6.9
39.5903 | 7.583 | 60.0343 | 19.13 | 39.6078 | 11.141 | 59.9743 | 19.13 | 39.6009 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.569 | 13.3401 | 60.0389 | 19.13 | 39.5757 | 6.4698 | 60.0198 | 6.9
39.5986 | 7.583 | 60.0343 | 19.13 | 39.6161 | 11.141 | 59.9743 | 19.13 | 39.6093 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.5773 | 13.3401 | 60.0389 | 19.13 | 39.584 | 6.4698 | 60.0198 | 6.9
39.607 | 7.5801 | 60.0343 | 19.13 | 39.6245 | 11.141 | 59.9743 | 19.13 | 39.6176 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.5856 | 13.3401 | 60.0389 | 19.13 | 39.5923 | 6.4678 | 60.0198 | 6.9
39.6153 | 7.5801 | 60.0343 | 19.13 | 39.6328 | 11.141 | 59.9743 | 19.13 | 39.6259 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.594 | 13.3401 | 60.0389 | 19.13 | 39.6007 | 6.4678 | 60.0198 | 6.9
39.6236 | 7.5801 | 60.0343 | 19.13 | 39.6412 | 11.141 | 59.9743 | 19.13 | 39.6343 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.6023 | 13.3401 | 60.0389 | 19.13 | 39.609 | 6.4678 | 60.0198 | 6.9
39.6319 | 7.5801 | 60.0343 | 19.13 | 39.6495 | 11.141 | 59.9743 | 19.13 | 39.6426 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.6107 | 13.3383 | 60.0374 | 19.13 | 39.6173 | 6.4678 | 60.0198 | 6.9
39.6403 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.6578 | 11.143 | 59.9743 | 19.13 | 39.6509 | 10.1289 | 59.9406 | 19.13 | 39.619 | 13.3383 | 60.0374 | 19.13 | 39.6256 | 6.4689 | 60.0198 | 6.9
39.6486 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.6661 | 11.143 | 59.9743 | 19.13 | 39.6593 | 10.1286 | 59.9406 | 19.13 | 39.6273 | 13.3383 | 60.0374 | 19.13 | 39.634 | 6.4689 | 60.0198 | 6.9
39.6569 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.6745 | 11.1413 | 59.9743 | 19.13 | 39.6677 | 10.1286 | 59.9406 | 19.13 | 39.6356 | 13.3383 | 60.0374 | 19.13 | 39.6423 | 6.4689 | 60.0198 | 6.9
39.6653 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.6829 | 11.1413 | 59.9743 | 19.13 | 39.676 | 10.1286 | 59.9406 | 19.13 | 39.6439 | 13.4042 | 60.0374 | 19.13 | 39.6506 | 6.4689 | 60.0198 | 6.9
39.6736 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.6912 | 11.1413 | 59.9743 | 19.13 | 39.6843 | 10.1286 | 59.9406 | 19.13 | 39.6523 | 13.4042 | 60.0374 | 19.13 | 39.6589 | 6.4705 | 60.0198 | 6.9
39.6819 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.6995 | 11.1413 | 59.9743 | 19.13 | 39.6927 | 10.1282 | 59.9406 | 19.13 | 39.6606 | 13.4042 | 60.0374 | 19.13 | 39.6674 | 6.4705 | 60.0198 | 6.9
39.6902 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.7078 | 11.6266 | 59.9743 | 19.13 | 39.701 | 10.1282 | 59.9406 | 19.13 | 39.6689 | 13.4042 | 60.0374 | 19.13 | 39.6757 | 6.4718 | 60.0198 | 6.9
39.6986 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.7162 | 11.6266 | 59.9743 | 19.13 | 39.7094 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.6772 | 13.5579 | 60.0374 | 19.13 | 39.684 | 6.4718 | 60.0198 | 6.9
39.7069 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.7245 | 11.6266 | 59.9743 | 19.13 | 39.7177 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.6856 | 13.5579 | 60.0374 | 19.13 | 39.6923 | 6.4708 | 60.0198 | 6.9
39.7152 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.7328 | 11.6266 | 59.9743 | 19.13 | 39.726 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.6939 | 13.5598 | 60.0374 | 19.13 | 39.7007 | 6.4708 | 60.0198 | 6.9
39.7235 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.7412 | 11.6266 | 59.9728 | 19.13 | 39.7344 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.7022 | 13.5598 | 60.0374 | 19.13 | 39.709 | 6.4708 | 60.0198 | 6.9
39.7319 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.7495 | 11.6266 | 59.9728 | 19.13 | 39.7427 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.7106 | 13.6682 | 60.0374 | 19.13 | 39.7173 | 6.4708 | 60.0198 | 6.9
39.7402 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.7579 | 11.6266 | 59.9728 | 19.13 | 39.751 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.7189 | 13.6682 | 60.0374 | 19.13 | 39.7256 | 6.4695 | 60.0198 | 6.9
39.7485 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.7662 | 11.6266 | 59.9728 | 19.13 | 39.7594 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.7272 | 13.6682 | 60.0374 | 19.13 | 39.734 | 6.4695 | 60.0198 | 6.9
39.7569 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.7745 | 11.6266 | 59.9728 | 19.13 | 39.7678 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.7355 | 13.6682 | 60.0374 | 19.13 | 39.7423 | 6.4707 | 60.0198 | 6.9
39.7652 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.7829 | 11.6266 | 59.9728 | 19.13 | 39.7761 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.7439 | 13.734 | 60.0374 | 19.13 | 39.7506 | 6.4707 | 60.0198 | 6.9
39.7735 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.7912 | 11.6266 | 59.9728 | 19.13 | 39.7844 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.7522 | 13.734 | 60.0374 | 19.13 | 39.7589 | 6.4207 | 60.0179 | 6.9
39.7819 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.7996 | 11.6266 | 59.9728 | 19.13 | 39.7928 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.7606 | 13.734 | 60.0374 | 19.13 | 39.7673 | 6.4207 | 60.0179 | 6.9
39.7902 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.8079 | 11.6243 | 59.9728 | 19.13 | 39.8011 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.7689 | 13.734 | 60.0374 | 19.13 | 39.7756 | 6.4207 | 60.0179 | 6.9
39.7985 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.8162 | 11.6243 | 59.9728 | 19.13 | 39.8094 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.7772 | 13.734 | 60.0374 | 19.13 | 39.7839 | 6.4207 | 60.0179 | 6.9
39.8069 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.8246 | 11.6243 | 59.9728 | 19.13 | 39.8178 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.7855 | 13.734 | 60.0374 | 19.13 | 39.7922 | 6.4135 | 60.0179 | 6.9
39.8152 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.8329 | 11.6243 | 59.9728 | 19.13 | 39.8261 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.7938 | 13.7302 | 60.0374 | 19.13 | 39.8007 | 6.4135 | 60.0179 | 6.9
39.8235 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.8412 | 11.6229 | 59.9728 | 19.13 | 39.8345 | 10.1282 | 59.9402 | 19.13 | 39.8022 | 13.7302 | 60.0374 | 19.13 | 39.809 | 6.4135 | 60.0179 | 6.9
39.8318 | 7.5801 | 60.0351 | 19.13 | 39.8495 | 11.6229 | 59.9728 | 19.13 | 39.8428 | 10.1289 | 59.9402 | 19.13 | 39.8105 | 13.7302 | 60.0374 | 19.13 | 39.8173 | 6.4135 | 60.0179 | 6.9
39.8401 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.8579 | 11.6229 | 59.9728 | 19.13 | 39.8511 | 10.1289 | 59.9402 | 19.13 | 39.8188 | 13.7302 | 60.0374 | 19.13 | 39.8256 | 6.4146 | 60.0179 | 6.9
39.8485 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.8663 | 11.6229 | 59.9728 | 19.13 | 39.8595 | 10.1289 | 59.9402 | 19.13 | 39.8271 | 13.731 | 60.0374 | 19.13 | 39.834 | 6.4146 | 60.0179 | 6.9
39.8568 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.8746 | 11.6211 | 59.9728 | 19.13 | 39.8679 | 10.1289 | 59.9402 | 19.13 | 39.8355 | 13.731 | 60.0374 | 19.13 | 39.8423 | 6.4139 | 60.0179 | 6.9
39.8651 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.8829 | 11.6211 | 59.9728 | 19.13 | 39.8762 | 10.1289 | 59.9402 | 19.13 | 39.8438 | 13.731 | 60.0374 | 19.13 | 39.8506 | 6.4139 | 60.0179 | 6.9
39.8735 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.8912 | 11.6211 | 59.9728 | 19.13 | 39.8845 | 10.1289 | 59.9402 | 19.13 | 39.8522 | 13.731 | 60.0374 | 19.13 | 39.8589 | 6.4139 | 60.0179 | 6.9
39.8818 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.8996 | 11.6211 | 59.9728 | 19.13 | 39.8929 | 10.1289 | 59.9402 | 19.13 | 39.8605 | 13.731 | 60.0374 | 19.13 | 39.8673 | 6.4139 | 60.0179 | 6.9
39.8901 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.908 | 11.6211 | 59.9728 | 19.13 | 39.9012 | 10.1289 | 59.9402 | 19.13 | 39.8688 | 13.731 | 60.0374 | 19.13 | 39.8756 | 6.4139 | 60.0179 | 6.9
39.8985 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.9163 | 11.6211 | 59.9728 | 19.13 | 39.9095 | 10.1289 | 59.9398 | 19.13 | 39.8771 | 13.7326 | 60.0374 | 19.13 | 39.8839 | 6.4139 | 60.0179 | 6.9
39.9068 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.9246 | 11.6211 | 59.9728 | 19.13 | 39.9179 | 10.1289 | 59.9398 | 19.13 | 39.8854 | 13.7326 | 60.0374 | 19.13 | 39.8922 | 6.4141 | 60.0179 | 6.9
39.9151 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.9329 | 11.6211 | 59.9728 | 19.13 | 39.9262 | 10.3138 | 59.9398 | 19.13 | 39.8938 | 13.7288 | 60.0374 | 19.13 | 39.9006 | 6.4141 | 60.0179 | 6.9
39.9234 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.9413 | 11.6239 | 59.972 | 19.13 | 39.9346 | 10.3138 | 59.9398 | 19.13 | 39.9021 | 13.7288 | 60.0374 | 19.13 | 39.9089 | 6.4141 | 60.0179 | 6.9
39.9318 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.9496 | 11.6239 | 59.972 | 19.13 | 39.9429 | 10.3138 | 59.9398 | 19.13 | 39.9105 | 13.7288 | 60.0374 | 19.13 | 39.9172 | 6.4141 | 60.0179 | 6.9
39.9401 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.9579 | 11.6239 | 59.972 | 19.13 | 39.9512 | 10.3138 | 59.9398 | 19.13 | 39.9188 | 13.7288 | 60.0374 | 19.13 | 39.9255 | 6.4155 | 60.0179 | 6.9
39.9484 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.9663 | 11.6239 | 59.972 | 19.13 | 39.9596 | 10.3138 | 59.9398 | 19.13 | 39.9271 | 13.7251 | 60.0374 | 19.13 | 39.934 | 6.4155 | 60.0179 | 6.9
39.9568 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.9746 | 11.6239 | 59.972 | 19.13 | 39.968 | 10.3138 | 59.9398 | 19.13 | 39.9354 | 13.7251 | 60.0374 | 19.13 | 39.9423 | 6.4155 | 60.0179 | 6.9
39.9651 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.983 | 11.6239 | 59.972 | 19.13 | 39.9763 | 10.3138 | 59.9398 | 19.13 | 39.9437 | 13.7251 | 60.0374 | 19.13 | 39.9506 | 6.4155 | 60.0179 | 6.9
39.9734 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.9913 | 11.6239 | 59.972 | 19.13 | 39.9846 | 10.3138 | 59.9398 | 19.13 | 39.9521 | 13.7251 | 60.0374 | 19.13 | 39.9589 | 6.4166 | 60.0158 | 6.9
39.9818 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 39.9996 | 11.6239 | 59.972 | 19.13 | 39.993 | 10.313 | 59.9398 | 19.13 | 39.9604 | 13.7251 | 60.0374 | 19.13 | 39.9672 | 6.4166 | 60.0158 | 6.9
39.9901 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 40.008 | 11.6225 | 59.972 | 19.13 | 40.0013 | 10.313 | 59.9398 | 19.13 | 39.9688 | 13.7251 | 60.0374 | 19.13 | 39.9756 | 6.4166 | 60.0158 | 6.9
39.9984 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 40.0163 | 11.6225 | 59.972 | 19.13 | 40.0096 | 10.4679 | 59.9398 | 19.13 | 39.9771 | 13.7206 | 60.0374 | 19.13 | 39.9839 | 6.4166 | 60.0158 | 6.9
40.0067 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 40.0247 | 11.6225 | 59.972 | 19.13 | 40.018 | 10.4679 | 59.9398 | 19.13 | 39.9854 | 13.7206 | 60.0374 | 19.13 | 39.9922 | 6.418 | 60.0158 | 6.9
40.015 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 40.033 | 11.6225 | 59.972 | 19.13 | 40.0263 | 10.4679 | 59.9398 | 19.13 | 39.9937 | 13.7206 | 60.0374 | 19.13 | 40.0005 | 6.418 | 60.0158 | 6.9
40.0234 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 40.0413 | 11.6243 | 59.972 | 19.13 | 40.0347 | 10.4679 | 59.9398 | 19.13 | 40.0021 | 13.7206 | 60.0374 | 19.13 | 40.0089 | 6.418 | 60.0158 | 6.9
40.0317 | 7.5801 | 60.0352 | 19.13 | 40.0497 | 11.6243 | 59.972 | 19.13 | 40.043 | 10.4684 | 59.9398 | 19.13 | 40.0104 | 13.7206 | 60.0362 | 19.13 | 40.0172 | 6.418 | 60.0158 | 6.9
40.04 | 7.5816 | 60.0347 | 19.13 | 40.058 | 11.6243 | 59.972 | 19.13 | 40.0513 | 10.4684 | 59.9398 | 19.13 | 40.0187 | 13.7206 | 60.0362 | 19.13 | 40.0255 | 6.418 | 60.0158 | 6.9
40.0484 | 7.5816 | 60.0347 | 19.13 | 40.0663 | 11.6243 | 59.972 | 19.13 | 40.0597 | 10.4691 | 59.9398 | 19.13 | 40.027 | 13.7209 | 60.0362 | 19.13 | 40.0338 | 6.418 | 60.0158 | 6.9
40.0567 | 7.5816 | 60.0347 | 19.13 | 40.0747 | 11.6243 | 59.972 | 19.13 | 40.0681 | 10.4691 | 59.9398 | 19.13 | 40.0353 | 13.7209 | 60.0362 | 19.13 | 40.0422 | 6.4182 | 60.0158 | 6.9
40.065 | 7.5816 | 60.0347 | 19.13 | 40.083 | 11.6243 | 59.972 | 19.13 | 40.0764 | 10.4691 | 59.9398 | 19.13 | 40.0437 | 13.7217 | 60.0362 | 19.13 | 40.0505 | 6.4182 | 60.0158 | 6.9
40.0734 | 7.5816 | 60.0347 | 19.13 | 40.0914 | 11.622 | 59.972 | 19.13 | 40.0847 | 10.4691 | 59.9398 | 19.13 | 40.052 | 13.7217 | 60.0362 | 19.13 | 40.0588 | 6.4176 | 60.0158 | 6.9
40.0817 | 7.5816 | 60.0347 | 19.13 | 40.0997 | 11.622 | 59.972 | 19.13 | 40.0931 | 10.4702 | 59.9398 | 19.13 | 40.0604 | 13.7217 | 60.0362 | 19.13 | 40.0671 | 6.4176 | 60.0158 | 6.9
40.09 | 7.5825 | 60.0347 | 19.13 | 40.108 | 11.622 | 59.972 | 19.13 | 40.1014 | 10.4702 | 59.9398 | 19.13 | 40.0687 | 13.7217 | 60.0362 | 19.13 | 40.0756 | 6.4176 | 60.0158 | 6.9
40.0983 | 7.5825 | 60.0347 | 19.13 | 40.1164 | 11.622 | 59.972 | 19.13 | 40.1097 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.077 | 13.7217 | 60.0362 | 19.13 | 40.0839 | 6.4176 | 60.0158 | 6.9
40.1067 | 7.5825 | 60.0347 | 19.13 | 40.1247 | 11.622 | 59.972 | 19.13 | 40.1181 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.0853 | 13.7217 | 60.0362 | 19.13 | 40.0922 | 6.4187 | 60.0158 | 6.9
40.115 | 7.5825 | 60.0347 | 19.13 | 40.1331 | 11.622 | 59.972 | 19.13 | 40.1264 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.0937 | 13.7217 | 60.0362 | 19.13 | 40.1005 | 6.4187 | 60.0158 | 6.9
40.1233 | 7.5823 | 60.0347 | 19.13 | 40.1414 | 11.6224 | 59.9712 | 19.13 | 40.1348 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.102 | 13.7217 | 60.0362 | 19.13 | 40.1089 | 6.42 | 60.0158 | 6.9
40.1317 | 7.5823 | 60.0347 | 19.13 | 40.1497 | 11.6224 | 59.9712 | 19.13 | 40.1431 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.1103 | 13.7232 | 60.0362 | 19.13 | 40.1172 | 6.42 | 60.0158 | 6.9
40.14 | 7.5823 | 60.0347 | 19.13 | 40.1581 | 11.6224 | 59.9712 | 19.13 | 40.1514 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.1187 | 13.7232 | 60.0362 | 19.13 | 40.1255 | 6.42 | 60.0158 | 6.9
40.1483 | 7.5823 | 60.0347 | 19.13 | 40.1664 | 11.6224 | 59.9712 | 19.13 | 40.1598 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.127 | 13.7232 | 60.0362 | 19.13 | 40.1338 | 6.42 | 60.0158 | 6.9
40.1566 | 7.5823 | 60.0347 | 19.13 | 40.1747 | 11.6224 | 59.9712 | 19.13 | 40.1682 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.1353 | 13.7232 | 60.0362 | 19.13 | 40.1422 | 6.4213 | 60.0158 | 6.9
40.165 | 7.5823 | 60.0347 | 19.13 | 40.183 | 11.6224 | 59.9712 | 19.13 | 40.1765 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.1436 | 13.7194 | 60.0362 | 19.13 | 40.1505 | 6.4213 | 60.0158 | 6.9
40.1733 | 7.5823 | 60.0347 | 19.13 | 40.1914 | 11.6224 | 59.9712 | 19.13 | 40.1848 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.152 | 13.7194 | 60.0362 | 19.13 | 40.1588 | 6.4212 | 60.013 | 6.9
40.1816 | 7.5823 | 60.0347 | 19.13 | 40.1998 | 11.6224 | 59.9712 | 19.13 | 40.1932 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.1603 | 13.7194 | 60.0362 | 19.13 | 40.1671 | 6.4212 | 60.013 | 6.9
40.1899 | 7.5823 | 60.0347 | 19.13 | 40.2081 | 11.6224 | 59.9712 | 19.13 | 40.2015 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.1686 | 13.7194 | 60.0362 | 19.13 | 40.1755 | 6.4212 | 60.013 | 6.9
40.1983 | 7.5823 | 60.0347 | 19.13 | 40.2164 | 11.6224 | 59.9712 | 19.13 | 40.2098 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.1769 | 13.7158 | 60.0362 | 19.13 | 40.1838 | 6.4212 | 60.013 | 6.9
40.2066 | 7.5807 | 60.0347 | 19.13 | 40.2247 | 11.6252 | 59.9712 | 19.13 | 40.2182 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.1853 | 13.7158 | 60.0362 | 19.13 | 40.1921 | 6.4212 | 60.013 | 6.9
40.2149 | 7.5807 | 60.0347 | 19.13 | 40.2331 | 11.6252 | 59.9712 | 19.13 | 40.2265 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.1936 | 13.7158 | 60.0362 | 19.13 | 40.2004 | 6.4212 | 60.013 | 6.9
40.2233 | 7.5807 | 60.0347 | 19.13 | 40.2415 | 11.6252 | 59.9712 | 19.13 | 40.2349 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.2019 | 13.7158 | 60.0362 | 19.13 | 40.2089 | 6.4204 | 60.013 | 6.9
40.2316 | 7.5807 | 60.0347 | 19.13 | 40.2498 | 11.6252 | 59.9712 | 19.13 | 40.2432 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.2103 | 13.7158 | 60.035 | 19.13 | 40.2172 | 6.4204 | 60.013 | 6.9
40.2399 | 7.5807 | 60.0343 | 19.13 | 40.2581 | 11.6202 | 59.9712 | 19.13 | 40.2515 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.2186 | 13.7158 | 60.035 | 19.13 | 40.2255 | 6.4204 | 60.013 | 6.9
40.2483 | 7.5807 | 60.0343 | 19.13 | 40.2664 | 11.6202 | 59.9712 | 19.13 | 40.2599 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.2269 | 13.7112 | 60.035 | 19.13 | 40.2338 | 6.4204 | 60.013 | 6.9
40.2566 | 7.5807 | 60.0343 | 19.13 | 40.2748 | 11.6183 | 59.9712 | 19.13 | 40.2682 | 10.4702 | 59.9406 | 19.13 | 40.2352 | 13.7112 | 60.035 | 19.13 | 40.2422 | 6.4208 | 60.013 | 6.9
40.2649 | 7.5807 | 60.0343 | 19.13 | 40.2831 | 11.6183 | 59.9712 | 19.13 | 40.2766 | 10.4714 | 59.9406 | 19.13 | 40.2436 | 13.7112 | 60.035 | 19.13 | 40.2505 | 6.4208 | 60.013 | 6.9
40.2732 | 7.5807 | 60.0343 | 19.13 | 40.2914 | 11.6183 | 59.9711 | 19.13 | 40.2849 | 10.4714 | 59.9406 | 19.13 | 40.2519 | 13.7112 | 60.035 | 19.13 | 40.2588 | 6.4208 | 60.013 | 6.9
40.2816 | 7.5807 | 60.0343 | 19.13 | 40.2998 | 11.6183 | 59.9711 | 19.13 | 40.2933 | 10.4714 | 59.9406 | 19.13 | 40.2603 | 13.7112 | 60.035 | 19.13 | 40.2671 | 6.4208 | 60.013 | 6.9
40.2899 | 7.5807 | 60.0343 | 19.13 | 40.3081 | 11.616 | 59.9711 | 19.13 | 40.3016 | 10.4714 | 59.9406 | 19.13 | 40.2686 | 13.7112 | 60.035 | 19.13 | 40.2755 | 6.4208 | 60.013 | 6.9
40.2982 | 7.5807 | 60.0343 | 19.13 | 40.3165 | 11.616 | 59.9711 | 19.13 | 40.3099 | 10.4714 | 59.941 | 19.13 | 40.2769 | 13.7115 | 60.035 | 19.13 | 40.2838 | 6.4208 | 60.013 | 6.9
40.3065 | 7.5807 | 60.0343 | 19.13 | 40.3248 | 11.616 | 59.9711 | 19.13 | 40.3183 | 10.4714 | 59.941 | 19.13 | 40.2852 | 13.7115 | 60.035 | 19.13 | 40.2921 | 6.42 | 60.013 | 6.9
40.3149 | 7.5807 | 60.0343 | 19.13 | 40.3331 | 11.616 | 59.9711 | 19.13 | 40.3266 | 10.4714 | 59.941 | 19.13 | 40.2935 | 13.7115 | 60.035 | 19.13 | 40.3004 | 6.42 | 60.013 | 6.9
40.3232 | 7.5813 | 60.0343 | 19.13 | 40.3415 | 11.616 | 59.9696 | 19.13 | 40.335 | 10.4714 | 59.941 | 19.13 | 40.3019 | 13.7115 | 60.035 | 19.13 | 40.3088 | 6.4212 | 60.013 | 6.9
40.3315 | 7.5813 | 60.0343 | 19.13 | 40.3498 | 11.616 | 59.9696 | 19.13 | 40.3433 | 10.4714 | 59.941 | 19.13 | 40.3102 | 13.7115 | 60.035 | 19.13 | 40.3171 | 6.4212 | 60.013 | 6.9
40.3399 | 7.5813 | 60.0343 | 19.13 | 40.3582 | 11.616 | 59.9696 | 19.13 | 40.3516 | 10.4714 | 59.941 | 19.13 | 40.3185 | 13.7115 | 60.035 | 19.13 | 40.3254 | 6.4212 | 60.013 | 6.9
40.3482 | 7.5813 | 60.0343 | 19.13 | 40.3665 | 11.616 | 59.9696 | 19.13 | 40.36 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.3268 | 13.7123 | 60.035 | 19.13 | 40.3339 | 6.4212 | 60.013 | 6.9
40.3565 | 7.5813 | 60.0343 | 19.13 | 40.3748 | 11.616 | 59.9696 | 19.13 | 40.3683 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.3352 | 13.7123 | 60.035 | 19.13 | 40.3422 | 6.4212 | 60.013 | 6.9
40.3648 | 7.5813 | 60.0343 | 19.13 | 40.3832 | 11.616 | 59.9696 | 19.13 | 40.3766 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.3435 | 13.7123 | 60.035 | 19.13 | 40.3505 | 6.4212 | 60.013 | 6.9
40.3732 | 7.5813 | 60.0343 | 19.13 | 40.3915 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.385 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.3519 | 13.7123 | 60.035 | 19.13 | 40.3588 | 6.4225 | 60.0106 | 6.9
40.3815 | 7.5813 | 60.0343 | 19.13 | 40.3998 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.3934 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.3602 | 13.7123 | 60.035 | 19.13 | 40.3672 | 6.4225 | 60.0106 | 6.9
40.3898 | 7.5813 | 60.0343 | 19.13 | 40.4082 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.4017 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.3685 | 13.7123 | 60.035 | 19.13 | 40.3755 | 6.4241 | 60.0106 | 6.9
40.3982 | 7.5813 | 60.0343 | 19.13 | 40.4165 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.41 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.3768 | 13.7123 | 60.035 | 19.13 | 40.3838 | 6.4241 | 60.0106 | 6.9
40.4065 | 7.5813 | 60.0343 | 19.13 | 40.4249 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.4184 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.3851 | 13.7123 | 60.035 | 19.13 | 40.3921 | 6.4241 | 60.0106 | 6.9
40.4148 | 7.5813 | 60.0343 | 19.13 | 40.4332 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.4267 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.3935 | 13.7123 | 60.035 | 19.13 | 40.4005 | 6.4241 | 60.0106 | 6.9
40.4232 | 7.582 | 60.0343 | 19.13 | 40.4415 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.4351 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.4018 | 13.7123 | 60.035 | 19.13 | 40.4088 | 6.4241 | 60.0106 | 6.9
40.4315 | 7.582 | 60.0343 | 19.13 | 40.4499 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.4434 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.4102 | 13.7139 | 60.0337 | 19.13 | 40.4171 | 6.4241 | 60.0106 | 6.9
40.4398 | 7.582 | 60.0335 | 19.13 | 40.4582 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.4517 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.4185 | 13.7139 | 60.0337 | 19.13 | 40.4254 | 6.4254 | 60.0106 | 6.9
40.4482 | 7.582 | 60.0335 | 19.13 | 40.4666 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.4601 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.4268 | 13.7139 | 60.0337 | 19.13 | 40.4338 | 6.4254 | 60.0106 | 6.9
40.4565 | 7.582 | 60.0335 | 19.13 | 40.4749 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.4684 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.4351 | 13.7139 | 60.0337 | 19.13 | 40.4421 | 6.4259 | 60.0106 | 6.9
40.4648 | 7.582 | 60.0335 | 19.13 | 40.4832 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.4767 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.4435 | 13.716 | 60.0337 | 19.13 | 40.4504 | 6.4259 | 60.0106 | 6.9
40.4731 | 7.582 | 60.0335 | 19.13 | 40.4916 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.4851 | 10.4725 | 59.941 | 19.13 | 40.4518 | 13.716 | 60.0337 | 19.13 | 40.4587 | 6.4252 | 60.0106 | 6.9
40.4814 | 7.582 | 60.0335 | 19.13 | 40.4999 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.4935 | 10.4733 | 59.941 | 19.13 | 40.4601 | 13.716 | 60.0337 | 19.13 | 40.4672 | 6.4252 | 60.0106 | 6.9
40.4898 | 7.582 | 60.0335 | 19.13 | 40.5082 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.5018 | 10.4733 | 59.941 | 19.13 | 40.4684 | 13.716 | 60.0337 | 19.13 | 40.4755 | 6.4252 | 60.0106 | 6.9
40.4981 | 7.582 | 60.0335 | 19.13 | 40.5165 | 11.621 | 59.9696 | 19.13 | 40.5101 | 10.4737 | 59.9417 | 19.13 | 40.4767 | 13.7168 | 60.0337 | 19.13 | 40.4838 | 6.4252 | 60.0106 | 6.9
40.5064 | 7.582 | 60.0335 | 19.13 | 40.5249 | 11.6168 | 59.9696 | 19.13 | 40.5185 | 10.4737 | 59.9417 | 19.13 | 40.4851 | 13.7168 | 60.0337 | 19.13 | 40.4921 | 6.4245 | 60.0106 | 6.9
40.5148 | 7.582 | 60.0335 | 19.13 | 40.5333 | 11.6168 | 59.9696 | 19.13 | 40.5268 | 10.4737 | 59.9417 | 19.13 | 40.4934 | 13.7168 | 60.0337 | 19.13 | 40.5005 | 6.4245 | 60.0106 | 6.9
40.5231 | 7.582 | 60.0335 | 19.13 | 40.5416 | 11.6168 | 59.9688 | 19.13 | 40.5352 | 10.4737 | 59.9417 | 19.13 | 40.5018 | 13.7168 | 60.0337 | 19.13 | 40.5088 | 6.4259 | 60.0106 | 6.9
40.5314 | 7.582 | 60.0335 | 19.13 | 40.5499 | 11.6168 | 59.9688 | 19.13 | 40.5435 | 10.4737 | 59.9417 | 19.13 | 40.5101 | 13.5797 | 60.0337 | 19.13 | 40.5171 | 6.4259 | 60.0106 | 6.9
40.5398 | 7.7687 | 60.0335 | 19.13 | 40.5582 | 11.536 | 59.9688 | 19.13 | 40.5518 | 10.4737 | 59.9417 | 19.13 | 40.5184 | 13.5797 | 60.0337 | 19.13 | 40.5254 | 6.4264 | 60.0106 | 6.9
40.5481 | 7.7687 | 60.0335 | 19.13 | 40.5666 | 11.536 | 59.9688 | 19.13 | 40.5602 | 10.4749 | 59.9417 | 19.13 | 40.5267 | 13.5507 | 60.0337 | 19.13 | 40.5338 | 6.4264 | 60.0106 | 6.9
40.5564 | 7.7692 | 60.0335 | 19.13 | 40.575 | 11.536 | 59.9688 | 19.13 | 40.5685 | 10.4749 | 59.9417 | 19.13 | 40.5351 | 13.5507 | 60.0337 | 19.13 | 40.5421 | 6.4257 | 60.0106 | 6.9
40.5647 | 7.7692 | 60.0335 | 19.13 | 40.5833 | 11.536 | 59.9688 | 19.13 | 40.5768 | 10.4749 | 59.9417 | 19.13 | 40.5434 | 13.5507 | 60.0337 | 19.13 | 40.5504 | 6.4257 | 60.0106 | 6.9
40.5731 | 7.7692 | 60.0335 | 19.13 | 40.5916 | 11.536 | 59.9688 | 19.13 | 40.5852 | 10.4749 | 59.9417 | 19.13 | 40.5518 | 13.5507 | 60.0337 | 19.13 | 40.5587 | 6.4257 | 60.0082 | 6.9
40.5814 | 7.7692 | 60.0335 | 19.13 | 40.5999 | 11.536 | 59.9688 | 19.13 | 40.5936 | 10.4749 | 59.9417 | 19.13 | 40.5601 | 13.5498 | 60.0337 | 19.13 | 40.5671 | 6.4257 | 60.0082 | 6.9
40.5897 | 7.7692 | 60.0335 | 19.13 | 40.6083 | 11.5351 | 59.9688 | 19.13 | 40.6019 | 10.4749 | 59.9417 | 19.13 | 40.5684 | 13.5498 | 60.0337 | 19.13 | 40.5754 | 6.425 | 60.0082 | 6.9
40.5981 | 7.7692 | 60.0335 | 19.13 | 40.6166 | 11.5351 | 59.9688 | 19.13 | 40.6102 | 10.4749 | 59.9417 | 19.13 | 40.5767 | 13.5498 | 60.0337 | 19.13 | 40.5837 | 6.425 | 60.0082 | 6.9
40.6064 | 7.8518 | 60.0335 | 19.13 | 40.6249 | 11.5351 | 59.9688 | 19.13 | 40.6186 | 10.4749 | 59.9417 | 19.13 | 40.585 | 13.5498 | 60.0337 | 19.13 | 40.592 | 6.424 | 60.0082 | 6.9
40.6147 | 7.8518 | 60.0335 | 19.13 | 40.6333 | 11.5351 | 59.9688 | 19.13 | 40.6269 | 10.4756 | 59.9417 | 19.13 | 40.5934 | 13.5498 | 60.0337 | 19.13 | 40.6005 | 6.424 | 60.0082 | 6.9
40.623 | 7.8534 | 60.0335 | 19.13 | 40.6416 | 11.5351 | 59.9688 | 19.13 | 40.6353 | 10.4756 | 59.9417 | 19.13 | 40.6017 | 13.5498 | 60.0337 | 19.13 | 40.6088 | 6.4438 | 60.0082 | 6.9
40.6314 | 7.8534 | 60.0335 | 19.13 | 40.65 | 11.5351 | 59.9688 | 19.13 | 40.6436 | 10.4761 | 59.9417 | 19.13 | 40.61 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.6171 | 6.4438 | 60.0082 | 6.9
40.6397 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.6583 | 11.5351 | 59.9688 | 19.13 | 40.6519 | 10.4761 | 59.9417 | 19.13 | 40.6183 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.6254 | 6.4431 | 60.0082 | 6.9
40.648 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.6666 | 11.5351 | 59.9688 | 19.13 | 40.6603 | 10.4761 | 59.9417 | 19.13 | 40.6267 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.6338 | 6.4431 | 60.0082 | 6.9
40.6563 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.675 | 11.5352 | 59.9688 | 19.13 | 40.6686 | 10.4761 | 59.9417 | 19.13 | 40.635 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.6421 | 6.4431 | 60.0082 | 6.9
40.6647 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.6833 | 11.5352 | 59.9688 | 19.13 | 40.6769 | 10.4761 | 59.9417 | 19.13 | 40.6434 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.6504 | 6.4431 | 60.0082 | 6.9
40.673 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.6917 | 11.5352 | 59.9688 | 19.13 | 40.6853 | 10.4761 | 59.9417 | 19.13 | 40.6517 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.6587 | 6.4449 | 60.0082 | 6.9
40.6813 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.7 | 11.5352 | 59.9688 | 19.13 | 40.6937 | 10.4761 | 59.9417 | 19.13 | 40.66 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.6671 | 6.4449 | 60.0082 | 6.9
40.6897 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.7083 | 11.5352 | 59.9688 | 19.13 | 40.702 | 10.4761 | 59.9417 | 19.13 | 40.6683 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.6754 | 6.4444 | 60.0082 | 6.9
40.698 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.7167 | 11.5352 | 59.9688 | 19.13 | 40.7103 | 10.4761 | 59.9429 | 19.13 | 40.6766 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.6837 | 6.4444 | 60.0082 | 6.9
40.7063 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.725 | 11.5352 | 59.9688 | 19.13 | 40.7187 | 10.4761 | 59.9429 | 19.13 | 40.685 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.692 | 6.4457 | 60.0082 | 6.9
40.7147 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.7333 | 11.5352 | 59.9688 | 19.13 | 40.727 | 10.4772 | 59.9429 | 19.13 | 40.6933 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.7004 | 6.4457 | 60.0082 | 6.9
40.723 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.7417 | 11.6941 | 59.9677 | 19.13 | 40.7354 | 10.4772 | 59.9429 | 19.13 | 40.7017 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.7087 | 6.4457 | 60.0082 | 6.9
40.7313 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.75 | 11.6941 | 59.9677 | 19.13 | 40.7437 | 10.4772 | 59.9429 | 19.13 | 40.71 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.717 | 6.4457 | 60.0082 | 6.9
40.7397 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.7584 | 11.6941 | 59.9677 | 19.13 | 40.752 | 10.4772 | 59.9429 | 19.13 | 40.7183 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.7255 | 6.4447 | 60.0082 | 6.9
40.748 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.7667 | 11.6941 | 59.9677 | 19.13 | 40.7604 | 10.4772 | 59.9429 | 19.13 | 40.7266 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.7338 | 6.4447 | 60.0082 | 6.9
40.7563 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.775 | 11.6941 | 59.9677 | 19.13 | 40.7687 | 10.4772 | 59.9429 | 19.13 | 40.735 | 13.5498 | 60.0326 | 19.13 | 40.7421 | 6.4461 | 60.0082 | 6.9
40.7646 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.7834 | 11.6941 | 59.9677 | 19.13 | 40.777 | 10.4746 | 59.9429 | 19.13 | 40.7433 | 13.5501 | 60.0326 | 19.13 | 40.7504 | 6.4461 | 60.0082 | 6.9
40.7729 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.7917 | 11.6941 | 59.9677 | 19.13 | 40.7854 | 10.4746 | 59.9429 | 19.13 | 40.7516 | 13.5501 | 60.0326 | 19.13 | 40.7588 | 6.4475 | 60.0058 | 6.9
40.7813 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.8 | 11.6941 | 59.9677 | 19.13 | 40.7938 | 10.4746 | 59.9429 | 19.13 | 40.7599 | 13.5501 | 60.0326 | 19.13 | 40.7671 | 6.4475 | 60.0058 | 6.9
40.7896 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.8084 | 11.6941 | 59.9677 | 19.13 | 40.8021 | 10.4746 | 59.9429 | 19.13 | 40.7682 | 13.5501 | 60.0326 | 19.13 | 40.7754 | 6.4475 | 60.0058 | 6.9
40.7979 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.8167 | 11.6941 | 59.9677 | 19.13 | 40.8104 | 10.4746 | 59.9429 | 19.13 | 40.7766 | 13.4712 | 60.0326 | 19.13 | 40.7837 | 6.4475 | 60.0058 | 6.9
40.8063 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.8251 | 11.8129 | 59.9677 | 19.13 | 40.8188 | 10.4746 | 59.9429 | 19.13 | 40.7849 | 13.4712 | 60.0326 | 19.13 | 40.7921 | 6.4475 | 60.0058 | 6.9
40.8146 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.8334 | 11.8129 | 59.9677 | 19.13 | 40.8271 | 10.475 | 59.9429 | 19.13 | 40.7933 | 13.4712 | 60.0326 | 19.13 | 40.8004 | 6.4475 | 60.0058 | 6.9
40.8229 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.8417 | 11.8111 | 59.9677 | 19.13 | 40.8354 | 10.475 | 59.9429 | 19.13 | 40.8016 | 13.4712 | 60.0326 | 19.13 | 40.8087 | 6.4493 | 60.0058 | 6.9
40.8313 | 7.8534 | 60.0327 | 19.13 | 40.8501 | 11.8111 | 59.9677 | 19.13 | 40.8438 | 10.4715 | 59.9429 | 19.13 | 40.8099 | 13.4712 | 60.0326 | 19.13 | 40.817 | 6.4493 | 60.0058 | 6.9
40.8396 | 7.8534 | 60.0331 | 19.13 | 40.8584 | 11.8111 | 59.9677 | 19.13 | 40.8521 | 10.4715 | 59.9429 | 19.13 | 40.8182 | 13.4712 | 60.0326 | 19.13 | 40.8254 | 6.4493 | 60.0058 | 6.9
40.8479 | 7.8534 | 60.0331 | 19.13 | 40.8668 | 11.8111 | 59.9677 | 19.13 | 40.8605 | 10.4715 | 59.9429 | 19.13 | 40.8266 | 13.4712 | 60.0326 | 19.13 | 40.8337 | 6.4493 | 60.0058 | 6.9
40.8562 | 7.8534 | 60.0331 | 19.13 | 40.8751 | 11.8096 | 59.9677 | 19.13 | 40.8688 | 10.4715 | 59.9429 | 19.13 | 40.8349 | 13.4712 | 60.0326 | 19.13 | 40.842 | 6.4508 | 60.0058 | 6.9
40.8646 | 7.8534 | 60.0331 | 19.13 | 40.8834 | 11.8096 | 59.9677 | 19.13 | 40.8771 | 10.4715 | 59.9429 | 19.13 | 40.8433 | 13.4712 | 60.0326 | 19.13 | 40.8503 | 6.4508 | 60.0058 | 6.9
40.8729 | 7.8543 | 60.0331 | 19.13 | 40.8918 | 11.8898 | 59.9677 | 19.13 | 40.8855 | 10.4715 | 59.9429 | 19.13 | 40.8516 | 13.4712 | 60.0326 | 19.13 | 40.8588 | 6.4508 | 60.0058 | 6.9
40.8812 | 7.8543 | 60.0331 | 19.13 | 40.9001 | 11.8898 | 59.9677 | 19.13 | 40.8939 | 10.4722 | 59.9429 | 19.13 | 40.8599 | 13.4712 | 60.0326 | 19.13 | 40.8671 | 6.4508 | 60.0058 | 6.9
40.8896 | 7.8543 | 60.0331 | 19.13 | 40.9084 | 11.8898 | 59.9677 | 19.13 | 40.9022 | 10.4722 | 59.9429 | 19.13 | 40.8682 | 13.4712 | 60.0326 | 19.13 | 40.8754 | 6.4508 | 60.0058 | 6.9
40.8979 | 7.8543 | 60.0331 | 19.13 | 40.9167 | 11.8898 | 59.9677 | 19.13 | 40.9105 | 10.4722 | 59.9441 | 19.13 | 40.8765 | 13.4709 | 60.0326 | 19.13 | 40.8837 | 6.4508 | 60.0058 | 6.9
40.9062 | 7.8543 | 60.0331 | 19.13 | 40.9251 | 11.8898 | 59.9677 | 19.13 | 40.9189 | 10.4722 | 59.9441 | 19.13 | 40.8849 | 13.4709 | 60.0326 | 19.13 | 40.8921 | 6.4521 | 60.0058 | 6.9
40.9146 | 7.8543 | 60.0331 | 19.13 | 40.9335 | 11.8898 | 59.9677 | 19.13 | 40.9272 | 10.4722 | 59.9441 | 19.13 | 40.8932 | 13.4753 | 60.0326 | 19.13 | 40.9004 | 6.4521 | 60.0058 | 6.9
40.9229 | 7.8527 | 60.0331 | 19.13 | 40.9418 | 11.8898 | 59.9673 | 19.13 | 40.9355 | 10.4722 | 59.9441 | 19.13 | 40.9016 | 13.4753 | 60.0326 | 19.13 | 40.9087 | 6.4521 | 60.0058 | 6.9
40.9312 | 7.8527 | 60.0331 | 19.13 | 40.9501 | 11.8898 | 59.9673 | 19.13 | 40.9439 | 10.4727 | 59.9441 | 19.13 | 40.9099 | 13.4743 | 60.0326 | 19.13 | 40.917 | 6.4521 | 60.0058 | 6.9
40.9395 | 7.8522 | 60.0331 | 19.13 | 40.9584 | 11.888 | 59.9673 | 19.13 | 40.9522 | 10.4727 | 59.9441 | 19.13 | 40.9182 | 13.4743 | 60.0326 | 19.13 | 40.9254 | 6.4521 | 60.0058 | 6.9
40.9478 | 7.8522 | 60.0331 | 19.13 | 40.9668 | 11.888 | 59.9673 | 19.13 | 40.9606 | 10.4738 | 59.9441 | 19.13 | 40.9265 | 14.0269 | 60.0326 | 19.13 | 40.9337 | 6.4521 | 60.0058 | 6.9
40.9562 | 7.8522 | 60.0331 | 19.13 | 40.9752 | 11.888 | 59.9673 | 19.13 | 40.9689 | 10.4738 | 59.9441 | 19.13 | 40.9349 | 14.0269 | 60.0326 | 19.13 | 40.942 | 6.4514 | 60.0058 | 6.9
40.9645 | 7.8522 | 60.0331 | 19.13 | 40.9835 | 11.888 | 59.9673 | 19.13 | 40.9772 | 10.4738 | 59.9441 | 19.13 | 40.9432 | 14.0269 | 60.0326 | 19.13 | 40.9504 | 6.4514 | 60.0058 | 6.9
40.9728 | 7.8522 | 60.0331 | 19.13 | 40.9918 | 11.8865 | 59.9673 | 19.13 | 40.9856 | 10.4738 | 59.9441 | 19.13 | 40.9515 | 14.0269 | 60.0326 | 19.13 | 40.9587 | 6.4514 | 60.0041 | 6.9
40.9812 | 7.8522 | 60.0331 | 19.13 | 41.0001 | 11.8865 | 59.9673 | 19.13 | 40.994 | 10.4738 | 59.9441 | 19.13 | 40.9598 | 14.0269 | 60.0326 | 19.13 | 40.967 | 6.4514 | 60.0041 | 6.9
40.9895 | 7.8522 | 60.0331 | 19.13 | 41.0085 | 11.8841 | 59.9673 | 19.13 | 41.0023 | 10.4738 | 59.9441 | 19.13 | 40.9681 | 14.0269 | 60.0326 | 19.13 | 40.9753 | 6.4514 | 60.0041 | 6.9
40.9978 | 7.8522 | 60.0331 | 19.13 | 41.0168 | 11.8841 | 59.9673 | 19.13 | 41.0106 | 10.4746 | 59.9441 | 19.13 | 40.9765 | 14.0269 | 60.0326 | 19.13 | 40.9838 | 6.4514 | 60.0041 | 6.9
41.0062 | 7.8522 | 60.0331 | 19.13 | 41.0251 | 11.8841 | 59.9673 | 19.13 | 41.019 | 10.4746 | 59.9441 | 19.13 | 40.9848 | 14.0269 | 60.0326 | 19.13 | 40.9921 | 6.4514 | 60.0041 | 6.9
41.0145 | 7.8522 | 60.0331 | 19.13 | 41.0335 | 11.8841 | 59.9673 | 19.13 | 41.0273 | 10.4746 | 59.9441 | 19.13 | 40.9932 | 14.0269 | 60.0326 | 19.13 | 41.0004 | 6.4514 | 60.0041 | 6.9
41.0228 | 7.8522 | 60.0331 | 19.13 | 41.0419 | 11.8823 | 59.9673 | 19.13 | 41.0356 | 10.4746 | 59.9441 | 19.13 | 41.0015 | 14.0269 | 60.0326 | 19.13 | 41.0087 | 6.4514 | 60.0041 | 6.9
41.0312 | 7.8522 | 60.0331 | 19.13 | 41.0502 | 11.8823 | 59.9673 | 19.13 | 41.044 | 10.4746 | 59.9441 | 19.13 | 41.0098 | 14.0269 | 60.0338 | 19.13 | 41.0171 | 6.4514 | 60.0041 | 6.9
41.0395 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.0585 | 11.8823 | 59.9673 | 19.13 | 41.0523 | 10.4746 | 59.9441 | 19.13 | 41.0181 | 14.0269 | 60.0338 | 19.13 | 41.0254 | 6.4529 | 60.0041 | 6.9
41.0478 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.0668 | 11.8823 | 59.9673 | 19.13 | 41.0607 | 10.5695 | 59.9441 | 19.13 | 41.0265 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.0337 | 6.4529 | 60.0041 | 6.9
41.0561 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.0752 | 11.8823 | 59.9673 | 19.13 | 41.069 | 10.5695 | 59.9441 | 19.13 | 41.0348 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.042 | 6.4534 | 60.0041 | 6.9
41.0645 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.0836 | 11.8823 | 59.9673 | 19.13 | 41.0773 | 10.5707 | 59.9441 | 19.13 | 41.0432 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.0504 | 6.4534 | 60.0041 | 6.9
41.0728 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.0919 | 11.8808 | 59.9673 | 19.13 | 41.0857 | 10.5707 | 59.9441 | 19.13 | 41.0515 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.0587 | 6.4527 | 60.0041 | 6.9
41.0811 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.1002 | 11.8808 | 59.9673 | 19.13 | 41.0941 | 10.5716 | 59.9441 | 19.13 | 41.0598 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.067 | 6.4527 | 60.0041 | 6.9
41.0894 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.1085 | 11.8811 | 59.9673 | 19.13 | 41.1024 | 10.5716 | 59.9441 | 19.13 | 41.0681 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.0753 | 6.4527 | 60.0041 | 6.9
41.0978 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.1169 | 11.8811 | 59.9673 | 19.13 | 41.1107 | 10.5716 | 59.9456 | 19.13 | 41.0764 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.0837 | 6.4527 | 60.0041 | 6.9
41.1061 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.1252 | 11.8811 | 59.9673 | 19.13 | 41.1191 | 10.5716 | 59.9456 | 19.13 | 41.0848 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.092 | 6.4502 | 60.0041 | 6.9
41.1144 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.1335 | 11.8811 | 59.9673 | 19.13 | 41.1274 | 10.5716 | 59.9456 | 19.13 | 41.0931 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.1003 | 6.4502 | 60.0041 | 6.9
41.1228 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.1419 | 11.8831 | 59.9654 | 19.13 | 41.1357 | 10.5716 | 59.9456 | 19.13 | 41.1014 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.1088 | 6.4502 | 60.0041 | 6.9
41.1311 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.1502 | 11.8831 | 59.9654 | 19.13 | 41.1441 | 10.5716 | 59.9456 | 19.13 | 41.1097 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.1171 | 6.4502 | 60.0041 | 6.9
41.1394 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.1586 | 11.8831 | 59.9654 | 19.13 | 41.1524 | 10.5716 | 59.9456 | 19.13 | 41.1181 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.1254 | 6.4505 | 60.0041 | 6.9
41.1477 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.1669 | 11.8831 | 59.9654 | 19.13 | 41.1608 | 10.5716 | 59.9456 | 19.13 | 41.1264 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.1337 | 6.4505 | 60.0041 | 6.9
41.1561 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.1752 | 11.8853 | 59.9654 | 19.13 | 41.1691 | 10.5716 | 59.9456 | 19.13 | 41.1348 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.1421 | 6.4505 | 60.0041 | 6.9
41.1644 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.1836 | 11.8853 | 59.9654 | 19.13 | 41.1774 | 10.5716 | 59.9456 | 19.13 | 41.1431 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.1504 | 6.4505 | 60.0041 | 6.9
41.1727 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.1919 | 11.8853 | 59.9654 | 19.13 | 41.1858 | 10.5716 | 59.9456 | 19.13 | 41.1514 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.1587 | 6.4505 | 60.0022 | 6.9
41.1811 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.2003 | 11.8853 | 59.9654 | 19.13 | 41.1941 | 10.5716 | 59.9456 | 19.13 | 41.1597 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.167 | 6.4505 | 60.0022 | 6.9
41.1894 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.2086 | 11.8882 | 59.9654 | 19.13 | 41.2025 | 10.5716 | 59.9456 | 19.13 | 41.168 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.1754 | 6.4519 | 60.0022 | 6.9
41.1977 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.2169 | 11.8882 | 59.9654 | 19.13 | 41.2108 | 10.572 | 59.9456 | 19.13 | 41.1764 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.1837 | 6.4519 | 60.0022 | 6.9
41.2061 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.2253 | 11.8863 | 59.9654 | 19.13 | 41.2191 | 10.572 | 59.9456 | 19.13 | 41.1847 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.192 | 6.4512 | 60.0022 | 6.9
41.2144 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.2336 | 11.8863 | 59.9654 | 19.13 | 41.2275 | 10.5731 | 59.9456 | 19.13 | 41.1931 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.2003 | 6.4512 | 60.0022 | 6.9
41.2227 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.2419 | 11.8863 | 59.9654 | 19.13 | 41.2358 | 10.5731 | 59.9456 | 19.13 | 41.2014 | 14.0243 | 60.0338 | 19.13 | 41.2087 | 6.4531 | 60.0022 | 6.9
41.231 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.2503 | 11.8863 | 59.9654 | 19.13 | 41.2441 | 10.574 | 59.9456 | 19.13 | 41.2097 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.217 | 6.4531 | 60.0022 | 6.9
41.2393 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.2586 | 11.8825 | 59.9654 | 19.13 | 41.2525 | 10.574 | 59.9456 | 19.13 | 41.218 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.2253 | 6.4531 | 60.0022 | 6.9
41.2477 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.267 | 11.8825 | 59.9654 | 19.13 | 41.2609 | 10.574 | 59.9456 | 19.13 | 41.2264 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.2336 | 6.4531 | 60.0022 | 6.9
41.256 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.2753 | 11.8825 | 59.9654 | 19.13 | 41.2692 | 10.574 | 59.9456 | 19.13 | 41.2347 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.2421 | 6.4545 | 60.0022 | 6.9
41.2643 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.2836 | 11.8825 | 59.9654 | 19.13 | 41.2775 | 10.574 | 59.9456 | 19.13 | 41.243 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.2504 | 6.4545 | 60.0022 | 6.9
41.2727 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.292 | 11.8806 | 59.9654 | 19.13 | 41.2859 | 10.574 | 59.9456 | 19.13 | 41.2513 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.2587 | 6.4559 | 60.0022 | 6.9
41.281 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.3003 | 11.8806 | 59.9654 | 19.13 | 41.2942 | 10.574 | 59.9456 | 19.13 | 41.2596 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.2671 | 6.4559 | 60.0022 | 6.9
41.2893 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.3087 | 11.8806 | 59.9654 | 19.13 | 41.3026 | 10.574 | 59.9456 | 19.13 | 41.268 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.2754 | 6.4562 | 60.0022 | 6.9
41.2977 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.317 | 11.8806 | 59.9654 | 19.13 | 41.3109 | 10.574 | 59.9468 | 19.13 | 41.2763 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.2837 | 6.4562 | 60.0022 | 6.9
41.306 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.3253 | 11.8791 | 59.9654 | 19.13 | 41.3192 | 10.574 | 59.9468 | 19.13 | 41.2847 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.292 | 6.4562 | 60.0022 | 6.9
41.3143 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.3337 | 11.8791 | 59.9654 | 19.13 | 41.3276 | 10.574 | 59.9468 | 19.13 | 41.293 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.3004 | 6.4562 | 60.0022 | 6.9
41.3227 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.342 | 11.8768 | 59.9634 | 19.13 | 41.3359 | 10.574 | 59.9468 | 19.13 | 41.3013 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.3087 | 6.4562 | 60.0022 | 6.9
41.331 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.3503 | 11.8768 | 59.9634 | 19.13 | 41.3442 | 10.5745 | 59.9468 | 19.13 | 41.3096 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.317 | 6.4562 | 60.0022 | 6.9
41.3393 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.3587 | 11.8749 | 59.9634 | 19.13 | 41.3526 | 10.5745 | 59.9468 | 19.13 | 41.318 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.3253 | 6.4556 | 60.0022 | 6.9
41.3476 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.367 | 11.8749 | 59.9634 | 19.13 | 41.361 | 10.5745 | 59.9468 | 19.13 | 41.3263 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.3337 | 6.4556 | 60.0022 | 6.9
41.356 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.3754 | 11.8749 | 59.9634 | 19.13 | 41.3693 | 10.5745 | 59.9468 | 19.13 | 41.3347 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.342 | 6.4561 | 60.0022 | 6.9
41.3643 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.3837 | 11.8749 | 59.9634 | 19.13 | 41.3776 | 10.5729 | 59.9468 | 19.13 | 41.343 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.3503 | 6.4561 | 60.0022 | 6.9
41.3726 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.392 | 11.8749 | 59.9634 | 19.13 | 41.386 | 10.5729 | 59.9468 | 19.13 | 41.3513 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.3586 | 6.2319 | 59.9998 | 6.9
41.381 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.4004 | 11.8749 | 59.9634 | 19.13 | 41.3943 | 10.6264 | 59.9468 | 19.13 | 41.3596 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.3671 | 6.2319 | 59.9998 | 6.9
41.3893 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.4087 | 11.8749 | 59.9634 | 19.13 | 41.4026 | 10.6264 | 59.9468 | 19.13 | 41.3679 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.3754 | 6.2317 | 59.9998 | 6.9
41.3976 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.4171 | 11.8749 | 59.9634 | 19.13 | 41.411 | 10.6264 | 59.9468 | 19.13 | 41.3763 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.3837 | 6.2317 | 59.9998 | 6.9
41.4059 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.4254 | 11.8749 | 59.9634 | 19.13 | 41.4193 | 10.6264 | 59.9468 | 19.13 | 41.3846 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.392 | 6.3327 | 59.9998 | 6.9
41.4143 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.4337 | 11.8749 | 59.9634 | 19.13 | 41.4277 | 10.6264 | 59.9468 | 19.13 | 41.3929 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.4004 | 6.3327 | 59.9998 | 6.9
41.4226 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.4421 | 11.8734 | 59.9634 | 19.13 | 41.436 | 10.6264 | 59.9468 | 19.13 | 41.4012 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.4087 | 6.3351 | 59.9998 | 6.9
41.4309 | 7.8522 | 60.0335 | 19.13 | 41.4504 | 11.8734 | 59.9634 | 19.13 | 41.4443 | 10.6264 | 59.9468 | 19.13 | 41.4096 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.417 | 6.3351 | 59.9998 | 6.9
41.4392 | 8.0359 | 60.0335 | 19.13 | 41.4587 | 11.8716 | 59.9634 | 19.13 | 41.4527 | 10.6264 | 59.9468 | 19.13 | 41.4179 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.4254 | 6.3351 | 59.9997 | 6.9
41.4476 | 8.0359 | 60.0335 | 19.13 | 41.4671 | 11.8716 | 59.9634 | 19.13 | 41.461 | 10.6264 | 59.9468 | 19.13 | 41.4263 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.4337 | 6.3351 | 59.9997 | 6.9
41.4559 | 8.0359 | 60.0335 | 19.13 | 41.4754 | 11.8719 | 59.9634 | 19.13 | 41.4694 | 10.6264 | 59.9468 | 19.13 | 41.4346 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.442 | 6.3351 | 59.9997 | 6.9
41.4642 | 8.0359 | 60.0335 | 19.13 | 41.4838 | 11.8719 | 59.9634 | 19.13 | 41.4777 | 10.6269 | 59.9468 | 19.13 | 41.4429 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.4503 | 6.3351 | 59.9997 | 6.9
41.4726 | 8.0359 | 60.0335 | 19.13 | 41.4921 | 11.8719 | 59.9634 | 19.13 | 41.486 | 10.6269 | 59.9468 | 19.13 | 41.4512 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.4587 | 6.3344 | 59.9997 | 6.9
41.4809 | 8.0359 | 60.0335 | 19.13 | 41.5004 | 11.8719 | 59.9634 | 19.13 | 41.4944 | 10.6243 | 59.9468 | 19.13 | 41.4595 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.467 | 6.3344 | 59.9997 | 6.9
41.4892 | 8.0359 | 60.0335 | 19.13 | 41.5088 | 11.8719 | 59.9634 | 19.13 | 41.5027 | 10.6243 | 59.9468 | 19.13 | 41.4679 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.4753 | 6.3335 | 59.9997 | 6.9
41.4976 | 8.0359 | 60.0335 | 19.13 | 41.5171 | 11.8719 | 59.9634 | 19.13 | 41.511 | 10.6243 | 59.9479 | 19.13 | 41.4762 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.4836 | 6.3335 | 59.9997 | 6.9
41.5059 | 8.0359 | 60.0335 | 19.13 | 41.5255 | 11.8704 | 59.9634 | 19.13 | 41.5194 | 10.6243 | 59.9479 | 19.13 | 41.4846 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.4921 | 6.3351 | 59.9997 | 6.9
41.5142 | 8.0359 | 60.0335 | 19.13 | 41.5338 | 11.8704 | 59.9634 | 19.13 | 41.5278 | 10.6256 | 59.9479 | 19.13 | 41.4929 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.5004 | 6.3351 | 59.9997 | 6.9
41.5226 | 8.0359 | 60.0335 | 19.13 | 41.5421 | 11.8704 | 59.9618 | 19.13 | 41.5361 | 10.6256 | 59.9479 | 19.13 | 41.5012 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.5087 | 6.3351 | 59.9997 | 6.9
41.5309 | 8.0359 | 60.0335 | 19.13 | 41.5505 | 11.8704 | 59.9618 | 19.13 | 41.5444 | 10.6256 | 59.9479 | 19.13 | 41.5095 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.517 | 6.3351 | 59.9997 | 6.9
41.5392 | 8.0344 | 60.0335 | 19.13 | 41.5588 | 11.8724 | 59.9618 | 19.13 | 41.5528 | 10.6256 | 59.9479 | 19.13 | 41.5179 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.5254 | 6.3351 | 59.9997 | 6.9
41.5475 | 8.0344 | 60.0335 | 19.13 | 41.5671 | 11.8724 | 59.9618 | 19.13 | 41.5611 | 10.6256 | 59.9479 | 19.13 | 41.5262 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.5337 | 6.3351 | 59.9997 | 6.9
41.5558 | 8.0344 | 60.0335 | 19.13 | 41.5755 | 11.941 | 59.9618 | 19.13 | 41.5695 | 10.6256 | 59.9479 | 19.13 | 41.5345 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.542 | 6.3351 | 59.9997 | 6.9
41.5642 | 8.0344 | 60.0335 | 19.13 | 41.5838 | 11.941 | 59.9618 | 19.13 | 41.5778 | 10.6256 | 59.9479 | 19.13 | 41.5428 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.5504 | 6.3351 | 59.9997 | 6.9
41.5725 | 8.0326 | 60.0335 | 19.13 | 41.5922 | 11.9387 | 59.9618 | 19.13 | 41.5861 | 10.6256 | 59.9479 | 19.13 | 41.5511 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.5587 | 6.3351 | 59.9985 | 6.9
41.5808 | 8.0326 | 60.0335 | 19.13 | 41.6005 | 11.9387 | 59.9618 | 19.13 | 41.5945 | 10.623 | 59.9479 | 19.13 | 41.5595 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.567 | 6.3351 | 59.9985 | 6.9
41.5892 | 8.0326 | 60.0335 | 19.13 | 41.6088 | 12.069 | 59.9618 | 19.13 | 41.6028 | 10.623 | 59.9479 | 19.13 | 41.5678 | 14.0243 | 60.0335 | 19.13 | 41.5753 | 6.3363 | 59.9985 | 6.9
41.5975 | 8.0326 | 60.0335 | 19.13 | 41.6172 | 12.069 | 59.9618 | 19.13 | 41.6111 | 10.623 | 59.9479 | 19.13 | 41.5762 | 14.1552 | 60.0335 | 19.13 | 41.5837 | 6.3363 | 59.9985 | 6.9
41.6058 | 8.0323 | 60.0335 | 19.13 | 41.6255 | 12.0673 | 59.9618 | 19.13 | 41.6195 | 10.623 | 59.9479 | 19.13 | 41.5845 | 14.1552 | 60.0335 | 19.13 | 41.592 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.6142 | 8.0323 | 60.0335 | 19.13 | 41.6339 | 12.0673 | 59.9618 | 19.13 | 41.6279 | 10.623 | 59.9479 | 19.13 | 41.5928 | 14.1552 | 60.0335 | 19.13 | 41.6003 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.6225 | 8.0323 | 60.0335 | 19.13 | 41.6422 | 12.0706 | 59.9618 | 19.13 | 41.6362 | 10.623 | 59.9479 | 19.13 | 41.6011 | 14.1552 | 60.0335 | 19.13 | 41.6086 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.6308 | 8.0323 | 60.0335 | 19.13 | 41.6505 | 12.0706 | 59.9618 | 19.13 | 41.6445 | 10.6239 | 59.9479 | 19.13 | 41.6095 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.6171 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.6391 | 8.0323 | 60.0327 | 19.13 | 41.6589 | 12.0706 | 59.9618 | 19.13 | 41.6528 | 10.6239 | 59.9479 | 19.13 | 41.6178 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.6254 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.6475 | 8.0323 | 60.0327 | 19.13 | 41.6672 | 12.0706 | 59.9618 | 19.13 | 41.6612 | 10.6239 | 59.9479 | 19.13 | 41.6262 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.6337 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.6558 | 8.0323 | 60.0327 | 19.13 | 41.6755 | 12.0706 | 59.9618 | 19.13 | 41.6696 | 10.6239 | 59.9479 | 19.13 | 41.6345 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.6421 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.6641 | 8.0323 | 60.0327 | 19.13 | 41.6839 | 12.0706 | 59.9618 | 19.13 | 41.6779 | 10.6204 | 59.9479 | 19.13 | 41.6428 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.6504 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.6725 | 8.0323 | 60.0327 | 19.13 | 41.6922 | 12.0654 | 59.9618 | 19.13 | 41.6862 | 10.6204 | 59.9479 | 19.13 | 41.6511 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.6587 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.6808 | 8.0323 | 60.0327 | 19.13 | 41.7006 | 12.0654 | 59.9618 | 19.13 | 41.6946 | 10.6204 | 59.9479 | 19.13 | 41.6594 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.667 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.6891 | 8.0323 | 60.0327 | 19.13 | 41.7089 | 12.0654 | 59.9618 | 19.13 | 41.7029 | 10.6204 | 59.9479 | 19.13 | 41.6678 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.6754 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.6974 | 8.0323 | 60.0327 | 19.13 | 41.7172 | 12.0654 | 59.9618 | 19.13 | 41.7112 | 10.6204 | 59.9491 | 19.13 | 41.6761 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.6837 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.7058 | 8.0323 | 60.0327 | 19.13 | 41.7256 | 12.0654 | 59.9618 | 19.13 | 41.7196 | 10.6204 | 59.9491 | 19.13 | 41.6844 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.692 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.7141 | 8.0323 | 60.0327 | 19.13 | 41.7339 | 12.0654 | 59.9618 | 19.13 | 41.7279 | 10.6204 | 59.9491 | 19.13 | 41.6927 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.7003 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.7224 | 8.0323 | 60.0327 | 19.13 | 41.7422 | 12.0654 | 59.9598 | 19.13 | 41.7363 | 10.6204 | 59.9491 | 19.13 | 41.7011 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.7087 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.7307 | 8.0323 | 60.0327 | 19.13 | 41.7506 | 12.0654 | 59.9598 | 19.13 | 41.7446 | 10.6204 | 59.9491 | 19.13 | 41.7094 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.717 | 6.3379 | 59.9985 | 6.9
41.7391 | 8.0333 | 60.0327 | 19.13 | 41.7589 | 12.0659 | 59.9598 | 19.13 | 41.7529 | 10.6204 | 59.9491 | 19.13 | 41.7178 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.7253 | 6.3393 | 59.9985 | 6.9
41.7474 | 8.0333 | 60.0327 | 19.13 | 41.7673 | 12.0659 | 59.9598 | 19.13 | 41.7613 | 10.6218 | 59.9491 | 19.13 | 41.7261 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.7336 | 6.3393 | 59.9985 | 6.9
41.7557 | 8.0333 | 60.0327 | 19.13 | 41.7756 | 12.0659 | 59.9598 | 19.13 | 41.7697 | 10.6218 | 59.9491 | 19.13 | 41.7344 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.7421 | 6.339 | 59.9985 | 6.9
41.7641 | 8.0333 | 60.0327 | 19.13 | 41.7839 | 12.0659 | 59.9598 | 19.13 | 41.778 | 10.6218 | 59.9491 | 19.13 | 41.7427 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.7504 | 6.339 | 59.9985 | 6.9
41.7724 | 8.0333 | 60.0327 | 19.13 | 41.7923 | 12.0659 | 59.9598 | 19.13 | 41.7863 | 10.6218 | 59.9491 | 19.13 | 41.751 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.7587 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.7807 | 8.0333 | 60.0327 | 19.13 | 41.8007 | 12.0659 | 59.9598 | 19.13 | 41.7947 | 10.6231 | 59.9491 | 19.13 | 41.7594 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.7671 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.7891 | 8.0347 | 60.0327 | 19.13 | 41.809 | 12.0666 | 59.9598 | 19.13 | 41.803 | 10.6231 | 59.9491 | 19.13 | 41.7677 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.7754 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.7974 | 8.0347 | 60.0327 | 19.13 | 41.8173 | 12.0666 | 59.9598 | 19.13 | 41.8113 | 10.6231 | 59.9491 | 19.13 | 41.7761 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.7837 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.8057 | 8.0363 | 60.0327 | 19.13 | 41.8256 | 12.0651 | 59.9598 | 19.13 | 41.8196 | 10.6231 | 59.9491 | 19.13 | 41.7844 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.792 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.8141 | 8.0363 | 60.0327 | 19.13 | 41.834 | 12.0651 | 59.9598 | 19.13 | 41.828 | 10.6231 | 59.9491 | 19.13 | 41.7927 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.8004 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.8224 | 8.0363 | 60.0327 | 19.13 | 41.8423 | 12.0634 | 59.9598 | 19.13 | 41.8364 | 10.6231 | 59.9491 | 19.13 | 41.801 | 14.308 | 60.0335 | 19.13 | 41.8087 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.8307 | 8.0363 | 60.0327 | 19.13 | 41.8506 | 12.0634 | 59.9598 | 19.13 | 41.8447 | 10.6231 | 59.9491 | 19.13 | 41.8094 | 14.308 | 60.0338 | 19.13 | 41.817 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.839 | 8.0363 | 60.0322 | 19.13 | 41.859 | 12.0634 | 59.9598 | 19.13 | 41.853 | 10.6231 | 59.9491 | 19.13 | 41.8177 | 14.308 | 60.0338 | 19.13 | 41.8253 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.8474 | 8.0363 | 60.0322 | 19.13 | 41.8674 | 12.0634 | 59.9598 | 19.13 | 41.8614 | 10.6231 | 59.9491 | 19.13 | 41.826 | 14.308 | 60.0338 | 19.13 | 41.8337 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.8557 | 8.0363 | 60.0322 | 19.13 | 41.8757 | 12.0634 | 59.9598 | 19.13 | 41.8697 | 10.6231 | 59.9491 | 19.13 | 41.8344 | 14.308 | 60.0338 | 19.13 | 41.842 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.864 | 8.0363 | 60.0322 | 19.13 | 41.884 | 12.0634 | 59.9598 | 19.13 | 41.8781 | 10.6231 | 59.9491 | 19.13 | 41.8427 | 14.308 | 60.0338 | 19.13 | 41.8503 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.8723 | 8.0363 | 60.0322 | 19.13 | 41.8923 | 12.1167 | 59.9598 | 19.13 | 41.8864 | 10.6231 | 59.9491 | 19.13 | 41.851 | 14.308 | 60.0338 | 19.13 | 41.8586 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.8807 | 8.0363 | 60.0322 | 19.13 | 41.9007 | 12.1167 | 59.9598 | 19.13 | 41.8947 | 10.6244 | 59.9491 | 19.13 | 41.8593 | 14.308 | 60.0338 | 19.13 | 41.8671 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.889 | 8.0323 | 60.0322 | 19.13 | 41.9091 | 12.115 | 59.9598 | 19.13 | 41.9031 | 10.6244 | 59.9491 | 19.13 | 41.8677 | 14.308 | 60.0338 | 19.13 | 41.8754 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.8973 | 8.0323 | 60.0322 | 19.13 | 41.9174 | 12.115 | 59.9598 | 19.13 | 41.9114 | 10.6244 | 59.9503 | 19.13 | 41.876 | 14.3106 | 60.0338 | 19.13 | 41.8837 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.9057 | 8.0332 | 60.0322 | 19.13 | 41.9257 | 12.115 | 59.9598 | 19.13 | 41.9197 | 10.6244 | 59.9503 | 19.13 | 41.8843 | 14.3106 | 60.0338 | 19.13 | 41.8921 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.914 | 8.0332 | 60.0322 | 19.13 | 41.9341 | 12.115 | 59.9598 | 19.13 | 41.9281 | 10.6257 | 59.9503 | 19.13 | 41.8926 | 14.3106 | 60.0338 | 19.13 | 41.9004 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.9223 | 8.0332 | 60.0322 | 19.13 | 41.9424 | 12.1128 | 59.9575 | 19.13 | 41.9365 | 10.6257 | 59.9503 | 19.13 | 41.901 | 14.3106 | 60.0338 | 19.13 | 41.9087 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.9307 | 8.0332 | 60.0322 | 19.13 | 41.9507 | 12.1128 | 59.9575 | 19.13 | 41.9448 | 10.7527 | 59.9503 | 19.13 | 41.9093 | 14.3106 | 60.0338 | 19.13 | 41.917 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.939 | 8.0332 | 60.0322 | 19.13 | 41.959 | 12.1175 | 59.9575 | 19.13 | 41.9531 | 10.7527 | 59.9503 | 19.13 | 41.9177 | 14.3106 | 60.0338 | 19.13 | 41.9254 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.9473 | 8.0332 | 60.0322 | 19.13 | 41.9674 | 12.1175 | 59.9575 | 19.13 | 41.9614 | 10.7527 | 59.9503 | 19.13 | 41.926 | 14.3106 | 60.0338 | 19.13 | 41.9337 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.9556 | 8.0332 | 60.0322 | 19.13 | 41.9758 | 12.1175 | 59.9575 | 19.13 | 41.9698 | 10.7527 | 59.9503 | 19.13 | 41.9343 | 14.3106 | 60.0338 | 19.13 | 41.942 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.964 | 8.0332 | 60.0322 | 19.13 | 41.9841 | 12.1175 | 59.9575 | 19.13 | 41.9781 | 10.7527 | 59.9503 | 19.13 | 41.9426 | 14.3106 | 60.0338 | 19.13 | 41.9503 | 6.3396 | 59.9973 | 6.9
41.9723 | 8.0332 | 60.0322 | 19.13 | 41.9924 | 12.1175 | 59.9575 | 19.13 | 41.9865 | 10.7527 | 59.9503 | 19.13 | 41.9509 | 14.3106 | 60.0338 | 19.13 | 41.9587 | 6.3396 | 59.9965 | 6.9
41.9806 | 8.0332 | 60.0322 | 19.13 | 42.0008 | 12.1175 | 59.9575 | 19.13 | 41.9948 | 10.7527 | 59.9503 | 19.13 | 41.9593 | 14.3106 | 60.0338 | 19.13 | 41.967 | 6.3396 | 59.9965 | 6.9
41.989 | 8.0332 | 60.0322 | 19.13 | 42.0091 | 12.1159 | 59.9575 | 19.13 | 42.0032 | 10.7527 | 59.9503 | 19.13 | 41.9676 | 14.3106 | 60.0338 | 19.13 | 41.9753 | 6.339 | 59.9965 | 6.9
41.9973 | 8.0332 | 60.0322 | 19.13 | 42.0175 | 12.1159 | 59.9575 | 19.13 | 42.0115 | 10.7502 | 59.9503 | 19.13 | 41.976 | 14.3106 | 60.0338 | 19.13 | 41.9838 | 6.339 | 59.9965 | 6.9
42.0056 | 8.0339 | 60.0322 | 19.13 | 42.0258 | 12.1154 | 59.9575 | 19.13 | 42.0198 | 10.7502 | 59.9503 | 19.13 | 41.9843 | 14.3106 | 60.0338 | 19.13 | 41.9921 | 6.339 | 59.9965 | 6.9
42.0139 | 8.0339 | 60.0322 | 19.13 | 42.0341 | 12.1154 | 59.9575 | 19.13 | 42.0282 | 10.751 | 59.9503 | 19.13 | 41.9926 | 14.3128 | 60.0338 | 19.13 | 42.0004 | 6.339 | 59.9965 | 6.9
42.0223 | 8.0324 | 60.0322 | 19.13 | 42.0425 | 12.1154 | 59.9575 | 19.13 | 42.0365 | 10.751 | 59.9503 | 19.13 | 42.0009 | 14.3128 | 60.0338 | 19.13 | 42.0087 | 6.339 | 59.9965 | 6.9
42.0306 | 8.0324 | 60.0322 | 19.13 | 42.0508 | 12.1154 | 59.9575 | 19.13 | 42.0449 | 10.8573 | 59.9503 | 19.13 | 42.0093 | 14.3128 | 60.0335 | 19.13 | 42.0171 | 6.339 | 59.9965 | 6.9
42.0389 | 8.0338 | 60.031 | 19.13 | 42.0591 | 12.1154 | 59.9575 | 19.13 | 42.0532 | 10.8573 | 59.9503 | 19.13 | 42.0176 | 14.3128 | 60.0335 | 19.13 | 42.0254 | 6.339 | 59.9965 | 6.9
42.0472 | 8.0338 | 60.031 | 19.13 | 42.0675 | 12.1154 | 59.9575 | 19.13 | 42.0615 | 10.8573 | 59.9503 | 19.13 | 42.0259 | 14.3128 | 60.0335 | 19.13 | 42.0337 | 6.339 | 59.9965 | 6.9
42.0556 | 8.0338 | 60.031 | 19.13 | 42.0758 | 12.1137 | 59.9575 | 19.13 | 42.0699 | 10.8573 | 59.9503 | 19.13 | 42.0342 | 14.3128 | 60.0335 | 19.13 | 42.042 | 6.3406 | 59.9965 | 6.9
42.0639 | 8.0338 | 60.031 | 19.13 | 42.0842 | 12.1137 | 59.9575 | 19.13 | 42.0782 | 10.8589 | 59.9503 | 19.13 | 42.0425 | 14.4207 | 60.0335 | 19.13 | 42.0504 | 6.3406 | 59.9965 | 6.9
42.0722 | 8.0338 | 60.031 | 19.13 | 42.0925 | 12.1126 | 59.9575 | 19.13 | 42.0865 | 10.8589 | 59.9503 | 19.13 | 42.0509 | 14.4207 | 60.0335 | 19.13 | 42.0587 | 6.3406 | 59.9965 | 6.9
42.0806 | 8.0338 | 60.031 | 19.13 | 42.1008 | 12.1126 | 59.9575 | 19.13 | 42.0949 | 10.8589 | 59.9503 | 19.13 | 42.0592 | 14.4207 | 60.0335 | 19.13 | 42.067 | 6.3406 | 59.9965 | 6.9
42.0889 | 8.0338 | 60.031 | 19.13 | 42.1092 | 12.1133 | 59.9575 | 19.13 | 42.1033 | 10.8589 | 59.9503 | 19.13 | 42.0676 | 14.4207 | 60.0335 | 19.13 | 42.0754 | 6.3406 | 59.9965 | 6.9
42.0972 | 8.0338 | 60.031 | 19.13 | 42.1175 | 12.1133 | 59.9575 | 19.13 | 42.1116 | 10.8589 | 59.9518 | 19.13 | 42.0759 | 14.4207 | 60.0335 | 19.13 | 42.0837 | 6.3406 | 59.9965 | 6.9
42.1056 | 8.0338 | 60.031 | 19.13 | 42.1259 | 12.1133 | 59.9575 | 19.13 | 42.1199 | 10.8589 | 59.9518 | 19.13 | 42.0842 | 14.4207 | 60.0335 | 19.13 | 42.092 | 6.3409 | 59.9965 | 6.9
42.1139 | 8.0338 | 60.031 | 19.13 | 42.1342 | 12.1133 | 59.9575 | 19.13 | 42.1282 | 10.8589 | 59.9518 | 19.13 | 42.0925 | 14.4207 | 60.0335 | 19.13 | 42.1003 | 6.3409 | 59.9965 | 6.9
42.1222 | 8.032 | 60.031 | 19.13 | 42.1425 | 12.1133 | 59.9548 | 19.13 | 42.1366 | 10.8589 | 59.9518 | 19.13 | 42.1009 | 14.4207 | 60.0335 | 19.13 | 42.1088 | 6.3409 | 59.9965 | 6.9
42.1306 | 8.032 | 60.031 | 19.13 | 42.1509 | 12.1133 | 59.9548 | 19.13 | 42.145 | 10.8589 | 59.9518 | 19.13 | 42.1092 | 14.4207 | 60.0335 | 19.13 | 42.1171 | 6.3409 | 59.9965 | 6.9
42.1389 | 8.0327 | 60.031 | 19.13 | 42.1592 | 12.1133 | 59.9548 | 19.13 | 42.1533 | 10.8589 | 59.9518 | 19.13 | 42.1176 | 14.4207 | 60.0335 | 19.13 | 42.1254 | 6.3409 | 59.9965 | 6.9
42.1472 | 8.0327 | 60.031 | 19.13 | 42.1675 | 12.1133 | 59.9548 | 19.13 | 42.1616 | 10.8589 | 59.9518 | 19.13 | 42.1259 | 14.4207 | 60.0335 | 19.13 | 42.1337 | 6.3409 | 59.9965 | 6.9
42.1555 | 8.0327 | 60.031 | 19.13 | 42.1759 | 12.1116 | 59.9548 | 19.13 | 42.17 | 10.8589 | 59.9518 | 19.13 | 42.1342 | 14.4207 | 60.0335 | 19.13 | 42.1421 | 6.3409 | 59.9965 | 6.9
42.1638 | 8.0327 | 60.031 | 19.13 | 42.1842 | 12.1116 | 59.9548 | 19.13 | 42.1783 | 10.8589 | 59.9518 | 19.13 | 42.1425 | 14.4207 | 60.0335 | 19.13 | 42.1504 | 6.3409 | 59.9965 | 6.9
42.1722 | 8.0327 | 60.031 | 19.13 | 42.1926 | 12.1116 | 59.9548 | 19.13 | 42.1866 | 10.8589 | 59.9518 | 19.13 | 42.1508 | 14.4207 | 60.0335 | 19.13 | 42.1587 | 6.3409 | 59.9958 | 6.9
42.1805 | 8.0327 | 60.031 | 19.13 | 42.2009 | 12.1116 | 59.9548 | 19.13 | 42.195 | 10.8589 | 59.9518 | 19.13 | 42.1592 | 14.4206 | 60.0335 | 19.13 | 42.167 | 6.3409 | 59.9958 | 6.9
42.1888 | 8.0334 | 60.031 | 19.13 | 42.2092 | 12.1116 | 59.9548 | 19.13 | 42.2033 | 10.8589 | 59.9518 | 19.13 | 42.1675 | 14.4206 | 60.0335 | 19.13 | 42.1754 | 6.3409 | 59.9958 | 6.9
42.1972 | 8.0334 | 60.031 | 19.13 | 42.2176 | 12.1116 | 59.9548 | 19.13 | 42.2117 | 10.8598 | 59.9518 | 19.13 | 42.1758 | 14.4191 | 60.0335 | 19.13 | 42.1837 | 6.3409 | 59.9958 | 6.9
42.2055 | 8.0329 | 60.031 | 19.13 | 42.226 | 12.1104 | 59.9548 | 19.13 | 42.22 | 10.8598 | 59.9518 | 19.13 | 42.1841 | 14.4191 | 60.0335 | 19.13 | 42.192 | 6.3409 | 59.9958 | 6.9
42.2138 | 8.0329 | 60.031 | 19.13 | 42.2343 | 12.1104 | 59.9548 | 19.13 | 42.2283 | 10.8598 | 59.9518 | 19.13 | 42.1925 | 14.4191 | 60.0335 | 19.13 | 42.2004 | 6.3409 | 59.9958 | 6.9
42.2222 | 8.0314 | 60.031 | 19.13 | 42.2426 | 12.1104 | 59.9548 | 19.13 | 42.2367 | 10.8598 | 59.9518 | 19.13 | 42.2008 | 14.4191 | 60.0335 | 19.13 | 42.2087 | 6.3409 | 59.9958 | 6.9
42.2305 | 8.0314 | 60.031 | 19.13 | 42.251 | 12.1104 | 59.9548 | 19.13 | 42.245 | 10.8606 | 59.9518 | 19.13 | 42.2092 | 14.4232 | 60.0338 | 19.13 | 42.217 | 6.3409 | 59.9958 | 6.9
42.2388 | 8.0314 | 60.0291 | 19.13 | 42.2593 | 12.1104 | 59.9548 | 19.13 | 42.2534 | 10.8606 | 59.9518 | 19.13 | 42.2175 | 14.4232 | 60.0338 | 19.13 | 42.2253 | 6.3409 | 59.9958 | 6.9
42.2472 | 8.0314 | 60.0291 | 19.13 | 42.2676 | 12.1104 | 59.9548 | 19.13 | 42.2617 | 10.8606 | 59.9518 | 19.13 | 42.2258 | 14.4232 | 60.0338 | 19.13 | 42.2338 | 6.3409 | 59.9958 | 6.9
42.2555 | 8.0314 | 60.0291 | 19.13 | 42.2759 | 12.1104 | 59.9548 | 19.13 | 42.27 | 10.8606 | 59.9518 | 19.13 | 42.2341 | 14.4232 | 60.0338 | 19.13 | 42.2421 | 6.3409 | 59.9958 | 6.9
42.2638 | 8.0314 | 60.0291 | 19.13 | 42.2843 | 12.1104 | 59.9548 | 19.13 | 42.2784 | 10.9558 | 59.9518 | 19.13 | 42.2424 | 14.4232 | 60.0338 | 19.13 | 42.2504 | 6.3409 | 59.9958 | 6.9
42.2721 | 8.0314 | 60.0291 | 19.13 | 42.2927 | 12.1082 | 59.9548 | 19.13 | 42.2867 | 10.9558 | 59.9518 | 19.13 | 42.2508 | 14.4232 | 60.0338 | 19.13 | 42.2587 | 6.3402 | 59.9958 | 6.9
42.2805 | 8.0314 | 60.0291 | 19.13 | 42.301 | 12.1082 | 59.9548 | 19.13 | 42.295 | 10.9558 | 59.9518 | 19.13 | 42.2591 | 14.4232 | 60.0338 | 19.13 | 42.2671 | 6.3402 | 59.9958 | 6.9
42.2888 | 8.0314 | 60.0291 | 19.13 | 42.3093 | 12.1082 | 59.9548 | 19.13 | 42.3034 | 10.9558 | 59.9518 | 19.13 | 42.2675 | 14.4232 | 60.0338 | 19.13 | 42.2754 | 6.3402 | 59.9958 | 6.9
42.2971 | 8.0314 | 60.0291 | 19.13 | 42.3177 | 12.1082 | 59.9548 | 19.13 | 42.3118 | 10.9558 | 59.9522 | 19.13 | 42.2758 | 14.4232 | 60.0338 | 19.13 | 42.2837 | 6.3402 | 59.9958 | 6.9
42.3055 | 8.0314 | 60.0291 | 19.13 | 42.326 | 12.1104 | 59.9548 | 19.13 | 42.3201 | 10.9558 | 59.9522 | 19.13 | 42.2841 | 14.4232 | 60.0338 | 19.13 | 42.2921 | 6.3402 | 59.9958 | 6.9
42.3138 | 8.0314 | 60.0291 | 19.13 | 42.3344 | 12.1104 | 59.9548 | 19.13 | 42.3284 | 10.9558 | 59.9522 | 19.13 | 42.2924 | 14.4232 | 60.0338 | 19.13 | 42.3004 | 6.3402 | 59.9958 | 6.9
42.3221 | 8.0321 | 60.0291 | 19.13 | 42.3427 | 12.0559 | 59.9536 | 19.13 | 42.3368 | 10.9558 | 59.9522 | 19.13 | 42.3008 | 14.4232 | 60.0338 | 19.13 | 42.3087 | 6.3382 | 59.9958 | 6.9
42.3304 | 8.0321 | 60.0291 | 19.13 | 42.351 | 12.0559 | 59.9536 | 19.13 | 42.3451 | 10.9558 | 59.9522 | 19.13 | 42.3091 | 14.4273 | 60.0338 | 19.13 | 42.317 | 6.3382 | 59.9958 | 6.9
42.3388 | 8.0331 | 60.0291 | 19.13 | 42.3594 | 12.0559 | 59.9536 | 19.13 | 42.3535 | 10.9558 | 59.9522 | 19.13 | 42.3174 | 14.4273 | 60.0338 | 19.13 | 42.3254 | 6.3382 | 59.9958 | 6.9
42.3471 | 8.0331 | 60.0291 | 19.13 | 42.3677 | 12.0559 | 59.9536 | 19.13 | 42.3618 | 10.9558 | 59.9522 | 19.13 | 42.3257 | 14.4273 | 60.0338 | 19.13 | 42.3337 | 6.3382 | 59.9958 | 6.9
42.3554 | 8.0345 | 60.0291 | 19.13 | 42.376 | 12.0559 | 59.9536 | 19.13 | 42.3701 | 10.9558 | 59.9522 | 19.13 | 42.334 | 14.4273 | 60.0338 | 19.13 | 42.342 | 6.3382 | 59.9958 | 6.9
42.3638 | 8.0345 | 60.0291 | 19.13 | 42.3844 | 12.0559 | 59.9536 | 19.13 | 42.3785 | 10.9558 | 59.9522 | 19.13 | 42.3424 | 14.4322 | 60.0338 | 19.13 | 42.3503 | 6.3382 | 59.9958 | 6.9
42.3721 | 8.0345 | 60.0291 | 19.13 | 42.3927 | 12.0568 | 59.9536 | 19.13 | 42.3868 | 10.9558 | 59.9522 | 19.13 | 42.3507 | 14.4322 | 60.0338 | 19.13 | 42.3588 | 6.3382 | 59.9954 | 6.9
42.3804 | 8.0345 | 60.0291 | 19.13 | 42.4011 | 12.0568 | 59.9536 | 19.13 | 42.3951 | 10.9563 | 59.9522 | 19.13 | 42.3591 | 14.4315 | 60.0338 | 19.13 | 42.3671 | 6.3382 | 59.9954 | 6.9
42.3888 | 8.0345 | 60.0291 | 19.13 | 42.4094 | 11.8812 | 59.9536 | 19.13 | 42.4035 | 10.9563 | 59.9522 | 19.13 | 42.3674 | 14.4315 | 60.0338 | 19.13 | 42.3754 | 6.3382 | 59.9954 | 6.9
42.3971 | 8.0345 | 60.0291 | 19.13 | 42.4177 | 11.8812 | 59.9536 | 19.13 | 42.4118 | 10.9563 | 59.9522 | 19.13 | 42.3757 | 14.4315 | 60.0338 | 19.13 | 42.3838 | 6.3382 | 59.9954 | 6.9
42.4054 | 8.0345 | 60.0291 | 19.13 | 42.4261 | 11.8801 | 59.9536 | 19.13 | 42.4202 | 10.9563 | 59.9522 | 19.13 | 42.384 | 14.4315 | 60.0338 | 19.13 | 42.3921 | 6.3382 | 59.9954 | 6.9
42.4137 | 8.0345 | 60.0291 | 19.13 | 42.4344 | 11.8801 | 59.9536 | 19.13 | 42.4285 | 10.9563 | 59.9522 | 19.13 | 42.3924 | 14.4315 | 60.0338 | 19.13 | 42.4004 | 6.3382 | 59.9954 | 6.9
42.4221 | 8.0336 | 60.0291 | 19.13 | 42.4427 | 11.8801 | 59.9536 | 19.13 | 42.4368 | 10.9563 | 59.9522 | 19.13 | 42.4007 | 14.4315 | 60.0338 | 19.13 | 42.4087 | 6.3382 | 59.9954 | 6.9
42.4304 | 8.0336 | 60.0291 | 19.13 | 42.4511 | 11.8801 | 59.9536 | 19.13 | 42.4452 | 10.9563 | 59.9522 | 19.13 | 42.4091 | 14.4314 | 60.035 | 19.13 | 42.4171 | 6.3382 | 59.9954 | 6.9
42.4387 | 8.1984 | 60.0279 | 19.13 | 42.4595 | 11.8801 | 59.9536 | 19.13 | 42.4535 | 10.9563 | 59.9522 | 19.13 | 42.4174 | 14.4314 | 60.035 | 19.13 | 42.4254 | 6.3398 | 59.9954 | 6.9
42.4471 | 8.1984 | 60.0279 | 19.13 | 42.4678 | 11.8801 | 59.9536 | 19.13 | 42.4619 | 10.9538 | 59.9522 | 19.13 | 42.4257 | 14.4299 | 60.035 | 19.13 | 42.4337 | 6.3398 | 59.9954 | 6.9
42.4554 | 8.1984 | 60.0279 | 19.13 | 42.4761 | 11.8781 | 59.9536 | 19.13 | 42.4702 | 10.9538 | 59.9522 | 19.13 | 42.434 | 14.4299 | 60.035 | 19.13 | 42.442 | 6.3398 | 59.9954 | 6.9
42.4637 | 8.1984 | 60.0279 | 19.13 | 42.4844 | 11.8781 | 59.9536 | 19.13 | 42.4785 | 10.9554 | 59.9522 | 19.13 | 42.4423 | 14.434 | 60.035 | 19.13 | 42.4504 | 6.3398 | 59.9954 | 6.9
42.472 | 8.1945 | 60.0279 | 19.13 | 42.4928 | 11.8766 | 59.9536 | 19.13 | 42.4869 | 10.9554 | 59.9522 | 19.13 | 42.4507 | 14.434 | 60.035 | 19.13 | 42.4587 | 6.3398 | 59.9954 | 6.9
42.4804 | 8.1945 | 60.0279 | 19.13 | 42.5012 | 11.8766 | 59.9536 | 19.13 | 42.4952 | 10.9554 | 59.9522 | 19.13 | 42.459 | 14.434 | 60.035 | 19.13 | 42.467 | 6.3398 | 59.9954 | 6.9
42.4887 | 8.1945 | 60.0279 | 19.13 | 42.5095 | 11.8755 | 59.9536 | 19.13 | 42.5035 | 10.9554 | 59.9522 | 19.13 | 42.4673 | 14.434 | 60.035 | 19.13 | 42.4755 | 6.3412 | 59.9954 | 6.9
42.497 | 8.1945 | 60.0279 | 19.13 | 42.5178 | 11.8755 | 59.9536 | 19.13 | 42.5119 | 10.9564 | 59.9529 | 19.13 | 42.4756 | 14.434 | 60.035 | 19.13 | 42.4838 | 6.3412 | 59.9954 | 6.9
42.5054 | 8.1952 | 60.0279 | 19.13 | 42.5262 | 11.8755 | 59.9536 | 19.13 | 42.5203 | 10.9564 | 59.9529 | 19.13 | 42.484 | 14.434 | 60.035 | 19.13 | 42.4921 | 6.3431 | 59.9954 | 6.9
42.5137 | 8.1952 | 60.0279 | 19.13 | 42.5345 | 11.8755 | 59.9536 | 19.13 | 42.5286 | 10.9564 | 59.9529 | 19.13 | 42.4923 | 14.4338 | 60.035 | 19.13 | 42.5004 | 6.3431 | 59.9954 | 6.9
42.522 | 8.1952 | 60.0279 | 19.13 | 42.5428 | 11.8755 | 59.9517 | 19.13 | 42.5369 | 10.9564 | 59.9529 | 19.13 | 42.5007 | 14.4338 | 60.035 | 19.13 | 42.5088 | 6.3426 | 59.9954 | 6.9
42.5303 | 8.1952 | 60.0279 | 19.13 | 42.5512 | 11.8755 | 59.9517 | 19.13 | 42.5453 | 10.9564 | 59.9529 | 19.13 | 42.509 | 14.4338 | 60.035 | 19.13 | 42.5171 | 6.3426 | 59.9954 | 6.9
42.5387 | 8.1952 | 60.0279 | 19.13 | 42.5595 | 11.8755 | 59.9517 | 19.13 | 42.5536 | 10.9564 | 59.9529 | 19.13 | 42.5173 | 14.4338 | 60.035 | 19.13 | 42.5254 | 6.3426 | 59.9954 | 6.9
42.547 | 8.1952 | 60.0279 | 19.13 | 42.5679 | 11.8755 | 59.9517 | 19.13 | 42.562 | 10.9564 | 59.9529 | 19.13 | 42.5256 | 14.4355 | 60.035 | 19.13 | 42.5337 | 6.3426 | 59.9954 | 6.9
42.5553 | 8.1952 | 60.0279 | 19.13 | 42.5762 | 12.054 | 59.9517 | 19.13 | 42.5703 | 10.9564 | 59.9529 | 19.13 | 42.5339 | 14.4355 | 60.035 | 19.13 | 42.5421 | 6.3426 | 59.9954 | 6.9
42.5637 | 8.1952 | 60.0279 | 19.13 | 42.5845 | 12.054 | 59.9517 | 19.13 | 42.5786 | 10.9564 | 59.9529 | 19.13 | 42.5423 | 14.4355 | 60.035 | 19.13 | 42.5504 | 6.3426 | 59.9954 | 6.9
42.572 | 8.1952 | 60.0279 | 19.13 | 42.5929 | 12.2104 | 59.9517 | 19.13 | 42.587 | 10.9564 | 59.9529 | 19.13 | 42.5506 | 14.4355 | 60.035 | 19.13 | 42.5587 | 6.3426 | 59.9946 | 6.9
42.5803 | 8.1952 | 60.0279 | 19.13 | 42.6012 | 12.2104 | 59.9517 | 19.13 | 42.5953 | 10.9564 | 59.9529 | 19.13 | 42.559 | 14.4355 | 60.035 | 19.13 | 42.5671 | 6.3426 | 59.9946 | 6.9
42.5887 | 8.193 | 60.0279 | 19.13 | 42.6096 | 12.2104 | 59.9517 | 19.13 | 42.6036 | 10.9564 | 59.9529 | 19.13 | 42.5673 | 14.4355 | 60.035 | 19.13 | 42.5754 | 6.3423 | 59.9946 | 6.9
42.597 | 8.193 | 60.0279 | 19.13 | 42.6179 | 12.2104 | 59.9517 | 19.13 | 42.612 | 10.9564 | 59.9529 | 19.13 | 42.5756 | 14.4436 | 60.035 | 19.13 | 42.5837 | 6.3423 | 59.9946 | 6.9
42.6053 | 8.1912 | 60.0279 | 19.13 | 42.6262 | 12.3817 | 59.9517 | 19.13 | 42.6203 | 10.9564 | 59.9529 | 19.13 | 42.5839 | 14.4436 | 60.035 | 19.13 | 42.592 | 6.3423 | 59.9946 | 6.9
42.6136 | 8.1912 | 60.0279 | 19.13 | 42.6346 | 12.3817 | 59.9517 | 19.13 | 42.6287 | 10.9585 | 59.9529 | 19.13 | 42.5923 | 14.4436 | 60.035 | 19.13 | 42.6005 | 6.3423 | 59.9946 | 6.9
42.622 | 8.1912 | 60.0279 | 19.13 | 42.6429 | 12.3817 | 59.9517 | 19.13 | 42.637 | 10.9585 | 59.9529 | 19.13 | 42.6006 | 14.4436 | 60.035 | 19.13 | 42.6088 | 6.3416 | 59.9946 | 6.9
42.6303 | 8.1912 | 60.0279 | 19.13 | 42.6512 | 12.3817 | 59.9517 | 19.13 | 42.6453 | 10.9585 | 59.9529 | 19.13 | 42.6089 | 14.4459 | 60.0368 | 19.13 | 42.6171 | 6.3416 | 59.9946 | 6.9
42.6386 | 8.1912 | 60.0266 | 19.13 | 42.6596 | 12.3817 | 59.9517 | 19.13 | 42.6537 | 10.9585 | 59.9529 | 19.13 | 42.6172 | 14.4459 | 60.0368 | 19.13 | 42.6254 | 6.341 | 59.9946 | 6.9
42.647 | 8.1912 | 60.0266 | 19.13 | 42.668 | 12.3817 | 59.9517 | 19.13 | 42.662 | 10.9585 | 59.9529 | 19.13 | 42.6255 | 14.4458 | 60.0368 | 19.13 | 42.6338 | 6.341 | 59.9946 | 6.9
42.6553 | 8.1912 | 60.0266 | 19.13 | 42.6763 | 12.38 | 59.9517 | 19.13 | 42.6703 | 10.9585 | 59.9529 | 19.13 | 42.6339 | 14.4458 | 60.0368 | 19.13 | 42.6421 | 6.341 | 59.9946 | 6.9
42.6636 | 8.1912 | 60.0266 | 19.13 | 42.6846 | 12.38 | 59.9517 | 19.13 | 42.6787 | 10.9579 | 59.9529 | 19.13 | 42.6422 | 14.4451 | 60.0368 | 19.13 | 42.6504 | 6.341 | 59.9946 | 6.9
42.6719 | 8.1922 | 60.0266 | 19.13 | 42.6929 | 12.38 | 59.9517 | 19.13 | 42.687 | 10.9579 | 59.9529 | 19.13 | 42.6506 | 14.4451 | 60.0368 | 19.13 | 42.6588 | 6.341 | 59.9946 | 6.9
42.6803 | 8.1922 | 60.0266 | 19.13 | 42.7013 | 12.38 | 59.9517 | 19.13 | 42.6954 | 10.9579 | 59.9529 | 19.13 | 42.6589 | 14.4451 | 60.0368 | 19.13 | 42.6671 | 6.341 | 59.9946 | 6.9
42.6886 | 8.1929 | 60.0266 | 19.13 | 42.7097 | 12.3807 | 59.9517 | 19.13 | 42.7037 | 10.9579 | 59.9529 | 19.13 | 42.6672 | 14.4451 | 60.0368 | 19.13 | 42.6754 | 6.341 | 59.9946 | 6.9
42.6969 | 8.1929 | 60.0266 | 19.13 | 42.718 | 12.3807 | 59.9517 | 19.13 | 42.712 | 10.959 | 59.9537 | 19.13 | 42.6755 | 14.4436 | 60.0368 | 19.13 | 42.6837 | 6.341 | 59.9946 | 6.9
42.7053 | 8.1943 | 60.0266 | 19.13 | 42.7263 | 12.3807 | 59.9517 | 19.13 | 42.7204 | 10.959 | 59.9537 | 19.13 | 42.6838 | 14.4436 | 60.0368 | 19.13 | 42.6921 | 6.3407 | 59.9946 | 6.9
42.7136 | 8.1943 | 60.0266 | 19.13 | 42.7347 | 12.3807 | 59.9517 | 19.13 | 42.7288 | 10.959 | 59.9537 | 19.13 | 42.6922 | 14.4478 | 60.0368 | 19.13 | 42.7004 | 6.3407 | 59.9946 | 6.9
42.7219 | 8.1943 | 60.0266 | 19.13 | 42.743 | 12.4614 | 59.9509 | 19.13 | 42.7371 | 10.959 | 59.9537 | 19.13 | 42.7005 | 14.4478 | 60.0368 | 19.13 | 42.7087 | 6.3421 | 59.9946 | 6.9
42.7303 | 8.1943 | 60.0266 | 19.13 | 42.7513 | 12.4614 | 59.9509 | 19.13 | 42.7454 | 10.959 | 59.9537 | 19.13 | 42.7089 | 14.4518 | 60.0368 | 19.13 | 42.717 | 6.3421 | 59.9946 | 6.9
42.7386 | 8.1943 | 60.0266 | 19.13 | 42.7597 | 12.4614 | 59.9509 | 19.13 | 42.7538 | 10.959 | 59.9537 | 19.13 | 42.7172 | 14.4518 | 60.0368 | 19.13 | 42.7255 | 6.3442 | 59.9946 | 6.9
42.7469 | 8.1943 | 60.0266 | 19.13 | 42.768 | 12.4614 | 59.9509 | 19.13 | 42.7621 | 10.959 | 59.9537 | 19.13 | 42.7255 | 14.4518 | 60.0368 | 19.13 | 42.7338 | 6.3442 | 59.9946 | 6.9
42.7552 | 8.1953 | 60.0266 | 19.13 | 42.7764 | 12.6277 | 59.9509 | 19.13 | 42.7704 | 10.959 | 59.9537 | 19.13 | 42.7338 | 14.4518 | 60.0368 | 19.13 | 42.7421 | 6.3442 | 59.9946 | 6.9
42.7636 | 8.1953 | 60.0266 | 19.13 | 42.7847 | 12.6277 | 59.9509 | 19.13 | 42.7787 | 10.9597 | 59.9537 | 19.13 | 42.7422 | 14.7148 | 60.0368 | 19.13 | 42.7505 | 6.3442 | 59.9946 | 6.9
42.7719 | 8.1935 | 60.0266 | 19.13 | 42.793 | 12.6277 | 59.9509 | 19.13 | 42.7871 | 10.9597 | 59.9537 | 19.13 | 42.7505 | 14.7148 | 60.0368 | 19.13 | 42.7588 | 6.3442 | 59.993 | 6.9
42.7802 | 8.1935 | 60.0266 | 19.13 | 42.8014 | 12.6277 | 59.9509 | 19.13 | 42.7955 | 10.9597 | 59.9537 | 19.13 | 42.7589 | 14.7147 | 60.0368 | 19.13 | 42.7671 | 6.3442 | 59.993 | 6.9
42.7886 | 8.1913 | 60.0266 | 19.13 | 42.8098 | 12.6277 | 59.9509 | 19.13 | 42.8038 | 10.9597 | 59.9537 | 19.13 | 42.7672 | 14.7147 | 60.0368 | 19.13 | 42.7754 | 6.3442 | 59.993 | 6.9
42.7969 | 8.1913 | 60.0266 | 19.13 | 42.8181 | 12.6277 | 59.9509 | 19.13 | 42.8121 | 10.9597 | 59.9537 | 19.13 | 42.7755 | 14.714 | 60.0368 | 19.13 | 42.7838 | 6.3442 | 59.993 | 6.9
42.8052 | 8.1913 | 60.0266 | 19.13 | 42.8264 | 12.6277 | 59.9509 | 19.13 | 42.8205 | 10.9597 | 59.9537 | 19.13 | 42.7838 | 14.714 | 60.0368 | 19.13 | 42.7921 | 6.3458 | 59.993 | 6.9
42.8136 | 8.1913 | 60.0266 | 19.13 | 42.8347 | 12.6277 | 59.9509 | 19.13 | 42.8288 | 10.9597 | 59.9537 | 19.13 | 42.7921 | 14.714 | 60.0368 | 19.13 | 42.8004 | 6.3458 | 59.993 | 6.9
42.8219 | 8.1903 | 60.0266 | 19.13 | 42.8431 | 12.6277 | 59.9509 | 19.13 | 42.8372 | 10.9597 | 59.9537 | 19.13 | 42.8005 | 14.714 | 60.0368 | 19.13 | 42.8087 | 6.3451 | 59.993 | 6.9
42.8302 | 8.1903 | 60.0266 | 19.13 | 42.8514 | 12.6277 | 59.9509 | 19.13 | 42.8455 | 10.9586 | 59.9537 | 19.13 | 42.8088 | 14.714 | 60.0396 | 19.13 | 42.8171 | 6.3451 | 59.993 | 6.9
42.8385 | 8.1917 | 60.0247 | 19.13 | 42.8597 | 12.6261 | 59.9509 | 19.13 | 42.8538 | 10.9586 | 59.9537 | 19.13 | 42.8171 | 14.714 | 60.0396 | 19.13 | 42.8254 | 6.3445 | 59.993 | 6.9
42.8469 | 8.1917 | 60.0247 | 19.13 | 42.8681 | 12.6261 | 59.9509 | 19.13 | 42.8622 | 10.9586 | 59.9537 | 19.13 | 42.8254 | 14.7126 | 60.0396 | 19.13 | 42.8337 | 6.3445 | 59.993 | 6.9
42.8552 | 8.1917 | 60.0247 | 19.13 | 42.8765 | 12.6261 | 59.9509 | 19.13 | 42.8705 | 10.9586 | 59.9537 | 19.13 | 42.8338 | 14.7126 | 60.0396 | 19.13 | 42.8422 | 6.3445 | 59.993 | 6.9
42.8635 | 8.1917 | 60.0247 | 19.13 | 42.8848 | 12.6261 | 59.9509 | 19.13 | 42.8788 | 10.9586 | 59.9537 | 19.13 | 42.8421 | 14.7119 | 60.0396 | 19.13 | 42.8505 | 6.3445 | 59.993 | 6.9
42.8719 | 8.1917 | 60.0247 | 19.13 | 42.8931 | 12.6261 | 59.9509 | 19.13 | 42.8872 | 10.9586 | 59.9537 | 19.13 | 42.8504 | 14.7119 | 60.0396 | 19.13 | 42.8588 | 6.3445 | 59.993 | 6.9
42.8802 | 8.1917 | 60.0247 | 19.13 | 42.9015 | 12.6261 | 59.9509 | 19.13 | 42.8955 | 10.9561 | 59.9537 | 19.13 | 42.8588 | 14.7119 | 60.0396 | 19.13 | 42.8671 | 6.3445 | 59.993 | 6.9
42.8885 | 8.1917 | 60.0247 | 19.13 | 42.9098 | 12.6238 | 59.9509 | 19.13 | 42.9039 | 10.9561 | 59.9537 | 19.13 | 42.8671 | 14.7119 | 60.0396 | 19.13 | 42.8755 | 6.405 | 59.993 | 6.9
42.8969 | 8.1917 | 60.0247 | 19.13 | 42.9182 | 12.6238 | 59.9509 | 19.13 | 42.9122 | 10.9561 | 59.9545 | 19.13 | 42.8754 | 14.7119 | 60.0396 | 19.13 | 42.8838 | 6.405 | 59.993 | 6.9
42.9052 | 8.1917 | 60.0247 | 19.13 | 42.9265 | 12.6225 | 59.9509 | 19.13 | 42.9205 | 10.9561 | 59.9545 | 19.13 | 42.8837 | 14.7119 | 60.0396 | 19.13 | 42.8921 | 6.4067 | 59.993 | 6.9
42.9135 | 8.1917 | 60.0247 | 19.13 | 42.9348 | 12.6225 | 59.9509 | 19.13 | 42.9289 | 10.9569 | 59.9545 | 19.13 | 42.8921 | 14.7119 | 60.0396 | 19.13 | 42.9004 | 6.4067 | 59.993 | 6.9
42.9218 | 8.2464 | 60.0247 | 19.13 | 42.9432 | 12.6225 | 59.9501 | 19.13 | 42.9373 | 10.9569 | 59.9545 | 19.13 | 42.9004 | 14.7119 | 60.0396 | 19.13 | 42.9088 | 6.406 | 59.993 | 6.9
42.9302 | 8.2464 | 60.0247 | 19.13 | 42.9515 | 12.6225 | 59.9501 | 19.13 | 42.9456 | 10.9569 | 59.9545 | 19.13 | 42.9088 | 14.7191 | 60.0396 | 19.13 | 42.9171 | 6.406 | 59.993 | 6.9
42.9385 | 8.327 | 60.0247 | 19.13 | 42.9598 | 12.6225 | 59.9501 | 19.13 | 42.9539 | 10.9569 | 59.9545 | 19.13 | 42.9171 | 14.7191 | 60.0396 | 19.13 | 42.9254 | 6.406 | 59.993 | 6.9
42.9468 | 8.327 | 60.0247 | 19.13 | 42.9682 | 12.6225 | 59.9501 | 19.13 | 42.9623 | 10.9569 | 59.9545 | 19.13 | 42.9254 | 14.7232 | 60.0396 | 19.13 | 42.9338 | 6.406 | 59.993 | 6.9
42.9552 | 8.327 | 60.0247 | 19.13 | 42.9765 | 12.6249 | 59.9501 | 19.13 | 42.9706 | 10.9569 | 59.9545 | 19.13 | 42.9337 | 14.7232 | 60.0396 | 19.13 | 42.9421 | 6.4052 | 59.993 | 6.9
42.9635 | 8.327 | 60.0247 | 19.13 | 42.9849 | 12.6249 | 59.9501 | 19.13 | 42.9789 | 10.9596 | 59.9545 | 19.13 | 42.942 | 14.7232 | 60.0396 | 19.13 | 42.9504 | 6.4052 | 59.993 | 6.9
42.9718 | 8.3278 | 60.0247 | 19.13 | 42.9932 | 12.6249 | 59.9501 | 19.13 | 42.9872 | 10.9596 | 59.9545 | 19.13 | 42.9504 | 14.7232 | 60.0396 | 19.13 | 42.9587 | 6.4052 | 59.9914 | 6.9
42.9802 | 8.3278 | 60.0247 | 19.13 | 43.0015 | 12.6249 | 59.9501 | 19.13 | 42.9956 | 10.9596 | 59.9545 | 19.13 | 42.9587 | 14.7275 | 60.0396 | 19.13 | 42.9672 | 6.4052 | 59.9914 | 6.9
42.9885 | 8.3276 | 60.0247 | 19.13 | 43.0099 | 12.6249 | 59.9501 | 19.13 | 43.004 | 10.9596 | 59.9545 | 19.13 | 42.967 | 14.7275 | 60.0396 | 19.13 | 42.9755 | 6.4073 | 59.9914 | 6.9
42.9968 | 8.3276 | 60.0247 | 19.13 | 43.0182 | 12.6249 | 59.9501 | 19.13 | 43.0123 | 10.9596 | 59.9545 | 19.13 | 42.9753 | 14.7275 | 60.0396 | 19.13 | 42.9838 | 6.4073 | 59.9914 | 6.9
43.0051 | 8.3276 | 60.0247 | 19.13 | 43.0266 | 12.6243 | 59.9501 | 19.13 | 43.0206 | 10.9596 | 59.9545 | 19.13 | 42.9837 | 14.7275 | 60.0396 | 19.13 | 42.9922 | 6.4073 | 59.9914 | 6.9
43.0135 | 8.3276 | 60.0247 | 19.13 | 43.0349 | 12.6243 | 59.9501 | 19.13 | 43.029 | 10.9603 | 59.9545 | 19.13 | 42.992 | 14.7261 | 60.0396 | 19.13 | 43.0005 | 6.4073 | 59.9914 | 6.9
43.0218 | 8.3276 | 60.0247 | 19.13 | 43.0433 | 12.6227 | 59.9501 | 19.13 | 43.0373 | 10.9603 | 59.9545 | 19.13 | 43.0003 | 14.7261 | 60.0396 | 19.13 | 43.0088 | 6.4073 | 59.9914 | 6.9
43.0301 | 8.3276 | 60.0247 | 19.13 | 43.0516 | 12.6227 | 59.9501 | 19.13 | 43.0457 | 10.9603 | 59.9545 | 19.13 | 43.0087 | 14.7302 | 60.0415 | 19.13 | 43.0171 | 6.4073 | 59.9914 | 6.9
43.0385 | 8.3276 | 60.023 | 19.13 | 43.0599 | 12.6227 | 59.9501 | 19.13 | 43.054 | 10.9603 | 59.9545 | 19.13 | 43.017 | 14.7302 | 60.0415 | 19.13 | 43.0255 | 6.4073 | 59.9914 | 6.9
43.0468 | 8.3276 | 60.023 | 19.13 | 43.0683 | 12.6227 | 59.9501 | 19.13 | 43.0623 | 10.9614 | 59.9545 | 19.13 | 43.0253 | 14.7302 | 60.0415 | 19.13 | 43.0338 | 6.4073 | 59.9914 | 6.9
43.0551 | 8.3286 | 60.023 | 19.13 | 43.0766 | 12.6227 | 59.9501 | 19.13 | 43.0707 | 10.9614 | 59.9545 | 19.13 | 43.0336 | 14.7302 | 60.0415 | 19.13 | 43.0421 | 6.4068 | 59.9914 | 6.9
43.0634 | 8.3286 | 60.023 | 19.13 | 43.085 | 12.6227 | 59.9501 | 19.13 | 43.079 | 10.9602 | 59.9545 | 19.13 | 43.042 | 14.7302 | 60.0415 | 19.13 | 43.0504 | 6.4068 | 59.9914 | 6.9
43.0718 | 8.3286 | 60.023 | 19.13 | 43.0933 | 12.6227 | 59.9501 | 19.13 | 43.0873 | 10.9602 | 59.9545 | 19.13 | 43.0503 | 14.7302 | 60.0415 | 19.13 | 43.0588 | 6.4084 | 59.9914 | 6.9
43.0801 | 8.3286 | 60.023 | 19.13 | 43.1016 | 12.6227 | 59.9501 | 19.13 | 43.0957 | 10.961 | 59.9545 | 19.13 | 43.0586 | 14.7302 | 60.0415 | 19.13 | 43.0671 | 6.4084 | 59.9914 | 6.9
43.0884 | 8.3268 | 60.023 | 19.13 | 43.11 | 12.6191 | 59.9501 | 19.13 | 43.104 | 10.961 | 59.9545 | 19.13 | 43.067 | 14.7302 | 60.0415 | 19.13 | 43.0754 | 6.4078 | 59.9914 | 6.9
43.0968 | 8.3268 | 60.023 | 19.13 | 43.1183 | 12.6191 | 59.9501 | 19.13 | 43.1124 | 10.961 | 59.9565 | 19.13 | 43.0753 | 14.7302 | 60.0415 | 19.13 | 43.0839 | 6.4078 | 59.9914 | 6.9
43.1051 | 8.3264 | 60.023 | 19.13 | 43.1266 | 12.6174 | 59.9501 | 19.13 | 43.1207 | 10.961 | 59.9565 | 19.13 | 43.0836 | 14.7302 | 60.0415 | 19.13 | 43.0922 | 6.4078 | 59.9914 | 6.9
43.1134 | 8.3264 | 60.023 | 19.13 | 43.135 | 12.6174 | 59.9501 | 19.13 | 43.129 | 11.0582 | 59.9565 | 19.13 | 43.0919 | 14.7302 | 60.0415 | 19.13 | 43.1005 | 6.4078 | 59.9914 | 6.9
43.1218 | 8.3264 | 60.023 | 19.13 | 43.1433 | 12.6833 | 59.9482 | 19.13 | 43.1374 | 11.0582 | 59.9565 | 19.13 | 43.1003 | 14.7302 | 60.0415 | 19.13 | 43.1088 | 6.4078 | 59.9914 | 6.9
43.1301 | 8.3264 | 60.023 | 19.13 | 43.1517 | 12.6833 | 59.9482 | 19.13 | 43.1458 | 11.0582 | 59.9565 | 19.13 | 43.1086 | 14.7302 | 60.0415 | 19.13 | 43.1172 | 6.4078 | 59.9914 | 6.9
43.1384 | 8.3264 | 60.023 | 19.13 | 43.16 | 12.6833 | 59.9482 | 19.13 | 43.1541 | 11.0582 | 59.9565 | 19.13 | 43.1169 | 14.7302 | 60.0415 | 19.13 | 43.1255 | 6.4078 | 59.9914 | 6.9
43.1468 | 8.3264 | 60.023 | 19.13 | 43.1683 | 12.6833 | 59.9482 | 19.13 | 43.1624 | 11.0582 | 59.9565 | 19.13 | 43.1252 | 14.7352 | 60.0415 | 19.13 | 43.1338 | 6.4078 | 59.9914 | 6.9
43.1551 | 8.3264 | 60.023 | 19.13 | 43.1767 | 12.6819 | 59.9482 | 19.13 | 43.1707 | 11.0582 | 59.9565 | 19.13 | 43.1335 | 14.7352 | 60.0415 | 19.13 | 43.1421 | 6.4078 | 59.9914 | 6.9
43.1634 | 8.3264 | 60.023 | 19.13 | 43.1851 | 12.6819 | 59.9482 | 19.13 | 43.1791 | 11.0598 | 59.9565 | 19.13 | 43.1419 | 14.7352 | 60.0415 | 19.13 | 43.1505 | 6.4078 | 59.9914 | 6.9
43.1718 | 8.3247 | 60.023 | 19.13 | 43.1934 | 12.6819 | 59.9482 | 19.13 | 43.1874 | 11.0598 | 59.9565 | 19.13 | 43.1502 | 14.7352 | 60.0415 | 19.13 | 43.1588 | 6.4078 | 59.9899 | 6.9
43.1801 | 8.3247 | 60.023 | 19.13 | 43.2017 | 12.6819 | 59.9482 | 19.13 | 43.1957 | 11.0585 | 59.9565 | 19.13 | 43.1586 | 14.7346 | 60.0415 | 19.13 | 43.1671 | 6.4078 | 59.9899 | 6.9
43.1884 | 8.3247 | 60.023 | 19.13 | 43.2101 | 12.6803 | 59.9482 | 19.13 | 43.2041 | 11.0585 | 59.9565 | 19.13 | 43.1669 | 14.7346 | 60.0415 | 19.13 | 43.1755 | 6.4078 | 59.9899 | 6.9
43.1967 | 8.3247 | 60.023 | 19.13 | 43.2184 | 12.6803 | 59.9482 | 19.13 | 43.2125 | 11.0585 | 59.9565 | 19.13 | 43.1752 | 14.7346 | 60.0415 | 19.13 | 43.1838 | 6.4078 | 59.9899 | 6.9
43.2051 | 8.3247 | 60.023 | 19.13 | 43.2267 | 12.6781 | 59.9482 | 19.13 | 43.2208 | 11.0585 | 59.9565 | 19.13 | 43.1835 | 14.7346 | 60.0415 | 19.13 | 43.1921 | 6.4078 | 59.9899 | 6.9
43.2134 | 8.3247 | 60.023 | 19.13 | 43.2351 | 12.6781 | 59.9482 | 19.13 | 43.2291 | 11.0585 | 59.9565 | 19.13 | 43.1919 | 14.7367 | 60.0415 | 19.13 | 43.2004 | 6.4078 | 59.9899 | 6.9
43.2217 | 8.3255 | 60.023 | 19.13 | 43.2434 | 12.6781 | 59.9482 | 19.13 | 43.2374 | 11.0585 | 59.9565 | 19.13 | 43.2002 | 14.7367 | 60.0415 | 19.13 | 43.2089 | 6.4091 | 59.9899 | 6.9
43.23 | 8.3255 | 60.023 | 19.13 | 43.2518 | 12.6781 | 59.9482 | 19.13 | 43.2458 | 11.0585 | 59.9565 | 19.13 | 43.2085 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.2172 | 6.4091 | 59.9899 | 6.9
43.2384 | 8.3251 | 60.0218 | 19.13 | 43.2601 | 12.6781 | 59.9482 | 19.13 | 43.2542 | 11.0585 | 59.9565 | 19.13 | 43.2169 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.2255 | 6.4091 | 59.9899 | 6.9
43.2467 | 8.3251 | 60.0218 | 19.13 | 43.2684 | 12.6781 | 59.9482 | 19.13 | 43.2625 | 11.0597 | 59.9565 | 19.13 | 43.2252 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.2339 | 6.4091 | 59.9899 | 6.9
43.255 | 8.3251 | 60.0218 | 19.13 | 43.2768 | 12.6781 | 59.9482 | 19.13 | 43.2708 | 11.0597 | 59.9565 | 19.13 | 43.2335 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.2422 | 6.4112 | 59.9899 | 6.9
43.2634 | 8.3251 | 60.0218 | 19.13 | 43.2851 | 12.6781 | 59.9482 | 19.13 | 43.2792 | 11.1429 | 59.9565 | 19.13 | 43.2418 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.2505 | 6.4112 | 59.9899 | 6.9
43.2717 | 8.3261 | 60.0218 | 19.13 | 43.2935 | 12.6781 | 59.9482 | 19.13 | 43.2875 | 11.1429 | 59.9565 | 19.13 | 43.2502 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.2588 | 6.4112 | 59.9899 | 6.9
43.28 | 8.3261 | 60.0218 | 19.13 | 43.3018 | 12.6781 | 59.9482 | 19.13 | 43.2958 | 11.1429 | 59.9565 | 19.13 | 43.2585 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.2672 | 6.4112 | 59.9899 | 6.9
43.2884 | 8.3261 | 60.0218 | 19.13 | 43.3101 | 12.6792 | 59.9482 | 19.13 | 43.3042 | 11.1429 | 59.9565 | 19.13 | 43.2668 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.2755 | 6.4112 | 59.9899 | 6.9
43.2967 | 8.3261 | 60.0218 | 19.13 | 43.3185 | 12.6792 | 59.9482 | 19.13 | 43.3125 | 11.1429 | 59.9584 | 19.13 | 43.2751 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.2838 | 6.4112 | 59.9899 | 6.9
43.305 | 8.3261 | 60.0218 | 19.13 | 43.3268 | 12.6827 | 59.9482 | 19.13 | 43.3209 | 11.1429 | 59.9584 | 19.13 | 43.2834 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.2921 | 6.4112 | 59.9899 | 6.9
43.3134 | 8.3261 | 60.0218 | 19.13 | 43.3351 | 12.6827 | 59.9482 | 19.13 | 43.3292 | 11.1429 | 59.9584 | 19.13 | 43.2918 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.3005 | 6.4112 | 59.9899 | 6.9
43.3217 | 8.3244 | 60.0218 | 19.13 | 43.3435 | 12.6827 | 59.9466 | 19.13 | 43.3375 | 11.1429 | 59.9584 | 19.13 | 43.3001 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.3088 | 6.4104 | 59.9899 | 6.9
43.33 | 8.3244 | 60.0218 | 19.13 | 43.3519 | 12.6827 | 59.9466 | 19.13 | 43.3459 | 11.1404 | 59.9584 | 19.13 | 43.3085 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.3171 | 6.4104 | 59.9899 | 6.9
43.3383 | 8.3244 | 60.0218 | 19.13 | 43.3602 | 12.6827 | 59.9466 | 19.13 | 43.3542 | 11.1404 | 59.9584 | 19.13 | 43.3168 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.3256 | 6.4097 | 59.9899 | 6.9
43.3467 | 8.3244 | 60.0218 | 19.13 | 43.3685 | 12.6827 | 59.9466 | 19.13 | 43.3625 | 11.138 | 59.9584 | 19.13 | 43.3251 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.3339 | 6.4097 | 59.9899 | 6.9
43.355 | 8.3242 | 60.0218 | 19.13 | 43.3769 | 12.6827 | 59.9466 | 19.13 | 43.3709 | 11.138 | 59.9584 | 19.13 | 43.3334 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.3422 | 6.4097 | 59.9899 | 6.9
43.3633 | 8.3242 | 60.0218 | 19.13 | 43.3852 | 12.6827 | 59.9466 | 19.13 | 43.3792 | 11.1396 | 59.9584 | 19.13 | 43.3417 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.3505 | 6.4097 | 59.9899 | 6.9
43.3717 | 8.3225 | 60.0218 | 19.13 | 43.3936 | 12.6827 | 59.9466 | 19.13 | 43.3876 | 11.1396 | 59.9584 | 19.13 | 43.3501 | 14.7367 | 60.0427 | 19.13 | 43.3589 | 6.4097 | 59.9883 | 6.9
43.38 | 8.3225 | 60.0218 | 19.13 | 43.4019 | 12.6827 | 59.9466 | 19.13 | 43.3959 | 11.1396 | 59.9584 | 19.13 | 43.3584 | 14.7341 | 60.0427 | 19.13 | 43.3672 | 6.4097 | 59.9883 | 6.9
43.3883 | 8.3225 | 60.0218 | 19.13 | 43.4102 | 12.6827 | 59.9466 | 19.13 | 43.4042 | 11.1396 | 59.9584 | 19.13 | 43.3668 | 14.7341 | 60.0427 | 19.13 | 43.3755 | 6.4097 | 59.9883 | 6.9
43.3967 | 8.3225 | 60.0218 | 19.13 | 43.4186 | 12.6827 | 59.9466 | 19.13 | 43.4126 | 11.1396 | 59.9584 | 19.13 | 43.3751 | 14.7341 | 60.0427 | 19.13 | 43.3839 | 6.4097 | 59.9883 | 6.9
43.405 | 8.3225 | 60.0218 | 19.13 | 43.4269 | 12.6827 | 59.9466 | 19.13 | 43.4209 | 11.1396 | 59.9584 | 19.13 | 43.3834 | 14.7341 | 60.0427 | 19.13 | 43.3922 | 6.4108 | 59.9883 | 6.9
43.4133 | 8.3225 | 60.0218 | 19.13 | 43.4352 | 12.6827 | 59.9466 | 19.13 | 43.4293 | 11.1396 | 59.9584 | 19.13 | 43.3917 | 14.7341 | 60.0427 | 19.13 | 43.4005 | 6.4108 | 59.9883 | 6.9
43.4217 | 8.3186 | 60.0218 | 19.13 | 43.4436 | 12.6836 | 59.9466 | 19.13 | 43.4376 | 11.1396 | 59.9584 | 19.13 | 43.4 | 14.7341 | 60.0427 | 19.13 | 43.4088 | 6.4108 | 59.9883 | 6.9
43.43 | 8.3186 | 60.0218 | 19.13 | 43.452 | 12.6836 | 59.9466 | 19.13 | 43.4459 | 11.1396 | 59.9584 | 19.13 | 43.4084 | 14.7341 | 60.0431 | 19.13 | 43.4172 | 6.4108 | 59.9883 | 6.9
43.4383 | 8.3186 | 60.0202 | 19.13 | 43.4603 | 12.5774 | 59.9466 | 19.13 | 43.4543 | 11.1396 | 59.9584 | 19.13 | 43.4167 | 14.7341 | 60.0431 | 19.13 | 43.4255 | 6.4118 | 59.9883 | 6.9
43.4467 | 8.3186 | 60.0202 | 19.13 | 43.4686 | 12.5774 | 59.9466 | 19.13 | 43.4626 | 11.1416 | 59.9584 | 19.13 | 43.425 | 14.7341 | 60.0431 | 19.13 | 43.4338 | 6.4118 | 59.9883 | 6.9
43.455 | 8.3186 | 60.0202 | 19.13 | 43.4769 | 12.5304 | 59.9466 | 19.13 | 43.4709 | 11.1416 | 59.9584 | 19.13 | 43.4333 | 14.7341 | 60.0431 | 19.13 | 43.4423 | 6.4118 | 59.9883 | 6.9
43.4633 | 8.3186 | 60.0202 | 19.13 | 43.4853 | 12.5304 | 59.9466 | 19.13 | 43.4793 | 11.1432 | 59.9584 | 19.13 | 43.4417 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.4506 | 6.4118 | 59.9883 | 6.9
43.4716 | 8.3186 | 60.0202 | 19.13 | 43.4937 | 12.3502 | 59.9466 | 19.13 | 43.4876 | 11.1432 | 59.9584 | 19.13 | 43.45 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.4589 | 6.4134 | 59.9883 | 6.9
43.4799 | 8.3186 | 60.0202 | 19.13 | 43.502 | 12.3502 | 59.9466 | 19.13 | 43.496 | 11.1432 | 59.9584 | 19.13 | 43.4583 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.4672 | 6.4134 | 59.9883 | 6.9
43.4883 | 8.3196 | 60.0202 | 19.13 | 43.5103 | 12.3502 | 59.9466 | 19.13 | 43.5043 | 11.1432 | 59.9584 | 19.13 | 43.4667 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.4756 | 6.4131 | 59.9883 | 6.9
43.4966 | 8.3196 | 60.0202 | 19.13 | 43.5187 | 12.3502 | 59.9466 | 19.13 | 43.5126 | 11.1432 | 59.9599 | 19.13 | 43.475 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.4839 | 6.4131 | 59.9883 | 6.9
43.5049 | 8.3196 | 60.0202 | 19.13 | 43.527 | 12.3483 | 59.9466 | 19.13 | 43.521 | 11.1432 | 59.9599 | 19.13 | 43.4833 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.4922 | 6.4131 | 59.9883 | 6.9
43.5133 | 8.3196 | 60.0202 | 19.13 | 43.5353 | 12.3483 | 59.9466 | 19.13 | 43.5293 | 11.1441 | 59.9599 | 19.13 | 43.4916 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.5005 | 6.4131 | 59.9883 | 6.9
43.5216 | 8.3196 | 60.0202 | 19.13 | 43.5437 | 12.3483 | 59.9447 | 19.13 | 43.5377 | 11.1441 | 59.9599 | 19.13 | 43.5 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.5089 | 6.4131 | 59.9883 | 6.9
43.5299 | 8.3196 | 60.0202 | 19.13 | 43.552 | 12.3483 | 59.9447 | 19.13 | 43.546 | 11.1453 | 59.9599 | 19.13 | 43.5083 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.5172 | 6.4131 | 59.9883 | 6.9
43.5383 | 8.3211 | 60.0202 | 19.13 | 43.5604 | 12.3483 | 59.9447 | 19.13 | 43.5543 | 11.1453 | 59.9599 | 19.13 | 43.5167 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.5255 | 6.4131 | 59.9883 | 6.9
43.5466 | 8.3211 | 60.0202 | 19.13 | 43.5687 | 12.3483 | 59.9447 | 19.13 | 43.5627 | 11.1453 | 59.9599 | 19.13 | 43.525 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.5339 | 6.4131 | 59.9883 | 6.9
43.5549 | 8.3219 | 60.0202 | 19.13 | 43.577 | 12.3483 | 59.9447 | 19.13 | 43.571 | 11.1453 | 59.9599 | 19.13 | 43.5333 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.5422 | 6.4131 | 59.9883 | 6.9
43.5633 | 8.3219 | 60.0202 | 19.13 | 43.5854 | 12.3483 | 59.9447 | 19.13 | 43.5793 | 11.142 | 59.9599 | 19.13 | 43.5416 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.5505 | 6.4131 | 59.9883 | 6.9
43.5716 | 8.3219 | 60.0202 | 19.13 | 43.5938 | 12.3483 | 59.9447 | 19.13 | 43.5877 | 11.142 | 59.9599 | 19.13 | 43.5499 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.5588 | 6.4136 | 59.9867 | 6.9
43.5799 | 8.3219 | 60.0202 | 19.13 | 43.6021 | 12.3483 | 59.9447 | 19.13 | 43.596 | 11.142 | 59.9599 | 19.13 | 43.5583 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.5673 | 6.4136 | 59.9867 | 6.9
43.5883 | 8.3219 | 60.0202 | 19.13 | 43.6104 | 12.3451 | 59.9447 | 19.13 | 43.6044 | 11.142 | 59.9599 | 19.13 | 43.5666 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.5756 | 6.4136 | 59.9867 | 6.9
43.5966 | 8.3219 | 60.0202 | 19.13 | 43.6188 | 12.3451 | 59.9447 | 19.13 | 43.6127 | 11.142 | 59.9599 | 19.13 | 43.575 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.5839 | 6.4136 | 59.9867 | 6.9
43.6049 | 8.3219 | 60.0202 | 19.13 | 43.6271 | 12.3451 | 59.9447 | 19.13 | 43.621 | 11.142 | 59.9599 | 19.13 | 43.5833 | 14.2468 | 60.0431 | 19.13 | 43.5923 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.6133 | 8.3219 | 60.0202 | 19.13 | 43.6354 | 12.3451 | 59.9447 | 19.13 | 43.6294 | 11.1395 | 59.9599 | 19.13 | 43.5916 | 14.2512 | 60.0431 | 19.13 | 43.6006 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.6216 | 8.3219 | 60.0202 | 19.13 | 43.6438 | 12.3451 | 59.9447 | 19.13 | 43.6378 | 11.1395 | 59.9599 | 19.13 | 43.5999 | 14.2512 | 60.0431 | 19.13 | 43.6089 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.6299 | 8.3219 | 60.0202 | 19.13 | 43.6521 | 12.3451 | 59.9447 | 19.13 | 43.6461 | 11.1395 | 59.9599 | 19.13 | 43.6082 | 14.3889 | 60.0431 | 19.13 | 43.6172 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.6382 | 8.3203 | 60.019 | 19.13 | 43.6605 | 12.3451 | 59.9447 | 19.13 | 43.6544 | 11.1395 | 59.9599 | 19.13 | 43.6166 | 14.3889 | 60.0431 | 19.13 | 43.6256 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.6466 | 8.3203 | 60.019 | 19.13 | 43.6688 | 12.3451 | 59.9447 | 19.13 | 43.6627 | 11.1407 | 59.9599 | 19.13 | 43.6249 | 14.7323 | 60.0431 | 19.13 | 43.6339 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.6549 | 8.3203 | 60.019 | 19.13 | 43.6771 | 12.7853 | 59.9447 | 19.13 | 43.6711 | 11.1407 | 59.9599 | 19.13 | 43.6332 | 14.7323 | 60.0431 | 19.13 | 43.6422 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.6632 | 8.3203 | 60.019 | 19.13 | 43.6855 | 12.7853 | 59.9447 | 19.13 | 43.6794 | 11.1407 | 59.9599 | 19.13 | 43.6415 | 14.7323 | 60.0431 | 19.13 | 43.6506 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.6716 | 8.3203 | 60.019 | 19.13 | 43.6938 | 12.7853 | 59.9447 | 19.13 | 43.6877 | 11.1407 | 59.9599 | 19.13 | 43.6498 | 14.7323 | 60.0431 | 19.13 | 43.6589 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.6799 | 8.3203 | 60.019 | 19.13 | 43.7021 | 12.7853 | 59.9447 | 19.13 | 43.6961 | 11.1423 | 59.9599 | 19.13 | 43.6582 | 14.7323 | 60.0431 | 19.13 | 43.6672 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.6882 | 8.3226 | 60.019 | 19.13 | 43.7105 | 12.7853 | 59.9447 | 19.13 | 43.7045 | 11.1423 | 59.9599 | 19.13 | 43.6665 | 14.7323 | 60.0431 | 19.13 | 43.6755 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.6966 | 8.3226 | 60.019 | 19.13 | 43.7189 | 12.7853 | 59.9447 | 19.13 | 43.7128 | 11.1423 | 59.9615 | 19.13 | 43.6749 | 14.7326 | 60.0431 | 19.13 | 43.684 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.7049 | 8.3226 | 60.019 | 19.13 | 43.7272 | 12.789 | 59.9447 | 19.13 | 43.7211 | 11.1423 | 59.9615 | 19.13 | 43.6832 | 14.7326 | 60.0431 | 19.13 | 43.6923 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.7132 | 8.3226 | 60.019 | 19.13 | 43.7355 | 12.789 | 59.9447 | 19.13 | 43.7294 | 11.1423 | 59.9615 | 19.13 | 43.6915 | 14.7326 | 60.0431 | 19.13 | 43.7006 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.7216 | 8.3226 | 60.019 | 19.13 | 43.7439 | 12.789 | 59.9443 | 19.13 | 43.7378 | 11.1423 | 59.9615 | 19.13 | 43.6998 | 14.7326 | 60.0431 | 19.13 | 43.709 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.7299 | 8.3226 | 60.019 | 19.13 | 43.7522 | 12.789 | 59.9443 | 19.13 | 43.7462 | 11.1408 | 59.9615 | 19.13 | 43.7082 | 14.7326 | 60.0431 | 19.13 | 43.7173 | 6.4147 | 59.9867 | 6.9
43.7382 | 8.3226 | 60.019 | 19.13 | 43.7606 | 12.789 | 59.9443 | 19.13 | 43.7545 | 11.1408 | 59.9615 | 19.13 | 43.7165 | 14.7326 | 60.0431 | 19.13 | 43.7256 | 6.4157 | 59.9867 | 6.9
43.7466 | 8.3226 | 60.019 | 19.13 | 43.7689 | 12.789 | 59.9443 | 19.13 | 43.7628 | 11.1408 | 59.9615 | 19.13 | 43.7248 | 14.7347 | 60.0431 | 19.13 | 43.7339 | 6.4157 | 59.9867 | 6.9
43.7549 | 8.3236 | 60.019 | 19.13 | 43.7772 | 12.789 | 59.9443 | 19.13 | 43.7712 | 11.1408 | 59.9615 | 19.13 | 43.7332 | 14.7347 | 60.0431 | 19.13 | 43.7423 | 6.4157 | 59.9867 | 6.9
43.7632 | 8.3236 | 60.019 | 19.13 | 43.7856 | 12.789 | 59.9443 | 19.13 | 43.7795 | 11.1402 | 59.9615 | 19.13 | 43.7415 | 14.7321 | 60.0431 | 19.13 | 43.7506 | 6.4157 | 59.9867 | 6.9
43.7715 | 8.3236 | 60.019 | 19.13 | 43.7939 | 12.789 | 59.9443 | 19.13 | 43.7878 | 11.1402 | 59.9615 | 19.13 | 43.7498 | 14.7321 | 60.0431 | 19.13 | 43.7589 | 6.4157 | 59.9855 | 6.9
43.7799 | 8.3236 | 60.019 | 19.13 | 43.8022 | 12.789 | 59.9443 | 19.13 | 43.7961 | 11.1402 | 59.9615 | 19.13 | 43.7581 | 14.7271 | 60.0431 | 19.13 | 43.7672 | 6.4157 | 59.9855 | 6.9
43.7882 | 8.3236 | 60.019 | 19.13 | 43.8106 | 12.7875 | 59.9443 | 19.13 | 43.8045 | 11.1402 | 59.9615 | 19.13 | 43.7665 | 14.7271 | 60.0431 | 19.13 | 43.7756 | 6.4157 | 59.9855 | 6.9
43.7965 | 8.3236 | 60.019 | 19.13 | 43.8189 | 12.7875 | 59.9443 | 19.13 | 43.8129 | 11.2524 | 59.9615 | 19.13 | 43.7748 | 14.7271 | 60.0431 | 19.13 | 43.7839 | 6.4157 | 59.9855 | 6.9
43.8049 | 8.3215 | 60.019 | 19.13 | 43.8273 | 12.7902 | 59.9443 | 19.13 | 43.8212 | 11.2524 | 59.9615 | 19.13 | 43.7831 | 14.7271 | 60.0431 | 19.13 | 43.7922 | 6.4154 | 59.9855 | 6.9
43.8132 | 8.3215 | 60.019 | 19.13 | 43.8356 | 12.7902 | 59.9443 | 19.13 | 43.8295 | 11.2524 | 59.9615 | 19.13 | 43.7914 | 14.7271 | 60.0431 | 19.13 | 43.8007 | 6.4154 | 59.9855 | 6.9
43.8215 | 8.3222 | 60.019 | 19.13 | 43.8439 | 12.7902 | 59.9443 | 19.13 | 43.8379 | 11.2524 | 59.9615 | 19.13 | 43.7997 | 14.7271 | 60.0431 | 19.13 | 43.809 | 6.417 | 59.9855 | 6.9
43.8299 | 8.3222 | 60.019 | 19.13 | 43.8523 | 12.7902 | 59.9443 | 19.13 | 43.8462 | 11.2515 | 59.9615 | 19.13 | 43.8081 | 14.7271 | 60.0443 | 19.13 | 43.8173 | 6.417 | 59.9855 | 6.9
43.8382 | 8.3222 | 60.0178 | 19.13 | 43.8607 | 12.7902 | 59.9443 | 19.13 | 43.8546 | 11.2515 | 59.9615 | 19.13 | 43.8164 | 14.7271 | 60.0443 | 19.13 | 43.8256 | 6.417 | 59.9855 | 6.9
43.8465 | 8.3222 | 60.0178 | 19.13 | 43.869 | 12.7902 | 59.9443 | 19.13 | 43.8629 | 11.2515 | 59.9615 | 19.13 | 43.8248 | 14.7271 | 60.0443 | 19.13 | 43.834 | 6.417 | 59.9855 | 6.9
43.8548 | 8.3222 | 60.0178 | 19.13 | 43.8773 | 12.7883 | 59.9443 | 19.13 | 43.8712 | 11.2515 | 59.9615 | 19.13 | 43.8331 | 14.7271 | 60.0443 | 19.13 | 43.8423 | 6.417 | 59.9855 | 6.9
43.8632 | 8.3222 | 60.0178 | 19.13 | 43.8857 | 12.7883 | 59.9443 | 19.13 | 43.8796 | 11.2515 | 59.9615 | 19.13 | 43.8414 | 14.7271 | 60.0443 | 19.13 | 43.8506 | 6.417 | 59.9855 | 6.9
43.8715 | 8.3222 | 60.0178 | 19.13 | 43.894 | 12.7883 | 59.9443 | 19.13 | 43.8879 | 11.2515 | 59.9615 | 19.13 | 43.8497 | 14.7271 | 60.0443 | 19.13 | 43.859 | 6.417 | 59.9855 | 6.9
43.8798 | 8.3222 | 60.0178 | 19.13 | 43.9023 | 12.7883 | 59.9443 | 19.13 | 43.8962 | 11.249 | 59.9615 | 19.13 | 43.858 | 14.7271 | 60.0443 | 19.13 | 43.8673 | 6.417 | 59.9855 | 6.9
43.8882 | 8.4033 | 60.0178 | 19.13 | 43.9107 | 12.7857 | 59.9443 | 19.13 | 43.9046 | 11.249 | 59.9615 | 19.13 | 43.8664 | 14.7271 | 60.0443 | 19.13 | 43.8756 | 6.417 | 59.9855 | 6.9
43.8965 | 8.4033 | 60.0178 | 19.13 | 43.919 | 12.7857 | 59.9443 | 19.13 | 43.9129 | 11.2466 | 59.9634 | 19.13 | 43.8747 | 14.7584 | 60.0443 | 19.13 | 43.8839 | 6.417 | 59.9855 | 6.9
43.9048 | 8.4033 | 60.0178 | 19.13 | 43.9274 | 12.7842 | 59.9443 | 19.13 | 43.9213 | 11.2466 | 59.9634 | 19.13 | 43.8831 | 14.7584 | 60.0443 | 19.13 | 43.8923 | 6.417 | 59.9855 | 6.9
43.9131 | 8.4033 | 60.0178 | 19.13 | 43.9357 | 12.7842 | 59.9443 | 19.13 | 43.9296 | 11.2466 | 59.9634 | 19.13 | 43.8914 | 14.7584 | 60.0443 | 19.13 | 43.9006 | 6.417 | 59.9855 | 6.9
43.9215 | 8.4033 | 60.0178 | 19.13 | 43.944 | 12.7842 | 59.9431 | 19.13 | 43.9379 | 11.2466 | 59.9634 | 19.13 | 43.8997 | 14.7584 | 60.0443 | 19.13 | 43.9089 | 6.4191 | 59.9855 | 6.9
43.9298 | 8.4033 | 60.0178 | 19.13 | 43.9524 | 12.7842 | 59.9431 | 19.13 | 43.9463 | 11.2766 | 59.9634 | 19.13 | 43.908 | 14.7584 | 60.0443 | 19.13 | 43.9174 | 6.4191 | 59.9855 | 6.9
43.9381 | 8.4015 | 60.0178 | 19.13 | 43.9608 | 12.7842 | 59.9431 | 19.13 | 43.9546 | 11.2766 | 59.9634 | 19.13 | 43.9163 | 14.7584 | 60.0443 | 19.13 | 43.9257 | 6.4186 | 59.9855 | 6.9
43.9465 | 8.4015 | 60.0178 | 19.13 | 43.9691 | 12.7842 | 59.9431 | 19.13 | 43.963 | 11.2785 | 59.9634 | 19.13 | 43.9247 | 14.7584 | 60.0443 | 19.13 | 43.934 | 6.4186 | 59.9855 | 6.9
43.9548 | 8.4031 | 60.0178 | 19.13 | 43.9774 | 12.7822 | 59.9431 | 19.13 | 43.9713 | 11.2785 | 59.9634 | 19.13 | 43.933 | 14.7584 | 60.0443 | 19.13 | 43.9423 | 6.4186 | 59.9855 | 6.9
43.9631 | 8.4031 | 60.0178 | 19.13 | 43.9858 | 12.7822 | 59.9431 | 19.13 | 43.9796 | 11.2785 | 59.9634 | 19.13 | 43.9413 | 14.7589 | 60.0443 | 19.13 | 43.9507 | 6.4186 | 59.9855 | 6.9
43.9715 | 8.4031 | 60.0178 | 19.13 | 43.9941 | 12.781 | 59.9431 | 19.13 | 43.988 | 11.2785 | 59.9634 | 19.13 | 43.9496 | 14.7589 | 60.0443 | 19.13 | 43.959 | 6.4186 | 59.9847 | 6.9
43.9798 | 8.4031 | 60.0178 | 19.13 | 44.0024 | 12.781 | 59.9431 | 19.13 | 43.9963 | 11.2785 | 59.9634 | 19.13 | 43.958 | 14.7494 | 60.0443 | 19.13 | 43.9673 | 6.4186 | 59.9847 | 6.9
43.9881 | 8.4031 | 60.0178 | 19.13 | 44.0108 | 12.7795 | 59.9431 | 19.13 | 44.0046 | 11.2785 | 59.9634 | 19.13 | 43.9663 | 14.7494 | 60.0443 | 19.13 | 43.9757 | 6.4186 | 59.9847 | 6.9
43.9965 | 8.4031 | 60.0178 | 19.13 | 44.0191 | 12.7795 | 59.9431 | 19.13 | 44.013 | 11.2785 | 59.9634 | 19.13 | 43.9746 | 14.7494 | 60.0443 | 19.13 | 43.984 | 6.4186 | 59.9847 | 6.9
44.0048 | 8.4014 | 60.0178 | 19.13 | 44.0275 | 12.7795 | 59.9431 | 19.13 | 44.0213 | 11.2785 | 59.9634 | 19.13 | 43.983 | 14.7494 | 60.0443 | 19.13 | 43.9923 | 6.4186 | 59.9847 | 6.9
44.0131 | 8.4014 | 60.0178 | 19.13 | 44.0358 | 12.7795 | 59.9431 | 19.13 | 44.0297 | 11.3323 | 59.9634 | 19.13 | 43.9913 | 14.7494 | 60.0443 | 19.13 | 44.0006 | 6.4186 | 59.9847 | 6.9
44.0215 | 8.5165 | 60.0178 | 19.13 | 44.0441 | 12.7795 | 59.9431 | 19.13 | 44.038 | 11.3323 | 59.9634 | 19.13 | 43.9996 | 14.7494 | 60.0443 | 19.13 | 44.009 | 6.4207 | 59.9847 | 6.9
44.0298 | 8.5165 | 60.0178 | 19.13 | 44.0525 | 12.7795 | 59.9431 | 19.13 | 44.0463 | 11.3334 | 59.9634 | 19.13 | 44.0079 | 14.7494 | 60.0436 | 19.13 | 44.0173 | 6.4207 | 59.9847 | 6.9
44.0381 | 8.5165 | 60.0165 | 19.13 | 44.0609 | 12.7795 | 59.9431 | 19.13 | 44.0547 | 11.3334 | 59.9634 | 19.13 | 44.0163 | 14.7494 | 60.0436 | 19.13 | 44.0256 | 6.4207 | 59.9847 | 6.9
44.0464 | 8.5165 | 60.0165 | 19.13 | 44.0692 | 12.7795 | 59.9431 | 19.13 | 44.063 | 11.333 | 59.9634 | 19.13 | 44.0246 | 14.7494 | 60.0436 | 19.13 | 44.0341 | 6.4207 | 59.9847 | 6.9
44.0548 | 8.5174 | 60.0165 | 19.13 | 44.0775 | 12.7795 | 59.9431 | 19.13 | 44.0714 | 11.333 | 59.9634 | 19.13 | 44.0329 | 14.7494 | 60.0436 | 19.13 | 44.0424 | 6.4207 | 59.9847 | 6.9
44.0631 | 8.5174 | 60.0165 | 19.13 | 44.0859 | 12.7795 | 59.9431 | 19.13 | 44.0797 | 11.333 | 59.9634 | 19.13 | 44.0413 | 14.7494 | 60.0436 | 19.13 | 44.0507 | 6.4207 | 59.9847 | 6.9
44.0714 | 8.5152 | 60.0165 | 19.13 | 44.0942 | 12.7776 | 59.9431 | 19.13 | 44.088 | 11.333 | 59.9634 | 19.13 | 44.0496 | 14.7494 | 60.0436 | 19.13 | 44.059 | 6.4207 | 59.9847 | 6.9
44.0798 | 8.5152 | 60.0165 | 19.13 | 44.1025 | 12.7776 | 59.9431 | 19.13 | 44.0964 | 11.333 | 59.9634 | 19.13 | 44.0579 | 14.7449 | 60.0436 | 19.13 | 44.0674 | 6.4207 | 59.9847 | 6.9
44.0881 | 8.5152 | 60.0165 | 19.13 | 44.1109 | 12.7748 | 59.9431 | 19.13 | 44.1047 | 11.333 | 59.9634 | 19.13 | 44.0662 | 14.7449 | 60.0436 | 19.13 | 44.0757 | 6.4224 | 59.9847 | 6.9
44.0964 | 8.5152 | 60.0165 | 19.13 | 44.1192 | 12.7748 | 59.9431 | 19.13 | 44.113 | 11.333 | 59.9646 | 19.13 | 44.0746 | 14.7463 | 60.0436 | 19.13 | 44.084 | 6.4224 | 59.9847 | 6.9
44.1048 | 8.5138 | 60.0165 | 19.13 | 44.1276 | 12.7748 | 59.9431 | 19.13 | 44.1214 | 11.333 | 59.9646 | 19.13 | 44.0829 | 14.7463 | 60.0436 | 19.13 | 44.0924 | 6.422 | 59.9847 | 6.9
44.1131 | 8.5138 | 60.0165 | 19.13 | 44.1359 | 12.7748 | 59.9431 | 19.13 | 44.1297 | 11.333 | 59.9646 | 19.13 | 44.0912 | 14.7421 | 60.0436 | 19.13 | 44.1007 | 6.422 | 59.9847 | 6.9
44.1214 | 8.5697 | 60.0165 | 19.13 | 44.1442 | 12.7748 | 59.9416 | 19.13 | 44.1381 | 11.333 | 59.9646 | 19.13 | 44.0995 | 14.7421 | 60.0436 | 19.13 | 44.109 | 6.4209 | 59.9847 | 6.9
44.1298 | 8.5697 | 60.0165 | 19.13 | 44.1526 | 12.7748 | 59.9416 | 19.13 | 44.1464 | 11.333 | 59.9646 | 19.13 | 44.1078 | 14.7421 | 60.0436 | 19.13 | 44.1173 | 6.4209 | 59.9847 | 6.9
44.1381 | 8.5697 | 60.0165 | 19.13 | 44.1609 | 12.7748 | 59.9416 | 19.13 | 44.1547 | 11.333 | 59.9646 | 19.13 | 44.1162 | 14.7421 | 60.0436 | 19.13 | 44.1257 | 6.4209 | 59.9847 | 6.9
44.1464 | 8.5697 | 60.0165 | 19.13 | 44.1693 | 12.7748 | 59.9416 | 19.13 | 44.1631 | 11.333 | 59.9646 | 19.13 | 44.1245 | 14.7421 | 60.0436 | 19.13 | 44.134 | 6.4209 | 59.9847 | 6.9
44.1548 | 8.5697 | 60.0165 | 19.13 | 44.1776 | 12.7748 | 59.9416 | 19.13 | 44.1714 | 11.333 | 59.9646 | 19.13 | 44.1329 | 14.7421 | 60.0436 | 19.13 | 44.1423 | 6.4209 | 59.9847 | 6.9
44.1631 | 8.5697 | 60.0165 | 19.13 | 44.186 | 12.7748 | 59.9416 | 19.13 | 44.1797 | 11.3299 | 59.9646 | 19.13 | 44.1412 | 14.7421 | 60.0436 | 19.13 | 44.1508 | 6.4209 | 59.9847 | 6.9
44.1714 | 8.568 | 60.0165 | 19.13 | 44.1943 | 12.7748 | 59.9416 | 19.13 | 44.188 | 11.3299 | 59.9646 | 19.13 | 44.1495 | 14.7421 | 60.0436 | 19.13 | 44.1591 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.1797 | 8.568 | 60.0165 | 19.13 | 44.2026 | 12.7748 | 59.9416 | 19.13 | 44.1964 | 11.3278 | 59.9646 | 19.13 | 44.1578 | 14.7421 | 60.0436 | 19.13 | 44.1674 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.1881 | 8.5697 | 60.0165 | 19.13 | 44.211 | 12.7786 | 59.9416 | 19.13 | 44.2048 | 11.3278 | 59.9646 | 19.13 | 44.1661 | 14.7421 | 60.0436 | 19.13 | 44.1757 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.1964 | 8.5697 | 60.0165 | 19.13 | 44.2193 | 12.7786 | 59.9416 | 19.13 | 44.2131 | 11.3289 | 59.9646 | 19.13 | 44.1745 | 14.7421 | 60.0436 | 19.13 | 44.1841 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.2047 | 8.5697 | 60.0165 | 19.13 | 44.2277 | 12.78 | 59.9416 | 19.13 | 44.2214 | 11.3289 | 59.9646 | 19.13 | 44.1828 | 14.7421 | 60.0436 | 19.13 | 44.1924 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.2131 | 8.5697 | 60.0165 | 19.13 | 44.236 | 12.78 | 59.9416 | 19.13 | 44.2298 | 11.3289 | 59.9646 | 19.13 | 44.1912 | 14.7421 | 60.0436 | 19.13 | 44.2007 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.2214 | 8.571 | 60.0165 | 19.13 | 44.2443 | 12.78 | 59.9416 | 19.13 | 44.2381 | 11.3289 | 59.9646 | 19.13 | 44.1995 | 14.7421 | 60.0436 | 19.13 | 44.2091 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.2297 | 8.571 | 60.0165 | 19.13 | 44.2527 | 12.78 | 59.9416 | 19.13 | 44.2465 | 11.3289 | 59.9646 | 19.13 | 44.2078 | 14.7421 | 60.0424 | 19.13 | 44.2174 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.2381 | 8.571 | 60.015 | 19.13 | 44.261 | 12.78 | 59.9416 | 19.13 | 44.2548 | 11.3289 | 59.9646 | 19.13 | 44.2161 | 14.7421 | 60.0424 | 19.13 | 44.2257 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.2464 | 8.571 | 60.015 | 19.13 | 44.2693 | 12.78 | 59.9416 | 19.13 | 44.2631 | 11.3289 | 59.9646 | 19.13 | 44.2244 | 14.7419 | 60.0424 | 19.13 | 44.234 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.2547 | 8.571 | 60.015 | 19.13 | 44.2777 | 12.78 | 59.9416 | 19.13 | 44.2715 | 11.3289 | 59.9646 | 19.13 | 44.2328 | 14.7419 | 60.0424 | 19.13 | 44.2424 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.2631 | 8.571 | 60.015 | 19.13 | 44.2861 | 12.78 | 59.9416 | 19.13 | 44.2798 | 11.3289 | 59.9646 | 19.13 | 44.2411 | 14.7419 | 60.0424 | 19.13 | 44.2507 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.2714 | 8.571 | 60.015 | 19.13 | 44.2944 | 12.78 | 59.9416 | 19.13 | 44.2881 | 11.3289 | 59.9646 | 19.13 | 44.2495 | 14.7419 | 60.0424 | 19.13 | 44.259 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.2797 | 8.571 | 60.015 | 19.13 | 44.3027 | 12.78 | 59.9416 | 19.13 | 44.2964 | 11.3289 | 59.9646 | 19.13 | 44.2578 | 14.7369 | 60.0424 | 19.13 | 44.2675 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.2881 | 8.569 | 60.015 | 19.13 | 44.3111 | 12.7774 | 59.9416 | 19.13 | 44.3048 | 11.3289 | 59.9646 | 19.13 | 44.2661 | 14.7369 | 60.0424 | 19.13 | 44.2758 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.2964 | 8.569 | 60.015 | 19.13 | 44.3194 | 12.7774 | 59.9416 | 19.13 | 44.3132 | 11.3323 | 59.9659 | 19.13 | 44.2744 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.2841 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.3047 | 8.5698 | 60.015 | 19.13 | 44.3278 | 12.7774 | 59.9416 | 19.13 | 44.3215 | 11.3323 | 59.9659 | 19.13 | 44.2827 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.2924 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.313 | 8.5698 | 60.015 | 19.13 | 44.3361 | 12.7774 | 59.9416 | 19.13 | 44.3298 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.2911 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.3008 | 6.4209 | 59.9835 | 6.9
44.3214 | 8.5711 | 60.015 | 19.13 | 44.3444 | 12.7774 | 59.9404 | 19.13 | 44.3381 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.2994 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.3091 | 6.4214 | 59.9835 | 6.9
44.3297 | 8.5711 | 60.015 | 19.13 | 44.3528 | 12.7774 | 59.9404 | 19.13 | 44.3465 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.3077 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.3174 | 6.4214 | 59.9835 | 6.9
44.338 | 8.5711 | 60.015 | 19.13 | 44.3611 | 12.7786 | 59.9404 | 19.13 | 44.3549 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.316 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.3258 | 6.4214 | 59.9835 | 6.9
44.3464 | 8.5711 | 60.015 | 19.13 | 44.3694 | 12.7786 | 59.9404 | 19.13 | 44.3632 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.3244 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.3341 | 6.4214 | 59.9835 | 6.9
44.3547 | 8.5711 | 60.015 | 19.13 | 44.3778 | 12.7786 | 59.9404 | 19.13 | 44.3715 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.3327 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.3424 | 6.4214 | 59.9835 | 6.9
44.363 | 8.5711 | 60.015 | 19.13 | 44.3862 | 12.7786 | 59.9404 | 19.13 | 44.3799 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.3411 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.3507 | 6.4214 | 59.9835 | 6.9
44.3714 | 8.5711 | 60.015 | 19.13 | 44.3945 | 12.7786 | 59.9404 | 19.13 | 44.3882 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.3494 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.3591 | 6.4214 | 59.983 | 6.9
44.3797 | 8.5711 | 60.015 | 19.13 | 44.4028 | 12.7786 | 59.9404 | 19.13 | 44.3965 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.3577 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.3674 | 6.4214 | 59.983 | 6.9
44.388 | 8.571 | 60.015 | 19.13 | 44.4112 | 12.7767 | 59.9404 | 19.13 | 44.4048 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.366 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.3757 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.3964 | 8.571 | 60.015 | 19.13 | 44.4195 | 12.7767 | 59.9404 | 19.13 | 44.4132 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.3743 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.3842 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.4047 | 8.571 | 60.015 | 19.13 | 44.4279 | 12.7767 | 59.9404 | 19.13 | 44.4216 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.3827 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.3925 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.413 | 8.571 | 60.015 | 19.13 | 44.4362 | 12.7767 | 59.9404 | 19.13 | 44.4299 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.391 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.4008 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.4214 | 8.5679 | 60.015 | 19.13 | 44.4445 | 12.7767 | 59.9404 | 19.13 | 44.4382 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.3994 | 14.7326 | 60.0424 | 19.13 | 44.4091 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.4297 | 8.5679 | 60.015 | 19.13 | 44.4529 | 12.7767 | 59.9404 | 19.13 | 44.4465 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.4077 | 14.7287 | 60.0416 | 19.13 | 44.4175 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.438 | 8.5679 | 60.0138 | 19.13 | 44.4612 | 12.7767 | 59.9404 | 19.13 | 44.4549 | 11.33 | 59.9659 | 19.13 | 44.416 | 14.7287 | 60.0416 | 19.13 | 44.4258 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.4464 | 8.5679 | 60.0138 | 19.13 | 44.4695 | 12.7767 | 59.9404 | 19.13 | 44.4633 | 11.3315 | 59.9659 | 19.13 | 44.4243 | 14.6212 | 60.0416 | 19.13 | 44.4341 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.4547 | 8.5679 | 60.0138 | 19.13 | 44.4779 | 12.7767 | 59.9404 | 19.13 | 44.4716 | 11.3315 | 59.9659 | 19.13 | 44.4326 | 14.6212 | 60.0416 | 19.13 | 44.4425 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.463 | 8.5679 | 60.0138 | 19.13 | 44.4863 | 12.7767 | 59.9404 | 19.13 | 44.4799 | 11.3315 | 59.9659 | 19.13 | 44.441 | 14.6212 | 60.0416 | 19.13 | 44.4508 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.4713 | 8.5679 | 60.0138 | 19.13 | 44.4946 | 12.7767 | 59.9404 | 19.13 | 44.4882 | 11.3315 | 59.9659 | 19.13 | 44.4493 | 14.6212 | 60.0416 | 19.13 | 44.4591 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.4797 | 8.5679 | 60.0138 | 19.13 | 44.5029 | 12.7767 | 59.9404 | 19.13 | 44.4966 | 11.3315 | 59.9659 | 19.13 | 44.4576 | 14.5493 | 60.0416 | 19.13 | 44.4674 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.488 | 8.5705 | 60.0138 | 19.13 | 44.5113 | 12.7767 | 59.9404 | 19.13 | 44.5049 | 11.3315 | 59.9659 | 19.13 | 44.4659 | 14.5493 | 60.0416 | 19.13 | 44.4758 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.4963 | 8.5705 | 60.0138 | 19.13 | 44.5196 | 12.7767 | 59.9404 | 19.13 | 44.5132 | 11.3345 | 59.967 | 19.13 | 44.4743 | 14.5493 | 60.0416 | 19.13 | 44.4841 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.5047 | 8.5705 | 60.0138 | 19.13 | 44.528 | 12.7738 | 59.9404 | 19.13 | 44.5216 | 11.3345 | 59.967 | 19.13 | 44.4826 | 14.5493 | 60.0416 | 19.13 | 44.4924 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.513 | 8.5705 | 60.0138 | 19.13 | 44.5363 | 12.7738 | 59.9404 | 19.13 | 44.53 | 11.3345 | 59.967 | 19.13 | 44.4909 | 14.5453 | 60.0416 | 19.13 | 44.5009 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.5213 | 8.5718 | 60.0138 | 19.13 | 44.5446 | 12.7287 | 59.9393 | 19.13 | 44.5383 | 11.3345 | 59.967 | 19.13 | 44.4993 | 14.5453 | 60.0416 | 19.13 | 44.5092 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.5297 | 8.5718 | 60.0138 | 19.13 | 44.553 | 12.7287 | 59.9393 | 19.13 | 44.5466 | 11.3345 | 59.967 | 19.13 | 44.5076 | 14.5402 | 60.0416 | 19.13 | 44.5175 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.538 | 8.5718 | 60.0138 | 19.13 | 44.5613 | 12.7287 | 59.9393 | 19.13 | 44.5549 | 11.3345 | 59.967 | 19.13 | 44.5159 | 14.5402 | 60.0416 | 19.13 | 44.5258 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.5463 | 8.5718 | 60.0138 | 19.13 | 44.5696 | 12.7287 | 59.9393 | 19.13 | 44.5633 | 11.3345 | 59.967 | 19.13 | 44.5242 | 14.5402 | 60.0416 | 19.13 | 44.5342 | 6.4208 | 59.983 | 6.9
44.5547 | 8.5718 | 60.0138 | 19.13 | 44.578 | 12.7287 | 59.9393 | 19.13 | 44.5717 | 11.3345 | 59.967 | 19.13 | 44.5326 | 14.5402 | 60.0416 | 19.13 | 44.5425 | 6.4227 | 59.983 | 6.9
44.563 | 8.5718 | 60.0138 | 19.13 | 44.5864 | 12.7287 | 59.9393 | 19.13 | 44.58 | 11.3345 | 59.967 | 19.13 | 44.5409 | 14.5402 | 60.0416 | 19.13 | 44.5508 | 6.4227 | 59.983 | 6.9
44.5713 | 8.5718 | 60.0138 | 19.13 | 44.5947 | 12.7287 | 59.9393 | 19.13 | 44.5883 | 11.3345 | 59.967 | 19.13 | 44.5492 | 14.5402 | 60.0416 | 19.13 | 44.5592 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.5797 | 8.5718 | 60.0138 | 19.13 | 44.603 | 12.7287 | 59.9393 | 19.13 | 44.5966 | 11.3345 | 59.967 | 19.13 | 44.5576 | 14.5402 | 60.0416 | 19.13 | 44.5675 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.588 | 8.5697 | 60.0138 | 19.13 | 44.6114 | 12.7254 | 59.9393 | 19.13 | 44.605 | 11.3345 | 59.967 | 19.13 | 44.5659 | 14.5402 | 60.0416 | 19.13 | 44.5758 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.5963 | 8.5697 | 60.0138 | 19.13 | 44.6197 | 12.7254 | 59.9393 | 19.13 | 44.6133 | 11.3345 | 59.967 | 19.13 | 44.5742 | 14.5402 | 60.0416 | 19.13 | 44.5841 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.6046 | 8.5697 | 60.0138 | 19.13 | 44.6281 | 12.7254 | 59.9393 | 19.13 | 44.6216 | 11.3345 | 59.967 | 19.13 | 44.5825 | 14.5402 | 60.0416 | 19.13 | 44.5925 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.613 | 8.5697 | 60.0138 | 19.13 | 44.6364 | 12.7254 | 59.9393 | 19.13 | 44.63 | 11.3324 | 59.967 | 19.13 | 44.5909 | 14.5399 | 60.0416 | 19.13 | 44.6008 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.6213 | 8.5706 | 60.0138 | 19.13 | 44.6447 | 12.7268 | 59.9393 | 19.13 | 44.6383 | 11.3324 | 59.967 | 19.13 | 44.5992 | 14.5399 | 60.0416 | 19.13 | 44.6091 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.6296 | 8.5706 | 60.0138 | 19.13 | 44.6531 | 12.7268 | 59.9393 | 19.13 | 44.6467 | 11.3324 | 59.967 | 19.13 | 44.6075 | 14.6229 | 60.0401 | 19.13 | 44.6176 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.638 | 8.5692 | 60.0122 | 19.13 | 44.6614 | 12.7268 | 59.9393 | 19.13 | 44.655 | 11.3324 | 59.967 | 19.13 | 44.6158 | 14.6229 | 60.0401 | 19.13 | 44.6259 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.6463 | 8.5692 | 60.0122 | 19.13 | 44.6697 | 12.7268 | 59.9393 | 19.13 | 44.6633 | 11.332 | 59.967 | 19.13 | 44.6241 | 14.6229 | 60.0401 | 19.13 | 44.6342 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.6546 | 8.6251 | 60.0122 | 19.13 | 44.6781 | 12.7268 | 59.9393 | 19.13 | 44.6717 | 11.332 | 59.967 | 19.13 | 44.6325 | 14.6229 | 60.0401 | 19.13 | 44.6425 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.663 | 8.6251 | 60.0122 | 19.13 | 44.6865 | 12.7268 | 59.9393 | 19.13 | 44.68 | 11.332 | 59.967 | 19.13 | 44.6408 | 14.6229 | 60.0401 | 19.13 | 44.6509 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.6713 | 8.6268 | 60.0122 | 19.13 | 44.6948 | 12.6433 | 59.9393 | 19.13 | 44.6884 | 11.332 | 59.967 | 19.13 | 44.6492 | 14.6229 | 60.0401 | 19.13 | 44.6592 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.6796 | 8.6268 | 60.0122 | 19.13 | 44.7031 | 12.6433 | 59.9393 | 19.13 | 44.6967 | 11.3331 | 59.967 | 19.13 | 44.6575 | 14.6229 | 60.0401 | 19.13 | 44.6675 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.688 | 8.6268 | 60.0122 | 19.13 | 44.7115 | 12.6433 | 59.9393 | 19.13 | 44.705 | 11.3331 | 59.967 | 19.13 | 44.6658 | 14.6229 | 60.0401 | 19.13 | 44.6759 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.6963 | 8.6268 | 60.0122 | 19.13 | 44.7198 | 12.6433 | 59.9393 | 19.13 | 44.7134 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.6741 | 14.6229 | 60.04 | 19.13 | 44.6842 | 6.4221 | 59.9827 | 6.9
44.7046 | 8.6268 | 60.0122 | 19.13 | 44.7281 | 12.8103 | 59.9393 | 19.13 | 44.7217 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.6825 | 14.6229 | 60.04 | 19.13 | 44.6925 | 6.4194 | 59.9827 | 6.9
44.713 | 8.6268 | 60.0122 | 19.13 | 44.7365 | 12.8103 | 59.9393 | 19.13 | 44.73 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.6908 | 14.6229 | 60.04 | 19.13 | 44.7008 | 6.4194 | 59.9827 | 6.9
44.7213 | 8.6268 | 60.0122 | 19.13 | 44.7448 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.7384 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.6991 | 14.6229 | 60.04 | 19.13 | 44.7092 | 6.421 | 59.9827 | 6.9
44.7296 | 8.6268 | 60.0122 | 19.13 | 44.7532 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.7467 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.7075 | 14.6229 | 60.04 | 19.13 | 44.7175 | 6.421 | 59.9827 | 6.9
44.7379 | 8.6265 | 60.0122 | 19.13 | 44.7615 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.7551 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.7158 | 14.6229 | 60.04 | 19.13 | 44.7258 | 6.421 | 59.9827 | 6.9
44.7463 | 8.6265 | 60.0122 | 19.13 | 44.7698 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.7634 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.7241 | 14.6229 | 60.04 | 19.13 | 44.7343 | 6.421 | 59.9827 | 6.9
44.7546 | 8.6265 | 60.0122 | 19.13 | 44.7782 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.7717 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.7324 | 14.6229 | 60.04 | 19.13 | 44.7426 | 6.421 | 59.9827 | 6.9
44.7629 | 8.6265 | 60.0122 | 19.13 | 44.7866 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.7801 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.7408 | 14.6229 | 60.04 | 19.13 | 44.7509 | 6.421 | 59.9827 | 6.9
44.7713 | 8.6265 | 60.0122 | 19.13 | 44.7949 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.7884 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.7491 | 14.6229 | 60.04 | 19.13 | 44.7592 | 6.421 | 59.9819 | 6.9
44.7796 | 8.6265 | 60.0122 | 19.13 | 44.8032 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.7968 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.7574 | 14.6214 | 60.04 | 19.13 | 44.7676 | 6.421 | 59.9819 | 6.9
44.7879 | 8.6264 | 60.0122 | 19.13 | 44.8116 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.8051 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.7657 | 14.6214 | 60.04 | 19.13 | 44.7759 | 6.421 | 59.9819 | 6.9
44.7963 | 8.6264 | 60.0122 | 19.13 | 44.8199 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.8134 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.774 | 14.2724 | 60.04 | 19.13 | 44.7842 | 6.421 | 59.9819 | 6.9
44.8046 | 8.6264 | 60.0122 | 19.13 | 44.8282 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.8218 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.7824 | 14.2724 | 60.04 | 19.13 | 44.7926 | 6.421 | 59.9819 | 6.9
44.8129 | 8.6264 | 60.0122 | 19.13 | 44.8366 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.8301 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.7907 | 14.0856 | 60.04 | 19.13 | 44.8009 | 6.421 | 59.9819 | 6.9
44.8213 | 8.6248 | 60.0122 | 19.13 | 44.845 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.8384 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.7991 | 14.0856 | 60.04 | 19.13 | 44.8092 | 6.4231 | 59.9819 | 6.9
44.8296 | 8.6248 | 60.0122 | 19.13 | 44.8533 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.8468 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.8074 | 13.9987 | 60.0397 | 19.13 | 44.8175 | 6.4231 | 59.9819 | 6.9
44.8379 | 8.6234 | 60.0106 | 19.13 | 44.8616 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.8551 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.8157 | 13.9987 | 60.0397 | 19.13 | 44.8259 | 6.4231 | 59.9819 | 6.9
44.8463 | 8.6234 | 60.0106 | 19.13 | 44.87 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.8635 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.824 | 13.9976 | 60.0397 | 19.13 | 44.8342 | 6.4231 | 59.9819 | 6.9
44.8546 | 8.6213 | 60.0106 | 19.13 | 44.8783 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.8718 | 11.3331 | 59.9678 | 19.13 | 44.8324 | 13.9976 | 60.0397 | 19.13 | 44.8425 | 6.4231 | 59.9819 | 6.9
44.8629 | 8.6213 | 60.0106 | 19.13 | 44.8867 | 12.8875 | 59.9381 | 19.13 | 44.8801 | 11.3304 | 59.9678 | 19.13 | 44.8407 | 13.9976 | 60.0397 | 19.13 | 44.851 | 6.4231 | 59.9819 | 6.9
44.8712 | 8.6213 | 60.0106 | 19.13 | 44.895 | 12.6433 | 59.9381 | 19.13 | 44.8885 | 11.3304 | 59.9678 | 19.13 | 44.849 | 13.9976 | 60.0397 | 19.13 | 44.8593 | 6.4231 | 59.9819 | 6.9
44.8796 | 8.6213 | 60.0106 | 19.13 | 44.9033 | 12.6433 | 59.9381 | 19.13 | 44.8968 | 11.3304 | 59.9678 | 19.13 | 44.8574 | 13.9976 | 60.0397 | 19.13 | 44.8676 | 6.4231 | 59.9819 | 6.9
44.8879 | 8.6213 | 60.0106 | 19.13 | 44.9117 | 12.6433 | 59.9381 | 19.13 | 44.9052 | 11.3304 | 59.9678 | 19.13 | 44.8657 | 13.9976 | 60.0397 | 19.13 | 44.8759 | 6.4231 | 59.9819 | 6.9
44.8962 | 8.6213 | 60.0106 | 19.13 | 44.92 | 12.6433 | 59.9381 | 19.13 | 44.9135 | 11.3304 | 59.9681 | 19.13 | 44.874 | 13.9976 | 60.0397 | 19.13 | 44.8843 | 6.4231 | 59.9819 | 6.9
44.9046 | 8.6213 | 60.0106 | 19.13 | 44.9283 | 12.6426 | 59.9381 | 19.13 | 44.9218 | 11.3304 | 59.9681 | 19.13 | 44.8823 | 13.9976 | 60.0397 | 19.13 | 44.8926 | 6.4231 | 59.9819 | 6.9
44.9129 | 8.6213 | 60.0106 | 19.13 | 44.9367 | 12.6426 | 59.9381 | 19.13 | 44.9302 | 11.3304 | 59.9681 | 19.13 | 44.8907 | 13.9315 | 60.0397 | 19.13 | 44.9009 | 6.4231 | 59.9819 | 6.9
44.9212 | 8.6213 | 60.0106 | 19.13 | 44.9451 | 12.6426 | 59.9381 | 19.13 | 44.9385 | 11.3304 | 59.9681 | 19.13 | 44.899 | 13.9315 | 60.0397 | 19.13 | 44.9093 | 6.4231 | 59.9819 | 6.9
44.9296 | 8.6213 | 60.0106 | 19.13 | 44.9534 | 12.6426 | 59.9381 | 19.13 | 44.9468 | 11.3304 | 59.9681 | 19.13 | 44.9073 | 13.9315 | 60.0397 | 19.13 | 44.9176 | 6.4231 | 59.9819 | 6.9
44.9379 | 8.6224 | 60.0106 | 19.13 | 44.9617 | 12.6426 | 59.9381 | 19.13 | 44.9552 | 11.3304 | 59.9681 | 19.13 | 44.9156 | 13.9315 | 60.0397 | 19.13 | 44.9259 | 6.422 | 59.9819 | 6.9
44.9463 | 8.6224 | 60.0106 | 19.13 | 44.9701 | 12.6426 | 59.9381 | 19.13 | 44.9635 | 11.3304 | 59.9681 | 19.13 | 44.924 | 13.9315 | 60.0397 | 19.13 | 44.9342 | 6.422 | 59.9819 | 6.9
44.9546 | 8.6238 | 60.0106 | 19.13 | 44.9784 | 12.644 | 59.9381 | 19.13 | 44.9719 | 11.3304 | 59.9681 | 19.13 | 44.9323 | 13.9315 | 60.0397 | 19.13 | 44.9426 | 6.422 | 59.9819 | 6.9
44.9629 | 8.6238 | 60.0106 | 19.13 | 44.9868 | 12.644 | 59.9381 | 19.13 | 44.9802 | 11.3304 | 59.9681 | 19.13 | 44.9406 | 14.0637 | 60.0397 | 19.13 | 44.9509 | 6.422 | 59.9819 | 6.9
44.9713 | 8.6255 | 60.0106 | 19.13 | 44.9951 | 12.6414 | 59.9381 | 19.13 | 44.9885 | 11.3304 | 59.9681 | 19.13 | 44.949 | 14.0637 | 60.0397 | 19.13 | 44.9592 | 6.4237 | 59.9815 | 6.9
44.9796 | 8.6255 | 60.0106 | 19.13 | 45.0034 | 12.6414 | 59.9381 | 19.13 | 44.9969 | 11.3281 | 59.9681 | 19.13 | 44.9573 | 14.2207 | 60.0397 | 19.13 | 44.9677 | 6.4237 | 59.9815 | 6.9
44.9879 | 8.6255 | 60.0106 | 19.13 | 45.0118 | 12.6414 | 59.9381 | 19.13 | 45.0052 | 11.3281 | 59.9681 | 19.13 | 44.9656 | 14.2207 | 60.0397 | 19.13 | 44.976 | 6.4237 | 59.9815 | 6.9
44.9962 | 8.6255 | 60.0106 | 19.13 | 45.0201 | 12.6414 | 59.9381 | 19.13 | 45.0135 | 11.3281 | 59.9681 | 19.13 | 44.9739 | 14.4077 | 60.0397 | 19.13 | 44.9843 | 6.4237 | 59.9815 | 6.9
45.0046 | 8.6255 | 60.0106 | 19.13 | 45.0284 | 12.6414 | 59.9381 | 19.13 | 45.0219 | 11.3281 | 59.9681 | 19.13 | 44.9822 | 14.4077 | 60.0397 | 19.13 | 44.9926 | 6.4237 | 59.9815 | 6.9
45.0129 | 8.6255 | 60.0106 | 19.13 | 45.0368 | 12.6414 | 59.9381 | 19.13 | 45.0302 | 11.3281 | 59.9681 | 19.13 | 44.9906 | 14.4077 | 60.0397 | 19.13 | 45.001 | 6.4237 | 59.9815 | 6.9
45.0212 | 8.6239 | 60.0106 | 19.13 | 45.0452 | 12.5744 | 59.9381 | 19.13 | 45.0386 | 11.3281 | 59.9681 | 19.13 | 44.9989 | 14.4077 | 60.0397 | 19.13 | 45.0093 | 6.4237 | 59.9815 | 6.9
45.0296 | 8.6239 | 60.0106 | 19.13 | 45.0535 | 12.5744 | 59.9381 | 19.13 | 45.0469 | 11.3281 | 59.9681 | 19.13 | 45.0073 | 14.4077 | 60.0392 | 19.13 | 45.0176 | 6.4237 | 59.9815 | 6.9
45.0379 | 8.6225 | 60.009 | 19.13 | 45.0618 | 12.5744 | 59.9381 | 19.13 | 45.0552 | 11.3281 | 59.9681 | 19.13 | 45.0156 | 14.4077 | 60.0392 | 19.13 | 45.026 | 6.4237 | 59.9815 | 6.9
45.0462 | 8.6225 | 60.009 | 19.13 | 45.0702 | 12.5744 | 59.9381 | 19.13 | 45.0635 | 11.3281 | 59.9681 | 19.13 | 45.0239 | 14.4077 | 60.0392 | 19.13 | 45.0343 | 6.4237 | 59.9815 | 6.9
45.0546 | 8.7392 | 60.009 | 19.13 | 45.0785 | 12.9356 | 59.9381 | 19.13 | 45.0719 | 11.3281 | 59.9681 | 19.13 | 45.0322 | 14.4077 | 60.0392 | 19.13 | 45.0426 | 6.423 | 59.9815 | 6.9
45.0629 | 8.7392 | 60.009 | 19.13 | 45.0869 | 12.9356 | 59.9381 | 19.13 | 45.0803 | 11.3281 | 59.9681 | 19.13 | 45.0406 | 14.4077 | 60.0392 | 19.13 | 45.0509 | 6.423 | 59.9815 | 6.9
45.0712 | 8.7392 | 60.009 | 19.13 | 45.0952 | 13.0901 | 59.9381 | 19.13 | 45.0886 | 11.3281 | 59.9681 | 19.13 | 45.0489 | 14.4077 | 60.0392 | 19.13 | 45.0593 | 6.4246 | 59.9815 | 6.9
45.0796 | 8.7392 | 60.009 | 19.13 | 45.1035 | 13.0901 | 59.9381 | 19.13 | 45.0969 | 11.3281 | 59.9681 | 19.13 | 45.0572 | 14.4077 | 60.0392 | 19.13 | 45.0676 | 6.4246 | 59.9815 | 6.9
45.0879 | 8.7392 | 60.009 | 19.13 | 45.1119 | 13.0901 | 59.9381 | 19.13 | 45.1052 | 11.3281 | 59.9681 | 19.13 | 45.0656 | 14.4077 | 60.0392 | 19.13 | 45.0759 | 6.4246 | 59.9815 | 6.9
45.0962 | 8.7392 | 60.009 | 19.13 | 45.1202 | 13.0901 | 59.9381 | 19.13 | 45.1136 | 11.3281 | 59.9678 | 19.13 | 45.0739 | 14.7581 | 60.0392 | 19.13 | 45.0844 | 6.4246 | 59.9815 | 6.9
45.1046 | 8.7392 | 60.009 | 19.13 | 45.1285 | 13.0901 | 59.9381 | 19.13 | 45.1219 | 11.3281 | 59.9678 | 19.13 | 45.0822 | 14.7581 | 60.0392 | 19.13 | 45.0927 | 6.4484 | 59.9815 | 6.9
45.1129 | 8.7392 | 60.009 | 19.13 | 45.1369 | 13.0901 | 59.9381 | 19.13 | 45.1302 | 11.3281 | 59.9678 | 19.13 | 45.0905 | 14.7581 | 60.0392 | 19.13 | 45.101 | 6.4484 | 59.9815 | 6.9
45.1212 | 8.7403 | 60.009 | 19.13 | 45.1453 | 13.0901 | 59.9381 | 19.13 | 45.1386 | 11.3281 | 59.9678 | 19.13 | 45.0989 | 14.7581 | 60.0392 | 19.13 | 45.1093 | 6.4484 | 59.9815 | 6.9
45.1295 | 8.7403 | 60.009 | 19.13 | 45.1536 | 13.0901 | 59.9381 | 19.13 | 45.1469 | 11.3281 | 59.9678 | 19.13 | 45.1072 | 14.7581 | 60.0392 | 19.13 | 45.1177 | 6.4484 | 59.9815 | 6.9
45.1379 | 8.7403 | 60.009 | 19.13 | 45.1619 | 13.0901 | 59.9381 | 19.13 | 45.1553 | 11.3281 | 59.9678 | 19.13 | 45.1155 | 14.7581 | 60.0392 | 19.13 | 45.126 | 6.4479 | 59.9815 | 6.9
45.1462 | 8.7403 | 60.009 | 19.13 | 45.1703 | 13.0901 | 59.9381 | 19.13 | 45.1636 | 11.3281 | 59.9678 | 19.13 | 45.1238 | 14.7581 | 60.0392 | 19.13 | 45.1343 | 6.4479 | 59.9815 | 6.9
45.1545 | 8.7407 | 60.009 | 19.13 | 45.1786 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.1719 | 11.3281 | 59.9678 | 19.13 | 45.1321 | 14.7581 | 60.0392 | 19.13 | 45.1427 | 6.4479 | 59.9815 | 6.9
45.1629 | 8.7407 | 60.009 | 19.13 | 45.187 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.1803 | 11.6536 | 59.9678 | 19.13 | 45.1405 | 14.897 | 60.0392 | 19.13 | 45.151 | 6.4479 | 59.9815 | 6.9
45.1712 | 8.7407 | 60.009 | 19.13 | 45.1953 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.1886 | 11.6536 | 59.9678 | 19.13 | 45.1488 | 14.897 | 60.0392 | 19.13 | 45.1593 | 6.4479 | 59.9808 | 6.9
45.1795 | 8.7407 | 60.009 | 19.13 | 45.2037 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.197 | 11.6536 | 59.9678 | 19.13 | 45.1572 | 14.897 | 60.0392 | 19.13 | 45.1676 | 6.4479 | 59.9808 | 6.9
45.1879 | 8.7407 | 60.009 | 19.13 | 45.212 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.2053 | 11.6536 | 59.9678 | 19.13 | 45.1655 | 14.897 | 60.0392 | 19.13 | 45.176 | 6.4479 | 59.9808 | 6.9
45.1962 | 8.7407 | 60.009 | 19.13 | 45.2203 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.2136 | 11.8285 | 59.9678 | 19.13 | 45.1738 | 14.897 | 60.0392 | 19.13 | 45.1843 | 6.4479 | 59.9808 | 6.9
45.2045 | 8.7391 | 60.009 | 19.13 | 45.2287 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.222 | 11.8285 | 59.9678 | 19.13 | 45.1821 | 14.897 | 60.0392 | 19.13 | 45.1926 | 6.4478 | 59.9808 | 6.9
45.2129 | 8.7391 | 60.009 | 19.13 | 45.237 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.2303 | 11.83 | 59.9678 | 19.13 | 45.1905 | 14.897 | 60.0392 | 19.13 | 45.201 | 6.4478 | 59.9808 | 6.9
45.2212 | 8.7383 | 60.009 | 19.13 | 45.2454 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.2386 | 11.83 | 59.9678 | 19.13 | 45.1988 | 14.897 | 60.0392 | 19.13 | 45.2094 | 6.4488 | 59.9808 | 6.9
45.2295 | 8.7383 | 60.009 | 19.13 | 45.2537 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.247 | 11.83 | 59.9678 | 19.13 | 45.2071 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.2177 | 6.4488 | 59.9808 | 6.9
45.2379 | 8.7383 | 60.0074 | 19.13 | 45.262 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.2553 | 11.83 | 59.9678 | 19.13 | 45.2155 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.2261 | 6.4488 | 59.9808 | 6.9
45.2462 | 8.7383 | 60.0074 | 19.13 | 45.2704 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.2637 | 11.83 | 59.9678 | 19.13 | 45.2238 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.2344 | 6.4488 | 59.9808 | 6.9
45.2545 | 8.7383 | 60.0074 | 19.13 | 45.2787 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.272 | 11.83 | 59.9678 | 19.13 | 45.2321 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.2427 | 6.4483 | 59.9808 | 6.9
45.2628 | 8.7383 | 60.0074 | 19.13 | 45.287 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.2803 | 11.83 | 59.9678 | 19.13 | 45.2404 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.251 | 6.4483 | 59.9808 | 6.9
45.2712 | 8.7394 | 60.0074 | 19.13 | 45.2954 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.2887 | 11.83 | 59.9678 | 19.13 | 45.2488 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.2594 | 6.4483 | 59.9808 | 6.9
45.2795 | 8.7394 | 60.0074 | 19.13 | 45.3038 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.297 | 11.83 | 59.9678 | 19.13 | 45.2571 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.2677 | 6.4483 | 59.9808 | 6.9
45.2879 | 8.7394 | 60.0074 | 19.13 | 45.3121 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.3054 | 11.83 | 59.9678 | 19.13 | 45.2654 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.276 | 6.4483 | 59.9808 | 6.9
45.2962 | 8.7394 | 60.0074 | 19.13 | 45.3204 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.3137 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.2737 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.2844 | 6.4483 | 59.9808 | 6.9
45.3045 | 8.738 | 60.0074 | 19.13 | 45.3288 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.322 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.282 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.2927 | 6.4483 | 59.9808 | 6.9
45.3129 | 8.738 | 60.0074 | 19.13 | 45.3371 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.3304 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.2904 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.301 | 6.4483 | 59.9808 | 6.9
45.3212 | 8.7399 | 60.0074 | 19.13 | 45.3455 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.3387 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.2987 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.3093 | 6.4483 | 59.9808 | 6.9
45.3295 | 8.7399 | 60.0074 | 19.13 | 45.3538 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.347 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.3071 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.3177 | 6.4483 | 59.9808 | 6.9
45.3379 | 8.7399 | 60.0074 | 19.13 | 45.3621 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.3554 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.3154 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.326 | 6.4481 | 59.9808 | 6.9
45.3462 | 8.7399 | 60.0074 | 19.13 | 45.3705 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.3637 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.3237 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.3344 | 6.4481 | 59.9808 | 6.9
45.3545 | 8.7382 | 60.0074 | 19.13 | 45.3788 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.3721 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.332 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.3428 | 6.4475 | 59.9808 | 6.9
45.3629 | 8.7382 | 60.0074 | 19.13 | 45.3871 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.3804 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.3404 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.3511 | 6.4475 | 59.9808 | 6.9
45.3712 | 8.7374 | 60.0074 | 19.13 | 45.3955 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.3887 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.3487 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.3594 | 6.4491 | 59.9791 | 6.9
45.3795 | 8.7374 | 60.0074 | 19.13 | 45.4039 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.3971 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.357 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.3677 | 6.4491 | 59.9791 | 6.9
45.3878 | 8.7374 | 60.0074 | 19.13 | 45.4122 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.4054 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.3654 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.3761 | 6.4491 | 59.9791 | 6.9
45.3962 | 8.7374 | 60.0074 | 19.13 | 45.4205 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.4138 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.3737 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.3844 | 6.4491 | 59.9791 | 6.9
45.4045 | 8.7386 | 60.0074 | 19.13 | 45.4289 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.4221 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.382 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.3927 | 6.4491 | 59.9791 | 6.9
45.4128 | 8.7386 | 60.0074 | 19.13 | 45.4372 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.4304 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.3903 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.4011 | 6.4491 | 59.9791 | 6.9
45.4212 | 8.7372 | 60.0074 | 19.13 | 45.4456 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.4388 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.3987 | 14.897 | 60.0397 | 19.13 | 45.4094 | 6.4491 | 59.9791 | 6.9
45.4295 | 8.7372 | 60.0074 | 19.13 | 45.4539 | 13.0886 | 59.9381 | 19.13 | 45.4471 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.407 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.4177 | 6.4491 | 59.9791 | 6.9
45.4378 | 8.739 | 60.005 | 19.13 | 45.4622 | 13.0844 | 59.9381 | 19.13 | 45.4554 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.4153 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.426 | 6.4491 | 59.9791 | 6.9
45.4462 | 8.739 | 60.005 | 19.13 | 45.4706 | 13.0844 | 59.9381 | 19.13 | 45.4637 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.4236 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.4344 | 6.4491 | 59.9791 | 6.9
45.4545 | 8.739 | 60.005 | 19.13 | 45.4789 | 13.0844 | 59.9381 | 19.13 | 45.4721 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.4319 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.4427 | 6.4312 | 59.9791 | 6.9
45.4628 | 8.739 | 60.005 | 19.13 | 45.4872 | 13.0844 | 59.9381 | 19.13 | 45.4805 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.4403 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.451 | 6.4312 | 59.9791 | 6.9
45.4712 | 8.739 | 60.005 | 19.13 | 45.4956 | 13.0844 | 59.9381 | 19.13 | 45.4888 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.4486 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.4595 | 6.4312 | 59.9791 | 6.9
45.4795 | 8.739 | 60.005 | 19.13 | 45.504 | 13.0844 | 59.9381 | 19.13 | 45.4971 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.457 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.4678 | 6.4312 | 59.9791 | 6.9
45.4878 | 8.739 | 60.005 | 19.13 | 45.5123 | 13.0819 | 59.9381 | 19.13 | 45.5055 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.4653 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.4761 | 6.4308 | 59.9791 | 6.9
45.4962 | 8.739 | 60.005 | 19.13 | 45.5206 | 13.0819 | 59.9381 | 19.13 | 45.5138 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.4736 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.4844 | 6.4308 | 59.9791 | 6.9
45.5045 | 8.7374 | 60.005 | 19.13 | 45.529 | 13.0819 | 59.9381 | 19.13 | 45.5222 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.4819 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.4928 | 6.4302 | 59.9791 | 6.9
45.5128 | 8.7374 | 60.005 | 19.13 | 45.5374 | 13.0819 | 59.9381 | 19.13 | 45.5305 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.4903 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.5011 | 6.4302 | 59.9791 | 6.9
45.5212 | 8.7387 | 60.005 | 19.13 | 45.5457 | 13.0819 | 59.9378 | 19.13 | 45.5388 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.4986 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.5094 | 6.4302 | 59.9791 | 6.9
45.5295 | 8.7387 | 60.005 | 19.13 | 45.554 | 13.0819 | 59.9378 | 19.13 | 45.5472 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.5069 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.5178 | 6.4302 | 59.9791 | 6.9
45.5378 | 8.7387 | 60.005 | 19.13 | 45.5624 | 13.0819 | 59.9378 | 19.13 | 45.5555 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.5153 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.5261 | 6.4302 | 59.9791 | 6.9
45.5462 | 8.7387 | 60.005 | 19.13 | 45.5707 | 13.0819 | 59.9378 | 19.13 | 45.5638 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.5236 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.5344 | 6.4302 | 59.9791 | 6.9
45.5545 | 8.8982 | 60.005 | 19.13 | 45.579 | 13.0819 | 59.9378 | 19.13 | 45.5721 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.5319 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.5428 | 6.43 | 59.9791 | 6.9
45.5628 | 8.8982 | 60.005 | 19.13 | 45.5874 | 13.0819 | 59.9378 | 19.13 | 45.5805 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.5402 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.5511 | 6.43 | 59.9791 | 6.9
45.5712 | 8.8982 | 60.005 | 19.13 | 45.5957 | 13.2487 | 59.9378 | 19.13 | 45.5889 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.5486 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.5594 | 6.4318 | 59.978 | 6.9
45.5795 | 8.8982 | 60.005 | 19.13 | 45.6041 | 13.2487 | 59.9378 | 19.13 | 45.5972 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.5569 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.5677 | 6.4318 | 59.978 | 6.9
45.5878 | 8.8982 | 60.005 | 19.13 | 45.6124 | 13.2994 | 59.9378 | 19.13 | 45.6055 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.5652 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.5762 | 6.4318 | 59.978 | 6.9
45.5962 | 8.8982 | 60.005 | 19.13 | 45.6207 | 13.2994 | 59.9378 | 19.13 | 45.6138 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.5735 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.5845 | 6.4318 | 59.978 | 6.9
45.6045 | 8.8982 | 60.005 | 19.13 | 45.6291 | 13.2994 | 59.9378 | 19.13 | 45.6222 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.5818 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.5928 | 6.4318 | 59.978 | 6.9
45.6128 | 8.8982 | 60.005 | 19.13 | 45.6375 | 13.2994 | 59.9378 | 19.13 | 45.6306 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.5902 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.6012 | 6.4318 | 59.978 | 6.9
45.6212 | 8.8981 | 60.005 | 19.13 | 45.6458 | 13.3034 | 59.9378 | 19.13 | 45.6389 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.5985 | 14.897 | 60.04 | 19.13 | 45.6095 | 6.4318 | 59.978 | 6.9
45.6295 | 8.8981 | 60.005 | 19.13 | 45.6541 | 13.3034 | 59.9378 | 19.13 | 45.6472 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.6069 | 14.9632 | 60.0397 | 19.13 | 45.6178 | 6.4318 | 59.978 | 6.9
45.6378 | 8.8999 | 60.0034 | 19.13 | 45.6625 | 13.3034 | 59.9378 | 19.13 | 45.6555 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.6152 | 14.9632 | 60.0397 | 19.13 | 45.6261 | 6.4318 | 59.978 | 6.9
45.6461 | 8.8999 | 60.0034 | 19.13 | 45.6708 | 13.3034 | 59.9378 | 19.13 | 45.6639 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.6235 | 14.9632 | 60.0397 | 19.13 | 45.6345 | 6.4318 | 59.978 | 6.9
45.6545 | 8.8999 | 60.0034 | 19.13 | 45.6791 | 13.3078 | 59.9378 | 19.13 | 45.6722 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.6318 | 14.9632 | 60.0397 | 19.13 | 45.6428 | 6.4318 | 59.978 | 6.9
45.6628 | 8.8999 | 60.0034 | 19.13 | 45.6875 | 13.3078 | 59.9378 | 19.13 | 45.6805 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.6401 | 14.9632 | 60.0397 | 19.13 | 45.6511 | 6.4318 | 59.978 | 6.9
45.6711 | 8.8999 | 60.0034 | 19.13 | 45.6958 | 13.3078 | 59.9378 | 19.13 | 45.6889 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.6485 | 14.9632 | 60.0397 | 19.13 | 45.6595 | 6.4347 | 59.978 | 6.9
45.6795 | 8.8999 | 60.0034 | 19.13 | 45.7042 | 13.3078 | 59.9378 | 19.13 | 45.6972 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.6568 | 14.9652 | 60.0397 | 19.13 | 45.6678 | 6.4347 | 59.978 | 6.9
45.6878 | 8.8999 | 60.0034 | 19.13 | 45.7125 | 13.3078 | 59.9378 | 19.13 | 45.7056 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.6652 | 14.9652 | 60.0397 | 19.13 | 45.6761 | 6.4347 | 59.978 | 6.9
45.6962 | 8.8999 | 60.0034 | 19.13 | 45.7208 | 13.3078 | 59.9378 | 19.13 | 45.7139 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.6735 | 14.9657 | 60.0397 | 19.13 | 45.6844 | 6.4347 | 59.978 | 6.9
45.7045 | 8.8999 | 60.0034 | 19.13 | 45.7292 | 13.3078 | 59.9378 | 19.13 | 45.7222 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.6818 | 14.9657 | 60.0397 | 19.13 | 45.6929 | 6.4347 | 59.978 | 6.9
45.7128 | 8.8999 | 60.0034 | 19.13 | 45.7375 | 13.3078 | 59.9378 | 19.13 | 45.7306 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.6901 | 14.9683 | 60.0397 | 19.13 | 45.7012 | 6.4347 | 59.978 | 6.9
45.7212 | 8.9025 | 60.0034 | 19.13 | 45.7458 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.7389 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.6985 | 14.9683 | 60.0397 | 19.13 | 45.7095 | 6.4347 | 59.978 | 6.9
45.7295 | 8.9025 | 60.0034 | 19.13 | 45.7542 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.7473 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.7068 | 14.9683 | 60.0397 | 19.13 | 45.7179 | 6.4347 | 59.978 | 6.9
45.7378 | 8.9025 | 60.0034 | 19.13 | 45.7626 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.7556 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.7151 | 14.9683 | 60.0397 | 19.13 | 45.7262 | 6.4342 | 59.978 | 6.9
45.7462 | 8.9025 | 60.0034 | 19.13 | 45.7709 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.7639 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.7234 | 14.9683 | 60.0397 | 19.13 | 45.7345 | 6.4342 | 59.978 | 6.9
45.7545 | 8.9023 | 60.0034 | 19.13 | 45.7792 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.7723 | 11.8297 | 59.9686 | 19.13 | 45.7318 | 14.9683 | 60.0397 | 19.13 | 45.7429 | 6.4342 | 59.978 | 6.9
45.7628 | 8.9023 | 60.0034 | 19.13 | 45.7876 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.7806 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.7401 | 14.9683 | 60.0397 | 19.13 | 45.7512 | 6.4342 | 59.978 | 6.9
45.7711 | 8.9604 | 60.0034 | 19.13 | 45.7959 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.7889 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.7484 | 14.9683 | 60.0397 | 19.13 | 45.7595 | 6.4352 | 59.976 | 6.9
45.7795 | 8.9604 | 60.0034 | 19.13 | 45.8043 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.7973 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.7568 | 14.9683 | 60.0397 | 19.13 | 45.7678 | 6.4352 | 59.976 | 6.9
45.7878 | 8.9604 | 60.0034 | 19.13 | 45.8126 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.8056 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.7651 | 14.9683 | 60.0397 | 19.13 | 45.7762 | 6.4352 | 59.976 | 6.9
45.7961 | 8.9604 | 60.0034 | 19.13 | 45.8209 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.814 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.7734 | 15.0421 | 60.0397 | 19.13 | 45.7845 | 6.4352 | 59.976 | 6.9
45.8045 | 8.9602 | 60.0034 | 19.13 | 45.8293 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.8223 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.7817 | 15.0421 | 60.0397 | 19.13 | 45.7928 | 6.4352 | 59.976 | 6.9
45.8128 | 8.9602 | 60.0034 | 19.13 | 45.8376 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.8306 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.79 | 15.1264 | 60.0397 | 19.13 | 45.8013 | 6.4352 | 59.976 | 6.9
45.8211 | 8.9602 | 60.0034 | 19.13 | 45.8459 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.839 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.7984 | 15.1264 | 60.0397 | 19.13 | 45.8096 | 6.4352 | 59.976 | 6.9
45.8295 | 8.9602 | 60.0034 | 19.13 | 45.8543 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.8473 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.8067 | 15.1269 | 60.0392 | 19.13 | 45.8179 | 6.4352 | 59.976 | 6.9
45.8378 | 8.9602 | 60.0018 | 19.13 | 45.8627 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.8557 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.8151 | 15.1269 | 60.0392 | 19.13 | 45.8262 | 6.4347 | 59.976 | 6.9
45.8461 | 8.9602 | 60.0018 | 19.13 | 45.871 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.864 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.8234 | 15.1269 | 60.0392 | 19.13 | 45.8346 | 6.4347 | 59.976 | 6.9
45.8545 | 8.9602 | 60.0018 | 19.13 | 45.8793 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.8723 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.8317 | 15.1269 | 60.0392 | 19.13 | 45.8429 | 6.4347 | 59.976 | 6.9
45.8628 | 8.9602 | 60.0018 | 19.13 | 45.8877 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.8807 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.84 | 15.1269 | 60.0392 | 19.13 | 45.8512 | 6.4347 | 59.976 | 6.9
45.8712 | 8.9581 | 60.0018 | 19.13 | 45.8961 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.889 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.8484 | 15.1269 | 60.0392 | 19.13 | 45.8596 | 6.4347 | 59.976 | 6.9
45.8795 | 8.9581 | 60.0018 | 19.13 | 45.9044 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.8973 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.8567 | 15.1267 | 60.0392 | 19.13 | 45.8679 | 6.4347 | 59.976 | 6.9
45.8878 | 8.9594 | 60.0018 | 19.13 | 45.9127 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.9057 | 11.8289 | 59.9686 | 19.13 | 45.865 | 15.1267 | 60.0392 | 19.13 | 45.8762 | 6.4347 | 59.976 | 6.9
45.8961 | 8.9594 | 60.0018 | 19.13 | 45.9211 | 13.3078 | 59.9381 | 19.13 | 45.914 | 11.8289 | 59.9682 | 19.13 | 45.8734 | 15.1213 | 60.0392 | 19.13 | 45.8846 | 6.4347 | 59.976 | 6.9
45.9045 | 8.958 | 60.0018 | 19.13 | 45.9294 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 45.9224 | 11.8289 | 59.9682 | 19.13 | 45.8817 | 15.1213 | 60.0392 | 19.13 | 45.8929 | 6.4357 | 59.976 | 6.9
45.9128 | 8.958 | 60.0018 | 19.13 | 45.9377 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 45.9307 | 11.8289 | 59.9682 | 19.13 | 45.89 | 15.1218 | 60.0392 | 19.13 | 45.9012 | 6.4357 | 59.976 | 6.9
45.9211 | 8.958 | 60.0018 | 19.13 | 45.9461 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 45.939 | 11.8289 | 59.9682 | 19.13 | 45.8983 | 15.1218 | 60.0392 | 19.13 | 45.9095 | 6.4357 | 59.976 | 6.9
45.9295 | 8.958 | 60.0018 | 19.13 | 45.9544 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 45.9474 | 11.8289 | 59.9682 | 19.13 | 45.9067 | 15.1218 | 60.0392 | 19.13 | 45.918 | 6.4357 | 59.976 | 6.9
45.9378 | 8.958 | 60.0018 | 19.13 | 45.9628 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 45.9557 | 11.8289 | 59.9682 | 19.13 | 45.915 | 15.1218 | 60.0392 | 19.13 | 45.9263 | 6.4393 | 59.976 | 6.9
45.9461 | 8.958 | 60.0018 | 19.13 | 45.9711 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 45.9641 | 11.8289 | 59.9682 | 19.13 | 45.9233 | 15.1218 | 60.0392 | 19.13 | 45.9346 | 6.4393 | 59.976 | 6.9
45.9545 | 8.96 | 60.0018 | 19.13 | 45.9794 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 45.9724 | 11.8289 | 59.9682 | 19.13 | 45.9316 | 15.1218 | 60.0392 | 19.13 | 45.943 | 6.4393 | 59.976 | 6.9
45.9628 | 8.96 | 60.0018 | 19.13 | 45.9878 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 45.9807 | 11.8289 | 59.9682 | 19.13 | 45.9399 | 15.1218 | 60.0392 | 19.13 | 45.9513 | 6.4393 | 59.976 | 6.9
45.9711 | 8.96 | 60.0018 | 19.13 | 45.9962 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 45.9891 | 11.8289 | 59.9682 | 19.13 | 45.9483 | 15.1218 | 60.0392 | 19.13 | 45.9596 | 6.4393 | 59.9744 | 6.9
45.9795 | 8.96 | 60.0018 | 19.13 | 46.0045 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 45.9974 | 11.8289 | 59.9682 | 19.13 | 45.9566 | 15.1229 | 60.0392 | 19.13 | 45.9679 | 6.4393 | 59.9744 | 6.9
45.9878 | 8.9592 | 60.0018 | 19.13 | 46.0128 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.0057 | 11.8289 | 59.9682 | 19.13 | 45.965 | 15.1229 | 60.0392 | 19.13 | 45.9763 | 6.4393 | 59.9744 | 6.9
45.9962 | 8.9592 | 60.0018 | 19.13 | 46.0212 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.014 | 11.8448 | 59.9682 | 19.13 | 45.9733 | 15.1185 | 60.0392 | 19.13 | 45.9846 | 6.4393 | 59.9744 | 6.9
46.0045 | 8.9592 | 60.0018 | 19.13 | 46.0295 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.0224 | 11.8448 | 59.9682 | 19.13 | 45.9816 | 15.1185 | 60.0392 | 19.13 | 45.9929 | 6.4393 | 59.9744 | 6.9
46.0128 | 8.9592 | 60.0018 | 19.13 | 46.0378 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.0308 | 11.8427 | 59.9682 | 19.13 | 45.9899 | 15.1185 | 60.0392 | 19.13 | 46.0013 | 6.4393 | 59.9744 | 6.9
46.0211 | 8.9578 | 60.0018 | 19.13 | 46.0462 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.0391 | 11.8427 | 59.9682 | 19.13 | 45.9983 | 15.1185 | 60.0392 | 19.13 | 46.0096 | 6.4393 | 59.9744 | 6.9
46.0295 | 8.9578 | 60.0018 | 19.13 | 46.0545 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.0474 | 11.8427 | 59.9682 | 19.13 | 46.0066 | 15.1185 | 60.0371 | 19.13 | 46.0179 | 6.4393 | 59.9744 | 6.9
46.0378 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.0629 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.0557 | 11.8427 | 59.9682 | 19.13 | 46.0149 | 15.1185 | 60.0371 | 19.13 | 46.0264 | 6.4393 | 59.9744 | 6.9
46.0461 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.0712 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.0641 | 11.8397 | 59.9682 | 19.13 | 46.0233 | 15.1185 | 60.0371 | 19.13 | 46.0347 | 6.4393 | 59.9744 | 6.9
46.0545 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.0795 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.0724 | 11.8397 | 59.9682 | 19.13 | 46.0316 | 15.1185 | 60.0371 | 19.13 | 46.043 | 6.4393 | 59.9744 | 6.9
46.0628 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.0879 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.0807 | 11.543 | 59.9682 | 19.13 | 46.0399 | 15.1085 | 60.0371 | 19.13 | 46.0513 | 6.4393 | 59.9744 | 6.9
46.0711 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.0963 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.0891 | 11.543 | 59.9682 | 19.13 | 46.0482 | 15.1085 | 60.0371 | 19.13 | 46.0597 | 6.4393 | 59.9744 | 6.9
46.0795 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.1046 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.0974 | 11.543 | 59.9682 | 19.13 | 46.0566 | 15.1085 | 60.0371 | 19.13 | 46.068 | 6.4393 | 59.9744 | 6.9
46.0878 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.1129 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.1058 | 11.543 | 59.9682 | 19.13 | 46.0649 | 15.1085 | 60.0371 | 19.13 | 46.0763 | 6.5014 | 59.9744 | 6.9
46.0961 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.1213 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.1141 | 11.543 | 59.9678 | 19.13 | 46.0732 | 15.1085 | 60.0371 | 19.13 | 46.0847 | 6.5014 | 59.9744 | 6.9
46.1045 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.1296 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.1224 | 11.543 | 59.9678 | 19.13 | 46.0815 | 15.1085 | 60.0371 | 19.13 | 46.093 | 6.5014 | 59.9744 | 6.9
46.1128 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.1379 | 13.311 | 59.9381 | 19.13 | 46.1308 | 11.543 | 59.9678 | 19.13 | 46.0899 | 15.109 | 60.0371 | 19.13 | 46.1013 | 6.5014 | 59.9744 | 6.9
46.1212 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.1463 | 13.311 | 59.9378 | 19.13 | 46.1392 | 11.543 | 59.9678 | 19.13 | 46.0982 | 15.109 | 60.0371 | 19.13 | 46.1096 | 6.5014 | 59.9744 | 6.9
46.1295 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.1546 | 13.311 | 59.9378 | 19.13 | 46.1475 | 11.543 | 59.9678 | 19.13 | 46.1065 | 15.109 | 60.0371 | 19.13 | 46.118 | 6.5014 | 59.9744 | 6.9
46.1378 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.163 | 13.311 | 59.9378 | 19.13 | 46.1558 | 11.543 | 59.9678 | 19.13 | 46.1149 | 15.109 | 60.0371 | 19.13 | 46.1263 | 6.5026 | 59.9744 | 6.9
46.1461 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.1713 | 13.311 | 59.9378 | 19.13 | 46.1641 | 11.543 | 59.9678 | 19.13 | 46.1232 | 15.109 | 60.0371 | 19.13 | 46.1346 | 6.5026 | 59.9744 | 6.9
46.1545 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.1796 | 13.311 | 59.9378 | 19.13 | 46.1725 | 11.543 | 59.9678 | 19.13 | 46.1315 | 15.109 | 60.0371 | 19.13 | 46.1431 | 6.5026 | 59.9744 | 6.9
46.1628 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.188 | 13.311 | 59.9378 | 19.13 | 46.1808 | 11.543 | 59.9678 | 19.13 | 46.1398 | 15.1101 | 60.0371 | 19.13 | 46.1514 | 6.5026 | 59.9744 | 6.9
46.1711 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.1964 | 13.311 | 59.9378 | 19.13 | 46.1891 | 11.543 | 59.9678 | 19.13 | 46.1482 | 15.1101 | 60.0371 | 19.13 | 46.1597 | 6.5035 | 59.9729 | 6.9
46.1795 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.2047 | 13.311 | 59.9378 | 19.13 | 46.1975 | 11.543 | 59.9678 | 19.13 | 46.1565 | 15.1056 | 60.0371 | 19.13 | 46.1681 | 6.5035 | 59.9729 | 6.9
46.1878 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.213 | 13.3132 | 59.9378 | 19.13 | 46.2058 | 11.543 | 59.9678 | 19.13 | 46.1649 | 15.1056 | 60.0371 | 19.13 | 46.1764 | 6.5035 | 59.9729 | 6.9
46.1961 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.2214 | 13.3132 | 59.9378 | 19.13 | 46.2142 | 11.543 | 59.9678 | 19.13 | 46.1732 | 15.1056 | 60.0371 | 19.13 | 46.1847 | 6.5035 | 59.9729 | 6.9
46.2045 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.2297 | 13.3192 | 59.9378 | 19.13 | 46.2225 | 11.543 | 59.9678 | 19.13 | 46.1815 | 15.1056 | 60.0371 | 19.13 | 46.193 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.2128 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.238 | 13.3192 | 59.9378 | 19.13 | 46.2308 | 11.5437 | 59.9678 | 19.13 | 46.1898 | 15.1584 | 60.0371 | 19.13 | 46.2014 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.2211 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.2464 | 13.3258 | 59.9378 | 19.13 | 46.2392 | 11.5437 | 59.9678 | 19.13 | 46.1981 | 15.1584 | 60.0371 | 19.13 | 46.2097 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.2295 | 8.9562 | 59.9998 | 19.13 | 46.2548 | 13.3258 | 59.9378 | 19.13 | 46.2475 | 11.6626 | 59.9678 | 19.13 | 46.2065 | 15.1538 | 60.0355 | 19.13 | 46.218 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.2378 | 8.9562 | 59.9991 | 19.13 | 46.2631 | 13.3258 | 59.9378 | 19.13 | 46.2559 | 11.6626 | 59.9678 | 19.13 | 46.2148 | 15.1538 | 60.0355 | 19.13 | 46.2264 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.2462 | 8.9562 | 59.9991 | 19.13 | 46.2714 | 13.3258 | 59.9378 | 19.13 | 46.2642 | 12.004 | 59.9678 | 19.13 | 46.2231 | 15.1525 | 60.0355 | 19.13 | 46.2347 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.2545 | 8.9568 | 59.9991 | 19.13 | 46.2798 | 13.3258 | 59.9378 | 19.13 | 46.2725 | 12.004 | 59.9678 | 19.13 | 46.2314 | 15.1525 | 60.0355 | 19.13 | 46.243 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.2628 | 8.9568 | 59.9991 | 19.13 | 46.2881 | 13.3258 | 59.9378 | 19.13 | 46.2809 | 12.004 | 59.9678 | 19.13 | 46.2398 | 15.153 | 60.0355 | 19.13 | 46.2515 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.2711 | 8.9568 | 59.9991 | 19.13 | 46.2964 | 13.3258 | 59.9378 | 19.13 | 46.2892 | 12.004 | 59.9678 | 19.13 | 46.2481 | 15.153 | 60.0355 | 19.13 | 46.2598 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.2795 | 8.9568 | 59.9991 | 19.13 | 46.3048 | 13.3258 | 59.9378 | 19.13 | 46.2975 | 12.004 | 59.9678 | 19.13 | 46.2565 | 15.153 | 60.0355 | 19.13 | 46.2681 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.2878 | 8.9568 | 59.9991 | 19.13 | 46.3131 | 13.3258 | 59.9378 | 19.13 | 46.3059 | 12.004 | 59.9678 | 19.13 | 46.2648 | 15.153 | 60.0355 | 19.13 | 46.2764 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.2961 | 8.9568 | 59.9991 | 19.13 | 46.3215 | 13.3258 | 59.9378 | 19.13 | 46.3142 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.2731 | 15.153 | 60.0355 | 19.13 | 46.2848 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.3045 | 8.9568 | 59.9991 | 19.13 | 46.3298 | 13.3229 | 59.9378 | 19.13 | 46.3226 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.2814 | 15.153 | 60.0355 | 19.13 | 46.2931 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.3128 | 8.9568 | 59.9991 | 19.13 | 46.3381 | 13.3229 | 59.9378 | 19.13 | 46.3309 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.2897 | 15.1503 | 60.0355 | 19.13 | 46.3014 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.3211 | 8.9568 | 59.9991 | 19.13 | 46.3465 | 13.3229 | 59.9385 | 19.13 | 46.3392 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.2981 | 15.1503 | 60.0355 | 19.13 | 46.3098 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.3295 | 8.9568 | 59.9991 | 19.13 | 46.3549 | 13.3229 | 59.9385 | 19.13 | 46.3476 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.3064 | 15.1503 | 60.0355 | 19.13 | 46.3181 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.3378 | 8.9568 | 59.9991 | 19.13 | 46.3632 | 13.3229 | 59.9385 | 19.13 | 46.3559 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.3148 | 15.1503 | 60.0355 | 19.13 | 46.3264 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.3461 | 8.9568 | 59.9991 | 19.13 | 46.3715 | 13.3229 | 59.9385 | 19.13 | 46.3643 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.3231 | 15.1458 | 60.0355 | 19.13 | 46.3348 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.3545 | 8.9568 | 59.9991 | 19.13 | 46.3799 | 13.3229 | 59.9385 | 19.13 | 46.3726 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.3314 | 15.1458 | 60.0355 | 19.13 | 46.3431 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.3628 | 8.9568 | 59.9991 | 19.13 | 46.3882 | 13.3229 | 59.9385 | 19.13 | 46.3809 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.3397 | 15.1458 | 60.0355 | 19.13 | 46.3514 | 6.5054 | 59.9729 | 6.9
46.3712 | 8.9588 | 59.9991 | 19.13 | 46.3965 | 13.3229 | 59.9385 | 19.13 | 46.3893 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.348 | 15.1458 | 60.0355 | 19.13 | 46.3597 | 6.5054 | 59.9725 | 6.9
46.3795 | 8.9588 | 59.9991 | 19.13 | 46.4049 | 13.3229 | 59.9385 | 19.13 | 46.3976 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.3564 | 15.1955 | 60.0355 | 19.13 | 46.3682 | 6.5054 | 59.9725 | 6.9
46.3878 | 8.9609 | 59.9991 | 19.13 | 46.4132 | 13.3229 | 59.9385 | 19.13 | 46.4059 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.3647 | 15.1955 | 60.0355 | 19.13 | 46.3765 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.3961 | 8.9609 | 59.9991 | 19.13 | 46.4216 | 13.3229 | 59.9385 | 19.13 | 46.4142 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.373 | 15.1908 | 60.0355 | 19.13 | 46.3848 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.4045 | 8.9609 | 59.9991 | 19.13 | 46.4299 | 13.3259 | 59.9385 | 19.13 | 46.4226 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.3813 | 15.1908 | 60.0355 | 19.13 | 46.3932 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.4128 | 8.9609 | 59.9991 | 19.13 | 46.4382 | 13.3259 | 59.9385 | 19.13 | 46.431 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.3897 | 15.1908 | 60.0355 | 19.13 | 46.4015 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.4211 | 9.1433 | 59.9991 | 19.13 | 46.4466 | 13.3259 | 59.9385 | 19.13 | 46.4393 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.398 | 15.1908 | 60.0355 | 19.13 | 46.4098 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.4295 | 9.1433 | 59.9991 | 19.13 | 46.455 | 13.3259 | 59.9385 | 19.13 | 46.4476 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.4064 | 15.1908 | 60.0331 | 19.13 | 46.4181 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.4378 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.4633 | 13.3259 | 59.9385 | 19.13 | 46.456 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.4147 | 15.1908 | 60.0331 | 19.13 | 46.4265 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.4461 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.4716 | 13.3259 | 59.9385 | 19.13 | 46.4643 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.423 | 15.1908 | 60.0331 | 19.13 | 46.4348 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.4545 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.48 | 13.4806 | 59.9385 | 19.13 | 46.4727 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.4313 | 15.1908 | 60.0331 | 19.13 | 46.4431 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.4628 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.4883 | 13.4806 | 59.9385 | 19.13 | 46.481 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.4396 | 15.1908 | 60.0331 | 19.13 | 46.4515 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.4711 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.4966 | 13.4806 | 59.9385 | 19.13 | 46.4893 | 12.004 | 59.9682 | 19.13 | 46.448 | 15.1908 | 60.0331 | 19.13 | 46.4598 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.4795 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.505 | 13.4806 | 59.9385 | 19.13 | 46.4977 | 12.0019 | 59.9682 | 19.13 | 46.4563 | 15.2878 | 60.0331 | 19.13 | 46.4681 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.4878 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.5133 | 13.4806 | 59.9385 | 19.13 | 46.506 | 12.0019 | 59.9682 | 19.13 | 46.4647 | 15.2878 | 60.0331 | 19.13 | 46.4766 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.4962 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.5217 | 13.4806 | 59.9385 | 19.13 | 46.5143 | 12.0019 | 59.9682 | 19.13 | 46.473 | 15.2834 | 60.0331 | 19.13 | 46.4849 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.5045 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.53 | 13.4836 | 59.9385 | 19.13 | 46.5226 | 12.0019 | 59.9682 | 19.13 | 46.4813 | 15.2834 | 60.0331 | 19.13 | 46.4932 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.5128 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.5383 | 13.4836 | 59.9385 | 19.13 | 46.531 | 12.001 | 59.9682 | 19.13 | 46.4896 | 15.2834 | 60.0331 | 19.13 | 46.5015 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.5211 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.5467 | 13.4836 | 59.9393 | 19.13 | 46.5394 | 12.001 | 59.9682 | 19.13 | 46.498 | 15.2834 | 60.0331 | 19.13 | 46.5099 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.5295 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.5551 | 13.4836 | 59.9393 | 19.13 | 46.5477 | 12.001 | 59.9682 | 19.13 | 46.5063 | 15.2791 | 60.0331 | 19.13 | 46.5182 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.5378 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.5634 | 13.4836 | 59.9393 | 19.13 | 46.556 | 12.001 | 59.9682 | 19.13 | 46.5146 | 15.2791 | 60.0331 | 19.13 | 46.5265 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.5461 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.5717 | 13.4836 | 59.9393 | 19.13 | 46.5643 | 12.001 | 59.9682 | 19.13 | 46.5229 | 15.2791 | 60.0331 | 19.13 | 46.5349 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.5545 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.5801 | 13.4836 | 59.9393 | 19.13 | 46.5727 | 12.001 | 59.9682 | 19.13 | 46.5313 | 15.2791 | 60.0331 | 19.13 | 46.5432 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.5628 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.5884 | 13.4836 | 59.9393 | 19.13 | 46.5811 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.5396 | 15.2791 | 60.0331 | 19.13 | 46.5515 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
46.5711 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.5967 | 13.4836 | 59.9393 | 19.13 | 46.5894 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.5479 | 15.2791 | 60.0331 | 19.13 | 46.5599 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.5795 | 9.1433 | 59.9986 | 19.13 | 46.6051 | 13.4836 | 59.9393 | 19.13 | 46.5977 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.5563 | 15.2791 | 60.0331 | 19.13 | 46.5682 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.5878 | 9.1441 | 59.9986 | 19.13 | 46.6135 | 13.4836 | 59.9393 | 19.13 | 46.606 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.5646 | 15.2791 | 60.0331 | 19.13 | 46.5765 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.5962 | 9.1441 | 59.9986 | 19.13 | 46.6218 | 13.4836 | 59.9393 | 19.13 | 46.6144 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.5729 | 15.2747 | 60.0331 | 19.13 | 46.5848 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.6045 | 9.1441 | 59.9986 | 19.13 | 46.6301 | 13.4858 | 59.9393 | 19.13 | 46.6227 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.5812 | 15.2747 | 60.0331 | 19.13 | 46.5933 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.6128 | 9.1441 | 59.9986 | 19.13 | 46.6385 | 13.4858 | 59.9393 | 19.13 | 46.631 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.5896 | 15.2734 | 60.0331 | 19.13 | 46.6016 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.6212 | 9.1441 | 59.9986 | 19.13 | 46.6468 | 13.4858 | 59.9393 | 19.13 | 46.6394 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.5979 | 15.2734 | 60.0331 | 19.13 | 46.6099 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.6295 | 9.1441 | 59.9986 | 19.13 | 46.6552 | 13.4858 | 59.9393 | 19.13 | 46.6477 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.6063 | 15.4458 | 60.032 | 19.13 | 46.6183 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.6378 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.6635 | 13.4874 | 59.9393 | 19.13 | 46.6561 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.6146 | 15.4458 | 60.032 | 19.13 | 46.6266 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.6461 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.6718 | 13.4874 | 59.9393 | 19.13 | 46.6644 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.6229 | 15.4458 | 60.032 | 19.13 | 46.6349 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.6545 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.6802 | 13.4874 | 59.9393 | 19.13 | 46.6727 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.6312 | 15.4458 | 60.032 | 19.13 | 46.6433 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.6628 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.6885 | 13.4874 | 59.9393 | 19.13 | 46.6811 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.6395 | 15.4458 | 60.032 | 19.13 | 46.6516 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.6711 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.6968 | 13.6068 | 59.9393 | 19.13 | 46.6894 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.6479 | 15.4458 | 60.032 | 19.13 | 46.6599 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.6795 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.7052 | 13.6068 | 59.9393 | 19.13 | 46.6978 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.6562 | 15.4434 | 60.032 | 19.13 | 46.6682 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.6878 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.7136 | 13.6068 | 59.9393 | 19.13 | 46.7061 | 11.9997 | 59.9682 | 19.13 | 46.6646 | 15.4434 | 60.032 | 19.13 | 46.6766 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.6961 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.7219 | 13.6068 | 59.9393 | 19.13 | 46.7144 | 11.9997 | 59.9674 | 19.13 | 46.6729 | 15.4435 | 60.032 | 19.13 | 46.6849 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.7045 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.7302 | 13.6068 | 59.9393 | 19.13 | 46.7228 | 11.9997 | 59.9674 | 19.13 | 46.6812 | 15.4435 | 60.032 | 19.13 | 46.6932 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.7128 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.7386 | 13.6068 | 59.9393 | 19.13 | 46.7311 | 11.9997 | 59.9674 | 19.13 | 46.6895 | 15.5971 | 60.032 | 19.13 | 46.7017 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.7212 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.7469 | 13.6091 | 59.9404 | 19.13 | 46.7394 | 11.9997 | 59.9674 | 19.13 | 46.6979 | 15.5971 | 60.032 | 19.13 | 46.71 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.7295 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.7552 | 13.6091 | 59.9404 | 19.13 | 46.7478 | 11.9997 | 59.9674 | 19.13 | 46.7062 | 15.5971 | 60.032 | 19.13 | 46.7183 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.7378 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.7636 | 13.6091 | 59.9404 | 19.13 | 46.7561 | 11.9997 | 59.9674 | 19.13 | 46.7145 | 15.5971 | 60.032 | 19.13 | 46.7267 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.7462 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.7719 | 13.6091 | 59.9404 | 19.13 | 46.7645 | 11.9997 | 59.9674 | 19.13 | 46.7228 | 15.5971 | 60.032 | 19.13 | 46.735 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.7545 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.7803 | 13.6064 | 59.9404 | 19.13 | 46.7728 | 11.9997 | 59.9674 | 19.13 | 46.7312 | 15.5971 | 60.032 | 19.13 | 46.7433 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.7628 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.7886 | 13.6064 | 59.9404 | 19.13 | 46.7811 | 11.9997 | 59.9674 | 19.13 | 46.7395 | 15.5971 | 60.032 | 19.13 | 46.7516 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.7711 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.7969 | 13.6064 | 59.9404 | 19.13 | 46.7895 | 11.9997 | 59.9674 | 19.13 | 46.7478 | 15.5971 | 60.032 | 19.13 | 46.76 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.7795 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.8053 | 13.6064 | 59.9404 | 19.13 | 46.7978 | 11.9997 | 59.9674 | 19.13 | 46.7562 | 15.5997 | 60.032 | 19.13 | 46.7683 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.7878 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.8137 | 13.6898 | 59.9404 | 19.13 | 46.8062 | 11.9997 | 59.9674 | 19.13 | 46.7645 | 15.5997 | 60.032 | 19.13 | 46.7766 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.7961 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.822 | 13.6898 | 59.9404 | 19.13 | 46.8145 | 11.9997 | 59.9674 | 19.13 | 46.7728 | 15.5997 | 60.032 | 19.13 | 46.785 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.8045 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.8303 | 13.6898 | 59.9404 | 19.13 | 46.8228 | 11.9997 | 59.9674 | 19.13 | 46.7811 | 15.5997 | 60.032 | 19.13 | 46.7933 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.8128 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.8387 | 13.6898 | 59.9404 | 19.13 | 46.8312 | 11.9988 | 59.9674 | 19.13 | 46.7895 | 15.5997 | 60.032 | 19.13 | 46.8016 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.8211 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.847 | 13.6898 | 59.9404 | 19.13 | 46.8395 | 11.9988 | 59.9674 | 19.13 | 46.7978 | 15.5997 | 60.032 | 19.13 | 46.8101 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.8295 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.8553 | 13.6898 | 59.9404 | 19.13 | 46.8478 | 11.9988 | 59.9674 | 19.13 | 46.8062 | 15.5997 | 60.0299 | 19.13 | 46.8184 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.8378 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.8637 | 13.6898 | 59.9404 | 19.13 | 46.8562 | 11.9988 | 59.9674 | 19.13 | 46.8145 | 15.5997 | 60.0299 | 19.13 | 46.8267 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.8462 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.872 | 13.6898 | 59.9404 | 19.13 | 46.8645 | 11.9988 | 59.9674 | 19.13 | 46.8228 | 15.5898 | 60.0299 | 19.13 | 46.835 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.8545 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.8804 | 13.6898 | 59.9404 | 19.13 | 46.8729 | 11.9988 | 59.9674 | 19.13 | 46.8311 | 15.5898 | 60.0299 | 19.13 | 46.8434 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.8628 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.8887 | 13.6898 | 59.9404 | 19.13 | 46.8812 | 11.9988 | 59.9674 | 19.13 | 46.8395 | 15.7686 | 60.0299 | 19.13 | 46.8517 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.8712 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.897 | 13.6925 | 59.9404 | 19.13 | 46.8895 | 11.9988 | 59.9674 | 19.13 | 46.8478 | 15.7686 | 60.0299 | 19.13 | 46.86 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.8795 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.9054 | 13.6925 | 59.9404 | 19.13 | 46.8979 | 11.9988 | 59.9674 | 19.13 | 46.8561 | 15.7686 | 60.0299 | 19.13 | 46.8684 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.8878 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.9138 | 13.6925 | 59.9404 | 19.13 | 46.9062 | 11.9988 | 59.9674 | 19.13 | 46.8644 | 15.7686 | 60.0299 | 19.13 | 46.8767 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.8961 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.9221 | 13.6925 | 59.9404 | 19.13 | 46.9146 | 11.9988 | 59.967 | 19.13 | 46.8727 | 15.7686 | 60.0299 | 19.13 | 46.885 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.9045 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.9304 | 13.6925 | 59.9404 | 19.13 | 46.9229 | 11.9988 | 59.967 | 19.13 | 46.8811 | 15.7686 | 60.0299 | 19.13 | 46.8933 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.9128 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.9388 | 13.6925 | 59.9404 | 19.13 | 46.9312 | 11.9988 | 59.967 | 19.13 | 46.8894 | 15.7662 | 60.0299 | 19.13 | 46.9017 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.9211 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.9471 | 13.6925 | 59.9412 | 19.13 | 46.9396 | 11.9988 | 59.967 | 19.13 | 46.8978 | 15.7662 | 60.0299 | 19.13 | 46.91 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.9295 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.9554 | 13.6925 | 59.9412 | 19.13 | 46.9479 | 11.9988 | 59.967 | 19.13 | 46.9061 | 15.7673 | 60.0299 | 19.13 | 46.9183 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.9378 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.9638 | 13.6925 | 59.9412 | 19.13 | 46.9562 | 11.9988 | 59.967 | 19.13 | 46.9144 | 15.7673 | 60.0299 | 19.13 | 46.9268 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.9461 | 9.1441 | 59.9993 | 19.13 | 46.9721 | 13.6925 | 59.9412 | 19.13 | 46.9646 | 11.9988 | 59.967 | 19.13 | 46.9227 | 15.7673 | 60.0299 | 19.13 | 46.9351 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.9545 | 9.1425 | 59.9993 | 19.13 | 46.9805 | 13.6925 | 59.9412 | 19.13 | 46.9729 | 11.9988 | 59.967 | 19.13 | 46.9311 | 15.7673 | 60.0299 | 19.13 | 46.9434 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.9628 | 9.1425 | 59.9993 | 19.13 | 46.9888 | 13.6925 | 59.9412 | 19.13 | 46.9813 | 12.0546 | 59.967 | 19.13 | 46.9394 | 15.7673 | 60.0299 | 19.13 | 46.9518 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.9712 | 9.1385 | 59.9993 | 19.13 | 46.9971 | 13.6925 | 59.9412 | 19.13 | 46.9896 | 12.0546 | 59.967 | 19.13 | 46.9478 | 15.7673 | 60.0299 | 19.13 | 46.9601 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.9795 | 9.1385 | 59.9993 | 19.13 | 47.0055 | 13.6925 | 59.9412 | 19.13 | 46.9979 | 12.0523 | 59.967 | 19.13 | 46.9561 | 15.7673 | 60.0299 | 19.13 | 46.9684 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.9878 | 9.14 | 59.9993 | 19.13 | 47.0139 | 13.6925 | 59.9412 | 19.13 | 47.0063 | 12.0523 | 59.967 | 19.13 | 46.9644 | 15.7673 | 60.0299 | 19.13 | 46.9767 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
46.9962 | 9.14 | 59.9993 | 19.13 | 47.0222 | 13.6925 | 59.9412 | 19.13 | 47.0146 | 12.0523 | 59.967 | 19.13 | 46.9727 | 15.7657 | 60.0299 | 19.13 | 46.9851 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.0045 | 9.14 | 59.9993 | 19.13 | 47.0305 | 13.6925 | 59.9412 | 19.13 | 47.0229 | 12.0523 | 59.967 | 19.13 | 46.981 | 15.7657 | 60.0299 | 19.13 | 46.9934 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.0128 | 9.14 | 59.9993 | 19.13 | 47.0389 | 13.6925 | 59.9412 | 19.13 | 47.0312 | 12.0506 | 59.967 | 19.13 | 46.9894 | 15.766 | 60.0299 | 19.13 | 47.0017 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.0211 | 9.14 | 59.9993 | 19.13 | 47.0472 | 13.6925 | 59.9412 | 19.13 | 47.0396 | 12.0506 | 59.967 | 19.13 | 46.9977 | 15.766 | 60.0299 | 19.13 | 47.0101 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.0295 | 9.14 | 59.9993 | 19.13 | 47.0555 | 13.6925 | 59.9412 | 19.13 | 47.048 | 12.0506 | 59.967 | 19.13 | 47.006 | 15.766 | 60.0279 | 19.13 | 47.0184 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.0378 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.0639 | 13.6962 | 59.9412 | 19.13 | 47.0563 | 12.0506 | 59.967 | 19.13 | 47.0143 | 15.766 | 60.0279 | 19.13 | 47.0267 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.0461 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.0722 | 13.6962 | 59.9412 | 19.13 | 47.0646 | 12.0506 | 59.967 | 19.13 | 47.0227 | 15.766 | 60.0279 | 19.13 | 47.0352 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.0545 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.0806 | 13.6962 | 59.9412 | 19.13 | 47.0729 | 12.0506 | 59.967 | 19.13 | 47.031 | 15.766 | 60.0279 | 19.13 | 47.0435 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.0628 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.0889 | 13.6962 | 59.9412 | 19.13 | 47.0813 | 12.0493 | 59.967 | 19.13 | 47.0394 | 15.766 | 60.0279 | 19.13 | 47.0518 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.0712 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.0972 | 13.6962 | 59.9412 | 19.13 | 47.0897 | 12.0493 | 59.967 | 19.13 | 47.0477 | 15.766 | 60.0279 | 19.13 | 47.0601 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.0795 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.1056 | 13.6962 | 59.9412 | 19.13 | 47.098 | 12.0493 | 59.967 | 19.13 | 47.056 | 15.7572 | 60.0279 | 19.13 | 47.0685 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.0878 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.114 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.1063 | 12.0493 | 59.967 | 19.13 | 47.0643 | 15.7572 | 60.0279 | 19.13 | 47.0768 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.0962 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.1223 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.1146 | 12.0493 | 59.9667 | 19.13 | 47.0727 | 15.7589 | 60.0279 | 19.13 | 47.0851 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.1045 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.1306 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.123 | 12.0493 | 59.9667 | 19.13 | 47.081 | 15.7589 | 60.0279 | 19.13 | 47.0935 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.1128 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.139 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.1313 | 12.0493 | 59.9667 | 19.13 | 47.0894 | 15.7589 | 60.0279 | 19.13 | 47.1018 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.1212 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.1473 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.1396 | 12.0493 | 59.9667 | 19.13 | 47.0977 | 15.7589 | 60.0279 | 19.13 | 47.1101 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.1295 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.1556 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.148 | 12.0453 | 59.9667 | 19.13 | 47.106 | 15.7589 | 60.0279 | 19.13 | 47.1185 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.1378 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.164 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.1564 | 12.0453 | 59.9667 | 19.13 | 47.1143 | 15.7589 | 60.0279 | 19.13 | 47.1268 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.1461 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.1723 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.1647 | 12.044 | 59.9667 | 19.13 | 47.1226 | 15.7589 | 60.0279 | 19.13 | 47.1351 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.1545 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.1807 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.173 | 12.044 | 59.9667 | 19.13 | 47.131 | 15.7589 | 60.0279 | 19.13 | 47.1434 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.1628 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.189 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.1813 | 12.044 | 59.9667 | 19.13 | 47.1393 | 15.76 | 60.0279 | 19.13 | 47.1519 | 6.5042 | 59.9721 | 6.9
47.1711 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.1973 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.1897 | 12.044 | 59.9667 | 19.13 | 47.1476 | 15.76 | 60.0279 | 19.13 | 47.1602 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.1795 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.2057 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.1981 | 11.9886 | 59.9667 | 19.13 | 47.1559 | 15.76 | 60.0279 | 19.13 | 47.1685 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.1878 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.2141 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.2064 | 11.9886 | 59.9667 | 19.13 | 47.1643 | 15.76 | 60.0279 | 19.13 | 47.1769 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.1962 | 9.14 | 59.9986 | 19.13 | 47.2224 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.2147 | 11.9886 | 59.9667 | 19.13 | 47.1726 | 15.7588 | 60.0279 | 19.13 | 47.1852 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.2045 | 9.142 | 59.9986 | 19.13 | 47.2307 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.223 | 11.9886 | 59.9667 | 19.13 | 47.181 | 15.7588 | 60.0279 | 19.13 | 47.1935 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.2128 | 9.142 | 59.9986 | 19.13 | 47.2391 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.2314 | 11.9877 | 59.9667 | 19.13 | 47.1893 | 15.8131 | 60.0279 | 19.13 | 47.2019 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.2212 | 9.142 | 59.9986 | 19.13 | 47.2474 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.2397 | 11.9877 | 59.9667 | 19.13 | 47.1976 | 15.8131 | 60.0279 | 19.13 | 47.2102 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.2295 | 9.142 | 59.9986 | 19.13 | 47.2557 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.248 | 12.1065 | 59.9667 | 19.13 | 47.2059 | 15.814 | 60.0258 | 19.13 | 47.2185 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.2378 | 9.142 | 59.9982 | 19.13 | 47.2641 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.2564 | 12.1065 | 59.9667 | 19.13 | 47.2143 | 15.814 | 60.0258 | 19.13 | 47.2268 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.2462 | 9.142 | 59.9982 | 19.13 | 47.2724 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.2647 | 12.1065 | 59.9667 | 19.13 | 47.2226 | 15.814 | 60.0258 | 19.13 | 47.2352 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.2545 | 9.1404 | 59.9982 | 19.13 | 47.2808 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.2731 | 12.1065 | 59.9667 | 19.13 | 47.231 | 15.814 | 60.0258 | 19.13 | 47.2435 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.2628 | 9.1404 | 59.9982 | 19.13 | 47.2891 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.2814 | 12.1065 | 59.9667 | 19.13 | 47.2393 | 15.8142 | 60.0258 | 19.13 | 47.2518 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.2711 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.2974 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.2897 | 12.1065 | 59.9667 | 19.13 | 47.2476 | 15.8142 | 60.0258 | 19.13 | 47.2603 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.2795 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.3058 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.2981 | 12.1065 | 59.9667 | 19.13 | 47.2559 | 15.812 | 60.0258 | 19.13 | 47.2686 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.2878 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.3141 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.3065 | 12.1065 | 59.9667 | 19.13 | 47.2642 | 15.812 | 60.0258 | 19.13 | 47.2769 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.2962 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.3224 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.3148 | 12.1094 | 59.9655 | 19.13 | 47.2726 | 15.812 | 60.0258 | 19.13 | 47.2853 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.3045 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.3308 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.3231 | 12.1094 | 59.9655 | 19.13 | 47.2809 | 15.812 | 60.0258 | 19.13 | 47.2936 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.3128 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.3392 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.3314 | 12.1094 | 59.9655 | 19.13 | 47.2892 | 15.812 | 60.0258 | 19.13 | 47.3019 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.3212 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.3475 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.3398 | 12.1094 | 59.9655 | 19.13 | 47.2975 | 15.812 | 60.0258 | 19.13 | 47.3102 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.3295 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.3558 | 13.6976 | 59.9412 | 19.13 | 47.3481 | 12.4751 | 59.9655 | 19.13 | 47.3059 | 15.812 | 60.0258 | 19.13 | 47.3186 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.3378 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.3642 | 13.6141 | 59.9412 | 19.13 | 47.3564 | 12.4751 | 59.9655 | 19.13 | 47.3142 | 15.812 | 60.0258 | 19.13 | 47.3269 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.3462 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.3725 | 13.6141 | 59.9412 | 19.13 | 47.3648 | 12.4751 | 59.9655 | 19.13 | 47.3226 | 15.812 | 60.0258 | 19.13 | 47.3352 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.3545 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.3809 | 13.6141 | 59.9412 | 19.13 | 47.3731 | 12.4751 | 59.9655 | 19.13 | 47.3309 | 15.812 | 60.0258 | 19.13 | 47.3436 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.3628 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.3892 | 13.6141 | 59.9412 | 19.13 | 47.3815 | 12.594 | 59.9655 | 19.13 | 47.3392 | 15.8076 | 60.0258 | 19.13 | 47.3519 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.3712 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.3975 | 13.6141 | 59.9412 | 19.13 | 47.3898 | 12.594 | 59.9655 | 19.13 | 47.3475 | 15.8076 | 60.0258 | 19.13 | 47.3602 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.3795 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.4059 | 13.6141 | 59.9412 | 19.13 | 47.3981 | 12.594 | 59.9655 | 19.13 | 47.3559 | 15.8079 | 60.0258 | 19.13 | 47.3685 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.3878 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.4142 | 13.6141 | 59.9412 | 19.13 | 47.4065 | 12.594 | 59.9655 | 19.13 | 47.3642 | 15.8079 | 60.0258 | 19.13 | 47.377 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.3961 | 9.139 | 59.9982 | 19.13 | 47.4225 | 13.6141 | 59.9412 | 19.13 | 47.4148 | 12.594 | 59.9655 | 19.13 | 47.3726 | 15.8068 | 60.0258 | 19.13 | 47.3853 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.4045 | 9.1382 | 59.9982 | 19.13 | 47.4309 | 13.6141 | 59.9412 | 19.13 | 47.4232 | 12.594 | 59.9655 | 19.13 | 47.3809 | 15.8068 | 60.0258 | 19.13 | 47.3936 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.4128 | 9.1382 | 59.9982 | 19.13 | 47.4393 | 13.6141 | 59.9412 | 19.13 | 47.4315 | 12.594 | 59.9655 | 19.13 | 47.3892 | 15.8068 | 60.0258 | 19.13 | 47.402 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.4212 | 9.316 | 59.9982 | 19.13 | 47.4476 | 13.6085 | 59.9412 | 19.13 | 47.4398 | 12.594 | 59.9655 | 19.13 | 47.3975 | 15.8068 | 60.0258 | 19.13 | 47.4103 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.4295 | 9.316 | 59.9982 | 19.13 | 47.4559 | 13.6085 | 59.9412 | 19.13 | 47.4482 | 12.594 | 59.9655 | 19.13 | 47.4059 | 15.8068 | 60.0241 | 19.13 | 47.4186 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.4378 | 9.316 | 59.9974 | 19.13 | 47.4643 | 13.6079 | 59.9412 | 19.13 | 47.4565 | 12.594 | 59.9655 | 19.13 | 47.4142 | 15.8068 | 60.0241 | 19.13 | 47.427 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.4462 | 9.316 | 59.9974 | 19.13 | 47.4726 | 13.6079 | 59.9412 | 19.13 | 47.4648 | 12.5965 | 59.9655 | 19.13 | 47.4225 | 15.8068 | 60.0241 | 19.13 | 47.4353 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.4545 | 9.3146 | 59.9974 | 19.13 | 47.481 | 13.6079 | 59.9412 | 19.13 | 47.4732 | 12.5965 | 59.9655 | 19.13 | 47.4308 | 15.8068 | 60.0241 | 19.13 | 47.4436 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.4628 | 9.3146 | 59.9974 | 19.13 | 47.4893 | 13.6079 | 59.9412 | 19.13 | 47.4815 | 12.5965 | 59.9655 | 19.13 | 47.4391 | 15.8068 | 60.0241 | 19.13 | 47.4519 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.4712 | 9.3146 | 59.9974 | 19.13 | 47.4976 | 13.6079 | 59.9412 | 19.13 | 47.4899 | 12.5965 | 59.9655 | 19.13 | 47.4475 | 15.8068 | 60.0241 | 19.13 | 47.4603 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.4795 | 9.3146 | 59.9974 | 19.13 | 47.506 | 13.6079 | 59.9412 | 19.13 | 47.4982 | 12.5969 | 59.9655 | 19.13 | 47.4558 | 15.8054 | 60.0241 | 19.13 | 47.4686 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.4878 | 9.3146 | 59.9974 | 19.13 | 47.5143 | 13.6079 | 59.9412 | 19.13 | 47.5065 | 12.5969 | 59.9655 | 19.13 | 47.4642 | 15.8054 | 60.0241 | 19.13 | 47.4769 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.4962 | 9.3146 | 59.9974 | 19.13 | 47.5226 | 13.6079 | 59.9412 | 19.13 | 47.5149 | 12.5991 | 59.9651 | 19.13 | 47.4725 | 15.8054 | 60.0241 | 19.13 | 47.4854 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.5045 | 9.3146 | 59.9974 | 19.13 | 47.531 | 13.6079 | 59.9412 | 19.13 | 47.5232 | 12.5991 | 59.9651 | 19.13 | 47.4808 | 15.8054 | 60.0241 | 19.13 | 47.4937 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.5128 | 9.3146 | 59.9974 | 19.13 | 47.5394 | 13.6079 | 59.9412 | 19.13 | 47.5316 | 12.5991 | 59.9651 | 19.13 | 47.4891 | 15.8032 | 60.0241 | 19.13 | 47.502 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.5212 | 9.3146 | 59.9974 | 19.13 | 47.5477 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.5399 | 12.5991 | 59.9651 | 19.13 | 47.4975 | 15.8032 | 60.0241 | 19.13 | 47.5104 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.5295 | 9.3146 | 59.9974 | 19.13 | 47.556 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.5482 | 12.5991 | 59.9651 | 19.13 | 47.5058 | 15.8032 | 60.0241 | 19.13 | 47.5187 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.5378 | 9.3146 | 59.9974 | 19.13 | 47.5644 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.5566 | 12.5991 | 59.9651 | 19.13 | 47.5142 | 15.8032 | 60.0241 | 19.13 | 47.527 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.5462 | 9.3146 | 59.9974 | 19.13 | 47.5727 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.5649 | 12.5991 | 59.9651 | 19.13 | 47.5225 | 15.8032 | 60.0241 | 19.13 | 47.5353 | 6.5042 | 59.9725 | 6.9
47.5545 | 9.313 | 59.9974 | 19.13 | 47.5811 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.5732 | 12.5991 | 59.9651 | 19.13 | 47.5308 | 15.8032 | 60.0241 | 19.13 | 47.5437 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.5628 | 9.313 | 59.9974 | 19.13 | 47.5894 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.5816 | 12.5991 | 59.9651 | 19.13 | 47.5391 | 15.8032 | 60.0241 | 19.13 | 47.552 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.5712 | 9.3145 | 59.9974 | 19.13 | 47.5977 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.5899 | 12.5991 | 59.9651 | 19.13 | 47.5475 | 15.8032 | 60.0241 | 19.13 | 47.5603 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.5795 | 9.3145 | 59.9974 | 19.13 | 47.6061 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.5983 | 12.5968 | 59.9651 | 19.13 | 47.5558 | 15.7987 | 60.0241 | 19.13 | 47.5687 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.5878 | 9.3145 | 59.9974 | 19.13 | 47.6144 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.6066 | 12.5968 | 59.9651 | 19.13 | 47.5641 | 15.7987 | 60.0241 | 19.13 | 47.577 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.5962 | 9.3145 | 59.9974 | 19.13 | 47.6227 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.6149 | 12.5968 | 59.9651 | 19.13 | 47.5724 | 15.7311 | 60.0241 | 19.13 | 47.5853 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.6045 | 9.3146 | 59.9974 | 19.13 | 47.6311 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.6233 | 12.5968 | 59.9651 | 19.13 | 47.5808 | 15.7311 | 60.0241 | 19.13 | 47.5938 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.6128 | 9.3146 | 59.9974 | 19.13 | 47.6395 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.6316 | 12.5968 | 59.9651 | 19.13 | 47.5891 | 15.7321 | 60.0241 | 19.13 | 47.6021 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.6212 | 9.3959 | 59.9974 | 19.13 | 47.6478 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.64 | 12.5968 | 59.9651 | 19.13 | 47.5975 | 15.7321 | 60.0241 | 19.13 | 47.6104 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.6295 | 9.3959 | 59.9974 | 19.13 | 47.6561 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.6483 | 12.5955 | 59.9651 | 19.13 | 47.6058 | 15.7321 | 60.0229 | 19.13 | 47.6187 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.6378 | 9.3959 | 59.9962 | 19.13 | 47.6645 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.6566 | 12.5955 | 59.9651 | 19.13 | 47.6141 | 15.7321 | 60.0229 | 19.13 | 47.6271 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.6462 | 9.3959 | 59.9962 | 19.13 | 47.6728 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.665 | 12.5936 | 59.9651 | 19.13 | 47.6224 | 15.7321 | 60.0229 | 19.13 | 47.6354 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.6545 | 9.3959 | 59.9962 | 19.13 | 47.6812 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.6733 | 12.5936 | 59.9651 | 19.13 | 47.6307 | 15.7321 | 60.0229 | 19.13 | 47.6437 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.6628 | 9.3959 | 59.9962 | 19.13 | 47.6895 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.6816 | 12.5936 | 59.9651 | 19.13 | 47.6391 | 15.734 | 60.0229 | 19.13 | 47.6521 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.6712 | 9.3959 | 59.9962 | 19.13 | 47.6978 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.69 | 12.5936 | 59.9651 | 19.13 | 47.6474 | 15.734 | 60.0229 | 19.13 | 47.6604 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.6795 | 9.3959 | 59.9962 | 19.13 | 47.7062 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.6983 | 12.5936 | 59.9651 | 19.13 | 47.6558 | 15.734 | 60.0229 | 19.13 | 47.6687 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.6878 | 9.3943 | 59.9962 | 19.13 | 47.7145 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.7067 | 12.5936 | 59.9651 | 19.13 | 47.6641 | 15.734 | 60.0229 | 19.13 | 47.6771 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.6962 | 9.3943 | 59.9962 | 19.13 | 47.7228 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.715 | 12.5936 | 59.9639 | 19.13 | 47.6724 | 15.734 | 60.0229 | 19.13 | 47.6854 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.7045 | 9.3929 | 59.9962 | 19.13 | 47.7312 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.7233 | 12.5936 | 59.9639 | 19.13 | 47.6807 | 15.734 | 60.0229 | 19.13 | 47.6937 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.7128 | 9.3929 | 59.9962 | 19.13 | 47.7396 | 13.6079 | 59.9416 | 19.13 | 47.7317 | 12.5936 | 59.9639 | 19.13 | 47.6891 | 15.7342 | 60.0229 | 19.13 | 47.702 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.7212 | 9.3951 | 59.9962 | 19.13 | 47.7479 | 13.6115 | 59.942 | 19.13 | 47.74 | 12.5936 | 59.9639 | 19.13 | 47.6974 | 15.7342 | 60.0229 | 19.13 | 47.7104 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.7295 | 9.3951 | 59.9962 | 19.13 | 47.7562 | 13.6115 | 59.942 | 19.13 | 47.7484 | 12.5936 | 59.9639 | 19.13 | 47.7057 | 15.7342 | 60.0229 | 19.13 | 47.7188 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.7379 | 9.3951 | 59.9962 | 19.13 | 47.7646 | 13.6109 | 59.942 | 19.13 | 47.7567 | 12.5936 | 59.9639 | 19.13 | 47.7141 | 15.7342 | 60.0229 | 19.13 | 47.7271 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.7462 | 9.3951 | 59.9962 | 19.13 | 47.7729 | 13.6109 | 59.942 | 19.13 | 47.765 | 12.594 | 59.9639 | 19.13 | 47.7224 | 15.7301 | 60.0229 | 19.13 | 47.7355 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.7545 | 9.3951 | 59.9962 | 19.13 | 47.7812 | 13.6109 | 59.942 | 19.13 | 47.7734 | 12.594 | 59.9639 | 19.13 | 47.7307 | 15.7301 | 60.0229 | 19.13 | 47.7438 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.7628 | 9.3951 | 59.9962 | 19.13 | 47.7896 | 13.6109 | 59.942 | 19.13 | 47.7817 | 12.594 | 59.9639 | 19.13 | 47.7391 | 15.7301 | 60.0229 | 19.13 | 47.7521 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.7712 | 9.3951 | 59.9962 | 19.13 | 47.7979 | 13.6109 | 59.942 | 19.13 | 47.79 | 12.594 | 59.9639 | 19.13 | 47.7474 | 15.7301 | 60.0229 | 19.13 | 47.7604 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.7795 | 9.3951 | 59.9962 | 19.13 | 47.8063 | 13.6109 | 59.942 | 19.13 | 47.7984 | 12.594 | 59.9639 | 19.13 | 47.7557 | 15.7301 | 60.0229 | 19.13 | 47.7688 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.7878 | 9.3965 | 59.9962 | 19.13 | 47.8146 | 13.6109 | 59.942 | 19.13 | 47.8067 | 12.594 | 59.9639 | 19.13 | 47.764 | 15.7301 | 60.0229 | 19.13 | 47.7771 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.7962 | 9.3965 | 59.9962 | 19.13 | 47.8229 | 13.6109 | 59.942 | 19.13 | 47.8151 | 12.594 | 59.9639 | 19.13 | 47.7724 | 15.7279 | 60.0229 | 19.13 | 47.7854 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.8045 | 9.3945 | 59.9962 | 19.13 | 47.8313 | 13.6109 | 59.942 | 19.13 | 47.8234 | 12.594 | 59.9639 | 19.13 | 47.7807 | 15.7279 | 60.0229 | 19.13 | 47.7938 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.8128 | 9.3945 | 59.9962 | 19.13 | 47.8397 | 13.6109 | 59.942 | 19.13 | 47.8317 | 12.594 | 59.9639 | 19.13 | 47.7891 | 15.7281 | 60.0229 | 19.13 | 47.8021 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.8212 | 9.396 | 59.9962 | 19.13 | 47.848 | 13.6109 | 59.942 | 19.13 | 47.8401 | 12.594 | 59.9639 | 19.13 | 47.7974 | 15.7281 | 60.0229 | 19.13 | 47.8104 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.8295 | 9.396 | 59.9962 | 19.13 | 47.8563 | 13.6109 | 59.942 | 19.13 | 47.8484 | 12.5965 | 59.9639 | 19.13 | 47.8057 | 15.7281 | 60.0218 | 19.13 | 47.8188 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.8379 | 9.396 | 59.9946 | 19.13 | 47.8647 | 13.6089 | 59.942 | 19.13 | 47.8568 | 12.5965 | 59.9639 | 19.13 | 47.814 | 15.7281 | 60.0218 | 19.13 | 47.8271 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.8462 | 9.396 | 59.9946 | 19.13 | 47.873 | 13.6089 | 59.942 | 19.13 | 47.8651 | 12.5965 | 59.9639 | 19.13 | 47.8224 | 15.7281 | 60.0218 | 19.13 | 47.8354 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.8545 | 9.396 | 59.9946 | 19.13 | 47.8813 | 13.6089 | 59.942 | 19.13 | 47.8734 | 12.5965 | 59.9639 | 19.13 | 47.8307 | 15.7281 | 60.0218 | 19.13 | 47.8438 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.8629 | 9.396 | 59.9946 | 19.13 | 47.8897 | 13.6089 | 59.942 | 19.13 | 47.8818 | 12.5947 | 59.9639 | 19.13 | 47.8391 | 15.7291 | 60.0218 | 19.13 | 47.8522 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.8712 | 9.396 | 59.9946 | 19.13 | 47.898 | 13.6111 | 59.942 | 19.13 | 47.8901 | 12.5947 | 59.9639 | 19.13 | 47.8474 | 15.7291 | 60.0218 | 19.13 | 47.8605 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.8795 | 9.396 | 59.9946 | 19.13 | 47.9064 | 13.6111 | 59.942 | 19.13 | 47.8984 | 12.5947 | 59.9639 | 19.13 | 47.8557 | 15.7291 | 60.0218 | 19.13 | 47.8688 | 6.5061 | 59.9725 | 6.9
47.8878 | 9.396 | 59.9946 | 19.13 | 47.9147 | 13.6111 | 59.942 | 19.13 | 47.9068 | 12.5947 | 59.9639 | 19.13 | 47.864 | 15.7291 | 60.0218 | 19.13 | 47.8772 | 6.5056 | 59.9725 | 6.9
47.8962 | 9.396 | 59.9946 | 19.13 | 47.923 | 13.6111 | 59.942 | 19.13 | 47.9151 | 12.5947 | 59.9635 | 19.13 | 47.8723 | 15.7291 | 60.0218 | 19.13 | 47.8855 | 6.5056 | 59.9725 | 6.9
47.9045 | 9.396 | 59.9946 | 19.13 | 47.9314 | 13.6111 | 59.942 | 19.13 | 47.9235 | 12.5947 | 59.9635 | 19.13 | 47.8807 | 15.7291 | 60.0218 | 19.13 | 47.8938 | 6.5054 | 59.9725 | 6.9
47.9129 | 9.396 | 59.9946 | 19.13 | 47.9398 | 13.6111 | 59.942 | 19.13 | 47.9318 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 47.889 | 15.7291 | 60.0218 | 19.13 | 47.9022 | 6.5054 | 59.9725 | 6.9
47.9212 | 9.3944 | 59.9946 | 19.13 | 47.9481 | 13.6111 | 59.9428 | 19.13 | 47.9401 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 47.8973 | 15.7291 | 60.0218 | 19.13 | 47.9105 | 6.5051 | 59.9725 | 6.9
47.9295 | 9.3944 | 59.9946 | 19.13 | 47.9564 | 13.6111 | 59.9428 | 19.13 | 47.9485 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 47.9056 | 15.7291 | 60.0218 | 19.13 | 47.9188 | 6.5051 | 59.9725 | 6.9
47.9379 | 9.3944 | 59.9946 | 19.13 | 47.9648 | 13.6128 | 59.9428 | 19.13 | 47.9568 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 47.914 | 15.7291 | 60.0218 | 19.13 | 47.9271 | 6.5051 | 59.9725 | 6.9
47.9462 | 9.3944 | 59.9946 | 19.13 | 47.9731 | 13.6128 | 59.9428 | 19.13 | 47.9651 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 47.9223 | 15.7291 | 60.0218 | 19.13 | 47.9355 | 6.5051 | 59.9725 | 6.9
47.9545 | 9.393 | 59.9946 | 19.13 | 47.9814 | 13.6128 | 59.9428 | 19.13 | 47.9735 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 47.9307 | 15.7291 | 60.0218 | 19.13 | 47.9438 | 6.5051 | 59.9725 | 6.9
47.9629 | 9.393 | 59.9946 | 19.13 | 47.9898 | 13.6128 | 59.9428 | 19.13 | 47.9818 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 47.939 | 15.7291 | 60.0218 | 19.13 | 47.9521 | 6.5051 | 59.9725 | 6.9
47.9712 | 9.3952 | 59.9946 | 19.13 | 47.9981 | 13.6128 | 59.9428 | 19.13 | 47.9902 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 47.9473 | 15.7291 | 60.0218 | 19.13 | 47.9606 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
47.9795 | 9.3952 | 59.9946 | 19.13 | 48.0065 | 13.6128 | 59.9428 | 19.13 | 47.9985 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 47.9556 | 15.7822 | 60.0218 | 19.13 | 47.9689 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
47.9879 | 9.3952 | 59.9946 | 19.13 | 48.0148 | 13.6128 | 59.9428 | 19.13 | 48.0068 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 47.964 | 15.7822 | 60.0218 | 19.13 | 47.9772 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
47.9962 | 9.3952 | 59.9946 | 19.13 | 48.0231 | 13.6128 | 59.9428 | 19.13 | 48.0152 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 47.9723 | 15.7798 | 60.0218 | 19.13 | 47.9856 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.0045 | 9.3952 | 59.9946 | 19.13 | 48.0315 | 13.6141 | 59.9428 | 19.13 | 48.0235 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 47.9807 | 15.7798 | 60.0218 | 19.13 | 47.9939 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.0129 | 9.3952 | 59.9946 | 19.13 | 48.0399 | 13.6141 | 59.9428 | 19.13 | 48.0319 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 47.989 | 15.7808 | 60.0218 | 19.13 | 48.0022 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.0212 | 9.3952 | 59.9946 | 19.13 | 48.0482 | 13.6141 | 59.9428 | 19.13 | 48.0402 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 47.9973 | 15.7808 | 60.0218 | 19.13 | 48.0105 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.0295 | 9.3952 | 59.9946 | 19.13 | 48.0565 | 13.6141 | 59.9428 | 19.13 | 48.0485 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 48.0056 | 15.7808 | 60.0209 | 19.13 | 48.0189 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.0379 | 9.3952 | 59.9938 | 19.13 | 48.0649 | 13.6241 | 59.9428 | 19.13 | 48.0569 | 12.595 | 59.9635 | 19.13 | 48.014 | 15.7808 | 60.0209 | 19.13 | 48.0272 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.0462 | 9.3952 | 59.9938 | 19.13 | 48.0732 | 13.6241 | 59.9428 | 19.13 | 48.0652 | 12.6743 | 59.9635 | 19.13 | 48.0223 | 15.7808 | 60.0209 | 19.13 | 48.0355 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.0545 | 9.3966 | 59.9938 | 19.13 | 48.0815 | 13.6241 | 59.9428 | 19.13 | 48.0735 | 12.6743 | 59.9635 | 19.13 | 48.0306 | 15.7808 | 60.0209 | 19.13 | 48.0439 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.0629 | 9.3966 | 59.9938 | 19.13 | 48.0899 | 13.6241 | 59.9428 | 19.13 | 48.0819 | 12.6743 | 59.9635 | 19.13 | 48.0389 | 15.7808 | 60.0209 | 19.13 | 48.0522 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.0712 | 9.3945 | 59.9938 | 19.13 | 48.0982 | 13.6241 | 59.9428 | 19.13 | 48.0902 | 12.6743 | 59.9635 | 19.13 | 48.0473 | 15.7808 | 60.0209 | 19.13 | 48.0605 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.0795 | 9.3945 | 59.9938 | 19.13 | 48.1066 | 13.6241 | 59.9428 | 19.13 | 48.0986 | 12.6743 | 59.9635 | 19.13 | 48.0556 | 15.7808 | 60.0209 | 19.13 | 48.069 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.0879 | 9.3945 | 59.9938 | 19.13 | 48.1149 | 13.6241 | 59.9428 | 19.13 | 48.1069 | 12.6743 | 59.9635 | 19.13 | 48.064 | 15.7808 | 60.0209 | 19.13 | 48.0773 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.0962 | 9.3945 | 59.9938 | 19.13 | 48.1232 | 13.6241 | 59.9428 | 19.13 | 48.1152 | 12.6743 | 59.9631 | 19.13 | 48.0723 | 15.7808 | 60.0209 | 19.13 | 48.0856 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.1046 | 9.3931 | 59.9938 | 19.13 | 48.1316 | 13.6241 | 59.9428 | 19.13 | 48.1236 | 12.6743 | 59.9631 | 19.13 | 48.0806 | 15.7808 | 60.0209 | 19.13 | 48.0939 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.1129 | 9.3931 | 59.9938 | 19.13 | 48.14 | 13.6241 | 59.9428 | 19.13 | 48.1319 | 12.6743 | 59.9631 | 19.13 | 48.0889 | 15.7782 | 60.0209 | 19.13 | 48.1023 | 6.5051 | 59.9717 | 6.9
48.1212 | 9.3931 | 59.9938 | 19.13 | 48.1483 | 13.6259 | 59.9436 | 19.13 | 48.1403 | 12.6743 | 59.9631 | 19.13 | 48.0973 | 15.7782 | 60.0209 | 19.13 | 48.1106 | 6.5056 | 59.9717 | 6.9
48.1295 | 9.3931 | 59.9938 | 19.13 | 48.1566 | 13.6259 | 59.9436 | 19.13 | 48.1486 | 12.6743 | 59.9631 | 19.13 | 48.1056 | 15.7782 | 60.0209 | 19.13 | 48.1189 | 6.5056 | 59.9717 | 6.9
48.1379 | 9.3931 | 59.9938 | 19.13 | 48.165 | 13.6259 | 59.9436 | 19.13 | 48.1569 | 12.6743 | 59.9631 | 19.13 | 48.1139 | 15.7782 | 60.0209 | 19.13 | 48.1273 | 6.5073 | 59.9717 | 6.9
48.1462 | 9.3931 | 59.9938 | 19.13 | 48.1733 | 13.6259 | 59.9436 | 19.13 | 48.1653 | 12.6743 | 59.9631 | 19.13 | 48.1223 | 15.7741 | 60.0209 | 19.13 | 48.1356 | 6.5073 | 59.9717 | 6.9
48.1545 | 9.3931 | 59.9938 | 19.13 | 48.1816 | 13.6259 | 59.9436 | 19.13 | 48.1736 | 12.6743 | 59.9631 | 19.13 | 48.1306 | 15.7741 | 60.0209 | 19.13 | 48.1439 | 6.5073 | 59.9717 | 6.9
48.1629 | 9.3931 | 59.9938 | 19.13 | 48.19 | 13.6259 | 59.9436 | 19.13 | 48.1819 | 12.6743 | 59.9631 | 19.13 | 48.1389 | 15.7741 | 60.0209 | 19.13 | 48.1523 | 6.5073 | 59.9717 | 6.9
48.1712 | 9.3954 | 59.9938 | 19.13 | 48.1983 | 13.6281 | 59.9436 | 19.13 | 48.1903 | 12.6743 | 59.9631 | 19.13 | 48.1472 | 15.7741 | 60.0209 | 19.13 | 48.1606 | 6.5073 | 59.9713 | 6.9
48.1796 | 9.3954 | 59.9938 | 19.13 | 48.2067 | 13.6281 | 59.9436 | 19.13 | 48.1986 | 12.6743 | 59.9631 | 19.13 | 48.1556 | 15.7699 | 60.0209 | 19.13 | 48.1689 | 6.5073 | 59.9713 | 6.9
48.1879 | 9.3946 | 59.9938 | 19.13 | 48.215 | 13.6308 | 59.9436 | 19.13 | 48.207 | 12.6743 | 59.9631 | 19.13 | 48.1639 | 15.7699 | 60.0209 | 19.13 | 48.1772 | 6.5073 | 59.9713 | 6.9
48.1962 | 9.3946 | 59.9938 | 19.13 | 48.2233 | 13.6308 | 59.9436 | 19.13 | 48.2153 | 12.6776 | 59.9631 | 19.13 | 48.1722 | 15.7699 | 60.0209 | 19.13 | 48.1857 | 6.5073 | 59.9713 | 6.9
48.2046 | 9.3946 | 59.9938 | 19.13 | 48.2317 | 13.6308 | 59.9436 | 19.13 | 48.2236 | 12.6776 | 59.9631 | 19.13 | 48.1805 | 15.7699 | 60.0209 | 19.13 | 48.194 | 6.5073 | 59.9713 | 6.9
48.2129 | 9.3946 | 59.9938 | 19.13 | 48.2401 | 13.6308 | 59.9436 | 19.13 | 48.232 | 12.6762 | 59.9631 | 19.13 | 48.1889 | 15.7699 | 60.0209 | 19.13 | 48.2023 | 6.5073 | 59.9713 | 6.9
48.2212 | 9.5771 | 59.9938 | 19.13 | 48.2484 | 13.6308 | 59.9436 | 19.13 | 48.2403 | 12.6762 | 59.9631 | 19.13 | 48.1972 | 15.7699 | 60.0209 | 19.13 | 48.2107 | 6.5073 | 59.9713 | 6.9
48.2296 | 9.5771 | 59.9938 | 19.13 | 48.2567 | 13.6308 | 59.9436 | 19.13 | 48.2487 | 12.6762 | 59.9631 | 19.13 | 48.2056 | 15.7687 | 60.0193 | 19.13 | 48.219 | 6.5073 | 59.9713 | 6.9
48.2379 | 9.5771 | 59.9923 | 19.13 | 48.265 | 13.6308 | 59.9436 | 19.13 | 48.257 | 12.6762 | 59.9631 | 19.13 | 48.2139 | 15.7687 | 60.0193 | 19.13 | 48.2273 | 6.5079 | 59.9713 | 6.9
48.2462 | 9.5771 | 59.9923 | 19.13 | 48.2734 | 13.6308 | 59.9436 | 19.13 | 48.2653 | 12.6793 | 59.9631 | 19.13 | 48.2222 | 15.7687 | 60.0193 | 19.13 | 48.2357 | 6.5079 | 59.9713 | 6.9
48.2545 | 9.5771 | 59.9923 | 19.13 | 48.2817 | 13.6327 | 59.9436 | 19.13 | 48.2737 | 12.6793 | 59.9631 | 19.13 | 48.2305 | 15.7687 | 60.0193 | 19.13 | 48.244 | 6.5079 | 59.9713 | 6.9
48.2629 | 9.5771 | 59.9923 | 19.13 | 48.29 | 13.6327 | 59.9436 | 19.13 | 48.282 | 12.6793 | 59.9631 | 19.13 | 48.2389 | 15.7687 | 60.0193 | 19.13 | 48.2523 | 6.5079 | 59.9713 | 6.9
48.2712 | 9.5771 | 59.9923 | 19.13 | 48.2984 | 13.6327 | 59.9436 | 19.13 | 48.2903 | 12.6793 | 59.9631 | 19.13 | 48.2472 | 15.7687 | 60.0193 | 19.13 | 48.2606 | 6.5079 | 59.9713 | 6.9
48.2796 | 9.5771 | 59.9923 | 19.13 | 48.3068 | 13.6327 | 59.9436 | 19.13 | 48.2987 | 12.6793 | 59.9631 | 19.13 | 48.2556 | 15.7647 | 60.0193 | 19.13 | 48.269 | 6.5079 | 59.9713 | 6.9
48.2879 | 9.5771 | 59.9923 | 19.13 | 48.3151 | 13.6298 | 59.9436 | 19.13 | 48.307 | 12.6793 | 59.9631 | 19.13 | 48.2639 | 15.7647 | 60.0193 | 19.13 | 48.2773 | 6.5079 | 59.9713 | 6.9
48.2962 | 9.5771 | 59.9923 | 19.13 | 48.3234 | 13.6298 | 59.9436 | 19.13 | 48.3154 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.2722 | 15.7647 | 60.0193 | 19.13 | 48.2856 | 6.5079 | 59.9713 | 6.9
48.3046 | 9.5771 | 59.9923 | 19.13 | 48.3318 | 13.6298 | 59.9436 | 19.13 | 48.3237 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.2805 | 15.7647 | 60.0193 | 19.13 | 48.2941 | 6.5096 | 59.9713 | 6.9
48.3129 | 9.5771 | 59.9923 | 19.13 | 48.3401 | 13.6298 | 59.9436 | 19.13 | 48.332 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.2889 | 15.7647 | 60.0193 | 19.13 | 48.3024 | 6.5096 | 59.9713 | 6.9
48.3212 | 9.5771 | 59.9923 | 19.13 | 48.3484 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.3404 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.2972 | 15.7647 | 60.0193 | 19.13 | 48.3107 | 6.5096 | 59.9713 | 6.9
48.3296 | 9.5771 | 59.9923 | 19.13 | 48.3568 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.3487 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.3055 | 15.7647 | 60.0193 | 19.13 | 48.3191 | 6.5096 | 59.9713 | 6.9
48.3379 | 9.5794 | 59.9923 | 19.13 | 48.3651 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.3571 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.3138 | 15.7647 | 60.0193 | 19.13 | 48.3274 | 6.5093 | 59.9713 | 6.9
48.3463 | 9.5794 | 59.9923 | 19.13 | 48.3735 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.3654 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.3222 | 15.7651 | 60.0193 | 19.13 | 48.3357 | 6.5093 | 59.9713 | 6.9
48.3546 | 9.5808 | 59.9923 | 19.13 | 48.3818 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.3737 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.3305 | 15.7651 | 60.0193 | 19.13 | 48.344 | 6.5093 | 59.9713 | 6.9
48.3629 | 9.5808 | 59.9923 | 19.13 | 48.3901 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.3821 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.3389 | 15.7651 | 60.0193 | 19.13 | 48.3524 | 6.5093 | 59.9713 | 6.9
48.3712 | 9.5808 | 59.9923 | 19.13 | 48.3985 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.3904 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.3472 | 15.7651 | 60.0193 | 19.13 | 48.3607 | 6.5116 | 59.9705 | 6.9
48.3796 | 9.5808 | 59.9923 | 19.13 | 48.4069 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.3987 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.3555 | 15.7629 | 60.0193 | 19.13 | 48.369 | 6.5116 | 59.9705 | 6.9
48.3879 | 9.5808 | 59.9923 | 19.13 | 48.4152 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.4071 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.3638 | 15.7629 | 60.0193 | 19.13 | 48.3774 | 6.5116 | 59.9705 | 6.9
48.3962 | 9.5808 | 59.9923 | 19.13 | 48.4235 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.4154 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.3722 | 15.7629 | 60.0193 | 19.13 | 48.3857 | 6.5116 | 59.9705 | 6.9
48.4046 | 9.5795 | 59.9923 | 19.13 | 48.4319 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.4238 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.3805 | 15.7629 | 60.0193 | 19.13 | 48.394 | 6.5116 | 59.9705 | 6.9
48.4129 | 9.5795 | 59.9923 | 19.13 | 48.4402 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.4321 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.3889 | 15.7629 | 60.0193 | 19.13 | 48.4025 | 6.5116 | 59.9705 | 6.9
48.4212 | 9.5795 | 59.9923 | 19.13 | 48.4485 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.4404 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.3972 | 15.7629 | 60.0193 | 19.13 | 48.4108 | 6.5116 | 59.9705 | 6.9
48.4296 | 9.5795 | 59.9923 | 19.13 | 48.4569 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.4488 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.4055 | 15.7639 | 60.0185 | 19.13 | 48.4191 | 6.5116 | 59.9705 | 6.9
48.4379 | 9.5775 | 59.9915 | 19.13 | 48.4652 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.4571 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.4138 | 15.7639 | 60.0185 | 19.13 | 48.4274 | 6.5116 | 59.9705 | 6.9
48.4463 | 9.5775 | 59.9915 | 19.13 | 48.4736 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.4655 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.4222 | 15.7639 | 60.0185 | 19.13 | 48.4358 | 6.5116 | 59.9705 | 6.9
48.4546 | 9.5775 | 59.9915 | 19.13 | 48.4819 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.4738 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.4305 | 15.7639 | 60.0185 | 19.13 | 48.4441 | 6.5116 | 59.9705 | 6.9
48.4629 | 9.5775 | 59.9915 | 19.13 | 48.4902 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.4821 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.4388 | 15.7597 | 60.0185 | 19.13 | 48.4524 | 6.5116 | 59.9705 | 6.9
48.4713 | 9.5775 | 59.9915 | 19.13 | 48.4986 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.4905 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.4471 | 15.7597 | 60.0185 | 19.13 | 48.4608 | 6.5116 | 59.9705 | 6.9
48.4796 | 9.5775 | 59.9915 | 19.13 | 48.507 | 13.6292 | 59.9447 | 19.13 | 48.4988 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.4555 | 15.7597 | 60.0185 | 19.13 | 48.4691 | 6.5116 | 59.9705 | 6.9
48.4879 | 9.5759 | 59.9915 | 19.13 | 48.5153 | 13.6302 | 59.9447 | 19.13 | 48.5071 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.4638 | 15.7597 | 60.0185 | 19.13 | 48.4774 | 6.5114 | 59.9705 | 6.9
48.4962 | 9.5759 | 59.9915 | 19.13 | 48.5236 | 13.6302 | 59.9447 | 19.13 | 48.5155 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.4722 | 15.7597 | 60.0185 | 19.13 | 48.4858 | 6.5114 | 59.9705 | 6.9
48.5046 | 9.5759 | 59.9915 | 19.13 | 48.532 | 13.3717 | 59.9447 | 19.13 | 48.5238 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.4805 | 15.7597 | 60.0185 | 19.13 | 48.4941 | 6.5111 | 59.9705 | 6.9
48.5129 | 9.5759 | 59.9915 | 19.13 | 48.5403 | 13.3717 | 59.9447 | 19.13 | 48.5322 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.4888 | 15.752 | 60.0185 | 19.13 | 48.5024 | 6.5111 | 59.9705 | 6.9
48.5213 | 9.5759 | 59.9915 | 19.13 | 48.5486 | 13.3717 | 59.9451 | 19.13 | 48.5405 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.4971 | 15.752 | 60.0185 | 19.13 | 48.5107 | 6.5111 | 59.9705 | 6.9
48.5296 | 9.5759 | 59.9915 | 19.13 | 48.557 | 13.3717 | 59.9451 | 19.13 | 48.5488 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.5054 | 15.752 | 60.0185 | 19.13 | 48.5192 | 6.5111 | 59.9705 | 6.9
48.5379 | 9.5776 | 59.9915 | 19.13 | 48.5653 | 13.3787 | 59.9451 | 19.13 | 48.5572 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.5138 | 15.752 | 60.0185 | 19.13 | 48.5275 | 6.5105 | 59.9705 | 6.9
48.5463 | 9.5776 | 59.9915 | 19.13 | 48.5737 | 13.3787 | 59.9451 | 19.13 | 48.5655 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.5221 | 15.7479 | 60.0185 | 19.13 | 48.5358 | 6.5105 | 59.9705 | 6.9
48.5546 | 9.5776 | 59.9915 | 19.13 | 48.582 | 13.3778 | 59.9451 | 19.13 | 48.5739 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.5305 | 15.7479 | 60.0185 | 19.13 | 48.5442 | 6.5105 | 59.9705 | 6.9
48.5629 | 9.5776 | 59.9915 | 19.13 | 48.5903 | 13.3778 | 59.9451 | 19.13 | 48.5822 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.5388 | 15.746 | 60.0185 | 19.13 | 48.5525 | 6.5105 | 59.9705 | 6.9
48.5713 | 9.5776 | 59.9915 | 19.13 | 48.5987 | 13.3778 | 59.9451 | 19.13 | 48.5905 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.5471 | 15.746 | 60.0185 | 19.13 | 48.5608 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.5796 | 9.5776 | 59.9915 | 19.13 | 48.6071 | 13.3778 | 59.9451 | 19.13 | 48.5989 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.5554 | 15.7465 | 60.0185 | 19.13 | 48.5692 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.588 | 9.5776 | 59.9915 | 19.13 | 48.6154 | 13.3753 | 59.9451 | 19.13 | 48.6072 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.5638 | 15.7465 | 60.0185 | 19.13 | 48.5775 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.5963 | 9.5776 | 59.9915 | 19.13 | 48.6237 | 13.3753 | 59.9451 | 19.13 | 48.6155 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.5721 | 15.7465 | 60.0185 | 19.13 | 48.5858 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.6046 | 9.5776 | 59.9915 | 19.13 | 48.6321 | 13.3753 | 59.9452 | 19.13 | 48.6239 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.5804 | 15.7465 | 60.0185 | 19.13 | 48.5941 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.6129 | 9.5776 | 59.9915 | 19.13 | 48.6404 | 13.3753 | 59.9452 | 19.13 | 48.6322 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.5887 | 15.7465 | 60.0185 | 19.13 | 48.6025 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.6213 | 9.579 | 59.9915 | 19.13 | 48.6487 | 13.3753 | 59.9452 | 19.13 | 48.6406 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.5971 | 15.7465 | 60.0185 | 19.13 | 48.6108 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.6296 | 9.579 | 59.9915 | 19.13 | 48.6571 | 13.3753 | 59.9452 | 19.13 | 48.6489 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.6054 | 15.7424 | 60.0169 | 19.13 | 48.6191 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.6379 | 9.579 | 59.9902 | 19.13 | 48.6654 | 13.3726 | 59.9452 | 19.13 | 48.6572 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.6138 | 15.7424 | 60.0169 | 19.13 | 48.6276 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.6463 | 9.579 | 59.9902 | 19.13 | 48.6738 | 13.3726 | 59.9452 | 19.13 | 48.6656 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.6221 | 15.7424 | 60.0169 | 19.13 | 48.6359 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.6546 | 9.5792 | 59.9902 | 19.13 | 48.6821 | 13.3726 | 59.9452 | 19.13 | 48.674 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.6304 | 15.7424 | 60.0169 | 19.13 | 48.6442 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.663 | 9.5792 | 59.9902 | 19.13 | 48.6904 | 13.3726 | 59.9452 | 19.13 | 48.6823 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.6387 | 15.7424 | 60.0169 | 19.13 | 48.6526 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.6713 | 9.5779 | 59.9902 | 19.13 | 48.6988 | 13.3726 | 59.9452 | 19.13 | 48.6906 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.6471 | 15.7424 | 60.0169 | 19.13 | 48.6609 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.6796 | 9.5779 | 59.9902 | 19.13 | 48.7071 | 13.3726 | 59.9452 | 19.13 | 48.6989 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.6554 | 15.7332 | 60.0169 | 19.13 | 48.6692 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.688 | 9.5779 | 59.9902 | 19.13 | 48.7155 | 13.5333 | 59.9452 | 19.13 | 48.7073 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.6638 | 15.7332 | 60.0169 | 19.13 | 48.6775 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.6963 | 9.5779 | 59.9902 | 19.13 | 48.7238 | 13.5333 | 59.9452 | 19.13 | 48.7156 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.6721 | 15.7332 | 60.0169 | 19.13 | 48.6859 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.7046 | 9.5779 | 59.9902 | 19.13 | 48.7321 | 13.5333 | 59.9452 | 19.13 | 48.7239 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.6804 | 15.7332 | 60.0169 | 19.13 | 48.6942 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.713 | 9.5779 | 59.9902 | 19.13 | 48.7405 | 13.5333 | 59.9452 | 19.13 | 48.7323 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.6887 | 15.7332 | 60.0169 | 19.13 | 48.7025 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.7213 | 9.5779 | 59.9902 | 19.13 | 48.7488 | 13.5333 | 59.9464 | 19.13 | 48.7406 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.6971 | 15.7332 | 60.0169 | 19.13 | 48.7109 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.7296 | 9.5779 | 59.9902 | 19.13 | 48.7571 | 13.5333 | 59.9464 | 19.13 | 48.749 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.7054 | 15.7332 | 60.0169 | 19.13 | 48.7192 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.738 | 9.5779 | 59.9902 | 19.13 | 48.7655 | 13.372 | 59.9464 | 19.13 | 48.7573 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.7137 | 15.7332 | 60.0169 | 19.13 | 48.7275 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.7463 | 9.5779 | 59.9902 | 19.13 | 48.7739 | 13.372 | 59.9464 | 19.13 | 48.7656 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.722 | 15.7342 | 60.0169 | 19.13 | 48.736 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.7546 | 9.5779 | 59.9902 | 19.13 | 48.7822 | 13.372 | 59.9464 | 19.13 | 48.774 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.7304 | 15.7342 | 60.0169 | 19.13 | 48.7443 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.763 | 9.5779 | 59.9902 | 19.13 | 48.7905 | 13.372 | 59.9464 | 19.13 | 48.7823 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.7387 | 15.7342 | 60.0169 | 19.13 | 48.7526 | 6.5105 | 59.9693 | 6.9
48.7713 | 9.5763 | 59.9902 | 19.13 | 48.7989 | 13.372 | 59.9464 | 19.13 | 48.7906 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.7471 | 15.7342 | 60.0169 | 19.13 | 48.7609 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.7796 | 9.5763 | 59.9902 | 19.13 | 48.8072 | 13.372 | 59.9464 | 19.13 | 48.799 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.7554 | 15.7367 | 60.0169 | 19.13 | 48.7693 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.788 | 9.5763 | 59.9902 | 19.13 | 48.8156 | 13.372 | 59.9464 | 19.13 | 48.8073 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.7637 | 15.7367 | 60.0169 | 19.13 | 48.7776 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.7963 | 9.5763 | 59.9902 | 19.13 | 48.8239 | 13.372 | 59.9464 | 19.13 | 48.8157 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.772 | 15.7367 | 60.0169 | 19.13 | 48.7859 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.8046 | 9.578 | 59.9902 | 19.13 | 48.8322 | 13.372 | 59.9464 | 19.13 | 48.824 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.7804 | 15.7367 | 60.0169 | 19.13 | 48.7943 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.813 | 9.578 | 59.9902 | 19.13 | 48.8406 | 13.372 | 59.9464 | 19.13 | 48.8323 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.7887 | 15.7327 | 60.0169 | 19.13 | 48.8026 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.8213 | 9.5781 | 59.9902 | 19.13 | 48.8489 | 13.372 | 59.9464 | 19.13 | 48.8407 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.7971 | 15.7327 | 60.0169 | 19.13 | 48.8109 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.8297 | 9.5781 | 59.9902 | 19.13 | 48.8572 | 13.372 | 59.9464 | 19.13 | 48.8491 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.8054 | 15.7327 | 60.0153 | 19.13 | 48.8193 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.838 | 9.5781 | 59.9891 | 19.13 | 48.8656 | 13.3738 | 59.9464 | 19.13 | 48.8574 | 12.6793 | 59.9623 | 19.13 | 48.8137 | 15.7327 | 60.0153 | 19.13 | 48.8276 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.8463 | 9.5781 | 59.9891 | 19.13 | 48.874 | 13.3738 | 59.9464 | 19.13 | 48.8657 | 12.7622 | 59.9623 | 19.13 | 48.822 | 15.7284 | 60.0153 | 19.13 | 48.8359 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.8546 | 9.5781 | 59.9891 | 19.13 | 48.8823 | 13.3077 | 59.9464 | 19.13 | 48.874 | 12.7622 | 59.9623 | 19.13 | 48.8304 | 15.7284 | 60.0153 | 19.13 | 48.8442 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.863 | 9.5781 | 59.9891 | 19.13 | 48.8906 | 13.3077 | 59.9464 | 19.13 | 48.8824 | 12.7622 | 59.9623 | 19.13 | 48.8387 | 15.7235 | 60.0153 | 19.13 | 48.8527 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.8713 | 9.5781 | 59.9891 | 19.13 | 48.899 | 13.305 | 59.9464 | 19.13 | 48.8907 | 12.7622 | 59.9623 | 19.13 | 48.847 | 15.7235 | 60.0153 | 19.13 | 48.861 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.8796 | 9.5781 | 59.9891 | 19.13 | 48.9073 | 13.305 | 59.9464 | 19.13 | 48.899 | 12.7622 | 59.9623 | 19.13 | 48.8553 | 15.7235 | 60.0153 | 19.13 | 48.8693 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.888 | 9.5796 | 59.9891 | 19.13 | 48.9156 | 13.3074 | 59.9464 | 19.13 | 48.9074 | 12.7622 | 59.9623 | 19.13 | 48.8637 | 15.7235 | 60.0153 | 19.13 | 48.8777 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.8963 | 9.5796 | 59.9891 | 19.13 | 48.924 | 13.3074 | 59.9464 | 19.13 | 48.9157 | 12.7622 | 59.9623 | 19.13 | 48.872 | 15.7235 | 60.0153 | 19.13 | 48.886 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.9047 | 9.5796 | 59.9891 | 19.13 | 48.9323 | 13.3074 | 59.9464 | 19.13 | 48.9241 | 12.7622 | 59.9623 | 19.13 | 48.8804 | 15.7235 | 60.0153 | 19.13 | 48.8943 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.913 | 9.5796 | 59.9891 | 19.13 | 48.9407 | 13.3074 | 59.9464 | 19.13 | 48.9324 | 12.7622 | 59.9623 | 19.13 | 48.8887 | 15.7245 | 60.0153 | 19.13 | 48.9027 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.9213 | 9.5796 | 59.9891 | 19.13 | 48.949 | 13.4652 | 59.9472 | 19.13 | 48.9407 | 12.7622 | 59.9623 | 19.13 | 48.897 | 15.7245 | 60.0153 | 19.13 | 48.911 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.9297 | 9.5796 | 59.9891 | 19.13 | 48.9573 | 13.4652 | 59.9472 | 19.13 | 48.9491 | 12.7622 | 59.9623 | 19.13 | 48.9053 | 15.7245 | 60.0153 | 19.13 | 48.9193 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.938 | 9.5783 | 59.9891 | 19.13 | 48.9657 | 13.8198 | 59.9472 | 19.13 | 48.9575 | 12.7622 | 59.9623 | 19.13 | 48.9137 | 15.7245 | 60.0153 | 19.13 | 48.9276 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.9463 | 9.5783 | 59.9891 | 19.13 | 48.974 | 13.8198 | 59.9472 | 19.13 | 48.9658 | 12.5847 | 59.9623 | 19.13 | 48.922 | 15.7223 | 60.0153 | 19.13 | 48.936 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.9547 | 9.5783 | 59.9891 | 19.13 | 48.9824 | 13.8224 | 59.9472 | 19.13 | 48.9741 | 12.5847 | 59.9623 | 19.13 | 48.9304 | 15.7223 | 60.0153 | 19.13 | 48.9443 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.963 | 9.5783 | 59.9891 | 19.13 | 48.9907 | 13.8224 | 59.9472 | 19.13 | 48.9824 | 12.5847 | 59.9623 | 19.13 | 48.9387 | 15.7223 | 60.0153 | 19.13 | 48.9526 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.9713 | 9.5783 | 59.9891 | 19.13 | 48.999 | 13.8224 | 59.9472 | 19.13 | 48.9908 | 12.5847 | 59.9623 | 19.13 | 48.947 | 15.7223 | 60.0153 | 19.13 | 48.9611 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.9797 | 9.5783 | 59.9891 | 19.13 | 49.0074 | 13.8224 | 59.9472 | 19.13 | 48.9991 | 12.5847 | 59.9623 | 19.13 | 48.9553 | 15.7223 | 60.0153 | 19.13 | 48.9694 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.988 | 9.5762 | 59.9891 | 19.13 | 49.0157 | 13.8224 | 59.9472 | 19.13 | 49.0074 | 12.5847 | 59.9623 | 19.13 | 48.9637 | 15.7223 | 60.0153 | 19.13 | 48.9777 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
48.9963 | 9.5762 | 59.9891 | 19.13 | 49.024 | 13.8224 | 59.9472 | 19.13 | 49.0158 | 12.5847 | 59.9623 | 19.13 | 48.972 | 15.7182 | 60.0153 | 19.13 | 48.9861 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
49.0047 | 9.5762 | 59.9891 | 19.13 | 49.0324 | 13.819 | 59.9472 | 19.13 | 49.0242 | 12.5847 | 59.9623 | 19.13 | 48.9803 | 15.7182 | 60.0153 | 19.13 | 48.9944 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
49.013 | 9.5762 | 59.9891 | 19.13 | 49.0408 | 13.819 | 59.9472 | 19.13 | 49.0325 | 12.586 | 59.9623 | 19.13 | 48.9886 | 15.7182 | 60.0153 | 19.13 | 49.0027 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
49.0213 | 9.5746 | 59.9891 | 19.13 | 49.0491 | 13.819 | 59.9472 | 19.13 | 49.0408 | 12.586 | 59.9623 | 19.13 | 48.997 | 15.7182 | 60.0153 | 19.13 | 49.0111 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
49.0297 | 9.5746 | 59.9891 | 19.13 | 49.0574 | 13.819 | 59.9472 | 19.13 | 49.0491 | 12.586 | 59.9623 | 19.13 | 49.0053 | 15.7138 | 60.0133 | 19.13 | 49.0194 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
49.038 | 9.5746 | 59.9879 | 19.13 | 49.0658 | 13.819 | 59.9472 | 19.13 | 49.0575 | 12.586 | 59.9623 | 19.13 | 49.0137 | 15.7138 | 60.0133 | 19.13 | 49.0277 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
49.0464 | 9.5746 | 59.9879 | 19.13 | 49.0741 | 13.819 | 59.9472 | 19.13 | 49.0659 | 12.586 | 59.9623 | 19.13 | 49.022 | 15.7307 | 60.0133 | 19.13 | 49.036 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
49.0547 | 9.5733 | 59.9879 | 19.13 | 49.0825 | 13.819 | 59.9472 | 19.13 | 49.0742 | 12.586 | 59.9623 | 19.13 | 49.0303 | 15.7307 | 60.0133 | 19.13 | 49.0444 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
49.063 | 9.5733 | 59.9879 | 19.13 | 49.0908 | 13.819 | 59.9472 | 19.13 | 49.0825 | 12.586 | 59.9623 | 19.13 | 49.0386 | 15.7307 | 60.0133 | 19.13 | 49.0527 | 6.5105 | 59.9689 | 6.9
49.0714 | 9.5733 | 59.9879 | 19.13 | 49.0991 | 13.819 | 59.9472 | 19.13 | 49.0908 | 12.586 | 59.9623 | 19.13 | 49.047 | 15.7307 | 60.0133 | 19.13 | 49.061 | 6.5366 | 59.9689 | 6.9
49.0797 | 9.5733 | 59.9879 | 19.13 | 49.1075 | 13.819 | 59.9472 | 19.13 | 49.0992 | 12.586 | 59.9623 | 19.13 | 49.0553 | 15.7307 | 60.0133 | 19.13 | 49.0695 | 6.5366 | 59.9689 | 6.9
49.088 | 9.5756 | 59.9879 | 19.13 | 49.1158 | 13.8158 | 59.9472 | 19.13 | 49.1075 | 12.586 | 59.9623 | 19.13 | 49.0637 | 15.7307 | 60.0133 | 19.13 | 49.0778 | 6.5366 | 59.9689 | 6.9
49.0964 | 9.5756 | 59.9879 | 19.13 | 49.1241 | 13.8158 | 59.9472 | 19.13 | 49.1158 | 12.586 | 59.9619 | 19.13 | 49.072 | 15.7307 | 60.0133 | 19.13 | 49.0861 | 6.5366 | 59.9689 | 6.9
49.1047 | 9.5756 | 59.9879 | 19.13 | 49.1325 | 13.8158 | 59.9472 | 19.13 | 49.1242 | 12.586 | 59.9619 | 19.13 | 49.0803 | 15.7307 | 60.0133 | 19.13 | 49.0945 | 6.5366 | 59.9689 | 6.9
49.113 | 9.5756 | 59.9879 | 19.13 | 49.1409 | 13.8158 | 59.9472 | 19.13 | 49.1326 | 12.586 | 59.9619 | 19.13 | 49.0886 | 15.7307 | 60.0133 | 19.13 | 49.1028 | 6.5366 | 59.9689 | 6.9
49.1214 | 9.5756 | 59.9879 | 19.13 | 49.1492 | 13.8144 | 59.9483 | 19.13 | 49.1409 | 12.586 | 59.9619 | 19.13 | 49.097 | 15.7307 | 60.0133 | 19.13 | 49.1111 | 6.5366 | 59.9689 | 6.9
49.1297 | 9.5756 | 59.9879 | 19.13 | 49.1575 | 13.8144 | 59.9483 | 19.13 | 49.1492 | 12.7612 | 59.9619 | 19.13 | 49.1053 | 15.7319 | 60.0133 | 19.13 | 49.1194 | 6.5366 | 59.9689 | 6.9
49.138 | 9.5756 | 59.9879 | 19.13 | 49.1658 | 13.8144 | 59.9483 | 19.13 | 49.1575 | 12.7612 | 59.9619 | 19.13 | 49.1136 | 15.7319 | 60.0133 | 19.13 | 49.1278 | 6.5366 | 59.9689 | 6.9
49.1464 | 9.5756 | 59.9879 | 19.13 | 49.1742 | 13.8144 | 59.9483 | 19.13 | 49.1659 | 12.7612 | 59.9619 | 19.13 | 49.1219 | 15.7276 | 60.0133 | 19.13 | 49.1361 | 6.5366 | 59.9689 | 6.9
49.1547 | 9.577 | 59.9879 | 19.13 | 49.1826 | 13.8144 | 59.9483 | 19.13 | 49.1743 | 12.7612 | 59.9619 | 19.13 | 49.1303 | 15.7276 | 60.0133 | 19.13 | 49.1444 | 6.5366 | 59.9689 | 6.9
49.163 | 9.577 | 59.9879 | 19.13 | 49.1909 | 13.8144 | 59.9483 | 19.13 | 49.1826 | 12.7612 | 59.9619 | 19.13 | 49.1386 | 15.7297 | 60.0133 | 19.13 | 49.1528 | 6.5366 | 59.9689 | 6.9
49.1714 | 9.577 | 59.9879 | 19.13 | 49.1992 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.1909 | 12.7612 | 59.9619 | 19.13 | 49.147 | 15.7297 | 60.0133 | 19.13 | 49.1611 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.1797 | 9.577 | 59.9879 | 19.13 | 49.2076 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.1993 | 12.7612 | 59.9619 | 19.13 | 49.1553 | 15.7297 | 60.0133 | 19.13 | 49.1694 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.188 | 9.5787 | 59.9879 | 19.13 | 49.2159 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.2076 | 12.7612 | 59.9619 | 19.13 | 49.1636 | 15.7297 | 60.0133 | 19.13 | 49.1779 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.1964 | 9.5787 | 59.9879 | 19.13 | 49.2242 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.2159 | 12.7612 | 59.9619 | 19.13 | 49.1719 | 15.7297 | 60.0133 | 19.13 | 49.1862 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.2047 | 9.5787 | 59.9879 | 19.13 | 49.2326 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.2242 | 12.7612 | 59.9619 | 19.13 | 49.1803 | 15.7297 | 60.0133 | 19.13 | 49.1945 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.213 | 9.5787 | 59.9879 | 19.13 | 49.2409 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.2326 | 12.5847 | 59.9619 | 19.13 | 49.1886 | 15.7258 | 60.0133 | 19.13 | 49.2028 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.2214 | 9.5787 | 59.9879 | 19.13 | 49.2493 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.241 | 12.5847 | 59.9619 | 19.13 | 49.197 | 15.7258 | 60.0133 | 19.13 | 49.2112 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.2297 | 9.5787 | 59.9879 | 19.13 | 49.2576 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.2493 | 12.5847 | 59.9619 | 19.13 | 49.2053 | 15.7258 | 60.0121 | 19.13 | 49.2195 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.2381 | 9.5788 | 59.9867 | 19.13 | 49.2659 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.2576 | 12.5847 | 59.9619 | 19.13 | 49.2136 | 15.7258 | 60.0121 | 19.13 | 49.2278 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.2464 | 9.5788 | 59.9867 | 19.13 | 49.2743 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.2659 | 12.5847 | 59.9619 | 19.13 | 49.2219 | 15.7213 | 60.0121 | 19.13 | 49.2362 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.2547 | 9.5788 | 59.9867 | 19.13 | 49.2827 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.2743 | 12.5847 | 59.9619 | 19.13 | 49.2303 | 15.7213 | 60.0121 | 19.13 | 49.2445 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.2631 | 9.5788 | 59.9867 | 19.13 | 49.291 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.2827 | 12.5847 | 59.9619 | 19.13 | 49.2386 | 15.7213 | 60.0121 | 19.13 | 49.2528 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.2714 | 9.5788 | 59.9867 | 19.13 | 49.2993 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.291 | 12.5847 | 59.9619 | 19.13 | 49.2469 | 15.7213 | 60.0121 | 19.13 | 49.2612 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.2797 | 9.5788 | 59.9867 | 19.13 | 49.3077 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.2993 | 12.5847 | 59.9619 | 19.13 | 49.2552 | 15.7213 | 60.0121 | 19.13 | 49.2695 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.2881 | 9.5788 | 59.9867 | 19.13 | 49.316 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.3077 | 12.5847 | 59.9619 | 19.13 | 49.2636 | 15.7213 | 60.0121 | 19.13 | 49.2778 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.2964 | 9.5788 | 59.9867 | 19.13 | 49.3243 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.316 | 12.5847 | 59.9619 | 19.13 | 49.2719 | 15.7213 | 60.0121 | 19.13 | 49.2861 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.3047 | 9.5772 | 59.9867 | 19.13 | 49.3326 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.3243 | 12.5847 | 59.9619 | 19.13 | 49.2803 | 15.7213 | 60.0121 | 19.13 | 49.2946 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.3131 | 9.5772 | 59.9867 | 19.13 | 49.341 | 13.8154 | 59.9483 | 19.13 | 49.3326 | 12.5847 | 59.9619 | 19.13 | 49.2886 | 15.7213 | 60.0121 | 19.13 | 49.3029 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.3214 | 9.5772 | 59.9867 | 19.13 | 49.3494 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.341 | 12.5847 | 59.9619 | 19.13 | 49.2969 | 15.7213 | 60.0121 | 19.13 | 49.3112 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.3297 | 9.5772 | 59.9867 | 19.13 | 49.3577 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.3494 | 12.586 | 59.9619 | 19.13 | 49.3052 | 15.7174 | 60.0121 | 19.13 | 49.3196 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.3381 | 9.5772 | 59.9867 | 19.13 | 49.366 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.3577 | 12.586 | 59.9619 | 19.13 | 49.3136 | 15.7174 | 60.0121 | 19.13 | 49.3279 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.3464 | 9.5772 | 59.9867 | 19.13 | 49.3744 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.366 | 12.5833 | 59.9619 | 19.13 | 49.3219 | 15.7165 | 60.0121 | 19.13 | 49.3362 | 6.5366 | 59.9693 | 6.9
49.3547 | 9.5772 | 59.9867 | 19.13 | 49.3827 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.3744 | 12.5833 | 59.9619 | 19.13 | 49.3303 | 15.7165 | 60.0121 | 19.13 | 49.3446 | 6.5372 | 59.9693 | 6.9
49.3631 | 9.5772 | 59.9867 | 19.13 | 49.3911 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.3827 | 12.5833 | 59.9619 | 19.13 | 49.3386 | 15.717 | 60.0121 | 19.13 | 49.3529 | 6.5372 | 59.9693 | 6.9
49.3714 | 9.5768 | 59.9867 | 19.13 | 49.3994 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.3911 | 12.5833 | 59.9619 | 19.13 | 49.3469 | 15.717 | 60.0121 | 19.13 | 49.3612 | 6.5372 | 59.9693 | 6.9
49.3798 | 9.5768 | 59.9867 | 19.13 | 49.4077 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.3994 | 12.5821 | 59.9619 | 19.13 | 49.3552 | 15.717 | 60.0121 | 19.13 | 49.3695 | 6.5372 | 59.9693 | 6.9
49.3881 | 9.5768 | 59.9867 | 19.13 | 49.4161 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.4077 | 12.5821 | 59.9619 | 19.13 | 49.3636 | 15.717 | 60.0121 | 19.13 | 49.3779 | 6.5386 | 59.9693 | 6.9
49.3964 | 9.5768 | 59.9867 | 19.13 | 49.4244 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.4161 | 12.8378 | 59.9619 | 19.13 | 49.3719 | 15.717 | 60.0121 | 19.13 | 49.3862 | 6.5386 | 59.9693 | 6.9
49.4048 | 9.5768 | 59.9867 | 19.13 | 49.4327 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.4244 | 12.8378 | 59.9619 | 19.13 | 49.3802 | 15.717 | 60.0121 | 19.13 | 49.3945 | 6.5386 | 59.9693 | 6.9
49.4131 | 9.5768 | 59.9867 | 19.13 | 49.4411 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.4327 | 12.8378 | 59.9619 | 19.13 | 49.3885 | 15.717 | 60.0121 | 19.13 | 49.403 | 6.5386 | 59.9693 | 6.9
49.4214 | 9.5768 | 59.9867 | 19.13 | 49.4495 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.441 | 12.8378 | 59.9619 | 19.13 | 49.3969 | 15.717 | 60.0121 | 19.13 | 49.4113 | 6.5386 | 59.9693 | 6.9
49.4298 | 9.5768 | 59.9867 | 19.13 | 49.4578 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.4494 | 12.8927 | 59.9619 | 19.13 | 49.4052 | 15.717 | 60.0105 | 19.13 | 49.4196 | 6.5386 | 59.9693 | 6.9
49.4381 | 9.5768 | 59.9855 | 19.13 | 49.4661 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.4578 | 12.8927 | 59.9619 | 19.13 | 49.4136 | 15.717 | 60.0105 | 19.13 | 49.428 | 6.5386 | 59.9693 | 6.9
49.4464 | 9.5768 | 59.9855 | 19.13 | 49.4745 | 13.8154 | 59.9487 | 19.13 | 49.4661 | 12.8927 | 59.9619 | 19.13 | 49.4219 | 15.719 | 60.0105 | 19.13 | 49.4363 | 6.5386 | 59.9693 | 6.9
49.4548 | 9.5768 | 59.9855 | 19.13 | 49.4828 | 13.8146 | 59.9487 | 19.13 | 49.4744 | 12.8927 | 59.9619 | 19.13 | 49.4302 | 15.719 | 60.0105 | 19.13 | 49.4446 | 6.5386 | 59.9693 | 6.9
49.4631 | 9.5768 | 59.9855 | 19.13 | 49.4911 | 13.8146 | 59.9487 | 19.13 | 49.4828 | 12.8927 | 59.9619 | 19.13 | 49.4385 | 15.7202 | 60.0105 | 19.13 | 49.453 | 6.5386 | 59.9693 | 6.9
49.4714 | 9.5768 | 59.9855 | 19.13 | 49.4995 | 13.8146 | 59.9487 | 19.13 | 49.4911 | 12.8927 | 59.9619 | 19.13 | 49.4469 | 15.7202 | 60.0105 | 19.13 | 49.4613 | 6.5386 | 59.9693 | 6.9
49.4798 | 9.5768 | 59.9855 | 19.13 | 49.5078 | 13.8146 | 59.9487 | 19.13 | 49.4995 | 12.8927 | 59.9619 | 19.13 | 49.4552 | 15.7202 | 60.0105 | 19.13 | 49.4696 | 6.5386 | 59.9693 | 6.9
49.4881 | 9.5768 | 59.9855 | 19.13 | 49.5162 | 13.814 | 59.9487 | 19.13 | 49.5078 | 12.8927 | 59.9619 | 19.13 | 49.4636 | 15.7202 | 60.0105 | 19.13 | 49.4779 | 6.5386 | 59.9693 | 6.9
49.4965 | 9.5768 | 59.9855 | 19.13 | 49.5245 | 13.814 | 59.9487 | 19.13 | 49.5161 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.4719 | 15.7159 | 60.0105 | 19.13 | 49.4863 | 6.5386 | 59.9693 | 6.9
49.5048 | 9.7563 | 59.9855 | 19.13 | 49.5328 | 13.9703 | 59.9487 | 19.13 | 49.5245 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.4802 | 15.7159 | 60.0105 | 19.13 | 49.4946 | 6.5368 | 59.9693 | 6.9
49.5131 | 9.7563 | 59.9855 | 19.13 | 49.5412 | 13.9703 | 59.9487 | 19.13 | 49.5328 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.4886 | 15.7159 | 60.0105 | 19.13 | 49.5029 | 6.5368 | 59.9693 | 6.9
49.5215 | 9.7563 | 59.9855 | 19.13 | 49.5495 | 13.9703 | 59.9491 | 19.13 | 49.5411 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.4969 | 15.7159 | 60.0105 | 19.13 | 49.5114 | 6.5368 | 59.9693 | 6.9
49.5298 | 9.7563 | 59.9855 | 19.13 | 49.5579 | 13.9703 | 59.9491 | 19.13 | 49.5495 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.5052 | 15.7159 | 60.0105 | 19.13 | 49.5197 | 6.5368 | 59.9693 | 6.9
49.5381 | 9.9417 | 59.9855 | 19.13 | 49.5662 | 13.9703 | 59.9491 | 19.13 | 49.5578 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.5135 | 15.7159 | 60.0105 | 19.13 | 49.528 | 6.5368 | 59.9693 | 6.9
49.5464 | 9.9417 | 59.9855 | 19.13 | 49.5745 | 13.9703 | 59.9491 | 19.13 | 49.5662 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.5219 | 15.7159 | 60.0105 | 19.13 | 49.5364 | 6.5368 | 59.9693 | 6.9
49.5548 | 9.9417 | 59.9855 | 19.13 | 49.5829 | 13.9703 | 59.9491 | 19.13 | 49.5745 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.5302 | 15.7159 | 60.0105 | 19.13 | 49.5447 | 6.5368 | 59.9693 | 6.9
49.5631 | 9.9417 | 59.9855 | 19.13 | 49.5912 | 13.9703 | 59.9491 | 19.13 | 49.5828 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.5386 | 15.8766 | 60.0105 | 19.13 | 49.553 | 6.5368 | 59.9693 | 6.9
49.5715 | 10.1056 | 59.9855 | 19.13 | 49.5995 | 13.9703 | 59.9491 | 19.13 | 49.5912 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.5469 | 15.8766 | 60.0105 | 19.13 | 49.5613 | 6.5368 | 59.9701 | 6.9
49.5798 | 10.1056 | 59.9855 | 19.13 | 49.6079 | 13.9703 | 59.9491 | 19.13 | 49.5995 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.5552 | 15.8766 | 60.0105 | 19.13 | 49.5697 | 6.5368 | 59.9701 | 6.9
49.5881 | 10.1056 | 59.9855 | 19.13 | 49.6163 | 13.9703 | 59.9491 | 19.13 | 49.6078 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.5635 | 15.8766 | 60.0105 | 19.13 | 49.578 | 6.5368 | 59.9701 | 6.9
49.5965 | 10.1056 | 59.9855 | 19.13 | 49.6246 | 13.9703 | 59.9491 | 19.13 | 49.6162 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.5719 | 16.0592 | 60.0105 | 19.13 | 49.5863 | 6.5368 | 59.9701 | 6.9
49.6048 | 10.1068 | 59.9855 | 19.13 | 49.6329 | 14.0652 | 59.9491 | 19.13 | 49.6245 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.5802 | 16.0592 | 60.0105 | 19.13 | 49.5947 | 6.5368 | 59.9701 | 6.9
49.6131 | 10.1068 | 59.9855 | 19.13 | 49.6413 | 14.0652 | 59.9491 | 19.13 | 49.6329 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.5886 | 16.0583 | 60.0105 | 19.13 | 49.603 | 6.5368 | 59.9701 | 6.9
49.6215 | 10.1068 | 59.9855 | 19.13 | 49.6496 | 14.0652 | 59.9491 | 19.13 | 49.6412 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.5969 | 16.0583 | 60.0105 | 19.13 | 49.6113 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.6298 | 10.1068 | 59.9855 | 19.13 | 49.658 | 14.0652 | 59.9491 | 19.13 | 49.6495 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.6052 | 16.2341 | 60.0093 | 19.13 | 49.6198 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.6382 | 10.1068 | 59.9851 | 19.13 | 49.6663 | 14.1836 | 59.9491 | 19.13 | 49.6579 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.6135 | 16.2341 | 60.0093 | 19.13 | 49.6281 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.6465 | 10.1068 | 59.9851 | 19.13 | 49.6746 | 14.1836 | 59.9491 | 19.13 | 49.6662 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.6219 | 16.2348 | 60.0093 | 19.13 | 49.6364 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.6548 | 10.1068 | 59.9851 | 19.13 | 49.683 | 14.1836 | 59.9491 | 19.13 | 49.6746 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.6302 | 16.2348 | 60.0093 | 19.13 | 49.6447 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.6631 | 10.1068 | 59.9851 | 19.13 | 49.6913 | 14.1836 | 59.9491 | 19.13 | 49.6829 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.6385 | 16.2348 | 60.0093 | 19.13 | 49.6531 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.6715 | 10.1068 | 59.9851 | 19.13 | 49.6996 | 14.1836 | 59.9491 | 19.13 | 49.6912 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.6469 | 16.2348 | 60.0093 | 19.13 | 49.6614 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.6798 | 10.1068 | 59.9851 | 19.13 | 49.708 | 14.1836 | 59.9491 | 19.13 | 49.6996 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.6552 | 16.2348 | 60.0093 | 19.13 | 49.6697 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.6882 | 10.1068 | 59.9851 | 19.13 | 49.7163 | 14.1836 | 59.9491 | 19.13 | 49.7079 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.6635 | 16.2348 | 60.0093 | 19.13 | 49.6781 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.6965 | 10.1068 | 59.9851 | 19.13 | 49.7247 | 14.1836 | 59.9491 | 19.13 | 49.7162 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.6719 | 16.2371 | 60.0093 | 19.13 | 49.6864 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.7048 | 10.1052 | 59.9851 | 19.13 | 49.733 | 14.1836 | 59.9491 | 19.13 | 49.7246 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.6802 | 16.2371 | 60.0093 | 19.13 | 49.6947 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.7132 | 10.1052 | 59.9851 | 19.13 | 49.7413 | 14.1836 | 59.9491 | 19.13 | 49.7329 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.6885 | 16.2371 | 60.0093 | 19.13 | 49.7031 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.7215 | 10.1052 | 59.9851 | 19.13 | 49.7497 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.7413 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.6968 | 16.2371 | 60.0093 | 19.13 | 49.7114 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.7298 | 10.1052 | 59.9851 | 19.13 | 49.7581 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.7496 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.7052 | 16.2384 | 60.0093 | 19.13 | 49.7197 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.7382 | 10.1052 | 59.9851 | 19.13 | 49.7664 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.7579 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.7135 | 16.2384 | 60.0093 | 19.13 | 49.728 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.7465 | 10.1052 | 59.9851 | 19.13 | 49.7747 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.7663 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.7219 | 16.2384 | 60.0093 | 19.13 | 49.7365 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.7549 | 10.1052 | 59.9851 | 19.13 | 49.7831 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.7746 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.7302 | 16.2384 | 60.0093 | 19.13 | 49.7448 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.7632 | 10.1052 | 59.9851 | 19.13 | 49.7914 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.783 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.7385 | 16.2384 | 60.0093 | 19.13 | 49.7531 | 6.5373 | 59.9701 | 6.9
49.7715 | 10.1052 | 59.9851 | 19.13 | 49.7997 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.7913 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.7468 | 16.2384 | 60.0093 | 19.13 | 49.7615 | 6.5373 | 59.9705 | 6.9
49.7798 | 10.1052 | 59.9851 | 19.13 | 49.8081 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.7996 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.7552 | 16.2391 | 60.0093 | 19.13 | 49.7698 | 6.5373 | 59.9705 | 6.9
49.7882 | 10.1039 | 59.9851 | 19.13 | 49.8164 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.808 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.7635 | 16.2391 | 60.0093 | 19.13 | 49.7781 | 6.5373 | 59.9705 | 6.9
49.7965 | 10.1039 | 59.9851 | 19.13 | 49.8248 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.8163 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.7719 | 16.2341 | 60.0093 | 19.13 | 49.7865 | 6.5373 | 59.9705 | 6.9
49.8049 | 10.1019 | 59.9851 | 19.13 | 49.8331 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.8246 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.7802 | 16.2341 | 60.0093 | 19.13 | 49.7948 | 6.5373 | 59.9705 | 6.9
49.8132 | 10.1019 | 59.9851 | 19.13 | 49.8414 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.833 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.7885 | 16.2341 | 60.0093 | 19.13 | 49.8031 | 6.5373 | 59.9705 | 6.9
49.8215 | 10.1019 | 59.9851 | 19.13 | 49.8498 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.8413 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.7968 | 16.2341 | 60.0093 | 19.13 | 49.8114 | 6.5373 | 59.9705 | 6.9
49.8299 | 10.1019 | 59.9851 | 19.13 | 49.8581 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.8497 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.8052 | 16.2341 | 60.0081 | 19.13 | 49.8198 | 6.5373 | 59.9705 | 6.9
49.8382 | 10.1019 | 59.9843 | 19.13 | 49.8665 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.858 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.8135 | 16.2341 | 60.0081 | 19.13 | 49.8281 | 6.5373 | 59.9705 | 6.9
49.8465 | 10.1019 | 59.9843 | 19.13 | 49.8748 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.8663 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.8218 | 16.2341 | 60.0081 | 19.13 | 49.8364 | 6.5373 | 59.9705 | 6.9
49.8549 | 10.1011 | 59.9843 | 19.13 | 49.8831 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.8747 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.8301 | 16.2341 | 60.0081 | 19.13 | 49.8448 | 6.5373 | 59.9705 | 6.9
49.8632 | 10.1011 | 59.9843 | 19.13 | 49.8915 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.883 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.8385 | 16.2302 | 60.0081 | 19.13 | 49.8531 | 6.5373 | 59.9705 | 6.9
49.8716 | 10.1011 | 59.9843 | 19.13 | 49.8998 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.8914 | 12.8927 | 59.9623 | 19.13 | 49.8469 | 16.2302 | 60.0081 | 19.13 | 49.8615 | 6.5375 | 59.9705 | 6.9
49.8799 | 10.1011 | 59.9843 | 19.13 | 49.9081 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.8997 | 12.8894 | 59.9623 | 19.13 | 49.8552 | 16.2302 | 60.0081 | 19.13 | 49.8699 | 6.5375 | 59.9705 | 6.9
49.8882 | 10.1011 | 59.9843 | 19.13 | 49.9165 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.908 | 12.8894 | 59.9623 | 19.13 | 49.8635 | 16.2302 | 60.0081 | 19.13 | 49.8782 | 6.5375 | 59.9705 | 6.9
49.8965 | 10.1011 | 59.9843 | 19.13 | 49.9249 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.9164 | 12.8894 | 59.962 | 19.13 | 49.8718 | 16.2302 | 60.0081 | 19.13 | 49.8865 | 6.5375 | 59.9705 | 6.9
49.9049 | 10.1011 | 59.9843 | 19.13 | 49.9332 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.9247 | 12.8894 | 59.962 | 19.13 | 49.8802 | 16.2302 | 60.0081 | 19.13 | 49.8948 | 6.5375 | 59.9705 | 6.9
49.9132 | 10.1011 | 59.9843 | 19.13 | 49.9415 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.933 | 12.8894 | 59.962 | 19.13 | 49.8885 | 16.2302 | 60.0081 | 19.13 | 49.9032 | 6.5375 | 59.9705 | 6.9
49.9215 | 10.1011 | 59.9843 | 19.13 | 49.9499 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.9414 | 12.8894 | 59.962 | 19.13 | 49.8969 | 16.2302 | 60.0081 | 19.13 | 49.9115 | 6.5375 | 59.9705 | 6.9
49.9299 | 10.1011 | 59.9843 | 19.13 | 49.9582 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.9497 | 12.8894 | 59.962 | 19.13 | 49.9052 | 16.2302 | 60.0081 | 19.13 | 49.9198 | 6.5375 | 59.9705 | 6.9
49.9382 | 10.1011 | 59.9843 | 19.13 | 49.9666 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.9581 | 12.8894 | 59.962 | 19.13 | 49.9135 | 16.2302 | 60.0081 | 19.13 | 49.9282 | 6.5369 | 59.9705 | 6.9
49.9466 | 10.1011 | 59.9843 | 19.13 | 49.9749 | 14.1836 | 59.9495 | 19.13 | 49.9664 | 12.8894 | 59.962 | 19.13 | 49.9218 | 16.226 | 60.0081 | 19.13 | 49.9365 | 6.5369 | 59.9705 | 6.9
49.9549 | 10.1011 | 59.9843 | 19.13 | 49.9832 | 14.1839 | 59.9495 | 19.13 | 49.9747 | 12.8894 | 59.962 | 19.13 | 49.9302 | 16.226 | 60.0081 | 19.13 | 49.9448 | 6.5369 | 59.9705 | 6.9
49.9632 | 10.1011 | 59.9843 | 19.13 | 49.9916 | 14.1839 | 59.9495 | 19.13 | 49.9831 | 12.8869 | 59.962 | 19.13 | 49.9385 | 16.226 | 60.0081 | 19.13 | 49.9532 | 6.5369 | 59.9705 | 6.9
49.9716 | 10.1036 | 59.9843 | 19.13 | 49.9999 | 14.1839 | 59.9495 | 19.13 | 49.9914 | 12.8869 | 59.962 | 19.13 | 49.9468 | 16.226 | 60.0081 | 19.13 | 49.9615 | 6.5369 | 59.9709 | 6.9
49.9799 | 10.1036 | 59.9843 | 19.13 | 50.0082 | 14.1839 | 59.9495 | 19.13 | 49.9998 | 12.5631 | 59.962 | 19.13 | 49.9551 | 16.2283 | 60.0081 | 19.13 | 49.9698 | 6.5369 | 59.9709 | 6.9
49.9883 | 10.1038 | 59.9843 | 19.13 | 50.0166 | 14.1839 | 59.9495 | 19.13 | 50.0081 | 12.5631 | 59.962 | 19.13 | 49.9635 | 16.2283 | 60.0081 | 19.13 | 49.9781 | 6.5372 | 59.9709 | 6.9
49.9966 | 10.1038 | 59.9843 | 19.13 | 50.0249 | 14.1839 | 59.9495 | 19.13 | 50.0164 | 12.5052 | 59.962 | 19.13 | 49.9718 | 16.2283 | 60.0081 | 19.13 | 49.9866 | 6.5372 | 59.9709 | 6.9
50.0049 | 10.1038 | 59.9843 | 19.13 | 50.0333 | 14.1818 | 59.9495 | 19.13 | 50.0248 | 12.5052 | 59.962 | 19.13 | 49.9802 | 16.2283 | 60.0081 | 19.13 | 49.9949 | 6.5372 | 59.9709 | 6.9
50.0132 | 10.1038 | 59.9843 | 19.13 | 50.0416 | 14.1818 | 59.9495 | 19.13 | 50.0331 | 12.5052 | 59.962 | 19.13 | 49.9885 | 16.2297 | 60.0081 | 19.13 | 50.0032 | 6.5372 | 59.9709 | 6.9
50.0216 | 10.1038 | 59.9843 | 19.13 | 50.0499 | 14.1845 | 59.9495 | 19.13 | 50.0414 | 12.5052 | 59.962 | 19.13 | 49.9968 | 16.2297 | 60.0081 | 19.13 | 50.0116 | 6.5372 | 59.9709 | 6.9
50.0299 | 10.1038 | 59.9843 | 19.13 | 50.0583 | 14.1845 | 59.9495 | 19.13 | 50.0498 | 12.5052 | 59.962 | 19.13 | 50.0051 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.0199 | 6.5372 | 59.9709 | 6.9
50.0382 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.0667 | 14.1845 | 59.9495 | 19.13 | 50.0581 | 12.5052 | 59.962 | 19.13 | 50.0135 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.0282 | 6.5372 | 59.9709 | 6.9
50.0466 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.075 | 14.1845 | 59.9495 | 19.13 | 50.0665 | 12.5052 | 59.962 | 19.13 | 50.0218 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.0366 | 6.5372 | 59.9709 | 6.9
50.0549 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.0833 | 14.1845 | 59.9495 | 19.13 | 50.0748 | 12.5052 | 59.962 | 19.13 | 50.0302 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.0449 | 6.5372 | 59.9709 | 6.9
50.0633 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.0917 | 14.1845 | 59.9495 | 19.13 | 50.0831 | 12.5052 | 59.962 | 19.13 | 50.0385 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.0532 | 6.5372 | 59.9709 | 6.9
50.0716 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.1 | 14.1845 | 59.9495 | 19.13 | 50.0915 | 12.5052 | 59.962 | 19.13 | 50.0468 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.0615 | 6.5367 | 59.9709 | 6.9
50.0799 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.1083 | 14.1845 | 59.9495 | 19.13 | 50.0998 | 12.5056 | 59.962 | 19.13 | 50.0551 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.0699 | 6.5367 | 59.9709 | 6.9
50.0883 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.1166 | 14.1845 | 59.9495 | 19.13 | 50.1082 | 12.5056 | 59.962 | 19.13 | 50.0635 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.0782 | 6.5367 | 59.9709 | 6.9
50.0966 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.125 | 14.1845 | 59.9495 | 19.13 | 50.1165 | 12.5056 | 59.9608 | 19.13 | 50.0718 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.0865 | 6.5367 | 59.9709 | 6.9
50.1049 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.1334 | 14.1845 | 59.9495 | 19.13 | 50.1248 | 12.5056 | 59.9608 | 19.13 | 50.0801 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.095 | 6.5367 | 59.9709 | 6.9
50.1133 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.1417 | 14.1845 | 59.9495 | 19.13 | 50.1332 | 12.5056 | 59.9608 | 19.13 | 50.0884 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.1033 | 6.5367 | 59.9709 | 6.9
50.1216 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.15 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.1415 | 12.5056 | 59.9608 | 19.13 | 50.0968 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.1116 | 6.5367 | 59.9709 | 6.9
50.1299 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.1584 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.1498 | 12.5056 | 59.9608 | 19.13 | 50.1052 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.12 | 6.5367 | 59.9709 | 6.9
50.1383 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.1667 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.1582 | 12.5056 | 59.9608 | 19.13 | 50.1135 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.1283 | 6.5349 | 59.9709 | 6.9
50.1466 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.175 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.1665 | 12.5056 | 59.9608 | 19.13 | 50.1218 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.1366 | 6.5349 | 59.9709 | 6.9
50.1549 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.1834 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.1749 | 12.5056 | 59.9608 | 19.13 | 50.1301 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.1449 | 6.5349 | 59.9709 | 6.9
50.1633 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.1917 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.1832 | 12.5056 | 59.9608 | 19.13 | 50.1385 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.1533 | 6.5349 | 59.9709 | 6.9
50.1716 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.2001 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.1915 | 12.5056 | 59.9608 | 19.13 | 50.1468 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.1616 | 6.5349 | 59.9717 | 6.9
50.18 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.2084 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.1999 | 12.8289 | 59.9608 | 19.13 | 50.1552 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.1699 | 6.5349 | 59.9717 | 6.9
50.1883 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.2167 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.2083 | 12.8289 | 59.9608 | 19.13 | 50.1635 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.1783 | 6.5349 | 59.9717 | 6.9
50.1966 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.2251 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.2166 | 12.8289 | 59.9608 | 19.13 | 50.1718 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.1866 | 6.5349 | 59.9717 | 6.9
50.205 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.2335 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.2249 | 12.8289 | 59.9608 | 19.13 | 50.1801 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.1949 | 6.5349 | 59.9717 | 6.9
50.2133 | 10.1038 | 59.9832 | 19.13 | 50.2418 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.2332 | 12.8289 | 59.9608 | 19.13 | 50.1885 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.2034 | 6.5349 | 59.9717 | 6.9
50.2216 | 10.105 | 59.9832 | 19.13 | 50.2501 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.2416 | 12.8289 | 59.9608 | 19.13 | 50.1968 | 16.2297 | 60.0073 | 19.13 | 50.2117 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.23 | 10.105 | 59.9832 | 19.13 | 50.2585 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.2499 | 12.8289 | 59.9608 | 19.13 | 50.2051 | 16.2297 | 60.0069 | 19.13 | 50.22 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.2383 | 10.103 | 59.9827 | 19.13 | 50.2668 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.2582 | 12.8289 | 59.9608 | 19.13 | 50.2134 | 16.2297 | 60.0069 | 19.13 | 50.2283 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.2466 | 10.103 | 59.9827 | 19.13 | 50.2751 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.2666 | 12.8289 | 59.9608 | 19.13 | 50.2218 | 16.2297 | 60.0069 | 19.13 | 50.2367 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.255 | 10.103 | 59.9827 | 19.13 | 50.2834 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.275 | 12.8289 | 59.9608 | 19.13 | 50.2301 | 16.2297 | 60.0069 | 19.13 | 50.245 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.2633 | 10.103 | 59.9827 | 19.13 | 50.2918 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.2833 | 12.8289 | 59.9608 | 19.13 | 50.2385 | 16.2297 | 60.0069 | 19.13 | 50.2533 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.2716 | 10.103 | 59.9827 | 19.13 | 50.3002 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.2916 | 12.8289 | 59.9608 | 19.13 | 50.2468 | 16.2297 | 60.0069 | 19.13 | 50.2617 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.28 | 10.103 | 59.9827 | 19.13 | 50.3085 | 14.1848 | 59.9487 | 19.13 | 50.2999 | 12.8289 | 59.9608 | 19.13 | 50.2551 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.27 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.2883 | 10.103 | 59.9827 | 19.13 | 50.3168 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.3083 | 12.8289 | 59.9608 | 19.13 | 50.2634 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.2783 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.2967 | 10.103 | 59.9827 | 19.13 | 50.3252 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.3167 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.2718 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.2867 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.305 | 10.103 | 59.9827 | 19.13 | 50.3335 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.325 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.2801 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.295 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.3133 | 10.103 | 59.9827 | 19.13 | 50.3419 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.3333 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.2885 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.3033 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.3217 | 10.103 | 59.9827 | 19.13 | 50.3502 | 14.1886 | 59.9487 | 19.13 | 50.3416 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.2968 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.3116 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.33 | 10.103 | 59.9827 | 19.13 | 50.3585 | 14.1886 | 59.9487 | 19.13 | 50.35 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.3051 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.3201 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.3383 | 10.1014 | 59.9827 | 19.13 | 50.3669 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.3583 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.3134 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.3284 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.3467 | 10.1014 | 59.9827 | 19.13 | 50.3752 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.3666 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.3218 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.3367 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.355 | 10.1014 | 59.9827 | 19.13 | 50.3835 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.375 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.3301 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.3451 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.3633 | 10.1014 | 59.9827 | 19.13 | 50.3919 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.3834 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.3384 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.3534 | 6.5326 | 59.9717 | 6.9
50.3717 | 10.1014 | 59.9827 | 19.13 | 50.4003 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.3917 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.3468 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.3617 | 6.5326 | 59.9724 | 6.9
50.38 | 10.1014 | 59.9827 | 19.13 | 50.4086 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.4 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.3551 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.3701 | 6.5326 | 59.9724 | 6.9
50.3883 | 10.1014 | 59.9827 | 19.13 | 50.4169 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.4083 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.3635 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.3784 | 6.5329 | 59.9724 | 6.9
50.3967 | 10.1014 | 59.9827 | 19.13 | 50.4253 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.4167 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.3718 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.3867 | 6.5329 | 59.9724 | 6.9
50.405 | 10.1039 | 59.9827 | 19.13 | 50.4336 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.425 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.3801 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.395 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.4134 | 10.1039 | 59.9827 | 19.13 | 50.442 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.4333 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.3884 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.4034 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.4217 | 10.1039 | 59.9827 | 19.13 | 50.4503 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.4417 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.3968 | 16.2324 | 60.0069 | 19.13 | 50.4117 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.43 | 10.1039 | 59.9827 | 19.13 | 50.4586 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.4501 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.4051 | 16.2324 | 60.0065 | 19.13 | 50.42 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.4384 | 10.1057 | 59.9819 | 19.13 | 50.467 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.4584 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.4135 | 16.2324 | 60.0065 | 19.13 | 50.4285 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.4467 | 10.1057 | 59.9819 | 19.13 | 50.4753 | 14.1859 | 59.9487 | 19.13 | 50.4667 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.4218 | 16.2324 | 60.0065 | 19.13 | 50.4368 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.455 | 10.1057 | 59.9819 | 19.13 | 50.4836 | 14.188 | 59.9487 | 19.13 | 50.475 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.4301 | 16.2324 | 60.0065 | 19.13 | 50.4451 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.4634 | 10.1057 | 59.9819 | 19.13 | 50.492 | 14.188 | 59.9487 | 19.13 | 50.4834 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.4384 | 16.2324 | 60.0065 | 19.13 | 50.4534 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.4717 | 10.1057 | 59.9819 | 19.13 | 50.5003 | 14.188 | 59.9487 | 19.13 | 50.4918 | 13.0023 | 59.9608 | 19.13 | 50.4468 | 16.2324 | 60.0065 | 19.13 | 50.4618 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.48 | 10.1057 | 59.9819 | 19.13 | 50.5087 | 14.188 | 59.9487 | 19.13 | 50.5001 | 13.0014 | 59.9608 | 19.13 | 50.4551 | 16.2324 | 60.0065 | 19.13 | 50.4701 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.4884 | 10.1057 | 59.9819 | 19.13 | 50.517 | 14.191 | 59.9487 | 19.13 | 50.5084 | 13.0014 | 59.9608 | 19.13 | 50.4634 | 16.2324 | 60.0065 | 19.13 | 50.4784 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.4967 | 10.1057 | 59.9819 | 19.13 | 50.5253 | 14.191 | 59.9487 | 19.13 | 50.5168 | 13.0014 | 59.9608 | 19.13 | 50.4717 | 16.2324 | 60.0065 | 19.13 | 50.4868 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.505 | 10.1057 | 59.9819 | 19.13 | 50.5337 | 14.191 | 59.9487 | 19.13 | 50.5251 | 13.0014 | 59.9608 | 19.13 | 50.4801 | 16.2324 | 60.0065 | 19.13 | 50.4951 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.5134 | 10.1057 | 59.9819 | 19.13 | 50.5421 | 14.191 | 59.9487 | 19.13 | 50.5334 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.4884 | 16.2324 | 60.0065 | 19.13 | 50.5034 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.5217 | 10.1081 | 59.9819 | 19.13 | 50.5504 | 14.191 | 59.9495 | 19.13 | 50.5417 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.4968 | 16.2324 | 60.0065 | 19.13 | 50.5118 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.5301 | 10.1081 | 59.9819 | 19.13 | 50.5587 | 14.191 | 59.9495 | 19.13 | 50.5501 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.5051 | 16.2324 | 60.0065 | 19.13 | 50.5201 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.5384 | 10.1081 | 59.9819 | 19.13 | 50.5671 | 14.1907 | 59.9495 | 19.13 | 50.5585 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.5134 | 16.2324 | 60.0065 | 19.13 | 50.5284 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.5467 | 10.1081 | 59.9819 | 19.13 | 50.5754 | 14.1907 | 59.9495 | 19.13 | 50.5668 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.5217 | 16.2323 | 60.0065 | 19.13 | 50.5367 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.5551 | 10.1081 | 59.9819 | 19.13 | 50.5837 | 14.1907 | 59.9495 | 19.13 | 50.5751 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.5301 | 16.2323 | 60.0065 | 19.13 | 50.5452 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.5634 | 10.1081 | 59.9819 | 19.13 | 50.5921 | 14.1907 | 59.9495 | 19.13 | 50.5835 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.5384 | 16.2323 | 60.0065 | 19.13 | 50.5535 | 6.5335 | 59.9724 | 6.9
50.5717 | 10.1081 | 59.9819 | 19.13 | 50.6004 | 14.1907 | 59.9495 | 19.13 | 50.5918 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.5468 | 16.2323 | 60.0065 | 19.13 | 50.5618 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.5801 | 10.1081 | 59.9819 | 19.13 | 50.6088 | 14.1907 | 59.9495 | 19.13 | 50.6002 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.5551 | 16.2323 | 60.0065 | 19.13 | 50.5702 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.5884 | 10.1081 | 59.9819 | 19.13 | 50.6171 | 14.1907 | 59.9495 | 19.13 | 50.6085 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.5634 | 16.2323 | 60.0065 | 19.13 | 50.5785 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.5967 | 10.1081 | 59.9819 | 19.13 | 50.6254 | 14.1907 | 59.9495 | 19.13 | 50.6168 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.5718 | 16.2316 | 60.0065 | 19.13 | 50.5868 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.6051 | 10.1081 | 59.9819 | 19.13 | 50.6338 | 14.274 | 59.9495 | 19.13 | 50.6252 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.5801 | 16.2316 | 60.0065 | 19.13 | 50.5952 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.6134 | 10.1081 | 59.9819 | 19.13 | 50.6421 | 14.274 | 59.9495 | 19.13 | 50.6335 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.5884 | 16.2316 | 60.0065 | 19.13 | 50.6035 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.6218 | 10.1081 | 59.9819 | 19.13 | 50.6505 | 14.274 | 59.9495 | 19.13 | 50.6418 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.5967 | 16.2316 | 60.0065 | 19.13 | 50.6118 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.6301 | 10.1081 | 59.9819 | 19.13 | 50.6588 | 14.274 | 59.9495 | 19.13 | 50.6502 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.6051 | 16.2288 | 60.0069 | 19.13 | 50.6201 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.6384 | 10.1081 | 59.9812 | 19.13 | 50.6671 | 14.4581 | 59.9495 | 19.13 | 50.6585 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.6134 | 16.2288 | 60.0069 | 19.13 | 50.6285 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.6468 | 10.1081 | 59.9812 | 19.13 | 50.6755 | 14.4581 | 59.9495 | 19.13 | 50.6669 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.6218 | 16.2288 | 60.0069 | 19.13 | 50.6368 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.6551 | 10.1081 | 59.9812 | 19.13 | 50.6838 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 50.6752 | 13.0014 | 59.9609 | 19.13 | 50.6301 | 16.2288 | 60.0069 | 19.13 | 50.6451 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.6634 | 10.1081 | 59.9812 | 19.13 | 50.6921 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 50.6835 | 13.0026 | 59.9609 | 19.13 | 50.6384 | 16.2288 | 60.0069 | 19.13 | 50.6536 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.6718 | 10.1046 | 59.9812 | 19.13 | 50.7005 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 50.6919 | 13.0026 | 59.9609 | 19.13 | 50.6467 | 16.2288 | 60.0069 | 19.13 | 50.6619 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.6801 | 10.1046 | 59.9812 | 19.13 | 50.7089 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 50.7002 | 13.0026 | 59.9609 | 19.13 | 50.6551 | 16.2288 | 60.0069 | 19.13 | 50.6702 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.6884 | 10.1046 | 59.9812 | 19.13 | 50.7172 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 50.7086 | 13.0026 | 59.9609 | 19.13 | 50.6634 | 16.2288 | 60.0069 | 19.13 | 50.6786 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.6968 | 10.1046 | 59.9812 | 19.13 | 50.7255 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 50.7169 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.6718 | 16.2288 | 60.0069 | 19.13 | 50.6869 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.7051 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.7339 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 50.7252 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.6801 | 16.2288 | 60.0069 | 19.13 | 50.6952 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.7134 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.7422 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 50.7336 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.6884 | 16.3332 | 60.0069 | 19.13 | 50.7035 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.7218 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.7505 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.7419 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.6967 | 16.3332 | 60.0069 | 19.13 | 50.7119 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.7301 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.7589 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.7502 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.7051 | 16.5139 | 60.0069 | 19.13 | 50.7202 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.7385 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.7672 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.7586 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.7134 | 16.5139 | 60.0069 | 19.13 | 50.7285 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.7468 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.7756 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.7669 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.7217 | 16.6774 | 60.0069 | 19.13 | 50.7369 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.7551 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.7839 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.7753 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.73 | 16.6774 | 60.0069 | 19.13 | 50.7452 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.7635 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.7922 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.7836 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.7384 | 16.6774 | 60.0069 | 19.13 | 50.7535 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.7718 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.8006 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.7919 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.7467 | 16.6774 | 60.0069 | 19.13 | 50.762 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.7801 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.8089 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.8003 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.7551 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 50.7703 | 6.5335 | 59.9733 | 6.9
50.7885 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.8173 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.8086 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.7634 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 50.7786 | 6.5325 | 59.9733 | 6.9
50.7968 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.8256 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.817 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.7717 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 50.7869 | 6.5325 | 59.9733 | 6.9
50.8051 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.8339 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.8253 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.78 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 50.7953 | 6.5325 | 59.9733 | 6.9
50.8135 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.8423 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.8336 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.7884 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 50.8036 | 6.5325 | 59.9733 | 6.9
50.8218 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.8506 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.842 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.7967 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 50.8119 | 6.5325 | 59.9733 | 6.9
50.8301 | 10.1033 | 59.9812 | 19.13 | 50.8589 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.8503 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.8051 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.8203 | 6.5325 | 59.9733 | 6.9
50.8385 | 10.1025 | 59.9804 | 19.13 | 50.8673 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.8586 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.8134 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.8286 | 6.5325 | 59.9733 | 6.9
50.8468 | 10.1025 | 59.9804 | 19.13 | 50.8757 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.867 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.8217 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.8369 | 6.5325 | 59.9733 | 6.9
50.8552 | 10.1025 | 59.9804 | 19.13 | 50.884 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.8753 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.8301 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.8452 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.8635 | 10.1025 | 59.9804 | 19.13 | 50.8923 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.8837 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.8384 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.8536 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.8718 | 10.1043 | 59.9804 | 19.13 | 50.9007 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.892 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.8467 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.8619 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.8802 | 10.1043 | 59.9804 | 19.13 | 50.909 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.9003 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.855 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.8702 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.8885 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 50.9174 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.9087 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.8634 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.8787 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.8969 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 50.9257 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.917 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.8717 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.887 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.9052 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 50.934 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.9254 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.8801 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.8953 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.9135 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 50.9424 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.9337 | 13.0001 | 59.9605 | 19.13 | 50.8884 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.9037 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.9218 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 50.9507 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.942 | 13.0001 | 59.9605 | 19.13 | 50.8967 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.912 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.9302 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 50.959 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.9504 | 13.0001 | 59.9605 | 19.13 | 50.905 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.9203 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.9385 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 50.9674 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.9587 | 13.0001 | 59.9605 | 19.13 | 50.9134 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.9286 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.9469 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 50.9757 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.967 | 13.0001 | 59.9605 | 19.13 | 50.9217 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.937 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.9552 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 50.9841 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.9754 | 13.0001 | 59.9605 | 19.13 | 50.9301 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.9453 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.9635 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 50.9924 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.9837 | 13.0001 | 59.9605 | 19.13 | 50.9384 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.9536 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.9719 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 51.0007 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 50.9921 | 13.0001 | 59.9605 | 19.13 | 50.9467 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.962 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.9802 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 51.0091 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.0004 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.955 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.9703 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.9885 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 51.0175 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.0087 | 13.0026 | 59.9605 | 19.13 | 50.9634 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.9786 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
50.9969 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 51.0258 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.0171 | 13.0044 | 59.9605 | 19.13 | 50.9717 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.9871 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
51.0052 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 51.0341 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.0255 | 13.0044 | 59.9605 | 19.13 | 50.98 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 50.9954 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
51.0135 | 10.1068 | 59.9804 | 19.13 | 51.0425 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.0338 | 13.0044 | 59.9605 | 19.13 | 50.9883 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 51.0037 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
51.0219 | 10.1092 | 59.9804 | 19.13 | 51.0508 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.0421 | 13.0044 | 59.9605 | 19.13 | 50.9967 | 16.6742 | 60.0073 | 19.13 | 51.012 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
51.0302 | 10.1092 | 59.9804 | 19.13 | 51.0591 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.0504 | 13.0044 | 59.9605 | 19.13 | 51.005 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.0204 | 6.5327 | 59.9733 | 6.9
51.0385 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.0674 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.0588 | 13.0044 | 59.9605 | 19.13 | 51.0134 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.0287 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.0469 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.0758 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.0671 | 13.0044 | 59.9605 | 19.13 | 51.0217 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.037 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.0552 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.0842 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.0754 | 13.0044 | 59.9605 | 19.13 | 51.03 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.0454 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.0636 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.0925 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.0838 | 13.1044 | 59.9605 | 19.13 | 51.0383 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.0537 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.0719 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.1008 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.0922 | 13.1044 | 59.9605 | 19.13 | 51.0467 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.062 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.0802 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.1092 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.1005 | 13.1044 | 59.9605 | 19.13 | 51.0551 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.0703 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.0886 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.1175 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.1088 | 13.1044 | 59.9605 | 19.13 | 51.0634 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.0787 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.0969 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.1259 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.1171 | 13.1044 | 59.9613 | 19.13 | 51.0717 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.087 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.1053 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.1342 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.1255 | 13.1044 | 59.9613 | 19.13 | 51.08 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.0953 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.1136 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.1425 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.1339 | 13.1044 | 59.9613 | 19.13 | 51.0884 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.1038 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.1219 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.1509 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.1422 | 13.1044 | 59.9613 | 19.13 | 51.0967 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.1121 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.1302 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.1592 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.1505 | 13.1044 | 59.9613 | 19.13 | 51.105 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.1204 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.1386 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.1675 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.1589 | 13.1044 | 59.9613 | 19.13 | 51.1133 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.1288 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.1469 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.1759 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.1672 | 13.1044 | 59.9613 | 19.13 | 51.1217 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.1371 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.1552 | 10.107 | 59.9799 | 19.13 | 51.1843 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.1755 | 13.1044 | 59.9613 | 19.13 | 51.13 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.1454 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.1636 | 10.107 | 59.9799 | 19.13 | 51.1926 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.1838 | 13.1054 | 59.9613 | 19.13 | 51.1384 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.1537 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.1719 | 10.107 | 59.9799 | 19.13 | 51.2009 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.1922 | 13.1054 | 59.9613 | 19.13 | 51.1467 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.1621 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.1803 | 10.107 | 59.9799 | 19.13 | 51.2092 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.2006 | 13.1054 | 59.9613 | 19.13 | 51.155 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.1704 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.1886 | 10.107 | 59.9799 | 19.13 | 51.2176 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.2089 | 13.1054 | 59.9613 | 19.13 | 51.1633 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.1787 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.1969 | 10.107 | 59.9799 | 19.13 | 51.226 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.2172 | 13.1054 | 59.9613 | 19.13 | 51.1717 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.1871 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.2053 | 10.107 | 59.9799 | 19.13 | 51.2343 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.2255 | 13.1054 | 59.9613 | 19.13 | 51.18 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.1954 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.2136 | 10.107 | 59.9799 | 19.13 | 51.2426 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.2339 | 13.1054 | 59.9613 | 19.13 | 51.1884 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.2037 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.222 | 10.107 | 59.9799 | 19.13 | 51.251 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.2422 | 13.1054 | 59.9613 | 19.13 | 51.1967 | 16.6742 | 60.0069 | 19.13 | 51.2122 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.2303 | 10.107 | 59.9799 | 19.13 | 51.2593 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.2505 | 13.1079 | 59.9613 | 19.13 | 51.205 | 16.6742 | 60.0072 | 19.13 | 51.2205 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.2386 | 10.107 | 59.9796 | 19.13 | 51.2676 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.2589 | 13.1079 | 59.9613 | 19.13 | 51.2133 | 16.6742 | 60.0072 | 19.13 | 51.2288 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.2469 | 10.107 | 59.9796 | 19.13 | 51.276 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.2673 | 13.1079 | 59.9613 | 19.13 | 51.2217 | 16.6742 | 60.0072 | 19.13 | 51.2371 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.2553 | 10.107 | 59.9796 | 19.13 | 51.2843 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.2756 | 13.1079 | 59.9613 | 19.13 | 51.23 | 16.6742 | 60.0072 | 19.13 | 51.2455 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.2636 | 10.107 | 59.9796 | 19.13 | 51.2927 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.2839 | 13.1113 | 59.9613 | 19.13 | 51.2383 | 16.6742 | 60.0072 | 19.13 | 51.2538 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.272 | 10.107 | 59.9796 | 19.13 | 51.301 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.2922 | 13.1113 | 59.9613 | 19.13 | 51.2466 | 16.6742 | 60.0072 | 19.13 | 51.2621 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.2803 | 10.107 | 59.9796 | 19.13 | 51.3093 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.3006 | 13.1113 | 59.9613 | 19.13 | 51.255 | 16.6786 | 60.0072 | 19.13 | 51.2705 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.2886 | 10.107 | 59.9796 | 19.13 | 51.3177 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.309 | 13.1113 | 59.9613 | 19.13 | 51.2633 | 16.6786 | 60.0072 | 19.13 | 51.2788 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.297 | 10.107 | 59.9796 | 19.13 | 51.326 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.3173 | 13.1113 | 59.9621 | 19.13 | 51.2717 | 16.6828 | 60.0072 | 19.13 | 51.2871 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.3053 | 10.107 | 59.9796 | 19.13 | 51.3344 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.3256 | 13.1113 | 59.9621 | 19.13 | 51.28 | 16.6828 | 60.0072 | 19.13 | 51.2955 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.3136 | 10.107 | 59.9796 | 19.13 | 51.3427 | 14.5363 | 59.9495 | 19.13 | 51.334 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.2883 | 16.6828 | 60.0072 | 19.13 | 51.3038 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.322 | 10.1083 | 59.9796 | 19.13 | 51.351 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.3423 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.2967 | 16.6828 | 60.0072 | 19.13 | 51.3121 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.3303 | 10.1083 | 59.9796 | 19.13 | 51.3594 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.3506 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.305 | 16.6828 | 60.0072 | 19.13 | 51.3204 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.3387 | 10.1083 | 59.9796 | 19.13 | 51.3677 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.3589 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.3134 | 16.6828 | 60.0072 | 19.13 | 51.3289 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.347 | 10.1083 | 59.9796 | 19.13 | 51.376 | 14.5363 | 59.9499 | 19.13 | 51.3673 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.3217 | 16.6828 | 60.0072 | 19.13 | 51.3372 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.3553 | 10.1083 | 59.9796 | 19.13 | 51.3844 | 14.5384 | 59.9499 | 19.13 | 51.3757 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.33 | 16.6828 | 60.0072 | 19.13 | 51.3455 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.3636 | 10.1083 | 59.9796 | 19.13 | 51.3928 | 14.5384 | 59.9499 | 19.13 | 51.384 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.3383 | 16.6868 | 60.0072 | 19.13 | 51.3539 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.372 | 10.1083 | 59.9796 | 19.13 | 51.4011 | 14.5384 | 59.9499 | 19.13 | 51.3923 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.3467 | 16.6868 | 60.0072 | 19.13 | 51.3622 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.3803 | 10.1083 | 59.9796 | 19.13 | 51.4094 | 14.5384 | 59.9499 | 19.13 | 51.4007 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.355 | 16.6868 | 60.0072 | 19.13 | 51.3705 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.3887 | 10.1083 | 59.9796 | 19.13 | 51.4178 | 14.5384 | 59.9499 | 19.13 | 51.409 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.3633 | 16.6868 | 60.0072 | 19.13 | 51.3788 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.397 | 10.1083 | 59.9796 | 19.13 | 51.4261 | 14.5384 | 59.9499 | 19.13 | 51.4174 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.3716 | 16.6868 | 60.0072 | 19.13 | 51.3872 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.4053 | 10.1067 | 59.9796 | 19.13 | 51.4344 | 14.5401 | 59.9499 | 19.13 | 51.4257 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.38 | 16.6868 | 60.0072 | 19.13 | 51.3955 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.4137 | 10.1067 | 59.9796 | 19.13 | 51.4428 | 14.5401 | 59.9499 | 19.13 | 51.434 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.3883 | 16.6868 | 60.0072 | 19.13 | 51.4038 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.422 | 10.1067 | 59.9796 | 19.13 | 51.4511 | 14.5428 | 59.9499 | 19.13 | 51.4424 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.3967 | 16.6868 | 60.0072 | 19.13 | 51.4122 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.4304 | 10.1067 | 59.9796 | 19.13 | 51.4595 | 14.5428 | 59.9499 | 19.13 | 51.4507 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.405 | 16.6868 | 60.0077 | 19.13 | 51.4205 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.4387 | 10.1067 | 59.9799 | 19.13 | 51.4678 | 14.5428 | 59.9499 | 19.13 | 51.459 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.4133 | 16.6868 | 60.0077 | 19.13 | 51.4288 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.447 | 10.1067 | 59.9799 | 19.13 | 51.4761 | 14.5428 | 59.9499 | 19.13 | 51.4673 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.4216 | 16.6868 | 60.0077 | 19.13 | 51.4373 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.4554 | 10.1067 | 59.9799 | 19.13 | 51.4845 | 14.5428 | 59.9499 | 19.13 | 51.4757 | 13.1905 | 59.9621 | 19.13 | 51.43 | 16.6868 | 60.0077 | 19.13 | 51.4456 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.4637 | 10.1067 | 59.9799 | 19.13 | 51.4928 | 14.5428 | 59.9499 | 19.13 | 51.4841 | 13.1871 | 59.9621 | 19.13 | 51.4383 | 16.6887 | 60.0077 | 19.13 | 51.4539 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.472 | 10.1064 | 59.9799 | 19.13 | 51.5012 | 14.5428 | 59.9499 | 19.13 | 51.4924 | 13.1871 | 59.9621 | 19.13 | 51.4467 | 16.6887 | 60.0077 | 19.13 | 51.4622 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.4804 | 10.1064 | 59.9799 | 19.13 | 51.5095 | 14.5428 | 59.9499 | 19.13 | 51.5007 | 13.1871 | 59.9621 | 19.13 | 51.455 | 16.6887 | 60.0077 | 19.13 | 51.4706 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.4887 | 10.1077 | 59.9799 | 19.13 | 51.5178 | 14.5428 | 59.9499 | 19.13 | 51.5091 | 13.1871 | 59.9621 | 19.13 | 51.4633 | 16.6887 | 60.0077 | 19.13 | 51.4789 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.497 | 10.1077 | 59.9799 | 19.13 | 51.5262 | 14.5428 | 59.9499 | 19.13 | 51.5174 | 13.1871 | 59.9628 | 19.13 | 51.4716 | 16.6881 | 60.0077 | 19.13 | 51.4872 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.5054 | 10.1077 | 59.9799 | 19.13 | 51.5345 | 14.5428 | 59.9499 | 19.13 | 51.5258 | 13.1871 | 59.9628 | 19.13 | 51.48 | 16.6881 | 60.0077 | 19.13 | 51.4956 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.5137 | 10.1077 | 59.9799 | 19.13 | 51.5428 | 14.5428 | 59.9499 | 19.13 | 51.5341 | 13.1871 | 59.9628 | 19.13 | 51.4883 | 16.6922 | 60.0077 | 19.13 | 51.5039 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.522 | 10.1077 | 59.9799 | 19.13 | 51.5512 | 14.5428 | 59.9502 | 19.13 | 51.5424 | 13.1871 | 59.9628 | 19.13 | 51.4966 | 16.6922 | 60.0077 | 19.13 | 51.5122 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.5304 | 10.1077 | 59.9799 | 19.13 | 51.5596 | 14.5428 | 59.9502 | 19.13 | 51.5508 | 13.1871 | 59.9628 | 19.13 | 51.5049 | 16.6922 | 60.0077 | 19.13 | 51.5206 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.5387 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.5679 | 14.5428 | 59.9502 | 19.13 | 51.5591 | 13.1871 | 59.9628 | 19.13 | 51.5133 | 16.6922 | 60.0077 | 19.13 | 51.5289 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.5471 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.5762 | 14.5428 | 59.9502 | 19.13 | 51.5674 | 13.1871 | 59.9628 | 19.13 | 51.5216 | 16.6922 | 60.0077 | 19.13 | 51.5372 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.5554 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.5846 | 14.5428 | 59.9502 | 19.13 | 51.5758 | 13.1871 | 59.9628 | 19.13 | 51.53 | 16.6922 | 60.0077 | 19.13 | 51.5455 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.5637 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.5929 | 14.5428 | 59.9502 | 19.13 | 51.5841 | 13.1871 | 59.9628 | 19.13 | 51.5383 | 16.6922 | 60.0077 | 19.13 | 51.554 | 6.5317 | 59.9733 | 6.9
51.5721 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.6013 | 14.5428 | 59.9502 | 19.13 | 51.5925 | 13.1871 | 59.9628 | 19.13 | 51.5466 | 16.6922 | 60.0077 | 19.13 | 51.5623 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.5804 | 10.1092 | 59.9799 | 19.13 | 51.6096 | 14.5428 | 59.9502 | 19.13 | 51.6008 | 13.1871 | 59.9628 | 19.13 | 51.555 | 16.6922 | 60.0077 | 19.13 | 51.5706 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.5887 | 10.3702 | 59.9799 | 19.13 | 51.6179 | 14.3474 | 59.9502 | 19.13 | 51.6091 | 13.1871 | 59.9628 | 19.13 | 51.5633 | 16.6922 | 60.0077 | 19.13 | 51.579 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.5971 | 10.3702 | 59.9799 | 19.13 | 51.6263 | 14.3474 | 59.9502 | 19.13 | 51.6175 | 13.1891 | 59.9628 | 19.13 | 51.5717 | 16.6971 | 60.0077 | 19.13 | 51.5873 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.6054 | 10.3717 | 59.9799 | 19.13 | 51.6346 | 14.3474 | 59.9502 | 19.13 | 51.6258 | 13.1891 | 59.9628 | 19.13 | 51.58 | 16.6971 | 60.0077 | 19.13 | 51.5956 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.6137 | 10.3717 | 59.9799 | 19.13 | 51.6429 | 14.3474 | 59.9502 | 19.13 | 51.6342 | 13.1907 | 59.9628 | 19.13 | 51.5883 | 16.6971 | 60.0077 | 19.13 | 51.6039 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.6221 | 10.3717 | 59.9799 | 19.13 | 51.6513 | 14.3474 | 59.9502 | 19.13 | 51.6425 | 13.1907 | 59.9628 | 19.13 | 51.5966 | 16.6971 | 60.0077 | 19.13 | 51.6123 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.6304 | 10.3717 | 59.9799 | 19.13 | 51.6596 | 14.3474 | 59.9502 | 19.13 | 51.6508 | 13.1907 | 59.9628 | 19.13 | 51.605 | 16.6971 | 60.0089 | 19.13 | 51.6206 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.6388 | 10.3725 | 59.9812 | 19.13 | 51.668 | 14.2642 | 59.9502 | 19.13 | 51.6592 | 13.1907 | 59.9628 | 19.13 | 51.6133 | 16.6971 | 60.0089 | 19.13 | 51.6289 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.6471 | 10.3725 | 59.9812 | 19.13 | 51.6763 | 14.2642 | 59.9502 | 19.13 | 51.6675 | 13.1907 | 59.9628 | 19.13 | 51.6216 | 16.8019 | 60.0089 | 19.13 | 51.6373 | 6.5317 | 59.9737 | 6.9
51.6554 | 10.3725 | 59.9812 | 19.13 | 51.6846 | 14.2642 | 59.9502 | 19.13 | 51.6758 | 13.1907 | 59.9628 | 19.13 | 51.6299 | 16.8019 | 60.0089 | 19.13 | 51.6456 | 6.5323 | 59.9737 | 6.9
51.6638 | 10.3725 | 59.9812 | 19.13 | 51.693 | 14.2642 | 59.9502 | 19.13 | 51.6842 | 13.1907 | 59.9628 | 19.13 | 51.6383 | 16.8019 | 60.0089 | 19.13 | 51.6539 | 6.5323 | 59.9737 | 6.9
51.6721 | 10.3745 | 59.9812 | 19.13 | 51.7014 | 14.2642 | 59.9502 | 19.13 | 51.6925 | 13.1907 | 59.9628 | 19.13 | 51.6466 | 16.8019 | 60.0089 | 19.13 | 51.6624 | 6.5323 | 59.9737 | 6.9
51.6804 | 10.3745 | 59.9812 | 19.13 | 51.7097 | 14.2642 | 59.9502 | 19.13 | 51.7009 | 13.1907 | 59.9628 | 19.13 | 51.655 | 16.8019 | 60.0089 | 19.13 | 51.6707 | 6.5323 | 59.9737 | 6.9
51.6888 | 10.3745 | 59.9812 | 19.13 | 51.718 | 14.2642 | 59.9502 | 19.13 | 51.7092 | 13.1907 | 59.9628 | 19.13 | 51.6633 | 16.8019 | 60.0089 | 19.13 | 51.679 | 6.5323 | 59.9737 | 6.9
51.6971 | 10.3745 | 59.9812 | 19.13 | 51.7264 | 14.2642 | 59.9502 | 19.13 | 51.7175 | 13.1907 | 59.9632 | 19.13 | 51.6716 | 16.8019 | 60.0089 | 19.13 | 51.6873 | 6.5323 | 59.9737 | 6.9
51.7054 | 10.3745 | 59.9812 | 19.13 | 51.7347 | 14.2642 | 59.9502 | 19.13 | 51.7259 | 13.1907 | 59.9632 | 19.13 | 51.6799 | 16.8019 | 60.0089 | 19.13 | 51.6957 | 6.5323 | 59.9737 | 6.9
51.7138 | 10.3745 | 59.9812 | 19.13 | 51.743 | 14.2642 | 59.9502 | 19.13 | 51.7342 | 13.1907 | 59.9632 | 19.13 | 51.6883 | 16.8064 | 60.0089 | 19.13 | 51.704 | 6.5323 | 59.9737 | 6.9
51.7221 | 10.3745 | 59.9812 | 19.13 | 51.7514 | 14.2612 | 59.9502 | 19.13 | 51.7426 | 13.1907 | 59.9632 | 19.13 | 51.6966 | 16.8064 | 60.0089 | 19.13 | 51.7123 | 6.5325 | 59.9737 | 6.9
51.7304 | 10.3745 | 59.9812 | 19.13 | 51.7597 | 14.2612 | 59.9502 | 19.13 | 51.7509 | 13.1907 | 59.9632 | 19.13 | 51.705 | 16.8105 | 60.0089 | 19.13 | 51.7207 | 6.5325 | 59.9737 | 6.9
51.7388 | 10.3745 | 59.9812 | 19.13 | 51.7681 | 14.2612 | 59.9502 | 19.13 | 51.7592 | 13.1907 | 59.9632 | 19.13 | 51.7133 | 16.8105 | 60.0089 | 19.13 | 51.729 | 6.5325 | 59.9737 | 6.9
51.7471 | 10.3745 | 59.9812 | 19.13 | 51.7764 | 14.2612 | 59.9502 | 19.13 | 51.7676 | 13.1907 | 59.9632 | 19.13 | 51.7216 | 16.8105 | 60.0089 | 19.13 | 51.7373 | 6.5325 | 59.9737 | 6.9
51.7555 | 10.3763 | 59.9812 | 19.13 | 51.7847 | 14.4249 | 59.9502 | 19.13 | 51.7759 | 13.1907 | 59.9632 | 19.13 | 51.7299 | 16.8105 | 60.0089 | 19.13 | 51.7457 | 6.5325 | 59.9737 | 6.9
51.7638 | 10.3763 | 59.9812 | 19.13 | 51.7931 | 14.4249 | 59.9502 | 19.13 | 51.7842 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.7383 | 16.8105 | 60.0089 | 19.13 | 51.754 | 6.5325 | 59.9737 | 6.9
51.7721 | 10.3744 | 59.9812 | 19.13 | 51.8014 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.7926 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.7466 | 16.8105 | 60.0089 | 19.13 | 51.7623 | 6.5325 | 59.974 | 6.9
51.7805 | 10.3744 | 59.9812 | 19.13 | 51.8098 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.8009 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.7549 | 16.8156 | 60.0089 | 19.13 | 51.7706 | 6.5325 | 59.974 | 6.9
51.7888 | 10.3744 | 59.9812 | 19.13 | 51.8181 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.8093 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.7632 | 16.8156 | 60.0089 | 19.13 | 51.7791 | 6.5325 | 59.974 | 6.9
51.7971 | 10.3744 | 59.9812 | 19.13 | 51.8264 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.8176 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.7716 | 16.8156 | 60.0089 | 19.13 | 51.7874 | 6.5325 | 59.974 | 6.9
51.8055 | 10.3744 | 59.9812 | 19.13 | 51.8348 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.8259 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.7799 | 16.8156 | 60.0089 | 19.13 | 51.7957 | 6.5325 | 59.974 | 6.9
51.8138 | 10.3744 | 59.9812 | 19.13 | 51.8431 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.8343 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.7883 | 16.8156 | 60.0089 | 19.13 | 51.8041 | 6.5325 | 59.974 | 6.9
51.8221 | 10.3744 | 59.9812 | 19.13 | 51.8514 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.8426 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.7966 | 16.8156 | 60.0089 | 19.13 | 51.8124 | 6.5325 | 59.974 | 6.9
51.8305 | 10.3744 | 59.9812 | 19.13 | 51.8598 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.851 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.8049 | 16.8156 | 60.0104 | 19.13 | 51.8207 | 6.5325 | 59.974 | 6.9
51.8388 | 10.3744 | 59.9823 | 19.13 | 51.8682 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.8593 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.8132 | 16.8156 | 60.0104 | 19.13 | 51.829 | 6.5325 | 59.974 | 6.9
51.8471 | 10.3744 | 59.9823 | 19.13 | 51.8765 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.8676 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.8216 | 16.8156 | 60.0104 | 19.13 | 51.8374 | 6.5325 | 59.974 | 6.9
51.8555 | 10.3744 | 59.9823 | 19.13 | 51.8848 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.876 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.8299 | 16.8156 | 60.0104 | 19.13 | 51.8457 | 6.5325 | 59.974 | 6.9
51.8638 | 10.3744 | 59.9823 | 19.13 | 51.8932 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.8843 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.8383 | 16.8156 | 60.0104 | 19.13 | 51.854 | 6.5325 | 59.974 | 6.9
51.8722 | 10.3743 | 59.9823 | 19.13 | 51.9015 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.8926 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.8466 | 16.8156 | 60.0104 | 19.13 | 51.8624 | 6.5325 | 59.974 | 6.9
51.8805 | 10.3743 | 59.9823 | 19.13 | 51.9099 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.901 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.8549 | 16.8151 | 60.0104 | 19.13 | 51.8707 | 6.5325 | 59.974 | 6.9
51.8888 | 10.3743 | 59.9823 | 19.13 | 51.9182 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.9093 | 13.1932 | 59.9632 | 19.13 | 51.8632 | 16.8151 | 60.0104 | 19.13 | 51.879 | 6.5324 | 59.974 | 6.9
51.8972 | 10.3743 | 59.9823 | 19.13 | 51.9265 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.9177 | 13.1932 | 59.9636 | 19.13 | 51.8716 | 16.8151 | 60.0104 | 19.13 | 51.8875 | 6.5324 | 59.974 | 6.9
51.9055 | 10.3743 | 59.9823 | 19.13 | 51.9349 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.926 | 13.1932 | 59.9636 | 19.13 | 51.8799 | 16.8151 | 60.0104 | 19.13 | 51.8958 | 6.5324 | 59.974 | 6.9
51.9138 | 10.3743 | 59.9823 | 19.13 | 51.9432 | 14.6875 | 59.9502 | 19.13 | 51.9343 | 13.191 | 59.9636 | 19.13 | 51.8882 | 16.8151 | 60.0104 | 19.13 | 51.9041 | 6.5324 | 59.974 | 6.9
51.9222 | 10.3743 | 59.9823 | 19.13 | 51.9515 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 51.9427 | 13.191 | 59.9636 | 19.13 | 51.8966 | 16.8151 | 60.0104 | 19.13 | 51.9124 | 6.5324 | 59.974 | 6.9
51.9305 | 10.3743 | 59.9823 | 19.13 | 51.9599 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 51.951 | 13.191 | 59.9636 | 19.13 | 51.9049 | 16.8151 | 60.0104 | 19.13 | 51.9208 | 6.5324 | 59.974 | 6.9
51.9388 | 10.3743 | 59.9823 | 19.13 | 51.9682 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 51.9594 | 13.191 | 59.9636 | 19.13 | 51.9133 | 16.8151 | 60.0104 | 19.13 | 51.9291 | 6.5328 | 59.974 | 6.9
51.9472 | 10.3743 | 59.9823 | 19.13 | 51.9766 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 51.9677 | 13.191 | 59.9636 | 19.13 | 51.9216 | 16.8192 | 60.0104 | 19.13 | 51.9374 | 6.5328 | 59.974 | 6.9
51.9555 | 10.3743 | 59.9823 | 19.13 | 51.9849 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 51.976 | 13.191 | 59.9636 | 19.13 | 51.9299 | 16.8192 | 60.0104 | 19.13 | 51.9458 | 6.5328 | 59.974 | 6.9
51.9639 | 10.3743 | 59.9823 | 19.13 | 51.9932 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 51.9844 | 13.191 | 59.9636 | 19.13 | 51.9382 | 16.8192 | 60.0104 | 19.13 | 51.9541 | 6.5328 | 59.974 | 6.9
51.9722 | 10.3743 | 59.9823 | 19.13 | 52.0016 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 51.9927 | 13.191 | 59.9636 | 19.13 | 51.9466 | 16.8192 | 60.0104 | 19.13 | 51.9624 | 6.5328 | 59.974 | 6.9
51.9805 | 10.3743 | 59.9823 | 19.13 | 52.0099 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 52.001 | 13.191 | 59.9636 | 19.13 | 51.9549 | 16.8168 | 60.0104 | 19.13 | 51.9708 | 6.5328 | 59.974 | 6.9
51.9889 | 10.3718 | 59.9823 | 19.13 | 52.0182 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 52.0094 | 13.191 | 59.9636 | 19.13 | 51.9633 | 16.8168 | 60.0104 | 19.13 | 51.9791 | 6.5328 | 59.974 | 6.9
51.9972 | 10.3718 | 59.9823 | 19.13 | 52.0266 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 52.0177 | 13.191 | 59.9636 | 19.13 | 51.9716 | 16.8168 | 60.0104 | 19.13 | 51.9874 | 6.5328 | 59.974 | 6.9
52.0055 | 10.3718 | 59.9823 | 19.13 | 52.035 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 52.0261 | 13.191 | 59.9636 | 19.13 | 51.9799 | 16.8168 | 60.0104 | 19.13 | 51.9957 | 6.5328 | 59.974 | 6.9
52.0139 | 10.3718 | 59.9823 | 19.13 | 52.0433 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 52.0344 | 13.3113 | 59.9636 | 19.13 | 51.9882 | 16.8168 | 60.0104 | 19.13 | 52.0042 | 6.5328 | 59.974 | 6.9
52.0222 | 10.3718 | 59.9823 | 19.13 | 52.0516 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 52.0427 | 13.3113 | 59.9636 | 19.13 | 51.9966 | 16.8168 | 60.0104 | 19.13 | 52.0125 | 6.5333 | 59.974 | 6.9
52.0305 | 10.3718 | 59.9823 | 19.13 | 52.0599 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 52.0511 | 13.3113 | 59.9636 | 19.13 | 52.0049 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.0208 | 6.5333 | 59.974 | 6.9
52.0389 | 10.3718 | 59.9831 | 19.13 | 52.0683 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 52.0594 | 13.3113 | 59.9636 | 19.13 | 52.0132 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.0292 | 6.5333 | 59.974 | 6.9
52.0472 | 10.3718 | 59.9831 | 19.13 | 52.0767 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 52.0677 | 13.3113 | 59.9636 | 19.13 | 52.0215 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.0375 | 6.5333 | 59.974 | 6.9
52.0555 | 10.3718 | 59.9831 | 19.13 | 52.085 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 52.0761 | 13.3113 | 59.9636 | 19.13 | 52.0299 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.0458 | 6.5333 | 59.974 | 6.9
52.0639 | 10.3718 | 59.9831 | 19.13 | 52.0933 | 14.6907 | 59.9509 | 19.13 | 52.0844 | 13.3113 | 59.9636 | 19.13 | 52.0382 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.0541 | 6.5333 | 59.974 | 6.9
52.0722 | 10.3718 | 59.9831 | 19.13 | 52.1017 | 14.7029 | 59.9509 | 19.13 | 52.0928 | 13.3113 | 59.9636 | 19.13 | 52.0466 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.0625 | 6.5333 | 59.974 | 6.9
52.0806 | 10.3718 | 59.9831 | 19.13 | 52.11 | 14.7029 | 59.9509 | 19.13 | 52.1011 | 13.3113 | 59.9636 | 19.13 | 52.0549 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.0708 | 6.5333 | 59.974 | 6.9
52.0889 | 10.3718 | 59.9831 | 19.13 | 52.1183 | 14.7029 | 59.9509 | 19.13 | 52.1094 | 13.3113 | 59.9636 | 19.13 | 52.0632 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.0791 | 6.5333 | 59.974 | 6.9
52.0972 | 10.3718 | 59.9831 | 19.13 | 52.1267 | 14.7029 | 59.9509 | 19.13 | 52.1178 | 13.6504 | 59.964 | 19.13 | 52.0715 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.0875 | 6.5333 | 59.974 | 6.9
52.1056 | 10.3718 | 59.9831 | 19.13 | 52.135 | 14.7029 | 59.9509 | 19.13 | 52.1261 | 13.6504 | 59.964 | 19.13 | 52.0799 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.0958 | 6.5333 | 59.974 | 6.9
52.1139 | 10.3718 | 59.9831 | 19.13 | 52.1434 | 14.7029 | 59.9509 | 19.13 | 52.1345 | 13.6504 | 59.964 | 19.13 | 52.0882 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.1041 | 6.5333 | 59.974 | 6.9
52.1222 | 10.491 | 59.9831 | 19.13 | 52.1517 | 14.7029 | 59.9512 | 19.13 | 52.1428 | 13.6504 | 59.964 | 19.13 | 52.0966 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.1125 | 6.5316 | 59.974 | 6.9
52.1306 | 10.491 | 59.9831 | 19.13 | 52.16 | 14.7029 | 59.9512 | 19.13 | 52.1511 | 13.6504 | 59.964 | 19.13 | 52.1049 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.1208 | 6.5316 | 59.974 | 6.9
52.1389 | 10.491 | 59.9831 | 19.13 | 52.1684 | 14.7029 | 59.9512 | 19.13 | 52.1595 | 13.6504 | 59.964 | 19.13 | 52.1132 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.1292 | 6.5292 | 59.974 | 6.9
52.1472 | 10.491 | 59.9831 | 19.13 | 52.1767 | 14.7029 | 59.9512 | 19.13 | 52.1678 | 13.6504 | 59.964 | 19.13 | 52.1215 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.1375 | 6.5292 | 59.974 | 6.9
52.1556 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.1851 | 14.7029 | 59.9512 | 19.13 | 52.1761 | 13.6504 | 59.964 | 19.13 | 52.1299 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.1459 | 6.5292 | 59.974 | 6.9
52.1639 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.1934 | 14.7029 | 59.9512 | 19.13 | 52.1845 | 13.6504 | 59.964 | 19.13 | 52.1382 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.1542 | 6.5292 | 59.974 | 6.9
52.1722 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.2017 | 14.7029 | 59.9512 | 19.13 | 52.1928 | 13.6504 | 59.964 | 19.13 | 52.1465 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.1625 | 6.5292 | 59.9752 | 6.9
52.1806 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.2101 | 14.7029 | 59.9512 | 19.13 | 52.2012 | 13.6532 | 59.964 | 19.13 | 52.1548 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.1709 | 6.5292 | 59.9752 | 6.9
52.1889 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.2184 | 14.7029 | 59.9512 | 19.13 | 52.2095 | 13.6532 | 59.964 | 19.13 | 52.1632 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.1792 | 6.5292 | 59.9752 | 6.9
52.1973 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.2267 | 14.7029 | 59.9512 | 19.13 | 52.2178 | 13.6532 | 59.964 | 19.13 | 52.1715 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.1875 | 6.5292 | 59.9752 | 6.9
52.2056 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.2351 | 14.7029 | 59.9512 | 19.13 | 52.2262 | 13.6532 | 59.964 | 19.13 | 52.1799 | 16.8168 | 60.0108 | 19.13 | 52.1959 | 6.5292 | 59.9752 | 6.9
52.2139 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.2435 | 14.7029 | 59.9512 | 19.13 | 52.2345 | 13.6532 | 59.964 | 19.13 | 52.1882 | 16.8191 | 60.0108 | 19.13 | 52.2042 | 6.5292 | 59.9752 | 6.9
52.2223 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.2518 | 14.7029 | 59.9512 | 19.13 | 52.2429 | 13.6532 | 59.964 | 19.13 | 52.1965 | 16.8191 | 60.0108 | 19.13 | 52.2125 | 6.5292 | 59.9752 | 6.9
52.2306 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.2601 | 14.7029 | 59.9512 | 19.13 | 52.2512 | 13.6532 | 59.964 | 19.13 | 52.2048 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.2208 | 6.5292 | 59.9752 | 6.9
52.2389 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.2685 | 14.7087 | 59.9512 | 19.13 | 52.2595 | 13.6532 | 59.964 | 19.13 | 52.2132 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.2292 | 6.5296 | 59.9752 | 6.9
52.2473 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.2768 | 14.7087 | 59.9512 | 19.13 | 52.2679 | 13.6532 | 59.964 | 19.13 | 52.2215 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.2375 | 6.5296 | 59.9752 | 6.9
52.2556 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.2852 | 14.7087 | 59.9512 | 19.13 | 52.2762 | 13.6532 | 59.964 | 19.13 | 52.2299 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.2458 | 6.5296 | 59.9752 | 6.9
52.2639 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.2935 | 14.7087 | 59.9512 | 19.13 | 52.2845 | 13.6532 | 59.964 | 19.13 | 52.2382 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.2543 | 6.5296 | 59.9752 | 6.9
52.2723 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.3018 | 14.7087 | 59.9512 | 19.13 | 52.2929 | 13.6532 | 59.964 | 19.13 | 52.2465 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.2626 | 6.5301 | 59.9752 | 6.9
52.2806 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.3102 | 14.7087 | 59.9512 | 19.13 | 52.3012 | 13.6532 | 59.964 | 19.13 | 52.2548 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.2709 | 6.5301 | 59.9752 | 6.9
52.2889 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.3185 | 14.7087 | 59.9512 | 19.13 | 52.3096 | 13.6532 | 59.964 | 19.13 | 52.2632 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.2792 | 6.5301 | 59.9752 | 6.9
52.2973 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.3268 | 14.7087 | 59.9512 | 19.13 | 52.3179 | 13.6532 | 59.9644 | 19.13 | 52.2715 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.2876 | 6.5301 | 59.9752 | 6.9
52.3056 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.3352 | 14.7087 | 59.9512 | 19.13 | 52.3262 | 13.6532 | 59.9644 | 19.13 | 52.2798 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.2959 | 6.5301 | 59.9752 | 6.9
52.314 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.3435 | 14.7087 | 59.9512 | 19.13 | 52.3346 | 13.6532 | 59.9644 | 19.13 | 52.2881 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.3042 | 6.5301 | 59.9752 | 6.9
52.3223 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.3519 | 14.7085 | 59.9512 | 19.13 | 52.3429 | 13.6532 | 59.9644 | 19.13 | 52.2965 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.3126 | 6.5301 | 59.9752 | 6.9
52.3306 | 10.49 | 59.9831 | 19.13 | 52.3602 | 14.7085 | 59.9512 | 19.13 | 52.3513 | 13.6532 | 59.9644 | 19.13 | 52.3048 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.3209 | 6.5301 | 59.9752 | 6.9
52.339 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.3685 | 14.7085 | 59.9512 | 19.13 | 52.3596 | 13.6532 | 59.9644 | 19.13 | 52.3132 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.3292 | 6.5301 | 59.9752 | 6.9
52.3473 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.3769 | 14.7085 | 59.9512 | 19.13 | 52.3679 | 13.6532 | 59.9644 | 19.13 | 52.3215 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.3376 | 6.5301 | 59.9752 | 6.9
52.3556 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.3853 | 14.7085 | 59.9512 | 19.13 | 52.3763 | 13.6532 | 59.9644 | 19.13 | 52.3298 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.3459 | 6.5305 | 59.9752 | 6.9
52.364 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.3936 | 14.7085 | 59.9512 | 19.13 | 52.3846 | 13.6532 | 59.9644 | 19.13 | 52.3381 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.3542 | 6.5305 | 59.9752 | 6.9
52.3723 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.4019 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.3929 | 13.6532 | 59.9644 | 19.13 | 52.3465 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.3625 | 6.5299 | 59.9764 | 6.9
52.3806 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.4103 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.4013 | 13.6532 | 59.9644 | 19.13 | 52.3549 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.371 | 6.5299 | 59.9764 | 6.9
52.389 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.4186 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.4096 | 13.6532 | 59.9644 | 19.13 | 52.3632 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.3793 | 6.5299 | 59.9764 | 6.9
52.3973 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.4269 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.418 | 13.6515 | 59.9644 | 19.13 | 52.3715 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.3876 | 6.5299 | 59.9764 | 6.9
52.4056 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.4352 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.4263 | 13.6515 | 59.9644 | 19.13 | 52.3798 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.396 | 6.5299 | 59.9764 | 6.9
52.414 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.4436 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.4346 | 13.649 | 59.9644 | 19.13 | 52.3882 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.4043 | 6.5299 | 59.9764 | 6.9
52.4223 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.452 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.443 | 13.649 | 59.9644 | 19.13 | 52.3965 | 16.8191 | 60.0113 | 19.13 | 52.4126 | 6.5299 | 59.9764 | 6.9
52.4307 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.4603 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.4513 | 13.649 | 59.9644 | 19.13 | 52.4048 | 16.8191 | 60.0116 | 19.13 | 52.4209 | 6.5299 | 59.9764 | 6.9
52.439 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.4686 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.4597 | 13.649 | 59.9644 | 19.13 | 52.4131 | 16.8191 | 60.0116 | 19.13 | 52.4293 | 6.5299 | 59.9764 | 6.9
52.4473 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.477 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.468 | 13.6468 | 59.9644 | 19.13 | 52.4215 | 16.8191 | 60.0116 | 19.13 | 52.4376 | 6.5299 | 59.9764 | 6.9
52.4557 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.4853 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.4763 | 13.6468 | 59.9644 | 19.13 | 52.4298 | 16.8191 | 60.0116 | 19.13 | 52.4459 | 6.5283 | 59.9764 | 6.9
52.464 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.4937 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.4847 | 13.6468 | 59.9644 | 19.13 | 52.4382 | 16.8178 | 60.0116 | 19.13 | 52.4543 | 6.5283 | 59.9764 | 6.9
52.4723 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.502 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.493 | 13.6468 | 59.9644 | 19.13 | 52.4465 | 16.8178 | 60.0116 | 19.13 | 52.4626 | 6.5289 | 59.9764 | 6.9
52.4807 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.5103 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.5013 | 13.6468 | 59.9644 | 19.13 | 52.4548 | 16.8178 | 60.0116 | 19.13 | 52.4709 | 6.5289 | 59.9764 | 6.9
52.489 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.5187 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.5097 | 13.6468 | 59.9644 | 19.13 | 52.4631 | 16.8178 | 60.0116 | 19.13 | 52.4794 | 6.5289 | 59.9764 | 6.9
52.4973 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.527 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.518 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.4715 | 16.9506 | 60.0116 | 19.13 | 52.4877 | 6.5289 | 59.9764 | 6.9
52.5057 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.5353 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.5264 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.4798 | 16.9506 | 60.0116 | 19.13 | 52.496 | 6.5289 | 59.9764 | 6.9
52.514 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.5437 | 14.7117 | 59.9512 | 19.13 | 52.5347 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.4882 | 16.9518 | 60.0116 | 19.13 | 52.5043 | 6.5289 | 59.9764 | 6.9
52.5223 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.552 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.543 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.4965 | 16.9518 | 60.0116 | 19.13 | 52.5127 | 6.5289 | 59.9764 | 6.9
52.5307 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.5604 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.5514 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.5048 | 16.9518 | 60.0116 | 19.13 | 52.521 | 6.5289 | 59.9764 | 6.9
52.539 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.5687 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.5597 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.5131 | 16.9518 | 60.0116 | 19.13 | 52.5293 | 6.5266 | 59.9764 | 6.9
52.5474 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.577 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.5681 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.5215 | 16.9518 | 60.0116 | 19.13 | 52.5377 | 6.5266 | 59.9764 | 6.9
52.5557 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.5854 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.5764 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.5298 | 16.9518 | 60.0116 | 19.13 | 52.546 | 6.5248 | 59.9764 | 6.9
52.564 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.5938 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.5847 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.5381 | 16.9518 | 60.0116 | 19.13 | 52.5543 | 6.5248 | 59.9764 | 6.9
52.5724 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.6021 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.5931 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.5464 | 16.9518 | 60.0116 | 19.13 | 52.5626 | 6.5248 | 59.9779 | 6.9
52.5807 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.6104 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.6014 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.5548 | 16.9518 | 60.0116 | 19.13 | 52.571 | 6.5248 | 59.9779 | 6.9
52.589 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.6188 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.6097 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.5631 | 16.9518 | 60.0116 | 19.13 | 52.5793 | 6.5248 | 59.9779 | 6.9
52.5974 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.6271 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.6181 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.5715 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.5876 | 6.5248 | 59.9779 | 6.9
52.6057 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.6354 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.6264 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.5798 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.5961 | 6.5248 | 59.9779 | 6.9
52.614 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.6438 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.6348 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.5881 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.6044 | 6.5248 | 59.9779 | 6.9
52.6224 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.6521 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.6431 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.5964 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.6127 | 6.5248 | 59.9779 | 6.9
52.6307 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.6605 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.6514 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.6048 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.6211 | 6.5248 | 59.9779 | 6.9
52.639 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.6688 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.6598 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.6131 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.6294 | 6.5248 | 59.9779 | 6.9
52.6474 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.6771 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.6681 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.6215 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.6377 | 6.5248 | 59.9779 | 6.9
52.6557 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.6855 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.6765 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.6298 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.646 | 6.5248 | 59.9779 | 6.9
52.6641 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.6938 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.6848 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.6381 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.6544 | 6.5248 | 59.9779 | 6.9
52.6724 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.7021 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.6931 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.6464 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.6627 | 6.5248 | 59.9779 | 6.9
52.6807 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.7105 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.7015 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.6548 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.671 | 6.5248 | 59.9779 | 6.9
52.6891 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.7188 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.7098 | 13.6468 | 59.9636 | 19.13 | 52.6631 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.6794 | 6.5251 | 59.9779 | 6.9
52.6974 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.7272 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.7181 | 13.6468 | 59.9632 | 19.13 | 52.6714 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.6877 | 6.5251 | 59.9779 | 6.9
52.7057 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.7355 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.7265 | 13.6468 | 59.9632 | 19.13 | 52.6797 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.696 | 6.5257 | 59.9779 | 6.9
52.7141 | 10.4876 | 59.9831 | 19.13 | 52.7438 | 14.7117 | 59.9517 | 19.13 | 52.7348 | 13.6468 | 59.9632 | 19.13 | 52.6881 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.7043 | 6.5257 | 59.9779 | 6.9
52.7224 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.7522 | 14.7122 | 59.9512 | 19.13 | 52.7432 | 13.6468 | 59.9632 | 19.13 | 52.6964 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.7128 | 6.5257 | 59.9779 | 6.9
52.7307 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.7606 | 14.7122 | 59.9512 | 19.13 | 52.7515 | 13.6468 | 59.9632 | 19.13 | 52.7048 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.7211 | 6.5257 | 59.9779 | 6.9
52.7391 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.7689 | 14.7122 | 59.9512 | 19.13 | 52.7598 | 13.6468 | 59.9632 | 19.13 | 52.7131 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.7294 | 6.5257 | 59.9779 | 6.9
52.7474 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.7772 | 14.7122 | 59.9512 | 19.13 | 52.7682 | 13.6468 | 59.9632 | 19.13 | 52.7214 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.7378 | 6.5257 | 59.9779 | 6.9
52.7557 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.7856 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.7765 | 13.6468 | 59.9632 | 19.13 | 52.7297 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.7461 | 6.5257 | 59.9779 | 6.9
52.7641 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.7939 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.7849 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.7381 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.7544 | 6.5257 | 59.9779 | 6.9
52.7724 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.8022 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.7932 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.7464 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.7627 | 6.5257 | 59.9795 | 6.9
52.7808 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.8105 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.8015 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.7548 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.7711 | 6.5257 | 59.9795 | 6.9
52.7891 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.8189 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.8099 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.7631 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.7794 | 6.5239 | 59.9795 | 6.9
52.7974 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.8273 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.8182 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.7714 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.7877 | 6.5239 | 59.9795 | 6.9
52.8058 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.8356 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.8265 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.7797 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.7961 | 6.5239 | 59.9795 | 6.9
52.8141 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.8439 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.8349 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.7881 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.8044 | 6.5239 | 59.9795 | 6.9
52.8224 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.8523 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.8432 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.7964 | 16.9541 | 60.0116 | 19.13 | 52.8127 | 6.5239 | 59.9795 | 6.9
52.8308 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.8606 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.8516 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.8047 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.8212 | 6.5239 | 59.9795 | 6.9
52.8391 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.869 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.8599 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.813 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.8295 | 6.5214 | 59.9795 | 6.9
52.8474 | 10.5697 | 59.9831 | 19.13 | 52.8773 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.8682 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.8214 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.8378 | 6.5214 | 59.9795 | 6.9
52.8558 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 52.8856 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.8766 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.8297 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.8461 | 6.5214 | 59.9795 | 6.9
52.8641 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 52.894 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.8849 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.8381 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.8545 | 6.5214 | 59.9795 | 6.9
52.8724 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 52.9023 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.8932 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.8464 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.8628 | 6.5214 | 59.9795 | 6.9
52.8808 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 52.9106 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.9016 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.8547 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.8711 | 6.5214 | 59.9795 | 6.9
52.8891 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 52.919 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.9099 | 13.6484 | 59.9632 | 19.13 | 52.863 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.8795 | 6.5214 | 59.9795 | 6.9
52.8975 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 52.9273 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.9183 | 13.6484 | 59.9628 | 19.13 | 52.8714 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.8878 | 6.5214 | 59.9795 | 6.9
52.9058 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 52.9357 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.9266 | 13.6484 | 59.9628 | 19.13 | 52.8797 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.8961 | 6.5214 | 59.9795 | 6.9
52.9141 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 52.944 | 14.7094 | 59.9512 | 19.13 | 52.9349 | 13.6484 | 59.9628 | 19.13 | 52.8881 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.9044 | 6.5214 | 59.9795 | 6.9
52.9225 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 52.9523 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 52.9433 | 13.6484 | 59.9628 | 19.13 | 52.8964 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.9128 | 6.5214 | 59.9795 | 6.9
52.9308 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 52.9607 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 52.9516 | 13.6484 | 59.9628 | 19.13 | 52.9047 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.9211 | 6.5214 | 59.9795 | 6.9
52.9391 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 52.9691 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 52.96 | 13.6484 | 59.9628 | 19.13 | 52.913 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.9294 | 6.5217 | 59.9795 | 6.9
52.9475 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 52.9774 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 52.9683 | 13.6484 | 59.9628 | 19.13 | 52.9214 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.9379 | 6.5217 | 59.9795 | 6.9
52.9558 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 52.9857 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 52.9766 | 13.6484 | 59.9628 | 19.13 | 52.9297 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.9462 | 6.5206 | 59.9795 | 6.9
52.9641 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 52.9941 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 52.985 | 13.6484 | 59.9628 | 19.13 | 52.938 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.9545 | 6.5206 | 59.9795 | 6.9
52.9725 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 53.0024 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 52.9933 | 13.6484 | 59.9628 | 19.13 | 52.9464 | 16.9541 | 60.012 | 19.13 | 52.9628 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
52.9808 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 53.0107 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.0016 | 13.6484 | 59.9628 | 19.13 | 52.9547 | 16.9513 | 60.012 | 19.13 | 52.9712 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
52.9891 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 53.0191 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.01 | 13.6484 | 59.9628 | 19.13 | 52.963 | 16.9513 | 60.012 | 19.13 | 52.9795 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
52.9975 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 53.0274 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.0183 | 13.6484 | 59.9628 | 19.13 | 52.9714 | 16.9568 | 60.012 | 19.13 | 52.9878 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.0058 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 53.0358 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.0267 | 13.6484 | 59.9628 | 19.13 | 52.9797 | 16.9568 | 60.012 | 19.13 | 52.9962 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.0142 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 53.0441 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.035 | 13.6459 | 59.9628 | 19.13 | 52.988 | 16.9568 | 60.012 | 19.13 | 53.0045 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.0225 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 53.0524 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.0433 | 13.6459 | 59.9628 | 19.13 | 52.9964 | 16.9568 | 60.012 | 19.13 | 53.0128 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.0308 | 10.5697 | 59.983 | 19.13 | 53.0608 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.0517 | 13.4854 | 59.9628 | 19.13 | 53.0047 | 16.9568 | 60.0125 | 19.13 | 53.0211 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.0392 | 10.5706 | 59.9827 | 19.13 | 53.0691 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.06 | 13.4854 | 59.9628 | 19.13 | 53.0131 | 16.9568 | 60.0125 | 19.13 | 53.0295 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.0475 | 10.5706 | 59.9827 | 19.13 | 53.0775 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.0684 | 13.3052 | 59.9628 | 19.13 | 53.0214 | 16.9568 | 60.0125 | 19.13 | 53.0378 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.0558 | 10.5706 | 59.9827 | 19.13 | 53.0858 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.0767 | 13.3052 | 59.9628 | 19.13 | 53.0297 | 16.9568 | 60.0125 | 19.13 | 53.0461 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.0642 | 10.5706 | 59.9827 | 19.13 | 53.0941 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.085 | 13.2502 | 59.9628 | 19.13 | 53.038 | 16.9568 | 60.0125 | 19.13 | 53.0546 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.0725 | 10.5706 | 59.9827 | 19.13 | 53.1025 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.0934 | 13.2502 | 59.9628 | 19.13 | 53.0464 | 16.9568 | 60.0125 | 19.13 | 53.0629 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.0808 | 10.5706 | 59.9827 | 19.13 | 53.1108 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.1017 | 13.2502 | 59.9628 | 19.13 | 53.0547 | 16.9568 | 60.0125 | 19.13 | 53.0712 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.0892 | 10.5707 | 59.9827 | 19.13 | 53.1191 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.11 | 13.2502 | 59.9628 | 19.13 | 53.063 | 16.9568 | 60.0125 | 19.13 | 53.0795 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.0975 | 10.5707 | 59.9827 | 19.13 | 53.1275 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.1184 | 13.2502 | 59.9624 | 19.13 | 53.0714 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.0879 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.1058 | 10.569 | 59.9827 | 19.13 | 53.1359 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.1267 | 13.2502 | 59.9624 | 19.13 | 53.0797 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.0962 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.1142 | 10.569 | 59.9827 | 19.13 | 53.1442 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.1351 | 13.2502 | 59.9624 | 19.13 | 53.088 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.1045 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.1225 | 10.569 | 59.9827 | 19.13 | 53.1525 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.1434 | 13.2502 | 59.9624 | 19.13 | 53.0964 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.1129 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.1309 | 10.569 | 59.9827 | 19.13 | 53.1608 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.1517 | 13.2515 | 59.9624 | 19.13 | 53.1047 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.1212 | 6.5206 | 59.9803 | 6.9
53.1392 | 10.569 | 59.9827 | 19.13 | 53.1692 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.1601 | 13.2515 | 59.9624 | 19.13 | 53.113 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.1295 | 6.5209 | 59.9803 | 6.9
53.1475 | 10.569 | 59.9827 | 19.13 | 53.1776 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.1684 | 13.2515 | 59.9624 | 19.13 | 53.1213 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.1379 | 6.5209 | 59.9803 | 6.9
53.1559 | 10.569 | 59.9827 | 19.13 | 53.1859 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.1768 | 13.2515 | 59.9624 | 19.13 | 53.1297 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.1462 | 6.5209 | 59.9803 | 6.9
53.1642 | 10.569 | 59.9827 | 19.13 | 53.1942 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.1851 | 13.2515 | 59.9624 | 19.13 | 53.138 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.1545 | 6.5209 | 59.9803 | 6.9
53.1725 | 10.569 | 59.9827 | 19.13 | 53.2026 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.1934 | 13.2515 | 59.9624 | 19.13 | 53.1464 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.1628 | 6.5197 | 59.9811 | 6.9
53.1809 | 10.569 | 59.9827 | 19.13 | 53.2109 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.2018 | 13.2515 | 59.9624 | 19.13 | 53.1547 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.1713 | 6.5197 | 59.9811 | 6.9
53.1892 | 10.569 | 59.9827 | 19.13 | 53.2192 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.2101 | 13.2515 | 59.9624 | 19.13 | 53.163 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.1796 | 6.5197 | 59.9811 | 6.9
53.1975 | 10.569 | 59.9827 | 19.13 | 53.2276 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.2184 | 13.2515 | 59.9624 | 19.13 | 53.1713 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.1879 | 6.5197 | 59.9811 | 6.9
53.2059 | 10.569 | 59.9827 | 19.13 | 53.2359 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.2268 | 13.2515 | 59.9624 | 19.13 | 53.1797 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.1963 | 6.5197 | 59.9811 | 6.9
53.2142 | 10.569 | 59.9827 | 19.13 | 53.2443 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.2351 | 13.4135 | 59.9624 | 19.13 | 53.188 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.2046 | 6.5197 | 59.9811 | 6.9
53.2225 | 10.5676 | 59.9827 | 19.13 | 53.2526 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.2435 | 13.4135 | 59.9624 | 19.13 | 53.1964 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.2129 | 6.5197 | 59.9811 | 6.9
53.2309 | 10.5676 | 59.9827 | 19.13 | 53.2609 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.2518 | 13.7065 | 59.9624 | 19.13 | 53.2047 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.2212 | 6.5197 | 59.9811 | 6.9
53.2392 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.2693 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.2601 | 13.7065 | 59.9624 | 19.13 | 53.213 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.2296 | 6.5197 | 59.9811 | 6.9
53.2476 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.2776 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.2685 | 13.7065 | 59.9624 | 19.13 | 53.2213 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.2379 | 6.5197 | 59.9811 | 6.9
53.2559 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.2859 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.2768 | 13.7065 | 59.9624 | 19.13 | 53.2297 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.2462 | 6.5201 | 59.9811 | 6.9
53.2642 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.2943 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.2852 | 13.7065 | 59.9624 | 19.13 | 53.238 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.2546 | 6.5201 | 59.9811 | 6.9
53.2726 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.3026 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.2935 | 13.7065 | 59.9624 | 19.13 | 53.2463 | 16.9611 | 60.0125 | 19.13 | 53.2629 | 6.5201 | 59.9811 | 6.9
53.2809 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.311 | 14.7094 | 59.9523 | 19.13 | 53.3018 | 13.7065 | 59.9624 | 19.13 | 53.2546 | 16.9606 | 60.0125 | 19.13 | 53.2712 | 6.5201 | 59.9811 | 6.9
53.2892 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.3193 | 14.7106 | 59.9523 | 19.13 | 53.3102 | 13.7065 | 59.9624 | 19.13 | 53.263 | 16.9606 | 60.0125 | 19.13 | 53.2795 | 6.5201 | 59.9811 | 6.9
53.2976 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.3276 | 14.7106 | 59.9523 | 19.13 | 53.3185 | 13.7065 | 59.9632 | 19.13 | 53.2713 | 16.9606 | 60.0125 | 19.13 | 53.288 | 6.5201 | 59.9811 | 6.9
53.3059 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.336 | 14.7106 | 59.9523 | 19.13 | 53.3268 | 13.7065 | 59.9632 | 19.13 | 53.2797 | 16.9606 | 60.0125 | 19.13 | 53.2963 | 6.5201 | 59.9811 | 6.9
53.3142 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.3444 | 14.7106 | 59.9523 | 19.13 | 53.3352 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.288 | 16.9606 | 60.0125 | 19.13 | 53.3046 | 6.5201 | 59.9811 | 6.9
53.3226 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.3527 | 14.7106 | 59.9526 | 19.13 | 53.3435 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.2963 | 16.9606 | 60.0125 | 19.13 | 53.313 | 6.5206 | 59.9811 | 6.9
53.3309 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.361 | 14.7106 | 59.9526 | 19.13 | 53.3519 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.3046 | 16.9606 | 60.0125 | 19.13 | 53.3213 | 6.5206 | 59.9811 | 6.9
53.3392 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.3693 | 14.7106 | 59.9526 | 19.13 | 53.3602 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.313 | 16.9606 | 60.0125 | 19.13 | 53.3296 | 6.5206 | 59.9811 | 6.9
53.3476 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.3777 | 14.7106 | 59.9526 | 19.13 | 53.3685 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.3213 | 16.9606 | 60.0125 | 19.13 | 53.3379 | 6.5206 | 59.9811 | 6.9
53.3559 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.386 | 14.7106 | 59.9526 | 19.13 | 53.3769 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.3297 | 16.9606 | 60.0125 | 19.13 | 53.3463 | 6.5206 | 59.9811 | 6.9
53.3643 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.3943 | 14.7106 | 59.9526 | 19.13 | 53.3852 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.338 | 16.9618 | 60.0125 | 19.13 | 53.3546 | 6.5206 | 59.9811 | 6.9
53.3726 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.4027 | 14.7106 | 59.9526 | 19.13 | 53.3936 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.3463 | 16.9618 | 60.0125 | 19.13 | 53.3629 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.3809 | 10.5676 | 59.9822 | 19.13 | 53.4111 | 14.7106 | 59.9526 | 19.13 | 53.4019 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.3546 | 16.9618 | 60.0125 | 19.13 | 53.3713 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.3893 | 10.5677 | 59.9822 | 19.13 | 53.4194 | 14.7106 | 59.9526 | 19.13 | 53.4102 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.363 | 16.9618 | 60.0125 | 19.13 | 53.3796 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.3976 | 10.5677 | 59.9822 | 19.13 | 53.4277 | 14.7106 | 59.9526 | 19.13 | 53.4186 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.3713 | 16.9618 | 60.0125 | 19.13 | 53.3879 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.4059 | 10.5677 | 59.9822 | 19.13 | 53.4361 | 14.7106 | 59.9526 | 19.13 | 53.4269 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.3796 | 16.9618 | 60.0125 | 19.13 | 53.3962 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.4143 | 10.5677 | 59.9822 | 19.13 | 53.4444 | 14.7106 | 59.9526 | 19.13 | 53.4352 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.3879 | 16.9618 | 60.0125 | 19.13 | 53.4047 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.4226 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.4528 | 14.8672 | 59.9526 | 19.13 | 53.4436 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.3963 | 16.9618 | 60.0125 | 19.13 | 53.413 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.4309 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.4611 | 14.8672 | 59.9526 | 19.13 | 53.4519 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.4046 | 16.9606 | 60.0133 | 19.13 | 53.4213 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.4393 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.4694 | 14.9877 | 59.9526 | 19.13 | 53.4603 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.413 | 16.9606 | 60.0133 | 19.13 | 53.4297 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.4476 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.4778 | 14.9877 | 59.9526 | 19.13 | 53.4686 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.4213 | 16.9606 | 60.0133 | 19.13 | 53.438 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.4559 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.4861 | 14.9877 | 59.9526 | 19.13 | 53.4769 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.4296 | 16.9606 | 60.0133 | 19.13 | 53.4463 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.4643 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.4944 | 14.9877 | 59.9526 | 19.13 | 53.4853 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.4379 | 16.9606 | 60.0133 | 19.13 | 53.4546 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.4726 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.5028 | 14.9877 | 59.9526 | 19.13 | 53.4936 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.4463 | 16.9606 | 60.0133 | 19.13 | 53.463 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.481 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.5111 | 14.9877 | 59.9526 | 19.13 | 53.502 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.4546 | 16.9606 | 60.0133 | 19.13 | 53.4713 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.4893 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.5195 | 14.99 | 59.9526 | 19.13 | 53.5103 | 13.703 | 59.9632 | 19.13 | 53.463 | 16.9606 | 60.0133 | 19.13 | 53.4796 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.4976 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.5278 | 14.99 | 59.9526 | 19.13 | 53.5186 | 13.703 | 59.9636 | 19.13 | 53.4713 | 16.9606 | 60.0133 | 19.13 | 53.488 | 6.5189 | 59.9826 | 6.9
53.506 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.5361 | 15.0858 | 59.9526 | 19.13 | 53.527 | 13.703 | 59.9636 | 19.13 | 53.4796 | 16.9606 | 60.0133 | 19.13 | 53.4963 | 6.5169 | 59.9826 | 6.9
53.5143 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.5445 | 15.0858 | 59.9526 | 19.13 | 53.5353 | 13.703 | 59.9636 | 19.13 | 53.4879 | 16.9606 | 60.0133 | 19.13 | 53.5046 | 6.5169 | 59.9826 | 6.9
53.5226 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.5529 | 15.0858 | 59.9531 | 19.13 | 53.5436 | 13.703 | 59.9636 | 19.13 | 53.4963 | 16.9606 | 60.0133 | 19.13 | 53.5129 | 6.5169 | 59.9826 | 6.9
53.531 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.5612 | 15.0858 | 59.9531 | 19.13 | 53.552 | 13.7028 | 59.9636 | 19.13 | 53.5046 | 16.9651 | 60.0133 | 19.13 | 53.5214 | 6.5169 | 59.9826 | 6.9
53.5393 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.5695 | 15.0858 | 59.9531 | 19.13 | 53.5603 | 13.7028 | 59.9636 | 19.13 | 53.5129 | 16.9651 | 60.0133 | 19.13 | 53.5297 | 6.5146 | 59.9826 | 6.9
53.5476 | 10.7447 | 59.9822 | 19.13 | 53.5779 | 15.0858 | 59.9531 | 19.13 | 53.5687 | 13.7028 | 59.9636 | 19.13 | 53.5212 | 16.9631 | 60.0133 | 19.13 | 53.538 | 6.5146 | 59.9826 | 6.9
53.556 | 10.9054 | 59.9822 | 19.13 | 53.5862 | 15.0858 | 59.9531 | 19.13 | 53.577 | 13.7028 | 59.9636 | 19.13 | 53.5296 | 16.9631 | 60.0133 | 19.13 | 53.5464 | 6.5146 | 59.9826 | 6.9
53.5643 | 10.9054 | 59.9822 | 19.13 | 53.5945 | 15.0858 | 59.9531 | 19.13 | 53.5853 | 13.7028 | 59.9636 | 19.13 | 53.5379 | 16.9631 | 60.0133 | 19.13 | 53.5547 | 6.5146 | 59.9826 | 6.9
53.5727 | 10.9079 | 59.9822 | 19.13 | 53.6028 | 15.0858 | 59.9531 | 19.13 | 53.5937 | 13.7028 | 59.9636 | 19.13 | 53.5463 | 16.9631 | 60.0133 | 19.13 | 53.563 | 6.5148 | 59.9834 | 6.9
53.581 | 10.9079 | 59.9822 | 19.13 | 53.6112 | 15.0858 | 59.9531 | 19.13 | 53.602 | 13.7028 | 59.9636 | 19.13 | 53.5546 | 16.9631 | 60.0133 | 19.13 | 53.5713 | 6.5148 | 59.9834 | 6.9
53.5893 | 10.9079 | 59.9822 | 19.13 | 53.6196 | 15.0858 | 59.9531 | 19.13 | 53.6104 | 13.7028 | 59.9636 | 19.13 | 53.5629 | 16.9631 | 60.0133 | 19.13 | 53.5797 | 6.5148 | 59.9834 | 6.9
53.5977 | 10.9079 | 59.9822 | 19.13 | 53.6279 | 15.0858 | 59.9531 | 19.13 | 53.6187 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.5712 | 16.9631 | 60.0133 | 19.13 | 53.588 | 6.5148 | 59.9834 | 6.9
53.606 | 10.9079 | 59.9822 | 19.13 | 53.6362 | 15.0858 | 59.9531 | 19.13 | 53.627 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.5796 | 16.9631 | 60.0133 | 19.13 | 53.5963 | 6.5148 | 59.9834 | 6.9
53.6143 | 10.9079 | 59.9822 | 19.13 | 53.6446 | 15.0858 | 59.9531 | 19.13 | 53.6354 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.5879 | 16.9631 | 60.0133 | 19.13 | 53.6047 | 6.5148 | 59.9834 | 6.9
53.6227 | 10.9079 | 59.9822 | 19.13 | 53.6529 | 15.0888 | 59.9531 | 19.13 | 53.6437 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.5963 | 16.9631 | 60.0133 | 19.13 | 53.613 | 6.5148 | 59.9834 | 6.9
53.631 | 10.9079 | 59.9822 | 19.13 | 53.6613 | 15.0888 | 59.9531 | 19.13 | 53.652 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.6046 | 16.9631 | 60.0137 | 19.13 | 53.6213 | 6.5148 | 59.9834 | 6.9
53.6393 | 10.9079 | 59.9818 | 19.13 | 53.6696 | 15.0888 | 59.9531 | 19.13 | 53.6604 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.6129 | 16.9631 | 60.0137 | 19.13 | 53.6296 | 6.5148 | 59.9834 | 6.9
53.6477 | 10.9079 | 59.9818 | 19.13 | 53.6779 | 15.0888 | 59.9531 | 19.13 | 53.6687 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.6212 | 16.9631 | 60.0137 | 19.13 | 53.6381 | 6.5148 | 59.9834 | 6.9
53.656 | 10.908 | 59.9818 | 19.13 | 53.6863 | 15.0888 | 59.9531 | 19.13 | 53.6771 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.6296 | 16.9631 | 60.0137 | 19.13 | 53.6464 | 6.5148 | 59.9834 | 6.9
53.6643 | 10.908 | 59.9818 | 19.13 | 53.6946 | 15.0888 | 59.9531 | 19.13 | 53.6854 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.6379 | 16.9631 | 60.0137 | 19.13 | 53.6547 | 6.5148 | 59.9834 | 6.9
53.6727 | 10.908 | 59.9818 | 19.13 | 53.7029 | 15.0888 | 59.9531 | 19.13 | 53.6937 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.6462 | 16.9631 | 60.0137 | 19.13 | 53.6631 | 6.5148 | 59.9834 | 6.9
53.681 | 10.908 | 59.9818 | 19.13 | 53.7113 | 15.0888 | 59.9531 | 19.13 | 53.7021 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.6545 | 16.9631 | 60.0137 | 19.13 | 53.6714 | 6.5148 | 59.9834 | 6.9
53.6894 | 10.908 | 59.9818 | 19.13 | 53.7196 | 15.0888 | 59.9531 | 19.13 | 53.7104 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.6629 | 16.9631 | 60.0137 | 19.13 | 53.6797 | 6.515 | 59.9834 | 6.9
53.6977 | 10.908 | 59.9818 | 19.13 | 53.728 | 15.0888 | 59.9531 | 19.13 | 53.7188 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.6712 | 16.9631 | 60.0137 | 19.13 | 53.688 | 6.515 | 59.9834 | 6.9
53.706 | 10.908 | 59.9818 | 19.13 | 53.7363 | 15.0908 | 59.9531 | 19.13 | 53.7271 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.6796 | 16.9631 | 60.0137 | 19.13 | 53.6964 | 6.515 | 59.9834 | 6.9
53.7144 | 10.908 | 59.9818 | 19.13 | 53.7446 | 15.0908 | 59.9531 | 19.13 | 53.7354 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.6879 | 16.9631 | 60.0137 | 19.13 | 53.7047 | 6.515 | 59.9834 | 6.9
53.7227 | 10.9098 | 59.9818 | 19.13 | 53.753 | 15.0908 | 59.9536 | 19.13 | 53.7438 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.6962 | 16.9631 | 60.0137 | 19.13 | 53.713 | 6.515 | 59.9834 | 6.9
53.731 | 10.9098 | 59.9818 | 19.13 | 53.7614 | 15.0908 | 59.9536 | 19.13 | 53.7521 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.7045 | 16.9631 | 60.0137 | 19.13 | 53.7214 | 6.515 | 59.9834 | 6.9
53.7393 | 10.909 | 59.9818 | 19.13 | 53.7697 | 15.0932 | 59.9536 | 19.13 | 53.7604 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.7129 | 16.9631 | 60.0137 | 19.13 | 53.7297 | 6.515 | 59.9834 | 6.9
53.7477 | 10.909 | 59.9818 | 19.13 | 53.778 | 15.0932 | 59.9536 | 19.13 | 53.7688 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.7212 | 16.9674 | 60.0137 | 19.13 | 53.738 | 6.515 | 59.9834 | 6.9
53.756 | 10.909 | 59.9818 | 19.13 | 53.7864 | 15.0932 | 59.9536 | 19.13 | 53.7771 | 13.7015 | 59.9636 | 19.13 | 53.7296 | 16.9674 | 60.0137 | 19.13 | 53.7463 | 6.515 | 59.9834 | 6.9
53.7644 | 10.909 | 59.9818 | 19.13 | 53.7947 | 15.0932 | 59.9536 | 19.13 | 53.7855 | 13.7032 | 59.9636 | 19.13 | 53.7379 | 16.9674 | 60.0137 | 19.13 | 53.7548 | 6.515 | 59.9834 | 6.9
53.7727 | 10.909 | 59.9818 | 19.13 | 53.803 | 15.0932 | 59.9536 | 19.13 | 53.7938 | 13.7032 | 59.9636 | 19.13 | 53.7462 | 16.9674 | 60.0137 | 19.13 | 53.7631 | 6.5155 | 59.9838 | 6.9
53.781 | 10.909 | 59.9818 | 19.13 | 53.8113 | 15.0932 | 59.9536 | 19.13 | 53.8021 | 13.7051 | 59.9636 | 19.13 | 53.7545 | 16.9674 | 60.0137 | 19.13 | 53.7714 | 6.5155 | 59.9838 | 6.9
53.7894 | 10.909 | 59.9818 | 19.13 | 53.8197 | 15.0932 | 59.9536 | 19.13 | 53.8105 | 13.7051 | 59.9636 | 19.13 | 53.7629 | 16.9674 | 60.0137 | 19.13 | 53.7798 | 6.5155 | 59.9838 | 6.9
53.7977 | 10.909 | 59.9818 | 19.13 | 53.8281 | 15.0932 | 59.9536 | 19.13 | 53.8188 | 13.7051 | 59.9636 | 19.13 | 53.7712 | 16.9674 | 60.0137 | 19.13 | 53.7881 | 6.5155 | 59.9838 | 6.9
53.8061 | 10.909 | 59.9818 | 19.13 | 53.8364 | 15.093 | 59.9536 | 19.13 | 53.8271 | 13.7051 | 59.9636 | 19.13 | 53.7795 | 16.9674 | 60.0137 | 19.13 | 53.7964 | 6.5155 | 59.9838 | 6.9
53.8144 | 10.909 | 59.9818 | 19.13 | 53.8447 | 15.093 | 59.9536 | 19.13 | 53.8355 | 13.7051 | 59.9636 | 19.13 | 53.7878 | 16.972 | 60.0137 | 19.13 | 53.8047 | 6.5155 | 59.9838 | 6.9
53.8227 | 10.909 | 59.9818 | 19.13 | 53.8531 | 15.093 | 59.9536 | 19.13 | 53.8438 | 13.7051 | 59.9636 | 19.13 | 53.7962 | 16.972 | 60.0137 | 19.13 | 53.8131 | 6.4924 | 59.9838 | 6.9
53.8311 | 10.909 | 59.9818 | 19.13 | 53.8614 | 15.093 | 59.9536 | 19.13 | 53.8522 | 13.7051 | 59.9636 | 19.13 | 53.8045 | 16.972 | 60.0142 | 19.13 | 53.8214 | 6.4924 | 59.9838 | 6.9
53.8394 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.8698 | 15.093 | 59.9536 | 19.13 | 53.8605 | 13.7051 | 59.9636 | 19.13 | 53.8129 | 16.972 | 60.0142 | 19.13 | 53.8297 | 6.4906 | 59.9838 | 6.9
53.8477 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.8781 | 15.093 | 59.9536 | 19.13 | 53.8688 | 13.7051 | 59.9636 | 19.13 | 53.8212 | 16.972 | 60.0142 | 19.13 | 53.8381 | 6.4906 | 59.9838 | 6.9
53.8561 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.8864 | 15.093 | 59.9536 | 19.13 | 53.8772 | 13.7051 | 59.9636 | 19.13 | 53.8295 | 16.972 | 60.0142 | 19.13 | 53.8464 | 6.4906 | 59.9838 | 6.9
53.8644 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.8948 | 15.093 | 59.9536 | 19.13 | 53.8855 | 13.7051 | 59.9636 | 19.13 | 53.8378 | 16.972 | 60.0142 | 19.13 | 53.8547 | 6.4906 | 59.9838 | 6.9
53.8727 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.9031 | 15.093 | 59.9536 | 19.13 | 53.8939 | 13.7051 | 59.9636 | 19.13 | 53.8462 | 16.972 | 60.0142 | 19.13 | 53.863 | 6.4906 | 59.9838 | 6.9
53.8811 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.9114 | 15.093 | 59.9536 | 19.13 | 53.9022 | 13.7079 | 59.9636 | 19.13 | 53.8545 | 16.9775 | 60.0142 | 19.13 | 53.8715 | 6.4906 | 59.9838 | 6.9
53.8894 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.9198 | 15.0942 | 59.9536 | 19.13 | 53.9105 | 13.7079 | 59.9636 | 19.13 | 53.8629 | 16.9775 | 60.0142 | 19.13 | 53.8798 | 6.4906 | 59.9838 | 6.9
53.8977 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.9281 | 15.0942 | 59.9536 | 19.13 | 53.9189 | 13.7089 | 59.9647 | 19.13 | 53.8712 | 16.9775 | 60.0142 | 19.13 | 53.8881 | 6.4906 | 59.9838 | 6.9
53.9061 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.9365 | 15.0942 | 59.9536 | 19.13 | 53.9272 | 13.7089 | 59.9647 | 19.13 | 53.8795 | 16.9775 | 60.0142 | 19.13 | 53.8965 | 6.4906 | 59.9838 | 6.9
53.9144 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.9448 | 15.0942 | 59.9536 | 19.13 | 53.9355 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 53.8878 | 16.9775 | 60.0142 | 19.13 | 53.9048 | 6.4906 | 59.9838 | 6.9
53.9228 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.9531 | 15.0962 | 59.9545 | 19.13 | 53.9439 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 53.8962 | 16.9775 | 60.0142 | 19.13 | 53.9131 | 6.4906 | 59.9838 | 6.9
53.9311 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.9615 | 15.0962 | 59.9545 | 19.13 | 53.9522 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 53.9045 | 17.0818 | 60.0142 | 19.13 | 53.9214 | 6.4906 | 59.9838 | 6.9
53.9394 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.9698 | 15.0962 | 59.9545 | 19.13 | 53.9606 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 53.9128 | 17.0818 | 60.0142 | 19.13 | 53.9298 | 6.4908 | 59.9838 | 6.9
53.9478 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.9781 | 15.0962 | 59.9545 | 19.13 | 53.9689 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 53.9211 | 17.0818 | 60.0142 | 19.13 | 53.9381 | 6.4908 | 59.9838 | 6.9
53.9561 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.9865 | 15.0962 | 59.9545 | 19.13 | 53.9772 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 53.9295 | 17.0818 | 60.0142 | 19.13 | 53.9464 | 6.4908 | 59.9838 | 6.9
53.9644 | 10.909 | 59.9811 | 19.13 | 53.9948 | 15.0962 | 59.9545 | 19.13 | 53.9856 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 53.9378 | 17.0818 | 60.0142 | 19.13 | 53.9548 | 6.4908 | 59.9838 | 6.9
53.9728 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.0032 | 15.0992 | 59.9545 | 19.13 | 53.9939 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 53.9462 | 17.0818 | 60.0142 | 19.13 | 53.9631 | 6.4908 | 59.985 | 6.9
53.9811 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.0115 | 15.0992 | 59.9545 | 19.13 | 54.0023 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 53.9545 | 17.0814 | 60.0142 | 19.13 | 53.9714 | 6.4908 | 59.985 | 6.9
53.9894 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.0198 | 15.0992 | 59.9545 | 19.13 | 54.0106 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 53.9628 | 17.0814 | 60.0142 | 19.13 | 53.9797 | 6.4908 | 59.985 | 6.9
53.9978 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.0282 | 15.0992 | 59.9545 | 19.13 | 54.0189 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 53.9711 | 17.0814 | 60.0142 | 19.13 | 53.9882 | 6.4908 | 59.985 | 6.9
54.0061 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.0366 | 15.0992 | 59.9545 | 19.13 | 54.0273 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 53.9795 | 17.0814 | 60.0142 | 19.13 | 53.9965 | 6.4908 | 59.985 | 6.9
54.0144 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.0449 | 15.0992 | 59.9545 | 19.13 | 54.0356 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 53.9878 | 17.0794 | 60.0142 | 19.13 | 54.0048 | 6.4908 | 59.985 | 6.9
54.0228 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.0532 | 15.0992 | 59.9545 | 19.13 | 54.0439 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 53.9962 | 17.0794 | 60.0142 | 19.13 | 54.0132 | 6.4902 | 59.985 | 6.9
54.0311 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.0616 | 15.0992 | 59.9545 | 19.13 | 54.0523 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 54.0045 | 17.0794 | 60.0153 | 19.13 | 54.0215 | 6.4902 | 59.985 | 6.9
54.0395 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.0699 | 15.0992 | 59.9545 | 19.13 | 54.0606 | 13.7077 | 59.9647 | 19.13 | 54.0128 | 17.0794 | 60.0153 | 19.13 | 54.0298 | 6.4902 | 59.985 | 6.9
54.0478 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.0782 | 15.0992 | 59.9545 | 19.13 | 54.069 | 13.5189 | 59.9647 | 19.13 | 54.0211 | 17.0794 | 60.0153 | 19.13 | 54.0381 | 6.4902 | 59.985 | 6.9
54.0561 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.0865 | 15.0205 | 59.9545 | 19.13 | 54.0773 | 13.5189 | 59.9647 | 19.13 | 54.0295 | 17.0794 | 60.0153 | 19.13 | 54.0465 | 6.4902 | 59.985 | 6.9
54.0645 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.0949 | 15.0205 | 59.9545 | 19.13 | 54.0856 | 13.5189 | 59.9647 | 19.13 | 54.0378 | 17.0794 | 60.0153 | 19.13 | 54.0548 | 6.4902 | 59.985 | 6.9
54.0728 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.1033 | 15.0205 | 59.9545 | 19.13 | 54.094 | 13.5189 | 59.9647 | 19.13 | 54.0461 | 17.0794 | 60.0153 | 19.13 | 54.0631 | 6.4902 | 59.985 | 6.9
54.0811 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.1116 | 15.0205 | 59.9545 | 19.13 | 54.1023 | 13.5189 | 59.9647 | 19.13 | 54.0544 | 17.0794 | 60.0153 | 19.13 | 54.0715 | 6.4902 | 59.985 | 6.9
54.0895 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.1199 | 15.0205 | 59.9545 | 19.13 | 54.1107 | 13.5189 | 59.9647 | 19.13 | 54.0628 | 17.0794 | 60.0153 | 19.13 | 54.0798 | 6.4906 | 59.985 | 6.9
54.0978 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.1283 | 15.0205 | 59.9545 | 19.13 | 54.119 | 13.5189 | 59.9647 | 19.13 | 54.0711 | 17.0794 | 60.0153 | 19.13 | 54.0881 | 6.4906 | 59.985 | 6.9
54.1061 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.1366 | 15.0205 | 59.9545 | 19.13 | 54.1273 | 13.5189 | 59.9647 | 19.13 | 54.0795 | 17.0794 | 60.0153 | 19.13 | 54.0964 | 6.4906 | 59.985 | 6.9
54.1145 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.145 | 15.0205 | 59.9545 | 19.13 | 54.1357 | 13.5189 | 59.9647 | 19.13 | 54.0878 | 17.0794 | 60.0153 | 19.13 | 54.1049 | 6.4906 | 59.985 | 6.9
54.1228 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.1533 | 15.0205 | 59.9548 | 19.13 | 54.144 | 13.5189 | 59.9647 | 19.13 | 54.0961 | 17.0794 | 60.0153 | 19.13 | 54.1132 | 6.4906 | 59.985 | 6.9
54.1312 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.1616 | 15.0205 | 59.9548 | 19.13 | 54.1523 | 13.4 | 59.9647 | 19.13 | 54.1044 | 17.0837 | 60.0153 | 19.13 | 54.1215 | 6.4906 | 59.985 | 6.9
54.1395 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.17 | 15.0205 | 59.9548 | 19.13 | 54.1607 | 13.4 | 59.9647 | 19.13 | 54.1128 | 17.0837 | 60.0153 | 19.13 | 54.1299 | 6.4906 | 59.985 | 6.9
54.1478 | 10.9091 | 59.9811 | 19.13 | 54.1783 | 15.0205 | 59.9548 | 19.13 | 54.169 | 13.4 | 59.9647 | 19.13 | 54.1211 | 17.0837 | 60.0153 | 19.13 | 54.1382 | 6.4906 | 59.985 | 6.9
54.1562 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.1866 | 15.023 | 59.9548 | 19.13 | 54.1774 | 13.4 | 59.9647 | 19.13 | 54.1295 | 17.0837 | 60.0153 | 19.13 | 54.1465 | 6.4906 | 59.985 | 6.9
54.1645 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.195 | 15.023 | 59.9548 | 19.13 | 54.1857 | 13.4021 | 59.9647 | 19.13 | 54.1378 | 17.0837 | 60.0153 | 19.13 | 54.1548 | 6.4906 | 59.985 | 6.9
54.1728 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.2033 | 15.023 | 59.9548 | 19.13 | 54.194 | 13.4021 | 59.9647 | 19.13 | 54.1461 | 17.0837 | 60.0153 | 19.13 | 54.1632 | 6.4911 | 59.9854 | 6.9
54.1812 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.2117 | 15.023 | 59.9548 | 19.13 | 54.2024 | 13.4037 | 59.9647 | 19.13 | 54.1544 | 17.1495 | 60.0153 | 19.13 | 54.1715 | 6.4911 | 59.9854 | 6.9
54.1895 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.22 | 15.023 | 59.9548 | 19.13 | 54.2107 | 13.4037 | 59.9647 | 19.13 | 54.1628 | 17.1495 | 60.0153 | 19.13 | 54.1798 | 6.4894 | 59.9854 | 6.9
54.1978 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.2283 | 15.023 | 59.9548 | 19.13 | 54.2191 | 13.4037 | 59.9647 | 19.13 | 54.1711 | 17.1542 | 60.0153 | 19.13 | 54.1882 | 6.4894 | 59.9854 | 6.9
54.2062 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.2367 | 15.0246 | 59.9548 | 19.13 | 54.2274 | 13.4037 | 59.9647 | 19.13 | 54.1794 | 17.1542 | 60.0153 | 19.13 | 54.1965 | 6.4894 | 59.9854 | 6.9
54.2145 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.2451 | 15.0246 | 59.9548 | 19.13 | 54.2357 | 13.4037 | 59.9647 | 19.13 | 54.1877 | 17.1542 | 60.0153 | 19.13 | 54.2048 | 6.4894 | 59.9854 | 6.9
54.2228 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.2534 | 15.0259 | 59.9548 | 19.13 | 54.2441 | 13.4037 | 59.9647 | 19.13 | 54.1961 | 17.1542 | 60.0153 | 19.13 | 54.2131 | 6.4894 | 59.9854 | 6.9
54.2312 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.2617 | 15.0259 | 59.9548 | 19.13 | 54.2524 | 13.7347 | 59.9647 | 19.13 | 54.2044 | 17.1542 | 60.0158 | 19.13 | 54.2216 | 6.4894 | 59.9854 | 6.9
54.2395 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.27 | 15.0259 | 59.9548 | 19.13 | 54.2607 | 13.7347 | 59.9647 | 19.13 | 54.2128 | 17.1542 | 60.0158 | 19.13 | 54.2299 | 6.4894 | 59.9854 | 6.9
54.2479 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.2784 | 15.0259 | 59.9548 | 19.13 | 54.2691 | 13.8345 | 59.9647 | 19.13 | 54.2211 | 17.1542 | 60.0158 | 19.13 | 54.2382 | 6.4894 | 59.9854 | 6.9
54.2562 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.2867 | 15.0259 | 59.9548 | 19.13 | 54.2774 | 13.8345 | 59.9647 | 19.13 | 54.2294 | 17.1542 | 60.0158 | 19.13 | 54.2466 | 6.4894 | 59.9854 | 6.9
54.2645 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.295 | 15.0259 | 59.9548 | 19.13 | 54.2858 | 13.8345 | 59.9647 | 19.13 | 54.2377 | 17.1598 | 60.0158 | 19.13 | 54.2549 | 6.4894 | 59.9854 | 6.9
54.2729 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.3034 | 15.0259 | 59.9548 | 19.13 | 54.2941 | 13.8345 | 59.9647 | 19.13 | 54.2461 | 17.1598 | 60.0158 | 19.13 | 54.2632 | 6.4894 | 59.9854 | 6.9
54.2812 | 10.9082 | 59.9811 | 19.13 | 54.3118 | 15.0259 | 59.9548 | 19.13 | 54.3024 | 13.8345 | 59.9647 | 19.13 | 54.2544 | 17.1598 | 60.0158 | 19.13 | 54.2715 | 6.4894 | 59.9854 | 6.9
54.2896 | 10.9099 | 59.9811 | 19.13 | 54.3201 | 15.0259 | 59.9548 | 19.13 | 54.3108 | 13.8345 | 59.9647 | 19.13 | 54.2628 | 17.1598 | 60.0158 | 19.13 | 54.2799 | 6.4894 | 59.9854 | 6.9
54.2979 | 10.9099 | 59.9811 | 19.13 | 54.3284 | 15.0259 | 59.9548 | 19.13 | 54.3191 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.2711 | 17.1598 | 60.0158 | 19.13 | 54.2882 | 6.4894 | 59.9854 | 6.9
54.3062 | 10.9098 | 59.9811 | 19.13 | 54.3368 | 15.0259 | 59.9548 | 19.13 | 54.3275 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.2794 | 17.1598 | 60.0158 | 19.13 | 54.2965 | 6.4895 | 59.9854 | 6.9
54.3145 | 10.9098 | 59.9811 | 19.13 | 54.3451 | 15.0259 | 59.9548 | 19.13 | 54.3358 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.2877 | 17.1588 | 60.0158 | 19.13 | 54.3048 | 6.4895 | 59.9854 | 6.9
54.3229 | 10.9098 | 59.9811 | 19.13 | 54.3535 | 15.0259 | 59.9558 | 19.13 | 54.3441 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.2961 | 17.1588 | 60.0158 | 19.13 | 54.3132 | 6.4878 | 59.9854 | 6.9
54.3312 | 10.9098 | 59.9811 | 19.13 | 54.3618 | 15.0259 | 59.9558 | 19.13 | 54.3525 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.3044 | 17.1588 | 60.0158 | 19.13 | 54.3215 | 6.4878 | 59.9854 | 6.9
54.3395 | 10.9098 | 59.9811 | 19.13 | 54.3701 | 15.0271 | 59.9558 | 19.13 | 54.3608 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.3127 | 17.1588 | 60.0158 | 19.13 | 54.3298 | 6.4878 | 59.9854 | 6.9
54.3479 | 10.9098 | 59.9811 | 19.13 | 54.3785 | 15.0271 | 59.9558 | 19.13 | 54.3691 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.321 | 17.1588 | 60.0158 | 19.13 | 54.3383 | 6.4878 | 59.9854 | 6.9
54.3562 | 10.9114 | 59.9811 | 19.13 | 54.3868 | 14.7178 | 59.9558 | 19.13 | 54.3775 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.3294 | 17.1588 | 60.0158 | 19.13 | 54.3466 | 6.4878 | 59.9854 | 6.9
54.3646 | 10.9114 | 59.9811 | 19.13 | 54.3951 | 14.7178 | 59.9558 | 19.13 | 54.3858 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.3377 | 17.1588 | 60.0158 | 19.13 | 54.3549 | 6.4878 | 59.9854 | 6.9
54.3729 | 10.9114 | 59.9811 | 19.13 | 54.4035 | 14.7178 | 59.9558 | 19.13 | 54.3942 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.3461 | 17.1588 | 60.0158 | 19.13 | 54.3632 | 6.4878 | 59.9858 | 6.9
54.3812 | 10.9114 | 59.9811 | 19.13 | 54.4118 | 14.7178 | 59.9558 | 19.13 | 54.4025 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.3544 | 17.1583 | 60.0158 | 19.13 | 54.3716 | 6.4878 | 59.9858 | 6.9
54.3896 | 10.9114 | 59.9811 | 19.13 | 54.4202 | 14.7178 | 59.9558 | 19.13 | 54.4108 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.3627 | 17.1583 | 60.0158 | 19.13 | 54.3799 | 6.4878 | 59.9858 | 6.9
54.3979 | 10.9114 | 59.9811 | 19.13 | 54.4285 | 14.7178 | 59.9558 | 19.13 | 54.4192 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.371 | 17.1563 | 60.0158 | 19.13 | 54.3882 | 6.4878 | 59.9858 | 6.9
54.4062 | 11.0941 | 59.9811 | 19.13 | 54.4368 | 14.7221 | 59.9558 | 19.13 | 54.4275 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.3794 | 17.1563 | 60.0158 | 19.13 | 54.3966 | 6.4862 | 59.9858 | 6.9
54.4146 | 11.0941 | 59.9811 | 19.13 | 54.4452 | 14.7221 | 59.9558 | 19.13 | 54.4359 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.3877 | 17.1563 | 60.0158 | 19.13 | 54.4049 | 6.4862 | 59.9858 | 6.9
54.4229 | 11.0964 | 59.9811 | 19.13 | 54.4535 | 14.7205 | 59.9558 | 19.13 | 54.4442 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.3961 | 17.1563 | 60.0158 | 19.13 | 54.4132 | 6.4862 | 59.9858 | 6.9
54.4312 | 11.0964 | 59.9811 | 19.13 | 54.4619 | 14.7205 | 59.9558 | 19.13 | 54.4525 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.4044 | 17.1563 | 60.0169 | 19.13 | 54.4215 | 6.4862 | 59.9858 | 6.9
54.4396 | 11.0983 | 59.9818 | 19.13 | 54.4702 | 15.0508 | 59.9558 | 19.13 | 54.4609 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.4127 | 17.1563 | 60.0169 | 19.13 | 54.4299 | 6.4862 | 59.9858 | 6.9
54.4479 | 11.0983 | 59.9818 | 19.13 | 54.4785 | 15.0508 | 59.9558 | 19.13 | 54.4692 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.421 | 17.1608 | 60.0169 | 19.13 | 54.4382 | 6.4862 | 59.9858 | 6.9
54.4563 | 11.0983 | 59.9818 | 19.13 | 54.4869 | 15.0472 | 59.9558 | 19.13 | 54.4775 | 13.8345 | 59.9663 | 19.13 | 54.4294 | 17.1608 | 60.0169 | 19.13 | 54.4465 | 6.4862 | 59.9858 | 6.9
54.4646 | 11.0983 | 59.9818 | 19.13 | 54.4952 | 15.0472 | 59.9558 | 19.13 | 54.4858 | 13.8356 | 59.9663 | 19.13 | 54.4377 | 17.1608 | 60.0169 | 19.13 | 54.455 | 6.4862 | 59.9858 | 6.9
54.4729 | 11.0983 | 59.9818 | 19.13 | 54.5035 | 15.0493 | 59.9558 | 19.13 | 54.4942 | 13.8356 | 59.9663 | 19.13 | 54.446 | 17.1608 | 60.0169 | 19.13 | 54.4633 | 6.485 | 59.9858 | 6.9
54.4813 | 11.0983 | 59.9818 | 19.13 | 54.5119 | 15.0493 | 59.9558 | 19.13 | 54.5026 | 13.8356 | 59.9663 | 19.13 | 54.4543 | 17.1608 | 60.0169 | 19.13 | 54.4716 | 6.485 | 59.9858 | 6.9
54.4896 | 11.0983 | 59.9818 | 19.13 | 54.5203 | 15.0493 | 59.9558 | 19.13 | 54.5109 | 13.8356 | 59.9663 | 19.13 | 54.4627 | 17.1608 | 60.0169 | 19.13 | 54.4799 | 6.485 | 59.9858 | 6.9
54.4979 | 11.0983 | 59.9818 | 19.13 | 54.5286 | 15.0493 | 59.9558 | 19.13 | 54.5192 | 13.8356 | 59.9667 | 19.13 | 54.471 | 17.1608 | 60.0169 | 19.13 | 54.4883 | 6.485 | 59.9858 | 6.9
54.5063 | 11.0983 | 59.9818 | 19.13 | 54.5369 | 15.0517 | 59.9558 | 19.13 | 54.5276 | 13.8356 | 59.9667 | 19.13 | 54.4794 | 17.1608 | 60.0169 | 19.13 | 54.4966 | 6.485 | 59.9858 | 6.9
54.5146 | 11.0983 | 59.9818 | 19.13 | 54.5452 | 15.0517 | 59.9558 | 19.13 | 54.5359 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.4877 | 17.1608 | 60.0169 | 19.13 | 54.5049 | 6.485 | 59.9858 | 6.9
54.5229 | 11.0999 | 59.9818 | 19.13 | 54.5536 | 15.0517 | 59.9572 | 19.13 | 54.5443 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.496 | 17.1608 | 60.0169 | 19.13 | 54.5133 | 6.485 | 59.9858 | 6.9
54.5313 | 11.0999 | 59.9818 | 19.13 | 54.562 | 15.0517 | 59.9572 | 19.13 | 54.5526 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.5043 | 17.1604 | 60.0169 | 19.13 | 54.5216 | 6.485 | 59.9858 | 6.9
54.5396 | 11.0999 | 59.9818 | 19.13 | 54.5703 | 15.0517 | 59.9572 | 19.13 | 54.5609 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.5127 | 17.1604 | 60.0169 | 19.13 | 54.5299 | 6.4836 | 59.9858 | 6.9
54.5479 | 11.0999 | 59.9818 | 19.13 | 54.5786 | 15.0517 | 59.9572 | 19.13 | 54.5693 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.521 | 17.2868 | 60.0169 | 19.13 | 54.5382 | 6.4836 | 59.9858 | 6.9
54.5563 | 11.0999 | 59.9818 | 19.13 | 54.587 | 15.2454 | 59.9572 | 19.13 | 54.5776 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.5294 | 17.2868 | 60.0169 | 19.13 | 54.5466 | 6.4836 | 59.9858 | 6.9
54.5646 | 11.0999 | 59.9818 | 19.13 | 54.5953 | 15.2454 | 59.9572 | 19.13 | 54.5859 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.5377 | 17.3128 | 60.0169 | 19.13 | 54.5549 | 6.4836 | 59.9858 | 6.9
54.573 | 11.0999 | 59.9818 | 19.13 | 54.6036 | 15.2454 | 59.9572 | 19.13 | 54.5942 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.546 | 17.3128 | 60.0169 | 19.13 | 54.5632 | 6.4836 | 59.987 | 6.9
54.5813 | 11.0999 | 59.9818 | 19.13 | 54.612 | 15.2454 | 59.9572 | 19.13 | 54.6026 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.5543 | 17.3128 | 60.0169 | 19.13 | 54.5717 | 6.4836 | 59.987 | 6.9
54.5896 | 11.0998 | 59.9818 | 19.13 | 54.6203 | 15.2454 | 59.9572 | 19.13 | 54.611 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.5627 | 17.3128 | 60.0169 | 19.13 | 54.58 | 6.4842 | 59.987 | 6.9
54.598 | 11.0998 | 59.9818 | 19.13 | 54.6287 | 15.2454 | 59.9572 | 19.13 | 54.6193 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.571 | 17.3141 | 60.0169 | 19.13 | 54.5883 | 6.4842 | 59.987 | 6.9
54.6063 | 11.0981 | 59.9818 | 19.13 | 54.637 | 15.4811 | 59.9572 | 19.13 | 54.6276 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.5793 | 17.3141 | 60.0169 | 19.13 | 54.5966 | 6.4842 | 59.987 | 6.9
54.6146 | 11.0981 | 59.9818 | 19.13 | 54.6453 | 15.4811 | 59.9572 | 19.13 | 54.6359 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.5876 | 17.3141 | 60.0169 | 19.13 | 54.605 | 6.4842 | 59.987 | 6.9
54.623 | 11.0981 | 59.9818 | 19.13 | 54.6537 | 15.4811 | 59.9572 | 19.13 | 54.6443 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.596 | 17.3141 | 60.0169 | 19.13 | 54.6133 | 6.4842 | 59.987 | 6.9
54.6313 | 11.0981 | 59.9818 | 19.13 | 54.662 | 15.4811 | 59.9572 | 19.13 | 54.6526 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.6043 | 17.3141 | 60.0177 | 19.13 | 54.6216 | 6.4842 | 59.987 | 6.9
54.6396 | 11.0981 | 59.9826 | 19.13 | 54.6703 | 15.4811 | 59.9572 | 19.13 | 54.6609 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.6127 | 17.3141 | 60.0177 | 19.13 | 54.63 | 6.4842 | 59.987 | 6.9
54.648 | 11.0981 | 59.9826 | 19.13 | 54.6787 | 15.4811 | 59.9572 | 19.13 | 54.6693 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.621 | 17.3141 | 60.0177 | 19.13 | 54.6383 | 6.4842 | 59.987 | 6.9
54.6563 | 11.0963 | 59.9826 | 19.13 | 54.687 | 15.4811 | 59.9572 | 19.13 | 54.6776 | 13.8344 | 59.9667 | 19.13 | 54.6293 | 17.3141 | 60.0177 | 19.13 | 54.6466 | 6.4845 | 59.987 | 6.9
54.6646 | 11.0963 | 59.9826 | 19.13 | 54.6954 | 15.4811 | 59.9572 | 19.13 | 54.686 | 13.8313 | 59.9667 | 19.13 | 54.6376 | 17.3141 | 60.0177 | 19.13 | 54.6549 | 6.4845 | 59.987 | 6.9
54.673 | 11.0963 | 59.9826 | 19.13 | 54.7037 | 15.4871 | 59.9572 | 19.13 | 54.6943 | 13.8313 | 59.9667 | 19.13 | 54.646 | 17.3141 | 60.0177 | 19.13 | 54.6633 | 6.4847 | 59.987 | 6.9
54.6813 | 11.0963 | 59.9826 | 19.13 | 54.712 | 15.4871 | 59.9572 | 19.13 | 54.7026 | 13.8313 | 59.9667 | 19.13 | 54.6543 | 17.3141 | 60.0177 | 19.13 | 54.6716 | 6.4847 | 59.987 | 6.9
54.6897 | 11.0963 | 59.9826 | 19.13 | 54.7204 | 15.4871 | 59.9572 | 19.13 | 54.711 | 13.8313 | 59.9667 | 19.13 | 54.6627 | 17.3141 | 60.0177 | 19.13 | 54.6799 | 6.4847 | 59.987 | 6.9
54.698 | 11.0963 | 59.9826 | 19.13 | 54.7287 | 15.4871 | 59.9572 | 19.13 | 54.7194 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.671 | 17.3141 | 60.0177 | 19.13 | 54.6882 | 6.4847 | 59.987 | 6.9
54.7063 | 11.0961 | 59.9826 | 19.13 | 54.7371 | 15.4871 | 59.9572 | 19.13 | 54.7277 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.6793 | 17.3141 | 60.0177 | 19.13 | 54.6967 | 6.4847 | 59.987 | 6.9
54.7147 | 11.0961 | 59.9826 | 19.13 | 54.7454 | 15.4871 | 59.9572 | 19.13 | 54.736 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.6876 | 17.3141 | 60.0177 | 19.13 | 54.705 | 6.4847 | 59.987 | 6.9
54.723 | 11.0961 | 59.9826 | 19.13 | 54.7537 | 15.4898 | 59.9585 | 19.13 | 54.7443 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.696 | 17.3141 | 60.0177 | 19.13 | 54.7133 | 6.4847 | 59.987 | 6.9
54.7313 | 11.0961 | 59.9826 | 19.13 | 54.7621 | 15.4898 | 59.9585 | 19.13 | 54.7527 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.7043 | 17.3131 | 60.0177 | 19.13 | 54.7217 | 6.4847 | 59.987 | 6.9
54.7397 | 11.098 | 59.9826 | 19.13 | 54.7704 | 15.4898 | 59.9585 | 19.13 | 54.761 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.7126 | 17.3131 | 60.0177 | 19.13 | 54.73 | 6.4824 | 59.987 | 6.9
54.748 | 11.098 | 59.9826 | 19.13 | 54.7787 | 15.4898 | 59.9585 | 19.13 | 54.7693 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.7209 | 17.3131 | 60.0177 | 19.13 | 54.7383 | 6.4824 | 59.987 | 6.9
54.7563 | 11.098 | 59.9826 | 19.13 | 54.7871 | 15.4898 | 59.9585 | 19.13 | 54.7777 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.7293 | 17.3131 | 60.0177 | 19.13 | 54.7466 | 6.4824 | 59.987 | 6.9
54.7647 | 11.098 | 59.9826 | 19.13 | 54.7954 | 15.4898 | 59.9585 | 19.13 | 54.786 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.7376 | 17.3131 | 60.0177 | 19.13 | 54.755 | 6.4824 | 59.987 | 6.9
54.773 | 11.098 | 59.9826 | 19.13 | 54.8038 | 15.4898 | 59.9585 | 19.13 | 54.7944 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.746 | 17.3131 | 60.0177 | 19.13 | 54.7633 | 6.4824 | 59.9885 | 6.9
54.7813 | 11.098 | 59.9826 | 19.13 | 54.8121 | 15.4898 | 59.9585 | 19.13 | 54.8027 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.7543 | 17.3131 | 60.0177 | 19.13 | 54.7716 | 6.4824 | 59.9885 | 6.9
54.7897 | 11.0996 | 59.9826 | 19.13 | 54.8204 | 15.4898 | 59.9585 | 19.13 | 54.811 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.7626 | 17.3131 | 60.0177 | 19.13 | 54.78 | 6.4824 | 59.9885 | 6.9
54.798 | 11.0996 | 59.9826 | 19.13 | 54.8288 | 15.4898 | 59.9585 | 19.13 | 54.8194 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.7709 | 17.3131 | 60.0177 | 19.13 | 54.7883 | 6.4824 | 59.9885 | 6.9
54.8064 | 11.0996 | 59.9826 | 19.13 | 54.8371 | 15.4864 | 59.9585 | 19.13 | 54.8277 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.7793 | 17.3131 | 60.0177 | 19.13 | 54.7966 | 6.4824 | 59.9885 | 6.9
54.8147 | 11.0996 | 59.9826 | 19.13 | 54.8455 | 15.4864 | 59.9585 | 19.13 | 54.8361 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.7876 | 17.3131 | 60.0177 | 19.13 | 54.8049 | 6.4824 | 59.9885 | 6.9
54.823 | 11.0996 | 59.9826 | 19.13 | 54.8538 | 15.4864 | 59.9585 | 19.13 | 54.8444 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.796 | 17.3131 | 60.0177 | 19.13 | 54.8134 | 6.4824 | 59.9885 | 6.9
54.8314 | 11.0996 | 59.9826 | 19.13 | 54.8621 | 15.4864 | 59.9585 | 19.13 | 54.8527 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.8043 | 17.3131 | 60.0182 | 19.13 | 54.8217 | 6.4824 | 59.9885 | 6.9
54.8397 | 11.0996 | 59.9838 | 19.13 | 54.8705 | 15.4864 | 59.9585 | 19.13 | 54.8611 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.8126 | 17.3131 | 60.0182 | 19.13 | 54.83 | 6.4807 | 59.9885 | 6.9
54.848 | 11.0996 | 59.9838 | 19.13 | 54.8788 | 15.4864 | 59.9585 | 19.13 | 54.8694 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.8209 | 17.3144 | 60.0182 | 19.13 | 54.8384 | 6.4807 | 59.9885 | 6.9
54.8564 | 11.0995 | 59.9838 | 19.13 | 54.8871 | 15.4864 | 59.9585 | 19.13 | 54.8777 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.8292 | 17.3144 | 60.0182 | 19.13 | 54.8467 | 6.4807 | 59.9885 | 6.9
54.8647 | 11.0995 | 59.9838 | 19.13 | 54.8955 | 15.4864 | 59.9585 | 19.13 | 54.8861 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.8376 | 17.3144 | 60.0182 | 19.13 | 54.855 | 6.4807 | 59.9885 | 6.9
54.873 | 11.1013 | 59.9838 | 19.13 | 54.9039 | 15.4864 | 59.9585 | 19.13 | 54.8944 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.8459 | 17.3144 | 60.0182 | 19.13 | 54.8633 | 6.4807 | 59.9885 | 6.9
54.8814 | 11.1013 | 59.9838 | 19.13 | 54.9122 | 15.4864 | 59.9585 | 19.13 | 54.9028 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.8542 | 17.3144 | 60.0182 | 19.13 | 54.8717 | 6.4807 | 59.9885 | 6.9
54.8897 | 11.1013 | 59.9838 | 19.13 | 54.9205 | 15.4864 | 59.9585 | 19.13 | 54.9111 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.8625 | 17.3144 | 60.0182 | 19.13 | 54.88 | 6.4807 | 59.9885 | 6.9254
54.898 | 11.1013 | 59.9838 | 19.13 | 54.9288 | 15.4864 | 59.9585 | 19.13 | 54.9194 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.8709 | 17.3144 | 60.0182 | 19.13 | 54.8883 | 6.4807 | 59.9885 | 7.0273
54.9064 | 11.1013 | 59.9838 | 19.13 | 54.9372 | 15.4864 | 59.9585 | 19.13 | 54.9278 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.8792 | 17.3144 | 60.0182 | 19.13 | 54.8966 | 6.4807 | 59.9885 | 7.1293
54.9147 | 11.1013 | 59.9838 | 19.13 | 54.9456 | 15.4864 | 59.9585 | 19.13 | 54.9361 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.8876 | 17.3168 | 60.0182 | 19.13 | 54.905 | 6.4807 | 59.9885 | 7.2312
54.9231 | 11.1013 | 59.9838 | 19.13 | 54.9539 | 15.4864 | 59.9593 | 19.13 | 54.9445 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.8959 | 17.3168 | 60.0182 | 19.13 | 54.9133 | 6.4807 | 59.9885 | 7.3331
54.9314 | 11.1013 | 59.9838 | 19.13 | 54.9622 | 15.4864 | 59.9593 | 19.13 | 54.9528 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.9042 | 17.3168 | 60.0182 | 19.13 | 54.9216 | 6.4807 | 59.9885 | 7.4351
54.9397 | 11.1027 | 59.9838 | 19.13 | 54.9706 | 15.4864 | 59.9593 | 19.13 | 54.9611 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.9125 | 17.3168 | 60.0182 | 19.13 | 54.9301 | 6.4813 | 59.9885 | 7.537
54.9481 | 11.1027 | 59.9838 | 19.13 | 54.9789 | 15.4864 | 59.9593 | 19.13 | 54.9695 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.9209 | 17.3168 | 60.0182 | 19.13 | 54.9384 | 6.4813 | 59.9885 | 7.6389
54.9564 | 11.1027 | 59.9838 | 19.13 | 54.9872 | 15.4839 | 59.9593 | 19.13 | 54.9778 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.9292 | 17.3168 | 60.0182 | 19.13 | 54.9467 | 6.4813 | 59.9885 | 7.7409
54.9647 | 11.1027 | 59.9838 | 19.13 | 54.9955 | 15.4839 | 59.9593 | 19.13 | 54.9861 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.9376 | 17.3168 | 60.0182 | 19.13 | 54.955 | 6.4813 | 59.9885 | 7.8428
54.9731 | 11.1011 | 59.9838 | 19.13 | 55.0039 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 54.9945 | 13.8313 | 59.9671 | 19.13 | 54.9459 | 17.3168 | 60.0182 | 19.13 | 54.9634 | 6.4813 | 59.989 | 7.9447
54.9814 | 11.1011 | 59.9838 | 19.13 | 55.0123 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.0028 | 13.7518 | 59.9671 | 19.13 | 54.9542 | 17.3168 | 60.0182 | 19.13 | 54.9717 | 6.4813 | 59.989 | 8.0467
54.9897 | 11.1011 | 59.9838 | 19.13 | 55.0206 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.0112 | 13.7518 | 59.9671 | 19.13 | 54.9625 | 17.3168 | 60.0182 | 19.13 | 54.98 | 6.4813 | 59.989 | 8.1486
54.9981 | 11.1011 | 59.9838 | 19.13 | 55.0289 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.0195 | 13.7476 | 59.9671 | 19.13 | 54.9709 | 17.3168 | 60.0182 | 19.13 | 54.9884 | 6.4813 | 59.989 | 8.2506
55.0064 | 11.1011 | 59.9838 | 19.13 | 55.0373 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.0278 | 13.7476 | 59.9671 | 19.13 | 54.9792 | 17.3168 | 60.0182 | 19.13 | 54.9967 | 6.4816 | 59.989 | 8.3525
55.0147 | 11.1011 | 59.9838 | 19.13 | 55.0456 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.0362 | 13.6651 | 59.9671 | 19.13 | 54.9875 | 17.3168 | 60.0182 | 19.13 | 55.005 | 6.4816 | 59.989 | 8.4544
55.0231 | 11.0992 | 59.9838 | 19.13 | 55.054 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.0445 | 13.6651 | 59.9671 | 19.13 | 54.9958 | 17.3168 | 60.0182 | 19.13 | 55.0133 | 6.4816 | 59.989 | 8.5564
55.0314 | 11.0992 | 59.9838 | 19.13 | 55.0623 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.0529 | 13.6095 | 59.9671 | 19.13 | 55.0042 | 17.3168 | 60.0186 | 19.13 | 55.0217 | 6.4816 | 59.989 | 8.6583
55.0398 | 11.0992 | 59.9853 | 19.13 | 55.0706 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.0612 | 13.6095 | 59.9671 | 19.13 | 55.0125 | 17.3168 | 60.0186 | 19.13 | 55.03 | 6.4799 | 59.989 | 8.7602
55.0481 | 11.0992 | 59.9853 | 19.13 | 55.079 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.0695 | 13.6095 | 59.9671 | 19.13 | 55.0209 | 17.3168 | 60.0186 | 19.13 | 55.0383 | 6.4799 | 59.989 | 8.8622
55.0564 | 11.1034 | 59.9853 | 19.13 | 55.0873 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.0779 | 13.6095 | 59.9671 | 19.13 | 55.0292 | 17.3168 | 60.0186 | 19.13 | 55.0468 | 6.4799 | 59.989 | 8.9641
55.0648 | 11.1034 | 59.9853 | 19.13 | 55.0956 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.0862 | 13.6095 | 59.9671 | 19.13 | 55.0375 | 17.3168 | 60.0186 | 19.13 | 55.0551 | 6.4799 | 59.989 | 9.066
55.0731 | 11.1034 | 59.9853 | 19.13 | 55.104 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.0945 | 13.6095 | 59.9671 | 19.13 | 55.0458 | 17.3168 | 60.0186 | 19.13 | 55.0634 | 6.4799 | 59.989 | 9.168
55.0814 | 11.1034 | 59.9853 | 19.13 | 55.1123 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.1029 | 13.6095 | 59.9671 | 19.13 | 55.0542 | 17.3168 | 60.0186 | 19.13 | 55.0717 | 6.4799 | 59.989 | 9.2699
55.0898 | 11.1034 | 59.9853 | 19.13 | 55.1207 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.1112 | 13.6095 | 59.9671 | 19.13 | 55.0625 | 17.3168 | 60.0186 | 19.13 | 55.0801 | 6.4799 | 59.989 | 9.3718
55.0981 | 11.1034 | 59.9853 | 19.13 | 55.129 | 15.4853 | 59.9593 | 19.13 | 55.1196 | 13.6095 | 59.9663 | 19.13 | 55.0709 | 17.3168 | 60.0186 | 19.13 | 55.0884 | 6.4799 | 59.989 | 9.4738
55.1064 | 11.1034 | 59.9853 | 19.13 | 55.1373 | 15.4905 | 59.9593 | 19.13 | 55.1279 | 13.6095 | 59.9663 | 19.13 | 55.0792 | 17.3168 | 60.0186 | 19.13 | 55.0967 | 6.4799 | 59.989 | 9.5757
55.1148 | 11.1034 | 59.9853 | 19.13 | 55.1457 | 15.4905 | 59.9593 | 19.13 | 55.1362 | 13.6095 | 59.9663 | 19.13 | 55.0875 | 17.3168 | 60.0186 | 19.13 | 55.105 | 6.4799 | 59.989 | 9.6777
55.1231 | 11.105 | 59.9853 | 19.13 | 55.154 | 15.4905 | 59.9601 | 19.13 | 55.1446 | 13.6095 | 59.9663 | 19.13 | 55.0958 | 17.3168 | 60.0186 | 19.13 | 55.1134 | 6.4776 | 59.989 | 9.7796
55.1314 | 11.105 | 59.9853 | 19.13 | 55.1624 | 15.4905 | 59.9601 | 19.13 | 55.1529 | 13.6095 | 59.9663 | 19.13 | 55.1042 | 17.3123 | 60.0186 | 19.13 | 55.1217 | 6.4776 | 59.989 | 9.8815
55.1398 | 11.105 | 59.9853 | 19.13 | 55.1707 | 15.4905 | 59.9601 | 19.13 | 55.1613 | 13.6095 | 59.9663 | 19.13 | 55.1125 | 17.3123 | 60.0186 | 19.13 | 55.13 | 6.4776 | 59.989 | 9.9835
55.1481 | 11.105 | 59.9853 | 19.13 | 55.179 | 15.4905 | 59.9601 | 19.13 | 55.1696 | 13.6095 | 59.9663 | 19.13 | 55.1208 | 17.3067 | 60.0186 | 19.13 | 55.1384 | 6.4776 | 59.989 | 10.0854
55.1565 | 11.1024 | 59.9853 | 19.13 | 55.1874 | 15.4905 | 59.9601 | 19.13 | 55.1779 | 13.6095 | 59.9663 | 19.13 | 55.1292 | 17.3067 | 60.0186 | 19.13 | 55.1467 | 6.4759 | 59.989 | 10.1873
55.1648 | 11.1024 | 59.9853 | 19.13 | 55.1957 | 15.4905 | 59.9601 | 19.13 | 55.1863 | 14.1236 | 59.9663 | 19.13 | 55.1375 | 17.3067 | 60.0186 | 19.13 | 55.155 | 6.4759 | 59.989 | 10.2893
55.1731 | 11.1007 | 59.9853 | 19.13 | 55.204 | 15.4905 | 59.9601 | 19.13 | 55.1946 | 14.1236 | 59.9663 | 19.13 | 55.1458 | 17.3067 | 60.0186 | 19.13 | 55.1633 | 6.4759 | 59.9901 | 10.3912
55.1815 | 11.1007 | 59.9853 | 19.13 | 55.2124 | 15.4905 | 59.9601 | 19.13 | 55.2029 | 14.1202 | 59.9663 | 19.13 | 55.1542 | 17.3067 | 60.0186 | 19.13 | 55.1718 | 6.4759 | 59.9901 | 10.4931
55.1898 | 11.1007 | 59.9853 | 19.13 | 55.2207 | 15.4905 | 59.9601 | 19.13 | 55.2112 | 14.1202 | 59.9663 | 19.13 | 55.1625 | 17.3067 | 60.0186 | 19.13 | 55.1801 | 6.4759 | 59.9901 | 10.5951
55.1981 | 11.1007 | 59.9853 | 19.13 | 55.2291 | 15.4905 | 59.9601 | 19.13 | 55.2196 | 14.1234 | 59.9663 | 19.13 | 55.1708 | 17.3067 | 60.0186 | 19.13 | 55.1884 | 6.4759 | 59.9901 | 10.697
55.2065 | 11.1007 | 59.9853 | 19.13 | 55.2374 | 15.494 | 59.9601 | 19.13 | 55.228 | 14.1234 | 59.9663 | 19.13 | 55.1791 | 17.3067 | 60.0186 | 19.13 | 55.1968 | 6.4759 | 59.9901 | 10.7989
55.2148 | 11.1007 | 59.9853 | 19.13 | 55.2457 | 15.494 | 59.9601 | 19.13 | 55.2363 | 14.1234 | 59.9663 | 19.13 | 55.1875 | 17.3067 | 60.0186 | 19.13 | 55.2051 | 6.4759 | 59.9901 | 10.9009
55.2231 | 11.0989 | 59.9853 | 19.13 | 55.2541 | 15.494 | 59.9601 | 19.13 | 55.2446 | 14.1234 | 59.9663 | 19.13 | 55.1958 | 17.3067 | 60.0186 | 19.13 | 55.2134 | 6.4759 | 59.9901 | 11.0028
55.2315 | 11.0989 | 59.9853 | 19.13 | 55.2624 | 15.494 | 59.9601 | 19.13 | 55.2529 | 14.1234 | 59.9663 | 19.13 | 55.2042 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.2217 | 6.4759 | 59.9901 | 11.1047
55.2398 | 11.0989 | 59.987 | 19.13 | 55.2708 | 15.494 | 59.9601 | 19.13 | 55.2613 | 14.1234 | 59.9663 | 19.13 | 55.2125 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.2301 | 6.4759 | 59.9901 | 11.2067
55.2481 | 11.0989 | 59.987 | 19.13 | 55.2791 | 15.494 | 59.9601 | 19.13 | 55.2697 | 14.1234 | 59.9663 | 19.13 | 55.2208 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.2384 | 6.4759 | 59.9901 | 11.3086
55.2565 | 11.1012 | 59.987 | 19.13 | 55.2874 | 15.4968 | 59.9601 | 19.13 | 55.278 | 14.1234 | 59.9663 | 19.13 | 55.2291 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.2467 | 6.4759 | 59.9901 | 11.4105
55.2648 | 11.1012 | 59.987 | 19.13 | 55.2958 | 15.4968 | 59.9601 | 19.13 | 55.2863 | 14.1234 | 59.9663 | 19.13 | 55.2375 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.255 | 6.4759 | 59.9901 | 11.5125
55.2731 | 11.1031 | 59.987 | 19.13 | 55.3041 | 15.4968 | 59.9601 | 19.13 | 55.2947 | 14.1234 | 59.9663 | 19.13 | 55.2458 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.2634 | 6.4759 | 59.9901 | 11.6144
55.2815 | 11.1031 | 59.987 | 19.13 | 55.3124 | 15.4968 | 59.9601 | 19.13 | 55.303 | 14.1234 | 59.9663 | 19.13 | 55.2542 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.2717 | 6.4759 | 59.9901 | 11.7163
55.2898 | 11.1031 | 59.987 | 19.13 | 55.3208 | 15.5004 | 59.9601 | 19.13 | 55.3113 | 14.1234 | 59.9663 | 19.13 | 55.2625 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.28 | 6.4765 | 59.9901 | 11.8183
55.2982 | 11.1031 | 59.987 | 19.13 | 55.3291 | 15.5004 | 59.9601 | 19.13 | 55.3196 | 14.1234 | 59.9671 | 19.13 | 55.2708 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.2885 | 6.4765 | 59.9901 | 11.9202
55.3065 | 11.1031 | 59.987 | 19.13 | 55.3375 | 15.5004 | 59.9601 | 19.13 | 55.328 | 14.1234 | 59.9671 | 19.13 | 55.2791 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.2968 | 6.4765 | 59.9901 | 12.0221
55.3148 | 11.1031 | 59.987 | 19.13 | 55.3458 | 15.5004 | 59.9601 | 19.13 | 55.3364 | 14.1234 | 59.9671 | 19.13 | 55.2875 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.3051 | 6.4765 | 59.9901 | 12.1241
55.3232 | 11.1047 | 59.987 | 19.13 | 55.3541 | 15.5004 | 59.9612 | 19.13 | 55.3447 | 14.1234 | 59.9671 | 19.13 | 55.2958 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.3134 | 6.4767 | 59.9901 | 12.226
55.3315 | 11.1047 | 59.987 | 19.13 | 55.3625 | 15.5004 | 59.9612 | 19.13 | 55.353 | 14.1234 | 59.9671 | 19.13 | 55.3041 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.3218 | 6.4767 | 59.9901 | 12.3279
55.3398 | 11.1047 | 59.987 | 19.13 | 55.3708 | 15.5004 | 59.9612 | 19.13 | 55.3613 | 14.1234 | 59.9671 | 19.13 | 55.3124 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.3301 | 6.4767 | 59.9901 | 12.4299
55.3482 | 11.1047 | 59.987 | 19.13 | 55.3792 | 15.5004 | 59.9612 | 19.13 | 55.3697 | 14.1234 | 59.9671 | 19.13 | 55.3208 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.3384 | 6.4767 | 59.9901 | 12.5318
55.3565 | 11.161 | 59.987 | 19.13 | 55.3875 | 15.5004 | 59.9612 | 19.13 | 55.3781 | 14.1234 | 59.9671 | 19.13 | 55.3291 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.3468 | 6.4768 | 59.9901 | 12.6337
55.3648 | 11.161 | 59.987 | 19.13 | 55.3958 | 15.5004 | 59.9612 | 19.13 | 55.3864 | 14.1234 | 59.9671 | 19.13 | 55.3374 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.3551 | 6.4768 | 59.9901 | 12.7357
55.3732 | 11.1593 | 59.987 | 19.13 | 55.4042 | 15.5004 | 59.9612 | 19.13 | 55.3947 | 14.1234 | 59.9671 | 19.13 | 55.3458 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.3634 | 6.4768 | 59.9913 | 12.8376
55.3815 | 11.1593 | 59.987 | 19.13 | 55.4125 | 15.5004 | 59.9612 | 19.13 | 55.403 | 14.1232 | 59.9671 | 19.13 | 55.3541 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.3717 | 6.4768 | 59.9913 | 12.9395
55.3898 | 11.1593 | 59.987 | 19.13 | 55.4208 | 15.5004 | 59.9612 | 19.13 | 55.4114 | 14.1232 | 59.9671 | 19.13 | 55.3624 | 17.3067 | 60.0177 | 19.13 | 55.3801 | 6.4772 | 59.9913 | 13.0415
55.3982 | 11.1593 | 59.987 | 19.13 | 55.4292 | 15.5004 | 59.9612 | 19.13 | 55.4197 | 14.1232 | 59.9671 | 19.13 | 55.3707 | 17.3054 | 60.0177 | 19.13 | 55.3884 | 6.4772 | 59.9913 | 13.1434
55.4065 | 11.1593 | 59.987 | 19.13 | 55.4376 | 15.5039 | 59.9612 | 19.13 | 55.428 | 14.1232 | 59.9671 | 19.13 | 55.3791 | 17.3054 | 60.0177 | 19.13 | 55.3967 | 6.4772 | 59.9913 | 13.2453
55.4149 | 11.1593 | 59.987 | 19.13 | 55.4459 | 15.5039 | 59.9612 | 19.13 | 55.4364 | 14.1232 | 59.9671 | 19.13 | 55.3874 | 17.3005 | 60.0177 | 19.13 | 55.405 | 6.4772 | 59.9913 | 13.3473
55.4232 | 11.1593 | 59.987 | 19.13 | 55.4542 | 15.5043 | 59.9612 | 19.13 | 55.4448 | 14.1232 | 59.9671 | 19.13 | 55.3958 | 17.3005 | 60.0177 | 19.13 | 55.4135 | 6.4772 | 59.9913 | 13.4492
55.4315 | 11.1593 | 59.987 | 19.13 | 55.4625 | 15.5043 | 59.9612 | 19.13 | 55.4531 | 14.1232 | 59.9671 | 19.13 | 55.4041 | 17.3005 | 60.0174 | 19.13 | 55.4218 | 6.4772 | 59.9913 | 13.5511
55.4398 | 11.1575 | 59.9885 | 19.13 | 55.4709 | 15.5043 | 59.9612 | 19.13 | 55.4614 | 14.1232 | 59.9671 | 19.13 | 55.4124 | 17.3005 | 60.0174 | 19.13 | 55.4301 | 6.4777 | 59.9913 | 13.6531
55.4482 | 11.1575 | 59.9885 | 19.13 | 55.4792 | 15.5043 | 59.9612 | 19.13 | 55.4697 | 14.1232 | 59.9671 | 19.13 | 55.4207 | 17.465 | 60.0174 | 19.13 | 55.4385 | 6.4777 | 59.9913 | 13.755
55.4565 | 11.1575 | 59.9885 | 19.13 | 55.4875 | 15.5043 | 59.9612 | 19.13 | 55.4781 | 14.1232 | 59.9671 | 19.13 | 55.4291 | 17.465 | 60.0174 | 19.13 | 55.4468 | 6.4777 | 59.9913 | 13.8569
55.4648 | 11.1575 | 59.9885 | 19.13 | 55.4959 | 15.5043 | 59.9612 | 19.13 | 55.4865 | 14.1232 | 59.9671 | 19.13 | 55.4374 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.4551 | 6.4777 | 59.9913 | 13.9588
55.4732 | 11.1774 | 59.9885 | 19.13 | 55.5042 | 15.5043 | 59.9612 | 19.13 | 55.4948 | 14.1232 | 59.9671 | 19.13 | 55.4457 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.4634 | 6.4777 | 59.9913 | 14.0608
55.4815 | 11.1774 | 59.9885 | 19.13 | 55.5126 | 15.5043 | 59.9612 | 19.13 | 55.5031 | 14.1232 | 59.9671 | 19.13 | 55.454 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.4718 | 6.4777 | 59.9913 | 14.1627
55.4899 | 11.1774 | 59.9885 | 19.13 | 55.5209 | 15.5043 | 59.9612 | 19.13 | 55.5114 | 14.1232 | 59.9671 | 19.13 | 55.4624 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.4801 | 6.476 | 59.9913 | 14.2646
55.4982 | 11.1774 | 59.9885 | 19.13 | 55.5292 | 15.5043 | 59.9612 | 19.13 | 55.5198 | 14.1232 | 59.9668 | 19.13 | 55.4707 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.4884 | 6.476 | 59.9913 | 14.3666
55.5065 | 11.2582 | 59.9885 | 19.13 | 55.5376 | 15.5043 | 59.9612 | 19.13 | 55.5281 | 14.1232 | 59.9668 | 19.13 | 55.4791 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.4968 | 6.476 | 59.9913 | 14.4685
55.5149 | 11.2582 | 59.9885 | 19.13 | 55.546 | 15.5043 | 59.9612 | 19.13 | 55.5364 | 14.12 | 59.9668 | 19.13 | 55.4874 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.5051 | 6.476 | 59.9913 | 14.5704
55.5232 | 11.2582 | 59.9885 | 19.13 | 55.5543 | 15.5043 | 59.962 | 19.13 | 55.5448 | 14.12 | 59.9668 | 19.13 | 55.4957 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.5134 | 6.476 | 59.9913 | 14.6724
55.5315 | 11.2582 | 59.9885 | 19.13 | 55.5626 | 15.5043 | 59.962 | 19.13 | 55.5531 | 14.12 | 59.9668 | 19.13 | 55.504 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.5217 | 6.476 | 59.9913 | 14.7743
55.5399 | 11.2582 | 59.9885 | 19.13 | 55.5709 | 15.5043 | 59.962 | 19.13 | 55.5615 | 14.12 | 59.9668 | 19.13 | 55.5124 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.5302 | 6.4742 | 59.9913 | 14.8762
55.5482 | 11.2582 | 59.9885 | 19.13 | 55.5793 | 15.5043 | 59.962 | 19.13 | 55.5698 | 14.12 | 59.9668 | 19.13 | 55.5207 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.5385 | 6.4742 | 59.9913 | 14.9782
55.5565 | 11.2592 | 59.9885 | 19.13 | 55.5876 | 15.507 | 59.962 | 19.13 | 55.5781 | 14.12 | 59.9668 | 19.13 | 55.5291 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.5468 | 6.4742 | 59.9913 | 15.0801
55.5649 | 11.2592 | 59.9885 | 19.13 | 55.5959 | 15.507 | 59.962 | 19.13 | 55.5865 | 14.12 | 59.9668 | 19.13 | 55.5374 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.5551 | 6.4742 | 59.9913 | 15.182
55.5732 | 11.2592 | 59.9885 | 19.13 | 55.6043 | 15.6897 | 59.962 | 19.13 | 55.5948 | 14.12 | 59.9668 | 19.13 | 55.5457 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.5635 | 6.4736 | 59.9921 | 15.284
55.5815 | 11.2592 | 59.9885 | 19.13 | 55.6127 | 15.6897 | 59.962 | 19.13 | 55.6031 | 14.12 | 59.9668 | 19.13 | 55.554 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.5718 | 6.4736 | 59.9921 | 15.3859
55.5899 | 11.2592 | 59.9885 | 19.13 | 55.621 | 15.6897 | 59.962 | 19.13 | 55.6115 | 14.12 | 59.9668 | 19.13 | 55.5624 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.5801 | 6.4736 | 59.9921 | 15.4878
55.5982 | 11.2592 | 59.9885 | 19.13 | 55.6293 | 15.6897 | 59.962 | 19.13 | 55.6198 | 14.12 | 59.9668 | 19.13 | 55.5707 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.5885 | 6.4736 | 59.9921 | 15.5897
55.6065 | 11.2592 | 59.9885 | 19.13 | 55.6376 | 15.6897 | 59.962 | 19.13 | 55.6282 | 14.12 | 59.9668 | 19.13 | 55.579 | 17.466 | 60.0174 | 19.13 | 55.5968 | 6.4736 | 59.9921 | 15.6917
55.6149 | 11.2592 | 59.9885 | 19.13 | 55.646 | 15.6897 | 59.962 | 19.13 | 55.6365 | 14.1191 | 59.9668 | 19.13 | 55.5873 | 17.6518 | 60.0174 | 19.13 | 55.6051 | 6.4736 | 59.9921 | 15.7936
55.6232 | 11.2592 | 59.9885 | 19.13 | 55.6544 | 15.6897 | 59.962 | 19.13 | 55.6448 | 14.1191 | 59.9668 | 19.13 | 55.5957 | 17.6518 | 60.0174 | 19.13 | 55.6134 | 6.4736 | 59.9921 | 15.8955
55.6316 | 11.2592 | 59.9885 | 19.13 | 55.6627 | 15.6897 | 59.962 | 19.13 | 55.6532 | 14.1191 | 59.9668 | 19.13 | 55.604 | 17.6518 | 60.0166 | 19.13 | 55.6218 | 6.4736 | 59.9921 | 15.9975
55.6399 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.671 | 15.6897 | 59.962 | 19.13 | 55.6615 | 14.1191 | 59.9668 | 19.13 | 55.6124 | 17.6518 | 60.0166 | 19.13 | 55.6301 | 6.4736 | 59.9921 | 16.0994
55.6482 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.6794 | 15.6897 | 59.962 | 19.13 | 55.6699 | 14.1191 | 59.9668 | 19.13 | 55.6207 | 17.6518 | 60.0166 | 19.13 | 55.6384 | 6.4736 | 59.9921 | 16.2013
55.6566 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.6877 | 15.8878 | 59.962 | 19.13 | 55.6782 | 14.1191 | 59.9668 | 19.13 | 55.629 | 17.6518 | 60.0166 | 19.13 | 55.6467 | 6.4738 | 59.9921 | 16.3033
55.6649 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.696 | 15.8878 | 59.962 | 19.13 | 55.6865 | 14.1191 | 59.9668 | 19.13 | 55.6373 | 17.6518 | 60.0166 | 19.13 | 55.6552 | 6.4738 | 59.9921 | 16.4052
55.6732 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.7043 | 15.8878 | 59.962 | 19.13 | 55.6949 | 14.1191 | 59.9668 | 19.13 | 55.6457 | 17.6518 | 60.0166 | 19.13 | 55.6635 | 6.4741 | 59.9921 | 16.5071
55.6815 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.7127 | 15.8878 | 59.962 | 19.13 | 55.7032 | 14.1191 | 59.9668 | 19.13 | 55.654 | 17.6518 | 60.0166 | 19.13 | 55.6718 | 6.4741 | 59.9921 | 16.609
55.6899 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.7211 | 15.8892 | 59.962 | 19.13 | 55.7115 | 14.1191 | 59.9668 | 19.13 | 55.6624 | 17.6518 | 60.0166 | 19.13 | 55.6802 | 6.4718 | 59.9921 | 16.711
55.6982 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.7294 | 15.8892 | 59.962 | 19.13 | 55.7199 | 14.1191 | 59.9663 | 19.13 | 55.6707 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.6885 | 6.4718 | 59.9921 | 16.8129
55.7066 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.7377 | 15.8892 | 59.962 | 19.13 | 55.7282 | 14.1191 | 59.9663 | 19.13 | 55.679 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.6968 | 6.4718 | 59.9921 | 16.9148
55.7149 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.746 | 15.8892 | 59.962 | 19.13 | 55.7366 | 14.1191 | 59.9663 | 19.13 | 55.6873 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.7051 | 6.4718 | 59.9921 | 17.0168
55.7232 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.7544 | 15.8892 | 59.9632 | 19.13 | 55.7449 | 14.1191 | 59.9663 | 19.13 | 55.6957 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.7135 | 6.4718 | 59.9921 | 17.1187
55.7316 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.7628 | 15.8892 | 59.9632 | 19.13 | 55.7532 | 14.1191 | 59.9663 | 19.13 | 55.704 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.7218 | 6.4718 | 59.9921 | 17.2206
55.7399 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.7711 | 15.8868 | 59.9632 | 19.13 | 55.7616 | 14.1191 | 59.9663 | 19.13 | 55.7123 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.7301 | 6.4718 | 59.9921 | 17.3226
55.7482 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.7794 | 15.8868 | 59.9632 | 19.13 | 55.7699 | 14.1191 | 59.9663 | 19.13 | 55.7206 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.7385 | 6.4718 | 59.9921 | 17.4245
55.7566 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.7878 | 15.8868 | 59.9632 | 19.13 | 55.7783 | 14.1191 | 59.9663 | 19.13 | 55.729 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.7468 | 6.4725 | 59.9921 | 17.5264
55.7649 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.7961 | 15.8868 | 59.9632 | 19.13 | 55.7866 | 14.1191 | 59.9663 | 19.13 | 55.7373 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.7551 | 6.4725 | 59.9921 | 17.6284
55.7733 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.8044 | 15.8868 | 59.9632 | 19.13 | 55.7949 | 14.1191 | 59.9663 | 19.13 | 55.7457 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.7634 | 6.4729 | 59.9933 | 17.7303
55.7816 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.8127 | 15.8868 | 59.9632 | 19.13 | 55.8033 | 14.1191 | 59.9663 | 19.13 | 55.754 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.7719 | 6.4729 | 59.9933 | 17.8322
55.7899 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.8211 | 15.8868 | 59.9632 | 19.13 | 55.8116 | 14.1191 | 59.9663 | 19.13 | 55.7623 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.7802 | 6.4729 | 59.9933 | 17.9341
55.7982 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.8295 | 15.8868 | 59.9632 | 19.13 | 55.8199 | 14.1191 | 59.9663 | 19.13 | 55.7706 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.7885 | 6.4729 | 59.9933 | 18.0361
55.8066 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.8378 | 15.8882 | 59.9632 | 19.13 | 55.8283 | 14.1191 | 59.9663 | 19.13 | 55.779 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.7968 | 6.4729 | 59.9933 | 18.138
55.8149 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.8461 | 15.8882 | 59.9632 | 19.13 | 55.8366 | 14.1215 | 59.9663 | 19.13 | 55.7873 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.8052 | 6.4729 | 59.9933 | 18.2399
55.8232 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.8544 | 15.8882 | 59.9632 | 19.13 | 55.845 | 14.1215 | 59.9663 | 19.13 | 55.7957 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.8135 | 6.4729 | 59.9933 | 18.3418
55.8316 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.8628 | 15.8882 | 59.9632 | 19.13 | 55.8533 | 14.1215 | 59.9663 | 19.13 | 55.804 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.8218 | 6.4729 | 59.9933 | 18.4438
55.8399 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.8712 | 15.8882 | 59.9632 | 19.13 | 55.8616 | 14.1215 | 59.9663 | 19.13 | 55.8123 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.8302 | 6.4711 | 59.9933 | 18.5457
55.8483 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.8795 | 15.8882 | 59.9632 | 19.13 | 55.87 | 14.1215 | 59.9663 | 19.13 | 55.8206 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.8385 | 6.4711 | 59.9933 | 18.6476
55.8566 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.8878 | 15.8882 | 59.9632 | 19.13 | 55.8783 | 14.1215 | 59.9663 | 19.13 | 55.829 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.8468 | 6.467 | 59.9933 | 18.7496
55.8649 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.8962 | 15.8882 | 59.9632 | 19.13 | 55.8867 | 14.1215 | 59.9663 | 19.13 | 55.8373 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.8551 | 6.467 | 59.9933 | 18.8515
55.8733 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.9045 | 15.8882 | 59.9632 | 19.13 | 55.895 | 14.1215 | 59.9663 | 19.13 | 55.8456 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.8635 | 6.467 | 59.9933 | 18.9534
55.8816 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.9128 | 15.8882 | 59.9632 | 19.13 | 55.9033 | 14.1215 | 59.9663 | 19.13 | 55.8539 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.8718 | 6.467 | 59.9933 | 19.0553
55.8899 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.9211 | 15.8882 | 59.9632 | 19.13 | 55.9117 | 14.1215 | 59.9663 | 19.13 | 55.8623 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.8801 | 6.467 | 59.9933 | 19.13
55.8983 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.9295 | 15.8882 | 59.9632 | 19.13 | 55.92 | 14.1215 | 59.9659 | 19.13 | 55.8706 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.8884 | 6.467 | 59.9933 | 19.13
55.9066 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.9379 | 15.8882 | 59.9632 | 19.13 | 55.9283 | 14.1215 | 59.9659 | 19.13 | 55.879 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.8969 | 6.467 | 59.9933 | 19.13
55.9149 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.9462 | 15.8882 | 59.9632 | 19.13 | 55.9366 | 14.1215 | 59.9659 | 19.13 | 55.8873 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.9052 | 6.467 | 59.9933 | 19.13
55.9233 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.9545 | 15.8882 | 59.964 | 19.13 | 55.945 | 14.1215 | 59.9659 | 19.13 | 55.8956 | 17.655 | 60.0166 | 19.13 | 55.9135 | 6.4672 | 59.9933 | 19.13
55.9316 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.9629 | 15.8882 | 59.964 | 19.13 | 55.9534 | 14.1215 | 59.9659 | 19.13 | 55.9039 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 55.9219 | 6.4672 | 59.9933 | 19.13
55.9399 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.9712 | 15.8882 | 59.964 | 19.13 | 55.9617 | 14.1215 | 59.9659 | 19.13 | 55.9123 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 55.9302 | 6.4678 | 59.9933 | 19.13
55.9483 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.9796 | 15.8882 | 59.964 | 19.13 | 55.97 | 14.1248 | 59.9659 | 19.13 | 55.9206 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 55.9385 | 6.4678 | 59.9933 | 19.13
55.9566 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.9879 | 15.8882 | 59.964 | 19.13 | 55.9784 | 14.1248 | 59.9659 | 19.13 | 55.929 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 55.9468 | 6.4681 | 59.9933 | 19.13
55.9649 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 55.9962 | 15.8882 | 59.964 | 19.13 | 55.9867 | 14.1236 | 59.9659 | 19.13 | 55.9373 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 55.9552 | 6.4681 | 59.9933 | 19.13
55.9733 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 56.0046 | 15.8897 | 59.964 | 19.13 | 55.9951 | 14.1236 | 59.9659 | 19.13 | 55.9456 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 55.9635 | 6.4681 | 59.9953 | 19.13
55.9816 | 11.2592 | 59.9893 | 19.13 | 56.0129 | 15.8897 | 59.964 | 19.13 | 56.0034 | 14.1236 | 59.9659 | 19.13 | 55.9539 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 55.9718 | 6.4681 | 59.9953 | 19.13
55.99 | 11.2571 | 59.9893 | 19.13 | 56.0212 | 15.8897 | 59.964 | 19.13 | 56.0117 | 14.1236 | 59.9659 | 19.13 | 55.9623 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 55.9801 | 6.4681 | 59.9953 | 19.13
55.9983 | 11.2571 | 59.9893 | 19.13 | 56.0295 | 15.8897 | 59.964 | 19.13 | 56.0201 | 14.2889 | 59.9659 | 19.13 | 55.9706 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 55.9885 | 6.4681 | 59.9953 | 19.13
56.0066 | 11.2555 | 59.9893 | 19.13 | 56.0379 | 15.8897 | 59.964 | 19.13 | 56.0284 | 14.2889 | 59.9659 | 19.13 | 55.9789 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 55.9968 | 6.4681 | 59.9953 | 19.13
56.015 | 11.2555 | 59.9893 | 19.13 | 56.0463 | 15.8897 | 59.964 | 19.13 | 56.0367 | 14.3682 | 59.9659 | 19.13 | 55.9872 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.0051 | 6.4681 | 59.9953 | 19.13
56.0233 | 11.2555 | 59.9893 | 19.13 | 56.0546 | 15.8933 | 59.964 | 19.13 | 56.045 | 14.3682 | 59.9659 | 19.13 | 55.9956 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.0135 | 6.4681 | 59.9953 | 19.13
56.0316 | 11.2555 | 59.9893 | 19.13 | 56.0629 | 15.8933 | 59.964 | 19.13 | 56.0534 | 14.3682 | 59.9659 | 19.13 | 56.0039 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.0219 | 6.4681 | 59.9953 | 19.13
56.0399 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.0713 | 15.8933 | 59.964 | 19.13 | 56.0618 | 14.3682 | 59.9659 | 19.13 | 56.0123 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.0302 | 6.4681 | 59.9953 | 19.13
56.0483 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.0796 | 15.8933 | 59.964 | 19.13 | 56.0701 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.0206 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.0385 | 6.4681 | 59.9953 | 19.13
56.0566 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.088 | 15.897 | 59.964 | 19.13 | 56.0784 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.0289 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.0469 | 6.4683 | 59.9953 | 19.13
56.065 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.0963 | 15.897 | 59.964 | 19.13 | 56.0867 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.0372 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.0552 | 6.4683 | 59.9953 | 19.13
56.0733 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.1046 | 15.897 | 59.964 | 19.13 | 56.0951 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.0456 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.0635 | 6.4665 | 59.9953 | 19.13
56.0816 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.113 | 15.897 | 59.964 | 19.13 | 56.1035 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.0539 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.0718 | 6.4665 | 59.9953 | 19.13
56.09 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.1213 | 15.897 | 59.964 | 19.13 | 56.1118 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.0623 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.0802 | 6.4659 | 59.9953 | 19.13
56.0983 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.1296 | 15.897 | 59.964 | 19.13 | 56.1201 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.0706 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.0885 | 6.4659 | 59.9953 | 19.13
56.1066 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.1379 | 15.897 | 59.964 | 19.13 | 56.1285 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.0789 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.0968 | 6.4659 | 59.9953 | 19.13
56.115 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.1463 | 15.897 | 59.964 | 19.13 | 56.1368 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.0872 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.1052 | 6.4659 | 59.9953 | 19.13
56.1233 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.1547 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.1451 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.0956 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.1135 | 6.4659 | 59.9953 | 19.13
56.1317 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.163 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.1534 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.1039 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.1218 | 6.4659 | 59.9953 | 19.13
56.14 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.1713 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.1618 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.1122 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.1301 | 6.4659 | 59.9953 | 19.13
56.1483 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.1797 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.1702 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.1205 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.1385 | 6.4659 | 59.9953 | 19.13
56.1566 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.188 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.1785 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.1289 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.1469 | 6.4659 | 59.9953 | 19.13
56.165 | 11.2555 | 59.9886 | 19.13 | 56.1964 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.1868 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.1372 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.1552 | 6.4659 | 59.9953 | 19.13
56.1733 | 11.2589 | 59.9886 | 19.13 | 56.2047 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.1951 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.1455 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.1635 | 6.4876 | 59.9964 | 19.13
56.1816 | 11.2589 | 59.9886 | 19.13 | 56.213 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.2035 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.1539 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.1719 | 6.4876 | 59.9964 | 19.13
56.19 | 11.2589 | 59.9886 | 19.13 | 56.2214 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.2119 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.1622 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.1802 | 6.4859 | 59.9964 | 19.13
56.1983 | 11.2589 | 59.9886 | 19.13 | 56.2297 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.2202 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.1705 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.1885 | 6.4859 | 59.9964 | 19.13
56.2067 | 11.2589 | 59.9886 | 19.13 | 56.238 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.2285 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.1788 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.1969 | 6.4864 | 59.9964 | 19.13
56.215 | 11.2589 | 59.9886 | 19.13 | 56.2463 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.2368 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.1872 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.2052 | 6.4864 | 59.9964 | 19.13
56.2233 | 11.2589 | 59.9886 | 19.13 | 56.2547 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.2452 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.1955 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.2135 | 6.4864 | 59.9964 | 19.13
56.2317 | 11.2589 | 59.9886 | 19.13 | 56.2631 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.2535 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.2039 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.2218 | 6.4864 | 59.9964 | 19.13
56.24 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.2714 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.2618 | 14.4871 | 59.9659 | 19.13 | 56.2122 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.2302 | 6.4864 | 59.9964 | 19.13
56.2483 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.2797 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.2702 | 14.4883 | 59.9659 | 19.13 | 56.2205 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.2385 | 6.4864 | 59.9964 | 19.13
56.2567 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.288 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.2786 | 14.4883 | 59.9659 | 19.13 | 56.2288 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.2468 | 6.4864 | 59.9964 | 19.13
56.265 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.2964 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.2869 | 14.4883 | 59.9659 | 19.13 | 56.2372 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.2551 | 6.4864 | 59.9964 | 19.13
56.2733 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.3047 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.2952 | 14.4883 | 59.9659 | 19.13 | 56.2455 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.2635 | 6.4864 | 59.9964 | 19.13
56.2817 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.313 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.3035 | 14.4904 | 59.9659 | 19.13 | 56.2538 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.2719 | 6.4864 | 59.9964 | 19.13
56.29 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.3214 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.3119 | 14.4904 | 59.9659 | 19.13 | 56.2621 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.2802 | 6.4864 | 59.9964 | 19.13
56.2983 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.3298 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.3203 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.2705 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.2886 | 6.4864 | 59.9964 | 19.13
56.3067 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.3381 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.3286 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.2788 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.2969 | 6.4865 | 59.9964 | 19.13
56.315 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.3464 | 15.897 | 59.9643 | 19.13 | 56.3369 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.2872 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.3052 | 6.4865 | 59.9964 | 19.13
56.3233 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.3547 | 15.897 | 59.964 | 19.13 | 56.3452 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.2955 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.3135 | 6.4849 | 59.9964 | 19.13
56.3317 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.3631 | 15.897 | 59.964 | 19.13 | 56.3536 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.3038 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.3219 | 6.4849 | 59.9964 | 19.13
56.34 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.3715 | 15.897 | 59.964 | 19.13 | 56.3619 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.3121 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.3302 | 6.4857 | 59.9964 | 19.13
56.3484 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.3798 | 15.897 | 59.964 | 19.13 | 56.3702 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.3205 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.3385 | 6.4857 | 59.9964 | 19.13
56.3567 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.3881 | 15.8969 | 59.964 | 19.13 | 56.3786 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.3288 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.3468 | 6.4857 | 59.9964 | 19.13
56.365 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.3964 | 15.8969 | 59.964 | 19.13 | 56.3869 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.3372 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.3552 | 6.4857 | 59.9964 | 19.13
56.3734 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.4048 | 15.8969 | 59.964 | 19.13 | 56.3953 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.3455 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.3635 | 6.4857 | 59.998 | 19.13
56.3817 | 11.2564 | 59.9878 | 19.13 | 56.4131 | 15.8969 | 59.964 | 19.13 | 56.4036 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.3538 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.3718 | 6.4857 | 59.998 | 19.13
56.39 | 11.2554 | 59.9878 | 19.13 | 56.4214 | 15.8969 | 59.964 | 19.13 | 56.4119 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.3621 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.3802 | 6.4857 | 59.998 | 19.13
56.3984 | 11.2554 | 59.9878 | 19.13 | 56.4298 | 15.8969 | 59.964 | 19.13 | 56.4203 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.3705 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.3885 | 6.4857 | 59.998 | 19.13
56.4067 | 11.2554 | 59.9878 | 19.13 | 56.4382 | 15.8969 | 59.964 | 19.13 | 56.4286 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.3788 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.3969 | 6.4819 | 59.998 | 19.13
56.415 | 11.2554 | 59.9878 | 19.13 | 56.4465 | 15.8969 | 59.964 | 19.13 | 56.437 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.3871 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.4052 | 6.4819 | 59.998 | 19.13
56.4234 | 11.2537 | 59.9878 | 19.13 | 56.4548 | 15.8969 | 59.964 | 19.13 | 56.4453 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.3954 | 17.7739 | 60.0165 | 19.13 | 56.4136 | 6.4824 | 59.998 | 19.13
56.4317 | 11.2537 | 59.9878 | 19.13 | 56.4631 | 15.8969 | 59.964 | 19.13 | 56.4536 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.4038 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.4219 | 6.4824 | 59.998 | 19.13
56.44 | 11.2537 | 59.987 | 19.13 | 56.4715 | 15.8998 | 59.964 | 19.13 | 56.462 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.4121 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.4302 | 6.4824 | 59.998 | 19.13
56.4484 | 11.2537 | 59.987 | 19.13 | 56.4799 | 15.8998 | 59.964 | 19.13 | 56.4703 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.4205 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.4385 | 6.4824 | 59.998 | 19.13
56.4567 | 11.2562 | 59.987 | 19.13 | 56.4882 | 15.8998 | 59.964 | 19.13 | 56.4786 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.4288 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.4469 | 6.4824 | 59.998 | 19.13
56.4651 | 11.2562 | 59.987 | 19.13 | 56.4965 | 15.8998 | 59.964 | 19.13 | 56.487 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.4371 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.4552 | 6.4824 | 59.998 | 19.13
56.4734 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.5048 | 15.8998 | 59.964 | 19.13 | 56.4953 | 14.4904 | 59.9655 | 19.13 | 56.4454 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.4635 | 6.4824 | 59.998 | 19.13
56.4817 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.5132 | 15.8998 | 59.964 | 19.13 | 56.5037 | 14.495 | 59.9655 | 19.13 | 56.4538 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.4718 | 6.4824 | 59.998 | 19.13
56.4901 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.5215 | 15.9024 | 59.964 | 19.13 | 56.512 | 14.495 | 59.9655 | 19.13 | 56.4621 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.4802 | 6.4824 | 59.998 | 19.13
56.4984 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.5298 | 15.9024 | 59.964 | 19.13 | 56.5203 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.4705 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.4885 | 6.4824 | 59.998 | 19.13
56.5067 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.5382 | 15.9024 | 59.964 | 19.13 | 56.5287 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.4788 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.4968 | 6.4824 | 59.998 | 19.13
56.515 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.5466 | 15.9024 | 59.964 | 19.13 | 56.537 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.4871 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.5052 | 6.4824 | 59.998 | 19.13
56.5234 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.5549 | 15.9059 | 59.9647 | 19.13 | 56.5453 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.4954 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.5135 | 6.4826 | 59.998 | 19.13
56.5317 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.5632 | 15.9059 | 59.9647 | 19.13 | 56.5537 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.5038 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.5219 | 6.4826 | 59.998 | 19.13
56.5401 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.5715 | 16.0647 | 59.9647 | 19.13 | 56.562 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.5121 | 17.7739 | 60.0166 | 19.13 | 56.5302 | 6.4826 | 59.998 | 19.13
56.5484 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.5799 | 16.0647 | 59.9647 | 19.13 | 56.5704 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.5204 | 17.7752 | 60.0166 | 19.13 | 56.5386 | 6.4826 | 59.998 | 19.13
56.5567 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.5883 | 16.0626 | 59.9647 | 19.13 | 56.5787 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.5287 | 17.7752 | 60.0166 | 19.13 | 56.5469 | 6.4817 | 59.998 | 19.13
56.5651 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.5966 | 16.0626 | 59.9647 | 19.13 | 56.587 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.5371 | 17.7742 | 60.0166 | 19.13 | 56.5552 | 6.4817 | 59.998 | 19.13
56.5734 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.6049 | 16.0626 | 59.9647 | 19.13 | 56.5954 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.5454 | 17.7742 | 60.0166 | 19.13 | 56.5635 | 6.4817 | 59.9992 | 19.13
56.5817 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.6132 | 16.0626 | 59.9647 | 19.13 | 56.6037 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.5538 | 17.7714 | 60.0166 | 19.13 | 56.5719 | 6.4817 | 59.9992 | 19.13
56.5901 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.6216 | 16.0626 | 59.9647 | 19.13 | 56.6121 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.5621 | 17.7714 | 60.0166 | 19.13 | 56.5802 | 6.4817 | 59.9992 | 19.13
56.5984 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.6299 | 16.0626 | 59.9647 | 19.13 | 56.6204 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.5704 | 17.9198 | 60.0166 | 19.13 | 56.5885 | 6.4817 | 59.9992 | 19.13
56.6068 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.6382 | 16.1733 | 59.9647 | 19.13 | 56.6287 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.5787 | 17.9198 | 60.0166 | 19.13 | 56.5968 | 6.4817 | 59.9992 | 19.13
56.6151 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.6466 | 16.1733 | 59.9647 | 19.13 | 56.6371 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.5871 | 17.9198 | 60.0166 | 19.13 | 56.6052 | 6.4817 | 59.9992 | 19.13
56.6234 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.655 | 16.172 | 59.9647 | 19.13 | 56.6454 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.5954 | 17.9198 | 60.0166 | 19.13 | 56.6135 | 6.4817 | 59.9992 | 19.13
56.6317 | 11.2552 | 59.987 | 19.13 | 56.6633 | 16.172 | 59.9647 | 19.13 | 56.6537 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.6038 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.6218 | 6.4817 | 59.9992 | 19.13
56.6401 | 11.2552 | 59.9866 | 19.13 | 56.6716 | 16.172 | 59.9647 | 19.13 | 56.6621 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.6121 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.6302 | 6.4817 | 59.9992 | 19.13
56.6484 | 11.2552 | 59.9866 | 19.13 | 56.6799 | 16.172 | 59.9647 | 19.13 | 56.6704 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.6204 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.6385 | 6.4817 | 59.9992 | 19.13
56.6567 | 11.412 | 59.9866 | 19.13 | 56.6883 | 16.1722 | 59.9647 | 19.13 | 56.6788 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.6287 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.6469 | 6.5429 | 59.9992 | 19.13
56.6651 | 11.412 | 59.9866 | 19.13 | 56.6967 | 16.1722 | 59.9647 | 19.13 | 56.6871 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.6371 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.6552 | 6.5429 | 59.9992 | 19.13
56.6734 | 11.412 | 59.9866 | 19.13 | 56.705 | 16.1722 | 59.9647 | 19.13 | 56.6954 | 14.495 | 59.9652 | 19.13 | 56.6454 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.6636 | 6.5413 | 59.9992 | 19.13
56.6818 | 11.412 | 59.9866 | 19.13 | 56.7133 | 16.1722 | 59.9647 | 19.13 | 56.7038 | 14.4974 | 59.9652 | 19.13 | 56.6537 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.6719 | 6.5413 | 59.9992 | 19.13
56.6901 | 11.412 | 59.9866 | 19.13 | 56.7216 | 16.1722 | 59.9647 | 19.13 | 56.7121 | 14.4974 | 59.9652 | 19.13 | 56.662 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.6802 | 6.5416 | 59.9992 | 19.13
56.6984 | 11.412 | 59.9866 | 19.13 | 56.73 | 16.1722 | 59.9647 | 19.13 | 56.7205 | 14.4974 | 59.9652 | 19.13 | 56.6704 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.6885 | 6.5416 | 59.9992 | 19.13
56.7068 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.7383 | 16.1812 | 59.9647 | 19.13 | 56.7288 | 14.4974 | 59.9652 | 19.13 | 56.6787 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.6969 | 6.5395 | 59.9992 | 19.13
56.7151 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.7466 | 16.1812 | 59.9647 | 19.13 | 56.7371 | 14.4974 | 59.9652 | 19.13 | 56.6871 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.7052 | 6.5395 | 59.9992 | 19.13
56.7234 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.755 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.7455 | 14.4974 | 59.9652 | 19.13 | 56.6954 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.7135 | 6.5395 | 59.9992 | 19.13
56.7318 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.7634 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.7538 | 14.4974 | 59.9652 | 19.13 | 56.7037 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.7218 | 6.5395 | 59.9992 | 19.13
56.7401 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.7717 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.7621 | 14.4974 | 59.9652 | 19.13 | 56.712 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.7302 | 6.5395 | 59.9992 | 19.13
56.7484 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.78 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.7705 | 14.4995 | 59.9652 | 19.13 | 56.7204 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.7385 | 6.5395 | 59.9992 | 19.13
56.7568 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.7883 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.7788 | 14.4995 | 59.9652 | 19.13 | 56.7287 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.7468 | 6.5395 | 59.9992 | 19.13
56.7651 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.7967 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.7872 | 14.4995 | 59.9652 | 19.13 | 56.7371 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.7552 | 6.5395 | 59.9992 | 19.13
56.7734 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.8051 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.7955 | 14.4995 | 59.9652 | 19.13 | 56.7454 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.7635 | 6.5395 | 60.0004 | 19.13
56.7818 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.8134 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.8038 | 14.4995 | 59.9652 | 19.13 | 56.7537 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.7719 | 6.5395 | 60.0004 | 19.13
56.7901 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.8217 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.8122 | 14.4995 | 59.9652 | 19.13 | 56.762 | 17.9198 | 60.0171 | 19.13 | 56.7802 | 6.5397 | 60.0004 | 19.13
56.7985 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.83 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.8205 | 14.4995 | 59.9652 | 19.13 | 56.7704 | 17.9248 | 60.0171 | 19.13 | 56.7886 | 6.5397 | 60.0004 | 19.13
56.8068 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.8384 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.8289 | 14.4995 | 59.9652 | 19.13 | 56.7787 | 17.9248 | 60.0171 | 19.13 | 56.7969 | 6.5397 | 60.0004 | 19.13
56.8151 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.8467 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.8372 | 14.4995 | 59.9652 | 19.13 | 56.787 | 17.9248 | 60.0171 | 19.13 | 56.8052 | 6.5397 | 60.0004 | 19.13
56.8235 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.855 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.8455 | 14.4995 | 59.9652 | 19.13 | 56.7953 | 17.9248 | 60.0171 | 19.13 | 56.8135 | 6.5397 | 60.0004 | 19.13
56.8318 | 11.5732 | 59.9866 | 19.13 | 56.8634 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.8539 | 14.5025 | 59.9652 | 19.13 | 56.8037 | 17.9261 | 60.0174 | 19.13 | 56.8219 | 6.5397 | 60.0004 | 19.13
56.8401 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.8717 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.8622 | 14.5025 | 59.9652 | 19.13 | 56.812 | 17.9261 | 60.0174 | 19.13 | 56.8302 | 6.5397 | 60.0004 | 19.13
56.8484 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.8801 | 16.1842 | 59.9659 | 19.13 | 56.8705 | 14.5025 | 59.9652 | 19.13 | 56.8204 | 17.9261 | 60.0174 | 19.13 | 56.8385 | 6.5397 | 60.0004 | 19.13
56.8568 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.8884 | 16.1818 | 59.9659 | 19.13 | 56.8789 | 14.5025 | 59.9652 | 19.13 | 56.8287 | 17.9261 | 60.0174 | 19.13 | 56.8468 | 6.5401 | 60.0004 | 19.13
56.8651 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.8967 | 16.1818 | 59.9659 | 19.13 | 56.8872 | 14.5025 | 59.9652 | 19.13 | 56.837 | 17.9261 | 60.0174 | 19.13 | 56.8552 | 6.5401 | 60.0004 | 19.13
56.8735 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.9051 | 16.1818 | 59.9659 | 19.13 | 56.8956 | 14.5025 | 59.9652 | 19.13 | 56.8453 | 17.9261 | 60.0174 | 19.13 | 56.8635 | 6.5401 | 60.0004 | 19.13
56.8818 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.9135 | 16.1818 | 59.9659 | 19.13 | 56.9039 | 14.5025 | 59.9652 | 19.13 | 56.8537 | 17.9261 | 60.0174 | 19.13 | 56.8718 | 6.5401 | 60.0004 | 19.13
56.8901 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.9218 | 16.1818 | 59.9659 | 19.13 | 56.9122 | 14.5025 | 59.9652 | 19.13 | 56.862 | 17.9261 | 60.0174 | 19.13 | 56.8802 | 6.5401 | 60.0004 | 19.13
56.8985 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.9301 | 16.1818 | 59.9659 | 19.13 | 56.9206 | 14.5025 | 59.9659 | 19.13 | 56.8704 | 17.9261 | 60.0174 | 19.13 | 56.8885 | 6.5401 | 60.0004 | 19.13
56.9068 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.9384 | 16.1818 | 59.9659 | 19.13 | 56.9289 | 14.5025 | 59.9659 | 19.13 | 56.8787 | 17.9261 | 60.0174 | 19.13 | 56.8969 | 6.5393 | 60.0004 | 19.13
56.9151 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.9468 | 16.1818 | 59.9659 | 19.13 | 56.9373 | 14.505 | 59.9659 | 19.13 | 56.887 | 17.9261 | 60.0174 | 19.13 | 56.9052 | 6.5393 | 60.0004 | 19.13
56.9235 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.9551 | 16.1818 | 59.9667 | 19.13 | 56.9456 | 14.505 | 59.9659 | 19.13 | 56.8953 | 17.9261 | 60.0174 | 19.13 | 56.9136 | 6.5393 | 60.0004 | 19.13
56.9318 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.9634 | 16.1818 | 59.9667 | 19.13 | 56.9539 | 14.505 | 59.9659 | 19.13 | 56.9037 | 17.9252 | 60.0174 | 19.13 | 56.9219 | 6.5393 | 60.0004 | 19.13
56.9402 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.9718 | 16.1818 | 59.9667 | 19.13 | 56.9623 | 14.505 | 59.9659 | 19.13 | 56.912 | 17.9252 | 60.0174 | 19.13 | 56.9302 | 6.5393 | 60.0004 | 19.13
56.9485 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.9801 | 16.1818 | 59.9667 | 19.13 | 56.9706 | 14.505 | 59.9659 | 19.13 | 56.9203 | 17.9252 | 60.0174 | 19.13 | 56.9385 | 6.5393 | 60.0004 | 19.13
56.9568 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.9885 | 16.1818 | 59.9667 | 19.13 | 56.9789 | 14.505 | 59.9659 | 19.13 | 56.9286 | 17.9252 | 60.0174 | 19.13 | 56.9469 | 6.5393 | 60.0004 | 19.13
56.9651 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 56.9968 | 16.1818 | 59.9667 | 19.13 | 56.9873 | 14.5038 | 59.9659 | 19.13 | 56.937 | 17.9252 | 60.0174 | 19.13 | 56.9552 | 6.5393 | 60.0004 | 19.13
56.9735 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 57.0051 | 16.1818 | 59.9667 | 19.13 | 56.9956 | 14.5038 | 59.9659 | 19.13 | 56.9453 | 17.9252 | 60.0174 | 19.13 | 56.9635 | 6.5393 | 60.0012 | 19.13
56.9818 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 57.0135 | 16.1818 | 59.9667 | 19.13 | 57.004 | 14.5025 | 59.9659 | 19.13 | 56.9537 | 17.9252 | 60.0174 | 19.13 | 56.9718 | 6.5393 | 60.0012 | 19.13
56.9901 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 57.0218 | 16.1818 | 59.9667 | 19.13 | 57.0123 | 14.5025 | 59.9659 | 19.13 | 56.962 | 17.9252 | 60.0174 | 19.13 | 56.9802 | 6.5393 | 60.0012 | 19.13
56.9985 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 57.0302 | 16.1818 | 59.9667 | 19.13 | 57.0206 | 14.5025 | 59.9659 | 19.13 | 56.9703 | 17.9252 | 60.0174 | 19.13 | 56.9885 | 6.5393 | 60.0012 | 19.13
57.0068 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 57.0385 | 16.1818 | 59.9667 | 19.13 | 57.029 | 14.5025 | 59.9659 | 19.13 | 56.9786 | 17.9252 | 60.0174 | 19.13 | 56.9968 | 6.5393 | 60.0012 | 19.13
57.0152 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 57.0468 | 16.1818 | 59.9667 | 19.13 | 57.0373 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 56.9869 | 17.9233 | 60.0174 | 19.13 | 57.0052 | 6.5393 | 60.0012 | 19.13
57.0235 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 57.0552 | 16.1848 | 59.9667 | 19.13 | 57.0457 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 56.9953 | 17.9233 | 60.0174 | 19.13 | 57.0135 | 6.5377 | 60.0012 | 19.13
57.0318 | 11.5732 | 59.9878 | 19.13 | 57.0635 | 16.1848 | 59.9667 | 19.13 | 57.054 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 57.0036 | 17.9233 | 60.0178 | 19.13 | 57.0219 | 6.5377 | 60.0012 | 19.13
57.0402 | 11.3048 | 59.9878 | 19.13 | 57.0718 | 16.1848 | 59.9667 | 19.13 | 57.0623 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 57.012 | 17.9233 | 60.0178 | 19.13 | 57.0302 | 6.5356 | 60.0012 | 19.13
57.0485 | 11.3048 | 59.9878 | 19.13 | 57.0802 | 16.1848 | 59.9667 | 19.13 | 57.0707 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 57.0203 | 17.9283 | 60.0178 | 19.13 | 57.0386 | 6.5356 | 60.0012 | 19.13
57.0568 | 11.3043 | 59.9878 | 19.13 | 57.0885 | 16.1848 | 59.9667 | 19.13 | 57.079 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 57.0286 | 17.9283 | 60.0178 | 19.13 | 57.0469 | 6.5361 | 60.0012 | 19.13
57.0652 | 11.3043 | 59.9878 | 19.13 | 57.0969 | 16.1848 | 59.9667 | 19.13 | 57.0873 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 57.0369 | 17.9283 | 60.0178 | 19.13 | 57.0552 | 6.5361 | 60.0012 | 19.13
57.0735 | 11.4891 | 59.9878 | 19.13 | 57.1052 | 16.1848 | 59.9667 | 19.13 | 57.0956 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 57.0453 | 17.9283 | 60.0178 | 19.13 | 57.0635 | 6.5361 | 60.0012 | 19.13
57.0818 | 11.4891 | 59.9878 | 19.13 | 57.1135 | 16.1848 | 59.9667 | 19.13 | 57.104 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 57.0536 | 17.9283 | 60.0178 | 19.13 | 57.0719 | 6.5361 | 60.0012 | 19.13
57.0902 | 11.489 | 59.9878 | 19.13 | 57.1219 | 16.1886 | 59.9667 | 19.13 | 57.1124 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 57.062 | 17.9283 | 60.0178 | 19.13 | 57.0802 | 6.5361 | 60.0012 | 19.13
57.0985 | 11.489 | 59.9878 | 19.13 | 57.1302 | 16.1886 | 59.9667 | 19.13 | 57.1207 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 57.0703 | 17.9283 | 60.0178 | 19.13 | 57.0885 | 6.5361 | 60.0012 | 19.13
57.1068 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.1385 | 16.1886 | 59.9667 | 19.13 | 57.129 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 57.0786 | 17.9283 | 60.0178 | 19.13 | 57.0968 | 6.5361 | 60.0012 | 19.13
57.1152 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.1469 | 16.1886 | 59.9667 | 19.13 | 57.1374 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 57.0869 | 17.9283 | 60.0178 | 19.13 | 57.1052 | 6.5361 | 60.0012 | 19.13
57.1235 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.1552 | 16.1886 | 59.967 | 19.13 | 57.1457 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 57.0953 | 17.9283 | 60.0178 | 19.13 | 57.1135 | 6.5361 | 60.0012 | 19.13
57.1318 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.1636 | 16.1886 | 59.967 | 19.13 | 57.1541 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 57.1036 | 17.9283 | 60.0178 | 19.13 | 57.1218 | 6.5361 | 60.0012 | 19.13
57.1402 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.1719 | 16.1913 | 59.967 | 19.13 | 57.1624 | 14.1245 | 59.9659 | 19.13 | 57.1119 | 17.9283 | 60.0178 | 19.13 | 57.1302 | 6.5361 | 60.0012 | 19.13
57.1485 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.1802 | 16.1913 | 59.967 | 19.13 | 57.1707 | 14.1247 | 59.9659 | 19.13 | 57.1202 | 17.9333 | 60.0178 | 19.13 | 57.1385 | 6.5361 | 60.0012 | 19.13
57.1569 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.1886 | 16.1913 | 59.967 | 19.13 | 57.1791 | 14.1247 | 59.9659 | 19.13 | 57.1286 | 17.9333 | 60.0178 | 19.13 | 57.1469 | 6.5361 | 60.0012 | 19.13
57.1652 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.1969 | 16.1913 | 59.967 | 19.13 | 57.1874 | 14.1223 | 59.9659 | 19.13 | 57.1369 | 17.9333 | 60.0178 | 19.13 | 57.1552 | 6.5361 | 60.0012 | 19.13
57.1735 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.2053 | 16.1913 | 59.967 | 19.13 | 57.1957 | 14.1223 | 59.9659 | 19.13 | 57.1453 | 17.9333 | 60.0178 | 19.13 | 57.1636 | 6.5361 | 60.002 | 19.13
57.1819 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.2136 | 16.1913 | 59.967 | 19.13 | 57.204 | 14.303 | 59.9659 | 19.13 | 57.1536 | 17.9333 | 60.0178 | 19.13 | 57.1719 | 6.5361 | 60.002 | 19.13
57.1902 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.2219 | 16.1913 | 59.967 | 19.13 | 57.2124 | 14.303 | 59.9659 | 19.13 | 57.1619 | 17.9333 | 60.0178 | 19.13 | 57.1802 | 6.5361 | 60.002 | 19.13
57.1985 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.2303 | 16.1913 | 59.967 | 19.13 | 57.2208 | 14.6388 | 59.9659 | 19.13 | 57.1702 | 17.9425 | 60.0178 | 19.13 | 57.1885 | 6.5361 | 60.002 | 19.13
57.2069 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.2386 | 16.1913 | 59.967 | 19.13 | 57.2291 | 14.6388 | 59.9659 | 19.13 | 57.1786 | 17.9425 | 60.0178 | 19.13 | 57.1969 | 6.5365 | 60.002 | 19.13
57.2152 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.2469 | 16.1913 | 59.967 | 19.13 | 57.2374 | 14.6388 | 59.9659 | 19.13 | 57.1869 | 17.9425 | 60.0178 | 19.13 | 57.2052 | 6.5365 | 60.002 | 19.13
57.2235 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.2552 | 16.1942 | 59.967 | 19.13 | 57.2457 | 14.6388 | 59.9659 | 19.13 | 57.1953 | 17.9425 | 60.0178 | 19.13 | 57.2135 | 6.5349 | 60.002 | 19.13
57.2319 | 11.4901 | 59.9878 | 19.13 | 57.2636 | 16.1942 | 59.967 | 19.13 | 57.2541 | 14.6388 | 59.9659 | 19.13 | 57.2036 | 17.9425 | 60.0186 | 19.13 | 57.2218 | 6.5349 | 60.002 | 19.13
57.2402 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.272 | 16.1944 | 59.967 | 19.13 | 57.2625 | 14.6388 | 59.9659 | 19.13 | 57.2119 | 17.9425 | 60.0186 | 19.13 | 57.2302 | 6.5357 | 60.002 | 19.13
57.2485 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.2803 | 16.1944 | 59.967 | 19.13 | 57.2708 | 14.6408 | 59.9659 | 19.13 | 57.2202 | 17.9422 | 60.0186 | 19.13 | 57.2385 | 6.5357 | 60.002 | 19.13
57.2569 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.2886 | 16.2927 | 59.967 | 19.13 | 57.2791 | 14.6408 | 59.9659 | 19.13 | 57.2286 | 17.9422 | 60.0186 | 19.13 | 57.2468 | 6.5357 | 60.002 | 19.13
57.2652 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.297 | 16.2927 | 59.967 | 19.13 | 57.2875 | 14.6386 | 59.9659 | 19.13 | 57.2369 | 17.9686 | 60.0186 | 19.13 | 57.2552 | 6.5357 | 60.002 | 19.13
57.2736 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.3053 | 16.2927 | 59.967 | 19.13 | 57.2958 | 14.6386 | 59.9659 | 19.13 | 57.2452 | 17.9686 | 60.0186 | 19.13 | 57.2635 | 6.5357 | 60.002 | 19.13
57.2819 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.3137 | 16.2927 | 59.967 | 19.13 | 57.3041 | 14.6386 | 59.9659 | 19.13 | 57.2535 | 17.9686 | 60.0186 | 19.13 | 57.2719 | 6.5357 | 60.002 | 19.13
57.2902 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.322 | 16.2927 | 59.967 | 19.13 | 57.3124 | 14.6386 | 59.9659 | 19.13 | 57.2619 | 17.9686 | 60.0186 | 19.13 | 57.2802 | 6.5357 | 60.002 | 19.13
57.2986 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.3303 | 16.2927 | 59.967 | 19.13 | 57.3208 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.2702 | 17.9686 | 60.0186 | 19.13 | 57.2886 | 6.5357 | 60.002 | 19.13
57.3069 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.3387 | 16.2927 | 59.967 | 19.13 | 57.3292 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.2786 | 17.9686 | 60.0186 | 19.13 | 57.2969 | 6.5346 | 60.002 | 19.13
57.3152 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.347 | 16.2927 | 59.967 | 19.13 | 57.3375 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.2869 | 17.9686 | 60.0186 | 19.13 | 57.3052 | 6.5346 | 60.002 | 19.13
57.3235 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.3553 | 16.2927 | 59.9682 | 19.13 | 57.3458 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.2952 | 17.9686 | 60.0186 | 19.13 | 57.3135 | 6.5326 | 60.002 | 19.13
57.3319 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.3636 | 16.2927 | 59.9682 | 19.13 | 57.3541 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.3035 | 17.962 | 60.0186 | 19.13 | 57.3219 | 6.5326 | 60.002 | 19.13
57.3402 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.372 | 16.2902 | 59.9682 | 19.13 | 57.3625 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.3119 | 17.962 | 60.0186 | 19.13 | 57.3302 | 6.5326 | 60.002 | 19.13
57.3486 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.3804 | 16.2902 | 59.9682 | 19.13 | 57.3708 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.3202 | 17.962 | 60.0186 | 19.13 | 57.3385 | 6.5326 | 60.002 | 19.13
57.3569 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.3887 | 16.2902 | 59.9682 | 19.13 | 57.3792 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.3286 | 17.962 | 60.0186 | 19.13 | 57.3468 | 6.5326 | 60.002 | 19.13
57.3652 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.397 | 16.2902 | 59.9682 | 19.13 | 57.3875 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.3369 | 17.967 | 60.0186 | 19.13 | 57.3552 | 6.5326 | 60.002 | 19.13
57.3736 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.4053 | 16.2902 | 59.9682 | 19.13 | 57.3958 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.3452 | 17.967 | 60.0186 | 19.13 | 57.3635 | 6.5326 | 60.0036 | 19.13
57.3819 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.4137 | 16.2902 | 59.9682 | 19.13 | 57.4042 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.3535 | 17.967 | 60.0186 | 19.13 | 57.3718 | 6.5326 | 60.0036 | 19.13
57.3902 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.4221 | 16.2902 | 59.9682 | 19.13 | 57.4125 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.3619 | 17.967 | 60.0186 | 19.13 | 57.3801 | 6.5326 | 60.0036 | 19.13
57.3986 | 11.4901 | 59.9874 | 19.13 | 57.4304 | 16.2902 | 59.9682 | 19.13 | 57.4208 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.3702 | 18.094 | 60.0186 | 19.13 | 57.3885 | 6.5326 | 60.0036 | 19.13
57.4069 | 11.6091 | 59.9874 | 19.13 | 57.4387 | 16.2902 | 59.9682 | 19.13 | 57.4292 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.3785 | 18.094 | 60.0186 | 19.13 | 57.3969 | 6.533 | 60.0036 | 19.13
57.4153 | 11.6091 | 59.9874 | 19.13 | 57.447 | 16.2902 | 59.9682 | 19.13 | 57.4375 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.3868 | 18.094 | 60.0186 | 19.13 | 57.4052 | 6.533 | 60.0036 | 19.13
57.4236 | 11.6091 | 59.9874 | 19.13 | 57.4554 | 16.2902 | 59.9682 | 19.13 | 57.4459 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.3952 | 18.094 | 60.0186 | 19.13 | 57.4136 | 6.5335 | 60.0036 | 19.13
57.4319 | 11.6091 | 59.9874 | 19.13 | 57.4637 | 16.2902 | 59.9682 | 19.13 | 57.4542 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.4035 | 18.094 | 60.0194 | 19.13 | 57.4219 | 6.5335 | 60.0036 | 19.13
57.4402 | 11.6091 | 59.9874 | 19.13 | 57.472 | 16.2904 | 59.9682 | 19.13 | 57.4625 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.4119 | 18.094 | 60.0194 | 19.13 | 57.4302 | 6.5343 | 60.0036 | 19.13
57.4486 | 11.6091 | 59.9874 | 19.13 | 57.4804 | 16.2904 | 59.9682 | 19.13 | 57.4709 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.4202 | 18.094 | 60.0194 | 19.13 | 57.4385 | 6.5343 | 60.0036 | 19.13
57.4569 | 11.6091 | 59.9874 | 19.13 | 57.4887 | 16.2904 | 59.9682 | 19.13 | 57.4792 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.4285 | 18.094 | 60.0194 | 19.13 | 57.4469 | 6.5343 | 60.0036 | 19.13
57.4652 | 11.6091 | 59.9874 | 19.13 | 57.4971 | 16.2904 | 59.9682 | 19.13 | 57.4875 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.4368 | 18.094 | 60.0194 | 19.13 | 57.4552 | 6.5343 | 60.0036 | 19.13
57.4736 | 11.6091 | 59.9874 | 19.13 | 57.5054 | 16.2868 | 59.9682 | 19.13 | 57.4959 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.4452 | 18.094 | 60.0194 | 19.13 | 57.4635 | 6.5343 | 60.0036 | 19.13
57.4819 | 11.6091 | 59.9874 | 19.13 | 57.5137 | 16.2868 | 59.9682 | 19.13 | 57.5042 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.4535 | 18.094 | 60.0194 | 19.13 | 57.4718 | 6.5343 | 60.0036 | 19.13
57.4903 | 11.6091 | 59.9874 | 19.13 | 57.5221 | 16.2868 | 59.9682 | 19.13 | 57.5126 | 14.6386 | 59.9671 | 19.13 | 57.4619 | 18.094 | 60.0194 | 19.13 | 57.4802 | 6.5343 | 60.0036 | 19.13
57.4986 | 11.6091 | 59.9874 | 19.13 | 57.5305 | 16.2868 | 59.9682 | 19.13 | 57.5209 | 14.6362 | 59.9679 | 19.13 | 57.4702 | 18.0938 | 60.0194 | 19.13 | 57.4885 | 6.5343 | 60.0036 | 19.13
57.5069 | 11.6091 | 59.9874 | 19.13 | 57.5388 | 16.2868 | 59.9682 | 19.13 | 57.5292 | 14.6362 | 59.9679 | 19.13 | 57.4785 | 18.0938 | 60.0194 | 19.13 | 57.4968 | 6.5343 | 60.0036 | 19.13
57.5153 | 11.6091 | 59.9874 | 19.13 | 57.5471 | 16.2868 | 59.9682 | 19.13 | 57.5376 | 14.6362 | 59.9679 | 19.13 | 57.4868 | 18.0938 | 60.0194 | 19.13 | 57.5051 | 6.5343 | 60.0036 | 19.13
57.5236 | 11.6078 | 59.9874 | 19.13 | 57.5554 | 16.2868 | 59.9686 | 19.13 | 57.5459 | 14.6362 | 59.9679 | 19.13 | 57.4951 | 18.0938 | 60.0194 | 19.13 | 57.5135 | 6.5343 | 60.0036 | 19.13
57.5319 | 11.6078 | 59.9874 | 19.13 | 57.5638 | 16.2868 | 59.9686 | 19.13 | 57.5543 | 14.6362 | 59.9679 | 19.13 | 57.5035 | 18.1001 | 60.0194 | 19.13 | 57.5219 | 6.5343 | 60.0036 | 19.13
57.5403 | 11.5491 | 59.9874 | 19.13 | 57.5721 | 16.2868 | 59.9686 | 19.13 | 57.5626 | 14.6362 | 59.9679 | 19.13 | 57.5118 | 18.1001 | 60.0194 | 19.13 | 57.5302 | 6.5327 | 60.0036 | 19.13
57.5486 | 11.5491 | 59.9874 | 19.13 | 57.5804 | 16.2868 | 59.9686 | 19.13 | 57.5709 | 14.6362 | 59.9679 | 19.13 | 57.5201 | 18.0992 | 60.0194 | 19.13 | 57.5385 | 6.5327 | 60.0036 | 19.13
57.5569 | 11.5491 | 59.9874 | 19.13 | 57.5888 | 16.2868 | 59.9686 | 19.13 | 57.5793 | 14.6362 | 59.9679 | 19.13 | 57.5284 | 18.0992 | 60.0194 | 19.13 | 57.5469 | 6.531 | 60.0036 | 19.13
57.5653 | 11.5491 | 59.9874 | 19.13 | 57.5971 | 16.2868 | 59.9686 | 19.13 | 57.5876 | 14.6361 | 59.9679 | 19.13 | 57.5368 | 18.0992 | 60.0194 | 19.13 | 57.5552 | 6.531 | 60.0036 | 19.13
57.5736 | 11.5491 | 59.9874 | 19.13 | 57.6055 | 16.2868 | 59.9686 | 19.13 | 57.5959 | 14.6361 | 59.9679 | 19.13 | 57.5451 | 18.0992 | 60.0194 | 19.13 | 57.5635 | 6.529 | 60.0047 | 19.13
57.5819 | 11.5491 | 59.9874 | 19.13 | 57.6138 | 16.2868 | 59.9686 | 19.13 | 57.6043 | 14.6373 | 59.9679 | 19.13 | 57.5535 | 18.0992 | 60.0194 | 19.13 | 57.5718 | 6.529 | 60.0047 | 19.13
57.5903 | 11.5491 | 59.9874 | 19.13 | 57.6221 | 16.2868 | 59.9686 | 19.13 | 57.6126 | 14.6373 | 59.9679 | 19.13 | 57.5618 | 18.0992 | 60.0194 | 19.13 | 57.5802 | 6.529 | 60.0047 | 19.13
57.5986 | 11.5491 | 59.9874 | 19.13 | 57.6305 | 16.2868 | 59.9686 | 19.13 | 57.621 | 14.6373 | 59.9679 | 19.13 | 57.5701 | 18.0992 | 60.0194 | 19.13 | 57.5885 | 6.529 | 60.0047 | 19.13
57.607 | 11.5491 | 59.9874 | 19.13 | 57.6388 | 16.2868 | 59.9686 | 19.13 | 57.6293 | 14.6373 | 59.9679 | 19.13 | 57.5784 | 18.0992 | 60.0194 | 19.13 | 57.5968 | 6.529 | 60.0047 | 19.13
57.6153 | 11.5491 | 59.9874 | 19.13 | 57.6472 | 16.2868 | 59.9686 | 19.13 | 57.6376 | 14.6373 | 59.9679 | 19.13 | 57.5868 | 18.0992 | 60.0194 | 19.13 | 57.6052 | 6.529 | 60.0047 | 19.13
57.6236 | 11.5491 | 59.9874 | 19.13 | 57.6555 | 16.2868 | 59.9686 | 19.13 | 57.646 | 14.6373 | 59.9679 | 19.13 | 57.5951 | 18.0992 | 60.0194 | 19.13 | 57.6135 | 6.529 | 60.0047 | 19.13
57.632 | 11.5491 | 59.9874 | 19.13 | 57.6638 | 16.2868 | 59.9686 | 19.13 | 57.6543 | 14.6373 | 59.9679 | 19.13 | 57.6035 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.6218 | 6.529 | 60.0047 | 19.13
57.6403 | 11.5491 | 59.9867 | 19.13 | 57.6722 | 16.2832 | 59.9686 | 19.13 | 57.6627 | 14.6373 | 59.9679 | 19.13 | 57.6118 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.6301 | 6.529 | 60.0047 | 19.13
57.6486 | 11.5491 | 59.9867 | 19.13 | 57.6805 | 16.2832 | 59.9686 | 19.13 | 57.671 | 14.6373 | 59.9679 | 19.13 | 57.6201 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.6385 | 6.529 | 60.0047 | 19.13
57.657 | 11.5491 | 59.9867 | 19.13 | 57.6888 | 16.282 | 59.9686 | 19.13 | 57.6793 | 14.6373 | 59.9679 | 19.13 | 57.6284 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.6469 | 6.529 | 60.0047 | 19.13
57.6653 | 11.5491 | 59.9867 | 19.13 | 57.6972 | 16.282 | 59.9686 | 19.13 | 57.6877 | 14.6373 | 59.9679 | 19.13 | 57.6368 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.6552 | 6.529 | 60.0047 | 19.13
57.6736 | 11.5491 | 59.9867 | 19.13 | 57.7055 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.696 | 14.6373 | 59.9679 | 19.13 | 57.6451 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.6635 | 6.529 | 60.0047 | 19.13
57.682 | 11.5491 | 59.9867 | 19.13 | 57.7139 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.7043 | 14.6373 | 59.9679 | 19.13 | 57.6534 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.6719 | 6.529 | 60.0047 | 19.13
57.6903 | 11.5491 | 59.9867 | 19.13 | 57.7222 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.7127 | 14.6373 | 59.9679 | 19.13 | 57.6617 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.6802 | 6.5299 | 60.0047 | 19.13
57.6986 | 11.5491 | 59.9867 | 19.13 | 57.7305 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.721 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.6701 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.6885 | 6.5299 | 60.0047 | 19.13
57.707 | 11.6731 | 59.9867 | 19.13 | 57.7389 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.7294 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.6784 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.6968 | 6.5307 | 60.0047 | 19.13
57.7153 | 11.6731 | 59.9867 | 19.13 | 57.7472 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.7377 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.6868 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.7052 | 6.5307 | 60.0047 | 19.13
57.7236 | 11.9953 | 59.9867 | 19.13 | 57.7556 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.746 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.6951 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.7135 | 6.5307 | 60.0047 | 19.13
57.732 | 11.9953 | 59.9867 | 19.13 | 57.7639 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.7544 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.7034 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.7218 | 6.5307 | 60.0047 | 19.13
57.7403 | 11.9953 | 59.9867 | 19.13 | 57.7722 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.7627 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.7117 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.7301 | 6.5307 | 60.0047 | 19.13
57.7487 | 11.9953 | 59.9867 | 19.13 | 57.7806 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.7711 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.7201 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.7385 | 6.5307 | 60.0047 | 19.13
57.757 | 11.9953 | 59.9867 | 19.13 | 57.7889 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.7794 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.7284 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.7468 | 6.5307 | 60.0047 | 19.13
57.7653 | 11.9953 | 59.9867 | 19.13 | 57.7972 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.7877 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.7368 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.7551 | 6.5307 | 60.0047 | 19.13
57.7737 | 11.9953 | 59.9867 | 19.13 | 57.8055 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.7961 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.7451 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.7635 | 6.5307 | 60.006 | 19.13
57.782 | 11.9953 | 59.9867 | 19.13 | 57.8139 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.8044 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.7534 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.7719 | 6.5307 | 60.006 | 19.13
57.7903 | 11.9953 | 59.9867 | 19.13 | 57.8223 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.8127 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.7617 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.7802 | 6.5311 | 60.006 | 19.13
57.7986 | 11.9953 | 59.9867 | 19.13 | 57.8306 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.821 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.7701 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.7885 | 6.5311 | 60.006 | 19.13
57.807 | 11.9977 | 59.9867 | 19.13 | 57.8389 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.8294 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.7784 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.7969 | 6.5295 | 60.006 | 19.13
57.8153 | 11.9977 | 59.9867 | 19.13 | 57.8473 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.8378 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.7867 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.8052 | 6.5295 | 60.006 | 19.13
57.8237 | 11.9978 | 59.9867 | 19.13 | 57.8556 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.8461 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.795 | 18.0992 | 60.0202 | 19.13 | 57.8135 | 6.5274 | 60.006 | 19.13
57.832 | 11.9978 | 59.9867 | 19.13 | 57.864 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.8544 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.8034 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.8218 | 6.5274 | 60.006 | 19.13
57.8403 | 11.9978 | 59.9879 | 19.13 | 57.8723 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.8627 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.8117 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.8302 | 6.5274 | 60.006 | 19.13
57.8487 | 11.9978 | 59.9879 | 19.13 | 57.8806 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.8711 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.82 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.8385 | 6.5274 | 60.006 | 19.13
57.857 | 11.9978 | 59.9879 | 19.13 | 57.889 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.8795 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.8284 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.8468 | 6.5274 | 60.006 | 19.13
57.8653 | 11.9978 | 59.9879 | 19.13 | 57.8973 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.8878 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.8367 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.8551 | 6.5274 | 60.006 | 19.13
57.8737 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 57.9056 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.8961 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.845 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.8635 | 6.5274 | 60.006 | 19.13
57.882 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 57.9139 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.9044 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.8533 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.8718 | 6.5274 | 60.006 | 19.13
57.8904 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 57.9223 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.9128 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.8617 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.8801 | 6.6301 | 60.006 | 19.13
57.8987 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 57.9307 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.9211 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.87 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.8884 | 6.6301 | 60.006 | 19.13
57.907 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 57.939 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.9294 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.8784 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.8969 | 6.6301 | 60.006 | 19.13
57.9153 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 57.9473 | 16.2821 | 59.9686 | 19.13 | 57.9378 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.8867 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.9052 | 6.6301 | 60.006 | 19.13
57.9237 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 57.9556 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 57.9461 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.895 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.9135 | 6.6315 | 60.006 | 19.13
57.932 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 57.964 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 57.9545 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.9033 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.9218 | 6.6315 | 60.006 | 19.13
57.9404 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 57.9724 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 57.9628 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.9117 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.9302 | 6.6315 | 60.006 | 19.13
57.9487 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 57.9807 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 57.9711 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.92 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.9385 | 6.6315 | 60.006 | 19.13
57.957 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 57.989 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 57.9795 | 14.6373 | 59.9683 | 19.13 | 57.9283 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.9468 | 6.6315 | 60.006 | 19.13
57.9654 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 57.9973 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 57.9878 | 14.6531 | 59.9683 | 19.13 | 57.9366 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.9551 | 6.6315 | 60.006 | 19.13
57.9737 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 58.0057 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 57.9962 | 14.6531 | 59.9683 | 19.13 | 57.945 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.9635 | 6.6315 | 60.0075 | 19.13
57.982 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 58.014 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.0045 | 14.6531 | 59.9683 | 19.13 | 57.9533 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.9718 | 6.6315 | 60.0075 | 19.13
57.9904 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 58.0223 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.0128 | 14.6531 | 59.9683 | 19.13 | 57.9617 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.9801 | 6.6319 | 60.0075 | 19.13
57.9987 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 58.0307 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.0212 | 14.7327 | 59.9683 | 19.13 | 57.97 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.9885 | 6.6319 | 60.0075 | 19.13
58.007 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 58.039 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.0295 | 14.7327 | 59.9683 | 19.13 | 57.9783 | 18.1018 | 60.0205 | 19.13 | 57.9968 | 6.6319 | 60.0075 | 19.13
58.0154 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 58.0474 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.0378 | 14.734 | 59.9683 | 19.13 | 57.9866 | 18.0966 | 60.0205 | 19.13 | 58.0051 | 6.6319 | 60.0075 | 19.13
58.0237 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 58.0557 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.0462 | 14.734 | 59.9683 | 19.13 | 57.995 | 18.0966 | 60.0205 | 19.13 | 58.0134 | 6.6304 | 60.0075 | 19.13
58.032 | 11.9999 | 59.9879 | 19.13 | 58.064 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.0545 | 14.7386 | 59.9683 | 19.13 | 58.0033 | 18.0966 | 60.0202 | 19.13 | 58.0219 | 6.6304 | 60.0075 | 19.13
58.0404 | 11.9999 | 59.9887 | 19.13 | 58.0724 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.0629 | 14.7386 | 59.9683 | 19.13 | 58.0117 | 18.0966 | 60.0202 | 19.13 | 58.0302 | 6.6283 | 60.0075 | 19.13
58.0487 | 11.9999 | 59.9887 | 19.13 | 58.0807 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.0712 | 14.7386 | 59.9683 | 19.13 | 58.02 | 18.0966 | 60.0202 | 19.13 | 58.0385 | 6.6283 | 60.0075 | 19.13
58.057 | 11.9999 | 59.9887 | 19.13 | 58.0891 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.0795 | 14.7386 | 59.9683 | 19.13 | 58.0283 | 18.0966 | 60.0202 | 19.13 | 58.0468 | 6.6283 | 60.0075 | 19.13
58.0654 | 11.9999 | 59.9887 | 19.13 | 58.0974 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.0879 | 14.7386 | 59.9683 | 19.13 | 58.0366 | 18.0966 | 60.0202 | 19.13 | 58.0552 | 6.6283 | 60.0075 | 19.13
58.0737 | 11.9974 | 59.9887 | 19.13 | 58.1057 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.0962 | 14.7386 | 59.9683 | 19.13 | 58.045 | 18.0966 | 60.0202 | 19.13 | 58.0635 | 6.6283 | 60.0075 | 19.13
58.0821 | 11.9974 | 59.9887 | 19.13 | 58.1141 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.1046 | 14.7386 | 59.9683 | 19.13 | 58.0533 | 18.0966 | 60.0202 | 19.13 | 58.0718 | 6.6283 | 60.0075 | 19.13
58.0904 | 11.9974 | 59.9887 | 19.13 | 58.1224 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.1129 | 14.7386 | 59.9683 | 19.13 | 58.0616 | 18.0966 | 60.0202 | 19.13 | 58.0801 | 6.6283 | 60.0075 | 19.13
58.0987 | 11.9974 | 59.9887 | 19.13 | 58.1307 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.1212 | 14.7386 | 59.9687 | 19.13 | 58.0699 | 18.0821 | 60.0202 | 19.13 | 58.0885 | 6.6283 | 60.0075 | 19.13
58.1071 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.1391 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.1296 | 14.7386 | 59.9687 | 19.13 | 58.0783 | 18.0821 | 60.0202 | 19.13 | 58.0968 | 6.6283 | 60.0075 | 19.13
58.1154 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.1474 | 16.2748 | 59.9689 | 19.13 | 58.1379 | 14.7386 | 59.9687 | 19.13 | 58.0866 | 18.0821 | 60.0202 | 19.13 | 58.1051 | 6.6283 | 60.0075 | 19.13
58.1237 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.1558 | 16.2748 | 59.9686 | 19.13 | 58.1462 | 14.7386 | 59.9687 | 19.13 | 58.095 | 18.0821 | 60.0202 | 19.13 | 58.1134 | 6.6267 | 60.0075 | 19.13
58.132 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.1641 | 16.2748 | 59.9686 | 19.13 | 58.1546 | 14.7386 | 59.9687 | 19.13 | 58.1033 | 18.0821 | 60.0202 | 19.13 | 58.1218 | 6.6267 | 60.0075 | 19.13
58.1404 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.1724 | 16.2748 | 59.9686 | 19.13 | 58.1629 | 14.7386 | 59.9687 | 19.13 | 58.1116 | 18.0821 | 60.0202 | 19.13 | 58.1301 | 6.6267 | 60.0075 | 19.13
58.1487 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.1808 | 16.2748 | 59.9686 | 19.13 | 58.1713 | 14.6577 | 59.9687 | 19.13 | 58.1199 | 18.0821 | 60.0202 | 19.13 | 58.1384 | 6.6267 | 60.0075 | 19.13
58.1571 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.1891 | 16.2748 | 59.9686 | 19.13 | 58.1796 | 14.6577 | 59.9687 | 19.13 | 58.1283 | 18.0821 | 60.0202 | 19.13 | 58.1467 | 6.6282 | 60.0075 | 19.13
58.1654 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.1974 | 16.2748 | 59.9686 | 19.13 | 58.1879 | 14.6577 | 59.9687 | 19.13 | 58.1366 | 18.0821 | 60.0202 | 19.13 | 58.1552 | 6.6282 | 60.0075 | 19.13
58.1737 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.2057 | 16.2748 | 59.9686 | 19.13 | 58.1963 | 14.6577 | 59.9687 | 19.13 | 58.1449 | 18.0821 | 60.0202 | 19.13 | 58.1635 | 6.6282 | 60.0087 | 19.13
58.1821 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.2141 | 16.2748 | 59.9686 | 19.13 | 58.2046 | 14.6577 | 59.9687 | 19.13 | 58.1533 | 18.0821 | 60.0202 | 19.13 | 58.1718 | 6.6282 | 60.0087 | 19.13
58.1904 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.2225 | 16.2748 | 59.9686 | 19.13 | 58.213 | 14.6577 | 59.9687 | 19.13 | 58.1616 | 18.0821 | 60.0202 | 19.13 | 58.1801 | 6.6282 | 60.0087 | 19.13
58.1987 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.2308 | 16.2748 | 59.9686 | 19.13 | 58.2213 | 14.6577 | 59.9687 | 19.13 | 58.1699 | 18.0821 | 60.0202 | 19.13 | 58.1885 | 6.6282 | 60.0087 | 19.13
58.2071 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.2391 | 16.2748 | 59.9686 | 19.13 | 58.2296 | 14.6577 | 59.9687 | 19.13 | 58.1782 | 18.0821 | 60.0202 | 19.13 | 58.1968 | 6.809 | 60.0087 | 19.13
58.2154 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.2475 | 16.2748 | 59.9686 | 19.13 | 58.238 | 14.6577 | 59.9687 | 19.13 | 58.1866 | 18.0822 | 60.0202 | 19.13 | 58.2051 | 6.809 | 60.0087 | 19.13
58.2238 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.2558 | 16.2748 | 59.9686 | 19.13 | 58.2463 | 14.6577 | 59.9687 | 19.13 | 58.1949 | 18.0822 | 60.0202 | 19.13 | 58.2134 | 6.8094 | 60.0087 | 19.13
58.2321 | 11.9986 | 59.9887 | 19.13 | 58.2642 | 16.2748 | 59.9686 | 19.13 | 58.2546 | 14.6577 | 59.9687 | 19.13 | 58.2032 | 18.084 | 60.0198 | 19.13 | 58.2218 | 6.8094 | 60.0087 | 19.13
58.2404 | 11.9986 | 59.989 | 19.13 | 58.2725 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.2629 | 14.6577 | 59.9687 | 19.13 | 58.2115 | 18.084 | 60.0198 | 19.13 | 58.2301 | 6.8078 | 60.0087 | 19.13
58.2487 | 11.9986 | 59.989 | 19.13 | 58.2808 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.2713 | 14.6577 | 59.9687 | 19.13 | 58.2199 | 18.084 | 60.0198 | 19.13 | 58.2384 | 6.8078 | 60.0087 | 19.13
58.2571 | 11.9969 | 59.989 | 19.13 | 58.2892 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.2797 | 14.6577 | 59.9687 | 19.13 | 58.2282 | 18.084 | 60.0198 | 19.13 | 58.2468 | 6.8078 | 60.0087 | 19.13
58.2654 | 11.9969 | 59.989 | 19.13 | 58.2975 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.288 | 14.8169 | 59.9687 | 19.13 | 58.2366 | 18.0849 | 60.0198 | 19.13 | 58.2551 | 6.8078 | 60.0087 | 19.13
58.2737 | 11.9969 | 59.989 | 19.13 | 58.3058 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.2963 | 14.8169 | 59.9687 | 19.13 | 58.2449 | 18.0849 | 60.0198 | 19.13 | 58.2634 | 6.8075 | 60.0087 | 19.13
58.2821 | 11.9969 | 59.989 | 19.13 | 58.3141 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.3046 | 14.8995 | 59.9687 | 19.13 | 58.2532 | 18.0849 | 60.0198 | 19.13 | 58.2717 | 6.8075 | 60.0087 | 19.13
58.2904 | 11.9942 | 59.989 | 19.13 | 58.3225 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.313 | 14.8995 | 59.9687 | 19.13 | 58.2615 | 18.0849 | 60.0198 | 19.13 | 58.2802 | 6.8891 | 60.0087 | 19.13
58.2988 | 11.9942 | 59.989 | 19.13 | 58.3309 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.3214 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.2699 | 18.0849 | 60.0198 | 19.13 | 58.2885 | 6.8891 | 60.0087 | 19.13
58.3071 | 11.9942 | 59.989 | 19.13 | 58.3392 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.3297 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.2782 | 18.0849 | 60.0198 | 19.13 | 58.2968 | 6.8891 | 60.0087 | 19.13
58.3154 | 11.9942 | 59.989 | 19.13 | 58.3475 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.338 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.2866 | 18.0849 | 60.0198 | 19.13 | 58.3051 | 6.8891 | 60.0087 | 19.13
58.3238 | 11.9942 | 59.989 | 19.13 | 58.3558 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.3464 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.2949 | 18.0849 | 60.0198 | 19.13 | 58.3135 | 6.8891 | 60.0087 | 19.13
58.3321 | 11.9942 | 59.989 | 19.13 | 58.3642 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.3547 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.3032 | 18.0849 | 60.0198 | 19.13 | 58.3218 | 6.8891 | 60.0087 | 19.13
58.3404 | 11.9997 | 59.989 | 19.13 | 58.3726 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.363 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.3115 | 18.0849 | 60.0198 | 19.13 | 58.3301 | 6.886 | 60.0087 | 19.13
58.3488 | 11.9997 | 59.989 | 19.13 | 58.3809 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.3713 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.3199 | 18.0849 | 60.0198 | 19.13 | 58.3384 | 6.886 | 60.0087 | 19.13
58.3571 | 11.9997 | 59.989 | 19.13 | 58.3892 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.3797 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.3282 | 18.0849 | 60.0198 | 19.13 | 58.3468 | 6.8853 | 60.0087 | 19.13
58.3654 | 11.9997 | 59.989 | 19.13 | 58.3975 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.3881 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.3365 | 18.0782 | 60.0198 | 19.13 | 58.3551 | 6.8853 | 60.0087 | 19.13
58.3738 | 11.9997 | 59.989 | 19.13 | 58.4059 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.3964 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.3448 | 18.0782 | 60.0198 | 19.13 | 58.3634 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.3821 | 11.9997 | 59.989 | 19.13 | 58.4142 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.4047 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.3532 | 18.0782 | 60.0198 | 19.13 | 58.3717 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.3904 | 11.9997 | 59.989 | 19.13 | 58.4225 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.413 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.3615 | 18.0782 | 60.0198 | 19.13 | 58.3801 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.3988 | 11.9997 | 59.989 | 19.13 | 58.4309 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.4214 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.3699 | 18.0782 | 60.0198 | 19.13 | 58.3884 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.4071 | 12.002 | 59.989 | 19.13 | 58.4392 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.4297 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.3782 | 18.0782 | 60.0198 | 19.13 | 58.3967 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.4154 | 12.002 | 59.989 | 19.13 | 58.4476 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.438 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.3865 | 18.0782 | 60.0198 | 19.13 | 58.405 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.4238 | 12.002 | 59.989 | 19.13 | 58.4559 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.4464 | 14.8995 | 59.9679 | 19.13 | 58.3948 | 18.0782 | 60.0198 | 19.13 | 58.4135 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.4321 | 12.002 | 59.989 | 19.13 | 58.4642 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.4547 | 14.8972 | 59.9679 | 19.13 | 58.4032 | 18.0732 | 60.0186 | 19.13 | 58.4218 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.4405 | 12.0041 | 59.9894 | 19.13 | 58.4726 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.4631 | 14.8972 | 59.9679 | 19.13 | 58.4115 | 18.0732 | 60.0186 | 19.13 | 58.4301 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.4488 | 12.0041 | 59.9894 | 19.13 | 58.4809 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.4714 | 14.8972 | 59.9679 | 19.13 | 58.4199 | 18.0732 | 60.0186 | 19.13 | 58.4384 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.4571 | 12.0016 | 59.9894 | 19.13 | 58.4893 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.4797 | 14.8972 | 59.9679 | 19.13 | 58.4282 | 18.0732 | 60.0186 | 19.13 | 58.4468 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.4655 | 12.0016 | 59.9894 | 19.13 | 58.4976 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.4881 | 14.894 | 59.9679 | 19.13 | 58.4365 | 18.0732 | 60.0186 | 19.13 | 58.4551 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.4738 | 12.0016 | 59.9894 | 19.13 | 58.5059 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.4964 | 14.894 | 59.9679 | 19.13 | 58.4448 | 18.0732 | 60.0186 | 19.13 | 58.4634 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.4821 | 12.0016 | 59.9894 | 19.13 | 58.5143 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.5048 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.4532 | 18.0732 | 60.0186 | 19.13 | 58.4717 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.4904 | 12.0016 | 59.9894 | 19.13 | 58.5226 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.5131 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.4615 | 18.0732 | 60.0186 | 19.13 | 58.4801 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.4988 | 12.0016 | 59.9894 | 19.13 | 58.5309 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.5214 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.4698 | 18.0732 | 60.0186 | 19.13 | 58.4884 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.5071 | 12.0016 | 59.9894 | 19.13 | 58.5393 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.5298 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.4781 | 18.0732 | 60.0186 | 19.13 | 58.4967 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.5155 | 12.0016 | 59.9894 | 19.13 | 58.5476 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.5381 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.4865 | 18.0732 | 60.0186 | 19.13 | 58.505 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.5238 | 12.0016 | 59.9894 | 19.13 | 58.556 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.5464 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.4948 | 18.0732 | 60.0186 | 19.13 | 58.5134 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.5321 | 12.0016 | 59.9894 | 19.13 | 58.5643 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.5548 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.5031 | 18.0734 | 60.0186 | 19.13 | 58.5217 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.5405 | 12.004 | 59.9894 | 19.13 | 58.5726 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.5631 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.5115 | 18.0734 | 60.0186 | 19.13 | 58.53 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.5488 | 12.004 | 59.9894 | 19.13 | 58.581 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.5715 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.5198 | 18.0704 | 60.0186 | 19.13 | 58.5383 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.5571 | 12.004 | 59.9894 | 19.13 | 58.5893 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.5798 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.5281 | 18.0704 | 60.0186 | 19.13 | 58.5468 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.5655 | 12.004 | 59.9894 | 19.13 | 58.5977 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.5881 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.5364 | 18.0704 | 60.0186 | 19.13 | 58.5551 | 6.8853 | 60.0103 | 19.13
58.5738 | 12.006 | 59.9894 | 19.13 | 58.606 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.5965 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.5448 | 18.0704 | 60.0186 | 19.13 | 58.5634 | 6.8845 | 60.0112 | 19.13
58.5822 | 12.006 | 59.9894 | 19.13 | 58.6143 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.6048 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.5531 | 18.0713 | 60.0186 | 19.13 | 58.5717 | 6.8845 | 60.0112 | 19.13
58.5905 | 12.0089 | 59.9894 | 19.13 | 58.6227 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.6132 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.5615 | 18.0713 | 60.0186 | 19.13 | 58.5801 | 6.8845 | 60.0112 | 19.13
58.5988 | 12.0089 | 59.9894 | 19.13 | 58.631 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.6215 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.5698 | 18.0713 | 60.0186 | 19.13 | 58.5884 | 6.8845 | 60.0112 | 19.13
58.6071 | 12.0089 | 59.9894 | 19.13 | 58.6393 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.6298 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.5781 | 18.0713 | 60.0186 | 19.13 | 58.5967 | 6.8845 | 60.0112 | 19.13
58.6155 | 12.0089 | 59.9894 | 19.13 | 58.6477 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.6382 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.5864 | 18.0713 | 60.0186 | 19.13 | 58.605 | 6.8845 | 60.0112 | 19.13
58.6238 | 12.0089 | 59.9894 | 19.13 | 58.656 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.6465 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.5948 | 18.0713 | 60.0186 | 19.13 | 58.6134 | 6.8845 | 60.0112 | 19.13
58.6321 | 12.0089 | 59.9894 | 19.13 | 58.6644 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.6548 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.6031 | 18.0713 | 60.0174 | 19.13 | 58.6217 | 6.8845 | 60.0112 | 19.13
58.6405 | 12.0668 | 59.991 | 19.13 | 58.6727 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.6632 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.6115 | 18.0713 | 60.0174 | 19.13 | 58.63 | 6.8848 | 60.0112 | 19.13
58.6488 | 12.0668 | 59.991 | 19.13 | 58.681 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.6715 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.6198 | 18.0713 | 60.0174 | 19.13 | 58.6384 | 6.8848 | 60.0112 | 19.13
58.6572 | 12.0668 | 59.991 | 19.13 | 58.6894 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.6799 | 14.8914 | 59.9679 | 19.13 | 58.6281 | 18.0713 | 60.0174 | 19.13 | 58.6467 | 6.8848 | 60.0112 | 19.13
58.6655 | 12.0668 | 59.991 | 19.13 | 58.6977 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.6882 | 14.8947 | 59.9679 | 19.13 | 58.6364 | 18.0713 | 60.0174 | 19.13 | 58.655 | 6.8848 | 60.0112 | 19.13
58.6738 | 12.0668 | 59.991 | 19.13 | 58.7061 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.6965 | 14.8947 | 59.9679 | 19.13 | 58.6448 | 18.0713 | 60.0174 | 19.13 | 58.6633 | 6.8831 | 60.0112 | 19.13
58.6822 | 12.0668 | 59.991 | 19.13 | 58.7144 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.7049 | 14.8947 | 59.9679 | 19.13 | 58.6531 | 18.0713 | 60.0174 | 19.13 | 58.6718 | 6.8831 | 60.0112 | 19.13
58.6905 | 12.0668 | 59.991 | 19.13 | 58.7227 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.7132 | 14.8947 | 59.9679 | 19.13 | 58.6614 | 18.0713 | 60.0174 | 19.13 | 58.6801 | 6.8831 | 60.0112 | 19.13
58.6988 | 12.0668 | 59.991 | 19.13 | 58.7311 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.7216 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.6697 | 18.0713 | 60.0174 | 19.13 | 58.6884 | 6.8831 | 60.0112 | 19.13
58.7072 | 12.0668 | 59.991 | 19.13 | 58.7394 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.7299 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.6781 | 18.0713 | 60.0174 | 19.13 | 58.6967 | 6.8831 | 60.0112 | 19.13
58.7155 | 12.0668 | 59.991 | 19.13 | 58.7477 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 58.7382 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.6864 | 18.0661 | 60.0174 | 19.13 | 58.7051 | 6.8831 | 60.0112 | 19.13
58.7238 | 12.0688 | 59.991 | 19.13 | 58.756 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.7466 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.6948 | 18.0661 | 60.0174 | 19.13 | 58.7134 | 6.8831 | 60.0112 | 19.13
58.7322 | 12.0688 | 59.991 | 19.13 | 58.7644 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.7549 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.7031 | 18.0661 | 60.0174 | 19.13 | 58.7217 | 6.8831 | 60.0112 | 19.13
58.7405 | 12.0688 | 59.991 | 19.13 | 58.7728 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.7632 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.7114 | 18.0661 | 60.0174 | 19.13 | 58.73 | 6.8831 | 60.0112 | 19.13
58.7488 | 12.0688 | 59.991 | 19.13 | 58.7811 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.7715 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.7197 | 18.0661 | 60.0174 | 19.13 | 58.7384 | 6.8831 | 60.0112 | 19.13
58.7572 | 12.069 | 59.991 | 19.13 | 58.7894 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.7799 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.7281 | 18.0661 | 60.0174 | 19.13 | 58.7467 | 6.8831 | 60.0112 | 19.13
58.7655 | 12.069 | 59.991 | 19.13 | 58.7977 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.7883 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.7364 | 18.0549 | 60.0174 | 19.13 | 58.755 | 6.8831 | 60.0112 | 19.13
58.7738 | 12.069 | 59.991 | 19.13 | 58.8061 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.7966 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.7448 | 18.0549 | 60.0174 | 19.13 | 58.7633 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.7822 | 12.069 | 59.991 | 19.13 | 58.8145 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.8049 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.7531 | 18.0549 | 60.0174 | 19.13 | 58.7717 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.7905 | 12.0714 | 59.991 | 19.13 | 58.8228 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.8133 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.7614 | 18.0549 | 60.0174 | 19.13 | 58.78 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.7988 | 12.0714 | 59.991 | 19.13 | 58.8311 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.8216 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.7697 | 18.0549 | 60.0174 | 19.13 | 58.7883 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.8072 | 12.0714 | 59.991 | 19.13 | 58.8394 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.83 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.7781 | 18.0549 | 60.0174 | 19.13 | 58.7966 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.8155 | 12.0714 | 59.991 | 19.13 | 58.8478 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.8383 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.7864 | 18.0549 | 60.0174 | 19.13 | 58.8051 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.8239 | 12.0714 | 59.991 | 19.13 | 58.8561 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.8466 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.7947 | 18.0549 | 60.0174 | 19.13 | 58.8134 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.8322 | 12.0714 | 59.991 | 19.13 | 58.8644 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.855 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.803 | 18.0549 | 60.0165 | 19.13 | 58.8217 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.8405 | 12.0714 | 59.9922 | 19.13 | 58.8728 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.8633 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.8114 | 18.0549 | 60.0165 | 19.13 | 58.83 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.8488 | 12.0714 | 59.9922 | 19.13 | 58.8811 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.8716 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.8197 | 18.0549 | 60.0165 | 19.13 | 58.8384 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.8572 | 12.0718 | 59.9922 | 19.13 | 58.8895 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.8799 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.8281 | 18.0549 | 60.0165 | 19.13 | 58.8467 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.8655 | 12.0718 | 59.9922 | 19.13 | 58.8978 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.8883 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.8364 | 18.0549 | 60.0165 | 19.13 | 58.855 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.8738 | 12.0701 | 59.9922 | 19.13 | 58.9061 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.8967 | 14.8947 | 59.9671 | 19.13 | 58.8447 | 18.0549 | 60.0165 | 19.13 | 58.8633 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.8822 | 12.0701 | 59.9922 | 19.13 | 58.9145 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.905 | 14.8973 | 59.9671 | 19.13 | 58.853 | 18.0549 | 60.0165 | 19.13 | 58.8717 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.8905 | 12.0701 | 59.9922 | 19.13 | 58.9228 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.9133 | 14.8973 | 59.9671 | 19.13 | 58.8614 | 18.0549 | 60.0165 | 19.13 | 58.88 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.8989 | 12.0701 | 59.9922 | 19.13 | 58.9312 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.9216 | 15.072 | 59.9671 | 19.13 | 58.8697 | 18.0549 | 60.0165 | 19.13 | 58.8883 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.9072 | 12.0701 | 59.9922 | 19.13 | 58.9395 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.93 | 15.072 | 59.9671 | 19.13 | 58.8781 | 18.0549 | 60.0165 | 19.13 | 58.8966 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.9155 | 12.0701 | 59.9922 | 19.13 | 58.9478 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.9384 | 15.072 | 59.9671 | 19.13 | 58.8864 | 18.0549 | 60.0165 | 19.13 | 58.905 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.9239 | 12.0701 | 59.9922 | 19.13 | 58.9562 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.9467 | 15.072 | 59.9671 | 19.13 | 58.8947 | 18.0549 | 60.0165 | 19.13 | 58.9133 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.9322 | 12.0701 | 59.9922 | 19.13 | 58.9645 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.955 | 15.072 | 59.9671 | 19.13 | 58.903 | 18.0523 | 60.0165 | 19.13 | 58.9216 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.9405 | 12.0701 | 59.9922 | 19.13 | 58.9728 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.9633 | 15.072 | 59.9671 | 19.13 | 58.9114 | 18.0523 | 60.0165 | 19.13 | 58.9299 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.9489 | 12.0701 | 59.9922 | 19.13 | 58.9812 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.9717 | 15.0695 | 59.9671 | 19.13 | 58.9197 | 18.0541 | 60.0165 | 19.13 | 58.9384 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.9572 | 12.0724 | 59.9922 | 19.13 | 58.9895 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.98 | 15.0695 | 59.9671 | 19.13 | 58.928 | 18.0541 | 60.0165 | 19.13 | 58.9467 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.9655 | 12.0724 | 59.9922 | 19.13 | 58.9979 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.9883 | 15.0695 | 59.9671 | 19.13 | 58.9363 | 18.0541 | 60.0165 | 19.13 | 58.955 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.9739 | 12.0724 | 59.9922 | 19.13 | 59.0062 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 58.9967 | 15.0695 | 59.9671 | 19.13 | 58.9447 | 18.0541 | 60.0165 | 19.13 | 58.9633 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.9822 | 12.0724 | 59.9922 | 19.13 | 59.0145 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.005 | 15.0695 | 59.9671 | 19.13 | 58.953 | 18.0541 | 60.0165 | 19.13 | 58.9717 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.9905 | 12.0724 | 59.9922 | 19.13 | 59.0229 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.0134 | 15.0695 | 59.9671 | 19.13 | 58.9614 | 18.0541 | 60.0165 | 19.13 | 58.98 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
58.9989 | 12.0724 | 59.9922 | 19.13 | 59.0312 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.0217 | 15.0696 | 59.9671 | 19.13 | 58.9697 | 18.0491 | 60.0165 | 19.13 | 58.9883 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
59.0072 | 12.0724 | 59.9922 | 19.13 | 59.0396 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.03 | 15.0696 | 59.9671 | 19.13 | 58.978 | 18.0491 | 60.0165 | 19.13 | 58.9966 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
59.0155 | 12.0724 | 59.9922 | 19.13 | 59.0479 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.0384 | 15.0696 | 59.9671 | 19.13 | 58.9863 | 18.0491 | 60.0165 | 19.13 | 59.005 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
59.0239 | 12.0775 | 59.9922 | 19.13 | 59.0562 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.0468 | 15.0696 | 59.9671 | 19.13 | 58.9947 | 18.0491 | 60.0165 | 19.13 | 59.0133 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
59.0322 | 12.0775 | 59.9922 | 19.13 | 59.0646 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.0551 | 15.0696 | 59.9671 | 19.13 | 59.003 | 18.0491 | 60.0162 | 19.13 | 59.0216 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
59.0405 | 12.0775 | 59.993 | 19.13 | 59.0729 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.0634 | 15.0696 | 59.9671 | 19.13 | 59.0114 | 18.0491 | 60.0162 | 19.13 | 59.0299 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
59.0489 | 12.0775 | 59.993 | 19.13 | 59.0812 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.0717 | 15.0696 | 59.9671 | 19.13 | 59.0197 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.0383 | 6.8831 | 60.0116 | 19.13
59.0572 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.0896 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.0801 | 15.0696 | 59.9671 | 19.13 | 59.028 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.0466 | 6.8824 | 60.0116 | 19.13
59.0656 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.0979 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.0884 | 15.0696 | 59.9671 | 19.13 | 59.0363 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.0549 | 6.8824 | 60.0116 | 19.13
59.0739 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.1063 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.0967 | 15.0696 | 59.9671 | 19.13 | 59.0447 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.0632 | 6.8845 | 60.0116 | 19.13
59.0822 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.1146 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.1051 | 15.1679 | 59.9671 | 19.13 | 59.053 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.0717 | 6.8845 | 60.0116 | 19.13
59.0905 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.1229 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.1134 | 15.1679 | 59.9671 | 19.13 | 59.0613 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.08 | 6.884 | 60.0116 | 19.13
59.0989 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.1313 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.1218 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.0696 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.0883 | 6.884 | 60.0116 | 19.13
59.1072 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.1396 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.1301 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.078 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.0966 | 6.884 | 60.0116 | 19.13
59.1155 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.1479 | 16.2784 | 59.969 | 19.13 | 59.1384 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.0863 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.105 | 6.884 | 60.0116 | 19.13
59.1239 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.1562 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.1468 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.0947 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.1133 | 6.884 | 60.0116 | 19.13
59.1322 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.1646 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.1551 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.103 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.1216 | 6.884 | 60.0116 | 19.13
59.1406 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.173 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.1635 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.1113 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.1299 | 6.884 | 60.0116 | 19.13
59.1489 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.1813 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.1718 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.1196 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.1383 | 6.884 | 60.0116 | 19.13
59.1572 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.1896 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.1801 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.128 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.1466 | 6.884 | 60.0116 | 19.13
59.1656 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.1979 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.1885 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.1363 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.1549 | 6.884 | 60.0116 | 19.13
59.1739 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.2063 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.1968 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.1447 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.1632 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.1822 | 12.0761 | 59.993 | 19.13 | 59.2147 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.2051 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.153 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.1716 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.1906 | 12.0781 | 59.993 | 19.13 | 59.223 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.2135 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.1613 | 18.0518 | 60.0162 | 19.13 | 59.1799 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.1989 | 12.0781 | 59.993 | 19.13 | 59.2313 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.2218 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.1696 | 18.0492 | 60.0162 | 19.13 | 59.1882 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.2072 | 12.0785 | 59.993 | 19.13 | 59.2396 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.2302 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.178 | 18.0492 | 60.0162 | 19.13 | 59.1965 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.2155 | 12.0785 | 59.993 | 19.13 | 59.248 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.2385 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.1863 | 18.0492 | 60.0162 | 19.13 | 59.205 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.2239 | 12.0809 | 59.993 | 19.13 | 59.2563 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.2468 | 15.1679 | 59.9679 | 19.13 | 59.1946 | 18.0492 | 60.0162 | 19.13 | 59.2133 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.2322 | 12.0809 | 59.993 | 19.13 | 59.2646 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.2552 | 15.1693 | 59.9679 | 19.13 | 59.2029 | 18.0492 | 60.0154 | 19.13 | 59.2216 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.2406 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.273 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.2635 | 15.1693 | 59.9679 | 19.13 | 59.2113 | 18.0492 | 60.0154 | 19.13 | 59.23 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.2489 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.2813 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.2719 | 15.1693 | 59.9679 | 19.13 | 59.2196 | 18.0492 | 60.0154 | 19.13 | 59.2383 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.2572 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.2897 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.2802 | 15.1693 | 59.9679 | 19.13 | 59.228 | 18.0492 | 60.0154 | 19.13 | 59.2466 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.2656 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.298 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.2885 | 15.1762 | 59.9679 | 19.13 | 59.2363 | 18.0492 | 60.0154 | 19.13 | 59.2549 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.2739 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.3063 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.2969 | 15.1762 | 59.9679 | 19.13 | 59.2446 | 18.0492 | 60.0154 | 19.13 | 59.2633 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.2822 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.3147 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.3052 | 15.1762 | 59.9679 | 19.13 | 59.2529 | 18.0492 | 60.0154 | 19.13 | 59.2716 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.2906 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.323 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.3135 | 15.1762 | 59.9679 | 19.13 | 59.2613 | 18.0492 | 60.0154 | 19.13 | 59.2799 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.2989 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.3314 | 16.2784 | 59.9686 | 19.13 | 59.3219 | 15.1762 | 59.9679 | 19.13 | 59.2696 | 18.0492 | 60.0154 | 19.13 | 59.2882 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.3073 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.3397 | 16.2823 | 59.9686 | 19.13 | 59.3302 | 15.1762 | 59.9679 | 19.13 | 59.278 | 18.0492 | 60.0154 | 19.13 | 59.2966 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.3156 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.348 | 16.2823 | 59.9686 | 19.13 | 59.3386 | 15.1762 | 59.9679 | 19.13 | 59.2863 | 18.0477 | 60.0154 | 19.13 | 59.3049 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.3239 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.3564 | 16.3166 | 59.969 | 19.13 | 59.3469 | 15.1762 | 59.9679 | 19.13 | 59.2946 | 18.0477 | 60.0154 | 19.13 | 59.3132 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.3322 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.3647 | 16.3166 | 59.969 | 19.13 | 59.3552 | 15.1762 | 59.9679 | 19.13 | 59.3029 | 18.0477 | 60.0154 | 19.13 | 59.3215 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.3406 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.373 | 16.3234 | 59.969 | 19.13 | 59.3636 | 15.1762 | 59.9679 | 19.13 | 59.3113 | 18.0477 | 60.0154 | 19.13 | 59.33 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.3489 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.3814 | 16.3234 | 59.969 | 19.13 | 59.3719 | 15.1762 | 59.9679 | 19.13 | 59.3196 | 18.0477 | 60.0154 | 19.13 | 59.3383 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.3572 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.3897 | 16.3234 | 59.969 | 19.13 | 59.3802 | 15.1762 | 59.9679 | 19.13 | 59.3279 | 18.0477 | 60.0154 | 19.13 | 59.3466 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.3656 | 12.0809 | 59.9941 | 19.13 | 59.3981 | 16.3234 | 59.969 | 19.13 | 59.3885 | 15.1762 | 59.9679 | 19.13 | 59.3362 | 18.0477 | 60.0154 | 19.13 | 59.3549 | 6.884 | 60.0107 | 19.13
59.3739 | 11.9396 | 59.9941 | 19.13 | 59.4064 | 16.377 | 59.969 | 19.13 | 59.3969 | 15.1762 | 59.9679 | 19.13 | 59.3446 | 18.0477 | 60.0154 | 19.13 | 59.3633 | 6.884 | 60.0103 | 19.13
59.3822 | 11.9396 | 59.9941 | 19.13 | 59.4147 | 16.377 | 59.969 | 19.13 | 59.4053 | 15.179 | 59.9679 | 19.13 | 59.3529 | 18.0477 | 60.0154 | 19.13 | 59.3716 | 6.884 | 60.0103 | 19.13
59.3906 | 11.9396 | 59.9941 | 19.13 | 59.4231 | 16.377 | 59.969 | 19.13 | 59.4136 | 15.179 | 59.9679 | 19.13 | 59.3613 | 18.0477 | 60.0154 | 19.13 | 59.3799 | 6.884 | 60.0103 | 19.13
59.3989 | 11.9396 | 59.9941 | 19.13 | 59.4314 | 16.377 | 59.969 | 19.13 | 59.4219 | 15.179 | 59.9679 | 19.13 | 59.3696 | 18.0486 | 60.0154 | 19.13 | 59.3882 | 6.884 | 60.0103 | 19.13
59.4073 | 11.8585 | 59.9941 | 19.13 | 59.4398 | 16.377 | 59.969 | 19.13 | 59.4302 | 15.179 | 59.9679 | 19.13 | 59.3779 | 18.0486 | 60.0154 | 19.13 | 59.3966 | 6.884 | 60.0103 | 19.13
59.4156 | 11.8585 | 59.9941 | 19.13 | 59.4481 | 16.377 | 59.969 | 19.13 | 59.4386 | 15.1813 | 59.9679 | 19.13 | 59.3862 | 18.1541 | 60.0154 | 19.13 | 59.4049 | 6.884 | 60.0103 | 19.13
59.4239 | 11.8585 | 59.9941 | 19.13 | 59.4564 | 16.377 | 59.969 | 19.13 | 59.447 | 15.1813 | 59.9679 | 19.13 | 59.3946 | 18.1541 | 60.0154 | 19.13 | 59.4132 | 6.884 | 60.0103 | 19.13
59.4323 | 11.8585 | 59.9941 | 19.13 | 59.4648 | 16.377 | 59.969 | 19.13 | 59.4553 | 15.1813 | 59.9679 | 19.13 | 59.4029 | 18.1541 | 60.0154 | 19.13 | 59.4215 | 6.884 | 60.0103 | 19.13
59.4406 | 11.8585 | 59.9945 | 19.13 | 59.4731 | 16.377 | 59.969 | 19.13 | 59.4636 | 15.1813 | 59.9679 | 19.13 | 59.4113 | 18.1541 | 60.0154 | 19.13 | 59.4299 | 6.884 | 60.0103 | 19.13
59.4489 | 11.8585 | 59.9945 | 19.13 | 59.4814 | 16.377 | 59.969 | 19.13 | 59.4719 | 15.1813 | 59.9679 | 19.13 | 59.4196 | 18.1541 | 60.0154 | 19.13 | 59.4382 | 6.884 | 60.0103 | 19.13
59.4572 | 11.8585 | 59.9945 | 19.13 | 59.4898 | 16.3736 | 59.969 | 19.13 | 59.4803 | 15.1813 | 59.9679 | 19.13 | 59.4279 | 18.1541 | 60.0154 | 19.13 | 59.4465 | 6.8826 | 60.0103 | 19.13
59.4656 | 11.8585 | 59.9945 | 19.13 | 59.4981 | 16.3736 | 59.969 | 19.13 | 59.4886 | 15.1813 | 59.9679 | 19.13 | 59.4362 | 18.1541 | 60.0154 | 19.13 | 59.4548 | 6.8826 | 60.0103 | 19.13
59.4739 | 11.8585 | 59.9945 | 19.13 | 59.5065 | 16.3736 | 59.969 | 19.13 | 59.4969 | 15.1813 | 59.9679 | 19.13 | 59.4446 | 18.1541 | 60.0154 | 19.13 | 59.4633 | 6.8826 | 60.0103 | 19.13
59.4822 | 11.8585 | 59.9945 | 19.13 | 59.5148 | 16.3736 | 59.969 | 19.13 | 59.5053 | 15.1827 | 59.9679 | 19.13 | 59.4529 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.4716 | 6.8826 | 60.0103 | 19.13
59.4906 | 11.8567 | 59.9945 | 19.13 | 59.5231 | 16.5486 | 59.969 | 19.13 | 59.5136 | 15.1827 | 59.9679 | 19.13 | 59.4612 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.4799 | 6.8826 | 60.0103 | 19.13
59.4989 | 11.8567 | 59.9945 | 19.13 | 59.5315 | 16.5486 | 59.969 | 19.13 | 59.522 | 15.1827 | 59.9691 | 19.13 | 59.4695 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.4882 | 6.8826 | 60.0103 | 19.13
59.5073 | 11.8567 | 59.9945 | 19.13 | 59.5398 | 16.5486 | 59.969 | 19.13 | 59.5303 | 15.1827 | 59.9691 | 19.13 | 59.4779 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.4966 | 6.9661 | 60.0103 | 19.13
59.5156 | 11.8567 | 59.9945 | 19.13 | 59.5482 | 16.5486 | 59.969 | 19.13 | 59.5386 | 15.1827 | 59.9691 | 19.13 | 59.4862 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.5049 | 6.9661 | 60.0103 | 19.13
59.5239 | 11.8592 | 59.9945 | 19.13 | 59.5565 | 16.5486 | 59.9694 | 19.13 | 59.547 | 15.1827 | 59.9691 | 19.13 | 59.4945 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.5132 | 6.9661 | 60.0103 | 19.13
59.5323 | 11.8592 | 59.9945 | 19.13 | 59.5648 | 16.5486 | 59.9694 | 19.13 | 59.5554 | 15.1827 | 59.9691 | 19.13 | 59.5029 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.5215 | 6.9661 | 60.0103 | 19.13
59.5406 | 12.0006 | 59.9945 | 19.13 | 59.5732 | 16.5486 | 59.9694 | 19.13 | 59.5637 | 15.1827 | 59.9691 | 19.13 | 59.5112 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.5299 | 6.9661 | 60.0103 | 19.13
59.5489 | 12.0006 | 59.9945 | 19.13 | 59.5815 | 16.5486 | 59.9694 | 19.13 | 59.572 | 15.184 | 59.9691 | 19.13 | 59.5195 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.5382 | 6.9661 | 60.0103 | 19.13
59.5573 | 12.3101 | 59.9945 | 19.13 | 59.5898 | 16.5486 | 59.9694 | 19.13 | 59.5803 | 15.184 | 59.9691 | 19.13 | 59.5278 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.5465 | 6.9661 | 60.0103 | 19.13
59.5656 | 12.3101 | 59.9945 | 19.13 | 59.5981 | 16.5486 | 59.9694 | 19.13 | 59.5887 | 15.1841 | 59.9691 | 19.13 | 59.5362 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.5548 | 6.9661 | 60.0103 | 19.13
59.5739 | 12.3087 | 59.9945 | 19.13 | 59.6065 | 16.5488 | 59.9694 | 19.13 | 59.597 | 15.1841 | 59.9691 | 19.13 | 59.5445 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.5632 | 6.9677 | 60.01 | 19.13
59.5823 | 12.3087 | 59.9945 | 19.13 | 59.6149 | 16.5488 | 59.9694 | 19.13 | 59.6053 | 15.1864 | 59.9691 | 19.13 | 59.5529 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.5715 | 6.9677 | 60.01 | 19.13
59.5906 | 12.3087 | 59.9945 | 19.13 | 59.6232 | 16.5488 | 59.9694 | 19.13 | 59.6137 | 15.1864 | 59.9691 | 19.13 | 59.5612 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.5798 | 6.9677 | 60.01 | 19.13
59.5989 | 12.3087 | 59.9945 | 19.13 | 59.6315 | 16.5488 | 59.9694 | 19.13 | 59.622 | 15.1864 | 59.9691 | 19.13 | 59.5695 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.5881 | 6.9677 | 60.01 | 19.13
59.6073 | 12.3064 | 59.9945 | 19.13 | 59.6398 | 16.5488 | 59.9694 | 19.13 | 59.6304 | 15.1864 | 59.9691 | 19.13 | 59.5778 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.5966 | 6.9677 | 60.01 | 19.13
59.6156 | 12.3064 | 59.9945 | 19.13 | 59.6482 | 16.5488 | 59.9694 | 19.13 | 59.6387 | 15.1891 | 59.9691 | 19.13 | 59.5862 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.6049 | 6.9677 | 60.01 | 19.13
59.6239 | 12.3087 | 59.9945 | 19.13 | 59.6566 | 16.5488 | 59.9694 | 19.13 | 59.647 | 15.1891 | 59.9691 | 19.13 | 59.5945 | 18.1515 | 60.0154 | 19.13 | 59.6132 | 6.9677 | 60.01 | 19.13
59.6323 | 12.3087 | 59.9945 | 19.13 | 59.6649 | 16.5488 | 59.9694 | 19.13 | 59.6554 | 15.1891 | 59.9691 | 19.13 | 59.6028 | 18.1515 | 60.015 | 19.13 | 59.6215 | 6.9677 | 60.01 | 19.13
59.6406 | 12.3087 | 59.9961 | 19.13 | 59.6732 | 16.5505 | 59.9694 | 19.13 | 59.6637 | 15.1891 | 59.9691 | 19.13 | 59.6111 | 18.1515 | 60.015 | 19.13 | 59.6299 | 6.9677 | 60.01 | 19.13
59.6489 | 12.3087 | 59.9961 | 19.13 | 59.6815 | 16.5505 | 59.9694 | 19.13 | 59.6721 | 15.1891 | 59.9691 | 19.13 | 59.6195 | 18.1515 | 60.015 | 19.13 | 59.6382 | 6.9677 | 60.01 | 19.13
59.6573 | 12.3087 | 59.9961 | 19.13 | 59.6899 | 16.5505 | 59.9694 | 19.13 | 59.6804 | 15.1891 | 59.9691 | 19.13 | 59.6278 | 18.1515 | 60.015 | 19.13 | 59.6465 | 6.9677 | 60.01 | 19.13
59.6656 | 12.3087 | 59.9961 | 19.13 | 59.6982 | 16.5505 | 59.9694 | 19.13 | 59.6887 | 15.1891 | 59.9691 | 19.13 | 59.6362 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.6549 | 6.9677 | 60.01 | 19.13
59.674 | 12.31 | 59.9961 | 19.13 | 59.7065 | 16.5494 | 59.9694 | 19.13 | 59.6971 | 15.1891 | 59.9691 | 19.13 | 59.6445 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.6632 | 6.9681 | 60.01 | 19.13
59.6823 | 12.31 | 59.9961 | 19.13 | 59.7149 | 16.5494 | 59.9694 | 19.13 | 59.7054 | 15.1891 | 59.9691 | 19.13 | 59.6528 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.6715 | 6.9681 | 60.01 | 19.13
59.6906 | 12.31 | 59.9961 | 19.13 | 59.7232 | 16.6319 | 59.9694 | 19.13 | 59.7137 | 15.1891 | 59.9691 | 19.13 | 59.6611 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.6798 | 6.9674 | 60.01 | 19.13
59.6989 | 12.31 | 59.9961 | 19.13 | 59.7316 | 16.6319 | 59.9694 | 19.13 | 59.7221 | 15.1914 | 59.9702 | 19.13 | 59.6695 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.6882 | 6.9674 | 60.01 | 19.13
59.7073 | 12.31 | 59.9961 | 19.13 | 59.7399 | 16.6319 | 59.9694 | 19.13 | 59.7304 | 15.1914 | 59.9702 | 19.13 | 59.6778 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.6965 | 6.9674 | 60.01 | 19.13
59.7156 | 12.31 | 59.9961 | 19.13 | 59.7482 | 16.6319 | 59.9694 | 19.13 | 59.7388 | 15.1948 | 59.9702 | 19.13 | 59.6862 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.7048 | 6.9674 | 60.01 | 19.13
59.7239 | 12.31 | 59.9961 | 19.13 | 59.7566 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.7471 | 15.1948 | 59.9702 | 19.13 | 59.6945 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.7131 | 6.9674 | 60.01 | 19.13
59.7323 | 12.31 | 59.9961 | 19.13 | 59.7649 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.7554 | 15.1976 | 59.9702 | 19.13 | 59.7028 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.7216 | 6.9674 | 60.01 | 19.13
59.7406 | 12.31 | 59.9961 | 19.13 | 59.7733 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.7638 | 15.1976 | 59.9702 | 19.13 | 59.7111 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.7299 | 6.9674 | 60.01 | 19.13
59.7489 | 12.31 | 59.9961 | 19.13 | 59.7816 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.7721 | 15.1976 | 59.9702 | 19.13 | 59.7195 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.7382 | 6.9674 | 60.01 | 19.13
59.7573 | 12.3125 | 59.9961 | 19.13 | 59.7899 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.7805 | 15.1976 | 59.9702 | 19.13 | 59.7278 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.7465 | 6.9674 | 60.01 | 19.13
59.7656 | 12.3125 | 59.9961 | 19.13 | 59.7983 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.7888 | 15.1976 | 59.9702 | 19.13 | 59.7361 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.7549 | 6.9674 | 60.01 | 19.13
59.774 | 12.3148 | 59.9961 | 19.13 | 59.8066 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.7971 | 15.1976 | 59.9702 | 19.13 | 59.7444 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.7632 | 6.9674 | 60.0096 | 19.13
59.7823 | 12.3148 | 59.9961 | 19.13 | 59.8149 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.8055 | 15.1976 | 59.9702 | 19.13 | 59.7528 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.7715 | 6.9674 | 60.0096 | 19.13
59.7906 | 12.318 | 59.9961 | 19.13 | 59.8233 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.8138 | 15.1976 | 59.9702 | 19.13 | 59.7611 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.7798 | 6.9674 | 60.0096 | 19.13
59.799 | 12.318 | 59.9961 | 19.13 | 59.8316 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.8221 | 15.1976 | 59.9702 | 19.13 | 59.7695 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.7882 | 6.9674 | 60.0096 | 19.13
59.8073 | 12.318 | 59.9961 | 19.13 | 59.84 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.8304 | 15.1976 | 59.9702 | 19.13 | 59.7778 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.7965 | 6.9664 | 60.0096 | 19.13
59.8156 | 12.318 | 59.9961 | 19.13 | 59.8483 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.8388 | 15.2033 | 59.9702 | 19.13 | 59.7861 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.8048 | 6.9664 | 60.0096 | 19.13
59.8239 | 12.318 | 59.9961 | 19.13 | 59.8566 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.8472 | 15.2033 | 59.9702 | 19.13 | 59.7944 | 18.15 | 60.015 | 19.13 | 59.8131 | 6.9658 | 60.0096 | 19.13
59.8323 | 12.318 | 59.9961 | 19.13 | 59.865 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.8555 | 15.2013 | 59.9702 | 19.13 | 59.8028 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.8215 | 6.9658 | 60.0096 | 19.13
59.8406 | 12.318 | 59.9973 | 19.13 | 59.8733 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.8638 | 15.2013 | 59.9702 | 19.13 | 59.8111 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.8298 | 6.9658 | 60.0096 | 19.13
59.8489 | 12.318 | 59.9973 | 19.13 | 59.8817 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.8721 | 15.2013 | 59.9702 | 19.13 | 59.8195 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.8381 | 6.9658 | 60.0096 | 19.13
59.8573 | 12.318 | 59.9973 | 19.13 | 59.89 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.8805 | 15.2013 | 59.9702 | 19.13 | 59.8278 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.8464 | 6.9658 | 60.0096 | 19.13
59.8656 | 12.318 | 59.9973 | 19.13 | 59.8983 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.8889 | 15.2013 | 59.9702 | 19.13 | 59.8361 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.8549 | 6.9658 | 60.0096 | 19.13
59.874 | 12.3166 | 59.9973 | 19.13 | 59.9067 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.8972 | 15.2013 | 59.9702 | 19.13 | 59.8444 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.8632 | 6.9658 | 60.0096 | 19.13
59.8823 | 12.3166 | 59.9973 | 19.13 | 59.915 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.9055 | 15.2013 | 59.9702 | 19.13 | 59.8528 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.8715 | 6.9658 | 60.0096 | 19.13
59.8906 | 12.315 | 59.9973 | 19.13 | 59.9233 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.9138 | 15.2013 | 59.9702 | 19.13 | 59.8611 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.8798 | 6.9658 | 60.0096 | 19.13
59.899 | 12.315 | 59.9973 | 19.13 | 59.9317 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.9222 | 15.2013 | 59.9717 | 19.13 | 59.8694 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.8882 | 6.9658 | 60.0096 | 19.13
59.9073 | 12.3127 | 59.9973 | 19.13 | 59.94 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.9305 | 15.2013 | 59.9717 | 19.13 | 59.8777 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.8965 | 6.9658 | 60.0096 | 19.13
59.9156 | 12.3127 | 59.9973 | 19.13 | 59.9484 | 16.6319 | 59.9698 | 19.13 | 59.9388 | 14.6842 | 59.9717 | 19.13 | 59.8861 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.9048 | 6.9658 | 60.0096 | 19.13
59.924 | 12.3127 | 59.9973 | 19.13 | 59.9567 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 59.9472 | 14.6842 | 59.9717 | 19.13 | 59.8944 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.9131 | 6.9651 | 60.0096 | 19.13
59.9323 | 12.3127 | 59.9973 | 19.13 | 59.965 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 59.9555 | 14.6842 | 59.9717 | 19.13 | 59.9028 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.9215 | 6.9651 | 60.0096 | 19.13
59.9406 | 12.3127 | 59.9973 | 19.13 | 59.9734 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 59.9639 | 14.6842 | 59.9717 | 19.13 | 59.9111 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.9298 | 6.9651 | 60.0096 | 19.13
59.9489 | 12.3127 | 59.9973 | 19.13 | 59.9817 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 59.9722 | 14.6842 | 59.9717 | 19.13 | 59.9194 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.9381 | 6.9651 | 60.0096 | 19.13
59.9573 | 12.3127 | 59.9973 | 19.13 | 59.9901 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 59.9805 | 14.6842 | 59.9717 | 19.13 | 59.9277 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.9464 | 6.9651 | 60.0096 | 19.13
59.9656 | 12.3127 | 59.9973 | 19.13 | 59.9984 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 59.9889 | 14.6842 | 59.9717 | 19.13 | 59.9361 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.9548 | 6.9651 | 60.0096 | 19.13
59.974 | 12.3152 | 59.9973 | 19.13 | 60.0067 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 59.9972 | 14.6842 | 59.9717 | 19.13 | 59.9444 | 18.15 | 60.0146 | 19.13 | 59.9631 | 6.9651 | 60.0088 | 19.13
59.9823 | 12.3152 | 59.9973 | 19.13 | 60.0151 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 60.0056 | 14.6842 | 59.9717 | 19.13 | 59.9528 | 18.1515 | 60.0146 | 19.13 | 59.9714 | 6.9651 | 60.0088 | 19.13
59.9906 | 12.3207 | 59.9973 | 19.13 | 60.0234 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 60.0139 | 14.6842 | 59.9717 | 19.13 | 59.9611 | 18.1515 | 60.0146 | 19.13 | 59.9797 | 6.9651 | 60.0088 | 19.13
59.999 | 12.3207 | 59.9973 | 19.13 | 60.0317 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 60.0222 | 14.6842 | 59.9717 | 19.13 | 59.9694 | 18.151 | 60.0146 | 19.13 | 59.9882 | 6.9651 | 60.0088 | 19.13
60.0073 | 12.3207 | 59.9973 | 19.13 | 60.04 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 60.0306 | 14.6842 | 59.9717 | 19.13 | 59.9777 | 18.151 | 60.0146 | 19.13 | 59.9965 | 6.9651 | 60.0088 | 19.13
60.0156 | 12.3207 | 59.9973 | 19.13 | 60.0484 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 60.0389 | 14.6017 | 59.9717 | 19.13 | 59.9861 | 18.151 | 60.0146 | 19.13 | 60.0048 | 6.9651 | 60.0088 | 19.13
60.024 | 12.3207 | 59.9973 | 19.13 | 60.0568 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 60.0472 | 14.6017 | 59.9717 | 19.13 | 59.9944 | 18.151 | 60.0146 | 19.13 | 60.0132 | 6.9651 | 60.0088 | 19.13
60.0323 | 12.3207 | 59.9973 | 19.13 | 60.0651 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 60.0556 | 14.6017 | 59.9717 | 19.13 | 60.0027 | 18.151 | 60.015 | 19.13 | 60.0215 | 6.9651 | 60.0088 | 19.13
60.0406 | 12.3207 | 59.9989 | 19.13 | 60.0734 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 60.0639 | 14.6017 | 59.9717 | 19.13 | 60.011 | 18.151 | 60.015 | 19.13 | 60.0298 | 6.9651 | 60.0088 | 19.13
60.049 | 12.3207 | 59.9989 | 19.13 | 60.0817 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 60.0723 | 14.5957 | 59.9717 | 19.13 | 60.0194 | 18.151 | 60.015 | 19.13 | 60.0381 | 6.9651 | 60.0088 | 19.13
60.0573 | 12.3207 | 59.9989 | 19.13 | 60.0901 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 60.0806 | 14.5957 | 59.9717 | 19.13 | 60.0277 | 18.151 | 60.015 | 19.13 | 60.0465 | 6.9651 | 60.0088 | 19.13
60.0656 | 12.3207 | 59.9989 | 19.13 | 60.0984 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 60.0889 | 14.7801 | 59.9717 | 19.13 | 60.0361 | 18.151 | 60.015 | 19.13 | 60.0548 | 6.9651 | 60.0088 | 19.13
60.0739 | 12.3207 | 59.9989 | 19.13 | 60.1068 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 60.0973 | 14.7801 | 59.9717 | 19.13 | 60.0444 | 18.151 | 60.015 | 19.13 | 60.0631 | 6.9672 | 60.0088 | 19.13
60.0823 | 12.3207 | 59.9989 | 19.13 | 60.1151 | 16.6319 | 59.9702 | 19.13 | 60.1056 | 14.7801 | 59.9717 | 19.13 | 60.0527 | 18.151 | 60.015 | 19.13 | 60.0714 | 6.9672 | 60.0088 | 19.13
60.0906 | 12.3207 | 59.9989 | 19.13 | 60.1234 | 16.6278 | 59.9702 | 19.13 | 60.114 | 14.7801 | 59.9717 | 19.13 | 60.061 | 18.151 | 60.015 | 19.13 | 60.0798 | 6.9672 | 60.0088 | 19.13
60.099 | 12.3207 | 59.9989 | 19.13 | 60.1318 | 16.6278 | 59.9702 | 19.13 | 60.1223 | 15.1288 | 59.9722 | 19.13 | 60.0694 | 18.151 | 60.015 | 19.13 | 60.0881 | 6.9672 | 60.0088 | 19.13
60.1073 | 12.3177 | 59.9989 | 19.13 | 60.1401 | 16.6278 | 59.9702 | 19.13 | 60.1306 | 15.1288 | 59.9722 | 19.13 | 60.0777 | 18.151 | 60.015 | 19.13 | 60.0964 | 6.9672 | 60.0088 | 19.13
60.1156 | 12.3177 | 59.9989 | 19.13 | 60.1484 | 16.6278 | 59.9702 | 19.13 | 60.139 | 15.1288 | 59.9722 | 19.13 | 60.0861 | 18.151 | 60.015 | 19.13 | 60.1047 | 6.9672 | 60.0088 | 19.13
60.124 | 12.3177 | 59.9989 | 19.13 | 60.1568 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.1473 | 15.1288 | 59.9722 | 19.13 | 60.0944 | 18.151 | 60.015 | 19.13 | 60.1132 | 6.968 | 60.0088 | 19.13
60.1323 | 12.3177 | 59.9989 | 19.13 | 60.1651 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.1556 | 15.4449 | 59.9722 | 19.13 | 60.1027 | 18.1537 | 60.015 | 19.13 | 60.1215 | 6.968 | 60.0088 | 19.13
60.1406 | 12.2594 | 59.9989 | 19.13 | 60.1735 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.1639 | 15.4449 | 59.9722 | 19.13 | 60.111 | 18.1537 | 60.015 | 19.13 | 60.1298 | 6.968 | 60.0088 | 19.13
60.149 | 12.2594 | 59.9989 | 19.13 | 60.1818 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.1723 | 15.4449 | 59.9722 | 19.13 | 60.1194 | 18.1537 | 60.015 | 19.13 | 60.1381 | 6.968 | 60.0088 | 19.13
60.1573 | 12.2594 | 59.9989 | 19.13 | 60.1901 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.1807 | 15.4449 | 59.9722 | 19.13 | 60.1277 | 18.1537 | 60.015 | 19.13 | 60.1465 | 6.968 | 60.0088 | 19.13
60.1656 | 12.2594 | 59.9989 | 19.13 | 60.1985 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.189 | 15.4449 | 59.9722 | 19.13 | 60.136 | 18.1537 | 60.015 | 19.13 | 60.1548 | 6.968 | 60.0088 | 19.13
60.174 | 12.2594 | 59.9989 | 19.13 | 60.2068 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.1973 | 15.4449 | 59.9722 | 19.13 | 60.1443 | 18.1537 | 60.015 | 19.13 | 60.1631 | 6.968 | 60.0084 | 19.13
60.1823 | 12.2594 | 59.9989 | 19.13 | 60.2151 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.2056 | 15.4449 | 59.9722 | 19.13 | 60.1527 | 18.1537 | 60.015 | 19.13 | 60.1714 | 6.968 | 60.0084 | 19.13
60.1906 | 12.2594 | 59.9989 | 19.13 | 60.2235 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.214 | 15.4449 | 59.9722 | 19.13 | 60.161 | 18.1537 | 60.015 | 19.13 | 60.1798 | 6.968 | 60.0084 | 19.13
60.199 | 12.2594 | 59.9989 | 19.13 | 60.2318 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.2224 | 15.5519 | 59.9722 | 19.13 | 60.1694 | 18.1537 | 60.015 | 19.13 | 60.1881 | 6.968 | 60.0084 | 19.13
60.2073 | 12.2621 | 59.9989 | 19.13 | 60.2402 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.2307 | 15.5519 | 59.9722 | 19.13 | 60.1777 | 18.1537 | 60.015 | 19.13 | 60.1964 | 6.968 | 60.0084 | 19.13
60.2156 | 12.2621 | 59.9989 | 19.13 | 60.2485 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.239 | 15.5496 | 59.9722 | 19.13 | 60.186 | 18.1537 | 60.015 | 19.13 | 60.2047 | 6.968 | 60.0084 | 19.13
60.224 | 12.2621 | 59.9989 | 19.13 | 60.2568 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.2473 | 15.5496 | 59.9722 | 19.13 | 60.1943 | 18.1537 | 60.015 | 19.13 | 60.2131 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.2323 | 12.2621 | 59.9989 | 19.13 | 60.2652 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.2557 | 15.5476 | 59.9722 | 19.13 | 60.2027 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.2214 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.2406 | 12.2644 | 60.0001 | 19.13 | 60.2735 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.264 | 15.5476 | 59.9722 | 19.13 | 60.211 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.2297 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.249 | 12.2644 | 60.0001 | 19.13 | 60.2819 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.2723 | 15.5476 | 59.9722 | 19.13 | 60.2194 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.238 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.2573 | 12.2644 | 60.0001 | 19.13 | 60.2902 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.2807 | 15.5476 | 59.9722 | 19.13 | 60.2277 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.2465 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.2656 | 12.2644 | 60.0001 | 19.13 | 60.2985 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.289 | 15.5514 | 59.9722 | 19.13 | 60.236 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.2548 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.274 | 12.2644 | 60.0001 | 19.13 | 60.3069 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.2974 | 15.5514 | 59.9722 | 19.13 | 60.2443 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.2631 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.2823 | 12.2644 | 60.0001 | 19.13 | 60.3152 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.3057 | 15.5514 | 59.9722 | 19.13 | 60.2527 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.2714 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.2906 | 12.2646 | 60.0001 | 19.13 | 60.3235 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.314 | 15.5514 | 59.9722 | 19.13 | 60.261 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.2798 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.299 | 12.2646 | 60.0001 | 19.13 | 60.3318 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.3224 | 15.554 | 59.975 | 19.13 | 60.2693 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.2881 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.3073 | 12.2646 | 60.0001 | 19.13 | 60.3402 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.3307 | 15.554 | 59.975 | 19.13 | 60.2776 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.2964 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.3156 | 12.2646 | 60.0001 | 19.13 | 60.3486 | 16.6215 | 59.9698 | 19.13 | 60.3391 | 15.554 | 59.975 | 19.13 | 60.286 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.3048 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.324 | 12.3461 | 60.0001 | 19.13 | 60.3569 | 16.6215 | 59.9694 | 19.13 | 60.3474 | 15.554 | 59.975 | 19.13 | 60.2943 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.3131 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.3323 | 12.3461 | 60.0001 | 19.13 | 60.3652 | 16.6215 | 59.9694 | 19.13 | 60.3557 | 15.554 | 59.975 | 19.13 | 60.3027 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.3214 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.3406 | 12.3461 | 60.0001 | 19.13 | 60.3735 | 16.6215 | 59.9694 | 19.13 | 60.3641 | 15.554 | 59.975 | 19.13 | 60.311 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.3297 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.349 | 12.3461 | 60.0001 | 19.13 | 60.3819 | 16.6215 | 59.9694 | 19.13 | 60.3724 | 15.5569 | 59.975 | 19.13 | 60.3193 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.3381 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.3573 | 12.345 | 60.0001 | 19.13 | 60.3903 | 16.6215 | 59.9694 | 19.13 | 60.3807 | 15.5569 | 59.975 | 19.13 | 60.3276 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.3464 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.3656 | 12.345 | 60.0001 | 19.13 | 60.3986 | 16.6215 | 59.9694 | 19.13 | 60.389 | 15.5569 | 59.975 | 19.13 | 60.336 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.3547 | 7.155 | 60.0084 | 19.13
60.374 | 12.3434 | 60.0001 | 19.13 | 60.4069 | 16.6215 | 59.9694 | 19.13 | 60.3974 | 15.5569 | 59.975 | 19.13 | 60.3443 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.363 | 7.155 | 60.008 | 19.13
60.3823 | 12.3434 | 60.0001 | 19.13 | 60.4152 | 16.6215 | 59.9694 | 19.13 | 60.4058 | 15.5569 | 59.975 | 19.13 | 60.3527 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.3715 | 7.155 | 60.008 | 19.13
60.3906 | 12.3411 | 60.0001 | 19.13 | 60.4236 | 16.6215 | 59.9694 | 19.13 | 60.4141 | 15.5569 | 59.975 | 19.13 | 60.361 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.3798 | 7.155 | 60.008 | 19.13
60.399 | 12.3411 | 60.0001 | 19.13 | 60.4319 | 16.6215 | 59.9694 | 19.13 | 60.4224 | 15.5569 | 59.975 | 19.13 | 60.3693 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.3881 | 7.155 | 60.008 | 19.13
60.4073 | 12.3411 | 60.0001 | 19.13 | 60.4402 | 16.6215 | 59.9694 | 19.13 | 60.4307 | 15.5569 | 59.975 | 19.13 | 60.3776 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.3964 | 7.155 | 60.008 | 19.13
60.4156 | 12.3411 | 60.0001 | 19.13 | 60.4486 | 16.6215 | 59.9694 | 19.13 | 60.4391 | 15.5569 | 59.975 | 19.13 | 60.386 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.4048 | 7.155 | 60.008 | 19.13
60.424 | 12.3411 | 60.0001 | 19.13 | 60.4569 | 16.7807 | 59.9694 | 19.13 | 60.4474 | 15.5569 | 59.975 | 19.13 | 60.3943 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.4131 | 7.1566 | 60.008 | 19.13
60.4323 | 12.3411 | 60.0001 | 19.13 | 60.4653 | 16.7807 | 59.9694 | 19.13 | 60.4557 | 15.5549 | 59.975 | 19.13 | 60.4026 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.4214 | 7.1566 | 60.008 | 19.13
60.4406 | 12.3411 | 60.0013 | 19.13 | 60.4736 | 16.7807 | 59.9694 | 19.13 | 60.4641 | 15.5549 | 59.975 | 19.13 | 60.4109 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.4297 | 7.1566 | 60.008 | 19.13
60.449 | 12.3411 | 60.0013 | 19.13 | 60.4819 | 16.7807 | 59.9694 | 19.13 | 60.4724 | 15.5549 | 59.975 | 19.13 | 60.4193 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.4381 | 7.1566 | 60.008 | 19.13
60.4573 | 12.3411 | 60.0013 | 19.13 | 60.4903 | 16.7807 | 59.9694 | 19.13 | 60.4808 | 15.5549 | 59.975 | 19.13 | 60.4276 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.4464 | 7.1566 | 60.008 | 19.13
60.4656 | 12.3411 | 60.0013 | 19.13 | 60.4986 | 16.7807 | 59.9694 | 19.13 | 60.4891 | 15.5549 | 59.975 | 19.13 | 60.436 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.4547 | 7.1566 | 60.008 | 19.13
60.474 | 12.3411 | 60.0013 | 19.13 | 60.507 | 16.7807 | 59.9694 | 19.13 | 60.4974 | 15.5549 | 59.975 | 19.13 | 60.4443 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.463 | 7.1566 | 60.008 | 19.13
60.4823 | 12.3411 | 60.0013 | 19.13 | 60.5153 | 16.7807 | 59.9694 | 19.13 | 60.5058 | 15.5549 | 59.975 | 19.13 | 60.4526 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.4714 | 7.1566 | 60.008 | 19.13
60.4906 | 12.2597 | 60.0013 | 19.13 | 60.5236 | 16.7807 | 59.9694 | 19.13 | 60.5141 | 15.5549 | 59.975 | 19.13 | 60.4609 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.4797 | 7.1562 | 60.008 | 19.13
60.499 | 12.2597 | 60.0013 | 19.13 | 60.532 | 16.7807 | 59.9694 | 19.13 | 60.5225 | 15.5549 | 59.9761 | 19.13 | 60.4693 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.488 | 7.1562 | 60.008 | 19.13
60.5073 | 12.2597 | 60.0013 | 19.13 | 60.5403 | 16.7807 | 59.9694 | 19.13 | 60.5308 | 15.5549 | 59.9761 | 19.13 | 60.4776 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.4963 | 7.1562 | 60.008 | 19.13
60.5156 | 12.2597 | 60.0013 | 19.13 | 60.5486 | 16.7807 | 59.9694 | 19.13 | 60.5391 | 15.5549 | 59.9761 | 19.13 | 60.486 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.5048 | 7.1562 | 60.008 | 19.13
60.524 | 12.2597 | 60.0013 | 19.13 | 60.557 | 16.7807 | 59.969 | 19.13 | 60.5475 | 15.5549 | 59.9761 | 19.13 | 60.4943 | 18.1537 | 60.0153 | 19.13 | 60.5131 | 7.1562 | 60.008 | 19.13
60.5323 | 12.2597 | 60.0013 | 19.13 | 60.5653 | 16.7807 | 59.969 | 19.13 | 60.5558 | 15.553 | 59.9761 | 19.13 | 60.5026 | 18.2358 | 60.0153 | 19.13 | 60.5214 | 7.1562 | 60.008 | 19.13
60.5406 | 12.2597 | 60.0013 | 19.13 | 60.5737 | 16.7843 | 59.969 | 19.13 | 60.5641 | 15.553 | 59.9761 | 19.13 | 60.5109 | 18.2358 | 60.0153 | 19.13 | 60.5297 | 7.1562 | 60.008 | 19.13
60.549 | 12.2597 | 60.0013 | 19.13 | 60.582 | 16.7843 | 59.969 | 19.13 | 60.5724 | 15.553 | 59.9761 | 19.13 | 60.5193 | 18.2358 | 60.0153 | 19.13 | 60.5381 | 7.1562 | 60.008 | 19.13
60.5573 | 12.2597 | 60.0013 | 19.13 | 60.5903 | 16.7843 | 59.969 | 19.13 | 60.5808 | 15.553 | 59.9761 | 19.13 | 60.5276 | 18.2358 | 60.0153 | 19.13 | 60.5464 | 7.1562 | 60.008 | 19.13
60.5656 | 12.2597 | 60.0013 | 19.13 | 60.5987 | 16.7843 | 59.969 | 19.13 | 60.5892 | 15.553 | 59.9761 | 19.13 | 60.5359 | 18.2358 | 60.0153 | 19.13 | 60.5547 | 7.1562 | 60.008 | 19.13
60.5739 | 12.2597 | 60.0013 | 19.13 | 60.607 | 16.7843 | 59.969 | 19.13 | 60.5975 | 15.553 | 59.9761 | 19.13 | 60.5443 | 18.2358 | 60.0153 | 19.13 | 60.563 | 7.1562 | 60.008 | 19.13
60.5823 | 12.2597 | 60.0013 | 19.13 | 60.6154 | 16.7843 | 59.969 | 19.13 | 60.6058 | 15.553 | 59.9761 | 19.13 | 60.5526 | 18.2358 | 60.0153 | 19.13 | 60.5714 | 7.1562 | 60.008 | 19.13
60.5906 | 12.2623 | 60.0013 | 19.13 | 60.6237 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.6141 | 15.553 | 59.9761 | 19.13 | 60.5609 | 18.2358 | 60.0153 | 19.13 | 60.5797 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.599 | 12.2623 | 60.0013 | 19.13 | 60.632 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.6225 | 15.553 | 59.9761 | 19.13 | 60.5693 | 18.2358 | 60.0153 | 19.13 | 60.588 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.6073 | 12.2678 | 60.0013 | 19.13 | 60.6404 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.6308 | 15.553 | 59.9761 | 19.13 | 60.5776 | 18.2358 | 60.0153 | 19.13 | 60.5964 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.6156 | 12.2678 | 60.0013 | 19.13 | 60.6487 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.6392 | 15.553 | 59.9761 | 19.13 | 60.5859 | 18.2358 | 60.0153 | 19.13 | 60.6047 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.624 | 12.2678 | 60.0013 | 19.13 | 60.657 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.6475 | 15.553 | 59.9761 | 19.13 | 60.5942 | 18.2358 | 60.0153 | 19.13 | 60.613 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.6323 | 12.2678 | 60.0013 | 19.13 | 60.6654 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.6558 | 15.5556 | 59.9761 | 19.13 | 60.6026 | 18.2304 | 60.0153 | 19.13 | 60.6213 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.6406 | 12.2678 | 60.0021 | 19.13 | 60.6737 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.6642 | 15.5556 | 59.9761 | 19.13 | 60.6109 | 18.2304 | 60.0153 | 19.13 | 60.6298 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.649 | 12.2678 | 60.0021 | 19.13 | 60.6821 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.6725 | 15.5556 | 59.9761 | 19.13 | 60.6193 | 18.2304 | 60.0153 | 19.13 | 60.6381 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.6573 | 12.2678 | 60.0021 | 19.13 | 60.6904 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.6808 | 15.5556 | 59.9761 | 19.13 | 60.6276 | 18.2304 | 60.0153 | 19.13 | 60.6464 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.6656 | 12.2678 | 60.0021 | 19.13 | 60.6987 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.6892 | 15.5593 | 59.9761 | 19.13 | 60.6359 | 18.2304 | 60.0153 | 19.13 | 60.6547 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.674 | 12.4103 | 60.0021 | 19.13 | 60.7071 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.6975 | 15.5593 | 59.9761 | 19.13 | 60.6442 | 18.2304 | 60.0153 | 19.13 | 60.6631 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.6823 | 12.4103 | 60.0021 | 19.13 | 60.7154 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.7059 | 15.5623 | 59.9761 | 19.13 | 60.6526 | 18.2304 | 60.0153 | 19.13 | 60.6714 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.6906 | 12.535 | 60.0021 | 19.13 | 60.7238 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.7142 | 15.5623 | 59.9761 | 19.13 | 60.6609 | 18.2304 | 60.0153 | 19.13 | 60.6797 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.6989 | 12.535 | 60.0021 | 19.13 | 60.7321 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.7225 | 15.5623 | 59.977 | 19.13 | 60.6693 | 18.2191 | 60.0153 | 19.13 | 60.688 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.7073 | 12.535 | 60.0021 | 19.13 | 60.7404 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.7309 | 15.5623 | 59.977 | 19.13 | 60.6776 | 18.2191 | 60.0153 | 19.13 | 60.6964 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.7156 | 12.535 | 60.0021 | 19.13 | 60.7488 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.7392 | 15.5623 | 59.977 | 19.13 | 60.6859 | 18.2191 | 60.0153 | 19.13 | 60.7047 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.7239 | 12.5359 | 60.0021 | 19.13 | 60.7571 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.7476 | 15.5623 | 59.977 | 19.13 | 60.6942 | 18.2191 | 60.0153 | 19.13 | 60.713 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.7323 | 12.5359 | 60.0021 | 19.13 | 60.7654 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.7559 | 15.5623 | 59.977 | 19.13 | 60.7026 | 18.2191 | 60.0153 | 19.13 | 60.7213 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.7406 | 12.5359 | 60.0021 | 19.13 | 60.7737 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.7642 | 15.5623 | 59.977 | 19.13 | 60.7109 | 18.2191 | 60.0153 | 19.13 | 60.7297 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.749 | 12.5359 | 60.0021 | 19.13 | 60.7821 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.7725 | 15.5623 | 59.977 | 19.13 | 60.7192 | 18.2191 | 60.0153 | 19.13 | 60.738 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.7573 | 12.5359 | 60.0021 | 19.13 | 60.7905 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.7809 | 15.5623 | 59.977 | 19.13 | 60.7275 | 18.2191 | 60.0153 | 19.13 | 60.7463 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.7656 | 12.5359 | 60.0021 | 19.13 | 60.7988 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.7892 | 15.5649 | 59.977 | 19.13 | 60.7359 | 18.2191 | 60.0153 | 19.13 | 60.7546 | 7.1583 | 60.008 | 19.13
60.774 | 12.5359 | 60.0021 | 19.13 | 60.8071 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.7975 | 15.5649 | 59.977 | 19.13 | 60.7442 | 18.2191 | 60.0153 | 19.13 | 60.7631 | 7.1583 | 60.0076 | 19.13
60.7823 | 12.5359 | 60.0021 | 19.13 | 60.8154 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.8059 | 15.5864 | 59.977 | 19.13 | 60.7526 | 18.2191 | 60.0153 | 19.13 | 60.7714 | 7.1583 | 60.0076 | 19.13
60.7906 | 12.5386 | 60.0021 | 19.13 | 60.8238 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.8142 | 15.5864 | 59.977 | 19.13 | 60.7609 | 18.2191 | 60.0153 | 19.13 | 60.7797 | 7.1583 | 60.0076 | 19.13
60.799 | 12.5386 | 60.0021 | 19.13 | 60.8322 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.8226 | 15.5895 | 59.977 | 19.13 | 60.7692 | 18.2191 | 60.0153 | 19.13 | 60.788 | 7.1583 | 60.0076 | 19.13
60.8073 | 12.5372 | 60.0021 | 19.13 | 60.8405 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.8309 | 15.5895 | 59.977 | 19.13 | 60.7775 | 18.2191 | 60.0153 | 19.13 | 60.7964 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.8156 | 12.5372 | 60.0021 | 19.13 | 60.8488 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.8392 | 15.5895 | 59.977 | 19.13 | 60.7859 | 18.2192 | 60.0153 | 19.13 | 60.8047 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.8239 | 12.5372 | 60.0021 | 19.13 | 60.8571 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.8476 | 15.5895 | 59.977 | 19.13 | 60.7942 | 18.2192 | 60.0153 | 19.13 | 60.813 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.8323 | 12.5372 | 60.0021 | 19.13 | 60.8655 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.8559 | 15.5895 | 59.977 | 19.13 | 60.8026 | 18.2192 | 60.0142 | 19.13 | 60.8213 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.8406 | 12.5372 | 60.0037 | 19.13 | 60.8738 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.8643 | 15.5895 | 59.977 | 19.13 | 60.8109 | 18.2192 | 60.0142 | 19.13 | 60.8297 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.8489 | 12.5372 | 60.0037 | 19.13 | 60.8821 | 16.9653 | 59.969 | 19.13 | 60.8726 | 15.5619 | 59.977 | 19.13 | 60.8192 | 18.2192 | 60.0142 | 19.13 | 60.838 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.8573 | 12.5372 | 60.0037 | 19.13 | 60.8905 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.8809 | 15.5619 | 59.977 | 19.13 | 60.8275 | 18.2192 | 60.0142 | 19.13 | 60.8463 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.8656 | 12.5372 | 60.0037 | 19.13 | 60.8988 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.8893 | 15.5598 | 59.977 | 19.13 | 60.8359 | 18.2192 | 60.0142 | 19.13 | 60.8547 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.8739 | 12.5372 | 60.0037 | 19.13 | 60.9072 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.8976 | 15.5598 | 59.977 | 19.13 | 60.8442 | 18.2192 | 60.0142 | 19.13 | 60.863 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.8823 | 12.5372 | 60.0037 | 19.13 | 60.9155 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.9059 | 15.5629 | 59.977 | 19.13 | 60.8525 | 18.2192 | 60.0142 | 19.13 | 60.8713 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.8906 | 12.5372 | 60.0037 | 19.13 | 60.9238 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.9142 | 15.5629 | 59.977 | 19.13 | 60.8608 | 18.2192 | 60.0142 | 19.13 | 60.8796 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.899 | 12.5372 | 60.0037 | 19.13 | 60.9322 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.9226 | 15.5666 | 59.9781 | 19.13 | 60.8692 | 18.2186 | 60.0142 | 19.13 | 60.8881 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.9073 | 12.5372 | 60.0037 | 19.13 | 60.9405 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.931 | 15.5666 | 59.9781 | 19.13 | 60.8775 | 18.2186 | 60.0142 | 19.13 | 60.8964 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.9156 | 12.5372 | 60.0037 | 19.13 | 60.9489 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.9393 | 15.5666 | 59.9781 | 19.13 | 60.8859 | 18.2186 | 60.0142 | 19.13 | 60.9047 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.924 | 12.5372 | 60.0037 | 19.13 | 60.9572 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.9476 | 15.5666 | 59.9781 | 19.13 | 60.8942 | 18.2186 | 60.0142 | 19.13 | 60.913 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.9323 | 12.5372 | 60.0037 | 19.13 | 60.9655 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.9559 | 15.5666 | 59.9781 | 19.13 | 60.9025 | 18.2186 | 60.0142 | 19.13 | 60.9214 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.9406 | 12.5376 | 60.0037 | 19.13 | 60.9739 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.9643 | 15.5666 | 59.9781 | 19.13 | 60.9108 | 18.2186 | 60.0142 | 19.13 | 60.9297 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.9489 | 12.5376 | 60.0037 | 19.13 | 60.9822 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.9727 | 15.5743 | 59.9781 | 19.13 | 60.9192 | 18.2186 | 60.0142 | 19.13 | 60.938 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.9573 | 12.5376 | 60.0037 | 19.13 | 60.9905 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.981 | 15.5743 | 59.9781 | 19.13 | 60.9275 | 18.2186 | 60.0142 | 19.13 | 60.9463 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.9656 | 12.5376 | 60.0037 | 19.13 | 60.9989 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.9893 | 15.5743 | 59.9781 | 19.13 | 60.9359 | 18.2186 | 60.0142 | 19.13 | 60.9547 | 7.1579 | 60.0076 | 19.13
60.9739 | 12.5376 | 60.0037 | 19.13 | 61.0072 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 60.9976 | 15.5743 | 59.9781 | 19.13 | 60.9442 | 18.2186 | 60.0142 | 19.13 | 60.963 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
60.9823 | 12.5376 | 60.0037 | 19.13 | 61.0156 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.006 | 15.5725 | 59.9781 | 19.13 | 60.9525 | 18.2186 | 60.0142 | 19.13 | 60.9713 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
60.9906 | 12.6416 | 60.0037 | 19.13 | 61.0239 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.0143 | 15.5725 | 59.9781 | 19.13 | 60.9608 | 18.2186 | 60.0142 | 19.13 | 60.9796 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
60.9989 | 12.6416 | 60.0037 | 19.13 | 61.0322 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.0226 | 15.5728 | 59.9781 | 19.13 | 60.9692 | 18.2204 | 60.0142 | 19.13 | 60.988 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.0073 | 12.6416 | 60.0037 | 19.13 | 61.0406 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.031 | 15.5728 | 59.9781 | 19.13 | 60.9775 | 18.2204 | 60.0142 | 19.13 | 60.9963 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.0156 | 12.6416 | 60.0037 | 19.13 | 61.0489 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.0393 | 15.5728 | 59.9781 | 19.13 | 60.9858 | 18.215 | 60.0142 | 19.13 | 61.0046 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.0239 | 12.6416 | 60.0037 | 19.13 | 61.0573 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.0477 | 15.5728 | 59.9781 | 19.13 | 60.9941 | 18.215 | 60.0142 | 19.13 | 61.0129 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.0323 | 12.6416 | 60.0037 | 19.13 | 61.0656 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.056 | 15.5707 | 59.9781 | 19.13 | 61.0025 | 18.215 | 60.0137 | 19.13 | 61.0214 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.0406 | 12.6416 | 60.004 | 19.13 | 61.0739 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.0643 | 15.5707 | 59.9781 | 19.13 | 61.0108 | 18.215 | 60.0137 | 19.13 | 61.0297 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.049 | 12.6416 | 60.004 | 19.13 | 61.0823 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.0727 | 15.5707 | 59.9781 | 19.13 | 61.0192 | 18.215 | 60.0137 | 19.13 | 61.038 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.0573 | 12.6405 | 60.004 | 19.13 | 61.0906 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.081 | 15.5707 | 59.9781 | 19.13 | 61.0275 | 18.215 | 60.0137 | 19.13 | 61.0463 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.0656 | 12.6405 | 60.004 | 19.13 | 61.0989 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.0894 | 15.5738 | 59.9781 | 19.13 | 61.0358 | 18.215 | 60.0137 | 19.13 | 61.0547 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.0739 | 12.6405 | 60.004 | 19.13 | 61.1073 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.0977 | 15.5738 | 59.9781 | 19.13 | 61.0441 | 18.215 | 60.0137 | 19.13 | 61.063 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.0823 | 12.6405 | 60.004 | 19.13 | 61.1156 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.106 | 15.5738 | 59.9781 | 19.13 | 61.0525 | 18.21 | 60.0137 | 19.13 | 61.0713 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.0906 | 12.6391 | 60.004 | 19.13 | 61.124 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.1143 | 15.5738 | 59.9781 | 19.13 | 61.0608 | 18.21 | 60.0137 | 19.13 | 61.0796 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.0989 | 12.6391 | 60.004 | 19.13 | 61.1323 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.1227 | 15.5738 | 59.9801 | 19.13 | 61.0692 | 18.21 | 60.0137 | 19.13 | 61.088 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.1073 | 12.6391 | 60.004 | 19.13 | 61.1406 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.131 | 15.5738 | 59.9801 | 19.13 | 61.0775 | 18.21 | 60.0137 | 19.13 | 61.0963 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.1156 | 12.6391 | 60.004 | 19.13 | 61.149 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.1393 | 15.5717 | 59.9801 | 19.13 | 61.0858 | 18.21 | 60.0137 | 19.13 | 61.1046 | 7.1579 | 60.0072 | 19.13
61.1239 | 12.6396 | 60.004 | 19.13 | 61.1573 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.1477 | 15.5717 | 59.9801 | 19.13 | 61.0941 | 18.21 | 60.0137 | 19.13 | 61.113 | 7.1565 | 60.0072 | 19.13
61.1323 | 12.6396 | 60.004 | 19.13 | 61.1656 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.156 | 15.572 | 59.9801 | 19.13 | 61.1025 | 18.21 | 60.0137 | 19.13 | 61.1213 | 7.1565 | 60.0072 | 19.13
61.1406 | 12.6396 | 60.004 | 19.13 | 61.174 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.1644 | 15.572 | 59.9801 | 19.13 | 61.1108 | 18.21 | 60.0137 | 19.13 | 61.1296 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.1489 | 12.6396 | 60.004 | 19.13 | 61.1823 | 16.9616 | 59.969 | 19.13 | 61.1727 | 15.572 | 59.9801 | 19.13 | 61.1191 | 18.21 | 60.0137 | 19.13 | 61.1379 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.1573 | 12.6396 | 60.004 | 19.13 | 61.1907 | 16.9598 | 59.969 | 19.13 | 61.181 | 15.572 | 59.9801 | 19.13 | 61.1274 | 18.21 | 60.0137 | 19.13 | 61.1464 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.1656 | 12.6396 | 60.004 | 19.13 | 61.199 | 16.9598 | 59.969 | 19.13 | 61.1894 | 15.5702 | 59.9801 | 19.13 | 61.1358 | 18.3289 | 60.0137 | 19.13 | 61.1547 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.1739 | 12.6396 | 60.004 | 19.13 | 61.2073 | 16.9598 | 59.969 | 19.13 | 61.1977 | 15.5702 | 59.9801 | 19.13 | 61.1441 | 18.3289 | 60.0137 | 19.13 | 61.163 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.1823 | 12.6396 | 60.004 | 19.13 | 61.2156 | 16.9598 | 59.969 | 19.13 | 61.2061 | 15.5702 | 59.9801 | 19.13 | 61.1525 | 18.3226 | 60.0137 | 19.13 | 61.1713 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.1906 | 12.6396 | 60.0042 | 19.13 | 61.224 | 16.9598 | 59.969 | 19.13 | 61.2144 | 15.5702 | 59.9801 | 19.13 | 61.1608 | 18.3226 | 60.0137 | 19.13 | 61.1797 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.1989 | 12.6396 | 60.0042 | 19.13 | 61.2324 | 16.9598 | 59.969 | 19.13 | 61.2227 | 15.5702 | 59.9801 | 19.13 | 61.1691 | 18.3226 | 60.0137 | 19.13 | 61.188 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.2072 | 12.6424 | 60.0042 | 19.13 | 61.2407 | 16.9598 | 59.969 | 19.13 | 61.2311 | 15.5702 | 59.9801 | 19.13 | 61.1774 | 18.3226 | 60.0137 | 19.13 | 61.1963 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.2156 | 12.6424 | 60.0042 | 19.13 | 61.249 | 16.9598 | 59.969 | 19.13 | 61.2394 | 15.5702 | 59.9801 | 19.13 | 61.1858 | 18.3226 | 60.0137 | 19.13 | 61.2046 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.2239 | 12.6459 | 60.0042 | 19.13 | 61.2573 | 16.9557 | 59.969 | 19.13 | 61.2477 | 15.5702 | 59.9801 | 19.13 | 61.1941 | 18.3226 | 60.0137 | 19.13 | 61.213 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.2323 | 12.6459 | 60.0042 | 19.13 | 61.2657 | 16.9557 | 59.969 | 19.13 | 61.256 | 15.573 | 59.9801 | 19.13 | 61.2025 | 18.3226 | 60.0126 | 19.13 | 61.2213 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.2406 | 12.6485 | 60.005 | 19.13 | 61.274 | 16.9527 | 59.969 | 19.13 | 61.2644 | 15.573 | 59.9801 | 19.13 | 61.2108 | 18.3226 | 60.0126 | 19.13 | 61.2296 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.2489 | 12.6485 | 60.005 | 19.13 | 61.2823 | 16.9527 | 59.969 | 19.13 | 61.2727 | 15.5767 | 59.9801 | 19.13 | 61.2191 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.2379 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.2573 | 12.6485 | 60.005 | 19.13 | 61.2907 | 16.9527 | 59.969 | 19.13 | 61.2811 | 15.5767 | 59.9801 | 19.13 | 61.2274 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.2463 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.2656 | 12.6485 | 60.005 | 19.13 | 61.299 | 16.9527 | 59.969 | 19.13 | 61.2894 | 15.5798 | 59.9801 | 19.13 | 61.2358 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.2546 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.2739 | 12.6485 | 60.005 | 19.13 | 61.3074 | 16.9527 | 59.969 | 19.13 | 61.2977 | 15.5798 | 59.9801 | 19.13 | 61.2441 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.2629 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.2823 | 12.6485 | 60.005 | 19.13 | 61.3157 | 16.9527 | 59.969 | 19.13 | 61.3061 | 15.5798 | 59.9801 | 19.13 | 61.2524 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.2712 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.2906 | 12.6485 | 60.005 | 19.13 | 61.324 | 16.9491 | 59.969 | 19.13 | 61.3144 | 15.5798 | 59.9801 | 19.13 | 61.2607 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.2797 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.2989 | 12.6485 | 60.005 | 19.13 | 61.3324 | 16.9491 | 59.969 | 19.13 | 61.3228 | 15.5826 | 59.9817 | 19.13 | 61.2691 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.288 | 7.1551 | 60.0072 | 19.13
61.3073 | 12.6459 | 60.005 | 19.13 | 61.3407 | 16.9491 | 59.969 | 19.13 | 61.3311 | 15.5826 | 59.9817 | 19.13 | 61.2774 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.2963 | 7.2739 | 60.0072 | 19.13
61.3156 | 12.6459 | 60.005 | 19.13 | 61.3491 | 16.9491 | 59.969 | 19.13 | 61.3394 | 15.5826 | 59.9817 | 19.13 | 61.2858 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.3046 | 7.2739 | 60.0072 | 19.13
61.3239 | 12.6459 | 60.005 | 19.13 | 61.3574 | 16.9491 | 59.9686 | 19.13 | 61.3478 | 15.5826 | 59.9817 | 19.13 | 61.2941 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.313 | 7.4368 | 60.0072 | 19.13
61.3322 | 12.6459 | 60.005 | 19.13 | 61.3657 | 16.9491 | 59.9686 | 19.13 | 61.3561 | 15.5826 | 59.9817 | 19.13 | 61.3024 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.3213 | 7.4368 | 60.0072 | 19.13
61.3406 | 12.6459 | 60.005 | 19.13 | 61.3741 | 16.9491 | 59.9686 | 19.13 | 61.3644 | 15.5826 | 59.9817 | 19.13 | 61.3107 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.3296 | 7.4368 | 60.0072 | 19.13
61.3489 | 12.6459 | 60.005 | 19.13 | 61.3824 | 16.9491 | 59.9686 | 19.13 | 61.3727 | 15.5827 | 59.9817 | 19.13 | 61.3191 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.3379 | 7.4368 | 60.0072 | 19.13
61.3572 | 12.6459 | 60.005 | 19.13 | 61.3907 | 16.9491 | 59.9686 | 19.13 | 61.3811 | 15.5827 | 59.9817 | 19.13 | 61.3274 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.3463 | 7.4368 | 60.0072 | 19.13
61.3656 | 12.6459 | 60.005 | 19.13 | 61.3991 | 16.9491 | 59.9686 | 19.13 | 61.3895 | 15.5799 | 59.9817 | 19.13 | 61.3358 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.3546 | 7.4368 | 60.0072 | 19.13
61.3739 | 12.6448 | 60.005 | 19.13 | 61.4074 | 16.9491 | 59.9686 | 19.13 | 61.3978 | 15.5799 | 59.9817 | 19.13 | 61.3441 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.3629 | 7.4368 | 60.0072 | 19.13
61.3822 | 12.6448 | 60.005 | 19.13 | 61.4158 | 16.9491 | 59.9686 | 19.13 | 61.4061 | 15.597 | 59.9817 | 19.13 | 61.3524 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.3713 | 7.4368 | 60.0072 | 19.13
61.3906 | 12.6448 | 60.005 | 19.13 | 61.4241 | 16.9491 | 59.9686 | 19.13 | 61.4144 | 15.597 | 59.9817 | 19.13 | 61.3607 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.3796 | 7.4368 | 60.0072 | 19.13
61.3989 | 12.6448 | 60.005 | 19.13 | 61.4324 | 16.9491 | 59.9686 | 19.13 | 61.4228 | 15.597 | 59.9817 | 19.13 | 61.3691 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.3879 | 7.4368 | 60.0072 | 19.13
61.4073 | 12.6441 | 60.005 | 19.13 | 61.4408 | 16.9491 | 59.9686 | 19.13 | 61.4311 | 15.597 | 59.9817 | 19.13 | 61.3774 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.3962 | 7.436 | 60.0072 | 19.13
61.4156 | 12.6441 | 60.005 | 19.13 | 61.4491 | 16.9491 | 59.9686 | 19.13 | 61.4395 | 15.597 | 59.9817 | 19.13 | 61.3857 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.4047 | 7.436 | 60.0072 | 19.13
61.4239 | 12.6441 | 60.005 | 19.13 | 61.4575 | 16.9491 | 59.9686 | 19.13 | 61.4478 | 15.597 | 59.9817 | 19.13 | 61.3941 | 18.3235 | 60.0126 | 19.13 | 61.413 | 7.436 | 60.0072 | 19.13
61.4323 | 12.6441 | 60.005 | 19.13 | 61.4658 | 16.9491 | 59.9686 | 19.13 | 61.4561 | 15.597 | 59.9817 | 19.13 | 61.4024 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.4213 | 7.436 | 60.0072 | 19.13
61.4406 | 12.6441 | 60.0061 | 19.13 | 61.4741 | 17.1238 | 59.9686 | 19.13 | 61.4645 | 15.597 | 59.9817 | 19.13 | 61.4108 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.4296 | 7.436 | 60.0072 | 19.13
61.4489 | 12.6441 | 60.0061 | 19.13 | 61.4825 | 17.1238 | 59.9686 | 19.13 | 61.4728 | 15.5989 | 59.9817 | 19.13 | 61.4191 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.438 | 7.436 | 60.0072 | 19.13
61.4572 | 12.6446 | 60.0061 | 19.13 | 61.4908 | 17.1238 | 59.9686 | 19.13 | 61.4811 | 15.5989 | 59.9817 | 19.13 | 61.4274 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.4463 | 7.4376 | 60.0072 | 19.13
61.4656 | 12.6446 | 60.0061 | 19.13 | 61.4991 | 17.1238 | 59.9686 | 19.13 | 61.4894 | 15.5989 | 59.9817 | 19.13 | 61.4357 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.4546 | 7.4376 | 60.0072 | 19.13
61.4739 | 12.6446 | 60.0061 | 19.13 | 61.5075 | 17.1238 | 59.9686 | 19.13 | 61.4978 | 15.5989 | 59.9817 | 19.13 | 61.4441 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.4629 | 7.4376 | 60.0072 | 19.13
61.4822 | 12.6446 | 60.0061 | 19.13 | 61.5158 | 17.1238 | 59.9686 | 19.13 | 61.5062 | 15.6021 | 59.9817 | 19.13 | 61.4524 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.4713 | 7.4376 | 60.0072 | 19.13
61.4906 | 12.6446 | 60.0061 | 19.13 | 61.5242 | 17.1238 | 59.9686 | 19.13 | 61.5145 | 15.6021 | 59.9817 | 19.13 | 61.4608 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.4796 | 7.4379 | 60.0072 | 19.13
61.4989 | 12.6446 | 60.0061 | 19.13 | 61.5325 | 17.1238 | 59.9686 | 19.13 | 61.5228 | 15.606 | 59.9832 | 19.13 | 61.4691 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.4879 | 7.4379 | 60.0072 | 19.13
61.5072 | 12.4205 | 60.0061 | 19.13 | 61.5408 | 17.1238 | 59.9686 | 19.13 | 61.5311 | 15.606 | 59.9832 | 19.13 | 61.4774 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.4962 | 7.4379 | 60.0072 | 19.13
61.5156 | 12.4205 | 60.0061 | 19.13 | 61.5492 | 17.1238 | 59.9686 | 19.13 | 61.5395 | 15.606 | 59.9832 | 19.13 | 61.4857 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.5046 | 7.4379 | 60.0072 | 19.13
61.5239 | 12.4205 | 60.0061 | 19.13 | 61.5575 | 17.1238 | 59.9682 | 19.13 | 61.5478 | 15.606 | 59.9832 | 19.13 | 61.4941 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.5129 | 7.4379 | 60.0072 | 19.13
61.5322 | 12.4205 | 60.0061 | 19.13 | 61.5659 | 17.1238 | 59.9682 | 19.13 | 61.5562 | 15.6029 | 59.9832 | 19.13 | 61.5024 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.5212 | 7.4379 | 60.0072 | 19.13
61.5406 | 12.4205 | 60.0061 | 19.13 | 61.5742 | 17.1238 | 59.9682 | 19.13 | 61.5645 | 15.6029 | 59.9832 | 19.13 | 61.5107 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.5295 | 7.4379 | 60.0072 | 19.13
61.5489 | 12.4205 | 60.0061 | 19.13 | 61.5825 | 17.1238 | 59.9682 | 19.13 | 61.5728 | 15.6029 | 59.9832 | 19.13 | 61.519 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.538 | 7.4379 | 60.0072 | 19.13
61.5572 | 12.4205 | 60.0061 | 19.13 | 61.5909 | 17.1238 | 59.9682 | 19.13 | 61.5812 | 15.6029 | 59.9832 | 19.13 | 61.5274 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.5463 | 7.4379 | 60.0072 | 19.13
61.5656 | 12.4205 | 60.0061 | 19.13 | 61.5992 | 17.1238 | 59.9682 | 19.13 | 61.5895 | 15.609 | 59.9832 | 19.13 | 61.5357 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.5546 | 7.4379 | 60.0072 | 19.13
61.5739 | 12.4205 | 60.0061 | 19.13 | 61.6075 | 17.1238 | 59.9682 | 19.13 | 61.5978 | 15.609 | 59.9832 | 19.13 | 61.5441 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.5629 | 7.4379 | 60.0064 | 19.13
61.5822 | 12.4205 | 60.0061 | 19.13 | 61.6158 | 17.1238 | 59.9682 | 19.13 | 61.6061 | 15.609 | 59.9832 | 19.13 | 61.5524 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.5713 | 7.4379 | 60.0064 | 19.13
61.5905 | 12.4191 | 60.0061 | 19.13 | 61.6242 | 17.233 | 59.9682 | 19.13 | 61.6145 | 15.609 | 59.9832 | 19.13 | 61.5607 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.5796 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.5989 | 12.4191 | 60.0061 | 19.13 | 61.6326 | 17.233 | 59.9682 | 19.13 | 61.6229 | 15.609 | 59.9832 | 19.13 | 61.569 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.5879 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.6072 | 12.4191 | 60.0061 | 19.13 | 61.6409 | 17.2355 | 59.9682 | 19.13 | 61.6312 | 15.609 | 59.9832 | 19.13 | 61.5774 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.5963 | 7.4388 | 60.0064 | 19.13
61.6156 | 12.4191 | 60.0061 | 19.13 | 61.6492 | 17.2355 | 59.9682 | 19.13 | 61.6395 | 15.6129 | 59.9832 | 19.13 | 61.5857 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.6046 | 7.4388 | 60.0064 | 19.13
61.6239 | 12.4191 | 60.0061 | 19.13 | 61.6575 | 17.2355 | 59.9682 | 19.13 | 61.6478 | 15.6129 | 59.9832 | 19.13 | 61.5941 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.6129 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.6322 | 12.4191 | 60.0061 | 19.13 | 61.6659 | 17.2355 | 59.9682 | 19.13 | 61.6562 | 15.6162 | 59.9832 | 19.13 | 61.6024 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.6212 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.6406 | 12.4223 | 60.0066 | 19.13 | 61.6743 | 17.2355 | 59.9682 | 19.13 | 61.6645 | 15.6162 | 59.9832 | 19.13 | 61.6107 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.6296 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.6489 | 12.4223 | 60.0066 | 19.13 | 61.6826 | 17.2355 | 59.9682 | 19.13 | 61.6729 | 15.6162 | 59.9832 | 19.13 | 61.619 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.6379 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.6572 | 12.4223 | 60.0066 | 19.13 | 61.6909 | 17.2373 | 59.9682 | 19.13 | 61.6812 | 15.6162 | 59.9832 | 19.13 | 61.6274 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.6462 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.6656 | 12.4223 | 60.0066 | 19.13 | 61.6992 | 17.2373 | 59.9682 | 19.13 | 61.6895 | 15.619 | 59.9832 | 19.13 | 61.6357 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.6545 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.6739 | 12.5775 | 60.0066 | 19.13 | 61.7076 | 17.2373 | 59.9682 | 19.13 | 61.6979 | 15.619 | 59.9832 | 19.13 | 61.644 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.663 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.6822 | 12.5775 | 60.0066 | 19.13 | 61.7159 | 17.2373 | 59.9682 | 19.13 | 61.7062 | 15.6229 | 59.9832 | 19.13 | 61.6523 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.6713 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.6906 | 12.8853 | 60.0066 | 19.13 | 61.7242 | 17.2373 | 59.9682 | 19.13 | 61.7145 | 15.6229 | 59.9832 | 19.13 | 61.6607 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.6796 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.6989 | 12.8853 | 60.0066 | 19.13 | 61.7326 | 17.2373 | 59.9682 | 19.13 | 61.7228 | 15.6262 | 59.9851 | 19.13 | 61.669 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.6879 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.7072 | 12.8832 | 60.0066 | 19.13 | 61.7409 | 17.2373 | 59.9682 | 19.13 | 61.7312 | 15.6262 | 59.9851 | 19.13 | 61.6774 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.6963 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.7155 | 12.8832 | 60.0066 | 19.13 | 61.7493 | 17.2373 | 59.9682 | 19.13 | 61.7396 | 15.629 | 59.9851 | 19.13 | 61.6857 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.7046 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.7239 | 12.882 | 60.0066 | 19.13 | 61.7576 | 17.2373 | 59.9674 | 19.13 | 61.7479 | 15.629 | 59.9851 | 19.13 | 61.694 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.7129 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.7322 | 12.882 | 60.0066 | 19.13 | 61.7659 | 17.2373 | 59.9674 | 19.13 | 61.7562 | 15.6874 | 59.9851 | 19.13 | 61.7023 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.7212 | 7.4395 | 60.0064 | 19.13
61.7405 | 12.885 | 60.0066 | 19.13 | 61.7743 | 17.2373 | 59.9674 | 19.13 | 61.7645 | 15.6874 | 59.9851 | 19.13 | 61.7107 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.7296 | 7.4411 | 60.0064 | 19.13
61.7489 | 12.885 | 60.0066 | 19.13 | 61.7827 | 17.2373 | 59.9674 | 19.13 | 61.7729 | 15.6844 | 59.9851 | 19.13 | 61.719 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.7379 | 7.4411 | 60.0064 | 19.13
61.7572 | 12.885 | 60.0066 | 19.13 | 61.791 | 17.237 | 59.9674 | 19.13 | 61.7812 | 15.6844 | 59.9851 | 19.13 | 61.7274 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.7462 | 7.4427 | 60.0064 | 19.13
61.7655 | 12.885 | 60.0066 | 19.13 | 61.7993 | 17.237 | 59.9674 | 19.13 | 61.7896 | 15.6827 | 59.9851 | 19.13 | 61.7357 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.7545 | 7.4427 | 60.0064 | 19.13
61.7739 | 12.885 | 60.0066 | 19.13 | 61.8076 | 17.237 | 59.9674 | 19.13 | 61.7979 | 15.6827 | 59.9851 | 19.13 | 61.744 | 18.3235 | 60.0121 | 19.13 | 61.7629 | 7.4427 | 60.0056 | 19.13
61.7822 | 12.885 | 60.0066 | 19.13 | 61.816 | 17.237 | 59.9674 | 19.13 | 61.8062 | 15.6808 | 59.9851 | 19.13 | 61.7523 | 18.3286 | 60.0121 | 19.13 | 61.7712 | 7.4427 | 60.0056 | 19.13
61.7905 | 12.8878 | 60.0066 | 19.13 | 61.8243 | 17.237 | 59.9674 | 19.13 | 61.8146 | 15.6808 | 59.9851 | 19.13 | 61.7607 | 18.3286 | 60.0121 | 19.13 | 61.7795 | 7.4416 | 60.0056 | 19.13
61.7989 | 12.8878 | 60.0066 | 19.13 | 61.8326 | 17.237 | 59.9674 | 19.13 | 61.8229 | 15.6808 | 59.9851 | 19.13 | 61.769 | 18.3286 | 60.0121 | 19.13 | 61.7878 | 7.4416 | 60.0056 | 19.13
61.8072 | 12.8905 | 60.0066 | 19.13 | 61.841 | 17.237 | 59.9674 | 19.13 | 61.8312 | 15.6808 | 59.9851 | 19.13 | 61.7773 | 18.3286 | 60.0121 | 19.13 | 61.7963 | 7.4416 | 60.0056 | 19.13
61.8155 | 12.8905 | 60.0066 | 19.13 | 61.8493 | 17.237 | 59.9674 | 19.13 | 61.8395 | 15.6848 | 59.9851 | 19.13 | 61.7856 | 18.3286 | 60.0121 | 19.13 | 61.8046 | 7.4416 | 60.0056 | 19.13
61.8239 | 12.8905 | 60.0066 | 19.13 | 61.8577 | 17.2328 | 59.9674 | 19.13 | 61.8479 | 15.6848 | 59.9851 | 19.13 | 61.794 | 18.3286 | 60.0121 | 19.13 | 61.8129 | 7.4416 | 60.0056 | 19.13
61.8322 | 12.8905 | 60.0066 | 19.13 | 61.866 | 17.2328 | 59.9674 | 19.13 | 61.8562 | 15.6828 | 59.9851 | 19.13 | 61.8023 | 18.3286 | 60.0126 | 19.13 | 61.8213 | 7.4416 | 60.0056 | 19.13
61.8405 | 12.8905 | 60.0089 | 19.13 | 61.8743 | 17.2328 | 59.9674 | 19.13 | 61.8646 | 15.6828 | 59.9851 | 19.13 | 61.8107 | 18.3286 | 60.0126 | 19.13 | 61.8296 | 7.4416 | 60.0056 | 19.13
61.8489 | 12.8905 | 60.0089 | 19.13 | 61.8827 | 17.2328 | 59.9674 | 19.13 | 61.8729 | 15.686 | 59.9851 | 19.13 | 61.819 | 18.3349 | 60.0126 | 19.13 | 61.8379 | 7.4416 | 60.0056 | 19.13
61.8572 | 12.8892 | 60.0089 | 19.13 | 61.891 | 17.2311 | 59.9674 | 19.13 | 61.8812 | 15.686 | 59.9851 | 19.13 | 61.8273 | 18.3349 | 60.0126 | 19.13 | 61.8462 | 7.4408 | 60.0056 | 19.13
61.8655 | 12.8892 | 60.0089 | 19.13 | 61.8994 | 17.2311 | 59.9674 | 19.13 | 61.8896 | 15.6867 | 59.9851 | 19.13 | 61.8356 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.8546 | 7.4408 | 60.0056 | 19.13
61.8739 | 12.8872 | 60.0089 | 19.13 | 61.9077 | 17.2311 | 59.9674 | 19.13 | 61.8979 | 15.6867 | 59.9851 | 19.13 | 61.844 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.8629 | 7.4408 | 60.0056 | 19.13
61.8822 | 12.8872 | 60.0089 | 19.13 | 61.916 | 17.2311 | 59.9674 | 19.13 | 61.9062 | 15.6881 | 59.9851 | 19.13 | 61.8523 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.8712 | 7.4408 | 60.0056 | 19.13
61.8905 | 12.8901 | 60.0089 | 19.13 | 61.9244 | 17.223 | 59.9674 | 19.13 | 61.9146 | 15.6881 | 59.9851 | 19.13 | 61.8607 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.8795 | 7.4423 | 60.0056 | 19.13
61.8989 | 12.8901 | 60.0089 | 19.13 | 61.9327 | 17.223 | 59.9674 | 19.13 | 61.9229 | 15.6881 | 59.9875 | 19.13 | 61.869 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.8879 | 7.4423 | 60.0056 | 19.13
61.9072 | 12.8901 | 60.0089 | 19.13 | 61.941 | 17.223 | 59.9674 | 19.13 | 61.9313 | 15.6881 | 59.9875 | 19.13 | 61.8773 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.8962 | 7.4423 | 60.0056 | 19.13
61.9155 | 12.8901 | 60.0089 | 19.13 | 61.9494 | 17.223 | 59.9674 | 19.13 | 61.9396 | 15.7281 | 59.9875 | 19.13 | 61.8856 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.9045 | 7.4423 | 60.0056 | 19.13
61.9239 | 12.8901 | 60.0089 | 19.13 | 61.9577 | 17.223 | 59.967 | 19.13 | 61.9479 | 15.7281 | 59.9875 | 19.13 | 61.894 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.9128 | 7.4423 | 60.0056 | 19.13
61.9322 | 12.8901 | 60.0089 | 19.13 | 61.9661 | 17.223 | 59.967 | 19.13 | 61.9562 | 15.8574 | 59.9875 | 19.13 | 61.9023 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.9213 | 7.4423 | 60.0056 | 19.13
61.9405 | 12.8901 | 60.0089 | 19.13 | 61.9744 | 17.223 | 59.967 | 19.13 | 61.9646 | 15.8574 | 59.9875 | 19.13 | 61.9106 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.9296 | 7.4423 | 60.0056 | 19.13
61.9489 | 12.8901 | 60.0089 | 19.13 | 61.9827 | 17.223 | 59.967 | 19.13 | 61.9729 | 15.8574 | 59.9875 | 19.13 | 61.9189 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.9379 | 7.4423 | 60.0056 | 19.13
61.9572 | 12.8966 | 60.0089 | 19.13 | 61.9911 | 17.223 | 59.967 | 19.13 | 61.9813 | 15.8574 | 59.9875 | 19.13 | 61.9273 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.9462 | 7.4438 | 60.0056 | 19.13
61.9655 | 12.8966 | 60.0089 | 19.13 | 61.9994 | 17.223 | 59.967 | 19.13 | 61.9896 | 15.8574 | 59.9875 | 19.13 | 61.9356 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.9546 | 7.4438 | 60.0056 | 19.13
61.9738 | 12.8957 | 60.0089 | 19.13 | 62.0078 | 17.22 | 59.967 | 19.13 | 61.9979 | 15.8574 | 59.9875 | 19.13 | 61.944 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.9629 | 7.4455 | 60.0041 | 19.13
61.9822 | 12.8957 | 60.0089 | 19.13 | 62.0161 | 17.22 | 59.967 | 19.13 | 62.0063 | 15.8649 | 59.9875 | 19.13 | 61.9523 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.9712 | 7.4455 | 60.0041 | 19.13
61.9905 | 12.8957 | 60.0089 | 19.13 | 62.0244 | 17.22 | 59.967 | 19.13 | 62.0146 | 15.8649 | 59.9875 | 19.13 | 61.9606 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.9795 | 7.4455 | 60.0041 | 19.13
61.9988 | 12.8957 | 60.0089 | 19.13 | 62.0328 | 17.22 | 59.967 | 19.13 | 62.0229 | 15.8649 | 59.9875 | 19.13 | 61.9689 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.9879 | 7.4455 | 60.0041 | 19.13
62.0072 | 12.8957 | 60.0089 | 19.13 | 62.0411 | 17.2164 | 59.967 | 19.13 | 62.0312 | 15.8649 | 59.9875 | 19.13 | 61.9773 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 61.9962 | 7.4455 | 60.0041 | 19.13
62.0155 | 12.8957 | 60.0089 | 19.13 | 62.0494 | 17.2164 | 59.967 | 19.13 | 62.0396 | 15.8666 | 59.9875 | 19.13 | 61.9856 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 62.0045 | 7.4455 | 60.0041 | 19.13
62.0238 | 12.8923 | 60.0089 | 19.13 | 62.0578 | 17.2164 | 59.967 | 19.13 | 62.0479 | 15.8666 | 59.9875 | 19.13 | 61.994 | 18.3376 | 60.0126 | 19.13 | 62.0129 | 7.4443 | 60.0041 | 19.13
62.0322 | 12.8923 | 60.0089 | 19.13 | 62.0661 | 17.2164 | 59.967 | 19.13 | 62.0563 | 15.8709 | 59.9875 | 19.13 | 62.0023 | 18.3376 | 60.0129 | 19.13 | 62.0212 | 7.4443 | 60.0041 | 19.13
62.0405 | 12.8953 | 60.0109 | 19.13 | 62.0745 | 17.2164 | 59.967 | 19.13 | 62.0646 | 15.8709 | 59.9875 | 19.13 | 62.0106 | 18.3376 | 60.0129 | 19.13 | 62.0295 | 7.4443 | 60.0041 | 19.13
62.0488 | 12.8953 | 60.0109 | 19.13 | 62.0828 | 17.2164 | 59.967 | 19.13 | 62.0729 | 16.0117 | 59.9875 | 19.13 | 62.0189 | 18.3375 | 60.0129 | 19.13 | 62.0378 | 7.4443 | 60.0041 | 19.13
62.0572 | 12.8953 | 60.0109 | 19.13 | 62.0911 | 17.2164 | 59.967 | 19.13 | 62.0813 | 16.0117 | 59.9875 | 19.13 | 62.0273 | 18.3375 | 60.0129 | 19.13 | 62.0463 | 7.4443 | 60.0041 | 19.13
62.0655 | 12.8953 | 60.0109 | 19.13 | 62.0995 | 17.2164 | 59.967 | 19.13 | 62.0896 | 16.0135 | 59.9875 | 19.13 | 62.0356 | 18.3366 | 60.0129 | 19.13 | 62.0546 | 7.4443 | 60.0041 | 19.13
62.0738 | 12.8953 | 60.0109 | 19.13 | 62.1078 | 17.2164 | 59.967 | 19.13 | 62.098 | 16.0135 | 59.9875 | 19.13 | 62.0439 | 18.3366 | 60.0129 | 19.13 | 62.0629 | 7.4435 | 60.0041 | 19.13
62.0822 | 12.8953 | 60.0109 | 19.13 | 62.1161 | 17.2164 | 59.967 | 19.13 | 62.1063 | 16.0144 | 59.9875 | 19.13 | 62.0522 | 18.3366 | 60.0129 | 19.13 | 62.0712 | 7.4435 | 60.0041 | 19.13
62.0905 | 12.8982 | 60.0109 | 19.13 | 62.1245 | 17.2199 | 59.967 | 19.13 | 62.1146 | 16.0144 | 59.9875 | 19.13 | 62.0606 | 18.3366 | 60.0129 | 19.13 | 62.0796 | 7.4435 | 60.0041 | 19.13
62.0988 | 12.8982 | 60.0109 | 19.13 | 62.1328 | 17.2199 | 59.967 | 19.13 | 62.123 | 16.0165 | 59.9911 | 19.13 | 62.0689 | 18.3381 | 60.0129 | 19.13 | 62.0879 | 7.4435 | 60.0041 | 19.13
62.1071 | 12.8992 | 60.0109 | 19.13 | 62.1412 | 17.2199 | 59.967 | 19.13 | 62.1313 | 16.0165 | 59.9911 | 19.13 | 62.0773 | 18.3381 | 60.0129 | 19.13 | 62.0962 | 7.4435 | 60.0041 | 19.13
62.1155 | 12.8992 | 60.0109 | 19.13 | 62.1495 | 17.2199 | 59.967 | 19.13 | 62.1396 | 16.0165 | 59.9911 | 19.13 | 62.0856 | 18.3381 | 60.0129 | 19.13 | 62.1045 | 7.4435 | 60.0041 | 19.13
62.1238 | 12.8982 | 60.0109 | 19.13 | 62.1578 | 17.2199 | 59.9659 | 19.13 | 62.1479 | 16.0165 | 59.9911 | 19.13 | 62.0939 | 18.3381 | 60.0129 | 19.13 | 62.1129 | 7.4428 | 60.0041 | 19.13
62.1321 | 12.8982 | 60.0109 | 19.13 | 62.1661 | 17.2199 | 59.9659 | 19.13 | 62.1563 | 16.0136 | 59.9911 | 19.13 | 62.1022 | 18.3381 | 60.0129 | 19.13 | 62.1212 | 7.4428 | 60.0041 | 19.13
62.1405 | 12.8982 | 60.0109 | 19.13 | 62.1745 | 17.2199 | 59.9659 | 19.13 | 62.1646 | 16.0136 | 59.9911 | 19.13 | 62.1106 | 18.3381 | 60.0129 | 19.13 | 62.1295 | 7.445 | 60.0041 | 19.13
62.1488 | 12.8982 | 60.0109 | 19.13 | 62.1829 | 17.2199 | 59.9659 | 19.13 | 62.173 | 16.0136 | 59.9911 | 19.13 | 62.1189 | 18.3381 | 60.0129 | 19.13 | 62.1378 | 7.445 | 60.0041 | 19.13
62.1571 | 12.897 | 60.0109 | 19.13 | 62.1912 | 17.2199 | 59.9659 | 19.13 | 62.1813 | 16.0136 | 59.9911 | 19.13 | 62.1273 | 18.3381 | 60.0129 | 19.13 | 62.1462 | 7.445 | 60.0041 | 19.13
62.1655 | 12.897 | 60.0109 | 19.13 | 62.1995 | 17.2199 | 59.9659 | 19.13 | 62.1896 | 16.0172 | 59.9911 | 19.13 | 62.1356 | 18.3381 | 60.0129 | 19.13 | 62.1545 | 7.445 | 60.0041 | 19.13
62.1738 | 12.897 | 60.0109 | 19.13 | 62.2079 | 17.2134 | 59.9659 | 19.13 | 62.198 | 16.0172 | 59.9911 | 19.13 | 62.1439 | 18.3381 | 60.0129 | 19.13 | 62.1628 | 7.445 | 60.0024 | 19.13
62.1821 | 12.897 | 60.0109 | 19.13 | 62.2162 | 17.2134 | 59.9659 | 19.13 | 62.2063 | 16.0154 | 59.9911 | 19.13 | 62.1522 | 18.3434 | 60.0129 | 19.13 | 62.1711 | 7.445 | 60.0024 | 19.13
62.1905 | 12.9 | 60.0109 | 19.13 | 62.2245 | 17.2134 | 59.9659 | 19.13 | 62.2147 | 16.0154 | 59.9911 | 19.13 | 62.1606 | 18.3434 | 60.0129 | 19.13 | 62.1796 | 7.445 | 60.0024 | 19.13
62.1988 | 12.9 | 60.0109 | 19.13 | 62.2328 | 17.2134 | 59.9659 | 19.13 | 62.223 | 16.0125 | 59.9911 | 19.13 | 62.1689 | 18.3434 | 60.0129 | 19.13 | 62.1879 | 7.445 | 60.0024 | 19.13
62.2071 | 12.901 | 60.0109 | 19.13 | 62.2412 | 17.2134 | 59.9659 | 19.13 | 62.2313 | 16.0125 | 59.9911 | 19.13 | 62.1772 | 18.3434 | 60.0129 | 19.13 | 62.1962 | 7.445 | 60.0024 | 19.13
62.2155 | 12.901 | 60.0109 | 19.13 | 62.2496 | 17.2134 | 59.9659 | 19.13 | 62.2396 | 16.0112 | 59.9911 | 19.13 | 62.1855 | 18.35 | 60.0129 | 19.13 | 62.2046 | 7.445 | 60.0024 | 19.13
62.2238 | 12.9039 | 60.0109 | 19.13 | 62.2579 | 17.2134 | 59.9659 | 19.13 | 62.248 | 16.0112 | 59.9911 | 19.13 | 62.1939 | 18.35 | 60.0129 | 19.13 | 62.2129 | 7.445 | 60.0024 | 19.13
62.2321 | 12.9039 | 60.0109 | 19.13 | 62.2662 | 17.2134 | 59.9659 | 19.13 | 62.2563 | 16.0145 | 59.9911 | 19.13 | 62.2023 | 18.35 | 60.0138 | 19.13 | 62.2212 | 7.445 | 60.0024 | 19.13
62.2405 | 12.9029 | 60.0133 | 19.13 | 62.2745 | 17.209 | 59.9659 | 19.13 | 62.2646 | 16.0145 | 59.9911 | 19.13 | 62.2106 | 18.35 | 60.0138 | 19.13 | 62.2295 | 7.4442 | 60.0024 | 19.13
62.2488 | 12.9029 | 60.0133 | 19.13 | 62.2829 | 17.209 | 59.9659 | 19.13 | 62.2729 | 16.0224 | 59.9911 | 19.13 | 62.2189 | 18.35 | 60.0138 | 19.13 | 62.2379 | 7.4442 | 60.0024 | 19.13
62.2571 | 12.9029 | 60.0133 | 19.13 | 62.2913 | 17.209 | 59.9659 | 19.13 | 62.2813 | 16.0224 | 59.9911 | 19.13 | 62.2272 | 18.35 | 60.0138 | 19.13 | 62.2462 | 7.4442 | 60.0024 | 19.13
62.2655 | 12.9029 | 60.0133 | 19.13 | 62.2996 | 17.209 | 59.9659 | 19.13 | 62.2897 | 16.0224 | 59.9911 | 19.13 | 62.2355 | 18.35 | 60.0138 | 19.13 | 62.2545 | 7.4442 | 60.0024 | 19.13
62.2738 | 12.9008 | 60.0133 | 19.13 | 62.3079 | 17.209 | 59.9659 | 19.13 | 62.298 | 16.0224 | 59.9911 | 19.13 | 62.2439 | 18.35 | 60.0138 | 19.13 | 62.2628 | 7.4424 | 60.0024 | 19.13
62.2821 | 12.9008 | 60.0133 | 19.13 | 62.3162 | 17.209 | 59.9659 | 19.13 | 62.3063 | 16.0257 | 59.9911 | 19.13 | 62.2523 | 18.35 | 60.0138 | 19.13 | 62.2712 | 7.4424 | 60.0024 | 19.13
62.2905 | 12.9008 | 60.0133 | 19.13 | 62.3246 | 17.209 | 59.9659 | 19.13 | 62.3146 | 16.0257 | 59.9911 | 19.13 | 62.2606 | 18.35 | 60.0138 | 19.13 | 62.2795 | 7.4424 | 60.0024 | 19.13
62.2988 | 12.9008 | 60.0133 | 19.13 | 62.3329 | 17.209 | 59.9659 | 19.13 | 62.323 | 16.1492 | 59.9946 | 19.13 | 62.2689 | 18.35 | 60.0138 | 19.13 | 62.2878 | 7.4424 | 60.0024 | 19.13
62.3071 | 12.8995 | 60.0133 | 19.13 | 62.3412 | 17.209 | 59.9659 | 19.13 | 62.3313 | 16.1492 | 59.9946 | 19.13 | 62.2772 | 18.35 | 60.0138 | 19.13 | 62.2961 | 7.4424 | 60.0024 | 19.13
62.3155 | 12.8995 | 60.0133 | 19.13 | 62.3496 | 17.209 | 59.9659 | 19.13 | 62.3397 | 16.1492 | 59.9946 | 19.13 | 62.2856 | 18.35 | 60.0138 | 19.13 | 62.3046 | 7.4424 | 60.0024 | 19.13
62.3238 | 12.8986 | 60.0133 | 19.13 | 62.358 | 17.209 | 59.9651 | 19.13 | 62.348 | 16.1492 | 59.9946 | 19.13 | 62.2939 | 18.35 | 60.0138 | 19.13 | 62.3129 | 7.4424 | 60.0024 | 19.13
62.3321 | 12.8986 | 60.0133 | 19.13 | 62.3663 | 17.209 | 59.9651 | 19.13 | 62.3563 | 16.1492 | 59.9946 | 19.13 | 62.3022 | 18.3515 | 60.0138 | 19.13 | 62.3212 | 7.4424 | 60.0024 | 19.13
62.3405 | 12.9491 | 60.0133 | 19.13 | 62.3746 | 17.209 | 59.9651 | 19.13 | 62.3647 | 16.1492 | 59.9946 | 19.13 | 62.3105 | 18.3515 | 60.0138 | 19.13 | 62.3296 | 7.4424 | 60.0024 | 19.13
62.3488 | 12.9491 | 60.0133 | 19.13 | 62.3829 | 17.209 | 59.9651 | 19.13 | 62.373 | 16.2502 | 59.9946 | 19.13 | 62.3189 | 18.3515 | 60.0138 | 19.13 | 62.3379 | 7.4424 | 60.0024 | 19.13
62.3571 | 12.9528 | 60.0133 | 19.13 | 62.3913 | 17.209 | 59.9651 | 19.13 | 62.3813 | 16.2502 | 59.9946 | 19.13 | 62.3272 | 18.3515 | 60.0138 | 19.13 | 62.3462 | 7.444 | 60.0024 | 19.13
62.3654 | 12.9528 | 60.0133 | 19.13 | 62.3997 | 17.209 | 59.9651 | 19.13 | 62.3896 | 16.2475 | 59.9946 | 19.13 | 62.3356 | 18.3514 | 60.0138 | 19.13 | 62.3545 | 7.444 | 60.0024 | 19.13
62.3738 | 12.9528 | 60.0133 | 19.13 | 62.408 | 17.209 | 59.9651 | 19.13 | 62.398 | 16.2475 | 59.9946 | 19.13 | 62.3439 | 18.3514 | 60.0138 | 19.13 | 62.3629 | 7.444 | 60.0016 | 19.13
62.3821 | 12.9528 | 60.0133 | 19.13 | 62.4163 | 17.209 | 59.9651 | 19.13 | 62.4063 | 16.2513 | 59.9946 | 19.13 | 62.3522 | 18.3514 | 60.0138 | 19.13 | 62.3712 | 7.444 | 60.0016 | 19.13
62.3904 | 12.9556 | 60.0133 | 19.13 | 62.4246 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.4147 | 16.2513 | 59.9946 | 19.13 | 62.3605 | 18.3514 | 60.0138 | 19.13 | 62.3795 | 7.444 | 60.0016 | 19.13
62.3988 | 12.9556 | 60.0133 | 19.13 | 62.433 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.423 | 16.2513 | 59.9946 | 19.13 | 62.3689 | 18.3505 | 60.0138 | 19.13 | 62.3878 | 7.444 | 60.0016 | 19.13
62.4071 | 12.9589 | 60.0133 | 19.13 | 62.4413 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.4313 | 16.2513 | 59.9946 | 19.13 | 62.3772 | 18.3505 | 60.0138 | 19.13 | 62.3962 | 7.5266 | 60.0016 | 19.13
62.4154 | 12.9589 | 60.0133 | 19.13 | 62.4496 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.4396 | 16.2546 | 59.9946 | 19.13 | 62.3856 | 18.3505 | 60.0138 | 19.13 | 62.4045 | 7.5266 | 60.0016 | 19.13
62.4238 | 12.9589 | 60.0133 | 19.13 | 62.458 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.448 | 16.2546 | 59.9946 | 19.13 | 62.3939 | 18.3505 | 60.0138 | 19.13 | 62.4128 | 7.5266 | 60.0016 | 19.13
62.4321 | 12.9589 | 60.0133 | 19.13 | 62.4664 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.4564 | 16.2629 | 59.9946 | 19.13 | 62.4022 | 18.3535 | 60.0145 | 19.13 | 62.4211 | 7.5266 | 60.0016 | 19.13
62.4404 | 12.9569 | 60.0154 | 19.13 | 62.4747 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.4647 | 16.2629 | 59.9946 | 19.13 | 62.4105 | 18.3535 | 60.0145 | 19.13 | 62.4296 | 7.5273 | 60.0016 | 19.13
62.4488 | 12.9569 | 60.0154 | 19.13 | 62.483 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.473 | 16.324 | 59.9946 | 19.13 | 62.4189 | 18.3588 | 60.0145 | 19.13 | 62.4379 | 7.5273 | 60.0016 | 19.13
62.4571 | 12.9569 | 60.0154 | 19.13 | 62.4913 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.4813 | 16.324 | 59.9946 | 19.13 | 62.4272 | 18.3588 | 60.0145 | 19.13 | 62.4462 | 7.5273 | 60.0016 | 19.13
62.4654 | 12.9569 | 60.0154 | 19.13 | 62.4997 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.4897 | 16.3249 | 59.9946 | 19.13 | 62.4355 | 18.3588 | 60.0145 | 19.13 | 62.4545 | 7.5273 | 60.0016 | 19.13
62.4738 | 12.9626 | 60.0154 | 19.13 | 62.5081 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.498 | 16.3249 | 59.9946 | 19.13 | 62.4438 | 18.3588 | 60.0145 | 19.13 | 62.4629 | 7.5265 | 60.0016 | 19.13
62.4821 | 12.9626 | 60.0154 | 19.13 | 62.5164 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.5063 | 16.3237 | 59.9946 | 19.13 | 62.4522 | 18.3639 | 60.0145 | 19.13 | 62.4712 | 7.5265 | 60.0016 | 19.13
62.4904 | 12.9626 | 60.0154 | 19.13 | 62.5247 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.5146 | 16.3237 | 59.9946 | 19.13 | 62.4605 | 18.3639 | 60.0145 | 19.13 | 62.4795 | 7.5265 | 60.0016 | 19.13
62.4987 | 12.9626 | 60.0154 | 19.13 | 62.533 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.523 | 16.3237 | 59.9973 | 19.13 | 62.4689 | 18.3639 | 60.0145 | 19.13 | 62.4879 | 7.5265 | 60.0016 | 19.13
62.5071 | 12.9619 | 60.0154 | 19.13 | 62.5414 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.5313 | 16.3237 | 59.9973 | 19.13 | 62.4772 | 18.3639 | 60.0145 | 19.13 | 62.4962 | 7.5265 | 60.0016 | 19.13
62.5154 | 12.9619 | 60.0154 | 19.13 | 62.5497 | 17.2139 | 59.9651 | 19.13 | 62.5397 | 16.3237 | 59.9973 | 19.13 | 62.4855 | 18.3639 | 60.0145 | 19.13 | 62.5045 | 7.5265 | 60.0016 | 19.13
62.5237 | 12.9619 | 60.0154 | 19.13 | 62.558 | 17.2103 | 59.9647 | 19.13 | 62.548 | 16.3237 | 59.9973 | 19.13 | 62.4938 | 18.3639 | 60.0145 | 19.13 | 62.5128 | 7.5258 | 60.0016 | 19.13
62.5321 | 12.9619 | 60.0154 | 19.13 | 62.5664 | 17.2103 | 59.9647 | 19.13 | 62.5563 | 16.322 | 59.9973 | 19.13 | 62.5022 | 18.3638 | 60.0145 | 19.13 | 62.5212 | 7.5258 | 60.0016 | 19.13
62.5404 | 13.1097 | 60.0154 | 19.13 | 62.5747 | 17.2085 | 59.9647 | 19.13 | 62.5647 | 16.322 | 59.9973 | 19.13 | 62.5105 | 18.3638 | 60.0145 | 19.13 | 62.5295 | 7.5258 | 60.0016 | 19.13
62.5487 | 13.1097 | 60.0154 | 19.13 | 62.5831 | 17.2085 | 59.9647 | 19.13 | 62.573 | 16.3257 | 59.9973 | 19.13 | 62.5189 | 18.3659 | 60.0145 | 19.13 | 62.5378 | 7.5258 | 60.0016 | 19.13
62.5571 | 13.1097 | 60.0154 | 19.13 | 62.5914 | 17.2085 | 59.9647 | 19.13 | 62.5814 | 16.3257 | 59.9973 | 19.13 | 62.5272 | 18.3659 | 60.0145 | 19.13 | 62.5461 | 7.5261 | 60.0016 | 19.13
62.5654 | 13.1097 | 60.0154 | 19.13 | 62.5997 | 17.2085 | 59.9647 | 19.13 | 62.5897 | 16.327 | 59.9973 | 19.13 | 62.5355 | 18.3659 | 60.0145 | 19.13 | 62.5546 | 7.5261 | 60.0016 | 19.13
62.5737 | 13.1136 | 60.0154 | 19.13 | 62.6081 | 17.2085 | 59.9647 | 19.13 | 62.598 | 16.327 | 59.9973 | 19.13 | 62.5438 | 18.3659 | 60.0145 | 19.13 | 62.5629 | 7.5278 | 60.0001 | 19.13
62.5821 | 13.1136 | 60.0154 | 19.13 | 62.6165 | 17.2085 | 59.9647 | 19.13 | 62.6063 | 16.327 | 59.9973 | 19.13 | 62.5522 | 18.3659 | 60.0145 | 19.13 | 62.5712 | 7.5278 | 60.0001 | 19.13
62.5904 | 13.1168 | 60.0154 | 19.13 | 62.6248 | 17.2912 | 59.9647 | 19.13 | 62.6147 | 16.327 | 59.9973 | 19.13 | 62.5605 | 18.3659 | 60.0145 | 19.13 | 62.5795 | 7.5278 | 60.0001 | 19.13
62.5987 | 13.1168 | 60.0154 | 19.13 | 62.6331 | 17.2912 | 59.9647 | 19.13 | 62.623 | 16.327 | 59.9973 | 19.13 | 62.5688 | 18.3712 | 60.0145 | 19.13 | 62.5879 | 7.5278 | 60.0001 | 19.13
62.6071 | 13.1168 | 60.0154 | 19.13 | 62.6414 | 17.2912 | 59.9647 | 19.13 | 62.6313 | 16.327 | 59.9973 | 19.13 | 62.5771 | 18.3712 | 60.0145 | 19.13 | 62.5962 | 7.5278 | 60.0001 | 19.13
62.6154 | 13.1168 | 60.0154 | 19.13 | 62.6498 | 17.2912 | 59.9647 | 19.13 | 62.6396 | 16.3306 | 59.9973 | 19.13 | 62.5855 | 18.3712 | 60.0145 | 19.13 | 62.6045 | 7.5278 | 60.0001 | 19.13
62.6237 | 13.1201 | 60.0154 | 19.13 | 62.6581 | 17.2912 | 59.9647 | 19.13 | 62.648 | 16.3306 | 59.9973 | 19.13 | 62.5938 | 18.3712 | 60.0145 | 19.13 | 62.6129 | 7.5278 | 60.0001 | 19.13
62.632 | 13.1201 | 60.0154 | 19.13 | 62.6664 | 17.2912 | 59.9647 | 19.13 | 62.6564 | 16.3293 | 59.9973 | 19.13 | 62.6022 | 18.4406 | 60.0165 | 19.13 | 62.6212 | 7.5278 | 60.0001 | 19.13
62.6404 | 13.1201 | 60.017 | 19.13 | 62.6748 | 17.2912 | 59.9647 | 19.13 | 62.6647 | 16.3293 | 59.9973 | 19.13 | 62.6105 | 18.4406 | 60.0165 | 19.13 | 62.6295 | 7.5294 | 60.0001 | 19.13
62.6487 | 13.1201 | 60.017 | 19.13 | 62.6831 | 17.2912 | 59.9647 | 19.13 | 62.673 | 16.3293 | 59.9973 | 19.13 | 62.6188 | 18.4406 | 60.0165 | 19.13 | 62.6378 | 7.5294 | 60.0001 | 19.13
62.657 | 13.1201 | 60.017 | 19.13 | 62.6915 | 17.2929 | 59.9647 | 19.13 | 62.6813 | 16.3293 | 59.9973 | 19.13 | 62.6271 | 18.4406 | 60.0165 | 19.13 | 62.6462 | 7.5316 | 60.0001 | 19.13
62.6654 | 13.1201 | 60.017 | 19.13 | 62.6998 | 17.2929 | 59.9647 | 19.13 | 62.6897 | 16.3339 | 59.9973 | 19.13 | 62.6355 | 18.5464 | 60.0165 | 19.13 | 62.6545 | 7.5316 | 60.0001 | 19.13
62.6737 | 13.1201 | 60.017 | 19.13 | 62.7081 | 17.2929 | 59.9647 | 19.13 | 62.698 | 16.3339 | 59.9973 | 19.13 | 62.6438 | 18.5464 | 60.0165 | 19.13 | 62.6628 | 7.5316 | 60.0001 | 19.13
62.682 | 13.1201 | 60.017 | 19.13 | 62.7165 | 17.2929 | 59.9647 | 19.13 | 62.7064 | 16.3323 | 59.9973 | 19.13 | 62.6522 | 18.5464 | 60.0165 | 19.13 | 62.6711 | 7.5316 | 60.0001 | 19.13
62.6904 | 13.1201 | 60.017 | 19.13 | 62.7249 | 17.2899 | 59.9647 | 19.13 | 62.7147 | 16.3323 | 59.9973 | 19.13 | 62.6605 | 18.5464 | 60.0165 | 19.13 | 62.6796 | 7.6505 | 60.0001 | 19.13
62.6987 | 13.1201 | 60.017 | 19.13 | 62.7332 | 17.2899 | 59.9647 | 19.13 | 62.723 | 16.336 | 59.9993 | 19.13 | 62.6688 | 18.5464 | 60.0165 | 19.13 | 62.6879 | 7.6505 | 60.0001 | 19.13
62.707 | 13.1208 | 60.017 | 19.13 | 62.7415 | 17.2899 | 59.9647 | 19.13 | 62.7313 | 16.336 | 59.9993 | 19.13 | 62.6771 | 18.5464 | 60.0165 | 19.13 | 62.6962 | 7.6496 | 60.0001 | 19.13
62.7154 | 13.1208 | 60.017 | 19.13 | 62.7498 | 17.2899 | 59.9647 | 19.13 | 62.7397 | 16.3333 | 59.9993 | 19.13 | 62.6855 | 18.5457 | 60.0165 | 19.13 | 62.7045 | 7.6496 | 60.0001 | 19.13
62.7237 | 13.1196 | 60.017 | 19.13 | 62.7582 | 17.2899 | 59.9639 | 19.13 | 62.748 | 16.3333 | 59.9993 | 19.13 | 62.6938 | 18.5457 | 60.0165 | 19.13 | 62.7129 | 7.6496 | 60.0001 | 19.13
62.732 | 13.1196 | 60.017 | 19.13 | 62.7665 | 17.2899 | 59.9639 | 19.13 | 62.7563 | 16.3333 | 59.9993 | 19.13 | 62.7021 | 18.552 | 60.0165 | 19.13 | 62.7212 | 7.6496 | 60.0001 | 19.13
62.7403 | 13.1196 | 60.017 | 19.13 | 62.7748 | 17.2882 | 59.9639 | 19.13 | 62.7647 | 16.3333 | 59.9993 | 19.13 | 62.7104 | 18.552 | 60.0165 | 19.13 | 62.7295 | 7.6496 | 60.0001 | 19.13
62.7487 | 13.1196 | 60.017 | 19.13 | 62.7832 | 17.2882 | 59.9639 | 19.13 | 62.773 | 16.3333 | 59.9993 | 19.13 | 62.7188 | 18.552 | 60.0165 | 19.13 | 62.7379 | 7.6496 | 60.0001 | 19.13
62.757 | 13.1196 | 60.017 | 19.13 | 62.7915 | 17.2882 | 59.9639 | 19.13 | 62.7814 | 16.3333 | 59.9993 | 19.13 | 62.7271 | 18.552 | 60.0165 | 19.13 | 62.7462 | 7.6489 | 60.0001 | 19.13
62.7653 | 13.1196 | 60.017 | 19.13 | 62.7999 | 17.2882 | 59.9639 | 19.13 | 62.7897 | 16.3333 | 59.9993 | 19.13 | 62.7354 | 18.5044 | 60.0165 | 19.13 | 62.7545 | 7.6489 | 60.0001 | 19.13
62.7737 | 13.1196 | 60.017 | 19.13 | 62.8082 | 17.2882 | 59.9639 | 19.13 | 62.798 | 16.3333 | 59.9993 | 19.13 | 62.7438 | 18.5044 | 60.0165 | 19.13 | 62.7628 | 7.6478 | 59.9989 | 19.13
62.782 | 13.1196 | 60.017 | 19.13 | 62.8165 | 17.2882 | 59.9639 | 19.13 | 62.8063 | 16.3369 | 59.9993 | 19.13 | 62.7521 | 18.5044 | 60.0165 | 19.13 | 62.7712 | 7.6478 | 59.9989 | 19.13
62.7903 | 13.119 | 60.017 | 19.13 | 62.8249 | 17.2882 | 59.9639 | 19.13 | 62.8147 | 16.3369 | 59.9993 | 19.13 | 62.7604 | 18.5044 | 60.0165 | 19.13 | 62.7795 | 7.6478 | 59.9989 | 19.13
62.7986 | 13.119 | 60.017 | 19.13 | 62.8333 | 17.2882 | 59.9639 | 19.13 | 62.823 | 16.3356 | 59.9993 | 19.13 | 62.7687 | 18.5082 | 60.0165 | 19.13 | 62.7878 | 7.6478 | 59.9989 | 19.13
62.807 | 13.119 | 60.017 | 19.13 | 62.8416 | 17.2882 | 59.9639 | 19.13 | 62.8314 | 16.3356 | 59.9993 | 19.13 | 62.7771 | 18.5082 | 60.0165 | 19.13 | 62.7961 | 7.6478 | 59.9989 | 19.13
62.8153 | 13.119 | 60.017 | 19.13 | 62.8499 | 17.2882 | 59.9639 | 19.13 | 62.8397 | 16.3356 | 59.9993 | 19.13 | 62.7854 | 18.5082 | 60.0165 | 19.13 | 62.8046 | 7.6478 | 59.9989 | 19.13
62.8236 | 13.119 | 60.017 | 19.13 | 62.8582 | 17.2882 | 59.9639 | 19.13 | 62.848 | 16.3356 | 59.9993 | 19.13 | 62.7938 | 18.5082 | 60.0165 | 19.13 | 62.8129 | 7.6478 | 59.9989 | 19.13
62.832 | 13.119 | 60.017 | 19.13 | 62.8666 | 17.2882 | 59.9639 | 19.13 | 62.8563 | 16.3356 | 59.9993 | 19.13 | 62.8021 | 18.5082 | 60.0185 | 19.13 | 62.8212 | 7.6478 | 59.9989 | 19.13
62.8403 | 13.119 | 60.0181 | 19.13 | 62.8749 | 17.2846 | 59.9639 | 19.13 | 62.8647 | 16.3356 | 59.9993 | 19.13 | 62.8104 | 18.5082 | 60.0185 | 19.13 | 62.8295 | 7.6478 | 59.9989 | 19.13
62.8486 | 13.119 | 60.0181 | 19.13 | 62.8832 | 17.2846 | 59.9639 | 19.13 | 62.873 | 16.3402 | 59.9993 | 19.13 | 62.8187 | 18.5082 | 60.0185 | 19.13 | 62.8379 | 7.6478 | 59.9989 | 19.13
62.857 | 13.1197 | 60.0181 | 19.13 | 62.8916 | 17.2803 | 59.9639 | 19.13 | 62.8813 | 16.3402 | 59.9993 | 19.13 | 62.8271 | 18.5082 | 60.0185 | 19.13 | 62.8462 | 7.6478 | 59.9989 | 19.13
62.8653 | 13.1197 | 60.0181 | 19.13 | 62.8999 | 17.2803 | 59.9639 | 19.13 | 62.8897 | 16.3402 | 59.9993 | 19.13 | 62.8354 | 18.5082 | 60.0185 | 19.13 | 62.8545 | 7.6478 | 59.9989 | 19.13
62.8736 | 13.1197 | 60.0181 | 19.13 | 62.9083 | 17.2773 | 59.9639 | 19.13 | 62.898 | 16.3402 | 59.9993 | 19.13 | 62.8438 | 18.5082 | 60.0185 | 19.13 | 62.8629 | 7.6478 | 59.9989 | 19.13
62.882 | 13.1197 | 60.0181 | 19.13 | 62.9166 | 17.2773 | 59.9639 | 19.13 | 62.9064 | 16.3386 | 59.9993 | 19.13 | 62.8521 | 18.5082 | 60.0185 | 19.13 | 62.8712 | 7.6478 | 59.9989 | 19.13
62.8903 | 13.1197 | 60.0181 | 19.13 | 62.9249 | 17.2773 | 59.9639 | 19.13 | 62.9147 | 16.3386 | 59.9993 | 19.13 | 62.8604 | 18.5082 | 60.0185 | 19.13 | 62.8795 | 7.6494 | 59.9989 | 19.13
62.8986 | 13.1197 | 60.0181 | 19.13 | 62.9333 | 17.2773 | 59.9639 | 19.13 | 62.923 | 16.3423 | 60.0009 | 19.13 | 62.8687 | 18.5082 | 60.0185 | 19.13 | 62.8878 | 7.6494 | 59.9989 | 19.13
62.907 | 13.1197 | 60.0181 | 19.13 | 62.9417 | 17.2773 | 59.9639 | 19.13 | 62.9313 | 16.3423 | 60.0009 | 19.13 | 62.8771 | 18.5082 | 60.0185 | 19.13 | 62.8962 | 7.6494 | 59.9989 | 19.13
62.9153 | 13.1197 | 60.0181 | 19.13 | 62.95 | 17.2773 | 59.9639 | 19.13 | 62.9397 | 16.3396 | 60.0009 | 19.13 | 62.8854 | 18.5082 | 60.0185 | 19.13 | 62.9045 | 7.6494 | 59.9989 | 19.13
62.9236 | 13.1197 | 60.0181 | 19.13 | 62.9583 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 62.948 | 16.3396 | 60.0009 | 19.13 | 62.8937 | 18.5082 | 60.0185 | 19.13 | 62.9128 | 7.6494 | 59.9989 | 19.13
62.9319 | 13.1197 | 60.0181 | 19.13 | 62.9666 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 62.9564 | 16.3396 | 60.0009 | 19.13 | 62.902 | 18.513 | 60.0185 | 19.13 | 62.9211 | 7.6494 | 59.9989 | 19.13
62.9403 | 13.1197 | 60.0181 | 19.13 | 62.975 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 62.9647 | 16.3396 | 60.0009 | 19.13 | 62.9104 | 18.513 | 60.0185 | 19.13 | 62.9296 | 7.6494 | 59.9989 | 19.13
62.9486 | 13.1197 | 60.0181 | 19.13 | 62.9833 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 62.973 | 16.3396 | 60.0009 | 19.13 | 62.9187 | 18.513 | 60.0185 | 19.13 | 62.9379 | 7.6494 | 59.9989 | 19.13
62.9569 | 13.1234 | 60.0181 | 19.13 | 62.9916 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 62.9813 | 16.3396 | 60.0009 | 19.13 | 62.9271 | 18.513 | 60.0185 | 19.13 | 62.9462 | 7.6706 | 59.9989 | 19.13
62.9653 | 13.1234 | 60.0181 | 19.13 | 63 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 62.9897 | 16.3432 | 60.0009 | 19.13 | 62.9354 | 18.5196 | 60.0185 | 19.13 | 62.9545 | 7.6706 | 59.9989 | 19.13
62.9736 | 13.1234 | 60.0181 | 19.13 | 63.0083 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 62.998 | 16.3432 | 60.0009 | 19.13 | 62.9437 | 18.5196 | 60.0185 | 19.13 | 62.9629 | 7.6706 | 59.998 | 19.13
62.9819 | 13.1234 | 60.0181 | 19.13 | 63.0167 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.0063 | 16.3432 | 60.0009 | 19.13 | 62.952 | 18.5196 | 60.0185 | 19.13 | 62.9712 | 7.6706 | 59.998 | 19.13
62.9903 | 13.1234 | 60.0181 | 19.13 | 63.025 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.0147 | 16.3432 | 60.0009 | 19.13 | 62.9604 | 18.5196 | 60.0185 | 19.13 | 62.9795 | 7.6706 | 59.998 | 19.13
62.9986 | 13.1234 | 60.0181 | 19.13 | 63.0333 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.023 | 16.3419 | 60.0009 | 19.13 | 62.9687 | 18.5196 | 60.0185 | 19.13 | 62.9879 | 7.6706 | 59.998 | 19.13
63.0069 | 13.1234 | 60.0181 | 19.13 | 63.0417 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.0314 | 16.3419 | 60.0009 | 19.13 | 62.9771 | 18.5196 | 60.0185 | 19.13 | 62.9962 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.0153 | 13.1234 | 60.0181 | 19.13 | 63.05 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.0397 | 16.3419 | 60.0009 | 19.13 | 62.9854 | 18.5196 | 60.0185 | 19.13 | 63.0045 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.0236 | 13.1234 | 60.0181 | 19.13 | 63.0583 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.048 | 16.3419 | 60.0009 | 19.13 | 62.9937 | 18.5196 | 60.0185 | 19.13 | 63.0128 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.0319 | 13.1234 | 60.0181 | 19.13 | 63.0667 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.0563 | 16.3465 | 60.0009 | 19.13 | 63.002 | 18.5196 | 60.0196 | 19.13 | 63.0212 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.0403 | 13.1234 | 60.0185 | 19.13 | 63.075 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.0647 | 16.3465 | 60.0009 | 19.13 | 63.0104 | 18.5196 | 60.0196 | 19.13 | 63.0295 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.0486 | 13.1234 | 60.0185 | 19.13 | 63.0834 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.073 | 16.3449 | 60.0009 | 19.13 | 63.0187 | 18.5196 | 60.0196 | 19.13 | 63.0378 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.0569 | 13.1234 | 60.0185 | 19.13 | 63.0917 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.0814 | 16.3449 | 60.0009 | 19.13 | 63.027 | 18.5196 | 60.0196 | 19.13 | 63.0461 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.0652 | 13.1234 | 60.0185 | 19.13 | 63.1 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.0897 | 16.3449 | 60.0009 | 19.13 | 63.0353 | 18.5196 | 60.0196 | 19.13 | 63.0546 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.0736 | 13.125 | 60.0185 | 19.13 | 63.1084 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.098 | 16.3449 | 60.0009 | 19.13 | 63.0437 | 18.5196 | 60.0196 | 19.13 | 63.0629 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.0819 | 13.125 | 60.0185 | 19.13 | 63.1168 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.1063 | 16.3948 | 60.0009 | 19.13 | 63.052 | 18.5196 | 60.0196 | 19.13 | 63.0712 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.0902 | 13.1257 | 60.0185 | 19.13 | 63.1251 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.1147 | 16.3948 | 60.0009 | 19.13 | 63.0604 | 18.5196 | 60.0196 | 19.13 | 63.0796 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.0986 | 13.1257 | 60.0185 | 19.13 | 63.1334 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.123 | 16.3881 | 60.0029 | 19.13 | 63.0687 | 18.5137 | 60.0196 | 19.13 | 63.0879 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.1069 | 13.1257 | 60.0185 | 19.13 | 63.1417 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.1313 | 16.3881 | 60.0029 | 19.13 | 63.077 | 18.5137 | 60.0196 | 19.13 | 63.0962 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.1152 | 13.1257 | 60.0185 | 19.13 | 63.1501 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.1396 | 16.3881 | 60.0029 | 19.13 | 63.0853 | 18.5133 | 60.0196 | 19.13 | 63.1045 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.1236 | 13.1246 | 60.0185 | 19.13 | 63.1584 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.148 | 16.3881 | 60.0029 | 19.13 | 63.0937 | 18.5133 | 60.0196 | 19.13 | 63.1129 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.1319 | 13.1246 | 60.0185 | 19.13 | 63.1667 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.1564 | 16.3881 | 60.0029 | 19.13 | 63.102 | 18.5133 | 60.0196 | 19.13 | 63.1212 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.1402 | 13.1246 | 60.0185 | 19.13 | 63.1751 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.1647 | 16.3881 | 60.0029 | 19.13 | 63.1104 | 18.5133 | 60.0196 | 19.13 | 63.1295 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.1486 | 13.1246 | 60.0185 | 19.13 | 63.1834 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.173 | 16.3881 | 60.0029 | 19.13 | 63.1187 | 18.5133 | 60.0196 | 19.13 | 63.1378 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.1569 | 13.1246 | 60.0185 | 19.13 | 63.1918 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.1813 | 16.3881 | 60.0029 | 19.13 | 63.127 | 18.5133 | 60.0196 | 19.13 | 63.1462 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.1652 | 13.1246 | 60.0185 | 19.13 | 63.2001 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.1897 | 16.3881 | 60.0029 | 19.13 | 63.1353 | 18.5133 | 60.0196 | 19.13 | 63.1545 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.1736 | 13.1246 | 60.0185 | 19.13 | 63.2084 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.198 | 16.3881 | 60.0029 | 19.13 | 63.1437 | 18.5133 | 60.0196 | 19.13 | 63.1628 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.1819 | 13.1246 | 60.0185 | 19.13 | 63.2168 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.2064 | 16.3856 | 60.0029 | 19.13 | 63.152 | 18.5133 | 60.0196 | 19.13 | 63.1711 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.1902 | 13.1246 | 60.0185 | 19.13 | 63.2252 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.2147 | 16.3856 | 60.0029 | 19.13 | 63.1603 | 18.5133 | 60.0196 | 19.13 | 63.1796 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.1985 | 13.1246 | 60.0185 | 19.13 | 63.2335 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.223 | 16.3902 | 60.0029 | 19.13 | 63.1686 | 18.5133 | 60.0196 | 19.13 | 63.1879 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.2069 | 13.1279 | 60.0185 | 19.13 | 63.2418 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.2313 | 16.3902 | 60.0029 | 19.13 | 63.177 | 18.5133 | 60.0196 | 19.13 | 63.1962 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.2152 | 13.1279 | 60.0185 | 19.13 | 63.2501 | 17.2773 | 59.9628 | 19.13 | 63.2397 | 16.3902 | 60.0029 | 19.13 | 63.1853 | 18.5133 | 60.0196 | 19.13 | 63.2046 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.2235 | 13.1286 | 60.0185 | 19.13 | 63.2585 | 17.2738 | 59.9628 | 19.13 | 63.248 | 16.3902 | 60.0029 | 19.13 | 63.1936 | 18.5133 | 60.0196 | 19.13 | 63.2129 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.2319 | 13.1286 | 60.0185 | 19.13 | 63.2668 | 17.2738 | 59.9628 | 19.13 | 63.2563 | 16.3902 | 60.0029 | 19.13 | 63.202 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.2212 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.2402 | 13.1286 | 60.019 | 19.13 | 63.2751 | 17.2738 | 59.9628 | 19.13 | 63.2646 | 16.3902 | 60.0029 | 19.13 | 63.2103 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.2295 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.2485 | 13.1286 | 60.019 | 19.13 | 63.2835 | 17.2738 | 59.9628 | 19.13 | 63.273 | 16.3902 | 60.0029 | 19.13 | 63.2186 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.2379 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.2569 | 13.1286 | 60.019 | 19.13 | 63.2918 | 17.2738 | 59.9628 | 19.13 | 63.2813 | 16.3902 | 60.0029 | 19.13 | 63.2269 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.2462 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.2652 | 13.1286 | 60.019 | 19.13 | 63.3002 | 17.2738 | 59.9628 | 19.13 | 63.2897 | 16.3902 | 60.0029 | 19.13 | 63.2353 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.2545 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.2735 | 13.1318 | 60.019 | 19.13 | 63.3085 | 17.2738 | 59.9628 | 19.13 | 63.298 | 16.3902 | 60.0029 | 19.13 | 63.2436 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.2628 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.2818 | 13.1318 | 60.019 | 19.13 | 63.3168 | 17.2738 | 59.9628 | 19.13 | 63.3063 | 16.3978 | 60.0029 | 19.13 | 63.252 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.2712 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.2902 | 13.1332 | 60.019 | 19.13 | 63.3252 | 17.2738 | 59.9628 | 19.13 | 63.3147 | 16.3978 | 60.0029 | 19.13 | 63.2603 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.2795 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.2985 | 13.1332 | 60.019 | 19.13 | 63.3336 | 17.2738 | 59.9628 | 19.13 | 63.323 | 16.3951 | 60.0045 | 19.13 | 63.2686 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.2878 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.3068 | 13.1325 | 60.019 | 19.13 | 63.3419 | 17.2652 | 59.9628 | 19.13 | 63.3314 | 16.3951 | 60.0045 | 19.13 | 63.2769 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.2963 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.3152 | 13.1325 | 60.019 | 19.13 | 63.3502 | 17.2652 | 59.9628 | 19.13 | 63.3397 | 16.3951 | 60.0045 | 19.13 | 63.2853 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.3046 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.3235 | 13.1325 | 60.019 | 19.13 | 63.3585 | 17.2652 | 59.962 | 19.13 | 63.348 | 16.3951 | 60.0045 | 19.13 | 63.2936 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.3129 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.3318 | 13.1325 | 60.019 | 19.13 | 63.3669 | 17.2652 | 59.962 | 19.13 | 63.3563 | 16.3951 | 60.0045 | 19.13 | 63.3019 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.3212 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.3401 | 13.1325 | 60.019 | 19.13 | 63.3752 | 17.2652 | 59.962 | 19.13 | 63.3647 | 16.3951 | 60.0045 | 19.13 | 63.3102 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.3296 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.3485 | 13.1325 | 60.019 | 19.13 | 63.3835 | 17.2652 | 59.962 | 19.13 | 63.373 | 16.3951 | 60.0045 | 19.13 | 63.3186 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.3379 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.3568 | 13.1325 | 60.019 | 19.13 | 63.3919 | 17.2652 | 59.962 | 19.13 | 63.3813 | 16.3951 | 60.0045 | 19.13 | 63.3269 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.3462 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.3651 | 13.1325 | 60.019 | 19.13 | 63.4003 | 17.2652 | 59.962 | 19.13 | 63.3896 | 16.3951 | 60.0045 | 19.13 | 63.3353 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.3545 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.3735 | 13.1314 | 60.019 | 19.13 | 63.4086 | 17.2652 | 59.962 | 19.13 | 63.398 | 16.3951 | 60.0045 | 19.13 | 63.3436 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.3629 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.3818 | 13.1314 | 60.019 | 19.13 | 63.4169 | 17.2652 | 59.962 | 19.13 | 63.4063 | 16.3764 | 60.0045 | 19.13 | 63.3519 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.3712 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.3901 | 13.1314 | 60.019 | 19.13 | 63.4252 | 17.3934 | 59.962 | 19.13 | 63.4147 | 16.3764 | 60.0045 | 19.13 | 63.3602 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.3795 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.3985 | 13.1314 | 60.019 | 19.13 | 63.4336 | 17.3934 | 59.962 | 19.13 | 63.423 | 16.3764 | 60.0045 | 19.13 | 63.3686 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.3878 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.4068 | 13.1314 | 60.019 | 19.13 | 63.442 | 17.3946 | 59.962 | 19.13 | 63.4313 | 16.3764 | 60.0045 | 19.13 | 63.3769 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.3962 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.4151 | 13.1314 | 60.019 | 19.13 | 63.4503 | 17.3946 | 59.962 | 19.13 | 63.4396 | 16.3749 | 60.0045 | 19.13 | 63.3853 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.4045 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.4235 | 12.8867 | 60.019 | 19.13 | 63.4586 | 17.3946 | 59.962 | 19.13 | 63.448 | 16.3749 | 60.0045 | 19.13 | 63.3936 | 18.5133 | 60.0204 | 19.13 | 63.4128 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.4318 | 12.8867 | 60.019 | 19.13 | 63.4669 | 17.3946 | 59.962 | 19.13 | 63.4563 | 16.3786 | 60.0045 | 19.13 | 63.4019 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.4213 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.4401 | 12.8867 | 60.0205 | 19.13 | 63.4753 | 17.5804 | 59.962 | 19.13 | 63.4647 | 16.3786 | 60.0045 | 19.13 | 63.4102 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.4296 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.4485 | 12.8867 | 60.0205 | 19.13 | 63.4836 | 17.5804 | 59.962 | 19.13 | 63.473 | 16.3786 | 60.0045 | 19.13 | 63.4186 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.4379 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.4568 | 12.8867 | 60.0205 | 19.13 | 63.4919 | 17.5804 | 59.962 | 19.13 | 63.4813 | 16.3786 | 60.0045 | 19.13 | 63.4269 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.4462 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.4651 | 12.8867 | 60.0205 | 19.13 | 63.5003 | 17.5804 | 59.962 | 19.13 | 63.4897 | 16.3828 | 60.0045 | 19.13 | 63.4352 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.4546 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.4734 | 12.8867 | 60.0205 | 19.13 | 63.5087 | 17.5804 | 59.962 | 19.13 | 63.498 | 16.3828 | 60.0045 | 19.13 | 63.4435 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.4629 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.4818 | 12.8867 | 60.0205 | 19.13 | 63.517 | 17.5804 | 59.962 | 19.13 | 63.5063 | 16.3828 | 60.0045 | 19.13 | 63.4519 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.4712 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.4901 | 12.8842 | 60.0205 | 19.13 | 63.5253 | 17.5804 | 59.962 | 19.13 | 63.5146 | 16.3828 | 60.0045 | 19.13 | 63.4602 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.4795 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.4984 | 12.8842 | 60.0205 | 19.13 | 63.5336 | 17.5804 | 59.962 | 19.13 | 63.523 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.4686 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.4879 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.5068 | 12.8842 | 60.0205 | 19.13 | 63.542 | 17.5804 | 59.962 | 19.13 | 63.5313 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.4769 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.4962 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.5151 | 12.8842 | 60.0205 | 19.13 | 63.5504 | 17.5804 | 59.962 | 19.13 | 63.5397 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.4852 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.5045 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.5234 | 12.8842 | 60.0205 | 19.13 | 63.5587 | 17.5804 | 59.9616 | 19.13 | 63.548 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.4935 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.5129 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.5318 | 12.8842 | 60.0205 | 19.13 | 63.567 | 17.5804 | 59.9616 | 19.13 | 63.5563 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.5019 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.5212 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.5401 | 12.8842 | 60.0205 | 19.13 | 63.5754 | 17.5804 | 59.9616 | 19.13 | 63.5646 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.5102 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.5295 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.5484 | 12.8842 | 60.0205 | 19.13 | 63.5837 | 17.5804 | 59.9616 | 19.13 | 63.573 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.5185 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.5378 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.5568 | 12.8831 | 60.0205 | 19.13 | 63.592 | 17.5804 | 59.9616 | 19.13 | 63.5813 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.5269 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.5463 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.5651 | 12.8831 | 60.0205 | 19.13 | 63.6003 | 17.5804 | 59.9616 | 19.13 | 63.5897 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.5352 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.5546 | 7.6725 | 59.9977 | 19.13
63.5734 | 12.8831 | 60.0205 | 19.13 | 63.6087 | 17.7315 | 59.9616 | 19.13 | 63.598 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.5435 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.5629 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.5818 | 12.8831 | 60.0205 | 19.13 | 63.6171 | 17.7315 | 59.9616 | 19.13 | 63.6063 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.5518 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.5712 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.5901 | 12.8904 | 60.0205 | 19.13 | 63.6254 | 17.7315 | 59.9616 | 19.13 | 63.6146 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.5602 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.5796 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.5984 | 12.8904 | 60.0205 | 19.13 | 63.6337 | 17.7315 | 59.9616 | 19.13 | 63.623 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.5685 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.5879 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.6068 | 13.3749 | 60.0205 | 19.13 | 63.6421 | 17.7338 | 59.9616 | 19.13 | 63.6313 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.5768 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.5962 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.6151 | 13.3749 | 60.0205 | 19.13 | 63.6504 | 17.7338 | 59.9616 | 19.13 | 63.6396 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.5851 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.6045 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.6234 | 13.3731 | 60.0205 | 19.13 | 63.6588 | 17.7338 | 59.9616 | 19.13 | 63.6479 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.5935 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.6129 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.6317 | 13.3731 | 60.0205 | 19.13 | 63.6671 | 17.7338 | 59.9616 | 19.13 | 63.6563 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.6018 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.6212 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.64 | 13.3726 | 60.0218 | 19.13 | 63.6754 | 17.7338 | 59.9616 | 19.13 | 63.6646 | 16.3828 | 60.0057 | 19.13 | 63.6102 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.6295 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.6484 | 13.3726 | 60.0218 | 19.13 | 63.6838 | 17.7338 | 59.9616 | 19.13 | 63.673 | 16.3873 | 60.0057 | 19.13 | 63.6185 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.6379 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.6567 | 13.3727 | 60.0218 | 19.13 | 63.6921 | 17.7338 | 59.9616 | 19.13 | 63.6813 | 16.3873 | 60.0057 | 19.13 | 63.6268 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.6462 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.665 | 13.3727 | 60.0218 | 19.13 | 63.7004 | 17.7338 | 59.9616 | 19.13 | 63.6896 | 16.3881 | 60.0057 | 19.13 | 63.6351 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.6545 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.6734 | 13.3716 | 60.0218 | 19.13 | 63.7087 | 17.7307 | 59.9616 | 19.13 | 63.698 | 16.3881 | 60.0057 | 19.13 | 63.6435 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.6628 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.6817 | 13.3716 | 60.0218 | 19.13 | 63.7171 | 17.7307 | 59.9616 | 19.13 | 63.7063 | 16.3881 | 60.0057 | 19.13 | 63.6518 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.6713 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.69 | 13.3716 | 60.0218 | 19.13 | 63.7255 | 17.7307 | 59.9616 | 19.13 | 63.7147 | 16.3881 | 60.0057 | 19.13 | 63.6602 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.6796 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.6984 | 13.3716 | 60.0218 | 19.13 | 63.7338 | 17.7307 | 59.9616 | 19.13 | 63.723 | 16.3881 | 60.0061 | 19.13 | 63.6685 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.6879 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.7067 | 13.3716 | 60.0218 | 19.13 | 63.7421 | 17.7307 | 59.9616 | 19.13 | 63.7313 | 16.3881 | 60.0061 | 19.13 | 63.6768 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.6962 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.715 | 13.3716 | 60.0218 | 19.13 | 63.7505 | 17.7307 | 59.9616 | 19.13 | 63.7396 | 16.3881 | 60.0061 | 19.13 | 63.6851 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.7046 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.7234 | 13.3716 | 60.0218 | 19.13 | 63.7588 | 17.7307 | 59.9612 | 19.13 | 63.748 | 16.3881 | 60.0061 | 19.13 | 63.6935 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.7129 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.7317 | 13.3716 | 60.0218 | 19.13 | 63.7672 | 17.7307 | 59.9612 | 19.13 | 63.7563 | 16.3901 | 60.0061 | 19.13 | 63.7018 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.7212 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.74 | 13.3716 | 60.0218 | 19.13 | 63.7755 | 17.7307 | 59.9612 | 19.13 | 63.7646 | 16.3901 | 60.0061 | 19.13 | 63.7101 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.7296 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.7484 | 13.3716 | 60.0218 | 19.13 | 63.7838 | 17.7307 | 59.9612 | 19.13 | 63.7729 | 16.3901 | 60.0061 | 19.13 | 63.7184 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.7379 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.7567 | 13.3758 | 60.0218 | 19.13 | 63.7922 | 17.7307 | 59.9612 | 19.13 | 63.7813 | 16.3901 | 60.0061 | 19.13 | 63.7268 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.7462 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.765 | 13.3758 | 60.0218 | 19.13 | 63.8005 | 17.7307 | 59.9612 | 19.13 | 63.7896 | 16.3901 | 60.0061 | 19.13 | 63.7351 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.7545 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.7733 | 13.3753 | 60.0218 | 19.13 | 63.8088 | 17.7307 | 59.9612 | 19.13 | 63.798 | 16.3901 | 60.0061 | 19.13 | 63.7435 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.7629 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.7817 | 13.3753 | 60.0218 | 19.13 | 63.8172 | 17.7307 | 59.9612 | 19.13 | 63.8063 | 16.3901 | 60.0061 | 19.13 | 63.7518 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.7712 | 7.6725 | 59.998 | 19.13
63.79 | 13.3753 | 60.0218 | 19.13 | 63.8255 | 17.7307 | 59.9612 | 19.13 | 63.8146 | 16.3901 | 60.0061 | 19.13 | 63.7601 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.7795 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.7983 | 13.3753 | 60.0218 | 19.13 | 63.8339 | 17.7307 | 59.9612 | 19.13 | 63.8229 | 16.3901 | 60.0061 | 19.13 | 63.7684 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.7878 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.8067 | 13.3753 | 60.0218 | 19.13 | 63.8422 | 17.7307 | 59.9612 | 19.13 | 63.8313 | 16.3901 | 60.0061 | 19.13 | 63.7768 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.7963 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.815 | 13.3753 | 60.0218 | 19.13 | 63.8505 | 17.7307 | 59.9612 | 19.13 | 63.8396 | 16.3901 | 60.0061 | 19.13 | 63.7851 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.8046 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.8233 | 13.3753 | 60.0218 | 19.13 | 63.8589 | 17.7265 | 59.9612 | 19.13 | 63.848 | 16.3901 | 60.0061 | 19.13 | 63.7935 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.8129 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.8317 | 13.3753 | 60.0218 | 19.13 | 63.8672 | 17.7265 | 59.9612 | 19.13 | 63.8563 | 16.3886 | 60.0061 | 19.13 | 63.8018 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.8212 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.84 | 13.3785 | 60.0234 | 19.13 | 63.8755 | 17.7231 | 59.9612 | 19.13 | 63.8646 | 16.3886 | 60.0061 | 19.13 | 63.8101 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.8296 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.8483 | 13.3785 | 60.0234 | 19.13 | 63.8839 | 17.7231 | 59.9612 | 19.13 | 63.8729 | 16.3844 | 60.0061 | 19.13 | 63.8184 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.8379 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.8567 | 13.3785 | 60.0234 | 19.13 | 63.8922 | 17.7202 | 59.9612 | 19.13 | 63.8813 | 16.3844 | 60.0061 | 19.13 | 63.8268 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.8462 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.865 | 13.3785 | 60.0234 | 19.13 | 63.9006 | 17.7202 | 59.9612 | 19.13 | 63.8896 | 16.3844 | 60.0061 | 19.13 | 63.8351 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.8546 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.8733 | 13.3785 | 60.0234 | 19.13 | 63.9089 | 17.7202 | 59.9612 | 19.13 | 63.8979 | 16.3844 | 60.0061 | 19.13 | 63.8434 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.8629 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.8816 | 13.3785 | 60.0234 | 19.13 | 63.9172 | 17.7202 | 59.9612 | 19.13 | 63.9063 | 16.3844 | 60.0061 | 19.13 | 63.8517 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.8712 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.89 | 13.3785 | 60.0234 | 19.13 | 63.9256 | 17.7202 | 59.9612 | 19.13 | 63.9146 | 16.3844 | 60.0061 | 19.13 | 63.86 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.8795 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.8983 | 13.3785 | 60.0234 | 19.13 | 63.9339 | 17.7202 | 59.9612 | 19.13 | 63.923 | 16.3844 | 60.0069 | 19.13 | 63.8684 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.8879 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.9066 | 13.3785 | 60.0234 | 19.13 | 63.9423 | 17.7202 | 59.9612 | 19.13 | 63.9313 | 16.3844 | 60.0069 | 19.13 | 63.8767 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.8962 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.9149 | 13.3785 | 60.0234 | 19.13 | 63.9506 | 17.7202 | 59.9612 | 19.13 | 63.9396 | 16.3844 | 60.0069 | 19.13 | 63.8851 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.9045 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.9233 | 13.3785 | 60.0234 | 19.13 | 63.9589 | 17.7202 | 59.9605 | 19.13 | 63.9479 | 16.3844 | 60.0069 | 19.13 | 63.8934 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.9128 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.9316 | 13.3785 | 60.0234 | 19.13 | 63.9673 | 17.7202 | 59.9605 | 19.13 | 63.9563 | 16.3844 | 60.0069 | 19.13 | 63.9017 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.9213 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.9399 | 13.3785 | 60.0234 | 19.13 | 63.9756 | 17.7201 | 59.9605 | 19.13 | 63.9646 | 16.3844 | 60.0069 | 19.13 | 63.91 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.9296 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.9483 | 13.3785 | 60.0234 | 19.13 | 63.9839 | 17.7201 | 59.9605 | 19.13 | 63.973 | 16.386 | 60.0069 | 19.13 | 63.9184 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.9379 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.9566 | 13.376 | 60.0234 | 19.13 | 63.9923 | 17.7167 | 59.9605 | 19.13 | 63.9813 | 16.386 | 60.0069 | 19.13 | 63.9267 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.9462 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.9649 | 13.376 | 60.0234 | 19.13 | 64.0006 | 17.7167 | 59.9605 | 19.13 | 63.9896 | 16.3845 | 60.0069 | 19.13 | 63.9351 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.9546 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.9733 | 13.376 | 60.0234 | 19.13 | 64.009 | 17.7167 | 59.9605 | 19.13 | 63.9979 | 16.3845 | 60.0069 | 19.13 | 63.9434 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.9629 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.9816 | 13.376 | 60.0234 | 19.13 | 64.0173 | 17.7167 | 59.9605 | 19.13 | 64.0063 | 16.3885 | 60.0069 | 19.13 | 63.9517 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.9712 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.9899 | 13.376 | 60.0234 | 19.13 | 64.0256 | 17.7167 | 59.9605 | 19.13 | 64.0146 | 16.3885 | 60.0069 | 19.13 | 63.96 | 18.5133 | 60.02 | 19.13 | 63.9796 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
63.9983 | 13.376 | 60.0234 | 19.13 | 64.034 | 17.7167 | 59.9605 | 19.13 | 64.0229 | 16.3885 | 60.0069 | 19.13 | 63.9684 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 63.9879 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.0066 | 13.3777 | 60.0234 | 19.13 | 64.0423 | 17.7137 | 59.9605 | 19.13 | 64.0312 | 16.3885 | 60.0069 | 19.13 | 63.9767 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 63.9962 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.0149 | 13.3777 | 60.0234 | 19.13 | 64.0507 | 17.7137 | 59.9605 | 19.13 | 64.0396 | 16.3885 | 60.0069 | 19.13 | 63.985 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.0045 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.0233 | 13.3777 | 60.0234 | 19.13 | 64.059 | 17.7137 | 59.9605 | 19.13 | 64.0479 | 16.3885 | 60.0069 | 19.13 | 63.9933 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.0129 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.0316 | 13.3777 | 60.0234 | 19.13 | 64.0673 | 17.7137 | 59.9605 | 19.13 | 64.0563 | 16.3885 | 60.0069 | 19.13 | 64.0017 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.0212 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.0399 | 13.3777 | 60.0238 | 19.13 | 64.0757 | 17.7137 | 59.9605 | 19.13 | 64.0646 | 16.3885 | 60.0069 | 19.13 | 64.01 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.0295 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.0482 | 13.3777 | 60.0238 | 19.13 | 64.084 | 17.7137 | 59.9605 | 19.13 | 64.0729 | 16.3885 | 60.0069 | 19.13 | 64.0184 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.0378 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.0566 | 13.3777 | 60.0238 | 19.13 | 64.0923 | 17.7096 | 59.9605 | 19.13 | 64.0812 | 16.3885 | 60.0069 | 19.13 | 64.0267 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.0463 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.0649 | 13.3777 | 60.0238 | 19.13 | 64.1007 | 17.7096 | 59.9605 | 19.13 | 64.0896 | 16.3885 | 60.0069 | 19.13 | 64.035 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.0546 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.0732 | 13.3777 | 60.0238 | 19.13 | 64.109 | 17.7062 | 59.9605 | 19.13 | 64.0979 | 16.3885 | 60.0069 | 19.13 | 64.0433 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.0629 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.0816 | 13.3777 | 60.0238 | 19.13 | 64.1174 | 17.7062 | 59.9605 | 19.13 | 64.1063 | 16.3885 | 60.0069 | 19.13 | 64.0517 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.0713 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.0899 | 13.3777 | 60.0238 | 19.13 | 64.1257 | 17.7062 | 59.9605 | 19.13 | 64.1146 | 16.3885 | 60.0069 | 19.13 | 64.06 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.0796 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.0982 | 13.3777 | 60.0238 | 19.13 | 64.134 | 17.7062 | 59.9605 | 19.13 | 64.1229 | 16.4523 | 60.0077 | 19.13 | 64.0684 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.0879 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.1065 | 13.3777 | 60.0238 | 19.13 | 64.1424 | 17.7062 | 59.9605 | 19.13 | 64.1313 | 16.4523 | 60.0077 | 19.13 | 64.0767 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.0962 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.1149 | 13.3777 | 60.0238 | 19.13 | 64.1507 | 17.7062 | 59.9605 | 19.13 | 64.1396 | 16.4523 | 60.0077 | 19.13 | 64.085 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.1046 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.1232 | 13.3777 | 60.0238 | 19.13 | 64.1591 | 17.7062 | 59.9589 | 19.13 | 64.1479 | 16.4523 | 60.0077 | 19.13 | 64.0933 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.1129 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.1315 | 13.3777 | 60.0238 | 19.13 | 64.1674 | 17.7062 | 59.9589 | 19.13 | 64.1562 | 16.457 | 60.0077 | 19.13 | 64.1017 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.1212 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.1399 | 13.3777 | 60.0238 | 19.13 | 64.1757 | 17.7032 | 59.9589 | 19.13 | 64.1646 | 16.457 | 60.0077 | 19.13 | 64.11 | 18.5105 | 60.02 | 19.13 | 64.1295 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.1482 | 13.3777 | 60.0238 | 19.13 | 64.1841 | 17.7032 | 59.9589 | 19.13 | 64.1729 | 16.4541 | 60.0077 | 19.13 | 64.1183 | 18.5092 | 60.02 | 19.13 | 64.1379 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.1565 | 13.3808 | 60.0238 | 19.13 | 64.1924 | 17.7032 | 59.9589 | 19.13 | 64.1813 | 16.4541 | 60.0077 | 19.13 | 64.1266 | 18.5092 | 60.02 | 19.13 | 64.1462 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.1649 | 13.3808 | 60.0238 | 19.13 | 64.2007 | 17.7032 | 59.9589 | 19.13 | 64.1896 | 16.4541 | 60.0077 | 19.13 | 64.135 | 18.5092 | 60.02 | 19.13 | 64.1545 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.1732 | 13.3843 | 60.0238 | 19.13 | 64.2091 | 17.7032 | 59.9589 | 19.13 | 64.1979 | 16.4541 | 60.0077 | 19.13 | 64.1433 | 18.5092 | 60.02 | 19.13 | 64.1628 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.1815 | 13.3843 | 60.0238 | 19.13 | 64.2174 | 17.7032 | 59.9589 | 19.13 | 64.2062 | 16.4541 | 60.0077 | 19.13 | 64.1517 | 18.5092 | 60.02 | 19.13 | 64.1713 | 7.6729 | 59.998 | 19.13
64.1898 | 13.3843 | 60.0238 | 19.13 | 64.2258 | 17.7031 | 59.9589 | 19.13 | 64.2146 | 16.4541 | 60.0077 | 19.13 | 64.16 | 18.5092 | 60.02 | 19.13 | 64.1796 | 7.857 | 59.998 | 19.13
64.1982 | 13.3843 | 60.0238 | 19.13 | 64.2341 | 17.7031 | 59.9589 | 19.13 | 64.2229 | 16.4541 | 60.0077 | 19.13 | 64.1683 | 18.5092 | 60.02 | 19.13 | 64.1879 | 7.857 | 59.998 | 19.13
64.2065 | 13.3695 | 60.0238 | 19.13 | 64.2424 | 17.6997 | 59.9589 | 19.13 | 64.2313 | 16.4541 | 60.0077 | 19.13 | 64.1766 | 18.5092 | 60.02 | 19.13 | 64.1963 | 7.857 | 59.998 | 19.13
64.2148 | 13.3695 | 60.0238 | 19.13 | 64.2508 | 17.6997 | 59.9589 | 19.13 | 64.2396 | 16.4541 | 60.0077 | 19.13 | 64.185 | 18.5092 | 60.02 | 19.13 | 64.2046 | 7.857 | 59.998 | 19.13
64.2232 | 13.3695 | 60.0238 | 19.13 | 64.2592 | 17.6997 | 59.9589 | 19.13 | 64.2479 | 16.4541 | 60.0077 | 19.13 | 64.1933 | 18.5092 | 60.02 | 19.13 | 64.2129 | 7.857 | 59.998 | 19.13
64.2315 | 13.3695 | 60.0238 | 19.13 | 64.2675 | 17.6997 | 59.9589 | 19.13 | 64.2562 | 16.4541 | 60.0077 | 19.13 | 64.2016 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.2212 | 7.857 | 59.998 | 19.13
64.2398 | 13.3695 | 60.0246 | 19.13 | 64.2758 | 17.6997 | 59.9589 | 19.13 | 64.2646 | 16.4541 | 60.0077 | 19.13 | 64.21 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.2296 | 7.857 | 59.998 | 19.13
64.2482 | 13.3695 | 60.0246 | 19.13 | 64.2841 | 17.6997 | 59.9589 | 19.13 | 64.2729 | 16.463 | 60.0077 | 19.13 | 64.2183 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.2379 | 7.857 | 59.998 | 19.13
64.2565 | 13.3695 | 60.0246 | 19.13 | 64.2925 | 17.6997 | 59.9589 | 19.13 | 64.2812 | 16.463 | 60.0077 | 19.13 | 64.2266 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.2462 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.2648 | 13.3695 | 60.0246 | 19.13 | 64.3008 | 17.6997 | 59.9589 | 19.13 | 64.2896 | 16.463 | 60.0077 | 19.13 | 64.2349 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.2545 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.2732 | 13.3669 | 60.0246 | 19.13 | 64.3091 | 17.7022 | 59.9589 | 19.13 | 64.2979 | 16.463 | 60.0077 | 19.13 | 64.2433 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.2629 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.2815 | 13.3669 | 60.0246 | 19.13 | 64.3175 | 17.7022 | 59.9589 | 19.13 | 64.3062 | 16.4617 | 60.0077 | 19.13 | 64.2516 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.2712 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.2898 | 13.3669 | 60.0246 | 19.13 | 64.3259 | 17.7022 | 59.9589 | 19.13 | 64.3146 | 16.4617 | 60.0077 | 19.13 | 64.2599 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.2795 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.2981 | 13.3669 | 60.0246 | 19.13 | 64.3342 | 17.7022 | 59.9589 | 19.13 | 64.3229 | 16.4617 | 60.0089 | 19.13 | 64.2682 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.288 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.3065 | 13.3669 | 60.0246 | 19.13 | 64.3425 | 17.6988 | 59.9589 | 19.13 | 64.3312 | 16.4617 | 60.0089 | 19.13 | 64.2766 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.2963 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.3148 | 13.3669 | 60.0246 | 19.13 | 64.3508 | 17.6988 | 59.9589 | 19.13 | 64.3395 | 16.4617 | 60.0089 | 19.13 | 64.2849 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.3046 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.3231 | 13.3703 | 60.0246 | 19.13 | 64.3592 | 17.6988 | 59.9577 | 19.13 | 64.3479 | 16.4617 | 60.0089 | 19.13 | 64.2933 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.3129 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.3315 | 13.3703 | 60.0246 | 19.13 | 64.3676 | 17.6988 | 59.9577 | 19.13 | 64.3562 | 16.4584 | 60.0089 | 19.13 | 64.3016 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.3213 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.3398 | 13.3698 | 60.0246 | 19.13 | 64.3759 | 17.6988 | 59.9577 | 19.13 | 64.3646 | 16.4584 | 60.0089 | 19.13 | 64.3099 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.3296 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.3481 | 13.3698 | 60.0246 | 19.13 | 64.3842 | 17.6988 | 59.9577 | 19.13 | 64.3729 | 16.4584 | 60.0089 | 19.13 | 64.3182 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.3379 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.3564 | 13.3698 | 60.0246 | 19.13 | 64.3926 | 17.6988 | 59.9577 | 19.13 | 64.3812 | 16.4584 | 60.0089 | 19.13 | 64.3266 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.3462 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.3648 | 13.3698 | 60.0246 | 19.13 | 64.4009 | 17.6988 | 59.9577 | 19.13 | 64.3895 | 16.4625 | 60.0089 | 19.13 | 64.3349 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.3546 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.3731 | 13.3707 | 60.0246 | 19.13 | 64.4092 | 17.6988 | 59.9577 | 19.13 | 64.3979 | 16.4625 | 60.0089 | 19.13 | 64.3433 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.3629 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.3814 | 13.3707 | 60.0246 | 19.13 | 64.4176 | 17.6988 | 59.9577 | 19.13 | 64.4062 | 16.4625 | 60.0089 | 19.13 | 64.3516 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.3712 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.3898 | 13.3707 | 60.0246 | 19.13 | 64.4259 | 17.6903 | 59.9577 | 19.13 | 64.4146 | 16.4625 | 60.0089 | 19.13 | 64.3599 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.3795 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.3981 | 13.3707 | 60.0246 | 19.13 | 64.4343 | 17.6903 | 59.9577 | 19.13 | 64.4229 | 16.4625 | 60.0089 | 19.13 | 64.3682 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.3879 | 8.019 | 59.998 | 19.13
64.4064 | 13.3707 | 60.0246 | 19.13 | 64.4426 | 17.6903 | 59.9577 | 19.13 | 64.4312 | 16.4625 | 60.0089 | 19.13 | 64.3766 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.3962 | 8.1379 | 59.998 | 19.13
64.4148 | 13.3707 | 60.0246 | 19.13 | 64.4509 | 17.6903 | 59.9577 | 19.13 | 64.4396 | 16.4713 | 60.0089 | 19.13 | 64.3849 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.4045 | 8.1379 | 59.998 | 19.13
64.4231 | 13.3707 | 60.0246 | 19.13 | 64.4593 | 17.6903 | 59.9577 | 19.13 | 64.4479 | 16.4713 | 60.0089 | 19.13 | 64.3932 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.413 | 8.1379 | 59.998 | 19.13
64.4314 | 13.3707 | 60.0246 | 19.13 | 64.4676 | 17.6903 | 59.9577 | 19.13 | 64.4562 | 16.4713 | 60.0089 | 19.13 | 64.4016 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.4213 | 8.1379 | 59.998 | 19.13
64.4398 | 13.3719 | 60.0258 | 19.13 | 64.476 | 17.687 | 59.9577 | 19.13 | 64.4645 | 16.4713 | 60.0089 | 19.13 | 64.4099 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.4296 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.4481 | 13.3719 | 60.0258 | 19.13 | 64.4843 | 17.687 | 59.9577 | 19.13 | 64.4729 | 16.4713 | 60.0089 | 19.13 | 64.4182 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.4379 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.4564 | 13.3719 | 60.0258 | 19.13 | 64.4926 | 17.687 | 59.9577 | 19.13 | 64.4812 | 16.4713 | 60.0089 | 19.13 | 64.4266 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.4463 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.4647 | 13.3719 | 60.0258 | 19.13 | 64.501 | 17.687 | 59.9577 | 19.13 | 64.4896 | 16.4713 | 60.0089 | 19.13 | 64.4349 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.4546 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.4731 | 13.3728 | 60.0258 | 19.13 | 64.5093 | 17.687 | 59.9577 | 19.13 | 64.4979 | 16.4713 | 60.0089 | 19.13 | 64.4432 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.4629 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.4814 | 13.3728 | 60.0258 | 19.13 | 64.5176 | 17.687 | 59.9577 | 19.13 | 64.5062 | 16.4704 | 60.0089 | 19.13 | 64.4515 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.4712 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.4897 | 13.3728 | 60.0258 | 19.13 | 64.526 | 17.684 | 59.9577 | 19.13 | 64.5145 | 16.4704 | 60.0089 | 19.13 | 64.4599 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.4796 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.498 | 13.3728 | 60.0258 | 19.13 | 64.5343 | 17.684 | 59.9577 | 19.13 | 64.5229 | 16.4679 | 60.0101 | 19.13 | 64.4682 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.4879 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.5064 | 13.3728 | 60.0258 | 19.13 | 64.5427 | 17.684 | 59.9577 | 19.13 | 64.5312 | 16.4679 | 60.0101 | 19.13 | 64.4766 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.4962 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.5147 | 13.3728 | 60.0258 | 19.13 | 64.551 | 17.684 | 59.9577 | 19.13 | 64.5396 | 16.4679 | 60.0101 | 19.13 | 64.4849 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.5046 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.523 | 13.2902 | 60.0258 | 19.13 | 64.5593 | 17.684 | 59.9566 | 19.13 | 64.5479 | 16.4679 | 60.0101 | 19.13 | 64.4932 | 18.5092 | 60.0196 | 19.13 | 64.5129 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.5314 | 13.2902 | 60.0258 | 19.13 | 64.5677 | 17.684 | 59.9566 | 19.13 | 64.5562 | 16.4665 | 60.0101 | 19.13 | 64.5015 | 18.456 | 60.0196 | 19.13 | 64.5212 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.5397 | 13.2902 | 60.0258 | 19.13 | 64.576 | 17.684 | 59.9566 | 19.13 | 64.5645 | 16.4665 | 60.0101 | 19.13 | 64.5099 | 18.456 | 60.0196 | 19.13 | 64.5295 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.548 | 13.2902 | 60.0258 | 19.13 | 64.5844 | 17.684 | 59.9566 | 19.13 | 64.5729 | 16.4665 | 60.0101 | 19.13 | 64.5182 | 18.456 | 60.0196 | 19.13 | 64.538 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.5564 | 13.2902 | 60.0258 | 19.13 | 64.5927 | 17.6798 | 59.9566 | 19.13 | 64.5812 | 16.4665 | 60.0101 | 19.13 | 64.5266 | 18.456 | 60.0196 | 19.13 | 64.5463 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.5647 | 13.2902 | 60.0258 | 19.13 | 64.601 | 17.6798 | 59.9566 | 19.13 | 64.5895 | 16.4665 | 60.0101 | 19.13 | 64.5349 | 18.456 | 60.0196 | 19.13 | 64.5546 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.573 | 13.2902 | 60.0258 | 19.13 | 64.6094 | 17.6798 | 59.9566 | 19.13 | 64.5978 | 16.4665 | 60.0101 | 19.13 | 64.5432 | 18.456 | 60.0196 | 19.13 | 64.5629 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.5814 | 13.2902 | 60.0258 | 19.13 | 64.6177 | 17.6798 | 59.9566 | 19.13 | 64.6062 | 16.4665 | 60.0101 | 19.13 | 64.5515 | 18.456 | 60.0196 | 19.13 | 64.5713 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.5897 | 13.2902 | 60.0258 | 19.13 | 64.626 | 17.6821 | 59.9566 | 19.13 | 64.6145 | 16.4665 | 60.0101 | 19.13 | 64.5599 | 18.456 | 60.0196 | 19.13 | 64.5796 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.598 | 13.2902 | 60.0258 | 19.13 | 64.6344 | 17.6821 | 59.9566 | 19.13 | 64.6229 | 16.5157 | 60.0101 | 19.13 | 64.5682 | 18.456 | 60.0196 | 19.13 | 64.5879 | 8.1395 | 59.998 | 19.13
64.6064 | 13.2892 | 60.0258 | 19.13 | 64.6428 | 17.6821 | 59.9566 | 19.13 | 64.6312 | 16.5157 | 60.0101 | 19.13 | 64.5765 | 18.456 | 60.0196 | 19.13 | 64.5962 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.6147 | 13.2892 | 60.0258 | 19.13 | 64.6511 | 17.6821 | 59.9566 | 19.13 | 64.6395 | 16.5151 | 60.0101 | 19.13 | 64.5848 | 18.4552 | 60.0196 | 19.13 | 64.6046 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.623 | 13.2892 | 60.0258 | 19.13 | 64.6594 | 17.6821 | 59.9566 | 19.13 | 64.6478 | 16.5151 | 60.0101 | 19.13 | 64.5931 | 18.4552 | 60.0196 | 19.13 | 64.6129 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.6313 | 13.2892 | 60.0258 | 19.13 | 64.6677 | 17.6821 | 59.9566 | 19.13 | 64.6562 | 16.5151 | 60.0101 | 19.13 | 64.6015 | 18.4537 | 60.02 | 19.13 | 64.6212 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.6396 | 13.2892 | 60.0262 | 19.13 | 64.6761 | 17.6791 | 59.9566 | 19.13 | 64.6645 | 16.5151 | 60.0101 | 19.13 | 64.6098 | 18.4537 | 60.02 | 19.13 | 64.6296 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.648 | 13.2892 | 60.0262 | 19.13 | 64.6844 | 17.6791 | 59.9566 | 19.13 | 64.6729 | 16.5151 | 60.0101 | 19.13 | 64.6182 | 18.4537 | 60.02 | 19.13 | 64.6379 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.6563 | 13.2929 | 60.0262 | 19.13 | 64.6927 | 17.6791 | 59.9566 | 19.13 | 64.6812 | 16.5151 | 60.0101 | 19.13 | 64.6265 | 18.4537 | 60.02 | 19.13 | 64.6462 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.6646 | 13.2929 | 60.0262 | 19.13 | 64.7011 | 17.6791 | 59.9566 | 19.13 | 64.6895 | 16.5151 | 60.0101 | 19.13 | 64.6348 | 18.4384 | 60.02 | 19.13 | 64.6545 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.673 | 13.2926 | 60.0262 | 19.13 | 64.7095 | 17.679 | 59.9566 | 19.13 | 64.6978 | 16.5151 | 60.0101 | 19.13 | 64.6431 | 18.4384 | 60.02 | 19.13 | 64.663 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.6813 | 13.2926 | 60.0262 | 19.13 | 64.7178 | 17.679 | 59.9566 | 19.13 | 64.7062 | 16.5166 | 60.0101 | 19.13 | 64.6515 | 18.4412 | 60.02 | 19.13 | 64.6713 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.6896 | 13.2926 | 60.0262 | 19.13 | 64.7261 | 17.679 | 59.9566 | 19.13 | 64.7145 | 16.5166 | 60.0101 | 19.13 | 64.6598 | 18.4412 | 60.02 | 19.13 | 64.6796 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.698 | 13.2926 | 60.0262 | 19.13 | 64.7345 | 17.679 | 59.9566 | 19.13 | 64.7228 | 16.585 | 60.0113 | 19.13 | 64.6682 | 18.4412 | 60.02 | 19.13 | 64.6879 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.7063 | 13.4488 | 60.0262 | 19.13 | 64.7428 | 17.6756 | 59.9566 | 19.13 | 64.7311 | 16.585 | 60.0113 | 19.13 | 64.6765 | 18.4412 | 60.02 | 19.13 | 64.6963 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.7146 | 13.4488 | 60.0262 | 19.13 | 64.7512 | 17.6756 | 59.9566 | 19.13 | 64.7395 | 16.585 | 60.0113 | 19.13 | 64.6848 | 18.4412 | 60.02 | 19.13 | 64.7046 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.723 | 13.5839 | 60.0262 | 19.13 | 64.7595 | 17.6756 | 59.9554 | 19.13 | 64.7478 | 16.585 | 60.0113 | 19.13 | 64.6931 | 18.4412 | 60.02 | 19.13 | 64.7129 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.7313 | 13.5839 | 60.0262 | 19.13 | 64.7678 | 17.6756 | 59.9554 | 19.13 | 64.7562 | 16.585 | 60.0113 | 19.13 | 64.7015 | 18.4412 | 60.02 | 19.13 | 64.7213 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.7396 | 13.713 | 60.0262 | 19.13 | 64.7762 | 17.7941 | 59.9554 | 19.13 | 64.7645 | 16.585 | 60.0113 | 19.13 | 64.7098 | 18.4412 | 60.02 | 19.13 | 64.7296 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.748 | 13.713 | 60.0262 | 19.13 | 64.7845 | 17.7941 | 59.9554 | 19.13 | 64.7728 | 16.5894 | 60.0113 | 19.13 | 64.7181 | 18.4412 | 60.02 | 19.13 | 64.7379 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.7563 | 13.7128 | 60.0262 | 19.13 | 64.7928 | 17.7941 | 59.9554 | 19.13 | 64.7811 | 16.5894 | 60.0113 | 19.13 | 64.7264 | 18.4412 | 60.02 | 19.13 | 64.7462 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.7646 | 13.7128 | 60.0262 | 19.13 | 64.8012 | 17.7941 | 59.9554 | 19.13 | 64.7895 | 16.5894 | 60.0113 | 19.13 | 64.7348 | 18.4412 | 60.02 | 19.13 | 64.7546 | 8.1428 | 59.998 | 19.13
64.7729 | 13.7164 | 60.0262 | 19.13 | 64.8095 | 17.8006 | 59.9554 | 19.13 | 64.7979 | 16.5894 | 60.0113 | 19.13 | 64.7431 | 18.4412 | 60.02 | 19.13 | 64.7629 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.7813 | 13.7164 | 60.0262 | 19.13 | 64.8179 | 17.8006 | 59.9554 | 19.13 | 64.8062 | 16.5986 | 60.0113 | 19.13 | 64.7515 | 18.4412 | 60.02 | 19.13 | 64.7712 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.7896 | 13.7184 | 60.0262 | 19.13 | 64.8262 | 17.8006 | 59.9554 | 19.13 | 64.8145 | 16.5986 | 60.0113 | 19.13 | 64.7598 | 18.4412 | 60.02 | 19.13 | 64.7795 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.7979 | 13.7184 | 60.0262 | 19.13 | 64.8345 | 17.8006 | 59.9554 | 19.13 | 64.8228 | 16.5986 | 60.0113 | 19.13 | 64.7681 | 18.4482 | 60.02 | 19.13 | 64.788 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.8062 | 13.7184 | 60.0262 | 19.13 | 64.8429 | 17.8006 | 59.9554 | 19.13 | 64.8312 | 16.5986 | 60.0113 | 19.13 | 64.7764 | 18.4482 | 60.02 | 19.13 | 64.7963 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.8146 | 13.7184 | 60.0262 | 19.13 | 64.8512 | 17.8006 | 59.9554 | 19.13 | 64.8395 | 16.5986 | 60.0113 | 19.13 | 64.7848 | 18.4476 | 60.02 | 19.13 | 64.8046 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.8229 | 13.7184 | 60.0262 | 19.13 | 64.8596 | 17.7973 | 59.9554 | 19.13 | 64.8478 | 16.5986 | 60.0113 | 19.13 | 64.7931 | 18.4476 | 60.02 | 19.13 | 64.8129 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.8312 | 13.7184 | 60.0262 | 19.13 | 64.8679 | 17.7973 | 59.9554 | 19.13 | 64.8561 | 16.598 | 60.0113 | 19.13 | 64.8015 | 18.4476 | 60.0208 | 19.13 | 64.8213 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.8396 | 13.7173 | 60.0282 | 19.13 | 64.8762 | 17.7973 | 59.9554 | 19.13 | 64.8645 | 16.598 | 60.0113 | 19.13 | 64.8098 | 18.4476 | 60.0208 | 19.13 | 64.8296 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.8479 | 13.7173 | 60.0282 | 19.13 | 64.8846 | 17.7973 | 59.9554 | 19.13 | 64.8728 | 16.598 | 60.0113 | 19.13 | 64.8181 | 18.4476 | 60.0208 | 19.13 | 64.8379 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.8562 | 13.7173 | 60.0282 | 19.13 | 64.8929 | 17.7973 | 59.9554 | 19.13 | 64.8812 | 16.598 | 60.0113 | 19.13 | 64.8264 | 18.4476 | 60.0208 | 19.13 | 64.8463 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.8646 | 13.7173 | 60.0282 | 19.13 | 64.9012 | 17.7973 | 59.9554 | 19.13 | 64.8895 | 16.5967 | 60.0113 | 19.13 | 64.8348 | 18.4476 | 60.0208 | 19.13 | 64.8546 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.8729 | 13.7173 | 60.0282 | 19.13 | 64.9096 | 17.7901 | 59.9554 | 19.13 | 64.8978 | 16.5967 | 60.0113 | 19.13 | 64.8431 | 18.4476 | 60.0208 | 19.13 | 64.8629 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.8812 | 13.7173 | 60.0282 | 19.13 | 64.9179 | 17.7901 | 59.9554 | 19.13 | 64.9061 | 16.6019 | 60.0113 | 19.13 | 64.8514 | 18.4476 | 60.0208 | 19.13 | 64.8712 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.8896 | 13.7173 | 60.0282 | 19.13 | 64.9263 | 17.7901 | 59.9554 | 19.13 | 64.9145 | 16.6019 | 60.0113 | 19.13 | 64.8597 | 18.4476 | 60.0208 | 19.13 | 64.8796 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.8979 | 13.7173 | 60.0282 | 19.13 | 64.9346 | 17.7901 | 59.9554 | 19.13 | 64.9228 | 16.6019 | 60.0129 | 19.13 | 64.8681 | 18.4476 | 60.0208 | 19.13 | 64.8879 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.9062 | 13.7193 | 60.0282 | 19.13 | 64.9429 | 17.7867 | 59.9554 | 19.13 | 64.9312 | 16.6019 | 60.0129 | 19.13 | 64.8764 | 18.4476 | 60.0208 | 19.13 | 64.8962 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.9146 | 13.7193 | 60.0282 | 19.13 | 64.9513 | 17.7867 | 59.9554 | 19.13 | 64.9395 | 16.6019 | 60.0129 | 19.13 | 64.8848 | 18.4476 | 60.0208 | 19.13 | 64.9045 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.9229 | 13.7185 | 60.0282 | 19.13 | 64.9597 | 17.7867 | 59.9539 | 19.13 | 64.9478 | 16.6019 | 60.0129 | 19.13 | 64.8931 | 18.4476 | 60.0208 | 19.13 | 64.913 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.9312 | 13.7185 | 60.0282 | 19.13 | 64.968 | 17.7867 | 59.9539 | 19.13 | 64.9561 | 16.6063 | 60.0129 | 19.13 | 64.9014 | 18.4476 | 60.0208 | 19.13 | 64.9213 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.9395 | 13.7204 | 60.0282 | 19.13 | 64.9763 | 17.7867 | 59.9539 | 19.13 | 64.9645 | 16.6063 | 60.0129 | 19.13 | 64.9097 | 18.4476 | 60.0208 | 19.13 | 64.9296 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.9478 | 13.7204 | 60.0282 | 19.13 | 64.9847 | 17.7867 | 59.9539 | 19.13 | 64.9728 | 16.6041 | 60.0129 | 19.13 | 64.918 | 18.4599 | 60.0208 | 19.13 | 64.9379 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.9562 | 13.7204 | 60.0282 | 19.13 | 64.993 | 17.7867 | 59.9539 | 19.13 | 64.9811 | 16.6041 | 60.0129 | 19.13 | 64.9264 | 18.4599 | 60.0208 | 19.13 | 64.9463 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.9645 | 13.7204 | 60.0282 | 19.13 | 65.0013 | 17.7867 | 59.9539 | 19.13 | 64.9894 | 16.6041 | 60.0129 | 19.13 | 64.9347 | 18.4654 | 60.0208 | 19.13 | 64.9546 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.9728 | 13.7204 | 60.0282 | 19.13 | 65.0096 | 17.7838 | 59.9539 | 19.13 | 64.9978 | 16.6041 | 60.0129 | 19.13 | 64.9431 | 18.4654 | 60.0208 | 19.13 | 64.9629 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.9812 | 13.7204 | 60.0282 | 19.13 | 65.018 | 17.7838 | 59.9539 | 19.13 | 65.0061 | 16.6081 | 60.0129 | 19.13 | 64.9514 | 18.4654 | 60.0208 | 19.13 | 64.9713 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.9895 | 13.7204 | 60.0282 | 19.13 | 65.0264 | 17.7795 | 59.9539 | 19.13 | 65.0145 | 16.6081 | 60.0129 | 19.13 | 64.9597 | 18.4654 | 60.0208 | 19.13 | 64.9796 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
64.9978 | 13.7204 | 60.0282 | 19.13 | 65.0347 | 17.7795 | 59.9539 | 19.13 | 65.0228 | 16.6081 | 60.0129 | 19.13 | 64.968 | 18.4654 | 60.0208 | 19.13 | 64.9879 | 8.1428 | 59.9984 | 19.13
65.0062 | 13.7204 | 60.0282 | 19.13 | 65.043 | 17.7795 | 59.9539 | 19.13 | 65.0311 | 16.6081 | 60.0129 | 19.13 | 64.9764 | 18.4654 | 60.0208 | 19.13 | 64.9962 | 8.1437 | 59.9984 | 19.13
65.0145 | 13.7204 | 60.0282 | 19.13 | 65.0514 | 17.7795 | 59.9539 | 19.13 | 65.0394 | 16.6081 | 60.0129 | 19.13 | 64.9847 | 18.4654 | 60.0208 | 19.13 | 65.0046 | 8.1437 | 59.9984 | 19.13
65.0228 | 13.7202 | 60.0282 | 19.13 | 65.0597 | 17.7761 | 59.9539 | 19.13 | 65.0478 | 16.6081 | 60.0129 | 19.13 | 64.993 | 18.4654 | 60.0208 | 19.13 | 65.0129 | 8.1437 | 59.9984 | 19.13
65.0312 | 13.7202 | 60.0282 | 19.13 | 65.0681 | 17.7761 | 59.9539 | 19.13 | 65.0561 | 16.6081 | 60.0129 | 19.13 | 65.0013 | 18.4654 | 60.022 | 19.13 | 65.0212 | 8.1437 | 59.9984 | 19.13
65.0395 | 13.7186 | 60.0298 | 19.13 | 65.0764 | 17.7761 | 59.9539 | 19.13 | 65.0645 | 16.6081 | 60.0129 | 19.13 | 65.0097 | 18.4654 | 60.022 | 19.13 | 65.0295 | 8.1437 | 59.9984 | 19.13
65.0478 | 13.7186 | 60.0298 | 19.13 | 65.0847 | 17.7761 | 59.9539 | 19.13 | 65.0728 | 16.6075 | 60.0129 | 19.13 | 65.018 | 18.4654 | 60.022 | 19.13 | 65.038 | 8.1437 | 59.9984 | 19.13
65.0562 | 13.7186 | 60.0298 | 19.13 | 65.0931 | 17.8839 | 59.9539 | 19.13 | 65.0811 | 16.6075 | 60.0129 | 19.13 | 65.0264 | 18.4654 | 60.022 | 19.13 | 65.0463 | 8.1444 | 59.9984 | 19.13
65.0645 | 13.7186 | 60.0298 | 19.13 | 65.1014 | 17.8839 | 59.9539 | 19.13 | 65.0894 | 16.6075 | 60.0129 | 19.13 | 65.0347 | 18.4633 | 60.022 | 19.13 | 65.0546 | 8.1444 | 59.9984 | 19.13
65.0728 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.1097 | 17.8796 | 59.9539 | 19.13 | 65.0978 | 16.6075 | 60.0129 | 19.13 | 65.043 | 18.4633 | 60.022 | 19.13 | 65.063 | 8.1444 | 59.9984 | 19.13
65.0811 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.1181 | 17.8796 | 59.9539 | 19.13 | 65.1061 | 16.6551 | 60.0129 | 19.13 | 65.0513 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.0713 | 8.1444 | 59.9984 | 19.13
65.0894 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.1264 | 17.8754 | 59.9539 | 19.13 | 65.1144 | 16.6551 | 60.0129 | 19.13 | 65.0597 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.0796 | 8.1444 | 59.9984 | 19.13
65.0978 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.1348 | 17.8754 | 59.9539 | 19.13 | 65.1227 | 16.6529 | 60.0145 | 19.13 | 65.068 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.0879 | 8.1444 | 59.9984 | 19.13
65.1061 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.1431 | 17.872 | 59.9539 | 19.13 | 65.1311 | 16.6529 | 60.0145 | 19.13 | 65.0764 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.0963 | 8.1444 | 59.9984 | 19.13
65.1144 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.1514 | 17.872 | 59.9539 | 19.13 | 65.1394 | 16.6529 | 60.0145 | 19.13 | 65.0847 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.1046 | 8.1444 | 59.9984 | 19.13
65.1228 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.1598 | 17.872 | 59.9524 | 19.13 | 65.1478 | 16.6529 | 60.0145 | 19.13 | 65.093 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.1129 | 8.144 | 59.9984 | 19.13
65.1311 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.1682 | 17.872 | 59.9524 | 19.13 | 65.1561 | 16.6529 | 60.0145 | 19.13 | 65.1013 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.1212 | 8.144 | 59.9984 | 19.13
65.1394 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.1765 | 17.872 | 59.9524 | 19.13 | 65.1644 | 16.6529 | 60.0145 | 19.13 | 65.1097 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.1296 | 8.144 | 59.9984 | 19.13
65.1478 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.1848 | 17.872 | 59.9524 | 19.13 | 65.1727 | 16.6529 | 60.0145 | 19.13 | 65.118 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.1379 | 8.144 | 59.9984 | 19.13
65.1561 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.1932 | 17.872 | 59.9524 | 19.13 | 65.1811 | 16.6529 | 60.0145 | 19.13 | 65.1263 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.1462 | 8.144 | 59.9984 | 19.13
65.1644 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.2015 | 17.872 | 59.9524 | 19.13 | 65.1894 | 16.6529 | 60.0145 | 19.13 | 65.1346 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.1545 | 8.144 | 59.9984 | 19.13
65.1728 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.2098 | 17.872 | 59.9524 | 19.13 | 65.1978 | 16.6529 | 60.0145 | 19.13 | 65.143 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.163 | 8.144 | 59.9988 | 19.13
65.1811 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.2181 | 17.872 | 59.9524 | 19.13 | 65.2061 | 16.6573 | 60.0145 | 19.13 | 65.1513 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.1713 | 8.144 | 59.9988 | 19.13
65.1894 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.2265 | 17.8691 | 59.9524 | 19.13 | 65.2144 | 16.6573 | 60.0145 | 19.13 | 65.1597 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.1796 | 8.144 | 59.9988 | 19.13
65.1977 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.2349 | 17.8691 | 59.9524 | 19.13 | 65.2227 | 16.6573 | 60.0145 | 19.13 | 65.168 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.188 | 8.144 | 59.9988 | 19.13
65.2061 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.2432 | 17.8691 | 59.9524 | 19.13 | 65.2311 | 16.6573 | 60.0145 | 19.13 | 65.1763 | 18.4636 | 60.022 | 19.13 | 65.1963 | 8.144 | 59.9988 | 19.13
65.2144 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.2515 | 17.8691 | 59.9524 | 19.13 | 65.2394 | 16.6669 | 60.0145 | 19.13 | 65.1846 | 18.4678 | 60.022 | 19.13 | 65.2046 | 8.144 | 59.9988 | 19.13
65.2227 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.2599 | 17.8691 | 59.9524 | 19.13 | 65.2477 | 16.6669 | 60.0145 | 19.13 | 65.1929 | 18.4678 | 60.022 | 19.13 | 65.2129 | 8.144 | 59.9988 | 19.13
65.231 | 13.7178 | 60.0298 | 19.13 | 65.2682 | 17.8691 | 59.9524 | 19.13 | 65.256 | 16.6669 | 60.0145 | 19.13 | 65.2013 | 18.4678 | 60.0232 | 19.13 | 65.2213 | 8.144 | 59.9988 | 19.13
65.2394 | 13.7178 | 60.0307 | 19.13 | 65.2766 | 17.8691 | 59.9524 | 19.13 | 65.2644 | 16.6669 | 60.0145 | 19.13 | 65.2096 | 18.4678 | 60.0232 | 19.13 | 65.2296 | 8.145 | 59.9988 | 19.13
65.2477 | 13.7178 | 60.0307 | 19.13 | 65.2849 | 17.8691 | 59.9524 | 19.13 | 65.2727 | 16.6669 | 60.0145 | 19.13 | 65.218 | 18.4678 | 60.0232 | 19.13 | 65.2379 | 8.145 | 59.9988 | 19.13
65.256 | 13.7178 | 60.0307 | 19.13 | 65.2932 | 17.873 | 59.9524 | 19.13 | 65.2811 | 16.6669 | 60.0145 | 19.13 | 65.2263 | 18.4678 | 60.0232 | 19.13 | 65.2462 | 8.145 | 59.9988 | 19.13
65.2644 | 13.7178 | 60.0307 | 19.13 | 65.3016 | 17.873 | 59.9524 | 19.13 | 65.2894 | 16.6664 | 60.0145 | 19.13 | 65.2346 | 18.4678 | 60.0232 | 19.13 | 65.2546 | 8.145 | 59.9988 | 19.13
65.2727 | 13.7253 | 60.0307 | 19.13 | 65.3099 | 17.8753 | 59.9523 | 19.13 | 65.2977 | 16.6664 | 60.0145 | 19.13 | 65.2429 | 18.4678 | 60.0232 | 19.13 | 65.2629 | 8.1462 | 59.9988 | 19.13
65.281 | 13.7253 | 60.0307 | 19.13 | 65.3182 | 17.8753 | 59.9523 | 19.13 | 65.306 | 16.6664 | 60.0145 | 19.13 | 65.2513 | 18.4678 | 60.0232 | 19.13 | 65.2712 | 8.1462 | 59.9988 | 19.13
65.2894 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.3266 | 17.8753 | 59.9523 | 19.13 | 65.3144 | 16.6664 | 60.0145 | 19.13 | 65.2596 | 18.4678 | 60.0232 | 19.13 | 65.2795 | 8.1469 | 59.9988 | 19.13
65.2977 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.3349 | 17.8753 | 59.9523 | 19.13 | 65.3227 | 16.6653 | 60.0157 | 19.13 | 65.2679 | 18.4678 | 60.0232 | 19.13 | 65.288 | 8.1469 | 59.9988 | 19.13
65.306 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.3433 | 17.8781 | 59.9523 | 19.13 | 65.3311 | 16.6653 | 60.0157 | 19.13 | 65.2762 | 18.4678 | 60.0232 | 19.13 | 65.2963 | 8.1469 | 59.9988 | 19.13
65.3143 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.3516 | 17.8781 | 59.9523 | 19.13 | 65.3394 | 16.6664 | 60.0157 | 19.13 | 65.2846 | 18.4678 | 60.0232 | 19.13 | 65.3046 | 8.1469 | 59.9988 | 19.13
65.3227 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.3599 | 17.8781 | 59.9511 | 19.13 | 65.3477 | 16.6664 | 60.0157 | 19.13 | 65.2929 | 18.4678 | 60.0232 | 19.13 | 65.313 | 8.1469 | 59.9988 | 19.13
65.331 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.3683 | 17.8781 | 59.9511 | 19.13 | 65.356 | 16.6664 | 60.0157 | 19.13 | 65.3013 | 18.4672 | 60.0232 | 19.13 | 65.3213 | 8.1469 | 59.9988 | 19.13
65.3393 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.3766 | 17.874 | 59.9511 | 19.13 | 65.3644 | 16.6664 | 60.0157 | 19.13 | 65.3096 | 18.4672 | 60.0232 | 19.13 | 65.3296 | 8.1469 | 59.9988 | 19.13
65.3477 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.3849 | 17.874 | 59.9511 | 19.13 | 65.3727 | 16.6664 | 60.0157 | 19.13 | 65.3179 | 18.4795 | 60.0232 | 19.13 | 65.3379 | 8.1469 | 59.9988 | 19.13
65.356 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.3933 | 17.874 | 59.9511 | 19.13 | 65.381 | 16.6664 | 60.0157 | 19.13 | 65.3262 | 18.4795 | 60.0232 | 19.13 | 65.3463 | 8.1469 | 59.9988 | 19.13
65.3643 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.4017 | 17.874 | 59.9511 | 19.13 | 65.3893 | 16.6664 | 60.0157 | 19.13 | 65.3346 | 18.4795 | 60.0232 | 19.13 | 65.3546 | 8.1469 | 59.9988 | 19.13
65.3727 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.41 | 17.874 | 59.9511 | 19.13 | 65.3977 | 16.6664 | 60.0157 | 19.13 | 65.3429 | 18.4795 | 60.0232 | 19.13 | 65.3629 | 8.1479 | 60 | 19.13
65.381 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.4183 | 17.874 | 59.9511 | 19.13 | 65.406 | 16.6658 | 60.0157 | 19.13 | 65.3513 | 18.4795 | 60.0232 | 19.13 | 65.3712 | 8.1479 | 60 | 19.13
65.3893 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.4267 | 17.874 | 59.9511 | 19.13 | 65.4144 | 16.6658 | 60.0157 | 19.13 | 65.3596 | 18.4795 | 60.0232 | 19.13 | 65.3796 | 8.1479 | 60 | 19.13
65.3976 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.435 | 17.874 | 59.9511 | 19.13 | 65.4227 | 16.6722 | 60.0157 | 19.13 | 65.3679 | 18.4795 | 60.0232 | 19.13 | 65.3879 | 8.1479 | 60 | 19.13
65.406 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.4434 | 17.874 | 59.9511 | 19.13 | 65.431 | 16.6722 | 60.0157 | 19.13 | 65.3762 | 18.4795 | 60.0232 | 19.13 | 65.3962 | 8.1479 | 60 | 19.13
65.4143 | 13.7263 | 60.0307 | 19.13 | 65.4517 | 17.874 | 59.9511 | 19.13 | 65.4393 | 16.6722 | 60.0157 | 19.13 | 65.3846 | 18.5474 | 60.0232 | 19.13 | 65.4045 | 8.1479 | 60 | 19.13
65.4226 | 13.7297 | 60.0307 | 19.13 | 65.46 | 18.0401 | 59.9511 | 19.13 | 65.4477 | 16.6722 | 60.0157 | 19.13 | 65.3929 | 18.5474 | 60.0232 | 19.13 | 65.413 | 8.1455 | 60 | 19.13
65.4309 | 13.7297 | 60.0307 | 19.13 | 65.4684 | 18.0401 | 59.9511 | 19.13 | 65.456 | 16.6722 | 60.0157 | 19.13 | 65.4012 | 18.5743 | 60.0243 | 19.13 | 65.4213 | 8.1455 | 60 | 19.13
65.4393 | 13.7297 | 60.0314 | 19.13 | 65.4767 | 18.0401 | 59.9511 | 19.13 | 65.4644 | 16.6722 | 60.0157 | 19.13 | 65.4095 | 18.5743 | 60.0243 | 19.13 | 65.4296 | 8.1455 | 60 | 19.13
65.4476 | 13.7297 | 60.0314 | 19.13 | 65.485 | 18.0401 | 59.9511 | 19.13 | 65.4727 | 16.6722 | 60.0157 | 19.13 | 65.4178 | 18.5728 | 60.0243 | 19.13 | 65.438 | 8.1455 | 60 | 19.13
65.4559 | 13.7297 | 60.0314 | 19.13 | 65.4934 | 18.0401 | 59.9511 | 19.13 | 65.481 | 16.6722 | 60.0157 | 19.13 | 65.4262 | 18.5728 | 60.0243 | 19.13 | 65.4463 | 8.1462 | 60 | 19.13
65.4643 | 13.7297 | 60.0314 | 19.13 | 65.5017 | 18.0401 | 59.9511 | 19.13 | 65.4893 | 16.6722 | 60.0157 | 19.13 | 65.4345 | 18.5728 | 60.0243 | 19.13 | 65.4546 | 8.1462 | 60 | 19.13
65.4726 | 13.7297 | 60.0314 | 19.13 | 65.5101 | 18.0367 | 59.9511 | 19.13 | 65.4977 | 16.6722 | 60.0157 | 19.13 | 65.4429 | 18.5728 | 60.0243 | 19.13 | 65.4629 | 8.1462 | 60 | 19.13
65.4809 | 13.7297 | 60.0314 | 19.13 | 65.5184 | 18.0367 | 59.9511 | 19.13 | 65.506 | 16.6756 | 60.0157 | 19.13 | 65.4512 | 18.5732 | 60.0243 | 19.13 | 65.4713 | 8.1462 | 60 | 19.13
65.4893 | 13.7297 | 60.0314 | 19.13 | 65.5267 | 18.1022 | 59.9511 | 19.13 | 65.5143 | 16.6756 | 60.0157 | 19.13 | 65.4595 | 18.5732 | 60.0243 | 19.13 | 65.4796 | 8.1462 | 60 | 19.13
65.4976 | 13.7297 | 60.0314 | 19.13 | 65.5351 | 18.1022 | 59.9511 | 19.13 | 65.5226 | 16.6756 | 60.0173 | 19.13 | 65.4678 | 18.5732 | 60.0243 | 19.13 | 65.4879 | 8.1462 | 60 | 19.13
65.5059 | 13.7272 | 60.0314 | 19.13 | 65.5435 | 18.1022 | 59.9511 | 19.13 | 65.531 | 16.6756 | 60.0173 | 19.13 | 65.4762 | 18.5732 | 60.0243 | 19.13 | 65.4962 | 8.1462 | 60 | 19.13
65.5143 | 13.7272 | 60.0314 | 19.13 | 65.5518 | 18.1022 | 59.9511 | 19.13 | 65.5393 | 16.6756 | 60.0173 | 19.13 | 65.4845 | 18.5732 | 60.0243 | 19.13 | 65.5046 | 8.1462 | 60 | 19.13
65.5226 | 13.7272 | 60.0314 | 19.13 | 65.5601 | 18.1022 | 59.9503 | 19.13 | 65.5477 | 16.6756 | 60.0173 | 19.13 | 65.4929 | 18.5732 | 60.0243 | 19.13 | 65.5129 | 8.1462 | 60 | 19.13
65.5309 | 13.7272 | 60.0314 | 19.13 | 65.5684 | 18.1022 | 59.9503 | 19.13 | 65.556 | 16.6734 | 60.0173 | 19.13 | 65.5012 | 18.5732 | 60.0243 | 19.13 | 65.5212 | 8.1462 | 60 | 19.13
65.5392 | 13.7272 | 60.0314 | 19.13 | 65.5768 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.5643 | 16.6734 | 60.0173 | 19.13 | 65.5095 | 18.5732 | 60.0243 | 19.13 | 65.5295 | 8.1462 | 60 | 19.13
65.5475 | 13.7272 | 60.0314 | 19.13 | 65.5851 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.5726 | 16.6734 | 60.0173 | 19.13 | 65.5178 | 18.5732 | 60.0243 | 19.13 | 65.538 | 8.1462 | 60 | 19.13
65.5559 | 13.7272 | 60.0314 | 19.13 | 65.5934 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.581 | 16.6734 | 60.0173 | 19.13 | 65.5262 | 18.5732 | 60.0243 | 19.13 | 65.5463 | 8.1446 | 60 | 19.13
65.5642 | 13.7272 | 60.0314 | 19.13 | 65.6018 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.5893 | 16.6734 | 60.0173 | 19.13 | 65.5345 | 18.5732 | 60.0243 | 19.13 | 65.5546 | 8.1446 | 60 | 19.13
65.5725 | 13.7272 | 60.0314 | 19.13 | 65.6102 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.5977 | 16.6734 | 60.0173 | 19.13 | 65.5428 | 18.5732 | 60.0243 | 19.13 | 65.563 | 8.1458 | 60.0008 | 19.13
65.5809 | 13.7272 | 60.0314 | 19.13 | 65.6185 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.606 | 16.6734 | 60.0173 | 19.13 | 65.5511 | 18.5732 | 60.0243 | 19.13 | 65.5713 | 8.1458 | 60.0008 | 19.13
65.5892 | 13.7272 | 60.0314 | 19.13 | 65.6268 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.6143 | 16.6734 | 60.0173 | 19.13 | 65.5595 | 18.5732 | 60.0243 | 19.13 | 65.5796 | 8.1458 | 60.0008 | 19.13
65.5975 | 13.7272 | 60.0314 | 19.13 | 65.6352 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.6226 | 16.6734 | 60.0173 | 19.13 | 65.5678 | 18.579 | 60.0243 | 19.13 | 65.5879 | 8.1458 | 60.0008 | 19.13
65.6059 | 13.7306 | 60.0314 | 19.13 | 65.6435 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.631 | 16.6734 | 60.0173 | 19.13 | 65.5761 | 18.579 | 60.0243 | 19.13 | 65.5963 | 8.144 | 60.0008 | 19.13
65.6142 | 13.7306 | 60.0314 | 19.13 | 65.6519 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.6393 | 16.6734 | 60.0173 | 19.13 | 65.5845 | 18.586 | 60.0243 | 19.13 | 65.6046 | 8.144 | 60.0008 | 19.13
65.6225 | 13.7306 | 60.0314 | 19.13 | 65.6602 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.6476 | 16.6734 | 60.0173 | 19.13 | 65.5928 | 18.586 | 60.0243 | 19.13 | 65.6129 | 8.144 | 60.0008 | 19.13
65.6309 | 13.7306 | 60.0314 | 19.13 | 65.6685 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.6559 | 16.6734 | 60.0173 | 19.13 | 65.6011 | 18.586 | 60.0255 | 19.13 | 65.6212 | 8.144 | 60.0008 | 19.13
65.6392 | 13.7316 | 60.0323 | 19.13 | 65.6769 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.6643 | 16.6734 | 60.0173 | 19.13 | 65.6094 | 18.586 | 60.0255 | 19.13 | 65.6296 | 8.144 | 60.0008 | 19.13
65.6475 | 13.7316 | 60.0323 | 19.13 | 65.6852 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.6726 | 16.6728 | 60.0173 | 19.13 | 65.6178 | 18.586 | 60.0255 | 19.13 | 65.6379 | 8.144 | 60.0008 | 19.13
65.6558 | 13.7316 | 60.0323 | 19.13 | 65.6935 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.681 | 16.6728 | 60.0173 | 19.13 | 65.6261 | 18.586 | 60.0255 | 19.13 | 65.6462 | 8.144 | 60.0008 | 19.13
65.6642 | 13.7316 | 60.0323 | 19.13 | 65.7019 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.6893 | 16.6728 | 60.0173 | 19.13 | 65.6345 | 18.586 | 60.0255 | 19.13 | 65.6545 | 8.144 | 60.0008 | 19.13
65.6725 | 13.7316 | 60.0323 | 19.13 | 65.7102 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.6976 | 16.6728 | 60.0173 | 19.13 | 65.6428 | 18.586 | 60.0255 | 19.13 | 65.663 | 8.144 | 60.0008 | 19.13
65.6808 | 13.7316 | 60.0323 | 19.13 | 65.7186 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.7059 | 16.6718 | 60.0173 | 19.13 | 65.6511 | 18.586 | 60.0255 | 19.13 | 65.6713 | 8.144 | 60.0008 | 19.13
65.6891 | 13.7316 | 60.0323 | 19.13 | 65.7269 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.7143 | 16.6718 | 60.0173 | 19.13 | 65.6594 | 18.586 | 60.0255 | 19.13 | 65.6796 | 8.145 | 60.0008 | 19.13
65.6975 | 13.7316 | 60.0323 | 19.13 | 65.7352 | 18.0993 | 59.9503 | 19.13 | 65.7226 | 16.698 | 60.0185 | 19.13 | 65.6678 | 18.586 | 60.0255 | 19.13 | 65.688 | 8.145 | 60.0008 | 19.13
65.7058 | 14.2105 | 60.0323 | 19.13 | 65.7436 | 18.0952 | 59.9503 | 19.13 | 65.731 | 16.698 | 60.0185 | 19.13 | 65.6761 | 18.586 | 60.0255 | 19.13 | 65.6963 | 8.1433 | 60.0008 | 19.13
65.7141 | 14.2105 | 60.0323 | 19.13 | 65.752 | 18.0952 | 59.9503 | 19.13 | 65.7393 | 16.698 | 60.0185 | 19.13 | 65.6844 | 18.586 | 60.0255 | 19.13 | 65.7046 | 8.1433 | 60.0008 | 19.13
65.7225 | 14.2105 | 60.0323 | 19.13 | 65.7603 | 18.0976 | 59.9499 | 19.13 | 65.7476 | 16.698 | 60.0185 | 19.13 | 65.6927 | 18.586 | 60.0255 | 19.13 | 65.7129 | 8.1433 | 60.0008 | 19.13
65.7308 | 14.2105 | 60.0323 | 19.13 | 65.7686 | 18.0976 | 59.9499 | 19.13 | 65.7559 | 16.698 | 60.0185 | 19.13 | 65.7011 | 18.5856 | 60.0255 | 19.13 | 65.7213 | 8.1433 | 60.0008 | 19.13
65.7391 | 14.2105 | 60.0323 | 19.13 | 65.777 | 18.0976 | 59.9499 | 19.13 | 65.7642 | 16.698 | 60.0185 | 19.13 | 65.7094 | 18.5856 | 60.0255 | 19.13 | 65.7296 | 8.1433 | 60.0008 | 19.13
65.7474 | 14.2105 | 60.0323 | 19.13 | 65.7853 | 18.0976 | 59.9499 | 19.13 | 65.7726 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.7178 | 18.5841 | 60.0255 | 19.13 | 65.7379 | 8.1433 | 60.0008 | 19.13
65.7558 | 14.2105 | 60.0323 | 19.13 | 65.7936 | 18.0976 | 59.9499 | 19.13 | 65.7809 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.7261 | 18.5841 | 60.0255 | 19.13 | 65.7462 | 8.1433 | 60.0008 | 19.13
65.7641 | 14.2105 | 60.0323 | 19.13 | 65.802 | 18.0976 | 59.9499 | 19.13 | 65.7892 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.7344 | 18.5899 | 60.0255 | 19.13 | 65.7546 | 8.1433 | 60.0008 | 19.13
65.7724 | 14.2105 | 60.0323 | 19.13 | 65.8103 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.7975 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.7427 | 18.5899 | 60.0255 | 19.13 | 65.7629 | 8.1433 | 60.002 | 19.13
65.7808 | 14.2105 | 60.0323 | 19.13 | 65.8187 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.8059 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.751 | 18.5899 | 60.0255 | 19.13 | 65.7712 | 8.1433 | 60.002 | 19.13
65.7891 | 14.2144 | 60.0323 | 19.13 | 65.827 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.8142 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.7594 | 18.5899 | 60.0255 | 19.13 | 65.7795 | 8.1433 | 60.002 | 19.13
65.7974 | 14.2144 | 60.0323 | 19.13 | 65.8353 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.8226 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.7677 | 18.5899 | 60.0255 | 19.13 | 65.788 | 8.1433 | 60.002 | 19.13
65.8058 | 14.2128 | 60.0323 | 19.13 | 65.8437 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.8309 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.7761 | 18.5899 | 60.0255 | 19.13 | 65.7963 | 8.1443 | 60.002 | 19.13
65.8141 | 14.2128 | 60.0323 | 19.13 | 65.852 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.8392 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.7844 | 18.5899 | 60.0255 | 19.13 | 65.8046 | 8.1443 | 60.002 | 19.13
65.8224 | 14.2128 | 60.0323 | 19.13 | 65.8604 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.8475 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.7927 | 18.5899 | 60.0255 | 19.13 | 65.813 | 8.1443 | 60.002 | 19.13
65.8307 | 14.2128 | 60.0323 | 19.13 | 65.8687 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.8559 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.801 | 18.5899 | 60.0266 | 19.13 | 65.8213 | 8.1443 | 60.002 | 19.13
65.8391 | 14.2128 | 60.0342 | 19.13 | 65.877 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.8642 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.8094 | 18.5899 | 60.0266 | 19.13 | 65.8296 | 8.1455 | 60.002 | 19.13
65.8474 | 14.2128 | 60.0342 | 19.13 | 65.8854 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.8726 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.8177 | 18.6003 | 60.0266 | 19.13 | 65.8379 | 8.1455 | 60.002 | 19.13
65.8557 | 14.2128 | 60.0342 | 19.13 | 65.8937 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.8809 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.826 | 18.6003 | 60.0266 | 19.13 | 65.8463 | 8.1462 | 60.002 | 19.13
65.864 | 14.2128 | 60.0342 | 19.13 | 65.902 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.8892 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.8344 | 18.6003 | 60.0266 | 19.13 | 65.8546 | 8.1462 | 60.002 | 19.13
65.8724 | 14.2128 | 60.0342 | 19.13 | 65.9104 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.8975 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.8427 | 18.6003 | 60.0266 | 19.13 | 65.8629 | 8.1462 | 60.002 | 19.13
65.8807 | 14.2128 | 60.0342 | 19.13 | 65.9188 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.9059 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.851 | 18.6003 | 60.0266 | 19.13 | 65.8712 | 8.1462 | 60.002 | 19.13
65.889 | 14.2128 | 60.0342 | 19.13 | 65.9271 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.9142 | 16.6958 | 60.0185 | 19.13 | 65.8594 | 18.6003 | 60.0266 | 19.13 | 65.8796 | 8.1462 | 60.002 | 19.13
65.8974 | 14.2128 | 60.0342 | 19.13 | 65.9354 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.9225 | 16.6931 | 60.019 | 19.13 | 65.8677 | 18.6003 | 60.0266 | 19.13 | 65.8879 | 8.1462 | 60.002 | 19.13
65.9057 | 14.2211 | 60.0342 | 19.13 | 65.9438 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.9308 | 16.6931 | 60.019 | 19.13 | 65.876 | 18.6003 | 60.0266 | 19.13 | 65.8962 | 8.1445 | 60.002 | 19.13
65.914 | 14.2211 | 60.0342 | 19.13 | 65.9521 | 18.0933 | 59.9499 | 19.13 | 65.9392 | 16.6921 | 60.019 | 19.13 | 65.8843 | 18.6003 | 60.0266 | 19.13 | 65.9045 | 8.1445 | 60.002 | 19.13
65.9224 | 14.2211 | 60.0342 | 19.13 | 65.9604 | 18.0933 | 59.9495 | 19.13 | 65.9475 | 16.6921 | 60.019 | 19.13 | 65.8927 | 18.6003 | 60.0266 | 19.13 | 65.913 | 8.1445 | 60.002 | 19.13
65.9307 | 14.2211 | 60.0342 | 19.13 | 65.9688 | 18.0933 | 59.9495 | 19.13 | 65.9559 | 16.6921 | 60.019 | 19.13 | 65.901 | 18.6061 | 60.0266 | 19.13 | 65.9213 | 8.1445 | 60.002 | 19.13
65.939 | 14.2211 | 60.0342 | 19.13 | 65.9771 | 18.0933 | 59.9495 | 19.13 | 65.9642 | 16.6921 | 60.019 | 19.13 | 65.9093 | 18.6061 | 60.0266 | 19.13 | 65.9296 | 8.1445 | 60.002 | 19.13
65.9473 | 14.2211 | 60.0342 | 19.13 | 65.9855 | 18.0933 | 59.9495 | 19.13 | 65.9725 | 16.819 | 60.019 | 19.13 | 65.9177 | 18.6061 | 60.0266 | 19.13 | 65.9379 | 8.1445 | 60.002 | 19.13
65.9557 | 14.2211 | 60.0342 | 19.13 | 65.9938 | 18.0933 | 59.9495 | 19.13 | 65.9808 | 16.819 | 60.019 | 19.13 | 65.926 | 18.6061 | 60.0266 | 19.13 | 65.9463 | 8.1445 | 60.002 | 19.13
65.964 | 14.2211 | 60.0342 | 19.13 | 66.0021 | 18.0933 | 59.9495 | 19.13 | 65.9892 | 16.819 | 60.019 | 19.13 | 65.9343 | 18.609 | 60.0266 | 19.13 | 65.9546 | 8.1445 | 60.002 | 19.13
65.9723 | 14.2211 | 60.0342 | 19.13 | 66.0105 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 65.9975 | 16.819 | 60.019 | 19.13 | 65.9426 | 18.609 | 60.0266 | 19.13 | 65.9629 | 8.1445 | 60.0036 | 19.13
65.9807 | 14.2211 | 60.0342 | 19.13 | 66.0188 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 66.0059 | 16.819 | 60.019 | 19.13 | 65.951 | 18.609 | 60.0266 | 19.13 | 65.9713 | 8.1445 | 60.0036 | 19.13
65.989 | 14.2211 | 60.0342 | 19.13 | 66.0272 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 66.0142 | 16.819 | 60.019 | 19.13 | 65.9593 | 18.609 | 60.0266 | 19.13 | 65.9796 | 8.1445 | 60.0036 | 19.13
65.9973 | 14.2211 | 60.0342 | 19.13 | 66.0355 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 66.0225 | 16.819 | 60.019 | 19.13 | 65.9677 | 18.6159 | 60.0266 | 19.13 | 65.9879 | 8.1445 | 60.0036 | 19.13
66.0056 | 14.2211 | 60.0342 | 19.13 | 66.0438 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 66.0308 | 16.819 | 60.019 | 19.13 | 65.976 | 18.6159 | 60.0266 | 19.13 | 65.9962 | 8.1454 | 60.0036 | 19.13
66.014 | 14.2211 | 60.0342 | 19.13 | 66.0522 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 66.0392 | 16.819 | 60.019 | 19.13 | 65.9843 | 18.6159 | 60.0266 | 19.13 | 66.0046 | 8.1454 | 60.0036 | 19.13
66.0223 | 14.225 | 60.0342 | 19.13 | 66.0605 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 66.0475 | 16.819 | 60.019 | 19.13 | 65.9926 | 18.6159 | 60.0266 | 19.13 | 66.0129 | 8.1454 | 60.0036 | 19.13
66.0306 | 14.225 | 60.0342 | 19.13 | 66.0688 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 66.0558 | 16.8202 | 60.019 | 19.13 | 66.001 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.0212 | 8.1454 | 60.0036 | 19.13
66.0389 | 14.2234 | 60.0354 | 19.13 | 66.0772 | 18.0971 | 59.9495 | 19.13 | 66.0641 | 16.8202 | 60.019 | 19.13 | 66.0093 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.0295 | 8.1454 | 60.0036 | 19.13
66.0473 | 14.2234 | 60.0354 | 19.13 | 66.0856 | 18.0971 | 59.9495 | 19.13 | 66.0725 | 16.8225 | 60.019 | 19.13 | 66.0176 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.038 | 8.1454 | 60.0036 | 19.13
66.0556 | 14.2234 | 60.0354 | 19.13 | 66.0939 | 18.0971 | 59.9495 | 19.13 | 66.0808 | 16.8225 | 60.019 | 19.13 | 66.0259 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.0463 | 8.1454 | 60.0036 | 19.13
66.0639 | 14.2234 | 60.0354 | 19.13 | 66.1022 | 18.0971 | 59.9495 | 19.13 | 66.0892 | 16.8225 | 60.019 | 19.13 | 66.0343 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.0546 | 8.1454 | 60.0036 | 19.13
66.0723 | 14.2234 | 60.0354 | 19.13 | 66.1106 | 18.0971 | 59.9495 | 19.13 | 66.0975 | 16.8225 | 60.019 | 19.13 | 66.0426 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.0629 | 8.1454 | 60.0036 | 19.13
66.0806 | 14.2234 | 60.0354 | 19.13 | 66.1189 | 18.0971 | 59.9495 | 19.13 | 66.1058 | 16.8225 | 60.019 | 19.13 | 66.051 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.0713 | 8.1454 | 60.0036 | 19.13
66.0889 | 14.2234 | 60.0354 | 19.13 | 66.1273 | 18.0971 | 59.9495 | 19.13 | 66.1141 | 16.8225 | 60.019 | 19.13 | 66.0593 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.0796 | 8.1437 | 60.0036 | 19.13
66.0973 | 14.2234 | 60.0354 | 19.13 | 66.1356 | 18.0971 | 59.9495 | 19.13 | 66.1225 | 16.8225 | 60.0198 | 19.13 | 66.0676 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.0879 | 8.1437 | 60.0036 | 19.13
66.1056 | 14.2234 | 60.0354 | 19.13 | 66.1439 | 18.0971 | 59.9495 | 19.13 | 66.1308 | 16.8225 | 60.0198 | 19.13 | 66.0759 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.0962 | 8.1449 | 60.0036 | 19.13
66.1139 | 14.2234 | 60.0354 | 19.13 | 66.1523 | 18.0971 | 59.9495 | 19.13 | 66.1392 | 16.8225 | 60.0198 | 19.13 | 66.0842 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.1046 | 8.1449 | 60.0036 | 19.13
66.1222 | 14.2234 | 60.0354 | 19.13 | 66.1606 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.1475 | 16.8225 | 60.0198 | 19.13 | 66.0926 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.1129 | 8.1449 | 60.0036 | 19.13
66.1306 | 14.2234 | 60.0354 | 19.13 | 66.1689 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.1558 | 16.8225 | 60.0198 | 19.13 | 66.1009 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.1212 | 8.1449 | 60.0036 | 19.13
66.1389 | 14.2234 | 60.0354 | 19.13 | 66.1773 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.1641 | 16.8225 | 60.0198 | 19.13 | 66.1093 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.1296 | 8.1432 | 60.0036 | 19.13
66.1472 | 14.2234 | 60.0354 | 19.13 | 66.1856 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.1725 | 16.8225 | 60.0198 | 19.13 | 66.1176 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.1379 | 8.1432 | 60.0036 | 19.13
66.1555 | 14.2228 | 60.0354 | 19.13 | 66.194 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.1808 | 16.8225 | 60.0198 | 19.13 | 66.1259 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.1462 | 8.1432 | 60.0036 | 19.13
66.1639 | 14.2228 | 60.0354 | 19.13 | 66.2023 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.1891 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.1342 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.1545 | 8.1432 | 60.0036 | 19.13
66.1722 | 14.2228 | 60.0354 | 19.13 | 66.2106 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.1974 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.1426 | 18.6159 | 60.0275 | 19.13 | 66.163 | 8.1432 | 60.0047 | 19.13
66.1805 | 14.2228 | 60.0354 | 19.13 | 66.219 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.2057 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.1509 | 18.6163 | 60.0275 | 19.13 | 66.1713 | 8.1432 | 60.0047 | 19.13
66.1889 | 14.2275 | 60.0354 | 19.13 | 66.2274 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.2141 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.1592 | 18.6163 | 60.0275 | 19.13 | 66.1796 | 8.1432 | 60.0047 | 19.13
66.1972 | 14.2275 | 60.0354 | 19.13 | 66.2357 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.2224 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.1675 | 18.6163 | 60.0275 | 19.13 | 66.1879 | 8.1432 | 60.0047 | 19.13
66.2055 | 14.2275 | 60.0354 | 19.13 | 66.244 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.2308 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.1759 | 18.6163 | 60.0275 | 19.13 | 66.1963 | 8.1439 | 60.0047 | 19.13
66.2138 | 14.2275 | 60.0354 | 19.13 | 66.2524 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.2391 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.1842 | 18.6163 | 60.0275 | 19.13 | 66.2046 | 8.1439 | 60.0047 | 19.13
66.2222 | 14.2275 | 60.0354 | 19.13 | 66.2607 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.2474 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.1926 | 18.6163 | 60.0275 | 19.13 | 66.2129 | 8.1416 | 60.0047 | 19.13
66.2305 | 14.2275 | 60.0354 | 19.13 | 66.269 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.2557 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.2009 | 18.6159 | 60.0279 | 19.13 | 66.2212 | 8.1416 | 60.0047 | 19.13
66.2388 | 14.2275 | 60.0367 | 19.13 | 66.2774 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.2641 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.2092 | 18.6159 | 60.0279 | 19.13 | 66.2296 | 8.1416 | 60.0047 | 19.13
66.2472 | 14.2275 | 60.0367 | 19.13 | 66.2857 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.2724 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.2175 | 18.6159 | 60.0279 | 19.13 | 66.2379 | 8.1416 | 60.0047 | 19.13
66.2555 | 14.2269 | 60.0367 | 19.13 | 66.2941 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.2808 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.2258 | 18.6159 | 60.0279 | 19.13 | 66.2462 | 8.1416 | 60.0047 | 19.13
66.2638 | 14.2269 | 60.0367 | 19.13 | 66.3024 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.2891 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.2342 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.2545 | 8.1416 | 60.0047 | 19.13
66.2722 | 14.2292 | 60.0367 | 19.13 | 66.3107 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.2974 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.2425 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.2629 | 8.1425 | 60.0047 | 19.13
66.2805 | 14.2292 | 60.0367 | 19.13 | 66.3191 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.3057 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.2509 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.2712 | 8.1425 | 60.0047 | 19.13
66.2888 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.3274 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.3141 | 16.9048 | 60.0198 | 19.13 | 66.2592 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.2795 | 8.3231 | 60.0047 | 19.13
66.2971 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.3358 | 18.0971 | 59.9488 | 19.13 | 66.3224 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.2675 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.288 | 8.3231 | 60.0047 | 19.13
66.3055 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.3441 | 18.0988 | 59.9488 | 19.13 | 66.3307 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.2758 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.2963 | 8.4675 | 60.0047 | 19.13
66.3138 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.3524 | 18.0988 | 59.9488 | 19.13 | 66.3391 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.2842 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.3046 | 8.4675 | 60.0047 | 19.13
66.3221 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.3608 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.3474 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.2925 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.3129 | 8.4659 | 60.0047 | 19.13
66.3304 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.3691 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.3557 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.3008 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.3213 | 8.4659 | 60.0047 | 19.13
66.3388 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.3774 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.3641 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.3091 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.3296 | 8.4653 | 60.0047 | 19.13
66.3471 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.3858 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.3724 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.3175 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.3379 | 8.4653 | 60.0047 | 19.13
66.3554 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.3942 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.3807 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.3258 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.3462 | 8.5696 | 60.0047 | 19.13
66.3638 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.4025 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.389 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.3342 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.3546 | 8.5696 | 60.0047 | 19.13
66.3721 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.4108 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.3974 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.3425 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.3629 | 8.568 | 60.0063 | 19.13
66.3804 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.4192 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.4057 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.3508 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.3712 | 8.568 | 60.0063 | 19.13
66.3887 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.4275 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.4141 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.3591 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.3795 | 8.568 | 60.0063 | 19.13
66.3971 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.4359 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.4224 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.3674 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.3879 | 8.568 | 60.0063 | 19.13
66.4054 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.4442 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.4307 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.3758 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.3962 | 8.569 | 60.0063 | 19.13
66.4137 | 14.2303 | 60.0367 | 19.13 | 66.4525 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.439 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.3841 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.4045 | 8.569 | 60.0063 | 19.13
66.4221 | 14.2327 | 60.0367 | 19.13 | 66.4609 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.4474 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.3925 | 18.6146 | 60.0279 | 19.13 | 66.4128 | 8.569 | 60.0063 | 19.13
66.4304 | 14.2327 | 60.0367 | 19.13 | 66.4692 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.4557 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.4008 | 18.6146 | 60.0286 | 19.13 | 66.4213 | 8.569 | 60.0063 | 19.13
66.4387 | 14.2327 | 60.0375 | 19.13 | 66.4775 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.4641 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.4091 | 18.6146 | 60.0286 | 19.13 | 66.4296 | 8.569 | 60.0064 | 19.13
66.4471 | 14.2327 | 60.0375 | 19.13 | 66.4859 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.4724 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.4174 | 18.6146 | 60.0286 | 19.13 | 66.4379 | 8.569 | 60.0064 | 19.13
66.4554 | 14.2327 | 60.0375 | 19.13 | 66.4942 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.4807 | 16.9048 | 60.0195 | 19.13 | 66.4258 | 18.6146 | 60.0286 | 19.13 | 66.4462 | 8.5716 | 60.0064 | 19.13
66.4637 | 14.2327 | 60.0375 | 19.13 | 66.5026 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.489 | 16.9025 | 60.0195 | 19.13 | 66.4341 | 18.6146 | 60.0286 | 19.13 | 66.4546 | 8.5716 | 60.0064 | 19.13
66.472 | 14.2327 | 60.0375 | 19.13 | 66.5109 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.4974 | 16.9025 | 60.0195 | 19.13 | 66.4424 | 18.6146 | 60.0286 | 19.13 | 66.4629 | 8.5716 | 60.0064 | 19.13
66.4803 | 14.2327 | 60.0375 | 19.13 | 66.5192 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.5057 | 16.9025 | 60.0195 | 19.13 | 66.4507 | 18.6121 | 60.0286 | 19.13 | 66.4712 | 8.5716 | 60.0064 | 19.13
66.4887 | 14.2327 | 60.0375 | 19.13 | 66.5276 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.514 | 16.9025 | 60.0195 | 19.13 | 66.4591 | 18.6121 | 60.0286 | 19.13 | 66.4795 | 8.5699 | 60.0064 | 19.13
66.497 | 14.2327 | 60.0375 | 19.13 | 66.5359 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.5223 | 16.9025 | 60.0195 | 19.13 | 66.4674 | 18.6121 | 60.0286 | 19.13 | 66.4879 | 8.5699 | 60.0064 | 19.13
66.5053 | 14.234 | 60.0375 | 19.13 | 66.5443 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.5307 | 16.9025 | 60.0195 | 19.13 | 66.4757 | 18.6121 | 60.0286 | 19.13 | 66.4962 | 8.5699 | 60.0064 | 19.13
66.5137 | 14.234 | 60.0375 | 19.13 | 66.5526 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.539 | 16.9025 | 60.0195 | 19.13 | 66.4841 | 18.6121 | 60.0286 | 19.13 | 66.5045 | 8.5699 | 60.0064 | 19.13
66.522 | 14.2362 | 60.0375 | 19.13 | 66.561 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.5474 | 16.9025 | 60.0195 | 19.13 | 66.4924 | 18.6121 | 60.0286 | 19.13 | 66.5129 | 8.5699 | 60.0064 | 19.13
66.5303 | 14.2362 | 60.0375 | 19.13 | 66.5693 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.5557 | 16.9025 | 60.0195 | 19.13 | 66.5007 | 18.6121 | 60.0286 | 19.13 | 66.5212 | 8.5699 | 60.0064 | 19.13
66.5386 | 14.3024 | 60.0375 | 19.13 | 66.5776 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.564 | 16.9025 | 60.0195 | 19.13 | 66.509 | 18.6121 | 60.0286 | 19.13 | 66.5295 | 8.5711 | 60.0064 | 19.13
66.547 | 14.3024 | 60.0375 | 19.13 | 66.586 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.5723 | 16.9046 | 60.0195 | 19.13 | 66.5174 | 18.6121 | 60.0286 | 19.13 | 66.5378 | 8.5711 | 60.0064 | 19.13
66.5553 | 14.3024 | 60.0375 | 19.13 | 66.5943 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.5806 | 16.9046 | 60.0195 | 19.13 | 66.5257 | 18.6121 | 60.0286 | 19.13 | 66.5463 | 8.5705 | 60.0064 | 19.13
66.5636 | 14.3024 | 60.0375 | 19.13 | 66.6027 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.589 | 16.9051 | 60.0195 | 19.13 | 66.5341 | 18.6121 | 60.0286 | 19.13 | 66.5546 | 8.5705 | 60.0064 | 19.13
66.572 | 14.3895 | 60.0375 | 19.13 | 66.611 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.5973 | 16.9051 | 60.0195 | 19.13 | 66.5424 | 18.6121 | 60.0286 | 19.13 | 66.5629 | 8.5715 | 60.008 | 19.13
66.5803 | 14.3895 | 60.0375 | 19.13 | 66.6193 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.6057 | 16.9051 | 60.0195 | 19.13 | 66.5507 | 18.6119 | 60.0286 | 19.13 | 66.5712 | 8.5715 | 60.008 | 19.13
66.5886 | 14.3895 | 60.0375 | 19.13 | 66.6277 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.614 | 16.9051 | 60.0195 | 19.13 | 66.559 | 18.6119 | 60.0286 | 19.13 | 66.5796 | 8.5715 | 60.008 | 19.13
66.597 | 14.3895 | 60.0375 | 19.13 | 66.636 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.6223 | 16.9051 | 60.0195 | 19.13 | 66.5674 | 18.6119 | 60.0286 | 19.13 | 66.5879 | 8.5715 | 60.008 | 19.13
66.6053 | 14.3895 | 60.0375 | 19.13 | 66.6443 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.6306 | 16.9051 | 60.0195 | 19.13 | 66.5757 | 18.6119 | 60.0286 | 19.13 | 66.5962 | 8.5699 | 60.008 | 19.13
66.6136 | 14.3895 | 60.0375 | 19.13 | 66.6527 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.639 | 16.9051 | 60.0195 | 19.13 | 66.584 | 18.64 | 60.0286 | 19.13 | 66.6045 | 8.5699 | 60.008 | 19.13
66.6219 | 14.3063 | 60.0375 | 19.13 | 66.661 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.6473 | 16.9051 | 60.0195 | 19.13 | 66.5923 | 18.64 | 60.0286 | 19.13 | 66.6129 | 8.5699 | 60.008 | 19.13
66.6302 | 14.3063 | 60.0375 | 19.13 | 66.6694 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.6556 | 16.9051 | 60.0195 | 19.13 | 66.6006 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.6212 | 8.5699 | 60.008 | 19.13
66.6386 | 14.1878 | 60.0396 | 19.13 | 66.6777 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.6639 | 16.9051 | 60.0195 | 19.13 | 66.609 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.6295 | 8.5699 | 60.008 | 19.13
66.6469 | 14.1878 | 60.0396 | 19.13 | 66.686 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.6723 | 16.9051 | 60.0195 | 19.13 | 66.6173 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.6378 | 8.5699 | 60.008 | 19.13
66.6552 | 14.1878 | 60.0396 | 19.13 | 66.6944 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.6806 | 16.9051 | 60.0195 | 19.13 | 66.6257 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.6462 | 8.5675 | 60.008 | 19.13
66.6636 | 14.1878 | 60.0396 | 19.13 | 66.7028 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.689 | 16.9051 | 60.0195 | 19.13 | 66.634 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.6545 | 8.5675 | 60.008 | 19.13
66.6719 | 14.1878 | 60.0396 | 19.13 | 66.7111 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.6973 | 16.9051 | 60.0195 | 19.13 | 66.6423 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.6628 | 8.5685 | 60.008 | 19.13
66.6802 | 14.1878 | 60.0396 | 19.13 | 66.7194 | 18.0974 | 59.9492 | 19.13 | 66.7056 | 16.9028 | 60.0195 | 19.13 | 66.6506 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.6711 | 8.5685 | 60.008 | 19.13
66.6886 | 14.1878 | 60.0396 | 19.13 | 66.7278 | 18.0957 | 59.9492 | 19.13 | 66.7139 | 16.9028 | 60.0195 | 19.13 | 66.659 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.6796 | 8.5685 | 60.008 | 19.13
66.6969 | 14.1878 | 60.0396 | 19.13 | 66.7361 | 18.0957 | 59.9492 | 19.13 | 66.7223 | 16.9028 | 60.019 | 19.13 | 66.6673 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.6879 | 8.5685 | 60.008 | 19.13
66.7052 | 14.1919 | 60.0396 | 19.13 | 66.7444 | 18.0957 | 59.9492 | 19.13 | 66.7306 | 16.9028 | 60.019 | 19.13 | 66.6757 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.6962 | 8.5685 | 60.008 | 19.13
66.7135 | 14.1919 | 60.0396 | 19.13 | 66.7528 | 18.0957 | 59.9492 | 19.13 | 66.739 | 16.9028 | 60.019 | 19.13 | 66.684 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.7045 | 8.5685 | 60.008 | 19.13
66.7219 | 14.193 | 60.0396 | 19.13 | 66.7611 | 18.0957 | 59.9492 | 19.13 | 66.7473 | 16.9028 | 60.019 | 19.13 | 66.6923 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.7129 | 8.5669 | 60.008 | 19.13
66.7302 | 14.193 | 60.0396 | 19.13 | 66.7695 | 18.0957 | 59.9492 | 19.13 | 66.7556 | 16.9028 | 60.019 | 19.13 | 66.7006 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.7212 | 8.5669 | 60.008 | 19.13
66.7385 | 14.193 | 60.0396 | 19.13 | 66.7778 | 18.0957 | 59.9492 | 19.13 | 66.7639 | 16.9028 | 60.019 | 19.13 | 66.709 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.7295 | 8.5669 | 60.008 | 19.13
66.7469 | 14.193 | 60.0396 | 19.13 | 66.7861 | 18.0957 | 59.9492 | 19.13 | 66.7723 | 16.9028 | 60.019 | 19.13 | 66.7173 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.7379 | 8.5669 | 60.008 | 19.13
66.7552 | 14.193 | 60.0396 | 19.13 | 66.7945 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.7806 | 16.9028 | 60.019 | 19.13 | 66.7256 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.7462 | 8.5684 | 60.008 | 19.13
66.7635 | 14.193 | 60.0396 | 19.13 | 66.8028 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.7889 | 16.9028 | 60.019 | 19.13 | 66.7339 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.7545 | 8.5684 | 60.008 | 19.13
66.7718 | 14.1921 | 60.0396 | 19.13 | 66.8112 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.7972 | 16.9028 | 60.019 | 19.13 | 66.7422 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.7628 | 8.5668 | 60.0099 | 19.13
66.7802 | 14.1921 | 60.0396 | 19.13 | 66.8195 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.8056 | 16.9028 | 60.019 | 19.13 | 66.7506 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.7712 | 8.5668 | 60.0099 | 19.13
66.7885 | 14.1944 | 60.0396 | 19.13 | 66.8278 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.8139 | 16.9028 | 60.019 | 19.13 | 66.7589 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.7795 | 8.5668 | 60.0099 | 19.13
66.7968 | 14.1944 | 60.0396 | 19.13 | 66.8362 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.8223 | 16.9028 | 60.019 | 19.13 | 66.7673 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.7878 | 8.5668 | 60.0099 | 19.13
66.8051 | 14.1947 | 60.0396 | 19.13 | 66.8445 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.8306 | 16.9028 | 60.019 | 19.13 | 66.7756 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.7961 | 8.5668 | 60.0099 | 19.13
66.8135 | 14.1947 | 60.0396 | 19.13 | 66.8528 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.8389 | 16.8983 | 60.019 | 19.13 | 66.7839 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.8046 | 8.5668 | 60.0099 | 19.13
66.8218 | 14.4817 | 60.0396 | 19.13 | 66.8612 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.8472 | 16.8983 | 60.019 | 19.13 | 66.7922 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.8129 | 8.5679 | 60.0099 | 19.13
66.8301 | 14.4817 | 60.0396 | 19.13 | 66.8696 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.8556 | 16.8983 | 60.019 | 19.13 | 66.8006 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.8212 | 8.5679 | 60.0099 | 19.13
66.8384 | 14.6262 | 60.0407 | 19.13 | 66.8779 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.8639 | 16.8983 | 60.019 | 19.13 | 66.8089 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.8295 | 8.5655 | 60.0099 | 19.13
66.8468 | 14.6262 | 60.0407 | 19.13 | 66.8862 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.8723 | 16.8983 | 60.019 | 19.13 | 66.8173 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.8379 | 8.5655 | 60.0099 | 19.13
66.8551 | 14.6262 | 60.0407 | 19.13 | 66.8946 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.8806 | 16.8983 | 60.019 | 19.13 | 66.8256 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.8462 | 8.5655 | 60.0099 | 19.13
66.8634 | 14.6262 | 60.0407 | 19.13 | 66.9029 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.8889 | 16.8983 | 60.019 | 19.13 | 66.8339 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.8545 | 8.5655 | 60.0099 | 19.13
66.8718 | 14.6249 | 60.0407 | 19.13 | 66.9113 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.8972 | 16.8983 | 60.019 | 19.13 | 66.8422 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.8628 | 8.5639 | 60.0099 | 19.13
66.8801 | 14.6249 | 60.0407 | 19.13 | 66.9196 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.9056 | 16.8983 | 60.019 | 19.13 | 66.8506 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.8712 | 8.5639 | 60.0099 | 19.13
66.8884 | 14.6249 | 60.0407 | 19.13 | 66.9279 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.9139 | 16.8983 | 60.019 | 19.13 | 66.8589 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.8795 | 8.5639 | 60.0099 | 19.13
66.8968 | 14.6249 | 60.0407 | 19.13 | 66.9363 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.9222 | 16.8983 | 60.0187 | 19.13 | 66.8672 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.8878 | 8.5639 | 60.0099 | 19.13
66.9051 | 14.6244 | 60.0407 | 19.13 | 66.9446 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.9305 | 16.8983 | 60.0187 | 19.13 | 66.8755 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.8961 | 8.5639 | 60.0099 | 19.13
66.9134 | 14.6244 | 60.0407 | 19.13 | 66.9529 | 18.0985 | 59.9492 | 19.13 | 66.9389 | 16.8983 | 60.0187 | 19.13 | 66.8839 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.9045 | 8.5639 | 60.0099 | 19.13
66.9217 | 14.6244 | 60.0407 | 19.13 | 66.9613 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 66.9472 | 16.8983 | 60.0187 | 19.13 | 66.8922 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.9128 | 8.5639 | 60.0099 | 19.13
66.9301 | 14.6244 | 60.0407 | 19.13 | 66.9696 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 66.9556 | 16.8983 | 60.0187 | 19.13 | 66.9005 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.9211 | 8.5639 | 60.0099 | 19.13
66.9384 | 14.6244 | 60.0407 | 19.13 | 66.978 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 66.9639 | 16.8983 | 60.0187 | 19.13 | 66.9089 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.9294 | 8.5623 | 60.0099 | 19.13
66.9467 | 14.6244 | 60.0407 | 19.13 | 66.9863 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 66.9722 | 17.1104 | 60.0187 | 19.13 | 66.9172 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.9379 | 8.5623 | 60.0099 | 19.13
66.955 | 14.6289 | 60.0407 | 19.13 | 66.9946 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 66.9805 | 17.1104 | 60.0187 | 19.13 | 66.9255 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.9462 | 8.5623 | 60.0099 | 19.13
66.9634 | 14.6289 | 60.0407 | 19.13 | 67.003 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 66.9888 | 17.1061 | 60.0187 | 19.13 | 66.9338 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.9545 | 8.5623 | 60.0099 | 19.13
66.9717 | 14.6289 | 60.0407 | 19.13 | 67.0114 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 66.9972 | 17.1061 | 60.0187 | 19.13 | 66.9422 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.9628 | 8.5637 | 60.0112 | 19.13
66.98 | 14.6289 | 60.0407 | 19.13 | 67.0197 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.0055 | 17.1061 | 60.0187 | 19.13 | 66.9505 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.9712 | 8.5637 | 60.0112 | 19.13
66.9883 | 14.6315 | 60.0407 | 19.13 | 67.028 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.0139 | 17.1061 | 60.0187 | 19.13 | 66.9589 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.9795 | 8.5647 | 60.0112 | 19.13
66.9967 | 14.6315 | 60.0407 | 19.13 | 67.0364 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.0222 | 17.1061 | 60.0187 | 19.13 | 66.9672 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.9878 | 8.5647 | 60.0112 | 19.13
67.005 | 14.631 | 60.0407 | 19.13 | 67.0447 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.0305 | 17.1061 | 60.0187 | 19.13 | 66.9755 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 66.9961 | 8.5647 | 60.0112 | 19.13
67.0133 | 14.631 | 60.0407 | 19.13 | 67.053 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.0388 | 17.1061 | 60.0187 | 19.13 | 66.9838 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 67.0045 | 8.5647 | 60.0112 | 19.13
67.0217 | 14.6312 | 60.0407 | 19.13 | 67.0614 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.0472 | 17.1061 | 60.0187 | 19.13 | 66.9921 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 67.0128 | 8.5647 | 60.0112 | 19.13
67.03 | 14.6312 | 60.0407 | 19.13 | 67.0697 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.0555 | 17.1036 | 60.0187 | 19.13 | 67.0005 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 67.0211 | 8.5647 | 60.0112 | 19.13
67.0383 | 14.6312 | 60.0424 | 19.13 | 67.0781 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.0638 | 17.1036 | 60.0187 | 19.13 | 67.0088 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 67.0294 | 8.5647 | 60.0112 | 19.13
67.0467 | 14.6312 | 60.0424 | 19.13 | 67.0864 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.0721 | 17.1036 | 60.0187 | 19.13 | 67.0172 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 67.0378 | 8.5647 | 60.0112 | 19.13
67.055 | 14.6312 | 60.0424 | 19.13 | 67.0947 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.0805 | 17.1036 | 60.0187 | 19.13 | 67.0255 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 67.0461 | 8.5659 | 60.0112 | 19.13
67.0633 | 14.6312 | 60.0424 | 19.13 | 67.1031 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.0888 | 17.1036 | 60.0187 | 19.13 | 67.0338 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 67.0544 | 8.5659 | 60.0112 | 19.13
67.0716 | 14.6307 | 60.0424 | 19.13 | 67.1114 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.0972 | 17.1036 | 60.0187 | 19.13 | 67.0421 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 67.0627 | 8.5659 | 60.0112 | 19.13
67.08 | 14.6307 | 60.0424 | 19.13 | 67.1198 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.1055 | 17.1859 | 60.0187 | 19.13 | 67.0505 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 67.0712 | 8.5659 | 60.0112 | 19.13
67.0883 | 14.6333 | 60.0424 | 19.13 | 67.1281 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.1138 | 17.1859 | 60.0187 | 19.13 | 67.0588 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 67.0795 | 8.5635 | 60.0112 | 19.13
67.0966 | 14.6333 | 60.0424 | 19.13 | 67.1364 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.1221 | 17.1859 | 60.0186 | 19.13 | 67.0671 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 67.0878 | 8.5635 | 60.0112 | 19.13
67.1049 | 14.6333 | 60.0424 | 19.13 | 67.1448 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.1305 | 17.1859 | 60.0186 | 19.13 | 67.0754 | 18.64 | 60.029 | 19.13 | 67.0961 | 8.5619 | 60.0112 | 19.13
67.1133 | 14.6333 | 60.0424 | 19.13 | 67.1531 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.1388 | 17.1859 | 60.0186 | 19.13 | 67.0838 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.1045 | 8.5619 | 60.0112 | 19.13
67.1216 | 14.6313 | 60.0424 | 19.13 | 67.1614 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.1472 | 17.1859 | 60.0186 | 19.13 | 67.0921 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.1128 | 8.5619 | 60.0112 | 19.13
67.1299 | 14.6313 | 60.0424 | 19.13 | 67.1698 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.1555 | 17.1859 | 60.0186 | 19.13 | 67.1005 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.1211 | 8.5619 | 60.0112 | 19.13
67.1382 | 14.6313 | 60.0424 | 19.13 | 67.1782 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.1638 | 17.1859 | 60.0186 | 19.13 | 67.1088 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.1294 | 8.5619 | 60.0112 | 19.13
67.1466 | 14.6313 | 60.0424 | 19.13 | 67.1865 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.1721 | 17.1859 | 60.0186 | 19.13 | 67.1171 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.1378 | 8.5619 | 60.0112 | 19.13
67.1549 | 14.6313 | 60.0424 | 19.13 | 67.1948 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.1805 | 17.1859 | 60.0186 | 19.13 | 67.1254 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.1461 | 8.5603 | 60.0112 | 19.13
67.1632 | 14.6313 | 60.0424 | 19.13 | 67.2032 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.1888 | 17.1859 | 60.0186 | 19.13 | 67.1337 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.1544 | 8.5603 | 60.0112 | 19.13
67.1716 | 14.6356 | 60.0424 | 19.13 | 67.2115 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.1971 | 17.1859 | 60.0186 | 19.13 | 67.1421 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.1627 | 8.5603 | 60.0127 | 19.13
67.1799 | 14.6356 | 60.0424 | 19.13 | 67.2198 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.2054 | 17.1859 | 60.0187 | 19.13 | 67.1504 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.1711 | 8.5603 | 60.0127 | 19.13
67.1882 | 14.6388 | 60.0424 | 19.13 | 67.2282 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.2138 | 17.1859 | 60.0187 | 19.13 | 67.1588 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.1794 | 8.5603 | 60.0127 | 19.13
67.1965 | 14.6388 | 60.0424 | 19.13 | 67.2365 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.2221 | 17.1847 | 60.0187 | 19.13 | 67.1671 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.1877 | 8.5603 | 60.0127 | 19.13
67.2049 | 14.6388 | 60.0424 | 19.13 | 67.2449 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.2305 | 17.1847 | 60.0187 | 19.13 | 67.1754 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.1962 | 8.5603 | 60.0127 | 19.13
67.2132 | 14.6388 | 60.0424 | 19.13 | 67.2532 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.2388 | 17.1847 | 60.0187 | 19.13 | 67.1837 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.2045 | 8.5603 | 60.0127 | 19.13
67.2215 | 14.6388 | 60.0424 | 19.13 | 67.2615 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.2471 | 17.1847 | 60.0187 | 19.13 | 67.1921 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.2128 | 8.5603 | 60.0127 | 19.13
67.2299 | 14.6388 | 60.0424 | 19.13 | 67.2699 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.2554 | 17.1847 | 60.0187 | 19.13 | 67.2004 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.2211 | 8.5603 | 60.0127 | 19.13
67.2382 | 14.6388 | 60.0445 | 19.13 | 67.2782 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.2638 | 17.1847 | 60.0187 | 19.13 | 67.2087 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.2295 | 8.5617 | 60.0127 | 19.13
67.2465 | 14.6388 | 60.0445 | 19.13 | 67.2866 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.2721 | 17.1847 | 60.0187 | 19.13 | 67.217 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.2378 | 8.5617 | 60.0127 | 19.13
67.2548 | 14.6383 | 60.0445 | 19.13 | 67.2949 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.2805 | 17.1847 | 60.0187 | 19.13 | 67.2254 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.2461 | 8.5627 | 60.0127 | 19.13
67.2632 | 14.6383 | 60.0445 | 19.13 | 67.3032 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.2888 | 17.185 | 60.0187 | 19.13 | 67.2337 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.2544 | 8.5627 | 60.0127 | 19.13
67.2715 | 14.6385 | 60.0445 | 19.13 | 67.3116 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.2971 | 17.185 | 60.0187 | 19.13 | 67.242 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.2628 | 8.5627 | 60.0127 | 19.13
67.2798 | 14.6385 | 60.0445 | 19.13 | 67.3199 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.3054 | 17.185 | 60.0187 | 19.13 | 67.2504 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.2711 | 8.5627 | 60.0127 | 19.13
67.2881 | 14.6385 | 60.0445 | 19.13 | 67.3282 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.3138 | 17.185 | 60.0187 | 19.13 | 67.2587 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.2794 | 8.5627 | 60.0127 | 19.13
67.2965 | 14.6385 | 60.0445 | 19.13 | 67.3366 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.3221 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.267 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.2877 | 8.5627 | 60.0127 | 19.13
67.3048 | 14.6385 | 60.0445 | 19.13 | 67.345 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.3304 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.2753 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.2961 | 8.5627 | 60.0127 | 19.13
67.3131 | 14.6385 | 60.0445 | 19.13 | 67.3533 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.3387 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.2837 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.3044 | 8.5627 | 60.0127 | 19.13
67.3214 | 14.6411 | 60.0445 | 19.13 | 67.3616 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.3471 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.292 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.3127 | 8.5627 | 60.0127 | 19.13
67.3298 | 14.6411 | 60.0445 | 19.13 | 67.37 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.3554 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.3004 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.321 | 8.5627 | 60.0127 | 19.13
67.3381 | 14.6411 | 60.0445 | 19.13 | 67.3783 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.3638 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.3087 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.3295 | 8.5627 | 60.0127 | 19.13
67.3464 | 14.6411 | 60.0445 | 19.13 | 67.3867 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.3721 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.317 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.3378 | 8.5627 | 60.0127 | 19.13
67.3548 | 14.6453 | 60.0445 | 19.13 | 67.395 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.3804 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.3253 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.3461 | 8.5639 | 60.0127 | 19.13
67.3631 | 14.6453 | 60.0445 | 19.13 | 67.4033 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.3887 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.3337 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.3544 | 8.5639 | 60.0127 | 19.13
67.3714 | 14.6455 | 60.0445 | 19.13 | 67.4117 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.3971 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.342 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.3628 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.3797 | 14.6455 | 60.0445 | 19.13 | 67.42 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.4054 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.3503 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.3711 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.3881 | 14.6455 | 60.0445 | 19.13 | 67.4283 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.4138 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.3586 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.3794 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.3964 | 14.6455 | 60.0445 | 19.13 | 67.4367 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.4221 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.367 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.3877 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.4047 | 14.6455 | 60.0445 | 19.13 | 67.445 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.4304 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.3753 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.3961 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.4131 | 14.6455 | 60.0445 | 19.13 | 67.4534 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.4387 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.3836 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.4044 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.4214 | 14.7114 | 60.0445 | 19.13 | 67.4617 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.447 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.392 | 18.6369 | 60.029 | 19.13 | 67.4127 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.4297 | 14.7114 | 60.0445 | 19.13 | 67.47 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.4554 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.4003 | 18.6369 | 60.0286 | 19.13 | 67.421 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.438 | 14.7007 | 60.0461 | 19.13 | 67.4784 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.4637 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.4086 | 18.6369 | 60.0286 | 19.13 | 67.4294 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.4464 | 14.7007 | 60.0461 | 19.13 | 67.4868 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.472 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.4169 | 18.6369 | 60.0286 | 19.13 | 67.4377 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.4547 | 14.7052 | 60.0461 | 19.13 | 67.4951 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.4803 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.4253 | 18.6369 | 60.0286 | 19.13 | 67.446 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.463 | 14.7052 | 60.0461 | 19.13 | 67.5034 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.4887 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.4336 | 18.6369 | 60.0286 | 19.13 | 67.4543 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.4713 | 14.7052 | 60.0461 | 19.13 | 67.5118 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.497 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.442 | 18.6369 | 60.0286 | 19.13 | 67.4628 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.4797 | 14.7052 | 60.0461 | 19.13 | 67.5201 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.5054 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.4503 | 18.6369 | 60.0286 | 19.13 | 67.4711 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.488 | 14.7368 | 60.0461 | 19.13 | 67.5284 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.5137 | 17.1804 | 60.0183 | 19.13 | 67.4586 | 18.6369 | 60.0286 | 19.13 | 67.4794 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.4963 | 14.7368 | 60.0461 | 19.13 | 67.5368 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.522 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.4669 | 18.6369 | 60.0286 | 19.13 | 67.4877 | 8.5639 | 60.0136 | 19.13
67.5046 | 14.7368 | 60.0461 | 19.13 | 67.5451 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.5303 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.4753 | 18.6369 | 60.0286 | 19.13 | 67.4961 | 8.5618 | 60.0136 | 19.13
67.513 | 14.7368 | 60.0461 | 19.13 | 67.5535 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.5387 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.4836 | 18.6369 | 60.0286 | 19.13 | 67.5044 | 8.5618 | 60.0136 | 19.13
67.5213 | 14.7393 | 60.0461 | 19.13 | 67.5618 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.547 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.4919 | 18.6369 | 60.0286 | 19.13 | 67.5127 | 8.5618 | 60.0136 | 19.13
67.5296 | 14.7393 | 60.0461 | 19.13 | 67.5701 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.5554 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.5002 | 18.6399 | 60.0286 | 19.13 | 67.521 | 8.5618 | 60.0136 | 19.13
67.538 | 14.7393 | 60.0461 | 19.13 | 67.5785 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.5637 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.5085 | 18.6399 | 60.0286 | 19.13 | 67.5294 | 8.5618 | 60.0136 | 19.13
67.5463 | 14.7393 | 60.0461 | 19.13 | 67.5869 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.572 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.5169 | 18.6399 | 60.0286 | 19.13 | 67.5377 | 8.5618 | 60.0136 | 19.13
67.5546 | 14.7396 | 60.0461 | 19.13 | 67.5952 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.5803 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.5252 | 18.6399 | 60.0286 | 19.13 | 67.546 | 8.5618 | 60.0136 | 19.13
67.5629 | 14.7396 | 60.0461 | 19.13 | 67.6035 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.5887 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.5336 | 18.6399 | 60.0286 | 19.13 | 67.5543 | 8.5618 | 60.0136 | 19.13
67.5713 | 14.7396 | 60.0461 | 19.13 | 67.6118 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.597 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.5419 | 18.6399 | 60.0286 | 19.13 | 67.5627 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.5796 | 14.7396 | 60.0461 | 19.13 | 67.6202 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.6053 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.5502 | 18.6394 | 60.0286 | 19.13 | 67.571 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.5879 | 14.7396 | 60.0461 | 19.13 | 67.6285 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.6136 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.5585 | 18.6394 | 60.0286 | 19.13 | 67.5793 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.5963 | 14.7396 | 60.0461 | 19.13 | 67.6368 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.622 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.5669 | 18.6394 | 60.0286 | 19.13 | 67.5876 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.6046 | 14.7396 | 60.0461 | 19.13 | 67.6452 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.6303 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.5752 | 18.6394 | 60.0286 | 19.13 | 67.5961 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.6129 | 14.7396 | 60.0461 | 19.13 | 67.6536 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.6387 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.5836 | 18.6394 | 60.0286 | 19.13 | 67.6044 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.6212 | 14.7395 | 60.0461 | 19.13 | 67.6619 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.647 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.5919 | 18.6394 | 60.0286 | 19.13 | 67.6127 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.6295 | 14.7395 | 60.0461 | 19.13 | 67.6702 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.6553 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.6002 | 18.6394 | 60.0294 | 19.13 | 67.621 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.6379 | 14.7395 | 60.0478 | 19.13 | 67.6786 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.6636 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.6085 | 18.6394 | 60.0294 | 19.13 | 67.6294 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.6462 | 14.7395 | 60.0478 | 19.13 | 67.6869 | 18.0968 | 59.9488 | 19.13 | 67.672 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.6169 | 18.6394 | 60.0294 | 19.13 | 67.6377 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.6545 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.6953 | 18.094 | 59.9488 | 19.13 | 67.6803 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.6252 | 18.6394 | 60.0294 | 19.13 | 67.646 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.6628 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.7036 | 18.094 | 59.9488 | 19.13 | 67.6887 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.6335 | 18.6413 | 60.0294 | 19.13 | 67.6543 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.6712 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.7119 | 18.094 | 59.9488 | 19.13 | 67.697 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.6418 | 18.6413 | 60.0294 | 19.13 | 67.6627 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.6795 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.7203 | 18.094 | 59.9488 | 19.13 | 67.7053 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.6501 | 18.6413 | 60.0294 | 19.13 | 67.671 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.6878 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.7286 | 18.094 | 59.9488 | 19.13 | 67.7136 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.6585 | 18.6413 | 60.0294 | 19.13 | 67.6793 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.6962 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.7369 | 18.094 | 59.9488 | 19.13 | 67.722 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.6668 | 18.6413 | 60.0294 | 19.13 | 67.6876 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.7045 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.7453 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.7303 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.6752 | 18.6413 | 60.0294 | 19.13 | 67.696 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.7128 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.7537 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.7386 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.6835 | 18.6413 | 60.0294 | 19.13 | 67.7043 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.7211 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.762 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.7469 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.6918 | 18.6413 | 60.0294 | 19.13 | 67.7126 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.7295 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.7703 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.7553 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.7001 | 18.6413 | 60.0294 | 19.13 | 67.7209 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.7378 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.7786 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.7636 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.7085 | 18.6413 | 60.0294 | 19.13 | 67.7294 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.7461 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.787 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.772 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.7168 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.7377 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.7545 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.7953 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.7803 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.7252 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.746 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.7628 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.8036 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.7886 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.7335 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.7543 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.7711 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.812 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.7969 | 17.1792 | 60.0175 | 19.13 | 67.7418 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.7627 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.7794 | 14.2875 | 60.0478 | 19.13 | 67.8204 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.8053 | 17.1768 | 60.0175 | 19.13 | 67.7501 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.771 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.7878 | 14.2888 | 60.0478 | 19.13 | 67.8287 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.8136 | 17.1768 | 60.0175 | 19.13 | 67.7584 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.7793 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.7961 | 14.2888 | 60.0478 | 19.13 | 67.837 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.822 | 17.1768 | 60.0175 | 19.13 | 67.7668 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.7876 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.8044 | 14.2931 | 60.0478 | 19.13 | 67.8454 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.8303 | 17.1768 | 60.0175 | 19.13 | 67.7751 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.796 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.8127 | 14.2931 | 60.0478 | 19.13 | 67.8537 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.8386 | 17.1768 | 60.0175 | 19.13 | 67.7834 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.8043 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.8211 | 14.6384 | 60.0478 | 19.13 | 67.8621 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.8469 | 17.1768 | 60.0175 | 19.13 | 67.7917 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.8126 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.8294 | 14.6384 | 60.0478 | 19.13 | 67.8704 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.8553 | 17.1768 | 60.0175 | 19.13 | 67.8001 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.8209 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.8377 | 14.6384 | 60.0482 | 19.13 | 67.8787 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.8636 | 17.1768 | 60.0175 | 19.13 | 67.8084 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.8293 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.846 | 14.6384 | 60.0482 | 19.13 | 67.8871 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.8719 | 17.1768 | 60.0175 | 19.13 | 67.8168 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.8376 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.8544 | 14.6387 | 60.0482 | 19.13 | 67.8954 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.8802 | 17.1768 | 60.0175 | 19.13 | 67.8251 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.8459 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.8627 | 14.6387 | 60.0482 | 19.13 | 67.9037 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.8886 | 17.1768 | 60.0175 | 19.13 | 67.8334 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.8542 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.871 | 14.7486 | 60.0482 | 19.13 | 67.9121 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.8969 | 17.1768 | 60.0175 | 19.13 | 67.8417 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.8627 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.8794 | 14.7486 | 60.0482 | 19.13 | 67.9205 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.9053 | 17.1779 | 60.0175 | 19.13 | 67.8501 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.871 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.8877 | 14.7471 | 60.0482 | 19.13 | 67.9288 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.9136 | 17.1779 | 60.0175 | 19.13 | 67.8584 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.8793 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.896 | 14.7471 | 60.0482 | 19.13 | 67.9371 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.9219 | 17.1779 | 60.0171 | 19.13 | 67.8668 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.8876 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.9043 | 14.7473 | 60.0482 | 19.13 | 67.9454 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.9302 | 17.1779 | 60.0171 | 19.13 | 67.8751 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.896 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.9127 | 14.7473 | 60.0482 | 19.13 | 67.9538 | 18.0974 | 59.9488 | 19.13 | 67.9386 | 17.1779 | 60.0171 | 19.13 | 67.8834 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.9043 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.921 | 14.7473 | 60.0482 | 19.13 | 67.9622 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 67.9469 | 17.1779 | 60.0171 | 19.13 | 67.8917 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.9126 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.9293 | 14.7473 | 60.0482 | 19.13 | 67.9705 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 67.9553 | 17.1754 | 60.0171 | 19.13 | 67.9 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.9209 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.9376 | 14.7473 | 60.0482 | 19.13 | 67.9788 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 67.9636 | 17.1754 | 60.0171 | 19.13 | 67.9084 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.9293 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.946 | 14.7473 | 60.0482 | 19.13 | 67.9872 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 67.9719 | 17.1742 | 60.0171 | 19.13 | 67.9167 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.9376 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.9543 | 14.7505 | 60.0482 | 19.13 | 67.9955 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 67.9802 | 17.1742 | 60.0171 | 19.13 | 67.925 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.9459 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.9626 | 14.7505 | 60.0482 | 19.13 | 68.0038 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 67.9886 | 17.1742 | 60.0171 | 19.13 | 67.9333 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.9542 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.9709 | 14.7552 | 60.0482 | 19.13 | 68.0122 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 67.9969 | 17.1742 | 60.0171 | 19.13 | 67.9417 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.9626 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.9793 | 14.7552 | 60.0482 | 19.13 | 68.0205 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 68.0052 | 17.2932 | 60.0171 | 19.13 | 67.95 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.9709 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.9876 | 14.7552 | 60.0482 | 19.13 | 68.0289 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 68.0135 | 17.2932 | 60.0171 | 19.13 | 67.9584 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.9792 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
67.9959 | 14.7552 | 60.0482 | 19.13 | 68.0372 | 18.0974 | 59.9495 | 19.13 | 68.0219 | 17.2932 | 60.0171 | 19.13 | 67.9667 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.9875 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
68.0042 | 14.7552 | 60.0482 | 19.13 | 68.0455 | 18.1017 | 59.9495 | 19.13 | 68.0302 | 17.2932 | 60.0171 | 19.13 | 67.975 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 67.996 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
68.0126 | 14.7552 | 60.0482 | 19.13 | 68.0539 | 18.1017 | 59.9495 | 19.13 | 68.0386 | 17.2932 | 60.0171 | 19.13 | 67.9833 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 68.0043 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
68.0209 | 14.7605 | 60.0482 | 19.13 | 68.0623 | 18.1017 | 59.9495 | 19.13 | 68.0469 | 17.2932 | 60.0171 | 19.13 | 67.9917 | 18.6443 | 60.0294 | 19.13 | 68.0126 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
68.0292 | 14.7605 | 60.0482 | 19.13 | 68.0706 | 18.1017 | 59.9495 | 19.13 | 68.0552 | 17.3753 | 60.0171 | 19.13 | 68 | 18.6443 | 60.0297 | 19.13 | 68.0209 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
68.0376 | 14.7601 | 60.0515 | 19.13 | 68.0789 | 18.1058 | 59.9495 | 19.13 | 68.0635 | 17.3753 | 60.0171 | 19.13 | 68.0083 | 18.6443 | 60.0297 | 19.13 | 68.0293 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
68.0459 | 14.7601 | 60.0515 | 19.13 | 68.0873 | 18.1058 | 59.9495 | 19.13 | 68.0719 | 17.3753 | 60.0171 | 19.13 | 68.0167 | 18.6443 | 60.0297 | 19.13 | 68.0376 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
68.0542 | 14.7601 | 60.0515 | 19.13 | 68.0956 | 18.1058 | 59.9495 | 19.13 | 68.0802 | 17.3753 | 60.0171 | 19.13 | 68.025 | 18.6443 | 60.0297 | 19.13 | 68.0459 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
68.0625 | 14.7601 | 60.0515 | 19.13 | 68.1039 | 18.1058 | 59.9495 | 19.13 | 68.0885 | 17.3753 | 60.0171 | 19.13 | 68.0333 | 18.6443 | 60.0297 | 19.13 | 68.0542 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
68.0709 | 14.7562 | 60.0515 | 19.13 | 68.1122 | 18.1075 | 59.9495 | 19.13 | 68.0969 | 17.3753 | 60.0171 | 19.13 | 68.0416 | 18.6443 | 60.0297 | 19.13 | 68.0626 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
68.0792 | 14.7562 | 60.0515 | 19.13 | 68.1206 | 18.1075 | 59.9495 | 19.13 | 68.1052 | 17.3753 | 60.0171 | 19.13 | 68.05 | 18.6443 | 60.0297 | 19.13 | 68.0709 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
68.0875 | 14.7562 | 60.0515 | 19.13 | 68.129 | 18.1075 | 59.9495 | 19.13 | 68.1135 | 17.3753 | 60.0171 | 19.13 | 68.0583 | 18.6443 | 60.0297 | 19.13 | 68.0792 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
68.0958 | 14.7562 | 60.0515 | 19.13 | 68.1373 | 18.1075 | 59.9495 | 19.13 | 68.1218 | 17.3756 | 60.0167 | 19.13 | 68.0667 | 18.6443 | 60.0297 | 19.13 | 68.0875 | 8.5618 | 60.014 | 19.13
68.1042 | 14.7562 | 60.0515 | 19.13 | 68.1456 | 18.1075 | 59.9495 | 19.13 | 68.1302 | 17.3756 | 60.0167 | 19.13 | 68.075 | 18.6443 | 60.0297 | 19.13 | 68.0959 | 8.5628 | 60.014 | 19.13
68.1125 | 14.7562 | 60.0515 | 19.13 | 68.154 | 18.1075 | 59.9495 | 19.13 | 68.1385 | 17.3733 | 60.0167 | 19.13 | 68.0833 | 18.6443 | 60.0297 | 19.13 | 68.1042 | 8.5628 | 60.014 | 19.13
68.1208 | 14.7562 | 60.0515 | 19.13 | 68.1623 | 18.1075 | 59.9499 | 19.13 | 68.1469 | 17.3733 | 60.0167 | 19.13 | 68.0916 | 18.6443 | 60.0297 | 19.13 | 68.1125 | 8.5628 | 60.014 | 19.13
68.1292 | 14.7562 | 60.0515 | 19.13 | 68.1707 | 18.1075 | 59.9499 | 19.13 | 68.1552 | 17.3687 | 60.0167 | 19.13 | 68.1 | 18.6438 | 60.0297 | 19.13 | 68.1208 | 8.5628 | 60.014 | 19.13
68.1375 | 14.7562 | 60.0515 | 19.13 | 68.179 | 18.1075 | 59.9499 | 19.13 | 68.1635 | 17.3687 | 60.0167 | 19.13 | 68.1083 | 18.6438 | 60.0297 | 19.13 | 68.1293 | 8.5628 | 60.014 | 19.13
68.1458 | 14.7562 | 60.0515 | 19.13 | 68.1873 | 18.1075 | 59.9499 | 19.13 | 68.1718 | 17.3687 | 60.0167 | 19.13 | 68.1166 | 18.6438 | 60.0297 | 19.13 | 68.1376 | 8.5628 | 60.014 | 19.13
68.1541 | 14.7738 | 60.0515 | 19.13 | 68.1957 | 18.1075 | 59.9499 | 19.13 | 68.1802 | 17.3687 | 60.0167 | 19.13 | 68.1249 | 18.6438 | 60.0297 | 19.13 | 68.1459 | 8.5628 | 60.014 | 19.13
68.1624 | 14.7738 | 60.0515 | 19.13 | 68.204 | 18.1075 | 59.9499 | 19.13 | 68.1885 | 17.3687 | 60.0167 | 19.13 | 68.1332 | 18.6438 | 60.0297 | 19.13 | 68.1542 | 8.5628 | 60.014 | 19.13
68.1708 | 14.8064 | 60.0515 | 19.13 | 68.2123 | 18.1075 | 59.9499 | 19.13 | 68.1968 | 17.3687 | 60.0167 | 19.13 | 68.1416 | 18.6438 | 60.0297 | 19.13 | 68.1626 | 8.5628 | 60.0143 | 19.13
68.1791 | 14.8064 | 60.0515 | 19.13 | 68.2207 | 18.1075 | 59.9499 | 19.13 | 68.2051 | 17.3687 | 60.0167 | 19.13 | 68.1499 | 18.6438 | 60.0297 | 19.13 | 68.1709 | 8.5628 | 60.0143 | 19.13
68.1874 | 14.8055 | 60.0515 | 19.13 | 68.2291 | 18.1075 | 59.9499 | 19.13 | 68.2135 | 17.3687 | 60.0167 | 19.13 | 68.1583 | 18.6438 | 60.0297 | 19.13 | 68.1792 | 8.5628 | 60.0143 | 19.13
68.1957 | 14.8055 | 60.0515 | 19.13 | 68.2374 | 18.1075 | 59.9499 | 19.13 | 68.2218 | 17.3687 | 60.0167 | 19.13 | 68.1666 | 18.6495 | 60.0297 | 19.13 | 68.1875 | 8.5628 | 60.0143 | 19.13
68.2041 | 14.8055 | 60.0515 | 19.13 | 68.2457 | 18.1075 | 59.9499 | 19.13 | 68.2302 | 17.3687 | 60.0167 | 19.13 | 68.1749 | 18.6495 | 60.0297 | 19.13 | 68.1959 | 8.7487 | 60.0143 | 19.13
68.2124 | 14.8055 | 60.0515 | 19.13 | 68.254 | 18.1075 | 59.9499 | 19.13 | 68.2385 | 17.3687 | 60.0167 | 19.13 | 68.1832 | 18.6495 | 60.0297 | 19.13 | 68.2042 | 8.7487 | 60.0143 | 19.13
68.2207 | 14.8055 | 60.0515 | 19.13 | 68.2624 | 18.1092 | 59.9499 | 19.13 | 68.2468 | 17.3687 | 60.0167 | 19.13 | 68.1916 | 18.6495 | 60.0297 | 19.13 | 68.2125 | 8.7501 | 60.0143 | 19.13
68.2291 | 14.8055 | 60.0515 | 19.13 | 68.2708 | 18.1092 | 59.9499 | 19.13 | 68.2551 | 17.3662 | 60.0167 | 19.13 | 68.1999 | 18.6495 | 60.0297 | 19.13 | 68.2208 | 8.7501 | 60.0143 | 19.13
68.2374 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.2791 | 18.1092 | 59.9499 | 19.13 | 68.2635 | 17.3662 | 60.0167 | 19.13 | 68.2083 | 18.6495 | 60.0297 | 19.13 | 68.2292 | 8.7501 | 60.0143 | 19.13
68.2457 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.2874 | 18.1092 | 59.9499 | 19.13 | 68.2718 | 17.3662 | 60.0167 | 19.13 | 68.2166 | 18.6495 | 60.0297 | 19.13 | 68.2375 | 8.7501 | 60.0143 | 19.13
68.254 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.2958 | 18.1092 | 59.9499 | 19.13 | 68.2802 | 17.3662 | 60.0167 | 19.13 | 68.2249 | 18.6495 | 60.0297 | 19.13 | 68.2458 | 9.0228 | 60.0143 | 19.13
68.2624 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.3041 | 18.1092 | 59.9499 | 19.13 | 68.2885 | 17.3662 | 60.0167 | 19.13 | 68.2332 | 18.6495 | 60.0297 | 19.13 | 68.2542 | 9.0228 | 60.0143 | 19.13
68.2707 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.3124 | 18.1092 | 59.9499 | 19.13 | 68.2968 | 17.3662 | 60.0167 | 19.13 | 68.2416 | 18.6495 | 60.0297 | 19.13 | 68.2626 | 9.0212 | 60.0143 | 19.13
68.279 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.3208 | 18.1092 | 59.9499 | 19.13 | 68.3051 | 17.3673 | 60.0167 | 19.13 | 68.2499 | 18.6495 | 60.0297 | 19.13 | 68.2709 | 9.0212 | 60.0143 | 19.13
68.2874 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.3291 | 18.1092 | 59.9499 | 19.13 | 68.3135 | 17.3673 | 60.0167 | 19.13 | 68.2582 | 18.6495 | 60.0297 | 19.13 | 68.2792 | 9.0212 | 60.0143 | 19.13
68.2957 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.3375 | 18.1092 | 59.9499 | 19.13 | 68.3218 | 17.3673 | 60.0159 | 19.13 | 68.2665 | 18.6525 | 60.0297 | 19.13 | 68.2875 | 9.0212 | 60.0143 | 19.13
68.304 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.3458 | 18.1092 | 59.9499 | 19.13 | 68.3301 | 17.3673 | 60.0159 | 19.13 | 68.2748 | 18.6525 | 60.0297 | 19.13 | 68.2959 | 9.0212 | 60.0143 | 19.13
68.3123 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.3541 | 18.1092 | 59.9499 | 19.13 | 68.3384 | 17.3661 | 60.0159 | 19.13 | 68.2832 | 18.6525 | 60.0297 | 19.13 | 68.3042 | 9.0212 | 60.0143 | 19.13
68.3206 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.3625 | 18.1092 | 59.9503 | 19.13 | 68.3468 | 17.3661 | 60.0159 | 19.13 | 68.2915 | 18.6525 | 60.0297 | 19.13 | 68.3125 | 9.0212 | 60.0143 | 19.13
68.329 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.3708 | 18.1092 | 59.9503 | 19.13 | 68.3551 | 17.3636 | 60.0159 | 19.13 | 68.2999 | 18.6512 | 60.0297 | 19.13 | 68.3208 | 9.0212 | 60.0143 | 19.13
68.3373 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.3792 | 18.1121 | 59.9503 | 19.13 | 68.3635 | 17.3636 | 60.0159 | 19.13 | 68.3082 | 18.6512 | 60.0297 | 19.13 | 68.3292 | 9.0212 | 60.0143 | 19.13
68.3456 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.3875 | 18.1121 | 59.9503 | 19.13 | 68.3718 | 17.3636 | 60.0159 | 19.13 | 68.3165 | 18.6512 | 60.0297 | 19.13 | 68.3375 | 9.0212 | 60.0143 | 19.13
68.3539 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.3958 | 18.1121 | 59.9503 | 19.13 | 68.3801 | 17.3636 | 60.0159 | 19.13 | 68.3248 | 18.6512 | 60.0297 | 19.13 | 68.3458 | 9.0212 | 60.0143 | 19.13
68.3623 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.4042 | 18.1121 | 59.9503 | 19.13 | 68.3884 | 17.3636 | 60.0159 | 19.13 | 68.3332 | 18.6512 | 60.0297 | 19.13 | 68.3541 | 9.0212 | 60.0143 | 19.13
68.3706 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.4125 | 18.2389 | 59.9503 | 19.13 | 68.3968 | 17.3636 | 60.0159 | 19.13 | 68.3415 | 18.6512 | 60.0297 | 19.13 | 68.3625 | 9.0177 | 60.0148 | 19.13
68.3789 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.4208 | 18.2389 | 59.9503 | 19.13 | 68.4051 | 17.3636 | 60.0159 | 19.13 | 68.3499 | 18.6512 | 60.0297 | 19.13 | 68.3708 | 9.0177 | 60.0148 | 19.13
68.3873 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.4292 | 18.2389 | 59.9503 | 19.13 | 68.4135 | 17.3636 | 60.0159 | 19.13 | 68.3582 | 18.6512 | 60.0297 | 19.13 | 68.3792 | 9.0177 | 60.0148 | 19.13
68.3956 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.4376 | 18.2389 | 59.9503 | 19.13 | 68.4218 | 17.3636 | 60.0159 | 19.13 | 68.3665 | 18.6514 | 60.0297 | 19.13 | 68.3875 | 9.0177 | 60.0148 | 19.13
68.4039 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.4459 | 18.2389 | 59.9503 | 19.13 | 68.4301 | 17.3636 | 60.0159 | 19.13 | 68.3748 | 18.6514 | 60.0297 | 19.13 | 68.3959 | 9.0177 | 60.0148 | 19.13
68.4122 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.4542 | 18.2389 | 59.9503 | 19.13 | 68.4384 | 17.3636 | 60.0159 | 19.13 | 68.3831 | 18.6514 | 60.0297 | 19.13 | 68.4042 | 9.0177 | 60.0148 | 19.13
68.4206 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.4626 | 18.2406 | 59.9503 | 19.13 | 68.4468 | 17.3636 | 60.0159 | 19.13 | 68.3915 | 18.6514 | 60.0297 | 19.13 | 68.4125 | 9.0177 | 60.0148 | 19.13
68.4289 | 14.8053 | 60.052 | 19.13 | 68.4709 | 18.2406 | 59.9503 | 19.13 | 68.4551 | 17.358 | 60.0159 | 19.13 | 68.3998 | 18.6514 | 60.0304 | 19.13 | 68.4208 | 9.0177 | 60.0148 | 19.13
68.4372 | 14.8053 | 60.0523 | 19.13 | 68.4792 | 18.2406 | 59.9503 | 19.13 | 68.4634 | 17.358 | 60.0159 | 19.13 | 68.4081 | 18.6514 | 60.0304 | 19.13 | 68.4292 | 9.0177 | 60.0148 | 19.13
68.4455 | 14.8053 | 60.0523 | 19.13 | 68.4876 | 18.2406 | 59.9503 | 19.13 | 68.4717 | 17.3583 | 60.0159 | 19.13 | 68.4164 | 18.6514 | 60.0304 | 19.13 | 68.4375 | 9.0177 | 60.0148 | 19.13
68.4539 | 14.8053 | 60.0523 | 19.13 | 68.4959 | 18.2406 | 59.9503 | 19.13 | 68.4801 | 17.3583 | 60.0159 | 19.13 | 68.4248 | 18.6514 | 60.0304 | 19.13 | 68.4458 | 9.0177 | 60.0148 | 19.13
68.4622 | 14.8053 | 60.0523 | 19.13 | 68.5043 | 18.2406 | 59.9503 | 19.13 | 68.4884 | 17.3593 | 60.0159 | 19.13 | 68.4331 | 18.6514 | 60.0304 | 19.13 | 68.4541 | 9.0177 | 60.0148 | 19.13
68.4705 | 14.8053 | 60.0523 | 19.13 | 68.5126 | 18.2406 | 59.9503 | 19.13 | 68.4968 | 17.3593 | 60.0159 | 19.13 | 68.4415 | 18.6514 | 60.0304 | 19.13 | 68.4625 | 9.016 | 60.0148 | 19.13
68.4789 | 14.8053 | 60.0523 | 19.13 | 68.5209 | 18.2406 | 59.9503 | 19.13 | 68.5051 | 17.3593 | 60.0159 | 19.13 | 68.4498 | 18.6583 | 60.0304 | 19.13 | 68.4708 | 9.016 | 60.0148 | 19.13
68.4872 | 14.8053 | 60.0523 | 19.13 | 68.5293 | 18.2406 | 59.9503 | 19.13 | 68.5134 | 17.3593 | 60.0159 | 19.13 | 68.4581 | 18.6583 | 60.0304 | 19.13 | 68.4791 | 9.016 | 60.0148 | 19.13
68.4955 | 14.8053 | 60.0523 | 19.13 | 68.5376 | 18.2406 | 59.9503 | 19.13 | 68.5217 | 17.3593 | 60.0147 | 19.13 | 68.4664 | 18.6701 | 60.0304 | 19.13 | 68.4874 | 9.016 | 60.0148 | 19.13
68.5038 | 14.8101 | 60.0523 | 19.13 | 68.546 | 18.2406 | 59.9503 | 19.13 | 68.5301 | 17.3593 | 60.0147 | 19.13 | 68.4748 | 18.6701 | 60.0304 | 19.13 | 68.4958 | 9.0158 | 60.0148 | 19.13
68.5121 | 14.8101 | 60.0523 | 19.13 | 68.5543 | 18.2406 | 59.9503 | 19.13 | 68.5384 | 17.3593 | 60.0147 | 19.13 | 68.4831 | 18.6701 | 60.0304 | 19.13 | 68.5042 | 9.0158 | 60.0148 | 19.13
68.5205 | 14.8101 | 60.0523 | 19.13 | 68.5626 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.5468 | 17.3593 | 60.0147 | 19.13 | 68.4914 | 18.6701 | 60.0304 | 19.13 | 68.5125 | 9.0158 | 60.0148 | 19.13
68.5288 | 14.8101 | 60.0523 | 19.13 | 68.571 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.5551 | 17.3593 | 60.0147 | 19.13 | 68.4998 | 18.6701 | 60.0304 | 19.13 | 68.5208 | 9.0158 | 60.0148 | 19.13
68.5371 | 14.8907 | 60.0523 | 19.13 | 68.5793 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.5634 | 17.3593 | 60.0147 | 19.13 | 68.5081 | 18.6701 | 60.0304 | 19.13 | 68.5292 | 9.0158 | 60.0148 | 19.13
68.5454 | 14.8907 | 60.0523 | 19.13 | 68.5876 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.5717 | 17.3593 | 60.0147 | 19.13 | 68.5164 | 18.6701 | 60.0304 | 19.13 | 68.5375 | 9.0158 | 60.0148 | 19.13
68.5538 | 14.8907 | 60.0523 | 19.13 | 68.596 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.5801 | 17.3593 | 60.0147 | 19.13 | 68.5247 | 18.6701 | 60.0304 | 19.13 | 68.5458 | 9.0171 | 60.0148 | 19.13
68.5621 | 14.8907 | 60.0523 | 19.13 | 68.6044 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.5884 | 17.3593 | 60.0147 | 19.13 | 68.5331 | 18.6702 | 60.0304 | 19.13 | 68.5541 | 9.0171 | 60.0148 | 19.13
68.5704 | 14.8907 | 60.0523 | 19.13 | 68.6127 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.5967 | 17.3593 | 60.0147 | 19.13 | 68.5414 | 18.6702 | 60.0304 | 19.13 | 68.5625 | 9.0171 | 60.0156 | 19.13
68.5788 | 14.8907 | 60.0523 | 19.13 | 68.621 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.605 | 17.3615 | 60.0147 | 19.13 | 68.5497 | 18.6702 | 60.0304 | 19.13 | 68.5708 | 9.0171 | 60.0156 | 19.13
68.5871 | 14.8907 | 60.0523 | 19.13 | 68.6294 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.6134 | 17.3615 | 60.0147 | 19.13 | 68.558 | 18.6702 | 60.0304 | 19.13 | 68.5791 | 9.0171 | 60.0156 | 19.13
68.5954 | 14.8907 | 60.0523 | 19.13 | 68.6377 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.6217 | 17.3615 | 60.0147 | 19.13 | 68.5664 | 18.6702 | 60.0304 | 19.13 | 68.5874 | 9.0171 | 60.0156 | 19.13
68.6037 | 14.8907 | 60.0523 | 19.13 | 68.6461 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.6301 | 17.3615 | 60.0147 | 19.13 | 68.5747 | 18.6702 | 60.0304 | 19.13 | 68.5958 | 9.0171 | 60.0156 | 19.13
68.6121 | 14.8907 | 60.0523 | 19.13 | 68.6544 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.6384 | 17.3566 | 60.0147 | 19.13 | 68.5831 | 18.6702 | 60.0304 | 19.13 | 68.6041 | 9.0171 | 60.0156 | 19.13
68.6204 | 14.8907 | 60.0523 | 19.13 | 68.6627 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.6467 | 17.3566 | 60.0147 | 19.13 | 68.5914 | 18.6702 | 60.0304 | 19.13 | 68.6124 | 9.0171 | 60.0156 | 19.13
68.6287 | 14.8907 | 60.0523 | 19.13 | 68.6711 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.655 | 17.352 | 60.0147 | 19.13 | 68.5997 | 18.6702 | 60.0316 | 19.13 | 68.6207 | 9.0171 | 60.0156 | 19.13
68.637 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.6794 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.6634 | 17.352 | 60.0147 | 19.13 | 68.608 | 18.6702 | 60.0316 | 19.13 | 68.6292 | 9.0183 | 60.0156 | 19.13
68.6454 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.6877 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.6717 | 17.352 | 60.0147 | 19.13 | 68.6163 | 18.6702 | 60.0316 | 19.13 | 68.6375 | 9.0183 | 60.0156 | 19.13
68.6537 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.6961 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.6801 | 17.352 | 60.0147 | 19.13 | 68.6247 | 18.6702 | 60.0316 | 19.13 | 68.6458 | 9.0183 | 60.0156 | 19.13
68.662 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.7044 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.6884 | 17.352 | 60.0147 | 19.13 | 68.633 | 18.6702 | 60.0316 | 19.13 | 68.6541 | 9.0183 | 60.0156 | 19.13
68.6703 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.7128 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.6967 | 17.352 | 60.0147 | 19.13 | 68.6414 | 18.6702 | 60.0316 | 19.13 | 68.6625 | 9.0183 | 60.0156 | 19.13
68.6787 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.7211 | 18.2406 | 59.9507 | 19.13 | 68.705 | 17.352 | 60.0147 | 19.13 | 68.6497 | 18.6702 | 60.0316 | 19.13 | 68.6708 | 9.0183 | 60.0156 | 19.13
68.687 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.7294 | 18.2365 | 59.9507 | 19.13 | 68.7134 | 17.352 | 60.0147 | 19.13 | 68.658 | 18.6702 | 60.0316 | 19.13 | 68.6791 | 9.0183 | 60.0156 | 19.13
68.6953 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.7378 | 18.2365 | 59.9507 | 19.13 | 68.7217 | 17.352 | 60.0139 | 19.13 | 68.6663 | 18.6702 | 60.0316 | 19.13 | 68.6874 | 9.0183 | 60.0156 | 19.13
68.7036 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.7462 | 18.2365 | 59.9507 | 19.13 | 68.73 | 17.352 | 60.0139 | 19.13 | 68.6747 | 18.6702 | 60.0316 | 19.13 | 68.6958 | 9.0169 | 60.0156 | 19.13
68.712 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.7545 | 18.2365 | 59.9507 | 19.13 | 68.7383 | 17.352 | 60.0139 | 19.13 | 68.683 | 18.6702 | 60.0316 | 19.13 | 68.7041 | 9.0169 | 60.0156 | 19.13
68.7203 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.7628 | 18.241 | 59.9511 | 19.13 | 68.7467 | 17.352 | 60.0139 | 19.13 | 68.6913 | 18.6702 | 60.0316 | 19.13 | 68.7124 | 9.0166 | 60.0156 | 19.13
68.7286 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.7712 | 18.241 | 59.9511 | 19.13 | 68.755 | 17.352 | 60.0139 | 19.13 | 68.6996 | 18.6671 | 60.0316 | 19.13 | 68.7207 | 9.0166 | 60.0156 | 19.13
68.7369 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.7795 | 18.241 | 59.9511 | 19.13 | 68.7634 | 17.352 | 60.0139 | 19.13 | 68.7079 | 18.6671 | 60.0316 | 19.13 | 68.7291 | 9.0166 | 60.0156 | 19.13
68.7453 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.7878 | 18.241 | 59.9511 | 19.13 | 68.7717 | 17.3466 | 60.0139 | 19.13 | 68.7163 | 18.6671 | 60.0316 | 19.13 | 68.7374 | 9.0166 | 60.0156 | 19.13
68.7536 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.7961 | 18.241 | 59.9511 | 19.13 | 68.78 | 17.3466 | 60.0139 | 19.13 | 68.7246 | 18.6671 | 60.0316 | 19.13 | 68.7457 | 9.0166 | 60.0156 | 19.13
68.7619 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.8045 | 18.241 | 59.9511 | 19.13 | 68.7883 | 17.3477 | 60.0139 | 19.13 | 68.733 | 18.6671 | 60.0316 | 19.13 | 68.754 | 9.0166 | 60.0156 | 19.13
68.7703 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.8129 | 18.294 | 59.9511 | 19.13 | 68.7967 | 17.3477 | 60.0139 | 19.13 | 68.7413 | 18.6671 | 60.0316 | 19.13 | 68.7625 | 9.015 | 60.0168 | 19.13
68.7786 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.8212 | 18.294 | 59.9511 | 19.13 | 68.805 | 17.3477 | 60.0139 | 19.13 | 68.7496 | 18.6172 | 60.0316 | 19.13 | 68.7708 | 9.015 | 60.0168 | 19.13
68.7869 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.8295 | 18.294 | 59.9511 | 19.13 | 68.8134 | 17.3477 | 60.0139 | 19.13 | 68.7579 | 18.6172 | 60.0316 | 19.13 | 68.7791 | 9.015 | 60.0168 | 19.13
68.7952 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.8379 | 18.294 | 59.9511 | 19.13 | 68.8217 | 17.3477 | 60.0139 | 19.13 | 68.7663 | 18.6172 | 60.0316 | 19.13 | 68.7874 | 9.015 | 60.0168 | 19.13
68.8036 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.8462 | 18.294 | 59.9511 | 19.13 | 68.83 | 17.3477 | 60.0139 | 19.13 | 68.7746 | 18.6172 | 60.0316 | 19.13 | 68.7958 | 9.015 | 60.0168 | 19.13
68.8119 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.8546 | 18.294 | 59.9511 | 19.13 | 68.8383 | 17.3477 | 60.0139 | 19.13 | 68.783 | 18.617 | 60.0316 | 19.13 | 68.8041 | 9.015 | 60.0168 | 19.13
68.8202 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.8629 | 18.294 | 59.9511 | 19.13 | 68.8467 | 17.3477 | 60.0139 | 19.13 | 68.7913 | 18.617 | 60.0316 | 19.13 | 68.8124 | 9.015 | 60.0168 | 19.13
68.8285 | 14.8907 | 60.0532 | 19.13 | 68.8712 | 18.294 | 59.9511 | 19.13 | 68.855 | 17.3498 | 60.0139 | 19.13 | 68.7996 | 18.617 | 60.032 | 19.13 | 68.8207 | 9.015 | 60.0168 | 19.13
68.8369 | 14.8838 | 60.0528 | 19.13 | 68.8796 | 18.294 | 59.9511 | 19.13 | 68.8633 | 17.3498 | 60.0139 | 19.13 | 68.8079 | 18.617 | 60.032 | 19.13 | 68.8291 | 9.015 | 60.0168 | 19.13
68.8452 | 14.8838 | 60.0528 | 19.13 | 68.8879 | 18.294 | 59.9511 | 19.13 | 68.8716 | 17.3449 | 60.0139 | 19.13 | 68.8162 | 18.617 | 60.032 | 19.13 | 68.8374 | 9.015 | 60.0168 | 19.13
68.8535 | 14.8838 | 60.0528 | 19.13 | 68.8962 | 18.2973 | 59.9511 | 19.13 | 68.88 | 17.3449 | 60.0139 | 19.13 | 68.8246 | 18.617 | 60.032 | 19.13 | 68.8457 | 9.015 | 60.0168 | 19.13
68.8618 | 14.8838 | 60.0528 | 19.13 | 68.9046 | 18.2973 | 59.9511 | 19.13 | 68.8883 | 17.3403 | 60.0139 | 19.13 | 68.8329 | 18.617 | 60.032 | 19.13 | 68.854 | 9.015 | 60.0168 | 19.13
68.8702 | 14.8838 | 60.0528 | 19.13 | 68.9129 | 18.2973 | 59.9511 | 19.13 | 68.8967 | 17.3403 | 60.0139 | 19.13 | 68.8412 | 18.617 | 60.032 | 19.13 | 68.8624 | 9.015 | 60.0168 | 19.13
68.8785 | 14.8838 | 60.0528 | 19.13 | 68.9213 | 18.2973 | 59.9511 | 19.13 | 68.905 | 17.476 | 60.0139 | 19.13 | 68.8495 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.8707 | 9.015 | 60.0168 | 19.13
68.8868 | 14.8848 | 60.0528 | 19.13 | 68.9296 | 18.2973 | 59.9511 | 19.13 | 68.9133 | 17.476 | 60.0139 | 19.13 | 68.8579 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.879 | 9.0135 | 60.0168 | 19.13
68.8951 | 14.8848 | 60.0528 | 19.13 | 68.9379 | 18.2973 | 59.9511 | 19.13 | 68.9216 | 17.476 | 60.0124 | 19.13 | 68.8662 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.8873 | 9.0135 | 60.0168 | 19.13
68.9035 | 14.8848 | 60.0528 | 19.13 | 68.9463 | 18.2973 | 59.9511 | 19.13 | 68.93 | 17.476 | 60.0124 | 19.13 | 68.8746 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.8958 | 9.0135 | 60.0168 | 19.13
68.9118 | 14.8848 | 60.0528 | 19.13 | 68.9547 | 18.2973 | 59.9511 | 19.13 | 68.9383 | 17.476 | 60.0124 | 19.13 | 68.8829 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.9041 | 9.0135 | 60.0168 | 19.13
68.9201 | 14.8848 | 60.0528 | 19.13 | 68.963 | 18.2973 | 59.9515 | 19.13 | 68.9467 | 17.476 | 60.0124 | 19.13 | 68.8912 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.9124 | 9.0135 | 60.0168 | 19.13
68.9284 | 14.8848 | 60.0528 | 19.13 | 68.9713 | 18.2973 | 59.9515 | 19.13 | 68.955 | 17.476 | 60.0124 | 19.13 | 68.8995 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.9207 | 9.0135 | 60.0168 | 19.13
68.9368 | 14.8866 | 60.0528 | 19.13 | 68.9797 | 18.2973 | 59.9515 | 19.13 | 68.9633 | 17.476 | 60.0124 | 19.13 | 68.9079 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.9291 | 9.0113 | 60.0168 | 19.13
68.9451 | 14.8866 | 60.0528 | 19.13 | 68.988 | 18.2973 | 59.9515 | 19.13 | 68.9716 | 17.476 | 60.0124 | 19.13 | 68.9162 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.9374 | 9.0113 | 60.0168 | 19.13
68.9534 | 14.8866 | 60.0528 | 19.13 | 68.9963 | 18.2973 | 59.9515 | 19.13 | 68.98 | 17.476 | 60.0124 | 19.13 | 68.9245 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.9457 | 9.0113 | 60.0168 | 19.13
68.9618 | 14.8866 | 60.0528 | 19.13 | 69.0047 | 18.2973 | 59.9515 | 19.13 | 68.9883 | 17.476 | 60.0124 | 19.13 | 68.9329 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.954 | 9.0113 | 60.0168 | 19.13
68.9701 | 14.8866 | 60.0528 | 19.13 | 69.013 | 18.2973 | 59.9515 | 19.13 | 68.9966 | 17.476 | 60.0124 | 19.13 | 68.9412 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.9624 | 9.0125 | 60.0175 | 19.13
68.9784 | 14.8866 | 60.0528 | 19.13 | 69.0214 | 18.2973 | 59.9515 | 19.13 | 69.0049 | 17.4754 | 60.0124 | 19.13 | 68.9495 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.9707 | 9.0125 | 60.0175 | 19.13
68.9867 | 14.8866 | 60.0528 | 19.13 | 69.0297 | 18.2973 | 59.9515 | 19.13 | 69.0133 | 17.4754 | 60.0124 | 19.13 | 68.9578 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.979 | 9.0125 | 60.0175 | 19.13
68.9951 | 14.8866 | 60.0528 | 19.13 | 69.038 | 18.2973 | 59.9515 | 19.13 | 69.0216 | 17.4708 | 60.0124 | 19.13 | 68.9662 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.9873 | 9.0125 | 60.0175 | 19.13
69.0034 | 14.887 | 60.0528 | 19.13 | 69.0464 | 18.2973 | 59.9515 | 19.13 | 69.03 | 17.4708 | 60.0124 | 19.13 | 68.9745 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 68.9957 | 9.0125 | 60.0175 | 19.13
69.0117 | 14.887 | 60.0528 | 19.13 | 69.0547 | 18.2973 | 59.9515 | 19.13 | 69.0383 | 17.4708 | 60.0124 | 19.13 | 68.9828 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 69.004 | 9.0125 | 60.0175 | 19.13
69.02 | 14.8814 | 60.0528 | 19.13 | 69.063 | 18.2946 | 59.9515 | 19.13 | 69.0466 | 17.4708 | 60.0124 | 19.13 | 68.9911 | 18.62 | 60.032 | 19.13 | 69.0123 | 9.0125 | 60.0175 | 19.13
69.0284 | 14.8814 | 60.0528 | 19.13 | 69.0714 | 18.2946 | 59.9515 | 19.13 | 69.0549 | 17.4708 | 60.0124 | 19.13 | 68.9995 | 18.6139 | 60.032 | 19.13 | 69.0206 | 9.0125 | 60.0175 | 19.13
69.0367 | 14.8766 | 60.052 | 19.13 | 69.0797 | 18.299 | 59.9515 | 19.13 | 69.0633 | 17.4708 | 60.0124 | 19.13 | 69.0078 | 18.6139 | 60.032 | 19.13 | 69.0291 | 9.0125 | 60.0175 | 19.13
69.045 | 14.8766 | 60.052 | 19.13 | 69.0881 | 18.299 | 59.9515 | 19.13 | 69.0716 | 17.4708 | 60.0124 | 19.13 | 69.0162 | 18.6143 | 60.032 | 19.13 | 69.0374 | 9.0125 | 60.0175 | 19.13
69.0533 | 14.8766 | 60.052 | 19.13 | 69.0964 | 18.3112 | 59.9515 | 19.13 | 69.08 | 17.4708 | 60.0124 | 19.13 | 69.0245 | 18.6143 | 60.032 | 19.13 | 69.0457 | 9.0125 | 60.0175 | 19.13
69.0617 | 14.8766 | 60.052 | 19.13 | 69.1047 | 18.3112 | 59.9515 | 19.13 | 69.0883 | 17.4685 | 60.0124 | 19.13 | 69.0328 | 18.6143 | 60.032 | 19.13 | 69.054 | 9.0125 | 60.0175 | 19.13
69.07 | 14.8766 | 60.052 | 19.13 | 69.1131 | 18.3112 | 59.9515 | 19.13 | 69.0966 | 17.4685 | 60.0124 | 19.13 | 69.0411 | 18.6143 | 60.032 | 19.13 | 69.0624 | 9.0125 | 60.0175 | 19.13
69.0783 | 14.8766 | 60.052 | 19.13 | 69.1215 | 18.3112 | 59.9515 | 19.13 | 69.1049 | 17.4685 | 60.0124 | 19.13 | 69.0494 | 18.6143 | 60.032 | 19.13 | 69.0707 | 9.0125 | 60.0175 | 19.13
69.0866 | 14.8766 | 60.052 | 19.13 | 69.1298 | 18.3112 | 59.9515 | 19.13 | 69.1133 | 17.4685 | 60.0124 | 19.13 | 69.0578 | 18.6143 | 60.032 | 19.13 | 69.079 | 9.0138 | 60.0175 | 19.13
69.095 | 14.8766 | 60.052 | 19.13 | 69.1381 | 18.3112 | 59.9515 | 19.13 | 69.1216 | 17.4685 | 60.0112 | 19.13 | 69.0661 | 18.6143 | 60.032 | 19.13 | 69.0873 | 9.0138 | 60.0175 | 19.13
69.1033 | 14.877 | 60.052 | 19.13 | 69.1465 | 18.3112 | 59.9515 | 19.13 | 69.1299 | 17.4685 | 60.0112 | 19.13 | 69.0745 | 18.6143 | 60.032 | 19.13 | 69.0956 | 9.0138 | 60.0175 | 19.13
69.1116 | 14.877 | 60.052 | 19.13 | 69.1548 | 18.3112 | 59.9515 | 19.13 | 69.1382 | 17.4648 | 60.0112 | 19.13 | 69.0828 | 18.6143 | 60.032 | 19.13 | 69.104 | 9.0138 | 60.0175 | 19.13
69.1199 | 14.877 | 60.052 | 19.13 | 69.1631 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.1466 | 17.4648 | 60.0112 | 19.13 | 69.0911 | 18.6143 | 60.032 | 19.13 | 69.1123 | 9.0138 | 60.0175 | 19.13
69.1283 | 14.877 | 60.052 | 19.13 | 69.1714 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.1549 | 17.6406 | 60.0112 | 19.13 | 69.0994 | 18.6143 | 60.032 | 19.13 | 69.1206 | 9.0138 | 60.0175 | 19.13
69.1366 | 14.8774 | 60.052 | 19.13 | 69.1798 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.1633 | 17.6406 | 60.0112 | 19.13 | 69.1078 | 18.6143 | 60.032 | 19.13 | 69.1289 | 9.0156 | 60.0175 | 19.13
69.1449 | 14.8774 | 60.052 | 19.13 | 69.1882 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.1716 | 17.74 | 60.0112 | 19.13 | 69.1161 | 18.6143 | 60.032 | 19.13 | 69.1373 | 9.0156 | 60.0175 | 19.13
69.1533 | 14.8774 | 60.052 | 19.13 | 69.1965 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.1799 | 17.74 | 60.0112 | 19.13 | 69.1245 | 18.6143 | 60.032 | 19.13 | 69.1456 | 9.014 | 60.0175 | 19.13
69.1616 | 14.8774 | 60.052 | 19.13 | 69.2048 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.1883 | 17.74 | 60.0112 | 19.13 | 69.1328 | 18.6071 | 60.032 | 19.13 | 69.1539 | 9.014 | 60.0175 | 19.13
69.1699 | 14.8774 | 60.052 | 19.13 | 69.2132 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.1966 | 17.74 | 60.0112 | 19.13 | 69.1411 | 18.6071 | 60.032 | 19.13 | 69.1622 | 9.014 | 60.0184 | 19.13
69.1782 | 14.8774 | 60.052 | 19.13 | 69.2215 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.205 | 17.74 | 60.0112 | 19.13 | 69.1494 | 18.6071 | 60.032 | 19.13 | 69.1707 | 9.014 | 60.0184 | 19.13
69.1866 | 14.8774 | 60.052 | 19.13 | 69.2299 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.2133 | 17.74 | 60.0112 | 19.13 | 69.1577 | 18.6071 | 60.032 | 19.13 | 69.179 | 9.014 | 60.0184 | 19.13
69.1949 | 14.8774 | 60.052 | 19.13 | 69.2382 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.2216 | 17.7406 | 60.0112 | 19.13 | 69.1661 | 18.6071 | 60.032 | 19.13 | 69.1873 | 9.014 | 60.0184 | 19.13
69.2032 | 14.8724 | 60.052 | 19.13 | 69.2465 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.2299 | 17.7406 | 60.0112 | 19.13 | 69.1744 | 18.6071 | 60.032 | 19.13 | 69.1956 | 9.0125 | 60.0184 | 19.13
69.2115 | 14.8724 | 60.052 | 19.13 | 69.2549 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.2383 | 17.7396 | 60.0112 | 19.13 | 69.1827 | 18.6063 | 60.032 | 19.13 | 69.204 | 9.0125 | 60.0184 | 19.13
69.2198 | 14.8733 | 60.052 | 19.13 | 69.2632 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.2466 | 17.7396 | 60.0112 | 19.13 | 69.191 | 18.6063 | 60.032 | 19.13 | 69.2123 | 9.0125 | 60.0184 | 19.13
69.2282 | 14.8733 | 60.052 | 19.13 | 69.2715 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.2549 | 17.7396 | 60.0112 | 19.13 | 69.1994 | 18.6006 | 60.0312 | 19.13 | 69.2206 | 9.0125 | 60.0184 | 19.13
69.2365 | 14.8733 | 60.0504 | 19.13 | 69.2799 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.2632 | 17.7396 | 60.0112 | 19.13 | 69.2077 | 18.6006 | 60.0312 | 19.13 | 69.2289 | 9.0646 | 60.0184 | 19.13
69.2448 | 14.8733 | 60.0504 | 19.13 | 69.2882 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.2716 | 17.7396 | 60.0112 | 19.13 | 69.2161 | 18.6006 | 60.0312 | 19.13 | 69.2373 | 9.0646 | 60.0184 | 19.13
69.2532 | 14.8733 | 60.0504 | 19.13 | 69.2966 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.2799 | 17.7396 | 60.0112 | 19.13 | 69.2244 | 18.6006 | 60.0312 | 19.13 | 69.2456 | 9.0624 | 60.0184 | 19.13
69.2615 | 14.8733 | 60.0504 | 19.13 | 69.3049 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.2883 | 17.7396 | 60.0112 | 19.13 | 69.2327 | 18.6006 | 60.0312 | 19.13 | 69.2539 | 9.0624 | 60.0184 | 19.13
69.2698 | 14.8736 | 60.0504 | 19.13 | 69.3132 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.2966 | 17.7396 | 60.0112 | 19.13 | 69.241 | 18.6006 | 60.0312 | 19.13 | 69.2622 | 9.0624 | 60.0184 | 19.13
69.2781 | 14.8736 | 60.0504 | 19.13 | 69.3216 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.3049 | 17.7396 | 60.0112 | 19.13 | 69.2493 | 18.6006 | 60.0312 | 19.13 | 69.2706 | 9.0624 | 60.0184 | 19.13
69.2865 | 14.8736 | 60.0504 | 19.13 | 69.33 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.3132 | 17.7396 | 60.0112 | 19.13 | 69.2577 | 18.6006 | 60.0312 | 19.13 | 69.2789 | 9.064 | 60.0184 | 19.13
69.2948 | 14.8736 | 60.0504 | 19.13 | 69.3383 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.3216 | 17.7351 | 60.0096 | 19.13 | 69.266 | 18.6016 | 60.0312 | 19.13 | 69.2872 | 9.064 | 60.0184 | 19.13
69.3031 | 14.8736 | 60.0504 | 19.13 | 69.3466 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.3299 | 17.7351 | 60.0096 | 19.13 | 69.2744 | 18.6016 | 60.0312 | 19.13 | 69.2955 | 9.064 | 60.0184 | 19.13
69.3115 | 14.8736 | 60.0504 | 19.13 | 69.355 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.3383 | 17.7351 | 60.0096 | 19.13 | 69.2827 | 18.6016 | 60.0312 | 19.13 | 69.304 | 9.064 | 60.0184 | 19.13
69.3198 | 14.8736 | 60.0504 | 19.13 | 69.3633 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.3466 | 17.7351 | 60.0096 | 19.13 | 69.291 | 18.6016 | 60.0312 | 19.13 | 69.3123 | 9.064 | 60.0184 | 19.13
69.3281 | 14.8736 | 60.0504 | 19.13 | 69.3716 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.3549 | 17.7293 | 60.0096 | 19.13 | 69.2993 | 18.6016 | 60.0312 | 19.13 | 69.3206 | 9.064 | 60.0184 | 19.13
69.3364 | 14.8673 | 60.0504 | 19.13 | 69.38 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.3632 | 17.7293 | 60.0096 | 19.13 | 69.3077 | 18.6016 | 60.0312 | 19.13 | 69.3289 | 9.0653 | 60.0184 | 19.13
69.3448 | 14.8673 | 60.0504 | 19.13 | 69.3883 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.3716 | 17.7293 | 60.0096 | 19.13 | 69.316 | 18.6016 | 60.0312 | 19.13 | 69.3373 | 9.0653 | 60.0184 | 19.13
69.3531 | 14.8673 | 60.0504 | 19.13 | 69.3967 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.3799 | 17.7293 | 60.0096 | 19.13 | 69.3243 | 18.6016 | 60.0312 | 19.13 | 69.3456 | 9.0653 | 60.0184 | 19.13
69.3614 | 14.8673 | 60.0504 | 19.13 | 69.405 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.3882 | 17.7293 | 60.0096 | 19.13 | 69.3326 | 18.6016 | 60.0312 | 19.13 | 69.3539 | 9.0653 | 60.0184 | 19.13
69.3697 | 14.8673 | 60.0504 | 19.13 | 69.4133 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.3965 | 17.7293 | 60.0096 | 19.13 | 69.341 | 18.6016 | 60.0312 | 19.13 | 69.3622 | 9.0671 | 60.0196 | 19.13
69.3781 | 14.8673 | 60.0504 | 19.13 | 69.4217 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.4049 | 17.7293 | 60.0096 | 19.13 | 69.3493 | 18.6012 | 60.0312 | 19.13 | 69.3706 | 9.0671 | 60.0196 | 19.13
69.3864 | 14.8673 | 60.0504 | 19.13 | 69.43 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.4132 | 17.7293 | 60.0096 | 19.13 | 69.3576 | 18.6012 | 60.0312 | 19.13 | 69.3789 | 9.0671 | 60.0196 | 19.13
69.3947 | 14.8673 | 60.0504 | 19.13 | 69.4384 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.4216 | 17.7283 | 60.0096 | 19.13 | 69.366 | 18.6012 | 60.0312 | 19.13 | 69.3872 | 9.0671 | 60.0196 | 19.13
69.403 | 14.5238 | 60.0504 | 19.13 | 69.4467 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.4299 | 17.7283 | 60.0096 | 19.13 | 69.3743 | 18.6012 | 60.0312 | 19.13 | 69.3955 | 9.0671 | 60.0196 | 19.13
69.4114 | 14.5238 | 60.0504 | 19.13 | 69.455 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.4382 | 17.7289 | 60.0096 | 19.13 | 69.3826 | 18.6012 | 60.0312 | 19.13 | 69.4039 | 9.0671 | 60.0196 | 19.13
69.4197 | 14.5209 | 60.0504 | 19.13 | 69.4634 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.4465 | 17.7289 | 60.0096 | 19.13 | 69.3909 | 18.6012 | 60.0312 | 19.13 | 69.4122 | 9.0658 | 60.0196 | 19.13
69.428 | 14.5209 | 60.0504 | 19.13 | 69.4717 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.4549 | 17.7301 | 60.0096 | 19.13 | 69.3993 | 18.6012 | 60.03 | 19.13 | 69.4205 | 9.0658 | 60.0196 | 19.13
69.4363 | 14.5204 | 60.0491 | 19.13 | 69.48 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.4632 | 17.7301 | 60.0096 | 19.13 | 69.4076 | 18.6012 | 60.03 | 19.13 | 69.4288 | 9.0658 | 60.0196 | 19.13
69.4447 | 14.5204 | 60.0491 | 19.13 | 69.4884 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.4716 | 17.7301 | 60.0096 | 19.13 | 69.416 | 18.6012 | 60.03 | 19.13 | 69.4373 | 9.0658 | 60.0196 | 19.13
69.453 | 14.5204 | 60.0491 | 19.13 | 69.4968 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.4799 | 17.7301 | 60.0096 | 19.13 | 69.4243 | 18.6012 | 60.03 | 19.13 | 69.4456 | 9.0658 | 60.0196 | 19.13
69.4613 | 14.5204 | 60.0491 | 19.13 | 69.5051 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.4882 | 17.7301 | 60.0096 | 19.13 | 69.4326 | 18.6012 | 60.03 | 19.13 | 69.4539 | 9.0658 | 60.0196 | 19.13
69.4696 | 14.5204 | 60.0491 | 19.13 | 69.5134 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.4965 | 17.7301 | 60.0096 | 19.13 | 69.4409 | 18.6012 | 60.03 | 19.13 | 69.4622 | 9.0658 | 60.0196 | 19.13
69.478 | 14.5204 | 60.0491 | 19.13 | 69.5217 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.5049 | 17.729 | 60.0096 | 19.13 | 69.4493 | 18.6012 | 60.03 | 19.13 | 69.4706 | 9.0658 | 60.0196 | 19.13
69.4863 | 14.5161 | 60.0491 | 19.13 | 69.5301 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.5132 | 17.729 | 60.0096 | 19.13 | 69.4576 | 18.6012 | 60.03 | 19.13 | 69.4789 | 9.0671 | 60.0196 | 19.13
69.4946 | 14.5161 | 60.0491 | 19.13 | 69.5385 | 18.3112 | 59.9518 | 19.13 | 69.5215 | 17.729 | 60.0083 | 19.13 | 69.4659 | 18.6012 | 60.03 | 19.13 | 69.4872 | 9.0671 | 60.0196 | 19.13
69.503 | 14.5161 | 60.0491 | 19.13 | 69.5468 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.5298 | 17.729 | 60.0083 | 19.13 | 69.4742 | 18.6012 | 60.03 | 19.13 | 69.4955 | 9.0671 | 60.0196 | 19.13
69.5113 | 14.5161 | 60.0491 | 19.13 | 69.5551 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.5382 | 17.729 | 60.0083 | 19.13 | 69.4825 | 18.6012 | 60.03 | 19.13 | 69.5039 | 9.0671 | 60.0196 | 19.13
69.5196 | 14.5161 | 60.049 | 19.13 | 69.5635 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.5465 | 17.729 | 60.0083 | 19.13 | 69.4909 | 18.6012 | 60.03 | 19.13 | 69.5122 | 9.0671 | 60.0196 | 19.13
69.5279 | 14.5161 | 60.049 | 19.13 | 69.5718 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.5549 | 17.7243 | 60.0083 | 19.13 | 69.4992 | 18.6023 | 60.03 | 19.13 | 69.5205 | 9.0671 | 60.0196 | 19.13
69.5363 | 14.5161 | 60.049 | 19.13 | 69.5801 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.5632 | 17.7243 | 60.0083 | 19.13 | 69.5076 | 18.6023 | 60.03 | 19.13 | 69.5288 | 9.0671 | 60.0196 | 19.13
69.5446 | 14.5161 | 60.049 | 19.13 | 69.5885 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.5715 | 17.7198 | 60.0083 | 19.13 | 69.5159 | 18.6023 | 60.03 | 19.13 | 69.5372 | 9.0671 | 60.0196 | 19.13
69.5529 | 14.6826 | 60.049 | 19.13 | 69.5968 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.5799 | 17.7198 | 60.0083 | 19.13 | 69.5242 | 18.6023 | 60.03 | 19.13 | 69.5455 | 9.0689 | 60.0196 | 19.13
69.5612 | 14.6826 | 60.049 | 19.13 | 69.6052 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.5882 | 17.7142 | 60.0083 | 19.13 | 69.5325 | 18.5961 | 60.03 | 19.13 | 69.5538 | 9.0689 | 60.0196 | 19.13
69.5696 | 14.6826 | 60.049 | 19.13 | 69.6135 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.5966 | 17.7142 | 60.0083 | 19.13 | 69.5409 | 18.5961 | 60.03 | 19.13 | 69.5621 | 9.0705 | 60.0208 | 19.13
69.5779 | 14.6826 | 60.049 | 19.13 | 69.6218 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.6049 | 17.7142 | 60.0083 | 19.13 | 69.5492 | 18.5904 | 60.03 | 19.13 | 69.5704 | 9.0705 | 60.0208 | 19.13
69.5862 | 15.0556 | 60.049 | 19.13 | 69.6302 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.6132 | 17.7142 | 60.0083 | 19.13 | 69.5576 | 18.5904 | 60.03 | 19.13 | 69.5789 | 9.0705 | 60.0208 | 19.13
69.5945 | 15.0556 | 60.049 | 19.13 | 69.6385 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.6215 | 17.7142 | 60.0083 | 19.13 | 69.5659 | 18.5904 | 60.03 | 19.13 | 69.5872 | 9.0705 | 60.0208 | 19.13
69.6029 | 15.0556 | 60.049 | 19.13 | 69.6469 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.6299 | 17.7142 | 60.0083 | 19.13 | 69.5742 | 18.5904 | 60.03 | 19.13 | 69.5955 | 9.0705 | 60.0208 | 19.13
69.6112 | 15.0556 | 60.049 | 19.13 | 69.6552 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.6382 | 17.7142 | 60.0083 | 19.13 | 69.5825 | 18.5904 | 60.03 | 19.13 | 69.6038 | 9.0705 | 60.0208 | 19.13
69.6195 | 15.0556 | 60.049 | 19.13 | 69.6635 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.6465 | 17.7142 | 60.0083 | 19.13 | 69.5908 | 18.5904 | 60.03 | 19.13 | 69.6122 | 9.0705 | 60.0208 | 19.13
69.6278 | 15.0556 | 60.049 | 19.13 | 69.6719 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.6548 | 17.7142 | 60.0083 | 19.13 | 69.5992 | 18.5883 | 60.0292 | 19.13 | 69.6205 | 9.0705 | 60.0208 | 19.13
69.6362 | 15.0556 | 60.0478 | 19.13 | 69.6802 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.6632 | 17.7142 | 60.0083 | 19.13 | 69.6075 | 18.5883 | 60.0292 | 19.13 | 69.6288 | 9.0705 | 60.0208 | 19.13
69.6445 | 15.0556 | 60.0478 | 19.13 | 69.6885 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.6715 | 17.7148 | 60.0083 | 19.13 | 69.6158 | 18.5883 | 60.0292 | 19.13 | 69.6371 | 9.0705 | 60.0208 | 19.13
69.6528 | 15.0452 | 60.0478 | 19.13 | 69.6969 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.6799 | 17.7148 | 60.0083 | 19.13 | 69.6241 | 18.5883 | 60.0292 | 19.13 | 69.6455 | 9.0705 | 60.0208 | 19.13
69.6612 | 15.0452 | 60.0478 | 19.13 | 69.7053 | 18.3129 | 59.9518 | 19.13 | 69.6882 | 17.7103 | 60.0083 | 19.13 | 69.6325 | 18.5883 | 60.0292 | 19.13 | 69.6538 | 9.0705 | 60.0208 | 19.13
69.6695 | 15.0453 | 60.0478 | 19.13 | 69.7136 | 18.313 | 59.9518 | 19.13 | 69.6965 | 17.7103 | 60.0083 | 19.13 | 69.6408 | 18.5883 | 60.0292 | 19.13 | 69.6621 | 9.069 | 60.0208 | 19.13
69.6778 | 15.0453 | 60.0478 | 19.13 | 69.7219 | 18.313 | 59.9518 | 19.13 | 69.7048 | 17.7126 | 60.0083 | 19.13 | 69.6492 | 18.5883 | 60.0292 | 19.13 | 69.6704 | 9.069 | 60.0208 | 19.13
69.6861 | 15.0452 | 60.0478 | 19.13 | 69.7303 | 18.3176 | 59.9518 | 19.13 | 69.7132 | 17.7126 | 60.0083 | 19.13 | 69.6575 | 18.5883 | 60.0292 | 19.13 | 69.6788 | 9.0668 | 60.0208 | 19.13
69.6945 | 15.0452 | 60.0478 | 19.13 | 69.7386 | 18.3176 | 59.9518 | 19.13 | 69.7215 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.6658 | 18.5883 | 60.0293 | 19.13 | 69.6871 | 9.0668 | 60.0208 | 19.13
69.7028 | 15.0452 | 60.0478 | 19.13 | 69.7469 | 18.3176 | 59.9518 | 19.13 | 69.7299 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.6741 | 18.5883 | 60.0293 | 19.13 | 69.6954 | 9.0668 | 60.0208 | 19.13
69.7111 | 15.0452 | 60.0478 | 19.13 | 69.7552 | 18.3176 | 59.9518 | 19.13 | 69.7382 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.6825 | 18.5883 | 60.0293 | 19.13 | 69.7037 | 9.0668 | 60.0208 | 19.13
69.7195 | 15.0452 | 60.0478 | 19.13 | 69.7636 | 18.3176 | 59.9522 | 19.13 | 69.7465 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.6908 | 18.5883 | 60.0293 | 19.13 | 69.7122 | 9.0668 | 60.0208 | 19.13
69.7278 | 15.0452 | 60.0478 | 19.13 | 69.772 | 18.3176 | 59.9522 | 19.13 | 69.7548 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.6992 | 18.5906 | 60.0293 | 19.13 | 69.7205 | 9.0668 | 60.0208 | 19.13
69.7361 | 15.0452 | 60.0478 | 19.13 | 69.7803 | 18.3176 | 59.9522 | 19.13 | 69.7632 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.7075 | 18.5906 | 60.0293 | 19.13 | 69.7288 | 9.0655 | 60.0208 | 19.13
69.7444 | 15.0452 | 60.0478 | 19.13 | 69.7886 | 18.3176 | 59.9522 | 19.13 | 69.7715 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.7158 | 18.5906 | 60.0293 | 19.13 | 69.7371 | 9.0655 | 60.0208 | 19.13
69.7527 | 15.0452 | 60.0478 | 19.13 | 69.797 | 18.3176 | 59.9522 | 19.13 | 69.7798 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.7241 | 18.5906 | 60.0293 | 19.13 | 69.7455 | 9.0655 | 60.0208 | 19.13
69.7611 | 15.0452 | 60.0478 | 19.13 | 69.8053 | 18.3176 | 59.9522 | 19.13 | 69.7881 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.7324 | 18.5906 | 60.0293 | 19.13 | 69.7538 | 9.0655 | 60.0208 | 19.13
69.7694 | 15.0452 | 60.0478 | 19.13 | 69.8137 | 18.3176 | 59.9522 | 19.13 | 69.7965 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.7408 | 18.5906 | 60.0293 | 19.13 | 69.7621 | 9.0655 | 60.0215 | 19.13
69.7777 | 15.0452 | 60.0478 | 19.13 | 69.822 | 18.3176 | 59.9522 | 19.13 | 69.8048 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.7491 | 18.5906 | 60.0293 | 19.13 | 69.7704 | 9.0655 | 60.0215 | 19.13
69.7861 | 15.0455 | 60.0478 | 19.13 | 69.8303 | 18.3176 | 59.9522 | 19.13 | 69.8132 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.7574 | 18.5906 | 60.0293 | 19.13 | 69.7788 | 9.0655 | 60.0215 | 19.13
69.7944 | 15.0455 | 60.0478 | 19.13 | 69.8387 | 18.3176 | 59.9522 | 19.13 | 69.8215 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.7657 | 18.5906 | 60.0293 | 19.13 | 69.7871 | 9.0655 | 60.0215 | 19.13
69.8027 | 15.0455 | 60.0478 | 19.13 | 69.847 | 18.3176 | 59.9522 | 19.13 | 69.8298 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.7741 | 18.5906 | 60.0293 | 19.13 | 69.7954 | 9.0655 | 60.0215 | 19.13
69.811 | 15.0455 | 60.0478 | 19.13 | 69.8553 | 18.3176 | 59.9522 | 19.13 | 69.8382 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.7824 | 18.5906 | 60.0293 | 19.13 | 69.8037 | 9.0655 | 60.0215 | 19.13
69.8194 | 15.0455 | 60.0478 | 19.13 | 69.8637 | 18.3211 | 59.9522 | 19.13 | 69.8465 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.7908 | 18.5906 | 60.0293 | 19.13 | 69.8121 | 9.0655 | 60.0215 | 19.13
69.8277 | 15.0455 | 60.0478 | 19.13 | 69.872 | 18.3211 | 59.9522 | 19.13 | 69.8549 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.7991 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.8204 | 9.0655 | 60.0215 | 19.13
69.836 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.8804 | 18.3211 | 59.9522 | 19.13 | 69.8632 | 17.7126 | 60.0067 | 19.13 | 69.8074 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.8287 | 9.0668 | 60.0215 | 19.13
69.8444 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.8887 | 18.3211 | 59.9522 | 19.13 | 69.8715 | 17.7079 | 60.0067 | 19.13 | 69.8157 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.837 | 9.0668 | 60.0215 | 19.13
69.8527 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.897 | 18.3211 | 59.9522 | 19.13 | 69.8798 | 17.7079 | 60.0067 | 19.13 | 69.8241 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.8453 | 9.0668 | 60.0215 | 19.13
69.861 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.9054 | 18.3211 | 59.9522 | 19.13 | 69.8882 | 17.7079 | 60.0067 | 19.13 | 69.8324 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.8538 | 9.0668 | 60.0215 | 19.13
69.8693 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.9138 | 18.3211 | 59.9522 | 19.13 | 69.8965 | 17.7079 | 60.0067 | 19.13 | 69.8407 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.8621 | 9.0667 | 60.0215 | 19.13
69.8777 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.9221 | 18.3211 | 59.9522 | 19.13 | 69.9048 | 17.7034 | 60.0067 | 19.13 | 69.8491 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.8704 | 9.0667 | 60.0215 | 19.13
69.886 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.9304 | 18.3184 | 59.9522 | 19.13 | 69.9131 | 17.7034 | 60.0067 | 19.13 | 69.8574 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.8787 | 9.0683 | 60.0215 | 19.13
69.8943 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.9388 | 18.3184 | 59.9522 | 19.13 | 69.9215 | 17.6978 | 60.006 | 19.13 | 69.8657 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.8871 | 9.0683 | 60.0215 | 19.13
69.9026 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.9471 | 18.3184 | 59.9522 | 19.13 | 69.9298 | 17.6978 | 60.006 | 19.13 | 69.874 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.8954 | 9.0683 | 60.0215 | 19.13
69.9109 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.9554 | 18.3184 | 59.9522 | 19.13 | 69.9382 | 17.6978 | 60.006 | 19.13 | 69.8824 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.9037 | 9.0683 | 60.0215 | 19.13
69.9193 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.9638 | 18.3184 | 59.9526 | 19.13 | 69.9465 | 17.6978 | 60.006 | 19.13 | 69.8907 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.912 | 9.0683 | 60.0215 | 19.13
69.9276 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.9721 | 18.3184 | 59.9526 | 19.13 | 69.9548 | 17.6978 | 60.006 | 19.13 | 69.899 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.9204 | 9.0683 | 60.0215 | 19.13
69.9359 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.9805 | 18.3184 | 59.9526 | 19.13 | 69.9631 | 17.6978 | 60.006 | 19.13 | 69.9073 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.9287 | 9.0683 | 60.0215 | 19.13
69.9443 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.9888 | 18.3184 | 59.9526 | 19.13 | 69.9715 | 17.6978 | 60.006 | 19.13 | 69.9157 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.937 | 9.0683 | 60.0215 | 19.13
69.9526 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 69.9971 | 18.3184 | 59.9526 | 19.13 | 69.9798 | 17.6978 | 60.006 | 19.13 | 69.924 | 18.5906 | 60.0288 | 19.13 | 69.9453 | 9.0668 | 60.0215 | 19.13
69.9609 | 15.0461 | 60.0469 | 19.13 | 70.0055 | 18.3184 | 59.9526 | 19.13 | 69.9882 | 17.6978 | 60.006 | 19.13 | 69.9324 | 18.5937 | 60.0288 | 19.13 | 69.9537 | 9.0668 | 60.0215 | 19.13
69.9692 | 15.0416 | 60.0469 | 19.13 | 70.0138 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 69.9965 | 17.6978 | 60.006 | 19.13 | 69.9407 | 18.5937 | 60.0288 | 19.13 | 69.962 | 9.0668 | 60.0228 | 19.13
69.9776 | 15.0416 | 60.0469 | 19.13 | 70.0222 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.0048 | 17.6978 | 60.006 | 19.13 | 69.949 | 18.5937 | 60.0288 | 19.13 | 69.9703 | 9.0668 | 60.0228 | 19.13
69.9859 | 15.0416 | 60.0469 | 19.13 | 70.0305 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.0131 | 17.6978 | 60.006 | 19.13 | 69.9573 | 18.5937 | 60.0288 | 19.13 | 69.9786 | 9.0686 | 60.0228 | 19.13
69.9942 | 15.0416 | 60.0469 | 19.13 | 70.0388 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.0215 | 17.6978 | 60.006 | 19.13 | 69.9657 | 18.5937 | 60.0288 | 19.13 | 69.9871 | 9.0686 | 60.0228 | 19.13
70.0026 | 15.0416 | 60.0469 | 19.13 | 70.0472 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.0298 | 17.6978 | 60.006 | 19.13 | 69.974 | 18.5937 | 60.0288 | 19.13 | 69.9954 | 9.0686 | 60.0228 | 19.13
70.0109 | 15.0416 | 60.0469 | 19.13 | 70.0555 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.0381 | 17.6954 | 60.006 | 19.13 | 69.9823 | 18.5937 | 60.0288 | 19.13 | 70.0037 | 9.0686 | 60.0228 | 19.13
70.0192 | 15.0416 | 60.0469 | 19.13 | 70.0638 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.0464 | 17.6954 | 60.006 | 19.13 | 69.9907 | 18.5937 | 60.0288 | 19.13 | 70.012 | 9.0673 | 60.0228 | 19.13
70.0275 | 15.0416 | 60.0469 | 19.13 | 70.0722 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.0548 | 17.6944 | 60.006 | 19.13 | 69.999 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.0204 | 9.0673 | 60.0228 | 19.13
70.0359 | 15.04 | 60.0462 | 19.13 | 70.0806 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.0632 | 17.6944 | 60.006 | 19.13 | 70.0073 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.0287 | 9.0673 | 60.0228 | 19.13
70.0442 | 15.04 | 60.0462 | 19.13 | 70.0889 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.0715 | 17.6956 | 60.006 | 19.13 | 70.0156 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.037 | 9.0673 | 60.0228 | 19.13
70.0525 | 15.0353 | 60.0462 | 19.13 | 70.0972 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.0798 | 17.6956 | 60.006 | 19.13 | 70.024 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.0453 | 9.0652 | 60.0228 | 19.13
70.0609 | 15.0353 | 60.0462 | 19.13 | 70.1055 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.0881 | 17.7762 | 60.006 | 19.13 | 70.0323 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.0537 | 9.0652 | 60.0228 | 19.13
70.0692 | 15.0353 | 60.0462 | 19.13 | 70.1139 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.0965 | 17.7762 | 60.006 | 19.13 | 70.0406 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.062 | 9.0652 | 60.0228 | 19.13
70.0775 | 15.0353 | 60.0462 | 19.13 | 70.1223 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.1048 | 17.7769 | 60.006 | 19.13 | 70.049 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.0703 | 9.0652 | 60.0228 | 19.13
70.0858 | 15.0353 | 60.0462 | 19.13 | 70.1306 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.1132 | 17.7769 | 60.006 | 19.13 | 70.0573 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.0786 | 9.0652 | 60.0228 | 19.13
70.0941 | 15.0353 | 60.0462 | 19.13 | 70.1389 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.1215 | 17.8772 | 60.0051 | 19.13 | 70.0656 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.0869 | 9.0652 | 60.0228 | 19.13
70.1025 | 15.0353 | 60.0462 | 19.13 | 70.1473 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.1298 | 17.8772 | 60.0051 | 19.13 | 70.074 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.0953 | 9.0665 | 60.0228 | 19.13
70.1108 | 15.0353 | 60.0462 | 19.13 | 70.1556 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.1381 | 17.8772 | 60.0051 | 19.13 | 70.0823 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.1036 | 9.0665 | 60.0228 | 19.13
70.1191 | 15.0308 | 60.0462 | 19.13 | 70.1639 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.1465 | 17.8772 | 60.0051 | 19.13 | 70.0906 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.1119 | 9.0665 | 60.0228 | 19.13
70.1275 | 15.0308 | 60.0462 | 19.13 | 70.1723 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.1548 | 17.8772 | 60.0051 | 19.13 | 70.0989 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.1202 | 9.0665 | 60.0228 | 19.13
70.1358 | 15.1139 | 60.0462 | 19.13 | 70.1806 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.1631 | 17.8772 | 60.0051 | 19.13 | 70.1072 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.1287 | 9.1946 | 60.0228 | 19.13
70.1441 | 15.1139 | 60.0462 | 19.13 | 70.189 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.1714 | 17.8772 | 60.0051 | 19.13 | 70.1156 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.137 | 9.1946 | 60.0228 | 19.13
70.1524 | 15.1082 | 60.0462 | 19.13 | 70.1973 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.1798 | 17.8772 | 60.0051 | 19.13 | 70.1239 | 18.5998 | 60.0293 | 19.13 | 70.1453 | 9.1925 | 60.0228 | 19.13
70.1608 | 15.1082 | 60.0462 | 19.13 | 70.2056 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.1881 | 17.8796 | 60.0051 | 19.13 | 70.1323 | 18.5969 | 60.0293 | 19.13 | 70.1536 | 9.1925 | 60.0228 | 19.13
70.1691 | 15.1078 | 60.0462 | 19.13 | 70.214 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.1965 | 17.8796 | 60.0051 | 19.13 | 70.1406 | 18.5969 | 60.0293 | 19.13 | 70.162 | 9.1925 | 60.024 | 19.13
70.1774 | 15.1078 | 60.0462 | 19.13 | 70.2223 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.2048 | 17.8796 | 60.0051 | 19.13 | 70.1489 | 18.5969 | 60.0293 | 19.13 | 70.1703 | 9.1925 | 60.024 | 19.13
70.1858 | 15.1078 | 60.0462 | 19.13 | 70.2307 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.2131 | 17.8796 | 60.0051 | 19.13 | 70.1572 | 18.5969 | 60.0293 | 19.13 | 70.1786 | 9.1925 | 60.024 | 19.13
70.1941 | 15.1078 | 60.0462 | 19.13 | 70.239 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.2214 | 17.8796 | 60.0051 | 19.13 | 70.1656 | 18.5969 | 60.0293 | 19.13 | 70.1869 | 9.1925 | 60.024 | 19.13
70.2024 | 15.1078 | 60.0462 | 19.13 | 70.2473 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.2298 | 17.8796 | 60.0051 | 19.13 | 70.1739 | 18.5969 | 60.0293 | 19.13 | 70.1953 | 9.1912 | 60.024 | 19.13
70.2107 | 15.1078 | 60.0462 | 19.13 | 70.2557 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.2381 | 17.8809 | 60.0051 | 19.13 | 70.1823 | 18.5969 | 60.0293 | 19.13 | 70.2036 | 9.1912 | 60.024 | 19.13
70.2191 | 15.1078 | 60.0462 | 19.13 | 70.264 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.2465 | 17.8809 | 60.0051 | 19.13 | 70.1906 | 18.5969 | 60.0293 | 19.13 | 70.2119 | 9.1912 | 60.024 | 19.13
70.2274 | 15.1078 | 60.0462 | 19.13 | 70.2723 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.2548 | 17.8809 | 60.0051 | 19.13 | 70.1989 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.2202 | 9.1912 | 60.024 | 19.13
70.2357 | 15.1082 | 60.045 | 19.13 | 70.2807 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.2631 | 17.8809 | 60.0051 | 19.13 | 70.2072 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.2286 | 9.1912 | 60.024 | 19.13
70.244 | 15.1082 | 60.045 | 19.13 | 70.2891 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.2715 | 17.8809 | 60.0051 | 19.13 | 70.2156 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.2369 | 9.1912 | 60.024 | 19.13
70.2524 | 15.1082 | 60.045 | 19.13 | 70.2974 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.2798 | 17.8809 | 60.0051 | 19.13 | 70.2239 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.2452 | 9.3561 | 60.024 | 19.13
70.2607 | 15.1082 | 60.045 | 19.13 | 70.3057 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.2881 | 17.8809 | 60.0051 | 19.13 | 70.2322 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.2535 | 9.3561 | 60.024 | 19.13
70.269 | 15.1092 | 60.045 | 19.13 | 70.314 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.2964 | 17.8809 | 60.0051 | 19.13 | 70.2405 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.262 | 9.3561 | 60.024 | 19.13
70.2773 | 15.1092 | 60.045 | 19.13 | 70.3224 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.3048 | 17.8809 | 60.0051 | 19.13 | 70.2488 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.2703 | 9.3561 | 60.024 | 19.13
70.2857 | 15.1092 | 60.045 | 19.13 | 70.3307 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.3131 | 17.8809 | 60.0051 | 19.13 | 70.2572 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.2786 | 9.3546 | 60.024 | 19.13
70.294 | 15.1092 | 60.045 | 19.13 | 70.3391 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.3215 | 17.8809 | 60.0044 | 19.13 | 70.2655 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.2869 | 9.3546 | 60.024 | 19.13
70.3023 | 15.1092 | 60.045 | 19.13 | 70.3474 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.3298 | 17.8809 | 60.0044 | 19.13 | 70.2739 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.2952 | 9.3546 | 60.024 | 19.13
70.3107 | 15.1092 | 60.045 | 19.13 | 70.3558 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.3381 | 17.8809 | 60.0044 | 19.13 | 70.2822 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.3036 | 9.3546 | 60.024 | 19.13
70.319 | 15.1092 | 60.045 | 19.13 | 70.3641 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.3464 | 17.8809 | 60.0044 | 19.13 | 70.2905 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.3119 | 9.3546 | 60.024 | 19.13
70.3273 | 15.1092 | 60.045 | 19.13 | 70.3724 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.3548 | 17.8809 | 60.0044 | 19.13 | 70.2988 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.3202 | 9.3546 | 60.024 | 19.13
70.3356 | 15.1087 | 60.045 | 19.13 | 70.3808 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.3631 | 17.8809 | 60.0044 | 19.13 | 70.3072 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.3285 | 9.3567 | 60.024 | 19.13
70.344 | 15.1087 | 60.045 | 19.13 | 70.3891 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.3715 | 17.8809 | 60.0044 | 19.13 | 70.3155 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.3369 | 9.3567 | 60.024 | 19.13
70.3523 | 15.1091 | 60.045 | 19.13 | 70.3975 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.3798 | 17.8809 | 60.0044 | 19.13 | 70.3239 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.3452 | 9.3583 | 60.024 | 19.13
70.3606 | 15.1091 | 60.045 | 19.13 | 70.4058 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.3881 | 17.8809 | 60.0044 | 19.13 | 70.3322 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.3535 | 9.3583 | 60.024 | 19.13
70.369 | 15.1091 | 60.045 | 19.13 | 70.4141 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.3964 | 17.8809 | 60.0044 | 19.13 | 70.3405 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.3618 | 9.3583 | 60.0247 | 19.13
70.3773 | 15.1091 | 60.045 | 19.13 | 70.4225 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.4048 | 17.884 | 60.0044 | 19.13 | 70.3488 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.3702 | 9.3583 | 60.0247 | 19.13
70.3856 | 15.1091 | 60.045 | 19.13 | 70.4308 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.4131 | 17.884 | 60.0044 | 19.13 | 70.3571 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.3785 | 9.3598 | 60.0247 | 19.13
70.3939 | 15.1091 | 60.045 | 19.13 | 70.4391 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.4214 | 17.8829 | 60.0044 | 19.13 | 70.3655 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.3868 | 9.3598 | 60.0247 | 19.13
70.4023 | 15.1101 | 60.045 | 19.13 | 70.4475 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.4297 | 17.8829 | 60.0044 | 19.13 | 70.3738 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.3951 | 9.3598 | 60.0247 | 19.13
70.4106 | 15.1101 | 60.045 | 19.13 | 70.4558 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.4381 | 17.8829 | 60.0044 | 19.13 | 70.3821 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.4036 | 9.3598 | 60.0247 | 19.13
70.4189 | 15.1101 | 60.045 | 19.13 | 70.4642 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.4465 | 17.8829 | 60.0044 | 19.13 | 70.3904 | 18.5969 | 60.0285 | 19.13 | 70.4119 | 9.3598 | 60.0247 | 19.13
70.4272 | 15.1101 | 60.045 | 19.13 | 70.4725 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.4548 | 17.8829 | 60.0044 | 19.13 | 70.3988 | 18.5978 | 60.0289 | 19.13 | 70.4202 | 9.3598 | 60.0247 | 19.13
70.4355 | 15.1097 | 60.0438 | 19.13 | 70.4808 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.4631 | 17.8829 | 60.0044 | 19.13 | 70.4071 | 18.5978 | 60.0289 | 19.13 | 70.4285 | 9.3598 | 60.0247 | 19.13
70.4439 | 15.1097 | 60.0438 | 19.13 | 70.4892 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.4714 | 17.8829 | 60.0044 | 19.13 | 70.4155 | 18.5978 | 60.0289 | 19.13 | 70.4369 | 9.3598 | 60.0247 | 19.13
70.4522 | 15.1097 | 60.0438 | 19.13 | 70.4976 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.4798 | 17.8829 | 60.0044 | 19.13 | 70.4238 | 18.5978 | 60.0289 | 19.13 | 70.4452 | 9.3598 | 60.0247 | 19.13
70.4605 | 15.1097 | 60.0438 | 19.13 | 70.5059 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.4881 | 17.8843 | 60.0044 | 19.13 | 70.4321 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.4535 | 9.3598 | 60.0247 | 19.13
70.4689 | 15.11 | 60.0438 | 19.13 | 70.5142 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.4965 | 17.8843 | 60.0044 | 19.13 | 70.4404 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.4618 | 9.3577 | 60.0247 | 19.13
70.4772 | 15.11 | 60.0438 | 19.13 | 70.5225 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.5048 | 17.8843 | 60.0044 | 19.13 | 70.4488 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.4702 | 9.3577 | 60.0247 | 19.13
70.4855 | 15.11 | 60.0438 | 19.13 | 70.5309 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.5131 | 17.8843 | 60.0044 | 19.13 | 70.4571 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.4785 | 9.3564 | 60.0247 | 19.13
70.4939 | 15.11 | 60.0438 | 19.13 | 70.5392 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.5214 | 17.8843 | 60.0039 | 19.13 | 70.4655 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.4868 | 9.3564 | 60.0247 | 19.13
70.5022 | 15.1044 | 60.0438 | 19.13 | 70.5475 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.5298 | 17.8843 | 60.0039 | 19.13 | 70.4738 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.4951 | 9.3564 | 60.0247 | 19.13
70.5105 | 15.1044 | 60.0438 | 19.13 | 70.5559 | 18.3185 | 59.9526 | 19.13 | 70.5381 | 17.8796 | 60.0039 | 19.13 | 70.4821 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.5034 | 9.3564 | 60.0247 | 19.13
70.5188 | 15.1044 | 60.0438 | 19.13 | 70.5643 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.5464 | 17.8796 | 60.0039 | 19.13 | 70.4904 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.5118 | 9.3564 | 60.0247 | 19.13
70.5272 | 15.1044 | 60.0438 | 19.13 | 70.5726 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.5547 | 17.8796 | 60.0039 | 19.13 | 70.4987 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.5201 | 9.3564 | 60.0247 | 19.13
70.5355 | 15.0996 | 60.0438 | 19.13 | 70.5809 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.5631 | 17.8796 | 60.0039 | 19.13 | 70.5071 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.5284 | 9.3564 | 60.0247 | 19.13
70.5438 | 15.0996 | 60.0438 | 19.13 | 70.5893 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.5714 | 17.8796 | 60.0039 | 19.13 | 70.5154 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.5367 | 9.3564 | 60.0247 | 19.13
70.5522 | 15.0996 | 60.0438 | 19.13 | 70.5976 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.5798 | 17.8796 | 60.0039 | 19.13 | 70.5237 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.5452 | 9.3549 | 60.0247 | 19.13
70.5605 | 15.0996 | 60.0438 | 19.13 | 70.606 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.5881 | 17.8796 | 60.0039 | 19.13 | 70.532 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.5535 | 9.3549 | 60.0247 | 19.13
70.5688 | 15.095 | 60.0438 | 19.13 | 70.6143 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.5964 | 17.8796 | 60.0039 | 19.13 | 70.5404 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.5618 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.5771 | 15.095 | 60.0438 | 19.13 | 70.6226 | 18.3185 | 59.953 | 19.13 | 70.6047 | 17.8796 | 60.0039 | 19.13 | 70.5487 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.5701 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.5854 | 15.0961 | 60.0438 | 19.13 | 70.631 | 18.3145 | 59.953 | 19.13 | 70.6131 | 17.8796 | 60.0039 | 19.13 | 70.5571 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.5785 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.5938 | 15.0961 | 60.0438 | 19.13 | 70.6393 | 18.3145 | 59.953 | 19.13 | 70.6215 | 17.8819 | 60.0039 | 19.13 | 70.5654 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.5868 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.6021 | 15.0961 | 60.0438 | 19.13 | 70.6476 | 18.3145 | 59.953 | 19.13 | 70.6298 | 17.8819 | 60.0039 | 19.13 | 70.5737 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.5951 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.6104 | 15.0961 | 60.0438 | 19.13 | 70.656 | 18.3145 | 59.953 | 19.13 | 70.6381 | 17.8819 | 60.0039 | 19.13 | 70.582 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.6034 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.6188 | 15.0956 | 60.0438 | 19.13 | 70.6643 | 18.3145 | 59.953 | 19.13 | 70.6464 | 17.8819 | 60.0039 | 19.13 | 70.5904 | 18.5973 | 60.0289 | 19.13 | 70.6118 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.6271 | 15.0956 | 60.0438 | 19.13 | 70.6727 | 18.3145 | 59.953 | 19.13 | 70.6548 | 17.8819 | 60.0039 | 19.13 | 70.5987 | 18.5973 | 60.0293 | 19.13 | 70.6201 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.6354 | 15.0956 | 60.042 | 19.13 | 70.681 | 18.41 | 59.953 | 19.13 | 70.6631 | 17.8819 | 60.0039 | 19.13 | 70.6071 | 18.5973 | 60.0293 | 19.13 | 70.6284 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.6437 | 15.0956 | 60.042 | 19.13 | 70.6893 | 18.41 | 59.953 | 19.13 | 70.6714 | 17.8819 | 60.0039 | 19.13 | 70.6154 | 18.5973 | 60.0293 | 19.13 | 70.6367 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.6521 | 15.0956 | 60.042 | 19.13 | 70.6977 | 18.41 | 59.953 | 19.13 | 70.6797 | 17.8819 | 60.0039 | 19.13 | 70.6237 | 18.5973 | 60.0293 | 19.13 | 70.6451 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.6604 | 15.0956 | 60.042 | 19.13 | 70.7061 | 18.41 | 59.953 | 19.13 | 70.6881 | 17.8819 | 60.0039 | 19.13 | 70.632 | 18.5973 | 60.0293 | 19.13 | 70.6534 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.6687 | 15.096 | 60.042 | 19.13 | 70.7144 | 18.41 | 59.953 | 19.13 | 70.6964 | 17.8819 | 60.0039 | 19.13 | 70.6403 | 18.5973 | 60.0293 | 19.13 | 70.6617 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.6771 | 15.096 | 60.042 | 19.13 | 70.7227 | 18.41 | 59.953 | 19.13 | 70.7048 | 17.8857 | 60.0039 | 19.13 | 70.6487 | 18.5973 | 60.0293 | 19.13 | 70.67 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.6854 | 15.096 | 60.042 | 19.13 | 70.731 | 18.4635 | 59.953 | 19.13 | 70.7131 | 17.8857 | 60.0039 | 19.13 | 70.657 | 18.5973 | 60.0293 | 19.13 | 70.6783 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.6937 | 15.096 | 60.042 | 19.13 | 70.7394 | 18.4635 | 59.953 | 19.13 | 70.7214 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.6653 | 18.5973 | 60.0293 | 19.13 | 70.6868 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.702 | 15.0929 | 60.042 | 19.13 | 70.7477 | 18.4635 | 59.953 | 19.13 | 70.7297 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.6736 | 18.5973 | 60.0293 | 19.13 | 70.6951 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.7104 | 15.0929 | 60.042 | 19.13 | 70.756 | 18.4635 | 59.953 | 19.13 | 70.7381 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.682 | 18.5963 | 60.0293 | 19.13 | 70.7034 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.7187 | 15.0929 | 60.042 | 19.13 | 70.7644 | 18.4635 | 59.9534 | 19.13 | 70.7464 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.6903 | 18.5963 | 60.0293 | 19.13 | 70.7117 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.727 | 15.0929 | 60.042 | 19.13 | 70.7728 | 18.4635 | 59.9534 | 19.13 | 70.7548 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.6987 | 18.5963 | 60.0293 | 19.13 | 70.7201 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.7354 | 15.0925 | 60.042 | 19.13 | 70.7811 | 18.4635 | 59.9534 | 19.13 | 70.7631 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.707 | 18.5963 | 60.0293 | 19.13 | 70.7284 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.7437 | 15.0925 | 60.042 | 19.13 | 70.7894 | 18.4635 | 59.9534 | 19.13 | 70.7714 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.7153 | 18.5963 | 60.0293 | 19.13 | 70.7367 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.752 | 15.0879 | 60.042 | 19.13 | 70.7978 | 18.4635 | 59.9534 | 19.13 | 70.7798 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.7236 | 18.5963 | 60.0293 | 19.13 | 70.745 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.7603 | 15.0879 | 60.042 | 19.13 | 70.8061 | 18.4635 | 59.9534 | 19.13 | 70.7881 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.732 | 18.5963 | 60.0293 | 19.13 | 70.7534 | 9.3549 | 60.026 | 19.13
70.7686 | 15.0879 | 60.042 | 19.13 | 70.8145 | 18.4635 | 59.9534 | 19.13 | 70.7964 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.7403 | 18.5963 | 60.0293 | 19.13 | 70.7617 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.777 | 15.0879 | 60.042 | 19.13 | 70.8228 | 18.4635 | 59.9534 | 19.13 | 70.8047 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.7486 | 18.5963 | 60.0293 | 19.13 | 70.77 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.7853 | 15.0831 | 60.042 | 19.13 | 70.8311 | 18.4666 | 59.9534 | 19.13 | 70.8131 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.757 | 18.5963 | 60.0293 | 19.13 | 70.7783 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.7936 | 15.0831 | 60.042 | 19.13 | 70.8395 | 18.4666 | 59.9534 | 19.13 | 70.8214 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.7653 | 18.5963 | 60.0293 | 19.13 | 70.7867 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.802 | 15.0841 | 60.042 | 19.13 | 70.8478 | 18.4703 | 59.9534 | 19.13 | 70.8298 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.7736 | 18.5963 | 60.0293 | 19.13 | 70.795 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.8103 | 15.0841 | 60.042 | 19.13 | 70.8561 | 18.4703 | 59.9534 | 19.13 | 70.8381 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.7819 | 18.5963 | 60.0293 | 19.13 | 70.8033 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.8186 | 15.0845 | 60.042 | 19.13 | 70.8645 | 18.4703 | 59.9534 | 19.13 | 70.8464 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.7903 | 18.5963 | 60.0293 | 19.13 | 70.8116 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.8269 | 15.0845 | 60.042 | 19.13 | 70.8728 | 18.4703 | 59.9534 | 19.13 | 70.8547 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.7986 | 18.6021 | 60.0296 | 19.13 | 70.8199 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.8353 | 15.0845 | 60.0401 | 19.13 | 70.8812 | 18.4703 | 59.9534 | 19.13 | 70.8631 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.8069 | 18.6021 | 60.0296 | 19.13 | 70.8284 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.8436 | 15.0845 | 60.0401 | 19.13 | 70.8895 | 18.4703 | 59.9534 | 19.13 | 70.8714 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.8152 | 18.6021 | 60.0296 | 19.13 | 70.8367 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.8519 | 15.0845 | 60.0401 | 19.13 | 70.8978 | 18.4703 | 59.9534 | 19.13 | 70.8798 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.8236 | 18.6021 | 60.0296 | 19.13 | 70.845 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.8603 | 15.0845 | 60.0401 | 19.13 | 70.9062 | 18.4703 | 59.9534 | 19.13 | 70.8881 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.8319 | 18.6021 | 60.0296 | 19.13 | 70.8533 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.8686 | 15.0845 | 60.0401 | 19.13 | 70.9146 | 18.4748 | 59.9534 | 19.13 | 70.8964 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.8403 | 18.6021 | 60.0296 | 19.13 | 70.8617 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.8769 | 15.0845 | 60.0401 | 19.13 | 70.9229 | 18.4748 | 59.9534 | 19.13 | 70.9047 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.8486 | 18.6092 | 60.0296 | 19.13 | 70.87 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.8853 | 15.0784 | 60.0401 | 19.13 | 70.9312 | 18.4748 | 59.9534 | 19.13 | 70.9131 | 17.8857 | 60.0031 | 19.13 | 70.8569 | 18.6092 | 60.0296 | 19.13 | 70.8783 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.8936 | 15.0784 | 60.0401 | 19.13 | 70.9395 | 18.4748 | 59.9534 | 19.13 | 70.9214 | 17.8857 | 60.0027 | 19.13 | 70.8652 | 18.6092 | 60.0296 | 19.13 | 70.8866 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.9019 | 15.0784 | 60.0401 | 19.13 | 70.9479 | 18.4748 | 59.9534 | 19.13 | 70.9297 | 17.8857 | 60.0027 | 19.13 | 70.8735 | 18.6092 | 60.0296 | 19.13 | 70.895 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.9102 | 15.0784 | 60.0401 | 19.13 | 70.9562 | 18.4748 | 59.9534 | 19.13 | 70.9381 | 17.8857 | 60.0027 | 19.13 | 70.8819 | 18.6092 | 60.0296 | 19.13 | 70.9033 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.9185 | 15.0788 | 60.0401 | 19.13 | 70.9645 | 18.4748 | 59.9538 | 19.13 | 70.9464 | 17.8857 | 60.0027 | 19.13 | 70.8902 | 18.6092 | 60.0296 | 19.13 | 70.9116 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.9269 | 15.0788 | 60.0401 | 19.13 | 70.9729 | 18.4748 | 59.9538 | 19.13 | 70.9548 | 17.8857 | 60.0027 | 19.13 | 70.8986 | 18.6092 | 60.0296 | 19.13 | 70.9199 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.9352 | 15.0788 | 60.0401 | 19.13 | 70.9813 | 18.4748 | 59.9538 | 19.13 | 70.9631 | 17.8857 | 60.0027 | 19.13 | 70.9069 | 18.6092 | 60.0296 | 19.13 | 70.9283 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.9435 | 15.0788 | 60.0401 | 19.13 | 70.9896 | 18.4748 | 59.9538 | 19.13 | 70.9714 | 17.8857 | 60.0027 | 19.13 | 70.9152 | 18.6092 | 60.0296 | 19.13 | 70.9366 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.9519 | 15.131 | 60.0401 | 19.13 | 70.9979 | 18.4793 | 59.9538 | 19.13 | 70.9797 | 17.8857 | 60.0027 | 19.13 | 70.9235 | 18.6092 | 60.0296 | 19.13 | 70.9449 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.9602 | 15.131 | 60.0401 | 19.13 | 71.0063 | 18.4793 | 59.9538 | 19.13 | 70.9881 | 17.8857 | 60.0027 | 19.13 | 70.9319 | 18.6092 | 60.0296 | 19.13 | 70.9532 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.9685 | 15.1275 | 60.0401 | 19.13 | 71.0146 | 18.4793 | 59.9538 | 19.13 | 70.9964 | 17.8857 | 60.0027 | 19.13 | 70.9402 | 18.6092 | 60.0296 | 19.13 | 70.9617 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.9768 | 15.1275 | 60.0401 | 19.13 | 71.0229 | 18.4793 | 59.9538 | 19.13 | 71.0048 | 17.8857 | 60.0027 | 19.13 | 70.9485 | 18.6149 | 60.0296 | 19.13 | 70.97 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.9852 | 15.1278 | 60.0401 | 19.13 | 71.0312 | 18.4793 | 59.9538 | 19.13 | 71.0131 | 17.8857 | 60.0027 | 19.13 | 70.9568 | 18.6149 | 60.0296 | 19.13 | 70.9783 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
70.9935 | 15.1278 | 60.0401 | 19.13 | 71.0396 | 18.4793 | 59.9538 | 19.13 | 71.0214 | 17.8857 | 60.0027 | 19.13 | 70.9652 | 18.6149 | 60.0296 | 19.13 | 70.9866 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
71.0018 | 15.1278 | 60.0401 | 19.13 | 71.048 | 18.483 | 59.9538 | 19.13 | 71.0297 | 17.8857 | 60.0027 | 19.13 | 70.9735 | 18.6149 | 60.0296 | 19.13 | 70.9949 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
71.0102 | 15.1278 | 60.0401 | 19.13 | 71.0563 | 18.483 | 59.9538 | 19.13 | 71.0381 | 18.0048 | 60.0027 | 19.13 | 70.9819 | 18.6157 | 60.0296 | 19.13 | 71.0033 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
71.0185 | 15.1278 | 60.0401 | 19.13 | 71.0646 | 18.483 | 59.9538 | 19.13 | 71.0464 | 18.0048 | 60.0027 | 19.13 | 70.9902 | 18.6157 | 60.0296 | 19.13 | 71.0116 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
71.0268 | 15.1278 | 60.0401 | 19.13 | 71.073 | 18.483 | 59.9538 | 19.13 | 71.0547 | 18.0048 | 60.0027 | 19.13 | 70.9985 | 18.6157 | 60.0308 | 19.13 | 71.0199 | 9.3549 | 60.0264 | 19.13
71.0352 | 15.1278 | 60.0384 | 19.13 | 71.0813 | 18.483 | 59.9538 | 19.13 | 71.063 | 18.0048 | 60.0027 | 19.13 | 71.0068 | 18.6157 | 60.0308 | 19.13 | 71.0282 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.0435 | 15.1278 | 60.0384 | 19.13 | 71.0897 | 18.483 | 59.9538 | 19.13 | 71.0714 | 18.0048 | 60.0027 | 19.13 | 71.0151 | 18.6157 | 60.0308 | 19.13 | 71.0366 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.0518 | 15.1259 | 60.0384 | 19.13 | 71.098 | 18.483 | 59.9538 | 19.13 | 71.0797 | 18.0048 | 60.0027 | 19.13 | 71.0235 | 18.6157 | 60.0308 | 19.13 | 71.0449 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.0601 | 15.1259 | 60.0384 | 19.13 | 71.1063 | 18.483 | 59.9538 | 19.13 | 71.0881 | 18.0048 | 60.0027 | 19.13 | 71.0318 | 18.6157 | 60.0308 | 19.13 | 71.0532 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.0685 | 15.1702 | 60.0384 | 19.13 | 71.1147 | 18.4764 | 59.9538 | 19.13 | 71.0964 | 18.0048 | 60.0027 | 19.13 | 71.0402 | 18.6157 | 60.0308 | 19.13 | 71.0615 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.0768 | 15.1702 | 60.0384 | 19.13 | 71.123 | 18.4764 | 59.9538 | 19.13 | 71.1047 | 18.0048 | 60.0027 | 19.13 | 71.0485 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.0699 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.0851 | 15.1702 | 60.0384 | 19.13 | 71.1313 | 18.4764 | 59.9538 | 19.13 | 71.1131 | 18.0048 | 60.0027 | 19.13 | 71.0568 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.0782 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.0934 | 15.1702 | 60.0384 | 19.13 | 71.1397 | 18.4764 | 59.9538 | 19.13 | 71.1214 | 18.0028 | 60.0031 | 19.13 | 71.0651 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.0865 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.1018 | 15.1702 | 60.0384 | 19.13 | 71.148 | 18.4764 | 59.9538 | 19.13 | 71.1298 | 18.0028 | 60.0031 | 19.13 | 71.0735 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.0948 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.1101 | 15.1702 | 60.0384 | 19.13 | 71.1564 | 18.4764 | 59.9538 | 19.13 | 71.1381 | 18.0028 | 60.0031 | 19.13 | 71.0818 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.1033 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.1184 | 15.1673 | 60.0384 | 19.13 | 71.1647 | 18.4764 | 59.9546 | 19.13 | 71.1464 | 18.0028 | 60.0031 | 19.13 | 71.0901 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.1116 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.1267 | 15.1673 | 60.0384 | 19.13 | 71.173 | 18.4764 | 59.9546 | 19.13 | 71.1547 | 18.0038 | 60.0031 | 19.13 | 71.0984 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.1199 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.1351 | 15.1671 | 60.0384 | 19.13 | 71.1814 | 18.4764 | 59.9546 | 19.13 | 71.1631 | 18.0038 | 60.0031 | 19.13 | 71.1068 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.1282 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.1434 | 15.1671 | 60.0384 | 19.13 | 71.1898 | 18.4764 | 59.9546 | 19.13 | 71.1714 | 18.0038 | 60.0031 | 19.13 | 71.1151 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.1365 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.1517 | 15.1671 | 60.0384 | 19.13 | 71.1981 | 18.4764 | 59.9546 | 19.13 | 71.1797 | 18.0038 | 60.0031 | 19.13 | 71.1234 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.1449 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.1601 | 15.1671 | 60.0384 | 19.13 | 71.2064 | 18.4764 | 59.9546 | 19.13 | 71.188 | 18.0038 | 60.0031 | 19.13 | 71.1318 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.1532 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.1684 | 15.1675 | 60.0384 | 19.13 | 71.2148 | 18.4764 | 59.9546 | 19.13 | 71.1964 | 18.0038 | 60.0031 | 19.13 | 71.1401 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.1615 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.1767 | 15.1675 | 60.0384 | 19.13 | 71.2231 | 18.4764 | 59.9546 | 19.13 | 71.2047 | 18.0038 | 60.0031 | 19.13 | 71.1484 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.1698 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.1851 | 15.1675 | 60.0384 | 19.13 | 71.2314 | 18.4764 | 59.9546 | 19.13 | 71.2131 | 18.0038 | 60.0031 | 19.13 | 71.1567 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.1782 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.1934 | 15.1675 | 60.0384 | 19.13 | 71.2397 | 18.4764 | 59.9546 | 19.13 | 71.2214 | 18.1077 | 60.0031 | 19.13 | 71.1651 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.1865 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.2017 | 15.1675 | 60.0384 | 19.13 | 71.2481 | 18.4764 | 59.9546 | 19.13 | 71.2297 | 18.1077 | 60.0031 | 19.13 | 71.1734 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.1948 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.21 | 15.1675 | 60.0384 | 19.13 | 71.2565 | 18.4764 | 59.9546 | 19.13 | 71.238 | 18.1077 | 60.0031 | 19.13 | 71.1818 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.2031 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.2184 | 15.1686 | 60.0384 | 19.13 | 71.2648 | 18.4742 | 59.9546 | 19.13 | 71.2464 | 18.1077 | 60.0031 | 19.13 | 71.1901 | 18.6147 | 60.0308 | 19.13 | 71.2115 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.2267 | 15.1686 | 60.0384 | 19.13 | 71.2731 | 18.4742 | 59.9546 | 19.13 | 71.2548 | 18.1077 | 60.0031 | 19.13 | 71.1984 | 18.6143 | 60.0312 | 19.13 | 71.2198 | 9.3557 | 60.0264 | 19.13
71.235 | 15.1639 | 60.0368 | 19.13 | 71.2815 | 18.4742 | 59.9546 | 19.13 | 71.2631 | 18.1077 | 60.0031 | 19.13 | 71.2067 | 18.6143 | 60.0312 | 19.13 | 71.2281 | 9.5425 | 60.0264 | 19.13
71.2433 | 15.1639 | 60.0368 | 19.13 | 71.2898 | 18.4742 | 59.9546 | 19.13 | 71.2714 | 18.1077 | 60.0031 | 19.13 | 71.215 | 18.6205 | 60.0312 | 19.13 | 71.2365 | 9.5425 | 60.0264 | 19.13
71.2517 | 15.1639 | 60.0368 | 19.13 | 71.2982 | 18.4742 | 59.9546 | 19.13 | 71.2797 | 18.1077 | 60.0031 | 19.13 | 71.2234 | 18.6205 | 60.0312 | 19.13 | 71.2449 | 9.5425 | 60.0264 | 19.13
71.26 | 15.1639 | 60.0368 | 19.13 | 71.3065 | 18.4742 | 59.9546 | 19.13 | 71.2881 | 18.1077 | 60.0031 | 19.13 | 71.2317 | 18.6205 | 60.0312 | 19.13 | 71.2532 | 9.5425 | 60.0264 | 19.13
71.2683 | 15.1639 | 60.0368 | 19.13 | 71.3148 | 18.4742 | 59.9546 | 19.13 | 71.2964 | 18.1077 | 60.0031 | 19.13 | 71.2401 | 18.6205 | 60.0312 | 19.13 | 71.2615 | 9.5425 | 60.0264 | 19.13
71.2766 | 15.1639 | 60.0368 | 19.13 | 71.3232 | 18.4742 | 59.9546 | 19.13 | 71.3047 | 18.1112 | 60.0031 | 19.13 | 71.2484 | 18.6276 | 60.0312 | 19.13 | 71.2698 | 9.5425 | 60.0264 | 19.13
71.285 | 15.1639 | 60.0368 | 19.13 | 71.3315 | 18.4742 | 59.9546 | 19.13 | 71.313 | 18.1112 | 60.0031 | 19.13 | 71.2567 | 18.6276 | 60.0312 | 19.13 | 71.2781 | 9.541 | 60.0264 | 19.13
71.2933 | 15.1639 | 60.0368 | 19.13 | 71.3398 | 18.4742 | 59.9546 | 19.13 | 71.3214 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.265 | 18.6276 | 60.0312 | 19.13 | 71.2865 | 9.541 | 60.0264 | 19.13
71.3016 | 15.1639 | 60.0368 | 19.13 | 71.3482 | 18.4742 | 59.9546 | 19.13 | 71.3297 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.2734 | 18.6276 | 60.0312 | 19.13 | 71.2948 | 9.541 | 60.0264 | 19.13
71.31 | 15.1639 | 60.0368 | 19.13 | 71.3565 | 18.4742 | 59.9546 | 19.13 | 71.3381 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.2817 | 18.6276 | 60.0312 | 19.13 | 71.3031 | 9.541 | 60.0264 | 19.13
71.3183 | 15.1616 | 60.0368 | 19.13 | 71.3649 | 18.4744 | 59.9553 | 19.13 | 71.3464 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.29 | 18.6276 | 60.0312 | 19.13 | 71.3114 | 9.541 | 60.0264 | 19.13
71.3266 | 15.1616 | 60.0368 | 19.13 | 71.3732 | 18.4744 | 59.9553 | 19.13 | 71.3547 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.2983 | 18.6276 | 60.0312 | 19.13 | 71.3198 | 9.541 | 60.0264 | 19.13
71.335 | 15.1605 | 60.0368 | 19.13 | 71.3815 | 18.4744 | 59.9553 | 19.13 | 71.363 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.3067 | 18.6276 | 60.0312 | 19.13 | 71.3281 | 9.5388 | 60.0264 | 19.13
71.3433 | 15.1605 | 60.0368 | 19.13 | 71.3899 | 18.4744 | 59.9553 | 19.13 | 71.3714 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.315 | 18.6276 | 60.0312 | 19.13 | 71.3364 | 9.5388 | 60.0264 | 19.13
71.3516 | 15.1605 | 60.0368 | 19.13 | 71.3983 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.3797 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.3233 | 18.6276 | 60.0312 | 19.13 | 71.3447 | 9.5388 | 60.0264 | 19.13
71.3599 | 15.1605 | 60.0368 | 19.13 | 71.4066 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.3881 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.3317 | 18.6276 | 60.0312 | 19.13 | 71.3531 | 9.5388 | 60.0264 | 19.13
71.3683 | 15.1559 | 60.0368 | 19.13 | 71.4149 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.3964 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.34 | 18.6276 | 60.0312 | 19.13 | 71.3615 | 9.5388 | 60.0268 | 19.13
71.3766 | 15.1559 | 60.0368 | 19.13 | 71.4232 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.4047 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.3483 | 18.6276 | 60.0312 | 19.13 | 71.3698 | 9.5388 | 60.0268 | 19.13
71.3849 | 15.153 | 60.0368 | 19.13 | 71.4316 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.4131 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.3566 | 18.6276 | 60.0312 | 19.13 | 71.3781 | 9.5388 | 60.0268 | 19.13
71.3932 | 15.153 | 60.0368 | 19.13 | 71.4399 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.4214 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.365 | 18.6342 | 60.0312 | 19.13 | 71.3865 | 9.5388 | 60.0268 | 19.13
71.4016 | 15.153 | 60.0368 | 19.13 | 71.4482 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.4297 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.3733 | 18.6342 | 60.0312 | 19.13 | 71.3948 | 9.5367 | 60.0268 | 19.13
71.4099 | 15.153 | 60.0368 | 19.13 | 71.4566 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.438 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.3817 | 18.6342 | 60.0312 | 19.13 | 71.4031 | 9.5367 | 60.0268 | 19.13
71.4182 | 15.1484 | 60.0368 | 19.13 | 71.465 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.4464 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.39 | 18.6342 | 60.0312 | 19.13 | 71.4114 | 9.5367 | 60.0268 | 19.13
71.4266 | 15.1484 | 60.0368 | 19.13 | 71.4733 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.4547 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.3983 | 18.6342 | 60.0321 | 19.13 | 71.4198 | 9.5367 | 60.0268 | 19.13
71.4349 | 15.1484 | 60.0348 | 19.13 | 71.4816 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.4631 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.4066 | 18.6342 | 60.0321 | 19.13 | 71.4281 | 9.5367 | 60.0268 | 19.13
71.4432 | 15.1484 | 60.0348 | 19.13 | 71.49 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.4714 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.415 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.4364 | 9.5367 | 60.0268 | 19.13
71.4515 | 15.1484 | 60.0348 | 19.13 | 71.4983 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.4797 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.4233 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.4447 | 9.5367 | 60.0268 | 19.13
71.4599 | 15.1484 | 60.0348 | 19.13 | 71.5067 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.488 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.4316 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.453 | 9.5367 | 60.0268 | 19.13
71.4682 | 15.1482 | 60.0348 | 19.13 | 71.515 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.4964 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.4399 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.4614 | 9.5367 | 60.0268 | 19.13
71.4765 | 15.1482 | 60.0348 | 19.13 | 71.5233 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.5047 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.4482 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.4697 | 9.5367 | 60.0268 | 19.13
71.4849 | 15.1482 | 60.0348 | 19.13 | 71.5317 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.5131 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.4566 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.478 | 9.5385 | 60.0268 | 19.13
71.4932 | 15.1482 | 60.0348 | 19.13 | 71.54 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.5214 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.4649 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.4863 | 9.5385 | 60.0268 | 19.13
71.5015 | 15.1467 | 60.0348 | 19.13 | 71.5483 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.5297 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.4733 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.4948 | 9.5385 | 60.0268 | 19.13
71.5099 | 15.1467 | 60.0348 | 19.13 | 71.5567 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.538 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.4816 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.5031 | 9.5385 | 60.0268 | 19.13
71.5182 | 15.2003 | 60.0348 | 19.13 | 71.565 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.5464 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.4899 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.5114 | 9.6571 | 60.0268 | 19.13
71.5265 | 15.2003 | 60.0348 | 19.13 | 71.5734 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.5547 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.4982 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.5197 | 9.6571 | 60.0268 | 19.13
71.5348 | 15.296 | 60.0348 | 19.13 | 71.5817 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.563 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.5066 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.5281 | 9.6586 | 60.0268 | 19.13
71.5432 | 15.296 | 60.0348 | 19.13 | 71.59 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.5714 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.5149 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.5364 | 9.6586 | 60.0268 | 19.13
71.5515 | 15.296 | 60.0348 | 19.13 | 71.5984 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.5797 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.5233 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.5447 | 9.6608 | 60.0268 | 19.13
71.5598 | 15.296 | 60.0348 | 19.13 | 71.6067 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.5881 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.5316 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.553 | 9.6608 | 60.0268 | 19.13
71.5681 | 15.2958 | 60.0348 | 19.13 | 71.6151 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.5964 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.5399 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.5614 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.5765 | 15.2958 | 60.0348 | 19.13 | 71.6234 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.6047 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.5482 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.5697 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.5848 | 15.4551 | 60.0348 | 19.13 | 71.6317 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.613 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.5565 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.578 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.5931 | 15.4551 | 60.0348 | 19.13 | 71.6401 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.6214 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.5649 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.5863 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.6015 | 15.4551 | 60.0348 | 19.13 | 71.6484 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.6297 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.5732 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.5946 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.6098 | 15.4551 | 60.0348 | 19.13 | 71.6567 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.6381 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.5815 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.603 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.6181 | 15.4556 | 60.0348 | 19.13 | 71.6651 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.6464 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.5898 | 18.6331 | 60.0321 | 19.13 | 71.6113 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.6264 | 15.4556 | 60.0348 | 19.13 | 71.6734 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.6547 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.5982 | 18.6331 | 60.0328 | 19.13 | 71.6196 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.6348 | 15.4556 | 60.0331 | 19.13 | 71.6818 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.663 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.6065 | 18.6331 | 60.0328 | 19.13 | 71.6279 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.6431 | 15.4556 | 60.0331 | 19.13 | 71.6901 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.6714 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.6149 | 18.6331 | 60.0328 | 19.13 | 71.6364 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.6514 | 15.4556 | 60.0331 | 19.13 | 71.6984 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.6797 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.6232 | 18.6331 | 60.0328 | 19.13 | 71.6447 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.6598 | 15.4556 | 60.0331 | 19.13 | 71.7068 | 18.4731 | 59.9553 | 19.13 | 71.688 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.6315 | 18.6331 | 60.0328 | 19.13 | 71.653 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.6681 | 15.4456 | 60.0331 | 19.13 | 71.7151 | 18.4712 | 59.9553 | 19.13 | 71.6964 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.6398 | 18.6331 | 60.0328 | 19.13 | 71.6613 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.6764 | 15.4456 | 60.0331 | 19.13 | 71.7234 | 18.4712 | 59.9553 | 19.13 | 71.7047 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.6481 | 18.6331 | 60.0328 | 19.13 | 71.6697 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.6848 | 15.4456 | 60.0331 | 19.13 | 71.7318 | 18.4712 | 59.9553 | 19.13 | 71.713 | 18.1112 | 60.0043 | 19.13 | 71.6565 | 18.6331 | 60.0328 | 19.13 | 71.678 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.6931 | 15.4456 | 60.0331 | 19.13 | 71.7402 | 18.4712 | 59.9553 | 19.13 | 71.7214 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.6648 | 18.6331 | 60.0328 | 19.13 | 71.6863 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.7014 | 15.4411 | 60.0331 | 19.13 | 71.7485 | 18.4712 | 59.9553 | 19.13 | 71.7297 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.6732 | 18.6331 | 60.0328 | 19.13 | 71.6946 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.7097 | 15.4411 | 60.0331 | 19.13 | 71.7568 | 18.4712 | 59.9553 | 19.13 | 71.738 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.6815 | 18.6327 | 60.0328 | 19.13 | 71.703 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.718 | 15.4411 | 60.0331 | 19.13 | 71.7651 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.7463 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.6898 | 18.6327 | 60.0328 | 19.13 | 71.7113 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.7264 | 15.4411 | 60.0331 | 19.13 | 71.7735 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.7547 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.6981 | 18.6327 | 60.0328 | 19.13 | 71.7196 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.7347 | 15.4438 | 60.0331 | 19.13 | 71.7819 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.7631 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.7065 | 18.6327 | 60.0328 | 19.13 | 71.7279 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.743 | 15.4438 | 60.0331 | 19.13 | 71.7902 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.7714 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.7148 | 18.6335 | 60.0328 | 19.13 | 71.7362 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.7514 | 15.4438 | 60.0331 | 19.13 | 71.7985 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.7797 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.7231 | 18.6335 | 60.0328 | 19.13 | 71.7446 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.7597 | 15.4438 | 60.0331 | 19.13 | 71.8069 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.788 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.7314 | 18.6335 | 60.0328 | 19.13 | 71.7529 | 9.6608 | 60.0277 | 19.13
71.768 | 15.4443 | 60.0331 | 19.13 | 71.8152 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.7964 | 18.1112 | 60.0039 | 19.13 | 71.7397 | 18.6335 | 60.0328 | 19.13 | 71.7612 | 9.6608 | 60.028 | 19.13
71.7764 | 15.4443 | 60.0331 | 19.13 | 71.8235 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.8047 | 18.1007 | 60.0039 | 19.13 | 71.7481 | 18.6356 | 60.0328 | 19.13 | 71.7695 | 9.6608 | 60.028 | 19.13
71.7847 | 15.4416 | 60.0331 | 19.13 | 71.8319 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.813 | 18.1007 | 60.0039 | 19.13 | 71.7564 | 18.6356 | 60.0328 | 19.13 | 71.778 | 9.6608 | 60.028 | 19.13
71.793 | 15.4416 | 60.0331 | 19.13 | 71.8402 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.8214 | 18.1007 | 60.0039 | 19.13 | 71.7648 | 18.6356 | 60.0328 | 19.13 | 71.7863 | 9.6608 | 60.028 | 19.13
71.8014 | 15.4416 | 60.0331 | 19.13 | 71.8486 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.8297 | 18.1007 | 60.0039 | 19.13 | 71.7731 | 18.6356 | 60.0328 | 19.13 | 71.7946 | 9.6608 | 60.028 | 19.13
71.8097 | 15.4416 | 60.0331 | 19.13 | 71.8569 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.838 | 18.1007 | 60.0039 | 19.13 | 71.7814 | 18.6356 | 60.0328 | 19.13 | 71.8029 | 9.6608 | 60.028 | 19.13
71.818 | 15.4416 | 60.0331 | 19.13 | 71.8652 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.8464 | 18.1007 | 60.0039 | 19.13 | 71.7897 | 18.6356 | 60.0328 | 19.13 | 71.8113 | 9.6595 | 60.028 | 19.13
71.8263 | 15.4416 | 60.0331 | 19.13 | 71.8736 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.8547 | 18.1007 | 60.0039 | 19.13 | 71.7981 | 18.6356 | 60.0332 | 19.13 | 71.8196 | 9.6595 | 60.028 | 19.13
71.8347 | 15.4416 | 60.0312 | 19.13 | 71.8819 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.863 | 18.1007 | 60.0039 | 19.13 | 71.8064 | 18.6356 | 60.0332 | 19.13 | 71.8279 | 9.6595 | 60.028 | 19.13
71.843 | 15.4416 | 60.0312 | 19.13 | 71.8903 | 18.4712 | 59.955 | 19.13 | 71.8713 | 18.2639 | 60.0039 | 19.13 | 71.8148 | 18.6356 | 60.0332 | 19.13 | 71.8362 | 9.6595 | 60.028 | 19.13
71.8513 | 15.4421 | 60.0312 | 19.13 | 71.8986 | 18.471 | 59.955 | 19.13 | 71.8797 | 18.2639 | 60.0039 | 19.13 | 71.8231 | 18.6356 | 60.0332 | 19.13 | 71.8446 | 9.6595 | 60.028 | 19.13
71.8596 | 15.4421 | 60.0312 | 19.13 | 71.9069 | 18.471 | 59.955 | 19.13 | 71.888 | 18.2639 | 60.0039 | 19.13 | 71.8314 | 18.6229 | 60.0332 | 19.13 | 71.8529 | 9.6595 | 60.028 | 19.13
71.868 | 15.4434 | 60.0312 | 19.13 | 71.9153 | 18.471 | 59.955 | 19.13 | 71.8964 | 18.2639 | 60.0039 | 19.13 | 71.8397 | 18.6229 | 60.0332 | 19.13 | 71.8612 | 9.6595 | 60.028 | 19.13
71.8763 | 15.4434 | 60.0312 | 19.13 | 71.9236 | 18.471 | 59.955 | 19.13 | 71.9047 | 18.2639 | 60.0039 | 19.13 | 71.848 | 18.6229 | 60.0332 | 19.13 | 71.8695 | 9.6595 | 60.028 | 19.13
71.8846 | 15.4388 | 60.0312 | 19.13 | 71.9319 | 18.4724 | 59.955 | 19.13 | 71.913 | 18.2639 | 60.0039 | 19.13 | 71.8564 | 18.6229 | 60.0332 | 19.13 | 71.8778 | 9.6595 | 60.028 | 19.13
71.893 | 15.4388 | 60.0312 | 19.13 | 71.9403 | 18.4724 | 59.955 | 19.13 | 71.9213 | 18.2639 | 60.0036 | 19.13 | 71.8647 | 18.652 | 60.0332 | 19.13 | 71.8862 | 9.6595 | 60.028 | 19.13
71.9013 | 15.4388 | 60.0312 | 19.13 | 71.9486 | 18.4724 | 59.955 | 19.13 | 71.9297 | 18.2639 | 60.0036 | 19.13 | 71.873 | 18.652 | 60.0332 | 19.13 | 71.8945 | 9.6595 | 60.028 | 19.13
71.9096 | 15.4388 | 60.0312 | 19.13 | 71.957 | 18.4724 | 59.955 | 19.13 | 71.938 | 18.2639 | 60.0036 | 19.13 | 71.8813 | 18.652 | 60.0332 | 19.13 | 71.9028 | 9.6595 | 60.028 | 19.13
71.918 | 15.4388 | 60.0312 | 19.13 | 71.9653 | 18.4724 | 59.955 | 19.13 | 71.9464 | 18.2639 | 60.0036 | 19.13 | 71.8897 | 18.652 | 60.0332 | 19.13 | 71.9111 | 9.658 | 60.028 | 19.13
71.9263 | 15.4388 | 60.0312 | 19.13 | 71.9736 | 18.4724 | 59.955 | 19.13 | 71.9547 | 18.2639 | 60.0036 | 19.13 | 71.898 | 18.652 | 60.0332 | 19.13 | 71.9196 | 9.658 | 60.028 | 19.13
71.9346 | 15.4303 | 60.0312 | 19.13 | 71.982 | 18.4724 | 59.955 | 19.13 | 71.963 | 18.2639 | 60.0036 | 19.13 | 71.9064 | 18.652 | 60.0332 | 19.13 | 71.9279 | 9.658 | 60.028 | 19.13
71.9429 | 15.4303 | 60.0312 | 19.13 | 71.9904 | 18.4724 | 59.955 | 19.13 | 71.9714 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 71.9147 | 18.652 | 60.0332 | 19.13 | 71.9362 | 9.658 | 60.028 | 19.13
71.9513 | 15.4303 | 60.0312 | 19.13 | 71.9987 | 18.4724 | 59.955 | 19.13 | 71.9797 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 71.923 | 18.652 | 60.0332 | 19.13 | 71.9445 | 9.658 | 60.028 | 19.13
71.9596 | 15.4303 | 60.0312 | 19.13 | 72.007 | 18.4724 | 59.955 | 19.13 | 71.988 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 71.9313 | 18.652 | 60.0332 | 19.13 | 71.9529 | 9.658 | 60.028 | 19.13
71.9679 | 15.4275 | 60.0312 | 19.13 | 72.0154 | 18.4724 | 59.955 | 19.13 | 71.9963 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 71.9396 | 18.652 | 60.0332 | 19.13 | 71.9612 | 9.658 | 60.0284 | 19.13
71.9763 | 15.4275 | 60.0312 | 19.13 | 72.0237 | 18.4724 | 59.955 | 19.13 | 72.0047 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 71.948 | 18.6579 | 60.0332 | 19.13 | 71.9695 | 9.658 | 60.0284 | 19.13
71.9846 | 15.423 | 60.0312 | 19.13 | 72.032 | 18.4687 | 59.955 | 19.13 | 72.013 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 71.9563 | 18.6579 | 60.0332 | 19.13 | 71.9778 | 9.658 | 60.0284 | 19.13
71.9929 | 15.423 | 60.0312 | 19.13 | 72.0403 | 18.4687 | 59.955 | 19.13 | 72.0214 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 71.9647 | 18.6579 | 60.0332 | 19.13 | 71.9862 | 9.658 | 60.0284 | 19.13
72.0013 | 15.4184 | 60.0312 | 19.13 | 72.0487 | 18.4687 | 59.955 | 19.13 | 72.0297 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 71.973 | 18.6579 | 60.0332 | 19.13 | 71.9945 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.0096 | 15.4184 | 60.0312 | 19.13 | 72.0571 | 18.4687 | 59.955 | 19.13 | 72.038 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 71.9813 | 18.6579 | 60.0332 | 19.13 | 72.0028 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.0179 | 15.4184 | 60.0312 | 19.13 | 72.0654 | 18.4687 | 59.955 | 19.13 | 72.0463 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 71.9896 | 18.6579 | 60.0332 | 19.13 | 72.0111 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.0262 | 15.4184 | 60.0312 | 19.13 | 72.0737 | 18.4687 | 59.955 | 19.13 | 72.0547 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 71.998 | 18.6579 | 60.034 | 19.13 | 72.0194 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.0346 | 15.4704 | 60.0287 | 19.13 | 72.0821 | 18.4655 | 59.955 | 19.13 | 72.063 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 72.0063 | 18.6579 | 60.034 | 19.13 | 72.0278 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.0429 | 15.4704 | 60.0287 | 19.13 | 72.0904 | 18.4655 | 59.955 | 19.13 | 72.0714 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 72.0146 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.0361 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.0512 | 15.4704 | 60.0287 | 19.13 | 72.0988 | 18.4611 | 59.955 | 19.13 | 72.0797 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 72.0229 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.0444 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.0595 | 15.4704 | 60.0287 | 19.13 | 72.1071 | 18.4611 | 59.955 | 19.13 | 72.088 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 72.0313 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.0527 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.0679 | 15.4704 | 60.0287 | 19.13 | 72.1154 | 18.4611 | 59.955 | 19.13 | 72.0964 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 72.0396 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.0612 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.0762 | 15.4704 | 60.0287 | 19.13 | 72.1238 | 18.4611 | 59.955 | 19.13 | 72.1047 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 72.0479 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.0695 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.0845 | 15.5671 | 60.0287 | 19.13 | 72.1321 | 18.4611 | 59.955 | 19.13 | 72.113 | 18.2593 | 60.0036 | 19.13 | 72.0563 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.0778 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.0929 | 15.5671 | 60.0287 | 19.13 | 72.1404 | 18.4611 | 59.955 | 19.13 | 72.1213 | 18.2593 | 60.0031 | 19.13 | 72.0646 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.0861 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.1012 | 15.5671 | 60.0287 | 19.13 | 72.1488 | 18.4611 | 59.955 | 19.13 | 72.1297 | 18.2593 | 60.0031 | 19.13 | 72.0729 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.0945 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.1095 | 15.5671 | 60.0287 | 19.13 | 72.1571 | 18.4611 | 59.955 | 19.13 | 72.138 | 18.2618 | 60.0031 | 19.13 | 72.0812 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.1028 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.1179 | 15.5677 | 60.0287 | 19.13 | 72.1655 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.1464 | 18.2618 | 60.0031 | 19.13 | 72.0896 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.1111 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.1262 | 15.5677 | 60.0287 | 19.13 | 72.1738 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.1547 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.0979 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.1194 | 9.6558 | 60.0284 | 19.13
72.1345 | 15.5677 | 60.0287 | 19.13 | 72.1821 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.163 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.1063 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.1277 | 9.6545 | 60.0284 | 19.13
72.1429 | 15.5677 | 60.0287 | 19.13 | 72.1905 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.1713 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.1146 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.1361 | 9.6545 | 60.0284 | 19.13
72.1512 | 15.5692 | 60.0287 | 19.13 | 72.1989 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.1797 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.1229 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.1444 | 9.6545 | 60.0284 | 19.13
72.1595 | 15.5692 | 60.0287 | 19.13 | 72.2072 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.188 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.1312 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.1527 | 9.6545 | 60.0284 | 19.13
72.1678 | 15.5692 | 60.0287 | 19.13 | 72.2155 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.1964 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.1395 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.161 | 9.6545 | 60.0289 | 19.13
72.1761 | 15.5692 | 60.0287 | 19.13 | 72.2238 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.2047 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.1479 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.1694 | 9.6545 | 60.0289 | 19.13
72.1845 | 15.5648 | 60.0287 | 19.13 | 72.2322 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.213 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.1562 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.1777 | 9.653 | 60.0289 | 19.13
72.1928 | 15.5648 | 60.0287 | 19.13 | 72.2405 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.2213 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.1646 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.186 | 9.653 | 60.0289 | 19.13
72.2011 | 15.5595 | 60.0287 | 19.13 | 72.2488 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.2297 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.1729 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.1943 | 9.653 | 60.0289 | 19.13
72.2095 | 15.5595 | 60.0287 | 19.13 | 72.2572 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.238 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.1812 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.2028 | 9.653 | 60.0289 | 19.13
72.2178 | 15.5595 | 60.0287 | 19.13 | 72.2656 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.2463 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.1895 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.2111 | 9.8043 | 60.0289 | 19.13
72.2261 | 15.5595 | 60.0287 | 19.13 | 72.2739 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.2546 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.1979 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.2194 | 9.8043 | 60.0289 | 19.13
72.2345 | 15.5549 | 60.0266 | 19.13 | 72.2822 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.263 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.2062 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.2277 | 9.8043 | 60.0289 | 19.13
72.2428 | 15.5549 | 60.0266 | 19.13 | 72.2906 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.2714 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.2145 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.2361 | 9.8043 | 60.0289 | 19.13
72.2511 | 15.5549 | 60.0266 | 19.13 | 72.2989 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.2797 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.2228 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.2444 | 9.8043 | 60.0289 | 19.13
72.2595 | 15.5549 | 60.0266 | 19.13 | 72.3073 | 18.4611 | 59.9545 | 19.13 | 72.288 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.2311 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.2527 | 9.8043 | 60.0289 | 19.13
72.2678 | 15.5556 | 60.0266 | 19.13 | 72.3156 | 18.4651 | 59.9545 | 19.13 | 72.2963 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.2395 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.261 | 9.8043 | 60.0289 | 19.13
72.2761 | 15.5556 | 60.0266 | 19.13 | 72.3239 | 18.4651 | 59.9545 | 19.13 | 72.3047 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.2478 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.2693 | 9.8043 | 60.0289 | 19.13
72.2845 | 15.5556 | 60.0266 | 19.13 | 72.3323 | 18.4651 | 59.9545 | 19.13 | 72.313 | 18.2569 | 60.0031 | 19.13 | 72.2562 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.2777 | 9.8043 | 60.0289 | 19.13
72.2928 | 15.5556 | 60.0266 | 19.13 | 72.3406 | 18.4651 | 59.9545 | 19.13 | 72.3214 | 18.2569 | 60.0028 | 19.13 | 72.2645 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.286 | 9.8043 | 60.0289 | 19.13
72.3011 | 15.5571 | 60.0266 | 19.13 | 72.3489 | 18.4651 | 59.9545 | 19.13 | 72.3297 | 18.2569 | 60.0028 | 19.13 | 72.2728 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.2943 | 9.8043 | 60.0289 | 19.13
72.3094 | 15.5571 | 60.0266 | 19.13 | 72.3573 | 18.4651 | 59.9545 | 19.13 | 72.338 | 18.2569 | 60.0028 | 19.13 | 72.2811 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.3026 | 9.8043 | 60.0289 | 19.13
72.3177 | 15.5571 | 60.0266 | 19.13 | 72.3656 | 18.4606 | 59.9538 | 19.13 | 72.3463 | 18.2569 | 60.0028 | 19.13 | 72.2895 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.311 | 9.8064 | 60.0289 | 19.13
72.3261 | 15.5571 | 60.0266 | 19.13 | 72.374 | 18.4606 | 59.9538 | 19.13 | 72.3547 | 18.2569 | 60.0028 | 19.13 | 72.2978 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.3193 | 9.8064 | 60.0289 | 19.13
72.3344 | 15.5571 | 60.0266 | 19.13 | 72.3823 | 18.4606 | 59.9538 | 19.13 | 72.363 | 18.2569 | 60.0028 | 19.13 | 72.3062 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.3276 | 9.8064 | 60.0289 | 19.13
72.3427 | 15.5571 | 60.0266 | 19.13 | 72.3906 | 18.4606 | 59.9538 | 19.13 | 72.3713 | 18.2569 | 60.0028 | 19.13 | 72.3145 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.3359 | 9.8064 | 60.0289 | 19.13
72.3511 | 15.5526 | 60.0266 | 19.13 | 72.399 | 18.4606 | 59.9538 | 19.13 | 72.3796 | 18.2569 | 60.0028 | 19.13 | 72.3228 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.3444 | 9.9139 | 60.0289 | 19.13
72.3594 | 15.5526 | 60.0266 | 19.13 | 72.4073 | 18.4606 | 59.9538 | 19.13 | 72.388 | 18.2569 | 60.0028 | 19.13 | 72.3311 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.3527 | 9.9139 | 60.0289 | 19.13
72.3677 | 15.5526 | 60.0266 | 19.13 | 72.4156 | 18.4606 | 59.9538 | 19.13 | 72.3963 | 18.2569 | 60.0028 | 19.13 | 72.3394 | 18.6631 | 60.034 | 19.13 | 72.361 | 9.9139 | 60.0296 | 19.13
72.3761 | 15.5526 | 60.0266 | 19.13 | 72.424 | 18.4606 | 59.9538 | 19.13 | 72.4047 | 18.2576 | 60.0028 | 19.13 | 72.3478 | 18.6662 | 60.034 | 19.13 | 72.3693 | 9.9139 | 60.0296 | 19.13
72.3844 | 15.5473 | 60.0266 | 19.13 | 72.4323 | 18.4561 | 59.9538 | 19.13 | 72.413 | 18.2576 | 60.0028 | 19.13 | 72.3561 | 18.6662 | 60.034 | 19.13 | 72.3777 | 9.9139 | 60.0296 | 19.13
72.3927 | 15.5473 | 60.0266 | 19.13 | 72.4407 | 18.4561 | 59.9538 | 19.13 | 72.4213 | 18.2576 | 60.0028 | 19.13 | 72.3644 | 18.6662 | 60.034 | 19.13 | 72.386 | 9.9139 | 60.0296 | 19.13
72.4011 | 15.5473 | 60.0266 | 19.13 | 72.449 | 18.4524 | 59.9538 | 19.13 | 72.4297 | 18.2576 | 60.0028 | 19.13 | 72.3727 | 18.6662 | 60.034 | 19.13 | 72.3943 | 9.9788 | 60.0296 | 19.13
72.4094 | 15.5473 | 60.0266 | 19.13 | 72.4573 | 18.4524 | 59.9538 | 19.13 | 72.438 | 18.2576 | 60.0028 | 19.13 | 72.3811 | 18.6662 | 60.034 | 19.13 | 72.4026 | 9.9788 | 60.0296 | 19.13
72.4177 | 15.5473 | 60.0266 | 19.13 | 72.4657 | 18.4524 | 59.9538 | 19.13 | 72.4464 | 18.2576 | 60.0028 | 19.13 | 72.3894 | 18.6662 | 60.034 | 19.13 | 72.4109 | 9.9797 | 60.0296 | 19.13
72.4261 | 15.5473 | 60.0266 | 19.13 | 72.4741 | 18.4524 | 59.9538 | 19.13 | 72.4547 | 18.2576 | 60.0028 | 19.13 | 72.3978 | 18.6662 | 60.0344 | 19.13 | 72.4193 | 9.9797 | 60.0296 | 19.13
72.4344 | 15.548 | 60.0247 | 19.13 | 72.4824 | 18.4524 | 59.9538 | 19.13 | 72.463 | 18.2576 | 60.0028 | 19.13 | 72.4061 | 18.6662 | 60.0344 | 19.13 | 72.4276 | 9.9797 | 60.0296 | 19.13
72.4427 | 15.548 | 60.0247 | 19.13 | 72.4907 | 18.4524 | 59.9538 | 19.13 | 72.4713 | 18.2576 | 60.0028 | 19.13 | 72.4144 | 18.6652 | 60.0344 | 19.13 | 72.4359 | 9.9797 | 60.0296 | 19.13
72.451 | 15.548 | 60.0247 | 19.13 | 72.4991 | 18.4524 | 59.9538 | 19.13 | 72.4797 | 18.2576 | 60.0028 | 19.13 | 72.4227 | 18.6652 | 60.0344 | 19.13 | 72.4442 | 9.9797 | 60.0296 | 19.13
72.4594 | 15.548 | 60.0247 | 19.13 | 72.5074 | 18.4524 | 59.9538 | 19.13 | 72.488 | 18.2576 | 60.0028 | 19.13 | 72.431 | 18.6652 | 60.0344 | 19.13 | 72.4526 | 9.9797 | 60.0296 | 19.13
72.4677 | 15.5495 | 60.0247 | 19.13 | 72.5157 | 18.4492 | 59.9538 | 19.13 | 72.4963 | 18.2576 | 60.0028 | 19.13 | 72.4394 | 18.6652 | 60.0344 | 19.13 | 72.4609 | 9.9797 | 60.0296 | 19.13
72.476 | 15.5495 | 60.0247 | 19.13 | 72.524 | 18.4492 | 59.9538 | 19.13 | 72.5046 | 18.2576 | 60.0028 | 19.13 | 72.4477 | 18.6651 | 60.0344 | 19.13 | 72.4692 | 9.9797 | 60.0296 | 19.13
72.4843 | 15.5495 | 60.0247 | 19.13 | 72.5324 | 18.4492 | 59.9538 | 19.13 | 72.513 | 18.2576 | 60.0028 | 19.13 | 72.4561 | 18.6651 | 60.0344 | 19.13 | 72.4775 | 9.9797 | 60.0296 | 19.13
72.4927 | 15.5495 | 60.0247 | 19.13 | 72.5408 | 18.4492 | 59.9538 | 19.13 | 72.5213 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.4644 | 18.6651 | 60.0344 | 19.13 | 72.486 | 9.9797 | 60.0296 | 19.13
72.501 | 15.5449 | 60.0247 | 19.13 | 72.5491 | 18.4492 | 59.9538 | 19.13 | 72.5297 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.4727 | 18.6651 | 60.0344 | 19.13 | 72.4943 | 9.9797 | 60.0296 | 19.13
72.5093 | 15.5449 | 60.0247 | 19.13 | 72.5574 | 18.4492 | 59.9538 | 19.13 | 72.538 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.481 | 18.6661 | 60.0344 | 19.13 | 72.5026 | 9.9797 | 60.0296 | 19.13
72.5177 | 15.5449 | 60.0247 | 19.13 | 72.5658 | 18.4492 | 59.953 | 19.13 | 72.5463 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.4894 | 18.6661 | 60.0344 | 19.13 | 72.5109 | 9.9815 | 60.0296 | 19.13
72.526 | 15.5449 | 60.0247 | 19.13 | 72.5741 | 18.4492 | 59.953 | 19.13 | 72.5546 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.4977 | 18.6661 | 60.0344 | 19.13 | 72.5192 | 9.9815 | 60.0296 | 19.13
72.5343 | 15.5456 | 60.0247 | 19.13 | 72.5825 | 18.4492 | 59.953 | 19.13 | 72.563 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.506 | 18.6661 | 60.0344 | 19.13 | 72.5276 | 9.9815 | 60.0296 | 19.13
72.5427 | 15.5456 | 60.0247 | 19.13 | 72.5908 | 18.4492 | 59.953 | 19.13 | 72.5714 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.5143 | 18.6661 | 60.0344 | 19.13 | 72.5359 | 9.9815 | 60.0296 | 19.13
72.551 | 15.5456 | 60.0247 | 19.13 | 72.5991 | 18.4531 | 59.953 | 19.13 | 72.5797 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.5226 | 18.6661 | 60.0344 | 19.13 | 72.5442 | 9.9815 | 60.0296 | 19.13
72.5593 | 15.5456 | 60.0247 | 19.13 | 72.6075 | 18.4531 | 59.953 | 19.13 | 72.588 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.531 | 18.6658 | 60.0344 | 19.13 | 72.5525 | 9.9815 | 60.0296 | 19.13
72.5677 | 15.5456 | 60.0247 | 19.13 | 72.6158 | 18.4531 | 59.953 | 19.13 | 72.5963 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.5393 | 18.6658 | 60.0344 | 19.13 | 72.5609 | 9.9816 | 60.0301 | 19.13
72.576 | 15.5456 | 60.0247 | 19.13 | 72.6241 | 18.4531 | 59.953 | 19.13 | 72.6047 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.5477 | 18.6658 | 60.0344 | 19.13 | 72.5692 | 9.9816 | 60.0301 | 19.13
72.5843 | 15.543 | 60.0247 | 19.13 | 72.6325 | 18.4531 | 59.953 | 19.13 | 72.613 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.556 | 18.6658 | 60.0344 | 19.13 | 72.5775 | 9.9816 | 60.0301 | 19.13
72.5927 | 15.543 | 60.0247 | 19.13 | 72.6408 | 18.4531 | 59.953 | 19.13 | 72.6213 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.5643 | 18.6658 | 60.0344 | 19.13 | 72.5858 | 9.9816 | 60.0301 | 19.13
72.601 | 15.653 | 60.0247 | 19.13 | 72.6492 | 18.4531 | 59.953 | 19.13 | 72.6296 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.5726 | 18.6658 | 60.0344 | 19.13 | 72.5942 | 9.9816 | 60.0301 | 19.13
72.6093 | 15.653 | 60.0247 | 19.13 | 72.6575 | 18.4531 | 59.953 | 19.13 | 72.638 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.581 | 18.673 | 60.0344 | 19.13 | 72.6025 | 9.9816 | 60.0301 | 19.13
72.6176 | 15.6486 | 60.0247 | 19.13 | 72.6658 | 18.4494 | 59.953 | 19.13 | 72.6463 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.5893 | 18.673 | 60.0344 | 19.13 | 72.6108 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.626 | 15.6486 | 60.0247 | 19.13 | 72.6742 | 18.4494 | 59.953 | 19.13 | 72.6547 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.5977 | 18.6859 | 60.0351 | 19.13 | 72.6191 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.6343 | 15.7812 | 60.023 | 19.13 | 72.6826 | 18.4494 | 59.953 | 19.13 | 72.663 | 18.2576 | 60.0023 | 19.13 | 72.606 | 18.6859 | 60.0351 | 19.13 | 72.6274 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.6426 | 15.7812 | 60.023 | 19.13 | 72.6909 | 18.4494 | 59.953 | 19.13 | 72.6713 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.6143 | 18.6859 | 60.0351 | 19.13 | 72.6359 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.651 | 15.7812 | 60.023 | 19.13 | 72.6992 | 18.4494 | 59.953 | 19.13 | 72.6796 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.6226 | 18.6859 | 60.0351 | 19.13 | 72.6442 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.6593 | 15.7812 | 60.023 | 19.13 | 72.7075 | 18.4494 | 59.953 | 19.13 | 72.688 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.6309 | 18.6859 | 60.0351 | 19.13 | 72.6525 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.6676 | 15.7812 | 60.023 | 19.13 | 72.7159 | 18.4494 | 59.953 | 19.13 | 72.6963 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.6393 | 18.6859 | 60.0351 | 19.13 | 72.6608 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.6759 | 15.7812 | 60.023 | 19.13 | 72.7242 | 18.4494 | 59.953 | 19.13 | 72.7047 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.6476 | 18.6869 | 60.0351 | 19.13 | 72.6692 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.6843 | 15.7793 | 60.023 | 19.13 | 72.7325 | 18.4494 | 59.953 | 19.13 | 72.713 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.6559 | 18.6869 | 60.0351 | 19.13 | 72.6775 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.6926 | 15.7793 | 60.023 | 19.13 | 72.7409 | 18.4494 | 59.953 | 19.13 | 72.7213 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.6642 | 18.6869 | 60.0351 | 19.13 | 72.6858 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.7009 | 15.7793 | 60.023 | 19.13 | 72.7493 | 18.4494 | 59.953 | 19.13 | 72.7297 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.6726 | 18.6869 | 60.0351 | 19.13 | 72.6941 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.7093 | 15.7793 | 60.023 | 19.13 | 72.7576 | 18.4494 | 59.953 | 19.13 | 72.738 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.6809 | 18.6928 | 60.0351 | 19.13 | 72.7025 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.7176 | 15.7793 | 60.023 | 19.13 | 72.7659 | 18.4494 | 59.9526 | 19.13 | 72.7463 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.6892 | 18.6928 | 60.0351 | 19.13 | 72.7108 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.7259 | 15.7793 | 60.023 | 19.13 | 72.7743 | 18.4494 | 59.9526 | 19.13 | 72.7546 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.6976 | 18.692 | 60.0351 | 19.13 | 72.7191 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.7343 | 15.7793 | 60.023 | 19.13 | 72.7826 | 18.4494 | 59.9526 | 19.13 | 72.763 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.7059 | 18.692 | 60.0351 | 19.13 | 72.7274 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.7426 | 15.7793 | 60.023 | 19.13 | 72.791 | 18.4494 | 59.9526 | 19.13 | 72.7713 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.7142 | 18.692 | 60.0351 | 19.13 | 72.7358 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.7509 | 15.7738 | 60.023 | 19.13 | 72.7993 | 18.4521 | 59.9526 | 19.13 | 72.7797 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.7225 | 18.692 | 60.0351 | 19.13 | 72.7441 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.7592 | 15.7738 | 60.023 | 19.13 | 72.8076 | 18.4521 | 59.9526 | 19.13 | 72.788 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.7309 | 18.692 | 60.0351 | 19.13 | 72.7524 | 9.9804 | 60.0301 | 19.13
72.7676 | 15.7741 | 60.023 | 19.13 | 72.816 | 18.4521 | 59.9526 | 19.13 | 72.7963 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.7392 | 18.692 | 60.0351 | 19.13 | 72.7607 | 9.9804 | 60.0305 | 19.13
72.7759 | 15.7741 | 60.023 | 19.13 | 72.8243 | 18.4521 | 59.9526 | 19.13 | 72.8046 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.7476 | 18.6983 | 60.0351 | 19.13 | 72.769 | 9.9804 | 60.0305 | 19.13
72.7842 | 15.7741 | 60.023 | 19.13 | 72.8326 | 18.4521 | 59.9526 | 19.13 | 72.813 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.7559 | 18.6983 | 60.0351 | 19.13 | 72.7775 | 9.9804 | 60.0305 | 19.13
72.7926 | 15.7741 | 60.023 | 19.13 | 72.841 | 18.4521 | 59.9526 | 19.13 | 72.8213 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.7642 | 18.6983 | 60.0351 | 19.13 | 72.7858 | 9.9804 | 60.0305 | 19.13
72.8009 | 15.8853 | 60.023 | 19.13 | 72.8493 | 18.4521 | 59.9526 | 19.13 | 72.8297 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.7725 | 18.6983 | 60.0351 | 19.13 | 72.7941 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.8092 | 15.8853 | 60.023 | 19.13 | 72.8577 | 18.4521 | 59.9526 | 19.13 | 72.838 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.7808 | 18.6981 | 60.0351 | 19.13 | 72.8024 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.8176 | 15.8819 | 60.023 | 19.13 | 72.866 | 18.4521 | 59.9526 | 19.13 | 72.8463 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.7892 | 18.6981 | 60.0351 | 19.13 | 72.8108 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.8259 | 15.8819 | 60.023 | 19.13 | 72.8743 | 18.4521 | 59.9526 | 19.13 | 72.8546 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.7975 | 18.7055 | 60.0364 | 19.13 | 72.8191 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.8342 | 15.8819 | 60.0206 | 19.13 | 72.8827 | 18.4479 | 59.9526 | 19.13 | 72.863 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.8058 | 18.7055 | 60.0364 | 19.13 | 72.8274 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.8426 | 15.8819 | 60.0206 | 19.13 | 72.8911 | 18.4479 | 59.9526 | 19.13 | 72.8713 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.8141 | 18.7055 | 60.0364 | 19.13 | 72.8357 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.8509 | 15.8819 | 60.0206 | 19.13 | 72.8994 | 18.4479 | 59.9526 | 19.13 | 72.8796 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.8225 | 18.7055 | 60.0364 | 19.13 | 72.8441 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.8592 | 15.8819 | 60.0206 | 19.13 | 72.9077 | 18.4479 | 59.9526 | 19.13 | 72.888 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.8308 | 18.7055 | 60.0364 | 19.13 | 72.8524 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.8676 | 15.8819 | 60.0206 | 19.13 | 72.9161 | 18.4479 | 59.9526 | 19.13 | 72.8963 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.8392 | 18.7055 | 60.0364 | 19.13 | 72.8607 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.8759 | 15.8819 | 60.0206 | 19.13 | 72.9244 | 18.4479 | 59.9526 | 19.13 | 72.9047 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.8475 | 18.7065 | 60.0364 | 19.13 | 72.869 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.8842 | 15.8759 | 60.0206 | 19.13 | 72.9327 | 18.4479 | 59.9526 | 19.13 | 72.913 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.8558 | 18.7065 | 60.0364 | 19.13 | 72.8773 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.8925 | 15.8759 | 60.0206 | 19.13 | 72.941 | 18.4479 | 59.9526 | 19.13 | 72.9213 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.8641 | 18.7123 | 60.0364 | 19.13 | 72.8857 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.9008 | 15.8759 | 60.0206 | 19.13 | 72.9494 | 18.4479 | 59.9526 | 19.13 | 72.9296 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.8724 | 18.7123 | 60.0364 | 19.13 | 72.894 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.9092 | 15.8759 | 60.0206 | 19.13 | 72.9578 | 18.4479 | 59.9526 | 19.13 | 72.938 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.8808 | 18.7115 | 60.0364 | 19.13 | 72.9023 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.9175 | 15.8759 | 60.0206 | 19.13 | 72.9661 | 18.4479 | 59.9522 | 19.13 | 72.9463 | 18.253 | 60.0023 | 19.13 | 72.8891 | 18.7115 | 60.0364 | 19.13 | 72.9106 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.9258 | 15.8759 | 60.0206 | 19.13 | 72.9744 | 18.4479 | 59.9522 | 19.13 | 72.9547 | 18.2587 | 60.0023 | 19.13 | 72.8975 | 18.7115 | 60.0364 | 19.13 | 72.9191 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.9342 | 15.8762 | 60.0206 | 19.13 | 72.9828 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 72.963 | 18.2587 | 60.0023 | 19.13 | 72.9058 | 18.7115 | 60.0364 | 19.13 | 72.9274 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.9425 | 15.8762 | 60.0206 | 19.13 | 72.9911 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 72.9713 | 18.2587 | 60.0023 | 19.13 | 72.9141 | 18.7115 | 60.0364 | 19.13 | 72.9357 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.9508 | 15.8772 | 60.0206 | 19.13 | 72.9995 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 72.9796 | 18.2587 | 60.0023 | 19.13 | 72.9224 | 18.7115 | 60.0364 | 19.13 | 72.944 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.9592 | 15.8772 | 60.0206 | 19.13 | 73.0078 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 72.988 | 18.2587 | 60.0023 | 19.13 | 72.9308 | 18.7115 | 60.0364 | 19.13 | 72.9524 | 9.9782 | 60.0305 | 19.13
72.9675 | 15.875 | 60.0206 | 19.13 | 73.0161 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 72.9963 | 18.2587 | 60.0023 | 19.13 | 72.9391 | 18.7115 | 60.0364 | 19.13 | 72.9607 | 9.9782 | 60.0306 | 19.13
72.9758 | 15.875 | 60.0206 | 19.13 | 73.0245 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.0046 | 18.2587 | 60.0023 | 19.13 | 72.9474 | 18.7125 | 60.0364 | 19.13 | 72.969 | 9.9782 | 60.0306 | 19.13
72.9842 | 15.875 | 60.0206 | 19.13 | 73.0328 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.013 | 18.2587 | 60.0023 | 19.13 | 72.9557 | 18.7125 | 60.0364 | 19.13 | 72.9773 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
72.9925 | 15.875 | 60.0206 | 19.13 | 73.0411 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.0213 | 18.2587 | 60.0023 | 19.13 | 72.9641 | 18.7008 | 60.0364 | 19.13 | 72.9856 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.0008 | 15.8705 | 60.0206 | 19.13 | 73.0495 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.0297 | 18.2587 | 60.0023 | 19.13 | 72.9724 | 18.7008 | 60.0364 | 19.13 | 72.994 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.0092 | 15.8705 | 60.0206 | 19.13 | 73.0578 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.038 | 18.2587 | 60.0023 | 19.13 | 72.9807 | 18.7007 | 60.0364 | 19.13 | 73.0023 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.0175 | 15.8664 | 60.0206 | 19.13 | 73.0662 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.0463 | 18.2587 | 60.0023 | 19.13 | 72.9891 | 18.7007 | 60.0364 | 19.13 | 73.0106 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.0258 | 15.8664 | 60.0206 | 19.13 | 73.0745 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.0546 | 18.2657 | 60.0023 | 19.13 | 72.9974 | 18.7007 | 60.0379 | 19.13 | 73.0189 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.0341 | 15.8664 | 60.0182 | 19.13 | 73.0828 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.063 | 18.2657 | 60.0023 | 19.13 | 73.0057 | 18.7007 | 60.0379 | 19.13 | 73.0273 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.0425 | 15.8664 | 60.0182 | 19.13 | 73.0912 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.0713 | 18.2657 | 60.0023 | 19.13 | 73.014 | 18.6999 | 60.0379 | 19.13 | 73.0356 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.0508 | 15.8664 | 60.0182 | 19.13 | 73.0995 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.0797 | 18.2657 | 60.0023 | 19.13 | 73.0224 | 18.6999 | 60.0379 | 19.13 | 73.0439 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.0591 | 15.8664 | 60.0182 | 19.13 | 73.1078 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.088 | 18.2657 | 60.0023 | 19.13 | 73.0307 | 18.6999 | 60.0379 | 19.13 | 73.0522 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.0675 | 15.8642 | 60.0182 | 19.13 | 73.1162 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.0963 | 18.2657 | 60.0023 | 19.13 | 73.039 | 18.6999 | 60.0379 | 19.13 | 73.0607 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.0758 | 15.8642 | 60.0182 | 19.13 | 73.1246 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.1046 | 18.2657 | 60.0023 | 19.13 | 73.0474 | 18.6999 | 60.0379 | 19.13 | 73.069 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.0841 | 15.8645 | 60.0182 | 19.13 | 73.1329 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.113 | 18.2657 | 60.0023 | 19.13 | 73.0557 | 18.6999 | 60.0379 | 19.13 | 73.0773 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.0925 | 15.8645 | 60.0182 | 19.13 | 73.1412 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.1213 | 18.2657 | 60.0028 | 19.13 | 73.064 | 18.6999 | 60.0379 | 19.13 | 73.0856 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.1008 | 15.8655 | 60.0182 | 19.13 | 73.1495 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.1296 | 18.2657 | 60.0028 | 19.13 | 73.0723 | 18.6999 | 60.0379 | 19.13 | 73.0939 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.1091 | 15.8655 | 60.0182 | 19.13 | 73.1579 | 18.446 | 59.9522 | 19.13 | 73.1379 | 18.2657 | 60.0028 | 19.13 | 73.0807 | 18.7062 | 60.0379 | 19.13 | 73.1023 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.1175 | 15.8655 | 60.0182 | 19.13 | 73.1663 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.1463 | 18.2657 | 60.0028 | 19.13 | 73.089 | 18.7062 | 60.0379 | 19.13 | 73.1106 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.1258 | 15.8655 | 60.0182 | 19.13 | 73.1746 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.1546 | 18.2706 | 60.0028 | 19.13 | 73.0974 | 18.7061 | 60.0379 | 19.13 | 73.1189 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.1341 | 15.8655 | 60.0182 | 19.13 | 73.1829 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.163 | 18.2706 | 60.0028 | 19.13 | 73.1057 | 18.7061 | 60.0379 | 19.13 | 73.1272 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.1425 | 15.8655 | 60.0182 | 19.13 | 73.1913 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.1713 | 18.2681 | 60.0028 | 19.13 | 73.114 | 18.6581 | 60.0379 | 19.13 | 73.1356 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.1508 | 15.8611 | 60.0182 | 19.13 | 73.1996 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.1796 | 18.2681 | 60.0028 | 19.13 | 73.1223 | 18.6581 | 60.0379 | 19.13 | 73.1439 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.1591 | 15.8611 | 60.0182 | 19.13 | 73.2079 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.188 | 18.2681 | 60.0028 | 19.13 | 73.1306 | 18.6581 | 60.0379 | 19.13 | 73.1522 | 9.9775 | 60.0306 | 19.13
73.1674 | 15.8558 | 60.0182 | 19.13 | 73.2163 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.1963 | 18.2681 | 60.0028 | 19.13 | 73.139 | 18.6581 | 60.0379 | 19.13 | 73.1605 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.1758 | 15.8558 | 60.0182 | 19.13 | 73.2246 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.2047 | 18.2681 | 60.0028 | 19.13 | 73.1473 | 18.6625 | 60.0379 | 19.13 | 73.1689 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.1841 | 15.8558 | 60.0182 | 19.13 | 73.233 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.213 | 18.2681 | 60.0028 | 19.13 | 73.1556 | 18.6625 | 60.0379 | 19.13 | 73.1772 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.1924 | 15.8558 | 60.0182 | 19.13 | 73.2413 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.2213 | 18.2667 | 60.0028 | 19.13 | 73.1639 | 18.6637 | 60.0379 | 19.13 | 73.1855 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.2008 | 15.8576 | 60.0182 | 19.13 | 73.2496 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.2296 | 18.2667 | 60.0028 | 19.13 | 73.1723 | 18.6637 | 60.0379 | 19.13 | 73.1938 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.2091 | 15.8576 | 60.0182 | 19.13 | 73.258 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.238 | 18.2667 | 60.0028 | 19.13 | 73.1806 | 18.6697 | 60.0379 | 19.13 | 73.2023 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.2174 | 15.858 | 60.0182 | 19.13 | 73.2664 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.2463 | 18.2667 | 60.0028 | 19.13 | 73.1889 | 18.6697 | 60.0379 | 19.13 | 73.2106 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.2258 | 15.858 | 60.0182 | 19.13 | 73.2747 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.2546 | 18.2667 | 60.0028 | 19.13 | 73.1973 | 18.6697 | 60.0395 | 19.13 | 73.2189 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.2341 | 15.859 | 60.0162 | 19.13 | 73.283 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.2629 | 18.2667 | 60.0028 | 19.13 | 73.2056 | 18.6697 | 60.0395 | 19.13 | 73.2272 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.2424 | 15.859 | 60.0162 | 19.13 | 73.2913 | 18.446 | 59.9518 | 19.13 | 73.2713 | 18.2667 | 60.0028 | 19.13 | 73.2139 | 18.6697 | 60.0395 | 19.13 | 73.2355 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.2508 | 15.859 | 60.0162 | 19.13 | 73.2997 | 18.4447 | 59.9518 | 19.13 | 73.2796 | 18.2667 | 60.0028 | 19.13 | 73.2222 | 18.6697 | 60.0395 | 19.13 | 73.2439 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.2591 | 15.859 | 60.0162 | 19.13 | 73.308 | 18.4447 | 59.9518 | 19.13 | 73.288 | 18.2661 | 60.0028 | 19.13 | 73.2306 | 18.6697 | 60.0395 | 19.13 | 73.2522 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.2674 | 15.859 | 60.0162 | 19.13 | 73.3163 | 18.4447 | 59.9518 | 19.13 | 73.2963 | 18.2661 | 60.0028 | 19.13 | 73.2389 | 18.6697 | 60.0395 | 19.13 | 73.2605 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.2758 | 15.859 | 60.0162 | 19.13 | 73.3247 | 18.4447 | 59.9518 | 19.13 | 73.3046 | 18.2718 | 60.0028 | 19.13 | 73.2473 | 18.6697 | 60.0395 | 19.13 | 73.2688 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.2841 | 15.8538 | 60.0162 | 19.13 | 73.3331 | 18.4447 | 59.9518 | 19.13 | 73.3129 | 18.2718 | 60.0028 | 19.13 | 73.2556 | 18.6697 | 60.0395 | 19.13 | 73.2772 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.2924 | 15.8538 | 60.0162 | 19.13 | 73.3414 | 18.4447 | 59.9518 | 19.13 | 73.3213 | 18.2718 | 60.0039 | 19.13 | 73.2639 | 18.6697 | 60.0395 | 19.13 | 73.2855 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.3008 | 15.8538 | 60.0162 | 19.13 | 73.3497 | 18.4484 | 59.9518 | 19.13 | 73.3297 | 18.2718 | 60.0039 | 19.13 | 73.2722 | 18.6697 | 60.0395 | 19.13 | 73.2938 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.3091 | 15.8538 | 60.0162 | 19.13 | 73.3581 | 18.4484 | 59.9518 | 19.13 | 73.338 | 18.2718 | 60.0039 | 19.13 | 73.2805 | 18.6719 | 60.0395 | 19.13 | 73.3021 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.3174 | 15.8551 | 60.0162 | 19.13 | 73.3664 | 18.4484 | 59.9522 | 19.13 | 73.3463 | 18.2718 | 60.0039 | 19.13 | 73.2889 | 18.6719 | 60.0395 | 19.13 | 73.3105 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.3257 | 15.8551 | 60.0162 | 19.13 | 73.3748 | 18.4484 | 59.9522 | 19.13 | 73.3546 | 18.2718 | 60.0039 | 19.13 | 73.2972 | 18.6731 | 60.0395 | 19.13 | 73.3188 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.3341 | 15.8551 | 60.0162 | 19.13 | 73.3831 | 18.4484 | 59.9522 | 19.13 | 73.363 | 18.2718 | 60.0039 | 19.13 | 73.3055 | 18.6731 | 60.0395 | 19.13 | 73.3271 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.3424 | 15.8551 | 60.0162 | 19.13 | 73.3914 | 18.4484 | 59.9522 | 19.13 | 73.3713 | 18.2718 | 60.0039 | 19.13 | 73.3138 | 18.6731 | 60.0395 | 19.13 | 73.3354 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.3507 | 15.8551 | 60.0162 | 19.13 | 73.3998 | 18.4528 | 59.9522 | 19.13 | 73.3796 | 18.2718 | 60.0039 | 19.13 | 73.3222 | 18.6731 | 60.0395 | 19.13 | 73.3438 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.3591 | 15.8551 | 60.0162 | 19.13 | 73.4081 | 18.4528 | 59.9522 | 19.13 | 73.3879 | 18.2718 | 60.0039 | 19.13 | 73.3305 | 18.6731 | 60.0395 | 19.13 | 73.3522 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.3674 | 15.8551 | 60.0162 | 19.13 | 73.4164 | 18.4528 | 59.9522 | 19.13 | 73.3963 | 18.2718 | 60.0039 | 19.13 | 73.3388 | 18.6731 | 60.0395 | 19.13 | 73.3605 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.3757 | 15.8551 | 60.0162 | 19.13 | 73.4248 | 18.4528 | 59.9522 | 19.13 | 73.4046 | 18.2764 | 60.0039 | 19.13 | 73.3472 | 18.6731 | 60.0395 | 19.13 | 73.3688 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.384 | 15.8569 | 60.0162 | 19.13 | 73.4331 | 18.4528 | 59.9522 | 19.13 | 73.413 | 18.2764 | 60.0039 | 19.13 | 73.3555 | 18.6731 | 60.0395 | 19.13 | 73.3771 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.3924 | 15.8569 | 60.0162 | 19.13 | 73.4415 | 18.4528 | 59.9522 | 19.13 | 73.4213 | 18.2764 | 60.0039 | 19.13 | 73.3638 | 18.6731 | 60.0395 | 19.13 | 73.3855 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.4007 | 15.8484 | 60.0162 | 19.13 | 73.4498 | 18.4528 | 59.9522 | 19.13 | 73.4296 | 18.2764 | 60.0039 | 19.13 | 73.3721 | 18.6731 | 60.0395 | 19.13 | 73.3938 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.409 | 15.8484 | 60.0162 | 19.13 | 73.4581 | 18.4528 | 59.9522 | 19.13 | 73.4379 | 18.2764 | 60.0039 | 19.13 | 73.3805 | 18.6775 | 60.0395 | 19.13 | 73.4021 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.4174 | 15.8484 | 60.0162 | 19.13 | 73.4665 | 18.456 | 59.9522 | 19.13 | 73.4463 | 18.2764 | 60.0039 | 19.13 | 73.3888 | 18.6775 | 60.0395 | 19.13 | 73.4104 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.4257 | 15.8484 | 60.0162 | 19.13 | 73.4749 | 18.456 | 59.9522 | 19.13 | 73.4546 | 18.2764 | 60.0039 | 19.13 | 73.3972 | 18.6775 | 60.0406 | 19.13 | 73.4188 | 9.9775 | 60.0309 | 19.13
73.434 | 15.8484 | 60.0141 | 19.13 | 73.4832 | 18.456 | 59.9522 | 19.13 | 73.463 | 18.2764 | 60.0039 | 19.13 | 73.4055 | 18.6775 | 60.0406 | 19.13 | 73.4271 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.4424 | 15.8484 | 60.0141 | 19.13 | 73.4915 | 18.456 | 59.9522 | 19.13 | 73.4713 | 18.2764 | 60.0039 | 19.13 | 73.4138 | 18.6839 | 60.0406 | 19.13 | 73.4354 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.4507 | 15.8432 | 60.0141 | 19.13 | 73.4998 | 18.456 | 59.9522 | 19.13 | 73.4796 | 18.2764 | 60.0039 | 19.13 | 73.4221 | 18.6839 | 60.0406 | 19.13 | 73.4437 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.459 | 15.8432 | 60.0141 | 19.13 | 73.5082 | 18.456 | 59.9522 | 19.13 | 73.488 | 18.2757 | 60.0039 | 19.13 | 73.4304 | 18.6839 | 60.0406 | 19.13 | 73.452 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.4673 | 15.8432 | 60.0141 | 19.13 | 73.5165 | 18.456 | 59.9522 | 19.13 | 73.4963 | 18.2757 | 60.0039 | 19.13 | 73.4388 | 18.6839 | 60.0406 | 19.13 | 73.4604 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.4757 | 15.8432 | 60.0141 | 19.13 | 73.5248 | 18.456 | 59.9522 | 19.13 | 73.5046 | 18.2757 | 60.0039 | 19.13 | 73.4471 | 18.6839 | 60.0406 | 19.13 | 73.4688 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.484 | 15.8432 | 60.0141 | 19.13 | 73.5332 | 18.4578 | 59.9522 | 19.13 | 73.5129 | 18.2757 | 60.0039 | 19.13 | 73.4554 | 18.6839 | 60.0406 | 19.13 | 73.4771 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.4923 | 15.8432 | 60.0141 | 19.13 | 73.5416 | 18.4578 | 59.9522 | 19.13 | 73.5213 | 18.2733 | 60.0048 | 19.13 | 73.4637 | 18.6839 | 60.0406 | 19.13 | 73.4854 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.5007 | 15.8432 | 60.0141 | 19.13 | 73.5499 | 18.4578 | 59.9522 | 19.13 | 73.5296 | 18.2733 | 60.0048 | 19.13 | 73.4721 | 18.6839 | 60.0406 | 19.13 | 73.4938 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.509 | 15.8432 | 60.0141 | 19.13 | 73.5582 | 18.4578 | 59.9522 | 19.13 | 73.538 | 18.2733 | 60.0048 | 19.13 | 73.4804 | 18.6839 | 60.0406 | 19.13 | 73.5021 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.5173 | 15.8432 | 60.0141 | 19.13 | 73.5666 | 18.4578 | 59.953 | 19.13 | 73.5463 | 18.2733 | 60.0048 | 19.13 | 73.4887 | 18.6839 | 60.0406 | 19.13 | 73.5104 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.5257 | 15.8432 | 60.0141 | 19.13 | 73.5749 | 18.4578 | 59.953 | 19.13 | 73.5546 | 18.2719 | 60.0048 | 19.13 | 73.4971 | 18.6839 | 60.0406 | 19.13 | 73.5187 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.534 | 15.8432 | 60.0141 | 19.13 | 73.5833 | 18.4578 | 59.953 | 19.13 | 73.5629 | 18.2719 | 60.0048 | 19.13 | 73.5054 | 18.6839 | 60.0406 | 19.13 | 73.5271 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.5423 | 15.8432 | 60.0141 | 19.13 | 73.5916 | 18.4578 | 59.953 | 19.13 | 73.5713 | 18.2719 | 60.0048 | 19.13 | 73.5137 | 18.6839 | 60.0406 | 19.13 | 73.5354 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.5507 | 15.8398 | 60.0141 | 19.13 | 73.5999 | 18.4578 | 59.953 | 19.13 | 73.5796 | 18.2719 | 60.0048 | 19.13 | 73.522 | 18.6839 | 60.0406 | 19.13 | 73.5437 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.559 | 15.8398 | 60.0141 | 19.13 | 73.6083 | 18.4578 | 59.953 | 19.13 | 73.588 | 18.2719 | 60.0048 | 19.13 | 73.5304 | 18.6542 | 60.0406 | 19.13 | 73.552 | 10.0425 | 60.0309 | 19.13
73.5673 | 15.8398 | 60.0141 | 19.13 | 73.6166 | 18.4578 | 59.953 | 19.13 | 73.5963 | 18.2719 | 60.0048 | 19.13 | 73.5387 | 18.6542 | 60.0406 | 19.13 | 73.5603 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.5757 | 15.8398 | 60.0141 | 19.13 | 73.6249 | 18.4578 | 59.953 | 19.13 | 73.6046 | 18.2719 | 60.0048 | 19.13 | 73.5471 | 18.6591 | 60.0406 | 19.13 | 73.5687 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.584 | 15.8398 | 60.0141 | 19.13 | 73.6333 | 18.4578 | 59.953 | 19.13 | 73.6129 | 18.2719 | 60.0048 | 19.13 | 73.5554 | 18.6591 | 60.0406 | 19.13 | 73.577 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.5923 | 15.8398 | 60.0141 | 19.13 | 73.6416 | 18.4578 | 59.953 | 19.13 | 73.6213 | 18.2719 | 60.0048 | 19.13 | 73.5637 | 18.6591 | 60.0406 | 19.13 | 73.5853 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.6007 | 15.8398 | 60.0141 | 19.13 | 73.65 | 18.4578 | 59.9531 | 19.13 | 73.6296 | 18.2719 | 60.0048 | 19.13 | 73.572 | 18.6591 | 60.0406 | 19.13 | 73.5936 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.609 | 15.8398 | 60.0141 | 19.13 | 73.6583 | 18.4578 | 59.9531 | 19.13 | 73.6379 | 18.2768 | 60.0048 | 19.13 | 73.5803 | 18.6591 | 60.0406 | 19.13 | 73.6021 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.6173 | 15.8398 | 60.0141 | 19.13 | 73.6666 | 18.4578 | 59.9531 | 19.13 | 73.6462 | 18.2768 | 60.0048 | 19.13 | 73.5887 | 18.6591 | 60.0406 | 19.13 | 73.6104 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.6257 | 15.8398 | 60.0141 | 19.13 | 73.675 | 18.4578 | 59.9531 | 19.13 | 73.6546 | 18.2768 | 60.0048 | 19.13 | 73.597 | 18.6591 | 60.0422 | 19.13 | 73.6187 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.634 | 15.8416 | 60.0129 | 19.13 | 73.6833 | 18.458 | 59.9531 | 19.13 | 73.6629 | 18.2768 | 60.0048 | 19.13 | 73.6053 | 18.6591 | 60.0422 | 19.13 | 73.627 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.6423 | 15.8416 | 60.0129 | 19.13 | 73.6917 | 18.458 | 59.9531 | 19.13 | 73.6713 | 18.2824 | 60.0048 | 19.13 | 73.6136 | 18.6591 | 60.0422 | 19.13 | 73.6354 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.6507 | 15.8419 | 60.0129 | 19.13 | 73.7 | 18.4599 | 59.9531 | 19.13 | 73.6796 | 18.2824 | 60.0048 | 19.13 | 73.6219 | 18.6591 | 60.0422 | 19.13 | 73.6437 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.659 | 15.8419 | 60.0129 | 19.13 | 73.7084 | 18.4599 | 59.9531 | 19.13 | 73.6879 | 18.2627 | 60.0048 | 19.13 | 73.6303 | 18.6496 | 60.0422 | 19.13 | 73.652 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.6673 | 15.8378 | 60.0129 | 19.13 | 73.7167 | 18.4599 | 59.9531 | 19.13 | 73.6963 | 18.2627 | 60.0048 | 19.13 | 73.6386 | 18.6496 | 60.0422 | 19.13 | 73.6603 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.6757 | 15.8378 | 60.0129 | 19.13 | 73.725 | 18.4599 | 59.9531 | 19.13 | 73.7046 | 18.2627 | 60.0048 | 19.13 | 73.647 | 18.6496 | 60.0422 | 19.13 | 73.6686 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.684 | 15.8378 | 60.0129 | 19.13 | 73.7333 | 18.5119 | 59.9531 | 19.13 | 73.713 | 18.2627 | 60.0048 | 19.13 | 73.6553 | 18.6496 | 60.0422 | 19.13 | 73.677 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.6923 | 15.8378 | 60.0129 | 19.13 | 73.7417 | 18.5119 | 59.9531 | 19.13 | 73.7213 | 18.2627 | 60.006 | 19.13 | 73.6636 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.6853 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.7007 | 15.8378 | 60.0129 | 19.13 | 73.7501 | 18.5119 | 59.9531 | 19.13 | 73.7296 | 18.2627 | 60.006 | 19.13 | 73.6719 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.6936 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.709 | 15.8378 | 60.0129 | 19.13 | 73.7584 | 18.5119 | 59.9531 | 19.13 | 73.7379 | 18.2627 | 60.006 | 19.13 | 73.6803 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.7019 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.7173 | 15.8378 | 60.0129 | 19.13 | 73.7667 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.7463 | 18.2627 | 60.006 | 19.13 | 73.6886 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.7103 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.7256 | 15.8378 | 60.0129 | 19.13 | 73.7751 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.7546 | 18.2627 | 60.006 | 19.13 | 73.6969 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.7186 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.734 | 15.8944 | 60.0129 | 19.13 | 73.7834 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.7629 | 18.2627 | 60.006 | 19.13 | 73.7053 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.7269 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.7423 | 15.8944 | 60.0129 | 19.13 | 73.7917 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.7712 | 18.2627 | 60.006 | 19.13 | 73.7136 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.7352 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.7506 | 15.8944 | 60.0129 | 19.13 | 73.8001 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.7796 | 18.2627 | 60.006 | 19.13 | 73.7219 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.7437 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.759 | 15.8944 | 60.0129 | 19.13 | 73.8084 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.7879 | 18.2621 | 60.006 | 19.13 | 73.7302 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.752 | 10.0425 | 60.0306 | 19.13
73.7673 | 15.8934 | 60.0129 | 19.13 | 73.8168 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.7963 | 18.2621 | 60.006 | 19.13 | 73.7386 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.7603 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.7756 | 15.8934 | 60.0129 | 19.13 | 73.8251 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.8046 | 18.2621 | 60.006 | 19.13 | 73.7469 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.7686 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.784 | 15.8934 | 60.0129 | 19.13 | 73.8334 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.8129 | 18.2621 | 60.006 | 19.13 | 73.7552 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.7769 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.7923 | 15.8934 | 60.0129 | 19.13 | 73.8418 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.8212 | 18.2596 | 60.006 | 19.13 | 73.7635 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.7853 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.8006 | 15.8937 | 60.0129 | 19.13 | 73.8501 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.8296 | 18.2596 | 60.006 | 19.13 | 73.7719 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.7936 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.809 | 15.8937 | 60.0129 | 19.13 | 73.8585 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.8379 | 18.2596 | 60.006 | 19.13 | 73.7802 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.8019 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.8173 | 15.8937 | 60.0129 | 19.13 | 73.8668 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.8463 | 18.2596 | 60.006 | 19.13 | 73.7885 | 18.6492 | 60.0422 | 19.13 | 73.8102 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.8256 | 15.8937 | 60.0129 | 19.13 | 73.8751 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.8546 | 18.2644 | 60.006 | 19.13 | 73.7969 | 18.6492 | 60.0434 | 19.13 | 73.8186 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.834 | 15.8937 | 60.0117 | 19.13 | 73.8835 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.8629 | 18.2644 | 60.006 | 19.13 | 73.8052 | 18.6492 | 60.0434 | 19.13 | 73.8269 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.8423 | 15.8937 | 60.0117 | 19.13 | 73.8918 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.8712 | 18.2644 | 60.006 | 19.13 | 73.8135 | 18.6492 | 60.0434 | 19.13 | 73.8352 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.8506 | 15.8895 | 60.0117 | 19.13 | 73.9001 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.8796 | 18.2644 | 60.006 | 19.13 | 73.8218 | 18.6492 | 60.0434 | 19.13 | 73.8435 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.8589 | 15.8895 | 60.0117 | 19.13 | 73.9085 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.8879 | 18.2644 | 60.006 | 19.13 | 73.8301 | 18.6492 | 60.0434 | 19.13 | 73.8519 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.8673 | 15.8841 | 60.0117 | 19.13 | 73.9168 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.8962 | 18.2644 | 60.006 | 19.13 | 73.8385 | 18.6492 | 60.0434 | 19.13 | 73.8602 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.8756 | 15.8841 | 60.0117 | 19.13 | 73.9252 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.9046 | 18.2881 | 60.006 | 19.13 | 73.8468 | 18.6492 | 60.0434 | 19.13 | 73.8685 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.8839 | 15.8841 | 60.0117 | 19.13 | 73.9335 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.9129 | 18.2881 | 60.006 | 19.13 | 73.8552 | 18.6492 | 60.0434 | 19.13 | 73.8768 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.8923 | 15.8841 | 60.0117 | 19.13 | 73.9418 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.9213 | 18.2881 | 60.0072 | 19.13 | 73.8635 | 18.6492 | 60.0434 | 19.13 | 73.8853 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.9006 | 15.8841 | 60.0117 | 19.13 | 73.9502 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.9296 | 18.2881 | 60.0072 | 19.13 | 73.8718 | 18.6492 | 60.0434 | 19.13 | 73.8936 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.9089 | 15.8841 | 60.0117 | 19.13 | 73.9586 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 73.9379 | 18.2881 | 60.0072 | 19.13 | 73.8801 | 18.6492 | 60.0434 | 19.13 | 73.9019 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.9173 | 15.8841 | 60.0117 | 19.13 | 73.9669 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 73.9462 | 18.2881 | 60.0072 | 19.13 | 73.8884 | 18.6492 | 60.0434 | 19.13 | 73.9102 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.9256 | 15.8841 | 60.0117 | 19.13 | 73.9752 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 73.9546 | 18.2881 | 60.0072 | 19.13 | 73.8968 | 18.6431 | 60.0434 | 19.13 | 73.9185 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.9339 | 15.8841 | 60.0117 | 19.13 | 73.9836 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 73.9629 | 18.2881 | 60.0072 | 19.13 | 73.9051 | 18.6431 | 60.0434 | 19.13 | 73.9269 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.9423 | 15.8841 | 60.0117 | 19.13 | 73.9919 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 73.9713 | 18.2881 | 60.0072 | 19.13 | 73.9135 | 18.6431 | 60.0434 | 19.13 | 73.9352 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.9506 | 15.882 | 60.0117 | 19.13 | 74.0002 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 73.9796 | 18.2881 | 60.0072 | 19.13 | 73.9218 | 18.6431 | 60.0434 | 19.13 | 73.9435 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.9589 | 15.882 | 60.0117 | 19.13 | 74.0086 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 73.9879 | 18.2881 | 60.0072 | 19.13 | 73.9301 | 18.6431 | 60.0434 | 19.13 | 73.9518 | 10.0425 | 60.0305 | 19.13
73.9673 | 15.8782 | 60.0117 | 19.13 | 74.0169 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 73.9962 | 18.2881 | 60.0072 | 19.13 | 73.9384 | 18.6431 | 60.0434 | 19.13 | 73.9602 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
73.9756 | 15.8782 | 60.0117 | 19.13 | 74.0253 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.0046 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 73.9467 | 18.6431 | 60.0434 | 19.13 | 73.9685 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
73.9839 | 15.8782 | 60.0117 | 19.13 | 74.0336 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.0129 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 73.9551 | 18.6431 | 60.0434 | 19.13 | 73.9768 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
73.9922 | 15.8782 | 60.0117 | 19.13 | 74.0419 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.0212 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 73.9634 | 18.6431 | 60.0434 | 19.13 | 73.9851 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.0006 | 15.8782 | 60.0117 | 19.13 | 74.0503 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.0295 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 73.9717 | 18.6431 | 60.0434 | 19.13 | 73.9935 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.0089 | 15.8782 | 60.0117 | 19.13 | 74.0586 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.0379 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 73.98 | 18.6431 | 60.0434 | 19.13 | 74.0018 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.0172 | 15.8782 | 60.0117 | 19.13 | 74.067 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.0462 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 73.9884 | 18.6431 | 60.0434 | 19.13 | 74.0101 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.0256 | 15.8782 | 60.0117 | 19.13 | 74.0753 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.0546 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 73.9967 | 18.641 | 60.0434 | 19.13 | 74.0184 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.0339 | 15.8697 | 60.0097 | 19.13 | 74.0836 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.0629 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.0051 | 18.641 | 60.0434 | 19.13 | 74.0267 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.0422 | 15.8697 | 60.0097 | 19.13 | 74.092 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.0712 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.0134 | 18.641 | 60.0434 | 19.13 | 74.0352 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.0506 | 15.8697 | 60.0097 | 19.13 | 74.1003 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.0795 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.0217 | 18.641 | 60.0434 | 19.13 | 74.0435 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.0589 | 15.8697 | 60.0097 | 19.13 | 74.1086 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.0879 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.03 | 18.641 | 60.0434 | 19.13 | 74.0518 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.0672 | 15.8697 | 60.0097 | 19.13 | 74.117 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.0962 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.0383 | 18.641 | 60.0434 | 19.13 | 74.0601 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.0756 | 15.8697 | 60.0097 | 19.13 | 74.1253 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.1046 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.0467 | 18.6407 | 60.0434 | 19.13 | 74.0685 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.0839 | 15.8697 | 60.0097 | 19.13 | 74.1337 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.1129 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.055 | 18.6407 | 60.0434 | 19.13 | 74.0768 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.0922 | 15.8697 | 60.0097 | 19.13 | 74.142 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.1212 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.0634 | 18.6469 | 60.0434 | 19.13 | 74.0851 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.1006 | 15.8697 | 60.0097 | 19.13 | 74.1503 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.1296 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.0717 | 18.6469 | 60.0434 | 19.13 | 74.0934 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.1089 | 15.8697 | 60.0097 | 19.13 | 74.1587 | 18.5119 | 59.9534 | 19.13 | 74.1379 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.08 | 18.6501 | 60.0434 | 19.13 | 74.1018 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.1172 | 15.8697 | 60.0097 | 19.13 | 74.1671 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.1462 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.0883 | 18.6501 | 60.0434 | 19.13 | 74.1101 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.1255 | 15.8697 | 60.0097 | 19.13 | 74.1754 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.1545 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.0966 | 18.6501 | 60.0434 | 19.13 | 74.1184 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.1339 | 15.8675 | 60.0097 | 19.13 | 74.1837 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.1629 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.105 | 18.6501 | 60.0434 | 19.13 | 74.1267 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.1422 | 15.8675 | 60.0097 | 19.13 | 74.1921 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.1712 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.1133 | 18.6501 | 60.0434 | 19.13 | 74.135 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.1505 | 15.8679 | 60.0097 | 19.13 | 74.2004 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.1796 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.1216 | 18.6501 | 60.0434 | 19.13 | 74.1434 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.1589 | 15.8679 | 60.0097 | 19.13 | 74.2087 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.1879 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.1299 | 18.6501 | 60.0434 | 19.13 | 74.1517 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.1672 | 15.9246 | 60.0097 | 19.13 | 74.217 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.1962 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.1382 | 18.6501 | 60.0434 | 19.13 | 74.16 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.1755 | 15.9246 | 60.0097 | 19.13 | 74.2254 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.2045 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.1466 | 18.6501 | 60.0434 | 19.13 | 74.1683 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.1839 | 16.0246 | 60.0097 | 19.13 | 74.2338 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.2129 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.1549 | 18.6501 | 60.0434 | 19.13 | 74.1768 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.1922 | 16.0246 | 60.0097 | 19.13 | 74.2421 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.2212 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.1633 | 18.6813 | 60.0434 | 19.13 | 74.1851 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.2005 | 16.0246 | 60.0097 | 19.13 | 74.2504 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.2296 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.1716 | 18.6813 | 60.0434 | 19.13 | 74.1934 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.2089 | 16.0246 | 60.0097 | 19.13 | 74.2588 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.2379 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.1799 | 18.6827 | 60.0434 | 19.13 | 74.2017 | 10.0432 | 60.0305 | 19.13
74.2172 | 16.0193 | 60.0097 | 19.13 | 74.2671 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.2462 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.1882 | 18.6827 | 60.0434 | 19.13 | 74.2101 | 10.0418 | 60.0305 | 19.13
74.2256 | 16.0193 | 60.0097 | 19.13 | 74.2755 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.2545 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.1966 | 18.6827 | 60.0446 | 19.13 | 74.2184 | 10.0418 | 60.0305 | 19.13
74.2339 | 16.0205 | 60.0078 | 19.13 | 74.2838 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.2629 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.2049 | 18.6827 | 60.0446 | 19.13 | 74.2267 | 10.343 | 60.0305 | 19.13
74.2422 | 16.0205 | 60.0078 | 19.13 | 74.2921 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.2712 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.2132 | 18.6827 | 60.0446 | 19.13 | 74.235 | 10.343 | 60.0305 | 19.13
74.2505 | 16.0205 | 60.0078 | 19.13 | 74.3005 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.2795 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.2216 | 18.6827 | 60.0446 | 19.13 | 74.2433 | 10.343 | 60.0305 | 19.13
74.2589 | 16.0205 | 60.0078 | 19.13 | 74.3088 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.2878 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.2299 | 18.6827 | 60.0446 | 19.13 | 74.2517 | 10.343 | 60.0305 | 19.13
74.2672 | 16.0205 | 60.0078 | 19.13 | 74.3171 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.2962 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.2382 | 18.6827 | 60.0446 | 19.13 | 74.26 | 10.343 | 60.0305 | 19.13
74.2755 | 16.0205 | 60.0078 | 19.13 | 74.3255 | 18.5119 | 59.9538 | 19.13 | 74.3045 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.2465 | 18.6827 | 60.0446 | 19.13 | 74.2683 | 10.343 | 60.0305 | 19.13
74.2839 | 16.0205 | 60.0078 | 19.13 | 74.3338 | 18.5068 | 59.9538 | 19.13 | 74.3129 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.2549 | 18.6827 | 60.0446 | 19.13 | 74.2766 | 10.343 | 60.0305 | 19.13
74.2922 | 16.0205 | 60.0078 | 19.13 | 74.3422 | 18.5068 | 59.9538 | 19.13 | 74.3212 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.2632 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.285 | 10.343 | 60.0305 | 19.13
74.3005 | 16.0205 | 60.0078 | 19.13 | 74.3505 | 18.5068 | 59.9538 | 19.13 | 74.3295 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.2715 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.2933 | 10.343 | 60.0305 | 19.13
74.3089 | 16.0205 | 60.0078 | 19.13 | 74.3588 | 18.5068 | 59.9538 | 19.13 | 74.3378 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.2798 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.3016 | 10.343 | 60.0305 | 19.13
74.3172 | 16.0154 | 60.0078 | 19.13 | 74.3672 | 18.5022 | 59.9534 | 19.13 | 74.3462 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.2881 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.3099 | 10.3441 | 60.0305 | 19.13
74.3255 | 16.0154 | 60.0078 | 19.13 | 74.3755 | 18.5022 | 59.9534 | 19.13 | 74.3546 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.2965 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.3184 | 10.3441 | 60.0305 | 19.13
74.3339 | 16.0154 | 60.0078 | 19.13 | 74.3839 | 18.5022 | 59.9534 | 19.13 | 74.3629 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.3048 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.3267 | 10.3441 | 60.0305 | 19.13
74.3422 | 16.0154 | 60.0078 | 19.13 | 74.3922 | 18.5022 | 59.9534 | 19.13 | 74.3712 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.3132 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.335 | 10.3441 | 60.0305 | 19.13
74.3505 | 16.0192 | 60.0078 | 19.13 | 74.4006 | 18.5805 | 59.9534 | 19.13 | 74.3795 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.3215 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.3433 | 10.3443 | 60.0305 | 19.13
74.3589 | 16.0192 | 60.0078 | 19.13 | 74.4089 | 18.5805 | 59.9534 | 19.13 | 74.3879 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.3298 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.3516 | 10.3443 | 60.0305 | 19.13
74.3672 | 16.0192 | 60.0078 | 19.13 | 74.4172 | 18.5805 | 59.9534 | 19.13 | 74.3962 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.3381 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.36 | 10.3443 | 60.0313 | 19.13
74.3755 | 16.0192 | 60.0078 | 19.13 | 74.4255 | 18.5805 | 59.9534 | 19.13 | 74.4045 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.3464 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.3683 | 10.3443 | 60.0313 | 19.13
74.3839 | 16.0192 | 60.0078 | 19.13 | 74.4339 | 18.5805 | 59.9534 | 19.13 | 74.4128 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.3548 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.3766 | 10.3443 | 60.0313 | 19.13
74.3922 | 16.0192 | 60.0078 | 19.13 | 74.4423 | 18.5805 | 59.9534 | 19.13 | 74.4212 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.3631 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.3849 | 10.3443 | 60.0313 | 19.13
74.4005 | 16.0192 | 60.0078 | 19.13 | 74.4506 | 18.5805 | 59.9534 | 19.13 | 74.4295 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.3715 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.3933 | 10.3443 | 60.0313 | 19.13
74.4088 | 16.0192 | 60.0078 | 19.13 | 74.4589 | 18.5805 | 59.9534 | 19.13 | 74.4379 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.3798 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.4016 | 10.3443 | 60.0313 | 19.13
74.4172 | 16.0192 | 60.0078 | 19.13 | 74.4673 | 18.5769 | 59.9534 | 19.13 | 74.4462 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.3881 | 18.6851 | 60.0446 | 19.13 | 74.4099 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.4255 | 16.0192 | 60.0078 | 19.13 | 74.4756 | 18.5769 | 59.9534 | 19.13 | 74.4545 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.3964 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.4182 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.4338 | 16.0182 | 60.0065 | 19.13 | 74.4839 | 18.5769 | 59.9534 | 19.13 | 74.4628 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.4047 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.4266 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.4422 | 16.0182 | 60.0065 | 19.13 | 74.4923 | 18.5769 | 59.9534 | 19.13 | 74.4712 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.4131 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.4349 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.4505 | 16.014 | 60.0065 | 19.13 | 74.5006 | 18.5769 | 59.9534 | 19.13 | 74.4795 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.4214 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.4432 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.4588 | 16.014 | 60.0065 | 19.13 | 74.509 | 18.5769 | 59.9534 | 19.13 | 74.4879 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.4297 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.4515 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.4672 | 16.014 | 60.0065 | 19.13 | 74.5173 | 18.5769 | 59.9534 | 19.13 | 74.4962 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.438 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.46 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.4755 | 16.014 | 60.0065 | 19.13 | 74.5256 | 18.5769 | 59.9534 | 19.13 | 74.5045 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.4464 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.4683 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.4839 | 16.014 | 60.0065 | 19.13 | 74.534 | 18.5769 | 59.9534 | 19.13 | 74.5128 | 18.2925 | 60.0072 | 19.13 | 74.4547 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.4766 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.4922 | 16.014 | 60.0065 | 19.13 | 74.5423 | 18.5769 | 59.9534 | 19.13 | 74.5212 | 18.2937 | 60.0068 | 19.13 | 74.463 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.4849 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.5005 | 16.014 | 60.0065 | 19.13 | 74.5507 | 18.5769 | 59.9534 | 19.13 | 74.5295 | 18.2937 | 60.0068 | 19.13 | 74.4714 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.4932 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.5089 | 16.014 | 60.0065 | 19.13 | 74.559 | 18.5769 | 59.9534 | 19.13 | 74.5378 | 18.2937 | 60.0068 | 19.13 | 74.4797 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.5016 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.5172 | 16.125 | 60.0065 | 19.13 | 74.5673 | 18.5769 | 59.9527 | 19.13 | 74.5461 | 18.2937 | 60.0068 | 19.13 | 74.488 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.5099 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.5255 | 16.125 | 60.0065 | 19.13 | 74.5757 | 18.5769 | 59.9527 | 19.13 | 74.5545 | 18.2937 | 60.0068 | 19.13 | 74.4963 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.5182 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.5338 | 16.125 | 60.0065 | 19.13 | 74.584 | 18.5795 | 59.9527 | 19.13 | 74.5628 | 18.2937 | 60.0068 | 19.13 | 74.5046 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.5265 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.5422 | 16.125 | 60.0065 | 19.13 | 74.5923 | 18.5795 | 59.9527 | 19.13 | 74.5712 | 18.2937 | 60.0068 | 19.13 | 74.513 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.5349 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.5505 | 16.125 | 60.0065 | 19.13 | 74.6007 | 18.5795 | 59.9527 | 19.13 | 74.5795 | 18.2937 | 60.0068 | 19.13 | 74.5213 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.5432 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.5588 | 16.125 | 60.0065 | 19.13 | 74.6091 | 18.5795 | 59.9527 | 19.13 | 74.5878 | 18.2913 | 60.0068 | 19.13 | 74.5297 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.5515 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.5672 | 16.1274 | 60.0065 | 19.13 | 74.6174 | 18.5749 | 59.9527 | 19.13 | 74.5962 | 18.2913 | 60.0068 | 19.13 | 74.538 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.5598 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.5755 | 16.1274 | 60.0065 | 19.13 | 74.6257 | 18.5749 | 59.9527 | 19.13 | 74.6045 | 18.2913 | 60.0068 | 19.13 | 74.5463 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.5682 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.5838 | 16.1231 | 60.0065 | 19.13 | 74.634 | 18.5749 | 59.9527 | 19.13 | 74.6129 | 18.2913 | 60.0068 | 19.13 | 74.5546 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.5765 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.5922 | 16.1231 | 60.0065 | 19.13 | 74.6424 | 18.5749 | 59.9527 | 19.13 | 74.6212 | 18.2917 | 60.0068 | 19.13 | 74.563 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.5848 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.6005 | 16.1231 | 60.0065 | 19.13 | 74.6508 | 18.5749 | 59.9527 | 19.13 | 74.6295 | 18.2917 | 60.0068 | 19.13 | 74.5713 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.5931 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.6088 | 16.1231 | 60.0065 | 19.13 | 74.6591 | 18.5749 | 59.9527 | 19.13 | 74.6378 | 18.2917 | 60.0068 | 19.13 | 74.5796 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.6014 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.6172 | 16.1231 | 60.0065 | 19.13 | 74.6674 | 18.5712 | 59.9527 | 19.13 | 74.6462 | 18.2917 | 60.0068 | 19.13 | 74.588 | 18.6852 | 60.0446 | 19.13 | 74.6099 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.6255 | 16.1231 | 60.0065 | 19.13 | 74.6758 | 18.5712 | 59.9527 | 19.13 | 74.6545 | 18.2917 | 60.0068 | 19.13 | 74.5963 | 18.6852 | 60.0449 | 19.13 | 74.6182 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.6338 | 16.1231 | 60.0054 | 19.13 | 74.6841 | 18.5712 | 59.9527 | 19.13 | 74.6628 | 18.2917 | 60.0068 | 19.13 | 74.6046 | 18.6852 | 60.0449 | 19.13 | 74.6265 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.6422 | 16.1231 | 60.0054 | 19.13 | 74.6924 | 18.5712 | 59.9527 | 19.13 | 74.6711 | 18.2917 | 60.0068 | 19.13 | 74.6129 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 74.6348 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.6505 | 16.1243 | 60.0054 | 19.13 | 74.7008 | 18.5712 | 59.9527 | 19.13 | 74.6795 | 18.2917 | 60.0068 | 19.13 | 74.6213 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 74.6432 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.6588 | 16.1243 | 60.0054 | 19.13 | 74.7091 | 18.5712 | 59.9527 | 19.13 | 74.6878 | 18.2917 | 60.0068 | 19.13 | 74.6296 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 74.6515 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.6671 | 16.1243 | 60.0054 | 19.13 | 74.7175 | 18.5712 | 59.9527 | 19.13 | 74.6962 | 18.2917 | 60.0068 | 19.13 | 74.6379 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 74.6598 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.6755 | 16.1243 | 60.0054 | 19.13 | 74.7258 | 18.5712 | 59.9527 | 19.13 | 74.7045 | 18.287 | 60.0068 | 19.13 | 74.6462 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 74.6681 | 10.528 | 60.0313 | 19.13
74.6838 | 16.1241 | 60.0054 | 19.13 | 74.7341 | 18.5718 | 59.9527 | 19.13 | 74.7128 | 18.287 | 60.0068 | 19.13 | 74.6545 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 74.6765 | 10.5291 | 60.0313 | 19.13
74.6921 | 16.1241 | 60.0054 | 19.13 | 74.7425 | 18.5718 | 59.9527 | 19.13 | 74.7211 | 18.287 | 60.006 | 19.13 | 74.6629 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 74.6848 | 10.5291 | 60.0313 | 19.13
74.7005 | 16.1233 | 60.0054 | 19.13 | 74.7508 | 18.5718 | 59.9527 | 19.13 | 74.7295 | 18.287 | 60.006 | 19.13 | 74.6712 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 74.6931 | 10.5291 | 60.0313 | 19.13
74.7088 | 16.1233 | 60.0054 | 19.13 | 74.7592 | 18.5718 | 59.9527 | 19.13 | 74.7378 | 18.287 | 60.006 | 19.13 | 74.6796 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 74.7014 | 10.5291 | 60.0313 | 19.13
74.7172 | 16.1238 | 60.0054 | 19.13 | 74.7675 | 18.5718 | 59.9515 | 19.13 | 74.7462 | 18.287 | 60.006 | 19.13 | 74.6879 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 74.7097 | 10.5291 | 60.0313 | 19.13
74.7255 | 16.1238 | 60.0054 | 19.13 | 74.7758 | 18.5718 | 59.9515 | 19.13 | 74.7545 | 18.2845 | 60.006 | 19.13 | 74.6962 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 74.7181 | 10.5291 | 60.0313 | 19.13
74.7338 | 16.1238 | 60.0054 | 19.13 | 74.7842 | 18.5718 | 59.9515 | 19.13 | 74.7628 | 18.2845 | 60.006 | 19.13 | 74.7045 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 74.7264 | 10.5291 | 60.0313 | 19.13
74.7422 | 16.1238 | 60.0054 | 19.13 | 74.7925 | 18.5718 | 59.9515 | 19.13 | 74.7711 | 18.2845 | 60.006 | 19.13 | 74.7128 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 74.7347 | 10.5291 | 60.0313 | 19.13
74.7505 | 16.1238 | 60.0054 | 19.13 | 74.8008 | 18.5718 | 59.9515 | 19.13 | 74.7795 | 18.2845 | 60.006 | 19.13 | 74.7212 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 74.743 | 10.531 | 60.0313 | 19.13
74.7588 | 16.1238 | 60.0054 | 19.13 | 74.8092 | 18.5718 | 59.9515 | 19.13 | 74.7878 | 18.2845 | 60.006 | 19.13 | 74.7295 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 74.7515 | 10.531 | 60.0313 | 19.13
74.7672 | 16.1198 | 60.0054 | 19.13 | 74.8176 | 18.5681 | 59.9515 | 19.13 | 74.7961 | 18.2845 | 60.006 | 19.13 | 74.7379 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 74.7598 | 10.531 | 60.0312 | 19.13
74.7755 | 16.1198 | 60.0054 | 19.13 | 74.8259 | 18.5681 | 59.9515 | 19.13 | 74.8044 | 18.2845 | 60.006 | 19.13 | 74.7462 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 74.7681 | 10.531 | 60.0312 | 19.13
74.7838 | 16.1221 | 60.0054 | 19.13 | 74.8342 | 18.5681 | 59.9515 | 19.13 | 74.8128 | 18.2845 | 60.006 | 19.13 | 74.7545 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 74.7764 | 10.531 | 60.0312 | 19.13
74.7921 | 16.1221 | 60.0054 | 19.13 | 74.8426 | 18.5681 | 59.9515 | 19.13 | 74.8211 | 18.2785 | 60.006 | 19.13 | 74.7628 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 74.7848 | 10.531 | 60.0312 | 19.13
74.8005 | 16.1221 | 60.0054 | 19.13 | 74.8509 | 18.5681 | 59.9515 | 19.13 | 74.8295 | 18.2785 | 60.006 | 19.13 | 74.7711 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 74.7931 | 10.5337 | 60.0312 | 19.13
74.8088 | 16.1221 | 60.0054 | 19.13 | 74.8593 | 18.5681 | 59.9515 | 19.13 | 74.8378 | 18.2785 | 60.006 | 19.13 | 74.7795 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 74.8014 | 10.5337 | 60.0312 | 19.13
74.8171 | 16.1221 | 60.0054 | 19.13 | 74.8676 | 18.5681 | 59.9515 | 19.13 | 74.8461 | 18.2785 | 60.006 | 19.13 | 74.7878 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 74.8097 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.8255 | 16.1221 | 60.0054 | 19.13 | 74.8759 | 18.5681 | 59.9515 | 19.13 | 74.8545 | 18.276 | 60.006 | 19.13 | 74.7961 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.818 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.8338 | 16.1221 | 60.0046 | 19.13 | 74.8843 | 18.5681 | 59.9515 | 19.13 | 74.8628 | 18.276 | 60.006 | 19.13 | 74.8044 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.8264 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.8421 | 16.1221 | 60.0046 | 19.13 | 74.8926 | 18.5681 | 59.9515 | 19.13 | 74.8712 | 18.276 | 60.006 | 19.13 | 74.8127 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.8347 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.8505 | 16.1178 | 60.0046 | 19.13 | 74.9009 | 18.5681 | 59.9515 | 19.13 | 74.8795 | 18.276 | 60.006 | 19.13 | 74.8211 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.843 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.8588 | 16.1178 | 60.0046 | 19.13 | 74.9093 | 18.5681 | 59.9515 | 19.13 | 74.8878 | 18.276 | 60.006 | 19.13 | 74.8294 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.8513 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.8671 | 16.1097 | 60.0046 | 19.13 | 74.9176 | 18.5602 | 59.9515 | 19.13 | 74.8961 | 18.276 | 60.006 | 19.13 | 74.8378 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.8597 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.8755 | 16.1097 | 60.0046 | 19.13 | 74.926 | 18.5602 | 59.9515 | 19.13 | 74.9045 | 18.2713 | 60.006 | 19.13 | 74.8461 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.868 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.8838 | 16.1097 | 60.0046 | 19.13 | 74.9343 | 18.5602 | 59.9515 | 19.13 | 74.9128 | 18.2713 | 60.006 | 19.13 | 74.8544 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.8763 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.8922 | 16.1097 | 60.0046 | 19.13 | 74.9426 | 18.5602 | 59.9515 | 19.13 | 74.9211 | 18.2713 | 60.0056 | 19.13 | 74.8627 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.8846 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.9005 | 16.1057 | 60.0046 | 19.13 | 74.951 | 18.5602 | 59.9515 | 19.13 | 74.9294 | 18.2713 | 60.0056 | 19.13 | 74.871 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.8931 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.9088 | 16.1057 | 60.0046 | 19.13 | 74.9594 | 18.5602 | 59.9515 | 19.13 | 74.9378 | 18.2713 | 60.0056 | 19.13 | 74.8794 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.9014 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.9171 | 16.1057 | 60.0046 | 19.13 | 74.9677 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 74.9461 | 18.2713 | 60.0056 | 19.13 | 74.8877 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.9097 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.9255 | 16.1057 | 60.0046 | 19.13 | 74.976 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 74.9545 | 18.2713 | 60.0056 | 19.13 | 74.8961 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.918 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.9338 | 16.1057 | 60.0046 | 19.13 | 74.9843 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 74.9628 | 18.2713 | 60.0056 | 19.13 | 74.9044 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.9263 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.9421 | 16.1057 | 60.0046 | 19.13 | 74.9927 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 74.9711 | 18.2713 | 60.0056 | 19.13 | 74.9127 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.9347 | 10.536 | 60.0312 | 19.13
74.9505 | 16.1062 | 60.0046 | 19.13 | 75.001 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 74.9794 | 18.2713 | 60.0056 | 19.13 | 74.921 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.943 | 10.5362 | 60.0312 | 19.13
74.9588 | 16.1062 | 60.0046 | 19.13 | 75.0093 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 74.9878 | 18.2663 | 60.0056 | 19.13 | 74.9293 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.9513 | 10.5362 | 60.0312 | 19.13
74.9671 | 16.1085 | 60.0046 | 19.13 | 75.0177 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 74.9961 | 18.2663 | 60.0056 | 19.13 | 74.9377 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.9596 | 10.5388 | 60.0323 | 19.13
74.9755 | 16.1085 | 60.0046 | 19.13 | 75.0261 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.0045 | 18.2685 | 60.0056 | 19.13 | 74.946 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.968 | 10.5388 | 60.0323 | 19.13
74.9838 | 16.1085 | 60.0046 | 19.13 | 75.0344 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.0128 | 18.2685 | 60.0056 | 19.13 | 74.9543 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.9763 | 10.5388 | 60.0323 | 19.13
74.9921 | 16.1085 | 60.0046 | 19.13 | 75.0427 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.0211 | 18.2685 | 60.0056 | 19.13 | 74.9626 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.9846 | 10.5388 | 60.0323 | 19.13
75.0005 | 16.1085 | 60.0046 | 19.13 | 75.0511 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.0295 | 18.2685 | 60.0056 | 19.13 | 74.971 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 74.9929 | 10.5411 | 60.0323 | 19.13
75.0088 | 16.1085 | 60.0046 | 19.13 | 75.0594 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.0378 | 18.2685 | 60.0056 | 19.13 | 74.9793 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 75.0013 | 10.5411 | 60.0323 | 19.13
75.0171 | 16.1097 | 60.0046 | 19.13 | 75.0677 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.0461 | 18.2685 | 60.0056 | 19.13 | 74.9876 | 18.691 | 60.0453 | 19.13 | 75.0096 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.0255 | 16.1097 | 60.0046 | 19.13 | 75.0761 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.0544 | 18.2685 | 60.0056 | 19.13 | 74.996 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 75.0179 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.0338 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.0844 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.0628 | 18.2685 | 60.0056 | 19.13 | 75.0043 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 75.0262 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.0421 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.0928 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.0711 | 18.2685 | 60.0056 | 19.13 | 75.0126 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 75.0345 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.0504 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.1011 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.0795 | 18.2685 | 60.0056 | 19.13 | 75.0209 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 75.043 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.0588 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.1094 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.0878 | 18.2697 | 60.0056 | 19.13 | 75.0293 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 75.0513 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.0671 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.1178 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.0961 | 18.2697 | 60.0056 | 19.13 | 75.0376 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 75.0596 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.0755 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.1261 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.1044 | 18.2697 | 60.0056 | 19.13 | 75.046 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 75.0679 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.0838 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.1345 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.1128 | 18.2697 | 60.0056 | 19.13 | 75.0543 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 75.0763 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.0921 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.1428 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.1211 | 18.2697 | 60.0044 | 19.13 | 75.0626 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.0846 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.1005 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.1511 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.1295 | 18.2697 | 60.0044 | 19.13 | 75.0709 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.0929 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.1088 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.1595 | 18.5602 | 59.9511 | 19.13 | 75.1378 | 18.2697 | 60.0044 | 19.13 | 75.0792 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.1012 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.1171 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.1678 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.1461 | 18.2697 | 60.0044 | 19.13 | 75.0876 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.1096 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.1255 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.1761 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.1544 | 18.2702 | 60.0044 | 19.13 | 75.0959 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.1179 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.1338 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.1845 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.1628 | 18.2702 | 60.0044 | 19.13 | 75.1042 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.1262 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.1421 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.1929 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.1711 | 18.2702 | 60.0044 | 19.13 | 75.1125 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.1345 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.1505 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.2012 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.1794 | 18.2702 | 60.0044 | 19.13 | 75.1208 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.1428 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.1588 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.2095 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.1877 | 18.2642 | 60.0044 | 19.13 | 75.1292 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.1512 | 10.5349 | 60.0323 | 19.13
75.1671 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.2179 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.1961 | 18.2642 | 60.0044 | 19.13 | 75.1375 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.1595 | 10.5335 | 60.0328 | 19.13
75.1754 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.2262 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.2044 | 18.2642 | 60.0044 | 19.13 | 75.1459 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.1678 | 10.5335 | 60.0328 | 19.13
75.1838 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.2346 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.2128 | 18.2642 | 60.0044 | 19.13 | 75.1542 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.1761 | 10.5335 | 60.0328 | 19.13
75.1921 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.2429 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.2211 | 18.2642 | 60.0044 | 19.13 | 75.1625 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.1846 | 10.5335 | 60.0328 | 19.13
75.2004 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.2512 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.2294 | 18.2642 | 60.0044 | 19.13 | 75.1708 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.1929 | 10.5338 | 60.0328 | 19.13
75.2088 | 16.1906 | 60.003 | 19.13 | 75.2596 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.2378 | 18.2642 | 60.0044 | 19.13 | 75.1791 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.2012 | 10.5338 | 60.0328 | 19.13
75.2171 | 16.1864 | 60.003 | 19.13 | 75.2679 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.2461 | 18.2642 | 60.0044 | 19.13 | 75.1875 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.2095 | 10.5328 | 60.0328 | 19.13
75.2255 | 16.1864 | 60.003 | 19.13 | 75.2762 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.2545 | 18.2642 | 60.0044 | 19.13 | 75.1958 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.2179 | 10.5328 | 60.0328 | 19.13
75.2338 | 16.1864 | 60.0025 | 19.13 | 75.2846 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.2628 | 18.2642 | 60.0044 | 19.13 | 75.2042 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.2262 | 10.5328 | 60.0328 | 19.13
75.2421 | 16.1864 | 60.0025 | 19.13 | 75.2929 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.2711 | 18.2642 | 60.0044 | 19.13 | 75.2125 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.2345 | 10.5328 | 60.0328 | 19.13
75.2505 | 16.1864 | 60.0025 | 19.13 | 75.3013 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.2794 | 18.2642 | 60.0044 | 19.13 | 75.2208 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.2428 | 10.5328 | 60.0328 | 19.13
75.2588 | 16.1864 | 60.0025 | 19.13 | 75.3096 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.2878 | 18.2595 | 60.0044 | 19.13 | 75.2291 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.2511 | 10.5328 | 60.0328 | 19.13
75.2671 | 16.1814 | 60.0025 | 19.13 | 75.3179 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.2961 | 18.2595 | 60.0044 | 19.13 | 75.2374 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.2595 | 10.5328 | 60.0328 | 19.13
75.2755 | 16.1814 | 60.0025 | 19.13 | 75.3263 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.3044 | 18.2595 | 60.0044 | 19.13 | 75.2458 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.2678 | 10.5328 | 60.0328 | 19.13
75.2838 | 16.1814 | 60.0025 | 19.13 | 75.3347 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.3127 | 18.2595 | 60.0044 | 19.13 | 75.2541 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.2761 | 10.5328 | 60.0328 | 19.13
75.2921 | 16.1814 | 60.0025 | 19.13 | 75.343 | 18.5566 | 59.9507 | 19.13 | 75.3211 | 18.2595 | 60.0037 | 19.13 | 75.2625 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.2844 | 10.5328 | 60.0328 | 19.13
75.3004 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.3513 | 18.552 | 59.9507 | 19.13 | 75.3294 | 18.2595 | 60.0037 | 19.13 | 75.2708 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.2928 | 10.5328 | 60.0328 | 19.13
75.3088 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.3596 | 18.552 | 59.9507 | 19.13 | 75.3378 | 18.2595 | 60.0037 | 19.13 | 75.2791 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.3011 | 10.5328 | 60.0328 | 19.13
75.3171 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.368 | 18.5517 | 59.9503 | 19.13 | 75.3461 | 18.2595 | 60.0037 | 19.13 | 75.2874 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.3094 | 10.5307 | 60.0328 | 19.13
75.3254 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.3763 | 18.5517 | 59.9503 | 19.13 | 75.3544 | 18.2595 | 60.0037 | 19.13 | 75.2957 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.3177 | 10.5307 | 60.0328 | 19.13
75.3338 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.3846 | 18.5517 | 59.9503 | 19.13 | 75.3627 | 18.2595 | 60.0037 | 19.13 | 75.3041 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.326 | 10.5294 | 60.0328 | 19.13
75.3421 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.393 | 18.5517 | 59.9503 | 19.13 | 75.3711 | 18.2595 | 60.0037 | 19.13 | 75.3124 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.3345 | 10.5294 | 60.0328 | 19.13
75.3504 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.4014 | 18.5517 | 59.9503 | 19.13 | 75.3794 | 18.2595 | 60.0037 | 19.13 | 75.3207 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.3428 | 10.5294 | 60.0328 | 19.13
75.3588 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.4097 | 18.5517 | 59.9503 | 19.13 | 75.3878 | 18.2595 | 60.0037 | 19.13 | 75.329 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.3511 | 10.5294 | 60.0328 | 19.13
75.3671 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.418 | 18.5517 | 59.9503 | 19.13 | 75.3961 | 18.2595 | 60.0037 | 19.13 | 75.3374 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.3594 | 10.5294 | 60.034 | 19.13
75.3755 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.4264 | 18.5517 | 59.9503 | 19.13 | 75.4044 | 18.2545 | 60.0037 | 19.13 | 75.3457 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.3678 | 10.5294 | 60.034 | 19.13
75.3838 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.4347 | 18.5517 | 59.9503 | 19.13 | 75.4128 | 18.2545 | 60.0037 | 19.13 | 75.354 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.3761 | 10.5294 | 60.034 | 19.13
75.3921 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.4431 | 18.5517 | 59.9503 | 19.13 | 75.4211 | 18.2545 | 60.0037 | 19.13 | 75.3624 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.3844 | 10.5294 | 60.034 | 19.13
75.4005 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.4514 | 18.5499 | 59.9503 | 19.13 | 75.4294 | 18.2545 | 60.0037 | 19.13 | 75.3707 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.3927 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.4088 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.4597 | 18.5499 | 59.9503 | 19.13 | 75.4377 | 18.2533 | 60.0037 | 19.13 | 75.379 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.4011 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.4171 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.4681 | 18.5499 | 59.9503 | 19.13 | 75.4461 | 18.2533 | 60.0037 | 19.13 | 75.3873 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.4094 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.4254 | 16.1774 | 60.0025 | 19.13 | 75.4764 | 18.5499 | 59.9503 | 19.13 | 75.4544 | 18.2533 | 60.0037 | 19.13 | 75.3957 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.4177 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.4338 | 16.1765 | 60.0018 | 19.13 | 75.4847 | 18.5499 | 59.9503 | 19.13 | 75.4628 | 18.2533 | 60.0037 | 19.13 | 75.404 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.426 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.4421 | 16.1765 | 60.0018 | 19.13 | 75.4931 | 18.5499 | 59.9503 | 19.13 | 75.4711 | 18.2533 | 60.0037 | 19.13 | 75.4123 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.4343 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.4504 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.5014 | 18.5499 | 59.9503 | 19.13 | 75.4794 | 18.2533 | 60.0037 | 19.13 | 75.4207 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.4427 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.4588 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.5098 | 18.5499 | 59.9503 | 19.13 | 75.4877 | 18.2533 | 60.0037 | 19.13 | 75.429 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.451 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.4671 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.5181 | 18.5499 | 59.9503 | 19.13 | 75.4961 | 18.2533 | 60.0037 | 19.13 | 75.4373 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.4594 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.4754 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.5264 | 18.5499 | 59.9503 | 19.13 | 75.5044 | 18.2533 | 60.0037 | 19.13 | 75.4456 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.4677 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.4838 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.5348 | 18.5499 | 59.9503 | 19.13 | 75.5128 | 18.2533 | 60.0037 | 19.13 | 75.454 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.4761 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.4921 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.5432 | 18.5499 | 59.9503 | 19.13 | 75.5211 | 18.2533 | 60.0032 | 19.13 | 75.4623 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.4844 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.5004 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.5515 | 18.5499 | 59.9503 | 19.13 | 75.5294 | 18.2533 | 60.0032 | 19.13 | 75.4706 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.4927 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.5088 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.5598 | 18.5499 | 59.9503 | 19.13 | 75.5377 | 18.2533 | 60.0031 | 19.13 | 75.4789 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.501 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.5171 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.5682 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.5461 | 18.2533 | 60.0031 | 19.13 | 75.4872 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.5094 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.5255 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.5765 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.5544 | 18.2533 | 60.0031 | 19.13 | 75.4956 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.5177 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.5338 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.5848 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.5627 | 18.2533 | 60.0031 | 19.13 | 75.5039 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.526 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.5421 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.5932 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.5711 | 18.2533 | 60.0031 | 19.13 | 75.5123 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.5343 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.5504 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.6015 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.5794 | 18.2533 | 60.0031 | 19.13 | 75.5206 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.5426 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.5588 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.6099 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.5878 | 18.2533 | 60.0031 | 19.13 | 75.5289 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.551 | 10.5305 | 60.034 | 19.13
75.5671 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.6182 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.5961 | 18.2533 | 60.0031 | 19.13 | 75.5372 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.5593 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.5754 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.6265 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.6044 | 18.2533 | 60.0031 | 19.13 | 75.5455 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.5676 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.5838 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.6349 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.6127 | 18.2533 | 60.0031 | 19.13 | 75.5539 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.5759 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.5921 | 16.1772 | 60.0018 | 19.13 | 75.6432 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.6211 | 18.2567 | 60.0031 | 19.13 | 75.5622 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.5844 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.6004 | 16.1784 | 60.0018 | 19.13 | 75.6516 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.6294 | 18.2567 | 60.0031 | 19.13 | 75.5706 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.5927 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.6088 | 16.1784 | 60.0018 | 19.13 | 75.6599 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.6378 | 18.2567 | 60.0031 | 19.13 | 75.5789 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.601 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.6171 | 16.1784 | 60.0018 | 19.13 | 75.6682 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.6461 | 18.2567 | 60.0031 | 19.13 | 75.5872 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.6093 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.6254 | 16.1784 | 60.0018 | 19.13 | 75.6766 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.6544 | 18.2567 | 60.0031 | 19.13 | 75.5955 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.6176 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.6338 | 16.1766 | 60.001 | 19.13 | 75.6849 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.6627 | 18.2567 | 60.0031 | 19.13 | 75.6038 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.626 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.6421 | 16.1766 | 60.001 | 19.13 | 75.6932 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.6711 | 18.2573 | 60.0031 | 19.13 | 75.6122 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.6343 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.6504 | 16.1724 | 60.001 | 19.13 | 75.7016 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.6794 | 18.2573 | 60.0031 | 19.13 | 75.6205 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.6426 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.6588 | 16.1724 | 60.001 | 19.13 | 75.71 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.6877 | 18.2573 | 60.0031 | 19.13 | 75.6288 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.6509 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.6671 | 16.1724 | 60.001 | 19.13 | 75.7183 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.696 | 18.2573 | 60.0031 | 19.13 | 75.6371 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.6593 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.6754 | 16.1724 | 60.001 | 19.13 | 75.7266 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.7044 | 18.2573 | 60.0031 | 19.13 | 75.6455 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.6676 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.6838 | 16.1724 | 60.001 | 19.13 | 75.735 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.7127 | 18.2573 | 60.0031 | 19.13 | 75.6538 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.6759 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.6921 | 16.1724 | 60.001 | 19.13 | 75.7433 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.7211 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.6621 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.6842 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.7004 | 16.1724 | 60.001 | 19.13 | 75.7516 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.7294 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.6705 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.6926 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.7088 | 16.1724 | 60.001 | 19.13 | 75.76 | 18.5499 | 59.9496 | 19.13 | 75.7377 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.6788 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.7009 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.7171 | 16.1683 | 60.001 | 19.13 | 75.7683 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.7461 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.6871 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.7092 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.7254 | 16.1683 | 60.001 | 19.13 | 75.7767 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.7544 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.6954 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.7175 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.7338 | 16.2653 | 60.001 | 19.13 | 75.785 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.7628 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.7038 | 18.6905 | 60.0449 | 19.13 | 75.7258 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.7421 | 16.2653 | 60.001 | 19.13 | 75.7933 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.7711 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.7121 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.7343 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.7504 | 16.2653 | 60.001 | 19.13 | 75.8017 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.7794 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.7204 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.7426 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.7588 | 16.2653 | 60.001 | 19.13 | 75.81 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.7877 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.7288 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.7509 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.7671 | 16.2676 | 60.001 | 19.13 | 75.8184 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.7961 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.7371 | 18.6876 | 60.0449 | 19.13 | 75.7592 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.7754 | 16.2676 | 60.001 | 19.13 | 75.8267 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.8044 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.7454 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 75.7676 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.7838 | 16.269 | 60.001 | 19.13 | 75.835 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.8127 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.7537 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 75.7759 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.7921 | 16.269 | 60.001 | 19.13 | 75.8434 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.821 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.7621 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 75.7842 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.8004 | 16.35 | 60.001 | 19.13 | 75.8517 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.8294 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.7704 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 75.7925 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.8088 | 16.35 | 60.001 | 19.13 | 75.86 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.8377 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.7787 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 75.8008 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.8171 | 16.35 | 60.001 | 19.13 | 75.8684 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.8461 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.787 | 18.691 | 60.0449 | 19.13 | 75.8092 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.8254 | 16.35 | 60.001 | 19.13 | 75.8768 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.8544 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.7953 | 18.691 | 60.0454 | 19.13 | 75.8175 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.8338 | 16.3458 | 59.9994 | 19.13 | 75.8851 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.8627 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.8037 | 18.691 | 60.0454 | 19.13 | 75.8258 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.8421 | 16.3458 | 59.9994 | 19.13 | 75.8934 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.8711 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.812 | 18.691 | 60.0454 | 19.13 | 75.8341 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.8504 | 16.3458 | 59.9994 | 19.13 | 75.9018 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.8794 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.8204 | 18.691 | 60.0454 | 19.13 | 75.8425 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.8588 | 16.3458 | 59.9994 | 19.13 | 75.9101 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.8878 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.8287 | 18.691 | 60.0454 | 19.13 | 75.8508 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.8671 | 16.3458 | 59.9994 | 19.13 | 75.9185 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.8961 | 18.2573 | 60.0027 | 19.13 | 75.837 | 18.691 | 60.0454 | 19.13 | 75.8591 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.8754 | 16.3458 | 59.9994 | 19.13 | 75.9268 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.9044 | 18.2671 | 60.0027 | 19.13 | 75.8453 | 18.691 | 60.0454 | 19.13 | 75.8674 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.8838 | 16.3458 | 59.9994 | 19.13 | 75.9351 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.9127 | 18.2671 | 60.0027 | 19.13 | 75.8536 | 18.691 | 60.0454 | 19.13 | 75.8759 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.8921 | 16.3458 | 59.9994 | 19.13 | 75.9435 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.9211 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.862 | 18.691 | 60.0454 | 19.13 | 75.8842 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.9004 | 16.3418 | 59.9994 | 19.13 | 75.9518 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.9294 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.8703 | 18.691 | 60.0454 | 19.13 | 75.8925 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.9088 | 16.3418 | 59.9994 | 19.13 | 75.9601 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.9377 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.8787 | 18.6915 | 60.0454 | 19.13 | 75.9008 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.9171 | 16.3418 | 59.9994 | 19.13 | 75.9685 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.946 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.887 | 18.6915 | 60.0454 | 19.13 | 75.9091 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.9254 | 16.3418 | 59.9994 | 19.13 | 75.9768 | 18.5499 | 59.9499 | 19.13 | 75.9544 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.8953 | 18.6915 | 60.0454 | 19.13 | 75.9175 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.9338 | 16.3418 | 59.9994 | 19.13 | 75.9852 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 75.9627 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.9036 | 18.6915 | 60.0454 | 19.13 | 75.9258 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.9421 | 16.3418 | 59.9994 | 19.13 | 75.9935 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 75.9711 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.9119 | 18.6915 | 60.0454 | 19.13 | 75.9341 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.9504 | 16.3425 | 59.9994 | 19.13 | 76.0018 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 75.9794 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.9203 | 18.6915 | 60.0454 | 19.13 | 75.9424 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.9588 | 16.3425 | 59.9994 | 19.13 | 76.0102 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 75.9877 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.9286 | 18.6915 | 60.0454 | 19.13 | 75.9508 | 10.5305 | 60.0344 | 19.13
75.9671 | 16.3449 | 59.9994 | 19.13 | 76.0186 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 75.996 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.937 | 18.6915 | 60.0454 | 19.13 | 75.9591 | 10.5319 | 60.034 | 19.13
75.9754 | 16.3449 | 59.9994 | 19.13 | 76.0269 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.0044 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.9453 | 18.6915 | 60.0454 | 19.13 | 75.9674 | 10.5319 | 60.034 | 19.13
75.9838 | 16.3409 | 59.9994 | 19.13 | 76.0352 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.0127 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.9536 | 18.6915 | 60.0454 | 19.13 | 75.9757 | 10.5319 | 60.034 | 19.13
75.9921 | 16.3409 | 59.9994 | 19.13 | 76.0436 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.0211 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.9619 | 18.6915 | 60.0454 | 19.13 | 75.984 | 10.5319 | 60.034 | 19.13
76.0004 | 16.341 | 59.9994 | 19.13 | 76.0519 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.0294 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.9702 | 18.6915 | 60.0454 | 19.13 | 75.9924 | 10.5319 | 60.034 | 19.13
76.0088 | 16.341 | 59.9994 | 19.13 | 76.0602 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.0377 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.9786 | 18.6915 | 60.0454 | 19.13 | 76.0007 | 10.5319 | 60.034 | 19.13
76.0171 | 16.3367 | 59.9994 | 19.13 | 76.0686 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.0461 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.9869 | 18.6915 | 60.0454 | 19.13 | 76.009 | 10.5296 | 60.034 | 19.13
76.0254 | 16.3367 | 59.9994 | 19.13 | 76.0769 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.0544 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 75.9952 | 18.6915 | 60.0462 | 19.13 | 76.0173 | 10.5296 | 60.034 | 19.13
76.0338 | 16.3367 | 59.9978 | 19.13 | 76.0853 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.0627 | 18.2649 | 60.0032 | 19.13 | 76.0035 | 18.6915 | 60.0462 | 19.13 | 76.0258 | 10.5296 | 60.034 | 19.13
76.0421 | 16.3367 | 59.9978 | 19.13 | 76.0936 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.071 | 18.2708 | 60.0032 | 19.13 | 76.0118 | 18.6915 | 60.0462 | 19.13 | 76.0341 | 10.5296 | 60.034 | 19.13
76.0504 | 16.3318 | 59.9978 | 19.13 | 76.1019 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.0794 | 18.2708 | 60.0032 | 19.13 | 76.0202 | 18.6915 | 60.0462 | 19.13 | 76.0424 | 10.5316 | 60.034 | 19.13
76.0588 | 16.3318 | 59.9978 | 19.13 | 76.1103 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.0877 | 18.2696 | 60.0032 | 19.13 | 76.0285 | 18.6915 | 60.0462 | 19.13 | 76.0507 | 10.5316 | 60.034 | 19.13
76.0671 | 16.3318 | 59.9978 | 19.13 | 76.1186 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.0961 | 18.2696 | 60.0032 | 19.13 | 76.0369 | 18.6915 | 60.0462 | 19.13 | 76.0591 | 10.5316 | 60.034 | 19.13
76.0754 | 16.3318 | 59.9978 | 19.13 | 76.127 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.1044 | 18.2691 | 60.0032 | 19.13 | 76.0452 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.0674 | 10.5316 | 60.034 | 19.13
76.0838 | 16.3331 | 59.9978 | 19.13 | 76.1353 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.1127 | 18.2691 | 60.0032 | 19.13 | 76.0535 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.0757 | 10.5316 | 60.034 | 19.13
76.0921 | 16.3331 | 59.9978 | 19.13 | 76.1436 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.121 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.0618 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.084 | 10.5316 | 60.034 | 19.13
76.1004 | 16.3331 | 59.9978 | 19.13 | 76.152 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.1294 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.0701 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.0923 | 10.5316 | 60.034 | 19.13
76.1088 | 16.3331 | 59.9978 | 19.13 | 76.1603 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.1377 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.0785 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.1007 | 10.5316 | 60.034 | 19.13
76.1171 | 16.3331 | 59.9978 | 19.13 | 76.1686 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.1461 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.0868 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.109 | 10.5316 | 60.034 | 19.13
76.1254 | 16.3331 | 59.9978 | 19.13 | 76.177 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.1544 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.0952 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.1173 | 10.5316 | 60.034 | 19.13
76.1338 | 16.3331 | 59.9978 | 19.13 | 76.1854 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.1627 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.1035 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.1256 | 10.5316 | 60.034 | 19.13
76.1421 | 16.3331 | 59.9978 | 19.13 | 76.1937 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.171 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.1118 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.134 | 10.5316 | 60.034 | 19.13
76.1505 | 16.3339 | 59.9978 | 19.13 | 76.202 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.1794 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.1201 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.1423 | 10.5316 | 60.034 | 19.13
76.1588 | 16.3339 | 59.9978 | 19.13 | 76.2104 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.1877 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.1284 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.1506 | 10.5316 | 60.034 | 19.13
76.1671 | 16.3362 | 59.9978 | 19.13 | 76.2187 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.196 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.1368 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.1589 | 10.5316 | 60.0332 | 19.13
76.1754 | 16.3362 | 59.9978 | 19.13 | 76.2271 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.2044 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.1451 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.1672 | 10.5316 | 60.0332 | 19.13
76.1838 | 16.3322 | 59.9978 | 19.13 | 76.2354 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.2127 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.1534 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.1757 | 10.6842 | 60.0332 | 19.13
76.1921 | 16.3322 | 59.9978 | 19.13 | 76.2437 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.2211 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.1617 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.184 | 10.6842 | 60.0332 | 19.13
76.2004 | 16.3322 | 59.9978 | 19.13 | 76.2521 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.2294 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.1701 | 18.6815 | 60.0462 | 19.13 | 76.1923 | 10.6842 | 60.0332 | 19.13
76.2088 | 16.3322 | 59.9978 | 19.13 | 76.2604 | 18.5576 | 59.9499 | 19.13 | 76.2377 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.1784 | 18.6781 | 60.0462 | 19.13 | 76.2006 | 10.6842 | 60.0332 | 19.13
76.2171 | 16.328 | 59.9978 | 19.13 | 76.2687 | 18.5539 | 59.9499 | 19.13 | 76.246 | 18.2691 | 60.0039 | 19.13 | 76.1867 | 18.6781 | 60.0462 | 19.13 | 76.209 | 10.6842 | 60.0332 | 19.13
76.2254 | 16.328 | 59.9978 | 19.13 | 76.2771 | 18.5539 | 59.9499 | 19.13 | 76.2544 | 18.2738 | 60.0039 | 19.13 | 76.1951 | 18.6729 | 60.0457 | 19.13 | 76.2173 | 10.6842 | 60.0332 | 19.13
76.2338 | 16.328 | 59.9962 | 19.13 | 76.2854 | 18.5566 | 59.9499 | 19.13 | 76.2627 | 18.2738 | 60.0039 | 19.13 | 76.2034 | 18.6729 | 60.0457 | 19.13 | 76.2256 | 10.6842 | 60.0332 | 19.13
76.2421 | 16.328 | 59.9962 | 19.13 | 76.2938 | 18.5566 | 59.9499 | 19.13 | 76.2711 | 18.2789 | 60.0039 | 19.13 | 76.2117 | 18.6729 | 60.0457 | 19.13 | 76.2339 | 10.6842 | 60.0332 | 19.13
76.2504 | 16.3231 | 59.9962 | 19.13 | 76.3021 | 18.5566 | 59.9499 | 19.13 | 76.2794 | 18.2789 | 60.0039 | 19.13 | 76.22 | 18.6729 | 60.0457 | 19.13 | 76.2423 | 10.6842 | 60.0332 | 19.13
76.2588 | 16.3231 | 59.9962 | 19.13 | 76.3104 | 18.5566 | 59.9499 | 19.13 | 76.2877 | 18.2801 | 60.0039 | 19.13 | 76.2284 | 18.6729 | 60.0457 | 19.13 | 76.2506 | 10.6842 | 60.0332 | 19.13
76.2671 | 16.3231 | 59.9962 | 19.13 | 76.3188 | 18.5566 | 59.9499 | 19.13 | 76.296 | 18.2801 | 60.0039 | 19.13 | 76.2367 | 18.6729 | 60.0457 | 19.13 | 76.2589 | 10.8712 | 60.0332 | 19.13
76.2755 | 16.3231 | 59.9962 | 19.13 | 76.3271 | 18.5566 | 59.9499 | 19.13 | 76.3044 | 18.2801 | 60.0039 | 19.13 | 76.245 | 18.6729 | 60.0457 | 19.13 | 76.2672 | 10.8712 | 60.0332 | 19.13
76.2838 | 16.3231 | 59.9962 | 19.13 | 76.3354 | 18.5566 | 59.9499 | 19.13 | 76.3127 | 18.2801 | 60.0039 | 19.13 | 76.2534 | 18.6729 | 60.0457 | 19.13 | 76.2755 | 10.8712 | 60.0332 | 19.13
76.2921 | 16.3231 | 59.9962 | 19.13 | 76.3438 | 18.5566 | 59.9499 | 19.13 | 76.321 | 18.2801 | 60.0052 | 19.13 | 76.2617 | 18.6729 | 60.0457 | 19.13 | 76.2839 | 10.8712 | 60.0332 | 19.13
76.3004 | 16.3244 | 59.9962 | 19.13 | 76.3522 | 18.5566 | 59.9499 | 19.13 | 76.3293 | 18.2801 | 60.0052 | 19.13 | 76.27 | 18.6729 | 60.0457 | 19.13 | 76.2922 | 10.8712 | 60.0332 | 19.13
76.3088 | 16.3244 | 59.9962 | 19.13 | 76.3605 | 18.5566 | 59.9499 | 19.13 | 76.3377 | 18.2801 | 60.0052 | 19.13 | 76.2783 | 18.6729 | 60.0457 | 19.13 | 76.3005 | 10.8712 | 60.0332 | 19.13
76.3171 | 16.3244 | 59.9962 | 19.13 | 76.3688 | 18.5519 | 59.9496 | 19.13 | 76.346 | 18.2801 | 60.0052 | 19.13 | 76.2867 | 18.6729 | 60.0457 | 19.13 | 76.3088 | 10.8712 | 60.0332 | 19.13
76.3254 | 16.3244 | 59.9962 | 19.13 | 76.3771 | 18.5519 | 59.9496 | 19.13 | 76.3544 | 18.2801 | 60.0052 | 19.13 | 76.295 | 18.6727 | 60.0457 | 19.13 | 76.3173 | 10.8712 | 60.0332 | 19.13
76.3338 | 16.3244 | 59.9962 | 19.13 | 76.3855 | 18.5519 | 59.9496 | 19.13 | 76.3627 | 18.2801 | 60.0052 | 19.13 | 76.3033 | 18.6727 | 60.0457 | 19.13 | 76.3256 | 10.8712 | 60.0332 | 19.13
76.3421 | 16.3244 | 59.9962 | 19.13 | 76.3939 | 18.5519 | 59.9496 | 19.13 | 76.371 | 18.2801 | 60.0052 | 19.13 | 76.3116 | 18.6727 | 60.0457 | 19.13 | 76.3339 | 10.8712 | 60.0332 | 19.13
76.3504 | 16.3244 | 59.9962 | 19.13 | 76.4022 | 18.5519 | 59.9496 | 19.13 | 76.3794 | 18.2801 | 60.0052 | 19.13 | 76.3199 | 18.6727 | 60.0457 | 19.13 | 76.3422 | 10.8712 | 60.0332 | 19.13
76.3588 | 16.3244 | 59.9962 | 19.13 | 76.4105 | 18.5519 | 59.9496 | 19.13 | 76.3877 | 18.2801 | 60.0052 | 19.13 | 76.3283 | 18.6727 | 60.0457 | 19.13 | 76.3506 | 10.8712 | 60.0332 | 19.13
76.3671 | 16.4443 | 59.9962 | 19.13 | 76.4189 | 18.5519 | 59.9496 | 19.13 | 76.3961 | 18.2801 | 60.0052 | 19.13 | 76.3366 | 18.6727 | 60.0457 | 19.13 | 76.3589 | 10.8689 | 60.0332 | 19.13
76.3755 | 16.4443 | 59.9962 | 19.13 | 76.4272 | 18.5519 | 59.9496 | 19.13 | 76.4044 | 18.2789 | 60.0052 | 19.13 | 76.345 | 18.6727 | 60.0457 | 19.13 | 76.3672 | 10.8689 | 60.0332 | 19.13
76.3838 | 16.4443 | 59.9962 | 19.13 | 76.4355 | 18.5519 | 59.9496 | 19.13 | 76.4127 | 18.2789 | 60.0052 | 19.13 | 76.3533 | 18.6727 | 60.0457 | 19.13 | 76.3755 | 10.8689 | 60.0332 | 19.13
76.3921 | 16.4443 | 59.9962 | 19.13 | 76.4439 | 18.5519 | 59.9496 | 19.13 | 76.421 | 18.2814 | 60.0052 | 19.13 | 76.3616 | 18.6727 | 60.0457 | 19.13 | 76.3838 | 10.8689 | 60.0332 | 19.13
76.4005 | 16.4443 | 59.9962 | 19.13 | 76.4522 | 18.5473 | 59.9496 | 19.13 | 76.4294 | 18.2814 | 60.0052 | 19.13 | 76.3699 | 18.6727 | 60.0457 | 19.13 | 76.3922 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.4088 | 16.4443 | 59.9962 | 19.13 | 76.4606 | 18.5473 | 59.9496 | 19.13 | 76.4377 | 18.2814 | 60.0052 | 19.13 | 76.3782 | 18.6702 | 60.0457 | 19.13 | 76.4005 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.4171 | 16.4443 | 59.9962 | 19.13 | 76.4689 | 18.5473 | 59.9496 | 19.13 | 76.446 | 18.2814 | 60.0052 | 19.13 | 76.3866 | 18.6702 | 60.0457 | 19.13 | 76.4088 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.4254 | 16.4443 | 59.9962 | 19.13 | 76.4772 | 18.5473 | 59.9496 | 19.13 | 76.4543 | 18.2809 | 60.0052 | 19.13 | 76.3949 | 18.6702 | 60.0453 | 19.13 | 76.4171 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.4338 | 16.4467 | 59.995 | 19.13 | 76.4856 | 18.5437 | 59.9496 | 19.13 | 76.4627 | 18.2809 | 60.0052 | 19.13 | 76.4033 | 18.6702 | 60.0453 | 19.13 | 76.4255 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.4421 | 16.4467 | 59.995 | 19.13 | 76.494 | 18.5437 | 59.9496 | 19.13 | 76.471 | 18.2809 | 60.0052 | 19.13 | 76.4116 | 18.6702 | 60.0453 | 19.13 | 76.4338 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.4504 | 16.4428 | 59.995 | 19.13 | 76.5023 | 18.5437 | 59.9496 | 19.13 | 76.4794 | 18.2809 | 60.0052 | 19.13 | 76.4199 | 18.6702 | 60.0453 | 19.13 | 76.4421 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.4588 | 16.4428 | 59.995 | 19.13 | 76.5106 | 18.5437 | 59.9496 | 19.13 | 76.4877 | 18.2809 | 60.0052 | 19.13 | 76.4282 | 18.6702 | 60.0453 | 19.13 | 76.4504 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.4671 | 16.4428 | 59.995 | 19.13 | 76.5189 | 18.5437 | 59.9496 | 19.13 | 76.496 | 18.2809 | 60.0052 | 19.13 | 76.4365 | 18.6702 | 60.0453 | 19.13 | 76.4589 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.4755 | 16.4428 | 59.995 | 19.13 | 76.5273 | 18.5437 | 59.9496 | 19.13 | 76.5043 | 18.2809 | 60.0052 | 19.13 | 76.4449 | 18.6688 | 60.0453 | 19.13 | 76.4672 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.4838 | 16.4428 | 59.995 | 19.13 | 76.5356 | 18.5437 | 59.9496 | 19.13 | 76.5127 | 18.2809 | 60.0052 | 19.13 | 76.4532 | 18.6688 | 60.0453 | 19.13 | 76.4755 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.4921 | 16.4428 | 59.995 | 19.13 | 76.5439 | 18.5437 | 59.9496 | 19.13 | 76.521 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.4615 | 18.6688 | 60.0453 | 19.13 | 76.4838 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.5005 | 16.4428 | 59.995 | 19.13 | 76.5523 | 18.5437 | 59.9496 | 19.13 | 76.5294 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.4698 | 18.6688 | 60.0453 | 19.13 | 76.4921 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.5088 | 16.4428 | 59.995 | 19.13 | 76.5607 | 18.5437 | 59.9496 | 19.13 | 76.5377 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.4782 | 18.6688 | 60.0453 | 19.13 | 76.5005 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.5171 | 16.4428 | 59.995 | 19.13 | 76.569 | 18.5437 | 59.9488 | 19.13 | 76.546 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.4865 | 18.6688 | 60.0453 | 19.13 | 76.5088 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.5255 | 16.4428 | 59.995 | 19.13 | 76.5773 | 18.5437 | 59.9488 | 19.13 | 76.5543 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.4948 | 18.6688 | 60.0453 | 19.13 | 76.5171 | 10.8672 | 60.0332 | 19.13
76.5338 | 16.5823 | 59.995 | 19.13 | 76.5857 | 18.5437 | 59.9488 | 19.13 | 76.5627 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.5032 | 18.6688 | 60.0453 | 19.13 | 76.5254 | 10.866 | 60.0332 | 19.13
76.5421 | 16.5823 | 59.995 | 19.13 | 76.594 | 18.5437 | 59.9488 | 19.13 | 76.571 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.5115 | 18.6624 | 60.0453 | 19.13 | 76.5338 | 10.866 | 60.0332 | 19.13
76.5505 | 16.5823 | 59.995 | 19.13 | 76.6024 | 18.5437 | 59.9488 | 19.13 | 76.5793 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.5198 | 18.6624 | 60.0453 | 19.13 | 76.5421 | 10.8681 | 60.0332 | 19.13
76.5588 | 16.5823 | 59.995 | 19.13 | 76.6107 | 18.5437 | 59.9488 | 19.13 | 76.5877 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.5281 | 18.6575 | 60.0453 | 19.13 | 76.5504 | 10.8681 | 60.0332 | 19.13
76.5671 | 16.5773 | 59.995 | 19.13 | 76.619 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.596 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.5365 | 18.6575 | 60.0453 | 19.13 | 76.5587 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.5755 | 16.5773 | 59.995 | 19.13 | 76.6274 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.6044 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.5448 | 18.6575 | 60.0453 | 19.13 | 76.567 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.5838 | 16.5773 | 59.995 | 19.13 | 76.6357 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.6127 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.5531 | 18.6575 | 60.0453 | 19.13 | 76.5754 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.5921 | 16.5773 | 59.995 | 19.13 | 76.644 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.621 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.5615 | 18.6575 | 60.0453 | 19.13 | 76.5837 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.6005 | 16.5773 | 59.995 | 19.13 | 76.6524 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.6293 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.5698 | 18.6575 | 60.0453 | 19.13 | 76.592 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.6088 | 16.5773 | 59.995 | 19.13 | 76.6608 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.6377 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.5781 | 18.6575 | 60.0453 | 19.13 | 76.6003 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.6171 | 16.5773 | 59.995 | 19.13 | 76.6691 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.646 | 18.2809 | 60.0059 | 19.13 | 76.5864 | 18.6575 | 60.0453 | 19.13 | 76.6088 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.6255 | 16.5773 | 59.995 | 19.13 | 76.6774 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.6544 | 18.2856 | 60.0059 | 19.13 | 76.5948 | 18.6509 | 60.0446 | 19.13 | 76.6171 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.6338 | 16.5733 | 59.9943 | 19.13 | 76.6857 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.6627 | 18.2856 | 60.0059 | 19.13 | 76.6031 | 18.6509 | 60.0446 | 19.13 | 76.6254 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.6422 | 16.5733 | 59.9943 | 19.13 | 76.6941 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.671 | 18.2852 | 60.0059 | 19.13 | 76.6114 | 18.6509 | 60.0446 | 19.13 | 76.6337 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.6505 | 16.6714 | 59.9943 | 19.13 | 76.7025 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.6793 | 18.2852 | 60.0059 | 19.13 | 76.6198 | 18.6509 | 60.0446 | 19.13 | 76.6421 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.6588 | 16.6714 | 59.9943 | 19.13 | 76.7108 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.6877 | 18.2852 | 60.0059 | 19.13 | 76.6281 | 18.6509 | 60.0446 | 19.13 | 76.6504 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.6671 | 16.6714 | 59.9943 | 19.13 | 76.7191 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.696 | 18.2852 | 60.0059 | 19.13 | 76.6364 | 18.6509 | 60.0446 | 19.13 | 76.6587 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.6755 | 16.6714 | 59.9943 | 19.13 | 76.7275 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.7043 | 18.2829 | 60.0059 | 19.13 | 76.6447 | 18.6509 | 60.0446 | 19.13 | 76.667 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.6838 | 16.6714 | 59.9943 | 19.13 | 76.7358 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.7126 | 18.2829 | 60.0059 | 19.13 | 76.6531 | 18.6509 | 60.0446 | 19.13 | 76.6753 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.6921 | 16.6714 | 59.9943 | 19.13 | 76.7441 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.721 | 18.2829 | 60.0068 | 19.13 | 76.6614 | 18.6507 | 60.0446 | 19.13 | 76.6837 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.7005 | 16.6714 | 59.9943 | 19.13 | 76.7525 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.7293 | 18.2829 | 60.0068 | 19.13 | 76.6697 | 18.6507 | 60.0446 | 19.13 | 76.692 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.7088 | 16.6714 | 59.9943 | 19.13 | 76.7608 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.7377 | 18.3871 | 60.0068 | 19.13 | 76.678 | 18.6507 | 60.0446 | 19.13 | 76.7003 | 10.8681 | 60.0325 | 19.13
76.7171 | 16.6664 | 59.9943 | 19.13 | 76.7692 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.746 | 18.3871 | 60.0068 | 19.13 | 76.6863 | 18.6507 | 60.0446 | 19.13 | 76.7086 | 10.868 | 60.0325 | 19.13
76.7255 | 16.6664 | 59.9943 | 19.13 | 76.7775 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.7543 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.6947 | 18.6507 | 60.0446 | 19.13 | 76.717 | 10.868 | 60.0325 | 19.13
76.7338 | 16.669 | 59.9943 | 19.13 | 76.7858 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.7626 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.703 | 18.6507 | 60.0446 | 19.13 | 76.7253 | 10.868 | 60.0325 | 19.13
76.7422 | 16.669 | 59.9943 | 19.13 | 76.7942 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.771 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.7114 | 18.6507 | 60.0446 | 19.13 | 76.7336 | 10.868 | 60.0325 | 19.13
76.7505 | 16.669 | 59.9943 | 19.13 | 76.8026 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.7793 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.7197 | 18.6507 | 60.0446 | 19.13 | 76.7419 | 10.868 | 60.0325 | 19.13
76.7588 | 16.669 | 59.9943 | 19.13 | 76.8109 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.7877 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.728 | 18.6493 | 60.0446 | 19.13 | 76.7504 | 10.868 | 60.0325 | 19.13
76.7672 | 16.669 | 59.9943 | 19.13 | 76.8192 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.796 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.7363 | 18.6493 | 60.0446 | 19.13 | 76.7587 | 10.868 | 60.0312 | 19.13
76.7755 | 16.669 | 59.9943 | 19.13 | 76.8276 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.8043 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.7446 | 18.6444 | 60.0446 | 19.13 | 76.767 | 10.868 | 60.0312 | 19.13
76.7838 | 16.669 | 59.9943 | 19.13 | 76.8359 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.8127 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.753 | 18.6444 | 60.0446 | 19.13 | 76.7753 | 10.868 | 60.0312 | 19.13
76.7921 | 16.669 | 59.9943 | 19.13 | 76.8442 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.821 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.7613 | 18.6444 | 60.0446 | 19.13 | 76.7836 | 10.868 | 60.0312 | 19.13
76.8005 | 16.6714 | 59.9943 | 19.13 | 76.8525 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.8293 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.7697 | 18.6444 | 60.0446 | 19.13 | 76.792 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.8088 | 16.6714 | 59.9943 | 19.13 | 76.8609 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.8376 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.778 | 18.6444 | 60.0446 | 19.13 | 76.8003 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.8172 | 16.7312 | 59.9943 | 19.13 | 76.8693 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.846 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.7863 | 18.6444 | 60.0446 | 19.13 | 76.8086 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.8255 | 16.7312 | 59.9943 | 19.13 | 76.8776 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 76.8543 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.7946 | 18.6444 | 60.0434 | 19.13 | 76.8169 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.8338 | 16.7232 | 59.993 | 19.13 | 76.8859 | 18.5401 | 59.9488 | 19.13 | 76.8627 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.8029 | 18.6444 | 60.0434 | 19.13 | 76.8253 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.8422 | 16.7232 | 59.993 | 19.13 | 76.8943 | 18.5401 | 59.9488 | 19.13 | 76.871 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.8113 | 18.6444 | 60.0434 | 19.13 | 76.8336 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.8505 | 16.7232 | 59.993 | 19.13 | 76.9026 | 18.5365 | 59.9488 | 19.13 | 76.8793 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.8196 | 18.6444 | 60.0434 | 19.13 | 76.8419 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.8588 | 16.7232 | 59.993 | 19.13 | 76.9109 | 18.5365 | 59.9488 | 19.13 | 76.8876 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.8279 | 18.6444 | 60.0434 | 19.13 | 76.8502 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.8672 | 16.7232 | 59.993 | 19.13 | 76.9193 | 18.5318 | 59.9488 | 19.13 | 76.896 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.8362 | 18.6444 | 60.0434 | 19.13 | 76.8586 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.8755 | 16.7232 | 59.993 | 19.13 | 76.9276 | 18.5318 | 59.9488 | 19.13 | 76.9043 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.8446 | 18.638 | 60.0434 | 19.13 | 76.8669 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.8838 | 16.7183 | 59.993 | 19.13 | 76.936 | 18.5318 | 59.9488 | 19.13 | 76.9127 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.8529 | 18.638 | 60.0434 | 19.13 | 76.8752 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.8922 | 16.7183 | 59.993 | 19.13 | 76.9443 | 18.5318 | 59.9488 | 19.13 | 76.921 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.8612 | 18.638 | 60.0434 | 19.13 | 76.8835 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.9005 | 16.7142 | 59.993 | 19.13 | 76.9526 | 18.5318 | 59.9488 | 19.13 | 76.9293 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.8696 | 18.638 | 60.0434 | 19.13 | 76.8918 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.9088 | 16.7142 | 59.993 | 19.13 | 76.961 | 18.5318 | 59.9488 | 19.13 | 76.9376 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.8779 | 18.638 | 60.0434 | 19.13 | 76.9003 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.9172 | 16.7158 | 59.993 | 19.13 | 76.9694 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 76.946 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.8862 | 18.638 | 60.0434 | 19.13 | 76.9086 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.9255 | 16.7158 | 59.993 | 19.13 | 76.9777 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 76.9543 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.8945 | 18.638 | 60.0434 | 19.13 | 76.9169 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.9338 | 16.7158 | 59.993 | 19.13 | 76.986 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 76.9626 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.9029 | 18.638 | 60.0434 | 19.13 | 76.9252 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.9422 | 16.7158 | 59.993 | 19.13 | 76.9944 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 76.9709 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.9112 | 18.638 | 60.0434 | 19.13 | 76.9336 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.9505 | 16.7158 | 59.993 | 19.13 | 77.0027 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 76.9793 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.9195 | 18.638 | 60.0434 | 19.13 | 76.9419 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.9588 | 16.7158 | 59.993 | 19.13 | 77.011 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 76.9876 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.9279 | 18.638 | 60.0434 | 19.13 | 76.9502 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.9672 | 16.7161 | 59.993 | 19.13 | 77.0193 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 76.996 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.9362 | 18.638 | 60.0434 | 19.13 | 76.9585 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.9755 | 16.7161 | 59.993 | 19.13 | 77.0277 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.0043 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.9445 | 18.6313 | 60.0434 | 19.13 | 76.9669 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.9838 | 16.7122 | 59.993 | 19.13 | 77.0361 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.0126 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.9528 | 18.6313 | 60.0434 | 19.13 | 76.9752 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
76.9922 | 16.7122 | 59.993 | 19.13 | 77.0444 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.021 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.9612 | 18.6317 | 60.0434 | 19.13 | 76.9835 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.0005 | 16.7122 | 59.993 | 19.13 | 77.0527 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.0293 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.9695 | 18.6317 | 60.0434 | 19.13 | 76.9918 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.0089 | 16.7122 | 59.993 | 19.13 | 77.0611 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.0377 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.9778 | 18.6317 | 60.0434 | 19.13 | 77.0001 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.0172 | 16.7122 | 59.993 | 19.13 | 77.0694 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.046 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.9861 | 18.6317 | 60.0434 | 19.13 | 77.0085 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.0255 | 16.7122 | 59.993 | 19.13 | 77.0778 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.0543 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 76.9944 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.0168 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.0338 | 16.7106 | 59.9907 | 19.13 | 77.0861 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.0626 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 77.0028 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.0251 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.0422 | 16.7106 | 59.9907 | 19.13 | 77.0944 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.071 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 77.0111 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.0334 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.0505 | 16.7106 | 59.9907 | 19.13 | 77.1028 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.0793 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 77.0195 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.0419 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.0588 | 16.7106 | 59.9907 | 19.13 | 77.1111 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.0876 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 77.0278 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.0502 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.0672 | 16.7106 | 59.9907 | 19.13 | 77.1194 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.0959 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 77.0361 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.0585 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.0755 | 16.7106 | 59.9907 | 19.13 | 77.1278 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.1043 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 77.0444 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.0668 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.0839 | 16.7027 | 59.9907 | 19.13 | 77.1362 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.1126 | 18.4488 | 60.0068 | 19.13 | 77.0527 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.0752 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.0922 | 16.7027 | 59.9907 | 19.13 | 77.1445 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.121 | 18.4488 | 60.0071 | 19.13 | 77.0611 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.0835 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.1005 | 16.7027 | 59.9907 | 19.13 | 77.1528 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.1293 | 18.4488 | 60.0071 | 19.13 | 77.0694 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.0918 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.1089 | 16.7027 | 59.9907 | 19.13 | 77.1612 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.1376 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.0778 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.1001 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.1172 | 16.7027 | 59.9907 | 19.13 | 77.1695 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.1459 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.0861 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.1084 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.1255 | 16.7027 | 59.9907 | 19.13 | 77.1779 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.1543 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.0944 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.1168 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.1339 | 16.7027 | 59.9907 | 19.13 | 77.1862 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.1626 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.1027 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.1251 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.1422 | 16.7027 | 59.9907 | 19.13 | 77.1945 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.171 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.111 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.1334 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.1505 | 16.7019 | 59.9907 | 19.13 | 77.2029 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.1793 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.1194 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.1417 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.1589 | 16.7019 | 59.9907 | 19.13 | 77.2112 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.1876 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.1277 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.1501 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.1672 | 16.703 | 59.9907 | 19.13 | 77.2195 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.1959 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.136 | 18.6315 | 60.0426 | 19.13 | 77.1584 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.1755 | 16.703 | 59.9907 | 19.13 | 77.2279 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.2043 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.1443 | 18.6387 | 60.0426 | 19.13 | 77.1667 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.1839 | 16.7045 | 59.9907 | 19.13 | 77.2362 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.2126 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.1527 | 18.6387 | 60.0426 | 19.13 | 77.175 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.1922 | 16.7045 | 59.9907 | 19.13 | 77.2446 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.2209 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.161 | 18.6387 | 60.0426 | 19.13 | 77.1835 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.2005 | 16.7045 | 59.9907 | 19.13 | 77.2529 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.2292 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.1694 | 18.6387 | 60.0426 | 19.13 | 77.1918 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.2089 | 16.7045 | 59.9907 | 19.13 | 77.2612 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.2376 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.1777 | 18.6391 | 60.0426 | 19.13 | 77.2001 | 10.8678 | 60.0312 | 19.13
77.2172 | 16.7029 | 59.9907 | 19.13 | 77.2696 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.2459 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.186 | 18.6391 | 60.0426 | 19.13 | 77.2084 | 11.0515 | 60.0312 | 19.13
77.2256 | 16.7029 | 59.9907 | 19.13 | 77.278 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.2543 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.1943 | 18.6389 | 60.0419 | 19.13 | 77.2167 | 11.0515 | 60.0312 | 19.13
77.2339 | 16.6989 | 59.9887 | 19.13 | 77.2863 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.2626 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.2026 | 18.6389 | 60.0419 | 19.13 | 77.2251 | 11.0515 | 60.0312 | 19.13
77.2422 | 16.6989 | 59.9887 | 19.13 | 77.2946 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.2709 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.211 | 18.6389 | 60.0419 | 19.13 | 77.2334 | 11.0515 | 60.0312 | 19.13
77.2505 | 16.695 | 59.9887 | 19.13 | 77.303 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.2793 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.2193 | 18.6389 | 60.0419 | 19.13 | 77.2417 | 11.0515 | 60.0312 | 19.13
77.2589 | 16.695 | 59.9887 | 19.13 | 77.3113 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.2876 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.2277 | 18.6322 | 60.0419 | 19.13 | 77.25 | 11.0515 | 60.0312 | 19.13
77.2672 | 16.695 | 59.9887 | 19.13 | 77.3196 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.296 | 18.5122 | 60.0071 | 19.13 | 77.236 | 18.6322 | 60.0419 | 19.13 | 77.2584 | 11.0515 | 60.0312 | 19.13
77.2755 | 16.695 | 59.9887 | 19.13 | 77.328 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.3043 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.2443 | 18.6322 | 60.0419 | 19.13 | 77.2667 | 11.0515 | 60.0312 | 19.13
77.2839 | 16.695 | 59.9887 | 19.13 | 77.3363 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.3126 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.2526 | 18.6322 | 60.0419 | 19.13 | 77.275 | 11.0537 | 60.0312 | 19.13
77.2922 | 16.695 | 59.9887 | 19.13 | 77.3447 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.3209 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.2609 | 18.6322 | 60.0419 | 19.13 | 77.2833 | 11.0537 | 60.0312 | 19.13
77.3006 | 16.7305 | 59.9887 | 19.13 | 77.353 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.3293 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.2693 | 18.6322 | 60.0419 | 19.13 | 77.2917 | 11.0537 | 60.0312 | 19.13
77.3089 | 16.7305 | 59.9887 | 19.13 | 77.3613 | 18.5318 | 59.948 | 19.13 | 77.3376 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.2776 | 18.6322 | 60.0419 | 19.13 | 77.3 | 11.0537 | 60.0312 | 19.13
77.3172 | 16.727 | 59.9887 | 19.13 | 77.3697 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 77.3459 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.2859 | 18.6322 | 60.0419 | 19.13 | 77.3083 | 11.054 | 60.0312 | 19.13
77.3256 | 16.727 | 59.9887 | 19.13 | 77.378 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 77.3542 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.2943 | 18.6322 | 60.0419 | 19.13 | 77.3167 | 11.054 | 60.0312 | 19.13
77.3339 | 16.727 | 59.9887 | 19.13 | 77.3864 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 77.3626 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.3026 | 18.6322 | 60.0419 | 19.13 | 77.325 | 11.054 | 60.0312 | 19.13
77.3422 | 16.727 | 59.9887 | 19.13 | 77.3947 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 77.3709 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.3109 | 18.6245 | 60.0419 | 19.13 | 77.3334 | 11.054 | 60.0312 | 19.13
77.3506 | 16.727 | 59.9887 | 19.13 | 77.403 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 77.3793 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.3192 | 18.6245 | 60.0419 | 19.13 | 77.3417 | 11.053 | 60.0312 | 19.13
77.3589 | 16.727 | 59.9887 | 19.13 | 77.4114 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 77.3876 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.3276 | 18.6245 | 60.0419 | 19.13 | 77.35 | 11.053 | 60.0312 | 19.13
77.3672 | 16.7214 | 59.9887 | 19.13 | 77.4197 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 77.3959 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.3359 | 18.6245 | 60.0419 | 19.13 | 77.3583 | 11.053 | 60.0316 | 19.13
77.3756 | 16.7214 | 59.9887 | 19.13 | 77.428 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 77.4042 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.3442 | 18.6245 | 60.0419 | 19.13 | 77.3667 | 11.053 | 60.0316 | 19.13
77.3839 | 16.7178 | 59.9887 | 19.13 | 77.4364 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 77.4126 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.3525 | 18.6245 | 60.0419 | 19.13 | 77.375 | 11.053 | 60.0316 | 19.13
77.3922 | 16.7178 | 59.9887 | 19.13 | 77.4448 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 77.4209 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.3609 | 18.6245 | 60.0419 | 19.13 | 77.3833 | 11.053 | 60.0316 | 19.13
77.4006 | 16.7178 | 59.9887 | 19.13 | 77.4531 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 77.4293 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.3692 | 18.6245 | 60.0419 | 19.13 | 77.3916 | 11.053 | 60.0316 | 19.13
77.4089 | 16.7178 | 59.9887 | 19.13 | 77.4614 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 77.4376 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.3775 | 18.6243 | 60.0419 | 19.13 | 77.4 | 11.053 | 60.0316 | 19.13
77.4172 | 16.7795 | 59.9887 | 19.13 | 77.4698 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 77.4459 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.3859 | 18.6243 | 60.0419 | 19.13 | 77.4083 | 11.0536 | 60.0316 | 19.13
77.4256 | 16.7795 | 59.9887 | 19.13 | 77.4781 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 77.4542 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.3942 | 18.6229 | 60.041 | 19.13 | 77.4166 | 11.0536 | 60.0316 | 19.13
77.4339 | 16.7795 | 59.9867 | 19.13 | 77.4865 | 18.5249 | 59.9476 | 19.13 | 77.4626 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.4025 | 18.6229 | 60.041 | 19.13 | 77.4249 | 11.0559 | 60.0316 | 19.13
77.4423 | 16.7795 | 59.9867 | 19.13 | 77.4948 | 18.5249 | 59.9476 | 19.13 | 77.4709 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.4108 | 18.6229 | 60.041 | 19.13 | 77.4332 | 11.0559 | 60.0316 | 19.13
77.4506 | 16.7795 | 59.9867 | 19.13 | 77.5031 | 18.5249 | 59.9476 | 19.13 | 77.4792 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.4192 | 18.6229 | 60.041 | 19.13 | 77.4417 | 11.0559 | 60.0316 | 19.13
77.4589 | 16.7795 | 59.9867 | 19.13 | 77.5115 | 18.5249 | 59.9476 | 19.13 | 77.4875 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.4275 | 18.6229 | 60.041 | 19.13 | 77.45 | 11.0559 | 60.0316 | 19.13
77.4673 | 16.7711 | 59.9867 | 19.13 | 77.5198 | 18.5249 | 59.9476 | 19.13 | 77.4959 | 18.5117 | 60.0071 | 19.13 | 77.4359 | 18.6229 | 60.041 | 19.13 | 77.4583 | 11.0582 | 60.0316 | 19.13
77.4756 | 16.7711 | 59.9867 | 19.13 | 77.5281 | 18.5249 | 59.9476 | 19.13 | 77.5043 | 18.5067 | 60.0071 | 19.13 | 77.4442 | 18.6229 | 60.041 | 19.13 | 77.4666 | 11.0582 | 60.0316 | 19.13
77.4839 | 16.7711 | 59.9867 | 19.13 | 77.5365 | 18.5249 | 59.9476 | 19.13 | 77.5126 | 18.5067 | 60.0071 | 19.13 | 77.4525 | 18.6229 | 60.041 | 19.13 | 77.475 | 11.0582 | 60.0316 | 19.13
77.4922 | 16.7711 | 59.9867 | 19.13 | 77.5449 | 18.5249 | 59.9476 | 19.13 | 77.5209 | 18.5067 | 60.0068 | 19.13 | 77.4608 | 18.6229 | 60.041 | 19.13 | 77.4833 | 11.0582 | 60.0316 | 19.13
77.5006 | 16.767 | 59.9867 | 19.13 | 77.5532 | 18.5249 | 59.9476 | 19.13 | 77.5292 | 18.5067 | 60.0068 | 19.13 | 77.4691 | 18.6229 | 60.041 | 19.13 | 77.4916 | 11.0582 | 60.0316 | 19.13
77.5089 | 16.767 | 59.9867 | 19.13 | 77.5615 | 18.5249 | 59.9476 | 19.13 | 77.5376 | 18.5067 | 60.0068 | 19.13 | 77.4775 | 18.6204 | 60.041 | 19.13 | 77.4999 | 11.0582 | 60.0316 | 19.13
77.5173 | 16.767 | 59.9867 | 19.13 | 77.5699 | 18.5249 | 59.9472 | 19.13 | 77.5459 | 18.5067 | 60.0068 | 19.13 | 77.4858 | 18.6204 | 60.041 | 19.13 | 77.5083 | 11.0582 | 60.0316 | 19.13
77.5256 | 16.767 | 59.9867 | 19.13 | 77.5782 | 18.5249 | 59.9472 | 19.13 | 77.5543 | 18.5071 | 60.0068 | 19.13 | 77.4941 | 18.6204 | 60.041 | 19.13 | 77.5166 | 11.0582 | 60.0316 | 19.13
77.5339 | 16.7697 | 59.9867 | 19.13 | 77.5865 | 18.5249 | 59.9472 | 19.13 | 77.5626 | 18.5071 | 60.0068 | 19.13 | 77.5024 | 18.6204 | 60.041 | 19.13 | 77.5249 | 11.0582 | 60.0316 | 19.13
77.5423 | 16.7697 | 59.9867 | 19.13 | 77.5948 | 18.5249 | 59.9472 | 19.13 | 77.5709 | 18.5071 | 60.0068 | 19.13 | 77.5107 | 18.6141 | 60.041 | 19.13 | 77.5332 | 11.0582 | 60.0316 | 19.13
77.5506 | 16.7716 | 59.9867 | 19.13 | 77.6032 | 18.5249 | 59.9472 | 19.13 | 77.5792 | 18.5071 | 60.0068 | 19.13 | 77.5191 | 18.6141 | 60.041 | 19.13 | 77.5415 | 11.057 | 60.0316 | 19.13
77.5589 | 16.7716 | 59.9867 | 19.13 | 77.6116 | 18.5249 | 59.9472 | 19.13 | 77.5876 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.5274 | 18.6254 | 60.041 | 19.13 | 77.5499 | 11.057 | 60.0316 | 19.13
77.5673 | 16.7716 | 59.9867 | 19.13 | 77.6199 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.5959 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.5358 | 18.6254 | 60.041 | 19.13 | 77.5582 | 11.06 | 60.0328 | 19.13
77.5756 | 16.7716 | 59.9867 | 19.13 | 77.6282 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.6042 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.5441 | 18.6254 | 60.041 | 19.13 | 77.5665 | 11.06 | 60.0328 | 19.13
77.584 | 16.7716 | 59.9867 | 19.13 | 77.6366 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.6125 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.5524 | 18.6254 | 60.041 | 19.13 | 77.5748 | 11.0612 | 60.0328 | 19.13
77.5923 | 16.7716 | 59.9867 | 19.13 | 77.6449 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.6209 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.5607 | 18.6187 | 60.041 | 19.13 | 77.5833 | 11.0612 | 60.0328 | 19.13
77.6006 | 16.928 | 59.9867 | 19.13 | 77.6533 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.6292 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.5691 | 18.6187 | 60.041 | 19.13 | 77.5916 | 11.0612 | 60.0328 | 19.13
77.6089 | 16.928 | 59.9867 | 19.13 | 77.6616 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.6376 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.5774 | 18.6163 | 60.041 | 19.13 | 77.5999 | 11.0612 | 60.0328 | 19.13
77.6173 | 16.928 | 59.9867 | 19.13 | 77.6699 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.6459 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.5857 | 18.6163 | 60.041 | 19.13 | 77.6082 | 11.0612 | 60.0328 | 19.13
77.6256 | 16.928 | 59.9867 | 19.13 | 77.6783 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.6542 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.5941 | 18.6163 | 60.0398 | 19.13 | 77.6166 | 11.0612 | 60.0328 | 19.13
77.634 | 16.9239 | 59.9848 | 19.13 | 77.6866 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.6625 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.6024 | 18.6163 | 60.0398 | 19.13 | 77.6249 | 11.0612 | 60.0328 | 19.13
77.6423 | 16.9239 | 59.9848 | 19.13 | 77.6949 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.6709 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.6107 | 18.6163 | 60.0398 | 19.13 | 77.6332 | 11.0612 | 60.0328 | 19.13
77.6506 | 16.9239 | 59.9848 | 19.13 | 77.7033 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.6792 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.619 | 18.6163 | 60.0398 | 19.13 | 77.6415 | 11.0612 | 60.0328 | 19.13
77.659 | 16.9239 | 59.9848 | 19.13 | 77.7117 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.6876 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.6274 | 18.6163 | 60.0398 | 19.13 | 77.6498 | 11.0612 | 60.0328 | 19.13
77.6673 | 16.9285 | 59.9848 | 19.13 | 77.72 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.6959 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.6357 | 18.6163 | 60.0398 | 19.13 | 77.6582 | 11.059 | 60.0328 | 19.13
77.6756 | 16.9285 | 59.9848 | 19.13 | 77.7283 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.7042 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.644 | 18.6162 | 60.0398 | 19.13 | 77.6665 | 11.059 | 60.0328 | 19.13
77.684 | 16.9285 | 59.9848 | 19.13 | 77.7367 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.7125 | 18.5093 | 60.0068 | 19.13 | 77.6523 | 18.6162 | 60.0398 | 19.13 | 77.6748 | 11.059 | 60.0328 | 19.13
77.6923 | 16.9285 | 59.9848 | 19.13 | 77.745 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.7209 | 18.5093 | 60.006 | 19.13 | 77.6606 | 18.6138 | 60.0398 | 19.13 | 77.6831 | 11.059 | 60.0328 | 19.13
77.7007 | 16.9285 | 59.9848 | 19.13 | 77.7534 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.7292 | 18.5093 | 60.006 | 19.13 | 77.669 | 18.6138 | 60.0398 | 19.13 | 77.6915 | 11.0569 | 60.0328 | 19.13
77.709 | 16.9285 | 59.9848 | 19.13 | 77.7617 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 77.7375 | 18.5093 | 60.006 | 19.13 | 77.6773 | 18.6138 | 60.0398 | 19.13 | 77.6998 | 11.0569 | 60.0328 | 19.13
77.7173 | 16.9297 | 59.9848 | 19.13 | 77.77 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 77.7459 | 18.5093 | 60.006 | 19.13 | 77.6857 | 18.6138 | 60.0398 | 19.13 | 77.7081 | 11.0592 | 60.0328 | 19.13
77.7256 | 16.9297 | 59.9848 | 19.13 | 77.7784 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 77.7542 | 18.5093 | 60.006 | 19.13 | 77.694 | 18.6138 | 60.0398 | 19.13 | 77.7164 | 11.0592 | 60.0328 | 19.13
77.734 | 16.9214 | 59.9848 | 19.13 | 77.7867 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 77.7626 | 18.5093 | 60.006 | 19.13 | 77.7023 | 18.6138 | 60.0398 | 19.13 | 77.7249 | 11.0592 | 60.0328 | 19.13
77.7423 | 16.9214 | 59.9848 | 19.13 | 77.795 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 77.7709 | 18.5043 | 60.006 | 19.13 | 77.7106 | 18.6138 | 60.0398 | 19.13 | 77.7332 | 11.0592 | 60.0328 | 19.13
77.7506 | 16.9214 | 59.9848 | 19.13 | 77.8034 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 77.7792 | 18.5043 | 60.006 | 19.13 | 77.719 | 18.6138 | 60.0398 | 19.13 | 77.7415 | 11.0592 | 60.0328 | 19.13
77.759 | 16.9214 | 59.9848 | 19.13 | 77.8117 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 77.7875 | 18.4995 | 60.006 | 19.13 | 77.7273 | 18.6138 | 60.0398 | 19.13 | 77.7498 | 11.0592 | 60.0328 | 19.13
77.7673 | 16.9173 | 59.9848 | 19.13 | 77.8201 | 18.5163 | 59.9469 | 19.13 | 77.7959 | 18.4995 | 60.006 | 19.13 | 77.7356 | 18.6138 | 60.0398 | 19.13 | 77.7581 | 11.0582 | 60.034 | 19.13
77.7757 | 16.9173 | 59.9848 | 19.13 | 77.8284 | 18.5163 | 59.9469 | 19.13 | 77.8042 | 18.4995 | 60.006 | 19.13 | 77.744 | 18.6138 | 60.0398 | 19.13 | 77.7665 | 11.0582 | 60.034 | 19.13
77.784 | 16.9803 | 59.9848 | 19.13 | 77.8367 | 18.5163 | 59.9469 | 19.13 | 77.8126 | 18.4995 | 60.006 | 19.13 | 77.7523 | 18.6138 | 60.0398 | 19.13 | 77.7748 | 11.0582 | 60.034 | 19.13
77.7923 | 16.9803 | 59.9848 | 19.13 | 77.8451 | 18.5163 | 59.9469 | 19.13 | 77.8209 | 18.4943 | 60.006 | 19.13 | 77.7606 | 18.6124 | 60.0398 | 19.13 | 77.7831 | 11.0582 | 60.034 | 19.13
77.8007 | 16.979 | 59.9848 | 19.13 | 77.8535 | 18.5163 | 59.9469 | 19.13 | 77.8292 | 18.4943 | 60.006 | 19.13 | 77.7689 | 18.6124 | 60.0398 | 19.13 | 77.7914 | 11.0582 | 60.034 | 19.13
77.809 | 16.979 | 59.9848 | 19.13 | 77.8618 | 18.5163 | 59.9469 | 19.13 | 77.8375 | 18.4943 | 60.006 | 19.13 | 77.7773 | 18.6124 | 60.0398 | 19.13 | 77.7998 | 11.0582 | 60.034 | 19.13
77.8174 | 16.975 | 59.9848 | 19.13 | 77.8701 | 18.5163 | 59.9469 | 19.13 | 77.8459 | 18.4943 | 60.006 | 19.13 | 77.7856 | 18.6124 | 60.0398 | 19.13 | 77.8081 | 11.0582 | 60.034 | 19.13
77.8257 | 16.975 | 59.9848 | 19.13 | 77.8785 | 18.5163 | 59.9469 | 19.13 | 77.8542 | 18.4943 | 60.006 | 19.13 | 77.7939 | 18.6644 | 60.0391 | 19.13 | 77.8164 | 11.0582 | 60.034 | 19.13
77.834 | 16.9714 | 59.9817 | 19.13 | 77.8868 | 18.5163 | 59.9469 | 19.13 | 77.8625 | 18.4943 | 60.006 | 19.13 | 77.8022 | 18.6644 | 60.0391 | 19.13 | 77.8247 | 11.0582 | 60.034 | 19.13
77.8423 | 16.9714 | 59.9817 | 19.13 | 77.8951 | 18.5163 | 59.9469 | 19.13 | 77.8708 | 18.4943 | 60.006 | 19.13 | 77.8105 | 18.665 | 60.0391 | 19.13 | 77.8331 | 11.0582 | 60.034 | 19.13
77.8507 | 16.9667 | 59.9818 | 19.13 | 77.9035 | 18.5131 | 59.9469 | 19.13 | 77.8792 | 18.4943 | 60.006 | 19.13 | 77.8189 | 18.665 | 60.0391 | 19.13 | 77.8414 | 11.057 | 60.034 | 19.13
77.859 | 16.9667 | 59.9818 | 19.13 | 77.9118 | 18.5131 | 59.9469 | 19.13 | 77.8875 | 18.4943 | 60.006 | 19.13 | 77.8272 | 18.665 | 60.0391 | 19.13 | 77.8497 | 11.057 | 60.034 | 19.13
77.8673 | 16.968 | 59.9818 | 19.13 | 77.9202 | 18.5131 | 59.9469 | 19.13 | 77.8959 | 18.4943 | 60.006 | 19.13 | 77.8356 | 18.665 | 60.0391 | 19.13 | 77.858 | 11.0573 | 60.034 | 19.13
77.8757 | 16.968 | 59.9818 | 19.13 | 77.9285 | 18.5131 | 59.9469 | 19.13 | 77.9042 | 18.4943 | 60.006 | 19.13 | 77.8439 | 18.665 | 60.0391 | 19.13 | 77.8663 | 11.0573 | 60.034 | 19.13
77.884 | 16.968 | 59.9818 | 19.13 | 77.9368 | 18.5131 | 59.9469 | 19.13 | 77.9125 | 18.4943 | 60.006 | 19.13 | 77.8522 | 18.665 | 60.0391 | 19.13 | 77.8748 | 11.0573 | 60.034 | 19.13
77.8924 | 16.968 | 59.9818 | 19.13 | 77.9452 | 18.5131 | 59.9469 | 19.13 | 77.9208 | 18.4943 | 60.0056 | 19.13 | 77.8605 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.8831 | 11.0573 | 60.034 | 19.13
77.9007 | 16.9644 | 59.9818 | 19.13 | 77.9536 | 18.5131 | 59.9469 | 19.13 | 77.9292 | 18.4943 | 60.0056 | 19.13 | 77.8689 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.8914 | 11.0584 | 60.034 | 19.13
77.909 | 16.9644 | 59.9818 | 19.13 | 77.9619 | 18.5131 | 59.9469 | 19.13 | 77.9375 | 18.4943 | 60.0056 | 19.13 | 77.8772 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.8997 | 11.0584 | 60.034 | 19.13
77.9174 | 16.9644 | 59.9818 | 19.13 | 77.9702 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 77.9459 | 18.4943 | 60.0056 | 19.13 | 77.8855 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.9081 | 11.0584 | 60.034 | 19.13
77.9257 | 16.9644 | 59.9818 | 19.13 | 77.9786 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 77.9542 | 18.4943 | 60.0056 | 19.13 | 77.8939 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.9164 | 11.0584 | 60.034 | 19.13
77.9341 | 16.9633 | 59.9818 | 19.13 | 77.9869 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 77.9625 | 18.4943 | 60.0056 | 19.13 | 77.9022 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.9247 | 11.0584 | 60.034 | 19.13
77.9424 | 16.9633 | 59.9818 | 19.13 | 77.9952 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 77.9709 | 18.4943 | 60.0056 | 19.13 | 77.9105 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.933 | 11.0584 | 60.034 | 19.13
77.9507 | 16.9633 | 59.9818 | 19.13 | 78.0036 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 77.9792 | 18.4943 | 60.0056 | 19.13 | 77.9188 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.9413 | 11.0584 | 60.034 | 19.13
77.959 | 16.9633 | 59.9818 | 19.13 | 78.0119 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 77.9875 | 18.4943 | 60.0056 | 19.13 | 77.9272 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.9497 | 11.0584 | 60.034 | 19.13
77.9674 | 16.9633 | 59.9818 | 19.13 | 78.0203 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 77.9958 | 18.4943 | 60.0056 | 19.13 | 77.9355 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.958 | 11.0584 | 60.0349 | 19.13
77.9757 | 16.9633 | 59.9818 | 19.13 | 78.0286 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.0042 | 18.4943 | 60.0056 | 19.13 | 77.9438 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.9663 | 11.0584 | 60.0349 | 19.13
77.9841 | 16.9597 | 59.9818 | 19.13 | 78.0369 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.0125 | 18.4943 | 60.0056 | 19.13 | 77.9521 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.9746 | 11.0564 | 60.0349 | 19.13
77.9924 | 16.9597 | 59.9818 | 19.13 | 78.0453 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.0209 | 18.4943 | 60.0056 | 19.13 | 77.9604 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.983 | 11.0564 | 60.0349 | 19.13
78.0007 | 16.9509 | 59.9818 | 19.13 | 78.0536 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.0292 | 18.4943 | 60.0056 | 19.13 | 77.9688 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.9913 | 11.0564 | 60.0349 | 19.13
78.0091 | 16.9509 | 59.9818 | 19.13 | 78.062 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.0375 | 18.493 | 60.0056 | 19.13 | 77.9771 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 77.9996 | 11.0564 | 60.0349 | 19.13
78.0174 | 16.9331 | 59.9818 | 19.13 | 78.0703 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.0458 | 18.493 | 60.0056 | 19.13 | 77.9855 | 18.6649 | 60.0391 | 19.13 | 78.0079 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.0257 | 16.9331 | 59.9818 | 19.13 | 78.0786 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.0542 | 18.493 | 60.0056 | 19.13 | 77.9938 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.0164 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.0341 | 16.9331 | 59.9795 | 19.13 | 78.087 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.0625 | 18.493 | 60.0056 | 19.13 | 78.0021 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.0247 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.0424 | 16.9331 | 59.9795 | 19.13 | 78.0953 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.0709 | 18.493 | 60.0056 | 19.13 | 78.0104 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.033 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.0508 | 16.9349 | 59.9795 | 19.13 | 78.1036 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.0792 | 18.493 | 60.0056 | 19.13 | 78.0188 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.0413 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.0591 | 16.9349 | 59.9795 | 19.13 | 78.112 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.0875 | 18.493 | 60.0056 | 19.13 | 78.0271 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.0496 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.0674 | 16.9349 | 59.9795 | 19.13 | 78.1204 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.0958 | 18.493 | 60.0056 | 19.13 | 78.0354 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.058 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.0757 | 16.9349 | 59.9795 | 19.13 | 78.1287 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.1042 | 18.493 | 60.0056 | 19.13 | 78.0438 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.0663 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.0841 | 16.9378 | 59.9795 | 19.13 | 78.137 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.1125 | 18.493 | 60.0056 | 19.13 | 78.0521 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.0746 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.0924 | 16.9378 | 59.9795 | 19.13 | 78.1454 | 18.5131 | 59.9465 | 19.13 | 78.1208 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.0604 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.0829 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.1008 | 16.9392 | 59.9795 | 19.13 | 78.1537 | 18.5085 | 59.9465 | 19.13 | 78.1292 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.0687 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.0913 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.1091 | 16.9392 | 59.9795 | 19.13 | 78.162 | 18.5085 | 59.9465 | 19.13 | 78.1375 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.0771 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.0996 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.1174 | 16.9392 | 59.9795 | 19.13 | 78.1704 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.1459 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.0854 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.1079 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.1258 | 16.9392 | 59.9795 | 19.13 | 78.1787 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.1542 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.0938 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.1162 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.1341 | 16.9309 | 59.9795 | 19.13 | 78.1871 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.1625 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.1021 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.1245 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.1424 | 16.9309 | 59.9795 | 19.13 | 78.1954 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.1708 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.1104 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.1329 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.1508 | 16.927 | 59.9795 | 19.13 | 78.2037 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.1792 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.1187 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.1412 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.1591 | 16.927 | 59.9795 | 19.13 | 78.2121 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.1875 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.127 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.1495 | 11.0542 | 60.0349 | 19.13
78.1674 | 16.927 | 59.9795 | 19.13 | 78.2205 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.1959 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.1354 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.1578 | 11.0542 | 60.0356 | 19.13
78.1758 | 16.927 | 59.9795 | 19.13 | 78.2288 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.2042 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.1437 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.1663 | 11.0542 | 60.0356 | 19.13
78.1841 | 16.927 | 59.9795 | 19.13 | 78.2371 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.2125 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.152 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.1746 | 11.1625 | 60.0356 | 19.13
78.1924 | 16.927 | 59.9795 | 19.13 | 78.2455 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.2208 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.1603 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.1829 | 11.1625 | 60.0356 | 19.13
78.2008 | 16.927 | 59.9795 | 19.13 | 78.2538 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.2292 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.1687 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.1912 | 11.1625 | 60.0356 | 19.13
78.2091 | 16.927 | 59.9795 | 19.13 | 78.2621 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.2375 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.177 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.1996 | 11.1625 | 60.0356 | 19.13
78.2175 | 16.9235 | 59.9795 | 19.13 | 78.2704 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.2458 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.1853 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.2079 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.2258 | 16.9235 | 59.9795 | 19.13 | 78.2788 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.2542 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.1937 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.2162 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.2341 | 16.919 | 59.9775 | 19.13 | 78.2872 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.2625 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.202 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.2245 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.2425 | 16.919 | 59.9775 | 19.13 | 78.2955 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.2708 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.2103 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.2328 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.2508 | 16.919 | 59.9775 | 19.13 | 78.3038 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.2792 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.2186 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.2412 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.2592 | 16.919 | 59.9775 | 19.13 | 78.3122 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.2875 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.227 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.2495 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.2675 | 16.919 | 59.9775 | 19.13 | 78.3205 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.2958 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.2353 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.2578 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.2758 | 16.919 | 59.9775 | 19.13 | 78.3289 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.3041 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.2437 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.2661 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.2841 | 16.9184 | 59.9775 | 19.13 | 78.3372 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.3125 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.252 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.2745 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.2925 | 16.9184 | 59.9775 | 19.13 | 78.3455 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.3208 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.2603 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.2828 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.3008 | 16.9202 | 59.9775 | 19.13 | 78.3539 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.3292 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.2686 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.2911 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.3092 | 16.9202 | 59.9775 | 19.13 | 78.3622 | 18.5015 | 59.9461 | 19.13 | 78.3375 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.2769 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.2994 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.3175 | 16.9216 | 59.9775 | 19.13 | 78.3705 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.3458 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.2853 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.3077 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.3258 | 16.9216 | 59.9775 | 19.13 | 78.3789 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.3542 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.2936 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.3162 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.3342 | 16.9169 | 59.9775 | 19.13 | 78.3873 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.3625 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.3019 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.3245 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.3425 | 16.9169 | 59.9775 | 19.13 | 78.3956 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.3708 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.3102 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.3328 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.3509 | 17.0464 | 59.9775 | 19.13 | 78.4039 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.3792 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.3186 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.3411 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.3592 | 17.0464 | 59.9775 | 19.13 | 78.4123 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.3875 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.3269 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.3495 | 11.3282 | 60.0356 | 19.13
78.3675 | 17.0464 | 59.9775 | 19.13 | 78.4206 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.3958 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.3352 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.3578 | 11.3282 | 60.0361 | 19.13
78.3759 | 17.0464 | 59.9775 | 19.13 | 78.429 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.4042 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.3436 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.3661 | 11.3282 | 60.0361 | 19.13
78.3842 | 17.0392 | 59.9775 | 19.13 | 78.4373 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.4125 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.3519 | 18.6616 | 60.0383 | 19.13 | 78.3744 | 11.3938 | 60.0361 | 19.13
78.3925 | 17.0392 | 59.9775 | 19.13 | 78.4456 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.4208 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.3602 | 18.6617 | 60.0383 | 19.13 | 78.3827 | 11.3938 | 60.0361 | 19.13
78.4009 | 17.0392 | 59.9775 | 19.13 | 78.454 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.4291 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.3685 | 18.6617 | 60.0383 | 19.13 | 78.3911 | 11.3938 | 60.0361 | 19.13
78.4092 | 17.0392 | 59.9775 | 19.13 | 78.4623 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.4375 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.3769 | 18.6617 | 60.0383 | 19.13 | 78.3994 | 11.3938 | 60.0361 | 19.13
78.4175 | 17.0344 | 59.9775 | 19.13 | 78.4706 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.4458 | 18.493 | 60.0052 | 19.13 | 78.3852 | 18.6617 | 60.0383 | 19.13 | 78.4077 | 11.3938 | 60.0361 | 19.13
78.4259 | 17.0344 | 59.9775 | 19.13 | 78.479 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.4542 | 18.4956 | 60.0052 | 19.13 | 78.3936 | 18.6631 | 60.0383 | 19.13 | 78.416 | 11.3938 | 60.0361 | 19.13
78.4342 | 17.0344 | 59.9752 | 19.13 | 78.4874 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.4625 | 18.4956 | 60.0052 | 19.13 | 78.4019 | 18.6631 | 60.0383 | 19.13 | 78.4244 | 11.3938 | 60.0361 | 19.13
78.4425 | 17.0344 | 59.9752 | 19.13 | 78.4957 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.4708 | 18.4956 | 60.0052 | 19.13 | 78.4102 | 18.6631 | 60.0383 | 19.13 | 78.4327 | 11.3938 | 60.0361 | 19.13
78.4509 | 17.0311 | 59.9752 | 19.13 | 78.504 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.4791 | 18.4956 | 60.0052 | 19.13 | 78.4185 | 18.6631 | 60.0383 | 19.13 | 78.441 | 11.3938 | 60.0361 | 19.13
78.4592 | 17.0311 | 59.9752 | 19.13 | 78.5124 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.4875 | 18.4956 | 60.0052 | 19.13 | 78.4268 | 18.6631 | 60.0383 | 19.13 | 78.4493 | 11.3938 | 60.0361 | 19.13
78.4676 | 17.0272 | 59.9752 | 19.13 | 78.5207 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.4958 | 18.4956 | 60.0052 | 19.13 | 78.4352 | 18.6631 | 60.0383 | 19.13 | 78.4578 | 11.3938 | 60.0361 | 19.13
78.4759 | 17.0272 | 59.9752 | 19.13 | 78.5291 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.5042 | 18.5011 | 60.0052 | 19.13 | 78.4435 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.4661 | 11.3938 | 60.0361 | 19.13
78.4842 | 17.1517 | 59.9752 | 19.13 | 78.5374 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.5125 | 18.5011 | 60.0052 | 19.13 | 78.4518 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.4744 | 11.3938 | 60.0361 | 19.13
78.4926 | 17.1517 | 59.9752 | 19.13 | 78.5457 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.5208 | 18.5024 | 60.0056 | 19.13 | 78.4601 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.4827 | 11.3938 | 60.0361 | 19.13
78.5009 | 17.1549 | 59.9752 | 19.13 | 78.5541 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.5291 | 18.5024 | 60.0056 | 19.13 | 78.4685 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.491 | 11.396 | 60.0361 | 19.13
78.5092 | 17.1549 | 59.9752 | 19.13 | 78.5624 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.5375 | 18.5024 | 60.0056 | 19.13 | 78.4768 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.4994 | 11.396 | 60.0361 | 19.13
78.5176 | 17.1549 | 59.9752 | 19.13 | 78.5707 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.5458 | 18.5024 | 60.0056 | 19.13 | 78.4852 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.5077 | 11.396 | 60.0361 | 19.13
78.5259 | 17.1549 | 59.9752 | 19.13 | 78.5791 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.5541 | 18.5024 | 60.0056 | 19.13 | 78.4935 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.516 | 11.396 | 60.0361 | 19.13
78.5342 | 17.1549 | 59.9752 | 19.13 | 78.5874 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.5625 | 18.5024 | 60.0056 | 19.13 | 78.5018 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.5243 | 11.396 | 60.0361 | 19.13
78.5426 | 17.1549 | 59.9752 | 19.13 | 78.5958 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.5708 | 18.5024 | 60.0056 | 19.13 | 78.5101 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.5327 | 11.396 | 60.0361 | 19.13
78.5509 | 17.1478 | 59.9752 | 19.13 | 78.6041 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.5792 | 18.5024 | 60.0056 | 19.13 | 78.5184 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.541 | 11.3936 | 60.0361 | 19.13
78.5593 | 17.1478 | 59.9752 | 19.13 | 78.6124 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.5875 | 18.5076 | 60.0056 | 19.13 | 78.5268 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.5493 | 11.3936 | 60.0361 | 19.13
78.5676 | 17.1478 | 59.9752 | 19.13 | 78.6208 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.5958 | 18.5076 | 60.0056 | 19.13 | 78.5351 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.5576 | 11.3905 | 60.0356 | 19.13
78.5759 | 17.1478 | 59.9752 | 19.13 | 78.6292 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.6041 | 18.5076 | 60.0056 | 19.13 | 78.5435 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.5659 | 11.3905 | 60.0356 | 19.13
78.5843 | 17.1432 | 59.9752 | 19.13 | 78.6375 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.6125 | 18.5076 | 60.0056 | 19.13 | 78.5518 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.5743 | 11.3905 | 60.0356 | 19.13
78.5926 | 17.1432 | 59.9752 | 19.13 | 78.6458 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.6208 | 18.5076 | 60.0056 | 19.13 | 78.5601 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.5826 | 11.3905 | 60.0356 | 19.13
78.601 | 17.1432 | 59.9752 | 19.13 | 78.6542 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.6292 | 18.5076 | 60.0056 | 19.13 | 78.5684 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.5909 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.6093 | 17.1432 | 59.9752 | 19.13 | 78.6625 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.6375 | 18.5126 | 60.0056 | 19.13 | 78.5767 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.5992 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.6176 | 17.1468 | 59.9752 | 19.13 | 78.6708 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.6458 | 18.5126 | 60.0056 | 19.13 | 78.5851 | 18.6654 | 60.0383 | 19.13 | 78.6077 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.6259 | 17.1468 | 59.9752 | 19.13 | 78.6792 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.6541 | 18.5126 | 60.0056 | 19.13 | 78.5934 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.616 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.6343 | 17.1468 | 59.9732 | 19.13 | 78.6875 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.6625 | 18.5126 | 60.0056 | 19.13 | 78.6017 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.6243 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.6426 | 17.1468 | 59.9732 | 19.13 | 78.6959 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.6708 | 18.5139 | 60.0056 | 19.13 | 78.61 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.6326 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.651 | 17.15 | 59.9732 | 19.13 | 78.7042 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.6791 | 18.5139 | 60.0056 | 19.13 | 78.6184 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.6409 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.6593 | 17.15 | 59.9732 | 19.13 | 78.7125 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.6874 | 18.5139 | 60.0056 | 19.13 | 78.6267 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.6493 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.6676 | 17.15 | 59.9732 | 19.13 | 78.7209 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.6958 | 18.5139 | 60.0056 | 19.13 | 78.6351 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.6576 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.676 | 17.15 | 59.9732 | 19.13 | 78.7292 | 18.5015 | 59.9453 | 19.13 | 78.7041 | 18.5139 | 60.0056 | 19.13 | 78.6434 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.6659 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.6843 | 17.15 | 59.9732 | 19.13 | 78.7375 | 18.5085 | 59.9453 | 19.13 | 78.7125 | 18.5139 | 60.0056 | 19.13 | 78.6517 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.6742 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.6927 | 17.15 | 59.9732 | 19.13 | 78.7459 | 18.5085 | 59.9453 | 19.13 | 78.7208 | 18.5139 | 60.0063 | 19.13 | 78.66 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.6826 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.701 | 17.1428 | 59.9732 | 19.13 | 78.7543 | 18.5085 | 59.9453 | 19.13 | 78.7291 | 18.5139 | 60.0063 | 19.13 | 78.6683 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.6909 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.7093 | 17.1428 | 59.9732 | 19.13 | 78.7626 | 18.5085 | 59.9453 | 19.13 | 78.7375 | 18.5139 | 60.0063 | 19.13 | 78.6767 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.6992 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.7177 | 17.1428 | 59.9732 | 19.13 | 78.7709 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.7458 | 18.5139 | 60.0063 | 19.13 | 78.685 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.7075 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.726 | 17.1428 | 59.9732 | 19.13 | 78.7793 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.7542 | 18.5148 | 60.0063 | 19.13 | 78.6934 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.7159 | 11.3892 | 60.0356 | 19.13
78.7343 | 17.2042 | 59.9732 | 19.13 | 78.7876 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.7625 | 18.5148 | 60.0063 | 19.13 | 78.7017 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.7242 | 11.3867 | 60.0356 | 19.13
78.7427 | 17.2042 | 59.9732 | 19.13 | 78.796 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.7708 | 18.5148 | 60.0063 | 19.13 | 78.71 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.7325 | 11.3867 | 60.0356 | 19.13
78.751 | 17.2042 | 59.9732 | 19.13 | 78.8043 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.7791 | 18.5148 | 60.0063 | 19.13 | 78.7183 | 18.6654 | 60.0387 | 19.13 | 78.7408 | 11.3899 | 60.0356 | 19.13
78.7593 | 17.2042 | 59.9732 | 19.13 | 78.8126 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.7875 | 18.5148 | 60.0063 | 19.13 | 78.7266 | 18.6678 | 60.0387 | 19.13 | 78.7491 | 11.3899 | 60.0356 | 19.13
78.7677 | 17.2042 | 59.9732 | 19.13 | 78.821 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.7958 | 18.5148 | 60.0063 | 19.13 | 78.735 | 18.6678 | 60.0387 | 19.13 | 78.7576 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.776 | 17.2042 | 59.9732 | 19.13 | 78.8293 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.8041 | 18.5148 | 60.0063 | 19.13 | 78.7433 | 18.6678 | 60.0387 | 19.13 | 78.7659 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.7844 | 17.2009 | 59.9732 | 19.13 | 78.8376 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.8124 | 18.5148 | 60.0063 | 19.13 | 78.7516 | 18.6678 | 60.0387 | 19.13 | 78.7742 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.7927 | 17.2009 | 59.9732 | 19.13 | 78.846 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.8208 | 18.5138 | 60.0063 | 19.13 | 78.7599 | 18.6678 | 60.0387 | 19.13 | 78.7825 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.801 | 17.2026 | 59.9732 | 19.13 | 78.8544 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.8291 | 18.5138 | 60.0063 | 19.13 | 78.7683 | 18.6678 | 60.0387 | 19.13 | 78.7909 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.8094 | 17.2026 | 59.9732 | 19.13 | 78.8627 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.8375 | 18.5138 | 60.0063 | 19.13 | 78.7766 | 18.6678 | 60.0387 | 19.13 | 78.7992 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.8177 | 17.198 | 59.9732 | 19.13 | 78.871 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.8458 | 18.5138 | 60.0063 | 19.13 | 78.785 | 18.6678 | 60.0387 | 19.13 | 78.8075 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.826 | 17.198 | 59.9732 | 19.13 | 78.8793 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.8541 | 18.5138 | 60.0063 | 19.13 | 78.7933 | 18.674 | 60.039 | 19.13 | 78.8158 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.8344 | 17.198 | 59.9716 | 19.13 | 78.8877 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.8624 | 18.5138 | 60.0063 | 19.13 | 78.8016 | 18.674 | 60.039 | 19.13 | 78.8241 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.8427 | 17.198 | 59.9716 | 19.13 | 78.8961 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.8708 | 18.5138 | 60.0063 | 19.13 | 78.8099 | 18.674 | 60.039 | 19.13 | 78.8325 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.8511 | 17.198 | 59.9716 | 19.13 | 78.9044 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.8791 | 18.5138 | 60.0063 | 19.13 | 78.8182 | 18.674 | 60.039 | 19.13 | 78.8408 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.8594 | 17.198 | 59.9716 | 19.13 | 78.9127 | 18.5131 | 59.9457 | 19.13 | 78.8875 | 18.5138 | 60.0063 | 19.13 | 78.8266 | 18.674 | 60.039 | 19.13 | 78.8491 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.8677 | 17.1964 | 59.9716 | 19.13 | 78.9211 | 18.5168 | 59.9457 | 19.13 | 78.8958 | 18.5138 | 60.0063 | 19.13 | 78.8349 | 18.674 | 60.039 | 19.13 | 78.8574 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.8761 | 17.1964 | 59.9716 | 19.13 | 78.9294 | 18.5168 | 59.9457 | 19.13 | 78.9041 | 18.5199 | 60.0063 | 19.13 | 78.8433 | 18.6807 | 60.039 | 19.13 | 78.8658 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.8844 | 17.1964 | 59.9716 | 19.13 | 78.9377 | 18.5168 | 59.9457 | 19.13 | 78.9124 | 18.5199 | 60.0063 | 19.13 | 78.8516 | 18.6807 | 60.039 | 19.13 | 78.8741 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.8928 | 17.1964 | 59.9716 | 19.13 | 78.9461 | 18.5168 | 59.9457 | 19.13 | 78.9208 | 18.5199 | 60.0071 | 19.13 | 78.8599 | 18.6807 | 60.039 | 19.13 | 78.8824 | 11.3899 | 60.0349 | 19.13
78.9011 | 17.1964 | 59.9716 | 19.13 | 78.9544 | 18.5168 | 59.9457 | 19.13 | 78.9291 | 18.5199 | 60.0071 | 19.13 | 78.8682 | 18.6807 | 60.039 | 19.13 | 78.8907 | 11.3908 | 60.0349 | 19.13
78.9094 | 17.1964 | 59.9716 | 19.13 | 78.9628 | 18.5168 | 59.9457 | 19.13 | 78.9374 | 18.525 | 60.0071 | 19.13 | 78.8765 | 18.6807 | 60.039 | 19.13 | 78.899 | 11.3908 | 60.0349 | 19.13
78.9178 | 17.1964 | 59.9716 | 19.13 | 78.9711 | 18.52 | 59.9469 | 19.13 | 78.9457 | 18.525 | 60.0071 | 19.13 | 78.8849 | 18.6807 | 60.039 | 19.13 | 78.9075 | 11.3884 | 60.0349 | 19.13
78.9261 | 17.1964 | 59.9716 | 19.13 | 78.9794 | 18.52 | 59.9469 | 19.13 | 78.9541 | 18.525 | 60.0071 | 19.13 | 78.8932 | 18.6807 | 60.039 | 19.13 | 78.9158 | 11.3884 | 60.0349 | 19.13
78.9344 | 17.1964 | 59.9716 | 19.13 | 78.9878 | 18.52 | 59.9469 | 19.13 | 78.9625 | 18.525 | 60.0071 | 19.13 | 78.9016 | 18.6807 | 60.039 | 19.13 | 78.9241 | 11.3881 | 60.0349 | 19.13
78.9428 | 17.1964 | 59.9716 | 19.13 | 78.9962 | 18.52 | 59.9469 | 19.13 | 78.9708 | 18.525 | 60.0071 | 19.13 | 78.9099 | 18.6807 | 60.039 | 19.13 | 78.9324 | 11.3881 | 60.0349 | 19.13
78.9511 | 17.1997 | 59.9716 | 19.13 | 79.0045 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 78.9791 | 18.525 | 60.0071 | 19.13 | 78.9182 | 18.6807 | 60.039 | 19.13 | 78.9408 | 11.3881 | 60.0349 | 19.13
78.9594 | 17.1997 | 59.9716 | 19.13 | 79.0128 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 78.9874 | 18.53 | 60.0071 | 19.13 | 78.9265 | 18.6807 | 60.039 | 19.13 | 78.9491 | 11.3881 | 60.0349 | 19.13
78.9678 | 17.1997 | 59.9716 | 19.13 | 79.0212 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 78.9958 | 18.53 | 60.0071 | 19.13 | 78.9349 | 18.6807 | 60.039 | 19.13 | 78.9574 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
78.9761 | 17.1997 | 59.9716 | 19.13 | 79.0295 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.0041 | 18.53 | 60.0071 | 19.13 | 78.9432 | 18.6807 | 60.039 | 19.13 | 78.9657 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
78.9845 | 17.1959 | 59.9716 | 19.13 | 79.0378 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.0125 | 18.53 | 60.0071 | 19.13 | 78.9515 | 18.6807 | 60.039 | 19.13 | 78.9741 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
78.9928 | 17.1959 | 59.9716 | 19.13 | 79.0462 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.0208 | 18.53 | 60.0071 | 19.13 | 78.9598 | 18.6883 | 60.039 | 19.13 | 78.9824 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.0011 | 17.1926 | 59.9716 | 19.13 | 79.0545 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.0291 | 18.53 | 60.0071 | 19.13 | 78.9681 | 18.6883 | 60.039 | 19.13 | 78.9907 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.0095 | 17.1926 | 59.9716 | 19.13 | 79.0629 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.0374 | 18.53 | 60.0071 | 19.13 | 78.9765 | 18.6883 | 60.039 | 19.13 | 78.999 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.0178 | 17.1926 | 59.9716 | 19.13 | 79.0712 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.0458 | 18.53 | 60.0071 | 19.13 | 78.9848 | 18.6883 | 60.039 | 19.13 | 79.0073 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.0262 | 17.1926 | 59.9716 | 19.13 | 79.0795 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.0541 | 18.53 | 60.0071 | 19.13 | 78.9932 | 18.6883 | 60.0399 | 19.13 | 79.0157 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.0345 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.0879 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.0624 | 18.53 | 60.0071 | 19.13 | 79.0015 | 18.6883 | 60.0399 | 19.13 | 79.024 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.0428 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.0963 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.0707 | 18.5279 | 60.0071 | 19.13 | 79.0098 | 18.6883 | 60.0399 | 19.13 | 79.0323 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.0511 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.1046 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.0791 | 18.5279 | 60.0071 | 19.13 | 79.0181 | 18.6883 | 60.0399 | 19.13 | 79.0406 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.0595 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.1129 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.0874 | 18.5279 | 60.0071 | 19.13 | 79.0264 | 18.6883 | 60.0399 | 19.13 | 79.0491 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.0678 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.1212 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.0958 | 18.5279 | 60.0071 | 19.13 | 79.0348 | 18.6883 | 60.0399 | 19.13 | 79.0574 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.0762 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.1296 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.1041 | 18.5275 | 60.0071 | 19.13 | 79.0431 | 18.6883 | 60.0399 | 19.13 | 79.0657 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.0845 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.1379 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.1124 | 18.5275 | 60.0071 | 19.13 | 79.0515 | 18.6883 | 60.0399 | 19.13 | 79.074 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.0928 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.1462 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.1207 | 18.5275 | 60.0083 | 19.13 | 79.0598 | 18.695 | 60.0399 | 19.13 | 79.0824 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.1012 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.1546 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.1291 | 18.5275 | 60.0083 | 19.13 | 79.0681 | 18.695 | 60.0399 | 19.13 | 79.0907 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.1095 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.163 | 18.5246 | 59.9469 | 19.13 | 79.1374 | 18.4954 | 60.0083 | 19.13 | 79.0764 | 18.695 | 60.0399 | 19.13 | 79.099 | 11.3881 | 60.0337 | 19.13
79.1179 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.1713 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 79.1458 | 18.4954 | 60.0083 | 19.13 | 79.0848 | 18.695 | 60.0399 | 19.13 | 79.1073 | 11.3877 | 60.0337 | 19.13
79.1262 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.1796 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 79.1541 | 18.4943 | 60.0083 | 19.13 | 79.0931 | 18.695 | 60.0399 | 19.13 | 79.1156 | 11.3877 | 60.0337 | 19.13
79.1345 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.188 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 79.1624 | 18.4943 | 60.0083 | 19.13 | 79.1014 | 18.695 | 60.0399 | 19.13 | 79.124 | 11.3877 | 60.0337 | 19.13
79.1429 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.1963 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 79.1707 | 18.4943 | 60.0083 | 19.13 | 79.1097 | 18.695 | 60.0399 | 19.13 | 79.1323 | 11.3877 | 60.0337 | 19.13
79.1512 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.2047 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 79.1791 | 18.4943 | 60.0083 | 19.13 | 79.118 | 18.695 | 60.0399 | 19.13 | 79.1406 | 11.3898 | 60.0337 | 19.13
79.1595 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.213 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 79.1874 | 18.4943 | 60.0083 | 19.13 | 79.1264 | 18.6945 | 60.0399 | 19.13 | 79.1489 | 11.3898 | 60.0337 | 19.13
79.1679 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.2213 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 79.1957 | 18.4943 | 60.0083 | 19.13 | 79.1347 | 18.6945 | 60.0399 | 19.13 | 79.1573 | 11.3898 | 60.0332 | 19.13
79.1762 | 17.1881 | 59.9697 | 19.13 | 79.2297 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 79.204 | 18.4943 | 60.0083 | 19.13 | 79.1431 | 18.6945 | 60.0399 | 19.13 | 79.1656 | 11.3898 | 60.0332 | 19.13
79.1846 | 17.1864 | 59.9697 | 19.13 | 79.238 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 79.2124 | 18.4943 | 60.0083 | 19.13 | 79.1514 | 18.6945 | 60.0399 | 19.13 | 79.174 | 11.3898 | 60.0332 | 19.13
79.1929 | 17.1864 | 59.9697 | 19.13 | 79.2463 | 18.5246 | 59.9472 | 19.13 | 79.2208 | 18.4943 | 60.0083 | 19.13 | 79.1597 | 18.6945 | 60.0399 | 19.13 | 79.1823 | 11.3898 | 60.0332 | 19.13
79.2012 | 17.1864 | 59.9697 | 19.13 | 79.2547 | 18.5265 | 59.9472 | 19.13 | 79.2291 | 18.4943 | 60.0083 | 19.13 | 79.168 | 18.6945 | 60.0399 | 19.13 | 79.1906 | 11.3898 | 60.0332 | 19.13
79.2096 | 17.1864 | 59.9697 | 19.13 | 79.2631 | 18.5265 | 59.9472 | 19.13 | 79.2374 | 18.5055 | 60.0083 | 19.13 | 79.1763 | 18.6945 | 60.0399 | 19.13 | 79.199 | 11.3898 | 60.0332 | 19.13
79.2179 | 17.1864 | 59.9697 | 19.13 | 79.2714 | 18.5265 | 59.9472 | 19.13 | 79.2457 | 18.5055 | 60.0083 | 19.13 | 79.1847 | 18.6945 | 60.0399 | 19.13 | 79.2073 | 11.3898 | 60.0332 | 19.13
79.2263 | 17.1864 | 59.9697 | 19.13 | 79.2797 | 18.5265 | 59.9472 | 19.13 | 79.2541 | 18.5055 | 60.0083 | 19.13 | 79.193 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13 | 79.2156 | 11.3898 | 60.0332 | 19.13
79.2346 | 17.1864 | 59.9688 | 19.13 | 79.2881 | 18.5265 | 59.9472 | 19.13 | 79.2624 | 18.5055 | 60.0083 | 19.13 | 79.2014 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13 | 79.2239 | 11.3898 | 60.0332 | 19.13
79.2429 | 17.1864 | 59.9688 | 19.13 | 79.2964 | 18.5265 | 59.9472 | 19.13 | 79.2708 | 18.5055 | 60.0083 | 19.13 | 79.2097 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13 | 79.2323 | 11.3898 | 60.0332 | 19.13
79.2513 | 17.1864 | 59.9688 | 19.13 | 79.3047 | 18.5265 | 59.9472 | 19.13 | 79.2791 | 18.5055 | 60.0083 | 19.13 | 79.218 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13 | 79.2406 | 11.3898 | 60.0332 | 19.13
79.2596 | 17.1864 | 59.9688 | 19.13 | 79.3131 | 18.5265 | 59.9472 | 19.13 | 79.2874 | 18.5055 | 60.0083 | 19.13 | 79.2263 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13 | 79.2489 | 11.3898 | 60.0332 | 19.13
79.2679 | 17.1864 | 59.9688 | 19.13 | 79.3214 | 18.5265 | 59.9472 | 19.13 | 79.2957 | 18.5055 | 60.0083 | 19.13 | 79.2347 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13 | 79.2572 | 11.3918 | 60.0332 | 19.13
79.2763 | 17.1864 | 59.9688 | 19.13 | 79.3298 | 18.5265 | 59.9472 | 19.13 | 79.3041 | 18.5055 | 60.0083 | 19.13 | 79.243 | 18.7021 | 60.0406 | 19.13 | 79.2656 | 11.3918 | 60.0332 | 19.13
79.2846 | 17.1864 | 59.9688 | 19.13 | 79.3381 | 18.5265 | 59.9472 | 19.13 | 79.3124 | 18.5055 | 60.0083 | 19.13 | 79.2513 | 18.7021 | 60.0406 | 19.13 | 79.2739 | 11.3918 | 60.0332 | 19.13
79.2929 | 17.1864 | 59.9688 | 19.13 | 79.3464 | 18.5265 | 59.9472 | 19.13 | 79.3207 | 18.5055 | 60.0091 | 19.13 | 79.2596 | 18.7021 | 60.0406 | 19.13 | 79.2822 | 11.3918 | 60.0332 | 19.13
79.3013 | 17.1864 | 59.9688 | 19.13 | 79.3548 | 18.5265 | 59.9472 | 19.13 | 79.329 | 18.5055 | 60.0091 | 19.13 | 79.2679 | 18.7021 | 60.0406 | 19.13 | 79.2905 | 11.256 | 60.0332 | 19.13
79.3096 | 17.1864 | 59.9688 | 19.13 | 79.3631 | 18.5265 | 59.9472 | 19.13 | 79.3374 | 18.5105 | 60.0091 | 19.13 | 79.2763 | 18.7021 | 60.0406 | 19.13 | 79.2988 | 11.256 | 60.0332 | 19.13
79.318 | 17.186 | 59.9688 | 19.13 | 79.3715 | 18.5265 | 59.9476 | 19.13 | 79.3457 | 18.5105 | 60.0091 | 19.13 | 79.2846 | 18.7021 | 60.0406 | 19.13 | 79.3073 | 11.253 | 60.0332 | 19.13
79.3263 | 17.186 | 59.9688 | 19.13 | 79.3798 | 18.5265 | 59.9476 | 19.13 | 79.3541 | 18.5105 | 60.0091 | 19.13 | 79.293 | 18.7021 | 60.0406 | 19.13 | 79.3156 | 11.253 | 60.0332 | 19.13
79.3346 | 17.186 | 59.9688 | 19.13 | 79.3881 | 18.5265 | 59.9476 | 19.13 | 79.3624 | 18.5105 | 60.0091 | 19.13 | 79.3013 | 18.7021 | 60.0406 | 19.13 | 79.3239 | 11.253 | 60.0332 | 19.13
79.343 | 17.186 | 59.9688 | 19.13 | 79.3965 | 18.5265 | 59.9476 | 19.13 | 79.3707 | 18.5105 | 60.0091 | 19.13 | 79.3096 | 18.7021 | 60.0406 | 19.13 | 79.3322 | 11.253 | 60.0332 | 19.13
79.3513 | 17.186 | 59.9688 | 19.13 | 79.4048 | 18.5265 | 59.9476 | 19.13 | 79.379 | 18.5105 | 60.0091 | 19.13 | 79.3179 | 18.7021 | 60.0406 | 19.13 | 79.3406 | 11.253 | 60.0332 | 19.13
79.3596 | 17.186 | 59.9688 | 19.13 | 79.4131 | 18.5265 | 59.9476 | 19.13 | 79.3874 | 18.5086 | 60.0091 | 19.13 | 79.3262 | 18.7021 | 60.0406 | 19.13 | 79.3489 | 11.253 | 60.0332 | 19.13
79.368 | 17.186 | 59.9688 | 19.13 | 79.4215 | 18.5265 | 59.9476 | 19.13 | 79.3957 | 18.5086 | 60.0091 | 19.13 | 79.3346 | 18.7021 | 60.0406 | 19.13 | 79.3572 | 11.2501 | 60.0316 | 19.13
79.3763 | 17.186 | 59.9688 | 19.13 | 79.4299 | 18.5265 | 59.9476 | 19.13 | 79.4041 | 18.5086 | 60.0091 | 19.13 | 79.3429 | 18.7068 | 60.0406 | 19.13 | 79.3655 | 11.2501 | 60.0316 | 19.13
79.3847 | 17.186 | 59.9688 | 19.13 | 79.4382 | 18.5265 | 59.9476 | 19.13 | 79.4124 | 18.5086 | 60.0091 | 19.13 | 79.3513 | 18.7068 | 60.0406 | 19.13 | 79.3739 | 11.2501 | 60.0316 | 19.13
79.393 | 17.186 | 59.9688 | 19.13 | 79.4465 | 18.5265 | 59.9476 | 19.13 | 79.4207 | 18.4909 | 60.0091 | 19.13 | 79.3596 | 18.7068 | 60.0406 | 19.13 | 79.3822 | 11.2501 | 60.0316 | 19.13
79.4013 | 17.1881 | 59.9688 | 19.13 | 79.4549 | 18.5297 | 59.9476 | 19.13 | 79.429 | 18.4909 | 60.0091 | 19.13 | 79.3679 | 18.7068 | 60.0406 | 19.13 | 79.3905 | 11.2524 | 60.0316 | 19.13
79.4097 | 17.1881 | 59.9688 | 19.13 | 79.4632 | 18.5297 | 59.9476 | 19.13 | 79.4374 | 18.4909 | 60.0091 | 19.13 | 79.3762 | 18.7068 | 60.0406 | 19.13 | 79.3988 | 11.2524 | 60.0316 | 19.13
79.418 | 17.1844 | 59.9688 | 19.13 | 79.4716 | 18.5297 | 59.9476 | 19.13 | 79.4457 | 18.4909 | 60.0091 | 19.13 | 79.3845 | 18.7068 | 60.0406 | 19.13 | 79.4071 | 11.2524 | 60.0316 | 19.13
79.4264 | 17.1844 | 59.9688 | 19.13 | 79.4799 | 18.5297 | 59.9476 | 19.13 | 79.454 | 18.4909 | 60.0091 | 19.13 | 79.3929 | 18.7069 | 60.0415 | 19.13 | 79.4155 | 11.2524 | 60.0316 | 19.13
79.4347 | 17.184 | 59.9685 | 19.13 | 79.4882 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.4623 | 18.4909 | 60.0091 | 19.13 | 79.4012 | 18.7069 | 60.0415 | 19.13 | 79.4238 | 11.2524 | 60.0316 | 19.13
79.443 | 17.184 | 59.9685 | 19.13 | 79.4966 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.4707 | 18.4909 | 60.0091 | 19.13 | 79.4095 | 18.7082 | 60.0415 | 19.13 | 79.4321 | 11.2524 | 60.0316 | 19.13
79.4514 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.5049 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.479 | 18.4909 | 60.0091 | 19.13 | 79.4178 | 18.7082 | 60.0415 | 19.13 | 79.4404 | 11.2524 | 60.0316 | 19.13
79.4597 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.5132 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.4874 | 18.4964 | 60.0091 | 19.13 | 79.4262 | 18.7082 | 60.0415 | 19.13 | 79.4489 | 11.2524 | 60.0316 | 19.13
79.468 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.5216 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.4957 | 18.4964 | 60.0091 | 19.13 | 79.4345 | 18.7082 | 60.0415 | 19.13 | 79.4572 | 11.2524 | 60.0316 | 19.13
79.4764 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.53 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.504 | 18.4955 | 60.0091 | 19.13 | 79.4429 | 18.7082 | 60.0415 | 19.13 | 79.4655 | 11.2524 | 60.0316 | 19.13
79.4847 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.5383 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.5123 | 18.4955 | 60.0091 | 19.13 | 79.4512 | 18.7082 | 60.0415 | 19.13 | 79.4738 | 11.4176 | 60.0316 | 19.13
79.493 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.5466 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.5207 | 18.4955 | 60.01 | 19.13 | 79.4595 | 18.7082 | 60.0415 | 19.13 | 79.4822 | 11.4176 | 60.0316 | 19.13
79.5014 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.5549 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.5291 | 18.4955 | 60.01 | 19.13 | 79.4678 | 18.7082 | 60.0415 | 19.13 | 79.4905 | 11.6012 | 60.0316 | 19.13
79.5097 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.5633 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.5374 | 18.4955 | 60.01 | 19.13 | 79.4761 | 18.7082 | 60.0415 | 19.13 | 79.4988 | 11.6012 | 60.0316 | 19.13
79.5181 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.5717 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.5457 | 18.4955 | 60.01 | 19.13 | 79.4845 | 18.7082 | 60.0415 | 19.13 | 79.5071 | 11.6012 | 60.0316 | 19.13
79.5264 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.58 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.554 | 18.4955 | 60.01 | 19.13 | 79.4928 | 18.7106 | 60.0415 | 19.13 | 79.5154 | 11.6012 | 60.0316 | 19.13
79.5347 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.5883 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.5624 | 18.4955 | 60.01 | 19.13 | 79.5012 | 18.7106 | 60.0415 | 19.13 | 79.5238 | 11.6012 | 60.0316 | 19.13
79.5431 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.5967 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.5707 | 18.497 | 60.01 | 19.13 | 79.5095 | 18.7106 | 60.0415 | 19.13 | 79.5321 | 11.6012 | 60.0316 | 19.13
79.5514 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.605 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.579 | 18.497 | 60.01 | 19.13 | 79.5178 | 18.7106 | 60.0415 | 19.13 | 79.5404 | 11.6012 | 60.0316 | 19.13
79.5598 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.6133 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.5873 | 18.497 | 60.01 | 19.13 | 79.5261 | 18.7106 | 60.0415 | 19.13 | 79.5487 | 11.6012 | 60.0316 | 19.13
79.5681 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.6217 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.5957 | 18.497 | 60.01 | 19.13 | 79.5344 | 18.7106 | 60.0415 | 19.13 | 79.5571 | 11.6012 | 60.0316 | 19.13
79.5764 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.63 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.604 | 18.497 | 60.01 | 19.13 | 79.5428 | 18.7107 | 60.0415 | 19.13 | 79.5654 | 11.6012 | 60.0316 | 19.13
79.5848 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.6384 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.6124 | 18.497 | 60.01 | 19.13 | 79.5511 | 18.7107 | 60.0415 | 19.13 | 79.5737 | 11.6012 | 60.0316 | 19.13
79.5931 | 17.3694 | 59.9685 | 19.13 | 79.6467 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.6207 | 18.497 | 60.01 | 19.13 | 79.5594 | 18.7121 | 60.0415 | 19.13 | 79.582 | 11.6012 | 60.0316 | 19.13
79.6014 | 17.3648 | 59.9685 | 19.13 | 79.655 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.629 | 18.497 | 60.01 | 19.13 | 79.5677 | 18.7121 | 60.0415 | 19.13 | 79.5905 | 11.709 | 60.0316 | 19.13
79.6098 | 17.3648 | 59.9685 | 19.13 | 79.6634 | 18.53 | 59.9476 | 19.13 | 79.6373 | 18.5022 | 60.01 | 19.13 | 79.5761 | 18.7121 | 60.0415 | 19.13 | 79.5988 | 11.709 | 60.0316 | 19.13
79.6181 | 17.3615 | 59.9685 | 19.13 | 79.6718 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.6457 | 18.5022 | 60.01 | 19.13 | 79.5844 | 18.7121 | 60.0415 | 19.13 | 79.6071 | 11.709 | 60.0316 | 19.13
79.6265 | 17.3615 | 59.9685 | 19.13 | 79.6801 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.654 | 18.5022 | 60.01 | 19.13 | 79.5927 | 18.7121 | 60.0426 | 19.13 | 79.6154 | 11.709 | 60.0316 | 19.13
79.6348 | 17.3615 | 59.9677 | 19.13 | 79.6884 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.6624 | 18.5022 | 60.01 | 19.13 | 79.6011 | 18.7121 | 60.0426 | 19.13 | 79.6237 | 11.709 | 60.0316 | 19.13
79.6431 | 17.3615 | 59.9677 | 19.13 | 79.6968 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.6707 | 18.5085 | 60.01 | 19.13 | 79.6094 | 18.7115 | 60.0426 | 19.13 | 79.6321 | 11.709 | 60.0316 | 19.13
79.6515 | 17.3615 | 59.9677 | 19.13 | 79.7051 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.679 | 18.5085 | 60.01 | 19.13 | 79.6177 | 18.7115 | 60.0426 | 19.13 | 79.6404 | 11.709 | 60.0316 | 19.13
79.6598 | 17.3615 | 59.9677 | 19.13 | 79.7134 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.6873 | 18.5085 | 60.01 | 19.13 | 79.626 | 18.7115 | 60.0426 | 19.13 | 79.6487 | 11.709 | 60.0316 | 19.13
79.6682 | 17.3615 | 59.9677 | 19.13 | 79.7218 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.6957 | 18.5085 | 60.01 | 19.13 | 79.6344 | 18.7115 | 60.0426 | 19.13 | 79.657 | 11.709 | 60.0316 | 19.13
79.6765 | 17.3615 | 59.9677 | 19.13 | 79.7301 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.704 | 18.5085 | 60.01 | 19.13 | 79.6427 | 18.7115 | 60.0426 | 19.13 | 79.6654 | 11.709 | 60.0316 | 19.13
79.6848 | 17.3615 | 59.9677 | 19.13 | 79.7385 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.7123 | 18.5085 | 60.01 | 19.13 | 79.651 | 18.7115 | 60.0426 | 19.13 | 79.6737 | 11.709 | 60.0316 | 19.13
79.6931 | 17.3615 | 59.9677 | 19.13 | 79.7468 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.7206 | 18.5085 | 60.0111 | 19.13 | 79.6594 | 18.7267 | 60.0426 | 19.13 | 79.682 | 11.709 | 60.0316 | 19.13
79.7015 | 17.3632 | 59.9677 | 19.13 | 79.7551 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.729 | 18.5085 | 60.0111 | 19.13 | 79.6677 | 18.7267 | 60.0426 | 19.13 | 79.6903 | 11.7104 | 60.0316 | 19.13
79.7098 | 17.3632 | 59.9677 | 19.13 | 79.7635 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.7373 | 18.5085 | 60.0111 | 19.13 | 79.676 | 18.7267 | 60.0426 | 19.13 | 79.6987 | 11.7104 | 60.0316 | 19.13
79.7182 | 17.3553 | 59.9677 | 19.13 | 79.7718 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.7457 | 18.5085 | 60.0111 | 19.13 | 79.6843 | 18.7267 | 60.0426 | 19.13 | 79.707 | 11.7097 | 60.0316 | 19.13
79.7265 | 17.3553 | 59.9677 | 19.13 | 79.7802 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.754 | 18.5085 | 60.0111 | 19.13 | 79.6927 | 18.7267 | 60.0426 | 19.13 | 79.7153 | 11.7097 | 60.0316 | 19.13
79.7348 | 17.3553 | 59.9677 | 19.13 | 79.7885 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.7623 | 18.5085 | 60.0111 | 19.13 | 79.701 | 18.7267 | 60.0426 | 19.13 | 79.7236 | 11.7097 | 60.0316 | 19.13
79.7432 | 17.3553 | 59.9677 | 19.13 | 79.7968 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.7706 | 18.5085 | 60.0111 | 19.13 | 79.7094 | 18.7267 | 60.0426 | 19.13 | 79.7319 | 11.7097 | 60.0316 | 19.13
79.7515 | 17.4379 | 59.9677 | 19.13 | 79.8052 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.779 | 18.5085 | 60.0111 | 19.13 | 79.7177 | 18.7267 | 60.0426 | 19.13 | 79.7404 | 11.7097 | 60.0316 | 19.13
79.7599 | 17.4379 | 59.9677 | 19.13 | 79.8135 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.7873 | 18.514 | 60.0111 | 19.13 | 79.726 | 18.7268 | 60.0426 | 19.13 | 79.7487 | 11.7097 | 60.0316 | 19.13
79.7682 | 17.4379 | 59.9677 | 19.13 | 79.8218 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.7957 | 18.514 | 60.0111 | 19.13 | 79.7343 | 18.7268 | 60.0426 | 19.13 | 79.757 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.7765 | 17.4379 | 59.9677 | 19.13 | 79.8302 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.804 | 18.5131 | 60.0111 | 19.13 | 79.7426 | 18.7268 | 60.0426 | 19.13 | 79.7653 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.7849 | 17.4379 | 59.9677 | 19.13 | 79.8386 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.8123 | 18.5131 | 60.0111 | 19.13 | 79.751 | 18.7268 | 60.0426 | 19.13 | 79.7737 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.7932 | 17.4379 | 59.9677 | 19.13 | 79.8469 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.8206 | 18.5112 | 60.0111 | 19.13 | 79.7593 | 18.7268 | 60.0426 | 19.13 | 79.782 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.8015 | 17.4309 | 59.9677 | 19.13 | 79.8552 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.829 | 18.5112 | 60.0111 | 19.13 | 79.7676 | 18.7268 | 60.0426 | 19.13 | 79.7903 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.8099 | 17.4309 | 59.9677 | 19.13 | 79.8636 | 18.5318 | 59.9476 | 19.13 | 79.8373 | 18.5112 | 60.0111 | 19.13 | 79.7759 | 18.7162 | 60.0426 | 19.13 | 79.7986 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.8182 | 17.4342 | 59.9677 | 19.13 | 79.8719 | 18.5401 | 59.9476 | 19.13 | 79.8456 | 18.5112 | 60.0111 | 19.13 | 79.7842 | 18.7162 | 60.0426 | 19.13 | 79.807 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.8266 | 17.4342 | 59.9677 | 19.13 | 79.8802 | 18.5401 | 59.9476 | 19.13 | 79.8539 | 18.5112 | 60.0111 | 19.13 | 79.7926 | 18.7196 | 60.0434 | 19.13 | 79.8153 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.8349 | 17.4342 | 59.9661 | 19.13 | 79.8886 | 18.5401 | 59.9476 | 19.13 | 79.8623 | 18.5112 | 60.0111 | 19.13 | 79.8009 | 18.7196 | 60.0434 | 19.13 | 79.8236 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.8432 | 17.4342 | 59.9661 | 19.13 | 79.8969 | 18.5401 | 59.9476 | 19.13 | 79.8706 | 18.5112 | 60.0111 | 19.13 | 79.8093 | 18.7196 | 60.0434 | 19.13 | 79.8319 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.8516 | 17.4342 | 59.9661 | 19.13 | 79.9053 | 18.5401 | 59.9476 | 19.13 | 79.879 | 18.5112 | 60.0111 | 19.13 | 79.8176 | 18.7196 | 60.0434 | 19.13 | 79.8402 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.8599 | 17.4342 | 59.9661 | 19.13 | 79.9136 | 18.5401 | 59.9476 | 19.13 | 79.8873 | 18.5112 | 60.0111 | 19.13 | 79.8259 | 18.7196 | 60.0434 | 19.13 | 79.8486 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.8683 | 17.4978 | 59.9661 | 19.13 | 79.9219 | 18.5401 | 59.9476 | 19.13 | 79.8956 | 18.5112 | 60.0111 | 19.13 | 79.8342 | 18.7196 | 60.0434 | 19.13 | 79.8569 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.8766 | 17.4978 | 59.9661 | 19.13 | 79.9303 | 18.5401 | 59.9476 | 19.13 | 79.9039 | 18.5112 | 60.0111 | 19.13 | 79.8426 | 18.7196 | 60.0434 | 19.13 | 79.8652 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.8849 | 17.49 | 59.9661 | 19.13 | 79.9386 | 18.5401 | 59.9476 | 19.13 | 79.9123 | 18.5112 | 60.0111 | 19.13 | 79.8509 | 18.7196 | 60.0434 | 19.13 | 79.8735 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.8932 | 17.49 | 59.9661 | 19.13 | 79.947 | 18.5401 | 59.9476 | 19.13 | 79.9206 | 18.5112 | 60.0123 | 19.13 | 79.8592 | 18.7196 | 60.0434 | 19.13 | 79.882 | 11.7097 | 60.0309 | 19.13
79.9016 | 17.49 | 59.9661 | 19.13 | 79.9553 | 18.5434 | 59.9476 | 19.13 | 79.929 | 18.5112 | 60.0123 | 19.13 | 79.8676 | 18.7196 | 60.0434 | 19.13 | 79.8903 | 11.7066 | 60.0309 | 19.13
79.9099 | 17.49 | 59.9661 | 19.13 | 79.9636 | 18.5434 | 59.9476 | 19.13 | 79.9373 | 18.5164 | 60.0123 | 19.13 | 79.8759 | 18.7221 | 60.0434 | 19.13 | 79.8986 | 11.7066 | 60.0309 | 19.13
79.9183 | 17.4923 | 59.9661 | 19.13 | 79.972 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 79.9456 | 18.5164 | 60.0123 | 19.13 | 79.8842 | 18.7221 | 60.0434 | 19.13 | 79.9069 | 11.7066 | 60.0309 | 19.13
79.9266 | 17.4923 | 59.9661 | 19.13 | 79.9803 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 79.9539 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 79.8925 | 18.7221 | 60.0434 | 19.13 | 79.9153 | 11.7066 | 60.0309 | 19.13
79.935 | 17.4923 | 59.9661 | 19.13 | 79.9886 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 79.9623 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 79.9009 | 18.7221 | 60.0434 | 19.13 | 79.9236 | 11.7066 | 60.0309 | 19.13
79.9433 | 17.4923 | 59.9661 | 19.13 | 79.997 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 79.9706 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 79.9092 | 18.7201 | 60.0434 | 19.13 | 79.9319 | 11.7066 | 60.0309 | 19.13
79.9516 | 17.4919 | 59.9661 | 19.13 | 80.0054 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 79.9789 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 79.9175 | 18.7201 | 60.0434 | 19.13 | 79.9402 | 11.7066 | 60.0309 | 19.13
79.96 | 17.4919 | 59.9661 | 19.13 | 80.0137 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 79.9872 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 79.9258 | 18.7201 | 60.0434 | 19.13 | 79.9485 | 11.7066 | 60.0309 | 19.13
79.9683 | 17.4919 | 59.9661 | 19.13 | 80.022 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 79.9956 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 79.9341 | 18.7201 | 60.0434 | 19.13 | 79.9569 | 11.7066 | 60.0304 | 19.13
79.9767 | 17.4919 | 59.9661 | 19.13 | 80.0304 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.004 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 79.9425 | 18.7201 | 60.0434 | 19.13 | 79.9652 | 11.7066 | 60.0304 | 19.13
79.985 | 17.4937 | 59.9661 | 19.13 | 80.0387 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.0123 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 79.9508 | 18.7201 | 60.0434 | 19.13 | 79.9735 | 11.7066 | 60.0304 | 19.13
79.9933 | 17.4937 | 59.9661 | 19.13 | 80.0471 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.0206 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 79.9592 | 18.6735 | 60.0434 | 19.13 | 79.9818 | 11.7066 | 60.0304 | 19.13
80.0016 | 17.4937 | 59.9661 | 19.13 | 80.0554 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.0289 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 79.9675 | 18.6735 | 60.0434 | 19.13 | 79.9902 | 11.7074 | 60.0304 | 19.13
80.01 | 17.4937 | 59.9661 | 19.13 | 80.0637 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.0373 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 79.9758 | 18.6735 | 60.0434 | 19.13 | 79.9985 | 11.7074 | 60.0304 | 19.13
80.0183 | 17.4937 | 59.9661 | 19.13 | 80.0721 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.0456 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 79.9841 | 18.6735 | 60.0434 | 19.13 | 80.0068 | 11.7074 | 60.0304 | 19.13
80.0267 | 17.4937 | 59.9661 | 19.13 | 80.0804 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.054 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 79.9924 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.0151 | 11.7074 | 60.0304 | 19.13
80.035 | 17.4904 | 59.9641 | 19.13 | 80.0887 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.0623 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 80.0008 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.0236 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.0433 | 17.4904 | 59.9641 | 19.13 | 80.0971 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.0706 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 80.0091 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.0319 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.0517 | 17.4859 | 59.9641 | 19.13 | 80.1055 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.0789 | 18.5227 | 60.0123 | 19.13 | 80.0175 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.0402 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.06 | 17.4859 | 59.9641 | 19.13 | 80.1138 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.0873 | 18.5282 | 60.0123 | 19.13 | 80.0258 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.0485 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.0684 | 17.4859 | 59.9641 | 19.13 | 80.1221 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.0956 | 18.5282 | 60.0123 | 19.13 | 80.0341 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.0568 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.0767 | 17.4859 | 59.9641 | 19.13 | 80.1304 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.1039 | 18.5334 | 60.0123 | 19.13 | 80.0424 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.0652 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.0851 | 17.4859 | 59.9641 | 19.13 | 80.1388 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.1122 | 18.5334 | 60.0123 | 19.13 | 80.0507 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.0735 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.0934 | 17.4859 | 59.9641 | 19.13 | 80.1472 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.1206 | 18.5314 | 60.0132 | 19.13 | 80.0591 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.0818 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.1017 | 17.4859 | 59.9641 | 19.13 | 80.1555 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.1289 | 18.5314 | 60.0132 | 19.13 | 80.0674 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.0901 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.11 | 17.4859 | 59.9641 | 19.13 | 80.1638 | 18.5434 | 59.9484 | 19.13 | 80.1373 | 18.5314 | 60.0132 | 19.13 | 80.0757 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.0985 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.1184 | 17.4859 | 59.9641 | 19.13 | 80.1722 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 80.1456 | 18.5314 | 60.0132 | 19.13 | 80.084 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.1068 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.1267 | 17.4859 | 59.9641 | 19.13 | 80.1805 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 80.1539 | 18.5314 | 60.0132 | 19.13 | 80.0924 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.1151 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.1351 | 17.4859 | 59.9641 | 19.13 | 80.1888 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 80.1622 | 18.5314 | 60.0132 | 19.13 | 80.1007 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.1234 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.1434 | 17.4859 | 59.9641 | 19.13 | 80.1972 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 80.1706 | 18.5314 | 60.0132 | 19.13 | 80.109 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.1318 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.1517 | 17.4822 | 59.9641 | 19.13 | 80.2055 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 80.1789 | 18.5314 | 60.0132 | 19.13 | 80.1174 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.1401 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.1601 | 17.4822 | 59.9641 | 19.13 | 80.2139 | 18.5434 | 59.9488 | 19.13 | 80.1873 | 18.5314 | 60.0132 | 19.13 | 80.1257 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.1484 | 11.7072 | 60.0304 | 19.13
80.1684 | 17.4822 | 59.9641 | 19.13 | 80.2222 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.1956 | 18.5314 | 60.0132 | 19.13 | 80.134 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.1567 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.1768 | 17.4822 | 59.9641 | 19.13 | 80.2305 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.2039 | 18.5314 | 60.0132 | 19.13 | 80.1423 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.165 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.1851 | 17.4822 | 59.9641 | 19.13 | 80.2389 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.2122 | 18.5314 | 60.0132 | 19.13 | 80.1507 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.1735 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.1935 | 17.4822 | 59.9641 | 19.13 | 80.2473 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.2206 | 18.5315 | 60.0132 | 19.13 | 80.159 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.1818 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.2018 | 17.4822 | 59.9641 | 19.13 | 80.2556 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.2289 | 18.5315 | 60.0132 | 19.13 | 80.1673 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.1901 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.2101 | 17.4822 | 59.9641 | 19.13 | 80.2639 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.2372 | 18.5315 | 60.0132 | 19.13 | 80.1757 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.1984 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.2184 | 17.4856 | 59.9641 | 19.13 | 80.2723 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.2455 | 18.5315 | 60.0132 | 19.13 | 80.184 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.2068 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.2268 | 17.4856 | 59.9641 | 19.13 | 80.2806 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.2539 | 18.596 | 60.0132 | 19.13 | 80.1923 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.2151 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.2351 | 17.4823 | 59.9634 | 19.13 | 80.2889 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.2622 | 18.596 | 60.0132 | 19.13 | 80.2006 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.2234 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.2435 | 17.4823 | 59.9634 | 19.13 | 80.2972 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.2706 | 18.6023 | 60.0132 | 19.13 | 80.209 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.2317 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.2518 | 17.4823 | 59.9634 | 19.13 | 80.3056 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.2789 | 18.6023 | 60.0132 | 19.13 | 80.2173 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.2401 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.2601 | 17.4823 | 59.9634 | 19.13 | 80.314 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.2872 | 18.6023 | 60.0132 | 19.13 | 80.2256 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.2484 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.2685 | 17.4823 | 59.9634 | 19.13 | 80.3223 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.2955 | 18.6023 | 60.0132 | 19.13 | 80.2339 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.2567 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.2768 | 17.4823 | 59.9634 | 19.13 | 80.3306 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.3039 | 18.6023 | 60.0132 | 19.13 | 80.2422 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.265 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.2852 | 17.4823 | 59.9634 | 19.13 | 80.339 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.3122 | 18.6023 | 60.0132 | 19.13 | 80.2506 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.2734 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.2935 | 17.4823 | 59.9634 | 19.13 | 80.3473 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.3206 | 18.6023 | 60.0147 | 19.13 | 80.2589 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.2817 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.3018 | 17.4823 | 59.9634 | 19.13 | 80.3557 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.3289 | 18.6023 | 60.0147 | 19.13 | 80.2673 | 18.6735 | 60.0438 | 19.13 | 80.29 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.3102 | 17.4823 | 59.9634 | 19.13 | 80.364 | 18.6381 | 59.9488 | 19.13 | 80.3372 | 18.6023 | 60.0147 | 19.13 | 80.2756 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.2983 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.3185 | 17.4823 | 59.9634 | 19.13 | 80.3723 | 18.6381 | 59.9484 | 19.13 | 80.3455 | 18.6023 | 60.0147 | 19.13 | 80.2839 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.3066 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.3268 | 17.4823 | 59.9634 | 19.13 | 80.3807 | 18.6381 | 59.9484 | 19.13 | 80.3539 | 18.6023 | 60.0147 | 19.13 | 80.2922 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.3151 | 11.7045 | 60.0293 | 19.13
80.3352 | 17.4786 | 59.9634 | 19.13 | 80.389 | 18.6381 | 59.9484 | 19.13 | 80.3622 | 18.6023 | 60.0147 | 19.13 | 80.3005 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.3234 | 11.7022 | 60.0293 | 19.13
80.3435 | 17.4786 | 59.9634 | 19.13 | 80.3973 | 18.6381 | 59.9484 | 19.13 | 80.3705 | 18.6023 | 60.0147 | 19.13 | 80.3089 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.3317 | 11.7022 | 60.0293 | 19.13
80.3519 | 17.4741 | 59.9634 | 19.13 | 80.4057 | 18.6348 | 59.9484 | 19.13 | 80.3788 | 18.6023 | 60.0147 | 19.13 | 80.3172 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.34 | 11.5827 | 60.0293 | 19.13
80.3602 | 17.4741 | 59.9634 | 19.13 | 80.4141 | 18.6348 | 59.9484 | 19.13 | 80.3872 | 18.6023 | 60.0147 | 19.13 | 80.3256 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.3484 | 11.5827 | 60.0293 | 19.13
80.3685 | 17.4741 | 59.9634 | 19.13 | 80.4224 | 18.6285 | 59.9484 | 19.13 | 80.3955 | 18.6023 | 60.0147 | 19.13 | 80.3339 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.3567 | 11.5002 | 60.0288 | 19.13
80.3769 | 17.4741 | 59.9634 | 19.13 | 80.4307 | 18.6285 | 59.9484 | 19.13 | 80.4039 | 18.6078 | 60.0147 | 19.13 | 80.3422 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.365 | 11.5002 | 60.0288 | 19.13
80.3852 | 17.4708 | 59.9634 | 19.13 | 80.4391 | 18.6285 | 59.9484 | 19.13 | 80.4122 | 18.6078 | 60.0147 | 19.13 | 80.3505 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.3733 | 11.5002 | 60.0288 | 19.13
80.3936 | 17.4708 | 59.9634 | 19.13 | 80.4474 | 18.6285 | 59.9484 | 19.13 | 80.4205 | 18.6078 | 60.0147 | 19.13 | 80.3588 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.3817 | 11.5002 | 60.0288 | 19.13
80.4019 | 17.4708 | 59.9634 | 19.13 | 80.4557 | 18.6285 | 59.9484 | 19.13 | 80.4288 | 18.6078 | 60.0147 | 19.13 | 80.3672 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.39 | 11.4723 | 60.0288 | 19.13
80.4102 | 17.4708 | 59.9634 | 19.13 | 80.4641 | 18.6285 | 59.9484 | 19.13 | 80.4372 | 18.6132 | 60.0147 | 19.13 | 80.3755 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.3983 | 11.4723 | 60.0288 | 19.13
80.4186 | 17.4708 | 59.9634 | 19.13 | 80.4724 | 18.6285 | 59.9484 | 19.13 | 80.4455 | 18.6132 | 60.0147 | 19.13 | 80.3839 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.4066 | 11.4723 | 60.0288 | 19.13
80.4269 | 17.4708 | 59.9634 | 19.13 | 80.4808 | 18.6285 | 59.9484 | 19.13 | 80.4539 | 18.6132 | 60.0147 | 19.13 | 80.3922 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.415 | 11.4723 | 60.0288 | 19.13
80.4352 | 17.4708 | 59.9622 | 19.13 | 80.4891 | 18.6285 | 59.9484 | 19.13 | 80.4622 | 18.6132 | 60.0147 | 19.13 | 80.4005 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.4233 | 11.4746 | 60.0288 | 19.13
80.4436 | 17.4708 | 59.9622 | 19.13 | 80.4974 | 18.6285 | 59.9484 | 19.13 | 80.4705 | 18.6113 | 60.0147 | 19.13 | 80.4088 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.4316 | 11.4746 | 60.0288 | 19.13
80.4519 | 17.4708 | 59.9622 | 19.13 | 80.5058 | 18.6266 | 59.9484 | 19.13 | 80.4788 | 18.6113 | 60.0147 | 19.13 | 80.4171 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.4399 | 11.4746 | 60.0288 | 19.13
80.4603 | 17.4708 | 59.9622 | 19.13 | 80.5141 | 18.6266 | 59.9484 | 19.13 | 80.4872 | 18.6113 | 60.0147 | 19.13 | 80.4255 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.4482 | 11.4746 | 60.0288 | 19.13
80.4686 | 17.4708 | 59.9622 | 19.13 | 80.5225 | 18.6266 | 59.9484 | 19.13 | 80.4955 | 18.6113 | 60.0147 | 19.13 | 80.4338 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.4567 | 11.4746 | 60.0288 | 19.13
80.477 | 17.4708 | 59.9622 | 19.13 | 80.5308 | 18.6266 | 59.9484 | 19.13 | 80.5038 | 18.6113 | 60.0147 | 19.13 | 80.4421 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.465 | 11.4746 | 60.0288 | 19.13
80.4853 | 17.4726 | 59.9622 | 19.13 | 80.5391 | 18.6304 | 59.9484 | 19.13 | 80.5121 | 18.6113 | 60.0147 | 19.13 | 80.4504 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.4733 | 11.4789 | 60.0288 | 19.13
80.4936 | 17.4726 | 59.9622 | 19.13 | 80.5475 | 18.6304 | 59.9484 | 19.13 | 80.5205 | 18.6113 | 60.0151 | 19.13 | 80.4588 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.4816 | 11.4789 | 60.0288 | 19.13
80.502 | 17.4726 | 59.9622 | 19.13 | 80.5558 | 18.6304 | 59.9484 | 19.13 | 80.5288 | 18.6113 | 60.0151 | 19.13 | 80.4671 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.49 | 11.4789 | 60.0288 | 19.13
80.5103 | 17.4726 | 59.9622 | 19.13 | 80.5641 | 18.6304 | 59.9484 | 19.13 | 80.5372 | 18.6113 | 60.0151 | 19.13 | 80.4754 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.4983 | 11.4789 | 60.0288 | 19.13
80.5186 | 17.4726 | 59.9622 | 19.13 | 80.5725 | 18.6304 | 59.948 | 19.13 | 80.5455 | 18.6113 | 60.0151 | 19.13 | 80.4838 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.5066 | 11.9339 | 60.0288 | 19.13
80.527 | 17.4726 | 59.9622 | 19.13 | 80.5809 | 18.6304 | 59.948 | 19.13 | 80.5538 | 18.6113 | 60.0151 | 19.13 | 80.4921 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.5149 | 11.9339 | 60.0288 | 19.13
80.5353 | 17.4726 | 59.9622 | 19.13 | 80.5892 | 18.6304 | 59.948 | 19.13 | 80.5621 | 18.6113 | 60.0151 | 19.13 | 80.5004 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.5233 | 11.9339 | 60.0288 | 19.13
80.5436 | 17.4726 | 59.9622 | 19.13 | 80.5975 | 18.6304 | 59.948 | 19.13 | 80.5705 | 18.6113 | 60.0151 | 19.13 | 80.5087 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.5316 | 11.9339 | 60.0288 | 19.13
80.552 | 17.4726 | 59.9622 | 19.13 | 80.6059 | 18.6272 | 59.948 | 19.13 | 80.5788 | 18.6113 | 60.0151 | 19.13 | 80.5171 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.5399 | 11.9339 | 60.0288 | 19.13
80.5603 | 17.4726 | 59.9622 | 19.13 | 80.6142 | 18.6272 | 59.948 | 19.13 | 80.5872 | 18.6113 | 60.0151 | 19.13 | 80.5254 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.5482 | 11.9339 | 60.0288 | 19.13
80.5687 | 17.4726 | 59.9622 | 19.13 | 80.6226 | 18.6272 | 59.948 | 19.13 | 80.5955 | 18.6113 | 60.0151 | 19.13 | 80.5338 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.5565 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.577 | 17.4726 | 59.9622 | 19.13 | 80.6309 | 18.6272 | 59.948 | 19.13 | 80.6038 | 18.6106 | 60.0151 | 19.13 | 80.5421 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.5649 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.5854 | 17.4693 | 59.9622 | 19.13 | 80.6392 | 18.6272 | 59.948 | 19.13 | 80.6121 | 18.6106 | 60.0151 | 19.13 | 80.5504 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.5732 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.5937 | 17.4693 | 59.9622 | 19.13 | 80.6476 | 18.6272 | 59.948 | 19.13 | 80.6205 | 18.6106 | 60.0151 | 19.13 | 80.5587 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.5815 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.602 | 17.5517 | 59.9622 | 19.13 | 80.6559 | 18.6233 | 59.948 | 19.13 | 80.6288 | 18.6106 | 60.0151 | 19.13 | 80.567 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.5898 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.6104 | 17.5517 | 59.9622 | 19.13 | 80.6642 | 18.6233 | 59.948 | 19.13 | 80.6371 | 18.6106 | 60.0151 | 19.13 | 80.5754 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.5983 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.6187 | 17.6705 | 59.9622 | 19.13 | 80.6726 | 18.6233 | 59.948 | 19.13 | 80.6454 | 18.6106 | 60.0151 | 19.13 | 80.5837 | 18.6736 | 60.0442 | 19.13 | 80.6066 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.627 | 17.6705 | 59.9622 | 19.13 | 80.6809 | 18.6233 | 59.948 | 19.13 | 80.6538 | 18.6871 | 60.0151 | 19.13 | 80.592 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.6149 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.6354 | 17.6705 | 59.9618 | 19.13 | 80.6893 | 18.6146 | 59.948 | 19.13 | 80.6621 | 18.6871 | 60.0151 | 19.13 | 80.6003 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.6232 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.6437 | 17.6705 | 59.9618 | 19.13 | 80.6976 | 18.6146 | 59.948 | 19.13 | 80.6705 | 18.6871 | 60.0151 | 19.13 | 80.6086 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.6316 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.6521 | 17.6705 | 59.9618 | 19.13 | 80.7059 | 18.6146 | 59.948 | 19.13 | 80.6788 | 18.6871 | 60.0151 | 19.13 | 80.617 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.6399 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.6604 | 17.6705 | 59.9618 | 19.13 | 80.7143 | 18.6146 | 59.948 | 19.13 | 80.6871 | 18.6871 | 60.0151 | 19.13 | 80.6253 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.6482 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.6687 | 17.6687 | 59.9618 | 19.13 | 80.7227 | 18.6146 | 59.948 | 19.13 | 80.6954 | 18.6871 | 60.0151 | 19.13 | 80.6337 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.6565 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.6771 | 17.6687 | 59.9618 | 19.13 | 80.731 | 18.6146 | 59.948 | 19.13 | 80.7038 | 18.6871 | 60.0151 | 19.13 | 80.642 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.6649 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.6854 | 17.6687 | 59.9618 | 19.13 | 80.7393 | 18.6146 | 59.948 | 19.13 | 80.7121 | 18.6871 | 60.0151 | 19.13 | 80.6503 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.6732 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.6938 | 17.6687 | 59.9618 | 19.13 | 80.7477 | 18.6146 | 59.948 | 19.13 | 80.7205 | 18.6871 | 60.0164 | 19.13 | 80.6586 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.6815 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.7021 | 17.6683 | 59.9618 | 19.13 | 80.756 | 18.6146 | 59.948 | 19.13 | 80.7288 | 18.6871 | 60.0164 | 19.13 | 80.6669 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.6898 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.7104 | 17.6683 | 59.9618 | 19.13 | 80.7643 | 18.6146 | 59.948 | 19.13 | 80.7371 | 18.6926 | 60.0164 | 19.13 | 80.6753 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.6981 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.7188 | 17.6683 | 59.9618 | 19.13 | 80.7727 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.7454 | 18.6926 | 60.0164 | 19.13 | 80.6836 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.7065 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.7271 | 17.6683 | 59.9618 | 19.13 | 80.781 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.7538 | 18.698 | 60.0164 | 19.13 | 80.692 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.7148 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.7354 | 17.6683 | 59.9618 | 19.13 | 80.7894 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.7621 | 18.698 | 60.0164 | 19.13 | 80.7003 | 18.6736 | 60.0438 | 19.13 | 80.7231 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.7438 | 17.6683 | 59.9618 | 19.13 | 80.7977 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.7704 | 18.6964 | 60.0164 | 19.13 | 80.7086 | 18.6761 | 60.0438 | 19.13 | 80.7314 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.7521 | 17.6683 | 59.9618 | 19.13 | 80.806 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.7787 | 18.6964 | 60.0164 | 19.13 | 80.7169 | 18.6761 | 60.0438 | 19.13 | 80.7399 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.7605 | 17.6683 | 59.9618 | 19.13 | 80.8144 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.7871 | 18.6964 | 60.0164 | 19.13 | 80.7252 | 18.6761 | 60.0438 | 19.13 | 80.7482 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.7688 | 17.6683 | 59.9618 | 19.13 | 80.8227 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.7954 | 18.6964 | 60.0164 | 19.13 | 80.7336 | 18.6761 | 60.0438 | 19.13 | 80.7565 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.7771 | 17.6683 | 59.9618 | 19.13 | 80.8311 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.8038 | 18.7221 | 60.0164 | 19.13 | 80.7419 | 18.6761 | 60.0438 | 19.13 | 80.7648 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.7855 | 17.667 | 59.9618 | 19.13 | 80.8394 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.8121 | 18.7221 | 60.0164 | 19.13 | 80.7502 | 18.6761 | 60.0438 | 19.13 | 80.7732 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.7938 | 17.667 | 59.9618 | 19.13 | 80.8477 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.8204 | 18.7221 | 60.0164 | 19.13 | 80.7585 | 18.6761 | 60.0438 | 19.13 | 80.7815 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.8022 | 17.667 | 59.9618 | 19.13 | 80.8561 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.8287 | 18.7221 | 60.0164 | 19.13 | 80.7669 | 18.6761 | 60.0438 | 19.13 | 80.7898 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.8105 | 17.667 | 59.9618 | 19.13 | 80.8644 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.8371 | 18.7221 | 60.0164 | 19.13 | 80.7752 | 18.6761 | 60.0438 | 19.13 | 80.7981 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.8188 | 17.667 | 59.9618 | 19.13 | 80.8727 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.8454 | 18.7221 | 60.0164 | 19.13 | 80.7836 | 18.6761 | 60.0438 | 19.13 | 80.8065 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.8272 | 17.667 | 59.9618 | 19.13 | 80.8811 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.8538 | 18.7221 | 60.0164 | 19.13 | 80.7919 | 18.6761 | 60.0442 | 19.13 | 80.8148 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.8355 | 17.667 | 59.9607 | 19.13 | 80.8895 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.8621 | 18.7221 | 60.0164 | 19.13 | 80.8002 | 18.6761 | 60.0442 | 19.13 | 80.8231 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.8438 | 17.667 | 59.9607 | 19.13 | 80.8978 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.8704 | 18.7221 | 60.0164 | 19.13 | 80.8085 | 18.6761 | 60.0442 | 19.13 | 80.8314 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.8522 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 80.9061 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.8787 | 18.7221 | 60.0164 | 19.13 | 80.8168 | 18.6761 | 60.0442 | 19.13 | 80.8397 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.8605 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 80.9145 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.8871 | 18.7223 | 60.0164 | 19.13 | 80.8252 | 18.6761 | 60.0442 | 19.13 | 80.8481 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.8689 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 80.9228 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.8954 | 18.7223 | 60.0164 | 19.13 | 80.8335 | 18.6761 | 60.0442 | 19.13 | 80.8564 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.8772 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 80.9312 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.9037 | 18.7216 | 60.0164 | 19.13 | 80.8419 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.8647 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.8855 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 80.9395 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.912 | 18.7216 | 60.0164 | 19.13 | 80.8502 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.873 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.8939 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 80.9478 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.9204 | 18.7216 | 60.0171 | 19.13 | 80.8585 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.8815 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.9022 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 80.9562 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.9287 | 18.7216 | 60.0171 | 19.13 | 80.8668 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.8898 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.9106 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 80.9645 | 18.6146 | 59.9472 | 19.13 | 80.9371 | 18.7216 | 60.0171 | 19.13 | 80.8751 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.8981 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.9189 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 80.9728 | 18.6146 | 59.9469 | 19.13 | 80.9454 | 18.7216 | 60.0171 | 19.13 | 80.8835 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.9064 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.9272 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 80.9812 | 18.6146 | 59.9469 | 19.13 | 80.9537 | 18.7283 | 60.0171 | 19.13 | 80.8918 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.9148 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.9356 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 80.9896 | 18.6146 | 59.9469 | 19.13 | 80.962 | 18.7283 | 60.0171 | 19.13 | 80.9001 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.9231 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.9439 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 80.9979 | 18.6146 | 59.9469 | 19.13 | 80.9703 | 18.7283 | 60.0171 | 19.13 | 80.9084 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.9314 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.9522 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 81.0062 | 18.6146 | 59.9469 | 19.13 | 80.9787 | 18.7283 | 60.0171 | 19.13 | 80.9167 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.9397 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.9606 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 81.0146 | 18.6146 | 59.9469 | 19.13 | 80.987 | 18.7283 | 60.0171 | 19.13 | 80.9251 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.948 | 11.9339 | 60.0284 | 19.13
80.9689 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 81.0229 | 18.61 | 59.9469 | 19.13 | 80.9954 | 18.7283 | 60.0171 | 19.13 | 80.9334 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.9564 | 11.9339 | 60.028 | 19.13
80.9773 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 81.0312 | 18.61 | 59.9469 | 19.13 | 81.0037 | 18.7283 | 60.0171 | 19.13 | 80.9418 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.9647 | 11.9339 | 60.028 | 19.13
80.9856 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 81.0396 | 18.61 | 59.9469 | 19.13 | 81.012 | 18.7283 | 60.0171 | 19.13 | 80.9501 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.973 | 11.9339 | 60.028 | 19.13
80.994 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 81.0479 | 18.61 | 59.9469 | 19.13 | 81.0203 | 18.7277 | 60.0171 | 19.13 | 80.9584 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.9813 | 11.9339 | 60.028 | 19.13
81.0023 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 81.0563 | 18.61 | 59.9469 | 19.13 | 81.0287 | 18.7277 | 60.0171 | 19.13 | 80.9667 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.9897 | 11.9339 | 60.028 | 19.13
81.0106 | 17.6624 | 59.9607 | 19.13 | 81.0646 | 18.61 | 59.9469 | 19.13 | 81.037 | 18.7244 | 60.0171 | 19.13 | 80.975 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 80.998 | 11.9339 | 60.028 | 19.13
81.019 | 17.6605 | 59.9607 | 19.13 | 81.0729 | 18.6081 | 59.9469 | 19.13 | 81.0453 | 18.7244 | 60.0171 | 19.13 | 80.9834 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 81.0063 | 11.9339 | 60.028 | 19.13
81.0273 | 17.6605 | 59.9607 | 19.13 | 81.0813 | 18.6081 | 59.9469 | 19.13 | 81.0536 | 18.7244 | 60.0171 | 19.13 | 80.9917 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 81.0146 | 11.9339 | 60.028 | 19.13
81.0356 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.0896 | 18.6081 | 59.9469 | 19.13 | 81.062 | 18.7244 | 60.0171 | 19.13 | 81.0001 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 81.0231 | 11.9339 | 60.028 | 19.13
81.044 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.098 | 18.6081 | 59.9469 | 19.13 | 81.0703 | 18.7244 | 60.0171 | 19.13 | 81.0084 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 81.0314 | 11.9339 | 60.028 | 19.13
81.0523 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.1063 | 18.6081 | 59.9469 | 19.13 | 81.0787 | 18.7244 | 60.0171 | 19.13 | 81.0167 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 81.0397 | 11.9339 | 60.028 | 19.13
81.0607 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.1146 | 18.6081 | 59.9469 | 19.13 | 81.087 | 18.6928 | 60.0171 | 19.13 | 81.025 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 81.048 | 11.9339 | 60.028 | 19.13
81.069 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.123 | 18.6081 | 59.9469 | 19.13 | 81.0953 | 18.6928 | 60.0171 | 19.13 | 81.0334 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 81.0564 | 11.9339 | 60.028 | 19.13
81.0773 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.1313 | 18.6081 | 59.9469 | 19.13 | 81.1036 | 18.6962 | 60.0171 | 19.13 | 81.0417 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 81.0647 | 11.9339 | 60.028 | 19.13
81.0857 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.1396 | 18.6081 | 59.9469 | 19.13 | 81.112 | 18.6962 | 60.0171 | 19.13 | 81.05 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 81.073 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.094 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.148 | 18.6081 | 59.9469 | 19.13 | 81.1203 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.0583 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 81.0813 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.1024 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.1564 | 18.6035 | 59.9469 | 19.13 | 81.1287 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.0667 | 18.6795 | 60.0442 | 19.13 | 81.0896 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.1107 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.1647 | 18.6035 | 59.9469 | 19.13 | 81.137 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.075 | 18.6798 | 60.0442 | 19.13 | 81.098 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.119 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.173 | 18.6035 | 59.9465 | 19.13 | 81.1453 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.0833 | 18.6798 | 60.0442 | 19.13 | 81.1063 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.1274 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.1814 | 18.6035 | 59.9465 | 19.13 | 81.1536 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.0917 | 18.6798 | 60.0442 | 19.13 | 81.1146 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.1357 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.1897 | 18.6035 | 59.9465 | 19.13 | 81.162 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.1 | 18.6798 | 60.0442 | 19.13 | 81.1229 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.144 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.1981 | 18.6035 | 59.9465 | 19.13 | 81.1703 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.1083 | 18.6798 | 60.0442 | 19.13 | 81.1313 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.1524 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.2064 | 18.6035 | 59.9465 | 19.13 | 81.1786 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.1166 | 18.6798 | 60.0442 | 19.13 | 81.1396 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.1607 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.2147 | 18.6035 | 59.9465 | 19.13 | 81.187 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.1249 | 18.6798 | 60.0442 | 19.13 | 81.1479 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.1691 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.2231 | 18.6035 | 59.9465 | 19.13 | 81.1953 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.1333 | 18.6798 | 60.0442 | 19.13 | 81.1562 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.1774 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.2314 | 18.6035 | 59.9465 | 19.13 | 81.2036 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.1416 | 18.6798 | 60.0442 | 19.13 | 81.1647 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.1857 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.2397 | 18.6035 | 59.9465 | 19.13 | 81.212 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.15 | 18.6798 | 60.0442 | 19.13 | 81.173 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.1941 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.2481 | 18.6035 | 59.9465 | 19.13 | 81.2203 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.1583 | 18.6798 | 60.0442 | 19.13 | 81.1813 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.2024 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.2565 | 18.6035 | 59.9465 | 19.13 | 81.2286 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.1666 | 18.6798 | 60.0442 | 19.13 | 81.1896 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.2108 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.2648 | 18.6035 | 59.9465 | 19.13 | 81.2369 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.1749 | 18.6798 | 60.0442 | 19.13 | 81.198 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.2191 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.2731 | 18.6035 | 59.9465 | 19.13 | 81.2453 | 18.7076 | 60.0183 | 19.13 | 81.1832 | 18.6798 | 60.0442 | 19.13 | 81.2063 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.2274 | 17.6605 | 59.9603 | 19.13 | 81.2814 | 18.6035 | 59.9465 | 19.13 | 81.2536 | 18.7073 | 60.0183 | 19.13 | 81.1916 | 18.6794 | 60.0446 | 19.13 | 81.2146 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.2358 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.2898 | 18.6016 | 59.9465 | 19.13 | 81.262 | 18.7073 | 60.0183 | 19.13 | 81.1999 | 18.6794 | 60.0446 | 19.13 | 81.2229 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.2441 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.2982 | 18.6016 | 59.9465 | 19.13 | 81.2703 | 18.7108 | 60.0183 | 19.13 | 81.2083 | 18.6794 | 60.0446 | 19.13 | 81.2312 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.2524 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.3065 | 18.6016 | 59.9465 | 19.13 | 81.2786 | 18.7108 | 60.0183 | 19.13 | 81.2166 | 18.6794 | 60.0446 | 19.13 | 81.2396 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.2608 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.3148 | 18.6016 | 59.9465 | 19.13 | 81.2869 | 18.7108 | 60.0183 | 19.13 | 81.2249 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13 | 81.2479 | 11.9346 | 60.028 | 19.13
81.2691 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.3232 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.2953 | 18.7108 | 60.0183 | 19.13 | 81.2332 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13 | 81.2562 | 11.9319 | 60.028 | 19.13
81.2775 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.3315 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.3036 | 18.7108 | 60.0183 | 19.13 | 81.2415 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13 | 81.2645 | 11.9319 | 60.028 | 19.13
81.2858 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.3398 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.312 | 18.7108 | 60.0183 | 19.13 | 81.2499 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13 | 81.2729 | 11.9319 | 60.028 | 19.13
81.2941 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.3482 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.3203 | 18.7108 | 60.02 | 19.13 | 81.2582 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13 | 81.2812 | 11.9319 | 60.028 | 19.13
81.3025 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.3565 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.3286 | 18.7108 | 60.02 | 19.13 | 81.2665 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13 | 81.2896 | 11.9319 | 60.028 | 19.13
81.3108 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.3649 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.3369 | 18.7108 | 60.02 | 19.13 | 81.2748 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13 | 81.2979 | 11.9319 | 60.028 | 19.13
81.3192 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.3732 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.3453 | 18.7108 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.3063 | 11.9319 | 60.028 | 19.13
81.3275 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.3815 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.3536 | 18.7108 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.3146 | 11.9319 | 60.028 | 19.13
81.3358 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.3899 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.3619 | 18.7108 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.3229 | 11.9319 | 60.028 | 19.13
81.3442 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.3983 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.3702 | 18.7193 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.3312 | 11.9319 | 60.028 | 19.13
81.3525 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.4066 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.3786 | 18.7193 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.3396 | 11.9319 | 60.028 | 19.13
81.3608 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.4149 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.3869 | 18.7193 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.3479 | 11.9319 | 60.028 | 19.13
81.3692 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.4233 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.3953 | 18.7193 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.3562 | 11.9319 | 60.0277 | 19.13
81.3775 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.4316 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.4036 | 18.7193 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.3645 | 11.9319 | 60.0277 | 19.13
81.3859 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.4399 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.4119 | 18.7193 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.3728 | 11.9319 | 60.0277 | 19.13
81.3942 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.4483 | 18.6029 | 59.9465 | 19.13 | 81.4202 | 18.7193 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.3812 | 11.9319 | 60.0277 | 19.13
81.4026 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.4566 | 18.601 | 59.9465 | 19.13 | 81.4286 | 18.7193 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.3895 | 11.9319 | 60.0277 | 19.13
81.4109 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.465 | 18.601 | 59.9465 | 19.13 | 81.4369 | 18.7229 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.3978 | 11.9319 | 60.0277 | 19.13
81.4192 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.4733 | 18.601 | 59.9465 | 19.13 | 81.4453 | 18.7229 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.4061 | 12.0971 | 60.0277 | 19.13
81.4276 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.4816 | 18.601 | 59.9465 | 19.13 | 81.4536 | 18.7229 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.4146 | 12.0971 | 60.0277 | 19.13
81.4359 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.49 | 18.5964 | 59.9465 | 19.13 | 81.4619 | 18.7229 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.4229 | 12.2319 | 60.0277 | 19.13
81.4442 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.4984 | 18.5964 | 59.9465 | 19.13 | 81.4702 | 18.7225 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.4312 | 12.2319 | 60.0277 | 19.13
81.4526 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.5067 | 18.5964 | 59.9465 | 19.13 | 81.4785 | 18.7225 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.4395 | 12.2319 | 60.0277 | 19.13
81.4609 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.515 | 18.5964 | 59.9465 | 19.13 | 81.4869 | 18.7225 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.4479 | 12.2319 | 60.0277 | 19.13
81.4693 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.5233 | 18.5961 | 59.9465 | 19.13 | 81.4952 | 18.7225 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.4562 | 12.2319 | 60.0277 | 19.13
81.4776 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.5317 | 18.5961 | 59.9465 | 19.13 | 81.5035 | 18.7225 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.4645 | 12.2319 | 60.0277 | 19.13
81.4859 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.54 | 18.5961 | 59.9465 | 19.13 | 81.5118 | 18.7225 | 60.02 | 19.13 |  |  |  |  | 81.4728 | 12.2319 | 60.0277 | 19.13
81.4943 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.5483 | 18.5961 | 59.9465 | 19.13 | 81.5202 | 18.6149 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.4812 | 12.2319 | 60.0277 | 19.13
81.5026 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.5567 | 18.5961 | 59.9465 | 19.13 | 81.5285 | 18.6149 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.4895 | 12.3506 | 60.0277 | 19.13
81.511 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.5651 | 18.5961 | 59.9465 | 19.13 | 81.5369 | 18.6135 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.4978 | 12.3506 | 60.0277 | 19.13
81.5193 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.5734 | 18.5961 | 59.9457 | 19.13 | 81.5452 | 18.6135 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.5061 | 12.3506 | 60.0277 | 19.13
81.5276 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.5817 | 18.5961 | 59.9457 | 19.13 | 81.5535 | 18.6135 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.5144 | 12.3506 | 60.0277 | 19.13
81.536 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.5901 | 18.5961 | 59.9457 | 19.13 | 81.5618 | 18.6135 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.5228 | 12.3526 | 60.0277 | 19.13
81.5443 | 17.6605 | 59.9599 | 19.13 | 81.5984 | 18.5961 | 59.9457 | 19.13 | 81.5702 | 18.6192 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.5311 | 12.3526 | 60.0277 | 19.13
81.5526 | 17.8186 | 59.9599 | 19.13 | 81.6068 | 18.5961 | 59.9457 | 19.13 | 81.5785 | 18.6192 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.5394 | 12.3526 | 60.0277 | 19.13
81.561 | 17.8186 | 59.9599 | 19.13 | 81.6151 | 18.5961 | 59.9457 | 19.13 | 81.5869 | 18.6192 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.5477 | 12.3526 | 60.0277 | 19.13
81.5693 | 17.8186 | 59.9599 | 19.13 | 81.6234 | 18.5961 | 59.9457 | 19.13 | 81.5952 | 18.6192 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.5562 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.5777 | 17.8186 | 59.9599 | 19.13 | 81.6318 | 18.5961 | 59.9457 | 19.13 | 81.6035 | 18.6192 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.5645 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.586 | 17.827 | 59.9599 | 19.13 | 81.6401 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.6118 | 18.6192 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.5728 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.5943 | 17.827 | 59.9599 | 19.13 | 81.6484 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.6202 | 18.6192 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.5811 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.6027 | 17.827 | 59.9599 | 19.13 | 81.6568 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.6285 | 18.6192 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.5895 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.611 | 17.827 | 59.9599 | 19.13 | 81.6652 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.6368 | 18.6319 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.5978 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.6194 | 17.8276 | 59.9599 | 19.13 | 81.6735 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.6451 | 18.6319 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.6061 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.6277 | 17.8276 | 59.9599 | 19.13 | 81.6818 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.6535 | 18.6315 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.6144 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.636 | 17.8276 | 59.9603 | 19.13 | 81.6902 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.6618 | 18.6315 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.6228 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.6444 | 17.8276 | 59.9603 | 19.13 | 81.6985 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.6702 | 18.6315 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.6311 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.6527 | 17.8276 | 59.9603 | 19.13 | 81.7068 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.6785 | 18.6315 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.6394 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.661 | 17.8276 | 59.9603 | 19.13 | 81.7152 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.6868 | 18.6315 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.6477 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.6694 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.7235 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.6951 | 18.6315 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.656 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.6777 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.7319 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.7035 | 18.6315 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.6644 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.6861 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.7402 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.7118 | 18.6315 | 60.0211 | 19.13 |  |  |  |  | 81.6727 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.6944 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.7485 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.7202 | 18.6315 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.681 | 12.3501 | 60.0276 | 19.13
81.7028 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.7569 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.7285 | 18.6315 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.6893 | 12.4018 | 60.0276 | 19.13
81.7111 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.7653 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.7368 | 18.6304 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.6978 | 12.4018 | 60.0276 | 19.13
81.7194 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.7736 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.7451 | 18.6304 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.7061 | 12.4018 | 60.0276 | 19.13
81.7278 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.7819 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.7534 | 18.6362 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.7144 | 12.4018 | 60.0276 | 19.13
81.7361 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.7903 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.7618 | 18.6362 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.7227 | 12.4018 | 60.0276 | 19.13
81.7444 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.7986 | 18.5942 | 59.9457 | 19.13 | 81.7701 | 18.6362 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.7311 | 12.4018 | 60.0276 | 19.13
81.7528 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.8069 | 18.6029 | 59.9457 | 19.13 | 81.7784 | 18.6362 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.7394 | 12.4028 | 60.0276 | 19.13
81.7611 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.8152 | 18.6029 | 59.9457 | 19.13 | 81.7867 | 18.6362 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.7477 | 12.4028 | 60.0276 | 19.13
81.7695 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.8236 | 18.6067 | 59.9457 | 19.13 | 81.7951 | 18.6362 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.756 | 12.4028 | 60.0272 | 19.13
81.7778 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.832 | 18.6067 | 59.9457 | 19.13 | 81.8034 | 18.6362 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.7644 | 12.4028 | 60.0272 | 19.13
81.7861 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.8403 | 18.6113 | 59.9457 | 19.13 | 81.8118 | 18.6362 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.7727 | 12.4028 | 60.0272 | 19.13
81.7945 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.8486 | 18.6113 | 59.9457 | 19.13 | 81.8201 | 18.6362 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.781 | 12.4028 | 60.0272 | 19.13
81.8028 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.857 | 18.6113 | 59.9457 | 19.13 | 81.8284 | 18.6362 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.7893 | 12.3993 | 60.0272 | 19.13
81.8112 | 17.9245 | 59.9603 | 19.13 | 81.8653 | 18.6113 | 59.9457 | 19.13 | 81.8367 | 18.6362 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.7976 | 12.3993 | 60.0272 | 19.13
81.8195 | 17.9283 | 59.9603 | 19.13 | 81.8737 | 18.6113 | 59.9457 | 19.13 | 81.8451 | 18.6362 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.806 | 12.4008 | 60.0272 | 19.13
81.8278 | 17.9283 | 59.9603 | 19.13 | 81.882 | 18.6113 | 59.9457 | 19.13 | 81.8534 | 18.6362 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.8143 | 12.4008 | 60.0272 | 19.13
81.8362 | 17.9283 | 59.9607 | 19.13 | 81.8903 | 18.6113 | 59.9457 | 19.13 | 81.8618 | 18.6362 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.8226 | 12.4008 | 60.0272 | 19.13
81.8445 | 17.9283 | 59.9607 | 19.13 | 81.8987 | 18.6113 | 59.9457 | 19.13 | 81.8701 | 18.6416 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.8309 | 12.4008 | 60.0272 | 19.13
81.8528 | 17.9283 | 59.9607 | 19.13 | 81.907 | 18.6113 | 59.9457 | 19.13 | 81.8784 | 18.6416 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.8394 | 12.4008 | 60.0272 | 19.13
81.8612 | 17.9283 | 59.9607 | 19.13 | 81.9153 | 18.6113 | 59.9457 | 19.13 | 81.8867 | 18.6452 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.8477 | 12.4008 | 60.0272 | 19.13
81.8695 | 17.9283 | 59.9607 | 19.13 | 81.9237 | 18.6113 | 59.9457 | 19.13 | 81.8951 | 18.6452 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.856 | 12.4008 | 60.0272 | 19.13
81.8779 | 17.9283 | 59.9607 | 19.13 | 81.9321 | 18.6113 | 59.9457 | 19.13 | 81.9034 | 18.6452 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.8643 | 12.4008 | 60.0272 | 19.13
81.8862 | 17.9318 | 59.9607 | 19.13 | 81.9404 | 18.6113 | 59.9457 | 19.13 | 81.9117 | 18.6452 | 60.0229 | 19.13 |  |  |  |  | 81.8727 | 12.4008 | 60.0272 | 19.13
81.8945 | 17.9318 | 59.9607 | 19.13 | 81.9487 | 18.6113 | 59.9457 | 19.13 | 81.92 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.881 | 12.4008 | 60.0272 | 19.13
81.9029 | 17.9318 | 59.9607 | 19.13 | 81.9571 | 18.6116 | 59.9457 | 19.13 | 81.9284 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.8893 | 12.4008 | 60.0272 | 19.13
81.9112 | 17.9318 | 59.9607 | 19.13 | 81.9654 | 18.6116 | 59.9457 | 19.13 | 81.9367 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.8976 | 12.4008 | 60.0272 | 19.13
81.9196 | 17.9318 | 59.9607 | 19.13 | 81.9738 | 18.62 | 59.9465 | 19.13 | 81.9451 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.906 | 12.4017 | 60.0272 | 19.13
81.9279 | 17.9318 | 59.9607 | 19.13 | 81.9821 | 18.62 | 59.9465 | 19.13 | 81.9534 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.9143 | 12.4017 | 60.0272 | 19.13
81.9362 | 17.9318 | 59.9607 | 19.13 | 81.9904 | 18.62 | 59.9464 | 19.13 | 81.9617 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.9226 | 12.4052 | 60.0272 | 19.13
81.9446 | 17.9318 | 59.9607 | 19.13 | 81.9988 | 18.62 | 59.9464 | 19.13 | 81.97 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.9309 | 12.4052 | 60.0272 | 19.13
81.9529 | 17.9318 | 59.9607 | 19.13 | 82.0071 | 18.62 | 59.9464 | 19.13 | 81.9783 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.9392 | 12.4052 | 60.0272 | 19.13
81.9612 | 17.9318 | 59.9607 | 19.13 | 82.0154 | 18.62 | 59.9464 | 19.13 | 81.9867 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.9476 | 12.4052 | 60.0272 | 19.13
81.9696 | 17.9363 | 59.9607 | 19.13 | 82.0238 | 18.62 | 59.9464 | 19.13 | 81.995 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.9559 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
81.9779 | 17.9363 | 59.9607 | 19.13 | 82.0322 | 18.62 | 59.9464 | 19.13 | 82.0034 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.9642 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
81.9863 | 17.9363 | 59.9607 | 19.13 | 82.0405 | 18.62 | 59.9464 | 19.13 | 82.0117 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.9725 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
81.9946 | 17.9363 | 59.9607 | 19.13 | 82.0488 | 18.62 | 59.9464 | 19.13 | 82.02 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.981 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.003 | 17.9363 | 59.9607 | 19.13 | 82.0572 | 18.62 | 59.9464 | 19.13 | 82.0283 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.9893 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.0113 | 17.9363 | 59.9607 | 19.13 | 82.0655 | 18.62 | 59.9464 | 19.13 | 82.0367 | 18.6456 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 81.9976 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.0196 | 17.9363 | 59.9607 | 19.13 | 82.0739 | 18.6279 | 59.9464 | 19.13 | 82.045 | 18.6456 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 82.0059 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.028 | 17.9363 | 59.9607 | 19.13 | 82.0822 | 18.6279 | 59.9464 | 19.13 | 82.0533 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 82.0143 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.0363 | 17.9363 | 59.9614 | 19.13 | 82.0905 | 18.6279 | 59.9464 | 19.13 | 82.0616 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 82.0226 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.0446 | 17.9363 | 59.9614 | 19.13 | 82.0989 | 18.6279 | 59.9464 | 19.13 | 82.07 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 82.0309 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.053 | 17.9363 | 59.9614 | 19.13 | 82.1072 | 18.6318 | 59.9464 | 19.13 | 82.0783 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 82.0392 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.0613 | 17.9363 | 59.9614 | 19.13 | 82.1155 | 18.6318 | 59.9464 | 19.13 | 82.0867 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 82.0476 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.0697 | 17.9363 | 59.9614 | 19.13 | 82.1239 | 18.6318 | 59.9464 | 19.13 | 82.095 | 18.6452 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 82.0559 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.078 | 17.9363 | 59.9614 | 19.13 | 82.1322 | 18.6318 | 59.9464 | 19.13 | 82.1033 | 18.6437 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 82.0642 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.0863 | 17.9402 | 59.9614 | 19.13 | 82.1406 | 18.6318 | 59.9464 | 19.13 | 82.1116 | 18.6437 | 60.0244 | 19.13 |  |  |  |  | 82.0725 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.0947 | 17.9402 | 59.9614 | 19.13 | 82.1489 | 18.6318 | 59.9464 | 19.13 | 82.12 | 18.6437 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.0809 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.103 | 17.9448 | 59.9614 | 19.13 | 82.1572 | 18.6318 | 59.9464 | 19.13 | 82.1283 | 18.6437 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.0892 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.1114 | 17.9448 | 59.9614 | 19.13 | 82.1656 | 18.6318 | 59.9464 | 19.13 | 82.1367 | 18.6437 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.0975 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.1197 | 17.9452 | 59.9614 | 19.13 | 82.174 | 18.6318 | 59.9476 | 19.13 | 82.145 | 18.6437 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.1058 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.128 | 17.9452 | 59.9614 | 19.13 | 82.1823 | 18.6318 | 59.9476 | 19.13 | 82.1533 | 18.6437 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.1141 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.1364 | 17.9452 | 59.9614 | 19.13 | 82.1906 | 18.6318 | 59.9476 | 19.13 | 82.1616 | 18.6437 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.1226 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.1447 | 17.9452 | 59.9614 | 19.13 | 82.199 | 18.6318 | 59.9476 | 19.13 | 82.1699 | 18.6437 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.1309 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.153 | 17.9452 | 59.9614 | 19.13 | 82.2073 | 18.6318 | 59.9476 | 19.13 | 82.1783 | 18.6437 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.1392 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.1614 | 17.9452 | 59.9614 | 19.13 | 82.2156 | 18.6318 | 59.9476 | 19.13 | 82.1866 | 18.6437 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.1475 | 12.4052 | 60.026 | 19.13
82.1697 | 17.9452 | 59.9614 | 19.13 | 82.224 | 18.6318 | 59.9476 | 19.13 | 82.1949 | 18.6437 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.1559 | 12.4052 | 60.0256 | 19.13
82.1781 | 17.9452 | 59.9614 | 19.13 | 82.2323 | 18.6318 | 59.9476 | 19.13 | 82.2032 | 18.6437 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.1642 | 12.4052 | 60.0256 | 19.13
82.1864 | 17.9452 | 59.9614 | 19.13 | 82.2407 | 18.632 | 59.9476 | 19.13 | 82.2116 | 18.6437 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.1725 | 12.4082 | 60.0256 | 19.13
82.1947 | 17.9452 | 59.9614 | 19.13 | 82.249 | 18.632 | 59.9476 | 19.13 | 82.2199 | 18.6437 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.1808 | 12.4082 | 60.0256 | 19.13
82.2031 | 17.9452 | 59.9614 | 19.13 | 82.2573 | 18.632 | 59.9476 | 19.13 | 82.2283 | 18.6437 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.1892 | 12.3232 | 60.0256 | 19.13
82.2114 | 17.9452 | 59.9614 | 19.13 | 82.2657 | 18.632 | 59.9476 | 19.13 | 82.2366 | 18.6439 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.1975 | 12.3232 | 60.0256 | 19.13
82.2198 | 17.9428 | 59.9614 | 19.13 | 82.274 | 18.6293 | 59.9476 | 19.13 | 82.2449 | 18.6439 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.2058 | 12.1521 | 60.0256 | 19.13
82.2281 | 17.9428 | 59.9614 | 19.13 | 82.2823 | 18.6293 | 59.9476 | 19.13 | 82.2532 | 18.6439 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.2141 | 12.1521 | 60.0256 | 19.13
82.2364 | 17.9428 | 59.9618 | 19.13 | 82.2907 | 18.6293 | 59.9476 | 19.13 | 82.2616 | 18.6439 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.2225 | 12.1521 | 60.0256 | 19.13
82.2448 | 17.9428 | 59.9618 | 19.13 | 82.299 | 18.6293 | 59.9476 | 19.13 | 82.2699 | 18.6439 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.2308 | 12.1521 | 60.0256 | 19.13
82.2531 | 17.9428 | 59.9618 | 19.13 | 82.3074 | 18.6293 | 59.9476 | 19.13 | 82.2783 | 18.6439 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.2391 | 12.1521 | 60.0256 | 19.13
82.2614 | 17.9428 | 59.9618 | 19.13 | 82.3157 | 18.6293 | 59.9476 | 19.13 | 82.2866 | 18.6508 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.2474 | 12.1521 | 60.0256 | 19.13
82.2698 | 17.9428 | 59.9618 | 19.13 | 82.324 | 18.6332 | 59.9476 | 19.13 | 82.2949 | 18.6508 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.2557 | 12.1521 | 60.0256 | 19.13
82.2781 | 17.9428 | 59.9618 | 19.13 | 82.3324 | 18.6332 | 59.9476 | 19.13 | 82.3032 | 18.6508 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.2642 | 12.1521 | 60.0256 | 19.13
82.2865 | 17.9391 | 59.9618 | 19.13 | 82.3408 | 18.6332 | 59.9476 | 19.13 | 82.3116 | 18.6508 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 82.2725 | 12.1508 | 60.0256 | 19.13
82.2948 | 17.9391 | 59.9618 | 19.13 | 82.3491 | 18.6332 | 59.9476 | 19.13 | 82.3199 | 18.6508 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.2808 | 12.1508 | 60.0256 | 19.13
82.3031 | 17.9357 | 59.9618 | 19.13 | 82.3574 | 18.6335 | 59.9476 | 19.13 | 82.3282 | 18.6508 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.2891 | 12.1486 | 60.0256 | 19.13
82.3115 | 17.9357 | 59.9618 | 19.13 | 82.3658 | 18.6335 | 59.9476 | 19.13 | 82.3365 | 18.6508 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.2975 | 12.1486 | 60.0256 | 19.13
82.3198 | 17.9357 | 59.9618 | 19.13 | 82.3741 | 18.6335 | 59.9483 | 19.13 | 82.3448 | 18.6508 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.3058 | 12.1486 | 60.0256 | 19.13
82.3282 | 17.9357 | 59.9618 | 19.13 | 82.3824 | 18.6335 | 59.9483 | 19.13 | 82.3532 | 18.6503 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.3141 | 12.1486 | 60.0256 | 19.13
82.3365 | 17.9357 | 59.9618 | 19.13 | 82.3908 | 18.6335 | 59.9483 | 19.13 | 82.3615 | 18.6503 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.3224 | 12.1486 | 60.0256 | 19.13
82.3448 | 17.9357 | 59.9618 | 19.13 | 82.3991 | 18.6335 | 59.9483 | 19.13 | 82.3699 | 18.6503 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.3308 | 12.1486 | 60.0256 | 19.13
82.3532 | 17.9357 | 59.9618 | 19.13 | 82.4075 | 18.644 | 59.9483 | 19.13 | 82.3782 | 18.6503 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.3391 | 12.1486 | 60.0256 | 19.13
82.3615 | 17.9357 | 59.9618 | 19.13 | 82.4158 | 18.644 | 59.9483 | 19.13 | 82.3865 | 18.6503 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.3474 | 12.1486 | 60.0256 | 19.13
82.3698 | 17.9357 | 59.9618 | 19.13 | 82.4241 | 18.644 | 59.9483 | 19.13 | 82.3948 | 18.6503 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.3557 | 12.3351 | 60.0244 | 19.13
82.3782 | 17.9357 | 59.9618 | 19.13 | 82.4325 | 18.644 | 59.9483 | 19.13 | 82.4032 | 18.678 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.3641 | 12.3351 | 60.0244 | 19.13
82.3865 | 17.943 | 59.9618 | 19.13 | 82.4409 | 18.6478 | 59.9483 | 19.13 | 82.4115 | 18.678 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.3724 | 12.6829 | 60.0244 | 19.13
82.3949 | 17.943 | 59.9618 | 19.13 | 82.4492 | 18.6478 | 59.9483 | 19.13 | 82.4199 | 18.678 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.3807 | 12.6829 | 60.0244 | 19.13
82.4032 | 17.943 | 59.9618 | 19.13 | 82.4575 | 18.6525 | 59.9483 | 19.13 | 82.4282 | 18.678 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.389 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.4115 | 17.943 | 59.9618 | 19.13 | 82.4659 | 18.6525 | 59.9483 | 19.13 | 82.4365 | 18.678 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.3975 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.4199 | 17.9475 | 59.9618 | 19.13 | 82.4742 | 18.6525 | 59.9483 | 19.13 | 82.4448 | 18.678 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.4058 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.4282 | 17.9475 | 59.9618 | 19.13 | 82.4825 | 18.6525 | 59.9483 | 19.13 | 82.4532 | 18.678 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.4141 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.4366 | 17.9475 | 59.963 | 19.13 | 82.4908 | 18.6498 | 59.9483 | 19.13 | 82.4615 | 18.678 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.4224 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.4449 | 17.9475 | 59.963 | 19.13 | 82.4992 | 18.6498 | 59.9483 | 19.13 | 82.4698 | 18.681 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.4307 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.4532 | 17.9475 | 59.963 | 19.13 | 82.5076 | 18.6498 | 59.9483 | 19.13 | 82.4781 | 18.681 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.4391 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.4616 | 17.9475 | 59.963 | 19.13 | 82.5159 | 18.6498 | 59.9483 | 19.13 | 82.4865 | 18.681 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.4474 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.4699 | 17.9475 | 59.963 | 19.13 | 82.5242 | 18.6498 | 59.9483 | 19.13 | 82.4948 | 18.681 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.4557 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.4782 | 17.9475 | 59.963 | 19.13 | 82.5326 | 18.6498 | 59.9483 | 19.13 | 82.5031 | 18.681 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.464 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.4866 | 17.9475 | 59.963 | 19.13 | 82.5409 | 18.6536 | 59.9483 | 19.13 | 82.5115 | 18.681 | 60.0261 | 19.13 |  |  |  |  | 82.4724 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.4949 | 17.9475 | 59.963 | 19.13 | 82.5493 | 18.6536 | 59.9483 | 19.13 | 82.5198 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.4807 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.5033 | 17.9514 | 59.963 | 19.13 | 82.5576 | 18.6539 | 59.9483 | 19.13 | 82.5281 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.489 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.5116 | 17.9514 | 59.963 | 19.13 | 82.5659 | 18.6539 | 59.9483 | 19.13 | 82.5364 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.4973 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.5199 | 18.0615 | 59.963 | 19.13 | 82.5743 | 18.7056 | 59.9495 | 19.13 | 82.5448 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.5057 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.5283 | 18.0615 | 59.963 | 19.13 | 82.5826 | 18.7056 | 59.9495 | 19.13 | 82.5531 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.514 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.5366 | 18.0649 | 59.963 | 19.13 | 82.5909 | 18.7056 | 59.9495 | 19.13 | 82.5615 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.5223 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.545 | 18.0649 | 59.963 | 19.13 | 82.5993 | 18.7056 | 59.9495 | 19.13 | 82.5698 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.5306 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.5533 | 18.0649 | 59.963 | 19.13 | 82.6077 | 18.7056 | 59.9495 | 19.13 | 82.5781 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.5391 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.5616 | 18.0649 | 59.963 | 19.13 | 82.616 | 18.7056 | 59.9495 | 19.13 | 82.5864 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.5474 | 12.6822 | 60.0244 | 19.13
82.57 | 18.0698 | 59.963 | 19.13 | 82.6243 | 18.7056 | 59.9495 | 19.13 | 82.5948 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.5557 | 12.6822 | 60.0248 | 19.13
82.5783 | 18.0698 | 59.963 | 19.13 | 82.6327 | 18.7056 | 59.9495 | 19.13 | 82.6031 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.564 | 12.6822 | 60.0248 | 19.13
82.5866 | 18.0698 | 59.963 | 19.13 | 82.641 | 18.7102 | 59.9495 | 19.13 | 82.6115 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.5724 | 12.6822 | 60.0248 | 19.13
82.595 | 18.0698 | 59.963 | 19.13 | 82.6494 | 18.7102 | 59.9495 | 19.13 | 82.6198 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.5807 | 12.6822 | 60.0248 | 19.13
82.6033 | 18.0698 | 59.963 | 19.13 | 82.6577 | 18.7081 | 59.9495 | 19.13 | 82.6281 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.589 | 12.6822 | 60.0248 | 19.13
82.6117 | 18.0698 | 59.963 | 19.13 | 82.666 | 18.7081 | 59.9495 | 19.13 | 82.6364 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.5973 | 12.6822 | 60.0248 | 19.13
82.62 | 18.068 | 59.963 | 19.13 | 82.6744 | 18.7081 | 59.9495 | 19.13 | 82.6447 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.6057 | 12.6836 | 60.0248 | 19.13
82.6284 | 18.068 | 59.963 | 19.13 | 82.6827 | 18.7081 | 59.9495 | 19.13 | 82.6531 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.614 | 12.6836 | 60.0248 | 19.13
82.6367 | 18.068 | 59.9641 | 19.13 | 82.691 | 18.7081 | 59.9495 | 19.13 | 82.6614 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.6223 | 12.6832 | 60.0248 | 19.13
82.645 | 18.068 | 59.9641 | 19.13 | 82.6994 | 18.7081 | 59.9495 | 19.13 | 82.6697 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.6306 | 12.6832 | 60.0248 | 19.13
82.6534 | 18.0715 | 59.9641 | 19.13 | 82.7077 | 18.7116 | 59.9495 | 19.13 | 82.678 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.6389 | 12.6832 | 60.0248 | 19.13
82.6617 | 18.0715 | 59.9641 | 19.13 | 82.7161 | 18.7116 | 59.9495 | 19.13 | 82.6864 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.6473 | 12.6832 | 60.0248 | 19.13
82.67 | 18.0715 | 59.9641 | 19.13 | 82.7244 | 18.6989 | 59.9495 | 19.13 | 82.6947 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.6556 | 12.6832 | 60.0248 | 19.13
82.6784 | 18.0715 | 59.9641 | 19.13 | 82.7327 | 18.6989 | 59.9495 | 19.13 | 82.7031 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.6639 | 12.6832 | 60.0248 | 19.13
82.6867 | 18.0715 | 59.9641 | 19.13 | 82.7411 | 18.6954 | 59.9495 | 19.13 | 82.7114 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.6722 | 12.6803 | 60.0248 | 19.13
82.695 | 18.0715 | 59.9641 | 19.13 | 82.7495 | 18.6954 | 59.9495 | 19.13 | 82.7197 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.6807 | 12.6803 | 60.0248 | 19.13
82.7034 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.7578 | 18.6992 | 59.9495 | 19.13 | 82.728 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.689 | 12.6803 | 60.0248 | 19.13
82.7117 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.7661 | 18.6992 | 59.9495 | 19.13 | 82.7364 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.6973 | 12.6803 | 60.0248 | 19.13
82.7201 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.7745 | 18.6992 | 59.951 | 19.13 | 82.7447 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.7056 | 12.6803 | 60.0248 | 19.13
82.7284 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.7828 | 18.6992 | 59.951 | 19.13 | 82.7531 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.714 | 12.6803 | 60.0248 | 19.13
82.7368 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.7911 | 18.6992 | 59.951 | 19.13 | 82.7614 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.7223 | 12.6803 | 60.0248 | 19.13
82.7451 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.7994 | 18.6992 | 59.951 | 19.13 | 82.7697 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.7306 | 12.6803 | 60.0248 | 19.13
82.7534 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.8078 | 18.6992 | 59.951 | 19.13 | 82.778 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.7389 | 12.6803 | 60.0248 | 19.13
82.7617 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.8162 | 18.6992 | 59.951 | 19.13 | 82.7863 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.7473 | 12.6803 | 60.0248 | 19.13
82.7701 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.8245 | 18.6992 | 59.951 | 19.13 | 82.7947 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.7556 | 12.6825 | 60.0239 | 19.13
82.7784 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.8328 | 18.6992 | 59.951 | 19.13 | 82.803 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.7639 | 12.6825 | 60.0239 | 19.13
82.7868 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.8412 | 18.6992 | 59.951 | 19.13 | 82.8113 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.7722 | 12.6839 | 60.0239 | 19.13
82.7951 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.8495 | 18.6992 | 59.951 | 19.13 | 82.8196 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.7806 | 12.6839 | 60.0239 | 19.13
82.8034 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.8578 | 18.6967 | 59.951 | 19.13 | 82.828 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.7889 | 12.6839 | 60.0239 | 19.13
82.8118 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.8662 | 18.6967 | 59.951 | 19.13 | 82.8363 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.7972 | 12.6839 | 60.0239 | 19.13
82.8201 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.8745 | 18.6967 | 59.951 | 19.13 | 82.8447 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.8055 | 12.6839 | 60.0239 | 19.13
82.8285 | 18.072 | 59.9641 | 19.13 | 82.8829 | 18.6967 | 59.951 | 19.13 | 82.853 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.8138 | 12.6839 | 60.0239 | 19.13
82.8368 | 18.0758 | 59.965 | 19.13 | 82.8912 | 18.7015 | 59.951 | 19.13 | 82.8613 | 18.6911 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.8223 | 12.6839 | 60.0239 | 19.13
82.8452 | 18.0758 | 59.965 | 19.13 | 82.8995 | 18.7015 | 59.951 | 19.13 | 82.8696 | 18.6881 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.8306 | 12.6839 | 60.0239 | 19.13
82.8535 | 18.0758 | 59.965 | 19.13 | 82.9079 | 18.7015 | 59.951 | 19.13 | 82.878 | 18.6881 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.8389 | 12.685 | 60.0239 | 19.13
82.8618 | 18.0758 | 59.965 | 19.13 | 82.9162 | 18.7015 | 59.951 | 19.13 | 82.8863 | 18.6881 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.8472 | 12.685 | 60.0239 | 19.13
82.8701 | 18.0758 | 59.965 | 19.13 | 82.9246 | 18.7054 | 59.951 | 19.13 | 82.8947 | 18.6881 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.8556 | 12.685 | 60.0239 | 19.13
82.8785 | 18.0758 | 59.965 | 19.13 | 82.9329 | 18.7054 | 59.951 | 19.13 | 82.903 | 18.6881 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.8639 | 12.685 | 60.0239 | 19.13
82.8868 | 18.0758 | 59.965 | 19.13 | 82.9412 | 18.7054 | 59.951 | 19.13 | 82.9113 | 18.6881 | 60.0269 | 19.13 |  |  |  |  | 82.8722 | 12.685 | 60.0239 | 19.13
82.8952 | 18.0758 | 59.965 | 19.13 | 82.9496 | 18.7054 | 59.951 | 19.13 | 82.9196 | 18.683 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.8805 | 12.685 | 60.0239 | 19.13
82.9035 | 18.0758 | 59.965 | 19.13 | 82.9579 | 18.7054 | 59.951 | 19.13 | 82.928 | 18.683 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.8889 | 12.685 | 60.0239 | 19.13
82.9118 | 18.0758 | 59.965 | 19.13 | 82.9662 | 18.7054 | 59.951 | 19.13 | 82.9363 | 18.683 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.8972 | 12.685 | 60.0239 | 19.13
82.9202 | 18.0758 | 59.965 | 19.13 | 82.9746 | 18.6396 | 59.9522 | 19.13 | 82.9446 | 18.683 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.9055 | 12.685 | 60.0239 | 19.13
82.9285 | 18.0758 | 59.965 | 19.13 | 82.983 | 18.6396 | 59.9522 | 19.13 | 82.9529 | 18.683 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.9138 | 12.685 | 60.0239 | 19.13
82.9369 | 18.0793 | 59.965 | 19.13 | 82.9913 | 18.6396 | 59.9522 | 19.13 | 82.9612 | 18.683 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.9222 | 12.685 | 60.0239 | 19.13
82.9452 | 18.0793 | 59.965 | 19.13 | 82.9996 | 18.6396 | 59.9522 | 19.13 | 82.9696 | 18.683 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.9305 | 12.685 | 60.0239 | 19.13
82.9535 | 18.0798 | 59.965 | 19.13 | 83.008 | 18.6396 | 59.9522 | 19.13 | 82.9779 | 18.683 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.9388 | 12.685 | 60.0239 | 19.13
82.9619 | 18.0798 | 59.965 | 19.13 | 83.0163 | 18.6396 | 59.9522 | 19.13 | 82.9863 | 18.6834 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.9471 | 12.685 | 60.0239 | 19.13
82.9702 | 18.0798 | 59.965 | 19.13 | 83.0247 | 18.6396 | 59.9522 | 19.13 | 82.9946 | 18.6834 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.9556 | 12.685 | 60.0232 | 19.13
82.9785 | 18.0798 | 59.965 | 19.13 | 83.033 | 18.6396 | 59.9522 | 19.13 | 83.0029 | 18.6834 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.9639 | 12.685 | 60.0232 | 19.13
82.9869 | 18.0798 | 59.965 | 19.13 | 83.0413 | 18.6396 | 59.9522 | 19.13 | 83.0112 | 18.6834 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.9722 | 12.685 | 60.0232 | 19.13
82.9952 | 18.0798 | 59.965 | 19.13 | 83.0497 | 18.6396 | 59.9522 | 19.13 | 83.0196 | 18.6834 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.9805 | 12.685 | 60.0232 | 19.13
83.0036 | 18.0798 | 59.965 | 19.13 | 83.058 | 18.6396 | 59.9522 | 19.13 | 83.0279 | 18.6834 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.9889 | 12.685 | 60.0232 | 19.13
83.0119 | 18.0798 | 59.965 | 19.13 | 83.0663 | 18.6396 | 59.9522 | 19.13 | 83.0363 | 18.6834 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 82.9972 | 12.685 | 60.0232 | 19.13
83.0202 | 18.0798 | 59.965 | 19.13 | 83.0747 | 18.6396 | 59.9522 | 19.13 | 83.0446 | 18.6834 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 83.0055 | 12.685 | 60.0232 | 19.13
83.0286 | 18.0798 | 59.965 | 19.13 | 83.083 | 18.6396 | 59.9522 | 19.13 | 83.0529 | 18.6774 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 83.0138 | 12.685 | 60.0232 | 19.13
83.0369 | 18.0798 | 59.9657 | 19.13 | 83.0914 | 18.6436 | 59.9522 | 19.13 | 83.0612 | 18.6774 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 83.0221 | 12.685 | 60.0232 | 19.13
83.0453 | 18.0798 | 59.9657 | 19.13 | 83.0997 | 18.6436 | 59.9522 | 19.13 | 83.0696 | 18.6774 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 83.0305 | 12.685 | 60.0232 | 19.13
83.0536 | 18.0837 | 59.9657 | 19.13 | 83.108 | 18.6484 | 59.9522 | 19.13 | 83.0779 | 18.6774 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 83.0388 | 12.6789 | 60.0232 | 19.13
83.0619 | 18.0837 | 59.9657 | 19.13 | 83.1164 | 18.6484 | 59.9522 | 19.13 | 83.0862 | 18.6774 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 83.0471 | 12.6789 | 60.0232 | 19.13
83.0703 | 18.0885 | 59.9657 | 19.13 | 83.1248 | 18.6484 | 59.9522 | 19.13 | 83.0945 | 18.6774 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 83.0554 | 12.6789 | 60.0232 | 19.13
83.0786 | 18.0885 | 59.9657 | 19.13 | 83.1331 | 18.6484 | 59.9522 | 19.13 | 83.1028 | 18.6774 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 83.0638 | 12.6789 | 60.0232 | 19.13
83.0869 | 18.0885 | 59.9657 | 19.13 | 83.1414 | 18.6519 | 59.9522 | 19.13 | 83.1112 | 18.6774 | 60.0262 | 19.13 |  |  |  |  | 83.0721 | 12.6789 | 60.0232 | 19.13
83.0953 | 18.0885 | 59.9657 | 19.13 | 83.1498 | 18.6519 | 59.9522 | 19.13 | 83.1195 | 18.6704 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.0804 | 12.6789 | 60.0232 | 19.13
83.1036 | 18.0885 | 59.9657 | 19.13 | 83.1581 | 18.6519 | 59.9522 | 19.13 | 83.1279 | 18.6704 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.0887 | 12.6789 | 60.0232 | 19.13
83.112 | 18.0885 | 59.9657 | 19.13 | 83.1664 | 18.6519 | 59.9522 | 19.13 | 83.1362 | 18.6704 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.0972 | 12.6789 | 60.0232 | 19.13
83.1203 | 18.0885 | 59.9657 | 19.13 | 83.1747 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.1445 | 18.6704 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.1055 | 12.6789 | 60.0232 | 19.13
83.1286 | 18.0885 | 59.9657 | 19.13 | 83.1831 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.1528 | 18.6704 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.1138 | 12.6789 | 60.0232 | 19.13
83.137 | 18.0862 | 59.9657 | 19.13 | 83.1915 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.1612 | 18.6704 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.1221 | 12.6789 | 60.0232 | 19.13
83.1453 | 18.0862 | 59.9657 | 19.13 | 83.1998 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.1695 | 18.6704 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.1305 | 12.6789 | 60.0232 | 19.13
83.1537 | 18.0862 | 59.9657 | 19.13 | 83.2081 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.1779 | 18.6704 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.1388 | 12.676 | 60.0232 | 19.13
83.162 | 18.0862 | 59.9657 | 19.13 | 83.2165 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.1862 | 18.6647 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.1471 | 12.676 | 60.0232 | 19.13
83.1703 | 18.0862 | 59.9657 | 19.13 | 83.2248 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.1945 | 18.6647 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.1554 | 12.676 | 60.0228 | 19.13
83.1787 | 18.0862 | 59.9657 | 19.13 | 83.2332 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.2028 | 18.6647 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.1638 | 12.676 | 60.0228 | 19.13
83.187 | 18.0862 | 59.9657 | 19.13 | 83.2415 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.2112 | 18.6647 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.1721 | 12.676 | 60.0228 | 19.13
83.1953 | 18.0862 | 59.9657 | 19.13 | 83.2498 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.2195 | 18.6647 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.1804 | 12.676 | 60.0228 | 19.13
83.2037 | 18.0862 | 59.9657 | 19.13 | 83.2582 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.2278 | 18.6647 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.1887 | 12.676 | 60.0228 | 19.13
83.212 | 18.0862 | 59.9657 | 19.13 | 83.2665 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.2361 | 18.6647 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.1971 | 12.676 | 60.0228 | 19.13
83.2204 | 18.0862 | 59.9657 | 19.13 | 83.2748 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.2445 | 18.6647 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.2054 | 12.676 | 60.0228 | 19.13
83.2287 | 18.0862 | 59.9657 | 19.13 | 83.2832 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.2528 | 18.6647 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.2137 | 12.676 | 60.0228 | 19.13
83.237 | 18.0862 | 59.9665 | 19.13 | 83.2915 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.2611 | 18.6647 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.222 | 12.6756 | 60.0228 | 19.13
83.2454 | 18.0862 | 59.9665 | 19.13 | 83.2999 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.2695 | 18.6647 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.2303 | 12.6756 | 60.0228 | 19.13
83.2537 | 18.0862 | 59.9665 | 19.13 | 83.3082 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.2778 | 18.6647 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.2388 | 12.6756 | 60.0228 | 19.13
83.2621 | 18.0862 | 59.9665 | 19.13 | 83.3165 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.2861 | 18.6641 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.2471 | 12.6756 | 60.0228 | 19.13
83.2704 | 18.0867 | 59.9665 | 19.13 | 83.3249 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.2944 | 18.6641 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.2554 | 12.6756 | 60.0228 | 19.13
83.2787 | 18.0867 | 59.9665 | 19.13 | 83.3333 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.3028 | 18.6653 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.2637 | 12.6756 | 60.0228 | 19.13
83.287 | 18.0906 | 59.9665 | 19.13 | 83.3416 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.3111 | 18.6653 | 60.0258 | 19.13 |  |  |  |  | 83.2721 | 12.6756 | 60.0228 | 19.13
83.2954 | 18.0906 | 59.9665 | 19.13 | 83.3499 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.3195 | 18.6653 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.2804 | 12.6756 | 60.0228 | 19.13
83.3037 | 18.0906 | 59.9665 | 19.13 | 83.3583 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.3278 | 18.6653 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.2887 | 12.6118 | 60.0228 | 19.13
83.3121 | 18.0906 | 59.9665 | 19.13 | 83.3666 | 18.6519 | 59.953 | 19.13 | 83.3361 | 18.6653 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.297 | 12.6118 | 60.0228 | 19.13
83.3204 | 18.0906 | 59.9665 | 19.13 | 83.3749 | 18.6519 | 59.9534 | 19.13 | 83.3444 | 18.6653 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.3054 | 12.4411 | 60.0228 | 19.13
83.3287 | 18.0906 | 59.9665 | 19.13 | 83.3832 | 18.6519 | 59.9534 | 19.13 | 83.3528 | 18.6653 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.3137 | 12.4411 | 60.0228 | 19.13
83.3371 | 18.0906 | 59.9665 | 19.13 | 83.3916 | 18.6523 | 59.9534 | 19.13 | 83.3611 | 18.6653 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.322 | 12.4411 | 60.0228 | 19.13
83.3454 | 18.0906 | 59.9665 | 19.13 | 83.4 | 18.6523 | 59.9534 | 19.13 | 83.3694 | 18.6653 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.3303 | 12.4411 | 60.0228 | 19.13
83.3538 | 18.0906 | 59.9665 | 19.13 | 83.4083 | 18.6485 | 59.9534 | 19.13 | 83.3777 | 18.6653 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.3387 | 12.4411 | 60.0228 | 19.13
83.3621 | 18.0906 | 59.9665 | 19.13 | 83.4166 | 18.6485 | 59.9534 | 19.13 | 83.3861 | 18.6595 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.347 | 12.4411 | 60.0228 | 19.13
83.3705 | 18.0906 | 59.9665 | 19.13 | 83.425 | 18.6485 | 59.9534 | 19.13 | 83.3944 | 18.6595 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.3553 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.3788 | 18.0906 | 59.9665 | 19.13 | 83.4333 | 18.6485 | 59.9534 | 19.13 | 83.4028 | 18.6595 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.3636 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.3871 | 18.1978 | 59.9665 | 19.13 | 83.4417 | 18.6485 | 59.9534 | 19.13 | 83.4111 | 18.6595 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.3721 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.3954 | 18.1978 | 59.9665 | 19.13 | 83.45 | 18.6485 | 59.9534 | 19.13 | 83.4194 | 18.6595 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.3804 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.4038 | 18.1978 | 59.9665 | 19.13 | 83.4583 | 18.6485 | 59.9534 | 19.13 | 83.4277 | 18.6595 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.3887 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.4121 | 18.1978 | 59.9665 | 19.13 | 83.4667 | 18.6485 | 59.9534 | 19.13 | 83.436 | 18.6536 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.397 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.4205 | 18.1988 | 59.9665 | 19.13 | 83.475 | 18.6485 | 59.9534 | 19.13 | 83.4444 | 18.6536 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.4054 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.4288 | 18.1988 | 59.9665 | 19.13 | 83.4833 | 18.6485 | 59.9534 | 19.13 | 83.4527 | 18.6536 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.4137 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.4371 | 18.2029 | 59.9673 | 19.13 | 83.4917 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.4611 | 18.6536 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.422 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.4455 | 18.2029 | 59.9673 | 19.13 | 83.5 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.4694 | 18.6465 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.4303 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.4538 | 18.2029 | 59.9673 | 19.13 | 83.5084 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.4777 | 18.6465 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.4387 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.4622 | 18.2029 | 59.9673 | 19.13 | 83.5167 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.486 | 18.6465 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.447 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.4705 | 18.2029 | 59.9673 | 19.13 | 83.525 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.4944 | 18.6465 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.4553 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.4788 | 18.2029 | 59.9673 | 19.13 | 83.5334 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.5027 | 18.6465 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.4636 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.4872 | 18.2029 | 59.9673 | 19.13 | 83.5417 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.511 | 18.6465 | 60.0253 | 19.13 |  |  |  |  | 83.4719 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.4955 | 18.2029 | 59.9673 | 19.13 | 83.55 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.5193 | 18.6465 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.4803 | 12.4411 | 60.0216 | 19.13
83.5038 | 18.2539 | 59.9673 | 19.13 | 83.5584 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.5277 | 18.6465 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.4886 | 12.6143 | 60.0216 | 19.13
83.5122 | 18.2539 | 59.9673 | 19.13 | 83.5668 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.536 | 18.6469 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.4969 | 12.6143 | 60.0216 | 19.13
83.5205 | 18.2539 | 59.9673 | 19.13 | 83.5751 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.5444 | 18.6469 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.5052 | 12.6136 | 60.0216 | 19.13
83.5289 | 18.2539 | 59.9673 | 19.13 | 83.5834 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.5527 | 18.6469 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.5137 | 12.6136 | 60.0216 | 19.13
83.5372 | 18.2522 | 59.9673 | 19.13 | 83.5917 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.561 | 18.6469 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.522 | 12.6136 | 60.0216 | 19.13
83.5455 | 18.2522 | 59.9673 | 19.13 | 83.6001 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.5693 | 18.6469 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.5303 | 12.6136 | 60.0216 | 19.13
83.5539 | 18.2527 | 59.9673 | 19.13 | 83.6085 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.5777 | 18.6469 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.5386 | 12.6136 | 60.0216 | 19.13
83.5622 | 18.2527 | 59.9673 | 19.13 | 83.6168 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.586 | 18.6469 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.547 | 12.6136 | 60.0216 | 19.13
83.5706 | 18.2527 | 59.9673 | 19.13 | 83.6251 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.5944 | 18.6469 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.5553 | 12.4515 | 60.022 | 19.13
83.5789 | 18.2527 | 59.9673 | 19.13 | 83.6335 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.6027 | 18.6463 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.5636 | 12.4515 | 60.022 | 19.13
83.5872 | 18.2527 | 59.9673 | 19.13 | 83.6418 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.611 | 18.6463 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.5719 | 12.4522 | 60.022 | 19.13
83.5956 | 18.2527 | 59.9673 | 19.13 | 83.6501 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.6193 | 18.6463 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.5803 | 12.4522 | 60.022 | 19.13
83.6039 | 18.2564 | 59.9673 | 19.13 | 83.6585 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.6276 | 18.6463 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.5886 | 12.4522 | 60.022 | 19.13
83.6122 | 18.2564 | 59.9673 | 19.13 | 83.6668 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.636 | 18.6475 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.5969 | 12.4522 | 60.022 | 19.13
83.6206 | 18.2613 | 59.9673 | 19.13 | 83.6752 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.6443 | 18.6475 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.6052 | 12.4522 | 60.022 | 19.13
83.6289 | 18.2613 | 59.9673 | 19.13 | 83.6835 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.6526 | 18.6475 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.6136 | 12.4522 | 60.022 | 19.13
83.6372 | 18.2653 | 59.9688 | 19.13 | 83.6918 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.6609 | 18.6475 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.6219 | 12.4522 | 60.022 | 19.13
83.6456 | 18.2653 | 59.9688 | 19.13 | 83.7002 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.6693 | 18.6475 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.6302 | 12.4522 | 60.022 | 19.13
83.6539 | 18.2653 | 59.9688 | 19.13 | 83.7085 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.6776 | 18.6475 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.6385 | 12.4522 | 60.022 | 19.13
83.6623 | 18.2653 | 59.9688 | 19.13 | 83.7169 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.686 | 18.6475 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.647 | 12.4522 | 60.022 | 19.13
83.6706 | 18.2653 | 59.9688 | 19.13 | 83.7252 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.6943 | 18.6475 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.6553 | 12.4507 | 60.022 | 19.13
83.679 | 18.2653 | 59.9688 | 19.13 | 83.7335 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.7026 | 18.6475 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.6636 | 12.4507 | 60.022 | 19.13
83.6873 | 18.2653 | 59.9688 | 19.13 | 83.7419 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.7109 | 18.6475 | 60.0242 | 19.13 |  |  |  |  | 83.6719 | 12.4507 | 60.022 | 19.13
83.6956 | 18.2653 | 59.9688 | 19.13 | 83.7502 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.7193 | 18.6418 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.6803 | 12.4507 | 60.022 | 19.13
83.7039 | 18.2653 | 59.9688 | 19.13 | 83.7585 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.7276 | 18.6418 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.6886 | 12.4507 | 60.022 | 19.13
83.7123 | 18.2653 | 59.9688 | 19.13 | 83.7669 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.736 | 18.6418 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.6969 | 12.4507 | 60.022 | 19.13
83.7206 | 18.2653 | 59.9688 | 19.13 | 83.7752 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.7443 | 18.6418 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.7052 | 12.4507 | 60.022 | 19.13
83.729 | 18.2653 | 59.9688 | 19.13 | 83.7836 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.7526 | 18.6418 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.7135 | 12.4507 | 60.022 | 19.13
83.7373 | 18.269 | 59.9688 | 19.13 | 83.7919 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.7609 | 18.6418 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.7219 | 12.4507 | 60.022 | 19.13
83.7456 | 18.269 | 59.9688 | 19.13 | 83.8002 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.7693 | 18.6418 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.7302 | 12.4507 | 60.022 | 19.13
83.754 | 18.269 | 59.9688 | 19.13 | 83.8086 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.7776 | 18.6418 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.7385 | 12.4507 | 60.022 | 19.13
83.7623 | 18.269 | 59.9688 | 19.13 | 83.817 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.7859 | 18.6418 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.7468 | 12.4507 | 60.022 | 19.13
83.7707 | 18.273 | 59.9688 | 19.13 | 83.8253 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.7943 | 18.6418 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.7552 | 12.6409 | 60.0216 | 19.13
83.779 | 18.273 | 59.9688 | 19.13 | 83.8336 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.8026 | 18.6418 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.7635 | 12.6409 | 60.0216 | 19.13
83.7873 | 18.274 | 59.9688 | 19.13 | 83.842 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.8109 | 18.6418 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.7719 | 12.7046 | 60.0216 | 19.13
83.7957 | 18.274 | 59.9688 | 19.13 | 83.8503 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.8192 | 18.6418 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.7802 | 12.7046 | 60.0216 | 19.13
83.804 | 18.274 | 59.9688 | 19.13 | 83.8586 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.8276 | 18.6418 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.7886 | 12.7046 | 60.0216 | 19.13
83.8123 | 18.274 | 59.9688 | 19.13 | 83.867 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.8359 | 18.6358 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.7969 | 12.7046 | 60.0216 | 19.13
83.8207 | 18.274 | 59.9688 | 19.13 | 83.8753 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.8442 | 18.6358 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.8052 | 12.7046 | 60.0216 | 19.13
83.829 | 18.274 | 59.9688 | 19.13 | 83.8837 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.8525 | 18.6287 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.8135 | 12.7046 | 60.0216 | 19.13
83.8373 | 18.274 | 59.97 | 19.13 | 83.892 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.8609 | 18.6287 | 60.0233 | 19.13 |  |  |  |  | 83.8219 | 12.7046 | 60.0216 | 19.13
83.8457 | 18.274 | 59.97 | 19.13 | 83.9003 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.8692 | 18.6287 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 83.8302 | 12.7046 | 60.0216 | 19.13
83.854 | 18.274 | 59.97 | 19.13 | 83.9087 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.8776 | 18.6287 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 83.8385 | 12.7046 | 60.0216 | 19.13
83.8624 | 18.274 | 59.97 | 19.13 | 83.917 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.8859 | 18.6287 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 83.8468 | 12.7046 | 60.0216 | 19.13
83.8707 | 18.274 | 59.97 | 19.13 | 83.9254 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.8942 | 18.6287 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 83.8552 | 12.7046 | 60.0216 | 19.13
83.8791 | 18.274 | 59.97 | 19.13 | 83.9337 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.9025 | 18.6287 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 83.8635 | 12.7046 | 60.0216 | 19.13
83.8874 | 18.274 | 59.97 | 19.13 | 83.942 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.9109 | 18.6287 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 83.8718 | 12.7046 | 60.0216 | 19.13
83.8957 | 18.274 | 59.97 | 19.13 | 83.9504 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.9192 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.8801 | 12.7046 | 60.0216 | 19.13
83.9041 | 18.274 | 59.97 | 19.13 | 83.9587 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.9276 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.8885 | 12.702 | 60.0216 | 19.13
83.9124 | 18.274 | 59.97 | 19.13 | 83.967 | 18.6472 | 59.9538 | 19.13 | 83.9359 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.8969 | 12.702 | 60.0216 | 19.13
83.9207 | 18.2718 | 59.97 | 19.13 | 83.9754 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.9442 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.9052 | 12.702 | 60.0216 | 19.13
83.9291 | 18.2718 | 59.97 | 19.13 | 83.9837 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.9525 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.9135 | 12.702 | 60.0216 | 19.13
83.9374 | 18.2701 | 59.97 | 19.13 | 83.9921 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.9609 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.9219 | 12.702 | 60.0216 | 19.13
83.9457 | 18.2701 | 59.97 | 19.13 | 84.0004 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.9692 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.9302 | 12.702 | 60.0216 | 19.13
83.9541 | 18.2701 | 59.97 | 19.13 | 84.0087 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.9775 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.9385 | 12.702 | 60.0216 | 19.13
83.9624 | 18.2701 | 59.97 | 19.13 | 84.0171 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.9858 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.9468 | 12.702 | 60.0216 | 19.13
83.9708 | 18.2039 | 59.97 | 19.13 | 84.0255 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 83.9942 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.9552 | 12.702 | 60.022 | 19.13
83.9791 | 18.2039 | 59.97 | 19.13 | 84.0338 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 84.0025 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.9635 | 12.702 | 60.022 | 19.13
83.9874 | 18.2088 | 59.97 | 19.13 | 84.0421 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 84.0109 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.9718 | 12.702 | 60.022 | 19.13
83.9958 | 18.2088 | 59.97 | 19.13 | 84.0505 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 84.0192 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.9801 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.0041 | 18.2088 | 59.97 | 19.13 | 84.0588 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 84.0275 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.9884 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.0125 | 18.2088 | 59.97 | 19.13 | 84.0671 | 18.6472 | 59.9534 | 19.13 | 84.0358 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 83.9968 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.0208 | 18.2088 | 59.97 | 19.13 | 84.0754 | 18.6428 | 59.9534 | 19.13 | 84.0441 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.0051 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.0291 | 18.2088 | 59.97 | 19.13 | 84.0838 | 18.6428 | 59.9534 | 19.13 | 84.0525 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.0134 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.0374 | 18.2136 | 59.9712 | 19.13 | 84.0922 | 18.6428 | 59.9534 | 19.13 | 84.0608 | 18.6287 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.0217 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.0458 | 18.2136 | 59.9712 | 19.13 | 84.1005 | 18.6428 | 59.9534 | 19.13 | 84.0692 | 18.629 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.0302 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.0541 | 18.2136 | 59.9712 | 19.13 | 84.1088 | 18.6428 | 59.9534 | 19.13 | 84.0775 | 18.629 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.0385 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.0625 | 18.2136 | 59.9712 | 19.13 | 84.1172 | 18.6428 | 59.9534 | 19.13 | 84.0858 | 18.629 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.0468 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.0708 | 18.2178 | 59.9712 | 19.13 | 84.1255 | 18.6428 | 59.9534 | 19.13 | 84.0941 | 18.629 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.0551 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.0791 | 18.2178 | 59.9712 | 19.13 | 84.1339 | 18.6428 | 59.9534 | 19.13 | 84.1025 | 18.629 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.0635 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.0875 | 18.2183 | 59.9712 | 19.13 | 84.1422 | 18.6428 | 59.9534 | 19.13 | 84.1108 | 18.629 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.0718 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.0958 | 18.2183 | 59.9712 | 19.13 | 84.1505 | 18.6428 | 59.9534 | 19.13 | 84.1191 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.0801 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.1042 | 18.2183 | 59.9712 | 19.13 | 84.1589 | 18.6428 | 59.9534 | 19.13 | 84.1274 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.0884 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.1125 | 18.2183 | 59.9712 | 19.13 | 84.1672 | 18.6428 | 59.9534 | 19.13 | 84.1358 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.0968 | 12.702 | 60.022 | 19.13
84.1208 | 18.2183 | 59.9712 | 19.13 | 84.1755 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.1441 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.1051 | 12.7016 | 60.022 | 19.13
84.1292 | 18.2183 | 59.9712 | 19.13 | 84.1839 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.1525 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.1134 | 12.7016 | 60.022 | 19.13
84.1375 | 18.2161 | 59.9712 | 19.13 | 84.1922 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.1608 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.1217 | 12.7001 | 60.022 | 19.13
84.1458 | 18.2161 | 59.9712 | 19.13 | 84.2006 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.1691 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.1301 | 12.7001 | 60.022 | 19.13
84.1542 | 18.2161 | 59.9712 | 19.13 | 84.2089 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.1774 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.1384 | 12.7001 | 60.022 | 19.13
84.1625 | 18.2161 | 59.9712 | 19.13 | 84.2172 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.1858 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.1467 | 12.7001 | 60.022 | 19.13
84.1709 | 18.2161 | 59.9712 | 19.13 | 84.2256 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.1941 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.155 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.1792 | 18.2161 | 59.9712 | 19.13 | 84.2339 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.2025 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.1635 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.1875 | 18.2161 | 59.9712 | 19.13 | 84.2422 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.2108 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.1718 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.1959 | 18.2161 | 59.9712 | 19.13 | 84.2506 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.2191 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.1801 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.2042 | 18.2203 | 59.9712 | 19.13 | 84.259 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.2274 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.1884 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.2126 | 18.2203 | 59.9712 | 19.13 | 84.2673 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.2358 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.1968 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.2209 | 18.1915 | 59.9712 | 19.13 | 84.2756 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.2441 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.2051 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.2292 | 18.1915 | 59.9712 | 19.13 | 84.2839 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.2524 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.2134 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.2375 | 18.1915 | 59.972 | 19.13 | 84.2923 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.2607 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.2217 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.2459 | 18.1915 | 59.972 | 19.13 | 84.3007 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.269 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.23 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.2542 | 18.1953 | 59.972 | 19.13 | 84.309 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.2774 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.2384 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.2626 | 18.1953 | 59.972 | 19.13 | 84.3173 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.2857 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.2467 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.2709 | 18.1953 | 59.972 | 19.13 | 84.3257 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.2941 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.255 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.2792 | 18.1953 | 59.972 | 19.13 | 84.334 | 18.6137 | 59.9534 | 19.13 | 84.3024 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.2633 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.2876 | 18.2002 | 59.972 | 19.13 | 84.3423 | 18.6186 | 59.9534 | 19.13 | 84.3107 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.2717 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.2959 | 18.2002 | 59.972 | 19.13 | 84.3507 | 18.6186 | 59.9534 | 19.13 | 84.319 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.28 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.3043 | 18.1987 | 59.972 | 19.13 | 84.359 | 18.6226 | 59.9534 | 19.13 | 84.3274 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.2883 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.3126 | 18.1987 | 59.972 | 19.13 | 84.3674 | 18.6226 | 59.9534 | 19.13 | 84.3357 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.2966 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.3209 | 18.1987 | 59.972 | 19.13 | 84.3757 | 18.6226 | 59.9538 | 19.13 | 84.3441 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.3051 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.3293 | 18.1987 | 59.972 | 19.13 | 84.384 | 18.6226 | 59.9538 | 19.13 | 84.3524 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.3134 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.3376 | 18.1987 | 59.972 | 19.13 | 84.3924 | 18.6226 | 59.9538 | 19.13 | 84.3607 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.3217 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.3459 | 18.1987 | 59.972 | 19.13 | 84.4007 | 18.6226 | 59.9538 | 19.13 | 84.369 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.33 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.3543 | 18.2026 | 59.972 | 19.13 | 84.4091 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.3774 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.3384 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.3626 | 18.2026 | 59.972 | 19.13 | 84.4174 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.3857 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.3467 | 12.7001 | 60.0216 | 19.13
84.3709 | 18.2026 | 59.972 | 19.13 | 84.4257 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.394 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.355 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.3793 | 18.2026 | 59.972 | 19.13 | 84.4341 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.4023 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.3633 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.3876 | 18.1966 | 59.972 | 19.13 | 84.4424 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.4107 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.3717 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.396 | 18.1966 | 59.972 | 19.13 | 84.4507 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.419 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.38 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.4043 | 18.2008 | 59.972 | 19.13 | 84.4591 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.4274 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.3883 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.4126 | 18.2008 | 59.972 | 19.13 | 84.4675 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.4357 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.3966 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.421 | 18.206 | 59.972 | 19.13 | 84.4758 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.444 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.405 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.4293 | 18.206 | 59.972 | 19.13 | 84.4841 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.4523 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.4133 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.4377 | 18.206 | 59.9736 | 19.13 | 84.4924 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.4607 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.4216 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.446 | 18.206 | 59.9736 | 19.13 | 84.5008 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.469 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.4299 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.4543 | 18.206 | 59.9736 | 19.13 | 84.5092 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.4774 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.4384 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.4626 | 18.206 | 59.9736 | 19.13 | 84.5175 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.4857 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.4467 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.471 | 18.206 | 59.9736 | 19.13 | 84.5258 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.494 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.455 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.4793 | 18.206 | 59.9736 | 19.13 | 84.5342 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.5023 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.4633 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.4877 | 18.2046 | 59.9736 | 19.13 | 84.5425 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.5106 | 18.629 | 60.0222 | 19.13 |  |  |  |  | 84.4717 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.496 | 18.2046 | 59.9736 | 19.13 | 84.5508 | 18.6262 | 59.9538 | 19.13 | 84.519 | 18.629 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.48 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.5043 | 18.2025 | 59.9736 | 19.13 | 84.5592 | 18.6267 | 59.9538 | 19.13 | 84.5273 | 18.629 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.4883 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.5127 | 18.2025 | 59.9736 | 19.13 | 84.5675 | 18.6267 | 59.9538 | 19.13 | 84.5356 | 18.629 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.4966 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.521 | 18.2039 | 59.9736 | 19.13 | 84.5759 | 18.6267 | 59.9546 | 19.13 | 84.5439 | 18.629 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.5049 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.5294 | 18.2039 | 59.9736 | 19.13 | 84.5842 | 18.6267 | 59.9546 | 19.13 | 84.5523 | 18.629 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.5133 | 12.3933 | 60.0216 | 19.13
84.5377 | 18.2039 | 59.9736 | 19.13 | 84.5925 | 18.6267 | 59.9546 | 19.13 | 84.5606 | 18.629 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.5216 | 12.3958 | 60.0216 | 19.13
84.546 | 18.2039 | 59.9736 | 19.13 | 84.6009 | 18.6267 | 59.9546 | 19.13 | 84.569 | 18.629 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.5299 | 12.3958 | 60.0216 | 19.13
84.5544 | 18.2081 | 59.9736 | 19.13 | 84.6092 | 18.6267 | 59.9546 | 19.13 | 84.5773 | 18.629 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.5382 | 12.7303 | 60.0216 | 19.13
84.5627 | 18.2081 | 59.9736 | 19.13 | 84.6176 | 18.6267 | 59.9546 | 19.13 | 84.5856 | 18.636 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.5466 | 12.7303 | 60.0216 | 19.13
84.571 | 18.2119 | 59.9736 | 19.13 | 84.6259 | 18.6307 | 59.9546 | 19.13 | 84.5939 | 18.636 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.5549 | 12.7303 | 60.0216 | 19.13
84.5794 | 18.2119 | 59.9736 | 19.13 | 84.6342 | 18.6307 | 59.9546 | 19.13 | 84.6023 | 18.6417 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.5632 | 12.7303 | 60.0216 | 19.13
84.5877 | 18.2291 | 59.9736 | 19.13 | 84.6426 | 18.6307 | 59.9546 | 19.13 | 84.6106 | 18.6417 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.5715 | 12.7303 | 60.0216 | 19.13
84.596 | 18.2291 | 59.9736 | 19.13 | 84.6509 | 18.6307 | 59.9546 | 19.13 | 84.619 | 18.6477 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.58 | 12.7303 | 60.0216 | 19.13
84.6044 | 18.2348 | 59.9736 | 19.13 | 84.6592 | 18.6307 | 59.9546 | 19.13 | 84.6273 | 18.6477 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.5883 | 12.7303 | 60.0216 | 19.13
84.6127 | 18.2348 | 59.9736 | 19.13 | 84.6676 | 18.6307 | 59.9546 | 19.13 | 84.6356 | 18.6477 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.5966 | 12.7303 | 60.0216 | 19.13
84.6211 | 18.2348 | 59.9736 | 19.13 | 84.6759 | 18.6343 | 59.9546 | 19.13 | 84.6439 | 18.6477 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.6049 | 12.8634 | 60.0216 | 19.13
84.6294 | 18.2348 | 59.9736 | 19.13 | 84.6843 | 18.6343 | 59.9546 | 19.13 | 84.6523 | 18.6477 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.6133 | 12.8634 | 60.0216 | 19.13
84.6377 | 18.2387 | 59.9759 | 19.13 | 84.6926 | 18.6343 | 59.9546 | 19.13 | 84.6606 | 18.6477 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.6216 | 12.8634 | 60.0216 | 19.13
84.6461 | 18.2387 | 59.9759 | 19.13 | 84.7009 | 18.6343 | 59.9546 | 19.13 | 84.6689 | 18.6477 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.6299 | 12.8634 | 60.0216 | 19.13
84.6544 | 18.2387 | 59.9759 | 19.13 | 84.7093 | 18.6343 | 59.9546 | 19.13 | 84.6772 | 18.6477 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.6382 | 12.8622 | 60.0216 | 19.13
84.6628 | 18.2387 | 59.9759 | 19.13 | 84.7177 | 18.6343 | 59.9546 | 19.13 | 84.6856 | 18.6477 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.6466 | 12.8622 | 60.0216 | 19.13
84.6711 | 18.2944 | 59.9759 | 19.13 | 84.726 | 18.6343 | 59.9546 | 19.13 | 84.6939 | 18.6477 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.6549 | 12.8601 | 60.0216 | 19.13
84.6794 | 18.2944 | 59.9759 | 19.13 | 84.7343 | 18.6343 | 59.9546 | 19.13 | 84.7023 | 18.6477 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.6632 | 12.8601 | 60.0216 | 19.13
84.6877 | 18.2982 | 59.9759 | 19.13 | 84.7427 | 18.6392 | 59.9546 | 19.13 | 84.7106 | 18.6477 | 60.0226 | 19.13 |  |  |  |  | 84.6715 | 12.8617 | 60.0216 | 19.13
84.6961 | 18.2982 | 59.9759 | 19.13 | 84.751 | 18.6392 | 59.9546 | 19.13 | 84.7189 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.6799 | 12.8617 | 60.0216 | 19.13
84.7044 | 18.2982 | 59.9759 | 19.13 | 84.7593 | 18.6392 | 59.9546 | 19.13 | 84.7272 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.6882 | 12.8617 | 60.0216 | 19.13
84.7128 | 18.2982 | 59.9759 | 19.13 | 84.7676 | 18.6392 | 59.9546 | 19.13 | 84.7355 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.6965 | 12.8617 | 60.0216 | 19.13
84.7211 | 18.2963 | 59.9759 | 19.13 | 84.776 | 18.6392 | 59.9549 | 19.13 | 84.7439 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.7048 | 12.8617 | 60.0216 | 19.13
84.7294 | 18.2963 | 59.9759 | 19.13 | 84.7844 | 18.6392 | 59.9549 | 19.13 | 84.7522 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.7133 | 12.8617 | 60.0216 | 19.13
84.7378 | 18.2963 | 59.9759 | 19.13 | 84.7927 | 18.6504 | 59.9549 | 19.13 | 84.7606 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.7216 | 12.8617 | 60.0216 | 19.13
84.7461 | 18.2963 | 59.9759 | 19.13 | 84.801 | 18.6504 | 59.9549 | 19.13 | 84.7689 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.7299 | 12.8617 | 60.0216 | 19.13
84.7545 | 18.2963 | 59.9759 | 19.13 | 84.8094 | 18.6504 | 59.9549 | 19.13 | 84.7772 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.7382 | 12.8617 | 60.0216 | 19.13
84.7628 | 18.2963 | 59.9759 | 19.13 | 84.8177 | 18.6504 | 59.9549 | 19.13 | 84.7855 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.7465 | 12.8617 | 60.0216 | 19.13
84.7711 | 18.3007 | 59.9759 | 19.13 | 84.826 | 18.6504 | 59.9549 | 19.13 | 84.7939 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.7549 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.7794 | 18.3007 | 59.9759 | 19.13 | 84.8344 | 18.6504 | 59.9549 | 19.13 | 84.8022 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.7632 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.7878 | 18.302 | 59.9759 | 19.13 | 84.8427 | 18.6504 | 59.9549 | 19.13 | 84.8105 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.7715 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.7961 | 18.302 | 59.9759 | 19.13 | 84.8511 | 18.6504 | 59.9549 | 19.13 | 84.8188 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.7798 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.8045 | 18.3061 | 59.9759 | 19.13 | 84.8594 | 18.6504 | 59.9549 | 19.13 | 84.8272 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.7882 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.8128 | 18.3061 | 59.9759 | 19.13 | 84.8677 | 18.6504 | 59.9549 | 19.13 | 84.8355 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.7965 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.8211 | 18.3061 | 59.9759 | 19.13 | 84.8761 | 18.6481 | 59.9549 | 19.13 | 84.8439 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.8048 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.8295 | 18.3061 | 59.9759 | 19.13 | 84.8844 | 18.6481 | 59.9549 | 19.13 | 84.8522 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.8131 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.8378 | 18.3061 | 59.9779 | 19.13 | 84.8928 | 18.6445 | 59.9549 | 19.13 | 84.8605 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.8215 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.8462 | 18.3061 | 59.9779 | 19.13 | 84.9011 | 18.6445 | 59.9549 | 19.13 | 84.8688 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.8298 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.8545 | 18.3105 | 59.9779 | 19.13 | 84.9094 | 18.6445 | 59.9549 | 19.13 | 84.8772 | 18.6477 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.8381 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.8628 | 18.3105 | 59.9779 | 19.13 | 84.9178 | 18.6445 | 59.9549 | 19.13 | 84.8855 | 18.6449 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.8464 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.8712 | 18.3105 | 59.9779 | 19.13 | 84.9261 | 18.6445 | 59.9549 | 19.13 | 84.8939 | 18.6449 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.8549 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.8795 | 18.3105 | 59.9779 | 19.13 | 84.9344 | 18.6445 | 59.9549 | 19.13 | 84.9022 | 18.6468 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.8632 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.8878 | 18.3086 | 59.9779 | 19.13 | 84.9428 | 18.6445 | 59.9549 | 19.13 | 84.9105 | 18.6468 | 60.023 | 19.13 |  |  |  |  | 84.8715 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.8962 | 18.3086 | 59.9779 | 19.13 | 84.9511 | 18.6445 | 59.9549 | 19.13 | 84.9188 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.8798 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.9045 | 18.3099 | 59.9779 | 19.13 | 84.9595 | 18.6487 | 59.9549 | 19.13 | 84.9272 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.8882 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.9128 | 18.3099 | 59.9779 | 19.13 | 84.9678 | 18.6487 | 59.9549 | 19.13 | 84.9355 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.8965 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.9212 | 18.3099 | 59.9779 | 19.13 | 84.9761 | 18.6487 | 59.9561 | 19.13 | 84.9438 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.9048 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.9295 | 18.3099 | 59.9779 | 19.13 | 84.9845 | 18.6487 | 59.9561 | 19.13 | 84.9521 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.9131 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.9379 | 18.3086 | 59.9779 | 19.13 | 84.9929 | 18.6377 | 59.9561 | 19.13 | 84.9604 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.9215 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.9462 | 18.3086 | 59.9779 | 19.13 | 85.0012 | 18.6377 | 59.9561 | 19.13 | 84.9688 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.9298 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.9545 | 18.3086 | 59.9779 | 19.13 | 85.0095 | 18.6377 | 59.9561 | 19.13 | 84.9771 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.9381 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.9629 | 18.3086 | 59.9779 | 19.13 | 85.0179 | 18.6377 | 59.9561 | 19.13 | 84.9855 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.9464 | 12.8617 | 60.0225 | 19.13
84.9712 | 18.3045 | 59.9779 | 19.13 | 85.0262 | 18.6377 | 59.9561 | 19.13 | 84.9938 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.9548 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
84.9795 | 18.3045 | 59.9779 | 19.13 | 85.0345 | 18.6377 | 59.9561 | 19.13 | 85.0021 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.9631 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
84.9879 | 18.3086 | 59.9779 | 19.13 | 85.0428 | 18.6426 | 59.9561 | 19.13 | 85.0104 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.9714 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
84.9962 | 18.3086 | 59.9779 | 19.13 | 85.0512 | 18.6426 | 59.9561 | 19.13 | 85.0188 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.9797 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.0045 | 18.314 | 59.9779 | 19.13 | 85.0596 | 18.6426 | 59.9561 | 19.13 | 85.0271 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.988 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.0129 | 18.314 | 59.9779 | 19.13 | 85.0679 | 18.6426 | 59.9561 | 19.13 | 85.0355 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 84.9965 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.0212 | 18.3183 | 59.9779 | 19.13 | 85.0762 | 18.6471 | 59.9561 | 19.13 | 85.0438 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 85.0048 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.0295 | 18.3183 | 59.9779 | 19.13 | 85.0846 | 18.6471 | 59.9561 | 19.13 | 85.0521 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 85.0131 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.0379 | 18.3365 | 59.9799 | 19.13 | 85.0929 | 18.6471 | 59.9561 | 19.13 | 85.0604 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 85.0214 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.0462 | 18.3365 | 59.9799 | 19.13 | 85.1013 | 18.6471 | 59.9561 | 19.13 | 85.0688 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 85.0298 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.0546 | 18.3365 | 59.9799 | 19.13 | 85.1096 | 18.6471 | 59.9561 | 19.13 | 85.0771 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 85.0381 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.0629 | 18.3365 | 59.9799 | 19.13 | 85.1179 | 18.6471 | 59.9561 | 19.13 | 85.0854 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 85.0464 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.0712 | 18.3406 | 59.9799 | 19.13 | 85.1263 | 18.6471 | 59.9561 | 19.13 | 85.0938 | 18.6468 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 85.0547 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.0796 | 18.3406 | 59.9799 | 19.13 | 85.1346 | 18.6471 | 59.9561 | 19.13 | 85.1021 | 18.6457 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 85.0631 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.0879 | 18.3406 | 59.9799 | 19.13 | 85.1429 | 18.6471 | 59.9561 | 19.13 | 85.1104 | 18.6457 | 60.0234 | 19.13 |  |  |  |  | 85.0714 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.0963 | 18.3406 | 59.9799 | 19.13 | 85.1513 | 18.6471 | 59.9561 | 19.13 | 85.1188 | 18.6517 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.0797 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.1046 | 18.3406 | 59.9799 | 19.13 | 85.1596 | 18.6447 | 59.9561 | 19.13 | 85.1271 | 18.6517 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.088 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.1129 | 18.3406 | 59.9799 | 19.13 | 85.168 | 18.6447 | 59.9561 | 19.13 | 85.1354 | 18.6517 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.0964 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.1212 | 18.3377 | 59.9799 | 19.13 | 85.1763 | 18.6447 | 59.9569 | 19.13 | 85.1437 | 18.6517 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.1047 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.1296 | 18.3377 | 59.9799 | 19.13 | 85.1846 | 18.6447 | 59.9569 | 19.13 | 85.152 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.113 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.1379 | 18.3422 | 59.9799 | 19.13 | 85.193 | 18.6468 | 59.9569 | 19.13 | 85.1604 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.1213 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.1463 | 18.3422 | 59.9799 | 19.13 | 85.2013 | 18.6468 | 59.9569 | 19.13 | 85.1687 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.1298 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.1546 | 18.3422 | 59.9799 | 19.13 | 85.2097 | 18.6468 | 59.9569 | 19.13 | 85.1771 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.1381 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.1629 | 18.3422 | 59.9799 | 19.13 | 85.218 | 18.6468 | 59.9569 | 19.13 | 85.1854 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.1464 | 12.8617 | 60.0228 | 19.13
85.1713 | 18.3186 | 59.9799 | 19.13 | 85.2263 | 18.6519 | 59.9569 | 19.13 | 85.1937 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.1547 | 12.8648 | 60.0228 | 19.13
85.1796 | 18.3186 | 59.9799 | 19.13 | 85.2347 | 18.6519 | 59.9569 | 19.13 | 85.202 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.1631 | 12.8648 | 60.0228 | 19.13
85.1879 | 18.3186 | 59.9799 | 19.13 | 85.243 | 18.6519 | 59.9569 | 19.13 | 85.2104 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.1714 | 12.8648 | 60.0228 | 19.13
85.1963 | 18.3186 | 59.9799 | 19.13 | 85.2513 | 18.6519 | 59.9569 | 19.13 | 85.2187 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.1797 | 12.8648 | 60.0228 | 19.13
85.2046 | 18.3228 | 59.9799 | 19.13 | 85.2597 | 18.6519 | 59.9569 | 19.13 | 85.2271 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.188 | 12.8677 | 60.0228 | 19.13
85.213 | 18.3228 | 59.9799 | 19.13 | 85.2681 | 18.6519 | 59.9569 | 19.13 | 85.2354 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.1963 | 12.8677 | 60.0228 | 19.13
85.2213 | 18.3319 | 59.9799 | 19.13 | 85.2764 | 18.6519 | 59.9569 | 19.13 | 85.2437 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.2047 | 12.8677 | 60.0228 | 19.13
85.2296 | 18.3319 | 59.9799 | 19.13 | 85.2847 | 18.6519 | 59.9569 | 19.13 | 85.252 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.213 | 12.8677 | 60.0228 | 19.13
85.2379 | 18.3319 | 59.981 | 19.13 | 85.293 | 18.6519 | 59.9569 | 19.13 | 85.2604 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.2213 | 12.8677 | 60.0228 | 19.13
85.2463 | 18.3319 | 59.981 | 19.13 | 85.3014 | 18.6519 | 59.9569 | 19.13 | 85.2687 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.2296 | 12.8677 | 60.0228 | 19.13
85.2546 | 18.3319 | 59.981 | 19.13 | 85.3098 | 18.6519 | 59.9569 | 19.13 | 85.277 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.238 | 12.8677 | 60.0228 | 19.13
85.263 | 18.3319 | 59.981 | 19.13 | 85.3181 | 18.6519 | 59.9569 | 19.13 | 85.2853 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.2463 | 12.8677 | 60.0228 | 19.13
85.2713 | 18.3285 | 59.981 | 19.13 | 85.3264 | 18.6502 | 59.9569 | 19.13 | 85.2937 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.2546 | 12.8677 | 60.0228 | 19.13
85.2796 | 18.3285 | 59.981 | 19.13 | 85.3348 | 18.6502 | 59.9569 | 19.13 | 85.302 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.2629 | 12.8677 | 60.0228 | 19.13
85.288 | 18.3285 | 59.981 | 19.13 | 85.3431 | 18.6502 | 59.9569 | 19.13 | 85.3104 | 18.6514 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.2714 | 12.8713 | 60.0228 | 19.13
85.2963 | 18.3285 | 59.981 | 19.13 | 85.3514 | 18.6502 | 59.9569 | 19.13 | 85.3187 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.2797 | 12.8713 | 60.0228 | 19.13
85.3047 | 18.3285 | 59.981 | 19.13 | 85.3597 | 18.6502 | 59.9569 | 19.13 | 85.327 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.288 | 12.8713 | 60.0228 | 19.13
85.313 | 18.3285 | 59.981 | 19.13 | 85.3681 | 18.6502 | 59.9569 | 19.13 | 85.3353 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.2963 | 12.8713 | 60.0228 | 19.13
85.3213 | 18.3285 | 59.981 | 19.13 | 85.3765 | 18.6502 | 59.9577 | 19.13 | 85.3437 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.3047 | 12.8713 | 60.0228 | 19.13
85.3297 | 18.3285 | 59.981 | 19.13 | 85.3848 | 18.6502 | 59.9577 | 19.13 | 85.352 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.313 | 12.8713 | 60.0228 | 19.13
85.338 | 18.3248 | 59.981 | 19.13 | 85.3931 | 18.6502 | 59.9577 | 19.13 | 85.3603 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.3213 | 12.8713 | 60.0228 | 19.13
85.3463 | 18.3248 | 59.981 | 19.13 | 85.4015 | 18.6502 | 59.9577 | 19.13 | 85.3687 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.3296 | 12.8713 | 60.0228 | 19.13
85.3546 | 18.3248 | 59.981 | 19.13 | 85.4098 | 18.6502 | 59.9577 | 19.13 | 85.377 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.338 | 12.8713 | 60.0228 | 19.13
85.363 | 18.3248 | 59.981 | 19.13 | 85.4182 | 18.6502 | 59.9577 | 19.13 | 85.3853 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.3463 | 12.8713 | 60.0228 | 19.13
85.3713 | 18.3248 | 59.981 | 19.13 | 85.4265 | 18.655 | 59.9577 | 19.13 | 85.3936 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.3546 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.3797 | 18.3248 | 59.981 | 19.13 | 85.4348 | 18.655 | 59.9577 | 19.13 | 85.402 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.3629 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.388 | 18.3293 | 59.981 | 19.13 | 85.4432 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.4103 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.3713 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.3963 | 18.3293 | 59.981 | 19.13 | 85.4515 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.4186 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.3796 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.4047 | 18.3276 | 59.981 | 19.13 | 85.4598 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.4269 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.3879 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.413 | 18.3276 | 59.981 | 19.13 | 85.4682 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.4353 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.3962 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.4214 | 18.3276 | 59.981 | 19.13 | 85.4765 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.4436 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.4047 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.4297 | 18.3276 | 59.981 | 19.13 | 85.4849 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.452 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.413 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.438 | 18.3284 | 59.9822 | 19.13 | 85.4932 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.4603 | 18.6514 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.4213 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.4464 | 18.3284 | 59.9822 | 19.13 | 85.5015 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.4686 | 18.6454 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.4296 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.4547 | 18.3284 | 59.9822 | 19.13 | 85.5099 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.4769 | 18.6454 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.4379 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.463 | 18.3284 | 59.9822 | 19.13 | 85.5182 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.4853 | 18.6415 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.4463 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.4714 | 18.3284 | 59.9822 | 19.13 | 85.5266 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.4936 | 18.6415 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.4546 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.4797 | 18.3284 | 59.9822 | 19.13 | 85.5349 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.502 | 18.6358 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.4629 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.488 | 18.3284 | 59.9822 | 19.13 | 85.5432 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.5103 | 18.6358 | 60.0246 | 19.13 |  |  |  |  | 85.4712 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.4964 | 18.3284 | 59.9822 | 19.13 | 85.5516 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.5186 | 18.6358 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.4796 | 12.869 | 60.0236 | 19.13
85.5047 | 18.3284 | 59.9822 | 19.13 | 85.5599 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.5269 | 18.6358 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.4879 | 13.0519 | 60.0236 | 19.13
85.513 | 18.3284 | 59.9822 | 19.13 | 85.5682 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.5353 | 18.6358 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.4962 | 13.0519 | 60.0236 | 19.13
85.5214 | 18.3284 | 59.9822 | 19.13 | 85.5766 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.5436 | 18.6358 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.5045 | 13.4032 | 60.0236 | 19.13
85.5297 | 18.3284 | 59.9822 | 19.13 | 85.5849 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.5519 | 18.6358 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.5129 | 13.4032 | 60.0236 | 19.13
85.5381 | 18.3273 | 59.9822 | 19.13 | 85.5933 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.5602 | 18.6358 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.5212 | 13.4032 | 60.0236 | 19.13
85.5464 | 18.3273 | 59.9822 | 19.13 | 85.6016 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.5685 | 18.6358 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.5295 | 13.4032 | 60.0236 | 19.13
85.5547 | 18.3273 | 59.9822 | 19.13 | 85.6099 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.5769 | 18.6358 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.5378 | 13.4052 | 60.0236 | 19.13
85.563 | 18.3273 | 59.9822 | 19.13 | 85.6183 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.5852 | 18.6358 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.5463 | 13.4052 | 60.0236 | 19.13
85.5714 | 18.3273 | 59.9822 | 19.13 | 85.6266 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.5936 | 18.6358 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.5546 | 13.4052 | 60.0241 | 19.13
85.5797 | 18.3273 | 59.9822 | 19.13 | 85.6349 | 18.6511 | 59.9577 | 19.13 | 85.6019 | 18.6358 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.5629 | 13.4052 | 60.0241 | 19.13
85.5881 | 18.3369 | 59.9822 | 19.13 | 85.6433 | 18.7016 | 59.9577 | 19.13 | 85.6102 | 18.6358 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.5712 | 13.4052 | 60.0241 | 19.13
85.5964 | 18.3369 | 59.9822 | 19.13 | 85.6517 | 18.7016 | 59.9577 | 19.13 | 85.6185 | 18.6358 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.5796 | 13.4052 | 60.0241 | 19.13
85.6047 | 18.3369 | 59.9822 | 19.13 | 85.66 | 18.7016 | 59.9577 | 19.13 | 85.6269 | 18.6358 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.5879 | 13.4052 | 60.0241 | 19.13
85.6131 | 18.3369 | 59.9822 | 19.13 | 85.6683 | 18.7016 | 59.9577 | 19.13 | 85.6352 | 18.6298 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.5962 | 13.4052 | 60.0241 | 19.13
85.6214 | 18.3369 | 59.9822 | 19.13 | 85.6766 | 18.7016 | 59.9577 | 19.13 | 85.6436 | 18.6298 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.6045 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.6297 | 18.3369 | 59.9822 | 19.13 | 85.685 | 18.7016 | 59.9577 | 19.13 | 85.6519 | 18.6298 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.6129 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.6381 | 18.3369 | 59.983 | 19.13 | 85.6934 | 18.7016 | 59.9577 | 19.13 | 85.6602 | 18.6298 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.6212 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.6464 | 18.3369 | 59.983 | 19.13 | 85.7017 | 18.7016 | 59.9577 | 19.13 | 85.6685 | 18.6298 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.6295 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.6548 | 18.3369 | 59.983 | 19.13 | 85.71 | 18.7016 | 59.9577 | 19.13 | 85.6769 | 18.6298 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.6378 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.6631 | 18.3369 | 59.983 | 19.13 | 85.7184 | 18.7016 | 59.9577 | 19.13 | 85.6852 | 18.6283 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.6461 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.6714 | 18.3369 | 59.983 | 19.13 | 85.7267 | 18.7016 | 59.9577 | 19.13 | 85.6935 | 18.6283 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.6545 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.6797 | 18.3369 | 59.983 | 19.13 | 85.735 | 18.7016 | 59.9577 | 19.13 | 85.7018 | 18.6283 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.6628 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.6881 | 18.3332 | 59.983 | 19.13 | 85.7433 | 18.6999 | 59.9577 | 19.13 | 85.7102 | 18.6283 | 60.0239 | 19.13 |  |  |  |  | 85.6711 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.6964 | 18.3332 | 59.983 | 19.13 | 85.7517 | 18.6999 | 59.9577 | 19.13 | 85.7185 | 18.6283 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.6794 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.7048 | 18.3332 | 59.983 | 19.13 | 85.7601 | 18.702 | 59.9577 | 19.13 | 85.7269 | 18.6283 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.6879 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.7131 | 18.3332 | 59.983 | 19.13 | 85.7684 | 18.702 | 59.9577 | 19.13 | 85.7352 | 18.6283 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.6962 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.7214 | 18.3332 | 59.983 | 19.13 | 85.7767 | 18.702 | 59.9581 | 19.13 | 85.7435 | 18.6283 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.7045 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.7298 | 18.3332 | 59.983 | 19.13 | 85.7851 | 18.702 | 59.9581 | 19.13 | 85.7518 | 18.6283 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.7128 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.7381 | 18.3332 | 59.983 | 19.13 | 85.7934 | 18.702 | 59.9581 | 19.13 | 85.7601 | 18.6283 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.7212 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.7464 | 18.3332 | 59.983 | 19.13 | 85.8018 | 18.702 | 59.9581 | 19.13 | 85.7685 | 18.6283 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.7295 | 13.4064 | 60.0241 | 19.13
85.7548 | 18.3332 | 59.983 | 19.13 | 85.8101 | 18.702 | 59.9581 | 19.13 | 85.7768 | 18.6283 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.7378 | 13.4127 | 60.0241 | 19.13
85.7631 | 18.3332 | 59.983 | 19.13 | 85.8184 | 18.702 | 59.9581 | 19.13 | 85.7852 | 18.6283 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.7461 | 13.4127 | 60.0241 | 19.13
85.7715 | 18.3377 | 59.983 | 19.13 | 85.8268 | 18.702 | 59.9581 | 19.13 | 85.7935 | 18.6283 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.7545 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.7798 | 18.3377 | 59.983 | 19.13 | 85.8351 | 18.702 | 59.9581 | 19.13 | 85.8018 | 18.6283 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.7628 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.7881 | 18.3549 | 59.983 | 19.13 | 85.8434 | 18.702 | 59.9581 | 19.13 | 85.8101 | 18.6283 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.7711 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.7964 | 18.3549 | 59.983 | 19.13 | 85.8518 | 18.702 | 59.9581 | 19.13 | 85.8185 | 18.6277 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.7794 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.8048 | 18.3549 | 59.983 | 19.13 | 85.8601 | 18.7026 | 59.9581 | 19.13 | 85.8268 | 18.6277 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.7878 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.8131 | 18.3549 | 59.983 | 19.13 | 85.8685 | 18.7026 | 59.9581 | 19.13 | 85.8351 | 18.6277 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.7961 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.8215 | 18.3549 | 59.983 | 19.13 | 85.8768 | 18.7026 | 59.9581 | 19.13 | 85.8434 | 18.6277 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.8044 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.8298 | 18.3549 | 59.983 | 19.13 | 85.8851 | 18.7026 | 59.9581 | 19.13 | 85.8518 | 18.6238 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.8127 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.8381 | 18.3549 | 59.9838 | 19.13 | 85.8935 | 18.7047 | 59.9581 | 19.13 | 85.8601 | 18.6238 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.821 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.8465 | 18.3549 | 59.9838 | 19.13 | 85.9018 | 18.7047 | 59.9581 | 19.13 | 85.8685 | 18.6181 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.8295 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.8548 | 18.3565 | 59.9838 | 19.13 | 85.9102 | 18.7047 | 59.9581 | 19.13 | 85.8768 | 18.6181 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.8378 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.8631 | 18.3565 | 59.9838 | 19.13 | 85.9185 | 18.7047 | 59.9581 | 19.13 | 85.8851 | 18.6181 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.8461 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.8715 | 18.3565 | 59.9838 | 19.13 | 85.9268 | 18.7047 | 59.9581 | 19.13 | 85.8934 | 18.6181 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.8544 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.8798 | 18.3565 | 59.9838 | 19.13 | 85.9352 | 18.7047 | 59.9581 | 19.13 | 85.9018 | 18.6181 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.8628 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.8882 | 18.3565 | 59.9838 | 19.13 | 85.9435 | 18.7097 | 59.9581 | 19.13 | 85.9101 | 18.6181 | 60.0231 | 19.13 |  |  |  |  | 85.8711 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.8965 | 18.3565 | 59.9838 | 19.13 | 85.9518 | 18.7097 | 59.9581 | 19.13 | 85.9185 | 18.6121 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.8794 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.9048 | 18.3565 | 59.9838 | 19.13 | 85.9602 | 18.7097 | 59.9581 | 19.13 | 85.9268 | 18.6121 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.8877 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.9131 | 18.3565 | 59.9838 | 19.13 | 85.9685 | 18.7097 | 59.9581 | 19.13 | 85.9351 | 18.6121 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.8961 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.9215 | 18.3654 | 59.9838 | 19.13 | 85.9769 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 85.9434 | 18.6121 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.9044 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.9298 | 18.3654 | 59.9838 | 19.13 | 85.9852 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 85.9518 | 18.6125 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.9127 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.9382 | 18.3654 | 59.9838 | 19.13 | 85.9935 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 85.9601 | 18.6125 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.921 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.9465 | 18.3654 | 59.9838 | 19.13 | 86.0019 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 85.9684 | 18.6125 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.9294 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.9548 | 18.3654 | 59.9838 | 19.13 | 86.0103 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 85.9767 | 18.6125 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.9377 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.9632 | 18.3654 | 59.9838 | 19.13 | 86.0186 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 85.985 | 18.6086 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.946 | 13.4127 | 60.0248 | 19.13
85.9715 | 18.3654 | 59.9838 | 19.13 | 86.0269 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 85.9934 | 18.6086 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.9543 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
85.9798 | 18.3654 | 59.9838 | 19.13 | 86.0352 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.0017 | 18.6086 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.9628 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
85.9882 | 18.3654 | 59.9838 | 19.13 | 86.0436 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.0101 | 18.6086 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.9711 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
85.9965 | 18.3654 | 59.9838 | 19.13 | 86.0519 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.0184 | 18.608 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.9794 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.0049 | 18.3654 | 59.9838 | 19.13 | 86.0602 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.0267 | 18.608 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.9877 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.0132 | 18.3654 | 59.9838 | 19.13 | 86.0686 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.035 | 18.6023 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 85.996 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.0215 | 18.3698 | 59.9838 | 19.13 | 86.077 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.0434 | 18.6023 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 86.0044 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.0298 | 18.3698 | 59.9838 | 19.13 | 86.0853 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.0517 | 18.6023 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 86.0127 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.0382 | 18.3675 | 59.9849 | 19.13 | 86.0936 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.0601 | 18.6023 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 86.021 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.0465 | 18.3675 | 59.9849 | 19.13 | 86.1019 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.0684 | 18.6023 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 86.0293 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.0549 | 18.3447 | 59.9849 | 19.13 | 86.1103 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.0767 | 18.6023 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 86.0377 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.0632 | 18.3447 | 59.9849 | 19.13 | 86.1187 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.085 | 18.5892 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 86.046 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.0715 | 18.3431 | 59.9849 | 19.13 | 86.127 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.0934 | 18.5892 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 86.0543 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.0799 | 18.3431 | 59.9849 | 19.13 | 86.1353 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.1017 | 18.5896 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 86.0626 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.0882 | 18.3431 | 59.9849 | 19.13 | 86.1437 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.11 | 18.5896 | 60.0223 | 19.13 |  |  |  |  | 86.071 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.0965 | 18.3431 | 59.9849 | 19.13 | 86.152 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.1183 | 18.5896 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.0793 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.1049 | 18.3395 | 59.9849 | 19.13 | 86.1603 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.1267 | 18.5896 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.0876 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.1132 | 18.3395 | 59.9849 | 19.13 | 86.1686 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.135 | 18.5896 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.0959 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.1216 | 18.3395 | 59.9849 | 19.13 | 86.177 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.1434 | 18.5896 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.1044 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.1299 | 18.3395 | 59.9849 | 19.13 | 86.1854 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.1517 | 18.5908 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.1127 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.1382 | 18.3395 | 59.9849 | 19.13 | 86.1937 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.16 | 18.5908 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.121 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.1465 | 18.3395 | 59.9849 | 19.13 | 86.202 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.1683 | 18.5903 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.1293 | 13.4127 | 60.0255 | 19.13
86.1549 | 18.3395 | 59.9849 | 19.13 | 86.2104 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.1767 | 18.5903 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.1377 | 13.4166 | 60.0255 | 19.13
86.1632 | 18.3395 | 59.9849 | 19.13 | 86.2187 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.185 | 18.5903 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.146 | 13.4166 | 60.0255 | 19.13
86.1716 | 18.3395 | 59.9849 | 19.13 | 86.2271 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.1934 | 18.5903 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.1543 | 13.4166 | 60.0254 | 19.13
86.1799 | 18.3395 | 59.9849 | 19.13 | 86.2354 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.2017 | 18.5845 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.1626 | 13.4166 | 60.0254 | 19.13
86.1882 | 18.3442 | 59.9848 | 19.13 | 86.2437 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.21 | 18.5845 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.1709 | 13.4166 | 60.0254 | 19.13
86.1966 | 18.3442 | 59.9848 | 19.13 | 86.2521 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.2183 | 18.5826 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.1793 | 13.4166 | 60.0254 | 19.13
86.2049 | 18.3442 | 59.9848 | 19.13 | 86.2604 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.2266 | 18.5826 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.1876 | 13.4166 | 60.0254 | 19.13
86.2132 | 18.3442 | 59.9848 | 19.13 | 86.2687 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.235 | 18.6302 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.1959 | 13.4166 | 60.0254 | 19.13
86.2216 | 18.3442 | 59.9848 | 19.13 | 86.2771 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.2433 | 18.6302 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.2042 | 13.4166 | 60.0254 | 19.13
86.2299 | 18.3442 | 59.9848 | 19.13 | 86.2854 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.2516 | 18.6302 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.2126 | 13.4166 | 60.0254 | 19.13
86.2383 | 18.3498 | 59.986 | 19.13 | 86.2938 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.2599 | 18.6302 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.2209 | 13.4166 | 60.0254 | 19.13
86.2466 | 18.3498 | 59.986 | 19.13 | 86.3021 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.2683 | 18.6301 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.2292 | 13.4166 | 60.0254 | 19.13
86.2549 | 18.3498 | 59.986 | 19.13 | 86.3104 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.2766 | 18.6301 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.2375 | 13.4166 | 60.0254 | 19.13
86.2632 | 18.3498 | 59.986 | 19.13 | 86.3188 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.285 | 18.6301 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.246 | 13.4166 | 60.0254 | 19.13
86.2716 | 18.3498 | 59.986 | 19.13 | 86.3271 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.2933 | 18.6301 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.2543 | 13.4166 | 60.0254 | 19.13
86.2799 | 18.3498 | 59.986 | 19.13 | 86.3354 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.3016 | 18.6267 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.2626 | 13.4166 | 60.0254 | 19.13
86.2882 | 18.3542 | 59.986 | 19.13 | 86.3438 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.3099 | 18.6267 | 60.0203 | 19.13 |  |  |  |  | 86.2709 | 13.4991 | 60.0254 | 19.13
86.2966 | 18.3542 | 59.986 | 19.13 | 86.3521 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.3183 | 18.6267 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.2793 | 13.4991 | 60.0254 | 19.13
86.3049 | 18.3542 | 59.986 | 19.13 | 86.3605 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.3266 | 18.6267 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.2876 | 13.5788 | 60.0254 | 19.13
86.3133 | 18.3542 | 59.986 | 19.13 | 86.3688 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.335 | 18.615 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.2959 | 13.5788 | 60.0254 | 19.13
86.3216 | 18.3542 | 59.986 | 19.13 | 86.3771 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.3433 | 18.615 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.3042 | 13.5825 | 60.0254 | 19.13
86.3299 | 18.3542 | 59.986 | 19.13 | 86.3855 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.3516 | 18.615 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.3126 | 13.5825 | 60.0254 | 19.13
86.3383 | 18.3542 | 59.986 | 19.13 | 86.3938 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.3599 | 18.615 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.3209 | 13.5825 | 60.0254 | 19.13
86.3466 | 18.3542 | 59.986 | 19.13 | 86.4022 | 18.7097 | 59.9589 | 19.13 | 86.3683 | 18.615 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.3292 | 13.5825 | 60.0254 | 19.13
86.3549 | 18.3542 | 59.986 | 19.13 | 86.4105 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.3766 | 18.615 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.3375 | 13.5825 | 60.0254 | 19.13
86.3633 | 18.3542 | 59.986 | 19.13 | 86.4188 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.3849 | 18.615 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.3458 | 13.5825 | 60.0254 | 19.13
86.3716 | 18.3532 | 59.986 | 19.13 | 86.4272 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.3932 | 18.615 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.3542 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.3799 | 18.3532 | 59.986 | 19.13 | 86.4355 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.4016 | 18.6132 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.3625 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.3883 | 18.3506 | 59.986 | 19.13 | 86.4438 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.4099 | 18.6132 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.3708 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.3966 | 18.3506 | 59.986 | 19.13 | 86.4522 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.4183 | 18.6131 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.3792 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.4049 | 18.3506 | 59.986 | 19.13 | 86.4605 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.4266 | 18.6131 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.3876 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.4133 | 18.3506 | 59.986 | 19.13 | 86.4689 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.4349 | 18.6131 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.3959 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.4216 | 18.355 | 59.986 | 19.13 | 86.4772 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.4432 | 18.6131 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.4042 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.43 | 18.355 | 59.986 | 19.13 | 86.4855 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.4516 | 18.6131 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.4125 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.4383 | 18.355 | 59.9868 | 19.13 | 86.4939 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.4599 | 18.6131 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.4209 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.4466 | 18.355 | 59.9868 | 19.13 | 86.5023 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.4683 | 18.6097 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.4292 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.455 | 18.355 | 59.9868 | 19.13 | 86.5106 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.4766 | 18.6097 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.4375 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.4633 | 18.355 | 59.9868 | 19.13 | 86.5189 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.4849 | 18.6097 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.4458 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.4716 | 18.355 | 59.9868 | 19.13 | 86.5272 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.4932 | 18.6097 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.4542 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.4799 | 18.355 | 59.9868 | 19.13 | 86.5356 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.5016 | 18.5979 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.4625 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.4883 | 18.3597 | 59.9868 | 19.13 | 86.5439 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.5099 | 18.5979 | 60.0182 | 19.13 |  |  |  |  | 86.4708 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.4966 | 18.3597 | 59.9868 | 19.13 | 86.5522 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.5182 | 18.5979 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.4791 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.505 | 18.385 | 59.9868 | 19.13 | 86.5606 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.5266 | 18.5979 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.4875 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.5133 | 18.385 | 59.9868 | 19.13 | 86.569 | 18.7118 | 59.9589 | 19.13 | 86.5349 | 18.5979 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.4958 | 13.5825 | 60.0255 | 19.13
86.5216 | 18.3835 | 59.9868 | 19.13 | 86.5773 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.5432 | 18.5979 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.5042 | 13.5841 | 60.0255 | 19.13
86.53 | 18.3835 | 59.9868 | 19.13 | 86.5856 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.5516 | 18.5962 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.5125 | 13.5841 | 60.0255 | 19.13
86.5383 | 18.3835 | 59.9868 | 19.13 | 86.5939 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.5599 | 18.5962 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.5208 | 13.5841 | 60.0255 | 19.13
86.5466 | 18.3835 | 59.9868 | 19.13 | 86.6023 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.5682 | 18.5962 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.5292 | 13.5841 | 60.0255 | 19.13
86.555 | 18.3835 | 59.9868 | 19.13 | 86.6107 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.5765 | 18.5962 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.5375 | 13.5841 | 60.0255 | 19.13
86.5633 | 18.3835 | 59.9868 | 19.13 | 86.619 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.5849 | 18.5961 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.5458 | 13.5841 | 60.0255 | 19.13
86.5717 | 18.3883 | 59.9868 | 19.13 | 86.6273 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.5932 | 18.5961 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.5541 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.58 | 18.3883 | 59.9868 | 19.13 | 86.6357 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.6016 | 18.5961 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.5625 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.5883 | 18.3883 | 59.9868 | 19.13 | 86.644 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.6099 | 18.5961 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.5708 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.5966 | 18.3883 | 59.9868 | 19.13 | 86.6523 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.6182 | 18.5926 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.5791 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.605 | 18.4446 | 59.9868 | 19.13 | 86.6606 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.6265 | 18.5926 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.5874 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.6133 | 18.4446 | 59.9868 | 19.13 | 86.669 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.6349 | 18.5926 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.5958 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.6217 | 18.449 | 59.9868 | 19.13 | 86.6774 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.6432 | 18.5926 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.6041 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.63 | 18.449 | 59.9868 | 19.13 | 86.6857 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.6516 | 18.6162 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.6124 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.6383 | 18.449 | 59.9884 | 19.13 | 86.694 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.6599 | 18.6162 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.6207 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.6467 | 18.449 | 59.9884 | 19.13 | 86.7024 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.6682 | 18.6167 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.6292 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.655 | 18.449 | 59.9884 | 19.13 | 86.7107 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.6765 | 18.6167 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.6375 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.6633 | 18.449 | 59.9884 | 19.13 | 86.7191 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.6849 | 18.6167 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.6458 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.6717 | 18.449 | 59.9884 | 19.13 | 86.7274 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.6932 | 18.6167 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.6541 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.68 | 18.449 | 59.9884 | 19.13 | 86.7357 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.7015 | 18.6183 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.6624 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.6884 | 18.449 | 59.9884 | 19.13 | 86.7441 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.7098 | 18.6183 | 60.0162 | 19.13 |  |  |  |  | 86.6708 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.6967 | 18.449 | 59.9884 | 19.13 | 86.7524 | 18.7037 | 59.9589 | 19.13 | 86.7182 | 18.6183 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.6791 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.705 | 18.4482 | 59.9884 | 19.13 | 86.7607 | 18.7031 | 59.9589 | 19.13 | 86.7265 | 18.6183 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.6874 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.7133 | 18.4482 | 59.9884 | 19.13 | 86.7691 | 18.7031 | 59.9589 | 19.13 | 86.7349 | 18.6183 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.6957 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.7217 | 18.4482 | 59.9884 | 19.13 | 86.7774 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.7432 | 18.6183 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.7041 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.73 | 18.4482 | 59.9884 | 19.13 | 86.7858 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.7515 | 18.6181 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.7124 | 13.5841 | 60.0259 | 19.13
86.7383 | 18.454 | 59.9884 | 19.13 | 86.7941 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.7598 | 18.6181 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.7207 | 13.5833 | 60.0259 | 19.13
86.7467 | 18.454 | 59.9884 | 19.13 | 86.8024 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.7682 | 18.6124 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.729 | 13.5833 | 60.0259 | 19.13
86.755 | 18.454 | 59.9884 | 19.13 | 86.8108 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.7765 | 18.6124 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.7374 | 13.5826 | 60.0259 | 19.13
86.7634 | 18.454 | 59.9884 | 19.13 | 86.8191 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.7849 | 18.6124 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.7457 | 13.5826 | 60.0259 | 19.13
86.7717 | 18.454 | 59.9884 | 19.13 | 86.8275 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.7932 | 18.6124 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.754 | 13.5826 | 60.0259 | 19.13
86.78 | 18.454 | 59.9884 | 19.13 | 86.8358 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.8015 | 18.6124 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.7623 | 13.5826 | 60.0259 | 19.13
86.7884 | 18.454 | 59.9884 | 19.13 | 86.8441 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.8098 | 18.6124 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.7708 | 13.5826 | 60.0259 | 19.13
86.7967 | 18.454 | 59.9884 | 19.13 | 86.8525 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.8182 | 18.6124 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.7791 | 13.5826 | 60.0259 | 19.13
86.805 | 18.5174 | 59.9884 | 19.13 | 86.8608 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.8265 | 18.6124 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.7874 | 13.5826 | 60.0259 | 19.13
86.8134 | 18.5174 | 59.9884 | 19.13 | 86.8691 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.8348 | 18.6056 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.7957 | 13.5826 | 60.0259 | 19.13
86.8217 | 18.5174 | 59.9884 | 19.13 | 86.8775 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.8431 | 18.6056 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.8041 | 13.5826 | 60.0259 | 19.13
86.83 | 18.5174 | 59.9884 | 19.13 | 86.8858 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.8515 | 18.6055 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.8124 | 13.5826 | 60.0259 | 19.13
86.8384 | 18.5174 | 59.9896 | 19.13 | 86.8942 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.8598 | 18.6055 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.8207 | 13.5826 | 60.0259 | 19.13
86.8467 | 18.5174 | 59.9896 | 19.13 | 86.9025 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.8682 | 18.6059 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.829 | 13.5826 | 60.0259 | 19.13
86.855 | 18.5174 | 59.9896 | 19.13 | 86.9108 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.8765 | 18.6059 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.8373 | 13.5826 | 60.0259 | 19.13
86.8634 | 18.5174 | 59.9896 | 19.13 | 86.9192 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.8848 | 18.6059 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.8457 | 13.5826 | 60.0259 | 19.13
86.8717 | 18.5174 | 59.9896 | 19.13 | 86.9276 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.8931 | 18.6059 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.854 | 13.5832 | 60.0259 | 19.13
86.88 | 18.5174 | 59.9896 | 19.13 | 86.9359 | 18.7031 | 59.9581 | 19.13 | 86.9015 | 18.6059 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.8623 | 13.5832 | 60.0259 | 19.13
86.8884 | 18.5174 | 59.9896 | 19.13 | 86.9442 | 18.6989 | 59.9581 | 19.13 | 86.9098 | 18.6059 | 60.0142 | 19.13 |  |  |  |  | 86.8706 | 13.5832 | 60.0259 | 19.13
86.8967 | 18.5174 | 59.9896 | 19.13 | 86.9525 | 18.6989 | 59.9581 | 19.13 | 86.9182 | 18.6059 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.879 | 13.5832 | 60.0259 | 19.13
86.9051 | 18.5199 | 59.9896 | 19.13 | 86.9609 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 86.9265 | 18.6059 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.8873 | 13.5832 | 60.0259 | 19.13
86.9134 | 18.5199 | 59.9896 | 19.13 | 86.9692 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 86.9348 | 18.6075 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.8956 | 13.5832 | 60.0259 | 19.13
86.9217 | 18.5199 | 59.9896 | 19.13 | 86.9775 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 86.9431 | 18.6075 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.9039 | 13.5832 | 60.0259 | 19.13
86.9301 | 18.5199 | 59.9896 | 19.13 | 86.9859 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 86.9515 | 18.6075 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.9124 | 13.5832 | 60.0259 | 19.13
86.9384 | 18.5199 | 59.9896 | 19.13 | 86.9943 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 86.9598 | 18.6075 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.9207 | 13.5832 | 60.0259 | 19.13
86.9467 | 18.5199 | 59.9896 | 19.13 | 87.0026 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 86.9681 | 18.6189 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.929 | 13.5832 | 60.0259 | 19.13
86.955 | 18.5199 | 59.9896 | 19.13 | 87.0109 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 86.9764 | 18.6189 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.9373 | 13.5832 | 60.0259 | 19.13
86.9634 | 18.5199 | 59.9896 | 19.13 | 87.0192 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 86.9848 | 18.6189 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.9457 | 13.5832 | 60.0259 | 19.13
86.9717 | 18.5173 | 59.9896 | 19.13 | 87.0276 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 86.9931 | 18.6189 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.954 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
86.9801 | 18.5173 | 59.9896 | 19.13 | 87.0359 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 87.0015 | 18.6133 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.9623 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
86.9884 | 18.5173 | 59.9896 | 19.13 | 87.0443 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 87.0098 | 18.6133 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.9706 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
86.9967 | 18.5173 | 59.9896 | 19.13 | 87.0526 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 87.0181 | 18.6133 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.979 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.0051 | 18.5173 | 59.9896 | 19.13 | 87.061 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 87.0264 | 18.6133 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.9873 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.0134 | 18.5173 | 59.9896 | 19.13 | 87.0693 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 87.0348 | 18.6133 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 86.9956 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.0217 | 18.5173 | 59.9896 | 19.13 | 87.0776 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 87.0431 | 18.6133 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 87.0039 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.0301 | 18.5173 | 59.9896 | 19.13 | 87.0859 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 87.0515 | 18.6133 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 87.0122 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.0384 | 18.5173 | 59.99 | 19.13 | 87.0943 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 87.0598 | 18.6133 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 87.0206 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.0468 | 18.5173 | 59.99 | 19.13 | 87.1027 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 87.0681 | 18.6133 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 87.0289 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.0551 | 18.5159 | 59.99 | 19.13 | 87.111 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 87.0764 | 18.6133 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 87.0372 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.0634 | 18.5159 | 59.99 | 19.13 | 87.1193 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 87.0848 | 18.6066 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 87.0455 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.0717 | 18.5159 | 59.99 | 19.13 | 87.1277 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 87.0931 | 18.6066 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 87.054 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.0801 | 18.5159 | 59.99 | 19.13 | 87.136 | 18.6995 | 59.9581 | 19.13 | 87.1014 | 18.6009 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 87.0623 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.0884 | 18.5159 | 59.99 | 19.13 | 87.1443 | 18.6956 | 59.9581 | 19.13 | 87.1097 | 18.6009 | 60.0126 | 19.13 |  |  |  |  | 87.0706 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.0967 | 18.5159 | 59.99 | 19.13 | 87.1527 | 18.6956 | 59.9581 | 19.13 | 87.1181 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.0789 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.1051 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.161 | 18.6956 | 59.9581 | 19.13 | 87.1264 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.0873 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.1134 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.1694 | 18.6956 | 59.9581 | 19.13 | 87.1348 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.0956 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.1218 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.1777 | 18.6956 | 59.9573 | 19.13 | 87.1431 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.1039 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.1301 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.186 | 18.6956 | 59.9573 | 19.13 | 87.1514 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.1122 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.1384 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.1944 | 18.6956 | 59.9573 | 19.13 | 87.1597 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.1206 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.1468 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.2027 | 18.6956 | 59.9573 | 19.13 | 87.1681 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.1289 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.1551 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.2111 | 18.6956 | 59.9573 | 19.13 | 87.1764 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.1372 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.1634 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.2194 | 18.6956 | 59.9573 | 19.13 | 87.1848 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.1455 | 13.588 | 60.0268 | 19.13
87.1718 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.2277 | 18.6956 | 59.9573 | 19.13 | 87.1931 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.1538 | 13.588 | 60.0271 | 19.13
87.1801 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.2361 | 18.6956 | 59.9573 | 19.13 | 87.2014 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.1622 | 13.588 | 60.0271 | 19.13
87.1884 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.2444 | 18.6956 | 59.9573 | 19.13 | 87.2097 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.1705 | 13.5885 | 60.0271 | 19.13
87.1968 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.2527 | 18.6956 | 59.9573 | 19.13 | 87.2181 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.1788 | 13.5885 | 60.0271 | 19.13
87.2051 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.2611 | 18.6956 | 59.9573 | 19.13 | 87.2264 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.1871 | 13.5885 | 60.0271 | 19.13
87.2134 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.2694 | 18.6956 | 59.9573 | 19.13 | 87.2347 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.1956 | 13.5885 | 60.0271 | 19.13
87.2218 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.2778 | 18.6905 | 59.9573 | 19.13 | 87.243 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.2039 | 13.5885 | 60.0271 | 19.13
87.2301 | 18.5151 | 59.99 | 19.13 | 87.2861 | 18.6905 | 59.9573 | 19.13 | 87.2514 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.2122 | 13.5885 | 60.0271 | 19.13
87.2384 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.2944 | 18.6905 | 59.9573 | 19.13 | 87.2597 | 18.5954 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.2205 | 13.5885 | 60.0271 | 19.13
87.2468 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.3028 | 18.6905 | 59.9573 | 19.13 | 87.2681 | 18.5937 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.2289 | 13.5885 | 60.0271 | 19.13
87.2551 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.3111 | 18.6905 | 59.9573 | 19.13 | 87.2764 | 18.5937 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.2372 | 13.5885 | 60.0271 | 19.13
87.2634 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.3195 | 18.6905 | 59.9573 | 19.13 | 87.2847 | 18.5937 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.2455 | 13.5885 | 60.0271 | 19.13
87.2718 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.3278 | 18.6905 | 59.9573 | 19.13 | 87.293 | 18.5937 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.2538 | 13.5877 | 60.0271 | 19.13
87.2801 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.3361 | 18.6905 | 59.9573 | 19.13 | 87.3014 | 18.5937 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.2622 | 13.5877 | 60.0271 | 19.13
87.2885 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.3445 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.3097 | 18.5937 | 60.0114 | 19.13 |  |  |  |  | 87.2705 | 13.5877 | 60.0271 | 19.13
87.2968 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.3528 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.3181 | 18.5937 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.2788 | 13.5877 | 60.0271 | 19.13
87.3051 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.3611 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.3264 | 18.5937 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.2871 | 13.5877 | 60.0271 | 19.13
87.3134 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.3695 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.3347 | 18.5937 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.2954 | 13.5877 | 60.0271 | 19.13
87.3218 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.3779 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.343 | 18.5937 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.3038 | 13.5877 | 60.0271 | 19.13
87.3301 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.3862 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.3514 | 18.5937 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.3121 | 13.5877 | 60.0271 | 19.13
87.3384 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.3945 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.3597 | 18.5937 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.3204 | 13.5871 | 60.0271 | 19.13
87.3468 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.4028 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.368 | 18.5969 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.3287 | 13.5871 | 60.0271 | 19.13
87.3551 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.4112 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.3763 | 18.5969 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.3372 | 13.5871 | 60.0271 | 19.13
87.3635 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.4196 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.3847 | 18.5969 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.3455 | 13.5871 | 60.0271 | 19.13
87.3718 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.4279 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.393 | 18.5969 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.3538 | 13.5844 | 60.0276 | 19.13
87.3801 | 18.5151 | 59.9903 | 19.13 | 87.4362 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.4014 | 18.5969 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.3621 | 13.5844 | 60.0276 | 19.13
87.3885 | 18.5162 | 59.9903 | 19.13 | 87.4446 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.4097 | 18.5969 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.3705 | 13.5844 | 60.0276 | 19.13
87.3968 | 18.5162 | 59.9903 | 19.13 | 87.4529 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.418 | 18.5969 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.3788 | 13.5844 | 60.0276 | 19.13
87.4051 | 18.5162 | 59.9903 | 19.13 | 87.4612 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.4263 | 18.5969 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.3871 | 13.5844 | 60.0276 | 19.13
87.4135 | 18.5162 | 59.9903 | 19.13 | 87.4695 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.4347 | 18.5969 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.3954 | 13.5844 | 60.0276 | 19.13
87.4218 | 18.5364 | 59.9903 | 19.13 | 87.4779 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.4431 | 18.5969 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.4038 | 13.5844 | 60.0276 | 19.13
87.4301 | 18.5364 | 59.9903 | 19.13 | 87.4863 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.4514 | 18.5952 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.4121 | 13.5844 | 60.0276 | 19.13
87.4385 | 18.5364 | 59.9908 | 19.13 | 87.4946 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.4597 | 18.5952 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.4204 | 13.5844 | 60.0276 | 19.13
87.4468 | 18.5364 | 59.9908 | 19.13 | 87.5029 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.468 | 18.5952 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.4287 | 13.5844 | 60.0276 | 19.13
87.4551 | 18.5364 | 59.9908 | 19.13 | 87.5113 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.4764 | 18.5952 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.437 | 13.2323 | 60.0276 | 19.13
87.4635 | 18.5364 | 59.9908 | 19.13 | 87.5196 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.4847 | 18.5952 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.4454 | 13.2323 | 60.0276 | 19.13
87.4718 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 | 87.528 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.493 | 18.5952 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.4537 | 13.2323 | 60.0276 | 19.13
87.4801 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 | 87.5363 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.5013 | 18.5952 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.462 | 13.2323 | 60.0276 | 19.13
87.4885 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 | 87.5446 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.5097 | 18.5952 | 60.011 | 19.13 |  |  |  |  | 87.4703 | 13.2323 | 60.0276 | 19.13
87.4968 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 | 87.553 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.518 | 18.5952 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.4788 | 13.2323 | 60.0276 | 19.13
87.5052 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 | 87.5613 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.5264 | 18.5952 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.4871 | 13.1134 | 60.0276 | 19.13
87.5135 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 | 87.5696 | 18.6922 | 59.9573 | 19.13 | 87.5347 | 18.595 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.4954 | 13.1134 | 60.0276 | 19.13
87.5218 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 | 87.578 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 87.543 | 18.595 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.5037 | 13.1134 | 60.0276 | 19.13
87.5302 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 | 87.5863 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 87.5513 | 18.595 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.5121 | 13.1134 | 60.0276 | 19.13
87.5385 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 | 87.5947 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 87.5597 | 18.595 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.5204 | 13.1134 | 60.0276 | 19.13
87.5468 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 | 87.603 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 87.568 | 18.595 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.5287 | 13.1134 | 60.0276 | 19.13
87.5551 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 |  |  |  |  | 87.5764 | 18.595 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.537 | 13.1134 | 60.0276 | 19.13
87.5635 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 |  |  |  |  | 87.5847 | 18.595 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.5454 | 13.1134 | 60.0276 | 19.13
87.5718 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 |  |  |  |  | 87.593 | 18.595 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.5537 | 13.1134 | 60.0275 | 19.13
87.5802 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6013 | 18.595 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.562 | 13.1134 | 60.0275 | 19.13
87.5885 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6097 | 18.595 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.5703 | 13.1134 | 60.0275 | 19.13
87.5968 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 |  |  |  |  | 87.618 | 18.595 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.5786 | 13.1134 | 60.0275 | 19.13
87.6052 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6263 | 18.595 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.587 | 13.1202 | 60.0275 | 19.13
87.6135 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6346 | 18.5895 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.5953 | 13.1202 | 60.0275 | 19.13
87.6218 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 |  |  |  |  | 87.643 | 18.5895 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6036 | 13.1233 | 60.0275 | 19.13
87.6302 | 18.539 | 59.9908 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6513 | 18.5911 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6119 | 13.1233 | 60.0275 | 19.13
87.6385 | 18.539 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6597 | 18.5911 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6204 | 13.4972 | 60.0275 | 19.13
87.6468 | 18.539 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.668 | 18.5911 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6287 | 13.4972 | 60.0275 | 19.13
87.6552 | 18.539 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6763 | 18.5911 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.637 | 13.4947 | 60.0275 | 19.13
87.6635 | 18.539 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6846 | 18.5854 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6453 | 13.4947 | 60.0275 | 19.13
87.6718 | 18.539 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.693 | 18.5854 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6537 | 13.4872 | 60.0275 | 19.13
87.6802 | 18.539 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7013 | 18.5854 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.662 | 13.4872 | 60.0275 | 19.13
87.6885 | 18.539 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7097 | 18.5854 | 60.0102 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6703 | 13.4872 | 60.0275 | 19.13
87.6968 | 18.539 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.718 | 18.5854 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6786 | 13.4872 | 60.0275 | 19.13
87.7052 | 18.5339 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7263 | 18.5854 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.687 | 13.4872 | 60.0275 | 19.13
87.7135 | 18.5339 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7346 | 18.5854 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.6953 | 13.4872 | 60.0275 | 19.13
87.7218 | 18.5339 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.743 | 18.5854 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7036 | 13.4872 | 60.0275 | 19.13
87.7302 | 18.5339 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7513 | 18.5787 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7119 | 13.4872 | 60.0275 | 19.13
87.7385 | 18.5339 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7596 | 18.5787 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7202 | 13.4872 | 60.0275 | 19.13
87.7469 | 18.5339 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7679 | 18.5792 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7286 | 13.4872 | 60.0275 | 19.13
87.7552 | 18.5339 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7763 | 18.5792 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7369 | 13.4872 | 60.0275 | 19.13
87.7635 | 18.5339 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7846 | 18.5792 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7452 | 13.4872 | 60.0275 | 19.13
87.7719 | 18.5282 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.793 | 18.5792 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7535 | 13.4872 | 60.0287 | 19.13
87.7802 | 18.5282 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8013 | 18.5792 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.762 | 13.4872 | 60.0287 | 19.13
87.7885 | 18.5282 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8096 | 18.5792 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7703 | 13.3684 | 60.0287 | 19.13
87.7968 | 18.5282 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8179 | 18.5792 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7786 | 13.3684 | 60.0287 | 19.13
87.8052 | 18.5282 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8263 | 18.5792 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7869 | 13.2063 | 60.0287 | 19.13
87.8135 | 18.5282 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8346 | 18.5736 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.7953 | 13.2063 | 60.0287 | 19.13
87.8219 | 18.5282 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.843 | 18.5736 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8036 | 13.2063 | 60.0287 | 19.13
87.8302 | 18.5282 | 59.9912 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8513 | 18.5736 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8119 | 13.2063 | 60.0287 | 19.13
87.8385 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8596 | 18.5736 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8202 | 13.2063 | 60.0287 | 19.13
87.8469 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.868 | 18.5736 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8286 | 13.2063 | 60.0287 | 19.13
87.8552 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8763 | 18.5736 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8369 | 13.2063 | 60.0287 | 19.13
87.8635 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8846 | 18.5736 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8452 | 13.2063 | 60.0287 | 19.13
87.8719 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8929 | 18.5736 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8535 | 13.2063 | 60.0287 | 19.13
87.8802 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9013 | 18.5736 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8618 | 13.2063 | 60.0287 | 19.13
87.8885 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9096 | 18.5736 | 60.0094 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8702 | 13.2744 | 60.0287 | 19.13
87.8969 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.918 | 18.5663 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8785 | 13.2744 | 60.0287 | 19.13
87.9052 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9263 | 18.5663 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8868 | 13.2744 | 60.0287 | 19.13
87.9135 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9346 | 18.5663 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.8951 | 13.2744 | 60.0287 | 19.13
87.9219 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9429 | 18.5663 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9036 | 13.2744 | 60.0287 | 19.13
87.9302 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9513 | 18.5663 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9119 | 13.2744 | 60.0287 | 19.13
87.9385 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9596 | 18.5663 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9202 | 13.2724 | 60.0287 | 19.13
87.9469 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.968 | 18.5663 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9285 | 13.2724 | 60.0287 | 19.13
87.9552 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9763 | 18.5663 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9369 | 13.2756 | 60.0287 | 19.13
87.9636 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9846 | 18.5661 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9452 | 13.2756 | 60.0287 | 19.13
87.9719 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9929 | 18.5661 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9535 | 13.4624 | 60.0296 | 19.13
87.9802 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0013 | 18.5661 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9618 | 13.4624 | 60.0296 | 19.13
87.9886 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0096 | 18.5661 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9702 | 13.7439 | 60.0296 | 19.13
87.9969 | 18.5228 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0179 | 18.5677 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9785 | 13.7439 | 60.0296 | 19.13
88.0052 | 18.5178 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0262 | 18.5677 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9868 | 13.7473 | 60.0296 | 19.13
88.0135 | 18.5178 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0346 | 18.5683 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 87.9951 | 13.7473 | 60.0296 | 19.13
88.0219 | 18.5178 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0429 | 18.5683 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0034 | 13.7473 | 60.0296 | 19.13
88.0302 | 18.5178 | 59.9904 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0513 | 18.5683 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0118 | 13.7473 | 60.0296 | 19.13
88.0386 | 18.5178 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0596 | 18.5683 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0201 | 13.7517 | 60.0296 | 19.13
88.0469 | 18.5178 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0679 | 18.5683 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0284 | 13.7517 | 60.0296 | 19.13
88.0552 | 18.5132 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0762 | 18.5683 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0367 | 13.7517 | 60.0296 | 19.13
88.0636 | 18.5132 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0846 | 18.5627 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0452 | 13.7517 | 60.0296 | 19.13
88.0719 | 18.511 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0929 | 18.5627 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0535 | 13.7517 | 60.0296 | 19.13
88.0802 | 18.511 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1013 | 18.5559 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0618 | 13.7517 | 60.0296 | 19.13
88.0886 | 18.511 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1096 | 18.5559 | 60.0082 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0701 | 13.7517 | 60.0296 | 19.13
88.0969 | 18.511 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1179 | 18.5559 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0785 | 13.7517 | 60.0296 | 19.13
88.1052 | 18.511 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1262 | 18.5559 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0868 | 13.7517 | 60.0296 | 19.13
88.1136 | 18.511 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1346 | 18.5504 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.0951 | 13.7517 | 60.0296 | 19.13
88.1219 | 18.511 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1429 | 18.5504 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1034 | 13.7517 | 60.0296 | 19.13
88.1302 | 18.511 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1512 | 18.6502 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1117 | 13.7517 | 60.0296 | 19.13
88.1386 | 18.511 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1596 | 18.6502 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1201 | 13.751 | 60.0296 | 19.13
88.1469 | 18.511 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1679 | 18.6502 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1284 | 13.751 | 60.0296 | 19.13
88.1552 | 18.506 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1763 | 18.6502 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1367 | 13.7517 | 60.0296 | 19.13
88.1636 | 18.506 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1846 | 18.6501 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.145 | 13.7517 | 60.0296 | 19.13
88.1719 | 18.506 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1929 | 18.6501 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1534 | 13.7517 | 60.0308 | 19.13
88.1802 | 18.506 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2012 | 18.6501 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1617 | 13.7517 | 60.0308 | 19.13
88.1886 | 18.5074 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2096 | 18.6501 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.17 | 13.7517 | 60.0308 | 19.13
88.1969 | 18.5074 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2179 | 18.6462 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1783 | 13.7517 | 60.0308 | 19.13
88.2053 | 18.5074 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2263 | 18.6462 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1868 | 13.7517 | 60.0308 | 19.13
88.2136 | 18.5074 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2346 | 18.6999 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.1951 | 13.7517 | 60.0308 | 19.13
88.2219 | 18.5074 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2429 | 18.6999 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2034 | 13.7517 | 60.0308 | 19.13
88.2303 | 18.5074 | 59.99 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2512 | 18.6999 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2117 | 13.7517 | 60.0308 | 19.13
88.2386 | 18.5063 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2596 | 18.6999 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.22 | 13.7517 | 60.0308 | 19.13
88.2469 | 18.5063 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2679 | 18.6942 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2284 | 13.7517 | 60.0308 | 19.13
88.2553 | 18.507 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2762 | 18.6942 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2367 | 13.7517 | 60.0308 | 19.13
88.2636 | 18.507 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2845 | 18.6878 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.245 | 13.7517 | 60.0308 | 19.13
88.2719 | 18.507 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2929 | 18.6878 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2533 | 13.8087 | 60.0308 | 19.13
88.2803 | 18.507 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3012 | 18.6885 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2617 | 13.8087 | 60.0308 | 19.13
88.2886 | 18.4966 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3096 | 18.6885 | 60.007 | 19.13 |  |  |  |  | 88.27 | 13.8087 | 60.0308 | 19.13
88.2969 | 18.4966 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3179 | 18.6885 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2783 | 13.8087 | 60.0308 | 19.13
88.3053 | 18.4966 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3262 | 18.6885 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.2866 | 13.8074 | 60.0308 | 19.13
88.3136 | 18.4966 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3345 | 18.6885 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.295 | 13.8074 | 60.0308 | 19.13
88.3219 | 18.4966 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3429 | 18.6885 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3033 | 13.8056 | 60.0308 | 19.13
88.3303 | 18.4966 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3512 | 18.6885 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3116 | 13.8056 | 60.0308 | 19.13
88.3386 | 18.4966 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3596 | 18.6885 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3199 | 13.8056 | 60.0308 | 19.13
88.347 | 18.4966 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3679 | 18.6884 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3282 | 13.8056 | 60.0308 | 19.13
88.3553 | 18.4966 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3762 | 18.6884 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3367 | 13.8056 | 60.0308 | 19.13
88.3636 | 18.4966 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3846 | 18.6849 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.345 | 13.8056 | 60.0308 | 19.13
88.3719 | 18.4869 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3929 | 18.6849 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3533 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.3803 | 18.4869 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4012 | 18.6849 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3616 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.3886 | 18.4869 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4095 | 18.6849 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.37 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.3969 | 18.4869 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4179 | 18.6792 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3783 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.4053 | 18.4848 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4262 | 18.6792 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3866 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.4136 | 18.4848 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4346 | 18.6694 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.3949 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.422 | 18.4848 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4429 | 18.6694 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4033 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.4303 | 18.4848 | 59.9888 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4512 | 18.7269 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4116 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.4386 | 18.4798 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4595 | 18.7269 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4199 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.447 | 18.4798 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4679 | 18.7277 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4282 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.4553 | 18.4798 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4762 | 18.7277 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4365 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.4636 | 18.4798 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4846 | 18.7297 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4449 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.472 | 18.4812 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4929 | 18.7297 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4532 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.4803 | 18.4812 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5012 | 18.7297 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4615 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.4886 | 18.4812 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5095 | 18.7297 | 60.005 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4698 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.497 | 18.4812 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5179 | 18.7243 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4783 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.5053 | 18.4812 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5262 | 18.7243 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4866 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.5136 | 18.4812 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5345 | 18.7243 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.4949 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.522 | 18.479 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5428 | 18.7243 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5032 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.5303 | 18.479 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5512 | 18.7215 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5116 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.5387 | 18.4797 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5596 | 18.7215 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5199 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.547 | 18.4797 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5679 | 18.7201 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5282 | 13.8056 | 60.032 | 19.13
88.5553 | 18.475 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5762 | 18.7201 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5365 | 13.8047 | 60.032 | 19.13
88.5637 | 18.475 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5845 | 18.7201 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5448 | 13.8047 | 60.032 | 19.13
88.572 | 18.475 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5929 | 18.7201 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5532 | 13.8043 | 60.0325 | 19.13
88.5803 | 18.475 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6012 | 18.7146 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5615 | 13.8043 | 60.0325 | 19.13
88.5887 | 18.475 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6096 | 18.7146 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5698 | 13.8043 | 60.0325 | 19.13
88.597 | 18.475 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6179 | 18.7153 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5781 | 13.8043 | 60.0325 | 19.13
88.6053 | 18.4642 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6262 | 18.7153 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5865 | 13.8043 | 60.0325 | 19.13
88.6137 | 18.4642 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6345 | 18.7124 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.5948 | 13.8043 | 60.0325 | 19.13
88.622 | 18.4642 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6429 | 18.7124 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6031 | 13.8043 | 60.0325 | 19.13
88.6303 | 18.4642 | 59.9873 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6512 | 18.7124 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6115 | 13.8043 | 60.0325 | 19.13
88.6387 | 18.4642 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6595 | 18.7124 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6199 | 13.8043 | 60.0325 | 19.13
88.647 | 18.4642 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6678 | 18.707 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6282 | 13.8043 | 60.0325 | 19.13
88.6553 | 18.4596 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6762 | 18.707 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6365 | 13.8043 | 60.0325 | 19.13
88.6637 | 18.4596 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6845 | 18.707 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6448 | 13.8043 | 60.0325 | 19.13
88.672 | 18.4596 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6929 | 18.707 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6531 | 13.806 | 60.0325 | 19.13
88.6804 | 18.4596 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7012 | 18.704 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6615 | 13.806 | 60.0325 | 19.13
88.6887 | 18.4596 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7095 | 18.704 | 60.003 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6698 | 13.806 | 60.0325 | 19.13
88.697 | 18.4596 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7179 | 18.6563 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6781 | 13.806 | 60.0325 | 19.13
88.7054 | 18.4596 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7262 | 18.6563 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6864 | 13.806 | 60.0325 | 19.13
88.7137 | 18.4596 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7346 | 18.6513 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.6948 | 13.806 | 60.0325 | 19.13
88.722 | 18.4596 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7429 | 18.6513 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7031 | 13.806 | 60.0325 | 19.13
88.7304 | 18.4596 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7512 | 18.6513 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7114 | 13.806 | 60.0325 | 19.13
88.7387 | 18.4546 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7595 | 18.6513 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7197 | 13.806 | 60.0325 | 19.13
88.747 | 18.4546 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7679 | 18.6513 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7281 | 13.806 | 60.0325 | 19.13
88.7554 | 18.4571 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7762 | 18.6513 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7365 | 13.8114 | 60.0325 | 19.13
88.7637 | 18.4571 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7845 | 18.6449 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7448 | 13.8114 | 60.0325 | 19.13
88.772 | 18.4571 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7928 | 18.6449 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7531 | 13.8114 | 60.0334 | 19.13
88.7804 | 18.4571 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8012 | 18.646 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7614 | 13.8114 | 60.0334 | 19.13
88.7887 | 18.4585 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8095 | 18.646 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7698 | 13.8114 | 60.0334 | 19.13
88.7971 | 18.4585 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8179 | 18.646 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7781 | 13.8114 | 60.0334 | 19.13
88.8054 | 18.4585 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8262 | 18.646 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7864 | 13.8114 | 60.0334 | 19.13
88.8137 | 18.4585 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8345 | 18.646 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.7947 | 13.8114 | 60.0334 | 19.13
88.8221 | 18.4585 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8429 | 18.646 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8031 | 13.8114 | 60.0334 | 19.13
88.8304 | 18.4585 | 59.9853 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8512 | 18.6425 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8114 | 13.8114 | 60.0334 | 19.13
88.8387 | 18.4404 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8596 | 18.6425 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8197 | 13.8152 | 60.0334 | 19.13
88.847 | 18.4404 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8679 | 18.6375 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.828 | 13.8152 | 60.0334 | 19.13
88.8554 | 18.4347 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8762 | 18.6375 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8364 | 13.8194 | 60.0334 | 19.13
88.8637 | 18.4347 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8845 | 18.6375 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8447 | 13.8194 | 60.0334 | 19.13
88.8721 | 18.4347 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8929 | 18.6375 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.853 | 13.8194 | 60.0334 | 19.13
88.8804 | 18.4347 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9012 | 18.6375 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8613 | 13.8194 | 60.0334 | 19.13
88.8887 | 18.4347 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9095 | 18.6375 | 60.0006 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8696 | 13.8194 | 60.0334 | 19.13
88.8971 | 18.4347 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9178 | 18.6361 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8781 | 13.8194 | 60.0334 | 19.13
88.9054 | 18.43 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9262 | 18.6361 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8864 | 13.8194 | 60.0334 | 19.13
88.9138 | 18.43 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9345 | 18.6371 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.8947 | 13.8194 | 60.0334 | 19.13
88.9221 | 18.43 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9429 | 18.6371 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.903 | 13.8185 | 60.0334 | 19.13
88.9304 | 18.43 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9512 | 18.6371 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9114 | 13.8185 | 60.0334 | 19.13
88.9388 | 18.43 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9595 | 18.6371 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9197 | 13.8185 | 60.0334 | 19.13
88.9471 | 18.43 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9679 | 18.6371 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.928 | 13.8185 | 60.0334 | 19.13
88.9554 | 18.43 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9762 | 18.6371 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9363 | 13.8185 | 60.0334 | 19.13
88.9637 | 18.43 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9846 | 18.6342 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9446 | 13.8185 | 60.0334 | 19.13
88.9721 | 18.4252 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9929 | 18.6342 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.953 | 13.8181 | 60.0345 | 19.13
88.9804 | 18.4252 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0012 | 18.6287 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9613 | 13.8181 | 60.0345 | 19.13
88.9888 | 18.4252 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0095 | 18.6287 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9696 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
88.9971 | 18.4252 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0179 | 18.6236 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9779 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.0054 | 18.423 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0262 | 18.6236 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9863 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.0138 | 18.423 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0345 | 18.6236 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 88.9946 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.0221 | 18.423 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0428 | 18.6236 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0029 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.0304 | 18.423 | 59.9841 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0512 | 18.6236 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0112 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.0388 | 18.4184 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0595 | 18.6236 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0197 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.0471 | 18.4184 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0679 | 18.6237 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 89.028 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.0555 | 18.4184 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0762 | 18.6237 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0363 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.0638 | 18.4184 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0845 | 18.6157 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0446 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.0721 | 18.4184 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0929 | 18.6157 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0529 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.0804 | 18.4184 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1012 | 18.6157 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0613 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.0888 | 18.4426 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1096 | 18.6157 | 59.9982 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0696 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.0971 | 18.4426 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1179 | 18.6157 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0779 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.1055 | 18.4426 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1262 | 18.6157 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0862 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.1138 | 18.4426 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1345 | 18.6157 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.0946 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.1221 | 18.4426 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1429 | 18.6157 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1029 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.1305 | 18.4426 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1512 | 18.671 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1112 | 13.8164 | 60.0345 | 19.13
89.1388 | 18.4426 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1595 | 18.671 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1195 | 13.8198 | 60.0345 | 19.13
89.1471 | 18.4426 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1678 | 18.6646 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1278 | 13.8198 | 60.0345 | 19.13
89.1555 | 18.4324 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1762 | 18.6646 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1362 | 13.8198 | 60.0345 | 19.13
89.1638 | 18.4324 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1846 | 18.6646 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1445 | 13.8198 | 60.0345 | 19.13
89.1721 | 18.4324 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1929 | 18.6646 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1528 | 13.8198 | 60.0353 | 19.13
89.1805 | 18.4324 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2012 | 18.6646 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1611 | 13.8198 | 60.0353 | 19.13
89.1888 | 18.4275 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2095 | 18.6646 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1696 | 13.8198 | 60.0353 | 19.13
89.1971 | 18.4275 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2179 | 18.6649 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1779 | 13.8198 | 60.0353 | 19.13
89.2055 | 18.4275 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2262 | 18.6649 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1862 | 13.8198 | 60.0353 | 19.13
89.2138 | 18.4275 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2346 | 18.6599 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.1945 | 13.8198 | 60.0353 | 19.13
89.2222 | 18.4275 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2429 | 18.6599 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2029 | 13.8198 | 60.0353 | 19.13
89.2305 | 18.4275 | 59.9826 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2512 | 18.6619 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2112 | 13.8198 | 60.0353 | 19.13
89.2388 | 18.4275 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2595 | 18.6619 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2195 | 13.951 | 60.0353 | 19.13
89.2472 | 18.4275 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2679 | 18.6619 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2278 | 13.951 | 60.0353 | 19.13
89.2555 | 18.4264 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2762 | 18.6619 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2361 | 13.9506 | 60.0353 | 19.13
89.2639 | 18.4264 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2845 | 18.6619 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2445 | 13.9506 | 60.0353 | 19.13
89.2722 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2929 | 18.6619 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2528 | 13.949 | 60.0353 | 19.13
89.2805 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3012 | 18.6576 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2611 | 13.949 | 60.0353 | 19.13
89.2888 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3096 | 18.6576 | 59.9958 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2694 | 13.949 | 60.0353 | 19.13
89.2972 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3179 | 18.6512 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2778 | 13.949 | 60.0353 | 19.13
89.3055 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3262 | 18.6512 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2861 | 13.9481 | 60.0353 | 19.13
89.3138 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3345 | 18.6512 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.2944 | 13.9481 | 60.0353 | 19.13
89.3222 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3429 | 18.6512 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3027 | 13.9481 | 60.0353 | 19.13
89.3305 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3512 | 18.6511 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.311 | 13.9481 | 60.0353 | 19.13
89.3389 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3596 | 18.6511 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3195 | 13.9481 | 60.0353 | 19.13
89.3472 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3679 | 18.6511 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3278 | 13.9481 | 60.0353 | 19.13
89.3555 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3762 | 18.6511 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3361 | 13.9481 | 60.0353 | 19.13
89.3639 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3846 | 18.6511 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3444 | 13.9481 | 60.0353 | 19.13
89.3722 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3929 | 18.6511 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3528 | 13.9481 | 60.0358 | 19.13
89.3806 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4012 | 18.6463 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3611 | 13.9481 | 60.0358 | 19.13
89.3889 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4095 | 18.6463 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3694 | 14.1185 | 60.0358 | 19.13
89.3972 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4179 | 18.645 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3777 | 14.1185 | 60.0358 | 19.13
89.4055 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4262 | 18.645 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3861 | 14.1223 | 60.0358 | 19.13
89.4139 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4346 | 18.645 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.3944 | 14.1223 | 60.0358 | 19.13
89.4222 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4429 | 18.645 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4027 | 14.1223 | 60.0358 | 19.13
89.4306 | 18.4272 | 59.981 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4512 | 18.645 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.411 | 14.1223 | 60.0358 | 19.13
89.4389 | 18.4232 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4596 | 18.645 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4193 | 14.1213 | 60.0358 | 19.13
89.4472 | 18.4232 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4679 | 18.645 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4277 | 14.1213 | 60.0358 | 19.13
89.4556 | 18.4221 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4763 | 18.645 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.436 | 14.1213 | 60.0358 | 19.13
89.4639 | 18.4221 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4846 | 18.6397 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4443 | 14.1213 | 60.0358 | 19.13
89.4722 | 18.4221 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4929 | 18.6397 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4526 | 14.1213 | 60.0358 | 19.13
89.4806 | 18.4221 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5012 | 18.6381 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4611 | 14.1213 | 60.0358 | 19.13
89.4889 | 18.4221 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5096 | 18.6381 | 59.9938 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4694 | 14.1213 | 60.0358 | 19.13
89.4973 | 18.4221 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5179 | 18.6381 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4777 | 14.1213 | 60.0358 | 19.13
89.5056 | 18.4221 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5262 | 18.6381 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.486 | 14.1213 | 60.0358 | 19.13
89.5139 | 18.4221 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5345 | 18.6381 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.4943 | 14.1213 | 60.0358 | 19.13
89.5222 | 18.4221 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5429 | 18.6381 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5027 | 14.121 | 60.0358 | 19.13
89.5306 | 18.4221 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5513 | 18.6381 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.511 | 14.121 | 60.0358 | 19.13
89.5389 | 18.4221 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5596 | 18.6381 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5193 | 14.1193 | 60.0358 | 19.13
89.5473 | 18.4221 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5679 | 18.6381 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5276 | 14.1193 | 60.0358 | 19.13
89.5556 | 18.4221 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5762 | 18.6381 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.536 | 14.1193 | 60.0358 | 19.13
89.5639 | 18.4221 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5846 | 18.6381 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5443 | 14.1193 | 60.0358 | 19.13
89.5723 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5929 | 18.6381 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5526 | 14.1193 | 60.0373 | 19.13
89.5806 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6013 | 18.6381 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5609 | 14.1193 | 60.0373 | 19.13
89.589 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6096 | 18.6381 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5692 | 14.123 | 60.0373 | 19.13
89.5973 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6179 | 18.6381 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5776 | 14.123 | 60.0373 | 19.13
89.6056 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6263 | 18.6381 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5859 | 14.123 | 60.0373 | 19.13
89.614 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6346 | 18.6385 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.5942 | 14.123 | 60.0373 | 19.13
89.6223 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6429 | 18.6385 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6025 | 14.2315 | 60.0373 | 19.13
89.6306 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6512 | 18.6334 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.611 | 14.2315 | 60.0373 | 19.13
89.639 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6596 | 18.6334 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6193 | 14.2315 | 60.0373 | 19.13
89.6473 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6679 | 18.6334 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6276 | 14.2315 | 60.0373 | 19.13
89.6556 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6763 | 18.6334 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6359 | 14.2315 | 60.0373 | 19.13
89.664 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6846 | 18.6308 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6442 | 14.2315 | 60.0373 | 19.13
89.6723 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6929 | 18.6308 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6526 | 14.2315 | 60.0373 | 19.13
89.6806 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7012 | 18.6308 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6609 | 14.2315 | 60.0373 | 19.13
89.689 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7096 | 18.6308 | 59.9922 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6692 | 14.2354 | 60.0373 | 19.13
89.6973 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.718 | 18.6308 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6775 | 14.2354 | 60.0373 | 19.13
89.7057 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7263 | 18.6308 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6859 | 14.24 | 60.0373 | 19.13
89.714 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7346 | 18.6308 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.6942 | 14.24 | 60.0373 | 19.13
89.7223 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7429 | 18.6308 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7025 | 14.24 | 60.0373 | 19.13
89.7307 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7513 | 18.6308 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7108 | 14.24 | 60.0373 | 19.13
89.739 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7596 | 18.6308 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7192 | 14.3586 | 60.0373 | 19.13
89.7473 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7679 | 18.6255 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7275 | 14.3586 | 60.0373 | 19.13
89.7557 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7762 | 18.6255 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7358 | 14.3576 | 60.0373 | 19.13
89.764 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7846 | 18.6255 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7441 | 14.3576 | 60.0373 | 19.13
89.7723 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.793 | 18.6255 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7524 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.7807 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8013 | 18.6255 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7609 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.789 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8096 | 18.6255 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7692 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.7974 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8179 | 18.6265 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7775 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.8057 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8263 | 18.6265 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7858 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.814 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8346 | 18.6265 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.7942 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.8224 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.843 | 18.6265 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8025 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.8307 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8513 | 18.6265 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8108 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.839 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8596 | 18.6265 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8191 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.8474 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.868 | 18.6265 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8274 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.8557 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8763 | 18.6265 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8358 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.864 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8846 | 18.6265 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8441 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.8724 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8929 | 18.6265 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8524 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.8807 | 18.4168 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9013 | 18.6252 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8607 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.889 | 18.4213 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9096 | 18.6252 | 59.991 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8691 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.8974 | 18.4213 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.918 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8774 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.9057 | 18.4237 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9263 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.8857 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.9141 | 18.4237 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9346 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.894 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.9224 | 18.4237 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.943 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9023 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.9307 | 18.4237 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9513 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9108 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.9391 | 18.4237 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9597 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9191 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.9474 | 18.4237 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.968 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9274 | 14.3576 | 60.0381 | 19.13
89.9557 | 18.4237 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9763 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9357 | 14.4406 | 60.0381 | 19.13
89.9641 | 18.4237 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9846 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9441 | 14.4406 | 60.0381 | 19.13
89.9724 | 18.4237 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 89.993 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9524 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
89.9807 | 18.4237 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0013 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9607 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
89.9891 | 18.4248 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0096 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.969 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
89.9974 | 18.4248 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 90.018 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9773 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
90.0057 | 18.4248 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0263 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.9857 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
90.0141 | 18.4248 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0347 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 89.994 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
90.0224 | 18.4248 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 90.043 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0023 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
90.0308 | 18.4248 | 59.9798 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0513 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0106 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
90.0391 | 18.4248 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0596 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.019 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
90.0474 | 18.4248 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.068 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0273 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
90.0558 | 18.4248 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0763 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0356 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
90.0641 | 18.4248 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0847 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0439 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
90.0724 | 18.4248 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.093 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0522 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
90.0808 | 18.4248 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1013 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0607 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
90.0891 | 18.4272 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1097 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.069 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
90.0974 | 18.4272 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.118 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0773 | 14.4406 | 60.0385 | 19.13
90.1058 | 18.4272 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1263 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.0856 | 14.4383 | 60.0385 | 19.13
90.1141 | 18.4272 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1346 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.094 | 14.4383 | 60.0385 | 19.13
90.1225 | 18.4272 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.143 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1023 | 14.4383 | 60.0385 | 19.13
90.1308 | 18.4272 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1513 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1106 | 14.4383 | 60.0385 | 19.13
90.1391 | 18.4272 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1597 | 18.6468 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1189 | 14.4383 | 60.0385 | 19.13
90.1475 | 18.4272 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.168 | 18.6415 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1272 | 14.4383 | 60.0385 | 19.13
90.1558 | 18.4272 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1763 | 18.6415 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1356 | 14.4383 | 60.0385 | 19.13
90.1641 | 18.4272 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1847 | 18.6415 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1439 | 14.4383 | 60.0385 | 19.13
90.1725 | 18.4272 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.193 | 18.6415 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1522 | 14.4383 | 60.0385 | 19.13
90.1808 | 18.4272 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2014 | 18.6415 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1605 | 14.4383 | 60.0385 | 19.13
90.1891 | 18.4272 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2097 | 18.6415 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1689 | 14.4383 | 60.0385 | 19.13
90.1975 | 18.4272 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.218 | 18.6415 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1772 | 14.4383 | 60.0385 | 19.13
90.2058 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2263 | 18.6415 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1855 | 14.2724 | 60.0385 | 19.13
90.2141 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2347 | 18.6415 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.1938 | 14.2724 | 60.0385 | 19.13
90.2225 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.243 | 18.6415 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2021 | 14.0999 | 60.0385 | 19.13
90.2308 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2513 | 18.6366 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2106 | 14.0999 | 60.0385 | 19.13
90.2392 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2597 | 18.6366 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2189 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.2475 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.268 | 18.6366 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2272 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.2558 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2764 | 18.6366 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2355 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.2642 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2847 | 18.6366 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2439 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.2725 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.293 | 18.6366 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2522 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.2809 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3013 | 18.6366 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2605 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.2892 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3097 | 18.6366 | 59.9899 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2688 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.2975 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3181 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2771 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.3058 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3264 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2855 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.3142 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3347 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.2938 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.3225 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.343 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3021 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.3309 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3514 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3104 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.3392 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3597 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3188 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.3475 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.368 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3271 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.3559 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3763 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3354 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.3642 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3847 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3438 | 14.1004 | 60.0385 | 19.13
90.3725 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3931 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3521 | 14.1004 | 60.0381 | 19.13
90.3809 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4014 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3605 | 14.1004 | 60.0381 | 19.13
90.3892 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4097 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3688 | 14.1036 | 60.0381 | 19.13
90.3976 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.418 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3771 | 14.1036 | 60.0381 | 19.13
90.4059 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4264 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3854 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.4142 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4347 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.3938 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.4225 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4431 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4021 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.4309 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4514 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4104 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.4392 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4597 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4187 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.4476 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4681 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.427 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.4559 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4764 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4354 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.4642 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4847 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4437 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.4726 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.493 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.452 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.4809 | 18.4212 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5014 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4603 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.4893 | 18.4163 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5097 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4688 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.4976 | 18.4163 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5181 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4771 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.5059 | 18.4163 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5264 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4854 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.5143 | 18.4163 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5347 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.4937 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.5226 | 18.4153 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5431 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.502 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.5309 | 18.4153 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5514 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5104 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.5392 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5598 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5187 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.5476 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5681 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.527 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.5559 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5764 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5353 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.5643 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5847 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5437 | 14.594 | 60.0381 | 19.13
90.5726 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5931 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.552 | 14.594 | 60.0393 | 19.13
90.5809 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6014 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5603 | 14.594 | 60.0393 | 19.13
90.5893 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6097 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5686 | 14.594 | 60.0393 | 19.13
90.5976 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6181 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.577 | 14.594 | 60.0393 | 19.13
90.606 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6264 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5853 | 14.5876 | 60.0393 | 19.13
90.6143 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6348 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.5936 | 14.5876 | 60.0393 | 19.13
90.6226 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6431 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6019 | 14.5876 | 60.0393 | 19.13
90.631 | 18.4168 | 59.9805 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6514 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6102 | 14.5876 | 60.0393 | 19.13
90.6393 | 18.4168 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6597 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6187 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.6476 | 18.4168 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6681 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.627 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.656 | 18.4168 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6765 | 18.6366 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6353 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.6643 | 18.4168 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6848 | 18.6353 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6436 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.6726 | 18.4168 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6931 | 18.6353 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6519 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.681 | 18.4168 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7014 | 18.6964 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6603 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.6893 | 18.4133 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7098 | 18.6964 | 59.9894 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6686 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.6976 | 18.4133 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7181 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6769 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.706 | 18.4133 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7264 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6852 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.7143 | 18.4133 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7348 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.6936 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.7227 | 18.4133 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7431 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7019 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.731 | 18.4133 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7515 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7102 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.7393 | 18.4133 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7598 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7185 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.7477 | 18.4133 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7681 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7268 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.756 | 18.4088 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7764 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7352 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.7643 | 18.4088 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7848 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7435 | 14.5757 | 60.0393 | 19.13
90.7727 | 18.4088 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7931 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7518 | 14.5703 | 60.039 | 19.13
90.781 | 18.4088 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8015 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7601 | 14.5703 | 60.039 | 19.13
90.7893 | 18.4088 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8098 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7686 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.7977 | 18.4088 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8181 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7769 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.806 | 18.3982 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8265 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7852 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.8144 | 18.3982 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8348 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.7935 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.8227 | 18.3982 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8431 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8018 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.831 | 18.3982 | 59.9802 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8514 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8102 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.8394 | 18.3982 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8598 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8185 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.8477 | 18.3982 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8681 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8268 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.856 | 18.3982 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8765 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8351 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.8644 | 18.3982 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8848 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8435 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.8727 | 18.3937 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8931 | 18.6964 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8518 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.881 | 18.3937 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9015 | 18.6989 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8601 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.8894 | 18.3937 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9098 | 18.6989 | 59.989 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8684 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.8977 | 18.3937 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9182 | 18.6937 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8768 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.906 | 18.3946 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9265 | 18.6937 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8851 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.9144 | 18.3946 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9348 | 18.6937 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.8934 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.9227 | 18.3946 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9431 | 18.6937 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9017 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.9311 | 18.3946 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9515 | 18.6937 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.91 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.9394 | 18.3971 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9598 | 18.6937 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9185 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.9477 | 18.3971 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9681 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9268 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.9561 | 18.4588 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9765 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9351 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.9644 | 18.4588 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9848 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9434 | 14.5684 | 60.039 | 19.13
90.9727 | 18.4604 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9932 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9517 | 14.5684 | 60.0386 | 19.13
90.9811 | 18.4604 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0015 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9601 | 14.5684 | 60.0386 | 19.13
90.9894 | 18.4547 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0098 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9684 | 14.5684 | 60.0386 | 19.13
90.9977 | 18.4547 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0182 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9767 | 14.5684 | 60.0386 | 19.13
91.0061 | 18.4499 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0265 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.985 | 14.5684 | 60.0386 | 19.13
91.0144 | 18.4499 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0349 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 90.9934 | 14.5684 | 60.0386 | 19.13
91.0228 | 18.4499 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0432 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0017 | 14.5684 | 60.0386 | 19.13
91.0311 | 18.4499 | 59.9794 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0515 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 91.01 | 14.5684 | 60.0386 | 19.13
91.0394 | 18.4499 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0598 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0183 | 14.5684 | 60.0386 | 19.13
91.0478 | 18.4499 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0682 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0267 | 14.5684 | 60.0386 | 19.13
91.0561 | 18.4499 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0765 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 91.035 | 14.5684 | 60.0386 | 19.13
91.0644 | 18.4499 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0848 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0433 | 14.5684 | 60.0386 | 19.13
91.0728 | 18.4446 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0932 | 18.6889 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0516 | 14.5684 | 60.0386 | 19.13
91.0811 | 18.4446 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1015 | 18.6894 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0599 | 14.5684 | 60.0386 | 19.13
91.0894 | 18.4446 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1099 | 18.6894 | 59.9887 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0684 | 14.5664 | 60.0386 | 19.13
91.0978 | 18.4446 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1182 | 18.6786 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0767 | 14.5664 | 60.0386 | 19.13
91.1061 | 18.4454 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1265 | 18.6786 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.085 | 14.5664 | 60.0386 | 19.13
91.1144 | 18.4454 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1348 | 18.6786 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.0933 | 14.5664 | 60.0386 | 19.13
91.1228 | 18.4397 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1432 | 18.6786 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1017 | 14.5664 | 60.0386 | 19.13
91.1311 | 18.4397 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1515 | 18.6786 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.11 | 14.5664 | 60.0386 | 19.13
91.1395 | 18.4413 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1599 | 18.6786 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1183 | 14.5664 | 60.0386 | 19.13
91.1478 | 18.4413 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1682 | 18.6786 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1266 | 14.5664 | 60.0386 | 19.13
91.1561 | 18.4413 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1765 | 18.6786 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1349 | 14.5664 | 60.0386 | 19.13
91.1645 | 18.4413 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1849 | 18.6786 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1433 | 14.5664 | 60.0386 | 19.13
91.1728 | 18.4413 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1932 | 18.6786 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1516 | 14.5664 | 60.0382 | 19.13
91.1812 | 18.4413 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2015 | 18.6786 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1599 | 14.5664 | 60.0382 | 19.13
91.1895 | 18.4413 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2098 | 18.6786 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1682 | 14.5664 | 60.0382 | 19.13
91.1978 | 18.4413 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2182 | 18.6786 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1766 | 14.5664 | 60.0382 | 19.13
91.2061 | 18.4364 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2266 | 18.6786 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1849 | 14.5664 | 60.0382 | 19.13
91.2145 | 18.4364 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2349 | 18.6811 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.1932 | 14.5664 | 60.0382 | 19.13
91.2228 | 18.4391 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2432 | 18.6811 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2015 | 14.5625 | 60.0382 | 19.13
91.2312 | 18.4391 | 59.9778 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2515 | 18.6759 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2098 | 14.5625 | 60.0382 | 19.13
91.2395 | 18.4339 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2599 | 18.6759 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2183 | 14.5625 | 60.0382 | 19.13
91.2478 | 18.4339 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2682 | 18.6772 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2266 | 14.5625 | 60.0382 | 19.13
91.2562 | 18.4339 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2766 | 18.6772 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2349 | 14.5604 | 60.0382 | 19.13
91.2645 | 18.4339 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2849 | 18.6772 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2432 | 14.5604 | 60.0382 | 19.13
91.2729 | 18.4339 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2932 | 18.6772 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2516 | 14.5584 | 60.0382 | 19.13
91.2812 | 18.4339 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3016 | 18.6772 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2599 | 14.5584 | 60.0382 | 19.13
91.2895 | 18.4339 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3099 | 18.6772 | 59.9878 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2682 | 14.5584 | 60.0382 | 19.13
91.2979 | 18.4339 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3182 | 18.6661 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2765 | 14.5584 | 60.0382 | 19.13
91.3062 | 18.4339 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3265 | 18.6661 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2848 | 14.5584 | 60.0382 | 19.13
91.3145 | 18.4339 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3349 | 18.6661 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.2932 | 14.5584 | 60.0382 | 19.13
91.3229 | 18.4306 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3432 | 18.6661 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3015 | 14.5584 | 60.0382 | 19.13
91.3312 | 18.4306 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3516 | 18.6612 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3098 | 14.5584 | 60.0382 | 19.13
91.3395 | 18.4249 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3599 | 18.6612 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3181 | 14.5584 | 60.0382 | 19.13
91.3479 | 18.4249 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3682 | 18.6612 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3265 | 14.5584 | 60.0382 | 19.13
91.3562 | 18.4249 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3766 | 18.6612 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3348 | 14.5584 | 60.0382 | 19.13
91.3646 | 18.4249 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3849 | 18.6612 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3431 | 14.5584 | 60.0382 | 19.13
91.3729 | 18.4249 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3932 | 18.6612 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3514 | 14.3744 | 60.0379 | 19.13
91.3812 | 18.4249 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4016 | 18.6612 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3597 | 14.3744 | 60.0379 | 19.13
91.3896 | 18.49 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4099 | 18.6612 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3682 | 14.0214 | 60.0379 | 19.13
91.3979 | 18.49 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4182 | 18.6612 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3765 | 14.0214 | 60.0379 | 19.13
91.4062 | 18.49 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4266 | 18.6612 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3848 | 14.0222 | 60.0379 | 19.13
91.4146 | 18.49 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4349 | 18.6618 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.3931 | 14.0222 | 60.0379 | 19.13
91.4229 | 18.4865 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4432 | 18.6618 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4015 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.4312 | 18.4865 | 59.9762 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4516 | 18.6642 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4098 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.4396 | 18.4865 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4599 | 18.6642 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4181 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.4479 | 18.4865 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4683 | 18.6593 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4264 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.4563 | 18.5913 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4766 | 18.6593 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4347 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.4646 | 18.5913 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4849 | 18.6593 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4431 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.4729 | 18.5913 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4933 | 18.6593 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4514 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.4813 | 18.5913 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5016 | 18.6593 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4597 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.4896 | 18.5893 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5099 | 18.6593 | 59.9867 | 19.13 |  |  |  |  | 91.468 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.4979 | 18.5893 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5182 | 18.6534 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4764 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.5063 | 18.5893 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5266 | 18.6534 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.4847 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.5146 | 18.5893 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5349 | 18.6482 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.493 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.5229 | 18.5893 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5433 | 18.6482 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5013 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.5313 | 18.5893 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5516 | 18.6482 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5096 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.5396 | 18.5893 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5599 | 18.6482 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5181 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.548 | 18.5893 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5683 | 18.6434 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5264 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.5563 | 18.5803 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5766 | 18.6434 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5347 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.5646 | 18.5803 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.585 | 18.6662 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.543 | 14.0212 | 60.0379 | 19.13
91.573 | 18.5803 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5933 | 18.6662 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5514 | 14.1862 | 60.037 | 19.13
91.5813 | 18.5803 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6016 | 18.6662 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5597 | 14.1862 | 60.037 | 19.13
91.5896 | 18.5803 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6099 | 18.6662 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.568 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.598 | 18.5803 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6183 | 18.6662 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5763 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.6063 | 18.5803 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6266 | 18.6662 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.5846 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.6147 | 18.5803 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6349 | 18.6662 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.593 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.623 | 18.5746 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6433 | 18.6662 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6013 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.6313 | 18.5746 | 59.9746 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6516 | 18.6551 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6096 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.6397 | 18.5746 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.66 | 18.6551 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6179 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.648 | 18.5746 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6683 | 18.6551 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6263 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.6563 | 18.5746 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6766 | 18.6551 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6346 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.6647 | 18.5746 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.685 | 18.6565 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6429 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.673 | 18.5746 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6933 | 18.6565 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6512 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.6813 | 18.5746 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7017 | 18.6565 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6595 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.6897 | 18.5716 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.71 | 18.6565 | 59.9851 | 19.13 |  |  |  |  | 91.668 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.698 | 18.5716 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7183 | 18.6565 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6763 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.7064 | 18.5716 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7266 | 18.6565 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6846 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.7147 | 18.5716 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.735 | 18.6571 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.6929 | 14.3947 | 60.037 | 19.13
91.723 | 18.5716 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7433 | 18.6571 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7013 | 14.3118 | 60.037 | 19.13
91.7314 | 18.5716 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7516 | 18.6596 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7096 | 14.3118 | 60.037 | 19.13
91.7397 | 18.5716 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.76 | 18.6596 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7179 | 14.3118 | 60.037 | 19.13
91.748 | 18.5716 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7683 | 18.6596 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7262 | 14.3118 | 60.037 | 19.13
91.7564 | 18.5716 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7767 | 18.6596 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7346 | 14.3118 | 60.037 | 19.13
91.7647 | 18.5716 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.785 | 18.6548 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7429 | 14.3118 | 60.037 | 19.13
91.7731 | 18.5716 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7933 | 18.6548 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7512 | 14.3118 | 60.0378 | 19.13
91.7814 | 18.5716 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8017 | 18.6548 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7595 | 14.3118 | 60.0378 | 19.13
91.7897 | 18.5691 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.81 | 18.6548 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7678 | 14.3118 | 60.0378 | 19.13
91.7981 | 18.5691 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8184 | 18.6548 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7762 | 14.3118 | 60.0378 | 19.13
91.8064 | 18.5644 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8267 | 18.6548 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7845 | 14.3092 | 60.0378 | 19.13
91.8147 | 18.5644 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.835 | 18.6449 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.7928 | 14.3092 | 60.0378 | 19.13
91.8231 | 18.5644 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8433 | 18.6449 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8011 | 14.3092 | 60.0378 | 19.13
91.8314 | 18.5644 | 59.9735 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8517 | 18.6449 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8096 | 14.3092 | 60.0378 | 19.13
91.8398 | 18.5707 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.86 | 18.6449 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8179 | 14.313 | 60.0378 | 19.13
91.8481 | 18.5707 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8683 | 18.6264 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8262 | 14.313 | 60.0378 | 19.13
91.8564 | 18.5724 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8767 | 18.6264 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8345 | 14.313 | 60.0378 | 19.13
91.8648 | 18.5724 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.885 | 18.6278 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8428 | 14.313 | 60.0378 | 19.13
91.8731 | 18.567 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8934 | 18.6278 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8512 | 14.5837 | 60.0378 | 19.13
91.8814 | 18.567 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9017 | 18.6255 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8595 | 14.5837 | 60.0378 | 19.13
91.8898 | 18.567 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.91 | 18.6255 | 59.9836 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8678 | 14.5837 | 60.0378 | 19.13
91.8981 | 18.567 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9184 | 18.6205 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8761 | 14.5837 | 60.0378 | 19.13
91.9065 | 18.567 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9267 | 18.6205 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8845 | 14.5837 | 60.0378 | 19.13
91.9148 | 18.567 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9351 | 18.6205 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.8928 | 14.5837 | 60.0378 | 19.13
91.9231 | 18.568 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9434 | 18.6205 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9011 | 14.5837 | 60.0378 | 19.13
91.9315 | 18.568 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9517 | 18.6205 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9094 | 14.5837 | 60.0378 | 19.13
91.9398 | 18.568 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.96 | 18.6205 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9177 | 14.5837 | 60.0378 | 19.13
91.9482 | 18.568 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9684 | 18.6205 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9261 | 14.5837 | 60.0378 | 19.13
91.9565 | 18.568 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9767 | 18.6205 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9344 | 14.5837 | 60.0378 | 19.13
91.9648 | 18.568 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.985 | 18.6205 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9427 | 14.5837 | 60.0378 | 19.13
91.9731 | 18.5636 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9934 | 18.6205 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.951 | 14.5837 | 60.0386 | 19.13
91.9815 | 18.5636 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0017 | 18.6157 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9595 | 14.5837 | 60.0386 | 19.13
91.9898 | 18.5636 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0101 | 18.6157 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9678 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
91.9982 | 18.5636 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0184 | 18.6157 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9761 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.0065 | 18.5535 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0267 | 18.6157 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9844 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.0148 | 18.5535 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0351 | 18.6157 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 91.9927 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.0232 | 18.5535 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0434 | 18.6157 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0011 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.0315 | 18.5535 | 59.9723 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0518 | 18.6157 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0094 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.0399 | 18.5535 | 59.9707 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0601 | 18.6157 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0177 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.0482 | 18.5535 | 59.9707 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0684 | 18.6105 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 92.026 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.0565 | 18.5535 | 59.9707 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0767 | 18.6105 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0344 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.0648 | 18.5535 | 59.9707 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0851 | 18.6105 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0427 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.0732 | 18.5535 | 59.9707 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0934 | 18.6105 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 92.051 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.0815 | 18.5535 | 59.9707 | 19.13 |  |  |  |  | 92.1017 | 18.6105 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0593 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.0899 | 18.5535 | 59.9707 | 19.13 |  |  |  |  | 92.1101 | 18.6105 | 59.9819 | 19.13 |  |  |  |  | 92.0676 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.0982 | 18.5535 | 59.9707 | 19.13 |  |  |  |  | 92.1184 | 18.6105 | 59.9804 | 19.13 |  |  |  |  | 92.076 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.1065 | 18.5535 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.0844 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.1149 | 18.5535 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.0927 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.1232 | 18.5535 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.101 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.1316 | 18.5535 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.1094 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.1399 | 18.5535 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.1177 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.1482 | 18.5535 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.126 | 14.5831 | 60.0386 | 19.13
92.1566 | 18.5491 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.1343 | 14.5872 | 60.0386 | 19.13
92.1649 | 18.5491 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.1426 | 14.5872 | 60.0386 | 19.13
92.1732 | 18.5521 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.151 | 14.5872 | 60.0391 | 19.13
92.1816 | 18.5521 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.1593 | 14.5872 | 60.0391 | 19.13
92.1899 | 18.5521 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.1676 | 14.5872 | 60.0391 | 19.13
92.1982 | 18.5521 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.1759 | 14.5872 | 60.0391 | 19.13
92.2066 | 18.5521 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.1843 | 14.5872 | 60.0391 | 19.13
92.2149 | 18.5521 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.1926 | 14.5872 | 60.0391 | 19.13
92.2233 | 18.5531 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.2009 | 14.592 | 60.0391 | 19.13
92.2316 | 18.5531 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 92.2092 | 14.592 | 60.0391 | 19.13
92.2399 | 18.5531 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.2175 | 14.592 | 60.0391 | 19.13
92.2483 | 18.5531 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.226 | 14.592 | 60.0391 | 19.13
92.2566 | 18.5531 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.2343 | 14.592 | 60.0391 | 19.13
92.265 | 18.5531 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.2426 | 14.592 | 60.0391 | 19.13
92.2733 | 18.5531 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.2509 | 14.592 | 60.0391 | 19.13
92.2816 | 18.5531 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.2593 | 14.592 | 60.0391 | 19.13
92.29 | 18.5531 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.2676 | 14.592 | 60.0391 | 19.13
92.2983 | 18.5531 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.2759 | 14.592 | 60.0391 | 19.13
92.3066 | 18.5477 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.2842 | 14.592 | 60.0391 | 19.13
92.315 | 18.5477 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.2925 | 14.592 | 60.0391 | 19.13
92.3233 | 18.5433 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.3009 | 14.8626 | 60.0391 | 19.13
92.3317 | 18.5433 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.3092 | 14.8626 | 60.0391 | 19.13
92.34 | 18.5433 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.3175 | 14.8626 | 60.0391 | 19.13
92.3483 | 18.5433 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.3258 | 14.8626 | 60.0391 | 19.13
92.3567 | 18.5386 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.3342 | 14.8626 | 60.0391 | 19.13
92.365 | 18.5386 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.3425 | 14.8626 | 60.0391 | 19.13
92.3734 | 18.5386 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.3508 | 14.8626 | 60.0398 | 19.13
92.3817 | 18.5386 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.3591 | 14.8626 | 60.0398 | 19.13
92.39 | 18.5386 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.3674 | 14.8626 | 60.0398 | 19.13
92.3983 | 18.5386 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.3759 | 14.8626 | 60.0398 | 19.13
92.4067 | 18.5386 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.3842 | 14.8626 | 60.0398 | 19.13
92.415 | 18.5386 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.3925 | 14.8626 | 60.0398 | 19.13
92.4234 | 18.5386 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.4008 | 14.8626 | 60.0398 | 19.13
92.4317 | 18.5386 | 59.9699 | 19.13 | [12 empty] | 92.4092 | 14.8626 | 60.0398 | 19.13
92.44 | 18.5386 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.4175 | 14.8626 | 60.0398 | 19.13
92.4484 | 18.5386 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.4258 | 14.8626 | 60.0398 | 19.13
92.4567 | 18.5289 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.4341 | 14.8626 | 60.0398 | 19.13
92.4651 | 18.5289 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.4424 | 14.8626 | 60.0398 | 19.13
92.4734 | 18.4757 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.4508 | 14.8612 | 60.0398 | 19.13
92.4817 | 18.4757 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.4591 | 14.8612 | 60.0398 | 19.13
92.4901 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.4674 | 14.8612 | 60.0398 | 19.13
92.4984 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.4757 | 14.8612 | 60.0398 | 19.13
92.5067 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.4841 | 14.8612 | 60.0398 | 19.13
92.5151 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.4924 | 14.8612 | 60.0398 | 19.13
92.5234 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.5007 | 14.8612 | 60.0398 | 19.13
92.5318 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.509 | 14.8612 | 60.0398 | 19.13
92.5401 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.5173 | 15.0314 | 60.0398 | 19.13
92.5484 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.5258 | 15.0314 | 60.0398 | 19.13
92.5568 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.5341 | 15.0314 | 60.0398 | 19.13
92.5651 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.5424 | 15.0314 | 60.0398 | 19.13
92.5735 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.5507 | 15.0314 | 60.0403 | 19.13
92.5818 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.5591 | 15.0314 | 60.0403 | 19.13
92.5901 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.5674 | 15.0314 | 60.0403 | 19.13
92.5984 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.5757 | 15.0314 | 60.0403 | 19.13
92.6068 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.584 | 15.1884 | 60.0403 | 19.13
92.6151 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.5923 | 15.1884 | 60.0403 | 19.13
92.6235 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.6007 | 15.1884 | 60.0403 | 19.13
92.6318 | 18.4711 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 92.609 | 15.1884 | 60.0403 | 19.13
92.6401 | 18.4698 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.6173 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.6485 | 18.4698 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.6256 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.6568 | 18.4652 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.634 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.6652 | 18.4652 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.6423 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.6735 | 18.4652 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.6506 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.6818 | 18.4652 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.6589 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.6902 | 18.4652 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.6672 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.6985 | 18.4652 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.6757 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.7068 | 18.4652 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.684 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.7152 | 18.4652 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.6923 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.7235 | 18.4652 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.7006 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.7319 | 18.4652 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.709 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.7402 | 18.4652 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.7173 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.7485 | 18.4652 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.7256 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.7569 | 18.4597 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.7339 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.7652 | 18.4597 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.7422 | 15.1907 | 60.0403 | 19.13
92.7736 | 18.4556 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.7506 | 15.1907 | 60.0411 | 19.13
92.7819 | 18.4556 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.7589 | 15.1907 | 60.0411 | 19.13
92.7902 | 18.4509 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.7672 | 15.1907 | 60.0411 | 19.13
92.7986 | 18.4509 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.7755 | 15.1907 | 60.0411 | 19.13
92.8069 | 18.4509 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.7838 | 15.1907 | 60.0411 | 19.13
92.8152 | 18.4509 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.7922 | 15.1907 | 60.0411 | 19.13
92.8236 | 18.4509 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.8005 | 15.1907 | 60.0411 | 19.13
92.8319 | 18.4509 | 59.9676 | 19.13 | [12 empty] | 92.8088 | 15.1907 | 60.0411 | 19.13
92.8402 | 18.5181 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.8171 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.8486 | 18.5181 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.8256 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.8569 | 18.5181 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.8339 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.8653 | 18.5181 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.8422 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.8736 | 18.5212 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.8505 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.882 | 18.5212 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.8588 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.8903 | 18.5158 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.8672 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.8986 | 18.5158 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.8755 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.907 | 18.5158 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.8838 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.9153 | 18.5158 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.8921 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.9236 | 18.5158 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.9005 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.932 | 18.5158 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.9088 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.9403 | 18.5158 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.9171 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.9486 | 18.5158 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.9254 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.957 | 18.5158 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.9337 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.9653 | 18.5158 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.9421 | 15.309 | 60.0411 | 19.13
92.9737 | 18.5072 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.9504 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
92.982 | 18.5072 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.9587 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
92.9903 | 18.5063 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.967 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
92.9987 | 18.5063 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.9755 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.007 | 18.5698 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.9838 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.0154 | 18.5698 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 92.9921 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.0237 | 18.5698 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 93.0004 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.032 | 18.5698 | 59.9665 | 19.13 | [12 empty] | 93.0087 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.0404 | 18.5683 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.0171 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.0487 | 18.5683 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.0254 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.057 | 18.5597 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.0337 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.0654 | 18.5597 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.042 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.0737 | 18.5597 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.0504 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.0821 | 18.5597 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.0587 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.0904 | 18.5597 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.067 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.0987 | 18.5597 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.0753 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.1071 | 18.5597 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.0836 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.1154 | 18.5597 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.092 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.1237 | 18.5597 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.1003 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.1321 | 18.5597 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.1086 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.1404 | 18.5597 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.1169 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.1488 | 18.5597 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.1254 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.1571 | 18.5597 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.1337 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.1654 | 18.5597 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.142 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.1738 | 18.5556 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.1503 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.1821 | 18.5556 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.1586 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.1905 | 18.5514 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.167 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.1988 | 18.5514 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.1753 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.2071 | 18.5514 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.1836 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.2155 | 18.5514 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.1919 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.2238 | 18.5514 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.2003 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.2321 | 18.5514 | 59.9649 | 19.13 | [12 empty] | 93.2086 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.2405 | 18.5514 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.2169 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.2488 | 18.5514 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.2252 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.2572 | 18.5514 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.2335 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.2655 | 18.5514 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.2419 | 15.309 | 60.0407 | 19.13
93.2738 | 18.5514 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.2502 | 15.3046 | 60.0407 | 19.13
93.2822 | 18.5514 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.2585 | 15.3046 | 60.0407 | 19.13
93.2905 | 18.5546 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.2668 | 15.3003 | 60.0407 | 19.13
93.2989 | 18.5546 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.2751 | 15.3003 | 60.0407 | 19.13
93.3072 | 18.5519 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.2836 | 15.3003 | 60.0407 | 19.13
93.3155 | 18.5519 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.2919 | 15.3003 | 60.0407 | 19.13
93.3239 | 18.5519 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.3002 | 15.3003 | 60.0407 | 19.13
93.3322 | 18.5519 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.3085 | 15.3003 | 60.0407 | 19.13
93.3405 | 18.5793 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.3169 | 15.3003 | 60.0407 | 19.13
93.3489 | 18.5793 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.3252 | 15.3003 | 60.0407 | 19.13
93.3572 | 18.5793 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.3335 | 15.478 | 60.0407 | 19.13
93.3656 | 18.5793 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.3418 | 15.478 | 60.0407 | 19.13
93.3739 | 18.5793 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.3501 | 15.478 | 60.0403 | 19.13
93.3822 | 18.5793 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.3585 | 15.478 | 60.0403 | 19.13
93.3906 | 18.5739 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.3668 | 15.478 | 60.0403 | 19.13
93.3989 | 18.5739 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.3751 | 15.478 | 60.0403 | 19.13
93.4073 | 18.5694 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.3834 | 15.4795 | 60.0403 | 19.13
93.4156 | 18.5694 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.3918 | 15.4795 | 60.0403 | 19.13
93.4239 | 18.5694 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.4001 | 15.6366 | 60.0403 | 19.13
93.4323 | 18.5694 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 93.4084 | 15.6366 | 60.0403 | 19.13
93.4406 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.4167 | 15.6366 | 60.0403 | 19.13
93.4489 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.425 | 15.6366 | 60.0403 | 19.13
93.4573 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.4335 | 15.6366 | 60.0403 | 19.13
93.4656 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.4418 | 15.6366 | 60.0403 | 19.13
93.474 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.4501 | 15.6366 | 60.0403 | 19.13
93.4823 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.4584 | 15.6366 | 60.0403 | 19.13
93.4906 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.4668 | 15.755 | 60.0403 | 19.13
93.499 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.4751 | 15.755 | 60.0403 | 19.13
93.5073 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.4834 | 15.755 | 60.0403 | 19.13
93.5157 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.4917 | 15.755 | 60.0403 | 19.13
93.524 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.5 | 15.755 | 60.0403 | 19.13
93.5323 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.5084 | 15.755 | 60.0403 | 19.13
93.5407 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.5167 | 15.755 | 60.0403 | 19.13
93.549 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.525 | 15.755 | 60.0403 | 19.13
93.5573 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.5333 | 15.7561 | 60.0403 | 19.13
93.5657 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.5417 | 15.7561 | 60.0403 | 19.13
93.574 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.55 | 15.7561 | 60.0398 | 19.13
93.5824 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.5583 | 15.7561 | 60.0398 | 19.13
93.5907 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.5667 | 15.7561 | 60.0398 | 19.13
93.599 | 18.5654 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.575 | 15.7561 | 60.0398 | 19.13
93.6074 | 18.5602 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.5834 | 15.7561 | 60.0398 | 19.13
93.6157 | 18.5602 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.5917 | 15.7561 | 60.0398 | 19.13
93.6241 | 18.5602 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.6 | 15.7561 | 60.0398 | 19.13
93.6324 | 18.5602 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 93.6083 | 15.7561 | 60.0398 | 19.13
93.6407 | 18.5602 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.6167 | 15.7561 | 60.0398 | 19.13
93.6491 | 18.5602 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.625 | 15.7561 | 60.0398 | 19.13
93.6574 | 18.5562 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.6333 | 15.7537 | 60.0398 | 19.13
93.6657 | 18.5562 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.6416 | 15.7537 | 60.0398 | 19.13
93.6741 | 18.5562 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.6499 | 15.7537 | 60.0398 | 19.13
93.6824 | 18.5562 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.6583 | 15.7537 | 60.0398 | 19.13
93.6908 | 18.5562 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.6666 | 15.7537 | 60.0398 | 19.13
93.6991 | 18.5562 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.6749 | 15.7537 | 60.0398 | 19.13
93.7074 | 18.5562 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.6832 | 15.7537 | 60.0398 | 19.13
93.7158 | 18.5562 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.6917 | 15.7537 | 60.0398 | 19.13
93.7241 | 18.5508 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.7 | 15.7537 | 60.0398 | 19.13
93.7325 | 18.5508 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.7083 | 15.7537 | 60.0398 | 19.13
93.7408 | 18.5508 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.7166 | 15.7548 | 60.0398 | 19.13
93.7491 | 18.5508 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.7249 | 15.7548 | 60.0398 | 19.13
93.7575 | 18.5463 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.7333 | 15.7548 | 60.0398 | 19.13
93.7658 | 18.5463 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.7416 | 15.7548 | 60.0398 | 19.13
93.7741 | 18.5463 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.7499 | 15.7548 | 60.039 | 19.13
93.7825 | 18.5463 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.7582 | 15.7548 | 60.039 | 19.13
93.7908 | 18.5463 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.7666 | 15.7548 | 60.039 | 19.13
93.7992 | 18.5463 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.7749 | 15.7548 | 60.039 | 19.13
93.8075 | 18.5423 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.7832 | 15.7548 | 60.039 | 19.13
93.8159 | 18.5423 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.7915 | 15.7548 | 60.039 | 19.13
93.8242 | 18.5423 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.7998 | 15.7524 | 60.039 | 19.13
93.8325 | 18.5423 | 59.9613 | 19.13 | [12 empty] | 93.8082 | 15.7524 | 60.039 | 19.13
93.8409 | 18.5423 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.8165 | 15.7532 | 60.039 | 19.13
93.8492 | 18.5423 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.8248 | 15.7532 | 60.039 | 19.13
93.8575 | 18.5423 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.8331 | 15.751 | 60.039 | 19.13
93.8659 | 18.5423 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.8416 | 15.751 | 60.039 | 19.13
93.8742 | 18.5383 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.8499 | 15.751 | 60.039 | 19.13
93.8826 | 18.5383 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.8582 | 15.751 | 60.039 | 19.13
93.8909 | 18.6072 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.8665 | 15.751 | 60.039 | 19.13
93.8992 | 18.6072 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.8748 | 15.751 | 60.039 | 19.13
93.9076 | 18.6072 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.8832 | 15.751 | 60.039 | 19.13
93.9159 | 18.6072 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.8915 | 15.751 | 60.039 | 19.13
93.9243 | 18.6093 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.8998 | 15.751 | 60.039 | 19.13
93.9326 | 18.6093 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.9081 | 15.751 | 60.039 | 19.13
93.9409 | 18.6093 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.9165 | 15.7513 | 60.039 | 19.13
93.9493 | 18.6093 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.9248 | 15.7513 | 60.039 | 19.13
93.9576 | 18.6049 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.9331 | 15.7513 | 60.039 | 19.13
93.9659 | 18.6049 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.9414 | 15.7513 | 60.039 | 19.13
93.9743 | 18.608 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.9497 | 15.7513 | 60.0378 | 19.13
93.9826 | 18.608 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.9581 | 15.7513 | 60.0378 | 19.13
93.991 | 18.608 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.9664 | 15.7513 | 60.0378 | 19.13
93.9993 | 18.608 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.9747 | 15.7513 | 60.0378 | 19.13
94.0076 | 18.608 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.983 | 15.7487 | 60.0378 | 19.13
94.016 | 18.608 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.9915 | 15.7487 | 60.0378 | 19.13
94.0243 | 18.604 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 93.9998 | 15.7487 | 60.0378 | 19.13
94.0327 | 18.604 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 94.0081 | 15.7487 | 60.0378 | 19.13
94.041 | 18.604 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.0164 | 15.7487 | 60.0378 | 19.13
94.0493 | 18.604 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.0247 | 15.7487 | 60.0378 | 19.13
94.0577 | 18.5994 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.0331 | 15.7487 | 60.0378 | 19.13
94.066 | 18.5994 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.0414 | 15.7487 | 60.0378 | 19.13
94.0743 | 18.601 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.0497 | 15.7487 | 60.0378 | 19.13
94.0827 | 18.601 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.058 | 15.7487 | 60.0378 | 19.13
94.091 | 18.601 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.0664 | 15.7443 | 60.0378 | 19.13
94.0994 | 18.601 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.0747 | 15.7443 | 60.0378 | 19.13
94.1077 | 18.597 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.083 | 15.7443 | 60.0378 | 19.13
94.1161 | 18.597 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.0913 | 15.7443 | 60.0378 | 19.13
94.1244 | 18.5955 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.0996 | 15.7443 | 60.0378 | 19.13
94.1327 | 18.5955 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.108 | 15.7443 | 60.0378 | 19.13
94.1411 | 18.5955 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.1163 | 15.7443 | 60.0378 | 19.13
94.1494 | 18.5955 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.1246 | 15.7443 | 60.0378 | 19.13
94.1577 | 18.6019 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.1329 | 15.7451 | 60.0378 | 19.13
94.1661 | 18.6019 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.1414 | 15.7451 | 60.0378 | 19.13
94.1744 | 18.6019 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.1497 | 15.7451 | 60.0367 | 19.13
94.1828 | 18.6019 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.158 | 15.7451 | 60.0367 | 19.13
94.1911 | 18.5979 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.1663 | 15.7398 | 60.0367 | 19.13
94.1994 | 18.5979 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.1746 | 15.7398 | 60.0367 | 19.13
94.2078 | 18.5967 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.183 | 15.7398 | 60.0367 | 19.13
94.2161 | 18.5967 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.1913 | 15.7398 | 60.0367 | 19.13
94.2245 | 18.5924 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.1996 | 15.7398 | 60.0367 | 19.13
94.2328 | 18.5924 | 59.9586 | 19.13 | [12 empty] | 94.2079 | 15.7398 | 60.0367 | 19.13
94.2411 | 18.6209 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.2163 | 15.7398 | 60.0367 | 19.13
94.2495 | 18.6209 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.2246 | 15.7398 | 60.0367 | 19.13
94.2578 | 18.6209 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.2329 | 15.7398 | 60.0367 | 19.13
94.2661 | 18.6209 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.2412 | 15.7398 | 60.0367 | 19.13
94.2745 | 18.617 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.2495 | 15.4554 | 60.0367 | 19.13
94.2828 | 18.617 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.2579 | 15.4554 | 60.0367 | 19.13
94.2912 | 18.617 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.2662 | 15.4554 | 60.0367 | 19.13
94.2995 | 18.617 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.2745 | 15.4554 | 60.0367 | 19.13
94.3079 | 18.6119 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.2828 | 15.4583 | 60.0367 | 19.13
94.3162 | 18.6119 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.2913 | 15.4583 | 60.0367 | 19.13
94.3245 | 18.6119 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.2996 | 15.4583 | 60.0367 | 19.13
94.3329 | 18.6119 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.3079 | 15.4583 | 60.0367 | 19.13
94.3412 | 18.6076 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.3162 | 15.2712 | 60.0367 | 19.13
94.3495 | 18.6076 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.3246 | 15.2712 | 60.0367 | 19.13
94.3579 | 18.6076 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.3329 | 15.2673 | 60.0367 | 19.13
94.3662 | 18.6076 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.3412 | 15.2673 | 60.0367 | 19.13
94.3746 | 18.6076 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.3495 | 15.1834 | 60.0358 | 19.13
94.3829 | 18.6076 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.3578 | 15.1834 | 60.0358 | 19.13
94.3912 | 18.6038 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.3662 | 15.0334 | 60.0358 | 19.13
94.3996 | 18.6038 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.3745 | 15.0334 | 60.0358 | 19.13
94.4079 | 18.6038 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.3828 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.4163 | 18.6038 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.3911 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.4246 | 18.5965 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.3995 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.433 | 18.5965 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 94.4078 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.4413 | 18.5965 | 59.9551 | 19.13 | [12 empty] | 94.4161 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.4496 | 18.5965 | 59.9551 | 19.13 | [12 empty] | 94.4244 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.4579 | 18.5965 | 59.9551 | 19.13 | [12 empty] | 94.4327 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.4663 | 18.5965 | 59.9551 | 19.13 | [12 empty] | 94.4412 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.4746 | 18.5965 | 59.9551 | 19.13 | [12 empty] | 94.4495 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.483 | 18.5965 | 59.9551 | 19.13 | [12 empty] | 94.4578 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.4913 | 18.5965 | 59.9551 | 19.13 | [12 empty] | 94.4661 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.4997 | 18.5965 | 59.9551 | 19.13 | [12 empty] | 94.4745 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.508 | 18.5922 | 59.9551 | 19.13 | [12 empty] | 94.4828 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.5163 | 18.5922 | 59.9551 | 19.13 | [12 empty] | 94.4911 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.5247 | 18.5922 | 59.9553 | 19.13 | [12 empty] | 94.4994 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.533 | 18.5922 | 59.9553 | 19.13 | [12 empty] | 94.5077 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.5414 | 18.5922 | 59.9553 | 19.13 | [12 empty] | 94.5161 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.5497 | 18.5922 | 59.9553 | 19.13 | [12 empty] | 94.5244 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.558 | 18.5944 | 59.9553 | 19.13 | [12 empty] | 94.5327 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.5664 | 18.5944 | 59.9553 | 19.13 | [12 empty] | 94.541 | 15.0339 | 60.0358 | 19.13
94.5747 | 18.5944 | 59.9553 | 19.13 | [12 empty] | 94.5494 | 15.5126 | 60.0354 | 19.13
94.583 | 18.5944 | 59.9553 | 19.13 | [12 empty] | 94.5577 | 15.5126 | 60.0354 | 19.13
94.5914 | 18.5944 | 59.9553 | 19.13 | [12 empty] | 94.566 | 15.5124 | 60.0354 | 19.13
94.5997 | 18.5944 | 59.9553 | 19.13 | [12 empty] | 94.5743 | 15.5124 | 60.0354 | 19.13
94.6081 | 18.5944 | 59.9553 | 19.13 | [12 empty] | 94.5828 | 15.5147 | 60.0354 | 19.13
94.6164 | 18.5944 | 59.9553 | 19.13 | [12 empty] | 94.5911 | 15.5147 | 60.0354 | 19.13
94.6248 | 18.5938 | 59.9553 | 19.13 | [12 empty] | 94.5994 | 15.5147 | 60.0354 | 19.13
94.6331 | 18.5938 | 59.9553 | 19.13 | [12 empty] | 94.6077 | 15.5147 | 60.0354 | 19.13
94.6414 | 18.5938 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.616 | 15.5138 | 60.0354 | 19.13
94.6498 | 18.5938 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.6244 | 15.5138 | 60.0354 | 19.13
94.6581 | 18.5938 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.6327 | 15.5138 | 60.0354 | 19.13
94.6664 | 18.5938 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.641 | 15.5138 | 60.0354 | 19.13
94.6748 | 18.5938 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.6493 | 15.5138 | 60.0354 | 19.13
94.6831 | 18.5938 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.6577 | 15.5138 | 60.0354 | 19.13
94.6915 | 18.5938 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.666 | 15.5138 | 60.0354 | 19.13
94.6998 | 18.5938 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.6743 | 15.5138 | 60.0354 | 19.13
94.7081 | 18.5953 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.6826 | 15.5796 | 60.0354 | 19.13
94.7165 | 18.5953 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.6909 | 15.5796 | 60.0354 | 19.13
94.7248 | 18.5953 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.6993 | 15.5794 | 60.0354 | 19.13
94.7332 | 18.5953 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.7076 | 15.5794 | 60.0354 | 19.13
94.7415 | 18.5953 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.7159 | 15.5794 | 60.0354 | 19.13
94.7498 | 18.5953 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.7242 | 15.5794 | 60.0354 | 19.13
94.7582 | 18.5953 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.7327 | 15.5794 | 60.0354 | 19.13
94.7665 | 18.5953 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.741 | 15.5794 | 60.0354 | 19.13
94.7749 | 18.5904 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.7493 | 15.6499 | 60.0367 | 19.13
94.7832 | 18.5904 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.7576 | 15.6499 | 60.0367 | 19.13
94.7915 | 18.5904 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.7659 | 15.6499 | 60.0367 | 19.13
94.7999 | 18.5904 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.7743 | 15.6499 | 60.0367 | 19.13
94.8082 | 18.5904 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.7826 | 15.6499 | 60.0367 | 19.13
94.8166 | 18.5904 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.7909 | 15.6499 | 60.0367 | 19.13
94.8249 | 18.5773 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.7992 | 15.6471 | 60.0367 | 19.13
94.8333 | 18.5773 | 59.9545 | 19.13 | [12 empty] | 94.8076 | 15.6471 | 60.0367 | 19.13
94.8416 | 18.5773 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.8159 | 15.6471 | 60.0367 | 19.13
94.8499 | 18.5773 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.8242 | 15.6471 | 60.0367 | 19.13
94.8582 | 18.5773 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.8325 | 15.755 | 60.0367 | 19.13
94.8666 | 18.5773 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.8409 | 15.755 | 60.0367 | 19.13
94.8749 | 18.5773 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.8492 | 15.755 | 60.0367 | 19.13
94.8833 | 18.5773 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.8575 | 15.755 | 60.0367 | 19.13
94.8916 | 18.5773 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.8658 | 15.755 | 60.0367 | 19.13
94.9 | 18.5773 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.8741 | 15.755 | 60.0367 | 19.13
94.9083 | 18.5773 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.8826 | 15.755 | 60.0367 | 19.13
94.9166 | 18.5773 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.8909 | 15.755 | 60.0367 | 19.13
94.925 | 18.5734 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.8992 | 15.755 | 60.0367 | 19.13
94.9333 | 18.5734 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.9075 | 15.755 | 60.0367 | 19.13
94.9417 | 18.5689 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.9159 | 15.755 | 60.0367 | 19.13
94.95 | 18.5689 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.9242 | 15.755 | 60.0367 | 19.13
94.9583 | 18.5689 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.9325 | 15.755 | 60.0367 | 19.13
94.9667 | 18.5689 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.9408 | 15.755 | 60.0367 | 19.13
94.975 | 18.5689 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.9491 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
94.9834 | 18.5689 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.9575 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
94.9917 | 18.5689 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.9658 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95 | 18.5689 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.9741 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.0084 | 18.5689 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.9824 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.0167 | 18.5689 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.9908 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.0251 | 18.5597 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 94.9991 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.0334 | 18.5597 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 95.0074 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.0417 | 18.5558 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.0157 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.0501 | 18.5558 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.024 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.0584 | 18.5558 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.0325 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.0667 | 18.5558 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.0408 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.0751 | 18.5558 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.0491 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.0834 | 18.5558 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.0574 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.0918 | 18.5517 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.0658 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.1001 | 18.5517 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.0741 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.1085 | 18.5517 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.0824 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.1168 | 18.5517 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.0907 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.1251 | 18.5465 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.099 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.1335 | 18.5465 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.1074 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.1418 | 18.5487 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.1157 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.1501 | 18.5487 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.124 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.1585 | 18.5487 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.1323 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.1668 | 18.5487 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.1407 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.1752 | 18.5487 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.149 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.1835 | 18.5487 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.1573 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.1919 | 18.5505 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.1656 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.2002 | 18.5505 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.1741 | 15.755 | 60.0368 | 19.13
95.2085 | 18.5505 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.1824 | 15.7574 | 60.0368 | 19.13
95.2169 | 18.5505 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.1907 | 15.7574 | 60.0368 | 19.13
95.2252 | 18.5455 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.199 | 15.7574 | 60.0368 | 19.13
95.2336 | 18.5455 | 59.9533 | 19.13 | [12 empty] | 95.2073 | 15.7574 | 60.0368 | 19.13
95.2419 | 18.5455 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.2157 | 15.7574 | 60.0368 | 19.13
95.2502 | 18.5455 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.224 | 15.7574 | 60.0368 | 19.13
95.2586 | 18.5455 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.2323 | 15.7574 | 60.0368 | 19.13
95.2669 | 18.5455 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.2406 | 15.7574 | 60.0368 | 19.13
95.2752 | 18.5455 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.249 | 15.7574 | 60.0368 | 19.13
95.2836 | 18.5455 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.2573 | 15.7574 | 60.0368 | 19.13
95.2919 | 18.5413 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.2656 | 15.7574 | 60.0368 | 19.13
95.3003 | 18.5413 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.2739 | 15.7574 | 60.0368 | 19.13
95.3086 | 18.571 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.2822 | 15.7574 | 60.0368 | 19.13
95.317 | 18.571 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.2906 | 15.7574 | 60.0368 | 19.13
95.3253 | 18.6328 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.299 | 15.7526 | 60.0368 | 19.13
95.3336 | 18.6328 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.3073 | 15.7526 | 60.0368 | 19.13
95.342 | 18.6277 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.3156 | 15.7526 | 60.0368 | 19.13
95.3503 | 18.6277 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.324 | 15.7526 | 60.0368 | 19.13
95.3586 | 18.6277 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.3323 | 15.7526 | 60.0368 | 19.13
95.367 | 18.6277 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.3406 | 15.7526 | 60.0368 | 19.13
95.3753 | 18.6236 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.3489 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.3837 | 18.6236 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.3572 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.392 | 18.6236 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.3656 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.4004 | 18.6236 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.3739 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.4087 | 18.6236 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.3822 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.417 | 18.6236 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.3905 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.4254 | 18.6236 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.3989 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.4337 | 18.6236 | 59.9513 | 19.13 | [12 empty] | 95.4072 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.442 | 18.6199 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.4155 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.4504 | 18.6199 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.4238 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.4587 | 18.6234 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.4321 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.4671 | 18.6234 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.4406 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.4754 | 18.6234 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.4489 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.4838 | 18.6234 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.4572 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.4921 | 18.6193 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.4655 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.5004 | 18.6193 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.4739 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.5088 | 18.6193 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.4822 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.5171 | 18.6193 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.4905 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.5255 | 18.6142 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.4988 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.5338 | 18.6142 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.5072 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.5421 | 18.6106 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.5155 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.5505 | 18.6106 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.5238 | 15.7526 | 60.0367 | 19.13
95.5588 | 18.6106 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.5321 | 15.7473 | 60.0367 | 19.13
95.5672 | 18.6106 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.5404 | 15.7473 | 60.0367 | 19.13
95.5755 | 18.6064 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.5488 | 15.745 | 60.0363 | 19.13
95.5838 | 18.6064 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.5571 | 15.745 | 60.0363 | 19.13
95.5922 | 18.6064 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.5654 | 15.7457 | 60.0363 | 19.13
95.6005 | 18.6064 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.5737 | 15.7457 | 60.0363 | 19.13
95.6089 | 18.6064 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.5822 | 15.7457 | 60.0363 | 19.13
95.6172 | 18.6064 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.5905 | 15.7457 | 60.0363 | 19.13
95.6255 | 18.6064 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.5988 | 15.7457 | 60.0363 | 19.13
95.6339 | 18.6064 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 95.6071 | 15.7457 | 60.0363 | 19.13
95.6422 | 18.6064 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.6154 | 15.7457 | 60.0363 | 19.13
95.6506 | 18.6064 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.6238 | 15.7457 | 60.0363 | 19.13
95.6589 | 18.6064 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.6321 | 15.7457 | 60.0363 | 19.13
95.6672 | 18.6064 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.6404 | 15.7457 | 60.0363 | 19.13
95.6756 | 18.6076 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.6487 | 15.7457 | 60.0363 | 19.13
95.6839 | 18.6076 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.6571 | 15.7457 | 60.0363 | 19.13
95.6923 | 18.6071 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.6654 | 15.7457 | 60.0363 | 19.13
95.7006 | 18.6071 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.6737 | 15.7457 | 60.0363 | 19.13
95.709 | 18.5714 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.682 | 15.7411 | 60.0363 | 19.13
95.7173 | 18.5714 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.6903 | 15.7411 | 60.0363 | 19.13
95.7256 | 18.5358 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.6987 | 15.7411 | 60.0363 | 19.13
95.734 | 18.5358 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.707 | 15.7411 | 60.0363 | 19.13
95.7423 | 18.5267 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.7153 | 15.7411 | 60.0363 | 19.13
95.7506 | 18.5267 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.7236 | 15.7411 | 60.0363 | 19.13
95.759 | 18.6083 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.7321 | 15.7411 | 60.0363 | 19.13
95.7673 | 18.6083 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.7404 | 15.7411 | 60.0363 | 19.13
95.7757 | 18.6035 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.7487 | 15.7399 | 60.0356 | 19.13
95.784 | 18.6035 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.757 | 15.7399 | 60.0356 | 19.13
95.7924 | 18.6035 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.7654 | 15.7399 | 60.0356 | 19.13
95.8007 | 18.6035 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.7737 | 15.7399 | 60.0356 | 19.13
95.809 | 18.6035 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.782 | 15.7399 | 60.0356 | 19.13
95.8174 | 18.6035 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.7903 | 15.7399 | 60.0356 | 19.13
95.8257 | 18.6035 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.7986 | 15.7399 | 60.0356 | 19.13
95.834 | 18.6035 | 59.9482 | 19.13 | [12 empty] | 95.807 | 15.7399 | 60.0356 | 19.13
95.8424 | 18.6035 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.8153 | 15.7399 | 60.0356 | 19.13
95.8507 | 18.6035 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.8236 | 15.7399 | 60.0356 | 19.13
95.8591 | 18.6035 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.8319 | 15.7355 | 60.0356 | 19.13
95.8674 | 18.6035 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.8403 | 15.7355 | 60.0356 | 19.13
95.8758 | 18.6035 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.8486 | 15.7355 | 60.0356 | 19.13
95.8841 | 18.6035 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.8569 | 15.7355 | 60.0356 | 19.13
95.8924 | 18.6035 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.8652 | 15.7355 | 60.0356 | 19.13
95.9008 | 18.6035 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.8735 | 15.7355 | 60.0356 | 19.13
95.9091 | 18.5987 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.882 | 15.7355 | 60.0356 | 19.13
95.9174 | 18.5987 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.8903 | 15.7355 | 60.0356 | 19.13
95.9258 | 18.5938 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.8986 | 15.7373 | 60.0356 | 19.13
95.9341 | 18.5938 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.9069 | 15.7373 | 60.0356 | 19.13
95.9425 | 18.5918 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.9153 | 15.7373 | 60.0356 | 19.13
95.9508 | 18.5918 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.9236 | 15.7373 | 60.0356 | 19.13
95.9592 | 18.5918 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.9319 | 15.7373 | 60.0356 | 19.13
95.9675 | 18.5918 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.9402 | 15.7373 | 60.0356 | 19.13
95.9759 | 18.5918 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.9485 | 15.7373 | 60.0347 | 19.13
95.9842 | 18.5918 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.9569 | 15.7373 | 60.0347 | 19.13
95.9925 | 18.5878 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.9652 | 15.7373 | 60.0347 | 19.13
96.0009 | 18.5878 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.9735 | 15.7373 | 60.0347 | 19.13
96.0092 | 18.5842 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.9818 | 15.7373 | 60.0347 | 19.13
96.0175 | 18.5842 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.9902 | 15.7373 | 60.0347 | 19.13
96.0259 | 18.5842 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 95.9985 | 15.7373 | 60.0347 | 19.13
96.0342 | 18.5842 | 59.9452 | 19.13 | [12 empty] | 96.0068 | 15.7373 | 60.0347 | 19.13
96.0426 | 18.5842 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.0151 | 15.738 | 60.0347 | 19.13
96.0509 | 18.5842 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.0236 | 15.738 | 60.0347 | 19.13
96.0593 | 18.5794 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.0319 | 15.738 | 60.0347 | 19.13
96.0676 | 18.5794 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.0402 | 15.738 | 60.0347 | 19.13
96.0759 | 18.5794 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.0485 | 15.738 | 60.0347 | 19.13
96.0843 | 18.5794 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.0568 | 15.738 | 60.0347 | 19.13
96.0926 | 18.5814 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.0652 | 15.7322 | 60.0347 | 19.13
96.101 | 18.5814 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.0735 | 15.7322 | 60.0347 | 19.13
96.1093 | 18.6915 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.0818 | 15.7322 | 60.0347 | 19.13
96.1176 | 18.6915 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.0901 | 15.7322 | 60.0347 | 19.13
96.126 | 18.6915 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.0985 | 15.7322 | 60.0347 | 19.13
96.1343 | 18.6915 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.1068 | 15.7322 | 60.0347 | 19.13
96.1427 | 18.6908 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.1151 | 15.7322 | 60.0347 | 19.13
96.151 | 18.6908 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.1234 | 15.7322 | 60.0347 | 19.13
96.1594 | 18.6908 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.1317 | 15.7322 | 60.0347 | 19.13
96.1677 | 18.6908 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.1401 | 15.7322 | 60.0347 | 19.13
96.176 | 18.6832 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.1484 | 15.7278 | 60.0339 | 19.13
96.1844 | 18.6832 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.1567 | 15.7278 | 60.0339 | 19.13
96.1927 | 18.6832 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.165 | 15.7278 | 60.0339 | 19.13
96.201 | 18.6832 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.1735 | 15.7278 | 60.0339 | 19.13
96.2094 | 18.6832 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.1818 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.2177 | 18.6832 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.1901 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.2261 | 18.6744 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.1984 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.2344 | 18.6744 | 59.944 | 19.13 | [12 empty] | 96.2068 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.2428 | 18.6708 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.2151 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.2511 | 18.6708 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.2234 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.2594 | 18.6708 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.2317 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.2678 | 18.6708 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.24 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.2761 | 18.6708 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.2484 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.2845 | 18.6708 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.2567 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.2928 | 18.6668 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.265 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.3011 | 18.6668 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.2733 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.3095 | 18.6662 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.2817 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.3178 | 18.6662 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.29 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.3262 | 18.6626 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.2983 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.3345 | 18.6626 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.3066 | 15.7266 | 60.0339 | 19.13
96.3429 | 18.6626 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.3149 | 15.7214 | 60.0339 | 19.13
96.3512 | 18.6626 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.3234 | 15.7214 | 60.0339 | 19.13
96.3595 | 18.6586 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.3317 | 15.722 | 60.0339 | 19.13
96.3679 | 18.6586 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.34 | 15.722 | 60.0339 | 19.13
96.3762 | 18.6586 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.3483 | 15.722 | 60.0331 | 19.13
96.3846 | 18.6586 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.3567 | 15.722 | 60.0331 | 19.13
96.3929 | 18.6349 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.365 | 15.722 | 60.0331 | 19.13
96.4012 | 18.6349 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.3733 | 15.722 | 60.0331 | 19.13
96.4096 | 18.6372 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.3816 | 15.722 | 60.0331 | 19.13
96.4179 | 18.6372 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.39 | 15.722 | 60.0331 | 19.13
96.4263 | 18.6372 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.3983 | 15.722 | 60.0331 | 19.13
96.4346 | 18.6372 | 59.9421 | 19.13 | [12 empty] | 96.4066 | 15.722 | 60.0331 | 19.13
96.443 | 18.6336 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.4149 | 15.722 | 60.0331 | 19.13
96.4513 | 18.6336 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.4232 | 15.722 | 60.0331 | 19.13
96.4596 | 18.6289 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.4316 | 15.7175 | 60.0331 | 19.13
96.468 | 18.6289 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.4399 | 15.7175 | 60.0331 | 19.13
96.4763 | 18.6252 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.4482 | 15.8978 | 60.0331 | 19.13
96.4846 | 18.6252 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.4565 | 15.8978 | 60.0331 | 19.13
96.493 | 18.6252 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.465 | 16.0813 | 60.0331 | 19.13
96.5013 | 18.6252 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.4733 | 16.0813 | 60.0331 | 19.13
96.5097 | 18.6371 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.4816 | 16.0813 | 60.0331 | 19.13
96.518 | 18.6371 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.4899 | 16.0813 | 60.0331 | 19.13
96.5264 | 18.6289 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.4983 | 16.0813 | 60.0331 | 19.13
96.5347 | 18.6289 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.5066 | 16.0813 | 60.0331 | 19.13
96.5431 | 18.6289 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.5149 | 16.0822 | 60.0331 | 19.13
96.5514 | 18.6289 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.5232 | 16.0822 | 60.0331 | 19.13
96.5598 | 18.6289 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.5315 | 16.0822 | 60.0331 | 19.13
96.5681 | 18.6289 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.5399 | 16.0822 | 60.0331 | 19.13
96.5764 | 18.6186 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.5482 | 16.0822 | 60.0323 | 19.13
96.5848 | 18.6186 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.5565 | 16.0822 | 60.0323 | 19.13
96.5931 | 18.6359 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.5648 | 16.2401 | 60.0323 | 19.13
96.6014 | 18.6359 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.5732 | 16.2401 | 60.0323 | 19.13
96.6098 | 18.675 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.5815 | 16.2401 | 60.0323 | 19.13
96.6181 | 18.675 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.5898 | 16.2401 | 60.0323 | 19.13
96.6265 | 18.675 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.5981 | 16.2401 | 60.0323 | 19.13
96.6348 | 18.675 | 59.9397 | 19.13 | [12 empty] | 96.6066 | 16.2401 | 60.0323 | 19.13
96.6432 | 18.675 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.6149 | 16.2404 | 60.0323 | 19.13
96.6515 | 18.675 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.6232 | 16.2404 | 60.0323 | 19.13
96.6599 | 18.675 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.6315 | 16.2404 | 60.0323 | 19.13
96.6682 | 18.675 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.6398 | 16.2404 | 60.0323 | 19.13
96.6765 | 18.6779 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.6482 | 16.2421 | 60.0323 | 19.13
96.6849 | 18.6779 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.6565 | 16.2421 | 60.0323 | 19.13
96.6932 | 18.6802 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.6648 | 16.2377 | 60.0323 | 19.13
96.7015 | 18.6802 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.6731 | 16.2377 | 60.0323 | 19.13
96.7099 | 18.6841 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.6815 | 16.2377 | 60.0323 | 19.13
96.7182 | 18.6841 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.6898 | 16.2377 | 60.0323 | 19.13
96.7266 | 18.6841 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.6981 | 16.2377 | 60.0323 | 19.13
96.7349 | 18.6841 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.7064 | 16.2377 | 60.0323 | 19.13
96.7433 | 18.6841 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.7148 | 16.2377 | 60.0323 | 19.13
96.7516 | 18.6841 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.7231 | 16.2377 | 60.0323 | 19.13
96.7599 | 18.687 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.7314 | 16.2379 | 60.0323 | 19.13
96.7683 | 18.687 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.7397 | 16.2379 | 60.0323 | 19.13
96.7766 | 18.6788 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.748 | 16.2379 | 60.0312 | 19.13
96.785 | 18.6788 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.7565 | 16.2379 | 60.0312 | 19.13
96.7933 | 18.6788 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.7648 | 16.2333 | 60.0312 | 19.13
96.8017 | 18.6788 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.7731 | 16.2333 | 60.0312 | 19.13
96.81 | 18.6788 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.7814 | 16.2333 | 60.0312 | 19.13
96.8183 | 18.6788 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.7898 | 16.2333 | 60.0312 | 19.13
96.8267 | 18.6742 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.7981 | 16.2333 | 60.0312 | 19.13
96.835 | 18.6742 | 59.9374 | 19.13 | [12 empty] | 96.8064 | 16.2333 | 60.0312 | 19.13
96.8434 | 18.6742 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.8147 | 16.2333 | 60.0312 | 19.13
96.8517 | 18.6742 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.8231 | 16.2333 | 60.0312 | 19.13
96.86 | 18.666 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.8314 | 16.2287 | 60.0312 | 19.13
96.8684 | 18.666 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.8397 | 16.2287 | 60.0312 | 19.13
96.8767 | 18.666 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.848 | 16.2304 | 60.0312 | 19.13
96.8851 | 18.666 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.8563 | 16.2304 | 60.0312 | 19.13
96.8934 | 18.6628 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.8647 | 16.2313 | 60.0312 | 19.13
96.9018 | 18.6628 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.873 | 16.2313 | 60.0312 | 19.13
96.9101 | 18.6628 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.8813 | 16.2313 | 60.0312 | 19.13
96.9185 | 18.6628 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.8896 | 16.2313 | 60.0312 | 19.13
96.9268 | 18.6591 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.8981 | 16.2313 | 60.0312 | 19.13
96.9351 | 18.6591 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.9064 | 16.2313 | 60.0312 | 19.13
96.9435 | 18.6546 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.9147 | 16.2313 | 60.0312 | 19.13
96.9518 | 18.6546 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.923 | 16.2313 | 60.0312 | 19.13
96.9601 | 18.6546 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.9314 | 16.2315 | 60.0312 | 19.13
96.9685 | 18.6546 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.9397 | 16.2315 | 60.0312 | 19.13
96.9768 | 18.6514 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.948 | 16.2302 | 60.0294 | 19.13
96.9852 | 18.6514 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.9563 | 16.2302 | 60.0294 | 19.13
96.9935 | 18.6514 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.9646 | 16.2258 | 60.0294 | 19.13
97.0019 | 18.6514 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.973 | 16.2258 | 60.0294 | 19.13
97.0102 | 18.6477 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.9813 | 16.2258 | 60.0294 | 19.13
97.0186 | 18.6477 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.9896 | 16.2258 | 60.0294 | 19.13
97.0269 | 18.6477 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 96.9979 | 16.2258 | 60.0294 | 19.13
97.0352 | 18.6477 | 59.937 | 19.13 | [12 empty] | 97.0063 | 16.2258 | 60.0294 | 19.13
97.0436 | 18.6432 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.0146 | 16.2258 | 60.0294 | 19.13
97.0519 | 18.6432 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.0229 | 16.2258 | 60.0294 | 19.13
97.0603 | 18.6432 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.0312 | 16.2258 | 60.0294 | 19.13
97.0686 | 18.6432 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.0397 | 16.2258 | 60.0294 | 19.13
97.0769 | 18.6432 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.048 | 16.2258 | 60.0294 | 19.13
97.0853 | 18.6432 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.0563 | 16.2258 | 60.0294 | 19.13
97.0936 | 18.6432 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.0646 | 16.2233 | 60.0294 | 19.13
97.102 | 18.6432 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.0729 | 16.2233 | 60.0294 | 19.13
97.1103 | 18.6432 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.0813 | 16.2235 | 60.0294 | 19.13
97.1187 | 18.6432 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.0896 | 16.2235 | 60.0294 | 19.13
97.127 | 18.64 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.0979 | 16.2235 | 60.0294 | 19.13
97.1353 | 18.64 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.1062 | 16.2235 | 60.0294 | 19.13
97.1437 | 18.6304 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.1146 | 16.2244 | 60.0294 | 19.13
97.152 | 18.6304 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.1229 | 16.2244 | 60.0294 | 19.13
97.1604 | 18.6304 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.1312 | 16.2244 | 60.0294 | 19.13
97.1687 | 18.6304 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.1395 | 16.2244 | 60.0294 | 19.13
97.1771 | 18.6304 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.1479 | 16.2244 | 60.0282 | 19.13
97.1854 | 18.6304 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.1562 | 16.2244 | 60.0282 | 19.13
97.1937 | 18.6302 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.1646 | 16.2244 | 60.0282 | 19.13
97.2021 | 18.6302 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.1729 | 16.2244 | 60.0282 | 19.13
97.2104 | 18.6302 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.1813 | 16.2244 | 60.0282 | 19.13
97.2188 | 18.6302 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.1896 | 16.2244 | 60.0282 | 19.13
97.2271 | 18.6302 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.1979 | 16.2244 | 60.0282 | 19.13
97.2354 | 18.6302 | 59.935 | 19.13 | [12 empty] | 97.2062 | 16.2244 | 60.0282 | 19.13
97.2438 | 18.6302 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.2145 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.2521 | 18.6302 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.2229 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.2605 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.2312 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.2688 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.2395 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.2772 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.2478 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.2855 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.2562 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.2939 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.2645 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.3022 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.2728 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.3105 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.2811 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.3189 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.2896 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.3272 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.2979 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.3356 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.3062 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.3439 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.3145 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.3522 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.3228 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.3606 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.3312 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.3689 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.3395 | 16.2786 | 60.0282 | 19.13
97.3773 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.3478 | 16.2786 | 60.0279 | 19.13
97.3856 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.3561 | 16.2786 | 60.0279 | 19.13
97.394 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.3645 | 16.2786 | 60.0279 | 19.13
97.4023 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.3728 | 16.2786 | 60.0279 | 19.13
97.4106 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.3811 | 16.2786 | 60.0279 | 19.13
97.419 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.3894 | 16.2786 | 60.0279 | 19.13
97.4273 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.3978 | 16.274 | 60.0279 | 19.13
97.4357 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.4061 | 16.274 | 60.0279 | 19.13
97.444 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.4144 | 16.2728 | 60.0279 | 19.13
97.4524 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.4227 | 16.2728 | 60.0279 | 19.13
97.4607 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.4312 | 16.2728 | 60.0279 | 19.13
97.4691 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.4395 | 16.2728 | 60.0279 | 19.13
97.4774 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.4478 | 16.2728 | 60.0279 | 19.13
97.4857 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.4561 | 16.2728 | 60.0279 | 19.13
97.4941 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.4644 | 16.2728 | 60.0279 | 19.13
97.5024 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.4728 | 16.2728 | 60.0279 | 19.13
97.5107 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.4811 | 16.2728 | 60.0279 | 19.13
97.5191 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.4894 | 16.2728 | 60.0279 | 19.13
97.5274 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.4977 | 16.2732 | 60.0279 | 19.13
97.5358 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.5061 | 16.2732 | 60.0279 | 19.13
97.5441 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.5144 | 16.2732 | 60.0279 | 19.13
97.5525 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.5227 | 16.2732 | 60.0279 | 19.13
97.5608 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.531 | 16.2732 | 60.0279 | 19.13
97.5692 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.5394 | 16.2732 | 60.0279 | 19.13
97.5775 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.5477 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.5858 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.556 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.5942 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.5643 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.6025 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.5728 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.6109 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.5811 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.6192 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.5894 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.6276 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.5977 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.6359 | 18.6242 | 59.9335 | 19.13 | [12 empty] | 97.606 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.6442 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.6144 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.6526 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.6227 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.6609 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.631 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.6693 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.6393 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.6776 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.6477 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.6859 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.656 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.6943 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.6643 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.7026 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.6726 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.711 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.681 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.7193 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.6893 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.7277 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.6976 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.736 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.7059 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.7444 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.7144 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.7527 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.7227 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.761 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.731 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.7694 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.7393 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.7777 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.7476 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.7861 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.756 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.7944 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.7643 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.8027 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.7726 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.8111 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.7809 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.8194 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.7893 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.8278 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.7976 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.8361 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.8059 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.8445 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.8142 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.8528 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.8226 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.8611 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.8309 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.8695 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.8392 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.8778 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.8475 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.8862 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.856 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.8945 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.8643 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.9029 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.8726 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.9112 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.8809 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.9195 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.8892 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.9279 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.8976 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.9362 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.9059 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.9446 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.9142 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.9529 | 18.6242 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.9225 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.9612 | 18.6261 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.9309 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.9696 | 18.6261 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.9392 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.9779 | 18.6308 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.9475 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.9863 | 18.6308 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.9558 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
97.9946 | 18.6308 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.9642 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.003 | 18.6308 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.9725 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.0113 | 18.6308 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.9808 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.0197 | 18.6308 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.9891 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.028 | 18.6308 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 97.9976 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.0363 | 18.6308 | 59.9339 | 19.13 | [12 empty] | 98.0059 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.0447 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.0142 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.053 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.0225 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.0614 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.0309 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.0697 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.0392 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.078 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.0475 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.0864 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.0558 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.0947 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.0641 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.1031 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.0725 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.1114 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.0808 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.1198 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.0891 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.1281 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.0974 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.1364 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.1058 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.1448 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.1141 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.1531 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.1224 | 16.2732 | 60.0274 | 19.13
98.1615 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.1307 | 16.2763 | 60.0274 | 19.13
98.1698 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.1392 | 16.2763 | 60.0274 | 19.13
98.1782 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.1475 | 16.2763 | 60.027 | 19.13
98.1865 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.1558 | 16.2763 | 60.027 | 19.13
98.1949 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.1641 | 16.4557 | 60.027 | 19.13
98.2032 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.1725 | 16.4557 | 60.027 | 19.13
98.2115 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.1808 | 16.4557 | 60.027 | 19.13
98.2199 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.1891 | 16.4557 | 60.027 | 19.13
98.2282 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.1974 | 16.4557 | 60.027 | 19.13
98.2365 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.2057 | 16.4557 | 60.027 | 19.13
98.2449 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.2141 | 16.4557 | 60.027 | 19.13
98.2532 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.2224 | 16.4557 | 60.027 | 19.13
98.2616 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.2307 | 16.5627 | 60.027 | 19.13
98.2699 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.239 | 16.5627 | 60.027 | 19.13
98.2783 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.2474 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.2866 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.2557 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.295 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.264 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.3033 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.2723 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.3116 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.2808 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.32 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.2891 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.3283 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.2974 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.3367 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.3057 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.345 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.3141 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.3534 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.3224 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.3617 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.3307 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.37 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.339 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.3784 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.3473 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.3867 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.3557 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.3951 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.364 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.4034 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.3723 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
98.4117 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.3806 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.4201 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.389 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.4284 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.3973 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.4368 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.4056 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.4451 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.4139 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.4535 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.4224 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.4618 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.4307 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.4702 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.439 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.4785 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.4473 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.4868 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.4557 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.4952 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.464 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.5035 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.4723 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.5119 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.4806 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.5202 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.4889 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.5285 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.4973 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.5369 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.5056 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.5452 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.5139 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.5536 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.5222 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.5619 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.5306 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.5703 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.5389 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.5786 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.5472 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.5869 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.5555 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.5953 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.564 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.6036 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.5723 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.612 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.5806 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.6203 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.5889 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.6287 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.5973 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.637 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 98.6056 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.6453 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.6139 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.6537 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.6222 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.662 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.6305 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.6704 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.6389 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.6787 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.6472 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.687 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.6555 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.6954 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.6638 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.7037 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.6722 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.7121 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.6805 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.7204 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.6888 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.7288 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.6971 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.7371 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.7056 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.7455 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.7139 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.7538 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.7222 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.7621 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.7305 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.7705 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.7389 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.7788 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.7472 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.7872 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.7555 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.7955 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.7638 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.8038 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.7721 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.8122 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.7805 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.8205 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.7888 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.8289 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.7971 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.8372 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.8054 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.8456 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.8138 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.8539 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.8221 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.8622 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.8304 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.8706 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.8387 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.8789 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.8472 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.8873 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.8555 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.8956 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.8638 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.904 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.8721 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.9123 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.8805 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.9207 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.8888 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.929 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.8971 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.9373 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.9054 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.9457 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.9138 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.954 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.9221 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.9623 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.9304 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.9707 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.9387 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.979 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.947 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.9874 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.9554 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
98.9957 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.9637 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.0041 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.972 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.0124 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.9803 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.0208 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.9888 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.0291 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 98.9971 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.0374 | 18.6308 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.0054 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.0458 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.0137 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.0541 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.0221 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.0625 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.0304 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.0708 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.0387 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.0791 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.047 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.0875 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.0554 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.0958 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.0637 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.1042 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.072 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.1125 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.0803 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.1208 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.0886 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.1292 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.097 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.1375 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.1053 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.1459 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.1136 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.1542 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.1219 | 16.5681 | 60.027 | 19.13
99.1626 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.1304 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
99.1709 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.1387 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
99.1793 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.147 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
99.1876 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.1553 | 16.5632 | 60.027 | 19.13
99.196 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.1637 | 16.5608 | 60.027 | 19.13
99.2043 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.172 | 16.5608 | 60.027 | 19.13
99.2126 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.1803 | 16.5608 | 60.027 | 19.13
99.221 | 18.6308 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.1886 | 16.5608 | 60.027 | 19.13
99.2293 | 18.6405 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.197 | 16.5608 | 60.027 | 19.13
99.2376 | 18.6405 | 59.9338 | 19.13 | [12 empty] | 99.2053 | 16.5608 | 60.027 | 19.13
99.246 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.2136 | 16.5608 | 60.027 | 19.13
99.2543 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.2219 | 16.5608 | 60.027 | 19.13
99.2627 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.2302 | 16.5608 | 60.027 | 19.13
99.271 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.2386 | 16.5608 | 60.027 | 19.13
99.2794 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.2469 | 16.5608 | 60.027 | 19.13
99.2877 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.2552 | 16.5608 | 60.027 | 19.13
99.2961 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.2635 | 16.5597 | 60.027 | 19.13
99.3044 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.272 | 16.5597 | 60.027 | 19.13
99.3127 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.2803 | 16.5597 | 60.027 | 19.13
99.3211 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.2886 | 16.5597 | 60.027 | 19.13
99.3294 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.2969 | 16.5597 | 60.027 | 19.13
99.3378 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.3053 | 16.5597 | 60.027 | 19.13
99.3461 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.3136 | 16.5597 | 60.027 | 19.13
99.3545 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.3219 | 16.5597 | 60.027 | 19.13
99.3628 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.3302 | 16.5597 | 60.027 | 19.13
99.3711 | 18.6482 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.3386 | 16.5597 | 60.027 | 19.13
99.3795 | 18.6518 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.3469 | 16.5597 | 60.0266 | 19.13
99.3878 | 18.6518 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.3552 | 16.5597 | 60.0266 | 19.13
99.3961 | 18.6518 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.3635 | 16.5597 | 60.0266 | 19.13
99.4045 | 18.6518 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.3718 | 16.5597 | 60.0266 | 19.13
99.4128 | 18.6625 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.3802 | 16.5597 | 60.0266 | 19.13
99.4212 | 18.6625 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.3885 | 16.5597 | 60.0266 | 19.13
99.4295 | 18.667 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.3969 | 16.6784 | 60.0266 | 19.13
99.4379 | 18.667 | 59.9342 | 19.13 | [12 empty] | 99.4052 | 16.6784 | 60.0266 | 19.13
99.4462 | 18.667 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.4136 | 16.6784 | 60.0266 | 19.13
99.4546 | 18.667 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.4219 | 16.6784 | 60.0266 | 19.13
99.4629 | 18.667 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.4302 | 16.6737 | 60.0266 | 19.13
99.4713 | 18.667 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.4385 | 16.6737 | 60.0266 | 19.13
99.4796 | 18.667 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.4469 | 16.6737 | 60.0266 | 19.13
99.4879 | 18.667 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.4552 | 16.6737 | 60.0266 | 19.13
99.4963 | 18.667 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.4635 | 16.6725 | 60.0266 | 19.13
99.5046 | 18.667 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.4718 | 16.6725 | 60.0266 | 19.13
99.5129 | 18.667 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.4802 | 16.6735 | 60.0266 | 19.13
99.5213 | 18.667 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.4885 | 16.6735 | 60.0266 | 19.13
99.5296 | 18.667 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.4968 | 16.6735 | 60.0266 | 19.13
99.538 | 18.667 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.5051 | 16.6735 | 60.0266 | 19.13
99.5463 | 18.667 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.5135 | 16.6735 | 60.0266 | 19.13
99.5547 | 18.667 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.5219 | 16.6735 | 60.0266 | 19.13
99.563 | 18.6641 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.5302 | 16.6735 | 60.0266 | 19.13
99.5714 | 18.6641 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.5385 | 16.6735 | 60.0266 | 19.13
99.5797 | 18.6678 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.5468 | 16.6735 | 60.0261 | 19.13
99.588 | 18.6678 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.5552 | 16.6735 | 60.0261 | 19.13
99.5964 | 18.6678 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.5635 | 16.6735 | 60.0261 | 19.13
99.6047 | 18.6678 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.5718 | 16.6735 | 60.0261 | 19.13
99.6131 | 18.6678 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.5801 | 16.6761 | 60.0261 | 19.13
99.6214 | 18.6678 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.5885 | 16.6761 | 60.0261 | 19.13
99.6298 | 18.6723 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.5968 | 16.6761 | 60.0261 | 19.13
99.6381 | 18.6723 | 59.9354 | 19.13 | [12 empty] | 99.6051 | 16.6761 | 60.0261 | 19.13
99.6464 | 18.6723 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.6134 | 16.6749 | 60.0261 | 19.13
99.6548 | 18.6723 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.6218 | 16.6749 | 60.0261 | 19.13
99.6631 | 18.6723 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.6301 | 16.6749 | 60.0261 | 19.13
99.6714 | 18.6723 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.6384 | 16.6749 | 60.0261 | 19.13
99.6798 | 18.6723 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.6467 | 16.6749 | 60.0261 | 19.13
99.6881 | 18.6723 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.6552 | 16.6749 | 60.0261 | 19.13
99.6965 | 18.6723 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.6635 | 16.6759 | 60.0261 | 19.13
99.7048 | 18.6723 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.6718 | 16.6759 | 60.0261 | 19.13
99.7132 | 18.676 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.6801 | 16.6759 | 60.0261 | 19.13
99.7215 | 18.676 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.6884 | 16.6759 | 60.0261 | 19.13
99.7299 | 18.6792 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.6968 | 16.6759 | 60.0261 | 19.13
99.7382 | 18.6792 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.7051 | 16.6759 | 60.0261 | 19.13
99.7466 | 18.6792 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.7134 | 16.6759 | 60.0261 | 19.13
99.7549 | 18.6792 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.7217 | 16.6759 | 60.0261 | 19.13
99.7632 | 18.6792 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.7301 | 16.6759 | 60.0261 | 19.13
99.7716 | 18.6792 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.7384 | 16.6759 | 60.0261 | 19.13
99.7799 | 18.6792 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.7467 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.7882 | 18.6792 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.755 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.7966 | 18.6837 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.7634 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.8049 | 18.6837 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.7717 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.8133 | 18.6837 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.78 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.8216 | 18.6837 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.7883 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.83 | 18.6837 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.7968 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.8383 | 18.6837 | 59.9361 | 19.13 | [12 empty] | 99.8051 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.8466 | 18.6837 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.8134 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.855 | 18.6837 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.8217 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.8633 | 18.6856 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.8301 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.8717 | 18.6856 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.8384 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.88 | 18.6856 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.8467 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.8884 | 18.6856 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.855 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.8967 | 18.6856 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.8633 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.905 | 18.6856 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.8717 | 16.6735 | 60.0254 | 19.13
99.9134 | 18.6887 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.88 | 16.6724 | 60.0254 | 19.13
99.9217 | 18.6887 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.8883 | 16.6724 | 60.0254 | 19.13
99.9301 | 18.6566 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.8966 | 16.6724 | 60.0254 | 19.13
99.9384 | 18.6566 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.905 | 16.6724 | 60.0254 | 19.13
99.9467 | 18.6566 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.9133 | 16.6724 | 60.0254 | 19.13
99.9551 | 18.6566 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.9216 | 16.6724 | 60.0254 | 19.13
99.9634 | 18.6585 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.9299 | 16.6724 | 60.0254 | 19.13
99.9718 | 18.6585 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.9384 | 16.6724 | 60.0254 | 19.13
99.9801 | 18.6545 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.9467 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
99.9885 | 18.6545 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.955 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
99.9968 | 18.6545 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.9633 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.0052 | 18.6545 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.9717 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.0135 | 18.6545 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.98 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.0218 | 18.6545 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.9883 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.0302 | 18.6545 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 99.9966 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.0385 | 18.6545 | 59.9373 | 19.13 | [12 empty] | 100.005 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.0468 | 18.6545 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.0133 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.0552 | 18.6545 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.0216 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.0635 | 18.6522 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.0299 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.0719 | 18.6522 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.0382 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.0802 | 18.6522 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.0466 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.0886 | 18.6522 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.0549 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.0969 | 18.6555 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.0632 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.1053 | 18.6555 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.0715 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.1136 | 18.6642 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.08 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.1219 | 18.6642 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.0883 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.1303 | 18.6642 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.0966 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.1386 | 18.6642 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.1049 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.1469 | 18.6642 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.1133 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.1553 | 18.6642 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.1216 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.1636 | 18.6737 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.1299 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.172 | 18.6737 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.1382 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.1803 | 18.6815 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.1466 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.1887 | 18.6815 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.1549 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.197 | 18.6815 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.1632 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.2054 | 18.6815 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.1715 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.2137 | 18.6815 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.1799 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.222 | 18.6815 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.1882 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.2304 | 18.6849 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.1965 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.2387 | 18.6849 | 59.9381 | 19.13 | [12 empty] | 100.2048 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.2471 | 18.6809 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.2131 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.2554 | 18.6809 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.2216 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.2637 | 18.6788 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.2299 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.2721 | 18.6788 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.2382 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.2804 | 18.6788 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.2465 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.2888 | 18.6788 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.2549 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.2971 | 18.6788 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.2632 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.3055 | 18.6788 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.2715 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.3138 | 18.6788 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.2798 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.3221 | 18.6788 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.2882 | 16.6724 | 60.025 | 19.13
100.3305 | 18.6833 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.2965 | 16.6725 | 60.025 | 19.13
100.3388 | 18.6833 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.3048 | 16.6725 | 60.025 | 19.13
100.3472 | 18.6867 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.3131 | 16.8588 | 60.025 | 19.13
100.3555 | 18.6867 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.3215 | 16.8588 | 60.025 | 19.13
100.3639 | 18.6905 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.3298 | 16.8612 | 60.025 | 19.13
100.3722 | 18.6905 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.3381 | 16.8612 | 60.025 | 19.13
100.3805 | 18.6905 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.3464 | 16.8612 | 60.0254 | 19.13
100.3889 | 18.6905 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.3549 | 16.8612 | 60.0254 | 19.13
100.3972 | 18.6905 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.3632 | 16.8612 | 60.0254 | 19.13
100.4055 | 18.6905 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.3715 | 16.8612 | 60.0254 | 19.13
100.4139 | 18.6905 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.3798 | 16.9896 | 60.0254 | 19.13
100.4222 | 18.6905 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.3881 | 16.9896 | 60.0254 | 19.13
100.4306 | 18.6905 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.3965 | 16.9896 | 60.0254 | 19.13
100.4389 | 18.6905 | 59.9389 | 19.13 | [12 empty] | 100.4048 | 16.9896 | 60.0254 | 19.13
100.4473 | 18.6905 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.4131 | 17.0575 | 60.0254 | 19.13
100.4556 | 18.6905 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.4214 | 17.0575 | 60.0254 | 19.13
100.464 | 18.6905 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.4298 | 17.0575 | 60.0254 | 19.13
100.4723 | 18.6905 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.4381 | 17.0575 | 60.0254 | 19.13
100.4806 | 18.6905 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.4464 | 17.0575 | 60.0254 | 19.13
100.489 | 18.6905 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.4547 | 17.0575 | 60.0254 | 19.13
100.4973 | 18.695 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.4631 | 17.0575 | 60.0254 | 19.13
100.5056 | 18.695 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.4714 | 17.0575 | 60.0254 | 19.13
100.514 | 18.6984 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.4797 | 17.0575 | 60.0254 | 19.13
100.5223 | 18.6984 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.488 | 17.0575 | 60.0254 | 19.13
100.5307 | 18.7022 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.4965 | 17.0575 | 60.0254 | 19.13
100.539 | 18.7022 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.5048 | 17.0575 | 60.0254 | 19.13
100.5474 | 18.7022 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.5131 | 17.0575 | 60.0254 | 19.13
100.5557 | 18.7022 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.5214 | 17.0575 | 60.0254 | 19.13
100.5641 | 18.7022 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.5298 | 17.0573 | 60.0254 | 19.13
100.5724 | 18.7022 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.5381 | 17.0573 | 60.0254 | 19.13
100.5807 | 18.7022 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.5464 | 17.0573 | 60.0258 | 19.13
100.5891 | 18.7022 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.5547 | 17.0573 | 60.0258 | 19.13
100.5974 | 18.7022 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.563 | 17.0631 | 60.0258 | 19.13
100.6057 | 18.7022 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.5714 | 17.0631 | 60.0258 | 19.13
100.6141 | 18.7022 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.5797 | 17.0631 | 60.0258 | 19.13
100.6224 | 18.7022 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.588 | 17.0631 | 60.0258 | 19.13
100.6308 | 18.7022 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.5963 | 17.0631 | 60.0258 | 19.13
100.6391 | 18.7022 | 59.9408 | 19.13 | [12 empty] | 100.6047 | 17.0631 | 60.0258 | 19.13
100.6475 | 18.7035 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.613 | 17.0677 | 60.0258 | 19.13
100.6558 | 18.7035 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.6213 | 17.0677 | 60.0258 | 19.13
100.6642 | 18.7035 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.6296 | 17.0677 | 60.0258 | 19.13
100.6725 | 18.7035 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.6381 | 17.0677 | 60.0258 | 19.13
100.6808 | 18.6882 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.6464 | 17.0677 | 60.0258 | 19.13
100.6892 | 18.6882 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.6547 | 17.0677 | 60.0258 | 19.13
100.6975 | 18.6882 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.663 | 17.0677 | 60.0258 | 19.13
100.7058 | 18.6882 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.6714 | 17.0677 | 60.0258 | 19.13
100.7142 | 18.6882 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.6797 | 17.0677 | 60.0258 | 19.13
100.7225 | 18.6882 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.688 | 17.0677 | 60.0258 | 19.13
100.7309 | 18.6882 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.6963 | 17.0677 | 60.0258 | 19.13
100.7392 | 18.6882 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.7046 | 17.0677 | 60.0258 | 19.13
100.7476 | 18.6882 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.713 | 17.0677 | 60.0258 | 19.13
100.7559 | 18.6882 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.7213 | 17.0677 | 60.0258 | 19.13
100.7643 | 18.6882 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.7296 | 17.0691 | 60.0258 | 19.13
100.7726 | 18.6882 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.7379 | 17.0691 | 60.0258 | 19.13
100.7809 | 18.693 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.7463 | 17.0691 | 60.0266 | 19.13
100.7893 | 18.693 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.7546 | 17.0691 | 60.0266 | 19.13
100.7976 | 18.689 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.7629 | 17.0715 | 60.0266 | 19.13
100.8059 | 18.689 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.7712 | 17.0715 | 60.0266 | 19.13
100.8143 | 18.689 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.7797 | 17.0715 | 60.0266 | 19.13
100.8226 | 18.689 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.788 | 17.0715 | 60.0266 | 19.13
100.831 | 18.6936 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.7963 | 17.0715 | 60.0266 | 19.13
100.8393 | 18.6936 | 59.9416 | 19.13 | [12 empty] | 100.8046 | 17.0715 | 60.0266 | 19.13
100.8477 | 18.6624 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.813 | 17.0715 | 60.0266 | 19.13
100.856 | 18.6624 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.8213 | 17.0715 | 60.0266 | 19.13
100.8643 | 18.6624 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.8296 | 17.0715 | 60.0266 | 19.13
100.8727 | 18.6624 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.8379 | 17.0715 | 60.0266 | 19.13
100.881 | 18.6624 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.8463 | 17.0715 | 60.0266 | 19.13
100.8894 | 18.6624 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.8546 | 17.0715 | 60.0266 | 19.13
100.8977 | 18.6624 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.8629 | 17.0706 | 60.0266 | 19.13
100.906 | 18.6624 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.8712 | 17.0706 | 60.0266 | 19.13
100.9144 | 18.6624 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.8795 | 17.0706 | 60.0266 | 19.13
100.9227 | 18.6624 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.8879 | 17.0706 | 60.0266 | 19.13
100.9311 | 18.6624 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.8962 | 17.0706 | 60.0266 | 19.13
100.9394 | 18.6624 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.9045 | 17.0706 | 60.0266 | 19.13
100.9478 | 18.6624 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.9128 | 17.0705 | 60.0266 | 19.13
100.9561 | 18.6624 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.9213 | 17.0705 | 60.0266 | 19.13
100.9644 | 18.6644 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.9296 | 17.0705 | 60.0266 | 19.13
100.9728 | 18.6644 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.9379 | 17.0705 | 60.0266 | 19.13
100.9811 | 18.6644 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.9462 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
100.9895 | 18.6644 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.9546 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
100.9978 | 18.6644 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.9629 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.0061 | 18.6644 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.9712 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.0145 | 18.6644 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.9795 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.0228 | 18.6644 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.9879 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.0312 | 18.6606 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 100.9962 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.0395 | 18.6606 | 59.9427 | 19.13 | [12 empty] | 101.0045 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.0479 | 18.6641 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.0128 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.0562 | 18.6641 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.0211 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.0645 | 18.666 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.0295 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.0729 | 18.666 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.0378 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.0812 | 18.666 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.0461 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.0896 | 18.666 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.0544 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.0979 | 18.666 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.0629 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.1062 | 18.666 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.0712 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.1146 | 18.666 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.0795 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.1229 | 18.666 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.0878 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.1313 | 18.666 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.0962 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.1396 | 18.666 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.1045 | 17.0673 | 60.027 | 19.13
101.1479 | 18.666 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.1128 | 17.07 | 60.027 | 19.13
101.1563 | 18.666 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.1211 | 17.07 | 60.027 | 19.13
101.1646 | 18.6679 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.1295 | 17.0746 | 60.027 | 19.13
101.173 | 18.6679 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.1378 | 17.0746 | 60.027 | 19.13
101.1813 | 18.6679 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.1461 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.1896 | 18.6679 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.1544 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.198 | 18.6768 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.1627 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.2063 | 18.6768 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.1711 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.2147 | 18.6768 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.1794 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.223 | 18.6768 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.1877 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.2314 | 18.6807 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.196 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.2397 | 18.6807 | 59.9432 | 19.13 | [12 empty] | 101.2045 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.248 | 18.6807 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.2128 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.2564 | 18.6807 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.2211 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.2647 | 18.6913 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.2294 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.2731 | 18.6913 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.2378 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.2814 | 18.6913 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.2461 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.2897 | 18.6913 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.2544 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.2981 | 18.6888 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.2627 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.3064 | 18.6888 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.2711 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.3148 | 18.6888 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.2794 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.3231 | 18.6888 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.2877 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.3315 | 18.6888 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.296 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.3398 | 18.6888 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.3043 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.3481 | 18.6888 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.3127 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.3565 | 18.6888 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.321 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.3648 | 18.6891 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.3293 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.3732 | 18.6891 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.3376 | 17.0771 | 60.0279 | 19.13
101.3815 | 18.6891 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.3461 | 17.0771 | 60.0282 | 19.13
101.3898 | 18.6891 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.3544 | 17.0771 | 60.0282 | 19.13
101.3982 | 18.6891 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.3627 | 17.0771 | 60.0282 | 19.13
101.4065 | 18.6891 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.371 | 17.0771 | 60.0282 | 19.13
101.4149 | 18.6891 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.3794 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.4232 | 18.6891 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.3877 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.4315 | 18.6891 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.396 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.4399 | 18.6891 | 59.9439 | 19.13 | [12 empty] | 101.4043 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.4482 | 18.6891 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.4127 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.4566 | 18.6891 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.421 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.4649 | 18.6891 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.4293 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.4732 | 18.6891 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.4376 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.4816 | 18.6891 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.4459 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.4899 | 18.6891 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.4543 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.4983 | 18.6891 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.4626 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.5066 | 18.6891 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.4709 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.515 | 18.6999 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.4792 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.5233 | 18.6999 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.4877 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.5316 | 18.6999 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.496 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.54 | 18.6999 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.5043 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.5483 | 18.6999 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.5126 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.5567 | 18.6999 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.521 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.565 | 18.7039 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.5293 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.5733 | 18.7039 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.5376 | 17.2397 | 60.0282 | 19.13
101.5817 | 18.7087 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.5459 | 17.2393 | 60.0283 | 19.13
101.59 | 18.7087 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.5543 | 17.2393 | 60.0283 | 19.13
101.5984 | 18.7087 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.5626 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.6067 | 18.7087 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.5709 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.6151 | 18.7087 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.5792 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.6234 | 18.7087 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.5875 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.6317 | 18.7062 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.5959 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.6401 | 18.7062 | 59.9447 | 19.13 | [12 empty] | 101.6042 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.6484 | 18.7062 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.6125 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.6567 | 18.7062 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.6208 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.6651 | 18.7062 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.6293 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.6734 | 18.7062 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.6376 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.6818 | 18.7102 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.6459 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.6901 | 18.7102 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.6542 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.6985 | 18.7064 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.6626 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.7068 | 18.7064 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.6709 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.7151 | 18.7064 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.6792 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.7235 | 18.7064 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.6875 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.7318 | 18.7064 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.6959 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.7402 | 18.7064 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.7042 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.7485 | 18.7099 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.7125 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.7568 | 18.7099 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.7208 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.7652 | 18.7099 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.7291 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.7735 | 18.7099 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.7375 | 17.2362 | 60.0283 | 19.13
101.7819 | 18.7187 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.7458 | 17.2362 | 60.0287 | 19.13
101.7902 | 18.7187 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.7542 | 17.2362 | 60.0287 | 19.13
101.7986 | 18.7187 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.7625 | 17.2362 | 60.0287 | 19.13
101.8069 | 18.7187 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.7709 | 17.2362 | 60.0287 | 19.13
101.8152 | 18.7187 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.7792 | 17.2362 | 60.0287 | 19.13
101.8236 | 18.7187 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.7875 | 17.2362 | 60.0287 | 19.13
101.8319 | 18.7187 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.7958 | 17.2362 | 60.0287 | 19.13
101.8402 | 18.7187 | 59.9451 | 19.13 | [12 empty] | 101.8042 | 17.2362 | 60.0287 | 19.13
101.8486 | 18.7187 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.8125 | 17.2362 | 60.0287 | 19.13
101.8569 | 18.7187 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.8208 | 17.2362 | 60.0287 | 19.13
101.8653 | 18.7222 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.8291 | 17.2362 | 60.0287 | 19.13
101.8736 | 18.7222 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.8374 | 17.2362 | 60.0287 | 19.13
101.882 | 18.7222 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.8458 | 17.2362 | 60.0287 | 19.13
101.8903 | 18.7222 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.8541 | 17.2362 | 60.0287 | 19.13
101.8987 | 18.7222 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.8624 | 17.2348 | 60.0287 | 19.13
101.907 | 18.7222 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.8707 | 17.2348 | 60.0287 | 19.13
101.9153 | 18.7203 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.8792 | 17.2301 | 60.0287 | 19.13
101.9236 | 18.7203 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.8875 | 17.2301 | 60.0287 | 19.13
101.932 | 18.725 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.8958 | 17.2301 | 60.0287 | 19.13
101.9403 | 18.725 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.9041 | 17.2301 | 60.0287 | 19.13
101.9487 | 18.725 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.9125 | 17.2301 | 60.0287 | 19.13
101.957 | 18.725 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.9208 | 17.2301 | 60.0287 | 19.13
101.9654 | 18.725 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.9291 | 17.2301 | 60.0287 | 19.13
101.9737 | 18.725 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.9374 | 17.2301 | 60.0287 | 19.13
101.9821 | 18.7775 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.9458 | 17.2301 | 60.0282 | 19.13
101.9904 | 18.7775 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.9541 | 17.2301 | 60.0282 | 19.13
101.9987 | 18.7775 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.9624 | 17.2301 | 60.0282 | 19.13
102.0071 | 18.7775 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.9707 | 17.2301 | 60.0282 | 19.13
102.0154 | 18.7815 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.979 | 17.2301 | 60.0282 | 19.13
102.0237 | 18.7815 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.9874 | 17.2301 | 60.0282 | 19.13
102.0321 | 18.7815 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 101.9957 | 17.2301 | 60.0282 | 19.13
102.0404 | 18.7815 | 59.947 | 19.13 | [12 empty] | 102.004 | 17.2301 | 60.0282 | 19.13
102.0488 | 18.7839 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.0123 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.0571 | 18.7839 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.0208 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.0655 | 18.7839 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.0291 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.0738 | 18.7839 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.0374 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.0821 | 18.7839 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.0457 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.0905 | 18.7839 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.0541 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.0988 | 18.7839 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.0624 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.1071 | 18.7839 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.0707 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.1155 | 18.7747 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.079 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.1238 | 18.7747 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.0874 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.1322 | 18.7747 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.0957 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.1405 | 18.7747 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.104 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.1489 | 18.7855 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.1123 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.1572 | 18.7855 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.1206 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.1655 | 18.7855 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.129 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.1739 | 18.7855 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.1373 | 17.2327 | 60.0282 | 19.13
102.1822 | 18.7301 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.1456 | 17.2327 | 60.0279 | 19.13
102.1906 | 18.7301 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.1539 | 17.2327 | 60.0279 | 19.13
102.1989 | 18.7301 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.1624 | 17.2314 | 60.0279 | 19.13
102.2072 | 18.7301 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.1707 | 17.2314 | 60.0279 | 19.13
102.2156 | 18.7301 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.179 | 17.2314 | 60.0279 | 19.13
102.2239 | 18.7301 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.1873 | 17.2314 | 60.0279 | 19.13
102.2323 | 18.7328 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.1957 | 17.2314 | 60.0279 | 19.13
102.2406 | 18.7328 | 59.9478 | 19.13 | [12 empty] | 102.204 | 17.2314 | 60.0279 | 19.13
102.2489 | 18.7328 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.2123 | 17.3663 | 60.0279 | 19.13
102.2573 | 18.7328 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.2206 | 17.3663 | 60.0279 | 19.13
102.2656 | 18.7371 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.229 | 17.3663 | 60.0279 | 19.13
102.274 | 18.7371 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.2373 | 17.3663 | 60.0279 | 19.13
102.2823 | 18.7371 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.2456 | 17.3663 | 60.0279 | 19.13
102.2906 | 18.7371 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.2539 | 17.3663 | 60.0279 | 19.13
102.299 | 18.7371 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.2622 | 17.3663 | 60.0279 | 19.13
102.3073 | 18.7371 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.2706 | 17.3663 | 60.0279 | 19.13
102.3157 | 18.7371 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.2789 | 17.3663 | 60.0279 | 19.13
102.324 | 18.7371 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.2872 | 17.3663 | 60.0279 | 19.13
102.3323 | 18.7409 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.2955 | 17.5494 | 60.0279 | 19.13
102.3407 | 18.7409 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.304 | 17.5494 | 60.0279 | 19.13
102.349 | 18.7409 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.3123 | 17.5494 | 60.0279 | 19.13
102.3574 | 18.7409 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.3206 | 17.5494 | 60.0279 | 19.13
102.3657 | 18.7403 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.3289 | 17.5494 | 60.0279 | 19.13
102.3741 | 18.7403 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.3373 | 17.5494 | 60.0279 | 19.13
102.3824 | 18.7403 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.3456 | 17.5494 | 60.0279 | 19.13
102.3907 | 18.7403 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.3539 | 17.5494 | 60.0279 | 19.13
102.3991 | 18.7403 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.3622 | 17.5494 | 60.0279 | 19.13
102.4074 | 18.7403 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.3706 | 17.5494 | 60.0279 | 19.13
102.4157 | 18.7441 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.3789 | 17.5442 | 60.0279 | 19.13
102.4241 | 18.7441 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.3872 | 17.5442 | 60.0279 | 19.13
102.4324 | 18.7484 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.3955 | 17.5442 | 60.0279 | 19.13
102.4408 | 18.7484 | 59.9498 | 19.13 | [12 empty] | 102.4038 | 17.5442 | 60.0279 | 19.13
102.4491 | 18.7494 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.4122 | 17.5442 | 60.0279 | 19.13
102.4575 | 18.7494 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.4205 | 17.5442 | 60.0279 | 19.13
102.4658 | 18.7494 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.4288 | 17.5442 | 60.0279 | 19.13
102.4741 | 18.7494 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.4371 | 17.5442 | 60.0279 | 19.13
102.4825 | 18.7532 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.4456 | 17.5442 | 60.0279 | 19.13
102.4908 | 18.7532 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.4539 | 17.5442 | 60.0279 | 19.13
102.4991 | 18.7532 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.4622 | 17.5451 | 60.0279 | 19.13
102.5075 | 18.7532 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.4705 | 17.5451 | 60.0279 | 19.13
102.5158 | 18.7575 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.4789 | 17.5451 | 60.0279 | 19.13
102.5242 | 18.7575 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.4872 | 17.5451 | 60.0279 | 19.13
102.5325 | 18.7282 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.4955 | 17.5451 | 60.0279 | 19.13
102.5409 | 18.7282 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.5038 | 17.5451 | 60.0279 | 19.13
102.5492 | 18.7333 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.5122 | 17.5451 | 60.0279 | 19.13
102.5575 | 18.7333 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.5205 | 17.5451 | 60.0279 | 19.13
102.5659 | 18.7372 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.5288 | 17.5451 | 60.0279 | 19.13
102.5742 | 18.7372 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.5371 | 17.5451 | 60.0279 | 19.13
102.5826 | 18.7372 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.5454 | 17.5451 | 60.0275 | 19.13
102.5909 | 18.7372 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.5538 | 17.5451 | 60.0275 | 19.13
102.5992 | 18.7415 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.5621 | 17.5436 | 60.0275 | 19.13
102.6076 | 18.7415 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.5704 | 17.5436 | 60.0275 | 19.13
102.6159 | 18.7415 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.5787 | 17.5436 | 60.0275 | 19.13
102.6242 | 18.7415 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.5872 | 17.5436 | 60.0275 | 19.13
102.6326 | 18.7465 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.5955 | 17.5436 | 60.0275 | 19.13
102.6409 | 18.7465 | 59.9517 | 19.13 | [12 empty] | 102.6038 | 17.5436 | 60.0275 | 19.13
102.6493 | 18.7504 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.6121 | 17.5436 | 60.0275 | 19.13
102.6576 | 18.7504 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.6205 | 17.5436 | 60.0275 | 19.13
102.666 | 18.7548 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.6288 | 17.5436 | 60.0275 | 19.13
102.6743 | 18.7548 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.6371 | 17.5436 | 60.0275 | 19.13
102.6826 | 18.7548 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.6454 | 17.5462 | 60.0275 | 19.13
102.691 | 18.7548 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.6537 | 17.5462 | 60.0275 | 19.13
102.6993 | 18.7548 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.6621 | 17.5462 | 60.0275 | 19.13
102.7076 | 18.7548 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.6704 | 17.5462 | 60.0275 | 19.13
102.716 | 18.7548 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.6787 | 17.5462 | 60.0275 | 19.13
102.7243 | 18.7548 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.687 | 17.5462 | 60.0275 | 19.13
102.7327 | 18.7598 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.6954 | 17.5462 | 60.0275 | 19.13
102.741 | 18.7598 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.7037 | 17.5462 | 60.0275 | 19.13
102.7494 | 18.756 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.712 | 17.5462 | 60.0275 | 19.13
102.7577 | 18.756 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.7203 | 17.5462 | 60.0275 | 19.13
102.766 | 18.756 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.7288 | 17.5462 | 60.0275 | 19.13
102.7744 | 18.756 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.7371 | 17.5462 | 60.0275 | 19.13
102.7827 | 18.7447 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.7454 | 17.5462 | 60.0266 | 19.13
102.791 | 18.7447 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.7537 | 17.5462 | 60.0266 | 19.13
102.7994 | 18.7414 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.7621 | 17.5462 | 60.0266 | 19.13
102.8077 | 18.7414 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.7704 | 17.5462 | 60.0266 | 19.13
102.8161 | 18.7414 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.7787 | 17.5462 | 60.0266 | 19.13
102.8244 | 18.7414 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.787 | 17.5462 | 60.0266 | 19.13
102.8327 | 18.7414 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.7954 | 17.5462 | 60.0266 | 19.13
102.8411 | 18.7414 | 59.9537 | 19.13 | [12 empty] | 102.8037 | 17.5462 | 60.0266 | 19.13
102.8494 | 18.7457 | 59.9556 | 19.13 | [12 empty] | 102.812 | 17.5462 | 60.0266 | 19.13
102.8578 | 18.7457 | 59.9556 | 19.13 | [12 empty] | 102.8203 | 17.5462 | 60.0266 | 19.13
102.8661 | 18.7496 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.8286 | 17.5448 | 60.0266 | 19.13
102.8745 | 18.7496 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.837 | 17.5448 | 60.0266 | 19.13
102.8828 | 18.7496 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.8453 | 17.5448 | 60.0266 | 19.13
102.8911 | 18.7496 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.8536 | 17.5448 | 60.0266 | 19.13
102.8995 | 18.7496 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.8619 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
102.9078 | 18.7496 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.8704 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
102.9161 | 18.7496 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.8787 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
102.9245 | 18.7496 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.887 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
102.9328 | 18.7496 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.8953 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
102.9412 | 18.7496 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.9037 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
102.9495 | 18.7496 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.912 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
102.9579 | 18.7496 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.9203 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
102.9662 | 18.7549 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.9286 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
102.9745 | 18.7549 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.937 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
102.9828 | 18.7631 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.9453 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
102.9912 | 18.7631 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.9536 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
102.9995 | 18.7631 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.9619 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
103.0079 | 18.7631 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.9702 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
103.0162 | 18.7631 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.9786 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
103.0246 | 18.7631 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.9869 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
103.0329 | 18.7631 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 102.9952 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
103.0412 | 18.7631 | 59.9554 | 19.13 | [12 empty] | 103.0035 | 17.5452 | 60.0266 | 19.13
103.0496 | 18.7631 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.012 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.0579 | 18.7631 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.0203 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.0663 | 18.7631 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.0286 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.0746 | 18.7631 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.0369 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.0829 | 18.7631 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.0453 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.0913 | 18.7631 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.0536 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.0996 | 18.7638 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.0619 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.1079 | 18.7638 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.0702 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.1163 | 18.7681 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.0786 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.1246 | 18.7681 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.0869 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.133 | 18.7659 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.0952 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.1413 | 18.7659 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.1035 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.1497 | 18.7659 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.1118 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.158 | 18.7659 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.1202 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.1663 | 18.7377 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.1285 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.1747 | 18.7377 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.1368 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.183 | 18.7429 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.1451 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.1913 | 18.7429 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.1536 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.1997 | 18.7429 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.1619 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.208 | 18.7429 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.1702 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.2164 | 18.7429 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.1785 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.2247 | 18.7429 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.1869 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.233 | 18.7392 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.1952 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.2414 | 18.7392 | 59.9566 | 19.13 | [12 empty] | 103.2035 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.2497 | 18.7392 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.2118 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.2581 | 18.7392 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.2202 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.2664 | 18.7443 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.2285 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.2747 | 18.7443 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.2368 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.2831 | 18.7443 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.2451 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.2914 | 18.7443 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.2535 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.2997 | 18.7443 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.2618 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.3081 | 18.7443 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.2701 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.3164 | 18.741 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.2784 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.3248 | 18.741 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.2867 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.3331 | 18.741 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.2952 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.3415 | 18.741 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.3035 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.3498 | 18.7454 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.3118 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.3581 | 18.7454 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.3201 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.3665 | 18.7494 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.3285 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.3748 | 18.7494 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.3368 | 17.5426 | 60.0263 | 19.13
103.3831 | 18.7494 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.3451 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.3915 | 18.7494 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.3534 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.3998 | 18.7494 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.3618 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.4082 | 18.7494 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.3701 | 17.5426 | 60.0266 | 19.13
103.4165 | 18.7494 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.3784 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.4248 | 18.7494 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.3867 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.4332 | 18.7494 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.3951 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.4415 | 18.7494 | 59.9578 | 19.13 | [12 empty] | 103.4034 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.4499 | 18.759 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.4117 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.4582 | 18.759 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.42 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.4666 | 18.759 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.4283 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.4749 | 18.759 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.4368 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.4832 | 18.7729 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.4451 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.4915 | 18.7729 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.4534 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.4999 | 18.7708 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.4617 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.5082 | 18.7708 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.4701 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.5166 | 18.7708 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.4784 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.5249 | 18.7708 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.4867 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.5333 | 18.7708 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.495 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.5416 | 18.7708 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.5034 | 17.6252 | 60.0266 | 19.13
103.5499 | 18.7708 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.5117 | 17.6199 | 60.0266 | 19.13
103.5583 | 18.7708 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.52 | 17.6199 | 60.0266 | 19.13
103.5666 | 18.7708 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.5283 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.575 | 18.7708 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.5367 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.5833 | 18.7708 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.545 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.5916 | 18.7708 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.5533 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.6 | 18.7753 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.5616 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.6083 | 18.7753 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.5699 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.6166 | 18.7807 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.5784 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.625 | 18.7807 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.5867 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.6333 | 18.7807 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.595 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.6417 | 18.7807 | 59.959 | 19.13 | [12 empty] | 103.6033 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.65 | 18.7807 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.6117 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.6583 | 18.7807 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.62 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.6667 | 18.7807 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.6283 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.675 | 18.7807 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.6366 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.6833 | 18.7807 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.645 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.6917 | 18.7807 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.6533 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.7 | 18.7807 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.6616 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.7084 | 18.7807 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.6699 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.7167 | 18.7807 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.6783 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.725 | 18.7807 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.6866 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.7334 | 18.7771 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.6949 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.7417 | 18.7771 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.7032 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.7501 | 18.7771 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.7117 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.7584 | 18.7771 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.72 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.7668 | 18.7771 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.7283 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.7751 | 18.7771 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.7366 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.7834 | 18.7864 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.7449 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.7917 | 18.7864 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.7533 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.8001 | 18.7909 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.7616 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.8084 | 18.7909 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.7699 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.8168 | 18.7815 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.7782 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.8251 | 18.7815 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.7866 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.8335 | 18.7815 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.7949 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.8418 | 18.7815 | 59.9602 | 19.13 | [12 empty] | 103.8032 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.8501 | 18.7815 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.8115 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.8585 | 18.7815 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.8199 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.8668 | 18.7815 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.8282 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.8752 | 18.7815 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.8365 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.8835 | 18.7815 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.8448 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.8918 | 18.7815 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.8533 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.9002 | 18.7815 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.8616 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.9085 | 18.7815 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.8699 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.9168 | 18.7815 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.8782 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.9252 | 18.7815 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.8865 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.9335 | 18.7856 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.8949 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.9419 | 18.7856 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.9032 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.9502 | 18.7856 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.9115 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.9585 | 18.7856 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.9198 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.9669 | 18.7825 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.9282 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.9752 | 18.7825 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.9365 | 17.6231 | 60.0266 | 19.13
103.9836 | 18.7812 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.9448 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
103.9919 | 18.7812 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.9531 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.0002 | 18.7812 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.9615 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.0086 | 18.7812 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.9698 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.0169 | 18.7812 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.9781 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.0252 | 18.7812 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.9865 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.0336 | 18.7812 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 103.9949 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.0419 | 18.7812 | 59.9614 | 19.13 | [12 empty] | 104.0032 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.0503 | 18.7812 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.0115 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.0586 | 18.7812 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.0198 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.0669 | 18.7812 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.0282 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.0753 | 18.7812 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.0365 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.0836 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.0448 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.0919 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.0531 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.1003 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.0614 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.1086 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.0698 | 17.6231 | 60.0263 | 19.13
104.117 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.0781 | 17.6284 | 60.0263 | 19.13
104.1253 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.0864 | 17.6284 | 60.0263 | 19.13
104.1336 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.0947 | 17.6298 | 60.0263 | 19.13
104.142 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.1031 | 17.6298 | 60.0263 | 19.13
104.1503 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.1115 | 17.6298 | 60.0263 | 19.13
104.1587 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.1198 | 17.6298 | 60.0263 | 19.13
104.167 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.1281 | 17.6298 | 60.0263 | 19.13
104.1753 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.1365 | 17.6298 | 60.0263 | 19.13
104.1837 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.1448 | 17.6298 | 60.0266 | 19.13
104.192 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.1531 | 17.6298 | 60.0266 | 19.13
104.2003 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.1614 | 17.6298 | 60.0266 | 19.13
104.2087 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.1698 | 17.6298 | 60.0266 | 19.13
104.217 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.1781 | 17.6298 | 60.0266 | 19.13
104.2254 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.1864 | 17.6298 | 60.0266 | 19.13
104.2337 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.1947 | 17.6298 | 60.0266 | 19.13
104.242 | 18.7538 | 59.9621 | 19.13 | [12 empty] | 104.203 | 17.6298 | 60.0266 | 19.13
104.2504 | 18.7538 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.2114 | 17.6298 | 60.0266 | 19.13
104.2587 | 18.7538 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.2197 | 17.6298 | 60.0266 | 19.13
104.2671 | 18.7574 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.228 | 17.6298 | 60.0266 | 19.13
104.2754 | 18.7574 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.2363 | 17.6298 | 60.0266 | 19.13
104.2838 | 18.7597 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.2448 | 17.6298 | 60.0266 | 19.13
104.2921 | 18.7597 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.2531 | 17.6298 | 60.0266 | 19.13
104.3004 | 18.7597 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.2614 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.3087 | 18.7597 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.2697 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.3171 | 18.7597 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.2781 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.3254 | 18.7597 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.2864 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.3338 | 18.7597 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.2947 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.3421 | 18.7597 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.303 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.3504 | 18.7597 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.3114 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.3588 | 18.7597 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.3197 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.3671 | 18.7597 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.328 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.3755 | 18.7597 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.3363 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.3838 | 18.7642 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.3447 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.3922 | 18.7642 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.353 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.4005 | 18.7642 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.3613 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.4088 | 18.7642 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.3696 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.4171 | 18.7642 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.3779 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.4255 | 18.7642 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.3864 | 17.7342 | 60.0266 | 19.13
104.4338 | 18.7642 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.3947 | 17.8849 | 60.0266 | 19.13
104.4422 | 18.7642 | 59.9625 | 19.13 | [12 empty] | 104.403 | 17.8849 | 60.0266 | 19.13
104.4505 | 18.7642 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.4113 | 17.8849 | 60.0266 | 19.13
104.4589 | 18.7642 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.4197 | 17.8849 | 60.0266 | 19.13
104.4672 | 18.7642 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.428 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.4755 | 18.7642 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.4363 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.4839 | 18.7684 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.4446 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.4922 | 18.7684 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.453 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.5005 | 18.7692 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.4613 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.5089 | 18.7692 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.4696 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.5172 | 18.7692 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.4779 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.5255 | 18.7692 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.4863 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.5339 | 18.7692 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.4946 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.5422 | 18.7692 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.5029 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.5506 | 18.7715 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.5112 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.5589 | 18.7715 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.5195 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.5673 | 18.7037 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.528 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.5756 | 18.7037 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.5363 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.5839 | 18.7037 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.5446 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.5923 | 18.7037 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.5529 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.6006 | 18.7037 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.5613 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.6089 | 18.7037 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.5696 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.6173 | 18.7037 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.5779 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.6256 | 18.7037 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.5862 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.6339 | 18.7092 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.5946 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.6423 | 18.7092 | 59.9633 | 19.13 | [12 empty] | 104.6029 | 17.9492 | 60.0266 | 19.13
104.6506 | 18.7144 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.6112 | 17.9491 | 60.0266 | 19.13
104.659 | 18.7144 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.6195 | 17.9491 | 60.0266 | 19.13
104.6673 | 18.7144 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.6279 | 17.9491 | 60.0266 | 19.13
104.6757 | 18.7144 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.6362 | 17.9491 | 60.0266 | 19.13
104.684 | 18.7144 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.6445 | 17.9491 | 60.0266 | 19.13
104.6923 | 18.7144 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.6528 | 17.9491 | 60.0266 | 19.13
104.7007 | 18.7144 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.6611 | 17.9429 | 60.0266 | 19.13
104.709 | 18.7144 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.6696 | 17.9429 | 60.0266 | 19.13
104.7173 | 18.7191 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.6779 | 17.9378 | 60.0266 | 19.13
104.7257 | 18.7191 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.6862 | 17.9378 | 60.0266 | 19.13
104.734 | 18.7191 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.6945 | 17.9378 | 60.0266 | 19.13
104.7423 | 18.7191 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.7029 | 17.9378 | 60.0266 | 19.13
104.7507 | 18.7191 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.7112 | 17.9378 | 60.0266 | 19.13
104.759 | 18.7191 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.7195 | 17.9378 | 60.0266 | 19.13
104.7674 | 18.7191 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.7278 | 17.9378 | 60.0266 | 19.13
104.7757 | 18.7191 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.7362 | 17.9378 | 60.0266 | 19.13
104.7841 | 18.7191 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.7445 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.7924 | 18.7191 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.7528 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.8007 | 18.7191 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.7611 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.8091 | 18.7191 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.7695 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.8174 | 18.7172 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.7778 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.8257 | 18.7172 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.7861 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.8341 | 18.7172 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.7944 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.8424 | 18.7172 | 59.9641 | 19.13 | [12 empty] | 104.8029 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.8507 | 18.7172 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.8112 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.8591 | 18.7172 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.8195 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.8674 | 18.7195 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.8278 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.8758 | 18.7195 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.8361 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.8841 | 18.7203 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.8445 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.8925 | 18.7203 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.8528 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.9008 | 18.7203 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.8611 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.9091 | 18.7203 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.8694 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.9174 | 18.7203 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.8778 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.9258 | 18.7203 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.8861 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.9341 | 18.7203 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.8944 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.9425 | 18.7203 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.9027 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.9508 | 18.7203 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.9111 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.9591 | 18.7203 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.9194 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.9675 | 18.7203 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.9277 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.9758 | 18.7203 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.936 | 17.9378 | 60.0263 | 19.13
104.9842 | 18.7203 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.9445 | 17.9378 | 60.0259 | 19.13
104.9925 | 18.7203 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.9528 | 17.9378 | 60.0259 | 19.13
105.0009 | 18.7211 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.9611 | 17.9378 | 60.0259 | 19.13
105.0092 | 18.7211 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.9694 | 17.9378 | 60.0259 | 19.13
105.0175 | 18.7219 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.9777 | 17.9378 | 60.0259 | 19.13
105.0258 | 18.7219 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.9861 | 17.9378 | 60.0259 | 19.13
105.0342 | 18.7219 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 104.9944 | 17.941 | 60.0259 | 19.13
105.0425 | 18.7219 | 59.9645 | 19.13 | [12 empty] | 105.0027 | 17.941 | 60.0259 | 19.13
105.0509 | 18.7219 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.011 | 17.941 | 60.0259 | 19.13
105.0592 | 18.7219 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.0194 | 17.941 | 60.0259 | 19.13
105.0675 | 18.7219 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.0277 | 17.9383 | 60.0259 | 19.13
105.0759 | 18.7219 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.036 | 17.9383 | 60.0259 | 19.13
105.0842 | 18.7219 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.0443 | 17.9383 | 60.0259 | 19.13
105.0926 | 18.7219 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.0527 | 17.9383 | 60.0259 | 19.13
105.1009 | 18.7219 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.061 | 17.9383 | 60.0259 | 19.13
105.1092 | 18.7219 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.0693 | 17.9383 | 60.0259 | 19.13
105.1176 | 18.7266 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.0776 | 17.9383 | 60.0259 | 19.13
105.1259 | 18.7266 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.0861 | 17.9383 | 60.0259 | 19.13
105.1342 | 18.7266 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.0944 | 17.9383 | 60.0259 | 19.13
105.1426 | 18.7266 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.1027 | 17.9383 | 60.0259 | 19.13
105.1509 | 18.7321 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.111 | 17.9383 | 60.0259 | 19.13
105.1593 | 18.7321 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.1194 | 17.9383 | 60.0259 | 19.13
105.1676 | 18.7321 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.1277 | 17.9383 | 60.0259 | 19.13
105.1759 | 18.7321 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.136 | 17.9383 | 60.0259 | 19.13
105.1843 | 18.7321 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.1443 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.1926 | 18.7321 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.1526 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.201 | 18.7321 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.161 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.2093 | 18.7321 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.1693 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.2176 | 18.7321 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.1776 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.226 | 18.7321 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.1859 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.2343 | 18.7363 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.1943 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.2426 | 18.7363 | 59.9656 | 19.13 | [12 empty] | 105.2026 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.251 | 18.7363 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.2109 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.2593 | 18.7363 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.2192 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.2677 | 18.7363 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.2277 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.276 | 18.7363 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.236 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.2843 | 18.7363 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.2443 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.2927 | 18.7363 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.2526 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.301 | 18.7284 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.261 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.3094 | 18.7284 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.2693 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.3177 | 18.7284 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.2776 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.326 | 18.7284 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.2859 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.3344 | 18.7284 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.2943 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.3427 | 18.7284 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.3026 | 17.9383 | 60.0255 | 19.13
105.351 | 18.7294 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.3109 | 18.0451 | 60.0255 | 19.13
105.3594 | 18.7294 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.3192 | 18.0451 | 60.0255 | 19.13
105.3677 | 18.734 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.3275 | 18.0451 | 60.0255 | 19.13
105.3761 | 18.734 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.3359 | 18.0451 | 60.0255 | 19.13
105.3844 | 18.734 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.3442 | 18.0452 | 60.0259 | 19.13
105.3927 | 18.734 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.3525 | 18.0452 | 60.0259 | 19.13
105.4011 | 18.7058 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.3608 | 18.0452 | 60.0259 | 19.13
105.4094 | 18.7058 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.3693 | 18.0452 | 60.0259 | 19.13
105.4178 | 18.7058 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.3776 | 18.172 | 60.0259 | 19.13
105.4261 | 18.7058 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.3859 | 18.172 | 60.0259 | 19.13
105.4344 | 18.7082 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.3942 | 18.172 | 60.0259 | 19.13
105.4427 | 18.7082 | 59.9661 | 19.13 | [12 empty] | 105.4026 | 18.172 | 60.0259 | 19.13
105.4511 | 18.7092 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.4109 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.4594 | 18.7092 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.4192 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.4678 | 18.7092 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.4275 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.4761 | 18.7092 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.4359 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.4844 | 18.7092 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.4442 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.4928 | 18.7092 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.4525 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.5011 | 18.7092 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.4608 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.5095 | 18.7092 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.4691 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.5178 | 18.7182 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.4775 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.5262 | 18.7182 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.4858 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.5345 | 18.7182 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.4941 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.5428 | 18.7182 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.5024 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.5511 | 18.7182 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.5109 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.5595 | 18.7182 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.5192 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.5678 | 18.7182 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.5275 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.5762 | 18.7182 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.5358 | 18.1717 | 60.0259 | 19.13
105.5845 | 18.7182 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.5442 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.5928 | 18.7182 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.5525 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.6012 | 18.7396 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.5608 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.6095 | 18.7396 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.5691 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.6179 | 18.744 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.5775 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.6262 | 18.744 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.5858 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.6345 | 18.744 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.5941 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.6429 | 18.744 | 59.9668 | 19.13 | [12 empty] | 105.6024 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.6512 | 18.744 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.6108 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.6595 | 18.744 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.6191 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.6679 | 18.744 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.6274 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.6762 | 18.744 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.6357 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.6846 | 18.744 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.644 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.6929 | 18.744 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.6525 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.7012 | 18.7498 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.6608 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.7096 | 18.7498 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.6691 | 18.1717 | 60.0263 | 19.13
105.7179 | 18.7498 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.6774 | 18.1768 | 60.0263 | 19.13
105.7263 | 18.7498 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.6858 | 18.1768 | 60.0263 | 19.13
105.7346 | 18.7546 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.6941 | 18.1768 | 60.0263 | 19.13
105.7429 | 18.7546 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.7024 | 18.1768 | 60.0263 | 19.13
105.7513 | 18.7546 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.7107 | 18.1768 | 60.0263 | 19.13
105.7596 | 18.7546 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.7191 | 18.1768 | 60.0263 | 19.13
105.7679 | 18.7529 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.7274 | 18.1768 | 60.0263 | 19.13
105.7763 | 18.7529 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.7357 | 18.1768 | 60.0263 | 19.13
105.7846 | 18.7529 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.744 | 18.1768 | 60.0267 | 19.13
105.7929 | 18.7529 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.7524 | 18.1768 | 60.0267 | 19.13
105.8013 | 18.7491 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.7607 | 18.1768 | 60.0267 | 19.13
105.8096 | 18.7491 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.769 | 18.1768 | 60.0267 | 19.13
105.818 | 18.7491 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.7773 | 18.1768 | 60.0267 | 19.13
105.8263 | 18.7491 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.7856 | 18.1768 | 60.0267 | 19.13
105.8346 | 18.7491 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.7941 | 18.1768 | 60.0267 | 19.13
105.843 | 18.7491 | 59.9688 | 19.13 | [12 empty] | 105.8024 | 18.1768 | 60.0267 | 19.13
105.8513 | 18.7491 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.8107 | 18.1768 | 60.0267 | 19.13
105.8596 | 18.7491 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.819 | 18.1768 | 60.0267 | 19.13
105.868 | 18.7491 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.8274 | 18.1796 | 60.0267 | 19.13
105.8763 | 18.7491 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.8357 | 18.1796 | 60.0267 | 19.13
105.8847 | 18.7491 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.844 | 18.1796 | 60.0267 | 19.13
105.893 | 18.7491 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.8523 | 18.1796 | 60.0267 | 19.13
105.9013 | 18.7491 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.8607 | 18.1796 | 60.0267 | 19.13
105.9097 | 18.7491 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.869 | 18.1796 | 60.0267 | 19.13
105.918 | 18.7491 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.8773 | 18.1796 | 60.0267 | 19.13
105.9264 | 18.7491 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.8856 | 18.1796 | 60.0267 | 19.13
105.9347 | 18.7453 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.894 | 18.1796 | 60.0267 | 19.13
105.943 | 18.7453 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.9023 | 18.1796 | 60.0267 | 19.13
105.9514 | 18.7453 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.9106 | 18.1796 | 60.0267 | 19.13
105.9597 | 18.7453 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.9189 | 18.1796 | 60.0267 | 19.13
105.968 | 18.7497 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.9272 | 18.1812 | 60.0267 | 19.13
105.9764 | 18.7497 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.9357 | 18.1812 | 60.0267 | 19.13
105.9847 | 18.7497 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.944 | 18.1812 | 60.0267 | 19.13
105.993 | 18.7497 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.9523 | 18.1812 | 60.0267 | 19.13
106.0014 | 18.7497 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.9606 | 18.1812 | 60.0267 | 19.13
106.0097 | 18.7497 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.969 | 18.1812 | 60.0267 | 19.13
106.0181 | 18.7497 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.9773 | 18.1812 | 60.0267 | 19.13
106.0264 | 18.7497 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.9856 | 18.1812 | 60.0267 | 19.13
106.0347 | 18.7497 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 105.9939 | 18.1812 | 60.0267 | 19.13
106.0431 | 18.7497 | 59.9696 | 19.13 | [12 empty] | 106.0023 | 18.1812 | 60.0267 | 19.13
106.0514 | 18.7497 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.0106 | 18.1812 | 60.0267 | 19.13
106.0598 | 18.7497 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.0189 | 18.1812 | 60.0267 | 19.13
106.0681 | 18.7497 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.0272 | 18.1812 | 60.0267 | 19.13
106.0764 | 18.7497 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.0356 | 18.1812 | 60.0267 | 19.13
106.0848 | 18.7592 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.0439 | 18.1814 | 60.0267 | 19.13
106.0931 | 18.7592 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.0522 | 18.1814 | 60.0267 | 19.13
106.1014 | 18.7641 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.0605 | 18.1814 | 60.0267 | 19.13
106.1098 | 18.7641 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.069 | 18.1814 | 60.0267 | 19.13
106.1181 | 18.7641 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.0773 | 18.1807 | 60.0267 | 19.13
106.1265 | 18.7641 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.0856 | 18.1807 | 60.0267 | 19.13
106.1348 | 18.7641 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.0939 | 18.1807 | 60.0267 | 19.13
106.1431 | 18.7641 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.1022 | 18.1807 | 60.0267 | 19.13
106.1515 | 18.7685 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.1106 | 18.1807 | 60.0267 | 19.13
106.1598 | 18.7685 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.1189 | 18.1807 | 60.0267 | 19.13
106.1682 | 18.7685 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.1272 | 18.1807 | 60.0267 | 19.13
106.1765 | 18.7685 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.1355 | 18.1807 | 60.0267 | 19.13
106.1848 | 18.7685 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.1439 | 18.1823 | 60.0275 | 19.13
106.1931 | 18.7685 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.1522 | 18.1823 | 60.0275 | 19.13
106.2015 | 18.7685 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.1605 | 18.1823 | 60.0275 | 19.13
106.2098 | 18.7685 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.1688 | 18.1823 | 60.0275 | 19.13
106.2182 | 18.7685 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.1772 | 18.1823 | 60.0275 | 19.13
106.2265 | 18.7685 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.1855 | 18.1823 | 60.0275 | 19.13
106.2348 | 18.8226 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.1938 | 18.1823 | 60.0275 | 19.13
106.2432 | 18.8226 | 59.9707 | 19.13 | [12 empty] | 106.2021 | 18.1823 | 60.0275 | 19.13
106.2515 | 18.8198 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.2106 | 18.1823 | 60.0275 | 19.13
106.2599 | 18.8198 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.2189 | 18.1823 | 60.0275 | 19.13
106.2682 | 18.8198 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.2272 | 18.1823 | 60.0275 | 19.13
106.2765 | 18.8198 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.2355 | 18.1823 | 60.0275 | 19.13
106.2849 | 18.8198 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.2438 | 18.1823 | 60.0275 | 19.13
106.2932 | 18.8198 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.2522 | 18.1823 | 60.0275 | 19.13
106.3015 | 18.8198 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.2605 | 18.194 | 60.0275 | 19.13
106.3099 | 18.8198 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.2688 | 18.194 | 60.0275 | 19.13
106.3182 | 18.8246 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.2771 | 18.1995 | 60.0275 | 19.13
106.3265 | 18.8246 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.2855 | 18.1995 | 60.0275 | 19.13
106.3349 | 18.8183 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.2938 | 18.1995 | 60.0275 | 19.13
106.3432 | 18.8183 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.3021 | 18.1995 | 60.0275 | 19.13
106.3516 | 18.8183 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.3104 | 18.1995 | 60.0275 | 19.13
106.3599 | 18.8183 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.3188 | 18.1995 | 60.0275 | 19.13
106.3682 | 18.823 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.3271 | 18.1995 | 60.0275 | 19.13
106.3766 | 18.823 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.3354 | 18.1995 | 60.0275 | 19.13
106.3849 | 18.823 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.3438 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.3932 | 18.823 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.3522 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.4016 | 18.823 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.3605 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.4099 | 18.823 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.3688 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.4182 | 18.823 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.3771 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.4266 | 18.823 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.3854 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.4349 | 18.823 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.3938 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.4433 | 18.823 | 59.9716 | 19.13 | [12 empty] | 106.4021 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.4516 | 18.8289 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.4104 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.4599 | 18.8289 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.4187 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.4683 | 18.8338 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.4271 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.4766 | 18.8338 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.4354 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.485 | 18.8338 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.4437 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.4933 | 18.8338 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.452 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.5016 | 18.8338 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.4604 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.51 | 18.8338 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.4688 | 18.1995 | 60.0283 | 19.13
106.5183 | 18.8384 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.4771 | 18.1979 | 60.0283 | 19.13
106.5266 | 18.8384 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.4854 | 18.1979 | 60.0283 | 19.13
106.535 | 18.8384 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.4938 | 18.1979 | 60.0283 | 19.13
106.5433 | 18.8384 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.5021 | 18.1979 | 60.0283 | 19.13
106.5517 | 18.8384 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.5104 | 18.1954 | 60.0283 | 19.13
106.56 | 18.8384 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.5187 | 18.1954 | 60.0283 | 19.13
106.5683 | 18.8444 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.527 | 18.195 | 60.0283 | 19.13
106.5767 | 18.8444 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.5354 | 18.195 | 60.0283 | 19.13
106.585 | 18.8434 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.5437 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.5934 | 18.8434 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.552 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.6017 | 18.7781 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.5603 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.61 | 18.7781 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.5687 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.6183 | 18.7765 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.577 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.6267 | 18.7765 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.5853 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.635 | 18.7765 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.5936 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.6434 | 18.7765 | 59.9719 | 19.13 | [12 empty] | 106.6021 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.6517 | 18.774 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.6104 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.66 | 18.774 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.6187 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.6684 | 18.774 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.627 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.6767 | 18.774 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.6353 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.6851 | 18.779 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.6437 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.6934 | 18.779 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.652 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.7017 | 18.779 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.6603 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.7101 | 18.779 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.6686 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.7184 | 18.779 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.677 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.7267 | 18.779 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.6853 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.7351 | 18.7836 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.6936 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.7434 | 18.7836 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.7019 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.7517 | 18.7896 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.7103 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.7601 | 18.7896 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.7186 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.7684 | 18.7896 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.7269 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.7768 | 18.7896 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.7352 | 18.195 | 60.0287 | 19.13
106.7851 | 18.7889 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.7437 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.7934 | 18.7889 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.752 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.8018 | 18.7889 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.7603 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.8101 | 18.7889 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.7686 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.8185 | 18.7935 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.7769 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.8268 | 18.7935 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.7853 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.8351 | 18.7935 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.7936 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.8434 | 18.7935 | 59.9735 | 19.13 | [12 empty] | 106.8019 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.8518 | 18.7958 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.8102 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.8601 | 18.7958 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.8186 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.8685 | 18.8008 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.8269 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.8768 | 18.8008 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.8352 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.8851 | 18.7992 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.8435 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.8935 | 18.7992 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.8519 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.9018 | 18.7992 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.8602 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.9102 | 18.7992 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.8685 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.9185 | 18.7992 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.8768 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.9268 | 18.7992 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.8853 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.9352 | 18.7797 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.8936 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.9435 | 18.7797 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.9019 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.9518 | 18.7857 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.9102 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.9602 | 18.7857 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.9185 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.9685 | 18.7905 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.9269 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.9768 | 18.7905 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.9352 | 18.195 | 60.0288 | 19.13
106.9852 | 18.7905 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.9435 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
106.9935 | 18.7905 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.9518 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.0019 | 18.7898 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.9602 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.0102 | 18.7898 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.9685 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.0185 | 18.7898 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.9768 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.0269 | 18.7898 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.9851 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.0352 | 18.7873 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 106.9935 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.0435 | 18.7873 | 59.9751 | 19.13 | [12 empty] | 107.0018 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.0519 | 18.7921 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.0101 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.0602 | 18.7921 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.0184 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.0685 | 18.7921 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.0267 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.0769 | 18.7921 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.0352 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.0852 | 18.7921 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.0435 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.0936 | 18.7921 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.0518 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.1019 | 18.7921 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.0601 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.1102 | 18.7921 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.0685 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.1186 | 18.7921 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.0768 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.1269 | 18.7921 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.0851 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.1352 | 18.7921 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.0934 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.1436 | 18.7921 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.1018 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.1519 | 18.7971 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.1101 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.1602 | 18.7971 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.1184 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.1686 | 18.7971 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.1267 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.1769 | 18.7971 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.1351 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.1852 | 18.8031 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.1434 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.1936 | 18.8031 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.1517 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.2019 | 18.8031 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.16 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.2103 | 18.8031 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.1683 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.2186 | 18.8016 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.1768 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.2269 | 18.8016 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.1851 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.2353 | 18.8016 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.1934 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.2436 | 18.8016 | 59.9774 | 19.13 | [12 empty] | 107.2017 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.252 | 18.8016 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.2101 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.2603 | 18.8016 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.2184 | 18.195 | 60.0292 | 19.13
107.2686 | 18.8066 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.2267 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.2769 | 18.8066 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.235 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.2853 | 18.8066 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.2434 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.2936 | 18.8066 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.2517 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.302 | 18.8066 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.26 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.3103 | 18.8066 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.2683 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.3186 | 18.8041 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.2766 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.327 | 18.8041 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.285 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.3353 | 18.8041 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.2933 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.3437 | 18.8041 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.3016 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.352 | 18.7606 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.3099 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.3603 | 18.7606 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.3184 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.3687 | 18.7654 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.3267 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.377 | 18.7654 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.335 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.3853 | 18.7654 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.3433 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.3937 | 18.7654 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.3517 | 18.1978 | 60.0292 | 19.13
107.402 | 18.7654 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.36 | 18.197 | 60.0292 | 19.13
107.4103 | 18.7654 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.3683 | 18.197 | 60.0292 | 19.13
107.4187 | 18.7648 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.3766 | 18.197 | 60.0292 | 19.13
107.427 | 18.7648 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.385 | 18.197 | 60.0292 | 19.13
107.4353 | 18.7648 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.3933 | 18.197 | 60.0292 | 19.13
107.4437 | 18.7648 | 59.9783 | 19.13 | [12 empty] | 107.4016 | 18.197 | 60.0292 | 19.13
107.452 | 18.7648 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.4099 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.4604 | 18.7648 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.4182 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.4687 | 18.7709 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.4266 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.477 | 18.7709 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.4349 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.4854 | 18.7709 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.4432 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.4937 | 18.7709 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.4515 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.502 | 18.7709 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.46 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.5104 | 18.7709 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.4683 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.5187 | 18.7709 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.4766 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.527 | 18.7709 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.4849 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.5354 | 18.7709 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.4933 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.5437 | 18.7709 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.5016 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.5521 | 18.7709 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.5099 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.5604 | 18.7709 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.5182 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.5687 | 18.7709 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.5265 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.5771 | 18.7709 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.5349 | 18.2659 | 60.0292 | 19.13
107.5854 | 18.7695 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.5432 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.5937 | 18.7695 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.5515 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.6021 | 18.7695 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.5598 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.6104 | 18.7695 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.5682 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.6187 | 18.7695 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.5765 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.6271 | 18.7695 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.5848 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.6354 | 18.7695 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.5931 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.6437 | 18.7695 | 59.9794 | 19.13 | [12 empty] | 107.6016 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.6521 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.6099 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.6604 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.6182 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.6688 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.6265 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.6771 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.6349 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.6854 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.6432 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.6938 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.6515 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.7021 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.6598 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.7104 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.6681 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.7188 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.6765 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.7271 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.6848 | 18.2659 | 60.0296 | 19.13
107.7354 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.6931 | 18.2661 | 60.0296 | 19.13
107.7438 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.7014 | 18.2661 | 60.0296 | 19.13
107.7521 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.7098 | 18.2677 | 60.0296 | 19.13
107.7605 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.7181 | 18.2677 | 60.0296 | 19.13
107.7688 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.7264 | 18.2677 | 60.0296 | 19.13
107.7771 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.7347 | 18.2677 | 60.0296 | 19.13
107.7855 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.7432 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.7938 | 18.7695 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.7515 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.8021 | 18.7689 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.7598 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.8105 | 18.7689 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.7681 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.8188 | 18.7689 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.7764 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.8271 | 18.7689 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.7848 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.8355 | 18.7452 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.7931 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.8438 | 18.7452 | 59.9802 | 19.13 | [12 empty] | 107.8014 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.8521 | 18.7452 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.8097 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.8605 | 18.7452 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.8181 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.8688 | 18.7452 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.8264 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.8772 | 18.7452 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.8347 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.8855 | 18.7452 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.843 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.8938 | 18.7452 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.8514 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.9022 | 18.7452 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.8597 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.9105 | 18.7452 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.868 | 18.2677 | 60.0299 | 19.13
107.9189 | 18.7429 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.8763 | 18.2731 | 60.0299 | 19.13
107.9272 | 18.7429 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.8848 | 18.2731 | 60.0299 | 19.13
107.9355 | 18.7478 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.8931 | 18.2731 | 60.0299 | 19.13
107.9438 | 18.7478 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.9014 | 18.2731 | 60.0299 | 19.13
107.9522 | 18.7478 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.9097 | 18.2715 | 60.0299 | 19.13
107.9605 | 18.7478 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.918 | 18.2715 | 60.0299 | 19.13
107.9689 | 18.7478 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.9264 | 18.2715 | 60.0299 | 19.13
107.9772 | 18.7478 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.9347 | 18.2715 | 60.0299 | 19.13
107.9855 | 18.7478 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.943 | 18.2715 | 60.0304 | 19.13
107.9939 | 18.7478 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.9513 | 18.2715 | 60.0304 | 19.13
108.0022 | 18.7478 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.9597 | 18.2715 | 60.0304 | 19.13
108.0105 | 18.7478 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.968 | 18.2715 | 60.0304 | 19.13
108.0189 | 18.7478 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.9763 | 18.2715 | 60.0304 | 19.13
108.0272 | 18.7478 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.9846 | 18.2715 | 60.0304 | 19.13
108.0356 | 18.7478 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 107.993 | 18.2715 | 60.0304 | 19.13
108.0439 | 18.7478 | 59.9806 | 19.13 | [12 empty] | 108.0013 | 18.2715 | 60.0304 | 19.13
108.0522 | 18.7478 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.0096 | 18.2715 | 60.0304 | 19.13
108.0605 | 18.7478 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.0179 | 18.2715 | 60.0304 | 19.13
108.0689 | 18.7478 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.0262 | 18.2717 | 60.0304 | 19.13
108.0772 | 18.7478 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.0347 | 18.2717 | 60.0304 | 19.13
108.0856 | 18.7478 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.043 | 18.2717 | 60.0304 | 19.13
108.0939 | 18.7478 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.0513 | 18.2717 | 60.0304 | 19.13
108.1022 | 18.7478 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.0596 | 18.2717 | 60.0304 | 19.13
108.1106 | 18.7478 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.068 | 18.2717 | 60.0304 | 19.13
108.1189 | 18.7478 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.0763 | 18.2717 | 60.0304 | 19.13
108.1272 | 18.7478 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.0846 | 18.2717 | 60.0304 | 19.13
108.1356 | 18.753 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.0929 | 18.2711 | 60.0304 | 19.13
108.1439 | 18.753 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.1013 | 18.2711 | 60.0304 | 19.13
108.1523 | 18.753 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.1096 | 18.2711 | 60.0304 | 19.13
108.1606 | 18.753 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.1179 | 18.2711 | 60.0304 | 19.13
108.1689 | 18.753 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.1262 | 18.2777 | 60.0304 | 19.13
108.1772 | 18.753 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.1345 | 18.2777 | 60.0304 | 19.13
108.1856 | 18.753 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.1429 | 18.2777 | 60.0307 | 19.13
108.1939 | 18.753 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.1512 | 18.2777 | 60.0307 | 19.13
108.2023 | 18.753 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.1595 | 18.2832 | 60.0307 | 19.13
108.2106 | 18.753 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.1678 | 18.2832 | 60.0307 | 19.13
108.2189 | 18.6643 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.1763 | 18.2832 | 60.0307 | 19.13
108.2273 | 18.6643 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.1846 | 18.2832 | 60.0307 | 19.13
108.2356 | 18.6643 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.1929 | 18.3402 | 60.0307 | 19.13
108.244 | 18.6643 | 59.981 | 19.13 | [12 empty] | 108.2012 | 18.3402 | 60.0307 | 19.13
108.2523 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.2096 | 18.3402 | 60.0307 | 19.13
108.2606 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.2179 | 18.3402 | 60.0307 | 19.13
108.269 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.2262 | 18.3402 | 60.0307 | 19.13
108.2773 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.2345 | 18.3402 | 60.0307 | 19.13
108.2856 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.2428 | 18.3456 | 60.0307 | 19.13
108.294 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.2512 | 18.3456 | 60.0307 | 19.13
108.3023 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.2595 | 18.3456 | 60.0307 | 19.13
108.3106 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.2678 | 18.3456 | 60.0307 | 19.13
108.319 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.2761 | 18.3456 | 60.0307 | 19.13
108.3273 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.2845 | 18.3456 | 60.0307 | 19.13
108.3356 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.2928 | 18.344 | 60.0307 | 19.13
108.344 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.3011 | 18.344 | 60.0307 | 19.13
108.3523 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.3094 | 18.344 | 60.0307 | 19.13
108.3607 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.3179 | 18.344 | 60.0307 | 19.13
108.369 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | [12 empty] | 108.3262 | 18.344 | 60.0307 | 19.13
[16 empty] | 108.3345 | 18.344 | 60.0307 | 19.13
[16 empty] | 108.3428 | 18.344 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.3511 | 18.344 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.3595 | 18.3445 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.3678 | 18.3445 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.3761 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.3844 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.3928 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.4011 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.4094 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.4177 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.4261 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.4344 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.4427 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.451 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.4594 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.4678 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.4761 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.4844 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.4927 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.5011 | 18.3439 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.5094 | 18.3424 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.5177 | 18.3424 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.526 | 18.3424 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.5344 | 18.3424 | 60.032 | 19.13
[16 empty] | 108.5427 | 18.3268 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.551 | 18.3268 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.5593 | 18.3268 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.5676 | 18.3268 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.576 | 18.3386 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.5844 | 18.3386 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.5927 | 18.3386 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.601 | 18.3386 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.6094 | 18.3382 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.6177 | 18.3382 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.626 | 18.3382 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.6343 | 18.3382 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.6427 | 18.3449 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.651 | 18.3449 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.6593 | 18.3508 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.6676 | 18.3508 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.6759 | 18.3508 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.6843 | 18.3508 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.6926 | 18.3508 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.7009 | 18.3508 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.7092 | 18.3508 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.7177 | 18.3508 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.726 | 18.3508 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.7343 | 18.3508 | 60.0328 | 19.13
[16 empty] | 108.7426 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.751 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.7593 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.7676 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.7759 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.7842 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.7926 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.8009 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.8092 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.8175 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.8259 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.8342 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.8425 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.8508 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.8593 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.8676 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.8759 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.8842 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.8925 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.9009 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.9092 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.9175 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.9258 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.9342 | 18.3508 | 60.0336 | 19.13
[16 empty] | 108.9425 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 108.9508 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 108.9591 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 108.9674 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 108.9758 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 108.9841 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 108.9924 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.0007 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.0092 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.0175 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.0258 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.0341 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.0425 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.0508 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.0591 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.0674 | 18.3508 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.0757 | 18.3503 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.0841 | 18.3503 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.0924 | 18.3503 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.1007 | 18.3503 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.109 | 18.3503 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.1174 | 18.3503 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.1257 | 18.3503 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.134 | 18.3503 | 60.0337 | 19.13
[16 empty] | 109.1423 | 18.3503 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.1506 | 18.3503 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.1591 | 18.3503 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.1674 | 18.3503 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.1757 | 18.3503 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.184 | 18.3503 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.1924 | 18.3503 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.2007 | 18.3503 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.209 | 18.3472 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.2173 | 18.3472 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.2257 | 18.3448 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.234 | 18.3448 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.2423 | 18.3448 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.2506 | 18.3448 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.2589 | 18.3448 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.2673 | 18.3448 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.2756 | 18.3448 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.2839 | 18.3448 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.2922 | 18.3448 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.3007 | 18.3448 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.309 | 18.3448 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.3173 | 18.3448 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.3256 | 18.3448 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.334 | 18.3448 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.3423 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.3506 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.3589 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.3672 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.3756 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.3839 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.3922 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.4005 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.4089 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.4172 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.4255 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.4338 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.4421 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.4506 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.4589 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.4672 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.4755 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.4839 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.4922 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.5005 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.5088 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.5172 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.5255 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.5338 | 18.3448 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 109.5421 | 18.3452 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.5504 | 18.3452 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.5588 | 18.3452 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.5671 | 18.3452 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.5754 | 18.3394 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.5837 | 18.3394 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.5922 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.6005 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.6088 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.6171 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.6254 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.6338 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.6421 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.6504 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.6587 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.6671 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.6754 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.6837 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.692 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.7004 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.7087 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.717 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.7253 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.7336 | 18.3326 | 60.034 | 19.13
[16 empty] | 109.7421 | 18.3326 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.7504 | 18.3326 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.7587 | 18.3326 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.767 | 18.3326 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.7754 | 18.3364 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.7837 | 18.3364 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.792 | 18.3308 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.8003 | 18.3308 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.8086 | 18.3308 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.817 | 18.3308 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.8253 | 18.3308 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.8336 | 18.3308 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.8419 | 18.3308 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.8503 | 18.3308 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.8586 | 18.3308 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.8669 | 18.3308 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.8752 | 18.3308 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.8837 | 18.3308 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.892 | 18.3303 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.9003 | 18.3303 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.9086 | 18.3303 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.9169 | 18.3303 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.9253 | 18.3303 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.9336 | 18.3303 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 109.9419 | 18.3307 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 109.9502 | 18.3307 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 109.9586 | 18.3307 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 109.9669 | 18.3307 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 109.9752 | 18.3307 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 109.9835 | 18.3307 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 109.9919 | 18.3307 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.0002 | 18.3307 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.0085 | 18.3307 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.0168 | 18.3307 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.0251 | 18.3271 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.0336 | 18.3271 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.0419 | 18.3271 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.0502 | 18.3271 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.0585 | 18.3213 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.0669 | 18.3213 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.0752 | 18.3213 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.0835 | 18.3213 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.0918 | 18.3213 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.1002 | 18.3213 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.1085 | 18.3213 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.1168 | 18.3213 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.1251 | 18.3157 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.1334 | 18.3157 | 60.0324 | 19.13
[16 empty] | 110.1418 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.1501 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.1584 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.1667 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.1752 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.1835 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.1918 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.2001 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.2085 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.2168 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.2251 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.2334 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.2417 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.2501 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.2584 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.2667 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.275 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.2834 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.2917 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.3 | 18.3157 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.3083 | 18.317 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.3168 | 18.317 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.3251 | 18.3165 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.3334 | 18.3165 | 60.0317 | 19.13
[16 empty] | 110.3417 | 18.3165 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.35 | 18.3165 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.3584 | 18.3165 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.3667 | 18.3165 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.375 | 18.3169 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.3833 | 18.3169 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.3917 | 18.3169 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.4 | 18.3169 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.4083 | 18.3169 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.4166 | 18.3169 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.425 | 18.3169 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.4333 | 18.3169 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.4417 | 18.3169 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.45 | 18.3169 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.4583 | 18.3169 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.4667 | 18.3169 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.475 | 18.3102 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.4833 | 18.3102 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.4916 | 18.3102 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.5 | 18.3102 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.5083 | 18.3097 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.5166 | 18.3097 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.5249 | 18.3097 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.5333 | 18.3097 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 110.5416 | 18.3097 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.5499 | 18.3097 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.5582 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.5665 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.575 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.5833 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.5916 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.5999 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.6083 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.6166 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.6249 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.6332 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.6416 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.6499 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.6582 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.6665 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.6748 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.6832 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.6915 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.6998 | 18.3041 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.7081 | 18.3023 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.7166 | 18.3023 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.7249 | 18.3023 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.7332 | 18.3023 | 60.0304 | 19.13
[16 empty] | 110.7415 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.7499 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.7582 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.7665 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.7748 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.7831 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.7915 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.7998 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.8081 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.8164 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.8248 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.8331 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.8414 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.8497 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.8582 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.8665 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.8748 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.8831 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.8915 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.8998 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.9081 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.9164 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.9247 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.9331 | 18.2994 | 60.0296 | 19.13
[16 empty] | 110.9414 | 18.2994 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 110.9497 | 18.2994 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 110.958 | 18.2994 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 110.9664 | 18.2994 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 110.9747 | 18.2994 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 110.983 | 18.2994 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 110.9913 | 18.2994 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 110.9998 | 18.2994 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.0081 | 18.2994 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.0164 | 18.2994 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.0247 | 18.2969 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.033 | 18.2969 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.0414 | 18.2969 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.0497 | 18.2969 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.058 | 18.2969 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.0663 | 18.2969 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.0747 | 18.2951 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.083 | 18.2951 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.0913 | 18.2951 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.0996 | 18.2951 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.108 | 18.2951 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.1163 | 18.2951 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.1246 | 18.2951 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.1329 | 18.2951 | 60.0293 | 19.13
[16 empty] | 111.1414 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.1497 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.158 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.1663 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.1746 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.183 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.1913 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.1996 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.2079 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.2163 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.2246 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.2329 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.2412 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.2496 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.2579 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.2662 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.2745 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.2828 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.2913 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.2996 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.3079 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.3162 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.3246 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.3329 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.3412 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.3495 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.3579 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.3662 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.3745 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.3828 | 18.2951 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.3912 | 18.2892 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.3995 | 18.2892 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.4078 | 18.2892 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.4161 | 18.2892 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.4244 | 18.2892 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.4329 | 18.2892 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.4412 | 18.2837 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.4495 | 18.2837 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.4578 | 18.285 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.4662 | 18.285 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.4745 | 18.285 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.4828 | 18.285 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.4911 | 18.285 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.4995 | 18.285 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.5078 | 18.285 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.5161 | 18.285 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.5244 | 18.285 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.5328 | 18.285 | 60.0289 | 19.13
[16 empty] | 111.5411 | 18.285 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.5494 | 18.285 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.5577 | 18.285 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.566 | 18.285 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.5745 | 18.2845 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.5828 | 18.2845 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.5911 | 18.2845 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.5994 | 18.2845 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.6078 | 18.2778 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.6161 | 18.2778 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.6244 | 18.2782 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.6327 | 18.2782 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.6411 | 18.2782 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.6494 | 18.2782 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.6577 | 18.2782 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.666 | 18.2782 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.6743 | 18.2782 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.6827 | 18.2782 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.691 | 18.2782 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.6993 | 18.2782 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.7076 | 18.2782 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.7161 | 18.2782 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.7244 | 18.2782 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.7327 | 18.2782 | 60.028 | 19.13
[16 empty] | 111.741 | 18.2753 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.7494 | 18.2753 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.7577 | 18.2753 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.766 | 18.2753 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.7743 | 18.2753 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.7827 | 18.2753 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.791 | 18.2753 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.7993 | 18.2753 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.8076 | 18.2753 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.8159 | 18.2753 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.8243 | 18.2753 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.8326 | 18.2753 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.8409 | 18.2734 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.8492 | 18.2734 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.8577 | 18.2734 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.866 | 18.2734 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.8743 | 18.2734 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.8826 | 18.2734 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.891 | 18.2679 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.8993 | 18.2679 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.9076 | 18.2679 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.9159 | 18.2679 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.9243 | 18.2674 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.9326 | 18.2674 | 60.0273 | 19.13
[16 empty] | 111.9409 | 18.2674 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 111.9492 | 18.2674 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 111.9576 | 18.2674 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 111.9659 | 18.2674 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 111.9742 | 18.2674 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 111.9825 | 18.2674 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 111.9908 | 18.2674 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 111.9993 | 18.2674 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.0076 | 18.2687 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.0159 | 18.2687 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.0242 | 18.2687 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.0326 | 18.2687 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.0409 | 18.2691 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.0492 | 18.2691 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.0575 | 18.2691 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.0659 | 18.2691 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.0742 | 18.2633 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.0825 | 18.2633 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.0908 | 18.2633 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.0992 | 18.2633 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.1075 | 18.2633 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.1158 | 18.2633 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.1241 | 18.2633 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.1324 | 18.2633 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 112.1409 | 18.3111 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.1492 | 18.3111 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.1575 | 18.3111 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.1658 | 18.3111 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.1742 | 18.3111 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.1825 | 18.3111 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.1908 | 18.3111 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.1991 | 18.3111 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.2075 | 18.3111 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.2158 | 18.3111 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.2241 | 18.3056 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.2324 | 18.3056 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.2408 | 18.3576 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.2491 | 18.3576 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.2574 | 18.3576 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.2657 | 18.3576 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.274 | 18.3576 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.2825 | 18.3576 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.2908 | 18.3574 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.2991 | 18.3574 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.3074 | 18.3574 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.3158 | 18.3574 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.3241 | 18.3574 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.3324 | 18.3574 | 60.0257 | 19.13
[16 empty] | 112.3407 | 18.3574 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.3491 | 18.3574 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.3574 | 18.3606 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.3657 | 18.3606 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.374 | 18.3606 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.3824 | 18.3606 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.3907 | 18.3606 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.399 | 18.3606 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.4073 | 18.3606 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.4158 | 18.3606 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.4241 | 18.3606 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.4324 | 18.3606 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.4407 | 18.361 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.449 | 18.361 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.4574 | 18.361 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.4657 | 18.361 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.474 | 18.3576 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.4823 | 18.3576 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.4907 | 18.3519 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.499 | 18.3519 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.5073 | 18.3519 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.5156 | 18.3519 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.524 | 18.3519 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.5323 | 18.3519 | 60.0248 | 19.13
[16 empty] | 112.5406 | 18.3519 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.549 | 18.3519 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.5574 | 18.3519 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.5657 | 18.3519 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.574 | 18.3519 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.5823 | 18.3519 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.5907 | 18.3519 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.599 | 18.3519 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.6073 | 18.3519 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.6156 | 18.3519 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.624 | 18.3519 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.6323 | 18.3519 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.6406 | 18.3519 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.6489 | 18.3519 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.6572 | 18.3463 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.6656 | 18.3463 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.674 | 18.3463 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.6823 | 18.3463 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.6906 | 18.3463 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.699 | 18.3463 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.7073 | 18.3463 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.7156 | 18.3463 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.7239 | 18.3461 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.7323 | 18.3461 | 60.0241 | 19.13
[16 empty] | 112.7406 | 18.3461 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.7489 | 18.3461 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.7572 | 18.3461 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.7656 | 18.3461 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.7739 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.7822 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.7905 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.799 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.8073 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.8156 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.8239 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.8322 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.8406 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.8489 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.8572 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.8655 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.8739 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.8822 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.8905 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.8988 | 18.3394 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.9072 | 18.3398 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.9155 | 18.3398 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.9238 | 18.4374 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.9321 | 18.4374 | 60.0236 | 19.13
[16 empty] | 112.9406 | 18.4356 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 112.9489 | 18.4356 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 112.9572 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 112.9655 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 112.9739 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 112.9822 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 112.9905 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 112.9988 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.0072 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.0155 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.0238 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.0321 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.0405 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.0488 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.0571 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.0654 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.0737 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.0822 | 18.43 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.0905 | 18.4282 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.0988 | 18.4282 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.1071 | 18.4228 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.1155 | 18.4228 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.1238 | 18.4253 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.1321 | 18.4253 | 60.0229 | 19.13
[16 empty] | 113.1404 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.1488 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.1571 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.1654 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.1737 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.1821 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.1904 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.1987 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.207 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.2155 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.2238 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.2321 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.2404 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.2488 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.2571 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.2654 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.2737 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.282 | 18.4253 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.2904 | 18.4236 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.2987 | 18.4236 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.307 | 18.4236 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.3153 | 18.4236 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.3237 | 18.4208 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.332 | 18.4208 | 60.022 | 19.13
[16 empty] | 113.3403 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.3486 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.3571 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.3654 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.3737 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.382 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.3904 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.3987 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.407 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.4153 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.4237 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.432 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.4403 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.4486 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.457 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.4653 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.4736 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.4819 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.4904 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.4987 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.507 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.5153 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.5237 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.532 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.5403 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.5486 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.5569 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.5653 | 18.4208 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.5736 | 18.4214 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.5819 | 18.4214 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.5902 | 18.4214 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.5986 | 18.4214 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.6069 | 18.4214 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.6152 | 18.4214 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.6235 | 18.4214 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.632 | 18.4214 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.6403 | 18.4214 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.6486 | 18.4214 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.6569 | 18.4214 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.6653 | 18.4214 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.6736 | 18.4157 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.6819 | 18.4157 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.6902 | 18.414 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.6986 | 18.414 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.7069 | 18.414 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.7152 | 18.414 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.7235 | 18.414 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.7319 | 18.414 | 60.0216 | 19.13
[16 empty] | 113.7402 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.7485 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.7568 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.7653 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.7736 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.7819 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.7902 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.7986 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.8069 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.8152 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.8235 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.8318 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.8402 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.8485 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.8568 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.8651 | 18.414 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.8735 | 18.4085 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.8818 | 18.4085 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.8901 | 18.4097 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.8984 | 18.4097 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.9069 | 18.4097 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.9152 | 18.4097 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.9235 | 18.4097 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.9318 | 18.4097 | 60.0209 | 19.13
[16 empty] | 113.9402 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 113.9485 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 113.9568 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 113.9651 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 113.9735 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 113.9818 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 113.9901 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 113.9984 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.0068 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.0151 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.0234 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.0317 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.0402 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.0485 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.0568 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.0651 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.0735 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.0818 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.0901 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.0984 | 18.4097 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.1068 | 18.4086 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.1151 | 18.4086 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.1234 | 18.4086 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.1317 | 18.4086 | 60.02 | 19.13
[16 empty] | 114.14 | 18.4086 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.1484 | 18.4086 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.1567 | 18.4086 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.165 | 18.4086 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.1733 | 18.4029 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.1818 | 18.4029 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.1901 | 18.4029 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.1984 | 18.4029 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.2067 | 18.4029 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.2151 | 18.4029 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.2234 | 18.4029 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.2317 | 18.4029 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.24 | 18.4029 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.2484 | 18.4029 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.2567 | 18.4029 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.265 | 18.4029 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.2733 | 18.3963 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.2817 | 18.3963 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.29 | 18.3963 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.2983 | 18.3963 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.3066 | 18.3963 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.3151 | 18.3963 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.3234 | 18.3908 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.3317 | 18.3908 | 60.0197 | 19.13
[16 empty] | 114.34 | 18.3908 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.3484 | 18.3908 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.3567 | 18.3908 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.365 | 18.3908 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.3733 | 18.3905 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.3817 | 18.3905 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.39 | 18.3905 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.3983 | 18.3905 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.4066 | 18.3905 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.415 | 18.3905 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.4233 | 18.3905 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.4316 | 18.3905 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.4399 | 18.3905 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.4484 | 18.3905 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.4567 | 18.3905 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.465 | 18.3905 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.4733 | 18.4478 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.4817 | 18.4478 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.49 | 18.4478 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.4983 | 18.4478 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.5066 | 18.4478 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.515 | 18.4478 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.5233 | 18.4484 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.5316 | 18.4484 | 60.0188 | 19.13
[16 empty] | 114.5399 | 18.4484 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.5482 | 18.4484 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.5566 | 18.4484 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.5649 | 18.4484 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.5732 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.5815 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.59 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.5983 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.6066 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.6149 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.6233 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.6316 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.6399 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.6482 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.6566 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.6649 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.6732 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.6815 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.6899 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.6982 | 18.4427 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.7065 | 18.4306 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.7148 | 18.4306 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.7233 | 18.4306 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.7316 | 18.4306 | 60.0184 | 19.13
[16 empty] | 114.7399 | 18.4304 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.7482 | 18.4304 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.7566 | 18.4304 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.7649 | 18.4304 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.7732 | 18.4304 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.7815 | 18.4304 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.7899 | 18.4304 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.7982 | 18.4304 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.8065 | 18.4848 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.8148 | 18.4848 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.8232 | 18.4864 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.8315 | 18.4864 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.8398 | 18.4864 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.8481 | 18.4864 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.8566 | 18.487 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.8649 | 18.487 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.8732 | 18.487 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.8815 | 18.487 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.8899 | 18.4815 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.8982 | 18.4815 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.9065 | 18.4815 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.9148 | 18.4815 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.9232 | 18.4815 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.9315 | 18.4815 | 60.0172 | 19.13
[16 empty] | 114.9398 | 18.4815 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 114.9481 | 18.4815 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 114.9565 | 18.4815 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 114.9648 | 18.4815 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 114.9731 | 18.4815 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 114.9814 | 18.4815 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 114.9899 | 18.5785 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 114.9982 | 18.5785 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.0065 | 18.5785 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.0148 | 18.5785 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.0232 | 18.5731 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.0315 | 18.5731 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.0398 | 18.5731 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.0481 | 18.5731 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.0565 | 18.5731 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.0648 | 18.5731 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.0731 | 18.5731 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.0814 | 18.5731 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.0898 | 18.5665 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.0981 | 18.5665 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.1064 | 18.5665 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.1147 | 18.5665 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.1232 | 18.5665 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.1315 | 18.5665 | 60.0161 | 19.13
[16 empty] | 115.1398 | 18.5611 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.1481 | 18.5611 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.1565 | 18.5611 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.1648 | 18.5611 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.1731 | 18.5556 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.1814 | 18.5556 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.1898 | 18.5556 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.1981 | 18.5556 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.2064 | 18.5556 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.2147 | 18.5556 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.2231 | 18.5573 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.2314 | 18.5573 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.2397 | 18.5573 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.248 | 18.5573 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.2565 | 18.558 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.2648 | 18.558 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.2731 | 18.558 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.2814 | 18.558 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.2898 | 18.558 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.2981 | 18.558 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.3064 | 18.5514 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.3147 | 18.5514 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.3231 | 18.5514 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.3314 | 18.5514 | 60.0152 | 19.13
[16 empty] | 115.3397 | 18.5514 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.348 | 18.5514 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.3564 | 18.5514 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.3647 | 18.5514 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.373 | 18.546 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.3813 | 18.546 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.3898 | 18.546 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.3981 | 18.546 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.4064 | 18.5389 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.4147 | 18.5389 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.4231 | 18.5389 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.4314 | 18.5389 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.4397 | 18.5389 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.448 | 18.5389 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.4564 | 18.5373 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.4647 | 18.5373 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.473 | 18.538 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.4813 | 18.538 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.4897 | 18.538 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.498 | 18.538 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.5063 | 18.538 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.5146 | 18.538 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.5231 | 18.538 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.5314 | 18.538 | 60.014 | 19.13
[16 empty] | 115.5397 | 18.538 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.548 | 18.538 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.5564 | 18.5397 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.5647 | 18.5397 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.573 | 18.5397 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.5813 | 18.5397 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.5897 | 18.5343 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.598 | 18.5343 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.6063 | 18.5343 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.6146 | 18.5343 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.623 | 18.5343 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.6313 | 18.5343 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.6396 | 18.5343 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.6479 | 18.5343 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.6564 | 18.5288 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.6647 | 18.5288 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.673 | 18.5288 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.6813 | 18.5288 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.6897 | 18.5222 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.698 | 18.5222 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.7063 | 18.5222 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.7146 | 18.5222 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.723 | 18.5747 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.7313 | 18.5747 | 60.012 | 19.13
[16 empty] | 115.7396 | 18.5747 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.7479 | 18.5747 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.7563 | 18.5747 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.7646 | 18.5747 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.7729 | 18.5747 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.7812 | 18.5747 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.7897 | 18.5747 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.798 | 18.5747 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.8063 | 18.5747 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.8146 | 18.5747 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.823 | 18.5747 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.8313 | 18.5747 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.8396 | 18.5747 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.8479 | 18.5747 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.8563 | 18.5768 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.8646 | 18.5768 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.8729 | 18.5714 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.8812 | 18.5714 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.8896 | 18.5714 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.8979 | 18.5714 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.9062 | 18.5714 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.9146 | 18.5714 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.923 | 18.5714 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.9313 | 18.5714 | 60.0112 | 19.13
[16 empty] | 115.9396 | 18.5714 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 115.9479 | 18.5714 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 115.9563 | 18.5893 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 115.9646 | 18.5893 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 115.9729 | 18.5839 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 115.9812 | 18.5839 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 115.9896 | 18.5839 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 115.9979 | 18.5839 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.0062 | 18.5839 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.0145 | 18.5839 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.0229 | 18.5784 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.0312 | 18.5784 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.0396 | 18.5784 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.048 | 18.5784 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.0563 | 18.5784 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.0646 | 18.5784 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.0729 | 18.5784 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.0813 | 18.5784 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.0896 | 18.5753 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.0979 | 18.5753 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.1062 | 18.5753 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.1146 | 18.5753 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.1229 | 18.5751 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.1312 | 18.5751 | 60.0101 | 19.13
[16 empty] | 116.1395 | 18.5751 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.1479 | 18.5751 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.1562 | 18.5751 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.1646 | 18.5751 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.1729 | 18.5751 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.1813 | 18.5751 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.1896 | 18.5751 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.1979 | 18.5751 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.2062 | 18.5751 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.2146 | 18.5751 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.2229 | 18.5737 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.2312 | 18.5737 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.2395 | 18.5685 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.2479 | 18.5685 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.2562 | 18.5685 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.2645 | 18.5685 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.2728 | 18.5685 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.2812 | 18.5685 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.2896 | 18.5602 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.2979 | 18.5602 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.3062 | 18.5602 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.3146 | 18.5602 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.3229 | 18.5571 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.3312 | 18.5571 | 60.0085 | 19.13
[16 empty] | 116.3395 | 18.5571 | 60.0072 | 19.13
[16 empty] | 116.3479 | 18.5571 | 60.0072 | 19.13
[16 empty] | 116.3562 | 18.5571 | 60.0072 | 19.13
[16 empty] | 116.3645 | 18.5571 | 60.0072 | 19.13
[16 empty] | 116.3729 | 18.5571 | 60.0072 | 19.13
[16 empty] | 116.3812 | 18.5571 | 60.0072 | 19.13
[16 empty] | 116.3895 | 18.5571 | 60.0072 | 19.13
[16 empty] | 116.3978 | 18.5571 | 60.0072 | 19.13
[16 empty] | 116.4062 | 18.5571 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.4146 | 18.5571 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.4229 | 18.6944 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.4312 | 18.6944 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.4396 | 18.6944 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.4479 | 18.6944 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.4562 | 18.6882 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.4645 | 18.6882 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.4729 | 18.6891 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.4812 | 18.6891 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.4895 | 18.6891 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.4978 | 18.6891 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.5062 | 18.6891 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.5145 | 18.6891 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.5228 | 18.6891 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.5311 | 18.6891 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 116.5396 | 18.6894 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.5479 | 18.6894 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.5562 | 18.6894 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.5645 | 18.6894 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.5729 | 18.6894 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.5812 | 18.6894 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.5895 | 18.6894 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.5979 | 18.6894 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.6062 | 18.6894 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.6145 | 18.6894 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.6228 | 18.6894 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.6312 | 18.6894 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.6395 | 18.6832 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.6478 | 18.6832 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.6561 | 18.6832 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.6646 | 18.6832 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.6729 | 18.6832 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.6812 | 18.6832 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.6895 | 18.6787 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.6979 | 18.6787 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.7062 | 18.6787 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.7145 | 18.6787 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.7228 | 18.6787 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.7312 | 18.6787 | 60.0065 | 19.13
[16 empty] | 116.7395 | 18.6787 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.7478 | 18.6787 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.7561 | 18.6787 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.7645 | 18.6787 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.7728 | 18.6787 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.7811 | 18.6787 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.7894 | 18.6787 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.7979 | 18.6787 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.8062 | 18.6787 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.8145 | 18.6787 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.8229 | 18.6787 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.8312 | 18.6787 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.8395 | 18.6787 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.8478 | 18.6787 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.8562 | 18.6808 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.8645 | 18.6808 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.8728 | 18.682 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.8811 | 18.682 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.8895 | 18.682 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.8978 | 18.682 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.9061 | 18.682 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.9144 | 18.682 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.9229 | 18.682 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.9312 | 18.682 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 116.9395 | 18.682 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 116.9478 | 18.682 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 116.9562 | 18.682 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 116.9645 | 18.682 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 116.9728 | 18.682 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 116.9811 | 18.682 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 116.9895 | 18.682 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 116.9978 | 18.682 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.0061 | 18.6758 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.0145 | 18.6758 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.0228 | 18.6895 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.0311 | 18.6895 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.0394 | 18.6844 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.0479 | 18.6844 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.0562 | 18.6844 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.0645 | 18.6844 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.0728 | 18.6844 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.0812 | 18.6844 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.0895 | 18.6844 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.0978 | 18.6844 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.1061 | 18.6844 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.1145 | 18.6844 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.1228 | 18.6844 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.1311 | 18.6844 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 117.1394 | 18.6895 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.1478 | 18.6895 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.1561 | 18.6895 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.1644 | 18.6895 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.1727 | 18.6895 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.1812 | 18.6895 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.1895 | 18.6844 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.1978 | 18.6844 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.2062 | 18.6844 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.2145 | 18.6844 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.2228 | 18.6844 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.2311 | 18.6844 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.2395 | 18.6791 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.2478 | 18.6791 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.2561 | 18.6791 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.2644 | 18.6791 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.2728 | 18.6791 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.2811 | 18.6791 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.2894 | 18.6728 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.2977 | 18.6728 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.3062 | 18.6728 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.3145 | 18.6728 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.3228 | 18.6728 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.3311 | 18.6728 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 117.3395 | 18.6728 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.3478 | 18.6728 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.3561 | 18.6728 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.3645 | 18.6728 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.3728 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.3811 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.3894 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.3978 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.4061 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.4144 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.4227 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.4312 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.4395 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.4478 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.4561 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.4645 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.4728 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.4811 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.4895 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.4978 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.5061 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.5144 | 18.6739 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.5228 | 18.6742 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.5311 | 18.6742 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 117.5394 | 18.6742 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.5477 | 18.6742 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.5562 | 18.6728 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.5645 | 18.6728 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.5728 | 18.6728 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.5811 | 18.6728 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.5895 | 18.6728 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.5978 | 18.6728 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.6061 | 18.6728 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.6144 | 18.6728 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.6228 | 18.6728 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.6311 | 18.6728 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.6394 | 18.6728 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.6478 | 18.6728 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.6561 | 18.6678 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.6644 | 18.6678 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.6727 | 18.6678 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.6812 | 18.6678 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.6895 | 18.6678 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.6978 | 18.6678 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.7061 | 18.6678 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.7145 | 18.6678 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.7228 | 18.6678 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.7311 | 18.6678 | 60.002 | 19.13
[16 empty] | 117.7394 | 18.6678 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.7478 | 18.6678 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.7561 | 18.6664 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.7644 | 18.6664 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.7727 | 18.6611 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.7811 | 18.6611 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.7894 | 18.6611 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.7977 | 18.6611 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.8062 | 18.6611 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.8145 | 18.6611 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.8228 | 18.6611 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.8311 | 18.6611 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.8395 | 18.6611 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.8478 | 18.6611 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.8561 | 18.6611 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.8644 | 18.6611 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.8728 | 18.6611 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.8811 | 18.6611 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.8894 | 18.6621 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.8977 | 18.6621 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.9061 | 18.6621 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.9144 | 18.6621 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.9227 | 18.6607 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.9312 | 18.6607 | 60.0016 | 19.13
[16 empty] | 117.9395 | 18.6607 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 117.9478 | 18.6607 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 117.9561 | 18.6607 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 117.9645 | 18.6607 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 117.9728 | 18.6607 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 117.9811 | 18.6607 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 117.9894 | 18.6607 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 117.9978 | 18.6607 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.0061 | 18.6607 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.0144 | 18.6607 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.0227 | 18.6607 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.0311 | 18.6607 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.0394 | 18.6607 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.0477 | 18.6607 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.0562 | 18.6554 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.0645 | 18.6554 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.0728 | 18.6554 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.0811 | 18.6554 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.0895 | 18.6554 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.0978 | 18.6554 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.1061 | 18.6554 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.1144 | 18.6554 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.1228 | 18.6554 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.1311 | 18.6554 | 60.0005 | 19.13
[16 empty] | 118.1394 | 18.6575 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.1477 | 18.6575 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.1561 | 18.6575 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.1644 | 18.6575 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.1727 | 18.6524 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.1812 | 18.6524 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.1895 | 18.6524 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.1978 | 18.6524 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.2061 | 18.6524 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.2145 | 18.6524 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.2228 | 18.6528 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.2311 | 18.6528 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.2394 | 18.6528 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.2478 | 18.6528 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.2561 | 18.6528 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.2644 | 18.6528 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.2727 | 18.6465 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.2811 | 18.6465 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.2894 | 18.6465 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.2977 | 18.6465 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.3062 | 18.6465 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.3145 | 18.6465 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.3228 | 18.6476 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.3311 | 18.6476 | 60 | 19.13
[16 empty] | 118.3395 | 18.6476 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.3478 | 18.6476 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.3561 | 18.6476 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.3644 | 18.6476 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.3728 | 18.6422 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.3811 | 18.6422 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.3894 | 18.6422 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.3977 | 18.6422 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.4061 | 18.6422 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.4144 | 18.6422 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.4227 | 18.6422 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.4312 | 18.6422 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.4395 | 18.7009 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.4478 | 18.7009 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.4561 | 18.7009 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.4645 | 18.7009 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.4728 | 18.6996 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.4811 | 18.6996 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.4894 | 18.6996 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.4978 | 18.6996 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.5061 | 18.6996 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.5144 | 18.6996 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.5227 | 18.6945 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.5311 | 18.6945 | 59.9989 | 19.13
[16 empty] | 118.5394 | 18.6945 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.5477 | 18.6945 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.5562 | 18.6945 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.5645 | 18.6945 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.5728 | 18.6945 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.5811 | 18.6945 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.5895 | 18.6945 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.5978 | 18.6945 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.6061 | 18.6945 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.6144 | 18.6945 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.6228 | 18.6975 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.6311 | 18.6975 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.6394 | 18.6962 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.6477 | 18.6962 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.6561 | 18.7165 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.6644 | 18.7165 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.6727 | 18.7165 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.6812 | 18.7165 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.6895 | 18.7165 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.6978 | 18.7165 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.7061 | 18.7165 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.7145 | 18.7165 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.7228 | 18.7165 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.7311 | 18.7165 | 59.9984 | 19.13
[16 empty] | 118.7394 | 18.7112 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.7478 | 18.7112 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.7561 | 18.7112 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.7644 | 18.7112 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.7728 | 18.7112 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.7811 | 18.7112 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.7894 | 18.7112 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.7977 | 18.7112 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.8062 | 18.705 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.8145 | 18.705 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.8228 | 18.705 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.8311 | 18.705 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.8395 | 18.705 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.8478 | 18.705 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.8561 | 18.705 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.8644 | 18.705 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.8728 | 18.705 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.8811 | 18.705 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.8894 | 18.6835 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.8978 | 18.6835 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.9061 | 18.6835 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.9144 | 18.6835 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.9227 | 18.6809 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.9312 | 18.6809 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 118.9395 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 118.9478 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 118.9561 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 118.9645 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 118.9728 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 118.9811 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 118.9895 | 18.6796 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 118.9978 | 18.6796 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.0061 | 18.6796 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.0144 | 18.6796 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.0228 | 18.6796 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.0311 | 18.6796 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.0394 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.0477 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.0562 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.0645 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.0728 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.0812 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.0895 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.0978 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.1061 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.1145 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.1228 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.1311 | 18.6809 | 59.9969 | 19.13
[16 empty] | 119.1394 | 18.6839 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.1478 | 18.6839 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.1561 | 18.6839 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.1644 | 18.6839 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.1727 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.1812 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.1895 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.1978 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.2062 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.2145 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.2228 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.2311 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.2395 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.2478 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.2561 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.2644 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.2728 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.2811 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.2894 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.2979 | 18.6826 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.3062 | 18.68 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.3145 | 18.68 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.3228 | 18.68 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.3312 | 18.68 | 59.9966 | 19.13
[16 empty] | 119.3395 | 18.68 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.3478 | 18.68 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.3561 | 18.68 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.3645 | 18.68 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.3728 | 18.68 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.3811 | 18.68 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.3895 | 18.68 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.3978 | 18.68 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.4061 | 18.68 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.4144 | 18.68 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.4229 | 18.6745 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.4312 | 18.6745 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.4395 | 18.6745 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.4478 | 18.6745 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.4562 | 18.6745 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.4645 | 18.6745 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.4728 | 18.6745 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.4811 | 18.6745 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.4895 | 18.6745 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.4978 | 18.6745 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.5061 | 18.6745 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.5145 | 18.6745 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.5228 | 18.6745 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.5311 | 18.6745 | 59.9961 | 19.13
[16 empty] | 119.5394 | 18.6745 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.5479 | 18.6745 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.5562 | 18.6745 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.5645 | 18.6745 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.5728 | 18.6684 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.5812 | 18.6684 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.5895 | 18.6632 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.5978 | 18.6632 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.6062 | 18.6632 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.6145 | 18.6632 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.6228 | 18.6632 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.6311 | 18.6632 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.6395 | 18.6632 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.6478 | 18.6632 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.6561 | 18.6632 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.6644 | 18.6632 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.6729 | 18.6638 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.6812 | 18.6638 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.6895 | 18.6638 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.6979 | 18.6638 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.7062 | 18.6638 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.7145 | 18.6638 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.7228 | 18.6638 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.7312 | 18.6638 | 59.9957 | 19.13
[16 empty] | 119.7395 | 18.6638 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.7478 | 18.6638 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.7561 | 18.6638 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.7645 | 18.6638 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.7728 | 18.6638 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.7811 | 18.6638 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.7896 | 18.6638 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.7979 | 18.6638 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.8062 | 18.6625 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.8145 | 18.6625 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.8229 | 18.6637 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.8312 | 18.6637 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.8395 | 18.6637 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.8478 | 18.6637 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.8562 | 18.6637 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.8645 | 18.6637 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.8728 | 18.6642 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.8812 | 18.6642 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.8895 | 18.6642 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.8978 | 18.6642 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.9061 | 18.6642 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.9146 | 18.6642 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.9229 | 18.6642 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.9312 | 18.6642 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 119.9395 | 18.6665 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 119.9479 | 18.6665 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 119.9562 | 18.6665 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 119.9645 | 18.6665 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 119.9729 | 18.6616 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 119.9812 | 18.6616 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 119.9895 | 18.6616 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 119.9978 | 18.6616 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.0062 | 18.6616 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.0145 | 18.6616 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.0228 | 18.6616 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.0311 | 18.6616 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.0396 | 18.6616 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.0479 | 18.6616 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.0562 | 18.6616 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.0646 | 18.6616 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.0729 | 18.6616 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.0812 | 18.6616 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.0895 | 18.659 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.0979 | 18.659 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.1062 | 18.659 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.1145 | 18.659 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.1228 | 18.659 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.1312 | 18.659 | 59.9945 | 19.13
[16 empty] | 120.1395 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.1478 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.1562 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.1646 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.1729 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.1812 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.1896 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.1979 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.2062 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.2145 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.2229 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.2312 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.2395 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.2479 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.2562 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.2645 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.2728 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.2812 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.2896 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.2979 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.3062 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.3146 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.3229 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.3312 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.3396 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.3479 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.3562 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.3645 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.3729 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.3812 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.3895 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.3978 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.4062 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.4146 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.4229 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.4313 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.4396 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.4479 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.4562 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.4646 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.4729 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.4812 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.4895 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.4979 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.5062 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.5145 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.5229 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.5312 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.5396 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.5479 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.5563 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.5646 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.5729 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.5813 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.5896 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.5979 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.6062 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.6146 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.6229 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.6312 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.6395 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.6479 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.6562 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.6646 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.673 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.6813 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.6896 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.6979 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.7063 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.7146 | 18.659 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.7229 | 18.6551 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.7312 | 18.6551 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.7396 | 18.6551 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.7479 | 18.6551 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.7562 | 18.6551 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.7646 | 18.6551 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.7729 | 18.6551 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.7812 | 18.6551 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.7896 | 18.6551 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.798 | 18.6551 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.8063 | 18.6551 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.8146 | 18.6551 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.8229 | 18.6551 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.8313 | 18.6551 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.8396 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.8479 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.8563 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.8646 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.8729 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.8812 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.8896 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.8979 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.9062 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.9146 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.923 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.9313 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 120.9396 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 120.948 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 120.9563 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 120.9646 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 120.9729 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 120.9813 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 120.9896 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 120.9979 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.0062 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.0146 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.0229 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.0312 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.0397 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.048 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.0563 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.0646 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.073 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.0813 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.0896 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.0979 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.1063 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.1146 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.1229 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.1313 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.1396 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.1479 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.1562 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.1647 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.173 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.1813 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.1896 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.198 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.2063 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.2146 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.223 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.2313 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.2396 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.2479 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.2563 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.2646 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.2729 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.2814 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.2897 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.298 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.3063 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.3147 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.323 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.3313 | 18.6557 | 59.9934 | 19.13
[16 empty] | 121.3396 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.348 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.3563 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.3646 | 18.6557 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.373 | 18.6701 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.3813 | 18.6701 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.3896 | 18.6701 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.3979 | 18.6701 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.4064 | 18.6701 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.4147 | 18.6701 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.423 | 18.675 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.4313 | 18.675 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.4397 | 18.675 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.448 | 18.675 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.4563 | 18.675 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.4647 | 18.675 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.473 | 18.6719 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.4813 | 18.6719 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.4896 | 18.6719 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.498 | 18.6719 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.5063 | 18.6719 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.5146 | 18.6719 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.5229 | 18.6719 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.5314 | 18.6719 | 59.9937 | 19.13
[16 empty] | 121.5397 | 18.6719 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.548 | 18.6719 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.5564 | 18.6719 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.5647 | 18.6719 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.573 | 18.6771 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.5813 | 18.6771 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.5897 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.598 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.6063 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.6146 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.623 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.6313 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.6396 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.6481 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.6564 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.6647 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.673 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.6814 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.6897 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.698 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.7063 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.7147 | 18.6846 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.723 | 18.6834 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.7313 | 18.6834 | 59.9942 | 19.13
[16 empty] | 121.7397 | 18.6834 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.748 | 18.6834 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.7563 | 18.6829 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.7646 | 18.6829 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.7731 | 18.6829 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.7814 | 18.6829 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.7897 | 18.6829 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.798 | 18.6829 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.8064 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.8147 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.823 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.8314 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.8397 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.848 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.8563 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.8647 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.873 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.8813 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.8896 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.8981 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.9064 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.9147 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.9231 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.9314 | 18.6807 | 59.9953 | 19.13
[16 empty] | 121.9397 | 18.6807 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 121.948 | 18.6807 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 121.9564 | 18.6907 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 121.9647 | 18.6907 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 121.973 | 18.6907 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 121.9813 | 18.6907 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 121.9897 | 18.6907 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 121.998 | 18.6907 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.0063 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.0148 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.0231 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.0314 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.0397 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.0481 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.0564 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.0647 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.073 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.0814 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.0897 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.098 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.1064 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.1147 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.123 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.1313 | 18.6969 | 59.9962 | 19.13
[16 empty] | 122.1398 | 18.6969 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.1481 | 18.6969 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.1564 | 18.6969 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.1647 | 18.6969 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.1731 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.1814 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.1897 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.198 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.2064 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.2147 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.223 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.2314 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.2397 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.248 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.2563 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.2648 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.2731 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.2814 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.2897 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.2981 | 18.6952 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.3064 | 18.6929 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.3147 | 18.6929 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.3231 | 18.6929 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.3314 | 18.6929 | 59.9965 | 19.13
[16 empty] | 122.3397 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.348 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.3564 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.3647 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.373 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.3813 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.3898 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.3981 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.4064 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.4148 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.4231 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.4314 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.4397 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.4481 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.4564 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.4647 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.473 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.4814 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.4897 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.498 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.5063 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.5148 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.5231 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.5314 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.5398 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.5481 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.5564 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.5647 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.5731 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.5814 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.5897 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.598 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.6064 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.6147 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.623 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.6315 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.6398 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.6481 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.6564 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.6648 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.6731 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.6814 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.6897 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.6981 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.7064 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.7147 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.723 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.7314 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.7397 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.748 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.7565 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.7648 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.7731 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.7814 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.7898 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.7981 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.8064 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.8147 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.8231 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.8314 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.8397 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.8481 | 18.6929 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.8564 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.8647 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.873 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.8815 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.8898 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.8981 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.9064 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.9148 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.9231 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.9314 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.9397 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.9481 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.9564 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.9647 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.9731 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.9814 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.9897 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 122.998 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.0065 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.0148 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.0231 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.0314 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.0398 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.0481 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.0564 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.0648 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.0731 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.0814 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.0897 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.0981 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.1064 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.1147 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.123 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.1315 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.1398 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.1481 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.1564 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.1648 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.1731 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.1814 | 18.6955 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.1898 | 18.6949 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.1981 | 18.6949 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.2064 | 18.6949 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.2147 | 18.6949 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.2231 | 18.6949 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.2314 | 18.6949 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.2397 | 18.6949 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.248 | 18.6949 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.2565 | 18.6949 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.2648 | 18.6949 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.2731 | 18.6949 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.2815 | 18.6949 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.2898 | 18.6949 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.2981 | 18.6949 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.3064 | 18.7011 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.3148 | 18.7011 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.3231 | 18.7011 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.3314 | 18.7011 | 59.9977 | 19.13
[16 empty] | 123.3397 | 18.7011 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.3481 | 18.7011 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.3564 | 18.7011 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.3647 | 18.7011 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.373 | 18.7011 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.3815 | 18.7011 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.3898 | 18.7036 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.3981 | 18.7036 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.4065 | 18.7036 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.4148 | 18.7036 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.4231 | 18.7085 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.4314 | 18.7085 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.4398 | 18.7085 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.4481 | 18.7085 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.4564 | 18.7085 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.4647 | 18.7085 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.4731 | 18.7085 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.4814 | 18.7085 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.4897 | 18.7085 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.4982 | 18.7085 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.5065 | 18.7085 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.5148 | 18.7085 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.5231 | 18.7085 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.5315 | 18.7085 | 59.9981 | 19.13
[16 empty] | 123.5398 | 18.7081 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.5481 | 18.7081 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.5564 | 18.7081 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.5648 | 18.7081 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.5731 | 18.7081 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.5814 | 18.7081 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.5897 | 18.7299 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.5981 | 18.7299 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.6064 | 18.7299 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.6147 | 18.7299 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.6232 | 18.7299 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.6315 | 18.7299 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.6398 | 18.7299 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.6481 | 18.7299 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.6565 | 18.7124 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.6648 | 18.7124 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.6731 | 18.7113 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.6814 | 18.7113 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.6898 | 18.7113 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.6981 | 18.7113 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.7064 | 18.7113 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.7147 | 18.7113 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.7231 | 18.7113 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.7314 | 18.7113 | 59.9985 | 19.13
[16 empty] | 123.7397 | 18.7167 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.7482 | 18.7167 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.7565 | 18.7167 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.7648 | 18.7167 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.7731 | 18.7167 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.7815 | 18.7167 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.7898 | 18.7167 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.7981 | 18.7167 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.8064 | 18.7167 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.8148 | 18.7167 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.8231 | 18.7167 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.8314 | 18.7167 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.8398 | 18.723 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.8481 | 18.723 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.8564 | 18.723 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.8647 | 18.723 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.8732 | 18.723 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.8815 | 18.723 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.8898 | 18.723 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.8981 | 18.723 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.9065 | 18.7227 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.9148 | 18.7227 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.9231 | 18.7227 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.9314 | 18.7227 | 59.9993 | 19.13
[16 empty] | 123.9398 | 18.7227 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 123.9481 | 18.7227 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 123.9564 | 18.724 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 123.9648 | 18.724 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 123.9731 | 18.724 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 123.9814 | 18.724 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 123.9897 | 18.724 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 123.9982 | 18.724 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.0065 | 18.724 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.0148 | 18.724 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.0231 | 18.724 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.0315 | 18.724 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.0398 | 18.7229 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.0481 | 18.7229 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.0564 | 18.7229 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.0648 | 18.7229 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.0731 | 18.7229 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.0814 | 18.7229 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.0898 | 18.7229 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.0981 | 18.7229 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.1064 | 18.7229 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.1147 | 18.7229 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.1232 | 18.7256 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.1315 | 18.7256 | 60.0001 | 19.13
[16 empty] | 124.1398 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.1481 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.1565 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.1648 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.1731 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.1814 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.1898 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.1981 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.2064 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.2148 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.2231 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.2314 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.2397 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.2482 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.2565 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.2648 | 18.7269 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.2731 | 18.7291 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.2815 | 18.7291 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.2898 | 18.7342 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.2981 | 18.7342 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.3064 | 18.7395 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.3148 | 18.7395 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.3231 | 18.7395 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.3314 | 18.7395 | 60.001 | 19.13
[16 empty] | 124.3397 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.3481 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.3564 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.3647 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.3732 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.3815 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.3898 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.3981 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.4065 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.4148 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.4231 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.4314 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.4398 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.4481 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.4564 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.4647 | 18.7375 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.4731 | 18.7487 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.4814 | 18.7487 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.4897 | 18.7487 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.4982 | 18.7487 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.5065 | 18.7487 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.5148 | 18.7487 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.5231 | 18.7487 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.5315 | 18.7487 | 60.0013 | 19.13
[16 empty] | 124.5398 | 18.7487 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.5481 | 18.7487 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.5564 | 18.7487 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.5648 | 18.7487 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.5731 | 18.7487 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.5814 | 18.7487 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.5897 | 18.7487 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.5981 | 18.7487 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.6064 | 18.7529 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.6147 | 18.7529 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.623 | 18.7529 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.6315 | 18.7529 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.6398 | 18.7544 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.6481 | 18.7544 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.6565 | 18.7544 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.6648 | 18.7544 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.6731 | 18.7352 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.6814 | 18.7352 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.6898 | 18.7352 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.6981 | 18.7352 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.7064 | 18.7352 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.7147 | 18.7352 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.7231 | 18.7352 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.7314 | 18.7352 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 124.7397 | 18.7413 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.748 | 18.7413 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.7565 | 18.7413 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.7648 | 18.7413 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.7731 | 18.7413 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.7814 | 18.7413 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.7898 | 18.7413 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.7981 | 18.7413 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.8064 | 18.747 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.8148 | 18.747 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.8231 | 18.747 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.8314 | 18.747 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.8397 | 18.747 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.8481 | 18.747 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.8564 | 18.747 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.8647 | 18.747 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.873 | 18.747 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.8815 | 18.747 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.8898 | 18.747 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.8981 | 18.747 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.9064 | 18.747 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.9148 | 18.747 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.9231 | 18.6894 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.9314 | 18.6894 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 124.9397 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 124.9481 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 124.9564 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 124.9647 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 124.9731 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 124.9814 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 124.9897 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 124.998 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.0065 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.0148 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.0231 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.0314 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.0398 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.0481 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.0564 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.0647 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.0731 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.0814 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.0897 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.098 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.1064 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.1147 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.123 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.1315 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.1398 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.1481 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.1564 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.1648 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.1731 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.1814 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.1897 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.1981 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.2064 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.2147 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.223 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.2314 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.2397 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.248 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.2563 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.2648 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.2731 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.2814 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.2897 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.2981 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.3064 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.3147 | 18.6894 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.3231 | 18.6859 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.3314 | 18.6859 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.3397 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.348 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.3564 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.3647 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.373 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.3813 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.3898 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.3981 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.4064 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.4147 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.4231 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.4314 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.4397 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.448 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.4564 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.4647 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.473 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.4814 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.4897 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.498 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.5063 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.5148 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.5231 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.5314 | 18.6854 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.5397 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.5481 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.5564 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.5647 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.573 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.5814 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.5897 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.598 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.6063 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.6147 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.623 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.6313 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.6396 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.6481 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.6564 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.6647 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.6731 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.6814 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.6897 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.698 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.7064 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.7147 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.723 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.7313 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.7397 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.748 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.7563 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.7646 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.7731 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.7814 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.7897 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.798 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.8064 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.8147 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.823 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.8314 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.8397 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.848 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.8563 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.8647 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.873 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.8813 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.8896 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.8981 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.9064 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.9147 | 18.6854 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.923 | 18.6797 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.9314 | 18.6797 | 60.0045 | 19.13
[16 empty] | 125.9397 | 18.6797 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.948 | 18.6797 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.9563 | 18.6797 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.9647 | 18.6797 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.973 | 18.6797 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.9813 | 18.6797 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.9896 | 18.6733 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 125.998 | 18.6733 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.0063 | 18.6733 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.0146 | 18.6733 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.0231 | 18.6733 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.0314 | 18.6733 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.0397 | 18.6733 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.048 | 18.6733 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.0564 | 18.6678 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.0647 | 18.6678 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.073 | 18.6678 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.0813 | 18.6678 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.0897 | 18.6678 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.098 | 18.6678 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.1063 | 18.6678 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.1146 | 18.6678 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.123 | 18.6678 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.1313 | 18.6678 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.1396 | 18.6678 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.1479 | 18.6678 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.1564 | 18.6678 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.1647 | 18.6678 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.173 | 18.6678 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.1813 | 18.6678 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.1897 | 18.6678 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.198 | 18.6678 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.2063 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.2147 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.223 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.2313 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.2396 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.248 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.2563 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.2646 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.2729 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.2814 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.2897 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.298 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.3063 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.3147 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.323 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.3313 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.3396 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.348 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.3563 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.3646 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.373 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.3813 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.3896 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.3979 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.4064 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.4147 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.423 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.4313 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.4397 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.448 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.4563 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.4646 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.473 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.4813 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.4896 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.4979 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.5063 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.5146 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.5229 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.5314 | 18.6683 | 60.0033 | 19.13
[16 empty] | 126.5397 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.548 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.5563 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.5647 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.573 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.5813 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.5896 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.598 | 18.6683 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.6063 | 18.6711 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.6146 | 18.6711 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.6229 | 18.6711 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.6313 | 18.6711 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.6396 | 18.6701 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.6479 | 18.6701 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.6562 | 18.6765 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.6647 | 18.6765 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.673 | 18.6765 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.6813 | 18.6765 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.6897 | 18.6765 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.698 | 18.6765 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.7063 | 18.6765 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.7146 | 18.6765 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.723 | 18.6765 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.7313 | 18.6765 | 60.0037 | 19.13
[16 empty] | 126.7396 | 18.6765 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.7479 | 18.6765 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.7563 | 18.682 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.7646 | 18.682 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.7729 | 18.682 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.7812 | 18.682 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.7897 | 18.682 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.798 | 18.682 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.8063 | 18.682 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.8146 | 18.682 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.823 | 18.6873 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.8313 | 18.6873 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.8396 | 18.6887 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.8479 | 18.6887 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.8563 | 18.6887 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.8646 | 18.6887 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.8729 | 18.6887 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.8813 | 18.6887 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.8896 | 18.6887 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.8979 | 18.6887 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.9062 | 18.6887 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.9147 | 18.6887 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.923 | 18.6887 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.9313 | 18.6887 | 60.0041 | 19.13
[16 empty] | 126.9396 | 18.6942 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 126.948 | 18.6942 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 126.9563 | 18.6942 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 126.9646 | 18.6942 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 126.9729 | 18.6942 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 126.9813 | 18.6942 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 126.9896 | 18.6942 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 126.9979 | 18.6942 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.0062 | 18.642 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.0146 | 18.642 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.0229 | 18.642 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.0312 | 18.642 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.0397 | 18.6402 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.048 | 18.6402 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.0563 | 18.6402 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.0646 | 18.6402 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.073 | 18.6402 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.0813 | 18.6402 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.0896 | 18.6454 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.0979 | 18.6454 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.1063 | 18.6454 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.1146 | 18.6454 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.1229 | 18.6454 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.1312 | 18.6454 | 60.0049 | 19.13
[16 empty] | 127.1396 | 18.6454 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.1479 | 18.6454 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.1562 | 18.6454 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.1646 | 18.6454 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.173 | 18.6454 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.1813 | 18.6454 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.1896 | 18.6453 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.1979 | 18.6453 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.2063 | 18.6453 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.2146 | 18.6453 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.2229 | 18.6453 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.2313 | 18.6453 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.2396 | 18.6435 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.2479 | 18.6435 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.2562 | 18.6435 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.2646 | 18.6435 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.2729 | 18.6426 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.2812 | 18.6426 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.2896 | 18.6426 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.298 | 18.6426 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.3063 | 18.6426 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.3146 | 18.6426 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.3229 | 18.6242 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.3313 | 18.6242 | 60.0061 | 19.13
[16 empty] | 127.3396 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.3479 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.3562 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.3646 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.3729 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.3812 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.3895 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.3979 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.4062 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.4146 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.4229 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.4313 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.4396 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.4479 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.4563 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.4646 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.4729 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.4812 | 18.6242 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.4896 | 18.627 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.4979 | 18.627 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.5062 | 18.627 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.5145 | 18.627 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.5229 | 18.6319 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.5312 | 18.6319 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.5396 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.5479 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.5563 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.5646 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.5729 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.5812 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.5896 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.5979 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.6062 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.6145 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.6229 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.6312 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.6395 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.6478 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.6562 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.6646 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.6729 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.6812 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.6896 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.6979 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.7062 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.7146 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.7229 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.7312 | 18.6319 | 60.0077 | 19.13
[16 empty] | 127.7395 | 18.6319 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.7479 | 18.6319 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.7562 | 18.6319 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.7645 | 18.6319 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.7728 | 18.622 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.7812 | 18.622 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.7896 | 18.622 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.7979 | 18.622 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.8062 | 18.622 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.8146 | 18.622 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.8229 | 18.622 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.8312 | 18.622 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.8395 | 18.6456 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.8479 | 18.6456 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.8562 | 18.6456 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.8645 | 18.6456 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.8728 | 18.6456 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.8812 | 18.6456 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.8895 | 18.6399 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.8978 | 18.6399 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.9061 | 18.6399 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.9146 | 18.6399 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.9229 | 18.6399 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.9312 | 18.6399 | 60.0073 | 19.13
[16 empty] | 127.9395 | 18.6345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.9479 | 18.6345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.9562 | 18.6345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.9645 | 18.6345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.9729 | 18.6345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.9812 | 18.6345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.9895 | 18.6345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 127.9978 | 18.6345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.0062 | 18.6345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.0145 | 18.6345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.0228 | 18.6345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.0311 | 18.6345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.0396 | 18.633 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.0479 | 18.633 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.0562 | 18.633 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.0645 | 18.633 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.0729 | 18.6273 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.0812 | 18.6273 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.0895 | 18.6273 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.0978 | 18.6273 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.1062 | 18.6273 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.1145 | 18.6273 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.1228 | 18.6281 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.1311 | 18.6281 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 128.1395 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.1478 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.1561 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.1644 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.1729 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.1812 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.1895 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.1979 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.2062 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.2145 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.2228 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.2312 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.2395 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.2478 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.2561 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.2645 | 18.6265 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.2728 | 18.6283 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.2811 | 18.6283 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.2894 | 18.6283 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.2979 | 18.6283 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.3062 | 18.6283 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.3145 | 18.6283 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.3228 | 18.6229 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.3312 | 18.6229 | 60.0062 | 19.13
[16 empty] | 128.3395 | 18.6229 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.3478 | 18.6229 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.3561 | 18.6229 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.3645 | 18.6229 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.3728 | 18.6229 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.3811 | 18.6229 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.3894 | 18.6229 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.3978 | 18.6229 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.4061 | 18.6229 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.4144 | 18.6229 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.4229 | 18.6229 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.4312 | 18.6229 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.4395 | 18.6172 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.4478 | 18.6172 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.4562 | 18.6172 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.4645 | 18.6172 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.4728 | 18.6107 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.4811 | 18.6107 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.4895 | 18.6107 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.4978 | 18.6107 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.5061 | 18.6053 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.5144 | 18.6053 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.5228 | 18.6053 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.5311 | 18.6053 | 60.0053 | 19.13
[16 empty] | 128.5394 | 18.6053 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.5477 | 18.6053 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.5562 | 18.6053 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.5645 | 18.6053 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.5728 | 18.6053 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.5811 | 18.6053 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.5895 | 18.6053 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.5978 | 18.6053 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.6061 | 18.6053 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.6145 | 18.6053 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.6228 | 18.6053 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.6311 | 18.6053 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.6394 | 18.5997 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.6478 | 18.5997 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.6561 | 18.5932 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.6644 | 18.5932 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.6727 | 18.5932 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.6812 | 18.5932 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.6895 | 18.5939 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.6978 | 18.5939 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.7061 | 18.5939 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.7145 | 18.5939 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.7228 | 18.5939 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.7311 | 18.5939 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 128.7394 | 18.5939 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.7478 | 18.5939 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.7561 | 18.5939 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.7644 | 18.5939 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.7727 | 18.5939 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.7811 | 18.5939 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.7894 | 18.5939 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.7977 | 18.5939 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.8062 | 18.5939 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.8145 | 18.5939 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.8228 | 18.5939 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.8311 | 18.5939 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.8395 | 18.5939 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.8478 | 18.5939 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.8561 | 18.5973 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.8644 | 18.5973 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.8728 | 18.5973 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.8811 | 18.5973 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.8894 | 18.6001 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.8977 | 18.6001 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.9061 | 18.6001 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.9144 | 18.6001 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.9227 | 18.6001 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.931 | 18.6001 | 60.0038 | 19.13
[16 empty] | 128.9395 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 128.9478 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 128.9561 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 128.9645 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 128.9728 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 128.9811 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 128.9894 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 128.9978 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.0061 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.0144 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.0227 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.0311 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.0394 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.0477 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.056 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.0645 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.0728 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.0811 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.0894 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.0978 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.1061 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.1144 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.1228 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.1311 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.1394 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.1477 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.1561 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.1644 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.1727 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.181 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.1895 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.1978 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.2061 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.2144 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.2228 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.2311 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.2394 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.2477 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.2561 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.2644 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.2727 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.2811 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.2894 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.2977 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.306 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.3145 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.3228 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.3311 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.3394 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.3478 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.3561 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.3644 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.3727 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.3811 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.3894 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.3977 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.406 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.4144 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.4227 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.431 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.4395 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.4478 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.4561 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.4644 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.4728 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.4811 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.4894 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.4977 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.5061 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.5144 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.5227 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.531 | 18.6001 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.5394 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.5477 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.556 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.5643 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.5728 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.5811 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.5894 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.5978 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.6061 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.6144 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.6227 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.6311 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.6394 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.6477 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.656 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.6644 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.6727 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.681 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.6893 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.6978 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.7061 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.7144 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.7227 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.7311 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.7394 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.7477 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.7561 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.7644 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.7727 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.781 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.7894 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.7977 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.806 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.8143 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.8228 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.8311 | 18.6001 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.8394 | 18.5947 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.8477 | 18.5947 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.8561 | 18.5947 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.8644 | 18.5947 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.8727 | 18.5947 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.881 | 18.5947 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.8894 | 18.5931 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.8977 | 18.5931 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.906 | 18.5875 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.9144 | 18.5875 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.9227 | 18.5875 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.931 | 18.5875 | 60.0034 | 19.13
[16 empty] | 129.9393 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.9478 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.9561 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.9644 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.9727 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.9811 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.9894 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 129.9977 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.006 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.0144 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.0227 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.031 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.0393 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.0477 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.056 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.0643 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.0728 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.0811 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.0894 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.0977 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.1061 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.1144 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.1227 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.131 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.1394 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.1477 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.156 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.1643 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.1727 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.181 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.1893 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.1976 | 18.5875 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.2061 | 18.5859 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.2144 | 18.5859 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.2227 | 18.5859 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.2311 | 18.5859 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.2394 | 18.5859 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.2477 | 18.5859 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.256 | 18.5859 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.2644 | 18.5859 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.2727 | 18.5859 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.281 | 18.5859 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.2893 | 18.5859 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.2977 | 18.5859 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.306 | 18.5867 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.3143 | 18.5867 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.3226 | 18.5867 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.3311 | 18.5867 | 60.003 | 19.13
[16 empty] | 130.3394 | 18.5867 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.3477 | 18.5867 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.356 | 18.5867 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.3644 | 18.5867 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.3727 | 18.5867 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.381 | 18.5867 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.3894 | 18.5867 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.3977 | 18.5867 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.406 | 18.5866 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.4143 | 18.5866 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.4227 | 18.5866 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.431 | 18.5866 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.4393 | 18.585 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.4476 | 18.585 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.4561 | 18.585 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.4644 | 18.585 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.4727 | 18.585 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.481 | 18.585 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.4894 | 18.6858 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.4977 | 18.6858 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.506 | 18.6858 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.5143 | 18.6858 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.5227 | 18.6858 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.531 | 18.6858 | 60.0025 | 19.13
[16 empty] | 130.5393 | 18.6858 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.5477 | 18.6858 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.556 | 18.6858 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.5643 | 18.6858 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.5726 | 18.6634 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.5811 | 18.6634 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.5894 | 18.6634 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.5977 | 18.6634 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.606 | 18.6634 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.6144 | 18.6634 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.6227 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.631 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.6393 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.6477 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.656 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.6643 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.6727 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.681 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.6893 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.6976 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.7061 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.7144 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.7227 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.731 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.7394 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.7477 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.756 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.7643 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.7727 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.781 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.7893 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.7976 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.806 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.8143 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.8226 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.8311 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.8394 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.8477 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.856 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.8644 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.8727 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.881 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.8893 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.8977 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.906 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.9143 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.9226 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.931 | 18.6639 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 130.9393 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 130.9476 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 130.9561 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 130.9644 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 130.9727 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 130.981 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 130.9894 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 130.9977 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.006 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.0143 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.0227 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.031 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.0393 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.0476 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.056 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.0643 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.0726 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.0809 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.0894 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.0977 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.106 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.1144 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.1227 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.131 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.1393 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.1477 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.156 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.1643 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.1726 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.181 | 18.6639 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.1893 | 18.6611 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.1976 | 18.6611 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.2059 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.2144 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.2227 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.231 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.2394 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.2477 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.256 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.2643 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.2727 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.281 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.2893 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.2976 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.306 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.3143 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.3226 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.3309 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.3394 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.3477 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.356 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.3644 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.3727 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.381 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.3893 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.3977 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.406 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.4143 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.4226 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.431 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.4393 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.4476 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.4559 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.4644 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.4727 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.481 | 18.6645 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.4893 | 18.67 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.4977 | 18.67 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.506 | 18.67 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.5143 | 18.67 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.5227 | 18.67 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.531 | 18.67 | 60.0014 | 19.13
[16 empty] | 131.5393 | 18.6715 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.5476 | 18.6715 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.556 | 18.6715 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.5643 | 18.6715 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.5726 | 18.6715 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.5809 | 18.6715 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.5894 | 18.6706 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.5977 | 18.6706 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.606 | 18.6706 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.6143 | 18.6706 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.6227 | 18.6706 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.631 | 18.6706 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.6393 | 18.6706 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.6477 | 18.6706 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.656 | 18.6706 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.6643 | 18.6706 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.6726 | 18.6706 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.681 | 18.6706 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.6893 | 18.6761 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.6976 | 18.6761 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.7059 | 18.6743 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.7144 | 18.6743 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.7227 | 18.6743 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.731 | 18.6743 | 60.0018 | 19.13
[16 empty] | 131.7393 | 18.6743 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.7477 | 18.6743 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.756 | 18.6796 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.7643 | 18.6796 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.7726 | 18.6796 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.781 | 18.6796 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.7893 | 18.6796 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.7976 | 18.6796 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.806 | 18.6796 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.8143 | 18.6796 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.8226 | 18.6796 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.8309 | 18.6796 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.8394 | 18.6833 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.8477 | 18.6833 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.856 | 18.6833 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.8643 | 18.6833 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.8727 | 18.6833 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.881 | 18.6833 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.8893 | 18.6833 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.8976 | 18.6833 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.906 | 18.6833 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.9143 | 18.6833 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.9226 | 18.6941 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.9309 | 18.6941 | 60.0026 | 19.13
[16 empty] | 131.9393 | 18.6941 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 131.9476 | 18.6941 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 131.9559 | 18.6941 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 131.9644 | 18.6941 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 131.9727 | 18.6941 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 131.981 | 18.6941 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 131.9893 | 18.6922 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 131.9977 | 18.6922 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.006 | 18.6922 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.0143 | 18.6922 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.0226 | 18.6922 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.031 | 18.6922 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.0393 | 18.6922 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.0476 | 18.6922 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.0559 | 18.6968 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.0643 | 18.6968 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.0726 | 18.6968 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.0809 | 18.6968 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.0892 | 18.6968 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.0977 | 18.6968 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.106 | 18.7033 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.1143 | 18.7033 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.1227 | 18.7033 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.131 | 18.7033 | 60.0035 | 19.13
[16 empty] | 132.1393 | 18.7033 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.1476 | 18.7033 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.156 | 18.7086 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.1643 | 18.7086 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.1726 | 18.7085 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.1809 | 18.7085 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.1893 | 18.7085 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.1976 | 18.7085 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.2059 | 18.7085 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.2142 | 18.7085 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.2227 | 18.7085 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.231 | 18.7085 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.2393 | 18.7085 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.2476 | 18.7085 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.256 | 18.7085 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.2643 | 18.7085 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.2726 | 18.6929 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.281 | 18.6929 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.2893 | 18.6929 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.2976 | 18.6929 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.3059 | 18.6976 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.3143 | 18.6976 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.3226 | 18.6976 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.3309 | 18.6976 | 60.0046 | 19.13
[16 empty] | 132.3392 | 18.6976 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.3477 | 18.6976 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.356 | 18.6976 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.3643 | 18.6976 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.3726 | 18.6976 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.381 | 18.6976 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.3893 | 18.6976 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.3976 | 18.6976 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.4059 | 18.6976 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.4143 | 18.6976 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.4226 | 18.6976 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.4309 | 18.6976 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.4392 | 18.703 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.4476 | 18.703 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.4559 | 18.7296 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.4642 | 18.7296 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.4725 | 18.7296 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.481 | 18.7296 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.4893 | 18.7296 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.4976 | 18.7296 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.506 | 18.7296 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.5143 | 18.7296 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.5226 | 18.7296 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.5309 | 18.7296 | 60.0058 | 19.13
[16 empty] | 132.5393 | 18.7296 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.5476 | 18.7296 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.5559 | 18.7296 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.5642 | 18.7296 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.5726 | 18.7296 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.5809 | 18.7296 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.5892 | 18.7296 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.5975 | 18.7296 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.606 | 18.7345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.6143 | 18.7345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.6226 | 18.7345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.6309 | 18.7345 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.6393 | 18.7361 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.6476 | 18.7361 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.6559 | 18.7361 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.6642 | 18.7361 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.6726 | 18.7361 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.6809 | 18.7361 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.6892 | 18.7361 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.6975 | 18.7361 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.7059 | 18.7361 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.7142 | 18.7361 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.7225 | 18.7361 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.731 | 18.7361 | 60.007 | 19.13
[16 empty] | 132.7393 | 18.7361 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.7476 | 18.7361 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.7559 | 18.7361 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.7643 | 18.7361 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.7726 | 18.7333 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.7809 | 18.7333 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.7892 | 18.7453 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.7976 | 18.7453 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.8059 | 18.7453 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.8142 | 18.7453 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.8225 | 18.7453 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.8309 | 18.7453 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.8392 | 18.7453 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.8475 | 18.7453 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.8558 | 18.7453 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.8643 | 18.7453 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.8726 | 18.7453 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.8809 | 18.7453 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.8892 | 18.7453 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.8976 | 18.7453 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.9059 | 18.7509 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.9142 | 18.7509 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.9225 | 18.7475 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.9309 | 18.7475 | 60.0082 | 19.13
[16 empty] | 132.9392 | 18.7475 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 132.9475 | 18.7475 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 132.9558 | 18.7521 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 132.9642 | 18.7521 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 132.9725 | 18.7521 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 132.9808 | 18.7521 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 132.9891 | 18.7513 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 132.9976 | 18.7513 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 133.0059 | 18.7513 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 133.0142 | 18.7513 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 133.0226 | 18.7513 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 133.0309 | 18.7513 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 133.0392 | 18.7581 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 133.0475 | 18.7581 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 133.0559 | 18.7582 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 133.0642 | 18.7582 | 60.009 | 19.13
[16 empty] | 133.0725 | 18.7582 | 60.0089 | 19.13
[16 empty] | 133.0808 | 18.7582 | 60.0089 | 19.13
[16 empty] | 133.0892 | 18.7582 | 60.0089 | 19.13
[16 empty] | 133.0975 | 18.7582 | 60.0089 | 19.13
[16 empty] | 133.1058 | 18.7582 | 60.0089 | 19.13
[16 empty] | 133.1141 | 18.7582 | 60.0089 | 19.13
[16 empty] | 133.1226 | 18.7636 | 60.0089 | 19.13
[16 empty] | 133.1309 | 18.7636 | 60.0089 | 19.13
[16 empty] | 133.1392 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.1475 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.1559 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.1642 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.1725 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.1808 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.1892 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.1975 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.2058 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.2141 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.2225 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.2308 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.2391 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.2474 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.2559 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.2642 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.2725 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.2808 | 18.757 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.2892 | 18.7627 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.2975 | 18.7627 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.3058 | 18.7627 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.3141 | 18.7627 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.3225 | 18.7627 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.3308 | 18.7627 | 60.0098 | 19.13
[16 empty] | 133.3391 | 18.7677 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.3474 | 18.7677 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.3558 | 18.7677 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.3641 | 18.7677 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.3724 | 18.7677 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.3809 | 18.7677 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.3892 | 18.7669 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.3975 | 18.7669 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.4058 | 18.7669 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.4142 | 18.7669 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.4225 | 18.7669 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.4308 | 18.7669 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.4391 | 18.7669 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.4475 | 18.7669 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.4558 | 18.7669 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.4641 | 18.7669 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.4724 | 18.7493 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.4808 | 18.7493 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.4891 | 18.7493 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.4974 | 18.7493 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.5057 | 18.7493 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.5142 | 18.7493 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.5225 | 18.7493 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.5308 | 18.7493 | 60.0105 | 19.13
[16 empty] | 133.5391 | 18.7493 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.5475 | 18.7493 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.5558 | 18.7493 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.5641 | 18.7493 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.5724 | 18.7493 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.5808 | 18.7493 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.5891 | 18.756 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.5974 | 18.756 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.6057 | 18.756 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.6141 | 18.756 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.6224 | 18.7561 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.6307 | 18.7561 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.639 | 18.7561 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.6475 | 18.7561 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.6558 | 18.7561 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.6641 | 18.7561 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.6724 | 18.7561 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.6808 | 18.7561 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.6891 | 18.7561 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.6974 | 18.7561 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.7057 | 18.7561 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.7141 | 18.7561 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.7224 | 18.7561 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.7307 | 18.7561 | 60.011 | 19.13
[16 empty] | 133.739 | 18.7617 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.7474 | 18.7617 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.7557 | 18.7602 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.764 | 18.7602 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.7723 | 18.7602 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.7808 | 18.7602 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.7891 | 18.7602 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.7974 | 18.7602 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.8057 | 18.7602 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.8141 | 18.7602 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.8224 | 18.7602 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.8307 | 18.7602 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.839 | 18.7044 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.8474 | 18.7044 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.8557 | 18.7103 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.864 | 18.7103 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.8724 | 18.7103 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.8807 | 18.7103 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.889 | 18.7103 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.8973 | 18.7103 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.9058 | 18.7103 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.9141 | 18.7103 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.9224 | 18.7103 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.9307 | 18.7103 | 60.0114 | 19.13
[16 empty] | 133.9391 | 18.7159 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 133.9474 | 18.7159 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 133.9557 | 18.7159 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 133.964 | 18.7159 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 133.9724 | 18.7159 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 133.9807 | 18.7159 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 133.989 | 18.7159 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 133.9973 | 18.7159 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.0057 | 18.7226 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.014 | 18.7226 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.0223 | 18.723 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.0306 | 18.723 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.0391 | 18.723 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.0474 | 18.723 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.0557 | 18.723 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.064 | 18.723 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.0724 | 18.7224 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.0807 | 18.7224 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.089 | 18.7224 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.0973 | 18.7224 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.1057 | 18.7208 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.114 | 18.7208 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.1223 | 18.7266 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.1306 | 18.7266 | 60.0121 | 19.13
[16 empty] | 134.139 | 18.7266 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.1473 | 18.7266 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.1556 | 18.7266 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.1639 | 18.7266 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.1724 | 18.7322 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.1807 | 18.7322 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.189 | 18.7322 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.1973 | 18.7322 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.2057 | 18.7322 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.214 | 18.7322 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.2223 | 18.7339 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.2306 | 18.7339 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.239 | 18.7343 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.2473 | 18.7343 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.2556 | 18.7343 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.2639 | 18.7343 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.2723 | 18.7371 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.2806 | 18.7371 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.2889 | 18.7371 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.2972 | 18.7371 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.3057 | 18.7371 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.314 | 18.7371 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.3223 | 18.7429 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.3306 | 18.7429 | 60.0133 | 19.13
[16 empty] | 134.339 | 18.7429 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.3473 | 18.7429 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.3556 | 18.7486 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.3639 | 18.7486 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.3723 | 18.7486 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.3806 | 18.7486 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.3889 | 18.7486 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.3972 | 18.7486 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.4056 | 18.7553 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.4139 | 18.7553 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.4222 | 18.7556 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.4305 | 18.7556 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.439 | 18.739 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.4473 | 18.739 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.4556 | 18.7386 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.4639 | 18.7386 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.4723 | 18.737 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.4806 | 18.737 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.4889 | 18.7439 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.4972 | 18.7439 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.5056 | 18.7439 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.5139 | 18.7439 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.5222 | 18.7498 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.5305 | 18.7498 | 60.0149 | 19.13
[16 empty] | 134.5389 | 18.7498 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.5472 | 18.7498 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.5555 | 18.7555 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.5638 | 18.7555 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.5723 | 18.7555 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.5806 | 18.7555 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.5889 | 18.7555 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.5972 | 18.7555 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.6056 | 18.7555 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.6139 | 18.7555 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.6222 | 18.7596 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.6305 | 18.7596 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.6389 | 18.7596 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.6472 | 18.7596 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.6555 | 18.7592 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.6638 | 18.7592 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.6722 | 18.7592 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.6805 | 18.7592 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.6888 | 18.8106 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.6971 | 18.8106 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.7056 | 18.8167 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.7139 | 18.8167 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.7222 | 18.8211 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.7305 | 18.8211 | 60.0165 | 19.13
[16 empty] | 134.7389 | 18.8211 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.7472 | 18.8211 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.7555 | 18.8211 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.7638 | 18.8211 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.7722 | 18.8211 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.7805 | 18.8211 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.7888 | 18.8211 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.7971 | 18.8211 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.8055 | 18.8281 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.8138 | 18.8281 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.8221 | 18.8288 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.8221 | 18.8288 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.8304 | 18.8288 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.8389 | 18.8288 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.8472 | 18.8288 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.8555 | 18.8283 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.8638 | 18.8283 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.8722 | 18.8283 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.8805 | 18.8283 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.8888 | 18.8283 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.8971 | 18.8283 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.9055 | 18.8283 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.9138 | 18.8283 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.9221 | 18.8345 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.9304 | 18.8345 | 60.0186 | 19.13
[16 empty] | 134.9387 | 18.8415 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 134.9471 | 18.8415 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 134.9554 | 18.8473 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 134.9637 | 18.8473 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 134.972 | 18.8473 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 134.9805 | 18.8473 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 134.9888 | 18.8473 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 134.9971 | 18.8473 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.0054 | 18.7719 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.0138 | 18.7719 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.0221 | 18.7719 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.0304 | 18.7719 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.0387 | 18.7719 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.0471 | 18.7719 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.0554 | 18.7719 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.0637 | 18.7719 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.072 | 18.7719 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.0804 | 18.7719 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.0887 | 18.7726 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.097 | 18.7726 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.1053 | 18.7722 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.1138 | 18.7722 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.1221 | 18.7711 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.1304 | 18.7711 | 60.0198 | 19.13
[16 empty] | 135.1387 | 18.7711 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.1471 | 18.7711 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.1554 | 18.7772 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.1637 | 18.7772 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.172 | 18.7772 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.1804 | 18.7772 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.1887 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.197 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.2053 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.2137 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.222 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.2303 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.2386 | 18.7871 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.2471 | 18.7871 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.2554 | 18.7871 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.2637 | 18.7871 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.272 | 18.7874 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.2803 | 18.7874 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.2887 | 18.7874 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.297 | 18.7874 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.3053 | 18.7874 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.3136 | 18.7874 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.322 | 18.7874 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.3303 | 18.7874 | 60.0213 | 19.13
[16 empty] | 135.3386 | 18.7874 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.3469 | 18.7874 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.3553 | 18.7931 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.3636 | 18.7931 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.3719 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.3802 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.3887 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.397 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.4053 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.4136 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.422 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.4303 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.4386 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.4469 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.4553 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.4636 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.4719 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.4802 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.4886 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.4969 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.5052 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.5135 | 18.7972 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.5219 | 18.8037 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.5303 | 18.8037 | 60.0232 | 19.13
[16 empty] | 135.5386 | 18.8037 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.5469 | 18.8037 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.5552 | 18.811 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.5636 | 18.811 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.5719 | 18.811 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.5802 | 18.811 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.5885 | 18.811 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.5969 | 18.811 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.6052 | 18.811 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.6135 | 18.811 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.6218 | 18.811 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.6302 | 18.811 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.6385 | 18.811 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.6469 | 18.811 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.6552 | 18.811 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.6636 | 18.811 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.6719 | 18.813 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.6802 | 18.813 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.6885 | 18.8137 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.6968 | 18.8137 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.7052 | 18.8195 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.7135 | 18.8195 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.7218 | 18.8195 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.7301 | 18.8195 | 60.0244 | 19.13
[16 empty] | 135.7385 | 18.8195 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.7468 | 18.8195 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.7551 | 18.8195 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.7634 | 18.8195 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.7719 | 18.8195 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.7802 | 18.8195 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.7885 | 18.8195 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.7968 | 18.8195 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.8052 | 18.8184 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.8135 | 18.8184 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.8218 | 18.8184 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.8301 | 18.8184 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.8385 | 18.8242 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.8468 | 18.8242 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.8551 | 18.8242 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.8634 | 18.8242 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.8717 | 18.8242 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.8801 | 18.8242 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.8884 | 18.8242 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.8967 | 18.8242 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.905 | 18.8242 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.9135 | 18.8242 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.9218 | 18.8242 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.9301 | 18.8242 | 60.0253 | 19.13
[16 empty] | 135.9384 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 135.9468 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 135.9551 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 135.9634 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 135.9717 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 135.9801 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 135.9884 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 135.9967 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.005 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.0134 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.0217 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.03 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.0383 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.0466 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.0551 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.0634 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.0717 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.08 | 18.8381 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.0884 | 18.8377 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.0967 | 18.8377 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.105 | 18.8366 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.1133 | 18.8366 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.1217 | 18.8366 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.13 | 18.8366 | 60.0268 | 19.13
[16 empty] | 136.1383 | 18.8366 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.1466 | 18.8366 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.155 | 18.8427 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.1633 | 18.8427 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.1716 | 18.8427 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.1799 | 18.8427 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.1882 | 18.8427 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.1967 | 18.8427 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.205 | 18.8427 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.2133 | 18.8427 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.2216 | 18.8427 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.23 | 18.8427 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.2383 | 18.8427 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.2466 | 18.8427 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.2549 | 18.7886 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.2633 | 18.7886 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.2716 | 18.7886 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.2799 | 18.7886 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.2882 | 18.7882 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.2966 | 18.7882 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.3049 | 18.7882 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.3132 | 18.7882 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.3215 | 18.7882 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.3298 | 18.7882 | 60.0276 | 19.13
[16 empty] | 136.3383 | 18.7903 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.3466 | 18.7903 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.3549 | 18.7911 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.3632 | 18.7911 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.3716 | 18.7911 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.3799 | 18.7911 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.3882 | 18.7911 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.3965 | 18.7911 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.4049 | 18.7911 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.4132 | 18.7911 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.4215 | 18.7911 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.4298 | 18.7911 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.4382 | 18.7911 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.4465 | 18.7911 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.4548 | 18.7969 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.4631 | 18.7969 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.4714 | 18.7969 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.4799 | 18.7969 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.4882 | 18.8011 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.4965 | 18.8011 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.5048 | 18.8011 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.5132 | 18.8011 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.5215 | 18.8073 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.5298 | 18.8073 | 60.0284 | 19.13
[16 empty] | 136.5381 | 18.7563 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.5465 | 18.7563 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.5548 | 18.7563 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.5631 | 18.7563 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.5714 | 18.7563 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.5797 | 18.7563 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.5881 | 18.7563 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.5964 | 18.7563 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.6047 | 18.7563 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.613 | 18.7563 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.6215 | 18.7558 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.6298 | 18.7558 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.6381 | 18.7558 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.6464 | 18.7558 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.6548 | 18.7558 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.6631 | 18.7558 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.6714 | 18.7549 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.6797 | 18.7549 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.6881 | 18.7549 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.6964 | 18.7549 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.7047 | 18.7549 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.713 | 18.7549 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.7213 | 18.7559 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.7297 | 18.7559 | 60.0292 | 19.13
[16 empty] | 136.738 | 18.7559 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.7463 | 18.7559 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.7546 | 18.7559 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.7631 | 18.7559 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.7714 | 18.7559 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.7797 | 18.7559 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.788 | 18.7481 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.7964 | 18.7481 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.8047 | 18.7481 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.813 | 18.7481 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.8213 | 18.7481 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.8296 | 18.7481 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.838 | 18.7554 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.8463 | 18.7554 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.8546 | 18.7564 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.8629 | 18.7564 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.8713 | 18.7564 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.8796 | 18.7564 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.8879 | 18.7564 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.8962 | 18.7564 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.9047 | 18.7562 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.913 | 18.7562 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.9213 | 18.7562 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.9296 | 18.7562 | 60.03 | 19.13
[16 empty] | 136.938 | 18.7562 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 136.9463 | 18.7562 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 136.9546 | 18.7552 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 136.9629 | 18.7552 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 136.9712 | 18.7615 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 136.9796 | 18.7615 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 136.9879 | 18.7615 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 136.9962 | 18.7615 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.0045 | 18.7615 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.0129 | 18.7615 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.0212 | 18.7615 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.0295 | 18.7615 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.0378 | 18.7613 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.0463 | 18.7613 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.0546 | 18.7613 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.0629 | 18.7613 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.0712 | 18.7613 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.0795 | 18.7613 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.0879 | 18.7696 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.0962 | 18.7696 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.1045 | 18.7696 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.1128 | 18.7696 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.1212 | 18.7696 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.1295 | 18.7696 | 60.0312 | 19.13
[16 empty] | 137.1378 | 18.7755 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.1461 | 18.7755 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.1545 | 18.7755 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.1628 | 18.7755 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.1711 | 18.7746 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.1794 | 18.7746 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.1877 | 18.7746 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.1962 | 18.7746 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.2045 | 18.7809 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.2128 | 18.7809 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.2211 | 18.7809 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.2295 | 18.7809 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.2378 | 18.7988 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.2461 | 18.7988 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.2544 | 18.7988 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.2628 | 18.7988 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.2711 | 18.8073 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.2794 | 18.8073 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.2877 | 18.8073 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.296 | 18.8073 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.3044 | 18.807 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.3127 | 18.807 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.321 | 18.8353 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.3293 | 18.8353 | 60.0327 | 19.13
[16 empty] | 137.3378 | 18.8418 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.3461 | 18.8418 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.3544 | 18.8418 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.3627 | 18.8418 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.371 | 18.8415 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.3794 | 18.8415 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.3877 | 18.8415 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.396 | 18.8415 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.4043 | 18.7337 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.4127 | 18.7337 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.421 | 18.7394 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.4293 | 18.7394 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.4376 | 18.7394 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.446 | 18.7394 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.4543 | 18.7456 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.4626 | 18.7456 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.4709 | 18.7456 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.4792 | 18.7456 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.4877 | 18.7468 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.496 | 18.7468 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.5043 | 18.7468 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.5126 | 18.7468 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.521 | 18.7514 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.5293 | 18.7514 | 60.0343 | 19.13
[16 empty] | 137.5376 | 18.7514 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.5459 | 18.7514 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.5542 | 18.7579 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.5626 | 18.7579 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.5709 | 18.7579 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.5792 | 18.7579 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.5875 | 18.7641 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.5959 | 18.7641 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.6042 | 18.7641 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.6125 | 18.7641 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.6208 | 18.7634 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.6293 | 18.7634 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.6376 | 18.7634 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.6459 | 18.7634 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.6542 | 18.7645 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.6625 | 18.7645 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.6709 | 18.7646 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.6792 | 18.7646 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.6875 | 18.7646 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.6958 | 18.7646 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.7042 | 18.7721 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.7125 | 18.7721 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.7208 | 18.7721 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.7291 | 18.7721 | 60.0367 | 19.13
[16 empty] | 137.7374 | 18.7733 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.7458 | 18.7733 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.7542 | 18.7733 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.7625 | 18.7733 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.7708 | 18.7726 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.7792 | 18.7726 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.7875 | 18.7204 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.7958 | 18.7204 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.8041 | 18.7204 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.8124 | 18.7204 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.8208 | 18.7204 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.8291 | 18.7204 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.8374 | 18.7216 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.8457 | 18.7216 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.8541 | 18.7216 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.8624 | 18.7216 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.8707 | 18.7211 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.879 | 18.7211 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.8873 | 18.7211 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.8958 | 18.7211 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.9041 | 18.7211 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.9124 | 18.7211 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.9207 | 18.7284 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.9291 | 18.7284 | 60.0386 | 19.13
[16 empty] | 137.9374 | 18.7284 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 137.9457 | 18.7284 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 137.954 | 18.6801 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 137.9623 | 18.6801 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 137.9707 | 18.6801 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 137.979 | 18.6801 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 137.9873 | 18.6801 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 137.9956 | 18.6801 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.004 | 18.6801 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.0123 | 18.6801 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.0206 | 18.6801 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.0289 | 18.6801 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.0372 | 18.6868 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.0457 | 18.6868 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.054 | 18.6944 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.0623 | 18.6944 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.0706 | 18.6944 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.079 | 18.6944 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.0873 | 18.6944 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.0956 | 18.6944 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.1039 | 18.6944 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.1122 | 18.6944 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.1206 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.1289 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13
[16 empty] | 138.1372 | 18.6945 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.1455 | 18.6945 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.1539 | 18.6959 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.1622 | 18.6959 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.1705 | 18.6959 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.1788 | 18.6959 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.1871 | 18.6982 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.1956 | 18.6982 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.2039 | 18.6982 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.2122 | 18.6982 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.2205 | 18.6982 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.2288 | 18.6982 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.2372 | 18.6982 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.2455 | 18.6982 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.2538 | 18.6982 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.2621 | 18.6982 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.2705 | 18.7045 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.2788 | 18.7045 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.2871 | 18.7045 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.2954 | 18.7045 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.3037 | 18.7039 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.3121 | 18.7039 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.3204 | 18.7053 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.3287 | 18.7053 | 60.0422 | 19.13
[16 empty] | 138.337 | 18.7053 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.3455 | 18.7053 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.3538 | 18.7053 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.3621 | 18.7053 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.3704 | 18.7053 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.3787 | 18.7053 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.3871 | 18.7053 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.3954 | 18.7053 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.4037 | 18.7053 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.412 | 18.7053 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.4203 | 18.7053 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.4287 | 18.7053 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.437 | 18.7054 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.4453 | 18.7054 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.4536 | 18.7054 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.462 | 18.7054 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.4703 | 18.7054 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.4786 | 18.7054 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.4869 | 18.7054 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.4952 | 18.7054 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.5037 | 18.7087 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.512 | 18.7087 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.5203 | 18.7087 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.5286 | 18.7087 | 60.0433 | 19.13
[16 empty] | 138.537 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.5453 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.5536 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.5619 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.5702 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.5786 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.5869 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.5952 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.6035 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.6118 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.6202 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.6285 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.6368 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.6451 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.6536 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.6619 | 18.7111 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.6702 | 18.7261 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.6785 | 18.7261 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.6868 | 18.7261 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.6952 | 18.7261 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.7035 | 18.7354 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.7118 | 18.7354 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.7201 | 18.7354 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.7285 | 18.7354 | 60.0441 | 19.13
[16 empty] | 138.7368 | 18.7354 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.7451 | 18.7354 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.7534 | 18.7354 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.7617 | 18.7354 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.7701 | 18.7248 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.7784 | 18.7248 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.7867 | 18.7248 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.795 | 18.7248 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.8033 | 18.7248 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.8118 | 18.7248 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.8201 | 18.7248 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.8284 | 18.7248 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.8367 | 18.7248 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.8451 | 18.7248 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.8534 | 18.7248 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.8617 | 18.7248 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.87 | 18.7248 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.8783 | 18.7248 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.8867 | 18.7191 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.895 | 18.7191 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.9033 | 18.7191 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.9116 | 18.7191 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.9199 | 18.7191 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.9283 | 18.7191 | 60.0445 | 19.13
[16 empty] | 138.9366 | 18.7205 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 138.9449 | 18.7205 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 138.9532 | 18.7205 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 138.9617 | 18.7205 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 138.97 | 18.7205 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 138.9783 | 18.7205 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 138.9866 | 18.7205 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 138.9949 | 18.7205 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.0033 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.0116 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.0199 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.0282 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.0365 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.0449 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.0532 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.0615 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.0698 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.0782 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.0865 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.0948 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.1031 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.1115 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.1199 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.1282 | 18.7206 | 60.0453 | 19.13
[16 empty] | 139.1365 | 18.7206 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.1448 | 18.7206 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.1532 | 18.7206 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.1615 | 18.7206 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.1698 | 18.7206 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.1781 | 18.7206 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.1864 | 18.7206 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.1948 | 18.7206 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.2031 | 18.7206 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.2114 | 18.7206 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.2197 | 18.7206 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.228 | 18.7206 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.2365 | 18.7206 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.2448 | 18.7206 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.2531 | 18.7209 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.2614 | 18.7209 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.2698 | 18.7209 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.2781 | 18.7209 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.2864 | 18.7209 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.2947 | 18.7209 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.303 | 18.7209 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.3114 | 18.7209 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.3197 | 18.7209 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.328 | 18.7209 | 60.0457 | 19.13
[16 empty] | 139.3363 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.3446 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.353 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.3613 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.3696 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.3779 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.3864 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.3947 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.403 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.4113 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.4196 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.428 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.4363 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.4446 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.4529 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.4612 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.4696 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.4779 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.4862 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.4945 | 18.6743 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.5029 | 18.6768 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.5112 | 18.6768 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.5195 | 18.6768 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.5278 | 18.6768 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.5361 | 18.6768 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.5446 | 18.6768 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.5529 | 18.6802 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.5612 | 18.6802 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.5695 | 18.6802 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.5778 | 18.6802 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.5862 | 18.6802 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.5945 | 18.6802 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.6028 | 18.6802 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.6111 | 18.6802 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.6195 | 18.6802 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.6278 | 18.6802 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.6361 | 18.6799 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.6444 | 18.6799 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.6527 | 18.6781 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.6611 | 18.6781 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.6694 | 18.6781 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.6777 | 18.6781 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.686 | 18.6845 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.6943 | 18.6845 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.7028 | 18.6845 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.7111 | 18.6845 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.7194 | 18.6845 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.7277 | 18.6845 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 139.7361 | 18.6845 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.7444 | 18.6845 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.7527 | 18.6845 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.761 | 18.6845 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.7693 | 18.6845 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.7777 | 18.6845 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.786 | 18.6845 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.7943 | 18.6845 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.8026 | 18.6845 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.8109 | 18.6845 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.8193 | 18.6879 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.8276 | 18.6879 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.8359 | 18.6879 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.8442 | 18.6879 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.8527 | 18.6879 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.861 | 18.6879 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.8693 | 18.6879 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.8776 | 18.6879 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.8859 | 18.6882 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.8943 | 18.6882 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.9026 | 18.696 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.9109 | 18.696 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.9192 | 18.6977 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.9275 | 18.6977 | 60.0468 | 19.13
[16 empty] | 139.9359 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 139.9442 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 139.9525 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 139.9608 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 139.9691 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 139.9775 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 139.9858 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 139.9941 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.0024 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.0109 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.0192 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.0275 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.0358 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.0441 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.0525 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.0608 | 18.6977 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.0691 | 18.692 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.0774 | 18.692 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.0857 | 18.692 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.0941 | 18.692 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.1024 | 18.692 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.1107 | 18.692 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.119 | 18.6922 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.1274 | 18.6922 | 60.0476 | 19.13
[16 empty] | 140.1357 | 18.6922 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.144 | 18.6922 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.1523 | 18.6922 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.1606 | 18.6922 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.1691 | 18.6991 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.1774 | 18.6991 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.1857 | 18.6991 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.194 | 18.6991 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.2023 | 18.6991 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.2107 | 18.6991 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.219 | 18.6991 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.2273 | 18.6991 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.2356 | 18.7069 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.244 | 18.7069 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.2523 | 18.7069 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.2606 | 18.7069 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.2689 | 18.7069 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.2772 | 18.7069 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.2856 | 18.7069 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.2939 | 18.7069 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.3022 | 18.7133 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.3105 | 18.7133 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.3188 | 18.7133 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.3273 | 18.7133 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 140.3356 | 18.7133 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.3439 | 18.7133 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.3522 | 18.7133 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.3605 | 18.7133 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.3689 | 18.715 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.3772 | 18.715 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.3855 | 18.715 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.3938 | 18.715 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.4022 | 18.715 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.4105 | 18.715 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.4188 | 18.715 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.4271 | 18.715 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.4354 | 18.715 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.4438 | 18.715 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.4521 | 18.715 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.4604 | 18.715 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.4688 | 18.6546 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.4771 | 18.6546 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.4855 | 18.6546 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.4938 | 18.6546 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.5021 | 18.6546 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.5104 | 18.6546 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.5187 | 18.6546 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.5271 | 18.6546 | 60.0488 | 19.13
[16 empty] | 140.5354 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.5437 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.552 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.5604 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.5687 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.577 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.5853 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.5936 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.6021 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.6104 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.6187 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.627 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.6353 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.6437 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.652 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.6603 | 18.6518 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.6686 | 18.6459 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.6769 | 18.6459 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.6853 | 18.6459 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.6936 | 18.6459 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.7019 | 18.6459 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.7102 | 18.6459 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.7186 | 18.6459 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.7269 | 18.6459 | 60.0491 | 19.13
[16 empty] | 140.7352 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.7435 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.7518 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.7603 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.7686 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.7769 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.7852 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.7935 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.8019 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.8102 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.8185 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.8268 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.8351 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.8435 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.8518 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.8601 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.8684 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.8768 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.8851 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.8934 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.9017 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.91 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.9185 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.9268 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.9351 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.9434 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.9517 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.9601 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.9684 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.9767 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.985 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 140.9933 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.0017 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.01 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.0183 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.0266 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.035 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.0433 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.0516 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.0599 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.0682 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.0767 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.085 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.0933 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.1016 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.1099 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.1183 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.1266 | 18.6459 | 60.0499 | 19.13
[16 empty] | 141.1349 | 18.6459 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.1432 | 18.6459 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.1515 | 18.6387 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.1599 | 18.6387 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.1682 | 18.6387 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.1765 | 18.6387 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.1848 | 18.6387 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.1932 | 18.6387 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.2015 | 18.6387 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.2098 | 18.6387 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.2181 | 18.6387 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.2264 | 18.6387 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.2349 | 18.6387 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.2432 | 18.6387 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.2515 | 18.6334 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.2598 | 18.6334 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.2681 | 18.6334 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.2765 | 18.6334 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.2848 | 18.6334 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.2931 | 18.6334 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.3014 | 18.6334 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.3097 | 18.6334 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.3181 | 18.6334 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.3264 | 18.6334 | 60.0495 | 19.13
[16 empty] | 141.3347 | 18.6269 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.343 | 18.6269 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.3514 | 18.6269 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.3597 | 18.6269 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.368 | 18.6253 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.3763 | 18.6253 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.3846 | 18.6253 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.3931 | 18.6253 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.4014 | 18.6253 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.4097 | 18.6253 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.418 | 18.6253 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.4263 | 18.6253 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.4347 | 18.6253 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.443 | 18.6253 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.4513 | 18.6253 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.4596 | 18.6253 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.4679 | 18.6253 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.4763 | 18.6253 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.4846 | 18.6254 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.4929 | 18.6254 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.5012 | 18.6254 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.5096 | 18.6254 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.5179 | 18.6216 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.5262 | 18.6216 | 60.0487 | 19.13
[16 empty] | 141.5345 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.5428 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.5513 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.5596 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.5679 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.5762 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.5845 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.5929 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.6012 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.6095 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.6178 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.6262 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.6345 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.6428 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.6511 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.6594 | 18.6216 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.6678 | 18.6148 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.6761 | 18.6148 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.6844 | 18.6122 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.6927 | 18.6122 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.701 | 18.6122 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.7095 | 18.6122 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.7178 | 18.6118 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.7261 | 18.6118 | 60.0479 | 19.13
[16 empty] | 141.7344 | 18.6118 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.7427 | 18.6118 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.7511 | 18.6118 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.7594 | 18.6118 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.7677 | 18.6118 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.776 | 18.6118 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.7844 | 18.6118 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.7927 | 18.6118 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.801 | 18.6118 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.8093 | 18.6118 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.8176 | 18.6118 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.826 | 18.6118 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.8344 | 18.6119 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.8427 | 18.6119 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.851 | 18.6189 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.8593 | 18.6189 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.8677 | 18.6189 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.876 | 18.6189 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.8843 | 18.6124 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.8926 | 18.6124 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.901 | 18.6124 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.9093 | 18.6124 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.9176 | 18.6124 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.9259 | 18.6124 | 60.0471 | 19.13
[16 empty] | 141.9342 | 18.609 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 141.9426 | 18.609 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 141.9509 | 18.609 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 141.9592 | 18.609 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 141.9675 | 18.601 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 141.9758 | 18.601 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 141.9843 | 18.601 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 141.9926 | 18.601 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.0009 | 18.601 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.0092 | 18.601 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.0176 | 18.601 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.0259 | 18.601 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.0342 | 18.5942 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.0425 | 18.5942 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.0508 | 18.5938 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.0592 | 18.5938 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.0675 | 18.5938 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.0758 | 18.5938 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.0841 | 18.5938 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.0924 | 18.5938 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.1008 | 18.5938 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.1091 | 18.5938 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.1174 | 18.5938 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.1257 | 18.5938 | 60.046 | 19.13
[16 empty] | 142.1342 | 18.5912 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.1425 | 18.5912 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.1508 | 18.5912 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.1591 | 18.5912 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.1674 | 18.5912 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.1758 | 18.5912 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.1841 | 18.5912 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.1924 | 18.5912 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.2007 | 18.5912 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.209 | 18.5912 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.2174 | 18.5895 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.2257 | 18.5895 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.234 | 18.5895 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.2423 | 18.5895 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.2507 | 18.5891 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.259 | 18.5891 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.2673 | 18.5893 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.2756 | 18.5893 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.2839 | 18.5893 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.2924 | 18.5893 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.3007 | 18.5893 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.309 | 18.5893 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.3173 | 18.5893 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.3256 | 18.5893 | 60.0451 | 19.13
[16 empty] | 142.334 | 18.6408 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.3423 | 18.6408 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.3506 | 18.6408 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.3589 | 18.6408 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.3673 | 18.6408 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.3756 | 18.6408 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.3839 | 18.6339 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.3922 | 18.6339 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.4005 | 18.6339 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.4089 | 18.6339 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.4172 | 18.6274 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.4255 | 18.6274 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.4338 | 18.6274 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.4423 | 18.6274 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.4506 | 18.6274 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.4589 | 18.6274 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.4672 | 18.6274 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.4755 | 18.6274 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.4839 | 18.6274 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.4922 | 18.6274 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.5005 | 18.6195 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.5088 | 18.6195 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.5171 | 18.6195 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.5255 | 18.6195 | 60.0444 | 19.13
[16 empty] | 142.5338 | 18.6195 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.5421 | 18.6195 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.5504 | 18.7132 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.5588 | 18.7132 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.5671 | 18.7132 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.5754 | 18.7132 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.5837 | 18.7051 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.592 | 18.7051 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.6005 | 18.7051 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.6088 | 18.7051 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.6171 | 18.7051 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.6254 | 18.7051 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.6337 | 18.7055 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.6421 | 18.7055 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.6504 | 18.7055 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.6587 | 18.7055 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.667 | 18.7055 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.6754 | 18.7055 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.6837 | 18.7055 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.692 | 18.7055 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.7003 | 18.6986 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.7086 | 18.6986 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.717 | 18.7047 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.7253 | 18.7047 | 60.0436 | 19.13
[16 empty] | 142.7336 | 18.7047 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.7419 | 18.7047 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.7504 | 18.7021 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.7587 | 18.7021 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.767 | 18.7021 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.7753 | 18.7021 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.7836 | 18.7021 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.792 | 18.7021 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.8003 | 18.7021 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.8086 | 18.7021 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.8169 | 18.7021 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.8252 | 18.7021 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.8336 | 18.6957 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.8419 | 18.6957 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.8502 | 18.7419 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.8585 | 18.7419 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.8669 | 18.7368 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.8752 | 18.7368 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.8835 | 18.7368 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.8918 | 18.7368 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.9001 | 18.7368 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.9086 | 18.7368 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.9169 | 18.7368 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.9252 | 18.7368 | 60.0424 | 19.13
[16 empty] | 142.9335 | 18.7368 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 142.9419 | 18.7368 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 142.9502 | 18.7368 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 142.9585 | 18.7368 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 142.9668 | 18.729 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 142.9751 | 18.729 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 142.9835 | 18.729 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 142.9918 | 18.729 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.0001 | 18.729 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.0084 | 18.729 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.0168 | 18.729 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.0251 | 18.729 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.0334 | 18.7239 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.0417 | 18.7239 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.05 | 18.7239 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.0585 | 18.7239 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.0668 | 18.717 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.0751 | 18.717 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.0834 | 18.717 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.0918 | 18.717 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.1001 | 18.717 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.1084 | 18.717 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.1167 | 18.7092 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.125 | 18.7092 | 60.0412 | 19.13
[16 empty] | 143.1334 | 18.7092 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.1417 | 18.7092 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.15 | 18.7078 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.1583 | 18.7078 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.1666 | 18.7013 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.175 | 18.7013 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.1833 | 18.7013 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.1917 | 18.7013 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.2 | 18.7013 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.2084 | 18.7013 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.2167 | 18.7016 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.225 | 18.7016 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.2333 | 18.6948 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.2416 | 18.6948 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.25 | 18.6948 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.2583 | 18.6948 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.2666 | 18.6816 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.2749 | 18.6816 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.2833 | 18.6937 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.2916 | 18.6937 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.2999 | 18.6889 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.3082 | 18.6889 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.3165 | 18.6875 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.325 | 18.6875 | 60.0396 | 19.13
[16 empty] | 143.3333 | 18.6875 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.3416 | 18.6875 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.3499 | 18.6875 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.3583 | 18.6875 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.3666 | 18.6875 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.3749 | 18.6875 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.3832 | 18.6875 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.3915 | 18.6875 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.3999 | 18.6875 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.4082 | 18.6875 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.4165 | 18.686 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.4248 | 18.686 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.4332 | 18.6866 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.4415 | 18.6866 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.4498 | 18.6866 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.4581 | 18.6866 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.4666 | 18.6866 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.4749 | 18.6866 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.4832 | 18.6866 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.4915 | 18.6866 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.4998 | 18.6803 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.5082 | 18.6803 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.5165 | 18.6795 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.5248 | 18.6795 | 60.0377 | 19.13
[16 empty] | 143.5331 | 18.6795 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.5415 | 18.6795 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.5498 | 18.6795 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.5581 | 18.6795 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.5664 | 18.6795 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.5747 | 18.6795 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.5831 | 18.6795 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.5914 | 18.6795 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.5997 | 18.6732 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.608 | 18.6732 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.6165 | 18.6732 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.6248 | 18.6732 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.6331 | 18.6655 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.6414 | 18.6655 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.6497 | 18.6589 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.6581 | 18.6589 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.6664 | 18.6589 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.6747 | 18.6589 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.683 | 18.6589 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.6914 | 18.6589 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.6997 | 18.6589 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.708 | 18.6589 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.7163 | 18.6588 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.7246 | 18.6588 | 60.0361 | 19.13
[16 empty] | 143.733 | 18.6574 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.7413 | 18.6574 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.7496 | 18.658 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.7579 | 18.658 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.7664 | 18.658 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.7747 | 18.658 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.783 | 18.658 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.7913 | 18.658 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.7997 | 18.658 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.808 | 18.658 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.8163 | 18.658 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.8246 | 18.658 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.8329 | 18.658 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.8413 | 18.658 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.8496 | 18.6579 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.8579 | 18.6579 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.8662 | 18.6503 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.8746 | 18.6503 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.8829 | 18.6436 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.8912 | 18.6436 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.8995 | 18.6436 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.9078 | 18.6436 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.9163 | 18.6436 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.9246 | 18.6436 | 60.0345 | 19.13
[16 empty] | 143.9329 | 18.6436 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 143.9412 | 18.6436 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 143.9496 | 18.6436 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 143.9579 | 18.6436 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 143.9662 | 18.6436 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 143.9745 | 18.6436 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 143.9829 | 18.6436 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 143.9912 | 18.6436 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 143.9995 | 18.6436 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.0078 | 18.6436 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.0161 | 18.6373 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.0245 | 18.6373 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.0328 | 18.6506 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.0411 | 18.6506 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.0494 | 18.6506 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.0579 | 18.6506 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.0662 | 18.7011 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.0745 | 18.7011 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.0828 | 18.6999 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.0912 | 18.6999 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.0995 | 18.6999 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.1078 | 18.6999 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.1161 | 18.6999 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.1244 | 18.6999 | 60.0333 | 19.13
[16 empty] | 144.1328 | 18.6999 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.1411 | 18.6999 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.1494 | 18.6999 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.1577 | 18.6999 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.1661 | 18.7001 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.1744 | 18.7001 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.1827 | 18.6924 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.191 | 18.6924 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.1993 | 18.7394 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.2078 | 18.7394 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.2161 | 18.7394 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.2244 | 18.7394 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.2327 | 18.7394 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.2411 | 18.7394 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.2494 | 18.7394 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.2577 | 18.7394 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.266 | 18.7394 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.2744 | 18.7394 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.2827 | 18.7332 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.291 | 18.7332 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.2993 | 18.7332 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.3076 | 18.7332 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.316 | 18.734 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.3243 | 18.734 | 60.0326 | 19.13
[16 empty] | 144.3326 | 18.7328 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.3409 | 18.7328 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.3494 | 18.7328 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.3577 | 18.7328 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.366 | 18.7328 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.3743 | 18.7328 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.3827 | 18.7328 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.391 | 18.7328 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.3993 | 18.7329 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.4076 | 18.7329 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.4159 | 18.7329 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.4243 | 18.7329 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.4326 | 18.7254 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.4409 | 18.7254 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.4492 | 18.7242 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.4576 | 18.7242 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.4659 | 18.7242 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.4742 | 18.7242 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.4825 | 18.7242 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.491 | 18.7242 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.4993 | 18.7181 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.5076 | 18.7181 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.5159 | 18.7188 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.5242 | 18.7188 | 60.031 | 19.13
[16 empty] | 144.5326 | 18.7188 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.5409 | 18.7188 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.5492 | 18.7123 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.5575 | 18.7123 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.5659 | 18.7123 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.5742 | 18.7123 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.5825 | 18.7123 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.5908 | 18.7123 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.5992 | 18.7123 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.6075 | 18.7123 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.6158 | 18.7124 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.6241 | 18.7124 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.6326 | 18.7124 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.6409 | 18.7124 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.6492 | 18.7124 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.6575 | 18.7124 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.6658 | 18.712 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.6742 | 18.712 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.6825 | 18.712 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.6908 | 18.712 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.6991 | 18.7121 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.7075 | 18.7121 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.7158 | 18.7121 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.7241 | 18.7121 | 60.0298 | 19.13
[16 empty] | 144.7324 | 18.7046 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.7408 | 18.7046 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.7491 | 18.6981 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.7574 | 18.6981 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.7657 | 18.6981 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.774 | 18.6981 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.7825 | 18.7123 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.7908 | 18.7123 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.7991 | 18.7125 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.8074 | 18.7125 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.8158 | 18.7125 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.8241 | 18.7125 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.8324 | 18.7125 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.8407 | 18.7125 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.8491 | 18.7133 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.8574 | 18.7133 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.8657 | 18.7121 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.874 | 18.7121 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.8824 | 18.7121 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.8907 | 18.7121 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.899 | 18.7062 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.9073 | 18.7062 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.9156 | 18.7062 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.9241 | 18.7062 | 60.0282 | 19.13
[16 empty] | 144.9324 | 18.7062 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 144.9407 | 18.7062 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 144.949 | 18.6986 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 144.9574 | 18.6986 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 144.9657 | 18.6975 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 144.974 | 18.6975 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 144.9823 | 18.6975 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 144.9907 | 18.6975 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 144.999 | 18.7423 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.0073 | 18.7423 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.0156 | 18.7426 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.024 | 18.7426 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.0323 | 18.7426 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.0406 | 18.7426 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.049 | 18.7426 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.0573 | 18.7426 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.0657 | 18.7426 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.074 | 18.7426 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.0823 | 18.7957 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.0906 | 18.7957 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.099 | 18.7948 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.1073 | 18.7948 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.1156 | 18.7888 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.1239 | 18.7888 | 60.0267 | 19.13
[16 empty] | 145.1323 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.1406 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.1489 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.1572 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.1656 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.174 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.1823 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.1906 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.199 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.2073 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.2156 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.2239 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.2322 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.2406 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.2489 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.2572 | 18.7888 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.2655 | 18.7868 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.2739 | 18.7868 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.2822 | 18.7868 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.2905 | 18.7868 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.2988 | 18.7868 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.3073 | 18.7868 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.3156 | 18.7868 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.3239 | 18.7868 | 60.0251 | 19.13
[16 empty] | 145.3322 | 18.7804 | 60.0243 | 19.13
[16 empty] | 145.3406 | 18.7804 | 60.0243 | 19.13
[16 empty] | 145.3489 | 18.7804 | 60.0243 | 19.13
[16 empty] | 145.3572 | 18.7804 | 60.0243 | 19.13
[16 empty] | 145.3655 | 18.7804 | 60.0243 | 19.13
[16 empty] | 145.3739 | 18.7804 | 60.0243 | 19.13
[16 empty] | 145.3822 | 18.7804 | 60.0243 | 19.13
[16 empty] | 145.3905 | 18.7804 | 60.0243 | 19.13
[16 empty] | 145.3988 | 18.7807 | 60.0243 | 19.13

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Potencia declarada (MW) | 67.92 | Rampa ajustada %/min | 22.0848 | Rango de operación: | 61.128 | MW
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 12.23 | 20.0072 | -14.7664 | -21.7408
2 | 12.23 | 20.0072 | -14.6128 | -21.5148
3 | 12.23 | 20.0072 | -14.6206 | -21.5261
4 | 12.23 | 20.0072 | -14.8921 | -21.9259
5 | 12.23 | 20.0072 | -14.8623 | -21.8821
Promedio |  |  | -14.7508 | -21.718
Desviación estándar |  |  | 0.131
Coeficiente de variación |  |  | -0.008881
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.661% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0016327 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.00042725 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.0067139 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 0.0064087 | 18.6105 | 59.9804 | 19.13 | 0.00042725 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13
0.009964 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.0087585 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.015076 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 0.014709 | 18.6058 | 59.9804 | 19.13 | 0.0087891 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13
0.018295 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.01709 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.023376 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 0.023071 | 18.6058 | 59.9804 | 19.13 | 0.01709 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13
0.026642 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.025452 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.031738 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 0.031433 | 18.6058 | 59.9804 | 19.13 | 0.025452 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13
0.034973 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.033783 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.0401 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 0.039734 | 18.6058 | 59.9804 | 19.13 | 0.033752 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13
0.043304 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.042114 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.048401 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 0.048096 | 18.6058 | 59.9804 | 19.13 | 0.042114 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13
0.051636 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.050446 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.056763 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 0.056396 | 18.6058 | 59.9804 | 19.13 | 0.050415 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13
0.059982 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.058777 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.065125 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 0.064758 | 18.6083 | 59.9804 | 19.13 | 0.058716 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13
0.068314 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.067108 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.073425 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 0.07312 | 18.6083 | 59.9804 | 19.13 | 0.067078 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13
0.076645 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.075439 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.081787 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 0.081421 | 18.6083 | 59.9803 | 19.13 | 0.075378 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13
0.084991 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.083801 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.090149 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 0.089783 | 18.6083 | 59.9803 | 19.13 | 0.08374 | 18.6811 | 60.0446 | 19.13
0.093323 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.092133 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.09845 | 18.6883 | 59.9569 | 19.13 | 0.098083 | 18.6083 | 59.9803 | 19.13 | 0.092041 | 18.6875 | 60.0446 | 19.13
0.10165 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.10046 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.10681 | 18.6877 | 59.9569 | 19.13 | 0.10645 | 18.6083 | 59.9803 | 19.13 | 0.1004 | 18.6875 | 60.0446 | 19.13
0.10999 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.1088 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.11511 | 18.6877 | 59.9569 | 19.13 | 0.11475 | 18.6083 | 59.9803 | 19.13 | 0.1087 | 18.6875 | 60.045 | 19.13
0.11833 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.11713 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.12347 | 18.6877 | 59.9569 | 19.13 | 0.12311 | 18.6083 | 59.9803 | 19.13 | 0.11707 | 18.6875 | 60.045 | 19.13
0.12666 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.12546 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.13184 | 18.6877 | 59.9569 | 19.13 | 0.13147 | 18.6083 | 59.9803 | 19.13 | 0.12537 | 18.6875 | 60.045 | 19.13
0.13499 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.13382 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.14014 | 18.6856 | 59.9569 | 19.13 | 0.13977 | 18.6083 | 59.9803 | 19.13 | 0.13367 | 18.6875 | 60.045 | 19.13
0.14334 | 18.6858 | 59.9832 | 19.13 | 0.14215 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.1485 | 18.6856 | 59.9569 | 19.13 | 0.14813 | 18.6058 | 59.9803 | 19.13 | 0.14203 | 18.6875 | 60.045 | 19.13
0.15167 | 18.6855 | 59.9832 | 19.13 | 0.15048 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.15686 | 18.6856 | 59.9569 | 19.13 | 0.15643 | 18.6058 | 59.9803 | 19.13 | 0.15033 | 18.6875 | 60.045 | 19.13
0.16 | 18.6855 | 59.9832 | 19.13 | 0.15881 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.16516 | 18.6856 | 59.9569 | 19.13 | 0.16479 | 18.6058 | 59.9803 | 19.13 | 0.15869 | 18.6875 | 60.045 | 19.13
0.16833 | 18.6855 | 59.9832 | 19.13 | 0.16714 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.17352 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.1731 | 18.6058 | 59.9803 | 19.13 | 0.16699 | 18.6875 | 60.045 | 19.13
0.17668 | 18.6855 | 59.9832 | 19.13 | 0.17548 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.18182 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.18146 | 18.6058 | 59.9803 | 19.13 | 0.17535 | 18.6875 | 60.045 | 19.13
0.18501 | 18.6855 | 59.9835 | 19.13 | 0.18381 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.19019 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.18982 | 18.6058 | 59.9803 | 19.13 | 0.18365 | 18.6875 | 60.045 | 19.13
0.19334 | 18.6855 | 59.9835 | 19.13 | 0.19217 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.19855 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.19812 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.19196 | 18.6875 | 60.045 | 19.13
0.20169 | 18.6855 | 59.9835 | 19.13 | 0.2005 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.20685 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.20648 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.20032 | 18.6875 | 60.045 | 19.13
0.21002 | 18.6855 | 59.9835 | 19.13 | 0.20883 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.21521 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.21478 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.20862 | 18.6909 | 60.045 | 19.13
0.21835 | 18.6855 | 59.9835 | 19.13 | 0.21716 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.22357 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.22314 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.21698 | 18.6909 | 60.045 | 19.13
0.22668 | 18.6855 | 59.9835 | 19.13 | 0.22549 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.23187 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.23145 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.22528 | 18.6909 | 60.045 | 19.13
0.23503 | 18.6918 | 59.9835 | 19.13 | 0.23383 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.24023 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.23981 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.23364 | 18.6909 | 60.045 | 19.13
0.24336 | 18.6918 | 59.9835 | 19.13 | 0.24216 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.2486 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.24817 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.24194 | 18.6906 | 60.045 | 19.13
0.25169 | 18.6918 | 59.9835 | 19.13 | 0.25052 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.2569 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.25647 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.25024 | 18.6906 | 60.045 | 19.13
0.26004 | 18.6918 | 59.9835 | 19.13 | 0.25885 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.26526 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.26483 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.25861 | 18.6906 | 60.045 | 19.13
0.26837 | 18.6918 | 59.9835 | 19.13 | 0.26718 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.27356 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.27313 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.26691 | 18.6906 | 60.045 | 19.13
0.2767 | 18.6918 | 59.9835 | 19.13 | 0.27551 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.28192 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.28149 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.27527 | 18.6906 | 60.045 | 19.13
0.28503 | 18.6969 | 59.9835 | 19.13 | 0.28384 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.29028 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.28986 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.28357 | 18.6906 | 60.045 | 19.13
0.29338 | 18.6969 | 59.9835 | 19.13 | 0.29218 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.29858 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.29816 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.29193 | 18.6906 | 60.045 | 19.13
0.30171 | 18.6969 | 59.9835 | 19.13 | 0.30054 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.30695 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.30652 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.30023 | 18.6906 | 60.045 | 19.13
0.31004 | 18.6969 | 59.9835 | 19.13 | 0.30887 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.31531 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.31482 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.30853 | 18.6906 | 60.0457 | 19.13
0.31839 | 18.6969 | 59.9835 | 19.13 | 0.3172 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.32361 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.32318 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.31689 | 18.6906 | 60.0457 | 19.13
0.32672 | 18.6969 | 59.9835 | 19.13 | 0.32553 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.33197 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.33148 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.3252 | 18.6924 | 60.0457 | 19.13
0.33505 | 18.6969 | 59.9835 | 19.13 | 0.33386 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.34027 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.33984 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.33356 | 18.6924 | 60.0457 | 19.13
0.34338 | 18.6969 | 59.9835 | 19.13 | 0.34219 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.34863 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.34821 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.34186 | 18.6924 | 60.0457 | 19.13
0.35173 | 18.6969 | 59.9835 | 19.13 | 0.35052 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.35699 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.35651 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.35022 | 18.6924 | 60.0457 | 19.13
0.36006 | 18.6969 | 59.9835 | 19.13 | 0.35889 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.3653 | 18.6856 | 59.9565 | 19.13 | 0.36487 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.35852 | 18.6924 | 60.0457 | 19.13
0.36839 | 18.6969 | 59.9835 | 19.13 | 0.36722 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.37366 | 18.685 | 59.9562 | 19.13 | 0.37317 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.36682 | 18.6924 | 60.0457 | 19.13
0.37674 | 18.6969 | 59.9835 | 19.13 | 0.37555 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.38202 | 18.685 | 59.9562 | 19.13 | 0.38153 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.37518 | 18.6924 | 60.0457 | 19.13
0.38507 | 18.7022 | 59.9844 | 19.13 | 0.38388 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.39032 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.38989 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.38348 | 18.6924 | 60.0457 | 19.13
0.3934 | 18.7022 | 59.9844 | 19.13 | 0.39221 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.39868 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.39819 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.39185 | 18.6924 | 60.0457 | 19.13
0.40173 | 18.7022 | 59.9844 | 19.13 | 0.40054 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.40704 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.40656 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.40015 | 18.6924 | 60.0457 | 19.13
0.41008 | 18.7022 | 59.9844 | 19.13 | 0.40891 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.41534 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.41486 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.40851 | 18.7031 | 60.0457 | 19.13
0.41841 | 18.7022 | 59.9844 | 19.13 | 0.41724 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.42371 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.42322 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.41681 | 18.7031 | 60.0457 | 19.13
0.42674 | 18.7022 | 59.9844 | 19.13 | 0.42557 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.43201 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.43152 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.42511 | 18.7031 | 60.0457 | 19.13
0.43507 | 18.7022 | 59.9844 | 19.13 | 0.4339 | 18.6643 | 59.9814 | 19.13 | 0.44037 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.43988 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.43347 | 18.7031 | 60.0457 | 19.13
0.44342 | 18.7022 | 59.9844 | 19.13 | 0.44223 | 18.6669 | 59.9814 | 19.13 | 0.44873 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.44824 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.44177 | 18.7031 | 60.0457 | 19.13
0.45175 | 18.7022 | 59.9844 | 19.13 | 0.45056 | 18.6669 | 59.9814 | 19.13 | 0.45703 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.45654 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.45013 | 18.7031 | 60.0457 | 19.13
0.46008 | 18.7022 | 59.9844 | 19.13 | 0.45889 | 18.6669 | 59.9814 | 19.13 | 0.46539 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.4649 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.45844 | 18.7031 | 60.0457 | 19.13
0.46843 | 18.7036 | 59.9844 | 19.13 | 0.46725 | 18.6669 | 59.9814 | 19.13 | 0.47375 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.47321 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.4668 | 18.7031 | 60.0457 | 19.13
0.47676 | 18.7036 | 59.9844 | 19.13 | 0.47559 | 18.6669 | 59.9814 | 19.13 | 0.48206 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.48157 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.4751 | 18.7031 | 60.0457 | 19.13
0.48509 | 18.7036 | 59.9844 | 19.13 | 0.48392 | 18.6669 | 59.9814 | 19.13 | 0.49042 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.48987 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.4834 | 18.7031 | 60.0457 | 19.13
0.49342 | 18.7036 | 59.9844 | 19.13 | 0.49225 | 18.6669 | 59.9814 | 19.13 | 0.49872 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.49823 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.49176 | 18.7031 | 60.0457 | 19.13
0.50177 | 18.7036 | 59.9844 | 19.13 | 0.50058 | 18.6669 | 59.9814 | 19.13 | 0.50708 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.50659 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.50006 | 18.7031 | 60.0457 | 19.13
0.5101 | 18.7036 | 59.9844 | 19.13 | 0.50891 | 18.6669 | 59.9814 | 19.13 | 0.51544 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.51489 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.50842 | 18.7003 | 60.0466 | 19.13
0.51843 | 18.7036 | 59.9844 | 19.13 | 0.51724 | 18.6669 | 59.9814 | 19.13 | 0.52374 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.52325 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.51672 | 18.7003 | 60.0466 | 19.13
0.52678 | 18.7036 | 59.9844 | 19.13 | 0.5256 | 18.6669 | 59.9814 | 19.13 | 0.5321 | 18.6829 | 59.9562 | 19.13 | 0.53156 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.52509 | 18.7003 | 60.0466 | 19.13
0.53511 | 18.7031 | 59.9844 | 19.13 | 0.53394 | 18.6669 | 59.9814 | 19.13 | 0.54047 | 18.6758 | 59.9562 | 19.13 | 0.53992 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.53339 | 18.7003 | 60.0466 | 19.13
0.54344 | 18.7031 | 59.9844 | 19.13 | 0.54227 | 18.6697 | 59.9814 | 19.13 | 0.54877 | 18.6758 | 59.9562 | 19.13 | 0.54828 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.54169 | 18.7003 | 60.0466 | 19.13
0.55177 | 18.7031 | 59.9844 | 19.13 | 0.5506 | 18.6697 | 59.9814 | 19.13 | 0.55713 | 18.6713 | 59.9562 | 19.13 | 0.55658 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.55005 | 18.7003 | 60.0466 | 19.13
0.56012 | 18.7031 | 59.9844 | 19.13 | 0.55893 | 18.6697 | 59.9814 | 19.13 | 0.56549 | 18.6713 | 59.9562 | 19.13 | 0.56494 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.55835 | 18.7004 | 60.0466 | 19.13
0.56845 | 18.7031 | 59.9844 | 19.13 | 0.56726 | 18.6697 | 59.9814 | 19.13 | 0.57379 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.57324 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.56671 | 18.7004 | 60.0466 | 19.13
0.57678 | 18.7031 | 59.9844 | 19.13 | 0.57562 | 18.6697 | 59.9814 | 19.13 | 0.58215 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.5816 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.57501 | 18.7004 | 60.0466 | 19.13
0.58511 | 18.7031 | 59.9851 | 19.13 | 0.58395 | 18.6697 | 59.9814 | 19.13 | 0.59045 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.5899 | 18.6058 | 59.9796 | 19.13 | 0.58337 | 18.7004 | 60.0466 | 19.13
0.59346 | 18.7031 | 59.9851 | 19.13 | 0.59229 | 18.6748 | 59.9814 | 19.13 | 0.59882 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.59827 | 18.6058 | 59.9799 | 19.13 | 0.59167 | 18.7004 | 60.0466 | 19.13
0.60179 | 18.7031 | 59.9851 | 19.13 | 0.60062 | 18.6748 | 59.9814 | 19.13 | 0.60718 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.60663 | 18.6058 | 59.9799 | 19.13 | 0.59998 | 18.7004 | 60.0466 | 19.13
0.61012 | 18.7031 | 59.9851 | 19.13 | 0.60895 | 18.6745 | 59.9814 | 19.13 | 0.61548 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.61493 | 18.6058 | 59.9799 | 19.13 | 0.60834 | 18.7004 | 60.0466 | 19.13
0.61847 | 18.6843 | 59.9851 | 19.13 | 0.61728 | 18.6745 | 59.9814 | 19.13 | 0.62384 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.62329 | 18.6058 | 59.9799 | 19.13 | 0.61664 | 18.7004 | 60.0466 | 19.13
0.6268 | 18.6843 | 59.9851 | 19.13 | 0.62561 | 18.6745 | 59.9814 | 19.13 | 0.6322 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.63159 | 18.6058 | 59.9799 | 19.13 | 0.625 | 18.7038 | 60.0466 | 19.13
0.63513 | 18.6757 | 59.9851 | 19.13 | 0.63397 | 18.6745 | 59.9814 | 19.13 | 0.6405 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.63995 | 18.6058 | 59.9799 | 19.13 | 0.6333 | 18.7038 | 60.0466 | 19.13
0.64346 | 18.6757 | 59.9851 | 19.13 | 0.6423 | 18.6745 | 59.9814 | 19.13 | 0.64886 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.64825 | 18.6117 | 59.9799 | 19.13 | 0.64166 | 18.7769 | 60.0466 | 19.13
0.65181 | 18.6757 | 59.9851 | 19.13 | 0.65063 | 18.6745 | 59.9814 | 19.13 | 0.65723 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.65662 | 18.6117 | 59.9799 | 19.13 | 0.64996 | 18.7769 | 60.0466 | 19.13
0.66014 | 18.6757 | 59.9851 | 19.13 | 0.65897 | 18.6745 | 59.9814 | 19.13 | 0.66553 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.66498 | 18.6117 | 59.9799 | 19.13 | 0.65826 | 18.7769 | 60.0466 | 19.13
0.66847 | 18.6757 | 59.9851 | 19.13 | 0.6673 | 18.6745 | 59.9814 | 19.13 | 0.67389 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.67328 | 18.6117 | 59.9799 | 19.13 | 0.66663 | 18.7769 | 60.0466 | 19.13
0.6768 | 18.6757 | 59.9851 | 19.13 | 0.67563 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.68219 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.68164 | 18.6117 | 59.9799 | 19.13 | 0.67493 | 18.7769 | 60.0466 | 19.13
0.68515 | 18.6881 | 59.9851 | 19.13 | 0.68399 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.69055 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.68994 | 18.6117 | 59.9799 | 19.13 | 0.68329 | 18.7769 | 60.0466 | 19.13
0.69348 | 18.6881 | 59.9851 | 19.13 | 0.69232 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.69891 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.6983 | 18.6142 | 59.9799 | 19.13 | 0.69159 | 18.7769 | 60.0466 | 19.13
0.70181 | 18.6881 | 59.9851 | 19.13 | 0.70065 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.70721 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.70667 | 18.6142 | 59.9799 | 19.13 | 0.69995 | 18.7769 | 60.0466 | 19.13
0.71014 | 18.6881 | 59.9851 | 19.13 | 0.70898 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.71558 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.71497 | 18.6142 | 59.9799 | 19.13 | 0.70825 | 18.7769 | 60.047 | 19.13
0.71849 | 18.6881 | 59.9851 | 19.13 | 0.71732 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.72394 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.72333 | 18.6142 | 59.9799 | 19.13 | 0.71655 | 18.7769 | 60.047 | 19.13
0.72682 | 18.6881 | 59.9851 | 19.13 | 0.72565 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.73224 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.73163 | 18.6142 | 59.9799 | 19.13 | 0.72491 | 18.7769 | 60.047 | 19.13
0.73515 | 18.6881 | 59.9851 | 19.13 | 0.73398 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.7406 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.73999 | 18.6142 | 59.9799 | 19.13 | 0.73322 | 18.7769 | 60.047 | 19.13
0.7435 | 18.6881 | 59.9851 | 19.13 | 0.74234 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.7489 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.74829 | 18.6142 | 59.9799 | 19.13 | 0.74158 | 18.7769 | 60.047 | 19.13
0.75183 | 18.6881 | 59.9851 | 19.13 | 0.75067 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.75726 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.75665 | 18.6142 | 59.9799 | 19.13 | 0.74988 | 18.7769 | 60.047 | 19.13
0.76016 | 18.6881 | 59.9851 | 19.13 | 0.759 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.76562 | 18.6713 | 59.9558 | 19.13 | 0.76501 | 18.6189 | 59.9799 | 19.13 | 0.75824 | 18.7769 | 60.047 | 19.13
0.76849 | 18.6881 | 59.9851 | 19.13 | 0.76733 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.77393 | 18.6713 | 59.9554 | 19.13 | 0.77332 | 18.6189 | 59.9799 | 19.13 | 0.76654 | 18.7769 | 60.047 | 19.13
0.77684 | 18.6881 | 59.9851 | 19.13 | 0.77567 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.78229 | 18.6713 | 59.9554 | 19.13 | 0.78168 | 18.6189 | 59.9799 | 19.13 | 0.77484 | 18.7771 | 60.047 | 19.13
0.78517 | 18.6881 | 59.9855 | 19.13 | 0.784 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.79065 | 18.6713 | 59.9554 | 19.13 | 0.78998 | 18.6189 | 59.9799 | 19.13 | 0.7832 | 18.7771 | 60.047 | 19.13
0.7935 | 18.6881 | 59.9855 | 19.13 | 0.79233 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.79895 | 18.6713 | 59.9554 | 19.13 | 0.79834 | 18.6189 | 59.9803 | 19.13 | 0.7915 | 18.7743 | 60.047 | 19.13
0.80183 | 18.6881 | 59.9855 | 19.13 | 0.80069 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.80731 | 18.6642 | 59.9554 | 19.13 | 0.80664 | 18.6189 | 59.9803 | 19.13 | 0.79987 | 18.7743 | 60.047 | 19.13
0.81018 | 18.6881 | 59.9855 | 19.13 | 0.80902 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.81567 | 18.6642 | 59.9554 | 19.13 | 0.815 | 18.6189 | 59.9803 | 19.13 | 0.80817 | 18.7743 | 60.047 | 19.13
0.81851 | 18.6881 | 59.9855 | 19.13 | 0.81735 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.82397 | 18.6642 | 59.9554 | 19.13 | 0.82336 | 18.6189 | 59.9803 | 19.13 | 0.81653 | 18.7743 | 60.047 | 19.13
0.82684 | 18.6881 | 59.9855 | 19.13 | 0.82568 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.83234 | 18.6642 | 59.9554 | 19.13 | 0.83167 | 18.6189 | 59.9803 | 19.13 | 0.82483 | 18.7743 | 60.047 | 19.13
0.83517 | 18.6881 | 59.9855 | 19.13 | 0.83401 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.84064 | 18.6642 | 59.9554 | 19.13 | 0.84003 | 18.6189 | 59.9803 | 19.13 | 0.83313 | 18.7743 | 60.047 | 19.13
0.84352 | 18.6881 | 59.9855 | 19.13 | 0.84235 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.849 | 18.6642 | 59.9554 | 19.13 | 0.84833 | 18.6189 | 59.9803 | 19.13 | 0.84149 | 18.7743 | 60.047 | 19.13
0.85185 | 18.698 | 59.9855 | 19.13 | 0.85068 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.85736 | 18.6642 | 59.9554 | 19.13 | 0.85669 | 18.6189 | 59.9803 | 19.13 | 0.84979 | 18.7743 | 60.047 | 19.13
0.86018 | 18.698 | 59.9855 | 19.13 | 0.85904 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.86566 | 18.6642 | 59.9554 | 19.13 | 0.86505 | 18.6239 | 59.9803 | 19.13 | 0.85815 | 18.7743 | 60.047 | 19.13
0.86853 | 18.698 | 59.9855 | 19.13 | 0.86737 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 0.87402 | 18.6642 | 59.9554 | 19.13 | 0.87335 | 18.6239 | 59.9803 | 19.13 | 0.86646 | 18.7743 | 60.047 | 19.13
0.87686 | 18.698 | 59.9855 | 19.13 | 0.8757 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.88239 | 18.6642 | 59.9554 | 19.13 | 0.88171 | 18.6239 | 59.9803 | 19.13 | 0.87482 | 18.7743 | 60.047 | 19.13
0.88519 | 18.698 | 59.9855 | 19.13 | 0.88403 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.89069 | 18.6591 | 59.9554 | 19.13 | 0.89001 | 18.6239 | 59.9803 | 19.13 | 0.88312 | 18.7743 | 60.047 | 19.13
0.89352 | 18.698 | 59.9855 | 19.13 | 0.89236 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.89905 | 18.6591 | 59.9554 | 19.13 | 0.89838 | 18.6239 | 59.9803 | 19.13 | 0.89142 | 18.7743 | 60.047 | 19.13
0.90187 | 18.698 | 59.9855 | 19.13 | 0.9007 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.90741 | 18.6591 | 59.9554 | 19.13 | 0.90668 | 18.6239 | 59.9803 | 19.13 | 0.89978 | 18.7743 | 60.047 | 19.13
0.9102 | 18.698 | 59.9855 | 19.13 | 0.90903 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.91571 | 18.6591 | 59.9554 | 19.13 | 0.91504 | 18.6239 | 59.9803 | 19.13 | 0.90808 | 18.7743 | 60.0473 | 19.13
0.91853 | 18.698 | 59.9855 | 19.13 | 0.91739 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.92407 | 18.6591 | 59.9554 | 19.13 | 0.9234 | 18.6239 | 59.9803 | 19.13 | 0.91644 | 18.7743 | 60.0473 | 19.13
0.92686 | 18.698 | 59.9855 | 19.13 | 0.92572 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.93237 | 18.6591 | 59.9554 | 19.13 | 0.9317 | 18.6215 | 59.9803 | 19.13 | 0.92474 | 18.7743 | 60.0473 | 19.13
0.93521 | 18.7063 | 59.9855 | 19.13 | 0.93405 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.94073 | 18.6591 | 59.9554 | 19.13 | 0.94006 | 18.6215 | 59.9803 | 19.13 | 0.93311 | 18.7743 | 60.0473 | 19.13
0.94354 | 18.7063 | 59.9855 | 19.13 | 0.94238 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.9491 | 18.6591 | 59.9554 | 19.13 | 0.94836 | 18.6215 | 59.9803 | 19.13 | 0.94141 | 18.7743 | 60.0473 | 19.13
0.95187 | 18.7063 | 59.9855 | 19.13 | 0.95071 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.9574 | 18.6571 | 59.9554 | 19.13 | 0.95673 | 18.6215 | 59.9803 | 19.13 | 0.94971 | 18.7743 | 60.0473 | 19.13
0.96021 | 18.7063 | 59.9855 | 19.13 | 0.95905 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.96576 | 18.6571 | 59.9554 | 19.13 | 0.96503 | 18.6215 | 59.9803 | 19.13 | 0.95807 | 18.7743 | 60.0473 | 19.13
0.96855 | 18.7063 | 59.9855 | 19.13 | 0.96741 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.97412 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 0.97339 | 18.6215 | 59.9803 | 19.13 | 0.96637 | 18.7743 | 60.0473 | 19.13
0.97688 | 18.7063 | 59.9855 | 19.13 | 0.97574 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.98242 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 0.98175 | 18.6215 | 59.9803 | 19.13 | 0.97473 | 18.7743 | 60.0473 | 19.13
0.98521 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 0.98407 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.99078 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 0.99005 | 18.6215 | 59.9803 | 19.13 | 0.98303 | 18.7743 | 60.0473 | 19.13
0.99356 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 0.9924 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 0.99915 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 0.99841 | 18.6262 | 59.9807 | 19.13 | 0.99133 | 18.7743 | 60.0473 | 19.13
1.0019 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.0007 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.0074 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 1.0067 | 18.6262 | 59.9807 | 19.13 | 0.99969 | 18.7743 | 60.0473 | 19.13
1.0102 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.0091 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.0158 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 1.0151 | 18.6262 | 59.9807 | 19.13 | 1.008 | 18.7718 | 60.0473 | 19.13
1.0186 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.0174 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.0241 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 1.0234 | 18.6262 | 59.9807 | 19.13 | 1.0164 | 18.7718 | 60.0473 | 19.13
1.0269 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.0258 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.0325 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 1.0317 | 18.6262 | 59.9807 | 19.13 | 1.0247 | 18.7718 | 60.0473 | 19.13
1.0352 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.0341 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.0408 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 1.0401 | 18.6262 | 59.9807 | 19.13 | 1.033 | 18.7718 | 60.0473 | 19.13
1.0436 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.0424 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.0491 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 1.0484 | 18.6262 | 59.9807 | 19.13 | 1.0413 | 18.7718 | 60.0473 | 19.13
1.0519 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.0508 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.0575 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 1.0568 | 18.6262 | 59.9807 | 19.13 | 1.0496 | 18.7718 | 60.0473 | 19.13
1.0602 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.0591 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.0659 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 1.0651 | 18.6262 | 59.9807 | 19.13 | 1.058 | 18.7718 | 60.0473 | 19.13
1.0686 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.0674 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.0742 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 1.0734 | 18.6262 | 59.9807 | 19.13 | 1.0663 | 18.7718 | 60.0473 | 19.13
1.0769 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.0757 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.0825 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 1.0818 | 18.6262 | 59.9807 | 19.13 | 1.0746 | 18.7718 | 60.0473 | 19.13
1.0852 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.0841 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.0909 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 1.0901 | 18.6262 | 59.9807 | 19.13 | 1.0829 | 18.7718 | 60.0473 | 19.13
1.0936 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.0924 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.0992 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 1.0984 | 18.6262 | 59.9807 | 19.13 | 1.0913 | 18.7714 | 60.0473 | 19.13
1.1019 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.1008 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.1075 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 1.1068 | 18.6262 | 59.9807 | 19.13 | 1.0996 | 18.7714 | 60.0473 | 19.13
1.1102 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.1091 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.1158 | 18.6571 | 59.955 | 19.13 | 1.1151 | 18.6287 | 59.9807 | 19.13 | 1.1079 | 18.7646 | 60.0469 | 19.13
1.1186 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.1174 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.1242 | 18.6566 | 59.955 | 19.13 | 1.1234 | 18.6287 | 59.9807 | 19.13 | 1.1163 | 18.7646 | 60.0469 | 19.13
1.1269 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.1258 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.1326 | 18.6566 | 59.955 | 19.13 | 1.1318 | 18.6287 | 59.9807 | 19.13 | 1.1246 | 18.7646 | 60.0469 | 19.13
1.1353 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.1341 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.1409 | 18.6566 | 59.955 | 19.13 | 1.1401 | 18.6287 | 59.9807 | 19.13 | 1.1329 | 18.7646 | 60.0469 | 19.13
1.1436 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.1425 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.1492 | 18.6566 | 59.955 | 19.13 | 1.1484 | 18.6287 | 59.9807 | 19.13 | 1.1412 | 18.7646 | 60.0469 | 19.13
1.1519 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.1508 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.1576 | 18.6566 | 59.955 | 19.13 | 1.1568 | 18.6287 | 59.9807 | 19.13 | 1.1496 | 18.7646 | 60.0469 | 19.13
1.1603 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.1591 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.1659 | 18.6566 | 59.955 | 19.13 | 1.1651 | 18.6287 | 59.9807 | 19.13 | 1.1579 | 18.7646 | 60.0469 | 19.13
1.1686 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.1674 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.1743 | 18.6566 | 59.9546 | 19.13 | 1.1735 | 18.6287 | 59.9807 | 19.13 | 1.1662 | 18.7646 | 60.0469 | 19.13
1.1769 | 18.7052 | 59.9859 | 19.13 | 1.1758 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.1826 | 18.6566 | 59.9546 | 19.13 | 1.1818 | 18.6335 | 59.9807 | 19.13 | 1.1746 | 18.7646 | 60.0469 | 19.13
1.1853 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.1841 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.1909 | 18.6566 | 59.9546 | 19.13 | 1.1901 | 18.6335 | 59.9807 | 19.13 | 1.1829 | 18.7646 | 60.0469 | 19.13
1.1936 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.1924 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.1993 | 18.6566 | 59.9546 | 19.13 | 1.1985 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.1912 | 18.762 | 60.0469 | 19.13
1.2019 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.2008 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.2076 | 18.6485 | 59.9546 | 19.13 | 1.2068 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.1995 | 18.762 | 60.0469 | 19.13
1.2103 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.2091 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.2159 | 18.6485 | 59.9546 | 19.13 | 1.2151 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.2079 | 18.762 | 60.0469 | 19.13
1.2186 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.2175 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.2243 | 18.6485 | 59.9546 | 19.13 | 1.2234 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.2162 | 18.762 | 60.0469 | 19.13
1.2269 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.2258 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.2326 | 18.6485 | 59.9546 | 19.13 | 1.2318 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.2245 | 18.762 | 60.0469 | 19.13
1.2353 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.2341 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.241 | 18.6485 | 59.9546 | 19.13 | 1.2402 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.2328 | 18.762 | 60.0469 | 19.13
1.2436 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.2425 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.2493 | 18.6485 | 59.9546 | 19.13 | 1.2485 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.2411 | 18.762 | 60.0469 | 19.13
1.252 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.2508 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.2576 | 18.6485 | 59.9546 | 19.13 | 1.2568 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.2495 | 18.762 | 60.0469 | 19.13
1.2603 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.2592 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.266 | 18.6485 | 59.9546 | 19.13 | 1.2651 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.2578 | 18.762 | 60.0469 | 19.13
1.2686 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.2675 | 18.6745 | 59.9822 | 19.13 | 1.2744 | 18.6485 | 59.9546 | 19.13 | 1.2735 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.2662 | 18.762 | 60.0469 | 19.13
1.2769 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.2758 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.2827 | 18.6485 | 59.9546 | 19.13 | 1.2818 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.2745 | 18.762 | 60.0469 | 19.13
1.2853 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.2841 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.291 | 18.6485 | 59.9546 | 19.13 | 1.2902 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.2828 | 18.762 | 60.0469 | 19.13
1.2936 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.2925 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.2993 | 18.6485 | 59.9546 | 19.13 | 1.2985 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.2911 | 18.762 | 60.0469 | 19.13
1.302 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.3008 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.3077 | 18.6518 | 59.9546 | 19.13 | 1.3068 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.2994 | 18.762 | 60.0469 | 19.13
1.3103 | 18.7052 | 59.9855 | 19.13 | 1.3092 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.316 | 18.6518 | 59.9546 | 19.13 | 1.3152 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.3078 | 18.762 | 60.0461 | 19.13
1.3186 | 18.7245 | 59.9855 | 19.13 | 1.3175 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.3243 | 18.6518 | 59.9546 | 19.13 | 1.3235 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.3161 | 18.762 | 60.0461 | 19.13
1.327 | 18.7245 | 59.9855 | 19.13 | 1.3258 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.3327 | 18.6518 | 59.9546 | 19.13 | 1.3318 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.3245 | 18.762 | 60.0461 | 19.13
1.3353 | 18.7245 | 59.9855 | 19.13 | 1.3342 | 18.6745 | 59.9826 | 19.13 | 1.3411 | 18.6518 | 59.9546 | 19.13 | 1.3401 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.3328 | 18.762 | 60.0461 | 19.13
1.3436 | 18.7245 | 59.9855 | 19.13 | 1.3425 | 18.6772 | 59.9826 | 19.13 | 1.3494 | 18.6518 | 59.9546 | 19.13 | 1.3485 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.3411 | 18.762 | 60.0461 | 19.13
1.352 | 18.7245 | 59.9855 | 19.13 | 1.3508 | 18.6772 | 59.9826 | 19.13 | 1.3577 | 18.6535 | 59.9546 | 19.13 | 1.3569 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.3494 | 18.762 | 60.0461 | 19.13
1.3603 | 18.7245 | 59.9855 | 19.13 | 1.3592 | 18.6772 | 59.9826 | 19.13 | 1.3661 | 18.6535 | 59.9546 | 19.13 | 1.3652 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.3577 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.3686 | 18.7245 | 59.9855 | 19.13 | 1.3675 | 18.6772 | 59.9826 | 19.13 | 1.3744 | 18.6535 | 59.9535 | 19.13 | 1.3735 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.3661 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.377 | 18.7245 | 59.9855 | 19.13 | 1.3759 | 18.6772 | 59.9826 | 19.13 | 1.3828 | 18.6535 | 59.9535 | 19.13 | 1.3818 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.3744 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.3853 | 18.7245 | 59.9859 | 19.13 | 1.3842 | 18.6772 | 59.9826 | 19.13 | 1.3911 | 18.6535 | 59.9535 | 19.13 | 1.3902 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.3828 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.3936 | 18.7245 | 59.9859 | 19.13 | 1.3925 | 18.6772 | 59.9826 | 19.13 | 1.3994 | 18.6535 | 59.9535 | 19.13 | 1.3985 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.3911 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.402 | 18.7245 | 59.9859 | 19.13 | 1.4008 | 18.6772 | 59.9826 | 19.13 | 1.4078 | 18.6496 | 59.9535 | 19.13 | 1.4069 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.3994 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.4103 | 18.7245 | 59.9859 | 19.13 | 1.4092 | 18.6772 | 59.9826 | 19.13 | 1.4161 | 18.6496 | 59.9535 | 19.13 | 1.4152 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.4077 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.4187 | 18.7245 | 59.9859 | 19.13 | 1.4175 | 18.6772 | 59.9826 | 19.13 | 1.4244 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.4235 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.416 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.427 | 18.7245 | 59.9859 | 19.13 | 1.4259 | 18.6772 | 59.9826 | 19.13 | 1.4328 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.4319 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.4244 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.4353 | 18.7245 | 59.9859 | 19.13 | 1.4342 | 18.6772 | 59.9826 | 19.13 | 1.4411 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.4402 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.4327 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.4437 | 18.7245 | 59.9859 | 19.13 | 1.4425 | 18.6772 | 59.9826 | 19.13 | 1.4495 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.4485 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.441 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.452 | 18.7245 | 59.9859 | 19.13 | 1.4509 | 18.6772 | 59.9826 | 19.13 | 1.4578 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.4568 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.4493 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.4603 | 18.7245 | 59.9859 | 19.13 | 1.4592 | 18.6886 | 59.9826 | 19.13 | 1.4661 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.4652 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.4576 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.4687 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.4675 | 18.6886 | 59.9826 | 19.13 | 1.4745 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.4736 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.466 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.477 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.4759 | 18.6886 | 59.9826 | 19.13 | 1.4828 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.4819 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.4743 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.4853 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.4842 | 18.6886 | 59.9826 | 19.13 | 1.4911 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.4902 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.4827 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.4937 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.4926 | 18.6886 | 59.9826 | 19.13 | 1.4995 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.4985 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.491 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.502 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.5009 | 18.6886 | 59.9826 | 19.13 | 1.5078 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.5069 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.4993 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.5103 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.5092 | 18.6886 | 59.9826 | 19.13 | 1.5162 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.5153 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.5076 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.5187 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.5175 | 18.6886 | 59.9826 | 19.13 | 1.5245 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.5236 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.5159 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.527 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.5259 | 18.6886 | 59.9826 | 19.13 | 1.5328 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.5319 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.5243 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.5354 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.5342 | 18.6886 | 59.9826 | 19.13 | 1.5412 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.5402 | 18.6335 | 59.9815 | 19.13 | 1.5326 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.5437 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.5426 | 18.694 | 59.9826 | 19.13 | 1.5496 | 18.6445 | 59.9535 | 19.13 | 1.5486 | 18.6178 | 59.9815 | 19.13 | 1.541 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.552 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.5509 | 18.694 | 59.9826 | 19.13 | 1.5579 | 18.6404 | 59.9535 | 19.13 | 1.5569 | 18.6178 | 59.9815 | 19.13 | 1.5493 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.5603 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.5592 | 18.694 | 59.9826 | 19.13 | 1.5662 | 18.6404 | 59.9535 | 19.13 | 1.5652 | 18.6178 | 59.9815 | 19.13 | 1.5576 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.5687 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.5676 | 18.694 | 59.9826 | 19.13 | 1.5746 | 18.6404 | 59.9526 | 19.13 | 1.5736 | 18.6178 | 59.9815 | 19.13 | 1.5659 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.577 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.5759 | 18.694 | 59.9826 | 19.13 | 1.5829 | 18.6404 | 59.9526 | 19.13 | 1.5819 | 18.6178 | 59.9815 | 19.13 | 1.5742 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.5854 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.5842 | 18.694 | 59.9826 | 19.13 | 1.5912 | 18.6404 | 59.9526 | 19.13 | 1.5903 | 18.6178 | 59.9815 | 19.13 | 1.5826 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.5937 | 18.7215 | 59.9859 | 19.13 | 1.5926 | 18.694 | 59.9826 | 19.13 | 1.5995 | 18.6404 | 59.9526 | 19.13 | 1.5986 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.5909 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.602 | 18.718 | 59.9859 | 19.13 | 1.6009 | 18.694 | 59.9826 | 19.13 | 1.6079 | 18.6404 | 59.9526 | 19.13 | 1.6069 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.5992 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.6104 | 18.718 | 59.9859 | 19.13 | 1.6093 | 18.694 | 59.9826 | 19.13 | 1.6163 | 18.6404 | 59.9526 | 19.13 | 1.6152 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.6075 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.6187 | 18.718 | 59.9859 | 19.13 | 1.6176 | 18.694 | 59.9826 | 19.13 | 1.6246 | 18.6404 | 59.9526 | 19.13 | 1.6236 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.6159 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.627 | 18.718 | 59.9859 | 19.13 | 1.6259 | 18.694 | 59.9826 | 19.13 | 1.6329 | 18.6404 | 59.9526 | 19.13 | 1.632 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.6242 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.6354 | 18.718 | 59.9859 | 19.13 | 1.6342 | 18.694 | 59.9826 | 19.13 | 1.6413 | 18.6404 | 59.9526 | 19.13 | 1.6403 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.6325 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.6437 | 18.718 | 59.9859 | 19.13 | 1.6426 | 18.6918 | 59.9826 | 19.13 | 1.6496 | 18.6404 | 59.9526 | 19.13 | 1.6486 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.6409 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.652 | 18.718 | 59.9859 | 19.13 | 1.6509 | 18.6918 | 59.9826 | 19.13 | 1.658 | 18.6313 | 59.9526 | 19.13 | 1.6569 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.6492 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.6604 | 18.718 | 59.9859 | 19.13 | 1.6593 | 18.6918 | 59.9826 | 19.13 | 1.6663 | 18.6313 | 59.9526 | 19.13 | 1.6653 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.6575 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.6687 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.6676 | 18.6918 | 59.9826 | 19.13 | 1.6746 | 18.6313 | 59.9526 | 19.13 | 1.6736 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.6658 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.677 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.6759 | 18.6907 | 59.9834 | 19.13 | 1.683 | 18.6313 | 59.9526 | 19.13 | 1.6819 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.6742 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.6854 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.6843 | 18.6907 | 59.9834 | 19.13 | 1.6913 | 18.6313 | 59.9526 | 19.13 | 1.6903 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.6825 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.6937 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.6926 | 18.6907 | 59.9834 | 19.13 | 1.6996 | 18.6313 | 59.9526 | 19.13 | 1.6986 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.6908 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.7021 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.7009 | 18.6907 | 59.9834 | 19.13 | 1.708 | 18.6966 | 59.9526 | 19.13 | 1.707 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.6992 | 18.7556 | 60.0457 | 19.13
1.7104 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.7093 | 18.6907 | 59.9834 | 19.13 | 1.7163 | 18.6966 | 59.9526 | 19.13 | 1.7153 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.7075 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.7187 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.7176 | 18.6907 | 59.9834 | 19.13 | 1.7247 | 18.6924 | 59.9526 | 19.13 | 1.7236 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.7158 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.7271 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.726 | 18.6961 | 59.9834 | 19.13 | 1.733 | 18.6924 | 59.9526 | 19.13 | 1.7319 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.7241 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.7354 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.7343 | 18.6961 | 59.9834 | 19.13 | 1.7413 | 18.6924 | 59.9526 | 19.13 | 1.7403 | 18.6178 | 59.9807 | 19.13 | 1.7325 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.7437 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.7426 | 18.6961 | 59.9834 | 19.13 | 1.7497 | 18.6924 | 59.9526 | 19.13 | 1.7487 | 18.6131 | 59.9807 | 19.13 | 1.7408 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.7521 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.7509 | 18.6961 | 59.9834 | 19.13 | 1.7581 | 18.6924 | 59.9526 | 19.13 | 1.757 | 18.6131 | 59.9807 | 19.13 | 1.7491 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.7604 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.7593 | 18.6961 | 59.9834 | 19.13 | 1.7664 | 18.6924 | 59.9526 | 19.13 | 1.7653 | 18.6081 | 59.9807 | 19.13 | 1.7574 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.7687 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.7676 | 18.6961 | 59.9834 | 19.13 | 1.7747 | 18.6924 | 59.9515 | 19.13 | 1.7736 | 18.6081 | 59.9807 | 19.13 | 1.7657 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.7771 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.776 | 18.6961 | 59.9834 | 19.13 | 1.7831 | 18.6924 | 59.9515 | 19.13 | 1.782 | 18.6069 | 59.9807 | 19.13 | 1.7741 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.7854 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.7843 | 18.6961 | 59.9834 | 19.13 | 1.7914 | 18.6924 | 59.9515 | 19.13 | 1.7903 | 18.6069 | 59.9807 | 19.13 | 1.7824 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.7937 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.7926 | 18.6961 | 59.9834 | 19.13 | 1.7997 | 18.6924 | 59.9515 | 19.13 | 1.7986 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.7908 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.8021 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.801 | 18.6961 | 59.9834 | 19.13 | 1.808 | 18.6885 | 59.9515 | 19.13 | 1.807 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.7991 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.8104 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.8093 | 18.6961 | 59.9834 | 19.13 | 1.8164 | 18.6885 | 59.9515 | 19.13 | 1.8153 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.8074 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.8188 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.8176 | 18.6961 | 59.9834 | 19.13 | 1.8248 | 18.6885 | 59.9515 | 19.13 | 1.8237 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.8157 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.8271 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.826 | 18.6961 | 59.9834 | 19.13 | 1.8331 | 18.6885 | 59.9515 | 19.13 | 1.832 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.824 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.8354 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.8343 | 18.6961 | 59.9834 | 19.13 | 1.8414 | 18.6835 | 59.9515 | 19.13 | 1.8403 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.8324 | 18.7556 | 60.0461 | 19.13
1.8438 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.8427 | 18.7012 | 59.9834 | 19.13 | 1.8498 | 18.6835 | 59.9515 | 19.13 | 1.8487 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.8407 | 18.7488 | 60.0461 | 19.13
1.8521 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.851 | 18.7012 | 59.9834 | 19.13 | 1.8581 | 18.6835 | 59.9515 | 19.13 | 1.857 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.8491 | 18.7488 | 60.0461 | 19.13
1.8604 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.8593 | 18.7075 | 59.9834 | 19.13 | 1.8665 | 18.6835 | 59.9515 | 19.13 | 1.8654 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.8574 | 18.7488 | 60.0461 | 19.13
1.8688 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.8676 | 18.7075 | 59.9834 | 19.13 | 1.8748 | 18.6835 | 59.9515 | 19.13 | 1.8737 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.8657 | 18.7488 | 60.0461 | 19.13
1.8771 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.876 | 18.7072 | 59.9846 | 19.13 | 1.8831 | 18.6835 | 59.9515 | 19.13 | 1.882 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.874 | 18.7488 | 60.0461 | 19.13
1.8854 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.8843 | 18.7072 | 59.9846 | 19.13 | 1.8915 | 18.7131 | 59.9515 | 19.13 | 1.8903 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.8823 | 18.7488 | 60.0461 | 19.13
1.8938 | 18.7175 | 59.9859 | 19.13 | 1.8927 | 18.7072 | 59.9846 | 19.13 | 1.8998 | 18.7131 | 59.9515 | 19.13 | 1.8987 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.8907 | 18.7488 | 60.0461 | 19.13
1.9021 | 18.7185 | 59.9859 | 19.13 | 1.901 | 18.7072 | 59.9846 | 19.13 | 1.9081 | 18.7089 | 59.9515 | 19.13 | 1.907 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.899 | 18.7488 | 60.0461 | 19.13
1.9104 | 18.7185 | 59.9859 | 19.13 | 1.9093 | 18.7072 | 59.9846 | 19.13 | 1.9165 | 18.7089 | 59.9515 | 19.13 | 1.9153 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.9073 | 18.7463 | 60.0457 | 19.13
1.9188 | 18.7185 | 59.9859 | 19.13 | 1.9177 | 18.7072 | 59.9846 | 19.13 | 1.9249 | 18.7089 | 59.9515 | 19.13 | 1.9237 | 18.6069 | 59.9803 | 19.13 | 1.9156 | 18.7463 | 60.0457 | 19.13
1.9271 | 18.7185 | 59.9859 | 19.13 | 1.926 | 18.7072 | 59.9846 | 19.13 | 1.9332 | 18.7089 | 59.9515 | 19.13 | 1.932 | 18.6046 | 59.9803 | 19.13 | 1.924 | 18.7463 | 60.0457 | 19.13
1.9354 | 18.7131 | 59.9859 | 19.13 | 1.9343 | 18.7072 | 59.9846 | 19.13 | 1.9415 | 18.7089 | 59.9515 | 19.13 | 1.9404 | 18.6046 | 59.9803 | 19.13 | 1.9323 | 18.7463 | 60.0457 | 19.13
1.9438 | 18.7131 | 59.9859 | 19.13 | 1.9427 | 18.7072 | 59.9846 | 19.13 | 1.9498 | 18.7089 | 59.9515 | 19.13 | 1.9487 | 18.6054 | 59.9803 | 19.13 | 1.9406 | 18.7463 | 60.0457 | 19.13
1.9521 | 18.7131 | 59.9859 | 19.13 | 1.951 | 18.7072 | 59.9846 | 19.13 | 1.9582 | 18.7089 | 59.9515 | 19.13 | 1.957 | 18.6054 | 59.9803 | 19.13 | 1.949 | 18.7463 | 60.0457 | 19.13
1.9604 | 18.7131 | 59.9859 | 19.13 | 1.9594 | 18.7072 | 59.9846 | 19.13 | 1.9666 | 18.7089 | 59.9515 | 19.13 | 1.9654 | 18.6068 | 59.9803 | 19.13 | 1.9573 | 18.7463 | 60.0457 | 19.13
1.9688 | 18.7131 | 59.9859 | 19.13 | 1.9677 | 18.7072 | 59.9846 | 19.13 | 1.9749 | 18.7089 | 59.9507 | 19.13 | 1.9737 | 18.6068 | 59.9803 | 19.13 | 1.9656 | 18.7463 | 60.0457 | 19.13
1.9771 | 18.7131 | 59.9859 | 19.13 | 1.976 | 18.7072 | 59.9846 | 19.13 | 1.9832 | 18.7089 | 59.9507 | 19.13 | 1.9821 | 18.6068 | 59.9803 | 19.13 | 1.9739 | 18.7463 | 60.0457 | 19.13
1.9855 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 1.9843 | 18.7072 | 59.9846 | 19.13 | 1.9916 | 18.7052 | 59.9507 | 19.13 | 1.9904 | 18.6068 | 59.9803 | 19.13 | 1.9822 | 18.7463 | 60.0457 | 19.13
1.9938 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 1.9927 | 18.7102 | 59.9846 | 19.13 | 1.9999 | 18.7052 | 59.9507 | 19.13 | 1.9987 | 18.6068 | 59.9791 | 19.13 | 1.9906 | 18.7396 | 60.0457 | 19.13
2.0021 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.001 | 18.7102 | 59.9846 | 19.13 | 2.0082 | 18.7001 | 59.9507 | 19.13 | 2.0071 | 18.6068 | 59.9791 | 19.13 | 1.9989 | 18.7396 | 60.0457 | 19.13
2.0105 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.0094 | 18.7102 | 59.9846 | 19.13 | 2.0166 | 18.7001 | 59.9507 | 19.13 | 2.0154 | 18.6682 | 59.9791 | 19.13 | 2.0073 | 18.7396 | 60.0457 | 19.13
2.0188 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.0177 | 18.7102 | 59.9846 | 19.13 | 2.0249 | 18.6981 | 59.9507 | 19.13 | 2.0237 | 18.6682 | 59.9791 | 19.13 | 2.0156 | 18.7396 | 60.0457 | 19.13
2.0271 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.026 | 18.7102 | 59.9846 | 19.13 | 2.0333 | 18.6981 | 59.9507 | 19.13 | 2.032 | 18.6682 | 59.9791 | 19.13 | 2.0239 | 18.7396 | 60.0457 | 19.13
2.0355 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.0344 | 18.7102 | 59.9846 | 19.13 | 2.0416 | 18.6981 | 59.9507 | 19.13 | 2.0404 | 18.6682 | 59.9791 | 19.13 | 2.0322 | 18.7396 | 60.0457 | 19.13
2.0438 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.0427 | 18.7155 | 59.9846 | 19.13 | 2.0499 | 18.6981 | 59.9507 | 19.13 | 2.0487 | 18.6682 | 59.9791 | 19.13 | 2.0405 | 18.7396 | 60.0457 | 19.13
2.0521 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.051 | 18.7155 | 59.9846 | 19.13 | 2.0583 | 18.6981 | 59.9507 | 19.13 | 2.0571 | 18.6682 | 59.9791 | 19.13 | 2.0489 | 18.7396 | 60.0457 | 19.13
2.0605 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.0594 | 18.7155 | 59.9846 | 19.13 | 2.0666 | 18.6981 | 59.9507 | 19.13 | 2.0654 | 18.6682 | 59.9791 | 19.13 | 2.0572 | 18.7396 | 60.0457 | 19.13
2.0688 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.0677 | 18.7155 | 59.9846 | 19.13 | 2.075 | 18.6981 | 59.9507 | 19.13 | 2.0737 | 18.6682 | 59.9791 | 19.13 | 2.0656 | 18.7396 | 60.0457 | 19.13
2.0771 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.076 | 18.7155 | 59.9854 | 19.13 | 2.0833 | 18.6981 | 59.9507 | 19.13 | 2.0821 | 18.6682 | 59.9791 | 19.13 | 2.0739 | 18.7396 | 60.0457 | 19.13
2.0855 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.0844 | 18.7155 | 59.9854 | 19.13 | 2.0916 | 18.6981 | 59.9507 | 19.13 | 2.0904 | 18.6682 | 59.9791 | 19.13 | 2.0822 | 18.7396 | 60.0457 | 19.13
2.0938 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.0927 | 18.7155 | 59.9854 | 19.13 | 2.1 | 18.6981 | 59.9507 | 19.13 | 2.0988 | 18.6682 | 59.9791 | 19.13 | 2.0905 | 18.7318 | 60.0457 | 19.13
2.1022 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.101 | 18.7155 | 59.9854 | 19.13 | 2.1083 | 18.6981 | 59.9507 | 19.13 | 2.1071 | 18.6682 | 59.9791 | 19.13 | 2.0988 | 18.7318 | 60.0457 | 19.13
2.1105 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.1094 | 18.7155 | 59.9854 | 19.13 | 2.1166 | 18.6981 | 59.9507 | 19.13 | 2.1154 | 18.6584 | 59.9791 | 19.13 | 2.1072 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.1188 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.1177 | 18.7155 | 59.9854 | 19.13 | 2.125 | 18.6981 | 59.9507 | 19.13 | 2.1238 | 18.6584 | 59.9791 | 19.13 | 2.1155 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.1272 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.126 | 18.7155 | 59.9854 | 19.13 | 2.1334 | 18.6981 | 59.9507 | 19.13 | 2.1321 | 18.6584 | 59.9791 | 19.13 | 2.1238 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.1355 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.1344 | 18.7155 | 59.9854 | 19.13 | 2.1417 | 18.6936 | 59.9507 | 19.13 | 2.1404 | 18.6584 | 59.9791 | 19.13 | 2.1321 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.1438 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.1427 | 18.7155 | 59.9854 | 19.13 | 2.15 | 18.6936 | 59.9507 | 19.13 | 2.1487 | 18.6526 | 59.9791 | 19.13 | 2.1405 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.1522 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.1511 | 18.7155 | 59.9854 | 19.13 | 2.1584 | 18.6936 | 59.9507 | 19.13 | 2.1571 | 18.6526 | 59.9791 | 19.13 | 2.1488 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.1605 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.1594 | 18.7155 | 59.9854 | 19.13 | 2.1667 | 18.6936 | 59.9507 | 19.13 | 2.1655 | 18.6526 | 59.9791 | 19.13 | 2.1571 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.1688 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.1677 | 18.7155 | 59.9854 | 19.13 | 2.175 | 18.6936 | 59.9499 | 19.13 | 2.1738 | 18.6526 | 59.9791 | 19.13 | 2.1655 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.1772 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.1761 | 18.727 | 59.9854 | 19.13 | 2.1834 | 18.6936 | 59.9499 | 19.13 | 2.1821 | 18.6526 | 59.9791 | 19.13 | 2.1738 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.1855 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.1844 | 18.727 | 59.9854 | 19.13 | 2.1917 | 18.6936 | 59.9499 | 19.13 | 2.1904 | 18.6526 | 59.9791 | 19.13 | 2.1821 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.1938 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.1927 | 18.7266 | 59.9854 | 19.13 | 2.2001 | 18.6936 | 59.9499 | 19.13 | 2.1988 | 18.6526 | 59.9784 | 19.13 | 2.1904 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.2022 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.2011 | 18.7266 | 59.9854 | 19.13 | 2.2084 | 18.6936 | 59.9499 | 19.13 | 2.2072 | 18.6526 | 59.9784 | 19.13 | 2.1988 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.2105 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.2094 | 18.7266 | 59.9854 | 19.13 | 2.2167 | 18.6936 | 59.9499 | 19.13 | 2.2155 | 18.6526 | 59.9784 | 19.13 | 2.2071 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.2188 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.2177 | 18.7266 | 59.9854 | 19.13 | 2.2251 | 18.6936 | 59.9499 | 19.13 | 2.2238 | 18.6526 | 59.9784 | 19.13 | 2.2154 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.2272 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.2261 | 18.7266 | 59.9854 | 19.13 | 2.2334 | 18.6936 | 59.9499 | 19.13 | 2.2321 | 18.6526 | 59.9784 | 19.13 | 2.2238 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.2355 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.2344 | 18.7266 | 59.9854 | 19.13 | 2.2418 | 18.6936 | 59.9499 | 19.13 | 2.2405 | 18.6526 | 59.9784 | 19.13 | 2.2321 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.2439 | 18.7117 | 59.9855 | 19.13 | 2.2427 | 18.7266 | 59.9854 | 19.13 | 2.2501 | 18.6936 | 59.9499 | 19.13 | 2.2488 | 18.6468 | 59.9784 | 19.13 | 2.2404 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.2522 | 18.7046 | 59.9855 | 19.13 | 2.2511 | 18.7266 | 59.9854 | 19.13 | 2.2584 | 18.6936 | 59.9499 | 19.13 | 2.2571 | 18.6468 | 59.9784 | 19.13 | 2.2487 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.2605 | 18.7046 | 59.9855 | 19.13 | 2.2594 | 18.7266 | 59.9854 | 19.13 | 2.2668 | 18.6936 | 59.9499 | 19.13 | 2.2655 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.2571 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.2689 | 18.7046 | 59.9855 | 19.13 | 2.2678 | 18.7266 | 59.9854 | 19.13 | 2.2751 | 18.6895 | 59.9499 | 19.13 | 2.2738 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.2654 | 18.7301 | 60.0453 | 19.13
2.2772 | 18.7046 | 59.9855 | 19.13 | 2.2761 | 18.7266 | 59.9866 | 19.13 | 2.2834 | 18.6895 | 59.9499 | 19.13 | 2.2822 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.2737 | 18.736 | 60.0453 | 19.13
2.2855 | 18.7046 | 59.9855 | 19.13 | 2.2844 | 18.7266 | 59.9866 | 19.13 | 2.2918 | 18.6807 | 59.9499 | 19.13 | 2.2905 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.282 | 18.736 | 60.0453 | 19.13
2.2939 | 18.7046 | 59.9855 | 19.13 | 2.2928 | 18.7266 | 59.9866 | 19.13 | 2.3002 | 18.6807 | 59.9499 | 19.13 | 2.2988 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.2903 | 18.7363 | 60.0453 | 19.13
2.3022 | 18.7046 | 59.9855 | 19.13 | 2.3011 | 18.7266 | 59.9866 | 19.13 | 2.3085 | 18.6807 | 59.9499 | 19.13 | 2.3072 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.2987 | 18.7363 | 60.0453 | 19.13
2.3105 | 18.7046 | 59.9855 | 19.13 | 2.3094 | 18.7255 | 59.9866 | 19.13 | 2.3168 | 18.6807 | 59.9499 | 19.13 | 2.3155 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.307 | 18.7363 | 60.0449 | 19.13
2.3189 | 18.7046 | 59.9855 | 19.13 | 2.3177 | 18.7255 | 59.9866 | 19.13 | 2.3252 | 18.6807 | 59.9499 | 19.13 | 2.3239 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.3154 | 18.7363 | 60.0449 | 19.13
2.3272 | 18.7046 | 59.9855 | 19.13 | 2.3261 | 18.7269 | 59.9866 | 19.13 | 2.3335 | 18.6807 | 59.9499 | 19.13 | 2.3322 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.3237 | 18.7363 | 60.0449 | 19.13
2.3355 | 18.7048 | 59.9855 | 19.13 | 2.3344 | 18.7269 | 59.9866 | 19.13 | 2.3419 | 18.6807 | 59.9499 | 19.13 | 2.3405 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.332 | 18.7363 | 60.0449 | 19.13
2.3439 | 18.7048 | 59.9855 | 19.13 | 2.3428 | 18.7323 | 59.9866 | 19.13 | 2.3502 | 18.6807 | 59.9499 | 19.13 | 2.3488 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.3403 | 18.7363 | 60.0449 | 19.13
2.3522 | 18.7048 | 59.9855 | 19.13 | 2.3511 | 18.7323 | 59.9866 | 19.13 | 2.3585 | 18.6807 | 59.9499 | 19.13 | 2.3572 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.3486 | 18.7363 | 60.0449 | 19.13
2.3605 | 18.7048 | 59.9855 | 19.13 | 2.3594 | 18.7323 | 59.9866 | 19.13 | 2.3669 | 18.6807 | 59.9499 | 19.13 | 2.3655 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.357 | 18.7346 | 60.0449 | 19.13
2.3689 | 18.7048 | 59.9855 | 19.13 | 2.3678 | 18.7323 | 59.9866 | 19.13 | 2.3752 | 18.6807 | 59.9488 | 19.13 | 2.3738 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.3653 | 18.7346 | 60.0449 | 19.13
2.3772 | 18.7048 | 59.9855 | 19.13 | 2.3761 | 18.7323 | 59.9866 | 19.13 | 2.3835 | 18.6807 | 59.9488 | 19.13 | 2.3822 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.3737 | 18.7346 | 60.0449 | 19.13
2.3856 | 18.7048 | 59.9846 | 19.13 | 2.3845 | 18.7323 | 59.9866 | 19.13 | 2.3919 | 18.6807 | 59.9488 | 19.13 | 2.3905 | 18.6475 | 59.9784 | 19.13 | 2.382 | 18.7346 | 60.0449 | 19.13
2.3939 | 18.7048 | 59.9846 | 19.13 | 2.3928 | 18.7323 | 59.9866 | 19.13 | 2.4002 | 18.6807 | 59.9488 | 19.13 | 2.3989 | 18.6475 | 59.9775 | 19.13 | 2.3903 | 18.7346 | 60.0449 | 19.13
2.4022 | 18.7053 | 59.9846 | 19.13 | 2.4011 | 18.7323 | 59.9866 | 19.13 | 2.4086 | 18.6807 | 59.9488 | 19.13 | 2.4072 | 18.6475 | 59.9775 | 19.13 | 2.3986 | 18.7346 | 60.0449 | 19.13
2.4106 | 18.7053 | 59.9846 | 19.13 | 2.4095 | 18.7386 | 59.9866 | 19.13 | 2.4169 | 18.6807 | 59.9488 | 19.13 | 2.4155 | 18.6475 | 59.9775 | 19.13 | 2.4069 | 18.728 | 60.0449 | 19.13
2.4189 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.4178 | 18.7386 | 59.9866 | 19.13 | 2.4252 | 18.6807 | 59.9488 | 19.13 | 2.4239 | 18.6475 | 59.9775 | 19.13 | 2.4153 | 18.728 | 60.0449 | 19.13
2.4272 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.4261 | 18.7437 | 59.9866 | 19.13 | 2.4336 | 18.6807 | 59.9488 | 19.13 | 2.4322 | 18.6717 | 59.9775 | 19.13 | 2.4236 | 18.728 | 60.0449 | 19.13
2.4356 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.4344 | 18.7437 | 59.9866 | 19.13 | 2.442 | 18.6765 | 59.9488 | 19.13 | 2.4406 | 18.6717 | 59.9775 | 19.13 | 2.4319 | 18.728 | 60.0449 | 19.13
2.4439 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.4428 | 18.7434 | 59.9866 | 19.13 | 2.4503 | 18.6765 | 59.9488 | 19.13 | 2.4489 | 18.6717 | 59.9775 | 19.13 | 2.4402 | 18.728 | 60.0449 | 19.13
2.4522 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.4511 | 18.7434 | 59.9866 | 19.13 | 2.4586 | 18.6765 | 59.9488 | 19.13 | 2.4572 | 18.6717 | 59.9775 | 19.13 | 2.4486 | 18.728 | 60.0449 | 19.13
2.4606 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.4595 | 18.7434 | 59.9866 | 19.13 | 2.467 | 18.6765 | 59.9488 | 19.13 | 2.4656 | 18.6717 | 59.9775 | 19.13 | 2.4569 | 18.728 | 60.0449 | 19.13
2.4689 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.4678 | 18.7434 | 59.9866 | 19.13 | 2.4753 | 18.6765 | 59.9488 | 19.13 | 2.4739 | 18.6717 | 59.9775 | 19.13 | 2.4652 | 18.728 | 60.0449 | 19.13
2.4772 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.4761 | 18.7363 | 59.9878 | 19.13 | 2.4836 | 18.6765 | 59.9488 | 19.13 | 2.4822 | 18.6717 | 59.9775 | 19.13 | 2.4736 | 18.7283 | 60.0449 | 19.13
2.4856 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.4845 | 18.7363 | 59.9878 | 19.13 | 2.4919 | 18.676 | 59.9488 | 19.13 | 2.4905 | 18.6717 | 59.9775 | 19.13 | 2.4819 | 18.7283 | 60.0449 | 19.13
2.4939 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.4928 | 18.7363 | 59.9878 | 19.13 | 2.5003 | 18.676 | 59.9488 | 19.13 | 2.4989 | 18.6717 | 59.9775 | 19.13 | 2.4902 | 18.7215 | 60.0449 | 19.13
2.5022 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.5011 | 18.7363 | 59.9878 | 19.13 | 2.5087 | 18.676 | 59.9488 | 19.13 | 2.5073 | 18.6717 | 59.9775 | 19.13 | 2.4985 | 18.7215 | 60.0449 | 19.13
2.5106 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.5095 | 18.7363 | 59.9878 | 19.13 | 2.517 | 18.676 | 59.9488 | 19.13 | 2.5156 | 18.6706 | 59.9775 | 19.13 | 2.5069 | 18.7149 | 60.0437 | 19.13
2.5189 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.5178 | 18.7363 | 59.9878 | 19.13 | 2.5253 | 18.6772 | 59.9488 | 19.13 | 2.5239 | 18.6706 | 59.9775 | 19.13 | 2.5152 | 18.7149 | 60.0437 | 19.13
2.5273 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.5262 | 18.7363 | 59.9878 | 19.13 | 2.5337 | 18.6772 | 59.9488 | 19.13 | 2.5322 | 18.6706 | 59.9775 | 19.13 | 2.5235 | 18.7149 | 60.0437 | 19.13
2.5356 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.5345 | 18.7363 | 59.9878 | 19.13 | 2.542 | 18.6772 | 59.9488 | 19.13 | 2.5406 | 18.6706 | 59.9775 | 19.13 | 2.5319 | 18.7149 | 60.0437 | 19.13
2.5439 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.5428 | 18.7561 | 59.9878 | 19.13 | 2.5504 | 18.6772 | 59.9488 | 19.13 | 2.5489 | 18.6689 | 59.9775 | 19.13 | 2.5402 | 18.7124 | 60.0437 | 19.13
2.5523 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.5511 | 18.7561 | 59.9878 | 19.13 | 2.5587 | 18.6772 | 59.9488 | 19.13 | 2.5573 | 18.6689 | 59.9775 | 19.13 | 2.5485 | 18.7124 | 60.0437 | 19.13
2.5606 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.5595 | 18.7612 | 59.9878 | 19.13 | 2.567 | 18.6772 | 59.9488 | 19.13 | 2.5656 | 18.6689 | 59.9775 | 19.13 | 2.5568 | 18.7124 | 60.0437 | 19.13
2.5689 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.5678 | 18.7612 | 59.9878 | 19.13 | 2.5754 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.5739 | 18.6689 | 59.9775 | 19.13 | 2.5652 | 18.7124 | 60.0437 | 19.13
2.5773 | 18.7039 | 59.9846 | 19.13 | 2.5761 | 18.7667 | 59.9878 | 19.13 | 2.5837 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.5823 | 18.6689 | 59.9775 | 19.13 | 2.5735 | 18.7124 | 60.0437 | 19.13
2.5856 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.5845 | 18.7667 | 59.9878 | 19.13 | 2.592 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.5906 | 18.6689 | 59.9775 | 19.13 | 2.5818 | 18.7124 | 60.0437 | 19.13
2.5939 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.5928 | 18.7667 | 59.9878 | 19.13 | 2.6004 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.5989 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.5901 | 18.7124 | 60.0437 | 19.13
2.6023 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.6012 | 18.7667 | 59.9878 | 19.13 | 2.6088 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.6073 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.5984 | 18.7124 | 60.0437 | 19.13
2.6106 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.6095 | 18.773 | 59.9878 | 19.13 | 2.6171 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.6156 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.6068 | 18.7107 | 60.0437 | 19.13
2.6189 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.6178 | 18.773 | 59.9878 | 19.13 | 2.6254 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.624 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.6151 | 18.7107 | 60.0437 | 19.13
2.6273 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.6262 | 18.773 | 59.9878 | 19.13 | 2.6338 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.6323 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.6235 | 18.7107 | 60.0437 | 19.13
2.6356 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.6345 | 18.773 | 59.9878 | 19.13 | 2.6421 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.6406 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.6318 | 18.7107 | 60.0437 | 19.13
2.644 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.6428 | 18.773 | 59.9878 | 19.13 | 2.6505 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.6489 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.6401 | 18.7107 | 60.0437 | 19.13
2.6523 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.6512 | 18.773 | 59.9878 | 19.13 | 2.6588 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.6573 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.6484 | 18.7107 | 60.0437 | 19.13
2.6606 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.6595 | 18.7719 | 59.9878 | 19.13 | 2.6671 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.6656 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.6567 | 18.7104 | 60.0437 | 19.13
2.669 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.6678 | 18.7719 | 59.9878 | 19.13 | 2.6755 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.674 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.6651 | 18.7104 | 60.0437 | 19.13
2.6773 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.6762 | 18.7774 | 59.9893 | 19.13 | 2.6838 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.6823 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.6734 | 18.7104 | 60.0437 | 19.13
2.6856 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.6845 | 18.7774 | 59.9893 | 19.13 | 2.6921 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.6906 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.6818 | 18.7104 | 60.0437 | 19.13
2.694 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.6928 | 18.7763 | 59.9893 | 19.13 | 2.7005 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.699 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.6901 | 18.7104 | 60.0437 | 19.13
2.7023 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.7012 | 18.7763 | 59.9893 | 19.13 | 2.7088 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.7073 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.6984 | 18.7104 | 60.0437 | 19.13
2.7106 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.7095 | 18.7829 | 59.9893 | 19.13 | 2.7172 | 18.6772 | 59.9476 | 19.13 | 2.7156 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.7067 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.719 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.7178 | 18.7829 | 59.9893 | 19.13 | 2.7255 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.724 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.715 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.7273 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.7262 | 18.7829 | 59.9893 | 19.13 | 2.7338 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.7323 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.7234 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.7356 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.7345 | 18.7829 | 59.9893 | 19.13 | 2.7422 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.7407 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.7317 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.744 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.7429 | 18.7829 | 59.9893 | 19.13 | 2.7505 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.749 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.7401 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.7523 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.7512 | 18.7829 | 59.9893 | 19.13 | 2.7589 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.7573 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.7484 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.7607 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.7595 | 18.7446 | 59.9893 | 19.13 | 2.7672 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.7657 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.7567 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.769 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.7679 | 18.7446 | 59.9893 | 19.13 | 2.7756 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.774 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.765 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.7773 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.7762 | 18.7446 | 59.9893 | 19.13 | 2.7839 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.7823 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.7733 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.7857 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.7845 | 18.7446 | 59.9893 | 19.13 | 2.7922 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.7906 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.7817 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.794 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.7928 | 18.7461 | 59.9893 | 19.13 | 2.8006 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.799 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.79 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.8023 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.8012 | 18.7461 | 59.9893 | 19.13 | 2.8089 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.8074 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.7983 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.8107 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.8095 | 18.7461 | 59.9893 | 19.13 | 2.8173 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.8157 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.8066 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.819 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.8179 | 18.7461 | 59.9893 | 19.13 | 2.8256 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.824 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.815 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.8273 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.8262 | 18.7461 | 59.9894 | 19.13 | 2.8339 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.8323 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.8233 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.8357 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.8345 | 18.7461 | 59.9894 | 19.13 | 2.8423 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.8407 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.8317 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.844 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.8429 | 18.7461 | 59.9894 | 19.13 | 2.8506 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.8491 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.84 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.8523 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.8512 | 18.7461 | 59.9894 | 19.13 | 2.8589 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.8574 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.8483 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.8607 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.8595 | 18.7571 | 59.9894 | 19.13 | 2.8673 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.8657 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.8566 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.869 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.8679 | 18.7571 | 59.9894 | 19.13 | 2.8756 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.874 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.8649 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.8773 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.8762 | 18.7602 | 59.991 | 19.13 | 2.884 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.8824 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.8733 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.8857 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.8846 | 18.7602 | 59.991 | 19.13 | 2.8923 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.8907 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.8816 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.894 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.8929 | 18.7602 | 59.991 | 19.13 | 2.9006 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.899 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.89 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.9024 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.9012 | 18.7602 | 59.991 | 19.13 | 2.909 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.9074 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.8983 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.9107 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.9095 | 18.7602 | 59.991 | 19.13 | 2.9174 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.9157 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.9066 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.919 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.9179 | 18.7602 | 59.991 | 19.13 | 2.9257 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.9241 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.9149 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.9274 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.9262 | 18.7602 | 59.991 | 19.13 | 2.934 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.9324 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.9232 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.9357 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.9345 | 18.7602 | 59.991 | 19.13 | 2.9424 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.9407 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.9316 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.944 | 18.7039 | 59.9843 | 19.13 | 2.9429 | 18.7602 | 59.991 | 19.13 | 2.9507 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.9491 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.9399 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.9524 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 2.9512 | 18.7602 | 59.991 | 19.13 | 2.959 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.9574 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.9482 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.9607 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 2.9596 | 18.7594 | 59.991 | 19.13 | 2.9674 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.9658 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.9565 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.969 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 2.9679 | 18.7594 | 59.991 | 19.13 | 2.9757 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.9741 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.9649 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.9774 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 2.9762 | 18.7592 | 59.991 | 19.13 | 2.9841 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.9824 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.9732 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.9857 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 2.9846 | 18.7592 | 59.991 | 19.13 | 2.9924 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.9907 | 18.6689 | 59.9768 | 19.13 | 2.9815 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
2.994 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 2.9929 | 18.7592 | 59.991 | 19.13 | 3.0007 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 2.9991 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 2.9899 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
3.0024 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.0012 | 18.7592 | 59.991 | 19.13 | 3.0091 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.0074 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 2.9982 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
3.0107 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.0096 | 18.7573 | 59.991 | 19.13 | 3.0175 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.0157 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.0065 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
3.019 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.0179 | 18.7573 | 59.991 | 19.13 | 3.0258 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.0241 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.0148 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
3.0274 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.0262 | 18.7573 | 59.991 | 19.13 | 3.0341 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.0324 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.0232 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
3.0357 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.0346 | 18.7573 | 59.991 | 19.13 | 3.0425 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.0408 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.0315 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
3.0441 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.0429 | 18.7573 | 59.991 | 19.13 | 3.0508 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.0491 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.0398 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
3.0524 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.0512 | 18.7573 | 59.991 | 19.13 | 3.0591 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.0574 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.0482 | 18.7078 | 60.0421 | 19.13
3.0607 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.0596 | 18.7573 | 59.991 | 19.13 | 3.0674 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.0658 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.0565 | 18.7096 | 60.0421 | 19.13
3.0691 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.0679 | 18.7573 | 59.991 | 19.13 | 3.0758 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.0741 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.0648 | 18.7096 | 60.0421 | 19.13
3.0774 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.0762 | 18.7683 | 59.9926 | 19.13 | 3.0842 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.0825 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.0731 | 18.7096 | 60.0421 | 19.13
3.0857 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.0846 | 18.7683 | 59.9926 | 19.13 | 3.0925 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.0908 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.0815 | 18.7096 | 60.0421 | 19.13
3.0941 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.0929 | 18.7683 | 59.9926 | 19.13 | 3.1008 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.0991 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.0898 | 18.7096 | 60.0421 | 19.13
3.1024 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.1012 | 18.7683 | 59.9926 | 19.13 | 3.1092 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.1075 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.0981 | 18.7096 | 60.0421 | 19.13
3.1107 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.1096 | 18.7749 | 59.9926 | 19.13 | 3.1175 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.1158 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.1064 | 18.7096 | 60.0418 | 19.13
3.1191 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.1179 | 18.7749 | 59.9926 | 19.13 | 3.1259 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.1241 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.1147 | 18.7096 | 60.0418 | 19.13
3.1274 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.1263 | 18.7749 | 59.9926 | 19.13 | 3.1342 | 18.6772 | 59.9477 | 19.13 | 3.1324 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.1231 | 18.7096 | 60.0418 | 19.13
3.1357 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.1346 | 18.7749 | 59.9926 | 19.13 | 3.1425 | 18.6859 | 59.9477 | 19.13 | 3.1408 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.1314 | 18.7096 | 60.0418 | 19.13
3.1441 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.1429 | 18.7749 | 59.9926 | 19.13 | 3.1509 | 18.6859 | 59.9477 | 19.13 | 3.1492 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.1398 | 18.7096 | 60.0418 | 19.13
3.1524 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.1512 | 18.7749 | 59.9926 | 19.13 | 3.1592 | 18.6908 | 59.9477 | 19.13 | 3.1575 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.1481 | 18.7096 | 60.0418 | 19.13
3.1608 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.1596 | 18.7749 | 59.9926 | 19.13 | 3.1675 | 18.6908 | 59.9477 | 19.13 | 3.1658 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.1564 | 18.7067 | 60.0418 | 19.13
3.1691 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.1679 | 18.7749 | 59.9926 | 19.13 | 3.1759 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.1741 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.1647 | 18.7067 | 60.0418 | 19.13
3.1774 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.1762 | 18.7858 | 59.9926 | 19.13 | 3.1843 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.1825 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.173 | 18.7067 | 60.0418 | 19.13
3.1858 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.1846 | 18.7858 | 59.9926 | 19.13 | 3.1926 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.1909 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.1814 | 18.7067 | 60.0418 | 19.13
3.1941 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.1929 | 18.7858 | 59.9926 | 19.13 | 3.2009 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.1992 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.1897 | 18.7033 | 60.0418 | 19.13
3.2024 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.2013 | 18.7858 | 59.9926 | 19.13 | 3.2093 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.2075 | 18.6689 | 59.9771 | 19.13 | 3.1981 | 18.7033 | 60.0418 | 19.13
3.2108 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.2096 | 18.7924 | 59.9926 | 19.13 | 3.2176 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.2158 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.2064 | 18.7033 | 60.0418 | 19.13
3.2191 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.2179 | 18.7924 | 59.9926 | 19.13 | 3.226 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.2242 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.2147 | 18.7033 | 60.0418 | 19.13
3.2274 | 18.7012 | 59.9843 | 19.13 | 3.2263 | 18.7924 | 59.9926 | 19.13 | 3.2343 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.2325 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.223 | 18.7033 | 60.0418 | 19.13
3.2358 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.2346 | 18.7924 | 59.9926 | 19.13 | 3.2426 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.2408 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.2314 | 18.7033 | 60.0418 | 19.13
3.2441 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.2429 | 18.7924 | 59.9926 | 19.13 | 3.251 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.2492 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.2397 | 18.7033 | 60.0418 | 19.13
3.2524 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.2513 | 18.7924 | 59.9926 | 19.13 | 3.2593 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.2575 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.248 | 18.7033 | 60.0418 | 19.13
3.2608 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.2596 | 18.7924 | 59.9926 | 19.13 | 3.2676 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.2659 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.2563 | 18.7033 | 60.0418 | 19.13
3.2691 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.2679 | 18.7924 | 59.9926 | 19.13 | 3.276 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.2742 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.2646 | 18.7033 | 60.0418 | 19.13
3.2775 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.2763 | 18.7322 | 59.9941 | 19.13 | 3.2843 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.2825 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.273 | 18.7033 | 60.0418 | 19.13
3.2858 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.2846 | 18.7322 | 59.9941 | 19.13 | 3.2927 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.2909 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.2813 | 18.7033 | 60.0418 | 19.13
3.2941 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.2929 | 18.7315 | 59.9941 | 19.13 | 3.301 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.2992 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.2897 | 18.7033 | 60.0418 | 19.13
3.3025 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.3013 | 18.7315 | 59.9941 | 19.13 | 3.3093 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.3076 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.298 | 18.7033 | 60.0418 | 19.13
3.3108 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.3096 | 18.7315 | 59.9941 | 19.13 | 3.3177 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.3159 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.3063 | 18.7033 | 60.0414 | 19.13
3.3191 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.3179 | 18.7315 | 59.9941 | 19.13 | 3.326 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.3242 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.3146 | 18.7033 | 60.0414 | 19.13
3.3275 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.3263 | 18.7315 | 59.9941 | 19.13 | 3.3344 | 18.6908 | 59.9481 | 19.13 | 3.3325 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.3229 | 18.7143 | 60.0414 | 19.13
3.3358 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.3346 | 18.7315 | 59.9941 | 19.13 | 3.3427 | 18.6873 | 59.9481 | 19.13 | 3.3409 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.3313 | 18.7143 | 60.0414 | 19.13
3.3441 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.3429 | 18.7315 | 59.9941 | 19.13 | 3.3511 | 18.6873 | 59.9481 | 19.13 | 3.3492 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.3396 | 18.7143 | 60.0414 | 19.13
3.3525 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.3513 | 18.7315 | 59.9941 | 19.13 | 3.3594 | 18.6911 | 59.9481 | 19.13 | 3.3575 | 18.6843 | 59.9771 | 19.13 | 3.348 | 18.7143 | 60.0414 | 19.13
3.3608 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.3596 | 18.7296 | 59.9941 | 19.13 | 3.3677 | 18.6911 | 59.9481 | 19.13 | 3.3659 | 18.6836 | 59.9771 | 19.13 | 3.3563 | 18.7143 | 60.0414 | 19.13
3.3691 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.368 | 18.7296 | 59.9941 | 19.13 | 3.3761 | 18.6911 | 59.9489 | 19.13 | 3.3742 | 18.6836 | 59.9771 | 19.13 | 3.3646 | 18.7143 | 60.0414 | 19.13
3.3775 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.3763 | 18.7296 | 59.9941 | 19.13 | 3.3844 | 18.6911 | 59.9489 | 19.13 | 3.3826 | 18.694 | 59.9771 | 19.13 | 3.3729 | 18.7024 | 60.0414 | 19.13
3.3858 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.3846 | 18.7296 | 59.9941 | 19.13 | 3.3928 | 18.6911 | 59.9489 | 19.13 | 3.3909 | 18.694 | 59.9771 | 19.13 | 3.3812 | 18.7024 | 60.0414 | 19.13
3.3941 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.3929 | 18.7296 | 59.9941 | 19.13 | 3.4011 | 18.6911 | 59.9489 | 19.13 | 3.3992 | 18.694 | 59.9779 | 19.13 | 3.3896 | 18.7024 | 60.0414 | 19.13
3.4025 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.4013 | 18.7296 | 59.9941 | 19.13 | 3.4094 | 18.6911 | 59.9489 | 19.13 | 3.4076 | 18.694 | 59.9779 | 19.13 | 3.3979 | 18.7024 | 60.0414 | 19.13
3.4108 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.4096 | 18.7296 | 59.9941 | 19.13 | 3.4178 | 18.6911 | 59.9489 | 19.13 | 3.4159 | 18.694 | 59.9779 | 19.13 | 3.4062 | 18.7024 | 60.0414 | 19.13
3.4192 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.4179 | 18.7296 | 59.9941 | 19.13 | 3.4261 | 18.6932 | 59.9489 | 19.13 | 3.4243 | 18.694 | 59.9779 | 19.13 | 3.4146 | 18.7024 | 60.0414 | 19.13
3.4275 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.4263 | 18.7288 | 59.9941 | 19.13 | 3.4344 | 18.6932 | 59.9489 | 19.13 | 3.4326 | 18.694 | 59.9779 | 19.13 | 3.4229 | 18.696 | 60.0414 | 19.13
3.4358 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.4346 | 18.7288 | 59.9941 | 19.13 | 3.4428 | 18.6932 | 59.9489 | 19.13 | 3.4409 | 18.694 | 59.9779 | 19.13 | 3.4312 | 18.696 | 60.0414 | 19.13
3.4442 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.4429 | 18.7288 | 59.9941 | 19.13 | 3.4511 | 18.6932 | 59.9489 | 19.13 | 3.4493 | 18.694 | 59.9779 | 19.13 | 3.4396 | 18.696 | 60.0414 | 19.13
3.4525 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.4513 | 18.7288 | 59.9941 | 19.13 | 3.4595 | 18.6932 | 59.9489 | 19.13 | 3.4576 | 18.694 | 59.9779 | 19.13 | 3.4479 | 18.696 | 60.0414 | 19.13
3.4608 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.4596 | 18.7345 | 59.9941 | 19.13 | 3.4678 | 18.6932 | 59.9489 | 19.13 | 3.4659 | 18.694 | 59.9779 | 19.13 | 3.4562 | 18.696 | 60.0414 | 19.13
3.4692 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.468 | 18.7345 | 59.9941 | 19.13 | 3.4761 | 18.6932 | 59.9489 | 19.13 | 3.4742 | 18.694 | 59.9779 | 19.13 | 3.4645 | 18.696 | 60.0414 | 19.13
3.4775 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.4763 | 18.7345 | 59.995 | 19.13 | 3.4845 | 18.6932 | 59.9489 | 19.13 | 3.4826 | 18.694 | 59.9779 | 19.13 | 3.4728 | 18.696 | 60.0414 | 19.13
3.4858 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.4846 | 18.7345 | 59.995 | 19.13 | 3.4929 | 18.6932 | 59.9489 | 19.13 | 3.491 | 18.694 | 59.9779 | 19.13 | 3.4812 | 18.696 | 60.0414 | 19.13
3.4942 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.493 | 18.7345 | 59.995 | 19.13 | 3.5012 | 18.6932 | 59.9489 | 19.13 | 3.4993 | 18.6951 | 59.9779 | 19.13 | 3.4895 | 18.696 | 60.0414 | 19.13
3.5025 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.5013 | 18.7345 | 59.995 | 19.13 | 3.5095 | 18.6932 | 59.9489 | 19.13 | 3.5076 | 18.6951 | 59.9779 | 19.13 | 3.4979 | 18.696 | 60.0414 | 19.13
3.5108 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.5096 | 18.741 | 59.995 | 19.13 | 3.5179 | 18.6932 | 59.9489 | 19.13 | 3.5159 | 18.7046 | 59.9779 | 19.13 | 3.5062 | 18.696 | 60.0406 | 19.13
3.5192 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.5179 | 18.741 | 59.995 | 19.13 | 3.5262 | 18.6932 | 59.9489 | 19.13 | 3.5243 | 18.7046 | 59.9779 | 19.13 | 3.5145 | 18.696 | 60.0406 | 19.13
3.5275 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.5263 | 18.741 | 59.995 | 19.13 | 3.5345 | 18.6932 | 59.9489 | 19.13 | 3.5327 | 18.7046 | 59.9779 | 19.13 | 3.5228 | 18.696 | 60.0406 | 19.13
3.5359 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.5346 | 18.741 | 59.995 | 19.13 | 3.5429 | 18.6952 | 59.9489 | 19.13 | 3.541 | 18.7046 | 59.9779 | 19.13 | 3.5311 | 18.696 | 60.0406 | 19.13
3.5442 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.543 | 18.741 | 59.995 | 19.13 | 3.5512 | 18.6952 | 59.9489 | 19.13 | 3.5493 | 18.7046 | 59.9779 | 19.13 | 3.5395 | 18.696 | 60.0406 | 19.13
3.5525 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.5513 | 18.741 | 59.995 | 19.13 | 3.5596 | 18.7003 | 59.9489 | 19.13 | 3.5576 | 18.7046 | 59.9779 | 19.13 | 3.5478 | 18.696 | 60.0406 | 19.13
3.5609 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.5596 | 18.7465 | 59.995 | 19.13 | 3.5679 | 18.7003 | 59.9489 | 19.13 | 3.566 | 18.7046 | 59.9779 | 19.13 | 3.5562 | 18.696 | 60.0406 | 19.13
3.5692 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.568 | 18.7465 | 59.995 | 19.13 | 3.5762 | 18.7003 | 59.9493 | 19.13 | 3.5743 | 18.7046 | 59.9779 | 19.13 | 3.5645 | 18.696 | 60.0406 | 19.13
3.5775 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.5763 | 18.7466 | 59.995 | 19.13 | 3.5846 | 18.7003 | 59.9493 | 19.13 | 3.5826 | 18.7046 | 59.9779 | 19.13 | 3.5728 | 18.6941 | 60.0406 | 19.13
3.5859 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.5846 | 18.7466 | 59.995 | 19.13 | 3.5929 | 18.704 | 59.9493 | 19.13 | 3.591 | 18.7046 | 59.9779 | 19.13 | 3.5811 | 18.6941 | 60.0406 | 19.13
3.5942 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.593 | 18.7466 | 59.995 | 19.13 | 3.6013 | 18.704 | 59.9493 | 19.13 | 3.5993 | 18.7046 | 59.9791 | 19.13 | 3.5894 | 18.6941 | 60.0406 | 19.13
3.6025 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.6013 | 18.7466 | 59.995 | 19.13 | 3.6096 | 18.7061 | 59.9493 | 19.13 | 3.6077 | 18.7046 | 59.9791 | 19.13 | 3.5978 | 18.6941 | 60.0406 | 19.13
3.6109 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.6096 | 18.7466 | 59.995 | 19.13 | 3.6179 | 18.7061 | 59.9493 | 19.13 | 3.616 | 18.7046 | 59.9791 | 19.13 | 3.6061 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13
3.6192 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.618 | 18.7466 | 59.995 | 19.13 | 3.6263 | 18.7061 | 59.9493 | 19.13 | 3.6243 | 18.7046 | 59.9791 | 19.13 | 3.6144 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13
3.6275 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.6263 | 18.6868 | 59.995 | 19.13 | 3.6346 | 18.7061 | 59.9493 | 19.13 | 3.6326 | 18.7046 | 59.9791 | 19.13 | 3.6227 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13
3.6359 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.6346 | 18.6868 | 59.995 | 19.13 | 3.6429 | 18.7061 | 59.9493 | 19.13 | 3.641 | 18.7046 | 59.9791 | 19.13 | 3.6311 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13
3.6442 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.643 | 18.6868 | 59.995 | 19.13 | 3.6513 | 18.7061 | 59.9493 | 19.13 | 3.6494 | 18.707 | 59.9791 | 19.13 | 3.6394 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13
3.6525 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.6513 | 18.6868 | 59.995 | 19.13 | 3.6597 | 18.7061 | 59.9493 | 19.13 | 3.6577 | 18.707 | 59.9791 | 19.13 | 3.6478 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13
3.6609 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.6596 | 18.6868 | 59.995 | 19.13 | 3.668 | 18.7061 | 59.9493 | 19.13 | 3.666 | 18.707 | 59.9791 | 19.13 | 3.6561 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13
3.6692 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.668 | 18.6868 | 59.995 | 19.13 | 3.6763 | 18.7061 | 59.9493 | 19.13 | 3.6743 | 18.707 | 59.9791 | 19.13 | 3.6644 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13
3.6776 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.6763 | 18.6979 | 59.9962 | 19.13 | 3.6847 | 18.7061 | 59.9493 | 19.13 | 3.6827 | 18.7054 | 59.9791 | 19.13 | 3.6727 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13
3.6859 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.6846 | 18.6979 | 59.9962 | 19.13 | 3.693 | 18.7061 | 59.9493 | 19.13 | 3.691 | 18.7054 | 59.9791 | 19.13 | 3.681 | 18.6945 | 60.0406 | 19.13
3.6942 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.693 | 18.6979 | 59.9962 | 19.13 | 3.7014 | 18.7061 | 59.9493 | 19.13 | 3.6993 | 18.7054 | 59.9791 | 19.13 | 3.6894 | 18.6795 | 60.0406 | 19.13
3.7026 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.7013 | 18.6979 | 59.9962 | 19.13 | 3.7097 | 18.7061 | 59.9493 | 19.13 | 3.7077 | 18.7054 | 59.9791 | 19.13 | 3.6977 | 18.6795 | 60.0406 | 19.13
3.7109 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.7096 | 18.6979 | 59.9962 | 19.13 | 3.718 | 18.7061 | 59.9493 | 19.13 | 3.716 | 18.7054 | 59.9791 | 19.13 | 3.7061 | 18.6795 | 60.0394 | 19.13
3.7192 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.718 | 18.6979 | 59.9962 | 19.13 | 3.7264 | 18.7103 | 59.9493 | 19.13 | 3.7244 | 18.7054 | 59.9791 | 19.13 | 3.7144 | 18.6795 | 60.0394 | 19.13
3.7276 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.7263 | 18.7048 | 59.9962 | 19.13 | 3.7347 | 18.7103 | 59.9493 | 19.13 | 3.7327 | 18.7054 | 59.9791 | 19.13 | 3.7227 | 18.6795 | 60.0394 | 19.13
3.7359 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.7346 | 18.7048 | 59.9962 | 19.13 | 3.743 | 18.7153 | 59.9493 | 19.13 | 3.741 | 18.7054 | 59.9791 | 19.13 | 3.731 | 18.6795 | 60.0394 | 19.13
3.7442 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.743 | 18.7048 | 59.9962 | 19.13 | 3.7514 | 18.7153 | 59.9493 | 19.13 | 3.7494 | 18.7054 | 59.9791 | 19.13 | 3.7393 | 18.6795 | 60.0394 | 19.13
3.7526 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.7513 | 18.7048 | 59.9962 | 19.13 | 3.7597 | 18.7153 | 59.9493 | 19.13 | 3.7577 | 18.7054 | 59.9791 | 19.13 | 3.7477 | 18.6795 | 60.0394 | 19.13
3.7609 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.7596 | 18.7048 | 59.9962 | 19.13 | 3.7681 | 18.7153 | 59.9493 | 19.13 | 3.7661 | 18.7054 | 59.9791 | 19.13 | 3.756 | 18.7275 | 60.0394 | 19.13
3.7692 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.768 | 18.7048 | 59.9962 | 19.13 | 3.7764 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.7744 | 18.7054 | 59.9791 | 19.13 | 3.7643 | 18.7275 | 60.0394 | 19.13
3.7776 | 18.6983 | 59.9846 | 19.13 | 3.7763 | 18.7048 | 59.9962 | 19.13 | 3.7847 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.7827 | 18.7113 | 59.9791 | 19.13 | 3.7726 | 18.7275 | 60.0394 | 19.13
3.7859 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.7846 | 18.7048 | 59.9962 | 19.13 | 3.7931 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.7911 | 18.7113 | 59.9791 | 19.13 | 3.781 | 18.7275 | 60.0394 | 19.13
3.7943 | 18.6983 | 59.9843 | 19.13 | 3.793 | 18.7041 | 59.9962 | 19.13 | 3.8015 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.7994 | 18.7105 | 59.9803 | 19.13 | 3.7893 | 18.7275 | 60.0394 | 19.13
3.8026 | 18.6984 | 59.9843 | 19.13 | 3.8013 | 18.7041 | 59.9962 | 19.13 | 3.8098 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.8077 | 18.7105 | 59.9803 | 19.13 | 3.7976 | 18.7275 | 60.0394 | 19.13
3.8109 | 18.6984 | 59.9843 | 19.13 | 3.8096 | 18.7041 | 59.9962 | 19.13 | 3.8181 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.816 | 18.7105 | 59.9803 | 19.13 | 3.806 | 18.7275 | 60.0394 | 19.13
3.8193 | 18.6995 | 59.9843 | 19.13 | 3.818 | 18.7041 | 59.9962 | 19.13 | 3.8265 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.8244 | 18.7105 | 59.9803 | 19.13 | 3.8143 | 18.7275 | 60.0394 | 19.13
3.8276 | 18.6995 | 59.9843 | 19.13 | 3.8263 | 18.7041 | 59.9962 | 19.13 | 3.8348 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.8327 | 18.7105 | 59.9803 | 19.13 | 3.8226 | 18.7275 | 60.0394 | 19.13
3.8359 | 18.6995 | 59.9843 | 19.13 | 3.8347 | 18.7041 | 59.9962 | 19.13 | 3.8431 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.8411 | 18.7105 | 59.9803 | 19.13 | 3.8309 | 18.7275 | 60.0394 | 19.13
3.8443 | 18.6995 | 59.9843 | 19.13 | 3.843 | 18.7041 | 59.9962 | 19.13 | 3.8515 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.8494 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.8393 | 18.7211 | 60.0394 | 19.13
3.8526 | 18.6995 | 59.9843 | 19.13 | 3.8513 | 18.7041 | 59.9962 | 19.13 | 3.8598 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.8577 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.8476 | 18.7211 | 60.0394 | 19.13
3.8609 | 18.6995 | 59.9843 | 19.13 | 3.8596 | 18.7077 | 59.9962 | 19.13 | 3.8682 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.8661 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.856 | 18.7233 | 60.0394 | 19.13
3.8693 | 18.6995 | 59.9843 | 19.13 | 3.868 | 18.7077 | 59.9962 | 19.13 | 3.8765 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.8744 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.8643 | 18.7233 | 60.0394 | 19.13
3.8776 | 18.6995 | 59.9843 | 19.13 | 3.8763 | 18.7134 | 59.9977 | 19.13 | 3.8848 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.8828 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.8726 | 18.7233 | 60.0394 | 19.13
3.8859 | 18.6995 | 59.9843 | 19.13 | 3.8846 | 18.7134 | 59.9977 | 19.13 | 3.8932 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.8911 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.8809 | 18.7233 | 60.0394 | 19.13
3.8943 | 18.6995 | 59.9843 | 19.13 | 3.893 | 18.7134 | 59.9977 | 19.13 | 3.9015 | 18.719 | 59.9504 | 19.13 | 3.8994 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.8892 | 18.7233 | 60.0394 | 19.13
3.9026 | 18.6995 | 59.9843 | 19.13 | 3.9013 | 18.7134 | 59.9977 | 19.13 | 3.9099 | 18.7232 | 59.9504 | 19.13 | 3.9078 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.8976 | 18.7233 | 60.0394 | 19.13
3.9109 | 18.6995 | 59.9843 | 19.13 | 3.9096 | 18.7188 | 59.9977 | 19.13 | 3.9182 | 18.7232 | 59.9504 | 19.13 | 3.9161 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.9059 | 18.7233 | 60.0383 | 19.13
3.9193 | 18.7017 | 59.9843 | 19.13 | 3.918 | 18.7188 | 59.9977 | 19.13 | 3.9265 | 18.7232 | 59.9504 | 19.13 | 3.9244 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.9142 | 18.7233 | 60.0383 | 19.13
3.9276 | 18.7017 | 59.9843 | 19.13 | 3.9263 | 18.7188 | 59.9977 | 19.13 | 3.9349 | 18.7232 | 59.9504 | 19.13 | 3.9327 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.9225 | 18.7233 | 60.0383 | 19.13
3.936 | 18.7017 | 59.9843 | 19.13 | 3.9347 | 18.7188 | 59.9977 | 19.13 | 3.9432 | 18.7232 | 59.9504 | 19.13 | 3.9411 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.9309 | 18.7233 | 60.0383 | 19.13
3.9443 | 18.7017 | 59.9843 | 19.13 | 3.943 | 18.7188 | 59.9977 | 19.13 | 3.9515 | 18.7232 | 59.9504 | 19.13 | 3.9495 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.9392 | 18.7233 | 60.0383 | 19.13
3.9526 | 18.7017 | 59.9843 | 19.13 | 3.9513 | 18.7188 | 59.9977 | 19.13 | 3.9599 | 18.7282 | 59.9504 | 19.13 | 3.9578 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.9475 | 18.7233 | 60.0383 | 19.13
3.961 | 18.7017 | 59.9843 | 19.13 | 3.9597 | 18.7188 | 59.9977 | 19.13 | 3.9683 | 18.7282 | 59.9504 | 19.13 | 3.9661 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.9559 | 18.7233 | 60.0383 | 19.13
3.9693 | 18.7017 | 59.9843 | 19.13 | 3.968 | 18.7188 | 59.9977 | 19.13 | 3.9766 | 18.7282 | 59.9512 | 19.13 | 3.9744 | 18.7151 | 59.9803 | 19.13 | 3.9642 | 18.7233 | 60.0383 | 19.13
3.9776 | 18.7017 | 59.9843 | 19.13 | 3.9763 | 18.7173 | 59.9977 | 19.13 | 3.9849 | 18.7282 | 59.9512 | 19.13 | 3.9828 | 18.7222 | 59.9803 | 19.13 | 3.9725 | 18.7233 | 60.0383 | 19.13
3.986 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 3.9846 | 18.7173 | 59.9977 | 19.13 | 3.9933 | 18.7282 | 59.9512 | 19.13 | 3.9911 | 18.7222 | 59.9803 | 19.13 | 3.9808 | 18.7233 | 60.0383 | 19.13
3.9943 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 3.993 | 18.7229 | 59.9977 | 19.13 | 4.0016 | 18.7282 | 59.9512 | 19.13 | 3.9995 | 18.7207 | 59.9811 | 19.13 | 3.9892 | 18.7233 | 60.0383 | 19.13
4.0026 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 4.0013 | 18.7229 | 59.9977 | 19.13 | 4.0099 | 18.7282 | 59.9512 | 19.13 | 4.0078 | 18.7207 | 59.9811 | 19.13 | 3.9975 | 18.7233 | 60.0383 | 19.13
4.011 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 4.0096 | 18.7229 | 59.9977 | 19.13 | 4.0183 | 18.7282 | 59.9512 | 19.13 | 4.0161 | 18.7207 | 59.9811 | 19.13 | 4.0059 | 18.7252 | 60.0383 | 19.13
4.0193 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 4.018 | 18.7229 | 59.9977 | 19.13 | 4.0266 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.0245 | 18.7207 | 59.9811 | 19.13 | 4.0142 | 18.7252 | 60.0383 | 19.13
4.0276 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 4.0263 | 18.7229 | 59.9977 | 19.13 | 4.035 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.0328 | 18.6974 | 59.9811 | 19.13 | 4.0225 | 18.7252 | 60.0383 | 19.13
4.036 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 4.0346 | 18.7229 | 59.9977 | 19.13 | 4.0433 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.0411 | 18.6974 | 59.9811 | 19.13 | 4.0308 | 18.7252 | 60.0383 | 19.13
4.0443 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 4.043 | 18.7229 | 59.9977 | 19.13 | 4.0516 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.0494 | 18.6974 | 59.9811 | 19.13 | 4.0391 | 18.7252 | 60.0383 | 19.13
4.0527 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 4.0513 | 18.7229 | 59.9977 | 19.13 | 4.06 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.0578 | 18.6974 | 59.9811 | 19.13 | 4.0475 | 18.7252 | 60.0383 | 19.13
4.061 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 4.0597 | 18.6501 | 59.9977 | 19.13 | 4.0683 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.0662 | 18.6974 | 59.9811 | 19.13 | 4.0558 | 18.7252 | 60.0383 | 19.13
4.0693 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 4.068 | 18.6501 | 59.9977 | 19.13 | 4.0767 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.0745 | 18.6974 | 59.9811 | 19.13 | 4.0641 | 18.7252 | 60.0383 | 19.13
4.0777 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 4.0763 | 18.6557 | 59.9997 | 19.13 | 4.085 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.0828 | 18.6974 | 59.9811 | 19.13 | 4.0724 | 18.7252 | 60.0383 | 19.13
4.086 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 4.0847 | 18.6557 | 59.9997 | 19.13 | 4.0933 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.0911 | 18.6974 | 59.9811 | 19.13 | 4.0808 | 18.7252 | 60.0383 | 19.13
4.0943 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 4.093 | 18.6557 | 59.9997 | 19.13 | 4.1017 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.0995 | 18.6974 | 59.9811 | 19.13 | 4.0891 | 18.7252 | 60.0383 | 19.13
4.1027 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 4.1013 | 18.6557 | 59.9997 | 19.13 | 4.11 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.1078 | 18.6974 | 59.9811 | 19.13 | 4.0975 | 18.7252 | 60.0383 | 19.13
4.111 | 18.7017 | 59.9839 | 19.13 | 4.1096 | 18.6557 | 59.9997 | 19.13 | 4.1183 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.1161 | 18.6967 | 59.9811 | 19.13 | 4.1058 | 18.7186 | 60.0379 | 19.13
4.1193 | 18.6965 | 59.9839 | 19.13 | 4.118 | 18.6557 | 59.9997 | 19.13 | 4.1267 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.1245 | 18.6967 | 59.9811 | 19.13 | 4.1141 | 18.7186 | 60.0379 | 19.13
4.1277 | 18.6965 | 59.9839 | 19.13 | 4.1263 | 18.6557 | 59.9997 | 19.13 | 4.1351 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.1328 | 18.6967 | 59.9811 | 19.13 | 4.1224 | 18.7184 | 60.0379 | 19.13
4.136 | 18.6965 | 59.9839 | 19.13 | 4.1346 | 18.6557 | 59.9997 | 19.13 | 4.1434 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.1412 | 18.6967 | 59.9811 | 19.13 | 4.1307 | 18.7184 | 60.0379 | 19.13
4.1443 | 18.6965 | 59.9839 | 19.13 | 4.143 | 18.6619 | 59.9997 | 19.13 | 4.1517 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.1495 | 18.6967 | 59.9811 | 19.13 | 4.1391 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.1527 | 18.6965 | 59.9839 | 19.13 | 4.1513 | 18.6619 | 59.9997 | 19.13 | 4.16 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.1578 | 18.6967 | 59.9811 | 19.13 | 4.1474 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.161 | 18.6965 | 59.9839 | 19.13 | 4.1597 | 18.6688 | 59.9997 | 19.13 | 4.1684 | 18.7258 | 59.9512 | 19.13 | 4.1662 | 18.7072 | 59.9811 | 19.13 | 4.1558 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.1694 | 18.6938 | 59.9839 | 19.13 | 4.168 | 18.6688 | 59.9997 | 19.13 | 4.1768 | 18.7258 | 59.9516 | 19.13 | 4.1745 | 18.7072 | 59.9811 | 19.13 | 4.1641 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.1777 | 18.6938 | 59.9839 | 19.13 | 4.1763 | 18.6688 | 59.9997 | 19.13 | 4.1851 | 18.7258 | 59.9516 | 19.13 | 4.1829 | 18.7072 | 59.9811 | 19.13 | 4.1724 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.186 | 18.6938 | 59.9834 | 19.13 | 4.1847 | 18.6688 | 59.9997 | 19.13 | 4.1934 | 18.7258 | 59.9516 | 19.13 | 4.1912 | 18.7072 | 59.9811 | 19.13 | 4.1807 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.1944 | 18.6938 | 59.9834 | 19.13 | 4.193 | 18.6688 | 59.9997 | 19.13 | 4.2018 | 18.7258 | 59.9516 | 19.13 | 4.1995 | 18.7072 | 59.9822 | 19.13 | 4.189 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.2027 | 18.6938 | 59.9834 | 19.13 | 4.2013 | 18.6688 | 59.9997 | 19.13 | 4.2101 | 18.7258 | 59.9516 | 19.13 | 4.2078 | 18.7072 | 59.9822 | 19.13 | 4.1974 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.211 | 18.6938 | 59.9834 | 19.13 | 4.2097 | 18.6688 | 59.9997 | 19.13 | 4.2184 | 18.7258 | 59.9516 | 19.13 | 4.2162 | 18.7072 | 59.9822 | 19.13 | 4.2057 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.2194 | 18.6938 | 59.9834 | 19.13 | 4.218 | 18.6688 | 59.9997 | 19.13 | 4.2268 | 18.7258 | 59.9516 | 19.13 | 4.2245 | 18.7072 | 59.9822 | 19.13 | 4.2141 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.2277 | 18.6938 | 59.9834 | 19.13 | 4.2263 | 18.6762 | 59.9997 | 19.13 | 4.2351 | 18.7258 | 59.9516 | 19.13 | 4.2328 | 18.7072 | 59.9822 | 19.13 | 4.2224 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.236 | 18.6938 | 59.9834 | 19.13 | 4.2346 | 18.6762 | 59.9997 | 19.13 | 4.2435 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.2412 | 18.7072 | 59.9822 | 19.13 | 4.2307 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.2444 | 18.6938 | 59.9834 | 19.13 | 4.243 | 18.6762 | 59.9997 | 19.13 | 4.2518 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.2495 | 18.7097 | 59.9822 | 19.13 | 4.239 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.2527 | 18.6938 | 59.9834 | 19.13 | 4.2513 | 18.6762 | 59.9997 | 19.13 | 4.2601 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.2579 | 18.7097 | 59.9822 | 19.13 | 4.2474 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.261 | 18.6938 | 59.9834 | 19.13 | 4.2596 | 18.6762 | 59.9997 | 19.13 | 4.2685 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.2662 | 18.7097 | 59.9822 | 19.13 | 4.2557 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.2694 | 18.6875 | 59.9834 | 19.13 | 4.268 | 18.6762 | 59.9997 | 19.13 | 4.2768 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.2745 | 18.7097 | 59.9822 | 19.13 | 4.264 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.2777 | 18.6875 | 59.9834 | 19.13 | 4.2763 | 18.6831 | 60.0017 | 19.13 | 4.2852 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.2829 | 18.7097 | 59.9822 | 19.13 | 4.2723 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.2861 | 18.6875 | 59.9834 | 19.13 | 4.2847 | 18.6831 | 60.0017 | 19.13 | 4.2935 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.2912 | 18.7097 | 59.9822 | 19.13 | 4.2806 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.2944 | 18.6875 | 59.9834 | 19.13 | 4.293 | 18.6894 | 60.0017 | 19.13 | 4.3018 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.2996 | 18.7097 | 59.9822 | 19.13 | 4.289 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.3027 | 18.6875 | 59.9834 | 19.13 | 4.3013 | 18.6894 | 60.0017 | 19.13 | 4.3102 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.3079 | 18.7097 | 59.9822 | 19.13 | 4.2973 | 18.7159 | 60.0379 | 19.13
4.3111 | 18.6875 | 59.9834 | 19.13 | 4.3097 | 18.6894 | 60.0017 | 19.13 | 4.3185 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.3162 | 18.7097 | 59.9822 | 19.13 | 4.3057 | 18.7159 | 60.0371 | 19.13
4.3194 | 18.6875 | 59.9834 | 19.13 | 4.318 | 18.6894 | 60.0017 | 19.13 | 4.3268 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.3245 | 18.7097 | 59.9822 | 19.13 | 4.314 | 18.7159 | 60.0371 | 19.13
4.3277 | 18.6875 | 59.9834 | 19.13 | 4.3263 | 18.6894 | 60.0017 | 19.13 | 4.3352 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.3329 | 18.706 | 59.9822 | 19.13 | 4.3223 | 18.7159 | 60.0371 | 19.13
4.3361 | 18.6875 | 59.9834 | 19.13 | 4.3347 | 18.6894 | 60.0017 | 19.13 | 4.3436 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.3412 | 18.706 | 59.9822 | 19.13 | 4.3306 | 18.7159 | 60.0371 | 19.13
4.3444 | 18.6875 | 59.9834 | 19.13 | 4.343 | 18.6879 | 60.0017 | 19.13 | 4.3519 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.3495 | 18.706 | 59.9822 | 19.13 | 4.3389 | 18.7159 | 60.0371 | 19.13
4.3527 | 18.6875 | 59.9834 | 19.13 | 4.3513 | 18.6879 | 60.0017 | 19.13 | 4.3602 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.3579 | 18.706 | 59.9822 | 19.13 | 4.3473 | 18.7159 | 60.0371 | 19.13
4.3611 | 18.6875 | 59.9834 | 19.13 | 4.3596 | 18.6934 | 60.0017 | 19.13 | 4.3686 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.3662 | 18.7053 | 59.9822 | 19.13 | 4.3556 | 18.7133 | 60.0371 | 19.13
4.3694 | 18.6875 | 59.9834 | 19.13 | 4.368 | 18.6934 | 60.0017 | 19.13 | 4.3769 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.3746 | 18.7053 | 59.9822 | 19.13 | 4.364 | 18.7133 | 60.0371 | 19.13
4.3777 | 18.6875 | 59.9834 | 19.13 | 4.3763 | 18.6934 | 60.0017 | 19.13 | 4.3853 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.3829 | 18.7053 | 59.9822 | 19.13 | 4.3723 | 18.71 | 60.0371 | 19.13
4.3861 | 18.6875 | 59.9831 | 19.13 | 4.3846 | 18.6934 | 60.0017 | 19.13 | 4.3936 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.3912 | 18.7053 | 59.9822 | 19.13 | 4.3806 | 18.71 | 60.0371 | 19.13
4.3944 | 18.6875 | 59.9831 | 19.13 | 4.393 | 18.6934 | 60.0017 | 19.13 | 4.4019 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.3996 | 18.7053 | 59.9831 | 19.13 | 4.3889 | 18.71 | 60.0371 | 19.13
4.4028 | 18.6875 | 59.9831 | 19.13 | 4.4013 | 18.6934 | 60.0017 | 19.13 | 4.4103 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.4079 | 18.7053 | 59.9831 | 19.13 | 4.3973 | 18.71 | 60.0371 | 19.13
4.4111 | 18.6875 | 59.9831 | 19.13 | 4.4096 | 18.6934 | 60.0017 | 19.13 | 4.4186 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.4163 | 18.7053 | 59.9831 | 19.13 | 4.4056 | 18.71 | 60.0371 | 19.13
4.4194 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.418 | 18.6934 | 60.0017 | 19.13 | 4.4269 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.4246 | 18.7053 | 59.9831 | 19.13 | 4.4139 | 18.71 | 60.0371 | 19.13
4.4277 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.4263 | 18.6934 | 60.0017 | 19.13 | 4.4353 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.4329 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.4222 | 18.71 | 60.0371 | 19.13
4.4361 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.4347 | 18.6934 | 60.0017 | 19.13 | 4.4436 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.4412 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.4305 | 18.71 | 60.0371 | 19.13
4.4444 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.443 | 18.7033 | 60.0017 | 19.13 | 4.452 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.4496 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.4389 | 18.7035 | 60.0371 | 19.13
4.4528 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.4513 | 18.7033 | 60.0017 | 19.13 | 4.4603 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.4579 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.4472 | 18.7035 | 60.0371 | 19.13
4.4611 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.4597 | 18.7033 | 60.0017 | 19.13 | 4.4686 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.4662 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.4556 | 18.7035 | 60.0371 | 19.13
4.4694 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.468 | 18.7033 | 60.0017 | 19.13 | 4.477 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.4746 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.4639 | 18.7035 | 60.0371 | 19.13
4.4778 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.4763 | 18.7033 | 60.0037 | 19.13 | 4.4854 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.4829 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.4722 | 18.7035 | 60.0371 | 19.13
4.4861 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.4846 | 18.7033 | 60.0037 | 19.13 | 4.4937 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.4913 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.4805 | 18.7035 | 60.0371 | 19.13
4.4944 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.493 | 18.7033 | 60.0037 | 19.13 | 4.502 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.4996 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.4889 | 18.7035 | 60.0371 | 19.13
4.5028 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.5013 | 18.7033 | 60.0037 | 19.13 | 4.5103 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.5079 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.4972 | 18.7035 | 60.0371 | 19.13
4.5111 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.5096 | 18.7088 | 60.0037 | 19.13 | 4.5187 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.5163 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.5055 | 18.7035 | 60.0367 | 19.13
4.5195 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.518 | 18.7088 | 60.0037 | 19.13 | 4.527 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.5246 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.5139 | 18.7035 | 60.0367 | 19.13
4.5278 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.5263 | 18.7073 | 60.0037 | 19.13 | 4.5353 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.533 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.5222 | 18.7035 | 60.0367 | 19.13
4.5361 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.5346 | 18.7073 | 60.0037 | 19.13 | 4.5437 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.5413 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.5305 | 18.7035 | 60.0367 | 19.13
4.5444 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.543 | 18.7073 | 60.0037 | 19.13 | 4.5521 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.5496 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.5388 | 18.7035 | 60.0367 | 19.13
4.5528 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.5513 | 18.7073 | 60.0037 | 19.13 | 4.5604 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.5579 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.5472 | 18.7035 | 60.0367 | 19.13
4.5611 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.5596 | 18.7073 | 60.0037 | 19.13 | 4.5687 | 18.718 | 59.952 | 19.13 | 4.5663 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.5555 | 18.7035 | 60.0367 | 19.13
4.5695 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.568 | 18.7073 | 60.0037 | 19.13 | 4.5771 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.5746 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.5638 | 18.7035 | 60.0367 | 19.13
4.5778 | 18.682 | 59.9831 | 19.13 | 4.5763 | 18.7131 | 60.0037 | 19.13 | 4.5854 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.5829 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.5721 | 18.7035 | 60.0367 | 19.13
4.5861 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.5847 | 18.7131 | 60.0037 | 19.13 | 4.5938 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.5913 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.5805 | 18.7035 | 60.0367 | 19.13
4.5945 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.593 | 18.7136 | 60.0037 | 19.13 | 4.6021 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.5996 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.5888 | 18.7035 | 60.0367 | 19.13
4.6028 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.6013 | 18.7136 | 60.0037 | 19.13 | 4.6104 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.608 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.5971 | 18.7035 | 60.0367 | 19.13
4.6111 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.6096 | 18.7205 | 60.0037 | 19.13 | 4.6188 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.6163 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.6055 | 18.701 | 60.0367 | 19.13
4.6195 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.618 | 18.7205 | 60.0037 | 19.13 | 4.6271 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.6246 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.6138 | 18.701 | 60.0367 | 19.13
4.6278 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.6263 | 18.7205 | 60.0037 | 19.13 | 4.6354 | 18.718 | 59.9516 | 19.13 | 4.633 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.6221 | 18.6996 | 60.0367 | 19.13
4.6362 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.6346 | 18.7205 | 60.0037 | 19.13 | 4.6438 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.6413 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.6304 | 18.6996 | 60.0367 | 19.13
4.6445 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.643 | 18.7205 | 60.0037 | 19.13 | 4.6521 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.6497 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.6388 | 18.6996 | 60.0367 | 19.13
4.6528 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.6513 | 18.7205 | 60.0037 | 19.13 | 4.6605 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.658 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.6471 | 18.6996 | 60.0367 | 19.13
4.6612 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.6596 | 18.7186 | 60.0037 | 19.13 | 4.6688 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.6663 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.6555 | 18.6996 | 60.0367 | 19.13
4.6695 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.668 | 18.7186 | 60.0037 | 19.13 | 4.6771 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.6746 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.6638 | 18.6996 | 60.0367 | 19.13
4.6778 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.6763 | 18.719 | 60.0061 | 19.13 | 4.6855 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.683 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.6721 | 18.6996 | 60.0367 | 19.13
4.6862 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.6846 | 18.719 | 60.0061 | 19.13 | 4.6938 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.6913 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.6804 | 18.6996 | 60.0367 | 19.13
4.6945 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.693 | 18.719 | 60.0061 | 19.13 | 4.7021 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.6996 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.6887 | 18.6863 | 60.0367 | 19.13
4.7028 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.7013 | 18.719 | 60.0061 | 19.13 | 4.7105 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.708 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.6971 | 18.6863 | 60.0367 | 19.13
4.7112 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.7096 | 18.6658 | 60.0061 | 19.13 | 4.7189 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.7163 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.7054 | 18.6863 | 60.0363 | 19.13
4.7195 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.718 | 18.6658 | 60.0061 | 19.13 | 4.7272 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.7247 | 18.7025 | 59.9831 | 19.13 | 4.7137 | 18.6863 | 60.0363 | 19.13
4.7278 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.7263 | 18.6716 | 60.0061 | 19.13 | 4.7355 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.733 | 18.6978 | 59.9831 | 19.13 | 4.722 | 18.6869 | 60.0363 | 19.13
4.7362 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.7346 | 18.6716 | 60.0061 | 19.13 | 4.7439 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.7413 | 18.6978 | 59.9831 | 19.13 | 4.7304 | 18.6869 | 60.0363 | 19.13
4.7445 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.743 | 18.6848 | 60.0061 | 19.13 | 4.7522 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.7497 | 18.6978 | 59.9831 | 19.13 | 4.7387 | 18.6869 | 60.0363 | 19.13
4.7529 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.7513 | 18.6848 | 60.0061 | 19.13 | 4.7606 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.758 | 18.6978 | 59.9831 | 19.13 | 4.7471 | 18.6869 | 60.0363 | 19.13
4.7612 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.7596 | 18.6848 | 60.0061 | 19.13 | 4.7689 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.7664 | 18.6867 | 59.9831 | 19.13 | 4.7554 | 18.6869 | 60.0363 | 19.13
4.7695 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.768 | 18.6848 | 60.0061 | 19.13 | 4.7772 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.7747 | 18.6867 | 59.9831 | 19.13 | 4.7637 | 18.6869 | 60.0363 | 19.13
4.7779 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.7763 | 18.6848 | 60.0061 | 19.13 | 4.7856 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.783 | 18.6867 | 59.9831 | 19.13 | 4.772 | 18.6869 | 60.0363 | 19.13
4.7862 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.7846 | 18.6848 | 60.0061 | 19.13 | 4.7939 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.7913 | 18.6867 | 59.9831 | 19.13 | 4.7803 | 18.6869 | 60.0363 | 19.13
4.7945 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.793 | 18.6844 | 60.0061 | 19.13 | 4.8022 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.7997 | 18.6867 | 59.9827 | 19.13 | 4.7887 | 18.6802 | 60.0363 | 19.13
4.8029 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.8013 | 18.6844 | 60.0061 | 19.13 | 4.8106 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.808 | 18.6867 | 59.9827 | 19.13 | 4.797 | 18.6802 | 60.0363 | 19.13
4.8112 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.8096 | 18.6864 | 60.0061 | 19.13 | 4.8189 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.8163 | 18.6867 | 59.9827 | 19.13 | 4.8054 | 18.6802 | 60.0363 | 19.13
4.8195 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.818 | 18.6864 | 60.0061 | 19.13 | 4.8273 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.8247 | 18.6867 | 59.9827 | 19.13 | 4.8137 | 18.6802 | 60.0363 | 19.13
4.8279 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.8263 | 18.6924 | 60.0061 | 19.13 | 4.8356 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.833 | 18.6867 | 59.9827 | 19.13 | 4.822 | 18.6924 | 60.0363 | 19.13
4.8362 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.8346 | 18.6924 | 60.0061 | 19.13 | 4.8439 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.8414 | 18.6867 | 59.9827 | 19.13 | 4.8303 | 18.6924 | 60.0363 | 19.13
4.8445 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.843 | 18.6924 | 60.0061 | 19.13 | 4.8523 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.8497 | 18.6867 | 59.9827 | 19.13 | 4.8386 | 18.6924 | 60.0363 | 19.13
4.8529 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.8513 | 18.6924 | 60.0061 | 19.13 | 4.8607 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.858 | 18.6867 | 59.9827 | 19.13 | 4.847 | 18.6924 | 60.0363 | 19.13
4.8612 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.8596 | 18.6982 | 60.0061 | 19.13 | 4.869 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.8664 | 18.6867 | 59.9827 | 19.13 | 4.8553 | 18.6923 | 60.0363 | 19.13
4.8696 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.868 | 18.6982 | 60.0061 | 19.13 | 4.8773 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.8747 | 18.6867 | 59.9827 | 19.13 | 4.8636 | 18.6923 | 60.0363 | 19.13
4.8779 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.8763 | 18.7027 | 60.0081 | 19.13 | 4.8856 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.8831 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.8719 | 18.6923 | 60.0363 | 19.13
4.8862 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.8846 | 18.7027 | 60.0081 | 19.13 | 4.894 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.8914 | 18.682 | 59.9827 | 19.13 | 4.8803 | 18.6923 | 60.0363 | 19.13
4.8946 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.8929 | 18.7027 | 60.0081 | 19.13 | 4.9023 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.8997 | 18.677 | 59.9827 | 19.13 | 4.8886 | 18.6923 | 60.0363 | 19.13
4.9029 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.9013 | 18.7027 | 60.0081 | 19.13 | 4.9106 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.9081 | 18.677 | 59.9827 | 19.13 | 4.897 | 18.6923 | 60.0363 | 19.13
4.9112 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.9096 | 18.7027 | 60.0081 | 19.13 | 4.919 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.9164 | 18.6794 | 59.9827 | 19.13 | 4.9053 | 18.6847 | 60.0351 | 19.13
4.9196 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.9179 | 18.7027 | 60.0081 | 19.13 | 4.9274 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.9247 | 18.6794 | 59.9827 | 19.13 | 4.9136 | 18.6847 | 60.0351 | 19.13
4.9279 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.9263 | 18.7027 | 60.0081 | 19.13 | 4.9357 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.933 | 18.6794 | 59.9827 | 19.13 | 4.9219 | 18.6847 | 60.0351 | 19.13
4.9362 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.9346 | 18.7027 | 60.0081 | 19.13 | 4.944 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.9414 | 18.6794 | 59.9827 | 19.13 | 4.9302 | 18.6847 | 60.0351 | 19.13
4.9446 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.9429 | 18.7027 | 60.0081 | 19.13 | 4.9524 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.9497 | 18.6794 | 59.9827 | 19.13 | 4.9386 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
4.9529 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.9513 | 18.7027 | 60.0081 | 19.13 | 4.9607 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.9581 | 18.6794 | 59.9827 | 19.13 | 4.9469 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
4.9612 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.9596 | 18.7023 | 60.0081 | 19.13 | 4.9691 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.9664 | 18.6794 | 59.9827 | 19.13 | 4.9553 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
4.9696 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.9679 | 18.7023 | 60.0081 | 19.13 | 4.9774 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.9747 | 18.6794 | 59.9827 | 19.13 | 4.9636 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
4.9779 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.9763 | 18.7083 | 60.0081 | 19.13 | 4.9857 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.9831 | 18.666 | 59.9827 | 19.13 | 4.9719 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
4.9863 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.9846 | 18.7083 | 60.0081 | 19.13 | 4.9941 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.9914 | 18.666 | 59.9827 | 19.13 | 4.9802 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
4.9946 | 18.6825 | 59.9827 | 19.13 | 4.9929 | 18.7124 | 60.0081 | 19.13 | 5.0024 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 4.9998 | 18.666 | 59.9811 | 19.13 | 4.9886 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
5.0029 | 18.6909 | 59.9827 | 19.13 | 5.0013 | 18.7124 | 60.0081 | 19.13 | 5.0107 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.0081 | 18.666 | 59.9811 | 19.13 | 4.9969 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
5.0113 | 18.6909 | 59.9827 | 19.13 | 5.0096 | 18.7124 | 60.0081 | 19.13 | 5.0191 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.0164 | 18.666 | 59.9811 | 19.13 | 5.0052 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
5.0196 | 18.6909 | 59.9827 | 19.13 | 5.0179 | 18.7124 | 60.0081 | 19.13 | 5.0274 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.0248 | 18.666 | 59.9811 | 19.13 | 5.0135 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
5.0279 | 18.6909 | 59.9827 | 19.13 | 5.0263 | 18.7187 | 60.0081 | 19.13 | 5.0358 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.0331 | 18.666 | 59.9811 | 19.13 | 5.0219 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
5.0363 | 18.6909 | 59.9827 | 19.13 | 5.0346 | 18.7187 | 60.0081 | 19.13 | 5.0441 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.0414 | 18.666 | 59.9811 | 19.13 | 5.0302 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
5.0446 | 18.6909 | 59.9827 | 19.13 | 5.0429 | 18.7187 | 60.0081 | 19.13 | 5.0524 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.0497 | 18.666 | 59.9811 | 19.13 | 5.0385 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
5.0529 | 18.6909 | 59.9827 | 19.13 | 5.0513 | 18.7187 | 60.0081 | 19.13 | 5.0608 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.0581 | 18.666 | 59.9811 | 19.13 | 5.0469 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
5.0613 | 18.6909 | 59.9827 | 19.13 | 5.0596 | 18.7227 | 60.0081 | 19.13 | 5.0692 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.0664 | 18.6668 | 59.9811 | 19.13 | 5.0552 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
5.0696 | 18.696 | 59.9827 | 19.13 | 5.0679 | 18.7227 | 60.0081 | 19.13 | 5.0775 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.0748 | 18.6668 | 59.9811 | 19.13 | 5.0635 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
5.0779 | 18.696 | 59.9827 | 19.13 | 5.0763 | 18.7223 | 60.0105 | 19.13 | 5.0858 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.0831 | 18.6668 | 59.9811 | 19.13 | 5.0718 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
5.0863 | 18.696 | 59.9827 | 19.13 | 5.0846 | 18.7223 | 60.0105 | 19.13 | 5.0942 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.0914 | 18.6668 | 59.9811 | 19.13 | 5.0802 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
5.0946 | 18.696 | 59.9827 | 19.13 | 5.0929 | 18.7283 | 60.0105 | 19.13 | 5.1025 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.0998 | 18.6668 | 59.9811 | 19.13 | 5.0885 | 18.6885 | 60.0351 | 19.13
5.103 | 18.696 | 59.9827 | 19.13 | 5.1013 | 18.7283 | 60.0105 | 19.13 | 5.1108 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.1081 | 18.6668 | 59.9811 | 19.13 | 5.0969 | 18.6885 | 60.0351 | 19.13
5.1113 | 18.696 | 59.9827 | 19.13 | 5.1096 | 18.7283 | 60.0105 | 19.13 | 5.1191 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.1165 | 18.6668 | 59.9811 | 19.13 | 5.1052 | 18.6885 | 60.0347 | 19.13
5.1196 | 18.701 | 59.9827 | 19.13 | 5.1179 | 18.7283 | 60.0105 | 19.13 | 5.1275 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.1248 | 18.6668 | 59.9811 | 19.13 | 5.1135 | 18.6885 | 60.0347 | 19.13
5.128 | 18.701 | 59.9827 | 19.13 | 5.1263 | 18.7283 | 60.0105 | 19.13 | 5.1359 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.1331 | 18.656 | 59.9811 | 19.13 | 5.1218 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.1363 | 18.7037 | 59.9827 | 19.13 | 5.1346 | 18.7283 | 60.0105 | 19.13 | 5.1442 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.1415 | 18.656 | 59.9811 | 19.13 | 5.1301 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.1446 | 18.7037 | 59.9827 | 19.13 | 5.1429 | 18.6727 | 60.0105 | 19.13 | 5.1525 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.1498 | 18.656 | 59.9811 | 19.13 | 5.1385 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.153 | 18.7037 | 59.9827 | 19.13 | 5.1512 | 18.6727 | 60.0105 | 19.13 | 5.1609 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.1581 | 18.656 | 59.9811 | 19.13 | 5.1468 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.1613 | 18.7037 | 59.9827 | 19.13 | 5.1596 | 18.6857 | 60.0105 | 19.13 | 5.1692 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.1664 | 18.656 | 59.9811 | 19.13 | 5.1552 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.1696 | 18.7037 | 59.9827 | 19.13 | 5.1679 | 18.6857 | 60.0105 | 19.13 | 5.1776 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.1748 | 18.656 | 59.9811 | 19.13 | 5.1635 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.178 | 18.7037 | 59.9827 | 19.13 | 5.1762 | 18.6864 | 60.0105 | 19.13 | 5.1859 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.1831 | 18.651 | 59.9811 | 19.13 | 5.1718 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.1863 | 18.7037 | 59.9834 | 19.13 | 5.1846 | 18.6864 | 60.0105 | 19.13 | 5.1942 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.1915 | 18.651 | 59.9811 | 19.13 | 5.1801 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.1946 | 18.7037 | 59.9834 | 19.13 | 5.1929 | 18.6864 | 60.0105 | 19.13 | 5.2026 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.1998 | 18.651 | 59.9799 | 19.13 | 5.1885 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.203 | 18.7037 | 59.9834 | 19.13 | 5.2012 | 18.6864 | 60.0105 | 19.13 | 5.2109 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.2081 | 18.651 | 59.9799 | 19.13 | 5.1968 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.2113 | 18.7037 | 59.9834 | 19.13 | 5.2096 | 18.6853 | 60.0105 | 19.13 | 5.2192 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.2165 | 18.651 | 59.9799 | 19.13 | 5.2051 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.2197 | 18.7037 | 59.9834 | 19.13 | 5.2179 | 18.6853 | 60.0105 | 19.13 | 5.2276 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.2248 | 18.651 | 59.9799 | 19.13 | 5.2134 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.228 | 18.7037 | 59.9834 | 19.13 | 5.2262 | 18.6911 | 60.0105 | 19.13 | 5.2359 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.2332 | 18.651 | 59.9799 | 19.13 | 5.2217 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.2363 | 18.7037 | 59.9834 | 19.13 | 5.2346 | 18.6911 | 60.0105 | 19.13 | 5.2443 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.2415 | 18.651 | 59.9799 | 19.13 | 5.2301 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.2447 | 18.7037 | 59.9834 | 19.13 | 5.2429 | 18.6972 | 60.0105 | 19.13 | 5.2526 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.2498 | 18.651 | 59.9799 | 19.13 | 5.2384 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.253 | 18.7099 | 59.9834 | 19.13 | 5.2512 | 18.6972 | 60.0105 | 19.13 | 5.2609 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.2582 | 18.651 | 59.9799 | 19.13 | 5.2468 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.2613 | 18.7099 | 59.9834 | 19.13 | 5.2596 | 18.6972 | 60.0105 | 19.13 | 5.2693 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.2665 | 18.6524 | 59.9799 | 19.13 | 5.2551 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.2697 | 18.7099 | 59.9834 | 19.13 | 5.2679 | 18.6972 | 60.0105 | 19.13 | 5.2776 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.2748 | 18.6524 | 59.9799 | 19.13 | 5.2634 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.278 | 18.7099 | 59.9834 | 19.13 | 5.2762 | 18.6972 | 60.0126 | 19.13 | 5.2859 | 18.722 | 59.9516 | 19.13 | 5.2831 | 18.6463 | 59.9799 | 19.13 | 5.2717 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.2863 | 18.7099 | 59.9834 | 19.13 | 5.2845 | 18.6972 | 60.0126 | 19.13 | 5.2943 | 18.7179 | 59.9516 | 19.13 | 5.2915 | 18.6463 | 59.9799 | 19.13 | 5.2801 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.2947 | 18.7099 | 59.9834 | 19.13 | 5.2929 | 18.6968 | 60.0126 | 19.13 | 5.3027 | 18.7179 | 59.9516 | 19.13 | 5.2999 | 18.6413 | 59.9799 | 19.13 | 5.2884 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.303 | 18.715 | 59.9834 | 19.13 | 5.3012 | 18.6968 | 60.0126 | 19.13 | 5.311 | 18.7179 | 59.9516 | 19.13 | 5.3082 | 18.6413 | 59.9799 | 19.13 | 5.2967 | 18.6914 | 60.0347 | 19.13
5.3113 | 18.715 | 59.9834 | 19.13 | 5.3095 | 18.7016 | 60.0126 | 19.13 | 5.3193 | 18.7179 | 59.9516 | 19.13 | 5.3165 | 18.6413 | 59.9799 | 19.13 | 5.3051 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.3197 | 18.715 | 59.9834 | 19.13 | 5.3179 | 18.7016 | 60.0126 | 19.13 | 5.3277 | 18.7179 | 59.9516 | 19.13 | 5.3248 | 18.6413 | 59.9799 | 19.13 | 5.3134 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.328 | 18.715 | 59.9834 | 19.13 | 5.3262 | 18.7016 | 60.0126 | 19.13 | 5.336 | 18.7179 | 59.9516 | 19.13 | 5.3332 | 18.6413 | 59.9799 | 19.13 | 5.3217 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.3363 | 18.715 | 59.9834 | 19.13 | 5.3345 | 18.7016 | 60.0126 | 19.13 | 5.3444 | 18.7179 | 59.9516 | 19.13 | 5.3415 | 18.6413 | 59.9799 | 19.13 | 5.33 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.3447 | 18.715 | 59.9834 | 19.13 | 5.3429 | 18.7016 | 60.0126 | 19.13 | 5.3527 | 18.7179 | 59.9516 | 19.13 | 5.3499 | 18.6413 | 59.9799 | 19.13 | 5.3384 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.353 | 18.7129 | 59.9834 | 19.13 | 5.3512 | 18.7016 | 60.0126 | 19.13 | 5.361 | 18.7179 | 59.9516 | 19.13 | 5.3582 | 18.6413 | 59.9799 | 19.13 | 5.3467 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.3614 | 18.7129 | 59.9834 | 19.13 | 5.3595 | 18.7016 | 60.0126 | 19.13 | 5.3694 | 18.7179 | 59.9516 | 19.13 | 5.3665 | 18.6413 | 59.9799 | 19.13 | 5.355 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.3697 | 18.7129 | 59.9834 | 19.13 | 5.3679 | 18.7016 | 60.0126 | 19.13 | 5.3777 | 18.7179 | 59.9512 | 19.13 | 5.3749 | 18.6413 | 59.9799 | 19.13 | 5.3633 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.378 | 18.7129 | 59.9834 | 19.13 | 5.3762 | 18.7012 | 60.0126 | 19.13 | 5.386 | 18.7179 | 59.9512 | 19.13 | 5.3832 | 18.639 | 59.9799 | 19.13 | 5.3717 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.3864 | 18.7129 | 59.9843 | 19.13 | 5.3845 | 18.7012 | 60.0126 | 19.13 | 5.3944 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.3915 | 18.639 | 59.9799 | 19.13 | 5.38 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.3947 | 18.7129 | 59.9843 | 19.13 | 5.3929 | 18.7092 | 60.0126 | 19.13 | 5.4027 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.3999 | 18.634 | 59.9784 | 19.13 | 5.3883 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.403 | 18.7129 | 59.9843 | 19.13 | 5.4012 | 18.7092 | 60.0126 | 19.13 | 5.4111 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.4082 | 18.634 | 59.9784 | 19.13 | 5.3967 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.4114 | 18.7129 | 59.9843 | 19.13 | 5.4095 | 18.6924 | 60.0126 | 19.13 | 5.4194 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.4166 | 18.634 | 59.9784 | 19.13 | 5.405 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.4197 | 18.7129 | 59.9843 | 19.13 | 5.4178 | 18.6924 | 60.0126 | 19.13 | 5.4277 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.4249 | 18.634 | 59.9784 | 19.13 | 5.4133 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.428 | 18.7129 | 59.9843 | 19.13 | 5.4262 | 18.6924 | 60.0126 | 19.13 | 5.4361 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.4332 | 18.634 | 59.9784 | 19.13 | 5.4216 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.4364 | 18.7184 | 59.9843 | 19.13 | 5.4345 | 18.6924 | 60.0126 | 19.13 | 5.4445 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.4415 | 18.634 | 59.9784 | 19.13 | 5.43 | 18.6914 | 60.0343 | 19.13
5.4447 | 18.7184 | 59.9843 | 19.13 | 5.4428 | 18.6921 | 60.0126 | 19.13 | 5.4528 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.4499 | 18.634 | 59.9784 | 19.13 | 5.4383 | 18.6915 | 60.0343 | 19.13
5.453 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.4512 | 18.6921 | 60.0126 | 19.13 | 5.4611 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.4583 | 18.634 | 59.9784 | 19.13 | 5.4467 | 18.6915 | 60.0343 | 19.13
5.4614 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.4595 | 18.6921 | 60.0126 | 19.13 | 5.4695 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.4666 | 18.634 | 59.9784 | 19.13 | 5.455 | 18.6915 | 60.0343 | 19.13
5.4697 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.4678 | 18.6921 | 60.0126 | 19.13 | 5.4778 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.4749 | 18.634 | 59.9784 | 19.13 | 5.4633 | 18.6915 | 60.0343 | 19.13
5.4781 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.4762 | 18.6928 | 60.0149 | 19.13 | 5.4861 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.4832 | 18.634 | 59.9784 | 19.13 | 5.4716 | 18.6915 | 60.0343 | 19.13
5.4864 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.4845 | 18.6928 | 60.0149 | 19.13 | 5.4944 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.4916 | 18.634 | 59.9784 | 19.13 | 5.4799 | 18.6915 | 60.0343 | 19.13
5.4947 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.4928 | 18.6928 | 60.0149 | 19.13 | 5.5028 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.4999 | 18.6324 | 59.9784 | 19.13 | 5.4883 | 18.6895 | 60.0343 | 19.13
5.5031 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.5012 | 18.6928 | 60.0149 | 19.13 | 5.5112 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.5082 | 18.6324 | 59.9784 | 19.13 | 5.4966 | 18.6895 | 60.0343 | 19.13
5.5114 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.5095 | 18.6925 | 60.0149 | 19.13 | 5.5195 | 18.7091 | 59.9512 | 19.13 | 5.5166 | 18.6338 | 59.9784 | 19.13 | 5.5049 | 18.6895 | 60.0347 | 19.13
5.5197 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.5178 | 18.6925 | 60.0149 | 19.13 | 5.5278 | 18.7108 | 59.9512 | 19.13 | 5.5249 | 18.6338 | 59.9784 | 19.13 | 5.5132 | 18.6895 | 60.0347 | 19.13
5.5281 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.5262 | 18.6998 | 60.0149 | 19.13 | 5.5362 | 18.7108 | 59.9512 | 19.13 | 5.5333 | 18.6345 | 59.9784 | 19.13 | 5.5216 | 18.6895 | 60.0347 | 19.13
5.5364 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.5345 | 18.6998 | 60.0149 | 19.13 | 5.5445 | 18.7071 | 59.9512 | 19.13 | 5.5416 | 18.6345 | 59.9784 | 19.13 | 5.5299 | 18.6895 | 60.0347 | 19.13
5.5447 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.5428 | 18.6998 | 60.0149 | 19.13 | 5.5529 | 18.7071 | 59.9512 | 19.13 | 5.5499 | 18.6345 | 59.9784 | 19.13 | 5.5383 | 18.6895 | 60.0347 | 19.13
5.5531 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.5511 | 18.6998 | 60.0149 | 19.13 | 5.5612 | 18.7071 | 59.9512 | 19.13 | 5.5583 | 18.6345 | 59.9784 | 19.13 | 5.5466 | 18.6895 | 60.0347 | 19.13
5.5614 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.5595 | 18.7059 | 60.0149 | 19.13 | 5.5695 | 18.7071 | 59.9512 | 19.13 | 5.5666 | 18.6345 | 59.9784 | 19.13 | 5.5549 | 18.6895 | 60.0347 | 19.13
5.5697 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.5678 | 18.7059 | 60.0149 | 19.13 | 5.5779 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.575 | 18.6345 | 59.9784 | 19.13 | 5.5632 | 18.6895 | 60.0347 | 19.13
5.5781 | 18.7173 | 59.9843 | 19.13 | 5.5761 | 18.7059 | 60.0149 | 19.13 | 5.5862 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.5833 | 18.6345 | 59.9784 | 19.13 | 5.5715 | 18.6895 | 60.0347 | 19.13
5.5864 | 18.7173 | 59.985 | 19.13 | 5.5845 | 18.7059 | 60.0149 | 19.13 | 5.5945 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.5916 | 18.6345 | 59.9784 | 19.13 | 5.5799 | 18.6895 | 60.0347 | 19.13
5.5948 | 18.7173 | 59.985 | 19.13 | 5.5928 | 18.7057 | 60.0149 | 19.13 | 5.6029 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.5999 | 18.6345 | 59.9772 | 19.13 | 5.5882 | 18.6919 | 60.0347 | 19.13
5.6031 | 18.7236 | 59.985 | 19.13 | 5.6011 | 18.7057 | 60.0149 | 19.13 | 5.6112 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.6083 | 18.6345 | 59.9772 | 19.13 | 5.5966 | 18.6919 | 60.0347 | 19.13
5.6114 | 18.7236 | 59.985 | 19.13 | 5.6095 | 18.7045 | 60.0149 | 19.13 | 5.6196 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.6166 | 18.6298 | 59.9772 | 19.13 | 5.6049 | 18.6919 | 60.0347 | 19.13
5.6198 | 18.7234 | 59.985 | 19.13 | 5.6178 | 18.7045 | 60.0149 | 19.13 | 5.6279 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.6249 | 18.6298 | 59.9772 | 19.13 | 5.6132 | 18.6919 | 60.0347 | 19.13
5.6281 | 18.7234 | 59.985 | 19.13 | 5.6261 | 18.7045 | 60.0149 | 19.13 | 5.6362 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.6333 | 18.6227 | 59.9772 | 19.13 | 5.6215 | 18.6919 | 60.0347 | 19.13
5.6364 | 18.7234 | 59.985 | 19.13 | 5.6345 | 18.7045 | 60.0149 | 19.13 | 5.6446 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.6416 | 18.6227 | 59.9772 | 19.13 | 5.6299 | 18.6919 | 60.0347 | 19.13
5.6448 | 18.7234 | 59.985 | 19.13 | 5.6428 | 18.7045 | 60.0149 | 19.13 | 5.653 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.65 | 18.647 | 59.9772 | 19.13 | 5.6382 | 18.6919 | 60.0347 | 19.13
5.6531 | 18.7286 | 59.985 | 19.13 | 5.6511 | 18.7045 | 60.0149 | 19.13 | 5.6613 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.6583 | 18.647 | 59.9772 | 19.13 | 5.6465 | 18.6919 | 60.0347 | 19.13
5.6614 | 18.7286 | 59.985 | 19.13 | 5.6595 | 18.7107 | 60.0149 | 19.13 | 5.6696 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.6666 | 18.647 | 59.9772 | 19.13 | 5.6548 | 18.6919 | 60.0347 | 19.13
5.6698 | 18.7286 | 59.985 | 19.13 | 5.6678 | 18.7107 | 60.0149 | 19.13 | 5.678 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.675 | 18.647 | 59.9772 | 19.13 | 5.6631 | 18.6919 | 60.0347 | 19.13
5.6781 | 18.7286 | 59.985 | 19.13 | 5.6761 | 18.7107 | 60.0166 | 19.13 | 5.6863 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.6833 | 18.647 | 59.9772 | 19.13 | 5.6715 | 18.6952 | 60.0347 | 19.13
5.6864 | 18.7286 | 59.985 | 19.13 | 5.6844 | 18.7107 | 60.0166 | 19.13 | 5.6946 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.6917 | 18.647 | 59.9772 | 19.13 | 5.6798 | 18.6952 | 60.0347 | 19.13
5.6948 | 18.7286 | 59.985 | 19.13 | 5.6928 | 18.7239 | 60.0166 | 19.13 | 5.703 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.7 | 18.647 | 59.9772 | 19.13 | 5.6882 | 18.6952 | 60.0347 | 19.13
5.7031 | 18.7286 | 59.985 | 19.13 | 5.7011 | 18.7239 | 60.0166 | 19.13 | 5.7113 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.7083 | 18.647 | 59.9772 | 19.13 | 5.6965 | 18.6952 | 60.0347 | 19.13
5.7114 | 18.7286 | 59.985 | 19.13 | 5.7094 | 18.7495 | 60.0166 | 19.13 | 5.7197 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.7167 | 18.647 | 59.9772 | 19.13 | 5.7048 | 18.6952 | 60.0351 | 19.13
5.7198 | 18.7286 | 59.985 | 19.13 | 5.7178 | 18.7495 | 60.0166 | 19.13 | 5.728 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.725 | 18.647 | 59.9772 | 19.13 | 5.7131 | 18.6952 | 60.0351 | 19.13
5.7281 | 18.7286 | 59.985 | 19.13 | 5.7261 | 18.7495 | 60.0166 | 19.13 | 5.7363 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.7333 | 18.647 | 59.9772 | 19.13 | 5.7215 | 18.6952 | 60.0351 | 19.13
5.7365 | 18.7286 | 59.985 | 19.13 | 5.7344 | 18.7495 | 60.0166 | 19.13 | 5.7447 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.7416 | 18.647 | 59.9772 | 19.13 | 5.7298 | 18.6952 | 60.0351 | 19.13
5.7448 | 18.7286 | 59.985 | 19.13 | 5.7428 | 18.7495 | 60.0166 | 19.13 | 5.753 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.75 | 18.6424 | 59.9772 | 19.13 | 5.7382 | 18.6952 | 60.0351 | 19.13
5.7531 | 18.7264 | 59.985 | 19.13 | 5.7511 | 18.7495 | 60.0166 | 19.13 | 5.7614 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.7584 | 18.6424 | 59.9772 | 19.13 | 5.7465 | 18.6952 | 60.0351 | 19.13
5.7615 | 18.7264 | 59.985 | 19.13 | 5.7594 | 18.7504 | 60.0166 | 19.13 | 5.7697 | 18.7066 | 59.9505 | 19.13 | 5.7667 | 18.6432 | 59.9772 | 19.13 | 5.7548 | 18.6976 | 60.0351 | 19.13
5.7698 | 18.7319 | 59.985 | 19.13 | 5.7678 | 18.7504 | 60.0166 | 19.13 | 5.778 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.775 | 18.6432 | 59.9772 | 19.13 | 5.7631 | 18.6976 | 60.0351 | 19.13
5.7781 | 18.7319 | 59.985 | 19.13 | 5.7761 | 18.7504 | 60.0166 | 19.13 | 5.7864 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.7833 | 18.6432 | 59.9772 | 19.13 | 5.7714 | 18.6976 | 60.0351 | 19.13
5.7865 | 18.7308 | 59.9859 | 19.13 | 5.7844 | 18.7504 | 60.0166 | 19.13 | 5.7947 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.7917 | 18.6432 | 59.9772 | 19.13 | 5.7798 | 18.6976 | 60.0351 | 19.13
5.7948 | 18.7308 | 59.9859 | 19.13 | 5.7928 | 18.7504 | 60.0166 | 19.13 | 5.803 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.8 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.7881 | 18.6976 | 60.0351 | 19.13
5.8031 | 18.7308 | 59.9859 | 19.13 | 5.8011 | 18.7504 | 60.0166 | 19.13 | 5.8114 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.8083 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.7964 | 18.6976 | 60.0351 | 19.13
5.8115 | 18.7308 | 59.9859 | 19.13 | 5.8094 | 18.7504 | 60.0166 | 19.13 | 5.8198 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.8167 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.8047 | 18.6976 | 60.0351 | 19.13
5.8198 | 18.7308 | 59.9859 | 19.13 | 5.8177 | 18.7504 | 60.0166 | 19.13 | 5.8281 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.825 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.8131 | 18.6976 | 60.0351 | 19.13
5.8281 | 18.7308 | 59.9859 | 19.13 | 5.8261 | 18.7501 | 60.0166 | 19.13 | 5.8364 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.8334 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.8214 | 18.6976 | 60.0351 | 19.13
5.8365 | 18.7308 | 59.9859 | 19.13 | 5.8344 | 18.7501 | 60.0166 | 19.13 | 5.8448 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.8417 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.8298 | 18.6976 | 60.0351 | 19.13
5.8448 | 18.7308 | 59.9859 | 19.13 | 5.8427 | 18.749 | 60.0166 | 19.13 | 5.8531 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.85 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.8381 | 18.7009 | 60.0351 | 19.13
5.8531 | 18.7308 | 59.9859 | 19.13 | 5.8511 | 18.749 | 60.0166 | 19.13 | 5.8615 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.8584 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.8464 | 18.7009 | 60.0351 | 19.13
5.8615 | 18.7308 | 59.9859 | 19.13 | 5.8594 | 18.749 | 60.0166 | 19.13 | 5.8698 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.8667 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.8547 | 18.7009 | 60.0351 | 19.13
5.8698 | 18.7308 | 59.9859 | 19.13 | 5.8677 | 18.749 | 60.0166 | 19.13 | 5.8781 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.8751 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.863 | 18.7009 | 60.0351 | 19.13
5.8782 | 18.7308 | 59.9859 | 19.13 | 5.8761 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 5.8865 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.8834 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.8714 | 18.7009 | 60.0351 | 19.13
5.8865 | 18.7308 | 59.9859 | 19.13 | 5.8844 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 5.8948 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.8917 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.8797 | 18.7009 | 60.0351 | 19.13
5.8948 | 18.7308 | 59.9859 | 19.13 | 5.8927 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 5.9031 | 18.7066 | 59.9501 | 19.13 | 5.9001 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.8881 | 18.7009 | 60.0351 | 19.13
5.9032 | 18.7371 | 59.9859 | 19.13 | 5.9011 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 5.9115 | 18.7115 | 59.9501 | 19.13 | 5.9084 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.8964 | 18.7009 | 60.0351 | 19.13
5.9115 | 18.7371 | 59.9859 | 19.13 | 5.9094 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 5.9198 | 18.7115 | 59.9501 | 19.13 | 5.9167 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.9047 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
5.9198 | 18.7371 | 59.9859 | 19.13 | 5.9177 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 5.9282 | 18.7115 | 59.9501 | 19.13 | 5.925 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.913 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
5.9282 | 18.7371 | 59.9859 | 19.13 | 5.9261 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 5.9365 | 18.7115 | 59.9501 | 19.13 | 5.9334 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.9214 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
5.9365 | 18.7426 | 59.9859 | 19.13 | 5.9344 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 5.9448 | 18.7115 | 59.9501 | 19.13 | 5.9418 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.9297 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
5.9448 | 18.7426 | 59.9859 | 19.13 | 5.9427 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 5.9532 | 18.7115 | 59.9501 | 19.13 | 5.9501 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.938 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
5.9532 | 18.7426 | 59.9859 | 19.13 | 5.951 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 5.9615 | 18.7115 | 59.9501 | 19.13 | 5.9584 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.9464 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
5.9615 | 18.7426 | 59.9859 | 19.13 | 5.9594 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 5.9698 | 18.7115 | 59.9501 | 19.13 | 5.9667 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.9547 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
5.9698 | 18.7426 | 59.9859 | 19.13 | 5.9677 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 5.9782 | 18.7115 | 59.9501 | 19.13 | 5.9751 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.963 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
5.9782 | 18.7426 | 59.9859 | 19.13 | 5.976 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 5.9866 | 18.7115 | 59.9501 | 19.13 | 5.9834 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.9713 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
5.9865 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 5.9844 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 5.9949 | 18.7165 | 59.9501 | 19.13 | 5.9918 | 18.6421 | 59.9761 | 19.13 | 5.9797 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
5.9948 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 5.9927 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 6.0032 | 18.7165 | 59.9501 | 19.13 | 6.0001 | 18.6421 | 59.9752 | 19.13 | 5.988 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.0032 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.001 | 18.749 | 60.0179 | 19.13 | 6.0116 | 18.7207 | 59.9501 | 19.13 | 6.0084 | 18.6421 | 59.9752 | 19.13 | 5.9963 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.0115 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.0094 | 18.7522 | 60.0179 | 19.13 | 6.0199 | 18.7207 | 59.9501 | 19.13 | 6.0168 | 18.6421 | 59.9752 | 19.13 | 6.0046 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.0199 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.0177 | 18.7522 | 60.0179 | 19.13 | 6.0283 | 18.7256 | 59.9501 | 19.13 | 6.0251 | 18.6421 | 59.9752 | 19.13 | 6.0129 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.0282 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.026 | 18.7522 | 60.0179 | 19.13 | 6.0366 | 18.7256 | 59.9501 | 19.13 | 6.0334 | 18.6421 | 59.9752 | 19.13 | 6.0213 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.0365 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.0344 | 18.7522 | 60.0179 | 19.13 | 6.0449 | 18.7256 | 59.9501 | 19.13 | 6.0418 | 18.6421 | 59.9752 | 19.13 | 6.0296 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.0449 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.0427 | 18.7522 | 60.0179 | 19.13 | 6.0533 | 18.7256 | 59.9501 | 19.13 | 6.0501 | 18.6421 | 59.9752 | 19.13 | 6.038 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.0532 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.051 | 18.7522 | 60.0179 | 19.13 | 6.0616 | 18.7256 | 59.9501 | 19.13 | 6.0585 | 18.6421 | 59.9752 | 19.13 | 6.0463 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.0615 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.0594 | 18.7522 | 60.0179 | 19.13 | 6.0699 | 18.7256 | 59.9501 | 19.13 | 6.0668 | 18.6421 | 59.9752 | 19.13 | 6.0546 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.0699 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.0677 | 18.7522 | 60.0179 | 19.13 | 6.0783 | 18.7256 | 59.9501 | 19.13 | 6.0751 | 18.6421 | 59.9752 | 19.13 | 6.0629 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.0782 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.076 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.0866 | 18.7256 | 59.9501 | 19.13 | 6.0835 | 18.6421 | 59.9752 | 19.13 | 6.0713 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.0865 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.0844 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.095 | 18.7256 | 59.9501 | 19.13 | 6.0918 | 18.6421 | 59.9752 | 19.13 | 6.0796 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.0949 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.0927 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.1033 | 18.7256 | 59.9501 | 19.13 | 6.1002 | 18.6421 | 59.9752 | 19.13 | 6.088 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.1032 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.101 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.1116 | 18.7256 | 59.9501 | 19.13 | 6.1085 | 18.6421 | 59.9752 | 19.13 | 6.0963 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.1115 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.1093 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.12 | 18.7256 | 59.9501 | 19.13 | 6.1168 | 18.6458 | 59.9752 | 19.13 | 6.1046 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.1199 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.1177 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.1284 | 18.7233 | 59.9501 | 19.13 | 6.1252 | 18.6458 | 59.9752 | 19.13 | 6.1129 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.1282 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.126 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.1367 | 18.7233 | 59.9501 | 19.13 | 6.1335 | 18.6458 | 59.9752 | 19.13 | 6.1212 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.1366 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.1343 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.145 | 18.7239 | 59.9501 | 19.13 | 6.1418 | 18.6458 | 59.9752 | 19.13 | 6.1296 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.1449 | 18.7478 | 59.987 | 19.13 | 6.1427 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.1534 | 18.7239 | 59.9501 | 19.13 | 6.1501 | 18.6458 | 59.9752 | 19.13 | 6.1379 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.1532 | 18.7256 | 59.987 | 19.13 | 6.151 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.1617 | 18.7239 | 59.9501 | 19.13 | 6.1585 | 18.6458 | 59.9752 | 19.13 | 6.1462 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.1615 | 18.7256 | 59.987 | 19.13 | 6.1593 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.17 | 18.7239 | 59.9501 | 19.13 | 6.1668 | 18.6458 | 59.9752 | 19.13 | 6.1545 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.1699 | 18.7319 | 59.987 | 19.13 | 6.1677 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.1783 | 18.7239 | 59.9512 | 19.13 | 6.1752 | 18.6458 | 59.9752 | 19.13 | 6.1629 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.1782 | 18.7319 | 59.987 | 19.13 | 6.176 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.1867 | 18.7239 | 59.9512 | 19.13 | 6.1835 | 18.6458 | 59.9752 | 19.13 | 6.1712 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.1866 | 18.7317 | 59.9874 | 19.13 | 6.1843 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.1951 | 18.7239 | 59.9512 | 19.13 | 6.1918 | 18.6458 | 59.9752 | 19.13 | 6.1796 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.1949 | 18.7317 | 59.9874 | 19.13 | 6.1927 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.2034 | 18.7239 | 59.9512 | 19.13 | 6.2002 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.1879 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.2032 | 18.7317 | 59.9874 | 19.13 | 6.201 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.2117 | 18.7239 | 59.9512 | 19.13 | 6.2085 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.1962 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.2116 | 18.7317 | 59.9874 | 19.13 | 6.2093 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.2201 | 18.7239 | 59.9512 | 19.13 | 6.2169 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.2045 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.2199 | 18.7317 | 59.9874 | 19.13 | 6.2177 | 18.7522 | 60.0186 | 19.13 | 6.2284 | 18.7239 | 59.9512 | 19.13 | 6.2252 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.2128 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.2282 | 18.7317 | 59.9874 | 19.13 | 6.226 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.2368 | 18.7239 | 59.9512 | 19.13 | 6.2335 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.2212 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.2366 | 18.7317 | 59.9874 | 19.13 | 6.2343 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.2451 | 18.7239 | 59.9512 | 19.13 | 6.2419 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.2295 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.2449 | 18.7317 | 59.9874 | 19.13 | 6.2426 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.2534 | 18.7239 | 59.9512 | 19.13 | 6.2502 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.2379 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.2532 | 18.7317 | 59.9874 | 19.13 | 6.2509 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.2618 | 18.7239 | 59.9512 | 19.13 | 6.2585 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.2462 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.2616 | 18.7317 | 59.9874 | 19.13 | 6.2593 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.2701 | 18.7239 | 59.9512 | 19.13 | 6.2669 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.2545 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.2699 | 18.737 | 59.9874 | 19.13 | 6.2676 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.2784 | 18.7239 | 59.9512 | 19.13 | 6.2752 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.2628 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.2782 | 18.737 | 59.9874 | 19.13 | 6.2759 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.2868 | 18.7239 | 59.9512 | 19.13 | 6.2836 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.2712 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.2866 | 18.737 | 59.9874 | 19.13 | 6.2843 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.2951 | 18.7277 | 59.9512 | 19.13 | 6.2919 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.2795 | 18.7009 | 60.0355 | 19.13
6.2949 | 18.737 | 59.9874 | 19.13 | 6.2926 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.3035 | 18.7277 | 59.9512 | 19.13 | 6.3002 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.2878 | 18.6943 | 60.0355 | 19.13
6.3033 | 18.737 | 59.9874 | 19.13 | 6.3009 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.3118 | 18.7327 | 59.9512 | 19.13 | 6.3085 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.2961 | 18.6943 | 60.0355 | 19.13
6.3116 | 18.737 | 59.9874 | 19.13 | 6.3093 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.3201 | 18.7327 | 59.9512 | 19.13 | 6.3169 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.3044 | 18.6943 | 60.0351 | 19.13
6.3199 | 18.737 | 59.9874 | 19.13 | 6.3176 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.3285 | 18.731 | 59.9512 | 19.13 | 6.3253 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.3128 | 18.6943 | 60.0351 | 19.13
6.3282 | 18.737 | 59.9874 | 19.13 | 6.3259 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.3369 | 18.731 | 59.9512 | 19.13 | 6.3336 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.3211 | 18.6943 | 60.0351 | 19.13
6.3366 | 18.737 | 59.9874 | 19.13 | 6.3343 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.3452 | 18.731 | 59.9512 | 19.13 | 6.3419 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.3295 | 18.6943 | 60.0351 | 19.13
6.3449 | 18.737 | 59.9874 | 19.13 | 6.3426 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.3535 | 18.731 | 59.9512 | 19.13 | 6.3502 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.3378 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
6.3533 | 18.737 | 59.9874 | 19.13 | 6.3509 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.3619 | 18.731 | 59.9512 | 19.13 | 6.3586 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.3461 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
6.3616 | 18.737 | 59.9874 | 19.13 | 6.3593 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.3702 | 18.731 | 59.9512 | 19.13 | 6.3669 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.3544 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
6.3699 | 18.737 | 59.9874 | 19.13 | 6.3676 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.3785 | 18.731 | 59.9524 | 19.13 | 6.3752 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.3627 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
6.3783 | 18.737 | 59.9874 | 19.13 | 6.3759 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.3869 | 18.731 | 59.9524 | 19.13 | 6.3836 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.3711 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
6.3866 | 18.737 | 59.9882 | 19.13 | 6.3842 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.3952 | 18.731 | 59.9524 | 19.13 | 6.3919 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.3794 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
6.3949 | 18.737 | 59.9882 | 19.13 | 6.3926 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.4036 | 18.731 | 59.9524 | 19.13 | 6.4003 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.3878 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
6.4033 | 18.737 | 59.9882 | 19.13 | 6.4009 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.4119 | 18.731 | 59.9524 | 19.13 | 6.4086 | 18.6466 | 59.9752 | 19.13 | 6.3961 | 18.6866 | 60.0351 | 19.13
6.4116 | 18.737 | 59.9882 | 19.13 | 6.4092 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.4202 | 18.731 | 59.9524 | 19.13 | 6.4169 | 18.6429 | 59.9752 | 19.13 | 6.4044 | 18.6804 | 60.0351 | 19.13
6.4199 | 18.737 | 59.9882 | 19.13 | 6.4176 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.4286 | 18.731 | 59.9524 | 19.13 | 6.4253 | 18.6429 | 59.9752 | 19.13 | 6.4127 | 18.6804 | 60.0351 | 19.13
6.4283 | 18.737 | 59.9882 | 19.13 | 6.4259 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.4369 | 18.731 | 59.9524 | 19.13 | 6.4336 | 18.6429 | 59.9752 | 19.13 | 6.4211 | 18.6804 | 60.0351 | 19.13
6.4366 | 18.737 | 59.9882 | 19.13 | 6.4342 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.4453 | 18.731 | 59.9524 | 19.13 | 6.442 | 18.6429 | 59.9752 | 19.13 | 6.4294 | 18.6804 | 60.0351 | 19.13
6.4449 | 18.737 | 59.9882 | 19.13 | 6.4426 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.4536 | 18.731 | 59.9524 | 19.13 | 6.4503 | 18.6429 | 59.9752 | 19.13 | 6.4377 | 18.6804 | 60.0351 | 19.13
6.4533 | 18.7349 | 59.9882 | 19.13 | 6.4509 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.4619 | 18.731 | 59.9524 | 19.13 | 6.4586 | 18.6429 | 59.9752 | 19.13 | 6.446 | 18.6804 | 60.0351 | 19.13
6.4616 | 18.7349 | 59.9882 | 19.13 | 6.4592 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.4703 | 18.731 | 59.9524 | 19.13 | 6.467 | 18.6475 | 59.9752 | 19.13 | 6.4543 | 18.6804 | 60.0351 | 19.13
6.4699 | 18.7349 | 59.9882 | 19.13 | 6.4676 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.4786 | 18.7458 | 59.9524 | 19.13 | 6.4753 | 18.6475 | 59.9752 | 19.13 | 6.4627 | 18.6804 | 60.0351 | 19.13
6.4783 | 18.7349 | 59.9882 | 19.13 | 6.4759 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.4869 | 18.7458 | 59.9524 | 19.13 | 6.4836 | 18.6475 | 59.9752 | 19.13 | 6.471 | 18.6804 | 60.0351 | 19.13
6.4866 | 18.7349 | 59.9882 | 19.13 | 6.4842 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.4953 | 18.7458 | 59.9524 | 19.13 | 6.4919 | 18.6475 | 59.9752 | 19.13 | 6.4794 | 18.6804 | 60.0351 | 19.13
6.4949 | 18.7349 | 59.9882 | 19.13 | 6.4926 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.5037 | 18.7458 | 59.9524 | 19.13 | 6.5003 | 18.6475 | 59.9752 | 19.13 | 6.4877 | 18.6804 | 60.0351 | 19.13
6.5033 | 18.7349 | 59.9882 | 19.13 | 6.5009 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.512 | 18.7458 | 59.9524 | 19.13 | 6.5087 | 18.6475 | 59.9752 | 19.13 | 6.496 | 18.6804 | 60.0351 | 19.13
6.5116 | 18.7349 | 59.9882 | 19.13 | 6.5092 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.5203 | 18.7458 | 59.9524 | 19.13 | 6.517 | 18.6467 | 59.9752 | 19.13 | 6.5043 | 18.6804 | 60.0347 | 19.13
6.52 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.5175 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.5286 | 18.7458 | 59.9524 | 19.13 | 6.5253 | 18.6467 | 59.9752 | 19.13 | 6.5127 | 18.6804 | 60.0347 | 19.13
6.5283 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.5259 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.537 | 18.7458 | 59.9524 | 19.13 | 6.5336 | 18.6467 | 59.9752 | 19.13 | 6.521 | 18.6804 | 60.0347 | 19.13
6.5366 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.5342 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.5453 | 18.7458 | 59.9524 | 19.13 | 6.542 | 18.6467 | 59.9752 | 19.13 | 6.5294 | 18.6804 | 60.0347 | 19.13
6.545 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.5425 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.5536 | 18.7458 | 59.9524 | 19.13 | 6.5504 | 18.6467 | 59.9752 | 19.13 | 6.5377 | 18.678 | 60.0347 | 19.13
6.5533 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.5509 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.562 | 18.7458 | 59.9524 | 19.13 | 6.5587 | 18.6467 | 59.9752 | 19.13 | 6.546 | 18.678 | 60.0347 | 19.13
6.5616 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.5592 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.5704 | 18.7458 | 59.9524 | 19.13 | 6.567 | 18.6467 | 59.9752 | 19.13 | 6.5543 | 18.6766 | 60.0347 | 19.13
6.57 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.5675 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.5787 | 18.7458 | 59.9532 | 19.13 | 6.5753 | 18.6467 | 59.9752 | 19.13 | 6.5626 | 18.6766 | 60.0347 | 19.13
6.5783 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.5759 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.587 | 18.7458 | 59.9532 | 19.13 | 6.5837 | 18.6467 | 59.9752 | 19.13 | 6.571 | 18.6766 | 60.0347 | 19.13
6.5866 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.5842 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.5954 | 18.7458 | 59.9532 | 19.13 | 6.592 | 18.6467 | 59.9752 | 19.13 | 6.5793 | 18.6766 | 60.0347 | 19.13
6.595 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.5925 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.6037 | 18.7458 | 59.9532 | 19.13 | 6.6003 | 18.6467 | 59.976 | 19.13 | 6.5876 | 18.6766 | 60.0347 | 19.13
6.6033 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.6009 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.6121 | 18.75 | 59.9532 | 19.13 | 6.6087 | 18.6467 | 59.976 | 19.13 | 6.5959 | 18.6766 | 60.0347 | 19.13
6.6116 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.6092 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.6204 | 18.75 | 59.9532 | 19.13 | 6.617 | 18.6467 | 59.976 | 19.13 | 6.6043 | 18.6766 | 60.0347 | 19.13
6.62 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.6175 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.6287 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.6254 | 18.6467 | 59.976 | 19.13 | 6.6126 | 18.6766 | 60.0347 | 19.13
6.6283 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.6259 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.6371 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.6337 | 18.6467 | 59.976 | 19.13 | 6.621 | 18.6765 | 60.0347 | 19.13
6.6366 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.6342 | 18.7598 | 60.0186 | 19.13 | 6.6454 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.642 | 18.6467 | 59.976 | 19.13 | 6.6293 | 18.6765 | 60.0347 | 19.13
6.645 | 18.7364 | 59.9882 | 19.13 | 6.6425 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.6537 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.6504 | 18.6467 | 59.976 | 19.13 | 6.6376 | 18.6765 | 60.0347 | 19.13
6.6533 | 18.7355 | 59.9882 | 19.13 | 6.6508 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.6621 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.6587 | 18.6467 | 59.976 | 19.13 | 6.6459 | 18.6765 | 60.0347 | 19.13
6.6617 | 18.7355 | 59.9882 | 19.13 | 6.6592 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.6704 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.6671 | 18.6467 | 59.976 | 19.13 | 6.6542 | 18.6765 | 60.0347 | 19.13
6.67 | 18.7355 | 59.9882 | 19.13 | 6.6675 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.6788 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.6754 | 18.6467 | 59.976 | 19.13 | 6.6626 | 18.6765 | 60.0347 | 19.13
6.6783 | 18.7355 | 59.9882 | 19.13 | 6.6758 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.6871 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.6837 | 18.6467 | 59.976 | 19.13 | 6.6709 | 18.6765 | 60.0347 | 19.13
6.6867 | 18.7355 | 59.9882 | 19.13 | 6.6841 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.6954 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.6921 | 18.6467 | 59.976 | 19.13 | 6.6793 | 18.6765 | 60.0347 | 19.13
6.695 | 18.7355 | 59.9882 | 19.13 | 6.6925 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.7038 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.7004 | 18.6467 | 59.976 | 19.13 | 6.6876 | 18.6765 | 60.0347 | 19.13
6.7033 | 18.7355 | 59.9882 | 19.13 | 6.7008 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.7122 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.7087 | 18.6467 | 59.976 | 19.13 | 6.6959 | 18.6765 | 60.0347 | 19.13
6.7117 | 18.7355 | 59.9882 | 19.13 | 6.7091 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.7205 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.717 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.7042 | 18.6771 | 60.0339 | 19.13
6.72 | 18.7355 | 59.9882 | 19.13 | 6.7175 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.7288 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.7254 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.7126 | 18.6771 | 60.0339 | 19.13
6.7283 | 18.7355 | 59.9882 | 19.13 | 6.7258 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.7371 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.7338 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.7209 | 18.6771 | 60.0339 | 19.13
6.7367 | 18.7382 | 59.9882 | 19.13 | 6.7341 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.7455 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.7421 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.7292 | 18.6771 | 60.0339 | 19.13
6.745 | 18.7382 | 59.9882 | 19.13 | 6.7425 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.7538 | 18.746 | 59.9532 | 19.13 | 6.7504 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.7375 | 18.6771 | 60.0339 | 19.13
6.7533 | 18.7382 | 59.9882 | 19.13 | 6.7508 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.7621 | 18.7547 | 59.9532 | 19.13 | 6.7587 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.7458 | 18.6771 | 60.0339 | 19.13
6.7617 | 18.7382 | 59.9882 | 19.13 | 6.7591 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.7705 | 18.7547 | 59.9532 | 19.13 | 6.7671 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.7542 | 18.6771 | 60.0339 | 19.13
6.77 | 18.7382 | 59.9882 | 19.13 | 6.7675 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.7789 | 18.7547 | 59.9536 | 19.13 | 6.7754 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.7625 | 18.6771 | 60.0339 | 19.13
6.7783 | 18.7382 | 59.9882 | 19.13 | 6.7758 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.7872 | 18.7547 | 59.9536 | 19.13 | 6.7838 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.7709 | 18.6771 | 60.0339 | 19.13
6.7867 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.7841 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.7955 | 18.7547 | 59.9536 | 19.13 | 6.7921 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.7792 | 18.6771 | 60.0339 | 19.13
6.795 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.7924 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.8039 | 18.7547 | 59.9536 | 19.13 | 6.8004 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.7875 | 18.6738 | 60.0339 | 19.13
6.8033 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.8008 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.8122 | 18.7547 | 59.9536 | 19.13 | 6.8088 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.7958 | 18.6738 | 60.0339 | 19.13
6.8117 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.8091 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.8206 | 18.7547 | 59.9536 | 19.13 | 6.8171 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.8042 | 18.6738 | 60.0339 | 19.13
6.82 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.8174 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.8289 | 18.7589 | 59.9536 | 19.13 | 6.8254 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.8125 | 18.6738 | 60.0339 | 19.13
6.8284 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.8258 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.8372 | 18.7589 | 59.9536 | 19.13 | 6.8338 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.8208 | 18.6738 | 60.0339 | 19.13
6.8367 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.8341 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.8456 | 18.7589 | 59.9536 | 19.13 | 6.8421 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.8292 | 18.6738 | 60.0339 | 19.13
6.845 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.8424 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.8539 | 18.7589 | 59.9536 | 19.13 | 6.8505 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.8375 | 18.6738 | 60.0339 | 19.13
6.8533 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.8508 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.8622 | 18.73 | 59.9536 | 19.13 | 6.8588 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.8458 | 18.6738 | 60.0339 | 19.13
6.8617 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.8591 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.8706 | 18.73 | 59.9536 | 19.13 | 6.8671 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.8541 | 18.6738 | 60.0339 | 19.13
6.87 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.8674 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.8789 | 18.73 | 59.9536 | 19.13 | 6.8755 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.8625 | 18.6738 | 60.0339 | 19.13
6.8784 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.8758 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.8873 | 18.73 | 59.9536 | 19.13 | 6.8838 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.8708 | 18.6738 | 60.0339 | 19.13
6.8867 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.8841 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.8956 | 18.73 | 59.9536 | 19.13 | 6.8922 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.8792 | 18.6738 | 60.0339 | 19.13
6.895 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.8924 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.9039 | 18.73 | 59.9536 | 19.13 | 6.9005 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.8875 | 18.6738 | 60.0339 | 19.13
6.9034 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.9008 | 18.7575 | 60.0186 | 19.13 | 6.9123 | 18.73 | 59.9536 | 19.13 | 6.9088 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.8958 | 18.6738 | 60.0339 | 19.13
6.9117 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.9091 | 18.7574 | 60.0186 | 19.13 | 6.9207 | 18.73 | 59.9536 | 19.13 | 6.9171 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.9041 | 18.6738 | 60.0335 | 19.13
6.92 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.9174 | 18.7574 | 60.0186 | 19.13 | 6.929 | 18.73 | 59.9536 | 19.13 | 6.9255 | 18.6478 | 59.976 | 19.13 | 6.9125 | 18.6738 | 60.0335 | 19.13
6.9284 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.9258 | 18.7574 | 60.0186 | 19.13 | 6.9373 | 18.73 | 59.9536 | 19.13 | 6.9338 | 18.647 | 59.976 | 19.13 | 6.9208 | 18.6738 | 60.0335 | 19.13
6.9367 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.9341 | 18.7574 | 60.0186 | 19.13 | 6.9456 | 18.7339 | 59.9536 | 19.13 | 6.9421 | 18.647 | 59.976 | 19.13 | 6.9291 | 18.6738 | 60.0335 | 19.13
6.945 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.9424 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 6.954 | 18.7339 | 59.9536 | 19.13 | 6.9505 | 18.647 | 59.976 | 19.13 | 6.9374 | 18.6738 | 60.0335 | 19.13
6.9534 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.9507 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 6.9623 | 18.7339 | 59.9536 | 19.13 | 6.9588 | 18.647 | 59.976 | 19.13 | 6.9457 | 18.6738 | 60.0335 | 19.13
6.9617 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.9591 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 6.9706 | 18.7339 | 59.9536 | 19.13 | 6.9672 | 18.647 | 59.976 | 19.13 | 6.9541 | 18.6738 | 60.0335 | 19.13
6.97 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.9674 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 6.979 | 18.7304 | 59.9548 | 19.13 | 6.9755 | 18.647 | 59.976 | 19.13 | 6.9624 | 18.6738 | 60.0335 | 19.13
6.9784 | 18.7382 | 59.9889 | 19.13 | 6.9757 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 6.9874 | 18.7304 | 59.9548 | 19.13 | 6.9838 | 18.647 | 59.976 | 19.13 | 6.9708 | 18.6737 | 60.0335 | 19.13
6.9867 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 6.9841 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 6.9957 | 18.7304 | 59.9548 | 19.13 | 6.9922 | 18.647 | 59.976 | 19.13 | 6.9791 | 18.6737 | 60.0335 | 19.13
6.995 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 6.9924 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 7.004 | 18.7304 | 59.9548 | 19.13 | 7.0005 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 6.9874 | 18.6737 | 60.0335 | 19.13
7.0034 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.0007 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 7.0124 | 18.7287 | 59.9548 | 19.13 | 7.0089 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 6.9957 | 18.6737 | 60.0335 | 19.13
7.0117 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.0091 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 7.0207 | 18.7287 | 59.9548 | 19.13 | 7.0172 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.0041 | 18.6737 | 60.0335 | 19.13
7.0201 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.0174 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 7.0291 | 18.7287 | 59.9548 | 19.13 | 7.0255 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.0124 | 18.6737 | 60.0335 | 19.13
7.0284 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.0257 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 7.0374 | 18.7287 | 59.9548 | 19.13 | 7.0339 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.0207 | 18.6737 | 60.0335 | 19.13
7.0367 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.0341 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 7.0457 | 18.7287 | 59.9548 | 19.13 | 7.0422 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.0291 | 18.6737 | 60.0335 | 19.13
7.0451 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.0424 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 7.0541 | 18.7287 | 59.9548 | 19.13 | 7.0505 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.0374 | 18.6737 | 60.0335 | 19.13
7.0534 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.0507 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 7.0624 | 18.7287 | 59.9548 | 19.13 | 7.0588 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.0457 | 18.6737 | 60.0335 | 19.13
7.0617 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.0591 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 7.0707 | 18.7287 | 59.9548 | 19.13 | 7.0672 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.054 | 18.6723 | 60.0335 | 19.13
7.0701 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.0674 | 18.7543 | 60.0186 | 19.13 | 7.0791 | 18.7287 | 59.9548 | 19.13 | 7.0756 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.0624 | 18.6723 | 60.0335 | 19.13
7.0784 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.0757 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.0874 | 18.7287 | 59.9548 | 19.13 | 7.0839 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.0707 | 18.6723 | 60.0335 | 19.13
7.0867 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.084 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.0958 | 18.7287 | 59.9548 | 19.13 | 7.0922 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.079 | 18.6723 | 60.0335 | 19.13
7.0951 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.0924 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.1041 | 18.7287 | 59.9548 | 19.13 | 7.1005 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.0873 | 18.6723 | 60.0335 | 19.13
7.1034 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.1007 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.1124 | 18.7287 | 59.9548 | 19.13 | 7.1089 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.0957 | 18.6723 | 60.0335 | 19.13
7.1117 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.109 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.1208 | 18.7287 | 59.9548 | 19.13 | 7.1172 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.104 | 18.6723 | 60.0331 | 19.13
7.1201 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.1174 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.1291 | 18.7416 | 59.9548 | 19.13 | 7.1255 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.1123 | 18.6723 | 60.0331 | 19.13
7.1284 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.1257 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.1375 | 18.7416 | 59.9548 | 19.13 | 7.1339 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.1207 | 18.6723 | 60.0331 | 19.13
7.1367 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.134 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.1458 | 18.7507 | 59.9548 | 19.13 | 7.1422 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.129 | 18.6723 | 60.0331 | 19.13
7.1451 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.1424 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.1541 | 18.7507 | 59.9548 | 19.13 | 7.1506 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.1373 | 18.6723 | 60.0331 | 19.13
7.1534 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.1507 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.1625 | 18.7496 | 59.9548 | 19.13 | 7.1589 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.1456 | 18.6723 | 60.0331 | 19.13
7.1617 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.159 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.1708 | 18.7496 | 59.9548 | 19.13 | 7.1672 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.154 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.1701 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.1673 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.1791 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.1756 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.1623 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.1784 | 18.7382 | 59.9885 | 19.13 | 7.1757 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.1875 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.1839 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.1707 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.1868 | 18.7398 | 59.9889 | 19.13 | 7.184 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.1959 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.1923 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.179 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.1951 | 18.7398 | 59.9889 | 19.13 | 7.1923 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.2042 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.2006 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.1873 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.2034 | 18.7398 | 59.9889 | 19.13 | 7.2007 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.2125 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.2089 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.1956 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.2118 | 18.7398 | 59.9889 | 19.13 | 7.209 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.2208 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.2173 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.204 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.2201 | 18.7398 | 59.9889 | 19.13 | 7.2173 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.2292 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.2256 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.2123 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.2284 | 18.7398 | 59.9889 | 19.13 | 7.2256 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.2375 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.2339 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.2206 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.2368 | 18.7398 | 59.9889 | 19.13 | 7.234 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.2458 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.2422 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.2289 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.2451 | 18.7398 | 59.9889 | 19.13 | 7.2423 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.2542 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.2506 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.2372 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.2534 | 18.7398 | 59.9889 | 19.13 | 7.2506 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.2626 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.259 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.2456 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.2618 | 18.7398 | 59.9889 | 19.13 | 7.259 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.2709 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.2673 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.2539 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.2701 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.2673 | 18.7543 | 60.0191 | 19.13 | 7.2792 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.2756 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.2623 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.2784 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.2756 | 18.7543 | 60.0187 | 19.13 | 7.2876 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.2839 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.2706 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.2868 | 18.7424 | 59.9889 | 19.13 | 7.284 | 18.7543 | 60.0187 | 19.13 | 7.2959 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.2923 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.2789 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.2951 | 18.7424 | 59.9889 | 19.13 | 7.2923 | 18.7543 | 60.0187 | 19.13 | 7.3043 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.3006 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.2872 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.3034 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.3006 | 18.7543 | 60.0187 | 19.13 | 7.3126 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.309 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.2956 | 18.6699 | 60.0331 | 19.13
7.3118 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.309 | 18.7521 | 60.0187 | 19.13 | 7.3209 | 18.7496 | 59.9551 | 19.13 | 7.3173 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.3039 | 18.6637 | 60.0328 | 19.13
7.3201 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.3173 | 18.7521 | 60.0187 | 19.13 | 7.3293 | 18.741 | 59.9551 | 19.13 | 7.3256 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.3122 | 18.6637 | 60.0328 | 19.13
7.3284 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.3256 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.3376 | 18.741 | 59.9551 | 19.13 | 7.334 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.3206 | 18.6637 | 60.0328 | 19.13
7.3368 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.334 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.3459 | 18.741 | 59.9551 | 19.13 | 7.3423 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.3289 | 18.6637 | 60.0328 | 19.13
7.3451 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.3423 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.3543 | 18.741 | 59.9551 | 19.13 | 7.3506 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.3372 | 18.6637 | 60.0328 | 19.13
7.3535 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.3506 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.3626 | 18.741 | 59.9551 | 19.13 | 7.359 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.3455 | 18.6637 | 60.0328 | 19.13
7.3618 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.3589 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.371 | 18.741 | 59.9551 | 19.13 | 7.3673 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.3539 | 18.6603 | 60.0328 | 19.13
7.3701 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.3673 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.3793 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.3757 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.3622 | 18.6603 | 60.0328 | 19.13
7.3784 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.3756 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.3876 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.384 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.3705 | 18.6603 | 60.0328 | 19.13
7.3868 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.3839 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.396 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.3923 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.3788 | 18.6603 | 60.0328 | 19.13
7.3951 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.3923 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.4043 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.4007 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.3872 | 18.6603 | 60.0328 | 19.13
7.4035 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.4006 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.4127 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.409 | 18.647 | 59.9764 | 19.13 | 7.3955 | 18.6603 | 60.0328 | 19.13
7.4118 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.4089 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.421 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.4174 | 18.6424 | 59.9764 | 19.13 | 7.4039 | 18.658 | 60.0328 | 19.13
7.4201 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.4173 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.4293 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.4257 | 18.6424 | 59.9764 | 19.13 | 7.4122 | 18.658 | 60.0328 | 19.13
7.4285 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.4256 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.4377 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.434 | 18.6424 | 59.9764 | 19.13 | 7.4205 | 18.658 | 60.0328 | 19.13
7.4368 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.4339 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.446 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.4423 | 18.6424 | 59.9764 | 19.13 | 7.4288 | 18.658 | 60.0328 | 19.13
7.4451 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.4423 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.4543 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.4507 | 18.6374 | 59.9764 | 19.13 | 7.4371 | 18.658 | 60.0328 | 19.13
7.4535 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.4506 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.4627 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.459 | 18.6374 | 59.9764 | 19.13 | 7.4455 | 18.658 | 60.0328 | 19.13
7.4618 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.4589 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.4711 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.4673 | 18.6316 | 59.9764 | 19.13 | 7.4538 | 18.658 | 60.0328 | 19.13
7.4701 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.4673 | 18.743 | 60.0187 | 19.13 | 7.4794 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.4757 | 18.6316 | 59.9764 | 19.13 | 7.4622 | 18.658 | 60.0328 | 19.13
7.4785 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.4756 | 18.7366 | 60.0183 | 19.13 | 7.4877 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.484 | 18.6316 | 59.9764 | 19.13 | 7.4705 | 18.658 | 60.0328 | 19.13
7.4868 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.4839 | 18.7366 | 60.0183 | 19.13 | 7.496 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.4924 | 18.6316 | 59.9764 | 19.13 | 7.4788 | 18.658 | 60.0328 | 19.13
7.4951 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.4922 | 18.7366 | 60.0183 | 19.13 | 7.5044 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.5007 | 18.6316 | 59.9764 | 19.13 | 7.4871 | 18.658 | 60.0328 | 19.13
7.5035 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.5006 | 18.7366 | 60.0183 | 19.13 | 7.5128 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.509 | 18.6316 | 59.9764 | 19.13 | 7.4955 | 18.658 | 60.0328 | 19.13
7.5118 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.5089 | 18.7366 | 60.0183 | 19.13 | 7.5211 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.5174 | 18.6316 | 59.9764 | 19.13 | 7.5038 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.5201 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.5172 | 18.7366 | 60.0183 | 19.13 | 7.5294 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.5257 | 18.6316 | 59.9764 | 19.13 | 7.5121 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.5285 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.5256 | 18.7366 | 60.0183 | 19.13 | 7.5378 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.5341 | 18.6316 | 59.9764 | 19.13 | 7.5204 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.5368 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.5339 | 18.7366 | 60.0183 | 19.13 | 7.5461 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.5424 | 18.6316 | 59.9764 | 19.13 | 7.5287 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.5452 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.5422 | 18.7366 | 60.0183 | 19.13 | 7.5544 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.5507 | 18.6316 | 59.9764 | 19.13 | 7.5371 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.5535 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.5506 | 18.7366 | 60.0183 | 19.13 | 7.5628 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.5591 | 18.6316 | 59.9764 | 19.13 | 7.5454 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.5618 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.5589 | 18.7344 | 60.0183 | 19.13 | 7.5711 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.5674 | 18.6364 | 59.9764 | 19.13 | 7.5538 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.5702 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.5672 | 18.7344 | 60.0183 | 19.13 | 7.5795 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.5757 | 18.6364 | 59.9764 | 19.13 | 7.5621 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.5785 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.5756 | 18.7344 | 60.0183 | 19.13 | 7.5878 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.584 | 18.639 | 59.9764 | 19.13 | 7.5704 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.5868 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.5839 | 18.7344 | 60.0183 | 19.13 | 7.5961 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.5924 | 18.639 | 59.9764 | 19.13 | 7.5787 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.5952 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.5922 | 18.7344 | 60.0183 | 19.13 | 7.6045 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.6008 | 18.639 | 59.9752 | 19.13 | 7.5871 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.6035 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.6005 | 18.7344 | 60.0183 | 19.13 | 7.6128 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.6091 | 18.639 | 59.9752 | 19.13 | 7.5954 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.6118 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.6089 | 18.7347 | 60.0183 | 19.13 | 7.6212 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.6174 | 18.639 | 59.9752 | 19.13 | 7.6038 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.6202 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.6172 | 18.7347 | 60.0183 | 19.13 | 7.6295 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.6257 | 18.639 | 59.9752 | 19.13 | 7.6121 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.6285 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.6255 | 18.7347 | 60.0183 | 19.13 | 7.6378 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.6341 | 18.639 | 59.9752 | 19.13 | 7.6204 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.6368 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.6339 | 18.7347 | 60.0183 | 19.13 | 7.6462 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.6425 | 18.639 | 59.9752 | 19.13 | 7.6287 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.6452 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.6422 | 18.7347 | 60.0183 | 19.13 | 7.6545 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.6508 | 18.639 | 59.9752 | 19.13 | 7.637 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.6535 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.6505 | 18.7347 | 60.0183 | 19.13 | 7.6628 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.6591 | 18.639 | 59.9752 | 19.13 | 7.6454 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.6618 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.6588 | 18.7347 | 60.0183 | 19.13 | 7.6712 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.6674 | 18.634 | 59.9752 | 19.13 | 7.6537 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.6702 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.6672 | 18.7347 | 60.0183 | 19.13 | 7.6795 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.6758 | 18.634 | 59.9752 | 19.13 | 7.662 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.6785 | 18.7425 | 59.9889 | 19.13 | 7.6755 | 18.7347 | 60.0175 | 19.13 | 7.6879 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.6841 | 18.634 | 59.9752 | 19.13 | 7.6703 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.6868 | 18.7483 | 59.9889 | 19.13 | 7.6838 | 18.7347 | 60.0175 | 19.13 | 7.6962 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.6924 | 18.634 | 59.9752 | 19.13 | 7.6787 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.6952 | 18.7483 | 59.9889 | 19.13 | 7.6922 | 18.7347 | 60.0175 | 19.13 | 7.7045 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.7008 | 18.634 | 59.9752 | 19.13 | 7.687 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.7035 | 18.7483 | 59.9889 | 19.13 | 7.7005 | 18.7347 | 60.0175 | 19.13 | 7.7129 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.7091 | 18.634 | 59.9752 | 19.13 | 7.6954 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.7119 | 18.7483 | 59.9889 | 19.13 | 7.7088 | 18.7338 | 60.0175 | 19.13 | 7.7213 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.7175 | 18.634 | 59.9752 | 19.13 | 7.7037 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.7202 | 18.7483 | 59.9889 | 19.13 | 7.7172 | 18.7338 | 60.0175 | 19.13 | 7.7296 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.7258 | 18.634 | 59.9752 | 19.13 | 7.712 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.7285 | 18.7483 | 59.9889 | 19.13 | 7.7255 | 18.7338 | 60.0175 | 19.13 | 7.7379 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.7341 | 18.6295 | 59.9752 | 19.13 | 7.7203 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.7368 | 18.7483 | 59.9889 | 19.13 | 7.7338 | 18.7338 | 60.0175 | 19.13 | 7.7462 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.7425 | 18.6295 | 59.9752 | 19.13 | 7.7286 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.7452 | 18.7483 | 59.9889 | 19.13 | 7.7422 | 18.7263 | 60.0175 | 19.13 | 7.7546 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.7508 | 18.6236 | 59.9752 | 19.13 | 7.737 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.7535 | 18.7483 | 59.9889 | 19.13 | 7.7505 | 18.7263 | 60.0175 | 19.13 | 7.7629 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.7592 | 18.6236 | 59.9752 | 19.13 | 7.7453 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.7619 | 18.7483 | 59.9889 | 19.13 | 7.7588 | 18.7263 | 60.0175 | 19.13 | 7.7712 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.7675 | 18.6186 | 59.9752 | 19.13 | 7.7537 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.7702 | 18.7483 | 59.9889 | 19.13 | 7.7672 | 18.7263 | 60.0175 | 19.13 | 7.7796 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.7758 | 18.6186 | 59.9752 | 19.13 | 7.762 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.7785 | 18.7483 | 59.9889 | 19.13 | 7.7755 | 18.7263 | 60.0175 | 19.13 | 7.788 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.7842 | 18.6186 | 59.9752 | 19.13 | 7.7703 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.7869 | 18.7483 | 59.9893 | 19.13 | 7.7838 | 18.7263 | 60.0175 | 19.13 | 7.7963 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.7925 | 18.6186 | 59.9752 | 19.13 | 7.7786 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.7952 | 18.7483 | 59.9893 | 19.13 | 7.7921 | 18.7263 | 60.0175 | 19.13 | 7.8046 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.8008 | 18.6186 | 59.9741 | 19.13 | 7.787 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.8035 | 18.7483 | 59.9893 | 19.13 | 7.8005 | 18.7263 | 60.0175 | 19.13 | 7.813 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.8091 | 18.6186 | 59.9741 | 19.13 | 7.7953 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
7.8119 | 18.7483 | 59.9893 | 19.13 | 7.8088 | 18.7263 | 60.0175 | 19.13 | 7.8213 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.8175 | 18.6186 | 59.9741 | 19.13 | 7.8036 | 18.6556 | 60.0319 | 19.13
7.8202 | 18.761 | 59.9893 | 19.13 | 7.8171 | 18.7263 | 60.0175 | 19.13 | 7.8297 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.8259 | 18.6186 | 59.9741 | 19.13 | 7.812 | 18.6556 | 60.0319 | 19.13
7.8285 | 18.761 | 59.9893 | 19.13 | 7.8255 | 18.7263 | 60.0175 | 19.13 | 7.838 | 18.741 | 59.9556 | 19.13 | 7.8342 | 18.6141 | 59.9741 | 19.13 | 7.8203 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.8369 | 18.761 | 59.9893 | 19.13 | 7.8338 | 18.7263 | 60.0175 | 19.13 | 7.8463 | 18.7405 | 59.9556 | 19.13 | 7.8425 | 18.6141 | 59.9741 | 19.13 | 7.8286 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.8452 | 18.761 | 59.9893 | 19.13 | 7.8421 | 18.7204 | 60.0175 | 19.13 | 7.8547 | 18.7405 | 59.9556 | 19.13 | 7.8508 | 18.6141 | 59.9741 | 19.13 | 7.8369 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.8535 | 18.761 | 59.9893 | 19.13 | 7.8505 | 18.7204 | 60.0175 | 19.13 | 7.863 | 18.7384 | 59.9556 | 19.13 | 7.8592 | 18.6141 | 59.9741 | 19.13 | 7.8453 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.8619 | 18.761 | 59.9893 | 19.13 | 7.8588 | 18.7204 | 60.0175 | 19.13 | 7.8713 | 18.7384 | 59.9556 | 19.13 | 7.8675 | 18.613 | 59.9741 | 19.13 | 7.8536 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.8702 | 18.761 | 59.9893 | 19.13 | 7.8671 | 18.7204 | 60.0175 | 19.13 | 7.8797 | 18.7384 | 59.9556 | 19.13 | 7.8759 | 18.613 | 59.9741 | 19.13 | 7.8619 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.8785 | 18.761 | 59.9893 | 19.13 | 7.8755 | 18.7182 | 60.0166 | 19.13 | 7.888 | 18.7384 | 59.9556 | 19.13 | 7.8842 | 18.613 | 59.9741 | 19.13 | 7.8702 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.8869 | 18.761 | 59.9893 | 19.13 | 7.8838 | 18.7182 | 60.0166 | 19.13 | 7.8964 | 18.7334 | 59.9556 | 19.13 | 7.8925 | 18.613 | 59.9741 | 19.13 | 7.8786 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.8952 | 18.761 | 59.9893 | 19.13 | 7.8921 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 7.9047 | 18.7334 | 59.9556 | 19.13 | 7.9009 | 18.6137 | 59.9741 | 19.13 | 7.8869 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.9035 | 18.761 | 59.9893 | 19.13 | 7.9005 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 7.913 | 18.7334 | 59.9556 | 19.13 | 7.9092 | 18.6137 | 59.9741 | 19.13 | 7.8953 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.9119 | 18.761 | 59.9893 | 19.13 | 7.9088 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 7.9214 | 18.7334 | 59.9556 | 19.13 | 7.9175 | 18.6137 | 59.9741 | 19.13 | 7.9036 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.9202 | 18.7663 | 59.9893 | 19.13 | 7.9171 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 7.9297 | 18.7334 | 59.9556 | 19.13 | 7.9259 | 18.6137 | 59.9741 | 19.13 | 7.9119 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.9286 | 18.7663 | 59.9893 | 19.13 | 7.9254 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 7.938 | 18.7334 | 59.9556 | 19.13 | 7.9342 | 18.6137 | 59.9741 | 19.13 | 7.9202 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.9369 | 18.7663 | 59.9893 | 19.13 | 7.9338 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 7.9464 | 18.7334 | 59.9556 | 19.13 | 7.9426 | 18.6137 | 59.9741 | 19.13 | 7.9286 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.9452 | 18.7663 | 59.9893 | 19.13 | 7.9421 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 7.9547 | 18.7334 | 59.9556 | 19.13 | 7.9509 | 18.6092 | 59.9741 | 19.13 | 7.9369 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.9536 | 18.7663 | 59.9893 | 19.13 | 7.9504 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 7.9631 | 18.7334 | 59.9556 | 19.13 | 7.9592 | 18.6092 | 59.9741 | 19.13 | 7.9452 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.9619 | 18.7663 | 59.9893 | 19.13 | 7.9588 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 7.9714 | 18.7334 | 59.9556 | 19.13 | 7.9676 | 18.6033 | 59.9741 | 19.13 | 7.9536 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.9702 | 18.7663 | 59.9893 | 19.13 | 7.9671 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 7.9797 | 18.7334 | 59.9548 | 19.13 | 7.9759 | 18.6033 | 59.9741 | 19.13 | 7.9619 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.9786 | 18.7663 | 59.9893 | 19.13 | 7.9754 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 7.9881 | 18.7334 | 59.9548 | 19.13 | 7.9843 | 18.6033 | 59.9741 | 19.13 | 7.9702 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.9869 | 18.7662 | 59.9897 | 19.13 | 7.9838 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 7.9965 | 18.7334 | 59.9548 | 19.13 | 7.9926 | 18.6033 | 59.9741 | 19.13 | 7.9785 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
7.9952 | 18.7662 | 59.9897 | 19.13 | 7.9921 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 8.0048 | 18.7334 | 59.9548 | 19.13 | 8.0009 | 18.6033 | 59.9729 | 19.13 | 7.9869 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.0036 | 18.7662 | 59.9897 | 19.13 | 8.0004 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 8.0131 | 18.7334 | 59.9548 | 19.13 | 8.0093 | 18.6033 | 59.9729 | 19.13 | 7.9952 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.0119 | 18.7662 | 59.9897 | 19.13 | 8.0088 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 8.0214 | 18.7334 | 59.9548 | 19.13 | 8.0176 | 18.6473 | 59.9729 | 19.13 | 8.0035 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.0202 | 18.7662 | 59.9897 | 19.13 | 8.0171 | 18.7119 | 60.0166 | 19.13 | 8.0298 | 18.7334 | 59.9548 | 19.13 | 8.0259 | 18.6473 | 59.9729 | 19.13 | 8.0118 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.0286 | 18.7662 | 59.9897 | 19.13 | 8.0254 | 18.7121 | 60.0166 | 19.13 | 8.0381 | 18.7334 | 59.9548 | 19.13 | 8.0342 | 18.6473 | 59.9729 | 19.13 | 8.0202 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.0369 | 18.7643 | 59.9897 | 19.13 | 8.0338 | 18.7121 | 60.0166 | 19.13 | 8.0464 | 18.729 | 59.9548 | 19.13 | 8.0426 | 18.6473 | 59.9729 | 19.13 | 8.0285 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.0452 | 18.7643 | 59.9897 | 19.13 | 8.0421 | 18.713 | 60.0166 | 19.13 | 8.0548 | 18.729 | 59.9548 | 19.13 | 8.051 | 18.6454 | 59.9729 | 19.13 | 8.0369 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.0536 | 18.7643 | 59.9897 | 19.13 | 8.0504 | 18.713 | 60.0166 | 19.13 | 8.0632 | 18.7201 | 59.9548 | 19.13 | 8.0593 | 18.6454 | 59.9729 | 19.13 | 8.0452 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.0619 | 18.7643 | 59.9897 | 19.13 | 8.0587 | 18.713 | 60.0166 | 19.13 | 8.0715 | 18.7201 | 59.9548 | 19.13 | 8.0676 | 18.6454 | 59.9729 | 19.13 | 8.0535 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.0703 | 18.7643 | 59.9897 | 19.13 | 8.0671 | 18.713 | 60.0166 | 19.13 | 8.0798 | 18.7201 | 59.9548 | 19.13 | 8.0759 | 18.6454 | 59.9729 | 19.13 | 8.0618 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.0786 | 18.7643 | 59.9897 | 19.13 | 8.0754 | 18.713 | 60.0159 | 19.13 | 8.0881 | 18.7201 | 59.9548 | 19.13 | 8.0843 | 18.6454 | 59.9729 | 19.13 | 8.0701 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.0869 | 18.7643 | 59.9897 | 19.13 | 8.0837 | 18.713 | 60.0159 | 19.13 | 8.0965 | 18.7201 | 59.9548 | 19.13 | 8.0927 | 18.6454 | 59.9729 | 19.13 | 8.0785 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.0952 | 18.7643 | 59.9897 | 19.13 | 8.0921 | 18.7121 | 60.0159 | 19.13 | 8.1049 | 18.7201 | 59.9548 | 19.13 | 8.101 | 18.6407 | 59.9729 | 19.13 | 8.0868 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.1036 | 18.7643 | 59.9897 | 19.13 | 8.1004 | 18.7121 | 60.0159 | 19.13 | 8.1132 | 18.7201 | 59.9548 | 19.13 | 8.1093 | 18.6407 | 59.9729 | 19.13 | 8.0952 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.1119 | 18.7643 | 59.9897 | 19.13 | 8.1087 | 18.7121 | 60.0159 | 19.13 | 8.1215 | 18.7201 | 59.9548 | 19.13 | 8.1176 | 18.6349 | 59.9729 | 19.13 | 8.1035 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.1203 | 18.7643 | 59.9897 | 19.13 | 8.1171 | 18.7121 | 60.0159 | 19.13 | 8.1299 | 18.7201 | 59.9548 | 19.13 | 8.126 | 18.6349 | 59.9729 | 19.13 | 8.1118 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.1286 | 18.7643 | 59.9897 | 19.13 | 8.1254 | 18.7121 | 60.0159 | 19.13 | 8.1382 | 18.7201 | 59.9548 | 19.13 | 8.1343 | 18.6349 | 59.9729 | 19.13 | 8.1201 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.1369 | 18.7633 | 59.9897 | 19.13 | 8.1337 | 18.7121 | 60.0159 | 19.13 | 8.1465 | 18.7201 | 59.9548 | 19.13 | 8.1426 | 18.6349 | 59.9729 | 19.13 | 8.1285 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.1453 | 18.7633 | 59.9897 | 19.13 | 8.1421 | 18.7062 | 60.0159 | 19.13 | 8.1549 | 18.7201 | 59.9548 | 19.13 | 8.151 | 18.6303 | 59.9729 | 19.13 | 8.1368 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.1536 | 18.7633 | 59.9897 | 19.13 | 8.1504 | 18.7062 | 60.0159 | 19.13 | 8.1632 | 18.7201 | 59.9548 | 19.13 | 8.1593 | 18.6303 | 59.9729 | 19.13 | 8.1451 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.1619 | 18.7633 | 59.9897 | 19.13 | 8.1587 | 18.6987 | 60.0159 | 19.13 | 8.1716 | 18.7201 | 59.9548 | 19.13 | 8.1677 | 18.6368 | 59.9729 | 19.13 | 8.1534 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.1703 | 18.7633 | 59.9897 | 19.13 | 8.1671 | 18.6987 | 60.0159 | 19.13 | 8.1799 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.176 | 18.6368 | 59.9729 | 19.13 | 8.1617 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.1786 | 18.7633 | 59.9897 | 19.13 | 8.1754 | 18.6987 | 60.0159 | 19.13 | 8.1882 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.1843 | 18.6321 | 59.9729 | 19.13 | 8.1701 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.1869 | 18.7688 | 59.9905 | 19.13 | 8.1837 | 18.6987 | 60.0159 | 19.13 | 8.1966 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.1927 | 18.6321 | 59.9729 | 19.13 | 8.1784 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.1953 | 18.7688 | 59.9905 | 19.13 | 8.192 | 18.6924 | 60.0159 | 19.13 | 8.2049 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.201 | 18.6321 | 59.971 | 19.13 | 8.1868 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.2036 | 18.7688 | 59.9905 | 19.13 | 8.2004 | 18.6924 | 60.0159 | 19.13 | 8.2133 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.2094 | 18.6321 | 59.971 | 19.13 | 8.1951 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.2119 | 18.7688 | 59.9905 | 19.13 | 8.2087 | 18.6924 | 60.0159 | 19.13 | 8.2216 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.2177 | 18.6321 | 59.971 | 19.13 | 8.2034 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.2203 | 18.7754 | 59.9905 | 19.13 | 8.217 | 18.6924 | 60.0159 | 19.13 | 8.2299 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.226 | 18.6321 | 59.971 | 19.13 | 8.2117 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.2286 | 18.7754 | 59.9905 | 19.13 | 8.2254 | 18.6924 | 60.0159 | 19.13 | 8.2383 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.2344 | 18.6265 | 59.971 | 19.13 | 8.2201 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.2369 | 18.7754 | 59.9905 | 19.13 | 8.2337 | 18.6924 | 60.0159 | 19.13 | 8.2466 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.2427 | 18.6265 | 59.971 | 19.13 | 8.2284 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.2453 | 18.7754 | 59.9905 | 19.13 | 8.242 | 18.6924 | 60.0159 | 19.13 | 8.2549 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.251 | 18.622 | 59.971 | 19.13 | 8.2368 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.2536 | 18.7146 | 59.9905 | 19.13 | 8.2504 | 18.6924 | 60.0159 | 19.13 | 8.2633 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.2593 | 18.622 | 59.971 | 19.13 | 8.2451 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.2619 | 18.7146 | 59.9905 | 19.13 | 8.2587 | 18.6926 | 60.0159 | 19.13 | 8.2717 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.2677 | 18.622 | 59.971 | 19.13 | 8.2534 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.2703 | 18.7146 | 59.9905 | 19.13 | 8.267 | 18.6926 | 60.0159 | 19.13 | 8.28 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.2761 | 18.622 | 59.971 | 19.13 | 8.2617 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.2786 | 18.7146 | 59.9905 | 19.13 | 8.2754 | 18.6935 | 60.0147 | 19.13 | 8.2883 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.2844 | 18.6487 | 59.971 | 19.13 | 8.27 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.287 | 18.7199 | 59.9905 | 19.13 | 8.2837 | 18.6935 | 60.0147 | 19.13 | 8.2966 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.2927 | 18.6487 | 59.971 | 19.13 | 8.2784 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.2953 | 18.7199 | 59.9905 | 19.13 | 8.292 | 18.6935 | 60.0147 | 19.13 | 8.305 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.301 | 18.6487 | 59.971 | 19.13 | 8.2867 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.3036 | 18.7256 | 59.9905 | 19.13 | 8.3004 | 18.6935 | 60.0147 | 19.13 | 8.3134 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.3094 | 18.6487 | 59.971 | 19.13 | 8.295 | 18.6523 | 60.0316 | 19.13
8.312 | 18.7256 | 59.9905 | 19.13 | 8.3087 | 18.6926 | 60.0147 | 19.13 | 8.3217 | 18.7201 | 59.9544 | 19.13 | 8.3177 | 18.6487 | 59.971 | 19.13 | 8.3033 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.3203 | 18.7236 | 59.9905 | 19.13 | 8.317 | 18.6926 | 60.0147 | 19.13 | 8.33 | 18.7179 | 59.9544 | 19.13 | 8.326 | 18.6487 | 59.971 | 19.13 | 8.3117 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.3286 | 18.7236 | 59.9905 | 19.13 | 8.3253 | 18.6926 | 60.0147 | 19.13 | 8.3384 | 18.7179 | 59.9544 | 19.13 | 8.3344 | 18.6487 | 59.971 | 19.13 | 8.32 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.337 | 18.7236 | 59.9905 | 19.13 | 8.3337 | 18.6926 | 60.0147 | 19.13 | 8.3467 | 18.7179 | 59.9544 | 19.13 | 8.3427 | 18.6487 | 59.971 | 19.13 | 8.3284 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.3453 | 18.7236 | 59.9905 | 19.13 | 8.342 | 18.7094 | 60.0147 | 19.13 | 8.355 | 18.7179 | 59.9544 | 19.13 | 8.3511 | 18.6487 | 59.971 | 19.13 | 8.3367 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.3536 | 18.7236 | 59.9905 | 19.13 | 8.3503 | 18.7094 | 60.0147 | 19.13 | 8.3634 | 18.7174 | 59.9544 | 19.13 | 8.3594 | 18.6487 | 59.971 | 19.13 | 8.345 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.362 | 18.7236 | 59.9905 | 19.13 | 8.3587 | 18.7094 | 60.0147 | 19.13 | 8.3717 | 18.7174 | 59.9544 | 19.13 | 8.3677 | 18.6516 | 59.971 | 19.13 | 8.3533 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.3703 | 18.7227 | 59.9905 | 19.13 | 8.367 | 18.7094 | 60.0147 | 19.13 | 8.3801 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.3761 | 18.6516 | 59.971 | 19.13 | 8.3617 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.3786 | 18.7227 | 59.9905 | 19.13 | 8.3753 | 18.6962 | 60.0147 | 19.13 | 8.3884 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.3844 | 18.6533 | 59.971 | 19.13 | 8.37 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.387 | 18.7227 | 59.992 | 19.13 | 8.3837 | 18.6962 | 60.0147 | 19.13 | 8.3967 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.3928 | 18.6533 | 59.971 | 19.13 | 8.3783 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.3953 | 18.7227 | 59.992 | 19.13 | 8.392 | 18.6962 | 60.0147 | 19.13 | 8.4051 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.4011 | 18.6487 | 59.9693 | 19.13 | 8.3867 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.4036 | 18.6988 | 59.992 | 19.13 | 8.4003 | 18.6962 | 60.0147 | 19.13 | 8.4134 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.4094 | 18.6487 | 59.9693 | 19.13 | 8.395 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.412 | 18.6988 | 59.992 | 19.13 | 8.4087 | 18.6898 | 60.0147 | 19.13 | 8.4218 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.4178 | 18.6487 | 59.9694 | 19.13 | 8.4033 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.4203 | 18.6988 | 59.992 | 19.13 | 8.417 | 18.6898 | 60.0147 | 19.13 | 8.4301 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.4261 | 18.6487 | 59.9694 | 19.13 | 8.4116 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.4286 | 18.6988 | 59.992 | 19.13 | 8.4253 | 18.6898 | 60.0147 | 19.13 | 8.4384 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.4344 | 18.6487 | 59.9694 | 19.13 | 8.42 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.437 | 18.6988 | 59.992 | 19.13 | 8.4337 | 18.6898 | 60.0147 | 19.13 | 8.4468 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.4428 | 18.6487 | 59.9694 | 19.13 | 8.4283 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.4453 | 18.6988 | 59.992 | 19.13 | 8.442 | 18.7401 | 60.0147 | 19.13 | 8.4551 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.4511 | 18.6487 | 59.9694 | 19.13 | 8.4366 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.4536 | 18.6988 | 59.992 | 19.13 | 8.4503 | 18.7401 | 60.0147 | 19.13 | 8.4634 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.4595 | 18.6487 | 59.9694 | 19.13 | 8.4449 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.462 | 18.6988 | 59.992 | 19.13 | 8.4586 | 18.7418 | 60.0147 | 19.13 | 8.4718 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.4678 | 18.6487 | 59.9694 | 19.13 | 8.4533 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.4703 | 18.6988 | 59.992 | 19.13 | 8.467 | 18.7418 | 60.0147 | 19.13 | 8.4801 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.4761 | 18.6487 | 59.9694 | 19.13 | 8.4616 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.4786 | 18.6988 | 59.992 | 19.13 | 8.4753 | 18.7409 | 60.0132 | 19.13 | 8.4885 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.4845 | 18.6431 | 59.9694 | 19.13 | 8.47 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.487 | 18.6988 | 59.992 | 19.13 | 8.4836 | 18.7409 | 60.0132 | 19.13 | 8.4968 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.4928 | 18.6431 | 59.9694 | 19.13 | 8.4783 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.4953 | 18.6988 | 59.992 | 19.13 | 8.492 | 18.7409 | 60.0132 | 19.13 | 8.5051 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.5012 | 18.6431 | 59.9694 | 19.13 | 8.4866 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.5036 | 18.6988 | 59.992 | 19.13 | 8.5003 | 18.7409 | 60.0132 | 19.13 | 8.5135 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.5095 | 18.6431 | 59.9694 | 19.13 | 8.4949 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.512 | 18.6988 | 59.992 | 19.13 | 8.5086 | 18.7409 | 60.0132 | 19.13 | 8.5219 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.5178 | 18.6431 | 59.9694 | 19.13 | 8.5032 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.5203 | 18.7054 | 59.992 | 19.13 | 8.517 | 18.7409 | 60.0132 | 19.13 | 8.5302 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.5262 | 18.6431 | 59.9694 | 19.13 | 8.5116 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.5287 | 18.7054 | 59.992 | 19.13 | 8.5253 | 18.7351 | 60.0132 | 19.13 | 8.5385 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.5345 | 18.6387 | 59.9694 | 19.13 | 8.5199 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.537 | 18.7054 | 59.992 | 19.13 | 8.5336 | 18.7351 | 60.0132 | 19.13 | 8.5469 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.5428 | 18.6387 | 59.9694 | 19.13 | 8.5283 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.5453 | 18.7054 | 59.992 | 19.13 | 8.542 | 18.7312 | 60.0132 | 19.13 | 8.5552 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.5511 | 18.634 | 59.9694 | 19.13 | 8.5366 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.5536 | 18.7111 | 59.992 | 19.13 | 8.5503 | 18.7312 | 60.0132 | 19.13 | 8.5635 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.5595 | 18.634 | 59.9694 | 19.13 | 8.5449 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.562 | 18.7111 | 59.992 | 19.13 | 8.5586 | 18.7303 | 60.0132 | 19.13 | 8.5718 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.5679 | 18.634 | 59.9694 | 19.13 | 8.5532 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.5703 | 18.7111 | 59.992 | 19.13 | 8.567 | 18.7303 | 60.0132 | 19.13 | 8.5802 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.5762 | 18.634 | 59.9694 | 19.13 | 8.5616 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.5787 | 18.7111 | 59.992 | 19.13 | 8.5753 | 18.7303 | 60.0132 | 19.13 | 8.5886 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.5845 | 18.634 | 59.9694 | 19.13 | 8.5699 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.587 | 18.7165 | 59.9925 | 19.13 | 8.5836 | 18.7303 | 60.0132 | 19.13 | 8.5969 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.5929 | 18.634 | 59.9694 | 19.13 | 8.5782 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.5953 | 18.7165 | 59.9925 | 19.13 | 8.5919 | 18.7245 | 60.0132 | 19.13 | 8.6052 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.6012 | 18.634 | 59.9683 | 19.13 | 8.5865 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.6037 | 18.7165 | 59.9925 | 19.13 | 8.6003 | 18.7245 | 60.0132 | 19.13 | 8.6136 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.6096 | 18.634 | 59.9683 | 19.13 | 8.5948 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.612 | 18.7165 | 59.9925 | 19.13 | 8.6086 | 18.7245 | 60.0132 | 19.13 | 8.6219 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.6179 | 18.6284 | 59.9683 | 19.13 | 8.6032 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.6203 | 18.7165 | 59.9925 | 19.13 | 8.6169 | 18.7245 | 60.0132 | 19.13 | 8.6302 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.6262 | 18.6284 | 59.9683 | 19.13 | 8.6115 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
8.6287 | 18.7165 | 59.9925 | 19.13 | 8.6253 | 18.7111 | 60.0132 | 19.13 | 8.6386 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.6346 | 18.6301 | 59.9683 | 19.13 | 8.6199 | 18.6546 | 60.0319 | 19.13
8.637 | 18.7165 | 59.9925 | 19.13 | 8.6336 | 18.7111 | 60.0132 | 19.13 | 8.6469 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.6429 | 18.6301 | 59.9683 | 19.13 | 8.6282 | 18.6546 | 60.0319 | 19.13
8.6453 | 18.7165 | 59.9925 | 19.13 | 8.6419 | 18.7111 | 60.0132 | 19.13 | 8.6553 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.6512 | 18.6301 | 59.9683 | 19.13 | 8.6365 | 18.6546 | 60.0319 | 19.13
8.6537 | 18.7181 | 59.9925 | 19.13 | 8.6503 | 18.7111 | 60.0132 | 19.13 | 8.6636 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.6595 | 18.6301 | 59.9683 | 19.13 | 8.6448 | 18.6546 | 60.0319 | 19.13
8.662 | 18.7181 | 59.9925 | 19.13 | 8.6586 | 18.7115 | 60.0132 | 19.13 | 8.6719 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.6679 | 18.6313 | 59.9683 | 19.13 | 8.6532 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
8.6703 | 18.7181 | 59.9925 | 19.13 | 8.6669 | 18.7115 | 60.0132 | 19.13 | 8.6803 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.6763 | 18.6313 | 59.9683 | 19.13 | 8.6615 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
8.6787 | 18.7181 | 59.9925 | 19.13 | 8.6753 | 18.7065 | 60.0107 | 19.13 | 8.6886 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.6846 | 18.6313 | 59.9683 | 19.13 | 8.6699 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
8.687 | 18.7182 | 59.9925 | 19.13 | 8.6836 | 18.7065 | 60.0107 | 19.13 | 8.697 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.6929 | 18.6313 | 59.9683 | 19.13 | 8.6782 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
8.6953 | 18.7182 | 59.9925 | 19.13 | 8.6919 | 18.7065 | 60.0107 | 19.13 | 8.7053 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.7012 | 18.6313 | 59.9683 | 19.13 | 8.6865 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
8.7037 | 18.7182 | 59.9925 | 19.13 | 8.7003 | 18.7065 | 60.0107 | 19.13 | 8.7136 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.7096 | 18.6313 | 59.9683 | 19.13 | 8.6948 | 18.658 | 60.0319 | 19.13
8.712 | 18.7182 | 59.9925 | 19.13 | 8.7086 | 18.7007 | 60.0107 | 19.13 | 8.722 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.718 | 18.6313 | 59.9683 | 19.13 | 8.7031 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.7203 | 18.7182 | 59.9925 | 19.13 | 8.7169 | 18.7007 | 60.0107 | 19.13 | 8.7303 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.7263 | 18.6313 | 59.9683 | 19.13 | 8.7115 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.7287 | 18.7182 | 59.9925 | 19.13 | 8.7253 | 18.7007 | 60.0107 | 19.13 | 8.7386 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.7346 | 18.6289 | 59.9683 | 19.13 | 8.7198 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.737 | 18.7182 | 59.9925 | 19.13 | 8.7336 | 18.7007 | 60.0107 | 19.13 | 8.747 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.7429 | 18.6289 | 59.9683 | 19.13 | 8.7281 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.7453 | 18.7182 | 59.9925 | 19.13 | 8.7419 | 18.7007 | 60.0107 | 19.13 | 8.7554 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.7513 | 18.6289 | 59.9683 | 19.13 | 8.7365 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.7537 | 18.7174 | 59.9925 | 19.13 | 8.7502 | 18.7007 | 60.0107 | 19.13 | 8.7637 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.7596 | 18.6289 | 59.9683 | 19.13 | 8.7448 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.762 | 18.7174 | 59.9925 | 19.13 | 8.7586 | 18.6935 | 60.0107 | 19.13 | 8.772 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.7679 | 18.6242 | 59.9683 | 19.13 | 8.7531 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.7703 | 18.7189 | 59.9925 | 19.13 | 8.7669 | 18.6935 | 60.0107 | 19.13 | 8.7803 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.7763 | 18.6242 | 59.9683 | 19.13 | 8.7615 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.7787 | 18.7189 | 59.9925 | 19.13 | 8.7752 | 18.6926 | 60.0107 | 19.13 | 8.7887 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.7846 | 18.6242 | 59.9683 | 19.13 | 8.7698 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.787 | 18.7189 | 59.9936 | 19.13 | 8.7836 | 18.6926 | 60.0107 | 19.13 | 8.7971 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.793 | 18.6242 | 59.9683 | 19.13 | 8.7781 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.7953 | 18.7189 | 59.9936 | 19.13 | 8.7919 | 18.6931 | 60.0107 | 19.13 | 8.8054 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.8013 | 18.6242 | 59.967 | 19.13 | 8.7864 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.8037 | 18.7189 | 59.9936 | 19.13 | 8.8002 | 18.6931 | 60.0107 | 19.13 | 8.8137 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.8096 | 18.6242 | 59.967 | 19.13 | 8.7947 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.812 | 18.7189 | 59.9936 | 19.13 | 8.8086 | 18.6931 | 60.0107 | 19.13 | 8.8221 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.818 | 18.6242 | 59.967 | 19.13 | 8.8031 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.8204 | 18.7189 | 59.9936 | 19.13 | 8.8169 | 18.6931 | 60.0107 | 19.13 | 8.8304 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.8263 | 18.6242 | 59.967 | 19.13 | 8.8114 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.8287 | 18.7189 | 59.9936 | 19.13 | 8.8252 | 18.7194 | 60.0107 | 19.13 | 8.8387 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.8347 | 18.6242 | 59.967 | 19.13 | 8.8198 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.837 | 18.7189 | 59.9936 | 19.13 | 8.8336 | 18.7194 | 60.0107 | 19.13 | 8.8471 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.843 | 18.6242 | 59.967 | 19.13 | 8.8281 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.8454 | 18.7189 | 59.9936 | 19.13 | 8.8419 | 18.7155 | 60.0107 | 19.13 | 8.8554 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.8513 | 18.6259 | 59.967 | 19.13 | 8.8364 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.8537 | 18.7193 | 59.9936 | 19.13 | 8.8502 | 18.7155 | 60.0107 | 19.13 | 8.8638 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.8597 | 18.6259 | 59.967 | 19.13 | 8.8447 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.862 | 18.7193 | 59.9936 | 19.13 | 8.8586 | 18.7097 | 60.0107 | 19.13 | 8.8721 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.868 | 18.6259 | 59.967 | 19.13 | 8.8531 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.8704 | 18.7193 | 59.9936 | 19.13 | 8.8669 | 18.7097 | 60.0107 | 19.13 | 8.8804 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.8763 | 18.6259 | 59.967 | 19.13 | 8.8614 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.8787 | 18.7193 | 59.9936 | 19.13 | 8.8752 | 18.7097 | 60.0083 | 19.13 | 8.8888 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.8847 | 18.6259 | 59.967 | 19.13 | 8.8698 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.887 | 18.7193 | 59.9936 | 19.13 | 8.8835 | 18.7097 | 60.0083 | 19.13 | 8.8971 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.893 | 18.6259 | 59.967 | 19.13 | 8.8781 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.8954 | 18.7193 | 59.9936 | 19.13 | 8.8919 | 18.7092 | 60.0083 | 19.13 | 8.9055 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.9014 | 18.625 | 59.967 | 19.13 | 8.8864 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.9037 | 18.7193 | 59.9936 | 19.13 | 8.9002 | 18.7092 | 60.0083 | 19.13 | 8.9138 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.9097 | 18.625 | 59.967 | 19.13 | 8.8947 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.912 | 18.7193 | 59.9936 | 19.13 | 8.9085 | 18.7092 | 60.0083 | 19.13 | 8.9221 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.918 | 18.625 | 59.967 | 19.13 | 8.903 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.9204 | 18.7193 | 59.9936 | 19.13 | 8.9169 | 18.7092 | 60.0083 | 19.13 | 8.9305 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.9264 | 18.625 | 59.967 | 19.13 | 8.9114 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.9287 | 18.7193 | 59.9936 | 19.13 | 8.9252 | 18.7092 | 60.0083 | 19.13 | 8.9388 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.9347 | 18.625 | 59.967 | 19.13 | 8.9197 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.937 | 18.725 | 59.9936 | 19.13 | 8.9335 | 18.7092 | 60.0083 | 19.13 | 8.9471 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.9431 | 18.625 | 59.967 | 19.13 | 8.928 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.9454 | 18.725 | 59.9936 | 19.13 | 8.9419 | 18.7109 | 60.0083 | 19.13 | 8.9555 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.9514 | 18.625 | 59.967 | 19.13 | 8.9363 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.9537 | 18.725 | 59.9936 | 19.13 | 8.9502 | 18.7109 | 60.0083 | 19.13 | 8.9639 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.9597 | 18.625 | 59.967 | 19.13 | 8.9447 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.962 | 18.725 | 59.9936 | 19.13 | 8.9586 | 18.7109 | 60.0083 | 19.13 | 8.9722 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.9681 | 18.625 | 59.967 | 19.13 | 8.953 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.9704 | 18.7267 | 59.9936 | 19.13 | 8.9669 | 18.7109 | 60.0083 | 19.13 | 8.9805 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.9764 | 18.625 | 59.967 | 19.13 | 8.9614 | 18.658 | 60.0323 | 19.13
8.9787 | 18.7267 | 59.9936 | 19.13 | 8.9752 | 18.7109 | 60.0083 | 19.13 | 8.9888 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.9847 | 18.625 | 59.967 | 19.13 | 8.9697 | 18.6546 | 60.0323 | 19.13
8.987 | 18.7267 | 59.9945 | 19.13 | 8.9836 | 18.7109 | 60.0083 | 19.13 | 8.9972 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 8.9931 | 18.625 | 59.967 | 19.13 | 8.978 | 18.6546 | 60.0323 | 19.13
8.9954 | 18.7267 | 59.9945 | 19.13 | 8.9919 | 18.7049 | 60.0083 | 19.13 | 9.0056 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.0014 | 18.625 | 59.9667 | 19.13 | 8.9863 | 18.6546 | 60.0323 | 19.13
9.0037 | 18.7267 | 59.9945 | 19.13 | 9.0002 | 18.7049 | 60.0083 | 19.13 | 9.0139 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.0098 | 18.625 | 59.9667 | 19.13 | 8.9946 | 18.6546 | 60.0323 | 19.13
9.012 | 18.7267 | 59.9945 | 19.13 | 9.0085 | 18.6978 | 60.0083 | 19.13 | 9.0222 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.0181 | 18.625 | 59.9667 | 19.13 | 9.003 | 18.6546 | 60.0323 | 19.13
9.0204 | 18.7267 | 59.9945 | 19.13 | 9.0169 | 18.6978 | 60.0083 | 19.13 | 9.0306 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.0264 | 18.625 | 59.9667 | 19.13 | 9.0113 | 18.6546 | 60.0323 | 19.13
9.0287 | 18.7267 | 59.9945 | 19.13 | 9.0252 | 18.692 | 60.0083 | 19.13 | 9.0389 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.0348 | 18.625 | 59.9667 | 19.13 | 9.0197 | 18.6546 | 60.0323 | 19.13
9.037 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.0335 | 18.692 | 60.0083 | 19.13 | 9.0472 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.0431 | 18.625 | 59.9667 | 19.13 | 9.028 | 18.6546 | 60.0323 | 19.13
9.0454 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.0419 | 18.692 | 60.0083 | 19.13 | 9.0556 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.0515 | 18.625 | 59.9667 | 19.13 | 9.0363 | 18.6523 | 60.0323 | 19.13
9.0537 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.0502 | 18.692 | 60.0083 | 19.13 | 9.0639 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.0598 | 18.625 | 59.9667 | 19.13 | 9.0446 | 18.6523 | 60.0323 | 19.13
9.062 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.0585 | 18.692 | 60.0083 | 19.13 | 9.0723 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.0681 | 18.625 | 59.9667 | 19.13 | 9.053 | 18.6523 | 60.0323 | 19.13
9.0704 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.0669 | 18.692 | 60.0083 | 19.13 | 9.0806 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.0765 | 18.625 | 59.9667 | 19.13 | 9.0613 | 18.6523 | 60.0323 | 19.13
9.0787 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.0752 | 18.6915 | 60.0063 | 19.13 | 9.0889 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.0848 | 18.625 | 59.9667 | 19.13 | 9.0696 | 18.6523 | 60.0323 | 19.13
9.0871 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.0835 | 18.6915 | 60.0063 | 19.13 | 9.0973 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.0931 | 18.625 | 59.9667 | 19.13 | 9.0779 | 18.6523 | 60.0323 | 19.13
9.0954 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.0919 | 18.6848 | 60.0063 | 19.13 | 9.1056 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.1015 | 18.625 | 59.9667 | 19.13 | 9.0863 | 18.6523 | 60.0323 | 19.13
9.1037 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.1002 | 18.6848 | 60.0063 | 19.13 | 9.114 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.1098 | 18.625 | 59.9667 | 19.13 | 9.0946 | 18.6523 | 60.0323 | 19.13
9.112 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.1085 | 18.6848 | 60.0063 | 19.13 | 9.1223 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.1182 | 18.6227 | 59.9667 | 19.13 | 9.1029 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
9.1204 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.1169 | 18.6848 | 60.0063 | 19.13 | 9.1306 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.1265 | 18.6227 | 59.9667 | 19.13 | 9.1113 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
9.1287 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.1252 | 18.6848 | 60.0063 | 19.13 | 9.139 | 18.7185 | 59.9536 | 19.13 | 9.1348 | 18.6227 | 59.9667 | 19.13 | 9.1196 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
9.1371 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.1335 | 18.6848 | 60.0063 | 19.13 | 9.1473 | 18.7174 | 59.9536 | 19.13 | 9.1432 | 18.6227 | 59.9667 | 19.13 | 9.1279 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
9.1454 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.1418 | 18.6788 | 60.0063 | 19.13 | 9.1556 | 18.7174 | 59.9536 | 19.13 | 9.1515 | 18.6227 | 59.9667 | 19.13 | 9.1362 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
9.1537 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.1502 | 18.6788 | 60.0063 | 19.13 | 9.164 | 18.7174 | 59.9536 | 19.13 | 9.1599 | 18.6227 | 59.9667 | 19.13 | 9.1446 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
9.162 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.1585 | 18.6801 | 60.0063 | 19.13 | 9.1723 | 18.7174 | 59.9536 | 19.13 | 9.1682 | 18.6227 | 59.9667 | 19.13 | 9.1529 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
9.1704 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.1668 | 18.6801 | 60.0063 | 19.13 | 9.1807 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.1765 | 18.6227 | 59.9667 | 19.13 | 9.1613 | 18.6523 | 60.0319 | 19.13
9.1787 | 18.7322 | 59.9945 | 19.13 | 9.1752 | 18.6743 | 60.0063 | 19.13 | 9.189 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.1849 | 18.6227 | 59.9667 | 19.13 | 9.1696 | 18.6522 | 60.0319 | 19.13
9.1871 | 18.7322 | 59.9949 | 19.13 | 9.1835 | 18.6743 | 60.0063 | 19.13 | 9.1973 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.1932 | 18.6227 | 59.9667 | 19.13 | 9.1779 | 18.6522 | 60.0319 | 19.13
9.1954 | 18.7322 | 59.9949 | 19.13 | 9.1918 | 18.6743 | 60.0063 | 19.13 | 9.2057 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.2015 | 18.6227 | 59.9663 | 19.13 | 9.1862 | 18.6522 | 60.0319 | 19.13
9.2037 | 18.739 | 59.9949 | 19.13 | 9.2002 | 18.6743 | 60.0063 | 19.13 | 9.2141 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.2098 | 18.6227 | 59.9663 | 19.13 | 9.1946 | 18.6522 | 60.0319 | 19.13
9.2121 | 18.739 | 59.9949 | 19.13 | 9.2085 | 18.6738 | 60.0063 | 19.13 | 9.2224 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.2182 | 18.6227 | 59.9663 | 19.13 | 9.2029 | 18.6522 | 60.0319 | 19.13
9.2204 | 18.739 | 59.9949 | 19.13 | 9.2169 | 18.6738 | 60.0063 | 19.13 | 9.2307 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.2266 | 18.6227 | 59.9663 | 19.13 | 9.2112 | 18.6522 | 60.0319 | 19.13
9.2287 | 18.739 | 59.9949 | 19.13 | 9.2252 | 18.6738 | 60.0063 | 19.13 | 9.2391 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.2349 | 18.6227 | 59.9663 | 19.13 | 9.2195 | 18.6508 | 60.0319 | 19.13
9.2371 | 18.739 | 59.9949 | 19.13 | 9.2335 | 18.6738 | 60.0063 | 19.13 | 9.2474 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.2432 | 18.6227 | 59.9663 | 19.13 | 9.2278 | 18.6508 | 60.0319 | 19.13
9.2454 | 18.739 | 59.9949 | 19.13 | 9.2419 | 18.6667 | 60.0063 | 19.13 | 9.2557 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.2516 | 18.6227 | 59.9663 | 19.13 | 9.2362 | 18.6508 | 60.0319 | 19.13
9.2537 | 18.739 | 59.9949 | 19.13 | 9.2502 | 18.6667 | 60.0063 | 19.13 | 9.2641 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.2599 | 18.6227 | 59.9663 | 19.13 | 9.2445 | 18.6508 | 60.0319 | 19.13
9.2621 | 18.739 | 59.9949 | 19.13 | 9.2585 | 18.6609 | 60.0063 | 19.13 | 9.2724 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.2682 | 18.6227 | 59.9663 | 19.13 | 9.2529 | 18.6508 | 60.0319 | 19.13
9.2704 | 18.739 | 59.9949 | 19.13 | 9.2668 | 18.6609 | 60.0063 | 19.13 | 9.2808 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.2766 | 18.6227 | 59.9663 | 19.13 | 9.2612 | 18.6508 | 60.0319 | 19.13
9.2787 | 18.739 | 59.9949 | 19.13 | 9.2752 | 18.6549 | 60.0043 | 19.13 | 9.2891 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.2849 | 18.625 | 59.9663 | 19.13 | 9.2695 | 18.6508 | 60.0319 | 19.13
9.2871 | 18.739 | 59.9949 | 19.13 | 9.2835 | 18.6549 | 60.0043 | 19.13 | 9.2974 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.2933 | 18.625 | 59.9663 | 19.13 | 9.2778 | 18.6508 | 60.0319 | 19.13
9.2954 | 18.739 | 59.9949 | 19.13 | 9.2918 | 18.6562 | 60.0043 | 19.13 | 9.3058 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.3016 | 18.625 | 59.9663 | 19.13 | 9.2862 | 18.6508 | 60.0319 | 19.13
9.3037 | 18.739 | 59.9949 | 19.13 | 9.3002 | 18.6562 | 60.0043 | 19.13 | 9.3141 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.3099 | 18.625 | 59.9663 | 19.13 | 9.2945 | 18.6508 | 60.0319 | 19.13
9.3121 | 18.739 | 59.9949 | 19.13 | 9.3085 | 18.6562 | 60.0043 | 19.13 | 9.3224 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.3182 | 18.625 | 59.9663 | 19.13 | 9.3029 | 18.6461 | 60.0316 | 19.13
9.3204 | 18.7445 | 59.9949 | 19.13 | 9.3168 | 18.6562 | 60.0043 | 19.13 | 9.3308 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.3266 | 18.625 | 59.9663 | 19.13 | 9.3112 | 18.6461 | 60.0316 | 19.13
9.3287 | 18.7445 | 59.9949 | 19.13 | 9.3252 | 18.6562 | 60.0043 | 19.13 | 9.3391 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.335 | 18.6259 | 59.9663 | 19.13 | 9.3195 | 18.6461 | 60.0316 | 19.13
9.3371 | 18.7411 | 59.9949 | 19.13 | 9.3335 | 18.6562 | 60.0043 | 19.13 | 9.3475 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.3433 | 18.6259 | 59.9663 | 19.13 | 9.3278 | 18.6461 | 60.0316 | 19.13
9.3454 | 18.7411 | 59.9949 | 19.13 | 9.3418 | 18.6566 | 60.0043 | 19.13 | 9.3558 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.3516 | 18.6303 | 59.9663 | 19.13 | 9.3361 | 18.6461 | 60.0316 | 19.13
9.3537 | 18.7411 | 59.9949 | 19.13 | 9.3502 | 18.6566 | 60.0043 | 19.13 | 9.3641 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.3599 | 18.6303 | 59.9663 | 19.13 | 9.3445 | 18.6461 | 60.0316 | 19.13
9.3621 | 18.7411 | 59.9949 | 19.13 | 9.3585 | 18.6566 | 60.0043 | 19.13 | 9.3725 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.3683 | 18.6303 | 59.9663 | 19.13 | 9.3528 | 18.6398 | 60.0316 | 19.13
9.3704 | 18.7411 | 59.9949 | 19.13 | 9.3668 | 18.6566 | 60.0043 | 19.13 | 9.3808 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.3766 | 18.6303 | 59.9663 | 19.13 | 9.3611 | 18.6398 | 60.0316 | 19.13
9.3787 | 18.7411 | 59.9949 | 19.13 | 9.3752 | 18.6757 | 60.0043 | 19.13 | 9.3892 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.3849 | 18.635 | 59.9663 | 19.13 | 9.3694 | 18.6398 | 60.0316 | 19.13
9.3871 | 18.7411 | 59.9952 | 19.13 | 9.3835 | 18.6757 | 60.0043 | 19.13 | 9.3975 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.3933 | 18.635 | 59.9663 | 19.13 | 9.3778 | 18.6398 | 60.0316 | 19.13
9.3954 | 18.7411 | 59.9952 | 19.13 | 9.3918 | 18.6752 | 60.0043 | 19.13 | 9.4058 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.4017 | 18.635 | 59.9667 | 19.13 | 9.3861 | 18.6398 | 60.0316 | 19.13
9.4037 | 18.7411 | 59.9952 | 19.13 | 9.4002 | 18.6752 | 60.0043 | 19.13 | 9.4142 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.41 | 18.635 | 59.9667 | 19.13 | 9.3945 | 18.6398 | 60.0316 | 19.13
9.4121 | 18.7411 | 59.9952 | 19.13 | 9.4085 | 18.6696 | 60.0043 | 19.13 | 9.4225 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.4183 | 18.635 | 59.9667 | 19.13 | 9.4028 | 18.6332 | 60.0316 | 19.13
9.4204 | 18.7411 | 59.9952 | 19.13 | 9.4168 | 18.6696 | 60.0043 | 19.13 | 9.4308 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.4266 | 18.635 | 59.9667 | 19.13 | 9.4111 | 18.6332 | 60.0316 | 19.13
9.4287 | 18.7411 | 59.9952 | 19.13 | 9.4252 | 18.6657 | 60.0043 | 19.13 | 9.4392 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.435 | 18.635 | 59.9667 | 19.13 | 9.4194 | 18.6332 | 60.0316 | 19.13
9.4371 | 18.7411 | 59.9952 | 19.13 | 9.4335 | 18.6657 | 60.0043 | 19.13 | 9.4476 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.4434 | 18.635 | 59.9667 | 19.13 | 9.4277 | 18.6332 | 60.0316 | 19.13
9.4454 | 18.7411 | 59.9952 | 19.13 | 9.4418 | 18.6657 | 60.0043 | 19.13 | 9.4559 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.4517 | 18.635 | 59.9667 | 19.13 | 9.4361 | 18.6332 | 60.0316 | 19.13
9.4538 | 18.7468 | 59.9952 | 19.13 | 9.4502 | 18.6657 | 60.0043 | 19.13 | 9.4642 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.46 | 18.635 | 59.9667 | 19.13 | 9.4444 | 18.6332 | 60.0316 | 19.13
9.4621 | 18.7468 | 59.9952 | 19.13 | 9.4585 | 18.6597 | 60.0043 | 19.13 | 9.4725 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.4683 | 18.635 | 59.9667 | 19.13 | 9.4528 | 18.6332 | 60.0316 | 19.13
9.4704 | 18.7468 | 59.9952 | 19.13 | 9.4668 | 18.6597 | 60.0043 | 19.13 | 9.4809 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.4767 | 18.635 | 59.9667 | 19.13 | 9.4611 | 18.6332 | 60.0316 | 19.13
9.4787 | 18.7468 | 59.9952 | 19.13 | 9.4752 | 18.6603 | 60.0023 | 19.13 | 9.4893 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.485 | 18.6406 | 59.9667 | 19.13 | 9.4694 | 18.6835 | 60.0316 | 19.13
9.4871 | 18.7536 | 59.9952 | 19.13 | 9.4835 | 18.6603 | 60.0023 | 19.13 | 9.4976 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.4933 | 18.6406 | 59.9667 | 19.13 | 9.4777 | 18.6835 | 60.0316 | 19.13
9.4954 | 18.7536 | 59.9952 | 19.13 | 9.4918 | 18.6603 | 60.0023 | 19.13 | 9.5059 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.5017 | 18.6406 | 59.9667 | 19.13 | 9.4861 | 18.6835 | 60.0316 | 19.13
9.5038 | 18.7536 | 59.9952 | 19.13 | 9.5002 | 18.6603 | 60.0023 | 19.13 | 9.5143 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.51 | 18.6406 | 59.9667 | 19.13 | 9.4944 | 18.6835 | 60.0316 | 19.13
9.5121 | 18.7536 | 59.9952 | 19.13 | 9.5085 | 18.6564 | 60.0023 | 19.13 | 9.5226 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.5184 | 18.6497 | 59.9667 | 19.13 | 9.5027 | 18.6835 | 60.0304 | 19.13
9.5204 | 18.7536 | 59.9952 | 19.13 | 9.5168 | 18.6564 | 60.0023 | 19.13 | 9.5309 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.5267 | 18.6497 | 59.9667 | 19.13 | 9.511 | 18.6835 | 60.0304 | 19.13
9.5287 | 18.7536 | 59.9952 | 19.13 | 9.5251 | 18.6559 | 60.0023 | 19.13 | 9.5393 | 18.7174 | 59.954 | 19.13 | 9.535 | 18.6497 | 59.9667 | 19.13 | 9.5194 | 18.6835 | 60.0304 | 19.13
9.5371 | 18.7528 | 59.9952 | 19.13 | 9.5335 | 18.6559 | 60.0023 | 19.13 | 9.5476 | 18.7124 | 59.954 | 19.13 | 9.5434 | 18.6497 | 59.9667 | 19.13 | 9.5277 | 18.6835 | 60.0304 | 19.13
9.5454 | 18.7528 | 59.9952 | 19.13 | 9.5418 | 18.6559 | 60.0023 | 19.13 | 9.556 | 18.7124 | 59.954 | 19.13 | 9.5517 | 18.6497 | 59.9667 | 19.13 | 9.536 | 18.6835 | 60.0304 | 19.13
9.5538 | 18.7528 | 59.9952 | 19.13 | 9.5502 | 18.6559 | 60.0023 | 19.13 | 9.5643 | 18.7124 | 59.954 | 19.13 | 9.5601 | 18.6497 | 59.9667 | 19.13 | 9.5444 | 18.6835 | 60.0304 | 19.13
9.5621 | 18.7528 | 59.9952 | 19.13 | 9.5585 | 18.6503 | 60.0023 | 19.13 | 9.5726 | 18.7124 | 59.954 | 19.13 | 9.5684 | 18.6497 | 59.9667 | 19.13 | 9.5527 | 18.6811 | 60.0304 | 19.13
9.5704 | 18.7528 | 59.9952 | 19.13 | 9.5668 | 18.6503 | 60.0023 | 19.13 | 9.581 | 18.7124 | 59.9536 | 19.13 | 9.5767 | 18.6497 | 59.9667 | 19.13 | 9.561 | 18.6811 | 60.0304 | 19.13
9.5788 | 18.7528 | 59.9952 | 19.13 | 9.5752 | 18.6503 | 60.0023 | 19.13 | 9.5893 | 18.7124 | 59.9536 | 19.13 | 9.5851 | 18.6497 | 59.9667 | 19.13 | 9.5693 | 18.6811 | 60.0304 | 19.13
9.5871 | 18.7743 | 59.996 | 19.13 | 9.5835 | 18.6503 | 60.0023 | 19.13 | 9.5977 | 18.7124 | 59.9536 | 19.13 | 9.5934 | 18.6497 | 59.9667 | 19.13 | 9.5777 | 18.6811 | 60.0304 | 19.13
9.5954 | 18.7743 | 59.996 | 19.13 | 9.5918 | 18.6984 | 60.0023 | 19.13 | 9.606 | 18.7124 | 59.9536 | 19.13 | 9.6017 | 18.6468 | 59.9678 | 19.13 | 9.586 | 18.6811 | 60.0304 | 19.13
9.6038 | 18.7743 | 59.996 | 19.13 | 9.6002 | 18.6984 | 60.0023 | 19.13 | 9.6143 | 18.7079 | 59.9536 | 19.13 | 9.6101 | 18.6468 | 59.9678 | 19.13 | 9.5944 | 18.6811 | 60.0304 | 19.13
9.6121 | 18.7743 | 59.996 | 19.13 | 9.6085 | 18.6984 | 60.0023 | 19.13 | 9.6227 | 18.7079 | 59.9536 | 19.13 | 9.6184 | 18.6468 | 59.9678 | 19.13 | 9.6027 | 18.6811 | 60.0304 | 19.13
9.6204 | 18.7743 | 59.996 | 19.13 | 9.6168 | 18.6984 | 60.0023 | 19.13 | 9.631 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.6268 | 18.6468 | 59.9678 | 19.13 | 9.611 | 18.6811 | 60.0304 | 19.13
9.6288 | 18.7743 | 59.996 | 19.13 | 9.6252 | 18.699 | 60.0023 | 19.13 | 9.6393 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.6351 | 18.6474 | 59.9678 | 19.13 | 9.6193 | 18.6811 | 60.0304 | 19.13
9.6371 | 18.7743 | 59.996 | 19.13 | 9.6335 | 18.699 | 60.0023 | 19.13 | 9.6477 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.6434 | 18.6474 | 59.9678 | 19.13 | 9.6277 | 18.6811 | 60.0304 | 19.13
9.6454 | 18.7743 | 59.996 | 19.13 | 9.6418 | 18.6951 | 60.0023 | 19.13 | 9.6561 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.6518 | 18.6474 | 59.9678 | 19.13 | 9.636 | 18.6811 | 60.0304 | 19.13
9.6538 | 18.754 | 59.996 | 19.13 | 9.6501 | 18.6951 | 60.0023 | 19.13 | 9.6644 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.6601 | 18.6474 | 59.9678 | 19.13 | 9.6443 | 18.6811 | 60.0304 | 19.13
9.6621 | 18.754 | 59.996 | 19.13 | 9.6585 | 18.6895 | 60.0023 | 19.13 | 9.6727 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.6685 | 18.6474 | 59.9678 | 19.13 | 9.6526 | 18.6811 | 60.0304 | 19.13
9.6704 | 18.7535 | 59.996 | 19.13 | 9.6668 | 18.6895 | 60.0023 | 19.13 | 9.681 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.6768 | 18.6474 | 59.9678 | 19.13 | 9.6609 | 18.6811 | 60.0304 | 19.13
9.6788 | 18.7535 | 59.996 | 19.13 | 9.6751 | 18.6895 | 60 | 19.13 | 9.6894 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.6851 | 18.6474 | 59.9678 | 19.13 | 9.6693 | 18.7345 | 60.0304 | 19.13
9.6871 | 18.7535 | 59.996 | 19.13 | 9.6835 | 18.6895 | 60 | 19.13 | 9.6978 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.6935 | 18.6474 | 59.9678 | 19.13 | 9.6776 | 18.7345 | 60.0304 | 19.13
9.6954 | 18.7535 | 59.996 | 19.13 | 9.6918 | 18.6895 | 60 | 19.13 | 9.7061 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.7018 | 18.6474 | 59.9678 | 19.13 | 9.686 | 18.7345 | 60.0304 | 19.13
9.7038 | 18.7535 | 59.996 | 19.13 | 9.7002 | 18.6895 | 60 | 19.13 | 9.7144 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.7101 | 18.6474 | 59.9678 | 19.13 | 9.6943 | 18.7345 | 60.0304 | 19.13
9.7121 | 18.7535 | 59.996 | 19.13 | 9.7085 | 18.6767 | 60 | 19.13 | 9.7228 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.7185 | 18.653 | 59.9678 | 19.13 | 9.7026 | 18.7345 | 60.0304 | 19.13
9.7204 | 18.7535 | 59.996 | 19.13 | 9.7168 | 18.6767 | 60 | 19.13 | 9.7311 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.7268 | 18.653 | 59.9678 | 19.13 | 9.7109 | 18.7345 | 60.0304 | 19.13
9.7288 | 18.7535 | 59.996 | 19.13 | 9.7252 | 18.6767 | 60 | 19.13 | 9.7394 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.7352 | 18.6519 | 59.9678 | 19.13 | 9.7193 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.7371 | 18.7535 | 59.996 | 19.13 | 9.7335 | 18.6767 | 60 | 19.13 | 9.7478 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.7435 | 18.6519 | 59.9678 | 19.13 | 9.7276 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.7454 | 18.7535 | 59.996 | 19.13 | 9.7418 | 18.6711 | 60 | 19.13 | 9.7561 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.7518 | 18.6519 | 59.9678 | 19.13 | 9.736 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.7538 | 18.7535 | 59.996 | 19.13 | 9.7502 | 18.6711 | 60 | 19.13 | 9.7645 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.7602 | 18.6519 | 59.9678 | 19.13 | 9.7443 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.7621 | 18.7535 | 59.996 | 19.13 | 9.7585 | 18.7299 | 60 | 19.13 | 9.7728 | 18.7036 | 59.9536 | 19.13 | 9.7685 | 18.6519 | 59.9678 | 19.13 | 9.7526 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.7704 | 18.7532 | 59.996 | 19.13 | 9.7668 | 18.7299 | 60 | 19.13 | 9.7811 | 18.7036 | 59.9533 | 19.13 | 9.7769 | 18.6519 | 59.9678 | 19.13 | 9.7609 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.7788 | 18.7532 | 59.996 | 19.13 | 9.7751 | 18.7241 | 60 | 19.13 | 9.7895 | 18.7036 | 59.9533 | 19.13 | 9.7852 | 18.6563 | 59.9678 | 19.13 | 9.7692 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.7871 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.7835 | 18.7241 | 60 | 19.13 | 9.7978 | 18.7036 | 59.9533 | 19.13 | 9.7935 | 18.6563 | 59.9678 | 19.13 | 9.7776 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.7954 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.7918 | 18.7213 | 60 | 19.13 | 9.8062 | 18.7036 | 59.9533 | 19.13 | 9.8019 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.7859 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.8038 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.8001 | 18.7213 | 60 | 19.13 | 9.8145 | 18.6997 | 59.9533 | 19.13 | 9.8102 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.7943 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.8121 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.8085 | 18.7213 | 60 | 19.13 | 9.8228 | 18.6997 | 59.9533 | 19.13 | 9.8185 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.8026 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.8204 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.8168 | 18.7213 | 60 | 19.13 | 9.8312 | 18.6997 | 59.9533 | 19.13 | 9.8268 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.8109 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.8288 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.8252 | 18.7211 | 60 | 19.13 | 9.8395 | 18.6997 | 59.9533 | 19.13 | 9.8352 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.8192 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.8371 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.8335 | 18.7211 | 60 | 19.13 | 9.8478 | 18.6997 | 59.9533 | 19.13 | 9.8436 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.8276 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.8454 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.8418 | 18.712 | 60 | 19.13 | 9.8562 | 18.6997 | 59.9533 | 19.13 | 9.8519 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.8359 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.8538 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.8502 | 18.712 | 60 | 19.13 | 9.8645 | 18.6997 | 59.9533 | 19.13 | 9.8602 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.8442 | 18.7366 | 60.0304 | 19.13
9.8621 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.8585 | 18.712 | 60 | 19.13 | 9.8729 | 18.6997 | 59.9533 | 19.13 | 9.8686 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.8525 | 18.7373 | 60.0304 | 19.13
9.8704 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.8668 | 18.712 | 60 | 19.13 | 9.8812 | 18.6997 | 59.9533 | 19.13 | 9.8769 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.8609 | 18.7373 | 60.0304 | 19.13
9.8788 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.8752 | 18.7062 | 59.9971 | 19.13 | 9.8895 | 18.6997 | 59.9533 | 19.13 | 9.8853 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.8692 | 18.7507 | 60.0304 | 19.13
9.8871 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.8835 | 18.7062 | 59.9971 | 19.13 | 9.8979 | 18.6997 | 59.9533 | 19.13 | 9.8936 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.8775 | 18.7507 | 60.0304 | 19.13
9.8954 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.8918 | 18.7062 | 59.9971 | 19.13 | 9.9062 | 18.6997 | 59.9533 | 19.13 | 9.9019 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.8859 | 18.7507 | 60.0304 | 19.13
9.9038 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.9001 | 18.7062 | 59.9971 | 19.13 | 9.9146 | 18.6992 | 59.9533 | 19.13 | 9.9103 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.8942 | 18.7507 | 60.0304 | 19.13
9.9121 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.9085 | 18.7068 | 59.9971 | 19.13 | 9.9229 | 18.6992 | 59.9533 | 19.13 | 9.9186 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.9025 | 18.7507 | 60.0297 | 19.13
9.9204 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.9168 | 18.7068 | 59.9971 | 19.13 | 9.9313 | 18.6992 | 59.9533 | 19.13 | 9.9269 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.9108 | 18.7507 | 60.0297 | 19.13
9.9288 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.9251 | 18.7 | 59.9971 | 19.13 | 9.9396 | 18.6992 | 59.9533 | 19.13 | 9.9352 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.9192 | 18.7507 | 60.0297 | 19.13
9.9371 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.9335 | 18.7 | 59.9971 | 19.13 | 9.9479 | 18.6992 | 59.9533 | 19.13 | 9.9436 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.9275 | 18.7507 | 60.0297 | 19.13
9.9454 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.9418 | 18.6997 | 59.9971 | 19.13 | 9.9563 | 18.6992 | 59.9533 | 19.13 | 9.952 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.9359 | 18.7507 | 60.0297 | 19.13
9.9538 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.9502 | 18.6997 | 59.9971 | 19.13 | 9.9646 | 18.6992 | 59.9533 | 19.13 | 9.9603 | 18.6563 | 59.969 | 19.13 | 9.9442 | 18.7507 | 60.0297 | 19.13
9.9621 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.9585 | 18.6997 | 59.9971 | 19.13 | 9.973 | 18.6992 | 59.9533 | 19.13 | 9.9686 | 18.6609 | 59.969 | 19.13 | 9.9525 | 18.7442 | 60.0297 | 19.13
9.9704 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.9668 | 18.6997 | 59.9971 | 19.13 | 9.9813 | 18.6948 | 59.9529 | 19.13 | 9.9769 | 18.6609 | 59.969 | 19.13 | 9.9608 | 18.7442 | 60.0297 | 19.13
9.9788 | 18.7532 | 59.9968 | 19.13 | 9.9752 | 18.6941 | 59.9971 | 19.13 | 9.9896 | 18.6948 | 59.9529 | 19.13 | 9.9853 | 18.6618 | 59.969 | 19.13 | 9.9692 | 18.7443 | 60.0297 | 19.13
9.9871 | 18.7532 | 59.9964 | 19.13 | 9.9835 | 18.6941 | 59.9971 | 19.13 | 9.998 | 18.6948 | 59.9529 | 19.13 | 9.9937 | 18.6618 | 59.969 | 19.13 | 9.9775 | 18.7443 | 60.0297 | 19.13
9.9955 | 18.7532 | 59.9964 | 19.13 | 9.9918 | 18.6958 | 59.9971 | 19.13 | 10.0063 | 18.6948 | 59.9529 | 19.13 | 10.002 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 9.9858 | 18.7443 | 60.0297 | 19.13
10.0038 | 18.7532 | 59.9964 | 19.13 | 10.0002 | 18.6958 | 59.9971 | 19.13 | 10.0146 | 18.6948 | 59.9529 | 19.13 | 10.0103 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 9.9941 | 18.7443 | 60.0297 | 19.13
10.0121 | 18.7532 | 59.9964 | 19.13 | 10.0085 | 18.69 | 59.9971 | 19.13 | 10.023 | 18.6948 | 59.9529 | 19.13 | 10.0186 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.0024 | 18.7443 | 60.0297 | 19.13
10.0204 | 18.7538 | 59.9964 | 19.13 | 10.0168 | 18.69 | 59.9971 | 19.13 | 10.0313 | 18.6948 | 59.9529 | 19.13 | 10.027 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.0108 | 18.7443 | 60.0297 | 19.13
10.0288 | 18.7538 | 59.9964 | 19.13 | 10.0251 | 18.69 | 59.9971 | 19.13 | 10.0397 | 18.6948 | 59.9529 | 19.13 | 10.0353 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.0191 | 18.7443 | 60.0297 | 19.13
10.0371 | 18.7538 | 59.9964 | 19.13 | 10.0335 | 18.69 | 59.9971 | 19.13 | 10.048 | 18.6948 | 59.9529 | 19.13 | 10.0436 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.0275 | 18.7443 | 60.0297 | 19.13
10.0455 | 18.7538 | 59.9964 | 19.13 | 10.0418 | 18.6905 | 59.9971 | 19.13 | 10.0563 | 18.6948 | 59.9529 | 19.13 | 10.052 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.0358 | 18.7443 | 60.0297 | 19.13
10.0538 | 18.7538 | 59.9964 | 19.13 | 10.0502 | 18.6905 | 59.9971 | 19.13 | 10.0647 | 18.6948 | 59.9529 | 19.13 | 10.0603 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.0441 | 18.7443 | 60.0297 | 19.13
10.0621 | 18.7538 | 59.9964 | 19.13 | 10.0585 | 18.6779 | 59.9971 | 19.13 | 10.073 | 18.6948 | 59.9529 | 19.13 | 10.0687 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.0524 | 18.7368 | 60.0297 | 19.13
10.0704 | 18.7538 | 59.9964 | 19.13 | 10.0668 | 18.6779 | 59.9971 | 19.13 | 10.0814 | 18.6948 | 59.9529 | 19.13 | 10.077 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.0608 | 18.7368 | 60.0297 | 19.13
10.0788 | 18.7538 | 59.9964 | 19.13 | 10.0752 | 18.6779 | 59.9948 | 19.13 | 10.0897 | 18.6948 | 59.9529 | 19.13 | 10.0853 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.0691 | 18.7368 | 60.0297 | 19.13
10.0871 | 18.7538 | 59.9964 | 19.13 | 10.0835 | 18.6779 | 59.9948 | 19.13 | 10.098 | 18.6898 | 59.9529 | 19.13 | 10.0937 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.0775 | 18.7368 | 60.0297 | 19.13
10.0955 | 18.7538 | 59.9964 | 19.13 | 10.0918 | 18.6723 | 59.9948 | 19.13 | 10.1064 | 18.6898 | 59.9529 | 19.13 | 10.102 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.0858 | 18.7368 | 60.0297 | 19.13
10.1038 | 18.7538 | 59.9964 | 19.13 | 10.1002 | 18.6723 | 59.9948 | 19.13 | 10.1147 | 18.6898 | 59.9529 | 19.13 | 10.1104 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.0941 | 18.7368 | 60.0297 | 19.13
10.1121 | 18.7538 | 59.9964 | 19.13 | 10.1085 | 18.674 | 59.9948 | 19.13 | 10.123 | 18.6898 | 59.9529 | 19.13 | 10.1187 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.1024 | 18.7356 | 60.0289 | 19.13
10.1205 | 18.7538 | 59.9964 | 19.13 | 10.1168 | 18.674 | 59.9948 | 19.13 | 10.1314 | 18.6859 | 59.9529 | 19.13 | 10.127 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.1108 | 18.7356 | 60.0289 | 19.13
10.1288 | 18.7538 | 59.9964 | 19.13 | 10.1252 | 18.6737 | 59.9948 | 19.13 | 10.1398 | 18.6859 | 59.9529 | 19.13 | 10.1354 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.1191 | 18.7356 | 60.0289 | 19.13
10.1371 | 18.7509 | 59.9964 | 19.13 | 10.1335 | 18.6737 | 59.9948 | 19.13 | 10.1481 | 18.6859 | 59.9529 | 19.13 | 10.1437 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.1274 | 18.7356 | 60.0289 | 19.13
10.1455 | 18.7509 | 59.9964 | 19.13 | 10.1418 | 18.6737 | 59.9948 | 19.13 | 10.1564 | 18.6859 | 59.9529 | 19.13 | 10.152 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.1357 | 18.7295 | 60.0289 | 19.13
10.1538 | 18.7509 | 59.9964 | 19.13 | 10.1502 | 18.6737 | 59.9948 | 19.13 | 10.1648 | 18.6859 | 59.9529 | 19.13 | 10.1604 | 18.6618 | 59.9694 | 19.13 | 10.144 | 18.7295 | 60.0289 | 19.13
10.1621 | 18.7509 | 59.9964 | 19.13 | 10.1585 | 18.6737 | 59.9948 | 19.13 | 10.1731 | 18.6859 | 59.9529 | 19.13 | 10.1687 | 18.661 | 59.9694 | 19.13 | 10.1524 | 18.7295 | 60.0289 | 19.13
10.1705 | 18.7492 | 59.9964 | 19.13 | 10.1668 | 18.6737 | 59.9948 | 19.13 | 10.1815 | 18.6816 | 59.9521 | 19.13 | 10.1771 | 18.661 | 59.9694 | 19.13 | 10.1607 | 18.7295 | 60.0289 | 19.13
10.1788 | 18.7492 | 59.9964 | 19.13 | 10.1752 | 18.7037 | 59.9948 | 19.13 | 10.1898 | 18.6816 | 59.9521 | 19.13 | 10.1854 | 18.661 | 59.9694 | 19.13 | 10.1691 | 18.7295 | 60.0289 | 19.13
10.1871 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.1835 | 18.7037 | 59.9948 | 19.13 | 10.1981 | 18.6816 | 59.9521 | 19.13 | 10.1937 | 18.661 | 59.9694 | 19.13 | 10.1774 | 18.7295 | 60.0289 | 19.13
10.1955 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.1918 | 18.7035 | 59.9948 | 19.13 | 10.2065 | 18.6816 | 59.9521 | 19.13 | 10.2021 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.1857 | 18.7302 | 60.0289 | 19.13
10.2038 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.2002 | 18.7035 | 59.9948 | 19.13 | 10.2148 | 18.6816 | 59.9521 | 19.13 | 10.2104 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.194 | 18.7302 | 60.0289 | 19.13
10.2121 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.2085 | 18.7035 | 59.9948 | 19.13 | 10.2231 | 18.6816 | 59.9521 | 19.13 | 10.2188 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.2024 | 18.7291 | 60.0289 | 19.13
10.2205 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.2168 | 18.7035 | 59.9948 | 19.13 | 10.2315 | 18.6816 | 59.9521 | 19.13 | 10.2271 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.2107 | 18.7291 | 60.0289 | 19.13
10.2288 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.2252 | 18.7044 | 59.9948 | 19.13 | 10.2398 | 18.6816 | 59.9521 | 19.13 | 10.2354 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.2191 | 18.7292 | 60.0289 | 19.13
10.2371 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.2335 | 18.7044 | 59.9948 | 19.13 | 10.2482 | 18.6816 | 59.9521 | 19.13 | 10.2438 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.2274 | 18.7292 | 60.0289 | 19.13
10.2455 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.2419 | 18.7061 | 59.9948 | 19.13 | 10.2565 | 18.6816 | 59.9521 | 19.13 | 10.2521 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.2357 | 18.7292 | 60.0289 | 19.13
10.2538 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.2502 | 18.7061 | 59.9948 | 19.13 | 10.2648 | 18.6811 | 59.9521 | 19.13 | 10.2604 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.244 | 18.7292 | 60.0289 | 19.13
10.2621 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.2585 | 18.7003 | 59.9948 | 19.13 | 10.2732 | 18.6811 | 59.9521 | 19.13 | 10.2687 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.2523 | 18.7292 | 60.0289 | 19.13
10.2705 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.2668 | 18.7003 | 59.9948 | 19.13 | 10.2816 | 18.6811 | 59.9521 | 19.13 | 10.2771 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.2607 | 18.7292 | 60.0289 | 19.13
10.2788 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.2752 | 18.7557 | 59.9919 | 19.13 | 10.2899 | 18.6811 | 59.9521 | 19.13 | 10.2855 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.269 | 18.7292 | 60.0289 | 19.13
10.2871 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.2835 | 18.7557 | 59.9919 | 19.13 | 10.2982 | 18.6811 | 59.9521 | 19.13 | 10.2938 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.2773 | 18.7292 | 60.0289 | 19.13
10.2955 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.2918 | 18.7432 | 59.9919 | 19.13 | 10.3065 | 18.6811 | 59.9521 | 19.13 | 10.3021 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.2856 | 18.7216 | 60.0289 | 19.13
10.3038 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.3002 | 18.7432 | 59.9919 | 19.13 | 10.3149 | 18.6811 | 59.9521 | 19.13 | 10.3104 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.294 | 18.7216 | 60.0289 | 19.13
10.3121 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.3085 | 18.7432 | 59.9919 | 19.13 | 10.3232 | 18.6811 | 59.9521 | 19.13 | 10.3188 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.3023 | 18.7151 | 60.0277 | 19.13
10.3205 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.3169 | 18.7432 | 59.9919 | 19.13 | 10.3315 | 18.6811 | 59.9521 | 19.13 | 10.3271 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.3107 | 18.7151 | 60.0277 | 19.13
10.3288 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.3252 | 18.7379 | 59.9919 | 19.13 | 10.3399 | 18.6811 | 59.9521 | 19.13 | 10.3354 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.319 | 18.709 | 60.0277 | 19.13
10.3371 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.3335 | 18.7379 | 59.9919 | 19.13 | 10.3483 | 18.6811 | 59.9521 | 19.13 | 10.3438 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.3273 | 18.709 | 60.0277 | 19.13
10.3455 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.3419 | 18.7379 | 59.9919 | 19.13 | 10.3566 | 18.6811 | 59.9521 | 19.13 | 10.3521 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.3356 | 18.709 | 60.0277 | 19.13
10.3538 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.3502 | 18.7379 | 59.9919 | 19.13 | 10.3649 | 18.6772 | 59.9521 | 19.13 | 10.3605 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.344 | 18.709 | 60.0277 | 19.13
10.3621 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.3585 | 18.7356 | 59.9919 | 19.13 | 10.3733 | 18.6772 | 59.9521 | 19.13 | 10.3688 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.3523 | 18.709 | 60.0277 | 19.13
10.3705 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.3669 | 18.7356 | 59.9919 | 19.13 | 10.3816 | 18.6772 | 59.9513 | 19.13 | 10.3771 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.3607 | 18.709 | 60.0277 | 19.13
10.3788 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.3752 | 18.7356 | 59.9919 | 19.13 | 10.39 | 18.6772 | 59.9513 | 19.13 | 10.3855 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.369 | 18.7097 | 60.0277 | 19.13
10.3871 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.3835 | 18.7356 | 59.9919 | 19.13 | 10.3983 | 18.6728 | 59.9513 | 19.13 | 10.3939 | 18.661 | 59.9698 | 19.13 | 10.3773 | 18.7097 | 60.0277 | 19.13
10.3955 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.3918 | 18.7365 | 59.9919 | 19.13 | 10.4066 | 18.6728 | 59.9513 | 19.13 | 10.4022 | 18.6563 | 59.9698 | 19.13 | 10.3856 | 18.7097 | 60.0277 | 19.13
10.4038 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.4002 | 18.7365 | 59.9919 | 19.13 | 10.415 | 18.6728 | 59.9513 | 19.13 | 10.4105 | 18.6563 | 59.9698 | 19.13 | 10.3939 | 18.7097 | 60.0277 | 19.13
10.4121 | 18.7492 | 59.996 | 19.13 | 10.4085 | 18.7337 | 59.9919 | 19.13 | 10.4233 | 18.6728 | 59.9513 | 19.13 | 10.4188 | 18.6563 | 59.9698 | 19.13 | 10.4023 | 18.7087 | 60.0277 | 19.13
10.4205 | 18.7463 | 59.996 | 19.13 | 10.4169 | 18.7337 | 59.9919 | 19.13 | 10.4316 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.4272 | 18.6563 | 59.9698 | 19.13 | 10.4106 | 18.7087 | 60.0277 | 19.13
10.4288 | 18.7463 | 59.996 | 19.13 | 10.4252 | 18.7306 | 59.9919 | 19.13 | 10.44 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.4355 | 18.6519 | 59.9698 | 19.13 | 10.4189 | 18.7087 | 60.0277 | 19.13
10.4371 | 18.7404 | 59.996 | 19.13 | 10.4335 | 18.7306 | 59.9919 | 19.13 | 10.4483 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.4438 | 18.6519 | 59.9698 | 19.13 | 10.4272 | 18.7087 | 60.0277 | 19.13
10.4455 | 18.7404 | 59.996 | 19.13 | 10.4419 | 18.7168 | 59.9919 | 19.13 | 10.4567 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.4522 | 18.6519 | 59.9698 | 19.13 | 10.4356 | 18.7087 | 60.0277 | 19.13
10.4538 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.4502 | 18.7168 | 59.9919 | 19.13 | 10.465 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.4605 | 18.6519 | 59.9698 | 19.13 | 10.4439 | 18.7087 | 60.0277 | 19.13
10.4621 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.4585 | 18.7168 | 59.9919 | 19.13 | 10.4733 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.4689 | 18.6519 | 59.9698 | 19.13 | 10.4523 | 18.7087 | 60.0277 | 19.13
10.4705 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.4669 | 18.7168 | 59.9919 | 19.13 | 10.4817 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.4772 | 18.6519 | 59.9698 | 19.13 | 10.4606 | 18.7087 | 60.0277 | 19.13
10.4788 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.4752 | 18.7049 | 59.9892 | 19.13 | 10.4901 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.4855 | 18.6463 | 59.9698 | 19.13 | 10.4689 | 18.7094 | 60.0277 | 19.13
10.4871 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.4836 | 18.7049 | 59.9892 | 19.13 | 10.4984 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.4939 | 18.6463 | 59.9698 | 19.13 | 10.4772 | 18.7094 | 60.0277 | 19.13
10.4955 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.4919 | 18.7049 | 59.9892 | 19.13 | 10.5067 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.5022 | 18.6463 | 59.9698 | 19.13 | 10.4856 | 18.7033 | 60.0277 | 19.13
10.5038 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.5002 | 18.7049 | 59.9892 | 19.13 | 10.5151 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.5106 | 18.6463 | 59.9698 | 19.13 | 10.4939 | 18.7033 | 60.0277 | 19.13
10.5121 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.5085 | 18.705 | 59.9892 | 19.13 | 10.5234 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.5189 | 18.6463 | 59.9698 | 19.13 | 10.5023 | 18.6968 | 60.0257 | 19.13
10.5205 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.5169 | 18.705 | 59.9892 | 19.13 | 10.5317 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.5272 | 18.6463 | 59.9698 | 19.13 | 10.5106 | 18.6968 | 60.0257 | 19.13
10.5288 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.5252 | 18.705 | 59.9892 | 19.13 | 10.54 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.5356 | 18.6463 | 59.9698 | 19.13 | 10.5189 | 18.6968 | 60.0257 | 19.13
10.5372 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.5335 | 18.705 | 59.9892 | 19.13 | 10.5484 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.5439 | 18.6463 | 59.9698 | 19.13 | 10.5272 | 18.6968 | 60.0257 | 19.13
10.5455 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.5419 | 18.7028 | 59.9892 | 19.13 | 10.5568 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.5522 | 18.644 | 59.9698 | 19.13 | 10.5355 | 18.6968 | 60.0257 | 19.13
10.5538 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.5502 | 18.7028 | 59.9892 | 19.13 | 10.5651 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.5606 | 18.644 | 59.9698 | 19.13 | 10.5439 | 18.6968 | 60.0257 | 19.13
10.5621 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.5586 | 18.6971 | 59.9892 | 19.13 | 10.5734 | 18.6723 | 59.9513 | 19.13 | 10.5689 | 18.644 | 59.9698 | 19.13 | 10.5522 | 18.6968 | 60.0257 | 19.13
10.5705 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.5669 | 18.6971 | 59.9892 | 19.13 | 10.5818 | 18.6723 | 59.9509 | 19.13 | 10.5773 | 18.644 | 59.9698 | 19.13 | 10.5605 | 18.6968 | 60.0257 | 19.13
10.5788 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.5752 | 18.6971 | 59.9892 | 19.13 | 10.5901 | 18.6723 | 59.9509 | 19.13 | 10.5856 | 18.644 | 59.9698 | 19.13 | 10.5688 | 18.6892 | 60.0257 | 19.13
10.5872 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.5836 | 18.6971 | 59.9892 | 19.13 | 10.5984 | 18.6723 | 59.9509 | 19.13 | 10.5939 | 18.644 | 59.9698 | 19.13 | 10.5772 | 18.6892 | 60.0257 | 19.13
10.5955 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.5919 | 18.6918 | 59.9892 | 19.13 | 10.6068 | 18.6723 | 59.9509 | 19.13 | 10.6023 | 18.6457 | 59.9686 | 19.13 | 10.5855 | 18.6892 | 60.0257 | 19.13
10.6038 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.6002 | 18.6918 | 59.9892 | 19.13 | 10.6151 | 18.6718 | 59.9509 | 19.13 | 10.6106 | 18.6457 | 59.9686 | 19.13 | 10.5939 | 18.6892 | 60.0257 | 19.13
10.6122 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.6086 | 18.6862 | 59.9892 | 19.13 | 10.6235 | 18.6718 | 59.9509 | 19.13 | 10.619 | 18.6448 | 59.9686 | 19.13 | 10.6022 | 18.6892 | 60.0257 | 19.13
10.6205 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.6169 | 18.6862 | 59.9892 | 19.13 | 10.6318 | 18.674 | 59.9509 | 19.13 | 10.6273 | 18.6448 | 59.9686 | 19.13 | 10.6105 | 18.6892 | 60.0257 | 19.13
10.6288 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.6252 | 18.6831 | 59.9892 | 19.13 | 10.6401 | 18.674 | 59.9509 | 19.13 | 10.6356 | 18.6448 | 59.9686 | 19.13 | 10.6188 | 18.6881 | 60.0257 | 19.13
10.6372 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.6336 | 18.6831 | 59.9892 | 19.13 | 10.6485 | 18.674 | 59.9509 | 19.13 | 10.644 | 18.6448 | 59.9686 | 19.13 | 10.6272 | 18.6881 | 60.0257 | 19.13
10.6455 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.6419 | 18.7206 | 59.9892 | 19.13 | 10.6568 | 18.674 | 59.9509 | 19.13 | 10.6523 | 18.6448 | 59.9686 | 19.13 | 10.6355 | 18.6882 | 60.0257 | 19.13
10.6538 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.6502 | 18.7206 | 59.9892 | 19.13 | 10.6652 | 18.674 | 59.9509 | 19.13 | 10.6606 | 18.6448 | 59.9686 | 19.13 | 10.6439 | 18.6882 | 60.0257 | 19.13
10.6622 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.6586 | 18.7211 | 59.9892 | 19.13 | 10.6735 | 18.674 | 59.9509 | 19.13 | 10.6689 | 18.6448 | 59.9686 | 19.13 | 10.6522 | 18.6882 | 60.0257 | 19.13
10.6705 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.6669 | 18.7211 | 59.9892 | 19.13 | 10.6818 | 18.674 | 59.9509 | 19.13 | 10.6773 | 18.6448 | 59.9686 | 19.13 | 10.6605 | 18.6882 | 60.0257 | 19.13
10.6788 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.6752 | 18.718 | 59.986 | 19.13 | 10.6902 | 18.674 | 59.9509 | 19.13 | 10.6857 | 18.6401 | 59.9686 | 19.13 | 10.6688 | 18.6882 | 60.0257 | 19.13
10.6872 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.6836 | 18.718 | 59.986 | 19.13 | 10.6985 | 18.6756 | 59.9509 | 19.13 | 10.694 | 18.6401 | 59.9686 | 19.13 | 10.6772 | 18.6882 | 60.0257 | 19.13
10.6955 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.6919 | 18.7189 | 59.986 | 19.13 | 10.7068 | 18.6756 | 59.9509 | 19.13 | 10.7023 | 18.6401 | 59.9686 | 19.13 | 10.6855 | 18.6882 | 60.0257 | 19.13
10.7038 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.7003 | 18.7189 | 59.986 | 19.13 | 10.7152 | 18.6756 | 59.9509 | 19.13 | 10.7106 | 18.6401 | 59.9686 | 19.13 | 10.6938 | 18.6882 | 60.0257 | 19.13
10.7122 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.7086 | 18.7193 | 59.986 | 19.13 | 10.7236 | 18.6756 | 59.9509 | 19.13 | 10.719 | 18.6401 | 59.9686 | 19.13 | 10.7021 | 18.6882 | 60.0245 | 19.13
10.7205 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.7169 | 18.7193 | 59.986 | 19.13 | 10.7319 | 18.6756 | 59.9509 | 19.13 | 10.7274 | 18.6401 | 59.9686 | 19.13 | 10.7104 | 18.6882 | 60.0245 | 19.13
10.7288 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.7253 | 18.7193 | 59.986 | 19.13 | 10.7402 | 18.6756 | 59.9509 | 19.13 | 10.7357 | 18.6401 | 59.9686 | 19.13 | 10.7188 | 18.715 | 60.0245 | 19.13
10.7372 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.7336 | 18.7193 | 59.986 | 19.13 | 10.7486 | 18.6756 | 59.9509 | 19.13 | 10.744 | 18.6401 | 59.9686 | 19.13 | 10.7271 | 18.715 | 60.0245 | 19.13
10.7455 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.7419 | 18.714 | 59.986 | 19.13 | 10.7569 | 18.6756 | 59.9509 | 19.13 | 10.7523 | 18.6401 | 59.9686 | 19.13 | 10.7355 | 18.715 | 60.0245 | 19.13
10.7538 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.7502 | 18.714 | 59.986 | 19.13 | 10.7653 | 18.6756 | 59.9509 | 19.13 | 10.7607 | 18.6401 | 59.9686 | 19.13 | 10.7438 | 18.715 | 60.0245 | 19.13
10.7622 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.7586 | 18.7056 | 59.986 | 19.13 | 10.7736 | 18.6756 | 59.9509 | 19.13 | 10.769 | 18.6401 | 59.9686 | 19.13 | 10.7521 | 18.7027 | 60.0245 | 19.13
10.7705 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.7669 | 18.7056 | 59.986 | 19.13 | 10.7819 | 18.6756 | 59.9501 | 19.13 | 10.7773 | 18.6401 | 59.9686 | 19.13 | 10.7604 | 18.7027 | 60.0245 | 19.13
10.7788 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.7753 | 18.7085 | 59.986 | 19.13 | 10.7903 | 18.6756 | 59.9501 | 19.13 | 10.7857 | 18.6401 | 59.9686 | 19.13 | 10.7688 | 18.7571 | 60.0245 | 19.13
10.7872 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.7836 | 18.7085 | 59.986 | 19.13 | 10.7986 | 18.6756 | 59.9501 | 19.13 | 10.794 | 18.6401 | 59.9686 | 19.13 | 10.7771 | 18.7571 | 60.0245 | 19.13
10.7955 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.7919 | 18.7094 | 59.986 | 19.13 | 10.8069 | 18.6756 | 59.9501 | 19.13 | 10.8024 | 18.6401 | 59.9682 | 19.13 | 10.7855 | 18.7571 | 60.0245 | 19.13
10.8038 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.8003 | 18.7094 | 59.986 | 19.13 | 10.8153 | 18.6756 | 59.9501 | 19.13 | 10.8107 | 18.6401 | 59.9682 | 19.13 | 10.7938 | 18.7571 | 60.0245 | 19.13
10.8122 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.8086 | 18.707 | 59.986 | 19.13 | 10.8236 | 18.6756 | 59.9501 | 19.13 | 10.819 | 18.6401 | 59.9682 | 19.13 | 10.8021 | 18.7571 | 60.0245 | 19.13
10.8205 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.817 | 18.707 | 59.986 | 19.13 | 10.832 | 18.6756 | 59.9501 | 19.13 | 10.8274 | 18.6401 | 59.9682 | 19.13 | 10.8104 | 18.7571 | 60.0245 | 19.13
10.8288 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.8253 | 18.707 | 59.986 | 19.13 | 10.8403 | 18.6756 | 59.9501 | 19.13 | 10.8357 | 18.6401 | 59.9682 | 19.13 | 10.8188 | 18.7571 | 60.0245 | 19.13
10.8372 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.8336 | 18.707 | 59.986 | 19.13 | 10.8486 | 18.6756 | 59.9501 | 19.13 | 10.8441 | 18.6401 | 59.9682 | 19.13 | 10.8271 | 18.7571 | 60.0245 | 19.13
10.8455 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.8419 | 18.7198 | 59.986 | 19.13 | 10.857 | 18.6756 | 59.9501 | 19.13 | 10.8524 | 18.6401 | 59.9682 | 19.13 | 10.8354 | 18.758 | 60.0245 | 19.13
10.8538 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.8503 | 18.7198 | 59.986 | 19.13 | 10.8654 | 18.6756 | 59.9501 | 19.13 | 10.8607 | 18.6401 | 59.9682 | 19.13 | 10.8438 | 18.758 | 60.0245 | 19.13
10.8622 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.8586 | 18.7198 | 59.986 | 19.13 | 10.8737 | 18.6756 | 59.9501 | 19.13 | 10.8691 | 18.6401 | 59.9682 | 19.13 | 10.8521 | 18.758 | 60.0245 | 19.13
10.8705 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.8669 | 18.7198 | 59.986 | 19.13 | 10.882 | 18.6751 | 59.9501 | 19.13 | 10.8774 | 18.6401 | 59.9682 | 19.13 | 10.8604 | 18.758 | 60.0245 | 19.13
10.8788 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.8753 | 18.7135 | 59.9824 | 19.13 | 10.8904 | 18.6751 | 59.9501 | 19.13 | 10.8857 | 18.6401 | 59.9682 | 19.13 | 10.8688 | 18.7569 | 60.0245 | 19.13
10.8872 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.8836 | 18.7135 | 59.9824 | 19.13 | 10.8987 | 18.6751 | 59.9501 | 19.13 | 10.8941 | 18.6401 | 59.9682 | 19.13 | 10.8771 | 18.7569 | 60.0245 | 19.13
10.8955 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.892 | 18.703 | 59.9824 | 19.13 | 10.907 | 18.6751 | 59.9501 | 19.13 | 10.9024 | 18.6439 | 59.9682 | 19.13 | 10.8854 | 18.7573 | 60.0245 | 19.13
10.9038 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.9003 | 18.703 | 59.9824 | 19.13 | 10.9154 | 18.6751 | 59.9501 | 19.13 | 10.9108 | 18.6439 | 59.9682 | 19.13 | 10.8937 | 18.7573 | 60.0245 | 19.13
10.9122 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.9086 | 18.703 | 59.9824 | 19.13 | 10.9237 | 18.6751 | 59.9501 | 19.13 | 10.9191 | 18.6439 | 59.9682 | 19.13 | 10.902 | 18.7573 | 60.0233 | 19.13
10.9205 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.917 | 18.703 | 59.9824 | 19.13 | 10.9321 | 18.6751 | 59.9501 | 19.13 | 10.9274 | 18.6439 | 59.9682 | 19.13 | 10.9104 | 18.7573 | 60.0233 | 19.13
10.9288 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.9253 | 18.7052 | 59.9824 | 19.13 | 10.9404 | 18.6751 | 59.9501 | 19.13 | 10.9358 | 18.6439 | 59.9682 | 19.13 | 10.9187 | 18.7498 | 60.0233 | 19.13
10.9372 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.9336 | 18.7052 | 59.9824 | 19.13 | 10.9487 | 18.6751 | 59.9501 | 19.13 | 10.9441 | 18.6439 | 59.9682 | 19.13 | 10.9271 | 18.7498 | 60.0233 | 19.13
10.9455 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.942 | 18.7062 | 59.9824 | 19.13 | 10.9571 | 18.6751 | 59.9501 | 19.13 | 10.9525 | 18.6439 | 59.9682 | 19.13 | 10.9354 | 18.7498 | 60.0233 | 19.13
10.9538 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.9503 | 18.7062 | 59.9824 | 19.13 | 10.9654 | 18.6751 | 59.9501 | 19.13 | 10.9608 | 18.6439 | 59.9682 | 19.13 | 10.9437 | 18.7498 | 60.0233 | 19.13
10.9622 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.9586 | 18.7066 | 59.9824 | 19.13 | 10.9738 | 18.6751 | 59.9501 | 19.13 | 10.9691 | 18.6439 | 59.9682 | 19.13 | 10.952 | 18.7498 | 60.0233 | 19.13
10.9705 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.967 | 18.7066 | 59.9824 | 19.13 | 10.9821 | 18.6751 | 59.9497 | 19.13 | 10.9775 | 18.6439 | 59.9682 | 19.13 | 10.9604 | 18.7498 | 60.0233 | 19.13
10.9789 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 10.9753 | 18.7003 | 59.9824 | 19.13 | 10.9904 | 18.6751 | 59.9497 | 19.13 | 10.9858 | 18.6439 | 59.9682 | 19.13 | 10.9687 | 18.7498 | 60.0233 | 19.13
10.9872 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.9836 | 18.7003 | 59.9824 | 19.13 | 10.9988 | 18.6751 | 59.9497 | 19.13 | 10.9941 | 18.6439 | 59.9682 | 19.13 | 10.9771 | 18.7498 | 60.0233 | 19.13
10.9955 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 10.992 | 18.7003 | 59.9824 | 19.13 | 11.0071 | 18.6751 | 59.9497 | 19.13 | 11.0025 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 10.9854 | 18.7498 | 60.0233 | 19.13
11.0038 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.0003 | 18.7003 | 59.9824 | 19.13 | 11.0154 | 18.6751 | 59.9497 | 19.13 | 11.0108 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 10.9937 | 18.7498 | 60.0233 | 19.13
11.0122 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.0087 | 18.6899 | 59.9824 | 19.13 | 11.0238 | 18.6751 | 59.9497 | 19.13 | 11.0192 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.002 | 18.7498 | 60.0233 | 19.13
11.0205 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.017 | 18.6899 | 59.9824 | 19.13 | 11.0322 | 18.6751 | 59.9497 | 19.13 | 11.0275 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.0104 | 18.7498 | 60.0233 | 19.13
11.0289 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.0253 | 18.6899 | 59.9824 | 19.13 | 11.0405 | 18.6751 | 59.9497 | 19.13 | 11.0358 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.0187 | 18.7503 | 60.0233 | 19.13
11.0372 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.0337 | 18.6899 | 59.9824 | 19.13 | 11.0488 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.0442 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.027 | 18.7503 | 60.0233 | 19.13
11.0455 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.042 | 18.6871 | 59.9824 | 19.13 | 11.0572 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.0525 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.0353 | 18.7491 | 60.0233 | 19.13
11.0538 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.0504 | 18.6871 | 59.9824 | 19.13 | 11.0655 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.0609 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.0437 | 18.7491 | 60.0233 | 19.13
11.0622 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.0587 | 18.6766 | 59.9824 | 19.13 | 11.0739 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.0692 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.052 | 18.75 | 60.0233 | 19.13
11.0705 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.067 | 18.6766 | 59.9824 | 19.13 | 11.0822 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.0775 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.0604 | 18.75 | 60.0233 | 19.13
11.0789 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.0753 | 18.6766 | 59.9796 | 19.13 | 11.0905 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.0859 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.0687 | 18.75 | 60.0233 | 19.13
11.0872 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.0837 | 18.6766 | 59.9796 | 19.13 | 11.0989 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.0942 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.077 | 18.75 | 60.0233 | 19.13
11.0955 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.092 | 18.6766 | 59.9796 | 19.13 | 11.1072 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.1025 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.0853 | 18.75 | 60.0233 | 19.13
11.1039 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.1003 | 18.6766 | 59.9796 | 19.13 | 11.1155 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.1108 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.0936 | 18.75 | 60.0233 | 19.13
11.1122 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.1087 | 18.6766 | 59.9796 | 19.13 | 11.1239 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.1192 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.102 | 18.75 | 60.0221 | 19.13
11.1205 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.117 | 18.6766 | 59.9796 | 19.13 | 11.1322 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.1276 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.1103 | 18.75 | 60.0221 | 19.13
11.1289 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.1254 | 18.6749 | 59.9796 | 19.13 | 11.1406 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.1359 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.1187 | 18.75 | 60.0221 | 19.13
11.1372 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.1337 | 18.6749 | 59.9796 | 19.13 | 11.1489 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.1442 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.127 | 18.75 | 60.0221 | 19.13
11.1455 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.142 | 18.6753 | 59.9796 | 19.13 | 11.1572 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.1526 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.1353 | 18.8026 | 60.0221 | 19.13
11.1539 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.1504 | 18.6753 | 59.9796 | 19.13 | 11.1656 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.1609 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.1436 | 18.8026 | 60.0221 | 19.13
11.1622 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.1587 | 18.6753 | 59.9796 | 19.13 | 11.174 | 18.6762 | 59.9497 | 19.13 | 11.1693 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.152 | 18.8026 | 60.0221 | 19.13
11.1705 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.1671 | 18.6753 | 59.9796 | 19.13 | 11.1823 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.1776 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.1603 | 18.8026 | 60.0221 | 19.13
11.1789 | 18.7353 | 59.996 | 19.13 | 11.1754 | 18.6995 | 59.9796 | 19.13 | 11.1906 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.1859 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.1686 | 18.8026 | 60.0221 | 19.13
11.1872 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.1837 | 18.6995 | 59.9796 | 19.13 | 11.199 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.1943 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.1769 | 18.8026 | 60.0221 | 19.13
11.1955 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.192 | 18.6892 | 59.9796 | 19.13 | 11.2073 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.2026 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.1853 | 18.8026 | 60.0221 | 19.13
11.2039 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.2004 | 18.6892 | 59.9796 | 19.13 | 11.2156 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.2109 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.1936 | 18.8026 | 60.0221 | 19.13
11.2122 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.2087 | 18.6829 | 59.9796 | 19.13 | 11.2239 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.2192 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.202 | 18.7905 | 60.0221 | 19.13
11.2205 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.2171 | 18.6829 | 59.9796 | 19.13 | 11.2323 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.2276 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.2103 | 18.7905 | 60.0221 | 19.13
11.2289 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.2254 | 18.6829 | 59.9796 | 19.13 | 11.2407 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.236 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.2186 | 18.7905 | 60.0221 | 19.13
11.2372 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.2337 | 18.6829 | 59.9796 | 19.13 | 11.249 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.2443 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.2269 | 18.7905 | 60.0221 | 19.13
11.2455 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.2421 | 18.6788 | 59.9796 | 19.13 | 11.2573 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.2526 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.2353 | 18.7905 | 60.0221 | 19.13
11.2539 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.2504 | 18.6788 | 59.9796 | 19.13 | 11.2657 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.2609 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.2436 | 18.7905 | 60.0221 | 19.13
11.2622 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.2587 | 18.6788 | 59.9796 | 19.13 | 11.274 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.2693 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.252 | 18.7905 | 60.0221 | 19.13
11.2705 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.2671 | 18.6788 | 59.9796 | 19.13 | 11.2823 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.2776 | 18.6439 | 59.9678 | 19.13 | 11.2603 | 18.7905 | 60.0221 | 19.13
11.2789 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.2754 | 18.676 | 59.9769 | 19.13 | 11.2907 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.2859 | 18.6544 | 59.9678 | 19.13 | 11.2686 | 18.7905 | 60.0221 | 19.13
11.2872 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.2838 | 18.676 | 59.9769 | 19.13 | 11.299 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.2943 | 18.6544 | 59.9678 | 19.13 | 11.2769 | 18.7905 | 60.0221 | 19.13
11.2955 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.2921 | 18.676 | 59.9769 | 19.13 | 11.3074 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.3026 | 18.6544 | 59.9678 | 19.13 | 11.2853 | 18.783 | 60.0221 | 19.13
11.3039 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.3004 | 18.676 | 59.9769 | 19.13 | 11.3157 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.311 | 18.6544 | 59.9678 | 19.13 | 11.2936 | 18.783 | 60.0221 | 19.13
11.3122 | 18.7353 | 59.9957 | 19.13 | 11.3087 | 18.7385 | 59.9769 | 19.13 | 11.324 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.3193 | 18.66 | 59.9678 | 19.13 | 11.3019 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
11.3205 | 18.7426 | 59.9957 | 19.13 | 11.3171 | 18.7385 | 59.9769 | 19.13 | 11.3324 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.3276 | 18.66 | 59.9678 | 19.13 | 11.3102 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
11.3289 | 18.7426 | 59.9957 | 19.13 | 11.3254 | 18.7385 | 59.9769 | 19.13 | 11.3408 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.336 | 18.66 | 59.9678 | 19.13 | 11.3186 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
11.3372 | 18.7455 | 59.9957 | 19.13 | 11.3338 | 18.7385 | 59.9769 | 19.13 | 11.3491 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.3443 | 18.66 | 59.9678 | 19.13 | 11.3269 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
11.3455 | 18.7455 | 59.9957 | 19.13 | 11.3421 | 18.7385 | 59.9769 | 19.13 | 11.3574 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.3527 | 18.6644 | 59.9678 | 19.13 | 11.3352 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
11.3539 | 18.7455 | 59.9957 | 19.13 | 11.3504 | 18.7385 | 59.9769 | 19.13 | 11.3657 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.361 | 18.6644 | 59.9678 | 19.13 | 11.3436 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
11.3622 | 18.7455 | 59.9957 | 19.13 | 11.3588 | 18.741 | 59.9769 | 19.13 | 11.3741 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.3693 | 18.6644 | 59.9678 | 19.13 | 11.3519 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
11.3705 | 18.7455 | 59.9957 | 19.13 | 11.3671 | 18.741 | 59.9769 | 19.13 | 11.3824 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.3777 | 18.6644 | 59.9678 | 19.13 | 11.3602 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
11.3789 | 18.7455 | 59.9957 | 19.13 | 11.3755 | 18.7357 | 59.9769 | 19.13 | 11.3907 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.386 | 18.6644 | 59.9678 | 19.13 | 11.3685 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
11.3872 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.3838 | 18.7357 | 59.9769 | 19.13 | 11.3991 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.3943 | 18.6644 | 59.9678 | 19.13 | 11.3769 | 18.783 | 60.0213 | 19.13
11.3955 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.3921 | 18.7307 | 59.9769 | 19.13 | 11.4075 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.4027 | 18.6644 | 59.9686 | 19.13 | 11.3852 | 18.7773 | 60.0213 | 19.13
11.4039 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.4005 | 18.7307 | 59.9769 | 19.13 | 11.4158 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.411 | 18.6644 | 59.9686 | 19.13 | 11.3936 | 18.7773 | 60.0213 | 19.13
11.4122 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.4088 | 18.7248 | 59.9769 | 19.13 | 11.4241 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.4194 | 18.6644 | 59.9686 | 19.13 | 11.4019 | 18.7773 | 60.0213 | 19.13
11.4205 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.4171 | 18.7248 | 59.9769 | 19.13 | 11.4325 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.4277 | 18.6644 | 59.9686 | 19.13 | 11.4102 | 18.7773 | 60.0213 | 19.13
11.4289 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.4255 | 18.7248 | 59.9769 | 19.13 | 11.4408 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.436 | 18.6644 | 59.9686 | 19.13 | 11.4185 | 18.7773 | 60.0213 | 19.13
11.4372 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.4338 | 18.7248 | 59.9769 | 19.13 | 11.4492 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.4444 | 18.6644 | 59.9686 | 19.13 | 11.4269 | 18.7773 | 60.0213 | 19.13
11.4455 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.4421 | 18.7795 | 59.9769 | 19.13 | 11.4575 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.4527 | 18.6632 | 59.9686 | 19.13 | 11.4352 | 18.7773 | 60.0213 | 19.13
11.4539 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.4505 | 18.7795 | 59.9769 | 19.13 | 11.4658 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.4611 | 18.6632 | 59.9686 | 19.13 | 11.4435 | 18.7773 | 60.0213 | 19.13
11.4622 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.4588 | 18.7795 | 59.9769 | 19.13 | 11.4742 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.4694 | 18.6604 | 59.9686 | 19.13 | 11.4518 | 18.7764 | 60.0213 | 19.13
11.4706 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.4672 | 18.7795 | 59.9769 | 19.13 | 11.4825 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.4777 | 18.6604 | 59.9686 | 19.13 | 11.4602 | 18.7764 | 60.0213 | 19.13
11.4789 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.4755 | 18.7736 | 59.9745 | 19.13 | 11.4908 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.4861 | 18.6604 | 59.9686 | 19.13 | 11.4685 | 18.7764 | 60.0213 | 19.13
11.4872 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.4838 | 18.7736 | 59.9745 | 19.13 | 11.4992 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.4944 | 18.6604 | 59.9686 | 19.13 | 11.4769 | 18.7764 | 60.0213 | 19.13
11.4955 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.4922 | 18.7742 | 59.9745 | 19.13 | 11.5075 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.5027 | 18.6604 | 59.9686 | 19.13 | 11.4852 | 18.7742 | 60.0213 | 19.13
11.5039 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.5005 | 18.7742 | 59.9745 | 19.13 | 11.5159 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.5111 | 18.6604 | 59.9686 | 19.13 | 11.4935 | 18.7742 | 60.0213 | 19.13
11.5122 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.5089 | 18.7692 | 59.9745 | 19.13 | 11.5242 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.5194 | 18.6648 | 59.9686 | 19.13 | 11.5018 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.5206 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.5172 | 18.7692 | 59.9745 | 19.13 | 11.5325 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.5278 | 18.6648 | 59.9686 | 19.13 | 11.5102 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.5289 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.5255 | 18.7692 | 59.9745 | 19.13 | 11.5409 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.5361 | 18.6648 | 59.9686 | 19.13 | 11.5185 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.5372 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.5338 | 18.7692 | 59.9745 | 19.13 | 11.5493 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.5444 | 18.6648 | 59.9686 | 19.13 | 11.5269 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.5455 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.5422 | 18.7718 | 59.9745 | 19.13 | 11.5576 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.5528 | 18.6648 | 59.9686 | 19.13 | 11.5352 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.5539 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.5505 | 18.7718 | 59.9745 | 19.13 | 11.5659 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.5611 | 18.6648 | 59.9686 | 19.13 | 11.5435 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.5622 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.5589 | 18.7718 | 59.9745 | 19.13 | 11.5743 | 18.6762 | 59.9496 | 19.13 | 11.5695 | 18.6694 | 59.9686 | 19.13 | 11.5518 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.5706 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.5672 | 18.7718 | 59.9745 | 19.13 | 11.5826 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.5778 | 18.6694 | 59.9686 | 19.13 | 11.5602 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.5789 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.5755 | 18.7666 | 59.9745 | 19.13 | 11.5909 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.5861 | 18.675 | 59.9686 | 19.13 | 11.5685 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.5872 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.5839 | 18.7666 | 59.9745 | 19.13 | 11.5993 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.5945 | 18.675 | 59.9686 | 19.13 | 11.5768 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.5956 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.5922 | 18.7679 | 59.9745 | 19.13 | 11.6076 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.6028 | 18.675 | 59.9698 | 19.13 | 11.5851 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.6039 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.6006 | 18.7679 | 59.9745 | 19.13 | 11.616 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.6111 | 18.675 | 59.9698 | 19.13 | 11.5935 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.6122 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.6089 | 18.8125 | 59.9745 | 19.13 | 11.6243 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.6194 | 18.675 | 59.9698 | 19.13 | 11.6018 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.6206 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.6172 | 18.8125 | 59.9745 | 19.13 | 11.6326 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.6278 | 18.675 | 59.9698 | 19.13 | 11.6102 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.6289 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.6255 | 18.8125 | 59.9745 | 19.13 | 11.641 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.6362 | 18.6733 | 59.9698 | 19.13 | 11.6185 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.6372 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.6339 | 18.8125 | 59.9745 | 19.13 | 11.6494 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.6445 | 18.6733 | 59.9698 | 19.13 | 11.6268 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.6456 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.6422 | 18.8085 | 59.9745 | 19.13 | 11.6577 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.6528 | 18.6733 | 59.9698 | 19.13 | 11.6351 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.6539 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.6506 | 18.8085 | 59.9745 | 19.13 | 11.666 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.6611 | 18.6733 | 59.9698 | 19.13 | 11.6434 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.6622 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.6589 | 18.8085 | 59.9745 | 19.13 | 11.6743 | 18.6762 | 59.9501 | 19.13 | 11.6695 | 18.6733 | 59.9698 | 19.13 | 11.6518 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.6706 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.6672 | 18.8085 | 59.9745 | 19.13 | 11.6827 | 18.6801 | 59.9501 | 19.13 | 11.6779 | 18.6733 | 59.9698 | 19.13 | 11.6601 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.6789 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.6756 | 18.8085 | 59.9721 | 19.13 | 11.691 | 18.6801 | 59.9501 | 19.13 | 11.6862 | 18.678 | 59.9698 | 19.13 | 11.6685 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.6872 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.6839 | 18.8085 | 59.9721 | 19.13 | 11.6993 | 18.6851 | 59.9501 | 19.13 | 11.6945 | 18.678 | 59.9698 | 19.13 | 11.6768 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.6956 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.6923 | 18.8062 | 59.9721 | 19.13 | 11.7077 | 18.6851 | 59.9501 | 19.13 | 11.7028 | 18.6835 | 59.9698 | 19.13 | 11.6851 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.7039 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.7006 | 18.8062 | 59.9721 | 19.13 | 11.7161 | 18.6894 | 59.9501 | 19.13 | 11.7112 | 18.6835 | 59.9698 | 19.13 | 11.6934 | 18.7742 | 60.0205 | 19.13
11.7122 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.7089 | 18.8011 | 59.9721 | 19.13 | 11.7244 | 18.6894 | 59.9501 | 19.13 | 11.7195 | 18.688 | 59.9698 | 19.13 | 11.7018 | 18.7772 | 60.0201 | 19.13
11.7206 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.7173 | 18.8011 | 59.9721 | 19.13 | 11.7327 | 18.6894 | 59.9501 | 19.13 | 11.7278 | 18.688 | 59.9698 | 19.13 | 11.7101 | 18.7772 | 60.0201 | 19.13
11.7289 | 18.7455 | 59.9964 | 19.13 | 11.7256 | 18.8011 | 59.9721 | 19.13 | 11.7411 | 18.6894 | 59.9501 | 19.13 | 11.7362 | 18.688 | 59.9698 | 19.13 | 11.7184 | 18.7772 | 60.0201 | 19.13
11.7372 | 18.7526 | 59.9964 | 19.13 | 11.7339 | 18.8011 | 59.9721 | 19.13 | 11.7494 | 18.6894 | 59.9501 | 19.13 | 11.7445 | 18.688 | 59.9698 | 19.13 | 11.7267 | 18.7772 | 60.0201 | 19.13
11.7456 | 18.7526 | 59.9964 | 19.13 | 11.7423 | 18.7965 | 59.9721 | 19.13 | 11.7578 | 18.6894 | 59.9501 | 19.13 | 11.7529 | 18.6926 | 59.9698 | 19.13 | 11.7351 | 18.7837 | 60.0201 | 19.13
11.7539 | 18.7526 | 59.9964 | 19.13 | 11.7506 | 18.7965 | 59.9721 | 19.13 | 11.7661 | 18.6894 | 59.9501 | 19.13 | 11.7612 | 18.6926 | 59.9698 | 19.13 | 11.7434 | 18.7837 | 60.0201 | 19.13
11.7622 | 18.7526 | 59.9964 | 19.13 | 11.7589 | 18.7965 | 59.9721 | 19.13 | 11.7744 | 18.6894 | 59.9501 | 19.13 | 11.7695 | 18.6897 | 59.9698 | 19.13 | 11.7518 | 18.7837 | 60.0201 | 19.13
11.7706 | 18.7526 | 59.9964 | 19.13 | 11.7673 | 18.7965 | 59.9721 | 19.13 | 11.7828 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.7779 | 18.6897 | 59.9698 | 19.13 | 11.7601 | 18.7837 | 60.0201 | 19.13
11.7789 | 18.7526 | 59.9964 | 19.13 | 11.7756 | 18.7965 | 59.9721 | 19.13 | 11.7911 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.7862 | 18.6897 | 59.9698 | 19.13 | 11.7684 | 18.7837 | 60.0201 | 19.13
11.7872 | 18.7526 | 59.9968 | 19.13 | 11.784 | 18.7965 | 59.9721 | 19.13 | 11.7994 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.7946 | 18.6897 | 59.9698 | 19.13 | 11.7767 | 18.7837 | 60.0201 | 19.13
11.7956 | 18.7526 | 59.9968 | 19.13 | 11.7923 | 18.7965 | 59.9721 | 19.13 | 11.8078 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.8029 | 18.6451 | 59.9717 | 19.13 | 11.7851 | 18.7837 | 60.0201 | 19.13
11.8039 | 18.7526 | 59.9968 | 19.13 | 11.8006 | 18.7965 | 59.9721 | 19.13 | 11.8161 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.8112 | 18.6451 | 59.9717 | 19.13 | 11.7934 | 18.7837 | 60.0201 | 19.13
11.8122 | 18.7526 | 59.9968 | 19.13 | 11.809 | 18.7965 | 59.9721 | 19.13 | 11.8245 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.8196 | 18.6444 | 59.9717 | 19.13 | 11.8018 | 18.7805 | 60.0201 | 19.13
11.8206 | 18.7526 | 59.9968 | 19.13 | 11.8173 | 18.7965 | 59.9721 | 19.13 | 11.8328 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.8279 | 18.6444 | 59.9717 | 19.13 | 11.8101 | 18.7805 | 60.0201 | 19.13
11.8289 | 18.7526 | 59.9968 | 19.13 | 11.8257 | 18.7853 | 59.9721 | 19.13 | 11.8411 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.8362 | 18.6444 | 59.9717 | 19.13 | 11.8184 | 18.7805 | 60.0201 | 19.13
11.8372 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.834 | 18.7853 | 59.9721 | 19.13 | 11.8495 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.8446 | 18.6444 | 59.9717 | 19.13 | 11.8267 | 18.7805 | 60.0201 | 19.13
11.8456 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.8423 | 18.7869 | 59.9721 | 19.13 | 11.8578 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.8529 | 18.65 | 59.9717 | 19.13 | 11.8351 | 18.7805 | 60.0201 | 19.13
11.8539 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.8506 | 18.7869 | 59.9721 | 19.13 | 11.8661 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.8613 | 18.65 | 59.9717 | 19.13 | 11.8434 | 18.7805 | 60.0201 | 19.13
11.8622 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.859 | 18.7869 | 59.9721 | 19.13 | 11.8745 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.8696 | 18.65 | 59.9717 | 19.13 | 11.8517 | 18.7805 | 60.0201 | 19.13
11.8706 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.8673 | 18.7869 | 59.9721 | 19.13 | 11.8829 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.8779 | 18.65 | 59.9717 | 19.13 | 11.86 | 18.7805 | 60.0201 | 19.13
11.8789 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.8757 | 18.7869 | 59.9701 | 19.13 | 11.8912 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.8863 | 18.6544 | 59.9717 | 19.13 | 11.8684 | 18.7805 | 60.0201 | 19.13
11.8872 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.884 | 18.7869 | 59.9701 | 19.13 | 11.8995 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.8946 | 18.6544 | 59.9717 | 19.13 | 11.8767 | 18.7805 | 60.0201 | 19.13
11.8956 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.8923 | 18.7869 | 59.9701 | 19.13 | 11.9079 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.903 | 18.6594 | 59.9717 | 19.13 | 11.8851 | 18.7805 | 60.0201 | 19.13
11.9039 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.9007 | 18.7869 | 59.9701 | 19.13 | 11.9162 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.9113 | 18.6594 | 59.9717 | 19.13 | 11.8934 | 18.7805 | 60.0201 | 19.13
11.9122 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.909 | 18.7869 | 59.9701 | 19.13 | 11.9246 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.9196 | 18.6594 | 59.9717 | 19.13 | 11.9017 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
11.9206 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.9174 | 18.7869 | 59.9701 | 19.13 | 11.9329 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.928 | 18.6594 | 59.9717 | 19.13 | 11.91 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
11.9289 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.9257 | 18.7869 | 59.9701 | 19.13 | 11.9412 | 18.6894 | 59.9505 | 19.13 | 11.9363 | 18.6603 | 59.9717 | 19.13 | 11.9184 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
11.9372 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.934 | 18.7869 | 59.9701 | 19.13 | 11.9496 | 18.6916 | 59.9505 | 19.13 | 11.9446 | 18.6603 | 59.9717 | 19.13 | 11.9267 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
11.9456 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.9424 | 18.7901 | 59.9701 | 19.13 | 11.9579 | 18.6916 | 59.9505 | 19.13 | 11.9529 | 18.6647 | 59.9717 | 19.13 | 11.9351 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
11.9539 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.9507 | 18.7901 | 59.9701 | 19.13 | 11.9662 | 18.6921 | 59.9505 | 19.13 | 11.9613 | 18.6647 | 59.9717 | 19.13 | 11.9434 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
11.9622 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.959 | 18.7901 | 59.9701 | 19.13 | 11.9746 | 18.6921 | 59.9505 | 19.13 | 11.9697 | 18.6697 | 59.9717 | 19.13 | 11.9517 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
11.9706 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.9674 | 18.7901 | 59.9701 | 19.13 | 11.9829 | 18.696 | 59.9508 | 19.13 | 11.978 | 18.6697 | 59.9717 | 19.13 | 11.96 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
11.9789 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.9757 | 18.7854 | 59.9701 | 19.13 | 11.9913 | 18.696 | 59.9508 | 19.13 | 11.9863 | 18.6753 | 59.9717 | 19.13 | 11.9683 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
11.9872 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.9841 | 18.7854 | 59.9701 | 19.13 | 11.9996 | 18.696 | 59.9508 | 19.13 | 11.9946 | 18.6753 | 59.9717 | 19.13 | 11.9767 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
11.9956 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 11.9924 | 18.7854 | 59.9701 | 19.13 | 12.0079 | 18.696 | 59.9508 | 19.13 | 12.003 | 18.6753 | 59.9737 | 19.13 | 11.985 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
12.0039 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 12.0007 | 18.7854 | 59.9701 | 19.13 | 12.0163 | 18.696 | 59.9508 | 19.13 | 12.0114 | 18.6753 | 59.9737 | 19.13 | 11.9933 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
12.0122 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 12.0091 | 18.7854 | 59.9701 | 19.13 | 12.0247 | 18.696 | 59.9508 | 19.13 | 12.0197 | 18.6753 | 59.9737 | 19.13 | 12.0016 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
12.0206 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 12.0174 | 18.7854 | 59.9701 | 19.13 | 12.033 | 18.7003 | 59.9508 | 19.13 | 12.028 | 18.6753 | 59.9737 | 19.13 | 12.01 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
12.0289 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 12.0258 | 18.7795 | 59.9701 | 19.13 | 12.0413 | 18.7003 | 59.9508 | 19.13 | 12.0363 | 18.6735 | 59.9737 | 19.13 | 12.0183 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
12.0372 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 12.0341 | 18.7795 | 59.9701 | 19.13 | 12.0497 | 18.7003 | 59.9508 | 19.13 | 12.0447 | 18.6735 | 59.9737 | 19.13 | 12.0267 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
12.0456 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 12.0424 | 18.7743 | 59.9701 | 19.13 | 12.058 | 18.7003 | 59.9508 | 19.13 | 12.053 | 18.6785 | 59.9737 | 19.13 | 12.035 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
12.0539 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 12.0508 | 18.7743 | 59.9701 | 19.13 | 12.0663 | 18.7003 | 59.9508 | 19.13 | 12.0613 | 18.6785 | 59.9737 | 19.13 | 12.0433 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
12.0622 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 12.0591 | 18.7743 | 59.9701 | 19.13 | 12.0746 | 18.7003 | 59.9508 | 19.13 | 12.0697 | 18.6731 | 59.9737 | 19.13 | 12.0516 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
12.0706 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 12.0674 | 18.7743 | 59.9701 | 19.13 | 12.083 | 18.7054 | 59.9508 | 19.13 | 12.078 | 18.6731 | 59.9737 | 19.13 | 12.06 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
12.0789 | 18.7582 | 59.9968 | 19.13 | 12.0758 | 18.7743 | 59.9689 | 19.13 | 12.0914 | 18.7054 | 59.9508 | 19.13 | 12.0864 | 18.7057 | 59.9737 | 19.13 | 12.0683 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
12.0872 | 18.764 | 59.9968 | 19.13 | 12.0841 | 18.7743 | 59.9689 | 19.13 | 12.0997 | 18.7054 | 59.9508 | 19.13 | 12.0947 | 18.7057 | 59.9737 | 19.13 | 12.0767 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
12.0956 | 18.764 | 59.9968 | 19.13 | 12.0924 | 18.7587 | 59.9689 | 19.13 | 12.108 | 18.7054 | 59.9508 | 19.13 | 12.103 | 18.7057 | 59.9737 | 19.13 | 12.085 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
12.1039 | 18.764 | 59.9968 | 19.13 | 12.1008 | 18.7587 | 59.9689 | 19.13 | 12.1164 | 18.7093 | 59.9508 | 19.13 | 12.1114 | 18.7057 | 59.9737 | 19.13 | 12.0933 | 18.7805 | 60.0196 | 19.13
12.1122 | 18.764 | 59.9968 | 19.13 | 12.1091 | 18.7587 | 59.9689 | 19.13 | 12.1247 | 18.7093 | 59.9508 | 19.13 | 12.1197 | 18.7098 | 59.9737 | 19.13 | 12.1016 | 18.7805 | 60.02 | 19.13
12.1206 | 18.764 | 59.9968 | 19.13 | 12.1175 | 18.7587 | 59.9689 | 19.13 | 12.1331 | 18.7093 | 59.9508 | 19.13 | 12.1281 | 18.7098 | 59.9737 | 19.13 | 12.11 | 18.7805 | 60.02 | 19.13
12.1289 | 18.764 | 59.9968 | 19.13 | 12.1258 | 18.754 | 59.9689 | 19.13 | 12.1414 | 18.7093 | 59.9508 | 19.13 | 12.1364 | 18.7098 | 59.9737 | 19.13 | 12.1183 | 18.7805 | 60.02 | 19.13
12.1373 | 18.764 | 59.9968 | 19.13 | 12.1341 | 18.754 | 59.9689 | 19.13 | 12.1497 | 18.7136 | 59.9508 | 19.13 | 12.1447 | 18.7098 | 59.9737 | 19.13 | 12.1266 | 18.7805 | 60.02 | 19.13
12.1456 | 18.764 | 59.9968 | 19.13 | 12.1425 | 18.754 | 59.9689 | 19.13 | 12.1581 | 18.7136 | 59.9508 | 19.13 | 12.1531 | 18.7098 | 59.9737 | 19.13 | 12.1349 | 18.7805 | 60.02 | 19.13
12.1539 | 18.7657 | 59.9968 | 19.13 | 12.1508 | 18.754 | 59.9689 | 19.13 | 12.1664 | 18.7136 | 59.9508 | 19.13 | 12.1614 | 18.7098 | 59.9737 | 19.13 | 12.1433 | 18.7805 | 60.02 | 19.13
12.1622 | 18.7657 | 59.9968 | 19.13 | 12.1591 | 18.754 | 59.9689 | 19.13 | 12.1747 | 18.7136 | 59.9508 | 19.13 | 12.1697 | 18.7167 | 59.9737 | 19.13 | 12.1516 | 18.7805 | 60.02 | 19.13
12.1706 | 18.7651 | 59.9968 | 19.13 | 12.1675 | 18.754 | 59.9689 | 19.13 | 12.1831 | 18.7136 | 59.952 | 19.13 | 12.178 | 18.7167 | 59.9737 | 19.13 | 12.16 | 18.7805 | 60.02 | 19.13
12.1789 | 18.7651 | 59.9968 | 19.13 | 12.1758 | 18.754 | 59.9689 | 19.13 | 12.1914 | 18.7136 | 59.952 | 19.13 | 12.1864 | 18.7217 | 59.9737 | 19.13 | 12.1683 | 18.7805 | 60.02 | 19.13
12.1873 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.1842 | 18.754 | 59.9689 | 19.13 | 12.1998 | 18.7186 | 59.952 | 19.13 | 12.1948 | 18.7217 | 59.9737 | 19.13 | 12.1766 | 18.7805 | 60.02 | 19.13
12.1956 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.1925 | 18.754 | 59.9689 | 19.13 | 12.2081 | 18.7186 | 59.952 | 19.13 | 12.2031 | 18.7217 | 59.9757 | 19.13 | 12.1849 | 18.7805 | 60.02 | 19.13
12.2039 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.2008 | 18.754 | 59.9689 | 19.13 | 12.2164 | 18.7186 | 59.952 | 19.13 | 12.2114 | 18.7217 | 59.9757 | 19.13 | 12.1933 | 18.7805 | 60.02 | 19.13
12.2122 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.2092 | 18.7491 | 59.9689 | 19.13 | 12.2248 | 18.7186 | 59.952 | 19.13 | 12.2197 | 18.7217 | 59.9757 | 19.13 | 12.2016 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
12.2206 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.2175 | 18.7491 | 59.9689 | 19.13 | 12.2332 | 18.7225 | 59.952 | 19.13 | 12.2281 | 18.7217 | 59.9757 | 19.13 | 12.21 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
12.2289 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.2259 | 18.7431 | 59.9689 | 19.13 | 12.2415 | 18.7225 | 59.952 | 19.13 | 12.2365 | 18.7324 | 59.9757 | 19.13 | 12.2183 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
12.2373 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.2342 | 18.7431 | 59.9689 | 19.13 | 12.2498 | 18.7225 | 59.952 | 19.13 | 12.2448 | 18.7324 | 59.9757 | 19.13 | 12.2266 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
12.2456 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.2425 | 18.7446 | 59.9689 | 19.13 | 12.2582 | 18.7225 | 59.952 | 19.13 | 12.2531 | 18.7317 | 59.9757 | 19.13 | 12.2349 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
12.2539 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.2509 | 18.7446 | 59.9689 | 19.13 | 12.2665 | 18.7225 | 59.952 | 19.13 | 12.2614 | 18.7317 | 59.9757 | 19.13 | 12.2433 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
12.2623 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.2592 | 18.7446 | 59.9689 | 19.13 | 12.2748 | 18.7225 | 59.952 | 19.13 | 12.2698 | 18.7317 | 59.9757 | 19.13 | 12.2516 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
12.2706 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.2675 | 18.7446 | 59.9689 | 19.13 | 12.2832 | 18.7269 | 59.952 | 19.13 | 12.2781 | 18.7317 | 59.9757 | 19.13 | 12.2599 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
12.2789 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.2759 | 18.7446 | 59.9678 | 19.13 | 12.2915 | 18.7269 | 59.952 | 19.13 | 12.2864 | 18.7327 | 59.9757 | 19.13 | 12.2682 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
12.2873 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.2842 | 18.7446 | 59.9678 | 19.13 | 12.2999 | 18.7269 | 59.952 | 19.13 | 12.2948 | 18.7327 | 59.9757 | 19.13 | 12.2766 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
12.2956 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.2925 | 18.7446 | 59.9678 | 19.13 | 12.3082 | 18.7269 | 59.952 | 19.13 | 12.3031 | 18.7425 | 59.9757 | 19.13 | 12.2849 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
12.3039 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.3009 | 18.7446 | 59.9678 | 19.13 | 12.3165 | 18.7279 | 59.952 | 19.13 | 12.3115 | 18.7425 | 59.9757 | 19.13 | 12.2933 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
12.3123 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.3092 | 18.7454 | 59.9678 | 19.13 | 12.3249 | 18.7279 | 59.952 | 19.13 | 12.3198 | 18.7425 | 59.9757 | 19.13 | 12.3016 | 18.7837 | 60.0204 | 19.13
12.3206 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.3176 | 18.7454 | 59.9678 | 19.13 | 12.3332 | 18.7279 | 59.952 | 19.13 | 12.3281 | 18.7425 | 59.9757 | 19.13 | 12.3099 | 18.7837 | 60.0204 | 19.13
12.3289 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.3259 | 18.748 | 59.9678 | 19.13 | 12.3416 | 18.7279 | 59.952 | 19.13 | 12.3365 | 18.7497 | 59.9757 | 19.13 | 12.3182 | 18.7837 | 60.0204 | 19.13
12.3373 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.3342 | 18.748 | 59.9678 | 19.13 | 12.3499 | 18.7361 | 59.952 | 19.13 | 12.3448 | 18.7497 | 59.9757 | 19.13 | 12.3265 | 18.7837 | 60.0204 | 19.13
12.3456 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.3426 | 18.748 | 59.9678 | 19.13 | 12.3582 | 18.7361 | 59.952 | 19.13 | 12.3531 | 18.7482 | 59.9757 | 19.13 | 12.3349 | 18.7971 | 60.0204 | 19.13
12.3539 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.3509 | 18.748 | 59.9678 | 19.13 | 12.3666 | 18.7361 | 59.952 | 19.13 | 12.3615 | 18.7482 | 59.9757 | 19.13 | 12.3432 | 18.7971 | 60.0204 | 19.13
12.3623 | 18.7651 | 59.9976 | 19.13 | 12.3593 | 18.748 | 59.9678 | 19.13 | 12.3749 | 18.7361 | 59.952 | 19.13 | 12.3698 | 18.7482 | 59.9757 | 19.13 | 12.3516 | 18.7971 | 60.0204 | 19.13
12.3706 | 18.7625 | 59.9976 | 19.13 | 12.3676 | 18.748 | 59.9678 | 19.13 | 12.3832 | 18.7361 | 59.9535 | 19.13 | 12.3782 | 18.7482 | 59.9757 | 19.13 | 12.3599 | 18.7971 | 60.0204 | 19.13
12.3789 | 18.7625 | 59.9976 | 19.13 | 12.3759 | 18.7434 | 59.9678 | 19.13 | 12.3916 | 18.7361 | 59.9535 | 19.13 | 12.3865 | 18.7532 | 59.9757 | 19.13 | 12.3682 | 18.7971 | 60.0204 | 19.13
12.3873 | 18.7038 | 59.998 | 19.13 | 12.3843 | 18.7434 | 59.9678 | 19.13 | 12.4 | 18.7361 | 59.9535 | 19.13 | 12.3948 | 18.7532 | 59.9757 | 19.13 | 12.3765 | 18.7971 | 60.0204 | 19.13
12.3956 | 18.7038 | 59.998 | 19.13 | 12.3926 | 18.7434 | 59.9678 | 19.13 | 12.4083 | 18.7361 | 59.9535 | 19.13 | 12.4031 | 18.7639 | 59.9788 | 19.13 | 12.3849 | 18.7971 | 60.0204 | 19.13
12.4039 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.4009 | 18.7434 | 59.9678 | 19.13 | 12.4166 | 18.7361 | 59.9535 | 19.13 | 12.4115 | 18.7639 | 59.9788 | 19.13 | 12.3932 | 18.7971 | 60.0204 | 19.13
12.4123 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.4093 | 18.7434 | 59.9678 | 19.13 | 12.4249 | 18.7361 | 59.9535 | 19.13 | 12.4199 | 18.7639 | 59.9788 | 19.13 | 12.4016 | 18.7971 | 60.0204 | 19.13
12.4206 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.4176 | 18.7434 | 59.9678 | 19.13 | 12.4333 | 18.7324 | 59.9535 | 19.13 | 12.4282 | 18.7639 | 59.9788 | 19.13 | 12.4099 | 18.7971 | 60.0204 | 19.13
12.4289 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.426 | 18.7434 | 59.9678 | 19.13 | 12.4417 | 18.7324 | 59.9535 | 19.13 | 12.4365 | 18.7639 | 59.9788 | 19.13 | 12.4182 | 18.8003 | 60.0204 | 19.13
12.4373 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.4343 | 18.7434 | 59.9678 | 19.13 | 12.45 | 18.7413 | 59.9535 | 19.13 | 12.4448 | 18.7639 | 59.9788 | 19.13 | 12.4265 | 18.8003 | 60.0204 | 19.13
12.4456 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.4426 | 18.7434 | 59.9678 | 19.13 | 12.4583 | 18.7413 | 59.9535 | 19.13 | 12.4532 | 18.7632 | 59.9788 | 19.13 | 12.4349 | 18.8003 | 60.0204 | 19.13
12.4539 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.451 | 18.7434 | 59.9678 | 19.13 | 12.4667 | 18.7413 | 59.9535 | 19.13 | 12.4615 | 18.7632 | 59.9788 | 19.13 | 12.4432 | 18.8003 | 60.0204 | 19.13
12.4623 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.4593 | 18.7384 | 59.9678 | 19.13 | 12.475 | 18.7413 | 59.9535 | 19.13 | 12.4698 | 18.7701 | 59.9788 | 19.0597 | 12.4515 | 18.8003 | 60.0204 | 19.13
12.4706 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.4677 | 18.7384 | 59.9678 | 19.13 | 12.4833 | 18.7299 | 59.9535 | 19.13 | 12.4782 | 18.7701 | 59.9788 | 18.9577 | 12.4598 | 18.8003 | 60.0204 | 19.13
12.4789 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.476 | 18.7324 | 59.9666 | 19.13 | 12.4917 | 18.7299 | 59.9535 | 19.13 | 12.4865 | 18.7701 | 59.9788 | 18.8558 | 12.4682 | 18.8003 | 60.0204 | 19.13
12.4873 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.4843 | 18.7324 | 59.9666 | 19.13 | 12.5 | 18.7342 | 59.9535 | 19.13 | 12.4949 | 18.7701 | 59.9788 | 18.7538 | 12.4765 | 18.8003 | 60.0204 | 19.13
12.4956 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.4926 | 18.7324 | 59.9666 | 19.13 | 12.5084 | 18.7342 | 59.9535 | 19.13 | 12.5032 | 18.7701 | 59.9788 | 18.6519 | 12.4849 | 18.8003 | 60.0204 | 19.13
12.5039 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.501 | 18.7324 | 59.9666 | 19.13 | 12.5167 | 18.7342 | 59.9535 | 19.13 | 12.5115 | 18.7701 | 59.9788 | 18.5499 | 12.4932 | 18.8003 | 60.0204 | 19.13
12.5123 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.5093 | 18.7324 | 59.9666 | 19.13 | 12.525 | 18.7342 | 59.9535 | 19.13 | 12.5199 | 18.7737 | 59.9788 | 18.448 | 12.5015 | 18.8003 | 60.0208 | 19.13
12.5206 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.5177 | 18.7324 | 59.9666 | 19.13 | 12.5334 | 18.7342 | 59.9535 | 19.13 | 12.5282 | 18.7737 | 59.9788 | 18.346 | 12.5098 | 18.8003 | 60.0208 | 19.13
12.5289 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.526 | 18.7324 | 59.9666 | 19.13 | 12.5417 | 18.7342 | 59.9535 | 19.13 | 12.5366 | 18.7737 | 59.9788 | 18.244 | 12.5182 | 18.7939 | 60.0208 | 19.13
12.5373 | 18.7056 | 59.998 | 19.13 | 12.5343 | 18.7324 | 59.9666 | 19.13 | 12.55 | 18.7333 | 59.9535 | 19.13 | 12.5449 | 18.7737 | 59.9788 | 18.1421 | 12.5265 | 18.7939 | 60.0208 | 19.13
12.5456 | 18.7056 | 59.998 | 19.0566 | 12.5427 | 18.7277 | 59.9666 | 19.13 | 12.5584 | 18.7333 | 59.9535 | 19.13 | 12.5532 | 18.7758 | 59.9788 | 18.0401 | 12.5349 | 18.7939 | 60.0208 | 19.13
12.5539 | 18.7056 | 59.998 | 18.9547 | 12.551 | 18.7277 | 59.9666 | 19.13 | 12.5667 | 18.7333 | 59.9535 | 19.13 | 12.5615 | 18.7758 | 59.9788 | 17.9382 | 12.5432 | 18.7939 | 60.0208 | 19.13
12.5623 | 18.7056 | 59.998 | 18.8528 | 12.5594 | 18.7277 | 59.9666 | 19.13 | 12.5751 | 18.7333 | 59.9535 | 19.13 | 12.5699 | 18.7856 | 59.9788 | 17.8362 | 12.5515 | 18.7939 | 60.0208 | 19.13
12.5706 | 18.7056 | 59.998 | 18.7509 | 12.5677 | 18.7277 | 59.9666 | 19.13 | 12.5834 | 18.7333 | 59.9551 | 19.13 | 12.5782 | 18.7856 | 59.9788 | 17.7343 | 12.5598 | 18.7939 | 60.0208 | 19.13
12.5789 | 18.7056 | 59.998 | 18.649 | 12.576 | 18.7227 | 59.9666 | 19.13 | 12.5917 | 18.7333 | 59.9551 | 19.13 | 12.5865 | 18.7825 | 59.9788 | 17.6323 | 12.5682 | 18.7939 | 60.0208 | 19.13
12.5873 | 18.7056 | 59.9984 | 18.547 | 12.5844 | 18.7227 | 59.9666 | 19.13 | 12.6001 | 18.7333 | 59.9551 | 19.13 | 12.5949 | 18.7825 | 59.9788 | 17.5304 | 12.5765 | 18.7939 | 60.0208 | 19.13
12.5956 | 18.7056 | 59.9984 | 18.4451 | 12.5927 | 18.7227 | 59.9666 | 19.13 | 12.6085 | 18.7333 | 59.9551 | 19.13 | 12.6032 | 18.7825 | 59.9815 | 17.4284 | 12.5848 | 18.7939 | 60.0208 | 19.13
12.6039 | 18.7056 | 59.9984 | 18.3432 | 12.601 | 18.7227 | 59.9666 | 19.13 | 12.6168 | 18.7377 | 59.9551 | 19.13 | 12.6116 | 18.7825 | 59.9815 | 17.3265 | 12.5931 | 18.7939 | 60.0208 | 19.13
12.6123 | 18.7056 | 59.9984 | 18.2413 | 12.6094 | 18.7227 | 59.9666 | 19.13 | 12.6251 | 18.7377 | 59.9551 | 19.13 | 12.6199 | 18.7878 | 59.9815 | 17.2245 | 12.6015 | 18.7939 | 60.0208 | 19.13
12.6206 | 18.7056 | 59.9984 | 18.1394 | 12.6177 | 18.7227 | 59.9666 | 19.13 | 12.6334 | 18.7377 | 59.9551 | 19.13 | 12.6282 | 18.7878 | 59.9815 | 17.1226 | 12.6098 | 18.7939 | 60.0208 | 19.13
12.6289 | 18.7056 | 59.9984 | 18.0374 | 12.6261 | 18.7205 | 59.9666 | 19.13 | 12.6418 | 18.7377 | 59.9551 | 19.13 | 12.6366 | 18.8052 | 59.9815 | 17.0206 | 12.6182 | 18.7939 | 60.0208 | 19.13
12.6373 | 18.7056 | 59.9984 | 17.9355 | 12.6344 | 18.7205 | 59.9666 | 19.13 | 12.6501 | 18.7377 | 59.9551 | 19.13 | 12.6449 | 18.8052 | 59.9815 | 16.9187 | 12.6265 | 18.7939 | 60.0208 | 19.13
12.6456 | 18.7056 | 59.9984 | 17.8336 | 12.6427 | 18.7158 | 59.9666 | 19.13 | 12.6584 | 18.7377 | 59.9551 | 19.13 | 12.6533 | 18.8052 | 59.9815 | 16.8167 | 12.6348 | 18.7916 | 60.0208 | 19.13
12.6539 | 18.7056 | 59.9984 | 17.7317 | 12.6511 | 18.7158 | 59.9666 | 19.13 | 12.6668 | 18.7377 | 59.9551 | 19.13 | 12.6616 | 18.8052 | 59.9815 | 16.7148 | 12.6431 | 18.7916 | 60.0208 | 19.13
12.6623 | 18.7056 | 59.9984 | 17.6298 | 12.6594 | 18.7158 | 59.9666 | 19.13 | 12.6752 | 18.7377 | 59.9551 | 19.13 | 12.6699 | 18.8052 | 59.9815 | 16.6128 | 12.6514 | 18.7916 | 60.0208 | 19.13
12.6706 | 18.7053 | 59.9984 | 17.5279 | 12.6678 | 18.7158 | 59.9666 | 19.13 | 12.6835 | 18.7377 | 59.9551 | 19.13 | 12.6783 | 18.8052 | 59.9815 | 16.5109 | 12.6598 | 18.7916 | 60.0208 | 19.13
12.6789 | 18.7053 | 59.9984 | 17.4259 | 12.6761 | 18.7108 | 59.9654 | 19.13 | 12.6918 | 18.7377 | 59.9551 | 19.13 | 12.6866 | 18.8028 | 59.9815 | 16.4089 | 12.6681 | 18.7916 | 60.0208 | 19.13
12.6873 | 18.7053 | 59.9984 | 17.324 | 12.6844 | 18.7108 | 59.9654 | 19.13 | 12.7002 | 18.7416 | 59.9551 | 19.13 | 12.6949 | 18.8028 | 59.9815 | 16.307 | 12.6765 | 18.7916 | 60.0208 | 19.13
12.6956 | 18.7053 | 59.9984 | 17.2221 | 12.6928 | 18.7108 | 59.9654 | 19.13 | 12.7085 | 18.7416 | 59.9551 | 19.13 | 12.7032 | 18.8028 | 59.9815 | 16.205 | 12.6848 | 18.7916 | 60.0208 | 19.13
12.7039 | 18.7053 | 59.9984 | 17.1202 | 12.7011 | 18.7108 | 59.9654 | 19.13 | 12.7169 | 18.7468 | 59.9551 | 19.13 | 12.7116 | 18.8028 | 59.9815 | 16.1031 | 12.6931 | 18.7916 | 60.0208 | 19.13
12.7123 | 18.7053 | 59.9984 | 17.0183 | 12.7094 | 18.7108 | 59.9654 | 19.13 | 12.7252 | 18.7468 | 59.9551 | 19.13 | 12.7199 | 18.8128 | 59.9815 | 16.0012 | 12.7014 | 18.7885 | 60.0208 | 19.13
12.7206 | 18.7053 | 59.9984 | 16.9163 | 12.7178 | 18.7108 | 59.9654 | 19.13 | 12.7335 | 18.7512 | 59.9551 | 19.13 | 12.7283 | 18.8128 | 59.9815 | 15.8992 | 12.7098 | 18.7885 | 60.0208 | 19.13
12.7289 | 18.7053 | 59.9984 | 16.8144 | 12.7261 | 18.7048 | 59.9654 | 19.13 | 12.7419 | 18.7512 | 59.9551 | 19.13 | 12.7366 | 18.8128 | 59.9815 | 15.7973 | 12.7181 | 18.7885 | 60.0208 | 19.13
12.7373 | 18.7053 | 59.9984 | 16.7125 | 12.7345 | 18.7048 | 59.9654 | 19.13 | 12.7502 | 18.7512 | 59.9551 | 19.13 | 12.7449 | 18.8128 | 59.9815 | 15.6953 | 12.7264 | 18.7885 | 60.0208 | 19.13
12.7456 | 18.7053 | 59.9984 | 16.6106 | 12.7428 | 18.7003 | 59.9654 | 19.13 | 12.7585 | 18.7512 | 59.9551 | 19.13 | 12.7533 | 18.8189 | 59.9815 | 15.5934 | 12.7347 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.7539 | 18.702 | 59.9984 | 16.5087 | 12.7511 | 18.7003 | 59.9654 | 19.13 | 12.7669 | 18.7512 | 59.9551 | 19.13 | 12.7616 | 18.8189 | 59.9815 | 15.4914 | 12.7431 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.7623 | 18.702 | 59.9984 | 16.4067 | 12.7595 | 18.7003 | 59.9654 | 19.13 | 12.7752 | 18.7512 | 59.9551 | 19.13 | 12.77 | 18.8189 | 59.9815 | 15.3895 | 12.7514 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.7706 | 18.702 | 59.9984 | 16.3048 | 12.7678 | 18.7003 | 59.9654 | 19.13 | 12.7836 | 18.7512 | 59.9567 | 19.13 | 12.7783 | 18.8189 | 59.9815 | 15.2875 | 12.7598 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.7789 | 18.702 | 59.9984 | 16.2029 | 12.7762 | 18.704 | 59.9654 | 19.13 | 12.7919 | 18.7512 | 59.9567 | 19.13 | 12.7866 | 18.8169 | 59.9815 | 15.1856 | 12.7681 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.7873 | 18.702 | 59.9984 | 16.101 | 12.7845 | 18.704 | 59.9654 | 19.13 | 12.8002 | 18.7512 | 59.9567 | 19.13 | 12.795 | 18.8169 | 59.9815 | 15.0836 | 12.7764 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.7956 | 18.702 | 59.9984 | 15.9991 | 12.7928 | 18.704 | 59.9654 | 19.13 | 12.8086 | 18.7512 | 59.9567 | 19.13 | 12.8033 | 18.8169 | 59.9839 | 14.9817 | 12.7847 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.8039 | 18.702 | 59.9984 | 15.8971 | 12.8012 | 18.704 | 59.9654 | 19.13 | 12.8169 | 18.7551 | 59.9567 | 19.13 | 12.8116 | 18.8169 | 59.9839 | 14.8797 | 12.7931 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.8123 | 18.702 | 59.9984 | 15.7952 | 12.8095 | 18.704 | 59.9654 | 19.13 | 12.8253 | 18.7551 | 59.9567 | 19.13 | 12.8199 | 18.8169 | 59.9839 | 14.7778 | 12.8014 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.8206 | 18.702 | 59.9984 | 15.6933 | 12.8178 | 18.704 | 59.9654 | 19.13 | 12.8336 | 18.7557 | 59.9567 | 19.13 | 12.8283 | 18.8169 | 59.9839 | 14.6758 | 12.8098 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.8289 | 18.702 | 59.9984 | 15.5914 | 12.8262 | 18.7036 | 59.9654 | 19.13 | 12.8419 | 18.7557 | 59.9567 | 19.13 | 12.8366 | 18.8145 | 59.9839 | 14.5739 | 12.8181 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.8373 | 18.702 | 59.9984 | 15.4895 | 12.8345 | 18.7036 | 59.9654 | 19.13 | 12.8503 | 18.7259 | 59.9567 | 19.13 | 12.845 | 18.8145 | 59.9839 | 14.472 | 12.8264 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.8456 | 18.702 | 59.9984 | 15.3875 | 12.8429 | 18.7044 | 59.9654 | 19.13 | 12.8586 | 18.7259 | 59.9567 | 19.13 | 12.8533 | 18.8196 | 59.9839 | 14.37 | 12.8347 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.8539 | 18.702 | 59.9984 | 15.2856 | 12.8512 | 18.7044 | 59.9654 | 19.13 | 12.8669 | 18.7259 | 59.9567 | 19.13 | 12.8616 | 18.8196 | 59.9839 | 14.2681 | 12.8431 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.8623 | 18.702 | 59.9984 | 15.1837 | 12.8595 | 18.7044 | 59.9654 | 19.13 | 12.8753 | 18.7259 | 59.9567 | 19.13 | 12.87 | 18.7743 | 59.9839 | 14.1661 | 12.8514 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.8706 | 18.702 | 59.9984 | 15.0818 | 12.8679 | 18.7044 | 59.9654 | 19.13 | 12.8836 | 18.7259 | 59.9567 | 19.13 | 12.8783 | 18.7743 | 59.9839 | 14.0642 | 12.8597 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.8789 | 18.702 | 59.9984 | 14.9799 | 12.8762 | 18.7578 | 59.9634 | 19.13 | 12.892 | 18.7259 | 59.9567 | 19.13 | 12.8867 | 18.7794 | 59.9839 | 13.9622 | 12.868 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.8873 | 18.702 | 59.9984 | 14.8779 | 12.8846 | 18.7578 | 59.9634 | 19.13 | 12.9003 | 18.7259 | 59.9567 | 19.13 | 12.895 | 18.7794 | 59.9839 | 13.8603 | 12.8764 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.8956 | 18.702 | 59.9984 | 14.776 | 12.8929 | 18.7578 | 59.9634 | 19.13 | 12.9086 | 18.7259 | 59.9567 | 19.13 | 12.9033 | 18.7794 | 59.9839 | 13.7584 | 12.8847 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.9039 | 18.702 | 59.9984 | 14.6741 | 12.9012 | 18.7578 | 59.9634 | 19.13 | 12.917 | 18.7259 | 59.9567 | 19.13 | 12.9117 | 18.7794 | 59.9839 | 13.6564 | 12.8931 | 18.7883 | 60.0208 | 19.13
12.9123 | 18.702 | 59.9984 | 14.5722 | 12.9096 | 18.7578 | 59.9634 | 19.13 | 12.9254 | 18.7259 | 59.9567 | 19.13 | 12.92 | 18.7891 | 59.9839 | 13.5545 | 12.9014 | 18.7883 | 60.0212 | 19.13
12.9206 | 18.6964 | 59.9984 | 14.4703 | 12.9179 | 18.7578 | 59.9634 | 19.13 | 12.9337 | 18.7259 | 59.9567 | 19.13 | 12.9283 | 18.7891 | 59.9839 | 13.4525 | 12.9097 | 18.7883 | 60.0212 | 19.13
12.9289 | 18.6964 | 59.9984 | 14.3683 | 12.9262 | 18.7531 | 59.9634 | 19.13 | 12.942 | 18.7259 | 59.9567 | 19.13 | 12.9366 | 18.7891 | 59.9839 | 13.3506 | 12.918 | 18.7883 | 60.0212 | 19.13
12.9373 | 18.6964 | 59.9984 | 14.2664 | 12.9346 | 18.7531 | 59.9634 | 19.13 | 12.9504 | 18.7273 | 59.9567 | 19.13 | 12.945 | 18.7891 | 59.9839 | 13.2486 | 12.9263 | 18.7883 | 60.0212 | 19.13
12.9456 | 18.6964 | 59.9984 | 14.1645 | 12.9429 | 18.77 | 59.9634 | 19.13 | 12.9587 | 18.7273 | 59.9567 | 19.13 | 12.9533 | 18.7906 | 59.9839 | 13.1467 | 12.9347 | 18.7883 | 60.0212 | 19.13
12.9539 | 18.6979 | 59.9984 | 14.0626 | 12.9513 | 18.77 | 59.9634 | 19.13 | 12.967 | 18.7313 | 59.9567 | 19.13 | 12.9617 | 18.7906 | 59.9839 | 13.0447 | 12.943 | 18.7883 | 60.0212 | 19.13
12.9623 | 18.6979 | 59.9984 | 13.9607 | 12.9596 | 18.77 | 59.9634 | 19.13 | 12.9753 | 18.7313 | 59.9567 | 19.13 | 12.97 | 18.7958 | 59.9839 | 12.9428 | 12.9514 | 18.7883 | 60.0212 | 19.13
12.9706 | 18.6979 | 59.9984 | 13.8588 | 12.9679 | 18.77 | 59.9634 | 19.13 | 12.9837 | 18.7357 | 59.9578 | 19.13 | 12.9783 | 18.7958 | 59.9839 | 12.8408 | 12.9597 | 18.7883 | 60.0212 | 19.13
12.9789 | 18.6979 | 59.9984 | 13.7568 | 12.9763 | 18.77 | 59.9634 | 19.13 | 12.9921 | 18.7357 | 59.9578 | 19.13 | 12.9867 | 18.7958 | 59.9839 | 12.7389 | 12.968 | 18.7883 | 60.0212 | 19.13
12.9873 | 18.6976 | 59.9979 | 13.6549 | 12.9846 | 18.77 | 59.9634 | 19.13 | 13.0004 | 18.7357 | 59.9578 | 19.13 | 12.995 | 18.7958 | 59.9839 | 12.637 | 12.9763 | 18.7883 | 60.0212 | 19.13
12.9956 | 18.6976 | 59.9979 | 13.553 | 12.993 | 18.77 | 59.9634 | 19.13 | 13.0087 | 18.7357 | 59.9578 | 19.13 | 13.0034 | 18.7982 | 59.9859 | 12.535 | 12.9847 | 18.7883 | 60.0212 | 19.13
13.004 | 18.6976 | 59.9979 | 13.4511 | 13.0013 | 18.77 | 59.9634 | 19.13 | 13.0171 | 18.7357 | 59.9578 | 19.13 | 13.0117 | 18.7982 | 59.9859 | 12.4331 | 12.993 | 18.7883 | 60.0212 | 19.13
13.0123 | 18.6976 | 59.9979 | 13.3492 | 13.0096 | 18.7655 | 59.9634 | 19.13 | 13.0254 | 18.7357 | 59.9578 | 19.13 | 13.02 | 18.7977 | 59.9859 | 12.3311 | 13.0013 | 18.7883 | 60.0212 | 19.13
13.0206 | 18.6976 | 59.9979 | 13.2472 | 13.018 | 18.7655 | 59.9634 | 19.13 | 13.0338 | 18.7357 | 59.9578 | 19.13 | 13.0284 | 18.7977 | 59.9859 | 12.2292 | 13.0096 | 18.7883 | 60.0212 | 19.13
13.0289 | 18.6976 | 59.9979 | 13.1453 | 13.0263 | 18.7589 | 59.9634 | 19.13 | 13.0421 | 18.7357 | 59.9578 | 19.13 | 13.0367 | 18.8028 | 59.9859 | 12.1273 | 13.018 | 18.7879 | 60.0212 | 19.13
13.0373 | 18.6976 | 59.9979 | 13.0434 | 13.0346 | 18.7589 | 59.9634 | 19.13 | 13.0504 | 18.7493 | 59.9578 | 19.13 | 13.045 | 18.8028 | 59.9859 | 12.0253 | 13.0263 | 18.7879 | 60.0212 | 19.13
13.0456 | 18.6976 | 59.9979 | 12.9415 | 13.043 | 18.7589 | 59.9634 | 19.13 | 13.0588 | 18.7493 | 59.9578 | 19.13 | 13.0533 | 18.8028 | 59.9859 | 11.9234 | 13.0347 | 18.7879 | 60.0212 | 19.13
13.054 | 18.6976 | 59.9979 | 12.8395 | 13.0513 | 18.7589 | 59.9634 | 19.13 | 13.0671 | 18.7493 | 59.9578 | 19.13 | 13.0617 | 18.8028 | 59.9859 | 11.8214 | 13.043 | 18.7879 | 60.0212 | 19.13
13.0623 | 18.6976 | 59.9979 | 12.7376 | 13.0597 | 18.7589 | 59.9634 | 19.13 | 13.0754 | 18.7493 | 59.9578 | 19.13 | 13.07 | 18.8028 | 59.9859 | 11.7195 | 13.0513 | 18.7804 | 60.0212 | 19.13
13.0706 | 18.6925 | 59.9979 | 12.6357 | 13.068 | 18.7589 | 59.9634 | 19.13 | 13.0838 | 18.7493 | 59.9578 | 19.13 | 13.0784 | 18.8028 | 59.9859 | 11.6176 | 13.0596 | 18.7804 | 60.0212 | 19.13
13.0789 | 18.6925 | 59.9979 | 12.5338 | 13.0763 | 18.7498 | 59.9615 | 19.13 | 13.0921 | 18.7493 | 59.9578 | 19.13 | 13.0867 | 18.8028 | 59.9859 | 11.5156 | 13.068 | 18.7804 | 60.0212 | 19.13
13.0873 | 18.6925 | 59.9979 | 12.4319 | 13.0847 | 18.7498 | 59.9615 | 19.13 | 13.1005 | 18.7472 | 59.9578 | 19.13 | 13.095 | 18.8028 | 59.9859 | 11.4137 | 13.0763 | 18.7804 | 60.0212 | 19.13
13.0956 | 18.6925 | 59.9979 | 12.3299 | 13.093 | 18.7498 | 59.9615 | 19.13 | 13.1088 | 18.7472 | 59.9578 | 19.13 | 13.1034 | 18.8079 | 59.9859 | 11.3117 | 13.0847 | 18.7804 | 60.0212 | 19.13
13.1039 | 18.6925 | 59.9979 | 12.228 | 13.1013 | 18.7498 | 59.9615 | 19.13 | 13.1171 | 18.7472 | 59.9578 | 19.13 | 13.1117 | 18.8079 | 59.9859 | 11.2098 | 13.093 | 18.7804 | 60.0212 | 19.13
13.1123 | 18.6925 | 59.9979 | 12.1261 | 13.1097 | 18.744 | 59.9615 | 19.13 | 13.1255 | 18.7472 | 59.9578 | 19.13 | 13.1201 | 18.8079 | 59.9859 | 11.1079 | 13.1013 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.1206 | 18.6925 | 59.9979 | 12.0242 | 13.118 | 18.744 | 59.9615 | 19.13 | 13.1338 | 18.7479 | 59.9578 | 19.13 | 13.1284 | 18.8079 | 59.9859 | 11.0059 | 13.1096 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.129 | 18.6925 | 59.9979 | 11.9223 | 13.1264 | 18.744 | 59.9615 | 19.13 | 13.1422 | 18.7479 | 59.9578 | 19.13 | 13.1367 | 18.8093 | 59.9859 | 10.904 | 13.118 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.1373 | 18.6931 | 59.9979 | 11.8203 | 13.1347 | 18.744 | 59.9615 | 19.13 | 13.1505 | 18.7524 | 59.9578 | 19.13 | 13.145 | 18.8093 | 59.9859 | 10.802 | 13.1263 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.1456 | 18.6931 | 59.9979 | 11.7184 | 13.143 | 18.7349 | 59.9615 | 19.13 | 13.1588 | 18.7524 | 59.9578 | 19.13 | 13.1534 | 18.8093 | 59.9859 | 10.7001 | 13.1346 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.1539 | 18.6931 | 59.9979 | 11.6165 | 13.1514 | 18.7349 | 59.9615 | 19.13 | 13.1672 | 18.7524 | 59.9578 | 19.13 | 13.1617 | 18.8093 | 59.9859 | 10.5981 | 13.1429 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.1623 | 18.6931 | 59.9979 | 11.5146 | 13.1597 | 18.7349 | 59.9615 | 19.13 | 13.1755 | 18.7524 | 59.9578 | 19.13 | 13.17 | 18.8093 | 59.9859 | 10.4962 | 13.1513 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.1706 | 18.6873 | 59.9979 | 11.4127 | 13.1681 | 18.7349 | 59.9615 | 19.13 | 13.1838 | 18.7524 | 59.9586 | 19.13 | 13.1784 | 18.8093 | 59.9859 | 10.3943 | 13.1596 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.179 | 18.6873 | 59.9979 | 11.3107 | 13.1764 | 18.7291 | 59.9615 | 19.13 | 13.1922 | 18.7524 | 59.9586 | 19.13 | 13.1867 | 18.8087 | 59.9859 | 10.2923 | 13.168 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.1873 | 18.6873 | 59.9972 | 11.2088 | 13.1847 | 18.7291 | 59.9615 | 19.13 | 13.2005 | 18.7524 | 59.9586 | 19.13 | 13.1951 | 18.8087 | 59.9859 | 10.1904 | 13.1763 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.1956 | 18.6873 | 59.9972 | 11.1069 | 13.1931 | 18.7291 | 59.9615 | 19.13 | 13.2089 | 18.7524 | 59.9586 | 19.13 | 13.2034 | 18.7525 | 59.9879 | 10.0884 | 13.1846 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.2039 | 18.6855 | 59.9972 | 11.005 | 13.2014 | 18.7291 | 59.9615 | 19.13 | 13.2172 | 18.7524 | 59.9586 | 19.13 | 13.2117 | 18.7525 | 59.9879 | 9.9865 | 13.1929 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.2123 | 18.6855 | 59.9972 | 10.9031 | 13.2097 | 18.7303 | 59.9615 | 19.13 | 13.2255 | 18.7524 | 59.9586 | 19.13 | 13.2201 | 18.7512 | 59.9879 | 9.8846 | 13.2013 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.2206 | 18.6855 | 59.9972 | 10.8011 | 13.2181 | 18.7303 | 59.9615 | 19.13 | 13.2339 | 18.753 | 59.9586 | 19.13 | 13.2284 | 18.7512 | 59.9879 | 9.7826 | 13.2096 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.229 | 18.6855 | 59.9972 | 10.6992 | 13.2264 | 18.7259 | 59.9615 | 19.13 | 13.2422 | 18.753 | 59.9586 | 19.13 | 13.2368 | 18.7526 | 59.9879 | 9.6807 | 13.2179 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.2373 | 18.6855 | 59.9972 | 10.5973 | 13.2348 | 18.7259 | 59.9615 | 19.13 | 13.2505 | 18.753 | 59.9586 | 19.13 | 13.2451 | 18.7526 | 59.9879 | 9.5788 | 13.2263 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.2456 | 18.6855 | 59.9972 | 10.4954 | 13.2431 | 18.7287 | 59.9615 | 19.13 | 13.2589 | 18.753 | 59.9586 | 19.13 | 13.2534 | 18.7526 | 59.9879 | 9.4768 | 13.2346 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.254 | 18.6855 | 59.9972 | 10.3935 | 13.2514 | 18.7287 | 59.9615 | 19.13 | 13.2672 | 18.7571 | 59.9586 | 19.13 | 13.2617 | 18.7526 | 59.9879 | 9.3749 | 13.2429 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.2623 | 18.6855 | 59.9972 | 10.2915 | 13.2598 | 18.7287 | 59.9615 | 19.13 | 13.2756 | 18.7571 | 59.9586 | 19.13 | 13.2701 | 18.7526 | 59.9879 | 9.273 | 13.2512 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.2706 | 18.6855 | 59.9972 | 10.1896 | 13.2681 | 18.7287 | 59.9615 | 19.13 | 13.2839 | 18.7571 | 59.9586 | 19.13 | 13.2784 | 18.7526 | 59.9879 | 9.171 | 13.2596 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.279 | 18.6855 | 59.9972 | 10.0877 | 13.2765 | 18.724 | 59.9591 | 19.13 | 13.2922 | 18.7571 | 59.9586 | 19.13 | 13.2867 | 18.7579 | 59.9879 | 9.0691 | 13.2679 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.2873 | 18.6855 | 59.9972 | 9.9858 | 13.2848 | 18.724 | 59.9591 | 19.13 | 13.3006 | 18.7571 | 59.9586 | 19.13 | 13.2951 | 18.7579 | 59.9879 | 8.9671 | 13.2762 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.2956 | 18.6855 | 59.9972 | 9.8839 | 13.2931 | 18.7257 | 59.9591 | 19.13 | 13.309 | 18.7571 | 59.9586 | 19.13 | 13.3034 | 18.7579 | 59.9879 | 8.8652 | 13.2845 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.304 | 18.6855 | 59.9972 | 9.7819 | 13.3015 | 18.7257 | 59.9591 | 19.13 | 13.3173 | 18.7557 | 59.9586 | 19.13 | 13.3118 | 18.7579 | 59.9879 | 8.7633 | 13.2929 | 18.7804 | 60.0205 | 19.13
13.3123 | 18.6855 | 59.9972 | 9.68 | 13.3098 | 18.7257 | 59.9591 | 19.13 | 13.3256 | 18.7557 | 59.9586 | 19.13 | 13.3201 | 18.7631 | 59.9879 | 8.6613 | 13.3012 | 18.7804 | 60.0201 | 19.13
13.3206 | 18.6855 | 59.9972 | 9.5781 | 13.3181 | 18.7257 | 59.9591 | 19.13 | 13.3339 | 18.7557 | 59.9586 | 19.13 | 13.3284 | 18.7631 | 59.9879 | 8.5594 | 13.3096 | 18.7804 | 60.0201 | 19.13
13.329 | 18.6855 | 59.9972 | 9.4762 | 13.3265 | 18.72 | 59.9591 | 19.13 | 13.3423 | 18.7557 | 59.9586 | 19.13 | 13.3367 | 18.7631 | 59.9879 | 8.4574 | 13.3179 | 18.7804 | 60.0201 | 19.13
13.3373 | 18.6855 | 59.9972 | 9.3742 | 13.3348 | 18.72 | 59.9591 | 19.13 | 13.3506 | 18.761 | 59.9586 | 19.13 | 13.3451 | 18.7631 | 59.9879 | 8.3555 | 13.3262 | 18.7804 | 60.0201 | 19.13
13.3456 | 18.6855 | 59.9972 | 9.2723 | 13.3432 | 18.72 | 59.9591 | 19.13 | 13.3589 | 18.761 | 59.9586 | 19.13 | 13.3535 | 18.7631 | 59.9879 | 8.2536 | 13.3345 | 18.7804 | 60.0201 | 19.13
13.354 | 18.6855 | 59.9972 | 9.1704 | 13.3515 | 18.72 | 59.9591 | 19.13 | 13.3673 | 18.761 | 59.9586 | 19.13 | 13.3618 | 18.7631 | 59.9879 | 8.1516 | 13.3429 | 18.7804 | 60.0201 | 19.13
13.3623 | 18.6855 | 59.9972 | 9.0685 | 13.3598 | 18.72 | 59.9591 | 19.13 | 13.3757 | 18.761 | 59.9586 | 19.13 | 13.3701 | 18.7631 | 59.9879 | 8.0497 | 13.3512 | 18.7804 | 60.0201 | 19.13
13.3706 | 18.6855 | 59.9972 | 8.9666 | 13.3682 | 18.72 | 59.9591 | 19.13 | 13.384 | 18.761 | 59.9598 | 19.13 | 13.3784 | 18.7631 | 59.9879 | 7.9478 | 13.3596 | 18.7804 | 60.0201 | 19.13
13.379 | 18.6855 | 59.9972 | 8.8646 | 13.3765 | 18.7212 | 59.9591 | 19.13 | 13.3923 | 18.761 | 59.9598 | 19.13 | 13.3868 | 18.7607 | 59.9879 | 7.8458 | 13.3679 | 18.7804 | 60.02 | 19.13
13.3873 | 18.6858 | 59.9963 | 8.7627 | 13.3849 | 18.7212 | 59.9591 | 19.13 | 13.4006 | 18.761 | 59.9598 | 19.13 | 13.3951 | 18.7607 | 59.9879 | 7.7439 | 13.3762 | 18.7804 | 60.02 | 19.13
13.3956 | 18.6858 | 59.9963 | 8.6608 | 13.3932 | 18.7212 | 59.9591 | 19.13 | 13.409 | 18.761 | 59.9598 | 19.13 | 13.4034 | 18.7607 | 59.9894 | 7.6419 | 13.3845 | 18.7804 | 60.02 | 19.13
13.404 | 18.6858 | 59.9963 | 8.5589 | 13.4016 | 18.7212 | 59.9591 | 19.13 | 13.4174 | 18.761 | 59.9598 | 19.13 | 13.4117 | 18.7607 | 59.9894 | 7.54 | 13.3929 | 18.7804 | 60.02 | 19.13
13.4123 | 18.6858 | 59.9963 | 8.457 | 13.4099 | 18.745 | 59.9591 | 19.13 | 13.4257 | 18.761 | 59.9598 | 19.13 | 13.4201 | 18.7607 | 59.9894 | 7.4381 | 13.4012 | 18.7804 | 60.02 | 19.13
13.4206 | 18.6858 | 59.9963 | 8.355 | 13.4182 | 18.745 | 59.9591 | 19.13 | 13.434 | 18.7651 | 59.9598 | 19.13 | 13.4285 | 18.7607 | 59.9894 | 7.3361 | 13.4095 | 18.7804 | 60.02 | 19.13
13.429 | 18.6858 | 59.9963 | 8.2531 | 13.4266 | 18.7556 | 59.9591 | 19.13 | 13.4424 | 18.7651 | 59.9598 | 19.13 | 13.4368 | 18.7658 | 59.9894 | 7.2342 | 13.4178 | 18.7772 | 60.02 | 19.13
13.4373 | 18.6858 | 59.9963 | 8.1512 | 13.4349 | 18.7556 | 59.9591 | 19.13 | 13.4507 | 18.7651 | 59.9598 | 19.13 | 13.4451 | 18.7658 | 59.9894 | 7.1323 | 13.4262 | 18.7772 | 60.02 | 19.13
13.4456 | 18.6858 | 59.9963 | 8.0493 | 13.4432 | 18.7586 | 59.9591 | 19.13 | 13.459 | 18.7651 | 59.9598 | 19.13 | 13.4534 | 18.7658 | 59.9894 | 7.0303 | 13.4345 | 18.7712 | 60.02 | 19.13
13.454 | 18.6858 | 59.9963 | 7.9473 | 13.4516 | 18.7586 | 59.9591 | 19.13 | 13.4673 | 18.7651 | 59.9598 | 19.13 | 13.4618 | 18.7658 | 59.9894 | 6.9284 | 13.4429 | 18.7712 | 60.02 | 19.13
13.4623 | 18.6858 | 59.9963 | 7.8454 | 13.4599 | 18.7539 | 59.9591 | 19.13 | 13.4757 | 18.7651 | 59.9598 | 19.13 | 13.4701 | 18.7658 | 59.9894 | 6.9 | 13.4512 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.4706 | 18.684 | 59.9963 | 7.7435 | 13.4683 | 18.7539 | 59.9591 | 19.13 | 13.4841 | 18.7695 | 59.9598 | 19.13 | 13.4785 | 18.7658 | 59.9894 | 6.9 | 13.4595 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.479 | 18.684 | 59.9963 | 7.6416 | 13.4766 | 18.7496 | 59.9572 | 19.13 | 13.4924 | 18.7695 | 59.9598 | 19.13 | 13.4868 | 18.7658 | 59.9894 | 6.9 | 13.4678 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.4873 | 18.684 | 59.9963 | 7.5396 | 13.4849 | 18.7496 | 59.9572 | 19.13 | 13.5007 | 18.7695 | 59.9598 | 19.13 | 13.4951 | 18.7658 | 59.9894 | 6.9 | 13.4762 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.4956 | 18.684 | 59.9963 | 7.4377 | 13.4933 | 18.7403 | 59.9572 | 19.13 | 13.5091 | 18.7695 | 59.9598 | 19.13 | 13.5035 | 18.7711 | 59.9894 | 6.9 | 13.4845 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.504 | 18.684 | 59.9963 | 7.3358 | 13.5016 | 18.7403 | 59.9572 | 19.13 | 13.5174 | 18.7695 | 59.9598 | 19.13 | 13.5118 | 18.7711 | 59.9894 | 6.9 | 13.4929 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.5123 | 18.684 | 59.9963 | 7.2339 | 13.5099 | 18.7403 | 59.9572 | 19.13 | 13.5258 | 18.7695 | 59.9598 | 19.13 | 13.5201 | 18.7764 | 59.9894 | 6.9 | 13.5012 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.5206 | 18.684 | 59.9963 | 7.132 | 13.5183 | 18.7403 | 59.9572 | 19.13 | 13.5341 | 18.7702 | 59.9598 | 19.13 | 13.5284 | 18.7764 | 59.9894 | 6.9 | 13.5095 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.529 | 18.684 | 59.9963 | 7.03 | 13.5266 | 18.7403 | 59.9572 | 19.13 | 13.5424 | 18.7702 | 59.9598 | 19.13 | 13.5368 | 18.7764 | 59.9894 | 6.9 | 13.5178 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.5373 | 18.684 | 59.9963 | 6.9281 | 13.535 | 18.7403 | 59.9572 | 19.13 | 13.5508 | 18.7702 | 59.9598 | 19.13 | 13.5451 | 18.7764 | 59.9894 | 6.9 | 13.5262 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.5456 | 18.684 | 59.9963 | 6.9 | 13.5433 | 18.7356 | 59.9572 | 19.13 | 13.5591 | 18.7702 | 59.9598 | 19.13 | 13.5535 | 18.7764 | 59.9894 | 6.9 | 13.5345 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.554 | 18.684 | 59.9963 | 6.9 | 13.5516 | 18.7356 | 59.9572 | 19.13 | 13.5674 | 18.7702 | 59.9598 | 19.13 | 13.5618 | 18.7764 | 59.9894 | 6.9 | 13.5428 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.5623 | 18.684 | 59.9963 | 6.9 | 13.56 | 18.7356 | 59.9572 | 19.13 | 13.5758 | 18.7702 | 59.9598 | 19.13 | 13.5701 | 18.7764 | 59.9894 | 6.9 | 13.5511 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.5706 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.5683 | 18.7356 | 59.9572 | 19.13 | 13.5841 | 18.7605 | 59.9606 | 19.13 | 13.5785 | 18.7764 | 59.9894 | 6.9 | 13.5594 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.579 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.5767 | 18.7343 | 59.9572 | 19.13 | 13.5925 | 18.7605 | 59.9606 | 19.13 | 13.5868 | 18.7764 | 59.9894 | 6.9 | 13.5678 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.5873 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.585 | 18.7343 | 59.9572 | 19.13 | 13.6008 | 18.7701 | 59.9606 | 19.13 | 13.5952 | 18.7764 | 59.9894 | 6.9 | 13.5761 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.5956 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.5934 | 18.7343 | 59.9572 | 19.13 | 13.6091 | 18.7701 | 59.9606 | 19.13 | 13.6035 | 18.776 | 59.9911 | 6.9 | 13.5845 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.604 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.6017 | 18.7343 | 59.9572 | 19.13 | 13.6175 | 18.7746 | 59.9606 | 19.13 | 13.6118 | 18.776 | 59.9911 | 6.9 | 13.5928 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.6123 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.61 | 18.7343 | 59.9572 | 19.13 | 13.6258 | 18.7746 | 59.9606 | 19.13 | 13.6201 | 18.7739 | 59.9911 | 6.9 | 13.6011 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.6206 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.6183 | 18.7343 | 59.9572 | 19.13 | 13.6342 | 18.7746 | 59.9606 | 19.13 | 13.6285 | 18.7739 | 59.9911 | 6.9 | 13.6094 | 18.7743 | 60.02 | 19.13
13.629 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.6267 | 18.7297 | 59.9572 | 19.13 | 13.6425 | 18.7746 | 59.9606 | 19.13 | 13.6368 | 18.779 | 59.9911 | 6.9 | 13.6178 | 18.7774 | 60.02 | 19.13
13.6373 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.635 | 18.7297 | 59.9572 | 19.13 | 13.6508 | 18.7746 | 59.9606 | 19.13 | 13.6451 | 18.779 | 59.9911 | 6.9 | 13.6261 | 18.7774 | 60.02 | 19.13
13.6456 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.6434 | 18.7198 | 59.9572 | 19.13 | 13.6592 | 18.7746 | 59.9606 | 19.13 | 13.6535 | 18.779 | 59.9911 | 6.9 | 13.6345 | 18.7774 | 60.02 | 19.13
13.654 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.6517 | 18.7198 | 59.9572 | 19.13 | 13.6675 | 18.7746 | 59.9606 | 19.13 | 13.6618 | 18.779 | 59.9911 | 6.9 | 13.6428 | 18.7774 | 60.02 | 19.13
13.6623 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.6601 | 18.7198 | 59.9572 | 19.13 | 13.6758 | 18.7746 | 59.9606 | 19.13 | 13.6702 | 18.779 | 59.9911 | 6.9 | 13.6511 | 18.7774 | 60.02 | 19.13
13.6706 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.6684 | 18.7198 | 59.9572 | 19.13 | 13.6842 | 18.7746 | 59.9606 | 19.13 | 13.6785 | 18.779 | 59.9911 | 6.9 | 13.6594 | 18.7774 | 60.02 | 19.13
13.679 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.6767 | 18.7198 | 59.9552 | 19.13 | 13.6925 | 18.7746 | 59.9606 | 19.13 | 13.6868 | 18.779 | 59.9911 | 6.9 | 13.6678 | 18.7774 | 60.02 | 19.13
13.6873 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.6851 | 18.7198 | 59.9552 | 19.13 | 13.7009 | 18.7746 | 59.9606 | 19.13 | 13.6951 | 18.779 | 59.9911 | 6.9 | 13.6761 | 18.7774 | 60.02 | 19.13
13.6956 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.6934 | 18.7211 | 59.9552 | 19.13 | 13.7092 | 18.7746 | 59.9606 | 19.13 | 13.7035 | 18.779 | 59.9911 | 6.9 | 13.6844 | 18.7774 | 60.02 | 19.13
13.704 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.7018 | 18.7211 | 59.9552 | 19.13 | 13.7175 | 18.7787 | 59.9606 | 19.13 | 13.7118 | 18.779 | 59.9911 | 6.9 | 13.6927 | 18.7774 | 60.02 | 19.13
13.7123 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.7101 | 18.7211 | 59.9552 | 19.13 | 13.7259 | 18.7787 | 59.9606 | 19.13 | 13.7202 | 18.7844 | 59.9911 | 6.9 | 13.7011 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.7206 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.7184 | 18.7211 | 59.9552 | 19.13 | 13.7342 | 18.7887 | 59.9606 | 19.13 | 13.7285 | 18.7844 | 59.9911 | 6.9 | 13.7094 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.729 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.7268 | 18.7175 | 59.9552 | 19.0519 | 13.7426 | 18.7887 | 59.9606 | 19.13 | 13.7368 | 18.7844 | 59.9911 | 6.9 | 13.7178 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.7373 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.7351 | 18.7175 | 59.9552 | 18.9499 | 13.7509 | 18.7887 | 59.9606 | 19.13 | 13.7452 | 18.7844 | 59.9911 | 6.9 | 13.7261 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.7457 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.7434 | 18.7175 | 59.9552 | 18.8479 | 13.7592 | 18.7887 | 59.9606 | 19.13 | 13.7535 | 18.7958 | 59.9911 | 6.9 | 13.7344 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.754 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.7518 | 18.7175 | 59.9552 | 18.7459 | 13.7676 | 18.7614 | 59.9606 | 19.13 | 13.7618 | 18.7958 | 59.9911 | 6.9 | 13.7427 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.7623 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.7601 | 18.7128 | 59.9552 | 18.6439 | 13.7759 | 18.7614 | 59.9606 | 19.13 | 13.7701 | 18.7958 | 59.9911 | 6.9 | 13.7511 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.7706 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.7685 | 18.7128 | 59.9552 | 18.5419 | 13.7842 | 18.7614 | 59.9621 | 19.13 | 13.7785 | 18.7958 | 59.9911 | 6.9 | 13.7594 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.779 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.7768 | 18.7085 | 59.9552 | 18.4399 | 13.7926 | 18.7614 | 59.9621 | 19.13 | 13.7868 | 18.7958 | 59.9911 | 6.9 | 13.7678 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.7873 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.7852 | 18.7085 | 59.9552 | 18.3379 | 13.8009 | 18.7614 | 59.9621 | 19.13 | 13.7952 | 18.7958 | 59.9911 | 6.9 | 13.7761 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.7957 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.7935 | 18.7068 | 59.9552 | 18.236 | 13.8093 | 18.7614 | 59.9621 | 19.13 | 13.8035 | 18.7958 | 59.9923 | 6.9 | 13.7844 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.804 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.8018 | 18.7068 | 59.9552 | 18.134 | 13.8176 | 18.7614 | 59.9621 | 19.13 | 13.8118 | 18.7958 | 59.9923 | 6.9 | 13.7927 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.8123 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.8102 | 18.7022 | 59.9552 | 18.032 | 13.8259 | 18.7614 | 59.9621 | 19.13 | 13.8202 | 18.7958 | 59.9923 | 6.9 | 13.8011 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.8206 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.8185 | 18.7022 | 59.9552 | 17.93 | 13.8343 | 18.7614 | 59.9621 | 19.13 | 13.8285 | 18.7958 | 59.9923 | 6.9 | 13.8094 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.829 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.8268 | 18.7313 | 59.9552 | 17.828 | 13.8426 | 18.7614 | 59.9621 | 19.13 | 13.8369 | 18.7955 | 59.9923 | 6.9 | 13.8177 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.8373 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.8352 | 18.7313 | 59.9552 | 17.726 | 13.851 | 18.7584 | 59.9621 | 19.13 | 13.8452 | 18.7955 | 59.9923 | 6.9 | 13.826 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.8457 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.8435 | 18.7271 | 59.9552 | 17.624 | 13.8593 | 18.7584 | 59.9621 | 19.13 | 13.8535 | 18.7955 | 59.9923 | 6.9 | 13.8344 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.854 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.8519 | 18.7271 | 59.9552 | 17.522 | 13.8676 | 18.7671 | 59.9621 | 19.13 | 13.8618 | 18.7955 | 59.9923 | 6.9 | 13.8427 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.8623 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.8602 | 18.7874 | 59.9552 | 17.42 | 13.876 | 18.7671 | 59.9621 | 19.13 | 13.8702 | 18.7972 | 59.9923 | 6.9 | 13.8511 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.8707 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.8686 | 18.7874 | 59.9552 | 17.318 | 13.8843 | 18.6992 | 59.9621 | 19.13 | 13.8785 | 18.7972 | 59.9923 | 6.9 | 13.8594 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.879 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.8769 | 18.7874 | 59.9529 | 17.216 | 13.8926 | 18.6992 | 59.9621 | 19.13 | 13.8868 | 18.7972 | 59.9923 | 6.9 | 13.8677 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.8873 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.8852 | 18.7874 | 59.9529 | 17.114 | 13.901 | 18.6992 | 59.9621 | 19.13 | 13.8952 | 18.7972 | 59.9923 | 6.9 | 13.876 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.8957 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.8936 | 18.7874 | 59.9529 | 17.012 | 13.9093 | 18.6992 | 59.9621 | 19.13 | 13.9035 | 18.7972 | 59.9923 | 6.9 | 13.8844 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.904 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.9019 | 18.7874 | 59.9529 | 16.91 | 13.9177 | 18.6992 | 59.9621 | 19.13 | 13.9119 | 18.7972 | 59.9923 | 6.9 | 13.8927 | 18.7837 | 60.02 | 19.13
13.9123 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.9102 | 18.7833 | 59.9529 | 16.808 | 13.926 | 18.6992 | 59.9621 | 19.13 | 13.9202 | 18.7972 | 59.9923 | 6.9 | 13.901 | 18.7837 | 60.0199 | 19.13
13.9207 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.9186 | 18.7833 | 59.9529 | 16.706 | 13.9343 | 18.6992 | 59.9621 | 19.13 | 13.9285 | 18.7972 | 59.9923 | 6.9 | 13.9094 | 18.7837 | 60.0199 | 19.13
13.929 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.9269 | 18.7818 | 59.9529 | 16.6041 | 13.9427 | 18.6992 | 59.9621 | 19.13 | 13.9368 | 18.8025 | 59.9923 | 6.9 | 13.9177 | 18.7837 | 60.0199 | 19.13
13.9373 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.9353 | 18.7818 | 59.9529 | 16.5021 | 13.951 | 18.6992 | 59.9621 | 19.13 | 13.9452 | 18.8025 | 59.9923 | 6.9 | 13.926 | 18.7837 | 60.0199 | 19.13
13.9457 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.9436 | 18.7818 | 59.9529 | 16.4001 | 13.9594 | 18.6992 | 59.9621 | 19.13 | 13.9535 | 18.8025 | 59.9923 | 6.9 | 13.9343 | 18.7837 | 60.0199 | 19.13
13.954 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.9519 | 18.7818 | 59.9529 | 16.2981 | 13.9677 | 18.6992 | 59.9621 | 19.13 | 13.9619 | 18.8025 | 59.9923 | 6.9 | 13.9427 | 18.7837 | 60.0199 | 19.13
13.9623 | 18.6811 | 59.9963 | 6.9 | 13.9603 | 18.8595 | 59.9529 | 16.1961 | 13.976 | 18.6992 | 59.9621 | 19.13 | 13.9702 | 18.8076 | 59.9923 | 6.9 | 13.951 | 18.7837 | 60.0199 | 19.13
13.9707 | 18.6869 | 59.9963 | 6.9 | 13.9686 | 18.8595 | 59.9529 | 16.0941 | 13.9844 | 18.6992 | 59.9629 | 19.13 | 13.9785 | 18.8076 | 59.9923 | 6.9 | 13.9594 | 18.7837 | 60.0199 | 19.13
13.979 | 18.6869 | 59.9963 | 6.9 | 13.977 | 18.8508 | 59.9529 | 15.9921 | 13.9927 | 18.6992 | 59.9629 | 19.13 | 13.9869 | 18.7455 | 59.9923 | 6.9 | 13.9677 | 18.7837 | 60.0199 | 19.13
13.9873 | 18.6938 | 59.9963 | 6.9 | 13.9853 | 18.8508 | 59.9529 | 15.8901 | 14.001 | 18.7039 | 59.9629 | 19.13 | 13.9952 | 18.7455 | 59.9923 | 6.9 | 13.976 | 18.7837 | 60.0199 | 19.13
13.9957 | 18.6938 | 59.9963 | 6.9 | 13.9937 | 18.8463 | 59.9529 | 15.7881 | 14.0094 | 18.7039 | 59.9629 | 19.13 | 14.0035 | 18.7455 | 59.9939 | 6.9 | 13.9843 | 18.7837 | 60.0199 | 19.13
14.004 | 18.6938 | 59.9963 | 6.9 | 14.002 | 18.8463 | 59.9529 | 15.6861 | 14.0178 | 18.7136 | 59.9629 | 19.13 | 14.0118 | 18.7455 | 59.9939 | 6.9 | 13.9927 | 18.7837 | 60.0199 | 19.13
14.0123 | 18.6938 | 59.9963 | 6.9 | 14.0103 | 18.8451 | 59.9529 | 15.5841 | 14.0261 | 18.7136 | 59.9629 | 19.13 | 14.0202 | 18.7455 | 59.9939 | 6.9 | 14.001 | 18.7837 | 60.0199 | 19.13
14.0207 | 18.6994 | 59.9963 | 6.9 | 14.0187 | 18.8451 | 59.9529 | 15.4821 | 14.0344 | 18.7136 | 59.9629 | 19.13 | 14.0285 | 18.7455 | 59.9939 | 6.9 | 14.0093 | 18.7837 | 60.0199 | 19.13
14.029 | 18.6994 | 59.9963 | 6.9 | 14.027 | 18.841 | 59.9529 | 15.3801 | 14.0427 | 18.7136 | 59.9629 | 19.13 | 14.0369 | 18.751 | 59.9939 | 6.9 | 14.0176 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.0373 | 18.6994 | 59.9963 | 6.9 | 14.0353 | 18.841 | 59.9529 | 15.2781 | 14.0511 | 18.7136 | 59.9629 | 19.13 | 14.0452 | 18.751 | 59.9939 | 6.9 | 14.026 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.0457 | 18.6994 | 59.9963 | 6.9 | 14.0437 | 18.8425 | 59.9529 | 15.1761 | 14.0594 | 18.7136 | 59.9629 | 19.13 | 14.0535 | 18.751 | 59.9939 | 6.9 | 14.0343 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.054 | 18.6994 | 59.9963 | 6.9 | 14.052 | 18.8425 | 59.9529 | 15.0741 | 14.0677 | 18.7136 | 59.9629 | 19.13 | 14.0619 | 18.751 | 59.9939 | 6.9 | 14.0427 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.0623 | 18.6994 | 59.9963 | 6.9 | 14.0604 | 18.8333 | 59.9529 | 14.9721 | 14.0761 | 18.7136 | 59.9629 | 19.13 | 14.0702 | 18.6915 | 59.9939 | 6.9 | 14.051 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.0707 | 18.6994 | 59.9963 | 6.9 | 14.0687 | 18.8333 | 59.9529 | 14.8701 | 14.0844 | 18.7136 | 59.9629 | 19.13 | 14.0786 | 18.6915 | 59.9939 | 6.9 | 14.0593 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.079 | 18.6994 | 59.9963 | 6.9 | 14.0771 | 18.8333 | 59.9502 | 14.7681 | 14.0928 | 18.7136 | 59.9629 | 19.13 | 14.0869 | 18.6981 | 59.9939 | 6.9 | 14.0676 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.0873 | 18.6994 | 59.9963 | 6.9 | 14.0854 | 18.8333 | 59.9502 | 14.6661 | 14.1011 | 18.7136 | 59.9629 | 19.13 | 14.0952 | 18.6981 | 59.9939 | 6.9 | 14.076 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.0957 | 18.6994 | 59.9963 | 6.9 | 14.0937 | 18.8291 | 59.9502 | 14.5641 | 14.1094 | 18.7136 | 59.9629 | 19.13 | 14.1035 | 18.576 | 59.9939 | 6.9 | 14.0843 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.104 | 18.6994 | 59.9963 | 6.9 | 14.1021 | 18.8291 | 59.9502 | 14.4621 | 14.1178 | 18.7136 | 59.9629 | 19.13 | 14.1119 | 18.576 | 59.9939 | 6.9 | 14.0927 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.1123 | 18.6994 | 59.9963 | 6.9 | 14.1104 | 18.8247 | 59.9502 | 14.3601 | 14.1262 | 18.7136 | 59.9629 | 19.13 | 14.1202 | 18.576 | 59.9939 | 6.9 | 14.101 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.1207 | 18.6387 | 59.9963 | 6.9 | 14.1187 | 18.8247 | 59.9502 | 14.2581 | 14.1345 | 18.7114 | 59.9629 | 19.13 | 14.1285 | 18.576 | 59.9939 | 6.9 | 14.1093 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.129 | 18.6387 | 59.9963 | 6.9 | 14.1271 | 18.8281 | 59.9502 | 14.1561 | 14.1428 | 18.7114 | 59.9629 | 19.13 | 14.1369 | 18.576 | 59.9939 | 6.9 | 14.1176 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.1373 | 18.6447 | 59.9963 | 6.9 | 14.1354 | 18.8281 | 59.9502 | 14.0541 | 14.1511 | 18.7114 | 59.9629 | 19.13 | 14.1452 | 18.576 | 59.9939 | 6.9 | 14.126 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.1457 | 18.6447 | 59.9963 | 6.9 | 14.1438 | 18.8281 | 59.9502 | 13.9521 | 14.1595 | 18.7114 | 59.9629 | 19.13 | 14.1536 | 18.5814 | 59.9939 | 6.9 | 14.1343 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.154 | 18.6441 | 59.9963 | 6.9 | 14.1521 | 18.8281 | 59.9502 | 13.8501 | 14.1678 | 18.7114 | 59.9629 | 19.13 | 14.1619 | 18.5814 | 59.9939 | 6.9 | 14.1426 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.1623 | 18.6441 | 59.9963 | 6.9 | 14.1605 | 18.8281 | 59.9502 | 13.7481 | 14.1761 | 18.7114 | 59.9629 | 19.13 | 14.1702 | 18.588 | 59.9939 | 6.9 | 14.1509 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.1707 | 18.6441 | 59.9963 | 6.9 | 14.1688 | 18.8281 | 59.9502 | 13.6461 | 14.1845 | 18.7114 | 59.9645 | 19.13 | 14.1785 | 18.588 | 59.9939 | 6.9 | 14.1593 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.179 | 18.6441 | 59.9963 | 6.9 | 14.1771 | 18.8301 | 59.9502 | 13.5441 | 14.1928 | 18.7114 | 59.9645 | 19.13 | 14.1869 | 18.588 | 59.9939 | 6.9 | 14.1676 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.1873 | 18.6441 | 59.9975 | 6.9 | 14.1855 | 18.8301 | 59.9502 | 13.4421 | 14.2012 | 18.7114 | 59.9645 | 19.13 | 14.1952 | 18.588 | 59.9939 | 6.9 | 14.176 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.1957 | 18.6441 | 59.9975 | 6.9 | 14.1938 | 18.8256 | 59.9502 | 13.3401 | 14.2095 | 18.7114 | 59.9645 | 19.13 | 14.2036 | 18.5935 | 59.9955 | 6.9 | 14.1843 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.204 | 18.6441 | 59.9975 | 6.9 | 14.2021 | 18.8256 | 59.9502 | 13.2381 | 14.2178 | 18.7169 | 59.9645 | 19.13 | 14.2119 | 18.5935 | 59.9955 | 6.9 | 14.1926 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.2123 | 18.6441 | 59.9975 | 6.9 | 14.2105 | 18.8205 | 59.9502 | 13.1361 | 14.2262 | 18.7169 | 59.9645 | 19.13 | 14.2202 | 18.5935 | 59.9955 | 6.9 | 14.2009 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.2207 | 18.6441 | 59.9975 | 6.9 | 14.2188 | 18.8205 | 59.9502 | 13.0341 | 14.2346 | 18.7169 | 59.9645 | 19.13 | 14.2286 | 18.5935 | 59.9955 | 6.9 | 14.2093 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.229 | 18.6441 | 59.9975 | 6.9 | 14.2272 | 18.8205 | 59.9502 | 12.9321 | 14.2429 | 18.7169 | 59.9645 | 19.13 | 14.2369 | 18.5894 | 59.9955 | 6.9 | 14.2176 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.2374 | 18.6441 | 59.9975 | 6.9 | 14.2355 | 18.8205 | 59.9502 | 12.8301 | 14.2512 | 18.7216 | 59.9645 | 19.13 | 14.2452 | 18.5894 | 59.9955 | 6.9 | 14.226 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.2457 | 18.6441 | 59.9975 | 6.9 | 14.2438 | 18.8205 | 59.9502 | 12.7281 | 14.2595 | 18.7216 | 59.9645 | 19.13 | 14.2535 | 18.5894 | 59.9955 | 6.9 | 14.2343 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.254 | 18.6441 | 59.9975 | 6.9 | 14.2522 | 18.8205 | 59.9502 | 12.6261 | 14.2679 | 18.7258 | 59.9645 | 19.13 | 14.2619 | 18.5894 | 59.9955 | 6.9 | 14.2426 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.2623 | 18.6441 | 59.9975 | 6.9 | 14.2605 | 18.8153 | 59.9502 | 12.5241 | 14.2762 | 18.7258 | 59.9645 | 19.13 | 14.2702 | 18.5894 | 59.9955 | 6.9 | 14.2509 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.2707 | 18.6446 | 59.9975 | 6.9 | 14.2689 | 18.8153 | 59.9502 | 12.4221 | 14.2845 | 18.7258 | 59.9645 | 19.13 | 14.2786 | 18.5894 | 59.9955 | 6.9 | 14.2592 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.279 | 18.6446 | 59.9975 | 6.9 | 14.2772 | 18.8108 | 59.9478 | 12.3201 | 14.2929 | 18.7258 | 59.9645 | 19.13 | 14.2869 | 18.5894 | 59.9955 | 6.9 | 14.2676 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.2874 | 18.6515 | 59.9975 | 6.9 | 14.2856 | 18.8108 | 59.9478 | 12.2181 | 14.3012 | 18.7258 | 59.9645 | 19.13 | 14.2952 | 18.5894 | 59.9955 | 6.9 | 14.2759 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.2957 | 18.6515 | 59.9975 | 6.9 | 14.2939 | 18.7632 | 59.9478 | 12.1161 | 14.3096 | 18.7258 | 59.9645 | 19.13 | 14.3035 | 18.5894 | 59.9955 | 6.9 | 14.2842 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.304 | 18.6515 | 59.9975 | 6.9 | 14.3022 | 18.7632 | 59.9478 | 12.0141 | 14.3179 | 18.7258 | 59.9645 | 19.13 | 14.3119 | 18.5894 | 59.9955 | 6.9 | 14.2925 | 18.7859 | 60.0196 | 19.13
14.3123 | 18.6515 | 59.9975 | 6.9 | 14.3106 | 18.7632 | 59.9478 | 11.912 | 14.3262 | 18.7258 | 59.9645 | 19.13 | 14.3203 | 18.5959 | 59.9955 | 6.9 | 14.3009 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.3207 | 18.6571 | 59.9975 | 6.9 | 14.3189 | 18.7632 | 59.9478 | 11.8101 | 14.3346 | 18.7228 | 59.9645 | 19.13 | 14.3286 | 18.5959 | 59.9955 | 6.9 | 14.3092 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.329 | 18.6571 | 59.9975 | 6.9 | 14.3272 | 18.7582 | 59.9478 | 11.708 | 14.343 | 18.7228 | 59.9645 | 19.13 | 14.3369 | 18.5959 | 59.9955 | 6.9 | 14.3176 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.3374 | 18.6571 | 59.9975 | 6.9 | 14.3356 | 18.7582 | 59.9478 | 11.606 | 14.3513 | 18.7228 | 59.9645 | 19.13 | 14.3452 | 18.5959 | 59.9955 | 6.9 | 14.3259 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.3457 | 18.6571 | 59.9975 | 6.9 | 14.3439 | 18.7582 | 59.9478 | 11.504 | 14.3596 | 18.7228 | 59.9645 | 19.13 | 14.3536 | 18.6013 | 59.9955 | 6.9 | 14.3342 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.354 | 18.6571 | 59.9975 | 6.9 | 14.3523 | 18.7582 | 59.9478 | 11.402 | 14.3679 | 18.7259 | 59.9645 | 19.13 | 14.3619 | 18.6013 | 59.9955 | 6.9 | 14.3425 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.3624 | 18.6571 | 59.9975 | 6.9 | 14.3606 | 18.7469 | 59.9478 | 11.3 | 14.3763 | 18.7259 | 59.9645 | 19.13 | 14.3702 | 18.6013 | 59.9955 | 6.9 | 14.3509 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.3707 | 18.6571 | 59.9975 | 6.9 | 14.369 | 18.7469 | 59.9478 | 11.198 | 14.3846 | 18.7259 | 59.9657 | 19.13 | 14.3785 | 18.6013 | 59.9955 | 6.9 | 14.3592 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.379 | 18.6571 | 59.9975 | 6.9 | 14.3773 | 18.7486 | 59.9478 | 11.096 | 14.3929 | 18.7259 | 59.9657 | 19.13 | 14.3869 | 18.6013 | 59.9955 | 6.9 | 14.3676 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.3874 | 18.6571 | 59.9987 | 6.9 | 14.3857 | 18.7486 | 59.9478 | 10.994 | 14.4013 | 18.7259 | 59.9657 | 19.13 | 14.3952 | 18.6013 | 59.9955 | 6.9 | 14.3759 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.3957 | 18.6571 | 59.9987 | 6.9 | 14.394 | 18.7486 | 59.9478 | 10.892 | 14.4096 | 18.7259 | 59.9657 | 19.13 | 14.4036 | 18.6051 | 59.9971 | 6.9 | 14.3842 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.404 | 18.6571 | 59.9987 | 6.9 | 14.4023 | 18.7486 | 59.9478 | 10.79 | 14.418 | 18.7314 | 59.9657 | 19.13 | 14.4119 | 18.6051 | 59.9971 | 6.9 | 14.3925 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.4124 | 18.6571 | 59.9987 | 6.9 | 14.4106 | 18.7486 | 59.9478 | 10.688 | 14.4263 | 18.7314 | 59.9657 | 19.13 | 14.4202 | 18.6051 | 59.9971 | 6.9 | 14.4009 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.4207 | 18.6571 | 59.9987 | 6.9 | 14.419 | 18.7486 | 59.9478 | 10.586 | 14.4346 | 18.7236 | 59.9657 | 19.13 | 14.4286 | 18.6051 | 59.9971 | 6.9 | 14.4092 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.429 | 18.6571 | 59.9987 | 6.9 | 14.4273 | 18.7508 | 59.9478 | 10.484 | 14.443 | 18.7236 | 59.9657 | 19.13 | 14.4369 | 18.6105 | 59.9971 | 6.9 | 14.4175 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.4373 | 18.6631 | 59.9987 | 6.9 | 14.4357 | 18.7508 | 59.9478 | 10.382 | 14.4513 | 18.7282 | 59.9657 | 19.13 | 14.4453 | 18.6105 | 59.9971 | 6.9 | 14.4258 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.4457 | 18.6631 | 59.9987 | 6.9 | 14.444 | 18.7456 | 59.9478 | 10.28 | 14.4597 | 18.7282 | 59.9657 | 19.13 | 14.4536 | 18.6105 | 59.9971 | 6.9 | 14.4342 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.454 | 18.6616 | 59.9987 | 6.9 | 14.4524 | 18.7456 | 59.9478 | 10.178 | 14.468 | 18.7263 | 59.9657 | 19.13 | 14.4619 | 18.6105 | 59.9971 | 6.9 | 14.4425 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.4624 | 18.6616 | 59.9987 | 6.9 | 14.4607 | 18.7456 | 59.9478 | 10.076 | 14.4763 | 18.7263 | 59.9657 | 19.13 | 14.4702 | 18.6171 | 59.9971 | 6.9 | 14.4509 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.4707 | 18.6616 | 59.9987 | 6.9 | 14.4691 | 18.7456 | 59.9478 | 9.9739 | 14.4847 | 18.7263 | 59.9657 | 19.13 | 14.4786 | 18.6171 | 59.9971 | 6.9 | 14.4592 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.479 | 18.6616 | 59.9987 | 6.9 | 14.4774 | 18.7413 | 59.9462 | 9.872 | 14.493 | 18.7263 | 59.9657 | 19.13 | 14.4869 | 18.617 | 59.9971 | 6.9 | 14.4675 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.4874 | 18.661 | 59.9987 | 6.9 | 14.4857 | 18.7413 | 59.9462 | 9.7699 | 14.5013 | 18.753 | 59.9657 | 19.13 | 14.4952 | 18.617 | 59.9971 | 6.9 | 14.4758 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.4957 | 18.661 | 59.9987 | 6.9 | 14.4941 | 18.7413 | 59.9462 | 9.6679 | 14.5097 | 18.753 | 59.9657 | 19.13 | 14.5035 | 18.617 | 59.9971 | 6.9 | 14.4842 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.504 | 18.5602 | 59.9987 | 6.9 | 14.5024 | 18.7413 | 59.9462 | 9.5659 | 14.518 | 18.7588 | 59.9657 | 19.13 | 14.5119 | 18.617 | 59.9971 | 6.9 | 14.4925 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.5124 | 18.5602 | 59.9987 | 6.9 | 14.5107 | 18.7413 | 59.9462 | 9.4639 | 14.5264 | 18.7588 | 59.9657 | 19.13 | 14.5203 | 18.6224 | 59.9971 | 6.9 | 14.5009 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.5207 | 18.5602 | 59.9987 | 6.9 | 14.5191 | 18.7413 | 59.9462 | 9.3619 | 14.5347 | 18.7635 | 59.9657 | 19.13 | 14.5286 | 18.6224 | 59.9971 | 6.9 | 14.5092 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.529 | 18.5602 | 59.9987 | 6.9 | 14.5274 | 18.7413 | 59.9462 | 9.2599 | 14.543 | 18.7635 | 59.9657 | 19.13 | 14.5369 | 18.6224 | 59.9971 | 6.9 | 14.5175 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.5374 | 18.5602 | 59.9987 | 6.9 | 14.5358 | 18.7413 | 59.9462 | 9.1579 | 14.5514 | 18.7635 | 59.9657 | 19.13 | 14.5452 | 18.6224 | 59.9971 | 6.9 | 14.5258 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.5457 | 18.5602 | 59.9987 | 6.9 | 14.5441 | 18.7374 | 59.9462 | 9.0559 | 14.5597 | 18.7635 | 59.9657 | 19.13 | 14.5536 | 18.6262 | 59.9971 | 6.9 | 14.5342 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.554 | 18.5602 | 59.9987 | 6.9 | 14.5525 | 18.7374 | 59.9462 | 8.9539 | 14.5681 | 18.7681 | 59.9657 | 19.13 | 14.5619 | 18.6262 | 59.9971 | 6.9 | 14.5425 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.5624 | 18.5602 | 59.9987 | 6.9 | 14.5608 | 18.7374 | 59.9462 | 8.8519 | 14.5764 | 18.7681 | 59.9657 | 19.13 | 14.5703 | 18.6262 | 59.9971 | 6.9 | 14.5508 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.5707 | 18.5602 | 59.9987 | 6.9 | 14.5691 | 18.7374 | 59.9462 | 8.7499 | 14.5847 | 18.7681 | 59.9676 | 19.13 | 14.5786 | 18.6262 | 59.9971 | 6.9 | 14.5591 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.579 | 18.5602 | 59.9987 | 6.9 | 14.5775 | 18.7374 | 59.9462 | 8.6479 | 14.5931 | 18.7681 | 59.9676 | 19.13 | 14.5869 | 18.6254 | 59.9971 | 6.9 | 14.5675 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.5874 | 18.5602 | 59.9995 | 6.9 | 14.5858 | 18.7374 | 59.9462 | 8.5458 | 14.6014 | 18.7681 | 59.9676 | 19.13 | 14.5952 | 18.6254 | 59.9971 | 6.9 | 14.5758 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.5957 | 18.5602 | 59.9995 | 6.9 | 14.5941 | 18.7362 | 59.9462 | 8.4438 | 14.6097 | 18.7681 | 59.9676 | 19.13 | 14.6036 | 18.6254 | 59.9994 | 6.9 | 14.5842 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.604 | 18.5602 | 59.9995 | 6.9 | 14.6025 | 18.7362 | 59.9462 | 8.3418 | 14.6181 | 18.7681 | 59.9676 | 19.13 | 14.6119 | 18.6254 | 59.9994 | 6.9 | 14.5925 | 18.7943 | 60.0199 | 19.13
14.6124 | 18.5602 | 59.9995 | 6.9 | 14.6108 | 18.7319 | 59.9462 | 8.2398 | 14.6264 | 18.7681 | 59.9676 | 19.13 | 14.6202 | 18.6321 | 59.9994 | 6.9 | 14.6008 | 18.792 | 60.0199 | 19.13
14.6207 | 18.5602 | 59.9995 | 6.9 | 14.6192 | 18.7319 | 59.9462 | 8.1378 | 14.6348 | 18.7846 | 59.9676 | 19.13 | 14.6286 | 18.6321 | 59.9994 | 6.9 | 14.6091 | 18.792 | 60.0199 | 19.13
14.629 | 18.5602 | 59.9995 | 6.9 | 14.6275 | 18.7319 | 59.9462 | 8.0358 | 14.6431 | 18.7846 | 59.9676 | 19.13 | 14.6369 | 18.632 | 59.9994 | 6.9 | 14.6174 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.6374 | 18.5602 | 59.9995 | 6.9 | 14.6359 | 18.7319 | 59.9462 | 7.9338 | 14.6514 | 18.7895 | 59.9676 | 19.13 | 14.6453 | 18.632 | 59.9994 | 6.9 | 14.6258 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.6457 | 18.5602 | 59.9995 | 6.9 | 14.6442 | 18.7319 | 59.9462 | 7.8318 | 14.6598 | 18.7895 | 59.9676 | 19.13 | 14.6536 | 18.5729 | 59.9994 | 6.9 | 14.6341 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.654 | 18.5602 | 59.9995 | 6.9 | 14.6525 | 18.7319 | 59.9462 | 7.7298 | 14.6681 | 18.7895 | 59.9676 | 19.13 | 14.6619 | 18.5729 | 59.9994 | 6.9 | 14.6425 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.6624 | 18.5602 | 59.9995 | 6.9 | 14.6609 | 18.728 | 59.9462 | 7.6278 | 14.6765 | 18.7895 | 59.9676 | 19.13 | 14.6702 | 18.5729 | 59.9994 | 6.9 | 14.6508 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.6707 | 18.5602 | 59.9995 | 6.9 | 14.6692 | 18.728 | 59.9462 | 7.5258 | 14.6848 | 18.7895 | 59.9676 | 19.13 | 14.6786 | 18.5729 | 59.9994 | 6.9 | 14.6591 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.679 | 18.5602 | 59.9995 | 6.9 | 14.6776 | 18.728 | 59.9451 | 7.4237 | 14.6931 | 18.7895 | 59.9676 | 19.13 | 14.6869 | 18.5712 | 59.9994 | 6.9 | 14.6674 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.6874 | 18.5607 | 59.9995 | 6.9 | 14.6859 | 18.728 | 59.9451 | 7.3217 | 14.7015 | 18.7895 | 59.9676 | 19.13 | 14.6953 | 18.5712 | 59.9994 | 6.9 | 14.6758 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.6957 | 18.5607 | 59.9995 | 6.9 | 14.6942 | 18.7237 | 59.9451 | 7.2197 | 14.7098 | 18.7895 | 59.9676 | 19.13 | 14.7036 | 18.5769 | 59.9994 | 6.9 | 14.6841 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.704 | 18.5607 | 59.9995 | 6.9 | 14.7026 | 18.7237 | 59.9451 | 7.1177 | 14.7181 | 18.7941 | 59.9676 | 19.13 | 14.7119 | 18.5769 | 59.9994 | 6.9 | 14.6924 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.7124 | 18.5607 | 59.9995 | 6.9 | 14.7109 | 18.7185 | 59.9451 | 7.0157 | 14.7265 | 18.7941 | 59.9676 | 19.13 | 14.7202 | 18.5822 | 59.9994 | 6.9 | 14.7007 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.7207 | 18.5607 | 59.9995 | 6.9 | 14.7193 | 18.7185 | 59.9451 | 6.9137 | 14.7348 | 18.7941 | 59.9676 | 19.13 | 14.7286 | 18.5822 | 59.9994 | 6.9 | 14.7091 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.729 | 18.5607 | 59.9995 | 6.9 | 14.7276 | 18.7185 | 59.9451 | 6.9 | 14.7432 | 18.7941 | 59.9676 | 19.13 | 14.7369 | 18.5822 | 59.9994 | 6.9 | 14.7174 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.7374 | 18.5676 | 59.9995 | 6.9 | 14.736 | 18.7185 | 59.9451 | 6.9 | 14.7515 | 18.7961 | 59.9676 | 19.13 | 14.7452 | 18.5822 | 59.9994 | 6.9 | 14.7258 | 18.7859 | 60.0199 | 19.13
14.7457 | 18.5676 | 59.9995 | 6.9 | 14.7443 | 18.7185 | 59.9451 | 6.9 | 14.7598 | 18.7961 | 59.9676 | 19.13 | 14.7536 | 18.5822 | 59.9994 | 6.9 | 14.7341 | 18.7854 | 60.0199 | 19.13
14.754 | 18.5673 | 59.9995 | 6.9 | 14.7526 | 18.7185 | 59.9451 | 6.9 | 14.7682 | 18.7961 | 59.9676 | 19.13 | 14.7619 | 18.5822 | 59.9994 | 6.9 | 14.7424 | 18.7854 | 60.0199 | 19.13
14.7624 | 18.5673 | 59.9995 | 6.9 | 14.761 | 18.7185 | 59.9451 | 6.9 | 14.7765 | 18.7961 | 59.9676 | 19.13 | 14.7703 | 18.5824 | 59.9994 | 6.9 | 14.7507 | 18.7854 | 60.0199 | 19.13
14.7707 | 18.5673 | 59.9995 | 6.9 | 14.7693 | 18.7185 | 59.9451 | 6.9 | 14.7849 | 18.7961 | 59.9688 | 19.13 | 14.7786 | 18.5824 | 59.9994 | 6.9 | 14.7591 | 18.7854 | 60.0199 | 19.13
14.779 | 18.5673 | 59.9995 | 6.9 | 14.7776 | 18.7142 | 59.9451 | 6.9 | 14.7932 | 18.7961 | 59.9688 | 19.13 | 14.7869 | 18.5857 | 59.9994 | 6.9 | 14.7674 | 18.7854 | 60.0199 | 19.13
14.7874 | 18.5673 | 60 | 6.9 | 14.786 | 18.7142 | 59.9451 | 6.9 | 14.8015 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.7952 | 18.5857 | 59.9994 | 6.9 | 14.7758 | 18.7854 | 60.0199 | 19.13
14.7957 | 18.5673 | 60 | 6.9 | 14.7943 | 18.7102 | 59.9451 | 6.9 | 14.8099 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.8036 | 18.5911 | 60.0014 | 6.9 | 14.7841 | 18.7854 | 60.0199 | 19.13
14.804 | 18.5673 | 60 | 6.9 | 14.8027 | 18.7102 | 59.9451 | 6.9 | 14.8182 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.8119 | 18.5911 | 60.0014 | 6.9 | 14.7924 | 18.7854 | 60.0199 | 19.13
14.8124 | 18.5673 | 60 | 6.9 | 14.811 | 18.7102 | 59.9451 | 6.9 | 14.8265 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.8203 | 18.5911 | 60.0014 | 6.9 | 14.8007 | 18.7854 | 60.0199 | 19.13
14.8207 | 18.5673 | 60 | 6.9 | 14.8194 | 18.7102 | 59.9451 | 6.9 | 14.8348 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.8286 | 18.5911 | 60.0014 | 6.9 | 14.8091 | 18.7854 | 60.0199 | 19.13
14.829 | 18.5673 | 60 | 6.9 | 14.8277 | 18.7051 | 59.9451 | 6.9 | 14.8432 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.8369 | 18.5911 | 60.0014 | 6.9 | 14.8174 | 18.7854 | 60.0199 | 19.13
14.8374 | 18.4486 | 60 | 6.9 | 14.836 | 18.7051 | 59.9451 | 6.9 | 14.8516 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.8452 | 18.5911 | 60.0014 | 6.9 | 14.8257 | 18.7854 | 60.0199 | 19.13
14.8457 | 18.4486 | 60 | 6.9 | 14.8444 | 18.7051 | 59.9451 | 6.9 | 14.8599 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.8536 | 18.5911 | 60.0014 | 6.9 | 14.834 | 18.7854 | 60.0199 | 19.13
14.854 | 18.4486 | 60 | 6.9 | 14.8527 | 18.7051 | 59.9451 | 6.9 | 14.8682 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.8619 | 18.5911 | 60.0014 | 6.9 | 14.8424 | 18.7854 | 60.0199 | 19.13
14.8624 | 18.4486 | 60 | 6.9 | 14.8611 | 18.7051 | 59.9451 | 6.9 | 14.8765 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.8702 | 18.6034 | 60.0014 | 6.9 | 14.8507 | 18.7886 | 60.0199 | 19.13
14.8707 | 18.3456 | 60 | 6.9 | 14.8694 | 18.7051 | 59.9451 | 6.9 | 14.8849 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.8786 | 18.6034 | 60.0014 | 6.9 | 14.8591 | 18.7886 | 60.0199 | 19.13
14.879 | 18.3456 | 60 | 6.9 | 14.8777 | 18.7028 | 59.9431 | 6.9 | 14.8932 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.8869 | 18.6026 | 60.0014 | 6.9 | 14.8674 | 18.7886 | 60.0199 | 19.13
14.8874 | 18.3456 | 60 | 6.9 | 14.8861 | 18.7028 | 59.9431 | 6.9 | 14.9016 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.8953 | 18.6026 | 60.0014 | 6.9 | 14.8757 | 18.7886 | 60.0199 | 19.13
14.8957 | 18.3456 | 60 | 6.9 | 14.8944 | 18.7028 | 59.9431 | 6.9 | 14.9099 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.9036 | 18.6026 | 60.0014 | 6.9 | 14.884 | 18.7886 | 60.0199 | 19.13
14.904 | 18.3456 | 60 | 6.9 | 14.9028 | 18.7028 | 59.9431 | 6.9 | 14.9183 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.9119 | 18.6026 | 60.0014 | 6.9 | 14.8924 | 18.7886 | 60.0199 | 19.13
14.9124 | 18.3456 | 60 | 6.9 | 14.9111 | 18.7028 | 59.9431 | 6.9 | 14.9266 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.9202 | 18.6028 | 60.0014 | 6.9 | 14.9007 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
14.9207 | 18.3456 | 60 | 6.9 | 14.9195 | 18.7028 | 59.9431 | 6.9 | 14.9349 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.9286 | 18.6028 | 60.0014 | 6.9 | 14.9091 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
14.929 | 18.3456 | 60 | 6.9 | 14.9278 | 18.7028 | 59.9431 | 6.9 | 14.9432 | 18.7951 | 59.9688 | 19.13 | 14.9369 | 18.6028 | 60.0014 | 6.9 | 14.9174 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
14.9374 | 18.3456 | 60 | 6.9 | 14.9361 | 18.7028 | 59.9431 | 6.9 | 14.9516 | 18.7935 | 59.9688 | 19.13 | 14.9453 | 18.6028 | 60.0014 | 6.9 | 14.9257 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
14.9457 | 18.3456 | 60 | 6.9 | 14.9445 | 18.7028 | 59.9431 | 6.9 | 14.96 | 18.7935 | 59.9688 | 19.13 | 14.9536 | 18.6115 | 60.0014 | 6.9 | 14.934 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
14.954 | 18.3456 | 60 | 6.9 | 14.9528 | 18.7028 | 59.9431 | 6.9 | 14.9683 | 18.7935 | 59.9688 | 19.13 | 14.9619 | 18.6115 | 60.0014 | 6.9 | 14.9423 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
14.9624 | 18.3456 | 60 | 6.9 | 14.9612 | 18.7028 | 59.9431 | 6.9 | 14.9766 | 18.7935 | 59.9688 | 19.13 | 14.9702 | 18.6115 | 60.0014 | 6.9 | 14.9507 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
14.9707 | 18.3456 | 60 | 6.9 | 14.9695 | 18.7028 | 59.9431 | 6.9 | 14.9849 | 18.7935 | 59.9692 | 19.13 | 14.9786 | 18.6115 | 60.0014 | 6.9 | 14.959 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
14.979 | 18.3456 | 60 | 6.9 | 14.9778 | 18.6554 | 59.9431 | 6.9 | 14.9933 | 18.7935 | 59.9692 | 19.13 | 14.9869 | 18.4405 | 60.0014 | 6.9 | 14.9673 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
14.9874 | 18.3456 | 60.0004 | 6.9 | 14.9862 | 18.6554 | 59.9431 | 6.9 | 15.0016 | 18.7897 | 59.9692 | 19.13 | 14.9952 | 18.4405 | 60.0014 | 6.9 | 14.9756 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
14.9957 | 18.3456 | 60.0004 | 6.9 | 14.9945 | 18.6554 | 59.9431 | 6.9 | 15.0099 | 18.7897 | 59.9692 | 19.13 | 15.0035 | 18.44 | 60.0038 | 6.9 | 14.984 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.004 | 18.3454 | 60.0004 | 6.9 | 15.0029 | 18.6554 | 59.9431 | 6.9 | 15.0183 | 18.7897 | 59.9692 | 19.13 | 15.0119 | 18.44 | 60.0038 | 6.9 | 14.9923 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.0124 | 18.3454 | 60.0004 | 6.9 | 15.0112 | 18.4496 | 59.9431 | 6.9 | 15.0266 | 18.7897 | 59.9692 | 19.13 | 15.0203 | 18.44 | 60.0038 | 6.9 | 15.0007 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.0207 | 18.3454 | 60.0004 | 6.9 | 15.0196 | 18.4496 | 59.9431 | 6.9 | 15.035 | 18.7897 | 59.9692 | 19.13 | 15.0286 | 18.44 | 60.0038 | 6.9 | 15.009 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.029 | 18.3454 | 60.0004 | 6.9 | 15.0279 | 18.4459 | 59.9431 | 6.9 | 15.0433 | 18.7897 | 59.9692 | 19.13 | 15.0369 | 18.4385 | 60.0038 | 6.9 | 15.0173 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.0374 | 18.3454 | 60.0004 | 6.9 | 15.0362 | 18.4459 | 59.9431 | 6.9 | 15.0516 | 18.7897 | 59.9692 | 19.13 | 15.0452 | 18.4385 | 60.0038 | 6.9 | 15.0256 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.0457 | 18.3454 | 60.0004 | 6.9 | 15.0446 | 18.4419 | 59.9431 | 6.9 | 15.06 | 18.7897 | 59.9692 | 19.13 | 15.0536 | 18.4385 | 60.0038 | 6.9 | 15.034 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.054 | 18.3454 | 60.0004 | 6.9 | 15.0529 | 18.4419 | 59.9431 | 6.9 | 15.0683 | 18.7897 | 59.9692 | 19.13 | 15.0619 | 18.4385 | 60.0038 | 6.9 | 15.0423 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.0624 | 18.3454 | 60.0004 | 6.9 | 15.0612 | 18.4419 | 59.9431 | 6.9 | 15.0767 | 18.7897 | 59.9692 | 19.13 | 15.0703 | 18.4386 | 60.0038 | 6.9 | 15.0507 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.0707 | 18.3483 | 60.0004 | 6.9 | 15.0696 | 18.4419 | 59.9431 | 6.9 | 15.085 | 18.7946 | 59.9692 | 19.13 | 15.0786 | 18.4386 | 60.0038 | 6.9 | 15.059 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.079 | 18.3483 | 60.0004 | 6.9 | 15.0779 | 18.4419 | 59.9423 | 6.9 | 15.0933 | 18.7946 | 59.9692 | 19.13 | 15.0869 | 18.4386 | 60.0038 | 6.9 | 15.0673 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.0874 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.0863 | 18.4419 | 59.9423 | 6.9 | 15.1017 | 18.7946 | 59.9692 | 19.13 | 15.0952 | 18.4386 | 60.0038 | 6.9 | 15.0756 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.0957 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.0946 | 18.4419 | 59.9423 | 6.9 | 15.11 | 18.7946 | 59.9692 | 19.13 | 15.1036 | 18.4443 | 60.0038 | 6.9 | 15.084 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.104 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.103 | 18.4419 | 59.9423 | 6.9 | 15.1183 | 18.7946 | 59.9692 | 19.13 | 15.1119 | 18.4443 | 60.0038 | 6.9 | 15.0923 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.1124 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.1113 | 18.4419 | 59.9423 | 6.9 | 15.1267 | 18.7946 | 59.9692 | 19.13 | 15.1202 | 18.451 | 60.0038 | 6.9 | 15.1006 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.1207 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.1196 | 18.4419 | 59.9423 | 6.9 | 15.135 | 18.8003 | 59.9692 | 19.13 | 15.1285 | 18.451 | 60.0038 | 6.9 | 15.1089 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.129 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.128 | 18.4455 | 59.9423 | 6.9 | 15.1434 | 18.8003 | 59.9692 | 19.13 | 15.1369 | 18.4567 | 60.0038 | 6.9 | 15.1173 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.1374 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.1363 | 18.4455 | 59.9423 | 6.9 | 15.1517 | 18.8003 | 59.9692 | 19.13 | 15.1452 | 18.4567 | 60.0038 | 6.9 | 15.1256 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.1457 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.1447 | 18.4455 | 59.9423 | 6.9 | 15.16 | 18.8003 | 59.9692 | 19.13 | 15.1536 | 18.4567 | 60.0038 | 6.9 | 15.134 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.154 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.153 | 18.4455 | 59.9423 | 6.9 | 15.1684 | 18.805 | 59.9692 | 19.13 | 15.1619 | 18.4567 | 60.0038 | 6.9 | 15.1423 | 18.7886 | 60.0208 | 19.13
15.1624 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.1613 | 18.4415 | 59.9423 | 6.9 | 15.1767 | 18.805 | 59.9692 | 19.13 | 15.1702 | 18.4547 | 60.0038 | 6.9 | 15.1506 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.1707 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.1697 | 18.4415 | 59.9423 | 6.9 | 15.1851 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.1785 | 18.4547 | 60.0038 | 6.9 | 15.1589 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.179 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.178 | 18.4378 | 59.9423 | 6.9 | 15.1934 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.1869 | 18.4547 | 60.0038 | 6.9 | 15.1673 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.1874 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.1864 | 18.4378 | 59.9423 | 6.9 | 15.2017 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.1953 | 18.4547 | 60.0038 | 6.9 | 15.1756 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.1957 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.1947 | 18.4378 | 59.9423 | 6.9 | 15.2101 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.2036 | 18.4548 | 60.0058 | 6.9 | 15.184 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.204 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.2031 | 18.4378 | 59.9423 | 6.9 | 15.2184 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.2119 | 18.4548 | 60.0058 | 6.9 | 15.1923 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.2124 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.2114 | 18.4378 | 59.9423 | 6.9 | 15.2267 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.2202 | 18.4548 | 60.0058 | 6.9 | 15.2006 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.2207 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.2197 | 18.4378 | 59.9423 | 6.9 | 15.235 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.2286 | 18.4548 | 60.0058 | 6.9 | 15.2089 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.229 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.2281 | 18.4289 | 59.9423 | 6.9 | 15.2434 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.2369 | 18.4605 | 60.0058 | 6.9 | 15.2173 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.2374 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.2364 | 18.4289 | 59.9423 | 6.9 | 15.2518 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.2452 | 18.4605 | 60.0058 | 6.9 | 15.2256 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.2457 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.2448 | 18.4289 | 59.9423 | 6.9 | 15.2601 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.2535 | 18.4605 | 60.0058 | 6.9 | 15.2339 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.254 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.2531 | 18.4289 | 59.9423 | 6.9 | 15.2684 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.2619 | 18.4605 | 60.0058 | 6.9 | 15.2422 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.2624 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.2614 | 18.4289 | 59.9423 | 6.9 | 15.2767 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.2702 | 18.4131 | 60.0058 | 6.9 | 15.2505 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.2707 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.2698 | 18.4289 | 59.9423 | 6.9 | 15.2851 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.2786 | 18.4131 | 60.0058 | 6.9 | 15.2589 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.279 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.2781 | 18.4289 | 59.9408 | 6.9 | 15.2935 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.2869 | 18.4131 | 60.0058 | 6.9 | 15.2672 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.2874 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.2865 | 18.4289 | 59.9408 | 6.9 | 15.3018 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.2952 | 18.4131 | 60.0058 | 6.9 | 15.2756 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.2957 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.2948 | 18.4249 | 59.9408 | 6.9 | 15.3101 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.3035 | 18.4127 | 60.0058 | 6.9 | 15.2839 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.304 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.3032 | 18.4249 | 59.9408 | 6.9 | 15.3184 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.3119 | 18.4127 | 60.0058 | 6.9 | 15.2922 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.3124 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.3115 | 18.4249 | 59.9408 | 6.9 | 15.3268 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.3202 | 18.4127 | 60.0058 | 6.9 | 15.3005 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.3207 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.3198 | 18.4249 | 59.9408 | 6.9 | 15.3351 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.3286 | 18.4127 | 60.0058 | 6.9 | 15.3089 | 18.7908 | 60.0208 | 19.13
15.329 | 18.3451 | 60.0004 | 6.9 | 15.3282 | 18.4212 | 59.9408 | 6.9 | 15.3434 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.3369 | 18.4131 | 60.0058 | 6.9 | 15.3172 | 18.7971 | 60.0208 | 19.13
15.3374 | 18.3393 | 60.0004 | 6.9 | 15.3365 | 18.4212 | 59.9408 | 6.9 | 15.3518 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.3452 | 18.4131 | 60.0058 | 6.9 | 15.3256 | 18.7971 | 60.0208 | 19.13
15.3457 | 18.3393 | 60.0004 | 6.9 | 15.3448 | 18.4212 | 59.9408 | 6.9 | 15.3601 | 18.805 | 59.97 | 19.13 | 15.3535 | 18.4165 | 60.0058 | 6.9 | 15.3339 | 18.7971 | 60.0208 | 19.13
15.354 | 18.3393 | 60.0004 | 6.9 | 15.3532 | 18.4212 | 59.9408 | 6.9 | 15.3685 | 18.8098 | 59.97 | 19.13 | 15.3619 | 18.4165 | 60.0058 | 6.9 | 15.3422 | 18.7971 | 60.0208 | 19.13
15.3624 | 18.3393 | 60.0004 | 6.9 | 15.3615 | 18.4212 | 59.9408 | 6.9 | 15.3768 | 18.8098 | 59.97 | 19.13 | 15.3702 | 18.4222 | 60.0058 | 6.9 | 15.3505 | 18.8029 | 60.0208 | 19.13
15.3707 | 18.3393 | 60.0004 | 6.9 | 15.3699 | 18.4212 | 59.9408 | 6.9 | 15.3851 | 18.8108 | 59.9704 | 19.13 | 15.3785 | 18.4222 | 60.0058 | 6.9 | 15.3589 | 18.8029 | 60.0208 | 19.13
15.379 | 18.3393 | 60.0004 | 6.9 | 15.3782 | 18.4212 | 59.9408 | 6.9 | 15.3935 | 18.8108 | 59.9704 | 19.13 | 15.3869 | 18.4222 | 60.0058 | 6.9 | 15.3672 | 18.8029 | 60.0208 | 19.13
15.3874 | 18.3393 | 60 | 6.9 | 15.3866 | 18.4212 | 59.9408 | 6.9 | 15.4018 | 18.8108 | 59.9704 | 19.13 | 15.3952 | 18.4222 | 60.0058 | 6.9 | 15.3755 | 18.8029 | 60.0208 | 19.13
15.3957 | 18.3393 | 60 | 6.9 | 15.3949 | 18.4212 | 59.9408 | 6.9 | 15.4102 | 18.8108 | 59.9704 | 19.13 | 15.4036 | 18.428 | 60.0083 | 6.9 | 15.3839 | 18.8029 | 60.0208 | 19.13
15.404 | 18.3324 | 60 | 6.9 | 15.4033 | 18.4212 | 59.9408 | 6.9 | 15.4185 | 18.8108 | 59.9704 | 19.13 | 15.4119 | 18.428 | 60.0083 | 6.9 | 15.3922 | 18.8029 | 60.0208 | 19.13
15.4124 | 18.3324 | 60 | 6.9 | 15.4116 | 18.4212 | 59.9408 | 6.9 | 15.4268 | 18.8108 | 59.9704 | 19.13 | 15.4202 | 18.428 | 60.0083 | 6.9 | 15.4005 | 18.8029 | 60.0208 | 19.13
15.4207 | 18.3324 | 60 | 6.9 | 15.4199 | 18.4212 | 59.9408 | 6.9 | 15.4352 | 18.8108 | 59.9704 | 19.13 | 15.4285 | 18.428 | 60.0083 | 6.9 | 15.4089 | 18.8029 | 60.0208 | 19.13
15.429 | 18.3324 | 60 | 6.9 | 15.4283 | 18.4212 | 59.9408 | 6.9 | 15.4435 | 18.8108 | 59.9704 | 19.13 | 15.4369 | 18.4276 | 60.0083 | 6.9 | 15.4172 | 18.8104 | 60.0208 | 19.13
15.4374 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.4366 | 18.4212 | 59.9408 | 6.9 | 15.4518 | 18.8108 | 59.9704 | 19.13 | 15.4452 | 18.4276 | 60.0083 | 6.9 | 15.4255 | 18.8104 | 60.0208 | 19.13
15.4457 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.4449 | 18.4248 | 59.9408 | 6.9 | 15.4602 | 18.8108 | 59.9704 | 19.13 | 15.4536 | 18.431 | 60.0083 | 6.9 | 15.4338 | 18.8104 | 60.0208 | 19.13
15.454 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.4533 | 18.4248 | 59.9408 | 6.9 | 15.4685 | 18.81 | 59.9704 | 19.13 | 15.4619 | 18.431 | 60.0083 | 6.9 | 15.4422 | 18.8104 | 60.0208 | 19.13
15.4624 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.4616 | 18.4248 | 59.9408 | 6.9 | 15.4769 | 18.81 | 59.9704 | 19.13 | 15.4702 | 18.431 | 60.0083 | 6.9 | 15.4505 | 18.8104 | 60.0208 | 19.13
15.4707 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.47 | 18.4248 | 59.9408 | 6.9 | 15.4852 | 18.81 | 59.9704 | 19.13 | 15.4785 | 18.431 | 60.0083 | 6.9 | 15.4589 | 18.8104 | 60.0208 | 19.13
15.479 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.4783 | 18.4248 | 59.9403 | 6.9 | 15.4935 | 18.81 | 59.9704 | 19.13 | 15.4869 | 18.431 | 60.0083 | 6.9 | 15.4672 | 18.8104 | 60.0208 | 19.13
15.4874 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.4867 | 18.4248 | 59.9403 | 6.9 | 15.5019 | 18.81 | 59.9704 | 19.13 | 15.4952 | 18.431 | 60.0083 | 6.9 | 15.4755 | 18.8104 | 60.0208 | 19.13
15.4957 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.495 | 18.4248 | 59.9403 | 6.9 | 15.5102 | 18.81 | 59.9704 | 19.13 | 15.5035 | 18.3236 | 60.0083 | 6.9 | 15.4838 | 18.8113 | 60.0208 | 19.13
15.504 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.5034 | 18.4248 | 59.9403 | 6.9 | 15.5186 | 18.81 | 59.9704 | 19.13 | 15.5118 | 18.3236 | 60.0083 | 6.9 | 15.4922 | 18.8113 | 60.0208 | 19.13
15.5124 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.5117 | 18.4248 | 59.9403 | 6.9 | 15.5269 | 18.81 | 59.9704 | 19.13 | 15.5202 | 18.3236 | 60.0083 | 6.9 | 15.5005 | 18.8113 | 60.0215 | 19.13
15.5207 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.52 | 18.4248 | 59.9403 | 6.9 | 15.5352 | 18.81 | 59.9704 | 19.13 | 15.5285 | 18.3236 | 60.0083 | 6.9 | 15.5089 | 18.8113 | 60.0215 | 19.13
15.529 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.5284 | 18.4208 | 59.9403 | 6.9 | 15.5436 | 18.81 | 59.9704 | 19.13 | 15.5369 | 18.3236 | 60.0083 | 6.9 | 15.5172 | 18.8113 | 60.0215 | 19.13
15.5374 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.5367 | 18.4208 | 59.9403 | 6.9 | 15.5519 | 18.81 | 59.9704 | 19.13 | 15.5452 | 18.3236 | 60.0083 | 6.9 | 15.5255 | 18.8113 | 60.0215 | 19.13
15.5457 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.5451 | 18.4208 | 59.9403 | 6.9 | 15.5602 | 18.81 | 59.9704 | 19.13 | 15.5535 | 18.3273 | 60.0083 | 6.9 | 15.5338 | 18.8171 | 60.0215 | 19.13
15.554 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.5534 | 18.4208 | 59.9403 | 6.9 | 15.5685 | 18.81 | 59.9704 | 19.13 | 15.5618 | 18.3273 | 60.0083 | 6.9 | 15.5421 | 18.8171 | 60.0215 | 19.13
15.5624 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.5617 | 18.4208 | 59.9403 | 6.9 | 15.5769 | 18.81 | 59.9704 | 19.13 | 15.5702 | 18.3278 | 60.0083 | 6.9 | 15.5505 | 18.8171 | 60.0215 | 19.13
15.5707 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.5701 | 18.4208 | 59.9403 | 6.9 | 15.5853 | 18.81 | 59.9708 | 19.13 | 15.5785 | 18.3278 | 60.0083 | 6.9 | 15.5588 | 18.8171 | 60.0215 | 19.13
15.579 | 18.3329 | 60 | 6.9 | 15.5784 | 18.4208 | 59.9403 | 6.9 | 15.5936 | 18.81 | 59.9708 | 19.13 | 15.5869 | 18.3273 | 60.0083 | 6.9 | 15.5671 | 18.8162 | 60.0215 | 19.13
15.5874 | 18.3329 | 59.9996 | 6.9 | 15.5868 | 18.4208 | 59.9403 | 6.9 | 15.6019 | 18.81 | 59.9708 | 19.13 | 15.5952 | 18.3273 | 60.0083 | 6.9 | 15.5754 | 18.8162 | 60.0215 | 19.13
15.5957 | 18.3329 | 59.9996 | 6.9 | 15.5951 | 18.4208 | 59.9403 | 6.9 | 15.6102 | 18.81 | 59.9708 | 19.13 | 15.6035 | 18.3273 | 60.0103 | 6.9 | 15.5838 | 18.8162 | 60.0215 | 19.13
15.604 | 18.3329 | 59.9996 | 6.9 | 15.6035 | 18.4208 | 59.9403 | 6.9 | 15.6186 | 18.8148 | 59.9708 | 19.13 | 15.6118 | 18.3273 | 60.0103 | 6.9 | 15.5921 | 18.8162 | 60.0215 | 19.13
15.6124 | 18.3329 | 59.9996 | 6.9 | 15.6118 | 18.4123 | 59.9403 | 6.9 | 15.627 | 18.8148 | 59.9708 | 19.13 | 15.6202 | 18.3273 | 60.0103 | 6.9 | 15.6005 | 18.8162 | 60.0215 | 19.13
15.6207 | 18.3311 | 59.9996 | 6.9 | 15.6201 | 18.4123 | 59.9403 | 6.9 | 15.6353 | 18.8168 | 59.9708 | 19.13 | 15.6285 | 18.3273 | 60.0103 | 6.9 | 15.6088 | 18.8162 | 60.0215 | 19.13
15.629 | 18.3311 | 59.9996 | 6.9 | 15.6285 | 18.4123 | 59.9403 | 6.9 | 15.6436 | 18.8168 | 59.9708 | 19.13 | 15.6368 | 18.3273 | 60.0103 | 6.9 | 15.6171 | 18.8225 | 60.0215 | 19.13
15.6374 | 18.3252 | 59.9996 | 6.9 | 15.6368 | 18.4123 | 59.9403 | 6.9 | 15.6519 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.6451 | 18.3273 | 60.0103 | 6.9 | 15.6254 | 18.8225 | 60.0215 | 19.13
15.6457 | 18.3252 | 59.9996 | 6.9 | 15.6452 | 18.4123 | 59.9403 | 6.9 | 15.6603 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.6535 | 18.3401 | 60.0103 | 6.9 | 15.6338 | 18.8221 | 60.0215 | 19.13
15.654 | 18.3252 | 59.9996 | 6.9 | 15.6535 | 18.4123 | 59.9403 | 6.9 | 15.6686 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.6618 | 18.3401 | 60.0103 | 6.9 | 15.6421 | 18.8221 | 60.0215 | 19.13
15.6624 | 18.3252 | 59.9996 | 6.9 | 15.6618 | 18.4123 | 59.9403 | 6.9 | 15.6769 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.6702 | 18.3397 | 60.0103 | 6.9 | 15.6505 | 18.8221 | 60.0215 | 19.13
15.6707 | 18.3252 | 59.9996 | 6.9 | 15.6702 | 18.4123 | 59.9403 | 6.9 | 15.6853 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.6785 | 18.3397 | 60.0103 | 6.9 | 15.6588 | 18.8221 | 60.0215 | 19.13
15.679 | 18.3252 | 59.9996 | 6.9 | 15.6785 | 18.4123 | 59.9396 | 6.9 | 15.6936 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.6868 | 18.3397 | 60.0103 | 6.9 | 15.6671 | 18.8296 | 60.0215 | 19.13
15.6874 | 18.3252 | 59.9996 | 6.9 | 15.6869 | 18.4123 | 59.9396 | 6.9 | 15.702 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.6951 | 18.3397 | 60.0103 | 6.9 | 15.6754 | 18.8296 | 60.0215 | 19.13
15.6957 | 18.3252 | 59.9996 | 6.9 | 15.6952 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.7103 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.7035 | 18.3397 | 60.0103 | 6.9 | 15.6838 | 18.8327 | 60.0215 | 19.13
15.704 | 18.3195 | 59.9996 | 6.9 | 15.7036 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.7186 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.7119 | 18.3397 | 60.0103 | 6.9 | 15.6921 | 18.8327 | 60.0215 | 19.13
15.7124 | 18.3195 | 59.9996 | 6.9 | 15.7119 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.727 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.7202 | 18.3365 | 60.0103 | 6.9 | 15.7004 | 18.8327 | 60.0231 | 19.13
15.7207 | 18.3195 | 59.9996 | 6.9 | 15.7202 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.7353 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.7285 | 18.3365 | 60.0103 | 6.9 | 15.7087 | 18.8327 | 60.0231 | 19.13
15.729 | 18.3195 | 59.9996 | 6.9 | 15.7286 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.7437 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.7368 | 18.3365 | 60.0103 | 6.9 | 15.7171 | 18.8327 | 60.0231 | 19.13
15.7374 | 18.3177 | 59.9996 | 6.9 | 15.7369 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.752 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.7452 | 18.3365 | 60.0103 | 6.9 | 15.7254 | 18.8327 | 60.0231 | 19.13
15.7457 | 18.3177 | 59.9996 | 6.9 | 15.7453 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.7603 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.7535 | 18.3369 | 60.0103 | 6.9 | 15.7338 | 18.8327 | 60.0231 | 19.13
15.754 | 18.3177 | 59.9996 | 6.9 | 15.7536 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.7687 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.7618 | 18.3369 | 60.0103 | 6.9 | 15.7421 | 18.8327 | 60.0231 | 19.13
15.7624 | 18.3177 | 59.9996 | 6.9 | 15.7619 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.777 | 18.8214 | 59.9708 | 19.13 | 15.7701 | 18.3369 | 60.0103 | 6.9 | 15.7504 | 18.8385 | 60.0231 | 19.13
15.7707 | 18.3177 | 59.9996 | 6.9 | 15.7703 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.7853 | 18.8214 | 59.9719 | 19.13 | 15.7785 | 18.3369 | 60.0103 | 6.9 | 15.7587 | 18.8385 | 60.0231 | 19.13
15.779 | 18.3177 | 59.9996 | 6.9 | 15.7786 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.7937 | 18.8214 | 59.9719 | 19.13 | 15.7868 | 18.3426 | 60.0103 | 6.9 | 15.7671 | 18.8385 | 60.0231 | 19.13
15.7874 | 18.3173 | 59.9988 | 6.9 | 15.787 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.802 | 18.8204 | 59.9719 | 19.13 | 15.7952 | 18.3426 | 60.0103 | 6.9 | 15.7754 | 18.8385 | 60.0231 | 19.13
15.7957 | 18.3173 | 59.9988 | 6.9 | 15.7953 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.8104 | 18.8204 | 59.9719 | 19.13 | 15.8035 | 18.3463 | 60.0122 | 6.9 | 15.7837 | 18.8239 | 60.0231 | 19.13
15.804 | 18.3173 | 59.9988 | 6.9 | 15.8036 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.8187 | 18.8204 | 59.9719 | 19.13 | 15.8118 | 18.3463 | 60.0122 | 6.9 | 15.7921 | 18.8239 | 60.0231 | 19.13
15.8124 | 18.3173 | 59.9988 | 6.9 | 15.812 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.827 | 18.8204 | 59.9719 | 19.13 | 15.8201 | 18.3463 | 60.0122 | 6.9 | 15.8004 | 18.8248 | 60.0231 | 19.13
15.8207 | 18.1551 | 59.9988 | 6.9 | 15.8203 | 18.4142 | 59.9396 | 6.9 | 15.8354 | 18.8204 | 59.9719 | 19.13 | 15.8285 | 18.3463 | 60.0122 | 6.9 | 15.8087 | 18.8248 | 60.0231 | 19.13
15.829 | 18.1551 | 59.9988 | 6.9 | 15.8287 | 18.4165 | 59.9396 | 6.9 | 15.8437 | 18.8204 | 59.9719 | 19.13 | 15.8368 | 18.3463 | 60.0122 | 6.9 | 15.817 | 18.8248 | 60.0231 | 19.13
15.8374 | 18.1496 | 59.9988 | 6.9 | 15.837 | 18.4165 | 59.9396 | 6.9 | 15.8521 | 18.8308 | 59.9719 | 19.13 | 15.8452 | 18.3463 | 60.0122 | 6.9 | 15.8254 | 18.8248 | 60.0231 | 19.13
15.8457 | 18.1496 | 59.9988 | 6.9 | 15.8454 | 18.4165 | 59.9396 | 6.9 | 15.8604 | 18.8308 | 59.9719 | 19.13 | 15.8535 | 18.3517 | 60.0122 | 6.9 | 15.8337 | 18.8248 | 60.0231 | 19.13
15.854 | 18.1496 | 59.9988 | 6.9 | 15.8537 | 18.4165 | 59.9396 | 6.9 | 15.8687 | 18.8308 | 59.9719 | 19.13 | 15.8618 | 18.3517 | 60.0122 | 6.9 | 15.842 | 18.8248 | 60.0231 | 19.13
15.8624 | 18.1496 | 59.9988 | 6.9 | 15.862 | 18.4165 | 59.9396 | 6.9 | 15.8771 | 18.8308 | 59.9719 | 19.13 | 15.8701 | 18.3517 | 60.0122 | 6.9 | 15.8503 | 18.8248 | 60.0231 | 19.13
15.8707 | 18.151 | 59.9988 | 6.9 | 15.8704 | 18.4165 | 59.9396 | 6.9 | 15.8854 | 18.8308 | 59.9719 | 19.13 | 15.8785 | 18.3517 | 60.0122 | 6.9 | 15.8587 | 18.8248 | 60.0231 | 19.13
15.879 | 18.151 | 59.9988 | 6.9 | 15.8787 | 18.4165 | 59.9384 | 6.9 | 15.8937 | 18.8308 | 59.9719 | 19.13 | 15.8868 | 18.3517 | 60.0122 | 6.9 | 15.867 | 18.8248 | 60.0231 | 19.13
15.8874 | 18.151 | 59.9988 | 6.9 | 15.8871 | 18.4165 | 59.9384 | 6.9 | 15.902 | 18.8308 | 59.9719 | 19.13 | 15.8951 | 18.3517 | 60.0122 | 6.9 | 15.8754 | 18.8248 | 60.0231 | 19.13
15.8957 | 18.151 | 59.9988 | 6.9 | 15.8954 | 18.4165 | 59.9384 | 6.9 | 15.9104 | 18.8308 | 59.9719 | 19.13 | 15.9034 | 18.3536 | 60.0122 | 6.9 | 15.8837 | 18.827 | 60.0231 | 19.13
15.904 | 18.151 | 59.9988 | 6.9 | 15.9037 | 18.4165 | 59.9384 | 6.9 | 15.9188 | 18.8308 | 59.9719 | 19.13 | 15.9118 | 18.3536 | 60.0122 | 6.9 | 15.892 | 18.827 | 60.0231 | 19.13
15.9124 | 18.151 | 59.9988 | 6.9 | 15.9121 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 15.9271 | 18.8308 | 59.9719 | 19.13 | 15.9201 | 18.3536 | 60.0122 | 6.9 | 15.9003 | 18.827 | 60.024 | 19.13
15.9207 | 18.1452 | 59.9988 | 6.9 | 15.9204 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 15.9354 | 18.8308 | 59.9719 | 19.13 | 15.9285 | 18.3536 | 60.0122 | 6.9 | 15.9087 | 18.827 | 60.024 | 19.13
15.929 | 18.1452 | 59.9988 | 6.9 | 15.9288 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 15.9437 | 18.8308 | 59.9719 | 19.13 | 15.9368 | 18.354 | 60.0122 | 6.9 | 15.917 | 18.827 | 60.024 | 19.13
15.9374 | 18.1452 | 59.9988 | 6.9 | 15.9371 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 15.9521 | 18.8248 | 59.9719 | 19.13 | 15.9451 | 18.354 | 60.0122 | 6.9 | 15.9254 | 18.827 | 60.024 | 19.13
15.9457 | 18.1452 | 59.9988 | 6.9 | 15.9455 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 15.9604 | 18.8248 | 59.9719 | 19.13 | 15.9534 | 18.3597 | 60.0122 | 6.9 | 15.9337 | 18.827 | 60.024 | 19.13
15.954 | 18.1452 | 59.9988 | 6.9 | 15.9538 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 15.9688 | 18.8248 | 59.9719 | 19.13 | 15.9618 | 18.3597 | 60.0122 | 6.9 | 15.942 | 18.827 | 60.024 | 19.13
15.9624 | 18.1452 | 59.9988 | 6.9 | 15.9622 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 15.9771 | 18.8248 | 59.9719 | 19.13 | 15.9701 | 18.3635 | 60.0122 | 6.9 | 15.9503 | 18.827 | 60.024 | 19.13
15.9707 | 18.1456 | 59.9988 | 6.9 | 15.9705 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 15.9854 | 18.8296 | 59.9728 | 19.13 | 15.9785 | 18.3635 | 60.0122 | 6.9 | 15.9587 | 18.827 | 60.024 | 19.13
15.979 | 18.1456 | 59.9988 | 6.9 | 15.9788 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 15.9938 | 18.8296 | 59.9728 | 19.13 | 15.9868 | 18.2289 | 60.0122 | 6.9 | 15.967 | 18.827 | 60.024 | 19.13
15.9874 | 18.1456 | 59.9976 | 6.9 | 15.9872 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 16.0021 | 18.8296 | 59.9728 | 19.13 | 15.9951 | 18.2289 | 60.0122 | 6.9 | 15.9753 | 18.827 | 60.024 | 19.13
15.9957 | 18.1456 | 59.9976 | 6.9 | 15.9955 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 16.0104 | 18.8296 | 59.9728 | 19.13 | 16.0034 | 18.2289 | 60.0138 | 6.9 | 15.9836 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.004 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.0038 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 16.0188 | 18.8354 | 59.9728 | 19.13 | 16.0118 | 18.2289 | 60.0138 | 6.9 | 15.9919 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.0124 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.0122 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 16.0271 | 18.8354 | 59.9728 | 19.13 | 16.0201 | 18.2349 | 60.0138 | 6.9 | 16.0003 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.0207 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.0205 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 16.0355 | 18.8354 | 59.9728 | 19.13 | 16.0284 | 18.2349 | 60.0138 | 6.9 | 16.0086 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.029 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.0289 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 16.0438 | 18.8354 | 59.9728 | 19.13 | 16.0367 | 18.2345 | 60.0138 | 6.9 | 16.017 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.0374 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.0372 | 18.4161 | 59.9384 | 6.9 | 16.0521 | 18.8354 | 59.9728 | 19.13 | 16.0451 | 18.2345 | 60.0138 | 6.9 | 16.0253 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.0457 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.0456 | 18.4141 | 59.9384 | 6.9 | 16.0605 | 18.8354 | 59.9728 | 19.13 | 16.0534 | 18.2345 | 60.0138 | 6.9 | 16.0336 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.054 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.0539 | 18.4141 | 59.9384 | 6.9 | 16.0688 | 18.8354 | 59.9728 | 19.13 | 16.0618 | 18.2345 | 60.0138 | 6.9 | 16.0419 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.0624 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.0623 | 18.4141 | 59.9384 | 6.9 | 16.0771 | 18.8354 | 59.9728 | 19.13 | 16.0701 | 18.2345 | 60.0138 | 6.9 | 16.0503 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.0707 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.0706 | 18.4141 | 59.9384 | 6.9 | 16.0855 | 18.8354 | 59.9728 | 19.13 | 16.0784 | 18.2345 | 60.0138 | 6.9 | 16.0586 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.079 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.0789 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.0938 | 18.8354 | 59.9728 | 19.13 | 16.0867 | 18.2345 | 60.0138 | 6.9 | 16.067 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.0874 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.0873 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.1022 | 18.8354 | 59.9728 | 19.13 | 16.0951 | 18.2345 | 60.0138 | 6.9 | 16.0753 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.0957 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.0956 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.1105 | 18.8354 | 59.9728 | 19.13 | 16.1034 | 18.2332 | 60.0138 | 6.9 | 16.0836 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.104 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.104 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.1188 | 18.8354 | 59.9728 | 19.13 | 16.1118 | 18.2332 | 60.0138 | 6.9 | 16.0919 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.1124 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.1123 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.1272 | 18.8354 | 59.9728 | 19.13 | 16.1201 | 18.2332 | 60.0138 | 6.9 | 16.1003 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.1207 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.1206 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.1355 | 18.7723 | 59.9728 | 19.13 | 16.1284 | 18.2332 | 60.0138 | 6.9 | 16.1086 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.129 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.129 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.1439 | 18.7723 | 59.9728 | 19.13 | 16.1367 | 18.2332 | 60.0138 | 6.9 | 16.1169 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.1374 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.1373 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.1522 | 18.7773 | 59.9728 | 19.13 | 16.1451 | 18.2332 | 60.0138 | 6.9 | 16.1252 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.1457 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.1457 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.1605 | 18.7773 | 59.9728 | 19.13 | 16.1534 | 18.2396 | 60.0138 | 6.9 | 16.1336 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.154 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.154 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.1689 | 18.7757 | 59.9728 | 19.13 | 16.1617 | 18.2396 | 60.0138 | 6.9 | 16.1419 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.1624 | 18.1438 | 59.9976 | 6.9 | 16.1624 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.1772 | 18.7757 | 59.9728 | 19.13 | 16.17 | 18.2396 | 60.0138 | 6.9 | 16.1503 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.1707 | 18.1463 | 59.9976 | 6.9 | 16.1707 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.1855 | 18.7757 | 59.9735 | 19.13 | 16.1784 | 18.2396 | 60.0138 | 6.9 | 16.1586 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.179 | 18.1463 | 59.9976 | 6.9 | 16.179 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.1938 | 18.7757 | 59.9735 | 19.13 | 16.1867 | 18.2396 | 60.0138 | 6.9 | 16.1669 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.1874 | 18.1463 | 59.9972 | 6.9 | 16.1874 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.2022 | 18.7757 | 59.9735 | 19.13 | 16.1951 | 18.2396 | 60.0138 | 6.9 | 16.1752 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.1957 | 18.1463 | 59.9972 | 6.9 | 16.1957 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.2105 | 18.7757 | 59.9735 | 19.13 | 16.2034 | 18.2396 | 60.0155 | 6.9 | 16.1835 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.204 | 18.1463 | 59.9972 | 6.9 | 16.2041 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.2189 | 18.7757 | 59.9735 | 19.13 | 16.2117 | 18.2396 | 60.0155 | 6.9 | 16.1919 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.2124 | 18.1463 | 59.9972 | 6.9 | 16.2124 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.2272 | 18.7757 | 59.9735 | 19.13 | 16.22 | 18.2465 | 60.0155 | 6.9 | 16.2002 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.2207 | 18.1463 | 59.9972 | 6.9 | 16.2207 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.2355 | 18.7757 | 59.9735 | 19.13 | 16.2284 | 18.2465 | 60.0155 | 6.9 | 16.2086 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.229 | 18.1463 | 59.9972 | 6.9 | 16.2291 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.2439 | 18.7757 | 59.9735 | 19.13 | 16.2367 | 18.2465 | 60.0155 | 6.9 | 16.2169 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.2374 | 18.1463 | 59.9972 | 6.9 | 16.2374 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.2522 | 18.7807 | 59.9735 | 19.13 | 16.2451 | 18.2465 | 60.0155 | 6.9 | 16.2252 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.2457 | 18.1463 | 59.9972 | 6.9 | 16.2458 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.2606 | 18.7807 | 59.9735 | 19.13 | 16.2534 | 18.2465 | 60.0155 | 6.9 | 16.2335 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.254 | 18.1463 | 59.9972 | 6.9 | 16.2541 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.2689 | 18.7807 | 59.9735 | 19.13 | 16.2617 | 18.2465 | 60.0155 | 6.9 | 16.2419 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.2624 | 18.1463 | 59.9972 | 6.9 | 16.2625 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.2772 | 18.7807 | 59.9735 | 19.13 | 16.27 | 18.2465 | 60.0155 | 6.9 | 16.2502 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.2707 | 18.1413 | 59.9972 | 6.9 | 16.2708 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.2856 | 18.7914 | 59.9735 | 19.13 | 16.2784 | 18.2465 | 60.0155 | 6.9 | 16.2585 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.279 | 18.1413 | 59.9972 | 6.9 | 16.2791 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.2939 | 18.7914 | 59.9735 | 19.13 | 16.2867 | 18.2465 | 60.0155 | 6.9 | 16.2668 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.2874 | 18.1413 | 59.9972 | 6.9 | 16.2875 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.3022 | 18.7914 | 59.9735 | 19.13 | 16.295 | 18.2465 | 60.0155 | 6.9 | 16.2752 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.2957 | 18.1413 | 59.9972 | 6.9 | 16.2958 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.3106 | 18.7914 | 59.9735 | 19.13 | 16.3033 | 18.2473 | 60.0155 | 6.9 | 16.2835 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.304 | 18.1413 | 59.9972 | 6.9 | 16.3042 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.3189 | 18.7906 | 59.9735 | 19.13 | 16.3117 | 18.2473 | 60.0155 | 6.9 | 16.2919 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.3124 | 18.1413 | 59.9972 | 6.9 | 16.3125 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.3273 | 18.7906 | 59.9735 | 19.13 | 16.32 | 18.2469 | 60.0155 | 6.9 | 16.3002 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.3207 | 18.1413 | 59.9972 | 6.9 | 16.3209 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.3356 | 18.7964 | 59.9735 | 19.13 | 16.3284 | 18.2469 | 60.0155 | 6.9 | 16.3085 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.329 | 18.1413 | 59.9972 | 6.9 | 16.3292 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.3439 | 18.7964 | 59.9735 | 19.13 | 16.3367 | 18.2469 | 60.0155 | 6.9 | 16.3168 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.3374 | 18.1413 | 59.9972 | 6.9 | 16.3375 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.3523 | 18.7964 | 59.9735 | 19.13 | 16.345 | 18.2469 | 60.0155 | 6.9 | 16.3252 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.3457 | 18.1413 | 59.9972 | 6.9 | 16.3459 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.3606 | 18.7964 | 59.9735 | 19.13 | 16.3533 | 18.2469 | 60.0155 | 6.9 | 16.3335 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.354 | 18.1413 | 59.9972 | 6.9 | 16.3542 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.369 | 18.7964 | 59.9735 | 19.13 | 16.3617 | 18.2469 | 60.0155 | 6.9 | 16.3419 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.3624 | 18.1413 | 59.9972 | 6.9 | 16.3625 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.3773 | 18.7964 | 59.9735 | 19.13 | 16.37 | 18.2456 | 60.0155 | 6.9 | 16.3502 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.3707 | 18.1413 | 59.9972 | 6.9 | 16.3709 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.3856 | 18.7718 | 59.9755 | 19.13 | 16.3784 | 18.2456 | 60.0155 | 6.9 | 16.3585 | 18.827 | 60.024 | 19.13
16.379 | 18.1413 | 59.9972 | 6.9 | 16.3792 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.394 | 18.7718 | 59.9755 | 19.13 | 16.3867 | 18.2456 | 60.0155 | 6.9 | 16.3668 | 18.8267 | 60.024 | 19.13
16.3874 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.3876 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.4023 | 18.7718 | 59.9755 | 19.13 | 16.395 | 18.2456 | 60.0155 | 6.9 | 16.3752 | 18.8267 | 60.024 | 19.13
16.3957 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.3959 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.4106 | 18.7718 | 59.9755 | 19.13 | 16.4033 | 18.2456 | 60.0163 | 6.9 | 16.3835 | 18.8267 | 60.024 | 19.13
16.4041 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.4043 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.4189 | 18.7718 | 59.9755 | 19.13 | 16.4117 | 18.2456 | 60.0163 | 6.9 | 16.3918 | 18.8267 | 60.024 | 19.13
16.4124 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.4126 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.4273 | 18.7718 | 59.9755 | 19.13 | 16.42 | 18.2456 | 60.0163 | 6.9 | 16.4001 | 18.8267 | 60.024 | 19.13
16.4207 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.421 | 18.3371 | 59.9384 | 6.9 | 16.4356 | 18.7741 | 59.9755 | 19.13 | 16.4283 | 18.2456 | 60.0163 | 6.9 | 16.4084 | 18.8267 | 60.024 | 19.13
16.429 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.4293 | 18.3391 | 59.9384 | 6.9 | 16.444 | 18.7741 | 59.9755 | 19.13 | 16.4366 | 18.2456 | 60.0163 | 6.9 | 16.4168 | 18.8245 | 60.024 | 19.13
16.4374 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.4376 | 18.3391 | 59.9384 | 6.9 | 16.4523 | 18.7791 | 59.9755 | 19.13 | 16.445 | 18.2456 | 60.0163 | 6.9 | 16.4251 | 18.8245 | 60.024 | 19.13
16.4457 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.446 | 18.3391 | 59.9384 | 6.9 | 16.4606 | 18.7791 | 59.9755 | 19.13 | 16.4533 | 18.2456 | 60.0163 | 6.9 | 16.4335 | 18.8236 | 60.024 | 19.13
16.4541 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.4543 | 18.3391 | 59.9384 | 6.9 | 16.469 | 18.7839 | 59.9755 | 19.13 | 16.4617 | 18.2456 | 60.0163 | 6.9 | 16.4418 | 18.8236 | 60.024 | 19.13
16.4624 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.4626 | 18.3391 | 59.9384 | 6.9 | 16.4773 | 18.7839 | 59.9755 | 19.13 | 16.47 | 18.2456 | 60.0163 | 6.9 | 16.4501 | 18.8236 | 60.024 | 19.13
16.4707 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.471 | 18.3391 | 59.9384 | 6.9 | 16.4857 | 18.7839 | 59.9755 | 19.13 | 16.4783 | 18.2456 | 60.0163 | 6.9 | 16.4584 | 18.8236 | 60.024 | 19.13
16.479 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.4793 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.494 | 18.7839 | 59.9755 | 19.13 | 16.4866 | 18.2456 | 60.0163 | 6.9 | 16.4668 | 18.8236 | 60.024 | 19.13
16.4874 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.4877 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.5023 | 18.7839 | 59.9755 | 19.13 | 16.495 | 18.2456 | 60.0163 | 6.9 | 16.4751 | 18.8236 | 60.024 | 19.13
16.4957 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.496 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.5107 | 18.7839 | 59.9755 | 19.13 | 16.5033 | 18.2482 | 60.0163 | 6.9 | 16.4835 | 18.8236 | 60.024 | 19.13
16.5041 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.5044 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.519 | 18.7839 | 59.9755 | 19.13 | 16.5117 | 18.2482 | 60.0163 | 6.9 | 16.4918 | 18.8236 | 60.024 | 19.13
16.5124 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.5127 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.5273 | 18.7839 | 59.9755 | 19.13 | 16.52 | 18.2482 | 60.0163 | 6.9 | 16.5001 | 18.8236 | 60.0247 | 19.13
16.5207 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.5211 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.5357 | 18.7818 | 59.9755 | 19.13 | 16.5283 | 18.2482 | 60.0163 | 6.9 | 16.5084 | 18.8236 | 60.0247 | 19.13
16.5291 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.5294 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.544 | 18.7818 | 59.9755 | 19.13 | 16.5366 | 18.2482 | 60.0163 | 6.9 | 16.5168 | 18.8236 | 60.0247 | 19.13
16.5374 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.5378 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.5524 | 18.7841 | 59.9755 | 19.13 | 16.545 | 18.2482 | 60.0163 | 6.9 | 16.5251 | 18.8236 | 60.0247 | 19.13
16.5457 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.5461 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.5607 | 18.7841 | 59.9755 | 19.13 | 16.5533 | 18.2482 | 60.0163 | 6.9 | 16.5334 | 18.8236 | 60.0247 | 19.13
16.554 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.5544 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.569 | 18.7841 | 59.9755 | 19.13 | 16.5616 | 18.2482 | 60.0163 | 6.9 | 16.5417 | 18.8236 | 60.0247 | 19.13
16.5624 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.5628 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.5773 | 18.7841 | 59.9755 | 19.13 | 16.5699 | 18.2482 | 60.0163 | 6.9 | 16.5501 | 18.8236 | 60.0247 | 19.13
16.5707 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.5711 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.5857 | 18.7841 | 59.977 | 19.13 | 16.5783 | 18.2482 | 60.0163 | 6.9 | 16.5584 | 18.8236 | 60.0247 | 19.13
16.5791 | 18.1413 | 59.9968 | 6.9 | 16.5794 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.5941 | 18.7841 | 59.977 | 19.13 | 16.5866 | 18.2482 | 60.0163 | 6.9 | 16.5668 | 18.8236 | 60.0247 | 19.13
16.5874 | 18.1442 | 59.9972 | 6.9 | 16.5878 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.6024 | 18.7891 | 59.977 | 19.13 | 16.595 | 18.2482 | 60.0163 | 6.9 | 16.5751 | 18.8236 | 60.0247 | 19.13
16.5957 | 18.1442 | 59.9972 | 6.9 | 16.5961 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.6107 | 18.7891 | 59.977 | 19.13 | 16.6033 | 18.2482 | 60.0171 | 6.9 | 16.5834 | 18.8236 | 60.0247 | 19.13
16.604 | 18.1442 | 59.9972 | 6.9 | 16.6045 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.619 | 18.7891 | 59.977 | 19.13 | 16.6116 | 18.2482 | 60.0171 | 6.9 | 16.5917 | 18.8236 | 60.0247 | 19.13
16.6124 | 18.1442 | 59.9972 | 6.9 | 16.6128 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.6274 | 18.7891 | 59.977 | 19.13 | 16.6199 | 18.2482 | 60.0171 | 6.9 | 16.6 | 18.8299 | 60.0247 | 19.13
16.6207 | 18.151 | 59.9972 | 6.9 | 16.6212 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.6357 | 18.7999 | 59.977 | 19.13 | 16.6283 | 18.2482 | 60.0171 | 6.9 | 16.6084 | 18.8299 | 60.0247 | 19.13
16.6291 | 18.151 | 59.9972 | 6.9 | 16.6295 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.644 | 18.7999 | 59.977 | 19.13 | 16.6366 | 18.2482 | 60.0171 | 6.9 | 16.6167 | 18.8299 | 60.0247 | 19.13
16.6374 | 18.151 | 59.9972 | 6.9 | 16.6378 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.6524 | 18.7999 | 59.977 | 19.13 | 16.645 | 18.2482 | 60.0171 | 6.9 | 16.6251 | 18.8299 | 60.0247 | 19.13
16.6457 | 18.151 | 59.9972 | 6.9 | 16.6462 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.6607 | 18.7999 | 59.977 | 19.13 | 16.6533 | 18.2482 | 60.0171 | 6.9 | 16.6334 | 18.8299 | 60.0247 | 19.13
16.6541 | 18.1566 | 59.9972 | 6.9 | 16.6545 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.6691 | 18.8049 | 59.977 | 19.13 | 16.6616 | 18.2482 | 60.0171 | 6.9 | 16.6417 | 18.8299 | 60.0247 | 19.13
16.6624 | 18.1566 | 59.9972 | 6.9 | 16.6629 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.6774 | 18.8049 | 59.977 | 19.13 | 16.6699 | 18.2482 | 60.0171 | 6.9 | 16.65 | 18.8299 | 60.0247 | 19.13
16.6707 | 18.1566 | 59.9972 | 6.9 | 16.6712 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.6857 | 18.8049 | 59.977 | 19.13 | 16.6783 | 18.2482 | 60.0171 | 6.9 | 16.6584 | 18.8299 | 60.0247 | 19.13
16.6791 | 18.1566 | 59.9972 | 6.9 | 16.6795 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.6941 | 18.8049 | 59.977 | 19.13 | 16.6866 | 18.2482 | 60.0171 | 6.9 | 16.6667 | 18.8359 | 60.0247 | 19.13
16.6874 | 18.157 | 59.9972 | 6.9 | 16.6879 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.7024 | 18.8035 | 59.977 | 19.13 | 16.6949 | 18.2482 | 60.0171 | 6.9 | 16.675 | 18.8359 | 60.0247 | 19.13
16.6957 | 18.157 | 59.9972 | 6.9 | 16.6962 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.7108 | 18.8035 | 59.977 | 19.13 | 16.7032 | 18.2482 | 60.0171 | 6.9 | 16.6833 | 18.8359 | 60.0247 | 19.13
16.7041 | 18.157 | 59.9972 | 6.9 | 16.7046 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.7191 | 18.8224 | 59.977 | 19.13 | 16.7116 | 18.2482 | 60.0171 | 6.9 | 16.6917 | 18.8359 | 60.0247 | 19.13
16.7124 | 18.157 | 59.9972 | 6.9 | 16.7129 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.7274 | 18.8224 | 59.977 | 19.13 | 16.7199 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.7 | 18.8359 | 60.0252 | 19.13
16.7207 | 18.157 | 59.9972 | 6.9 | 16.7213 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.7358 | 18.6989 | 59.977 | 19.13 | 16.7283 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.7084 | 18.8359 | 60.0252 | 19.13
16.7291 | 18.157 | 59.9972 | 6.9 | 16.7296 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.7441 | 18.6989 | 59.977 | 19.13 | 16.7366 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.7167 | 18.8359 | 60.0252 | 19.13
16.7374 | 18.157 | 59.9972 | 6.9 | 16.7379 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.7524 | 18.6989 | 59.977 | 19.13 | 16.7449 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.725 | 18.8359 | 60.0252 | 19.13
16.7457 | 18.157 | 59.9972 | 6.9 | 16.7463 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.7607 | 18.6989 | 59.977 | 19.13 | 16.7532 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.7333 | 18.8359 | 60.0252 | 19.13
16.7541 | 18.157 | 59.9972 | 6.9 | 16.7546 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.7691 | 18.7099 | 59.977 | 19.13 | 16.7616 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.7417 | 18.8359 | 60.0252 | 19.13
16.7624 | 18.157 | 59.9972 | 6.9 | 16.763 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.7775 | 18.7099 | 59.977 | 19.13 | 16.7699 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.75 | 18.8403 | 60.0252 | 19.13
16.7707 | 18.1584 | 59.9972 | 6.9 | 16.7713 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.7858 | 18.7099 | 59.9794 | 19.13 | 16.7783 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.7583 | 18.8403 | 60.0252 | 19.13
16.7791 | 18.1584 | 59.9972 | 6.9 | 16.7797 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.7941 | 18.7099 | 59.9794 | 19.13 | 16.7866 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.7667 | 18.8403 | 60.0252 | 19.13
16.7874 | 18.1584 | 59.998 | 6.9 | 16.788 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.8024 | 18.7099 | 59.9794 | 19.13 | 16.7949 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.775 | 18.8403 | 60.0252 | 19.13
16.7957 | 18.1584 | 59.998 | 6.9 | 16.7963 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.8108 | 18.7099 | 59.9794 | 19.13 | 16.8032 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.7833 | 18.8403 | 60.0252 | 19.13
16.8041 | 18.1584 | 59.998 | 6.9 | 16.8047 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.8191 | 18.715 | 59.9794 | 19.13 | 16.8116 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.7916 | 18.8403 | 60.0252 | 19.13
16.8124 | 18.1584 | 59.998 | 6.9 | 16.813 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.8275 | 18.715 | 59.9794 | 19.13 | 16.8199 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.8 | 18.8403 | 60.0252 | 19.13
16.8207 | 18.1584 | 59.998 | 6.9 | 16.8214 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.8358 | 18.7128 | 59.9794 | 19.13 | 16.8282 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.8083 | 18.8403 | 60.0252 | 19.13
16.8291 | 18.1584 | 59.998 | 6.9 | 16.8297 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.8441 | 18.7128 | 59.9794 | 19.13 | 16.8365 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.8167 | 18.8412 | 60.0252 | 19.13
16.8374 | 18.0455 | 59.998 | 6.9 | 16.838 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.8525 | 18.7176 | 59.9794 | 19.13 | 16.8449 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.825 | 18.8412 | 60.0252 | 19.13
16.8457 | 18.0455 | 59.998 | 6.9 | 16.8464 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.8608 | 18.7176 | 59.9794 | 19.13 | 16.8532 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.8333 | 18.8412 | 60.0252 | 19.13
16.8541 | 17.884 | 59.998 | 6.9 | 16.8547 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.8691 | 18.7176 | 59.9794 | 19.13 | 16.8615 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.8416 | 18.8412 | 60.0252 | 19.13
16.8624 | 17.884 | 59.998 | 6.9 | 16.8631 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.8775 | 18.7176 | 59.9794 | 19.13 | 16.8699 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.85 | 18.8412 | 60.0252 | 19.13
16.8707 | 17.884 | 59.998 | 6.9 | 16.8714 | 18.3391 | 59.9388 | 6.9 | 16.8858 | 18.7176 | 59.9794 | 19.13 | 16.8782 | 18.1926 | 60.0171 | 6.9 | 16.8583 | 18.8412 | 60.0252 | 19.13
16.8791 | 17.884 | 59.998 | 6.9 | 16.8798 | 18.3391 | 59.9384 | 6.9 | 16.8942 | 18.7176 | 59.9794 | 19.13 | 16.8865 | 18.1903 | 60.0171 | 6.9 | 16.8666 | 18.8409 | 60.0252 | 19.13
16.8874 | 17.884 | 59.998 | 6.9 | 16.8881 | 18.3391 | 59.9384 | 6.9 | 16.9025 | 18.6992 | 59.9794 | 19.13 | 16.8948 | 18.1903 | 60.0171 | 6.9 | 16.8749 | 18.8409 | 60.0252 | 19.13
16.8957 | 17.884 | 59.998 | 6.9 | 16.8964 | 18.3391 | 59.9384 | 6.9 | 16.9108 | 18.6992 | 59.9794 | 19.13 | 16.9032 | 18.1903 | 60.0171 | 6.9 | 16.8833 | 18.8409 | 60.0252 | 19.13
16.9041 | 17.884 | 59.998 | 6.9 | 16.9048 | 18.3391 | 59.9384 | 6.9 | 16.9191 | 18.6992 | 59.9794 | 19.13 | 16.9115 | 18.1903 | 60.0171 | 6.9 | 16.8916 | 18.8409 | 60.0252 | 19.13
16.9124 | 17.884 | 59.998 | 6.9 | 16.9131 | 18.3391 | 59.9384 | 6.9 | 16.9275 | 18.6992 | 59.9794 | 19.13 | 16.9199 | 18.1903 | 60.0171 | 6.9 | 16.9 | 18.8409 | 60.0261 | 19.13
16.9207 | 17.8876 | 59.998 | 6.9 | 16.9214 | 18.3391 | 59.9384 | 6.9 | 16.9359 | 18.7053 | 59.9794 | 19.13 | 16.9282 | 18.1903 | 60.0171 | 6.9 | 16.9083 | 18.8409 | 60.0261 | 19.13
16.9291 | 17.8876 | 59.998 | 6.9 | 16.9298 | 18.3391 | 59.9384 | 6.9 | 16.9442 | 18.7053 | 59.9794 | 19.13 | 16.9365 | 18.1903 | 60.0171 | 6.9 | 16.9166 | 18.8431 | 60.0261 | 19.13
16.9374 | 17.8876 | 59.998 | 6.9 | 16.9381 | 18.3391 | 59.9384 | 6.9 | 16.9525 | 18.7103 | 59.9794 | 19.13 | 16.9448 | 18.1903 | 60.0171 | 6.9 | 16.9249 | 18.8431 | 60.0261 | 19.13
16.9457 | 17.8876 | 59.998 | 6.9 | 16.9465 | 18.3426 | 59.9384 | 6.9 | 16.9608 | 18.7103 | 59.9794 | 19.13 | 16.9532 | 18.1903 | 60.0171 | 6.9 | 16.9332 | 18.7268 | 60.0261 | 19.13
16.9541 | 17.8876 | 59.998 | 6.9 | 16.9548 | 18.3426 | 59.9384 | 6.9 | 16.9692 | 18.7103 | 59.9794 | 19.13 | 16.9615 | 18.1903 | 60.0171 | 6.9 | 16.9416 | 18.7268 | 60.0261 | 19.13
16.9624 | 17.8876 | 59.998 | 6.9 | 16.9632 | 18.3431 | 59.9384 | 6.9 | 16.9775 | 18.7103 | 59.9794 | 19.13 | 16.9698 | 18.1923 | 60.0171 | 6.9 | 16.9499 | 18.7268 | 60.0261 | 19.13
16.9707 | 17.8931 | 59.998 | 6.9 | 16.9715 | 18.3431 | 59.9384 | 6.9 | 16.9858 | 18.7097 | 59.9813 | 19.13 | 16.9781 | 18.1923 | 60.0171 | 6.9 | 16.9583 | 18.7268 | 60.0261 | 19.13
16.9791 | 17.8931 | 59.998 | 6.9 | 16.9799 | 18.3431 | 59.9384 | 6.9 | 16.9942 | 18.7097 | 59.9813 | 19.13 | 16.9865 | 18.1923 | 60.0171 | 6.9 | 16.9666 | 18.7268 | 60.0261 | 19.13
16.9874 | 17.8931 | 59.9991 | 6.9 | 16.9882 | 18.3431 | 59.9384 | 6.9 | 17.0025 | 18.7097 | 59.9813 | 19.13 | 16.9948 | 18.1923 | 60.0171 | 6.9 | 16.9749 | 18.7268 | 60.0261 | 19.13
16.9957 | 17.8931 | 59.9991 | 6.9 | 16.9966 | 18.1789 | 59.9384 | 6.9 | 17.0109 | 18.7097 | 59.9813 | 19.13 | 17.0032 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 16.9832 | 18.7268 | 60.0261 | 19.13
17.0041 | 17.8937 | 59.9991 | 6.9 | 17.0049 | 18.1789 | 59.9384 | 6.9 | 17.0192 | 18.7063 | 59.9813 | 19.13 | 17.0115 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 16.9916 | 18.7268 | 60.0261 | 19.13
17.0124 | 17.8937 | 59.9991 | 6.9 | 17.0132 | 18.1789 | 59.9384 | 6.9 | 17.0275 | 18.7063 | 59.9813 | 19.13 | 17.0198 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 16.9999 | 18.7268 | 60.0261 | 19.13
17.0207 | 17.8937 | 59.9991 | 6.9 | 17.0216 | 18.1789 | 59.9384 | 6.9 | 17.0359 | 18.7063 | 59.9813 | 19.13 | 17.0281 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.0082 | 18.7268 | 60.0261 | 19.13
17.0291 | 17.8937 | 59.9991 | 6.9 | 17.0299 | 18.1789 | 59.9384 | 6.9 | 17.0442 | 18.7063 | 59.9813 | 19.13 | 17.0365 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.0165 | 18.728 | 60.0261 | 19.13
17.0374 | 17.8937 | 59.9991 | 6.9 | 17.0382 | 18.1789 | 59.9384 | 6.9 | 17.0526 | 18.7063 | 59.9813 | 19.13 | 17.0448 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.0249 | 18.728 | 60.0261 | 19.13
17.0457 | 17.8937 | 59.9991 | 6.9 | 17.0466 | 18.1789 | 59.9384 | 6.9 | 17.0609 | 18.7063 | 59.9813 | 19.13 | 17.0532 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.0332 | 18.7386 | 60.0261 | 19.13
17.0541 | 17.8937 | 59.9991 | 6.9 | 17.0549 | 18.1789 | 59.9384 | 6.9 | 17.0692 | 18.7063 | 59.9813 | 19.13 | 17.0615 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.0416 | 18.7386 | 60.0261 | 19.13
17.0624 | 17.8937 | 59.9991 | 6.9 | 17.0633 | 18.1789 | 59.9384 | 6.9 | 17.0775 | 18.7063 | 59.9813 | 19.13 | 17.0698 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.0499 | 18.7386 | 60.0261 | 19.13
17.0707 | 17.8937 | 59.9991 | 6.9 | 17.0716 | 18.1789 | 59.9384 | 6.9 | 17.0859 | 18.7114 | 59.9813 | 19.13 | 17.0781 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.0582 | 18.7386 | 60.0261 | 19.13
17.0791 | 17.8937 | 59.9991 | 6.9 | 17.08 | 18.1789 | 59.9392 | 6.9 | 17.0942 | 18.7114 | 59.9813 | 19.13 | 17.0865 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.0665 | 18.7386 | 60.0261 | 19.13
17.0874 | 17.8937 | 59.9991 | 6.9 | 17.0883 | 18.1789 | 59.9392 | 6.9 | 17.1025 | 18.7114 | 59.9813 | 19.13 | 17.0948 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.0749 | 18.7386 | 60.0261 | 19.13
17.0957 | 17.8937 | 59.9991 | 6.9 | 17.0966 | 18.1878 | 59.9392 | 6.9 | 17.1109 | 18.7114 | 59.9813 | 19.13 | 17.1031 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.0832 | 18.7386 | 60.0261 | 19.13
17.1041 | 17.8937 | 59.9991 | 6.9 | 17.105 | 18.1878 | 59.9392 | 6.9 | 17.1192 | 18.7176 | 59.9813 | 19.13 | 17.1115 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.0915 | 18.7386 | 60.0261 | 19.13
17.1124 | 17.8937 | 59.9991 | 6.9 | 17.1133 | 18.1878 | 59.9392 | 6.9 | 17.1276 | 18.7176 | 59.9813 | 19.13 | 17.1198 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.0999 | 18.7451 | 60.0277 | 19.13
17.1207 | 17.9005 | 59.9991 | 6.9 | 17.1217 | 18.1878 | 59.9392 | 6.9 | 17.1359 | 18.7225 | 59.9813 | 19.13 | 17.1281 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.1082 | 18.7451 | 60.0277 | 19.13
17.1291 | 17.9005 | 59.9991 | 6.9 | 17.13 | 18.1878 | 59.9392 | 6.9 | 17.1442 | 18.7225 | 59.9813 | 19.13 | 17.1365 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.1165 | 18.7451 | 60.0277 | 19.13
17.1374 | 17.9001 | 59.9991 | 6.9 | 17.1383 | 18.1878 | 59.9392 | 6.9 | 17.1526 | 18.7225 | 59.9813 | 19.13 | 17.1448 | 18.1923 | 60.0174 | 6.9 | 17.1248 | 18.7451 | 60.0277 | 19.13
17.1457 | 17.9001 | 59.9991 | 6.9 | 17.1467 | 18.121 | 59.9392 | 6.9 | 17.1609 | 18.7225 | 59.9813 | 19.13 | 17.1531 | 18.1104 | 60.0174 | 6.9 | 17.1332 | 18.7513 | 60.0277 | 19.13
17.1541 | 17.9001 | 59.9991 | 6.9 | 17.155 | 18.121 | 59.9392 | 6.9 | 17.1693 | 18.722 | 59.9813 | 19.13 | 17.1614 | 18.1104 | 60.0174 | 6.9 | 17.1415 | 18.7513 | 60.0277 | 19.13
17.1624 | 17.9001 | 59.9991 | 6.9 | 17.1634 | 18.121 | 59.9392 | 6.9 | 17.1776 | 18.722 | 59.9813 | 19.13 | 17.1698 | 18.1104 | 60.0174 | 6.9 | 17.1498 | 18.7513 | 60.0277 | 19.13
17.1707 | 17.9059 | 59.9991 | 6.9 | 17.1717 | 18.121 | 59.9392 | 6.9 | 17.1859 | 18.722 | 59.9829 | 19.13 | 17.1781 | 18.1104 | 60.0174 | 6.9 | 17.1581 | 18.7513 | 60.0277 | 19.13
17.1791 | 17.9059 | 59.9991 | 6.9 | 17.1801 | 18.121 | 59.9392 | 6.9 | 17.1942 | 18.722 | 59.9829 | 19.13 | 17.1865 | 18.1104 | 60.0174 | 6.9 | 17.1665 | 18.7535 | 60.0277 | 19.13
17.1874 | 17.9059 | 60 | 6.9 | 17.1884 | 18.121 | 59.9392 | 6.9 | 17.2026 | 18.722 | 59.9829 | 19.13 | 17.1948 | 18.1104 | 60.0174 | 6.9 | 17.1748 | 18.7535 | 60.0277 | 19.13
17.1957 | 17.9059 | 60 | 6.9 | 17.1967 | 18.121 | 59.9392 | 6.9 | 17.2109 | 18.722 | 59.9829 | 19.13 | 17.2031 | 18.1104 | 60.0176 | 6.9 | 17.1832 | 18.7535 | 60.0277 | 19.13
17.2041 | 17.9046 | 60 | 6.9 | 17.2051 | 18.121 | 59.9392 | 6.9 | 17.2192 | 18.7281 | 59.9829 | 19.13 | 17.2114 | 18.1104 | 60.0176 | 6.9 | 17.1915 | 18.7535 | 60.0277 | 19.13
17.2124 | 17.9046 | 60 | 6.9 | 17.2134 | 18.121 | 59.9392 | 6.9 | 17.2276 | 18.7281 | 59.9829 | 19.13 | 17.2198 | 18.1104 | 60.0176 | 6.9 | 17.1998 | 18.7535 | 60.0277 | 19.13
17.2207 | 17.9046 | 60 | 6.9 | 17.2218 | 18.121 | 59.9392 | 6.9 | 17.2359 | 18.7331 | 59.9829 | 19.13 | 17.2281 | 18.1104 | 60.0176 | 6.9 | 17.2081 | 18.7535 | 60.0277 | 19.13
17.2291 | 17.9046 | 60 | 6.9 | 17.2301 | 18.121 | 59.9392 | 6.9 | 17.2443 | 18.7331 | 59.9829 | 19.13 | 17.2365 | 18.1104 | 60.0176 | 6.9 | 17.2165 | 18.7535 | 60.0277 | 19.13
17.2374 | 17.9046 | 60 | 6.9 | 17.2385 | 18.121 | 59.9392 | 6.9 | 17.2526 | 18.7331 | 59.9829 | 19.13 | 17.2448 | 18.1104 | 60.0176 | 6.9 | 17.2248 | 18.7535 | 60.0277 | 19.13
17.2457 | 17.9046 | 60 | 6.9 | 17.2468 | 18.1258 | 59.9392 | 6.9 | 17.2609 | 18.7331 | 59.9829 | 19.13 | 17.2531 | 18.1134 | 60.0176 | 6.9 | 17.2331 | 18.7535 | 60.0277 | 19.13
17.2541 | 17.9046 | 60 | 6.9 | 17.2551 | 18.1258 | 59.9392 | 6.9 | 17.2693 | 18.6756 | 59.9829 | 19.13 | 17.2614 | 18.1134 | 60.0176 | 6.9 | 17.2415 | 18.7535 | 60.0277 | 19.13
17.2624 | 17.9046 | 60 | 6.9 | 17.2635 | 18.1258 | 59.9392 | 6.9 | 17.2776 | 18.6756 | 59.9829 | 19.13 | 17.2698 | 18.1134 | 60.0176 | 6.9 | 17.2498 | 18.7547 | 60.0277 | 19.13
17.2707 | 17.9046 | 60 | 6.9 | 17.2718 | 18.1258 | 59.9392 | 6.9 | 17.2859 | 18.6733 | 59.9829 | 19.13 | 17.2781 | 18.1134 | 60.0176 | 6.9 | 17.2581 | 18.7547 | 60.0277 | 19.13
17.2791 | 17.9046 | 60 | 6.9 | 17.2802 | 18.1258 | 59.9396 | 6.9 | 17.2943 | 18.6733 | 59.9829 | 19.13 | 17.2864 | 18.113 | 60.0176 | 6.9 | 17.2664 | 18.7547 | 60.0277 | 19.13
17.2874 | 17.9101 | 60 | 6.9 | 17.2885 | 18.1258 | 59.9396 | 6.9 | 17.3026 | 18.6721 | 59.9829 | 19.13 | 17.2947 | 18.113 | 60.0176 | 6.9 | 17.2748 | 18.7547 | 60.0277 | 19.13
17.2957 | 17.9101 | 60 | 6.9 | 17.2968 | 18.1258 | 59.9396 | 6.9 | 17.3109 | 18.6721 | 59.9829 | 19.13 | 17.3031 | 18.1149 | 60.0176 | 6.9 | 17.2831 | 18.7591 | 60.0277 | 19.13
17.3041 | 17.9101 | 60 | 6.9 | 17.3052 | 18.1258 | 59.9396 | 6.9 | 17.3193 | 18.6721 | 59.9829 | 19.13 | 17.3114 | 18.1149 | 60.0176 | 6.9 | 17.2914 | 18.7591 | 60.0277 | 19.13
17.3124 | 17.9101 | 60 | 6.9 | 17.3135 | 18.1258 | 59.9396 | 6.9 | 17.3276 | 18.6721 | 59.9829 | 19.13 | 17.3198 | 18.1149 | 60.0176 | 6.9 | 17.2997 | 18.7591 | 60.0288 | 19.13
17.3207 | 17.9101 | 60 | 6.9 | 17.3219 | 18.1258 | 59.9396 | 6.9 | 17.3359 | 18.6774 | 59.9829 | 19.13 | 17.3281 | 18.1149 | 60.0176 | 6.9 | 17.3081 | 18.7591 | 60.0288 | 19.13
17.3291 | 17.9101 | 60 | 6.9 | 17.3302 | 18.1258 | 59.9396 | 6.9 | 17.3443 | 18.6774 | 59.9829 | 19.13 | 17.3364 | 18.1149 | 60.0176 | 6.9 | 17.3164 | 18.7591 | 60.0288 | 19.13
17.3374 | 17.9107 | 60 | 6.9 | 17.3386 | 18.1258 | 59.9396 | 6.9 | 17.3526 | 18.6774 | 59.9829 | 19.13 | 17.3447 | 18.1149 | 60.0176 | 6.9 | 17.3248 | 18.7591 | 60.0288 | 19.13
17.3457 | 17.9107 | 60 | 6.9 | 17.3469 | 18.1258 | 59.9396 | 6.9 | 17.361 | 18.6774 | 59.9829 | 19.13 | 17.3531 | 18.1149 | 60.0176 | 6.9 | 17.3331 | 18.7591 | 60.0288 | 19.13
17.3541 | 17.9107 | 60 | 6.9 | 17.3552 | 18.1258 | 59.9396 | 6.9 | 17.3693 | 18.6774 | 59.9829 | 19.13 | 17.3614 | 18.1149 | 60.0176 | 6.9 | 17.3414 | 18.7591 | 60.0288 | 19.13
17.3624 | 17.9107 | 60 | 6.9 | 17.3636 | 18.1258 | 59.9396 | 6.9 | 17.3776 | 18.6774 | 59.9829 | 19.13 | 17.3698 | 18.1149 | 60.0176 | 6.9 | 17.3497 | 18.7591 | 60.0288 | 19.13
17.3707 | 17.9107 | 60 | 6.9 | 17.3719 | 18.1258 | 59.9396 | 6.9 | 17.386 | 18.685 | 59.9849 | 19.13 | 17.3781 | 18.1149 | 60.0176 | 6.9 | 17.3581 | 18.7591 | 60.0288 | 19.13
17.3791 | 17.9107 | 60 | 6.9 | 17.3802 | 18.1298 | 59.9396 | 6.9 | 17.3943 | 18.685 | 59.9849 | 19.13 | 17.3864 | 18.1149 | 60.0176 | 6.9 | 17.3664 | 18.7591 | 60.0288 | 19.13
17.3874 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.3886 | 18.1298 | 59.9396 | 6.9 | 17.4026 | 18.6847 | 59.9849 | 19.13 | 17.3947 | 18.1149 | 60.0176 | 6.9 | 17.3747 | 18.7591 | 60.0288 | 19.13
17.3957 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.3969 | 18.1348 | 59.9396 | 6.9 | 17.4109 | 18.6847 | 59.9849 | 19.13 | 17.4031 | 18.1149 | 60.0179 | 6.9 | 17.3831 | 18.7591 | 60.0288 | 19.13
17.4041 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.4053 | 18.1348 | 59.9396 | 6.9 | 17.4193 | 18.6847 | 59.9849 | 19.13 | 17.4114 | 18.1149 | 60.0179 | 6.9 | 17.3914 | 18.7591 | 60.0288 | 19.13
17.4124 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.4136 | 18.1384 | 59.9396 | 6.9 | 17.4276 | 18.6847 | 59.9849 | 19.13 | 17.4197 | 18.1149 | 60.0179 | 6.9 | 17.3997 | 18.7603 | 60.0288 | 19.13
17.4207 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.422 | 18.1384 | 59.9396 | 6.9 | 17.436 | 18.6847 | 59.9849 | 19.13 | 17.428 | 18.1149 | 60.0179 | 6.9 | 17.408 | 18.7603 | 60.0288 | 19.13
17.4291 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.4303 | 18.1384 | 59.9396 | 6.9 | 17.4443 | 18.6847 | 59.9849 | 19.13 | 17.4364 | 18.1149 | 60.0179 | 6.9 | 17.4164 | 18.7603 | 60.0288 | 19.13
17.4374 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.4387 | 18.1384 | 59.9396 | 6.9 | 17.4526 | 18.6847 | 59.9849 | 19.13 | 17.4447 | 18.1149 | 60.0179 | 6.9 | 17.4247 | 18.7603 | 60.0288 | 19.13
17.4457 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.447 | 18.1384 | 59.9396 | 6.9 | 17.461 | 18.6847 | 59.9849 | 19.13 | 17.4531 | 18.1126 | 60.0179 | 6.9 | 17.433 | 18.7602 | 60.0288 | 19.13
17.4541 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.4553 | 18.1384 | 59.9396 | 6.9 | 17.4693 | 18.661 | 59.9849 | 19.13 | 17.4614 | 18.1126 | 60.0179 | 6.9 | 17.4413 | 18.7602 | 60.0288 | 19.13
17.4624 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.4637 | 18.1384 | 59.9396 | 6.9 | 17.4777 | 18.661 | 59.9849 | 19.13 | 17.4697 | 18.1126 | 60.0179 | 6.9 | 17.4497 | 18.7595 | 60.0288 | 19.13
17.4707 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.472 | 18.1384 | 59.9396 | 6.9 | 17.486 | 18.6672 | 59.9849 | 19.13 | 17.478 | 18.1126 | 60.0179 | 6.9 | 17.458 | 18.7595 | 60.0288 | 19.13
17.4791 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.4803 | 18.1384 | 59.9403 | 6.9 | 17.4943 | 18.6672 | 59.9849 | 19.13 | 17.4864 | 18.1126 | 60.0179 | 6.9 | 17.4664 | 18.7595 | 60.0288 | 19.13
17.4874 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.4887 | 18.1384 | 59.9403 | 6.9 | 17.5027 | 18.6725 | 59.9849 | 19.13 | 17.4947 | 18.1126 | 60.0179 | 6.9 | 17.4747 | 18.7595 | 60.0288 | 19.13
17.4957 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.497 | 18.1384 | 59.9403 | 6.9 | 17.511 | 18.6725 | 59.9849 | 19.13 | 17.5031 | 18.1182 | 60.0179 | 6.9 | 17.483 | 18.7595 | 60.0288 | 19.13
17.5041 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.5054 | 18.1384 | 59.9403 | 6.9 | 17.5193 | 18.6725 | 59.9849 | 19.13 | 17.5114 | 18.1182 | 60.0179 | 6.9 | 17.4913 | 18.7595 | 60.0288 | 19.13
17.5124 | 17.9107 | 60.0011 | 6.9 | 17.5137 | 18.1384 | 59.9403 | 6.9 | 17.5276 | 18.6725 | 59.9849 | 19.13 | 17.5197 | 18.1182 | 60.0179 | 6.9 | 17.4996 | 18.7595 | 60.03 | 19.13
17.5207 | 17.9125 | 60.0011 | 6.9 | 17.5221 | 18.1384 | 59.9403 | 6.9 | 17.536 | 18.6725 | 59.9849 | 19.13 | 17.528 | 18.1182 | 60.0179 | 6.9 | 17.508 | 18.7595 | 60.03 | 19.13
17.5291 | 17.9125 | 60.0011 | 6.9 | 17.5304 | 18.1384 | 59.9403 | 6.9 | 17.5443 | 18.6725 | 59.9849 | 19.13 | 17.5363 | 18.1182 | 60.0179 | 6.9 | 17.5163 | 18.7595 | 60.03 | 19.13
17.5374 | 17.9125 | 60.0011 | 6.9 | 17.5388 | 18.1384 | 59.9403 | 6.9 | 17.5527 | 18.6754 | 59.9849 | 19.13 | 17.5447 | 18.1182 | 60.0179 | 6.9 | 17.5247 | 18.7595 | 60.03 | 19.13
17.5457 | 17.9125 | 60.0011 | 6.9 | 17.5471 | 18.1384 | 59.9403 | 6.9 | 17.561 | 18.6754 | 59.9849 | 19.13 | 17.553 | 18.1182 | 60.0179 | 6.9 | 17.533 | 18.7659 | 60.03 | 19.13
17.5541 | 17.9123 | 60.0011 | 6.9 | 17.5555 | 18.1384 | 59.9403 | 6.9 | 17.5693 | 18.6807 | 59.9849 | 19.13 | 17.5613 | 18.1182 | 60.0179 | 6.9 | 17.5413 | 18.7659 | 60.03 | 19.13
17.5624 | 17.9123 | 60.0011 | 6.9 | 17.5638 | 18.1384 | 59.9403 | 6.9 | 17.5777 | 18.6807 | 59.9849 | 19.13 | 17.5696 | 18.1221 | 60.0179 | 6.9 | 17.5496 | 18.7658 | 60.03 | 19.13
17.5707 | 17.9123 | 60.0011 | 6.9 | 17.5721 | 18.1384 | 59.9403 | 6.9 | 17.586 | 18.6807 | 59.9869 | 19.13 | 17.578 | 18.1221 | 60.0179 | 6.9 | 17.558 | 18.7658 | 60.03 | 19.13
17.5791 | 17.9123 | 60.0011 | 6.9 | 17.5805 | 18.1429 | 59.9403 | 6.9 | 17.5944 | 18.6807 | 59.9869 | 19.13 | 17.5863 | 18.1221 | 60.0179 | 6.9 | 17.5663 | 18.7658 | 60.03 | 19.13
17.5874 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.5888 | 18.1429 | 59.9403 | 6.9 | 17.6027 | 18.6807 | 59.9869 | 19.13 | 17.5947 | 18.1221 | 60.0179 | 6.9 | 17.5746 | 18.7658 | 60.03 | 19.13
17.5957 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.5971 | 18.1405 | 59.9403 | 6.9 | 17.611 | 18.6807 | 59.9869 | 19.13 | 17.603 | 18.1281 | 60.0188 | 6.9 | 17.5829 | 18.7704 | 60.03 | 19.13
17.6041 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.6055 | 18.1405 | 59.9403 | 6.9 | 17.6193 | 18.6858 | 59.9869 | 19.13 | 17.6113 | 18.1281 | 60.0188 | 6.9 | 17.5913 | 18.7704 | 60.03 | 19.13
17.6124 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.6138 | 18.1405 | 59.9403 | 6.9 | 17.6277 | 18.6858 | 59.9869 | 19.13 | 17.6196 | 18.1281 | 60.0188 | 6.9 | 17.5996 | 18.7704 | 60.03 | 19.13
17.6207 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.6222 | 18.1405 | 59.9403 | 6.9 | 17.636 | 18.6911 | 59.9869 | 19.13 | 17.628 | 18.1281 | 60.0188 | 6.9 | 17.608 | 18.7704 | 60.03 | 19.13
17.6291 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.6305 | 18.1405 | 59.9403 | 6.9 | 17.6443 | 18.6911 | 59.9869 | 19.13 | 17.6363 | 18.1281 | 60.0188 | 6.9 | 17.6163 | 18.7704 | 60.03 | 19.13
17.6374 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.6389 | 18.1405 | 59.9403 | 6.9 | 17.6527 | 18.7485 | 59.9869 | 19.13 | 17.6447 | 18.1281 | 60.0188 | 6.9 | 17.6246 | 18.7704 | 60.03 | 19.13
17.6457 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.6472 | 18.1405 | 59.9403 | 6.9 | 17.661 | 18.7485 | 59.9869 | 19.13 | 17.653 | 18.1277 | 60.0188 | 6.9 | 17.6329 | 18.7777 | 60.03 | 19.13
17.6541 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.6555 | 18.1405 | 59.9403 | 6.9 | 17.6694 | 18.7485 | 59.9869 | 19.13 | 17.6613 | 18.1277 | 60.0188 | 6.9 | 17.6412 | 18.7777 | 60.03 | 19.13
17.6624 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.6639 | 18.1405 | 59.9403 | 6.9 | 17.6777 | 18.7485 | 59.9869 | 19.13 | 17.6696 | 18.1277 | 60.0188 | 6.9 | 17.6496 | 18.7777 | 60.03 | 19.13
17.6707 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.6722 | 18.1405 | 59.9403 | 6.9 | 17.686 | 18.7485 | 59.9869 | 19.13 | 17.678 | 18.1277 | 60.0188 | 6.9 | 17.6579 | 18.7777 | 60.03 | 19.13
17.6791 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.6806 | 18.1405 | 59.9411 | 6.9 | 17.6944 | 18.7485 | 59.9869 | 19.13 | 17.6863 | 18.1277 | 60.0188 | 6.9 | 17.6663 | 18.7777 | 60.03 | 19.13
17.6874 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.6889 | 18.1405 | 59.9411 | 6.9 | 17.7027 | 18.7485 | 59.9869 | 19.13 | 17.6946 | 18.1277 | 60.0188 | 6.9 | 17.6746 | 18.7777 | 60.03 | 19.13
17.6957 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.6972 | 18.1405 | 59.9411 | 6.9 | 17.7111 | 18.7485 | 59.9869 | 19.13 | 17.7029 | 18.1277 | 60.0188 | 6.9 | 17.6829 | 18.7777 | 60.03 | 19.13
17.7041 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.7056 | 18.1405 | 59.9411 | 6.9 | 17.7194 | 18.7517 | 59.9869 | 19.13 | 17.7113 | 18.1277 | 60.0188 | 6.9 | 17.6912 | 18.7777 | 60.03 | 19.13
17.7124 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.7139 | 18.1456 | 59.9411 | 6.9 | 17.7277 | 18.7517 | 59.9869 | 19.13 | 17.7196 | 18.1277 | 60.0188 | 6.9 | 17.6996 | 18.7852 | 60.0312 | 19.13
17.7207 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.7223 | 18.1456 | 59.9411 | 6.9 | 17.736 | 18.7514 | 59.9869 | 19.13 | 17.728 | 18.1277 | 60.0188 | 6.9 | 17.7079 | 18.7852 | 60.0312 | 19.13
17.7291 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.7306 | 18.1492 | 59.9411 | 6.9 | 17.7444 | 18.7514 | 59.9869 | 19.13 | 17.7363 | 18.1277 | 60.0188 | 6.9 | 17.7162 | 18.7852 | 60.0312 | 19.13
17.7374 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.739 | 18.1492 | 59.9411 | 6.9 | 17.7527 | 18.7514 | 59.9869 | 19.13 | 17.7446 | 18.1277 | 60.0188 | 6.9 | 17.7245 | 18.7852 | 60.0312 | 19.13
17.7457 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.7473 | 18.1492 | 59.9411 | 6.9 | 17.761 | 18.7514 | 59.9869 | 19.13 | 17.7529 | 18.1277 | 60.0188 | 6.9 | 17.7328 | 18.7978 | 60.0312 | 19.13
17.7541 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.7556 | 18.1492 | 59.9411 | 6.9 | 17.7694 | 18.7514 | 59.9869 | 19.13 | 17.7613 | 18.1277 | 60.0188 | 6.9 | 17.7412 | 18.7978 | 60.0312 | 19.13
17.7624 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.764 | 18.1492 | 59.9411 | 6.9 | 17.7777 | 18.7514 | 59.9869 | 19.13 | 17.7696 | 18.1285 | 60.0188 | 6.9 | 17.7495 | 18.7978 | 60.0312 | 19.13
17.7707 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.7723 | 18.1492 | 59.9411 | 6.9 | 17.7861 | 18.758 | 59.9889 | 19.13 | 17.778 | 18.1285 | 60.0188 | 6.9 | 17.7579 | 18.7978 | 60.0312 | 19.13
17.7791 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.7807 | 18.1492 | 59.9411 | 6.9 | 17.7944 | 18.758 | 59.9889 | 19.13 | 17.7863 | 18.1355 | 60.0188 | 6.9 | 17.7662 | 18.7978 | 60.0312 | 19.13
17.7874 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.789 | 18.1492 | 59.9411 | 6.9 | 17.8027 | 18.758 | 59.9889 | 19.13 | 17.7946 | 18.1355 | 60.0188 | 6.9 | 17.7745 | 18.7978 | 60.0312 | 19.13
17.7957 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.7973 | 18.1492 | 59.9411 | 6.9 | 17.811 | 18.758 | 59.9889 | 19.13 | 17.8029 | 18.1355 | 60.0195 | 6.9 | 17.7828 | 18.7971 | 60.0312 | 19.13
17.8041 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.8057 | 18.1492 | 59.9411 | 6.9 | 17.8194 | 18.7628 | 59.9889 | 19.13 | 17.8113 | 18.1355 | 60.0195 | 6.9 | 17.7912 | 18.7971 | 60.0312 | 19.13
17.8124 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.814 | 18.1532 | 59.9411 | 6.9 | 17.8278 | 18.7628 | 59.9889 | 19.13 | 17.8196 | 18.1355 | 60.0195 | 6.9 | 17.7995 | 18.7971 | 60.0312 | 19.13
17.8207 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.8224 | 18.1532 | 59.9411 | 6.9 | 17.8361 | 18.7628 | 59.9889 | 19.13 | 17.8279 | 18.1355 | 60.0195 | 6.9 | 17.8079 | 18.7971 | 60.0312 | 19.057
17.8291 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.8307 | 18.1532 | 59.9411 | 6.9 | 17.8444 | 18.7628 | 59.9889 | 19.13 | 17.8362 | 18.141 | 60.0195 | 6.9 | 17.8162 | 18.7983 | 60.0312 | 18.9551
17.8374 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.8391 | 18.1532 | 59.9411 | 6.9 | 17.8527 | 18.7628 | 59.9889 | 19.13 | 17.8446 | 18.141 | 60.0195 | 6.9 | 17.8245 | 18.7983 | 60.0312 | 18.8533
17.8457 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.8474 | 18.1617 | 59.9411 | 6.9 | 17.8611 | 18.7628 | 59.9889 | 19.13 | 17.8529 | 18.0859 | 60.0195 | 6.9 | 17.8328 | 18.7983 | 60.0312 | 18.7514
17.8541 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.8557 | 18.1617 | 59.9411 | 6.9 | 17.8694 | 18.7628 | 59.9889 | 19.13 | 17.8613 | 18.0859 | 60.0195 | 6.9 | 17.8412 | 18.7983 | 60.0312 | 18.6495
17.8624 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.8641 | 18.1617 | 59.9411 | 6.9 | 17.8777 | 18.7628 | 59.9889 | 19.13 | 17.8696 | 18.0859 | 60.0195 | 6.9 | 17.8495 | 18.8271 | 60.0312 | 18.5477
17.8707 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.8724 | 18.1617 | 59.9411 | 6.9 | 17.886 | 18.7216 | 59.9889 | 19.13 | 17.8779 | 18.0859 | 60.0195 | 6.9 | 17.8578 | 18.8271 | 60.0312 | 18.4458
17.8791 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.8808 | 18.1617 | 59.9427 | 6.9 | 17.8944 | 18.7216 | 59.9889 | 19.13 | 17.8862 | 18.0859 | 60.0195 | 6.9 | 17.8661 | 18.8271 | 60.0312 | 18.3439
17.8874 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.8891 | 18.1617 | 59.9427 | 6.9 | 17.9028 | 18.7216 | 59.9889 | 19.13 | 17.8946 | 18.0859 | 60.0195 | 6.9 | 17.8745 | 18.8271 | 60.0312 | 18.2421
17.8957 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.8974 | 18.1617 | 59.9427 | 6.9 | 17.9111 | 18.7216 | 59.9889 | 19.13 | 17.9029 | 18.088 | 60.0195 | 6.9 | 17.8828 | 18.7317 | 60.0312 | 18.1402
17.9041 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.9058 | 18.1617 | 59.9427 | 6.9 | 17.9194 | 18.7216 | 59.9889 | 19.13 | 17.9113 | 18.088 | 60.0195 | 6.9 | 17.8911 | 18.7317 | 60.0312 | 18.0383
17.9124 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.9141 | 18.1617 | 59.9427 | 6.9 | 17.9277 | 18.7216 | 59.9889 | 19.13 | 17.9196 | 18.088 | 60.0195 | 6.9 | 17.8995 | 18.7437 | 60.033 | 17.9365
17.9207 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.9225 | 18.1617 | 59.9427 | 6.9 | 17.9361 | 18.739 | 59.9889 | 19.13 | 17.9279 | 18.088 | 60.0195 | 6.9 | 17.9078 | 18.7437 | 60.033 | 17.8346
17.9291 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.9308 | 18.1617 | 59.9427 | 6.9 | 17.9444 | 18.739 | 59.9889 | 19.13 | 17.9362 | 18.094 | 60.0195 | 6.9 | 17.9161 | 18.747 | 60.033 | 17.7328
17.9374 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.9391 | 18.1617 | 59.9427 | 6.9 | 17.9528 | 18.739 | 59.9889 | 19.13 | 17.9446 | 18.094 | 60.0195 | 6.9 | 17.9244 | 18.747 | 60.033 | 17.6309
17.9457 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.9475 | 18.1617 | 59.9427 | 6.9 | 17.9611 | 18.739 | 59.9889 | 19.13 | 17.9529 | 18.094 | 60.0195 | 6.9 | 17.9328 | 18.7519 | 60.033 | 17.529
17.9541 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.9558 | 18.1617 | 59.9427 | 6.9 | 17.9694 | 18.739 | 59.9889 | 19.13 | 17.9612 | 18.094 | 60.0195 | 6.9 | 17.9411 | 18.7519 | 60.033 | 17.4272
17.9624 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.9642 | 18.16 | 59.9427 | 6.9 | 17.9778 | 18.739 | 59.9889 | 19.13 | 17.9695 | 18.0996 | 60.0195 | 6.9 | 17.9494 | 18.7581 | 60.033 | 17.3253
17.9707 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.9725 | 18.16 | 59.9427 | 6.9 | 17.9861 | 18.739 | 59.9905 | 19.13 | 17.9778 | 18.0996 | 60.0195 | 6.9 | 17.9578 | 18.7581 | 60.033 | 17.2235
17.9791 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.9809 | 18.16 | 59.9427 | 6.9 | 17.9944 | 18.739 | 59.9905 | 19.13 | 17.9862 | 18.0996 | 60.0195 | 6.9 | 17.9661 | 18.7581 | 60.033 | 17.1216
17.9874 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.9892 | 18.16 | 59.9427 | 6.9 | 18.0027 | 18.7321 | 59.9905 | 19.13 | 17.9945 | 18.0996 | 60.0195 | 6.9 | 17.9744 | 18.7581 | 60.033 | 17.0197
17.9957 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 17.9975 | 18.16 | 59.9427 | 6.9 | 18.0111 | 18.7321 | 59.9905 | 19.13 | 18.0029 | 18.0986 | 60.0208 | 6.9 | 17.9827 | 18.7581 | 60.033 | 16.9179
18.0041 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 18.0059 | 18.16 | 59.9427 | 6.9 | 18.0194 | 18.7104 | 59.9905 | 19.13 | 18.0112 | 18.0986 | 60.0208 | 6.9 | 17.9911 | 18.7581 | 60.033 | 16.816
18.0124 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 18.0142 | 18.16 | 59.9427 | 6.9 | 18.0278 | 18.7104 | 59.9905 | 19.13 | 18.0195 | 18.0986 | 60.0208 | 6.9 | 17.9994 | 18.7581 | 60.033 | 16.7142
18.0207 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 18.0226 | 18.16 | 59.9427 | 6.9 | 18.0361 | 18.7096 | 59.9905 | 19.13 | 18.0278 | 18.0986 | 60.0208 | 6.9 | 18.0078 | 18.7581 | 60.033 | 16.6123
18.0291 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 18.0309 | 18.1686 | 59.9427 | 6.9 | 18.0444 | 18.7096 | 59.9905 | 19.13 | 18.0362 | 18.0986 | 60.0208 | 6.9 | 18.0161 | 18.7594 | 60.033 | 16.5104
18.0374 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 18.0392 | 18.1686 | 59.9427 | 6.9 | 18.0528 | 18.7096 | 59.9905 | 19.13 | 18.0445 | 18.0986 | 60.0208 | 6.9 | 18.0244 | 18.7594 | 60.033 | 16.4086
18.0457 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 18.0476 | 18.1686 | 59.9427 | 6.9 | 18.0611 | 18.7096 | 59.9905 | 19.13 | 18.0529 | 18.0986 | 60.0208 | 6.9 | 18.0327 | 18.7594 | 60.033 | 16.3067
18.0541 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 18.0559 | 18.1686 | 59.9427 | 6.9 | 18.0695 | 18.7096 | 59.9905 | 19.13 | 18.0612 | 18.0986 | 60.0208 | 6.9 | 18.0411 | 18.7594 | 60.033 | 16.2049
18.0624 | 17.9123 | 60.0016 | 6.9 | 18.0643 | 18.0602 | 59.9427 | 6.9 | 18.0778 | 18.7096 | 59.9905 | 19.13 | 18.0695 | 18.0994 | 60.0208 | 6.9 | 18.0494 | 18.7594 | 60.033 | 16.103
18.0707 | 17.9056 | 60.0016 | 6.9 | 18.0726 | 18.0602 | 59.9427 | 6.9 | 18.0861 | 18.7096 | 59.9905 | 19.13 | 18.0778 | 18.0994 | 60.0208 | 6.9 | 18.0577 | 18.7594 | 60.033 | 16.0011
18.0791 | 17.9056 | 60.0016 | 6.9 | 18.081 | 18.0602 | 59.9435 | 6.9 | 18.0944 | 18.7096 | 59.9905 | 19.13 | 18.0862 | 18.0994 | 60.0208 | 6.9 | 18.066 | 18.7594 | 60.033 | 15.8993
18.0874 | 17.8942 | 60.0016 | 6.9 | 18.0893 | 18.0602 | 59.9435 | 6.9 | 18.1028 | 18.7096 | 59.9905 | 19.13 | 18.0945 | 18.0994 | 60.0208 | 6.9 | 18.0743 | 18.7594 | 60.033 | 15.7974
18.0957 | 17.8942 | 60.0016 | 6.9 | 18.0976 | 18.0602 | 59.9435 | 6.9 | 18.1111 | 18.7096 | 59.9905 | 19.13 | 18.1028 | 18.0994 | 60.0208 | 6.9 | 18.0827 | 18.7594 | 60.033 | 15.6955
18.1041 | 17.8942 | 60.0016 | 6.9 | 18.106 | 18.0602 | 59.9435 | 6.9 | 18.1194 | 18.7096 | 59.9905 | 19.13 | 18.1111 | 18.0994 | 60.0208 | 6.9 | 18.091 | 18.7594 | 60.033 | 15.5937
18.1124 | 17.8942 | 60.0016 | 6.9 | 18.1143 | 18.0602 | 59.9435 | 6.9 | 18.1278 | 18.7096 | 59.9905 | 19.13 | 18.1195 | 18.099 | 60.0208 | 6.9 | 18.0994 | 18.7594 | 60.0342 | 15.4918
18.1207 | 17.8942 | 60.0016 | 6.9 | 18.1227 | 18.0602 | 59.9435 | 6.9 | 18.1361 | 18.7162 | 59.9905 | 19.13 | 18.1278 | 18.099 | 60.0208 | 6.9 | 18.1077 | 18.7594 | 60.0342 | 15.39
18.1291 | 17.8942 | 60.0016 | 6.9 | 18.131 | 17.9979 | 59.9435 | 6.9 | 18.1445 | 18.7162 | 59.9905 | 19.13 | 18.1362 | 18.099 | 60.0208 | 6.9 | 18.116 | 18.759 | 60.0342 | 15.2881
18.1374 | 17.8942 | 60.0016 | 6.9 | 18.1393 | 17.9979 | 59.9435 | 6.9 | 18.1528 | 18.7153 | 59.9905 | 19.13 | 18.1445 | 18.099 | 60.0208 | 6.9 | 18.1243 | 18.759 | 60.0342 | 15.1863
18.1457 | 17.8942 | 60.0016 | 6.9 | 18.1477 | 17.9979 | 59.9435 | 6.9 | 18.1611 | 18.7153 | 59.9905 | 19.13 | 18.1528 | 18.106 | 60.0208 | 6.9 | 18.1327 | 18.759 | 60.0342 | 15.0844
18.1541 | 17.8942 | 60.0016 | 6.9 | 18.156 | 17.9979 | 59.9435 | 6.9 | 18.1694 | 18.7209 | 59.9905 | 19.13 | 18.1611 | 18.106 | 60.0208 | 6.9 | 18.141 | 18.759 | 60.0342 | 14.9825
18.1624 | 17.8942 | 60.0016 | 6.9 | 18.1644 | 17.9979 | 59.9435 | 6.9 | 18.1778 | 18.7209 | 59.9905 | 19.13 | 18.1695 | 18.1121 | 60.0208 | 6.9 | 18.1493 | 18.759 | 60.0342 | 14.8807
18.1707 | 17.8942 | 60.0016 | 6.9 | 18.1727 | 17.9979 | 59.9435 | 6.9 | 18.1861 | 18.7209 | 59.9917 | 19.13 | 18.1778 | 18.1121 | 60.0208 | 6.9 | 18.1577 | 18.759 | 60.0342 | 14.7788
18.1791 | 17.8942 | 60.0016 | 6.9 | 18.181 | 17.9979 | 59.9435 | 6.9 | 18.1945 | 18.7209 | 59.9917 | 19.13 | 18.1862 | 18.1121 | 60.0208 | 6.9 | 18.166 | 18.759 | 60.0342 | 14.677
18.1874 | 17.8942 | 60.0008 | 6.9 | 18.1894 | 17.9979 | 59.9435 | 6.9 | 18.2028 | 18.7209 | 59.9917 | 19.13 | 18.1945 | 18.1121 | 60.0208 | 6.9 | 18.1743 | 18.759 | 60.0342 | 14.5751
18.1957 | 17.8942 | 60.0008 | 6.9 | 18.1977 | 17.9947 | 59.9435 | 6.9 | 18.2111 | 18.7209 | 59.9917 | 19.13 | 18.2028 | 18.1121 | 60.022 | 6.9 | 18.1826 | 18.759 | 60.0342 | 14.4732
18.2041 | 17.8942 | 60.0008 | 6.9 | 18.2061 | 17.9947 | 59.9435 | 6.9 | 18.2195 | 18.7209 | 59.9917 | 19.13 | 18.2111 | 18.1121 | 60.022 | 6.9 | 18.191 | 18.759 | 60.0342 | 14.3714
18.2124 | 17.8942 | 60.0008 | 6.9 | 18.2144 | 17.9947 | 59.9435 | 6.9 | 18.2278 | 18.7209 | 59.9917 | 19.13 | 18.2195 | 18.1116 | 60.022 | 6.9 | 18.1993 | 18.759 | 60.0342 | 14.2695
18.2207 | 17.8886 | 60.0008 | 6.9 | 18.2227 | 17.9947 | 59.9435 | 6.9 | 18.2361 | 18.7209 | 59.9917 | 19.13 | 18.2278 | 18.1116 | 60.022 | 6.9 | 18.2076 | 18.759 | 60.0342 | 14.1677
18.229 | 17.8886 | 60.0008 | 6.9 | 18.2311 | 17.9984 | 59.9435 | 6.9 | 18.2444 | 18.7209 | 59.9917 | 19.13 | 18.2361 | 17.9464 | 60.022 | 6.9 | 18.2159 | 18.759 | 60.0342 | 14.0658
18.2374 | 17.8886 | 60.0008 | 6.9 | 18.2394 | 17.9984 | 59.9435 | 6.9 | 18.2528 | 18.7209 | 59.9917 | 19.13 | 18.2444 | 17.9464 | 60.022 | 6.9 | 18.2243 | 18.759 | 60.0342 | 13.9639
18.2457 | 17.8886 | 60.0008 | 6.9 | 18.2478 | 17.9984 | 59.9435 | 6.9 | 18.2611 | 18.7209 | 59.9917 | 19.13 | 18.2527 | 17.9464 | 60.022 | 6.9 | 18.2326 | 18.757 | 60.0342 | 13.8621
18.2541 | 17.8818 | 60.0008 | 6.9 | 18.2561 | 17.9984 | 59.9435 | 6.9 | 18.2695 | 18.724 | 59.9917 | 19.13 | 18.2611 | 17.9464 | 60.022 | 6.9 | 18.2409 | 18.757 | 60.0342 | 13.7602
18.2624 | 17.8818 | 60.0008 | 6.9 | 18.2645 | 17.9984 | 59.9435 | 6.9 | 18.2778 | 18.724 | 59.9917 | 19.13 | 18.2694 | 17.9474 | 60.022 | 6.9 | 18.2493 | 18.757 | 60.0342 | 13.6584
18.2707 | 17.8812 | 60.0008 | 6.9 | 18.2728 | 17.9984 | 59.9435 | 6.9 | 18.2861 | 18.7293 | 59.9917 | 19.13 | 18.2778 | 17.9474 | 60.022 | 6.9 | 18.2576 | 18.757 | 60.0342 | 13.5565
18.2791 | 17.8812 | 60.0008 | 6.9 | 18.2811 | 17.9984 | 59.9442 | 6.9 | 18.2945 | 18.7293 | 59.9917 | 19.13 | 18.2861 | 17.9474 | 60.022 | 6.9 | 18.2659 | 18.757 | 60.0342 | 13.4547
18.2874 | 17.8812 | 60.0008 | 6.9 | 18.2895 | 17.9984 | 59.9442 | 6.9 | 18.3028 | 18.735 | 59.9917 | 19.13 | 18.2944 | 17.9474 | 60.022 | 6.9 | 18.2742 | 18.757 | 60.0342 | 13.3528
18.2957 | 17.8812 | 60.0008 | 6.9 | 18.2978 | 17.9984 | 59.9442 | 6.9 | 18.3112 | 18.735 | 59.9917 | 19.13 | 18.3027 | 17.9532 | 60.022 | 6.9 | 18.2826 | 18.757 | 60.0342 | 13.2509
18.304 | 17.8812 | 60.0008 | 6.9 | 18.3062 | 17.9984 | 59.9442 | 6.9 | 18.3195 | 18.735 | 59.9917 | 19.13 | 18.3111 | 17.9532 | 60.022 | 6.9 | 18.2909 | 18.757 | 60.0342 | 13.1491
18.3124 | 17.8812 | 60.0008 | 6.9 | 18.3145 | 17.9984 | 59.9442 | 6.9 | 18.3278 | 18.735 | 59.9917 | 19.13 | 18.3194 | 17.9532 | 60.022 | 6.9 | 18.2993 | 18.757 | 60.0347 | 13.0472
18.3207 | 17.8812 | 60.0008 | 6.9 | 18.3228 | 17.9984 | 59.9442 | 6.9 | 18.3361 | 18.735 | 59.9917 | 19.13 | 18.3278 | 17.9532 | 60.022 | 6.9 | 18.3076 | 18.757 | 60.0347 | 12.9454
18.3291 | 17.8812 | 60.0008 | 6.9 | 18.3312 | 17.9984 | 59.9442 | 6.9 | 18.3445 | 18.735 | 59.9917 | 19.13 | 18.3361 | 17.9532 | 60.022 | 6.9 | 18.3159 | 18.757 | 60.0347 | 12.8435
18.3374 | 17.8812 | 60.0008 | 6.9 | 18.3395 | 17.9984 | 59.9442 | 6.9 | 18.3528 | 18.735 | 59.9917 | 19.13 | 18.3444 | 17.9532 | 60.022 | 6.9 | 18.3242 | 18.757 | 60.0347 | 12.7416
18.3457 | 17.8812 | 60.0008 | 6.9 | 18.3479 | 17.9984 | 59.9442 | 6.9 | 18.3611 | 18.735 | 59.9917 | 19.13 | 18.3527 | 17.9573 | 60.022 | 6.9 | 18.3325 | 18.757 | 60.0347 | 12.6398
18.354 | 17.8826 | 60.0008 | 6.9 | 18.3562 | 17.9984 | 59.9442 | 6.9 | 18.3695 | 18.735 | 59.9917 | 19.13 | 18.3611 | 17.9573 | 60.022 | 6.9 | 18.3409 | 18.757 | 60.0347 | 12.5379
18.3624 | 17.8826 | 60.0008 | 6.9 | 18.3646 | 18.0113 | 59.9442 | 6.9 | 18.3778 | 18.735 | 59.9917 | 19.13 | 18.3694 | 17.9635 | 60.022 | 6.9 | 18.3492 | 18.757 | 60.0347 | 12.4361
18.3707 | 17.8712 | 60.0008 | 6.9 | 18.3729 | 18.0113 | 59.9442 | 6.9 | 18.3862 | 18.7403 | 59.9928 | 19.13 | 18.3777 | 17.9635 | 60.022 | 6.9 | 18.3575 | 18.757 | 60.0347 | 12.3342
18.3791 | 17.8712 | 60.0008 | 6.9 | 18.3812 | 18.0113 | 59.9442 | 6.9 | 18.3945 | 18.7403 | 59.9928 | 19.13 | 18.386 | 17.9634 | 60.022 | 6.9 | 18.3658 | 18.757 | 60.0347 | 12.2324
18.3874 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.3896 | 18.0113 | 59.9442 | 6.9 | 18.4028 | 18.7403 | 59.9928 | 19.13 | 18.3944 | 17.9634 | 60.022 | 6.9 | 18.3742 | 18.757 | 60.0347 | 12.1305
18.3957 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.3979 | 18.0113 | 59.9442 | 6.9 | 18.4111 | 18.7403 | 59.9928 | 19.13 | 18.4027 | 17.9634 | 60.0236 | 6.9 | 18.3825 | 18.757 | 60.0347 | 12.0287
18.4041 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.4062 | 18.0113 | 59.9442 | 6.9 | 18.4195 | 18.7435 | 59.9928 | 19.13 | 18.4111 | 17.9634 | 60.0236 | 6.9 | 18.3909 | 18.757 | 60.0347 | 11.9268
18.4124 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.4146 | 18.0113 | 59.9442 | 6.9 | 18.4278 | 18.7435 | 59.9928 | 19.13 | 18.4194 | 17.9634 | 60.0236 | 6.9 | 18.3992 | 18.757 | 60.0347 | 11.8249
18.4207 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.4229 | 18.0113 | 59.9442 | 6.9 | 18.4362 | 18.7435 | 59.9928 | 19.13 | 18.4277 | 17.9634 | 60.0236 | 6.9 | 18.4075 | 18.757 | 60.0347 | 11.7231
18.429 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.4313 | 18.0113 | 59.9442 | 6.9 | 18.4445 | 18.7435 | 59.9928 | 19.13 | 18.436 | 17.9644 | 60.0236 | 6.9 | 18.4158 | 18.7637 | 60.0347 | 11.6212
18.4374 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.4396 | 18.0113 | 59.9442 | 6.9 | 18.4528 | 18.7435 | 59.9928 | 19.13 | 18.4444 | 17.9644 | 60.0236 | 6.9 | 18.4241 | 18.7637 | 60.0347 | 11.5194
18.4457 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.448 | 18.0149 | 59.9442 | 6.9 | 18.4612 | 18.7435 | 59.9928 | 19.13 | 18.4527 | 17.9635 | 60.0236 | 6.9 | 18.4325 | 18.7632 | 60.0347 | 11.4175
18.4541 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.4563 | 18.0149 | 59.9442 | 6.9 | 18.4695 | 18.7435 | 59.9928 | 19.13 | 18.4611 | 17.9635 | 60.0236 | 6.9 | 18.4408 | 18.7632 | 60.0347 | 11.3156
18.4624 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.4646 | 18.0149 | 59.9442 | 6.9 | 18.4778 | 18.7435 | 59.9928 | 19.13 | 18.4694 | 17.9635 | 60.0236 | 6.9 | 18.4492 | 18.7632 | 60.0347 | 11.2138
18.4707 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.473 | 18.0149 | 59.9442 | 6.9 | 18.4861 | 18.7435 | 59.9928 | 19.13 | 18.4777 | 17.9635 | 60.0236 | 6.9 | 18.4575 | 18.7632 | 60.0347 | 11.1119
18.479 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.4813 | 18.0149 | 59.945 | 6.9 | 18.4945 | 18.7435 | 59.9928 | 19.13 | 18.486 | 17.9634 | 60.0236 | 6.9 | 18.4658 | 18.7632 | 60.0347 | 11.0101
18.4874 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.4897 | 18.0149 | 59.945 | 6.9 | 18.5028 | 18.7435 | 59.9928 | 19.13 | 18.4943 | 17.9634 | 60.0236 | 6.9 | 18.4741 | 18.7632 | 60.0347 | 10.9082
18.4957 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.498 | 18.0149 | 59.945 | 6.9 | 18.5112 | 18.7435 | 59.9928 | 19.1291 | 18.5027 | 17.9634 | 60.0236 | 6.9 | 18.4825 | 18.7632 | 60.0347 | 10.8063
18.5041 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.5063 | 18.0149 | 59.945 | 6.9 | 18.5195 | 18.7544 | 59.9928 | 19.0272 | 18.511 | 17.9634 | 60.0236 | 6.9 | 18.4908 | 18.7632 | 60.0347 | 10.7045
18.5124 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.5147 | 18.0155 | 59.945 | 6.9 | 18.5278 | 18.7544 | 59.9928 | 18.9253 | 18.5193 | 17.9634 | 60.0236 | 6.9 | 18.4991 | 18.7632 | 60.0354 | 10.6026
18.5207 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.523 | 18.0155 | 59.945 | 6.9 | 18.5362 | 18.7544 | 59.9928 | 18.8234 | 18.5276 | 17.9634 | 60.0236 | 6.9 | 18.5074 | 18.7632 | 60.0354 | 10.5008
18.5291 | 17.8712 | 59.9996 | 6.9 | 18.5314 | 18.0155 | 59.945 | 6.9 | 18.5445 | 18.7544 | 59.9928 | 18.7214 | 18.536 | 17.9634 | 60.0236 | 6.9 | 18.5157 | 18.7632 | 60.0354 | 10.3989
18.5374 | 17.8692 | 59.9996 | 6.9 | 18.5397 | 18.0155 | 59.945 | 6.9 | 18.5529 | 18.761 | 59.9928 | 18.6195 | 18.5443 | 17.9634 | 60.0236 | 6.9 | 18.5241 | 18.7632 | 60.0354 | 10.2971
18.5457 | 17.8692 | 59.9996 | 6.9 | 18.5481 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.5612 | 18.761 | 59.9928 | 18.5176 | 18.5527 | 17.9173 | 60.0236 | 6.9 | 18.5324 | 18.7632 | 60.0354 | 10.1952
18.554 | 17.8692 | 59.9996 | 6.9 | 18.5564 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.5695 | 18.761 | 59.9928 | 18.4156 | 18.561 | 17.9173 | 60.0236 | 6.9 | 18.5408 | 18.7632 | 60.0354 | 10.0934
18.5624 | 17.8692 | 59.9996 | 6.9 | 18.5647 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.5778 | 18.761 | 59.9928 | 18.3137 | 18.5693 | 17.9231 | 60.0236 | 6.9 | 18.5491 | 18.7633 | 60.0354 | 9.9915
18.5707 | 17.8692 | 59.9996 | 6.9 | 18.5731 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.5862 | 18.761 | 59.9944 | 18.2118 | 18.5776 | 17.9231 | 60.0236 | 6.9 | 18.5574 | 18.7633 | 60.0354 | 9.8896
18.5791 | 17.8692 | 59.9996 | 6.9 | 18.5814 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.5945 | 18.761 | 59.9944 | 18.1099 | 18.586 | 17.9231 | 60.0236 | 6.9 | 18.5657 | 18.7633 | 60.0354 | 9.7878
18.5874 | 17.8692 | 59.9984 | 6.9 | 18.5898 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.6028 | 18.761 | 59.9944 | 18.0079 | 18.5943 | 17.9231 | 60.0236 | 6.9 | 18.5741 | 18.7633 | 60.0354 | 9.6859
18.5957 | 17.8692 | 59.9984 | 6.9 | 18.5981 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.6112 | 18.761 | 59.9944 | 17.906 | 18.6027 | 17.9231 | 60.0256 | 6.9 | 18.5824 | 18.7633 | 60.0354 | 9.5841
18.604 | 17.8692 | 59.9984 | 6.9 | 18.6064 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.6195 | 18.761 | 59.9944 | 17.8041 | 18.611 | 17.9231 | 60.0256 | 6.9 | 18.5908 | 18.7633 | 60.0354 | 9.4822
18.6124 | 17.8692 | 59.9984 | 6.9 | 18.6148 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.6279 | 18.761 | 59.9944 | 17.7022 | 18.6193 | 17.9231 | 60.0256 | 6.9 | 18.5991 | 18.7633 | 60.0354 | 9.3804
18.6207 | 17.8624 | 59.9984 | 6.9 | 18.6231 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.6362 | 18.761 | 59.9944 | 17.6002 | 18.6276 | 17.9231 | 60.0256 | 6.9 | 18.6074 | 18.7633 | 60.0354 | 9.2785
18.6291 | 17.8624 | 59.9984 | 6.9 | 18.6315 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.6445 | 18.761 | 59.9944 | 17.4983 | 18.636 | 17.9231 | 60.0256 | 6.9 | 18.6157 | 18.7711 | 60.0354 | 9.1766
18.6374 | 17.8624 | 59.9984 | 6.9 | 18.6398 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.6528 | 18.7601 | 59.9944 | 17.3964 | 18.6443 | 17.9231 | 60.0256 | 6.9 | 18.624 | 18.7711 | 60.0354 | 9.0748
18.6457 | 17.8624 | 59.9984 | 6.9 | 18.6481 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.6612 | 18.7601 | 59.9944 | 17.2944 | 18.6526 | 17.9223 | 60.0256 | 6.9 | 18.6324 | 18.7724 | 60.0354 | 8.9729
18.6541 | 17.851 | 59.9984 | 6.9 | 18.6565 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.6695 | 18.7617 | 59.9944 | 17.1925 | 18.6609 | 17.9223 | 60.0256 | 6.9 | 18.6407 | 18.7724 | 60.0354 | 8.8711
18.6624 | 17.851 | 59.9984 | 6.9 | 18.6648 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.6779 | 18.7617 | 59.9944 | 17.0906 | 18.6693 | 17.9223 | 60.0256 | 6.9 | 18.649 | 18.7724 | 60.0354 | 8.7692
18.6707 | 17.851 | 59.9984 | 6.9 | 18.6732 | 18.0175 | 59.945 | 6.9 | 18.6862 | 18.7617 | 59.9944 | 16.9887 | 18.6776 | 17.9223 | 60.0256 | 6.9 | 18.6573 | 18.7724 | 60.0354 | 8.6674
18.6791 | 17.851 | 59.9984 | 6.9 | 18.6815 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.6945 | 18.7617 | 59.9944 | 16.8867 | 18.6859 | 17.9285 | 60.0256 | 6.9 | 18.6657 | 18.7724 | 60.0354 | 8.5655
18.6874 | 17.851 | 59.9984 | 6.9 | 18.6898 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.7029 | 18.7617 | 59.9944 | 16.7848 | 18.6943 | 17.9285 | 60.0256 | 6.9 | 18.674 | 18.7724 | 60.0354 | 8.4637
18.6957 | 17.851 | 59.9984 | 6.9 | 18.6982 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.7112 | 18.7617 | 59.9944 | 16.6829 | 18.7026 | 17.9285 | 60.0256 | 6.9 | 18.6824 | 18.7724 | 60.0354 | 8.3618
18.7041 | 17.851 | 59.9984 | 6.9 | 18.7065 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.7195 | 18.7617 | 59.9944 | 16.581 | 18.7109 | 17.9285 | 60.0256 | 6.9 | 18.6907 | 18.7724 | 60.0354 | 8.2599
18.7124 | 17.851 | 59.9984 | 6.9 | 18.7149 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.7278 | 18.7617 | 59.9944 | 16.479 | 18.7192 | 17.9285 | 60.0256 | 6.9 | 18.699 | 18.7724 | 60.0361 | 8.1581
18.7207 | 17.8524 | 59.9984 | 6.9 | 18.7232 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.7362 | 18.7617 | 59.9944 | 16.3771 | 18.7276 | 17.9285 | 60.0256 | 6.9 | 18.7073 | 18.7724 | 60.0361 | 8.0562
18.7291 | 17.8524 | 59.9984 | 6.9 | 18.7315 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.7445 | 18.7617 | 59.9944 | 16.2752 | 18.7359 | 17.9284 | 60.0256 | 6.9 | 18.7156 | 18.7786 | 60.0361 | 7.9544
18.7374 | 17.8524 | 59.9984 | 6.9 | 18.7399 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.7529 | 18.741 | 59.9944 | 16.1733 | 18.7443 | 17.9284 | 60.0256 | 6.9 | 18.724 | 18.7786 | 60.0361 | 7.8525
18.7457 | 17.8524 | 59.9984 | 6.9 | 18.7482 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.7612 | 18.741 | 59.9944 | 16.0713 | 18.7526 | 17.9284 | 60.0256 | 6.9 | 18.7323 | 18.7786 | 60.0361 | 7.7507
18.7541 | 17.8465 | 59.9984 | 6.9 | 18.7566 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.7695 | 18.7459 | 59.9944 | 15.9694 | 18.7609 | 17.9284 | 60.0256 | 6.9 | 18.7407 | 18.7786 | 60.0361 | 7.6488
18.7624 | 17.8465 | 59.9984 | 6.9 | 18.7649 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.7778 | 18.7459 | 59.9944 | 15.8675 | 18.7692 | 17.9284 | 60.0256 | 6.9 | 18.749 | 18.7786 | 60.0361 | 7.5469
18.7707 | 17.8469 | 59.9984 | 6.9 | 18.7733 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.7862 | 18.744 | 59.9957 | 15.7656 | 18.7776 | 17.9284 | 60.0256 | 6.9 | 18.7573 | 18.7786 | 60.0361 | 7.4451
18.7791 | 17.8469 | 59.9984 | 6.9 | 18.7816 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.7946 | 18.744 | 59.9957 | 15.6636 | 18.7859 | 17.9284 | 60.0256 | 6.9 | 18.7656 | 18.7786 | 60.0361 | 7.3432
18.7874 | 17.7869 | 59.9973 | 6.9 | 18.7899 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.8029 | 18.744 | 59.9957 | 15.5617 | 18.7943 | 17.9284 | 60.0256 | 6.9 | 18.774 | 18.7786 | 60.0361 | 7.2414
18.7957 | 17.7869 | 59.9973 | 6.9 | 18.7983 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.8112 | 18.744 | 59.9957 | 15.4598 | 18.8026 | 17.9284 | 60.0264 | 6.9 | 18.7823 | 18.7786 | 60.0361 | 7.1395
18.8041 | 17.7438 | 59.9973 | 6.9 | 18.8066 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.8195 | 18.744 | 59.9957 | 15.3579 | 18.8109 | 17.9284 | 60.0264 | 6.9 | 18.7906 | 18.7786 | 60.0361 | 7.0377
18.8124 | 17.7438 | 59.9973 | 6.9 | 18.815 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.8279 | 18.744 | 59.9957 | 15.2559 | 18.8192 | 17.9284 | 60.0264 | 6.9 | 18.799 | 18.7823 | 60.0361 | 6.9358
18.8207 | 17.6766 | 59.9973 | 6.9 | 18.8233 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.8362 | 18.6851 | 59.9957 | 15.154 | 18.8276 | 17.9284 | 60.0264 | 6.9 | 18.8073 | 18.7823 | 60.0361 | 6.9
18.8291 | 17.6766 | 59.9973 | 6.9 | 18.8316 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.8445 | 18.6851 | 59.9957 | 15.0521 | 18.8359 | 17.7704 | 60.0264 | 6.9 | 18.8156 | 18.7823 | 60.0361 | 6.9
18.8374 | 17.6763 | 59.9973 | 6.9 | 18.84 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.8528 | 18.6851 | 59.9957 | 14.9502 | 18.8442 | 17.7704 | 60.0264 | 6.9 | 18.8239 | 18.7823 | 60.0361 | 6.9
18.8457 | 17.6763 | 59.9973 | 6.9 | 18.8483 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.8612 | 18.6851 | 59.9957 | 14.8482 | 18.8525 | 17.7704 | 60.0264 | 6.9 | 18.8323 | 18.7823 | 60.0361 | 6.9
18.8541 | 17.671 | 59.9973 | 6.9 | 18.8567 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.8695 | 18.6851 | 59.9957 | 14.7463 | 18.8608 | 17.7704 | 60.0264 | 6.9 | 18.8406 | 18.7823 | 60.0361 | 6.9
18.8624 | 17.671 | 59.9973 | 6.9 | 18.865 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.8779 | 18.6851 | 59.9957 | 14.6444 | 18.8692 | 17.7704 | 60.0264 | 6.9 | 18.8489 | 18.7823 | 60.0361 | 6.9
18.8707 | 17.671 | 59.9973 | 6.9 | 18.8734 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.8862 | 18.6972 | 59.9957 | 14.5425 | 18.8775 | 17.7704 | 60.0264 | 6.9 | 18.8572 | 18.7823 | 60.0361 | 6.9
18.8791 | 17.671 | 59.9973 | 6.9 | 18.8817 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.8945 | 18.6972 | 59.9957 | 14.4406 | 18.8859 | 17.7716 | 60.0264 | 6.9 | 18.8655 | 18.7824 | 60.0361 | 6.9
18.8874 | 17.671 | 59.9973 | 6.9 | 18.89 | 18.0175 | 59.9458 | 6.9 | 18.9029 | 18.6972 | 59.9957 | 14.3386 | 18.8942 | 17.7716 | 60.0264 | 6.9 | 18.8739 | 18.7824 | 60.0361 | 6.9
18.8957 | 17.671 | 59.9973 | 6.9 | 18.8984 | 18.0184 | 59.9458 | 6.9 | 18.9112 | 18.6972 | 59.9957 | 14.2367 | 18.9025 | 17.7787 | 60.0264 | 6.9 | 18.8822 | 18.7766 | 60.0361 | 6.9
18.9041 | 17.671 | 59.9973 | 6.9 | 18.9067 | 18.0184 | 59.9458 | 6.9 | 18.9196 | 18.6973 | 59.9957 | 14.1348 | 18.9108 | 17.7787 | 60.0264 | 6.9 | 18.8906 | 18.7766 | 60.0361 | 6.9
18.9124 | 17.671 | 59.9973 | 6.9 | 18.915 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 18.9279 | 18.6973 | 59.9957 | 14.0329 | 18.9192 | 17.7845 | 60.0264 | 6.9 | 18.8989 | 18.7766 | 60.0371 | 6.9
18.9207 | 17.671 | 59.9973 | 6.9 | 18.9234 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 18.9362 | 18.6973 | 59.9957 | 13.9309 | 18.9275 | 17.7845 | 60.0264 | 6.9 | 18.9072 | 18.7766 | 60.0371 | 6.9
18.9291 | 17.671 | 59.9973 | 6.9 | 18.9317 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 18.9445 | 18.6973 | 59.9957 | 13.829 | 18.9359 | 17.7845 | 60.0264 | 6.9 | 18.9155 | 18.7766 | 60.0371 | 6.9
18.9374 | 17.671 | 59.9973 | 6.9 | 18.9401 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 18.9529 | 18.6973 | 59.9957 | 13.7271 | 18.9442 | 17.7845 | 60.0264 | 6.9 | 18.9239 | 18.7766 | 60.0371 | 6.9
18.9457 | 17.671 | 59.9973 | 6.9 | 18.9484 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 18.9612 | 18.6973 | 59.9957 | 13.6252 | 18.9525 | 17.7845 | 60.0264 | 6.9 | 18.9322 | 18.7766 | 60.0371 | 6.9
18.9541 | 17.6674 | 59.9973 | 6.9 | 18.9568 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 18.9695 | 18.6973 | 59.9957 | 13.5232 | 18.9608 | 17.7845 | 60.0264 | 6.9 | 18.9406 | 18.7766 | 60.0371 | 6.9
18.9624 | 17.6674 | 59.9973 | 6.9 | 18.9651 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 18.9779 | 18.6973 | 59.9957 | 13.4213 | 18.9692 | 17.7845 | 60.0264 | 6.9 | 18.9489 | 18.7766 | 60.0371 | 6.9
18.9707 | 17.6674 | 59.9973 | 6.9 | 18.9734 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 18.9862 | 18.7028 | 59.9968 | 13.3194 | 18.9775 | 17.7845 | 60.0264 | 6.9 | 18.9572 | 18.7766 | 60.0371 | 6.9
18.9791 | 17.6674 | 59.9973 | 6.9 | 18.9818 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 18.9946 | 18.7028 | 59.9968 | 13.2175 | 18.9858 | 17.7845 | 60.0264 | 6.9 | 18.9655 | 18.7766 | 60.0371 | 6.9
18.9874 | 17.6674 | 59.9957 | 6.9 | 18.9901 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 19.0029 | 18.7028 | 59.9968 | 13.1155 | 18.9941 | 17.7845 | 60.0264 | 6.9 | 18.9738 | 18.7766 | 60.0371 | 6.9
18.9957 | 17.6674 | 59.9957 | 6.9 | 18.9985 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 19.0112 | 18.7028 | 59.9968 | 13.0136 | 19.0024 | 17.7787 | 60.0273 | 6.9 | 18.9822 | 18.7766 | 60.0371 | 6.9
19.0041 | 17.6674 | 59.9957 | 6.9 | 19.0068 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 19.0195 | 18.7067 | 59.9968 | 12.9117 | 19.0108 | 17.7787 | 60.0273 | 6.9 | 18.9905 | 18.7766 | 60.0371 | 6.9
19.0124 | 17.6674 | 59.9957 | 6.9 | 19.0151 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 19.0279 | 18.7067 | 59.9968 | 12.8098 | 19.0191 | 17.7787 | 60.0273 | 6.9 | 18.9988 | 18.7779 | 60.0371 | 6.9
19.0207 | 17.6674 | 59.9957 | 6.9 | 19.0235 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 19.0362 | 18.7067 | 59.9968 | 12.7079 | 19.0275 | 17.7787 | 60.0273 | 6.9 | 19.0071 | 18.7779 | 60.0371 | 6.9
19.0291 | 17.6674 | 59.9957 | 6.9 | 19.0318 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 19.0446 | 18.7067 | 59.9968 | 12.6059 | 19.0358 | 17.7787 | 60.0273 | 6.9 | 19.0155 | 18.7296 | 60.0371 | 6.9
19.0374 | 17.6674 | 59.9957 | 6.9 | 19.0402 | 18.019 | 59.9458 | 6.9 | 19.0529 | 18.7067 | 59.9968 | 12.504 | 19.0441 | 17.7787 | 60.0273 | 6.9 | 19.0238 | 18.7296 | 60.0371 | 6.9
19.0457 | 17.6674 | 59.9957 | 6.9 | 19.0485 | 17.8642 | 59.9458 | 6.9 | 19.0612 | 18.7067 | 59.9968 | 12.4021 | 19.0524 | 17.7787 | 60.0273 | 6.9 | 19.0321 | 18.7296 | 60.0371 | 6.9
19.0541 | 17.6674 | 59.9957 | 6.9 | 19.0569 | 17.8642 | 59.9458 | 6.9 | 19.0695 | 18.7067 | 59.9968 | 12.3002 | 19.0608 | 17.7787 | 60.0273 | 6.9 | 19.0405 | 18.7296 | 60.0371 | 6.9
19.0624 | 17.6674 | 59.9957 | 6.9 | 19.0652 | 17.8607 | 59.9458 | 6.9 | 19.0779 | 18.7067 | 59.9968 | 12.1982 | 19.0691 | 17.7799 | 60.0273 | 6.9 | 19.0488 | 18.7296 | 60.0371 | 6.9
19.0707 | 17.6674 | 59.9957 | 6.9 | 19.0735 | 17.8607 | 59.9458 | 6.9 | 19.0862 | 18.7067 | 59.9968 | 12.0963 | 19.0775 | 17.7799 | 60.0273 | 6.9 | 19.0571 | 18.7296 | 60.0371 | 6.9
19.0791 | 17.6674 | 59.9957 | 6.9 | 19.0819 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.0945 | 18.7067 | 59.9968 | 11.9944 | 19.0858 | 17.7798 | 60.0273 | 6.9 | 19.0654 | 18.7296 | 60.0371 | 6.9
19.0874 | 17.6674 | 59.9957 | 6.9 | 19.0902 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.1029 | 18.7067 | 59.9968 | 11.8925 | 19.0941 | 17.7798 | 60.0273 | 6.9 | 19.0738 | 18.7296 | 60.0371 | 6.9
19.0957 | 17.6674 | 59.9957 | 6.9 | 19.0985 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.1112 | 18.7067 | 59.9968 | 11.7906 | 19.1024 | 17.7798 | 60.0273 | 6.9 | 19.0821 | 18.7296 | 60.0371 | 6.9
19.1041 | 17.6608 | 59.9957 | 6.9 | 19.1069 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.1196 | 18.7067 | 59.9968 | 11.6886 | 19.1108 | 17.7798 | 60.0273 | 6.9 | 19.0905 | 18.7296 | 60.0371 | 6.9
19.1124 | 17.6608 | 59.9957 | 6.9 | 19.1152 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.1279 | 18.7067 | 59.9968 | 11.5867 | 19.1191 | 17.7798 | 60.0273 | 6.9 | 19.0988 | 18.6118 | 60.0379 | 6.9
19.1207 | 17.6608 | 59.9957 | 6.9 | 19.1236 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.1362 | 18.706 | 59.9968 | 11.4848 | 19.1274 | 17.7798 | 60.0273 | 6.9 | 19.1071 | 18.6118 | 60.0379 | 6.9
19.1291 | 17.6608 | 59.9957 | 6.9 | 19.1319 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.1445 | 18.706 | 59.9968 | 11.3829 | 19.1357 | 17.787 | 60.0273 | 6.9 | 19.1154 | 18.6118 | 60.0379 | 6.9
19.1374 | 17.6552 | 59.9957 | 6.9 | 19.1403 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.1529 | 18.7127 | 59.9968 | 11.2809 | 19.144 | 17.787 | 60.0273 | 6.9 | 19.1237 | 18.6118 | 60.0379 | 6.9
19.1458 | 17.6552 | 59.9957 | 6.9 | 19.1486 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.1612 | 18.7127 | 59.9968 | 11.179 | 19.1524 | 17.787 | 60.0273 | 6.9 | 19.1321 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.1541 | 17.6552 | 59.9957 | 6.9 | 19.1569 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.1696 | 18.7127 | 59.9968 | 11.0771 | 19.1607 | 17.787 | 60.0273 | 6.9 | 19.1404 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.1624 | 17.6552 | 59.9957 | 6.9 | 19.1653 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.1779 | 18.7127 | 59.9968 | 10.9752 | 19.1691 | 17.787 | 60.0273 | 6.9 | 19.1487 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.1707 | 17.6552 | 59.9957 | 6.9 | 19.1736 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.1862 | 18.7127 | 59.9984 | 10.8733 | 19.1774 | 17.787 | 60.0273 | 6.9 | 19.157 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.1791 | 17.6552 | 59.9957 | 6.9 | 19.1819 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.1946 | 18.7127 | 59.9984 | 10.7713 | 19.1857 | 17.787 | 60.0273 | 6.9 | 19.1654 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.1874 | 17.6552 | 59.9944 | 6.9 | 19.1903 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.2029 | 18.7127 | 59.9984 | 10.6694 | 19.194 | 17.787 | 60.0273 | 6.9 | 19.1737 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.1958 | 17.6552 | 59.9944 | 6.9 | 19.1986 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.2112 | 18.7127 | 59.9984 | 10.5675 | 19.2024 | 17.7882 | 60.0285 | 6.9 | 19.1821 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.2041 | 17.6552 | 59.9944 | 6.9 | 19.207 | 17.8644 | 59.9462 | 6.9 | 19.2195 | 18.7127 | 59.9984 | 10.4656 | 19.2107 | 17.7882 | 60.0285 | 6.9 | 19.1904 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.2124 | 17.6552 | 59.9944 | 6.9 | 19.2153 | 17.8747 | 59.9462 | 6.9 | 19.2279 | 18.7127 | 59.9984 | 10.3637 | 19.2191 | 17.7881 | 60.0285 | 6.9 | 19.1987 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.2207 | 17.6552 | 59.9944 | 6.9 | 19.2237 | 17.8747 | 59.9462 | 6.9 | 19.2362 | 18.7127 | 59.9984 | 10.2617 | 19.2274 | 17.7881 | 60.0285 | 6.9 | 19.207 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.2291 | 17.6552 | 59.9944 | 6.9 | 19.232 | 17.8747 | 59.9462 | 6.9 | 19.2446 | 18.7127 | 59.9984 | 10.1598 | 19.2357 | 17.7881 | 60.0285 | 6.9 | 19.2153 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.2374 | 17.6552 | 59.9944 | 6.9 | 19.2404 | 17.8747 | 59.9462 | 6.9 | 19.2529 | 18.7127 | 59.9984 | 10.0579 | 19.244 | 17.7881 | 60.0285 | 6.9 | 19.2237 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.2458 | 17.6552 | 59.9944 | 6.9 | 19.2487 | 17.8747 | 59.9462 | 6.9 | 19.2612 | 18.7127 | 59.9984 | 9.956 | 19.2524 | 17.6698 | 60.0285 | 6.9 | 19.232 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.2541 | 17.6552 | 59.9944 | 6.9 | 19.257 | 17.8747 | 59.9462 | 6.9 | 19.2695 | 18.7238 | 59.9984 | 9.8541 | 19.2607 | 17.6698 | 60.0285 | 6.9 | 19.2404 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.2624 | 17.6552 | 59.9944 | 6.9 | 19.2654 | 17.8747 | 59.9462 | 6.9 | 19.2779 | 18.7238 | 59.9984 | 9.7521 | 19.269 | 17.6698 | 60.0285 | 6.9 | 19.2487 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.2708 | 17.6552 | 59.9944 | 6.9 | 19.2737 | 17.8747 | 59.9462 | 6.9 | 19.2862 | 18.722 | 59.9984 | 9.6502 | 19.2773 | 17.6698 | 60.0285 | 6.9 | 19.257 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.2791 | 17.6552 | 59.9944 | 6.9 | 19.282 | 17.8747 | 59.947 | 6.9 | 19.2946 | 18.722 | 59.9984 | 9.5483 | 19.2856 | 17.6698 | 60.0285 | 6.9 | 19.2653 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.2874 | 17.6552 | 59.9944 | 6.9 | 19.2904 | 17.8747 | 59.947 | 6.9 | 19.3029 | 18.722 | 59.9984 | 9.4464 | 19.294 | 17.6698 | 60.0285 | 6.9 | 19.2736 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.2958 | 17.6552 | 59.9944 | 6.9 | 19.2987 | 17.8747 | 59.947 | 6.9 | 19.3112 | 18.722 | 59.9984 | 9.3445 | 19.3023 | 17.6698 | 60.0285 | 6.9 | 19.282 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.3041 | 17.6486 | 59.9944 | 6.9 | 19.3071 | 17.8747 | 59.947 | 6.9 | 19.3196 | 18.722 | 59.9984 | 9.2425 | 19.3107 | 17.6698 | 60.0285 | 6.9 | 19.2903 | 18.6142 | 60.0379 | 6.9
19.3124 | 17.6486 | 59.9944 | 6.9 | 19.3154 | 17.8787 | 59.947 | 6.9 | 19.3279 | 18.722 | 59.9984 | 9.1406 | 19.319 | 17.6698 | 60.0285 | 6.9 | 19.2986 | 18.6142 | 60.0382 | 6.9
19.3208 | 17.6486 | 59.9944 | 6.9 | 19.3238 | 17.8787 | 59.947 | 6.9 | 19.3362 | 18.722 | 59.9984 | 9.0387 | 19.3273 | 17.6698 | 60.0285 | 6.9 | 19.3069 | 18.6142 | 60.0382 | 6.9
19.3291 | 17.6486 | 59.9944 | 6.9 | 19.3321 | 17.8787 | 59.947 | 6.9 | 19.3445 | 18.722 | 59.9984 | 8.9368 | 19.3356 | 17.6698 | 60.0285 | 6.9 | 19.3153 | 18.6142 | 60.0382 | 6.9
19.3374 | 17.6431 | 59.9944 | 6.9 | 19.3404 | 17.8787 | 59.947 | 6.9 | 19.3529 | 18.7287 | 59.9984 | 8.8349 | 19.344 | 17.6698 | 60.0285 | 6.9 | 19.3236 | 18.6142 | 60.0382 | 6.9
19.3458 | 17.6431 | 59.9944 | 6.9 | 19.3488 | 17.8787 | 59.947 | 6.9 | 19.3612 | 18.7287 | 59.9984 | 8.7329 | 19.3523 | 17.6691 | 60.0285 | 6.9 | 19.332 | 18.6142 | 60.0382 | 6.9
19.3541 | 17.6378 | 59.9944 | 6.9 | 19.3571 | 17.8787 | 59.947 | 6.9 | 19.3696 | 18.7398 | 59.9984 | 8.631 | 19.3607 | 17.6691 | 60.0285 | 6.9 | 19.3403 | 18.6142 | 60.0382 | 6.9
19.3624 | 17.6378 | 59.9944 | 6.9 | 19.3654 | 17.8787 | 59.947 | 6.9 | 19.3779 | 18.7398 | 59.9984 | 8.5291 | 19.369 | 17.6691 | 60.0285 | 6.9 | 19.3486 | 18.6176 | 60.0382 | 6.9
19.3708 | 17.6378 | 59.9944 | 6.9 | 19.3738 | 17.8787 | 59.947 | 6.9 | 19.3862 | 18.7398 | 59.9996 | 8.4272 | 19.3773 | 17.6691 | 60.0285 | 6.9 | 19.3569 | 18.6176 | 60.0382 | 6.9
19.3791 | 17.6378 | 59.9944 | 6.9 | 19.3821 | 17.7607 | 59.947 | 6.9 | 19.3945 | 18.7398 | 59.9996 | 8.3253 | 19.3856 | 17.6691 | 60.0285 | 6.9 | 19.3652 | 18.5232 | 60.0382 | 6.9
19.3874 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.3905 | 17.7607 | 59.947 | 6.9 | 19.4029 | 18.7398 | 59.9996 | 8.2234 | 19.394 | 17.6691 | 60.0285 | 6.9 | 19.3736 | 18.5232 | 60.0382 | 6.9
19.3958 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.3988 | 17.7607 | 59.947 | 6.9 | 19.4113 | 18.7398 | 59.9996 | 8.1214 | 19.4023 | 17.6691 | 60.0294 | 6.9 | 19.3819 | 18.5232 | 60.0382 | 6.9
19.4041 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.4072 | 17.7607 | 59.947 | 6.9 | 19.4196 | 18.6192 | 59.9996 | 8.0195 | 19.4106 | 17.6691 | 60.0294 | 6.9 | 19.3903 | 18.5232 | 60.0382 | 6.9
19.4124 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.4155 | 17.7607 | 59.947 | 6.9 | 19.4279 | 18.6192 | 59.9996 | 7.9176 | 19.4189 | 17.6691 | 60.0294 | 6.9 | 19.3986 | 18.5232 | 60.0382 | 6.9
19.4208 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.4238 | 17.7607 | 59.947 | 6.9 | 19.4362 | 18.6192 | 59.9996 | 7.8157 | 19.4272 | 17.6691 | 60.0294 | 6.9 | 19.4069 | 18.5232 | 60.0382 | 6.9
19.4291 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.4322 | 17.7607 | 59.947 | 6.9 | 19.4446 | 18.6192 | 59.9996 | 7.7138 | 19.4356 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.4152 | 18.5232 | 60.0382 | 6.9
19.4374 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.4405 | 17.7607 | 59.947 | 6.9 | 19.4529 | 18.6192 | 59.9996 | 7.6118 | 19.4439 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.4235 | 18.5232 | 60.0382 | 6.9
19.4458 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.4489 | 17.7607 | 59.947 | 6.9 | 19.4612 | 18.6192 | 59.9996 | 7.5099 | 19.4523 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.4319 | 18.5232 | 60.0382 | 6.9
19.4541 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.4572 | 17.7607 | 59.947 | 6.9 | 19.4695 | 18.6188 | 59.9996 | 7.408 | 19.4606 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.4402 | 18.5232 | 60.0382 | 6.9
19.4624 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.4655 | 17.6527 | 59.947 | 6.9 | 19.4779 | 18.6188 | 59.9996 | 7.3061 | 19.4689 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.4485 | 18.5232 | 60.0382 | 6.9
19.4708 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.4739 | 17.6527 | 59.947 | 6.9 | 19.4862 | 18.6189 | 59.9996 | 7.2042 | 19.4772 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.4568 | 18.5232 | 60.0382 | 6.9
19.4791 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.4822 | 17.6514 | 59.9473 | 6.9 | 19.4946 | 18.6189 | 59.9996 | 7.1023 | 19.4856 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.4652 | 18.5309 | 60.0382 | 6.9
19.4874 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.4906 | 17.6514 | 59.9473 | 6.9 | 19.5029 | 18.5638 | 59.9996 | 7.0003 | 19.4939 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.4735 | 18.5309 | 60.0382 | 6.9
19.4958 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.4989 | 17.6514 | 59.9474 | 6.9 | 19.5112 | 18.5638 | 59.9996 | 6.9 | 19.5023 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.4819 | 18.5309 | 60.0382 | 6.9
19.5041 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.5072 | 17.6514 | 59.9474 | 6.9 | 19.5195 | 18.5638 | 59.9996 | 6.9 | 19.5106 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.4902 | 18.5309 | 60.0382 | 6.9
19.5125 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.5156 | 17.6514 | 59.9474 | 6.9 | 19.5279 | 18.5638 | 59.9996 | 6.9 | 19.5189 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.4985 | 18.5312 | 60.0386 | 6.9
19.5208 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.5239 | 17.6514 | 59.9474 | 6.9 | 19.5363 | 18.5638 | 59.9996 | 6.9 | 19.5272 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.5068 | 18.5312 | 60.0386 | 6.9
19.5291 | 17.6378 | 59.9937 | 6.9 | 19.5323 | 17.6551 | 59.9474 | 6.9 | 19.5446 | 18.5638 | 59.9996 | 6.9 | 19.5355 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.5151 | 18.5312 | 60.0386 | 6.9
19.5374 | 17.6392 | 59.9937 | 6.9 | 19.5406 | 17.6551 | 59.9474 | 6.9 | 19.5529 | 18.5695 | 59.9996 | 6.9 | 19.5439 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.5235 | 18.5312 | 60.0386 | 6.9
19.5458 | 17.6392 | 59.9937 | 6.9 | 19.549 | 17.6551 | 59.9474 | 6.9 | 19.5612 | 18.5695 | 59.9996 | 6.9 | 19.5522 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.5318 | 18.5312 | 60.0386 | 6.9
19.5541 | 17.6392 | 59.9937 | 6.9 | 19.5573 | 17.6551 | 59.9474 | 6.9 | 19.5696 | 18.5698 | 59.9996 | 6.9 | 19.5605 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.5402 | 18.5312 | 60.0386 | 6.9
19.5625 | 17.6392 | 59.9937 | 6.9 | 19.5656 | 17.6551 | 59.9474 | 6.9 | 19.5779 | 18.5698 | 59.9996 | 6.9 | 19.5688 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.5485 | 18.5312 | 60.0386 | 6.9
19.5708 | 17.6392 | 59.9937 | 6.9 | 19.574 | 17.6551 | 59.9474 | 6.9 | 19.5862 | 18.5698 | 60.0012 | 6.9 | 19.5772 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.5568 | 18.5312 | 60.0386 | 6.9
19.5791 | 17.6392 | 59.9937 | 6.9 | 19.5823 | 17.6557 | 59.9474 | 6.9 | 19.5945 | 18.5698 | 60.0012 | 6.9 | 19.5855 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.5651 | 18.5293 | 60.0386 | 6.9
19.5874 | 17.6337 | 59.9933 | 6.9 | 19.5907 | 17.6557 | 59.9474 | 6.9 | 19.6029 | 18.5681 | 60.0012 | 6.9 | 19.5939 | 17.6812 | 60.0294 | 6.9 | 19.5735 | 18.5293 | 60.0386 | 6.9
19.5958 | 17.6337 | 59.9933 | 6.9 | 19.599 | 17.6557 | 59.9474 | 6.9 | 19.6112 | 18.5681 | 60.0012 | 6.9 | 19.6022 | 17.6812 | 60.0301 | 6.9 | 19.5818 | 18.5293 | 60.0386 | 6.9
19.6041 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.6073 | 17.6557 | 59.9474 | 6.9 | 19.6196 | 18.5681 | 60.0012 | 6.9 | 19.6105 | 17.6812 | 60.0301 | 6.9 | 19.5901 | 18.5293 | 60.0386 | 6.9
19.6125 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.6157 | 17.6557 | 59.9474 | 6.9 | 19.6279 | 18.5681 | 60.0012 | 6.9 | 19.6188 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.5984 | 18.5293 | 60.0386 | 6.9
19.6208 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.624 | 17.6557 | 59.9474 | 6.9 | 19.6362 | 18.5681 | 60.0012 | 6.9 | 19.6272 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.6068 | 18.5293 | 60.0386 | 6.9
19.6291 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.6324 | 17.6557 | 59.9474 | 6.9 | 19.6445 | 18.5681 | 60.0012 | 6.9 | 19.6355 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.6151 | 18.5293 | 60.0386 | 6.9
19.6375 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.6407 | 17.6557 | 59.9474 | 6.9 | 19.6529 | 18.5681 | 60.0012 | 6.9 | 19.6439 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.6234 | 18.5293 | 60.0386 | 6.9
19.6458 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.649 | 17.6557 | 59.9474 | 6.9 | 19.6613 | 18.5681 | 60.0012 | 6.9 | 19.6522 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.6318 | 18.5265 | 60.0386 | 6.9
19.6541 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.6574 | 17.6557 | 59.9474 | 6.9 | 19.6696 | 18.5155 | 60.0012 | 6.9 | 19.6605 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.6401 | 18.5265 | 60.0386 | 6.9
19.6625 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.6657 | 17.6557 | 59.9474 | 6.9 | 19.6779 | 18.5155 | 60.0012 | 6.9 | 19.6688 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.6484 | 18.5265 | 60.0386 | 6.9
19.6708 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.6741 | 17.6557 | 59.9474 | 6.9 | 19.6862 | 18.5155 | 60.0012 | 6.9 | 19.6771 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.6567 | 18.5265 | 60.0386 | 6.9
19.6791 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.6824 | 17.6557 | 59.9483 | 6.9 | 19.6946 | 18.5155 | 60.0012 | 6.9 | 19.6855 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.665 | 18.5265 | 60.0386 | 6.9
19.6875 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.6907 | 17.6557 | 59.9483 | 6.9 | 19.7029 | 18.5222 | 60.0012 | 6.9 | 19.6938 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.6734 | 18.5265 | 60.0386 | 6.9
19.6958 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.6991 | 17.6557 | 59.9483 | 6.9 | 19.7112 | 18.5222 | 60.0012 | 6.9 | 19.7021 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.6817 | 18.5333 | 60.0386 | 6.9
19.7041 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.7074 | 17.6557 | 59.9483 | 6.9 | 19.7195 | 18.5222 | 60.0012 | 6.9 | 19.7104 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.6901 | 18.5333 | 60.0386 | 6.9
19.7125 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.7158 | 17.6557 | 59.9483 | 6.9 | 19.7279 | 18.5222 | 60.0012 | 6.9 | 19.7188 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.6984 | 18.5333 | 60.0394 | 6.9
19.7208 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.7241 | 17.6557 | 59.9483 | 6.9 | 19.7362 | 18.5222 | 60.0012 | 6.9 | 19.7271 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.7067 | 18.5333 | 60.0394 | 6.9
19.7291 | 17.6343 | 59.9933 | 6.9 | 19.7325 | 17.6578 | 59.9483 | 6.9 | 19.7446 | 18.5222 | 60.0012 | 6.9 | 19.7355 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.715 | 18.5333 | 60.0394 | 6.9
19.7375 | 17.1363 | 59.9933 | 6.9 | 19.7408 | 17.6578 | 59.9483 | 6.9 | 19.7529 | 18.5222 | 60.0012 | 6.9 | 19.7438 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.7234 | 18.5333 | 60.0394 | 6.9
19.7458 | 17.1363 | 59.9933 | 6.9 | 19.7491 | 17.6578 | 59.9483 | 6.9 | 19.7612 | 18.5222 | 60.0012 | 6.9 | 19.7521 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.7317 | 18.5335 | 60.0394 | 6.9
19.7541 | 17.4581 | 59.9933 | 6.9 | 19.7575 | 17.6578 | 59.9483 | 6.9 | 19.7695 | 18.5281 | 60.0012 | 6.9 | 19.7604 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.74 | 18.5335 | 60.0394 | 6.9
19.7625 | 17.4581 | 59.9933 | 6.9 | 19.7658 | 17.6578 | 59.9483 | 6.9 | 19.7779 | 18.5281 | 60.0012 | 6.9 | 19.7688 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.7484 | 18.5335 | 60.0394 | 6.9
19.7708 | 17.4562 | 59.9933 | 6.9 | 19.7741 | 17.6578 | 59.9483 | 6.9 | 19.7862 | 18.5338 | 60.0028 | 6.9 | 19.7771 | 17.6833 | 60.0301 | 6.9 | 19.7567 | 18.5335 | 60.0394 | 6.9
19.7791 | 17.4562 | 59.9933 | 6.9 | 19.7825 | 17.6578 | 59.9483 | 6.9 | 19.7946 | 18.5338 | 60.0028 | 6.9 | 19.7854 | 17.5875 | 60.0301 | 6.9 | 19.765 | 18.5335 | 60.0394 | 6.9
19.7875 | 17.4557 | 59.9922 | 6.9 | 19.7908 | 17.6578 | 59.9483 | 6.9 | 19.8029 | 18.5338 | 60.0028 | 6.9 | 19.7938 | 17.5875 | 60.0301 | 6.9 | 19.7733 | 18.5335 | 60.0394 | 6.9
19.7958 | 17.4557 | 59.9922 | 6.9 | 19.7992 | 17.6578 | 59.9483 | 6.9 | 19.8112 | 18.5338 | 60.0028 | 6.9 | 19.8021 | 17.5875 | 60.0301 | 6.9 | 19.7817 | 18.5335 | 60.0394 | 6.9
19.8042 | 17.4555 | 59.9922 | 6.9 | 19.8075 | 17.6578 | 59.9483 | 6.9 | 19.8196 | 18.5338 | 60.0028 | 6.9 | 19.8104 | 17.5875 | 60.0301 | 6.9 | 19.79 | 18.5335 | 60.0394 | 6.9
19.8125 | 17.4555 | 59.9922 | 6.9 | 19.8159 | 17.6578 | 59.9483 | 6.9 | 19.8279 | 18.5338 | 60.0028 | 6.9 | 19.8187 | 17.5875 | 60.0301 | 6.9 | 19.7983 | 18.5335 | 60.0394 | 6.9
19.8208 | 17.4555 | 59.9922 | 6.9 | 19.8242 | 17.6578 | 59.9483 | 6.9 | 19.8362 | 18.5355 | 60.0028 | 6.9 | 19.8271 | 17.5875 | 60.0301 | 6.9 | 19.8066 | 18.5335 | 60.0394 | 6.9
19.8291 | 17.4555 | 59.9922 | 6.9 | 19.8325 | 17.6578 | 59.9483 | 6.9 | 19.8445 | 18.5355 | 60.0028 | 6.9 | 19.8354 | 17.5875 | 60.0301 | 6.9 | 19.8149 | 18.536 | 60.0394 | 6.9
19.8375 | 17.4555 | 59.9922 | 6.9 | 19.8409 | 17.6578 | 59.9483 | 6.9 | 19.8529 | 18.5355 | 60.0028 | 6.9 | 19.8438 | 17.5875 | 60.0301 | 6.9 | 19.8233 | 18.536 | 60.0394 | 6.9
19.8458 | 17.4555 | 59.9922 | 6.9 | 19.8492 | 17.6616 | 59.9483 | 6.9 | 19.8612 | 18.5355 | 60.0028 | 6.9 | 19.8521 | 17.5875 | 60.0301 | 6.9 | 19.8316 | 18.536 | 60.0394 | 6.9
19.8542 | 17.4555 | 59.9922 | 6.9 | 19.8575 | 17.6616 | 59.9483 | 6.9 | 19.8696 | 18.5355 | 60.0028 | 6.9 | 19.8604 | 17.5875 | 60.0301 | 6.9 | 19.84 | 18.536 | 60.0394 | 6.9
19.8625 | 17.4555 | 59.9922 | 6.9 | 19.8659 | 17.6628 | 59.9483 | 6.9 | 19.8779 | 18.5355 | 60.0028 | 6.9 | 19.8687 | 17.5876 | 60.0301 | 6.9 | 19.8483 | 18.4579 | 60.0394 | 6.9
19.8708 | 17.4555 | 59.9922 | 6.9 | 19.8742 | 17.6628 | 59.9483 | 6.9 | 19.8862 | 18.5355 | 60.0028 | 6.9 | 19.8771 | 17.5876 | 60.0301 | 6.9 | 19.8566 | 18.4579 | 60.0394 | 6.9
19.8792 | 17.4555 | 59.9922 | 6.9 | 19.8826 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 19.8945 | 18.5355 | 60.0028 | 6.9 | 19.8854 | 17.5876 | 60.0301 | 6.9 | 19.8649 | 18.4579 | 60.0394 | 6.9
19.8875 | 17.4501 | 59.9922 | 6.9 | 19.8909 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 19.9029 | 18.5355 | 60.0028 | 6.9 | 19.8937 | 17.5876 | 60.0301 | 6.9 | 19.8733 | 18.4579 | 60.0394 | 6.9
19.8958 | 17.4501 | 59.9922 | 6.9 | 19.8993 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 19.9112 | 18.5355 | 60.0028 | 6.9 | 19.902 | 17.5876 | 60.0301 | 6.9 | 19.8816 | 18.4579 | 60.0394 | 6.9
19.9042 | 17.4499 | 59.9922 | 6.9 | 19.9076 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 19.9196 | 18.5354 | 60.0028 | 6.9 | 19.9103 | 17.5876 | 60.0301 | 6.9 | 19.8899 | 18.4579 | 60.0394 | 6.9
19.9125 | 17.4499 | 59.9922 | 6.9 | 19.9159 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 19.9279 | 18.5354 | 60.0028 | 6.9 | 19.9187 | 17.5909 | 60.0301 | 6.9 | 19.8983 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
19.9208 | 17.4482 | 59.9922 | 6.9 | 19.9243 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 19.9362 | 18.5421 | 60.0028 | 6.9 | 19.927 | 17.5909 | 60.0301 | 6.9 | 19.9066 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
19.9292 | 17.4482 | 59.9922 | 6.9 | 19.9326 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 19.9446 | 18.5421 | 60.0028 | 6.9 | 19.9354 | 17.5909 | 60.0301 | 6.9 | 19.9149 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
19.9375 | 17.4482 | 59.9922 | 6.9 | 19.9409 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 19.9529 | 18.5421 | 60.0028 | 6.9 | 19.9437 | 17.5909 | 60.0301 | 6.9 | 19.9232 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
19.9458 | 17.4482 | 59.9922 | 6.9 | 19.9493 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 19.9612 | 18.5421 | 60.0028 | 6.9 | 19.952 | 17.5909 | 60.0301 | 6.9 | 19.9316 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
19.9542 | 17.4482 | 59.9922 | 6.9 | 19.9576 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 19.9695 | 18.5421 | 60.0028 | 6.9 | 19.9603 | 17.5909 | 60.0301 | 6.9 | 19.9399 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
19.9625 | 17.4482 | 59.9922 | 6.9 | 19.966 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 19.9779 | 18.5421 | 60.0028 | 6.9 | 19.9687 | 17.5909 | 60.0301 | 6.9 | 19.9482 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
19.9708 | 17.4482 | 59.9922 | 6.9 | 19.9743 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 19.9862 | 18.5421 | 60.004 | 6.9 | 19.977 | 17.5909 | 60.0301 | 6.9 | 19.9565 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
19.9792 | 17.4482 | 59.9922 | 6.9 | 19.9827 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 19.9946 | 18.5421 | 60.004 | 6.9 | 19.9854 | 17.5909 | 60.0301 | 6.9 | 19.9648 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
19.9875 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 19.991 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 20.0029 | 18.5421 | 60.004 | 6.9 | 19.9937 | 17.5909 | 60.0301 | 6.9 | 19.9732 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
19.9958 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 19.9993 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 20.0112 | 18.5421 | 60.004 | 6.9 | 20.002 | 17.5909 | 60.0305 | 6.9 | 19.9815 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
20.0042 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.0077 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 20.0195 | 18.5482 | 60.004 | 6.9 | 20.0103 | 17.5909 | 60.0305 | 6.9 | 19.9899 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
20.0125 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.016 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 20.0279 | 18.5482 | 60.004 | 6.9 | 20.0186 | 17.5909 | 60.0305 | 6.9 | 19.9982 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
20.0208 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.0244 | 17.667 | 59.9486 | 6.9 | 20.0362 | 18.5466 | 60.004 | 6.9 | 20.027 | 17.5909 | 60.0305 | 6.9 | 20.0065 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
20.0292 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.0327 | 17.6799 | 59.9486 | 6.9 | 20.0446 | 18.5466 | 60.004 | 6.9 | 20.0353 | 17.6073 | 60.0305 | 6.9 | 20.0148 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
20.0375 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.041 | 17.6799 | 59.9486 | 6.9 | 20.0529 | 18.5466 | 60.004 | 6.9 | 20.0436 | 17.6073 | 60.0305 | 6.9 | 20.0231 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
20.0459 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.0494 | 17.6799 | 59.9486 | 6.9 | 20.0612 | 18.5466 | 60.004 | 6.9 | 20.0519 | 17.6073 | 60.0305 | 6.9 | 20.0315 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
20.0542 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.0577 | 17.6799 | 59.9486 | 6.9 | 20.0695 | 18.5466 | 60.004 | 6.9 | 20.0603 | 17.6073 | 60.0305 | 6.9 | 20.0398 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
20.0625 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.0661 | 17.6799 | 59.9486 | 6.9 | 20.0779 | 18.5466 | 60.004 | 6.9 | 20.0686 | 17.6073 | 60.0305 | 6.9 | 20.0482 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
20.0708 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.0744 | 17.6799 | 59.9486 | 6.9 | 20.0862 | 18.5466 | 60.004 | 6.9 | 20.077 | 17.6073 | 60.0305 | 6.9 | 20.0565 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
20.0792 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.0827 | 17.6799 | 59.9498 | 6.9 | 20.0945 | 18.5466 | 60.004 | 6.9 | 20.0853 | 17.6073 | 60.0305 | 6.9 | 20.0648 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
20.0875 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.0911 | 17.6799 | 59.9498 | 6.9 | 20.1028 | 18.5466 | 60.004 | 6.9 | 20.0936 | 17.6073 | 60.0305 | 6.9 | 20.0731 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
20.0959 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.0994 | 17.6799 | 59.9498 | 6.9 | 20.1112 | 18.5466 | 60.004 | 6.9 | 20.1019 | 17.619 | 60.0305 | 6.9 | 20.0815 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
20.1042 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.1078 | 17.6799 | 59.9498 | 6.9 | 20.1196 | 18.5466 | 60.004 | 6.9 | 20.1103 | 17.619 | 60.0305 | 6.9 | 20.0898 | 18.4579 | 60.0398 | 6.9
20.1125 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.1161 | 17.6145 | 59.9498 | 6.9 | 20.1279 | 18.5466 | 60.004 | 6.9 | 20.1186 | 17.619 | 60.0305 | 6.9 | 20.0981 | 18.4579 | 60.0402 | 6.9
20.1208 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.1245 | 17.6145 | 59.9498 | 6.9 | 20.1362 | 18.4944 | 60.004 | 6.9 | 20.1269 | 17.619 | 60.0305 | 6.9 | 20.1064 | 18.4579 | 60.0402 | 6.9
20.1292 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.1328 | 17.6145 | 59.9498 | 6.9 | 20.1445 | 18.4944 | 60.004 | 6.9 | 20.1353 | 17.619 | 60.0305 | 6.9 | 20.1147 | 18.4579 | 60.0402 | 6.9
20.1375 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.1411 | 17.6145 | 59.9498 | 6.9 | 20.1529 | 18.4944 | 60.004 | 6.9 | 20.1436 | 17.619 | 60.0305 | 6.9 | 20.1231 | 18.4579 | 60.0402 | 6.9
20.1459 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.1495 | 17.6145 | 59.9498 | 6.9 | 20.1612 | 18.4944 | 60.004 | 6.9 | 20.1519 | 17.6203 | 60.0305 | 6.9 | 20.1314 | 18.4579 | 60.0402 | 6.9
20.1542 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.1578 | 17.6145 | 59.9498 | 6.9 | 20.1696 | 18.498 | 60.004 | 6.9 | 20.1602 | 17.6203 | 60.0305 | 6.9 | 20.1398 | 18.4579 | 60.0402 | 6.9
20.1625 | 17.4482 | 59.9913 | 6.9 | 20.1661 | 17.6145 | 59.9498 | 6.9 | 20.1779 | 18.498 | 60.004 | 6.9 | 20.1686 | 17.6203 | 60.0305 | 6.9 | 20.1481 | 18.4579 | 60.0402 | 6.9
20.1709 | 17.4418 | 59.9913 | 6.9 | 20.1745 | 17.6145 | 59.9498 | 6.9 | 20.1862 | 18.498 | 60.0057 | 6.9 | 20.1769 | 17.6203 | 60.0305 | 6.9 | 20.1564 | 18.4579 | 60.0402 | 6.9
20.1792 | 17.4418 | 59.9913 | 6.9 | 20.1828 | 17.6145 | 59.9498 | 6.9 | 20.1945 | 18.498 | 60.0057 | 6.9 | 20.1852 | 17.6249 | 60.0305 | 6.9 | 20.1647 | 18.4579 | 60.0402 | 6.9
20.1875 | 17.4422 | 59.9913 | 6.9 | 20.1912 | 17.6145 | 59.9498 | 6.9 | 20.2029 | 18.498 | 60.0057 | 6.9 | 20.1935 | 17.6249 | 60.0305 | 6.9 | 20.173 | 18.4579 | 60.0402 | 6.9
20.1959 | 17.4422 | 59.9913 | 6.9 | 20.1995 | 17.6125 | 59.9498 | 6.9 | 20.2112 | 18.498 | 60.0057 | 6.9 | 20.2019 | 17.6249 | 60.0322 | 6.9 | 20.1814 | 18.4579 | 60.0402 | 6.9
20.2042 | 17.4422 | 59.9913 | 6.9 | 20.2079 | 17.6125 | 59.9498 | 6.9 | 20.2195 | 18.495 | 60.0057 | 6.9 | 20.2102 | 17.6249 | 60.0322 | 6.9 | 20.1897 | 18.4579 | 60.0402 | 6.9
20.2125 | 17.4422 | 59.9913 | 6.9 | 20.2162 | 17.6146 | 59.9498 | 6.9 | 20.2278 | 18.495 | 60.0057 | 6.9 | 20.2186 | 17.6249 | 60.0322 | 6.9 | 20.1981 | 18.4579 | 60.0402 | 6.9
20.2209 | 17.4422 | 59.9913 | 6.9 | 20.2245 | 17.6146 | 59.9498 | 6.9 | 20.2362 | 18.495 | 60.0057 | 6.9 | 20.2269 | 17.6249 | 60.0322 | 6.9 | 20.2064 | 18.4579 | 60.0402 | 6.9
20.2292 | 17.4422 | 59.9913 | 6.9 | 20.2329 | 17.6146 | 59.9498 | 6.9 | 20.2445 | 18.495 | 60.0057 | 6.9 | 20.2352 | 17.6249 | 60.0322 | 6.9 | 20.2147 | 18.4545 | 60.0402 | 6.9
20.2375 | 17.4367 | 59.9913 | 6.9 | 20.2412 | 17.6146 | 59.9498 | 6.9 | 20.2529 | 18.495 | 60.0057 | 6.9 | 20.2435 | 17.6249 | 60.0322 | 6.9 | 20.223 | 18.4545 | 60.0402 | 6.9
20.2459 | 17.4367 | 59.9913 | 6.9 | 20.2495 | 17.6159 | 59.9498 | 6.9 | 20.2612 | 18.495 | 60.0057 | 6.9 | 20.2518 | 17.6249 | 60.0322 | 6.9 | 20.2314 | 18.4545 | 60.0402 | 6.9
20.2542 | 17.4367 | 59.9913 | 6.9 | 20.2579 | 17.6159 | 59.9498 | 6.9 | 20.2695 | 18.495 | 60.0057 | 6.9 | 20.2602 | 17.6249 | 60.0322 | 6.9 | 20.2397 | 18.4545 | 60.0402 | 6.9
20.2625 | 17.4367 | 59.9913 | 6.9 | 20.2662 | 17.6159 | 59.9498 | 6.9 | 20.2778 | 18.495 | 60.0057 | 6.9 | 20.2685 | 17.6308 | 60.0322 | 6.9 | 20.248 | 18.3366 | 60.0402 | 6.9
20.2709 | 17.4367 | 59.9913 | 6.9 | 20.2746 | 17.6159 | 59.9498 | 6.9 | 20.2862 | 18.5008 | 60.0057 | 6.9 | 20.2769 | 17.6308 | 60.0322 | 6.9 | 20.2563 | 18.3366 | 60.0402 | 6.9
20.2792 | 17.4367 | 59.9913 | 6.9 | 20.2829 | 17.6146 | 59.9502 | 6.9 | 20.2945 | 18.5008 | 60.0057 | 6.9 | 20.2852 | 17.632 | 60.0322 | 6.9 | 20.2646 | 18.3366 | 60.0402 | 6.9
20.2876 | 17.435 | 59.9913 | 6.9 | 20.2913 | 17.6146 | 59.9502 | 6.9 | 20.3029 | 18.5044 | 60.0057 | 6.9 | 20.2935 | 17.632 | 60.0322 | 6.9 | 20.273 | 18.3366 | 60.0402 | 6.9
20.2959 | 17.435 | 59.9913 | 6.9 | 20.2996 | 17.6146 | 59.9502 | 6.9 | 20.3112 | 18.5044 | 60.0057 | 6.9 | 20.3018 | 17.632 | 60.0322 | 6.9 | 20.2813 | 18.3366 | 60.0402 | 6.9
20.3042 | 17.435 | 59.9913 | 6.9 | 20.3079 | 17.6146 | 59.9502 | 6.9 | 20.3195 | 18.5044 | 60.0057 | 6.9 | 20.3102 | 17.632 | 60.0322 | 6.9 | 20.2897 | 18.3366 | 60.0402 | 6.9
20.3125 | 17.435 | 59.9913 | 6.9 | 20.3163 | 17.6193 | 59.9502 | 6.9 | 20.3279 | 18.5044 | 60.0057 | 6.9 | 20.3185 | 17.632 | 60.0322 | 6.9 | 20.298 | 18.3366 | 60.0397 | 6.9
20.3209 | 17.435 | 59.9913 | 6.9 | 20.3246 | 17.6193 | 59.9502 | 6.9 | 20.3362 | 18.5101 | 60.0057 | 6.9 | 20.3268 | 17.632 | 60.0322 | 6.9 | 20.3063 | 18.3366 | 60.0397 | 6.9
20.3292 | 17.435 | 59.9913 | 6.9 | 20.3329 | 17.6193 | 59.9502 | 6.9 | 20.3445 | 18.5101 | 60.0057 | 6.9 | 20.3351 | 17.6366 | 60.0322 | 6.9 | 20.3146 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.3376 | 17.4296 | 59.9913 | 6.9 | 20.3413 | 17.6193 | 59.9502 | 6.9 | 20.3528 | 18.5101 | 60.0057 | 6.9 | 20.3434 | 17.6366 | 60.0322 | 6.9 | 20.3229 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.3459 | 17.4296 | 59.9913 | 6.9 | 20.3496 | 17.6193 | 59.9502 | 6.9 | 20.3612 | 18.5101 | 60.0057 | 6.9 | 20.3518 | 17.6366 | 60.0322 | 6.9 | 20.3313 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.3542 | 17.4293 | 59.9913 | 6.9 | 20.358 | 17.6193 | 59.9502 | 6.9 | 20.3695 | 18.5101 | 60.0057 | 6.9 | 20.3601 | 17.6366 | 60.0322 | 6.9 | 20.3396 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.3626 | 17.4293 | 59.9913 | 6.9 | 20.3663 | 17.6193 | 59.9502 | 6.9 | 20.3779 | 18.5101 | 60.0057 | 6.9 | 20.3685 | 17.6428 | 60.0322 | 6.9 | 20.348 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.3709 | 17.4293 | 59.9913 | 6.9 | 20.3747 | 17.6193 | 59.9502 | 6.9 | 20.3862 | 18.5101 | 60.0069 | 6.9 | 20.3768 | 17.6428 | 60.0322 | 6.9 | 20.3563 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.3792 | 17.4293 | 59.9913 | 6.9 | 20.383 | 17.5157 | 59.9502 | 6.9 | 20.3945 | 18.5101 | 60.0069 | 6.9 | 20.3851 | 17.6428 | 60.0322 | 6.9 | 20.3646 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.3876 | 17.4293 | 59.9901 | 6.9 | 20.3913 | 17.5157 | 59.9502 | 6.9 | 20.4028 | 18.5101 | 60.0069 | 6.9 | 20.3934 | 17.6428 | 60.0322 | 6.9 | 20.3729 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.3959 | 17.4293 | 59.9901 | 6.9 | 20.3997 | 17.5249 | 59.9502 | 6.9 | 20.4112 | 18.5101 | 60.0069 | 6.9 | 20.4018 | 17.6428 | 60.0334 | 6.9 | 20.3813 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.4042 | 17.4293 | 59.9901 | 6.9 | 20.408 | 17.5249 | 59.9502 | 6.9 | 20.4195 | 18.5101 | 60.0069 | 6.9 | 20.4101 | 17.6428 | 60.0334 | 6.9 | 20.3896 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.4126 | 17.4293 | 59.9901 | 6.9 | 20.4164 | 17.5249 | 59.9502 | 6.9 | 20.4279 | 18.5101 | 60.0069 | 6.9 | 20.4185 | 17.6428 | 60.0334 | 6.9 | 20.3979 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.4209 | 17.4308 | 59.9901 | 6.9 | 20.4247 | 17.5249 | 59.9502 | 6.9 | 20.4362 | 18.5101 | 60.0069 | 6.9 | 20.4268 | 17.6428 | 60.0334 | 6.9 | 20.4062 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.4292 | 17.4308 | 59.9901 | 6.9 | 20.433 | 17.5249 | 59.9502 | 6.9 | 20.4445 | 18.5101 | 60.0069 | 6.9 | 20.4351 | 17.6428 | 60.0334 | 6.9 | 20.4146 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.4376 | 17.4308 | 59.9901 | 6.9 | 20.4414 | 17.5249 | 59.9502 | 6.9 | 20.4528 | 18.5101 | 60.0069 | 6.9 | 20.4434 | 17.6428 | 60.0334 | 6.9 | 20.4229 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.4459 | 17.4308 | 59.9901 | 6.9 | 20.4497 | 17.5249 | 59.9502 | 6.9 | 20.4612 | 18.5101 | 60.0069 | 6.9 | 20.4517 | 17.6428 | 60.0334 | 6.9 | 20.4312 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.4542 | 17.4308 | 59.9901 | 6.9 | 20.4581 | 17.5249 | 59.9502 | 6.9 | 20.4695 | 18.5101 | 60.0069 | 6.9 | 20.4601 | 17.6428 | 60.0334 | 6.9 | 20.4396 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.4626 | 17.4308 | 59.9901 | 6.9 | 20.4664 | 17.5249 | 59.9502 | 6.9 | 20.4778 | 18.5101 | 60.0069 | 6.9 | 20.4684 | 17.6425 | 60.0334 | 6.9 | 20.4479 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.4709 | 17.4308 | 59.9901 | 6.9 | 20.4747 | 17.5249 | 59.9502 | 6.9 | 20.4861 | 18.4539 | 60.0069 | 6.9 | 20.4767 | 17.6425 | 60.0334 | 6.9 | 20.4562 | 18.3364 | 60.0397 | 6.9
20.4792 | 17.4308 | 59.9901 | 6.9 | 20.4831 | 17.5249 | 59.9518 | 6.9 | 20.4945 | 18.4539 | 60.0069 | 6.9 | 20.485 | 17.6436 | 60.0334 | 6.9 | 20.4645 | 18.334 | 60.0397 | 6.9
20.4876 | 17.4308 | 59.9901 | 6.9 | 20.4914 | 17.5249 | 59.9518 | 6.9 | 20.5028 | 18.4539 | 60.0069 | 6.9 | 20.4934 | 17.6436 | 60.0334 | 6.9 | 20.4728 | 18.334 | 60.0397 | 6.9
20.4959 | 17.4308 | 59.9901 | 6.9 | 20.4998 | 17.533 | 59.9518 | 6.9 | 20.5112 | 18.4539 | 60.0069 | 6.9 | 20.5017 | 17.6436 | 60.0334 | 6.9 | 20.4812 | 18.334 | 60.0397 | 6.9
20.5042 | 17.4254 | 59.9901 | 6.9 | 20.5081 | 17.533 | 59.9518 | 6.9 | 20.5195 | 18.4521 | 60.0069 | 6.9 | 20.5101 | 17.6436 | 60.0334 | 6.9 | 20.4895 | 18.334 | 60.0397 | 6.9
20.5126 | 17.4254 | 59.9901 | 6.9 | 20.5164 | 17.533 | 59.9518 | 6.9 | 20.5278 | 18.4521 | 60.0069 | 6.9 | 20.5184 | 17.5945 | 60.0334 | 6.9 | 20.4979 | 18.334 | 60.0394 | 6.9
20.5209 | 17.4199 | 59.9901 | 6.9 | 20.5248 | 17.533 | 59.9518 | 6.9 | 20.5362 | 18.4521 | 60.0069 | 6.9 | 20.5267 | 17.5945 | 60.0334 | 6.9 | 20.5062 | 18.334 | 60.0394 | 6.9
20.5293 | 17.4199 | 59.9901 | 6.9 | 20.5331 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.5445 | 18.4521 | 60.0069 | 6.9 | 20.535 | 17.5945 | 60.0334 | 6.9 | 20.5145 | 18.334 | 60.0394 | 6.9
20.5376 | 17.3766 | 59.9901 | 6.9 | 20.5414 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.5529 | 18.4521 | 60.0069 | 6.9 | 20.5433 | 17.5945 | 60.0334 | 6.9 | 20.5228 | 18.334 | 60.0394 | 6.9
20.5459 | 17.3766 | 59.9901 | 6.9 | 20.5498 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.5612 | 18.4521 | 60.0069 | 6.9 | 20.5517 | 17.6077 | 60.0334 | 6.9 | 20.5311 | 18.334 | 60.0394 | 6.9
20.5543 | 17.3766 | 59.9901 | 6.9 | 20.5581 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.5695 | 18.4521 | 60.0069 | 6.9 | 20.56 | 17.6077 | 60.0334 | 6.9 | 20.5395 | 18.334 | 60.0394 | 6.9
20.5626 | 17.3766 | 59.9901 | 6.9 | 20.5665 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.5778 | 18.4521 | 60.0069 | 6.9 | 20.5684 | 17.6092 | 60.0334 | 6.9 | 20.5478 | 18.334 | 60.0394 | 6.9
20.5709 | 17.3766 | 59.9901 | 6.9 | 20.5748 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.5862 | 18.4521 | 60.0077 | 6.9 | 20.5767 | 17.6092 | 60.0334 | 6.9 | 20.5562 | 18.334 | 60.0394 | 6.9
20.5793 | 17.3766 | 59.9901 | 6.9 | 20.5832 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.5945 | 18.4521 | 60.0077 | 6.9 | 20.585 | 17.6092 | 60.0334 | 6.9 | 20.5645 | 18.3305 | 60.0394 | 6.9
20.5876 | 17.3716 | 59.989 | 6.9 | 20.5915 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.6028 | 18.4521 | 60.0077 | 6.9 | 20.5933 | 17.6092 | 60.0334 | 6.9 | 20.5728 | 18.3305 | 60.0394 | 6.9
20.5959 | 17.3716 | 59.989 | 6.9 | 20.5999 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.6111 | 18.4521 | 60.0077 | 6.9 | 20.6017 | 17.6092 | 60.035 | 6.9 | 20.5811 | 18.3305 | 60.0394 | 6.9
20.6043 | 17.3713 | 59.989 | 6.9 | 20.6082 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.6195 | 18.4521 | 60.0077 | 6.9 | 20.61 | 17.6092 | 60.035 | 6.9 | 20.5895 | 18.3305 | 60.0394 | 6.9
20.6126 | 17.3713 | 59.989 | 6.9 | 20.6165 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.6278 | 18.4521 | 60.0077 | 6.9 | 20.6183 | 17.6092 | 60.035 | 6.9 | 20.5978 | 18.3305 | 60.0394 | 6.9
20.6209 | 17.3725 | 59.989 | 6.9 | 20.6248 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.6362 | 18.4521 | 60.0077 | 6.9 | 20.6266 | 17.6092 | 60.035 | 6.9 | 20.6061 | 18.3305 | 60.0394 | 6.9
20.6293 | 17.3725 | 59.989 | 6.9 | 20.6332 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.6445 | 18.4521 | 60.0077 | 6.9 | 20.6349 | 17.6092 | 60.035 | 6.9 | 20.6144 | 18.3305 | 60.0394 | 6.9
20.6376 | 17.3725 | 59.989 | 6.9 | 20.6415 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.6528 | 18.4521 | 60.0077 | 6.9 | 20.6433 | 17.6092 | 60.035 | 6.9 | 20.6227 | 18.3305 | 60.0394 | 6.9
20.6459 | 17.3725 | 59.989 | 6.9 | 20.6499 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.6611 | 18.4521 | 60.0077 | 6.9 | 20.6516 | 17.6088 | 60.035 | 6.9 | 20.6311 | 18.3305 | 60.0394 | 6.9
20.6543 | 17.3695 | 59.989 | 6.9 | 20.6582 | 17.5337 | 59.9518 | 6.9 | 20.6695 | 18.4521 | 60.0077 | 6.9 | 20.66 | 17.6088 | 60.035 | 6.9 | 20.6394 | 18.3305 | 60.0394 | 6.9
20.6626 | 17.3695 | 59.989 | 6.9 | 20.6666 | 17.535 | 59.9518 | 6.9 | 20.6778 | 18.4521 | 60.0077 | 6.9 | 20.6683 | 17.6151 | 60.035 | 6.9 | 20.6478 | 18.3305 | 60.0394 | 6.9
20.6709 | 17.3702 | 59.989 | 6.9 | 20.6749 | 17.535 | 59.9518 | 6.9 | 20.6862 | 18.4521 | 60.0077 | 6.9 | 20.6766 | 17.6151 | 60.035 | 6.9 | 20.6561 | 18.3305 | 60.0394 | 6.9
20.6793 | 17.3702 | 59.989 | 6.9 | 20.6832 | 17.5332 | 59.9529 | 6.9 | 20.6945 | 18.4521 | 60.0077 | 6.9 | 20.6849 | 17.6151 | 60.035 | 6.9 | 20.6644 | 18.3218 | 60.0394 | 6.9
20.6876 | 17.2692 | 59.989 | 6.9 | 20.6916 | 17.5332 | 59.9529 | 6.9 | 20.7028 | 18.4551 | 60.0077 | 6.9 | 20.6933 | 17.6151 | 60.035 | 6.9 | 20.6727 | 18.3218 | 60.0394 | 6.9
20.696 | 17.2692 | 59.989 | 6.9 | 20.6999 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.7111 | 18.4551 | 60.0077 | 6.9 | 20.7016 | 17.6151 | 60.035 | 6.9 | 20.681 | 18.3218 | 60.0394 | 6.9
20.7043 | 17.2639 | 59.989 | 6.9 | 20.7083 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.7195 | 18.4551 | 60.0077 | 6.9 | 20.71 | 17.6151 | 60.035 | 6.9 | 20.6894 | 18.3218 | 60.0394 | 6.9
20.7126 | 17.2639 | 59.989 | 6.9 | 20.7166 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.7278 | 18.4551 | 60.0077 | 6.9 | 20.7183 | 17.621 | 60.035 | 6.9 | 20.6977 | 18.3201 | 60.039 | 6.9
20.7209 | 17.2639 | 59.989 | 6.9 | 20.7249 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.7361 | 18.4551 | 60.0077 | 6.9 | 20.7266 | 17.621 | 60.035 | 6.9 | 20.7061 | 18.3201 | 60.039 | 6.9
20.7293 | 17.2639 | 59.989 | 6.9 | 20.7333 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.7444 | 18.4551 | 60.0077 | 6.9 | 20.7349 | 17.5103 | 60.035 | 6.9 | 20.7144 | 18.3201 | 60.039 | 6.9
20.7376 | 17.2639 | 59.989 | 6.9 | 20.7416 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.7528 | 18.4551 | 60.0077 | 6.9 | 20.7432 | 17.5103 | 60.035 | 6.9 | 20.7227 | 18.3201 | 60.039 | 6.9
20.746 | 17.2639 | 59.989 | 6.9 | 20.75 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.7611 | 18.4551 | 60.0077 | 6.9 | 20.7516 | 17.5103 | 60.035 | 6.9 | 20.731 | 18.3201 | 60.039 | 6.9
20.7543 | 17.2559 | 59.989 | 6.9 | 20.7583 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.7695 | 18.4551 | 60.0077 | 6.9 | 20.7599 | 17.5103 | 60.035 | 6.9 | 20.7394 | 18.3201 | 60.039 | 6.9
20.7626 | 17.2559 | 59.989 | 6.9 | 20.7666 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.7778 | 18.4551 | 60.0077 | 6.9 | 20.7682 | 17.5117 | 60.035 | 6.9 | 20.7477 | 18.3201 | 60.039 | 6.9
20.771 | 17.2505 | 59.989 | 6.9 | 20.775 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.7861 | 18.4551 | 60.0085 | 6.9 | 20.7766 | 17.5117 | 60.035 | 6.9 | 20.756 | 18.3201 | 60.039 | 6.9
20.7793 | 17.2505 | 59.989 | 6.9 | 20.7833 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.7945 | 18.4551 | 60.0085 | 6.9 | 20.7849 | 17.5117 | 60.035 | 6.9 | 20.7643 | 18.3201 | 60.039 | 6.9
20.7876 | 17.2505 | 59.987 | 6.9 | 20.7917 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.8028 | 18.4551 | 60.0085 | 6.9 | 20.7932 | 17.5117 | 60.035 | 6.9 | 20.7726 | 18.3201 | 60.039 | 6.9
20.796 | 17.2505 | 59.987 | 6.9 | 20.8 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.8112 | 18.4551 | 60.0085 | 6.9 | 20.8016 | 17.5114 | 60.0366 | 6.9 | 20.781 | 18.3201 | 60.039 | 6.9
20.8043 | 17.2505 | 59.987 | 6.9 | 20.8083 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.8195 | 18.4551 | 60.0085 | 6.9 | 20.8099 | 17.5114 | 60.0366 | 6.9 | 20.7893 | 18.3201 | 60.039 | 6.9
20.8126 | 17.2505 | 59.987 | 6.9 | 20.8167 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.8278 | 18.4551 | 60.0085 | 6.9 | 20.8182 | 17.5114 | 60.0366 | 6.9 | 20.7977 | 18.3201 | 60.039 | 6.9
20.821 | 17.2451 | 59.987 | 6.9 | 20.825 | 17.5374 | 59.9529 | 6.9 | 20.8361 | 18.4551 | 60.0085 | 6.9 | 20.8265 | 17.5114 | 60.0366 | 6.9 | 20.806 | 18.3201 | 60.039 | 6.9
20.8293 | 17.2451 | 59.987 | 6.9 | 20.8333 | 17.5339 | 59.9529 | 6.9 | 20.8445 | 18.4551 | 60.0085 | 6.9 | 20.8348 | 17.5114 | 60.0366 | 6.9 | 20.8143 | 18.3177 | 60.039 | 6.9
20.8376 | 17.2397 | 59.987 | 6.9 | 20.8417 | 17.5339 | 59.9529 | 6.9 | 20.8528 | 18.4551 | 60.0085 | 6.9 | 20.8432 | 17.5114 | 60.0366 | 6.9 | 20.8226 | 18.3177 | 60.039 | 6.9
20.846 | 17.2397 | 59.987 | 6.9 | 20.85 | 17.5339 | 59.9529 | 6.9 | 20.8611 | 18.4551 | 60.0085 | 6.9 | 20.8515 | 17.5129 | 60.0366 | 6.9 | 20.8309 | 18.3177 | 60.039 | 6.9
20.8543 | 17.2397 | 59.987 | 6.9 | 20.8584 | 17.5339 | 59.9529 | 6.9 | 20.8694 | 18.4551 | 60.0085 | 6.9 | 20.8599 | 17.5129 | 60.0366 | 6.9 | 20.8393 | 18.3177 | 60.039 | 6.9
20.8627 | 17.2397 | 59.987 | 6.9 | 20.8667 | 17.539 | 59.9529 | 6.9 | 20.8778 | 18.4551 | 60.0085 | 6.9 | 20.8682 | 17.513 | 60.0366 | 6.9 | 20.8476 | 18.3177 | 60.039 | 6.9
20.871 | 17.2397 | 59.987 | 6.9 | 20.8751 | 17.539 | 59.9529 | 6.9 | 20.8861 | 18.4551 | 60.0085 | 6.9 | 20.8765 | 17.513 | 60.0366 | 6.9 | 20.856 | 18.3177 | 60.039 | 6.9
20.8793 | 17.2397 | 59.987 | 6.9 | 20.8834 | 17.5428 | 59.9541 | 6.9 | 20.8945 | 18.4551 | 60.0085 | 6.9 | 20.8848 | 17.513 | 60.0366 | 6.9 | 20.8643 | 18.3177 | 60.039 | 6.9
20.8876 | 17.2397 | 59.987 | 6.9 | 20.8917 | 17.5428 | 59.9541 | 6.9 | 20.9028 | 18.398 | 60.0085 | 6.9 | 20.8932 | 17.513 | 60.0366 | 6.9 | 20.8726 | 18.3177 | 60.039 | 6.9
20.896 | 17.2397 | 59.987 | 6.9 | 20.9001 | 17.5428 | 59.9541 | 6.9 | 20.9111 | 18.398 | 60.0085 | 6.9 | 20.9015 | 17.513 | 60.0366 | 6.9 | 20.8809 | 18.3176 | 60.039 | 6.9
20.9043 | 17.2397 | 59.987 | 6.9 | 20.9084 | 17.5428 | 59.9541 | 6.9 | 20.9194 | 18.398 | 60.0085 | 6.9 | 20.9098 | 17.513 | 60.0366 | 6.9 | 20.8893 | 18.3176 | 60.039 | 6.9
20.9127 | 17.2397 | 59.987 | 6.9 | 20.9167 | 17.4728 | 59.9541 | 6.9 | 20.9278 | 18.398 | 60.0085 | 6.9 | 20.9182 | 17.4233 | 60.0366 | 6.9 | 20.8976 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
20.921 | 17.2347 | 59.987 | 6.9 | 20.9251 | 17.4728 | 59.9541 | 6.9 | 20.9361 | 18.398 | 60.0085 | 6.9 | 20.9265 | 17.4233 | 60.0366 | 6.9 | 20.9059 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
20.9293 | 17.2347 | 59.987 | 6.9 | 20.9334 | 17.4728 | 59.9541 | 6.9 | 20.9445 | 18.398 | 60.0085 | 6.9 | 20.9348 | 17.3037 | 60.0366 | 6.9 | 20.9142 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
20.9377 | 17.1763 | 59.987 | 6.9 | 20.9418 | 17.4728 | 59.9541 | 6.9 | 20.9528 | 18.398 | 60.0085 | 6.9 | 20.9431 | 17.3037 | 60.0366 | 6.9 | 20.9225 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
20.946 | 17.1763 | 59.987 | 6.9 | 20.9501 | 17.475 | 59.9541 | 6.9 | 20.9611 | 18.398 | 60.0085 | 6.9 | 20.9515 | 17.3037 | 60.0366 | 6.9 | 20.9309 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
20.9543 | 17.1763 | 59.987 | 6.9 | 20.9585 | 17.475 | 59.9541 | 6.9 | 20.9694 | 18.3165 | 60.0085 | 6.9 | 20.9598 | 17.3037 | 60.0366 | 6.9 | 20.9392 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
20.9627 | 17.1763 | 59.987 | 6.9 | 20.9668 | 17.475 | 59.9541 | 6.9 | 20.9778 | 18.3165 | 60.0085 | 6.9 | 20.9681 | 17.3037 | 60.0366 | 6.9 | 20.9476 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
20.971 | 17.1734 | 59.987 | 6.9 | 20.9751 | 17.475 | 59.9541 | 6.9 | 20.9861 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 20.9764 | 17.3037 | 60.0366 | 6.9 | 20.9559 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
20.9793 | 17.1734 | 59.987 | 6.9 | 20.9835 | 17.475 | 59.9541 | 6.9 | 20.9944 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 20.9847 | 17.3054 | 60.0366 | 6.9 | 20.9642 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
20.9877 | 17.1734 | 59.985 | 6.9 | 20.9918 | 17.475 | 59.9541 | 6.9 | 21.0027 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 20.9931 | 17.3054 | 60.0366 | 6.9 | 20.9725 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
20.996 | 17.1734 | 59.985 | 6.9 | 21.0002 | 17.475 | 59.9541 | 6.9 | 21.0111 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.0014 | 17.3054 | 60.0387 | 6.9 | 20.9808 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
21.0043 | 17.1543 | 59.985 | 6.9 | 21.0085 | 17.475 | 59.9541 | 6.9 | 21.0194 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.0098 | 17.3054 | 60.0387 | 6.9 | 20.9892 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
21.0127 | 17.1543 | 59.985 | 6.9 | 21.0168 | 17.475 | 59.9541 | 6.9 | 21.0278 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.0181 | 17.3054 | 60.0387 | 6.9 | 20.9975 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
21.021 | 17.1543 | 59.985 | 6.9 | 21.0252 | 17.475 | 59.9541 | 6.9 | 21.0361 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.0264 | 17.3054 | 60.0387 | 6.9 | 21.0059 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
21.0294 | 17.1543 | 59.985 | 6.9 | 21.0335 | 17.3453 | 59.9541 | 6.9 | 21.0444 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.0347 | 17.3054 | 60.0387 | 6.9 | 21.0142 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
21.0377 | 17.1543 | 59.985 | 6.9 | 21.0418 | 17.3453 | 59.9541 | 6.9 | 21.0527 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.0431 | 17.3054 | 60.0387 | 6.9 | 21.0225 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
21.046 | 17.1543 | 59.985 | 6.9 | 21.0502 | 17.3453 | 59.9541 | 6.9 | 21.0611 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.0514 | 17.3068 | 60.0387 | 6.9 | 21.0308 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
21.0544 | 17.1493 | 59.985 | 6.9 | 21.0585 | 17.3453 | 59.9541 | 6.9 | 21.0694 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.0597 | 17.3068 | 60.0387 | 6.9 | 21.0392 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
21.0627 | 17.1493 | 59.985 | 6.9 | 21.0669 | 17.3453 | 59.9541 | 6.9 | 21.0778 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.0681 | 17.3128 | 60.0387 | 6.9 | 21.0475 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
21.071 | 17.1493 | 59.985 | 6.9 | 21.0752 | 17.3453 | 59.9541 | 6.9 | 21.0861 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.0764 | 17.3128 | 60.0387 | 6.9 | 21.0558 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
21.0794 | 17.1493 | 59.985 | 6.9 | 21.0836 | 17.3453 | 59.9541 | 6.9 | 21.0944 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.0847 | 17.3128 | 60.0387 | 6.9 | 21.0641 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
21.0877 | 17.1493 | 59.985 | 6.9 | 21.0919 | 17.3453 | 59.9541 | 6.9 | 21.1028 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.093 | 17.3128 | 60.0387 | 6.9 | 21.0724 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
21.096 | 17.1493 | 59.985 | 6.9 | 21.1002 | 17.3453 | 59.9541 | 6.9 | 21.1111 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.1014 | 17.3128 | 60.0387 | 6.9 | 21.0808 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
21.1044 | 17.1493 | 59.985 | 6.9 | 21.1086 | 17.3453 | 59.9541 | 6.9 | 21.1194 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.1097 | 17.3128 | 60.0387 | 6.9 | 21.0891 | 18.3176 | 60.0382 | 6.9
21.1127 | 17.1493 | 59.985 | 6.9 | 21.1169 | 17.3453 | 59.9541 | 6.9 | 21.1277 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.118 | 17.3364 | 60.0387 | 6.9 | 21.0975 | 18.3176 | 60.0379 | 6.9
21.121 | 17.1511 | 59.985 | 6.9 | 21.1252 | 17.3453 | 59.9541 | 6.9 | 21.1361 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.1263 | 17.3364 | 60.0387 | 6.9 | 21.1058 | 18.3176 | 60.0379 | 6.9
21.1294 | 17.1511 | 59.985 | 6.9 | 21.1336 | 17.3461 | 59.9541 | 6.9 | 21.1444 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.1346 | 17.3367 | 60.0387 | 6.9 | 21.1141 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.1377 | 17.1511 | 59.985 | 6.9 | 21.1419 | 17.3461 | 59.9541 | 6.9 | 21.1528 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.143 | 17.3367 | 60.0387 | 6.9 | 21.1224 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.146 | 17.1511 | 59.985 | 6.9 | 21.1503 | 17.3461 | 59.9541 | 6.9 | 21.1611 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.1513 | 17.3367 | 60.0387 | 6.9 | 21.1308 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.1544 | 17.1459 | 59.985 | 6.9 | 21.1586 | 17.3461 | 59.9541 | 6.9 | 21.1694 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.1597 | 17.3367 | 60.0387 | 6.9 | 21.1391 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.1627 | 17.1459 | 59.985 | 6.9 | 21.1669 | 17.3505 | 59.9541 | 6.9 | 21.1777 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.168 | 17.3367 | 60.0387 | 6.9 | 21.1474 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.1711 | 17.1409 | 59.985 | 6.9 | 21.1753 | 17.3505 | 59.9541 | 6.9 | 21.1861 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.1763 | 17.3367 | 60.0387 | 6.9 | 21.1558 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.1794 | 17.1409 | 59.985 | 6.9 | 21.1836 | 17.3505 | 59.9541 | 6.9 | 21.1944 | 18.3165 | 60.0081 | 6.9 | 21.1846 | 17.3491 | 60.0387 | 6.9 | 21.1641 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.1877 | 17.1316 | 59.9838 | 6.9 | 21.192 | 17.3505 | 59.9541 | 6.9 | 21.2028 | 18.3105 | 60.0081 | 6.9 | 21.193 | 17.3491 | 60.0387 | 6.9 | 21.1724 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.1961 | 17.1316 | 59.9838 | 6.9 | 21.2003 | 17.3544 | 59.9541 | 6.9 | 21.2111 | 18.3105 | 60.0081 | 6.9 | 21.2013 | 17.3491 | 60.0412 | 6.9 | 21.1807 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.2044 | 17.1316 | 59.9838 | 6.9 | 21.2086 | 17.3544 | 59.9541 | 6.9 | 21.2194 | 18.3105 | 60.0081 | 6.9 | 21.2097 | 17.3491 | 60.0412 | 6.9 | 21.1891 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.2127 | 17.1316 | 59.9838 | 6.9 | 21.217 | 17.3544 | 59.9541 | 6.9 | 21.2277 | 18.3105 | 60.0081 | 6.9 | 21.218 | 17.3491 | 60.0412 | 6.9 | 21.1974 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.2211 | 17.1316 | 59.9838 | 6.9 | 21.2253 | 17.3544 | 59.9541 | 6.9 | 21.2361 | 18.3105 | 60.0081 | 6.9 | 21.2263 | 17.3491 | 60.0412 | 6.9 | 21.2057 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.2294 | 17.1316 | 59.9838 | 6.9 | 21.2337 | 17.3544 | 59.9541 | 6.9 | 21.2444 | 18.3105 | 60.0081 | 6.9 | 21.2346 | 17.3491 | 60.0412 | 6.9 | 21.2141 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.2377 | 17.1316 | 59.9838 | 6.9 | 21.242 | 17.3544 | 59.9541 | 6.9 | 21.2527 | 18.3105 | 60.0081 | 6.9 | 21.2429 | 17.3491 | 60.0412 | 6.9 | 21.2224 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.2461 | 17.1316 | 59.9838 | 6.9 | 21.2503 | 17.3544 | 59.9541 | 6.9 | 21.261 | 18.3105 | 60.0081 | 6.9 | 21.2513 | 17.3491 | 60.0412 | 6.9 | 21.2307 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.2544 | 17.1214 | 59.9838 | 6.9 | 21.2587 | 17.3544 | 59.9541 | 6.9 | 21.2694 | 18.3105 | 60.0081 | 6.9 | 21.2596 | 17.3491 | 60.0412 | 6.9 | 21.239 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.2627 | 17.1214 | 59.9838 | 6.9 | 21.267 | 17.3544 | 59.9541 | 6.9 | 21.2777 | 18.3105 | 60.0081 | 6.9 | 21.2679 | 17.3543 | 60.0412 | 6.9 | 21.2474 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.2711 | 17.1232 | 59.9838 | 6.9 | 21.2754 | 17.3544 | 59.9541 | 6.9 | 21.2861 | 18.3105 | 60.0081 | 6.9 | 21.2762 | 17.3543 | 60.0412 | 6.9 | 21.2557 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.2794 | 17.1232 | 59.9838 | 6.9 | 21.2837 | 17.3544 | 59.9553 | 6.9 | 21.2944 | 18.3105 | 60.0081 | 6.9 | 21.2845 | 17.356 | 60.0412 | 6.9 | 21.264 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.2878 | 17.1232 | 59.9838 | 6.9 | 21.2921 | 17.3544 | 59.9553 | 6.9 | 21.3027 | 18.3105 | 60.0081 | 6.9 | 21.2929 | 17.356 | 60.0412 | 6.9 | 21.2723 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.2961 | 17.1232 | 59.9838 | 6.9 | 21.3004 | 17.3544 | 59.9553 | 6.9 | 21.311 | 18.3105 | 60.0081 | 6.9 | 21.3012 | 17.356 | 60.0412 | 6.9 | 21.2807 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.3044 | 17.1232 | 59.9838 | 6.9 | 21.3087 | 17.3544 | 59.9553 | 6.9 | 21.3194 | 18.3046 | 60.0081 | 6.9 | 21.3096 | 17.356 | 60.0412 | 6.9 | 21.289 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.3128 | 17.1232 | 59.9838 | 6.9 | 21.317 | 17.3574 | 59.9553 | 6.9 | 21.3277 | 18.3046 | 60.0081 | 6.9 | 21.3179 | 17.356 | 60.0412 | 6.9 | 21.2973 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.3211 | 17.1232 | 59.9838 | 6.9 | 21.3254 | 17.3574 | 59.9553 | 6.9 | 21.3361 | 18.3046 | 60.0081 | 6.9 | 21.3262 | 17.356 | 60.0412 | 6.9 | 21.3057 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.3294 | 17.1232 | 59.9838 | 6.9 | 21.3337 | 17.3574 | 59.9553 | 6.9 | 21.3444 | 18.3046 | 60.0081 | 6.9 | 21.3345 | 17.3429 | 60.0412 | 6.9 | 21.314 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.3378 | 17.118 | 59.9838 | 6.9 | 21.3421 | 17.3574 | 59.9553 | 6.9 | 21.3527 | 18.3046 | 60.0081 | 6.9 | 21.3429 | 17.3429 | 60.0412 | 6.9 | 21.3223 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.3461 | 17.118 | 59.9838 | 6.9 | 21.3504 | 17.3574 | 59.9553 | 6.9 | 21.3611 | 18.3046 | 60.0081 | 6.9 | 21.3512 | 17.3478 | 60.0412 | 6.9 | 21.3306 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.3544 | 17.1127 | 59.9838 | 6.9 | 21.3588 | 17.3574 | 59.9553 | 6.9 | 21.3694 | 18.3046 | 60.0081 | 6.9 | 21.3595 | 17.3478 | 60.0412 | 6.9 | 21.339 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.3628 | 17.1127 | 59.9838 | 6.9 | 21.3671 | 17.3574 | 59.9553 | 6.9 | 21.3777 | 18.3046 | 60.0081 | 6.9 | 21.3679 | 17.3478 | 60.0412 | 6.9 | 21.3473 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.3711 | 17.1127 | 59.9838 | 6.9 | 21.3754 | 17.3574 | 59.9553 | 6.9 | 21.386 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.3762 | 17.3478 | 60.0412 | 6.9 | 21.3557 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.3794 | 17.1127 | 59.9838 | 6.9 | 21.3838 | 17.3574 | 59.9553 | 6.9 | 21.3944 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.3845 | 17.3484 | 60.0412 | 6.9 | 21.364 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.3878 | 17.1127 | 59.9819 | 6.9 | 21.3921 | 17.3574 | 59.9553 | 6.9 | 21.4027 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.3928 | 17.3484 | 60.0412 | 6.9 | 21.3723 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.3961 | 17.1127 | 59.9819 | 6.9 | 21.4005 | 17.3574 | 59.9553 | 6.9 | 21.4111 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.4012 | 17.3549 | 60.0436 | 6.9 | 21.3806 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.4044 | 17.1127 | 59.9819 | 6.9 | 21.4088 | 17.3574 | 59.9553 | 6.9 | 21.4194 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.4095 | 17.3549 | 60.0436 | 6.9 | 21.3889 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.4128 | 17.1127 | 59.9819 | 6.9 | 21.4171 | 17.3613 | 59.9553 | 6.9 | 21.4277 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.4178 | 17.3549 | 60.0436 | 6.9 | 21.3973 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.4211 | 17.1127 | 59.9819 | 6.9 | 21.4255 | 17.3613 | 59.9553 | 6.9 | 21.436 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.4261 | 17.3549 | 60.0436 | 6.9 | 21.4056 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.4295 | 17.1127 | 59.9819 | 6.9 | 21.4338 | 17.3613 | 59.9553 | 6.9 | 21.4444 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.4344 | 17.3549 | 60.0436 | 6.9 | 21.4139 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.4378 | 17.1127 | 59.9819 | 6.9 | 21.4421 | 17.3613 | 59.9553 | 6.9 | 21.4527 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.4428 | 17.3549 | 60.0436 | 6.9 | 21.4222 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.4461 | 17.1127 | 59.9819 | 6.9 | 21.4505 | 17.3613 | 59.9553 | 6.9 | 21.4611 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.4511 | 17.3573 | 60.0436 | 6.9 | 21.4306 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.4545 | 17.1076 | 59.9819 | 6.9 | 21.4588 | 17.3613 | 59.9553 | 6.9 | 21.4694 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.4595 | 17.3573 | 60.0436 | 6.9 | 21.4389 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.4628 | 17.1076 | 59.9819 | 6.9 | 21.4672 | 17.3656 | 59.9553 | 6.9 | 21.4777 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.4678 | 17.3579 | 60.0436 | 6.9 | 21.4473 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.4711 | 17.1094 | 59.9819 | 6.9 | 21.4755 | 17.3656 | 59.9553 | 6.9 | 21.486 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.4761 | 17.3579 | 60.0436 | 6.9 | 21.4556 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.4795 | 17.1094 | 59.9819 | 6.9 | 21.4839 | 17.3708 | 59.9557 | 6.9 | 21.4944 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.4844 | 17.3579 | 60.0436 | 6.9 | 21.4639 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.4878 | 17.1094 | 59.9819 | 6.9 | 21.4922 | 17.3708 | 59.9557 | 6.9 | 21.5027 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.4927 | 17.3579 | 60.0436 | 6.9 | 21.4722 | 18.2062 | 60.0379 | 6.9
21.4961 | 17.1094 | 59.9819 | 6.9 | 21.5005 | 17.2639 | 59.9557 | 6.9 | 21.511 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.5011 | 17.3597 | 60.0436 | 6.9 | 21.4805 | 18.2096 | 60.0379 | 6.9
21.5045 | 17.1094 | 59.9819 | 6.9 | 21.5089 | 17.2639 | 59.9557 | 6.9 | 21.5193 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.5094 | 17.3597 | 60.0436 | 6.9 | 21.4889 | 18.2096 | 60.0379 | 6.9
21.5128 | 17.1094 | 59.9819 | 6.9 | 21.5172 | 17.2639 | 59.9557 | 6.9 | 21.5277 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.5178 | 17.3646 | 60.0436 | 6.9 | 21.4972 | 18.2096 | 60.0382 | 6.9
21.5211 | 17.1094 | 59.9819 | 6.9 | 21.5255 | 17.2639 | 59.9557 | 6.9 | 21.536 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.5261 | 17.3646 | 60.0436 | 6.9 | 21.5056 | 18.2096 | 60.0382 | 6.9
21.5295 | 17.1094 | 59.9819 | 6.9 | 21.5339 | 17.2639 | 59.9557 | 6.9 | 21.5444 | 18.2977 | 60.0077 | 6.9 | 21.5344 | 17.3646 | 60.0436 | 6.9 | 21.5139 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.5378 | 17.1042 | 59.9819 | 6.9 | 21.5422 | 17.2639 | 59.9557 | 6.9 | 21.5527 | 18.2981 | 60.0077 | 6.9 | 21.5427 | 17.3646 | 60.0436 | 6.9 | 21.5222 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.5462 | 17.1042 | 59.9819 | 6.9 | 21.5506 | 17.2639 | 59.9557 | 6.9 | 21.561 | 18.2981 | 60.0077 | 6.9 | 21.551 | 17.3646 | 60.0436 | 6.9 | 21.5305 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.5545 | 17.105 | 59.9819 | 6.9 | 21.5589 | 17.2639 | 59.9557 | 6.9 | 21.5693 | 18.2921 | 60.0077 | 6.9 | 21.5594 | 17.3646 | 60.0436 | 6.9 | 21.5388 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.5628 | 17.105 | 59.9819 | 6.9 | 21.5672 | 17.2639 | 59.9557 | 6.9 | 21.5777 | 18.2921 | 60.0077 | 6.9 | 21.5677 | 17.3652 | 60.0436 | 6.9 | 21.5472 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.5712 | 17.0989 | 59.9819 | 6.9 | 21.5756 | 17.2639 | 59.9557 | 6.9 | 21.586 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.576 | 17.3652 | 60.0436 | 6.9 | 21.5555 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.5795 | 17.0989 | 59.9819 | 6.9 | 21.5839 | 17.2639 | 59.9557 | 6.9 | 21.5944 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.5844 | 17.3669 | 60.0436 | 6.9 | 21.5638 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.5878 | 17.0989 | 59.9803 | 6.9 | 21.5923 | 17.2639 | 59.9557 | 6.9 | 21.6027 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.5927 | 17.3669 | 60.0436 | 6.9 | 21.5721 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.5962 | 17.0989 | 59.9803 | 6.9 | 21.6006 | 17.2623 | 59.9557 | 6.9 | 21.611 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.601 | 17.3668 | 60.0457 | 6.9 | 21.5805 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.6045 | 17.0989 | 59.9803 | 6.9 | 21.6089 | 17.2623 | 59.9557 | 6.9 | 21.6193 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.6093 | 17.3668 | 60.0457 | 6.9 | 21.5888 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.6129 | 17.0989 | 59.9803 | 6.9 | 21.6173 | 17.2623 | 59.9557 | 6.9 | 21.6277 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.6177 | 17.3668 | 60.0457 | 6.9 | 21.5972 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.6212 | 17.0989 | 59.9803 | 6.9 | 21.6256 | 17.2623 | 59.9557 | 6.9 | 21.636 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.626 | 17.3668 | 60.0457 | 6.9 | 21.6055 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.6295 | 17.0989 | 59.9803 | 6.9 | 21.634 | 17.2585 | 59.9557 | 6.9 | 21.6443 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.6343 | 17.3668 | 60.0457 | 6.9 | 21.6138 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.6379 | 17.0989 | 59.9803 | 6.9 | 21.6423 | 17.2585 | 59.9557 | 6.9 | 21.6527 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.6426 | 17.3668 | 60.0457 | 6.9 | 21.6221 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.6462 | 17.0989 | 59.9803 | 6.9 | 21.6506 | 17.2585 | 59.9557 | 6.9 | 21.661 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.651 | 17.3731 | 60.0457 | 6.9 | 21.6304 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.6545 | 17.0989 | 59.9803 | 6.9 | 21.659 | 17.2585 | 59.9557 | 6.9 | 21.6694 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.6593 | 17.3731 | 60.0457 | 6.9 | 21.6388 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.6629 | 17.0989 | 59.9803 | 6.9 | 21.6673 | 17.2585 | 59.9557 | 6.9 | 21.6777 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.6676 | 17.3749 | 60.0457 | 6.9 | 21.6471 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.6712 | 17.0939 | 59.9803 | 6.9 | 21.6757 | 17.2585 | 59.9557 | 6.9 | 21.686 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.676 | 17.3749 | 60.0457 | 6.9 | 21.6555 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.6795 | 17.0939 | 59.9803 | 6.9 | 21.684 | 17.2585 | 59.9568 | 6.9 | 21.6943 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.6843 | 17.3749 | 60.0457 | 6.9 | 21.6638 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.6879 | 17.0878 | 59.9803 | 6.9 | 21.6924 | 17.2585 | 59.9568 | 6.9 | 21.7027 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.6926 | 17.3749 | 60.0457 | 6.9 | 21.6721 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.6962 | 17.0878 | 59.9803 | 6.9 | 21.7007 | 17.2585 | 59.9568 | 6.9 | 21.711 | 18.2921 | 60.0074 | 6.9 | 21.7009 | 17.3798 | 60.0457 | 6.9 | 21.6804 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.7045 | 17.0878 | 59.9803 | 6.9 | 21.709 | 17.2585 | 59.9568 | 6.9 | 21.7194 | 18.2903 | 60.0074 | 6.9 | 21.7093 | 17.3798 | 60.0457 | 6.9 | 21.6887 | 18.2097 | 60.0382 | 6.9
21.7129 | 17.0878 | 59.9803 | 6.9 | 21.7173 | 17.2585 | 59.9568 | 6.9 | 21.7277 | 18.2903 | 60.0074 | 6.9 | 21.7176 | 17.2122 | 60.0457 | 6.9 | 21.6971 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.7212 | 17.0878 | 59.9803 | 6.9 | 21.7257 | 17.2585 | 59.9568 | 6.9 | 21.736 | 18.2903 | 60.0074 | 6.9 | 21.7259 | 17.2122 | 60.0457 | 6.9 | 21.7054 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.7296 | 17.0878 | 59.9803 | 6.9 | 21.734 | 17.2585 | 59.9568 | 6.9 | 21.7443 | 18.2903 | 60.0074 | 6.9 | 21.7343 | 17.2122 | 60.0457 | 6.9 | 21.7137 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.7379 | 17.0776 | 59.9803 | 6.9 | 21.7424 | 17.2585 | 59.9568 | 6.9 | 21.7527 | 18.2903 | 60.0074 | 6.9 | 21.7426 | 17.2122 | 60.0457 | 6.9 | 21.722 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.7462 | 17.0776 | 59.9803 | 6.9 | 21.7507 | 17.2585 | 59.9568 | 6.9 | 21.761 | 18.2903 | 60.0074 | 6.9 | 21.7509 | 17.2187 | 60.0457 | 6.9 | 21.7304 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.7546 | 17.0794 | 59.9803 | 6.9 | 21.7591 | 17.2585 | 59.9568 | 6.9 | 21.7693 | 18.2903 | 60.0074 | 6.9 | 21.7592 | 17.2187 | 60.0457 | 6.9 | 21.7387 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.7629 | 17.0794 | 59.9803 | 6.9 | 21.7674 | 17.2624 | 59.9568 | 6.9 | 21.7776 | 18.2903 | 60.0074 | 6.9 | 21.7676 | 17.2187 | 60.0457 | 6.9 | 21.7471 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.7712 | 17.0794 | 59.9803 | 6.9 | 21.7757 | 17.2624 | 59.9568 | 6.9 | 21.786 | 18.2903 | 60.0066 | 6.9 | 21.7759 | 17.2187 | 60.0457 | 6.9 | 21.7554 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.7796 | 17.0794 | 59.9803 | 6.9 | 21.7841 | 17.2624 | 59.9568 | 6.9 | 21.7943 | 18.2903 | 60.0066 | 6.9 | 21.7842 | 17.2187 | 60.0457 | 6.9 | 21.7637 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.7879 | 17.0119 | 59.9787 | 6.9 | 21.7924 | 17.2624 | 59.9568 | 6.9 | 21.8027 | 18.2903 | 60.0066 | 6.9 | 21.7925 | 17.2187 | 60.0457 | 6.9 | 21.772 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.7962 | 17.0119 | 59.9787 | 6.9 | 21.8008 | 17.272 | 59.9568 | 6.9 | 21.811 | 18.2903 | 60.0066 | 6.9 | 21.8008 | 17.2187 | 60.0478 | 6.9 | 21.7803 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.8046 | 16.8928 | 59.9787 | 6.9 | 21.8091 | 17.272 | 59.9568 | 6.9 | 21.8193 | 18.2903 | 60.0066 | 6.9 | 21.8092 | 17.2187 | 60.0478 | 6.9 | 21.7887 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.8129 | 16.8928 | 59.9787 | 6.9 | 21.8174 | 17.272 | 59.9568 | 6.9 | 21.8276 | 18.2903 | 60.0066 | 6.9 | 21.8175 | 17.2193 | 60.0478 | 6.9 | 21.797 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.8212 | 16.8881 | 59.9787 | 6.9 | 21.8258 | 17.272 | 59.9568 | 6.9 | 21.836 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.8259 | 17.2193 | 60.0478 | 6.9 | 21.8054 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.8296 | 16.8881 | 59.9787 | 6.9 | 21.8341 | 17.272 | 59.9568 | 6.9 | 21.8443 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.8342 | 17.2194 | 60.0478 | 6.9 | 21.8137 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.8379 | 16.8881 | 59.9787 | 6.9 | 21.8424 | 17.272 | 59.9568 | 6.9 | 21.8527 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.8425 | 17.2194 | 60.0478 | 6.9 | 21.822 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.8463 | 16.8881 | 59.9787 | 6.9 | 21.8508 | 17.272 | 59.9568 | 6.9 | 21.861 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.8508 | 17.2194 | 60.0478 | 6.9 | 21.8303 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.8546 | 16.8881 | 59.9787 | 6.9 | 21.8591 | 17.272 | 59.9568 | 6.9 | 21.8693 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.8591 | 17.2194 | 60.0478 | 6.9 | 21.8386 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.8629 | 16.8881 | 59.9787 | 6.9 | 21.8675 | 17.272 | 59.9568 | 6.9 | 21.8777 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.8675 | 17.2212 | 60.0478 | 6.9 | 21.847 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.8713 | 16.8881 | 59.9787 | 6.9 | 21.8758 | 17.272 | 59.9568 | 6.9 | 21.886 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.8758 | 17.2212 | 60.0478 | 6.9 | 21.8553 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.8796 | 16.8881 | 59.9787 | 6.9 | 21.8842 | 17.272 | 59.9576 | 6.9 | 21.8943 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.8842 | 17.2212 | 60.0478 | 6.9 | 21.8636 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.8879 | 16.8884 | 59.9787 | 6.9 | 21.8925 | 17.272 | 59.9576 | 6.9 | 21.9026 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.8925 | 17.2212 | 60.0478 | 6.9 | 21.8719 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.8963 | 16.8884 | 59.9787 | 6.9 | 21.9008 | 17.272 | 59.9576 | 6.9 | 21.911 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.9008 | 17.2212 | 60.0478 | 6.9 | 21.8803 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.9046 | 16.8838 | 59.9787 | 6.9 | 21.9091 | 17.272 | 59.9576 | 6.9 | 21.9193 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.9091 | 17.2212 | 60.0478 | 6.9 | 21.8886 | 18.2097 | 60.0388 | 6.9
21.9129 | 16.8838 | 59.9787 | 6.9 | 21.9175 | 17.272 | 59.9576 | 6.9 | 21.9277 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.9174 | 17.2275 | 60.0478 | 6.9 | 21.897 | 18.2097 | 60.0383 | 6.9
21.9213 | 16.8838 | 59.9787 | 6.9 | 21.9258 | 17.272 | 59.9576 | 6.9 | 21.936 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.9258 | 17.2275 | 60.0478 | 6.9 | 21.9053 | 18.2097 | 60.0383 | 6.9
21.9296 | 16.8838 | 59.9787 | 6.9 | 21.9342 | 17.272 | 59.9576 | 6.9 | 21.9443 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.9341 | 17.2344 | 60.0478 | 6.9 | 21.9136 | 18.2097 | 60.0383 | 6.9
21.938 | 16.8813 | 59.9787 | 6.9 | 21.9425 | 17.272 | 59.9576 | 6.9 | 21.9526 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.9424 | 17.2344 | 60.0478 | 6.9 | 21.9219 | 18.2097 | 60.0383 | 6.9
21.9463 | 16.8813 | 59.9787 | 6.9 | 21.9509 | 17.272 | 59.9576 | 6.9 | 21.961 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.9507 | 17.2344 | 60.0478 | 6.9 | 21.9302 | 18.2097 | 60.0383 | 6.9
21.9546 | 16.8813 | 59.9787 | 6.9 | 21.9592 | 17.272 | 59.9576 | 6.9 | 21.9693 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.959 | 17.2344 | 60.0478 | 6.9 | 21.9386 | 18.2097 | 60.0383 | 6.9
21.963 | 16.8813 | 59.9787 | 6.9 | 21.9675 | 17.272 | 59.9576 | 6.9 | 21.9777 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.9674 | 17.2344 | 60.0478 | 6.9 | 21.9469 | 18.2095 | 60.0383 | 6.9
21.9713 | 16.8764 | 59.9787 | 6.9 | 21.9759 | 17.272 | 59.9576 | 6.9 | 21.986 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.9757 | 17.2344 | 60.0478 | 6.9 | 21.9553 | 18.2095 | 60.0383 | 6.9
21.9796 | 16.8764 | 59.9787 | 6.9 | 21.9842 | 17.272 | 59.9576 | 6.9 | 21.9943 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.9841 | 17.2349 | 60.0478 | 6.9 | 21.9636 | 18.2095 | 60.0383 | 6.9
21.988 | 16.8764 | 59.9767 | 6.9 | 21.9926 | 17.272 | 59.9576 | 6.9 | 22.0026 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 21.9924 | 17.2349 | 60.0478 | 6.9 | 21.9719 | 18.2095 | 60.0383 | 6.9
21.9963 | 16.8764 | 59.9767 | 6.9 | 22.0009 | 17.1069 | 59.9576 | 6.9 | 22.011 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.0007 | 17.2349 | 60.0494 | 6.9 | 21.9802 | 18.2028 | 60.0383 | 6.9
22.0047 | 16.8764 | 59.9767 | 6.9 | 22.0092 | 17.1069 | 59.9576 | 6.9 | 22.0193 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.009 | 17.2349 | 60.0494 | 6.9 | 21.9886 | 18.2028 | 60.0383 | 6.9
22.013 | 16.8764 | 59.9767 | 6.9 | 22.0176 | 17.1069 | 59.9576 | 6.9 | 22.0276 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.0173 | 17.2349 | 60.0494 | 6.9 | 21.9969 | 18.2028 | 60.0383 | 6.9
22.0213 | 16.8718 | 59.9767 | 6.9 | 22.0259 | 17.1069 | 59.9576 | 6.9 | 22.0359 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.0257 | 17.2349 | 60.0494 | 6.9 | 22.0052 | 18.2028 | 60.0383 | 6.9
22.0297 | 16.8718 | 59.9767 | 6.9 | 22.0342 | 17.1109 | 59.9576 | 6.9 | 22.0443 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.034 | 17.2382 | 60.0494 | 6.9 | 22.0135 | 18.2028 | 60.0383 | 6.9
22.038 | 16.8718 | 59.9767 | 6.9 | 22.0426 | 17.1109 | 59.9576 | 6.9 | 22.0526 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.0424 | 17.2382 | 60.0494 | 6.9 | 22.0219 | 18.2028 | 60.0383 | 6.9
22.0463 | 16.8718 | 59.9767 | 6.9 | 22.0509 | 17.1153 | 59.9576 | 6.9 | 22.061 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.0507 | 17.2433 | 60.0494 | 6.9 | 22.0302 | 18.1951 | 60.0383 | 6.9
22.0547 | 16.8718 | 59.9767 | 6.9 | 22.0593 | 17.1153 | 59.9576 | 6.9 | 22.0693 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.059 | 17.2433 | 60.0494 | 6.9 | 22.0385 | 18.1951 | 60.0383 | 6.9
22.063 | 16.8718 | 59.9767 | 6.9 | 22.0676 | 17.1205 | 59.9576 | 6.9 | 22.0776 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.0673 | 17.2433 | 60.0494 | 6.9 | 22.0469 | 18.1951 | 60.0383 | 6.9
22.0713 | 16.8718 | 59.9767 | 6.9 | 22.076 | 17.1205 | 59.9576 | 6.9 | 22.0859 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.0756 | 17.2433 | 60.0494 | 6.9 | 22.0552 | 18.1951 | 60.0383 | 6.9
22.0797 | 16.8718 | 59.9767 | 6.9 | 22.0843 | 17.1205 | 59.958 | 6.9 | 22.0943 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.084 | 17.1069 | 60.0494 | 6.9 | 22.0635 | 18.1951 | 60.0383 | 6.9
22.088 | 16.8718 | 59.9767 | 6.9 | 22.0926 | 17.1205 | 59.958 | 6.9 | 22.1027 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.0923 | 17.1069 | 60.0494 | 6.9 | 22.0718 | 18.1951 | 60.0383 | 6.9
22.0964 | 16.8718 | 59.9767 | 6.9 | 22.101 | 17.1205 | 59.958 | 6.9 | 22.111 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.1006 | 17.1089 | 60.0494 | 6.9 | 22.0801 | 18.1125 | 60.0383 | 6.9
22.1047 | 16.8661 | 59.9767 | 6.9 | 22.1093 | 17.1205 | 59.958 | 6.9 | 22.1193 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.1089 | 17.1089 | 60.0494 | 6.9 | 22.0885 | 18.1125 | 60.0383 | 6.9
22.113 | 16.8661 | 59.9767 | 6.9 | 22.1176 | 17.1205 | 59.958 | 6.9 | 22.1276 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.1172 | 17.1089 | 60.0494 | 6.9 | 22.0968 | 18.1125 | 60.0376 | 6.9
22.1214 | 16.8661 | 59.9767 | 6.9 | 22.126 | 17.1205 | 59.958 | 6.9 | 22.136 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.1256 | 17.1089 | 60.0494 | 6.9 | 22.1052 | 18.1125 | 60.0376 | 6.9
22.1297 | 16.8661 | 59.9767 | 6.9 | 22.1343 | 17.1205 | 59.958 | 6.9 | 22.1443 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.1339 | 17.1089 | 60.0494 | 6.9 | 22.1135 | 18.1125 | 60.0376 | 6.9
22.138 | 16.8612 | 59.9767 | 6.9 | 22.1427 | 17.1205 | 59.958 | 6.9 | 22.1526 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.1423 | 17.1089 | 60.0494 | 6.9 | 22.1218 | 18.1125 | 60.0376 | 6.9
22.1464 | 16.8612 | 59.9767 | 6.9 | 22.151 | 17.1205 | 59.958 | 6.9 | 22.1609 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.1506 | 17.1089 | 60.0494 | 6.9 | 22.1301 | 18.1047 | 60.0376 | 6.9
22.1547 | 16.8612 | 59.9767 | 6.9 | 22.1593 | 17.1205 | 59.958 | 6.9 | 22.1693 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.1589 | 17.1089 | 60.0494 | 6.9 | 22.1385 | 18.1047 | 60.0376 | 6.9
22.163 | 16.8612 | 59.9767 | 6.9 | 22.1677 | 17.1205 | 59.958 | 6.9 | 22.1776 | 18.21 | 60.0066 | 6.9 | 22.1672 | 17.1098 | 60.0494 | 6.9 | 22.1468 | 18.1047 | 60.0376 | 6.9
22.1714 | 16.8566 | 59.9767 | 6.9 | 22.176 | 17.1205 | 59.958 | 6.9 | 22.186 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.1755 | 17.1098 | 60.0494 | 6.9 | 22.1551 | 18.1047 | 60.0376 | 6.9
22.1797 | 16.8566 | 59.9767 | 6.9 | 22.1844 | 17.1205 | 59.958 | 6.9 | 22.1943 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.1839 | 17.1098 | 60.0494 | 6.9 | 22.1635 | 18.1047 | 60.0376 | 6.9
22.188 | 16.8566 | 59.9755 | 6.9 | 22.1927 | 17.1205 | 59.958 | 6.9 | 22.2026 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.1922 | 17.1098 | 60.0494 | 6.9 | 22.1718 | 18.1047 | 60.0376 | 6.9
22.1964 | 16.8566 | 59.9755 | 6.9 | 22.201 | 17.1266 | 59.958 | 6.9 | 22.2109 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.2006 | 17.1118 | 60.0511 | 6.9 | 22.1801 | 18.1047 | 60.0376 | 6.9
22.2047 | 16.8566 | 59.9755 | 6.9 | 22.2094 | 17.1266 | 59.958 | 6.9 | 22.2193 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.2089 | 17.1118 | 60.0511 | 6.9 | 22.1884 | 18.1047 | 60.0376 | 6.9
22.2131 | 16.8566 | 59.9755 | 6.9 | 22.2177 | 17.1266 | 59.958 | 6.9 | 22.2276 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.2172 | 17.1118 | 60.0511 | 6.9 | 22.1968 | 18.1047 | 60.0376 | 6.9
22.2214 | 16.8585 | 59.9755 | 6.9 | 22.226 | 17.1266 | 59.958 | 6.9 | 22.236 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.2255 | 17.1118 | 60.0511 | 6.9 | 22.2051 | 18.1047 | 60.0376 | 6.9
22.2297 | 16.8585 | 59.9755 | 6.9 | 22.2344 | 17.1239 | 59.958 | 6.9 | 22.2443 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.2338 | 17.1118 | 60.0511 | 6.9 | 22.2134 | 18.105 | 60.0376 | 6.9
22.2381 | 16.8585 | 59.9755 | 6.9 | 22.2427 | 17.1239 | 59.958 | 6.9 | 22.2526 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.2422 | 17.1118 | 60.0511 | 6.9 | 22.2217 | 18.105 | 60.0376 | 6.9
22.2464 | 16.8585 | 59.9755 | 6.9 | 22.2511 | 17.1239 | 59.958 | 6.9 | 22.2609 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.2505 | 17.1118 | 60.0511 | 6.9 | 22.23 | 18.105 | 60.0376 | 6.9
22.2547 | 16.8585 | 59.9755 | 6.9 | 22.2594 | 17.1239 | 59.958 | 6.9 | 22.2693 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.2589 | 17.1118 | 60.0511 | 6.9 | 22.2384 | 18.105 | 60.0376 | 6.9
22.2631 | 16.8585 | 59.9755 | 6.9 | 22.2677 | 17.1239 | 59.958 | 6.9 | 22.2776 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.2672 | 17.1118 | 60.0511 | 6.9 | 22.2467 | 18.105 | 60.0376 | 6.9
22.2714 | 16.8588 | 59.9755 | 6.9 | 22.2761 | 17.1239 | 59.958 | 6.9 | 22.2859 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.2755 | 17.1118 | 60.0511 | 6.9 | 22.2551 | 18.105 | 60.0376 | 6.9
22.2798 | 16.8588 | 59.9755 | 6.9 | 22.2844 | 17.1239 | 59.9592 | 6.9 | 22.2943 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.2838 | 17.1118 | 60.0511 | 6.9 | 22.2634 | 18.105 | 60.0376 | 6.9
22.2881 | 16.8588 | 59.9755 | 6.9 | 22.2928 | 17.1239 | 59.9592 | 6.9 | 22.3026 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.2921 | 17.1118 | 60.0511 | 6.9 | 22.2717 | 18.105 | 60.0376 | 6.9
22.2964 | 16.8588 | 59.9755 | 6.9 | 22.3011 | 17.1239 | 59.9592 | 6.9 | 22.3109 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.3005 | 17.1233 | 60.0511 | 6.9 | 22.28 | 18.105 | 60.0376 | 6.9
22.3048 | 16.8588 | 59.9755 | 6.9 | 22.3094 | 17.1239 | 59.9592 | 6.9 | 22.3193 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.3088 | 17.1233 | 60.0511 | 6.9 | 22.2884 | 18.105 | 60.0376 | 6.9
22.3131 | 16.8588 | 59.9755 | 6.9 | 22.3178 | 17.1239 | 59.9592 | 6.9 | 22.3276 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.3171 | 17.13 | 60.0511 | 6.9 | 22.2967 | 18.105 | 60.0371 | 6.9
22.3214 | 16.8599 | 59.9755 | 6.9 | 22.3261 | 17.1239 | 59.9592 | 6.9 | 22.3359 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.3254 | 17.13 | 60.0511 | 6.9 | 22.3051 | 18.105 | 60.0371 | 6.9
22.3298 | 16.8599 | 59.9755 | 6.9 | 22.3345 | 17.123 | 59.9592 | 6.9 | 22.3443 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.3337 | 17.13 | 60.0511 | 6.9 | 22.3134 | 18.105 | 60.0371 | 6.9
22.3381 | 16.8599 | 59.9755 | 6.9 | 22.3428 | 17.123 | 59.9592 | 6.9 | 22.3526 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.3421 | 17.13 | 60.0511 | 6.9 | 22.3217 | 18.105 | 60.0371 | 6.9
22.3465 | 16.8599 | 59.9755 | 6.9 | 22.3511 | 17.123 | 59.9592 | 6.9 | 22.361 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.3504 | 17.13 | 60.0511 | 6.9 | 22.33 | 18.105 | 60.0371 | 6.9
22.3548 | 16.8599 | 59.9755 | 6.9 | 22.3595 | 17.123 | 59.9592 | 6.9 | 22.3693 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.3588 | 17.13 | 60.0511 | 6.9 | 22.3383 | 18.105 | 60.0371 | 6.9
22.3631 | 16.8599 | 59.9755 | 6.9 | 22.3678 | 17.123 | 59.9592 | 6.9 | 22.3776 | 18.21 | 60.0069 | 6.9 | 22.3671 | 17.13 | 60.0511 | 6.9 | 22.3467 | 18.0921 | 60.0371 | 6.9
22.3715 | 16.8541 | 59.9755 | 6.9 | 22.3762 | 17.123 | 59.9592 | 6.9 | 22.3859 | 18.2102 | 60.0069 | 6.9 | 22.3754 | 17.13 | 60.0511 | 6.9 | 22.355 | 18.0921 | 60.0371 | 6.9
22.3798 | 16.8541 | 59.9755 | 6.9 | 22.3845 | 17.123 | 59.9592 | 6.9 | 22.3943 | 18.2102 | 60.0069 | 6.9 | 22.3837 | 17.1308 | 60.0511 | 6.9 | 22.3633 | 18.0921 | 60.0371 | 6.9
22.3881 | 16.8541 | 59.9743 | 6.9 | 22.3928 | 17.123 | 59.9592 | 6.9 | 22.4026 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.392 | 17.1308 | 60.0511 | 6.9 | 22.3716 | 18.0921 | 60.0371 | 6.9
22.3965 | 16.8541 | 59.9743 | 6.9 | 22.4012 | 17.123 | 59.9592 | 6.9 | 22.4109 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.4004 | 17.1309 | 60.0524 | 6.9 | 22.38 | 18.0921 | 60.0371 | 6.9
22.4048 | 16.8541 | 59.9743 | 6.9 | 22.4095 | 17.123 | 59.9592 | 6.9 | 22.4193 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.4087 | 17.1309 | 60.0524 | 6.9 | 22.3883 | 18.0921 | 60.0371 | 6.9
22.4131 | 16.8541 | 59.9743 | 6.9 | 22.4178 | 17.123 | 59.9592 | 6.9 | 22.4276 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.417 | 17.1329 | 60.0524 | 6.9 | 22.3966 | 18.0921 | 60.0371 | 6.9
22.4215 | 16.8493 | 59.9743 | 6.9 | 22.4262 | 17.123 | 59.9592 | 6.9 | 22.4359 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.4254 | 17.1329 | 60.0524 | 6.9 | 22.405 | 18.0921 | 60.0371 | 6.9
22.4298 | 16.8493 | 59.9743 | 6.9 | 22.4345 | 17.123 | 59.9592 | 6.9 | 22.4443 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.4337 | 17.1329 | 60.0524 | 6.9 | 22.4133 | 18.0872 | 60.0371 | 6.9
22.4382 | 16.8493 | 59.9743 | 6.9 | 22.4429 | 17.123 | 59.9592 | 6.9 | 22.4526 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.442 | 17.1329 | 60.0524 | 6.9 | 22.4216 | 18.0872 | 60.0371 | 6.9
22.4465 | 16.8493 | 59.9743 | 6.9 | 22.4512 | 17.1213 | 59.9592 | 6.9 | 22.4609 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.4503 | 17.1329 | 60.0524 | 6.9 | 22.4299 | 18.0872 | 60.0371 | 6.9
22.4548 | 16.8498 | 59.9743 | 6.9 | 22.4595 | 17.1213 | 59.9592 | 6.9 | 22.4692 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.4587 | 17.1329 | 60.0524 | 6.9 | 22.4383 | 18.0872 | 60.0371 | 6.9
22.4632 | 16.8498 | 59.9743 | 6.9 | 22.4679 | 17.1222 | 59.9592 | 6.9 | 22.4776 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.467 | 17.1329 | 60.0524 | 6.9 | 22.4466 | 18.0872 | 60.0371 | 6.9
22.4715 | 16.8498 | 59.9743 | 6.9 | 22.4762 | 17.1222 | 59.9592 | 6.9 | 22.4859 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.4753 | 17.1329 | 60.0524 | 6.9 | 22.455 | 18.0872 | 60.0371 | 6.9
22.4798 | 16.8498 | 59.9743 | 6.9 | 22.4846 | 17.1222 | 59.9596 | 6.9 | 22.4943 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.4836 | 17.1336 | 60.0524 | 6.9 | 22.4633 | 18.0872 | 60.0371 | 6.9
22.4882 | 16.8498 | 59.9743 | 6.9 | 22.4929 | 17.1222 | 59.9596 | 6.9 | 22.5026 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.4919 | 17.1336 | 60.0524 | 6.9 | 22.4716 | 18.0872 | 60.0371 | 6.9
22.4965 | 16.8498 | 59.9743 | 6.9 | 22.5013 | 17.1222 | 59.9596 | 6.9 | 22.5109 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.5003 | 17.1336 | 60.0524 | 6.9 | 22.4799 | 18.0872 | 60.0371 | 6.9
22.5049 | 16.8498 | 59.9743 | 6.9 | 22.5096 | 17.1222 | 59.9596 | 6.9 | 22.5192 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.5086 | 17.1336 | 60.0524 | 6.9 | 22.4882 | 18.0872 | 60.0371 | 6.9
22.5132 | 16.8498 | 59.9743 | 6.9 | 22.5179 | 17.1222 | 59.9596 | 6.9 | 22.5276 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.5169 | 17.1356 | 60.0524 | 6.9 | 22.4966 | 18.0854 | 60.036 | 6.9
22.5215 | 16.8498 | 59.9743 | 6.9 | 22.5262 | 17.1222 | 59.9596 | 6.9 | 22.5359 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.5253 | 17.1356 | 60.0524 | 6.9 | 22.5049 | 18.0854 | 60.036 | 6.9
22.5299 | 16.8498 | 59.9743 | 6.9 | 22.5346 | 17.1222 | 59.9596 | 6.9 | 22.5443 | 18.2171 | 60.0069 | 6.9 | 22.5336 | 17.1432 | 60.0524 | 6.9 | 22.5132 | 18.0854 | 60.036 | 6.9
22.5382 | 16.8498 | 59.9743 | 6.9 | 22.5429 | 17.1222 | 59.9596 | 6.9 | 22.5526 | 18.219 | 60.0069 | 6.9 | 22.5419 | 17.1432 | 60.0524 | 6.9 | 22.5215 | 18.0854 | 60.036 | 6.9
22.5465 | 16.8498 | 59.9743 | 6.9 | 22.5513 | 17.1222 | 59.9596 | 6.9 | 22.5609 | 18.219 | 60.0069 | 6.9 | 22.5502 | 17.1432 | 60.0524 | 6.9 | 22.5299 | 18.0854 | 60.036 | 6.9
22.5549 | 16.8452 | 59.9743 | 6.9 | 22.5596 | 17.1222 | 59.9596 | 6.9 | 22.5693 | 18.219 | 60.0069 | 6.9 | 22.5586 | 17.1432 | 60.0524 | 6.9 | 22.5382 | 18.0854 | 60.036 | 6.9
22.5632 | 16.8452 | 59.9743 | 6.9 | 22.568 | 17.1222 | 59.9596 | 6.9 | 22.5776 | 18.219 | 60.0069 | 6.9 | 22.5669 | 17.1432 | 60.0524 | 6.9 | 22.5466 | 18.0854 | 60.036 | 6.9
22.5715 | 16.8452 | 59.9743 | 6.9 | 22.5763 | 17.1222 | 59.9596 | 6.9 | 22.5859 | 18.219 | 60.0076 | 6.9 | 22.5752 | 17.1432 | 60.0524 | 6.9 | 22.5549 | 18.0854 | 60.036 | 6.9
22.5799 | 16.8452 | 59.9743 | 6.9 | 22.5846 | 17.1222 | 59.9596 | 6.9 | 22.5942 | 18.219 | 60.0076 | 6.9 | 22.5836 | 17.1496 | 60.0524 | 6.9 | 22.5632 | 18.0854 | 60.036 | 6.9
22.5882 | 16.8455 | 59.9735 | 6.9 | 22.593 | 17.1222 | 59.9596 | 6.9 | 22.6026 | 18.2246 | 60.0076 | 6.9 | 22.5919 | 17.1496 | 60.0524 | 6.9 | 22.5715 | 18.0854 | 60.036 | 6.9
22.5966 | 16.8455 | 59.9735 | 6.9 | 22.6013 | 17.1243 | 59.9596 | 6.9 | 22.6109 | 18.2246 | 60.0076 | 6.9 | 22.6002 | 17.1497 | 60.054 | 6.9 | 22.5798 | 18.0777 | 60.036 | 6.9
22.6049 | 16.8429 | 59.9735 | 6.9 | 22.6096 | 17.1243 | 59.9596 | 6.9 | 22.6193 | 18.2306 | 60.0076 | 6.9 | 22.6085 | 17.1497 | 60.054 | 6.9 | 22.5882 | 18.0777 | 60.036 | 6.9
22.6132 | 16.8429 | 59.9735 | 6.9 | 22.618 | 17.1243 | 59.9596 | 6.9 | 22.6276 | 18.2306 | 60.0076 | 6.9 | 22.6168 | 17.1517 | 60.054 | 6.9 | 22.5965 | 18.0777 | 60.036 | 6.9
22.6216 | 16.8429 | 59.9735 | 6.9 | 22.6263 | 17.1243 | 59.9596 | 6.9 | 22.6359 | 18.2306 | 60.0076 | 6.9 | 22.6252 | 17.1517 | 60.054 | 6.9 | 22.6049 | 18.0777 | 60.036 | 6.9
22.6299 | 16.8429 | 59.9735 | 6.9 | 22.6347 | 17.1243 | 59.9596 | 6.9 | 22.6442 | 18.2306 | 60.0076 | 6.9 | 22.6335 | 17.1519 | 60.054 | 6.9 | 22.6132 | 18.0711 | 60.036 | 6.9
22.6382 | 16.8429 | 59.9735 | 6.9 | 22.643 | 17.1243 | 59.9596 | 6.9 | 22.6526 | 18.2306 | 60.0076 | 6.9 | 22.6418 | 17.1519 | 60.054 | 6.9 | 22.6215 | 18.0711 | 60.036 | 6.9
22.6466 | 16.8429 | 59.9735 | 6.9 | 22.6513 | 17.1243 | 59.9596 | 6.9 | 22.6609 | 18.2306 | 60.0076 | 6.9 | 22.6501 | 17.1519 | 60.054 | 6.9 | 22.6298 | 18.0708 | 60.036 | 6.9
22.6549 | 16.8429 | 59.9735 | 6.9 | 22.6597 | 17.1243 | 59.9596 | 6.9 | 22.6693 | 18.2306 | 60.0076 | 6.9 | 22.6584 | 17.1519 | 60.054 | 6.9 | 22.6382 | 18.0708 | 60.036 | 6.9
22.6633 | 16.8429 | 59.9735 | 6.9 | 22.668 | 17.1243 | 59.9596 | 6.9 | 22.6776 | 18.2306 | 60.0076 | 6.9 | 22.6668 | 17.1526 | 60.054 | 6.9 | 22.6465 | 18.0708 | 60.036 | 6.9
22.6716 | 16.8429 | 59.9735 | 6.9 | 22.6764 | 17.1243 | 59.9596 | 6.9 | 22.6859 | 18.2306 | 60.0076 | 6.9 | 22.6751 | 17.1526 | 60.054 | 6.9 | 22.6548 | 18.0708 | 60.036 | 6.9
22.6799 | 16.8429 | 59.9735 | 6.9 | 22.6847 | 17.1243 | 59.9604 | 6.9 | 22.6942 | 18.2306 | 60.0076 | 6.9 | 22.6835 | 17.1526 | 60.054 | 6.9 | 22.6631 | 18.0708 | 60.036 | 6.9
22.6883 | 16.8383 | 59.9735 | 6.9 | 22.693 | 17.1243 | 59.9604 | 6.9 | 22.7026 | 18.2294 | 60.0076 | 6.9 | 22.6918 | 17.1526 | 60.054 | 6.9 | 22.6714 | 18.0708 | 60.036 | 6.9
22.6966 | 16.8383 | 59.9735 | 6.9 | 22.7014 | 17.1331 | 59.9604 | 6.9 | 22.7109 | 18.2294 | 60.0076 | 6.9 | 22.7001 | 17.1526 | 60.054 | 6.9 | 22.6798 | 18.0708 | 60.036 | 6.9
22.7049 | 16.8383 | 59.9735 | 6.9 | 22.7097 | 17.1331 | 59.9604 | 6.9 | 22.7192 | 18.2294 | 60.0076 | 6.9 | 22.7084 | 17.1526 | 60.054 | 6.9 | 22.6881 | 18.0708 | 60.036 | 6.9
22.7133 | 16.8383 | 59.9735 | 6.9 | 22.718 | 17.1353 | 59.9604 | 6.9 | 22.7275 | 18.2294 | 60.0076 | 6.9 | 22.7167 | 17.1552 | 60.054 | 6.9 | 22.6965 | 18.0711 | 60.0348 | 6.9
22.7216 | 16.8335 | 59.9735 | 6.9 | 22.7264 | 17.1353 | 59.9604 | 6.9 | 22.7359 | 18.2294 | 60.0076 | 6.9 | 22.7251 | 17.1552 | 60.054 | 6.9 | 22.7048 | 18.0711 | 60.0348 | 6.9
22.7299 | 16.8335 | 59.9735 | 6.9 | 22.7347 | 17.1353 | 59.9604 | 6.9 | 22.7442 | 18.2294 | 60.0076 | 6.9 | 22.7334 | 17.1552 | 60.054 | 6.9 | 22.7131 | 18.0711 | 60.0348 | 6.9
22.7383 | 16.8277 | 59.9735 | 6.9 | 22.7431 | 17.1353 | 59.9604 | 6.9 | 22.7526 | 18.2294 | 60.0076 | 6.9 | 22.7418 | 17.1552 | 60.054 | 6.9 | 22.7214 | 18.0711 | 60.0348 | 6.9
22.7466 | 16.8277 | 59.9735 | 6.9 | 22.7514 | 17.1401 | 59.9604 | 6.9 | 22.7609 | 18.2294 | 60.0076 | 6.9 | 22.7501 | 17.1585 | 60.054 | 6.9 | 22.7297 | 18.0711 | 60.0348 | 6.9
22.755 | 16.8277 | 59.9735 | 6.9 | 22.7597 | 17.1401 | 59.9604 | 6.9 | 22.7692 | 18.2294 | 60.0076 | 6.9 | 22.7584 | 17.1585 | 60.054 | 6.9 | 22.7381 | 18.0711 | 60.0348 | 6.9
22.7633 | 16.8277 | 59.9735 | 6.9 | 22.7681 | 17.1401 | 59.9604 | 6.9 | 22.7775 | 18.2294 | 60.0076 | 6.9 | 22.7667 | 17.005 | 60.054 | 6.9 | 22.7464 | 18.0711 | 60.0348 | 6.9
22.7716 | 16.8226 | 59.9735 | 6.9 | 22.7764 | 17.1401 | 59.9604 | 6.9 | 22.7859 | 18.2294 | 60.0085 | 6.9 | 22.775 | 17.005 | 60.054 | 6.9 | 22.7548 | 18.0711 | 60.0348 | 6.9
22.78 | 16.8226 | 59.9735 | 6.9 | 22.7848 | 17.1125 | 59.9604 | 6.9 | 22.7942 | 18.2294 | 60.0085 | 6.9 | 22.7834 | 17.005 | 60.054 | 6.9 | 22.7631 | 18.0709 | 60.0348 | 6.9
22.7883 | 16.8177 | 59.9723 | 6.9 | 22.7931 | 17.1125 | 59.9604 | 6.9 | 22.8026 | 18.2294 | 60.0085 | 6.9 | 22.7917 | 17.005 | 60.054 | 6.9 | 22.7714 | 18.0709 | 60.0348 | 6.9
22.7966 | 16.8177 | 59.9723 | 6.9 | 22.8015 | 17.1125 | 59.9604 | 6.9 | 22.8109 | 18.2294 | 60.0085 | 6.9 | 22.8 | 16.8264 | 60.0557 | 6.9 | 22.7797 | 18.0693 | 60.0348 | 6.9
22.805 | 16.8177 | 59.9723 | 6.9 | 22.8098 | 17.1125 | 59.9604 | 6.9 | 22.8192 | 18.2294 | 60.0085 | 6.9 | 22.8083 | 16.8264 | 60.0557 | 6.9 | 22.7881 | 18.0693 | 60.0348 | 6.9
22.8133 | 16.8177 | 59.9723 | 6.9 | 22.8181 | 17.1125 | 59.9604 | 6.9 | 22.8276 | 18.2294 | 60.0085 | 6.9 | 22.8167 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.7964 | 18.0693 | 60.0348 | 6.9
22.8217 | 16.8177 | 59.9723 | 6.9 | 22.8264 | 17.1125 | 59.9604 | 6.9 | 22.8359 | 18.2294 | 60.0085 | 6.9 | 22.825 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.8047 | 18.0693 | 60.0348 | 6.9
22.83 | 16.8177 | 59.9723 | 6.9 | 22.8348 | 17.1125 | 59.9604 | 6.9 | 22.8442 | 18.2294 | 60.0085 | 6.9 | 22.8333 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.813 | 18.0693 | 60.0348 | 6.9
22.8383 | 16.8152 | 59.9723 | 6.9 | 22.8431 | 17.1125 | 59.9604 | 6.9 | 22.8525 | 18.1479 | 60.0085 | 6.9 | 22.8416 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.8214 | 18.0693 | 60.0348 | 6.9
22.8467 | 16.8152 | 59.9723 | 6.9 | 22.8515 | 17.1183 | 59.9604 | 6.9 | 22.8609 | 18.1479 | 60.0085 | 6.9 | 22.85 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.8297 | 18.0693 | 60.0348 | 6.9
22.855 | 16.8163 | 59.9723 | 6.9 | 22.8598 | 17.1183 | 59.9604 | 6.9 | 22.8692 | 18.1479 | 60.0085 | 6.9 | 22.8583 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.838 | 18.0693 | 60.0348 | 6.9
22.8633 | 16.8163 | 59.9723 | 6.9 | 22.8682 | 17.1183 | 59.9604 | 6.9 | 22.8776 | 18.1479 | 60.0085 | 6.9 | 22.8666 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.8464 | 18.0693 | 60.0348 | 6.9
22.8717 | 16.8163 | 59.9723 | 6.9 | 22.8765 | 17.1183 | 59.9604 | 6.9 | 22.8859 | 18.1479 | 60.0085 | 6.9 | 22.8749 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.8547 | 18.0693 | 60.0348 | 6.9
22.88 | 16.8163 | 59.9723 | 6.9 | 22.8848 | 17.1183 | 59.9608 | 6.9 | 22.8942 | 18.1479 | 60.0085 | 6.9 | 22.8833 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.863 | 18.0696 | 60.0348 | 6.9
22.8884 | 16.683 | 59.9723 | 6.9 | 22.8932 | 17.1183 | 59.9608 | 6.9 | 22.9025 | 18.1479 | 60.0085 | 6.9 | 22.8916 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.8713 | 18.0696 | 60.0348 | 6.9
22.8967 | 16.683 | 59.9723 | 6.9 | 22.9015 | 17.1183 | 59.9608 | 6.9 | 22.9109 | 18.1479 | 60.0085 | 6.9 | 22.8999 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.8797 | 18.0696 | 60.0348 | 6.9
22.905 | 16.683 | 59.9723 | 6.9 | 22.9099 | 17.1183 | 59.9608 | 6.9 | 22.9192 | 18.1479 | 60.0085 | 6.9 | 22.9083 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.888 | 18.0696 | 60.0348 | 6.9
22.9134 | 16.683 | 59.9723 | 6.9 | 22.9182 | 17.1183 | 59.9608 | 6.9 | 22.9276 | 18.1479 | 60.0085 | 6.9 | 22.9166 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.8964 | 18.0634 | 60.0337 | 6.9
22.9217 | 16.683 | 59.9723 | 6.9 | 22.9265 | 17.1183 | 59.9608 | 6.9 | 22.9359 | 18.1479 | 60.0085 | 6.9 | 22.9249 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.9047 | 18.0634 | 60.0337 | 6.9
22.93 | 16.683 | 59.9723 | 6.9 | 22.9348 | 17.1183 | 59.9608 | 6.9 | 22.9442 | 18.1479 | 60.0085 | 6.9 | 22.9332 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.913 | 18.0634 | 60.0337 | 6.9
22.9384 | 16.6833 | 59.9723 | 6.9 | 22.9432 | 17.1183 | 59.9608 | 6.9 | 22.9525 | 18.1479 | 60.0085 | 6.9 | 22.9415 | 16.8268 | 60.0557 | 6.9 | 22.9213 | 18.0634 | 60.0337 | 6.9
22.9467 | 16.6833 | 59.9723 | 6.9 | 22.9515 | 17.1183 | 59.9608 | 6.9 | 22.9609 | 18.1479 | 60.0085 | 6.9 | 22.9499 | 16.8397 | 60.0557 | 6.9 | 22.9296 | 18.0618 | 60.0337 | 6.9
22.955 | 16.6833 | 59.9723 | 6.9 | 22.9599 | 17.1183 | 59.9608 | 6.9 | 22.9692 | 18.0293 | 60.0085 | 6.9 | 22.9582 | 16.8397 | 60.0557 | 6.9 | 22.938 | 18.0618 | 60.0337 | 6.9
22.9634 | 16.6833 | 59.9723 | 6.9 | 22.9682 | 17.1183 | 59.9608 | 6.9 | 22.9775 | 18.0293 | 60.0085 | 6.9 | 22.9666 | 16.8397 | 60.0557 | 6.9 | 22.9463 | 18.0618 | 60.0337 | 6.9
22.9717 | 16.5851 | 59.9723 | 6.9 | 22.9766 | 17.1183 | 59.9608 | 6.9 | 22.9858 | 18.0293 | 60.0085 | 6.9 | 22.9749 | 16.8397 | 60.0557 | 6.9 | 22.9547 | 18.0618 | 60.0337 | 6.9
22.9801 | 16.5851 | 59.9723 | 6.9 | 22.9849 | 16.9362 | 59.9608 | 6.9 | 22.9942 | 18.0293 | 60.0085 | 6.9 | 22.9832 | 16.8397 | 60.0557 | 6.9 | 22.963 | 18.0618 | 60.0337 | 6.9
22.9884 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 22.9932 | 16.9362 | 59.9608 | 6.9 | 23.0025 | 18.0293 | 60.0085 | 6.9 | 22.9915 | 16.8397 | 60.0557 | 6.9 | 22.9713 | 18.0618 | 60.0337 | 6.9
22.9967 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.0016 | 16.9362 | 59.9608 | 6.9 | 23.0109 | 18.0293 | 60.0085 | 6.9 | 22.9998 | 16.8397 | 60.0569 | 6.9 | 22.9796 | 18.0618 | 60.0337 | 6.9
23.0051 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.0099 | 16.9362 | 59.9608 | 6.9 | 23.0192 | 18.0293 | 60.0085 | 6.9 | 23.0082 | 16.8397 | 60.0569 | 6.9 | 22.988 | 18.0618 | 60.0337 | 6.9
23.0134 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.0182 | 16.9362 | 59.9608 | 6.9 | 23.0275 | 18.0293 | 60.0085 | 6.9 | 23.0165 | 16.8397 | 60.0569 | 6.9 | 22.9963 | 18.0618 | 60.0337 | 6.9
23.0217 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.0266 | 16.9362 | 59.9608 | 6.9 | 23.0358 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.0248 | 16.8397 | 60.0569 | 6.9 | 23.0046 | 18.0618 | 60.0337 | 6.9
23.0301 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.0349 | 16.9362 | 59.9608 | 6.9 | 23.0442 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.0331 | 16.8397 | 60.0569 | 6.9 | 23.0129 | 18.0542 | 60.0337 | 6.9
23.0384 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.0433 | 16.9362 | 59.9608 | 6.9 | 23.0525 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.0414 | 16.8397 | 60.0569 | 6.9 | 23.0212 | 18.0542 | 60.0337 | 6.9
23.0468 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.0516 | 16.9414 | 59.9608 | 6.9 | 23.0609 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.0498 | 16.846 | 60.0569 | 6.9 | 23.0296 | 18.0542 | 60.0337 | 6.9
23.0551 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.0599 | 16.9414 | 59.9608 | 6.9 | 23.0692 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.0581 | 16.846 | 60.0569 | 6.9 | 23.0379 | 18.0542 | 60.0337 | 6.9
23.0634 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.0683 | 16.9405 | 59.9608 | 6.9 | 23.0775 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.0664 | 16.8482 | 60.0569 | 6.9 | 23.0463 | 17.918 | 60.0337 | 6.9
23.0718 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.0766 | 16.9405 | 59.9608 | 6.9 | 23.0858 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.0748 | 16.8482 | 60.0569 | 6.9 | 23.0546 | 17.918 | 60.0337 | 6.9
23.0801 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.085 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.0942 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.0831 | 16.8482 | 60.0569 | 6.9 | 23.0629 | 17.84 | 60.0337 | 6.9
23.0885 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.0933 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.1025 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.0914 | 16.8482 | 60.0569 | 6.9 | 23.0712 | 17.84 | 60.0337 | 6.9
23.0968 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.1016 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.1108 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.0997 | 16.8487 | 60.0569 | 6.9 | 23.0796 | 17.84 | 60.0337 | 6.9
23.1051 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.11 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.1191 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.108 | 16.8487 | 60.0569 | 6.9 | 23.0879 | 17.84 | 60.0337 | 6.9
23.1135 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.1183 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.1275 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.1164 | 16.8487 | 60.0569 | 6.9 | 23.0963 | 17.84 | 60.0325 | 6.9
23.1218 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.1266 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.1359 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.1247 | 16.8487 | 60.0569 | 6.9 | 23.1046 | 17.84 | 60.0325 | 6.9
23.1301 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.135 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.1442 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.1331 | 16.8487 | 60.0569 | 6.9 | 23.1129 | 17.84 | 60.0325 | 6.9
23.1385 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.1433 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.1525 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.1414 | 16.8487 | 60.0569 | 6.9 | 23.1212 | 17.84 | 60.0325 | 6.9
23.1468 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.1517 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.1608 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.1497 | 16.8494 | 60.0569 | 6.9 | 23.1295 | 17.7712 | 60.0325 | 6.9
23.1552 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.16 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.1692 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.158 | 16.8494 | 60.0569 | 6.9 | 23.1379 | 17.7712 | 60.0325 | 6.9
23.1635 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.1683 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.1775 | 18.0321 | 60.0085 | 6.9 | 23.1663 | 16.8494 | 60.0569 | 6.9 | 23.1462 | 17.7712 | 60.0325 | 6.9
23.1718 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.1767 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.1859 | 18.0321 | 60.0089 | 6.9 | 23.1747 | 16.8494 | 60.0569 | 6.9 | 23.1545 | 17.7712 | 60.0325 | 6.9
23.1802 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.185 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.1942 | 18.0321 | 60.0089 | 6.9 | 23.183 | 16.8516 | 60.0569 | 6.9 | 23.1628 | 17.7712 | 60.0325 | 6.9
23.1885 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.1934 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.2025 | 18.0321 | 60.0089 | 6.9 | 23.1913 | 16.8516 | 60.0569 | 6.9 | 23.1712 | 17.7712 | 60.0325 | 6.9
23.1968 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.2017 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.2108 | 18.0321 | 60.0089 | 6.9 | 23.1996 | 16.8516 | 60.0581 | 6.9 | 23.1795 | 17.7652 | 60.0325 | 6.9
23.2052 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.2101 | 16.9446 | 59.9616 | 6.9 | 23.2192 | 18.0321 | 60.0089 | 6.9 | 23.2079 | 16.8516 | 60.0581 | 6.9 | 23.1879 | 17.7652 | 60.0325 | 6.9
23.2135 | 16.5802 | 59.9707 | 6.9 | 23.2184 | 16.949 | 59.9616 | 6.9 | 23.2275 | 18.0321 | 60.0089 | 6.9 | 23.2163 | 16.857 | 60.0581 | 6.9 | 23.1962 | 17.7652 | 60.0325 | 6.9
23.2218 | 16.5789 | 59.9707 | 6.9 | 23.2267 | 16.949 | 59.9616 | 6.9 | 23.2358 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.2246 | 16.857 | 60.0581 | 6.9 | 23.2045 | 17.7652 | 60.0325 | 6.9
23.2302 | 16.5789 | 59.9707 | 6.9 | 23.235 | 16.9474 | 59.9616 | 6.9 | 23.2441 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.233 | 16.857 | 60.0581 | 6.9 | 23.2128 | 17.7652 | 60.0325 | 6.9
23.2385 | 16.5789 | 59.9707 | 6.9 | 23.2434 | 16.9474 | 59.9616 | 6.9 | 23.2525 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.2413 | 16.857 | 60.0581 | 6.9 | 23.2211 | 17.7652 | 60.0325 | 6.9
23.2469 | 16.5789 | 59.9707 | 6.9 | 23.2517 | 16.9493 | 59.9616 | 6.9 | 23.2608 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.2496 | 16.8578 | 60.0581 | 6.9 | 23.2295 | 17.7588 | 60.0325 | 6.9
23.2552 | 16.5789 | 59.9707 | 6.9 | 23.2601 | 16.9493 | 59.9616 | 6.9 | 23.2692 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.2579 | 16.8578 | 60.0581 | 6.9 | 23.2378 | 17.7588 | 60.0325 | 6.9
23.2635 | 16.5789 | 59.9707 | 6.9 | 23.2684 | 16.9493 | 59.9616 | 6.9 | 23.2775 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.2662 | 16.8578 | 60.0581 | 6.9 | 23.2462 | 17.7588 | 60.0325 | 6.9
23.2719 | 16.5789 | 59.9707 | 6.9 | 23.2767 | 16.9493 | 59.9616 | 6.9 | 23.2858 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.2746 | 16.8578 | 60.0581 | 6.9 | 23.2545 | 17.7588 | 60.0325 | 6.9
23.2802 | 16.5789 | 59.9707 | 6.9 | 23.2851 | 16.9493 | 59.9628 | 6.9 | 23.2941 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.2829 | 16.86 | 60.0581 | 6.9 | 23.2628 | 17.7588 | 60.0325 | 6.9
23.2885 | 16.5789 | 59.9707 | 6.9 | 23.2934 | 16.9493 | 59.9628 | 6.9 | 23.3025 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.2912 | 16.86 | 60.0581 | 6.9 | 23.2711 | 17.7588 | 60.0325 | 6.9
23.2969 | 16.5789 | 59.9707 | 6.9 | 23.3018 | 16.9493 | 59.9628 | 6.9 | 23.3108 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.2996 | 16.86 | 60.0581 | 6.9 | 23.2795 | 17.7588 | 60.0325 | 6.9
23.3052 | 16.5789 | 59.9707 | 6.9 | 23.3101 | 16.9493 | 59.9628 | 6.9 | 23.3192 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.3079 | 16.86 | 60.0581 | 6.9 | 23.2878 | 17.7588 | 60.0325 | 6.9
23.3136 | 16.5789 | 59.9707 | 6.9 | 23.3185 | 16.9493 | 59.9628 | 6.9 | 23.3275 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.3162 | 16.86 | 60.0581 | 6.9 | 23.2961 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.3219 | 16.5789 | 59.9707 | 6.9 | 23.3268 | 16.9493 | 59.9628 | 6.9 | 23.3358 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.3245 | 16.86 | 60.0581 | 6.9 | 23.3044 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.3302 | 16.5789 | 59.9707 | 6.9 | 23.3351 | 16.9493 | 59.9628 | 6.9 | 23.3441 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.3328 | 16.86 | 60.0581 | 6.9 | 23.3127 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.3386 | 16.5699 | 59.9707 | 6.9 | 23.3434 | 16.9493 | 59.9628 | 6.9 | 23.3525 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.3412 | 16.86 | 60.0581 | 6.9 | 23.3211 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.3469 | 16.5699 | 59.9707 | 6.9 | 23.3518 | 16.9493 | 59.9628 | 6.9 | 23.3608 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.3495 | 16.8612 | 60.0581 | 6.9 | 23.3294 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.3552 | 16.5699 | 59.9707 | 6.9 | 23.3601 | 16.9493 | 59.9628 | 6.9 | 23.3691 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.3578 | 16.8612 | 60.0581 | 6.9 | 23.3378 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.3636 | 16.5699 | 59.9707 | 6.9 | 23.3685 | 16.9515 | 59.9628 | 6.9 | 23.3774 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.3661 | 16.771 | 60.0581 | 6.9 | 23.3461 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.3719 | 16.5699 | 59.9707 | 6.9 | 23.3768 | 16.9515 | 59.9628 | 6.9 | 23.3858 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.3745 | 16.771 | 60.0581 | 6.9 | 23.3544 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.3803 | 16.5699 | 59.9707 | 6.9 | 23.3852 | 16.9515 | 59.9628 | 6.9 | 23.3941 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.3828 | 16.771 | 60.0581 | 6.9 | 23.3627 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.3886 | 16.5699 | 59.97 | 6.9 | 23.3935 | 16.9515 | 59.9628 | 6.9 | 23.4025 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.3911 | 16.771 | 60.0581 | 6.9 | 23.3711 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.3969 | 16.5699 | 59.97 | 6.9 | 23.4018 | 16.9515 | 59.9628 | 6.9 | 23.4108 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.3995 | 16.7732 | 60.0599 | 6.9 | 23.3794 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.4053 | 16.5687 | 59.97 | 6.9 | 23.4102 | 16.9515 | 59.9628 | 6.9 | 23.4191 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.4078 | 16.7732 | 60.0599 | 6.9 | 23.3878 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.4136 | 16.5687 | 59.97 | 6.9 | 23.4185 | 16.9556 | 59.9628 | 6.9 | 23.4274 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.4161 | 16.7732 | 60.0599 | 6.9 | 23.3961 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.422 | 16.5687 | 59.97 | 6.9 | 23.4268 | 16.9556 | 59.9628 | 6.9 | 23.4358 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.4244 | 16.7732 | 60.0599 | 6.9 | 23.4044 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.4303 | 16.5687 | 59.97 | 6.9 | 23.4352 | 16.9556 | 59.9628 | 6.9 | 23.4442 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.4327 | 16.7732 | 60.0599 | 6.9 | 23.4127 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.4386 | 16.5687 | 59.97 | 6.9 | 23.4435 | 16.9556 | 59.9628 | 6.9 | 23.4525 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.4411 | 16.7732 | 60.0599 | 6.9 | 23.421 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.447 | 16.5687 | 59.97 | 6.9 | 23.4518 | 16.9556 | 59.9628 | 6.9 | 23.4608 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.4494 | 16.7732 | 60.0599 | 6.9 | 23.4294 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.4553 | 16.5754 | 59.97 | 6.9 | 23.4602 | 16.9556 | 59.9628 | 6.9 | 23.4691 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.4577 | 16.7732 | 60.0599 | 6.9 | 23.4377 | 17.7588 | 60.0317 | 6.9
23.4636 | 16.5754 | 59.97 | 6.9 | 23.4685 | 16.9652 | 59.9628 | 6.9 | 23.4775 | 17.928 | 60.0089 | 6.9 | 23.4661 | 16.7796 | 60.0599 | 6.9 | 23.446 | 17.7535 | 60.0317 | 6.9
23.472 | 16.5754 | 59.97 | 6.9 | 23.4769 | 16.9652 | 59.9628 | 6.9 | 23.4858 | 17.9177 | 60.0089 | 6.9 | 23.4744 | 16.7796 | 60.0599 | 6.9 | 23.4543 | 17.7535 | 60.0317 | 6.9
23.4803 | 16.5754 | 59.97 | 6.9 | 23.4852 | 16.9652 | 59.9635 | 6.9 | 23.4941 | 17.9177 | 60.0089 | 6.9 | 23.4827 | 16.785 | 60.0599 | 6.9 | 23.4627 | 17.7535 | 60.0317 | 6.9
23.4886 | 16.5707 | 59.97 | 6.9 | 23.4936 | 16.9652 | 59.9635 | 6.9 | 23.5024 | 17.9177 | 60.0089 | 6.9 | 23.491 | 16.785 | 60.0599 | 6.9 | 23.471 | 17.7535 | 60.0317 | 6.9
23.497 | 16.5707 | 59.97 | 6.9 | 23.5019 | 16.9652 | 59.9635 | 6.9 | 23.5108 | 17.9177 | 60.0089 | 6.9 | 23.4993 | 16.785 | 60.0599 | 6.9 | 23.4794 | 17.7535 | 60.0317 | 6.9
23.5053 | 16.5719 | 59.97 | 6.9 | 23.5102 | 16.9652 | 59.9635 | 6.9 | 23.5191 | 17.9177 | 60.0089 | 6.9 | 23.5077 | 16.785 | 60.0599 | 6.9 | 23.4877 | 17.7535 | 60.0317 | 6.9
23.5137 | 16.5719 | 59.97 | 6.9 | 23.5186 | 16.9652 | 59.9635 | 6.9 | 23.5275 | 17.9177 | 60.0089 | 6.9 | 23.516 | 16.785 | 60.0599 | 6.9 | 23.496 | 17.7535 | 60.0309 | 6.9
23.522 | 16.5719 | 59.97 | 6.9 | 23.5269 | 16.9652 | 59.9635 | 6.9 | 23.5358 | 17.9177 | 60.0089 | 6.9 | 23.5243 | 16.785 | 60.0599 | 6.9 | 23.5043 | 17.7535 | 60.0309 | 6.9
23.5303 | 16.5719 | 59.97 | 6.9 | 23.5352 | 16.9652 | 59.9635 | 6.9 | 23.5441 | 17.9177 | 60.0089 | 6.9 | 23.5327 | 16.7917 | 60.0599 | 6.9 | 23.5127 | 17.7535 | 60.0309 | 6.9
23.5387 | 16.5697 | 59.97 | 6.9 | 23.5436 | 16.9652 | 59.9635 | 6.9 | 23.5524 | 17.9177 | 60.0089 | 6.9 | 23.541 | 16.7917 | 60.0599 | 6.9 | 23.521 | 17.7535 | 60.0309 | 6.9
23.547 | 16.5697 | 59.97 | 6.9 | 23.5519 | 16.9693 | 59.9635 | 6.9 | 23.5608 | 17.9177 | 60.0089 | 6.9 | 23.5493 | 16.7917 | 60.0599 | 6.9 | 23.5293 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.5553 | 16.5697 | 59.97 | 6.9 | 23.5602 | 16.9693 | 59.9635 | 6.9 | 23.5691 | 17.9177 | 60.0089 | 6.9 | 23.5576 | 16.7917 | 60.0599 | 6.9 | 23.5377 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.5637 | 16.5697 | 59.97 | 6.9 | 23.5686 | 16.9693 | 59.9635 | 6.9 | 23.5775 | 17.9177 | 60.0089 | 6.9 | 23.5659 | 16.7917 | 60.0599 | 6.9 | 23.546 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.572 | 16.5697 | 59.97 | 6.9 | 23.5769 | 16.9693 | 59.9635 | 6.9 | 23.5858 | 17.9177 | 60.0081 | 6.9 | 23.5743 | 16.7917 | 60.0599 | 6.9 | 23.5543 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.5804 | 16.5697 | 59.97 | 6.9 | 23.5853 | 16.9737 | 59.9635 | 6.9 | 23.5941 | 17.9177 | 60.0081 | 6.9 | 23.5826 | 16.7927 | 60.0599 | 6.9 | 23.5626 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.5887 | 16.5697 | 59.9692 | 6.9 | 23.5936 | 16.9737 | 59.9635 | 6.9 | 23.6024 | 17.9177 | 60.0081 | 6.9 | 23.5909 | 16.7927 | 60.0599 | 6.9 | 23.571 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.597 | 16.5697 | 59.9692 | 6.9 | 23.602 | 16.9756 | 59.9635 | 6.9 | 23.6108 | 17.9177 | 60.0081 | 6.9 | 23.5992 | 16.7927 | 60.0611 | 6.9 | 23.5793 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.6054 | 16.5697 | 59.9692 | 6.9 | 23.6103 | 16.9756 | 59.9635 | 6.9 | 23.6191 | 17.9109 | 60.0081 | 6.9 | 23.6075 | 16.7927 | 60.0611 | 6.9 | 23.5876 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.6137 | 16.5697 | 59.9692 | 6.9 | 23.6186 | 16.9756 | 59.9635 | 6.9 | 23.6274 | 17.9109 | 60.0081 | 6.9 | 23.6159 | 16.7927 | 60.0611 | 6.9 | 23.5959 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.622 | 16.5697 | 59.9692 | 6.9 | 23.627 | 16.9756 | 59.9635 | 6.9 | 23.6357 | 17.9113 | 60.0081 | 6.9 | 23.6242 | 16.7927 | 60.0611 | 6.9 | 23.6043 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.6304 | 16.5697 | 59.9692 | 6.9 | 23.6353 | 16.9756 | 59.9635 | 6.9 | 23.6441 | 17.9113 | 60.0081 | 6.9 | 23.6326 | 16.7931 | 60.0611 | 6.9 | 23.6126 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.6387 | 16.5697 | 59.9692 | 6.9 | 23.6436 | 16.9756 | 59.9635 | 6.9 | 23.6524 | 17.9054 | 60.0081 | 6.9 | 23.6409 | 16.7931 | 60.0611 | 6.9 | 23.621 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.6471 | 16.5697 | 59.9692 | 6.9 | 23.652 | 16.9756 | 59.9635 | 6.9 | 23.6608 | 17.9054 | 60.0081 | 6.9 | 23.6492 | 16.7931 | 60.0611 | 6.9 | 23.6293 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.6554 | 16.5697 | 59.9692 | 6.9 | 23.6603 | 16.9756 | 59.9635 | 6.9 | 23.6691 | 17.9054 | 60.0081 | 6.9 | 23.6575 | 16.7931 | 60.0611 | 6.9 | 23.6376 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.6637 | 16.5697 | 59.9692 | 6.9 | 23.6686 | 16.9756 | 59.9635 | 6.9 | 23.6774 | 17.9054 | 60.0081 | 6.9 | 23.6658 | 16.7953 | 60.0611 | 6.9 | 23.6459 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.6721 | 16.5697 | 59.9692 | 6.9 | 23.677 | 16.9756 | 59.9635 | 6.9 | 23.6857 | 17.9054 | 60.0081 | 6.9 | 23.6742 | 16.7953 | 60.0611 | 6.9 | 23.6542 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.6804 | 16.5697 | 59.9692 | 6.9 | 23.6853 | 16.9756 | 59.9647 | 6.9 | 23.6941 | 17.9054 | 60.0081 | 6.9 | 23.6825 | 16.7953 | 60.0611 | 6.9 | 23.6626 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.6888 | 16.5697 | 59.9692 | 6.9 | 23.6937 | 16.9756 | 59.9647 | 6.9 | 23.7024 | 17.9054 | 60.0081 | 6.9 | 23.6908 | 16.7953 | 60.0611 | 6.9 | 23.6709 | 17.7521 | 60.0309 | 6.9
23.6971 | 16.5697 | 59.9692 | 6.9 | 23.702 | 16.9797 | 59.9647 | 6.9 | 23.7108 | 17.9054 | 60.0081 | 6.9 | 23.6992 | 16.7953 | 60.0611 | 6.9 | 23.6793 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.7054 | 16.5724 | 59.9692 | 6.9 | 23.7104 | 16.9797 | 59.9647 | 6.9 | 23.7191 | 17.9054 | 60.0081 | 6.9 | 23.7075 | 16.7953 | 60.0611 | 6.9 | 23.6876 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.7138 | 16.5724 | 59.9692 | 6.9 | 23.7187 | 16.9797 | 59.9647 | 6.9 | 23.7274 | 17.9054 | 60.0081 | 6.9 | 23.7158 | 16.7953 | 60.0611 | 6.9 | 23.6959 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.7221 | 16.5736 | 59.9692 | 6.9 | 23.727 | 16.9797 | 59.9647 | 6.9 | 23.7358 | 17.9054 | 60.0081 | 6.9 | 23.7241 | 16.7953 | 60.0611 | 6.9 | 23.7042 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.7304 | 16.5736 | 59.9692 | 6.9 | 23.7354 | 16.9788 | 59.9647 | 6.9 | 23.7441 | 17.9054 | 60.0081 | 6.9 | 23.7324 | 16.7962 | 60.0611 | 6.9 | 23.7126 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.7388 | 16.5736 | 59.9692 | 6.9 | 23.7437 | 16.9788 | 59.9647 | 6.9 | 23.7524 | 17.9054 | 60.0081 | 6.9 | 23.7408 | 16.7962 | 60.0611 | 6.9 | 23.7209 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.7471 | 16.5736 | 59.9692 | 6.9 | 23.752 | 16.9116 | 59.9647 | 6.9 | 23.7607 | 17.9054 | 60.0081 | 6.9 | 23.7491 | 16.7962 | 60.0611 | 6.9 | 23.7292 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.7554 | 16.5736 | 59.9692 | 6.9 | 23.7604 | 16.9116 | 59.9647 | 6.9 | 23.7691 | 17.8955 | 60.0081 | 6.9 | 23.7574 | 16.7962 | 60.0611 | 6.9 | 23.7375 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.7638 | 16.5736 | 59.9692 | 6.9 | 23.7687 | 16.9116 | 59.9647 | 6.9 | 23.7774 | 17.8955 | 60.0081 | 6.9 | 23.7657 | 16.7962 | 60.0611 | 6.9 | 23.7459 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.7721 | 16.5736 | 59.9692 | 6.9 | 23.777 | 16.9116 | 59.9647 | 6.9 | 23.7858 | 17.8955 | 60.0069 | 6.9 | 23.774 | 16.7962 | 60.0611 | 6.9 | 23.7542 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.7805 | 16.5736 | 59.9692 | 6.9 | 23.7854 | 16.9116 | 59.9647 | 6.9 | 23.7941 | 17.8955 | 60.0069 | 6.9 | 23.7824 | 16.7962 | 60.0611 | 6.9 | 23.7625 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.7888 | 16.5736 | 59.9684 | 6.9 | 23.7937 | 16.9116 | 59.9647 | 6.9 | 23.8024 | 17.8955 | 60.0069 | 6.9 | 23.7907 | 16.7962 | 60.0611 | 6.9 | 23.7709 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.7971 | 16.5736 | 59.9684 | 6.9 | 23.8021 | 16.9116 | 59.9647 | 6.9 | 23.8107 | 17.8955 | 60.0069 | 6.9 | 23.7991 | 16.8038 | 60.0623 | 6.9 | 23.7792 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.8055 | 16.5758 | 59.9684 | 6.9 | 23.8104 | 16.9116 | 59.9647 | 6.9 | 23.8191 | 17.8955 | 60.0069 | 6.9 | 23.8074 | 16.8038 | 60.0623 | 6.9 | 23.7875 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.8138 | 16.5758 | 59.9684 | 6.9 | 23.8188 | 16.8059 | 59.9647 | 6.9 | 23.8274 | 17.8955 | 60.0069 | 6.9 | 23.8157 | 16.8038 | 60.0623 | 6.9 | 23.7958 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.8221 | 16.571 | 59.9684 | 6.9 | 23.8271 | 16.8059 | 59.9647 | 6.9 | 23.8358 | 17.8955 | 60.0069 | 6.9 | 23.824 | 16.8038 | 60.0623 | 6.9 | 23.8042 | 17.7471 | 60.0309 | 6.9
23.8305 | 16.571 | 59.9684 | 6.9 | 23.8354 | 16.8111 | 59.9647 | 6.9 | 23.8441 | 17.8955 | 60.0069 | 6.9 | 23.8323 | 16.8047 | 60.0623 | 6.9 | 23.8125 | 17.747 | 60.0309 | 6.9
23.8388 | 16.571 | 59.9684 | 6.9 | 23.8438 | 16.8111 | 59.9647 | 6.9 | 23.8524 | 17.8897 | 60.0069 | 6.9 | 23.8406 | 16.8047 | 60.0623 | 6.9 | 23.8209 | 17.747 | 60.0309 | 6.9
23.8472 | 16.571 | 59.9684 | 6.9 | 23.8521 | 16.8111 | 59.9647 | 6.9 | 23.8607 | 17.8897 | 60.0069 | 6.9 | 23.849 | 16.8047 | 60.0623 | 6.9 | 23.8292 | 17.7407 | 60.0309 | 6.9
23.8555 | 16.5667 | 59.9684 | 6.9 | 23.8604 | 16.8111 | 59.9647 | 6.9 | 23.8691 | 17.8901 | 60.0069 | 6.9 | 23.8573 | 16.8047 | 60.0623 | 6.9 | 23.8375 | 17.7407 | 60.0309 | 6.9
23.8638 | 16.5667 | 59.9684 | 6.9 | 23.8688 | 16.8111 | 59.9647 | 6.9 | 23.8774 | 17.8901 | 60.0069 | 6.9 | 23.8657 | 16.6524 | 60.0623 | 6.9 | 23.8458 | 17.7407 | 60.0309 | 6.9
23.8722 | 16.5667 | 59.9684 | 6.9 | 23.8771 | 16.8111 | 59.9647 | 6.9 | 23.8857 | 17.8832 | 60.0069 | 6.9 | 23.874 | 16.6524 | 60.0623 | 6.9 | 23.8542 | 17.7407 | 60.0309 | 6.9
23.8805 | 16.5667 | 59.9684 | 6.9 | 23.8854 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 23.894 | 17.8832 | 60.0069 | 6.9 | 23.8823 | 16.6524 | 60.0623 | 6.9 | 23.8625 | 17.7385 | 60.0309 | 6.9
23.8889 | 16.4483 | 59.9684 | 6.9 | 23.8938 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 23.9024 | 17.8832 | 60.0069 | 6.9 | 23.8906 | 16.6524 | 60.0623 | 6.9 | 23.8708 | 17.7385 | 60.0309 | 6.9
23.8972 | 16.4483 | 59.9684 | 6.9 | 23.9021 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 23.9107 | 17.8832 | 60.0069 | 6.9 | 23.8989 | 16.6524 | 60.0623 | 6.9 | 23.8792 | 17.7385 | 60.0309 | 6.9
23.9055 | 16.4483 | 59.9684 | 6.9 | 23.9105 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 23.9191 | 17.8832 | 60.0069 | 6.9 | 23.9073 | 16.6524 | 60.0623 | 6.9 | 23.8875 | 17.7385 | 60.0309 | 6.9
23.9139 | 16.4483 | 59.9684 | 6.9 | 23.9188 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 23.9274 | 17.8832 | 60.0069 | 6.9 | 23.9156 | 16.6553 | 60.0623 | 6.9 | 23.8958 | 17.7385 | 60.03 | 6.9
23.9222 | 16.4483 | 59.9684 | 6.9 | 23.9272 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 23.9357 | 17.8827 | 60.0069 | 6.9 | 23.9239 | 16.6553 | 60.0623 | 6.9 | 23.9041 | 17.7385 | 60.03 | 6.9
23.9305 | 16.4483 | 59.9684 | 6.9 | 23.9355 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 23.944 | 17.8827 | 60.0069 | 6.9 | 23.9323 | 16.6075 | 60.0623 | 6.9 | 23.9125 | 17.7385 | 60.03 | 6.9
23.9389 | 16.444 | 59.9684 | 6.9 | 23.9438 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 23.9524 | 17.8771 | 60.0069 | 6.9 | 23.9406 | 16.6075 | 60.0623 | 6.9 | 23.9208 | 17.7385 | 60.03 | 6.9
23.9472 | 16.444 | 59.9684 | 6.9 | 23.9521 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 23.9607 | 17.8771 | 60.0069 | 6.9 | 23.9489 | 16.6139 | 60.0623 | 6.9 | 23.9291 | 17.7385 | 60.03 | 6.9
23.9556 | 16.444 | 59.9684 | 6.9 | 23.9605 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 23.9691 | 17.8783 | 60.0069 | 6.9 | 23.9572 | 16.6139 | 60.0623 | 6.9 | 23.9374 | 17.7385 | 60.03 | 6.9
23.9639 | 16.444 | 59.9684 | 6.9 | 23.9688 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 23.9774 | 17.8783 | 60.0069 | 6.9 | 23.9655 | 16.6139 | 60.0623 | 6.9 | 23.9458 | 17.7362 | 60.03 | 6.9
23.9722 | 16.444 | 59.9684 | 6.9 | 23.9772 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 23.9857 | 17.8783 | 60.0049 | 6.9 | 23.9739 | 16.6139 | 60.0623 | 6.9 | 23.9541 | 17.7362 | 60.03 | 6.9
23.9806 | 16.444 | 59.9684 | 6.9 | 23.9855 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 23.9941 | 17.8783 | 60.0049 | 6.9 | 23.9822 | 16.6139 | 60.0623 | 6.9 | 23.9625 | 17.7362 | 60.03 | 6.9
23.9889 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 23.9938 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 24.0024 | 17.8783 | 60.0049 | 6.9 | 23.9905 | 16.6139 | 60.0623 | 6.9 | 23.9708 | 17.7362 | 60.03 | 6.9
23.9972 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.0022 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 24.0107 | 17.8783 | 60.0049 | 6.9 | 23.9988 | 16.6139 | 60.0635 | 6.9 | 23.9791 | 17.7362 | 60.03 | 6.9
24.0056 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.0105 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 24.019 | 17.8783 | 60.0049 | 6.9 | 24.0071 | 16.6139 | 60.0635 | 6.9 | 23.9874 | 17.7362 | 60.03 | 6.9
24.0139 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.0189 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 24.0274 | 17.8783 | 60.0049 | 6.9 | 24.0155 | 16.6163 | 60.0635 | 6.9 | 23.9957 | 17.7362 | 60.03 | 6.9
24.0223 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.0272 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 24.0357 | 17.8783 | 60.0049 | 6.9 | 24.0238 | 16.6163 | 60.0635 | 6.9 | 24.0041 | 17.7362 | 60.03 | 6.9
24.0306 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.0355 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 24.0441 | 17.8783 | 60.0049 | 6.9 | 24.0321 | 16.6219 | 60.0635 | 6.9 | 24.0124 | 17.7348 | 60.03 | 6.9
24.0389 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.0439 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 24.0524 | 17.8783 | 60.0049 | 6.9 | 24.0405 | 16.6219 | 60.0635 | 6.9 | 24.0208 | 17.7348 | 60.03 | 6.9
24.0473 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.0522 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 24.0607 | 17.8783 | 60.0049 | 6.9 | 24.0488 | 16.6228 | 60.0635 | 6.9 | 24.0291 | 17.7348 | 60.03 | 6.9
24.0556 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.0605 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 24.069 | 17.8724 | 60.0049 | 6.9 | 24.0571 | 16.6228 | 60.0635 | 6.9 | 24.0374 | 17.7348 | 60.03 | 6.9
24.0639 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.0689 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 24.0774 | 17.8724 | 60.0049 | 6.9 | 24.0654 | 16.6228 | 60.0635 | 6.9 | 24.0457 | 17.7348 | 60.03 | 6.9
24.0723 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.0772 | 16.8111 | 59.9658 | 6.9 | 24.0857 | 17.8669 | 60.0049 | 6.9 | 24.0737 | 16.6228 | 60.0635 | 6.9 | 24.0541 | 17.7348 | 60.03 | 6.9
24.0806 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.0856 | 16.8111 | 59.9655 | 6.9 | 24.0941 | 17.8669 | 60.0049 | 6.9 | 24.0821 | 16.6228 | 60.0635 | 6.9 | 24.0624 | 17.7354 | 60.03 | 6.9
24.089 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.0939 | 16.8111 | 59.9655 | 6.9 | 24.1024 | 17.8669 | 60.0049 | 6.9 | 24.0904 | 16.6228 | 60.0635 | 6.9 | 24.0707 | 17.7354 | 60.03 | 6.9
24.0973 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.1022 | 16.8111 | 59.9655 | 6.9 | 24.1107 | 17.8669 | 60.0049 | 6.9 | 24.0988 | 16.6228 | 60.0635 | 6.9 | 24.079 | 17.7295 | 60.03 | 6.9
24.1056 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.1106 | 16.8111 | 59.9655 | 6.9 | 24.119 | 17.86 | 60.0049 | 6.9 | 24.1071 | 16.6228 | 60.0635 | 6.9 | 24.0874 | 17.7295 | 60.03 | 6.9
24.114 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.1189 | 16.8111 | 59.9655 | 6.9 | 24.1274 | 17.86 | 60.0049 | 6.9 | 24.1154 | 16.6228 | 60.0635 | 6.9 | 24.0957 | 17.7295 | 60.0289 | 6.9
24.1223 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.1273 | 16.8111 | 59.9655 | 6.9 | 24.1357 | 17.86 | 60.0049 | 6.9 | 24.1237 | 16.6228 | 60.0635 | 6.9 | 24.104 | 17.7295 | 60.0289 | 6.9
24.1306 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.1356 | 16.8049 | 59.9655 | 6.9 | 24.144 | 17.86 | 60.0049 | 6.9 | 24.132 | 16.6252 | 60.0635 | 6.9 | 24.1124 | 17.7295 | 60.0289 | 6.9
24.139 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.1439 | 16.8049 | 59.9655 | 6.9 | 24.1523 | 17.86 | 60.0049 | 6.9 | 24.1404 | 16.6252 | 60.0635 | 6.9 | 24.1207 | 17.7295 | 60.0289 | 6.9
24.1473 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.1523 | 16.8049 | 59.9655 | 6.9 | 24.1607 | 17.86 | 60.0049 | 6.9 | 24.1487 | 16.6267 | 60.0635 | 6.9 | 24.129 | 17.7295 | 60.0289 | 6.9
24.1557 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.1606 | 16.8049 | 59.9655 | 6.9 | 24.1691 | 17.86 | 60.0049 | 6.9 | 24.157 | 16.6267 | 60.0635 | 6.9 | 24.1373 | 17.7295 | 60.0289 | 6.9
24.164 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.1689 | 16.8049 | 59.9655 | 6.9 | 24.1774 | 17.86 | 60.0049 | 6.9 | 24.1653 | 16.6267 | 60.0635 | 6.9 | 24.1457 | 17.7281 | 60.0289 | 6.9
24.1723 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.1773 | 16.8049 | 59.9655 | 6.9 | 24.1857 | 17.8594 | 60.0037 | 6.9 | 24.1736 | 16.6267 | 60.0635 | 6.9 | 24.154 | 17.7281 | 60.0289 | 6.9
24.1807 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.1856 | 16.8049 | 59.9655 | 6.9 | 24.194 | 17.8594 | 60.0037 | 6.9 | 24.1819 | 16.6267 | 60.0635 | 6.9 | 24.1624 | 17.7209 | 60.0289 | 6.9
24.189 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.194 | 16.8049 | 59.9655 | 6.9 | 24.2024 | 17.8598 | 60.0037 | 6.9 | 24.1903 | 16.6267 | 60.0635 | 6.9 | 24.1707 | 17.7209 | 60.0289 | 6.9
24.1974 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.2023 | 16.8049 | 59.9655 | 6.9 | 24.2107 | 17.8598 | 60.0037 | 6.9 | 24.1986 | 16.6267 | 60.0653 | 6.9 | 24.179 | 17.7209 | 60.0289 | 6.9
24.2057 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.2106 | 16.8049 | 59.9655 | 6.9 | 24.2191 | 17.8598 | 60.0037 | 6.9 | 24.207 | 16.6267 | 60.0653 | 6.9 | 24.1873 | 17.7209 | 60.0289 | 6.9
24.214 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.219 | 16.8072 | 59.9655 | 6.9 | 24.2274 | 17.8598 | 60.0037 | 6.9 | 24.2153 | 16.5375 | 60.0653 | 6.9 | 24.1957 | 17.7209 | 60.0289 | 6.9
24.2224 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.2273 | 16.8072 | 59.9655 | 6.9 | 24.2357 | 17.861 | 60.0037 | 6.9 | 24.2236 | 16.5375 | 60.0653 | 6.9 | 24.204 | 17.7209 | 60.0289 | 6.9
24.2307 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.2357 | 16.8072 | 59.9655 | 6.9 | 24.244 | 17.861 | 60.0037 | 6.9 | 24.2319 | 16.5375 | 60.0653 | 6.9 | 24.2123 | 17.7209 | 60.0289 | 6.9
24.239 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.244 | 16.8072 | 59.9655 | 6.9 | 24.2524 | 17.861 | 60.0037 | 6.9 | 24.2402 | 16.5375 | 60.0653 | 6.9 | 24.2206 | 17.7209 | 60.0289 | 6.9
24.2474 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.2523 | 16.8038 | 59.9655 | 6.9 | 24.2607 | 17.861 | 60.0037 | 6.9 | 24.2486 | 16.5399 | 60.0653 | 6.9 | 24.2289 | 17.7208 | 60.0289 | 6.9
24.2557 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.2607 | 16.8038 | 59.9655 | 6.9 | 24.269 | 17.861 | 60.0037 | 6.9 | 24.2569 | 16.5399 | 60.0653 | 6.9 | 24.2373 | 17.7208 | 60.0289 | 6.9
24.2641 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.269 | 16.8038 | 59.9655 | 6.9 | 24.2773 | 17.861 | 60.0037 | 6.9 | 24.2652 | 16.5409 | 60.0653 | 6.9 | 24.2456 | 17.7208 | 60.0289 | 6.9
24.2724 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.2773 | 16.8038 | 59.9655 | 6.9 | 24.2857 | 17.861 | 60.0037 | 6.9 | 24.2736 | 16.5409 | 60.0653 | 6.9 | 24.254 | 17.7208 | 60.0289 | 6.9
24.2807 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.2857 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.294 | 17.861 | 60.0037 | 6.9 | 24.2819 | 16.5416 | 60.0653 | 6.9 | 24.2623 | 17.7208 | 60.0289 | 6.9
24.2891 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.294 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.3024 | 17.8496 | 60.0037 | 6.9 | 24.2902 | 16.5416 | 60.0653 | 6.9 | 24.2706 | 17.7208 | 60.0289 | 6.9
24.2974 | 16.4284 | 59.9675 | 6.9 | 24.3024 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.3107 | 17.8496 | 60.0037 | 6.9 | 24.2985 | 16.5416 | 60.0653 | 6.9 | 24.2789 | 17.7144 | 60.0289 | 6.9
24.3057 | 16.4312 | 59.9675 | 6.9 | 24.3107 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.319 | 17.8496 | 60.0037 | 6.9 | 24.3068 | 16.5416 | 60.0653 | 6.9 | 24.2873 | 17.7144 | 60.0289 | 6.9
24.3141 | 16.4312 | 59.9675 | 6.9 | 24.319 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.3273 | 17.8496 | 60.0037 | 6.9 | 24.3152 | 16.5416 | 60.0653 | 6.9 | 24.2956 | 17.7122 | 60.0277 | 6.9
24.3224 | 16.4312 | 59.9675 | 6.9 | 24.3274 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.3357 | 17.84 | 60.0037 | 6.9 | 24.3235 | 16.5416 | 60.0653 | 6.9 | 24.304 | 17.7122 | 60.0277 | 6.9
24.3308 | 16.4312 | 59.9675 | 6.9 | 24.3357 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.3441 | 17.84 | 60.0037 | 6.9 | 24.3318 | 16.5416 | 60.0653 | 6.9 | 24.3123 | 17.7122 | 60.0277 | 6.9
24.3391 | 16.4312 | 59.9675 | 6.9 | 24.3441 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.3524 | 17.84 | 60.0037 | 6.9 | 24.3401 | 16.5416 | 60.0653 | 6.9 | 24.3206 | 17.7122 | 60.0277 | 6.9
24.3474 | 16.4312 | 59.9675 | 6.9 | 24.3524 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.3607 | 17.84 | 60.0037 | 6.9 | 24.3484 | 16.5416 | 60.0653 | 6.9 | 24.3289 | 17.7122 | 60.0277 | 6.9
24.3558 | 16.4312 | 59.9675 | 6.9 | 24.3607 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.369 | 17.8394 | 60.0037 | 6.9 | 24.3568 | 16.5416 | 60.0653 | 6.9 | 24.3373 | 17.7122 | 60.0277 | 6.9
24.3641 | 16.4312 | 59.9675 | 6.9 | 24.369 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.3774 | 17.8394 | 60.0037 | 6.9 | 24.3651 | 16.5426 | 60.0653 | 6.9 | 24.3456 | 17.7122 | 60.0277 | 6.9
24.3725 | 16.4312 | 59.9675 | 6.9 | 24.3774 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.3857 | 17.8338 | 60.0025 | 6.9 | 24.3734 | 16.5426 | 60.0653 | 6.9 | 24.3539 | 17.7122 | 60.0277 | 6.9
24.3808 | 16.4312 | 59.9675 | 6.9 | 24.3857 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.394 | 17.8338 | 60.0025 | 6.9 | 24.3818 | 16.545 | 60.0653 | 6.9 | 24.3622 | 17.7122 | 60.0277 | 6.9
24.3891 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.3941 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.4023 | 17.8338 | 60.0025 | 6.9 | 24.3901 | 16.545 | 60.0653 | 6.9 | 24.3705 | 17.7122 | 60.0277 | 6.9
24.3975 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.4024 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.4107 | 17.8338 | 60.0025 | 6.9 | 24.3984 | 16.545 | 60.0667 | 6.9 | 24.3789 | 17.7122 | 60.0277 | 6.9
24.4058 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.4107 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.419 | 17.8304 | 60.0025 | 6.9 | 24.4067 | 16.545 | 60.0667 | 6.9 | 24.3872 | 17.7122 | 60.0277 | 6.9
24.4141 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.4191 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.4274 | 17.8304 | 60.0025 | 6.9 | 24.415 | 16.545 | 60.0667 | 6.9 | 24.3956 | 17.7062 | 60.0277 | 6.9
24.4225 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.4274 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.4357 | 17.8304 | 60.0025 | 6.9 | 24.4234 | 16.545 | 60.0667 | 6.9 | 24.4039 | 17.7062 | 60.0277 | 6.9
24.4308 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.4358 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.444 | 17.8304 | 60.0025 | 6.9 | 24.4317 | 16.5528 | 60.0667 | 6.9 | 24.4122 | 17.704 | 60.0277 | 6.9
24.4391 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.4441 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.4523 | 17.8022 | 60.0025 | 6.9 | 24.44 | 16.5528 | 60.0667 | 6.9 | 24.4205 | 17.704 | 60.0277 | 6.9
24.4475 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.4524 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.4607 | 17.8022 | 60.0025 | 6.9 | 24.4484 | 16.5528 | 60.0667 | 6.9 | 24.4289 | 17.7027 | 60.0277 | 6.9
24.4558 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.4608 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.469 | 17.8022 | 60.0025 | 6.9 | 24.4567 | 16.5528 | 60.0667 | 6.9 | 24.4372 | 17.7027 | 60.0277 | 6.9
24.4642 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.4691 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.4774 | 17.8022 | 60.0025 | 6.9 | 24.465 | 16.5528 | 60.0667 | 6.9 | 24.4456 | 17.7027 | 60.0277 | 6.9
24.4725 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.4774 | 16.8038 | 59.9663 | 6.9 | 24.4857 | 17.8027 | 60.0025 | 6.9 | 24.4733 | 16.5528 | 60.0667 | 6.9 | 24.4539 | 17.7027 | 60.0277 | 6.9
24.4808 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.4858 | 16.8038 | 59.9659 | 6.9 | 24.494 | 17.8027 | 60.0025 | 6.9 | 24.4816 | 16.5528 | 60.0667 | 6.9 | 24.4622 | 17.7027 | 60.0277 | 6.9
24.4892 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.4941 | 16.8038 | 59.9659 | 6.9 | 24.5024 | 17.8027 | 60.0025 | 6.9 | 24.49 | 16.5528 | 60.0667 | 6.9 | 24.4705 | 17.7027 | 60.0277 | 6.9
24.4975 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.5025 | 16.8038 | 59.9659 | 6.9 | 24.5107 | 17.8027 | 60.0025 | 6.9 | 24.4983 | 16.5484 | 60.0667 | 6.9 | 24.4789 | 17.7027 | 60.0277 | 6.9
24.5059 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.5108 | 16.8038 | 59.9659 | 6.9 | 24.519 | 17.8027 | 60.0025 | 6.9 | 24.5066 | 16.5484 | 60.0667 | 6.9 | 24.4872 | 17.7027 | 60.0277 | 6.9
24.5142 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.5191 | 16.8038 | 59.9659 | 6.9 | 24.5273 | 17.8027 | 60.0025 | 6.9 | 24.515 | 16.5495 | 60.0667 | 6.9 | 24.4955 | 17.7027 | 60.0269 | 6.9
24.5225 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.5275 | 16.8038 | 59.9659 | 6.9 | 24.5357 | 17.7992 | 60.0025 | 6.9 | 24.5233 | 16.5495 | 60.0667 | 6.9 | 24.5038 | 17.7027 | 60.0269 | 6.9
24.5309 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.5358 | 16.8038 | 59.9659 | 6.9 | 24.544 | 17.7992 | 60.0025 | 6.9 | 24.5316 | 16.5562 | 60.0667 | 6.9 | 24.5121 | 17.7027 | 60.0269 | 6.9
24.5392 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.5442 | 16.8038 | 59.9659 | 6.9 | 24.5524 | 17.7935 | 60.0025 | 6.9 | 24.5399 | 16.5562 | 60.0667 | 6.9 | 24.5205 | 17.7027 | 60.0269 | 6.9
24.5475 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.5525 | 16.8038 | 59.9659 | 6.9 | 24.5607 | 17.7935 | 60.0025 | 6.9 | 24.5482 | 16.5562 | 60.0667 | 6.9 | 24.5288 | 17.7027 | 60.0269 | 6.9
24.5559 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.5608 | 16.8038 | 59.9659 | 6.9 | 24.569 | 17.788 | 60.0025 | 6.9 | 24.5566 | 16.5562 | 60.0667 | 6.9 | 24.5372 | 17.7027 | 60.0269 | 6.9
24.5642 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.5692 | 16.8029 | 59.9659 | 6.9 | 24.5773 | 17.788 | 60.0025 | 6.9 | 24.5649 | 16.5562 | 60.0667 | 6.9 | 24.5455 | 17.7032 | 60.0269 | 6.9
24.5726 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.5775 | 16.8029 | 59.9659 | 6.9 | 24.5857 | 17.788 | 60.0006 | 6.9 | 24.5732 | 16.5562 | 60.0667 | 6.9 | 24.5538 | 17.7032 | 60.0269 | 6.9
24.5809 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.5858 | 16.8029 | 59.9659 | 6.9 | 24.594 | 17.788 | 60.0006 | 6.9 | 24.5815 | 16.5562 | 60.0667 | 6.9 | 24.5621 | 17.6353 | 60.0269 | 6.9
24.5892 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.5942 | 16.8029 | 59.9659 | 6.9 | 24.6024 | 17.788 | 60.0006 | 6.9 | 24.5898 | 16.5562 | 60.0667 | 6.9 | 24.5705 | 17.6353 | 60.0269 | 6.9
24.5976 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.6025 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.6107 | 17.788 | 60.0006 | 6.9 | 24.5982 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.5788 | 17.6353 | 60.0269 | 6.9
24.6059 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.6109 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.619 | 17.788 | 60.0006 | 6.9 | 24.6065 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.5872 | 17.6353 | 60.0269 | 6.9
24.6142 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.6192 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.6273 | 17.788 | 60.0006 | 6.9 | 24.6148 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.5955 | 17.6353 | 60.0269 | 6.9
24.6226 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.6275 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.6357 | 17.788 | 60.0006 | 6.9 | 24.6232 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.6038 | 17.6353 | 60.0269 | 6.9
24.6309 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.6359 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.644 | 17.788 | 60.0006 | 6.9 | 24.6315 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.6121 | 17.6353 | 60.0269 | 6.9
24.6393 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.6442 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.6523 | 17.788 | 60.0006 | 6.9 | 24.6398 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.6205 | 17.6353 | 60.0269 | 6.9
24.6476 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.6526 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.6607 | 17.788 | 60.0006 | 6.9 | 24.6481 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.6288 | 17.6353 | 60.0269 | 6.9
24.6559 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.6609 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.669 | 17.788 | 60.0006 | 6.9 | 24.6564 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.6371 | 17.6353 | 60.0269 | 6.9
24.6643 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.6692 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.6774 | 17.788 | 60.0006 | 6.9 | 24.6648 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.6454 | 17.634 | 60.0269 | 6.9
24.6726 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.6776 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.6857 | 17.7875 | 60.0006 | 6.9 | 24.6731 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.6538 | 17.634 | 60.0269 | 6.9
24.681 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.6859 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.694 | 17.7875 | 60.0006 | 6.9 | 24.6814 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.6621 | 17.634 | 60.0269 | 6.9
24.6893 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.6942 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.7023 | 17.7889 | 60.0006 | 6.9 | 24.6898 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.6704 | 17.634 | 60.0269 | 6.9
24.6976 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.7026 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.7107 | 17.7889 | 60.0006 | 6.9 | 24.6981 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.6788 | 17.634 | 60.0269 | 6.9
24.706 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.7109 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.719 | 17.7894 | 60.0006 | 6.9 | 24.7064 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.6871 | 17.634 | 60.0269 | 6.9
24.7143 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.7193 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.7274 | 17.7894 | 60.0006 | 6.9 | 24.7147 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.6954 | 17.634 | 60.0261 | 6.9
24.7226 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.7276 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.7357 | 17.7894 | 60.0006 | 6.9 | 24.723 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.7037 | 17.634 | 60.0261 | 6.9
24.731 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.7359 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.744 | 17.7894 | 60.0006 | 6.9 | 24.7314 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.7121 | 17.634 | 60.0261 | 6.9
24.7393 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.7443 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.7523 | 17.7894 | 60.0006 | 6.9 | 24.7397 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.7204 | 17.634 | 60.0261 | 6.9
24.7477 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.7526 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.7607 | 17.7894 | 60.0006 | 6.9 | 24.748 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.7288 | 17.6341 | 60.0261 | 6.9
24.756 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.761 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.769 | 17.6472 | 60.0006 | 6.9 | 24.7563 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.7371 | 17.6341 | 60.0261 | 6.9
24.7643 | 16.4312 | 59.9672 | 6.9 | 24.7693 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.7773 | 17.6472 | 60.0006 | 6.9 | 24.7646 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.7454 | 17.6341 | 60.0261 | 6.9
24.7727 | 16.4258 | 59.9672 | 6.9 | 24.7776 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.7857 | 17.6349 | 59.999 | 6.9 | 24.773 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.7537 | 17.6341 | 60.0261 | 6.9
24.781 | 16.4258 | 59.9672 | 6.9 | 24.7859 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.794 | 17.6349 | 59.999 | 6.9 | 24.7813 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.7621 | 17.6319 | 60.0261 | 6.9
24.7893 | 16.417 | 59.9672 | 6.9 | 24.7943 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.8024 | 17.6297 | 59.999 | 6.9 | 24.7896 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.7704 | 17.6319 | 60.0261 | 6.9
24.7977 | 16.417 | 59.9672 | 6.9 | 24.8026 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.8107 | 17.6297 | 59.999 | 6.9 | 24.798 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.7787 | 17.6319 | 60.0261 | 6.9
24.806 | 16.417 | 59.9672 | 6.9 | 24.811 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.819 | 17.6297 | 59.999 | 6.9 | 24.8063 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.787 | 17.6319 | 60.0261 | 6.9
24.8144 | 16.417 | 59.9672 | 6.9 | 24.8193 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.8273 | 17.6297 | 59.999 | 6.9 | 24.8146 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.7954 | 17.6319 | 60.0261 | 6.9
24.8227 | 16.417 | 59.9672 | 6.9 | 24.8276 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.8357 | 17.4658 | 59.999 | 6.9 | 24.8229 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.8037 | 17.6319 | 60.0261 | 6.9
24.831 | 16.417 | 59.9672 | 6.9 | 24.836 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.844 | 17.4658 | 59.999 | 6.9 | 24.8312 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.812 | 17.6319 | 60.0261 | 6.9
24.8394 | 16.417 | 59.9672 | 6.9 | 24.8443 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.8524 | 17.4658 | 59.999 | 6.9 | 24.8396 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.8204 | 17.6319 | 60.0261 | 6.9
24.8477 | 16.417 | 59.9672 | 6.9 | 24.8527 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.8607 | 17.4658 | 59.999 | 6.9 | 24.8479 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.8287 | 17.6319 | 60.0261 | 6.9
24.856 | 16.2589 | 59.9672 | 6.9 | 24.861 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.869 | 17.4658 | 59.999 | 6.9 | 24.8562 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.837 | 17.6319 | 60.0261 | 6.9
24.8644 | 16.2589 | 59.9672 | 6.9 | 24.8694 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.8773 | 17.4658 | 59.999 | 6.9 | 24.8646 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.8453 | 17.5984 | 60.0261 | 6.9
24.8727 | 16.2589 | 59.9672 | 6.9 | 24.8777 | 16.8006 | 59.9659 | 6.9 | 24.8857 | 17.4658 | 59.999 | 6.9 | 24.8729 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.8537 | 17.5984 | 60.0261 | 6.9
24.8811 | 16.2589 | 59.9672 | 6.9 | 24.886 | 16.7965 | 59.9655 | 6.9 | 24.894 | 17.4658 | 59.999 | 6.9 | 24.8812 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.862 | 17.5984 | 60.0261 | 6.9
24.8894 | 16.2589 | 59.9672 | 6.9 | 24.8943 | 16.7965 | 59.9655 | 6.9 | 24.9023 | 17.4658 | 59.999 | 6.9 | 24.8895 | 16.5562 | 60.0679 | 6.9 | 24.8704 | 17.5984 | 60.0261 | 6.9
24.8977 | 16.2589 | 59.9672 | 6.9 | 24.9027 | 16.7965 | 59.9655 | 6.9 | 24.9107 | 17.4658 | 59.999 | 6.9 | 24.8978 | 16.4397 | 60.0679 | 6.9 | 24.8787 | 17.594 | 60.0261 | 6.9
24.9061 | 16.2589 | 59.9672 | 6.9 | 24.911 | 16.7965 | 59.9655 | 6.9 | 24.919 | 17.4662 | 59.999 | 6.9 | 24.9062 | 16.4397 | 60.0679 | 6.9 | 24.887 | 17.594 | 60.0261 | 6.9
24.9144 | 16.2589 | 59.9672 | 6.9 | 24.9194 | 16.7965 | 59.9655 | 6.9 | 24.9274 | 17.4662 | 59.999 | 6.9 | 24.9145 | 16.4397 | 60.0679 | 6.9 | 24.8953 | 17.5882 | 60.0253 | 6.9
24.9227 | 16.2036 | 59.9672 | 6.9 | 24.9277 | 16.7965 | 59.9655 | 6.9 | 24.9357 | 17.4631 | 59.999 | 6.9 | 24.9228 | 16.4397 | 60.0679 | 6.9 | 24.9037 | 17.5882 | 60.0253 | 6.9
24.9311 | 16.2036 | 59.9672 | 6.9 | 24.936 | 16.7965 | 59.9655 | 6.9 | 24.944 | 17.4631 | 59.999 | 6.9 | 24.9312 | 16.4397 | 60.0679 | 6.9 | 24.912 | 17.5882 | 60.0253 | 6.9
24.9394 | 16.2036 | 59.9672 | 6.9 | 24.9444 | 16.7965 | 59.9655 | 6.9 | 24.9523 | 17.4631 | 59.999 | 6.9 | 24.9395 | 16.4397 | 60.0679 | 6.9 | 24.9203 | 17.5882 | 60.0253 | 6.9
24.9478 | 16.2036 | 59.9672 | 6.9 | 24.9527 | 16.7965 | 59.9655 | 6.9 | 24.9607 | 17.4631 | 59.999 | 6.9 | 24.9478 | 16.4397 | 60.0679 | 6.9 | 24.9286 | 17.5882 | 60.0253 | 6.9
24.9561 | 16.2036 | 59.9672 | 6.9 | 24.9611 | 16.7965 | 59.9655 | 6.9 | 24.969 | 17.4631 | 59.999 | 6.9 | 24.9561 | 16.4397 | 60.0679 | 6.9 | 24.937 | 17.5882 | 60.0253 | 6.9
24.9644 | 16.2036 | 59.9672 | 6.9 | 24.9694 | 16.7965 | 59.9655 | 6.9 | 24.9774 | 17.4631 | 59.999 | 6.9 | 24.9644 | 16.4397 | 60.0679 | 6.9 | 24.9453 | 17.5882 | 60.0253 | 6.9
24.9728 | 16.2036 | 59.9672 | 6.9 | 24.9777 | 16.7965 | 59.9655 | 6.9 | 24.9857 | 17.4631 | 59.9977 | 6.9 | 24.9728 | 16.4397 | 60.0679 | 6.9 | 24.9537 | 17.5882 | 60.0253 | 6.9
24.9811 | 16.2036 | 59.9672 | 6.9 | 24.9861 | 16.6171 | 59.9655 | 6.9 | 24.994 | 17.4631 | 59.9977 | 6.9 | 24.9811 | 16.4397 | 60.0679 | 6.9 | 24.962 | 17.5882 | 60.0253 | 6.9
24.9895 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 24.9944 | 16.6171 | 59.9655 | 6.9 | 25.0024 | 17.4631 | 59.9977 | 6.9 | 24.9894 | 16.4397 | 60.0679 | 6.9 | 24.9703 | 17.5882 | 60.0253 | 6.9
24.9978 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.0027 | 16.4592 | 59.9655 | 6.9 | 25.0107 | 17.4631 | 59.9977 | 6.9 | 24.9977 | 16.4397 | 60.0679 | 6.9 | 24.9786 | 17.5882 | 60.0253 | 6.9
25.0061 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.0111 | 16.4592 | 59.9655 | 6.9 | 25.019 | 17.4631 | 59.9977 | 6.9 | 25.006 | 16.4397 | 60.0679 | 6.9 | 24.9869 | 17.5882 | 60.0253 | 6.9
25.0145 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.0194 | 16.3408 | 59.9655 | 6.9 | 25.0273 | 17.4631 | 59.9977 | 6.9 | 25.0144 | 16.4363 | 60.0679 | 6.9 | 24.9953 | 17.587 | 60.0253 | 6.9
25.0228 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.0278 | 16.3408 | 59.9655 | 6.9 | 25.0357 | 17.4631 | 59.9977 | 6.9 | 25.0227 | 16.4363 | 60.0679 | 6.9 | 25.0036 | 17.587 | 60.0253 | 6.9
25.0311 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.0361 | 16.3408 | 59.9655 | 6.9 | 25.044 | 17.4631 | 59.9977 | 6.9 | 25.031 | 16.4363 | 60.0679 | 6.9 | 25.012 | 17.587 | 60.0253 | 6.9
25.0395 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.0444 | 16.3408 | 59.9655 | 6.9 | 25.0524 | 17.4577 | 59.9977 | 6.9 | 25.0394 | 16.4363 | 60.0679 | 6.9 | 25.0203 | 17.587 | 60.0253 | 6.9
25.0478 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.0528 | 16.3408 | 59.9655 | 6.9 | 25.0607 | 17.4577 | 59.9977 | 6.9 | 25.0477 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.0286 | 17.587 | 60.0253 | 6.9
25.0562 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.0611 | 16.3408 | 59.9655 | 6.9 | 25.069 | 17.4577 | 59.9977 | 6.9 | 25.056 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.0369 | 17.587 | 60.0253 | 6.9
25.0645 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.0695 | 16.3408 | 59.9655 | 6.9 | 25.0773 | 17.4577 | 59.9977 | 6.9 | 25.0643 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.0453 | 17.405 | 60.0253 | 6.9
25.0728 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.0778 | 16.3408 | 59.9655 | 6.9 | 25.0857 | 17.4525 | 59.9977 | 6.9 | 25.0726 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.0536 | 17.405 | 60.0253 | 6.9
25.0812 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.0861 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.094 | 17.4525 | 59.9977 | 6.9 | 25.081 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.062 | 17.4057 | 60.0253 | 6.9
25.0895 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.0945 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.1024 | 17.4509 | 59.9977 | 6.9 | 25.0893 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.0703 | 17.4057 | 60.0253 | 6.9
25.0978 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.1028 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.1107 | 17.4509 | 59.9977 | 6.9 | 25.0976 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.0786 | 17.4057 | 60.0253 | 6.9
25.1062 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.1111 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.119 | 17.4509 | 59.9977 | 6.9 | 25.106 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.0869 | 17.4057 | 60.0253 | 6.9
25.1145 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.1195 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.1274 | 17.4509 | 59.9977 | 6.9 | 25.1143 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.0953 | 17.4057 | 60.0245 | 6.9
25.1229 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.1278 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.1357 | 17.4509 | 59.9977 | 6.9 | 25.1226 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.1036 | 17.4057 | 60.0245 | 6.9
25.1312 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.1362 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.144 | 17.4509 | 59.9977 | 6.9 | 25.1309 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.1119 | 17.4057 | 60.0245 | 6.9
25.1395 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.1445 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.1523 | 17.4509 | 59.9977 | 6.9 | 25.1392 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.1202 | 17.4057 | 60.0245 | 6.9
25.1479 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.1528 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.1607 | 17.4509 | 59.9977 | 6.9 | 25.1476 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.1286 | 17.4057 | 60.0245 | 6.9
25.1562 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.1612 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.169 | 17.4509 | 59.9977 | 6.9 | 25.1559 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.1369 | 17.4057 | 60.0245 | 6.9
25.1646 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.1695 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.1774 | 17.4509 | 59.9977 | 6.9 | 25.1642 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.1453 | 17.4057 | 60.0245 | 6.9
25.1729 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.1779 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.1857 | 17.4509 | 59.9966 | 6.9 | 25.1725 | 16.4303 | 60.0679 | 6.9 | 25.1536 | 17.4057 | 60.0245 | 6.9
25.1812 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.1862 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.194 | 17.4509 | 59.9966 | 6.9 | 25.1808 | 16.4275 | 60.0679 | 6.9 | 25.1619 | 17.4057 | 60.0245 | 6.9
25.1896 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.1945 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.2023 | 17.4509 | 59.9966 | 6.9 | 25.1892 | 16.4275 | 60.0679 | 6.9 | 25.1702 | 17.4057 | 60.0245 | 6.9
25.1979 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.2029 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.2107 | 17.4509 | 59.9966 | 6.9 | 25.1975 | 16.4208 | 60.0676 | 6.9 | 25.1785 | 17.4026 | 60.0245 | 6.9
25.2062 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.2112 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.2191 | 17.4509 | 59.9966 | 6.9 | 25.2058 | 16.4208 | 60.0676 | 6.9 | 25.1869 | 17.4026 | 60.0245 | 6.9
25.2146 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.2195 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.2274 | 17.4509 | 59.9966 | 6.9 | 25.2142 | 16.4197 | 60.0676 | 6.9 | 25.1952 | 17.4026 | 60.0245 | 6.9
25.2229 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.2279 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.2357 | 17.4508 | 59.9966 | 6.9 | 25.2225 | 16.4197 | 60.0676 | 6.9 | 25.2036 | 17.4026 | 60.0245 | 6.9
25.2312 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.2362 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.244 | 17.4508 | 59.9966 | 6.9 | 25.2308 | 16.4197 | 60.0676 | 6.9 | 25.2119 | 17.4026 | 60.0245 | 6.9
25.2396 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.2446 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.2524 | 17.4508 | 59.9966 | 6.9 | 25.2391 | 16.4197 | 60.0676 | 6.9 | 25.2202 | 17.4026 | 60.0245 | 6.9
25.2479 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.2529 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.2607 | 17.4508 | 59.9966 | 6.9 | 25.2474 | 16.4197 | 60.0676 | 6.9 | 25.2285 | 17.4026 | 60.0245 | 6.9
25.2563 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.2612 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.269 | 17.4445 | 59.9966 | 6.9 | 25.2558 | 16.4197 | 60.0676 | 6.9 | 25.2369 | 17.4026 | 60.0245 | 6.9
25.2646 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.2696 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.2773 | 17.4445 | 59.9966 | 6.9 | 25.2641 | 16.4197 | 60.0676 | 6.9 | 25.2452 | 17.4026 | 60.0245 | 6.9
25.2729 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.2779 | 16.3408 | 59.9647 | 6.9 | 25.2857 | 17.4445 | 59.9966 | 6.9 | 25.2724 | 16.4197 | 60.0676 | 6.9 | 25.2535 | 17.4026 | 60.0245 | 6.9
25.2813 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.2863 | 16.3408 | 59.9651 | 6.9 | 25.294 | 17.4445 | 59.9966 | 6.9 | 25.2808 | 16.419 | 60.0676 | 6.9 | 25.2618 | 17.4026 | 60.0245 | 6.9
25.2896 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.2946 | 16.3408 | 59.9651 | 6.9 | 25.3024 | 17.4445 | 59.9966 | 6.9 | 25.2891 | 16.419 | 60.0676 | 6.9 | 25.2702 | 17.4026 | 60.0245 | 6.9
25.298 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.3029 | 16.3408 | 59.9651 | 6.9 | 25.3107 | 17.4445 | 59.9966 | 6.9 | 25.2974 | 16.419 | 60.0676 | 6.9 | 25.2785 | 17.4027 | 60.0245 | 6.9
25.3063 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.3113 | 16.3408 | 59.9651 | 6.9 | 25.319 | 17.4393 | 59.9966 | 6.9 | 25.3057 | 16.419 | 60.0676 | 6.9 | 25.2869 | 17.4027 | 60.0245 | 6.9
25.3146 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.3196 | 16.3408 | 59.9651 | 6.9 | 25.3274 | 17.4393 | 59.9966 | 6.9 | 25.314 | 16.419 | 60.0676 | 6.9 | 25.2952 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.323 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.3279 | 16.3408 | 59.9651 | 6.9 | 25.3357 | 17.4393 | 59.9966 | 6.9 | 25.3224 | 16.419 | 60.0676 | 6.9 | 25.3035 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.3313 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.3363 | 16.3408 | 59.9651 | 6.9 | 25.3441 | 17.4393 | 59.9966 | 6.9 | 25.3307 | 16.419 | 60.0676 | 6.9 | 25.3118 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.3396 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.3446 | 16.3408 | 59.9651 | 6.9 | 25.3524 | 17.4393 | 59.9966 | 6.9 | 25.339 | 16.419 | 60.0676 | 6.9 | 25.3202 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.348 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.353 | 16.3408 | 59.9651 | 6.9 | 25.3607 | 17.4393 | 59.9966 | 6.9 | 25.3474 | 16.419 | 60.0676 | 6.9 | 25.3285 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.3563 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.3613 | 16.3408 | 59.9651 | 6.9 | 25.369 | 17.4393 | 59.9966 | 6.9 | 25.3557 | 16.419 | 60.0676 | 6.9 | 25.3369 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.3647 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.3696 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.3774 | 17.4393 | 59.9966 | 6.9 | 25.364 | 16.4156 | 60.0676 | 6.9 | 25.3452 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.373 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.378 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.3857 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.3723 | 16.4156 | 60.0676 | 6.9 | 25.3535 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.3813 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.3863 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.394 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.3806 | 16.4156 | 60.0676 | 6.9 | 25.3618 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.3897 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.3947 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.4023 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.389 | 16.4156 | 60.0676 | 6.9 | 25.3701 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.398 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.403 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.4107 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.3973 | 16.4079 | 60.0667 | 6.9 | 25.3785 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.4063 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.4113 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.4191 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.4056 | 16.4079 | 60.0667 | 6.9 | 25.3868 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.4147 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.4196 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.4274 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.4139 | 16.4079 | 60.0667 | 6.9 | 25.3951 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.423 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.428 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.4357 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.4222 | 16.4079 | 60.0667 | 6.9 | 25.4034 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.4314 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.4363 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.444 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.4306 | 16.4079 | 60.0667 | 6.9 | 25.4118 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.4397 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.4447 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.4524 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.4389 | 16.4079 | 60.0667 | 6.9 | 25.4201 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.448 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.453 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.4607 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.4472 | 16.4079 | 60.0667 | 6.9 | 25.4285 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.4564 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.4614 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.4691 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.4556 | 16.4079 | 60.0667 | 6.9 | 25.4368 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.4647 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.4697 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.4774 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.4639 | 16.4079 | 60.0667 | 6.9 | 25.4451 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.4731 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.478 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.4857 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.4722 | 16.4079 | 60.0667 | 6.9 | 25.4534 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.4814 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.4864 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.494 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.4805 | 16.4079 | 60.0667 | 6.9 | 25.4618 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.4897 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.4947 | 16.3354 | 59.9651 | 6.9 | 25.5024 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.4888 | 16.4079 | 60.0667 | 6.9 | 25.4701 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.4981 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.5031 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.5107 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.4972 | 16.4068 | 60.0667 | 6.9 | 25.4785 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.5064 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.5114 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.519 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.5055 | 16.4068 | 60.0667 | 6.9 | 25.4868 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.5147 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.5197 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.5274 | 17.4366 | 59.9958 | 6.9 | 25.5138 | 16.4044 | 60.0667 | 6.9 | 25.4951 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.5231 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.528 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.5357 | 17.435 | 59.9958 | 6.9 | 25.5222 | 16.4044 | 60.0667 | 6.9 | 25.5034 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.5314 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.5364 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.5441 | 17.435 | 59.9958 | 6.9 | 25.5305 | 16.4037 | 60.0667 | 6.9 | 25.5118 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.5397 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.5447 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.5524 | 17.435 | 59.9958 | 6.9 | 25.5388 | 16.4037 | 60.0667 | 6.9 | 25.5201 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.5481 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.5531 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.5607 | 17.435 | 59.9958 | 6.9 | 25.5471 | 16.4037 | 60.0667 | 6.9 | 25.5284 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.5564 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.5614 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.569 | 17.435 | 59.9958 | 6.9 | 25.5554 | 16.4037 | 60.0667 | 6.9 | 25.5367 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.5648 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.5698 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.5774 | 17.435 | 59.9958 | 6.9 | 25.5638 | 16.4037 | 60.0667 | 6.9 | 25.5451 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.5731 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.5781 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.5857 | 17.435 | 59.9958 | 6.9 | 25.5721 | 16.4037 | 60.0667 | 6.9 | 25.5534 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.5815 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.5864 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.5941 | 17.435 | 59.9958 | 6.9 | 25.5804 | 16.3972 | 60.0667 | 6.9 | 25.5617 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.5898 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.5948 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.6024 | 17.435 | 59.9958 | 6.9 | 25.5887 | 16.3972 | 60.0667 | 6.9 | 25.5701 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.5981 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.6031 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.6107 | 17.435 | 59.9958 | 6.9 | 25.597 | 16.3972 | 60.0649 | 6.9 | 25.5784 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.6065 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.6115 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.6191 | 17.4356 | 59.9958 | 6.9 | 25.6054 | 16.3972 | 60.0649 | 6.9 | 25.5867 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.6148 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.6198 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.6274 | 17.4356 | 59.9958 | 6.9 | 25.6137 | 16.3948 | 60.0649 | 6.9 | 25.595 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.6231 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.6281 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.6357 | 17.4356 | 59.9958 | 6.9 | 25.622 | 16.3948 | 60.0649 | 6.9 | 25.6034 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.6315 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.6364 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.644 | 17.4356 | 59.9958 | 6.9 | 25.6304 | 16.392 | 60.0649 | 6.9 | 25.6117 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.6398 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.6448 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.6524 | 17.4356 | 59.9958 | 6.9 | 25.6387 | 16.392 | 60.0649 | 6.9 | 25.6201 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.6481 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.6531 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.6607 | 17.4356 | 59.9958 | 6.9 | 25.647 | 16.392 | 60.0649 | 6.9 | 25.6284 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.6565 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.6615 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.6691 | 17.4356 | 59.9958 | 6.9 | 25.6553 | 16.392 | 60.0649 | 6.9 | 25.6367 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.6648 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.6698 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.6774 | 17.4356 | 59.9958 | 6.9 | 25.6636 | 16.392 | 60.0649 | 6.9 | 25.645 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.6732 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.6781 | 16.3312 | 59.9651 | 6.9 | 25.6857 | 17.4302 | 59.9958 | 6.9 | 25.672 | 16.392 | 60.0649 | 6.9 | 25.6534 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.6815 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.6865 | 16.3312 | 59.9647 | 6.9 | 25.694 | 17.4302 | 59.9958 | 6.9 | 25.6803 | 16.391 | 60.0649 | 6.9 | 25.6617 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.6898 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.6948 | 16.3312 | 59.9647 | 6.9 | 25.7024 | 17.4302 | 59.9958 | 6.9 | 25.6886 | 16.391 | 60.0649 | 6.9 | 25.67 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.6982 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.7032 | 16.3312 | 59.9647 | 6.9 | 25.7108 | 17.4302 | 59.9958 | 6.9 | 25.697 | 16.391 | 60.0649 | 6.9 | 25.6783 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.7065 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.7115 | 16.3312 | 59.9647 | 6.9 | 25.7191 | 17.4302 | 59.9958 | 6.9 | 25.7053 | 16.391 | 60.0649 | 6.9 | 25.6867 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.7149 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.7198 | 16.3312 | 59.9647 | 6.9 | 25.7274 | 17.4302 | 59.9958 | 6.9 | 25.7136 | 16.383 | 60.0649 | 6.9 | 25.695 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.7232 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.7282 | 16.3312 | 59.9647 | 6.9 | 25.7357 | 17.4318 | 59.9958 | 6.9 | 25.7219 | 16.383 | 60.0649 | 6.9 | 25.7034 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.7315 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.7365 | 16.3312 | 59.9647 | 6.9 | 25.7441 | 17.4318 | 59.9958 | 6.9 | 25.7302 | 16.383 | 60.0649 | 6.9 | 25.7117 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.7399 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.7448 | 16.3312 | 59.9647 | 6.9 | 25.7524 | 17.4318 | 59.9958 | 6.9 | 25.7386 | 16.383 | 60.0649 | 6.9 | 25.72 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.7482 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.7532 | 16.3312 | 59.9647 | 6.9 | 25.7607 | 17.4318 | 59.9958 | 6.9 | 25.7469 | 16.3819 | 60.0649 | 6.9 | 25.7283 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.7565 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.7615 | 16.3312 | 59.9647 | 6.9 | 25.769 | 17.4266 | 59.9958 | 6.9 | 25.7552 | 16.3819 | 60.0649 | 6.9 | 25.7367 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.7649 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.7699 | 16.3319 | 59.9647 | 6.9 | 25.7774 | 17.4266 | 59.9958 | 6.9 | 25.7635 | 16.3819 | 60.0649 | 6.9 | 25.745 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.7732 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.7782 | 16.3319 | 59.9647 | 6.9 | 25.7857 | 17.4264 | 59.995 | 6.9 | 25.7719 | 16.3819 | 60.0649 | 6.9 | 25.7533 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.7816 | 16.2036 | 59.9664 | 6.9 | 25.7865 | 16.3319 | 59.9647 | 6.9 | 25.7941 | 17.4264 | 59.995 | 6.9 | 25.7802 | 16.3788 | 60.0649 | 6.9 | 25.7617 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.7899 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.7949 | 16.3319 | 59.9647 | 6.9 | 25.8024 | 17.4202 | 59.995 | 6.9 | 25.7885 | 16.3788 | 60.0649 | 6.9 | 25.77 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.7982 | 16.2036 | 59.9668 | 6.9 | 25.8032 | 16.3297 | 59.9647 | 6.9 | 25.8107 | 17.4202 | 59.995 | 6.9 | 25.7968 | 16.3788 | 60.0634 | 6.9 | 25.7783 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.8066 | 16.106 | 59.9668 | 6.9 | 25.8116 | 16.3297 | 59.9647 | 6.9 | 25.8191 | 17.4202 | 59.995 | 6.9 | 25.8052 | 16.3788 | 60.0634 | 6.9 | 25.7866 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.8149 | 16.106 | 59.9668 | 6.9 | 25.8199 | 16.3297 | 59.9647 | 6.9 | 25.8274 | 17.4202 | 59.995 | 6.9 | 25.8135 | 16.3778 | 60.0634 | 6.9 | 25.795 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.8232 | 16.1049 | 59.9668 | 6.9 | 25.8282 | 16.3297 | 59.9647 | 6.9 | 25.8358 | 17.4202 | 59.995 | 6.9 | 25.8218 | 16.3778 | 60.0634 | 6.9 | 25.8033 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.8316 | 16.1049 | 59.9668 | 6.9 | 25.8366 | 16.3297 | 59.9647 | 6.9 | 25.8441 | 17.4202 | 59.995 | 6.9 | 25.8301 | 16.3778 | 60.0634 | 6.9 | 25.8116 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.8399 | 16.1049 | 59.9668 | 6.9 | 25.8449 | 16.3297 | 59.9647 | 6.9 | 25.8524 | 17.4149 | 59.995 | 6.9 | 25.8384 | 16.3778 | 60.0634 | 6.9 | 25.8199 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.8483 | 16.1049 | 59.9668 | 6.9 | 25.8532 | 16.3297 | 59.9647 | 6.9 | 25.8607 | 17.4149 | 59.995 | 6.9 | 25.8468 | 16.3778 | 60.0634 | 6.9 | 25.8283 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.8566 | 16.1049 | 59.9668 | 6.9 | 25.8616 | 16.3297 | 59.9647 | 6.9 | 25.8691 | 17.4149 | 59.995 | 6.9 | 25.8551 | 16.3778 | 60.0634 | 6.9 | 25.8366 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.8649 | 16.1049 | 59.9668 | 6.9 | 25.8699 | 16.3297 | 59.9647 | 6.9 | 25.8774 | 17.4149 | 59.995 | 6.9 | 25.8635 | 16.371 | 60.0634 | 6.9 | 25.845 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.8733 | 16.1049 | 59.9668 | 6.9 | 25.8783 | 16.3297 | 59.9647 | 6.9 | 25.8857 | 17.4096 | 59.995 | 6.9 | 25.8718 | 16.371 | 60.0634 | 6.9 | 25.8533 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.8816 | 16.1049 | 59.9668 | 6.9 | 25.8866 | 16.3245 | 59.9647 | 6.9 | 25.894 | 17.4096 | 59.995 | 6.9 | 25.8801 | 16.3703 | 60.0634 | 6.9 | 25.8616 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.89 | 16.1027 | 59.9668 | 6.9 | 25.8949 | 16.3245 | 59.9647 | 6.9 | 25.9024 | 17.4096 | 59.995 | 6.9 | 25.8884 | 16.3703 | 60.0634 | 6.9 | 25.8699 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.8983 | 16.1027 | 59.9668 | 6.9 | 25.9033 | 16.3245 | 59.9647 | 6.9 | 25.9108 | 17.4096 | 59.995 | 6.9 | 25.8967 | 16.3693 | 60.0634 | 6.9 | 25.8783 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.9066 | 16.1027 | 59.9668 | 6.9 | 25.9116 | 16.3245 | 59.9647 | 6.9 | 25.9191 | 17.4096 | 59.995 | 6.9 | 25.9051 | 16.3693 | 60.0634 | 6.9 | 25.8866 | 17.4027 | 60.024 | 6.9
25.915 | 16.1027 | 59.9668 | 6.9 | 25.92 | 16.3245 | 59.9647 | 6.9 | 25.9274 | 17.4096 | 59.995 | 6.9 | 25.9134 | 16.3693 | 60.0634 | 6.9 | 25.895 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.9233 | 16.098 | 59.9668 | 6.9 | 25.9283 | 16.3245 | 59.9647 | 6.9 | 25.9357 | 17.4096 | 59.995 | 6.9 | 25.9217 | 16.3693 | 60.0634 | 6.9 | 25.9033 | 17.4027 | 60.0236 | 6.9
25.9316 | 16.098 | 59.9668 | 6.9 | 25.9366 | 16.3205 | 59.9647 | 6.9 | 25.9441 | 17.4096 | 59.995 | 6.9 | 25.9301 | 16.3693 | 60.0634 | 6.9 | 25.9116 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
25.94 | 16.098 | 59.9668 | 6.9 | 25.945 | 16.3205 | 59.9647 | 6.9 | 25.9524 | 17.4033 | 59.995 | 6.9 | 25.9384 | 16.3693 | 60.0634 | 6.9 | 25.9199 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
25.9483 | 16.098 | 59.9668 | 6.9 | 25.9533 | 16.3161 | 59.9647 | 6.9 | 25.9608 | 17.4033 | 59.995 | 6.9 | 25.9467 | 16.3641 | 60.0634 | 6.9 | 25.9283 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
25.9566 | 16.098 | 59.9668 | 6.9 | 25.9616 | 16.3161 | 59.9647 | 6.9 | 25.9691 | 17.4038 | 59.995 | 6.9 | 25.955 | 16.3641 | 60.0634 | 6.9 | 25.9366 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
25.965 | 16.098 | 59.9668 | 6.9 | 25.97 | 16.3161 | 59.9647 | 6.9 | 25.9774 | 17.4038 | 59.995 | 6.9 | 25.9633 | 16.3641 | 60.0634 | 6.9 | 25.9449 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
25.9733 | 16.098 | 59.9668 | 6.9 | 25.9783 | 16.3161 | 59.9647 | 6.9 | 25.9857 | 17.4038 | 59.9934 | 6.9 | 25.9717 | 16.3641 | 60.0634 | 6.9 | 25.9532 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
25.9817 | 16.098 | 59.9668 | 6.9 | 25.9867 | 16.3161 | 59.9647 | 6.9 | 25.9941 | 17.4038 | 59.9934 | 6.9 | 25.98 | 16.337 | 60.0634 | 6.9 | 25.9615 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
25.99 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 25.995 | 16.3161 | 59.9647 | 6.9 | 26.0024 | 17.3985 | 59.9934 | 6.9 | 25.9883 | 16.337 | 60.0634 | 6.9 | 25.9699 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
25.9984 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.0033 | 16.3161 | 59.9647 | 6.9 | 26.0107 | 17.3985 | 59.9934 | 6.9 | 25.9966 | 16.337 | 60.0613 | 6.9 | 25.9782 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
26.0067 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.0117 | 16.3161 | 59.9647 | 6.9 | 26.0191 | 17.3985 | 59.9934 | 6.9 | 26.0049 | 16.337 | 60.0613 | 6.9 | 25.9866 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
26.015 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.02 | 16.3161 | 59.9647 | 6.9 | 26.0274 | 17.3985 | 59.9934 | 6.9 | 26.0133 | 16.3366 | 60.0613 | 6.9 | 25.9949 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
26.0234 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.0284 | 16.3161 | 59.9647 | 6.9 | 26.0358 | 17.4001 | 59.9934 | 6.9 | 26.0216 | 16.3366 | 60.0613 | 6.9 | 26.0032 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
26.0317 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.0367 | 16.3184 | 59.9647 | 6.9 | 26.0441 | 17.4001 | 59.9934 | 6.9 | 26.0299 | 16.3342 | 60.0613 | 6.9 | 26.0115 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
26.04 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.045 | 16.3184 | 59.9647 | 6.9 | 26.0524 | 17.4001 | 59.9934 | 6.9 | 26.0383 | 16.3342 | 60.0613 | 6.9 | 26.0199 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
26.0484 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.0534 | 16.3184 | 59.9647 | 6.9 | 26.0607 | 17.4001 | 59.9934 | 6.9 | 26.0466 | 16.3342 | 60.0613 | 6.9 | 26.0282 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
26.0567 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.0617 | 16.3184 | 59.9647 | 6.9 | 26.0691 | 17.4001 | 59.9934 | 6.9 | 26.0549 | 16.3342 | 60.0613 | 6.9 | 26.0366 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
26.065 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.07 | 16.3184 | 59.9647 | 6.9 | 26.0775 | 17.4001 | 59.9934 | 6.9 | 26.0632 | 16.3342 | 60.0613 | 6.9 | 26.0449 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
26.0734 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.0784 | 16.3184 | 59.9647 | 6.9 | 26.0858 | 17.3948 | 59.9934 | 6.9 | 26.0715 | 16.3342 | 60.0613 | 6.9 | 26.0532 | 17.4026 | 60.0236 | 6.9
26.0817 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.0867 | 16.3213 | 59.9635 | 6.9 | 26.0941 | 17.3948 | 59.9934 | 6.9 | 26.0799 | 16.2572 | 60.0613 | 6.9 | 26.0615 | 17.2384 | 60.0236 | 6.9
26.0901 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.0951 | 16.3213 | 59.9635 | 6.9 | 26.1024 | 17.3947 | 59.9934 | 6.9 | 26.0882 | 16.2572 | 60.0613 | 6.9 | 26.0699 | 17.2384 | 60.0236 | 6.9
26.0984 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.1034 | 16.3213 | 59.9635 | 6.9 | 26.1108 | 17.3947 | 59.9934 | 6.9 | 26.0966 | 16.2572 | 60.0613 | 6.9 | 26.0782 | 17.2384 | 60.0236 | 6.9
26.1067 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.1117 | 16.3213 | 59.9635 | 6.9 | 26.1191 | 17.3947 | 59.9934 | 6.9 | 26.1049 | 16.2572 | 60.0613 | 6.9 | 26.0865 | 17.2384 | 60.0236 | 6.9
26.1151 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.1201 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.1274 | 17.3947 | 59.9934 | 6.9 | 26.1132 | 16.2497 | 60.0613 | 6.9 | 26.0948 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.1234 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.1284 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.1357 | 17.3884 | 59.9934 | 6.9 | 26.1215 | 16.2497 | 60.0613 | 6.9 | 26.1032 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.1318 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.1367 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.1441 | 17.3884 | 59.9934 | 6.9 | 26.1298 | 16.209 | 60.0613 | 6.9 | 26.1115 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.1401 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.1451 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.1524 | 17.3884 | 59.9934 | 6.9 | 26.1382 | 16.209 | 60.0613 | 6.9 | 26.1199 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.1484 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.1534 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.1608 | 17.3884 | 59.9934 | 6.9 | 26.1465 | 16.209 | 60.0613 | 6.9 | 26.1282 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.1568 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.1618 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.1691 | 17.3884 | 59.9934 | 6.9 | 26.1548 | 16.209 | 60.0613 | 6.9 | 26.1365 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.1651 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.1701 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.1774 | 17.3884 | 59.9934 | 6.9 | 26.1631 | 16.2081 | 60.0613 | 6.9 | 26.1448 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.1734 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.1784 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.1858 | 17.3884 | 59.9918 | 6.9 | 26.1714 | 16.2081 | 60.0613 | 6.9 | 26.1531 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.1818 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.1868 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.1941 | 17.3884 | 59.9918 | 6.9 | 26.1797 | 16.2081 | 60.0613 | 6.9 | 26.1615 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.1901 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.1951 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.2025 | 17.3778 | 59.9918 | 6.9 | 26.1881 | 16.2081 | 60.0613 | 6.9 | 26.1698 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.1985 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.2035 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.2108 | 17.3778 | 59.9918 | 6.9 | 26.1964 | 16.2076 | 60.0595 | 6.9 | 26.1782 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.2068 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.2118 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.2191 | 17.3778 | 59.9918 | 6.9 | 26.2048 | 16.2076 | 60.0595 | 6.9 | 26.1865 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.2151 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.2201 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.2274 | 17.3778 | 59.9918 | 6.9 | 26.2131 | 16.2076 | 60.0595 | 6.9 | 26.1948 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.2235 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.2285 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.2358 | 17.3794 | 59.9918 | 6.9 | 26.2214 | 16.2076 | 60.0595 | 6.9 | 26.2031 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.2318 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.2368 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.2441 | 17.3794 | 59.9918 | 6.9 | 26.2297 | 16.2054 | 60.0595 | 6.9 | 26.2115 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.2401 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.2451 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.2524 | 17.3794 | 59.9918 | 6.9 | 26.238 | 16.2054 | 60.0595 | 6.9 | 26.2198 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.2485 | 16.098 | 59.966 | 6.9 | 26.2535 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.2608 | 17.3794 | 59.9918 | 6.9 | 26.2464 | 16.1992 | 60.0595 | 6.9 | 26.2281 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.2568 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.2618 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.2691 | 17.3794 | 59.9918 | 6.9 | 26.2547 | 16.1992 | 60.0595 | 6.9 | 26.2365 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.2652 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.2702 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.2775 | 17.3794 | 59.9918 | 6.9 | 26.263 | 16.1992 | 60.0595 | 6.9 | 26.2448 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.2735 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.2785 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.2858 | 17.3746 | 59.9918 | 6.9 | 26.2714 | 16.1992 | 60.0595 | 6.9 | 26.2531 | 17.1324 | 60.024 | 6.9
26.2818 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.2868 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.2941 | 17.3746 | 59.9918 | 6.9 | 26.2797 | 16.1992 | 60.0595 | 6.9 | 26.2615 | 17.1345 | 60.024 | 6.9
26.2902 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.2952 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.3024 | 17.3746 | 59.9918 | 6.9 | 26.288 | 16.1992 | 60.0595 | 6.9 | 26.2698 | 17.1345 | 60.024 | 6.9
26.2985 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.3035 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.3108 | 17.3746 | 59.9918 | 6.9 | 26.2963 | 16.1992 | 60.0595 | 6.9 | 26.2781 | 17.1345 | 60.024 | 6.9
26.3069 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.3119 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.3191 | 17.3683 | 59.9918 | 6.9 | 26.3046 | 16.1992 | 60.0595 | 6.9 | 26.2864 | 17.1345 | 60.024 | 6.9
26.3152 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.3202 | 16.315 | 59.9632 | 6.9 | 26.3275 | 17.3683 | 59.9918 | 6.9 | 26.313 | 16.1992 | 60.0595 | 6.9 | 26.2948 | 17.1345 | 60.024 | 6.9
26.3235 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.3285 | 16.315 | 59.9632 | 6.9 | 26.3358 | 17.3683 | 59.9918 | 6.9 | 26.3213 | 16.1992 | 60.0595 | 6.9 | 26.3031 | 17.1345 | 60.024 | 6.9
26.3319 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.3369 | 16.315 | 59.9632 | 6.9 | 26.3441 | 17.3683 | 59.9918 | 6.9 | 26.3297 | 16.1987 | 60.0595 | 6.9 | 26.3115 | 17.1345 | 60.024 | 6.9
26.3402 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.3452 | 16.315 | 59.9632 | 6.9 | 26.3525 | 17.3683 | 59.9918 | 6.9 | 26.338 | 16.1987 | 60.0595 | 6.9 | 26.3198 | 17.1345 | 60.024 | 6.9
26.3485 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.3535 | 16.315 | 59.9632 | 6.9 | 26.3608 | 17.3683 | 59.9918 | 6.9 | 26.3463 | 16.1987 | 60.0595 | 6.9 | 26.3281 | 17.1345 | 60.024 | 6.9
26.3569 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.3619 | 16.315 | 59.9632 | 6.9 | 26.3691 | 17.3629 | 59.9918 | 6.9 | 26.3546 | 16.1987 | 60.0595 | 6.9 | 26.3364 | 17.1345 | 60.024 | 6.9
26.3652 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.3702 | 16.315 | 59.9632 | 6.9 | 26.3774 | 17.3629 | 59.9918 | 6.9 | 26.3629 | 16.1965 | 60.0595 | 6.9 | 26.3448 | 17.1376 | 60.024 | 6.9
26.3736 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.3786 | 16.315 | 59.9632 | 6.9 | 26.3858 | 17.3629 | 59.9898 | 6.9 | 26.3713 | 16.1965 | 60.0595 | 6.9 | 26.3531 | 17.1376 | 60.024 | 6.9
26.3819 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.3869 | 16.315 | 59.9632 | 6.9 | 26.3941 | 17.3629 | 59.9898 | 6.9 | 26.3796 | 16.1956 | 60.0595 | 6.9 | 26.3614 | 17.1376 | 60.024 | 6.9
26.3902 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.3952 | 16.315 | 59.9632 | 6.9 | 26.4025 | 17.3198 | 59.9898 | 6.9 | 26.3879 | 16.1956 | 60.0595 | 6.9 | 26.3698 | 17.1376 | 60.024 | 6.9
26.3986 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.4036 | 16.3108 | 59.9632 | 6.9 | 26.4108 | 17.3198 | 59.9898 | 6.9 | 26.3962 | 16.1956 | 60.0583 | 6.9 | 26.3781 | 17.1376 | 60.024 | 6.9
26.4069 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.4119 | 16.3108 | 59.9632 | 6.9 | 26.4191 | 17.3198 | 59.9898 | 6.9 | 26.4045 | 16.1956 | 60.0583 | 6.9 | 26.3864 | 17.1376 | 60.024 | 6.9
26.4153 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.4203 | 16.3108 | 59.9632 | 6.9 | 26.4275 | 17.3198 | 59.9898 | 6.9 | 26.4129 | 16.1956 | 60.0583 | 6.9 | 26.3947 | 17.1376 | 60.024 | 6.9
26.4236 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.4286 | 16.3108 | 59.9632 | 6.9 | 26.4358 | 17.3198 | 59.9898 | 6.9 | 26.4212 | 16.1956 | 60.0583 | 6.9 | 26.4031 | 17.1376 | 60.024 | 6.9
26.4319 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.4369 | 16.3108 | 59.9632 | 6.9 | 26.4442 | 17.3198 | 59.9898 | 6.9 | 26.4295 | 16.1881 | 60.0583 | 6.9 | 26.4114 | 17.1376 | 60.024 | 6.9
26.4403 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.4453 | 16.3108 | 59.9632 | 6.9 | 26.4525 | 17.3198 | 59.9898 | 6.9 | 26.4379 | 16.1881 | 60.0583 | 6.9 | 26.4197 | 17.1376 | 60.024 | 6.9
26.4486 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.4536 | 16.3108 | 59.9632 | 6.9 | 26.4608 | 17.3198 | 59.9898 | 6.9 | 26.4462 | 16.1881 | 60.0583 | 6.9 | 26.428 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.4569 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.4619 | 16.3108 | 59.9632 | 6.9 | 26.4691 | 17.3096 | 59.9898 | 6.9 | 26.4545 | 16.1881 | 60.0583 | 6.9 | 26.4364 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.4653 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.4703 | 16.3108 | 59.9632 | 6.9 | 26.4775 | 17.3096 | 59.9898 | 6.9 | 26.4628 | 16.1881 | 60.0583 | 6.9 | 26.4447 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.4736 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.4786 | 16.3108 | 59.9632 | 6.9 | 26.4858 | 17.3096 | 59.9898 | 6.9 | 26.4711 | 16.1881 | 60.0583 | 6.9 | 26.4531 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.4819 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.487 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.4941 | 17.3096 | 59.9898 | 6.9 | 26.4795 | 16.1881 | 60.0583 | 6.9 | 26.4614 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.4903 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.4953 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.5025 | 17.3112 | 59.9898 | 6.9 | 26.4878 | 16.1881 | 60.0583 | 6.9 | 26.4697 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.4986 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.5036 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.5108 | 17.3112 | 59.9898 | 6.9 | 26.4962 | 16.1859 | 60.0583 | 6.9 | 26.478 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.507 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.512 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.5192 | 17.3112 | 59.9898 | 6.9 | 26.5045 | 16.1859 | 60.0583 | 6.9 | 26.4864 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.5153 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.5203 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.5275 | 17.3112 | 59.9898 | 6.9 | 26.5128 | 16.185 | 60.0583 | 6.9 | 26.4947 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.5236 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.5287 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.5358 | 17.3111 | 59.9898 | 6.9 | 26.5211 | 16.185 | 60.0583 | 6.9 | 26.5031 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.532 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.537 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.5441 | 17.3111 | 59.9898 | 6.9 | 26.5294 | 16.185 | 60.0583 | 6.9 | 26.5114 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.5403 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.5453 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.5525 | 17.312 | 59.9898 | 6.9 | 26.5378 | 16.185 | 60.0583 | 6.9 | 26.5197 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.5487 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.5537 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.5609 | 17.312 | 59.9898 | 6.9 | 26.5461 | 16.185 | 60.0583 | 6.9 | 26.528 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.557 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.562 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.5692 | 17.3057 | 59.9898 | 6.9 | 26.5544 | 16.185 | 60.0583 | 6.9 | 26.5364 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.5653 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.5703 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.5775 | 17.3057 | 59.9898 | 6.9 | 26.5627 | 16.1845 | 60.0583 | 6.9 | 26.5447 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.5737 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.5787 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.5858 | 17.3057 | 59.9878 | 6.9 | 26.571 | 16.1845 | 60.0583 | 6.9 | 26.553 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.582 | 16.098 | 59.9659 | 6.9 | 26.587 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.5942 | 17.3057 | 59.9878 | 6.9 | 26.5794 | 16.1845 | 60.0583 | 6.9 | 26.5613 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.5903 | 16.098 | 59.9663 | 6.9 | 26.5954 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.6025 | 17.3057 | 59.9878 | 6.9 | 26.5877 | 16.1845 | 60.0583 | 6.9 | 26.5696 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.5987 | 16.098 | 59.9663 | 6.9 | 26.6037 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.6108 | 17.3057 | 59.9878 | 6.9 | 26.596 | 16.1845 | 60.0571 | 6.9 | 26.578 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.607 | 16.098 | 59.9663 | 6.9 | 26.612 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.6191 | 17.2955 | 59.9878 | 6.9 | 26.6044 | 16.1845 | 60.0571 | 6.9 | 26.5863 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.6154 | 16.098 | 59.9663 | 6.9 | 26.6204 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.6275 | 17.2955 | 59.9878 | 6.9 | 26.6127 | 16.1845 | 60.0571 | 6.9 | 26.5947 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.6237 | 16.098 | 59.9663 | 6.9 | 26.6287 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.6359 | 17.2777 | 59.9878 | 6.9 | 26.621 | 16.1845 | 60.0571 | 6.9 | 26.603 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.632 | 16.098 | 59.9663 | 6.9 | 26.6371 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.6442 | 17.2777 | 59.9878 | 6.9 | 26.6293 | 16.1845 | 60.0571 | 6.9 | 26.6113 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.6404 | 16.098 | 59.9663 | 6.9 | 26.6454 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.6525 | 17.2777 | 59.9878 | 6.9 | 26.6376 | 16.1845 | 60.0571 | 6.9 | 26.6196 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.6487 | 16.098 | 59.9663 | 6.9 | 26.6537 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.6608 | 17.2777 | 59.9878 | 6.9 | 26.646 | 16.1823 | 60.0571 | 6.9 | 26.628 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.6571 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.6621 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.6692 | 17.2795 | 59.9878 | 6.9 | 26.6543 | 16.1823 | 60.0571 | 6.9 | 26.6363 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.6654 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.6704 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.6775 | 17.2795 | 59.9878 | 6.9 | 26.6627 | 16.1814 | 60.0571 | 6.9 | 26.6447 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.6737 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.6787 | 16.3108 | 59.9628 | 6.9 | 26.6859 | 17.2795 | 59.9878 | 6.9 | 26.671 | 16.1814 | 60.0571 | 6.9 | 26.653 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.6821 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.6871 | 16.315 | 59.9632 | 6.9 | 26.6942 | 17.2795 | 59.9878 | 6.9 | 26.6793 | 16.1814 | 60.0571 | 6.9 | 26.6613 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.6904 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.6954 | 16.315 | 59.9632 | 6.9 | 26.7025 | 17.2804 | 59.9878 | 6.9 | 26.6876 | 16.1814 | 60.0571 | 6.9 | 26.6696 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.6987 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.7038 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.7109 | 17.2804 | 59.9878 | 6.9 | 26.6959 | 16.1814 | 60.0571 | 6.9 | 26.678 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.7071 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.7121 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.7192 | 17.2804 | 59.9878 | 6.9 | 26.7043 | 16.1814 | 60.0571 | 6.9 | 26.6863 | 17.1375 | 60.0245 | 6.9
26.7154 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.7204 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.7275 | 17.2804 | 59.9878 | 6.9 | 26.7126 | 16.1814 | 60.0571 | 6.9 | 26.6946 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.7238 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.7288 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.7358 | 17.2744 | 59.9878 | 6.9 | 26.7209 | 16.1814 | 60.0571 | 6.9 | 26.7029 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.7321 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.7371 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.7442 | 17.2744 | 59.9878 | 6.9 | 26.7292 | 16.1761 | 60.0571 | 6.9 | 26.7113 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.7404 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.7455 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.7525 | 17.2744 | 59.9878 | 6.9 | 26.7375 | 16.1761 | 60.0571 | 6.9 | 26.7196 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.7488 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.7538 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.7609 | 17.2744 | 59.9878 | 6.9 | 26.7459 | 16.1633 | 60.0571 | 6.9 | 26.728 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.7571 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.7621 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.7692 | 17.2643 | 59.9878 | 6.9 | 26.7542 | 16.1633 | 60.0571 | 6.9 | 26.7363 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.7654 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.7705 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.7775 | 17.2643 | 59.9878 | 6.9 | 26.7626 | 16.0102 | 60.0571 | 6.9 | 26.7446 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.7738 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.7788 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.7859 | 17.2643 | 59.9859 | 6.9 | 26.7709 | 16.0102 | 60.0571 | 6.9 | 26.7529 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.7821 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.7871 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.7942 | 17.2643 | 59.9859 | 6.9 | 26.7792 | 16.0102 | 60.0571 | 6.9 | 26.7612 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.7905 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.7955 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.8026 | 17.2643 | 59.9859 | 6.9 | 26.7875 | 16.0102 | 60.0571 | 6.9 | 26.7696 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.7988 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.8038 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.8109 | 17.2643 | 59.9859 | 6.9 | 26.7958 | 16.0183 | 60.0555 | 6.9 | 26.7779 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.8071 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.8122 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.8192 | 17.2615 | 59.9859 | 6.9 | 26.8042 | 16.0183 | 60.0555 | 6.9 | 26.7863 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.8155 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.8205 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.8276 | 17.2615 | 59.9859 | 6.9 | 26.8125 | 16.0183 | 60.0555 | 6.9 | 26.7946 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.8238 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.8288 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.8359 | 17.2563 | 59.9859 | 6.9 | 26.8208 | 16.0183 | 60.0555 | 6.9 | 26.8029 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.8322 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.8372 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.8442 | 17.2563 | 59.9859 | 6.9 | 26.8292 | 16.0183 | 60.0555 | 6.9 | 26.8112 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.8405 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.8455 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.8525 | 17.2515 | 59.9859 | 6.9 | 26.8375 | 16.0183 | 60.0555 | 6.9 | 26.8196 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.8488 | 15.824 | 59.9663 | 6.9 | 26.8539 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.8609 | 17.2515 | 59.9859 | 6.9 | 26.8458 | 16.0183 | 60.0555 | 6.9 | 26.8279 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.8572 | 15.8196 | 59.9663 | 6.9 | 26.8622 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.8692 | 17.2515 | 59.9859 | 6.9 | 26.8541 | 16.0183 | 60.0555 | 6.9 | 26.8362 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.8655 | 15.8196 | 59.9663 | 6.9 | 26.8705 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.8776 | 17.2515 | 59.9859 | 6.9 | 26.8624 | 16.0155 | 60.0555 | 6.9 | 26.8445 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.8738 | 15.8155 | 59.9663 | 6.9 | 26.8789 | 16.3172 | 59.9632 | 6.9 | 26.8859 | 17.2515 | 59.9859 | 6.9 | 26.8708 | 16.0155 | 60.0555 | 6.9 | 26.8529 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.8822 | 15.8155 | 59.9663 | 6.9 | 26.8872 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.8942 | 17.2515 | 59.9859 | 6.9 | 26.8791 | 16.0155 | 60.0555 | 6.9 | 26.8612 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.8905 | 15.8176 | 59.9663 | 6.9 | 26.8955 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.9026 | 17.2515 | 59.9859 | 6.9 | 26.8875 | 16.0155 | 60.0555 | 6.9 | 26.8696 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.8988 | 15.8176 | 59.9663 | 6.9 | 26.9039 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.9109 | 17.2515 | 59.9859 | 6.9 | 26.8958 | 16.0155 | 60.0555 | 6.9 | 26.8779 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.9072 | 15.8176 | 59.9663 | 6.9 | 26.9122 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.9193 | 17.2403 | 59.9859 | 6.9 | 26.9041 | 16.0155 | 60.0555 | 6.9 | 26.8862 | 17.1375 | 60.0243 | 6.9
26.9155 | 15.8176 | 59.9663 | 6.9 | 26.9206 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.9276 | 17.2403 | 59.9859 | 6.9 | 26.9124 | 16.0155 | 60.0555 | 6.9 | 26.8945 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.9239 | 15.8176 | 59.9663 | 6.9 | 26.9289 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.9359 | 17.2354 | 59.9859 | 6.9 | 26.9207 | 16.0155 | 60.0555 | 6.9 | 26.9029 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.9322 | 15.8176 | 59.9663 | 6.9 | 26.9372 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.9442 | 17.2354 | 59.9859 | 6.9 | 26.9291 | 16.0155 | 60.0555 | 6.9 | 26.9112 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.9406 | 15.8176 | 59.9663 | 6.9 | 26.9456 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.9526 | 17.2354 | 59.9859 | 6.9 | 26.9374 | 16.0155 | 60.0555 | 6.9 | 26.9196 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.9489 | 15.8176 | 59.9663 | 6.9 | 26.9539 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.9609 | 17.2354 | 59.9859 | 6.9 | 26.9457 | 16.0155 | 60.0555 | 6.9 | 26.9279 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.9572 | 15.8176 | 59.9663 | 6.9 | 26.9622 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.9692 | 17.2354 | 59.9859 | 6.9 | 26.954 | 16.0155 | 60.0555 | 6.9 | 26.9362 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.9656 | 15.8176 | 59.9663 | 6.9 | 26.9706 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.9776 | 17.2354 | 59.9859 | 6.9 | 26.9623 | 16.0131 | 60.0555 | 6.9 | 26.9445 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.9739 | 15.8176 | 59.9663 | 6.9 | 26.9789 | 16.3172 | 59.9635 | 6.9 | 26.9859 | 17.2373 | 59.9839 | 6.9 | 26.9707 | 16.0131 | 60.0555 | 6.9 | 26.9528 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.9822 | 15.8176 | 59.9663 | 6.9 | 26.9873 | 16.1442 | 59.9635 | 6.9 | 26.9943 | 17.2373 | 59.9839 | 6.9 | 26.979 | 16.0105 | 60.0555 | 6.9 | 26.9612 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.9906 | 15.8176 | 59.9655 | 6.9 | 26.9956 | 16.1442 | 59.9635 | 6.9 | 27.0026 | 17.2138 | 59.9839 | 6.9 | 26.9874 | 16.0105 | 60.0555 | 6.9 | 26.9695 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
26.9989 | 15.8176 | 59.9655 | 6.9 | 27.0039 | 15.9868 | 59.9635 | 6.9 | 27.0109 | 17.2138 | 59.9839 | 6.9 | 26.9957 | 16.0105 | 60.0542 | 6.9 | 26.9778 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
27.0072 | 15.8176 | 59.9655 | 6.9 | 27.0123 | 15.9868 | 59.9635 | 6.9 | 27.0193 | 17.2138 | 59.9839 | 6.9 | 27.004 | 16.0105 | 60.0542 | 6.9 | 26.9861 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
27.0156 | 15.8176 | 59.9655 | 6.9 | 27.0206 | 15.8899 | 59.9635 | 6.9 | 27.0276 | 17.2138 | 59.9839 | 6.9 | 27.0123 | 16.0105 | 60.0542 | 6.9 | 26.9945 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
27.0239 | 15.8176 | 59.9655 | 6.9 | 27.029 | 15.8899 | 59.9635 | 6.9 | 27.0359 | 17.2138 | 59.9839 | 6.9 | 27.0206 | 16.0105 | 60.0542 | 6.9 | 27.0028 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
27.0323 | 15.8176 | 59.9655 | 6.9 | 27.0373 | 15.8807 | 59.9635 | 6.9 | 27.0443 | 17.2138 | 59.9839 | 6.9 | 27.029 | 16.0105 | 60.0542 | 6.9 | 27.0112 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
27.0406 | 15.8176 | 59.9655 | 6.9 | 27.0457 | 15.8807 | 59.9635 | 6.9 | 27.0526 | 17.2138 | 59.9839 | 6.9 | 27.0373 | 16.0105 | 60.0542 | 6.9 | 27.0195 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
27.0489 | 15.8176 | 59.9655 | 6.9 | 27.054 | 15.8807 | 59.9635 | 6.9 | 27.0609 | 17.2138 | 59.9839 | 6.9 | 27.0456 | 16.0105 | 60.0542 | 6.9 | 27.0278 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
27.0573 | 15.8176 | 59.9655 | 6.9 | 27.0623 | 15.8807 | 59.9635 | 6.9 | 27.0693 | 17.2027 | 59.9839 | 6.9 | 27.054 | 16.0105 | 60.0542 | 6.9 | 27.0361 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
27.0656 | 15.8176 | 59.9655 | 6.9 | 27.0706 | 15.8807 | 59.9635 | 6.9 | 27.0776 | 17.2027 | 59.9839 | 6.9 | 27.0623 | 16.0105 | 60.0542 | 6.9 | 27.0445 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
27.074 | 15.8093 | 59.9655 | 6.9 | 27.079 | 15.8807 | 59.9635 | 6.9 | 27.0859 | 17.2036 | 59.9839 | 6.9 | 27.0706 | 16.0105 | 60.0542 | 6.9 | 27.0528 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
27.0823 | 15.8093 | 59.9655 | 6.9 | 27.0873 | 15.8807 | 59.9628 | 6.9 | 27.0943 | 17.2036 | 59.9839 | 6.9 | 27.0789 | 16.0057 | 60.0542 | 6.9 | 27.0612 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
27.0906 | 15.8093 | 59.9655 | 6.9 | 27.0957 | 15.8807 | 59.9628 | 6.9 | 27.1026 | 17.2036 | 59.9839 | 6.9 | 27.0872 | 16.0057 | 60.0542 | 6.9 | 27.0695 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
27.099 | 15.8093 | 59.9655 | 6.9 | 27.104 | 15.8807 | 59.9628 | 6.9 | 27.111 | 17.2036 | 59.9839 | 6.9 | 27.0956 | 16.0057 | 60.0542 | 6.9 | 27.0778 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
27.1073 | 15.8049 | 59.9655 | 6.9 | 27.1123 | 15.8807 | 59.9628 | 6.9 | 27.1193 | 17.1976 | 59.9839 | 6.9 | 27.1039 | 16.0057 | 60.0542 | 6.9 | 27.0861 | 17.1375 | 60.024 | 6.9
27.1156 | 15.8049 | 59.9655 | 6.9 | 27.1207 | 15.8807 | 59.9628 | 6.9 | 27.1276 | 17.1976 | 59.9839 | 6.9 | 27.1122 | 15.9933 | 60.0542 | 6.9 | 27.0945 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.124 | 15.8008 | 59.9655 | 6.9 | 27.129 | 15.8807 | 59.9628 | 6.9 | 27.136 | 17.1929 | 59.9839 | 6.9 | 27.1205 | 15.9933 | 60.0542 | 6.9 | 27.1028 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.1323 | 15.8008 | 59.9655 | 6.9 | 27.1374 | 15.8807 | 59.9628 | 6.9 | 27.1443 | 17.1929 | 59.9839 | 6.9 | 27.1288 | 15.9933 | 60.0542 | 6.9 | 27.1111 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.1407 | 15.8008 | 59.9655 | 6.9 | 27.1457 | 15.8807 | 59.9628 | 6.9 | 27.1526 | 17.1388 | 59.9839 | 6.9 | 27.1372 | 15.9933 | 60.0542 | 6.9 | 27.1194 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.149 | 15.8008 | 59.9655 | 6.9 | 27.1541 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.1609 | 17.1388 | 59.9839 | 6.9 | 27.1455 | 15.9933 | 60.0542 | 6.9 | 27.1277 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.1573 | 15.8008 | 59.9655 | 6.9 | 27.1624 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.1693 | 17.1388 | 59.9839 | 6.9 | 27.1539 | 15.9933 | 60.0542 | 6.9 | 27.1361 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.1657 | 15.8008 | 59.9655 | 6.9 | 27.1707 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.1776 | 17.1388 | 59.9839 | 6.9 | 27.1622 | 15.9933 | 60.0542 | 6.9 | 27.1444 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.174 | 15.8008 | 59.9655 | 6.9 | 27.179 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.186 | 17.1359 | 59.9815 | 6.9 | 27.1705 | 15.9933 | 60.0542 | 6.9 | 27.1528 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.1824 | 15.8008 | 59.9655 | 6.9 | 27.1874 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.1943 | 17.1359 | 59.9815 | 6.9 | 27.1788 | 15.9933 | 60.0542 | 6.9 | 27.1611 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.1907 | 15.8008 | 59.9648 | 6.9 | 27.1957 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.2026 | 17.1359 | 59.9815 | 6.9 | 27.1871 | 15.9933 | 60.0542 | 6.9 | 27.1694 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.199 | 15.8008 | 59.9648 | 6.9 | 27.2041 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.211 | 17.1359 | 59.9815 | 6.9 | 27.1955 | 15.9925 | 60.0529 | 6.9 | 27.1777 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.2074 | 15.8029 | 59.9648 | 6.9 | 27.2124 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.2193 | 17.1368 | 59.9815 | 6.9 | 27.2038 | 15.9925 | 60.0529 | 6.9 | 27.1861 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.2157 | 15.8029 | 59.9648 | 6.9 | 27.2207 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.2277 | 17.1368 | 59.9815 | 6.9 | 27.2122 | 15.9925 | 60.0529 | 6.9 | 27.1944 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.224 | 15.7985 | 59.9648 | 6.9 | 27.2291 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.236 | 17.1368 | 59.9815 | 6.9 | 27.2205 | 15.9925 | 60.0529 | 6.9 | 27.2028 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.2324 | 15.7985 | 59.9648 | 6.9 | 27.2374 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.2443 | 17.1368 | 59.9815 | 6.9 | 27.2288 | 15.9905 | 60.0529 | 6.9 | 27.2111 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.2407 | 15.7985 | 59.9648 | 6.9 | 27.2458 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.2527 | 17.1368 | 59.9815 | 6.9 | 27.2371 | 15.9905 | 60.0529 | 6.9 | 27.2194 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.2491 | 15.7985 | 59.9648 | 6.9 | 27.2541 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.261 | 17.1368 | 59.9815 | 6.9 | 27.2454 | 15.9905 | 60.0529 | 6.9 | 27.2277 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.2574 | 15.7985 | 59.9648 | 6.9 | 27.2625 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.2693 | 17.1261 | 59.9815 | 6.9 | 27.2538 | 15.9905 | 60.0529 | 6.9 | 27.2361 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.2657 | 15.7985 | 59.9648 | 6.9 | 27.2708 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.2776 | 17.1261 | 59.9815 | 6.9 | 27.2621 | 15.9905 | 60.0529 | 6.9 | 27.2444 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.2741 | 15.7985 | 59.9648 | 6.9 | 27.2791 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.286 | 17.1213 | 59.9815 | 6.9 | 27.2704 | 15.9905 | 60.0529 | 6.9 | 27.2527 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.2824 | 15.7985 | 59.9648 | 6.9 | 27.2874 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.2943 | 17.1213 | 59.9815 | 6.9 | 27.2787 | 15.9905 | 60.0529 | 6.9 | 27.261 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.2907 | 15.7945 | 59.9648 | 6.9 | 27.2958 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.3027 | 17.1213 | 59.9815 | 6.9 | 27.287 | 15.9905 | 60.0529 | 6.9 | 27.2694 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.2991 | 15.7945 | 59.9648 | 6.9 | 27.3041 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.311 | 17.1213 | 59.9815 | 6.9 | 27.2954 | 15.9905 | 60.0529 | 6.9 | 27.2777 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.3074 | 15.7945 | 59.9648 | 6.9 | 27.3125 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.3193 | 17.1213 | 59.9815 | 6.9 | 27.3037 | 15.9905 | 60.0529 | 6.9 | 27.2861 | 17.0192 | 60.024 | 6.9
27.3158 | 15.7945 | 59.9648 | 6.9 | 27.3208 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.3277 | 17.1213 | 59.9815 | 6.9 | 27.3121 | 15.9905 | 60.0529 | 6.9 | 27.2944 | 17.0192 | 60.0243 | 6.9
27.3241 | 15.7893 | 59.9648 | 6.9 | 27.3292 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.336 | 17.1213 | 59.9815 | 6.9 | 27.3204 | 15.9905 | 60.0529 | 6.9 | 27.3027 | 17.0192 | 60.0243 | 6.9
27.3324 | 15.7893 | 59.9648 | 6.9 | 27.3375 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.3444 | 17.1213 | 59.9815 | 6.9 | 27.3287 | 15.9898 | 60.0529 | 6.9 | 27.311 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.3408 | 15.7893 | 59.9648 | 6.9 | 27.3458 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.3527 | 17.1118 | 59.9815 | 6.9 | 27.337 | 15.9898 | 60.0529 | 6.9 | 27.3193 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.3491 | 15.7893 | 59.9648 | 6.9 | 27.3542 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.361 | 17.1118 | 59.9815 | 6.9 | 27.3453 | 15.9898 | 60.0529 | 6.9 | 27.3277 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.3575 | 15.7893 | 59.9648 | 6.9 | 27.3625 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.3694 | 17.1118 | 59.9815 | 6.9 | 27.3537 | 15.9898 | 60.0529 | 6.9 | 27.336 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.3658 | 15.7893 | 59.9648 | 6.9 | 27.3708 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.3777 | 17.1118 | 59.9815 | 6.9 | 27.362 | 15.9873 | 60.0529 | 6.9 | 27.3444 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.3741 | 15.7893 | 59.9648 | 6.9 | 27.3792 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.386 | 17.1118 | 59.9795 | 6.9 | 27.3703 | 15.9873 | 60.0529 | 6.9 | 27.3527 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.3825 | 15.7893 | 59.9648 | 6.9 | 27.3875 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.3943 | 17.1118 | 59.9795 | 6.9 | 27.3787 | 15.9855 | 60.0529 | 6.9 | 27.361 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.3908 | 15.7893 | 59.9636 | 6.9 | 27.3958 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.4027 | 17.1118 | 59.9795 | 6.9 | 27.387 | 15.9855 | 60.0529 | 6.9 | 27.3693 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.3991 | 15.7893 | 59.9636 | 6.9 | 27.4042 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.4111 | 17.1118 | 59.9795 | 6.9 | 27.3953 | 15.9855 | 60.0517 | 6.9 | 27.3777 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.4075 | 15.7898 | 59.9636 | 6.9 | 27.4125 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.4194 | 17.1068 | 59.9795 | 6.9 | 27.4036 | 15.9855 | 60.0517 | 6.9 | 27.386 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.4158 | 15.7898 | 59.9636 | 6.9 | 27.4209 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.4277 | 17.1068 | 59.9795 | 6.9 | 27.4119 | 15.9855 | 60.0517 | 6.9 | 27.3943 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.4242 | 15.7898 | 59.9636 | 6.9 | 27.4292 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.436 | 17.0996 | 59.9795 | 6.9 | 27.4203 | 15.9855 | 60.0517 | 6.9 | 27.4026 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.4325 | 15.7898 | 59.9636 | 6.9 | 27.4376 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.4444 | 17.0996 | 59.9795 | 6.9 | 27.4286 | 15.9855 | 60.0517 | 6.9 | 27.411 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.4408 | 15.7898 | 59.9636 | 6.9 | 27.4459 | 15.8814 | 59.9628 | 6.9 | 27.4527 | 17.0996 | 59.9795 | 6.9 | 27.437 | 15.9855 | 60.0517 | 6.9 | 27.4193 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.4492 | 15.7898 | 59.9636 | 6.9 | 27.4542 | 15.8732 | 59.9628 | 6.9 | 27.4611 | 17.0996 | 59.9795 | 6.9 | 27.4453 | 15.9855 | 60.0517 | 6.9 | 27.4277 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.4575 | 15.7898 | 59.9636 | 6.9 | 27.4626 | 15.8732 | 59.9628 | 6.9 | 27.4694 | 17.0996 | 59.9795 | 6.9 | 27.4536 | 15.9855 | 60.0517 | 6.9 | 27.436 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.4659 | 15.7898 | 59.9636 | 6.9 | 27.4709 | 15.8732 | 59.9628 | 6.9 | 27.4777 | 17.0996 | 59.9795 | 6.9 | 27.4619 | 15.9784 | 60.0517 | 6.9 | 27.4443 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.4742 | 15.7857 | 59.9636 | 6.9 | 27.4792 | 15.8732 | 59.9628 | 6.9 | 27.4861 | 17.0642 | 59.9795 | 6.9 | 27.4702 | 15.9784 | 60.0517 | 6.9 | 27.4526 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.4825 | 15.7857 | 59.9636 | 6.9 | 27.4876 | 15.8732 | 59.9624 | 6.9 | 27.4944 | 17.0642 | 59.9795 | 6.9 | 27.4786 | 15.9784 | 60.0517 | 6.9 | 27.461 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.4909 | 15.7857 | 59.9636 | 6.9 | 27.4959 | 15.8732 | 59.9624 | 6.9 | 27.5027 | 17.0642 | 59.9795 | 6.9 | 27.4869 | 15.9784 | 60.0517 | 6.9 | 27.4693 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.4992 | 15.7857 | 59.9636 | 6.9 | 27.5043 | 15.8732 | 59.9624 | 6.9 | 27.511 | 17.0642 | 59.9795 | 6.9 | 27.4952 | 15.9776 | 60.0517 | 6.9 | 27.4777 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.5075 | 15.7857 | 59.9636 | 6.9 | 27.5126 | 15.8732 | 59.9624 | 6.9 | 27.5194 | 17.0586 | 59.9795 | 6.9 | 27.5035 | 15.9776 | 60.0517 | 6.9 | 27.486 | 17.0222 | 60.0243 | 6.9
27.5159 | 15.7857 | 59.9636 | 6.9 | 27.5209 | 15.8683 | 59.9624 | 6.9 | 27.5278 | 17.0586 | 59.9795 | 6.9 | 27.5118 | 15.9776 | 60.0517 | 6.9 | 27.4943 | 17.0222 | 60.0248 | 6.9
27.5242 | 15.7857 | 59.9636 | 6.9 | 27.5293 | 15.8683 | 59.9624 | 6.9 | 27.5361 | 17.0586 | 59.9795 | 6.9 | 27.5202 | 15.9776 | 60.0517 | 6.9 | 27.5026 | 17.0222 | 60.0248 | 6.9
27.5326 | 15.7857 | 59.9636 | 6.9 | 27.5376 | 15.8683 | 59.9624 | 6.9 | 27.5444 | 17.0586 | 59.9795 | 6.9 | 27.5285 | 15.9758 | 60.0517 | 6.9 | 27.5109 | 17.0222 | 60.0248 | 6.9
27.5409 | 15.7857 | 59.9636 | 6.9 | 27.546 | 15.8683 | 59.9624 | 6.9 | 27.5527 | 17.0412 | 59.9795 | 6.9 | 27.5369 | 15.9758 | 60.0517 | 6.9 | 27.5193 | 17.0222 | 60.0248 | 6.9
27.5492 | 15.7857 | 59.9636 | 6.9 | 27.5543 | 15.8683 | 59.9624 | 6.9 | 27.5611 | 17.0412 | 59.9795 | 6.9 | 27.5452 | 15.978 | 60.0517 | 6.9 | 27.5276 | 17.0222 | 60.0248 | 6.9
27.5576 | 15.7857 | 59.9636 | 6.9 | 27.5626 | 15.8683 | 59.9624 | 6.9 | 27.5695 | 17.0371 | 59.9795 | 6.9 | 27.5535 | 15.978 | 60.0517 | 6.9 | 27.5359 | 17.0222 | 60.0248 | 6.9
27.5659 | 15.7857 | 59.9636 | 6.9 | 27.571 | 15.8683 | 59.9624 | 6.9 | 27.5778 | 17.0371 | 59.9795 | 6.9 | 27.5618 | 15.978 | 60.0517 | 6.9 | 27.5443 | 16.943 | 60.0248 | 6.9
27.5742 | 15.7857 | 59.9636 | 6.9 | 27.5793 | 15.8683 | 59.9624 | 6.9 | 27.5861 | 17.0359 | 59.9768 | 6.9 | 27.5701 | 15.978 | 60.0517 | 6.9 | 27.5526 | 16.943 | 60.0248 | 6.9
27.5826 | 15.7857 | 59.9636 | 6.9 | 27.5876 | 15.8683 | 59.9624 | 6.9 | 27.5944 | 17.0359 | 59.9768 | 6.9 | 27.5785 | 15.978 | 60.0517 | 6.9 | 27.5609 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.5909 | 15.7857 | 59.9628 | 6.9 | 27.596 | 15.8683 | 59.9624 | 6.9 | 27.6028 | 17.0359 | 59.9768 | 6.9 | 27.5868 | 15.978 | 60.0517 | 6.9 | 27.5693 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.5993 | 15.7857 | 59.9628 | 6.9 | 27.6043 | 15.8683 | 59.9624 | 6.9 | 27.6111 | 17.0359 | 59.9768 | 6.9 | 27.5952 | 15.978 | 60.0504 | 6.9 | 27.5776 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.6076 | 15.7857 | 59.9628 | 6.9 | 27.6127 | 15.8683 | 59.9624 | 6.9 | 27.6194 | 17.0359 | 59.9768 | 6.9 | 27.6035 | 15.978 | 60.0504 | 6.9 | 27.5859 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.6159 | 15.7857 | 59.9628 | 6.9 | 27.621 | 15.8641 | 59.9624 | 6.9 | 27.6278 | 17.0359 | 59.9768 | 6.9 | 27.6118 | 15.9719 | 60.0504 | 6.9 | 27.5942 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.6243 | 15.7857 | 59.9628 | 6.9 | 27.6293 | 15.8641 | 59.9624 | 6.9 | 27.6361 | 17.0359 | 59.9768 | 6.9 | 27.6201 | 15.9719 | 60.0504 | 6.9 | 27.6026 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.6326 | 15.7857 | 59.9628 | 6.9 | 27.6377 | 15.8602 | 59.9624 | 6.9 | 27.6445 | 17.0359 | 59.9768 | 6.9 | 27.6284 | 15.9719 | 60.0504 | 6.9 | 27.6109 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.641 | 15.7835 | 59.9628 | 6.9 | 27.646 | 15.8602 | 59.9624 | 6.9 | 27.6528 | 17.0359 | 59.9768 | 6.9 | 27.6368 | 15.9719 | 60.0504 | 6.9 | 27.6193 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.6493 | 15.7835 | 59.9628 | 6.9 | 27.6544 | 15.8602 | 59.9624 | 6.9 | 27.6611 | 17.0359 | 59.9768 | 6.9 | 27.6451 | 15.9671 | 60.0504 | 6.9 | 27.6276 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.6576 | 15.7783 | 59.9628 | 6.9 | 27.6627 | 15.8602 | 59.9624 | 6.9 | 27.6695 | 17.0359 | 59.9768 | 6.9 | 27.6534 | 15.9671 | 60.0504 | 6.9 | 27.6359 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.666 | 15.7783 | 59.9628 | 6.9 | 27.671 | 15.8552 | 59.9624 | 6.9 | 27.6778 | 17.0359 | 59.9768 | 6.9 | 27.6617 | 15.9671 | 60.0504 | 6.9 | 27.6442 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.6743 | 15.7783 | 59.9628 | 6.9 | 27.6794 | 15.8552 | 59.9624 | 6.9 | 27.6862 | 17.0359 | 59.9768 | 6.9 | 27.67 | 15.9671 | 60.0504 | 6.9 | 27.6526 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.6826 | 15.7783 | 59.9628 | 6.9 | 27.6877 | 15.8552 | 59.9612 | 6.9 | 27.6945 | 17.0359 | 59.9768 | 6.9 | 27.6784 | 15.9652 | 60.0504 | 6.9 | 27.6609 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.691 | 15.7783 | 59.9628 | 6.9 | 27.696 | 15.8552 | 59.9612 | 6.9 | 27.7028 | 17.0348 | 59.9768 | 6.9 | 27.6867 | 15.9652 | 60.0504 | 6.9 | 27.6693 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.6993 | 15.7783 | 59.9628 | 6.9 | 27.7044 | 15.8552 | 59.9612 | 6.9 | 27.7111 | 17.0348 | 59.9768 | 6.9 | 27.6951 | 15.9652 | 60.0504 | 6.9 | 27.6776 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.7077 | 15.7783 | 59.9628 | 6.9 | 27.7127 | 15.8552 | 59.9612 | 6.9 | 27.7195 | 17.0323 | 59.9768 | 6.9 | 27.7034 | 15.9652 | 60.0504 | 6.9 | 27.6859 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.716 | 15.7783 | 59.9628 | 6.9 | 27.7211 | 15.8552 | 59.9612 | 6.9 | 27.7278 | 17.0323 | 59.9768 | 6.9 | 27.7117 | 15.9645 | 60.0504 | 6.9 | 27.6942 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.7243 | 15.6814 | 59.9628 | 6.9 | 27.7294 | 15.8552 | 59.9612 | 6.9 | 27.7361 | 17.0335 | 59.9768 | 6.9 | 27.72 | 15.9645 | 60.0504 | 6.9 | 27.7025 | 16.9425 | 60.0248 | 6.9
27.7327 | 15.6814 | 59.9628 | 6.9 | 27.7377 | 15.8552 | 59.9612 | 6.9 | 27.7445 | 17.0335 | 59.9768 | 6.9 | 27.7283 | 15.9005 | 60.0504 | 6.9 | 27.7109 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.741 | 15.6772 | 59.9628 | 6.9 | 27.7461 | 15.8552 | 59.9612 | 6.9 | 27.7528 | 17.0335 | 59.9768 | 6.9 | 27.7367 | 15.9005 | 60.0504 | 6.9 | 27.7192 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.7494 | 15.6772 | 59.9628 | 6.9 | 27.7544 | 15.8552 | 59.9612 | 6.9 | 27.7612 | 17.0335 | 59.9768 | 6.9 | 27.745 | 15.8941 | 60.0504 | 6.9 | 27.7275 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.7577 | 15.6784 | 59.9628 | 6.9 | 27.7628 | 15.8552 | 59.9612 | 6.9 | 27.7695 | 17.0335 | 59.9768 | 6.9 | 27.7534 | 15.8941 | 60.0504 | 6.9 | 27.7358 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.766 | 15.6784 | 59.9628 | 6.9 | 27.7711 | 15.8552 | 59.9612 | 6.9 | 27.7778 | 17.0335 | 59.9768 | 6.9 | 27.7617 | 15.8884 | 60.0504 | 6.9 | 27.7442 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.7744 | 15.6784 | 59.9628 | 6.9 | 27.7794 | 15.8552 | 59.9612 | 6.9 | 27.7862 | 17.0335 | 59.976 | 6.9 | 27.77 | 15.8884 | 60.0504 | 6.9 | 27.7525 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.7827 | 15.6784 | 59.9628 | 6.9 | 27.7878 | 15.856 | 59.9612 | 6.9 | 27.7945 | 17.0335 | 59.976 | 6.9 | 27.7783 | 15.8884 | 60.0504 | 6.9 | 27.7609 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.791 | 15.5691 | 59.962 | 6.9 | 27.7961 | 15.856 | 59.9612 | 6.9 | 27.8029 | 17.0287 | 59.976 | 6.9 | 27.7866 | 15.8884 | 60.0504 | 6.9 | 27.7692 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.7994 | 15.5691 | 59.962 | 6.9 | 27.8044 | 15.8573 | 59.9612 | 6.9 | 27.8112 | 17.0287 | 59.976 | 6.9 | 27.795 | 15.8884 | 60.0488 | 6.9 | 27.7775 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.8077 | 15.5691 | 59.962 | 6.9 | 27.8128 | 15.8573 | 59.9612 | 6.9 | 27.8195 | 17.0287 | 59.976 | 6.9 | 27.8033 | 15.8884 | 60.0488 | 6.9 | 27.7858 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.8161 | 15.5691 | 59.962 | 6.9 | 27.8211 | 15.8573 | 59.9612 | 6.9 | 27.8279 | 17.0287 | 59.976 | 6.9 | 27.8116 | 15.8841 | 60.0488 | 6.9 | 27.7942 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.8244 | 15.5691 | 59.962 | 6.9 | 27.8295 | 15.8573 | 59.9612 | 6.9 | 27.8362 | 17.0308 | 59.976 | 6.9 | 27.8199 | 15.8841 | 60.0488 | 6.9 | 27.8025 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.8327 | 15.5691 | 59.962 | 6.9 | 27.8378 | 15.8596 | 59.9612 | 6.9 | 27.8445 | 17.0308 | 59.976 | 6.9 | 27.8282 | 15.8841 | 60.0488 | 6.9 | 27.8109 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.8411 | 15.5176 | 59.962 | 6.9 | 27.8461 | 15.8596 | 59.9612 | 6.9 | 27.8528 | 17.0263 | 59.976 | 6.9 | 27.8366 | 15.8841 | 60.0488 | 6.9 | 27.8192 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.8494 | 15.5176 | 59.962 | 6.9 | 27.8545 | 15.8596 | 59.9612 | 6.9 | 27.8612 | 17.0263 | 59.976 | 6.9 | 27.8449 | 15.8841 | 60.0488 | 6.9 | 27.8275 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.8578 | 15.5176 | 59.962 | 6.9 | 27.8628 | 15.8596 | 59.9612 | 6.9 | 27.8696 | 17.0263 | 59.976 | 6.9 | 27.8533 | 15.8841 | 60.0488 | 6.9 | 27.8358 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.8661 | 15.5176 | 59.962 | 6.9 | 27.8712 | 15.8596 | 59.9612 | 6.9 | 27.8779 | 17.0263 | 59.976 | 6.9 | 27.8616 | 15.8836 | 60.0488 | 6.9 | 27.8442 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.8744 | 15.5176 | 59.962 | 6.9 | 27.8795 | 15.8596 | 59.9612 | 6.9 | 27.8862 | 17.0263 | 59.976 | 6.9 | 27.8699 | 15.8836 | 60.0488 | 6.9 | 27.8525 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.8828 | 15.5176 | 59.962 | 6.9 | 27.8878 | 15.8596 | 59.96 | 6.9 | 27.8945 | 17.0263 | 59.976 | 6.9 | 27.8782 | 15.8835 | 60.0488 | 6.9 | 27.8608 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.8911 | 15.5176 | 59.962 | 6.9 | 27.8962 | 15.8596 | 59.96 | 6.9 | 27.9029 | 17.0263 | 59.976 | 6.9 | 27.8865 | 15.8835 | 60.0488 | 6.9 | 27.8691 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.8995 | 15.5176 | 59.962 | 6.9 | 27.9045 | 15.8596 | 59.96 | 6.9 | 27.9113 | 17.0263 | 59.976 | 6.9 | 27.8949 | 15.8835 | 60.0488 | 6.9 | 27.8774 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.9078 | 15.5176 | 59.962 | 6.9 | 27.9128 | 15.8596 | 59.96 | 6.9 | 27.9196 | 17.0211 | 59.976 | 6.9 | 27.9032 | 15.8835 | 60.0488 | 6.9 | 27.8858 | 16.9486 | 60.0248 | 6.9
27.9161 | 15.5176 | 59.962 | 6.9 | 27.9212 | 15.8596 | 59.96 | 6.9 | 27.9279 | 17.0211 | 59.976 | 6.9 | 27.9116 | 15.8772 | 60.0488 | 6.9 | 27.8941 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
27.9245 | 15.5176 | 59.962 | 6.9 | 27.9295 | 15.8596 | 59.96 | 6.9 | 27.9362 | 17.0211 | 59.976 | 6.9 | 27.9199 | 15.8772 | 60.0488 | 6.9 | 27.9025 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
27.9328 | 15.5176 | 59.962 | 6.9 | 27.9379 | 15.8554 | 59.96 | 6.9 | 27.9446 | 17.0211 | 59.976 | 6.9 | 27.9282 | 15.8772 | 60.0488 | 6.9 | 27.9108 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
27.9411 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 27.9462 | 15.8554 | 59.96 | 6.9 | 27.9529 | 17.0166 | 59.976 | 6.9 | 27.9365 | 15.8772 | 60.0488 | 6.9 | 27.9191 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
27.9495 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 27.9546 | 15.8554 | 59.96 | 6.9 | 27.9612 | 17.0166 | 59.976 | 6.9 | 27.9448 | 15.8697 | 60.0488 | 6.9 | 27.9274 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
27.9578 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 27.9629 | 15.8554 | 59.96 | 6.9 | 27.9696 | 17.0166 | 59.976 | 6.9 | 27.9532 | 15.8697 | 60.0488 | 6.9 | 27.9358 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
27.9662 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 27.9712 | 15.8466 | 59.96 | 6.9 | 27.9779 | 17.0166 | 59.976 | 6.9 | 27.9615 | 15.8697 | 60.0488 | 6.9 | 27.9441 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
27.9745 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 27.9796 | 15.8466 | 59.96 | 6.9 | 27.9863 | 17.0166 | 59.9744 | 6.9 | 27.9698 | 15.8697 | 60.0488 | 6.9 | 27.9525 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
27.9828 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 27.9879 | 15.8466 | 59.96 | 6.9 | 27.9946 | 17.0166 | 59.9744 | 6.9 | 27.9781 | 15.8697 | 60.0488 | 6.9 | 27.9608 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
27.9912 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 27.9962 | 15.8466 | 59.96 | 6.9 | 28.0029 | 17.0166 | 59.9744 | 6.9 | 27.9865 | 15.8697 | 60.0488 | 6.9 | 27.9691 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
27.9995 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 28.0046 | 15.8466 | 59.96 | 6.9 | 28.0113 | 17.0166 | 59.9744 | 6.9 | 27.9948 | 15.8679 | 60.0471 | 6.9 | 27.9774 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
28.0079 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 28.0129 | 15.8466 | 59.96 | 6.9 | 28.0196 | 17.0166 | 59.9744 | 6.9 | 28.0031 | 15.8679 | 60.0471 | 6.9 | 27.9858 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
28.0162 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 28.0213 | 15.8466 | 59.96 | 6.9 | 28.028 | 17.0166 | 59.9744 | 6.9 | 28.0115 | 15.8679 | 60.0471 | 6.9 | 27.9941 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
28.0245 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 28.0296 | 15.8466 | 59.96 | 6.9 | 28.0363 | 17.0142 | 59.9744 | 6.9 | 28.0198 | 15.8679 | 60.0471 | 6.9 | 28.0024 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
28.0329 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 28.0379 | 15.8466 | 59.96 | 6.9 | 28.0446 | 17.0142 | 59.9744 | 6.9 | 28.0281 | 15.8621 | 60.0471 | 6.9 | 28.0107 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
28.0412 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 28.0463 | 15.8466 | 59.96 | 6.9 | 28.053 | 17.0142 | 59.9744 | 6.9 | 28.0364 | 15.8621 | 60.0471 | 6.9 | 28.0191 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
28.0495 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 28.0546 | 15.8466 | 59.96 | 6.9 | 28.0613 | 17.0142 | 59.9744 | 6.9 | 28.0447 | 15.8573 | 60.0471 | 6.9 | 28.0274 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
28.0579 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 28.063 | 15.8466 | 59.96 | 6.9 | 28.0696 | 17.0142 | 59.9744 | 6.9 | 28.0531 | 15.8573 | 60.0471 | 6.9 | 28.0357 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
28.0662 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 28.0713 | 15.8466 | 59.96 | 6.9 | 28.0779 | 17.0142 | 59.9744 | 6.9 | 28.0614 | 15.8555 | 60.0471 | 6.9 | 28.0441 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
28.0746 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 28.0796 | 15.8466 | 59.96 | 6.9 | 28.0863 | 17.0142 | 59.9744 | 6.9 | 28.0698 | 15.8555 | 60.0471 | 6.9 | 28.0524 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
28.0829 | 15.5198 | 59.962 | 6.9 | 28.088 | 15.8445 | 59.9592 | 6.9 | 28.0947 | 17.0142 | 59.9744 | 6.9 | 28.0781 | 15.855 | 60.0471 | 6.9 | 28.0607 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
28.0912 | 15.5153 | 59.962 | 6.9 | 28.0963 | 15.8445 | 59.9592 | 6.9 | 28.103 | 17.0119 | 59.9744 | 6.9 | 28.0864 | 15.855 | 60.0471 | 6.9 | 28.069 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
28.0996 | 15.5153 | 59.962 | 6.9 | 28.1046 | 15.7483 | 59.9592 | 6.9 | 28.1113 | 17.0119 | 59.9744 | 6.9 | 28.0947 | 15.855 | 60.0471 | 6.9 | 28.0774 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
28.1079 | 15.5153 | 59.962 | 6.9 | 28.113 | 15.7483 | 59.9592 | 6.9 | 28.1196 | 17.007 | 59.9744 | 6.9 | 28.103 | 15.855 | 60.0471 | 6.9 | 28.0857 | 16.9486 | 60.0252 | 6.9
28.1163 | 15.5153 | 59.962 | 6.9 | 28.1213 | 15.7483 | 59.9592 | 6.9 | 28.128 | 17.007 | 59.9744 | 6.9 | 28.1114 | 15.8175 | 60.0471 | 6.9 | 28.0941 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.1246 | 15.518 | 59.962 | 6.9 | 28.1297 | 15.7483 | 59.9592 | 6.9 | 28.1364 | 17.0082 | 59.9744 | 6.9 | 28.1197 | 15.8175 | 60.0471 | 6.9 | 28.1024 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.1329 | 15.518 | 59.962 | 6.9 | 28.138 | 15.7483 | 59.9592 | 6.9 | 28.1447 | 17.0082 | 59.9744 | 6.9 | 28.1281 | 15.8118 | 60.0471 | 6.9 | 28.1107 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.1413 | 15.518 | 59.962 | 6.9 | 28.1463 | 15.7483 | 59.9592 | 6.9 | 28.153 | 17.0082 | 59.9744 | 6.9 | 28.1364 | 15.8118 | 60.0471 | 6.9 | 28.119 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.1496 | 15.518 | 59.962 | 6.9 | 28.1547 | 15.7483 | 59.9592 | 6.9 | 28.1613 | 17.0082 | 59.9744 | 6.9 | 28.1447 | 15.8118 | 60.0471 | 6.9 | 28.1274 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.1579 | 15.518 | 59.962 | 6.9 | 28.163 | 15.7483 | 59.9592 | 6.9 | 28.1697 | 17.0082 | 59.9744 | 6.9 | 28.153 | 15.8118 | 60.0471 | 6.9 | 28.1357 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.1663 | 15.518 | 59.962 | 6.9 | 28.1714 | 15.7444 | 59.9592 | 6.9 | 28.178 | 17.0082 | 59.9744 | 6.9 | 28.1613 | 15.8118 | 60.0471 | 6.9 | 28.144 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.1746 | 15.518 | 59.962 | 6.9 | 28.1797 | 15.7444 | 59.9592 | 6.9 | 28.1863 | 17.0082 | 59.9733 | 6.9 | 28.1697 | 15.8118 | 60.0471 | 6.9 | 28.1523 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.183 | 15.518 | 59.962 | 6.9 | 28.188 | 15.7444 | 59.9592 | 6.9 | 28.1947 | 17.0082 | 59.9733 | 6.9 | 28.178 | 15.803 | 60.0471 | 6.9 | 28.1607 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.1913 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.1964 | 15.7444 | 59.9592 | 6.9 | 28.203 | 17.0082 | 59.9733 | 6.9 | 28.1863 | 15.803 | 60.0471 | 6.9 | 28.169 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.1996 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.2047 | 15.7444 | 59.9592 | 6.9 | 28.2114 | 17.0082 | 59.9733 | 6.9 | 28.1946 | 15.8026 | 60.0448 | 6.9 | 28.1774 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.208 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.213 | 15.7444 | 59.9592 | 6.9 | 28.2197 | 17.0082 | 59.9733 | 6.9 | 28.2029 | 15.8026 | 60.0448 | 6.9 | 28.1857 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.2163 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.2214 | 15.7444 | 59.9592 | 6.9 | 28.228 | 17.0082 | 59.9733 | 6.9 | 28.2113 | 15.8026 | 60.0448 | 6.9 | 28.194 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.2247 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.2297 | 15.7444 | 59.9592 | 6.9 | 28.2364 | 17.0082 | 59.9733 | 6.9 | 28.2196 | 15.8026 | 60.0448 | 6.9 | 28.2023 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.233 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.2381 | 15.7375 | 59.9592 | 6.9 | 28.2447 | 17.0082 | 59.9733 | 6.9 | 28.228 | 15.8007 | 60.0448 | 6.9 | 28.2106 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.2413 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.2464 | 15.7375 | 59.9592 | 6.9 | 28.2531 | 17.0082 | 59.9733 | 6.9 | 28.2363 | 15.8007 | 60.0448 | 6.9 | 28.219 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.2497 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.2548 | 15.7375 | 59.9592 | 6.9 | 28.2614 | 17.0082 | 59.9733 | 6.9 | 28.2446 | 15.8003 | 60.0448 | 6.9 | 28.2273 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.258 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.2631 | 15.7375 | 59.9592 | 6.9 | 28.2697 | 17.0082 | 59.9733 | 6.9 | 28.2529 | 15.8003 | 60.0448 | 6.9 | 28.2357 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.2664 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.2714 | 15.7375 | 59.9592 | 6.9 | 28.2781 | 17.0082 | 59.9733 | 6.9 | 28.2613 | 15.8003 | 60.0448 | 6.9 | 28.244 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.2747 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.2798 | 15.7375 | 59.9592 | 6.9 | 28.2864 | 17.0082 | 59.9733 | 6.9 | 28.2696 | 15.8003 | 60.0448 | 6.9 | 28.2523 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.283 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.2881 | 15.7375 | 59.9584 | 6.9 | 28.2947 | 17.0082 | 59.9733 | 6.9 | 28.2779 | 15.8003 | 60.0448 | 6.9 | 28.2606 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.2914 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.2964 | 15.7375 | 59.9584 | 6.9 | 28.303 | 16.9916 | 59.9733 | 6.9 | 28.2863 | 15.8003 | 60.0448 | 6.9 | 28.269 | 16.7844 | 60.0252 | 6.9
28.2997 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.3048 | 15.7375 | 59.9584 | 6.9 | 28.3114 | 16.9916 | 59.9733 | 6.9 | 28.2946 | 15.7837 | 60.0448 | 6.9 | 28.2773 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.308 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.3131 | 15.7375 | 59.9584 | 6.9 | 28.3198 | 16.9916 | 59.9733 | 6.9 | 28.3029 | 15.7837 | 60.0448 | 6.9 | 28.2856 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.3164 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.3215 | 15.7375 | 59.9584 | 6.9 | 28.3281 | 16.9916 | 59.9733 | 6.9 | 28.3112 | 15.7837 | 60.0448 | 6.9 | 28.2939 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.3247 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.3298 | 15.7375 | 59.9584 | 6.9 | 28.3364 | 16.9921 | 59.9733 | 6.9 | 28.3196 | 15.7837 | 60.0448 | 6.9 | 28.3023 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.3331 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.3381 | 15.7375 | 59.9584 | 6.9 | 28.3447 | 16.9921 | 59.9733 | 6.9 | 28.3279 | 15.7837 | 60.0448 | 6.9 | 28.3106 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.3414 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.3465 | 15.7375 | 59.9584 | 6.9 | 28.3531 | 16.9921 | 59.9733 | 6.9 | 28.3362 | 15.7837 | 60.0448 | 6.9 | 28.319 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.3497 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.3548 | 15.7375 | 59.9584 | 6.9 | 28.3615 | 16.9921 | 59.9733 | 6.9 | 28.3445 | 15.7815 | 60.0448 | 6.9 | 28.3273 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.3581 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.3632 | 15.7375 | 59.9584 | 6.9 | 28.3698 | 16.9764 | 59.9733 | 6.9 | 28.3528 | 15.7815 | 60.0448 | 6.9 | 28.3356 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.3664 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.3715 | 15.7375 | 59.9584 | 6.9 | 28.3781 | 16.9764 | 59.9733 | 6.9 | 28.3612 | 15.7668 | 60.0448 | 6.9 | 28.3439 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.3748 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.3798 | 15.7375 | 59.9584 | 6.9 | 28.3864 | 16.9764 | 59.9725 | 6.9 | 28.3695 | 15.7668 | 60.0448 | 6.9 | 28.3523 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.3831 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.3882 | 15.7375 | 59.9584 | 6.9 | 28.3948 | 16.9764 | 59.9725 | 6.9 | 28.3779 | 15.7668 | 60.0448 | 6.9 | 28.3606 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.3914 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.3965 | 15.7375 | 59.9584 | 6.9 | 28.4031 | 16.9764 | 59.9725 | 6.9 | 28.3862 | 15.7668 | 60.0448 | 6.9 | 28.369 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.3998 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.4048 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.4114 | 16.9764 | 59.9725 | 6.9 | 28.3945 | 15.7526 | 60.0414 | 6.9 | 28.3773 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.4081 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.4132 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.4198 | 16.9764 | 59.9725 | 6.9 | 28.4028 | 15.7526 | 60.0414 | 6.9 | 28.3856 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.4164 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.4215 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.4281 | 16.9764 | 59.9725 | 6.9 | 28.4111 | 15.7526 | 60.0414 | 6.9 | 28.3939 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.4248 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.4299 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.4365 | 16.9764 | 59.9725 | 6.9 | 28.4195 | 15.7526 | 60.0414 | 6.9 | 28.4022 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.4331 | 15.518 | 59.9617 | 6.9 | 28.4382 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.4448 | 16.9764 | 59.9725 | 6.9 | 28.4278 | 15.7526 | 60.0414 | 6.9 | 28.4106 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.4415 | 15.5223 | 59.9617 | 6.9 | 28.4465 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.4531 | 16.9764 | 59.9725 | 6.9 | 28.4362 | 15.7526 | 60.0414 | 6.9 | 28.4189 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.4498 | 15.5223 | 59.9617 | 6.9 | 28.4549 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.4615 | 16.9764 | 59.9725 | 6.9 | 28.4445 | 15.7526 | 60.0414 | 6.9 | 28.4272 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.4581 | 15.5223 | 59.9617 | 6.9 | 28.4632 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.4698 | 16.9764 | 59.9725 | 6.9 | 28.4528 | 15.7526 | 60.0414 | 6.9 | 28.4355 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.4665 | 15.5223 | 59.9617 | 6.9 | 28.4716 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.4781 | 16.9764 | 59.9725 | 6.9 | 28.4611 | 15.7461 | 60.0414 | 6.9 | 28.4439 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.4748 | 15.5267 | 59.9617 | 6.9 | 28.4799 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.4865 | 16.9764 | 59.9725 | 6.9 | 28.4694 | 15.7461 | 60.0414 | 6.9 | 28.4522 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.4832 | 15.5267 | 59.9617 | 6.9 | 28.4883 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.4948 | 16.9764 | 59.9725 | 6.9 | 28.4778 | 15.7416 | 60.0414 | 6.9 | 28.4606 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.4915 | 15.5267 | 59.9617 | 6.9 | 28.4966 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.5032 | 16.9616 | 59.9725 | 6.9 | 28.4861 | 15.7416 | 60.0414 | 6.9 | 28.4689 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.4998 | 15.5267 | 59.9617 | 6.9 | 28.5049 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.5115 | 16.9616 | 59.9725 | 6.9 | 28.4944 | 15.7416 | 60.0414 | 6.9 | 28.4772 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.5082 | 15.5267 | 59.9617 | 6.9 | 28.5133 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.5198 | 16.9616 | 59.9725 | 6.9 | 28.5027 | 15.7416 | 60.0414 | 6.9 | 28.4855 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.5165 | 15.5267 | 59.9617 | 6.9 | 28.5216 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.5281 | 16.9616 | 59.9725 | 6.9 | 28.5111 | 15.7416 | 60.0414 | 6.9 | 28.4939 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.5249 | 15.5276 | 59.9617 | 6.9 | 28.5299 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.5365 | 16.9616 | 59.9725 | 6.9 | 28.5194 | 15.7416 | 60.0414 | 6.9 | 28.5022 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.5332 | 15.5276 | 59.9617 | 6.9 | 28.5383 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.5449 | 16.9616 | 59.9725 | 6.9 | 28.5277 | 15.7394 | 60.0414 | 6.9 | 28.5106 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.5415 | 15.5276 | 59.9617 | 6.9 | 28.5466 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.5532 | 16.9616 | 59.9725 | 6.9 | 28.5361 | 15.7394 | 60.0414 | 6.9 | 28.5189 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.5499 | 15.5276 | 59.9617 | 6.9 | 28.555 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.5615 | 16.9616 | 59.9725 | 6.9 | 28.5444 | 15.7395 | 60.0414 | 6.9 | 28.5272 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.5582 | 15.5276 | 59.9617 | 6.9 | 28.5633 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.5698 | 16.9569 | 59.9725 | 6.9 | 28.5527 | 15.7395 | 60.0414 | 6.9 | 28.5355 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.5665 | 15.5276 | 59.9617 | 6.9 | 28.5716 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.5782 | 16.9569 | 59.9725 | 6.9 | 28.561 | 15.7334 | 60.0414 | 6.9 | 28.5439 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.5749 | 15.5314 | 59.9617 | 6.9 | 28.58 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.5865 | 16.9569 | 59.9713 | 6.9 | 28.5694 | 15.7334 | 60.0414 | 6.9 | 28.5522 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.5832 | 15.5314 | 59.9617 | 6.9 | 28.5883 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.5948 | 16.9569 | 59.9713 | 6.9 | 28.5777 | 15.7277 | 60.0414 | 6.9 | 28.5605 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.5916 | 15.5314 | 59.9624 | 6.9 | 28.5966 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.6032 | 16.959 | 59.9713 | 6.9 | 28.5861 | 15.7277 | 60.0414 | 6.9 | 28.5688 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.5999 | 15.5314 | 59.9624 | 6.9 | 28.605 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.6115 | 16.959 | 59.9713 | 6.9 | 28.5944 | 15.7255 | 60.0387 | 6.9 | 28.5771 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.6082 | 15.5288 | 59.9624 | 6.9 | 28.6133 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.6199 | 16.9602 | 59.9713 | 6.9 | 28.6027 | 15.7255 | 60.0387 | 6.9 | 28.5855 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.6166 | 15.5288 | 59.9624 | 6.9 | 28.6217 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.6282 | 16.9602 | 59.9713 | 6.9 | 28.611 | 15.7255 | 60.0387 | 6.9 | 28.5938 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.6249 | 15.5288 | 59.9624 | 6.9 | 28.63 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.6365 | 16.9602 | 59.9713 | 6.9 | 28.6193 | 15.7255 | 60.0387 | 6.9 | 28.6022 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.6333 | 15.5288 | 59.9624 | 6.9 | 28.6383 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.6449 | 16.9602 | 59.9713 | 6.9 | 28.6277 | 15.7233 | 60.0387 | 6.9 | 28.6105 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.6416 | 15.5336 | 59.9624 | 6.9 | 28.6467 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.6532 | 16.9555 | 59.9713 | 6.9 | 28.636 | 15.7233 | 60.0387 | 6.9 | 28.6188 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.6499 | 15.5336 | 59.9624 | 6.9 | 28.655 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.6616 | 16.9555 | 59.9713 | 6.9 | 28.6443 | 15.7398 | 60.0387 | 6.9 | 28.6271 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.6583 | 15.5336 | 59.9624 | 6.9 | 28.6634 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.6699 | 16.9499 | 59.9713 | 6.9 | 28.6526 | 15.7398 | 60.0387 | 6.9 | 28.6355 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.6666 | 15.5336 | 59.9624 | 6.9 | 28.6717 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.6782 | 16.9499 | 59.9713 | 6.9 | 28.661 | 15.7398 | 60.0387 | 6.9 | 28.6438 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.6749 | 15.5336 | 59.9624 | 6.9 | 28.6801 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.6866 | 16.9499 | 59.9713 | 6.9 | 28.6693 | 15.7398 | 60.0387 | 6.9 | 28.6522 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.6833 | 15.5336 | 59.9624 | 6.9 | 28.6884 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.6949 | 16.9499 | 59.9713 | 6.9 | 28.6776 | 15.7398 | 60.0387 | 6.9 | 28.6605 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.6916 | 15.5336 | 59.9624 | 6.9 | 28.6967 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.7032 | 16.9454 | 59.9713 | 6.9 | 28.686 | 15.7398 | 60.0387 | 6.9 | 28.6688 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.7 | 15.5336 | 59.9624 | 6.9 | 28.705 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.7116 | 16.9454 | 59.9713 | 6.9 | 28.6943 | 15.7372 | 60.0387 | 6.9 | 28.6771 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.7083 | 15.5336 | 59.9624 | 6.9 | 28.7134 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.7199 | 16.9454 | 59.9713 | 6.9 | 28.7026 | 15.7372 | 60.0387 | 6.9 | 28.6855 | 16.7765 | 60.0252 | 6.9
28.7166 | 15.5336 | 59.9624 | 6.9 | 28.7217 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.7283 | 16.9454 | 59.9713 | 6.9 | 28.7109 | 15.6775 | 60.0387 | 6.9 | 28.6938 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.725 | 15.5336 | 59.9624 | 6.9 | 28.7301 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.7366 | 16.9407 | 59.9713 | 6.9 | 28.7193 | 15.6775 | 60.0387 | 6.9 | 28.7021 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.7333 | 15.5336 | 59.9624 | 6.9 | 28.7384 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.7449 | 16.9407 | 59.9713 | 6.9 | 28.7276 | 15.6775 | 60.0387 | 6.9 | 28.7104 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.7417 | 15.5336 | 59.9624 | 6.9 | 28.7468 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.7533 | 16.9407 | 59.9713 | 6.9 | 28.736 | 15.6775 | 60.0387 | 6.9 | 28.7188 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.75 | 15.5336 | 59.9624 | 6.9 | 28.7551 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.7616 | 16.9407 | 59.9713 | 6.9 | 28.7443 | 15.6722 | 60.0387 | 6.9 | 28.7271 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.7583 | 15.5427 | 59.9624 | 6.9 | 28.7634 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.77 | 16.8822 | 59.9713 | 6.9 | 28.7526 | 15.6722 | 60.0387 | 6.9 | 28.7354 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.7667 | 15.5427 | 59.9624 | 6.9 | 28.7718 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.7783 | 16.8822 | 59.9713 | 6.9 | 28.7609 | 15.5925 | 60.0387 | 6.9 | 28.7438 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.775 | 15.5427 | 59.9624 | 6.9 | 28.7801 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.7866 | 16.8822 | 59.9694 | 6.9 | 28.7692 | 15.5925 | 60.0387 | 6.9 | 28.7521 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.7833 | 15.5427 | 59.9624 | 6.9 | 28.7885 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.795 | 16.8822 | 59.9694 | 6.9 | 28.7776 | 15.5861 | 60.0387 | 6.9 | 28.7604 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.7917 | 15.5465 | 59.9628 | 6.9 | 28.7968 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.8033 | 16.829 | 59.9694 | 6.9 | 28.7859 | 15.5861 | 60.0387 | 6.9 | 28.7687 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.8 | 15.5465 | 59.9628 | 6.9 | 28.8051 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.8116 | 16.829 | 59.9694 | 6.9 | 28.7943 | 15.5861 | 60.0359 | 6.9 | 28.7771 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.8084 | 15.5465 | 59.9628 | 6.9 | 28.8135 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.8199 | 16.7974 | 59.9694 | 6.9 | 28.8026 | 15.5861 | 60.0359 | 6.9 | 28.7854 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.8167 | 15.5465 | 59.9628 | 6.9 | 28.8218 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.8283 | 16.7974 | 59.9694 | 6.9 | 28.8109 | 15.586 | 60.0359 | 6.9 | 28.7938 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.825 | 15.5474 | 59.9628 | 6.9 | 28.8301 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.8367 | 16.7974 | 59.9694 | 6.9 | 28.8192 | 15.586 | 60.0359 | 6.9 | 28.8021 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.8334 | 15.5474 | 59.9628 | 6.9 | 28.8385 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.845 | 16.7974 | 59.9694 | 6.9 | 28.8275 | 15.5802 | 60.0359 | 6.9 | 28.8104 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.8417 | 15.2993 | 59.9628 | 6.9 | 28.8468 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.8533 | 16.7932 | 59.9694 | 6.9 | 28.8359 | 15.5802 | 60.0359 | 6.9 | 28.8187 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.8501 | 15.2993 | 59.9628 | 6.9 | 28.8552 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.8616 | 16.7932 | 59.9694 | 6.9 | 28.8442 | 15.5802 | 60.0359 | 6.9 | 28.8271 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.8584 | 15.2993 | 59.9628 | 6.9 | 28.8635 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.87 | 16.7932 | 59.9694 | 6.9 | 28.8525 | 15.5802 | 60.0359 | 6.9 | 28.8354 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.8667 | 15.2993 | 59.9628 | 6.9 | 28.8719 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.8784 | 16.7932 | 59.9694 | 6.9 | 28.8608 | 15.5802 | 60.0359 | 6.9 | 28.8438 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.8751 | 15.1345 | 59.9628 | 6.9 | 28.8802 | 15.7354 | 59.958 | 6.9 | 28.8867 | 16.7888 | 59.9694 | 6.9 | 28.8692 | 15.5802 | 60.0359 | 6.9 | 28.8521 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.8834 | 15.1345 | 59.9628 | 6.9 | 28.8885 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.895 | 16.7888 | 59.9694 | 6.9 | 28.8775 | 15.5806 | 60.0359 | 6.9 | 28.8604 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.8918 | 15.1345 | 59.9628 | 6.9 | 28.8969 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.9033 | 16.7869 | 59.9694 | 6.9 | 28.8859 | 15.5806 | 60.0359 | 6.9 | 28.8687 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.9001 | 15.1345 | 59.9628 | 6.9 | 28.9052 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.9117 | 16.7869 | 59.9694 | 6.9 | 28.8942 | 15.5806 | 60.0359 | 6.9 | 28.8771 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.9084 | 15.1341 | 59.9628 | 6.9 | 28.9135 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.92 | 16.7883 | 59.9694 | 6.9 | 28.9025 | 15.5806 | 60.0359 | 6.9 | 28.8854 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.9168 | 15.1341 | 59.9628 | 6.9 | 28.9219 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.9283 | 16.7883 | 59.9694 | 6.9 | 28.9108 | 15.5753 | 60.0359 | 6.9 | 28.8937 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.9251 | 15.1341 | 59.9628 | 6.9 | 28.9302 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.9367 | 16.7883 | 59.9694 | 6.9 | 28.9191 | 15.5753 | 60.0359 | 6.9 | 28.902 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.9334 | 15.1341 | 59.9628 | 6.9 | 28.9386 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.945 | 16.7883 | 59.9694 | 6.9 | 28.9275 | 15.574 | 60.0359 | 6.9 | 28.9103 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.9418 | 15.136 | 59.9628 | 6.9 | 28.9469 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.9534 | 16.7839 | 59.9694 | 6.9 | 28.9358 | 15.574 | 60.0359 | 6.9 | 28.9187 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.9501 | 15.136 | 59.9628 | 6.9 | 28.9552 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.9617 | 16.7839 | 59.9694 | 6.9 | 28.9442 | 15.574 | 60.0359 | 6.9 | 28.927 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.9585 | 15.1399 | 59.9628 | 6.9 | 28.9636 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.97 | 16.7839 | 59.9694 | 6.9 | 28.9525 | 15.574 | 60.0359 | 6.9 | 28.9354 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.9668 | 15.1399 | 59.9628 | 6.9 | 28.9719 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.9784 | 16.7839 | 59.9694 | 6.9 | 28.9608 | 15.5676 | 60.0359 | 6.9 | 28.9437 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.9751 | 15.1399 | 59.9628 | 6.9 | 28.9803 | 15.7354 | 59.9584 | 6.9 | 28.9867 | 16.7744 | 59.9674 | 6.9 | 28.9691 | 15.5676 | 60.0359 | 6.9 | 28.952 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.9835 | 15.1399 | 59.9628 | 6.9 | 28.9886 | 15.5636 | 59.9584 | 6.9 | 28.9951 | 16.7744 | 59.9674 | 6.9 | 28.9775 | 15.5674 | 60.0359 | 6.9 | 28.9603 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
28.9918 | 15.1399 | 59.964 | 6.9 | 28.9969 | 15.5636 | 59.9584 | 6.9 | 29.0034 | 16.7744 | 59.9674 | 6.9 | 28.9858 | 15.5674 | 60.0359 | 6.9 | 28.9687 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
29.0002 | 15.1399 | 59.964 | 6.9 | 29.0053 | 15.4347 | 59.9584 | 6.9 | 29.0117 | 16.7744 | 59.9674 | 6.9 | 28.9941 | 15.5617 | 60.034 | 6.9 | 28.977 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
29.0085 | 15.1441 | 59.964 | 6.9 | 29.0136 | 15.4347 | 59.9584 | 6.9 | 29.0201 | 16.7744 | 59.9674 | 6.9 | 29.0024 | 15.5617 | 60.034 | 6.9 | 28.9854 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
29.0168 | 15.1441 | 59.964 | 6.9 | 29.0219 | 15.4304 | 59.9584 | 6.9 | 29.0284 | 16.7744 | 59.9674 | 6.9 | 29.0107 | 15.5617 | 60.034 | 6.9 | 28.9937 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
29.0252 | 15.1441 | 59.964 | 6.9 | 29.0303 | 15.4304 | 59.9584 | 6.9 | 29.0367 | 16.7753 | 59.9674 | 6.9 | 29.0191 | 15.5617 | 60.034 | 6.9 | 29.002 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
29.0335 | 15.1441 | 59.964 | 6.9 | 29.0386 | 15.4296 | 59.9584 | 6.9 | 29.0451 | 16.7753 | 59.9674 | 6.9 | 29.0274 | 15.5621 | 60.034 | 6.9 | 29.0103 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
29.0418 | 15.1441 | 59.964 | 6.9 | 29.047 | 15.4296 | 59.9584 | 6.9 | 29.0534 | 16.7753 | 59.9674 | 6.9 | 29.0358 | 15.5621 | 60.034 | 6.9 | 29.0187 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
29.0502 | 15.1441 | 59.964 | 6.9 | 29.0553 | 15.4275 | 59.9584 | 6.9 | 29.0618 | 16.7753 | 59.9674 | 6.9 | 29.0441 | 15.5621 | 60.034 | 6.9 | 29.027 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
29.0585 | 15.1441 | 59.964 | 6.9 | 29.0636 | 15.4275 | 59.9584 | 6.9 | 29.0701 | 16.7735 | 59.9674 | 6.9 | 29.0524 | 15.5621 | 60.034 | 6.9 | 29.0353 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
29.0668 | 15.1441 | 59.964 | 6.9 | 29.072 | 15.4275 | 59.9584 | 6.9 | 29.0784 | 16.7735 | 59.9674 | 6.9 | 29.0607 | 15.5621 | 60.034 | 6.9 | 29.0436 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
29.0752 | 15.1429 | 59.964 | 6.9 | 29.0803 | 15.4275 | 59.9584 | 6.9 | 29.0868 | 16.7735 | 59.9674 | 6.9 | 29.0691 | 15.5621 | 60.034 | 6.9 | 29.052 | 16.7765 | 60.0248 | 6.9
29.0835 | 15.1429 | 59.964 | 6.9 | 29.0887 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.0951 | 16.7735 | 59.9674 | 6.9 | 29.0774 | 15.562 | 60.034 | 6.9 | 29.0603 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.0919 | 15.1479 | 59.964 | 6.9 | 29.097 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.1035 | 16.7735 | 59.9674 | 6.9 | 29.0857 | 15.562 | 60.034 | 6.9 | 29.0687 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.1002 | 15.1479 | 59.964 | 6.9 | 29.1053 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.1118 | 16.7735 | 59.9674 | 6.9 | 29.0941 | 15.5607 | 60.034 | 6.9 | 29.077 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.1086 | 15.1479 | 59.964 | 6.9 | 29.1137 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.1201 | 16.7605 | 59.9674 | 6.9 | 29.1024 | 15.5607 | 60.034 | 6.9 | 29.0853 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.1169 | 15.1479 | 59.964 | 6.9 | 29.122 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.1285 | 16.7605 | 59.9674 | 6.9 | 29.1107 | 15.5607 | 60.034 | 6.9 | 29.0936 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.1252 | 15.1479 | 59.964 | 6.9 | 29.1304 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.1368 | 16.7605 | 59.9674 | 6.9 | 29.119 | 15.5607 | 60.034 | 6.9 | 29.1019 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.1336 | 15.1479 | 59.964 | 6.9 | 29.1387 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.1451 | 16.7605 | 59.9674 | 6.9 | 29.1274 | 15.5607 | 60.034 | 6.9 | 29.1103 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.1419 | 15.1479 | 59.964 | 6.9 | 29.147 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.1535 | 16.7563 | 59.9674 | 6.9 | 29.1357 | 15.5607 | 60.034 | 6.9 | 29.1186 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.1502 | 15.1479 | 59.964 | 6.9 | 29.1554 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.1618 | 16.7563 | 59.9674 | 6.9 | 29.144 | 15.5558 | 60.034 | 6.9 | 29.127 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.1586 | 15.1475 | 59.964 | 6.9 | 29.1637 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.1702 | 16.752 | 59.9674 | 6.9 | 29.1523 | 15.5558 | 60.034 | 6.9 | 29.1353 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.1669 | 15.1475 | 59.964 | 6.9 | 29.1721 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.1785 | 16.752 | 59.9674 | 6.9 | 29.1607 | 15.5558 | 60.034 | 6.9 | 29.1436 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.1752 | 15.1475 | 59.964 | 6.9 | 29.1804 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.1868 | 16.7544 | 59.965 | 6.9 | 29.169 | 15.5558 | 60.034 | 6.9 | 29.1519 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.1836 | 15.1475 | 59.964 | 6.9 | 29.1887 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.1952 | 16.7544 | 59.965 | 6.9 | 29.1774 | 15.5544 | 60.034 | 6.9 | 29.1603 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.1919 | 15.1475 | 59.9652 | 6.9 | 29.1971 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.2035 | 16.7544 | 59.965 | 6.9 | 29.1857 | 15.5544 | 60.034 | 6.9 | 29.1686 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.2003 | 15.1475 | 59.9652 | 6.9 | 29.2054 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.2119 | 16.7544 | 59.965 | 6.9 | 29.194 | 15.5544 | 60.032 | 6.9 | 29.1769 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.2086 | 15.1475 | 59.9652 | 6.9 | 29.2137 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.2202 | 16.7544 | 59.965 | 6.9 | 29.2023 | 15.5544 | 60.032 | 6.9 | 29.1852 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.2169 | 15.1475 | 59.9652 | 6.9 | 29.2221 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.2285 | 16.7544 | 59.965 | 6.9 | 29.2106 | 15.548 | 60.032 | 6.9 | 29.1936 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.2253 | 15.1475 | 59.9652 | 6.9 | 29.2304 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.2369 | 16.7558 | 59.965 | 6.9 | 29.219 | 15.548 | 60.032 | 6.9 | 29.2019 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.2336 | 15.1475 | 59.9652 | 6.9 | 29.2388 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.2452 | 16.7558 | 59.965 | 6.9 | 29.2273 | 15.5479 | 60.032 | 6.9 | 29.2103 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.242 | 15.1513 | 59.9652 | 6.9 | 29.2471 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.2535 | 16.7558 | 59.965 | 6.9 | 29.2357 | 15.5479 | 60.032 | 6.9 | 29.2186 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.2503 | 15.1513 | 59.9652 | 6.9 | 29.2554 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.2619 | 16.7558 | 59.965 | 6.9 | 29.244 | 15.5479 | 60.032 | 6.9 | 29.2269 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.2586 | 15.1513 | 59.9652 | 6.9 | 29.2638 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.2702 | 16.7514 | 59.965 | 6.9 | 29.2523 | 15.5479 | 60.032 | 6.9 | 29.2352 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.267 | 15.1513 | 59.9652 | 6.9 | 29.2721 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.2786 | 16.7514 | 59.965 | 6.9 | 29.2606 | 15.5479 | 60.032 | 6.9 | 29.2436 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.2753 | 15.1493 | 59.9652 | 6.9 | 29.2805 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.2869 | 16.7461 | 59.965 | 6.9 | 29.269 | 15.5479 | 60.032 | 6.9 | 29.2519 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.2836 | 15.1493 | 59.9652 | 6.9 | 29.2888 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.2952 | 16.7461 | 59.965 | 6.9 | 29.2773 | 15.5422 | 60.032 | 6.9 | 29.2602 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.292 | 15.1493 | 59.9652 | 6.9 | 29.2971 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.3036 | 16.7461 | 59.965 | 6.9 | 29.2856 | 15.5422 | 60.032 | 6.9 | 29.2686 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.3003 | 15.1493 | 59.9652 | 6.9 | 29.3055 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.3119 | 16.7461 | 59.965 | 6.9 | 29.2939 | 15.5422 | 60.032 | 6.9 | 29.2769 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.3087 | 15.1535 | 59.9652 | 6.9 | 29.3138 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.3203 | 16.7419 | 59.965 | 6.9 | 29.3022 | 15.5422 | 60.032 | 6.9 | 29.2852 | 16.4636 | 60.0252 | 6.9
29.317 | 15.1535 | 59.9652 | 6.9 | 29.3221 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.3286 | 16.7419 | 59.965 | 6.9 | 29.3106 | 15.5426 | 60.032 | 6.9 | 29.2935 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.3253 | 15.1535 | 59.9652 | 6.9 | 29.3305 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.3369 | 16.7428 | 59.965 | 6.9 | 29.3189 | 15.5426 | 60.032 | 6.9 | 29.3019 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.3337 | 15.1535 | 59.9652 | 6.9 | 29.3388 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.3453 | 16.7428 | 59.965 | 6.9 | 29.3273 | 15.5372 | 60.032 | 6.9 | 29.3102 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.342 | 15.1535 | 59.9652 | 6.9 | 29.3472 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.3536 | 16.7376 | 59.965 | 6.9 | 29.3356 | 15.5372 | 60.032 | 6.9 | 29.3185 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.3504 | 15.1535 | 59.9652 | 6.9 | 29.3555 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.3619 | 16.7376 | 59.965 | 6.9 | 29.3439 | 15.5372 | 60.032 | 6.9 | 29.3268 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.3587 | 15.1623 | 59.9652 | 6.9 | 29.3639 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.3703 | 16.7376 | 59.965 | 6.9 | 29.3522 | 15.5372 | 60.032 | 6.9 | 29.3352 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.367 | 15.1623 | 59.9652 | 6.9 | 29.3722 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.3786 | 16.7376 | 59.965 | 6.9 | 29.3606 | 15.5372 | 60.032 | 6.9 | 29.3435 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.3754 | 15.1623 | 59.9652 | 6.9 | 29.3805 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.387 | 16.729 | 59.9631 | 6.9 | 29.3689 | 15.5372 | 60.032 | 6.9 | 29.3519 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.3837 | 15.1623 | 59.9652 | 6.9 | 29.3889 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.3953 | 16.729 | 59.9631 | 6.9 | 29.3773 | 15.5295 | 60.032 | 6.9 | 29.3602 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.392 | 15.1623 | 59.9664 | 6.9 | 29.3972 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.4036 | 16.7314 | 59.9631 | 6.9 | 29.3856 | 15.5295 | 60.032 | 6.9 | 29.3685 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.4004 | 15.1623 | 59.9664 | 6.9 | 29.4055 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.412 | 16.7314 | 59.9631 | 6.9 | 29.3939 | 15.5294 | 60.0304 | 6.9 | 29.3768 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.4087 | 15.1623 | 59.9664 | 6.9 | 29.4139 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.4203 | 16.7314 | 59.9631 | 6.9 | 29.4022 | 15.5294 | 60.0304 | 6.9 | 29.3852 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.4171 | 15.1623 | 59.9664 | 6.9 | 29.4222 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.4286 | 16.7314 | 59.9631 | 6.9 | 29.4105 | 15.5294 | 60.0304 | 6.9 | 29.3935 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.4254 | 15.1623 | 59.9664 | 6.9 | 29.4306 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.437 | 16.7314 | 59.9631 | 6.9 | 29.4189 | 15.5294 | 60.0304 | 6.9 | 29.4019 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.4337 | 15.1623 | 59.9664 | 6.9 | 29.4389 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.4453 | 16.7314 | 59.9631 | 6.9 | 29.4272 | 15.5294 | 60.0304 | 6.9 | 29.4102 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.4421 | 15.1666 | 59.9664 | 6.9 | 29.4472 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.4537 | 16.7228 | 59.9631 | 6.9 | 29.4355 | 15.5294 | 60.0304 | 6.9 | 29.4185 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.4504 | 15.1666 | 59.9664 | 6.9 | 29.4556 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.462 | 16.7228 | 59.9631 | 6.9 | 29.4438 | 15.5237 | 60.0304 | 6.9 | 29.4268 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.4588 | 15.1666 | 59.9664 | 6.9 | 29.4639 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.4703 | 16.7176 | 59.9631 | 6.9 | 29.4522 | 15.5237 | 60.0304 | 6.9 | 29.4352 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.4671 | 15.1666 | 59.9664 | 6.9 | 29.4723 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.4787 | 16.7176 | 59.9631 | 6.9 | 29.4605 | 15.5237 | 60.0304 | 6.9 | 29.4435 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.4754 | 15.1666 | 59.9664 | 6.9 | 29.4806 | 15.4275 | 59.9576 | 6.9 | 29.487 | 16.7176 | 59.9631 | 6.9 | 29.4689 | 15.5237 | 60.0304 | 6.9 | 29.4518 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.4838 | 15.1666 | 59.9664 | 6.9 | 29.489 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.4954 | 16.7176 | 59.9631 | 6.9 | 29.4772 | 15.5237 | 60.0304 | 6.9 | 29.4601 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.4921 | 15.1666 | 59.9664 | 6.9 | 29.4973 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.5037 | 16.7189 | 59.9631 | 6.9 | 29.4855 | 15.5237 | 60.0304 | 6.9 | 29.4684 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.5004 | 15.1666 | 59.9664 | 6.9 | 29.5056 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.512 | 16.7189 | 59.9631 | 6.9 | 29.4938 | 15.524 | 60.0304 | 6.9 | 29.4768 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.5088 | 15.1666 | 59.9664 | 6.9 | 29.5139 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.5204 | 16.7146 | 59.9631 | 6.9 | 29.5022 | 15.524 | 60.0304 | 6.9 | 29.4851 | 16.4636 | 60.0248 | 6.9
29.5171 | 15.1666 | 59.9664 | 6.9 | 29.5223 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.5287 | 16.7146 | 59.9631 | 6.9 | 29.5105 | 15.5187 | 60.0304 | 6.9 | 29.4935 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.5255 | 15.1666 | 59.9664 | 6.9 | 29.5306 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.537 | 16.7146 | 59.9631 | 6.9 | 29.5188 | 15.5187 | 60.0304 | 6.9 | 29.5018 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.5338 | 15.1666 | 59.9664 | 6.9 | 29.539 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.5453 | 16.7146 | 59.9631 | 6.9 | 29.5272 | 15.5187 | 60.0304 | 6.9 | 29.5101 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.5421 | 15.1666 | 59.9664 | 6.9 | 29.5473 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.5537 | 16.6552 | 59.9631 | 6.9 | 29.5355 | 15.5187 | 60.0304 | 6.9 | 29.5184 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.5505 | 15.1666 | 59.9664 | 6.9 | 29.5557 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.5621 | 16.6552 | 59.9631 | 6.9 | 29.5438 | 15.5174 | 60.0304 | 6.9 | 29.5268 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.5588 | 15.1704 | 59.9664 | 6.9 | 29.564 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.5704 | 16.6576 | 59.9631 | 6.9 | 29.5521 | 15.5174 | 60.0304 | 6.9 | 29.5351 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.5671 | 15.1704 | 59.9664 | 6.9 | 29.5723 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.5787 | 16.6576 | 59.9631 | 6.9 | 29.5605 | 15.5174 | 60.0304 | 6.9 | 29.5435 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.5755 | 15.1753 | 59.9664 | 6.9 | 29.5807 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.5871 | 16.6576 | 59.9603 | 6.9 | 29.5688 | 15.5174 | 60.0304 | 6.9 | 29.5518 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.5838 | 15.1753 | 59.9664 | 6.9 | 29.589 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.5954 | 16.6576 | 59.9603 | 6.9 | 29.5771 | 15.5133 | 60.0304 | 6.9 | 29.5601 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.5922 | 15.1753 | 59.9675 | 6.9 | 29.5974 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.6038 | 16.6492 | 59.9603 | 6.9 | 29.5854 | 15.5133 | 60.0304 | 6.9 | 29.5684 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.6005 | 15.1753 | 59.9675 | 6.9 | 29.6057 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.6121 | 16.6492 | 59.9603 | 6.9 | 29.5938 | 15.5133 | 60.0285 | 6.9 | 29.5768 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.6088 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.614 | 15.4275 | 59.958 | 6.9 | 29.6204 | 16.644 | 59.9603 | 6.9 | 29.6021 | 15.5133 | 60.0285 | 6.9 | 29.5851 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.6172 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.6224 | 15.4239 | 59.958 | 6.9 | 29.6288 | 16.644 | 59.9603 | 6.9 | 29.6105 | 15.5075 | 60.0285 | 6.9 | 29.5934 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.6255 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.6307 | 15.4239 | 59.958 | 6.9 | 29.6371 | 16.644 | 59.9603 | 6.9 | 29.6188 | 15.5075 | 60.0285 | 6.9 | 29.6017 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.6339 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.639 | 15.4239 | 59.958 | 6.9 | 29.6454 | 16.644 | 59.9603 | 6.9 | 29.6271 | 15.5075 | 60.0285 | 6.9 | 29.6101 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.6422 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.6474 | 15.4239 | 59.958 | 6.9 | 29.6538 | 16.644 | 59.9603 | 6.9 | 29.6354 | 15.5075 | 60.0285 | 6.9 | 29.6184 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.6505 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.6557 | 15.4199 | 59.958 | 6.9 | 29.6621 | 16.644 | 59.9603 | 6.9 | 29.6437 | 15.5075 | 60.0285 | 6.9 | 29.6267 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.6589 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.6641 | 15.4199 | 59.958 | 6.9 | 29.6705 | 16.6357 | 59.9603 | 6.9 | 29.6521 | 15.5075 | 60.0285 | 6.9 | 29.6351 | 16.4636 | 60.0253 | 6.9
29.6672 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.6724 | 15.4199 | 59.958 | 6.9 | 29.6788 | 16.6357 | 59.9603 | 6.9 | 29.6604 | 15.4799 | 60.0285 | 6.9 | 29.6434 | 16.457 | 60.0253 | 6.9
29.6755 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.6808 | 15.4199 | 59.958 | 6.9 | 29.6871 | 16.6357 | 59.9603 | 6.9 | 29.6688 | 15.4799 | 60.0285 | 6.9 | 29.6517 | 16.457 | 60.0253 | 6.9
29.6839 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.6891 | 15.4199 | 59.9576 | 6.9 | 29.6955 | 16.6357 | 59.9603 | 6.9 | 29.6771 | 15.4797 | 60.0285 | 6.9 | 29.66 | 16.4503 | 60.0253 | 6.9
29.6922 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.6974 | 15.4199 | 59.9576 | 6.9 | 29.7038 | 16.6304 | 59.9603 | 6.9 | 29.6854 | 15.4797 | 60.0285 | 6.9 | 29.6684 | 16.4503 | 60.0253 | 6.9
29.7005 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.7057 | 15.4199 | 59.9576 | 6.9 | 29.7122 | 16.6304 | 59.9603 | 6.9 | 29.6937 | 15.4757 | 60.0285 | 6.9 | 29.6767 | 16.4503 | 60.0253 | 6.9
29.7089 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.7141 | 15.4199 | 59.9576 | 6.9 | 29.7205 | 16.6305 | 59.9603 | 6.9 | 29.7021 | 15.4757 | 60.0285 | 6.9 | 29.6851 | 16.4503 | 60.0253 | 6.9
29.7172 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.7224 | 15.4199 | 59.9576 | 6.9 | 29.7288 | 16.6305 | 59.9603 | 6.9 | 29.7104 | 15.4746 | 60.0285 | 6.9 | 29.6934 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.7256 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.7308 | 15.4199 | 59.9576 | 6.9 | 29.7372 | 16.6314 | 59.9603 | 6.9 | 29.7188 | 15.4746 | 60.0285 | 6.9 | 29.7017 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.7339 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.7391 | 15.4199 | 59.9576 | 6.9 | 29.7455 | 16.6314 | 59.9603 | 6.9 | 29.7271 | 15.4746 | 60.0285 | 6.9 | 29.71 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.7422 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.7475 | 15.4199 | 59.9576 | 6.9 | 29.7538 | 16.5895 | 59.9603 | 6.9 | 29.7354 | 15.4746 | 60.0285 | 6.9 | 29.7184 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.7506 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.7558 | 15.4222 | 59.9576 | 6.9 | 29.7622 | 16.5895 | 59.9603 | 6.9 | 29.7437 | 15.4693 | 60.0285 | 6.9 | 29.7267 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.7589 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.7641 | 15.4222 | 59.9576 | 6.9 | 29.7705 | 16.4749 | 59.9603 | 6.9 | 29.7521 | 15.4693 | 60.0285 | 6.9 | 29.735 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.7673 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.7725 | 15.4222 | 59.9576 | 6.9 | 29.7789 | 16.4749 | 59.9603 | 6.9 | 29.7604 | 15.4693 | 60.0285 | 6.9 | 29.7433 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.7756 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.7808 | 15.4222 | 59.9576 | 6.9 | 29.7872 | 16.4655 | 59.9576 | 6.9 | 29.7687 | 15.4693 | 60.0285 | 6.9 | 29.7517 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.7839 | 15.1775 | 59.9675 | 6.9 | 29.7892 | 15.4222 | 59.9576 | 6.9 | 29.7955 | 16.4655 | 59.9576 | 6.9 | 29.777 | 15.4685 | 60.0285 | 6.9 | 29.76 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.7923 | 15.1775 | 59.9679 | 6.9 | 29.7975 | 15.4222 | 59.9576 | 6.9 | 29.8039 | 16.4655 | 59.9576 | 6.9 | 29.7853 | 15.4685 | 60.0285 | 6.9 | 29.7684 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.8006 | 15.1775 | 59.9679 | 6.9 | 29.8058 | 15.4222 | 59.9576 | 6.9 | 29.8122 | 16.4655 | 59.9576 | 6.9 | 29.7937 | 15.4685 | 60.0265 | 6.9 | 29.7767 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.8089 | 15.1775 | 59.9679 | 6.9 | 29.8142 | 15.4222 | 59.9576 | 6.9 | 29.8206 | 16.4655 | 59.9576 | 6.9 | 29.802 | 15.4685 | 60.0265 | 6.9 | 29.785 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.8173 | 15.1775 | 59.9679 | 6.9 | 29.8225 | 15.4222 | 59.9576 | 6.9 | 29.8289 | 16.4655 | 59.9576 | 6.9 | 29.8104 | 15.4685 | 60.0265 | 6.9 | 29.7933 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.8256 | 15.0591 | 59.9679 | 6.9 | 29.8308 | 15.4222 | 59.9576 | 6.9 | 29.8372 | 16.4566 | 59.9576 | 6.9 | 29.8187 | 15.4685 | 60.0265 | 6.9 | 29.8016 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.834 | 15.0591 | 59.9679 | 6.9 | 29.8392 | 15.4222 | 59.9576 | 6.9 | 29.8456 | 16.4566 | 59.9576 | 6.9 | 29.827 | 15.4684 | 60.0265 | 6.9 | 29.81 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.8423 | 15.0591 | 59.9679 | 6.9 | 29.8475 | 15.4222 | 59.9576 | 6.9 | 29.8539 | 16.4566 | 59.9576 | 6.9 | 29.8353 | 15.4684 | 60.0265 | 6.9 | 29.8183 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.8506 | 15.0591 | 59.9679 | 6.9 | 29.8559 | 15.4237 | 59.9576 | 6.9 | 29.8622 | 16.4566 | 59.9576 | 6.9 | 29.8437 | 15.4007 | 60.0265 | 6.9 | 29.8267 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.859 | 15.0591 | 59.9679 | 6.9 | 29.8642 | 15.4237 | 59.9576 | 6.9 | 29.8706 | 16.4581 | 59.9576 | 6.9 | 29.852 | 15.4007 | 60.0265 | 6.9 | 29.835 | 16.4503 | 60.0248 | 6.9
29.8673 | 15.0591 | 59.9679 | 6.9 | 29.8726 | 15.4237 | 59.9576 | 6.9 | 29.8789 | 16.4581 | 59.9576 | 6.9 | 29.8604 | 15.4007 | 60.0265 | 6.9 | 29.8433 | 16.451 | 60.0248 | 6.9
29.8756 | 15.0591 | 59.9679 | 6.9 | 29.8809 | 15.4237 | 59.9576 | 6.9 | 29.8873 | 16.4581 | 59.9576 | 6.9 | 29.8687 | 15.4007 | 60.0265 | 6.9 | 29.8516 | 16.451 | 60.0248 | 6.9
29.884 | 15.0591 | 59.9679 | 6.9 | 29.8892 | 15.4265 | 59.9568 | 6.9 | 29.8956 | 16.4581 | 59.9576 | 6.9 | 29.877 | 15.4007 | 60.0265 | 6.9 | 29.86 | 16.4498 | 60.0248 | 6.9
29.8923 | 15.0591 | 59.9679 | 6.9 | 29.8976 | 15.4265 | 59.9568 | 6.9 | 29.9039 | 16.4608 | 59.9576 | 6.9 | 29.8853 | 15.4007 | 60.0265 | 6.9 | 29.8683 | 16.4498 | 60.0248 | 6.9
29.9007 | 15.0591 | 59.9679 | 6.9 | 29.9059 | 15.4265 | 59.9568 | 6.9 | 29.9123 | 16.4608 | 59.9576 | 6.9 | 29.8937 | 15.3975 | 60.0265 | 6.9 | 29.8766 | 16.4498 | 60.0248 | 6.9
29.909 | 15.0591 | 59.9679 | 6.9 | 29.9142 | 15.4265 | 59.9568 | 6.9 | 29.9207 | 16.4619 | 59.9576 | 6.9 | 29.902 | 15.3975 | 60.0265 | 6.9 | 29.8849 | 16.4498 | 60.0248 | 6.9
29.9173 | 15.0591 | 59.9679 | 6.9 | 29.9226 | 15.4265 | 59.9568 | 6.9 | 29.929 | 16.4619 | 59.9576 | 6.9 | 29.9103 | 15.3975 | 60.0265 | 6.9 | 29.8933 | 16.4498 | 60.0241 | 6.9
29.9257 | 15.0591 | 59.9679 | 6.9 | 29.9309 | 15.4265 | 59.9568 | 6.9 | 29.9373 | 16.458 | 59.9576 | 6.9 | 29.9186 | 15.3975 | 60.0265 | 6.9 | 29.9016 | 16.4498 | 60.0241 | 6.9
29.934 | 15.0591 | 59.9679 | 6.9 | 29.9393 | 15.4265 | 59.9568 | 6.9 | 29.9457 | 16.458 | 59.9576 | 6.9 | 29.9269 | 15.3924 | 60.0265 | 6.9 | 29.91 | 16.4498 | 60.0241 | 6.9
29.9424 | 15.0561 | 59.9679 | 6.9 | 29.9476 | 15.4265 | 59.9568 | 6.9 | 29.954 | 16.458 | 59.9576 | 6.9 | 29.9353 | 15.3924 | 60.0265 | 6.9 | 29.9183 | 16.4498 | 60.0241 | 6.9
29.9507 | 15.0561 | 59.9679 | 6.9 | 29.9559 | 15.4265 | 59.9568 | 6.9 | 29.9623 | 16.458 | 59.9576 | 6.9 | 29.9436 | 15.3924 | 60.0265 | 6.9 | 29.9266 | 16.4498 | 60.0241 | 6.9
29.959 | 15.0561 | 59.9679 | 6.9 | 29.9643 | 15.4265 | 59.9568 | 6.9 | 29.9706 | 16.4531 | 59.9576 | 6.9 | 29.952 | 15.3924 | 60.0265 | 6.9 | 29.9349 | 16.4498 | 60.0241 | 6.9
29.9674 | 15.0561 | 59.9679 | 6.9 | 29.9726 | 15.4265 | 59.9568 | 6.9 | 29.979 | 16.4531 | 59.9576 | 6.9 | 29.9603 | 15.3884 | 60.0265 | 6.9 | 29.9433 | 16.4498 | 60.0241 | 6.9
29.9757 | 15.0561 | 59.9679 | 6.9 | 29.981 | 15.4265 | 59.9568 | 6.9 | 29.9874 | 16.4491 | 59.9552 | 6.9 | 29.9686 | 15.3884 | 60.0265 | 6.9 | 29.9516 | 16.4498 | 60.0241 | 6.9
29.984 | 15.0561 | 59.9679 | 6.9 | 29.9893 | 15.2436 | 59.9568 | 6.9 | 29.9957 | 16.4491 | 59.9552 | 6.9 | 29.9769 | 15.3828 | 60.0265 | 6.9 | 29.96 | 16.4498 | 60.0241 | 6.9
29.9924 | 15.0561 | 59.9679 | 6.9 | 29.9977 | 15.2436 | 59.9568 | 6.9 | 30.004 | 16.4491 | 59.9552 | 6.9 | 29.9853 | 15.3828 | 60.0265 | 6.9 | 29.9683 | 16.4498 | 60.0241 | 6.9
30.0007 | 15.0561 | 59.9679 | 6.9 | 30.006 | 15.2436 | 59.9568 | 6.9 | 30.0124 | 16.4491 | 59.9552 | 6.9 | 29.9936 | 15.3828 | 60.0249 | 6.9 | 29.9766 | 16.4498 | 60.0241 | 6.9
30.009 | 15.0536 | 59.9679 | 6.9 | 30.0143 | 15.2436 | 59.9568 | 6.9 | 30.0207 | 16.4451 | 59.9552 | 6.9 | 30.002 | 15.3828 | 60.0249 | 6.9 | 29.9849 | 16.4498 | 60.0241 | 6.9
30.0174 | 15.0536 | 59.9679 | 6.9 | 30.0226 | 15.2436 | 59.9568 | 6.9 | 30.0291 | 16.4451 | 59.9552 | 6.9 | 30.0103 | 15.3828 | 60.0249 | 6.9 | 29.9932 | 16.4439 | 60.0241 | 6.9
30.0257 | 15.0536 | 59.9679 | 6.9 | 30.031 | 15.2436 | 59.9568 | 6.9 | 30.0374 | 16.4451 | 59.9552 | 6.9 | 30.0186 | 15.3828 | 60.0249 | 6.9 | 30.0016 | 16.4439 | 60.0241 | 6.9
30.0341 | 15.0536 | 59.9679 | 6.9 | 30.0393 | 15.2436 | 59.9568 | 6.9 | 30.0457 | 16.4451 | 59.9552 | 6.9 | 30.0269 | 15.3829 | 60.0249 | 6.9 | 30.0099 | 16.444 | 60.0241 | 6.9
30.0424 | 15.0536 | 59.9679 | 6.9 | 30.0477 | 15.2436 | 59.9568 | 6.9 | 30.0541 | 16.4451 | 59.9552 | 6.9 | 30.0353 | 15.3829 | 60.0249 | 6.9 | 30.0182 | 16.444 | 60.0241 | 6.9
30.0507 | 15.0536 | 59.9679 | 6.9 | 30.056 | 15.2396 | 59.9568 | 6.9 | 30.0624 | 16.4451 | 59.9552 | 6.9 | 30.0436 | 15.3829 | 60.0249 | 6.9 | 30.0266 | 16.444 | 60.024 | 6.9
30.0591 | 15.0536 | 59.9679 | 6.9 | 30.0644 | 15.2396 | 59.9568 | 6.9 | 30.0707 | 16.4444 | 59.9552 | 6.9 | 30.0519 | 15.3829 | 60.0249 | 6.9 | 30.0349 | 16.444 | 60.024 | 6.9
30.0674 | 15.0536 | 59.9679 | 6.9 | 30.0727 | 15.2396 | 59.9568 | 6.9 | 30.0791 | 16.4444 | 59.9552 | 6.9 | 30.0602 | 15.3753 | 60.0249 | 6.9 | 30.0432 | 16.44 | 60.024 | 6.9
30.0757 | 15.0536 | 59.9679 | 6.9 | 30.081 | 15.2396 | 59.9568 | 6.9 | 30.0874 | 16.4404 | 59.9552 | 6.9 | 30.0686 | 15.3753 | 60.0249 | 6.9 | 30.0516 | 16.44 | 60.024 | 6.9
30.0841 | 15.0536 | 59.9679 | 6.9 | 30.0894 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.0958 | 16.4404 | 59.9552 | 6.9 | 30.0769 | 15.3753 | 60.0249 | 6.9 | 30.0599 | 16.44 | 60.024 | 6.9
30.0924 | 15.0536 | 59.9679 | 6.9 | 30.0977 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.1041 | 16.4404 | 59.9552 | 6.9 | 30.0852 | 15.3753 | 60.0249 | 6.9 | 30.0682 | 16.44 | 60.024 | 6.9
30.1008 | 15.0536 | 59.9679 | 6.9 | 30.106 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.1124 | 16.4404 | 59.9552 | 6.9 | 30.0936 | 15.3753 | 60.0249 | 6.9 | 30.0765 | 16.44 | 60.024 | 6.9
30.1091 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.1144 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.1208 | 16.4404 | 59.9552 | 6.9 | 30.1019 | 15.3753 | 60.0249 | 6.9 | 30.0849 | 16.44 | 60.024 | 6.9
30.1174 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.1227 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.1291 | 16.4404 | 59.9552 | 6.9 | 30.1102 | 15.3702 | 60.0249 | 6.9 | 30.0932 | 16.44 | 60.0227 | 6.9
30.1258 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.1311 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.1375 | 16.4404 | 59.9552 | 6.9 | 30.1185 | 15.3702 | 60.0249 | 6.9 | 30.1016 | 16.44 | 60.0227 | 6.9
30.1341 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.1394 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.1458 | 16.4404 | 59.9552 | 6.9 | 30.1269 | 15.3434 | 60.0249 | 6.9 | 30.1099 | 16.291 | 60.0227 | 6.9
30.1425 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.1477 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.1541 | 16.4364 | 59.9552 | 6.9 | 30.1352 | 15.3434 | 60.0249 | 6.9 | 30.1182 | 16.291 | 60.0227 | 6.9
30.1508 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.1561 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.1625 | 16.4364 | 59.9552 | 6.9 | 30.1436 | 15.3383 | 60.0249 | 6.9 | 30.1265 | 16.2643 | 60.0227 | 6.9
30.1591 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.1644 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.1708 | 16.4316 | 59.9552 | 6.9 | 30.1519 | 15.3383 | 60.0249 | 6.9 | 30.1349 | 16.2643 | 60.0227 | 6.9
30.1675 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.1728 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.1791 | 16.4316 | 59.9552 | 6.9 | 30.1602 | 15.3383 | 60.0249 | 6.9 | 30.1432 | 16.2643 | 60.0227 | 6.9
30.1758 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.1811 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.1875 | 16.3826 | 59.9533 | 6.9 | 30.1685 | 15.3383 | 60.0249 | 6.9 | 30.1516 | 16.2643 | 60.0227 | 6.9
30.1841 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.1895 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.1959 | 16.3826 | 59.9533 | 6.9 | 30.1769 | 15.3384 | 60.0249 | 6.9 | 30.1599 | 16.2643 | 60.0227 | 6.9
30.1925 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.1978 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.2042 | 16.3826 | 59.9533 | 6.9 | 30.1852 | 15.3384 | 60.0249 | 6.9 | 30.1682 | 16.2643 | 60.0227 | 6.9
30.2008 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.2061 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.2125 | 16.3826 | 59.9533 | 6.9 | 30.1935 | 15.3384 | 60.0229 | 6.9 | 30.1765 | 16.2643 | 60.0227 | 6.9
30.2092 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.2144 | 15.2396 | 59.9564 | 6.9 | 30.2208 | 16.3826 | 59.9533 | 6.9 | 30.2018 | 15.3384 | 60.0229 | 6.9 | 30.1849 | 16.2643 | 60.0227 | 6.9
30.2175 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.2228 | 15.236 | 59.9564 | 6.9 | 30.2292 | 16.3826 | 59.9533 | 6.9 | 30.2102 | 15.3384 | 60.0229 | 6.9 | 30.1932 | 16.2591 | 60.0227 | 6.9
30.2258 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.2311 | 15.236 | 59.9564 | 6.9 | 30.2375 | 16.3785 | 59.9533 | 6.9 | 30.2185 | 15.3384 | 60.0229 | 6.9 | 30.2015 | 16.2591 | 60.0227 | 6.9
30.2342 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.2395 | 15.236 | 59.9564 | 6.9 | 30.2458 | 16.3785 | 59.9533 | 6.9 | 30.2269 | 15.2588 | 60.0229 | 6.9 | 30.2098 | 16.2591 | 60.0227 | 6.9
30.2425 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.2478 | 15.236 | 59.9564 | 6.9 | 30.2542 | 16.3785 | 59.9533 | 6.9 | 30.2352 | 15.2588 | 60.0229 | 6.9 | 30.2181 | 16.2591 | 60.0227 | 6.9
30.2508 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.2562 | 15.236 | 59.9564 | 6.9 | 30.2626 | 16.3785 | 59.9533 | 6.9 | 30.2435 | 15.2537 | 60.0229 | 6.9 | 30.2265 | 16.2609 | 60.0227 | 6.9
30.2592 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.2645 | 15.236 | 59.9564 | 6.9 | 30.2709 | 16.3785 | 59.9533 | 6.9 | 30.2518 | 15.2537 | 60.0229 | 6.9 | 30.2348 | 16.2609 | 60.0227 | 6.9
30.2675 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.2728 | 15.236 | 59.9564 | 6.9 | 30.2792 | 16.3785 | 59.9533 | 6.9 | 30.2602 | 15.2537 | 60.0229 | 6.9 | 30.2432 | 16.2609 | 60.0227 | 6.9
30.2759 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.2812 | 15.236 | 59.9564 | 6.9 | 30.2876 | 16.3785 | 59.9533 | 6.9 | 30.2685 | 15.2537 | 60.0229 | 6.9 | 30.2515 | 16.2609 | 60.0227 | 6.9
30.2842 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.2895 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.2959 | 16.3785 | 59.9533 | 6.9 | 30.2768 | 15.2537 | 60.0229 | 6.9 | 30.2598 | 16.2609 | 60.0227 | 6.9
30.2925 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.2979 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.3043 | 16.3785 | 59.9533 | 6.9 | 30.2852 | 15.2537 | 60.0229 | 6.9 | 30.2681 | 16.2609 | 60.0227 | 6.9
30.3009 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.3062 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.3126 | 16.3785 | 59.9533 | 6.9 | 30.2935 | 15.249 | 60.0229 | 6.9 | 30.2765 | 16.2609 | 60.0227 | 6.9
30.3092 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.3145 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.3209 | 16.3785 | 59.9533 | 6.9 | 30.3018 | 15.249 | 60.0229 | 6.9 | 30.2848 | 16.2609 | 60.0227 | 6.9
30.3176 | 15.048 | 59.9679 | 6.9 | 30.3229 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.3293 | 16.3785 | 59.9533 | 6.9 | 30.3101 | 15.249 | 60.0229 | 6.9 | 30.2932 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.3259 | 15.0459 | 59.9679 | 6.9 | 30.3312 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.3376 | 16.3785 | 59.9533 | 6.9 | 30.3185 | 15.249 | 60.0229 | 6.9 | 30.3015 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.3342 | 15.0459 | 59.9679 | 6.9 | 30.3395 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.3459 | 16.3785 | 59.9533 | 6.9 | 30.3268 | 15.244 | 60.0229 | 6.9 | 30.3098 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.3426 | 15.0459 | 59.9679 | 6.9 | 30.3479 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.3543 | 16.3802 | 59.9533 | 6.9 | 30.3351 | 15.244 | 60.0229 | 6.9 | 30.3181 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.3509 | 15.0459 | 59.9679 | 6.9 | 30.3562 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.3626 | 16.3802 | 59.9533 | 6.9 | 30.3434 | 15.244 | 60.0229 | 6.9 | 30.3265 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.3592 | 15.0459 | 59.9679 | 6.9 | 30.3646 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.371 | 16.3802 | 59.9533 | 6.9 | 30.3518 | 15.244 | 60.0229 | 6.9 | 30.3348 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.3676 | 15.0459 | 59.9679 | 6.9 | 30.3729 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.3793 | 16.3802 | 59.9533 | 6.9 | 30.3601 | 15.243 | 60.0229 | 6.9 | 30.3431 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.3759 | 15.0459 | 59.9679 | 6.9 | 30.3813 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.3876 | 16.3802 | 59.9525 | 6.9 | 30.3685 | 15.243 | 60.0229 | 6.9 | 30.3514 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.3842 | 15.0459 | 59.9679 | 6.9 | 30.3896 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.396 | 16.3802 | 59.9525 | 6.9 | 30.3768 | 15.2394 | 60.0229 | 6.9 | 30.3598 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.3926 | 15.0459 | 59.9679 | 6.9 | 30.3979 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.4044 | 16.3802 | 59.9525 | 6.9 | 30.3851 | 15.2394 | 60.0229 | 6.9 | 30.3681 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.4009 | 15.0459 | 59.9679 | 6.9 | 30.4063 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.4127 | 16.3802 | 59.9525 | 6.9 | 30.3934 | 15.2395 | 60.0209 | 6.9 | 30.3765 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.4093 | 15.0471 | 59.9679 | 6.9 | 30.4146 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.421 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.4018 | 15.2395 | 60.0209 | 6.9 | 30.3848 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.4176 | 15.0471 | 59.9679 | 6.9 | 30.4229 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.4293 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.4101 | 15.2395 | 60.0209 | 6.9 | 30.3931 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.4259 | 15.0471 | 59.9679 | 6.9 | 30.4313 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.4377 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.4185 | 15.2395 | 60.0209 | 6.9 | 30.4014 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.4343 | 15.0471 | 59.9679 | 6.9 | 30.4396 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.446 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.4268 | 15.2395 | 60.0209 | 6.9 | 30.4098 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.4426 | 15.0471 | 59.9679 | 6.9 | 30.448 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.4543 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.4351 | 15.2395 | 60.0209 | 6.9 | 30.4181 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.451 | 15.0471 | 59.9679 | 6.9 | 30.4563 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.4627 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.4434 | 15.2385 | 60.0209 | 6.9 | 30.4265 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.4593 | 15.0471 | 59.9679 | 6.9 | 30.4646 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.4711 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.4518 | 15.2385 | 60.0209 | 6.9 | 30.4348 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.4676 | 15.0471 | 59.9679 | 6.9 | 30.473 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.4794 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.4601 | 15.2385 | 60.0209 | 6.9 | 30.4431 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.476 | 15.0471 | 59.9679 | 6.9 | 30.4813 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.4877 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.4684 | 15.2385 | 60.0209 | 6.9 | 30.4514 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.4843 | 15.0471 | 59.9679 | 6.9 | 30.4897 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.4961 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.4767 | 15.2385 | 60.0209 | 6.9 | 30.4597 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.4926 | 15.0471 | 59.9679 | 6.9 | 30.498 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.5044 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.4851 | 15.2385 | 60.0209 | 6.9 | 30.4681 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.501 | 15.0471 | 59.9679 | 6.9 | 30.5063 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.5128 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.4934 | 15.235 | 60.0209 | 6.9 | 30.4764 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.5093 | 15.0461 | 59.9679 | 6.9 | 30.5147 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.5211 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.5018 | 15.235 | 60.0209 | 6.9 | 30.4847 | 16.2609 | 60.0219 | 6.9
30.5177 | 15.0461 | 59.9679 | 6.9 | 30.523 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.5294 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.5101 | 15.235 | 60.0209 | 6.9 | 30.493 | 16.2609 | 60.0223 | 6.9
30.526 | 15.0461 | 59.9679 | 6.9 | 30.5314 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.5378 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.5184 | 15.235 | 60.0209 | 6.9 | 30.5014 | 16.2609 | 60.0223 | 6.9
30.5343 | 15.0461 | 59.9679 | 6.9 | 30.5397 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.5461 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.5267 | 15.2402 | 60.0209 | 6.9 | 30.5097 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.5427 | 15.0461 | 59.9679 | 6.9 | 30.548 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.5544 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.535 | 15.2402 | 60.0209 | 6.9 | 30.5181 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.551 | 15.0461 | 59.9679 | 6.9 | 30.5564 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.5628 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.5434 | 15.2402 | 60.0209 | 6.9 | 30.5264 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.5593 | 15.0461 | 59.9679 | 6.9 | 30.5647 | 15.2352 | 59.9556 | 6.9 | 30.5711 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.5517 | 15.2402 | 60.0209 | 6.9 | 30.5347 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.5677 | 15.0461 | 59.9679 | 6.9 | 30.5731 | 15.2333 | 59.9556 | 6.9 | 30.5795 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.5601 | 15.2409 | 60.0209 | 6.9 | 30.543 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.576 | 15.0461 | 59.9679 | 6.9 | 30.5814 | 15.2333 | 59.9556 | 6.9 | 30.5878 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.5684 | 15.2409 | 60.0209 | 6.9 | 30.5514 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.5844 | 15.0461 | 59.9679 | 6.9 | 30.5897 | 15.2333 | 59.9556 | 6.9 | 30.5961 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.5767 | 15.2409 | 60.0209 | 6.9 | 30.5597 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.5927 | 15.0461 | 59.9675 | 6.9 | 30.5981 | 15.2333 | 59.9556 | 6.9 | 30.6045 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.585 | 15.2409 | 60.0209 | 6.9 | 30.5681 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.601 | 15.0461 | 59.9675 | 6.9 | 30.6064 | 15.2333 | 59.9556 | 6.9 | 30.6129 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.5934 | 15.2402 | 60.0185 | 6.9 | 30.5764 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.6094 | 15.0461 | 59.9675 | 6.9 | 30.6147 | 15.2333 | 59.9556 | 6.9 | 30.6212 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.6017 | 15.2402 | 60.0185 | 6.9 | 30.5847 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.6177 | 15.0461 | 59.9675 | 6.9 | 30.6231 | 15.2333 | 59.9556 | 6.9 | 30.6295 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.61 | 15.2402 | 60.0185 | 6.9 | 30.593 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.6261 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.6314 | 15.2333 | 59.9556 | 6.9 | 30.6379 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.6183 | 15.2402 | 60.0185 | 6.9 | 30.6014 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.6344 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.6398 | 15.2333 | 59.9556 | 6.9 | 30.6462 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.6267 | 15.2402 | 60.0185 | 6.9 | 30.6097 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.6427 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.6481 | 15.2333 | 59.9556 | 6.9 | 30.6545 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.635 | 15.2402 | 60.0185 | 6.9 | 30.618 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.6511 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.6565 | 15.2333 | 59.9556 | 6.9 | 30.6628 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.6434 | 15.2341 | 60.0185 | 6.9 | 30.6263 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.6594 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.6648 | 15.2333 | 59.9556 | 6.9 | 30.6712 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.6517 | 15.2341 | 60.0185 | 6.9 | 30.6347 | 16.2591 | 60.0223 | 6.9
30.6677 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.6731 | 15.2333 | 59.9556 | 6.9 | 30.6796 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.66 | 15.2331 | 60.0185 | 6.9 | 30.643 | 16.2643 | 60.0223 | 6.9
30.6761 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.6815 | 15.2333 | 59.9556 | 6.9 | 30.6879 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.6683 | 15.2331 | 60.0185 | 6.9 | 30.6514 | 16.2643 | 60.0223 | 6.9
30.6844 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.6898 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.6962 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.6767 | 15.2333 | 60.0185 | 6.9 | 30.6597 | 16.2643 | 60.0223 | 6.9
30.6927 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.6982 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.7046 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.685 | 15.2333 | 60.0185 | 6.9 | 30.668 | 16.2643 | 60.0223 | 6.9
30.7011 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.7065 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.7129 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.6934 | 15.2333 | 60.0185 | 6.9 | 30.6763 | 16.2643 | 60.0223 | 6.9
30.7094 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.7148 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.7213 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.7017 | 15.2333 | 60.0185 | 6.9 | 30.6846 | 16.2643 | 60.0223 | 6.9
30.7178 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.7232 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.7296 | 16.3795 | 59.9525 | 6.9 | 30.71 | 15.1829 | 60.0185 | 6.9 | 30.693 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.7261 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.7315 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.7379 | 16.3754 | 59.9525 | 6.9 | 30.7183 | 15.1829 | 60.0185 | 6.9 | 30.7013 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.7344 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.7398 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.7463 | 16.3754 | 59.9525 | 6.9 | 30.7267 | 15.1729 | 60.0185 | 6.9 | 30.7097 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.7428 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.7482 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.7546 | 16.3754 | 59.9525 | 6.9 | 30.735 | 15.1729 | 60.0185 | 6.9 | 30.718 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.7511 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.7565 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.7629 | 16.3754 | 59.9525 | 6.9 | 30.7433 | 15.1729 | 60.0185 | 6.9 | 30.7263 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.7594 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.7649 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.7713 | 16.3754 | 59.9525 | 6.9 | 30.7516 | 15.1729 | 60.0185 | 6.9 | 30.7346 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.7678 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.7732 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.7796 | 16.3754 | 59.9525 | 6.9 | 30.76 | 15.1669 | 60.0185 | 6.9 | 30.743 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.7761 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.7816 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.788 | 16.3747 | 59.9521 | 6.9 | 30.7683 | 15.1669 | 60.0185 | 6.9 | 30.7513 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.7845 | 15.0486 | 59.9675 | 6.9 | 30.7899 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.7963 | 16.3747 | 59.9521 | 6.9 | 30.7767 | 15.1664 | 60.0185 | 6.9 | 30.7596 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.7928 | 15.0486 | 59.9671 | 6.9 | 30.7982 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.8046 | 16.3747 | 59.9521 | 6.9 | 30.785 | 15.1664 | 60.0185 | 6.9 | 30.7679 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.8011 | 15.0486 | 59.9671 | 6.9 | 30.8065 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.813 | 16.3747 | 59.9521 | 6.9 | 30.7933 | 15.1664 | 60.0162 | 6.9 | 30.7763 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.8095 | 15.0486 | 59.9671 | 6.9 | 30.8149 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.8214 | 16.3747 | 59.9521 | 6.9 | 30.8016 | 15.1664 | 60.0162 | 6.9 | 30.7846 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.8178 | 15.0486 | 59.9671 | 6.9 | 30.8232 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.8297 | 16.3747 | 59.9521 | 6.9 | 30.81 | 15.1671 | 60.0162 | 6.9 | 30.793 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.8262 | 15.0447 | 59.9671 | 6.9 | 30.8316 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.838 | 16.371 | 59.9521 | 6.9 | 30.8183 | 15.1671 | 60.0162 | 6.9 | 30.8013 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.8345 | 15.0447 | 59.9671 | 6.9 | 30.8399 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.8464 | 16.371 | 59.9521 | 6.9 | 30.8267 | 15.1671 | 60.0162 | 6.9 | 30.8096 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.8428 | 14.9469 | 59.9671 | 6.9 | 30.8483 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.8547 | 16.3182 | 59.9521 | 6.9 | 30.835 | 15.1671 | 60.0162 | 6.9 | 30.8179 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.8512 | 14.9469 | 59.9671 | 6.9 | 30.8566 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.863 | 16.3182 | 59.9521 | 6.9 | 30.8433 | 15.1019 | 60.0162 | 6.9 | 30.8263 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.8595 | 14.7626 | 59.9671 | 6.9 | 30.8649 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.8713 | 16.3182 | 59.9521 | 6.9 | 30.8516 | 15.1019 | 60.0162 | 6.9 | 30.8346 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.8678 | 14.7626 | 59.9671 | 6.9 | 30.8733 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.8797 | 16.3182 | 59.9521 | 6.9 | 30.86 | 15.0922 | 60.0162 | 6.9 | 30.843 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.8762 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.8816 | 15.2333 | 59.9552 | 6.9 | 30.8881 | 16.3193 | 59.9521 | 6.9 | 30.8683 | 15.0922 | 60.0162 | 6.9 | 30.8513 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.8845 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.89 | 15.2348 | 59.9552 | 6.9 | 30.8964 | 16.3193 | 59.9521 | 6.9 | 30.8766 | 15.0922 | 60.0162 | 6.9 | 30.8596 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.8929 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.8983 | 15.2348 | 59.9552 | 6.9 | 30.9047 | 16.3193 | 59.9521 | 6.9 | 30.8849 | 15.0922 | 60.0162 | 6.9 | 30.8679 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.9012 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.9066 | 15.234 | 59.9552 | 6.9 | 30.9131 | 16.3193 | 59.9521 | 6.9 | 30.8933 | 15.0922 | 60.0162 | 6.9 | 30.8763 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.9095 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.915 | 15.234 | 59.9552 | 6.9 | 30.9214 | 16.3221 | 59.9521 | 6.9 | 30.9016 | 15.0922 | 60.0162 | 6.9 | 30.8846 | 16.2663 | 60.0227 | 6.9
30.9179 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.9233 | 15.234 | 59.9552 | 6.9 | 30.9297 | 16.3221 | 59.9521 | 6.9 | 30.91 | 15.0861 | 60.0162 | 6.9 | 30.8929 | 16.2663 | 60.0226 | 6.9
30.9262 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.9317 | 15.234 | 59.9552 | 6.9 | 30.9381 | 16.3221 | 59.9521 | 6.9 | 30.9183 | 15.0861 | 60.0162 | 6.9 | 30.9012 | 16.2663 | 60.0226 | 6.9
30.9345 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.94 | 15.234 | 59.9552 | 6.9 | 30.9464 | 16.3221 | 59.9521 | 6.9 | 30.9266 | 15.0858 | 60.0162 | 6.9 | 30.9095 | 16.2663 | 60.0226 | 6.9
30.9429 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.9483 | 15.234 | 59.9552 | 6.9 | 30.9548 | 16.3221 | 59.9521 | 6.9 | 30.9349 | 15.0858 | 60.0162 | 6.9 | 30.9179 | 16.2663 | 60.0226 | 6.9
30.9512 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.9567 | 15.234 | 59.9552 | 6.9 | 30.9631 | 16.3221 | 59.9521 | 6.9 | 30.9433 | 15.0858 | 60.0162 | 6.9 | 30.9262 | 16.2663 | 60.0226 | 6.9
30.9596 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.965 | 15.234 | 59.9552 | 6.9 | 30.9714 | 16.3221 | 59.9521 | 6.9 | 30.9516 | 15.0858 | 60.0162 | 6.9 | 30.9346 | 16.2663 | 60.0226 | 6.9
30.9679 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.9734 | 15.2367 | 59.9552 | 6.9 | 30.9798 | 16.3221 | 59.9521 | 6.9 | 30.96 | 15.0858 | 60.0162 | 6.9 | 30.9429 | 16.2643 | 60.0226 | 6.9
30.9762 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.9817 | 15.2367 | 59.9552 | 6.9 | 30.9881 | 16.3221 | 59.9513 | 6.9 | 30.9683 | 15.0858 | 60.0162 | 6.9 | 30.9512 | 16.2643 | 60.0226 | 6.9
30.9846 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.99 | 15.2367 | 59.9552 | 6.9 | 30.9965 | 16.3221 | 59.9513 | 6.9 | 30.9766 | 15.0865 | 60.0162 | 6.9 | 30.9595 | 16.2643 | 60.0226 | 6.9
30.9929 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 30.9984 | 15.2367 | 59.9552 | 6.9 | 31.0048 | 16.3184 | 59.9513 | 6.9 | 30.9849 | 15.0865 | 60.0162 | 6.9 | 30.9679 | 16.2643 | 60.0226 | 6.9
31.0013 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.0067 | 15.0515 | 59.9552 | 6.9 | 31.0131 | 16.3184 | 59.9513 | 6.9 | 30.9933 | 15.0865 | 60.0137 | 6.9 | 30.9762 | 16.2592 | 60.0226 | 6.9
31.0096 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.015 | 15.0515 | 59.9552 | 6.9 | 31.0215 | 16.3184 | 59.9513 | 6.9 | 31.0016 | 15.0865 | 60.0137 | 6.9 | 30.9846 | 16.2592 | 60.0226 | 6.9
31.0179 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.0234 | 14.9335 | 59.9552 | 6.9 | 31.0298 | 16.3184 | 59.9513 | 6.9 | 31.0099 | 15.0865 | 60.0137 | 6.9 | 30.9929 | 16.261 | 60.0226 | 6.9
31.0263 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.0317 | 14.9335 | 59.9552 | 6.9 | 31.0381 | 16.3102 | 59.9513 | 6.9 | 31.0182 | 15.0865 | 60.0137 | 6.9 | 31.0012 | 16.261 | 60.0226 | 6.9
31.0346 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.0401 | 14.9335 | 59.9552 | 6.9 | 31.0465 | 16.3102 | 59.9513 | 6.9 | 31.0266 | 15.0814 | 60.0137 | 6.9 | 31.0095 | 16.261 | 60.0226 | 6.9
31.0429 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.0484 | 14.9335 | 59.9552 | 6.9 | 31.0549 | 16.3102 | 59.9513 | 6.9 | 31.0349 | 15.0814 | 60.0137 | 6.9 | 31.0179 | 16.261 | 60.0226 | 6.9
31.0513 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.0568 | 14.9335 | 59.9552 | 6.9 | 31.0632 | 16.3102 | 59.9513 | 6.9 | 31.0433 | 15.0768 | 60.0137 | 6.9 | 31.0262 | 16.261 | 60.0226 | 6.9
31.0596 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.0651 | 14.9335 | 59.9552 | 6.9 | 31.0715 | 16.3062 | 59.9513 | 6.9 | 31.0516 | 15.0768 | 60.0137 | 6.9 | 31.0345 | 16.261 | 60.0226 | 6.9
31.0679 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.0734 | 14.9335 | 59.9552 | 6.9 | 31.0799 | 16.3062 | 59.9513 | 6.9 | 31.0599 | 15.0768 | 60.0137 | 6.9 | 31.0428 | 16.261 | 60.0226 | 6.9
31.0763 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.0818 | 14.9335 | 59.9552 | 6.9 | 31.0882 | 16.3062 | 59.9513 | 6.9 | 31.0682 | 15.0768 | 60.0137 | 6.9 | 31.0512 | 16.261 | 60.0226 | 6.9
31.0846 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.0901 | 14.9335 | 59.9548 | 6.9 | 31.0966 | 16.3062 | 59.9513 | 6.9 | 31.0766 | 15.0768 | 60.0137 | 6.9 | 31.0595 | 16.261 | 60.0226 | 6.9
31.093 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.0984 | 14.9335 | 59.9548 | 6.9 | 31.1049 | 16.3062 | 59.9513 | 6.9 | 31.0849 | 15.0768 | 60.0137 | 6.9 | 31.0679 | 16.261 | 60.0226 | 6.9
31.1013 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.1068 | 14.9335 | 59.9548 | 6.9 | 31.1132 | 16.3062 | 59.9513 | 6.9 | 31.0933 | 15.0768 | 60.0137 | 6.9 | 31.0762 | 16.0799 | 60.0226 | 6.9
31.1096 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.1151 | 14.9335 | 59.9548 | 6.9 | 31.1216 | 16.3062 | 59.9513 | 6.9 | 31.1016 | 15.0768 | 60.0137 | 6.9 | 31.0845 | 16.0799 | 60.0226 | 6.9
31.118 | 14.7605 | 59.9671 | 6.9 | 31.1235 | 14.9335 | 59.9548 | 6.9 | 31.1299 | 16.3062 | 59.9513 | 6.9 | 31.1099 | 15.0708 | 60.0137 | 6.9 | 31.0928 | 16.0742 | 60.0219 | 6.9
31.1263 | 14.7646 | 59.9671 | 6.9 | 31.1318 | 14.9335 | 59.9548 | 6.9 | 31.1382 | 16.3062 | 59.9513 | 6.9 | 31.1182 | 15.0708 | 60.0137 | 6.9 | 31.1012 | 16.0742 | 60.0219 | 6.9
31.1347 | 14.7646 | 59.9671 | 6.9 | 31.1401 | 14.9335 | 59.9548 | 6.9 | 31.1466 | 16.3062 | 59.9513 | 6.9 | 31.1266 | 15.0708 | 60.0137 | 6.9 | 31.1095 | 16.0742 | 60.0219 | 6.9
31.143 | 14.7646 | 59.9671 | 6.9 | 31.1485 | 14.9335 | 59.9548 | 6.9 | 31.1549 | 16.3062 | 59.9513 | 6.9 | 31.1349 | 15.0708 | 60.0137 | 6.9 | 31.1179 | 16.0742 | 60.0219 | 6.9
31.1513 | 14.7646 | 59.9671 | 6.9 | 31.1568 | 14.9335 | 59.9548 | 6.9 | 31.1633 | 16.3062 | 59.9513 | 6.9 | 31.1432 | 15.0708 | 60.0137 | 6.9 | 31.1262 | 16.0691 | 60.0219 | 6.9
31.1597 | 14.7646 | 59.9671 | 6.9 | 31.1652 | 14.9335 | 59.9548 | 6.9 | 31.1716 | 16.3062 | 59.9513 | 6.9 | 31.1516 | 15.0708 | 60.0137 | 6.9 | 31.1345 | 16.0691 | 60.0219 | 6.9
31.168 | 14.7646 | 59.9671 | 6.9 | 31.1735 | 14.9335 | 59.9548 | 6.9 | 31.1799 | 16.3062 | 59.9513 | 6.9 | 31.1599 | 15.0708 | 60.0137 | 6.9 | 31.1428 | 16.0691 | 60.0219 | 6.9
31.1763 | 14.7646 | 59.9671 | 6.9 | 31.1819 | 14.9335 | 59.9548 | 6.9 | 31.1883 | 16.3062 | 59.9505 | 6.9 | 31.1682 | 15.0708 | 60.0137 | 6.9 | 31.1511 | 16.0691 | 60.0219 | 6.9
31.1847 | 14.7646 | 59.9671 | 6.9 | 31.1902 | 14.9335 | 59.9548 | 6.9 | 31.1967 | 16.3062 | 59.9505 | 6.9 | 31.1766 | 15.0704 | 60.0137 | 6.9 | 31.1595 | 16.0691 | 60.0219 | 6.9
31.193 | 14.7646 | 59.9675 | 6.9 | 31.1985 | 14.9335 | 59.9548 | 6.9 | 31.205 | 16.3025 | 59.9505 | 6.9 | 31.1849 | 15.0704 | 60.0137 | 6.9 | 31.1678 | 16.0691 | 60.0219 | 6.9
31.2014 | 14.7646 | 59.9675 | 6.9 | 31.2068 | 14.9321 | 59.9548 | 6.9 | 31.2133 | 16.3025 | 59.9505 | 6.9 | 31.1932 | 15.0704 | 60.0125 | 6.9 | 31.1761 | 16.0691 | 60.0219 | 6.9
31.2097 | 14.7646 | 59.9675 | 6.9 | 31.2152 | 14.9321 | 59.9548 | 6.9 | 31.2217 | 16.3025 | 59.9505 | 6.9 | 31.2015 | 15.0704 | 60.0125 | 6.9 | 31.1844 | 16.0691 | 60.0219 | 6.9
31.218 | 14.7646 | 59.9675 | 6.9 | 31.2235 | 14.9321 | 59.9548 | 6.9 | 31.23 | 16.3025 | 59.9505 | 6.9 | 31.2099 | 15.0704 | 60.0125 | 6.9 | 31.1928 | 16.0691 | 60.0219 | 6.9
31.2264 | 14.7695 | 59.9675 | 6.9 | 31.2319 | 14.9321 | 59.9548 | 6.9 | 31.2383 | 16.3025 | 59.9505 | 6.9 | 31.2182 | 15.0704 | 60.0125 | 6.9 | 31.2011 | 16.0691 | 60.0219 | 6.9
31.2347 | 14.7695 | 59.9675 | 6.9 | 31.2402 | 14.933 | 59.9548 | 6.9 | 31.2466 | 16.3025 | 59.9505 | 6.9 | 31.2266 | 15.0704 | 60.0125 | 6.9 | 31.2095 | 16.0691 | 60.0219 | 6.9
31.243 | 14.7695 | 59.9675 | 6.9 | 31.2486 | 14.933 | 59.9548 | 6.9 | 31.255 | 16.3025 | 59.9505 | 6.9 | 31.2349 | 15.0704 | 60.0125 | 6.9 | 31.2178 | 16.0691 | 60.0219 | 6.9
31.2514 | 14.7695 | 59.9675 | 6.9 | 31.2569 | 14.933 | 59.9548 | 6.9 | 31.2634 | 16.3025 | 59.9505 | 6.9 | 31.2432 | 15.0704 | 60.0125 | 6.9 | 31.2261 | 16.0627 | 60.0219 | 6.9
31.2597 | 14.7695 | 59.9675 | 6.9 | 31.2652 | 14.933 | 59.9548 | 6.9 | 31.2717 | 16.3018 | 59.9505 | 6.9 | 31.2515 | 15.0704 | 60.0125 | 6.9 | 31.2344 | 16.0627 | 60.0219 | 6.9
31.2681 | 14.7695 | 59.9675 | 6.9 | 31.2736 | 14.933 | 59.9548 | 6.9 | 31.28 | 16.3018 | 59.9505 | 6.9 | 31.2599 | 15.0711 | 60.0125 | 6.9 | 31.2428 | 16.0616 | 60.0219 | 6.9
31.2764 | 14.7695 | 59.9675 | 6.9 | 31.2819 | 14.933 | 59.9548 | 6.9 | 31.2884 | 16.2978 | 59.9505 | 6.9 | 31.2682 | 15.0711 | 60.0125 | 6.9 | 31.2511 | 16.0616 | 60.0219 | 6.9
31.2847 | 14.7695 | 59.9675 | 6.9 | 31.2903 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.2967 | 16.2978 | 59.9505 | 6.9 | 31.2766 | 15.0711 | 60.0125 | 6.9 | 31.2595 | 16.0616 | 60.0219 | 6.9
31.2931 | 14.7695 | 59.9675 | 6.9 | 31.2986 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.3051 | 16.2978 | 59.9505 | 6.9 | 31.2849 | 15.0711 | 60.0125 | 6.9 | 31.2678 | 16.0616 | 60.0219 | 6.9
31.3014 | 14.7695 | 59.9675 | 6.9 | 31.3069 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.3134 | 16.2978 | 59.9505 | 6.9 | 31.2932 | 15.0661 | 60.0125 | 6.9 | 31.2761 | 16.0616 | 60.0219 | 6.9
31.3098 | 14.7695 | 59.9675 | 6.9 | 31.3153 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.3217 | 16.2978 | 59.9505 | 6.9 | 31.3015 | 15.0661 | 60.0125 | 6.9 | 31.2844 | 16.0616 | 60.0219 | 6.9
31.3181 | 14.7695 | 59.9675 | 6.9 | 31.3236 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.3301 | 16.2978 | 59.9505 | 6.9 | 31.3099 | 15.0614 | 60.0125 | 6.9 | 31.2928 | 16.0616 | 60.0206 | 6.9
31.3264 | 14.7734 | 59.9675 | 6.9 | 31.332 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.3384 | 16.2978 | 59.9505 | 6.9 | 31.3182 | 15.0614 | 60.0125 | 6.9 | 31.3011 | 16.0616 | 60.0206 | 6.9
31.3348 | 14.7734 | 59.9675 | 6.9 | 31.3403 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.3467 | 16.2978 | 59.9505 | 6.9 | 31.3265 | 15.0614 | 60.0125 | 6.9 | 31.3094 | 16.0616 | 60.0206 | 6.9
31.3431 | 14.7734 | 59.9675 | 6.9 | 31.3486 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.3551 | 16.2978 | 59.9505 | 6.9 | 31.3348 | 15.0614 | 60.0125 | 6.9 | 31.3177 | 16.0616 | 60.0206 | 6.9
31.3514 | 14.7734 | 59.9675 | 6.9 | 31.357 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.3635 | 16.2978 | 59.9505 | 6.9 | 31.3432 | 15.0614 | 60.0125 | 6.9 | 31.3261 | 16.0618 | 60.0206 | 6.9
31.3598 | 14.7734 | 59.9675 | 6.9 | 31.3653 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.3718 | 16.2931 | 59.9505 | 6.9 | 31.3515 | 15.0614 | 60.0125 | 6.9 | 31.3344 | 16.0618 | 60.0206 | 6.9
31.3681 | 14.7734 | 59.9675 | 6.9 | 31.3737 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.3801 | 16.2931 | 59.9505 | 6.9 | 31.3599 | 15.0614 | 60.0125 | 6.9 | 31.3428 | 16.0618 | 60.0206 | 6.9
31.3764 | 14.7734 | 59.9675 | 6.9 | 31.382 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.3884 | 16.2894 | 59.9497 | 6.9 | 31.3682 | 15.0614 | 60.0125 | 6.9 | 31.3511 | 16.0618 | 60.0206 | 6.9
31.3848 | 14.7734 | 59.9675 | 6.9 | 31.3903 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.3968 | 16.2894 | 59.9497 | 6.9 | 31.3765 | 15.0578 | 60.0125 | 6.9 | 31.3594 | 16.0618 | 60.0206 | 6.9
31.3931 | 14.7729 | 59.9678 | 6.9 | 31.3987 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.4052 | 16.2894 | 59.9497 | 6.9 | 31.3848 | 15.0578 | 60.0125 | 6.9 | 31.3677 | 16.0618 | 60.0206 | 6.9
31.4015 | 14.7729 | 59.9678 | 6.9 | 31.407 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.4135 | 16.2894 | 59.9497 | 6.9 | 31.3932 | 15.0578 | 60.011 | 6.9 | 31.3761 | 16.0618 | 60.0206 | 6.9
31.4098 | 14.7729 | 59.9678 | 6.9 | 31.4153 | 14.9321 | 59.9552 | 6.9 | 31.4218 | 16.2894 | 59.9497 | 6.9 | 31.4015 | 15.0578 | 60.011 | 6.9 | 31.3844 | 16.0618 | 60.0206 | 6.9
31.4181 | 14.7729 | 59.9678 | 6.9 | 31.4237 | 14.9329 | 59.9552 | 6.9 | 31.4302 | 16.2894 | 59.9497 | 6.9 | 31.4099 | 15.0572 | 60.011 | 6.9 | 31.3928 | 16.0618 | 60.0206 | 6.9
31.4265 | 14.7729 | 59.9678 | 6.9 | 31.432 | 14.9329 | 59.9552 | 6.9 | 31.4385 | 16.2853 | 59.9497 | 6.9 | 31.4182 | 15.0572 | 60.011 | 6.9 | 31.4011 | 16.0618 | 60.0206 | 6.9
31.4348 | 14.7729 | 59.9678 | 6.9 | 31.4404 | 14.9329 | 59.9552 | 6.9 | 31.4468 | 16.2853 | 59.9497 | 6.9 | 31.4265 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.4094 | 16.0618 | 60.0206 | 6.9
31.4432 | 14.7729 | 59.9678 | 6.9 | 31.4487 | 14.9329 | 59.9552 | 6.9 | 31.4552 | 16.2853 | 59.9497 | 6.9 | 31.4348 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.4177 | 16.0618 | 60.0206 | 6.9
31.4515 | 14.7729 | 59.9678 | 6.9 | 31.4571 | 14.9316 | 59.9552 | 6.9 | 31.4635 | 16.2853 | 59.9497 | 6.9 | 31.4432 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.426 | 16.0618 | 60.0206 | 6.9
31.4598 | 14.7729 | 59.9678 | 6.9 | 31.4654 | 14.9316 | 59.9552 | 6.9 | 31.4719 | 16.2853 | 59.9497 | 6.9 | 31.4515 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.4344 | 16.0618 | 60.0206 | 6.9
31.4682 | 14.7729 | 59.9678 | 6.9 | 31.4737 | 14.9316 | 59.9552 | 6.9 | 31.4802 | 16.2853 | 59.9497 | 6.9 | 31.4598 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.4427 | 16.0561 | 60.0206 | 6.9
31.4765 | 14.7729 | 59.9678 | 6.9 | 31.4821 | 14.9316 | 59.9552 | 6.9 | 31.4885 | 16.2853 | 59.9497 | 6.9 | 31.4681 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.451 | 16.0561 | 60.0206 | 6.9
31.4848 | 14.7729 | 59.9678 | 6.9 | 31.4904 | 14.9316 | 59.956 | 6.9 | 31.4969 | 16.2853 | 59.9497 | 6.9 | 31.4765 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.4594 | 16.0561 | 60.0206 | 6.9
31.4932 | 14.7778 | 59.9678 | 6.9 | 31.4987 | 14.9316 | 59.956 | 6.9 | 31.5052 | 16.2853 | 59.9497 | 6.9 | 31.4848 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.4677 | 16.0561 | 60.0206 | 6.9
31.5015 | 14.7778 | 59.9678 | 6.9 | 31.5071 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.5135 | 16.2853 | 59.9497 | 6.9 | 31.4932 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.476 | 16.0523 | 60.0206 | 6.9
31.5099 | 14.7768 | 59.9678 | 6.9 | 31.5154 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.5219 | 16.2853 | 59.9497 | 6.9 | 31.5015 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.4844 | 16.0523 | 60.0206 | 6.9
31.5182 | 14.7768 | 59.9678 | 6.9 | 31.5238 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.5302 | 16.2853 | 59.9497 | 6.9 | 31.5098 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.4927 | 16.0523 | 60.0199 | 6.9
31.5265 | 14.7768 | 59.9678 | 6.9 | 31.5321 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.5386 | 16.2881 | 59.9497 | 6.9 | 31.5181 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.501 | 16.0523 | 60.0199 | 6.9
31.5349 | 14.7768 | 59.9678 | 6.9 | 31.5404 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.5469 | 16.2881 | 59.9497 | 6.9 | 31.5265 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.5093 | 16.0523 | 60.0199 | 6.9
31.5432 | 14.7768 | 59.9678 | 6.9 | 31.5488 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.5552 | 16.2881 | 59.9497 | 6.9 | 31.5348 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.5177 | 16.0523 | 60.0199 | 6.9
31.5515 | 14.7768 | 59.9678 | 6.9 | 31.5571 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.5636 | 16.2881 | 59.9497 | 6.9 | 31.5432 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.526 | 16.0471 | 60.0199 | 6.9
31.5599 | 14.7768 | 59.9678 | 6.9 | 31.5655 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.572 | 16.1902 | 59.9497 | 6.9 | 31.5515 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.5344 | 16.0471 | 60.0199 | 6.9
31.5682 | 14.7768 | 59.9678 | 6.9 | 31.5738 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.5803 | 16.1902 | 59.9497 | 6.9 | 31.5598 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.5427 | 16.0471 | 60.0199 | 6.9
31.5766 | 14.7809 | 59.9678 | 6.9 | 31.5822 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.5886 | 16.1913 | 59.9485 | 6.9 | 31.5681 | 15.0525 | 60.011 | 6.9 | 31.551 | 16.0471 | 60.0199 | 6.9
31.5849 | 14.7809 | 59.9678 | 6.9 | 31.5905 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.597 | 16.1913 | 59.9485 | 6.9 | 31.5765 | 15.0507 | 60.011 | 6.9 | 31.5593 | 16.0471 | 60.0199 | 6.9
31.5932 | 14.6625 | 59.9687 | 6.9 | 31.5988 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.6053 | 16.1913 | 59.9485 | 6.9 | 31.5848 | 15.0507 | 60.011 | 6.9 | 31.5677 | 16.0471 | 60.0199 | 6.9
31.6016 | 14.6625 | 59.9687 | 6.9 | 31.6071 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.6136 | 16.1913 | 59.9485 | 6.9 | 31.5931 | 15.0482 | 60.0102 | 6.9 | 31.576 | 16.0471 | 60.0199 | 6.9
31.6099 | 14.6625 | 59.9687 | 6.9 | 31.6155 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.622 | 16.1913 | 59.9485 | 6.9 | 31.6014 | 15.0482 | 60.0102 | 6.9 | 31.5844 | 16.0471 | 60.0199 | 6.9
31.6183 | 14.6625 | 59.9687 | 6.9 | 31.6238 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.6303 | 16.1913 | 59.9485 | 6.9 | 31.6098 | 15.0482 | 60.0102 | 6.9 | 31.5927 | 16.0471 | 60.0199 | 6.9
31.6266 | 14.6625 | 59.9687 | 6.9 | 31.6322 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.6387 | 16.1913 | 59.9485 | 6.9 | 31.6181 | 15.0482 | 60.0102 | 6.9 | 31.601 | 16.0471 | 60.0199 | 6.9
31.6349 | 14.6625 | 59.9687 | 6.9 | 31.6405 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.647 | 16.1913 | 59.9485 | 6.9 | 31.6265 | 15.0482 | 60.0102 | 6.9 | 31.6093 | 16.0471 | 60.0199 | 6.9
31.6433 | 14.6663 | 59.9687 | 6.9 | 31.6489 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.6553 | 16.1873 | 59.9485 | 6.9 | 31.6348 | 15.0482 | 60.0102 | 6.9 | 31.6177 | 16.0471 | 60.0199 | 6.9
31.6516 | 14.6663 | 59.9687 | 6.9 | 31.6572 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.6637 | 16.1873 | 59.9485 | 6.9 | 31.6431 | 15.0482 | 60.0102 | 6.9 | 31.626 | 16.0414 | 60.0199 | 6.9
31.6599 | 14.6683 | 59.9687 | 6.9 | 31.6655 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.6721 | 16.1873 | 59.9485 | 6.9 | 31.6515 | 15.0482 | 60.0102 | 6.9 | 31.6343 | 16.0414 | 60.0199 | 6.9
31.6683 | 14.6683 | 59.9687 | 6.9 | 31.6739 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.6804 | 16.1873 | 59.9485 | 6.9 | 31.6598 | 15.0536 | 60.0102 | 6.9 | 31.6426 | 16.0414 | 60.0199 | 6.9
31.6766 | 14.6683 | 59.9687 | 6.9 | 31.6822 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.6887 | 16.1873 | 59.9485 | 6.9 | 31.6682 | 15.0536 | 60.0102 | 6.9 | 31.651 | 16.0414 | 60.0199 | 6.9
31.685 | 14.6683 | 59.9687 | 6.9 | 31.6906 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.697 | 16.1873 | 59.9485 | 6.9 | 31.6765 | 15.0536 | 60.0102 | 6.9 | 31.6593 | 16.0414 | 60.0199 | 6.9
31.6933 | 14.6724 | 59.9687 | 6.9 | 31.6989 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.7054 | 16.1873 | 59.9485 | 6.9 | 31.6848 | 15.0536 | 60.0102 | 6.9 | 31.6677 | 16.0414 | 60.0199 | 6.9
31.7016 | 14.6724 | 59.9687 | 6.9 | 31.7072 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.7137 | 16.1873 | 59.9485 | 6.9 | 31.6931 | 15.0536 | 60.0102 | 6.9 | 31.676 | 16.035 | 60.0199 | 6.9
31.71 | 14.6724 | 59.9687 | 6.9 | 31.7156 | 14.9336 | 59.956 | 6.9 | 31.722 | 16.1838 | 59.9485 | 6.9 | 31.7015 | 15.0536 | 60.0102 | 6.9 | 31.6843 | 16.035 | 60.0199 | 6.9
31.7183 | 14.6724 | 59.9687 | 6.9 | 31.7239 | 14.9344 | 59.956 | 6.9 | 31.7304 | 16.1838 | 59.9485 | 6.9 | 31.7098 | 14.93 | 60.0102 | 6.9 | 31.6926 | 16.0352 | 60.0191 | 6.9
31.7266 | 14.6724 | 59.9687 | 6.9 | 31.7322 | 14.9344 | 59.956 | 6.9 | 31.7388 | 16.1838 | 59.9485 | 6.9 | 31.7181 | 14.93 | 60.0102 | 6.9 | 31.701 | 16.0352 | 60.0191 | 6.9
31.735 | 14.6724 | 59.9687 | 6.9 | 31.7406 | 14.9344 | 59.956 | 6.9 | 31.7471 | 16.1838 | 59.9485 | 6.9 | 31.7264 | 14.93 | 60.0102 | 6.9 | 31.7093 | 16.0352 | 60.0191 | 6.9
31.7433 | 14.6724 | 59.9687 | 6.9 | 31.7489 | 14.9344 | 59.956 | 6.9 | 31.7554 | 16.1363 | 59.9485 | 6.9 | 31.7348 | 14.93 | 60.0102 | 6.9 | 31.7177 | 16.0352 | 60.0191 | 6.9
31.7516 | 14.6724 | 59.9687 | 6.9 | 31.7573 | 14.9344 | 59.956 | 6.9 | 31.7638 | 16.1363 | 59.9485 | 6.9 | 31.7431 | 14.93 | 60.0102 | 6.9 | 31.726 | 16.0352 | 60.0191 | 6.9
31.76 | 14.6724 | 59.9687 | 6.9 | 31.7656 | 14.9344 | 59.956 | 6.9 | 31.7721 | 16.1363 | 59.9485 | 6.9 | 31.7515 | 14.93 | 60.0102 | 6.9 | 31.7343 | 16.0352 | 60.0191 | 6.9
31.7683 | 14.6724 | 59.9687 | 6.9 | 31.774 | 14.9344 | 59.956 | 6.9 | 31.7805 | 16.1363 | 59.9485 | 6.9 | 31.7598 | 14.8259 | 60.0102 | 6.9 | 31.7426 | 15.9289 | 60.0191 | 6.9
31.7767 | 14.6724 | 59.9687 | 6.9 | 31.7823 | 14.9344 | 59.956 | 6.9 | 31.7888 | 16.1329 | 59.9474 | 6.9 | 31.7681 | 14.8259 | 60.0102 | 6.9 | 31.7509 | 15.9289 | 60.0191 | 6.9
31.785 | 14.6724 | 59.9687 | 6.9 | 31.7906 | 14.9344 | 59.956 | 6.9 | 31.7971 | 16.1329 | 59.9474 | 6.9 | 31.7764 | 14.8259 | 60.0102 | 6.9 | 31.7593 | 15.9289 | 60.0191 | 6.9
31.7933 | 14.6724 | 59.9698 | 6.9 | 31.799 | 14.9344 | 59.956 | 6.9 | 31.8055 | 16.0249 | 59.9474 | 6.9 | 31.7848 | 14.8259 | 60.0102 | 6.9 | 31.7676 | 15.9289 | 60.0191 | 6.9
31.8017 | 14.6724 | 59.9698 | 6.9 | 31.8073 | 14.9387 | 59.956 | 6.9 | 31.8138 | 16.0249 | 59.9474 | 6.9 | 31.7931 | 14.8259 | 60.0097 | 6.9 | 31.7759 | 15.9289 | 60.0191 | 6.9
31.81 | 14.6724 | 59.9698 | 6.9 | 31.8156 | 14.9387 | 59.956 | 6.9 | 31.8221 | 16.0249 | 59.9474 | 6.9 | 31.8015 | 14.8259 | 60.0097 | 6.9 | 31.7842 | 15.9289 | 60.0191 | 6.9
31.8184 | 14.6724 | 59.9698 | 6.9 | 31.824 | 14.9406 | 59.956 | 6.9 | 31.8305 | 16.0249 | 59.9474 | 6.9 | 31.8098 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.7926 | 15.9296 | 60.0191 | 6.9
31.8267 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.8323 | 14.9406 | 59.956 | 6.9 | 31.8389 | 16.0205 | 59.9474 | 6.9 | 31.8181 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.8009 | 15.9296 | 60.0191 | 6.9
31.835 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.8407 | 14.9406 | 59.956 | 6.9 | 31.8472 | 16.0205 | 59.9474 | 6.9 | 31.8264 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.8093 | 15.9245 | 60.0191 | 6.9
31.8434 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.849 | 14.9406 | 59.956 | 6.9 | 31.8555 | 16.0205 | 59.9474 | 6.9 | 31.8348 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.8176 | 15.9245 | 60.0191 | 6.9
31.8517 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.8573 | 14.9406 | 59.956 | 6.9 | 31.8638 | 16.0205 | 59.9474 | 6.9 | 31.8431 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.8259 | 15.9245 | 60.0191 | 6.9
31.86 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.8657 | 14.9406 | 59.956 | 6.9 | 31.8722 | 16.0205 | 59.9474 | 6.9 | 31.8514 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.8342 | 15.9245 | 60.0191 | 6.9
31.8684 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.874 | 14.9406 | 59.956 | 6.9 | 31.8806 | 16.0205 | 59.9474 | 6.9 | 31.8597 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.8426 | 15.9245 | 60.0191 | 6.9
31.8767 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.8824 | 14.9406 | 59.956 | 6.9 | 31.8889 | 16.0131 | 59.9474 | 6.9 | 31.8681 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.8509 | 15.9245 | 60.0191 | 6.9
31.8851 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.8907 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 31.8972 | 16.0131 | 59.9474 | 6.9 | 31.8764 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.8593 | 15.9235 | 60.0191 | 6.9
31.8934 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.899 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 31.9056 | 16.0131 | 59.9474 | 6.9 | 31.8848 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.8676 | 15.9235 | 60.0191 | 6.9
31.9017 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.9074 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 31.9139 | 16.0131 | 59.9474 | 6.9 | 31.8931 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.8759 | 15.9235 | 60.0191 | 6.9
31.9101 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.9157 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 31.9222 | 16.0131 | 59.9474 | 6.9 | 31.9014 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.8842 | 15.9235 | 60.0191 | 6.9
31.9184 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.9241 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 31.9306 | 16.0131 | 59.9474 | 6.9 | 31.9097 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.8926 | 15.9235 | 60.0179 | 6.9
31.9267 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.9324 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 31.9389 | 16.0087 | 59.9474 | 6.9 | 31.9181 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.9009 | 15.9235 | 60.0179 | 6.9
31.9351 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.9407 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 31.9473 | 16.0087 | 59.9474 | 6.9 | 31.9264 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.9092 | 15.9237 | 60.0179 | 6.9
31.9434 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.9491 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 31.9556 | 16.0087 | 59.9474 | 6.9 | 31.9348 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.9175 | 15.9237 | 60.0179 | 6.9
31.9518 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.9574 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 31.9639 | 16.0087 | 59.9474 | 6.9 | 31.9431 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.9259 | 15.9199 | 60.0179 | 6.9
31.9601 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.9658 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 31.9723 | 15.9941 | 59.9474 | 6.9 | 31.9514 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.9342 | 15.9199 | 60.0179 | 6.9
31.9684 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.9741 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 31.9807 | 15.9941 | 59.9474 | 6.9 | 31.9597 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.9426 | 15.9199 | 60.0179 | 6.9
31.9768 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.9824 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 31.989 | 15.9941 | 59.9454 | 6.9 | 31.9681 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.9509 | 15.9199 | 60.0179 | 6.9
31.9851 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.9908 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 31.9973 | 15.9941 | 59.9454 | 6.9 | 31.9764 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.9592 | 15.9199 | 60.0179 | 6.9
31.9934 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 31.9991 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 32.0057 | 15.9906 | 59.9454 | 6.9 | 31.9847 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.9675 | 15.9199 | 60.0179 | 6.9
32.0018 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 32.0074 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 32.014 | 15.9906 | 59.9454 | 6.9 | 31.993 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.9759 | 15.9143 | 60.0179 | 6.9
32.0101 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 32.0158 | 14.9406 | 59.9568 | 6.9 | 32.0223 | 15.9906 | 59.9454 | 6.9 | 32.0014 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.9842 | 15.9143 | 60.0179 | 6.9
32.0185 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 32.0241 | 14.7624 | 59.9568 | 6.9 | 32.0307 | 15.9906 | 59.9454 | 6.9 | 32.0097 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 31.9926 | 15.9143 | 60.0179 | 6.9
32.0268 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 32.0325 | 14.7624 | 59.9568 | 6.9 | 32.039 | 15.9906 | 59.9454 | 6.9 | 32.0181 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.0009 | 15.9143 | 60.0179 | 6.9
32.0351 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 32.0408 | 14.7624 | 59.9568 | 6.9 | 32.0474 | 15.9906 | 59.9454 | 6.9 | 32.0264 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.0092 | 15.9092 | 60.0179 | 6.9
32.0435 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 32.0492 | 14.7624 | 59.9568 | 6.9 | 32.0557 | 15.9906 | 59.9454 | 6.9 | 32.0347 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.0175 | 15.9092 | 60.0179 | 6.9
32.0518 | 14.5082 | 59.9698 | 6.9 | 32.0575 | 14.7624 | 59.9568 | 6.9 | 32.064 | 15.9906 | 59.9454 | 6.9 | 32.0431 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.0259 | 15.9092 | 60.0179 | 6.9
32.0602 | 14.513 | 59.9698 | 6.9 | 32.0658 | 14.7624 | 59.9568 | 6.9 | 32.0724 | 15.9936 | 59.9454 | 6.9 | 32.0514 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.0342 | 15.9092 | 60.0179 | 6.9
32.0685 | 14.513 | 59.9698 | 6.9 | 32.0742 | 14.7624 | 59.9568 | 6.9 | 32.0807 | 15.9936 | 59.9454 | 6.9 | 32.0598 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.0425 | 15.9092 | 60.0179 | 6.9
32.0768 | 14.513 | 59.9698 | 6.9 | 32.0825 | 14.7624 | 59.9568 | 6.9 | 32.0891 | 15.9936 | 59.9454 | 6.9 | 32.0681 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.0508 | 15.9092 | 60.0179 | 6.9
32.0852 | 14.513 | 59.9698 | 6.9 | 32.0909 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.0974 | 15.9936 | 59.9454 | 6.9 | 32.0764 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.0592 | 15.9053 | 60.0179 | 6.9
32.0935 | 14.513 | 59.9698 | 6.9 | 32.0992 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.1057 | 15.9936 | 59.9454 | 6.9 | 32.0847 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.0675 | 15.9053 | 60.0179 | 6.9
32.1018 | 14.513 | 59.9698 | 6.9 | 32.1075 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.1141 | 15.9936 | 59.9454 | 6.9 | 32.0931 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.0759 | 15.9043 | 60.0179 | 6.9
32.1102 | 14.513 | 59.9698 | 6.9 | 32.1159 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.1224 | 15.9936 | 59.9454 | 6.9 | 32.1014 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.0842 | 15.9043 | 60.0179 | 6.9
32.1185 | 14.513 | 59.9698 | 6.9 | 32.1242 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.1307 | 15.9936 | 59.9454 | 6.9 | 32.1097 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.0925 | 15.9046 | 60.0163 | 6.9
32.1268 | 14.513 | 59.9698 | 6.9 | 32.1325 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.1391 | 15.9936 | 59.9454 | 6.9 | 32.118 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.1008 | 15.9046 | 60.0163 | 6.9
32.1352 | 14.513 | 59.9698 | 6.9 | 32.1409 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.1475 | 15.9936 | 59.9454 | 6.9 | 32.1264 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.1092 | 15.9046 | 60.0163 | 6.9
32.1435 | 14.513 | 59.9698 | 6.9 | 32.1492 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.1558 | 15.9936 | 59.9454 | 6.9 | 32.1347 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.1175 | 15.9046 | 60.0163 | 6.9
32.1519 | 14.513 | 59.9698 | 6.9 | 32.1576 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.1641 | 15.9936 | 59.9454 | 6.9 | 32.1431 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.1259 | 15.9046 | 60.0163 | 6.9
32.1602 | 14.5127 | 59.9698 | 6.9 | 32.1659 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.1725 | 15.9949 | 59.9454 | 6.9 | 32.1514 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.1342 | 15.9046 | 60.0163 | 6.9
32.1685 | 14.5127 | 59.9698 | 6.9 | 32.1743 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.1808 | 15.9949 | 59.9454 | 6.9 | 32.1597 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.1425 | 15.9046 | 60.0163 | 6.9
32.1769 | 14.5127 | 59.9698 | 6.9 | 32.1826 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.1891 | 15.9836 | 59.9446 | 6.9 | 32.168 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.1508 | 15.9046 | 60.0163 | 6.9
32.1852 | 14.5127 | 59.9698 | 6.9 | 32.1909 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.1975 | 15.9836 | 59.9446 | 6.9 | 32.1764 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.1592 | 15.899 | 60.0163 | 6.9
32.1935 | 14.5127 | 59.9702 | 6.9 | 32.1992 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.2058 | 15.9836 | 59.9446 | 6.9 | 32.1847 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.1675 | 15.899 | 60.0163 | 6.9
32.2019 | 14.5127 | 59.9702 | 6.9 | 32.2076 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.2142 | 15.9836 | 59.9446 | 6.9 | 32.1931 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.1758 | 15.8299 | 60.0163 | 6.9
32.2102 | 14.5127 | 59.9702 | 6.9 | 32.2159 | 14.7624 | 59.9564 | 6.9 | 32.2225 | 15.9836 | 59.9446 | 6.9 | 32.2014 | 14.7445 | 60.0097 | 6.9 | 32.1841 | 15.8299 | 60.0163 | 6.9
32.2186 | 14.5127 | 59.9702 | 6.9 | 32.2243 | 14.6443 | 59.9564 | 6.9 | 32.2308 | 15.9836 | 59.9446 | 6.9 | 32.2097 | 14.7442 | 60.0097 | 6.9 | 32.1925 | 15.8 | 60.0163 | 6.9
32.2269 | 14.5127 | 59.9702 | 6.9 | 32.2326 | 14.6443 | 59.9564 | 6.9 | 32.2392 | 15.9836 | 59.9446 | 6.9 | 32.218 | 14.7442 | 60.0097 | 6.9 | 32.2008 | 15.8 | 60.0163 | 6.9
32.2352 | 14.5127 | 59.9702 | 6.9 | 32.241 | 14.6443 | 59.9564 | 6.9 | 32.2476 | 15.9836 | 59.9446 | 6.9 | 32.2264 | 14.7442 | 60.0097 | 6.9 | 32.2092 | 15.8 | 60.0163 | 6.9
32.2436 | 14.5127 | 59.9702 | 6.9 | 32.2493 | 14.6443 | 59.9564 | 6.9 | 32.2559 | 15.9836 | 59.9446 | 6.9 | 32.2347 | 14.7442 | 60.0097 | 6.9 | 32.2175 | 15.8 | 60.0163 | 6.9
32.2519 | 14.5127 | 59.9702 | 6.9 | 32.2576 | 14.6443 | 59.9564 | 6.9 | 32.2642 | 15.9836 | 59.9446 | 6.9 | 32.243 | 14.7548 | 60.0097 | 6.9 | 32.2258 | 15.8 | 60.0163 | 6.9
32.2602 | 14.5127 | 59.9702 | 6.9 | 32.266 | 14.6443 | 59.9564 | 6.9 | 32.2726 | 15.9836 | 59.9446 | 6.9 | 32.2513 | 14.7548 | 60.0097 | 6.9 | 32.2341 | 15.8 | 60.0163 | 6.9
32.2686 | 14.5127 | 59.9702 | 6.9 | 32.2743 | 14.6443 | 59.9564 | 6.9 | 32.2809 | 15.9836 | 59.9446 | 6.9 | 32.2597 | 14.7548 | 60.0097 | 6.9 | 32.2425 | 15.8 | 60.0163 | 6.9
32.2769 | 14.5127 | 59.9702 | 6.9 | 32.2827 | 14.6443 | 59.9564 | 6.9 | 32.2892 | 15.9799 | 59.9446 | 6.9 | 32.268 | 14.7548 | 60.0097 | 6.9 | 32.2508 | 15.8 | 60.0163 | 6.9
32.2853 | 14.5127 | 59.9702 | 6.9 | 32.291 | 14.6462 | 59.9568 | 6.9 | 32.2976 | 15.9799 | 59.9446 | 6.9 | 32.2764 | 14.7548 | 60.0097 | 6.9 | 32.2592 | 15.7946 | 60.0163 | 6.9
32.2936 | 14.5127 | 59.9702 | 6.9 | 32.2993 | 14.6462 | 59.9568 | 6.9 | 32.3059 | 15.9829 | 59.9446 | 6.9 | 32.2847 | 14.7548 | 60.0097 | 6.9 | 32.2675 | 15.7946 | 60.0163 | 6.9
32.3019 | 14.5127 | 59.9702 | 6.9 | 32.3077 | 14.6462 | 59.9568 | 6.9 | 32.3143 | 15.9829 | 59.9446 | 6.9 | 32.293 | 14.7548 | 60.0097 | 6.9 | 32.2758 | 15.7946 | 60.0163 | 6.9
32.3103 | 14.5098 | 59.9702 | 6.9 | 32.316 | 14.6462 | 59.9568 | 6.9 | 32.3226 | 15.9794 | 59.9446 | 6.9 | 32.3013 | 14.7548 | 60.0097 | 6.9 | 32.2841 | 15.7946 | 60.0163 | 6.9
32.3186 | 14.5098 | 59.9702 | 6.9 | 32.3243 | 14.6462 | 59.9568 | 6.9 | 32.3309 | 15.9794 | 59.9446 | 6.9 | 32.3097 | 14.7548 | 60.0097 | 6.9 | 32.2925 | 15.7946 | 60.0147 | 6.9
32.327 | 14.5098 | 59.9702 | 6.9 | 32.3327 | 14.6462 | 59.9568 | 6.9 | 32.3393 | 15.9794 | 59.9446 | 6.9 | 32.318 | 14.7548 | 60.0097 | 6.9 | 32.3008 | 15.7946 | 60.0147 | 6.9
32.3353 | 14.5098 | 59.9702 | 6.9 | 32.341 | 14.6462 | 59.9568 | 6.9 | 32.3477 | 15.9794 | 59.9446 | 6.9 | 32.3264 | 14.7548 | 60.0097 | 6.9 | 32.3091 | 15.7897 | 60.0147 | 6.9
32.3436 | 14.5098 | 59.9702 | 6.9 | 32.3494 | 14.6462 | 59.9568 | 6.9 | 32.356 | 15.9794 | 59.9446 | 6.9 | 32.3347 | 14.7548 | 60.0097 | 6.9 | 32.3174 | 15.7897 | 60.0147 | 6.9
32.352 | 14.5098 | 59.9702 | 6.9 | 32.3577 | 14.6508 | 59.9568 | 6.9 | 32.3643 | 15.9794 | 59.9446 | 6.9 | 32.343 | 14.7594 | 60.0097 | 6.9 | 32.3258 | 15.7833 | 60.0147 | 6.9
32.3603 | 14.5098 | 59.9702 | 6.9 | 32.3661 | 14.6508 | 59.9568 | 6.9 | 32.3727 | 15.9713 | 59.9446 | 6.9 | 32.3513 | 14.7594 | 60.0097 | 6.9 | 32.3341 | 15.7833 | 60.0147 | 6.9
32.3686 | 14.5098 | 59.9702 | 6.9 | 32.3744 | 14.6544 | 59.9568 | 6.9 | 32.381 | 15.9713 | 59.9446 | 6.9 | 32.3597 | 14.7594 | 60.0097 | 6.9 | 32.3425 | 15.7833 | 60.0147 | 6.9
32.377 | 14.5098 | 59.9702 | 6.9 | 32.3827 | 14.6544 | 59.9568 | 6.9 | 32.3893 | 15.9713 | 59.9431 | 6.9 | 32.368 | 14.7594 | 60.0097 | 6.9 | 32.3508 | 15.7833 | 60.0147 | 6.9
32.3853 | 14.5098 | 59.9702 | 6.9 | 32.3911 | 14.6544 | 59.9568 | 6.9 | 32.3977 | 15.9713 | 59.9431 | 6.9 | 32.3763 | 14.7644 | 60.0097 | 6.9 | 32.3591 | 15.7833 | 60.0147 | 6.9
32.3936 | 14.5098 | 59.9711 | 6.9 | 32.3994 | 14.6544 | 59.9568 | 6.9 | 32.406 | 15.9713 | 59.9431 | 6.9 | 32.3846 | 14.7644 | 60.0097 | 6.9 | 32.3674 | 15.7833 | 60.0147 | 6.9
32.402 | 14.5098 | 59.9711 | 6.9 | 32.4077 | 14.6544 | 59.9568 | 6.9 | 32.4144 | 15.9713 | 59.9431 | 6.9 | 32.393 | 14.7676 | 60.0108 | 6.9 | 32.3758 | 15.7833 | 60.0147 | 6.9
32.4103 | 14.5045 | 59.9711 | 6.9 | 32.4161 | 14.6544 | 59.9568 | 6.9 | 32.4227 | 15.9678 | 59.9431 | 6.9 | 32.4014 | 14.7676 | 60.0108 | 6.9 | 32.3841 | 15.7833 | 60.0147 | 6.9
32.4187 | 14.5045 | 59.9711 | 6.9 | 32.4244 | 14.6544 | 59.9568 | 6.9 | 32.431 | 15.9678 | 59.9431 | 6.9 | 32.4097 | 14.7676 | 60.0108 | 6.9 | 32.3925 | 15.7833 | 60.0147 | 6.9
32.427 | 14.5045 | 59.9711 | 6.9 | 32.4328 | 14.6544 | 59.9568 | 6.9 | 32.4394 | 15.9678 | 59.9431 | 6.9 | 32.418 | 14.7676 | 60.0108 | 6.9 | 32.4008 | 15.7833 | 60.0147 | 6.9
32.4353 | 14.5045 | 59.9711 | 6.9 | 32.4411 | 14.6517 | 59.9568 | 6.9 | 32.4478 | 15.9678 | 59.9431 | 6.9 | 32.4263 | 14.7676 | 60.0108 | 6.9 | 32.4091 | 15.7824 | 60.0147 | 6.9
32.4437 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.4494 | 14.6517 | 59.9568 | 6.9 | 32.4561 | 15.9678 | 59.9431 | 6.9 | 32.4347 | 14.7676 | 60.0108 | 6.9 | 32.4174 | 15.7824 | 60.0147 | 6.9
32.452 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.4578 | 14.6517 | 59.9568 | 6.9 | 32.4644 | 15.9678 | 59.9431 | 6.9 | 32.443 | 14.7676 | 60.0108 | 6.9 | 32.4258 | 15.7824 | 60.0147 | 6.9
32.4603 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.4661 | 14.6517 | 59.9568 | 6.9 | 32.4728 | 15.9678 | 59.9431 | 6.9 | 32.4514 | 14.7676 | 60.0108 | 6.9 | 32.4341 | 15.7824 | 60.0147 | 6.9
32.4687 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.4745 | 14.6517 | 59.9568 | 6.9 | 32.4811 | 15.9678 | 59.9431 | 6.9 | 32.4597 | 14.7676 | 60.0108 | 6.9 | 32.4424 | 15.7824 | 60.0147 | 6.9
32.477 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.4828 | 14.6517 | 59.9568 | 6.9 | 32.4894 | 15.9678 | 59.9431 | 6.9 | 32.468 | 14.7676 | 60.0108 | 6.9 | 32.4507 | 15.7824 | 60.0147 | 6.9
32.4854 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.4911 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.4978 | 15.9678 | 59.9431 | 6.9 | 32.4763 | 14.7676 | 60.0108 | 6.9 | 32.4591 | 15.7824 | 60.0147 | 6.9
32.4937 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.4995 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.5061 | 15.9641 | 59.9431 | 6.9 | 32.4847 | 14.7676 | 60.0108 | 6.9 | 32.4674 | 15.7824 | 60.0147 | 6.9
32.502 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.5078 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.5145 | 15.9641 | 59.9431 | 6.9 | 32.493 | 14.7676 | 60.0108 | 6.9 | 32.4758 | 15.7831 | 60.0147 | 6.9
32.5104 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.5161 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.5228 | 15.9641 | 59.9431 | 6.9 | 32.5013 | 14.7676 | 60.0108 | 6.9 | 32.4841 | 15.7831 | 60.0147 | 6.9
32.5187 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.5245 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.5311 | 15.9641 | 59.9431 | 6.9 | 32.5096 | 14.7672 | 60.0108 | 6.9 | 32.4924 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.527 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.5328 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.5395 | 15.9641 | 59.9431 | 6.9 | 32.518 | 14.7672 | 60.0108 | 6.9 | 32.5007 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.5354 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.5412 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.5478 | 15.9641 | 59.9431 | 6.9 | 32.5263 | 14.7672 | 60.0108 | 6.9 | 32.5091 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.5437 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.5495 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.5562 | 15.9562 | 59.9431 | 6.9 | 32.5347 | 14.7672 | 60.0108 | 6.9 | 32.5174 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.552 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.5579 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.5645 | 15.9562 | 59.9431 | 6.9 | 32.543 | 14.7697 | 60.0108 | 6.9 | 32.5258 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.5604 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.5662 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.5728 | 15.9562 | 59.9431 | 6.9 | 32.5513 | 14.7697 | 60.0108 | 6.9 | 32.5341 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.5687 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.5745 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.5812 | 15.9562 | 59.9431 | 6.9 | 32.5596 | 14.7697 | 60.0108 | 6.9 | 32.5424 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.5771 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.5829 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.5895 | 15.9562 | 59.9419 | 6.9 | 32.568 | 14.7697 | 60.0108 | 6.9 | 32.5507 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.5854 | 14.3862 | 59.9711 | 6.9 | 32.5912 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.5978 | 15.9562 | 59.9419 | 6.9 | 32.5763 | 14.7697 | 60.0108 | 6.9 | 32.5591 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.5937 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.5995 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.6062 | 15.9562 | 59.9419 | 6.9 | 32.5847 | 14.7697 | 60.0108 | 6.9 | 32.5674 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.6021 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.6079 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.6146 | 15.9562 | 59.9419 | 6.9 | 32.593 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.5757 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.6104 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.6162 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.6229 | 15.9562 | 59.9419 | 6.9 | 32.6013 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.584 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.6188 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.6246 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.6312 | 15.9562 | 59.9419 | 6.9 | 32.6096 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.5924 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.6271 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.6329 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.6396 | 15.9562 | 59.9419 | 6.9 | 32.618 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.6007 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.6354 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.6412 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.6479 | 15.9562 | 59.9419 | 6.9 | 32.6263 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.6091 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.6438 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.6496 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.6562 | 15.9525 | 59.9419 | 6.9 | 32.6346 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.6174 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.6521 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.6579 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.6646 | 15.9525 | 59.9419 | 6.9 | 32.6429 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.6257 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.6604 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.6663 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.6729 | 15.9525 | 59.9419 | 6.9 | 32.6513 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.634 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.6688 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.6746 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.6813 | 15.9525 | 59.9419 | 6.9 | 32.6596 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.6424 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.6771 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.683 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.6896 | 15.9525 | 59.9419 | 6.9 | 32.668 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.6507 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.6855 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.6913 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.6979 | 15.9525 | 59.9419 | 6.9 | 32.6763 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.6591 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.6938 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.6996 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.7063 | 15.9525 | 59.9419 | 6.9 | 32.6846 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.6674 | 15.7835 | 60.0135 | 6.9
32.7021 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.7079 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.7147 | 15.9525 | 59.9419 | 6.9 | 32.6929 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.6757 | 15.7826 | 60.0135 | 6.9
32.7105 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.7163 | 14.6517 | 59.9576 | 6.9 | 32.723 | 15.9525 | 59.9419 | 6.9 | 32.7013 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.684 | 15.7826 | 60.0135 | 6.9
32.7188 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.7246 | 14.6555 | 59.9576 | 6.9 | 32.7313 | 15.9525 | 59.9419 | 6.9 | 32.7096 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.6924 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.7271 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.733 | 14.6555 | 59.9576 | 6.9 | 32.7397 | 15.9525 | 59.9419 | 6.9 | 32.718 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.7007 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.7355 | 14.3862 | 59.9707 | 6.9 | 32.7413 | 14.6563 | 59.9576 | 6.9 | 32.748 | 15.9525 | 59.9419 | 6.9 | 32.7263 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.709 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.7438 | 14.3872 | 59.9707 | 6.9 | 32.7497 | 14.6563 | 59.9576 | 6.9 | 32.7563 | 15.8255 | 59.9419 | 6.9 | 32.7346 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.7173 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.7522 | 14.3872 | 59.9707 | 6.9 | 32.758 | 14.6599 | 59.9576 | 6.9 | 32.7647 | 15.8255 | 59.9419 | 6.9 | 32.7429 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.7257 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.7605 | 14.3851 | 59.9707 | 6.9 | 32.7663 | 14.6599 | 59.9576 | 6.9 | 32.773 | 15.8217 | 59.9419 | 6.9 | 32.7513 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.734 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.7688 | 14.3851 | 59.9707 | 6.9 | 32.7747 | 14.6599 | 59.9576 | 6.9 | 32.7814 | 15.8217 | 59.9419 | 6.9 | 32.7596 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.7424 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.7772 | 14.3851 | 59.9707 | 6.9 | 32.783 | 14.6599 | 59.9576 | 6.9 | 32.7897 | 15.8217 | 59.9408 | 6.9 | 32.7679 | 14.7697 | 60.0121 | 6.9 | 32.7507 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.7855 | 14.3851 | 59.9707 | 6.9 | 32.7914 | 14.6599 | 59.9576 | 6.9 | 32.798 | 15.8217 | 59.9408 | 6.9 | 32.7762 | 14.6652 | 60.0121 | 6.9 | 32.759 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.7938 | 14.3851 | 59.9707 | 6.9 | 32.7997 | 14.6599 | 59.9576 | 6.9 | 32.8064 | 15.8217 | 59.9408 | 6.9 | 32.7846 | 14.6652 | 60.0121 | 6.9 | 32.7673 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.8022 | 14.3851 | 59.9707 | 6.9 | 32.808 | 14.6599 | 59.9576 | 6.9 | 32.8148 | 15.8217 | 59.9408 | 6.9 | 32.7929 | 14.6652 | 60.0121 | 6.9 | 32.7757 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.8105 | 14.3851 | 59.9707 | 6.9 | 32.8164 | 14.6599 | 59.9576 | 6.9 | 32.8231 | 15.8217 | 59.9408 | 6.9 | 32.8013 | 14.6652 | 60.0121 | 6.9 | 32.784 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.8188 | 14.3851 | 59.9707 | 6.9 | 32.8247 | 14.6644 | 59.9576 | 6.9 | 32.8314 | 15.8217 | 59.9408 | 6.9 | 32.8096 | 14.6652 | 60.0121 | 6.9 | 32.7924 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.8272 | 14.3851 | 59.9707 | 6.9 | 32.833 | 14.6644 | 59.9576 | 6.9 | 32.8398 | 15.7291 | 59.9408 | 6.9 | 32.8179 | 14.6652 | 60.0121 | 6.9 | 32.8007 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.8355 | 14.3851 | 59.9707 | 6.9 | 32.8414 | 14.6644 | 59.9576 | 6.9 | 32.8481 | 15.7291 | 59.9408 | 6.9 | 32.8262 | 14.6652 | 60.0121 | 6.9 | 32.809 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.8439 | 14.3869 | 59.9707 | 6.9 | 32.8497 | 14.6644 | 59.9576 | 6.9 | 32.8564 | 15.7291 | 59.9408 | 6.9 | 32.8346 | 14.6652 | 60.0121 | 6.9 | 32.8173 | 15.7826 | 60.013 | 6.9
32.8522 | 14.3869 | 59.9707 | 6.9 | 32.8581 | 14.6682 | 59.9576 | 6.9 | 32.8648 | 15.7291 | 59.9408 | 6.9 | 32.8429 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.8257 | 15.7778 | 60.013 | 6.9
32.8605 | 14.3828 | 59.9707 | 6.9 | 32.8664 | 14.6682 | 59.9576 | 6.9 | 32.8731 | 15.7291 | 59.9408 | 6.9 | 32.8513 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.834 | 15.7778 | 60.013 | 6.9
32.8689 | 14.3828 | 59.9707 | 6.9 | 32.8747 | 14.6682 | 59.9576 | 6.9 | 32.8815 | 15.7291 | 59.9408 | 6.9 | 32.8596 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.8423 | 15.7739 | 60.013 | 6.9
32.8772 | 14.3828 | 59.9707 | 6.9 | 32.8831 | 14.6682 | 59.9576 | 6.9 | 32.8898 | 15.7291 | 59.9408 | 6.9 | 32.8679 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.8506 | 15.7739 | 60.013 | 6.9
32.8855 | 14.3828 | 59.9707 | 6.9 | 32.8914 | 14.6682 | 59.9583 | 6.9 | 32.8981 | 15.7291 | 59.9408 | 6.9 | 32.8762 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.859 | 15.7683 | 60.013 | 6.9
32.8939 | 14.3036 | 59.9707 | 6.9 | 32.8997 | 14.6682 | 59.9583 | 6.9 | 32.9065 | 15.7291 | 59.9408 | 6.9 | 32.8846 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.8673 | 15.7683 | 60.013 | 6.9
32.9022 | 14.3036 | 59.9707 | 6.9 | 32.9081 | 14.6682 | 59.9583 | 6.9 | 32.9149 | 15.7291 | 59.9408 | 6.9 | 32.8929 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.8757 | 15.7683 | 60.013 | 6.9
32.9106 | 14.3036 | 59.9707 | 6.9 | 32.9164 | 14.6682 | 59.9583 | 6.9 | 32.9232 | 15.7247 | 59.9408 | 6.9 | 32.9012 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.884 | 15.7683 | 60.013 | 6.9
32.9189 | 14.3036 | 59.9707 | 6.9 | 32.9248 | 14.6718 | 59.9583 | 6.9 | 32.9315 | 15.7247 | 59.9408 | 6.9 | 32.9095 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.8923 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
32.9272 | 14.2998 | 59.9707 | 6.9 | 32.9331 | 14.6718 | 59.9583 | 6.9 | 32.9399 | 15.7215 | 59.9408 | 6.9 | 32.9179 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.9006 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
32.9356 | 14.2998 | 59.9707 | 6.9 | 32.9415 | 14.6718 | 59.9583 | 6.9 | 32.9482 | 15.7215 | 59.9408 | 6.9 | 32.9262 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.909 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
32.9439 | 14.2923 | 59.9707 | 6.9 | 32.9498 | 14.6718 | 59.9583 | 6.9 | 32.9565 | 15.718 | 59.9408 | 6.9 | 32.9346 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.9173 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
32.9523 | 14.2923 | 59.9707 | 6.9 | 32.9581 | 14.6718 | 59.9583 | 6.9 | 32.9649 | 15.718 | 59.9408 | 6.9 | 32.9429 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.9257 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
32.9606 | 14.2923 | 59.9707 | 6.9 | 32.9665 | 14.6718 | 59.9583 | 6.9 | 32.9732 | 15.718 | 59.9408 | 6.9 | 32.9512 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.934 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
32.9689 | 14.2923 | 59.9707 | 6.9 | 32.9748 | 14.6718 | 59.9583 | 6.9 | 32.9816 | 15.718 | 59.9408 | 6.9 | 32.9595 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.9423 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
32.9773 | 14.2923 | 59.9707 | 6.9 | 32.9832 | 14.6718 | 59.9583 | 6.9 | 32.9899 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 32.9679 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 32.9506 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
32.9856 | 14.2923 | 59.9707 | 6.9 | 32.9915 | 14.6718 | 59.9583 | 6.9 | 32.9982 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 32.9762 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 32.959 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
32.9939 | 14.2923 | 59.9695 | 6.9 | 32.9998 | 14.6718 | 59.9583 | 6.9 | 33.0066 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 32.9846 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 32.9673 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
33.0023 | 14.2923 | 59.9695 | 6.9 | 33.0082 | 14.5147 | 59.9583 | 6.9 | 33.015 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 32.9929 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 32.9756 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
33.0106 | 14.2923 | 59.9695 | 6.9 | 33.0165 | 14.5147 | 59.9583 | 6.9 | 33.0233 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.0012 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 32.9839 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
33.019 | 14.2923 | 59.9695 | 6.9 | 33.0248 | 14.5147 | 59.9583 | 6.9 | 33.0316 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.0096 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 32.9923 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
33.0273 | 14.2923 | 59.9695 | 6.9 | 33.0332 | 14.5147 | 59.9583 | 6.9 | 33.04 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.0179 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.0006 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
33.0356 | 14.2923 | 59.9695 | 6.9 | 33.0415 | 14.5156 | 59.9583 | 6.9 | 33.0483 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.0262 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.009 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
33.044 | 14.2923 | 59.9695 | 6.9 | 33.0499 | 14.5156 | 59.9583 | 6.9 | 33.0566 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.0345 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.0173 | 15.7629 | 60.0123 | 6.9
33.0523 | 14.2923 | 59.9695 | 6.9 | 33.0582 | 14.5156 | 59.9583 | 6.9 | 33.065 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.0429 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.0256 | 15.758 | 60.0123 | 6.9
33.0606 | 14.2923 | 59.9695 | 6.9 | 33.0665 | 14.5156 | 59.9583 | 6.9 | 33.0734 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.0512 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.0339 | 15.758 | 60.0123 | 6.9
33.069 | 14.2923 | 59.9695 | 6.9 | 33.0749 | 14.5193 | 59.9583 | 6.9 | 33.0817 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.0596 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.0423 | 15.758 | 60.0123 | 6.9
33.0773 | 14.2923 | 59.9695 | 6.9 | 33.0832 | 14.5193 | 59.9583 | 6.9 | 33.09 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.0679 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.0506 | 15.758 | 60.0123 | 6.9
33.0856 | 14.2923 | 59.9695 | 6.9 | 33.0916 | 14.5193 | 59.9591 | 6.9 | 33.0984 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.0762 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.059 | 15.758 | 60.0123 | 6.9
33.094 | 14.2923 | 59.9695 | 6.9 | 33.0999 | 14.5193 | 59.9591 | 6.9 | 33.1067 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.0845 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.0673 | 15.758 | 60.0123 | 6.9
33.1023 | 14.2923 | 59.9695 | 6.9 | 33.1082 | 14.5193 | 59.9591 | 6.9 | 33.1151 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.0929 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.0756 | 15.751 | 60.0123 | 6.9
33.1107 | 14.2926 | 59.9695 | 6.9 | 33.1166 | 14.5193 | 59.9591 | 6.9 | 33.1234 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.1012 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.0839 | 15.751 | 60.0123 | 6.9
33.119 | 14.2926 | 59.9695 | 6.9 | 33.1249 | 14.5193 | 59.9591 | 6.9 | 33.1317 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.1096 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.0923 | 15.751 | 60.0115 | 6.9
33.1273 | 14.2926 | 59.9695 | 6.9 | 33.1332 | 14.5193 | 59.9591 | 6.9 | 33.1401 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.1179 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.1006 | 15.751 | 60.0115 | 6.9
33.1357 | 14.2926 | 59.9695 | 6.9 | 33.1416 | 14.5193 | 59.9591 | 6.9 | 33.1484 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.1262 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.1089 | 15.5606 | 60.0115 | 6.9
33.144 | 14.2926 | 59.9695 | 6.9 | 33.1499 | 14.5193 | 59.9591 | 6.9 | 33.1567 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.1345 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.1172 | 15.5606 | 60.0115 | 6.9
33.1523 | 14.2926 | 59.9695 | 6.9 | 33.1583 | 14.5193 | 59.9591 | 6.9 | 33.1651 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.1429 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.1256 | 15.4796 | 60.0115 | 6.9
33.1607 | 14.2916 | 59.9695 | 6.9 | 33.1666 | 14.5193 | 59.9591 | 6.9 | 33.1735 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.1512 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.1339 | 15.4796 | 60.0115 | 6.9
33.169 | 14.2916 | 59.9695 | 6.9 | 33.175 | 14.5228 | 59.9591 | 6.9 | 33.1818 | 15.718 | 59.9399 | 6.9 | 33.1595 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.1423 | 15.4796 | 60.0115 | 6.9
33.1774 | 14.2878 | 59.9695 | 6.9 | 33.1833 | 14.5228 | 59.9591 | 6.9 | 33.1901 | 15.718 | 59.9392 | 6.9 | 33.1678 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.1506 | 15.4796 | 60.0115 | 6.9
33.1857 | 14.2878 | 59.9695 | 6.9 | 33.1916 | 14.5273 | 59.9591 | 6.9 | 33.1985 | 15.718 | 59.9392 | 6.9 | 33.1762 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.1589 | 15.4805 | 60.0115 | 6.9
33.194 | 14.2878 | 59.9691 | 6.9 | 33.2 | 14.5273 | 59.9591 | 6.9 | 33.2068 | 15.718 | 59.9392 | 6.9 | 33.1845 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.1672 | 15.4805 | 60.0115 | 6.9
33.2024 | 14.2878 | 59.9691 | 6.9 | 33.2083 | 14.5273 | 59.9591 | 6.9 | 33.2151 | 15.718 | 59.9392 | 6.9 | 33.1929 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.1756 | 15.4805 | 60.0115 | 6.9
33.2107 | 14.2878 | 59.9691 | 6.9 | 33.2166 | 14.5273 | 59.9591 | 6.9 | 33.2235 | 15.7148 | 59.9392 | 6.9 | 33.2012 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.1839 | 15.4805 | 60.0115 | 6.9
33.2191 | 14.2878 | 59.9691 | 6.9 | 33.225 | 14.5311 | 59.9591 | 6.9 | 33.2318 | 15.7148 | 59.9392 | 6.9 | 33.2095 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.1923 | 15.4754 | 60.0115 | 6.9
33.2274 | 14.2878 | 59.9691 | 6.9 | 33.2333 | 14.5311 | 59.9591 | 6.9 | 33.2402 | 15.7148 | 59.9392 | 6.9 | 33.2178 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.2006 | 15.4754 | 60.0115 | 6.9
33.2357 | 14.2878 | 59.9691 | 6.9 | 33.2417 | 14.5311 | 59.9591 | 6.9 | 33.2485 | 15.7148 | 59.9392 | 6.9 | 33.2262 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.2089 | 15.4754 | 60.0115 | 6.9
33.2441 | 14.2878 | 59.9691 | 6.9 | 33.25 | 14.5311 | 59.9591 | 6.9 | 33.2568 | 15.7104 | 59.9392 | 6.9 | 33.2345 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.2172 | 15.4754 | 60.0115 | 6.9
33.2524 | 14.2878 | 59.9691 | 6.9 | 33.2583 | 14.5311 | 59.9591 | 6.9 | 33.2652 | 15.7104 | 59.9392 | 6.9 | 33.2429 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.2256 | 15.4758 | 60.0115 | 6.9
33.2607 | 14.2878 | 59.9691 | 6.9 | 33.2667 | 14.5311 | 59.9591 | 6.9 | 33.2736 | 15.7118 | 59.9392 | 6.9 | 33.2512 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.2339 | 15.4758 | 60.0115 | 6.9
33.2691 | 14.2878 | 59.9691 | 6.9 | 33.275 | 14.5277 | 59.9591 | 6.9 | 33.2819 | 15.7118 | 59.9392 | 6.9 | 33.2595 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.2422 | 15.4758 | 60.0115 | 6.9
33.2774 | 14.2855 | 59.9691 | 6.9 | 33.2834 | 14.5277 | 59.9591 | 6.9 | 33.2902 | 15.7118 | 59.9392 | 6.9 | 33.2678 | 14.5854 | 60.0121 | 6.9 | 33.2505 | 15.4758 | 60.0115 | 6.9
33.2858 | 14.2855 | 59.9691 | 6.9 | 33.2917 | 14.5277 | 59.9603 | 6.9 | 33.2986 | 15.7118 | 59.9392 | 6.9 | 33.2762 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 33.2589 | 15.4698 | 60.0115 | 6.9
33.2941 | 14.2855 | 59.9691 | 6.9 | 33.3 | 14.5277 | 59.9603 | 6.9 | 33.3069 | 15.7118 | 59.9392 | 6.9 | 33.2845 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 33.2672 | 15.4698 | 60.0115 | 6.9
33.3024 | 14.2855 | 59.9691 | 6.9 | 33.3084 | 14.5277 | 59.9603 | 6.9 | 33.3152 | 15.7118 | 59.9392 | 6.9 | 33.2928 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 33.2756 | 15.4647 | 60.0115 | 6.9
33.3108 | 14.2855 | 59.9691 | 6.9 | 33.3167 | 14.5277 | 59.9603 | 6.9 | 33.3236 | 15.7118 | 59.9392 | 6.9 | 33.3011 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 33.2839 | 15.4647 | 60.0115 | 6.9
33.3191 | 14.2855 | 59.9691 | 6.9 | 33.325 | 14.5277 | 59.9603 | 6.9 | 33.3319 | 15.7118 | 59.9392 | 6.9 | 33.3095 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 33.2922 | 15.4647 | 60.0099 | 6.9
33.3274 | 14.2855 | 59.9691 | 6.9 | 33.3334 | 14.5277 | 59.9603 | 6.9 | 33.3403 | 15.7118 | 59.9392 | 6.9 | 33.3178 | 14.5838 | 60.0121 | 6.9 | 33.3006 | 15.4647 | 60.0099 | 6.9
33.3358 | 14.2855 | 59.9691 | 6.9 | 33.3417 | 14.5277 | 59.9603 | 6.9 | 33.3486 | 15.7118 | 59.9392 | 6.9 | 33.3262 | 14.5841 | 60.0121 | 6.9 | 33.3089 | 15.4647 | 60.0099 | 6.9
33.3441 | 14.2818 | 59.9691 | 6.9 | 33.3501 | 14.5277 | 59.9603 | 6.9 | 33.3569 | 15.7118 | 59.9392 | 6.9 | 33.3345 | 14.5841 | 60.0121 | 6.9 | 33.3173 | 15.4647 | 60.0099 | 6.9
33.3524 | 14.2818 | 59.9691 | 6.9 | 33.3584 | 14.5269 | 59.9603 | 6.9 | 33.3653 | 15.7118 | 59.9392 | 6.9 | 33.3428 | 14.5841 | 60.0121 | 6.9 | 33.3256 | 15.4647 | 60.0099 | 6.9
33.3608 | 14.2818 | 59.9691 | 6.9 | 33.3667 | 14.5269 | 59.9603 | 6.9 | 33.3737 | 15.7118 | 59.9392 | 6.9 | 33.3511 | 14.5841 | 60.0121 | 6.9 | 33.3339 | 15.4647 | 60.0099 | 6.9
33.3691 | 14.2818 | 59.9691 | 6.9 | 33.3751 | 14.5269 | 59.9603 | 6.9 | 33.382 | 15.7118 | 59.9392 | 6.9 | 33.3595 | 14.5841 | 60.0121 | 6.9 | 33.3422 | 15.4599 | 60.0099 | 6.9
33.3775 | 14.2818 | 59.9691 | 6.9 | 33.3834 | 14.5269 | 59.9603 | 6.9 | 33.3903 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.3678 | 14.5841 | 60.0121 | 6.9 | 33.3506 | 15.4599 | 60.0099 | 6.9
33.3858 | 14.2818 | 59.9691 | 6.9 | 33.3918 | 14.5269 | 59.9603 | 6.9 | 33.3987 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.3762 | 14.5793 | 60.0121 | 6.9 | 33.3589 | 15.4599 | 60.0099 | 6.9
33.3941 | 14.2797 | 59.9679 | 6.9 | 33.4001 | 14.5269 | 59.9603 | 6.9 | 33.407 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.3845 | 14.5793 | 60.0121 | 6.9 | 33.3672 | 15.4599 | 60.0099 | 6.9
33.4025 | 14.2797 | 59.9679 | 6.9 | 33.4084 | 14.5269 | 59.9603 | 6.9 | 33.4153 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.3928 | 14.5793 | 60.0117 | 6.9 | 33.3755 | 15.4599 | 60.0099 | 6.9
33.4108 | 14.2797 | 59.9679 | 6.9 | 33.4168 | 14.5269 | 59.9603 | 6.9 | 33.4237 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.4011 | 14.5793 | 60.0117 | 6.9 | 33.3839 | 15.4599 | 60.0099 | 6.9
33.4192 | 14.2797 | 59.9679 | 6.9 | 33.4251 | 14.5314 | 59.9603 | 6.9 | 33.432 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.4095 | 14.5761 | 60.0117 | 6.9 | 33.3922 | 15.4609 | 60.0099 | 6.9
33.4275 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.4334 | 14.5314 | 59.9603 | 6.9 | 33.4404 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.4178 | 14.5761 | 60.0117 | 6.9 | 33.4006 | 15.4609 | 60.0099 | 6.9
33.4358 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.4418 | 14.5349 | 59.9603 | 6.9 | 33.4487 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.4261 | 14.5761 | 60.0117 | 6.9 | 33.4089 | 15.4609 | 60.0099 | 6.9
33.4442 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.4501 | 14.5349 | 59.9603 | 6.9 | 33.457 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.4344 | 14.5761 | 60.0117 | 6.9 | 33.4172 | 15.4609 | 60.0099 | 6.9
33.4525 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.4585 | 14.5349 | 59.9603 | 6.9 | 33.4654 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.4428 | 14.5761 | 60.0117 | 6.9 | 33.4255 | 15.4603 | 60.0099 | 6.9
33.4608 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.4668 | 14.5349 | 59.9603 | 6.9 | 33.4738 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.4511 | 14.5761 | 60.0117 | 6.9 | 33.4339 | 15.4603 | 60.0099 | 6.9
33.4692 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.4752 | 14.5349 | 59.9603 | 6.9 | 33.4821 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.4595 | 14.5764 | 60.0117 | 6.9 | 33.4422 | 15.4603 | 60.0099 | 6.9
33.4775 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.4835 | 14.5349 | 59.9603 | 6.9 | 33.4904 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.4678 | 14.5764 | 60.0117 | 6.9 | 33.4506 | 15.4603 | 60.0099 | 6.9
33.4859 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.4918 | 14.5387 | 59.9615 | 6.9 | 33.4988 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.4761 | 14.5759 | 60.0117 | 6.9 | 33.4589 | 15.4603 | 60.0099 | 6.9
33.4942 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.5002 | 14.5387 | 59.9615 | 6.9 | 33.5071 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.4844 | 14.5759 | 60.0117 | 6.9 | 33.4672 | 15.4603 | 60.0099 | 6.9
33.5025 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.5085 | 14.5387 | 59.9615 | 6.9 | 33.5154 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.4928 | 14.5759 | 60.0117 | 6.9 | 33.4755 | 15.4603 | 60.0099 | 6.9
33.5109 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.5168 | 14.5387 | 59.9615 | 6.9 | 33.5238 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.5011 | 14.5759 | 60.0117 | 6.9 | 33.4839 | 15.4603 | 60.0099 | 6.9
33.5192 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.5252 | 14.5387 | 59.9615 | 6.9 | 33.5321 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.5095 | 14.5759 | 60.0117 | 6.9 | 33.4922 | 15.4603 | 60.0087 | 6.9
33.5275 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.5335 | 14.5387 | 59.9615 | 6.9 | 33.5405 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.5178 | 14.5759 | 60.0117 | 6.9 | 33.5005 | 15.4603 | 60.0087 | 6.9
33.5359 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.5419 | 14.5387 | 59.9615 | 6.9 | 33.5488 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.5261 | 14.5759 | 60.0117 | 6.9 | 33.5089 | 15.4603 | 60.0087 | 6.9
33.5442 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.5502 | 14.5387 | 59.9615 | 6.9 | 33.5571 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.5344 | 14.5759 | 60.0117 | 6.9 | 33.5172 | 15.4603 | 60.0087 | 6.9
33.5526 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.5585 | 14.5387 | 59.9615 | 6.9 | 33.5655 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.5428 | 14.5768 | 60.0117 | 6.9 | 33.5255 | 15.4603 | 60.0087 | 6.9
33.5609 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.5669 | 14.5387 | 59.9615 | 6.9 | 33.5739 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.5511 | 14.5768 | 60.0117 | 6.9 | 33.5339 | 15.4603 | 60.0087 | 6.9
33.5692 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.5752 | 14.5387 | 59.9615 | 6.9 | 33.5822 | 15.7118 | 59.9388 | 6.9 | 33.5594 | 14.5723 | 60.0117 | 6.9 | 33.5422 | 15.4603 | 60.0087 | 6.9
33.5776 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.5836 | 14.5387 | 59.9615 | 6.9 | 33.5905 | 15.7118 | 59.9384 | 6.9 | 33.5677 | 14.5723 | 60.0117 | 6.9 | 33.5505 | 15.4603 | 60.0087 | 6.9
33.5859 | 14.2759 | 59.9679 | 6.9 | 33.5919 | 14.5421 | 59.9615 | 6.9 | 33.5989 | 15.7118 | 59.9384 | 6.9 | 33.5761 | 14.5723 | 60.0117 | 6.9 | 33.5588 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.5943 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.6002 | 14.5421 | 59.9615 | 6.9 | 33.6072 | 15.7087 | 59.9384 | 6.9 | 33.5844 | 14.5723 | 60.0117 | 6.9 | 33.5672 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.6026 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.6086 | 14.5421 | 59.9615 | 6.9 | 33.6155 | 15.7087 | 59.9384 | 6.9 | 33.5928 | 14.5675 | 60.0101 | 6.9 | 33.5755 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.6109 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.6169 | 14.5421 | 59.9615 | 6.9 | 33.6239 | 15.7087 | 59.9384 | 6.9 | 33.6011 | 14.5675 | 60.0101 | 6.9 | 33.5839 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.6193 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.6252 | 14.5429 | 59.9615 | 6.9 | 33.6323 | 15.7087 | 59.9384 | 6.9 | 33.6094 | 14.5659 | 60.0101 | 6.9 | 33.5922 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.6276 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.6336 | 14.5429 | 59.9615 | 6.9 | 33.6406 | 15.7087 | 59.9384 | 6.9 | 33.6177 | 14.5659 | 60.0101 | 6.9 | 33.6005 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.6359 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.6419 | 14.5429 | 59.9615 | 6.9 | 33.6489 | 15.7087 | 59.9384 | 6.9 | 33.6261 | 14.5659 | 60.0101 | 6.9 | 33.6088 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.6443 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.6503 | 14.5429 | 59.9615 | 6.9 | 33.6573 | 15.7087 | 59.9384 | 6.9 | 33.6344 | 14.5659 | 60.0101 | 6.9 | 33.6172 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.6526 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.6586 | 14.5429 | 59.9615 | 6.9 | 33.6656 | 15.7087 | 59.9384 | 6.9 | 33.6428 | 14.5659 | 60.0101 | 6.9 | 33.6255 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.6609 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.6669 | 14.5429 | 59.9615 | 6.9 | 33.674 | 15.7087 | 59.9384 | 6.9 | 33.6511 | 14.5659 | 60.0101 | 6.9 | 33.6339 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.6693 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.6753 | 14.5429 | 59.9615 | 6.9 | 33.6823 | 15.7087 | 59.9384 | 6.9 | 33.6594 | 14.5659 | 60.0101 | 6.9 | 33.6422 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.6776 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.6836 | 14.5429 | 59.9615 | 6.9 | 33.6906 | 15.7087 | 59.9384 | 6.9 | 33.6678 | 14.5659 | 60.0101 | 6.9 | 33.6505 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.686 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.692 | 14.5429 | 59.9623 | 6.9 | 33.699 | 15.7087 | 59.9384 | 6.9 | 33.6761 | 14.5659 | 60.0101 | 6.9 | 33.6589 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.6943 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.7003 | 14.5429 | 59.9623 | 6.9 | 33.7073 | 15.7046 | 59.9384 | 6.9 | 33.6844 | 14.5659 | 60.0101 | 6.9 | 33.6672 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.7026 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.7086 | 14.5467 | 59.9623 | 6.9 | 33.7156 | 15.7046 | 59.9384 | 6.9 | 33.6927 | 14.5614 | 60.0101 | 6.9 | 33.6755 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.711 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.717 | 14.5467 | 59.9623 | 6.9 | 33.724 | 15.7046 | 59.9384 | 6.9 | 33.7011 | 14.5614 | 60.0101 | 6.9 | 33.6838 | 15.4606 | 60.0087 | 6.9
33.7193 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.7253 | 14.5475 | 59.9623 | 6.9 | 33.7324 | 15.7046 | 59.9384 | 6.9 | 33.7094 | 14.4378 | 60.0101 | 6.9 | 33.6922 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.7276 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.7336 | 14.5475 | 59.9623 | 6.9 | 33.7407 | 15.7046 | 59.9384 | 6.9 | 33.7178 | 14.4378 | 60.0101 | 6.9 | 33.7005 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.736 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.742 | 14.5509 | 59.9623 | 6.9 | 33.749 | 15.7046 | 59.9384 | 6.9 | 33.7261 | 14.4373 | 60.0101 | 6.9 | 33.7089 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.7443 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.7503 | 14.5509 | 59.9623 | 6.9 | 33.7574 | 15.5367 | 59.9384 | 6.9 | 33.7344 | 14.4373 | 60.0101 | 6.9 | 33.7172 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.7527 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.7587 | 14.5509 | 59.9623 | 6.9 | 33.7657 | 15.5367 | 59.9384 | 6.9 | 33.7427 | 14.4319 | 60.0101 | 6.9 | 33.7255 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.761 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.767 | 14.5509 | 59.9623 | 6.9 | 33.774 | 15.5367 | 59.9384 | 6.9 | 33.7511 | 14.4319 | 60.0101 | 6.9 | 33.7338 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.7693 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.7753 | 14.5509 | 59.9623 | 6.9 | 33.7824 | 15.5367 | 59.9384 | 6.9 | 33.7594 | 14.4319 | 60.0101 | 6.9 | 33.7422 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.7777 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.7837 | 14.5509 | 59.9623 | 6.9 | 33.7907 | 15.5367 | 59.938 | 6.9 | 33.7678 | 14.4319 | 60.0101 | 6.9 | 33.7505 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.786 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.792 | 14.5509 | 59.9623 | 6.9 | 33.7991 | 15.5367 | 59.938 | 6.9 | 33.7761 | 14.3506 | 60.0101 | 6.9 | 33.7589 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.7944 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.8004 | 14.5509 | 59.9623 | 6.9 | 33.8074 | 15.5367 | 59.938 | 6.9 | 33.7844 | 14.3506 | 60.0101 | 6.9 | 33.7672 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.8027 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.8087 | 14.5509 | 59.9623 | 6.9 | 33.8157 | 15.5367 | 59.938 | 6.9 | 33.7927 | 14.3506 | 60.0089 | 6.9 | 33.7755 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.811 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.817 | 14.5509 | 59.9623 | 6.9 | 33.8241 | 15.5367 | 59.938 | 6.9 | 33.8011 | 14.3506 | 60.0089 | 6.9 | 33.7838 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.8194 | 14.2759 | 59.9675 | 6.9 | 33.8254 | 14.5509 | 59.9623 | 6.9 | 33.8325 | 15.5367 | 59.938 | 6.9 | 33.8094 | 14.3506 | 60.0089 | 6.9 | 33.7922 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.8277 | 14.1782 | 59.9675 | 6.9 | 33.8337 | 14.5509 | 59.9623 | 6.9 | 33.8408 | 15.5326 | 59.938 | 6.9 | 33.8177 | 14.3506 | 60.0089 | 6.9 | 33.8005 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.836 | 14.1782 | 59.9675 | 6.9 | 33.842 | 14.5574 | 59.9623 | 6.9 | 33.8491 | 15.5326 | 59.938 | 6.9 | 33.826 | 14.3509 | 60.0089 | 6.9 | 33.8088 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.8444 | 14.06 | 59.9675 | 6.9 | 33.8504 | 14.5574 | 59.9623 | 6.9 | 33.8575 | 15.4423 | 59.938 | 6.9 | 33.8344 | 14.3509 | 60.0089 | 6.9 | 33.8171 | 15.4606 | 60.0082 | 6.9
33.8527 | 14.06 | 59.9675 | 6.9 | 33.8587 | 14.5574 | 59.9623 | 6.9 | 33.8658 | 15.4423 | 59.938 | 6.9 | 33.8427 | 14.3509 | 60.0089 | 6.9 | 33.8255 | 15.4609 | 60.0082 | 6.9
33.8611 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.8671 | 14.5574 | 59.9623 | 6.9 | 33.8741 | 15.4423 | 59.938 | 6.9 | 33.8511 | 14.3509 | 60.0089 | 6.9 | 33.8338 | 15.4609 | 60.0082 | 6.9
33.8694 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.8754 | 14.5574 | 59.9623 | 6.9 | 33.8825 | 15.4423 | 59.938 | 6.9 | 33.8594 | 14.3461 | 60.0089 | 6.9 | 33.8422 | 15.4609 | 60.0082 | 6.9
33.8777 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.8837 | 14.5574 | 59.9623 | 6.9 | 33.8908 | 15.4423 | 59.938 | 6.9 | 33.8677 | 14.3461 | 60.0089 | 6.9 | 33.8505 | 15.4609 | 60.0082 | 6.9
33.8861 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.8921 | 14.5574 | 59.9634 | 6.9 | 33.8992 | 15.4423 | 59.938 | 6.9 | 33.876 | 14.3461 | 60.0089 | 6.9 | 33.8588 | 15.4609 | 60.0082 | 6.9
33.8944 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.9004 | 14.5574 | 59.9634 | 6.9 | 33.9075 | 15.3976 | 59.938 | 6.9 | 33.8844 | 14.3461 | 60.0089 | 6.9 | 33.8671 | 15.4609 | 60.0082 | 6.9
33.9027 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.9088 | 14.5574 | 59.9634 | 6.9 | 33.9158 | 15.3976 | 59.938 | 6.9 | 33.8927 | 14.3461 | 60.0089 | 6.9 | 33.8755 | 15.4609 | 60.0082 | 6.9
33.9111 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.9171 | 14.5574 | 59.9634 | 6.9 | 33.9242 | 15.3959 | 59.938 | 6.9 | 33.9011 | 14.3461 | 60.0089 | 6.9 | 33.8838 | 15.4609 | 60.0082 | 6.9
33.9194 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.9254 | 14.5553 | 59.9634 | 6.9 | 33.9326 | 15.3959 | 59.938 | 6.9 | 33.9094 | 14.3471 | 60.0089 | 6.9 | 33.8922 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
33.9278 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.9338 | 14.5553 | 59.9634 | 6.9 | 33.9409 | 15.3959 | 59.938 | 6.9 | 33.9177 | 14.3471 | 60.0089 | 6.9 | 33.9005 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
33.9361 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.9421 | 14.5553 | 59.9634 | 6.9 | 33.9492 | 15.3959 | 59.938 | 6.9 | 33.926 | 14.3471 | 60.0089 | 6.9 | 33.9088 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
33.9444 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.9504 | 14.5553 | 59.9634 | 6.9 | 33.9576 | 15.3959 | 59.938 | 6.9 | 33.9344 | 14.3471 | 60.0089 | 6.9 | 33.9171 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
33.9528 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.9588 | 14.5553 | 59.9634 | 6.9 | 33.9659 | 15.3959 | 59.938 | 6.9 | 33.9427 | 14.3471 | 60.0089 | 6.9 | 33.9255 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
33.9611 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.9671 | 14.5553 | 59.9634 | 6.9 | 33.9742 | 15.3959 | 59.938 | 6.9 | 33.951 | 14.3471 | 60.0089 | 6.9 | 33.9338 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
33.9695 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.9755 | 14.3908 | 59.9634 | 6.9 | 33.9826 | 15.3959 | 59.938 | 6.9 | 33.9594 | 14.3471 | 60.0089 | 6.9 | 33.9421 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
33.9778 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.9838 | 14.3908 | 59.9634 | 6.9 | 33.991 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 33.9677 | 14.3471 | 60.0089 | 6.9 | 33.9505 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
33.9861 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 33.9922 | 14.209 | 59.9634 | 6.9 | 33.9993 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 33.976 | 14.3471 | 60.0089 | 6.9 | 33.9588 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
33.9945 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 34.0005 | 14.209 | 59.9634 | 6.9 | 34.0076 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 33.9844 | 14.3471 | 60.0089 | 6.9 | 33.9672 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
34.0028 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 34.0088 | 14.209 | 59.9634 | 6.9 | 34.016 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 33.9927 | 14.3471 | 60.0076 | 6.9 | 33.9755 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
34.0111 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 34.0172 | 14.209 | 59.9634 | 6.9 | 34.0243 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.001 | 14.3471 | 60.0076 | 6.9 | 33.9838 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
34.0195 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 34.0255 | 14.209 | 59.9634 | 6.9 | 34.0327 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.0094 | 14.3427 | 60.0076 | 6.9 | 33.9921 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
34.0278 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 34.0338 | 14.209 | 59.9634 | 6.9 | 34.041 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.0177 | 14.3427 | 60.0076 | 6.9 | 34.0005 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
34.0361 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 34.0422 | 14.209 | 59.9634 | 6.9 | 34.0493 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.0261 | 14.3427 | 60.0076 | 6.9 | 34.0088 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
34.0445 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 34.0505 | 14.209 | 59.9634 | 6.9 | 34.0577 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.0344 | 14.3427 | 60.0076 | 6.9 | 34.0172 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
34.0528 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 34.0588 | 14.2071 | 59.9634 | 6.9 | 34.066 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.0427 | 14.3427 | 60.0076 | 6.9 | 34.0255 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
34.0612 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 34.0672 | 14.2071 | 59.9634 | 6.9 | 34.0743 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.051 | 14.3427 | 60.0076 | 6.9 | 34.0338 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
34.0695 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 34.0755 | 14.2071 | 59.9634 | 6.9 | 34.0827 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.0594 | 14.3422 | 60.0076 | 6.9 | 34.0421 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
34.0778 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 34.0839 | 14.2071 | 59.9634 | 6.9 | 34.0911 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.0677 | 14.3422 | 60.0076 | 6.9 | 34.0505 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
34.0862 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 34.0922 | 14.2071 | 59.9638 | 6.9 | 34.0994 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.076 | 14.3383 | 60.0076 | 6.9 | 34.0588 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
34.0945 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 34.1006 | 14.2071 | 59.9638 | 6.9 | 34.1077 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.0844 | 14.3383 | 60.0076 | 6.9 | 34.0671 | 15.4609 | 60.0078 | 6.9
34.1029 | 13.9809 | 59.9675 | 6.9 | 34.1089 | 14.1015 | 59.9638 | 6.9 | 34.1161 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.0927 | 14.3383 | 60.0076 | 6.9 | 34.0754 | 15.4561 | 60.0078 | 6.9
34.1112 | 13.9984 | 59.9675 | 6.9 | 34.1172 | 14.1015 | 59.9638 | 6.9 | 34.1244 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.101 | 14.3383 | 60.0076 | 6.9 | 34.0838 | 15.4561 | 60.0078 | 6.9
34.1195 | 13.9984 | 59.9675 | 6.9 | 34.1255 | 14.1015 | 59.9638 | 6.9 | 34.1328 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.1094 | 14.3383 | 60.0076 | 6.9 | 34.0921 | 15.4544 | 60.0078 | 6.9
34.1279 | 13.9984 | 59.9675 | 6.9 | 34.1339 | 14.1015 | 59.9638 | 6.9 | 34.1411 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.1177 | 14.3383 | 60.0076 | 6.9 | 34.1005 | 15.4544 | 60.0078 | 6.9
34.1362 | 13.9984 | 59.9675 | 6.9 | 34.1422 | 14.1069 | 59.9638 | 6.9 | 34.1494 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.126 | 14.3383 | 60.0076 | 6.9 | 34.1088 | 15.4493 | 60.0078 | 6.9
34.1445 | 13.9984 | 59.9675 | 6.9 | 34.1506 | 14.1069 | 59.9638 | 6.9 | 34.1578 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.1343 | 14.3383 | 60.0076 | 6.9 | 34.1171 | 15.4493 | 60.0078 | 6.9
34.1529 | 13.9984 | 59.9675 | 6.9 | 34.1589 | 14.1069 | 59.9638 | 6.9 | 34.1661 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.1427 | 14.3383 | 60.0076 | 6.9 | 34.1254 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.1612 | 13.9984 | 59.9675 | 6.9 | 34.1672 | 14.1069 | 59.9638 | 6.9 | 34.1744 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.151 | 14.3383 | 60.0076 | 6.9 | 34.1338 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.1696 | 13.9984 | 59.9675 | 6.9 | 34.1756 | 14.1069 | 59.9638 | 6.9 | 34.1828 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.1594 | 14.3383 | 60.0076 | 6.9 | 34.1421 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.1779 | 13.9984 | 59.9675 | 6.9 | 34.1839 | 14.1069 | 59.9638 | 6.9 | 34.1912 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.1677 | 14.3383 | 60.0076 | 6.9 | 34.1505 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.1862 | 13.9984 | 59.9675 | 6.9 | 34.1923 | 14.1069 | 59.9638 | 6.9 | 34.1995 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.176 | 14.3383 | 60.0076 | 6.9 | 34.1588 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.1946 | 13.9984 | 59.9684 | 6.9 | 34.2006 | 14.1069 | 59.9638 | 6.9 | 34.2078 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.1843 | 14.3383 | 60.0076 | 6.9 | 34.1671 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.2029 | 13.9984 | 59.9684 | 6.9 | 34.209 | 14.1115 | 59.9638 | 6.9 | 34.2162 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.1927 | 14.3383 | 60.0072 | 6.9 | 34.1754 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.2112 | 13.9984 | 59.9684 | 6.9 | 34.2173 | 14.1115 | 59.9638 | 6.9 | 34.2245 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.201 | 14.3383 | 60.0072 | 6.9 | 34.1838 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.2196 | 13.9984 | 59.9684 | 6.9 | 34.2256 | 14.1115 | 59.9638 | 6.9 | 34.2328 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.2094 | 14.3386 | 60.0072 | 6.9 | 34.1921 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.2279 | 13.9974 | 59.9684 | 6.9 | 34.2339 | 14.1115 | 59.9638 | 6.9 | 34.2412 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.2177 | 14.3386 | 60.0072 | 6.9 | 34.2004 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.2363 | 13.9974 | 59.9684 | 6.9 | 34.2423 | 14.1108 | 59.9638 | 6.9 | 34.2496 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.226 | 14.3357 | 60.0072 | 6.9 | 34.2088 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.2446 | 13.9974 | 59.9684 | 6.9 | 34.2506 | 14.1108 | 59.9638 | 6.9 | 34.2579 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.2343 | 14.3357 | 60.0072 | 6.9 | 34.2171 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.2529 | 13.9974 | 59.9684 | 6.9 | 34.259 | 14.1108 | 59.9638 | 6.9 | 34.2662 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.2427 | 14.3357 | 60.0072 | 6.9 | 34.2255 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.2613 | 13.9974 | 59.9684 | 6.9 | 34.2673 | 14.1108 | 59.9638 | 6.9 | 34.2746 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.251 | 14.3357 | 60.0072 | 6.9 | 34.2338 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.2696 | 13.9974 | 59.9684 | 6.9 | 34.2756 | 14.1108 | 59.9638 | 6.9 | 34.2829 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.2593 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.2421 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.278 | 13.9974 | 59.9684 | 6.9 | 34.284 | 14.1108 | 59.9638 | 6.9 | 34.2913 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.2677 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.2504 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.2863 | 13.9974 | 59.9684 | 6.9 | 34.2923 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.2996 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.276 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.2588 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.2946 | 13.9974 | 59.9684 | 6.9 | 34.3007 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.3079 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.2844 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.2671 | 15.3266 | 60.0078 | 6.9
34.303 | 13.9974 | 59.9684 | 6.9 | 34.309 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.3163 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.2927 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.2755 | 15.2396 | 60.0078 | 6.9
34.3113 | 13.9974 | 59.9684 | 6.9 | 34.3174 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.3246 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.301 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.2838 | 15.2396 | 60.0078 | 6.9
34.3196 | 13.9974 | 59.9684 | 6.9 | 34.3257 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.3329 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.3093 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.2921 | 15.2396 | 60.0071 | 6.9
34.328 | 13.9974 | 59.9684 | 6.9 | 34.334 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.3413 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.3177 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.3004 | 15.2396 | 60.0071 | 6.9
34.3363 | 13.9974 | 59.9684 | 6.9 | 34.3423 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.3497 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.326 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.3088 | 15.2396 | 60.0071 | 6.9
34.3447 | 13.9984 | 59.9684 | 6.9 | 34.3507 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.358 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.3344 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.3171 | 15.2396 | 60.0071 | 6.9
34.353 | 13.9984 | 59.9684 | 6.9 | 34.359 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.3663 | 15.3959 | 59.9372 | 6.9 | 34.3427 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.3254 | 15.2396 | 60.0071 | 6.9
34.3613 | 14.0004 | 59.9684 | 6.9 | 34.3674 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.3747 | 15.3942 | 59.9372 | 6.9 | 34.351 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.3337 | 15.2396 | 60.0071 | 6.9
34.3697 | 14.0004 | 59.9684 | 6.9 | 34.3757 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.383 | 15.3942 | 59.9372 | 6.9 | 34.3593 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.3421 | 15.24 | 60.0071 | 6.9
34.378 | 14.0004 | 59.9684 | 6.9 | 34.384 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.3914 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.3677 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.3504 | 15.24 | 60.0071 | 6.9
34.3863 | 14.0004 | 59.9684 | 6.9 | 34.3924 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.3997 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.376 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.3588 | 15.24 | 60.0071 | 6.9
34.3947 | 14.0004 | 59.9687 | 6.9 | 34.4007 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.408 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.3843 | 14.3309 | 60.0072 | 6.9 | 34.3671 | 15.24 | 60.0071 | 6.9
34.403 | 14.0004 | 59.9687 | 6.9 | 34.4091 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.4164 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.3926 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.3754 | 15.2374 | 60.0071 | 6.9
34.4113 | 14.0004 | 59.9687 | 6.9 | 34.4174 | 14.1097 | 59.965 | 6.9 | 34.4247 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.401 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.3837 | 15.2374 | 60.0071 | 6.9
34.4197 | 14.0004 | 59.9687 | 6.9 | 34.4257 | 14.1125 | 59.965 | 6.9 | 34.433 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.4093 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.3921 | 15.2374 | 60.0071 | 6.9
34.428 | 14.0004 | 59.9687 | 6.9 | 34.4341 | 14.1125 | 59.965 | 6.9 | 34.4414 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.4177 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.4004 | 15.2374 | 60.0071 | 6.9
34.4364 | 14.0004 | 59.9687 | 6.9 | 34.4424 | 14.1125 | 59.965 | 6.9 | 34.4498 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.426 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.4088 | 15.2374 | 60.0071 | 6.9
34.4447 | 14.0004 | 59.9687 | 6.9 | 34.4507 | 14.1125 | 59.965 | 6.9 | 34.4581 | 15.3887 | 59.9372 | 6.9 | 34.4343 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.4171 | 15.2374 | 60.0071 | 6.9
34.453 | 14.0004 | 59.9687 | 6.9 | 34.4591 | 14.1125 | 59.965 | 6.9 | 34.4664 | 15.3887 | 59.9372 | 6.9 | 34.4426 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.4254 | 15.2374 | 60.0071 | 6.9
34.4614 | 14.0004 | 59.9687 | 6.9 | 34.4674 | 14.1125 | 59.965 | 6.9 | 34.4748 | 15.387 | 59.9372 | 6.9 | 34.451 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.4337 | 15.2374 | 60.0071 | 6.9
34.4697 | 14.0004 | 59.9687 | 6.9 | 34.4758 | 14.1125 | 59.965 | 6.9 | 34.4831 | 15.387 | 59.9372 | 6.9 | 34.4593 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.4421 | 15.2374 | 60.0071 | 6.9
34.4781 | 14.0024 | 59.9687 | 6.9 | 34.4841 | 14.1125 | 59.965 | 6.9 | 34.4915 | 15.387 | 59.9372 | 6.9 | 34.4677 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.4504 | 15.2374 | 60.0071 | 6.9
34.4864 | 14.0024 | 59.9687 | 6.9 | 34.4924 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.4998 | 15.387 | 59.9372 | 6.9 | 34.476 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.4587 | 15.2374 | 60.0071 | 6.9
34.4947 | 14.0024 | 59.9687 | 6.9 | 34.5008 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.5081 | 15.387 | 59.9372 | 6.9 | 34.4843 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.4671 | 15.2374 | 60.0071 | 6.9
34.5031 | 14.0024 | 59.9687 | 6.9 | 34.5091 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.5165 | 15.387 | 59.9372 | 6.9 | 34.4927 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.4754 | 15.2374 | 60.0071 | 6.9
34.5114 | 14.0024 | 59.9687 | 6.9 | 34.5175 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.5248 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.501 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.4838 | 15.2374 | 60.0071 | 6.9
34.5197 | 14.0024 | 59.9687 | 6.9 | 34.5258 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.5332 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.5093 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.4921 | 15.2374 | 60.0067 | 6.9
34.5281 | 14.0024 | 59.9687 | 6.9 | 34.5341 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.5415 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.5176 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.5004 | 15.2374 | 60.0067 | 6.9
34.5364 | 14.0024 | 59.9687 | 6.9 | 34.5425 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.5499 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.526 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.5087 | 15.2374 | 60.0067 | 6.9
34.5448 | 14.0024 | 59.9687 | 6.9 | 34.5508 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.5582 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.5343 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.5171 | 15.2374 | 60.0067 | 6.9
34.5531 | 14.0024 | 59.9687 | 6.9 | 34.5591 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.5665 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.5427 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.5254 | 15.2374 | 60.0067 | 6.9
34.5614 | 14.0024 | 59.9687 | 6.9 | 34.5675 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.5749 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.551 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.5338 | 15.2374 | 60.0067 | 6.9
34.5698 | 14.0024 | 59.9687 | 6.9 | 34.5758 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.5833 | 15.3891 | 59.9372 | 6.9 | 34.5593 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.5421 | 15.2394 | 60.0067 | 6.9
34.5781 | 14.0024 | 59.9687 | 6.9 | 34.5842 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.5916 | 15.3891 | 59.9364 | 6.9 | 34.5676 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.5504 | 15.2394 | 60.0067 | 6.9
34.5864 | 14.0024 | 59.9687 | 6.9 | 34.5925 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.5999 | 15.3891 | 59.9364 | 6.9 | 34.576 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.5587 | 15.2394 | 60.0067 | 6.9
34.5948 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.6008 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.6083 | 15.3891 | 59.9364 | 6.9 | 34.5843 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.5671 | 15.2394 | 60.0067 | 6.9
34.6031 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.6092 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.6166 | 15.3891 | 59.9364 | 6.9 | 34.5927 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.5754 | 15.2379 | 60.0067 | 6.9
34.6115 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.6175 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.6249 | 15.3891 | 59.9364 | 6.9 | 34.601 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.5837 | 15.2379 | 60.0067 | 6.9
34.6198 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.6259 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.6333 | 15.3891 | 59.9364 | 6.9 | 34.6093 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.592 | 15.2379 | 60.0067 | 6.9
34.6281 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.6342 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.6416 | 15.3891 | 59.9364 | 6.9 | 34.6176 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.6004 | 15.2379 | 60.0067 | 6.9
34.6365 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.6425 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.65 | 15.3891 | 59.9364 | 6.9 | 34.626 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.6087 | 15.2379 | 60.0067 | 6.9
34.6448 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.6508 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.6583 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.6343 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.6171 | 15.2379 | 60.0067 | 6.9
34.6532 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.6592 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.6666 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.6426 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.6254 | 15.2379 | 60.0067 | 6.9
34.6615 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.6675 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.675 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.6509 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.6337 | 15.2379 | 60.0067 | 6.9
34.6698 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.6759 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.6833 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.6593 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.642 | 15.2379 | 60.0067 | 6.9
34.6782 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.6842 | 14.1125 | 59.9659 | 6.9 | 34.6917 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.6676 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.6504 | 15.2379 | 60.0067 | 6.9
34.6865 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.6926 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.7 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.676 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.6587 | 15.2379 | 60.0067 | 6.9
34.6948 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.7009 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.7084 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.6843 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.6671 | 15.2379 | 60.0067 | 6.9
34.7032 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.7092 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.7167 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.6926 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.6754 | 15.2379 | 60.0067 | 6.9
34.7115 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.7176 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.725 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.7009 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.6837 | 15.2379 | 60.0067 | 6.9
34.7198 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.7259 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.7334 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.7093 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.6921 | 15.2379 | 60.0062 | 6.9
34.7282 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.7343 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.7417 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.7177 | 14.3309 | 60.0065 | 6.9 | 34.7004 | 15.2379 | 60.0062 | 6.9
34.7365 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.7426 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.7501 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.726 | 14.2273 | 60.0065 | 6.9 | 34.7087 | 15.2331 | 60.0062 | 6.9
34.7449 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.7509 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.7584 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.7343 | 14.2273 | 60.0065 | 6.9 | 34.717 | 15.2331 | 60.0062 | 6.9
34.7532 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.7592 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.7667 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.7426 | 14.2273 | 60.0065 | 6.9 | 34.7254 | 15.2331 | 60.0062 | 6.9
34.7615 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.7676 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.7751 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.751 | 14.2273 | 60.0065 | 6.9 | 34.7337 | 15.2331 | 60.0062 | 6.9
34.7699 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.7759 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.7834 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.7593 | 14.2273 | 60.0065 | 6.9 | 34.7421 | 15.2331 | 60.0062 | 6.9
34.7782 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.7843 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.7918 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.7676 | 14.2273 | 60.0065 | 6.9 | 34.7504 | 15.2331 | 60.0062 | 6.9
34.7865 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.7926 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.8001 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.7759 | 14.2273 | 60.0065 | 6.9 | 34.7587 | 15.2331 | 60.0062 | 6.9
34.7949 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.801 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.8085 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.7843 | 14.2273 | 60.0065 | 6.9 | 34.767 | 15.2331 | 60.0062 | 6.9
34.8032 | 14.0024 | 59.9692 | 6.9 | 34.8093 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.8168 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.7926 | 14.2273 | 60.0065 | 6.9 | 34.7754 | 15.2306 | 60.0062 | 6.9
34.8116 | 14.0004 | 59.9692 | 6.9 | 34.8176 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.8251 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.801 | 14.2273 | 60.0065 | 6.9 | 34.7837 | 15.2306 | 60.0062 | 6.9
34.8199 | 14.0004 | 59.9692 | 6.9 | 34.826 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.8335 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.8093 | 14.2273 | 60.0065 | 6.9 | 34.7921 | 15.2306 | 60.0062 | 6.9
34.8282 | 14.0004 | 59.9692 | 6.9 | 34.8343 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.8419 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.8176 | 14.2273 | 60.0065 | 6.9 | 34.8004 | 15.2306 | 60.0062 | 6.9
34.8366 | 14.0004 | 59.9692 | 6.9 | 34.8427 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.8502 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.8259 | 14.146 | 60.0065 | 6.9 | 34.8087 | 15.2306 | 60.0062 | 6.9
34.8449 | 14.0004 | 59.9692 | 6.9 | 34.851 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.8585 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.8343 | 14.146 | 60.0065 | 6.9 | 34.817 | 15.2306 | 60.0062 | 6.9
34.8532 | 14.0004 | 59.9692 | 6.9 | 34.8593 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.8669 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.8426 | 14.146 | 60.0065 | 6.9 | 34.8254 | 15.2306 | 60.0062 | 6.9
34.8616 | 13.9212 | 59.9692 | 6.9 | 34.8676 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.8752 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.851 | 14.146 | 60.0065 | 6.9 | 34.8337 | 15.2306 | 60.0062 | 6.9
34.8699 | 13.9212 | 59.9692 | 6.9 | 34.876 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.8835 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.8593 | 14.146 | 60.0065 | 6.9 | 34.842 | 15.2306 | 60.0062 | 6.9
34.8783 | 13.9212 | 59.9692 | 6.9 | 34.8843 | 14.1125 | 59.9655 | 6.9 | 34.8919 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.8676 | 14.146 | 60.0065 | 6.9 | 34.8503 | 15.2306 | 60.0062 | 6.9
34.8866 | 13.9212 | 59.9692 | 6.9 | 34.8927 | 14.1106 | 59.9655 | 6.9 | 34.9002 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.8759 | 14.146 | 60.0065 | 6.9 | 34.8587 | 15.2332 | 60.0062 | 6.9
34.8949 | 13.9212 | 59.9692 | 6.9 | 34.901 | 14.1106 | 59.9655 | 6.9 | 34.9086 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.8843 | 14.146 | 60.0065 | 6.9 | 34.867 | 15.2332 | 60.0062 | 6.9
34.9033 | 13.9212 | 59.9692 | 6.9 | 34.9093 | 14.106 | 59.9655 | 6.9 | 34.9169 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.8926 | 14.1506 | 60.0065 | 6.9 | 34.8754 | 15.2332 | 60.0062 | 6.9
34.9116 | 13.9212 | 59.9692 | 6.9 | 34.9177 | 14.106 | 59.9655 | 6.9 | 34.9252 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.9009 | 14.1506 | 60.0065 | 6.9 | 34.8837 | 15.2332 | 60.0062 | 6.9
34.92 | 13.9212 | 59.9692 | 6.9 | 34.926 | 14.106 | 59.9655 | 6.9 | 34.9336 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.9092 | 14.1506 | 60.0065 | 6.9 | 34.892 | 15.2332 | 60.0058 | 6.9
34.9283 | 13.9212 | 59.9692 | 6.9 | 34.9344 | 14.106 | 59.9655 | 6.9 | 34.942 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.9176 | 14.1506 | 60.0065 | 6.9 | 34.9004 | 15.2332 | 60.0058 | 6.9
34.9366 | 13.9212 | 59.9692 | 6.9 | 34.9427 | 14.106 | 59.9655 | 6.9 | 34.9503 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.9259 | 14.156 | 60.0065 | 6.9 | 34.9087 | 15.2332 | 60.0058 | 6.9
34.945 | 13.9212 | 59.9692 | 6.9 | 34.951 | 14.106 | 59.9655 | 6.9 | 34.9586 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.9343 | 14.156 | 60.0065 | 6.9 | 34.9171 | 15.2332 | 60.0058 | 6.9
34.9533 | 13.9212 | 59.9692 | 6.9 | 34.9594 | 14.106 | 59.9655 | 6.9 | 34.967 | 15.3925 | 59.9364 | 6.9 | 34.9426 | 14.1557 | 60.0065 | 6.9 | 34.9254 | 15.2332 | 60.0058 | 6.9
34.9616 | 13.9171 | 59.9692 | 6.9 | 34.9677 | 14.106 | 59.9655 | 6.9 | 34.9753 | 15.2834 | 59.9364 | 6.9 | 34.9509 | 14.1557 | 60.0065 | 6.9 | 34.9337 | 15.2332 | 60.0058 | 6.9
34.97 | 13.9171 | 59.9692 | 6.9 | 34.976 | 14.1025 | 59.9655 | 6.9 | 34.9836 | 15.2834 | 59.9364 | 6.9 | 34.9593 | 14.1557 | 60.0065 | 6.9 | 34.942 | 15.2332 | 60.0058 | 6.9
34.9783 | 13.9171 | 59.9692 | 6.9 | 34.9844 | 14.1025 | 59.9655 | 6.9 | 34.992 | 15.2834 | 59.9364 | 6.9 | 34.9676 | 14.1557 | 60.0065 | 6.9 | 34.9504 | 15.2332 | 60.0058 | 6.9
34.9866 | 13.9171 | 59.9692 | 6.9 | 34.9927 | 14.0987 | 59.9655 | 6.9 | 35.0003 | 15.2834 | 59.9364 | 6.9 | 34.976 | 14.1557 | 60.0065 | 6.9 | 34.9587 | 15.2332 | 60.0058 | 6.9
34.995 | 13.9171 | 59.9689 | 6.9 | 35.0011 | 14.0987 | 59.9655 | 6.9 | 35.0087 | 15.2834 | 59.9364 | 6.9 | 34.9843 | 14.1557 | 60.0065 | 6.9 | 34.967 | 15.2332 | 60.0058 | 6.9
35.0033 | 13.9171 | 59.9689 | 6.9 | 35.0094 | 14.0987 | 59.9655 | 6.9 | 35.017 | 15.2834 | 59.9364 | 6.9 | 34.9926 | 14.1557 | 60.007 | 6.9 | 34.9753 | 15.2332 | 60.0058 | 6.9
35.0117 | 13.9124 | 59.9689 | 6.9 | 35.0177 | 14.0987 | 59.9655 | 6.9 | 35.0253 | 15.2834 | 59.9364 | 6.9 | 35.0009 | 14.1557 | 60.007 | 6.9 | 34.9837 | 15.2332 | 60.0058 | 6.9
35.02 | 13.9124 | 59.9689 | 6.9 | 35.0261 | 14.0987 | 59.9655 | 6.9 | 35.0337 | 15.2834 | 59.9364 | 6.9 | 35.0093 | 14.1557 | 60.007 | 6.9 | 34.992 | 15.2282 | 60.0058 | 6.9
35.0283 | 13.9124 | 59.9689 | 6.9 | 35.0344 | 14.0987 | 59.9655 | 6.9 | 35.0421 | 15.2865 | 59.9364 | 6.9 | 35.0176 | 14.1557 | 60.007 | 6.9 | 35.0004 | 15.2282 | 60.0058 | 6.9
35.0367 | 13.9124 | 59.9689 | 6.9 | 35.0428 | 14.0987 | 59.9655 | 6.9 | 35.0504 | 15.2865 | 59.9364 | 6.9 | 35.0259 | 14.1557 | 60.007 | 6.9 | 35.0087 | 15.2282 | 60.0058 | 6.9
35.045 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.0511 | 14.0987 | 59.9655 | 6.9 | 35.0587 | 15.2865 | 59.9364 | 6.9 | 35.0342 | 14.1557 | 60.007 | 6.9 | 35.017 | 15.2282 | 60.0058 | 6.9
35.0533 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.0594 | 14.0987 | 59.9655 | 6.9 | 35.0671 | 15.2865 | 59.9364 | 6.9 | 35.0426 | 14.1557 | 60.007 | 6.9 | 35.0253 | 15.2282 | 60.0058 | 6.9
35.0617 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.0678 | 14.0987 | 59.9655 | 6.9 | 35.0754 | 15.2865 | 59.9364 | 6.9 | 35.0509 | 14.1557 | 60.007 | 6.9 | 35.0337 | 15.2282 | 60.0058 | 6.9
35.07 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.0761 | 14.0987 | 59.9655 | 6.9 | 35.0837 | 15.2865 | 59.9364 | 6.9 | 35.0593 | 14.1561 | 60.007 | 6.9 | 35.042 | 15.2251 | 60.0058 | 6.9
35.0784 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.0844 | 14.0987 | 59.9655 | 6.9 | 35.0921 | 15.2865 | 59.9364 | 6.9 | 35.0676 | 14.1561 | 60.007 | 6.9 | 35.0504 | 15.2251 | 60.0058 | 6.9
35.0867 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.0928 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.1005 | 15.2865 | 59.9364 | 6.9 | 35.0759 | 14.1551 | 60.007 | 6.9 | 35.0587 | 15.2254 | 60.0058 | 6.9
35.095 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.1011 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.1088 | 15.2865 | 59.9364 | 6.9 | 35.0842 | 14.1551 | 60.007 | 6.9 | 35.067 | 15.2254 | 60.0058 | 6.9
35.1034 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.1095 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.1171 | 15.2865 | 59.9364 | 6.9 | 35.0926 | 14.1551 | 60.007 | 6.9 | 35.0753 | 15.2254 | 60.0058 | 6.9
35.1117 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.1178 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.1255 | 15.2865 | 59.9364 | 6.9 | 35.1009 | 14.1551 | 60.007 | 6.9 | 35.0837 | 15.2254 | 60.0058 | 6.9
35.1201 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.1261 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.1338 | 15.2865 | 59.9364 | 6.9 | 35.1093 | 14.1595 | 60.007 | 6.9 | 35.092 | 15.2254 | 60.0055 | 6.9
35.1284 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.1345 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.1422 | 15.2972 | 59.9364 | 6.9 | 35.1176 | 14.1595 | 60.007 | 6.9 | 35.1003 | 15.2254 | 60.0055 | 6.9
35.1367 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.1428 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.1505 | 15.2972 | 59.9364 | 6.9 | 35.1259 | 14.1595 | 60.007 | 6.9 | 35.1087 | 15.2254 | 60.0055 | 6.9
35.1451 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.1512 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.1588 | 15.2972 | 59.9364 | 6.9 | 35.1342 | 14.1595 | 60.007 | 6.9 | 35.117 | 15.2254 | 60.0055 | 6.9
35.1534 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.1595 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.1672 | 15.2972 | 59.9364 | 6.9 | 35.1426 | 14.1595 | 60.007 | 6.9 | 35.1254 | 15.2249 | 60.0055 | 6.9
35.1617 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.1678 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.1755 | 15.2972 | 59.9364 | 6.9 | 35.1509 | 14.1595 | 60.007 | 6.9 | 35.1337 | 15.2249 | 60.0055 | 6.9
35.1701 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.1762 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.1838 | 15.2972 | 59.9364 | 6.9 | 35.1592 | 14.1595 | 60.007 | 6.9 | 35.142 | 15.2249 | 60.0055 | 6.9
35.1784 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.1845 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.1922 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.1675 | 14.1595 | 60.007 | 6.9 | 35.1503 | 15.2249 | 60.0055 | 6.9
35.1868 | 13.9085 | 59.9689 | 6.9 | 35.1928 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.2006 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.1759 | 14.1595 | 60.007 | 6.9 | 35.1587 | 15.1168 | 60.0055 | 6.9
35.1951 | 13.9085 | 59.9685 | 6.9 | 35.2012 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.2089 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.1843 | 14.1595 | 60.007 | 6.9 | 35.167 | 15.1168 | 60.0055 | 6.9
35.2034 | 13.9085 | 59.9685 | 6.9 | 35.2095 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.2172 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.1926 | 14.1595 | 60.0081 | 6.9 | 35.1754 | 15.1111 | 60.0055 | 6.9
35.2118 | 13.9085 | 59.9685 | 6.9 | 35.2179 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.2256 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.2009 | 14.1595 | 60.0081 | 6.9 | 35.1837 | 15.1111 | 60.0055 | 6.9
35.2201 | 13.9085 | 59.9685 | 6.9 | 35.2262 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.2339 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.2092 | 14.1695 | 60.0081 | 6.9 | 35.192 | 15.1111 | 60.0055 | 6.9
35.2284 | 13.9044 | 59.9685 | 6.9 | 35.2345 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.2422 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.2176 | 14.1695 | 60.0081 | 6.9 | 35.2003 | 15.1111 | 60.0055 | 6.9
35.2368 | 13.9044 | 59.9685 | 6.9 | 35.2429 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.2506 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.2259 | 14.1692 | 60.0081 | 6.9 | 35.2087 | 15.1111 | 60.0055 | 6.9
35.2451 | 13.9044 | 59.9685 | 6.9 | 35.2512 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.2589 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.2343 | 14.1692 | 60.0081 | 6.9 | 35.217 | 15.1111 | 60.0055 | 6.9
35.2534 | 13.9044 | 59.9685 | 6.9 | 35.2596 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.2673 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.2426 | 14.1692 | 60.0081 | 6.9 | 35.2253 | 15.1111 | 60.0055 | 6.9
35.2618 | 13.9044 | 59.9685 | 6.9 | 35.2679 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.2756 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.2509 | 14.1692 | 60.0081 | 6.9 | 35.2336 | 15.1111 | 60.0055 | 6.9
35.2701 | 13.9044 | 59.9685 | 6.9 | 35.2762 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.284 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.2592 | 14.1692 | 60.0081 | 6.9 | 35.242 | 15.1111 | 60.0055 | 6.9
35.2785 | 13.9044 | 59.9685 | 6.9 | 35.2846 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.2923 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.2676 | 14.1692 | 60.0081 | 6.9 | 35.2503 | 15.1111 | 60.0055 | 6.9
35.2868 | 13.9044 | 59.9685 | 6.9 | 35.2929 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.3007 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.2759 | 14.1692 | 60.0081 | 6.9 | 35.2587 | 15.0251 | 60.0055 | 6.9
35.2952 | 13.9044 | 59.9685 | 6.9 | 35.3012 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.309 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.2842 | 14.1692 | 60.0081 | 6.9 | 35.267 | 15.0251 | 60.0055 | 6.9
35.3035 | 13.9044 | 59.9685 | 6.9 | 35.3096 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.3173 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.2925 | 14.1692 | 60.0081 | 6.9 | 35.2753 | 15.0251 | 60.0055 | 6.9
35.3118 | 13.9044 | 59.9685 | 6.9 | 35.3179 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.3257 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.3009 | 14.1692 | 60.0081 | 6.9 | 35.2836 | 15.0251 | 60.0055 | 6.9
35.3202 | 13.9044 | 59.9685 | 6.9 | 35.3263 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.334 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.3092 | 14.1692 | 60.0081 | 6.9 | 35.292 | 15.0251 | 60.0042 | 6.9
35.3285 | 13.9004 | 59.9685 | 6.9 | 35.3346 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.3423 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.3176 | 14.1692 | 60.0081 | 6.9 | 35.3003 | 15.0251 | 60.0042 | 6.9
35.3368 | 13.9004 | 59.9685 | 6.9 | 35.3429 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.3507 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.3259 | 14.1781 | 60.0081 | 6.9 | 35.3087 | 15.0251 | 60.0042 | 6.9
35.3452 | 13.8958 | 59.9685 | 6.9 | 35.3513 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.3591 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.3342 | 14.1781 | 60.0081 | 6.9 | 35.317 | 15.0251 | 60.0042 | 6.9
35.3535 | 13.8958 | 59.9685 | 6.9 | 35.3596 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.3674 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.3425 | 14.1771 | 60.0081 | 6.9 | 35.3253 | 15.0251 | 60.0042 | 6.9
35.3618 | 13.8958 | 59.9685 | 6.9 | 35.368 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.3757 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.3509 | 14.1771 | 60.0081 | 6.9 | 35.3337 | 15.0251 | 60.0042 | 6.9
35.3702 | 13.8958 | 59.9685 | 6.9 | 35.3763 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.3841 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.3592 | 14.1771 | 60.0081 | 6.9 | 35.342 | 15.0254 | 60.0042 | 6.9
35.3785 | 13.8921 | 59.9685 | 6.9 | 35.3846 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.3924 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.3676 | 14.1771 | 60.0081 | 6.9 | 35.3503 | 15.0254 | 60.0042 | 6.9
35.3869 | 13.8921 | 59.9685 | 6.9 | 35.393 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.4008 | 15.2972 | 59.9372 | 6.9 | 35.3759 | 14.1771 | 60.0081 | 6.9 | 35.3586 | 15.0265 | 60.0042 | 6.9
35.3952 | 13.8921 | 59.9677 | 6.9 | 35.4013 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.4091 | 15.3036 | 59.9372 | 6.9 | 35.3842 | 14.1771 | 60.0081 | 6.9 | 35.367 | 15.0265 | 60.0042 | 6.9
35.4035 | 13.8921 | 59.9677 | 6.9 | 35.4096 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.4174 | 15.3036 | 59.9372 | 6.9 | 35.3925 | 14.1771 | 60.0093 | 6.9 | 35.3753 | 15.0265 | 60.0042 | 6.9
35.4119 | 13.8921 | 59.9677 | 6.9 | 35.418 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.4258 | 15.3036 | 59.9372 | 6.9 | 35.4009 | 14.1771 | 60.0093 | 6.9 | 35.3837 | 15.0265 | 60.0042 | 6.9
35.4202 | 13.8921 | 59.9677 | 6.9 | 35.4263 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.4341 | 15.3036 | 59.9372 | 6.9 | 35.4092 | 14.0026 | 60.0093 | 6.9 | 35.392 | 15.0265 | 60.0042 | 6.9
35.4285 | 13.8921 | 59.9677 | 6.9 | 35.4347 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.4424 | 15.3036 | 59.9372 | 6.9 | 35.4175 | 14.0026 | 60.0093 | 6.9 | 35.4003 | 15.0265 | 60.0042 | 6.9
35.4369 | 13.8921 | 59.9677 | 6.9 | 35.443 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.4508 | 15.3036 | 59.9372 | 6.9 | 35.4258 | 14.0124 | 60.0093 | 6.9 | 35.4086 | 15.0265 | 60.0042 | 6.9
35.4452 | 13.8921 | 59.9677 | 6.9 | 35.4513 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.4592 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.4342 | 14.0124 | 60.0093 | 6.9 | 35.417 | 15.0265 | 60.0042 | 6.9
35.4536 | 13.8921 | 59.9677 | 6.9 | 35.4597 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.4675 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.4425 | 14.0124 | 60.0093 | 6.9 | 35.4253 | 15.0265 | 60.0042 | 6.9
35.4619 | 13.8921 | 59.9677 | 6.9 | 35.468 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.4758 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.4509 | 14.0124 | 60.0093 | 6.9 | 35.4337 | 15.0265 | 60.0042 | 6.9
35.4702 | 13.8921 | 59.9677 | 6.9 | 35.4763 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.4842 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.4592 | 14.0124 | 60.0093 | 6.9 | 35.442 | 15.0265 | 60.0042 | 6.9
35.4786 | 13.8921 | 59.9677 | 6.9 | 35.4847 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.4925 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.4675 | 14.0124 | 60.0093 | 6.9 | 35.4503 | 15.0265 | 60.0042 | 6.9
35.4869 | 13.8921 | 59.9677 | 6.9 | 35.493 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.5009 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.4759 | 14.0124 | 60.0093 | 6.9 | 35.4586 | 15.026 | 60.0042 | 6.9
35.4953 | 13.8921 | 59.9677 | 6.9 | 35.5014 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.5092 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.4842 | 14.0124 | 60.0093 | 6.9 | 35.467 | 15.026 | 60.0042 | 6.9
35.5036 | 13.8921 | 59.9677 | 6.9 | 35.5097 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.5175 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.4926 | 14.0124 | 60.0093 | 6.9 | 35.4753 | 15.026 | 60.0042 | 6.9
35.5119 | 13.8902 | 59.9677 | 6.9 | 35.518 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.5259 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.5009 | 14.0124 | 60.0093 | 6.9 | 35.4836 | 15.026 | 60.0042 | 6.9
35.5203 | 13.8902 | 59.9677 | 6.9 | 35.5264 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.5342 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.5092 | 14.0124 | 60.0093 | 6.9 | 35.492 | 15.026 | 60.0034 | 6.9
35.5286 | 13.8902 | 59.9677 | 6.9 | 35.5347 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.5425 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.5175 | 14.0124 | 60.0093 | 6.9 | 35.5003 | 15.026 | 60.0034 | 6.9
35.5369 | 13.8902 | 59.9677 | 6.9 | 35.5431 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.5509 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.5259 | 14.0116 | 60.0093 | 6.9 | 35.5087 | 15.0214 | 60.0034 | 6.9
35.5453 | 13.8902 | 59.9677 | 6.9 | 35.5514 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.5593 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.5342 | 14.0116 | 60.0093 | 6.9 | 35.517 | 15.0214 | 60.0034 | 6.9
35.5536 | 13.8902 | 59.9677 | 6.9 | 35.5597 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.5676 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.5425 | 14.0163 | 60.0093 | 6.9 | 35.5253 | 15.0214 | 60.0034 | 6.9
35.562 | 13.8902 | 59.9677 | 6.9 | 35.5681 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.5759 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.5508 | 14.0163 | 60.0093 | 6.9 | 35.5336 | 15.0214 | 60.0034 | 6.9
35.5703 | 13.8902 | 59.9677 | 6.9 | 35.5764 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.5843 | 15.304 | 59.9372 | 6.9 | 35.5592 | 14.0159 | 60.0093 | 6.9 | 35.542 | 15.0214 | 60.0034 | 6.9
35.5786 | 13.8919 | 59.9677 | 6.9 | 35.5847 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.5927 | 15.304 | 59.938 | 6.9 | 35.5675 | 14.0159 | 60.0093 | 6.9 | 35.5503 | 15.0214 | 60.0034 | 6.9
35.587 | 13.8919 | 59.9677 | 6.9 | 35.5931 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.601 | 15.304 | 59.938 | 6.9 | 35.5759 | 14.0159 | 60.0093 | 6.9 | 35.5587 | 15.0157 | 60.0034 | 6.9
35.5953 | 13.8375 | 59.9669 | 6.9 | 35.6014 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.6093 | 15.304 | 59.938 | 6.9 | 35.5842 | 14.0159 | 60.0093 | 6.9 | 35.567 | 15.0157 | 60.0034 | 6.9
35.6036 | 13.8375 | 59.9669 | 6.9 | 35.6097 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.6177 | 15.304 | 59.938 | 6.9 | 35.5925 | 14.0159 | 60.0109 | 6.9 | 35.5753 | 15.0157 | 60.0034 | 6.9
35.612 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.6181 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.626 | 15.304 | 59.938 | 6.9 | 35.6008 | 14.0159 | 60.0109 | 6.9 | 35.5836 | 15.0157 | 60.0034 | 6.9
35.6203 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.6264 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.6343 | 15.304 | 59.938 | 6.9 | 35.6092 | 14.0159 | 60.0109 | 6.9 | 35.592 | 15.0157 | 60.0034 | 6.9
35.6287 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.6348 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.6427 | 15.304 | 59.938 | 6.9 | 35.6175 | 14.0159 | 60.0109 | 6.9 | 35.6003 | 15.0157 | 60.0034 | 6.9
35.637 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.6431 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.651 | 15.304 | 59.938 | 6.9 | 35.6259 | 14.0159 | 60.0109 | 6.9 | 35.6086 | 15.0157 | 60.0034 | 6.9
35.6453 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.6515 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.6594 | 15.304 | 59.938 | 6.9 | 35.6342 | 14.0159 | 60.0109 | 6.9 | 35.6169 | 15.0157 | 60.0034 | 6.9
35.6537 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.6598 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.6677 | 15.304 | 59.938 | 6.9 | 35.6425 | 14.0159 | 60.0109 | 6.9 | 35.6253 | 15.0108 | 60.0034 | 6.9
35.662 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.6681 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.676 | 15.304 | 59.938 | 6.9 | 35.6508 | 14.0159 | 60.0109 | 6.9 | 35.6336 | 15.0108 | 60.0034 | 6.9
35.6703 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.6765 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.6844 | 15.304 | 59.938 | 6.9 | 35.6592 | 14.0207 | 60.0109 | 6.9 | 35.642 | 15.0108 | 60.0034 | 6.9
35.6787 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.6848 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.6927 | 15.304 | 59.938 | 6.9 | 35.6675 | 14.0207 | 60.0109 | 6.9 | 35.6503 | 15.0108 | 60.0034 | 6.9
35.687 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.6931 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.701 | 15.304 | 59.938 | 6.9 | 35.6758 | 14.0238 | 60.0109 | 6.9 | 35.6586 | 15.0061 | 60.0034 | 6.9
35.6954 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.7015 | 14.0987 | 59.9647 | 6.9 | 35.7094 | 15.3008 | 59.938 | 6.9 | 35.6841 | 14.0238 | 60.0109 | 6.9 | 35.667 | 15.0061 | 60.0034 | 6.9
35.7037 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.7098 | 14.1025 | 59.9647 | 6.9 | 35.7178 | 15.3008 | 59.938 | 6.9 | 35.6925 | 14.0238 | 60.0109 | 6.9 | 35.6753 | 15.0072 | 60.0034 | 6.9
35.712 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.7181 | 14.1025 | 59.9647 | 6.9 | 35.7261 | 15.3008 | 59.938 | 6.9 | 35.7008 | 14.0238 | 60.0109 | 6.9 | 35.6837 | 15.0072 | 60.0034 | 6.9
35.7204 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.7265 | 14.1025 | 59.9647 | 6.9 | 35.7344 | 15.3008 | 59.938 | 6.9 | 35.7092 | 13.8641 | 60.0109 | 6.9 | 35.692 | 15.0072 | 60.0023 | 6.9
35.7287 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.7348 | 14.1025 | 59.9647 | 6.9 | 35.7428 | 15.3008 | 59.938 | 6.9 | 35.7175 | 13.8641 | 60.0109 | 6.9 | 35.7003 | 15.0072 | 60.0023 | 6.9
35.737 | 13.8355 | 59.9669 | 6.9 | 35.7432 | 14.1014 | 59.9647 | 6.9 | 35.7511 | 15.3008 | 59.938 | 6.9 | 35.7258 | 13.8641 | 60.0109 | 6.9 | 35.7086 | 15.0072 | 60.0023 | 6.9
35.7454 | 13.8314 | 59.9669 | 6.9 | 35.7515 | 14.1014 | 59.9647 | 6.9 | 35.7595 | 15.3008 | 59.938 | 6.9 | 35.7341 | 13.8641 | 60.0109 | 6.9 | 35.717 | 15.0072 | 60.0023 | 6.9
35.7537 | 13.8314 | 59.9669 | 6.9 | 35.7599 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.7678 | 15.3008 | 59.938 | 6.9 | 35.7425 | 13.8641 | 60.0109 | 6.9 | 35.7253 | 15.0072 | 60.0023 | 6.9
35.7621 | 13.8314 | 59.9669 | 6.9 | 35.7682 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.7761 | 15.3008 | 59.938 | 6.9 | 35.7508 | 13.8641 | 60.0109 | 6.9 | 35.7336 | 15.0072 | 60.0023 | 6.9
35.7704 | 13.8314 | 59.9669 | 6.9 | 35.7765 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.7845 | 15.3008 | 59.938 | 6.9 | 35.7592 | 13.8641 | 60.0109 | 6.9 | 35.7419 | 15.0072 | 60.0023 | 6.9
35.7787 | 13.8314 | 59.9669 | 6.9 | 35.7849 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.7928 | 15.3008 | 59.9383 | 6.9 | 35.7675 | 13.8641 | 60.0109 | 6.9 | 35.7503 | 15.0072 | 60.0023 | 6.9
35.7871 | 13.8314 | 59.9669 | 6.9 | 35.7932 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.8011 | 15.3008 | 59.9383 | 6.9 | 35.7758 | 13.8688 | 60.0109 | 6.9 | 35.7586 | 15.0072 | 60.0023 | 6.9
35.7954 | 13.7303 | 59.9661 | 6.9 | 35.8015 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.8095 | 15.1834 | 59.9383 | 6.9 | 35.7841 | 13.8688 | 60.0109 | 6.9 | 35.767 | 15.0072 | 60.0023 | 6.9
35.8038 | 13.7303 | 59.9661 | 6.9 | 35.8099 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.8179 | 15.1834 | 59.9383 | 6.9 | 35.7925 | 13.7057 | 60.0121 | 6.9 | 35.7753 | 15.0067 | 60.0023 | 6.9
35.8121 | 13.7303 | 59.9661 | 6.9 | 35.8182 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.8262 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.8008 | 13.7057 | 60.0121 | 6.9 | 35.7836 | 15.0067 | 60.0023 | 6.9
35.8204 | 13.7303 | 59.9661 | 6.9 | 35.8265 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.8345 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.8091 | 13.7054 | 60.0121 | 6.9 | 35.7919 | 15.0067 | 60.0023 | 6.9
35.8288 | 13.7303 | 59.9661 | 6.9 | 35.8349 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.8429 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.8174 | 13.7054 | 60.0121 | 6.9 | 35.8003 | 15.0067 | 60.0023 | 6.9
35.8371 | 13.7303 | 59.9661 | 6.9 | 35.8432 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.8512 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.8258 | 13.7054 | 60.0121 | 6.9 | 35.8087 | 15.0067 | 60.0023 | 6.9
35.8454 | 13.6515 | 59.9661 | 6.9 | 35.8516 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.8596 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.8341 | 13.7054 | 60.0121 | 6.9 | 35.817 | 15.0067 | 60.0023 | 6.9
35.8538 | 13.6515 | 59.9661 | 6.9 | 35.8599 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.8679 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.8425 | 13.7054 | 60.0121 | 6.9 | 35.8253 | 15.0067 | 60.0023 | 6.9
35.8621 | 13.6515 | 59.9661 | 6.9 | 35.8682 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.8762 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.8508 | 13.7054 | 60.0121 | 6.9 | 35.8336 | 15.0067 | 60.0023 | 6.9
35.8705 | 13.6515 | 59.9661 | 6.9 | 35.8766 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.8846 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.8591 | 13.7108 | 60.0121 | 6.9 | 35.842 | 15.0067 | 60.0023 | 6.9
35.8788 | 13.6515 | 59.9661 | 6.9 | 35.8849 | 14.1023 | 59.9647 | 6.9 | 35.8929 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.8674 | 13.7108 | 60.0121 | 6.9 | 35.8503 | 15.0067 | 60.0023 | 6.9
35.8871 | 13.6515 | 59.9661 | 6.9 | 35.8932 | 14.1023 | 59.9655 | 6.9 | 35.9012 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.8758 | 13.7108 | 60.0121 | 6.9 | 35.8586 | 15.007 | 60.0023 | 6.9
35.8955 | 13.6515 | 59.9661 | 6.9 | 35.9016 | 14.1023 | 59.9655 | 6.9 | 35.9096 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.8841 | 13.7108 | 60.0121 | 6.9 | 35.8669 | 15.007 | 60.0023 | 6.9
35.9038 | 13.6515 | 59.9661 | 6.9 | 35.9099 | 14.1023 | 59.9655 | 6.9 | 35.918 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.8925 | 13.7108 | 60.0121 | 6.9 | 35.8753 | 15.007 | 60.0023 | 6.9
35.9121 | 13.6434 | 59.9661 | 6.9 | 35.9183 | 14.1023 | 59.9655 | 6.9 | 35.9263 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.9008 | 13.7108 | 60.0121 | 6.9 | 35.8836 | 15.007 | 60.0023 | 6.9
35.9205 | 13.6434 | 59.9661 | 6.9 | 35.9266 | 14.1023 | 59.9655 | 6.9 | 35.9346 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.9091 | 13.7114 | 60.0121 | 6.9 | 35.892 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
35.9288 | 13.5252 | 59.9661 | 6.9 | 35.9349 | 14.1023 | 59.9655 | 6.9 | 35.943 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.9174 | 13.7114 | 60.0121 | 6.9 | 35.9003 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
35.9372 | 13.5252 | 59.9661 | 6.9 | 35.9433 | 14.1023 | 59.9655 | 6.9 | 35.9514 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.9258 | 13.7148 | 60.0121 | 6.9 | 35.9086 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
35.9455 | 13.5252 | 59.9661 | 6.9 | 35.9516 | 14.1023 | 59.9655 | 6.9 | 35.9597 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.9341 | 13.7148 | 60.0121 | 6.9 | 35.9169 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
35.9538 | 13.5252 | 59.9661 | 6.9 | 35.96 | 14.1023 | 59.9655 | 6.9 | 35.968 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.9424 | 13.7148 | 60.0121 | 6.9 | 35.9253 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
35.9622 | 13.5208 | 59.9661 | 6.9 | 35.9683 | 14.1023 | 59.9655 | 6.9 | 35.9764 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.9508 | 13.7148 | 60.0121 | 6.9 | 35.9336 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
35.9705 | 13.5208 | 59.9661 | 6.9 | 35.9766 | 14.1023 | 59.9655 | 6.9 | 35.9847 | 15.0174 | 59.9383 | 6.9 | 35.9591 | 13.7148 | 60.0121 | 6.9 | 35.942 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
35.9789 | 13.5208 | 59.9661 | 6.9 | 35.985 | 14.1023 | 59.9655 | 6.9 | 35.993 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 35.9675 | 13.7148 | 60.0121 | 6.9 | 35.9503 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
35.9872 | 13.5208 | 59.9661 | 6.9 | 35.9933 | 13.8198 | 59.9655 | 6.9 | 36.0014 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 35.9758 | 13.7195 | 60.0121 | 6.9 | 35.9586 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
35.9955 | 13.5208 | 59.9653 | 6.9 | 36.0016 | 13.8198 | 59.9655 | 6.9 | 36.0097 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 35.9841 | 13.7195 | 60.0121 | 6.9 | 35.967 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
36.0039 | 13.5208 | 59.9653 | 6.9 | 36.01 | 13.8198 | 59.9655 | 6.9 | 36.0181 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 35.9924 | 13.7195 | 60.0137 | 6.9 | 35.9753 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
36.0122 | 13.5208 | 59.9653 | 6.9 | 36.0183 | 13.8198 | 59.9655 | 6.9 | 36.0264 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 36.0008 | 13.7195 | 60.0137 | 6.9 | 35.9836 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
36.0205 | 13.5208 | 59.9653 | 6.9 | 36.0267 | 13.8198 | 59.9655 | 6.9 | 36.0347 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 36.0091 | 13.7195 | 60.0137 | 6.9 | 35.9919 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
36.0289 | 13.5208 | 59.9653 | 6.9 | 36.035 | 13.8198 | 59.9655 | 6.9 | 36.0431 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 36.0175 | 13.7195 | 60.0137 | 6.9 | 36.0003 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
36.0372 | 13.5208 | 59.9653 | 6.9 | 36.0433 | 13.6356 | 59.9655 | 6.9 | 36.0515 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 36.0258 | 13.7246 | 60.0137 | 6.9 | 36.0086 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
36.0456 | 13.5208 | 59.9653 | 6.9 | 36.0517 | 13.6356 | 59.9655 | 6.9 | 36.0598 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 36.0341 | 13.7246 | 60.0137 | 6.9 | 36.017 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
36.0539 | 13.5208 | 59.9653 | 6.9 | 36.06 | 13.6356 | 59.9655 | 6.9 | 36.0681 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 36.0424 | 13.7246 | 60.0137 | 6.9 | 36.0253 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
36.0622 | 13.5208 | 59.9653 | 6.9 | 36.0684 | 13.6356 | 59.9655 | 6.9 | 36.0765 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 36.0508 | 13.7246 | 60.0137 | 6.9 | 36.0336 | 15.007 | 60.0014 | 6.9
36.0706 | 13.5208 | 59.9653 | 6.9 | 36.0767 | 13.6356 | 59.9655 | 6.9 | 36.0848 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 36.0591 | 13.7246 | 60.0137 | 6.9 | 36.0419 | 15.0013 | 60.0014 | 6.9
36.0789 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.085 | 13.6356 | 59.9655 | 6.9 | 36.0931 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 36.0674 | 13.7246 | 60.0137 | 6.9 | 36.0503 | 15.0013 | 60.0014 | 6.9
36.0872 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.0934 | 13.6356 | 59.9651 | 6.9 | 36.1015 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 36.0757 | 13.7246 | 60.0137 | 6.9 | 36.0586 | 15.0013 | 60.0014 | 6.9
36.0956 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.1017 | 13.6356 | 59.9651 | 6.9 | 36.1098 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 36.0841 | 13.7246 | 60.0137 | 6.9 | 36.067 | 15.0013 | 60.0014 | 6.9
36.1039 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.11 | 13.6356 | 59.9651 | 6.9 | 36.1182 | 14.913 | 59.9383 | 6.9 | 36.0924 | 13.7246 | 60.0137 | 6.9 | 36.0753 | 15.0013 | 60.0014 | 6.9
36.1123 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.1184 | 13.6356 | 59.9651 | 6.9 | 36.1265 | 14.9164 | 59.9383 | 6.9 | 36.1008 | 13.7246 | 60.0137 | 6.9 | 36.0836 | 15.0013 | 60.0014 | 6.9
36.1206 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.1267 | 13.6356 | 59.9651 | 6.9 | 36.1348 | 14.9164 | 59.9383 | 6.9 | 36.1091 | 13.7246 | 60.0137 | 6.9 | 36.092 | 14.8806 | 60.001 | 6.9
36.1289 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.1351 | 13.6356 | 59.9651 | 6.9 | 36.1432 | 14.9164 | 59.9383 | 6.9 | 36.1174 | 13.7246 | 60.0137 | 6.9 | 36.1003 | 14.8806 | 60.001 | 6.9
36.1373 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.1434 | 13.6356 | 59.9651 | 6.9 | 36.1516 | 14.9164 | 59.9383 | 6.9 | 36.1257 | 13.7246 | 60.0137 | 6.9 | 36.1086 | 14.8757 | 60.001 | 6.9
36.1456 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.1517 | 13.6356 | 59.9651 | 6.9 | 36.1599 | 14.9164 | 59.9383 | 6.9 | 36.1341 | 13.7246 | 60.0137 | 6.9 | 36.1169 | 14.8757 | 60.001 | 6.9
36.1539 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.1601 | 13.6356 | 59.9651 | 6.9 | 36.1682 | 14.9164 | 59.9383 | 6.9 | 36.1424 | 13.7252 | 60.0137 | 6.9 | 36.1253 | 14.7508 | 60.001 | 6.9
36.1623 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.1684 | 13.6356 | 59.9651 | 6.9 | 36.1766 | 14.9164 | 59.9383 | 6.9 | 36.1508 | 13.7252 | 60.0137 | 6.9 | 36.1336 | 14.7508 | 60.001 | 6.9
36.1706 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.1768 | 13.6356 | 59.965 | 6.9 | 36.1849 | 14.9164 | 59.9383 | 6.9 | 36.1591 | 13.7252 | 60.0137 | 6.9 | 36.142 | 14.7508 | 60.001 | 6.9
36.179 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.1851 | 13.6356 | 59.965 | 6.9 | 36.1932 | 14.9164 | 59.9386 | 6.9 | 36.1674 | 13.7252 | 60.0137 | 6.9 | 36.1503 | 14.7508 | 60.001 | 6.9
36.1873 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.1934 | 13.6356 | 59.965 | 6.9 | 36.2016 | 14.9164 | 59.9386 | 6.9 | 36.1757 | 13.7252 | 60.0137 | 6.9 | 36.1586 | 14.6698 | 60.001 | 6.9
36.1956 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.2018 | 13.6356 | 59.965 | 6.9 | 36.2099 | 14.9164 | 59.9386 | 6.9 | 36.1841 | 13.7252 | 60.0137 | 6.9 | 36.1669 | 14.6698 | 60.001 | 6.9
36.204 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.2101 | 13.6356 | 59.965 | 6.9 | 36.2183 | 14.9164 | 59.9386 | 6.9 | 36.1924 | 13.7241 | 60.0149 | 6.9 | 36.1753 | 14.6698 | 60.001 | 6.9
36.2123 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.2184 | 13.6356 | 59.965 | 6.9 | 36.2266 | 14.9164 | 59.9386 | 6.9 | 36.2007 | 13.7241 | 60.0149 | 6.9 | 36.1836 | 14.6698 | 60.001 | 6.9
36.2207 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.2268 | 13.6439 | 59.965 | 6.9 | 36.2349 | 14.9164 | 59.9386 | 6.9 | 36.209 | 13.7241 | 60.0149 | 6.9 | 36.192 | 14.6698 | 60.001 | 6.9
36.229 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.2351 | 13.6439 | 59.965 | 6.9 | 36.2433 | 14.9146 | 59.9386 | 6.9 | 36.2174 | 13.7241 | 60.0149 | 6.9 | 36.2003 | 14.6698 | 60.001 | 6.9
36.2373 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.2435 | 13.652 | 59.965 | 6.9 | 36.2516 | 14.9146 | 59.9386 | 6.9 | 36.2257 | 13.7241 | 60.0149 | 6.9 | 36.2086 | 14.6652 | 60.001 | 6.9
36.2457 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.2518 | 13.652 | 59.965 | 6.9 | 36.2599 | 14.9187 | 59.9386 | 6.9 | 36.2341 | 13.7241 | 60.0149 | 6.9 | 36.217 | 14.6652 | 60.001 | 6.9
36.254 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.2601 | 13.652 | 59.965 | 6.9 | 36.2683 | 14.9187 | 59.9386 | 6.9 | 36.2424 | 13.7241 | 60.0149 | 6.9 | 36.2253 | 14.6652 | 60.001 | 6.9
36.2623 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.2685 | 13.652 | 59.965 | 6.9 | 36.2767 | 14.9187 | 59.9386 | 6.9 | 36.2507 | 13.7241 | 60.0149 | 6.9 | 36.2336 | 14.6652 | 60.001 | 6.9
36.2707 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.2768 | 13.652 | 59.965 | 6.9 | 36.285 | 14.9187 | 59.9386 | 6.9 | 36.259 | 13.7241 | 60.0149 | 6.9 | 36.2419 | 14.6638 | 60.001 | 6.9
36.279 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.2852 | 13.652 | 59.965 | 6.9 | 36.2933 | 14.9187 | 59.9386 | 6.9 | 36.2674 | 13.7241 | 60.0149 | 6.9 | 36.2503 | 14.6638 | 60.001 | 6.9
36.2874 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.2935 | 13.652 | 59.9658 | 6.9 | 36.3017 | 14.9187 | 59.9386 | 6.9 | 36.2757 | 13.7241 | 60.0149 | 6.9 | 36.2586 | 14.6638 | 60.001 | 6.9
36.2957 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.3018 | 13.652 | 59.9658 | 6.9 | 36.31 | 14.9187 | 59.9386 | 6.9 | 36.2841 | 13.7241 | 60.0149 | 6.9 | 36.267 | 14.6638 | 60.001 | 6.9
36.304 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.3102 | 13.652 | 59.9658 | 6.9 | 36.3184 | 14.9187 | 59.9386 | 6.9 | 36.2924 | 13.7241 | 60.0149 | 6.9 | 36.2753 | 14.6638 | 60.001 | 6.9
36.3124 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.3185 | 13.652 | 59.9658 | 6.9 | 36.3267 | 14.9187 | 59.9386 | 6.9 | 36.3007 | 13.7241 | 60.0149 | 6.9 | 36.2836 | 14.6638 | 60.001 | 6.9
36.3207 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.3268 | 13.652 | 59.9658 | 6.9 | 36.3351 | 14.9187 | 59.9386 | 6.9 | 36.309 | 13.7247 | 60.0149 | 6.9 | 36.2919 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.3291 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.3352 | 13.652 | 59.9658 | 6.9 | 36.3434 | 14.9221 | 59.9386 | 6.9 | 36.3174 | 13.7247 | 60.0149 | 6.9 | 36.3003 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.3374 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.3435 | 13.652 | 59.9658 | 6.9 | 36.3517 | 14.9221 | 59.9386 | 6.9 | 36.3257 | 13.7247 | 60.0149 | 6.9 | 36.3086 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.3457 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.3519 | 13.652 | 59.9658 | 6.9 | 36.3601 | 14.9221 | 59.9386 | 6.9 | 36.334 | 13.7247 | 60.0149 | 6.9 | 36.317 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.3541 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.3602 | 13.6603 | 59.9658 | 6.9 | 36.3684 | 14.9221 | 59.9386 | 6.9 | 36.3423 | 13.7289 | 60.0149 | 6.9 | 36.3253 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.3624 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.3685 | 13.6603 | 59.9658 | 6.9 | 36.3768 | 14.9221 | 59.9386 | 6.9 | 36.3507 | 13.7289 | 60.0149 | 6.9 | 36.3336 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.3707 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.3769 | 13.6603 | 59.9658 | 6.9 | 36.3851 | 14.9221 | 59.9386 | 6.9 | 36.359 | 13.7289 | 60.0149 | 6.9 | 36.3419 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.3791 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.3852 | 13.6603 | 59.9658 | 6.9 | 36.3934 | 14.9252 | 59.9394 | 6.9 | 36.3674 | 13.7289 | 60.0149 | 6.9 | 36.3503 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.3874 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.3936 | 13.6603 | 59.9658 | 6.9 | 36.4018 | 14.9252 | 59.9394 | 6.9 | 36.3757 | 13.732 | 60.0149 | 6.9 | 36.3586 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.3958 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.4019 | 13.6603 | 59.9658 | 6.9 | 36.4102 | 14.9256 | 59.9394 | 6.9 | 36.384 | 13.732 | 60.0149 | 6.9 | 36.3669 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.4041 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.4102 | 13.6593 | 59.9658 | 6.9 | 36.4185 | 14.9256 | 59.9394 | 6.9 | 36.3923 | 13.732 | 60.0157 | 6.9 | 36.3753 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.4124 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.4185 | 13.6593 | 59.9658 | 6.9 | 36.4268 | 14.9256 | 59.9394 | 6.9 | 36.4007 | 13.732 | 60.0157 | 6.9 | 36.3836 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.4208 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.4269 | 13.6593 | 59.9658 | 6.9 | 36.4352 | 14.9256 | 59.9394 | 6.9 | 36.409 | 13.732 | 60.0157 | 6.9 | 36.392 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.4291 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.4352 | 13.6593 | 59.9658 | 6.9 | 36.4435 | 14.9256 | 59.9394 | 6.9 | 36.4174 | 13.732 | 60.0157 | 6.9 | 36.4003 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.4375 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.4436 | 13.6593 | 59.9658 | 6.9 | 36.4518 | 14.9256 | 59.9394 | 6.9 | 36.4257 | 13.732 | 60.0157 | 6.9 | 36.4086 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.4458 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.4519 | 13.6593 | 59.9658 | 6.9 | 36.4602 | 14.9256 | 59.9394 | 6.9 | 36.434 | 13.732 | 60.0157 | 6.9 | 36.4169 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.4541 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.4602 | 13.6593 | 59.9658 | 6.9 | 36.4685 | 14.9256 | 59.9394 | 6.9 | 36.4423 | 13.732 | 60.0157 | 6.9 | 36.4253 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.4625 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.4686 | 13.6593 | 59.9658 | 6.9 | 36.4769 | 14.9256 | 59.9394 | 6.9 | 36.4507 | 13.732 | 60.0157 | 6.9 | 36.4336 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.4708 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.4769 | 13.6593 | 59.9658 | 6.9 | 36.4852 | 14.9256 | 59.9394 | 6.9 | 36.459 | 13.7367 | 60.0157 | 6.9 | 36.442 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.4791 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.4853 | 13.6593 | 59.9658 | 6.9 | 36.4935 | 14.9273 | 59.9394 | 6.9 | 36.4673 | 13.7367 | 60.0157 | 6.9 | 36.4503 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.4875 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.4936 | 13.6593 | 59.967 | 6.9 | 36.5019 | 14.9273 | 59.9394 | 6.9 | 36.4756 | 13.7367 | 60.0157 | 6.9 | 36.4586 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.4958 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.502 | 13.6593 | 59.967 | 6.9 | 36.5103 | 14.9273 | 59.9394 | 6.9 | 36.484 | 13.7367 | 60.0157 | 6.9 | 36.4669 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.5042 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.5103 | 13.6631 | 59.967 | 6.9 | 36.5186 | 14.9273 | 59.9394 | 6.9 | 36.4923 | 13.7409 | 60.0157 | 6.9 | 36.4753 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.5125 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.5186 | 13.6631 | 59.967 | 6.9 | 36.5269 | 14.9314 | 59.9394 | 6.9 | 36.5007 | 13.7409 | 60.0157 | 6.9 | 36.4836 | 14.6638 | 60.0006 | 6.9
36.5208 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.5269 | 13.6631 | 59.967 | 6.9 | 36.5353 | 14.9314 | 59.9394 | 6.9 | 36.509 | 13.7409 | 60.0157 | 6.9 | 36.4919 | 14.6638 | 60.0002 | 6.9
36.5292 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.5353 | 13.6631 | 59.967 | 6.9 | 36.5436 | 14.9314 | 59.9394 | 6.9 | 36.5173 | 13.7409 | 60.0157 | 6.9 | 36.5003 | 14.6638 | 60.0002 | 6.9
36.5375 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.5436 | 13.6631 | 59.967 | 6.9 | 36.5519 | 14.9314 | 59.9394 | 6.9 | 36.5256 | 13.7409 | 60.0157 | 6.9 | 36.5086 | 14.6659 | 60.0002 | 6.9
36.5459 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.552 | 13.6631 | 59.967 | 6.9 | 36.5603 | 14.9362 | 59.9394 | 6.9 | 36.534 | 13.7409 | 60.0157 | 6.9 | 36.517 | 14.6659 | 60.0002 | 6.9
36.5542 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.5603 | 13.6613 | 59.967 | 6.9 | 36.5686 | 14.9362 | 59.9394 | 6.9 | 36.5423 | 13.7409 | 60.0157 | 6.9 | 36.5253 | 14.6685 | 60.0002 | 6.9
36.5625 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.5686 | 13.6613 | 59.967 | 6.9 | 36.577 | 14.9362 | 59.9394 | 6.9 | 36.5507 | 13.7409 | 60.0157 | 6.9 | 36.5336 | 14.6685 | 60.0002 | 6.9
36.5709 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.577 | 13.6613 | 59.967 | 6.9 | 36.5853 | 14.9362 | 59.9394 | 6.9 | 36.559 | 13.7409 | 60.0157 | 6.9 | 36.5419 | 14.6685 | 60.0002 | 6.9
36.5792 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.5853 | 13.6613 | 59.967 | 6.9 | 36.5936 | 14.9362 | 59.9402 | 6.9 | 36.5673 | 13.7409 | 60.0157 | 6.9 | 36.5503 | 14.6685 | 60.0002 | 6.9
36.5875 | 13.5213 | 59.9653 | 6.9 | 36.5937 | 13.6649 | 59.967 | 6.9 | 36.602 | 14.9362 | 59.9402 | 6.9 | 36.5756 | 13.744 | 60.0157 | 6.9 | 36.5586 | 14.6685 | 60.0002 | 6.9
36.5959 | 13.5213 | 59.965 | 6.9 | 36.602 | 13.6649 | 59.967 | 6.9 | 36.6104 | 14.9362 | 59.9402 | 6.9 | 36.584 | 13.744 | 60.0157 | 6.9 | 36.567 | 14.6685 | 60.0002 | 6.9
36.6042 | 13.5213 | 59.965 | 6.9 | 36.6103 | 13.6649 | 59.967 | 6.9 | 36.6187 | 14.9362 | 59.9402 | 6.9 | 36.5923 | 13.7446 | 60.017 | 6.9 | 36.5753 | 14.6685 | 60.0002 | 6.9
36.6125 | 13.5213 | 59.965 | 6.9 | 36.6187 | 13.6649 | 59.967 | 6.9 | 36.627 | 14.9362 | 59.9402 | 6.9 | 36.6006 | 13.7446 | 60.017 | 6.9 | 36.5836 | 14.6685 | 60.0002 | 6.9
36.6209 | 13.5213 | 59.965 | 6.9 | 36.627 | 13.6649 | 59.967 | 6.9 | 36.6354 | 14.9362 | 59.9402 | 6.9 | 36.6089 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.5919 | 14.6685 | 60.0002 | 6.9
36.6292 | 13.5213 | 59.965 | 6.9 | 36.6353 | 13.6649 | 59.967 | 6.9 | 36.6437 | 14.9362 | 59.9402 | 6.9 | 36.6173 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.6003 | 14.6685 | 60.0002 | 6.9
36.6376 | 13.5213 | 59.965 | 6.9 | 36.6437 | 13.6649 | 59.967 | 6.9 | 36.652 | 14.9362 | 59.9402 | 6.9 | 36.6256 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.6086 | 14.6685 | 60.0002 | 6.9
36.6459 | 13.5213 | 59.965 | 6.9 | 36.652 | 13.6649 | 59.967 | 6.9 | 36.6604 | 14.9396 | 59.9402 | 6.9 | 36.634 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.6169 | 14.6685 | 60.0002 | 6.9
36.6542 | 13.5213 | 59.965 | 6.9 | 36.6604 | 13.6649 | 59.967 | 6.9 | 36.6687 | 14.9396 | 59.9402 | 6.9 | 36.6423 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.6253 | 14.6685 | 60.0002 | 6.9
36.6626 | 13.5295 | 59.965 | 6.9 | 36.6687 | 13.6649 | 59.967 | 6.9 | 36.6771 | 14.94 | 59.9402 | 6.9 | 36.6506 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.6336 | 14.6685 | 60.0002 | 6.9
36.6709 | 13.5295 | 59.965 | 6.9 | 36.677 | 13.6649 | 59.967 | 6.9 | 36.6854 | 14.94 | 59.9402 | 6.9 | 36.6589 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.642 | 14.6688 | 60.0002 | 6.9
36.6793 | 13.5295 | 59.965 | 6.9 | 36.6854 | 13.6649 | 59.967 | 6.9 | 36.6937 | 14.94 | 59.9402 | 6.9 | 36.6672 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.6503 | 14.6688 | 60.0002 | 6.9
36.6876 | 13.5295 | 59.965 | 6.9 | 36.6937 | 13.6649 | 59.9677 | 6.9 | 36.7021 | 14.94 | 59.9402 | 6.9 | 36.6756 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.6586 | 14.6688 | 60.0002 | 6.9
36.6959 | 13.5286 | 59.965 | 6.9 | 36.7021 | 13.6649 | 59.9677 | 6.9 | 36.7104 | 14.94 | 59.9402 | 6.9 | 36.6839 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.6669 | 14.6688 | 60.0002 | 6.9
36.7043 | 13.5286 | 59.965 | 6.9 | 36.7104 | 13.6689 | 59.9677 | 6.9 | 36.7188 | 14.94 | 59.9402 | 6.9 | 36.6923 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.6753 | 14.6688 | 60.0002 | 6.9
36.7126 | 13.5286 | 59.965 | 6.9 | 36.7187 | 13.6689 | 59.9677 | 6.9 | 36.7271 | 14.9431 | 59.9402 | 6.9 | 36.7006 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.6836 | 14.6688 | 60.0002 | 6.9
36.7209 | 13.5286 | 59.965 | 6.9 | 36.7271 | 13.6689 | 59.9677 | 6.9 | 36.7355 | 14.9431 | 59.9402 | 6.9 | 36.7089 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.692 | 14.6688 | 59.9998 | 6.9
36.7293 | 13.5286 | 59.965 | 6.9 | 36.7354 | 13.6689 | 59.9677 | 6.9 | 36.7438 | 14.9431 | 59.9402 | 6.9 | 36.7172 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.7003 | 14.6688 | 59.9998 | 6.9
36.7376 | 13.5286 | 59.965 | 6.9 | 36.7437 | 13.6689 | 59.9677 | 6.9 | 36.7521 | 14.9431 | 59.9402 | 6.9 | 36.7256 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.7086 | 14.6688 | 59.9998 | 6.9
36.746 | 13.5286 | 59.965 | 6.9 | 36.7521 | 13.6689 | 59.9677 | 6.9 | 36.7605 | 14.9431 | 59.9402 | 6.9 | 36.7339 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.7169 | 14.6688 | 59.9998 | 6.9
36.7543 | 13.5286 | 59.965 | 6.9 | 36.7604 | 13.6689 | 59.9677 | 6.9 | 36.7688 | 14.9431 | 59.9402 | 6.9 | 36.7422 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.7253 | 14.6675 | 59.9998 | 6.9
36.7626 | 13.5286 | 59.965 | 6.9 | 36.7687 | 13.6689 | 59.9677 | 6.9 | 36.7772 | 14.9431 | 59.9402 | 6.9 | 36.7505 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.7336 | 14.6675 | 59.9998 | 6.9
36.771 | 13.5286 | 59.965 | 6.9 | 36.7771 | 13.6725 | 59.9677 | 6.9 | 36.7855 | 14.9431 | 59.9402 | 6.9 | 36.7589 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.7419 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.7793 | 13.5286 | 59.965 | 6.9 | 36.7854 | 13.6725 | 59.9677 | 6.9 | 36.7938 | 14.9431 | 59.9414 | 6.9 | 36.7672 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.7503 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.7877 | 13.5286 | 59.965 | 6.9 | 36.7938 | 13.6725 | 59.9677 | 6.9 | 36.8022 | 14.9431 | 59.9414 | 6.9 | 36.7756 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.7586 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.796 | 13.3491 | 59.9657 | 6.9 | 36.8021 | 13.6725 | 59.9677 | 6.9 | 36.8105 | 14.9472 | 59.9414 | 6.9 | 36.7839 | 13.7443 | 60.017 | 6.9 | 36.767 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.8043 | 13.3491 | 59.9657 | 6.9 | 36.8105 | 13.6725 | 59.9677 | 6.9 | 36.8188 | 14.9472 | 59.9414 | 6.9 | 36.7922 | 13.7443 | 60.0173 | 6.9 | 36.7753 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.8127 | 13.3491 | 59.9657 | 6.9 | 36.8188 | 13.6725 | 59.9677 | 6.9 | 36.8272 | 14.9506 | 59.9414 | 6.9 | 36.8005 | 13.7443 | 60.0173 | 6.9 | 36.7836 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.821 | 13.3491 | 59.9657 | 6.9 | 36.8271 | 13.6725 | 59.9677 | 6.9 | 36.8356 | 14.9506 | 59.9414 | 6.9 | 36.8089 | 13.7443 | 60.0173 | 6.9 | 36.7919 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.8293 | 13.3491 | 59.9657 | 6.9 | 36.8354 | 13.6725 | 59.9677 | 6.9 | 36.8439 | 14.9506 | 59.9414 | 6.9 | 36.8172 | 13.7443 | 60.0173 | 6.9 | 36.8003 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.8377 | 13.3491 | 59.9657 | 6.9 | 36.8438 | 13.6725 | 59.9677 | 6.9 | 36.8522 | 14.9506 | 59.9414 | 6.9 | 36.8256 | 13.7443 | 60.0173 | 6.9 | 36.8086 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.846 | 13.1913 | 59.9657 | 6.9 | 36.8521 | 13.6725 | 59.9677 | 6.9 | 36.8606 | 14.8843 | 59.9414 | 6.9 | 36.8339 | 13.7443 | 60.0173 | 6.9 | 36.817 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.8544 | 13.1913 | 59.9657 | 6.9 | 36.8605 | 13.6725 | 59.9677 | 6.9 | 36.8689 | 14.8843 | 59.9414 | 6.9 | 36.8422 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.8253 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.8627 | 13.1913 | 59.9657 | 6.9 | 36.8688 | 13.6725 | 59.9677 | 6.9 | 36.8773 | 14.8843 | 59.9414 | 6.9 | 36.8505 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.8336 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.871 | 13.1913 | 59.9657 | 6.9 | 36.8771 | 13.6725 | 59.9677 | 6.9 | 36.8856 | 14.8843 | 59.9414 | 6.9 | 36.8589 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.8419 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.8794 | 13.1913 | 59.9657 | 6.9 | 36.8855 | 13.6725 | 59.9677 | 6.9 | 36.8939 | 14.8843 | 59.9414 | 6.9 | 36.8672 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.8503 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.8877 | 13.1913 | 59.9657 | 6.9 | 36.8938 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 36.9023 | 14.8843 | 59.9414 | 6.9 | 36.8755 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.8586 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.896 | 13.1913 | 59.9657 | 6.9 | 36.9022 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 36.9106 | 14.8843 | 59.9414 | 6.9 | 36.8839 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.8669 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.9044 | 13.1913 | 59.9657 | 6.9 | 36.9105 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 36.9189 | 14.8843 | 59.9414 | 6.9 | 36.8922 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.8753 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.9127 | 13.1913 | 59.9657 | 6.9 | 36.9188 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 36.9273 | 14.8843 | 59.9414 | 6.9 | 36.9005 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.8836 | 14.6629 | 59.9998 | 6.9
36.9211 | 13.1913 | 59.9657 | 6.9 | 36.9272 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 36.9357 | 14.8843 | 59.9414 | 6.9 | 36.9089 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.892 | 14.6629 | 59.9993 | 6.9
36.9294 | 13.1913 | 59.9657 | 6.9 | 36.9355 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 36.944 | 14.8843 | 59.9414 | 6.9 | 36.9172 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.9003 | 14.6629 | 59.9993 | 6.9
36.9377 | 13.1913 | 59.9657 | 6.9 | 36.9438 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 36.9523 | 14.8843 | 59.9414 | 6.9 | 36.9255 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.9086 | 14.6629 | 59.9993 | 6.9
36.9461 | 13.2073 | 59.9657 | 6.9 | 36.9522 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 36.9607 | 14.8874 | 59.9414 | 6.9 | 36.9338 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.9169 | 14.6629 | 59.9993 | 6.9
36.9544 | 13.2073 | 59.9657 | 6.9 | 36.9605 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 36.969 | 14.8874 | 59.9414 | 6.9 | 36.9422 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.9253 | 14.6575 | 59.9993 | 6.9
36.9628 | 13.2073 | 59.9657 | 6.9 | 36.9689 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 36.9774 | 14.8874 | 59.9414 | 6.9 | 36.9505 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.9336 | 14.6575 | 59.9993 | 6.9
36.9711 | 13.2073 | 59.9657 | 6.9 | 36.9772 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 36.9857 | 14.8874 | 59.9414 | 6.9 | 36.9589 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.942 | 14.6575 | 59.9993 | 6.9
36.9794 | 13.2073 | 59.9657 | 6.9 | 36.9855 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 36.994 | 14.8879 | 59.9422 | 6.9 | 36.9672 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.9503 | 14.6575 | 59.9993 | 6.9
36.9878 | 13.2073 | 59.9657 | 6.9 | 36.9939 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.0024 | 14.8879 | 59.9422 | 6.9 | 36.9755 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.9586 | 14.6575 | 59.9993 | 6.9
36.9961 | 13.2073 | 59.9665 | 6.9 | 37.0022 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.0107 | 14.8913 | 59.9422 | 6.9 | 36.9838 | 13.6648 | 60.0173 | 6.9 | 36.9669 | 14.6575 | 59.9993 | 6.9
37.0044 | 13.2073 | 59.9665 | 6.9 | 37.0106 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.019 | 14.8913 | 59.9422 | 6.9 | 36.9922 | 13.6648 | 60.0178 | 6.9 | 36.9753 | 14.6529 | 59.9993 | 6.9
37.0128 | 13.2073 | 59.9665 | 6.9 | 37.0189 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.0274 | 14.8913 | 59.9422 | 6.9 | 37.0005 | 13.6648 | 60.0178 | 6.9 | 36.9836 | 14.6529 | 59.9993 | 6.9
37.0211 | 13.2073 | 59.9665 | 6.9 | 37.0272 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.0358 | 14.8913 | 59.9422 | 6.9 | 37.0089 | 13.6648 | 60.0178 | 6.9 | 36.9919 | 14.6529 | 59.9993 | 6.9
37.0295 | 13.2073 | 59.9665 | 6.9 | 37.0356 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.0441 | 14.8913 | 59.9422 | 6.9 | 37.0172 | 13.6648 | 60.0178 | 6.9 | 37.0003 | 14.6529 | 59.9993 | 6.9
37.0378 | 13.2073 | 59.9665 | 6.9 | 37.0439 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.0524 | 14.8913 | 59.9422 | 6.9 | 37.0255 | 13.6671 | 60.0178 | 6.9 | 37.0086 | 14.6529 | 59.9993 | 6.9
37.0461 | 13.2073 | 59.9665 | 6.9 | 37.0522 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.0608 | 14.8913 | 59.9422 | 6.9 | 37.0338 | 13.6671 | 60.0178 | 6.9 | 37.017 | 14.6529 | 59.9993 | 6.9
37.0545 | 13.2073 | 59.9665 | 6.9 | 37.0606 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.0691 | 14.8913 | 59.9422 | 6.9 | 37.0422 | 13.6671 | 60.0178 | 6.9 | 37.0253 | 14.6529 | 59.9993 | 6.9
37.0628 | 13.2073 | 59.9665 | 6.9 | 37.0689 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.0775 | 14.8913 | 59.9422 | 6.9 | 37.0505 | 13.6671 | 60.0178 | 6.9 | 37.0336 | 14.6529 | 59.9993 | 6.9
37.0712 | 13.2073 | 59.9665 | 6.9 | 37.0772 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.0858 | 14.8913 | 59.9422 | 6.9 | 37.0588 | 13.6671 | 60.0178 | 6.9 | 37.0419 | 14.6529 | 59.9993 | 6.9
37.0795 | 13.2073 | 59.9665 | 6.9 | 37.0856 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.0941 | 14.8913 | 59.9422 | 6.9 | 37.0671 | 13.6671 | 60.0178 | 6.9 | 37.0503 | 14.6529 | 59.9993 | 6.9
37.0878 | 13.2073 | 59.9665 | 6.9 | 37.0939 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.1025 | 14.8913 | 59.9422 | 6.9 | 37.0755 | 13.6687 | 60.0178 | 6.9 | 37.0586 | 14.6526 | 59.9993 | 6.9
37.0962 | 13.2073 | 59.9665 | 6.9 | 37.1023 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.1108 | 14.8954 | 59.9422 | 6.9 | 37.0838 | 13.6687 | 60.0178 | 6.9 | 37.067 | 14.6526 | 59.9993 | 6.9
37.1045 | 13.2073 | 59.9665 | 6.9 | 37.1106 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.1191 | 14.8954 | 59.9422 | 6.9 | 37.0922 | 13.6687 | 60.0178 | 6.9 | 37.0753 | 14.6526 | 59.9993 | 6.9
37.1128 | 13.2107 | 59.9665 | 6.9 | 37.1189 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.1275 | 14.8986 | 59.9422 | 6.9 | 37.1005 | 13.6687 | 60.0178 | 6.9 | 37.0836 | 14.6526 | 59.9993 | 6.9
37.1212 | 13.2107 | 59.9665 | 6.9 | 37.1273 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.1359 | 14.8986 | 59.9422 | 6.9 | 37.1088 | 13.6687 | 60.0178 | 6.9 | 37.092 | 14.6526 | 59.999 | 6.9
37.1295 | 13.2085 | 59.9665 | 6.9 | 37.1356 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.1442 | 14.8973 | 59.9422 | 6.9 | 37.1171 | 13.6687 | 60.0178 | 6.9 | 37.1003 | 14.6526 | 59.999 | 6.9
37.1378 | 13.2085 | 59.9665 | 6.9 | 37.144 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.1525 | 14.8973 | 59.9422 | 6.9 | 37.1255 | 13.6687 | 60.0178 | 6.9 | 37.1086 | 14.6526 | 59.999 | 6.9
37.1462 | 13.2094 | 59.9665 | 6.9 | 37.1523 | 13.6725 | 59.9685 | 6.9 | 37.1609 | 14.8973 | 59.9422 | 6.9 | 37.1338 | 13.6687 | 60.0178 | 6.9 | 37.1169 | 14.6526 | 59.999 | 6.9
37.1545 | 13.2094 | 59.9665 | 6.9 | 37.1606 | 13.6744 | 59.9685 | 6.9 | 37.1692 | 14.8973 | 59.9422 | 6.9 | 37.1422 | 13.6687 | 60.0178 | 6.9 | 37.1253 | 14.5917 | 59.999 | 6.9
37.1629 | 13.2094 | 59.9665 | 6.9 | 37.169 | 13.6744 | 59.9685 | 6.9 | 37.1776 | 14.8973 | 59.9422 | 6.9 | 37.1505 | 13.6687 | 60.0178 | 6.9 | 37.1336 | 14.5917 | 59.999 | 6.9
37.1712 | 13.2094 | 59.9665 | 6.9 | 37.1773 | 13.6744 | 59.9685 | 6.9 | 37.1859 | 14.8973 | 59.9422 | 6.9 | 37.1588 | 13.6687 | 60.0178 | 6.9 | 37.142 | 14.5917 | 59.999 | 6.9
37.1795 | 13.2094 | 59.9665 | 6.9 | 37.1856 | 13.6744 | 59.9685 | 6.9 | 37.1942 | 14.8973 | 59.9433 | 6.9 | 37.1671 | 13.6687 | 60.0178 | 6.9 | 37.1503 | 14.5917 | 59.999 | 6.9
37.1879 | 13.2094 | 59.9665 | 6.9 | 37.194 | 13.6744 | 59.9685 | 6.9 | 37.2026 | 14.8973 | 59.9433 | 6.9 | 37.1755 | 13.6687 | 60.0178 | 6.9 | 37.1586 | 14.586 | 59.999 | 6.9
37.1962 | 13.2094 | 59.9669 | 6.9 | 37.2023 | 13.6744 | 59.9685 | 6.9 | 37.2109 | 14.8946 | 59.9433 | 6.9 | 37.1838 | 13.6687 | 60.0178 | 6.9 | 37.1669 | 14.586 | 59.999 | 6.9
37.2046 | 13.2094 | 59.9669 | 6.9 | 37.2107 | 13.6744 | 59.9685 | 6.9 | 37.2192 | 14.8946 | 59.9433 | 6.9 | 37.1921 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.1753 | 14.586 | 59.999 | 6.9
37.2129 | 13.2094 | 59.9669 | 6.9 | 37.219 | 13.6744 | 59.9685 | 6.9 | 37.2276 | 14.8946 | 59.9433 | 6.9 | 37.2004 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.1836 | 14.586 | 59.999 | 6.9
37.2212 | 13.2094 | 59.9669 | 6.9 | 37.2273 | 13.6753 | 59.9685 | 6.9 | 37.236 | 14.8946 | 59.9433 | 6.9 | 37.2088 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.192 | 14.586 | 59.999 | 6.9
37.2296 | 13.2094 | 59.9669 | 6.9 | 37.2357 | 13.6753 | 59.9685 | 6.9 | 37.2443 | 14.8962 | 59.9433 | 6.9 | 37.2171 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.2003 | 14.586 | 59.999 | 6.9
37.2379 | 13.2094 | 59.9669 | 6.9 | 37.244 | 13.6753 | 59.9685 | 6.9 | 37.2526 | 14.8962 | 59.9433 | 6.9 | 37.2255 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.2086 | 14.586 | 59.999 | 6.9
37.2462 | 13.2094 | 59.9669 | 6.9 | 37.2523 | 13.6753 | 59.9685 | 6.9 | 37.261 | 14.8962 | 59.9433 | 6.9 | 37.2338 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.217 | 14.586 | 59.999 | 6.9
37.2546 | 13.2094 | 59.9669 | 6.9 | 37.2607 | 13.6753 | 59.9685 | 6.9 | 37.2693 | 14.8962 | 59.9433 | 6.9 | 37.2421 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.2253 | 14.5814 | 59.999 | 6.9
37.2629 | 13.2094 | 59.9669 | 6.9 | 37.269 | 13.6753 | 59.9685 | 6.9 | 37.2776 | 14.8962 | 59.9433 | 6.9 | 37.2504 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.2336 | 14.5814 | 59.999 | 6.9
37.2713 | 13.2094 | 59.9669 | 6.9 | 37.2773 | 13.6753 | 59.9685 | 6.9 | 37.286 | 14.8962 | 59.9433 | 6.9 | 37.2588 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.2419 | 14.5814 | 59.999 | 6.9
37.2796 | 13.213 | 59.9669 | 6.9 | 37.2857 | 13.6753 | 59.9685 | 6.9 | 37.2943 | 14.8962 | 59.9433 | 6.9 | 37.2671 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.2503 | 14.5814 | 59.999 | 6.9
37.2879 | 13.213 | 59.9669 | 6.9 | 37.294 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.3027 | 14.8962 | 59.9433 | 6.9 | 37.2754 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.2586 | 14.5814 | 59.999 | 6.9
37.2963 | 13.213 | 59.9669 | 6.9 | 37.3024 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.311 | 14.8962 | 59.9433 | 6.9 | 37.2838 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.267 | 14.5814 | 59.999 | 6.9
37.3046 | 13.213 | 59.9669 | 6.9 | 37.3107 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.3193 | 14.8962 | 59.9433 | 6.9 | 37.2921 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.2753 | 14.5814 | 59.999 | 6.9
37.3129 | 13.213 | 59.9669 | 6.9 | 37.319 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.3277 | 14.9003 | 59.9433 | 6.9 | 37.3004 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.2836 | 14.5814 | 59.999 | 6.9
37.3213 | 13.213 | 59.9669 | 6.9 | 37.3274 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.3361 | 14.9003 | 59.9433 | 6.9 | 37.3087 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.2919 | 14.5814 | 59.9978 | 6.9
37.3296 | 13.213 | 59.9669 | 6.9 | 37.3357 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.3444 | 14.9084 | 59.9433 | 6.9 | 37.3171 | 13.6687 | 60.0182 | 6.9 | 37.3003 | 14.5814 | 59.9978 | 6.9
37.338 | 13.213 | 59.9669 | 6.9 | 37.3441 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.3527 | 14.9084 | 59.9433 | 6.9 | 37.3254 | 13.5504 | 60.0182 | 6.9 | 37.3086 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.3463 | 13.213 | 59.9669 | 6.9 | 37.3524 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.3611 | 14.9118 | 59.9433 | 6.9 | 37.3337 | 13.5504 | 60.0182 | 6.9 | 37.317 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.3546 | 13.213 | 59.9669 | 6.9 | 37.3607 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.3694 | 14.9118 | 59.9433 | 6.9 | 37.342 | 13.5504 | 60.0182 | 6.9 | 37.3253 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.363 | 13.213 | 59.9669 | 6.9 | 37.3691 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.3777 | 14.9118 | 59.9433 | 6.9 | 37.3504 | 13.5504 | 60.0182 | 6.9 | 37.3336 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.3713 | 13.213 | 59.9669 | 6.9 | 37.3774 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.3861 | 14.9118 | 59.9433 | 6.9 | 37.3587 | 13.5504 | 60.0182 | 6.9 | 37.342 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.3797 | 13.213 | 59.9669 | 6.9 | 37.3857 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.3944 | 14.9118 | 59.9445 | 6.9 | 37.3671 | 13.5504 | 60.0182 | 6.9 | 37.3503 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.388 | 13.213 | 59.9669 | 6.9 | 37.3941 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.4028 | 14.9118 | 59.9445 | 6.9 | 37.3754 | 13.5504 | 60.0182 | 6.9 | 37.3586 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.3963 | 13.2139 | 59.9677 | 6.9 | 37.4024 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.4111 | 14.9118 | 59.9445 | 6.9 | 37.3837 | 13.5504 | 60.0182 | 6.9 | 37.3669 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.4047 | 13.2139 | 59.9677 | 6.9 | 37.4108 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.4194 | 14.9118 | 59.9445 | 6.9 | 37.392 | 13.5504 | 60.0182 | 6.9 | 37.3753 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.413 | 13.2139 | 59.9677 | 6.9 | 37.4191 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.4278 | 14.9118 | 59.9445 | 6.9 | 37.4004 | 13.5504 | 60.0182 | 6.9 | 37.3836 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.4213 | 13.2139 | 59.9677 | 6.9 | 37.4274 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.4362 | 14.9118 | 59.9445 | 6.9 | 37.4087 | 13.5501 | 60.0182 | 6.9 | 37.392 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.4297 | 13.2139 | 59.9677 | 6.9 | 37.4358 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.4445 | 14.9118 | 59.9445 | 6.9 | 37.4171 | 13.5501 | 60.0182 | 6.9 | 37.4003 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.438 | 13.2139 | 59.9677 | 6.9 | 37.4441 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.4528 | 14.9118 | 59.9445 | 6.9 | 37.4254 | 13.5501 | 60.0182 | 6.9 | 37.4086 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.4464 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.4525 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.4612 | 14.9118 | 59.9445 | 6.9 | 37.4337 | 13.5501 | 60.0182 | 6.9 | 37.4169 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.4547 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.4608 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.4695 | 14.9118 | 59.9445 | 6.9 | 37.442 | 13.5501 | 60.0182 | 6.9 | 37.4253 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.463 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.4691 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.4778 | 14.9118 | 59.9445 | 6.9 | 37.4504 | 13.5501 | 60.0182 | 6.9 | 37.4337 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.4714 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.4774 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.4862 | 14.9118 | 59.9445 | 6.9 | 37.4587 | 13.5524 | 60.0182 | 6.9 | 37.442 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.4797 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.4858 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.4945 | 14.9159 | 59.9445 | 6.9 | 37.467 | 13.5524 | 60.0182 | 6.9 | 37.4503 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.488 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.4941 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.5029 | 14.9159 | 59.9445 | 6.9 | 37.4753 | 13.5524 | 60.0182 | 6.9 | 37.4586 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.4964 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.5025 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.5112 | 14.9159 | 59.9445 | 6.9 | 37.4837 | 13.5524 | 60.0182 | 6.9 | 37.467 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.5047 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.5108 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.5195 | 14.9159 | 59.9445 | 6.9 | 37.492 | 13.5524 | 60.0182 | 6.9 | 37.4753 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.5131 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.5191 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.5279 | 14.9194 | 59.9445 | 6.9 | 37.5004 | 13.5524 | 60.0182 | 6.9 | 37.4836 | 14.58 | 59.9978 | 6.9
37.5214 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.5275 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.5362 | 14.9194 | 59.9445 | 6.9 | 37.5087 | 13.5524 | 60.0182 | 6.9 | 37.4919 | 14.58 | 59.9974 | 6.9
37.5297 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.5358 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.5446 | 14.9225 | 59.9445 | 6.9 | 37.517 | 13.5524 | 60.0182 | 6.9 | 37.5003 | 14.58 | 59.9974 | 6.9
37.5381 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.5442 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.5529 | 14.9225 | 59.9445 | 6.9 | 37.5253 | 13.5524 | 60.0182 | 6.9 | 37.5086 | 14.58 | 59.9974 | 6.9
37.5464 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.5525 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.5612 | 14.9225 | 59.9445 | 6.9 | 37.5337 | 13.5524 | 60.0182 | 6.9 | 37.517 | 14.58 | 59.9974 | 6.9
37.5547 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.5608 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.5696 | 14.9225 | 59.9445 | 6.9 | 37.542 | 13.5517 | 60.0182 | 6.9 | 37.5253 | 14.58 | 59.9974 | 6.9
37.5631 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.5692 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.5779 | 14.9225 | 59.9445 | 6.9 | 37.5504 | 13.5517 | 60.0182 | 6.9 | 37.5336 | 14.58 | 59.9974 | 6.9
37.5714 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.5775 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.5862 | 14.9225 | 59.9445 | 6.9 | 37.5587 | 13.5517 | 60.0182 | 6.9 | 37.542 | 14.5805 | 59.9974 | 6.9
37.5798 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.5858 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.5946 | 14.9225 | 59.9457 | 6.9 | 37.567 | 13.5517 | 60.0182 | 6.9 | 37.5503 | 14.5805 | 59.9974 | 6.9
37.5881 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.5942 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.603 | 14.9225 | 59.9457 | 6.9 | 37.5753 | 13.5524 | 60.0182 | 6.9 | 37.5587 | 14.5805 | 59.9974 | 6.9
37.5964 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.6025 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.6113 | 14.9225 | 59.9457 | 6.9 | 37.5837 | 13.5524 | 60.0182 | 6.9 | 37.567 | 14.5805 | 59.9974 | 6.9
37.6048 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.6109 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.6196 | 14.9225 | 59.9457 | 6.9 | 37.592 | 13.5524 | 60.0186 | 6.9 | 37.5753 | 14.5805 | 59.9974 | 6.9
37.6131 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.6192 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.628 | 14.9225 | 59.9457 | 6.9 | 37.6003 | 13.5524 | 60.0186 | 6.9 | 37.5836 | 14.5805 | 59.9974 | 6.9
37.6214 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.6275 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.6363 | 14.9225 | 59.9457 | 6.9 | 37.6086 | 13.5524 | 60.0186 | 6.9 | 37.592 | 14.5805 | 59.9974 | 6.9
37.6298 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.6359 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.6447 | 14.9225 | 59.9457 | 6.9 | 37.617 | 13.5524 | 60.0186 | 6.9 | 37.6003 | 14.5805 | 59.9974 | 6.9
37.6381 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.6442 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.653 | 14.9225 | 59.9457 | 6.9 | 37.6253 | 13.5524 | 60.0186 | 6.9 | 37.6086 | 14.5805 | 59.9974 | 6.9
37.6465 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.6526 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.6613 | 14.9225 | 59.9457 | 6.9 | 37.6337 | 13.5524 | 60.0186 | 6.9 | 37.6169 | 14.5805 | 59.9974 | 6.9
37.6548 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.6609 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.6697 | 14.9225 | 59.9457 | 6.9 | 37.642 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.6253 | 14.5805 | 59.9974 | 6.9
37.6631 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.6692 | 13.6753 | 59.9689 | 6.9 | 37.678 | 14.9225 | 59.9457 | 6.9 | 37.6503 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.6336 | 14.5805 | 59.9974 | 6.9
37.6715 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.6776 | 13.6749 | 59.9689 | 6.9 | 37.6863 | 14.9225 | 59.9457 | 6.9 | 37.6586 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.642 | 14.5805 | 59.9974 | 6.9
37.6798 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.6859 | 13.6749 | 59.9689 | 6.9 | 37.6947 | 14.9225 | 59.9457 | 6.9 | 37.667 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.6503 | 14.5805 | 59.9974 | 6.9
37.6882 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.6942 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.7031 | 14.9225 | 59.9457 | 6.9 | 37.6753 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.6586 | 14.5759 | 59.9974 | 6.9
37.6965 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.7026 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.7114 | 14.9269 | 59.9457 | 6.9 | 37.6837 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.667 | 14.5759 | 59.9974 | 6.9
37.7048 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.7109 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.7197 | 14.9269 | 59.9457 | 6.9 | 37.692 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.6753 | 14.5759 | 59.9974 | 6.9
37.7132 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.7192 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.7281 | 14.93 | 59.9457 | 6.9 | 37.7003 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.6837 | 14.5759 | 59.9974 | 6.9
37.7215 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.7276 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.7364 | 14.93 | 59.9457 | 6.9 | 37.7086 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.692 | 14.5759 | 59.9974 | 6.9
37.7298 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.7359 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.7448 | 14.93 | 59.9457 | 6.9 | 37.717 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.7003 | 14.5759 | 59.9974 | 6.9
37.7382 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.7443 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.7531 | 14.93 | 59.9457 | 6.9 | 37.7253 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.7086 | 14.5759 | 59.9974 | 6.9
37.7465 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.7526 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.7614 | 14.7445 | 59.9457 | 6.9 | 37.7336 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.717 | 14.5759 | 59.9974 | 6.9
37.7549 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.7609 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.7698 | 14.7445 | 59.9457 | 6.9 | 37.7419 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.7253 | 14.5732 | 59.9974 | 6.9
37.7632 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.7693 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.7781 | 14.5788 | 59.9457 | 6.9 | 37.7503 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.7336 | 14.5732 | 59.9974 | 6.9
37.7715 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.7776 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.7864 | 14.5788 | 59.9457 | 6.9 | 37.7586 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.7419 | 14.5732 | 59.9974 | 6.9
37.7799 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.7859 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.7948 | 14.3953 | 59.9464 | 6.9 | 37.767 | 13.5568 | 60.0186 | 6.9 | 37.7503 | 14.5732 | 59.9974 | 6.9
37.7882 | 13.2135 | 59.9677 | 6.9 | 37.7943 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.8032 | 14.3953 | 59.9464 | 6.9 | 37.7753 | 13.3775 | 60.0186 | 6.9 | 37.7587 | 14.5732 | 59.9974 | 6.9
37.7965 | 13.0397 | 59.9677 | 6.9 | 37.8026 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.8115 | 14.3953 | 59.9464 | 6.9 | 37.7836 | 13.3775 | 60.0186 | 6.9 | 37.767 | 14.5732 | 59.9974 | 6.9
37.8049 | 13.0397 | 59.9677 | 6.9 | 37.811 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.8198 | 14.3953 | 59.9464 | 6.9 | 37.7919 | 13.3775 | 60.0189 | 6.9 | 37.7753 | 14.5732 | 59.9974 | 6.9
37.8132 | 13.0397 | 59.9677 | 6.9 | 37.8193 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.8281 | 14.3953 | 59.9464 | 6.9 | 37.8002 | 13.3775 | 60.0189 | 6.9 | 37.7836 | 14.5732 | 59.9974 | 6.9
37.8215 | 13.0397 | 59.9677 | 6.9 | 37.8276 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.8365 | 14.3953 | 59.9464 | 6.9 | 37.8086 | 13.3775 | 60.0189 | 6.9 | 37.792 | 14.5732 | 59.9974 | 6.9
37.8299 | 13.0397 | 59.9677 | 6.9 | 37.836 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.8448 | 14.3988 | 59.9464 | 6.9 | 37.8169 | 13.3775 | 60.0189 | 6.9 | 37.8003 | 14.5732 | 59.9974 | 6.9
37.8382 | 13.0397 | 59.9677 | 6.9 | 37.8443 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.8531 | 14.3988 | 59.9464 | 6.9 | 37.8253 | 13.3775 | 60.0189 | 6.9 | 37.8087 | 14.5732 | 59.9974 | 6.9
37.8466 | 13.0397 | 59.9677 | 6.9 | 37.8527 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.8615 | 14.4029 | 59.9464 | 6.9 | 37.8336 | 13.3775 | 60.0189 | 6.9 | 37.817 | 14.5732 | 59.9974 | 6.9
37.8549 | 13.0397 | 59.9677 | 6.9 | 37.861 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.8699 | 14.4029 | 59.9464 | 6.9 | 37.8419 | 13.3775 | 60.0189 | 6.9 | 37.8253 | 14.5688 | 59.9974 | 6.9
37.8633 | 13.0361 | 59.9677 | 6.9 | 37.8693 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.8782 | 14.4013 | 59.9464 | 6.9 | 37.8502 | 13.3775 | 60.0189 | 6.9 | 37.8336 | 14.5688 | 59.9974 | 6.9
37.8716 | 13.0361 | 59.9677 | 6.9 | 37.8777 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.8865 | 14.4013 | 59.9464 | 6.9 | 37.8586 | 13.2187 | 60.0189 | 6.9 | 37.842 | 14.5688 | 59.9974 | 6.9
37.8799 | 13.0361 | 59.9677 | 6.9 | 37.886 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.8949 | 14.4013 | 59.9464 | 6.9 | 37.8669 | 13.2187 | 60.0189 | 6.9 | 37.8503 | 14.5688 | 59.9974 | 6.9
37.8883 | 13.0361 | 59.9677 | 6.9 | 37.8943 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.9032 | 14.4013 | 59.9464 | 6.9 | 37.8752 | 13.2187 | 60.0189 | 6.9 | 37.8586 | 14.5688 | 59.9974 | 6.9
37.8966 | 13.0353 | 59.9677 | 6.9 | 37.9027 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.9116 | 14.4013 | 59.9464 | 6.9 | 37.8835 | 13.2187 | 60.0189 | 6.9 | 37.867 | 14.5688 | 59.9974 | 6.9
37.9049 | 13.0353 | 59.9677 | 6.9 | 37.911 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.9199 | 14.4013 | 59.9464 | 6.9 | 37.8919 | 13.2187 | 60.0189 | 6.9 | 37.8753 | 14.5685 | 59.9974 | 6.9
37.9133 | 13.0319 | 59.9677 | 6.9 | 37.9193 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.9282 | 14.4013 | 59.9464 | 6.9 | 37.9002 | 13.2187 | 60.0189 | 6.9 | 37.8837 | 14.5685 | 59.9974 | 6.9
37.9216 | 13.0319 | 59.9677 | 6.9 | 37.9277 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.9366 | 14.4013 | 59.9464 | 6.9 | 37.9086 | 13.2186 | 60.0189 | 6.9 | 37.892 | 14.5685 | 59.9966 | 6.9
37.9299 | 13.0319 | 59.9677 | 6.9 | 37.936 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.9449 | 14.4048 | 59.9464 | 6.9 | 37.9169 | 13.2186 | 60.0189 | 6.9 | 37.9003 | 14.5685 | 59.9966 | 6.9
37.9383 | 13.0319 | 59.9677 | 6.9 | 37.9444 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.9532 | 14.4048 | 59.9464 | 6.9 | 37.9252 | 13.2239 | 60.0189 | 6.9 | 37.9086 | 14.5685 | 59.9966 | 6.9
37.9466 | 13.0319 | 59.9677 | 6.9 | 37.9527 | 13.6749 | 59.9684 | 6.9 | 37.9616 | 14.4048 | 59.9464 | 6.9 | 37.9335 | 13.2239 | 60.0189 | 6.9 | 37.917 | 14.5685 | 59.9966 | 6.9
37.955 | 13.0319 | 59.9677 | 6.9 | 37.961 | 13.501 | 59.9684 | 6.9 | 37.97 | 14.4048 | 59.9464 | 6.9 | 37.9419 | 13.2239 | 60.0189 | 6.9 | 37.9253 | 14.5658 | 59.9966 | 6.9
37.9633 | 13.0319 | 59.9677 | 6.9 | 37.9694 | 13.501 | 59.9684 | 6.9 | 37.9783 | 14.409 | 59.9464 | 6.9 | 37.9502 | 13.2239 | 60.0189 | 6.9 | 37.9337 | 14.5658 | 59.9966 | 6.9
37.9716 | 13.0319 | 59.9677 | 6.9 | 37.9777 | 13.501 | 59.9684 | 6.9 | 37.9866 | 14.409 | 59.9464 | 6.9 | 37.9586 | 13.2239 | 60.0189 | 6.9 | 37.942 | 14.5658 | 59.9966 | 6.9
37.98 | 13.0319 | 59.9677 | 6.9 | 37.9861 | 13.501 | 59.9684 | 6.9 | 37.995 | 14.409 | 59.948 | 6.9 | 37.9669 | 13.2239 | 60.0189 | 6.9 | 37.9503 | 14.5658 | 59.9966 | 6.9
37.9883 | 13.0319 | 59.9677 | 6.9 | 37.9944 | 13.3212 | 59.9684 | 6.9 | 38.0033 | 14.409 | 59.948 | 6.9 | 37.9752 | 13.2248 | 60.0189 | 6.9 | 37.9586 | 14.5663 | 59.9966 | 6.9
37.9966 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.0027 | 13.3212 | 59.9684 | 6.9 | 38.0117 | 14.409 | 59.948 | 6.9 | 37.9835 | 13.2248 | 60.0189 | 6.9 | 37.967 | 14.5663 | 59.9966 | 6.9
38.005 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.0111 | 13.3212 | 59.9684 | 6.9 | 38.02 | 14.409 | 59.948 | 6.9 | 37.9919 | 13.2248 | 60.0194 | 6.9 | 37.9753 | 14.564 | 59.9966 | 6.9
38.0133 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.0194 | 13.3212 | 59.9684 | 6.9 | 38.0283 | 14.409 | 59.948 | 6.9 | 38.0002 | 13.2248 | 60.0194 | 6.9 | 37.9836 | 14.564 | 59.9966 | 6.9
38.0217 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.0277 | 13.1652 | 59.9684 | 6.9 | 38.0367 | 14.409 | 59.948 | 6.9 | 38.0085 | 13.2248 | 60.0194 | 6.9 | 37.992 | 14.564 | 59.9966 | 6.9
38.03 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.0361 | 13.1652 | 59.9684 | 6.9 | 38.045 | 14.409 | 59.948 | 6.9 | 38.0168 | 13.2248 | 60.0194 | 6.9 | 38.0003 | 14.564 | 59.9966 | 6.9
38.0383 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.0444 | 13.1652 | 59.9684 | 6.9 | 38.0533 | 14.409 | 59.948 | 6.9 | 38.0252 | 13.2248 | 60.0194 | 6.9 | 38.0087 | 14.564 | 59.9966 | 6.9
38.0467 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.0528 | 13.1652 | 59.9684 | 6.9 | 38.0617 | 14.409 | 59.948 | 6.9 | 38.0335 | 13.2248 | 60.0194 | 6.9 | 38.017 | 14.564 | 59.9966 | 6.9
38.055 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.0611 | 13.1652 | 59.9684 | 6.9 | 38.07 | 14.409 | 59.948 | 6.9 | 38.0419 | 13.2248 | 60.0194 | 6.9 | 38.0253 | 14.5594 | 59.9966 | 6.9
38.0634 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.0694 | 13.1652 | 59.9684 | 6.9 | 38.0784 | 14.4079 | 59.948 | 6.9 | 38.0502 | 13.2248 | 60.0194 | 6.9 | 38.0336 | 14.5594 | 59.9966 | 6.9
38.0717 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.0778 | 13.1652 | 59.9684 | 6.9 | 38.0867 | 14.4079 | 59.948 | 6.9 | 38.0585 | 13.2241 | 60.0194 | 6.9 | 38.042 | 14.5594 | 59.9966 | 6.9
38.08 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.0861 | 13.1652 | 59.9684 | 6.9 | 38.095 | 14.4079 | 59.948 | 6.9 | 38.0668 | 13.2241 | 60.0194 | 6.9 | 38.0503 | 14.5594 | 59.9966 | 6.9
38.0884 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.0945 | 13.1652 | 59.9681 | 6.9 | 38.1034 | 14.4079 | 59.948 | 6.9 | 38.0752 | 13.224 | 60.0194 | 6.9 | 38.0587 | 14.5537 | 59.9966 | 6.9
38.0967 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.1028 | 13.1652 | 59.9681 | 6.9 | 38.1118 | 14.4079 | 59.948 | 6.9 | 38.0835 | 13.224 | 60.0194 | 6.9 | 38.067 | 14.5537 | 59.9966 | 6.9
38.105 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.1111 | 13.1652 | 59.9681 | 6.9 | 38.1201 | 14.4079 | 59.948 | 6.9 | 38.0919 | 13.224 | 60.0194 | 6.9 | 38.0753 | 14.3757 | 59.9966 | 6.9
38.1134 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.1194 | 13.1652 | 59.9681 | 6.9 | 38.1284 | 14.4079 | 59.948 | 6.9 | 38.1002 | 13.224 | 60.0194 | 6.9 | 38.0837 | 14.3757 | 59.9966 | 6.9
38.1217 | 13.0319 | 59.9673 | 6.9 | 38.1278 | 13.1652 | 59.9681 | 6.9 | 38.1368 | 14.4079 | 59.948 | 6.9 | 38.1085 | 13.224 | 60.0194 | 6.9 | 38.092 | 14.3757 | 59.995 | 6.9
38.1301 | 13.0277 | 59.9673 | 6.9 | 38.1361 | 13.1652 | 59.9681 | 6.9 | 38.1451 | 14.4079 | 59.948 | 6.9 | 38.1168 | 13.224 | 60.0194 | 6.9 | 38.1003 | 14.3757 | 59.995 | 6.9
38.1384 | 13.0277 | 59.9673 | 6.9 | 38.1445 | 13.1652 | 59.9681 | 6.9 | 38.1534 | 14.4079 | 59.948 | 6.9 | 38.1252 | 13.224 | 60.0194 | 6.9 | 38.1086 | 14.3757 | 59.995 | 6.9
38.1467 | 13.0277 | 59.9673 | 6.9 | 38.1528 | 13.1652 | 59.9681 | 6.9 | 38.1618 | 14.411 | 59.948 | 6.9 | 38.1335 | 13.224 | 60.0194 | 6.9 | 38.117 | 14.3757 | 59.995 | 6.9
38.1551 | 13.0277 | 59.9673 | 6.9 | 38.1612 | 13.1652 | 59.9681 | 6.9 | 38.1701 | 14.411 | 59.948 | 6.9 | 38.1418 | 13.2286 | 60.0194 | 6.9 | 38.1253 | 14.2951 | 59.995 | 6.9
38.1634 | 13.0277 | 59.9673 | 6.9 | 38.1695 | 13.1652 | 59.9681 | 6.9 | 38.1785 | 14.4152 | 59.948 | 6.9 | 38.1501 | 13.2286 | 60.0194 | 6.9 | 38.1337 | 14.2951 | 59.995 | 6.9
38.1717 | 13.0277 | 59.9673 | 6.9 | 38.1778 | 13.1652 | 59.9681 | 6.9 | 38.1868 | 14.4152 | 59.948 | 6.9 | 38.1585 | 13.2286 | 60.0194 | 6.9 | 38.142 | 14.1932 | 59.995 | 6.9
38.1801 | 13.024 | 59.9673 | 6.9 | 38.1862 | 13.1652 | 59.9681 | 6.9 | 38.1951 | 14.4152 | 59.9492 | 6.9 | 38.1668 | 13.2286 | 60.0194 | 6.9 | 38.1503 | 14.1932 | 59.995 | 6.9
38.1884 | 13.024 | 59.9673 | 6.9 | 38.1945 | 13.1652 | 59.9681 | 6.9 | 38.2035 | 14.4152 | 59.9492 | 6.9 | 38.1752 | 13.2286 | 60.0194 | 6.9 | 38.1587 | 14.1932 | 59.995 | 6.9
38.1968 | 13.024 | 59.9669 | 6.9 | 38.2029 | 13.1652 | 59.9681 | 6.9 | 38.2119 | 14.4152 | 59.9492 | 6.9 | 38.1835 | 13.2286 | 60.0194 | 6.9 | 38.167 | 14.1932 | 59.995 | 6.9
38.2051 | 13.024 | 59.9669 | 6.9 | 38.2112 | 13.167 | 59.9681 | 6.9 | 38.2202 | 14.4152 | 59.9492 | 6.9 | 38.1918 | 13.2286 | 60.0206 | 6.9 | 38.1754 | 14.1953 | 59.995 | 6.9
38.2134 | 13.024 | 59.9669 | 6.9 | 38.2195 | 13.167 | 59.9681 | 6.9 | 38.2285 | 14.4152 | 59.9492 | 6.9 | 38.2001 | 13.2286 | 60.0206 | 6.9 | 38.1837 | 14.1953 | 59.995 | 6.9
38.2218 | 13.024 | 59.9669 | 6.9 | 38.2278 | 13.1679 | 59.9681 | 6.9 | 38.2368 | 14.4152 | 59.9492 | 6.9 | 38.2084 | 13.2286 | 60.0206 | 6.9 | 38.192 | 14.1953 | 59.995 | 6.9
38.2301 | 13.024 | 59.9669 | 6.9 | 38.2362 | 13.1679 | 59.9681 | 6.9 | 38.2452 | 14.4152 | 59.9492 | 6.9 | 38.2168 | 13.2286 | 60.0206 | 6.9 | 38.2003 | 14.1953 | 59.995 | 6.9
38.2384 | 13.024 | 59.9669 | 6.9 | 38.2445 | 13.1679 | 59.9681 | 6.9 | 38.2535 | 14.4152 | 59.9492 | 6.9 | 38.2251 | 13.2286 | 60.0206 | 6.9 | 38.2087 | 14.1953 | 59.995 | 6.9
38.2468 | 13.024 | 59.9669 | 6.9 | 38.2529 | 13.1679 | 59.9681 | 6.9 | 38.2618 | 14.4152 | 59.9492 | 6.9 | 38.2335 | 13.2286 | 60.0206 | 6.9 | 38.217 | 14.1953 | 59.995 | 6.9
38.2551 | 13.024 | 59.9669 | 6.9 | 38.2612 | 13.1679 | 59.9681 | 6.9 | 38.2702 | 14.4152 | 59.9492 | 6.9 | 38.2418 | 13.2286 | 60.0206 | 6.9 | 38.2253 | 14.1953 | 59.995 | 6.9
38.2635 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.2695 | 13.1679 | 59.9681 | 6.9 | 38.2786 | 14.4186 | 59.9492 | 6.9 | 38.2501 | 13.2286 | 60.0206 | 6.9 | 38.2336 | 14.1953 | 59.995 | 6.9
38.2718 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.2779 | 13.1679 | 59.9681 | 6.9 | 38.2869 | 14.4186 | 59.9492 | 6.9 | 38.2584 | 13.2328 | 60.0206 | 6.9 | 38.242 | 14.1953 | 59.995 | 6.9
38.2801 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.2862 | 13.1679 | 59.9681 | 6.9 | 38.2952 | 14.4186 | 59.9492 | 6.9 | 38.2668 | 13.2328 | 60.0206 | 6.9 | 38.2504 | 14.1953 | 59.995 | 6.9
38.2885 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.2946 | 13.1679 | 59.9688 | 6.9 | 38.3036 | 14.4186 | 59.9492 | 6.9 | 38.2751 | 13.2328 | 60.0206 | 6.9 | 38.2587 | 14.1953 | 59.995 | 6.9
38.2968 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.3029 | 13.1679 | 59.9688 | 6.9 | 38.3119 | 14.4186 | 59.9492 | 6.9 | 38.2834 | 13.2328 | 60.0206 | 6.9 | 38.267 | 14.1953 | 59.995 | 6.9
38.3051 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.3112 | 13.1679 | 59.9688 | 6.9 | 38.3203 | 14.4186 | 59.9492 | 6.9 | 38.2917 | 13.2328 | 60.0206 | 6.9 | 38.2753 | 14.1953 | 59.995 | 6.9
38.3135 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.3196 | 13.1679 | 59.9688 | 6.9 | 38.3286 | 14.4218 | 59.9492 | 6.9 | 38.3001 | 13.2328 | 60.0206 | 6.9 | 38.2837 | 14.1953 | 59.995 | 6.9
38.3218 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.3279 | 13.1669 | 59.9688 | 6.9 | 38.3369 | 14.4218 | 59.9492 | 6.9 | 38.3084 | 13.2328 | 60.0206 | 6.9 | 38.292 | 14.1953 | 59.9946 | 6.9
38.3302 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.3362 | 13.1669 | 59.9688 | 6.9 | 38.3453 | 14.4218 | 59.9492 | 6.9 | 38.3168 | 13.2328 | 60.0206 | 6.9 | 38.3004 | 14.1953 | 59.9946 | 6.9
38.3385 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.3446 | 13.1669 | 59.9688 | 6.9 | 38.3536 | 14.4218 | 59.9492 | 6.9 | 38.3251 | 13.2367 | 60.0206 | 6.9 | 38.3087 | 14.1953 | 59.9946 | 6.9
38.3468 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.3529 | 13.1669 | 59.9688 | 6.9 | 38.3619 | 14.4218 | 59.9492 | 6.9 | 38.3334 | 13.2367 | 60.0206 | 6.9 | 38.317 | 14.1953 | 59.9946 | 6.9
38.3552 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.3613 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.3703 | 14.4218 | 59.9492 | 6.9 | 38.3417 | 13.2367 | 60.0206 | 6.9 | 38.3253 | 14.1953 | 59.9946 | 6.9
38.3635 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.3696 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.3787 | 14.4223 | 59.9492 | 6.9 | 38.3501 | 13.2367 | 60.0206 | 6.9 | 38.3337 | 14.1953 | 59.9946 | 6.9
38.3719 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.3779 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.387 | 14.4223 | 59.9492 | 6.9 | 38.3584 | 13.2367 | 60.0206 | 6.9 | 38.342 | 14.1953 | 59.9946 | 6.9
38.3802 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.3863 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.3953 | 14.4223 | 59.95 | 6.9 | 38.3668 | 13.2367 | 60.0206 | 6.9 | 38.3503 | 14.1953 | 59.9946 | 6.9
38.3885 | 13.0206 | 59.9669 | 6.9 | 38.3946 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.4036 | 14.4223 | 59.95 | 6.9 | 38.3751 | 13.2367 | 60.0206 | 6.9 | 38.3587 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.3969 | 13.021 | 59.9661 | 6.9 | 38.403 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.412 | 14.4258 | 59.95 | 6.9 | 38.3834 | 13.2367 | 60.0206 | 6.9 | 38.367 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.4052 | 13.021 | 59.9661 | 6.9 | 38.4113 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.4203 | 14.4258 | 59.95 | 6.9 | 38.3917 | 13.1185 | 60.021 | 6.9 | 38.3754 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.4135 | 13.0168 | 59.9661 | 6.9 | 38.4196 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.4286 | 14.4258 | 59.95 | 6.9 | 38.4001 | 13.1185 | 60.021 | 6.9 | 38.3837 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.4219 | 13.0168 | 59.9661 | 6.9 | 38.4279 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.437 | 14.4258 | 59.95 | 6.9 | 38.4084 | 13.1185 | 60.021 | 6.9 | 38.392 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.4302 | 13.0168 | 59.9661 | 6.9 | 38.4363 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.4454 | 14.4258 | 59.95 | 6.9 | 38.4167 | 13.1185 | 60.021 | 6.9 | 38.4003 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.4386 | 13.0168 | 59.9661 | 6.9 | 38.4446 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.4537 | 14.4258 | 59.95 | 6.9 | 38.425 | 13.1185 | 60.021 | 6.9 | 38.4087 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.4469 | 13.0168 | 59.9661 | 6.9 | 38.453 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.462 | 14.4258 | 59.95 | 6.9 | 38.4334 | 13.1185 | 60.021 | 6.9 | 38.417 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.4552 | 13.0168 | 59.9661 | 6.9 | 38.4613 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.4704 | 14.4258 | 59.95 | 6.9 | 38.4417 | 13.1185 | 60.021 | 6.9 | 38.4254 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.4636 | 13.0168 | 59.9661 | 6.9 | 38.4696 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.4787 | 14.4258 | 59.95 | 6.9 | 38.4501 | 13.1185 | 60.021 | 6.9 | 38.4337 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.4719 | 13.0168 | 59.9661 | 6.9 | 38.478 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.4871 | 14.4258 | 59.95 | 6.9 | 38.4584 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.442 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.4803 | 13.0178 | 59.9661 | 6.9 | 38.4863 | 13.1647 | 59.9688 | 6.9 | 38.4954 | 14.4299 | 59.95 | 6.9 | 38.4667 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.4504 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.4886 | 13.0178 | 59.9661 | 6.9 | 38.4947 | 13.1647 | 59.9693 | 6.9 | 38.5037 | 14.4299 | 59.95 | 6.9 | 38.475 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.4587 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.4969 | 13.0178 | 59.9661 | 6.9 | 38.503 | 13.1647 | 59.9693 | 6.9 | 38.5121 | 14.4331 | 59.95 | 6.9 | 38.4833 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.467 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.5053 | 13.0178 | 59.9661 | 6.9 | 38.5113 | 13.1655 | 59.9693 | 6.9 | 38.5204 | 14.4331 | 59.95 | 6.9 | 38.4917 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.4753 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.5136 | 13.0178 | 59.9661 | 6.9 | 38.5197 | 13.1655 | 59.9693 | 6.9 | 38.5287 | 14.4331 | 59.95 | 6.9 | 38.5 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.4837 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.5219 | 13.0178 | 59.9661 | 6.9 | 38.528 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.5371 | 14.4331 | 59.95 | 6.9 | 38.5084 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.492 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.5303 | 13.0178 | 59.9661 | 6.9 | 38.5363 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.5454 | 14.4331 | 59.95 | 6.9 | 38.5167 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.5004 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.5386 | 13.0178 | 59.9661 | 6.9 | 38.5447 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.5538 | 14.4331 | 59.95 | 6.9 | 38.525 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.5087 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.547 | 13.0178 | 59.9661 | 6.9 | 38.553 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.5621 | 14.4331 | 59.95 | 6.9 | 38.5333 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.517 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.5553 | 13.0178 | 59.9661 | 6.9 | 38.5614 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.5704 | 14.4331 | 59.95 | 6.9 | 38.5417 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.5254 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.5636 | 13.0178 | 59.9661 | 6.9 | 38.5697 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.5788 | 14.4319 | 59.95 | 6.9 | 38.55 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.5337 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.572 | 13.0178 | 59.9661 | 6.9 | 38.578 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.5872 | 14.4319 | 59.95 | 6.9 | 38.5583 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.5421 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.5803 | 13.0178 | 59.9661 | 6.9 | 38.5864 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.5955 | 14.4319 | 59.9507 | 6.9 | 38.5667 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.5504 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.5886 | 13.0178 | 59.9661 | 6.9 | 38.5947 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.6038 | 14.4319 | 59.9507 | 6.9 | 38.575 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.5587 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.597 | 13.0178 | 59.9653 | 6.9 | 38.6031 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.6122 | 14.4325 | 59.9507 | 6.9 | 38.5833 | 13.1186 | 60.021 | 6.9 | 38.567 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.6053 | 13.0178 | 59.9653 | 6.9 | 38.6114 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.6205 | 14.4325 | 59.9507 | 6.9 | 38.5917 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.5754 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.6137 | 13.017 | 59.9653 | 6.9 | 38.6197 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.6288 | 14.4325 | 59.9507 | 6.9 | 38.6 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.5837 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.622 | 13.017 | 59.9653 | 6.9 | 38.6281 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.6372 | 14.4325 | 59.9507 | 6.9 | 38.6083 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.592 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.6303 | 13.0133 | 59.9653 | 6.9 | 38.6364 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.6455 | 14.4325 | 59.9507 | 6.9 | 38.6166 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.6003 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.6387 | 13.0133 | 59.9653 | 6.9 | 38.6447 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.6539 | 14.4325 | 59.9507 | 6.9 | 38.625 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.6087 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.647 | 13.0133 | 59.9653 | 6.9 | 38.6531 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.6622 | 14.4325 | 59.9507 | 6.9 | 38.6333 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.6171 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.6553 | 13.0133 | 59.9653 | 6.9 | 38.6614 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.6705 | 14.4325 | 59.9507 | 6.9 | 38.6417 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.6254 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.6637 | 13.0133 | 59.9653 | 6.9 | 38.6697 | 13.1673 | 59.9693 | 6.9 | 38.6789 | 14.4309 | 59.9507 | 6.9 | 38.65 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.6337 | 14.1953 | 59.9947 | 6.9
38.672 | 13.0133 | 59.9653 | 6.9 | 38.6781 | 13.1725 | 59.9693 | 6.9 | 38.6872 | 14.4309 | 59.9507 | 6.9 | 38.6583 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.642 | 14.1932 | 59.9947 | 6.9
38.6804 | 13.0133 | 59.9653 | 6.9 | 38.6864 | 13.1725 | 59.9693 | 6.9 | 38.6956 | 14.4309 | 59.9507 | 6.9 | 38.6666 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.6504 | 14.1932 | 59.9947 | 6.9
38.6887 | 13.0133 | 59.9653 | 6.9 | 38.6948 | 13.1725 | 59.9697 | 6.9 | 38.7039 | 14.4309 | 59.9507 | 6.9 | 38.675 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.6587 | 14.1932 | 59.9947 | 6.9
38.697 | 13.0133 | 59.9653 | 6.9 | 38.7031 | 13.1725 | 59.9697 | 6.9 | 38.7122 | 14.4309 | 59.9507 | 6.9 | 38.6833 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.6671 | 14.1932 | 59.9947 | 6.9
38.7054 | 13.0133 | 59.9653 | 6.9 | 38.7114 | 13.1725 | 59.9697 | 6.9 | 38.7206 | 14.4309 | 59.9507 | 6.9 | 38.6917 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.6754 | 14.1932 | 59.9947 | 6.9
38.7137 | 13.0094 | 59.9653 | 6.9 | 38.7198 | 13.1725 | 59.9697 | 6.9 | 38.7289 | 14.4343 | 59.9507 | 6.9 | 38.7 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.6837 | 14.1932 | 59.9947 | 6.9
38.7221 | 13.0094 | 59.9653 | 6.9 | 38.7281 | 13.1734 | 59.9697 | 6.9 | 38.7372 | 14.4343 | 59.9507 | 6.9 | 38.7083 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.692 | 14.1932 | 59.9951 | 6.9
38.7304 | 13.0094 | 59.9653 | 6.9 | 38.7365 | 13.1734 | 59.9697 | 6.9 | 38.7456 | 14.4349 | 59.9507 | 6.9 | 38.7166 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.7004 | 14.1932 | 59.9951 | 6.9
38.7387 | 13.0094 | 59.9653 | 6.9 | 38.7448 | 13.1734 | 59.9697 | 6.9 | 38.754 | 14.4349 | 59.9507 | 6.9 | 38.725 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.7087 | 14.1932 | 59.9951 | 6.9
38.7471 | 13.0094 | 59.9653 | 6.9 | 38.7531 | 13.1734 | 59.9697 | 6.9 | 38.7623 | 14.4349 | 59.9507 | 6.9 | 38.7333 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.717 | 14.1932 | 59.9951 | 6.9
38.7554 | 13.0094 | 59.9653 | 6.9 | 38.7615 | 13.1734 | 59.9697 | 6.9 | 38.7706 | 14.4349 | 59.9507 | 6.9 | 38.7416 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.7254 | 14.1932 | 59.9951 | 6.9
38.7637 | 13.0094 | 59.9653 | 6.9 | 38.7698 | 13.1734 | 59.9697 | 6.9 | 38.779 | 14.4349 | 59.9507 | 6.9 | 38.7499 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.7337 | 14.1932 | 59.9951 | 6.9
38.7721 | 13.0094 | 59.9653 | 6.9 | 38.7781 | 13.1734 | 59.9697 | 6.9 | 38.7873 | 14.4349 | 59.9507 | 6.9 | 38.7582 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.7421 | 14.1932 | 59.9951 | 6.9
38.7804 | 13.0111 | 59.9653 | 6.9 | 38.7865 | 13.1734 | 59.9697 | 6.9 | 38.7957 | 14.4349 | 59.952 | 6.9 | 38.7666 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.7504 | 14.1932 | 59.9951 | 6.9
38.7888 | 13.0111 | 59.9653 | 6.9 | 38.7948 | 13.1734 | 59.9697 | 6.9 | 38.804 | 14.4349 | 59.952 | 6.9 | 38.7749 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.7587 | 14.1932 | 59.9951 | 6.9
38.7971 | 13.0111 | 59.9646 | 6.9 | 38.8032 | 13.1734 | 59.9697 | 6.9 | 38.8123 | 14.4349 | 59.952 | 6.9 | 38.7833 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.767 | 14.1932 | 59.9951 | 6.9
38.8054 | 13.0111 | 59.9646 | 6.9 | 38.8115 | 13.177 | 59.9697 | 6.9 | 38.8207 | 14.4349 | 59.952 | 6.9 | 38.7916 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.7754 | 14.1932 | 59.9951 | 6.9
38.8138 | 13.0116 | 59.9646 | 6.9 | 38.8198 | 13.177 | 59.9697 | 6.9 | 38.829 | 14.4349 | 59.952 | 6.9 | 38.7999 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.7837 | 14.1932 | 59.9951 | 6.9
38.8221 | 13.0116 | 59.9646 | 6.9 | 38.8282 | 13.177 | 59.9697 | 6.9 | 38.8373 | 14.4349 | 59.952 | 6.9 | 38.8082 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.7921 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.8304 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.8365 | 13.177 | 59.9697 | 6.9 | 38.8457 | 14.4349 | 59.952 | 6.9 | 38.8166 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.8004 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.8388 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.8448 | 13.177 | 59.9697 | 6.9 | 38.854 | 14.4349 | 59.952 | 6.9 | 38.8249 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.8087 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.8471 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.8532 | 13.177 | 59.9697 | 6.9 | 38.8624 | 14.438 | 59.952 | 6.9 | 38.8333 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.8171 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.8555 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.8615 | 13.177 | 59.9697 | 6.9 | 38.8707 | 14.438 | 59.952 | 6.9 | 38.8416 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.8254 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.8638 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.8698 | 13.177 | 59.9697 | 6.9 | 38.879 | 14.4426 | 59.952 | 6.9 | 38.8499 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.8337 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.8721 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.8782 | 13.177 | 59.9697 | 6.9 | 38.8874 | 14.4426 | 59.952 | 6.9 | 38.8582 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.842 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.8805 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.8865 | 13.177 | 59.9697 | 6.9 | 38.8958 | 14.4426 | 59.952 | 6.9 | 38.8666 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.8504 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.8888 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.8949 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 38.9041 | 14.4426 | 59.952 | 6.9 | 38.8749 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.8587 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.8972 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.9032 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 38.9124 | 14.4426 | 59.952 | 6.9 | 38.8832 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.8671 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.9055 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.9115 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 38.9207 | 14.4426 | 59.952 | 6.9 | 38.8915 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.8754 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.9138 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.9199 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 38.9291 | 14.4426 | 59.952 | 6.9 | 38.8999 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.8837 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.9222 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.9282 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 38.9374 | 14.4426 | 59.952 | 6.9 | 38.9082 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.892 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.9305 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.9366 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 38.9457 | 14.4426 | 59.952 | 6.9 | 38.9166 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.9004 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.9388 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.9449 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 38.9541 | 14.4426 | 59.952 | 6.9 | 38.9249 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.9088 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.9472 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.9532 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 38.9625 | 14.4426 | 59.952 | 6.9 | 38.9332 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.9171 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.9555 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.9615 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 38.9708 | 14.4426 | 59.952 | 6.9 | 38.9415 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.9254 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.9639 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.9699 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 38.9791 | 14.4426 | 59.952 | 6.9 | 38.9499 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.9337 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.9722 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.9782 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 38.9875 | 14.4426 | 59.952 | 6.9 | 38.9582 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.9421 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.9805 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.9866 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 38.9958 | 14.4457 | 59.9527 | 6.9 | 38.9666 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.9504 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.9889 | 12.7516 | 59.9646 | 6.9 | 38.9949 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.0042 | 14.4457 | 59.9527 | 6.9 | 38.9749 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.9587 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
38.9972 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.0032 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.0125 | 14.3387 | 59.9527 | 6.9 | 38.9832 | 13.1186 | 60.0219 | 6.9 | 38.967 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
39.0056 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.0116 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.0208 | 14.3387 | 59.9527 | 6.9 | 38.9915 | 13.1186 | 60.0215 | 6.9 | 38.9754 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
39.0139 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.0199 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.0292 | 14.3422 | 59.9527 | 6.9 | 38.9999 | 13.1186 | 60.0215 | 6.9 | 38.9837 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
39.0222 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.0283 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.0375 | 14.3422 | 59.9527 | 6.9 | 39.0082 | 13.1186 | 60.0215 | 6.9 | 38.9921 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
39.0306 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.0366 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.0458 | 14.3463 | 59.9527 | 6.9 | 39.0165 | 13.1186 | 60.0215 | 6.9 | 39.0004 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
39.0389 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.0449 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.0542 | 14.3463 | 59.9527 | 6.9 | 39.0248 | 13.1186 | 60.0215 | 6.9 | 39.0087 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
39.0472 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.0533 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.0625 | 14.3463 | 59.9527 | 6.9 | 39.0331 | 13.1186 | 60.0215 | 6.9 | 39.0171 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
39.0556 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.0616 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.0709 | 14.3463 | 59.9527 | 6.9 | 39.0415 | 13.1186 | 60.0215 | 6.9 | 39.0254 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
39.0639 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.0699 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.0792 | 14.3463 | 59.9527 | 6.9 | 39.0498 | 13.1186 | 60.0215 | 6.9 | 39.0338 | 14.193 | 59.9951 | 6.9
39.0723 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.0783 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.0875 | 14.3463 | 59.9527 | 6.9 | 39.0582 | 13.114 | 60.0215 | 6.9 | 39.0421 | 14.1887 | 59.9951 | 6.9
39.0806 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.0866 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.0959 | 14.3463 | 59.9527 | 6.9 | 39.0665 | 13.114 | 60.0215 | 6.9 | 39.0504 | 14.1887 | 59.9951 | 6.9
39.0889 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.095 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.1042 | 14.3463 | 59.9527 | 6.9 | 39.0748 | 13.114 | 60.0215 | 6.9 | 39.0587 | 14.1887 | 59.9951 | 6.9
39.0973 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.1033 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.1125 | 14.3463 | 59.9527 | 6.9 | 39.0831 | 13.114 | 60.0215 | 6.9 | 39.0671 | 14.1887 | 59.9951 | 6.9
39.1056 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.1116 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.1209 | 14.3463 | 59.9527 | 6.9 | 39.0915 | 13.1097 | 60.0215 | 6.9 | 39.0754 | 14.1834 | 59.9951 | 6.9
39.114 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.12 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.1293 | 14.3463 | 59.9527 | 6.9 | 39.0998 | 13.1097 | 60.0215 | 6.9 | 39.0837 | 14.1834 | 59.9951 | 6.9
39.1223 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.1283 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.1376 | 14.3463 | 59.9527 | 6.9 | 39.1082 | 13.1097 | 60.0215 | 6.9 | 39.0921 | 14.1834 | 59.9947 | 6.9
39.1306 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.1367 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.1459 | 14.3449 | 59.9527 | 6.9 | 39.1165 | 13.1097 | 60.0215 | 6.9 | 39.1004 | 14.1834 | 59.9947 | 6.9
39.139 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.145 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.1542 | 14.3449 | 59.9527 | 6.9 | 39.1248 | 13.1081 | 60.0215 | 6.9 | 39.1088 | 14.1834 | 59.9947 | 6.9
39.1473 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.1533 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.1626 | 14.342 | 59.9527 | 6.9 | 39.1331 | 13.1081 | 60.0215 | 6.9 | 39.1171 | 14.1834 | 59.9947 | 6.9
39.1556 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.1617 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.171 | 14.342 | 59.9527 | 6.9 | 39.1415 | 13.1081 | 60.0215 | 6.9 | 39.1254 | 14.0223 | 59.9947 | 6.9
39.164 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.17 | 13.1779 | 59.9704 | 6.9 | 39.1793 | 14.342 | 59.9527 | 6.9 | 39.1498 | 13.1081 | 60.0215 | 6.9 | 39.1337 | 14.0223 | 59.9947 | 6.9
39.1723 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.1783 | 13.1774 | 59.9704 | 6.9 | 39.1876 | 14.342 | 59.9527 | 6.9 | 39.1581 | 13.1081 | 60.0215 | 6.9 | 39.1421 | 14.0223 | 59.9947 | 6.9
39.1807 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.1867 | 13.1774 | 59.9704 | 6.9 | 39.196 | 14.2727 | 59.9539 | 6.9 | 39.1664 | 13.1081 | 60.0215 | 6.9 | 39.1504 | 14.0223 | 59.9947 | 6.9
39.189 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.195 | 13.1774 | 59.9704 | 6.9 | 39.2043 | 14.2727 | 59.9539 | 6.9 | 39.1748 | 13.1081 | 60.0215 | 6.9 | 39.1588 | 14.0223 | 59.9947 | 6.9
39.1973 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.2033 | 13.1774 | 59.9704 | 6.9 | 39.2126 | 14.2727 | 59.9539 | 6.9 | 39.1831 | 13.1081 | 60.0215 | 6.9 | 39.1671 | 14.0223 | 59.9947 | 6.9
39.2057 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.2117 | 13.1774 | 59.9704 | 6.9 | 39.221 | 14.2727 | 59.9539 | 6.9 | 39.1915 | 13.1081 | 60.0211 | 6.9 | 39.1754 | 14.0223 | 59.9947 | 6.9
39.214 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.22 | 13.1774 | 59.9704 | 6.9 | 39.2293 | 14.2727 | 59.9539 | 6.9 | 39.1998 | 13.1081 | 60.0211 | 6.9 | 39.1838 | 14.0223 | 59.9947 | 6.9
39.2224 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.2284 | 13.0591 | 59.9704 | 6.9 | 39.2377 | 14.2727 | 59.9539 | 6.9 | 39.2081 | 13.1081 | 60.0211 | 6.9 | 39.1921 | 14.0223 | 59.9947 | 6.9
39.2307 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.2367 | 13.0591 | 59.9704 | 6.9 | 39.246 | 14.2764 | 59.9539 | 6.9 | 39.2164 | 13.1081 | 60.0211 | 6.9 | 39.2004 | 14.0223 | 59.9947 | 6.9
39.239 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.245 | 13.0591 | 59.9704 | 6.9 | 39.2543 | 14.2764 | 59.9539 | 6.9 | 39.2248 | 13.1081 | 60.0211 | 6.9 | 39.2087 | 14.0228 | 59.9947 | 6.9
39.2474 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.2534 | 13.0591 | 59.9704 | 6.9 | 39.2627 | 14.285 | 59.9539 | 6.9 | 39.2331 | 13.1081 | 60.0211 | 6.9 | 39.2171 | 14.0228 | 59.9947 | 6.9
39.2557 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.2617 | 13.0591 | 59.9704 | 6.9 | 39.271 | 14.285 | 59.9539 | 6.9 | 39.2415 | 13.1081 | 60.0211 | 6.9 | 39.2254 | 14.0183 | 59.9947 | 6.9
39.264 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.2701 | 13.0591 | 59.9704 | 6.9 | 39.2794 | 14.2861 | 59.9539 | 6.9 | 39.2498 | 13.1081 | 60.0211 | 6.9 | 39.2338 | 14.0183 | 59.9947 | 6.9
39.2724 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.2784 | 13.0591 | 59.9704 | 6.9 | 39.2877 | 14.2861 | 59.9539 | 6.9 | 39.2581 | 13.1082 | 60.0211 | 6.9 | 39.2421 | 14.0183 | 59.9947 | 6.9
39.2807 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.2867 | 13.0591 | 59.9704 | 6.9 | 39.296 | 14.2861 | 59.9539 | 6.9 | 39.2664 | 13.1082 | 60.0211 | 6.9 | 39.2504 | 14.0183 | 59.9947 | 6.9
39.2891 | 12.7516 | 59.9642 | 6.9 | 39.295 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.3044 | 14.2861 | 59.9539 | 6.9 | 39.2747 | 13.1082 | 60.0211 | 6.9 | 39.2587 | 14.017 | 59.9947 | 6.9
39.2974 | 12.7499 | 59.9642 | 6.9 | 39.3034 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.3127 | 14.2847 | 59.9539 | 6.9 | 39.2831 | 13.1082 | 60.0211 | 6.9 | 39.2671 | 14.017 | 59.9947 | 6.9
39.3057 | 12.7499 | 59.9642 | 6.9 | 39.3117 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.321 | 14.2847 | 59.9539 | 6.9 | 39.2914 | 13.1082 | 60.0211 | 6.9 | 39.2755 | 14.017 | 59.9947 | 6.9
39.3141 | 12.7499 | 59.9642 | 6.9 | 39.3201 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.3294 | 14.2883 | 59.9539 | 6.9 | 39.2997 | 13.1082 | 60.0211 | 6.9 | 39.2838 | 14.017 | 59.9947 | 6.9
39.3224 | 12.7499 | 59.9642 | 6.9 | 39.3284 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.3378 | 14.2883 | 59.9539 | 6.9 | 39.308 | 13.103 | 60.0211 | 6.9 | 39.2921 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.3307 | 12.7534 | 59.9642 | 6.9 | 39.3367 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.3461 | 14.2883 | 59.9539 | 6.9 | 39.3164 | 13.103 | 60.0211 | 6.9 | 39.3004 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.3391 | 12.7534 | 59.9642 | 6.9 | 39.3451 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.3544 | 14.2883 | 59.9539 | 6.9 | 39.3247 | 13.103 | 60.0211 | 6.9 | 39.3088 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.3474 | 12.7534 | 59.9642 | 6.9 | 39.3534 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.3627 | 14.2238 | 59.9539 | 6.9 | 39.3331 | 13.103 | 60.0211 | 6.9 | 39.3171 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.3558 | 12.7534 | 59.9642 | 6.9 | 39.3618 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.3711 | 14.2238 | 59.9539 | 6.9 | 39.3414 | 13.1021 | 60.0211 | 6.9 | 39.3254 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.3641 | 12.7534 | 59.9642 | 6.9 | 39.3701 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.3795 | 14.2238 | 59.9539 | 6.9 | 39.3497 | 13.1021 | 60.0211 | 6.9 | 39.3337 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.3724 | 12.7534 | 59.9642 | 6.9 | 39.3784 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.3878 | 14.2238 | 59.9539 | 6.9 | 39.358 | 13.1021 | 60.0211 | 6.9 | 39.3421 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.3808 | 12.7525 | 59.9642 | 6.9 | 39.3868 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.3961 | 14.228 | 59.9555 | 6.9 | 39.3664 | 13.1021 | 60.0211 | 6.9 | 39.3504 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.3891 | 12.7525 | 59.9642 | 6.9 | 39.3951 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.4045 | 14.228 | 59.9555 | 6.9 | 39.3747 | 13.1021 | 60.0211 | 6.9 | 39.3588 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.3975 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.4034 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.4128 | 14.228 | 59.9555 | 6.9 | 39.3831 | 13.1021 | 60.0211 | 6.9 | 39.3671 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.4058 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.4118 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.4211 | 14.228 | 59.9555 | 6.9 | 39.3914 | 13.1021 | 60.0203 | 6.9 | 39.3754 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.4141 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.4201 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.4295 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.3997 | 13.1021 | 60.0203 | 6.9 | 39.3838 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.4225 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.4285 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.4378 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.408 | 13.1021 | 60.0203 | 6.9 | 39.3921 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.4308 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.4368 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.4462 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.4164 | 13.1021 | 60.0203 | 6.9 | 39.4005 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.4391 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.4451 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.4545 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.4247 | 13.1021 | 60.0203 | 6.9 | 39.4088 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.4475 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.4535 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.4628 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.433 | 13.1021 | 60.0203 | 6.9 | 39.4171 | 14.017 | 59.9936 | 6.9
39.4558 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.4618 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.4712 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.4413 | 13.1021 | 60.0203 | 6.9 | 39.4254 | 14.0119 | 59.9936 | 6.9
39.4642 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.4702 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.4795 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.4497 | 13.1021 | 60.0203 | 6.9 | 39.4338 | 14.0119 | 59.9936 | 6.9
39.4725 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.4785 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.4879 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.458 | 13.0979 | 60.0203 | 6.9 | 39.4421 | 14.0033 | 59.9936 | 6.9
39.4808 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.4868 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.4962 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.4664 | 13.0979 | 60.0203 | 6.9 | 39.4504 | 14.0033 | 59.9936 | 6.9
39.4892 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.4951 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.5045 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.4747 | 13.0963 | 60.0203 | 6.9 | 39.4588 | 14.0033 | 59.9936 | 6.9
39.4975 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.5035 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.5129 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.483 | 13.0963 | 60.0203 | 6.9 | 39.4671 | 14.0033 | 59.9936 | 6.9
39.5058 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.5118 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.5212 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.4913 | 13.0963 | 60.0203 | 6.9 | 39.4755 | 14.0033 | 59.9936 | 6.9
39.5142 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.5202 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.5295 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.4997 | 13.0963 | 60.0203 | 6.9 | 39.4838 | 14.0033 | 59.9936 | 6.9
39.5225 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.5285 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.5379 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.508 | 13.0963 | 60.0203 | 6.9 | 39.4921 | 14.0033 | 59.9928 | 6.9
39.5309 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.5368 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.5462 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.5164 | 13.0963 | 60.0203 | 6.9 | 39.5004 | 14.0033 | 59.9928 | 6.9
39.5392 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.5452 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.5546 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.5247 | 13.0963 | 60.0203 | 6.9 | 39.5088 | 14.0033 | 59.9928 | 6.9
39.5475 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.5535 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.5629 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.533 | 13.0963 | 60.0203 | 6.9 | 39.5171 | 14.0033 | 59.9928 | 6.9
39.5559 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.5619 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.5712 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.5413 | 13.0954 | 60.0203 | 6.9 | 39.5255 | 14.0033 | 59.9928 | 6.9
39.5642 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.5702 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.5796 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.5497 | 13.0954 | 60.0203 | 6.9 | 39.5338 | 14.0033 | 59.9928 | 6.9
39.5726 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.5785 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.588 | 14.2303 | 59.9555 | 6.9 | 39.558 | 13.0954 | 60.0203 | 6.9 | 39.5421 | 14.0033 | 59.9928 | 6.9
39.5809 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.5869 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.5963 | 14.2303 | 59.9562 | 6.9 | 39.5663 | 13.0954 | 60.0203 | 6.9 | 39.5505 | 14.0033 | 59.9928 | 6.9
39.5892 | 12.7525 | 59.965 | 6.9 | 39.5952 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.6046 | 14.2303 | 59.9562 | 6.9 | 39.5746 | 13.0961 | 60.0203 | 6.9 | 39.5588 | 14.0033 | 59.9928 | 6.9
39.5976 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.6035 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.6129 | 14.2303 | 59.9562 | 6.9 | 39.5829 | 13.0961 | 60.0203 | 6.9 | 39.5671 | 14.0033 | 59.9928 | 6.9
39.6059 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.6119 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.6213 | 14.2303 | 59.9562 | 6.9 | 39.5913 | 13.0961 | 60.0194 | 6.9 | 39.5754 | 14.0058 | 59.9928 | 6.9
39.6142 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.6202 | 13.0591 | 59.9708 | 6.9 | 39.6296 | 14.231 | 59.9562 | 6.9 | 39.5996 | 13.0961 | 60.0194 | 6.9 | 39.5838 | 14.0058 | 59.9928 | 6.9
39.6226 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.6285 | 13.0609 | 59.9708 | 6.9 | 39.6379 | 14.231 | 59.9562 | 6.9 | 39.608 | 13.0961 | 60.0194 | 6.9 | 39.5921 | 14.0058 | 59.9928 | 6.9
39.6309 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.6369 | 13.0609 | 59.9708 | 6.9 | 39.6463 | 14.231 | 59.9562 | 6.9 | 39.6163 | 13.0961 | 60.0194 | 6.9 | 39.6005 | 14.0058 | 59.9928 | 6.9
39.6393 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.6452 | 13.0604 | 59.9708 | 6.9 | 39.6547 | 14.231 | 59.9562 | 6.9 | 39.6246 | 13.0961 | 60.0194 | 6.9 | 39.6088 | 14.0058 | 59.9928 | 6.9
39.6476 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.6536 | 13.0604 | 59.9708 | 6.9 | 39.663 | 14.2303 | 59.9562 | 6.9 | 39.6329 | 13.0961 | 60.0194 | 6.9 | 39.6171 | 14.0058 | 59.9928 | 6.9
39.6559 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.6619 | 13.0579 | 59.9708 | 6.9 | 39.6713 | 14.2303 | 59.9562 | 6.9 | 39.6413 | 13.0915 | 60.0194 | 6.9 | 39.6255 | 14.0058 | 59.9928 | 6.9
39.6643 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.6702 | 13.0579 | 59.9708 | 6.9 | 39.6797 | 14.2303 | 59.9562 | 6.9 | 39.6496 | 13.0915 | 60.0194 | 6.9 | 39.6338 | 14.0058 | 59.9928 | 6.9
39.6726 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.6786 | 13.0579 | 59.9708 | 6.9 | 39.688 | 14.2303 | 59.9562 | 6.9 | 39.658 | 13.0915 | 60.0194 | 6.9 | 39.6422 | 14.0058 | 59.9928 | 6.9
39.681 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.6869 | 13.0579 | 59.9708 | 6.9 | 39.6964 | 14.2303 | 59.9562 | 6.9 | 39.6663 | 13.0915 | 60.0194 | 6.9 | 39.6505 | 14.0058 | 59.9928 | 6.9
39.6893 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.6953 | 13.0579 | 59.9712 | 6.9 | 39.7047 | 14.2303 | 59.9562 | 6.9 | 39.6746 | 13.0915 | 60.0194 | 6.9 | 39.6588 | 14.0063 | 59.9928 | 6.9
39.6976 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.7036 | 13.0579 | 59.9712 | 6.9 | 39.713 | 14.2303 | 59.9562 | 6.9 | 39.6829 | 13.0915 | 60.0194 | 6.9 | 39.6671 | 14.0063 | 59.9928 | 6.9
39.706 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.7119 | 13.0579 | 59.9712 | 6.9 | 39.7214 | 14.2303 | 59.9562 | 6.9 | 39.6913 | 13.0915 | 60.0194 | 6.9 | 39.6755 | 14.0048 | 59.9928 | 6.9
39.7143 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.7203 | 13.0579 | 59.9712 | 6.9 | 39.7297 | 14.2321 | 59.9562 | 6.9 | 39.6996 | 13.0915 | 60.0194 | 6.9 | 39.6838 | 14.0048 | 59.9928 | 6.9
39.7226 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.7286 | 13.0579 | 59.9712 | 6.9 | 39.738 | 14.2321 | 59.9562 | 6.9 | 39.7079 | 13.0873 | 60.0194 | 6.9 | 39.6921 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.731 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.7369 | 13.0579 | 59.9712 | 6.9 | 39.7464 | 14.2321 | 59.9562 | 6.9 | 39.7162 | 13.0873 | 60.0194 | 6.9 | 39.7005 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.7393 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.7453 | 13.0579 | 59.9712 | 6.9 | 39.7547 | 14.2321 | 59.9562 | 6.9 | 39.7246 | 12.9545 | 60.0194 | 6.9 | 39.7088 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.7477 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.7536 | 13.0579 | 59.9712 | 6.9 | 39.7631 | 14.2321 | 59.9562 | 6.9 | 39.7329 | 12.9545 | 60.0194 | 6.9 | 39.7172 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.756 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.762 | 13.0579 | 59.9712 | 6.9 | 39.7714 | 14.2321 | 59.9562 | 6.9 | 39.7413 | 12.7733 | 60.0194 | 6.9 | 39.7255 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.7643 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.7703 | 13.0579 | 59.9712 | 6.9 | 39.7797 | 14.2321 | 59.9562 | 6.9 | 39.7496 | 12.7733 | 60.0194 | 6.9 | 39.7338 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.7727 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.7786 | 12.9072 | 59.9712 | 6.9 | 39.7881 | 14.2321 | 59.9562 | 6.9 | 39.7579 | 12.7726 | 60.0194 | 6.9 | 39.7421 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.781 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.787 | 12.9072 | 59.9712 | 6.9 | 39.7964 | 14.2321 | 59.9567 | 6.9 | 39.7662 | 12.7726 | 60.0194 | 6.9 | 39.7505 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.7894 | 12.7525 | 59.9653 | 6.9 | 39.7953 | 12.9238 | 59.9712 | 6.9 | 39.8047 | 14.2321 | 59.9567 | 6.9 | 39.7746 | 12.6252 | 60.0194 | 6.9 | 39.7588 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.7977 | 12.7512 | 59.965 | 6.9 | 39.8036 | 12.9238 | 59.9712 | 6.9 | 39.8131 | 14.2321 | 59.9567 | 6.9 | 39.7829 | 12.6252 | 60.0194 | 6.9 | 39.7672 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.806 | 12.7512 | 59.965 | 6.9 | 39.812 | 12.9714 | 59.9712 | 6.9 | 39.8214 | 14.2321 | 59.9567 | 6.9 | 39.7913 | 12.6252 | 60.0182 | 6.9 | 39.7755 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.8144 | 12.6412 | 59.965 | 6.9 | 39.8203 | 12.9714 | 59.9712 | 6.9 | 39.8298 | 14.2321 | 59.9567 | 6.9 | 39.7996 | 12.6252 | 60.0182 | 6.9 | 39.7838 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.8227 | 12.6412 | 59.965 | 6.9 | 39.8286 | 12.9708 | 59.9712 | 6.9 | 39.8381 | 14.2321 | 59.9567 | 6.9 | 39.8079 | 12.6201 | 60.0182 | 6.9 | 39.7922 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.831 | 12.5102 | 59.965 | 6.9 | 39.837 | 12.9708 | 59.9712 | 6.9 | 39.8464 | 14.2321 | 59.9567 | 6.9 | 39.8162 | 12.6201 | 60.0182 | 6.9 | 39.8005 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.8394 | 12.5102 | 59.965 | 6.9 | 39.8453 | 12.9702 | 59.9712 | 6.9 | 39.8548 | 14.2321 | 59.9567 | 6.9 | 39.8246 | 12.6201 | 60.0182 | 6.9 | 39.8088 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.8477 | 12.5102 | 59.965 | 6.9 | 39.8537 | 12.9702 | 59.9712 | 6.9 | 39.8631 | 14.2321 | 59.9567 | 6.9 | 39.8329 | 12.6201 | 60.0182 | 6.9 | 39.8171 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.856 | 12.5102 | 59.965 | 6.9 | 39.862 | 12.9712 | 59.9712 | 6.9 | 39.8715 | 14.2321 | 59.9567 | 6.9 | 39.8412 | 12.6201 | 60.0182 | 6.9 | 39.8255 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.8644 | 12.5102 | 59.965 | 6.9 | 39.8703 | 12.9712 | 59.9712 | 6.9 | 39.8798 | 14.1364 | 59.9567 | 6.9 | 39.8495 | 12.6201 | 60.0182 | 6.9 | 39.8338 | 14.0048 | 59.9923 | 6.9
39.8727 | 12.5102 | 59.965 | 6.9 | 39.8787 | 12.9712 | 59.9712 | 6.9 | 39.8881 | 14.1364 | 59.9567 | 6.9 | 39.8579 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.8422 | 14.0019 | 59.9923 | 6.9
39.8811 | 12.5063 | 59.965 | 6.9 | 39.887 | 12.9712 | 59.9712 | 6.9 | 39.8965 | 14.1364 | 59.9567 | 6.9 | 39.8662 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.8505 | 14.0019 | 59.9923 | 6.9
39.8894 | 12.5063 | 59.965 | 6.9 | 39.8954 | 12.9712 | 59.9708 | 6.9 | 39.9048 | 14.1364 | 59.9567 | 6.9 | 39.8746 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.8588 | 14.0017 | 59.9923 | 6.9
39.8978 | 12.5063 | 59.965 | 6.9 | 39.9037 | 12.9712 | 59.9708 | 6.9 | 39.9131 | 14.1364 | 59.9567 | 6.9 | 39.8829 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.8672 | 14.0017 | 59.9923 | 6.9
39.9061 | 12.5063 | 59.965 | 6.9 | 39.912 | 12.9712 | 59.9708 | 6.9 | 39.9215 | 14.1364 | 59.9567 | 6.9 | 39.8912 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.8755 | 14.0017 | 59.9923 | 6.9
39.9144 | 12.5063 | 59.965 | 6.9 | 39.9203 | 12.9712 | 59.9708 | 6.9 | 39.9299 | 14.1334 | 59.9567 | 6.9 | 39.8995 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.8839 | 14.0017 | 59.9923 | 6.9
39.9228 | 12.5063 | 59.965 | 6.9 | 39.9287 | 12.9712 | 59.9708 | 6.9 | 39.9382 | 14.1334 | 59.9567 | 6.9 | 39.9079 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.8922 | 14.0017 | 59.9915 | 6.9
39.9311 | 12.4998 | 59.965 | 6.9 | 39.937 | 12.9712 | 59.9708 | 6.9 | 39.9465 | 14.1334 | 59.9567 | 6.9 | 39.9162 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.9005 | 14.0017 | 59.9915 | 6.9
39.9394 | 12.4998 | 59.965 | 6.9 | 39.9454 | 12.9712 | 59.9708 | 6.9 | 39.9548 | 14.1334 | 59.9567 | 6.9 | 39.9246 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.9088 | 14.0017 | 59.9915 | 6.9
39.9478 | 12.4998 | 59.965 | 6.9 | 39.9537 | 12.9712 | 59.9708 | 6.9 | 39.9632 | 14.1351 | 59.9567 | 6.9 | 39.9329 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.9172 | 14.0017 | 59.9915 | 6.9
39.9561 | 12.4998 | 59.965 | 6.9 | 39.962 | 12.9712 | 59.9708 | 6.9 | 39.9716 | 14.1351 | 59.9567 | 6.9 | 39.9412 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.9255 | 13.9004 | 59.9915 | 6.9
39.9644 | 12.4998 | 59.965 | 6.9 | 39.9704 | 12.9712 | 59.9708 | 6.9 | 39.9799 | 14.1344 | 59.9567 | 6.9 | 39.9495 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.9338 | 13.9004 | 59.9915 | 6.9
39.9728 | 12.4998 | 59.965 | 6.9 | 39.9787 | 12.9712 | 59.9708 | 6.9 | 39.9882 | 14.1344 | 59.9567 | 6.9 | 39.9579 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.9422 | 13.9004 | 59.9915 | 6.9
39.9811 | 12.4998 | 59.965 | 6.9 | 39.9871 | 12.9712 | 59.9708 | 6.9 | 39.9966 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 39.9662 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.9505 | 13.9004 | 59.9915 | 6.9
39.9895 | 12.4998 | 59.965 | 6.9 | 39.9954 | 12.9712 | 59.9708 | 6.9 | 40.0049 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 39.9745 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.9589 | 13.8927 | 59.9915 | 6.9
39.9978 | 12.4998 | 59.9642 | 6.9 | 40.0037 | 12.9712 | 59.9708 | 6.9 | 40.0132 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 39.9828 | 12.6204 | 60.0182 | 6.9 | 39.9672 | 13.8927 | 59.9915 | 6.9
40.0061 | 12.4998 | 59.9642 | 6.9 | 40.0121 | 12.8111 | 59.9708 | 6.9 | 40.0215 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 39.9912 | 12.6204 | 60.0174 | 6.9 | 39.9755 | 13.8927 | 59.9915 | 6.9
40.0145 | 12.4998 | 59.9642 | 6.9 | 40.0204 | 12.8111 | 59.9708 | 6.9 | 40.0299 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 39.9995 | 12.6204 | 60.0174 | 6.9 | 39.9838 | 13.8927 | 59.9915 | 6.9
40.0228 | 12.4998 | 59.9642 | 6.9 | 40.0287 | 12.8115 | 59.9708 | 6.9 | 40.0383 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.0079 | 12.6161 | 60.0174 | 6.9 | 39.9922 | 13.8927 | 59.9915 | 6.9
40.0312 | 12.4998 | 59.9642 | 6.9 | 40.0371 | 12.8115 | 59.9708 | 6.9 | 40.0466 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.0162 | 12.6161 | 60.0174 | 6.9 | 40.0005 | 13.8927 | 59.9915 | 6.9
40.0395 | 12.4998 | 59.9642 | 6.9 | 40.0454 | 12.8113 | 59.9708 | 6.9 | 40.0549 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.0245 | 12.6161 | 60.0174 | 6.9 | 40.0089 | 13.8886 | 59.9915 | 6.9
40.0478 | 12.4998 | 59.9642 | 6.9 | 40.0538 | 12.8113 | 59.9708 | 6.9 | 40.0633 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.0328 | 12.6161 | 60.0174 | 6.9 | 40.0172 | 13.8886 | 59.9915 | 6.9
40.0562 | 12.4998 | 59.9642 | 6.9 | 40.0621 | 12.808 | 59.9708 | 6.9 | 40.0716 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.0411 | 12.6161 | 60.0174 | 6.9 | 40.0255 | 13.8843 | 59.9915 | 6.9
40.0645 | 12.4998 | 59.9642 | 6.9 | 40.0704 | 12.808 | 59.9708 | 6.9 | 40.08 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.0495 | 12.6161 | 60.0174 | 6.9 | 40.0339 | 13.8843 | 59.9915 | 6.9
40.0728 | 12.4998 | 59.9642 | 6.9 | 40.0788 | 12.808 | 59.9708 | 6.9 | 40.0883 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.0578 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.0422 | 13.8843 | 59.9915 | 6.9
40.0812 | 12.4998 | 59.9642 | 6.9 | 40.0871 | 12.808 | 59.9708 | 6.9 | 40.0966 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.0662 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.0505 | 13.8843 | 59.9915 | 6.9
40.0895 | 12.4998 | 59.9642 | 6.9 | 40.0955 | 12.808 | 59.9701 | 6.9 | 40.105 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.0745 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.0588 | 13.7681 | 59.9915 | 6.9
40.0979 | 12.4998 | 59.9642 | 6.9 | 40.1038 | 12.808 | 59.9701 | 6.9 | 40.1133 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.0828 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.0672 | 13.7681 | 59.9915 | 6.9
40.1062 | 12.4998 | 59.9642 | 6.9 | 40.1121 | 12.808 | 59.9701 | 6.9 | 40.1216 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.0911 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.0755 | 13.7681 | 59.9915 | 6.9
40.1145 | 12.4991 | 59.9642 | 6.9 | 40.1205 | 12.808 | 59.9701 | 6.9 | 40.13 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.0995 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.0839 | 13.7681 | 59.9915 | 6.9
40.1229 | 12.4991 | 59.9642 | 6.9 | 40.1288 | 12.808 | 59.9701 | 6.9 | 40.1383 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.1078 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.0922 | 13.7681 | 59.9903 | 6.9
40.1312 | 12.4991 | 59.9642 | 6.9 | 40.1371 | 12.808 | 59.9701 | 6.9 | 40.1467 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.1161 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.1005 | 13.7681 | 59.9903 | 6.9
40.1396 | 12.4991 | 59.9642 | 6.9 | 40.1455 | 12.8044 | 59.9701 | 6.9 | 40.155 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.1245 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.1089 | 13.7681 | 59.9903 | 6.9
40.1479 | 12.4944 | 59.9642 | 6.9 | 40.1538 | 12.8044 | 59.9701 | 6.9 | 40.1633 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.1328 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.1172 | 13.7681 | 59.9903 | 6.9
40.1562 | 12.4944 | 59.9642 | 6.9 | 40.1621 | 12.8044 | 59.9701 | 6.9 | 40.1717 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.1411 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.1255 | 13.7659 | 59.9903 | 6.9
40.1646 | 12.4944 | 59.9642 | 6.9 | 40.1705 | 12.8044 | 59.9701 | 6.9 | 40.18 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.1495 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.1339 | 13.7659 | 59.9903 | 6.9
40.1729 | 12.4944 | 59.9642 | 6.9 | 40.1788 | 12.8002 | 59.9701 | 6.9 | 40.1884 | 14.1344 | 59.957 | 6.9 | 40.1578 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.1422 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.1812 | 12.4944 | 59.9642 | 6.9 | 40.1872 | 12.8002 | 59.9701 | 6.9 | 40.1967 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.1661 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.1505 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.1896 | 12.4944 | 59.9642 | 6.9 | 40.1955 | 12.8002 | 59.9701 | 6.9 | 40.205 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.1744 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.1589 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.1979 | 12.4944 | 59.9634 | 6.9 | 40.2038 | 12.8002 | 59.9701 | 6.9 | 40.2134 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.1828 | 12.6126 | 60.0174 | 6.9 | 40.1672 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.2063 | 12.4944 | 59.9634 | 6.9 | 40.2122 | 12.7969 | 59.9701 | 6.9 | 40.2217 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.1911 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.1755 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.2146 | 12.4944 | 59.9634 | 6.9 | 40.2205 | 12.7969 | 59.9701 | 6.9 | 40.23 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.1995 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.1839 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.2229 | 12.4944 | 59.9634 | 6.9 | 40.2289 | 12.7969 | 59.9701 | 6.9 | 40.2384 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.2078 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.1922 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.2313 | 12.4944 | 59.9634 | 6.9 | 40.2372 | 12.7969 | 59.9701 | 6.9 | 40.2468 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.2161 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.2006 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.2396 | 12.4944 | 59.9634 | 6.9 | 40.2455 | 12.7969 | 59.9701 | 6.9 | 40.2551 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.2244 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.2089 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.248 | 12.4944 | 59.9634 | 6.9 | 40.2538 | 12.7969 | 59.9701 | 6.9 | 40.2634 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.2328 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.2172 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.2563 | 12.4944 | 59.9634 | 6.9 | 40.2622 | 12.7972 | 59.9701 | 6.9 | 40.2717 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.2411 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.2255 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.2646 | 12.4926 | 59.9634 | 6.9 | 40.2705 | 12.7972 | 59.9701 | 6.9 | 40.2801 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.2495 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.2339 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.273 | 12.4926 | 59.9634 | 6.9 | 40.2789 | 12.7972 | 59.9701 | 6.9 | 40.2885 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.2578 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.2422 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.2813 | 12.4926 | 59.9634 | 6.9 | 40.2872 | 12.7972 | 59.9701 | 6.9 | 40.2968 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.2661 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.2505 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.2896 | 12.4926 | 59.9634 | 6.9 | 40.2955 | 12.7972 | 59.9688 | 6.9 | 40.3051 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.2744 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.2589 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.298 | 12.4945 | 59.9634 | 6.9 | 40.3039 | 12.7972 | 59.9688 | 6.9 | 40.3135 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.2828 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.2672 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.3063 | 12.4945 | 59.9634 | 6.9 | 40.3122 | 12.7964 | 59.9688 | 6.9 | 40.3218 | 14.1344 | 59.9574 | 6.9 | 40.2911 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.2756 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.3147 | 12.4945 | 59.9634 | 6.9 | 40.3206 | 12.7964 | 59.9688 | 6.9 | 40.3301 | 14.131 | 59.9574 | 6.9 | 40.2994 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.2839 | 13.7662 | 59.9903 | 6.9
40.323 | 12.4945 | 59.9634 | 6.9 | 40.3289 | 12.7964 | 59.9688 | 6.9 | 40.3384 | 14.131 | 59.9574 | 6.9 | 40.3077 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.2922 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.3313 | 12.4945 | 59.9634 | 6.9 | 40.3372 | 12.7964 | 59.9688 | 6.9 | 40.3468 | 14.1278 | 59.9574 | 6.9 | 40.3161 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.3005 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.3397 | 12.4945 | 59.9634 | 6.9 | 40.3456 | 12.7964 | 59.9688 | 6.9 | 40.3552 | 14.1278 | 59.9574 | 6.9 | 40.3244 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.3089 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.348 | 12.4945 | 59.9634 | 6.9 | 40.3539 | 12.7964 | 59.9688 | 6.9 | 40.3635 | 14.1278 | 59.9574 | 6.9 | 40.3328 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.3172 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.3564 | 12.4945 | 59.9634 | 6.9 | 40.3622 | 12.7932 | 59.9688 | 6.9 | 40.3718 | 14.1278 | 59.9574 | 6.9 | 40.3411 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.3256 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.3647 | 12.4945 | 59.9634 | 6.9 | 40.3706 | 12.7932 | 59.9688 | 6.9 | 40.3802 | 14.1278 | 59.9574 | 6.9 | 40.3494 | 12.6126 | 60.0167 | 6.9 | 40.3339 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.373 | 12.4945 | 59.9634 | 6.9 | 40.3789 | 12.7932 | 59.9688 | 6.9 | 40.3885 | 14.1278 | 59.9574 | 6.9 | 40.3577 | 12.6127 | 60.0167 | 6.9 | 40.3422 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.3814 | 12.4945 | 59.9634 | 6.9 | 40.3873 | 12.7932 | 59.9688 | 6.9 | 40.3969 | 14.1278 | 59.9567 | 6.9 | 40.3661 | 12.6127 | 60.0167 | 6.9 | 40.3506 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.3897 | 12.4945 | 59.9634 | 6.9 | 40.3956 | 12.7932 | 59.9688 | 6.9 | 40.4052 | 14.1278 | 59.9567 | 6.9 | 40.3744 | 12.6127 | 60.0167 | 6.9 | 40.3589 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.398 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.4039 | 12.7932 | 59.9688 | 6.9 | 40.4135 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.3828 | 12.6127 | 60.0167 | 6.9 | 40.3672 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.4064 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.4123 | 12.7932 | 59.9688 | 6.9 | 40.4219 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.3911 | 12.6127 | 60.0166 | 6.9 | 40.3755 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.4147 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.4206 | 12.7932 | 59.9688 | 6.9 | 40.4302 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.3994 | 12.6127 | 60.0166 | 6.9 | 40.3839 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.4231 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.429 | 12.7932 | 59.9688 | 6.9 | 40.4385 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.4077 | 12.6127 | 60.0166 | 6.9 | 40.3922 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.4314 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.4373 | 12.7932 | 59.9688 | 6.9 | 40.4469 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.4161 | 12.6127 | 60.0166 | 6.9 | 40.4006 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.4397 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.4456 | 12.7878 | 59.9688 | 6.9 | 40.4552 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.4244 | 12.6127 | 60.0166 | 6.9 | 40.4089 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.4481 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.4539 | 12.7878 | 59.9688 | 6.9 | 40.4636 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.4327 | 12.6127 | 60.0166 | 6.9 | 40.4172 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.4564 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.4623 | 12.7878 | 59.9688 | 6.9 | 40.4719 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.441 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.4256 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.4648 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.4706 | 12.7878 | 59.9688 | 6.9 | 40.4802 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.4494 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.4339 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.4731 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.479 | 12.7878 | 59.9688 | 6.9 | 40.4886 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.4577 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.4423 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.4814 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.4873 | 12.7878 | 59.9688 | 6.9 | 40.4969 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.4661 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.4506 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.4898 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.4956 | 12.7878 | 59.9677 | 6.9 | 40.5052 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.4744 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.4589 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.4981 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.504 | 12.7878 | 59.9677 | 6.9 | 40.5136 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.4827 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.4672 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.5064 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.5123 | 12.7888 | 59.9677 | 6.9 | 40.5219 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.491 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.4756 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.5148 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.5207 | 12.7888 | 59.9677 | 6.9 | 40.5303 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.4994 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.4839 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.5231 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.529 | 12.7888 | 59.9677 | 6.9 | 40.5386 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.5077 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.4922 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.5315 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.5374 | 12.7888 | 59.9677 | 6.9 | 40.5469 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.5161 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.5006 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.5398 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.5457 | 12.7888 | 59.9677 | 6.9 | 40.5553 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.5244 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.5089 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.5481 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.554 | 12.7888 | 59.9677 | 6.9 | 40.5636 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.5327 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.5173 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.5565 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.5623 | 12.7888 | 59.9677 | 6.9 | 40.572 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.541 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.5256 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.5648 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.5707 | 12.7888 | 59.9677 | 6.9 | 40.5803 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.5494 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.5339 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.5732 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.579 | 12.7888 | 59.9677 | 6.9 | 40.5886 | 14.1235 | 59.9567 | 6.9 | 40.5577 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.5423 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.5815 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.5874 | 12.7888 | 59.9677 | 6.9 | 40.597 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.566 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.5506 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.5898 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.5957 | 12.7851 | 59.9677 | 6.9 | 40.6053 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.5743 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.559 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.5982 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.604 | 12.7851 | 59.9677 | 6.9 | 40.6136 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.5827 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.5673 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.6065 | 12.4945 | 59.963 | 6.9 | 40.6124 | 12.7851 | 59.9677 | 6.9 | 40.622 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.591 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.5756 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.6149 | 12.495 | 59.963 | 6.9 | 40.6207 | 12.7851 | 59.9677 | 6.9 | 40.6304 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.5994 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.5839 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.6232 | 12.495 | 59.963 | 6.9 | 40.6291 | 12.7809 | 59.9677 | 6.9 | 40.6387 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.6077 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.5923 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.6315 | 12.495 | 59.963 | 6.9 | 40.6374 | 12.7809 | 59.9677 | 6.9 | 40.647 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.616 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.6006 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.6399 | 12.495 | 59.963 | 6.9 | 40.6457 | 12.7777 | 59.9677 | 6.9 | 40.6553 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.6243 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.6089 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.6482 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.6541 | 12.7777 | 59.9677 | 6.9 | 40.6637 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.6327 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.6173 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.6565 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.6624 | 12.6802 | 59.9677 | 6.9 | 40.6721 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.641 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.6256 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.6649 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.6707 | 12.6802 | 59.9677 | 6.9 | 40.6804 | 14.1212 | 59.9562 | 6.9 | 40.6494 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.634 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.6732 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.6791 | 12.6807 | 59.9677 | 6.9 | 40.6887 | 14.1212 | 59.9562 | 6.9 | 40.6577 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.6423 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.6815 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.6874 | 12.6807 | 59.9677 | 6.9 | 40.6971 | 14.1212 | 59.9562 | 6.9 | 40.666 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.6506 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.6899 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.6958 | 12.6807 | 59.9665 | 6.9 | 40.7054 | 14.1212 | 59.9562 | 6.9 | 40.6743 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.6589 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.6982 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.7041 | 12.6807 | 59.9665 | 6.9 | 40.7137 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.6827 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.6673 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.7066 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.7124 | 12.6807 | 59.9665 | 6.9 | 40.7221 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.691 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.6756 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.7149 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.7208 | 12.6807 | 59.9665 | 6.9 | 40.7304 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.6993 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.684 | 13.7662 | 59.9895 | 6.9
40.7233 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.7291 | 12.6807 | 59.9665 | 6.9 | 40.7388 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.7076 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.6923 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.7316 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.7375 | 12.6807 | 59.9665 | 6.9 | 40.7471 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.716 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.7006 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.7399 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.7458 | 12.6823 | 59.9665 | 6.9 | 40.7554 | 14.1235 | 59.9562 | 6.9 | 40.7243 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.709 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.7483 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.7541 | 12.6823 | 59.9665 | 6.9 | 40.7638 | 13.9521 | 59.9562 | 6.9 | 40.7327 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.7173 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.7566 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.7625 | 12.6823 | 59.9665 | 6.9 | 40.7721 | 13.9521 | 59.9562 | 6.9 | 40.741 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.7256 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.7649 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.7708 | 12.6823 | 59.9665 | 6.9 | 40.7805 | 13.9521 | 59.9562 | 6.9 | 40.7493 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.7339 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.7733 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.7791 | 12.6791 | 59.9665 | 6.9 | 40.7888 | 13.9521 | 59.9562 | 6.9 | 40.7576 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.7423 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.7816 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.7875 | 12.6791 | 59.9665 | 6.9 | 40.7971 | 13.7656 | 59.9555 | 6.9 | 40.766 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.7506 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.7899 | 12.4972 | 59.963 | 6.9 | 40.7958 | 12.6791 | 59.9665 | 6.9 | 40.8055 | 13.7656 | 59.9555 | 6.9 | 40.7743 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.759 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.7983 | 12.4944 | 59.9626 | 6.9 | 40.8041 | 12.6791 | 59.9665 | 6.9 | 40.8138 | 13.7656 | 59.9555 | 6.9 | 40.7827 | 12.6143 | 60.0162 | 6.9 | 40.7673 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.8066 | 12.4944 | 59.9626 | 6.9 | 40.8125 | 12.6756 | 59.9665 | 6.9 | 40.8221 | 13.7656 | 59.9555 | 6.9 | 40.791 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.7756 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.815 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.8208 | 12.6756 | 59.9665 | 6.9 | 40.8305 | 13.7656 | 59.9555 | 6.9 | 40.7993 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.784 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.8233 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.8292 | 12.6714 | 59.9665 | 6.9 | 40.8388 | 13.7656 | 59.9555 | 6.9 | 40.8076 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.7923 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.8316 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.8375 | 12.6714 | 59.9665 | 6.9 | 40.8472 | 13.7656 | 59.9555 | 6.9 | 40.816 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.8007 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.84 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.8459 | 12.6714 | 59.9665 | 6.9 | 40.8555 | 13.7656 | 59.9555 | 6.9 | 40.8243 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.809 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.8483 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.8542 | 12.6714 | 59.9665 | 6.9 | 40.8638 | 13.7662 | 59.9555 | 6.9 | 40.8326 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.8173 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.8567 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.8625 | 12.6714 | 59.9665 | 6.9 | 40.8722 | 13.7662 | 59.9555 | 6.9 | 40.8409 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.8256 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.865 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.8708 | 12.6714 | 59.9665 | 6.9 | 40.8806 | 13.7628 | 59.9555 | 6.9 | 40.8493 | 12.6143 | 60.0166 | 6.9 | 40.834 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.8733 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.8792 | 12.6681 | 59.9665 | 6.9 | 40.8889 | 13.7628 | 59.9555 | 6.9 | 40.8576 | 12.6203 | 60.0166 | 6.9 | 40.8423 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.8817 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.8875 | 12.6681 | 59.9665 | 6.9 | 40.8972 | 13.7628 | 59.9555 | 6.9 | 40.866 | 12.6203 | 60.0166 | 6.9 | 40.8506 | 13.7662 | 59.9899 | 6.9
40.89 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.8959 | 12.6647 | 59.9653 | 6.9 | 40.9055 | 13.7628 | 59.9555 | 6.9 | 40.8743 | 12.6203 | 60.0166 | 6.9 | 40.859 | 13.7683 | 59.9899 | 6.9
40.8984 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.9042 | 12.6647 | 59.9653 | 6.9 | 40.9139 | 13.7628 | 59.9555 | 6.9 | 40.8826 | 12.6203 | 60.0166 | 6.9 | 40.8673 | 13.7683 | 59.9899 | 6.9
40.9067 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.9125 | 12.6647 | 59.9653 | 6.9 | 40.9222 | 13.7628 | 59.9555 | 6.9 | 40.8909 | 12.6203 | 60.0166 | 6.9 | 40.8757 | 13.7683 | 59.9899 | 6.9
40.915 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.9209 | 12.6647 | 59.9653 | 6.9 | 40.9305 | 13.7628 | 59.9555 | 6.9 | 40.8993 | 12.6203 | 60.0166 | 6.9 | 40.884 | 13.7683 | 59.9899 | 6.9
40.9234 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.9292 | 12.6647 | 59.9653 | 6.9 | 40.9389 | 13.7628 | 59.9555 | 6.9 | 40.9076 | 12.6203 | 60.0166 | 6.9 | 40.8923 | 13.7683 | 59.9899 | 6.9
40.9317 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.9376 | 12.6647 | 59.9653 | 6.9 | 40.9473 | 13.7628 | 59.9555 | 6.9 | 40.9159 | 12.6203 | 60.0166 | 6.9 | 40.9006 | 13.7683 | 59.9899 | 6.9
40.94 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.9459 | 12.6647 | 59.9653 | 6.9 | 40.9556 | 13.7628 | 59.9555 | 6.9 | 40.9243 | 12.6203 | 60.0166 | 6.9 | 40.909 | 13.7683 | 59.9899 | 6.9
40.9484 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.9542 | 12.6647 | 59.9653 | 6.9 | 40.9639 | 13.7628 | 59.9555 | 6.9 | 40.9326 | 12.6203 | 60.0166 | 6.9 | 40.9174 | 13.7683 | 59.9899 | 6.9
40.9567 | 12.3797 | 59.9626 | 6.9 | 40.9626 | 12.6605 | 59.9653 | 6.9 | 40.9723 | 13.7628 | 59.9555 | 6.9 | 40.9409 | 12.6233 | 60.0166 | 6.9 | 40.9257 | 13.7724 | 59.9899 | 6.9
40.9651 | 12.3767 | 59.9626 | 6.9 | 40.9709 | 12.6605 | 59.9653 | 6.9 | 40.9806 | 13.7628 | 59.9555 | 6.9 | 40.9492 | 12.6233 | 60.0166 | 6.9 | 40.934 | 13.7724 | 59.9899 | 6.9
40.9734 | 12.3767 | 59.9626 | 6.9 | 40.9792 | 12.5476 | 59.9653 | 6.9 | 40.989 | 13.7628 | 59.9555 | 6.9 | 40.9576 | 12.6233 | 60.0166 | 6.9 | 40.9423 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
40.9817 | 12.376 | 59.9626 | 6.9 | 40.9876 | 12.5476 | 59.9653 | 6.9 | 40.9973 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 40.9659 | 12.6233 | 60.0166 | 6.9 | 40.9507 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
40.9901 | 12.376 | 59.9626 | 6.9 | 40.9959 | 12.5476 | 59.9653 | 6.9 | 41.0056 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 40.9742 | 12.624 | 60.0166 | 6.9 | 40.959 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
40.9984 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.0043 | 12.5476 | 59.9653 | 6.9 | 41.014 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 40.9825 | 12.624 | 60.0166 | 6.9 | 40.9673 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.0068 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.0126 | 12.5441 | 59.9653 | 6.9 | 41.0223 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 40.9909 | 12.624 | 60.017 | 6.9 | 40.9756 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.0151 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.0209 | 12.5441 | 59.9653 | 6.9 | 41.0306 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 40.9992 | 12.624 | 60.017 | 6.9 | 40.984 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.0234 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.0293 | 12.5441 | 59.9653 | 6.9 | 41.039 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.0076 | 12.624 | 60.017 | 6.9 | 40.9924 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.0318 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.0376 | 12.5441 | 59.9653 | 6.9 | 41.0473 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.0159 | 12.624 | 60.017 | 6.9 | 41.0007 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.0401 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.046 | 12.5437 | 59.9653 | 6.9 | 41.0557 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.0242 | 12.624 | 60.017 | 6.9 | 41.009 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.0484 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.0543 | 12.5437 | 59.9653 | 6.9 | 41.064 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.0325 | 12.624 | 60.017 | 6.9 | 41.0173 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.0568 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.0626 | 12.5437 | 59.9653 | 6.9 | 41.0723 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.0409 | 12.6279 | 60.017 | 6.9 | 41.0257 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.0651 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.071 | 12.5437 | 59.9653 | 6.9 | 41.0807 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.0492 | 12.6279 | 60.017 | 6.9 | 41.034 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.0735 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.0793 | 12.5441 | 59.9653 | 6.9 | 41.089 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.0576 | 12.6279 | 60.017 | 6.9 | 41.0424 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.0818 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.0876 | 12.5441 | 59.9653 | 6.9 | 41.0974 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.0659 | 12.6279 | 60.017 | 6.9 | 41.0507 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.0901 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.096 | 12.5441 | 59.9633 | 6.9 | 41.1057 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.0742 | 12.6279 | 60.017 | 6.9 | 41.059 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.0985 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.1043 | 12.5441 | 59.9633 | 6.9 | 41.114 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.0825 | 12.6279 | 60.017 | 6.9 | 41.0674 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.1068 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.1127 | 12.5441 | 59.9633 | 6.9 | 41.1224 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.0909 | 12.63 | 60.017 | 6.9 | 41.0757 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.1152 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.121 | 12.5441 | 59.9633 | 6.9 | 41.1307 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.0992 | 12.63 | 60.017 | 6.9 | 41.084 | 13.7736 | 59.9899 | 6.9
41.1235 | 12.3729 | 59.9618 | 6.9 | 41.1293 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.139 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.1075 | 12.63 | 60.017 | 6.9 | 41.0923 | 13.7736 | 59.9904 | 6.9
41.1318 | 12.369 | 59.9618 | 6.9 | 41.1377 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.1474 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.1158 | 12.63 | 60.017 | 6.9 | 41.1007 | 13.7736 | 59.9904 | 6.9
41.1402 | 12.369 | 59.9618 | 6.9 | 41.146 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.1558 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.1242 | 12.63 | 60.017 | 6.9 | 41.109 | 13.7736 | 59.9904 | 6.9
41.1485 | 12.369 | 59.9618 | 6.9 | 41.1544 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.1641 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.1325 | 12.63 | 60.017 | 6.9 | 41.1174 | 13.7736 | 59.9904 | 6.9
41.1568 | 12.369 | 59.9618 | 6.9 | 41.1627 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.1724 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.1409 | 12.63 | 60.017 | 6.9 | 41.1257 | 13.6128 | 59.9904 | 6.9
41.1652 | 12.369 | 59.9618 | 6.9 | 41.171 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.1807 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.1492 | 12.63 | 60.017 | 6.9 | 41.134 | 13.6128 | 59.9904 | 6.9
41.1735 | 12.369 | 59.9618 | 6.9 | 41.1794 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.1891 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.1575 | 12.6351 | 60.017 | 6.9 | 41.1424 | 13.6128 | 59.9904 | 6.9
41.1819 | 12.369 | 59.9618 | 6.9 | 41.1877 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.1974 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.1658 | 12.6351 | 60.017 | 6.9 | 41.1507 | 13.6128 | 59.9904 | 6.9
41.1902 | 12.369 | 59.9618 | 6.9 | 41.196 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.2057 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.1742 | 12.6357 | 60.017 | 6.9 | 41.1591 | 13.5157 | 59.9904 | 6.9
41.1985 | 12.369 | 59.961 | 6.9 | 41.2044 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.2141 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.1825 | 12.6357 | 60.017 | 6.9 | 41.1674 | 13.5157 | 59.9904 | 6.9
41.2069 | 12.369 | 59.961 | 6.9 | 41.2127 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.2225 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.1909 | 12.6354 | 60.0182 | 6.9 | 41.1757 | 13.5157 | 59.9904 | 6.9
41.2152 | 12.3658 | 59.961 | 6.9 | 41.2211 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.2308 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.1992 | 12.6354 | 60.0182 | 6.9 | 41.184 | 13.5157 | 59.9904 | 6.9
41.2236 | 12.3658 | 59.961 | 6.9 | 41.2294 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.2391 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.2075 | 12.6354 | 60.0182 | 6.9 | 41.1924 | 13.5157 | 59.9904 | 6.9
41.2319 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.2377 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.2474 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.2158 | 12.6354 | 60.0182 | 6.9 | 41.2007 | 13.5157 | 59.9904 | 6.9
41.2402 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.2461 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.2558 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.2242 | 12.6354 | 60.0182 | 6.9 | 41.209 | 13.5157 | 59.9904 | 6.9
41.2486 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.2544 | 12.5297 | 59.9633 | 6.9 | 41.2642 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.2325 | 12.6354 | 60.0182 | 6.9 | 41.2174 | 13.5157 | 59.9904 | 6.9
41.2569 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.2628 | 12.5225 | 59.9633 | 6.9 | 41.2725 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.2408 | 12.6354 | 60.0182 | 6.9 | 41.2257 | 13.5157 | 59.9904 | 6.9
41.2653 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.2711 | 12.5225 | 59.9633 | 6.9 | 41.2808 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.2491 | 12.6354 | 60.0182 | 6.9 | 41.2341 | 13.5157 | 59.9904 | 6.9
41.2736 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.2794 | 12.5192 | 59.9633 | 6.9 | 41.2892 | 13.7628 | 59.9551 | 6.9 | 41.2575 | 12.6354 | 60.0182 | 6.9 | 41.2424 | 13.5157 | 59.9904 | 6.9
41.2819 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.2878 | 12.5192 | 59.9633 | 6.9 | 41.2975 | 13.7696 | 59.9551 | 6.9 | 41.2658 | 12.6354 | 60.0182 | 6.9 | 41.2507 | 13.5157 | 59.9904 | 6.9
41.2903 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.2961 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.3058 | 13.7696 | 59.9551 | 6.9 | 41.2742 | 12.6349 | 60.0182 | 6.9 | 41.259 | 13.5206 | 59.9904 | 6.9
41.2986 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.3044 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.3142 | 13.7696 | 59.9551 | 6.9 | 41.2825 | 12.6349 | 60.0182 | 6.9 | 41.2674 | 13.5206 | 59.9904 | 6.9
41.3069 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.3128 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.3225 | 13.7696 | 59.9551 | 6.9 | 41.2908 | 12.6349 | 60.0182 | 6.9 | 41.2757 | 13.5206 | 59.9904 | 6.9
41.3153 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.3211 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.3309 | 13.7696 | 59.9551 | 6.9 | 41.2991 | 12.6349 | 60.0182 | 6.9 | 41.2841 | 13.5206 | 59.9904 | 6.9
41.3236 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.3295 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.3392 | 13.7696 | 59.9551 | 6.9 | 41.3075 | 12.6349 | 60.0182 | 6.9 | 41.2924 | 13.5201 | 59.9907 | 6.9
41.332 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.3378 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.3475 | 13.7696 | 59.9551 | 6.9 | 41.3158 | 12.6349 | 60.0182 | 6.9 | 41.3007 | 13.5201 | 59.9907 | 6.9
41.3403 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.3461 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.3559 | 13.7696 | 59.9551 | 6.9 | 41.3242 | 12.6349 | 60.0182 | 6.9 | 41.3091 | 13.5201 | 59.9907 | 6.9
41.3486 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.3545 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.3642 | 13.7729 | 59.9551 | 6.9 | 41.3325 | 12.6349 | 60.0182 | 6.9 | 41.3174 | 13.5201 | 59.9907 | 6.9
41.357 | 12.3623 | 59.961 | 6.9 | 41.3628 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.3726 | 13.7729 | 59.9551 | 6.9 | 41.3408 | 12.6392 | 60.0182 | 6.9 | 41.3257 | 13.4016 | 59.9907 | 6.9
41.3653 | 12.3586 | 59.961 | 6.9 | 41.3712 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.3809 | 13.7746 | 59.9551 | 6.9 | 41.3491 | 12.6392 | 60.0182 | 6.9 | 41.334 | 13.4016 | 59.9907 | 6.9
41.3737 | 12.3586 | 59.961 | 6.9 | 41.3795 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.3892 | 13.7746 | 59.9551 | 6.9 | 41.3575 | 12.6431 | 60.0182 | 6.9 | 41.3424 | 13.4016 | 59.9907 | 6.9
41.382 | 12.3554 | 59.961 | 6.9 | 41.3878 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.3976 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.3658 | 12.6431 | 60.0182 | 6.9 | 41.3507 | 13.4016 | 59.9907 | 6.9
41.3903 | 12.3554 | 59.961 | 6.9 | 41.3962 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.4059 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.3741 | 12.6431 | 60.0182 | 6.9 | 41.3591 | 13.4016 | 59.9907 | 6.9
41.3987 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.4045 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.4142 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.3824 | 12.6431 | 60.0182 | 6.9 | 41.3674 | 13.4016 | 59.9907 | 6.9
41.407 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.4128 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.4226 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.3908 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.3757 | 13.4016 | 59.9907 | 6.9
41.4154 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.4212 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.4309 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.3991 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.3841 | 13.4016 | 59.9907 | 6.9
41.4237 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.4295 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.4393 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.4075 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.3924 | 13.4017 | 59.9907 | 6.9
41.432 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.4379 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.4476 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.4158 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.4008 | 13.4017 | 59.9907 | 6.9
41.4404 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.4462 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.4559 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.4241 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.4091 | 13.4004 | 59.9907 | 6.9
41.4487 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.4545 | 12.5192 | 59.9626 | 6.9 | 41.4643 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.4324 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.4174 | 13.4004 | 59.9907 | 6.9
41.457 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.4629 | 12.5126 | 59.9626 | 6.9 | 41.4727 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.4408 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.4257 | 13.4004 | 59.9907 | 6.9
41.4654 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.4712 | 12.5126 | 59.9626 | 6.9 | 41.481 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.4491 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.4341 | 13.4004 | 59.9907 | 6.9
41.4737 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.4796 | 12.5144 | 59.9626 | 6.9 | 41.4893 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.4575 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.4424 | 13.4004 | 59.9907 | 6.9
41.4821 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.4879 | 12.5144 | 59.9626 | 6.9 | 41.4977 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.4658 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.4507 | 13.4004 | 59.9907 | 6.9
41.4904 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.4962 | 12.5144 | 59.9618 | 6.9 | 41.506 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.4741 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.4591 | 13.4004 | 59.9907 | 6.9
41.4987 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.5046 | 12.5144 | 59.9618 | 6.9 | 41.5143 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.4824 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.4674 | 13.4004 | 59.9907 | 6.9
41.5071 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.5129 | 12.5144 | 59.9618 | 6.9 | 41.5226 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.4908 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.4758 | 13.4004 | 59.9907 | 6.9
41.5154 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.5212 | 12.5144 | 59.9618 | 6.9 | 41.531 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.4991 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.4841 | 13.4004 | 59.9907 | 6.9
41.5238 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.5296 | 12.5144 | 59.9618 | 6.9 | 41.5394 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.5074 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.4924 | 13.4043 | 59.9916 | 6.9
41.5321 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.5379 | 12.5144 | 59.9618 | 6.9 | 41.5477 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.5157 | 12.6431 | 60.0194 | 6.9 | 41.5007 | 13.4043 | 59.9916 | 6.9
41.5404 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.5463 | 12.5144 | 59.9618 | 6.9 | 41.556 | 13.7746 | 59.9555 | 6.9 | 41.524 | 12.6425 | 60.0194 | 6.9 | 41.5091 | 13.4043 | 59.9916 | 6.9
41.5488 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.5546 | 12.5144 | 59.9618 | 6.9 | 41.5644 | 13.7717 | 59.9555 | 6.9 | 41.5324 | 12.6425 | 60.0194 | 6.9 | 41.5175 | 13.4043 | 59.9916 | 6.9
41.5571 | 12.3554 | 59.9603 | 6.9 | 41.5629 | 12.5144 | 59.9618 | 6.9 | 41.5727 | 13.7717 | 59.9555 | 6.9 | 41.5407 | 12.6425 | 60.0194 | 6.9 | 41.5258 | 13.4043 | 59.9916 | 6.9
41.5654 | 12.3572 | 59.9603 | 6.9 | 41.5713 | 12.5144 | 59.9618 | 6.9 | 41.5811 | 13.7717 | 59.9555 | 6.9 | 41.5491 | 12.6425 | 60.0194 | 6.9 | 41.5341 | 13.4043 | 59.9916 | 6.9
41.5738 | 12.3572 | 59.9603 | 6.9 | 41.5796 | 12.5144 | 59.9618 | 6.9 | 41.5894 | 13.7717 | 59.9555 | 6.9 | 41.5574 | 12.6425 | 60.0194 | 6.9 | 41.5424 | 13.4085 | 59.9916 | 6.9
41.5821 | 12.3572 | 59.9603 | 6.9 | 41.588 | 12.5144 | 59.9618 | 6.9 | 41.5977 | 13.7717 | 59.9558 | 6.9 | 41.5657 | 12.6425 | 60.0194 | 6.9 | 41.5508 | 13.4085 | 59.9916 | 6.9
41.5905 | 12.3572 | 59.9603 | 6.9 | 41.5963 | 12.5106 | 59.9618 | 6.9 | 41.6061 | 13.7717 | 59.9558 | 6.9 | 41.574 | 12.6425 | 60.0194 | 6.9 | 41.5591 | 13.4085 | 59.9916 | 6.9
41.5988 | 12.3572 | 59.9595 | 6.9 | 41.6046 | 12.5106 | 59.9618 | 6.9 | 41.6144 | 13.7717 | 59.9558 | 6.9 | 41.5824 | 12.6425 | 60.0194 | 6.9 | 41.5674 | 13.4085 | 59.9916 | 6.9
41.6071 | 12.3572 | 59.9595 | 6.9 | 41.613 | 12.5106 | 59.9618 | 6.9 | 41.6227 | 13.7717 | 59.9558 | 6.9 | 41.5907 | 12.6425 | 60.0198 | 6.9 | 41.5757 | 13.4132 | 59.9916 | 6.9
41.6155 | 12.3542 | 59.9595 | 6.9 | 41.6213 | 12.5106 | 59.9618 | 6.9 | 41.6311 | 13.7708 | 59.9558 | 6.9 | 41.5991 | 12.6425 | 60.0198 | 6.9 | 41.5841 | 13.4132 | 59.9916 | 6.9
41.6238 | 12.3542 | 59.9595 | 6.9 | 41.6296 | 12.5106 | 59.9618 | 6.9 | 41.6394 | 13.7708 | 59.9558 | 6.9 | 41.6074 | 12.6432 | 60.0198 | 6.9 | 41.5925 | 13.4132 | 59.9916 | 6.9
41.6322 | 12.3542 | 59.9595 | 6.9 | 41.638 | 12.5106 | 59.9618 | 6.9 | 41.6478 | 13.7708 | 59.9558 | 6.9 | 41.6157 | 12.6432 | 60.0198 | 6.9 | 41.6008 | 13.4132 | 59.9916 | 6.9
41.6405 | 12.3542 | 59.9595 | 6.9 | 41.6463 | 12.5082 | 59.9618 | 6.9 | 41.6561 | 13.7708 | 59.9558 | 6.9 | 41.624 | 12.6429 | 60.0198 | 6.9 | 41.6091 | 13.4132 | 59.9916 | 6.9
41.6488 | 12.3542 | 59.9595 | 6.9 | 41.6547 | 12.5082 | 59.9618 | 6.9 | 41.6644 | 13.7708 | 59.9558 | 6.9 | 41.6324 | 12.6429 | 60.0198 | 6.9 | 41.6174 | 13.4132 | 59.9916 | 6.9
41.6572 | 12.3542 | 59.9595 | 6.9 | 41.663 | 12.5082 | 59.9618 | 6.9 | 41.6728 | 13.7708 | 59.9558 | 6.9 | 41.6407 | 12.6429 | 60.0198 | 6.9 | 41.6258 | 13.4132 | 59.9916 | 6.9
41.6655 | 12.3542 | 59.9595 | 6.9 | 41.6714 | 12.5082 | 59.9618 | 6.9 | 41.6812 | 13.7708 | 59.9558 | 6.9 | 41.649 | 12.6429 | 60.0198 | 6.9 | 41.6341 | 13.4132 | 59.9916 | 6.9
41.6739 | 12.3542 | 59.9595 | 6.9 | 41.6797 | 12.5082 | 59.9618 | 6.9 | 41.6895 | 13.7708 | 59.9558 | 6.9 | 41.6573 | 12.6429 | 60.0198 | 6.9 | 41.6425 | 13.4172 | 59.9916 | 6.9
41.6822 | 12.3542 | 59.9595 | 6.9 | 41.688 | 12.5082 | 59.9618 | 6.9 | 41.6978 | 13.7708 | 59.9558 | 6.9 | 41.6657 | 12.6429 | 60.0198 | 6.9 | 41.6508 | 13.4172 | 59.9916 | 6.9
41.6905 | 12.3542 | 59.9595 | 6.9 | 41.6964 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.7061 | 13.7708 | 59.9558 | 6.9 | 41.674 | 12.6429 | 60.0198 | 6.9 | 41.6591 | 13.4172 | 59.9916 | 6.9
41.6989 | 12.3549 | 59.9595 | 6.9 | 41.7047 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.7145 | 13.7708 | 59.9558 | 6.9 | 41.6824 | 12.6429 | 60.0198 | 6.9 | 41.6674 | 13.4172 | 59.9916 | 6.9
41.7072 | 12.3549 | 59.9595 | 6.9 | 41.713 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.7228 | 13.7708 | 59.9558 | 6.9 | 41.6907 | 12.6429 | 60.0198 | 6.9 | 41.6758 | 13.4172 | 59.9916 | 6.9
41.7155 | 12.3549 | 59.9595 | 6.9 | 41.7214 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.7311 | 13.7714 | 59.9558 | 6.9 | 41.699 | 12.6429 | 60.0198 | 6.9 | 41.6841 | 13.4172 | 59.9916 | 6.9
41.7239 | 12.3549 | 59.9595 | 6.9 | 41.7297 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.7395 | 13.7714 | 59.9558 | 6.9 | 41.7073 | 12.6429 | 60.0198 | 6.9 | 41.6924 | 13.4172 | 59.9927 | 6.9
41.7322 | 12.3485 | 59.9595 | 6.9 | 41.7381 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.7479 | 13.6052 | 59.9558 | 6.9 | 41.7157 | 12.6429 | 60.0198 | 6.9 | 41.7008 | 13.4172 | 59.9927 | 6.9
41.7406 | 12.3485 | 59.9595 | 6.9 | 41.7464 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.7562 | 13.6052 | 59.9558 | 6.9 | 41.724 | 12.6429 | 60.0198 | 6.9 | 41.7091 | 13.4213 | 59.9927 | 6.9
41.7489 | 12.3485 | 59.9595 | 6.9 | 41.7547 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.7645 | 13.6052 | 59.9558 | 6.9 | 41.7324 | 12.6429 | 60.0198 | 6.9 | 41.7175 | 13.4213 | 59.9927 | 6.9
41.7572 | 12.3485 | 59.9595 | 6.9 | 41.7631 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.7728 | 13.6052 | 59.9558 | 6.9 | 41.7407 | 12.458 | 60.0198 | 6.9 | 41.7258 | 13.4213 | 59.9927 | 6.9
41.7656 | 12.3485 | 59.9595 | 6.9 | 41.7714 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.7812 | 13.6052 | 59.9558 | 6.9 | 41.749 | 12.458 | 60.0198 | 6.9 | 41.7341 | 13.4213 | 59.9927 | 6.9
41.7739 | 12.3485 | 59.9595 | 6.9 | 41.7798 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.7896 | 13.6052 | 59.9558 | 6.9 | 41.7573 | 12.458 | 60.0198 | 6.9 | 41.7424 | 13.4225 | 59.9927 | 6.9
41.7823 | 12.1765 | 59.9595 | 6.9 | 41.7881 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.7979 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.7657 | 12.458 | 60.0198 | 6.9 | 41.7508 | 13.4225 | 59.9927 | 6.9
41.7906 | 12.1765 | 59.9595 | 6.9 | 41.7964 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.8062 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.774 | 12.3947 | 60.0198 | 6.9 | 41.7592 | 13.4225 | 59.9927 | 6.9
41.7989 | 12.1765 | 59.9591 | 6.9 | 41.8048 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.8146 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.7823 | 12.3947 | 60.0198 | 6.9 | 41.7675 | 13.4225 | 59.9927 | 6.9
41.8073 | 12.1765 | 59.9591 | 6.9 | 41.8131 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.8229 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.7906 | 12.2311 | 60.0203 | 6.9 | 41.7758 | 13.4225 | 59.9927 | 6.9
41.8156 | 12.1765 | 59.9591 | 6.9 | 41.8214 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.8312 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.799 | 12.2311 | 60.0203 | 6.9 | 41.7841 | 13.4225 | 59.9927 | 6.9
41.824 | 12.1765 | 59.9591 | 6.9 | 41.8298 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.8396 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.8073 | 12.2311 | 60.0203 | 6.9 | 41.7925 | 13.4225 | 59.9927 | 6.9
41.8323 | 12.0209 | 59.9591 | 6.9 | 41.8381 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.8479 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.8157 | 12.2311 | 60.0203 | 6.9 | 41.8008 | 13.4225 | 59.9927 | 6.9
41.8406 | 12.0209 | 59.9591 | 6.9 | 41.8465 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.8563 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.824 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.8091 | 13.4225 | 59.9927 | 6.9
41.849 | 12.0209 | 59.9591 | 6.9 | 41.8548 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.8646 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.8323 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.8174 | 13.4225 | 59.9927 | 6.9
41.8573 | 12.0209 | 59.9591 | 6.9 | 41.8631 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.8729 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.8406 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.8258 | 13.422 | 59.9927 | 6.9
41.8657 | 12.0193 | 59.9591 | 6.9 | 41.8715 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.8813 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.849 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.8341 | 13.422 | 59.9927 | 6.9
41.874 | 12.0193 | 59.9591 | 6.9 | 41.8798 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.8896 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.8573 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.8425 | 13.422 | 59.9927 | 6.9
41.8823 | 12.0187 | 59.9591 | 6.9 | 41.8882 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.8979 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.8656 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.8508 | 13.422 | 59.9927 | 6.9
41.8907 | 12.0187 | 59.9591 | 6.9 | 41.8965 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.9063 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.874 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.8591 | 13.422 | 59.9927 | 6.9
41.899 | 12.0187 | 59.9591 | 6.9 | 41.9048 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.9146 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.8823 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.8675 | 13.422 | 59.9927 | 6.9
41.9073 | 12.0187 | 59.9591 | 6.9 | 41.9132 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.923 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.8906 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.8758 | 13.4232 | 59.9927 | 6.9
41.9157 | 12.0187 | 59.9591 | 6.9 | 41.9215 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.9313 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.8989 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.8842 | 13.4232 | 59.9927 | 6.9
41.924 | 12.0187 | 59.9591 | 6.9 | 41.9298 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.9396 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.9073 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.8925 | 13.4232 | 59.9935 | 6.9
41.9324 | 12.0187 | 59.9591 | 6.9 | 41.9382 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.948 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.9156 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.9008 | 13.4232 | 59.9935 | 6.9
41.9407 | 12.0187 | 59.9591 | 6.9 | 41.9465 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.9563 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.924 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.9091 | 13.4232 | 59.9935 | 6.9
41.9491 | 12.0187 | 59.9591 | 6.9 | 41.9549 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.9647 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.9323 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.9175 | 13.4232 | 59.9935 | 6.9
41.9574 | 12.0187 | 59.9591 | 6.9 | 41.9632 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.973 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.9406 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.9258 | 13.4232 | 59.9935 | 6.9
41.9657 | 12.0187 | 59.9591 | 6.9 | 41.9715 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.9813 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.9489 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.9341 | 13.4232 | 59.9935 | 6.9
41.9741 | 12.0187 | 59.9591 | 6.9 | 41.9799 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.9897 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.9573 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.9425 | 13.4232 | 59.9935 | 6.9
41.9824 | 12.0187 | 59.9591 | 6.9 | 41.9882 | 12.5082 | 59.9606 | 6.9 | 41.998 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.9656 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.9508 | 13.4232 | 59.9935 | 6.9
41.9907 | 12.0187 | 59.9591 | 6.9 | 41.9966 | 12.3788 | 59.9606 | 6.9 | 42.0063 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.9739 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.9592 | 13.4232 | 59.9935 | 6.9
41.9991 | 12.0187 | 59.9583 | 6.9 | 42.0049 | 12.3788 | 59.9606 | 6.9 | 42.0147 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.9822 | 12.2325 | 60.0203 | 6.9 | 41.9675 | 13.4232 | 59.9935 | 6.9
42.0074 | 12.0187 | 59.9583 | 6.9 | 42.0132 | 12.3788 | 59.9606 | 6.9 | 42.023 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.9906 | 12.2324 | 60.0206 | 6.9 | 41.9758 | 13.4232 | 59.9935 | 6.9
42.0158 | 12.0187 | 59.9583 | 6.9 | 42.0216 | 12.3788 | 59.9606 | 6.9 | 42.0314 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 41.9989 | 12.2324 | 60.0206 | 6.9 | 41.9841 | 13.4232 | 59.9935 | 6.9
42.0241 | 12.0187 | 59.9583 | 6.9 | 42.0299 | 12.3788 | 59.9606 | 6.9 | 42.0397 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.0073 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 41.9925 | 13.4232 | 59.9935 | 6.9
42.0324 | 12.0187 | 59.9583 | 6.9 | 42.0382 | 12.3788 | 59.9606 | 6.9 | 42.048 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.0156 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.0008 | 13.4232 | 59.9935 | 6.9
42.0408 | 12.0187 | 59.9583 | 6.9 | 42.0466 | 12.3788 | 59.9606 | 6.9 | 42.0564 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.0239 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.0092 | 13.4208 | 59.9935 | 6.9
42.0491 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.0549 | 12.3788 | 59.9606 | 6.9 | 42.0648 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.0322 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.0175 | 13.4208 | 59.9935 | 6.9
42.0574 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.0633 | 12.3788 | 59.9606 | 6.9 | 42.0731 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.0406 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.0258 | 13.4208 | 59.9935 | 6.9
42.0658 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.0716 | 12.3788 | 59.9606 | 6.9 | 42.0814 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.0489 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.0342 | 13.4208 | 59.9935 | 6.9
42.0741 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.08 | 12.3788 | 59.9606 | 6.9 | 42.0898 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.0573 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.0425 | 13.4205 | 59.9935 | 6.9
42.0825 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.0883 | 12.3788 | 59.9606 | 6.9 | 42.0981 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.0656 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.0508 | 13.4205 | 59.9935 | 6.9
42.0908 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.0966 | 12.381 | 59.9603 | 6.9 | 42.1064 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.0739 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.0591 | 13.4205 | 59.9935 | 6.9
42.0992 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.1049 | 12.381 | 59.9603 | 6.9 | 42.1147 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.0822 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.0675 | 13.4205 | 59.9935 | 6.9
42.1075 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.1133 | 12.381 | 59.9603 | 6.9 | 42.1231 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.0906 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.0758 | 13.4205 | 59.9935 | 6.9
42.1158 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.1216 | 12.381 | 59.9603 | 6.9 | 42.1315 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.0989 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.0842 | 13.4205 | 59.9935 | 6.9
42.1242 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.13 | 12.3803 | 59.9603 | 6.9 | 42.1398 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.1072 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.0925 | 13.4205 | 59.9943 | 6.9
42.1325 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.1383 | 12.3803 | 59.9603 | 6.9 | 42.1481 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.1155 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.1008 | 13.4205 | 59.9943 | 6.9
42.1408 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.1467 | 12.3803 | 59.9603 | 6.9 | 42.1565 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.1239 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.1092 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.1492 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.155 | 12.3803 | 59.9603 | 6.9 | 42.1648 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.1322 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.1175 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.1575 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.1633 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.1732 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.1406 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.1259 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.1659 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.1717 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.1815 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.1489 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.1342 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.1742 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.18 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.1898 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.1572 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.1425 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.1825 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.1884 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.1982 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.1655 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.1508 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.1909 | 12.0171 | 59.9583 | 6.9 | 42.1967 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.2065 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.1739 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.1592 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.1992 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.205 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.2148 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.1822 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.1675 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.2076 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.2134 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.2232 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.1905 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.1758 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.2159 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.2217 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.2315 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.1989 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.1841 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.2242 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.23 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.2399 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.2072 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.1925 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.2326 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.2384 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.2482 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.2155 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.2009 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.2409 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.2467 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.2565 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.2238 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.2092 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.2493 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.2551 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.2649 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.2322 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.2175 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.2576 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.2634 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.2732 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.2405 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.2258 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.2659 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.2717 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.2816 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.2488 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.2342 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.2743 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.2801 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.2899 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.2571 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.2425 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.2826 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.2884 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.2982 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.2655 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.2509 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.291 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.2968 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.3066 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.2738 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.2592 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.2993 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.3051 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.3149 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.2822 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.2675 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.3076 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.3134 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.3232 | 13.6052 | 59.9566 | 6.9 | 42.2905 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.2758 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.316 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.3218 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.3316 | 13.6069 | 59.9566 | 6.9 | 42.2988 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.2842 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.3243 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.3301 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.3399 | 13.6069 | 59.9566 | 6.9 | 42.3071 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.2925 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.3326 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.3384 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.3483 | 13.6069 | 59.9566 | 6.9 | 42.3155 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.3008 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.341 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.3468 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.3566 | 13.6069 | 59.9566 | 6.9 | 42.3238 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.3092 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.3493 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.3551 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.3649 | 13.6069 | 59.9566 | 6.9 | 42.3322 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.3175 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.3577 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.3635 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.3733 | 13.6069 | 59.9566 | 6.9 | 42.3405 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.3259 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.366 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.3718 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.3817 | 13.6069 | 59.9566 | 6.9 | 42.3488 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.3342 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.3743 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.3802 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.39 | 13.6069 | 59.9566 | 6.9 | 42.3571 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.3425 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.3827 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.3885 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.3983 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.3655 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.3508 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.391 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.3968 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.4067 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.3738 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.3592 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.3994 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.4052 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.415 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.3821 | 12.2345 | 60.021 | 6.9 | 42.3676 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.4077 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.4135 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.4233 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.3904 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.3759 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.416 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.4218 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.4316 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.3988 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.3842 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.4244 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.4302 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.44 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.4071 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.3925 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.4327 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.4385 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.4484 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.4155 | 12.2345 | 60.0206 | 6.9 | 42.4009 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.4411 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.4469 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.4567 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.4238 | 12.2306 | 60.0206 | 6.9 | 42.4092 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.4494 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.4552 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.465 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.4321 | 12.2306 | 60.0206 | 6.9 | 42.4175 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.4577 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.4635 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.4734 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.4404 | 12.2306 | 60.0206 | 6.9 | 42.4258 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.4661 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.4719 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.4817 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.4488 | 12.2306 | 60.0206 | 6.9 | 42.4342 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.4744 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.4802 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.4901 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.4571 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.4425 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.4828 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.4886 | 12.3768 | 59.9603 | 6.9 | 42.4984 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.4655 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.4509 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.4911 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.4969 | 12.3735 | 59.9599 | 6.9 | 42.5067 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.4738 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.4592 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.4994 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.5052 | 12.3735 | 59.9599 | 6.9 | 42.5151 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.4821 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.4675 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.5078 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.5136 | 12.3735 | 59.9599 | 6.9 | 42.5234 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.4904 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.4759 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.5161 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.5219 | 12.3735 | 59.9599 | 6.9 | 42.5317 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.4987 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.4842 | 13.3396 | 59.9939 | 6.9
42.5244 | 12.0171 | 59.9579 | 6.9 | 42.5302 | 12.3706 | 59.9599 | 6.9 | 42.5401 | 13.6069 | 59.957 | 6.9 | 42.5071 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.4926 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.5328 | 12.0155 | 59.9579 | 6.9 | 42.5386 | 12.3706 | 59.9599 | 6.9 | 42.5484 | 13.489 | 59.957 | 6.9 | 42.5154 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.5009 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.5411 | 12.0155 | 59.9579 | 6.9 | 42.5469 | 12.3699 | 59.9599 | 6.9 | 42.5568 | 13.489 | 59.957 | 6.9 | 42.5237 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.5092 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.5495 | 12.0115 | 59.9579 | 6.9 | 42.5553 | 12.3699 | 59.9599 | 6.9 | 42.5651 | 13.489 | 59.957 | 6.9 | 42.532 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.5175 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.5578 | 12.0115 | 59.9579 | 6.9 | 42.5636 | 12.3699 | 59.9599 | 6.9 | 42.5734 | 13.489 | 59.957 | 6.9 | 42.5404 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.5259 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.5661 | 12.0115 | 59.9579 | 6.9 | 42.5719 | 12.3699 | 59.9599 | 6.9 | 42.5818 | 13.489 | 59.957 | 6.9 | 42.5487 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.5342 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.5745 | 12.0115 | 59.9579 | 6.9 | 42.5803 | 12.3699 | 59.9599 | 6.9 | 42.5901 | 13.489 | 59.957 | 6.9 | 42.5571 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.5425 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.5828 | 12.0115 | 59.9579 | 6.9 | 42.5886 | 12.3699 | 59.9599 | 6.9 | 42.5984 | 13.4872 | 59.9566 | 6.9 | 42.5654 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.5509 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.5912 | 12.0115 | 59.9579 | 6.9 | 42.597 | 12.3699 | 59.9599 | 6.9 | 42.6068 | 13.4872 | 59.9566 | 6.9 | 42.5737 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.5592 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.5995 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.6053 | 12.3699 | 59.9599 | 6.9 | 42.6151 | 13.4872 | 59.9566 | 6.9 | 42.582 | 12.2312 | 60.0206 | 6.9 | 42.5676 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.6078 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.6136 | 12.3699 | 59.9599 | 6.9 | 42.6235 | 13.4872 | 59.9566 | 6.9 | 42.5904 | 12.2275 | 60.0198 | 6.9 | 42.5759 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.6162 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.622 | 12.3699 | 59.9599 | 6.9 | 42.6318 | 13.484 | 59.9566 | 6.9 | 42.5987 | 12.2275 | 60.0198 | 6.9 | 42.5842 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.6245 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.6303 | 12.3699 | 59.9599 | 6.9 | 42.6401 | 13.484 | 59.9566 | 6.9 | 42.6071 | 12.2219 | 60.0198 | 6.9 | 42.5925 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.6329 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.6386 | 12.3699 | 59.9599 | 6.9 | 42.6485 | 13.484 | 59.9566 | 6.9 | 42.6154 | 12.2219 | 60.0198 | 6.9 | 42.6009 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.6412 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.647 | 12.3699 | 59.9599 | 6.9 | 42.6568 | 13.484 | 59.9566 | 6.9 | 42.6237 | 12.2219 | 60.0198 | 6.9 | 42.6092 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.6495 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.6553 | 12.3699 | 59.9599 | 6.9 | 42.6652 | 13.484 | 59.9566 | 6.9 | 42.632 | 12.2219 | 60.0198 | 6.9 | 42.6176 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.6579 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.6637 | 12.366 | 59.9599 | 6.9 | 42.6735 | 13.484 | 59.9566 | 6.9 | 42.6404 | 12.2219 | 60.0198 | 6.9 | 42.6259 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.6662 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.672 | 12.366 | 59.9599 | 6.9 | 42.6818 | 13.484 | 59.9566 | 6.9 | 42.6487 | 12.2219 | 60.0198 | 6.9 | 42.6342 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.6745 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.6803 | 12.3627 | 59.9599 | 6.9 | 42.6902 | 13.484 | 59.9566 | 6.9 | 42.657 | 12.2219 | 60.0198 | 6.9 | 42.6426 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.6829 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.6887 | 12.3627 | 59.9599 | 6.9 | 42.6985 | 13.484 | 59.9566 | 6.9 | 42.6653 | 12.2219 | 60.0198 | 6.9 | 42.6509 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.6912 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.697 | 12.3627 | 59.9591 | 6.9 | 42.7068 | 13.484 | 59.9566 | 6.9 | 42.6737 | 12.2219 | 60.0198 | 6.9 | 42.6592 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.6996 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.7054 | 12.3627 | 59.9591 | 6.9 | 42.7152 | 13.484 | 59.9566 | 6.9 | 42.682 | 12.2219 | 60.0198 | 6.9 | 42.6675 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.7079 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.7137 | 12.3627 | 59.9591 | 6.9 | 42.7236 | 13.484 | 59.9566 | 6.9 | 42.6904 | 12.2219 | 60.0198 | 6.9 | 42.6759 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.7162 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.722 | 12.3627 | 59.9591 | 6.9 | 42.7319 | 13.4801 | 59.9566 | 6.9 | 42.6987 | 12.2219 | 60.0198 | 6.9 | 42.6842 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.7246 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.7304 | 12.3597 | 59.9591 | 6.9 | 42.7402 | 13.4801 | 59.9566 | 6.9 | 42.707 | 12.214 | 60.0198 | 6.9 | 42.6926 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.7329 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.7387 | 12.3597 | 59.9591 | 6.9 | 42.7485 | 13.4766 | 59.9566 | 6.9 | 42.7153 | 12.214 | 60.0198 | 6.9 | 42.7009 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.7413 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.7471 | 12.3597 | 59.9591 | 6.9 | 42.7569 | 13.4766 | 59.9566 | 6.9 | 42.7237 | 12.2146 | 60.0198 | 6.9 | 42.7092 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.7496 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.7554 | 12.3597 | 59.9591 | 6.9 | 42.7653 | 13.4766 | 59.9566 | 6.9 | 42.732 | 12.2146 | 60.0198 | 6.9 | 42.7175 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.7579 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.7637 | 12.3597 | 59.9591 | 6.9 | 42.7736 | 13.4766 | 59.9566 | 6.9 | 42.7404 | 12.2146 | 60.0198 | 6.9 | 42.7259 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.7663 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.7721 | 12.3597 | 59.9591 | 6.9 | 42.7819 | 13.4766 | 59.9566 | 6.9 | 42.7487 | 12.2146 | 60.0198 | 6.9 | 42.7343 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.7746 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.7804 | 12.3597 | 59.9591 | 6.9 | 42.7903 | 13.4766 | 59.9566 | 6.9 | 42.757 | 12.2146 | 60.0198 | 6.9 | 42.7426 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.783 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.7888 | 12.3597 | 59.9591 | 6.9 | 42.7986 | 13.3203 | 59.9558 | 6.9 | 42.7653 | 12.2146 | 60.0198 | 6.9 | 42.7509 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.7913 | 12.0115 | 59.9575 | 6.9 | 42.7971 | 12.2637 | 59.9591 | 6.9 | 42.8069 | 13.3203 | 59.9558 | 6.9 | 42.7737 | 12.033 | 60.0198 | 6.9 | 42.7592 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.7996 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.8054 | 12.2637 | 59.9591 | 6.9 | 42.8152 | 13.3203 | 59.9558 | 6.9 | 42.782 | 12.033 | 60.0198 | 6.9 | 42.7676 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.808 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.8138 | 12.1559 | 59.9591 | 6.9 | 42.8236 | 13.3203 | 59.9558 | 6.9 | 42.7903 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.7759 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.8163 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.8221 | 12.1559 | 59.9591 | 6.9 | 42.832 | 13.3203 | 59.9558 | 6.9 | 42.7986 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.7842 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.8247 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.8304 | 12.1491 | 59.9591 | 6.9 | 42.8403 | 13.3203 | 59.9558 | 6.9 | 42.8069 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.7925 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.833 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.8388 | 12.1491 | 59.9591 | 6.9 | 42.8486 | 13.3203 | 59.9558 | 6.9 | 42.8153 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.8009 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.8413 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.8471 | 12.1491 | 59.9591 | 6.9 | 42.857 | 13.3203 | 59.9558 | 6.9 | 42.8236 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.8092 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.8497 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.8555 | 12.1491 | 59.9591 | 6.9 | 42.8653 | 13.3203 | 59.9558 | 6.9 | 42.832 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.8176 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.858 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.8638 | 12.1502 | 59.9591 | 6.9 | 42.8737 | 13.3203 | 59.9558 | 6.9 | 42.8403 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.8259 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.8663 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.8721 | 12.1502 | 59.9591 | 6.9 | 42.882 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.8486 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.8342 | 13.3396 | 59.9943 | 6.9
42.8747 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.8805 | 12.1502 | 59.9591 | 6.9 | 42.8903 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.8569 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.8426 | 13.3401 | 59.9943 | 6.9
42.883 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.8888 | 12.1502 | 59.9591 | 6.9 | 42.8987 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.8653 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.8509 | 13.3401 | 59.9943 | 6.9
42.8914 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.8972 | 12.1502 | 59.9579 | 6.9 | 42.907 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.8736 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.8593 | 13.3401 | 59.9943 | 6.9
42.8997 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.9055 | 12.1502 | 59.9579 | 6.9 | 42.9153 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.882 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.8676 | 13.3401 | 59.9943 | 6.9
42.9081 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.9138 | 12.1497 | 59.9579 | 6.9 | 42.9237 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.8903 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.8759 | 13.336 | 59.9943 | 6.9
42.9164 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.9222 | 12.1497 | 59.9579 | 6.9 | 42.932 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.8986 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.8842 | 13.336 | 59.9943 | 6.9
42.9247 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.9305 | 12.1497 | 59.9579 | 6.9 | 42.9404 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.9069 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.8926 | 13.336 | 59.9939 | 6.9
42.9331 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.9388 | 12.1497 | 59.9579 | 6.9 | 42.9487 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.9153 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.9009 | 13.336 | 59.9939 | 6.9
42.9414 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.9472 | 12.1503 | 59.9579 | 6.9 | 42.957 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.9236 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.9092 | 13.336 | 59.9939 | 6.9
42.9498 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.9555 | 12.1503 | 59.9579 | 6.9 | 42.9654 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.9319 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.9176 | 13.336 | 59.9939 | 6.9
42.9581 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.9639 | 12.1503 | 59.9579 | 6.9 | 42.9738 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.9402 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.9259 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
42.9664 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.9722 | 12.1503 | 59.9579 | 6.9 | 42.9821 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.9486 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.9343 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
42.9748 | 11.8331 | 59.9575 | 6.9 | 42.9806 | 12.1474 | 59.9579 | 6.9 | 42.9904 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.9569 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.9426 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
42.9831 | 11.8365 | 59.9575 | 6.9 | 42.9889 | 12.1474 | 59.9579 | 6.9 | 42.9987 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.9653 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.9509 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
42.9914 | 11.8365 | 59.9575 | 6.9 | 42.9972 | 12.1474 | 59.9579 | 6.9 | 43.0071 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.9736 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.9592 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
42.9998 | 11.8365 | 59.9579 | 6.9 | 43.0056 | 12.1474 | 59.9579 | 6.9 | 43.0154 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.9819 | 12.0284 | 60.0182 | 6.9 | 42.9676 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.0081 | 11.8365 | 59.9579 | 6.9 | 43.0139 | 12.1463 | 59.9579 | 6.9 | 43.0237 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.9902 | 12.0284 | 60.0174 | 6.9 | 42.9759 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.0165 | 11.8371 | 59.9579 | 6.9 | 43.0222 | 12.1463 | 59.9579 | 6.9 | 43.0321 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 42.9986 | 12.0284 | 60.0174 | 6.9 | 42.9843 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.0248 | 11.8371 | 59.9579 | 6.9 | 43.0306 | 12.1432 | 59.9579 | 6.9 | 43.0405 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.0069 | 12.0246 | 60.0174 | 6.9 | 42.9926 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.0331 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.0389 | 12.1432 | 59.9579 | 6.9 | 43.0488 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.0153 | 12.0246 | 60.0174 | 6.9 | 43.0009 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.0415 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.0473 | 12.1432 | 59.9579 | 6.9 | 43.0571 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.0236 | 12.0205 | 60.0174 | 6.9 | 43.0093 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.0498 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.0556 | 12.1432 | 59.9579 | 6.9 | 43.0655 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.0319 | 12.0205 | 60.0174 | 6.9 | 43.0176 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.0582 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.0639 | 12.1397 | 59.9579 | 6.9 | 43.0738 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.0402 | 12.0205 | 60.0174 | 6.9 | 43.0259 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.0665 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.0723 | 12.1397 | 59.9579 | 6.9 | 43.0822 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.0486 | 12.0205 | 60.0174 | 6.9 | 43.0342 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.0748 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.0806 | 12.1397 | 59.9579 | 6.9 | 43.0905 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.0569 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.0426 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.0832 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.089 | 12.1397 | 59.9579 | 6.9 | 43.0988 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.0652 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.0509 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.0915 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.0973 | 12.1365 | 59.9563 | 6.9 | 43.1072 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.0735 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.0593 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.0999 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.1057 | 12.1365 | 59.9563 | 6.9 | 43.1155 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.0819 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.0676 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.1082 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.114 | 12.1365 | 59.9563 | 6.9 | 43.1238 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.0902 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.0759 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.1165 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.1223 | 12.1365 | 59.9563 | 6.9 | 43.1322 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.0986 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.0843 | 13.3348 | 59.9939 | 6.9
43.1249 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.1306 | 12.13 | 59.9563 | 6.9 | 43.1405 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.1069 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.0926 | 13.3351 | 59.9931 | 6.9
43.1332 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.139 | 12.13 | 59.9563 | 6.9 | 43.1489 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.1152 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.101 | 13.3351 | 59.9931 | 6.9
43.1416 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.1473 | 12.13 | 59.9563 | 6.9 | 43.1572 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.1235 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.1093 | 13.0579 | 59.9931 | 6.9
43.1499 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.1557 | 12.13 | 59.9563 | 6.9 | 43.1655 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.1319 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.1176 | 13.0579 | 59.9931 | 6.9
43.1582 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.164 | 12.13 | 59.9563 | 6.9 | 43.1739 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.1402 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.1259 | 13.0579 | 59.9931 | 6.9
43.1666 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.1724 | 12.13 | 59.9563 | 6.9 | 43.1822 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.1486 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.1343 | 13.0579 | 59.9931 | 6.9
43.1749 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.1807 | 12.13 | 59.9563 | 6.9 | 43.1906 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.1569 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.1426 | 13.0579 | 59.9931 | 6.9
43.1832 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.189 | 12.13 | 59.9563 | 6.9 | 43.1989 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.1652 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.1509 | 13.0579 | 59.9931 | 6.9
43.1916 | 11.8386 | 59.9579 | 6.9 | 43.1974 | 12.13 | 59.9563 | 6.9 | 43.2072 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.1735 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.1592 | 13.0599 | 59.9931 | 6.9
43.1999 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.2057 | 12.13 | 59.9563 | 6.9 | 43.2156 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.1819 | 12.0211 | 60.0174 | 6.9 | 43.1676 | 13.0599 | 59.9931 | 6.9
43.2083 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.2141 | 12.1239 | 59.9563 | 6.9 | 43.2239 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.1902 | 12.0211 | 60.0167 | 6.9 | 43.176 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.2166 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.2224 | 12.1239 | 59.9563 | 6.9 | 43.2322 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.1985 | 12.0211 | 60.0167 | 6.9 | 43.1843 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.2249 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.2307 | 12.1259 | 59.9563 | 6.9 | 43.2406 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.2068 | 12.0211 | 60.0167 | 6.9 | 43.1926 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.2333 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.2391 | 12.1259 | 59.9563 | 6.9 | 43.2489 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.2152 | 12.0211 | 60.0167 | 6.9 | 43.2009 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.2416 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.2474 | 12.1259 | 59.9563 | 6.9 | 43.2573 | 13.2248 | 59.9558 | 6.9 | 43.2235 | 12.0211 | 60.0167 | 6.9 | 43.2093 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.25 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.2557 | 12.1259 | 59.9563 | 6.9 | 43.2656 | 13.2288 | 59.9558 | 6.9 | 43.2319 | 12.0211 | 60.0167 | 6.9 | 43.2176 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.2583 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.2641 | 12.1259 | 59.9563 | 6.9 | 43.2739 | 13.2288 | 59.9558 | 6.9 | 43.2402 | 12.0211 | 60.0167 | 6.9 | 43.226 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.2666 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.2724 | 12.1259 | 59.9563 | 6.9 | 43.2823 | 13.2288 | 59.9558 | 6.9 | 43.2485 | 12.0211 | 60.0167 | 6.9 | 43.2343 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.275 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.2808 | 12.1131 | 59.9563 | 6.9 | 43.2906 | 13.2288 | 59.9558 | 6.9 | 43.2568 | 12.0211 | 60.0167 | 6.9 | 43.2426 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.2833 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.2891 | 12.1131 | 59.9563 | 6.9 | 43.299 | 13.2288 | 59.9558 | 6.9 | 43.2652 | 12.0211 | 60.0167 | 6.9 | 43.251 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.2917 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.2975 | 12.1131 | 59.9548 | 6.9 | 43.3073 | 13.2288 | 59.9558 | 6.9 | 43.2735 | 12.0207 | 60.0167 | 6.9 | 43.2593 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.3 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.3058 | 12.1131 | 59.9548 | 6.9 | 43.3157 | 13.2321 | 59.9558 | 6.9 | 43.2819 | 12.0207 | 60.0167 | 6.9 | 43.2676 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.3083 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.3141 | 12.1131 | 59.9548 | 6.9 | 43.324 | 13.2321 | 59.9558 | 6.9 | 43.2902 | 12.0207 | 60.0167 | 6.9 | 43.2759 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.3167 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.3224 | 12.1131 | 59.9548 | 6.9 | 43.3323 | 13.2321 | 59.9558 | 6.9 | 43.2985 | 12.0207 | 60.0167 | 6.9 | 43.2843 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.325 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.3308 | 12.104 | 59.9548 | 6.9 | 43.3406 | 13.2321 | 59.9558 | 6.9 | 43.3068 | 12.0207 | 60.0167 | 6.9 | 43.2926 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.3333 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.3391 | 12.104 | 59.9548 | 6.9 | 43.349 | 13.2321 | 59.9558 | 6.9 | 43.3152 | 12.0207 | 60.0167 | 6.9 | 43.301 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.3417 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.3475 | 12.1011 | 59.9548 | 6.9 | 43.3574 | 13.2321 | 59.9558 | 6.9 | 43.3235 | 12.0161 | 60.0167 | 6.9 | 43.3093 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.35 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.3558 | 12.1011 | 59.9548 | 6.9 | 43.3657 | 13.2352 | 59.9558 | 6.9 | 43.3318 | 12.0161 | 60.0167 | 6.9 | 43.3176 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.3584 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.3642 | 12.1011 | 59.9548 | 6.9 | 43.374 | 13.2352 | 59.9558 | 6.9 | 43.3401 | 12.0161 | 60.0167 | 6.9 | 43.3259 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.3667 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.3725 | 12.1011 | 59.9548 | 6.9 | 43.3824 | 13.2352 | 59.9558 | 6.9 | 43.3485 | 12.0161 | 60.0167 | 6.9 | 43.3343 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.375 | 11.8386 | 59.9583 | 6.9 | 43.3808 | 12.1011 | 59.9548 | 6.9 | 43.3907 | 13.2352 | 59.9558 | 6.9 | 43.3568 | 12.0161 | 60.0167 | 6.9 | 43.3427 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.3834 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.3892 | 12.1011 | 59.9548 | 6.9 | 43.399 | 13.2352 | 59.9562 | 6.9 | 43.3652 | 12.0161 | 60.0167 | 6.9 | 43.351 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.3917 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.3975 | 12.1011 | 59.9548 | 6.9 | 43.4073 | 13.2352 | 59.9562 | 6.9 | 43.3735 | 12.0161 | 60.0167 | 6.9 | 43.3593 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.4001 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.4059 | 12.1011 | 59.9548 | 6.9 | 43.4157 | 13.2352 | 59.9562 | 6.9 | 43.3818 | 12.0161 | 60.0167 | 6.9 | 43.3676 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.4084 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.4142 | 12.1031 | 59.9548 | 6.9 | 43.4241 | 13.2352 | 59.9562 | 6.9 | 43.3901 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.376 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.4167 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.4225 | 12.1031 | 59.9548 | 6.9 | 43.4324 | 13.2352 | 59.9562 | 6.9 | 43.3985 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.3843 | 12.9583 | 59.9931 | 6.9
43.4251 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.4309 | 12.1031 | 59.9548 | 6.9 | 43.4407 | 13.2352 | 59.9562 | 6.9 | 43.4068 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.3926 | 12.9602 | 59.9931 | 6.9
43.4334 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.4392 | 12.1031 | 59.9548 | 6.9 | 43.4491 | 13.2352 | 59.9562 | 6.9 | 43.4152 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.4009 | 12.9602 | 59.9931 | 6.9
43.4418 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.4476 | 12.1001 | 59.9548 | 6.9 | 43.4574 | 13.2352 | 59.9562 | 6.9 | 43.4235 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.4093 | 12.9602 | 59.9931 | 6.9
43.4501 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.4559 | 12.1001 | 59.9548 | 6.9 | 43.4658 | 13.2352 | 59.9562 | 6.9 | 43.4318 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.4176 | 12.9602 | 59.9931 | 6.9
43.4584 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.4642 | 12.1012 | 59.9548 | 6.9 | 43.4741 | 13.2352 | 59.9562 | 6.9 | 43.4401 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.426 | 12.9602 | 59.9931 | 6.9
43.4668 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.4726 | 12.1012 | 59.9548 | 6.9 | 43.4824 | 13.2424 | 59.9562 | 6.9 | 43.4485 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.4343 | 12.9602 | 59.9931 | 6.9
43.4751 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.4809 | 12.1012 | 59.9548 | 6.9 | 43.4908 | 13.2424 | 59.9562 | 6.9 | 43.4568 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.4426 | 12.9602 | 59.9931 | 6.9
43.4835 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.4893 | 12.1012 | 59.9548 | 6.9 | 43.4991 | 13.2424 | 59.9562 | 6.9 | 43.4651 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.451 | 12.9602 | 59.9931 | 6.9
43.4918 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.4976 | 12.1012 | 59.9533 | 6.9 | 43.5074 | 13.2424 | 59.9562 | 6.9 | 43.4734 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.4593 | 12.9641 | 59.9931 | 6.9
43.5001 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.5059 | 12.1012 | 59.9533 | 6.9 | 43.5158 | 13.2424 | 59.9562 | 6.9 | 43.4818 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.4677 | 12.9641 | 59.9931 | 6.9
43.5085 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.5143 | 12.1012 | 59.9533 | 6.9 | 43.5241 | 13.2424 | 59.9562 | 6.9 | 43.4901 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.476 | 12.9641 | 59.9931 | 6.9
43.5168 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.5226 | 12.1012 | 59.9533 | 6.9 | 43.5325 | 13.2424 | 59.9562 | 6.9 | 43.4985 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.4843 | 12.9641 | 59.9931 | 6.9
43.5251 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.5309 | 12.1012 | 59.9533 | 6.9 | 43.5408 | 13.2424 | 59.9562 | 6.9 | 43.5068 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.4926 | 12.9641 | 59.9935 | 6.9
43.5335 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.5393 | 12.1012 | 59.9533 | 6.9 | 43.5491 | 13.2455 | 59.9562 | 6.9 | 43.5151 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.501 | 12.9641 | 59.9935 | 6.9
43.5418 | 11.8381 | 59.9583 | 6.9 | 43.5476 | 12.0976 | 59.9533 | 6.9 | 43.5575 | 13.2455 | 59.9562 | 6.9 | 43.5234 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.5093 | 12.9629 | 59.9935 | 6.9
43.5502 | 11.8352 | 59.9583 | 6.9 | 43.556 | 12.0976 | 59.9533 | 6.9 | 43.5659 | 13.2455 | 59.9562 | 6.9 | 43.5317 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.5176 | 12.9629 | 59.9935 | 6.9
43.5585 | 11.8352 | 59.9583 | 6.9 | 43.5643 | 12.0984 | 59.9533 | 6.9 | 43.5742 | 13.2455 | 59.9562 | 6.9 | 43.5401 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.526 | 12.9629 | 59.9935 | 6.9
43.5668 | 11.8352 | 59.9583 | 6.9 | 43.5727 | 12.0984 | 59.9533 | 6.9 | 43.5825 | 13.2455 | 59.9562 | 6.9 | 43.5484 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.5343 | 12.9629 | 59.9935 | 6.9
43.5752 | 11.8352 | 59.9583 | 6.9 | 43.581 | 12.0984 | 59.9533 | 6.9 | 43.5908 | 13.2455 | 59.9562 | 6.9 | 43.5568 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.5427 | 12.9629 | 59.9935 | 6.9
43.5835 | 11.8352 | 59.9583 | 6.9 | 43.5893 | 12.0984 | 59.9533 | 6.9 | 43.5992 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.5651 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.551 | 12.9629 | 59.9935 | 6.9
43.5919 | 11.8352 | 59.9583 | 6.9 | 43.5977 | 12.0984 | 59.9533 | 6.9 | 43.6075 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.5734 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.5593 | 12.9629 | 59.9935 | 6.9
43.6002 | 11.8322 | 59.9579 | 6.9 | 43.606 | 12.0984 | 59.9533 | 6.9 | 43.6158 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.5817 | 12.0161 | 60.0162 | 6.9 | 43.5676 | 12.9629 | 59.9935 | 6.9
43.6085 | 11.8322 | 59.9579 | 6.9 | 43.6143 | 12.0984 | 59.9533 | 6.9 | 43.6242 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.5901 | 12.0162 | 60.0158 | 6.9 | 43.576 | 12.9629 | 59.9935 | 6.9
43.6169 | 11.8316 | 59.9579 | 6.9 | 43.6227 | 12.0984 | 59.9533 | 6.9 | 43.6326 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.5984 | 12.0162 | 60.0158 | 6.9 | 43.5843 | 12.9629 | 59.9935 | 6.9
43.6252 | 11.8316 | 59.9579 | 6.9 | 43.631 | 12.0955 | 59.9533 | 6.9 | 43.6409 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.6068 | 12.0162 | 60.0158 | 6.9 | 43.5927 | 12.9629 | 59.9935 | 6.9
43.6336 | 11.8316 | 59.9579 | 6.9 | 43.6394 | 12.0955 | 59.9533 | 6.9 | 43.6492 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.6151 | 12.0162 | 60.0158 | 6.9 | 43.601 | 12.9629 | 59.9935 | 6.9
43.6419 | 11.8316 | 59.9579 | 6.9 | 43.6477 | 12.0955 | 59.9533 | 6.9 | 43.6575 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.6234 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.6093 | 12.9711 | 59.9935 | 6.9
43.6502 | 11.8316 | 59.9579 | 6.9 | 43.656 | 12.0955 | 59.9533 | 6.9 | 43.6659 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.6317 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.6177 | 12.9711 | 59.9935 | 6.9
43.6586 | 11.8316 | 59.9579 | 6.9 | 43.6644 | 12.0955 | 59.9533 | 6.9 | 43.6743 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.6401 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.626 | 12.9711 | 59.9935 | 6.9
43.6669 | 11.8316 | 59.9579 | 6.9 | 43.6727 | 12.0955 | 59.9533 | 6.9 | 43.6826 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.6484 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.6343 | 12.9711 | 59.9935 | 6.9
43.6752 | 11.8316 | 59.9579 | 6.9 | 43.6811 | 12.0889 | 59.9533 | 6.9 | 43.6909 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.6567 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.6426 | 12.9711 | 59.9935 | 6.9
43.6836 | 11.8316 | 59.9579 | 6.9 | 43.6894 | 12.0889 | 59.9533 | 6.9 | 43.6993 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.665 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.651 | 12.9711 | 59.9935 | 6.9
43.6919 | 11.8316 | 59.9579 | 6.9 | 43.6978 | 12.0889 | 59.9521 | 6.9 | 43.7076 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.6734 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.6593 | 12.9711 | 59.9935 | 6.9
43.7003 | 11.8316 | 59.9579 | 6.9 | 43.7061 | 12.0889 | 59.9521 | 6.9 | 43.7159 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.6817 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.6677 | 12.9711 | 59.9935 | 6.9
43.7086 | 11.8316 | 59.9579 | 6.9 | 43.7144 | 12.0889 | 59.9521 | 6.9 | 43.7243 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.6901 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.676 | 12.9711 | 59.9935 | 6.9
43.7169 | 11.8316 | 59.9579 | 6.9 | 43.7228 | 12.0889 | 59.9521 | 6.9 | 43.7326 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.6984 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.6843 | 12.9711 | 59.9935 | 6.9
43.7253 | 11.8316 | 59.9579 | 6.9 | 43.7311 | 12.0889 | 59.9521 | 6.9 | 43.741 | 13.2455 | 59.9571 | 6.9 | 43.7067 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.6927 | 12.9749 | 59.9947 | 6.9
43.7336 | 11.8251 | 59.9579 | 6.9 | 43.7394 | 12.0889 | 59.9521 | 6.9 | 43.7493 | 13.2427 | 59.9571 | 6.9 | 43.715 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.701 | 12.9749 | 59.9947 | 6.9
43.742 | 11.8251 | 59.9579 | 6.9 | 43.7478 | 12.0889 | 59.9521 | 6.9 | 43.7576 | 13.2427 | 59.9571 | 6.9 | 43.7234 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.7094 | 12.9801 | 59.9947 | 6.9
43.7503 | 11.8251 | 59.9579 | 6.9 | 43.7561 | 12.0889 | 59.9521 | 6.9 | 43.766 | 13.2427 | 59.9571 | 6.9 | 43.7317 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.7177 | 12.9801 | 59.9947 | 6.9
43.7587 | 11.8251 | 59.9579 | 6.9 | 43.7645 | 12.0889 | 59.9521 | 6.9 | 43.7743 | 13.2427 | 59.9571 | 6.9 | 43.7401 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.726 | 12.9801 | 59.9947 | 6.9
43.767 | 11.8221 | 59.9579 | 6.9 | 43.7728 | 12.0889 | 59.9521 | 6.9 | 43.7827 | 13.2427 | 59.9571 | 6.9 | 43.7484 | 12.0141 | 60.0158 | 6.9 | 43.7343 | 12.9801 | 59.9947 | 6.9
43.7753 | 11.8221 | 59.9579 | 6.9 | 43.7812 | 12.0859 | 59.9521 | 6.9 | 43.791 | 13.2427 | 59.9571 | 6.9 | 43.7567 | 11.746 | 60.0158 | 6.9 | 43.7427 | 12.9801 | 59.9947 | 6.9
43.7837 | 11.8221 | 59.9579 | 6.9 | 43.7895 | 12.0859 | 59.9521 | 6.9 | 43.7993 | 13.2427 | 59.9574 | 6.9 | 43.765 | 11.746 | 60.0158 | 6.9 | 43.751 | 12.9801 | 59.9947 | 6.9
43.792 | 11.8221 | 59.9579 | 6.9 | 43.7978 | 12.0859 | 59.9521 | 6.9 | 43.8077 | 13.2427 | 59.9574 | 6.9 | 43.7734 | 11.746 | 60.0158 | 6.9 | 43.7593 | 12.9801 | 59.9947 | 6.9
43.8003 | 11.6505 | 59.9571 | 6.9 | 43.8062 | 12.0859 | 59.9521 | 6.9 | 43.816 | 13.2427 | 59.9574 | 6.9 | 43.7817 | 11.746 | 60.0158 | 6.9 | 43.7676 | 12.9801 | 59.9947 | 6.9
43.8087 | 11.6505 | 59.9571 | 6.9 | 43.8145 | 12.0859 | 59.9521 | 6.9 | 43.8243 | 13.2427 | 59.9574 | 6.9 | 43.79 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.776 | 12.9796 | 59.9947 | 6.9
43.817 | 11.4941 | 59.9571 | 6.9 | 43.8228 | 12.0859 | 59.9521 | 6.9 | 43.8327 | 13.1248 | 59.9574 | 6.9 | 43.7983 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.7844 | 12.9796 | 59.9947 | 6.9
43.8254 | 11.4941 | 59.9571 | 6.9 | 43.8312 | 12.0859 | 59.9521 | 6.9 | 43.841 | 13.1248 | 59.9574 | 6.9 | 43.8067 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.7927 | 12.9819 | 59.9947 | 6.9
43.8337 | 11.4941 | 59.9571 | 6.9 | 43.8395 | 12.0859 | 59.9521 | 6.9 | 43.8494 | 13.1248 | 59.9574 | 6.9 | 43.815 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.801 | 12.9819 | 59.9947 | 6.9
43.842 | 11.4941 | 59.9571 | 6.9 | 43.8479 | 12.0879 | 59.9521 | 6.9 | 43.8577 | 13.1248 | 59.9574 | 6.9 | 43.8234 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.8093 | 12.982 | 59.9947 | 6.9
43.8504 | 11.4988 | 59.9571 | 6.9 | 43.8562 | 12.0879 | 59.9521 | 6.9 | 43.866 | 13.1248 | 59.9574 | 6.9 | 43.8317 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.8177 | 12.982 | 59.9947 | 6.9
43.8587 | 11.4988 | 59.9571 | 6.9 | 43.8646 | 12.0887 | 59.9521 | 6.9 | 43.8744 | 13.1248 | 59.9574 | 6.9 | 43.84 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.826 | 12.982 | 59.9947 | 6.9
43.8671 | 11.4988 | 59.9571 | 6.9 | 43.8729 | 12.0887 | 59.9521 | 6.9 | 43.8827 | 13.1281 | 59.9574 | 6.9 | 43.8483 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.8344 | 12.982 | 59.9947 | 6.9
43.8754 | 11.4988 | 59.9571 | 6.9 | 43.8812 | 12.0404 | 59.9521 | 6.9 | 43.8911 | 13.1281 | 59.9574 | 6.9 | 43.8567 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.8427 | 12.982 | 59.9947 | 6.9
43.8837 | 11.4988 | 59.9571 | 6.9 | 43.8896 | 12.0404 | 59.9521 | 6.9 | 43.8994 | 13.1281 | 59.9574 | 6.9 | 43.865 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.851 | 12.982 | 59.9947 | 6.9
43.8921 | 11.4988 | 59.9571 | 6.9 | 43.8979 | 12.0404 | 59.9512 | 6.9 | 43.9077 | 13.1281 | 59.9574 | 6.9 | 43.8734 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.8593 | 12.9858 | 59.9947 | 6.9
43.9004 | 11.5015 | 59.9571 | 6.9 | 43.9062 | 12.0404 | 59.9512 | 6.9 | 43.9161 | 13.1281 | 59.9574 | 6.9 | 43.8817 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.8677 | 12.9858 | 59.9947 | 6.9
43.9088 | 11.5015 | 59.9571 | 6.9 | 43.9146 | 12.0404 | 59.9512 | 6.9 | 43.9244 | 13.1281 | 59.9574 | 6.9 | 43.89 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.876 | 12.9886 | 59.9947 | 6.9
43.9171 | 11.5015 | 59.9571 | 6.9 | 43.9229 | 12.0404 | 59.9512 | 6.9 | 43.9327 | 13.1281 | 59.9574 | 6.9 | 43.8983 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.8843 | 12.9886 | 59.9947 | 6.9
43.9254 | 11.5015 | 59.9571 | 6.9 | 43.9313 | 12.0404 | 59.9512 | 6.9 | 43.9411 | 13.1281 | 59.9574 | 6.9 | 43.9067 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.8927 | 12.9886 | 59.9967 | 6.9
43.9338 | 11.5015 | 59.9571 | 6.9 | 43.9396 | 12.0404 | 59.9512 | 6.9 | 43.9495 | 13.1287 | 59.9574 | 6.9 | 43.915 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.901 | 12.9886 | 59.9967 | 6.9
43.9421 | 11.5015 | 59.9571 | 6.9 | 43.9479 | 12.0377 | 59.9512 | 6.9 | 43.9578 | 13.1287 | 59.9574 | 6.9 | 43.9233 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.9094 | 12.9886 | 59.9967 | 6.9
43.9505 | 11.5015 | 59.9571 | 6.9 | 43.9563 | 12.0377 | 59.9512 | 6.9 | 43.9661 | 13.1287 | 59.9574 | 6.9 | 43.9316 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.9177 | 12.9886 | 59.9967 | 6.9
43.9588 | 11.5015 | 59.9571 | 6.9 | 43.9646 | 12.0377 | 59.9512 | 6.9 | 43.9744 | 13.1287 | 59.9574 | 6.9 | 43.94 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.926 | 12.9886 | 59.9967 | 6.9
43.9671 | 11.5015 | 59.9571 | 6.9 | 43.973 | 12.0377 | 59.9512 | 6.9 | 43.9828 | 13.1287 | 59.9574 | 6.9 | 43.9483 | 11.746 | 60.0154 | 6.9 | 43.9343 | 12.9886 | 59.9967 | 6.9
43.9755 | 11.5015 | 59.9571 | 6.9 | 43.9813 | 12.0377 | 59.9512 | 6.9 | 43.9911 | 13.1287 | 59.9574 | 6.9 | 43.9567 | 11.75 | 60.0154 | 6.9 | 43.9427 | 12.9886 | 59.9967 | 6.9
43.9838 | 11.5015 | 59.9571 | 6.9 | 43.9897 | 12.0377 | 59.9512 | 6.9 | 43.9995 | 13.1287 | 59.9578 | 6.9 | 43.965 | 11.75 | 60.0154 | 6.9 | 43.951 | 12.9886 | 59.9967 | 6.9
43.9921 | 11.5015 | 59.9571 | 6.9 | 43.998 | 11.8609 | 59.9512 | 6.9 | 44.0078 | 13.1287 | 59.9578 | 6.9 | 43.9733 | 11.75 | 60.0154 | 6.9 | 43.9594 | 12.9886 | 59.9967 | 6.9
44.0005 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.0063 | 11.8609 | 59.9512 | 6.9 | 44.0162 | 13.1287 | 59.9578 | 6.9 | 43.9816 | 11.75 | 60.0154 | 6.9 | 43.9677 | 12.9886 | 59.9967 | 6.9
44.0088 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.0147 | 11.8609 | 59.9512 | 6.9 | 44.0245 | 13.1287 | 59.9578 | 6.9 | 43.99 | 11.75 | 60.0158 | 6.9 | 43.976 | 12.9995 | 59.9967 | 6.9
44.0172 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.023 | 11.8609 | 59.9512 | 6.9 | 44.0328 | 13.1287 | 59.9578 | 6.9 | 43.9983 | 11.75 | 60.0158 | 6.9 | 43.9844 | 12.9995 | 59.9967 | 6.9
44.0255 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.0313 | 11.8609 | 59.9512 | 6.9 | 44.0411 | 13.1287 | 59.9578 | 6.9 | 44.0067 | 11.75 | 60.0158 | 6.9 | 43.9927 | 12.9995 | 59.9967 | 6.9
44.0338 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.0397 | 11.8609 | 59.9512 | 6.9 | 44.0495 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.015 | 11.75 | 60.0158 | 6.9 | 44.001 | 12.9995 | 59.9967 | 6.9
44.0422 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.048 | 11.8609 | 59.9512 | 6.9 | 44.0579 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.0233 | 11.7497 | 60.0158 | 6.9 | 44.0093 | 12.9995 | 59.9967 | 6.9
44.0505 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.0564 | 11.8609 | 59.9512 | 6.9 | 44.0662 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.0316 | 11.7497 | 60.0158 | 6.9 | 44.0177 | 12.9995 | 59.9967 | 6.9
44.0589 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.0647 | 11.7676 | 59.9512 | 6.9 | 44.0745 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.04 | 11.7544 | 60.0158 | 6.9 | 44.026 | 12.9983 | 59.9967 | 6.9
44.0672 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.0731 | 11.7676 | 59.9512 | 6.9 | 44.0829 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.0483 | 11.7544 | 60.0158 | 6.9 | 44.0344 | 12.9983 | 59.9967 | 6.9
44.0755 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.0814 | 11.7676 | 59.9512 | 6.9 | 44.0912 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.0566 | 11.7544 | 60.0158 | 6.9 | 44.0427 | 12.9983 | 59.9967 | 6.9
44.0839 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.0897 | 11.7676 | 59.9512 | 6.9 | 44.0995 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.0649 | 11.7544 | 60.0158 | 6.9 | 44.051 | 12.9983 | 59.9967 | 6.9
44.0922 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.0981 | 11.7676 | 59.9501 | 6.9 | 44.1079 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.0733 | 11.7544 | 60.0158 | 6.9 | 44.0593 | 12.9983 | 59.9967 | 6.9
44.1006 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.1064 | 11.7676 | 59.9501 | 6.9 | 44.1162 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.0816 | 11.7544 | 60.0158 | 6.9 | 44.0677 | 12.9983 | 59.9967 | 6.9
44.1089 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.1147 | 11.7676 | 59.9501 | 6.9 | 44.1246 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.09 | 11.7544 | 60.0158 | 6.9 | 44.076 | 13.0018 | 59.9967 | 6.9
44.1172 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.1231 | 11.7676 | 59.9501 | 6.9 | 44.1329 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.0983 | 11.7544 | 60.0158 | 6.9 | 44.0844 | 13.0018 | 59.9967 | 6.9
44.1256 | 11.5015 | 59.9559 | 6.9 | 44.1314 | 11.7676 | 59.9501 | 6.9 | 44.1412 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.1066 | 11.7544 | 60.0158 | 6.9 | 44.0927 | 12.8251 | 59.9983 | 6.9
44.1339 | 11.503 | 59.9559 | 6.9 | 44.1398 | 11.7676 | 59.9501 | 6.9 | 44.1496 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.1149 | 11.7544 | 60.0158 | 6.9 | 44.101 | 12.8251 | 59.9983 | 6.9
44.1423 | 11.503 | 59.9559 | 6.9 | 44.1481 | 11.7676 | 59.9501 | 6.9 | 44.1579 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.1233 | 11.7544 | 60.0158 | 6.9 | 44.1094 | 12.6637 | 59.9983 | 6.9
44.1506 | 11.503 | 59.9559 | 6.9 | 44.1565 | 11.7676 | 59.9501 | 6.9 | 44.1663 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.1316 | 11.7544 | 60.0158 | 6.9 | 44.1177 | 12.6637 | 59.9983 | 6.9
44.1589 | 11.503 | 59.9559 | 6.9 | 44.1648 | 11.7676 | 59.9501 | 6.9 | 44.1746 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.14 | 11.755 | 60.0158 | 6.9 | 44.126 | 12.6637 | 59.9983 | 6.9
44.1673 | 11.503 | 59.9559 | 6.9 | 44.1731 | 11.7676 | 59.9501 | 6.9 | 44.1829 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.1483 | 11.755 | 60.0158 | 6.9 | 44.1343 | 12.6637 | 59.9983 | 6.9
44.1756 | 11.503 | 59.9559 | 6.9 | 44.1815 | 11.7676 | 59.9501 | 6.9 | 44.1913 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.1566 | 11.755 | 60.0158 | 6.9 | 44.1427 | 12.6637 | 59.9983 | 6.9
44.1839 | 11.5091 | 59.9559 | 6.9 | 44.1898 | 11.7676 | 59.9501 | 6.9 | 44.1996 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.1649 | 11.755 | 60.0158 | 6.9 | 44.151 | 12.6637 | 59.9983 | 6.9
44.1923 | 11.5091 | 59.9559 | 6.9 | 44.1982 | 11.7662 | 59.9501 | 6.9 | 44.2079 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.1733 | 11.7586 | 60.0158 | 6.9 | 44.1594 | 12.6637 | 59.9983 | 6.9
44.2006 | 11.5106 | 59.9563 | 6.9 | 44.2065 | 11.7662 | 59.9501 | 6.9 | 44.2163 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.1816 | 11.7586 | 60.0158 | 6.9 | 44.1677 | 12.6637 | 59.9983 | 6.9
44.209 | 11.5106 | 59.9563 | 6.9 | 44.2148 | 11.7662 | 59.9501 | 6.9 | 44.2246 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.1899 | 11.7586 | 60.0169 | 6.9 | 44.176 | 12.6684 | 59.9983 | 6.9
44.2173 | 11.5106 | 59.9563 | 6.9 | 44.2232 | 11.7662 | 59.9501 | 6.9 | 44.233 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.1982 | 11.7586 | 60.0169 | 6.9 | 44.1844 | 12.6684 | 59.9983 | 6.9
44.2256 | 11.5106 | 59.9563 | 6.9 | 44.2315 | 11.7662 | 59.9501 | 6.9 | 44.2413 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.2066 | 11.7586 | 60.0169 | 6.9 | 44.1927 | 12.6684 | 59.9983 | 6.9
44.234 | 11.5106 | 59.9563 | 6.9 | 44.2399 | 11.7662 | 59.9501 | 6.9 | 44.2496 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.2149 | 11.7586 | 60.0169 | 6.9 | 44.201 | 12.6684 | 59.9983 | 6.9
44.2423 | 11.5106 | 59.9563 | 6.9 | 44.2482 | 11.7662 | 59.9501 | 6.9 | 44.258 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.2233 | 11.7586 | 60.0169 | 6.9 | 44.2094 | 12.6723 | 59.9983 | 6.9
44.2507 | 11.5106 | 59.9563 | 6.9 | 44.2565 | 11.7662 | 59.9501 | 6.9 | 44.2663 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.2316 | 11.7586 | 60.0169 | 6.9 | 44.2177 | 12.6723 | 59.9983 | 6.9
44.259 | 11.5106 | 59.9563 | 6.9 | 44.2649 | 11.7662 | 59.9501 | 6.9 | 44.2747 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.2399 | 11.7586 | 60.0169 | 6.9 | 44.226 | 12.6725 | 59.9983 | 6.9
44.2673 | 11.5106 | 59.9563 | 6.9 | 44.2732 | 11.7662 | 59.9501 | 6.9 | 44.283 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.2482 | 11.7586 | 60.0169 | 6.9 | 44.2344 | 12.6725 | 59.9983 | 6.9
44.2757 | 11.5106 | 59.9563 | 6.9 | 44.2816 | 11.7662 | 59.9501 | 6.9 | 44.2913 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.2566 | 11.7579 | 60.0169 | 6.9 | 44.2427 | 12.6725 | 59.9983 | 6.9
44.284 | 11.5121 | 59.9563 | 6.9 | 44.2899 | 11.7662 | 59.9501 | 6.9 | 44.2997 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.2649 | 11.7579 | 60.0169 | 6.9 | 44.251 | 12.6725 | 59.9983 | 6.9
44.2924 | 11.5121 | 59.9563 | 6.9 | 44.2982 | 11.7662 | 59.9493 | 6.9 | 44.308 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.2733 | 11.7579 | 60.0169 | 6.9 | 44.2593 | 12.6725 | 59.9983 | 6.9
44.3007 | 11.5121 | 59.9563 | 6.9 | 44.3066 | 11.7662 | 59.9493 | 6.9 | 44.3163 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.2816 | 11.7579 | 60.0169 | 6.9 | 44.2677 | 12.6725 | 59.9983 | 6.9
44.309 | 11.5121 | 59.9563 | 6.9 | 44.3149 | 11.7662 | 59.9493 | 6.9 | 44.3247 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.2899 | 11.7579 | 60.0169 | 6.9 | 44.276 | 12.6725 | 59.9983 | 6.9
44.3174 | 11.5103 | 59.9563 | 6.9 | 44.3233 | 11.7662 | 59.9493 | 6.9 | 44.333 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.2982 | 11.7579 | 60.0169 | 6.9 | 44.2844 | 12.6725 | 59.9983 | 6.9
44.3257 | 11.5103 | 59.9563 | 6.9 | 44.3316 | 11.7662 | 59.9493 | 6.9 | 44.3414 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.3066 | 11.7579 | 60.0169 | 6.9 | 44.2927 | 12.6751 | 59.9994 | 6.9
44.3341 | 11.513 | 59.9563 | 6.9 | 44.3399 | 11.7662 | 59.9493 | 6.9 | 44.3497 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.3149 | 11.7579 | 60.0169 | 6.9 | 44.301 | 12.6751 | 59.9994 | 6.9
44.3424 | 11.513 | 59.9563 | 6.9 | 44.3483 | 11.7662 | 59.9493 | 6.9 | 44.358 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.3232 | 11.7583 | 60.0169 | 6.9 | 44.3094 | 12.6751 | 59.9994 | 6.9
44.3507 | 11.513 | 59.9563 | 6.9 | 44.3566 | 11.7662 | 59.9493 | 6.9 | 44.3664 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.3315 | 11.7583 | 60.0169 | 6.9 | 44.3177 | 12.6751 | 59.9994 | 6.9
44.3591 | 11.513 | 59.9563 | 6.9 | 44.365 | 11.7686 | 59.9493 | 6.9 | 44.3748 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.3399 | 11.7583 | 60.0169 | 6.9 | 44.326 | 12.6751 | 59.9994 | 6.9
44.3674 | 11.513 | 59.9563 | 6.9 | 44.3733 | 11.7686 | 59.9493 | 6.9 | 44.3831 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.3482 | 11.7583 | 60.0169 | 6.9 | 44.3344 | 12.6751 | 59.9994 | 6.9
44.3758 | 11.513 | 59.9563 | 6.9 | 44.3817 | 11.7686 | 59.9493 | 6.9 | 44.3914 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.3566 | 11.7583 | 60.0169 | 6.9 | 44.3427 | 12.6751 | 59.9994 | 6.9
44.3841 | 11.513 | 59.9563 | 6.9 | 44.39 | 11.7686 | 59.9493 | 6.9 | 44.3998 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.3649 | 11.7583 | 60.0169 | 6.9 | 44.351 | 12.6751 | 59.9994 | 6.9
44.3924 | 11.513 | 59.9563 | 6.9 | 44.3983 | 11.7686 | 59.9493 | 6.9 | 44.4081 | 13.128 | 59.9578 | 6.9 | 44.3732 | 11.7629 | 60.0169 | 6.9 | 44.3594 | 12.6751 | 59.9994 | 6.9
44.4008 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.4067 | 11.7686 | 59.9493 | 6.9 | 44.4164 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.3815 | 11.7629 | 60.0169 | 6.9 | 44.3677 | 12.6751 | 59.9994 | 6.9
44.4091 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.415 | 11.7686 | 59.9493 | 6.9 | 44.4247 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.3899 | 11.7629 | 60.0178 | 6.9 | 44.376 | 12.6751 | 59.9994 | 6.9
44.4174 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.4233 | 11.7686 | 59.9493 | 6.9 | 44.4331 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.3982 | 11.7629 | 60.0178 | 6.9 | 44.3843 | 12.6751 | 59.9994 | 6.9
44.4258 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.4317 | 11.7686 | 59.9493 | 6.9 | 44.4415 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.4066 | 11.7629 | 60.0178 | 6.9 | 44.3927 | 12.6798 | 59.9994 | 6.9
44.4341 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.44 | 11.7686 | 59.9493 | 6.9 | 44.4498 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.4149 | 11.7629 | 60.0178 | 6.9 | 44.4011 | 12.6798 | 59.9994 | 6.9
44.4425 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.4484 | 11.7686 | 59.9493 | 6.9 | 44.4581 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.4232 | 11.7629 | 60.0178 | 6.9 | 44.4094 | 12.6798 | 59.9994 | 6.9
44.4508 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.4567 | 11.7686 | 59.9493 | 6.9 | 44.4665 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.4315 | 11.7629 | 60.0178 | 6.9 | 44.4177 | 12.6798 | 59.9994 | 6.9
44.4592 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.4651 | 11.7686 | 59.9493 | 6.9 | 44.4748 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.4399 | 11.7629 | 60.0178 | 6.9 | 44.426 | 12.5793 | 59.9994 | 6.9
44.4675 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.4734 | 11.7686 | 59.9493 | 6.9 | 44.4832 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.4482 | 11.7629 | 60.0178 | 6.9 | 44.4344 | 12.5793 | 59.9994 | 6.9
44.4758 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.4817 | 11.7687 | 59.9493 | 6.9 | 44.4915 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.4565 | 11.7629 | 60.0178 | 6.9 | 44.4427 | 12.5832 | 59.9994 | 6.9
44.4842 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.4901 | 11.7687 | 59.9493 | 6.9 | 44.4998 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.4648 | 11.7629 | 60.0178 | 6.9 | 44.451 | 12.5832 | 59.9994 | 6.9
44.4925 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.4984 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.5082 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.4732 | 11.7669 | 60.0178 | 6.9 | 44.4594 | 12.5834 | 59.9994 | 6.9
44.5009 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.5067 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.5165 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.4815 | 11.7669 | 60.0178 | 6.9 | 44.4677 | 12.5834 | 59.9994 | 6.9
44.5092 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.5151 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.5248 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.4899 | 11.7705 | 60.0178 | 6.9 | 44.476 | 12.5834 | 59.9994 | 6.9
44.5175 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.5234 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.5332 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.4982 | 11.7705 | 60.0178 | 6.9 | 44.4844 | 12.5834 | 59.9994 | 6.9
44.5259 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.5318 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.5415 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.5065 | 11.7705 | 60.0178 | 6.9 | 44.4927 | 12.5834 | 60.0006 | 6.9
44.5342 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.5401 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.5499 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.5148 | 11.7705 | 60.0178 | 6.9 | 44.501 | 12.5834 | 60.0006 | 6.9
44.5425 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.5485 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.5582 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.5232 | 11.7705 | 60.0178 | 6.9 | 44.5093 | 12.5834 | 60.0006 | 6.9
44.5509 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.5568 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.5665 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.5315 | 11.7705 | 60.0178 | 6.9 | 44.5177 | 12.5834 | 60.0006 | 6.9
44.5592 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.5651 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.5749 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.5399 | 11.7699 | 60.0178 | 6.9 | 44.5261 | 12.5834 | 60.0006 | 6.9
44.5676 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.5735 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.5832 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.5482 | 11.7699 | 60.0178 | 6.9 | 44.5344 | 12.5834 | 60.0006 | 6.9
44.5759 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.5818 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.5916 | 13.128 | 59.9579 | 6.9 | 44.5565 | 11.7699 | 60.0178 | 6.9 | 44.5427 | 12.5834 | 60.0006 | 6.9
44.5842 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.5901 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.5999 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.5648 | 11.7699 | 60.0178 | 6.9 | 44.551 | 12.5834 | 60.0006 | 6.9
44.5926 | 11.5124 | 59.9575 | 6.9 | 44.5985 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.6082 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.5732 | 11.7699 | 60.0178 | 6.9 | 44.5594 | 12.5825 | 60.0006 | 6.9
44.6009 | 11.5124 | 59.9579 | 6.9 | 44.6068 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.6166 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.5815 | 11.7699 | 60.0178 | 6.9 | 44.5677 | 12.5825 | 60.0006 | 6.9
44.6093 | 11.5124 | 59.9579 | 6.9 | 44.6152 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.6249 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.5898 | 11.7699 | 60.0187 | 6.9 | 44.576 | 12.5825 | 60.0006 | 6.9
44.6176 | 11.5124 | 59.9579 | 6.9 | 44.6235 | 11.7687 | 59.9497 | 6.9 | 44.6332 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.5981 | 11.7699 | 60.0187 | 6.9 | 44.5844 | 12.5825 | 60.0006 | 6.9
44.6259 | 11.5124 | 59.9579 | 6.9 | 44.6319 | 11.7701 | 59.9497 | 6.9 | 44.6416 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.6064 | 11.7699 | 60.0187 | 6.9 | 44.5927 | 12.5862 | 60.0006 | 6.9
44.6343 | 11.5124 | 59.9579 | 6.9 | 44.6402 | 11.7701 | 59.9497 | 6.9 | 44.6499 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.6148 | 11.7699 | 60.0187 | 6.9 | 44.601 | 12.5862 | 60.0006 | 6.9
44.6426 | 11.5124 | 59.9579 | 6.9 | 44.6485 | 11.7701 | 59.9497 | 6.9 | 44.6583 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.6231 | 11.7719 | 60.0187 | 6.9 | 44.6094 | 12.5862 | 60.0006 | 6.9
44.651 | 11.5124 | 59.9579 | 6.9 | 44.6569 | 11.7701 | 59.9497 | 6.9 | 44.6666 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.6315 | 11.7719 | 60.0187 | 6.9 | 44.6177 | 12.5862 | 60.0006 | 6.9
44.6593 | 11.5124 | 59.9579 | 6.9 | 44.6652 | 11.7701 | 59.9497 | 6.9 | 44.6749 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.6398 | 11.7719 | 60.0187 | 6.9 | 44.626 | 12.5862 | 60.0006 | 6.9
44.6676 | 11.5158 | 59.9579 | 6.9 | 44.6736 | 11.7701 | 59.9497 | 6.9 | 44.6833 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.6481 | 11.7719 | 60.0187 | 6.9 | 44.6343 | 12.5862 | 60.0006 | 6.9
44.676 | 11.5158 | 59.9579 | 6.9 | 44.6819 | 11.7701 | 59.9497 | 6.9 | 44.6917 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.6564 | 11.7717 | 60.0187 | 6.9 | 44.6427 | 12.5862 | 60.0006 | 6.9
44.6843 | 11.5158 | 59.9579 | 6.9 | 44.6902 | 11.7701 | 59.9497 | 6.9 | 44.7 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.6648 | 11.7717 | 60.0187 | 6.9 | 44.651 | 12.5862 | 60.0006 | 6.9
44.6926 | 11.5158 | 59.9579 | 6.9 | 44.6986 | 11.7701 | 59.9497 | 6.9 | 44.7083 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.6731 | 11.7717 | 60.0187 | 6.9 | 44.6594 | 12.5862 | 60.0006 | 6.9
44.701 | 11.5148 | 59.9579 | 6.9 | 44.7069 | 11.7701 | 59.9497 | 6.9 | 44.7166 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.6815 | 11.7717 | 60.0187 | 6.9 | 44.6677 | 12.5862 | 60.0006 | 6.9
44.7093 | 11.5148 | 59.9579 | 6.9 | 44.7153 | 11.7701 | 59.9497 | 6.9 | 44.725 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.6898 | 11.7717 | 60.0187 | 6.9 | 44.676 | 12.5862 | 60.0006 | 6.9
44.7177 | 11.5148 | 59.9579 | 6.9 | 44.7236 | 11.7701 | 59.9497 | 6.9 | 44.7333 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.6981 | 11.7717 | 60.0187 | 6.9 | 44.6844 | 12.5862 | 60.0006 | 6.9
44.726 | 11.5148 | 59.9579 | 6.9 | 44.7319 | 11.7701 | 59.9497 | 6.9 | 44.7416 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.7064 | 11.7717 | 60.0187 | 6.9 | 44.6927 | 12.5862 | 60.0019 | 6.9
44.7343 | 11.5148 | 59.9579 | 6.9 | 44.7403 | 11.7701 | 59.9497 | 6.9 | 44.75 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.7148 | 11.7717 | 60.0187 | 6.9 | 44.701 | 12.5862 | 60.0019 | 6.9
44.7427 | 11.5148 | 59.9579 | 6.9 | 44.7486 | 11.7728 | 59.9497 | 6.9 | 44.7584 | 13.128 | 59.9583 | 6.9 | 44.7231 | 11.7717 | 60.0187 | 6.9 | 44.7094 | 12.5862 | 60.0019 | 6.9
44.751 | 11.5148 | 59.9579 | 6.9 | 44.757 | 11.7728 | 59.9497 | 6.9 | 44.7667 | 12.9496 | 59.9583 | 6.9 | 44.7314 | 11.7717 | 60.0187 | 6.9 | 44.7177 | 12.5862 | 60.0019 | 6.9
44.7594 | 11.5148 | 59.9579 | 6.9 | 44.7653 | 11.7728 | 59.9497 | 6.9 | 44.775 | 12.9496 | 59.9583 | 6.9 | 44.7397 | 11.7717 | 60.0187 | 6.9 | 44.726 | 12.5862 | 60.0019 | 6.9
44.7677 | 11.5148 | 59.9579 | 6.9 | 44.7737 | 11.7728 | 59.9497 | 6.9 | 44.7833 | 12.787 | 59.9583 | 6.9 | 44.7481 | 11.7717 | 60.0187 | 6.9 | 44.7344 | 12.5862 | 60.0019 | 6.9
44.776 | 11.5148 | 59.9579 | 6.9 | 44.782 | 11.7728 | 59.9497 | 6.9 | 44.7917 | 12.787 | 59.9583 | 6.9 | 44.7564 | 11.7717 | 60.0187 | 6.9 | 44.7427 | 12.5862 | 60.0019 | 6.9
44.7844 | 11.5148 | 59.9579 | 6.9 | 44.7903 | 11.7728 | 59.9497 | 6.9 | 44.8 | 12.787 | 59.9579 | 6.9 | 44.7648 | 11.7717 | 60.0187 | 6.9 | 44.751 | 12.5862 | 60.0019 | 6.9
44.7927 | 11.5148 | 59.9579 | 6.9 | 44.7987 | 11.7732 | 59.9497 | 6.9 | 44.8083 | 12.787 | 59.9579 | 6.9 | 44.7731 | 11.5905 | 60.0187 | 6.9 | 44.7593 | 12.5862 | 60.0019 | 6.9
44.8011 | 11.3499 | 59.9583 | 6.9 | 44.807 | 11.7732 | 59.9497 | 6.9 | 44.8167 | 12.787 | 59.9579 | 6.9 | 44.7814 | 11.5905 | 60.0187 | 6.9 | 44.7677 | 12.5862 | 60.0019 | 6.9
44.8094 | 11.3499 | 59.9583 | 6.9 | 44.8153 | 11.7732 | 59.9497 | 6.9 | 44.8251 | 12.787 | 59.9579 | 6.9 | 44.7897 | 11.5936 | 60.0194 | 6.9 | 44.776 | 12.5862 | 60.0019 | 6.9
44.8177 | 11.3499 | 59.9583 | 6.9 | 44.8237 | 11.7732 | 59.9497 | 6.9 | 44.8334 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.7981 | 11.5936 | 60.0194 | 6.9 | 44.7844 | 12.5862 | 60.0019 | 6.9
44.8261 | 11.3499 | 59.9583 | 6.9 | 44.832 | 11.7761 | 59.9497 | 6.9 | 44.8417 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.8064 | 11.5936 | 60.0194 | 6.9 | 44.7927 | 12.5862 | 60.0019 | 6.9
44.8344 | 11.3549 | 59.9583 | 6.9 | 44.8404 | 11.7761 | 59.9497 | 6.9 | 44.85 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.8148 | 11.5936 | 60.0194 | 6.9 | 44.801 | 12.5862 | 60.0019 | 6.9
44.8428 | 11.3549 | 59.9583 | 6.9 | 44.8487 | 11.7761 | 59.9497 | 6.9 | 44.8584 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.8231 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.8094 | 12.5881 | 60.0019 | 6.9
44.8511 | 11.3549 | 59.9583 | 6.9 | 44.8571 | 11.7761 | 59.9497 | 6.9 | 44.8668 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.8314 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.8177 | 12.5881 | 60.0019 | 6.9
44.8594 | 11.3549 | 59.9583 | 6.9 | 44.8654 | 11.7761 | 59.9497 | 6.9 | 44.8751 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.8397 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.826 | 12.5894 | 60.0019 | 6.9
44.8678 | 11.3549 | 59.9583 | 6.9 | 44.8737 | 11.7761 | 59.9497 | 6.9 | 44.8834 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.8481 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.8344 | 12.5894 | 60.0019 | 6.9
44.8761 | 11.3549 | 59.9583 | 6.9 | 44.882 | 11.7761 | 59.9497 | 6.9 | 44.8918 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.8564 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.8427 | 12.5894 | 60.0019 | 6.9
44.8844 | 11.3549 | 59.9583 | 6.9 | 44.8904 | 11.7761 | 59.9497 | 6.9 | 44.9001 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.8647 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.851 | 12.5894 | 60.0019 | 6.9
44.8928 | 11.3549 | 59.9583 | 6.9 | 44.8987 | 11.7761 | 59.9504 | 6.9 | 44.9084 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.873 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.8594 | 12.5894 | 60.0019 | 6.9
44.9011 | 11.3549 | 59.9583 | 6.9 | 44.9071 | 11.7761 | 59.9504 | 6.9 | 44.9168 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.8814 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.8677 | 12.5894 | 60.0019 | 6.9
44.9095 | 11.3549 | 59.9583 | 6.9 | 44.9154 | 11.7794 | 59.9504 | 6.9 | 44.9251 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.8897 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.876 | 12.5892 | 60.0019 | 6.9
44.9178 | 11.3549 | 59.9583 | 6.9 | 44.9238 | 11.7794 | 59.9504 | 6.9 | 44.9335 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.8981 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.8843 | 12.5892 | 60.0019 | 6.9
44.9261 | 11.3549 | 59.9583 | 6.9 | 44.9321 | 11.7794 | 59.9504 | 6.9 | 44.9418 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.9064 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.8927 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
44.9345 | 11.3544 | 59.9583 | 6.9 | 44.9405 | 11.7794 | 59.9504 | 6.9 | 44.9501 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.9147 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.901 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
44.9428 | 11.3544 | 59.9583 | 6.9 | 44.9488 | 11.7794 | 59.9504 | 6.9 | 44.9585 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.923 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.9094 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
44.9512 | 11.3544 | 59.9583 | 6.9 | 44.9571 | 11.7794 | 59.9504 | 6.9 | 44.9668 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.9314 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.9177 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
44.9595 | 11.3544 | 59.9583 | 6.9 | 44.9655 | 11.6239 | 59.9504 | 6.9 | 44.9752 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.9397 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.926 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
44.9678 | 11.3544 | 59.9583 | 6.9 | 44.9738 | 11.6239 | 59.9504 | 6.9 | 44.9835 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.9481 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.9343 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
44.9762 | 11.3544 | 59.9583 | 6.9 | 44.9821 | 11.6239 | 59.9504 | 6.9 | 44.9918 | 12.7864 | 59.9579 | 6.9 | 44.9564 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.9427 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
44.9845 | 11.3544 | 59.9583 | 6.9 | 44.9905 | 11.6239 | 59.9504 | 6.9 | 45.0002 | 12.7864 | 59.9571 | 6.9 | 44.9647 | 11.4881 | 60.0194 | 6.9 | 44.951 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
44.9929 | 11.3544 | 59.9583 | 6.9 | 44.9988 | 11.6239 | 59.9504 | 6.9 | 45.0085 | 12.7864 | 59.9571 | 6.9 | 44.973 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 44.9594 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
45.0012 | 11.355 | 59.9591 | 6.9 | 45.0072 | 11.6239 | 59.9504 | 6.9 | 45.0168 | 12.7858 | 59.9571 | 6.9 | 44.9814 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 44.9677 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
45.0095 | 11.355 | 59.9591 | 6.9 | 45.0155 | 11.6239 | 59.9504 | 6.9 | 45.0252 | 12.7858 | 59.9571 | 6.9 | 44.9897 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 44.976 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
45.0179 | 11.355 | 59.9591 | 6.9 | 45.0238 | 11.6239 | 59.9504 | 6.9 | 45.0335 | 12.7858 | 59.9571 | 6.9 | 44.998 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 44.9844 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
45.0262 | 11.355 | 59.9591 | 6.9 | 45.0322 | 11.6239 | 59.9504 | 6.9 | 45.0419 | 12.7858 | 59.9571 | 6.9 | 45.0063 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 44.9927 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
45.0346 | 11.355 | 59.9591 | 6.9 | 45.0405 | 11.6239 | 59.9504 | 6.9 | 45.0502 | 12.7842 | 59.9571 | 6.9 | 45.0146 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.001 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
45.0429 | 11.355 | 59.9591 | 6.9 | 45.0489 | 11.4496 | 59.9504 | 6.9 | 45.0585 | 12.7842 | 59.9571 | 6.9 | 45.023 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.0093 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
45.0512 | 11.3582 | 59.9591 | 6.9 | 45.0572 | 11.4496 | 59.9504 | 6.9 | 45.0669 | 12.7842 | 59.9571 | 6.9 | 45.0313 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.0177 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
45.0596 | 11.3582 | 59.9591 | 6.9 | 45.0656 | 11.4496 | 59.9504 | 6.9 | 45.0752 | 12.7842 | 59.9571 | 6.9 | 45.0397 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.026 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
45.0679 | 11.3582 | 59.9591 | 6.9 | 45.0739 | 11.4496 | 59.9504 | 6.9 | 45.0836 | 12.7842 | 59.9571 | 6.9 | 45.048 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.0344 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
45.0762 | 11.3582 | 59.9591 | 6.9 | 45.0822 | 11.4496 | 59.9504 | 6.9 | 45.0919 | 12.7842 | 59.9571 | 6.9 | 45.0563 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.0427 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
45.0846 | 11.3582 | 59.9591 | 6.9 | 45.0906 | 11.4496 | 59.9504 | 6.9 | 45.1002 | 12.7842 | 59.9571 | 6.9 | 45.0646 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.051 | 12.5892 | 60.0023 | 6.9
45.0929 | 11.3582 | 59.9591 | 6.9 | 45.0989 | 11.4496 | 59.9508 | 6.9 | 45.1086 | 12.7842 | 59.9571 | 6.9 | 45.073 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.0593 | 12.5853 | 60.0023 | 6.9
45.1013 | 11.3582 | 59.9591 | 6.9 | 45.1072 | 11.4496 | 59.9508 | 6.9 | 45.1169 | 12.7855 | 59.9571 | 6.9 | 45.0813 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.0677 | 12.5853 | 60.0023 | 6.9
45.1096 | 11.3582 | 59.9591 | 6.9 | 45.1156 | 11.4496 | 59.9508 | 6.9 | 45.1252 | 12.7855 | 59.9571 | 6.9 | 45.0897 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.076 | 12.5853 | 60.0023 | 6.9
45.118 | 11.3582 | 59.9591 | 6.9 | 45.1239 | 11.4496 | 59.9508 | 6.9 | 45.1336 | 12.7855 | 59.9571 | 6.9 | 45.098 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.0844 | 12.5853 | 60.0023 | 6.9
45.1263 | 11.3582 | 59.9591 | 6.9 | 45.1323 | 11.4496 | 59.9508 | 6.9 | 45.142 | 12.7855 | 59.9571 | 6.9 | 45.1063 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.0927 | 12.5813 | 60.0023 | 6.9
45.1346 | 11.3582 | 59.9591 | 6.9 | 45.1406 | 11.4496 | 59.9508 | 6.9 | 45.1503 | 12.7855 | 59.9571 | 6.9 | 45.1146 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.101 | 12.5813 | 60.0023 | 6.9
45.143 | 11.3582 | 59.9591 | 6.9 | 45.149 | 11.4496 | 59.9508 | 6.9 | 45.1586 | 12.7855 | 59.9571 | 6.9 | 45.123 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.1094 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.1513 | 11.3639 | 59.9591 | 6.9 | 45.1573 | 11.4496 | 59.9508 | 6.9 | 45.1669 | 12.7823 | 59.9571 | 6.9 | 45.1313 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.1177 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.1596 | 11.3639 | 59.9591 | 6.9 | 45.1656 | 11.4496 | 59.9508 | 6.9 | 45.1753 | 12.7823 | 59.9571 | 6.9 | 45.1396 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.126 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.168 | 11.365 | 59.9591 | 6.9 | 45.174 | 11.4496 | 59.9508 | 6.9 | 45.1837 | 12.7823 | 59.9571 | 6.9 | 45.1479 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.1343 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.1763 | 11.365 | 59.9591 | 6.9 | 45.1823 | 11.4496 | 59.9508 | 6.9 | 45.192 | 12.7823 | 59.9571 | 6.9 | 45.1563 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.1427 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.1847 | 11.365 | 59.9591 | 6.9 | 45.1906 | 11.4496 | 59.9508 | 6.9 | 45.2003 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.1646 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.151 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.193 | 11.365 | 59.9591 | 6.9 | 45.199 | 11.4496 | 59.9508 | 6.9 | 45.2087 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.173 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.1594 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.2013 | 11.365 | 59.9598 | 6.9 | 45.2073 | 11.4496 | 59.9508 | 6.9 | 45.217 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.1813 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.1677 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.2097 | 11.365 | 59.9598 | 6.9 | 45.2157 | 11.4509 | 59.9508 | 6.9 | 45.2253 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.1896 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.176 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.218 | 11.365 | 59.9598 | 6.9 | 45.224 | 11.4509 | 59.9508 | 6.9 | 45.2336 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.1979 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.1843 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.2263 | 11.365 | 59.9598 | 6.9 | 45.2324 | 11.4509 | 59.9508 | 6.9 | 45.242 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.2063 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.1927 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.2347 | 11.365 | 59.9598 | 6.9 | 45.2407 | 11.4509 | 59.9508 | 6.9 | 45.2504 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.2146 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.201 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.243 | 11.365 | 59.9598 | 6.9 | 45.249 | 11.4509 | 59.9508 | 6.9 | 45.2587 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.223 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.2094 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.2514 | 11.365 | 59.9598 | 6.9 | 45.2574 | 11.4509 | 59.9508 | 6.9 | 45.267 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.2313 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.2177 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.2597 | 11.365 | 59.9598 | 6.9 | 45.2657 | 11.4509 | 59.9508 | 6.9 | 45.2754 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.2396 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.226 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.2681 | 11.365 | 59.9598 | 6.9 | 45.274 | 11.4509 | 59.9508 | 6.9 | 45.2837 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.2479 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.2344 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.2764 | 11.365 | 59.9598 | 6.9 | 45.2824 | 11.4465 | 59.9508 | 6.9 | 45.2921 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.2563 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.2427 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.2847 | 11.3708 | 59.9598 | 6.9 | 45.2907 | 11.4465 | 59.9508 | 6.9 | 45.3004 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.2646 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.251 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.2931 | 11.3708 | 59.9598 | 6.9 | 45.2991 | 11.4465 | 59.9512 | 6.9 | 45.3087 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.2729 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.2593 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.3014 | 11.3708 | 59.9598 | 6.9 | 45.3074 | 11.4465 | 59.9512 | 6.9 | 45.3171 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.2812 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.2677 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.3097 | 11.3708 | 59.9598 | 6.9 | 45.3158 | 11.4441 | 59.9512 | 6.9 | 45.3254 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.2896 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.276 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.3181 | 11.3742 | 59.9598 | 6.9 | 45.3241 | 11.4441 | 59.9512 | 6.9 | 45.3337 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.2979 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.2844 | 12.5801 | 60.0023 | 6.9
45.3264 | 11.3742 | 59.9598 | 6.9 | 45.3324 | 11.4441 | 59.9512 | 6.9 | 45.3421 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.3063 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.2927 | 12.5781 | 60.0015 | 6.9
45.3348 | 11.3742 | 59.9598 | 6.9 | 45.3408 | 11.4441 | 59.9512 | 6.9 | 45.3504 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.3146 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.301 | 12.5781 | 60.0015 | 6.9
45.3431 | 11.3742 | 59.9598 | 6.9 | 45.3491 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.3588 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.3229 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.3093 | 12.5781 | 60.0015 | 6.9
45.3514 | 11.3105 | 59.9598 | 6.9 | 45.3575 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.3671 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.3312 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.3177 | 12.5781 | 60.0015 | 6.9
45.3598 | 11.3105 | 59.9598 | 6.9 | 45.3658 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.3754 | 12.7784 | 59.9567 | 6.9 | 45.3396 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.326 | 12.5781 | 60.0015 | 6.9
45.3681 | 11.3105 | 59.9598 | 6.9 | 45.3741 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.3838 | 12.7749 | 59.9567 | 6.9 | 45.3479 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.3344 | 12.5781 | 60.0015 | 6.9
45.3764 | 11.3105 | 59.9598 | 6.9 | 45.3825 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.3921 | 12.7749 | 59.9567 | 6.9 | 45.3563 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.3427 | 12.5781 | 60.0015 | 6.9
45.3848 | 11.3105 | 59.9598 | 6.9 | 45.3908 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.4005 | 12.7749 | 59.9559 | 6.9 | 45.3646 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.351 | 12.5781 | 60.0015 | 6.9
45.3931 | 11.3105 | 59.9598 | 6.9 | 45.3992 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.4088 | 12.7749 | 59.9559 | 6.9 | 45.3729 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.3593 | 12.5781 | 60.0015 | 6.9
45.4015 | 11.309 | 59.961 | 6.9 | 45.4075 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.4171 | 12.7749 | 59.9559 | 6.9 | 45.3812 | 11.4901 | 60.0198 | 6.9 | 45.3677 | 12.5781 | 60.0015 | 6.9
45.4098 | 11.309 | 59.961 | 6.9 | 45.4158 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.4255 | 12.7749 | 59.9559 | 6.9 | 45.3895 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.376 | 12.5769 | 60.0015 | 6.9
45.4182 | 11.309 | 59.961 | 6.9 | 45.4242 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.4338 | 12.7749 | 59.9559 | 6.9 | 45.3979 | 11.4901 | 60.0194 | 6.9 | 45.3843 | 12.5769 | 60.0015 | 6.9
45.4265 | 11.309 | 59.961 | 6.9 | 45.4325 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.4421 | 12.7749 | 59.9559 | 6.9 | 45.4062 | 11.4902 | 60.0194 | 6.9 | 45.3927 | 12.5772 | 60.0015 | 6.9
45.4348 | 11.3102 | 59.961 | 6.9 | 45.4409 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.4505 | 12.7749 | 59.9559 | 6.9 | 45.4146 | 11.4902 | 60.0194 | 6.9 | 45.401 | 12.5772 | 60.0015 | 6.9
45.4432 | 11.3102 | 59.961 | 6.9 | 45.4492 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.4589 | 12.7749 | 59.9559 | 6.9 | 45.4229 | 11.4902 | 60.0194 | 6.9 | 45.4094 | 12.5772 | 60.0015 | 6.9
45.4515 | 11.3102 | 59.961 | 6.9 | 45.4576 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.4672 | 12.7757 | 59.9559 | 6.9 | 45.4312 | 11.4902 | 60.0194 | 6.9 | 45.4177 | 12.5772 | 60.0015 | 6.9
45.4598 | 11.3102 | 59.961 | 6.9 | 45.4659 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.4755 | 12.7757 | 59.9559 | 6.9 | 45.4395 | 11.4902 | 60.0194 | 6.9 | 45.426 | 12.5772 | 60.0015 | 6.9
45.4682 | 11.3102 | 59.961 | 6.9 | 45.4742 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.4838 | 12.7751 | 59.9559 | 6.9 | 45.4479 | 11.4902 | 60.0194 | 6.9 | 45.4343 | 12.5772 | 60.0015 | 6.9
45.4765 | 11.3102 | 59.961 | 6.9 | 45.4825 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.4922 | 12.7751 | 59.9559 | 6.9 | 45.4562 | 11.4902 | 60.0194 | 6.9 | 45.4427 | 12.5772 | 60.0015 | 6.9
45.4849 | 11.3102 | 59.961 | 6.9 | 45.4909 | 11.4455 | 59.9512 | 6.9 | 45.5005 | 12.7751 | 59.9559 | 6.9 | 45.4645 | 11.4902 | 60.0194 | 6.9 | 45.451 | 12.5772 | 60.0015 | 6.9
45.4932 | 11.3102 | 59.961 | 6.9 | 45.4992 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.5089 | 12.7751 | 59.9559 | 6.9 | 45.4728 | 11.4863 | 60.0194 | 6.9 | 45.4594 | 12.5732 | 60.0015 | 6.9
45.5015 | 11.3133 | 59.961 | 6.9 | 45.5076 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.5172 | 12.7751 | 59.9559 | 6.9 | 45.4812 | 11.4863 | 60.0194 | 6.9 | 45.4677 | 12.5732 | 60.0015 | 6.9
45.5099 | 11.3133 | 59.961 | 6.9 | 45.5159 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.5256 | 12.7751 | 59.9559 | 6.9 | 45.4895 | 11.4863 | 60.0194 | 6.9 | 45.476 | 12.5732 | 60.0015 | 6.9
45.5182 | 11.316 | 59.961 | 6.9 | 45.5243 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.5339 | 12.7751 | 59.9559 | 6.9 | 45.4979 | 11.4863 | 60.0194 | 6.9 | 45.4843 | 12.5732 | 60.0015 | 6.9
45.5266 | 11.316 | 59.961 | 6.9 | 45.5326 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.5422 | 12.7751 | 59.9559 | 6.9 | 45.5062 | 11.4863 | 60.0194 | 6.9 | 45.4927 | 12.5732 | 60.001 | 6.9
45.5349 | 11.316 | 59.961 | 6.9 | 45.5409 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.5506 | 12.7751 | 59.9559 | 6.9 | 45.5145 | 11.4863 | 60.0194 | 6.9 | 45.501 | 12.5732 | 60.001 | 6.9
45.5432 | 11.316 | 59.961 | 6.9 | 45.5493 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.5589 | 12.7751 | 59.9559 | 6.9 | 45.5228 | 11.4863 | 60.0194 | 6.9 | 45.5093 | 12.5732 | 60.001 | 6.9
45.5516 | 11.316 | 59.961 | 6.9 | 45.5576 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.5673 | 12.7722 | 59.9559 | 6.9 | 45.5312 | 11.4863 | 60.0194 | 6.9 | 45.5177 | 12.5732 | 60.001 | 6.9
45.5599 | 11.316 | 59.961 | 6.9 | 45.5659 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.5756 | 12.7722 | 59.9559 | 6.9 | 45.5395 | 11.4863 | 60.0194 | 6.9 | 45.526 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.5682 | 11.316 | 59.961 | 6.9 | 45.5743 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.5839 | 12.7722 | 59.9559 | 6.9 | 45.5479 | 11.4863 | 60.0194 | 6.9 | 45.5344 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.5766 | 11.316 | 59.961 | 6.9 | 45.5826 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.5923 | 12.7722 | 59.9559 | 6.9 | 45.5562 | 11.4863 | 60.0194 | 6.9 | 45.5427 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.5849 | 11.316 | 59.961 | 6.9 | 45.591 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.6006 | 12.7722 | 59.9555 | 6.9 | 45.5645 | 11.4863 | 60.0194 | 6.9 | 45.551 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.5933 | 11.316 | 59.961 | 6.9 | 45.5993 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.6089 | 12.7722 | 59.9555 | 6.9 | 45.5728 | 11.4819 | 60.0194 | 6.9 | 45.5593 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.6016 | 11.3166 | 59.9622 | 6.9 | 45.6077 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.6173 | 12.7722 | 59.9555 | 6.9 | 45.5812 | 11.4819 | 60.0194 | 6.9 | 45.5677 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.6099 | 11.3166 | 59.9622 | 6.9 | 45.616 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.6256 | 12.7722 | 59.9555 | 6.9 | 45.5895 | 11.4819 | 60.019 | 6.9 | 45.576 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.6183 | 11.3166 | 59.9622 | 6.9 | 45.6243 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.634 | 12.7722 | 59.9555 | 6.9 | 45.5978 | 11.4819 | 60.019 | 6.9 | 45.5844 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.6266 | 11.3166 | 59.9622 | 6.9 | 45.6327 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.6423 | 12.7722 | 59.9555 | 6.9 | 45.6061 | 11.4819 | 60.019 | 6.9 | 45.5927 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.6349 | 11.3166 | 59.9622 | 6.9 | 45.641 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.6506 | 12.6543 | 59.9555 | 6.9 | 45.6145 | 11.4819 | 60.019 | 6.9 | 45.601 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.6433 | 11.3166 | 59.9622 | 6.9 | 45.6494 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.659 | 12.6543 | 59.9555 | 6.9 | 45.6228 | 11.4822 | 60.019 | 6.9 | 45.6093 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.6516 | 11.3196 | 59.9622 | 6.9 | 45.6577 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.6673 | 12.6543 | 59.9555 | 6.9 | 45.6312 | 11.4822 | 60.019 | 6.9 | 45.6177 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.66 | 11.3196 | 59.9622 | 6.9 | 45.666 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.6757 | 12.6543 | 59.9555 | 6.9 | 45.6395 | 11.4822 | 60.019 | 6.9 | 45.626 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.6683 | 11.3258 | 59.9622 | 6.9 | 45.6744 | 11.4455 | 59.9516 | 6.9 | 45.684 | 12.6537 | 59.9555 | 6.9 | 45.6478 | 11.4822 | 60.019 | 6.9 | 45.6343 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.6767 | 11.3258 | 59.9622 | 6.9 | 45.6827 | 11.4428 | 59.9516 | 6.9 | 45.6923 | 12.6537 | 59.9555 | 6.9 | 45.6561 | 11.4822 | 60.019 | 6.9 | 45.6426 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.685 | 11.3258 | 59.9622 | 6.9 | 45.6911 | 11.4428 | 59.9516 | 6.9 | 45.7007 | 12.6537 | 59.9555 | 6.9 | 45.6645 | 11.4822 | 60.019 | 6.9 | 45.651 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.6933 | 11.3258 | 59.9622 | 6.9 | 45.6994 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.709 | 12.6537 | 59.9555 | 6.9 | 45.6728 | 11.4822 | 60.019 | 6.9 | 45.6594 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.7017 | 11.3258 | 59.9622 | 6.9 | 45.7077 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.7173 | 12.6537 | 59.9555 | 6.9 | 45.6812 | 11.4822 | 60.019 | 6.9 | 45.6677 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.71 | 11.3258 | 59.9622 | 6.9 | 45.7161 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.7257 | 12.6537 | 59.9555 | 6.9 | 45.6895 | 11.4822 | 60.019 | 6.9 | 45.676 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.7183 | 11.3258 | 59.9622 | 6.9 | 45.7244 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.734 | 12.6537 | 59.9555 | 6.9 | 45.6978 | 11.4822 | 60.019 | 6.9 | 45.6843 | 12.5719 | 60.001 | 6.9
45.7267 | 11.3258 | 59.9622 | 6.9 | 45.7328 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.7424 | 12.6537 | 59.9555 | 6.9 | 45.7061 | 11.4822 | 60.019 | 6.9 | 45.6927 | 12.5633 | 60.0003 | 6.9
45.735 | 11.3258 | 59.9622 | 6.9 | 45.7411 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.7507 | 12.6505 | 59.9555 | 6.9 | 45.7145 | 11.4822 | 60.019 | 6.9 | 45.701 | 12.5633 | 60.0003 | 6.9
45.7433 | 11.3258 | 59.9622 | 6.9 | 45.7495 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.759 | 12.6505 | 59.9555 | 6.9 | 45.7228 | 11.4817 | 60.019 | 6.9 | 45.7094 | 12.5633 | 60.0003 | 6.9
45.7517 | 11.3289 | 59.9622 | 6.9 | 45.7578 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.7674 | 12.6505 | 59.9555 | 6.9 | 45.7311 | 11.4817 | 60.019 | 6.9 | 45.7177 | 12.5633 | 60.0003 | 6.9
45.76 | 11.3289 | 59.9622 | 6.9 | 45.7661 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.7758 | 12.6505 | 59.9555 | 6.9 | 45.7394 | 11.4817 | 60.019 | 6.9 | 45.726 | 12.5633 | 60.0003 | 6.9
45.7684 | 11.3289 | 59.9622 | 6.9 | 45.7744 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.7841 | 12.6505 | 59.9555 | 6.9 | 45.7478 | 11.4817 | 60.019 | 6.9 | 45.7343 | 12.5633 | 60.0003 | 6.9
45.7767 | 11.3289 | 59.9622 | 6.9 | 45.7828 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.7924 | 12.6505 | 59.9555 | 6.9 | 45.7561 | 11.3182 | 60.019 | 6.9 | 45.7427 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.785 | 11.3289 | 59.9622 | 6.9 | 45.7911 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.8008 | 12.6505 | 59.9548 | 6.9 | 45.7645 | 11.3182 | 60.019 | 6.9 | 45.751 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.7934 | 11.3289 | 59.9622 | 6.9 | 45.7995 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.8091 | 12.6505 | 59.9548 | 6.9 | 45.7728 | 11.3182 | 60.019 | 6.9 | 45.7593 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.8017 | 11.1436 | 59.9637 | 6.9 | 45.8078 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.8174 | 12.6505 | 59.9548 | 6.9 | 45.7811 | 11.3182 | 60.019 | 6.9 | 45.7676 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.8101 | 11.1436 | 59.9637 | 6.9 | 45.8162 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.8257 | 12.6505 | 59.9548 | 6.9 | 45.7894 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.776 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.8184 | 11.1442 | 59.9637 | 6.9 | 45.8245 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.8341 | 12.6505 | 59.9548 | 6.9 | 45.7977 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.7844 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.8267 | 11.1442 | 59.9637 | 6.9 | 45.8328 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.8425 | 12.6505 | 59.9548 | 6.9 | 45.8061 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.7927 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.8351 | 11.1442 | 59.9637 | 6.9 | 45.8412 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.8508 | 12.6505 | 59.9548 | 6.9 | 45.8144 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.801 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.8434 | 11.1442 | 59.9637 | 6.9 | 45.8495 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.8591 | 12.6505 | 59.9548 | 6.9 | 45.8228 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.8093 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.8518 | 11.1442 | 59.9637 | 6.9 | 45.8578 | 11.4428 | 59.9512 | 6.9 | 45.8675 | 12.6505 | 59.9548 | 6.9 | 45.8311 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.8177 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.8601 | 11.1442 | 59.9637 | 6.9 | 45.8662 | 11.4423 | 59.9512 | 6.9 | 45.8758 | 12.6505 | 59.9548 | 6.9 | 45.8394 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.826 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.8684 | 11.1442 | 59.9637 | 6.9 | 45.8745 | 11.4423 | 59.9512 | 6.9 | 45.8842 | 12.6505 | 59.9548 | 6.9 | 45.8477 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.8344 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.8768 | 11.1442 | 59.9637 | 6.9 | 45.8829 | 11.4423 | 59.9512 | 6.9 | 45.8925 | 12.6505 | 59.9548 | 6.9 | 45.8561 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.8427 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.8851 | 11.1442 | 59.9637 | 6.9 | 45.8912 | 11.4423 | 59.9512 | 6.9 | 45.9008 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.8644 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.851 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.8934 | 11.1442 | 59.9637 | 6.9 | 45.8996 | 11.4423 | 59.9508 | 6.9 | 45.9092 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.8727 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.8593 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.9018 | 11.1438 | 59.9637 | 6.9 | 45.9079 | 11.4423 | 59.9508 | 6.9 | 45.9175 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.881 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.8677 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.9101 | 11.1438 | 59.9637 | 6.9 | 45.9162 | 11.4429 | 59.9508 | 6.9 | 45.9258 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.8894 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.876 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.9185 | 11.1438 | 59.9637 | 6.9 | 45.9246 | 11.4429 | 59.9508 | 6.9 | 45.9342 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.8977 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.8843 | 12.5631 | 60.0003 | 6.9
45.9268 | 11.1438 | 59.9637 | 6.9 | 45.9329 | 11.4429 | 59.9508 | 6.9 | 45.9425 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.9061 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.8926 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
45.9351 | 11.1444 | 59.9637 | 6.9 | 45.9413 | 11.4429 | 59.9508 | 6.9 | 45.9509 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.9144 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.901 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
45.9435 | 11.1444 | 59.9637 | 6.9 | 45.9496 | 11.4429 | 59.9508 | 6.9 | 45.9592 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.9227 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.9094 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
45.9518 | 11.1471 | 59.9637 | 6.9 | 45.9579 | 11.4429 | 59.9508 | 6.9 | 45.9675 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.931 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.9177 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
45.9602 | 11.1471 | 59.9637 | 6.9 | 45.9663 | 11.4429 | 59.9508 | 6.9 | 45.9759 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.9394 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.926 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
45.9685 | 11.1471 | 59.9637 | 6.9 | 45.9746 | 11.4429 | 59.9508 | 6.9 | 45.9843 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.9477 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.9343 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
45.9768 | 11.1471 | 59.9637 | 6.9 | 45.983 | 11.4429 | 59.9508 | 6.9 | 45.9926 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.9561 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.9427 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
45.9852 | 11.1471 | 59.9637 | 6.9 | 45.9913 | 11.4429 | 59.9508 | 6.9 | 46.0009 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.9644 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.951 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
45.9935 | 11.1471 | 59.9637 | 6.9 | 45.9996 | 11.4429 | 59.9508 | 6.9 | 46.0092 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.9727 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.9594 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.0018 | 11.1471 | 59.9646 | 6.9 | 46.008 | 11.4429 | 59.9508 | 6.9 | 46.0176 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.981 | 11.3116 | 60.0182 | 6.9 | 45.9677 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.0102 | 11.1471 | 59.9646 | 6.9 | 46.0163 | 11.4404 | 59.9508 | 6.9 | 46.0259 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.9894 | 11.3116 | 60.0178 | 6.9 | 45.976 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.0185 | 11.1471 | 59.9646 | 6.9 | 46.0247 | 11.4404 | 59.9508 | 6.9 | 46.0342 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 45.9977 | 11.3116 | 60.0178 | 6.9 | 45.9843 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.0269 | 11.1471 | 59.9646 | 6.9 | 46.033 | 11.4404 | 59.9508 | 6.9 | 46.0426 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.006 | 11.3116 | 60.0178 | 6.9 | 45.9927 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.0352 | 11.1471 | 59.9646 | 6.9 | 46.0414 | 11.4404 | 59.9508 | 6.9 | 46.051 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.0143 | 11.3116 | 60.0178 | 6.9 | 46.001 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.0435 | 11.1471 | 59.9646 | 6.9 | 46.0497 | 11.4377 | 59.9508 | 6.9 | 46.0593 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.0227 | 11.3078 | 60.0178 | 6.9 | 46.0093 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.0519 | 11.0289 | 59.9646 | 6.9 | 46.058 | 11.4377 | 59.9508 | 6.9 | 46.0676 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.031 | 11.3078 | 60.0178 | 6.9 | 46.0176 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.0602 | 11.0289 | 59.9646 | 6.9 | 46.0664 | 11.2641 | 59.9508 | 6.9 | 46.076 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.0394 | 11.3078 | 60.0178 | 6.9 | 46.026 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.0686 | 11.0302 | 59.9646 | 6.9 | 46.0747 | 11.2641 | 59.9508 | 6.9 | 46.0843 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.0477 | 11.3078 | 60.0178 | 6.9 | 46.0344 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.0769 | 11.0302 | 59.9646 | 6.9 | 46.083 | 11.2641 | 59.9508 | 6.9 | 46.0927 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.056 | 11.3078 | 60.0178 | 6.9 | 46.0427 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.0852 | 11.0332 | 59.9646 | 6.9 | 46.0914 | 11.2641 | 59.9508 | 6.9 | 46.101 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.0643 | 11.3078 | 60.0178 | 6.9 | 46.051 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.0936 | 11.0332 | 59.9646 | 6.9 | 46.0997 | 11.2641 | 59.9501 | 6.9 | 46.1093 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.0727 | 11.3078 | 60.0178 | 6.9 | 46.0593 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.1019 | 11.0332 | 59.9646 | 6.9 | 46.1081 | 11.2641 | 59.9501 | 6.9 | 46.1177 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.081 | 11.3078 | 60.0178 | 6.9 | 46.0677 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.1102 | 11.0332 | 59.9646 | 6.9 | 46.1164 | 11.2641 | 59.9501 | 6.9 | 46.126 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.0894 | 11.3034 | 60.0178 | 6.9 | 46.076 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.1186 | 11.036 | 59.9646 | 6.9 | 46.1248 | 11.2641 | 59.9501 | 6.9 | 46.1343 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.0977 | 11.3034 | 60.0178 | 6.9 | 46.0844 | 12.5631 | 59.9995 | 6.9
46.1269 | 11.036 | 59.9646 | 6.9 | 46.1331 | 11.2641 | 59.9501 | 6.9 | 46.1427 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.106 | 11.3034 | 60.0178 | 6.9 | 46.0927 | 12.2229 | 59.9999 | 6.9
46.1353 | 10.9537 | 59.9646 | 6.9 | 46.1414 | 11.2641 | 59.9501 | 6.9 | 46.151 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.1143 | 11.3034 | 60.0178 | 6.9 | 46.101 | 12.2229 | 59.9999 | 6.9
46.1436 | 10.9537 | 59.9646 | 6.9 | 46.1498 | 11.2641 | 59.9501 | 6.9 | 46.1594 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.1227 | 11.3072 | 60.0178 | 6.9 | 46.1093 | 12.2229 | 59.9999 | 6.9
46.1519 | 10.9537 | 59.9646 | 6.9 | 46.1581 | 11.2641 | 59.9501 | 6.9 | 46.1677 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.131 | 11.3072 | 60.0178 | 6.9 | 46.1177 | 12.2229 | 59.9999 | 6.9
46.1603 | 10.9537 | 59.9646 | 6.9 | 46.1664 | 11.2641 | 59.9501 | 6.9 | 46.176 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.1393 | 11.3072 | 60.0178 | 6.9 | 46.126 | 12.2229 | 59.9999 | 6.9
46.1686 | 10.9537 | 59.9646 | 6.9 | 46.1748 | 11.2641 | 59.9501 | 6.9 | 46.1844 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.1476 | 11.3072 | 60.0178 | 6.9 | 46.1343 | 12.2229 | 59.9999 | 6.9
46.177 | 10.9537 | 59.9646 | 6.9 | 46.1831 | 11.1864 | 59.9501 | 6.9 | 46.1927 | 12.6512 | 59.9548 | 6.9 | 46.156 | 11.3072 | 60.0178 | 6.9 | 46.1426 | 12.2229 | 59.9999 | 6.9
46.1853 | 10.9602 | 59.9646 | 6.9 | 46.1915 | 11.1864 | 59.9501 | 6.9 | 46.201 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.1643 | 11.3072 | 60.0178 | 6.9 | 46.151 | 12.2229 | 59.9999 | 6.9
46.1936 | 10.9602 | 59.9646 | 6.9 | 46.1998 | 11.1864 | 59.9501 | 6.9 | 46.2094 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.1727 | 11.3072 | 60.0178 | 6.9 | 46.1594 | 12.2251 | 59.9999 | 6.9
46.202 | 10.9602 | 59.9657 | 6.9 | 46.2082 | 11.1864 | 59.9501 | 6.9 | 46.2177 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.181 | 11.3072 | 60.0178 | 6.9 | 46.1677 | 12.2251 | 59.9999 | 6.9
46.2103 | 10.9602 | 59.9657 | 6.9 | 46.2165 | 11.1864 | 59.9501 | 6.9 | 46.2261 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.1893 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.176 | 12.1225 | 59.9999 | 6.9
46.2186 | 10.9602 | 59.9657 | 6.9 | 46.2248 | 11.1864 | 59.9501 | 6.9 | 46.2344 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.1976 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.1843 | 12.1225 | 59.9999 | 6.9
46.227 | 10.9602 | 59.9657 | 6.9 | 46.2332 | 11.1864 | 59.9501 | 6.9 | 46.2427 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.206 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.1927 | 12.1225 | 59.9999 | 6.9
46.2353 | 10.9602 | 59.9657 | 6.9 | 46.2415 | 11.1864 | 59.9501 | 6.9 | 46.2511 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.2143 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.201 | 12.1225 | 59.9999 | 6.9
46.2437 | 10.9602 | 59.9657 | 6.9 | 46.2498 | 11.184 | 59.9501 | 6.9 | 46.2595 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.2227 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.2094 | 12.1225 | 59.9999 | 6.9
46.252 | 10.9629 | 59.9657 | 6.9 | 46.2582 | 11.184 | 59.9501 | 6.9 | 46.2678 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.231 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.2177 | 12.1225 | 59.9999 | 6.9
46.2603 | 10.9629 | 59.9657 | 6.9 | 46.2665 | 11.1781 | 59.9501 | 6.9 | 46.2761 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.2393 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.226 | 12.1225 | 59.9999 | 6.9
46.2687 | 10.9629 | 59.9657 | 6.9 | 46.2749 | 11.1781 | 59.9501 | 6.9 | 46.2844 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.2476 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.2343 | 12.1225 | 59.9999 | 6.9
46.277 | 10.9629 | 59.9657 | 6.9 | 46.2832 | 11.1781 | 59.9501 | 6.9 | 46.2928 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.256 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.2427 | 12.1225 | 59.9999 | 6.9
46.2853 | 10.9626 | 59.9657 | 6.9 | 46.2916 | 11.1781 | 59.9501 | 6.9 | 46.3011 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.2643 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.251 | 12.1225 | 59.9999 | 6.9
46.2937 | 10.9626 | 59.9657 | 6.9 | 46.2999 | 11.1781 | 59.9497 | 6.9 | 46.3094 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.2726 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.2593 | 12.1225 | 59.9999 | 6.9
46.302 | 10.9626 | 59.9657 | 6.9 | 46.3082 | 11.1781 | 59.9497 | 6.9 | 46.3178 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.2809 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.2676 | 12.1225 | 59.9999 | 6.9
46.3104 | 10.9626 | 59.9657 | 6.9 | 46.3166 | 11.1781 | 59.9497 | 6.9 | 46.3262 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.2893 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.276 | 12.1225 | 59.9999 | 6.9
46.3187 | 10.9665 | 59.9657 | 6.9 | 46.3249 | 11.1781 | 59.9497 | 6.9 | 46.3345 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.2976 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.2844 | 12.1225 | 59.9999 | 6.9
46.327 | 10.9665 | 59.9657 | 6.9 | 46.3333 | 11.1781 | 59.9497 | 6.9 | 46.3428 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.306 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.2927 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.3354 | 10.9665 | 59.9657 | 6.9 | 46.3416 | 11.1781 | 59.9497 | 6.9 | 46.3512 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.3143 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.301 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.3437 | 10.9665 | 59.9657 | 6.9 | 46.3499 | 11.1781 | 59.9497 | 6.9 | 46.3595 | 12.6474 | 59.9548 | 6.9 | 46.3226 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.3093 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.3521 | 10.9665 | 59.9657 | 6.9 | 46.3583 | 11.1781 | 59.9497 | 6.9 | 46.3679 | 12.6442 | 59.9548 | 6.9 | 46.3309 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.3177 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.3604 | 10.9665 | 59.9657 | 6.9 | 46.3666 | 11.1781 | 59.9497 | 6.9 | 46.3762 | 12.6442 | 59.9548 | 6.9 | 46.3393 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.326 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.3687 | 10.9665 | 59.9657 | 6.9 | 46.375 | 11.1781 | 59.9497 | 6.9 | 46.3845 | 12.6413 | 59.9548 | 6.9 | 46.3476 | 11.3072 | 60.0174 | 6.9 | 46.3344 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.3771 | 10.9665 | 59.9657 | 6.9 | 46.3833 | 11.1781 | 59.9497 | 6.9 | 46.3929 | 12.6413 | 59.9548 | 6.9 | 46.3559 | 11.3036 | 60.0174 | 6.9 | 46.3427 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.3854 | 10.9696 | 59.9657 | 6.9 | 46.3916 | 11.1781 | 59.9497 | 6.9 | 46.4012 | 12.6413 | 59.9544 | 6.9 | 46.3643 | 11.3036 | 60.0174 | 6.9 | 46.351 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.3937 | 10.9696 | 59.9657 | 6.9 | 46.4 | 11.1822 | 59.9497 | 6.9 | 46.4095 | 12.6413 | 59.9544 | 6.9 | 46.3726 | 11.3036 | 60.0174 | 6.9 | 46.3593 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.4021 | 10.9696 | 59.9673 | 6.9 | 46.4083 | 11.1822 | 59.9497 | 6.9 | 46.4179 | 12.5881 | 59.9544 | 6.9 | 46.3809 | 11.3036 | 60.0174 | 6.9 | 46.3677 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.4104 | 10.9696 | 59.9673 | 6.9 | 46.4167 | 11.1822 | 59.9497 | 6.9 | 46.4262 | 12.5881 | 59.9544 | 6.9 | 46.3892 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.376 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.4187 | 10.9696 | 59.9673 | 6.9 | 46.425 | 11.1822 | 59.9497 | 6.9 | 46.4346 | 12.5881 | 59.9544 | 6.9 | 46.3976 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.3843 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.4271 | 10.9696 | 59.9673 | 6.9 | 46.4333 | 11.1822 | 59.9497 | 6.9 | 46.4429 | 12.5881 | 59.9544 | 6.9 | 46.4059 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.3926 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.4354 | 10.973 | 59.9673 | 6.9 | 46.4417 | 11.1822 | 59.9497 | 6.9 | 46.4512 | 12.5881 | 59.9544 | 6.9 | 46.4142 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.401 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.4438 | 10.973 | 59.9673 | 6.9 | 46.45 | 11.1822 | 59.9497 | 6.9 | 46.4596 | 12.5881 | 59.9544 | 6.9 | 46.4225 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.4094 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.4521 | 10.9757 | 59.9673 | 6.9 | 46.4583 | 11.1822 | 59.9497 | 6.9 | 46.4679 | 12.5881 | 59.9544 | 6.9 | 46.4309 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.4177 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.4604 | 10.9757 | 59.9673 | 6.9 | 46.4667 | 11.1822 | 59.9497 | 6.9 | 46.4763 | 12.5881 | 59.9544 | 6.9 | 46.4392 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.426 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.4688 | 10.9788 | 59.9673 | 6.9 | 46.475 | 11.1822 | 59.9497 | 6.9 | 46.4846 | 12.5876 | 59.9544 | 6.9 | 46.4476 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.4343 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.4771 | 10.9788 | 59.9673 | 6.9 | 46.4834 | 11.1822 | 59.9497 | 6.9 | 46.4929 | 12.5876 | 59.9544 | 6.9 | 46.4559 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.4427 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.4855 | 10.9788 | 59.9673 | 6.9 | 46.4917 | 11.1822 | 59.9497 | 6.9 | 46.5013 | 12.5876 | 59.9544 | 6.9 | 46.4642 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.451 | 12.1225 | 59.9995 | 6.9
46.4938 | 10.9788 | 59.9673 | 6.9 | 46.5001 | 11.1822 | 59.9485 | 6.9 | 46.5096 | 12.5876 | 59.9544 | 6.9 | 46.4725 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.4594 | 12.1224 | 59.9995 | 6.9
46.5021 | 10.9788 | 59.9673 | 6.9 | 46.5084 | 11.1822 | 59.9485 | 6.9 | 46.5179 | 12.5876 | 59.9544 | 6.9 | 46.4809 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.4677 | 12.1224 | 59.9995 | 6.9
46.5105 | 10.9788 | 59.9673 | 6.9 | 46.5168 | 11.1822 | 59.9485 | 6.9 | 46.5263 | 12.5876 | 59.9544 | 6.9 | 46.4892 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.476 | 12.1224 | 59.9995 | 6.9
46.5188 | 10.9788 | 59.9673 | 6.9 | 46.5251 | 11.1822 | 59.9485 | 6.9 | 46.5347 | 12.5876 | 59.9544 | 6.9 | 46.4976 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.4843 | 12.1224 | 59.9995 | 6.9
46.5271 | 10.9788 | 59.9673 | 6.9 | 46.5334 | 11.1822 | 59.9485 | 6.9 | 46.543 | 12.5876 | 59.9544 | 6.9 | 46.5059 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.4927 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.5355 | 10.9785 | 59.9673 | 6.9 | 46.5417 | 11.1822 | 59.9485 | 6.9 | 46.5513 | 12.5876 | 59.9544 | 6.9 | 46.5142 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.501 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.5438 | 10.9785 | 59.9673 | 6.9 | 46.5501 | 11.1791 | 59.9485 | 6.9 | 46.5596 | 12.5876 | 59.9544 | 6.9 | 46.5225 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.5093 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.5522 | 10.9815 | 59.9673 | 6.9 | 46.5584 | 11.1791 | 59.9485 | 6.9 | 46.568 | 12.5876 | 59.9544 | 6.9 | 46.5309 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.5177 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.5605 | 10.9815 | 59.9673 | 6.9 | 46.5668 | 11.1791 | 59.9485 | 6.9 | 46.5764 | 12.5876 | 59.9544 | 6.9 | 46.5392 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.526 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.5688 | 10.9815 | 59.9673 | 6.9 | 46.5751 | 11.1791 | 59.9485 | 6.9 | 46.5847 | 12.5876 | 59.9544 | 6.9 | 46.5475 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.5344 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.5772 | 10.9815 | 59.9673 | 6.9 | 46.5835 | 11.1778 | 59.9485 | 6.9 | 46.593 | 12.5876 | 59.9544 | 6.9 | 46.5558 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.5427 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.5855 | 10.9815 | 59.9673 | 6.9 | 46.5918 | 11.1778 | 59.9485 | 6.9 | 46.6014 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.5642 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.551 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.5938 | 10.9815 | 59.9673 | 6.9 | 46.6002 | 11.1778 | 59.9485 | 6.9 | 46.6097 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.5725 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.5593 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.6022 | 10.9828 | 59.9692 | 6.9 | 46.6085 | 11.1778 | 59.9485 | 6.9 | 46.618 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.5809 | 11.3036 | 60.0169 | 6.9 | 46.5677 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.6105 | 10.9828 | 59.9692 | 6.9 | 46.6168 | 11.1778 | 59.9485 | 6.9 | 46.6264 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.5892 | 11.3036 | 60.0171 | 6.9 | 46.576 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.6189 | 10.9828 | 59.9692 | 6.9 | 46.6252 | 11.1778 | 59.9485 | 6.9 | 46.6347 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.5975 | 11.3036 | 60.0171 | 6.9 | 46.5844 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.6272 | 10.9828 | 59.9692 | 6.9 | 46.6335 | 11.1778 | 59.9485 | 6.9 | 46.6431 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.6058 | 11.3036 | 60.0171 | 6.9 | 46.5927 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.6355 | 10.9855 | 59.9692 | 6.9 | 46.6418 | 11.1778 | 59.9485 | 6.9 | 46.6514 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.6142 | 11.3036 | 60.0171 | 6.9 | 46.601 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.6439 | 10.9855 | 59.9692 | 6.9 | 46.6502 | 11.1774 | 59.9485 | 6.9 | 46.6597 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.6225 | 11.3083 | 60.0171 | 6.9 | 46.6093 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.6522 | 10.9855 | 59.9692 | 6.9 | 46.6585 | 11.1774 | 59.9485 | 6.9 | 46.6681 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.6309 | 11.3083 | 60.0171 | 6.9 | 46.6177 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.6606 | 10.9855 | 59.9692 | 6.9 | 46.6669 | 11.1774 | 59.9485 | 6.9 | 46.6764 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.6392 | 11.3083 | 60.0171 | 6.9 | 46.626 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.6689 | 10.9851 | 59.9692 | 6.9 | 46.6752 | 11.1774 | 59.9485 | 6.9 | 46.6848 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.6475 | 11.3083 | 60.0171 | 6.9 | 46.6343 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.6772 | 10.9851 | 59.9692 | 6.9 | 46.6836 | 11.1774 | 59.9485 | 6.9 | 46.6931 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.6558 | 11.3083 | 60.0171 | 6.9 | 46.6427 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.6856 | 10.9851 | 59.9692 | 6.9 | 46.6919 | 11.1774 | 59.9485 | 6.9 | 46.7014 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.6642 | 11.3083 | 60.0171 | 6.9 | 46.651 | 12.1224 | 59.9999 | 6.9
46.6939 | 10.9851 | 59.9692 | 6.9 | 46.7002 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.7098 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.6725 | 11.3083 | 60.0171 | 6.9 | 46.6594 | 12.1243 | 59.9999 | 6.9
46.7022 | 10.9851 | 59.9692 | 6.9 | 46.7086 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.7181 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.6808 | 11.3083 | 60.0171 | 6.9 | 46.6677 | 12.1243 | 59.9999 | 6.9
46.7106 | 10.9851 | 59.9692 | 6.9 | 46.7169 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.7264 | 12.5876 | 59.9536 | 6.9 | 46.6891 | 11.3083 | 60.0171 | 6.9 | 46.676 | 12.1243 | 59.9999 | 6.9
46.7189 | 10.9851 | 59.9692 | 6.9 | 46.7253 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.7348 | 12.586 | 59.9536 | 6.9 | 46.6975 | 11.3083 | 60.0171 | 6.9 | 46.6843 | 12.1243 | 59.9999 | 6.9
46.7272 | 10.9851 | 59.9692 | 6.9 | 46.7336 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.7432 | 12.586 | 59.9536 | 6.9 | 46.7058 | 11.3083 | 60.0171 | 6.9 | 46.6927 | 12.1243 | 59.9998 | 6.9
46.7356 | 10.9851 | 59.9692 | 6.9 | 46.7419 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.7515 | 12.5831 | 59.9536 | 6.9 | 46.7142 | 11.3083 | 60.0171 | 6.9 | 46.701 | 12.1243 | 59.9998 | 6.9
46.7439 | 10.9851 | 59.9692 | 6.9 | 46.7503 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.7598 | 12.5831 | 59.9536 | 6.9 | 46.7225 | 11.3083 | 60.0171 | 6.9 | 46.7094 | 12.1243 | 59.9998 | 6.9
46.7523 | 10.9851 | 59.9692 | 6.9 | 46.7586 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.7681 | 12.4562 | 59.9536 | 6.9 | 46.7308 | 11.3083 | 60.0171 | 6.9 | 46.7177 | 12.1243 | 59.9998 | 6.9
46.7606 | 10.9851 | 59.9692 | 6.9 | 46.767 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.7765 | 12.4562 | 59.9536 | 6.9 | 46.7391 | 11.1237 | 60.0171 | 6.9 | 46.726 | 12.1243 | 59.9998 | 6.9
46.7689 | 10.9851 | 59.9692 | 6.9 | 46.7753 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.7849 | 12.4562 | 59.9536 | 6.9 | 46.7475 | 11.1237 | 60.0171 | 6.9 | 46.7343 | 12.1243 | 59.9998 | 6.9
46.7773 | 10.9851 | 59.9692 | 6.9 | 46.7836 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.7932 | 12.4562 | 59.9536 | 6.9 | 46.7558 | 11.1237 | 60.0171 | 6.9 | 46.7427 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.7856 | 10.9879 | 59.9692 | 6.9 | 46.792 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.8015 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.7642 | 11.1237 | 60.0171 | 6.9 | 46.751 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.7939 | 10.9879 | 59.9692 | 6.9 | 46.8003 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.8099 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.7725 | 11.0056 | 60.0171 | 6.9 | 46.7593 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.8023 | 10.9879 | 59.9705 | 6.9 | 46.8087 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.8182 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.7808 | 11.0056 | 60.0171 | 6.9 | 46.7677 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.8106 | 10.9879 | 59.9705 | 6.9 | 46.817 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.8265 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.7891 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.776 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.819 | 10.9879 | 59.9705 | 6.9 | 46.8253 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.8349 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.7975 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.7844 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.8273 | 10.9879 | 59.9705 | 6.9 | 46.8337 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.8432 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.8058 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.7927 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.8356 | 10.9885 | 59.9705 | 6.9 | 46.842 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.8516 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.8141 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.801 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.844 | 10.9885 | 59.9705 | 6.9 | 46.8504 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.8599 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.8224 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.8093 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.8523 | 10.9885 | 59.9705 | 6.9 | 46.8587 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.8682 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.8308 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.8177 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.8607 | 10.9885 | 59.9705 | 6.9 | 46.867 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.8766 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.8391 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.826 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.869 | 10.9885 | 59.9705 | 6.9 | 46.8754 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.8849 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.8475 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.8344 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.8773 | 10.9885 | 59.9705 | 6.9 | 46.8837 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.8932 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.8558 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.8427 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.8857 | 10.9885 | 59.9705 | 6.9 | 46.8921 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.9016 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.8641 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.851 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.894 | 10.9885 | 59.9705 | 6.9 | 46.9004 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.9099 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.8724 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.8593 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.9023 | 10.9262 | 59.9705 | 6.9 | 46.9088 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.9183 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.8808 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.8677 | 12.1288 | 59.9998 | 6.9
46.9107 | 10.9262 | 59.9705 | 6.9 | 46.9171 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.9266 | 12.2655 | 59.9536 | 6.9 | 46.8891 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.876 | 12.1363 | 59.9998 | 6.9
46.919 | 10.9262 | 59.9705 | 6.9 | 46.9254 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.9349 | 12.2627 | 59.9536 | 6.9 | 46.8975 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.8843 | 12.1363 | 59.9998 | 6.9
46.9274 | 10.9262 | 59.9705 | 6.9 | 46.9338 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.9433 | 12.2627 | 59.9536 | 6.9 | 46.9058 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.8927 | 12.1363 | 60.0002 | 6.9
46.9357 | 10.8472 | 59.9705 | 6.9 | 46.9421 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.9517 | 12.2627 | 59.9536 | 6.9 | 46.9141 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.901 | 12.1363 | 60.0002 | 6.9
46.944 | 10.8472 | 59.9705 | 6.9 | 46.9504 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.96 | 12.2627 | 59.9536 | 6.9 | 46.9224 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.9094 | 12.1363 | 60.0002 | 6.9
46.9524 | 10.8472 | 59.9705 | 6.9 | 46.9588 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.9683 | 12.2627 | 59.9536 | 6.9 | 46.9308 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.9177 | 12.1363 | 60.0002 | 6.9
46.9607 | 10.8472 | 59.9705 | 6.9 | 46.9671 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.9766 | 12.2627 | 59.9536 | 6.9 | 46.9391 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.926 | 12.1363 | 60.0002 | 6.9
46.969 | 10.8472 | 59.9705 | 6.9 | 46.9755 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.985 | 12.2627 | 59.9536 | 6.9 | 46.9474 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.9343 | 12.1363 | 60.0002 | 6.9
46.9774 | 10.8472 | 59.9705 | 6.9 | 46.9838 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 46.9933 | 12.2627 | 59.9536 | 6.9 | 46.9557 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.9427 | 12.1363 | 60.0002 | 6.9
46.9857 | 10.8472 | 59.9705 | 6.9 | 46.9922 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 47.0016 | 12.2627 | 59.9528 | 6.9 | 46.9641 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.951 | 12.1363 | 60.0002 | 6.9
46.994 | 10.8472 | 59.9705 | 6.9 | 47.0005 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 47.01 | 12.2627 | 59.9528 | 6.9 | 46.9724 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.9594 | 12.1354 | 60.0002 | 6.9
47.0024 | 10.8472 | 59.9708 | 6.9 | 47.0088 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 47.0184 | 12.2627 | 59.9528 | 6.9 | 46.9808 | 11.0056 | 60.0174 | 6.9 | 46.9677 | 12.1354 | 60.0002 | 6.9
47.0107 | 10.8472 | 59.9708 | 6.9 | 47.0172 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 47.0267 | 12.2627 | 59.9528 | 6.9 | 46.9891 | 11.0093 | 60.0174 | 6.9 | 46.976 | 12.1354 | 60.0002 | 6.9
47.0191 | 10.8472 | 59.9708 | 6.9 | 47.0255 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 47.035 | 12.2627 | 59.9528 | 6.9 | 46.9974 | 11.0093 | 60.0174 | 6.9 | 46.9843 | 12.1354 | 60.0002 | 6.9
47.0274 | 10.8472 | 59.9708 | 6.9 | 47.0338 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 47.0434 | 12.2627 | 59.9528 | 6.9 | 47.0057 | 11.0093 | 60.0174 | 6.9 | 46.9927 | 12.1354 | 60.0002 | 6.9
47.0357 | 10.8507 | 59.9708 | 6.9 | 47.0422 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 47.0517 | 12.2627 | 59.9528 | 6.9 | 47.0141 | 11.0093 | 60.0174 | 6.9 | 47.001 | 12.1354 | 60.0002 | 6.9
47.0441 | 10.8507 | 59.9708 | 6.9 | 47.0505 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 47.0601 | 12.2627 | 59.9528 | 6.9 | 47.0224 | 11.0093 | 60.0174 | 6.9 | 47.0093 | 12.1392 | 60.0002 | 6.9
47.0524 | 10.8507 | 59.9708 | 6.9 | 47.0589 | 11.1774 | 59.9477 | 6.9 | 47.0684 | 12.2627 | 59.9528 | 6.9 | 47.0308 | 11.0093 | 60.0174 | 6.9 | 47.0177 | 12.1392 | 60.0002 | 6.9
47.0607 | 10.8507 | 59.9708 | 6.9 | 47.0672 | 11.1778 | 59.9477 | 6.9 | 47.0767 | 12.2627 | 59.9528 | 6.9 | 47.0391 | 11.0093 | 60.0174 | 6.9 | 47.026 | 12.143 | 60.0002 | 6.9
47.0691 | 10.8507 | 59.9708 | 6.9 | 47.0756 | 11.1778 | 59.9477 | 6.9 | 47.0851 | 12.2627 | 59.9528 | 6.9 | 47.0474 | 11.0093 | 60.0174 | 6.9 | 47.0344 | 12.143 | 60.0002 | 6.9
47.0774 | 10.8507 | 59.9708 | 6.9 | 47.0839 | 11.1778 | 59.9477 | 6.9 | 47.0934 | 12.2627 | 59.9528 | 6.9 | 47.0557 | 11.0093 | 60.0174 | 6.9 | 47.0427 | 12.143 | 60.0002 | 6.9
47.0858 | 10.8507 | 59.9708 | 6.9 | 47.0922 | 11.1778 | 59.9477 | 6.9 | 47.1017 | 12.2627 | 59.9528 | 6.9 | 47.0641 | 11.0093 | 60.0174 | 6.9 | 47.051 | 12.143 | 60.0002 | 6.9
47.0941 | 10.8507 | 59.9708 | 6.9 | 47.1006 | 11.1873 | 59.9481 | 6.9 | 47.1101 | 12.2627 | 59.9528 | 6.9 | 47.0724 | 11.0093 | 60.0174 | 6.9 | 47.0593 | 12.143 | 60.0002 | 6.9
47.1024 | 10.8498 | 59.9708 | 6.9 | 47.1089 | 11.1873 | 59.9481 | 6.9 | 47.1184 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.0807 | 11.0093 | 60.0174 | 6.9 | 47.0677 | 12.143 | 60.0002 | 6.9
47.1108 | 10.8498 | 59.9708 | 6.9 | 47.1172 | 11.1095 | 59.9481 | 6.9 | 47.1268 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.0891 | 11.0093 | 60.0174 | 6.9 | 47.076 | 12.143 | 60.0002 | 6.9
47.1191 | 10.8498 | 59.9708 | 6.9 | 47.1256 | 11.1095 | 59.9481 | 6.9 | 47.1351 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.0974 | 11.0093 | 60.0174 | 6.9 | 47.0844 | 12.143 | 60.0002 | 6.9
47.1275 | 10.8498 | 59.9708 | 6.9 | 47.1339 | 11.1095 | 59.9481 | 6.9 | 47.1434 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.1057 | 11.0136 | 60.0174 | 6.9 | 47.0927 | 12.143 | 60.0014 | 6.9
47.1358 | 10.8495 | 59.9708 | 6.9 | 47.1423 | 11.1095 | 59.9481 | 6.9 | 47.1518 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.114 | 11.0136 | 60.0174 | 6.9 | 47.101 | 12.143 | 60.0014 | 6.9
47.1441 | 10.8495 | 59.9708 | 6.9 | 47.1506 | 11.1095 | 59.9481 | 6.9 | 47.1602 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.1224 | 11.0136 | 60.0174 | 6.9 | 47.1093 | 12.1475 | 60.0014 | 6.9
47.1525 | 10.8495 | 59.9708 | 6.9 | 47.159 | 11.1095 | 59.9481 | 6.9 | 47.1685 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.1307 | 11.0136 | 60.0174 | 6.9 | 47.1177 | 12.1475 | 60.0014 | 6.9
47.1608 | 10.8495 | 59.9708 | 6.9 | 47.1673 | 11.1127 | 59.9481 | 6.9 | 47.1768 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.139 | 11.0134 | 60.0174 | 6.9 | 47.126 | 12.1475 | 60.0014 | 6.9
47.1691 | 10.745 | 59.9708 | 6.9 | 47.1757 | 11.1127 | 59.9481 | 6.9 | 47.1851 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.1473 | 11.0134 | 60.0174 | 6.9 | 47.1343 | 12.1475 | 60.0014 | 6.9
47.1775 | 10.745 | 59.9708 | 6.9 | 47.184 | 11.0286 | 59.9481 | 6.9 | 47.1935 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.1557 | 11.0134 | 60.0174 | 6.9 | 47.1426 | 12.1475 | 60.0014 | 6.9
47.1858 | 10.7436 | 59.9708 | 6.9 | 47.1923 | 11.0286 | 59.9481 | 6.9 | 47.2018 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.164 | 11.0134 | 60.0174 | 6.9 | 47.151 | 12.1475 | 60.0014 | 6.9
47.1942 | 10.7436 | 59.9708 | 6.9 | 47.2007 | 11.0286 | 59.9481 | 6.9 | 47.2101 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.1724 | 11.0139 | 60.0174 | 6.9 | 47.1594 | 12.0652 | 60.0014 | 6.9
47.2025 | 10.7436 | 59.9716 | 6.9 | 47.209 | 11.0286 | 59.9481 | 6.9 | 47.2185 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.1807 | 11.0139 | 60.0174 | 6.9 | 47.1677 | 12.0652 | 60.0014 | 6.9
47.2108 | 10.7436 | 59.9716 | 6.9 | 47.2173 | 11.0286 | 59.9481 | 6.9 | 47.2269 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.189 | 11.0139 | 60.0182 | 6.9 | 47.176 | 12.0652 | 60.0014 | 6.9
47.2192 | 10.7436 | 59.9716 | 6.9 | 47.2257 | 11.0286 | 59.9481 | 6.9 | 47.2352 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.1973 | 11.0139 | 60.0182 | 6.9 | 47.1843 | 12.0652 | 60.0014 | 6.9
47.2275 | 10.7436 | 59.9716 | 6.9 | 47.234 | 11.0313 | 59.9481 | 6.9 | 47.2435 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.2057 | 11.0139 | 60.0182 | 6.9 | 47.1927 | 12.0649 | 60.0014 | 6.9
47.2358 | 10.7436 | 59.9716 | 6.9 | 47.2424 | 11.0313 | 59.9481 | 6.9 | 47.2519 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.214 | 11.0139 | 60.0182 | 6.9 | 47.201 | 12.0649 | 60.0014 | 6.9
47.2442 | 10.7436 | 59.9716 | 6.9 | 47.2507 | 11.0313 | 59.9481 | 6.9 | 47.2602 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.2224 | 11.0139 | 60.0182 | 6.9 | 47.2094 | 12.0649 | 60.0014 | 6.9
47.2525 | 10.7436 | 59.9716 | 6.9 | 47.2591 | 11.0313 | 59.9481 | 6.9 | 47.2686 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.2307 | 11.0139 | 60.0182 | 6.9 | 47.2177 | 12.0649 | 60.0014 | 6.9
47.2608 | 10.7436 | 59.9716 | 6.9 | 47.2674 | 11.0313 | 59.9481 | 6.9 | 47.2769 | 12.2096 | 59.9528 | 6.9 | 47.239 | 11.0134 | 60.0182 | 6.9 | 47.226 | 12.0649 | 60.0014 | 6.9
47.2692 | 10.7436 | 59.9716 | 6.9 | 47.2757 | 11.0313 | 59.9481 | 6.9 | 47.2852 | 12.2092 | 59.9528 | 6.9 | 47.2473 | 11.0134 | 60.0182 | 6.9 | 47.2343 | 12.0649 | 60.0014 | 6.9
47.2775 | 10.7436 | 59.9716 | 6.9 | 47.2841 | 11.0313 | 59.9481 | 6.9 | 47.2936 | 12.2092 | 59.9528 | 6.9 | 47.2557 | 11.0134 | 60.0182 | 6.9 | 47.2427 | 12.064 | 60.0014 | 6.9
47.2859 | 10.7436 | 59.9716 | 6.9 | 47.2924 | 11.0313 | 59.9481 | 6.9 | 47.3019 | 12.2092 | 59.9528 | 6.9 | 47.264 | 11.0134 | 60.0182 | 6.9 | 47.251 | 12.064 | 60.0014 | 6.9
47.2942 | 10.7436 | 59.9716 | 6.9 | 47.3008 | 11.0313 | 59.9492 | 6.9 | 47.3102 | 12.2092 | 59.9528 | 6.9 | 47.2723 | 11.0134 | 60.0182 | 6.9 | 47.2593 | 12.064 | 60.0014 | 6.9
47.3025 | 10.7465 | 59.9716 | 6.9 | 47.3091 | 11.0313 | 59.9492 | 6.9 | 47.3186 | 12.2092 | 59.9528 | 6.9 | 47.2806 | 11.0134 | 60.0182 | 6.9 | 47.2676 | 12.064 | 60.0014 | 6.9
47.3109 | 10.7465 | 59.9716 | 6.9 | 47.3174 | 11.0313 | 59.9492 | 6.9 | 47.3269 | 12.2092 | 59.9528 | 6.9 | 47.289 | 11.0168 | 60.0182 | 6.9 | 47.276 | 12.0643 | 60.0014 | 6.9
47.3192 | 10.7465 | 59.9716 | 6.9 | 47.3258 | 11.0313 | 59.9492 | 6.9 | 47.3353 | 12.2092 | 59.9528 | 6.9 | 47.2973 | 11.0168 | 60.0182 | 6.9 | 47.2843 | 12.0643 | 60.0014 | 6.9
47.3275 | 10.7465 | 59.9716 | 6.9 | 47.3341 | 11.0344 | 59.9492 | 6.9 | 47.3436 | 12.2092 | 59.9528 | 6.9 | 47.3057 | 11.0168 | 60.0182 | 6.9 | 47.2927 | 12.0643 | 60.0022 | 6.9
47.3359 | 10.7495 | 59.9716 | 6.9 | 47.3425 | 11.0344 | 59.9492 | 6.9 | 47.3519 | 12.2092 | 59.9528 | 6.9 | 47.314 | 11.0168 | 60.0182 | 6.9 | 47.301 | 12.0643 | 60.0022 | 6.9
47.3442 | 10.7495 | 59.9716 | 6.9 | 47.3508 | 11.0395 | 59.9492 | 6.9 | 47.3603 | 12.2092 | 59.9528 | 6.9 | 47.3223 | 11.0168 | 60.0182 | 6.9 | 47.3093 | 12.0643 | 60.0022 | 6.9
47.3526 | 10.7495 | 59.9716 | 6.9 | 47.3591 | 11.0395 | 59.9492 | 6.9 | 47.3687 | 12.2092 | 59.9528 | 6.9 | 47.3306 | 11.0168 | 60.0182 | 6.9 | 47.3177 | 12.0643 | 60.0022 | 6.9
47.3609 | 10.7495 | 59.9716 | 6.9 | 47.3675 | 11.0395 | 59.9492 | 6.9 | 47.377 | 12.2092 | 59.9528 | 6.9 | 47.339 | 11.0168 | 60.0182 | 6.9 | 47.326 | 12.0643 | 60.0022 | 6.9
47.3692 | 10.7495 | 59.9716 | 6.9 | 47.3758 | 11.0395 | 59.9492 | 6.9 | 47.3853 | 12.2092 | 59.9528 | 6.9 | 47.3473 | 11.0168 | 60.0182 | 6.9 | 47.3344 | 12.0643 | 60.0022 | 6.9
47.3776 | 10.7495 | 59.9716 | 6.9 | 47.3842 | 11.0395 | 59.9492 | 6.9 | 47.3936 | 12.2092 | 59.9528 | 6.9 | 47.3557 | 11.0174 | 60.0182 | 6.9 | 47.3427 | 12.068 | 60.0022 | 6.9
47.3859 | 10.7495 | 59.9716 | 6.9 | 47.3925 | 11.0395 | 59.9492 | 6.9 | 47.402 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.364 | 11.0174 | 60.0182 | 6.9 | 47.351 | 12.068 | 60.0022 | 6.9
47.3942 | 10.7495 | 59.9716 | 6.9 | 47.4008 | 11.0395 | 59.9492 | 6.9 | 47.4103 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.3723 | 11.0174 | 60.0182 | 6.9 | 47.3593 | 12.068 | 60.0022 | 6.9
47.4026 | 10.7495 | 59.9724 | 6.9 | 47.4092 | 11.0395 | 59.9492 | 6.9 | 47.4186 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.3806 | 11.0174 | 60.0182 | 6.9 | 47.3677 | 12.068 | 60.0022 | 6.9
47.4109 | 10.7495 | 59.9724 | 6.9 | 47.4175 | 11.0399 | 59.9492 | 6.9 | 47.427 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.389 | 11.0174 | 60.019 | 6.9 | 47.376 | 12.068 | 60.0022 | 6.9
47.4193 | 10.7495 | 59.9724 | 6.9 | 47.4259 | 11.0399 | 59.9492 | 6.9 | 47.4354 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.3973 | 11.0174 | 60.019 | 6.9 | 47.3843 | 12.068 | 60.0022 | 6.9
47.4276 | 10.7495 | 59.9724 | 6.9 | 47.4342 | 11.0399 | 59.9492 | 6.9 | 47.4437 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.4056 | 11.0217 | 60.019 | 6.9 | 47.3926 | 12.068 | 60.0022 | 6.9
47.4359 | 10.7495 | 59.9724 | 6.9 | 47.4425 | 11.0399 | 59.9492 | 6.9 | 47.452 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.4139 | 11.0217 | 60.019 | 6.9 | 47.401 | 12.068 | 60.0022 | 6.9
47.4443 | 10.7495 | 59.9724 | 6.9 | 47.4509 | 11.045 | 59.9492 | 6.9 | 47.4604 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.4223 | 11.0217 | 60.019 | 6.9 | 47.4093 | 12.068 | 60.0022 | 6.9
47.4526 | 10.7495 | 59.9724 | 6.9 | 47.4592 | 11.045 | 59.9492 | 6.9 | 47.4687 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.4306 | 11.0217 | 60.019 | 6.9 | 47.4177 | 12.068 | 60.0022 | 6.9
47.4609 | 10.7495 | 59.9724 | 6.9 | 47.4676 | 11.045 | 59.9492 | 6.9 | 47.4771 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.439 | 11.0215 | 60.019 | 6.9 | 47.426 | 12.073 | 60.0022 | 6.9
47.4693 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.4759 | 11.045 | 59.9492 | 6.9 | 47.4854 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.4473 | 11.0215 | 60.019 | 6.9 | 47.4343 | 12.073 | 60.0022 | 6.9
47.4776 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.4843 | 11.0458 | 59.9492 | 6.9 | 47.4937 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.4556 | 11.0215 | 60.019 | 6.9 | 47.4427 | 12.073 | 60.0022 | 6.9
47.4859 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.4926 | 11.0458 | 59.9492 | 6.9 | 47.5021 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.4639 | 11.0215 | 60.019 | 6.9 | 47.451 | 12.073 | 60.0022 | 6.9
47.4943 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.5009 | 11.0458 | 59.9508 | 6.9 | 47.5104 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.4723 | 11.0215 | 60.019 | 6.9 | 47.4594 | 12.073 | 60.0022 | 6.9
47.5026 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.5093 | 11.0458 | 59.9508 | 6.9 | 47.5187 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.4806 | 11.0215 | 60.019 | 6.9 | 47.4677 | 12.073 | 60.0022 | 6.9
47.511 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.5176 | 11.0458 | 59.9508 | 6.9 | 47.5271 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.489 | 11.0215 | 60.019 | 6.9 | 47.476 | 12.0727 | 60.0022 | 6.9
47.5193 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.5259 | 11.0458 | 59.9508 | 6.9 | 47.5354 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.4973 | 11.0215 | 60.019 | 6.9 | 47.4843 | 12.0727 | 60.0022 | 6.9
47.5276 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.5343 | 11.0482 | 59.9508 | 6.9 | 47.5438 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.5056 | 11.0215 | 60.019 | 6.9 | 47.4927 | 12.0727 | 60.0034 | 6.9
47.536 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.5426 | 11.0482 | 59.9508 | 6.9 | 47.5521 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.5139 | 11.0215 | 60.019 | 6.9 | 47.501 | 12.0727 | 60.0034 | 6.9
47.5443 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.551 | 11.0474 | 59.9508 | 6.9 | 47.5604 | 12.2066 | 59.9524 | 6.9 | 47.5223 | 11.0215 | 60.019 | 6.9 | 47.5093 | 12.0727 | 60.0034 | 6.9
47.5526 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.5593 | 11.0474 | 59.9508 | 6.9 | 47.5688 | 12.2037 | 59.9524 | 6.9 | 47.5306 | 11.0215 | 60.019 | 6.9 | 47.5176 | 12.0727 | 60.0034 | 6.9
47.561 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.5677 | 11.0474 | 59.9508 | 6.9 | 47.5771 | 12.2037 | 59.9524 | 6.9 | 47.5389 | 11.0233 | 60.019 | 6.9 | 47.526 | 12.0772 | 60.0034 | 6.9
47.5693 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.576 | 11.0474 | 59.9508 | 6.9 | 47.5854 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.5472 | 11.0233 | 60.019 | 6.9 | 47.5343 | 12.0772 | 60.0034 | 6.9
47.5777 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.5843 | 11.0474 | 59.9508 | 6.9 | 47.5938 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.5556 | 11.0233 | 60.019 | 6.9 | 47.5427 | 12.0772 | 60.0034 | 6.9
47.586 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.5927 | 11.0474 | 59.9508 | 6.9 | 47.6022 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.5639 | 11.0233 | 60.019 | 6.9 | 47.551 | 12.0772 | 60.0034 | 6.9
47.5943 | 10.7502 | 59.9724 | 6.9 | 47.601 | 11.0474 | 59.9508 | 6.9 | 47.6105 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.5722 | 11.0233 | 60.019 | 6.9 | 47.5593 | 12.0772 | 60.0034 | 6.9
47.6027 | 10.7502 | 59.9728 | 6.9 | 47.6093 | 11.0474 | 59.9508 | 6.9 | 47.6188 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.5806 | 11.0233 | 60.019 | 6.9 | 47.5676 | 12.0772 | 60.0034 | 6.9
47.611 | 10.7502 | 59.9728 | 6.9 | 47.6177 | 11.0474 | 59.9508 | 6.9 | 47.6271 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.5889 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.576 | 12.0772 | 60.0034 | 6.9
47.6193 | 10.7502 | 59.9728 | 6.9 | 47.626 | 11.0474 | 59.9508 | 6.9 | 47.6355 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.5972 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.5844 | 12.0772 | 60.0034 | 6.9
47.6277 | 10.7502 | 59.9728 | 6.9 | 47.6344 | 11.0505 | 59.9508 | 6.9 | 47.6439 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.6055 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.5927 | 12.0772 | 60.0034 | 6.9
47.636 | 10.7561 | 59.9728 | 6.9 | 47.6427 | 11.0505 | 59.9508 | 6.9 | 47.6522 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.6139 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.601 | 12.0772 | 60.0034 | 6.9
47.6444 | 10.7561 | 59.9728 | 6.9 | 47.651 | 11.0505 | 59.9508 | 6.9 | 47.6605 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.6222 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.6093 | 12.0772 | 60.0034 | 6.9
47.6527 | 10.7561 | 59.9728 | 6.9 | 47.6594 | 11.0505 | 59.9508 | 6.9 | 47.6689 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.6306 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.6177 | 12.0772 | 60.0034 | 6.9
47.661 | 10.7561 | 59.9728 | 6.9 | 47.6677 | 11.052 | 59.9508 | 6.9 | 47.6772 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.6389 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.626 | 12.0775 | 60.0034 | 6.9
47.6694 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.6761 | 11.052 | 59.9508 | 6.9 | 47.6855 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.6472 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.6343 | 12.0775 | 60.0034 | 6.9
47.6777 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.6844 | 11.052 | 59.9508 | 6.9 | 47.6939 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.6555 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.6426 | 12.0775 | 60.0034 | 6.9
47.6861 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.6927 | 11.052 | 59.9508 | 6.9 | 47.7022 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.6639 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.651 | 12.0775 | 60.0034 | 6.9
47.6944 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.7011 | 11.052 | 59.952 | 6.9 | 47.7106 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.6722 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.6593 | 12.0775 | 60.0034 | 6.9
47.7027 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.7094 | 11.052 | 59.952 | 6.9 | 47.7189 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.6805 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.6677 | 12.0775 | 60.0034 | 6.9
47.7111 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.7178 | 11.052 | 59.952 | 6.9 | 47.7272 | 12.2033 | 59.9524 | 6.9 | 47.6888 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.676 | 12.0775 | 60.0034 | 6.9
47.7194 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.7261 | 11.052 | 59.952 | 6.9 | 47.7356 | 12.1972 | 59.9524 | 6.9 | 47.6972 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.6843 | 12.0775 | 60.0034 | 6.9
47.7277 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.7344 | 11.0523 | 59.952 | 6.9 | 47.7439 | 12.1972 | 59.9524 | 6.9 | 47.7055 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.6926 | 12.0775 | 60.0042 | 6.9
47.7361 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.7428 | 11.0523 | 59.952 | 6.9 | 47.7523 | 12.1972 | 59.9524 | 6.9 | 47.7139 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.701 | 12.0775 | 60.0042 | 6.9
47.7444 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.7511 | 11.0523 | 59.952 | 6.9 | 47.7606 | 12.1972 | 59.9524 | 6.9 | 47.7222 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.7093 | 12.0775 | 60.0042 | 6.9
47.7527 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.7595 | 11.0523 | 59.952 | 6.9 | 47.7689 | 12.1946 | 59.9524 | 6.9 | 47.7305 | 11.0215 | 60.0203 | 6.9 | 47.7177 | 12.0775 | 60.0042 | 6.9
47.7611 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.7678 | 11.0574 | 59.952 | 6.9 | 47.7773 | 12.1946 | 59.9524 | 6.9 | 47.7388 | 10.858 | 60.0203 | 6.9 | 47.726 | 12.0775 | 60.0042 | 6.9
47.7694 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.7762 | 11.0574 | 59.952 | 6.9 | 47.7856 | 12.1946 | 59.9524 | 6.9 | 47.7472 | 10.858 | 60.0203 | 6.9 | 47.7343 | 12.0775 | 60.0042 | 6.9
47.7778 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.7845 | 11.0574 | 59.952 | 6.9 | 47.7939 | 12.1946 | 59.9524 | 6.9 | 47.7555 | 10.858 | 60.0203 | 6.9 | 47.7426 | 12.0773 | 60.0042 | 6.9
47.7861 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.7928 | 11.0574 | 59.952 | 6.9 | 47.8023 | 12.1956 | 59.9517 | 6.9 | 47.7639 | 10.858 | 60.0203 | 6.9 | 47.751 | 12.0773 | 60.0042 | 6.9
47.7944 | 10.7596 | 59.9728 | 6.9 | 47.8012 | 11.0606 | 59.952 | 6.9 | 47.8107 | 12.1956 | 59.9517 | 6.9 | 47.7722 | 10.858 | 60.0203 | 6.9 | 47.7593 | 12.0773 | 60.0042 | 6.9
47.8028 | 10.7596 | 59.9736 | 6.9 | 47.8095 | 11.0606 | 59.952 | 6.9 | 47.819 | 12.1956 | 59.9517 | 6.9 | 47.7805 | 10.858 | 60.0203 | 6.9 | 47.7676 | 12.0773 | 60.0042 | 6.9
47.8111 | 10.7596 | 59.9736 | 6.9 | 47.8178 | 11.0606 | 59.952 | 6.9 | 47.8273 | 12.1956 | 59.9517 | 6.9 | 47.7888 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.776 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.8194 | 10.7596 | 59.9736 | 6.9 | 47.8262 | 11.0606 | 59.952 | 6.9 | 47.8356 | 12.1956 | 59.9517 | 6.9 | 47.7972 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.7843 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.8278 | 10.7596 | 59.9736 | 6.9 | 47.8345 | 11.0606 | 59.952 | 6.9 | 47.844 | 12.1956 | 59.9517 | 6.9 | 47.8055 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.7927 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.8361 | 10.7596 | 59.9736 | 6.9 | 47.8429 | 11.0606 | 59.952 | 6.9 | 47.8524 | 12.1956 | 59.9517 | 6.9 | 47.8138 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.801 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.8445 | 10.7596 | 59.9736 | 6.9 | 47.8512 | 11.0633 | 59.952 | 6.9 | 47.8607 | 12.1956 | 59.9517 | 6.9 | 47.8221 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.8093 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.8528 | 10.7596 | 59.9736 | 6.9 | 47.8596 | 11.0633 | 59.952 | 6.9 | 47.869 | 12.1956 | 59.9517 | 6.9 | 47.8305 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.8176 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.8611 | 10.7596 | 59.9736 | 6.9 | 47.8679 | 11.0657 | 59.952 | 6.9 | 47.8774 | 12.1956 | 59.9517 | 6.9 | 47.8388 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.826 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.8695 | 10.7596 | 59.9736 | 6.9 | 47.8762 | 11.0657 | 59.952 | 6.9 | 47.8857 | 12.1977 | 59.9517 | 6.9 | 47.8472 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.8343 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.8778 | 10.7596 | 59.9736 | 6.9 | 47.8846 | 11.066 | 59.952 | 6.9 | 47.894 | 12.1977 | 59.9517 | 6.9 | 47.8555 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.8427 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.8861 | 10.7596 | 59.9736 | 6.9 | 47.8929 | 11.066 | 59.952 | 6.9 | 47.9024 | 12.1977 | 59.9517 | 6.9 | 47.8638 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.851 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.8945 | 10.7596 | 59.9736 | 6.9 | 47.9012 | 11.066 | 59.9539 | 6.9 | 47.9107 | 12.1977 | 59.9517 | 6.9 | 47.8721 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.8593 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.9028 | 10.6609 | 59.9736 | 6.9 | 47.9096 | 11.066 | 59.9539 | 6.9 | 47.9191 | 12.1977 | 59.9517 | 6.9 | 47.8805 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.8676 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.9111 | 10.6609 | 59.9736 | 6.9 | 47.9179 | 11.066 | 59.9539 | 6.9 | 47.9274 | 12.1977 | 59.9517 | 6.9 | 47.8888 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.876 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.9195 | 10.5426 | 59.9736 | 6.9 | 47.9263 | 11.066 | 59.9539 | 6.9 | 47.9357 | 12.1977 | 59.9517 | 6.9 | 47.8972 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.8843 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.9278 | 10.5426 | 59.9736 | 6.9 | 47.9346 | 11.066 | 59.9539 | 6.9 | 47.9441 | 12.1977 | 59.9517 | 6.9 | 47.9055 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.8926 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.9362 | 10.5426 | 59.9736 | 6.9 | 47.9429 | 11.066 | 59.9539 | 6.9 | 47.9524 | 12.1984 | 59.9517 | 6.9 | 47.9138 | 10.858 | 60.0199 | 6.9 | 47.9009 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.9445 | 10.5426 | 59.9736 | 6.9 | 47.9513 | 11.0653 | 59.9539 | 6.9 | 47.9608 | 12.1984 | 59.9517 | 6.9 | 47.9221 | 10.7949 | 60.0199 | 6.9 | 47.9093 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.9528 | 10.5426 | 59.9736 | 6.9 | 47.9596 | 11.0653 | 59.9539 | 6.9 | 47.9691 | 12.1984 | 59.9517 | 6.9 | 47.9304 | 10.7949 | 60.0199 | 6.9 | 47.9176 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.9612 | 10.5426 | 59.9736 | 6.9 | 47.968 | 11.0683 | 59.9539 | 6.9 | 47.9774 | 12.1984 | 59.9517 | 6.9 | 47.9388 | 10.7937 | 60.0199 | 6.9 | 47.926 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.9695 | 10.5426 | 59.9736 | 6.9 | 47.9763 | 11.0683 | 59.9539 | 6.9 | 47.9858 | 12.1984 | 59.9517 | 6.9 | 47.9471 | 10.7937 | 60.0199 | 6.9 | 47.9343 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.9778 | 10.5426 | 59.9736 | 6.9 | 47.9846 | 10.9503 | 59.9539 | 6.9 | 47.9941 | 12.1984 | 59.9517 | 6.9 | 47.9554 | 10.7932 | 60.0199 | 6.9 | 47.9426 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.9862 | 10.5426 | 59.9736 | 6.9 | 47.993 | 10.9503 | 59.9539 | 6.9 | 48.0024 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 47.9637 | 10.7932 | 60.0199 | 6.9 | 47.951 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
47.9945 | 10.5426 | 59.9736 | 6.9 | 48.0013 | 10.9503 | 59.9539 | 6.9 | 48.0108 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 47.9721 | 10.7932 | 60.0199 | 6.9 | 47.9593 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.0029 | 10.5404 | 59.9736 | 6.9 | 48.0097 | 10.9503 | 59.9539 | 6.9 | 48.0192 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 47.9804 | 10.7932 | 60.0199 | 6.9 | 47.9677 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.0112 | 10.5404 | 59.9736 | 6.9 | 48.018 | 10.9533 | 59.9539 | 6.9 | 48.0275 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 47.9888 | 10.7932 | 60.0198 | 6.9 | 47.976 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.0195 | 10.5404 | 59.9736 | 6.9 | 48.0263 | 10.9533 | 59.9539 | 6.9 | 48.0358 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 47.9971 | 10.7932 | 60.0198 | 6.9 | 47.9843 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.0279 | 10.5404 | 59.9736 | 6.9 | 48.0347 | 10.9533 | 59.9539 | 6.9 | 48.0442 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.0054 | 10.7932 | 60.0198 | 6.9 | 47.9926 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.0362 | 10.5404 | 59.9736 | 6.9 | 48.043 | 10.9533 | 59.9539 | 6.9 | 48.0525 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.0137 | 10.7932 | 60.0198 | 6.9 | 48.001 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.0445 | 10.5404 | 59.9736 | 6.9 | 48.0514 | 10.7881 | 59.9539 | 6.9 | 48.0609 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.0221 | 10.7932 | 60.0198 | 6.9 | 48.0093 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.0529 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.0597 | 10.7881 | 59.9539 | 6.9 | 48.0692 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.0304 | 10.7932 | 60.0198 | 6.9 | 48.0176 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.0612 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.0681 | 10.7881 | 59.9539 | 6.9 | 48.0775 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.0388 | 10.7932 | 60.0198 | 6.9 | 48.0259 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.0695 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.0764 | 10.7881 | 59.9539 | 6.9 | 48.0859 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.0471 | 10.7932 | 60.0198 | 6.9 | 48.0343 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.0779 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.0847 | 10.7868 | 59.9539 | 6.9 | 48.0942 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.0554 | 10.7932 | 60.0198 | 6.9 | 48.0426 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.0862 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.093 | 10.7868 | 59.9539 | 6.9 | 48.1025 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.0637 | 10.7932 | 60.0198 | 6.9 | 48.051 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.0946 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.1014 | 10.7882 | 59.9551 | 6.9 | 48.1109 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.0721 | 10.7932 | 60.0198 | 6.9 | 48.0593 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.1029 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.1097 | 10.7882 | 59.9551 | 6.9 | 48.1192 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.0804 | 10.7932 | 60.0198 | 6.9 | 48.0676 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.1112 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.1181 | 10.7882 | 59.9551 | 6.9 | 48.1276 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.0887 | 10.7899 | 60.0198 | 6.9 | 48.0759 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.1196 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.1264 | 10.7882 | 59.9551 | 6.9 | 48.1359 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.097 | 10.7899 | 60.0198 | 6.9 | 48.0843 | 12.0752 | 60.0042 | 6.9
48.1279 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.1348 | 10.7882 | 59.9551 | 6.9 | 48.1442 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.1054 | 10.7899 | 60.0198 | 6.9 | 48.0926 | 11.9131 | 60.0045 | 6.9
48.1362 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.1431 | 10.7882 | 59.9551 | 6.9 | 48.1526 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.1137 | 10.7899 | 60.0198 | 6.9 | 48.101 | 11.9131 | 60.0045 | 6.9
48.1446 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.1514 | 10.6796 | 59.9551 | 6.9 | 48.1609 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.1221 | 10.7899 | 60.0198 | 6.9 | 48.1093 | 11.9131 | 60.0045 | 6.9
48.1529 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.1598 | 10.6796 | 59.9551 | 6.9 | 48.1693 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.1304 | 10.7899 | 60.0198 | 6.9 | 48.1176 | 11.9131 | 60.0045 | 6.9
48.1613 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.1681 | 10.6796 | 59.9551 | 6.9 | 48.1776 | 12.197 | 59.9509 | 6.9 | 48.1387 | 10.7899 | 60.0198 | 6.9 | 48.126 | 11.8098 | 60.0045 | 6.9
48.1696 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.1765 | 10.6796 | 59.9551 | 6.9 | 48.186 | 12.1998 | 59.9509 | 6.9 | 48.147 | 10.7899 | 60.0198 | 6.9 | 48.1343 | 11.8098 | 60.0045 | 6.9
48.1779 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.1848 | 10.6796 | 59.9551 | 6.9 | 48.1943 | 12.1998 | 59.9509 | 6.9 | 48.1554 | 10.7875 | 60.0198 | 6.9 | 48.1426 | 11.8115 | 60.0045 | 6.9
48.1863 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.1931 | 10.6796 | 59.9551 | 6.9 | 48.2026 | 12.1998 | 59.9509 | 6.9 | 48.1637 | 10.7875 | 60.0198 | 6.9 | 48.1509 | 11.8115 | 60.0045 | 6.9
48.1946 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.2015 | 10.6796 | 59.9551 | 6.9 | 48.2109 | 12.1998 | 59.9509 | 6.9 | 48.1721 | 10.7875 | 60.0198 | 6.9 | 48.1593 | 11.8115 | 60.0045 | 6.9
48.2029 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.2098 | 10.6796 | 59.9551 | 6.9 | 48.2193 | 12.2003 | 59.9509 | 6.9 | 48.1804 | 10.7875 | 60.0198 | 6.9 | 48.1676 | 11.8115 | 60.0045 | 6.9
48.2113 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.2181 | 10.6823 | 59.9551 | 6.9 | 48.2277 | 12.2003 | 59.9509 | 6.9 | 48.1887 | 10.7875 | 60.019 | 6.9 | 48.176 | 11.8115 | 60.0045 | 6.9
48.2196 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.2265 | 10.6823 | 59.9551 | 6.9 | 48.236 | 12.2003 | 59.9509 | 6.9 | 48.197 | 10.7875 | 60.019 | 6.9 | 48.1843 | 11.8115 | 60.0045 | 6.9
48.228 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.2348 | 10.6823 | 59.9551 | 6.9 | 48.2443 | 12.2003 | 59.9509 | 6.9 | 48.2054 | 10.7875 | 60.019 | 6.9 | 48.1926 | 11.8116 | 60.0045 | 6.9
48.2363 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.2432 | 10.6823 | 59.9551 | 6.9 | 48.2527 | 12.2003 | 59.9509 | 6.9 | 48.2137 | 10.7875 | 60.019 | 6.9 | 48.2009 | 11.8116 | 60.0045 | 6.9
48.2446 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.2515 | 10.6823 | 59.9551 | 6.9 | 48.261 | 12.2003 | 59.9509 | 6.9 | 48.222 | 10.7875 | 60.019 | 6.9 | 48.2093 | 11.8116 | 60.0045 | 6.9
48.253 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.2599 | 10.6823 | 59.9551 | 6.9 | 48.2693 | 12.2003 | 59.9509 | 6.9 | 48.2303 | 10.7875 | 60.019 | 6.9 | 48.2176 | 11.8116 | 60.0045 | 6.9
48.2613 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.2682 | 10.6848 | 59.9551 | 6.9 | 48.2777 | 12.2003 | 59.9509 | 6.9 | 48.2387 | 10.7838 | 60.019 | 6.9 | 48.226 | 11.8116 | 60.0045 | 6.9
48.2696 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.2765 | 10.6848 | 59.9551 | 6.9 | 48.286 | 12.2029 | 59.9509 | 6.9 | 48.247 | 10.7838 | 60.019 | 6.9 | 48.2343 | 11.8116 | 60.0045 | 6.9
48.278 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.2849 | 10.6848 | 59.9551 | 6.9 | 48.2944 | 12.2029 | 59.9509 | 6.9 | 48.2554 | 10.7838 | 60.019 | 6.9 | 48.2426 | 11.6933 | 60.0045 | 6.9
48.2863 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.2932 | 10.6848 | 59.9551 | 6.9 | 48.3027 | 12.2029 | 59.9509 | 6.9 | 48.2637 | 10.7838 | 60.019 | 6.9 | 48.2509 | 11.6933 | 60.0045 | 6.9
48.2946 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.3015 | 10.6848 | 59.9559 | 6.9 | 48.311 | 12.2029 | 59.9509 | 6.9 | 48.272 | 10.7838 | 60.019 | 6.9 | 48.2593 | 11.6933 | 60.0045 | 6.9
48.303 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.3099 | 10.6848 | 59.9559 | 6.9 | 48.3194 | 12.2029 | 59.9509 | 6.9 | 48.2803 | 10.7838 | 60.019 | 6.9 | 48.2676 | 11.6933 | 60.0045 | 6.9
48.3113 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.3182 | 10.6848 | 59.9559 | 6.9 | 48.3278 | 12.2029 | 59.9509 | 6.9 | 48.2886 | 10.7838 | 60.019 | 6.9 | 48.2759 | 11.6953 | 60.0045 | 6.9
48.3197 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.3266 | 10.6848 | 59.9559 | 6.9 | 48.3361 | 12.2029 | 59.9509 | 6.9 | 48.297 | 10.7838 | 60.019 | 6.9 | 48.2842 | 11.6953 | 60.0045 | 6.9
48.328 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.3349 | 10.6848 | 59.9559 | 6.9 | 48.3444 | 12.2029 | 59.9509 | 6.9 | 48.3053 | 10.7838 | 60.019 | 6.9 | 48.2926 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.3363 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.3433 | 10.6848 | 59.9559 | 6.9 | 48.3527 | 12.2029 | 59.9509 | 6.9 | 48.3137 | 10.7838 | 60.019 | 6.9 | 48.301 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.3447 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.3516 | 10.6848 | 59.9559 | 6.9 | 48.3611 | 12.2029 | 59.9509 | 6.9 | 48.322 | 10.7838 | 60.019 | 6.9 | 48.3093 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.353 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.3599 | 10.6848 | 59.9559 | 6.9 | 48.3694 | 12.2029 | 59.9509 | 6.9 | 48.3303 | 10.7838 | 60.019 | 6.9 | 48.3176 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.3613 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.3683 | 10.6848 | 59.9559 | 6.9 | 48.3777 | 12.2029 | 59.9509 | 6.9 | 48.3386 | 10.784 | 60.019 | 6.9 | 48.3259 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.3697 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.3766 | 10.6848 | 59.9559 | 6.9 | 48.3861 | 12.2029 | 59.9509 | 6.9 | 48.347 | 10.784 | 60.019 | 6.9 | 48.3343 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.378 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.3849 | 10.6848 | 59.9559 | 6.9 | 48.3945 | 12.2029 | 59.9509 | 6.9 | 48.3553 | 10.784 | 60.019 | 6.9 | 48.3426 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.3864 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.3933 | 10.6848 | 59.9559 | 6.9 | 48.4028 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.3636 | 10.784 | 60.019 | 6.9 | 48.351 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.3947 | 10.5384 | 59.974 | 6.9 | 48.4016 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.4111 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.3719 | 10.784 | 60.019 | 6.9 | 48.3593 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.403 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.41 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.4195 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.3803 | 10.784 | 60.019 | 6.9 | 48.3676 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.4114 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.4183 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.4278 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.3886 | 10.784 | 60.0183 | 6.9 | 48.3759 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.4197 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.4266 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.4362 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.397 | 10.784 | 60.0183 | 6.9 | 48.3843 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.428 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.435 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.4445 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.4053 | 10.784 | 60.0183 | 6.9 | 48.3926 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.4364 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.4433 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.4528 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.4136 | 10.784 | 60.0183 | 6.9 | 48.4009 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.4447 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.4517 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.4612 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.4219 | 10.7828 | 60.0183 | 6.9 | 48.4092 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.453 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.46 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.4695 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.4303 | 10.7828 | 60.0183 | 6.9 | 48.4176 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.4614 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.4684 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.4778 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.4386 | 10.7828 | 60.0183 | 6.9 | 48.4259 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.4697 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.4767 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.4862 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.447 | 10.7828 | 60.0183 | 6.9 | 48.4343 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.4781 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.485 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.4945 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.4553 | 10.7823 | 60.0183 | 6.9 | 48.4426 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.4864 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.4933 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.5029 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.4636 | 10.7823 | 60.0183 | 6.9 | 48.4509 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.4947 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.5017 | 10.6852 | 59.9563 | 6.9 | 48.5112 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.4719 | 10.7823 | 60.0183 | 6.9 | 48.4593 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.5031 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.51 | 10.6852 | 59.9563 | 6.9 | 48.5195 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.4803 | 10.7823 | 60.0183 | 6.9 | 48.4676 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.5114 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.5184 | 10.6852 | 59.9563 | 6.9 | 48.5279 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.4886 | 10.7823 | 60.0183 | 6.9 | 48.476 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.5197 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.5267 | 10.6852 | 59.9563 | 6.9 | 48.5363 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.4969 | 10.7823 | 60.0183 | 6.9 | 48.4843 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.5281 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.5351 | 10.6865 | 59.9563 | 6.9 | 48.5446 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.5052 | 10.7823 | 60.0183 | 6.9 | 48.4926 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.5364 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.5434 | 10.6865 | 59.9563 | 6.9 | 48.5529 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.5136 | 10.7823 | 60.0183 | 6.9 | 48.5009 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.5448 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.5517 | 10.6865 | 59.9563 | 6.9 | 48.5613 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.5219 | 10.779 | 60.0183 | 6.9 | 48.5093 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.5531 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.5601 | 10.6865 | 59.9563 | 6.9 | 48.5696 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.5303 | 10.779 | 60.0183 | 6.9 | 48.5176 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.5614 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.5684 | 10.6865 | 59.9563 | 6.9 | 48.5779 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.5386 | 10.779 | 60.0183 | 6.9 | 48.5259 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.5698 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.5768 | 10.6865 | 59.9563 | 6.9 | 48.5862 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.5469 | 10.779 | 60.0183 | 6.9 | 48.5342 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.5781 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.5851 | 10.6865 | 59.9563 | 6.9 | 48.5946 | 12.2029 | 59.9513 | 6.9 | 48.5552 | 10.7766 | 60.0183 | 6.9 | 48.5426 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.5864 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.5934 | 10.6865 | 59.9563 | 6.9 | 48.603 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.5636 | 10.7766 | 60.0183 | 6.9 | 48.5509 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.5948 | 10.5384 | 59.9736 | 6.9 | 48.6018 | 10.6865 | 59.9563 | 6.9 | 48.6113 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.5719 | 10.7729 | 60.0183 | 6.9 | 48.5593 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.6031 | 10.5352 | 59.9736 | 6.9 | 48.6101 | 10.6865 | 59.9563 | 6.9 | 48.6196 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.5803 | 10.7729 | 60.0183 | 6.9 | 48.5676 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.6115 | 10.5352 | 59.9736 | 6.9 | 48.6184 | 10.6865 | 59.9563 | 6.9 | 48.628 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.5886 | 10.7729 | 60.0174 | 6.9 | 48.5759 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.6198 | 10.537 | 59.9736 | 6.9 | 48.6268 | 10.6865 | 59.9563 | 6.9 | 48.6363 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.5969 | 10.7729 | 60.0174 | 6.9 | 48.5842 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.6281 | 10.537 | 59.9736 | 6.9 | 48.6351 | 10.6865 | 59.9563 | 6.9 | 48.6447 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.6052 | 10.7729 | 60.0174 | 6.9 | 48.5926 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.6365 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.6435 | 10.6865 | 59.9563 | 6.9 | 48.653 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.6136 | 10.7729 | 60.0174 | 6.9 | 48.6009 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.6448 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.6518 | 10.6852 | 59.9563 | 6.9 | 48.6613 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.6219 | 10.7729 | 60.0174 | 6.9 | 48.6093 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.6531 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.6602 | 10.6852 | 59.9563 | 6.9 | 48.6697 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.6302 | 10.7729 | 60.0174 | 6.9 | 48.6176 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.6615 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.6685 | 10.6852 | 59.9563 | 6.9 | 48.678 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.6385 | 10.7729 | 60.0174 | 6.9 | 48.6259 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.6698 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.6768 | 10.6852 | 59.9563 | 6.9 | 48.6863 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.6469 | 10.7729 | 60.0174 | 6.9 | 48.6343 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.6781 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.6852 | 10.6852 | 59.9563 | 6.9 | 48.6947 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.6552 | 10.7732 | 60.0174 | 6.9 | 48.6426 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.6865 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.6935 | 10.6852 | 59.9563 | 6.9 | 48.7031 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.6636 | 10.7732 | 60.0174 | 6.9 | 48.6509 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.6948 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.7018 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.7114 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.6719 | 10.7732 | 60.0174 | 6.9 | 48.6592 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.7032 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.7102 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.7197 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.6802 | 10.7732 | 60.0174 | 6.9 | 48.6676 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.7115 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.7185 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.728 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.6885 | 10.7732 | 60.0174 | 6.9 | 48.6759 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.7198 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.7269 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.7364 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.6969 | 10.7732 | 60.0174 | 6.9 | 48.6843 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
48.7282 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.7352 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.7448 | 12.2029 | 59.9517 | 6.9 | 48.7052 | 10.7737 | 60.0174 | 6.9 | 48.6926 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.7365 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.7435 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.7531 | 11.8742 | 59.9517 | 6.9 | 48.7136 | 10.7737 | 60.0174 | 6.9 | 48.7009 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.7448 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.7519 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.7614 | 11.8742 | 59.9517 | 6.9 | 48.7219 | 10.7732 | 60.0174 | 6.9 | 48.7092 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.7532 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.7602 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.7698 | 11.8742 | 59.9517 | 6.9 | 48.7302 | 10.7732 | 60.0174 | 6.9 | 48.7176 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.7615 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.7686 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.7781 | 11.8742 | 59.9517 | 6.9 | 48.7385 | 10.6428 | 60.0174 | 6.9 | 48.7259 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.7699 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.7769 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.7864 | 11.8742 | 59.9517 | 6.9 | 48.7469 | 10.6428 | 60.0174 | 6.9 | 48.7343 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.7782 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.7852 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.7948 | 11.8742 | 59.9517 | 6.9 | 48.7552 | 10.6395 | 60.0174 | 6.9 | 48.7426 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.7865 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.7936 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.8031 | 11.8714 | 59.9513 | 6.9 | 48.7635 | 10.6395 | 60.0174 | 6.9 | 48.7509 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.7949 | 10.5363 | 59.9736 | 6.9 | 48.8019 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.8115 | 11.8714 | 59.9513 | 6.9 | 48.7719 | 10.5102 | 60.0174 | 6.9 | 48.7592 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.8032 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.8102 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.8198 | 11.8714 | 59.9513 | 6.9 | 48.7802 | 10.5102 | 60.0174 | 6.9 | 48.7676 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.8115 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.8186 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.8281 | 11.8714 | 59.9513 | 6.9 | 48.7885 | 10.5068 | 60.0162 | 6.9 | 48.7759 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.8199 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.8269 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.8365 | 11.7767 | 59.9513 | 6.9 | 48.7969 | 10.5068 | 60.0162 | 6.9 | 48.7842 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.8282 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.8353 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.8448 | 11.7767 | 59.9513 | 6.9 | 48.8052 | 10.5068 | 60.0162 | 6.9 | 48.7926 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.8365 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.8436 | 10.6852 | 59.9559 | 6.9 | 48.8531 | 11.7767 | 59.9513 | 6.9 | 48.8135 | 10.5068 | 60.0162 | 6.9 | 48.8009 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.8449 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.852 | 10.6857 | 59.9559 | 6.9 | 48.8615 | 11.7767 | 59.9513 | 6.9 | 48.8218 | 10.5068 | 60.0162 | 6.9 | 48.8093 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.8532 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.8603 | 10.6857 | 59.9559 | 6.9 | 48.8698 | 11.7767 | 59.9513 | 6.9 | 48.8302 | 10.5068 | 60.0162 | 6.9 | 48.8176 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.8616 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.8686 | 10.6857 | 59.9559 | 6.9 | 48.8782 | 11.7767 | 59.9513 | 6.9 | 48.8385 | 10.5068 | 60.0162 | 6.9 | 48.8259 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.8699 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.877 | 10.6857 | 59.9559 | 6.9 | 48.8865 | 11.7767 | 59.9513 | 6.9 | 48.8468 | 10.5068 | 60.0162 | 6.9 | 48.8342 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.8782 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.8853 | 10.6853 | 59.9559 | 6.9 | 48.8948 | 11.7767 | 59.9513 | 6.9 | 48.8552 | 10.5071 | 60.0162 | 6.9 | 48.8426 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.8866 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.8936 | 10.6853 | 59.9559 | 6.9 | 48.9032 | 11.7767 | 59.9513 | 6.9 | 48.8635 | 10.5071 | 60.0162 | 6.9 | 48.8509 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.8949 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.902 | 10.6853 | 59.9559 | 6.9 | 48.9116 | 11.7767 | 59.9513 | 6.9 | 48.8718 | 10.5071 | 60.0162 | 6.9 | 48.8593 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.9032 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.9103 | 10.6853 | 59.9559 | 6.9 | 48.9199 | 11.7735 | 59.9513 | 6.9 | 48.8801 | 10.5071 | 60.0162 | 6.9 | 48.8676 | 11.6953 | 60.0037 | 6.9
48.9116 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.9187 | 10.6853 | 59.9559 | 6.9 | 48.9282 | 11.7735 | 59.9513 | 6.9 | 48.8885 | 10.5071 | 60.0162 | 6.9 | 48.8759 | 11.6952 | 60.0037 | 6.9
48.9199 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.927 | 10.6853 | 59.9559 | 6.9 | 48.9366 | 11.7735 | 59.9513 | 6.9 | 48.8968 | 10.5071 | 60.0162 | 6.9 | 48.8842 | 11.6952 | 60.0037 | 6.9
48.9283 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.9353 | 10.6853 | 59.9559 | 6.9 | 48.9449 | 11.7735 | 59.9513 | 6.9 | 48.9052 | 10.5071 | 60.0162 | 6.9 | 48.8926 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
48.9366 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.9437 | 10.6853 | 59.9559 | 6.9 | 48.9532 | 11.7735 | 59.9513 | 6.9 | 48.9135 | 10.5071 | 60.0162 | 6.9 | 48.9009 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
48.9449 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.952 | 10.6853 | 59.9559 | 6.9 | 48.9615 | 11.7735 | 59.9513 | 6.9 | 48.9218 | 10.5071 | 60.0162 | 6.9 | 48.9092 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
48.9533 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.9604 | 10.6853 | 59.9559 | 6.9 | 48.9699 | 11.7735 | 59.9513 | 6.9 | 48.9301 | 10.5071 | 60.0162 | 6.9 | 48.9175 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
48.9616 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.9687 | 10.6853 | 59.9559 | 6.9 | 48.9783 | 11.7735 | 59.9513 | 6.9 | 48.9385 | 10.5075 | 60.0162 | 6.9 | 48.9259 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
48.9699 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.9771 | 10.6853 | 59.9559 | 6.9 | 48.9866 | 11.7735 | 59.9513 | 6.9 | 48.9468 | 10.5075 | 60.0162 | 6.9 | 48.9342 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
48.9783 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.9854 | 10.6826 | 59.9559 | 6.9 | 48.9949 | 11.7735 | 59.9513 | 6.9 | 48.9551 | 10.5075 | 60.0162 | 6.9 | 48.9426 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
48.9866 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 48.9937 | 10.6826 | 59.9559 | 6.9 | 49.0033 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 48.9634 | 10.5075 | 60.0162 | 6.9 | 48.9509 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
48.9949 | 10.3776 | 59.9736 | 6.9 | 49.0021 | 10.6826 | 59.9559 | 6.9 | 49.0116 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 48.9718 | 10.5075 | 60.0162 | 6.9 | 48.9592 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
49.0033 | 10.3776 | 59.9732 | 6.9 | 49.0104 | 10.6826 | 59.9559 | 6.9 | 49.02 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 48.9801 | 10.5075 | 60.0162 | 6.9 | 48.9676 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
49.0116 | 10.3776 | 59.9732 | 6.9 | 49.0187 | 10.6796 | 59.9559 | 6.9 | 49.0283 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 48.9885 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 48.9759 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
49.02 | 10.3776 | 59.9732 | 6.9 | 49.0271 | 10.6796 | 59.9559 | 6.9 | 49.0366 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 48.9968 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 48.9843 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
49.0283 | 10.3776 | 59.9732 | 6.9 | 49.0354 | 10.6796 | 59.9559 | 6.9 | 49.045 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.0051 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 48.9926 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
49.0366 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.0438 | 10.6796 | 59.9559 | 6.9 | 49.0533 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.0134 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.0009 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
49.045 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.0521 | 10.6796 | 59.9559 | 6.9 | 49.0616 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.0218 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.0092 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
49.0533 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.0605 | 10.6796 | 59.9559 | 6.9 | 49.07 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.0301 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.0176 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
49.0616 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.0688 | 10.6796 | 59.9559 | 6.9 | 49.0784 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.0385 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.0259 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
49.07 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.0771 | 10.6796 | 59.9559 | 6.9 | 49.0867 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.0468 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.0342 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
49.0783 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.0854 | 10.6796 | 59.9559 | 6.9 | 49.095 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.0551 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.0425 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
49.0867 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.0938 | 10.6796 | 59.9559 | 6.9 | 49.1033 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.0634 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.0509 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
49.095 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.1021 | 10.6796 | 59.9555 | 6.9 | 49.1117 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.0718 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.0592 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
49.1033 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.1105 | 10.6796 | 59.9555 | 6.9 | 49.1201 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.0801 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.0676 | 11.6952 | 60.0041 | 6.9
49.1117 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.1188 | 10.6796 | 59.9555 | 6.9 | 49.1284 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.0884 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.0759 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
49.12 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.1272 | 10.6796 | 59.9555 | 6.9 | 49.1367 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.0967 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.0842 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
49.1283 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.1355 | 10.6796 | 59.9555 | 6.9 | 49.1451 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.1051 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.0925 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
49.1367 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.1438 | 10.6796 | 59.9555 | 6.9 | 49.1534 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.1134 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.1009 | 11.6953 | 60.0041 | 6.9
49.145 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.1522 | 10.6796 | 59.9555 | 6.9 | 49.1617 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.1218 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.1092 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.1534 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.1605 | 10.6796 | 59.9555 | 6.9 | 49.1701 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.1301 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.1176 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.1617 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.1689 | 10.6796 | 59.9555 | 6.9 | 49.1784 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.1384 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.1259 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.17 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.1772 | 10.6796 | 59.9555 | 6.9 | 49.1868 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.1467 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.1342 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.1784 | 10.2957 | 59.9732 | 6.9 | 49.1855 | 10.6796 | 59.9555 | 6.9 | 49.1951 | 11.7735 | 59.9509 | 6.9 | 49.1551 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.1426 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.1867 | 10.2992 | 59.9732 | 6.9 | 49.1939 | 10.6796 | 59.9555 | 6.9 | 49.2034 | 11.7735 | 59.9505 | 6.9 | 49.1634 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.1509 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.195 | 10.2992 | 59.9732 | 6.9 | 49.2022 | 10.6792 | 59.9555 | 6.9 | 49.2118 | 11.7735 | 59.9505 | 6.9 | 49.1718 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.1592 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.2034 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.2105 | 10.6792 | 59.9555 | 6.9 | 49.2201 | 11.7735 | 59.9505 | 6.9 | 49.1801 | 10.5078 | 60.0146 | 6.9 | 49.1675 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.2117 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.2189 | 10.6792 | 59.9555 | 6.9 | 49.2285 | 11.7735 | 59.9505 | 6.9 | 49.1884 | 10.5078 | 60.0141 | 6.9 | 49.1759 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.22 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.2272 | 10.6792 | 59.9555 | 6.9 | 49.2368 | 11.7735 | 59.9505 | 6.9 | 49.1967 | 10.5078 | 60.0141 | 6.9 | 49.1842 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.2284 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.2356 | 10.5612 | 59.9555 | 6.9 | 49.2451 | 11.7735 | 59.9505 | 6.9 | 49.2051 | 10.5078 | 60.0141 | 6.9 | 49.1926 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.2367 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.2439 | 10.5612 | 59.9555 | 6.9 | 49.2535 | 11.7735 | 59.9505 | 6.9 | 49.2134 | 10.5078 | 60.0141 | 6.9 | 49.2009 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.2451 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.2523 | 10.5612 | 59.9555 | 6.9 | 49.2618 | 11.7735 | 59.9505 | 6.9 | 49.2217 | 10.5049 | 60.0141 | 6.9 | 49.2092 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.2534 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.2606 | 10.5612 | 59.9555 | 6.9 | 49.2701 | 11.7735 | 59.9505 | 6.9 | 49.23 | 10.5049 | 60.0141 | 6.9 | 49.2175 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.2617 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.2689 | 10.5612 | 59.9555 | 6.9 | 49.2785 | 11.7735 | 59.9505 | 6.9 | 49.2384 | 10.5049 | 60.0141 | 6.9 | 49.2259 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.2701 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.2773 | 10.5612 | 59.9555 | 6.9 | 49.2869 | 11.7735 | 59.9505 | 6.9 | 49.2467 | 10.5049 | 60.0141 | 6.9 | 49.2342 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.2784 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.2856 | 10.5612 | 59.9555 | 6.9 | 49.2952 | 11.7735 | 59.9505 | 6.9 | 49.2551 | 10.5049 | 60.0141 | 6.9 | 49.2426 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.2867 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.2939 | 10.5612 | 59.9555 | 6.9 | 49.3035 | 11.771 | 59.9505 | 6.9 | 49.2634 | 10.5049 | 60.0141 | 6.9 | 49.2509 | 11.6921 | 60.0041 | 6.9
49.2951 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.3023 | 10.5612 | 59.9555 | 6.9 | 49.3119 | 11.771 | 59.9505 | 6.9 | 49.2717 | 10.5049 | 60.0141 | 6.9 | 49.2592 | 11.698 | 60.0041 | 6.9
49.3034 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.3106 | 10.5612 | 59.9555 | 6.9 | 49.3202 | 11.771 | 59.9505 | 6.9 | 49.28 | 10.5049 | 60.0141 | 6.9 | 49.2675 | 11.698 | 60.0041 | 6.9
49.3118 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.319 | 10.5612 | 59.9555 | 6.9 | 49.3286 | 11.771 | 59.9505 | 6.9 | 49.2884 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.2759 | 11.7017 | 60.0041 | 6.9
49.3201 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.3273 | 10.5612 | 59.9555 | 6.9 | 49.3369 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.2967 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.2842 | 11.7017 | 60.0041 | 6.9
49.3284 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.3356 | 10.5639 | 59.9555 | 6.9 | 49.3452 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.3051 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.2925 | 11.7017 | 60.0041 | 6.9
49.3368 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.344 | 10.5639 | 59.9555 | 6.9 | 49.3536 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.3134 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.3008 | 11.7017 | 60.0041 | 6.9
49.3451 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.3523 | 10.5639 | 59.9555 | 6.9 | 49.3619 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.3217 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.3092 | 11.7017 | 60.0041 | 6.9
49.3534 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.3607 | 10.5639 | 59.9555 | 6.9 | 49.3702 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.33 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.3176 | 11.7017 | 60.0041 | 6.9
49.3618 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.369 | 10.5647 | 59.9555 | 6.9 | 49.3786 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.3384 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.3259 | 11.7017 | 60.0041 | 6.9
49.3701 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.3773 | 10.5647 | 59.9555 | 6.9 | 49.3869 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.3467 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.3342 | 11.7017 | 60.0041 | 6.9
49.3785 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.3857 | 10.5672 | 59.9555 | 6.9 | 49.3953 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.355 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.3425 | 11.5409 | 60.0041 | 6.9
49.3868 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.394 | 10.5672 | 59.9555 | 6.9 | 49.4036 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.3633 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.3509 | 11.5409 | 60.0041 | 6.9
49.3951 | 10.3016 | 59.9736 | 6.9 | 49.4024 | 10.5672 | 59.9555 | 6.9 | 49.4119 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.3717 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.3592 | 11.5446 | 60.0041 | 6.9
49.4035 | 10.3016 | 59.974 | 6.9 | 49.4107 | 10.5672 | 59.9555 | 6.9 | 49.4203 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.38 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.3676 | 11.5446 | 60.0041 | 6.9
49.4118 | 10.3016 | 59.974 | 6.9 | 49.419 | 10.5672 | 59.9555 | 6.9 | 49.4286 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.3884 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.3759 | 11.5449 | 60.0041 | 6.9
49.4201 | 10.3016 | 59.974 | 6.9 | 49.4274 | 10.5672 | 59.9555 | 6.9 | 49.437 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.3967 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.3842 | 11.5449 | 60.0041 | 6.9
49.4285 | 10.3016 | 59.974 | 6.9 | 49.4357 | 10.5672 | 59.9555 | 6.9 | 49.4453 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.405 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.3925 | 11.5493 | 60.0041 | 6.9
49.4368 | 10.3016 | 59.974 | 6.9 | 49.4441 | 10.5672 | 59.9555 | 6.9 | 49.4537 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.4133 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.4009 | 11.5493 | 60.0041 | 6.9
49.4451 | 10.3016 | 59.974 | 6.9 | 49.4524 | 10.5672 | 59.9555 | 6.9 | 49.462 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.4217 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.4092 | 11.5493 | 60.0041 | 6.9
49.4535 | 10.3023 | 59.974 | 6.9 | 49.4607 | 10.5672 | 59.9555 | 6.9 | 49.4703 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.43 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.4175 | 11.5493 | 60.0041 | 6.9
49.4618 | 10.3023 | 59.974 | 6.9 | 49.4691 | 10.5672 | 59.9555 | 6.9 | 49.4786 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.4384 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.4258 | 11.5493 | 60.0041 | 6.9
49.4702 | 10.3023 | 59.974 | 6.9 | 49.4774 | 10.5672 | 59.9555 | 6.9 | 49.487 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.4467 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.4342 | 11.5493 | 60.0041 | 6.9
49.4785 | 10.3023 | 59.974 | 6.9 | 49.4857 | 10.5699 | 59.9555 | 6.9 | 49.4954 | 11.7697 | 59.9505 | 6.9 | 49.455 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.4425 | 11.5493 | 60.0041 | 6.9
49.4868 | 10.3052 | 59.974 | 6.9 | 49.4941 | 10.5699 | 59.9555 | 6.9 | 49.5037 | 11.7651 | 59.9505 | 6.9 | 49.4633 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.4509 | 11.5493 | 60.0041 | 6.9
49.4952 | 10.3052 | 59.974 | 6.9 | 49.5024 | 10.5699 | 59.9563 | 6.9 | 49.512 | 11.7651 | 59.9505 | 6.9 | 49.4717 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.4592 | 11.5493 | 60.0041 | 6.9
49.5035 | 10.3078 | 59.974 | 6.9 | 49.5108 | 10.5699 | 59.9563 | 6.9 | 49.5204 | 11.7651 | 59.9505 | 6.9 | 49.48 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.4675 | 11.5493 | 60.0041 | 6.9
49.5118 | 10.3078 | 59.974 | 6.9 | 49.5191 | 10.5776 | 59.9563 | 6.9 | 49.5287 | 11.7651 | 59.9505 | 6.9 | 49.4883 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.4758 | 11.5494 | 60.0041 | 6.9
49.5202 | 10.3078 | 59.974 | 6.9 | 49.5275 | 10.5776 | 59.9563 | 6.9 | 49.537 | 11.7651 | 59.9505 | 6.9 | 49.4966 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.4842 | 11.5494 | 60.0041 | 6.9
49.5285 | 10.3078 | 59.974 | 6.9 | 49.5358 | 10.5776 | 59.9563 | 6.9 | 49.5454 | 11.7651 | 59.9505 | 6.9 | 49.505 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.4926 | 11.5485 | 60.0057 | 6.9
49.5369 | 10.3078 | 59.974 | 6.9 | 49.5441 | 10.5776 | 59.9563 | 6.9 | 49.5537 | 11.7651 | 59.9505 | 6.9 | 49.5133 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.5009 | 11.5485 | 60.0057 | 6.9
49.5452 | 10.3078 | 59.974 | 6.9 | 49.5525 | 10.5776 | 59.9563 | 6.9 | 49.5621 | 11.7651 | 59.9505 | 6.9 | 49.5217 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.5092 | 11.5485 | 60.0057 | 6.9
49.5535 | 10.3078 | 59.974 | 6.9 | 49.5608 | 10.5776 | 59.9563 | 6.9 | 49.5704 | 11.7626 | 59.9505 | 6.9 | 49.53 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.5175 | 11.5485 | 60.0057 | 6.9
49.5619 | 10.3078 | 59.974 | 6.9 | 49.5692 | 10.5776 | 59.9563 | 6.9 | 49.5787 | 11.7626 | 59.9505 | 6.9 | 49.5383 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.5259 | 11.5485 | 60.0057 | 6.9
49.5702 | 10.3078 | 59.974 | 6.9 | 49.5775 | 10.5776 | 59.9563 | 6.9 | 49.5871 | 11.76 | 59.9505 | 6.9 | 49.5466 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.5342 | 11.5485 | 60.0057 | 6.9
49.5785 | 10.3078 | 59.974 | 6.9 | 49.5858 | 10.5776 | 59.9563 | 6.9 | 49.5955 | 11.76 | 59.9505 | 6.9 | 49.555 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.5425 | 11.5485 | 60.0057 | 6.9
49.5869 | 10.3078 | 59.974 | 6.9 | 49.5942 | 10.5776 | 59.9563 | 6.9 | 49.6038 | 11.76 | 59.9497 | 6.9 | 49.5633 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.5508 | 11.5485 | 60.0057 | 6.9
49.5952 | 10.3078 | 59.974 | 6.9 | 49.6025 | 10.5776 | 59.9563 | 6.9 | 49.6121 | 11.76 | 59.9497 | 6.9 | 49.5717 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.5592 | 11.5485 | 60.0057 | 6.9
49.6036 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.6108 | 10.5776 | 59.9563 | 6.9 | 49.6204 | 11.76 | 59.9497 | 6.9 | 49.58 | 10.5032 | 60.0141 | 6.9 | 49.5675 | 11.5485 | 60.0057 | 6.9
49.6119 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.6192 | 10.5803 | 59.9563 | 6.9 | 49.6288 | 11.76 | 59.9497 | 6.9 | 49.5883 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.5759 | 11.5485 | 60.0057 | 6.9
49.6202 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.6275 | 10.5803 | 59.9563 | 6.9 | 49.6371 | 11.76 | 59.9497 | 6.9 | 49.5966 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.5842 | 11.5485 | 60.0057 | 6.9
49.6286 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.6359 | 10.5785 | 59.9563 | 6.9 | 49.6454 | 11.76 | 59.9497 | 6.9 | 49.605 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.5925 | 11.5494 | 60.0057 | 6.9
49.6369 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.6442 | 10.5785 | 59.9563 | 6.9 | 49.6538 | 11.76 | 59.9497 | 6.9 | 49.6133 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.6008 | 11.5494 | 60.0057 | 6.9
49.6452 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.6526 | 10.5785 | 59.9563 | 6.9 | 49.6622 | 11.76 | 59.9497 | 6.9 | 49.6216 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.6092 | 11.5531 | 60.0057 | 6.9
49.6536 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.6609 | 10.5785 | 59.9563 | 6.9 | 49.6705 | 11.76 | 59.9497 | 6.9 | 49.63 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.6175 | 11.5531 | 60.0057 | 6.9
49.6619 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.6692 | 10.5785 | 59.9563 | 6.9 | 49.6788 | 11.76 | 59.9497 | 6.9 | 49.6383 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.6259 | 11.5531 | 60.0057 | 6.9
49.6702 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.6776 | 10.5785 | 59.9563 | 6.9 | 49.6872 | 11.7596 | 59.9497 | 6.9 | 49.6466 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.6342 | 11.5531 | 60.0057 | 6.9
49.6786 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.6859 | 10.5785 | 59.9563 | 6.9 | 49.6955 | 11.7596 | 59.9497 | 6.9 | 49.655 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.6425 | 11.5531 | 60.0057 | 6.9
49.6869 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.6942 | 10.5785 | 59.9563 | 6.9 | 49.7039 | 11.7596 | 59.9497 | 6.9 | 49.6633 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.6508 | 11.5531 | 60.0057 | 6.9
49.6953 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.7026 | 10.5785 | 59.9574 | 6.9 | 49.7122 | 11.7596 | 59.9497 | 6.9 | 49.6716 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.6592 | 11.5531 | 60.0057 | 6.9
49.7036 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.7109 | 10.5785 | 59.9574 | 6.9 | 49.7205 | 11.7596 | 59.9497 | 6.9 | 49.68 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.6675 | 11.5531 | 60.0057 | 6.9
49.7119 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.7193 | 10.581 | 59.9574 | 6.9 | 49.7289 | 11.7596 | 59.9497 | 6.9 | 49.6883 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.6758 | 11.5612 | 60.0057 | 6.9
49.7203 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.7276 | 10.581 | 59.9574 | 6.9 | 49.7372 | 11.7596 | 59.9497 | 6.9 | 49.6967 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.6841 | 11.5612 | 60.0057 | 6.9
49.7286 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.7359 | 10.581 | 59.9574 | 6.9 | 49.7455 | 11.7596 | 59.9497 | 6.9 | 49.705 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.6925 | 11.5612 | 60.0069 | 6.9
49.7369 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.7443 | 10.581 | 59.9574 | 6.9 | 49.7539 | 11.7596 | 59.9497 | 6.9 | 49.7133 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.7009 | 11.5612 | 60.0069 | 6.9
49.7453 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.7526 | 10.581 | 59.9574 | 6.9 | 49.7623 | 11.7596 | 59.9497 | 6.9 | 49.7216 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.7092 | 11.5615 | 60.0069 | 6.9
49.7536 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.761 | 10.581 | 59.9574 | 6.9 | 49.7706 | 11.7544 | 59.9497 | 6.9 | 49.73 | 10.5032 | 60.0137 | 6.9 | 49.7175 | 11.5615 | 60.0069 | 6.9
49.7619 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.7693 | 10.581 | 59.9574 | 6.9 | 49.7789 | 11.7544 | 59.9497 | 6.9 | 49.7383 | 10.3402 | 60.0137 | 6.9 | 49.7258 | 11.5615 | 60.0069 | 6.9
49.7703 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.7776 | 10.581 | 59.9574 | 6.9 | 49.7872 | 11.7544 | 59.9497 | 6.9 | 49.7466 | 10.3402 | 60.0137 | 6.9 | 49.7342 | 11.5615 | 60.0069 | 6.9
49.7786 | 10.3078 | 59.9748 | 6.9 | 49.786 | 10.581 | 59.9574 | 6.9 | 49.7956 | 11.7544 | 59.9497 | 6.9 | 49.7549 | 10.3402 | 60.0137 | 6.9 | 49.7425 | 11.5606 | 60.0069 | 6.9
49.787 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.7943 | 10.581 | 59.9574 | 6.9 | 49.804 | 11.7544 | 59.949 | 6.9 | 49.7633 | 10.3402 | 60.0137 | 6.9 | 49.7509 | 11.5606 | 60.0069 | 6.9
49.7953 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.8026 | 10.5804 | 59.9574 | 6.9 | 49.8123 | 11.7544 | 59.949 | 6.9 | 49.7716 | 10.3402 | 60.0137 | 6.9 | 49.7592 | 11.5604 | 60.0069 | 6.9
49.8036 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.811 | 10.5804 | 59.9574 | 6.9 | 49.8206 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.78 | 10.3402 | 60.0137 | 6.9 | 49.7675 | 11.5604 | 60.0069 | 6.9
49.812 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.8193 | 10.5833 | 59.9574 | 6.9 | 49.829 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.7883 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.7758 | 11.5622 | 60.0069 | 6.9
49.8203 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.8277 | 10.5833 | 59.9574 | 6.9 | 49.8373 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.7966 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.7842 | 11.5622 | 60.0069 | 6.9
49.8286 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.836 | 10.5833 | 59.9574 | 6.9 | 49.8456 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.8049 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.7925 | 11.5622 | 60.0069 | 6.9
49.837 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.8444 | 10.5833 | 59.9574 | 6.9 | 49.854 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.8133 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.8008 | 11.5622 | 60.0069 | 6.9
49.8453 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.8527 | 10.5833 | 59.9574 | 6.9 | 49.8623 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.8216 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.8091 | 11.5622 | 60.0069 | 6.9
49.8537 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.861 | 10.5833 | 59.9574 | 6.9 | 49.8707 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.83 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.8175 | 11.5622 | 60.0069 | 6.9
49.862 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.8694 | 10.5858 | 59.9574 | 6.9 | 49.879 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.8383 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.8258 | 11.5622 | 60.0069 | 6.9
49.8703 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.8777 | 10.5858 | 59.9574 | 6.9 | 49.8873 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.8466 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.8342 | 11.5622 | 60.0069 | 6.9
49.8787 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.886 | 10.5858 | 59.9574 | 6.9 | 49.8957 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.8549 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.8425 | 11.5626 | 60.0069 | 6.9
49.887 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.8944 | 10.5858 | 59.9574 | 6.9 | 49.9041 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.8633 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.8508 | 11.5626 | 60.0069 | 6.9
49.8953 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.9027 | 10.5858 | 59.9586 | 6.9 | 49.9124 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.8716 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.8591 | 11.5626 | 60.0069 | 6.9
49.9037 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.9111 | 10.5858 | 59.9586 | 6.9 | 49.9207 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.8799 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.8675 | 11.5626 | 60.0069 | 6.9
49.912 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.9194 | 10.5858 | 59.9586 | 6.9 | 49.929 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.8882 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.8758 | 11.5623 | 60.0069 | 6.9
49.9203 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.9277 | 10.5858 | 59.9586 | 6.9 | 49.9374 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.8966 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.8842 | 11.5623 | 60.0069 | 6.9
49.9287 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.9361 | 10.5885 | 59.9586 | 6.9 | 49.9457 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.9049 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.8925 | 11.5635 | 60.0089 | 6.9
49.937 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.9444 | 10.5885 | 59.9586 | 6.9 | 49.954 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.9133 | 10.3402 | 60.0141 | 6.9 | 49.9008 | 11.5635 | 60.0089 | 6.9
49.9454 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.9528 | 10.4316 | 59.9586 | 6.9 | 49.9624 | 11.7541 | 59.949 | 6.9 | 49.9216 | 10.3436 | 60.0141 | 6.9 | 49.9091 | 11.5635 | 60.0089 | 6.9
49.9537 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.9611 | 10.4316 | 59.9586 | 6.9 | 49.9708 | 11.6765 | 59.949 | 6.9 | 49.9299 | 10.3436 | 60.0141 | 6.9 | 49.9175 | 11.5635 | 60.0089 | 6.9
49.962 | 10.1329 | 59.9748 | 6.9 | 49.9694 | 10.4316 | 59.9586 | 6.9 | 49.9791 | 11.6765 | 59.949 | 6.9 | 49.9382 | 10.3436 | 60.0141 | 6.9 | 49.9258 | 11.5635 | 60.0089 | 6.9
49.9704 | 10.0511 | 59.9748 | 6.9 | 49.9778 | 10.4316 | 59.9586 | 6.9 | 49.9874 | 11.6765 | 59.949 | 6.9 | 49.9466 | 10.3436 | 60.0141 | 6.9 | 49.9341 | 11.5635 | 60.0089 | 6.9
49.9787 | 10.0511 | 59.9748 | 6.9 | 49.9861 | 10.4316 | 59.9586 | 6.9 | 49.9958 | 11.6765 | 59.949 | 6.9 | 49.9549 | 10.3436 | 60.0141 | 6.9 | 49.9425 | 11.5635 | 60.0089 | 6.9
49.987 | 10.0543 | 59.9748 | 6.9 | 49.9944 | 10.4316 | 59.9586 | 6.9 | 50.0041 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 49.9633 | 10.3436 | 60.0141 | 6.9 | 49.9508 | 11.5635 | 60.0089 | 6.9
49.9954 | 10.0543 | 59.9748 | 6.9 | 50.0028 | 10.4316 | 59.9586 | 6.9 | 50.0125 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 49.9716 | 10.3472 | 60.0141 | 6.9 | 49.9592 | 11.5635 | 60.0089 | 6.9
50.0037 | 10.0543 | 59.9751 | 6.9 | 50.0111 | 10.4316 | 59.9586 | 6.9 | 50.0208 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 49.9799 | 10.3472 | 60.0141 | 6.9 | 49.9675 | 11.5635 | 60.0089 | 6.9
50.0121 | 10.0543 | 59.9751 | 6.9 | 50.0195 | 10.4316 | 59.9586 | 6.9 | 50.0291 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 49.9882 | 10.3472 | 60.0146 | 6.9 | 49.9758 | 11.5635 | 60.0089 | 6.9
50.0204 | 10.0543 | 59.9751 | 6.9 | 50.0278 | 10.4316 | 59.9586 | 6.9 | 50.0375 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 49.9966 | 10.3472 | 60.0146 | 6.9 | 49.9841 | 11.5635 | 60.0089 | 6.9
50.0287 | 10.0543 | 59.9751 | 6.9 | 50.0361 | 10.2528 | 59.9586 | 6.9 | 50.0458 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.0049 | 10.2675 | 60.0146 | 6.9 | 49.9925 | 11.5647 | 60.0089 | 6.9
50.0371 | 10.0543 | 59.9751 | 6.9 | 50.0445 | 10.2528 | 59.9586 | 6.9 | 50.0541 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.0132 | 10.2675 | 60.0146 | 6.9 | 50.0008 | 11.5647 | 60.0089 | 6.9
50.0454 | 10.0543 | 59.9751 | 6.9 | 50.0528 | 10.2528 | 59.9586 | 6.9 | 50.0625 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.0215 | 10.2675 | 60.0146 | 6.9 | 50.0092 | 11.5647 | 60.0089 | 6.9
50.0537 | 10.0543 | 59.9751 | 6.9 | 50.0612 | 10.2528 | 59.9586 | 6.9 | 50.0709 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.0299 | 10.2675 | 60.0146 | 6.9 | 50.0175 | 11.5647 | 60.0089 | 6.9
50.0621 | 10.0543 | 59.9751 | 6.9 | 50.0695 | 10.2532 | 59.9586 | 6.9 | 50.0792 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.0382 | 10.2675 | 60.0146 | 6.9 | 50.0258 | 11.5647 | 60.0089 | 6.9
50.0704 | 10.0543 | 59.9751 | 6.9 | 50.0779 | 10.2532 | 59.9586 | 6.9 | 50.0875 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.0466 | 10.2675 | 60.0146 | 6.9 | 50.0341 | 11.5647 | 60.0089 | 6.9
50.0788 | 10.0543 | 59.9751 | 6.9 | 50.0862 | 10.2532 | 59.9586 | 6.9 | 50.0958 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.0549 | 10.2675 | 60.0146 | 6.9 | 50.0425 | 11.5647 | 60.0089 | 6.9
50.0871 | 10.0543 | 59.9751 | 6.9 | 50.0945 | 10.2532 | 59.9586 | 6.9 | 50.1042 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.0632 | 10.2675 | 60.0146 | 6.9 | 50.0508 | 11.5647 | 60.0089 | 6.9
50.0954 | 10.0543 | 59.9751 | 6.9 | 50.1029 | 10.2532 | 59.9594 | 6.9 | 50.1125 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.0715 | 10.2675 | 60.0146 | 6.9 | 50.0591 | 11.5647 | 60.0089 | 6.9
50.1038 | 10.0572 | 59.9751 | 6.9 | 50.1112 | 10.2532 | 59.9594 | 6.9 | 50.1208 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.0799 | 10.2675 | 60.0146 | 6.9 | 50.0674 | 11.5647 | 60.0089 | 6.9
50.1121 | 10.0572 | 59.9751 | 6.9 | 50.1195 | 10.2522 | 59.9594 | 6.9 | 50.1292 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.0882 | 10.2675 | 60.0146 | 6.9 | 50.0758 | 11.4464 | 60.0089 | 6.9
50.1204 | 10.0599 | 59.9751 | 6.9 | 50.1279 | 10.2522 | 59.9594 | 6.9 | 50.1376 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.0966 | 10.2675 | 60.0146 | 6.9 | 50.0841 | 11.4464 | 60.0089 | 6.9
50.1288 | 10.0599 | 59.9751 | 6.9 | 50.1362 | 10.2522 | 59.9594 | 6.9 | 50.1459 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.1049 | 10.2675 | 60.0146 | 6.9 | 50.0925 | 11.2839 | 60.0094 | 6.9
50.1371 | 10.0599 | 59.9751 | 6.9 | 50.1446 | 10.2522 | 59.9594 | 6.9 | 50.1542 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.1132 | 10.2675 | 60.0146 | 6.9 | 50.1008 | 11.2839 | 60.0094 | 6.9
50.1454 | 10.0599 | 59.9751 | 6.9 | 50.1529 | 10.2522 | 59.9594 | 6.9 | 50.1626 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.1215 | 10.2709 | 60.0146 | 6.9 | 50.1091 | 11.2839 | 60.0094 | 6.9
50.1538 | 10.0599 | 59.9751 | 6.9 | 50.1612 | 10.2522 | 59.9594 | 6.9 | 50.1709 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.1299 | 10.2709 | 60.0146 | 6.9 | 50.1174 | 11.2839 | 60.0094 | 6.9
50.1621 | 10.0599 | 59.9751 | 6.9 | 50.1696 | 10.2522 | 59.9594 | 6.9 | 50.1793 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.1382 | 10.2709 | 60.0146 | 6.9 | 50.1258 | 11.2842 | 60.0094 | 6.9
50.1705 | 10.0599 | 59.9751 | 6.9 | 50.1779 | 10.2522 | 59.9594 | 6.9 | 50.1876 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.1465 | 10.2709 | 60.0146 | 6.9 | 50.1341 | 11.2842 | 60.0094 | 6.9
50.1788 | 10.0599 | 59.9751 | 6.9 | 50.1862 | 10.2552 | 59.9594 | 6.9 | 50.1959 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.1548 | 10.2709 | 60.0146 | 6.9 | 50.1425 | 11.2842 | 60.0094 | 6.9
50.1871 | 10.0586 | 59.9751 | 6.9 | 50.1946 | 10.2552 | 59.9594 | 6.9 | 50.2043 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.1632 | 10.2709 | 60.0146 | 6.9 | 50.1508 | 11.2842 | 60.0094 | 6.9
50.1955 | 10.0586 | 59.9751 | 6.9 | 50.2029 | 10.2577 | 59.9594 | 6.9 | 50.2126 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.1715 | 10.2707 | 60.0146 | 6.9 | 50.1591 | 11.2842 | 60.0094 | 6.9
50.2038 | 10.0586 | 59.9756 | 6.9 | 50.2113 | 10.2577 | 59.9594 | 6.9 | 50.2209 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.1799 | 10.2707 | 60.0146 | 6.9 | 50.1674 | 11.2842 | 60.0094 | 6.9
50.2121 | 10.0586 | 59.9756 | 6.9 | 50.2196 | 10.2577 | 59.9594 | 6.9 | 50.2293 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.1882 | 10.2707 | 60.0154 | 6.9 | 50.1758 | 11.2842 | 60.0094 | 6.9
50.2205 | 10.0586 | 59.9756 | 6.9 | 50.2279 | 10.2577 | 59.9594 | 6.9 | 50.2377 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.1965 | 10.2707 | 60.0154 | 6.9 | 50.1841 | 11.2842 | 60.0094 | 6.9
50.2288 | 10.0586 | 59.9756 | 6.9 | 50.2363 | 10.2577 | 59.9594 | 6.9 | 50.246 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.2048 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.1924 | 11.2842 | 60.0094 | 6.9
50.2372 | 10.0586 | 59.9756 | 6.9 | 50.2446 | 10.2577 | 59.9594 | 6.9 | 50.2543 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.2132 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.2007 | 11.2842 | 60.0094 | 6.9
50.2455 | 10.0586 | 59.9756 | 6.9 | 50.253 | 10.1938 | 59.9594 | 6.9 | 50.2626 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.2215 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.2091 | 11.2842 | 60.0094 | 6.9
50.2538 | 10.0601 | 59.9756 | 6.9 | 50.2613 | 10.1938 | 59.9594 | 6.9 | 50.271 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.2299 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.2174 | 11.2842 | 60.0094 | 6.9
50.2622 | 10.0601 | 59.9756 | 6.9 | 50.2697 | 10.1938 | 59.9594 | 6.9 | 50.2794 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.2382 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.2258 | 11.2877 | 60.0094 | 6.9
50.2705 | 10.0601 | 59.9756 | 6.9 | 50.278 | 10.1938 | 59.9594 | 6.9 | 50.2877 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.2465 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.2341 | 11.2877 | 60.0094 | 6.9
50.2788 | 10.0601 | 59.9756 | 6.9 | 50.2863 | 10.1938 | 59.9594 | 6.9 | 50.296 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.2548 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.2424 | 11.2877 | 60.0094 | 6.9
50.2872 | 10.0601 | 59.9756 | 6.9 | 50.2946 | 10.1938 | 59.9594 | 6.9 | 50.3044 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.2632 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.2507 | 11.2877 | 60.0094 | 6.9
50.2955 | 10.0601 | 59.9756 | 6.9 | 50.303 | 10.1961 | 59.9598 | 6.9 | 50.3127 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.2715 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.2591 | 11.2869 | 60.0094 | 6.9
50.3038 | 10.0627 | 59.9756 | 6.9 | 50.3113 | 10.1961 | 59.9598 | 6.9 | 50.321 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.2798 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.2675 | 11.2869 | 60.0094 | 6.9
50.3122 | 10.0627 | 59.9756 | 6.9 | 50.3197 | 10.1961 | 59.9598 | 6.9 | 50.3294 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.2881 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.2758 | 11.2869 | 60.0094 | 6.9
50.3205 | 10.0627 | 59.9756 | 6.9 | 50.328 | 10.1961 | 59.9598 | 6.9 | 50.3377 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.2965 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.2841 | 11.2869 | 60.0094 | 6.9
50.3289 | 10.0627 | 59.9756 | 6.9 | 50.3364 | 10.1961 | 59.9598 | 6.9 | 50.3461 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.3048 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.2924 | 11.2869 | 60.0098 | 6.9
50.3372 | 10.0656 | 59.9756 | 6.9 | 50.3447 | 10.1961 | 59.9598 | 6.9 | 50.3544 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.3132 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.3008 | 11.2869 | 60.0098 | 6.9
50.3455 | 10.0656 | 59.9756 | 6.9 | 50.353 | 10.1961 | 59.9598 | 6.9 | 50.3627 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.3215 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.3091 | 11.2869 | 60.0098 | 6.9
50.3539 | 10.0688 | 59.9756 | 6.9 | 50.3614 | 10.1961 | 59.9598 | 6.9 | 50.3711 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.3298 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.3174 | 11.2869 | 60.0098 | 6.9
50.3622 | 10.0688 | 59.9756 | 6.9 | 50.3697 | 10.1966 | 59.9598 | 6.9 | 50.3795 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.3381 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.3257 | 11.2869 | 60.0098 | 6.9
50.3705 | 10.0688 | 59.9756 | 6.9 | 50.3781 | 10.1966 | 59.9598 | 6.9 | 50.3878 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.3465 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.3341 | 11.2869 | 60.0098 | 6.9
50.3789 | 10.0688 | 59.9756 | 6.9 | 50.3864 | 10.196 | 59.9598 | 6.9 | 50.3961 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.3548 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.3424 | 11.2869 | 60.0098 | 6.9
50.3872 | 10.0688 | 59.9756 | 6.9 | 50.3947 | 10.196 | 59.9598 | 6.9 | 50.4045 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.3632 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.3508 | 11.2869 | 60.0098 | 6.9
50.3956 | 10.0688 | 59.9756 | 6.9 | 50.4031 | 10.196 | 59.9598 | 6.9 | 50.4128 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.3715 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.3591 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.4039 | 10.0688 | 59.9767 | 6.9 | 50.4114 | 10.196 | 59.9598 | 6.9 | 50.4211 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.3798 | 10.2699 | 60.0154 | 6.9 | 50.3674 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.4122 | 10.0688 | 59.9767 | 6.9 | 50.4197 | 10.196 | 59.9598 | 6.9 | 50.4295 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.3881 | 10.2699 | 60.0158 | 6.9 | 50.3757 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.4206 | 10.0688 | 59.9767 | 6.9 | 50.4281 | 10.196 | 59.9598 | 6.9 | 50.4378 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.3965 | 10.2699 | 60.0158 | 6.9 | 50.3841 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.4289 | 10.0688 | 59.9767 | 6.9 | 50.4364 | 10.196 | 59.9598 | 6.9 | 50.4462 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.4048 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.3924 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.4372 | 10.0688 | 59.9767 | 6.9 | 50.4448 | 10.196 | 59.9598 | 6.9 | 50.4545 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.4131 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.4008 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.4456 | 10.0688 | 59.9767 | 6.9 | 50.4531 | 10.196 | 59.9598 | 6.9 | 50.4628 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.4214 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.4091 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.4539 | 10.0688 | 59.9767 | 6.9 | 50.4614 | 10.196 | 59.9598 | 6.9 | 50.4712 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.4298 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.4174 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.4622 | 10.0688 | 59.9767 | 6.9 | 50.4698 | 10.1959 | 59.9598 | 6.9 | 50.4795 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.4381 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.4257 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.4706 | 10.0688 | 59.9767 | 6.9 | 50.4781 | 10.1959 | 59.9598 | 6.9 | 50.4879 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.4465 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.4341 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.4789 | 10.0688 | 59.9767 | 6.9 | 50.4865 | 10.1959 | 59.9598 | 6.9 | 50.4962 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.4548 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.4424 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.4873 | 10.0681 | 59.9767 | 6.9 | 50.4948 | 10.1959 | 59.9598 | 6.9 | 50.5045 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.4631 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.4507 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.4956 | 10.0681 | 59.9767 | 6.9 | 50.5031 | 10.1959 | 59.9606 | 6.9 | 50.5129 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.4714 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.459 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.5039 | 10.0681 | 59.9767 | 6.9 | 50.5115 | 10.1959 | 59.9606 | 6.9 | 50.5212 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.4797 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.4674 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.5123 | 10.0681 | 59.9767 | 6.9 | 50.5198 | 10.1967 | 59.9606 | 6.9 | 50.5295 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.4881 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.4757 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.5206 | 10.0679 | 59.9767 | 6.9 | 50.5281 | 10.1967 | 59.9606 | 6.9 | 50.5379 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.4964 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.4841 | 11.2888 | 60.0098 | 6.9
50.5289 | 10.0679 | 59.9767 | 6.9 | 50.5365 | 10.1967 | 59.9606 | 6.9 | 50.5463 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.5048 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.4924 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.5373 | 10.0679 | 59.9767 | 6.9 | 50.5448 | 10.1967 | 59.9606 | 6.9 | 50.5546 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.5131 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.5007 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.5456 | 10.0679 | 59.9767 | 6.9 | 50.5532 | 10.1967 | 59.9606 | 6.9 | 50.5629 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.5214 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.509 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.5539 | 10.0679 | 59.9767 | 6.9 | 50.5615 | 10.1967 | 59.9606 | 6.9 | 50.5713 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.5297 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.5174 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.5623 | 10.0679 | 59.9767 | 6.9 | 50.5699 | 10.1967 | 59.9606 | 6.9 | 50.5796 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.5381 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.5257 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.5706 | 10.0712 | 59.9767 | 6.9 | 50.5782 | 10.1967 | 59.9606 | 6.9 | 50.588 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.5464 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.5341 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.5789 | 10.0712 | 59.9767 | 6.9 | 50.5865 | 10.1967 | 59.9606 | 6.9 | 50.5963 | 11.6765 | 59.9481 | 6.9 | 50.5547 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.5424 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.5873 | 10.0712 | 59.9767 | 6.9 | 50.5948 | 10.1967 | 59.9606 | 6.9 | 50.6046 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.563 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.5507 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.5956 | 10.0712 | 59.9767 | 6.9 | 50.6032 | 10.1979 | 59.9606 | 6.9 | 50.613 | 11.6765 | 59.9485 | 6.9 | 50.5714 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.559 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.604 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.6115 | 10.1979 | 59.9606 | 6.9 | 50.6213 | 11.6792 | 59.9485 | 6.9 | 50.5797 | 10.2686 | 60.0158 | 6.9 | 50.5674 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.6123 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.6199 | 10.1979 | 59.9606 | 6.9 | 50.6296 | 11.6792 | 59.9485 | 6.9 | 50.5881 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.5757 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.6206 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.6282 | 10.1979 | 59.9606 | 6.9 | 50.638 | 11.6792 | 59.9485 | 6.9 | 50.5964 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.584 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.629 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.6366 | 10.1979 | 59.9606 | 6.9 | 50.6463 | 11.6792 | 59.9485 | 6.9 | 50.6047 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.5923 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.6373 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.6449 | 10.1979 | 59.9606 | 6.9 | 50.6547 | 11.6792 | 59.9485 | 6.9 | 50.613 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.6007 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.6456 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.6532 | 10.1979 | 59.9606 | 6.9 | 50.663 | 11.6792 | 59.9485 | 6.9 | 50.6214 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.609 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.654 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.6616 | 10.1979 | 59.9606 | 6.9 | 50.6713 | 11.6022 | 59.9485 | 6.9 | 50.6297 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.6174 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.6623 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.6699 | 10.1979 | 59.9606 | 6.9 | 50.6797 | 11.6022 | 59.9485 | 6.9 | 50.6381 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.6257 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.6707 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.6783 | 10.1979 | 59.9606 | 6.9 | 50.688 | 11.6022 | 59.9485 | 6.9 | 50.6464 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.634 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.679 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.6866 | 10.1979 | 59.9606 | 6.9 | 50.6964 | 11.6022 | 59.9485 | 6.9 | 50.6547 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.6423 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.6873 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.6949 | 10.1979 | 59.9606 | 6.9 | 50.7047 | 11.6022 | 59.9485 | 6.9 | 50.663 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.6507 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.6957 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.7032 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.7131 | 11.6022 | 59.9485 | 6.9 | 50.6714 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.659 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.704 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.7116 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.7214 | 11.6022 | 59.9485 | 6.9 | 50.6797 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.6674 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.7123 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.7199 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.7297 | 11.6022 | 59.9485 | 6.9 | 50.688 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.6757 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.7207 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.7283 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.7381 | 11.6022 | 59.9485 | 6.9 | 50.6964 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.684 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.729 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.7366 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.7464 | 11.6022 | 59.9485 | 6.9 | 50.7047 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.6924 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.7374 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.745 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.7548 | 11.6022 | 59.9485 | 6.9 | 50.713 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.7007 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.7457 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.7533 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.7631 | 11.6022 | 59.9485 | 6.9 | 50.7214 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.709 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.754 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.7616 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.7714 | 11.432 | 59.9485 | 6.9 | 50.7297 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.7173 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.7624 | 10.0712 | 59.9775 | 6.9 | 50.77 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.7798 | 11.432 | 59.9485 | 6.9 | 50.738 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.7257 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.7707 | 10.0742 | 59.9775 | 6.9 | 50.7783 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.7881 | 11.432 | 59.9485 | 6.9 | 50.7463 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.734 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.779 | 10.0742 | 59.9775 | 6.9 | 50.7867 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.7964 | 11.432 | 59.9485 | 6.9 | 50.7547 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.7424 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.7874 | 9.8908 | 59.9775 | 6.9 | 50.795 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.8048 | 11.432 | 59.9493 | 6.9 | 50.763 | 10.2686 | 60.0162 | 6.9 | 50.7507 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.7957 | 9.8908 | 59.9775 | 6.9 | 50.8033 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.8131 | 11.432 | 59.9493 | 6.9 | 50.7714 | 10.2682 | 60.0162 | 6.9 | 50.759 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.804 | 9.8908 | 59.9779 | 6.9 | 50.8117 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.8215 | 11.432 | 59.9493 | 6.9 | 50.7797 | 10.2682 | 60.0162 | 6.9 | 50.7673 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.8124 | 9.8908 | 59.9779 | 6.9 | 50.82 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.8298 | 11.432 | 59.9493 | 6.9 | 50.788 | 10.2682 | 60.0158 | 6.9 | 50.7757 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.8207 | 9.8908 | 59.9779 | 6.9 | 50.8283 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.8381 | 11.432 | 59.9493 | 6.9 | 50.7963 | 10.2682 | 60.0158 | 6.9 | 50.784 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.8291 | 9.8908 | 59.9779 | 6.9 | 50.8367 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.8465 | 11.432 | 59.9493 | 6.9 | 50.8047 | 10.2682 | 60.0158 | 6.9 | 50.7924 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.8374 | 9.8908 | 59.9779 | 6.9 | 50.845 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.8549 | 11.432 | 59.9493 | 6.9 | 50.813 | 10.2682 | 60.0158 | 6.9 | 50.8007 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.8457 | 9.8908 | 59.9779 | 6.9 | 50.8534 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.8632 | 11.432 | 59.9493 | 6.9 | 50.8214 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.809 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.8541 | 9.8889 | 59.9779 | 6.9 | 50.8617 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.8715 | 11.432 | 59.9493 | 6.9 | 50.8297 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.8173 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.8624 | 9.8889 | 59.9779 | 6.9 | 50.87 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.8799 | 11.432 | 59.9493 | 6.9 | 50.838 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.8257 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.8707 | 9.8889 | 59.9779 | 6.9 | 50.8784 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.8882 | 11.432 | 59.9493 | 6.9 | 50.8463 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.834 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.8791 | 9.8889 | 59.9779 | 6.9 | 50.8867 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.8965 | 11.432 | 59.9493 | 6.9 | 50.8547 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.8423 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.8874 | 9.7908 | 59.9779 | 6.9 | 50.8951 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.9049 | 11.432 | 59.9493 | 6.9 | 50.863 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.8506 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.8957 | 9.7908 | 59.9779 | 6.9 | 50.9034 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.9132 | 11.432 | 59.9493 | 6.9 | 50.8713 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.859 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.9041 | 9.7908 | 59.9779 | 6.9 | 50.9117 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.9216 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.8796 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.8673 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.9124 | 9.7908 | 59.9779 | 6.9 | 50.9201 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.9299 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.888 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.8757 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.9207 | 9.7908 | 59.9779 | 6.9 | 50.9284 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.9382 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.8963 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.884 | 11.2888 | 60.0106 | 6.9
50.9291 | 9.7908 | 59.9779 | 6.9 | 50.9367 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.9466 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.9047 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.8923 | 11.2876 | 60.0102 | 6.9
50.9374 | 9.7908 | 59.9779 | 6.9 | 50.9451 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.9549 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.913 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.9006 | 11.2876 | 60.0102 | 6.9
50.9458 | 9.7908 | 59.9779 | 6.9 | 50.9534 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.9633 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.9213 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.909 | 11.2891 | 60.0102 | 6.9
50.9541 | 9.7908 | 59.9779 | 6.9 | 50.9618 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.9716 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.9296 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.9173 | 11.2891 | 60.0102 | 6.9
50.9624 | 9.7908 | 59.9779 | 6.9 | 50.9701 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.9799 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.938 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.9257 | 11.2891 | 60.0102 | 6.9
50.9708 | 9.7908 | 59.9779 | 6.9 | 50.9784 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.9883 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.9463 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.934 | 11.2891 | 60.0102 | 6.9
50.9791 | 9.7908 | 59.9779 | 6.9 | 50.9868 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 50.9966 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.9547 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.9423 | 11.2891 | 60.0102 | 6.9
50.9874 | 9.7908 | 59.9779 | 6.9 | 50.9951 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 51.0049 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.963 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.9506 | 11.2891 | 60.0102 | 6.9
50.9958 | 9.7908 | 59.9779 | 6.9 | 51.0034 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 51.0133 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.9713 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.959 | 11.2891 | 60.0102 | 6.9
51.0041 | 9.7908 | 59.9783 | 6.9 | 51.0118 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 51.0217 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.9796 | 10.0875 | 60.0158 | 6.9 | 50.9673 | 11.2891 | 60.0102 | 6.9
51.0125 | 9.7908 | 59.9783 | 6.9 | 51.0201 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 51.03 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.988 | 10.0865 | 60.0154 | 6.9 | 50.9756 | 11.2891 | 60.0102 | 6.9
51.0208 | 9.7917 | 59.9783 | 6.9 | 51.0285 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 51.0383 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 50.9963 | 10.0865 | 60.0154 | 6.9 | 50.9839 | 11.2891 | 60.0102 | 6.9
51.0291 | 9.7917 | 59.9783 | 6.9 | 51.0368 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 51.0467 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.0046 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 50.9923 | 11.2891 | 60.0102 | 6.9
51.0375 | 9.7917 | 59.9783 | 6.9 | 51.0451 | 10.1979 | 59.9614 | 6.9 | 51.055 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.0129 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.0006 | 11.2891 | 60.0102 | 6.9
51.0458 | 9.7917 | 59.9783 | 6.9 | 51.0535 | 10.1956 | 59.9614 | 6.9 | 51.0634 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.0213 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.009 | 11.2891 | 60.0102 | 6.9
51.0541 | 9.7917 | 59.9783 | 6.9 | 51.0618 | 10.1956 | 59.9614 | 6.9 | 51.0717 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.0296 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.0173 | 11.2891 | 60.0102 | 6.9
51.0625 | 9.7917 | 59.9783 | 6.9 | 51.0702 | 10.1956 | 59.9614 | 6.9 | 51.08 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.038 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.0256 | 11.2855 | 60.0102 | 6.9
51.0708 | 9.7917 | 59.9783 | 6.9 | 51.0785 | 10.1956 | 59.9614 | 6.9 | 51.0884 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.0463 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.0339 | 11.2855 | 60.0102 | 6.9
51.0791 | 9.7917 | 59.9783 | 6.9 | 51.0869 | 10.193 | 59.9614 | 6.9 | 51.0967 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.0546 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.0423 | 11.2855 | 60.0102 | 6.9
51.0875 | 9.7949 | 59.9783 | 6.9 | 51.0952 | 10.193 | 59.9614 | 6.9 | 51.105 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.0629 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.0506 | 11.2855 | 60.0102 | 6.9
51.0958 | 9.7949 | 59.9783 | 6.9 | 51.1035 | 10.1926 | 59.9609 | 6.9 | 51.1134 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.0713 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.059 | 11.2836 | 60.0102 | 6.9
51.1042 | 9.7949 | 59.9783 | 6.9 | 51.1118 | 10.1926 | 59.9609 | 6.9 | 51.1217 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.0796 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.0673 | 11.2836 | 60.0102 | 6.9
51.1125 | 9.7949 | 59.9783 | 6.9 | 51.1202 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.1301 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.088 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.0756 | 11.2836 | 60.0102 | 6.9
51.1208 | 9.7949 | 59.9783 | 6.9 | 51.1285 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.1384 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.0963 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.0839 | 11.2836 | 60.0102 | 6.9
51.1292 | 9.7949 | 59.9783 | 6.9 | 51.1369 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.1467 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.1046 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.0923 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.1375 | 9.7949 | 59.9783 | 6.9 | 51.1452 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.1551 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.1129 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.1006 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.1458 | 9.7949 | 59.9783 | 6.9 | 51.1536 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.1635 | 11.3544 | 59.9493 | 6.9 | 51.1213 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.1089 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.1542 | 9.7949 | 59.9783 | 6.9 | 51.1619 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.1718 | 11.3571 | 59.9493 | 6.9 | 51.1296 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.1173 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.1625 | 9.7949 | 59.9783 | 6.9 | 51.1702 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.1801 | 11.3571 | 59.9493 | 6.9 | 51.1379 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.1256 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.1708 | 9.7949 | 59.9783 | 6.9 | 51.1786 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.1885 | 11.3571 | 59.9493 | 6.9 | 51.1462 | 10.0868 | 60.0154 | 6.9 | 51.134 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.1792 | 9.7949 | 59.9783 | 6.9 | 51.1869 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.1968 | 11.3571 | 59.9493 | 6.9 | 51.1546 | 10.0834 | 60.0154 | 6.9 | 51.1423 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.1875 | 9.7949 | 59.9783 | 6.9 | 51.1953 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.2051 | 11.3571 | 59.9493 | 6.9 | 51.1629 | 10.0834 | 60.0154 | 6.9 | 51.1506 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.1958 | 9.7949 | 59.9783 | 6.9 | 51.2036 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.2135 | 11.3571 | 59.9493 | 6.9 | 51.1713 | 10.0841 | 60.0154 | 6.9 | 51.1589 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.2042 | 9.7963 | 59.9787 | 6.9 | 51.2119 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.2218 | 11.3594 | 59.9493 | 6.9 | 51.1796 | 10.0841 | 60.0154 | 6.9 | 51.1673 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.2125 | 9.7963 | 59.9787 | 6.9 | 51.2203 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.2302 | 11.3594 | 59.9493 | 6.9 | 51.1879 | 10.0841 | 60.015 | 6.9 | 51.1756 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.2209 | 9.7963 | 59.9787 | 6.9 | 51.2286 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.2385 | 11.3624 | 59.9493 | 6.9 | 51.1962 | 10.0841 | 60.015 | 6.9 | 51.184 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.2292 | 9.7963 | 59.9787 | 6.9 | 51.2369 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.2468 | 11.3624 | 59.9493 | 6.9 | 51.2046 | 10.0809 | 60.015 | 6.9 | 51.1923 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.2375 | 9.6778 | 59.9787 | 6.9 | 51.2453 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.2552 | 11.3624 | 59.9493 | 6.9 | 51.2129 | 10.0809 | 60.015 | 6.9 | 51.2006 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.2459 | 9.6778 | 59.9787 | 6.9 | 51.2536 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.2635 | 11.3624 | 59.9493 | 6.9 | 51.2213 | 10.0809 | 60.015 | 6.9 | 51.2089 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.2542 | 9.6778 | 59.9787 | 6.9 | 51.262 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.2719 | 11.3624 | 59.9493 | 6.9 | 51.2296 | 10.0809 | 60.015 | 6.9 | 51.2173 | 11.1038 | 60.0098 | 6.9
51.2625 | 9.6778 | 59.9787 | 6.9 | 51.2703 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.2802 | 11.3624 | 59.9493 | 6.9 | 51.2379 | 10.0809 | 60.015 | 6.9 | 51.2256 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.2709 | 9.6778 | 59.9786 | 6.9 | 51.2786 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.2885 | 11.3624 | 59.9493 | 6.9 | 51.2462 | 10.0809 | 60.015 | 6.9 | 51.2339 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.2792 | 9.6778 | 59.9786 | 6.9 | 51.287 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.2969 | 11.3624 | 59.9493 | 6.9 | 51.2546 | 10.0809 | 60.015 | 6.9 | 51.2422 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.2876 | 9.6778 | 59.9786 | 6.9 | 51.2953 | 10.1141 | 59.9609 | 6.9 | 51.3052 | 11.2797 | 59.9493 | 6.9 | 51.2629 | 10.0809 | 60.015 | 6.9 | 51.2506 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.2959 | 9.6778 | 59.9786 | 6.9 | 51.3036 | 10.111 | 59.9606 | 6.9 | 51.3135 | 11.2797 | 59.9493 | 6.9 | 51.2712 | 10.0809 | 60.015 | 6.9 | 51.2589 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.3042 | 9.6778 | 59.9786 | 6.9 | 51.312 | 10.111 | 59.9606 | 6.9 | 51.3219 | 11.2797 | 59.9493 | 6.9 | 51.2795 | 10.0809 | 60.015 | 6.9 | 51.2673 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.3126 | 9.6778 | 59.9786 | 6.9 | 51.3203 | 10.111 | 59.9606 | 6.9 | 51.3303 | 11.2797 | 59.9493 | 6.9 | 51.2879 | 10.0773 | 60.015 | 6.9 | 51.2756 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.3209 | 9.6778 | 59.9786 | 6.9 | 51.3287 | 10.111 | 59.9606 | 6.9 | 51.3386 | 11.2824 | 59.9493 | 6.9 | 51.2962 | 10.0773 | 60.015 | 6.9 | 51.2839 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.3292 | 9.6778 | 59.9786 | 6.9 | 51.337 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.3469 | 11.2824 | 59.9493 | 6.9 | 51.3046 | 10.0769 | 60.015 | 6.9 | 51.2922 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.3376 | 9.6778 | 59.9786 | 6.9 | 51.3453 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.3553 | 11.2824 | 59.9493 | 6.9 | 51.3129 | 10.0769 | 60.015 | 6.9 | 51.3006 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.3459 | 9.6778 | 59.9786 | 6.9 | 51.3537 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.3636 | 11.2824 | 59.9493 | 6.9 | 51.3212 | 10.0769 | 60.015 | 6.9 | 51.3089 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.3542 | 9.6795 | 59.9786 | 6.9 | 51.362 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.3719 | 11.2848 | 59.9493 | 6.9 | 51.3295 | 10.0769 | 60.015 | 6.9 | 51.3173 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.3626 | 9.6795 | 59.9786 | 6.9 | 51.3704 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.3803 | 11.2848 | 59.9493 | 6.9 | 51.3379 | 10.0771 | 60.015 | 6.9 | 51.3256 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.3709 | 9.6795 | 59.9786 | 6.9 | 51.3787 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.3886 | 11.2848 | 59.9493 | 6.9 | 51.3462 | 10.0771 | 60.015 | 6.9 | 51.3339 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.3792 | 9.6795 | 59.9786 | 6.9 | 51.387 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.397 | 11.2848 | 59.9493 | 6.9 | 51.3546 | 10.0771 | 60.015 | 6.9 | 51.3422 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.3876 | 9.6795 | 59.9786 | 6.9 | 51.3954 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.4053 | 11.2848 | 59.9505 | 6.9 | 51.3629 | 10.0771 | 60.015 | 6.9 | 51.3506 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.3959 | 9.6795 | 59.9786 | 6.9 | 51.4037 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.4136 | 11.2848 | 59.9505 | 6.9 | 51.3712 | 10.0771 | 60.015 | 6.9 | 51.3589 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.4043 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.412 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.422 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.3795 | 10.0771 | 60.015 | 6.9 | 51.3672 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.4126 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.4204 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.4303 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.3879 | 10.0771 | 60.0134 | 6.9 | 51.3755 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.4209 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.4287 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.4387 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.3962 | 10.0771 | 60.0134 | 6.9 | 51.3839 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.4293 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.4371 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.447 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.4045 | 10.0738 | 60.0134 | 6.9 | 51.3922 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.4376 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.4454 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.4553 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.4128 | 10.0738 | 60.0134 | 6.9 | 51.4006 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.4459 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.4537 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.4637 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.4212 | 10.0718 | 60.0134 | 6.9 | 51.4089 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.4543 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.4621 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.472 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.4295 | 10.0718 | 60.0134 | 6.9 | 51.4172 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.4626 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.4704 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.4803 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.4379 | 10.0687 | 60.0134 | 6.9 | 51.4255 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.4709 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.4788 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.4887 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.4462 | 10.0687 | 60.0134 | 6.9 | 51.4339 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.4793 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.4871 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.4971 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.4545 | 9.9641 | 60.0134 | 6.9 | 51.4422 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.4876 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.4955 | 10.1062 | 59.9606 | 6.9 | 51.5054 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.4628 | 9.9641 | 60.0134 | 6.9 | 51.4506 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.496 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.5038 | 10.1057 | 59.9598 | 6.9 | 51.5137 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.4712 | 9.9641 | 60.0134 | 6.9 | 51.4589 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.5043 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.5121 | 10.1057 | 59.9598 | 6.9 | 51.5221 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.4795 | 9.9641 | 60.0134 | 6.9 | 51.4672 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.5126 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.5204 | 10.1057 | 59.9598 | 6.9 | 51.5304 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.4879 | 9.9641 | 60.0134 | 6.9 | 51.4756 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.521 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.5288 | 10.1057 | 59.9598 | 6.9 | 51.5388 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.4962 | 9.9641 | 60.0134 | 6.9 | 51.4839 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.5293 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.5371 | 10.1057 | 59.9598 | 6.9 | 51.5471 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.5045 | 9.9641 | 60.0134 | 6.9 | 51.4922 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.5376 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.5455 | 10.1057 | 59.9598 | 6.9 | 51.5554 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.5128 | 9.9641 | 60.0134 | 6.9 | 51.5005 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.546 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.5538 | 10.1057 | 59.9598 | 6.9 | 51.5638 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.5212 | 9.9641 | 60.0134 | 6.9 | 51.5089 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.5543 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.5622 | 10.1057 | 59.9598 | 6.9 | 51.5721 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.5295 | 9.9641 | 60.0134 | 6.9 | 51.5172 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.5626 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.5705 | 10.1057 | 59.9598 | 6.9 | 51.5804 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.5378 | 9.9638 | 60.0134 | 6.9 | 51.5256 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.571 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.5788 | 10.1057 | 59.9598 | 6.9 | 51.5888 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.5461 | 9.9638 | 60.0134 | 6.9 | 51.5339 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.5793 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.5872 | 10.104 | 59.9598 | 6.9 | 51.5971 | 11.2851 | 59.9505 | 6.9 | 51.5545 | 9.9638 | 60.0134 | 6.9 | 51.5422 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.5876 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.5955 | 10.104 | 59.9598 | 6.9 | 51.6055 | 11.2851 | 59.9509 | 6.9 | 51.5628 | 9.9638 | 60.0134 | 6.9 | 51.5505 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.596 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.6039 | 10.104 | 59.9598 | 6.9 | 51.6138 | 11.2851 | 59.9509 | 6.9 | 51.5712 | 9.964 | 60.0134 | 6.9 | 51.5589 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.6043 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.6122 | 10.104 | 59.9598 | 6.9 | 51.6221 | 11.2851 | 59.9509 | 6.9 | 51.5795 | 9.964 | 60.0134 | 6.9 | 51.5672 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.6127 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.6205 | 10.1036 | 59.9598 | 6.9 | 51.6305 | 11.2851 | 59.9509 | 6.9 | 51.5878 | 9.9648 | 60.0122 | 6.9 | 51.5756 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.621 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.6289 | 10.1036 | 59.9598 | 6.9 | 51.6389 | 11.2851 | 59.9509 | 6.9 | 51.5961 | 9.9648 | 60.0122 | 6.9 | 51.5839 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.6293 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.6372 | 10.1036 | 59.9598 | 6.9 | 51.6472 | 11.2851 | 59.9509 | 6.9 | 51.6045 | 9.9648 | 60.0122 | 6.9 | 51.5922 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.6377 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.6455 | 10.1036 | 59.9598 | 6.9 | 51.6555 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.6128 | 9.9648 | 60.0122 | 6.9 | 51.6005 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.646 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.6539 | 10.1036 | 59.9598 | 6.9 | 51.6639 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.6212 | 9.9648 | 60.0122 | 6.9 | 51.6089 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.6543 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.6622 | 10.1036 | 59.9598 | 6.9 | 51.6722 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.6295 | 9.9648 | 60.0122 | 6.9 | 51.6172 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.6627 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.6706 | 10.1036 | 59.9598 | 6.9 | 51.6805 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.6378 | 9.9648 | 60.0122 | 6.9 | 51.6255 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.671 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.6789 | 10.1036 | 59.9598 | 6.9 | 51.6888 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.6461 | 9.9648 | 60.0122 | 6.9 | 51.6339 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.6794 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.6872 | 10.1036 | 59.9598 | 6.9 | 51.6972 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.6545 | 9.9648 | 60.0122 | 6.9 | 51.6422 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.6877 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.6956 | 10.1036 | 59.9598 | 6.9 | 51.7056 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.6628 | 9.9648 | 60.0122 | 6.9 | 51.6505 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.696 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.7039 | 10.1036 | 59.9586 | 6.9 | 51.7139 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.6711 | 9.9648 | 60.0122 | 6.9 | 51.6589 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.7044 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.7122 | 10.1036 | 59.9586 | 6.9 | 51.7222 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.6794 | 9.9648 | 60.0122 | 6.9 | 51.6672 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.7127 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.7206 | 10.1036 | 59.9586 | 6.9 | 51.7306 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.6878 | 9.9645 | 60.0122 | 6.9 | 51.6755 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.721 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.7289 | 10.1036 | 59.9586 | 6.9 | 51.7389 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.6961 | 9.9645 | 60.0122 | 6.9 | 51.6838 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.7294 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.7373 | 10.1036 | 59.9586 | 6.9 | 51.7473 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.7045 | 9.9647 | 60.0122 | 6.9 | 51.6922 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.7377 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.7456 | 10.1036 | 59.9586 | 6.9 | 51.7556 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.7128 | 9.9647 | 60.0122 | 6.9 | 51.7005 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.746 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.7539 | 10.1036 | 59.9586 | 6.9 | 51.7639 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.7211 | 9.7983 | 60.0122 | 6.9 | 51.7089 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.7544 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.7623 | 10.1036 | 59.9586 | 6.9 | 51.7723 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.7294 | 9.7983 | 60.0122 | 6.9 | 51.7172 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.7627 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.7706 | 10.101 | 59.9586 | 6.9 | 51.7806 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.7378 | 9.7983 | 60.0122 | 6.9 | 51.7255 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.771 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.779 | 10.101 | 59.9586 | 6.9 | 51.7889 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.7461 | 9.7983 | 60.0122 | 6.9 | 51.7338 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.7794 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.7873 | 10.0987 | 59.9586 | 6.9 | 51.7973 | 11.2864 | 59.9509 | 6.9 | 51.7545 | 9.7983 | 60.0122 | 6.9 | 51.7422 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.7877 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.7957 | 10.0987 | 59.9586 | 6.9 | 51.8057 | 11.2864 | 59.9513 | 6.9 | 51.7628 | 9.7983 | 60.0122 | 6.9 | 51.7505 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.7961 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.804 | 10.0957 | 59.9586 | 6.9 | 51.814 | 11.2864 | 59.9513 | 6.9 | 51.7711 | 9.7983 | 60.0122 | 6.9 | 51.7589 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.8044 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.8123 | 10.0957 | 59.9586 | 6.9 | 51.8223 | 11.1686 | 59.9513 | 6.9 | 51.7794 | 9.7983 | 60.0122 | 6.9 | 51.7672 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.8127 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.8206 | 10.0957 | 59.9586 | 6.9 | 51.8306 | 11.1686 | 59.9513 | 6.9 | 51.7878 | 9.795 | 60.0109 | 6.9 | 51.7755 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.8211 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.829 | 10.0957 | 59.9586 | 6.9 | 51.839 | 11.1716 | 59.9513 | 6.9 | 51.7961 | 9.795 | 60.0109 | 6.9 | 51.7838 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.8294 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.8373 | 10.0957 | 59.9586 | 6.9 | 51.8474 | 11.1716 | 59.9513 | 6.9 | 51.8044 | 9.795 | 60.0109 | 6.9 | 51.7922 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.8377 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.8457 | 10.0957 | 59.9586 | 6.9 | 51.8557 | 11.0644 | 59.9513 | 6.9 | 51.8127 | 9.795 | 60.0109 | 6.9 | 51.8005 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.8461 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.854 | 10.0957 | 59.9586 | 6.9 | 51.864 | 11.0644 | 59.9513 | 6.9 | 51.8211 | 9.795 | 60.0109 | 6.9 | 51.8088 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.8544 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.8624 | 10.0957 | 59.9586 | 6.9 | 51.8724 | 11.0644 | 59.9513 | 6.9 | 51.8295 | 9.795 | 60.0109 | 6.9 | 51.8172 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.8627 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.8707 | 10.0957 | 59.9586 | 6.9 | 51.8807 | 11.0644 | 59.9513 | 6.9 | 51.8378 | 9.792 | 60.0109 | 6.9 | 51.8255 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.8711 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.879 | 10.0957 | 59.9586 | 6.9 | 51.889 | 11.0644 | 59.9513 | 6.9 | 51.8461 | 9.792 | 60.0109 | 6.9 | 51.8339 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.8794 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.8874 | 10.0957 | 59.9586 | 6.9 | 51.8974 | 11.0644 | 59.9513 | 6.9 | 51.8544 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.8422 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.8878 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.8957 | 10.0957 | 59.9586 | 6.9 | 51.9057 | 11.0668 | 59.9513 | 6.9 | 51.8628 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.8505 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.8961 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.9041 | 10.0957 | 59.9579 | 6.9 | 51.9141 | 11.0668 | 59.9513 | 6.9 | 51.8711 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.8588 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.9044 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.9124 | 10.0957 | 59.9579 | 6.9 | 51.9224 | 11.0695 | 59.9513 | 6.9 | 51.8795 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.8672 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.9128 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.9207 | 10.0957 | 59.9579 | 6.9 | 51.9307 | 11.0695 | 59.9513 | 6.9 | 51.8878 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.8755 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.9211 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.9291 | 10.0957 | 59.9579 | 6.9 | 51.9391 | 11.0695 | 59.9513 | 6.9 | 51.8961 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.8839 | 10.9997 | 60.0098 | 6.9
51.9294 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.9374 | 10.0957 | 59.9579 | 6.9 | 51.9474 | 11.0695 | 59.9513 | 6.9 | 51.9044 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.8922 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.9378 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.9457 | 10.0957 | 59.9579 | 6.9 | 51.9557 | 11.0695 | 59.9513 | 6.9 | 51.9128 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.9005 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.9461 | 9.6795 | 59.9794 | 6.9 | 51.9541 | 10.0957 | 59.9579 | 6.9 | 51.9641 | 11.0695 | 59.9513 | 6.9 | 51.9211 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.9088 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.9545 | 9.5979 | 59.9794 | 6.9 | 51.9624 | 10.0957 | 59.9579 | 6.9 | 51.9724 | 11.0695 | 59.9513 | 6.9 | 51.9294 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.9172 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.9628 | 9.5979 | 59.9794 | 6.9 | 51.9708 | 9.9239 | 59.9579 | 6.9 | 51.9808 | 11.0695 | 59.9513 | 6.9 | 51.9377 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.9255 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.9711 | 9.6006 | 59.9794 | 6.9 | 51.9791 | 9.9239 | 59.9579 | 6.9 | 51.9891 | 11.0695 | 59.9513 | 6.9 | 51.9461 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.9338 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.9795 | 9.6006 | 59.9794 | 6.9 | 51.9875 | 9.9213 | 59.9579 | 6.9 | 51.9974 | 11.0695 | 59.9513 | 6.9 | 51.9544 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.9421 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.9878 | 9.6006 | 59.9794 | 6.9 | 51.9958 | 9.9213 | 59.9579 | 6.9 | 52.0058 | 11.0695 | 59.9517 | 6.9 | 51.9628 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.9505 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
51.9961 | 9.6006 | 59.9794 | 6.9 | 52.0041 | 9.9229 | 59.9579 | 6.9 | 52.0142 | 11.0695 | 59.9517 | 6.9 | 51.9711 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.9588 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
52.0045 | 9.6006 | 59.9794 | 6.9 | 52.0125 | 9.9229 | 59.9579 | 6.9 | 52.0225 | 10.9746 | 59.9517 | 6.9 | 51.9794 | 9.7928 | 60.0109 | 6.9 | 51.9672 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
52.0128 | 9.6006 | 59.9794 | 6.9 | 52.0208 | 9.9207 | 59.9579 | 6.9 | 52.0308 | 10.9746 | 59.9517 | 6.9 | 51.9877 | 9.7928 | 60.0106 | 6.9 | 51.9755 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
52.0211 | 9.6006 | 59.9794 | 6.9 | 52.0291 | 9.9207 | 59.9579 | 6.9 | 52.0392 | 10.9749 | 59.9517 | 6.9 | 51.9961 | 9.7928 | 60.0106 | 6.9 | 51.9838 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
52.0295 | 9.6006 | 59.9794 | 6.9 | 52.0375 | 9.9207 | 59.9579 | 6.9 | 52.0475 | 10.9749 | 59.9517 | 6.9 | 52.0044 | 9.7928 | 60.0106 | 6.9 | 51.9921 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
52.0378 | 9.5994 | 59.9794 | 6.9 | 52.0458 | 9.9207 | 59.9579 | 6.9 | 52.0558 | 10.9749 | 59.9517 | 6.9 | 52.0128 | 9.7928 | 60.0106 | 6.9 | 52.0005 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
52.0461 | 9.5994 | 59.9794 | 6.9 | 52.0542 | 9.8248 | 59.9579 | 6.9 | 52.0641 | 10.9749 | 59.9517 | 6.9 | 52.0211 | 9.7928 | 60.0106 | 6.9 | 52.0088 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
52.0545 | 9.6021 | 59.9794 | 6.9 | 52.0625 | 9.8248 | 59.9579 | 6.9 | 52.0725 | 10.9749 | 59.9517 | 6.9 | 52.0294 | 9.7928 | 60.0106 | 6.9 | 52.0172 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
52.0628 | 9.6021 | 59.9794 | 6.9 | 52.0708 | 9.8248 | 59.9579 | 6.9 | 52.0809 | 10.9749 | 59.9517 | 6.9 | 52.0377 | 9.7928 | 60.0106 | 6.9 | 52.0255 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
52.0712 | 9.6021 | 59.9794 | 6.9 | 52.0792 | 9.8248 | 59.9579 | 6.9 | 52.0892 | 10.9749 | 59.9517 | 6.9 | 52.0461 | 9.7928 | 60.0106 | 6.9 | 52.0338 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
52.0795 | 9.6021 | 59.9794 | 6.9 | 52.0875 | 9.7466 | 59.9579 | 6.9 | 52.0975 | 10.9749 | 59.9517 | 6.9 | 52.0544 | 9.7928 | 60.0106 | 6.9 | 52.0421 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
52.0878 | 9.6021 | 59.9794 | 6.9 | 52.0959 | 9.7466 | 59.9579 | 6.9 | 52.1059 | 10.9749 | 59.9517 | 6.9 | 52.0627 | 9.7928 | 60.0106 | 6.9 | 52.0505 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
52.0962 | 9.6021 | 59.9794 | 6.9 | 52.1042 | 9.7466 | 59.9575 | 6.9 | 52.1142 | 10.9749 | 59.9517 | 6.9 | 52.071 | 9.7928 | 60.0106 | 6.9 | 52.0588 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
52.1045 | 9.6021 | 59.9794 | 6.9 | 52.1125 | 9.7466 | 59.9575 | 6.9 | 52.1226 | 10.9749 | 59.9517 | 6.9 | 52.0794 | 9.7928 | 60.0106 | 6.9 | 52.0671 | 10.9997 | 60.0094 | 6.9
52.1128 | 9.6021 | 59.9794 | 6.9 | 52.1209 | 9.7466 | 59.9575 | 6.9 | 52.1309 | 10.9749 | 59.9517 | 6.9 | 52.0877 | 9.7911 | 60.0106 | 6.9 | 52.0754 | 10.8372 | 60.0094 | 6.9
52.1212 | 9.6021 | 59.9794 | 6.9 | 52.1292 | 9.7466 | 59.9575 | 6.9 | 52.1392 | 10.9799 | 59.9517 | 6.9 | 52.0961 | 9.7911 | 60.0106 | 6.9 | 52.0838 | 10.8372 | 60.0094 | 6.9
52.1295 | 9.6021 | 59.9794 | 6.9 | 52.1375 | 9.7466 | 59.9575 | 6.9 | 52.1476 | 10.9799 | 59.9517 | 6.9 | 52.1044 | 9.7911 | 60.0106 | 6.9 | 52.0921 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.1378 | 9.608 | 59.9794 | 6.9 | 52.1459 | 9.7466 | 59.9575 | 6.9 | 52.1559 | 10.9799 | 59.9517 | 6.9 | 52.1127 | 9.7911 | 60.0106 | 6.9 | 52.1005 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.1462 | 9.608 | 59.9794 | 6.9 | 52.1542 | 9.7466 | 59.9575 | 6.9 | 52.1642 | 10.9799 | 59.9517 | 6.9 | 52.121 | 9.7912 | 60.0106 | 6.9 | 52.1088 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.1545 | 9.608 | 59.9794 | 6.9 | 52.1626 | 9.7466 | 59.9575 | 6.9 | 52.1726 | 10.9799 | 59.9517 | 6.9 | 52.1294 | 9.7912 | 60.0106 | 6.9 | 52.1171 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.1629 | 9.608 | 59.9794 | 6.9 | 52.1709 | 9.7442 | 59.9575 | 6.9 | 52.1809 | 10.9799 | 59.9517 | 6.9 | 52.1377 | 9.7912 | 60.0106 | 6.9 | 52.1254 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.1712 | 9.6075 | 59.9794 | 6.9 | 52.1793 | 9.7442 | 59.9575 | 6.9 | 52.1893 | 10.9799 | 59.9517 | 6.9 | 52.1461 | 9.7912 | 60.0106 | 6.9 | 52.1338 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.1795 | 9.6075 | 59.9794 | 6.9 | 52.1876 | 9.7413 | 59.9575 | 6.9 | 52.1976 | 10.9799 | 59.9517 | 6.9 | 52.1544 | 9.7912 | 60.0106 | 6.9 | 52.1421 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.1879 | 9.6075 | 59.9794 | 6.9 | 52.1959 | 9.7413 | 59.9575 | 6.9 | 52.2059 | 10.9802 | 59.9524 | 6.9 | 52.1627 | 9.7912 | 60.0106 | 6.9 | 52.1505 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.1962 | 9.6075 | 59.9794 | 6.9 | 52.2043 | 9.7413 | 59.9575 | 6.9 | 52.2143 | 10.9802 | 59.9524 | 6.9 | 52.171 | 9.7912 | 60.0106 | 6.9 | 52.1588 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.2045 | 9.6075 | 59.9806 | 6.9 | 52.2126 | 9.7413 | 59.9575 | 6.9 | 52.2227 | 10.9802 | 59.9524 | 6.9 | 52.1794 | 9.7912 | 60.0106 | 6.9 | 52.1671 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.2129 | 9.6075 | 59.9806 | 6.9 | 52.2209 | 9.7413 | 59.9575 | 6.9 | 52.231 | 10.9802 | 59.9524 | 6.9 | 52.1877 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.1754 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.2212 | 9.6073 | 59.9806 | 6.9 | 52.2293 | 9.7413 | 59.9575 | 6.9 | 52.2393 | 10.9802 | 59.9524 | 6.9 | 52.196 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.1838 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.2295 | 9.6073 | 59.9806 | 6.9 | 52.2376 | 9.7392 | 59.9575 | 6.9 | 52.2477 | 10.9802 | 59.9524 | 6.9 | 52.2043 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.1921 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.2379 | 9.6073 | 59.9806 | 6.9 | 52.246 | 9.7392 | 59.9575 | 6.9 | 52.256 | 10.9802 | 59.9524 | 6.9 | 52.2127 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.2004 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.2462 | 9.6073 | 59.9806 | 6.9 | 52.2543 | 9.7392 | 59.9575 | 6.9 | 52.2643 | 10.9802 | 59.9524 | 6.9 | 52.221 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.2088 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.2545 | 9.6073 | 59.9806 | 6.9 | 52.2626 | 9.7392 | 59.9575 | 6.9 | 52.2727 | 10.9802 | 59.9524 | 6.9 | 52.2294 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.2171 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.2629 | 9.6073 | 59.9806 | 6.9 | 52.271 | 9.7392 | 59.9575 | 6.9 | 52.281 | 10.9802 | 59.9524 | 6.9 | 52.2377 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.2255 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.2712 | 9.6073 | 59.9806 | 6.9 | 52.2793 | 9.7392 | 59.9575 | 6.9 | 52.2894 | 10.9802 | 59.9524 | 6.9 | 52.246 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.2338 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.2796 | 9.6073 | 59.9806 | 6.9 | 52.2877 | 9.7392 | 59.9575 | 6.9 | 52.2977 | 10.9802 | 59.9524 | 6.9 | 52.2543 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.2421 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.2879 | 9.6079 | 59.9806 | 6.9 | 52.296 | 9.7392 | 59.9575 | 6.9 | 52.306 | 10.9831 | 59.9524 | 6.9 | 52.2627 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.2504 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.2962 | 9.6079 | 59.9806 | 6.9 | 52.3043 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.3144 | 10.9831 | 59.9524 | 6.9 | 52.2711 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.2588 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.3046 | 9.6079 | 59.9806 | 6.9 | 52.3127 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.3227 | 10.9857 | 59.9524 | 6.9 | 52.2794 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.2671 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.3129 | 9.6079 | 59.9806 | 6.9 | 52.321 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.3311 | 10.9857 | 59.9524 | 6.9 | 52.2877 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.2755 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.3212 | 9.6106 | 59.9806 | 6.9 | 52.3293 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.3394 | 10.9881 | 59.9524 | 6.9 | 52.296 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.2838 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.3296 | 9.6106 | 59.9806 | 6.9 | 52.3377 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.3477 | 10.9881 | 59.9524 | 6.9 | 52.3044 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.2921 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.3379 | 9.6106 | 59.9806 | 6.9 | 52.346 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.3561 | 10.9881 | 59.9524 | 6.9 | 52.3127 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.3004 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.3462 | 9.6106 | 59.9806 | 6.9 | 52.3544 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.3644 | 10.9881 | 59.9524 | 6.9 | 52.321 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.3088 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.3546 | 9.6106 | 59.9806 | 6.9 | 52.3627 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.3727 | 10.9881 | 59.9524 | 6.9 | 52.3293 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.3171 | 10.8372 | 60.0098 | 6.9
52.3629 | 9.6106 | 59.9806 | 6.9 | 52.3711 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.3811 | 10.9881 | 59.9524 | 6.9 | 52.3377 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.3254 | 10.7571 | 60.0098 | 6.9
52.3712 | 9.6134 | 59.9806 | 6.9 | 52.3794 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.3895 | 10.9881 | 59.9524 | 6.9 | 52.346 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.3337 | 10.7571 | 60.0098 | 6.9
52.3796 | 9.6134 | 59.9806 | 6.9 | 52.3877 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.3978 | 10.9881 | 59.9524 | 6.9 | 52.3544 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.3421 | 10.7575 | 60.0098 | 6.9
52.3879 | 9.6147 | 59.9806 | 6.9 | 52.3961 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.4061 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.3627 | 9.7912 | 60.0098 | 6.9 | 52.3504 | 10.7575 | 60.0098 | 6.9
52.3963 | 9.6147 | 59.9806 | 6.9 | 52.4044 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.4144 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.371 | 9.7926 | 60.0098 | 6.9 | 52.3588 | 10.7575 | 60.0098 | 6.9
52.4046 | 9.6147 | 59.9818 | 6.9 | 52.4128 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.4228 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.3793 | 9.7926 | 60.0098 | 6.9 | 52.3671 | 10.7575 | 60.0098 | 6.9
52.4129 | 9.6147 | 59.9818 | 6.9 | 52.4211 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.4312 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.3877 | 9.7926 | 60.0101 | 6.9 | 52.3754 | 10.7575 | 60.0098 | 6.9
52.4213 | 9.6147 | 59.9818 | 6.9 | 52.4294 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.4395 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.396 | 9.7926 | 60.0101 | 6.9 | 52.3837 | 10.7575 | 60.0098 | 6.9
52.4296 | 9.6147 | 59.9818 | 6.9 | 52.4378 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.4478 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.4044 | 9.7926 | 60.0101 | 6.9 | 52.3921 | 10.7608 | 60.0098 | 6.9
52.4379 | 9.6173 | 59.9818 | 6.9 | 52.4461 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.4562 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.4127 | 9.7926 | 60.0101 | 6.9 | 52.4004 | 10.7608 | 60.0098 | 6.9
52.4463 | 9.6173 | 59.9818 | 6.9 | 52.4544 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.4645 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.421 | 9.7926 | 60.0101 | 6.9 | 52.4088 | 10.7649 | 60.0098 | 6.9
52.4546 | 9.6173 | 59.9818 | 6.9 | 52.4628 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.4728 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.4293 | 9.7926 | 60.0101 | 6.9 | 52.4171 | 10.7649 | 60.0098 | 6.9
52.463 | 9.6173 | 59.9818 | 6.9 | 52.4711 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.4812 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.4377 | 9.7926 | 60.0101 | 6.9 | 52.4254 | 10.7649 | 60.0098 | 6.9
52.4713 | 9.6173 | 59.9818 | 6.9 | 52.4795 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.4895 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.446 | 9.7926 | 60.0101 | 6.9 | 52.4337 | 10.7649 | 60.0098 | 6.9
52.4796 | 9.6173 | 59.9818 | 6.9 | 52.4878 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.4979 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.4543 | 9.7926 | 60.0101 | 6.9 | 52.4421 | 10.7649 | 60.0098 | 6.9
52.488 | 9.6173 | 59.9818 | 6.9 | 52.4962 | 9.7392 | 59.9567 | 6.9 | 52.5062 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.4626 | 9.7926 | 60.0101 | 6.9 | 52.4504 | 10.7649 | 60.0098 | 6.9
52.4963 | 9.6173 | 59.9818 | 6.9 | 52.5045 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.5145 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.471 | 9.7926 | 60.0101 | 6.9 | 52.4587 | 10.7649 | 60.0098 | 6.9
52.5046 | 9.6173 | 59.9818 | 6.9 | 52.5128 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.5229 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.4793 | 9.7926 | 60.0101 | 6.9 | 52.467 | 10.7649 | 60.0098 | 6.9
52.513 | 9.6173 | 59.9818 | 6.9 | 52.5211 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.5312 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.4877 | 9.7963 | 60.0101 | 6.9 | 52.4754 | 10.7649 | 60.0098 | 6.9
52.5213 | 9.6173 | 59.9818 | 6.9 | 52.5295 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.5396 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.496 | 9.7963 | 60.0101 | 6.9 | 52.4837 | 10.7649 | 60.0098 | 6.9
52.5296 | 9.6173 | 59.9818 | 6.9 | 52.5378 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.5479 | 10.9881 | 59.9532 | 6.9 | 52.5043 | 9.7963 | 60.0101 | 6.9 | 52.4921 | 10.7685 | 60.0106 | 6.9
52.538 | 9.6201 | 59.9818 | 6.9 | 52.5462 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.5562 | 10.9893 | 59.9532 | 6.9 | 52.5126 | 9.7963 | 60.0101 | 6.9 | 52.5004 | 10.7685 | 60.0106 | 6.9
52.5463 | 9.6201 | 59.9818 | 6.9 | 52.5545 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.5646 | 10.9893 | 59.9532 | 6.9 | 52.521 | 9.7995 | 60.0101 | 6.9 | 52.5087 | 10.7685 | 60.0106 | 6.9
52.5546 | 9.6201 | 59.9818 | 6.9 | 52.5629 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.5729 | 10.9896 | 59.9532 | 6.9 | 52.5293 | 9.7995 | 60.0101 | 6.9 | 52.517 | 10.7685 | 60.0106 | 6.9
52.563 | 9.6201 | 59.9818 | 6.9 | 52.5712 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.5812 | 10.9896 | 59.9532 | 6.9 | 52.5377 | 9.7995 | 60.0101 | 6.9 | 52.5254 | 10.7685 | 60.0106 | 6.9
52.5713 | 9.6201 | 59.9818 | 6.9 | 52.5795 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.5896 | 10.9896 | 59.9532 | 6.9 | 52.546 | 9.7995 | 60.0101 | 6.9 | 52.5337 | 10.7685 | 60.0106 | 6.9
52.5797 | 9.6201 | 59.9818 | 6.9 | 52.5879 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.598 | 10.9896 | 59.9532 | 6.9 | 52.5543 | 9.7995 | 60.0101 | 6.9 | 52.5421 | 10.7677 | 60.0106 | 6.9
52.588 | 9.6232 | 59.9818 | 6.9 | 52.5962 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.6063 | 10.9896 | 59.954 | 6.9 | 52.5626 | 9.7995 | 60.0101 | 6.9 | 52.5504 | 10.7677 | 60.0106 | 6.9
52.5963 | 9.6232 | 59.9818 | 6.9 | 52.6046 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.6146 | 10.9896 | 59.954 | 6.9 | 52.571 | 9.7995 | 60.0101 | 6.9 | 52.5587 | 10.771 | 60.0106 | 6.9
52.6047 | 9.623 | 59.983 | 6.9 | 52.6129 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.6229 | 10.9896 | 59.954 | 6.9 | 52.5793 | 9.7995 | 60.0101 | 6.9 | 52.5671 | 10.771 | 60.0106 | 6.9
52.613 | 9.623 | 59.983 | 6.9 | 52.6212 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.6313 | 10.9896 | 59.954 | 6.9 | 52.5876 | 9.7995 | 60.0108 | 6.9 | 52.5754 | 10.771 | 60.0106 | 6.9
52.6213 | 9.623 | 59.983 | 6.9 | 52.6296 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.6396 | 10.9896 | 59.954 | 6.9 | 52.5959 | 9.7995 | 60.0108 | 6.9 | 52.5837 | 10.771 | 60.0106 | 6.9
52.6297 | 9.623 | 59.983 | 6.9 | 52.6379 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.6479 | 10.9896 | 59.954 | 6.9 | 52.6043 | 9.7995 | 60.0108 | 6.9 | 52.592 | 10.771 | 60.0106 | 6.9
52.638 | 9.623 | 59.983 | 6.9 | 52.6462 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.6563 | 10.9896 | 59.954 | 6.9 | 52.6126 | 9.7995 | 60.0108 | 6.9 | 52.6004 | 10.771 | 60.0106 | 6.9
52.6463 | 9.623 | 59.983 | 6.9 | 52.6546 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.6647 | 10.9896 | 59.954 | 6.9 | 52.621 | 9.7995 | 60.0108 | 6.9 | 52.6087 | 10.771 | 60.0106 | 6.9
52.6547 | 9.623 | 59.983 | 6.9 | 52.6629 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.673 | 10.9896 | 59.954 | 6.9 | 52.6293 | 9.7995 | 60.0108 | 6.9 | 52.6171 | 10.771 | 60.0106 | 6.9
52.663 | 9.623 | 59.983 | 6.9 | 52.6713 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.6813 | 10.9896 | 59.954 | 6.9 | 52.6376 | 9.7995 | 60.0108 | 6.9 | 52.6254 | 10.771 | 60.0106 | 6.9
52.6713 | 9.623 | 59.983 | 6.9 | 52.6796 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.6897 | 10.9896 | 59.954 | 6.9 | 52.6459 | 9.7995 | 60.0108 | 6.9 | 52.6337 | 10.771 | 60.0106 | 6.9
52.6797 | 9.623 | 59.983 | 6.9 | 52.688 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.698 | 10.9896 | 59.954 | 6.9 | 52.6543 | 9.8025 | 60.0108 | 6.9 | 52.642 | 10.771 | 60.0106 | 6.9
52.688 | 9.623 | 59.983 | 6.9 | 52.6963 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.7064 | 10.9884 | 59.954 | 6.9 | 52.6626 | 9.8025 | 60.0108 | 6.9 | 52.6504 | 10.771 | 60.0106 | 6.9
52.6964 | 9.623 | 59.983 | 6.9 | 52.7046 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.7147 | 10.9884 | 59.954 | 6.9 | 52.671 | 9.8025 | 60.0108 | 6.9 | 52.6587 | 10.7714 | 60.0106 | 6.9
52.7047 | 9.6228 | 59.983 | 6.9 | 52.713 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.723 | 10.9884 | 59.954 | 6.9 | 52.6793 | 9.8025 | 60.0108 | 6.9 | 52.6671 | 10.7714 | 60.0106 | 6.9
52.713 | 9.6228 | 59.983 | 6.9 | 52.7213 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.7314 | 10.9884 | 59.954 | 6.9 | 52.6876 | 9.8025 | 60.0108 | 6.9 | 52.6754 | 10.7714 | 60.0106 | 6.9
52.7214 | 9.6228 | 59.983 | 6.9 | 52.7296 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.7397 | 10.9884 | 59.954 | 6.9 | 52.696 | 9.8025 | 60.0108 | 6.9 | 52.6837 | 10.7714 | 60.0106 | 6.9
52.7297 | 9.6228 | 59.983 | 6.9 | 52.738 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.748 | 10.9884 | 59.954 | 6.9 | 52.7043 | 9.6737 | 60.0108 | 6.9 | 52.692 | 10.7714 | 60.0113 | 6.9
52.738 | 9.6228 | 59.983 | 6.9 | 52.7463 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.7564 | 10.9884 | 59.954 | 6.9 | 52.7126 | 9.6737 | 60.0108 | 6.9 | 52.7004 | 10.7714 | 60.0113 | 6.9
52.7464 | 9.6228 | 59.983 | 6.9 | 52.7547 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.7647 | 10.9884 | 59.954 | 6.9 | 52.7209 | 9.672 | 60.0108 | 6.9 | 52.7087 | 10.7755 | 60.0113 | 6.9
52.7547 | 9.6228 | 59.983 | 6.9 | 52.763 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.7731 | 10.9884 | 59.954 | 6.9 | 52.7293 | 9.672 | 60.0108 | 6.9 | 52.717 | 10.7755 | 60.0113 | 6.9
52.763 | 9.6228 | 59.983 | 6.9 | 52.7713 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.7814 | 10.9884 | 59.954 | 6.9 | 52.7376 | 9.672 | 60.0108 | 6.9 | 52.7253 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.7714 | 9.6228 | 59.983 | 6.9 | 52.7797 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.7897 | 10.9884 | 59.954 | 6.9 | 52.746 | 9.672 | 60.0108 | 6.9 | 52.7337 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.7797 | 9.6228 | 59.983 | 6.9 | 52.788 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.7981 | 10.9884 | 59.954 | 6.9 | 52.7543 | 9.672 | 60.0108 | 6.9 | 52.742 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.788 | 9.6257 | 59.983 | 6.9 | 52.7964 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.8064 | 10.9884 | 59.954 | 6.9 | 52.7626 | 9.672 | 60.0108 | 6.9 | 52.7504 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.7964 | 9.6257 | 59.983 | 6.9 | 52.8047 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.8148 | 10.9884 | 59.954 | 6.9 | 52.7709 | 9.61 | 60.0108 | 6.9 | 52.7587 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.8047 | 9.2867 | 59.9837 | 6.9 | 52.813 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.8231 | 10.9909 | 59.954 | 6.9 | 52.7793 | 9.61 | 60.0108 | 6.9 | 52.767 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.813 | 9.2867 | 59.9837 | 6.9 | 52.8214 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.8314 | 10.9909 | 59.954 | 6.9 | 52.7876 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.7753 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.8214 | 9.2867 | 59.9837 | 6.9 | 52.8297 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.8398 | 10.913 | 59.954 | 6.9 | 52.796 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.7837 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.8297 | 9.2867 | 59.9837 | 6.9 | 52.838 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.8481 | 10.913 | 59.954 | 6.9 | 52.8043 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.792 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.8381 | 9.2867 | 59.9837 | 6.9 | 52.8464 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.8564 | 10.8303 | 59.954 | 6.9 | 52.8126 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.8004 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.8464 | 9.2867 | 59.9837 | 6.9 | 52.8547 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.8648 | 10.8303 | 59.954 | 6.9 | 52.8209 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.8087 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.8547 | 9.2867 | 59.9837 | 6.9 | 52.8631 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.8732 | 10.8333 | 59.954 | 6.9 | 52.8293 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.817 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.8631 | 9.2867 | 59.9837 | 6.9 | 52.8714 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.8815 | 10.8333 | 59.954 | 6.9 | 52.8376 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.8253 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.8714 | 9.2867 | 59.9837 | 6.9 | 52.8798 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.8898 | 10.8397 | 59.954 | 6.9 | 52.8459 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.8337 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.8797 | 9.2867 | 59.9837 | 6.9 | 52.8881 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.8982 | 10.8397 | 59.954 | 6.9 | 52.8542 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.842 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.8881 | 9.2867 | 59.9837 | 6.9 | 52.8964 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.9065 | 10.7752 | 59.954 | 6.9 | 52.8626 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.8503 | 10.7752 | 60.0113 | 6.9
52.8964 | 9.2867 | 59.9837 | 6.9 | 52.9048 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.9149 | 10.7752 | 59.954 | 6.9 | 52.8709 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.8586 | 10.7788 | 60.0113 | 6.9
52.9047 | 9.2874 | 59.9837 | 6.9 | 52.9131 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.9232 | 10.7752 | 59.954 | 6.9 | 52.8793 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.867 | 10.7788 | 60.0113 | 6.9
52.9131 | 9.2874 | 59.9837 | 6.9 | 52.9214 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.9315 | 10.7752 | 59.954 | 6.9 | 52.8876 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.8753 | 10.7788 | 60.0113 | 6.9
52.9214 | 9.2874 | 59.9837 | 6.9 | 52.9298 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.9399 | 10.7764 | 59.954 | 6.9 | 52.8959 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.8837 | 10.7788 | 60.0113 | 6.9
52.9297 | 9.2874 | 59.9837 | 6.9 | 52.9381 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.9482 | 10.7764 | 59.954 | 6.9 | 52.9042 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.892 | 10.7799 | 60.0122 | 6.9
52.9381 | 9.2874 | 59.9837 | 6.9 | 52.9465 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.9565 | 10.7764 | 59.954 | 6.9 | 52.9126 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.9003 | 10.7799 | 60.0122 | 6.9
52.9464 | 9.2874 | 59.9837 | 6.9 | 52.9548 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.9649 | 10.7764 | 59.954 | 6.9 | 52.9209 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.9086 | 10.7796 | 60.0122 | 6.9
52.9548 | 9.1056 | 59.9837 | 6.9 | 52.9631 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.9732 | 10.7746 | 59.954 | 6.9 | 52.9293 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.917 | 10.7796 | 60.0122 | 6.9
52.9631 | 9.1056 | 59.9837 | 6.9 | 52.9715 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.9816 | 10.7746 | 59.954 | 6.9 | 52.9376 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.9253 | 10.7796 | 60.0122 | 6.9
52.9714 | 9.1056 | 59.9837 | 6.9 | 52.9798 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.9899 | 10.7733 | 59.954 | 6.9 | 52.9459 | 9.61 | 60.0109 | 6.9 | 52.9337 | 10.7796 | 60.0122 | 6.9
52.9798 | 9.1056 | 59.9837 | 6.9 | 52.9882 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 52.9982 | 10.7733 | 59.954 | 6.9 | 52.9542 | 9.6092 | 60.0109 | 6.9 | 52.942 | 10.7796 | 60.0122 | 6.9
52.9881 | 9.1056 | 59.9837 | 6.9 | 52.9965 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 53.0066 | 10.7725 | 59.9548 | 6.9 | 52.9626 | 9.6092 | 60.0109 | 6.9 | 52.9503 | 10.7796 | 60.0122 | 6.9
52.9964 | 9.1056 | 59.9837 | 6.9 | 53.0049 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 53.0149 | 10.7725 | 59.9548 | 6.9 | 52.9709 | 9.609 | 60.0109 | 6.9 | 52.9586 | 10.7796 | 60.0122 | 6.9
53.0048 | 9.1056 | 59.9837 | 6.9 | 53.0132 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 53.0233 | 10.7725 | 59.9548 | 6.9 | 52.9792 | 9.609 | 60.0109 | 6.9 | 52.967 | 10.7796 | 60.0122 | 6.9
53.0131 | 9.1056 | 59.9837 | 6.9 | 53.0215 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 53.0316 | 10.7725 | 59.9548 | 6.9 | 52.9875 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 52.9753 | 10.7796 | 60.0122 | 6.9
53.0214 | 9.1056 | 59.9837 | 6.9 | 53.0299 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 53.0399 | 10.7725 | 59.9548 | 6.9 | 52.9959 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 52.9836 | 10.7796 | 60.0122 | 6.9
53.0298 | 9.1056 | 59.9837 | 6.9 | 53.0382 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 53.0483 | 10.7725 | 59.9548 | 6.9 | 53.0042 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 52.9919 | 10.7796 | 60.0122 | 6.9
53.0381 | 9.1056 | 59.9837 | 6.9 | 53.0465 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 53.0566 | 10.7725 | 59.9548 | 6.9 | 53.0126 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.0003 | 10.7796 | 60.0122 | 6.9
53.0464 | 9.1056 | 59.9837 | 6.9 | 53.0549 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 53.0649 | 10.7725 | 59.9548 | 6.9 | 53.0209 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.0086 | 10.7778 | 60.0122 | 6.9
53.0548 | 9.105 | 59.9837 | 6.9 | 53.0632 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 53.0733 | 10.7725 | 59.9548 | 6.9 | 53.0292 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.017 | 10.7778 | 60.0122 | 6.9
53.0631 | 9.105 | 59.9837 | 6.9 | 53.0716 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 53.0817 | 10.7725 | 59.9548 | 6.9 | 53.0375 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.0253 | 10.7764 | 60.0122 | 6.9
53.0715 | 9.105 | 59.9837 | 6.9 | 53.0799 | 9.7392 | 59.9563 | 6.9 | 53.09 | 10.7725 | 59.9548 | 6.9 | 53.0459 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.0336 | 10.7764 | 60.0122 | 6.9
53.0798 | 9.105 | 59.9837 | 6.9 | 53.0882 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.0983 | 10.7725 | 59.9548 | 6.9 | 53.0542 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.0419 | 10.7764 | 60.0122 | 6.9
53.0881 | 9.105 | 59.9837 | 6.9 | 53.0966 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.1066 | 10.7725 | 59.9548 | 6.9 | 53.0626 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.0503 | 10.7764 | 60.0122 | 6.9
53.0965 | 9.105 | 59.9837 | 6.9 | 53.1049 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.115 | 10.7725 | 59.9548 | 6.9 | 53.0709 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.0586 | 10.7764 | 60.0122 | 6.9
53.1048 | 9.105 | 59.9837 | 6.9 | 53.1133 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.1234 | 10.7778 | 59.9548 | 6.9 | 53.0792 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.067 | 10.7764 | 60.0122 | 6.9
53.1131 | 9.105 | 59.9837 | 6.9 | 53.1216 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.1317 | 10.7778 | 59.9548 | 6.9 | 53.0875 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.0753 | 10.7764 | 60.0122 | 6.9
53.1215 | 9.105 | 59.9837 | 6.9 | 53.1299 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.14 | 10.7804 | 59.9548 | 6.9 | 53.0959 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.0836 | 10.7764 | 60.0122 | 6.9
53.1298 | 9.105 | 59.9837 | 6.9 | 53.1383 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.1484 | 10.7804 | 59.9548 | 6.9 | 53.1042 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.0919 | 10.7764 | 60.0133 | 6.9
53.1381 | 9.1076 | 59.9837 | 6.9 | 53.1466 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.1567 | 10.7804 | 59.9548 | 6.9 | 53.1125 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.1003 | 10.7764 | 60.0133 | 6.9
53.1465 | 9.1076 | 59.9837 | 6.9 | 53.155 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.165 | 10.7804 | 59.9548 | 6.9 | 53.1208 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.1086 | 10.7764 | 60.0133 | 6.9
53.1548 | 9.1067 | 59.9837 | 6.9 | 53.1633 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.1734 | 10.7804 | 59.9548 | 6.9 | 53.1292 | 9.609 | 60.0117 | 6.9 | 53.1169 | 10.7764 | 60.0133 | 6.9
53.1631 | 9.1067 | 59.9837 | 6.9 | 53.1716 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.1817 | 10.7804 | 59.9548 | 6.9 | 53.1375 | 9.6131 | 60.0117 | 6.9 | 53.1252 | 10.7764 | 60.0133 | 6.9
53.1715 | 9.1067 | 59.9837 | 6.9 | 53.18 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.1901 | 10.7804 | 59.9548 | 6.9 | 53.1459 | 9.6131 | 60.0117 | 6.9 | 53.1336 | 10.7764 | 60.0133 | 6.9
53.1798 | 9.1067 | 59.9837 | 6.9 | 53.1883 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.1984 | 10.7804 | 59.9548 | 6.9 | 53.1542 | 9.6131 | 60.0117 | 6.9 | 53.1419 | 10.7764 | 60.0133 | 6.9
53.1882 | 9.1067 | 59.9837 | 6.9 | 53.1967 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.2067 | 10.7804 | 59.9563 | 6.9 | 53.1625 | 9.6131 | 60.0117 | 6.9 | 53.1503 | 10.7764 | 60.0133 | 6.9
53.1965 | 9.1067 | 59.9837 | 6.9 | 53.205 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.2151 | 10.7804 | 59.9563 | 6.9 | 53.1708 | 9.6131 | 60.0117 | 6.9 | 53.1586 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.2048 | 9.1067 | 59.9846 | 6.9 | 53.2133 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.2234 | 10.7804 | 59.9563 | 6.9 | 53.1792 | 9.6131 | 60.0117 | 6.9 | 53.1669 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.2132 | 9.1067 | 59.9846 | 6.9 | 53.2217 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.2318 | 10.7804 | 59.9563 | 6.9 | 53.1875 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.1752 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.2215 | 9.1067 | 59.9846 | 6.9 | 53.23 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.2401 | 10.7804 | 59.9563 | 6.9 | 53.1959 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.1836 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.2298 | 9.1067 | 59.9846 | 6.9 | 53.2383 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.2484 | 10.7804 | 59.9563 | 6.9 | 53.2042 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.192 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.2382 | 9.1067 | 59.9846 | 6.9 | 53.2467 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.2568 | 10.7804 | 59.9563 | 6.9 | 53.2125 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.2003 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.2465 | 9.1067 | 59.9846 | 6.9 | 53.255 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.2651 | 10.7804 | 59.9563 | 6.9 | 53.2208 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.2086 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.2548 | 9.1067 | 59.9846 | 6.9 | 53.2634 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.2734 | 10.7827 | 59.9563 | 6.9 | 53.2292 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.2169 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.2632 | 9.1067 | 59.9846 | 6.9 | 53.2717 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.2818 | 10.7827 | 59.9563 | 6.9 | 53.2375 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.2252 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.2715 | 9.1067 | 59.9846 | 6.9 | 53.2801 | 9.661 | 59.9563 | 6.9 | 53.2901 | 10.786 | 59.9563 | 6.9 | 53.2458 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.2336 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.2798 | 9.1067 | 59.9846 | 6.9 | 53.2884 | 9.6598 | 59.9563 | 6.9 | 53.2985 | 10.786 | 59.9563 | 6.9 | 53.2542 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.2419 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.2882 | 9.1067 | 59.9846 | 6.9 | 53.2967 | 9.6598 | 59.9563 | 6.9 | 53.3068 | 10.786 | 59.9563 | 6.9 | 53.2625 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.2502 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.2965 | 9.1067 | 59.9846 | 6.9 | 53.3051 | 9.6598 | 59.9563 | 6.9 | 53.3151 | 10.786 | 59.9563 | 6.9 | 53.2709 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.2586 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.3048 | 9.1067 | 59.9846 | 6.9 | 53.3134 | 9.6598 | 59.9563 | 6.9 | 53.3235 | 10.786 | 59.9563 | 6.9 | 53.2792 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.2669 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.3132 | 9.1067 | 59.9846 | 6.9 | 53.3217 | 9.6598 | 59.9563 | 6.9 | 53.3318 | 10.786 | 59.9563 | 6.9 | 53.2875 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.2753 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.3215 | 9.1092 | 59.9846 | 6.9 | 53.3301 | 9.6598 | 59.9563 | 6.9 | 53.3401 | 10.786 | 59.9563 | 6.9 | 53.2958 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.2836 | 10.6582 | 60.0133 | 6.9
53.3298 | 9.1092 | 59.9846 | 6.9 | 53.3384 | 9.6598 | 59.9563 | 6.9 | 53.3485 | 10.786 | 59.9563 | 6.9 | 53.3042 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.2919 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.3382 | 9.115 | 59.9846 | 6.9 | 53.3468 | 9.6598 | 59.9563 | 6.9 | 53.3568 | 10.786 | 59.9563 | 6.9 | 53.3125 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.3002 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.3465 | 9.115 | 59.9846 | 6.9 | 53.3551 | 9.6598 | 59.9563 | 6.9 | 53.3652 | 10.786 | 59.9563 | 6.9 | 53.3209 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.3086 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.3549 | 9.115 | 59.9846 | 6.9 | 53.3634 | 9.6598 | 59.9563 | 6.9 | 53.3735 | 10.786 | 59.9563 | 6.9 | 53.3292 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.3169 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.3632 | 9.115 | 59.9846 | 6.9 | 53.3718 | 9.6598 | 59.9563 | 6.9 | 53.3818 | 10.786 | 59.9563 | 6.9 | 53.3375 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.3253 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.3715 | 9.115 | 59.9846 | 6.9 | 53.3801 | 9.6598 | 59.9563 | 6.9 | 53.3902 | 10.786 | 59.9563 | 6.9 | 53.3458 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.3336 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.3799 | 9.115 | 59.9846 | 6.9 | 53.3885 | 9.6598 | 59.9563 | 6.9 | 53.3986 | 10.786 | 59.9563 | 6.9 | 53.3542 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.3419 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.3882 | 9.115 | 59.9846 | 6.9 | 53.3968 | 9.6598 | 59.9563 | 6.9 | 53.4069 | 10.786 | 59.9571 | 6.9 | 53.3625 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.3502 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.3965 | 9.115 | 59.9846 | 6.9 | 53.4052 | 9.657 | 59.9563 | 6.9 | 53.4152 | 10.786 | 59.9571 | 6.9 | 53.3708 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.3586 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.4049 | 9.115 | 59.9853 | 6.9 | 53.4135 | 9.657 | 59.9563 | 6.9 | 53.4236 | 10.786 | 59.9571 | 6.9 | 53.3792 | 9.6131 | 60.0126 | 6.9 | 53.3669 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.4132 | 9.115 | 59.9853 | 6.9 | 53.4218 | 9.657 | 59.9563 | 6.9 | 53.4319 | 10.786 | 59.9571 | 6.9 | 53.3875 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.3752 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.4215 | 9.115 | 59.9853 | 6.9 | 53.4301 | 9.657 | 59.9563 | 6.9 | 53.4402 | 10.786 | 59.9571 | 6.9 | 53.3958 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.3835 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.4299 | 9.115 | 59.9853 | 6.9 | 53.4385 | 9.6549 | 59.9563 | 6.9 | 53.4485 | 10.786 | 59.9571 | 6.9 | 53.4042 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.3919 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.4382 | 9.115 | 59.9853 | 6.9 | 53.4468 | 9.6549 | 59.9563 | 6.9 | 53.4569 | 10.786 | 59.9571 | 6.9 | 53.4125 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.4002 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.4465 | 9.115 | 59.9853 | 6.9 | 53.4552 | 9.6549 | 59.9563 | 6.9 | 53.4653 | 10.786 | 59.9571 | 6.9 | 53.4208 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.4086 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.4549 | 9.1175 | 59.9853 | 6.9 | 53.4635 | 9.6549 | 59.9563 | 6.9 | 53.4736 | 10.786 | 59.9571 | 6.9 | 53.4291 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.4169 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.4632 | 9.1175 | 59.9853 | 6.9 | 53.4719 | 9.6549 | 59.9563 | 6.9 | 53.4819 | 10.786 | 59.9571 | 6.9 | 53.4375 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.4252 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.4716 | 9.1175 | 59.9853 | 6.9 | 53.4802 | 9.6549 | 59.9563 | 6.9 | 53.4903 | 10.784 | 59.9571 | 6.9 | 53.4458 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.4335 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.4799 | 9.1175 | 59.9853 | 6.9 | 53.4885 | 9.6556 | 59.9563 | 6.9 | 53.4986 | 10.784 | 59.9571 | 6.9 | 53.4542 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.4419 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.4882 | 9.1175 | 59.9853 | 6.9 | 53.4969 | 9.6556 | 59.9563 | 6.9 | 53.507 | 10.784 | 59.9571 | 6.9 | 53.4625 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.4502 | 10.6582 | 60.013 | 6.9
53.4966 | 9.1175 | 59.9853 | 6.9 | 53.5052 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.5153 | 10.784 | 59.9571 | 6.9 | 53.4708 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.4586 | 10.5537 | 60.013 | 6.9
53.5049 | 9.1173 | 59.9853 | 6.9 | 53.5135 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.5236 | 10.784 | 59.9571 | 6.9 | 53.4791 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.4669 | 10.5537 | 60.013 | 6.9
53.5132 | 9.1173 | 59.9853 | 6.9 | 53.5219 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.532 | 10.784 | 59.9571 | 6.9 | 53.4875 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.4752 | 10.5534 | 60.013 | 6.9
53.5216 | 9.1173 | 59.9853 | 6.9 | 53.5302 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.5403 | 10.787 | 59.9571 | 6.9 | 53.4958 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.4835 | 10.5534 | 60.013 | 6.9
53.5299 | 9.1173 | 59.9853 | 6.9 | 53.5386 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.5486 | 10.787 | 59.9571 | 6.9 | 53.5042 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.4919 | 10.5534 | 60.013 | 6.9
53.5382 | 9.1205 | 59.9853 | 6.9 | 53.5469 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.557 | 10.787 | 59.9571 | 6.9 | 53.5125 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.5002 | 10.5534 | 60.013 | 6.9
53.5466 | 9.1205 | 59.9853 | 6.9 | 53.5552 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.5653 | 10.787 | 59.9571 | 6.9 | 53.5208 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.5085 | 10.5536 | 60.013 | 6.9
53.5549 | 9.1205 | 59.9853 | 6.9 | 53.5636 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.5737 | 10.787 | 59.9571 | 6.9 | 53.5291 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.5168 | 10.5536 | 60.013 | 6.9
53.5632 | 9.1205 | 59.9853 | 6.9 | 53.5719 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.582 | 10.787 | 59.9571 | 6.9 | 53.5375 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.5252 | 10.5536 | 60.013 | 6.9
53.5716 | 9.1205 | 59.9853 | 6.9 | 53.5803 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.5903 | 10.787 | 59.9571 | 6.9 | 53.5458 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.5335 | 10.5536 | 60.013 | 6.9
53.5799 | 9.1205 | 59.9853 | 6.9 | 53.5886 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.5987 | 10.787 | 59.9571 | 6.9 | 53.5541 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.5419 | 10.5514 | 60.013 | 6.9
53.5883 | 9.1205 | 59.9853 | 6.9 | 53.597 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.607 | 10.787 | 59.9579 | 6.9 | 53.5624 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.5502 | 10.5514 | 60.013 | 6.9
53.5966 | 9.1205 | 59.9853 | 6.9 | 53.6053 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.6154 | 10.787 | 59.9579 | 6.9 | 53.5708 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.5585 | 10.5514 | 60.013 | 6.9
53.6049 | 9.1205 | 59.9861 | 6.9 | 53.6136 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.6237 | 10.787 | 59.9579 | 6.9 | 53.5791 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.5668 | 10.5514 | 60.013 | 6.9
53.6133 | 9.1205 | 59.9861 | 6.9 | 53.6219 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.632 | 10.787 | 59.9579 | 6.9 | 53.5875 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.5752 | 10.5514 | 60.013 | 6.9
53.6216 | 9.12 | 59.9861 | 6.9 | 53.6303 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.6404 | 10.787 | 59.9579 | 6.9 | 53.5958 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.5835 | 10.5514 | 60.013 | 6.9
53.6299 | 9.12 | 59.9861 | 6.9 | 53.6386 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.6487 | 10.787 | 59.9579 | 6.9 | 53.6041 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.5919 | 10.5514 | 60.013 | 6.9
53.6383 | 9.119 | 59.9861 | 6.9 | 53.647 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.657 | 10.787 | 59.9579 | 6.9 | 53.6124 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.6002 | 10.5514 | 60.013 | 6.9
53.6466 | 9.119 | 59.9861 | 6.9 | 53.6553 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.6654 | 10.787 | 59.9579 | 6.9 | 53.6208 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.6085 | 10.5514 | 60.013 | 6.9
53.6549 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.6637 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.6737 | 10.787 | 59.9579 | 6.9 | 53.6291 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.6168 | 10.5514 | 60.013 | 6.9
53.6633 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.672 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.6821 | 10.787 | 59.9579 | 6.9 | 53.6375 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.6252 | 10.5497 | 60.013 | 6.9
53.6716 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.6803 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.6904 | 10.787 | 59.9579 | 6.9 | 53.6458 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.6335 | 10.5497 | 60.013 | 6.9
53.6799 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.6887 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.6987 | 10.787 | 59.9579 | 6.9 | 53.6541 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.6418 | 10.5497 | 60.013 | 6.9
53.6883 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.697 | 9.6556 | 59.956 | 6.9 | 53.7071 | 10.7883 | 59.9579 | 6.9 | 53.6624 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.6501 | 10.5497 | 60.013 | 6.9
53.6966 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.7054 | 9.6556 | 59.9555 | 6.9 | 53.7155 | 10.7883 | 59.9579 | 6.9 | 53.6708 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.6585 | 10.5497 | 60.013 | 6.9
53.705 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.7137 | 9.6556 | 59.9555 | 6.9 | 53.7238 | 10.7883 | 59.9579 | 6.9 | 53.6791 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.6668 | 10.5497 | 60.013 | 6.9
53.7133 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.722 | 9.6556 | 59.9555 | 6.9 | 53.7321 | 10.7883 | 59.9579 | 6.9 | 53.6874 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.6752 | 10.5464 | 60.013 | 6.9
53.7216 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.7304 | 9.6556 | 59.9555 | 6.9 | 53.7404 | 10.7883 | 59.9579 | 6.9 | 53.6957 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.6835 | 10.5464 | 60.013 | 6.9
53.7299 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.7387 | 9.6556 | 59.9555 | 6.9 | 53.7488 | 10.7883 | 59.9579 | 6.9 | 53.7041 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.6918 | 10.5464 | 60.0122 | 6.9
53.7383 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.747 | 9.6556 | 59.9555 | 6.9 | 53.7571 | 10.7883 | 59.9579 | 6.9 | 53.7124 | 9.6131 | 60.0122 | 6.9 | 53.7001 | 10.5464 | 60.0122 | 6.9
53.7466 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.7554 | 9.6556 | 59.9555 | 6.9 | 53.7654 | 10.7883 | 59.9579 | 6.9 | 53.7208 | 9.4503 | 60.0122 | 6.9 | 53.7085 | 10.5464 | 60.0122 | 6.9
53.7549 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.7637 | 9.6556 | 59.9555 | 6.9 | 53.7738 | 10.7883 | 59.9579 | 6.9 | 53.7291 | 9.4503 | 60.0122 | 6.9 | 53.7168 | 10.5464 | 60.0122 | 6.9
53.7633 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.7721 | 9.6551 | 59.9555 | 6.9 | 53.7822 | 10.7883 | 59.9579 | 6.9 | 53.7374 | 9.4439 | 60.0122 | 6.9 | 53.7252 | 10.5464 | 60.0122 | 6.9
53.7716 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.7804 | 9.6551 | 59.9555 | 6.9 | 53.7905 | 10.7883 | 59.9579 | 6.9 | 53.7457 | 9.4439 | 60.0122 | 6.9 | 53.7335 | 10.5464 | 60.0122 | 6.9
53.78 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.7888 | 9.6551 | 59.9555 | 6.9 | 53.7988 | 10.7883 | 59.9579 | 6.9 | 53.7541 | 9.4441 | 60.0122 | 6.9 | 53.7418 | 10.5464 | 60.0122 | 6.9
53.7883 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.7971 | 9.6551 | 59.9555 | 6.9 | 53.8072 | 10.7883 | 59.9586 | 6.9 | 53.7624 | 9.4441 | 60.0122 | 6.9 | 53.7501 | 10.5464 | 60.0122 | 6.9
53.7966 | 9.1216 | 59.9861 | 6.9 | 53.8054 | 9.6527 | 59.9555 | 6.9 | 53.8155 | 10.7883 | 59.9586 | 6.9 | 53.7708 | 9.4441 | 60.0122 | 6.9 | 53.7585 | 10.5464 | 60.0122 | 6.9
53.805 | 9.1216 | 59.9869 | 6.9 | 53.8138 | 9.6527 | 59.9555 | 6.9 | 53.8239 | 10.6234 | 59.9586 | 6.9 | 53.7791 | 9.4441 | 60.0122 | 6.9 | 53.7668 | 10.5464 | 60.0122 | 6.9
53.8133 | 9.1216 | 59.9869 | 6.9 | 53.8221 | 9.6506 | 59.9555 | 6.9 | 53.8322 | 10.6234 | 59.9586 | 6.9 | 53.7874 | 9.4441 | 60.0118 | 6.9 | 53.7751 | 10.542 | 60.0122 | 6.9
53.8216 | 9.1216 | 59.9869 | 6.9 | 53.8304 | 9.6506 | 59.9555 | 6.9 | 53.8405 | 10.6257 | 59.9586 | 6.9 | 53.7957 | 9.4441 | 60.0118 | 6.9 | 53.7834 | 10.542 | 60.0122 | 6.9
53.83 | 9.1216 | 59.9869 | 6.9 | 53.8388 | 9.6506 | 59.9555 | 6.9 | 53.8489 | 10.6257 | 59.9586 | 6.9 | 53.8041 | 9.4441 | 60.0118 | 6.9 | 53.7918 | 10.542 | 60.0122 | 6.9
53.8383 | 9.1216 | 59.9869 | 6.9 | 53.8471 | 9.6506 | 59.9555 | 6.9 | 53.8572 | 10.6257 | 59.9586 | 6.9 | 53.8124 | 9.4441 | 60.0118 | 6.9 | 53.8001 | 10.542 | 60.0122 | 6.9
53.8466 | 9.1216 | 59.9869 | 6.9 | 53.8555 | 9.6506 | 59.9555 | 6.9 | 53.8655 | 10.6257 | 59.9586 | 6.9 | 53.8207 | 9.2403 | 60.0118 | 6.9 | 53.8085 | 10.542 | 60.0122 | 6.9
53.855 | 9.1216 | 59.9869 | 6.9 | 53.8638 | 9.6506 | 59.9555 | 6.9 | 53.8739 | 10.5199 | 59.9586 | 6.9 | 53.829 | 9.2403 | 60.0118 | 6.9 | 53.8168 | 10.542 | 60.0122 | 6.9
53.8633 | 9.1216 | 59.9869 | 6.9 | 53.8721 | 9.6506 | 59.9555 | 6.9 | 53.8822 | 10.5199 | 59.9586 | 6.9 | 53.8374 | 9.2403 | 60.0118 | 6.9 | 53.8251 | 10.542 | 60.0122 | 6.9
53.8716 | 9.1213 | 59.9869 | 6.9 | 53.8805 | 9.6506 | 59.9555 | 6.9 | 53.8906 | 10.5199 | 59.9586 | 6.9 | 53.8457 | 9.2403 | 60.0118 | 6.9 | 53.8334 | 10.542 | 60.0122 | 6.9
53.88 | 9.1213 | 59.9869 | 6.9 | 53.8888 | 9.6506 | 59.9555 | 6.9 | 53.8989 | 10.5199 | 59.9586 | 6.9 | 53.8541 | 9.2403 | 60.0118 | 6.9 | 53.8418 | 10.542 | 60.0122 | 6.9
53.8883 | 9.1213 | 59.9869 | 6.9 | 53.8972 | 9.6506 | 59.9555 | 6.9 | 53.9072 | 10.5199 | 59.9586 | 6.9 | 53.8624 | 9.2403 | 60.0118 | 6.9 | 53.8501 | 10.542 | 60.0122 | 6.9
53.8967 | 9.1213 | 59.9869 | 6.9 | 53.9055 | 9.6506 | 59.9548 | 6.9 | 53.9156 | 10.5199 | 59.9586 | 6.9 | 53.8707 | 9.2403 | 60.0118 | 6.9 | 53.8585 | 10.542 | 60.0122 | 6.9
53.905 | 9.1213 | 59.9869 | 6.9 | 53.9138 | 9.6506 | 59.9548 | 6.9 | 53.9239 | 10.5199 | 59.9586 | 6.9 | 53.879 | 9.2403 | 60.0118 | 6.9 | 53.8668 | 10.542 | 60.0122 | 6.9
53.9133 | 9.1213 | 59.9869 | 6.9 | 53.9222 | 9.6506 | 59.9548 | 6.9 | 53.9323 | 10.5199 | 59.9586 | 6.9 | 53.8874 | 9.2403 | 60.0118 | 6.9 | 53.8751 | 10.542 | 60.0122 | 6.9
53.9217 | 9.1213 | 59.9869 | 6.9 | 53.9305 | 9.6506 | 59.9548 | 6.9 | 53.9406 | 10.5199 | 59.9586 | 6.9 | 53.8957 | 9.2403 | 60.0118 | 6.9 | 53.8834 | 10.542 | 60.0122 | 6.9
53.93 | 9.1213 | 59.9869 | 6.9 | 53.9389 | 9.6506 | 59.9548 | 6.9 | 53.9489 | 10.5199 | 59.9586 | 6.9 | 53.9041 | 9.2382 | 60.0118 | 6.9 | 53.8918 | 10.5423 | 60.0113 | 6.9
53.9383 | 9.1213 | 59.9869 | 6.9 | 53.9472 | 9.6506 | 59.9548 | 6.9 | 53.9573 | 10.5224 | 59.9586 | 6.9 | 53.9124 | 9.2382 | 60.0118 | 6.9 | 53.9001 | 10.5423 | 60.0113 | 6.9
53.9467 | 9.1213 | 59.9869 | 6.9 | 53.9555 | 9.6478 | 59.9548 | 6.9 | 53.9656 | 10.5224 | 59.9586 | 6.9 | 53.9207 | 9.2382 | 60.0118 | 6.9 | 53.9084 | 10.5423 | 60.0113 | 6.9
53.955 | 9.1213 | 59.9869 | 6.9 | 53.9639 | 9.6478 | 59.9548 | 6.9 | 53.9739 | 10.5224 | 59.9586 | 6.9 | 53.929 | 9.2382 | 60.0118 | 6.9 | 53.9167 | 10.5423 | 60.0113 | 6.9
53.9633 | 9.1213 | 59.9869 | 6.9 | 53.9722 | 9.2987 | 59.9548 | 6.9 | 53.9823 | 10.5224 | 59.9586 | 6.9 | 53.9374 | 9.2382 | 60.0118 | 6.9 | 53.9251 | 10.5423 | 60.0113 | 6.9
53.9717 | 9.1226 | 59.9869 | 6.9 | 53.9806 | 9.2987 | 59.9548 | 6.9 | 53.9906 | 10.5224 | 59.9586 | 6.9 | 53.9457 | 9.2382 | 60.0118 | 6.9 | 53.9334 | 10.5423 | 60.0113 | 6.9
53.98 | 9.1226 | 59.9869 | 6.9 | 53.9889 | 9.2987 | 59.9548 | 6.9 | 53.999 | 10.5224 | 59.9586 | 6.9 | 53.954 | 9.2382 | 60.0118 | 6.9 | 53.9418 | 10.5423 | 60.0113 | 6.9
53.9883 | 9.1226 | 59.9869 | 6.9 | 53.9973 | 9.2987 | 59.9548 | 6.9 | 54.0073 | 10.5224 | 59.959 | 6.9 | 53.9623 | 9.2382 | 60.0118 | 6.9 | 53.9501 | 10.5423 | 60.0113 | 6.9
53.9967 | 9.1226 | 59.9869 | 6.9 | 54.0056 | 9.2987 | 59.9548 | 6.9 | 54.0156 | 10.5224 | 59.959 | 6.9 | 53.9707 | 9.2382 | 60.0118 | 6.9 | 53.9584 | 10.5423 | 60.0113 | 6.9
54.005 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.0139 | 9.2987 | 59.9548 | 6.9 | 54.024 | 10.4044 | 59.959 | 6.9 | 53.9791 | 9.2382 | 60.0118 | 6.9 | 53.9667 | 10.5423 | 60.0113 | 6.9
54.0133 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.0222 | 9.2965 | 59.9548 | 6.9 | 54.0323 | 10.4044 | 59.959 | 6.9 | 53.9874 | 9.2353 | 60.0106 | 6.9 | 53.9751 | 10.5389 | 60.0113 | 6.9
54.0217 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.0306 | 9.2965 | 59.9548 | 6.9 | 54.0406 | 10.4044 | 59.959 | 6.9 | 53.9957 | 9.2353 | 60.0106 | 6.9 | 53.9834 | 10.5389 | 60.0113 | 6.9
54.03 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.0389 | 9.2965 | 59.9548 | 6.9 | 54.049 | 10.4044 | 59.959 | 6.9 | 54.004 | 9.2292 | 60.0106 | 6.9 | 53.9918 | 10.5396 | 60.0113 | 6.9
54.0384 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.0473 | 9.2965 | 59.9548 | 6.9 | 54.0573 | 10.4044 | 59.959 | 6.9 | 54.0124 | 9.2292 | 60.0106 | 6.9 | 54.0001 | 10.5396 | 60.0113 | 6.9
54.0467 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.0556 | 9.2975 | 59.9548 | 6.9 | 54.0657 | 10.4044 | 59.959 | 6.9 | 54.0207 | 9.2292 | 60.0106 | 6.9 | 54.0084 | 10.5396 | 60.0113 | 6.9
54.055 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.064 | 9.2975 | 59.9548 | 6.9 | 54.074 | 10.4044 | 59.959 | 6.9 | 54.0291 | 9.2292 | 60.0106 | 6.9 | 54.0167 | 10.5396 | 60.0113 | 6.9
54.0634 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.0723 | 9.2195 | 59.9548 | 6.9 | 54.0823 | 10.4044 | 59.959 | 6.9 | 54.0374 | 9.2292 | 60.0106 | 6.9 | 54.0251 | 10.5396 | 60.0113 | 6.9
54.0717 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.0806 | 9.2195 | 59.9548 | 6.9 | 54.0907 | 10.4074 | 59.959 | 6.9 | 54.0457 | 9.2292 | 60.0106 | 6.9 | 54.0334 | 10.5396 | 60.0113 | 6.9
54.08 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.089 | 9.2195 | 59.9548 | 6.9 | 54.099 | 10.4074 | 59.959 | 6.9 | 54.054 | 9.2292 | 60.0106 | 6.9 | 54.0417 | 10.5396 | 60.0113 | 6.9
54.0883 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.0973 | 9.2195 | 59.9548 | 6.9 | 54.1074 | 10.4098 | 59.959 | 6.9 | 54.0624 | 9.2292 | 60.0106 | 6.9 | 54.05 | 10.5396 | 60.0113 | 6.9
54.0967 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.1057 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.1157 | 10.4098 | 59.959 | 6.9 | 54.0707 | 9.2292 | 60.0106 | 6.9 | 54.0584 | 10.5396 | 60.0113 | 6.9
54.105 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.114 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.124 | 10.4098 | 59.959 | 6.9 | 54.079 | 9.2292 | 60.0106 | 6.9 | 54.0668 | 10.5396 | 60.0113 | 6.9
54.1134 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.1223 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.1324 | 10.4098 | 59.959 | 6.9 | 54.0873 | 9.2292 | 60.0106 | 6.9 | 54.0751 | 10.3738 | 60.0113 | 6.9
54.1217 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.1307 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.1407 | 10.4098 | 59.959 | 6.9 | 54.0957 | 9.2292 | 60.0106 | 6.9 | 54.0834 | 10.3738 | 60.0113 | 6.9
54.13 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.139 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.149 | 10.4098 | 59.959 | 6.9 | 54.104 | 9.2292 | 60.0106 | 6.9 | 54.0917 | 10.3738 | 60.0102 | 6.9
54.1384 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.1473 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.1574 | 10.4123 | 59.959 | 6.9 | 54.1124 | 9.2292 | 60.0106 | 6.9 | 54.1001 | 10.3738 | 60.0102 | 6.9
54.1467 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.1557 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.1657 | 10.4123 | 59.959 | 6.9 | 54.1207 | 9.2291 | 60.0106 | 6.9 | 54.1084 | 10.25 | 60.0102 | 6.9
54.155 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.164 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.1741 | 10.4123 | 59.959 | 6.9 | 54.129 | 9.2291 | 60.0106 | 6.9 | 54.1168 | 10.25 | 60.0102 | 6.9
54.1634 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.1724 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.1824 | 10.4123 | 59.959 | 6.9 | 54.1373 | 9.2302 | 60.0106 | 6.9 | 54.1251 | 10.2462 | 60.0102 | 6.9
54.1717 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.1807 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.1907 | 10.4123 | 59.959 | 6.9 | 54.1457 | 9.2302 | 60.0106 | 6.9 | 54.1334 | 10.2462 | 60.0102 | 6.9
54.1801 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.1891 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.1991 | 10.4123 | 59.959 | 6.9 | 54.154 | 9.2302 | 60.0106 | 6.9 | 54.1417 | 10.2462 | 60.0102 | 6.9
54.1884 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.1974 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.2075 | 10.4123 | 59.9599 | 6.9 | 54.1624 | 9.2302 | 60.0106 | 6.9 | 54.1501 | 10.2462 | 60.0102 | 6.9
54.1967 | 9.1226 | 59.9873 | 6.9 | 54.2057 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.2158 | 10.4123 | 59.9599 | 6.9 | 54.1707 | 9.2302 | 60.0106 | 6.9 | 54.1584 | 10.2462 | 60.0102 | 6.9
54.205 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.2141 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.2241 | 10.4123 | 59.9599 | 6.9 | 54.179 | 9.2302 | 60.0106 | 6.9 | 54.1667 | 10.2462 | 60.0102 | 6.9
54.2134 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.2224 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.2324 | 10.4123 | 59.9599 | 6.9 | 54.1873 | 9.2302 | 60.0093 | 6.9 | 54.175 | 10.2462 | 60.0102 | 6.9
54.2217 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.2307 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.2408 | 10.4123 | 59.9599 | 6.9 | 54.1957 | 9.2302 | 60.0093 | 6.9 | 54.1834 | 10.2462 | 60.0102 | 6.9
54.2301 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.2391 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.2491 | 10.4123 | 59.9599 | 6.9 | 54.204 | 9.2273 | 60.0093 | 6.9 | 54.1917 | 10.2465 | 60.0102 | 6.9
54.2384 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.2474 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.2574 | 10.4123 | 59.9599 | 6.9 | 54.2123 | 9.2273 | 60.0093 | 6.9 | 54.2001 | 10.2465 | 60.0102 | 6.9
54.2467 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.2558 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.2658 | 10.4123 | 59.9599 | 6.9 | 54.2206 | 9.2213 | 60.0093 | 6.9 | 54.2084 | 10.2465 | 60.0102 | 6.9
54.2551 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.2641 | 9.2195 | 59.954 | 6.9 | 54.2742 | 10.4106 | 59.9599 | 6.9 | 54.229 | 9.2213 | 60.0093 | 6.9 | 54.2167 | 10.2465 | 60.0102 | 6.9
54.2634 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.2725 | 9.2169 | 59.954 | 6.9 | 54.2825 | 10.4106 | 59.9599 | 6.9 | 54.2373 | 9.2213 | 60.0093 | 6.9 | 54.225 | 10.2465 | 60.0102 | 6.9
54.2717 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.2808 | 9.2169 | 59.954 | 6.9 | 54.2908 | 10.4106 | 59.9599 | 6.9 | 54.2457 | 9.2213 | 60.0093 | 6.9 | 54.2334 | 10.2465 | 60.0102 | 6.9
54.2801 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.2891 | 9.2169 | 59.954 | 6.9 | 54.2991 | 10.4106 | 59.9599 | 6.9 | 54.254 | 9.2213 | 60.0093 | 6.9 | 54.2417 | 10.2439 | 60.0102 | 6.9
54.2884 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.2975 | 9.2169 | 59.954 | 6.9 | 54.3075 | 10.4106 | 59.9599 | 6.9 | 54.2623 | 9.2213 | 60.0093 | 6.9 | 54.2501 | 10.2439 | 60.0102 | 6.9
54.2968 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.3058 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.3159 | 10.4106 | 59.9599 | 6.9 | 54.2706 | 9.2213 | 60.0093 | 6.9 | 54.2584 | 10.2439 | 60.0102 | 6.9
54.3051 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.3141 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.3242 | 10.4106 | 59.9599 | 6.9 | 54.279 | 9.2213 | 60.0093 | 6.9 | 54.2667 | 10.2439 | 60.0102 | 6.9
54.3134 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.3225 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.3325 | 10.4106 | 59.9599 | 6.9 | 54.2873 | 9.2213 | 60.0093 | 6.9 | 54.275 | 10.2439 | 60.0102 | 6.9
54.3217 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.3308 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.3409 | 10.413 | 59.9599 | 6.9 | 54.2957 | 9.2213 | 60.0093 | 6.9 | 54.2834 | 10.2439 | 60.0102 | 6.9
54.3301 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.3392 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.3492 | 10.413 | 59.9599 | 6.9 | 54.304 | 9.2211 | 60.0093 | 6.9 | 54.2917 | 10.2439 | 60.009 | 6.9
54.3384 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.3475 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.3575 | 10.413 | 59.9599 | 6.9 | 54.3123 | 9.2211 | 60.0093 | 6.9 | 54.3 | 10.2439 | 60.009 | 6.9
54.3467 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.3558 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.3658 | 10.413 | 59.9599 | 6.9 | 54.3206 | 9.2213 | 60.0093 | 6.9 | 54.3083 | 10.2439 | 60.009 | 6.9
54.3551 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.3642 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.3742 | 10.4123 | 59.9599 | 6.9 | 54.329 | 9.2213 | 60.0093 | 6.9 | 54.3167 | 10.2439 | 60.009 | 6.9
54.3634 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.3725 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.3826 | 10.4123 | 59.9599 | 6.9 | 54.3373 | 9.2223 | 60.0093 | 6.9 | 54.325 | 10.2439 | 60.009 | 6.9
54.3718 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.3809 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.3909 | 10.4123 | 59.9599 | 6.9 | 54.3456 | 9.2223 | 60.0093 | 6.9 | 54.3334 | 10.2439 | 60.009 | 6.9
54.3801 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.3892 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.3992 | 10.4123 | 59.9599 | 6.9 | 54.3539 | 9.2223 | 60.0093 | 6.9 | 54.3417 | 10.2439 | 60.009 | 6.9
54.3884 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.3976 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.4076 | 10.4123 | 59.9602 | 6.9 | 54.3623 | 9.2223 | 60.0093 | 6.9 | 54.35 | 10.2439 | 60.009 | 6.9
54.3968 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.4059 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.4159 | 10.4123 | 59.9602 | 6.9 | 54.3707 | 9.2223 | 60.0093 | 6.9 | 54.3583 | 10.2439 | 60.009 | 6.9
54.4051 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.4142 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.4243 | 10.4123 | 59.9602 | 6.9 | 54.379 | 9.2223 | 60.0093 | 6.9 | 54.3667 | 10.2439 | 60.009 | 6.9
54.4134 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.4226 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.4326 | 10.4123 | 59.9602 | 6.9 | 54.3873 | 9.2223 | 60.0077 | 6.9 | 54.375 | 10.2439 | 60.009 | 6.9
54.4218 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.4309 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.4409 | 10.4123 | 59.9602 | 6.9 | 54.3956 | 9.2223 | 60.0077 | 6.9 | 54.3834 | 10.2439 | 60.009 | 6.9
54.4301 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.4392 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.4493 | 10.4123 | 59.9602 | 6.9 | 54.404 | 9.2194 | 60.0077 | 6.9 | 54.3917 | 10.2408 | 60.009 | 6.9
54.4384 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.4476 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.4576 | 10.4153 | 59.9602 | 6.9 | 54.4123 | 9.2194 | 60.0077 | 6.9 | 54.4 | 10.2408 | 60.009 | 6.9
54.4468 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.4559 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.4659 | 10.4153 | 59.9602 | 6.9 | 54.4207 | 9.2164 | 60.0077 | 6.9 | 54.4083 | 10.2408 | 60.009 | 6.9
54.4551 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.4643 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.4743 | 10.4153 | 59.9602 | 6.9 | 54.429 | 9.2164 | 60.0077 | 6.9 | 54.4167 | 10.2408 | 60.009 | 6.9
54.4634 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.4726 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.4826 | 10.4153 | 59.9602 | 6.9 | 54.4373 | 9.2164 | 60.0077 | 6.9 | 54.425 | 10.2408 | 60.009 | 6.9
54.4718 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.481 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.491 | 10.4153 | 59.9602 | 6.9 | 54.4456 | 9.2164 | 60.0077 | 6.9 | 54.4333 | 10.2408 | 60.009 | 6.9
54.4801 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.4893 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.4993 | 10.4153 | 59.9602 | 6.9 | 54.454 | 9.2164 | 60.0077 | 6.9 | 54.4417 | 10.2408 | 60.009 | 6.9
54.4884 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.4976 | 9.2169 | 59.9536 | 6.9 | 54.5076 | 10.4153 | 59.9602 | 6.9 | 54.4623 | 9.2164 | 60.0077 | 6.9 | 54.45 | 10.2408 | 60.009 | 6.9
54.4968 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.506 | 9.2121 | 59.9536 | 6.9 | 54.516 | 10.4153 | 59.9602 | 6.9 | 54.4706 | 9.2164 | 60.0077 | 6.9 | 54.4584 | 10.2408 | 60.009 | 6.9
54.5051 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.5143 | 9.2121 | 59.9536 | 6.9 | 54.5243 | 10.4153 | 59.9602 | 6.9 | 54.4789 | 9.2164 | 60.0077 | 6.9 | 54.4667 | 10.2408 | 60.009 | 6.9
54.5135 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.5226 | 9.2121 | 59.9536 | 6.9 | 54.5327 | 10.4153 | 59.9602 | 6.9 | 54.4873 | 9.2164 | 60.0077 | 6.9 | 54.475 | 10.2408 | 60.009 | 6.9
54.5218 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.531 | 9.2121 | 59.9536 | 6.9 | 54.541 | 10.4177 | 59.9602 | 6.9 | 54.4956 | 9.2164 | 60.0077 | 6.9 | 54.4833 | 10.2408 | 60.009 | 6.9
54.5301 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.5393 | 9.2121 | 59.9536 | 6.9 | 54.5493 | 10.4177 | 59.9602 | 6.9 | 54.504 | 9.2164 | 60.0077 | 6.9 | 54.4917 | 10.2408 | 60.0085 | 6.9
54.5385 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.5477 | 9.2121 | 59.9536 | 6.9 | 54.5577 | 10.4202 | 59.9602 | 6.9 | 54.5123 | 9.2164 | 60.0077 | 6.9 | 54.5 | 10.2408 | 60.0085 | 6.9
54.5468 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.556 | 9.2121 | 59.9536 | 6.9 | 54.566 | 10.4202 | 59.9602 | 6.9 | 54.5206 | 9.2134 | 60.0077 | 6.9 | 54.5084 | 10.2405 | 60.0085 | 6.9
54.5551 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.5643 | 9.2121 | 59.9536 | 6.9 | 54.5743 | 10.4202 | 59.9602 | 6.9 | 54.5289 | 9.2134 | 60.0077 | 6.9 | 54.5167 | 10.2405 | 60.0085 | 6.9
54.5634 | 9.1226 | 59.9877 | 6.9 | 54.5727 | 9.2121 | 59.9536 | 6.9 | 54.5827 | 10.4202 | 59.9602 | 6.9 | 54.5373 | 9.2144 | 60.0077 | 6.9 | 54.525 | 10.2405 | 60.0085 | 6.9
54.5718 | 9.1213 | 59.9877 | 6.9 | 54.581 | 9.2121 | 59.9536 | 6.9 | 54.591 | 10.4202 | 59.9602 | 6.9 | 54.5456 | 9.2144 | 60.0077 | 6.9 | 54.5333 | 10.2405 | 60.0085 | 6.9
54.5801 | 9.1213 | 59.9877 | 6.9 | 54.5894 | 9.2121 | 59.9536 | 6.9 | 54.5994 | 10.4202 | 59.9602 | 6.9 | 54.554 | 9.2144 | 60.0077 | 6.9 | 54.5417 | 10.2405 | 60.0085 | 6.9
54.5885 | 9.1213 | 59.9877 | 6.9 | 54.5977 | 9.2121 | 59.9536 | 6.9 | 54.6077 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.5623 | 9.2144 | 60.0077 | 6.9 | 54.55 | 10.2405 | 60.0085 | 6.9
54.5968 | 9.1213 | 59.9877 | 6.9 | 54.606 | 9.2118 | 59.9536 | 6.9 | 54.616 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.5706 | 9.2144 | 60.0077 | 6.9 | 54.5583 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.6051 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.6144 | 9.2118 | 59.9536 | 6.9 | 54.6244 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.5789 | 9.2144 | 60.0077 | 6.9 | 54.5667 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.6135 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.6227 | 9.2118 | 59.9536 | 6.9 | 54.6327 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.5873 | 9.2144 | 60.0061 | 6.9 | 54.575 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.6218 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.6311 | 9.2118 | 59.9536 | 6.9 | 54.6411 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.5956 | 9.2144 | 60.0061 | 6.9 | 54.5833 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.6301 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.6394 | 9.2118 | 59.9536 | 6.9 | 54.6494 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.6039 | 9.2114 | 60.0061 | 6.9 | 54.5917 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.6385 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.6477 | 9.2118 | 59.9536 | 6.9 | 54.6577 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.6122 | 9.2114 | 60.0061 | 6.9 | 54.6 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.6468 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.6561 | 9.2118 | 59.9536 | 6.9 | 54.6661 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.6206 | 9.2054 | 60.0061 | 6.9 | 54.6083 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.6552 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.6644 | 9.2118 | 59.9536 | 6.9 | 54.6744 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.6289 | 9.2054 | 60.0061 | 6.9 | 54.6166 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.6635 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.6728 | 9.2097 | 59.9536 | 6.9 | 54.6827 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.6373 | 9.2054 | 60.0061 | 6.9 | 54.625 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.6718 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.6811 | 9.2097 | 59.9536 | 6.9 | 54.6911 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.6456 | 9.2054 | 60.0061 | 6.9 | 54.6333 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.6801 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.6895 | 9.2097 | 59.9536 | 6.9 | 54.6994 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.6539 | 9.2054 | 60.0061 | 6.9 | 54.6417 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.6885 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.6978 | 9.2097 | 59.9536 | 6.9 | 54.7078 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.6623 | 9.2054 | 60.0061 | 6.9 | 54.65 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.6968 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.7061 | 9.2097 | 59.9528 | 6.9 | 54.7161 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.6706 | 9.2054 | 60.0061 | 6.9 | 54.6583 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.7052 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.7144 | 9.2097 | 59.9528 | 6.9 | 54.7244 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.679 | 9.2054 | 60.0061 | 6.9 | 54.6666 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.7135 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.7228 | 9.2097 | 59.9528 | 6.9 | 54.7328 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.6873 | 9.2054 | 60.0061 | 6.9 | 54.675 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.7218 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.7311 | 9.2097 | 59.9528 | 6.9 | 54.7411 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.6956 | 9.2054 | 60.0061 | 6.9 | 54.6833 | 10.2367 | 60.0085 | 6.9
54.7302 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.7395 | 9.2097 | 59.9528 | 6.9 | 54.7495 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.7039 | 9.2054 | 60.0061 | 6.9 | 54.6917 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.7385 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.7478 | 9.2097 | 59.9528 | 6.9 | 54.7578 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.7123 | 9.2054 | 60.0061 | 6.9 | 54.7 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.7468 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.7562 | 9.2097 | 59.9528 | 6.9 | 54.7661 | 10.4202 | 59.9614 | 6.9 | 54.7206 | 9.2054 | 60.0061 | 6.9 | 54.7083 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.7552 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.7645 | 9.2097 | 59.9528 | 6.9 | 54.7745 | 10.4206 | 59.9614 | 6.9 | 54.7289 | 9.2054 | 60.0061 | 6.9 | 54.7166 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.7635 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.7728 | 9.2097 | 59.9528 | 6.9 | 54.7828 | 10.4206 | 59.9614 | 6.9 | 54.7372 | 9.079 | 60.0061 | 6.9 | 54.725 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.7719 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.7812 | 9.2097 | 59.9528 | 6.9 | 54.7911 | 10.4206 | 59.9614 | 6.9 | 54.7456 | 9.079 | 60.0061 | 6.9 | 54.7333 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.7802 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.7895 | 9.2086 | 59.9528 | 6.9 | 54.7995 | 10.4206 | 59.9614 | 6.9 | 54.7539 | 9.0799 | 60.0061 | 6.9 | 54.7416 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.7885 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.7979 | 9.2086 | 59.9528 | 6.9 | 54.8078 | 10.4206 | 59.9618 | 6.9 | 54.7623 | 9.0799 | 60.0061 | 6.9 | 54.75 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.7968 | 9.1213 | 59.9873 | 6.9 | 54.8062 | 9.2086 | 59.9528 | 6.9 | 54.8162 | 10.4206 | 59.9618 | 6.9 | 54.7706 | 9.0799 | 60.0061 | 6.9 | 54.7583 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.8052 | 8.961 | 59.9873 | 6.9 | 54.8145 | 9.2086 | 59.9528 | 6.9 | 54.8245 | 10.4206 | 59.9618 | 6.9 | 54.7789 | 9.0799 | 60.0061 | 6.9 | 54.7667 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.8135 | 8.961 | 59.9873 | 6.9 | 54.8229 | 9.2086 | 59.9528 | 6.9 | 54.8328 | 10.4206 | 59.9618 | 6.9 | 54.7872 | 9.0799 | 60.0045 | 6.9 | 54.775 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.8218 | 8.784 | 59.9873 | 6.9 | 54.8312 | 9.2086 | 59.9528 | 6.9 | 54.8412 | 10.4206 | 59.9618 | 6.9 | 54.7956 | 9.0799 | 60.0045 | 6.9 | 54.7833 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.8302 | 8.784 | 59.9873 | 6.9 | 54.8396 | 9.2086 | 59.9528 | 6.9 | 54.8495 | 10.4206 | 59.9618 | 6.9 | 54.8039 | 9.0799 | 60.0045 | 6.9 | 54.7916 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.8385 | 8.784 | 59.9873 | 6.9 | 54.8479 | 9.2086 | 59.9528 | 6.9 | 54.8578 | 10.4206 | 59.9618 | 6.9 | 54.8123 | 9.0799 | 60.0045 | 6.9 | 54.8 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.8469 | 8.784 | 59.9873 | 6.9 | 54.8562 | 9.2086 | 59.9528 | 6.9 | 54.8662 | 10.4206 | 59.9618 | 6.9 | 54.8206 | 9.0799 | 60.0045 | 6.9 | 54.8083 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.8552 | 8.784 | 59.9873 | 6.9 | 54.8646 | 9.2086 | 59.9528 | 6.9 | 54.8745 | 10.4206 | 59.9618 | 6.9 | 54.8289 | 9.0799 | 60.0045 | 6.9 | 54.8167 | 10.2367 | 60.0081 | 6.9
54.8635 | 8.784 | 59.9873 | 6.9 | 54.8729 | 9.2086 | 59.9528 | 6.9 | 54.8829 | 10.4206 | 59.9618 | 6.9 | 54.8373 | 9.0799 | 60.0045 | 6.9 | 54.825 | 10.2369 | 60.0081 | 6.9
54.8719 | 8.784 | 59.9873 | 6.9 | 54.8813 | 9.2086 | 59.9528 | 6.9 | 54.8912 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.8456 | 9.0799 | 60.0045 | 6.9 | 54.8333 | 10.2369 | 60.0081 | 6.9
54.8802 | 8.784 | 59.9873 | 6.9 | 54.8896 | 9.2086 | 59.9528 | 6.9 | 54.8995 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.8539 | 9.0799 | 60.0045 | 6.9 | 54.8416 | 10.2369 | 60.0081 | 6.9
54.8885 | 8.784 | 59.9873 | 6.9 | 54.8979 | 9.2086 | 59.9528 | 6.9 | 54.9079 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.8622 | 9.0799 | 60.0045 | 6.9 | 54.85 | 10.2369 | 60.0081 | 6.9
54.8969 | 8.784 | 59.9873 | 6.9 | 54.9063 | 9.206 | 59.9524 | 6.9 | 54.9163 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.8706 | 9.0799 | 60.0045 | 6.9 | 54.8583 | 10.2369 | 60.0081 | 6.9
54.9052 | 8.784 | 59.9873 | 6.9 | 54.9146 | 9.206 | 59.9524 | 6.9 | 54.9246 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.8789 | 9.0799 | 60.0045 | 6.9 | 54.8666 | 10.2369 | 60.0081 | 6.9
54.9135 | 8.784 | 59.9873 | 6.9 | 54.9229 | 9.2038 | 59.9524 | 6.9 | 54.9329 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.8873 | 9.0813 | 60.0045 | 6.9 | 54.8749 | 10.2369 | 60.0081 | 6.9
54.9219 | 8.784 | 59.9873 | 6.9 | 54.9313 | 9.2038 | 59.9524 | 6.9 | 54.9412 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.8956 | 9.0813 | 60.0045 | 6.9 | 54.8833 | 10.2369 | 60.0081 | 6.9
54.9302 | 8.784 | 59.9873 | 6.9 | 54.9396 | 9.2038 | 59.9524 | 6.9 | 54.9496 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.9039 | 9.019 | 60.0045 | 6.9 | 54.8916 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
54.9385 | 8.7027 | 59.9873 | 6.9 | 54.948 | 9.2038 | 59.9524 | 6.9 | 54.9579 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.9122 | 9.019 | 60.0045 | 6.9 | 54.9 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
54.9469 | 8.7027 | 59.9873 | 6.9 | 54.9563 | 9.2038 | 59.9524 | 6.9 | 54.9662 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.9206 | 9.019 | 60.0045 | 6.9 | 54.9083 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
54.9552 | 8.7029 | 59.9873 | 6.9 | 54.9647 | 9.2038 | 59.9524 | 6.9 | 54.9746 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.9289 | 9.019 | 60.0045 | 6.9 | 54.9166 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
54.9635 | 8.7029 | 59.9873 | 6.9 | 54.973 | 9.2038 | 59.9524 | 6.9 | 54.983 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.9373 | 9.019 | 60.0045 | 6.9 | 54.9249 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
54.9719 | 8.7029 | 59.9873 | 6.9 | 54.9813 | 9.2038 | 59.9524 | 6.9 | 54.9913 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.9456 | 9.019 | 60.0045 | 6.9 | 54.9333 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
54.9802 | 8.7029 | 59.9873 | 6.9 | 54.9897 | 9.2017 | 59.9524 | 6.9 | 54.9996 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.9539 | 9.019 | 60.0045 | 6.9 | 54.9416 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
54.9886 | 8.7029 | 59.9873 | 6.9 | 54.998 | 9.2017 | 59.9524 | 6.9 | 55.0079 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.9622 | 9.019 | 60.0045 | 6.9 | 54.95 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
54.9969 | 8.7029 | 59.9873 | 6.9 | 55.0063 | 9.2017 | 59.9524 | 6.9 | 55.0163 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.9706 | 9.019 | 60.0045 | 6.9 | 54.9583 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.0052 | 8.7029 | 59.9869 | 6.9 | 55.0147 | 9.2017 | 59.9524 | 6.9 | 55.0247 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.9789 | 9.019 | 60.0045 | 6.9 | 54.9666 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.0135 | 8.7029 | 59.9869 | 6.9 | 55.023 | 9.0462 | 59.9524 | 6.9 | 55.033 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.9872 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 54.9749 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.0219 | 8.7029 | 59.9869 | 6.9 | 55.0314 | 9.0462 | 59.9524 | 6.9 | 55.0413 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 54.9955 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 54.9833 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.0302 | 8.7029 | 59.9869 | 6.9 | 55.0397 | 9.0462 | 59.9524 | 6.9 | 55.0496 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 55.0039 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 54.9916 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.0386 | 8.7029 | 59.9869 | 6.9 | 55.0481 | 9.0462 | 59.9524 | 6.9 | 55.058 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 55.0123 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 54.9999 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.0469 | 8.7029 | 59.9869 | 6.9 | 55.0564 | 8.9513 | 59.9524 | 6.9 | 55.0663 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 55.0206 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.0082 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.0552 | 8.7029 | 59.9869 | 6.9 | 55.0647 | 8.9513 | 59.9524 | 6.9 | 55.0746 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 55.0289 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.0166 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.0636 | 8.7029 | 59.9869 | 6.9 | 55.0731 | 8.9513 | 59.9524 | 6.9 | 55.083 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 55.0372 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.025 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.0719 | 8.7029 | 59.9869 | 6.9 | 55.0814 | 8.9513 | 59.9524 | 6.9 | 55.0914 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 55.0456 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.0333 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.0802 | 8.7029 | 59.9869 | 6.9 | 55.0898 | 8.9513 | 59.9524 | 6.9 | 55.0997 | 10.342 | 59.9618 | 6.9 | 55.0539 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.0416 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.0886 | 8.7029 | 59.9869 | 6.9 | 55.0981 | 8.9513 | 59.9524 | 6.9 | 55.108 | 10.3415 | 59.9618 | 6.9 | 55.0623 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.0499 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.0969 | 8.7029 | 59.9869 | 6.9 | 55.1064 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.1163 | 10.3415 | 59.9618 | 6.9 | 55.0706 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.0583 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.1053 | 8.7029 | 59.9869 | 6.9 | 55.1148 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.1247 | 10.3415 | 59.9618 | 6.9 | 55.0789 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.0666 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.1136 | 8.7029 | 59.9869 | 6.9 | 55.1231 | 8.9521 | 59.9516 | 6.9 | 55.1331 | 10.3415 | 59.9618 | 6.9 | 55.0872 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.075 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.1219 | 8.7024 | 59.9869 | 6.9 | 55.1314 | 8.9521 | 59.9516 | 6.9 | 55.1414 | 10.3415 | 59.9618 | 6.9 | 55.0956 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.0833 | 10.2369 | 60.0078 | 6.9
55.1302 | 8.7024 | 59.9869 | 6.9 | 55.1398 | 8.9536 | 59.9516 | 6.9 | 55.1497 | 10.3415 | 59.9618 | 6.9 | 55.1039 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.0916 | 10.133 | 60.0078 | 6.9
55.1386 | 8.7024 | 59.9869 | 6.9 | 55.1481 | 8.9536 | 59.9516 | 6.9 | 55.1581 | 10.3441 | 59.9618 | 6.9 | 55.1122 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.0999 | 10.133 | 60.0078 | 6.9
55.1469 | 8.7024 | 59.9869 | 6.9 | 55.1565 | 8.9536 | 59.9516 | 6.9 | 55.1664 | 10.3441 | 59.9618 | 6.9 | 55.1205 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.1083 | 10.133 | 60.0078 | 6.9
55.1552 | 8.7031 | 59.9869 | 6.9 | 55.1648 | 8.9536 | 59.9516 | 6.9 | 55.1747 | 10.3441 | 59.9618 | 6.9 | 55.1289 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.1166 | 10.133 | 60.0078 | 6.9
55.1636 | 8.7031 | 59.9869 | 6.9 | 55.1732 | 8.9536 | 59.9516 | 6.9 | 55.183 | 10.3441 | 59.9618 | 6.9 | 55.1372 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.1249 | 10.133 | 60.0078 | 6.9
55.1719 | 8.703 | 59.9869 | 6.9 | 55.1815 | 8.9536 | 59.9516 | 6.9 | 55.1914 | 10.3441 | 59.9618 | 6.9 | 55.1456 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.1332 | 10.133 | 60.0078 | 6.9
55.1803 | 8.703 | 59.9869 | 6.9 | 55.1898 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.1998 | 10.3441 | 59.9618 | 6.9 | 55.1539 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.1416 | 10.133 | 60.0078 | 6.9
55.1886 | 8.703 | 59.9869 | 6.9 | 55.1982 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.2081 | 10.3441 | 59.9622 | 6.9 | 55.1622 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.1499 | 10.133 | 60.0078 | 6.9
55.1969 | 8.703 | 59.9869 | 6.9 | 55.2065 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.2164 | 10.3441 | 59.9622 | 6.9 | 55.1705 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.1583 | 10.133 | 60.0078 | 6.9
55.2053 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.2148 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.2247 | 10.3441 | 59.9622 | 6.9 | 55.1789 | 9.0192 | 60.0037 | 6.9 | 55.1666 | 10.133 | 60.0078 | 6.9
55.2136 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.2232 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.2331 | 10.3441 | 59.9622 | 6.9 | 55.1873 | 9.0192 | 60.0041 | 6.9 | 55.1749 | 10.133 | 60.0078 | 6.9
55.2219 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.2315 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.2415 | 10.3441 | 59.9622 | 6.9 | 55.1956 | 9.0192 | 60.0041 | 6.9 | 55.1832 | 10.133 | 60.0078 | 6.9
55.2303 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.2399 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.2498 | 10.3441 | 59.9622 | 6.9 | 55.2039 | 9.0192 | 60.0041 | 6.9 | 55.1916 | 10.133 | 60.0078 | 6.9
55.2386 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.2482 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.2581 | 10.3441 | 59.9622 | 6.9 | 55.2122 | 9.0192 | 60.0041 | 6.9 | 55.1999 | 10.133 | 60.0078 | 6.9
55.2469 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.2566 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.2665 | 10.3441 | 59.9622 | 6.9 | 55.2206 | 9.0192 | 60.0041 | 6.9 | 55.2083 | 10.1314 | 60.0078 | 6.9
55.2553 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.2649 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.2748 | 10.3441 | 59.9622 | 6.9 | 55.2289 | 9.0192 | 60.0041 | 6.9 | 55.2166 | 10.1314 | 60.0078 | 6.9
55.2636 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.2732 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.2831 | 10.3441 | 59.9622 | 6.9 | 55.2372 | 9.0192 | 60.0041 | 6.9 | 55.2249 | 10.1314 | 60.0078 | 6.9
55.2719 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.2816 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.2914 | 10.3441 | 59.9622 | 6.9 | 55.2455 | 9.0192 | 60.0041 | 6.9 | 55.2332 | 10.1314 | 60.0078 | 6.9
55.2803 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.2899 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.2998 | 10.3441 | 59.9622 | 6.9 | 55.2539 | 9.0192 | 60.0041 | 6.9 | 55.2416 | 10.1314 | 60.0078 | 6.9
55.2886 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.2982 | 8.9513 | 59.9516 | 6.9 | 55.3082 | 10.3445 | 59.9622 | 6.9 | 55.2622 | 9.0192 | 60.0041 | 6.9 | 55.2499 | 10.1314 | 60.0078 | 6.9
55.2969 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.3066 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.3165 | 10.3445 | 59.9622 | 6.9 | 55.2706 | 9.0217 | 60.0041 | 6.9 | 55.2582 | 10.1314 | 60.0078 | 6.9
55.3053 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.3149 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.3248 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.2789 | 9.0217 | 60.0041 | 6.9 | 55.2665 | 10.1314 | 60.0078 | 6.9
55.3136 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.3233 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.3332 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.2872 | 9.0217 | 60.0041 | 6.9 | 55.2749 | 10.1314 | 60.0078 | 6.9
55.322 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.3316 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.3415 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.2955 | 9.0217 | 60.0041 | 6.9 | 55.2832 | 10.1314 | 60.0078 | 6.9
55.3303 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.34 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.3499 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.3039 | 9.0217 | 60.0041 | 6.9 | 55.2916 | 10.1314 | 60.0078 | 6.9
55.3386 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.3483 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.3582 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.3122 | 9.0217 | 60.0041 | 6.9 | 55.2999 | 10.1314 | 60.0078 | 6.9
55.347 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.3566 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.3665 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.3206 | 9.0217 | 60.0041 | 6.9 | 55.3082 | 10.1332 | 60.0078 | 6.9
55.3553 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.365 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.3749 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.3289 | 9.0217 | 60.0041 | 6.9 | 55.3166 | 10.1332 | 60.0078 | 6.9
55.3636 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.3733 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.3832 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.3372 | 9.0217 | 60.0041 | 6.9 | 55.3249 | 10.1332 | 60.0078 | 6.9
55.372 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.3817 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.3915 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.3455 | 9.0217 | 60.0041 | 6.9 | 55.3333 | 10.1332 | 60.0078 | 6.9
55.3803 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.39 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.3998 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.3539 | 9.0217 | 60.0041 | 6.9 | 55.3416 | 10.1332 | 60.0078 | 6.9
55.3886 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.3983 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.4082 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.3622 | 9.0217 | 60.0041 | 6.9 | 55.3499 | 10.1332 | 60.0078 | 6.9
55.397 | 8.703 | 59.9873 | 6.9 | 55.4067 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.4166 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.3705 | 9.0249 | 60.0041 | 6.9 | 55.3582 | 10.1332 | 60.0078 | 6.9
55.4053 | 8.703 | 59.9882 | 6.9 | 55.415 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.4249 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.3789 | 9.0249 | 60.0041 | 6.9 | 55.3666 | 10.1332 | 60.0078 | 6.9
55.4136 | 8.703 | 59.9882 | 6.9 | 55.4234 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.4332 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.3872 | 9.0249 | 60.0044 | 6.9 | 55.3749 | 10.1332 | 60.0078 | 6.9
55.422 | 8.703 | 59.9882 | 6.9 | 55.4317 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.4416 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.3956 | 9.0249 | 60.0044 | 6.9 | 55.3832 | 10.1332 | 60.0078 | 6.9
55.4303 | 8.703 | 59.9882 | 6.9 | 55.44 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.4499 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.4039 | 9.0249 | 60.0044 | 6.9 | 55.3915 | 10.1332 | 60.0078 | 6.9
55.4387 | 8.703 | 59.9882 | 6.9 | 55.4484 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.4583 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.4122 | 9.0249 | 60.0044 | 6.9 | 55.3999 | 10.1332 | 60.0078 | 6.9
55.447 | 8.703 | 59.9882 | 6.9 | 55.4567 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.4666 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.4205 | 9.0249 | 60.0044 | 6.9 | 55.4082 | 10.1332 | 60.0078 | 6.9
55.4553 | 8.7061 | 59.9882 | 6.9 | 55.4651 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.4749 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.4289 | 9.0249 | 60.0044 | 6.9 | 55.4166 | 10.1332 | 60.0078 | 6.9
55.4637 | 8.7061 | 59.9882 | 6.9 | 55.4734 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.4833 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.4372 | 9.0249 | 60.0044 | 6.9 | 55.4249 | 10.13 | 60.0078 | 6.9
55.472 | 8.7087 | 59.9882 | 6.9 | 55.4818 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.4916 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.4456 | 9.0249 | 60.0044 | 6.9 | 55.4332 | 10.13 | 60.0078 | 6.9
55.4803 | 8.7087 | 59.9882 | 6.9 | 55.4901 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.4999 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.4539 | 9.0249 | 60.0044 | 6.9 | 55.4415 | 10.13 | 60.0078 | 6.9
55.4886 | 8.7087 | 59.9882 | 6.9 | 55.4984 | 8.9513 | 59.9512 | 6.9 | 55.5083 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.4622 | 9.0249 | 60.0044 | 6.9 | 55.4499 | 10.13 | 60.0078 | 6.9
55.497 | 8.7087 | 59.9882 | 6.9 | 55.5067 | 8.9513 | 59.9509 | 6.9 | 55.5166 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.4705 | 9.0249 | 60.0044 | 6.9 | 55.4582 | 10.13 | 60.0078 | 6.9
55.5053 | 8.7087 | 59.9882 | 6.9 | 55.5151 | 8.9513 | 59.9509 | 6.9 | 55.525 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.4789 | 9.0249 | 60.0044 | 6.9 | 55.4666 | 10.13 | 60.0078 | 6.9
55.5137 | 8.7087 | 59.9882 | 6.9 | 55.5234 | 8.9513 | 59.9509 | 6.9 | 55.5333 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.4872 | 9.0249 | 60.0044 | 6.9 | 55.4749 | 10.13 | 60.0078 | 6.9
55.522 | 8.7087 | 59.9882 | 6.9 | 55.5318 | 8.9513 | 59.9509 | 6.9 | 55.5416 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.4955 | 9.0249 | 60.0044 | 6.9 | 55.4832 | 10.13 | 60.0078 | 6.9
55.5303 | 8.7087 | 59.9882 | 6.9 | 55.5401 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.55 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.5038 | 9.0262 | 60.0044 | 6.9 | 55.4915 | 10.13 | 60.0074 | 6.9
55.5387 | 8.7087 | 59.9882 | 6.9 | 55.5485 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.5583 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.5122 | 9.0262 | 60.0044 | 6.9 | 55.4999 | 10.13 | 60.0074 | 6.9
55.547 | 8.7087 | 59.9882 | 6.9 | 55.5568 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.5667 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.5205 | 9.0258 | 60.0044 | 6.9 | 55.5082 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.5553 | 8.7087 | 59.9882 | 6.9 | 55.5651 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.575 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.5289 | 9.0258 | 60.0044 | 6.9 | 55.5165 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.5637 | 8.7087 | 59.9882 | 6.9 | 55.5735 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.5833 | 10.3434 | 59.9622 | 6.9 | 55.5372 | 9.0258 | 60.0044 | 6.9 | 55.5248 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.572 | 8.7087 | 59.9882 | 6.9 | 55.5818 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.5917 | 10.3447 | 59.9622 | 6.9 | 55.5455 | 9.0258 | 60.0044 | 6.9 | 55.5332 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.5804 | 8.7087 | 59.9882 | 6.9 | 55.5901 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.6 | 10.3447 | 59.9622 | 6.9 | 55.5539 | 9.0258 | 60.0044 | 6.9 | 55.5415 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.5887 | 8.7093 | 59.9882 | 6.9 | 55.5985 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.6083 | 10.3447 | 59.9626 | 6.9 | 55.5622 | 9.0258 | 60.0044 | 6.9 | 55.5499 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.597 | 8.7093 | 59.9882 | 6.9 | 55.6068 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.6167 | 10.3447 | 59.9626 | 6.9 | 55.5706 | 9.0258 | 60.0044 | 6.9 | 55.5582 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.6053 | 8.7093 | 59.9889 | 6.9 | 55.6152 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.625 | 10.3447 | 59.9626 | 6.9 | 55.5789 | 9.0258 | 60.0044 | 6.9 | 55.5665 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.6137 | 8.7093 | 59.9889 | 6.9 | 55.6235 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.6334 | 10.3447 | 59.9626 | 6.9 | 55.5872 | 9.0248 | 60.0053 | 6.9 | 55.5749 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.622 | 8.7093 | 59.9889 | 6.9 | 55.6319 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.6417 | 10.3447 | 59.9626 | 6.9 | 55.5955 | 9.0248 | 60.0053 | 6.9 | 55.5832 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.6303 | 8.7093 | 59.9889 | 6.9 | 55.6402 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.65 | 10.3447 | 59.9626 | 6.9 | 55.6039 | 9.0248 | 60.0053 | 6.9 | 55.5916 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.6387 | 8.7093 | 59.9889 | 6.9 | 55.6485 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.6584 | 10.3477 | 59.9626 | 6.9 | 55.6122 | 9.0248 | 60.0053 | 6.9 | 55.5999 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.647 | 8.7093 | 59.9889 | 6.9 | 55.6569 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.6667 | 10.3477 | 59.9626 | 6.9 | 55.6205 | 9.0248 | 60.0053 | 6.9 | 55.6082 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.6554 | 8.7093 | 59.9889 | 6.9 | 55.6652 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.675 | 10.3477 | 59.9626 | 6.9 | 55.6288 | 9.0248 | 60.0053 | 6.9 | 55.6165 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.6637 | 8.7093 | 59.9889 | 6.9 | 55.6736 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.6834 | 10.3477 | 59.9626 | 6.9 | 55.6372 | 9.0248 | 60.0053 | 6.9 | 55.6249 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.672 | 8.7093 | 59.9889 | 6.9 | 55.6819 | 8.949 | 59.9509 | 6.9 | 55.6917 | 10.3477 | 59.9626 | 6.9 | 55.6455 | 9.0248 | 60.0053 | 6.9 | 55.6332 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.6804 | 8.7093 | 59.9889 | 6.9 | 55.6902 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.7001 | 10.3477 | 59.9626 | 6.9 | 55.6539 | 9.0274 | 60.0053 | 6.9 | 55.6415 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.6887 | 8.7093 | 59.9889 | 6.9 | 55.6986 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.7084 | 10.3477 | 59.9626 | 6.9 | 55.6622 | 9.0274 | 60.0053 | 6.9 | 55.6498 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.697 | 8.7093 | 59.9889 | 6.9 | 55.7069 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.7167 | 10.3477 | 59.9626 | 6.9 | 55.6705 | 9.0274 | 60.0053 | 6.9 | 55.6582 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.7054 | 8.7093 | 59.9889 | 6.9 | 55.7153 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.7251 | 10.3477 | 59.9626 | 6.9 | 55.6788 | 9.0274 | 60.0053 | 6.9 | 55.6665 | 10.1261 | 60.0074 | 6.9
55.7137 | 8.7093 | 59.9889 | 6.9 | 55.7236 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.7334 | 10.3477 | 59.9626 | 6.9 | 55.6872 | 9.0274 | 60.0053 | 6.9 | 55.6749 | 10.1271 | 60.0074 | 6.9
55.722 | 8.7117 | 59.9889 | 6.9 | 55.7319 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.7418 | 10.3477 | 59.9626 | 6.9 | 55.6955 | 9.0274 | 60.0053 | 6.9 | 55.6832 | 10.1271 | 60.0074 | 6.9
55.7304 | 8.7117 | 59.9889 | 6.9 | 55.7403 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.7501 | 10.3477 | 59.9626 | 6.9 | 55.7039 | 9.0274 | 60.0053 | 6.9 | 55.6915 | 10.1271 | 60.0066 | 6.9
55.7387 | 8.7117 | 59.9889 | 6.9 | 55.7486 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.7584 | 10.3477 | 59.9626 | 6.9 | 55.7122 | 9.0274 | 60.0053 | 6.9 | 55.6998 | 10.1271 | 60.0066 | 6.9
55.747 | 8.7117 | 59.9889 | 6.9 | 55.757 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.7668 | 10.3477 | 59.9626 | 6.9 | 55.7205 | 9.0274 | 60.0053 | 6.9 | 55.7082 | 10.1271 | 60.0066 | 6.9
55.7554 | 8.7143 | 59.9889 | 6.9 | 55.7653 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.7751 | 10.1661 | 59.9626 | 6.9 | 55.7289 | 9.0274 | 60.0053 | 6.9 | 55.7165 | 10.1271 | 60.0066 | 6.9
55.7637 | 8.7143 | 59.9889 | 6.9 | 55.7737 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.7834 | 10.1661 | 59.9626 | 6.9 | 55.7372 | 9.0274 | 60.0053 | 6.9 | 55.7249 | 10.1271 | 60.0066 | 6.9
55.772 | 8.715 | 59.9889 | 6.9 | 55.782 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.7918 | 10.1661 | 59.9626 | 6.9 | 55.7455 | 9.0274 | 60.0053 | 6.9 | 55.7332 | 10.1271 | 60.0066 | 6.9
55.7804 | 8.715 | 59.9889 | 6.9 | 55.7903 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.8001 | 10.1661 | 59.9626 | 6.9 | 55.7538 | 8.8479 | 60.0053 | 6.9 | 55.7415 | 10.1271 | 60.0066 | 6.9
55.7887 | 8.715 | 59.9889 | 6.9 | 55.7987 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.8085 | 10.1661 | 59.963 | 6.9 | 55.7622 | 8.8479 | 60.0053 | 6.9 | 55.7498 | 10.1271 | 60.0066 | 6.9
55.7971 | 8.715 | 59.9889 | 6.9 | 55.807 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.8168 | 10.1661 | 59.963 | 6.9 | 55.7705 | 8.8479 | 60.0053 | 6.9 | 55.7582 | 10.1271 | 60.0066 | 6.9
55.8054 | 8.715 | 59.9893 | 6.9 | 55.8153 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.8251 | 10.0015 | 59.963 | 6.9 | 55.7789 | 8.8479 | 60.0053 | 6.9 | 55.7665 | 10.1271 | 60.0066 | 6.9
55.8137 | 8.715 | 59.9893 | 6.9 | 55.8237 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.8335 | 10.0015 | 59.963 | 6.9 | 55.7872 | 8.8479 | 60.0057 | 6.9 | 55.7748 | 10.1239 | 60.0066 | 6.9
55.8221 | 8.715 | 59.9893 | 6.9 | 55.832 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.8418 | 10.0015 | 59.963 | 6.9 | 55.7955 | 8.8479 | 60.0057 | 6.9 | 55.7831 | 10.1239 | 60.0066 | 6.9
55.8304 | 8.715 | 59.9893 | 6.9 | 55.8404 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.8502 | 10.0015 | 59.963 | 6.9 | 55.8038 | 8.8479 | 60.0057 | 6.9 | 55.7915 | 10.1239 | 60.0066 | 6.9
55.8387 | 8.715 | 59.9893 | 6.9 | 55.8487 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.8585 | 10.0043 | 59.963 | 6.9 | 55.8122 | 8.8479 | 60.0057 | 6.9 | 55.7999 | 10.1239 | 60.0066 | 6.9
55.847 | 8.715 | 59.9893 | 6.9 | 55.8571 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.8668 | 10.0043 | 59.963 | 6.9 | 55.8205 | 8.8479 | 60.0057 | 6.9 | 55.8082 | 10.1239 | 60.0066 | 6.9
55.8554 | 8.715 | 59.9893 | 6.9 | 55.8654 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.8752 | 10.0043 | 59.963 | 6.9 | 55.8289 | 8.8479 | 60.0057 | 6.9 | 55.8165 | 10.1239 | 60.0066 | 6.9
55.8637 | 8.715 | 59.9893 | 6.9 | 55.8737 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.8835 | 10.0043 | 59.963 | 6.9 | 55.8372 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.8248 | 10.1239 | 60.0066 | 6.9
55.8721 | 8.6136 | 59.9893 | 6.9 | 55.8821 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.8918 | 9.9282 | 59.963 | 6.9 | 55.8455 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.8332 | 10.1239 | 60.0066 | 6.9
55.8804 | 8.6136 | 59.9893 | 6.9 | 55.8904 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.9002 | 9.9282 | 59.963 | 6.9 | 55.8538 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.8415 | 10.1239 | 60.0066 | 6.9
55.8887 | 8.6136 | 59.9893 | 6.9 | 55.8987 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.9085 | 9.9282 | 59.963 | 6.9 | 55.8622 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.8499 | 10.1239 | 60.0066 | 6.9
55.8971 | 8.6136 | 59.9893 | 6.9 | 55.9071 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.9169 | 9.9282 | 59.963 | 6.9 | 55.8705 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.8582 | 10.1239 | 60.0066 | 6.9
55.9054 | 8.6136 | 59.9893 | 6.9 | 55.9154 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.9252 | 9.9282 | 59.963 | 6.9 | 55.8788 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.8665 | 10.1239 | 60.0066 | 6.9
55.9137 | 8.6136 | 59.9893 | 6.9 | 55.9238 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.9335 | 9.9282 | 59.963 | 6.9 | 55.8871 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.8748 | 10.1239 | 60.0066 | 6.9
55.9221 | 8.6136 | 59.9893 | 6.9 | 55.9321 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.9419 | 9.9282 | 59.963 | 6.9 | 55.8955 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.8832 | 10.1239 | 60.0066 | 6.9
55.9304 | 8.6136 | 59.9893 | 6.9 | 55.9405 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.9502 | 9.9282 | 59.963 | 6.9 | 55.9038 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.8915 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
55.9388 | 8.6136 | 59.9893 | 6.9 | 55.9488 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.9586 | 9.9282 | 59.963 | 6.9 | 55.9122 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.8998 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
55.9471 | 8.6136 | 59.9893 | 6.9 | 55.9571 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.9669 | 9.9282 | 59.963 | 6.9 | 55.9205 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.9081 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
55.9554 | 8.6136 | 59.9893 | 6.9 | 55.9655 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.9752 | 9.9282 | 59.963 | 6.9 | 55.9288 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.9165 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
55.9637 | 8.6136 | 59.9893 | 6.9 | 55.9738 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.9836 | 9.9282 | 59.963 | 6.9 | 55.9372 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.9248 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
55.9721 | 8.6136 | 59.9893 | 6.9 | 55.9821 | 8.9524 | 59.9509 | 6.9 | 55.9919 | 9.9282 | 59.963 | 6.9 | 55.9455 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.9332 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
55.9804 | 8.6136 | 59.9893 | 6.9 | 55.9905 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.0002 | 9.9282 | 59.963 | 6.9 | 55.9539 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.9415 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
55.9887 | 8.6143 | 59.9893 | 6.9 | 55.9988 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.0086 | 9.9335 | 59.9634 | 6.9 | 55.9622 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.9498 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
55.9971 | 8.6143 | 59.9893 | 6.9 | 56.0072 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.0169 | 9.9335 | 59.9634 | 6.9 | 55.9705 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.9581 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
56.0054 | 8.6143 | 59.9897 | 6.9 | 56.0155 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.0253 | 9.9335 | 59.9634 | 6.9 | 55.9788 | 8.7668 | 60.0057 | 6.9 | 55.9665 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
56.0138 | 8.6143 | 59.9897 | 6.9 | 56.0238 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.0336 | 9.9335 | 59.9634 | 6.9 | 55.9872 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 55.9748 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
56.0221 | 8.6143 | 59.9897 | 6.9 | 56.0322 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.0419 | 9.9335 | 59.9634 | 6.9 | 55.9955 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 55.9832 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
56.0304 | 8.6143 | 59.9897 | 6.9 | 56.0405 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.0503 | 9.9335 | 59.9634 | 6.9 | 56.0038 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 55.9915 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
56.0388 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.0489 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.0586 | 9.933 | 59.9634 | 6.9 | 56.0121 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 55.9998 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
56.0471 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.0572 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.067 | 9.933 | 59.9634 | 6.9 | 56.0205 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.0081 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
56.0554 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.0656 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.0753 | 9.933 | 59.9634 | 6.9 | 56.0288 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.0165 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
56.0638 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.0739 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.0836 | 9.933 | 59.9634 | 6.9 | 56.0372 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.0248 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
56.0721 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.0822 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.092 | 9.933 | 59.9634 | 6.9 | 56.0455 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.0331 | 10.1239 | 60.0062 | 6.9
56.0804 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.0906 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.1003 | 9.933 | 59.9634 | 6.9 | 56.0538 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.0415 | 10.1207 | 60.0062 | 6.9
56.0888 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.0989 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.1086 | 9.933 | 59.9634 | 6.9 | 56.0621 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.0498 | 10.1207 | 60.0062 | 6.9
56.0971 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.1072 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.117 | 9.933 | 59.9634 | 6.9 | 56.0705 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.0582 | 9.9772 | 60.0062 | 6.9
56.1054 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.1156 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.1253 | 9.933 | 59.9634 | 6.9 | 56.0788 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.0665 | 9.9772 | 60.0062 | 6.9
56.1138 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.1239 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.1337 | 9.933 | 59.9634 | 6.9 | 56.0872 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.0748 | 9.9772 | 60.0062 | 6.9
56.1221 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.1323 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.142 | 9.9336 | 59.9634 | 6.9 | 56.0955 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.0831 | 9.9772 | 60.0062 | 6.9
56.1304 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.1406 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.1503 | 9.9336 | 59.9634 | 6.9 | 56.1038 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.0915 | 9.8533 | 60.0057 | 6.9
56.1388 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.149 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.1587 | 9.9336 | 59.9634 | 6.9 | 56.1121 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.0998 | 9.8533 | 60.0057 | 6.9
56.1471 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.1573 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.167 | 9.9336 | 59.9634 | 6.9 | 56.1205 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.1082 | 9.7232 | 60.0057 | 6.9
56.1555 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.1656 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.1754 | 9.9336 | 59.9634 | 6.9 | 56.1288 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.1165 | 9.7232 | 60.0057 | 6.9
56.1638 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.174 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.1837 | 9.9336 | 59.9634 | 6.9 | 56.1371 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.1248 | 9.7232 | 60.0057 | 6.9
56.1721 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.1823 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.192 | 9.9362 | 59.9634 | 6.9 | 56.1455 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.1331 | 9.7232 | 60.0057 | 6.9
56.1805 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.1906 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.2004 | 9.9362 | 59.9634 | 6.9 | 56.1538 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.1415 | 9.7232 | 60.0057 | 6.9
56.1888 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.199 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.2087 | 9.9362 | 59.9646 | 6.9 | 56.1622 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.1498 | 9.7232 | 60.0057 | 6.9
56.1971 | 8.6127 | 59.9897 | 6.9 | 56.2073 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.217 | 9.9362 | 59.9646 | 6.9 | 56.1705 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.1581 | 9.7232 | 60.0057 | 6.9
56.2054 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.2157 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.2254 | 9.9362 | 59.9646 | 6.9 | 56.1788 | 8.7666 | 60.0057 | 6.9 | 56.1664 | 9.7232 | 60.0057 | 6.9
56.2138 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.224 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.2337 | 9.9362 | 59.9646 | 6.9 | 56.1871 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.1748 | 9.7232 | 60.0057 | 6.9
56.2221 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.2324 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.2421 | 9.9414 | 59.9646 | 6.9 | 56.1955 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.1831 | 9.7232 | 60.0057 | 6.9
56.2305 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.2407 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.2504 | 9.9414 | 59.9646 | 6.9 | 56.2038 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.1915 | 9.7218 | 60.0057 | 6.9
56.2388 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.249 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.2587 | 9.9414 | 59.9646 | 6.9 | 56.2122 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.1998 | 9.7218 | 60.0057 | 6.9
56.2471 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.2574 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.2671 | 9.9414 | 59.9646 | 6.9 | 56.2205 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.2081 | 9.7218 | 60.0057 | 6.9
56.2555 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.2657 | 8.782 | 59.9509 | 6.9 | 56.2754 | 9.9414 | 59.9646 | 6.9 | 56.2288 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.2164 | 9.7218 | 60.0057 | 6.9
56.2638 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.274 | 8.7815 | 59.9509 | 6.9 | 56.2838 | 9.9414 | 59.9646 | 6.9 | 56.2371 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.2248 | 9.7218 | 60.0057 | 6.9
56.2721 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.2824 | 8.7815 | 59.9509 | 6.9 | 56.2921 | 9.944 | 59.9646 | 6.9 | 56.2455 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.2332 | 9.7218 | 60.0057 | 6.9
56.2805 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.2907 | 8.7815 | 59.9509 | 6.9 | 56.3004 | 9.944 | 59.9646 | 6.9 | 56.2538 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.2415 | 9.7218 | 60.0057 | 6.9
56.2888 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.2991 | 8.7815 | 59.9509 | 6.9 | 56.3088 | 9.944 | 59.9646 | 6.9 | 56.2621 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.2498 | 9.7218 | 60.0057 | 6.9
56.2971 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.3074 | 8.7815 | 59.9512 | 6.9 | 56.3171 | 9.944 | 59.9646 | 6.9 | 56.2704 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.2581 | 9.7218 | 60.0057 | 6.9
56.3055 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.3158 | 8.7815 | 59.9512 | 6.9 | 56.3254 | 9.944 | 59.9646 | 6.9 | 56.2788 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.2665 | 9.7218 | 60.0057 | 6.9
56.3138 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.3241 | 8.7815 | 59.9512 | 6.9 | 56.3338 | 9.944 | 59.9646 | 6.9 | 56.2871 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.2748 | 9.7218 | 60.0057 | 6.9
56.3221 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.3324 | 8.7815 | 59.9512 | 6.9 | 56.3421 | 9.944 | 59.9646 | 6.9 | 56.2955 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.2831 | 9.7218 | 60.0057 | 6.9
56.3305 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.3408 | 8.7815 | 59.9512 | 6.9 | 56.3505 | 9.944 | 59.9646 | 6.9 | 56.3038 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.2914 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.3388 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.3491 | 8.7815 | 59.9512 | 6.9 | 56.3588 | 9.943 | 59.9646 | 6.9 | 56.3121 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.2998 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.3471 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.3575 | 8.7836 | 59.9512 | 6.9 | 56.3671 | 9.943 | 59.9646 | 6.9 | 56.3204 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.3081 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.3555 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.3658 | 8.7836 | 59.9512 | 6.9 | 56.3755 | 9.9439 | 59.9646 | 6.9 | 56.3288 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.3165 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.3638 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.3741 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.3838 | 9.9439 | 59.9646 | 6.9 | 56.3371 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.3248 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.3722 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.3825 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.3922 | 9.9434 | 59.9646 | 6.9 | 56.3455 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.3331 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.3805 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.3908 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.4005 | 9.9434 | 59.9646 | 6.9 | 56.3538 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.3414 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.3888 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.3991 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.4088 | 9.9434 | 59.9661 | 6.9 | 56.3621 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.3498 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.3972 | 8.6127 | 59.9901 | 6.9 | 56.4075 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.4172 | 9.9434 | 59.9661 | 6.9 | 56.3705 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.3581 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.4055 | 8.6102 | 59.9898 | 6.9 | 56.4158 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.4255 | 9.9434 | 59.9661 | 6.9 | 56.3788 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.3665 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.4138 | 8.6102 | 59.9898 | 6.9 | 56.4242 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.4338 | 9.9434 | 59.9661 | 6.9 | 56.3871 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.3748 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.4221 | 8.6073 | 59.9898 | 6.9 | 56.4325 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.4422 | 9.9434 | 59.9661 | 6.9 | 56.3954 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.3831 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.4305 | 8.6073 | 59.9898 | 6.9 | 56.4409 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.4505 | 9.9434 | 59.9661 | 6.9 | 56.4038 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.3914 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.4388 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.4492 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.4589 | 9.9434 | 59.9661 | 6.9 | 56.4121 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.3998 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.4472 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.4576 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.4672 | 9.9434 | 59.9661 | 6.9 | 56.4205 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.4081 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.4555 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.4659 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.4755 | 9.9457 | 59.9661 | 6.9 | 56.4288 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.4164 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.4638 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.4742 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.4839 | 9.9457 | 59.9661 | 6.9 | 56.4371 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.4248 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.4722 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.4825 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.4922 | 9.9457 | 59.9661 | 6.9 | 56.4454 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.4331 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.4805 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.4909 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.5005 | 9.9457 | 59.9661 | 6.9 | 56.4538 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.4415 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.4888 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.4992 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.5089 | 9.9457 | 59.9661 | 6.9 | 56.4621 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.4498 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.4972 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.5076 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.5172 | 9.9457 | 59.9661 | 6.9 | 56.4705 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.4581 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.5055 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.5159 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.5256 | 9.9512 | 59.9661 | 6.9 | 56.4788 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.4664 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.5138 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.5243 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.5339 | 9.9512 | 59.9661 | 6.9 | 56.4871 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.4748 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.5222 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.5326 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.5422 | 9.9512 | 59.9661 | 6.9 | 56.4954 | 8.7666 | 60.006 | 6.9 | 56.4831 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.5305 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.5409 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.5506 | 9.9512 | 59.9661 | 6.9 | 56.5038 | 8.764 | 60.006 | 6.9 | 56.4915 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.5388 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.5493 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.5589 | 9.9512 | 59.9661 | 6.9 | 56.5121 | 8.764 | 60.006 | 6.9 | 56.4998 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.5472 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.5576 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.5673 | 9.9512 | 59.9661 | 6.9 | 56.5204 | 8.764 | 60.006 | 6.9 | 56.5081 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.5555 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.5659 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.5756 | 9.9512 | 59.9661 | 6.9 | 56.5287 | 8.764 | 60.006 | 6.9 | 56.5164 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.5638 | 8.6047 | 59.9898 | 6.9 | 56.5743 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.5839 | 9.9512 | 59.9661 | 6.9 | 56.5371 | 8.7644 | 60.006 | 6.9 | 56.5248 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.5722 | 8.6052 | 59.9898 | 6.9 | 56.5826 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.5923 | 9.9535 | 59.9661 | 6.9 | 56.5455 | 8.7644 | 60.006 | 6.9 | 56.5331 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.5805 | 8.6052 | 59.9898 | 6.9 | 56.591 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.6006 | 9.9535 | 59.9661 | 6.9 | 56.5538 | 8.7644 | 60.006 | 6.9 | 56.5414 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.5888 | 8.6052 | 59.9898 | 6.9 | 56.5993 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.6089 | 9.9561 | 59.9673 | 6.9 | 56.5621 | 8.7644 | 60.006 | 6.9 | 56.5497 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.5972 | 8.6052 | 59.9898 | 6.9 | 56.6077 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.6172 | 9.9561 | 59.9673 | 6.9 | 56.5704 | 8.7644 | 60.006 | 6.9 | 56.5581 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.6055 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.616 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.6256 | 9.959 | 59.9673 | 6.9 | 56.5788 | 8.7644 | 60.006 | 6.9 | 56.5664 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.6139 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.6243 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.634 | 9.959 | 59.9673 | 6.9 | 56.5871 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.5748 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.6222 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.6327 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.6423 | 9.959 | 59.9673 | 6.9 | 56.5955 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.5831 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.6305 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.641 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.6506 | 9.959 | 59.9673 | 6.9 | 56.6038 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.5914 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.6389 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.6494 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.6589 | 9.959 | 59.9673 | 6.9 | 56.6121 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.5997 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.6472 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.6577 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.6673 | 9.959 | 59.9673 | 6.9 | 56.6204 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.6081 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.6555 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.666 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.6757 | 9.959 | 59.9673 | 6.9 | 56.6288 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.6165 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.6639 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.6744 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.684 | 9.959 | 59.9673 | 6.9 | 56.6371 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.6248 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.6722 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.6827 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.6923 | 9.959 | 59.9673 | 6.9 | 56.6454 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.6331 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.6805 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.6911 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.7007 | 9.959 | 59.9673 | 6.9 | 56.6537 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.6414 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.6889 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.6994 | 8.7819 | 59.9516 | 6.9 | 56.709 | 9.959 | 59.9673 | 6.9 | 56.6621 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.6498 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.6972 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.7077 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.7173 | 9.959 | 59.9673 | 6.9 | 56.6704 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.6581 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.7055 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.7161 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.7256 | 9.9639 | 59.9673 | 6.9 | 56.6788 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.6664 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.7139 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.7244 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.734 | 9.9639 | 59.9673 | 6.9 | 56.6871 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.6747 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.7222 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.7328 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.7424 | 9.9639 | 59.9673 | 6.9 | 56.6954 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.6831 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.7305 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.7411 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.7507 | 9.9639 | 59.9673 | 6.9 | 56.7037 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.6914 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.7389 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.7495 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.759 | 9.9623 | 59.9673 | 6.9 | 56.7121 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.6998 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.7472 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.7578 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.7673 | 9.9623 | 59.9673 | 6.9 | 56.7204 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.7081 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.7556 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.7661 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.7757 | 9.9623 | 59.9673 | 6.9 | 56.7288 | 8.7653 | 60.0053 | 6.9 | 56.7164 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.7639 | 8.6059 | 59.9889 | 6.9 | 56.7744 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.7841 | 9.9623 | 59.9673 | 6.9 | 56.7371 | 8.7627 | 60.0053 | 6.9 | 56.7247 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.7722 | 8.6034 | 59.9889 | 6.9 | 56.7828 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.7924 | 9.9623 | 59.9673 | 6.9 | 56.7454 | 8.7627 | 60.0053 | 6.9 | 56.7331 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.7805 | 8.6034 | 59.9889 | 6.9 | 56.7911 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.8007 | 9.9623 | 59.9673 | 6.9 | 56.7538 | 8.5742 | 60.0053 | 6.9 | 56.7414 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.7889 | 8.4407 | 59.9889 | 6.9 | 56.7995 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.809 | 9.9623 | 59.9689 | 6.9 | 56.7621 | 8.5742 | 60.0053 | 6.9 | 56.7498 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.7972 | 8.4407 | 59.9889 | 6.9 | 56.8078 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.8174 | 9.9623 | 59.9689 | 6.9 | 56.7704 | 8.5742 | 60.0053 | 6.9 | 56.7581 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.8055 | 8.4416 | 59.9885 | 6.9 | 56.8162 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.8257 | 9.9623 | 59.9689 | 6.9 | 56.7787 | 8.5742 | 60.0053 | 6.9 | 56.7664 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.8139 | 8.4416 | 59.9885 | 6.9 | 56.8245 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.834 | 9.9623 | 59.9689 | 6.9 | 56.7871 | 8.5742 | 60.0045 | 6.9 | 56.7747 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.8222 | 8.4416 | 59.9885 | 6.9 | 56.8328 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.8424 | 9.8573 | 59.9689 | 6.9 | 56.7954 | 8.5742 | 60.0045 | 6.9 | 56.7831 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.8306 | 8.4416 | 59.9885 | 6.9 | 56.8412 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.8507 | 9.8573 | 59.9689 | 6.9 | 56.8038 | 8.5742 | 60.0045 | 6.9 | 56.7914 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.8389 | 8.2646 | 59.9885 | 6.9 | 56.8495 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.8591 | 9.8573 | 59.9689 | 6.9 | 56.8121 | 8.5742 | 60.0045 | 6.9 | 56.7997 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.8472 | 8.2646 | 59.9885 | 6.9 | 56.8578 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.8674 | 9.8573 | 59.9689 | 6.9 | 56.8204 | 8.5742 | 60.0045 | 6.9 | 56.8081 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.8556 | 8.2646 | 59.9885 | 6.9 | 56.8662 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.8757 | 9.8573 | 59.9689 | 6.9 | 56.8287 | 8.5742 | 60.0045 | 6.9 | 56.8164 | 9.7218 | 60.005 | 6.9
56.8639 | 8.2646 | 59.9885 | 6.9 | 56.8745 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.8841 | 9.8573 | 59.9689 | 6.9 | 56.8371 | 8.5119 | 60.0045 | 6.9 | 56.8248 | 9.7189 | 60.005 | 6.9
56.8722 | 8.2646 | 59.9885 | 6.9 | 56.8829 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.8924 | 9.8573 | 59.9689 | 6.9 | 56.8454 | 8.5119 | 60.0045 | 6.9 | 56.8331 | 9.7189 | 60.005 | 6.9
56.8806 | 8.2646 | 59.9885 | 6.9 | 56.8912 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.9008 | 9.8573 | 59.9689 | 6.9 | 56.8538 | 8.5119 | 60.0045 | 6.9 | 56.8414 | 9.7189 | 60.005 | 6.9
56.8889 | 8.2646 | 59.9885 | 6.9 | 56.8996 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.9091 | 9.8573 | 59.9689 | 6.9 | 56.8621 | 8.5119 | 60.0045 | 6.9 | 56.8497 | 9.7189 | 60.005 | 6.9
56.8972 | 8.2646 | 59.9885 | 6.9 | 56.9079 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.9174 | 9.8573 | 59.9689 | 6.9 | 56.8704 | 8.5105 | 60.0045 | 6.9 | 56.8581 | 9.7189 | 60.005 | 6.9
56.9056 | 8.2646 | 59.9885 | 6.9 | 56.9162 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.9258 | 9.856 | 59.9689 | 6.9 | 56.8787 | 8.5105 | 60.0045 | 6.9 | 56.8664 | 9.7189 | 60.005 | 6.9
56.9139 | 8.2646 | 59.9885 | 6.9 | 56.9246 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.9341 | 9.856 | 59.9689 | 6.9 | 56.8871 | 8.5105 | 60.0045 | 6.9 | 56.8748 | 9.7189 | 60.005 | 6.9
56.9222 | 8.2646 | 59.9885 | 6.9 | 56.9329 | 8.7819 | 59.9512 | 6.9 | 56.9424 | 9.856 | 59.9689 | 6.9 | 56.8954 | 8.5105 | 60.0045 | 6.9 | 56.8831 | 9.7189 | 60.005 | 6.9
56.9306 | 8.2646 | 59.9885 | 6.9 | 56.9413 | 8.7836 | 59.9512 | 6.9 | 56.9508 | 9.856 | 59.9689 | 6.9 | 56.9037 | 8.5106 | 60.0045 | 6.9 | 56.8914 | 9.7189 | 60.005 | 6.9
56.9389 | 8.2646 | 59.9885 | 6.9 | 56.9496 | 8.7836 | 59.9512 | 6.9 | 56.9591 | 9.8589 | 59.9689 | 6.9 | 56.912 | 8.5106 | 60.0045 | 6.9 | 56.8997 | 9.7189 | 60.005 | 6.9
56.9473 | 8.2646 | 59.9885 | 6.9 | 56.9579 | 8.7836 | 59.9512 | 6.9 | 56.9675 | 9.8589 | 59.9689 | 6.9 | 56.9204 | 8.5106 | 60.0045 | 6.9 | 56.9081 | 9.7199 | 60.005 | 6.9
56.9556 | 8.2653 | 59.9885 | 6.9 | 56.9663 | 8.7836 | 59.9512 | 6.9 | 56.9758 | 9.8589 | 59.9689 | 6.9 | 56.9287 | 8.5106 | 60.0045 | 6.9 | 56.9164 | 9.7199 | 60.005 | 6.9
56.9639 | 8.2653 | 59.9885 | 6.9 | 56.9746 | 8.7836 | 59.9512 | 6.9 | 56.9841 | 9.8589 | 59.9689 | 6.9 | 56.9371 | 8.5111 | 60.0045 | 6.9 | 56.9247 | 9.7199 | 60.005 | 6.9
56.9723 | 8.2653 | 59.9885 | 6.9 | 56.983 | 8.7836 | 59.9512 | 6.9 | 56.9925 | 9.8589 | 59.9689 | 6.9 | 56.9454 | 8.5111 | 60.0045 | 6.9 | 56.933 | 9.7199 | 60.005 | 6.9
56.9806 | 8.2653 | 59.9885 | 6.9 | 56.9913 | 8.7836 | 59.9512 | 6.9 | 57.0008 | 9.8589 | 59.9689 | 6.9 | 56.9537 | 8.5111 | 60.0045 | 6.9 | 56.9414 | 9.7199 | 60.005 | 6.9
56.9889 | 8.2626 | 59.9885 | 6.9 | 56.9996 | 8.7836 | 59.9512 | 6.9 | 57.0092 | 9.8589 | 59.9697 | 6.9 | 56.9621 | 8.5111 | 60.0045 | 6.9 | 56.9497 | 9.7199 | 60.005 | 6.9
56.9973 | 8.2626 | 59.9885 | 6.9 | 57.008 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.0175 | 9.8589 | 59.9697 | 6.9 | 56.9704 | 8.5111 | 60.0045 | 6.9 | 56.9581 | 9.7199 | 60.005 | 6.9
57.0056 | 8.2626 | 59.9873 | 6.9 | 57.0163 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.0258 | 9.8589 | 59.9697 | 6.9 | 56.9788 | 8.5111 | 60.0045 | 6.9 | 56.9664 | 9.7199 | 60.005 | 6.9
57.0139 | 8.2626 | 59.9873 | 6.9 | 57.0247 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.0342 | 9.8589 | 59.9697 | 6.9 | 56.9871 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 56.9747 | 9.7199 | 60.005 | 6.9
57.0223 | 8.2626 | 59.9873 | 6.9 | 57.033 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.0425 | 9.8639 | 59.9697 | 6.9 | 56.9954 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 56.983 | 9.7199 | 60.005 | 6.9
57.0306 | 8.2626 | 59.9873 | 6.9 | 57.0414 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.0508 | 9.8639 | 59.9697 | 6.9 | 57.0037 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 56.9914 | 9.7199 | 60.005 | 6.9
57.0389 | 8.2626 | 59.9873 | 6.9 | 57.0497 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.0592 | 9.8639 | 59.9697 | 6.9 | 57.0121 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 56.9998 | 9.7199 | 60.005 | 6.9
57.0473 | 8.2626 | 59.9873 | 6.9 | 57.058 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.0675 | 9.8639 | 59.9697 | 6.9 | 57.0204 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 57.0081 | 9.7199 | 60.005 | 6.9
57.0556 | 8.2626 | 59.9873 | 6.9 | 57.0664 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.0759 | 9.8648 | 59.9697 | 6.9 | 57.0287 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 57.0164 | 9.7199 | 60.005 | 6.9
57.0639 | 8.2626 | 59.9873 | 6.9 | 57.0747 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.0842 | 9.8648 | 59.9697 | 6.9 | 57.037 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 57.0247 | 9.7203 | 60.005 | 6.9
57.0723 | 8.2626 | 59.9873 | 6.9 | 57.083 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.0925 | 9.8648 | 59.9697 | 6.9 | 57.0454 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 57.0331 | 9.7203 | 60.005 | 6.9
57.0806 | 8.2626 | 59.9873 | 6.9 | 57.0914 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.1009 | 9.8648 | 59.9697 | 6.9 | 57.0537 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 57.0414 | 9.7203 | 60.005 | 6.9
57.089 | 8.2626 | 59.9873 | 6.9 | 57.0997 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.1092 | 9.8648 | 59.9697 | 6.9 | 57.0621 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 57.0497 | 9.7203 | 60.005 | 6.9
57.0973 | 8.2626 | 59.9873 | 6.9 | 57.1081 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.1176 | 9.8648 | 59.9697 | 6.9 | 57.0704 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 57.058 | 9.7169 | 60.005 | 6.9
57.1056 | 8.2626 | 59.9873 | 6.9 | 57.1164 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.1259 | 9.8648 | 59.9697 | 6.9 | 57.0787 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 57.0664 | 9.7169 | 60.005 | 6.9
57.114 | 8.2626 | 59.9873 | 6.9 | 57.1248 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.1342 | 9.8648 | 59.9697 | 6.9 | 57.087 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 57.0747 | 9.714 | 60.005 | 6.9
57.1223 | 8.2601 | 59.9873 | 6.9 | 57.1331 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.1426 | 9.8648 | 59.9697 | 6.9 | 57.0954 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 57.0831 | 9.714 | 60.005 | 6.9
57.1306 | 8.2601 | 59.9873 | 6.9 | 57.1414 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.1509 | 9.8648 | 59.9697 | 6.9 | 57.1038 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 57.0914 | 9.714 | 60.0042 | 6.9
57.1389 | 8.2601 | 59.9873 | 6.9 | 57.1497 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.1592 | 9.8667 | 59.9697 | 6.9 | 57.1121 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 57.0997 | 9.714 | 60.0042 | 6.9
57.1473 | 8.2601 | 59.9873 | 6.9 | 57.1581 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.1675 | 9.8667 | 59.9697 | 6.9 | 57.1204 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 57.108 | 9.714 | 60.0042 | 6.9
57.1556 | 8.2601 | 59.9873 | 6.9 | 57.1664 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.1759 | 9.8667 | 59.9697 | 6.9 | 57.1287 | 8.5111 | 60.0037 | 6.9 | 57.1164 | 9.714 | 60.0042 | 6.9
57.164 | 8.2601 | 59.9873 | 6.9 | 57.1748 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.1843 | 9.8667 | 59.9697 | 6.9 | 57.1371 | 8.5075 | 60.0037 | 6.9 | 57.1247 | 9.714 | 60.0042 | 6.9
57.1723 | 8.2576 | 59.9873 | 6.9 | 57.1831 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.1926 | 9.8667 | 59.9697 | 6.9 | 57.1454 | 8.5075 | 60.0037 | 6.9 | 57.1331 | 9.714 | 60.0042 | 6.9
57.1806 | 8.2576 | 59.9873 | 6.9 | 57.1915 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.2009 | 9.8667 | 59.9697 | 6.9 | 57.1537 | 8.5075 | 60.0037 | 6.9 | 57.1414 | 9.7111 | 60.0042 | 6.9
57.189 | 8.2576 | 59.9873 | 6.9 | 57.1998 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.2092 | 9.8667 | 59.9712 | 6.9 | 57.162 | 8.5075 | 60.0037 | 6.9 | 57.1497 | 9.7111 | 60.0042 | 6.9
57.1973 | 8.2576 | 59.9873 | 6.9 | 57.2081 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.2176 | 9.8667 | 59.9712 | 6.9 | 57.1704 | 8.5075 | 60.0037 | 6.9 | 57.158 | 9.7111 | 60.0042 | 6.9
57.2056 | 8.2576 | 59.9866 | 6.9 | 57.2165 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.226 | 9.8697 | 59.9712 | 6.9 | 57.1787 | 8.5075 | 60.0037 | 6.9 | 57.1664 | 9.7111 | 60.0042 | 6.9
57.214 | 8.2576 | 59.9866 | 6.9 | 57.2248 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.2343 | 9.8697 | 59.9712 | 6.9 | 57.1871 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.1747 | 9.7111 | 60.0042 | 6.9
57.2223 | 8.2549 | 59.9866 | 6.9 | 57.2332 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.2426 | 9.8697 | 59.9712 | 6.9 | 57.1954 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.183 | 9.7111 | 60.0042 | 6.9
57.2307 | 8.2549 | 59.9866 | 6.9 | 57.2415 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.2509 | 9.8697 | 59.9712 | 6.9 | 57.2037 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.1914 | 9.7111 | 60.0042 | 6.9
57.239 | 8.2549 | 59.9866 | 6.9 | 57.2498 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.2593 | 9.8722 | 59.9712 | 6.9 | 57.212 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.1997 | 9.7111 | 60.0042 | 6.9
57.2473 | 8.2549 | 59.9866 | 6.9 | 57.2582 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.2676 | 9.8722 | 59.9712 | 6.9 | 57.2204 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.2081 | 9.7121 | 60.0042 | 6.9
57.2556 | 8.2549 | 59.9866 | 6.9 | 57.2665 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.2759 | 9.8746 | 59.9712 | 6.9 | 57.2287 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.2164 | 9.7121 | 60.0042 | 6.9
57.264 | 8.2549 | 59.9866 | 6.9 | 57.2749 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.2843 | 9.8746 | 59.9712 | 6.9 | 57.2371 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.2247 | 9.7121 | 60.0042 | 6.9
57.2723 | 8.2527 | 59.9866 | 6.9 | 57.2832 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.2926 | 9.8746 | 59.9712 | 6.9 | 57.2454 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.233 | 9.7121 | 60.0042 | 6.9
57.2806 | 8.2527 | 59.9866 | 6.9 | 57.2915 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.301 | 9.8746 | 59.9712 | 6.9 | 57.2537 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.2414 | 9.7121 | 60.0042 | 6.9
57.289 | 8.2527 | 59.9866 | 6.9 | 57.2999 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.3093 | 9.8746 | 59.9712 | 6.9 | 57.2621 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.2497 | 9.7121 | 60.0042 | 6.9
57.2973 | 8.2527 | 59.9866 | 6.9 | 57.3082 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.3176 | 9.8746 | 59.9712 | 6.9 | 57.2704 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.2581 | 9.7121 | 60.0042 | 6.9
57.3057 | 8.2503 | 59.9866 | 6.9 | 57.3166 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.326 | 9.8746 | 59.9712 | 6.9 | 57.2787 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.2664 | 9.7121 | 60.0042 | 6.9
57.314 | 8.2503 | 59.9866 | 6.9 | 57.3249 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.3343 | 9.8746 | 59.9712 | 6.9 | 57.287 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.2747 | 9.7125 | 60.0042 | 6.9
57.3223 | 8.2503 | 59.9866 | 6.9 | 57.3333 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.3427 | 9.873 | 59.9712 | 6.9 | 57.2954 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.283 | 9.7125 | 60.0042 | 6.9
57.3307 | 8.2503 | 59.9866 | 6.9 | 57.3416 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.351 | 9.873 | 59.9712 | 6.9 | 57.3037 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.2914 | 9.7091 | 60.003 | 6.9
57.339 | 8.2503 | 59.9866 | 6.9 | 57.3499 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.3593 | 9.873 | 59.9712 | 6.9 | 57.3121 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.2997 | 9.7091 | 60.003 | 6.9
57.3474 | 8.2503 | 59.9866 | 6.9 | 57.3583 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.3677 | 9.873 | 59.9712 | 6.9 | 57.3204 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.308 | 9.7062 | 60.003 | 6.9
57.3557 | 8.2497 | 59.9866 | 6.9 | 57.3666 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.376 | 9.873 | 59.9712 | 6.9 | 57.3287 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.3163 | 9.7062 | 60.003 | 6.9
57.364 | 8.2497 | 59.9866 | 6.9 | 57.3749 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.3843 | 9.873 | 59.9712 | 6.9 | 57.337 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.3247 | 9.7062 | 60.003 | 6.9
57.3723 | 8.2497 | 59.9866 | 6.9 | 57.3833 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.3927 | 9.873 | 59.9712 | 6.9 | 57.3454 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.333 | 9.7062 | 60.003 | 6.9
57.3807 | 8.2497 | 59.9866 | 6.9 | 57.3916 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.401 | 9.873 | 59.9712 | 6.9 | 57.3537 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.3414 | 9.7062 | 60.003 | 6.9
57.389 | 8.2497 | 59.9866 | 6.9 | 57.4 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.4094 | 9.8756 | 59.9725 | 6.9 | 57.3621 | 8.5075 | 60.0028 | 6.9 | 57.3497 | 9.7062 | 60.003 | 6.9
57.3973 | 8.2497 | 59.9866 | 6.9 | 57.4083 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.4177 | 9.8756 | 59.9725 | 6.9 | 57.3704 | 8.5028 | 60.0028 | 6.9 | 57.358 | 9.7062 | 60.003 | 6.9
57.4057 | 8.2497 | 59.9858 | 6.9 | 57.4167 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.426 | 9.8756 | 59.9725 | 6.9 | 57.3787 | 8.5028 | 60.0028 | 6.9 | 57.3664 | 9.7062 | 60.003 | 6.9
57.414 | 8.2497 | 59.9858 | 6.9 | 57.425 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.4344 | 9.8756 | 59.9725 | 6.9 | 57.387 | 8.5028 | 60.0024 | 6.9 | 57.3747 | 9.7062 | 60.003 | 6.9
57.4224 | 8.2497 | 59.9858 | 6.9 | 57.4333 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.4427 | 9.8756 | 59.9725 | 6.9 | 57.3954 | 8.5028 | 60.0024 | 6.9 | 57.3831 | 9.7062 | 60.003 | 6.9
57.4307 | 8.2497 | 59.9858 | 6.9 | 57.4417 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.451 | 9.8756 | 59.9725 | 6.9 | 57.4037 | 8.5028 | 60.0024 | 6.9 | 57.3914 | 9.7062 | 60.003 | 6.9
57.439 | 8.2497 | 59.9858 | 6.9 | 57.45 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.4594 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.412 | 8.5028 | 60.0024 | 6.9 | 57.3997 | 9.7062 | 60.003 | 6.9
57.4474 | 8.2497 | 59.9858 | 6.9 | 57.4583 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.4677 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.4204 | 8.4998 | 60.0024 | 6.9 | 57.408 | 9.7033 | 60.003 | 6.9
57.4557 | 8.2497 | 59.9858 | 6.9 | 57.4667 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.4761 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.4287 | 8.4998 | 60.0024 | 6.9 | 57.4164 | 9.7033 | 60.003 | 6.9
57.464 | 8.2497 | 59.9858 | 6.9 | 57.475 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.4844 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.4371 | 8.4998 | 60.0024 | 6.9 | 57.4247 | 9.7033 | 60.003 | 6.9
57.4724 | 8.2499 | 59.9858 | 6.9 | 57.4834 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.4927 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.4454 | 8.4998 | 60.0024 | 6.9 | 57.433 | 9.7033 | 60.003 | 6.9
57.4807 | 8.2499 | 59.9858 | 6.9 | 57.4917 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.501 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.4537 | 8.4998 | 60.0024 | 6.9 | 57.4413 | 9.7043 | 60.003 | 6.9
57.489 | 8.2493 | 59.9858 | 6.9 | 57.5001 | 8.4506 | 59.9508 | 6.9 | 57.5094 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.462 | 8.4998 | 60.0024 | 6.9 | 57.4497 | 9.7043 | 60.003 | 6.9
57.4974 | 8.2493 | 59.9858 | 6.9 | 57.5084 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.5178 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.4704 | 8.4998 | 60.0024 | 6.9 | 57.458 | 9.7043 | 60.003 | 6.9
57.5057 | 8.2495 | 59.9858 | 6.9 | 57.5167 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.5261 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.4787 | 8.4998 | 60.0024 | 6.9 | 57.4664 | 9.7043 | 60.003 | 6.9
57.514 | 8.2495 | 59.9858 | 6.9 | 57.5251 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.5344 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.4871 | 8.4998 | 60.0024 | 6.9 | 57.4747 | 9.7043 | 60.003 | 6.9
57.5224 | 8.2495 | 59.9858 | 6.9 | 57.5334 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.5427 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.4954 | 8.4998 | 60.0024 | 6.9 | 57.483 | 9.7043 | 60.003 | 6.9
57.5307 | 8.2495 | 59.9858 | 6.9 | 57.5417 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.5511 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.5037 | 8.4998 | 60.0024 | 6.9 | 57.4913 | 9.7043 | 60.0018 | 6.9
57.539 | 8.2495 | 59.9858 | 6.9 | 57.5501 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.5594 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.512 | 8.4998 | 60.0024 | 6.9 | 57.4997 | 9.7043 | 60.0018 | 6.9
57.5474 | 8.2495 | 59.9858 | 6.9 | 57.5584 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.5677 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.5204 | 8.4998 | 60.0024 | 6.9 | 57.5081 | 9.7043 | 60.0018 | 6.9
57.5557 | 8.2495 | 59.9858 | 6.9 | 57.5668 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.5761 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.5287 | 8.4998 | 60.0024 | 6.9 | 57.5164 | 9.7043 | 60.0018 | 6.9
57.5641 | 8.2495 | 59.9858 | 6.9 | 57.5751 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.5844 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.537 | 8.4979 | 60.0024 | 6.9 | 57.5247 | 9.7015 | 60.0018 | 6.9
57.5724 | 8.2495 | 59.9858 | 6.9 | 57.5835 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.5928 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.5453 | 8.4979 | 60.0024 | 6.9 | 57.533 | 9.7015 | 60.0018 | 6.9
57.5807 | 8.2495 | 59.9858 | 6.9 | 57.5918 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.6011 | 9.8747 | 59.9725 | 6.9 | 57.5537 | 8.4988 | 60.0024 | 6.9 | 57.5414 | 9.6981 | 60.0018 | 6.9
57.5891 | 8.25 | 59.9858 | 6.9 | 57.6001 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.6094 | 9.8747 | 59.9728 | 6.9 | 57.562 | 8.4988 | 60.0024 | 6.9 | 57.5497 | 9.6981 | 60.0018 | 6.9
57.5974 | 8.25 | 59.9858 | 6.9 | 57.6085 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.6178 | 9.8747 | 59.9728 | 6.9 | 57.5704 | 8.4988 | 60.0024 | 6.9 | 57.558 | 9.6952 | 60.0018 | 6.9
57.6057 | 8.25 | 59.985 | 6.9 | 57.6168 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.6261 | 9.8747 | 59.9728 | 6.9 | 57.5787 | 8.4988 | 60.0024 | 6.9 | 57.5663 | 9.6952 | 60.0018 | 6.9
57.6141 | 8.25 | 59.985 | 6.9 | 57.6252 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.6345 | 9.8747 | 59.9728 | 6.9 | 57.587 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.5747 | 9.6952 | 60.0018 | 6.9
57.6224 | 8.25 | 59.985 | 6.9 | 57.6335 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.6428 | 9.8747 | 59.9728 | 6.9 | 57.5954 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.583 | 9.6952 | 60.0018 | 6.9
57.6307 | 8.25 | 59.985 | 6.9 | 57.6418 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.6511 | 9.8747 | 59.9728 | 6.9 | 57.6037 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.5914 | 9.6952 | 60.0018 | 6.9
57.6391 | 8.25 | 59.985 | 6.9 | 57.6502 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.6595 | 9.8747 | 59.9728 | 6.9 | 57.6121 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.5997 | 9.6952 | 60.0018 | 6.9
57.6474 | 8.25 | 59.985 | 6.9 | 57.6585 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.6678 | 9.8747 | 59.9728 | 6.9 | 57.6204 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.608 | 9.6952 | 60.0018 | 6.9
57.6557 | 8.25 | 59.985 | 6.9 | 57.6668 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.6761 | 9.8777 | 59.9728 | 6.9 | 57.6287 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.6163 | 9.6952 | 60.0018 | 6.9
57.6641 | 8.25 | 59.985 | 6.9 | 57.6752 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.6844 | 9.8777 | 59.9728 | 6.9 | 57.637 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.6247 | 9.6952 | 60.0018 | 6.9
57.6724 | 8.2509 | 59.985 | 6.9 | 57.6835 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.6928 | 9.8777 | 59.9728 | 6.9 | 57.6454 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.633 | 9.6952 | 60.0018 | 6.9
57.6808 | 8.2509 | 59.985 | 6.9 | 57.6919 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.7012 | 9.8777 | 59.9728 | 6.9 | 57.6537 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.6414 | 9.6952 | 60.0018 | 6.9
57.6891 | 8.2509 | 59.985 | 6.9 | 57.7002 | 8.4506 | 59.9512 | 6.9 | 57.7095 | 9.8777 | 59.9728 | 6.9 | 57.662 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.6497 | 9.6952 | 60.0018 | 6.9
57.6974 | 8.2509 | 59.985 | 6.9 | 57.7086 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.7178 | 9.8777 | 59.9728 | 6.9 | 57.6703 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.658 | 9.6956 | 60.0018 | 6.9
57.7057 | 8.2509 | 59.985 | 6.9 | 57.7169 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.7261 | 9.879 | 59.9728 | 6.9 | 57.6787 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.6664 | 9.6956 | 60.0018 | 6.9
57.7141 | 8.2509 | 59.985 | 6.9 | 57.7252 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.7345 | 9.879 | 59.9728 | 6.9 | 57.687 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.6747 | 9.6956 | 60.0018 | 6.9
57.7224 | 8.2509 | 59.985 | 6.9 | 57.7336 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.7429 | 9.879 | 59.9728 | 6.9 | 57.6954 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.683 | 9.6956 | 60.0018 | 6.9
57.7308 | 8.2509 | 59.985 | 6.9 | 57.7419 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.7512 | 9.879 | 59.9728 | 6.9 | 57.7037 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.6913 | 9.6939 | 60.0003 | 6.9
57.7391 | 8.2509 | 59.985 | 6.9 | 57.7502 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.7595 | 9.6987 | 59.9728 | 6.9 | 57.712 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.6997 | 9.6939 | 60.0003 | 6.9
57.7474 | 8.2509 | 59.985 | 6.9 | 57.7586 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.7678 | 9.6987 | 59.9728 | 6.9 | 57.7204 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.708 | 9.6939 | 60.0003 | 6.9
57.7558 | 8.2497 | 59.985 | 6.9 | 57.7669 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.7762 | 9.6987 | 59.9728 | 6.9 | 57.7287 | 8.4988 | 60.0012 | 6.9 | 57.7164 | 9.6939 | 60.0003 | 6.9
57.7641 | 8.2497 | 59.985 | 6.9 | 57.7753 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.7845 | 9.6987 | 59.9728 | 6.9 | 57.7371 | 8.4383 | 60.0012 | 6.9 | 57.7247 | 9.6939 | 60.0003 | 6.9
57.7724 | 8.2497 | 59.985 | 6.9 | 57.7836 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.7928 | 9.5348 | 59.9728 | 6.9 | 57.7454 | 8.4383 | 60.0012 | 6.9 | 57.733 | 9.6939 | 60.0003 | 6.9
57.7808 | 8.2497 | 59.985 | 6.9 | 57.792 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.8012 | 9.5348 | 59.9728 | 6.9 | 57.7537 | 8.4383 | 60.0012 | 6.9 | 57.7413 | 9.6943 | 60.0003 | 6.9
57.7891 | 8.2497 | 59.985 | 6.9 | 57.8003 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.8095 | 9.5348 | 59.9736 | 6.9 | 57.762 | 8.4383 | 60.0012 | 6.9 | 57.7497 | 9.6943 | 60.0003 | 6.9
57.7975 | 8.2497 | 59.985 | 6.9 | 57.8086 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.8179 | 9.5348 | 59.9736 | 6.9 | 57.7704 | 8.4383 | 60.0012 | 6.9 | 57.758 | 9.6914 | 60.0003 | 6.9
57.8058 | 8.0678 | 59.9842 | 6.9 | 57.817 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.8262 | 9.5348 | 59.9736 | 6.9 | 57.7787 | 8.4383 | 60.0012 | 6.9 | 57.7664 | 9.6914 | 60.0003 | 6.9
57.8141 | 8.0678 | 59.9842 | 6.9 | 57.8253 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.8345 | 9.5348 | 59.9736 | 6.9 | 57.787 | 8.4383 | 60.0009 | 6.9 | 57.7747 | 9.6914 | 60.0003 | 6.9
57.8224 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.8336 | 8.4515 | 59.9512 | 6.9 | 57.8429 | 9.5348 | 59.9736 | 6.9 | 57.7953 | 8.4383 | 60.0009 | 6.9 | 57.783 | 9.6914 | 60.0003 | 6.9
57.8308 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.842 | 8.4538 | 59.9512 | 6.9 | 57.8512 | 9.5348 | 59.9736 | 6.9 | 57.8037 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.7914 | 9.6914 | 60.0003 | 6.9
57.8391 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.8503 | 8.4538 | 59.9512 | 6.9 | 57.8596 | 9.5348 | 59.9736 | 6.9 | 57.812 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.7997 | 9.6914 | 60.0003 | 6.9
57.8474 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.8587 | 8.4561 | 59.9512 | 6.9 | 57.8679 | 9.5348 | 59.9736 | 6.9 | 57.8204 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.808 | 9.6914 | 60.0003 | 6.9
57.8558 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.867 | 8.4561 | 59.9512 | 6.9 | 57.8762 | 9.5348 | 59.9736 | 6.9 | 57.8287 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.8163 | 9.6914 | 60.0003 | 6.9
57.8641 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.8754 | 8.4561 | 59.9512 | 6.9 | 57.8846 | 9.5348 | 59.9736 | 6.9 | 57.837 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.8247 | 9.6898 | 60.0003 | 6.9
57.8725 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.8837 | 8.4561 | 59.9512 | 6.9 | 57.8929 | 9.4555 | 59.9736 | 6.9 | 57.8454 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.833 | 9.6898 | 60.0003 | 6.9
57.8808 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.892 | 8.4571 | 59.9512 | 6.9 | 57.9012 | 9.4555 | 59.9736 | 6.9 | 57.8537 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.8414 | 9.687 | 60.0003 | 6.9
57.8891 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.9004 | 8.4571 | 59.9512 | 6.9 | 57.9095 | 9.4555 | 59.9736 | 6.9 | 57.8621 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.8497 | 9.687 | 60.0003 | 6.9
57.8975 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.9087 | 8.4571 | 59.9516 | 6.9 | 57.9179 | 9.4555 | 59.9736 | 6.9 | 57.8704 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.858 | 9.687 | 60.0003 | 6.9
57.9058 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.9171 | 8.4571 | 59.9516 | 6.9 | 57.9263 | 9.4555 | 59.9736 | 6.9 | 57.8787 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.8663 | 9.687 | 60.0003 | 6.9
57.9142 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.9254 | 8.4571 | 59.9516 | 6.9 | 57.9346 | 9.4555 | 59.9736 | 6.9 | 57.887 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.8747 | 9.687 | 60.0003 | 6.9
57.9225 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.9337 | 8.4571 | 59.9516 | 6.9 | 57.9429 | 9.4555 | 59.9736 | 6.9 | 57.8954 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.883 | 9.687 | 60.0003 | 6.9
57.9308 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.9421 | 8.4571 | 59.9516 | 6.9 | 57.9512 | 9.4555 | 59.9736 | 6.9 | 57.9037 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.8914 | 9.687 | 59.9986 | 6.9
57.9391 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.9504 | 8.4571 | 59.9516 | 6.9 | 57.9596 | 9.4555 | 59.9736 | 6.9 | 57.912 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.8997 | 9.687 | 59.9986 | 6.9
57.9475 | 8.0653 | 59.9842 | 6.9 | 57.9588 | 8.4571 | 59.9516 | 6.9 | 57.968 | 9.4555 | 59.9736 | 6.9 | 57.9203 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.908 | 9.687 | 59.9986 | 6.9
57.9558 | 7.9853 | 59.9842 | 6.9 | 57.9671 | 8.4571 | 59.9516 | 6.9 | 57.9763 | 9.4555 | 59.9736 | 6.9 | 57.9287 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.9164 | 9.687 | 59.9986 | 6.9
57.9641 | 7.9853 | 59.9842 | 6.9 | 57.9754 | 8.4571 | 59.9516 | 6.9 | 57.9846 | 9.4555 | 59.9736 | 6.9 | 57.937 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.9247 | 9.6841 | 59.9986 | 6.9
57.9725 | 7.9842 | 59.9842 | 6.9 | 57.9838 | 8.4571 | 59.9516 | 6.9 | 57.9929 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 57.9454 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.933 | 9.6841 | 59.9986 | 6.9
57.9808 | 7.9842 | 59.9842 | 6.9 | 57.9921 | 8.4571 | 59.9516 | 6.9 | 58.0013 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 57.9537 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.9413 | 9.6851 | 59.9986 | 6.9
57.9892 | 7.9842 | 59.9842 | 6.9 | 58.0005 | 8.4571 | 59.9516 | 6.9 | 58.0096 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 57.962 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.9497 | 9.6851 | 59.9986 | 6.9
57.9975 | 7.9842 | 59.9842 | 6.9 | 58.0088 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.0179 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 57.9703 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.958 | 9.6822 | 59.9986 | 6.9
58.0058 | 7.9842 | 59.9842 | 6.9 | 58.0172 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.0263 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 57.9787 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.9664 | 9.6822 | 59.9986 | 6.9
58.0142 | 7.9842 | 59.9842 | 6.9 | 58.0255 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.0346 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 57.9871 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.9747 | 9.6822 | 59.9986 | 6.9
58.0225 | 7.9842 | 59.9842 | 6.9 | 58.0338 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.043 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 57.9954 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.983 | 9.6822 | 59.9986 | 6.9
58.0309 | 7.9842 | 59.9842 | 6.9 | 58.0421 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.0513 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 58.0037 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.9913 | 9.6223 | 59.9986 | 6.9
58.0392 | 7.9842 | 59.9842 | 6.9 | 58.0505 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.0596 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 58.012 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 57.9997 | 9.6223 | 59.9986 | 6.9
58.0475 | 7.9842 | 59.9842 | 6.9 | 58.0588 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.068 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 58.0204 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 58.008 | 9.6223 | 59.9986 | 6.9
58.0558 | 7.9842 | 59.9842 | 6.9 | 58.0672 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.0763 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 58.0287 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 58.0164 | 9.6223 | 59.9986 | 6.9
58.0642 | 7.9842 | 59.9842 | 6.9 | 58.0755 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.0847 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 58.037 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 58.0247 | 9.619 | 59.9986 | 6.9
58.0725 | 7.9842 | 59.9842 | 6.9 | 58.0839 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.093 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 58.0453 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 58.033 | 9.619 | 59.9986 | 6.9
58.0808 | 7.9842 | 59.9842 | 6.9 | 58.0922 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.1013 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 58.0537 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 58.0414 | 9.4726 | 59.9986 | 6.9
58.0892 | 7.9865 | 59.9842 | 6.9 | 58.1005 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.1097 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 58.062 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 58.0497 | 9.4726 | 59.9986 | 6.9
58.0975 | 7.9865 | 59.9842 | 6.9 | 58.1089 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.118 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 58.0704 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 58.058 | 9.4726 | 59.9986 | 6.9
58.1059 | 7.9865 | 59.9842 | 6.9 | 58.1172 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.1263 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 58.0787 | 8.3574 | 60.0009 | 6.9 | 58.0663 | 9.4726 | 59.9986 | 6.9
58.1142 | 7.9865 | 59.9842 | 6.9 | 58.1255 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.1346 | 9.4578 | 59.9736 | 6.9 | 58.087 | 8.3564 | 60.0009 | 6.9 | 58.0747 | 9.3491 | 59.9986 | 6.9
58.1225 | 7.9886 | 59.9842 | 6.9 | 58.1339 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.143 | 9.4574 | 59.9736 | 6.9 | 58.0953 | 8.3564 | 60.0009 | 6.9 | 58.083 | 9.3491 | 59.9986 | 6.9
58.1309 | 7.9886 | 59.9842 | 6.9 | 58.1422 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.1514 | 9.4574 | 59.9736 | 6.9 | 58.1037 | 8.3564 | 60.0009 | 6.9 | 58.0914 | 9.3491 | 59.9967 | 6.9
58.1392 | 7.9877 | 59.9842 | 6.9 | 58.1506 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.1597 | 9.458 | 59.9736 | 6.9 | 58.1121 | 8.3564 | 60.0009 | 6.9 | 58.0997 | 9.3491 | 59.9967 | 6.9
58.1475 | 7.9877 | 59.9842 | 6.9 | 58.1589 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.168 | 9.458 | 59.9736 | 6.9 | 58.1204 | 8.3564 | 60.0009 | 6.9 | 58.108 | 9.3491 | 59.9967 | 6.9
58.1559 | 7.9877 | 59.9842 | 6.9 | 58.1673 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.1763 | 9.458 | 59.9736 | 6.9 | 58.1287 | 8.3564 | 60.0009 | 6.9 | 58.1163 | 9.3491 | 59.9967 | 6.9
58.1642 | 7.9877 | 59.9842 | 6.9 | 58.1756 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.1847 | 9.458 | 59.9736 | 6.9 | 58.137 | 8.3564 | 60.0009 | 6.9 | 58.1247 | 9.3497 | 59.9967 | 6.9
58.1725 | 7.9877 | 59.9842 | 6.9 | 58.1839 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.1931 | 9.458 | 59.9736 | 6.9 | 58.1454 | 8.3564 | 60.0009 | 6.9 | 58.1331 | 9.3497 | 59.9967 | 6.9
58.1809 | 7.9877 | 59.9842 | 6.9 | 58.1923 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.2014 | 9.458 | 59.9736 | 6.9 | 58.1537 | 8.3583 | 60.0009 | 6.9 | 58.1414 | 9.3497 | 59.9967 | 6.9
58.1892 | 7.9877 | 59.9842 | 6.9 | 58.2006 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.2097 | 9.458 | 59.974 | 6.9 | 58.162 | 8.3583 | 60.0009 | 6.9 | 58.1497 | 9.3497 | 59.9967 | 6.9
58.1975 | 7.9877 | 59.9842 | 6.9 | 58.209 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.218 | 9.458 | 59.974 | 6.9 | 58.1703 | 8.3583 | 60.0009 | 6.9 | 58.158 | 9.3499 | 59.9967 | 6.9
58.2059 | 7.9877 | 59.9846 | 6.9 | 58.2173 | 8.2863 | 59.9516 | 6.9 | 58.2264 | 9.458 | 59.974 | 6.9 | 58.1787 | 8.3583 | 60.0009 | 6.9 | 58.1664 | 9.3499 | 59.9967 | 6.9
58.2142 | 7.9877 | 59.9846 | 6.9 | 58.2256 | 8.29 | 59.9516 | 6.9 | 58.2347 | 9.458 | 59.974 | 6.9 | 58.187 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.1747 | 9.3467 | 59.9967 | 6.9
58.2226 | 7.9877 | 59.9846 | 6.9 | 58.234 | 8.29 | 59.9516 | 6.9 | 58.243 | 9.458 | 59.974 | 6.9 | 58.1954 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.183 | 9.3467 | 59.9967 | 6.9
58.2309 | 7.9877 | 59.9846 | 6.9 | 58.2423 | 8.29 | 59.9516 | 6.9 | 58.2514 | 9.458 | 59.974 | 6.9 | 58.2037 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.1913 | 9.3467 | 59.9967 | 6.9
58.2392 | 7.9877 | 59.9846 | 6.9 | 58.2507 | 8.29 | 59.9516 | 6.9 | 58.2597 | 9.458 | 59.974 | 6.9 | 58.212 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.1997 | 9.3467 | 59.9967 | 6.9
58.2476 | 7.9877 | 59.9846 | 6.9 | 58.259 | 8.29 | 59.9516 | 6.9 | 58.2681 | 9.458 | 59.974 | 6.9 | 58.2203 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.208 | 9.3467 | 59.9967 | 6.9
58.2559 | 7.9877 | 59.9846 | 6.9 | 58.2673 | 8.29 | 59.9516 | 6.9 | 58.2764 | 9.458 | 59.974 | 6.9 | 58.2287 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.2164 | 9.3467 | 59.9967 | 6.9
58.2642 | 7.9877 | 59.9846 | 6.9 | 58.2757 | 8.29 | 59.9516 | 6.9 | 58.2847 | 9.458 | 59.974 | 6.9 | 58.237 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.2247 | 9.3467 | 59.9967 | 6.9
58.2726 | 7.9877 | 59.9846 | 6.9 | 58.284 | 8.29 | 59.9516 | 6.9 | 58.2931 | 9.458 | 59.974 | 6.9 | 58.2454 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.233 | 9.3467 | 59.9967 | 6.9
58.2809 | 7.9877 | 59.9846 | 6.9 | 58.2924 | 8.2904 | 59.9516 | 6.9 | 58.3014 | 9.458 | 59.974 | 6.9 | 58.2537 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.2414 | 9.3467 | 59.9967 | 6.9
58.2892 | 7.9877 | 59.9846 | 6.9 | 58.3007 | 8.2904 | 59.9516 | 6.9 | 58.3098 | 9.458 | 59.974 | 6.9 | 58.262 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.2497 | 9.3467 | 59.9967 | 6.9
58.2976 | 7.9877 | 59.9846 | 6.9 | 58.3091 | 8.2904 | 59.9524 | 6.9 | 58.3181 | 9.458 | 59.974 | 6.9 | 58.2704 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.2581 | 9.3477 | 59.9967 | 6.9
58.3059 | 7.9877 | 59.9846 | 6.9 | 58.3174 | 8.2904 | 59.9524 | 6.9 | 58.3264 | 9.4571 | 59.974 | 6.9 | 58.2787 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.2664 | 9.3477 | 59.9967 | 6.9
58.3142 | 7.9877 | 59.9846 | 6.9 | 58.3257 | 8.2904 | 59.9524 | 6.9 | 58.3348 | 9.4571 | 59.974 | 6.9 | 58.287 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.2747 | 9.3452 | 59.9967 | 6.9
58.3226 | 7.9876 | 59.9846 | 6.9 | 58.334 | 8.2904 | 59.9524 | 6.9 | 58.3431 | 9.4571 | 59.974 | 6.9 | 58.2953 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.283 | 9.3452 | 59.9967 | 6.9
58.3309 | 7.9876 | 59.9846 | 6.9 | 58.3424 | 8.2904 | 59.9524 | 6.9 | 58.3514 | 9.4571 | 59.974 | 6.9 | 58.3037 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.2914 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.3393 | 7.9876 | 59.9846 | 6.9 | 58.3507 | 8.2904 | 59.9524 | 6.9 | 58.3598 | 9.4571 | 59.974 | 6.9 | 58.312 | 8.3583 | 60.0013 | 6.9 | 58.2997 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.3476 | 7.9876 | 59.9846 | 6.9 | 58.3591 | 8.2904 | 59.9524 | 6.9 | 58.3681 | 9.4571 | 59.974 | 6.9 | 58.3204 | 8.3611 | 60.0013 | 6.9 | 58.308 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.3559 | 7.9882 | 59.9846 | 6.9 | 58.3674 | 8.2904 | 59.9524 | 6.9 | 58.3765 | 9.4627 | 59.974 | 6.9 | 58.3287 | 8.3611 | 60.0013 | 6.9 | 58.3163 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.3643 | 7.9882 | 59.9846 | 6.9 | 58.3758 | 8.2921 | 59.9524 | 6.9 | 58.3848 | 9.4627 | 59.974 | 6.9 | 58.337 | 8.3611 | 60.0013 | 6.9 | 58.3247 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.3726 | 7.9882 | 59.9846 | 6.9 | 58.3841 | 8.2921 | 59.9524 | 6.9 | 58.3931 | 9.4627 | 59.974 | 6.9 | 58.3453 | 8.3611 | 60.0013 | 6.9 | 58.3331 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.3809 | 7.9882 | 59.9846 | 6.9 | 58.3924 | 8.2914 | 59.9524 | 6.9 | 58.4014 | 9.4627 | 59.974 | 6.9 | 58.3537 | 8.3636 | 60.0013 | 6.9 | 58.3414 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.3893 | 7.9879 | 59.9846 | 6.9 | 58.4008 | 8.2914 | 59.9524 | 6.9 | 58.4098 | 9.4627 | 59.9744 | 6.9 | 58.362 | 8.3636 | 60.0013 | 6.9 | 58.3497 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.3976 | 7.9879 | 59.9846 | 6.9 | 58.4091 | 8.2914 | 59.9524 | 6.9 | 58.4182 | 9.4627 | 59.9744 | 6.9 | 58.3704 | 8.3658 | 60.0013 | 6.9 | 58.358 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.4059 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.4174 | 8.2914 | 59.9524 | 6.9 | 58.4265 | 9.4627 | 59.9744 | 6.9 | 58.3787 | 8.3658 | 60.0013 | 6.9 | 58.3664 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.4143 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.4258 | 8.2914 | 59.9524 | 6.9 | 58.4348 | 9.4627 | 59.9744 | 6.9 | 58.387 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.3747 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.4226 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.4341 | 8.2914 | 59.9524 | 6.9 | 58.4431 | 9.4627 | 59.9744 | 6.9 | 58.3954 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.3831 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.4309 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.4425 | 8.2914 | 59.9524 | 6.9 | 58.4515 | 9.4627 | 59.9744 | 6.9 | 58.4037 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.3914 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.4393 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.4508 | 8.2914 | 59.9524 | 6.9 | 58.4598 | 9.4627 | 59.9744 | 6.9 | 58.412 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.3997 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.4476 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.4592 | 8.2916 | 59.9524 | 6.9 | 58.4681 | 9.4627 | 59.9744 | 6.9 | 58.4203 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.408 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.456 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.4675 | 8.2916 | 59.9524 | 6.9 | 58.4765 | 9.4627 | 59.9744 | 6.9 | 58.4287 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.4164 | 9.3454 | 59.9954 | 6.9
58.4643 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.4758 | 8.2916 | 59.9524 | 6.9 | 58.4848 | 9.4627 | 59.9744 | 6.9 | 58.437 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.4247 | 9.346 | 59.9954 | 6.9
58.4726 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.4842 | 8.2916 | 59.9524 | 6.9 | 58.4932 | 9.4673 | 59.9744 | 6.9 | 58.4454 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.433 | 9.346 | 59.9954 | 6.9
58.481 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.4925 | 8.2936 | 59.9524 | 6.9 | 58.5015 | 9.4673 | 59.9744 | 6.9 | 58.4537 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.4414 | 9.3401 | 59.9954 | 6.9
58.4893 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.5009 | 8.2936 | 59.9524 | 6.9 | 58.5098 | 9.4699 | 59.9744 | 6.9 | 58.462 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.4497 | 9.3401 | 59.9954 | 6.9
58.4976 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.5092 | 8.2926 | 59.9536 | 6.9 | 58.5182 | 9.4699 | 59.9744 | 6.9 | 58.4703 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.4581 | 9.3401 | 59.9954 | 6.9
58.506 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.5175 | 8.2926 | 59.9536 | 6.9 | 58.5265 | 9.4699 | 59.9744 | 6.9 | 58.4787 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.4664 | 9.3401 | 59.9954 | 6.9
58.5143 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.5259 | 8.2926 | 59.9536 | 6.9 | 58.5349 | 9.4699 | 59.9744 | 6.9 | 58.487 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.4747 | 9.2808 | 59.9954 | 6.9
58.5226 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.5342 | 8.2926 | 59.9536 | 6.9 | 58.5432 | 9.4699 | 59.9744 | 6.9 | 58.4954 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.483 | 9.2808 | 59.9954 | 6.9
58.531 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.5426 | 8.2947 | 59.9536 | 6.9 | 58.5515 | 9.4699 | 59.9744 | 6.9 | 58.5037 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.4914 | 9.2808 | 59.9942 | 6.9
58.5393 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.5509 | 8.2947 | 59.9536 | 6.9 | 58.5599 | 9.469 | 59.9744 | 6.9 | 58.512 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.4997 | 9.2808 | 59.9942 | 6.9
58.5476 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.5592 | 8.2947 | 59.9536 | 6.9 | 58.5682 | 9.469 | 59.9744 | 6.9 | 58.5203 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.5081 | 9.2808 | 59.9942 | 6.9
58.556 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.5676 | 8.2947 | 59.9536 | 6.9 | 58.5765 | 9.469 | 59.9744 | 6.9 | 58.5287 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.5164 | 9.2808 | 59.9942 | 6.9
58.5643 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.5759 | 8.2947 | 59.9536 | 6.9 | 58.5848 | 9.469 | 59.9744 | 6.9 | 58.537 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.5247 | 9.2808 | 59.9942 | 6.9
58.5726 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.5843 | 8.2947 | 59.9536 | 6.9 | 58.5932 | 9.469 | 59.9744 | 6.9 | 58.5453 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.5331 | 9.2808 | 59.9942 | 6.9
58.581 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.5926 | 8.2947 | 59.9536 | 6.9 | 58.6016 | 9.469 | 59.9744 | 6.9 | 58.5537 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.5414 | 9.2782 | 59.9942 | 6.9
58.5893 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.6009 | 8.2947 | 59.9536 | 6.9 | 58.6099 | 9.469 | 59.9756 | 6.9 | 58.562 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.5497 | 9.2782 | 59.9942 | 6.9
58.5977 | 7.9879 | 59.9853 | 6.9 | 58.6093 | 8.2947 | 59.9536 | 6.9 | 58.6182 | 9.469 | 59.9756 | 6.9 | 58.5704 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.558 | 9.2782 | 59.9942 | 6.9
58.606 | 7.9879 | 59.9858 | 6.9 | 58.6176 | 8.2947 | 59.9536 | 6.9 | 58.6265 | 9.472 | 59.9756 | 6.9 | 58.5787 | 8.3658 | 60.0021 | 6.9 | 58.5664 | 9.2782 | 59.9942 | 6.9
58.6143 | 7.9879 | 59.9858 | 6.9 | 58.6259 | 8.2966 | 59.9536 | 6.9 | 58.6349 | 9.472 | 59.9756 | 6.9 | 58.587 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.5747 | 9.2793 | 59.9942 | 6.9
58.6227 | 7.9879 | 59.9858 | 6.9 | 58.6343 | 8.2966 | 59.9536 | 6.9 | 58.6432 | 9.4746 | 59.9756 | 6.9 | 58.5953 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.5831 | 9.2793 | 59.9942 | 6.9
58.631 | 7.9879 | 59.9858 | 6.9 | 58.6426 | 8.2984 | 59.9536 | 6.9 | 58.6516 | 9.4746 | 59.9756 | 6.9 | 58.6037 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.5914 | 9.2768 | 59.9942 | 6.9
58.6393 | 7.9879 | 59.9858 | 6.9 | 58.651 | 8.2984 | 59.9536 | 6.9 | 58.6599 | 9.4746 | 59.9756 | 6.9 | 58.612 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.5997 | 9.2768 | 59.9942 | 6.9
58.6477 | 7.9879 | 59.9858 | 6.9 | 58.6593 | 8.2984 | 59.9536 | 6.9 | 58.6682 | 9.4746 | 59.9756 | 6.9 | 58.6204 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.6081 | 9.2768 | 59.9942 | 6.9
58.656 | 7.9879 | 59.9858 | 6.9 | 58.6677 | 8.2984 | 59.9536 | 6.9 | 58.6766 | 9.4768 | 59.9756 | 6.9 | 58.6287 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.6164 | 9.2768 | 59.9942 | 6.9
58.6643 | 7.9879 | 59.9858 | 6.9 | 58.676 | 8.2984 | 59.9536 | 6.9 | 58.6849 | 9.4768 | 59.9756 | 6.9 | 58.637 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.6248 | 9.2768 | 59.9942 | 6.9
58.6727 | 7.9877 | 59.9858 | 6.9 | 58.6843 | 8.2984 | 59.9536 | 6.9 | 58.6932 | 9.4768 | 59.9756 | 6.9 | 58.6453 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.6331 | 9.2768 | 59.9942 | 6.9
58.681 | 7.9877 | 59.9858 | 6.9 | 58.6927 | 8.3005 | 59.9536 | 6.9 | 58.7016 | 9.4768 | 59.9756 | 6.9 | 58.6537 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.6414 | 9.2768 | 59.9942 | 6.9
58.6893 | 7.9877 | 59.9858 | 6.9 | 58.701 | 8.3005 | 59.9536 | 6.9 | 58.7099 | 9.4768 | 59.9756 | 6.9 | 58.662 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.6497 | 9.2768 | 59.9942 | 6.9
58.6977 | 7.9877 | 59.9858 | 6.9 | 58.7094 | 8.3005 | 59.9547 | 6.9 | 58.7183 | 9.4768 | 59.9756 | 6.9 | 58.6703 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.6581 | 9.2768 | 59.9942 | 6.9
58.706 | 7.9877 | 59.9858 | 6.9 | 58.7177 | 8.3005 | 59.9547 | 6.9 | 58.7266 | 9.4768 | 59.9756 | 6.9 | 58.6787 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.6664 | 9.2768 | 59.9942 | 6.9
58.7144 | 7.9877 | 59.9858 | 6.9 | 58.726 | 8.3005 | 59.9547 | 6.9 | 58.7349 | 9.4768 | 59.9756 | 6.9 | 58.687 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.6747 | 9.2737 | 59.9942 | 6.9
58.7227 | 7.9877 | 59.9858 | 6.9 | 58.7344 | 8.3005 | 59.9547 | 6.9 | 58.7433 | 9.4768 | 59.9756 | 6.9 | 58.6954 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.683 | 9.2737 | 59.9942 | 6.9
58.731 | 7.9877 | 59.9858 | 6.9 | 58.7427 | 8.3005 | 59.9547 | 6.9 | 58.7516 | 9.4768 | 59.9756 | 6.9 | 58.7037 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.6914 | 9.2712 | 59.9935 | 6.9
58.7393 | 7.9877 | 59.9858 | 6.9 | 58.751 | 8.3005 | 59.9547 | 6.9 | 58.7599 | 9.4765 | 59.9756 | 6.9 | 58.712 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.6998 | 9.2712 | 59.9935 | 6.9
58.7477 | 7.9877 | 59.9858 | 6.9 | 58.7594 | 8.3024 | 59.9547 | 6.9 | 58.7682 | 9.4765 | 59.9756 | 6.9 | 58.7203 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.7081 | 9.2714 | 59.9935 | 6.9
58.756 | 7.9898 | 59.9858 | 6.9 | 58.7677 | 8.3024 | 59.9547 | 6.9 | 58.7766 | 9.4752 | 59.9756 | 6.9 | 58.7287 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.7164 | 9.2714 | 59.9935 | 6.9
58.7643 | 7.9898 | 59.9858 | 6.9 | 58.7761 | 8.3026 | 59.9547 | 6.9 | 58.785 | 9.4752 | 59.9756 | 6.9 | 58.737 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.7247 | 9.2714 | 59.9935 | 6.9
58.7727 | 7.9898 | 59.9858 | 6.9 | 58.7844 | 8.3026 | 59.9547 | 6.9 | 58.7933 | 9.4752 | 59.9756 | 6.9 | 58.7454 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.7331 | 9.2714 | 59.9935 | 6.9
58.781 | 7.9898 | 59.9858 | 6.9 | 58.7928 | 8.3026 | 59.9547 | 6.9 | 58.8016 | 9.4752 | 59.9756 | 6.9 | 58.7537 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.7414 | 9.2714 | 59.9935 | 6.9
58.7894 | 7.9898 | 59.9858 | 6.9 | 58.8011 | 8.3026 | 59.9547 | 6.9 | 58.8099 | 9.4752 | 59.9771 | 6.9 | 58.762 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.7498 | 9.2714 | 59.9935 | 6.9
58.7977 | 7.9898 | 59.9858 | 6.9 | 58.8094 | 8.3026 | 59.9547 | 6.9 | 58.8183 | 9.4752 | 59.9771 | 6.9 | 58.7703 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.7581 | 9.2714 | 59.9935 | 6.9
58.806 | 7.9898 | 59.9858 | 6.9 | 58.8178 | 8.3026 | 59.9547 | 6.9 | 58.8267 | 9.4744 | 59.9771 | 6.9 | 58.7787 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.7664 | 9.2714 | 59.9935 | 6.9
58.8144 | 7.9898 | 59.9858 | 6.9 | 58.8261 | 8.3026 | 59.9547 | 6.9 | 58.835 | 9.4744 | 59.9771 | 6.9 | 58.787 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.7747 | 9.2714 | 59.9935 | 6.9
58.8227 | 7.9898 | 59.9858 | 6.9 | 58.8344 | 8.3026 | 59.9547 | 6.9 | 58.8433 | 9.4744 | 59.9771 | 6.9 | 58.7953 | 8.0628 | 60.0028 | 6.9 | 58.7831 | 9.2714 | 59.9935 | 6.9
58.831 | 7.9898 | 59.9858 | 6.9 | 58.8428 | 8.3026 | 59.9547 | 6.9 | 58.8516 | 9.4744 | 59.9771 | 6.9 | 58.8036 | 7.8017 | 60.0028 | 6.9 | 58.7914 | 9.2714 | 59.9935 | 6.9
58.8394 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.8511 | 8.3026 | 59.9547 | 6.9 | 58.86 | 9.4744 | 59.9771 | 6.9 | 58.812 | 7.8017 | 60.0028 | 6.9 | 58.7997 | 9.2714 | 59.9935 | 6.9
58.8477 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.8595 | 8.3026 | 59.9547 | 6.9 | 58.8683 | 9.4744 | 59.9771 | 6.9 | 58.8203 | 7.6151 | 60.0028 | 6.9 | 58.8081 | 9.2714 | 59.9935 | 6.9
58.856 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.8678 | 8.3026 | 59.9547 | 6.9 | 58.8766 | 9.4744 | 59.9771 | 6.9 | 58.8287 | 7.6151 | 60.0028 | 6.9 | 58.8164 | 9.2714 | 59.9935 | 6.9
58.8644 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.8762 | 8.3046 | 59.9547 | 6.9 | 58.885 | 9.4744 | 59.9771 | 6.9 | 58.837 | 7.4512 | 60.0028 | 6.9 | 58.8248 | 9.2663 | 59.9935 | 6.9
58.8727 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.8845 | 8.3046 | 59.9547 | 6.9 | 58.8933 | 9.3706 | 59.9771 | 6.9 | 58.8453 | 7.4512 | 60.0028 | 6.9 | 58.8331 | 9.2663 | 59.9935 | 6.9
58.881 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.8928 | 8.3046 | 59.9547 | 6.9 | 58.9017 | 9.3706 | 59.9771 | 6.9 | 58.8537 | 7.4512 | 60.0028 | 6.9 | 58.8414 | 9.2663 | 59.9935 | 6.9
58.8894 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.9012 | 8.3046 | 59.9547 | 6.9 | 58.91 | 9.3706 | 59.9771 | 6.9 | 58.862 | 7.4512 | 60.0028 | 6.9 | 58.8497 | 9.2663 | 59.9935 | 6.9
58.8977 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.9095 | 8.3046 | 59.9559 | 6.9 | 58.9183 | 9.3706 | 59.9771 | 6.9 | 58.8704 | 7.4512 | 60.0028 | 6.9 | 58.8581 | 9.2663 | 59.9935 | 6.9
58.9061 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.9178 | 8.3046 | 59.9559 | 6.9 | 58.9267 | 9.3736 | 59.9771 | 6.9 | 58.8787 | 7.4512 | 60.0028 | 6.9 | 58.8665 | 9.2663 | 59.9935 | 6.9
58.9144 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.9262 | 8.3063 | 59.9559 | 6.9 | 58.935 | 9.3736 | 59.9771 | 6.9 | 58.887 | 7.6151 | 60.0028 | 6.9 | 58.8748 | 9.2663 | 59.9935 | 6.9
58.9227 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.9345 | 8.3063 | 59.9559 | 6.9 | 58.9434 | 9.3762 | 59.9771 | 6.9 | 58.8953 | 7.6151 | 60.0028 | 6.9 | 58.8831 | 9.2663 | 59.9935 | 6.9
58.9311 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.9429 | 8.3084 | 59.9559 | 6.9 | 58.9517 | 9.3762 | 59.9771 | 6.9 | 58.9037 | 7.9171 | 60.0028 | 6.9 | 58.8914 | 9.2663 | 59.9919 | 6.9
58.9394 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.9512 | 8.3084 | 59.9559 | 6.9 | 58.96 | 9.3762 | 59.9771 | 6.9 | 58.912 | 7.9171 | 60.0028 | 6.9 | 58.8998 | 9.2663 | 59.9919 | 6.9
58.9477 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.9595 | 8.3084 | 59.9559 | 6.9 | 58.9684 | 9.3762 | 59.9771 | 6.9 | 58.9203 | 7.9197 | 60.0028 | 6.9 | 58.9081 | 9.2623 | 59.9919 | 6.9
58.9561 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.9679 | 8.3084 | 59.9559 | 6.9 | 58.9767 | 9.3762 | 59.9771 | 6.9 | 58.9286 | 7.9197 | 60.0028 | 6.9 | 58.9164 | 9.2623 | 59.9919 | 6.9
58.9644 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.9762 | 8.3084 | 59.9559 | 6.9 | 58.985 | 9.3762 | 59.9771 | 6.9 | 58.937 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 58.9247 | 9.2623 | 59.9919 | 6.9
58.9727 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.9846 | 8.3084 | 59.9559 | 6.9 | 58.9933 | 9.3785 | 59.9771 | 6.9 | 58.9453 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 58.9331 | 9.2623 | 59.9919 | 6.9
58.9811 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 58.9929 | 8.3084 | 59.9559 | 6.9 | 59.0017 | 9.3785 | 59.9771 | 6.9 | 58.9537 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 58.9414 | 9.2623 | 59.9919 | 6.9
58.9894 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.0013 | 8.3084 | 59.9559 | 6.9 | 59.01 | 9.3785 | 59.9779 | 6.9 | 58.962 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 58.9498 | 9.2623 | 59.9919 | 6.9
58.9977 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.0096 | 7.9745 | 59.9559 | 6.9 | 59.0184 | 9.3785 | 59.9779 | 6.9 | 58.9703 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 58.9581 | 9.2623 | 59.9919 | 6.9
59.0061 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.0179 | 7.9745 | 59.9559 | 6.9 | 59.0267 | 9.3785 | 59.9779 | 6.9 | 58.9787 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 58.9664 | 9.2623 | 59.9919 | 6.9
59.0144 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.0262 | 7.9745 | 59.9559 | 6.9 | 59.035 | 9.3785 | 59.9779 | 6.9 | 58.987 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 58.9748 | 9.2623 | 59.9919 | 6.9
59.0228 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.0346 | 7.9745 | 59.9559 | 6.9 | 59.0434 | 9.3811 | 59.9779 | 6.9 | 58.9954 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 58.9831 | 9.2623 | 59.9919 | 6.9
59.0311 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.0429 | 7.9745 | 59.9559 | 6.9 | 59.0517 | 9.3811 | 59.9779 | 6.9 | 59.0037 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 58.9915 | 9.2623 | 59.9919 | 6.9
59.0394 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.0513 | 7.9745 | 59.9559 | 6.9 | 59.0601 | 9.3822 | 59.9779 | 6.9 | 59.012 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 58.9998 | 9.2623 | 59.9919 | 6.9
59.0478 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.0596 | 7.9745 | 59.9559 | 6.9 | 59.0684 | 9.3822 | 59.9779 | 6.9 | 59.0203 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.0081 | 9.2623 | 59.9919 | 6.9
59.0561 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.068 | 7.9745 | 59.9559 | 6.9 | 59.0767 | 9.3822 | 59.9779 | 6.9 | 59.0287 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.0164 | 9.2623 | 59.9919 | 6.9
59.0644 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.0763 | 7.9745 | 59.9559 | 6.9 | 59.0851 | 9.3822 | 59.9779 | 6.9 | 59.037 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.0248 | 9.2628 | 59.9919 | 6.9
59.0728 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.0846 | 7.9745 | 59.9559 | 6.9 | 59.0934 | 9.3822 | 59.9779 | 6.9 | 59.0453 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.0331 | 9.2628 | 59.9919 | 6.9
59.0811 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.093 | 7.974 | 59.9559 | 6.9 | 59.1017 | 9.3822 | 59.9779 | 6.9 | 59.0536 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.0414 | 9.26 | 59.9919 | 6.9
59.0894 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.1013 | 7.974 | 59.9559 | 6.9 | 59.11 | 9.3846 | 59.9779 | 6.9 | 59.062 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.0498 | 9.26 | 59.9919 | 6.9
59.0978 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.1096 | 7.9097 | 59.957 | 6.9 | 59.1184 | 9.3846 | 59.9779 | 6.9 | 59.0703 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.0581 | 9.26 | 59.9919 | 6.9
59.1061 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.118 | 7.9097 | 59.957 | 6.9 | 59.1268 | 9.3846 | 59.9779 | 6.9 | 59.0787 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.0665 | 9.26 | 59.9919 | 6.9
59.1144 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.1263 | 7.909 | 59.957 | 6.9 | 59.1351 | 9.3846 | 59.9779 | 6.9 | 59.087 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.0748 | 9.26 | 59.9919 | 6.9
59.1228 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.1347 | 7.909 | 59.957 | 6.9 | 59.1434 | 9.3843 | 59.9779 | 6.9 | 59.0953 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.0831 | 9.26 | 59.9919 | 6.9
59.1311 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.143 | 7.9112 | 59.957 | 6.9 | 59.1517 | 9.3843 | 59.9779 | 6.9 | 59.1036 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.0914 | 9.2586 | 59.9903 | 6.9
59.1394 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.1513 | 7.9112 | 59.957 | 6.9 | 59.1601 | 9.3843 | 59.9779 | 6.9 | 59.112 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.0998 | 9.2586 | 59.9903 | 6.9
59.1478 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.1597 | 7.9112 | 59.957 | 6.9 | 59.1685 | 9.3843 | 59.9779 | 6.9 | 59.1203 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.1082 | 9.256 | 59.9903 | 6.9
59.1561 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.168 | 7.9112 | 59.957 | 6.9 | 59.1768 | 9.3873 | 59.9779 | 6.9 | 59.1287 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.1165 | 9.256 | 59.9903 | 6.9
59.1645 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.1764 | 7.9128 | 59.957 | 6.9 | 59.1851 | 9.3873 | 59.9779 | 6.9 | 59.137 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.1248 | 9.1386 | 59.9903 | 6.9
59.1728 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.1847 | 7.9128 | 59.957 | 6.9 | 59.1934 | 9.3896 | 59.9779 | 6.9 | 59.1453 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.1331 | 9.1386 | 59.9903 | 6.9
59.1811 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.1931 | 7.9128 | 59.957 | 6.9 | 59.2018 | 9.3896 | 59.9779 | 6.9 | 59.1537 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.1415 | 9.1386 | 59.9903 | 6.9
59.1895 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.2014 | 7.9128 | 59.957 | 6.9 | 59.2101 | 9.3896 | 59.9795 | 6.9 | 59.162 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.1498 | 9.1386 | 59.9903 | 6.9
59.1978 | 7.8732 | 59.9858 | 6.9 | 59.2097 | 7.9128 | 59.957 | 6.9 | 59.2184 | 9.3896 | 59.9795 | 6.9 | 59.1703 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.1581 | 9.1386 | 59.9903 | 6.9
59.2061 | 7.8732 | 59.9853 | 6.9 | 59.218 | 7.9128 | 59.957 | 6.9 | 59.2268 | 9.3922 | 59.9795 | 6.9 | 59.1786 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.1664 | 9.1386 | 59.9903 | 6.9
59.2145 | 7.8732 | 59.9853 | 6.9 | 59.2264 | 7.9146 | 59.957 | 6.9 | 59.2351 | 9.3922 | 59.9795 | 6.9 | 59.187 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.1748 | 9.0803 | 59.9903 | 6.9
59.2228 | 7.7932 | 59.9853 | 6.9 | 59.2347 | 7.9146 | 59.957 | 6.9 | 59.2435 | 9.3922 | 59.9795 | 6.9 | 59.1953 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.1832 | 9.0803 | 59.9903 | 6.9
59.2311 | 7.7932 | 59.9853 | 6.9 | 59.2431 | 7.9152 | 59.957 | 6.9 | 59.2518 | 9.3922 | 59.9795 | 6.9 | 59.2037 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.1915 | 9.0803 | 59.9903 | 6.9
59.2395 | 7.7932 | 59.9853 | 6.9 | 59.2514 | 7.9152 | 59.957 | 6.9 | 59.2601 | 9.3922 | 59.9795 | 6.9 | 59.212 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.1998 | 9.0803 | 59.9903 | 6.9
59.2478 | 7.7932 | 59.9853 | 6.9 | 59.2598 | 7.9152 | 59.957 | 6.9 | 59.2684 | 9.3922 | 59.9795 | 6.9 | 59.2203 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.2081 | 9.0775 | 59.9903 | 6.9
59.2561 | 7.7932 | 59.9853 | 6.9 | 59.2681 | 7.9152 | 59.957 | 6.9 | 59.2768 | 9.3922 | 59.9795 | 6.9 | 59.2286 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.2165 | 9.0775 | 59.9903 | 6.9
59.2645 | 7.7932 | 59.9853 | 6.9 | 59.2764 | 7.9152 | 59.957 | 6.9 | 59.2852 | 9.3922 | 59.9795 | 6.9 | 59.237 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.2248 | 9.0755 | 59.9903 | 6.9
59.2728 | 7.7932 | 59.9853 | 6.9 | 59.2848 | 7.9152 | 59.957 | 6.9 | 59.2935 | 9.3945 | 59.9795 | 6.9 | 59.2453 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.2332 | 9.0755 | 59.9903 | 6.9
59.2812 | 7.7932 | 59.9853 | 6.9 | 59.2931 | 7.9167 | 59.957 | 6.9 | 59.3018 | 9.3945 | 59.9795 | 6.9 | 59.2537 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.2415 | 9.0755 | 59.9903 | 6.9
59.2895 | 7.7932 | 59.9853 | 6.9 | 59.3015 | 7.9167 | 59.957 | 6.9 | 59.3101 | 9.3945 | 59.9795 | 6.9 | 59.262 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.2498 | 9.0755 | 59.9903 | 6.9
59.2978 | 7.7932 | 59.9853 | 6.9 | 59.3098 | 7.9167 | 59.9582 | 6.9 | 59.3185 | 9.3945 | 59.9795 | 6.9 | 59.2703 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.2582 | 9.0755 | 59.9903 | 6.9
59.3062 | 7.7908 | 59.9853 | 6.9 | 59.3181 | 7.9167 | 59.9582 | 6.9 | 59.3268 | 9.3942 | 59.9795 | 6.9 | 59.2786 | 7.922 | 60.0028 | 6.9 | 59.2665 | 9.0755 | 59.9903 | 6.9
59.3145 | 7.7908 | 59.9853 | 6.9 | 59.3265 | 7.9167 | 59.9582 | 6.9 | 59.3351 | 9.3942 | 59.9795 | 6.9 | 59.287 | 7.921 | 60.0028 | 6.9 | 59.2748 | 9.0755 | 59.9903 | 6.9
59.3228 | 7.7913 | 59.9853 | 6.9 | 59.3348 | 7.9167 | 59.9582 | 6.9 | 59.3435 | 9.3929 | 59.9795 | 6.9 | 59.2953 | 7.921 | 60.0028 | 6.9 | 59.2831 | 9.0755 | 59.9903 | 6.9
59.3311 | 7.7913 | 59.9853 | 6.9 | 59.3431 | 7.9167 | 59.9582 | 6.9 | 59.3518 | 9.3929 | 59.9795 | 6.9 | 59.3036 | 7.9189 | 60.0028 | 6.9 | 59.2915 | 9.0755 | 59.9887 | 6.9
59.3395 | 7.7913 | 59.9853 | 6.9 | 59.3515 | 7.9167 | 59.9582 | 6.9 | 59.3602 | 9.3929 | 59.9795 | 6.9 | 59.312 | 7.9189 | 60.0028 | 6.9 | 59.2998 | 9.0755 | 59.9887 | 6.9
59.3478 | 7.7913 | 59.9853 | 6.9 | 59.3598 | 7.9185 | 59.9582 | 6.9 | 59.3685 | 9.3929 | 59.9795 | 6.9 | 59.3203 | 7.9189 | 60.0028 | 6.9 | 59.3082 | 9.0755 | 59.9887 | 6.9
59.3562 | 7.7913 | 59.9853 | 6.9 | 59.3682 | 7.9185 | 59.9582 | 6.9 | 59.3768 | 9.3929 | 59.9795 | 6.9 | 59.3287 | 7.9189 | 60.0028 | 6.9 | 59.3165 | 9.0755 | 59.9887 | 6.9
59.3645 | 7.7913 | 59.9853 | 6.9 | 59.3765 | 7.9185 | 59.9582 | 6.9 | 59.3852 | 9.3929 | 59.9795 | 6.9 | 59.337 | 7.9189 | 60.0028 | 6.9 | 59.3248 | 9.0755 | 59.9887 | 6.9
59.3728 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.3849 | 7.9185 | 59.9582 | 6.9 | 59.3935 | 9.3953 | 59.9795 | 6.9 | 59.3453 | 7.9189 | 60.0028 | 6.9 | 59.3332 | 9.0755 | 59.9887 | 6.9
59.3812 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.3932 | 7.9185 | 59.9582 | 6.9 | 59.4019 | 9.3953 | 59.9795 | 6.9 | 59.3536 | 7.9189 | 60.0028 | 6.9 | 59.3415 | 9.0729 | 59.9887 | 6.9
59.3895 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.4015 | 7.9185 | 59.9582 | 6.9 | 59.4102 | 9.3978 | 59.9814 | 6.9 | 59.362 | 7.9189 | 60.0028 | 6.9 | 59.3499 | 9.0729 | 59.9887 | 6.9
59.3978 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.4099 | 7.9208 | 59.9582 | 6.9 | 59.4185 | 9.3978 | 59.9814 | 6.9 | 59.3703 | 7.9189 | 60.0028 | 6.9 | 59.3582 | 9.0736 | 59.9887 | 6.9
59.4062 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.4182 | 7.9208 | 59.9582 | 6.9 | 59.4269 | 9.3978 | 59.9814 | 6.9 | 59.3787 | 7.9189 | 60.0028 | 6.9 | 59.3665 | 9.0736 | 59.9887 | 6.9
59.4145 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.4265 | 7.9223 | 59.9582 | 6.9 | 59.4352 | 9.3978 | 59.9814 | 6.9 | 59.387 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.3748 | 9.0748 | 59.9887 | 6.9
59.4229 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.4349 | 7.9223 | 59.9582 | 6.9 | 59.4435 | 9.3978 | 59.9814 | 6.9 | 59.3953 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.3832 | 9.0748 | 59.9887 | 6.9
59.4312 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.4432 | 7.9223 | 59.9582 | 6.9 | 59.4518 | 9.3978 | 59.9814 | 6.9 | 59.4036 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.3915 | 9.0748 | 59.9887 | 6.9
59.4395 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.4516 | 7.9223 | 59.9582 | 6.9 | 59.4602 | 9.3978 | 59.9814 | 6.9 | 59.412 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.3998 | 9.0748 | 59.9887 | 6.9
59.4478 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.4599 | 7.9241 | 59.9582 | 6.9 | 59.4685 | 9.3978 | 59.9814 | 6.9 | 59.4203 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.4082 | 9.0748 | 59.9887 | 6.9
59.4562 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.4682 | 7.9241 | 59.9582 | 6.9 | 59.4769 | 9.3978 | 59.9814 | 6.9 | 59.4286 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.4165 | 9.0748 | 59.9887 | 6.9
59.4645 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.4766 | 7.9241 | 59.9582 | 6.9 | 59.4852 | 9.3978 | 59.9814 | 6.9 | 59.437 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.4249 | 9.0748 | 59.9887 | 6.9
59.4729 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.4849 | 7.9241 | 59.9582 | 6.9 | 59.4935 | 9.4008 | 59.9814 | 6.9 | 59.4453 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.4332 | 9.0748 | 59.9887 | 6.9
59.4812 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.4933 | 7.9241 | 59.9582 | 6.9 | 59.5019 | 9.4008 | 59.9814 | 6.9 | 59.4537 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.4415 | 9.0748 | 59.9887 | 6.9
59.4895 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.5016 | 7.9241 | 59.9582 | 6.9 | 59.5102 | 9.4008 | 59.9814 | 6.9 | 59.462 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.4498 | 9.0748 | 59.9887 | 6.9
59.4979 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.5099 | 7.9241 | 59.9598 | 6.9 | 59.5186 | 9.4008 | 59.9814 | 6.9 | 59.4703 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.4582 | 9.0748 | 59.9887 | 6.9
59.5062 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.5183 | 7.9241 | 59.9598 | 6.9 | 59.5269 | 9.4001 | 59.9814 | 6.9 | 59.4786 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.4665 | 9.0748 | 59.9887 | 6.9
59.5145 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.5266 | 7.9241 | 59.9598 | 6.9 | 59.5352 | 9.4001 | 59.9814 | 6.9 | 59.487 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.4749 | 9.0748 | 59.9887 | 6.9
59.5229 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.5349 | 7.9241 | 59.9598 | 6.9 | 59.5436 | 9.4001 | 59.9814 | 6.9 | 59.4953 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.4832 | 9.0748 | 59.9887 | 6.9
59.5312 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.5433 | 7.9241 | 59.9598 | 6.9 | 59.5519 | 9.4001 | 59.9814 | 6.9 | 59.5037 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.4915 | 9.0748 | 59.9879 | 6.9
59.5396 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.5516 | 7.9241 | 59.9598 | 6.9 | 59.5602 | 9.4001 | 59.9814 | 6.9 | 59.512 | 7.919 | 60.0024 | 6.9 | 59.4999 | 9.0748 | 59.9879 | 6.9
59.5479 | 7.7914 | 59.9853 | 6.9 | 59.56 | 7.9244 | 59.9598 | 6.9 | 59.5685 | 9.4001 | 59.9814 | 6.9 | 59.5203 | 7.8137 | 60.0024 | 6.9 | 59.5082 | 9.0748 | 59.9879 | 6.9
59.5562 | 7.7904 | 59.9853 | 6.9 | 59.5683 | 7.9244 | 59.9598 | 6.9 | 59.5769 | 9.4027 | 59.9814 | 6.9 | 59.5286 | 7.8137 | 60.0024 | 6.9 | 59.5165 | 9.0748 | 59.9879 | 6.9
59.5645 | 7.7904 | 59.9853 | 6.9 | 59.5767 | 7.9244 | 59.9598 | 6.9 | 59.5852 | 9.4027 | 59.9814 | 6.9 | 59.537 | 7.6915 | 60.0024 | 6.9 | 59.5248 | 9.0695 | 59.9879 | 6.9
59.5729 | 7.7904 | 59.9853 | 6.9 | 59.585 | 7.9244 | 59.9598 | 6.9 | 59.5936 | 9.4027 | 59.9814 | 6.9 | 59.5453 | 7.6915 | 60.0024 | 6.9 | 59.5332 | 9.0695 | 59.9879 | 6.9
59.5812 | 7.7904 | 59.9853 | 6.9 | 59.5933 | 7.9244 | 59.9598 | 6.9 | 59.6019 | 9.4027 | 59.9814 | 6.9 | 59.5536 | 7.6915 | 60.0024 | 6.9 | 59.5416 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.5896 | 7.7881 | 59.9853 | 6.9 | 59.6017 | 7.9244 | 59.9598 | 6.9 | 59.6102 | 9.4033 | 59.9823 | 6.9 | 59.562 | 7.6915 | 60.0024 | 6.9 | 59.5499 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.5979 | 7.7881 | 59.9853 | 6.9 | 59.61 | 7.9244 | 59.9598 | 6.9 | 59.6186 | 9.4033 | 59.9823 | 6.9 | 59.5703 | 7.6915 | 60.0024 | 6.9 | 59.5582 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.6062 | 7.7881 | 59.9847 | 6.9 | 59.6183 | 7.9244 | 59.9598 | 6.9 | 59.6269 | 9.4033 | 59.9823 | 6.9 | 59.5786 | 7.6915 | 60.0024 | 6.9 | 59.5665 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.6146 | 7.7881 | 59.9847 | 6.9 | 59.6267 | 7.9244 | 59.9598 | 6.9 | 59.6353 | 9.4033 | 59.9823 | 6.9 | 59.587 | 7.6915 | 60.0012 | 6.9 | 59.5749 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.6229 | 7.7881 | 59.9847 | 6.9 | 59.635 | 7.9244 | 59.9598 | 6.9 | 59.6436 | 9.4033 | 59.9823 | 6.9 | 59.5953 | 7.6915 | 60.0012 | 6.9 | 59.5832 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.6312 | 7.7881 | 59.9847 | 6.9 | 59.6433 | 7.926 | 59.9598 | 6.9 | 59.6519 | 9.4033 | 59.9823 | 6.9 | 59.6036 | 7.6915 | 60.0012 | 6.9 | 59.5916 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.6396 | 7.7881 | 59.9847 | 6.9 | 59.6517 | 7.926 | 59.9598 | 6.9 | 59.6603 | 9.4033 | 59.9823 | 6.9 | 59.612 | 7.6915 | 60.0012 | 6.9 | 59.5999 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.6479 | 7.7881 | 59.9847 | 6.9 | 59.66 | 7.926 | 59.9598 | 6.9 | 59.6686 | 9.4033 | 59.9823 | 6.9 | 59.6203 | 7.6915 | 60.0012 | 6.9 | 59.6082 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.6562 | 7.7881 | 59.9847 | 6.9 | 59.6684 | 7.926 | 59.9598 | 6.9 | 59.6769 | 9.4057 | 59.9823 | 6.9 | 59.6287 | 7.6915 | 60.0012 | 6.9 | 59.6166 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.6646 | 7.7881 | 59.9847 | 6.9 | 59.6767 | 7.926 | 59.9598 | 6.9 | 59.6852 | 9.4057 | 59.9823 | 6.9 | 59.637 | 7.7541 | 60.0012 | 6.9 | 59.6249 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.6729 | 7.7857 | 59.9847 | 6.9 | 59.6851 | 7.926 | 59.9598 | 6.9 | 59.6936 | 9.4057 | 59.9823 | 6.9 | 59.6453 | 7.7541 | 60.0012 | 6.9 | 59.6332 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.6812 | 7.7857 | 59.9847 | 6.9 | 59.6934 | 7.926 | 59.9598 | 6.9 | 59.7019 | 9.4057 | 59.9823 | 6.9 | 59.6536 | 7.7541 | 60.0012 | 6.9 | 59.6415 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.6896 | 7.7837 | 59.9847 | 6.9 | 59.7017 | 7.926 | 59.9598 | 6.9 | 59.7103 | 9.4057 | 59.9823 | 6.9 | 59.662 | 7.7541 | 60.0012 | 6.9 | 59.6499 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.6979 | 7.7837 | 59.9847 | 6.9 | 59.7101 | 7.926 | 59.9602 | 6.9 | 59.7186 | 9.4057 | 59.9823 | 6.9 | 59.6703 | 7.8953 | 60.0012 | 6.9 | 59.6582 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.7062 | 7.7838 | 59.9847 | 6.9 | 59.7184 | 7.926 | 59.9602 | 6.9 | 59.7269 | 9.4082 | 59.9823 | 6.9 | 59.6786 | 7.8953 | 60.0012 | 6.9 | 59.6666 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.7146 | 7.7838 | 59.9847 | 6.9 | 59.7267 | 7.9278 | 59.9602 | 6.9 | 59.7353 | 9.4082 | 59.9823 | 6.9 | 59.687 | 7.8953 | 60.0012 | 6.9 | 59.6749 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.7229 | 7.7838 | 59.9847 | 6.9 | 59.7351 | 7.9278 | 59.9602 | 6.9 | 59.7436 | 9.407 | 59.9823 | 6.9 | 59.6953 | 7.8953 | 60.0012 | 6.9 | 59.6832 | 9.0672 | 59.9879 | 6.9
59.7313 | 7.7838 | 59.9847 | 6.9 | 59.7434 | 7.9278 | 59.9602 | 6.9 | 59.752 | 9.407 | 59.9823 | 6.9 | 59.7036 | 7.8953 | 60.0012 | 6.9 | 59.6916 | 9.0674 | 59.9867 | 6.9
59.7396 | 7.7838 | 59.9847 | 6.9 | 59.7518 | 7.9278 | 59.9602 | 6.9 | 59.7603 | 9.2251 | 59.9823 | 6.9 | 59.712 | 7.8953 | 60.0012 | 6.9 | 59.6999 | 9.0674 | 59.9867 | 6.9
59.7479 | 7.7838 | 59.9847 | 6.9 | 59.7601 | 7.9278 | 59.9602 | 6.9 | 59.7686 | 9.2251 | 59.9823 | 6.9 | 59.7203 | 7.6926 | 60.0012 | 6.9 | 59.7083 | 9.0652 | 59.9867 | 6.9
59.7563 | 7.7838 | 59.9847 | 6.9 | 59.7684 | 7.9278 | 59.9602 | 6.9 | 59.777 | 9.1067 | 59.9823 | 6.9 | 59.7286 | 7.6926 | 60.0012 | 6.9 | 59.7166 | 9.0652 | 59.9867 | 6.9
59.7646 | 7.7838 | 59.9847 | 6.9 | 59.7768 | 7.9278 | 59.9602 | 6.9 | 59.7853 | 9.1067 | 59.9823 | 6.9 | 59.737 | 7.6926 | 60.0012 | 6.9 | 59.7249 | 9.0652 | 59.9867 | 6.9
59.7729 | 7.7838 | 59.9847 | 6.9 | 59.7851 | 7.9278 | 59.9602 | 6.9 | 59.7936 | 9.1067 | 59.9823 | 6.9 | 59.7453 | 7.6926 | 60.0012 | 6.9 | 59.7332 | 9.0652 | 59.9867 | 6.9
59.7813 | 7.7838 | 59.9847 | 6.9 | 59.7935 | 7.9278 | 59.9602 | 6.9 | 59.8019 | 9.1067 | 59.9823 | 6.9 | 59.7537 | 7.6926 | 60.0012 | 6.9 | 59.7416 | 9.0624 | 59.9867 | 6.9
59.7896 | 7.6628 | 59.9847 | 6.9 | 59.8018 | 7.9278 | 59.9602 | 6.9 | 59.8103 | 9.1067 | 59.9834 | 6.9 | 59.762 | 7.6926 | 60.0012 | 6.9 | 59.7499 | 9.0624 | 59.9867 | 6.9
59.7979 | 7.6628 | 59.9847 | 6.9 | 59.8101 | 7.93 | 59.9602 | 6.9 | 59.8187 | 9.1067 | 59.9834 | 6.9 | 59.7703 | 7.6926 | 60.0012 | 6.9 | 59.7582 | 9.0624 | 59.9867 | 6.9
59.8063 | 7.6628 | 59.9831 | 6.9 | 59.8185 | 7.93 | 59.9602 | 6.9 | 59.827 | 9.1091 | 59.9834 | 6.9 | 59.7786 | 7.6926 | 60.0012 | 6.9 | 59.7666 | 9.0624 | 59.9867 | 6.9
59.8146 | 7.6628 | 59.9831 | 6.9 | 59.8268 | 7.93 | 59.9602 | 6.9 | 59.8353 | 9.1091 | 59.9834 | 6.9 | 59.787 | 7.6926 | 60.0012 | 6.9 | 59.7749 | 9.0624 | 59.9867 | 6.9
59.8229 | 7.6619 | 59.9831 | 6.9 | 59.8351 | 7.93 | 59.9602 | 6.9 | 59.8436 | 9.1091 | 59.9834 | 6.9 | 59.7953 | 7.6926 | 60.0012 | 6.9 | 59.7833 | 9.0624 | 59.9867 | 6.9
59.8313 | 7.6619 | 59.9831 | 6.9 | 59.8435 | 7.9118 | 59.9602 | 6.9 | 59.852 | 9.1091 | 59.9834 | 6.9 | 59.8036 | 7.6926 | 60.0012 | 6.9 | 59.7916 | 9.0624 | 59.9867 | 6.9
59.8396 | 7.6598 | 59.9831 | 6.9 | 59.8518 | 7.9118 | 59.9602 | 6.9 | 59.8603 | 9.1076 | 59.9834 | 6.9 | 59.812 | 7.6926 | 60.0012 | 6.9 | 59.7999 | 9.0624 | 59.9867 | 6.9
59.848 | 7.6598 | 59.9831 | 6.9 | 59.8602 | 7.9118 | 59.9602 | 6.9 | 59.8687 | 9.1076 | 59.9834 | 6.9 | 59.8203 | 7.6926 | 60.0012 | 6.9 | 59.8083 | 9.0624 | 59.9867 | 6.9
59.8563 | 7.6578 | 59.9831 | 6.9 | 59.8685 | 7.9118 | 59.9602 | 6.9 | 59.877 | 9.1076 | 59.9834 | 6.9 | 59.8286 | 7.6926 | 60.0012 | 6.9 | 59.8166 | 9.0624 | 59.9867 | 6.9
59.8646 | 7.6578 | 59.9831 | 6.9 | 59.8769 | 7.9118 | 59.9602 | 6.9 | 59.8853 | 9.1076 | 59.9834 | 6.9 | 59.837 | 7.1469 | 60.0012 | 6.9 | 59.825 | 9.0624 | 59.9867 | 6.9
59.873 | 7.6578 | 59.9831 | 6.9 | 59.8852 | 7.9118 | 59.9602 | 6.9 | 59.8937 | 9.1105 | 59.9834 | 6.9 | 59.8453 | 7.1469 | 60.0012 | 6.9 | 59.8333 | 9.0624 | 59.9867 | 6.9
59.8813 | 7.6578 | 59.9831 | 6.9 | 59.8935 | 7.9118 | 59.9602 | 6.9 | 59.902 | 9.1105 | 59.9834 | 6.9 | 59.8536 | 7.1468 | 60.0012 | 6.9 | 59.8416 | 9.0598 | 59.9867 | 6.9
59.8896 | 7.6578 | 59.9831 | 6.9 | 59.9019 | 7.9118 | 59.9602 | 6.9 | 59.9103 | 9.1105 | 59.9834 | 6.9 | 59.862 | 7.1468 | 60.0012 | 6.9 | 59.8499 | 9.0598 | 59.9867 | 6.9
59.898 | 7.6578 | 59.9831 | 6.9 | 59.9102 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 59.9186 | 9.1105 | 59.9834 | 6.9 | 59.8703 | 7.1468 | 60.0012 | 6.9 | 59.8583 | 9.0618 | 59.9867 | 6.9
59.9063 | 7.6578 | 59.9831 | 6.9 | 59.9185 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 59.927 | 9.1129 | 59.9834 | 6.9 | 59.8787 | 7.1468 | 60.0012 | 6.9 | 59.8666 | 9.0618 | 59.9867 | 6.9
59.9146 | 7.6578 | 59.9831 | 6.9 | 59.9269 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 59.9354 | 9.1129 | 59.9834 | 6.9 | 59.887 | 7.1468 | 60.0012 | 6.9 | 59.8749 | 9.0618 | 59.9867 | 6.9
59.923 | 7.6534 | 59.9831 | 6.9 | 59.9352 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 59.9437 | 9.1129 | 59.9834 | 6.9 | 59.8953 | 7.1468 | 60.0012 | 6.9 | 59.8833 | 9.0618 | 59.9867 | 6.9
59.9313 | 7.6534 | 59.9831 | 6.9 | 59.9435 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 59.952 | 9.1129 | 59.9834 | 6.9 | 59.9036 | 7.1468 | 60.0012 | 6.9 | 59.8916 | 9.0618 | 59.9855 | 6.9
59.9396 | 7.5971 | 59.9831 | 6.9 | 59.9519 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 59.9603 | 9.0329 | 59.9834 | 6.9 | 59.912 | 7.1468 | 60.0012 | 6.9 | 59.9 | 9.0618 | 59.9855 | 6.9
59.948 | 7.5971 | 59.9831 | 6.9 | 59.9602 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 59.9687 | 9.0329 | 59.9834 | 6.9 | 59.9203 | 7.1468 | 60.0012 | 6.9 | 59.9083 | 9.0618 | 59.9855 | 6.9
59.9563 | 7.5974 | 59.9831 | 6.9 | 59.9686 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 59.977 | 9.0322 | 59.9834 | 6.9 | 59.9286 | 7.1468 | 60.0012 | 6.9 | 59.9166 | 9.0618 | 59.9855 | 6.9
59.9647 | 7.5974 | 59.9831 | 6.9 | 59.9769 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 59.9854 | 9.0322 | 59.9834 | 6.9 | 59.937 | 7.4924 | 60.0012 | 6.9 | 59.9249 | 9.0618 | 59.9855 | 6.9
59.973 | 7.5974 | 59.9831 | 6.9 | 59.9853 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 59.9937 | 9.0322 | 59.9834 | 6.9 | 59.9453 | 7.4924 | 60.0012 | 6.9 | 59.9333 | 9.0618 | 59.9855 | 6.9
59.9813 | 7.5974 | 59.9831 | 6.9 | 59.9936 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 60.002 | 9.0322 | 59.9834 | 6.9 | 59.9536 | 7.6145 | 60.0012 | 6.9 | 59.9417 | 9.0618 | 59.9855 | 6.9
59.9897 | 7.5974 | 59.9831 | 6.9 | 60.0019 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 60.0104 | 9.0322 | 59.9846 | 6.9 | 59.962 | 7.6145 | 60.0012 | 6.9 | 59.95 | 9.0618 | 59.9855 | 6.9
59.998 | 7.5974 | 59.9831 | 6.9 | 60.0103 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 60.0187 | 9.0322 | 59.9846 | 6.9 | 59.9703 | 7.6145 | 60.0012 | 6.9 | 59.9583 | 9.0618 | 59.9855 | 6.9
60.0063 | 7.5974 | 59.9811 | 6.9 | 60.0186 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 60.027 | 9.031 | 59.9846 | 6.9 | 59.9786 | 7.6145 | 60.0012 | 6.9 | 59.9666 | 9.0618 | 59.9855 | 6.9
60.0147 | 7.5974 | 59.9811 | 6.9 | 60.0269 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 60.0353 | 9.031 | 59.9846 | 6.9 | 59.9869 | 7.6145 | 60.0012 | 6.9 | 59.975 | 9.0618 | 59.9855 | 6.9
60.023 | 7.5981 | 59.9811 | 6.9 | 60.0353 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 60.0437 | 9.031 | 59.9846 | 6.9 | 59.9953 | 7.6145 | 60.0012 | 6.9 | 59.9833 | 9.0618 | 59.9855 | 6.9
60.0313 | 7.5981 | 59.9811 | 6.9 | 60.0436 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 60.052 | 9.031 | 59.9846 | 6.9 | 60.0037 | 7.6145 | 60.0012 | 6.9 | 59.9916 | 9.0618 | 59.9855 | 6.9
60.0397 | 7.5961 | 59.9811 | 6.9 | 60.052 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 60.0604 | 9.031 | 59.9846 | 6.9 | 60.012 | 7.6145 | 60.0012 | 6.9 | 59.9999 | 9.0618 | 59.9855 | 6.9
60.048 | 7.5961 | 59.9811 | 6.9 | 60.0603 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 60.0687 | 9.031 | 59.9846 | 6.9 | 60.0203 | 7.6145 | 60.0012 | 6.9 | 60.0083 | 9.062 | 59.9855 | 6.9
60.0563 | 7.5953 | 59.9811 | 6.9 | 60.0686 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 60.077 | 9.0307 | 59.9846 | 6.9 | 60.0286 | 7.6145 | 60.0012 | 6.9 | 60.0167 | 9.062 | 59.9855 | 6.9
60.0647 | 7.5953 | 59.9811 | 6.9 | 60.077 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 60.0854 | 9.0307 | 59.9846 | 6.9 | 60.037 | 7.6145 | 60.0012 | 6.9 | 60.025 | 8.9405 | 59.9855 | 6.9
60.073 | 7.5953 | 59.9811 | 6.9 | 60.0853 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 60.0937 | 9.0307 | 59.9846 | 6.9 | 60.0453 | 7.6145 | 60.0012 | 6.9 | 60.0333 | 8.9405 | 59.9855 | 6.9
60.0814 | 7.5953 | 59.9811 | 6.9 | 60.0937 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 60.1021 | 9.0307 | 59.9846 | 6.9 | 60.0536 | 7.6167 | 60.0012 | 6.9 | 60.0416 | 8.94 | 59.9855 | 6.9
60.0897 | 7.5953 | 59.9811 | 6.9 | 60.102 | 7.9118 | 59.9609 | 6.9 | 60.1104 | 9.0307 | 59.9846 | 6.9 | 60.062 | 7.6167 | 60.0012 | 6.9 | 60.05 | 8.94 | 59.9855 | 6.9
60.098 | 7.5953 | 59.9811 | 6.9 | 60.1103 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.1187 | 9.0307 | 59.9846 | 6.9 | 60.0703 | 7.6187 | 60.0012 | 6.9 | 60.0583 | 8.94 | 59.9855 | 6.9
60.1064 | 7.5953 | 59.9811 | 6.9 | 60.1187 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.1271 | 9.0307 | 59.9846 | 6.9 | 60.0786 | 7.6187 | 60.0012 | 6.9 | 60.0667 | 8.94 | 59.9855 | 6.9
60.1147 | 7.5953 | 59.9811 | 6.9 | 60.127 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.1354 | 9.0307 | 59.9846 | 6.9 | 60.087 | 7.6187 | 60.0012 | 6.9 | 60.075 | 8.94 | 59.9855 | 6.9
60.123 | 7.5953 | 59.9811 | 6.9 | 60.1353 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.1437 | 9.0329 | 59.9846 | 6.9 | 60.0953 | 7.6187 | 60.0012 | 6.9 | 60.0833 | 8.94 | 59.9855 | 6.9
60.1314 | 7.5953 | 59.9811 | 6.9 | 60.1437 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.152 | 9.0329 | 59.9846 | 6.9 | 60.1036 | 7.6187 | 60.0012 | 6.9 | 60.0917 | 8.94 | 59.9847 | 6.9
60.1397 | 7.5934 | 59.9811 | 6.9 | 60.152 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.1604 | 9.0329 | 59.9846 | 6.9 | 60.1119 | 7.6187 | 60.0012 | 6.9 | 60.1 | 8.94 | 59.9847 | 6.9
60.148 | 7.5934 | 59.9811 | 6.9 | 60.1604 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.1687 | 9.0329 | 59.9846 | 6.9 | 60.1203 | 7.6187 | 60.0012 | 6.9 | 60.1083 | 8.939 | 59.9847 | 6.9
60.1564 | 7.5934 | 59.9811 | 6.9 | 60.1687 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.1771 | 9.0359 | 59.9846 | 6.9 | 60.1286 | 7.6187 | 60.0012 | 6.9 | 60.1166 | 8.939 | 59.9847 | 6.9
60.1647 | 7.5934 | 59.9811 | 6.9 | 60.177 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.1854 | 9.0359 | 59.9846 | 6.9 | 60.137 | 7.6209 | 60.0012 | 6.9 | 60.125 | 8.9344 | 59.9847 | 6.9
60.1731 | 7.5914 | 59.9811 | 6.9 | 60.1854 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.1937 | 9.0359 | 59.9846 | 6.9 | 60.1453 | 7.6209 | 60.0012 | 6.9 | 60.1334 | 8.9344 | 59.9847 | 6.9
60.1814 | 7.5914 | 59.9811 | 6.9 | 60.1937 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.2021 | 9.0359 | 59.9846 | 6.9 | 60.1536 | 7.6229 | 60.0012 | 6.9 | 60.1417 | 8.7748 | 59.9847 | 6.9
60.1897 | 7.5914 | 59.9811 | 6.9 | 60.2021 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.2104 | 9.0359 | 59.9855 | 6.9 | 60.162 | 7.6229 | 60.0012 | 6.9 | 60.15 | 8.7748 | 59.9847 | 6.9
60.1981 | 7.5914 | 59.9811 | 6.9 | 60.2104 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.2188 | 9.0359 | 59.9855 | 6.9 | 60.1703 | 7.6247 | 60.0012 | 6.9 | 60.1583 | 8.7748 | 59.9847 | 6.9
60.2064 | 7.5925 | 59.9799 | 6.9 | 60.2188 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.2271 | 9.0359 | 59.9855 | 6.9 | 60.1786 | 7.6247 | 60.0012 | 6.9 | 60.1667 | 8.7748 | 59.9847 | 6.9
60.2147 | 7.5925 | 59.9799 | 6.9 | 60.2271 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.2354 | 9.0359 | 59.9855 | 6.9 | 60.187 | 7.6247 | 60.0028 | 6.9 | 60.175 | 8.7748 | 59.9847 | 6.9
60.2231 | 7.5925 | 59.9799 | 6.9 | 60.2354 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.2438 | 9.0359 | 59.9855 | 6.9 | 60.1953 | 7.6247 | 60.0028 | 6.9 | 60.1833 | 8.7748 | 59.9847 | 6.9
60.2314 | 7.5925 | 59.9799 | 6.9 | 60.2437 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.2521 | 9.0359 | 59.9855 | 6.9 | 60.2036 | 7.6247 | 60.0028 | 6.9 | 60.1917 | 8.7748 | 59.9847 | 6.9
60.2397 | 7.5925 | 59.9799 | 6.9 | 60.2521 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.2604 | 9.0383 | 59.9855 | 6.9 | 60.212 | 7.6247 | 60.0028 | 6.9 | 60.2 | 8.7748 | 59.9847 | 6.9
60.2481 | 7.5925 | 59.9799 | 6.9 | 60.2604 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.2687 | 9.0383 | 59.9855 | 6.9 | 60.2203 | 7.6247 | 60.0028 | 6.9 | 60.2084 | 8.7748 | 59.9847 | 6.9
60.2564 | 7.5925 | 59.9799 | 6.9 | 60.2688 | 7.9118 | 59.9606 | 6.9 | 60.2771 | 9.0383 | 59.9855 | 6.9 | 60.2286 | 7.6247 | 60.0028 | 6.9 | 60.2167 | 8.7748 | 59.9847 | 6.9
60.2647 | 7.5925 | 59.9799 | 6.9 | 60.2771 | 7.9121 | 59.9606 | 6.9 | 60.2854 | 9.0383 | 59.9855 | 6.9 | 60.2369 | 7.6247 | 60.0028 | 6.9 | 60.225 | 8.7748 | 59.9847 | 6.9
60.2731 | 7.5868 | 59.9799 | 6.9 | 60.2855 | 7.9121 | 59.9606 | 6.9 | 60.2938 | 9.0383 | 59.9855 | 6.9 | 60.2453 | 7.6247 | 60.0028 | 6.9 | 60.2333 | 8.7748 | 59.9847 | 6.9
60.2814 | 7.5868 | 59.9799 | 6.9 | 60.2938 | 7.913 | 59.9606 | 6.9 | 60.3021 | 9.0383 | 59.9855 | 6.9 | 60.2536 | 7.6247 | 60.0028 | 6.9 | 60.2417 | 8.7748 | 59.9847 | 6.9
60.2898 | 7.5848 | 59.9799 | 6.9 | 60.3021 | 7.913 | 59.9606 | 6.9 | 60.3104 | 9.0383 | 59.9855 | 6.9 | 60.262 | 7.6247 | 60.0028 | 6.9 | 60.2501 | 8.7748 | 59.9847 | 6.9
60.2981 | 7.5848 | 59.9799 | 6.9 | 60.3105 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.3188 | 9.0383 | 59.9855 | 6.9 | 60.2703 | 7.6247 | 60.0028 | 6.9 | 60.2584 | 8.7753 | 59.9847 | 6.9
60.3064 | 7.5848 | 59.9799 | 6.9 | 60.3188 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.3271 | 9.0376 | 59.9855 | 6.9 | 60.2786 | 7.6247 | 60.0028 | 6.9 | 60.2667 | 8.7753 | 59.9847 | 6.9
60.3148 | 7.5848 | 59.9799 | 6.9 | 60.3271 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.3354 | 9.0376 | 59.9855 | 6.9 | 60.287 | 7.6247 | 60.0028 | 6.9 | 60.275 | 8.7759 | 59.9847 | 6.9
60.3231 | 7.5848 | 59.9799 | 6.9 | 60.3355 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.3438 | 9.0376 | 59.9855 | 6.9 | 60.2953 | 7.6247 | 60.0028 | 6.9 | 60.2834 | 8.7759 | 59.9847 | 6.9
60.3315 | 7.5848 | 59.9799 | 6.9 | 60.3438 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.3521 | 9.0376 | 59.9855 | 6.9 | 60.3036 | 7.6235 | 60.0028 | 6.9 | 60.2917 | 8.7759 | 59.9835 | 6.9
60.3398 | 7.5848 | 59.9799 | 6.9 | 60.3522 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.3604 | 9.0376 | 59.9855 | 6.9 | 60.312 | 7.6235 | 60.0028 | 6.9 | 60.3 | 8.7759 | 59.9835 | 6.9
60.3481 | 7.5848 | 59.9799 | 6.9 | 60.3605 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.3688 | 9.0376 | 59.9855 | 6.9 | 60.3203 | 7.6235 | 60.0028 | 6.9 | 60.3084 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.3564 | 7.5848 | 59.9799 | 6.9 | 60.3688 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.3771 | 9.0376 | 59.9855 | 6.9 | 60.3286 | 7.6235 | 60.0028 | 6.9 | 60.3167 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.3648 | 7.5848 | 59.9799 | 6.9 | 60.3772 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.3854 | 9.0376 | 59.9855 | 6.9 | 60.337 | 7.6235 | 60.0028 | 6.9 | 60.3251 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.3731 | 7.5848 | 59.9799 | 6.9 | 60.3855 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.3938 | 9.0376 | 59.9855 | 6.9 | 60.3453 | 7.6235 | 60.0028 | 6.9 | 60.3334 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.3815 | 7.5848 | 59.9799 | 6.9 | 60.3939 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.4021 | 9.0376 | 59.9855 | 6.9 | 60.3536 | 7.6232 | 60.0028 | 6.9 | 60.3417 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.3898 | 7.5844 | 59.9799 | 6.9 | 60.4022 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.4105 | 9.0376 | 59.9866 | 6.9 | 60.3619 | 7.6232 | 60.0028 | 6.9 | 60.35 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.3981 | 7.5844 | 59.9799 | 6.9 | 60.4105 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.4188 | 9.0376 | 59.9866 | 6.9 | 60.3703 | 7.6232 | 60.0028 | 6.9 | 60.3584 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.4065 | 7.5844 | 59.9783 | 6.9 | 60.4189 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.4271 | 9.0376 | 59.9866 | 6.9 | 60.3786 | 7.6232 | 60.0028 | 6.9 | 60.3668 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.4148 | 7.5844 | 59.9783 | 6.9 | 60.4272 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.4355 | 9.0376 | 59.9866 | 6.9 | 60.387 | 7.6225 | 60.0036 | 6.9 | 60.3751 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.4231 | 7.5844 | 59.9783 | 6.9 | 60.4355 | 7.913 | 59.961 | 6.9 | 60.4438 | 9.0376 | 59.9866 | 6.9 | 60.3953 | 7.6225 | 60.0036 | 6.9 | 60.3834 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.4315 | 7.5844 | 59.9783 | 6.9 | 60.4439 | 7.9148 | 59.961 | 6.9 | 60.4521 | 9.0376 | 59.9866 | 6.9 | 60.4036 | 7.6225 | 60.0036 | 6.9 | 60.3917 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.4398 | 7.5844 | 59.9783 | 6.9 | 60.4522 | 7.9148 | 59.961 | 6.9 | 60.4604 | 9.0376 | 59.9866 | 6.9 | 60.4119 | 7.6225 | 60.0036 | 6.9 | 60.4001 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.4482 | 7.5844 | 59.9783 | 6.9 | 60.4606 | 7.9158 | 59.961 | 6.9 | 60.4688 | 9.0376 | 59.9866 | 6.9 | 60.4203 | 7.6225 | 60.0036 | 6.9 | 60.4084 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.4565 | 7.5844 | 59.9783 | 6.9 | 60.4689 | 7.9158 | 59.961 | 6.9 | 60.4771 | 9.0405 | 59.9866 | 6.9 | 60.4286 | 7.6225 | 60.0036 | 6.9 | 60.4167 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.4648 | 7.5844 | 59.9783 | 6.9 | 60.4772 | 7.9158 | 59.961 | 6.9 | 60.4855 | 9.0405 | 59.9866 | 6.9 | 60.437 | 7.6225 | 60.0036 | 6.9 | 60.425 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.4731 | 7.5844 | 59.9783 | 6.9 | 60.4856 | 7.9158 | 59.961 | 6.9 | 60.4938 | 9.0405 | 59.9866 | 6.9 | 60.4453 | 7.6225 | 60.0036 | 6.9 | 60.4334 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.4815 | 7.5844 | 59.9783 | 6.9 | 60.4939 | 7.9158 | 59.961 | 6.9 | 60.5021 | 9.0405 | 59.9866 | 6.9 | 60.4536 | 7.6225 | 60.0036 | 6.9 | 60.4418 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.4898 | 7.5825 | 59.9783 | 6.9 | 60.5023 | 7.9158 | 59.961 | 6.9 | 60.5105 | 9.0405 | 59.9866 | 6.9 | 60.462 | 7.6225 | 60.0036 | 6.9 | 60.4501 | 8.7732 | 59.9835 | 6.9
60.4982 | 7.5825 | 59.9783 | 6.9 | 60.5106 | 7.9158 | 59.9618 | 6.9 | 60.5188 | 9.0405 | 59.9866 | 6.9 | 60.4703 | 7.6225 | 60.0036 | 6.9 | 60.4584 | 8.7688 | 59.9835 | 6.9
60.5065 | 7.5825 | 59.9783 | 6.9 | 60.5189 | 7.9158 | 59.9618 | 6.9 | 60.5272 | 9.0417 | 59.9866 | 6.9 | 60.4786 | 7.6225 | 60.0036 | 6.9 | 60.4667 | 8.7688 | 59.9835 | 6.9
60.5148 | 7.5825 | 59.9783 | 6.9 | 60.5273 | 7.9158 | 59.9618 | 6.9 | 60.5355 | 9.0417 | 59.9866 | 6.9 | 60.4869 | 7.6225 | 60.0036 | 6.9 | 60.4751 | 8.77 | 59.9835 | 6.9
60.5232 | 7.5811 | 59.9783 | 6.9 | 60.5356 | 7.9158 | 59.9618 | 6.9 | 60.5438 | 9.0417 | 59.9866 | 6.9 | 60.4953 | 7.6225 | 60.0036 | 6.9 | 60.4835 | 8.77 | 59.9835 | 6.9
60.5315 | 7.5811 | 59.9783 | 6.9 | 60.5439 | 7.9158 | 59.9618 | 6.9 | 60.5521 | 9.0417 | 59.9866 | 6.9 | 60.5036 | 7.6248 | 60.0036 | 6.9 | 60.4918 | 8.77 | 59.9827 | 6.9
60.5399 | 7.5811 | 59.9783 | 6.9 | 60.5523 | 7.9158 | 59.9618 | 6.9 | 60.5605 | 9.0417 | 59.9866 | 6.9 | 60.512 | 7.6248 | 60.0036 | 6.9 | 60.5001 | 8.77 | 59.9827 | 6.9
60.5482 | 7.5811 | 59.9783 | 6.9 | 60.5606 | 7.9158 | 59.9618 | 6.9 | 60.5688 | 9.0417 | 59.9866 | 6.9 | 60.5203 | 7.6248 | 60.0036 | 6.9 | 60.5084 | 8.77 | 59.9827 | 6.9
60.5565 | 7.5811 | 59.9783 | 6.9 | 60.569 | 7.9158 | 59.9618 | 6.9 | 60.5771 | 9.0417 | 59.9866 | 6.9 | 60.5286 | 7.6248 | 60.0036 | 6.9 | 60.5168 | 8.77 | 59.9827 | 6.9
60.5648 | 7.5811 | 59.9783 | 6.9 | 60.5773 | 7.918 | 59.9618 | 6.9 | 60.5855 | 9.0417 | 59.9866 | 6.9 | 60.5369 | 7.6248 | 60.0036 | 6.9 | 60.5251 | 8.77 | 59.9827 | 6.9
60.5732 | 7.5822 | 59.9783 | 6.9 | 60.5856 | 7.918 | 59.9618 | 6.9 | 60.5938 | 9.0417 | 59.9866 | 6.9 | 60.5453 | 7.6248 | 60.0036 | 6.9 | 60.5334 | 8.77 | 59.9827 | 6.9
60.5815 | 7.5822 | 59.9783 | 6.9 | 60.594 | 7.918 | 59.9618 | 6.9 | 60.6022 | 9.0417 | 59.9866 | 6.9 | 60.5536 | 7.6286 | 60.0036 | 6.9 | 60.5418 | 8.77 | 59.9827 | 6.9
60.5899 | 7.5822 | 59.9783 | 6.9 | 60.6023 | 7.918 | 59.9618 | 6.9 | 60.6105 | 9.0417 | 59.987 | 6.9 | 60.562 | 7.6286 | 60.0036 | 6.9 | 60.5501 | 8.77 | 59.9827 | 6.9
60.5982 | 7.5822 | 59.9783 | 6.9 | 60.6107 | 7.918 | 59.9618 | 6.9 | 60.6188 | 9.0417 | 59.987 | 6.9 | 60.5703 | 7.6286 | 60.0036 | 6.9 | 60.5585 | 8.77 | 59.9827 | 6.9
60.6065 | 7.5822 | 59.9771 | 6.9 | 60.619 | 7.918 | 59.9618 | 6.9 | 60.6272 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.5786 | 7.6286 | 60.0036 | 6.9 | 60.5668 | 8.77 | 59.9827 | 6.9
60.6149 | 7.5822 | 59.9771 | 6.9 | 60.6273 | 7.918 | 59.9618 | 6.9 | 60.6355 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.5869 | 7.6286 | 60.0044 | 6.9 | 60.5751 | 8.7678 | 59.9827 | 6.9
60.6232 | 7.5822 | 59.9771 | 6.9 | 60.6357 | 7.918 | 59.9618 | 6.9 | 60.6439 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.5953 | 7.6286 | 60.0044 | 6.9 | 60.5834 | 8.7678 | 59.9827 | 6.9
60.6315 | 7.5822 | 59.9771 | 6.9 | 60.644 | 7.918 | 59.9618 | 6.9 | 60.6522 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.6036 | 7.6286 | 60.0044 | 6.9 | 60.5918 | 8.7678 | 59.9827 | 6.9
60.6399 | 7.5822 | 59.9771 | 6.9 | 60.6523 | 7.918 | 59.9618 | 6.9 | 60.6605 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.6119 | 7.6286 | 60.0044 | 6.9 | 60.6002 | 8.7678 | 59.9827 | 6.9
60.6482 | 7.5822 | 59.9771 | 6.9 | 60.6607 | 7.919 | 59.9618 | 6.9 | 60.6688 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.6203 | 7.6286 | 60.0044 | 6.9 | 60.6085 | 8.7678 | 59.9827 | 6.9
60.6566 | 7.5822 | 59.9771 | 6.9 | 60.669 | 7.919 | 59.9618 | 6.9 | 60.6772 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.6286 | 7.6286 | 60.0044 | 6.9 | 60.6168 | 8.7678 | 59.9827 | 6.9
60.6649 | 7.5822 | 59.9771 | 6.9 | 60.6774 | 7.919 | 59.9618 | 6.9 | 60.6855 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.637 | 7.6274 | 60.0044 | 6.9 | 60.6251 | 8.765 | 59.9827 | 6.9
60.6732 | 7.5836 | 59.9771 | 6.9 | 60.6857 | 7.919 | 59.9618 | 6.9 | 60.6938 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.6453 | 7.6274 | 60.0044 | 6.9 | 60.6335 | 8.765 | 59.9827 | 6.9
60.6815 | 7.5836 | 59.9771 | 6.9 | 60.694 | 7.919 | 59.9618 | 6.9 | 60.7022 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.6536 | 7.6274 | 60.0044 | 6.9 | 60.6418 | 8.7657 | 59.9827 | 6.9
60.6899 | 7.5817 | 59.9771 | 6.9 | 60.7024 | 7.919 | 59.9618 | 6.9 | 60.7105 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.6619 | 7.6274 | 60.0044 | 6.9 | 60.6501 | 8.7657 | 59.9827 | 6.9
60.6982 | 7.5817 | 59.9771 | 6.9 | 60.7107 | 7.9185 | 59.9622 | 6.9 | 60.7189 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.6703 | 7.6274 | 60.0044 | 6.9 | 60.6585 | 8.7657 | 59.9827 | 6.9
60.7066 | 7.5817 | 59.9771 | 6.9 | 60.7191 | 7.9185 | 59.9622 | 6.9 | 60.7272 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.6786 | 7.6274 | 60.0044 | 6.9 | 60.6668 | 8.7657 | 59.9827 | 6.9
60.7149 | 7.5817 | 59.9771 | 6.9 | 60.7274 | 7.9185 | 59.9622 | 6.9 | 60.7355 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.687 | 7.6264 | 60.0044 | 6.9 | 60.6752 | 8.7657 | 59.9827 | 6.9
60.7232 | 7.5817 | 59.9771 | 6.9 | 60.7357 | 7.9185 | 59.9622 | 6.9 | 60.7438 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.6953 | 7.6264 | 60.0044 | 6.9 | 60.6835 | 8.7657 | 59.9827 | 6.9
60.7316 | 7.5817 | 59.9771 | 6.9 | 60.7441 | 7.9185 | 59.9622 | 6.9 | 60.7522 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.7036 | 7.6264 | 60.0044 | 6.9 | 60.6918 | 8.7657 | 59.9815 | 6.9
60.7399 | 7.5793 | 59.9771 | 6.9 | 60.7524 | 7.9185 | 59.9622 | 6.9 | 60.7606 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.7119 | 7.6264 | 60.0044 | 6.9 | 60.7001 | 8.7657 | 59.9815 | 6.9
60.7483 | 7.5793 | 59.9771 | 6.9 | 60.7607 | 7.9169 | 59.9622 | 6.9 | 60.7689 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.7203 | 7.6264 | 60.0044 | 6.9 | 60.7085 | 8.7657 | 59.9815 | 6.9
60.7566 | 7.5793 | 59.9771 | 6.9 | 60.7691 | 7.9169 | 59.9622 | 6.9 | 60.7772 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.7286 | 7.6264 | 60.0044 | 6.9 | 60.7169 | 8.7657 | 59.9815 | 6.9
60.7649 | 7.5793 | 59.9771 | 6.9 | 60.7774 | 7.9169 | 59.9622 | 6.9 | 60.7855 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.7369 | 7.6264 | 60.0044 | 6.9 | 60.7252 | 8.7657 | 59.9815 | 6.9
60.7733 | 7.5774 | 59.9771 | 6.9 | 60.7858 | 7.9169 | 59.9622 | 6.9 | 60.7939 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.7452 | 7.6264 | 60.0044 | 6.9 | 60.7335 | 8.7657 | 59.9815 | 6.9
60.7816 | 7.5774 | 59.9771 | 6.9 | 60.7941 | 7.9169 | 59.9622 | 6.9 | 60.8022 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.7536 | 7.6264 | 60.0044 | 6.9 | 60.7418 | 8.7657 | 59.9815 | 6.9
60.7899 | 7.5774 | 59.9771 | 6.9 | 60.8025 | 7.9169 | 59.9622 | 6.9 | 60.8105 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.7619 | 7.6264 | 60.0044 | 6.9 | 60.7502 | 8.7657 | 59.9815 | 6.9
60.7983 | 7.5774 | 59.9771 | 6.9 | 60.8108 | 7.9169 | 59.9622 | 6.9 | 60.8188 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.7703 | 7.6286 | 60.0044 | 6.9 | 60.7585 | 8.7657 | 59.9815 | 6.9
60.8066 | 7.5774 | 59.9763 | 6.9 | 60.8191 | 7.9169 | 59.9622 | 6.9 | 60.8272 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.7786 | 7.6286 | 60.0044 | 6.9 | 60.7668 | 8.7657 | 59.9815 | 6.9
60.8149 | 7.5774 | 59.9763 | 6.9 | 60.8275 | 7.9188 | 59.9622 | 6.9 | 60.8356 | 9.0444 | 59.987 | 6.9 | 60.7869 | 7.6286 | 60.006 | 6.9 | 60.7752 | 8.7662 | 59.9815 | 6.9
60.8233 | 7.4024 | 59.9763 | 6.9 | 60.8358 | 7.9188 | 59.9622 | 6.9 | 60.8439 | 8.9259 | 59.987 | 6.9 | 60.7953 | 7.6286 | 60.006 | 6.9 | 60.7835 | 8.7662 | 59.9815 | 6.9
60.8316 | 7.4024 | 59.9763 | 6.9 | 60.8441 | 7.9188 | 59.9622 | 6.9 | 60.8522 | 8.9259 | 59.987 | 6.9 | 60.8036 | 7.629 | 60.006 | 6.9 | 60.7919 | 8.7662 | 59.9815 | 6.9
60.84 | 7.4024 | 59.9763 | 6.9 | 60.8525 | 7.9188 | 59.9622 | 6.9 | 60.8605 | 8.9259 | 59.987 | 6.9 | 60.812 | 7.629 | 60.006 | 6.9 | 60.8002 | 8.7662 | 59.9815 | 6.9
60.8483 | 7.4024 | 59.9763 | 6.9 | 60.8608 | 7.9188 | 59.9622 | 6.9 | 60.8689 | 8.9259 | 59.987 | 6.9 | 60.8203 | 7.629 | 60.006 | 6.9 | 60.8085 | 8.7635 | 59.9815 | 6.9
60.8566 | 7.4024 | 59.9763 | 6.9 | 60.8691 | 7.9188 | 59.9622 | 6.9 | 60.8772 | 8.9259 | 59.987 | 6.9 | 60.8286 | 7.629 | 60.006 | 6.9 | 60.8168 | 8.7635 | 59.9815 | 6.9
60.865 | 7.4024 | 59.9763 | 6.9 | 60.8775 | 7.9188 | 59.9622 | 6.9 | 60.8856 | 8.9259 | 59.987 | 6.9 | 60.8369 | 7.629 | 60.006 | 6.9 | 60.8252 | 8.7635 | 59.9815 | 6.9
60.8733 | 7.4024 | 59.9763 | 6.9 | 60.8858 | 7.9188 | 59.9622 | 6.9 | 60.8939 | 8.9259 | 59.987 | 6.9 | 60.8453 | 7.629 | 60.006 | 6.9 | 60.8336 | 8.7635 | 59.9815 | 6.9
60.8817 | 7.4024 | 59.9763 | 6.9 | 60.8942 | 7.9188 | 59.9622 | 6.9 | 60.9022 | 8.9259 | 59.987 | 6.9 | 60.8536 | 7.629 | 60.006 | 6.9 | 60.8419 | 8.7635 | 59.9815 | 6.9
60.89 | 7.4024 | 59.9763 | 6.9 | 60.9025 | 7.9188 | 59.9622 | 6.9 | 60.9106 | 8.8234 | 59.987 | 6.9 | 60.8619 | 7.629 | 60.006 | 6.9 | 60.8502 | 8.7635 | 59.9815 | 6.9
60.8983 | 7.4024 | 59.9763 | 6.9 | 60.9109 | 7.921 | 59.9625 | 6.9 | 60.9189 | 8.8234 | 59.987 | 6.9 | 60.8702 | 7.629 | 60.006 | 6.9 | 60.8585 | 8.7635 | 59.9815 | 6.9
60.9066 | 7.3229 | 59.9763 | 6.9 | 60.9192 | 7.921 | 59.9625 | 6.9 | 60.9272 | 8.8234 | 59.987 | 6.9 | 60.8786 | 7.629 | 60.006 | 6.9 | 60.8669 | 8.7635 | 59.9815 | 6.9
60.915 | 7.3229 | 59.9763 | 6.9 | 60.9275 | 7.921 | 59.9625 | 6.9 | 60.9355 | 8.8234 | 59.987 | 6.9 | 60.8869 | 7.5295 | 60.006 | 6.9 | 60.8752 | 8.7635 | 59.9815 | 6.9
60.9233 | 7.3229 | 59.9763 | 6.9 | 60.9359 | 7.921 | 59.9625 | 6.9 | 60.9439 | 8.8234 | 59.987 | 6.9 | 60.8953 | 7.5295 | 60.006 | 6.9 | 60.8835 | 8.7635 | 59.9815 | 6.9
60.9317 | 7.3229 | 59.9763 | 6.9 | 60.9442 | 7.921 | 59.9625 | 6.9 | 60.9522 | 8.8234 | 59.987 | 6.9 | 60.9036 | 7.4491 | 60.006 | 6.9 | 60.8919 | 8.7635 | 59.9807 | 6.9
60.94 | 7.3229 | 59.9763 | 6.9 | 60.9525 | 7.921 | 59.9625 | 6.9 | 60.9606 | 8.8234 | 59.987 | 6.9 | 60.9119 | 7.4491 | 60.006 | 6.9 | 60.9002 | 8.7635 | 59.9807 | 6.9
60.9483 | 7.3229 | 59.9763 | 6.9 | 60.9609 | 7.9213 | 59.9625 | 6.9 | 60.9689 | 8.8234 | 59.987 | 6.9 | 60.9202 | 7.4491 | 60.006 | 6.9 | 60.9086 | 8.7635 | 59.9807 | 6.9
60.9567 | 7.3229 | 59.9763 | 6.9 | 60.9692 | 7.9213 | 59.9625 | 6.9 | 60.9772 | 8.8231 | 59.987 | 6.9 | 60.9286 | 7.4491 | 60.006 | 6.9 | 60.9169 | 8.7635 | 59.9807 | 6.9
60.965 | 7.3229 | 59.9763 | 6.9 | 60.9776 | 7.9213 | 59.9625 | 6.9 | 60.9856 | 8.8231 | 59.987 | 6.9 | 60.9369 | 7.4488 | 60.006 | 6.9 | 60.9252 | 8.7635 | 59.9807 | 6.9
60.9734 | 7.3229 | 59.9763 | 6.9 | 60.9859 | 7.9213 | 59.9625 | 6.9 | 60.9939 | 8.8231 | 59.987 | 6.9 | 60.9453 | 7.4488 | 60.006 | 6.9 | 60.9336 | 8.7635 | 59.9807 | 6.9
60.9817 | 7.3229 | 59.9763 | 6.9 | 60.9942 | 7.742 | 59.9625 | 6.9 | 61.0023 | 8.8231 | 59.987 | 6.9 | 60.9536 | 7.4477 | 60.006 | 6.9 | 60.9419 | 8.7635 | 59.9807 | 6.9
60.99 | 7.3229 | 59.9763 | 6.9 | 61.0026 | 7.742 | 59.9625 | 6.9 | 61.0106 | 8.8254 | 59.987 | 6.9 | 60.9619 | 7.4477 | 60.006 | 6.9 | 60.9503 | 8.7635 | 59.9807 | 6.9
60.9984 | 7.3229 | 59.9763 | 6.9 | 61.0109 | 7.6239 | 59.9625 | 6.9 | 61.0189 | 8.8254 | 59.987 | 6.9 | 60.9702 | 7.4477 | 60.006 | 6.9 | 60.9586 | 8.7635 | 59.9807 | 6.9
61.0067 | 7.3229 | 59.976 | 6.9 | 61.0193 | 7.6239 | 59.9625 | 6.9 | 61.0273 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 60.9786 | 7.4477 | 60.006 | 6.9 | 60.9669 | 8.7635 | 59.9807 | 6.9
61.015 | 7.3229 | 59.976 | 6.9 | 61.0276 | 7.4666 | 59.9625 | 6.9 | 61.0356 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 60.9869 | 7.4496 | 60.0068 | 6.9 | 60.9752 | 8.7613 | 59.9807 | 6.9
61.0234 | 7.3229 | 59.976 | 6.9 | 61.0359 | 7.4666 | 59.9625 | 6.9 | 61.0439 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 60.9952 | 7.4496 | 60.0068 | 6.9 | 60.9836 | 8.7613 | 59.9807 | 6.9
61.0317 | 7.3229 | 59.976 | 6.9 | 61.0443 | 7.4666 | 59.9625 | 6.9 | 61.0522 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 61.0036 | 7.4496 | 60.0068 | 6.9 | 60.9919 | 8.7625 | 59.9807 | 6.9
61.04 | 7.3229 | 59.976 | 6.9 | 61.0526 | 7.4666 | 59.9625 | 6.9 | 61.0606 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 61.0119 | 7.4496 | 60.0068 | 6.9 | 61.0002 | 8.7625 | 59.9807 | 6.9
61.0484 | 7.3229 | 59.976 | 6.9 | 61.0609 | 7.4666 | 59.9625 | 6.9 | 61.0689 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 61.0203 | 7.4496 | 60.0068 | 6.9 | 61.0086 | 8.7604 | 59.9807 | 6.9
61.0567 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.0693 | 7.4666 | 59.9625 | 6.9 | 61.0773 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 61.0286 | 7.4496 | 60.0068 | 6.9 | 61.0169 | 8.7604 | 59.9807 | 6.9
61.065 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.0776 | 7.4666 | 59.9625 | 6.9 | 61.0856 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 61.0369 | 7.4496 | 60.0068 | 6.9 | 61.0253 | 8.7604 | 59.9807 | 6.9
61.0734 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.086 | 7.4666 | 59.9625 | 6.9 | 61.0939 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 61.0452 | 7.4496 | 60.0068 | 6.9 | 61.0336 | 8.7604 | 59.9807 | 6.9
61.0817 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.0943 | 7.4666 | 59.9625 | 6.9 | 61.1023 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 61.0536 | 7.4516 | 60.0068 | 6.9 | 61.0419 | 8.7604 | 59.9807 | 6.9
61.0901 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.1026 | 7.4666 | 59.9625 | 6.9 | 61.1106 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 61.0619 | 7.4516 | 60.0068 | 6.9 | 61.0503 | 8.7604 | 59.9807 | 6.9
61.0984 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.111 | 7.4666 | 59.9629 | 6.9 | 61.119 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 61.0703 | 7.4538 | 60.0068 | 6.9 | 61.0586 | 8.7604 | 59.9807 | 6.9
61.1067 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.1193 | 7.4666 | 59.9629 | 6.9 | 61.1273 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 61.0786 | 7.4538 | 60.0068 | 6.9 | 61.067 | 8.7604 | 59.9807 | 6.9
61.1151 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.1277 | 7.4666 | 59.9629 | 6.9 | 61.1356 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 61.0869 | 7.4538 | 60.0068 | 6.9 | 61.0753 | 8.6416 | 59.9807 | 6.9
61.1234 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.136 | 7.4666 | 59.9629 | 6.9 | 61.1439 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 61.0952 | 7.4538 | 60.0068 | 6.9 | 61.0836 | 8.6416 | 59.9807 | 6.9
61.1317 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.1443 | 7.4658 | 59.9629 | 6.9 | 61.1523 | 8.8243 | 59.987 | 6.9 | 61.1036 | 7.4538 | 60.0068 | 6.9 | 61.0919 | 8.6416 | 59.9799 | 6.9
61.1401 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.1527 | 7.4658 | 59.9629 | 6.9 | 61.1606 | 8.8268 | 59.987 | 6.9 | 61.1119 | 7.4538 | 60.0068 | 6.9 | 61.1003 | 8.6416 | 59.9799 | 6.9
61.1484 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.161 | 7.4652 | 59.9629 | 6.9 | 61.1689 | 8.8268 | 59.987 | 6.9 | 61.1202 | 7.4557 | 60.0068 | 6.9 | 61.1086 | 8.6421 | 59.9799 | 6.9
61.1567 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.1693 | 7.4652 | 59.9629 | 6.9 | 61.1773 | 8.8268 | 59.987 | 6.9 | 61.1285 | 7.4557 | 60.0068 | 6.9 | 61.1169 | 8.6421 | 59.9799 | 6.9
61.1651 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.1777 | 7.4674 | 59.9629 | 6.9 | 61.1856 | 8.8268 | 59.987 | 6.9 | 61.1369 | 7.4557 | 60.0068 | 6.9 | 61.1253 | 8.5427 | 59.9799 | 6.9
61.1734 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.186 | 7.4674 | 59.9629 | 6.9 | 61.194 | 8.8268 | 59.987 | 6.9 | 61.1452 | 7.4557 | 60.0068 | 6.9 | 61.1336 | 8.5427 | 59.9799 | 6.9
61.1818 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.1944 | 7.4674 | 59.9629 | 6.9 | 61.2023 | 8.8268 | 59.987 | 6.9 | 61.1536 | 7.4555 | 60.0068 | 6.9 | 61.142 | 8.5427 | 59.9799 | 6.9
61.1901 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.2027 | 7.4674 | 59.9629 | 6.9 | 61.2106 | 8.8296 | 59.9882 | 6.9 | 61.1619 | 7.4555 | 60.0068 | 6.9 | 61.1503 | 8.5427 | 59.9799 | 6.9
61.1984 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.211 | 7.4674 | 59.9629 | 6.9 | 61.2189 | 8.8296 | 59.9882 | 6.9 | 61.1702 | 7.4543 | 60.0068 | 6.9 | 61.1586 | 8.5405 | 59.9799 | 6.9
61.2068 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.2194 | 7.4674 | 59.9629 | 6.9 | 61.2273 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.1785 | 7.4543 | 60.0068 | 6.9 | 61.167 | 8.5405 | 59.9799 | 6.9
61.2151 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.2277 | 7.4674 | 59.9629 | 6.9 | 61.2357 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.1869 | 7.4543 | 60.008 | 6.9 | 61.1753 | 8.5405 | 59.9799 | 6.9
61.2234 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.2361 | 7.4674 | 59.9629 | 6.9 | 61.244 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.1952 | 7.4543 | 60.008 | 6.9 | 61.1837 | 8.5405 | 59.9799 | 6.9
61.2318 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.2444 | 7.4674 | 59.9629 | 6.9 | 61.2523 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.2036 | 7.4543 | 60.008 | 6.9 | 61.192 | 8.5405 | 59.9799 | 6.9
61.2401 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.2527 | 7.4674 | 59.9629 | 6.9 | 61.2606 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.2119 | 7.4543 | 60.008 | 6.9 | 61.2003 | 8.5405 | 59.9799 | 6.9
61.2484 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.2611 | 7.469 | 59.9629 | 6.9 | 61.269 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.2202 | 7.4543 | 60.008 | 6.9 | 61.2087 | 8.5405 | 59.9799 | 6.9
61.2568 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.2694 | 7.469 | 59.9629 | 6.9 | 61.2773 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.2285 | 7.4543 | 60.008 | 6.9 | 61.217 | 8.5405 | 59.9799 | 6.9
61.2651 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.2777 | 7.4708 | 59.9629 | 6.9 | 61.2856 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.2369 | 7.4543 | 60.008 | 6.9 | 61.2253 | 8.5405 | 59.9799 | 6.9
61.2735 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.2861 | 7.4708 | 59.9629 | 6.9 | 61.294 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.2452 | 7.4543 | 60.008 | 6.9 | 61.2336 | 8.5405 | 59.9799 | 6.9
61.2818 | 7.2239 | 59.976 | 6.9 | 61.2944 | 7.4729 | 59.9629 | 6.9 | 61.3023 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.2535 | 7.4543 | 60.008 | 6.9 | 61.242 | 8.5419 | 59.9799 | 6.9
61.2901 | 7.2257 | 59.976 | 6.9 | 61.3028 | 7.4729 | 59.9629 | 6.9 | 61.3107 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.2619 | 7.4543 | 60.008 | 6.9 | 61.2503 | 8.5419 | 59.9799 | 6.9
61.2985 | 7.2257 | 59.976 | 6.9 | 61.3111 | 7.4729 | 59.9637 | 6.9 | 61.319 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.2702 | 7.4538 | 60.008 | 6.9 | 61.2587 | 8.5419 | 59.9799 | 6.9
61.3068 | 7.2257 | 59.976 | 6.9 | 61.3194 | 7.4729 | 59.9637 | 6.9 | 61.3273 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.2786 | 7.4538 | 60.008 | 6.9 | 61.267 | 8.5419 | 59.9799 | 6.9
61.3152 | 7.2257 | 59.976 | 6.9 | 61.3278 | 7.4729 | 59.9637 | 6.9 | 61.3356 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.2869 | 7.4538 | 60.008 | 6.9 | 61.2753 | 8.5419 | 59.9799 | 6.9
61.3235 | 7.2257 | 59.976 | 6.9 | 61.3361 | 7.4729 | 59.9637 | 6.9 | 61.344 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.2952 | 7.4538 | 60.008 | 6.9 | 61.2837 | 8.5419 | 59.9799 | 6.9
61.3318 | 7.2257 | 59.976 | 6.9 | 61.3445 | 7.4729 | 59.9637 | 6.9 | 61.3523 | 8.8291 | 59.9882 | 6.9 | 61.3035 | 7.4538 | 60.008 | 6.9 | 61.292 | 8.5419 | 59.9787 | 6.9
61.3401 | 7.2257 | 59.976 | 6.9 | 61.3528 | 7.4729 | 59.9637 | 6.9 | 61.3607 | 8.8315 | 59.9882 | 6.9 | 61.3119 | 7.4538 | 60.008 | 6.9 | 61.3004 | 8.5419 | 59.9787 | 6.9
61.3485 | 7.2257 | 59.976 | 6.9 | 61.3611 | 7.4729 | 59.9637 | 6.9 | 61.369 | 8.8315 | 59.9882 | 6.9 | 61.3202 | 7.4558 | 60.008 | 6.9 | 61.3087 | 8.5398 | 59.9787 | 6.9
61.3568 | 7.2278 | 59.976 | 6.9 | 61.3695 | 7.4729 | 59.9637 | 6.9 | 61.3773 | 8.8304 | 59.9882 | 6.9 | 61.3286 | 7.4558 | 60.008 | 6.9 | 61.317 | 8.5398 | 59.9787 | 6.9
61.3652 | 7.2278 | 59.976 | 6.9 | 61.3778 | 7.4747 | 59.9637 | 6.9 | 61.3857 | 8.8304 | 59.9882 | 6.9 | 61.3369 | 7.4558 | 60.008 | 6.9 | 61.3254 | 8.5398 | 59.9787 | 6.9
61.3735 | 7.2278 | 59.976 | 6.9 | 61.3861 | 7.4747 | 59.9637 | 6.9 | 61.394 | 8.8304 | 59.9882 | 6.9 | 61.3452 | 7.4558 | 60.008 | 6.9 | 61.3337 | 8.5398 | 59.9787 | 6.9
61.3818 | 7.2278 | 59.976 | 6.9 | 61.3945 | 7.4763 | 59.9637 | 6.9 | 61.4023 | 8.8304 | 59.9882 | 6.9 | 61.3535 | 7.4547 | 60.008 | 6.9 | 61.342 | 8.5398 | 59.9787 | 6.9
61.3902 | 7.2278 | 59.976 | 6.9 | 61.4028 | 7.4763 | 59.9637 | 6.9 | 61.4106 | 8.7515 | 59.989 | 6.9 | 61.3619 | 7.4547 | 60.008 | 6.9 | 61.3503 | 8.5398 | 59.9787 | 6.9
61.3985 | 7.2278 | 59.976 | 6.9 | 61.4112 | 7.4769 | 59.9637 | 6.9 | 61.419 | 8.7515 | 59.989 | 6.9 | 61.3702 | 7.4547 | 60.008 | 6.9 | 61.3587 | 8.5405 | 59.9787 | 6.9
61.4069 | 7.2278 | 59.9763 | 6.9 | 61.4195 | 7.4769 | 59.9637 | 6.9 | 61.4273 | 8.7515 | 59.989 | 6.9 | 61.3785 | 7.4547 | 60.008 | 6.9 | 61.3671 | 8.5405 | 59.9787 | 6.9
61.4152 | 7.2278 | 59.9763 | 6.9 | 61.4278 | 7.4769 | 59.9637 | 6.9 | 61.4357 | 8.7515 | 59.989 | 6.9 | 61.3868 | 7.4566 | 60.0092 | 6.9 | 61.3754 | 8.5405 | 59.9787 | 6.9
61.4235 | 7.2278 | 59.9763 | 6.9 | 61.4362 | 7.4769 | 59.9637 | 6.9 | 61.444 | 8.7515 | 59.989 | 6.9 | 61.3952 | 7.4566 | 60.0092 | 6.9 | 61.3837 | 8.5405 | 59.9787 | 6.9
61.4319 | 7.2278 | 59.9763 | 6.9 | 61.4445 | 7.4769 | 59.9637 | 6.9 | 61.4523 | 8.7515 | 59.989 | 6.9 | 61.4035 | 7.4566 | 60.0092 | 6.9 | 61.392 | 8.5405 | 59.9787 | 6.9
61.4402 | 7.2278 | 59.9763 | 6.9 | 61.4529 | 7.4769 | 59.9637 | 6.9 | 61.4607 | 8.7515 | 59.989 | 6.9 | 61.4119 | 7.4566 | 60.0092 | 6.9 | 61.4004 | 8.5405 | 59.9787 | 6.9
61.4485 | 7.2278 | 59.9763 | 6.9 | 61.4612 | 7.4769 | 59.9637 | 6.9 | 61.469 | 8.7515 | 59.989 | 6.9 | 61.4202 | 7.4566 | 60.0092 | 6.9 | 61.4088 | 8.5405 | 59.9787 | 6.9
61.4569 | 7.2278 | 59.9763 | 6.9 | 61.4695 | 7.4769 | 59.9637 | 6.9 | 61.4774 | 8.7515 | 59.989 | 6.9 | 61.4285 | 7.4566 | 60.0092 | 6.9 | 61.4171 | 8.5405 | 59.9787 | 6.9
61.4652 | 7.2278 | 59.9763 | 6.9 | 61.4779 | 7.4779 | 59.9637 | 6.9 | 61.4857 | 8.7515 | 59.989 | 6.9 | 61.4368 | 7.4576 | 60.0092 | 6.9 | 61.4254 | 8.5405 | 59.9787 | 6.9
61.4735 | 7.2278 | 59.9763 | 6.9 | 61.4862 | 7.4779 | 59.9637 | 6.9 | 61.494 | 8.7513 | 59.989 | 6.9 | 61.4452 | 7.4576 | 60.0092 | 6.9 | 61.4337 | 8.5405 | 59.9787 | 6.9
61.4819 | 7.2278 | 59.9763 | 6.9 | 61.4945 | 7.4779 | 59.9637 | 6.9 | 61.5024 | 8.7513 | 59.989 | 6.9 | 61.4535 | 7.4576 | 60.0092 | 6.9 | 61.4421 | 8.5381 | 59.9787 | 6.9
61.4902 | 7.2296 | 59.9763 | 6.9 | 61.5029 | 7.4779 | 59.9637 | 6.9 | 61.5107 | 8.7513 | 59.989 | 6.9 | 61.4619 | 7.4576 | 60.0092 | 6.9 | 61.4504 | 8.5381 | 59.9787 | 6.9
61.4986 | 7.2296 | 59.9763 | 6.9 | 61.5112 | 7.4779 | 59.9653 | 6.9 | 61.519 | 8.7513 | 59.989 | 6.9 | 61.4702 | 7.4598 | 60.0092 | 6.9 | 61.4587 | 8.5381 | 59.9787 | 6.9
61.5069 | 7.2296 | 59.9763 | 6.9 | 61.5196 | 7.4779 | 59.9653 | 6.9 | 61.5273 | 8.7542 | 59.989 | 6.9 | 61.4785 | 7.4598 | 60.0092 | 6.9 | 61.4671 | 8.5381 | 59.9787 | 6.9
61.5152 | 7.2296 | 59.9763 | 6.9 | 61.5279 | 7.4779 | 59.9653 | 6.9 | 61.5357 | 8.7542 | 59.989 | 6.9 | 61.4868 | 7.4598 | 60.0092 | 6.9 | 61.4754 | 8.5381 | 59.9787 | 6.9
61.5236 | 7.2296 | 59.9763 | 6.9 | 61.5362 | 7.4779 | 59.9653 | 6.9 | 61.544 | 8.7565 | 59.989 | 6.9 | 61.4952 | 7.4598 | 60.0092 | 6.9 | 61.4838 | 8.5381 | 59.9787 | 6.9
61.5319 | 7.2296 | 59.9763 | 6.9 | 61.5446 | 7.48 | 59.9653 | 6.9 | 61.5524 | 8.7565 | 59.989 | 6.9 | 61.5035 | 7.4598 | 60.0092 | 6.9 | 61.4921 | 8.5381 | 59.978 | 6.9
61.5402 | 7.2296 | 59.9763 | 6.9 | 61.5529 | 7.48 | 59.9653 | 6.9 | 61.5607 | 8.7565 | 59.989 | 6.9 | 61.5118 | 7.4598 | 60.0092 | 6.9 | 61.5004 | 8.5381 | 59.978 | 6.9
61.5486 | 7.2296 | 59.9763 | 6.9 | 61.5612 | 7.48 | 59.9653 | 6.9 | 61.569 | 8.7565 | 59.989 | 6.9 | 61.5201 | 7.459 | 60.0092 | 6.9 | 61.5088 | 8.5381 | 59.978 | 6.9
61.5569 | 7.2314 | 59.9763 | 6.9 | 61.5696 | 7.48 | 59.9653 | 6.9 | 61.5774 | 8.7565 | 59.989 | 6.9 | 61.5285 | 7.459 | 60.0092 | 6.9 | 61.5171 | 8.5381 | 59.978 | 6.9
61.5652 | 7.2314 | 59.9763 | 6.9 | 61.5779 | 7.48 | 59.9653 | 6.9 | 61.5857 | 8.7565 | 59.989 | 6.9 | 61.5368 | 7.459 | 60.0092 | 6.9 | 61.5255 | 8.5381 | 59.978 | 6.9
61.5736 | 7.2314 | 59.9763 | 6.9 | 61.5863 | 7.48 | 59.9653 | 6.9 | 61.5941 | 8.7565 | 59.989 | 6.9 | 61.5452 | 7.459 | 60.0092 | 6.9 | 61.5338 | 8.5381 | 59.978 | 6.9
61.5819 | 7.2314 | 59.9763 | 6.9 | 61.5946 | 7.4818 | 59.9653 | 6.9 | 61.6024 | 8.7565 | 59.989 | 6.9 | 61.5535 | 7.459 | 60.0092 | 6.9 | 61.5421 | 8.536 | 59.978 | 6.9
61.5903 | 7.2318 | 59.9763 | 6.9 | 61.6029 | 7.4818 | 59.9653 | 6.9 | 61.6107 | 8.759 | 59.9902 | 6.9 | 61.5618 | 7.459 | 60.0092 | 6.9 | 61.5504 | 8.536 | 59.978 | 6.9
61.5986 | 7.2318 | 59.9763 | 6.9 | 61.6113 | 7.4838 | 59.9653 | 6.9 | 61.619 | 8.759 | 59.9902 | 6.9 | 61.5702 | 7.459 | 60.0092 | 6.9 | 61.5588 | 8.536 | 59.978 | 6.9
61.6069 | 7.2318 | 59.9771 | 6.9 | 61.6196 | 7.4838 | 59.9653 | 6.9 | 61.6274 | 8.759 | 59.9902 | 6.9 | 61.5785 | 7.459 | 60.0092 | 6.9 | 61.5671 | 8.536 | 59.978 | 6.9
61.6153 | 7.2318 | 59.9771 | 6.9 | 61.628 | 7.4838 | 59.9653 | 6.9 | 61.6357 | 8.759 | 59.9902 | 6.9 | 61.5869 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.5754 | 8.5338 | 59.978 | 6.9
61.6236 | 7.2318 | 59.9771 | 6.9 | 61.6363 | 7.4838 | 59.9653 | 6.9 | 61.644 | 8.759 | 59.9902 | 6.9 | 61.5952 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.5838 | 8.5338 | 59.978 | 6.9
61.6319 | 7.2318 | 59.9771 | 6.9 | 61.6446 | 7.4838 | 59.9653 | 6.9 | 61.6524 | 8.759 | 59.9902 | 6.9 | 61.6035 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.5921 | 8.5338 | 59.978 | 6.9
61.6403 | 7.2318 | 59.9771 | 6.9 | 61.653 | 7.4838 | 59.9653 | 6.9 | 61.6607 | 8.759 | 59.9902 | 6.9 | 61.6118 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.6005 | 8.5338 | 59.978 | 6.9
61.6486 | 7.2318 | 59.9771 | 6.9 | 61.6613 | 7.4838 | 59.9653 | 6.9 | 61.6691 | 8.759 | 59.9902 | 6.9 | 61.6202 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.6088 | 8.5338 | 59.978 | 6.9
61.657 | 7.2318 | 59.9771 | 6.9 | 61.6696 | 7.4838 | 59.9653 | 6.9 | 61.6774 | 8.759 | 59.9902 | 6.9 | 61.6285 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.6171 | 8.5338 | 59.978 | 6.9
61.6653 | 7.2318 | 59.9771 | 6.9 | 61.678 | 7.4825 | 59.9653 | 6.9 | 61.6857 | 8.759 | 59.9902 | 6.9 | 61.6368 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.6255 | 8.5338 | 59.978 | 6.9
61.6736 | 7.2318 | 59.9771 | 6.9 | 61.6863 | 7.4825 | 59.9653 | 6.9 | 61.694 | 8.759 | 59.9902 | 6.9 | 61.6451 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.6338 | 8.5338 | 59.978 | 6.9
61.6819 | 7.2318 | 59.9771 | 6.9 | 61.6947 | 7.4841 | 59.9653 | 6.9 | 61.7024 | 8.759 | 59.9902 | 6.9 | 61.6535 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.6422 | 8.5338 | 59.978 | 6.9
61.6903 | 7.2318 | 59.9771 | 6.9 | 61.703 | 7.4841 | 59.9653 | 6.9 | 61.7107 | 8.7579 | 59.9902 | 6.9 | 61.6618 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.6505 | 8.5338 | 59.978 | 6.9
61.6986 | 7.2318 | 59.9771 | 6.9 | 61.7113 | 7.4841 | 59.9664 | 6.9 | 61.7191 | 8.7579 | 59.9902 | 6.9 | 61.6702 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.6588 | 8.5338 | 59.978 | 6.9
61.707 | 7.2318 | 59.9771 | 6.9 | 61.7197 | 7.4841 | 59.9664 | 6.9 | 61.7274 | 8.7574 | 59.9902 | 6.9 | 61.6785 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.6672 | 8.5338 | 59.978 | 6.9
61.7153 | 7.2318 | 59.9771 | 6.9 | 61.728 | 7.4836 | 59.9664 | 6.9 | 61.7357 | 8.7574 | 59.9902 | 6.9 | 61.6868 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.6755 | 8.5338 | 59.978 | 6.9
61.7236 | 7.2339 | 59.9771 | 6.9 | 61.7364 | 7.4836 | 59.9664 | 6.9 | 61.7441 | 8.7574 | 59.9902 | 6.9 | 61.6951 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.6838 | 8.5338 | 59.978 | 6.9
61.732 | 7.2339 | 59.9771 | 6.9 | 61.7447 | 7.4836 | 59.9664 | 6.9 | 61.7524 | 8.7574 | 59.9902 | 6.9 | 61.7035 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.6921 | 8.5352 | 59.9771 | 6.9
61.7403 | 7.2339 | 59.9771 | 6.9 | 61.753 | 7.4836 | 59.9664 | 6.9 | 61.7607 | 8.7574 | 59.9902 | 6.9 | 61.7118 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.7005 | 8.5352 | 59.9771 | 6.9
61.7487 | 7.2339 | 59.9771 | 6.9 | 61.7614 | 7.4836 | 59.9664 | 6.9 | 61.769 | 8.7574 | 59.9902 | 6.9 | 61.7202 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.7089 | 8.5358 | 59.9771 | 6.9
61.757 | 7.2339 | 59.9771 | 6.9 | 61.7697 | 7.4836 | 59.9664 | 6.9 | 61.7774 | 8.7574 | 59.9902 | 6.9 | 61.7285 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.7172 | 8.5358 | 59.9771 | 6.9
61.7653 | 7.2339 | 59.9771 | 6.9 | 61.778 | 7.4836 | 59.9664 | 6.9 | 61.7857 | 8.7574 | 59.9902 | 6.9 | 61.7368 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.7255 | 8.5358 | 59.9771 | 6.9
61.7737 | 7.2339 | 59.9771 | 6.9 | 61.7864 | 7.4836 | 59.9664 | 6.9 | 61.7941 | 8.7574 | 59.9902 | 6.9 | 61.7451 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.7338 | 8.5358 | 59.9771 | 6.9
61.782 | 7.2339 | 59.9771 | 6.9 | 61.7947 | 7.4836 | 59.9664 | 6.9 | 61.8024 | 8.7574 | 59.9902 | 6.9 | 61.7535 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.7422 | 8.5358 | 59.9771 | 6.9
61.7903 | 7.2339 | 59.9771 | 6.9 | 61.803 | 7.4836 | 59.9664 | 6.9 | 61.8107 | 8.7574 | 59.991 | 6.9 | 61.7618 | 7.459 | 60.0103 | 6.9 | 61.7505 | 8.5358 | 59.9771 | 6.9
61.7987 | 7.2339 | 59.9771 | 6.9 | 61.8114 | 7.4836 | 59.9664 | 6.9 | 61.8191 | 8.7574 | 59.991 | 6.9 | 61.7701 | 7.3462 | 60.0103 | 6.9 | 61.7589 | 8.5358 | 59.9771 | 6.9
61.807 | 7.2339 | 59.9775 | 6.9 | 61.8197 | 7.4836 | 59.9664 | 6.9 | 61.8274 | 8.7574 | 59.991 | 6.9 | 61.7784 | 7.3462 | 60.0103 | 6.9 | 61.7672 | 8.5358 | 59.9771 | 6.9
61.8153 | 7.2339 | 59.9775 | 6.9 | 61.8281 | 7.4858 | 59.9664 | 6.9 | 61.8358 | 8.7574 | 59.991 | 6.9 | 61.7868 | 7.3462 | 60.0103 | 6.9 | 61.7755 | 8.5365 | 59.9771 | 6.9
61.8237 | 7.2339 | 59.9775 | 6.9 | 61.8364 | 7.4858 | 59.9664 | 6.9 | 61.8441 | 8.7574 | 59.991 | 6.9 | 61.7951 | 7.3462 | 60.0103 | 6.9 | 61.7839 | 8.5365 | 59.9771 | 6.9
61.832 | 7.2339 | 59.9775 | 6.9 | 61.8447 | 7.4874 | 59.9664 | 6.9 | 61.8524 | 8.7574 | 59.991 | 6.9 | 61.8035 | 7.3462 | 60.0103 | 6.9 | 61.7922 | 8.5365 | 59.9771 | 6.9
61.8404 | 7.2339 | 59.9775 | 6.9 | 61.8531 | 7.4874 | 59.9664 | 6.9 | 61.8607 | 8.7574 | 59.991 | 6.9 | 61.8118 | 7.3462 | 60.0103 | 6.9 | 61.8005 | 8.5365 | 59.9771 | 6.9
61.8487 | 7.2339 | 59.9775 | 6.9 | 61.8614 | 7.4874 | 59.9664 | 6.9 | 61.8691 | 8.7574 | 59.991 | 6.9 | 61.8201 | 7.3462 | 60.0103 | 6.9 | 61.8089 | 8.5344 | 59.9771 | 6.9
61.857 | 7.2339 | 59.9775 | 6.9 | 61.8698 | 7.4874 | 59.9664 | 6.9 | 61.8774 | 8.7574 | 59.991 | 6.9 | 61.8284 | 7.3462 | 60.0103 | 6.9 | 61.8172 | 8.5344 | 59.9771 | 6.9
61.8654 | 7.2339 | 59.9775 | 6.9 | 61.8781 | 7.4892 | 59.9664 | 6.9 | 61.8857 | 8.7574 | 59.991 | 6.9 | 61.8368 | 7.3462 | 60.0103 | 6.9 | 61.8256 | 8.5344 | 59.9771 | 6.9
61.8737 | 7.2339 | 59.9775 | 6.9 | 61.8864 | 7.4892 | 59.9664 | 6.9 | 61.8941 | 8.6769 | 59.991 | 6.9 | 61.8451 | 7.3462 | 60.0103 | 6.9 | 61.8339 | 8.5344 | 59.9771 | 6.9
61.882 | 7.2339 | 59.9775 | 6.9 | 61.8948 | 7.4892 | 59.9664 | 6.9 | 61.9024 | 8.6769 | 59.991 | 6.9 | 61.8535 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.8422 | 8.5344 | 59.9771 | 6.9
61.8904 | 7.2339 | 59.9775 | 6.9 | 61.9031 | 7.4892 | 59.9664 | 6.9 | 61.9108 | 8.6769 | 59.991 | 6.9 | 61.8618 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.8505 | 8.5344 | 59.9771 | 6.9
61.8987 | 7.2339 | 59.9775 | 6.9 | 61.9114 | 7.4892 | 59.9677 | 6.9 | 61.9191 | 8.6769 | 59.991 | 6.9 | 61.8701 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.8589 | 8.5344 | 59.9771 | 6.9
61.907 | 7.2339 | 59.9775 | 6.9 | 61.9198 | 7.4892 | 59.9677 | 6.9 | 61.9274 | 8.6769 | 59.991 | 6.9 | 61.8784 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.8672 | 8.5344 | 59.9771 | 6.9
61.9154 | 7.2339 | 59.9775 | 6.9 | 61.9281 | 7.4892 | 59.9677 | 6.9 | 61.9357 | 8.6769 | 59.991 | 6.9 | 61.8868 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.8755 | 8.5349 | 59.9771 | 6.9
61.9237 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 61.9365 | 7.4892 | 59.9677 | 6.9 | 61.9441 | 8.6755 | 59.991 | 6.9 | 61.8951 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.8839 | 8.5349 | 59.9771 | 6.9
61.9321 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 61.9448 | 7.4892 | 59.9677 | 6.9 | 61.9525 | 8.6755 | 59.991 | 6.9 | 61.9034 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.8922 | 8.5363 | 59.9763 | 6.9
61.9404 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 61.9531 | 7.4892 | 59.9677 | 6.9 | 61.9608 | 8.5944 | 59.991 | 6.9 | 61.9117 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.9006 | 8.5363 | 59.9763 | 6.9
61.9487 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 61.9615 | 7.4883 | 59.9677 | 6.9 | 61.9691 | 8.5944 | 59.991 | 6.9 | 61.9201 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.9089 | 8.5363 | 59.9763 | 6.9
61.9571 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 61.9698 | 7.4883 | 59.9677 | 6.9 | 61.9774 | 8.5944 | 59.991 | 6.9 | 61.9284 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.9172 | 8.5363 | 59.9763 | 6.9
61.9654 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 61.9781 | 7.4905 | 59.9677 | 6.9 | 61.9858 | 8.5944 | 59.991 | 6.9 | 61.9368 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.9256 | 8.5363 | 59.9763 | 6.9
61.9737 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 61.9865 | 7.4905 | 59.9677 | 6.9 | 61.9941 | 8.5944 | 59.991 | 6.9 | 61.9451 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.9339 | 8.5363 | 59.9763 | 6.9
61.9821 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 61.9948 | 7.4905 | 59.9677 | 6.9 | 62.0024 | 8.5944 | 59.991 | 6.9 | 61.9534 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.9423 | 8.5342 | 59.9763 | 6.9
61.9904 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.0032 | 7.4905 | 59.9677 | 6.9 | 62.0107 | 8.5944 | 59.9913 | 6.9 | 61.9618 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.9506 | 8.5342 | 59.9763 | 6.9
61.9987 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.0115 | 7.4905 | 59.9677 | 6.9 | 62.0191 | 8.5944 | 59.9913 | 6.9 | 61.9701 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.9589 | 8.5342 | 59.9763 | 6.9
62.0071 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.0198 | 7.4905 | 59.9677 | 6.9 | 62.0275 | 8.5973 | 59.9913 | 6.9 | 61.9785 | 7.3467 | 60.0103 | 6.9 | 61.9673 | 8.5342 | 59.9763 | 6.9
62.0154 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.0282 | 7.4923 | 59.9677 | 6.9 | 62.0358 | 8.5973 | 59.9913 | 6.9 | 61.9868 | 7.3467 | 60.0107 | 6.9 | 61.9756 | 8.5342 | 59.9763 | 6.9
62.0237 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.0365 | 7.4923 | 59.9677 | 6.9 | 62.0441 | 8.5973 | 59.9913 | 6.9 | 61.9951 | 7.3467 | 60.0107 | 6.9 | 61.9839 | 8.5342 | 59.9763 | 6.9
62.0321 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.0449 | 7.4923 | 59.9677 | 6.9 | 62.0524 | 8.5973 | 59.9913 | 6.9 | 62.0034 | 7.3467 | 60.0107 | 6.9 | 61.9922 | 8.5342 | 59.9763 | 6.9
62.0404 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.0532 | 7.4923 | 59.9677 | 6.9 | 62.0608 | 8.598 | 59.9913 | 6.9 | 62.0118 | 7.3467 | 60.0107 | 6.9 | 62.0006 | 8.5342 | 59.9763 | 6.9
62.0488 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.0615 | 7.374 | 59.9677 | 6.9 | 62.0691 | 8.598 | 59.9913 | 6.9 | 62.0201 | 7.3467 | 60.0107 | 6.9 | 62.009 | 8.5342 | 59.9763 | 6.9
62.0571 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.0699 | 7.374 | 59.9677 | 6.9 | 62.0775 | 8.598 | 59.9913 | 6.9 | 62.0284 | 7.3467 | 60.0107 | 6.9 | 62.0173 | 8.5342 | 59.9763 | 6.9
62.0654 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.0782 | 7.3728 | 59.9677 | 6.9 | 62.0858 | 8.598 | 59.9913 | 6.9 | 62.0367 | 7.3467 | 60.0107 | 6.9 | 62.0256 | 8.5321 | 59.9763 | 6.9
62.0738 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.0865 | 7.3728 | 59.9677 | 6.9 | 62.0941 | 8.598 | 59.9913 | 6.9 | 62.0451 | 7.3467 | 60.0107 | 6.9 | 62.0339 | 8.5321 | 59.9763 | 6.9
62.0821 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.0949 | 7.3744 | 59.9677 | 6.9 | 62.1024 | 8.598 | 59.9913 | 6.9 | 62.0534 | 7.3467 | 60.0107 | 6.9 | 62.0423 | 8.5296 | 59.9763 | 6.9
62.0905 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.1032 | 7.3744 | 59.9677 | 6.9 | 62.1108 | 8.598 | 59.9913 | 6.9 | 62.0618 | 7.3467 | 60.0107 | 6.9 | 62.0507 | 8.5296 | 59.9763 | 6.9
62.0988 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.1115 | 7.3762 | 59.9692 | 6.9 | 62.1191 | 8.598 | 59.9913 | 6.9 | 62.0701 | 7.3467 | 60.0107 | 6.9 | 62.059 | 8.4748 | 59.9763 | 6.9
62.1071 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.1199 | 7.3762 | 59.9692 | 6.9 | 62.1274 | 8.4795 | 59.9913 | 6.9 | 62.0784 | 7.3467 | 60.0107 | 6.9 | 62.0673 | 8.4748 | 59.9763 | 6.9
62.1154 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.1282 | 7.3762 | 59.9692 | 6.9 | 62.1358 | 8.4795 | 59.9913 | 6.9 | 62.0867 | 7.3454 | 60.0107 | 6.9 | 62.0756 | 8.4729 | 59.9763 | 6.9
62.1238 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.1366 | 7.3762 | 59.9692 | 6.9 | 62.1441 | 8.4795 | 59.9913 | 6.9 | 62.0951 | 7.3454 | 60.0107 | 6.9 | 62.084 | 8.4729 | 59.9763 | 6.9
62.1321 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.1449 | 7.3762 | 59.9692 | 6.9 | 62.1525 | 8.4795 | 59.9913 | 6.9 | 62.1034 | 7.3454 | 60.0107 | 6.9 | 62.0923 | 8.4729 | 59.9752 | 6.9
62.1405 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.1532 | 7.3762 | 59.9692 | 6.9 | 62.1608 | 8.4794 | 59.9913 | 6.9 | 62.1118 | 7.3454 | 60.0107 | 6.9 | 62.1006 | 8.4729 | 59.9752 | 6.9
62.1488 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.1616 | 7.3762 | 59.9692 | 6.9 | 62.1691 | 8.4794 | 59.9913 | 6.9 | 62.1201 | 7.3454 | 60.0107 | 6.9 | 62.109 | 8.4729 | 59.9752 | 6.9
62.1571 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.1699 | 7.3762 | 59.9692 | 6.9 | 62.1774 | 8.4784 | 59.9913 | 6.9 | 62.1284 | 7.3454 | 60.0107 | 6.9 | 62.1173 | 8.4729 | 59.9752 | 6.9
62.1655 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.1783 | 7.3762 | 59.9692 | 6.9 | 62.1858 | 8.4784 | 59.9913 | 6.9 | 62.1367 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.1257 | 8.4729 | 59.9752 | 6.9
62.1738 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.1866 | 7.3762 | 59.9692 | 6.9 | 62.1942 | 8.4807 | 59.9913 | 6.9 | 62.1451 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.134 | 8.4729 | 59.9752 | 6.9
62.1822 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.1949 | 7.3782 | 59.9692 | 6.9 | 62.2025 | 8.4807 | 59.9913 | 6.9 | 62.1534 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.1423 | 8.4729 | 59.9752 | 6.9
62.1905 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.2033 | 7.3782 | 59.9692 | 6.9 | 62.2108 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.1617 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.1507 | 8.4729 | 59.9752 | 6.9
62.1988 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.2116 | 7.3793 | 59.9692 | 6.9 | 62.2191 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.17 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.159 | 8.4729 | 59.9752 | 6.9
62.2072 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.2199 | 7.3793 | 59.9692 | 6.9 | 62.2275 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.1784 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.1674 | 8.4729 | 59.9752 | 6.9
62.2155 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.2283 | 7.3793 | 59.9692 | 6.9 | 62.2358 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.1867 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.1757 | 8.4729 | 59.9752 | 6.9
62.2238 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.2366 | 7.3793 | 59.9692 | 6.9 | 62.2441 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.1951 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.184 | 8.4729 | 59.9752 | 6.9
62.2322 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.245 | 7.3793 | 59.9692 | 6.9 | 62.2524 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.2034 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.1924 | 8.4708 | 59.9752 | 6.9
62.2405 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.2533 | 7.3793 | 59.9692 | 6.9 | 62.2608 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.2117 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.2007 | 8.4708 | 59.9752 | 6.9
62.2488 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.2616 | 7.3793 | 59.9692 | 6.9 | 62.2692 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.22 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.209 | 8.4708 | 59.9752 | 6.9
62.2572 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.27 | 7.3793 | 59.9692 | 6.9 | 62.2775 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.2284 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.2173 | 8.4708 | 59.9752 | 6.9
62.2655 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.2783 | 7.3793 | 59.9692 | 6.9 | 62.2858 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.2367 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.2257 | 8.4708 | 59.9752 | 6.9
62.2738 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.2867 | 7.3793 | 59.9692 | 6.9 | 62.2941 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.2451 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.2341 | 8.4708 | 59.9752 | 6.9
62.2822 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.295 | 7.3832 | 59.9692 | 6.9 | 62.3025 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.2534 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.2424 | 8.4708 | 59.9752 | 6.9
62.2905 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.3033 | 7.3832 | 59.9692 | 6.9 | 62.3108 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.2617 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.2507 | 8.4708 | 59.9752 | 6.9
62.2989 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.3116 | 7.3848 | 59.9708 | 6.9 | 62.3192 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.27 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.259 | 8.4705 | 59.9752 | 6.9
62.3072 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.32 | 7.3848 | 59.9708 | 6.9 | 62.3275 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.2784 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.2674 | 8.4705 | 59.9752 | 6.9
62.3155 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.3283 | 7.3848 | 59.9708 | 6.9 | 62.3358 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.2867 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.2757 | 8.4705 | 59.9752 | 6.9
62.3239 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.3367 | 7.3848 | 59.9708 | 6.9 | 62.3442 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.295 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.2841 | 8.4705 | 59.9752 | 6.9
62.3322 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.345 | 7.3848 | 59.9708 | 6.9 | 62.3525 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.3033 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.2924 | 8.4705 | 59.9744 | 6.9
62.3405 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.3533 | 7.3848 | 59.9708 | 6.9 | 62.3608 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.3117 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.3007 | 8.4705 | 59.9744 | 6.9
62.3489 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.3617 | 7.3848 | 59.9708 | 6.9 | 62.3691 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.32 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.3091 | 8.4705 | 59.9744 | 6.9
62.3572 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.37 | 7.3848 | 59.9708 | 6.9 | 62.3775 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.3284 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.3174 | 8.4705 | 59.9744 | 6.9
62.3655 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.3784 | 7.3848 | 59.9708 | 6.9 | 62.3858 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.3367 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.3257 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.3739 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.3867 | 7.3848 | 59.9708 | 6.9 | 62.3942 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.345 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.3341 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.3822 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.395 | 7.3848 | 59.9708 | 6.9 | 62.4025 | 8.4807 | 59.9922 | 6.9 | 62.3533 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.3424 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.3906 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.4034 | 7.3848 | 59.9708 | 6.9 | 62.4108 | 8.4807 | 59.9926 | 6.9 | 62.3617 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.3508 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.3989 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.4117 | 7.3848 | 59.9708 | 6.9 | 62.4191 | 8.4807 | 59.9926 | 6.9 | 62.37 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.3591 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.4072 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.42 | 7.3848 | 59.9708 | 6.9 | 62.4275 | 8.4807 | 59.9926 | 6.9 | 62.3784 | 7.3428 | 60.0108 | 6.9 | 62.3674 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.4156 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.4284 | 7.3836 | 59.9708 | 6.9 | 62.4359 | 8.4807 | 59.9926 | 6.9 | 62.3867 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.3758 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.4239 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.4367 | 7.3836 | 59.9708 | 6.9 | 62.4442 | 8.4807 | 59.9926 | 6.9 | 62.395 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.3841 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.4323 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.4451 | 7.383 | 59.9708 | 6.9 | 62.4525 | 8.4807 | 59.9926 | 6.9 | 62.4033 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.3925 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.4406 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.4534 | 7.383 | 59.9708 | 6.9 | 62.4608 | 8.4807 | 59.9926 | 6.9 | 62.4117 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.4008 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.4489 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.4617 | 7.3846 | 59.9708 | 6.9 | 62.4692 | 8.4807 | 59.9926 | 6.9 | 62.42 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.4091 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.4572 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.4701 | 7.3846 | 59.9708 | 6.9 | 62.4775 | 8.4807 | 59.9926 | 6.9 | 62.4283 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.4175 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.4656 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.4784 | 7.3846 | 59.9708 | 6.9 | 62.4858 | 8.4807 | 59.9926 | 6.9 | 62.4367 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.4258 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.4739 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.4868 | 7.3846 | 59.9708 | 6.9 | 62.4941 | 8.4807 | 59.9926 | 6.9 | 62.445 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.4341 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.4823 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.4951 | 7.3846 | 59.9708 | 6.9 | 62.5025 | 8.4807 | 59.9926 | 6.9 | 62.4534 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.4424 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.4906 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.5034 | 7.3846 | 59.9708 | 6.9 | 62.5109 | 8.4831 | 59.9926 | 6.9 | 62.4617 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.4508 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.4989 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.5117 | 7.3846 | 59.9719 | 6.9 | 62.5192 | 8.4831 | 59.9926 | 6.9 | 62.47 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.4591 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.5073 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.5201 | 7.3846 | 59.9719 | 6.9 | 62.5275 | 8.4831 | 59.9926 | 6.9 | 62.4783 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.4675 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.5156 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.5284 | 7.3846 | 59.9719 | 6.9 | 62.5358 | 8.4831 | 59.9926 | 6.9 | 62.4867 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.4758 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.524 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.5368 | 7.3846 | 59.9719 | 6.9 | 62.5442 | 8.4831 | 59.9926 | 6.9 | 62.495 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.4841 | 8.4713 | 59.9744 | 6.9
62.5323 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.5451 | 7.3846 | 59.9719 | 6.9 | 62.5525 | 8.4831 | 59.9926 | 6.9 | 62.5034 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.4925 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.5406 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.5534 | 7.3846 | 59.9719 | 6.9 | 62.5609 | 8.4831 | 59.9926 | 6.9 | 62.5117 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.5008 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.549 | 7.1543 | 59.9775 | 6.9 | 62.5618 | 7.3846 | 59.9719 | 6.9 | 62.5692 | 8.4831 | 59.9926 | 6.9 | 62.52 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.5092 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.5573 | 6.9906 | 59.9775 | 6.9 | 62.5701 | 7.3846 | 59.9719 | 6.9 | 62.5775 | 8.4831 | 59.9926 | 6.9 | 62.5283 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.5175 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.5656 | 6.9906 | 59.9775 | 6.9 | 62.5785 | 7.3846 | 59.9719 | 6.9 | 62.5858 | 8.4831 | 59.9926 | 6.9 | 62.5367 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.5258 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.574 | 6.7745 | 59.9775 | 6.9 | 62.5868 | 7.3846 | 59.9719 | 6.9 | 62.5942 | 8.4831 | 59.9926 | 6.9 | 62.545 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.5342 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.5823 | 6.7745 | 59.9775 | 6.9 | 62.5951 | 7.2821 | 59.9719 | 6.9 | 62.6025 | 8.4831 | 59.9926 | 6.9 | 62.5533 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.5425 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.5906 | 6.7745 | 59.9775 | 6.9 | 62.6035 | 7.2821 | 59.9719 | 6.9 | 62.6108 | 8.4837 | 59.993 | 6.9 | 62.5616 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.5508 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.599 | 6.7745 | 59.9775 | 6.9 | 62.6118 | 7.2821 | 59.9719 | 6.9 | 62.6192 | 8.4837 | 59.993 | 6.9 | 62.57 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.5592 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.6073 | 6.7745 | 59.9775 | 6.9 | 62.6201 | 7.2821 | 59.9719 | 6.9 | 62.6275 | 8.4837 | 59.993 | 6.9 | 62.5783 | 7.3428 | 60.0112 | 6.9 | 62.5675 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.6156 | 6.7745 | 59.9775 | 6.9 | 62.6285 | 7.2001 | 59.9719 | 6.9 | 62.6359 | 8.4837 | 59.993 | 6.9 | 62.5867 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.5759 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.624 | 6.7745 | 59.9775 | 6.9 | 62.6368 | 7.2001 | 59.9719 | 6.9 | 62.6442 | 8.4837 | 59.993 | 6.9 | 62.595 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.5842 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.6323 | 6.7745 | 59.9775 | 6.9 | 62.6451 | 7.2019 | 59.9719 | 6.9 | 62.6525 | 8.4837 | 59.993 | 6.9 | 62.6033 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.5925 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.6407 | 6.6534 | 59.9775 | 6.9 | 62.6535 | 7.2019 | 59.9719 | 6.9 | 62.6608 | 8.4837 | 59.993 | 6.9 | 62.6116 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.6009 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.649 | 6.6534 | 59.9775 | 6.9 | 62.6618 | 7.2019 | 59.9719 | 6.9 | 62.6692 | 8.4837 | 59.993 | 6.9 | 62.62 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.6092 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.6573 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.6702 | 7.2019 | 59.9719 | 6.9 | 62.6775 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.6283 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.6176 | 8.4713 | 59.9739 | 6.9
62.6656 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.6785 | 7.2012 | 59.9719 | 6.9 | 62.6859 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.6367 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.6259 | 8.4712 | 59.9739 | 6.9
62.674 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.6868 | 7.2012 | 59.9719 | 6.9 | 62.6942 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.645 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.6342 | 8.4712 | 59.9739 | 6.9
62.6823 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.6952 | 7.2012 | 59.9719 | 6.9 | 62.7025 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.6533 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.6426 | 8.4712 | 59.9739 | 6.9
62.6907 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.7035 | 7.2012 | 59.9719 | 6.9 | 62.7109 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.6616 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.6509 | 8.4712 | 59.9739 | 6.9
62.699 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.7119 | 7.2012 | 59.9727 | 6.9 | 62.7192 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.67 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.6592 | 8.4712 | 59.9739 | 6.9
62.7073 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.7202 | 7.2012 | 59.9727 | 6.9 | 62.7275 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.6783 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.6675 | 8.4712 | 59.9739 | 6.9
62.7157 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.7285 | 7.2012 | 59.9727 | 6.9 | 62.7358 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.6866 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.6759 | 8.4712 | 59.9739 | 6.9
62.724 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.7368 | 7.2012 | 59.9727 | 6.9 | 62.7442 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.6949 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.6842 | 8.4712 | 59.9739 | 6.9
62.7324 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.7452 | 7.2012 | 59.9727 | 6.9 | 62.7525 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.7033 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.6926 | 8.4693 | 59.9735 | 6.9
62.7407 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.7535 | 7.2012 | 59.9727 | 6.9 | 62.7609 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.7116 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.7009 | 8.4693 | 59.9735 | 6.9
62.749 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.7619 | 7.2012 | 59.9727 | 6.9 | 62.7692 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.72 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.7092 | 8.4693 | 59.9735 | 6.9
62.7574 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.7702 | 7.2012 | 59.9727 | 6.9 | 62.7775 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.7283 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.7176 | 8.4693 | 59.9735 | 6.9
62.7657 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.7785 | 7.2012 | 59.9727 | 6.9 | 62.7859 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.7366 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.7259 | 8.4693 | 59.9735 | 6.9
62.774 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.7869 | 7.2012 | 59.9727 | 6.9 | 62.7942 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.7449 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.7343 | 8.4693 | 59.9735 | 6.9
62.7824 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.7952 | 7.2012 | 59.9727 | 6.9 | 62.8026 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.7533 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.7426 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.7907 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.8036 | 7.2012 | 59.9727 | 6.9 | 62.8109 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.7616 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.7509 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.799 | 6.5538 | 59.9775 | 6.9 | 62.8119 | 7.2006 | 59.9727 | 6.9 | 62.8192 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.77 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.7593 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.8074 | 6.5538 | 59.9771 | 6.9 | 62.8202 | 7.2006 | 59.9727 | 6.9 | 62.8275 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.7783 | 7.3428 | 60.0107 | 6.9 | 62.7676 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.8157 | 6.5538 | 59.9771 | 6.9 | 62.8286 | 7.2006 | 59.9727 | 6.9 | 62.8359 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.7866 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.7759 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.8241 | 6.2782 | 59.9771 | 6.9 | 62.8369 | 7.2006 | 59.9727 | 6.9 | 62.8442 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.7949 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.7843 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.8324 | 6.2782 | 59.9771 | 6.9 | 62.8452 | 7.2006 | 59.9727 | 6.9 | 62.8525 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.8033 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.7926 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.8407 | 6.2782 | 59.9771 | 6.9 | 62.8536 | 7.2006 | 59.9727 | 6.9 | 62.8609 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.8116 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.801 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.8491 | 6.2782 | 59.9771 | 6.9 | 62.8619 | 7.2006 | 59.9727 | 6.9 | 62.8692 | 8.4834 | 59.993 | 6.9 | 62.8199 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.8093 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.8574 | 6.2608 | 59.9771 | 6.9 | 62.8702 | 7.2006 | 59.9727 | 6.9 | 62.8776 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.8282 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.8176 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.8657 | 6.2608 | 59.9771 | 6.9 | 62.8786 | 7.2006 | 59.9727 | 6.9 | 62.8859 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.8366 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.826 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.8741 | 6.2608 | 59.9771 | 6.9 | 62.8869 | 7.2006 | 59.9727 | 6.9 | 62.8942 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.8449 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.8343 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.8824 | 6.2608 | 59.9771 | 6.9 | 62.8953 | 7.0823 | 59.9727 | 6.9 | 62.9025 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.8533 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.8427 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.8907 | 5.9111 | 59.9771 | 6.9 | 62.9036 | 7.0823 | 59.9727 | 6.9 | 62.9109 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.8616 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.851 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.8991 | 5.9111 | 59.9771 | 6.9 | 62.9119 | 7.0823 | 59.9731 | 6.9 | 62.9192 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.8699 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.8593 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.9074 | 5.9111 | 59.9771 | 6.9 | 62.9203 | 7.0823 | 59.9731 | 6.9 | 62.9276 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.8782 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.8677 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.9157 | 5.9111 | 59.9771 | 6.9 | 62.9286 | 7.0823 | 59.9731 | 6.9 | 62.9359 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.8866 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.876 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.9241 | 5.9111 | 59.9771 | 6.9 | 62.937 | 7.0823 | 59.9731 | 6.9 | 62.9442 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.8949 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.8843 | 8.3511 | 59.9735 | 6.9
62.9324 | 5.9111 | 59.9771 | 6.9 | 62.9453 | 6.9837 | 59.9731 | 6.9 | 62.9526 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.9033 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.8926 | 8.3511 | 59.9732 | 6.9
62.9408 | 6.5848 | 59.9771 | 6.9 | 62.9536 | 6.9837 | 59.9731 | 6.9 | 62.9609 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.9116 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.901 | 8.3511 | 59.9732 | 6.9
62.9491 | 6.5848 | 59.9771 | 6.9 | 62.962 | 6.9295 | 59.9731 | 6.9 | 62.9692 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.9199 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.9093 | 8.1706 | 59.9732 | 6.9
62.9574 | 6.7454 | 59.9771 | 6.9 | 62.9703 | 6.9295 | 59.9731 | 6.9 | 62.9775 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.9283 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.9177 | 8.1706 | 59.9732 | 6.9
62.9658 | 6.7454 | 59.9771 | 6.9 | 62.9786 | 6.9295 | 59.9731 | 6.9 | 62.9859 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.9366 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.926 | 8.1144 | 59.9732 | 6.9
62.9741 | 6.7454 | 59.9771 | 6.9 | 62.987 | 6.9295 | 59.9731 | 6.9 | 62.9942 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.9449 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.9343 | 8.1144 | 59.9732 | 6.9
62.9825 | 6.7454 | 59.9771 | 6.9 | 62.9953 | 6.4149 | 59.9731 | 6.9 | 63.0026 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.9532 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.9427 | 8.1144 | 59.9732 | 6.9
62.9908 | 6.7462 | 59.9771 | 6.9 | 63.0036 | 6.4149 | 59.9731 | 6.9 | 63.0109 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.9616 | 7.1001 | 60.0107 | 6.9 | 62.951 | 8.1144 | 59.9732 | 6.9
62.9991 | 6.7462 | 59.9771 | 6.9 | 63.012 | 6.4149 | 59.9731 | 6.9 | 63.0192 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.9699 | 7.0993 | 60.0107 | 6.9 | 62.9594 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.0074 | 6.7462 | 59.9771 | 6.9 | 63.0203 | 6.4149 | 59.9731 | 6.9 | 63.0276 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.9783 | 7.0993 | 60.0107 | 6.9 | 62.9677 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.0158 | 6.7462 | 59.9771 | 6.9 | 63.0287 | 6.4149 | 59.9731 | 6.9 | 63.0359 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.9866 | 7.0993 | 60.0107 | 6.9 | 62.976 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.0241 | 6.7462 | 59.9771 | 6.9 | 63.037 | 6.4149 | 59.9731 | 6.9 | 63.0443 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 62.9949 | 7.0993 | 60.0107 | 6.9 | 62.9844 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.0325 | 6.7462 | 59.9771 | 6.9 | 63.0453 | 6.7115 | 59.9731 | 6.9 | 63.0526 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 63.0032 | 7.1011 | 60.0107 | 6.9 | 62.9927 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.0408 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.0537 | 6.7115 | 59.9731 | 6.9 | 63.0609 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 63.0116 | 7.1011 | 60.0107 | 6.9 | 63.001 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.0491 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.062 | 6.7115 | 59.9731 | 6.9 | 63.0692 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 63.0199 | 7.1021 | 60.0107 | 6.9 | 63.0094 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.0575 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.0703 | 6.7115 | 59.9731 | 6.9 | 63.0776 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 63.0283 | 7.1021 | 60.0107 | 6.9 | 63.0177 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.0658 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.0787 | 6.28 | 59.9731 | 6.9 | 63.0859 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 63.0366 | 7.1021 | 60.0107 | 6.9 | 63.0261 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.0742 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.087 | 6.28 | 59.9731 | 6.9 | 63.0942 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 63.0449 | 7.1021 | 60.0107 | 6.9 | 63.0344 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.0825 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.0954 | 6.2793 | 59.9731 | 6.9 | 63.1026 | 8.403 | 59.993 | 6.9 | 63.0532 | 7.1021 | 60.0107 | 6.9 | 63.0427 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.0908 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.1037 | 6.2793 | 59.9731 | 6.9 | 63.1109 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.0616 | 7.1021 | 60.0107 | 6.9 | 63.0511 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.0992 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.112 | 6.2793 | 59.9731 | 6.9 | 63.1193 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.0699 | 7.1021 | 60.0107 | 6.9 | 63.0594 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.1075 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.1204 | 6.2793 | 59.9731 | 6.9 | 63.1276 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.0782 | 7.1021 | 60.0107 | 6.9 | 63.0677 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.1158 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.1287 | 6.5533 | 59.9731 | 6.9 | 63.1359 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.0865 | 7.1021 | 60.0107 | 6.9 | 63.076 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.1242 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.1371 | 6.5533 | 59.9731 | 6.9 | 63.1442 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.0949 | 7.1021 | 60.0107 | 6.9 | 63.0844 | 8.0584 | 59.9732 | 6.9
63.1325 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.1454 | 6.5553 | 59.9731 | 6.9 | 63.1526 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.1032 | 7.1021 | 60.0107 | 6.9 | 63.0928 | 7.8999 | 59.9724 | 6.9
63.1408 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.1537 | 6.5553 | 59.9731 | 6.9 | 63.1609 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.1116 | 7.1021 | 60.0107 | 6.9 | 63.1011 | 7.8999 | 59.9724 | 6.9
63.1492 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.162 | 6.7193 | 59.9731 | 6.9 | 63.1693 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.1199 | 7.1019 | 60.0107 | 6.9 | 63.1094 | 7.8999 | 59.9724 | 6.9
63.1575 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.1704 | 6.7193 | 59.9731 | 6.9 | 63.1776 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.1282 | 7.1019 | 60.0107 | 6.9 | 63.1177 | 7.8999 | 59.9724 | 6.9
63.1659 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.1787 | 6.7208 | 59.9731 | 6.9 | 63.1859 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.1365 | 7.1019 | 60.0107 | 6.9 | 63.1261 | 7.5422 | 59.9724 | 6.9
63.1742 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.1871 | 6.7208 | 59.9731 | 6.9 | 63.1943 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.1449 | 7.1019 | 60.0107 | 6.9 | 63.1345 | 7.5422 | 59.9724 | 6.9
63.1825 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.1954 | 6.9254 | 59.9731 | 6.9 | 63.2026 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.1532 | 7.1047 | 60.0107 | 6.9 | 63.1428 | 7.463 | 59.9724 | 6.9
63.1909 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.2037 | 6.9254 | 59.9731 | 6.9 | 63.2109 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.1616 | 7.1047 | 60.0107 | 6.9 | 63.1511 | 7.463 | 59.9724 | 6.9
63.1992 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.2121 | 6.9256 | 59.9731 | 6.9 | 63.2192 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.1699 | 7.1047 | 60.0107 | 6.9 | 63.1594 | 7.463 | 59.9724 | 6.9
63.2075 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.2204 | 6.9256 | 59.9731 | 6.9 | 63.2276 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.1782 | 7.1047 | 60.0107 | 6.9 | 63.1678 | 7.463 | 59.9724 | 6.9
63.2159 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.2288 | 6.9256 | 59.9731 | 6.9 | 63.2359 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.1865 | 7.1047 | 60.0119 | 6.9 | 63.1761 | 6.6522 | 59.9724 | 6.9
63.2242 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.2371 | 6.9256 | 59.9731 | 6.9 | 63.2443 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.1949 | 7.1047 | 60.0119 | 6.9 | 63.1844 | 6.6522 | 59.9724 | 6.9
63.2325 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.2454 | 6.9256 | 59.9731 | 6.9 | 63.2526 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.2032 | 7.1047 | 60.0119 | 6.9 | 63.1928 | 6.6522 | 59.9724 | 6.9
63.2409 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.2538 | 6.9256 | 59.9731 | 6.9 | 63.2609 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.2115 | 7.1047 | 60.0119 | 6.9 | 63.2011 | 6.6522 | 59.9724 | 6.9
63.2492 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.2621 | 6.9256 | 59.9731 | 6.9 | 63.2693 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.2198 | 7.1047 | 60.0119 | 6.9 | 63.2095 | 6.6522 | 59.9724 | 6.9
63.2576 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.2704 | 6.9256 | 59.9731 | 6.9 | 63.2776 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.2282 | 7.1047 | 60.0119 | 6.9 | 63.2178 | 6.6522 | 59.9724 | 6.9
63.2659 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.2788 | 6.9256 | 59.9731 | 6.9 | 63.2859 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.2365 | 7.1067 | 60.0119 | 6.9 | 63.2261 | 7.2635 | 59.9724 | 6.9
63.2742 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.2871 | 6.9256 | 59.9731 | 6.9 | 63.2943 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.2449 | 7.1067 | 60.0119 | 6.9 | 63.2345 | 7.2635 | 59.9724 | 6.9
63.2826 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.2954 | 6.928 | 59.9731 | 6.9 | 63.3026 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.2532 | 7.1067 | 60.0119 | 6.9 | 63.2428 | 7.5991 | 59.9724 | 6.9
63.2909 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.3038 | 6.928 | 59.9731 | 6.9 | 63.3109 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.2615 | 7.1067 | 60.0119 | 6.9 | 63.2512 | 7.5991 | 59.9724 | 6.9
63.2992 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.3121 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.3193 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.2698 | 7.1067 | 60.0119 | 6.9 | 63.2595 | 7.6009 | 59.9724 | 6.9
63.3076 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.3205 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.3276 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.2782 | 7.1067 | 60.0119 | 6.9 | 63.2678 | 7.6009 | 59.9724 | 6.9
63.3159 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.3288 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.3359 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.2865 | 7.1067 | 60.0119 | 6.9 | 63.2762 | 7.6009 | 59.9724 | 6.9
63.3242 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.3371 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.3442 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.2949 | 7.1067 | 60.0119 | 6.9 | 63.2845 | 7.6009 | 59.9724 | 6.9
63.3326 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.3455 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.3526 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.3032 | 7.1062 | 60.0119 | 6.9 | 63.2928 | 7.6009 | 59.972 | 6.9
63.3409 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.3538 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.361 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.3115 | 7.1062 | 60.0119 | 6.9 | 63.3011 | 7.6009 | 59.972 | 6.9
63.3492 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.3622 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.3693 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.3198 | 7.1086 | 60.0119 | 6.9 | 63.3095 | 7.719 | 59.972 | 6.9
63.3576 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.3705 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.3776 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.3282 | 7.1086 | 60.0119 | 6.9 | 63.3179 | 7.719 | 59.972 | 6.9
63.3659 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.3788 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.3859 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.3365 | 7.1086 | 60.0119 | 6.9 | 63.3262 | 7.719 | 59.972 | 6.9
63.3743 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.3871 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.3943 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.3448 | 7.1086 | 60.0119 | 6.9 | 63.3345 | 7.719 | 59.972 | 6.9
63.3826 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.3955 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.4026 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.3531 | 7.1086 | 60.0119 | 6.9 | 63.3428 | 7.9912 | 59.972 | 6.9
63.3909 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.4038 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.4109 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.3615 | 7.1086 | 60.0119 | 6.9 | 63.3512 | 7.9912 | 59.972 | 6.9
63.3993 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.4122 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.4193 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.3698 | 7.1086 | 60.0119 | 6.9 | 63.3596 | 7.9958 | 59.9719 | 6.9
63.4076 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.4205 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.4276 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.3782 | 7.1086 | 60.0119 | 6.9 | 63.3679 | 7.9958 | 59.9719 | 6.9
63.416 | 6.9333 | 59.9771 | 6.9 | 63.4288 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.4359 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.3865 | 7.1084 | 60.0132 | 6.9 | 63.3762 | 7.9956 | 59.9719 | 6.9
63.4243 | 6.936 | 59.9771 | 6.9 | 63.4372 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.4443 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.3948 | 7.1084 | 60.0132 | 6.9 | 63.3845 | 7.9956 | 59.9719 | 6.9
63.4326 | 6.936 | 59.9771 | 6.9 | 63.4455 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.4526 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.4031 | 7.1084 | 60.0132 | 6.9 | 63.3929 | 7.9956 | 59.9719 | 6.9
63.4409 | 6.936 | 59.9771 | 6.9 | 63.4539 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.4609 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.4115 | 7.1084 | 60.0132 | 6.9 | 63.4012 | 7.9956 | 59.9719 | 6.9
63.4493 | 6.936 | 59.9771 | 6.9 | 63.4622 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.4693 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.4198 | 7.1084 | 60.0132 | 6.9 | 63.4095 | 7.9974 | 59.9719 | 6.9
63.4576 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.4705 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.4776 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.4282 | 7.1084 | 60.0132 | 6.9 | 63.4179 | 7.9974 | 59.9719 | 6.9
63.466 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.4789 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.486 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.4365 | 7.1084 | 60.0132 | 6.9 | 63.4262 | 7.9974 | 59.9719 | 6.9
63.4743 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.4872 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.4943 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.4448 | 7.1084 | 60.0132 | 6.9 | 63.4346 | 7.9974 | 59.9719 | 6.9
63.4826 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.4955 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.5026 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.4531 | 7.1084 | 60.0132 | 6.9 | 63.4429 | 7.9974 | 59.9719 | 6.9
63.491 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.5039 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.5109 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.4615 | 7.1084 | 60.0132 | 6.9 | 63.4512 | 7.9974 | 59.9719 | 6.9
63.4993 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.5122 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.5193 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.4698 | 7.1084 | 60.0132 | 6.9 | 63.4596 | 7.9969 | 59.9719 | 6.9
63.5077 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.5205 | 6.928 | 59.9747 | 6.9 | 63.5276 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.4781 | 7.1084 | 60.0132 | 6.9 | 63.4679 | 7.9969 | 59.9719 | 6.9
63.516 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.5289 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.5359 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.4865 | 7.1094 | 60.0132 | 6.9 | 63.4763 | 7.9969 | 59.9719 | 6.9
63.5243 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.5372 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.5443 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.4948 | 7.1094 | 60.0132 | 6.9 | 63.4846 | 7.9969 | 59.9719 | 6.9
63.5327 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.5456 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.5526 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.5032 | 7.1094 | 60.0132 | 6.9 | 63.4929 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.541 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.5539 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.561 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.5115 | 7.1094 | 60.0132 | 6.9 | 63.5013 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.5493 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.5622 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.5693 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.5198 | 7.1094 | 60.0132 | 6.9 | 63.5096 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.5577 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.5706 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.5776 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.5281 | 7.1094 | 60.0132 | 6.9 | 63.5179 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.566 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.5789 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.5859 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.5365 | 7.1094 | 60.0132 | 6.9 | 63.5263 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.5743 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.5872 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.5943 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.5448 | 7.1094 | 60.0132 | 6.9 | 63.5346 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.5827 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.5956 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.6026 | 8.3013 | 59.9934 | 6.9 | 63.5532 | 7.1094 | 60.0132 | 6.9 | 63.543 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.591 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.6039 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.611 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.5615 | 7.1094 | 60.0132 | 6.9 | 63.5513 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.5994 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.6122 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.6193 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.5698 | 7.1094 | 60.0132 | 6.9 | 63.5596 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.6077 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.6206 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.6276 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.5781 | 7.1094 | 60.0132 | 6.9 | 63.568 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.616 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.6289 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.636 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.5865 | 7.1114 | 60.0139 | 6.9 | 63.5763 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.6244 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.6373 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.6443 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.5948 | 7.1114 | 60.0139 | 6.9 | 63.5847 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.6327 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.6456 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.6526 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.6031 | 7.1114 | 60.0139 | 6.9 | 63.593 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.641 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.6539 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.6609 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.6115 | 7.1114 | 60.0139 | 6.9 | 63.6013 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.6494 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.6623 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.6693 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.6198 | 7.1114 | 60.0139 | 6.9 | 63.6097 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.6577 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.6706 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.6776 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.6281 | 7.1114 | 60.0139 | 6.9 | 63.618 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.666 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.6789 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.686 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.6365 | 7.1114 | 60.0139 | 6.9 | 63.6263 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.6744 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.6873 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.6943 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.6448 | 7.1114 | 60.0139 | 6.9 | 63.6346 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.6827 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.6956 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.7026 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.6531 | 7.1114 | 60.0139 | 6.9 | 63.643 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.691 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.7039 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.711 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.6614 | 7.1114 | 60.0139 | 6.9 | 63.6514 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.6994 | 6.9391 | 59.9771 | 6.9 | 63.7123 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.7193 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.6698 | 7.1109 | 60.0139 | 6.9 | 63.6597 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.7077 | 6.9383 | 59.9771 | 6.9 | 63.7206 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.7277 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.6781 | 7.1109 | 60.0139 | 6.9 | 63.668 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.7161 | 6.9383 | 59.9771 | 6.9 | 63.729 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.736 | 8.3013 | 59.993 | 6.9 | 63.6865 | 7.1109 | 60.0139 | 6.9 | 63.6763 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.7244 | 6.9383 | 59.9771 | 6.9 | 63.7373 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.7443 | 8.299 | 59.993 | 6.9 | 63.6948 | 7.1109 | 60.0139 | 6.9 | 63.6847 | 7.9969 | 59.973 | 6.9
63.7327 | 6.9383 | 59.9771 | 6.9 | 63.7456 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.7526 | 8.299 | 59.993 | 6.9 | 63.7031 | 7.1109 | 60.0139 | 6.9 | 63.693 | 7.9969 | 59.9734 | 6.9
63.7411 | 6.937 | 59.9771 | 6.9 | 63.754 | 6.9272 | 59.9747 | 6.9 | 63.761 | 8.299 | 59.993 | 6.9 | 63.7114 | 7.1109 | 60.0139 | 6.9 | 63.7014 | 7.9969 | 59.9734 | 6.9
63.7494 | 6.937 | 59.9771 | 6.9 | 63.7623 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.7693 | 8.299 | 59.993 | 6.9 | 63.7198 | 7.1109 | 60.0139 | 6.9 | 63.7097 | 7.9969 | 59.9734 | 6.9
63.7578 | 6.937 | 59.9771 | 6.9 | 63.7706 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.7776 | 8.2965 | 59.993 | 6.9 | 63.7281 | 7.1109 | 60.0139 | 6.9 | 63.718 | 7.9969 | 59.9734 | 6.9
63.7661 | 6.937 | 59.9771 | 6.9 | 63.779 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.786 | 8.2965 | 59.993 | 6.9 | 63.7365 | 7.1109 | 60.0139 | 6.9 | 63.7264 | 7.8982 | 59.9734 | 6.9
63.7744 | 6.9384 | 59.9771 | 6.9 | 63.7873 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.7943 | 8.1781 | 59.993 | 6.9 | 63.7448 | 7.1109 | 60.0139 | 6.9 | 63.7347 | 7.8982 | 59.9734 | 6.9
63.7827 | 6.9384 | 59.9771 | 6.9 | 63.7957 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.8027 | 8.1781 | 59.993 | 6.9 | 63.7531 | 7.1114 | 60.0139 | 6.9 | 63.743 | 7.8982 | 59.9734 | 6.9
63.7911 | 6.9384 | 59.9771 | 6.9 | 63.804 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.811 | 8.1775 | 59.9926 | 6.9 | 63.7614 | 7.1114 | 60.0139 | 6.9 | 63.7514 | 7.8982 | 59.9734 | 6.9
63.7994 | 6.9384 | 59.9771 | 6.9 | 63.8123 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.8193 | 8.1775 | 59.9926 | 6.9 | 63.7698 | 6.9932 | 60.0139 | 6.9 | 63.7597 | 7.8982 | 59.9734 | 6.9
63.8078 | 6.9384 | 59.9775 | 6.9 | 63.8207 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.8276 | 8.1775 | 59.9926 | 6.9 | 63.7781 | 6.9932 | 60.0139 | 6.9 | 63.7681 | 7.8982 | 59.9734 | 6.9
63.8161 | 6.9384 | 59.9775 | 6.9 | 63.829 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.836 | 8.1775 | 59.9926 | 6.9 | 63.7864 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.7764 | 7.8982 | 59.9734 | 6.9
63.8244 | 6.9384 | 59.9775 | 6.9 | 63.8373 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.8443 | 8.1775 | 59.9926 | 6.9 | 63.7947 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.7847 | 7.8982 | 59.9734 | 6.9
63.8328 | 6.9384 | 59.9775 | 6.9 | 63.8457 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.8527 | 8.1775 | 59.9926 | 6.9 | 63.8031 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.7931 | 7.8982 | 59.9734 | 6.9
63.8411 | 6.9384 | 59.9775 | 6.9 | 63.854 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.861 | 8.0162 | 59.9926 | 6.9 | 63.8114 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.8014 | 7.8982 | 59.9734 | 6.9
63.8495 | 6.9384 | 59.9775 | 6.9 | 63.8623 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.8693 | 8.0162 | 59.9926 | 6.9 | 63.8198 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.8098 | 7.8982 | 59.9734 | 6.9
63.8578 | 6.9399 | 59.9775 | 6.9 | 63.8707 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.8777 | 8.0162 | 59.9926 | 6.9 | 63.8281 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.8181 | 7.8982 | 59.9734 | 6.9
63.8661 | 6.9399 | 59.9775 | 6.9 | 63.879 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.886 | 8.0162 | 59.9926 | 6.9 | 63.8364 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.8264 | 7.8985 | 59.9734 | 6.9
63.8745 | 6.9417 | 59.9775 | 6.9 | 63.8874 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.8943 | 8.0162 | 59.9926 | 6.9 | 63.8447 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.8348 | 7.8985 | 59.9734 | 6.9
63.8828 | 6.9417 | 59.9775 | 6.9 | 63.8957 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.9026 | 8.0162 | 59.9926 | 6.9 | 63.8531 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.8431 | 7.8977 | 59.9734 | 6.9
63.8911 | 6.9417 | 59.9775 | 6.9 | 63.904 | 6.9275 | 59.9747 | 6.9 | 63.911 | 8.0162 | 59.9926 | 6.9 | 63.8614 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.8514 | 7.8977 | 59.9734 | 6.9
63.8995 | 6.9417 | 59.9775 | 6.9 | 63.9124 | 6.9275 | 59.9743 | 6.9 | 63.9193 | 8.0162 | 59.9926 | 6.9 | 63.8698 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.8597 | 7.8977 | 59.9734 | 6.9
63.9078 | 6.9431 | 59.9775 | 6.9 | 63.9207 | 6.9275 | 59.9743 | 6.9 | 63.9277 | 8.0162 | 59.9926 | 6.9 | 63.8781 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.8681 | 7.8977 | 59.9734 | 6.9
63.9161 | 6.9431 | 59.9775 | 6.9 | 63.929 | 6.848 | 59.9743 | 6.9 | 63.936 | 8.0162 | 59.9926 | 6.9 | 63.8864 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.8765 | 7.8977 | 59.9734 | 6.9
63.9245 | 6.9431 | 59.9775 | 6.9 | 63.9374 | 6.848 | 59.9743 | 6.9 | 63.9443 | 8.0162 | 59.9926 | 6.9 | 63.8947 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.8848 | 7.8977 | 59.9734 | 6.9
63.9328 | 6.9431 | 59.9775 | 6.9 | 63.9457 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 63.9527 | 8.0162 | 59.9926 | 6.9 | 63.9031 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.8931 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
63.9411 | 6.9431 | 59.9775 | 6.9 | 63.954 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 63.961 | 8.0162 | 59.9926 | 6.9 | 63.9114 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.9014 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
63.9495 | 6.9431 | 59.9775 | 6.9 | 63.9624 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 63.9694 | 8.0162 | 59.9926 | 6.9 | 63.9197 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.9098 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
63.9578 | 6.9431 | 59.9775 | 6.9 | 63.9707 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 63.9777 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 63.928 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.9182 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
63.9662 | 6.9431 | 59.9775 | 6.9 | 63.9791 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 63.986 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 63.9364 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.9265 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
63.9745 | 6.9446 | 59.9775 | 6.9 | 63.9874 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 63.9943 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 63.9447 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 63.9348 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
63.9828 | 6.9446 | 59.9775 | 6.9 | 63.9957 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 64.0027 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 63.9531 | 6.8879 | 60.0148 | 6.9 | 63.9431 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
63.9911 | 6.9446 | 59.9775 | 6.9 | 64.0041 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 64.011 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 63.9614 | 6.8879 | 60.0148 | 6.9 | 63.9515 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
63.9995 | 6.9446 | 59.9775 | 6.9 | 64.0124 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 64.0193 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 63.9697 | 6.8879 | 60.0148 | 6.9 | 63.9598 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.0078 | 6.9439 | 59.9791 | 6.9 | 64.0208 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 64.0276 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 63.978 | 6.8879 | 60.0148 | 6.9 | 63.9681 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.0162 | 6.9439 | 59.9791 | 6.9 | 64.0291 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 64.036 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 63.9864 | 6.8879 | 60.0148 | 6.9 | 63.9765 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.0245 | 6.9439 | 59.9791 | 6.9 | 64.0374 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 64.0444 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 63.9947 | 6.8879 | 60.0148 | 6.9 | 63.9848 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.0328 | 6.9439 | 59.9791 | 6.9 | 64.0458 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 64.0527 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.0031 | 6.8877 | 60.0148 | 6.9 | 63.9932 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.0412 | 6.9442 | 59.9791 | 6.9 | 64.0541 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 64.061 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.0114 | 6.8877 | 60.0148 | 6.9 | 64.0015 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.0495 | 6.9442 | 59.9791 | 6.9 | 64.0624 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 64.0693 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.0197 | 6.8877 | 60.0148 | 6.9 | 64.0098 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.0579 | 6.9442 | 59.9791 | 6.9 | 64.0708 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 64.0777 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.028 | 6.8877 | 60.0148 | 6.9 | 64.0182 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.0662 | 6.9442 | 59.9791 | 6.9 | 64.0791 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 64.086 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.0364 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.0265 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.0745 | 6.9442 | 59.9791 | 6.9 | 64.0874 | 6.7915 | 59.9743 | 6.9 | 64.0944 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.0447 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.0349 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.0829 | 6.9442 | 59.9791 | 6.9 | 64.0958 | 6.7901 | 59.9743 | 6.9 | 64.1027 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.053 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.0432 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.0912 | 6.9442 | 59.9791 | 6.9 | 64.1041 | 6.7901 | 59.9743 | 6.9 | 64.111 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.0613 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.0515 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.0995 | 6.9442 | 59.9791 | 6.9 | 64.1125 | 6.7901 | 59.9747 | 6.9 | 64.1194 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.0697 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.0599 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.1079 | 6.9442 | 59.9791 | 6.9 | 64.1208 | 6.7901 | 59.9747 | 6.9 | 64.1277 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.078 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.0682 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.1162 | 6.9442 | 59.9791 | 6.9 | 64.1291 | 6.7901 | 59.9747 | 6.9 | 64.136 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.0864 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.0765 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.1245 | 6.9442 | 59.9791 | 6.9 | 64.1375 | 6.7901 | 59.9747 | 6.9 | 64.1443 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.0947 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.0848 | 7.8977 | 59.9726 | 6.9
64.1329 | 6.9442 | 59.9791 | 6.9 | 64.1458 | 6.7901 | 59.9747 | 6.9 | 64.1527 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.103 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.0932 | 7.8977 | 59.973 | 6.9
64.1412 | 6.9442 | 59.9791 | 6.9 | 64.1541 | 6.7901 | 59.9747 | 6.9 | 64.161 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.1113 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.1016 | 7.8977 | 59.973 | 6.9
64.1496 | 6.9442 | 59.9791 | 6.9 | 64.1625 | 6.7901 | 59.9747 | 6.9 | 64.1694 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.1197 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.1099 | 7.8977 | 59.973 | 6.9
64.1579 | 6.9434 | 59.9791 | 6.9 | 64.1708 | 6.7901 | 59.9747 | 6.9 | 64.1777 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.128 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.1182 | 7.8977 | 59.973 | 6.9
64.1662 | 6.9434 | 59.9791 | 6.9 | 64.1791 | 6.7897 | 59.9747 | 6.9 | 64.186 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.1364 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.1265 | 7.6242 | 59.973 | 6.9
64.1746 | 6.9434 | 59.9791 | 6.9 | 64.1875 | 6.7897 | 59.9747 | 6.9 | 64.1943 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.1447 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.1349 | 7.6242 | 59.973 | 6.9
64.1829 | 6.9434 | 59.9791 | 6.9 | 64.1958 | 6.7904 | 59.9747 | 6.9 | 64.2027 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.153 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.1432 | 7.6242 | 59.973 | 6.9
64.1912 | 6.9449 | 59.9791 | 6.9 | 64.2042 | 6.7904 | 59.9747 | 6.9 | 64.2111 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.1613 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.1516 | 7.6242 | 59.973 | 6.9
64.1996 | 6.9449 | 59.9791 | 6.9 | 64.2125 | 6.7904 | 59.9747 | 6.9 | 64.2194 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.1697 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.1599 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.2079 | 6.9449 | 59.9799 | 6.9 | 64.2208 | 6.7904 | 59.9747 | 6.9 | 64.2277 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.178 | 6.8882 | 60.0148 | 6.9 | 64.1682 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.2162 | 6.9449 | 59.9799 | 6.9 | 64.2292 | 6.7904 | 59.9747 | 6.9 | 64.236 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.1863 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.1766 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.2246 | 6.9449 | 59.9799 | 6.9 | 64.2375 | 6.7904 | 59.9747 | 6.9 | 64.2444 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.1946 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.1849 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.2329 | 6.9449 | 59.9799 | 6.9 | 64.2458 | 6.7904 | 59.9747 | 6.9 | 64.2527 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.203 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.1932 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.2412 | 6.9449 | 59.9799 | 6.9 | 64.2542 | 6.7904 | 59.9747 | 6.9 | 64.261 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.2113 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.2016 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.2496 | 6.9449 | 59.9799 | 6.9 | 64.2625 | 6.7904 | 59.9747 | 6.9 | 64.2693 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.2197 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.2099 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.2579 | 6.9449 | 59.9799 | 6.9 | 64.2708 | 6.7904 | 59.9747 | 6.9 | 64.2777 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.228 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.2183 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.2663 | 6.9449 | 59.9799 | 6.9 | 64.2792 | 6.7904 | 59.9747 | 6.9 | 64.2861 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.2363 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.2266 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.2746 | 6.9449 | 59.9799 | 6.9 | 64.2875 | 6.7904 | 59.9747 | 6.9 | 64.2944 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.2446 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.2349 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.2829 | 6.9449 | 59.9799 | 6.9 | 64.2959 | 6.7904 | 59.9747 | 6.9 | 64.3027 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.253 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.2433 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.2913 | 6.9451 | 59.9799 | 6.9 | 64.3042 | 6.7904 | 59.9747 | 6.9 | 64.311 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.2613 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.2516 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.2996 | 6.9451 | 59.9799 | 6.9 | 64.3125 | 6.7904 | 59.9751 | 6.9 | 64.3194 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.2697 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.2599 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.308 | 6.9451 | 59.9799 | 6.9 | 64.3209 | 6.7904 | 59.9751 | 6.9 | 64.3277 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.278 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.2683 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.3163 | 6.9451 | 59.9799 | 6.9 | 64.3292 | 6.7904 | 59.9751 | 6.9 | 64.3361 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.2863 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.2766 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.3246 | 6.9466 | 59.9799 | 6.9 | 64.3376 | 6.7904 | 59.9751 | 6.9 | 64.3444 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.2946 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.285 | 7.5257 | 59.973 | 6.9
64.3329 | 6.9466 | 59.9799 | 6.9 | 64.3459 | 6.7919 | 59.9751 | 6.9 | 64.3527 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.303 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.2933 | 7.5257 | 59.9718 | 6.9
64.3413 | 6.9466 | 59.9799 | 6.9 | 64.3542 | 6.7919 | 59.9751 | 6.9 | 64.361 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.3113 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.3016 | 7.5257 | 59.9718 | 6.9
64.3496 | 6.9466 | 59.9799 | 6.9 | 64.3625 | 6.8485 | 59.9751 | 6.9 | 64.3694 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.3196 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.31 | 7.5257 | 59.9718 | 6.9
64.358 | 6.9459 | 59.9799 | 6.9 | 64.3709 | 6.8485 | 59.9751 | 6.9 | 64.3777 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.3279 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.3183 | 7.5257 | 59.9718 | 6.9
64.3663 | 6.9459 | 59.9799 | 6.9 | 64.3792 | 6.8485 | 59.9751 | 6.9 | 64.386 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.3363 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.3267 | 7.5257 | 59.9718 | 6.9
64.3746 | 6.9459 | 59.9799 | 6.9 | 64.3876 | 6.8485 | 59.9751 | 6.9 | 64.3944 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.3446 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.335 | 7.5257 | 59.9718 | 6.9
64.383 | 6.9459 | 59.9799 | 6.9 | 64.3959 | 6.8498 | 59.9751 | 6.9 | 64.4027 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.353 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.3433 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.3913 | 6.9459 | 59.9799 | 6.9 | 64.4042 | 6.8498 | 59.9751 | 6.9 | 64.4111 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.3613 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.3517 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.3996 | 6.9459 | 59.9799 | 6.9 | 64.4126 | 6.8516 | 59.9751 | 6.9 | 64.4194 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.3696 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.36 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.408 | 6.9459 | 59.9811 | 6.9 | 64.4209 | 6.8516 | 59.9751 | 6.9 | 64.4277 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.3779 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.3683 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.4163 | 6.9459 | 59.9811 | 6.9 | 64.4293 | 6.8516 | 59.9751 | 6.9 | 64.436 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.3863 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.3766 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.4247 | 6.9459 | 59.9811 | 6.9 | 64.4376 | 6.8516 | 59.9751 | 6.9 | 64.4444 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.3946 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.385 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.433 | 6.9459 | 59.9811 | 6.9 | 64.4459 | 6.8516 | 59.9751 | 6.9 | 64.4528 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.403 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.3933 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.4413 | 6.9459 | 59.9811 | 6.9 | 64.4543 | 6.8516 | 59.9751 | 6.9 | 64.4611 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.4113 | 6.8882 | 60.0156 | 6.9 | 64.4017 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.4496 | 6.9459 | 59.9811 | 6.9 | 64.4626 | 6.8516 | 59.9751 | 6.9 | 64.4694 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.4196 | 6.8894 | 60.0156 | 6.9 | 64.41 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.458 | 6.9459 | 59.9811 | 6.9 | 64.4709 | 6.8516 | 59.9751 | 6.9 | 64.4777 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.4279 | 6.8894 | 60.0156 | 6.9 | 64.4183 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.4663 | 6.9459 | 59.9811 | 6.9 | 64.4793 | 6.8516 | 59.9751 | 6.9 | 64.4861 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.4362 | 6.8894 | 60.0156 | 6.9 | 64.4267 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.4747 | 6.9459 | 59.9811 | 6.9 | 64.4876 | 6.8516 | 59.9751 | 6.9 | 64.4944 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.4446 | 6.8894 | 60.0156 | 6.9 | 64.435 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.483 | 6.9459 | 59.9811 | 6.9 | 64.4959 | 6.8516 | 59.9751 | 6.9 | 64.5027 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.4529 | 6.8894 | 60.0156 | 6.9 | 64.4434 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.4913 | 6.9459 | 59.9811 | 6.9 | 64.5043 | 6.8516 | 59.9751 | 6.9 | 64.511 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.4612 | 6.8894 | 60.0156 | 6.9 | 64.4517 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.4997 | 6.9459 | 59.9811 | 6.9 | 64.5126 | 6.8516 | 59.9758 | 6.9 | 64.5194 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.4695 | 6.8888 | 60.0156 | 6.9 | 64.46 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.508 | 6.9469 | 59.9811 | 6.9 | 64.521 | 6.8516 | 59.9758 | 6.9 | 64.5277 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.4779 | 6.8888 | 60.0156 | 6.9 | 64.4684 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.5164 | 6.9469 | 59.9811 | 6.9 | 64.5293 | 6.8516 | 59.9758 | 6.9 | 64.5361 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.4862 | 6.8888 | 60.0156 | 6.9 | 64.4767 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.5247 | 6.9469 | 59.9811 | 6.9 | 64.5376 | 6.8516 | 59.9758 | 6.9 | 64.5444 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.4946 | 6.8888 | 60.0156 | 6.9 | 64.485 | 7.5818 | 59.9718 | 6.9
64.533 | 6.9469 | 59.9811 | 6.9 | 64.546 | 6.8516 | 59.9758 | 6.9 | 64.5527 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.5029 | 6.8888 | 60.0156 | 6.9 | 64.4934 | 7.5818 | 59.9722 | 6.9
64.5414 | 6.9469 | 59.9811 | 6.9 | 64.5543 | 6.8516 | 59.9758 | 6.9 | 64.5611 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.5112 | 6.8888 | 60.0156 | 6.9 | 64.5017 | 7.5818 | 59.9722 | 6.9
64.5497 | 6.9469 | 59.9811 | 6.9 | 64.5627 | 6.8545 | 59.9758 | 6.9 | 64.5694 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.5195 | 6.8871 | 60.0156 | 6.9 | 64.5101 | 7.5818 | 59.9722 | 6.9
64.558 | 6.9469 | 59.9811 | 6.9 | 64.571 | 6.8545 | 59.9758 | 6.9 | 64.5778 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.5279 | 6.8871 | 60.0156 | 6.9 | 64.5184 | 7.5818 | 59.9722 | 6.9
64.5663 | 6.9469 | 59.9811 | 6.9 | 64.5793 | 6.8545 | 59.9758 | 6.9 | 64.5861 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.5362 | 6.8871 | 60.0156 | 6.9 | 64.5267 | 7.5818 | 59.9722 | 6.9
64.5747 | 6.9483 | 59.9811 | 6.9 | 64.5876 | 6.8545 | 59.9758 | 6.9 | 64.5944 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.5446 | 6.8871 | 60.0156 | 6.9 | 64.5351 | 7.5818 | 59.9722 | 6.9
64.583 | 6.9483 | 59.9811 | 6.9 | 64.596 | 6.8562 | 59.9758 | 6.9 | 64.6027 | 8.0197 | 59.9926 | 6.9 | 64.5529 | 6.8852 | 60.0156 | 6.9 | 64.5434 | 7.5819 | 59.9722 | 6.9
64.5914 | 6.9483 | 59.9811 | 6.9 | 64.6043 | 6.8562 | 59.9758 | 6.9 | 64.6111 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.5612 | 6.8852 | 60.0156 | 6.9 | 64.5518 | 7.5819 | 59.9722 | 6.9
64.5997 | 6.9483 | 59.9811 | 6.9 | 64.6127 | 6.8562 | 59.9758 | 6.9 | 64.6194 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.5695 | 6.8852 | 60.0156 | 6.9 | 64.5601 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.608 | 6.9483 | 59.9815 | 6.9 | 64.621 | 6.8562 | 59.9758 | 6.9 | 64.6277 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.5779 | 6.8852 | 60.0156 | 6.9 | 64.5684 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.6164 | 6.9483 | 59.9815 | 6.9 | 64.6293 | 6.8562 | 59.9758 | 6.9 | 64.6361 | 8.0197 | 59.9929 | 6.9 | 64.5862 | 6.8852 | 60.0148 | 6.9 | 64.5768 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.6247 | 6.9483 | 59.9815 | 6.9 | 64.6377 | 6.8562 | 59.9758 | 6.9 | 64.6444 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.5945 | 6.8852 | 60.0148 | 6.9 | 64.5851 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.6331 | 6.9483 | 59.9815 | 6.9 | 64.646 | 6.8562 | 59.9758 | 6.9 | 64.6528 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.6028 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.5934 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.6414 | 6.9483 | 59.9815 | 6.9 | 64.6544 | 6.8562 | 59.9758 | 6.9 | 64.6611 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.6112 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.6017 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.6497 | 6.9483 | 59.9815 | 6.9 | 64.6627 | 6.8562 | 59.9758 | 6.9 | 64.6694 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.6195 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.6101 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.6581 | 6.8875 | 59.9815 | 6.9 | 64.671 | 6.8562 | 59.9758 | 6.9 | 64.6777 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.6279 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.6185 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.6664 | 6.8875 | 59.9815 | 6.9 | 64.6794 | 6.8556 | 59.9758 | 6.9 | 64.6861 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.6362 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.6268 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.6747 | 6.8875 | 59.9815 | 6.9 | 64.6877 | 6.8556 | 59.9758 | 6.9 | 64.6945 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.6445 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.6351 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.6831 | 6.8875 | 59.9815 | 6.9 | 64.696 | 6.8548 | 59.9758 | 6.9 | 64.7028 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.6528 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.6434 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.6914 | 6.8875 | 59.9815 | 6.9 | 64.7044 | 6.8548 | 59.9758 | 6.9 | 64.7111 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.6612 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.6518 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.6997 | 6.8875 | 59.9815 | 6.9 | 64.7127 | 6.8548 | 59.9766 | 6.9 | 64.7194 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.6695 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.6602 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.7081 | 6.8845 | 59.9815 | 6.9 | 64.721 | 6.8548 | 59.9766 | 6.9 | 64.7278 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.6779 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.6685 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.7164 | 6.8845 | 59.9815 | 6.9 | 64.7294 | 6.8534 | 59.9766 | 6.9 | 64.7361 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.6862 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.6768 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.7247 | 6.8845 | 59.9815 | 6.9 | 64.7377 | 6.8534 | 59.9766 | 6.9 | 64.7444 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.6945 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.6851 | 7.5804 | 59.9722 | 6.9
64.7331 | 6.8845 | 59.9815 | 6.9 | 64.7461 | 6.8534 | 59.9766 | 6.9 | 64.7527 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.7028 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.6935 | 7.5804 | 59.9714 | 6.9
64.7414 | 6.8845 | 59.9815 | 6.9 | 64.7544 | 6.8534 | 59.9766 | 6.9 | 64.7611 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.7112 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.7018 | 7.5804 | 59.9714 | 6.9
64.7498 | 6.8845 | 59.9815 | 6.9 | 64.7627 | 6.8534 | 59.9766 | 6.9 | 64.7694 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.7195 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.7101 | 7.5803 | 59.9714 | 6.9
64.7581 | 6.8845 | 59.9815 | 6.9 | 64.7711 | 6.8534 | 59.9766 | 6.9 | 64.7778 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.7278 | 6.8829 | 60.0148 | 6.9 | 64.7185 | 7.5803 | 59.9714 | 6.9
64.7664 | 6.8845 | 59.9815 | 6.9 | 64.7794 | 6.8534 | 59.9766 | 6.9 | 64.7861 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.7361 | 6.8834 | 60.0148 | 6.9 | 64.7268 | 7.5803 | 59.9714 | 6.9
64.7747 | 6.8845 | 59.9815 | 6.9 | 64.7877 | 6.8534 | 59.9766 | 6.9 | 64.7944 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.7445 | 6.8834 | 60.0148 | 6.9 | 64.7352 | 7.5803 | 59.9714 | 6.9
64.7831 | 6.8845 | 59.9815 | 6.9 | 64.7961 | 6.8527 | 59.9766 | 6.9 | 64.8028 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.7528 | 6.8816 | 60.0148 | 6.9 | 64.7435 | 7.5803 | 59.9714 | 6.9
64.7914 | 6.8845 | 59.9815 | 6.9 | 64.8044 | 6.8527 | 59.9766 | 6.9 | 64.8111 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.7612 | 6.8816 | 60.0148 | 6.9 | 64.7518 | 7.5803 | 59.9714 | 6.9
64.7998 | 6.8845 | 59.9815 | 6.9 | 64.8127 | 6.8541 | 59.9766 | 6.9 | 64.8195 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.7695 | 6.8816 | 60.0148 | 6.9 | 64.7602 | 7.5803 | 59.9714 | 6.9
64.8081 | 6.8845 | 59.9819 | 6.9 | 64.8211 | 6.8541 | 59.9766 | 6.9 | 64.8278 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.7778 | 6.8816 | 60.0148 | 6.9 | 64.7685 | 7.5803 | 59.9714 | 6.9
64.8164 | 6.8845 | 59.9819 | 6.9 | 64.8294 | 6.8541 | 59.9766 | 6.9 | 64.8361 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.7861 | 6.8816 | 60.014 | 6.9 | 64.7769 | 7.5803 | 59.9714 | 6.9
64.8248 | 6.8845 | 59.9819 | 6.9 | 64.8378 | 6.8541 | 59.9766 | 6.9 | 64.8444 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.7945 | 6.8816 | 60.014 | 6.9 | 64.7852 | 7.5803 | 59.9714 | 6.9
64.8331 | 6.8845 | 59.9819 | 6.9 | 64.8461 | 6.8559 | 59.9766 | 6.9 | 64.8528 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.8028 | 6.8816 | 60.014 | 6.9 | 64.7935 | 7.5788 | 59.9714 | 6.9
64.8414 | 6.8845 | 59.9819 | 6.9 | 64.8544 | 6.8559 | 59.9766 | 6.9 | 64.8611 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.8112 | 6.8816 | 60.014 | 6.9 | 64.8019 | 7.5788 | 59.9714 | 6.9
64.8498 | 6.8845 | 59.9819 | 6.9 | 64.8628 | 6.8559 | 59.9766 | 6.9 | 64.8694 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.8195 | 6.8816 | 60.014 | 6.9 | 64.8102 | 7.5788 | 59.9714 | 6.9
64.8581 | 6.8845 | 59.9819 | 6.9 | 64.8711 | 6.8559 | 59.9766 | 6.9 | 64.8778 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.8278 | 6.8816 | 60.014 | 6.9 | 64.8185 | 7.5788 | 59.9714 | 6.9
64.8665 | 6.8845 | 59.9819 | 6.9 | 64.8794 | 6.8559 | 59.9766 | 6.9 | 64.8861 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.8361 | 6.8823 | 60.014 | 6.9 | 64.8269 | 7.5798 | 59.9714 | 6.9
64.8748 | 6.8845 | 59.9819 | 6.9 | 64.8878 | 6.8559 | 59.9766 | 6.9 | 64.8945 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.8445 | 6.8823 | 60.014 | 6.9 | 64.8352 | 7.5798 | 59.9714 | 6.9
64.8831 | 6.8845 | 59.9819 | 6.9 | 64.8961 | 6.8559 | 59.9766 | 6.9 | 64.9028 | 7.8596 | 59.993 | 6.9 | 64.8528 | 6.8823 | 60.014 | 6.9 | 64.8436 | 7.5798 | 59.9714 | 6.9
64.8914 | 6.8845 | 59.9819 | 6.9 | 64.9044 | 6.8559 | 59.9766 | 6.9 | 64.9111 | 7.8585 | 59.993 | 6.9 | 64.8611 | 6.8823 | 60.014 | 6.9 | 64.8519 | 7.5798 | 59.9714 | 6.9
64.8998 | 6.8845 | 59.9819 | 6.9 | 64.9128 | 6.8573 | 59.9782 | 6.9 | 64.9194 | 7.8585 | 59.993 | 6.9 | 64.8694 | 6.8823 | 60.014 | 6.9 | 64.8602 | 7.5798 | 59.9714 | 6.9
64.9081 | 6.8845 | 59.9819 | 6.9 | 64.9211 | 6.8573 | 59.9782 | 6.9 | 64.9278 | 7.8585 | 59.993 | 6.9 | 64.8778 | 6.8823 | 60.014 | 6.9 | 64.8686 | 7.5798 | 59.9714 | 6.9
64.9165 | 6.8845 | 59.9819 | 6.9 | 64.9294 | 6.8587 | 59.9782 | 6.9 | 64.9361 | 7.8585 | 59.993 | 6.9 | 64.8861 | 6.8823 | 60.014 | 6.9 | 64.8769 | 7.5798 | 59.9714 | 6.9
64.9248 | 6.903 | 59.9819 | 6.9 | 64.9378 | 6.8587 | 59.9782 | 6.9 | 64.9445 | 7.8585 | 59.993 | 6.9 | 64.8945 | 6.8823 | 60.014 | 6.9 | 64.8853 | 7.5798 | 59.9714 | 6.9
64.9331 | 6.903 | 59.9819 | 6.9 | 64.9461 | 6.8573 | 59.9782 | 6.9 | 64.9528 | 7.8585 | 59.993 | 6.9 | 64.9028 | 6.8823 | 60.014 | 6.9 | 64.8936 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
64.9415 | 6.903 | 59.9819 | 6.9 | 64.9545 | 6.8573 | 59.9782 | 6.9 | 64.9611 | 7.8585 | 59.993 | 6.9 | 64.9111 | 6.8823 | 60.014 | 6.9 | 64.9019 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
64.9498 | 6.903 | 59.9819 | 6.9 | 64.9628 | 6.8573 | 59.9782 | 6.9 | 64.9695 | 7.8585 | 59.993 | 6.9 | 64.9194 | 6.8823 | 60.014 | 6.9 | 64.9103 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
64.9581 | 6.903 | 59.9819 | 6.9 | 64.9711 | 6.8573 | 59.9782 | 6.9 | 64.9778 | 7.8585 | 59.993 | 6.9 | 64.9278 | 6.8823 | 60.014 | 6.9 | 64.9186 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
64.9665 | 6.903 | 59.9819 | 6.9 | 64.9795 | 6.8573 | 59.9782 | 6.9 | 64.9861 | 7.8585 | 59.993 | 6.9 | 64.9361 | 6.8828 | 60.014 | 6.9 | 64.9269 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
64.9748 | 6.903 | 59.9819 | 6.9 | 64.9878 | 6.8573 | 59.9782 | 6.9 | 64.9944 | 7.8585 | 59.993 | 6.9 | 64.9445 | 6.8828 | 60.014 | 6.9 | 64.9352 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
64.9832 | 6.903 | 59.9819 | 6.9 | 64.9962 | 6.9371 | 59.9782 | 6.9 | 65.0028 | 7.8585 | 59.993 | 6.9 | 64.9528 | 6.8828 | 60.014 | 6.9 | 64.9436 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
64.9915 | 6.903 | 59.9819 | 6.9 | 65.0045 | 6.9371 | 59.9782 | 6.9 | 65.0111 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 64.9611 | 6.8828 | 60.014 | 6.9 | 64.952 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
64.9998 | 6.903 | 59.9819 | 6.9 | 65.0128 | 6.9371 | 59.9782 | 6.9 | 65.0195 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 64.9694 | 6.883 | 60.014 | 6.9 | 64.9603 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
65.0081 | 6.9014 | 59.9819 | 6.9 | 65.0211 | 6.9371 | 59.9782 | 6.9 | 65.0278 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 64.9778 | 6.883 | 60.014 | 6.9 | 64.9686 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
65.0165 | 6.9014 | 59.9819 | 6.9 | 65.0295 | 6.9356 | 59.9782 | 6.9 | 65.0361 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 64.9861 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 64.9769 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
65.0248 | 6.9014 | 59.9819 | 6.9 | 65.0378 | 6.9356 | 59.9782 | 6.9 | 65.0445 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 64.9944 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 64.9853 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
65.0332 | 6.9014 | 59.9819 | 6.9 | 65.0462 | 6.9356 | 59.9782 | 6.9 | 65.0528 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.0027 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 64.9937 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
65.0415 | 6.9014 | 59.9819 | 6.9 | 65.0545 | 6.9356 | 59.9782 | 6.9 | 65.0612 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.0111 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.002 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
65.0498 | 6.9014 | 59.9819 | 6.9 | 65.0628 | 6.9374 | 59.9782 | 6.9 | 65.0695 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.0194 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.0103 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
65.0582 | 6.9014 | 59.9819 | 6.9 | 65.0712 | 6.9374 | 59.9782 | 6.9 | 65.0778 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.0278 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.0186 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
65.0665 | 6.9014 | 59.9819 | 6.9 | 65.0795 | 6.9374 | 59.9782 | 6.9 | 65.0861 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.0361 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.027 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
65.0749 | 6.9014 | 59.9819 | 6.9 | 65.0879 | 6.9374 | 59.9782 | 6.9 | 65.0945 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.0444 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.0353 | 7.5798 | 59.9707 | 6.9
65.0832 | 6.9014 | 59.9819 | 6.9 | 65.0962 | 6.9517 | 59.9782 | 6.9 | 65.1028 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.0528 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.0436 | 7.5779 | 59.9707 | 6.9
65.0915 | 6.8999 | 59.9819 | 6.9 | 65.1045 | 6.9517 | 59.9782 | 6.9 | 65.1111 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.0611 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.052 | 7.5779 | 59.9707 | 6.9
65.0999 | 6.8999 | 59.9819 | 6.9 | 65.1129 | 6.9533 | 59.9798 | 6.9 | 65.1195 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.0695 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.0603 | 7.5779 | 59.9707 | 6.9
65.1082 | 6.8981 | 59.9819 | 6.9 | 65.1212 | 6.9533 | 59.9798 | 6.9 | 65.1278 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.0778 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.0687 | 7.5779 | 59.9707 | 6.9
65.1165 | 6.8981 | 59.9819 | 6.9 | 65.1295 | 6.9548 | 59.9798 | 6.9 | 65.1362 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.0861 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.077 | 7.5779 | 59.9707 | 6.9
65.1248 | 6.8981 | 59.9819 | 6.9 | 65.1379 | 6.9548 | 59.9798 | 6.9 | 65.1445 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.0944 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.0853 | 7.5779 | 59.9707 | 6.9
65.1332 | 6.8981 | 59.9819 | 6.9 | 65.1462 | 6.9548 | 59.9798 | 6.9 | 65.1528 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.1028 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.0937 | 7.5779 | 59.9703 | 6.9
65.1415 | 6.8981 | 59.9819 | 6.9 | 65.1545 | 6.9548 | 59.9798 | 6.9 | 65.1611 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.1111 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.102 | 7.5779 | 59.9703 | 6.9
65.1499 | 6.8981 | 59.9819 | 6.9 | 65.1629 | 6.9548 | 59.9798 | 6.9 | 65.1695 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.1194 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.1104 | 7.5779 | 59.9703 | 6.9
65.1582 | 6.8964 | 59.9819 | 6.9 | 65.1712 | 6.9548 | 59.9798 | 6.9 | 65.1778 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.1277 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.1187 | 7.5779 | 59.9703 | 6.9
65.1665 | 6.8964 | 59.9819 | 6.9 | 65.1795 | 6.9548 | 59.9798 | 6.9 | 65.1862 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.1361 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.127 | 7.576 | 59.9703 | 6.9
65.1749 | 6.8964 | 59.9819 | 6.9 | 65.1879 | 6.9548 | 59.9798 | 6.9 | 65.1945 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.1444 | 6.883 | 60.0132 | 6.9 | 65.1354 | 7.576 | 59.9703 | 6.9
65.1832 | 6.8964 | 59.9819 | 6.9 | 65.1962 | 6.955 | 59.9798 | 6.9 | 65.2028 | 7.8585 | 59.9926 | 6.9 | 65.1528 | 6.8825 | 60.0132 | 6.9 | 65.1437 | 7.5745 | 59.9703 | 6.9
65.1916 | 6.8964 | 59.9819 | 6.9 | 65.2046 | 6.955 | 59.9798 | 6.9 | 65.2112 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.1611 | 6.8825 | 60.0132 | 6.9 | 65.152 | 7.5745 | 59.9703 | 6.9
65.1999 | 6.8964 | 59.9819 | 6.9 | 65.2129 | 6.955 | 59.9798 | 6.9 | 65.2195 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.1694 | 6.8825 | 60.0132 | 6.9 | 65.1604 | 7.5745 | 59.9703 | 6.9
65.2082 | 6.8964 | 59.9808 | 6.9 | 65.2212 | 6.955 | 59.9798 | 6.9 | 65.2278 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.1777 | 6.8825 | 60.0132 | 6.9 | 65.1687 | 7.5745 | 59.9703 | 6.9
65.2166 | 6.8964 | 59.9808 | 6.9 | 65.2296 | 6.955 | 59.9798 | 6.9 | 65.2361 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.1861 | 6.8825 | 60.0128 | 6.9 | 65.1771 | 7.5745 | 59.9703 | 6.9
65.2249 | 6.8964 | 59.9808 | 6.9 | 65.2379 | 6.955 | 59.9798 | 6.9 | 65.2445 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.1944 | 6.8825 | 60.0128 | 6.9 | 65.1854 | 7.5745 | 59.9703 | 6.9
65.2332 | 6.8964 | 59.9808 | 6.9 | 65.2462 | 6.955 | 59.9798 | 6.9 | 65.2528 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.2028 | 6.8825 | 60.0128 | 6.9 | 65.1937 | 7.5745 | 59.9703 | 6.9
65.2416 | 6.8964 | 59.9808 | 6.9 | 65.2546 | 6.955 | 59.9798 | 6.9 | 65.2612 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.2111 | 6.8825 | 60.0128 | 6.9 | 65.2021 | 7.5745 | 59.9703 | 6.9
65.2499 | 6.8964 | 59.9808 | 6.9 | 65.2629 | 6.955 | 59.9798 | 6.9 | 65.2695 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.2194 | 6.8825 | 60.0128 | 6.9 | 65.2104 | 7.4551 | 59.9703 | 6.9
65.2582 | 6.8964 | 59.9808 | 6.9 | 65.2712 | 6.955 | 59.9798 | 6.9 | 65.2778 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.2277 | 6.8825 | 60.0128 | 6.9 | 65.2188 | 7.4551 | 59.9703 | 6.9
65.2666 | 6.8964 | 59.9808 | 6.9 | 65.2796 | 6.955 | 59.9798 | 6.9 | 65.2862 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.2361 | 6.8825 | 60.0128 | 6.9 | 65.2271 | 7.4551 | 59.9703 | 6.9
65.2749 | 6.895 | 59.9808 | 6.9 | 65.2879 | 6.955 | 59.9798 | 6.9 | 65.2945 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.2444 | 6.8825 | 60.0128 | 6.9 | 65.2354 | 7.4551 | 59.9703 | 6.9
65.2832 | 6.895 | 59.9808 | 6.9 | 65.2963 | 6.9545 | 59.9798 | 6.9 | 65.3029 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.2527 | 6.8825 | 60.0128 | 6.9 | 65.2438 | 7.4551 | 59.9703 | 6.9
65.2916 | 6.895 | 59.9808 | 6.9 | 65.3046 | 6.9545 | 59.9798 | 6.9 | 65.3112 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.261 | 6.8825 | 60.0128 | 6.9 | 65.2521 | 7.4551 | 59.9703 | 6.9
65.2999 | 6.895 | 59.9808 | 6.9 | 65.3129 | 6.9541 | 59.9806 | 6.9 | 65.3195 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.2694 | 6.8825 | 60.0128 | 6.9 | 65.2604 | 7.4551 | 59.9703 | 6.9
65.3083 | 6.895 | 59.9808 | 6.9 | 65.3213 | 6.9541 | 59.9806 | 6.9 | 65.3278 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.2777 | 6.8825 | 60.0128 | 6.9 | 65.2687 | 7.4551 | 59.9703 | 6.9
65.3166 | 6.895 | 59.9808 | 6.9 | 65.3296 | 6.9541 | 59.9806 | 6.9 | 65.3362 | 7.8585 | 59.9925 | 6.9 | 65.2861 | 6.8825 | 60.0128 | 6.9 | 65.2771 | 7.4551 | 59.9703 | 6.9
65.3249 | 6.8962 | 59.9808 | 6.9 | 65.3379 | 6.9541 | 59.9806 | 6.9 | 65.3445 | 7.859 | 59.9925 | 6.9 | 65.2944 | 6.8825 | 60.0128 | 6.9 | 65.2855 | 7.4551 | 59.9703 | 6.9
65.3333 | 6.8962 | 59.9808 | 6.9 | 65.3463 | 6.9541 | 59.9806 | 6.9 | 65.3528 | 7.859 | 59.9925 | 6.9 | 65.3027 | 6.8807 | 60.0128 | 6.9 | 65.2938 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.3416 | 6.8962 | 59.9808 | 6.9 | 65.3546 | 6.9541 | 59.9806 | 6.9 | 65.3611 | 7.859 | 59.9925 | 6.9 | 65.311 | 6.8807 | 60.0128 | 6.9 | 65.3021 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.3499 | 6.8962 | 59.9808 | 6.9 | 65.3629 | 6.9541 | 59.9806 | 6.9 | 65.3695 | 7.859 | 59.9925 | 6.9 | 65.3194 | 6.8807 | 60.0128 | 6.9 | 65.3104 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.3583 | 6.8962 | 59.9808 | 6.9 | 65.3713 | 6.9541 | 59.9806 | 6.9 | 65.3779 | 7.859 | 59.9925 | 6.9 | 65.3277 | 6.8807 | 60.0128 | 6.9 | 65.3188 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.3666 | 6.8962 | 59.9808 | 6.9 | 65.3796 | 6.9541 | 59.9806 | 6.9 | 65.3862 | 7.859 | 59.9925 | 6.9 | 65.3361 | 6.8807 | 60.0128 | 6.9 | 65.3271 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.3749 | 6.8945 | 59.9808 | 6.9 | 65.3879 | 6.9541 | 59.9806 | 6.9 | 65.3945 | 7.859 | 59.9925 | 6.9 | 65.3444 | 6.8807 | 60.0128 | 6.9 | 65.3354 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.3833 | 6.8945 | 59.9808 | 6.9 | 65.3963 | 6.953 | 59.9806 | 6.9 | 65.4028 | 7.859 | 59.9925 | 6.9 | 65.3527 | 6.8789 | 60.0128 | 6.9 | 65.3438 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.3916 | 6.8945 | 59.9808 | 6.9 | 65.4046 | 6.953 | 59.9806 | 6.9 | 65.4112 | 7.859 | 59.9922 | 6.9 | 65.361 | 6.8789 | 60.0128 | 6.9 | 65.3521 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.4 | 6.8945 | 59.9808 | 6.9 | 65.413 | 6.953 | 59.9806 | 6.9 | 65.4195 | 7.859 | 59.9922 | 6.9 | 65.3694 | 6.8789 | 60.0128 | 6.9 | 65.3605 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.4083 | 6.8945 | 59.9804 | 6.9 | 65.4213 | 6.953 | 59.9806 | 6.9 | 65.4279 | 7.8569 | 59.9922 | 6.9 | 65.3777 | 6.8789 | 60.0128 | 6.9 | 65.3688 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.4166 | 6.8945 | 59.9804 | 6.9 | 65.4296 | 6.953 | 59.9806 | 6.9 | 65.4362 | 7.8569 | 59.9922 | 6.9 | 65.386 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.3771 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.425 | 6.8927 | 59.9804 | 6.9 | 65.438 | 6.953 | 59.9806 | 6.9 | 65.4445 | 7.8544 | 59.9922 | 6.9 | 65.3943 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.3855 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.4333 | 6.8927 | 59.9804 | 6.9 | 65.4463 | 6.953 | 59.9806 | 6.9 | 65.4529 | 7.8544 | 59.9922 | 6.9 | 65.4027 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.3938 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.4416 | 6.8935 | 59.9804 | 6.9 | 65.4546 | 6.953 | 59.9806 | 6.9 | 65.4612 | 7.8544 | 59.9922 | 6.9 | 65.411 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.4022 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.45 | 6.8935 | 59.9804 | 6.9 | 65.463 | 6.953 | 59.9806 | 6.9 | 65.4695 | 7.8544 | 59.9922 | 6.9 | 65.4194 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.4105 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.4583 | 6.8935 | 59.9804 | 6.9 | 65.4713 | 6.953 | 59.9806 | 6.9 | 65.4778 | 7.8544 | 59.9922 | 6.9 | 65.4277 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.4188 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.4666 | 6.8935 | 59.9804 | 6.9 | 65.4796 | 6.953 | 59.9806 | 6.9 | 65.4862 | 7.8544 | 59.9922 | 6.9 | 65.436 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.4272 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.475 | 6.894 | 59.9804 | 6.9 | 65.488 | 6.953 | 59.9806 | 6.9 | 65.4945 | 7.8544 | 59.9922 | 6.9 | 65.4443 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.4355 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.4833 | 6.894 | 59.9804 | 6.9 | 65.4963 | 6.953 | 59.9806 | 6.9 | 65.5029 | 7.8544 | 59.9922 | 6.9 | 65.4527 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.4438 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.4916 | 6.894 | 59.9804 | 6.9 | 65.5046 | 6.953 | 59.9806 | 6.9 | 65.5112 | 7.852 | 59.9922 | 6.9 | 65.461 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.4522 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.5 | 6.894 | 59.9804 | 6.9 | 65.513 | 6.953 | 59.9814 | 6.9 | 65.5195 | 7.852 | 59.9922 | 6.9 | 65.4694 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.4605 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.5083 | 6.894 | 59.9804 | 6.9 | 65.5213 | 6.953 | 59.9814 | 6.9 | 65.5279 | 7.852 | 59.9922 | 6.9 | 65.4777 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.4689 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.5167 | 6.894 | 59.9804 | 6.9 | 65.5297 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.5362 | 7.852 | 59.9922 | 6.9 | 65.486 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.4772 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.525 | 6.894 | 59.9804 | 6.9 | 65.538 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.5446 | 7.852 | 59.9922 | 6.9 | 65.4943 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.4855 | 7.3889 | 59.9695 | 6.9
65.5333 | 6.894 | 59.9804 | 6.9 | 65.5463 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.5529 | 7.852 | 59.9922 | 6.9 | 65.5027 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.4939 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.5417 | 6.8923 | 59.9804 | 6.9 | 65.5547 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.5612 | 7.852 | 59.9922 | 6.9 | 65.511 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.5022 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.55 | 6.8923 | 59.9804 | 6.9 | 65.563 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.5695 | 7.852 | 59.9922 | 6.9 | 65.5193 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.5106 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.5583 | 6.8923 | 59.9804 | 6.9 | 65.5714 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.5779 | 7.8499 | 59.9922 | 6.9 | 65.5276 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.5189 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.5667 | 6.8923 | 59.9804 | 6.9 | 65.5797 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.5862 | 7.8499 | 59.9922 | 6.9 | 65.536 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.5272 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.575 | 6.8907 | 59.9804 | 6.9 | 65.588 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.5945 | 7.8509 | 59.9922 | 6.9 | 65.5443 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.5356 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.5833 | 6.8907 | 59.9804 | 6.9 | 65.5963 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.6028 | 7.8509 | 59.9922 | 6.9 | 65.5527 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.5439 | 7.3897 | 59.9699 | 6.9
65.5917 | 6.8907 | 59.9804 | 6.9 | 65.6047 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.6112 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.561 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.5522 | 7.3897 | 59.9699 | 6.9
65.6 | 6.8907 | 59.9804 | 6.9 | 65.613 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.6196 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.5693 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.5605 | 7.3887 | 59.9699 | 6.9
65.6083 | 6.8907 | 59.9788 | 6.9 | 65.6214 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.6279 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.5776 | 6.8784 | 60.0123 | 6.9 | 65.5689 | 7.3887 | 59.9699 | 6.9
65.6167 | 6.8907 | 59.9788 | 6.9 | 65.6297 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.6362 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.586 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.5773 | 7.3887 | 59.9699 | 6.9
65.625 | 6.8888 | 59.9788 | 6.9 | 65.638 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.6445 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.5943 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.5856 | 7.3887 | 59.9699 | 6.9
65.6334 | 6.8888 | 59.9788 | 6.9 | 65.6464 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.6529 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.6027 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.5939 | 7.3887 | 59.9699 | 6.9
65.6417 | 6.8874 | 59.9788 | 6.9 | 65.6547 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.6612 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.611 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.6022 | 7.3887 | 59.9699 | 6.9
65.65 | 6.8874 | 59.9788 | 6.9 | 65.663 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.6696 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.6193 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.6106 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.6584 | 6.8874 | 59.9788 | 6.9 | 65.6714 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.6779 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.6276 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.619 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.6667 | 6.8874 | 59.9788 | 6.9 | 65.6797 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.6862 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.636 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.6273 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.675 | 6.8857 | 59.9788 | 6.9 | 65.688 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.6946 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.6443 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.6356 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.6834 | 6.8857 | 59.9788 | 6.9 | 65.6964 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.7029 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.6526 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.6439 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.6917 | 6.8857 | 59.9788 | 6.9 | 65.7047 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.7112 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.6609 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.6523 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.7 | 6.8857 | 59.9788 | 6.9 | 65.713 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.7195 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.6693 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.6606 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.7084 | 6.8857 | 59.9788 | 6.9 | 65.7214 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.7279 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.6776 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.6689 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.7167 | 6.8857 | 59.9788 | 6.9 | 65.7297 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.7362 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.686 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.6773 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.7251 | 6.8869 | 59.9788 | 6.9 | 65.7381 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.7446 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.6943 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.6856 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.7334 | 6.8869 | 59.9788 | 6.9 | 65.7464 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.7529 | 7.8488 | 59.9912 | 6.9 | 65.7026 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.694 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.7417 | 6.8869 | 59.9788 | 6.9 | 65.7547 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.7612 | 7.8468 | 59.9912 | 6.9 | 65.7109 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.7023 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.7501 | 6.8869 | 59.9788 | 6.9 | 65.7631 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.7696 | 7.8468 | 59.9912 | 6.9 | 65.7193 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.7106 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.7584 | 6.8855 | 59.9788 | 6.9 | 65.7714 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.7779 | 7.8471 | 59.9912 | 6.9 | 65.7276 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.719 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.7667 | 6.8855 | 59.9788 | 6.9 | 65.7797 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.7863 | 7.8471 | 59.9912 | 6.9 | 65.736 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.7273 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.7751 | 6.8855 | 59.9788 | 6.9 | 65.7881 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.7946 | 7.8476 | 59.9912 | 6.9 | 65.7443 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.7357 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.7834 | 6.8855 | 59.9788 | 6.9 | 65.7964 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.8029 | 7.8476 | 59.9912 | 6.9 | 65.7526 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.744 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.7917 | 6.8838 | 59.9788 | 6.9 | 65.8047 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.8112 | 7.6704 | 59.9905 | 6.9 | 65.7609 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.7523 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.8001 | 6.8838 | 59.9788 | 6.9 | 65.8131 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.8196 | 7.6704 | 59.9905 | 6.9 | 65.7693 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.7607 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.8084 | 6.8838 | 59.9772 | 6.9 | 65.8214 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.8279 | 7.488 | 59.9905 | 6.9 | 65.7776 | 6.8784 | 60.0119 | 6.9 | 65.769 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.8167 | 6.8838 | 59.9772 | 6.9 | 65.8297 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.8362 | 7.488 | 59.9905 | 6.9 | 65.7859 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.7773 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.8251 | 6.882 | 59.9772 | 6.9 | 65.8381 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.8446 | 7.488 | 59.9905 | 6.9 | 65.7943 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.7857 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.8334 | 6.882 | 59.9772 | 6.9 | 65.8464 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.8529 | 7.488 | 59.9905 | 6.9 | 65.8026 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.794 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.8418 | 6.882 | 59.9772 | 6.9 | 65.8548 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.8613 | 7.488 | 59.9905 | 6.9 | 65.8109 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.8024 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.8501 | 6.882 | 59.9772 | 6.9 | 65.8631 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.8696 | 7.488 | 59.9905 | 6.9 | 65.8193 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.8107 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.8584 | 6.882 | 59.9772 | 6.9 | 65.8714 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.8779 | 7.4875 | 59.9905 | 6.9 | 65.8276 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.819 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.8668 | 6.882 | 59.9772 | 6.9 | 65.8798 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.8862 | 7.4875 | 59.9905 | 6.9 | 65.8359 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.8274 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.8751 | 6.8805 | 59.9772 | 6.9 | 65.8881 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.8946 | 7.429 | 59.9905 | 6.9 | 65.8442 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.8357 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.8835 | 6.8805 | 59.9772 | 6.9 | 65.8965 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.9029 | 7.429 | 59.9905 | 6.9 | 65.8526 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.8441 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.8918 | 6.8811 | 59.9772 | 6.9 | 65.9048 | 6.9526 | 59.9814 | 6.9 | 65.9113 | 7.429 | 59.9905 | 6.9 | 65.861 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.8524 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.9001 | 6.8811 | 59.9772 | 6.9 | 65.9131 | 6.9526 | 59.981 | 6.9 | 65.9196 | 7.429 | 59.9905 | 6.9 | 65.8693 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.8607 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.9084 | 6.8811 | 59.9772 | 6.9 | 65.9214 | 6.9526 | 59.981 | 6.9 | 65.9279 | 7.429 | 59.9905 | 6.9 | 65.8776 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.8691 | 7.3889 | 59.9699 | 6.9
65.9168 | 6.8811 | 59.9772 | 6.9 | 65.9298 | 6.9526 | 59.981 | 6.9 | 65.9363 | 7.429 | 59.9905 | 6.9 | 65.8859 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.8774 | 7.3923 | 59.9699 | 6.9
65.9251 | 6.8811 | 59.9772 | 6.9 | 65.9381 | 6.9526 | 59.981 | 6.9 | 65.9446 | 7.429 | 59.9905 | 6.9 | 65.8943 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.8857 | 7.3923 | 59.9699 | 6.9
65.9335 | 6.8811 | 59.9772 | 6.9 | 65.9464 | 6.9526 | 59.981 | 6.9 | 65.9529 | 7.429 | 59.9905 | 6.9 | 65.9026 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.8941 | 7.3923 | 59.9703 | 6.9
65.9418 | 6.8792 | 59.9772 | 6.9 | 65.9548 | 6.9526 | 59.981 | 6.9 | 65.9612 | 7.429 | 59.9905 | 6.9 | 65.9109 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.9024 | 7.3923 | 59.9703 | 6.9
65.9501 | 6.8792 | 59.9772 | 6.9 | 65.9631 | 6.9526 | 59.981 | 6.9 | 65.9696 | 7.429 | 59.9905 | 6.9 | 65.9193 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.9108 | 7.3938 | 59.9703 | 6.9
65.9585 | 6.8792 | 59.9772 | 6.9 | 65.9715 | 6.9526 | 59.981 | 6.9 | 65.9779 | 7.429 | 59.9905 | 6.9 | 65.9276 | 6.8784 | 60.0116 | 6.9 | 65.9191 | 7.3938 | 59.9703 | 6.9
65.9668 | 6.8792 | 59.9772 | 6.9 | 65.9798 | 6.9526 | 59.981 | 6.9 | 65.9863 | 7.429 | 59.9905 | 6.9 | 65.9359 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 65.9274 | 7.3938 | 59.9703 | 6.9
65.9752 | 6.88 | 59.9772 | 6.9 | 65.9881 | 6.9526 | 59.981 | 6.9 | 65.9946 | 7.427 | 59.9905 | 6.9 | 65.9443 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 65.9358 | 7.3938 | 59.9703 | 6.9
65.9835 | 6.88 | 59.9772 | 6.9 | 65.9965 | 6.9495 | 59.981 | 6.9 | 66.0029 | 7.427 | 59.9905 | 6.9 | 65.9526 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 65.9441 | 7.3938 | 59.9703 | 6.9
65.9918 | 6.8784 | 59.9772 | 6.9 | 66.0048 | 6.9495 | 59.981 | 6.9 | 66.0113 | 7.427 | 59.9897 | 6.9 | 65.9609 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 65.9525 | 7.3938 | 59.9703 | 6.9
66.0002 | 6.8784 | 59.9772 | 6.9 | 66.0132 | 6.9506 | 59.981 | 6.9 | 66.0196 | 7.427 | 59.9897 | 6.9 | 65.9692 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 65.9608 | 7.3938 | 59.9703 | 6.9
66.0085 | 6.8784 | 59.9757 | 6.9 | 66.0215 | 6.9506 | 59.981 | 6.9 | 66.028 | 7.428 | 59.9897 | 6.9 | 65.9776 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 65.9691 | 7.3938 | 59.9703 | 6.9
66.0168 | 6.8784 | 59.9757 | 6.9 | 66.0298 | 6.9506 | 59.981 | 6.9 | 66.0363 | 7.428 | 59.9897 | 6.9 | 65.9859 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 65.9775 | 7.3938 | 59.9703 | 6.9
66.0252 | 6.8784 | 59.9757 | 6.9 | 66.0381 | 6.9506 | 59.981 | 6.9 | 66.0446 | 7.428 | 59.9897 | 6.9 | 65.9943 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 65.9858 | 7.3938 | 59.9703 | 6.9
66.0335 | 6.8784 | 59.9757 | 6.9 | 66.0465 | 6.9506 | 59.981 | 6.9 | 66.0529 | 7.428 | 59.9897 | 6.9 | 66.0026 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 65.9941 | 7.3938 | 59.9703 | 6.9
66.0418 | 6.8784 | 59.9757 | 6.9 | 66.0548 | 6.9506 | 59.981 | 6.9 | 66.0613 | 7.428 | 59.9897 | 6.9 | 66.0109 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.0024 | 7.3938 | 59.9703 | 6.9
66.0502 | 6.8784 | 59.9757 | 6.9 | 66.0632 | 6.9506 | 59.981 | 6.9 | 66.0696 | 7.428 | 59.9897 | 6.9 | 66.0192 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.0108 | 7.3954 | 59.9703 | 6.9
66.0585 | 6.8784 | 59.9757 | 6.9 | 66.0715 | 6.9506 | 59.981 | 6.9 | 66.0779 | 7.4262 | 59.9897 | 6.9 | 66.0276 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.0192 | 7.3954 | 59.9703 | 6.9
66.0669 | 6.8784 | 59.9757 | 6.9 | 66.0798 | 6.9506 | 59.981 | 6.9 | 66.0863 | 7.4262 | 59.9897 | 6.9 | 66.0359 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.0275 | 7.3954 | 59.9703 | 6.9
66.0752 | 6.8796 | 59.9757 | 6.9 | 66.0882 | 6.9506 | 59.981 | 6.9 | 66.0946 | 7.4262 | 59.9897 | 6.9 | 66.0443 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.0358 | 7.3954 | 59.9703 | 6.9
66.0835 | 6.8796 | 59.9757 | 6.9 | 66.0965 | 6.9506 | 59.981 | 6.9 | 66.103 | 7.4262 | 59.9897 | 6.9 | 66.0526 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.0441 | 7.3954 | 59.9703 | 6.9
66.0919 | 6.8796 | 59.9757 | 6.9 | 66.1048 | 6.9506 | 59.981 | 6.9 | 66.1113 | 7.4262 | 59.9897 | 6.9 | 66.0609 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.0525 | 7.3954 | 59.9703 | 6.9
66.1002 | 6.8796 | 59.9757 | 6.9 | 66.1132 | 6.9506 | 59.9806 | 6.9 | 66.1196 | 7.4262 | 59.9897 | 6.9 | 66.0692 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.0609 | 7.3954 | 59.9703 | 6.9
66.1086 | 6.8796 | 59.9757 | 6.9 | 66.1215 | 6.9506 | 59.9806 | 6.9 | 66.1279 | 7.4262 | 59.9897 | 6.9 | 66.0776 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.0692 | 7.3954 | 59.9703 | 6.9
66.1169 | 6.8796 | 59.9757 | 6.9 | 66.1299 | 6.9506 | 59.9806 | 6.9 | 66.1363 | 7.4262 | 59.9897 | 6.9 | 66.0859 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.0775 | 7.3972 | 59.9703 | 6.9
66.1252 | 6.8781 | 59.9757 | 6.9 | 66.1382 | 6.9506 | 59.9806 | 6.9 | 66.1447 | 7.4262 | 59.9897 | 6.9 | 66.0942 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.0858 | 7.3972 | 59.9703 | 6.9
66.1335 | 6.8781 | 59.9757 | 6.9 | 66.1465 | 6.9506 | 59.9806 | 6.9 | 66.153 | 7.4262 | 59.9897 | 6.9 | 66.1025 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.0942 | 7.3987 | 59.9714 | 6.9
66.1419 | 6.8781 | 59.9757 | 6.9 | 66.1548 | 6.9506 | 59.9806 | 6.9 | 66.1613 | 7.4257 | 59.9897 | 6.9 | 66.1109 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.1025 | 7.3987 | 59.9714 | 6.9
66.1502 | 6.8781 | 59.9757 | 6.9 | 66.1632 | 6.9506 | 59.9806 | 6.9 | 66.1696 | 7.4257 | 59.9897 | 6.9 | 66.1192 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.1108 | 7.3987 | 59.9714 | 6.9
66.1586 | 6.8781 | 59.9757 | 6.9 | 66.1715 | 6.9506 | 59.9806 | 6.9 | 66.178 | 7.4248 | 59.9897 | 6.9 | 66.1276 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.1192 | 7.3987 | 59.9714 | 6.9
66.1669 | 6.8781 | 59.9757 | 6.9 | 66.1799 | 6.9506 | 59.9806 | 6.9 | 66.1863 | 7.4248 | 59.9897 | 6.9 | 66.1359 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.1275 | 7.3987 | 59.9714 | 6.9
66.1752 | 6.8786 | 59.9757 | 6.9 | 66.1882 | 6.9506 | 59.9806 | 6.9 | 66.1946 | 7.4248 | 59.9897 | 6.9 | 66.1442 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.1359 | 7.3987 | 59.9714 | 6.9
66.1836 | 6.8786 | 59.9757 | 6.9 | 66.1965 | 6.9506 | 59.9806 | 6.9 | 66.2029 | 7.4248 | 59.9897 | 6.9 | 66.1525 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.1442 | 7.3987 | 59.9714 | 6.9
66.1919 | 6.8786 | 59.9757 | 6.9 | 66.2049 | 6.9506 | 59.9806 | 6.9 | 66.2113 | 7.4248 | 59.9888 | 6.9 | 66.1609 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.1525 | 7.3987 | 59.9714 | 6.9
66.2002 | 6.8786 | 59.9757 | 6.9 | 66.2132 | 6.9506 | 59.9806 | 6.9 | 66.2197 | 7.4248 | 59.9888 | 6.9 | 66.1692 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.1609 | 7.3987 | 59.9714 | 6.9
66.2086 | 6.8786 | 59.9748 | 6.9 | 66.2216 | 6.9506 | 59.9806 | 6.9 | 66.228 | 7.4248 | 59.9888 | 6.9 | 66.1776 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.1692 | 7.3987 | 59.9714 | 6.9
66.2169 | 6.8786 | 59.9748 | 6.9 | 66.2299 | 6.9499 | 59.9806 | 6.9 | 66.2363 | 7.4248 | 59.9888 | 6.9 | 66.1859 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.1776 | 7.3987 | 59.9714 | 6.9
66.2253 | 6.8768 | 59.9748 | 6.9 | 66.2382 | 6.9499 | 59.9806 | 6.9 | 66.2446 | 7.4248 | 59.9888 | 6.9 | 66.1942 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.1859 | 7.3987 | 59.9714 | 6.9
66.2336 | 6.8768 | 59.9748 | 6.9 | 66.2466 | 6.9499 | 59.9806 | 6.9 | 66.253 | 7.4248 | 59.9888 | 6.9 | 66.2025 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.1942 | 7.398 | 59.9714 | 6.9
66.2419 | 6.8768 | 59.9748 | 6.9 | 66.2549 | 6.9499 | 59.9806 | 6.9 | 66.2613 | 7.4248 | 59.9888 | 6.9 | 66.2109 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.2026 | 7.398 | 59.9714 | 6.9
66.2503 | 6.8768 | 59.9748 | 6.9 | 66.2632 | 6.9499 | 59.9806 | 6.9 | 66.2697 | 7.4248 | 59.9888 | 6.9 | 66.2192 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.2109 | 7.398 | 59.9714 | 6.9
66.2586 | 6.8753 | 59.9748 | 6.9 | 66.2715 | 6.9499 | 59.9806 | 6.9 | 66.278 | 7.4248 | 59.9888 | 6.9 | 66.2275 | 6.8778 | 60.0116 | 6.9 | 66.2192 | 7.398 | 59.9714 | 6.9
66.2669 | 6.8753 | 59.9748 | 6.9 | 66.2799 | 6.9499 | 59.9806 | 6.9 | 66.2863 | 7.4248 | 59.9888 | 6.9 | 66.2358 | 6.8783 | 60.0116 | 6.9 | 66.2276 | 7.3982 | 59.9714 | 6.9
66.2753 | 6.8753 | 59.9748 | 6.9 | 66.2882 | 6.9499 | 59.9806 | 6.9 | 66.2947 | 7.4248 | 59.9888 | 6.9 | 66.2442 | 6.8783 | 60.0116 | 6.9 | 66.2359 | 7.3982 | 59.9714 | 6.9
66.2836 | 6.8753 | 59.9748 | 6.9 | 66.2966 | 6.9499 | 59.9806 | 6.9 | 66.303 | 7.4248 | 59.9888 | 6.9 | 66.2525 | 6.8783 | 60.0116 | 6.9 | 66.2443 | 7.3997 | 59.9714 | 6.9
66.2919 | 6.8737 | 59.9748 | 6.9 | 66.3049 | 6.9499 | 59.9806 | 6.9 | 66.3113 | 7.4229 | 59.9888 | 6.9 | 66.2609 | 6.8783 | 60.0116 | 6.9 | 66.2526 | 7.3997 | 59.9714 | 6.9
66.3003 | 6.8737 | 59.9748 | 6.9 | 66.3132 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.3196 | 7.4229 | 59.9888 | 6.9 | 66.2692 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.2609 | 7.3997 | 59.9714 | 6.9
66.3086 | 6.8737 | 59.9748 | 6.9 | 66.3216 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.328 | 7.4229 | 59.9888 | 6.9 | 66.2775 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.2693 | 7.3997 | 59.9714 | 6.9
66.317 | 6.8737 | 59.9748 | 6.9 | 66.3299 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.3363 | 7.4229 | 59.9888 | 6.9 | 66.2858 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.2776 | 7.3997 | 59.9714 | 6.9
66.3253 | 6.8737 | 59.9748 | 6.9 | 66.3383 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.3447 | 7.4209 | 59.9888 | 6.9 | 66.2942 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.2859 | 7.3997 | 59.9714 | 6.9
66.3336 | 6.8737 | 59.9748 | 6.9 | 66.3466 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.353 | 7.4209 | 59.9888 | 6.9 | 66.3025 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.2943 | 7.4013 | 59.9726 | 6.9
66.342 | 6.8737 | 59.9748 | 6.9 | 66.3549 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.3613 | 7.4209 | 59.9888 | 6.9 | 66.3109 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.3026 | 7.4013 | 59.9726 | 6.9
66.3503 | 6.8737 | 59.9748 | 6.9 | 66.3633 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.3697 | 7.4209 | 59.9888 | 6.9 | 66.3192 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.3109 | 7.4013 | 59.9726 | 6.9
66.3586 | 6.8737 | 59.9748 | 6.9 | 66.3716 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.378 | 7.4209 | 59.9888 | 6.9 | 66.3275 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.3193 | 7.4013 | 59.9726 | 6.9
66.367 | 6.8737 | 59.9748 | 6.9 | 66.3799 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.3864 | 7.4209 | 59.9888 | 6.9 | 66.3358 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.3276 | 7.4003 | 59.9726 | 6.9
66.3753 | 6.8733 | 59.9748 | 6.9 | 66.3883 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.3947 | 7.4209 | 59.9888 | 6.9 | 66.3442 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.3359 | 7.4003 | 59.9726 | 6.9
66.3836 | 6.8733 | 59.9748 | 6.9 | 66.3966 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.403 | 7.4209 | 59.9888 | 6.9 | 66.3525 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.3443 | 7.4003 | 59.9726 | 6.9
66.392 | 6.8733 | 59.9748 | 6.9 | 66.4049 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.4113 | 7.4209 | 59.988 | 6.9 | 66.3608 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.3526 | 7.4003 | 59.9726 | 6.9
66.4003 | 6.8733 | 59.9748 | 6.9 | 66.4133 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.4197 | 7.4209 | 59.988 | 6.9 | 66.3691 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.361 | 7.4006 | 59.9726 | 6.9
66.4087 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.4216 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.428 | 7.4209 | 59.988 | 6.9 | 66.3775 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.3693 | 7.4006 | 59.9726 | 6.9
66.417 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.4299 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.4363 | 7.4209 | 59.988 | 6.9 | 66.3858 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.3776 | 7.4006 | 59.9726 | 6.9
66.4253 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.4383 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.4447 | 7.4215 | 59.988 | 6.9 | 66.3942 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.386 | 7.4006 | 59.9726 | 6.9
66.4337 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.4466 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.453 | 7.4215 | 59.988 | 6.9 | 66.4025 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.3943 | 7.4022 | 59.9726 | 6.9
66.442 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.455 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.4614 | 7.4215 | 59.988 | 6.9 | 66.4108 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.4026 | 7.4022 | 59.9726 | 6.9
66.4503 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.4633 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.4697 | 7.4215 | 59.988 | 6.9 | 66.4191 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.411 | 7.4022 | 59.9726 | 6.9
66.4587 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.4716 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.478 | 7.4215 | 59.988 | 6.9 | 66.4275 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.4193 | 7.4022 | 59.9726 | 6.9
66.467 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.4799 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.4863 | 7.4215 | 59.988 | 6.9 | 66.4359 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.4277 | 7.4022 | 59.9726 | 6.9
66.4753 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.4883 | 6.9499 | 59.9799 | 6.9 | 66.4947 | 7.4215 | 59.988 | 6.9 | 66.4442 | 6.8724 | 60.0116 | 6.9 | 66.436 | 7.4022 | 59.9726 | 6.9
66.4837 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.4966 | 6.9485 | 59.9799 | 6.9 | 66.5031 | 7.4215 | 59.988 | 6.9 | 66.4525 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.4443 | 7.4037 | 59.9726 | 6.9
66.492 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.505 | 6.9485 | 59.9799 | 6.9 | 66.5114 | 7.4196 | 59.988 | 6.9 | 66.4608 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.4527 | 7.4037 | 59.9726 | 6.9
66.5004 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.5133 | 6.9482 | 59.9795 | 6.9 | 66.5197 | 7.4196 | 59.988 | 6.9 | 66.4692 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.461 | 7.4055 | 59.9726 | 6.9
66.5087 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.5216 | 6.9482 | 59.9795 | 6.9 | 66.528 | 7.4196 | 59.988 | 6.9 | 66.4775 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.4694 | 7.4055 | 59.9726 | 6.9
66.517 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.53 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.5364 | 7.4196 | 59.988 | 6.9 | 66.4858 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.4777 | 7.4071 | 59.9726 | 6.9
66.5254 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.5383 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.5447 | 7.4196 | 59.988 | 6.9 | 66.4941 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.486 | 7.4071 | 59.9726 | 6.9
66.5337 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.5467 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.553 | 7.4196 | 59.988 | 6.9 | 66.5025 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.4944 | 7.4071 | 59.9742 | 6.9
66.5421 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.555 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.5613 | 7.4172 | 59.988 | 6.9 | 66.5108 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.5027 | 7.4071 | 59.9742 | 6.9
66.5504 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.5633 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.5697 | 7.4172 | 59.988 | 6.9 | 66.5192 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.511 | 7.4071 | 59.9742 | 6.9
66.5587 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.5717 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.5781 | 7.4172 | 59.988 | 6.9 | 66.5275 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.5193 | 7.4071 | 59.9742 | 6.9
66.5671 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.58 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.5864 | 7.4172 | 59.988 | 6.9 | 66.5358 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.5277 | 7.4086 | 59.9742 | 6.9
66.5754 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.5883 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.5947 | 7.4172 | 59.988 | 6.9 | 66.5441 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.5361 | 7.4086 | 59.9742 | 6.9
66.5837 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.5967 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.603 | 7.4172 | 59.988 | 6.9 | 66.5525 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.5444 | 7.4086 | 59.9742 | 6.9
66.5921 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.605 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.6114 | 7.4172 | 59.9872 | 6.9 | 66.5608 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.5527 | 7.4086 | 59.9742 | 6.9
66.6004 | 6.8724 | 59.974 | 6.9 | 66.6133 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.6197 | 7.4172 | 59.9872 | 6.9 | 66.5692 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.561 | 7.4097 | 59.9742 | 6.9
66.6087 | 6.8722 | 59.9732 | 6.9 | 66.6217 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.6281 | 7.2534 | 59.9872 | 6.9 | 66.5775 | 6.8736 | 60.0116 | 6.9 | 66.5694 | 7.4097 | 59.9742 | 6.9
66.6171 | 6.8722 | 59.9732 | 6.9 | 66.63 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.6364 | 7.2534 | 59.9872 | 6.9 | 66.5858 | 6.8736 | 60.0112 | 6.9 | 66.5778 | 7.4097 | 59.9742 | 6.9
66.6254 | 6.8714 | 59.9732 | 6.9 | 66.6383 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.6447 | 7.2534 | 59.9872 | 6.9 | 66.5941 | 6.8736 | 60.0112 | 6.9 | 66.5861 | 7.4097 | 59.9742 | 6.9
66.6338 | 6.8714 | 59.9732 | 6.9 | 66.6467 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.6531 | 7.2534 | 59.9872 | 6.9 | 66.6025 | 6.8732 | 60.0112 | 6.9 | 66.5944 | 7.4097 | 59.9742 | 6.9
66.6421 | 6.8714 | 59.9732 | 6.9 | 66.655 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.6614 | 7.2543 | 59.9872 | 6.9 | 66.6108 | 6.8732 | 60.0112 | 6.9 | 66.6027 | 7.4097 | 59.9742 | 6.9
66.6504 | 6.8714 | 59.9732 | 6.9 | 66.6634 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.6697 | 7.2543 | 59.9872 | 6.9 | 66.6191 | 6.8732 | 60.0112 | 6.9 | 66.6111 | 7.4112 | 59.9742 | 6.9
66.6588 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.6717 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.678 | 7.2543 | 59.9872 | 6.9 | 66.6274 | 6.8732 | 60.0112 | 6.9 | 66.6194 | 7.4112 | 59.9742 | 6.9
66.6671 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.68 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.6864 | 7.2543 | 59.9872 | 6.9 | 66.6358 | 6.8732 | 60.0112 | 6.9 | 66.6277 | 7.4097 | 59.9742 | 6.9
66.6754 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.6884 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.6947 | 7.1378 | 59.9872 | 6.9 | 66.6441 | 6.8732 | 60.0112 | 6.9 | 66.6361 | 7.4097 | 59.9742 | 6.9
66.6838 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.6967 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.7031 | 7.1378 | 59.9872 | 6.9 | 66.6525 | 6.8732 | 60.0112 | 6.9 | 66.6444 | 7.4113 | 59.9742 | 6.9
66.6921 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.705 | 6.9465 | 59.9795 | 6.9 | 66.7114 | 7.0382 | 59.9872 | 6.9 | 66.6608 | 6.8732 | 60.0112 | 6.9 | 66.6528 | 7.4113 | 59.9742 | 6.9
66.7005 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.7134 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.7197 | 7.0382 | 59.9872 | 6.9 | 66.6691 | 6.8732 | 60.0112 | 6.9 | 66.6611 | 7.4113 | 59.9742 | 6.9
66.7088 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.7217 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.7281 | 7.0382 | 59.9872 | 6.9 | 66.6774 | 6.8732 | 60.0112 | 6.9 | 66.6694 | 7.4113 | 59.9742 | 6.9
66.7171 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.73 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.7364 | 7.0382 | 59.9872 | 6.9 | 66.6858 | 6.8732 | 60.0112 | 6.9 | 66.6778 | 7.4104 | 59.9742 | 6.9
66.7255 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.7384 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.7448 | 7.0362 | 59.9872 | 6.9 | 66.6941 | 6.8732 | 60.0112 | 6.9 | 66.6861 | 7.4104 | 59.9742 | 6.9
66.7338 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.7467 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.7531 | 7.0362 | 59.9872 | 6.9 | 66.7025 | 6.8732 | 60.0112 | 6.9 | 66.6945 | 7.4104 | 59.9762 | 6.9
66.7421 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.7551 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.7614 | 7.0362 | 59.9872 | 6.9 | 66.7108 | 6.8732 | 60.0112 | 6.9 | 66.7028 | 7.4104 | 59.9762 | 6.9
66.7505 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.7634 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.7698 | 7.0362 | 59.9872 | 6.9 | 66.7191 | 6.8723 | 60.0112 | 6.9 | 66.7111 | 7.4122 | 59.9762 | 6.9
66.7588 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.7717 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.7781 | 6.9561 | 59.9872 | 6.9 | 66.7274 | 6.8723 | 60.0112 | 6.9 | 66.7195 | 7.4122 | 59.9762 | 6.9
66.7672 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.7801 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.7864 | 6.9561 | 59.9872 | 6.9 | 66.7358 | 6.8723 | 60.0112 | 6.9 | 66.7278 | 7.4138 | 59.9762 | 6.9
66.7755 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.7884 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.7947 | 6.9561 | 59.9872 | 6.9 | 66.7441 | 6.8723 | 60.0112 | 6.9 | 66.7361 | 7.4138 | 59.9762 | 6.9
66.7838 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.7968 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.8031 | 6.9561 | 59.9872 | 6.9 | 66.7524 | 6.8723 | 60.0112 | 6.9 | 66.7444 | 7.4138 | 59.9762 | 6.9
66.7922 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.8051 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.8114 | 6.9561 | 59.986 | 6.9 | 66.7607 | 6.8723 | 60.0112 | 6.9 | 66.7528 | 7.4138 | 59.9762 | 6.9
66.8005 | 6.8695 | 59.9732 | 6.9 | 66.8134 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.8198 | 6.9561 | 59.986 | 6.9 | 66.7691 | 6.8723 | 60.0112 | 6.9 | 66.7612 | 7.4138 | 59.9762 | 6.9
66.8088 | 6.8695 | 59.9728 | 6.9 | 66.8217 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.8281 | 6.734 | 59.986 | 6.9 | 66.7774 | 6.8723 | 60.0112 | 6.9 | 66.7695 | 7.4138 | 59.9762 | 6.9
66.8172 | 6.8695 | 59.9728 | 6.9 | 66.8301 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.8364 | 6.734 | 59.986 | 6.9 | 66.7858 | 6.8723 | 60.0107 | 6.9 | 66.7778 | 7.4153 | 59.9762 | 6.9
66.8255 | 6.8695 | 59.9728 | 6.9 | 66.8384 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.8448 | 6.654 | 59.986 | 6.9 | 66.7941 | 6.8723 | 60.0107 | 6.9 | 66.7861 | 7.4153 | 59.9762 | 6.9
66.8339 | 6.8695 | 59.9728 | 6.9 | 66.8467 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.8531 | 6.654 | 59.986 | 6.9 | 66.8024 | 6.8723 | 60.0107 | 6.9 | 66.7945 | 7.4169 | 59.9762 | 6.9
66.8422 | 6.8695 | 59.9728 | 6.9 | 66.8551 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.8615 | 6.6537 | 59.986 | 6.9 | 66.8107 | 6.8723 | 60.0107 | 6.9 | 66.8028 | 7.4169 | 59.9762 | 6.9
66.8505 | 6.8695 | 59.9728 | 6.9 | 66.8634 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.8698 | 6.6537 | 59.986 | 6.9 | 66.8191 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.8112 | 7.417 | 59.9762 | 6.9
66.8589 | 6.7903 | 59.9728 | 6.9 | 66.8718 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.8781 | 6.6541 | 59.986 | 6.9 | 66.8274 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.8195 | 7.417 | 59.9762 | 6.9
66.8672 | 6.7903 | 59.9728 | 6.9 | 66.8801 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.8864 | 6.6541 | 59.986 | 6.9 | 66.8358 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.8278 | 7.417 | 59.9762 | 6.9
66.8755 | 6.7903 | 59.9728 | 6.9 | 66.8884 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.8948 | 6.6541 | 59.986 | 6.9 | 66.8441 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.8362 | 7.417 | 59.9762 | 6.9
66.8839 | 6.7903 | 59.9728 | 6.9 | 66.8968 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.9031 | 6.6541 | 59.986 | 6.9 | 66.8524 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.8445 | 7.417 | 59.9762 | 6.9
66.8922 | 6.7903 | 59.9728 | 6.9 | 66.9051 | 6.9465 | 59.979 | 6.9 | 66.9114 | 6.6541 | 59.986 | 6.9 | 66.8607 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.8528 | 7.417 | 59.9762 | 6.9
66.9005 | 6.7903 | 59.9728 | 6.9 | 66.9135 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 66.9198 | 6.6541 | 59.986 | 6.9 | 66.8691 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.8612 | 7.4178 | 59.9762 | 6.9
66.9089 | 6.7903 | 59.9728 | 6.9 | 66.9218 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 66.9281 | 6.6541 | 59.986 | 6.9 | 66.8774 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.8695 | 7.4178 | 59.9762 | 6.9
66.9172 | 6.7903 | 59.9728 | 6.9 | 66.9301 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 66.9365 | 6.6541 | 59.986 | 6.9 | 66.8857 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.8779 | 7.418 | 59.9762 | 6.9
66.9256 | 6.7903 | 59.9728 | 6.9 | 66.9384 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 66.9448 | 7.1527 | 59.986 | 6.9 | 66.894 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.8862 | 7.418 | 59.9762 | 6.9
66.9339 | 6.7903 | 59.9728 | 6.9 | 66.9468 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 66.9531 | 7.1527 | 59.986 | 6.9 | 66.9024 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.8945 | 7.192 | 59.9781 | 6.9
66.9422 | 6.7907 | 59.9728 | 6.9 | 66.9551 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 66.9615 | 7.1527 | 59.986 | 6.9 | 66.9107 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.9028 | 7.192 | 59.9781 | 6.9
66.9506 | 6.7907 | 59.9728 | 6.9 | 66.9635 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 66.9698 | 7.1527 | 59.986 | 6.9 | 66.9191 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.9112 | 7.1102 | 59.9781 | 6.9
66.9589 | 6.792 | 59.9728 | 6.9 | 66.9718 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 66.9781 | 7.1527 | 59.986 | 6.9 | 66.9274 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.9196 | 7.1102 | 59.9781 | 6.9
66.9673 | 6.792 | 59.9728 | 6.9 | 66.9801 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 66.9865 | 7.1527 | 59.986 | 6.9 | 66.9357 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.9279 | 7.1102 | 59.9781 | 6.9
66.9756 | 6.792 | 59.9728 | 6.9 | 66.9885 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 66.9948 | 7.1527 | 59.986 | 6.9 | 66.944 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.9362 | 7.1102 | 59.9781 | 6.9
66.9839 | 6.792 | 59.9728 | 6.9 | 66.9968 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.0031 | 7.1527 | 59.986 | 6.9 | 66.9524 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.9445 | 7.1102 | 59.9781 | 6.9
66.9922 | 6.792 | 59.9728 | 6.9 | 67.0052 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.0115 | 7.1527 | 59.9852 | 6.9 | 66.9607 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.9529 | 7.1102 | 59.9781 | 6.9
67.0006 | 6.792 | 59.9728 | 6.9 | 67.0135 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.0198 | 7.1527 | 59.9852 | 6.9 | 66.9691 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.9612 | 7.1094 | 59.9781 | 6.9
67.0089 | 6.792 | 59.9724 | 6.9 | 67.0218 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.0281 | 7.1527 | 59.9852 | 6.9 | 66.9774 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.9695 | 7.1094 | 59.9781 | 6.9
67.0173 | 6.792 | 59.9724 | 6.9 | 67.0302 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.0365 | 7.1527 | 59.9852 | 6.9 | 66.9857 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.9779 | 7.1094 | 59.9781 | 6.9
67.0256 | 6.792 | 59.9724 | 6.9 | 67.0385 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.0448 | 7.1527 | 59.9852 | 6.9 | 66.9941 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.9862 | 7.1094 | 59.9781 | 6.9
67.0339 | 6.792 | 59.9724 | 6.9 | 67.0468 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.0532 | 7.1527 | 59.9852 | 6.9 | 67.0024 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 66.9946 | 7.1108 | 59.9781 | 6.9
67.0423 | 6.792 | 59.9724 | 6.9 | 67.0552 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.0615 | 7.1527 | 59.9852 | 6.9 | 67.0107 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.0029 | 7.1108 | 59.9781 | 6.9
67.0506 | 6.792 | 59.9724 | 6.9 | 67.0635 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.0698 | 7.1527 | 59.9852 | 6.9 | 67.019 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.0112 | 7.1108 | 59.9781 | 6.9
67.059 | 6.792 | 59.9724 | 6.9 | 67.0718 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.0781 | 7.1527 | 59.9852 | 6.9 | 67.0274 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.0196 | 7.1108 | 59.9781 | 6.9
67.0673 | 6.792 | 59.9724 | 6.9 | 67.0802 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.0865 | 7.1527 | 59.9852 | 6.9 | 67.0357 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.0279 | 7.1108 | 59.9781 | 6.9
67.0756 | 6.7756 | 59.9724 | 6.9 | 67.0885 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.0948 | 7.1527 | 59.9852 | 6.9 | 67.0441 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.0363 | 7.1108 | 59.9781 | 6.9
67.084 | 6.7756 | 59.9724 | 6.9 | 67.0968 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.1031 | 7.1527 | 59.9852 | 6.9 | 67.0524 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.0446 | 7.1108 | 59.9781 | 6.9
67.0923 | 6.7756 | 59.9724 | 6.9 | 67.1052 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.1115 | 7.1527 | 59.9852 | 6.9 | 67.0607 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.0529 | 7.1108 | 59.9781 | 6.9
67.1006 | 6.7756 | 59.9724 | 6.9 | 67.1135 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.1198 | 7.1527 | 59.9852 | 6.9 | 67.069 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.0613 | 7.1109 | 59.9781 | 6.9
67.109 | 6.7756 | 59.9724 | 6.9 | 67.1219 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.1282 | 7.2043 | 59.9852 | 6.9 | 67.0774 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.0696 | 7.1109 | 59.9781 | 6.9
67.1173 | 6.7756 | 59.9724 | 6.9 | 67.1302 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.1365 | 7.2043 | 59.9852 | 6.9 | 67.0857 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.0779 | 7.1125 | 59.9781 | 6.9
67.1256 | 6.7756 | 59.9724 | 6.9 | 67.1385 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.1448 | 7.2043 | 59.9852 | 6.9 | 67.0941 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.0862 | 7.1125 | 59.9781 | 6.9
67.134 | 6.7756 | 59.9724 | 6.9 | 67.1469 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.1532 | 7.2043 | 59.9852 | 6.9 | 67.1024 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.0946 | 7.1125 | 59.9797 | 6.9
67.1423 | 6.7756 | 59.9724 | 6.9 | 67.1552 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.1615 | 7.208 | 59.9852 | 6.9 | 67.1107 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.1029 | 7.1125 | 59.9797 | 6.9
67.1507 | 6.7756 | 59.9724 | 6.9 | 67.1635 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.1699 | 7.208 | 59.9852 | 6.9 | 67.119 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.1113 | 7.1125 | 59.9797 | 6.9
67.159 | 6.7756 | 59.9724 | 6.9 | 67.1719 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.1782 | 7.208 | 59.9852 | 6.9 | 67.1274 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.1196 | 7.1125 | 59.9797 | 6.9
67.1673 | 6.7756 | 59.9724 | 6.9 | 67.1802 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.1865 | 7.208 | 59.9852 | 6.9 | 67.1357 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.1279 | 7.1125 | 59.9797 | 6.9
67.1757 | 6.7756 | 59.9724 | 6.9 | 67.1885 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.1948 | 7.208 | 59.9852 | 6.9 | 67.144 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.1363 | 7.1125 | 59.9797 | 6.9
67.184 | 6.7756 | 59.9724 | 6.9 | 67.1969 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.2032 | 7.208 | 59.9852 | 6.9 | 67.1523 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.1446 | 7.1125 | 59.9797 | 6.9
67.1924 | 6.7763 | 59.9724 | 6.9 | 67.2052 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.2115 | 7.208 | 59.9845 | 6.9 | 67.1607 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.153 | 7.1125 | 59.9797 | 6.9
67.2007 | 6.7763 | 59.9724 | 6.9 | 67.2136 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.2198 | 7.208 | 59.9845 | 6.9 | 67.169 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.1613 | 7.0328 | 59.9797 | 6.9
67.209 | 6.7763 | 59.9728 | 6.9 | 67.2219 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.2282 | 7.207 | 59.9845 | 6.9 | 67.1774 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.1696 | 7.0328 | 59.9797 | 6.9
67.2173 | 6.7763 | 59.9728 | 6.9 | 67.2302 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.2365 | 7.207 | 59.9845 | 6.9 | 67.1857 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.178 | 7.0328 | 59.9797 | 6.9
67.2257 | 6.7763 | 59.9728 | 6.9 | 67.2386 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.2449 | 7.207 | 59.9845 | 6.9 | 67.194 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.1863 | 7.0328 | 59.9797 | 6.9
67.234 | 6.7763 | 59.9728 | 6.9 | 67.2469 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.2532 | 7.207 | 59.9845 | 6.9 | 67.2023 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.1946 | 6.9329 | 59.9797 | 6.9
67.2424 | 6.7763 | 59.9728 | 6.9 | 67.2552 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.2615 | 7.207 | 59.9845 | 6.9 | 67.2107 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.2029 | 6.9329 | 59.9797 | 6.9
67.2507 | 6.7763 | 59.9728 | 6.9 | 67.2636 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.2698 | 7.207 | 59.9845 | 6.9 | 67.219 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.2113 | 6.9335 | 59.9797 | 6.9
67.259 | 6.7763 | 59.9728 | 6.9 | 67.2719 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.2782 | 7.207 | 59.9845 | 6.9 | 67.2274 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.2197 | 6.9335 | 59.9797 | 6.9
67.2674 | 6.7763 | 59.9728 | 6.9 | 67.2802 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.2866 | 7.207 | 59.9845 | 6.9 | 67.2357 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.228 | 6.9327 | 59.9797 | 6.9
67.2757 | 6.7763 | 59.9728 | 6.9 | 67.2886 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.2949 | 7.207 | 59.9845 | 6.9 | 67.244 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.2363 | 6.9327 | 59.9797 | 6.9
67.2841 | 6.7763 | 59.9728 | 6.9 | 67.2969 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.3032 | 7.207 | 59.9845 | 6.9 | 67.2523 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.2446 | 6.9327 | 59.9797 | 6.9
67.2924 | 6.7777 | 59.9728 | 6.9 | 67.3052 | 6.9465 | 59.9786 | 6.9 | 67.3115 | 7.207 | 59.9845 | 6.9 | 67.2607 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.253 | 6.9327 | 59.9797 | 6.9
67.3007 | 6.7777 | 59.9728 | 6.9 | 67.3136 | 6.9457 | 59.979 | 6.9 | 67.3199 | 7.207 | 59.9845 | 6.9 | 67.269 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.2613 | 6.932 | 59.9797 | 6.9
67.3091 | 6.7777 | 59.9728 | 6.9 | 67.3219 | 6.9457 | 59.979 | 6.9 | 67.3282 | 7.2079 | 59.9845 | 6.9 | 67.2773 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.2697 | 6.932 | 59.9797 | 6.9
67.3174 | 6.7777 | 59.9728 | 6.9 | 67.3303 | 6.9457 | 59.979 | 6.9 | 67.3365 | 7.2079 | 59.9845 | 6.9 | 67.2856 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.278 | 6.932 | 59.9797 | 6.9
67.3257 | 6.7777 | 59.9728 | 6.9 | 67.3386 | 6.9457 | 59.979 | 6.9 | 67.3449 | 7.2079 | 59.9845 | 6.9 | 67.294 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.2863 | 6.932 | 59.9797 | 6.9
67.3341 | 6.7777 | 59.9728 | 6.9 | 67.3469 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.3532 | 7.2079 | 59.9845 | 6.9 | 67.3023 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.2947 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.3424 | 6.7777 | 59.9728 | 6.9 | 67.3553 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.3616 | 7.2079 | 59.9845 | 6.9 | 67.3107 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.303 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.3507 | 6.7777 | 59.9728 | 6.9 | 67.3636 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.3699 | 7.2079 | 59.9845 | 6.9 | 67.319 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.3113 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.3591 | 6.7777 | 59.9728 | 6.9 | 67.3719 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.3782 | 7.2079 | 59.9845 | 6.9 | 67.3273 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.3197 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.3674 | 6.7777 | 59.9728 | 6.9 | 67.3803 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.3865 | 7.2079 | 59.9845 | 6.9 | 67.3356 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.328 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.3758 | 6.7777 | 59.9728 | 6.9 | 67.3886 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.3949 | 7.2063 | 59.9845 | 6.9 | 67.344 | 6.8726 | 60.0107 | 6.9 | 67.3364 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.3841 | 6.7777 | 59.9728 | 6.9 | 67.3969 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.4033 | 7.2063 | 59.9845 | 6.9 | 67.3523 | 6.8735 | 60.0107 | 6.9 | 67.3447 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.3924 | 6.7777 | 59.9728 | 6.9 | 67.4053 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.4116 | 7.2044 | 59.9837 | 6.9 | 67.3607 | 6.8735 | 60.0107 | 6.9 | 67.353 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.4008 | 6.7777 | 59.9728 | 6.9 | 67.4136 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.4199 | 7.2044 | 59.9837 | 6.9 | 67.369 | 6.8738 | 60.0107 | 6.9 | 67.3613 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.4091 | 6.7777 | 59.9732 | 6.9 | 67.422 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.4282 | 7.2044 | 59.9837 | 6.9 | 67.3773 | 6.8738 | 60.0107 | 6.9 | 67.3697 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.4174 | 6.7777 | 59.9732 | 6.9 | 67.4303 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.4366 | 7.2044 | 59.9837 | 6.9 | 67.3856 | 6.8738 | 60.0107 | 6.9 | 67.3781 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.4258 | 6.7777 | 59.9732 | 6.9 | 67.4386 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.4449 | 7.2044 | 59.9837 | 6.9 | 67.394 | 6.8738 | 60.0107 | 6.9 | 67.3864 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.4341 | 6.7777 | 59.9732 | 6.9 | 67.447 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.4532 | 7.2044 | 59.9837 | 6.9 | 67.4023 | 6.8738 | 60.0107 | 6.9 | 67.3947 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.4425 | 6.7777 | 59.9732 | 6.9 | 67.4553 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.4616 | 7.203 | 59.9837 | 6.9 | 67.4106 | 6.8738 | 60.0107 | 6.9 | 67.403 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.4508 | 6.7777 | 59.9732 | 6.9 | 67.4637 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.4699 | 7.203 | 59.9837 | 6.9 | 67.4189 | 6.8738 | 60.0107 | 6.9 | 67.4114 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.4591 | 6.7763 | 59.9732 | 6.9 | 67.472 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.4783 | 7.203 | 59.9837 | 6.9 | 67.4273 | 6.8738 | 60.0107 | 6.9 | 67.4197 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.4675 | 6.7763 | 59.9732 | 6.9 | 67.4803 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.4866 | 7.203 | 59.9837 | 6.9 | 67.4357 | 6.872 | 60.0107 | 6.9 | 67.428 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.4758 | 6.7763 | 59.9732 | 6.9 | 67.4886 | 6.9474 | 59.979 | 6.9 | 67.4949 | 7.203 | 59.9837 | 6.9 | 67.444 | 6.872 | 60.0107 | 6.9 | 67.4364 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.4841 | 6.7763 | 59.9732 | 6.9 | 67.497 | 6.9477 | 59.979 | 6.9 | 67.5032 | 7.203 | 59.9837 | 6.9 | 67.4523 | 6.872 | 60.0107 | 6.9 | 67.4447 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.4925 | 6.7765 | 59.9732 | 6.9 | 67.5053 | 6.9477 | 59.979 | 6.9 | 67.5116 | 7.203 | 59.9837 | 6.9 | 67.4606 | 6.872 | 60.0107 | 6.9 | 67.4531 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.5008 | 6.7765 | 59.9732 | 6.9 | 67.5137 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.52 | 7.203 | 59.9837 | 6.9 | 67.469 | 6.872 | 60.0107 | 6.9 | 67.4614 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.5092 | 6.7765 | 59.9732 | 6.9 | 67.522 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.5283 | 7.2036 | 59.9837 | 6.9 | 67.4773 | 6.872 | 60.0107 | 6.9 | 67.4697 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.5175 | 6.7765 | 59.9732 | 6.9 | 67.5303 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.5366 | 7.2036 | 59.9837 | 6.9 | 67.4857 | 6.872 | 60.0107 | 6.9 | 67.4781 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.5258 | 6.7765 | 59.9732 | 6.9 | 67.5387 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.5449 | 7.2036 | 59.9837 | 6.9 | 67.494 | 6.872 | 60.0107 | 6.9 | 67.4864 | 6.932 | 59.9805 | 6.9
67.5342 | 6.7765 | 59.9732 | 6.9 | 67.547 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.5533 | 7.2036 | 59.9837 | 6.9 | 67.5023 | 6.872 | 60.0107 | 6.9 | 67.4948 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.5425 | 6.7765 | 59.9732 | 6.9 | 67.5553 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.5616 | 7.2032 | 59.9837 | 6.9 | 67.5106 | 6.872 | 60.0107 | 6.9 | 67.5031 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.5508 | 6.7765 | 59.9732 | 6.9 | 67.5637 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.5699 | 7.2032 | 59.9837 | 6.9 | 67.519 | 6.872 | 60.0107 | 6.9 | 67.5114 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.5592 | 6.7765 | 59.9732 | 6.9 | 67.572 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.5783 | 7.2032 | 59.9837 | 6.9 | 67.5273 | 6.872 | 60.0107 | 6.9 | 67.5197 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.5675 | 6.7765 | 59.9732 | 6.9 | 67.5804 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.5866 | 7.2032 | 59.9837 | 6.9 | 67.5356 | 6.872 | 60.0107 | 6.9 | 67.5281 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.5759 | 6.7765 | 59.9732 | 6.9 | 67.5887 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.595 | 7.2018 | 59.9837 | 6.9 | 67.5439 | 6.872 | 60.0107 | 6.9 | 67.5364 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.5842 | 6.7765 | 59.9732 | 6.9 | 67.597 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.6033 | 7.2018 | 59.9837 | 6.9 | 67.5523 | 6.8699 | 60.0107 | 6.9 | 67.5447 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.5925 | 6.7765 | 59.9732 | 6.9 | 67.6053 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.6116 | 7.2018 | 59.9824 | 6.9 | 67.5606 | 6.8699 | 60.0107 | 6.9 | 67.5531 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.6009 | 6.7765 | 59.9732 | 6.9 | 67.6137 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.6199 | 7.2018 | 59.9824 | 6.9 | 67.569 | 6.8681 | 60.0107 | 6.9 | 67.5614 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.6092 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.622 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.6283 | 7.2018 | 59.9824 | 6.9 | 67.5773 | 6.8681 | 60.0107 | 6.9 | 67.5698 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.6175 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.6304 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.6367 | 7.2018 | 59.9824 | 6.9 | 67.5856 | 6.8681 | 60.0099 | 6.9 | 67.5781 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.6259 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.6387 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.645 | 7.2018 | 59.9824 | 6.9 | 67.5939 | 6.8681 | 60.0099 | 6.9 | 67.5864 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.6342 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.647 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.6533 | 7.2018 | 59.9824 | 6.9 | 67.6023 | 6.8681 | 60.0099 | 6.9 | 67.5948 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.6425 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.6554 | 6.9477 | 59.9794 | 6.9 | 67.6616 | 7.2018 | 59.9824 | 6.9 | 67.6106 | 6.8681 | 60.0099 | 6.9 | 67.6031 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.6509 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.6637 | 6.9485 | 59.9794 | 6.9 | 67.67 | 7.2018 | 59.9824 | 6.9 | 67.619 | 6.8681 | 60.0099 | 6.9 | 67.6115 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.6592 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.6721 | 6.9485 | 59.9794 | 6.9 | 67.6783 | 7.2002 | 59.9824 | 6.9 | 67.6273 | 6.8681 | 60.0099 | 6.9 | 67.6198 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.6676 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.6804 | 6.9485 | 59.9794 | 6.9 | 67.6866 | 7.2002 | 59.9824 | 6.9 | 67.6356 | 6.8681 | 60.0099 | 6.9 | 67.6281 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.6759 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.6887 | 6.9485 | 59.9794 | 6.9 | 67.695 | 7.2002 | 59.9824 | 6.9 | 67.6439 | 6.8681 | 60.0099 | 6.9 | 67.6364 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.6842 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.6971 | 6.9485 | 59.9794 | 6.9 | 67.7033 | 7.2002 | 59.9824 | 6.9 | 67.6523 | 6.8681 | 60.0099 | 6.9 | 67.6448 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.6926 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.7054 | 6.9485 | 59.9794 | 6.9 | 67.7117 | 7.2002 | 59.9824 | 6.9 | 67.6606 | 6.8681 | 60.0099 | 6.9 | 67.6531 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.7009 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.7137 | 6.952 | 59.9802 | 6.9 | 67.72 | 7.2002 | 59.9824 | 6.9 | 67.6689 | 6.8681 | 60.0099 | 6.9 | 67.6614 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.7093 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.7221 | 6.952 | 59.9802 | 6.9 | 67.7283 | 7.2002 | 59.9824 | 6.9 | 67.6772 | 6.8681 | 60.0099 | 6.9 | 67.6698 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.7176 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.7304 | 6.952 | 59.9802 | 6.9 | 67.7366 | 7.2002 | 59.9824 | 6.9 | 67.6856 | 6.8686 | 60.0099 | 6.9 | 67.6781 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.7259 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.7387 | 6.952 | 59.9802 | 6.9 | 67.745 | 7.1983 | 59.9824 | 6.9 | 67.6939 | 6.8686 | 60.0099 | 6.9 | 67.6865 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.7343 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.7471 | 6.952 | 59.9802 | 6.9 | 67.7534 | 7.1983 | 59.9824 | 6.9 | 67.7023 | 6.8686 | 60.0099 | 6.9 | 67.6948 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.7426 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.7554 | 6.952 | 59.9802 | 6.9 | 67.7617 | 7.1983 | 59.9824 | 6.9 | 67.7106 | 6.8686 | 60.0099 | 6.9 | 67.7031 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.7509 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.7637 | 6.952 | 59.9802 | 6.9 | 67.77 | 7.1983 | 59.9824 | 6.9 | 67.7189 | 6.8686 | 60.0099 | 6.9 | 67.7115 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.7593 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.7721 | 6.952 | 59.9802 | 6.9 | 67.7783 | 7.1969 | 59.9824 | 6.9 | 67.7272 | 6.8686 | 60.0099 | 6.9 | 67.7198 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.7676 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.7804 | 6.952 | 59.9802 | 6.9 | 67.7867 | 7.1969 | 59.9824 | 6.9 | 67.7356 | 6.8686 | 60.0099 | 6.9 | 67.7281 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.7759 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.7888 | 6.952 | 59.9802 | 6.9 | 67.795 | 7.1953 | 59.9824 | 6.9 | 67.7439 | 6.8686 | 60.0099 | 6.9 | 67.7365 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.7843 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.7971 | 6.952 | 59.9802 | 6.9 | 67.8033 | 7.1953 | 59.9824 | 6.9 | 67.7523 | 6.8686 | 60.0099 | 6.9 | 67.7448 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.7926 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.8054 | 6.952 | 59.9802 | 6.9 | 67.8117 | 7.1953 | 59.9816 | 6.9 | 67.7606 | 6.8686 | 60.0099 | 6.9 | 67.7532 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.801 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.8138 | 6.952 | 59.9802 | 6.9 | 67.82 | 7.1953 | 59.9816 | 6.9 | 67.7689 | 6.8686 | 60.0099 | 6.9 | 67.7615 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.8093 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.8221 | 6.952 | 59.9802 | 6.9 | 67.8284 | 7.1953 | 59.9816 | 6.9 | 67.7772 | 6.8686 | 60.0099 | 6.9 | 67.7698 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.8176 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.8304 | 6.9528 | 59.9802 | 6.9 | 67.8367 | 7.1953 | 59.9816 | 6.9 | 67.7856 | 6.8698 | 60.0092 | 6.9 | 67.7781 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.826 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.8388 | 6.9528 | 59.9802 | 6.9 | 67.845 | 7.1953 | 59.9816 | 6.9 | 67.7939 | 6.8698 | 60.0092 | 6.9 | 67.7865 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.8343 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.8471 | 6.9528 | 59.9802 | 6.9 | 67.8533 | 7.1953 | 59.9816 | 6.9 | 67.8022 | 6.8698 | 60.0092 | 6.9 | 67.7948 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.8427 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.8554 | 6.9528 | 59.9802 | 6.9 | 67.8617 | 7.1962 | 59.9816 | 6.9 | 67.8105 | 6.8698 | 60.0092 | 6.9 | 67.8032 | 6.932 | 59.9813 | 6.9
67.851 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.8638 | 6.9528 | 59.9802 | 6.9 | 67.8701 | 7.1962 | 59.9816 | 6.9 | 67.8189 | 6.8698 | 60.0092 | 6.9 | 67.8115 | 6.9323 | 59.9813 | 6.9
67.8593 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.8721 | 6.9528 | 59.9802 | 6.9 | 67.8784 | 7.1146 | 59.9816 | 6.9 | 67.8272 | 6.8698 | 60.0092 | 6.9 | 67.8198 | 6.9323 | 59.9813 | 6.9
67.8676 | 6.7765 | 59.9735 | 6.9 | 67.8805 | 6.9528 | 59.9802 | 6.9 | 67.8867 | 7.1146 | 59.9816 | 6.9 | 67.8356 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.8282 | 6.9323 | 59.9813 | 6.9
67.876 | 6.7763 | 59.9735 | 6.9 | 67.8888 | 6.9528 | 59.9802 | 6.9 | 67.895 | 7.0556 | 59.9816 | 6.9 | 67.8439 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.8365 | 6.9323 | 59.9813 | 6.9
67.8843 | 6.7763 | 59.9735 | 6.9 | 67.8971 | 6.9528 | 59.9802 | 6.9 | 67.9034 | 7.0556 | 59.9816 | 6.9 | 67.8522 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.8448 | 6.9323 | 59.9813 | 6.9
67.8927 | 6.7763 | 59.9735 | 6.9 | 67.9055 | 6.9528 | 59.9802 | 6.9 | 67.9117 | 6.9559 | 59.9816 | 6.9 | 67.8606 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.8531 | 6.9323 | 59.9813 | 6.9
67.901 | 6.7763 | 59.9735 | 6.9 | 67.9138 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 67.92 | 6.9559 | 59.9816 | 6.9 | 67.8689 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.8615 | 6.9323 | 59.9813 | 6.9
67.9093 | 6.7763 | 59.9735 | 6.9 | 67.9221 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 67.9284 | 6.9559 | 59.9816 | 6.9 | 67.8773 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.8699 | 6.9323 | 59.9813 | 6.9
67.9177 | 6.7763 | 59.9735 | 6.9 | 67.9305 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 67.9367 | 6.9559 | 59.9816 | 6.9 | 67.8856 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.8782 | 6.9323 | 59.9813 | 6.9
67.926 | 6.7763 | 59.9735 | 6.9 | 67.9388 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 67.9451 | 6.9559 | 59.9816 | 6.9 | 67.8939 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.8865 | 6.9323 | 59.9813 | 6.9
67.9344 | 6.7763 | 59.9735 | 6.9 | 67.9471 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 67.9534 | 6.9559 | 59.9816 | 6.9 | 67.9022 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.8948 | 6.9338 | 59.9813 | 6.9
67.9427 | 6.7771 | 59.9735 | 6.9 | 67.9555 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 67.9617 | 6.9572 | 59.9816 | 6.9 | 67.9106 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.9032 | 6.9338 | 59.9813 | 6.9
67.951 | 6.7771 | 59.9735 | 6.9 | 67.9638 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 67.9701 | 6.9572 | 59.9816 | 6.9 | 67.9189 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.9115 | 6.9338 | 59.9813 | 6.9
67.9594 | 6.7771 | 59.9735 | 6.9 | 67.9721 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 67.9784 | 6.9572 | 59.9816 | 6.9 | 67.9272 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.9199 | 6.9338 | 59.9813 | 6.9
67.9677 | 6.7771 | 59.9735 | 6.9 | 67.9805 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 67.9868 | 6.9572 | 59.9816 | 6.9 | 67.9355 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.9282 | 6.9338 | 59.9813 | 6.9
67.976 | 6.7771 | 59.9735 | 6.9 | 67.9888 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 67.9951 | 6.9586 | 59.9816 | 6.9 | 67.9439 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.9365 | 6.9338 | 59.9813 | 6.9
67.9844 | 6.7771 | 59.9735 | 6.9 | 67.9972 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 68.0034 | 6.9586 | 59.9816 | 6.9 | 67.9522 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.9449 | 6.9338 | 59.9813 | 6.9
67.9927 | 6.7785 | 59.9735 | 6.9 | 68.0055 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 68.0117 | 6.9574 | 59.98 | 6.9 | 67.9606 | 6.868 | 60.0092 | 6.9 | 67.9532 | 6.9338 | 59.9813 | 6.9
68.001 | 6.7785 | 59.9735 | 6.9 | 68.0138 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 68.0201 | 6.9574 | 59.98 | 6.9 | 67.9689 | 6.8659 | 60.0092 | 6.9 | 67.9615 | 6.9338 | 59.9813 | 6.9
68.0094 | 6.7785 | 59.9731 | 6.9 | 68.0222 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 68.0284 | 6.9574 | 59.98 | 6.9 | 67.9772 | 6.8659 | 60.0092 | 6.9 | 67.9699 | 6.9338 | 59.9813 | 6.9
68.0177 | 6.7785 | 59.9731 | 6.9 | 68.0305 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 68.0367 | 6.9574 | 59.98 | 6.9 | 67.9855 | 6.8641 | 60.0084 | 6.9 | 67.9782 | 6.9353 | 59.9813 | 6.9
68.0261 | 6.7785 | 59.9731 | 6.9 | 68.0388 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 68.0451 | 6.9574 | 59.98 | 6.9 | 67.9939 | 6.8641 | 60.0084 | 6.9 | 67.9866 | 6.9353 | 59.9813 | 6.9
68.0344 | 6.7785 | 59.9731 | 6.9 | 68.0472 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 68.0534 | 6.9574 | 59.98 | 6.9 | 68.0022 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 67.9949 | 6.9353 | 59.9813 | 6.9
68.0427 | 6.7785 | 59.9731 | 6.9 | 68.0555 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 68.0618 | 6.9574 | 59.98 | 6.9 | 68.0106 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.0032 | 6.9353 | 59.9813 | 6.9
68.0511 | 6.7785 | 59.9731 | 6.9 | 68.0638 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 68.0701 | 6.9574 | 59.98 | 6.9 | 68.0189 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.0115 | 6.9353 | 59.9813 | 6.9
68.0594 | 6.7785 | 59.9731 | 6.9 | 68.0722 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 68.0784 | 6.9574 | 59.98 | 6.9 | 68.0272 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.0199 | 6.9353 | 59.9813 | 6.9
68.0677 | 6.7785 | 59.9731 | 6.9 | 68.0805 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 68.0868 | 6.9574 | 59.98 | 6.9 | 68.0355 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.0283 | 6.9353 | 59.9813 | 6.9
68.0761 | 6.7785 | 59.9731 | 6.9 | 68.0888 | 6.9528 | 59.9805 | 6.9 | 68.0951 | 6.9559 | 59.98 | 6.9 | 68.0439 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.0366 | 6.9353 | 59.9813 | 6.9
68.0844 | 6.7785 | 59.9731 | 6.9 | 68.0972 | 6.8954 | 59.9805 | 6.9 | 68.1035 | 6.9559 | 59.98 | 6.9 | 68.0522 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.0449 | 6.9353 | 59.9813 | 6.9
68.0927 | 6.7785 | 59.9731 | 6.9 | 68.1055 | 6.8954 | 59.9805 | 6.9 | 68.1118 | 6.9559 | 59.98 | 6.9 | 68.0605 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.0532 | 6.9353 | 59.9813 | 6.9
68.1011 | 6.7785 | 59.9731 | 6.9 | 68.1139 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.1201 | 6.9559 | 59.98 | 6.9 | 68.0688 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.0616 | 6.9373 | 59.9813 | 6.9
68.1094 | 6.7799 | 59.9731 | 6.9 | 68.1222 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.1285 | 6.9559 | 59.98 | 6.9 | 68.0772 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.0699 | 6.9373 | 59.9813 | 6.9
68.1178 | 6.7799 | 59.9731 | 6.9 | 68.1305 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.1368 | 6.9559 | 59.98 | 6.9 | 68.0855 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.0782 | 6.9373 | 59.9813 | 6.9
68.1261 | 6.7799 | 59.9731 | 6.9 | 68.1389 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.1451 | 6.9559 | 59.98 | 6.9 | 68.0939 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.0866 | 6.9373 | 59.9813 | 6.9
68.1344 | 6.7799 | 59.9731 | 6.9 | 68.1472 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.1534 | 6.9559 | 59.98 | 6.9 | 68.1022 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.0949 | 6.9373 | 59.9818 | 6.9
68.1428 | 6.7799 | 59.9731 | 6.9 | 68.1555 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.1618 | 6.9559 | 59.98 | 6.9 | 68.1105 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.1033 | 6.9373 | 59.9818 | 6.9
68.1511 | 6.7799 | 59.9731 | 6.9 | 68.1639 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.1701 | 6.9559 | 59.98 | 6.9 | 68.1188 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.1116 | 6.9373 | 59.9818 | 6.9
68.1595 | 6.7799 | 59.9731 | 6.9 | 68.1722 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.1785 | 6.9541 | 59.98 | 6.9 | 68.1272 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.1199 | 6.9373 | 59.9818 | 6.9
68.1678 | 6.7799 | 59.9731 | 6.9 | 68.1805 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.1868 | 6.9541 | 59.98 | 6.9 | 68.1355 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.1282 | 6.9373 | 59.9818 | 6.9
68.1761 | 6.7799 | 59.9731 | 6.9 | 68.1889 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.1951 | 6.9528 | 59.98 | 6.9 | 68.1439 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.1366 | 6.9373 | 59.9818 | 6.9
68.1844 | 6.7799 | 59.9731 | 6.9 | 68.1972 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.2035 | 6.9528 | 59.98 | 6.9 | 68.1522 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.145 | 6.9402 | 59.9818 | 6.9
68.1928 | 6.7799 | 59.9731 | 6.9 | 68.2056 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.2118 | 6.9528 | 59.9791 | 6.9 | 68.1605 | 6.8014 | 60.0084 | 6.9 | 68.1533 | 6.9402 | 59.9818 | 6.9
68.2011 | 6.7799 | 59.9731 | 6.9 | 68.2139 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.2202 | 6.9528 | 59.9791 | 6.9 | 68.1689 | 6.8024 | 60.0084 | 6.9 | 68.1616 | 6.9402 | 59.9818 | 6.9
68.2095 | 6.7799 | 59.9727 | 6.9 | 68.2222 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.2285 | 6.9528 | 59.9791 | 6.9 | 68.1772 | 6.8024 | 60.0084 | 6.9 | 68.1699 | 6.9402 | 59.9818 | 6.9
68.2178 | 6.7799 | 59.9727 | 6.9 | 68.2306 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.2368 | 6.9528 | 59.9791 | 6.9 | 68.1855 | 6.8024 | 60.0075 | 6.9 | 68.1783 | 6.9402 | 59.9818 | 6.9
68.2261 | 6.7799 | 59.9727 | 6.9 | 68.2389 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.2452 | 6.9528 | 59.9791 | 6.9 | 68.1938 | 6.8024 | 60.0075 | 6.9 | 68.1866 | 6.9402 | 59.9818 | 6.9
68.2345 | 6.7799 | 59.9727 | 6.9 | 68.2472 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.2535 | 6.9528 | 59.9791 | 6.9 | 68.2022 | 6.8035 | 60.0075 | 6.9 | 68.1949 | 6.9402 | 59.9818 | 6.9
68.2428 | 6.7799 | 59.9727 | 6.9 | 68.2556 | 6.8954 | 59.9802 | 6.9 | 68.2618 | 6.9513 | 59.9791 | 6.9 | 68.2105 | 6.8035 | 60.0075 | 6.9 | 68.2033 | 6.9402 | 59.9818 | 6.9
68.2512 | 6.7799 | 59.9727 | 6.9 | 68.2639 | 6.8962 | 59.9802 | 6.9 | 68.2701 | 6.9513 | 59.9791 | 6.9 | 68.2189 | 6.8035 | 60.0075 | 6.9 | 68.2116 | 6.9402 | 59.9818 | 6.9
68.2595 | 6.7792 | 59.9727 | 6.9 | 68.2722 | 6.8962 | 59.9802 | 6.9 | 68.2785 | 6.9513 | 59.9791 | 6.9 | 68.2272 | 6.8035 | 60.0075 | 6.9 | 68.22 | 6.9402 | 59.9818 | 6.9
68.2678 | 6.7792 | 59.9727 | 6.9 | 68.2806 | 6.8948 | 59.9802 | 6.9 | 68.2869 | 6.9513 | 59.9791 | 6.9 | 68.2355 | 6.8035 | 60.0075 | 6.9 | 68.2283 | 6.9391 | 59.9818 | 6.9
68.2762 | 6.7792 | 59.9727 | 6.9 | 68.2889 | 6.8948 | 59.9802 | 6.9 | 68.2952 | 6.9513 | 59.9791 | 6.9 | 68.2438 | 6.8035 | 60.0075 | 6.9 | 68.2366 | 6.9391 | 59.9818 | 6.9
68.2845 | 6.7792 | 59.9727 | 6.9 | 68.2972 | 6.8948 | 59.9802 | 6.9 | 68.3035 | 6.9513 | 59.9791 | 6.9 | 68.2522 | 6.8035 | 60.0075 | 6.9 | 68.2449 | 6.9391 | 59.9818 | 6.9
68.2928 | 6.7792 | 59.9727 | 6.9 | 68.3056 | 6.8948 | 59.9802 | 6.9 | 68.3118 | 6.9499 | 59.9791 | 6.9 | 68.2605 | 6.8035 | 60.0075 | 6.9 | 68.2533 | 6.9391 | 59.9818 | 6.9
68.3012 | 6.7792 | 59.9727 | 6.9 | 68.3139 | 6.8948 | 59.9804 | 6.9 | 68.3202 | 6.9499 | 59.9791 | 6.9 | 68.2689 | 6.8035 | 60.0075 | 6.9 | 68.2617 | 6.9391 | 59.9818 | 6.9
68.3095 | 6.7792 | 59.9727 | 6.9 | 68.3223 | 6.8948 | 59.9804 | 6.9 | 68.3285 | 6.9499 | 59.9791 | 6.9 | 68.2772 | 6.8035 | 60.0075 | 6.9 | 68.27 | 6.9391 | 59.9818 | 6.9
68.3178 | 6.7792 | 59.9727 | 6.9 | 68.3306 | 6.8948 | 59.9804 | 6.9 | 68.3369 | 6.9499 | 59.9791 | 6.9 | 68.2855 | 6.802 | 60.0075 | 6.9 | 68.2783 | 6.9391 | 59.9818 | 6.9
68.3262 | 6.7773 | 59.9727 | 6.9 | 68.3389 | 6.8948 | 59.9804 | 6.9 | 68.3452 | 6.9499 | 59.9791 | 6.9 | 68.2938 | 6.802 | 60.0075 | 6.9 | 68.2866 | 6.9391 | 59.9818 | 6.9
68.3345 | 6.7773 | 59.9727 | 6.9 | 68.3473 | 6.8948 | 59.9804 | 6.9 | 68.3535 | 6.9499 | 59.9791 | 6.9 | 68.3022 | 6.802 | 60.0075 | 6.9 | 68.295 | 6.9387 | 59.9829 | 6.9
68.3429 | 6.7773 | 59.9727 | 6.9 | 68.3556 | 6.8948 | 59.9804 | 6.9 | 68.3619 | 6.9484 | 59.9791 | 6.9 | 68.3105 | 6.802 | 60.0075 | 6.9 | 68.3033 | 6.9387 | 59.9829 | 6.9
68.3512 | 6.7773 | 59.9727 | 6.9 | 68.364 | 6.8948 | 59.9804 | 6.9 | 68.3702 | 6.9484 | 59.9791 | 6.9 | 68.3188 | 6.802 | 60.0075 | 6.9 | 68.3116 | 6.9387 | 59.9829 | 6.9
68.3595 | 6.7773 | 59.9727 | 6.9 | 68.3723 | 6.8948 | 59.9804 | 6.9 | 68.3785 | 6.9482 | 59.9791 | 6.9 | 68.3271 | 6.802 | 60.0075 | 6.9 | 68.32 | 6.9387 | 59.9829 | 6.9
68.3679 | 6.7773 | 59.9727 | 6.9 | 68.3806 | 6.8948 | 59.9804 | 6.9 | 68.3869 | 6.9482 | 59.9791 | 6.9 | 68.3355 | 6.802 | 60.0075 | 6.9 | 68.3283 | 6.9387 | 59.9829 | 6.9
68.3762 | 6.7759 | 59.9727 | 6.9 | 68.3889 | 6.8948 | 59.9804 | 6.9 | 68.3952 | 6.9482 | 59.9791 | 6.9 | 68.3438 | 6.802 | 60.0075 | 6.9 | 68.3367 | 6.9387 | 59.9829 | 6.9
68.3846 | 6.7759 | 59.9727 | 6.9 | 68.3973 | 6.8948 | 59.9804 | 6.9 | 68.4036 | 6.9482 | 59.9791 | 6.9 | 68.3522 | 6.802 | 60.0075 | 6.9 | 68.345 | 6.9387 | 59.9829 | 6.9
68.3929 | 6.7745 | 59.9727 | 6.9 | 68.4056 | 6.8948 | 59.9804 | 6.9 | 68.4119 | 6.9469 | 59.9775 | 6.9 | 68.3605 | 6.802 | 60.0075 | 6.9 | 68.3533 | 6.9387 | 59.9829 | 6.9
68.4012 | 6.7745 | 59.9727 | 6.9 | 68.414 | 6.8948 | 59.9804 | 6.9 | 68.4202 | 6.9469 | 59.9775 | 6.9 | 68.3688 | 6.802 | 60.0075 | 6.9 | 68.3617 | 6.9387 | 59.9829 | 6.9
68.4095 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.4223 | 6.8948 | 59.9804 | 6.9 | 68.4285 | 6.9469 | 59.9775 | 6.9 | 68.3771 | 6.802 | 60.0075 | 6.9 | 68.37 | 6.9387 | 59.9829 | 6.9
68.4179 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.4306 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.4369 | 6.9469 | 59.9775 | 6.9 | 68.3855 | 6.8002 | 60.0071 | 6.9 | 68.3784 | 6.938 | 59.9829 | 6.9
68.4262 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.439 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.4453 | 6.9469 | 59.9775 | 6.9 | 68.3938 | 6.8002 | 60.0071 | 6.9 | 68.3867 | 6.938 | 59.9829 | 6.9
68.4346 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.4473 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.4536 | 6.9469 | 59.9775 | 6.9 | 68.4022 | 6.8002 | 60.0071 | 6.9 | 68.395 | 6.938 | 59.9829 | 6.9
68.4429 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.4556 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.4619 | 6.9476 | 59.9775 | 6.9 | 68.4105 | 6.8002 | 60.0071 | 6.9 | 68.4033 | 6.938 | 59.9829 | 6.9
68.4512 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.464 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.4702 | 6.9476 | 59.9775 | 6.9 | 68.4188 | 6.8002 | 60.0071 | 6.9 | 68.4117 | 6.938 | 59.9829 | 6.9
68.4596 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.4723 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.4786 | 6.9476 | 59.9775 | 6.9 | 68.4272 | 6.8002 | 60.0071 | 6.9 | 68.42 | 6.938 | 59.9829 | 6.9
68.4679 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.4807 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.4869 | 6.9476 | 59.9775 | 6.9 | 68.4355 | 6.8002 | 60.0071 | 6.9 | 68.4283 | 6.938 | 59.9829 | 6.9
68.4763 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.489 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.4952 | 6.9476 | 59.9775 | 6.9 | 68.4438 | 6.8002 | 60.0071 | 6.9 | 68.4367 | 6.938 | 59.9829 | 6.9
68.4846 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.4973 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.5036 | 6.9476 | 59.9775 | 6.9 | 68.4521 | 6.7766 | 60.0071 | 6.9 | 68.445 | 6.9415 | 59.9829 | 6.9
68.4929 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.5056 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.5119 | 6.9458 | 59.9775 | 6.9 | 68.4605 | 6.7766 | 60.0071 | 6.9 | 68.4534 | 6.9415 | 59.9829 | 6.9
68.5013 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.514 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.5203 | 6.9458 | 59.9775 | 6.9 | 68.4688 | 6.7766 | 60.0071 | 6.9 | 68.4617 | 6.9415 | 59.9829 | 6.9
68.5096 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.5223 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.5286 | 6.9468 | 59.9775 | 6.9 | 68.4772 | 6.7766 | 60.0071 | 6.9 | 68.47 | 6.9415 | 59.9829 | 6.9
68.5179 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.5307 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.5369 | 6.9468 | 59.9775 | 6.9 | 68.4855 | 6.7745 | 60.0071 | 6.9 | 68.4784 | 6.9415 | 59.9829 | 6.9
68.5263 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.539 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.5453 | 6.9468 | 59.9775 | 6.9 | 68.4938 | 6.7745 | 60.0071 | 6.9 | 68.4867 | 6.9415 | 59.9829 | 6.9
68.5346 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.5473 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.5536 | 6.9468 | 59.9775 | 6.9 | 68.5021 | 6.7745 | 60.0071 | 6.9 | 68.4951 | 6.9415 | 59.9837 | 6.9
68.5429 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.5557 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.562 | 6.9468 | 59.9775 | 6.9 | 68.5105 | 6.7745 | 60.0071 | 6.9 | 68.5034 | 6.9415 | 59.9837 | 6.9
68.5513 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.564 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.5703 | 6.9468 | 59.9775 | 6.9 | 68.5188 | 6.7751 | 60.0071 | 6.9 | 68.5117 | 6.9415 | 59.9837 | 6.9
68.5596 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.5723 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.5786 | 6.9453 | 59.9775 | 6.9 | 68.5272 | 6.7751 | 60.0071 | 6.9 | 68.52 | 6.9415 | 59.9837 | 6.9
68.568 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.5807 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.587 | 6.9453 | 59.9775 | 6.9 | 68.5355 | 6.7751 | 60.0071 | 6.9 | 68.5284 | 6.9415 | 59.9837 | 6.9
68.5763 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.589 | 6.8966 | 59.9804 | 6.9 | 68.5953 | 6.9453 | 59.9775 | 6.9 | 68.5438 | 6.7751 | 60.0071 | 6.9 | 68.5367 | 6.9415 | 59.9837 | 6.9
68.5846 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.5974 | 6.8168 | 59.9804 | 6.9 | 68.6036 | 6.9453 | 59.9775 | 6.9 | 68.5521 | 6.7751 | 60.0071 | 6.9 | 68.545 | 6.9422 | 59.9837 | 6.9
68.593 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.6057 | 6.8168 | 59.9804 | 6.9 | 68.6119 | 6.9467 | 59.9762 | 6.9 | 68.5605 | 6.7751 | 60.0071 | 6.9 | 68.5534 | 6.9422 | 59.9837 | 6.9
68.6013 | 6.7745 | 59.9723 | 6.9 | 68.614 | 6.8168 | 59.9804 | 6.9 | 68.6203 | 6.9467 | 59.9762 | 6.9 | 68.5688 | 6.7756 | 60.0071 | 6.9 | 68.5617 | 6.9422 | 59.9837 | 6.9
68.6096 | 6.7745 | 59.9715 | 6.9 | 68.6223 | 6.8168 | 59.9804 | 6.9 | 68.6286 | 6.9454 | 59.9762 | 6.9 | 68.5771 | 6.7756 | 60.0071 | 6.9 | 68.5701 | 6.9422 | 59.9837 | 6.9
68.618 | 6.7745 | 59.9715 | 6.9 | 68.6307 | 6.8168 | 59.9804 | 6.9 | 68.637 | 6.9454 | 59.9762 | 6.9 | 68.5854 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.5784 | 6.9422 | 59.9837 | 6.9
68.6263 | 6.7745 | 59.9715 | 6.9 | 68.639 | 6.8168 | 59.9804 | 6.9 | 68.6453 | 6.9454 | 59.9762 | 6.9 | 68.5938 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.5867 | 6.9422 | 59.9837 | 6.9
68.6347 | 6.7745 | 59.9715 | 6.9 | 68.6474 | 6.8168 | 59.9804 | 6.9 | 68.6536 | 6.9454 | 59.9762 | 6.9 | 68.6021 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.595 | 6.9422 | 59.9837 | 6.9
68.643 | 6.7745 | 59.9715 | 6.9 | 68.6557 | 6.8168 | 59.9804 | 6.9 | 68.662 | 6.9454 | 59.9762 | 6.9 | 68.6105 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.6034 | 6.9422 | 59.9837 | 6.9
68.6513 | 6.7745 | 59.9715 | 6.9 | 68.664 | 6.8151 | 59.9804 | 6.9 | 68.6703 | 6.9454 | 59.9762 | 6.9 | 68.6188 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.6118 | 6.9422 | 59.9837 | 6.9
68.6597 | 6.7745 | 59.9715 | 6.9 | 68.6724 | 6.8151 | 59.9804 | 6.9 | 68.6786 | 6.9439 | 59.9762 | 6.9 | 68.6271 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.6201 | 6.9422 | 59.9837 | 6.9
68.668 | 6.7745 | 59.9715 | 6.9 | 68.6807 | 6.8138 | 59.9804 | 6.9 | 68.687 | 6.9439 | 59.9762 | 6.9 | 68.6354 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.6284 | 6.9422 | 59.9837 | 6.9
68.6764 | 6.7749 | 59.9715 | 6.9 | 68.6891 | 6.8138 | 59.9804 | 6.9 | 68.6953 | 6.9439 | 59.9762 | 6.9 | 68.6438 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.6367 | 6.9422 | 59.9837 | 6.9
68.6847 | 6.7749 | 59.9715 | 6.9 | 68.6974 | 6.8138 | 59.9804 | 6.9 | 68.7037 | 6.9439 | 59.9762 | 6.9 | 68.6522 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.6451 | 6.9421 | 59.9837 | 6.9
68.693 | 6.7746 | 59.9715 | 6.9 | 68.7057 | 6.8138 | 59.9804 | 6.9 | 68.712 | 6.9406 | 59.9762 | 6.9 | 68.6605 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.6534 | 6.9421 | 59.9837 | 6.9
68.7014 | 6.7746 | 59.9715 | 6.9 | 68.7141 | 6.8138 | 59.9802 | 6.9 | 68.7203 | 6.9406 | 59.9762 | 6.9 | 68.6688 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.6617 | 6.9421 | 59.9837 | 6.9
68.7097 | 6.7746 | 59.9715 | 6.9 | 68.7224 | 6.8138 | 59.9802 | 6.9 | 68.7287 | 6.9406 | 59.9762 | 6.9 | 68.6771 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.6701 | 6.9421 | 59.9837 | 6.9
68.718 | 6.7746 | 59.9715 | 6.9 | 68.7307 | 6.8138 | 59.9802 | 6.9 | 68.737 | 6.9406 | 59.9762 | 6.9 | 68.6855 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.6784 | 6.9427 | 59.9837 | 6.9
68.7264 | 6.7746 | 59.9715 | 6.9 | 68.7391 | 6.8138 | 59.9802 | 6.9 | 68.7454 | 6.9393 | 59.9762 | 6.9 | 68.6938 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.6868 | 6.9427 | 59.9837 | 6.9
68.7347 | 6.7746 | 59.9715 | 6.9 | 68.7474 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.7537 | 6.9393 | 59.9762 | 6.9 | 68.7021 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.6951 | 6.9427 | 59.9845 | 6.9
68.743 | 6.7746 | 59.9715 | 6.9 | 68.7557 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.762 | 6.9393 | 59.9762 | 6.9 | 68.7104 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.7034 | 6.9427 | 59.9845 | 6.9
68.7514 | 6.7746 | 59.9715 | 6.9 | 68.7641 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.7703 | 6.9393 | 59.9762 | 6.9 | 68.7188 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.7117 | 6.9427 | 59.9845 | 6.9
68.7597 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 68.7724 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.7787 | 6.94 | 59.9762 | 6.9 | 68.7271 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.7201 | 6.9427 | 59.9845 | 6.9
68.7681 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 68.7807 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.787 | 6.94 | 59.9762 | 6.9 | 68.7355 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.7285 | 6.9427 | 59.9845 | 6.9
68.7764 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 68.7891 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.7953 | 6.9414 | 59.9762 | 6.9 | 68.7438 | 6.7756 | 60.0063 | 6.9 | 68.7368 | 6.9427 | 59.9845 | 6.9
68.7847 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 68.7974 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.8037 | 6.9414 | 59.9762 | 6.9 | 68.7521 | 6.7765 | 60.0063 | 6.9 | 68.7451 | 6.9442 | 59.9845 | 6.9
68.7931 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 68.8058 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.812 | 6.9414 | 59.9746 | 6.9 | 68.7604 | 6.7765 | 60.0063 | 6.9 | 68.7534 | 6.9442 | 59.9845 | 6.9
68.8014 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 68.8141 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.8204 | 6.9414 | 59.9746 | 6.9 | 68.7688 | 6.7765 | 60.0063 | 6.9 | 68.7618 | 6.9442 | 59.9845 | 6.9
68.8098 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.8224 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.8287 | 6.9414 | 59.9746 | 6.9 | 68.7771 | 6.7765 | 60.0063 | 6.9 | 68.7701 | 6.9442 | 59.9845 | 6.9
68.8181 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.8307 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.837 | 6.9414 | 59.9746 | 6.9 | 68.7855 | 6.7765 | 60.0059 | 6.9 | 68.7784 | 6.9442 | 59.9845 | 6.9
68.8264 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.8391 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.8454 | 6.9423 | 59.9746 | 6.9 | 68.7938 | 6.7765 | 60.0059 | 6.9 | 68.7868 | 6.9442 | 59.9845 | 6.9
68.8347 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.8474 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.8537 | 6.9423 | 59.9746 | 6.9 | 68.8021 | 6.775 | 60.0059 | 6.9 | 68.7951 | 6.9457 | 59.9845 | 6.9
68.8431 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.8558 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.8621 | 6.9423 | 59.9746 | 6.9 | 68.8104 | 6.775 | 60.0059 | 6.9 | 68.8035 | 6.9457 | 59.9845 | 6.9
68.8514 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.8641 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.8704 | 6.9423 | 59.9746 | 6.9 | 68.8188 | 6.775 | 60.0059 | 6.9 | 68.8118 | 6.9457 | 59.9845 | 6.9
68.8598 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.8724 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.8787 | 6.9409 | 59.9746 | 6.9 | 68.8271 | 6.775 | 60.0059 | 6.9 | 68.8201 | 6.9457 | 59.9845 | 6.9
68.8681 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.8808 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.8871 | 6.9409 | 59.9746 | 6.9 | 68.8354 | 6.775 | 60.0059 | 6.9 | 68.8284 | 6.9457 | 59.9845 | 6.9
68.8764 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.8891 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.8954 | 6.9409 | 59.9746 | 6.9 | 68.8438 | 6.775 | 60.0059 | 6.9 | 68.8368 | 6.9457 | 59.9845 | 6.9
68.8848 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.8975 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.9037 | 6.9409 | 59.9746 | 6.9 | 68.8521 | 6.775 | 60.0059 | 6.9 | 68.8452 | 6.9471 | 59.9845 | 6.9
68.8931 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.9058 | 6.8135 | 59.9802 | 6.9 | 68.912 | 6.9391 | 59.9746 | 6.9 | 68.8605 | 6.775 | 60.0059 | 6.9 | 68.8535 | 6.9471 | 59.9845 | 6.9
68.9015 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.9141 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 68.9204 | 6.9391 | 59.9746 | 6.9 | 68.8688 | 6.7138 | 60.0059 | 6.9 | 68.8618 | 6.9491 | 59.9845 | 6.9
68.9098 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.9225 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 68.9288 | 6.9391 | 59.9746 | 6.9 | 68.8771 | 6.7138 | 60.0059 | 6.9 | 68.8701 | 6.9491 | 59.9845 | 6.9
68.9181 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.9308 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 68.9371 | 6.9391 | 59.9746 | 6.9 | 68.8854 | 6.7121 | 60.0059 | 6.9 | 68.8785 | 6.9491 | 59.9845 | 6.9
68.9265 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.9391 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 68.9454 | 6.9391 | 59.9746 | 6.9 | 68.8938 | 6.7121 | 60.0059 | 6.9 | 68.8868 | 6.9491 | 59.9845 | 6.9
68.9348 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.9475 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 68.9537 | 6.9391 | 59.9746 | 6.9 | 68.9021 | 6.7121 | 60.0059 | 6.9 | 68.8951 | 6.9491 | 59.9857 | 6.9
68.9431 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.9558 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 68.9621 | 6.9378 | 59.9746 | 6.9 | 68.9105 | 6.7121 | 60.0059 | 6.9 | 68.9035 | 6.9491 | 59.9857 | 6.9
68.9515 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.9641 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 68.9705 | 6.9378 | 59.9746 | 6.9 | 68.9188 | 6.7121 | 60.0059 | 6.9 | 68.9118 | 6.9491 | 59.9857 | 6.9
68.9598 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.9725 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 68.9788 | 6.9378 | 59.9746 | 6.9 | 68.9271 | 6.7121 | 60.0059 | 6.9 | 68.9202 | 6.9491 | 59.9857 | 6.9
68.9681 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.9808 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 68.9871 | 6.9378 | 59.9746 | 6.9 | 68.9354 | 6.7121 | 60.0059 | 6.9 | 68.9285 | 6.9506 | 59.9857 | 6.9
68.9765 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.9891 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 68.9954 | 6.9363 | 59.9746 | 6.9 | 68.9438 | 6.7121 | 60.0059 | 6.9 | 68.9368 | 6.9506 | 59.9857 | 6.9
68.9848 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 68.9975 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 69.0038 | 6.9363 | 59.9746 | 6.9 | 68.9521 | 6.7102 | 60.0059 | 6.9 | 68.9451 | 6.9506 | 59.9857 | 6.9
68.9932 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 69.0058 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 69.0121 | 6.9363 | 59.9731 | 6.9 | 68.9604 | 6.7102 | 60.0059 | 6.9 | 68.9535 | 6.9506 | 59.9857 | 6.9
69.0015 | 6.776 | 59.9711 | 6.9 | 69.0142 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 69.0204 | 6.9363 | 59.9731 | 6.9 | 68.9688 | 6.7102 | 60.0059 | 6.9 | 68.9619 | 6.9506 | 59.9857 | 6.9
69.0098 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.0225 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 69.0288 | 6.9377 | 59.9731 | 6.9 | 68.9771 | 6.7102 | 60.0059 | 6.9 | 68.9702 | 6.9506 | 59.9857 | 6.9
69.0182 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.0308 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 69.0371 | 6.9377 | 59.9731 | 6.9 | 68.9854 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 68.9785 | 6.9495 | 59.9857 | 6.9
69.0265 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.0392 | 6.8135 | 59.9796 | 6.9 | 69.0455 | 6.9377 | 59.9731 | 6.9 | 68.9938 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 68.9868 | 6.9495 | 59.9857 | 6.9
69.0349 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.0475 | 6.8155 | 59.9796 | 6.9 | 69.0538 | 6.9377 | 59.9731 | 6.9 | 69.0021 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 68.9952 | 6.9488 | 59.9857 | 6.9
69.0432 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.0558 | 6.8155 | 59.9796 | 6.9 | 69.0621 | 6.9377 | 59.9731 | 6.9 | 69.0104 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.0035 | 6.9488 | 59.9857 | 6.9
69.0515 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.0642 | 6.8155 | 59.9796 | 6.9 | 69.0705 | 6.9377 | 59.9731 | 6.9 | 69.0187 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.0118 | 6.9488 | 59.9857 | 6.9
69.0599 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.0725 | 6.8155 | 59.9796 | 6.9 | 69.0788 | 6.9364 | 59.9731 | 6.9 | 69.0271 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.0201 | 6.9488 | 59.9857 | 6.9
69.0682 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.0808 | 6.8161 | 59.9796 | 6.9 | 69.0872 | 6.9364 | 59.9731 | 6.9 | 69.0354 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.0285 | 6.9488 | 59.9857 | 6.9
69.0765 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.0892 | 6.8161 | 59.9796 | 6.9 | 69.0955 | 6.9364 | 59.9731 | 6.9 | 69.0438 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.0369 | 6.9488 | 59.9857 | 6.9
69.0849 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.0975 | 6.8161 | 59.9796 | 6.9 | 69.1038 | 6.9364 | 59.9731 | 6.9 | 69.0521 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.0452 | 6.9488 | 59.9857 | 6.9
69.0932 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.1059 | 6.8161 | 59.9796 | 6.9 | 69.1122 | 6.9346 | 59.9731 | 6.9 | 69.0604 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.0535 | 6.9488 | 59.9857 | 6.9
69.1016 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.1142 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.1205 | 6.9346 | 59.9731 | 6.9 | 69.0688 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.0618 | 6.9502 | 59.9857 | 6.9
69.1099 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.1225 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.1288 | 6.9353 | 59.9731 | 6.9 | 69.0771 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.0702 | 6.9502 | 59.9857 | 6.9
69.1182 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.1309 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.1372 | 6.9353 | 59.9731 | 6.9 | 69.0854 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.0785 | 6.9502 | 59.9857 | 6.9
69.1266 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.1392 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.1455 | 6.9353 | 59.9731 | 6.9 | 69.0938 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.0869 | 6.9502 | 59.9857 | 6.9
69.1349 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.1475 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.1539 | 6.9353 | 59.9731 | 6.9 | 69.1021 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.0952 | 6.9522 | 59.9865 | 6.9
69.1432 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.1559 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.1622 | 6.9353 | 59.9731 | 6.9 | 69.1104 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.1035 | 6.9522 | 59.9865 | 6.9
69.1516 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.1642 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.1705 | 6.9353 | 59.9731 | 6.9 | 69.1188 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.1119 | 6.9516 | 59.9865 | 6.9
69.1599 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.1725 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.1788 | 6.9353 | 59.9731 | 6.9 | 69.1271 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.1202 | 6.9516 | 59.9865 | 6.9
69.1682 | 6.776 | 59.9715 | 6.9 | 69.1809 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.1872 | 6.9353 | 59.9731 | 6.9 | 69.1354 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.1285 | 6.9516 | 59.9865 | 6.9
69.1766 | 6.7775 | 59.9715 | 6.9 | 69.1892 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.1956 | 6.9353 | 59.9731 | 6.9 | 69.1437 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.1368 | 6.9516 | 59.9865 | 6.9
69.1849 | 6.7775 | 59.9715 | 6.9 | 69.1975 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.2039 | 6.9353 | 59.9731 | 6.9 | 69.1521 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.1452 | 6.9516 | 59.9865 | 6.9
69.1933 | 6.7794 | 59.9715 | 6.9 | 69.2059 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.2122 | 6.9353 | 59.9715 | 6.9 | 69.1604 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.1536 | 6.9516 | 59.9865 | 6.9
69.2016 | 6.7794 | 59.9715 | 6.9 | 69.2142 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.2205 | 6.9353 | 59.9715 | 6.9 | 69.1688 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.1619 | 6.9516 | 59.9865 | 6.9
69.2099 | 6.7794 | 59.9715 | 6.9 | 69.2226 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.2289 | 6.934 | 59.9715 | 6.9 | 69.1771 | 6.7086 | 60.0051 | 6.9 | 69.1702 | 6.9516 | 59.9865 | 6.9
69.2183 | 6.7794 | 59.9715 | 6.9 | 69.2309 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.2372 | 6.934 | 59.9715 | 6.9 | 69.1854 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.1785 | 6.9508 | 59.9865 | 6.9
69.2266 | 6.7794 | 59.9715 | 6.9 | 69.2392 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.2455 | 6.9325 | 59.9715 | 6.9 | 69.1937 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.1869 | 6.9508 | 59.9865 | 6.9
69.235 | 6.7794 | 59.9715 | 6.9 | 69.2476 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.2539 | 6.9325 | 59.9715 | 6.9 | 69.2021 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.1952 | 6.9508 | 59.9865 | 6.9
69.2433 | 6.7794 | 59.9715 | 6.9 | 69.2559 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.2622 | 6.9325 | 59.9715 | 6.9 | 69.2104 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.2036 | 6.9508 | 59.9865 | 6.9
69.2516 | 6.7794 | 59.9715 | 6.9 | 69.2643 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.2706 | 6.9325 | 59.9715 | 6.9 | 69.2188 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.2119 | 6.9508 | 59.9865 | 6.9
69.2599 | 6.7794 | 59.9715 | 6.9 | 69.2726 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.2789 | 6.9325 | 59.9715 | 6.9 | 69.2271 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.2202 | 6.9508 | 59.9865 | 6.9
69.2683 | 6.7794 | 59.9715 | 6.9 | 69.2809 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.2872 | 6.9325 | 59.9715 | 6.9 | 69.2354 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.2286 | 6.9526 | 59.9865 | 6.9
69.2766 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.2892 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.2956 | 6.9325 | 59.9715 | 6.9 | 69.2437 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.2369 | 6.9526 | 59.9865 | 6.9
69.285 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.2976 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.3039 | 6.9325 | 59.9715 | 6.9 | 69.2521 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.2452 | 6.9526 | 59.9865 | 6.9
69.2933 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.3059 | 6.8161 | 59.9794 | 6.9 | 69.3123 | 6.9325 | 59.9715 | 6.9 | 69.2604 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.2535 | 6.9526 | 59.9865 | 6.9
69.3016 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.3143 | 6.8161 | 59.9791 | 6.9 | 69.3206 | 6.9325 | 59.9715 | 6.9 | 69.2687 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.2619 | 6.9526 | 59.9865 | 6.9
69.31 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.3226 | 6.8161 | 59.9791 | 6.9 | 69.3289 | 6.9308 | 59.9715 | 6.9 | 69.2771 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.2702 | 6.9526 | 59.9865 | 6.9
69.3183 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.3309 | 6.8161 | 59.9791 | 6.9 | 69.3373 | 6.9308 | 59.9715 | 6.9 | 69.2854 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.2786 | 6.954 | 59.9865 | 6.9
69.3267 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.3393 | 6.8161 | 59.9791 | 6.9 | 69.3456 | 6.9308 | 59.9715 | 6.9 | 69.2938 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.2869 | 6.954 | 59.9865 | 6.9
69.335 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.3476 | 6.8161 | 59.9791 | 6.9 | 69.3539 | 6.9308 | 59.9715 | 6.9 | 69.3021 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.2952 | 6.954 | 59.9881 | 6.9
69.3433 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.3559 | 6.8161 | 59.9791 | 6.9 | 69.3623 | 6.9308 | 59.9715 | 6.9 | 69.3104 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.3036 | 6.954 | 59.9881 | 6.9
69.3517 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.3643 | 6.8161 | 59.9791 | 6.9 | 69.3706 | 6.9308 | 59.9715 | 6.9 | 69.3187 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.3119 | 6.9561 | 59.9881 | 6.9
69.36 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.3726 | 6.8161 | 59.9791 | 6.9 | 69.379 | 6.9308 | 59.9715 | 6.9 | 69.3271 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.3203 | 6.9561 | 59.9881 | 6.9
69.3683 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.381 | 6.8161 | 59.9791 | 6.9 | 69.3873 | 6.9308 | 59.9715 | 6.9 | 69.3354 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.3286 | 6.9561 | 59.9881 | 6.9
69.3767 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.3893 | 6.8161 | 59.9791 | 6.9 | 69.3956 | 6.9308 | 59.9715 | 6.9 | 69.3438 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.3369 | 6.9561 | 59.9881 | 6.9
69.385 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.3976 | 6.8161 | 59.9791 | 6.9 | 69.404 | 6.9308 | 59.9715 | 6.9 | 69.3521 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.3452 | 6.9561 | 59.9881 | 6.9
69.3933 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.4059 | 6.8161 | 59.9791 | 6.9 | 69.4123 | 6.9308 | 59.9707 | 6.9 | 69.3604 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.3536 | 6.9561 | 59.9881 | 6.9
69.4017 | 6.7786 | 59.9715 | 6.9 | 69.4143 | 6.8161 | 59.9791 | 6.9 | 69.4207 | 6.9308 | 59.9707 | 6.9 | 69.3687 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.3619 | 6.9561 | 59.9881 | 6.9
69.41 | 6.7786 | 59.9719 | 6.9 | 69.4226 | 6.8161 | 59.9791 | 6.9 | 69.429 | 6.9308 | 59.9707 | 6.9 | 69.3771 | 6.7086 | 60.0048 | 6.9 | 69.3702 | 6.9561 | 59.9881 | 6.9
69.4184 | 6.7786 | 59.9719 | 6.9 | 69.431 | 6.8165 | 59.9791 | 6.9 | 69.4373 | 6.9308 | 59.9707 | 6.9 | 69.3854 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.3786 | 6.9561 | 59.9881 | 6.9
69.4267 | 6.7786 | 59.9719 | 6.9 | 69.4393 | 6.8165 | 59.9791 | 6.9 | 69.4457 | 6.9317 | 59.9707 | 6.9 | 69.3937 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.3869 | 6.9561 | 59.9881 | 6.9
69.435 | 6.7786 | 59.9719 | 6.9 | 69.4476 | 6.8162 | 59.9791 | 6.9 | 69.454 | 6.9317 | 59.9707 | 6.9 | 69.402 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.3953 | 6.9553 | 59.9881 | 6.9
69.4434 | 6.7786 | 59.9719 | 6.9 | 69.456 | 6.8162 | 59.9791 | 6.9 | 69.4623 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.4104 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.4036 | 6.9553 | 59.9881 | 6.9
69.4517 | 6.7786 | 59.9719 | 6.9 | 69.4643 | 6.8162 | 59.9791 | 6.9 | 69.4706 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.4187 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.4119 | 6.9553 | 59.9881 | 6.9
69.4601 | 6.7786 | 59.9719 | 6.9 | 69.4727 | 6.8162 | 59.9791 | 6.9 | 69.479 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.4271 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.4203 | 6.9553 | 59.9881 | 6.9
69.4684 | 6.7786 | 59.9719 | 6.9 | 69.481 | 6.8162 | 59.9791 | 6.9 | 69.4874 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.4354 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.4286 | 6.9566 | 59.9881 | 6.9
69.4767 | 6.7786 | 59.9719 | 6.9 | 69.4893 | 6.8162 | 59.9791 | 6.9 | 69.4957 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.4437 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.437 | 6.9566 | 59.9881 | 6.9
69.4851 | 6.7786 | 59.9719 | 6.9 | 69.4977 | 6.8162 | 59.9791 | 6.9 | 69.504 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.4521 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.4453 | 6.9566 | 59.9881 | 6.9
69.4934 | 6.7781 | 59.9719 | 6.9 | 69.506 | 6.8162 | 59.9791 | 6.9 | 69.5123 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.4604 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.4536 | 6.9566 | 59.9881 | 6.9
69.5017 | 6.7781 | 59.9719 | 6.9 | 69.5143 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.5207 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.4688 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.4619 | 6.9566 | 59.9881 | 6.9
69.5101 | 6.7781 | 59.9719 | 6.9 | 69.5227 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.5291 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.4771 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.4703 | 6.9566 | 59.9881 | 6.9
69.5184 | 6.7781 | 59.9719 | 6.9 | 69.531 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.5374 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.4854 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.4786 | 6.9566 | 59.9881 | 6.9
69.5268 | 6.7795 | 59.9719 | 6.9 | 69.5393 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.5457 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.4937 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.4869 | 6.9566 | 59.9881 | 6.9
69.5351 | 6.7795 | 59.9719 | 6.9 | 69.5477 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.554 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.5021 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.4953 | 6.9566 | 59.9896 | 6.9
69.5434 | 6.7795 | 59.9719 | 6.9 | 69.556 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.5624 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.5104 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.5036 | 6.9566 | 59.9896 | 6.9
69.5518 | 6.7795 | 59.9719 | 6.9 | 69.5643 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.5707 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.5187 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.512 | 6.9566 | 59.9896 | 6.9
69.5601 | 6.7795 | 59.9719 | 6.9 | 69.5727 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.579 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.527 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.5203 | 6.9566 | 59.9896 | 6.9
69.5685 | 6.7795 | 59.9719 | 6.9 | 69.581 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.5874 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.5354 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.5286 | 6.9566 | 59.9896 | 6.9
69.5768 | 6.7795 | 59.9719 | 6.9 | 69.5894 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.5957 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.5437 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.5369 | 6.9566 | 59.9896 | 6.9
69.5851 | 6.7795 | 59.9719 | 6.9 | 69.5977 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.6041 | 6.9303 | 59.9707 | 6.9 | 69.5521 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.5453 | 6.9581 | 59.9896 | 6.9
69.5934 | 6.7795 | 59.9719 | 6.9 | 69.606 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.6124 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.5604 | 6.7099 | 60.0048 | 6.9 | 69.5536 | 6.9581 | 59.9896 | 6.9
69.6018 | 6.7795 | 59.9719 | 6.9 | 69.6143 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.6207 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.5687 | 6.7091 | 60.0048 | 6.9 | 69.562 | 6.9583 | 59.9896 | 6.9
69.6101 | 6.7795 | 59.9726 | 6.9 | 69.6227 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.6291 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.577 | 6.7091 | 60.0048 | 6.9 | 69.5703 | 6.9583 | 59.9896 | 6.9
69.6185 | 6.7795 | 59.9726 | 6.9 | 69.631 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.6374 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.5854 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.5786 | 6.9583 | 59.9896 | 6.9
69.6268 | 6.7795 | 59.9726 | 6.9 | 69.6394 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.6458 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.5937 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.587 | 6.9583 | 59.9896 | 6.9
69.6351 | 6.7795 | 59.9726 | 6.9 | 69.6477 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.6541 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.6021 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.5953 | 6.9583 | 59.9896 | 6.9
69.6435 | 6.7795 | 59.9726 | 6.9 | 69.656 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.6624 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.6104 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.6036 | 6.9583 | 59.9896 | 6.9
69.6518 | 6.7795 | 59.9726 | 6.9 | 69.6644 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.6708 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.6187 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.6119 | 6.9583 | 59.9896 | 6.9
69.6602 | 6.7795 | 59.9726 | 6.9 | 69.6727 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.6791 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.6271 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.6203 | 6.9583 | 59.9896 | 6.9
69.6685 | 6.7795 | 59.9726 | 6.9 | 69.6811 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.6874 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.6354 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.6286 | 6.9598 | 59.9896 | 6.9
69.6768 | 6.7795 | 59.9726 | 6.9 | 69.6894 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.6958 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.6437 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.637 | 6.9598 | 59.9896 | 6.9
69.6852 | 6.7795 | 59.9726 | 6.9 | 69.6977 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.7041 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.652 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.6453 | 6.9598 | 59.9896 | 6.9
69.6935 | 6.7795 | 59.9726 | 6.9 | 69.7061 | 6.8162 | 59.9788 | 6.9 | 69.7125 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.6604 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.6536 | 6.9598 | 59.9896 | 6.9
69.7018 | 6.7795 | 59.9726 | 6.9 | 69.7144 | 6.8181 | 59.9788 | 6.9 | 69.7208 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.6687 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.662 | 6.9598 | 59.9896 | 6.9
69.7102 | 6.7795 | 59.9726 | 6.9 | 69.7227 | 6.8181 | 59.9788 | 6.9 | 69.7291 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.6771 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.6703 | 6.9598 | 59.9896 | 6.9
69.7185 | 6.7795 | 59.9726 | 6.9 | 69.7311 | 6.8181 | 59.9788 | 6.9 | 69.7375 | 6.9316 | 59.9703 | 6.9 | 69.6854 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.6786 | 6.9598 | 59.9896 | 6.9
69.7268 | 6.7797 | 59.9726 | 6.9 | 69.7394 | 6.8181 | 59.9788 | 6.9 | 69.7458 | 6.9304 | 59.9703 | 6.9 | 69.6937 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.687 | 6.9598 | 59.9896 | 6.9
69.7352 | 6.7797 | 59.9726 | 6.9 | 69.7477 | 6.8195 | 59.9788 | 6.9 | 69.7542 | 6.9304 | 59.9703 | 6.9 | 69.702 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.6953 | 6.9598 | 59.9905 | 6.9
69.7435 | 6.7797 | 59.9726 | 6.9 | 69.7561 | 6.8195 | 59.9788 | 6.9 | 69.7625 | 6.9304 | 59.9703 | 6.9 | 69.7104 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.7036 | 6.9598 | 59.9905 | 6.9
69.7519 | 6.7797 | 59.9726 | 6.9 | 69.7644 | 6.8195 | 59.9788 | 6.9 | 69.7708 | 6.9304 | 59.9703 | 6.9 | 69.7187 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.712 | 6.9598 | 59.9905 | 6.9
69.7602 | 6.7797 | 59.9726 | 6.9 | 69.7728 | 6.8195 | 59.9788 | 6.9 | 69.7792 | 6.931 | 59.9703 | 6.9 | 69.7271 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.7203 | 6.9598 | 59.9905 | 6.9
69.7685 | 6.7797 | 59.9726 | 6.9 | 69.7811 | 6.8195 | 59.9788 | 6.9 | 69.7875 | 6.931 | 59.9703 | 6.9 | 69.7354 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.7286 | 6.9598 | 59.9905 | 6.9
69.7769 | 6.7797 | 59.9726 | 6.9 | 69.7894 | 6.8195 | 59.9788 | 6.9 | 69.7958 | 6.931 | 59.9703 | 6.9 | 69.7437 | 6.7091 | 60.0044 | 6.9 | 69.737 | 6.9598 | 59.9905 | 6.9
69.7852 | 6.7797 | 59.9726 | 6.9 | 69.7978 | 6.8195 | 59.9788 | 6.9 | 69.8041 | 6.931 | 59.9703 | 6.9 | 69.752 | 6.7097 | 60.0044 | 6.9 | 69.7453 | 6.9598 | 59.9905 | 6.9
69.7935 | 6.7805 | 59.9726 | 6.9 | 69.8061 | 6.8195 | 59.9788 | 6.9 | 69.8125 | 6.931 | 59.9699 | 6.9 | 69.7604 | 6.7097 | 60.0044 | 6.9 | 69.7537 | 6.9598 | 59.9905 | 6.9
69.8019 | 6.7805 | 59.9726 | 6.9 | 69.8144 | 6.8211 | 59.9788 | 6.9 | 69.8209 | 6.931 | 59.9699 | 6.9 | 69.7687 | 6.7097 | 60.0044 | 6.9 | 69.762 | 6.9598 | 59.9905 | 6.9
69.8102 | 6.7805 | 59.9731 | 6.9 | 69.8228 | 6.8211 | 59.9788 | 6.9 | 69.8292 | 6.931 | 59.9699 | 6.9 | 69.777 | 6.7097 | 60.0044 | 6.9 | 69.7703 | 6.9598 | 59.9905 | 6.9
69.8185 | 6.7805 | 59.9731 | 6.9 | 69.8311 | 6.8211 | 59.9788 | 6.9 | 69.8375 | 6.931 | 59.9699 | 6.9 | 69.7853 | 6.7097 | 60.004 | 6.9 | 69.7786 | 6.959 | 59.9905 | 6.9
69.8269 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.8394 | 6.8211 | 59.9788 | 6.9 | 69.8458 | 6.9293 | 59.9699 | 6.9 | 69.7937 | 6.7097 | 60.004 | 6.9 | 69.787 | 6.959 | 59.9905 | 6.9
69.8352 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.8478 | 6.8211 | 59.9788 | 6.9 | 69.8542 | 6.9293 | 59.9699 | 6.9 | 69.8021 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.7953 | 6.9562 | 59.9905 | 6.9
69.8436 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.8561 | 6.8211 | 59.9788 | 6.9 | 69.8625 | 6.9293 | 59.9699 | 6.9 | 69.8104 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.8036 | 6.9562 | 59.9905 | 6.9
69.8519 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.8644 | 6.8211 | 59.9788 | 6.9 | 69.8708 | 6.9293 | 59.9699 | 6.9 | 69.8187 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.812 | 6.9562 | 59.9905 | 6.9
69.8602 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.8728 | 6.8211 | 59.9788 | 6.9 | 69.8792 | 6.9293 | 59.9699 | 6.9 | 69.827 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.8203 | 6.9562 | 59.9905 | 6.9
69.8686 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.8811 | 6.8211 | 59.9788 | 6.9 | 69.8875 | 6.9293 | 59.9699 | 6.9 | 69.8354 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.8287 | 6.9562 | 59.9905 | 6.9
69.8769 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.8895 | 6.8211 | 59.9788 | 6.9 | 69.8959 | 6.9293 | 59.9699 | 6.9 | 69.8437 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.837 | 6.9562 | 59.9905 | 6.9
69.8853 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.8978 | 6.8211 | 59.9788 | 6.9 | 69.9042 | 6.9293 | 59.9699 | 6.9 | 69.8521 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.8453 | 6.9562 | 59.9905 | 6.9
69.8936 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.9061 | 6.8211 | 59.9788 | 6.9 | 69.9125 | 6.9293 | 59.9699 | 6.9 | 69.8604 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.8536 | 6.9562 | 59.9905 | 6.9
69.9019 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.9145 | 6.8211 | 59.9796 | 6.9 | 69.9209 | 6.9293 | 59.9699 | 6.9 | 69.8687 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.862 | 6.9562 | 59.9905 | 6.9
69.9102 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.9228 | 6.8211 | 59.9796 | 6.9 | 69.9292 | 6.9293 | 59.9699 | 6.9 | 69.877 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.8704 | 6.9562 | 59.9905 | 6.9
69.9186 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.9312 | 6.8199 | 59.9796 | 6.9 | 69.9376 | 6.9293 | 59.9699 | 6.9 | 69.8854 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.8787 | 6.9569 | 59.9905 | 6.9
69.9269 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.9395 | 6.8199 | 59.9796 | 6.9 | 69.9459 | 6.9278 | 59.9699 | 6.9 | 69.8937 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.887 | 6.9569 | 59.9905 | 6.9
69.9353 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.9478 | 6.8199 | 59.9796 | 6.9 | 69.9542 | 6.9278 | 59.9699 | 6.9 | 69.902 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.8953 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
69.9436 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.9561 | 6.8199 | 59.9796 | 6.9 | 69.9626 | 6.9265 | 59.9699 | 6.9 | 69.9103 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.9037 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
69.9519 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.9645 | 6.8191 | 59.9796 | 6.9 | 69.9709 | 6.9265 | 59.9699 | 6.9 | 69.9187 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.912 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
69.9603 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.9728 | 6.8191 | 59.9796 | 6.9 | 69.9792 | 6.9265 | 59.9699 | 6.9 | 69.927 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.9203 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
69.9686 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.9812 | 6.8191 | 59.9796 | 6.9 | 69.9876 | 6.9265 | 59.9699 | 6.9 | 69.9354 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.9286 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
69.977 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.9895 | 6.8191 | 59.9796 | 6.9 | 69.9959 | 6.9265 | 59.9699 | 6.9 | 69.9437 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.937 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
69.9853 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 69.9978 | 6.8186 | 59.9796 | 6.9 | 70.0043 | 6.9265 | 59.9699 | 6.9 | 69.952 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.9454 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
69.9936 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.0062 | 6.8186 | 59.9796 | 6.9 | 70.0126 | 6.9265 | 59.9687 | 6.9 | 69.9603 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.9537 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.002 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.0145 | 6.8186 | 59.9796 | 6.9 | 70.0209 | 6.9265 | 59.9687 | 6.9 | 69.9687 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.962 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.0103 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.0228 | 6.8186 | 59.9796 | 6.9 | 70.0293 | 6.9265 | 59.9687 | 6.9 | 69.9771 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.9703 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.0186 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.0312 | 6.8186 | 59.9796 | 6.9 | 70.0376 | 6.9265 | 59.9687 | 6.9 | 69.9854 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.9787 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.027 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.0395 | 6.8186 | 59.9796 | 6.9 | 70.046 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 69.9937 | 6.7107 | 60.004 | 6.9 | 69.987 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.0353 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.0479 | 6.8186 | 59.9796 | 6.9 | 70.0543 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.002 | 6.7091 | 60.004 | 6.9 | 69.9954 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.0436 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.0562 | 6.8186 | 59.9796 | 6.9 | 70.0626 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.0104 | 6.7091 | 60.004 | 6.9 | 70.0037 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.052 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.0645 | 6.8186 | 59.9796 | 6.9 | 70.071 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.0187 | 6.7091 | 60.004 | 6.9 | 70.012 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.0603 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.0728 | 6.8186 | 59.9796 | 6.9 | 70.0793 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.027 | 6.7091 | 60.004 | 6.9 | 70.0204 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.0687 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.0812 | 6.8186 | 59.9796 | 6.9 | 70.0876 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.0353 | 6.7091 | 60.004 | 6.9 | 70.0287 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.077 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.0895 | 6.8186 | 59.9796 | 6.9 | 70.096 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.0437 | 6.7091 | 60.004 | 6.9 | 70.037 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.0853 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.0979 | 6.8204 | 59.9796 | 6.9 | 70.1043 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.052 | 6.7091 | 60.004 | 6.9 | 70.0453 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.0937 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.1062 | 6.8204 | 59.9796 | 6.9 | 70.1127 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.0604 | 6.7091 | 60.004 | 6.9 | 70.0537 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.102 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.1145 | 6.8204 | 59.9801 | 6.9 | 70.121 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.0687 | 6.7091 | 60.004 | 6.9 | 70.062 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.1104 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.1229 | 6.8204 | 59.9801 | 6.9 | 70.1293 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.077 | 6.7091 | 60.004 | 6.9 | 70.0704 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.1187 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.1312 | 6.8218 | 59.9801 | 6.9 | 70.1377 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.0853 | 6.7091 | 60.004 | 6.9 | 70.0787 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.127 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.1396 | 6.8218 | 59.9801 | 6.9 | 70.146 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.0937 | 6.7091 | 60.004 | 6.9 | 70.087 | 6.9569 | 59.9909 | 6.9
70.1354 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.1479 | 6.8235 | 59.9801 | 6.9 | 70.1544 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.102 | 6.7091 | 60.004 | 6.9 | 70.0954 | 6.9569 | 59.9912 | 6.9
70.1437 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.1562 | 6.8235 | 59.9801 | 6.9 | 70.1627 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.1104 | 6.7091 | 60.004 | 6.9 | 70.1037 | 6.9569 | 59.9912 | 6.9
70.152 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.1646 | 6.8235 | 59.9801 | 6.9 | 70.171 | 6.9247 | 59.9687 | 6.9 | 70.1187 | 6.7097 | 60.004 | 6.9 | 70.1121 | 6.9569 | 59.9912 | 6.9
70.1604 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.1729 | 6.8235 | 59.9801 | 6.9 | 70.1794 | 6.9242 | 59.9687 | 6.9 | 70.127 | 6.7097 | 60.004 | 6.9 | 70.1204 | 6.9569 | 59.9912 | 6.9
70.1687 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.1812 | 6.8235 | 59.9801 | 6.9 | 70.1877 | 6.9242 | 59.9687 | 6.9 | 70.1353 | 6.7097 | 60.004 | 6.9 | 70.1287 | 6.9569 | 59.9912 | 6.9
70.177 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.1896 | 6.8235 | 59.9801 | 6.9 | 70.196 | 6.9242 | 59.9687 | 6.9 | 70.1437 | 6.7097 | 60.004 | 6.9 | 70.137 | 6.9569 | 59.9912 | 6.9
70.1854 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.1979 | 6.8235 | 59.9801 | 6.9 | 70.2043 | 6.9242 | 59.9687 | 6.9 | 70.152 | 6.7097 | 60.004 | 6.9 | 70.1454 | 6.9569 | 59.9912 | 6.9
70.1937 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.2062 | 6.8235 | 59.9801 | 6.9 | 70.2127 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.1603 | 6.7097 | 60.004 | 6.9 | 70.1537 | 6.9569 | 59.9912 | 6.9
70.2021 | 6.7863 | 59.9734 | 6.9 | 70.2146 | 6.8235 | 59.9801 | 6.9 | 70.2211 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.1687 | 6.7097 | 60.004 | 6.9 | 70.162 | 6.9569 | 59.9912 | 6.9
70.2104 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.2229 | 6.8235 | 59.9801 | 6.9 | 70.2294 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.177 | 6.7097 | 60.004 | 6.9 | 70.1704 | 6.9569 | 59.9912 | 6.9
70.2187 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.2312 | 6.8235 | 59.9801 | 6.9 | 70.2377 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.1854 | 6.7078 | 60.0036 | 6.9 | 70.1787 | 6.9569 | 59.9912 | 6.9
70.2271 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.2396 | 6.8235 | 59.9801 | 6.9 | 70.246 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.1937 | 6.7078 | 60.0036 | 6.9 | 70.1871 | 6.9569 | 59.9912 | 6.9
70.2354 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.2479 | 6.8283 | 59.9801 | 6.9 | 70.2544 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.202 | 6.7078 | 60.0036 | 6.9 | 70.1954 | 6.9569 | 59.9912 | 6.9
70.2437 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.2563 | 6.8283 | 59.9801 | 6.9 | 70.2628 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.2103 | 6.7078 | 60.0036 | 6.9 | 70.2037 | 6.9569 | 59.9912 | 6.9
70.2521 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.2646 | 6.8283 | 59.9801 | 6.9 | 70.2711 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.2187 | 6.7078 | 60.0036 | 6.9 | 70.212 | 6.9555 | 59.9912 | 6.9
70.2604 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.2729 | 6.8283 | 59.9801 | 6.9 | 70.2794 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.227 | 6.7078 | 60.0036 | 6.9 | 70.2204 | 6.9555 | 59.9912 | 6.9
70.2688 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.2812 | 6.8283 | 59.9801 | 6.9 | 70.2877 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.2354 | 6.7078 | 60.0036 | 6.9 | 70.2287 | 6.9555 | 59.9912 | 6.9
70.2771 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.2896 | 6.8283 | 59.9801 | 6.9 | 70.2961 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.2437 | 6.7078 | 60.0036 | 6.9 | 70.2371 | 6.9555 | 59.9912 | 6.9
70.2854 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.2979 | 6.8283 | 59.9801 | 6.9 | 70.3044 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.252 | 6.7078 | 60.0036 | 6.9 | 70.2454 | 6.9555 | 59.9912 | 6.9
70.2938 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.3063 | 6.8283 | 59.9801 | 6.9 | 70.3127 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.2603 | 6.7078 | 60.0036 | 6.9 | 70.2537 | 6.9555 | 59.9912 | 6.9
70.3021 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.3146 | 6.8283 | 59.9818 | 6.9 | 70.3211 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.2687 | 6.7082 | 60.0036 | 6.9 | 70.2621 | 6.9555 | 59.9912 | 6.9
70.3104 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.3229 | 6.8283 | 59.9818 | 6.9 | 70.3294 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.277 | 6.7082 | 60.0036 | 6.9 | 70.2704 | 6.9555 | 59.9912 | 6.9
70.3188 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.3313 | 6.8283 | 59.9818 | 6.9 | 70.3378 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.2853 | 6.7082 | 60.0036 | 6.9 | 70.2787 | 6.954 | 59.9912 | 6.9
70.3271 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.3396 | 6.8283 | 59.9818 | 6.9 | 70.3461 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.2936 | 6.7082 | 60.0036 | 6.9 | 70.287 | 6.954 | 59.9912 | 6.9
70.3354 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.3479 | 6.8271 | 59.9818 | 6.9 | 70.3544 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.302 | 6.7082 | 60.0036 | 6.9 | 70.2954 | 6.954 | 59.9909 | 6.9
70.3438 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.3563 | 6.8271 | 59.9818 | 6.9 | 70.3628 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.3104 | 6.7082 | 60.0036 | 6.9 | 70.3037 | 6.954 | 59.9909 | 6.9
70.3521 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.3646 | 6.8271 | 59.9818 | 6.9 | 70.3711 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.3187 | 6.7082 | 60.0036 | 6.9 | 70.3121 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.3605 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.373 | 6.8271 | 59.9818 | 6.9 | 70.3795 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.327 | 6.7082 | 60.0036 | 6.9 | 70.3204 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.3688 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.3813 | 6.8271 | 59.9818 | 6.9 | 70.3878 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.3353 | 6.7082 | 60.0036 | 6.9 | 70.3287 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.3771 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.3896 | 6.8271 | 59.9818 | 6.9 | 70.3961 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.3437 | 6.7082 | 60.0036 | 6.9 | 70.3371 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.3855 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.3979 | 6.8271 | 59.9818 | 6.9 | 70.4045 | 6.9257 | 59.9683 | 6.9 | 70.352 | 6.7067 | 60.0036 | 6.9 | 70.3454 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.3938 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.4063 | 6.8271 | 59.9818 | 6.9 | 70.4128 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.3604 | 6.7067 | 60.0036 | 6.9 | 70.3538 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.4022 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.4146 | 6.8271 | 59.9818 | 6.9 | 70.4211 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.3687 | 6.7077 | 60.0036 | 6.9 | 70.3621 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.4105 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.423 | 6.8271 | 59.9818 | 6.9 | 70.4295 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.377 | 6.7077 | 60.0036 | 6.9 | 70.3704 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.4188 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.4313 | 6.8263 | 59.9818 | 6.9 | 70.4378 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.3853 | 6.7077 | 60.0029 | 6.9 | 70.3787 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.4272 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.4396 | 6.8263 | 59.9818 | 6.9 | 70.4462 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.3937 | 6.7077 | 60.0029 | 6.9 | 70.3871 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.4355 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.448 | 6.828 | 59.9818 | 6.9 | 70.4545 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.402 | 6.7077 | 60.0029 | 6.9 | 70.3954 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.4438 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.4563 | 6.828 | 59.9818 | 6.9 | 70.4628 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.4103 | 6.7077 | 60.0029 | 6.9 | 70.4037 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.4522 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.4647 | 6.828 | 59.9818 | 6.9 | 70.4712 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.4186 | 6.7077 | 60.0029 | 6.9 | 70.4121 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.4605 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.473 | 6.828 | 59.9818 | 6.9 | 70.4795 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.427 | 6.7077 | 60.0029 | 6.9 | 70.4204 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.4688 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.4813 | 6.828 | 59.9818 | 6.9 | 70.4879 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.4353 | 6.7077 | 60.0029 | 6.9 | 70.4288 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.4772 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.4897 | 6.828 | 59.9818 | 6.9 | 70.4962 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.4437 | 6.7077 | 60.0029 | 6.9 | 70.4371 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.4855 | 6.7863 | 59.9731 | 6.9 | 70.498 | 6.828 | 59.9818 | 6.9 | 70.5045 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.452 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.4454 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.4939 | 6.7848 | 59.9731 | 6.9 | 70.5063 | 6.828 | 59.9818 | 6.9 | 70.5129 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.4603 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.4537 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.5022 | 6.7848 | 59.9731 | 6.9 | 70.5146 | 6.828 | 59.9828 | 6.9 | 70.5212 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.4687 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.4621 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.5105 | 6.7848 | 59.9731 | 6.9 | 70.523 | 6.828 | 59.9828 | 6.9 | 70.5295 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.477 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.4704 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.5189 | 6.7848 | 59.9731 | 6.9 | 70.5313 | 6.828 | 59.9828 | 6.9 | 70.5379 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.4854 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.4788 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.5272 | 6.7848 | 59.9731 | 6.9 | 70.5397 | 6.828 | 59.9828 | 6.9 | 70.5462 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.4937 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.4871 | 6.9551 | 59.9909 | 6.9
70.5356 | 6.7848 | 59.9731 | 6.9 | 70.548 | 6.828 | 59.9828 | 6.9 | 70.5546 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.502 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.4954 | 6.9559 | 59.9901 | 6.9
70.5439 | 6.7848 | 59.9731 | 6.9 | 70.5563 | 6.828 | 59.9828 | 6.9 | 70.5629 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.5103 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.5038 | 6.9559 | 59.9901 | 6.9
70.5522 | 6.7848 | 59.9731 | 6.9 | 70.5647 | 6.828 | 59.9828 | 6.9 | 70.5712 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.5187 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.5121 | 6.9559 | 59.9901 | 6.9
70.5605 | 6.7832 | 59.9731 | 6.9 | 70.573 | 6.828 | 59.9828 | 6.9 | 70.5796 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.527 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.5204 | 6.9559 | 59.9901 | 6.9
70.5689 | 6.7832 | 59.9731 | 6.9 | 70.5814 | 6.828 | 59.9828 | 6.9 | 70.5879 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.5353 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.5287 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.5772 | 6.7818 | 59.9731 | 6.9 | 70.5897 | 6.828 | 59.9828 | 6.9 | 70.5963 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.5436 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.5371 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.5856 | 6.7818 | 59.9731 | 6.9 | 70.598 | 6.828 | 59.9828 | 6.9 | 70.6046 | 6.9257 | 59.9676 | 6.9 | 70.552 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.5454 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.5939 | 6.7818 | 59.9731 | 6.9 | 70.6064 | 6.828 | 59.9828 | 6.9 | 70.6129 | 6.9271 | 59.9676 | 6.9 | 70.5603 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.5538 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.6022 | 6.7818 | 59.9731 | 6.9 | 70.6147 | 6.828 | 59.9828 | 6.9 | 70.6213 | 6.9271 | 59.9676 | 6.9 | 70.5687 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.5621 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.6106 | 6.7818 | 59.9727 | 6.9 | 70.623 | 6.828 | 59.9828 | 6.9 | 70.6296 | 6.9271 | 59.9676 | 6.9 | 70.577 | 6.709 | 60.0029 | 6.9 | 70.5704 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.6189 | 6.7818 | 59.9727 | 6.9 | 70.6314 | 6.8282 | 59.9828 | 6.9 | 70.6379 | 6.9271 | 59.9676 | 6.9 | 70.5853 | 6.7088 | 60.002 | 6.9 | 70.5788 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.6273 | 6.7818 | 59.9727 | 6.9 | 70.6397 | 6.8282 | 59.9828 | 6.9 | 70.6463 | 6.9277 | 59.9676 | 6.9 | 70.5936 | 6.7088 | 60.002 | 6.9 | 70.5871 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.6356 | 6.7818 | 59.9727 | 6.9 | 70.648 | 6.8282 | 59.9828 | 6.9 | 70.6546 | 6.9277 | 59.9676 | 6.9 | 70.602 | 6.7088 | 60.002 | 6.9 | 70.5955 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.6439 | 6.7818 | 59.9727 | 6.9 | 70.6564 | 6.8282 | 59.9828 | 6.9 | 70.663 | 6.9277 | 59.9676 | 6.9 | 70.6103 | 6.7088 | 60.002 | 6.9 | 70.6038 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.6523 | 6.7818 | 59.9727 | 6.9 | 70.6647 | 6.8282 | 59.9828 | 6.9 | 70.6713 | 6.9277 | 59.9676 | 6.9 | 70.6187 | 6.7088 | 60.002 | 6.9 | 70.6121 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.6606 | 6.7818 | 59.9727 | 6.9 | 70.673 | 6.8282 | 59.9828 | 6.9 | 70.6796 | 6.9277 | 59.9676 | 6.9 | 70.627 | 6.7088 | 60.002 | 6.9 | 70.6204 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.6689 | 6.7818 | 59.9727 | 6.9 | 70.6814 | 6.8282 | 59.9828 | 6.9 | 70.688 | 6.9277 | 59.9676 | 6.9 | 70.6353 | 6.7068 | 60.002 | 6.9 | 70.6288 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.6773 | 6.7818 | 59.9727 | 6.9 | 70.6897 | 6.8282 | 59.9828 | 6.9 | 70.6963 | 6.9265 | 59.9676 | 6.9 | 70.6437 | 6.7068 | 60.002 | 6.9 | 70.6371 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.6856 | 6.7818 | 59.9727 | 6.9 | 70.6981 | 6.8282 | 59.9828 | 6.9 | 70.7047 | 6.9265 | 59.9676 | 6.9 | 70.652 | 6.7068 | 60.002 | 6.9 | 70.6454 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.6939 | 6.7818 | 59.9727 | 6.9 | 70.7064 | 6.8282 | 59.9828 | 6.9 | 70.713 | 6.9265 | 59.9676 | 6.9 | 70.6603 | 6.7068 | 60.002 | 6.9 | 70.6538 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.7023 | 6.7818 | 59.9727 | 6.9 | 70.7147 | 6.8296 | 59.9831 | 6.9 | 70.7213 | 6.9265 | 59.9676 | 6.9 | 70.6686 | 6.7068 | 60.002 | 6.9 | 70.6621 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.7106 | 6.7818 | 59.9727 | 6.9 | 70.7231 | 6.8296 | 59.9831 | 6.9 | 70.7297 | 6.9265 | 59.9676 | 6.9 | 70.677 | 6.7068 | 60.002 | 6.9 | 70.6705 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.719 | 6.7818 | 59.9727 | 6.9 | 70.7314 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.738 | 6.9265 | 59.9676 | 6.9 | 70.6853 | 6.7068 | 60.002 | 6.9 | 70.6788 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.7273 | 6.7825 | 59.9727 | 6.9 | 70.7397 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.7463 | 6.9265 | 59.9676 | 6.9 | 70.6937 | 6.7068 | 60.002 | 6.9 | 70.6871 | 6.9552 | 59.9901 | 6.9
70.7356 | 6.7825 | 59.9727 | 6.9 | 70.7481 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.7546 | 6.9265 | 59.9676 | 6.9 | 70.702 | 6.7052 | 60.002 | 6.9 | 70.6954 | 6.9532 | 59.9897 | 6.9
70.744 | 6.7825 | 59.9727 | 6.9 | 70.7564 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.763 | 6.9265 | 59.9676 | 6.9 | 70.7103 | 6.7052 | 60.002 | 6.9 | 70.7038 | 6.9532 | 59.9897 | 6.9
70.7523 | 6.7825 | 59.9727 | 6.9 | 70.7647 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.7714 | 6.9265 | 59.9676 | 6.9 | 70.7186 | 6.7052 | 60.002 | 6.9 | 70.7122 | 6.9532 | 59.9897 | 6.9
70.7607 | 6.7824 | 59.9727 | 6.9 | 70.7731 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.7797 | 6.9265 | 59.9676 | 6.9 | 70.727 | 6.7052 | 60.002 | 6.9 | 70.7205 | 6.9532 | 59.9897 | 6.9
70.769 | 6.7824 | 59.9727 | 6.9 | 70.7814 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.788 | 6.9265 | 59.9676 | 6.9 | 70.7353 | 6.7052 | 60.002 | 6.9 | 70.7288 | 6.9532 | 59.9897 | 6.9
70.7773 | 6.7832 | 59.9727 | 6.9 | 70.7897 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.7963 | 6.9265 | 59.9676 | 6.9 | 70.7437 | 6.7052 | 60.002 | 6.9 | 70.7371 | 6.9532 | 59.9897 | 6.9
70.7856 | 6.7832 | 59.9727 | 6.9 | 70.7981 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.8047 | 6.9265 | 59.9676 | 6.9 | 70.752 | 6.6827 | 60.002 | 6.9 | 70.7455 | 6.9532 | 59.9897 | 6.9
70.794 | 6.7832 | 59.9727 | 6.9 | 70.8064 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.813 | 6.9265 | 59.9672 | 6.9 | 70.7603 | 6.6827 | 60.002 | 6.9 | 70.7538 | 6.9532 | 59.9897 | 6.9
70.8023 | 6.7832 | 59.9727 | 6.9 | 70.8148 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.8214 | 6.9265 | 59.9672 | 6.9 | 70.7687 | 6.6827 | 60.002 | 6.9 | 70.7621 | 6.9532 | 59.9897 | 6.9
70.8107 | 6.7832 | 59.9719 | 6.9 | 70.8231 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.8297 | 6.9265 | 59.9672 | 6.9 | 70.777 | 6.6827 | 60.002 | 6.9 | 70.7704 | 6.9532 | 59.9897 | 6.9
70.819 | 6.7832 | 59.9719 | 6.9 | 70.8314 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.838 | 6.9265 | 59.9672 | 6.9 | 70.7853 | 6.6827 | 60.0013 | 6.9 | 70.7788 | 6.9532 | 59.9897 | 6.9
70.8273 | 6.7507 | 59.9719 | 6.9 | 70.8398 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.8464 | 6.9265 | 59.9672 | 6.9 | 70.7936 | 6.6827 | 60.0013 | 6.9 | 70.7872 | 6.9532 | 59.9897 | 6.9
70.8357 | 6.7507 | 59.9719 | 6.9 | 70.8481 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.8547 | 6.9265 | 59.9672 | 6.9 | 70.802 | 6.6827 | 60.0013 | 6.9 | 70.7955 | 6.9538 | 59.9897 | 6.9
70.844 | 6.7507 | 59.9719 | 6.9 | 70.8564 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.863 | 6.9265 | 59.9672 | 6.9 | 70.8103 | 6.6827 | 60.0013 | 6.9 | 70.8038 | 6.9538 | 59.9897 | 6.9
70.8524 | 6.7507 | 59.9719 | 6.9 | 70.8648 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.8714 | 6.9265 | 59.9672 | 6.9 | 70.8187 | 6.6822 | 60.0013 | 6.9 | 70.8121 | 6.9538 | 59.9897 | 6.9
70.8607 | 6.7506 | 59.9719 | 6.9 | 70.8731 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.8798 | 6.9265 | 59.9672 | 6.9 | 70.827 | 6.6822 | 60.0013 | 6.9 | 70.8205 | 6.9538 | 59.9897 | 6.9
70.869 | 6.7506 | 59.9719 | 6.9 | 70.8814 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.8881 | 6.9265 | 59.9672 | 6.9 | 70.8353 | 6.6822 | 60.0013 | 6.9 | 70.8288 | 6.9538 | 59.9897 | 6.9
70.8773 | 6.7506 | 59.9719 | 6.9 | 70.8898 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.8964 | 6.9265 | 59.9672 | 6.9 | 70.8436 | 6.6822 | 60.0013 | 6.9 | 70.8372 | 6.9538 | 59.9897 | 6.9
70.8857 | 6.7506 | 59.9719 | 6.9 | 70.8981 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.9047 | 6.9265 | 59.9672 | 6.9 | 70.852 | 6.6822 | 60.0013 | 6.9 | 70.8455 | 6.9538 | 59.9897 | 6.9
70.894 | 6.7495 | 59.9719 | 6.9 | 70.9064 | 6.8282 | 59.9831 | 6.9 | 70.9131 | 6.9265 | 59.9672 | 6.9 | 70.8603 | 6.6822 | 60.0013 | 6.9 | 70.8538 | 6.9538 | 59.9897 | 6.9
70.9024 | 6.7495 | 59.9719 | 6.9 | 70.9148 | 6.8293 | 59.9834 | 6.9 | 70.9214 | 6.9265 | 59.9672 | 6.9 | 70.8687 | 6.6822 | 60.0013 | 6.9 | 70.8622 | 6.9538 | 59.9897 | 6.9
70.9107 | 6.7495 | 59.9719 | 6.9 | 70.9231 | 6.8293 | 59.9834 | 6.9 | 70.9297 | 6.9232 | 59.9672 | 6.9 | 70.877 | 6.6822 | 60.0013 | 6.9 | 70.8705 | 6.9538 | 59.9897 | 6.9
70.919 | 6.7495 | 59.9719 | 6.9 | 70.9315 | 6.8293 | 59.9834 | 6.9 | 70.9381 | 6.9232 | 59.9672 | 6.9 | 70.8853 | 6.6822 | 60.0013 | 6.9 | 70.8788 | 6.9524 | 59.9897 | 6.9
70.9274 | 6.7481 | 59.9719 | 6.9 | 70.9398 | 6.8293 | 59.9834 | 6.9 | 70.9464 | 6.9232 | 59.9672 | 6.9 | 70.8936 | 6.6822 | 60.0013 | 6.9 | 70.8871 | 6.9524 | 59.9897 | 6.9
70.9357 | 6.7481 | 59.9719 | 6.9 | 70.9481 | 6.8293 | 59.9834 | 6.9 | 70.9548 | 6.9232 | 59.9672 | 6.9 | 70.902 | 6.6828 | 60.0013 | 6.9 | 70.8955 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
70.9441 | 6.7481 | 59.9719 | 6.9 | 70.9565 | 6.8293 | 59.9834 | 6.9 | 70.9631 | 6.9232 | 59.9672 | 6.9 | 70.9103 | 6.6828 | 60.0013 | 6.9 | 70.9038 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
70.9524 | 6.7481 | 59.9719 | 6.9 | 70.9648 | 6.8293 | 59.9834 | 6.9 | 70.9714 | 6.9232 | 59.9672 | 6.9 | 70.9186 | 6.6828 | 60.0013 | 6.9 | 70.9122 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
70.9607 | 6.7481 | 59.9719 | 6.9 | 70.9731 | 6.8293 | 59.9834 | 6.9 | 70.9798 | 6.9232 | 59.9672 | 6.9 | 70.927 | 6.6828 | 60.0013 | 6.9 | 70.9205 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
70.9691 | 6.7481 | 59.9719 | 6.9 | 70.9815 | 6.8293 | 59.9834 | 6.9 | 70.9881 | 6.9232 | 59.9672 | 6.9 | 70.9353 | 6.6828 | 60.0013 | 6.9 | 70.9288 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
70.9774 | 6.748 | 59.9719 | 6.9 | 70.9898 | 6.8293 | 59.9834 | 6.9 | 70.9965 | 6.9232 | 59.9672 | 6.9 | 70.9437 | 6.6828 | 60.0013 | 6.9 | 70.9372 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
70.9857 | 6.748 | 59.9719 | 6.9 | 70.9981 | 6.8293 | 59.9834 | 6.9 | 71.0048 | 6.9232 | 59.9672 | 6.9 | 70.952 | 6.6813 | 60.0013 | 6.9 | 70.9455 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
70.9941 | 6.748 | 59.9719 | 6.9 | 71.0065 | 6.8293 | 59.9834 | 6.9 | 71.0131 | 6.9232 | 59.9668 | 6.9 | 70.9603 | 6.6813 | 60.0013 | 6.9 | 70.9539 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
71.0024 | 6.748 | 59.9719 | 6.9 | 71.0148 | 6.8293 | 59.9834 | 6.9 | 71.0215 | 6.9232 | 59.9668 | 6.9 | 70.9686 | 6.6793 | 60.0013 | 6.9 | 70.9622 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
71.0108 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.0231 | 6.8293 | 59.9834 | 6.9 | 71.0298 | 6.9232 | 59.9668 | 6.9 | 70.977 | 6.6793 | 60.0013 | 6.9 | 70.9705 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
71.0191 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.0315 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.0381 | 6.9232 | 59.9668 | 6.9 | 70.9853 | 6.6793 | 60.0004 | 6.9 | 70.9788 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
71.0274 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.0398 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.0465 | 6.9217 | 59.9668 | 6.9 | 70.9937 | 6.6793 | 60.0004 | 6.9 | 70.9872 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
71.0358 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.0482 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.0548 | 6.9217 | 59.9668 | 6.9 | 71.002 | 6.6793 | 60.0004 | 6.9 | 70.9955 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
71.0441 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.0565 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.0632 | 6.9217 | 59.9668 | 6.9 | 71.0103 | 6.6793 | 60.0004 | 6.9 | 71.0038 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
71.0525 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.0648 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.0715 | 6.9217 | 59.9668 | 6.9 | 71.0186 | 6.6793 | 60.0004 | 6.9 | 71.0122 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
71.0608 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.0732 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.0798 | 6.9217 | 59.9668 | 6.9 | 71.027 | 6.6793 | 60.0004 | 6.9 | 71.0205 | 6.9524 | 59.9893 | 6.9
71.0691 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.0815 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.0882 | 6.9217 | 59.9668 | 6.9 | 71.0353 | 6.6779 | 60.0004 | 6.9 | 71.0289 | 6.9521 | 59.9893 | 6.9
71.0775 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.0898 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.0965 | 6.9217 | 59.9668 | 6.9 | 71.0436 | 6.6779 | 60.0004 | 6.9 | 71.0372 | 6.9521 | 59.9893 | 6.9
71.0858 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.0982 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.1049 | 6.9217 | 59.9668 | 6.9 | 71.052 | 6.6779 | 60.0004 | 6.9 | 71.0455 | 6.9521 | 59.9893 | 6.9
71.0941 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.1065 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.1132 | 6.9204 | 59.9668 | 6.9 | 71.0603 | 6.6779 | 60.0004 | 6.9 | 71.0538 | 6.9521 | 59.9893 | 6.9
71.1025 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.1148 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.1215 | 6.9204 | 59.9668 | 6.9 | 71.0687 | 6.6779 | 60.0004 | 6.9 | 71.0622 | 6.8348 | 59.9893 | 6.9
71.1108 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.1232 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.1299 | 6.9204 | 59.9668 | 6.9 | 71.077 | 6.6779 | 60.0004 | 6.9 | 71.0706 | 6.8348 | 59.9893 | 6.9
71.1191 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.1315 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.1382 | 6.9204 | 59.9668 | 6.9 | 71.0853 | 6.6795 | 60.0004 | 6.9 | 71.0789 | 6.8348 | 59.9893 | 6.9
71.1275 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.1398 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.1465 | 6.9204 | 59.9668 | 6.9 | 71.0936 | 6.6795 | 60.0004 | 6.9 | 71.0872 | 6.8348 | 59.9893 | 6.9
71.1358 | 6.748 | 59.9707 | 6.9 | 71.1482 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.1549 | 6.9204 | 59.9668 | 6.9 | 71.102 | 6.6795 | 60.0004 | 6.9 | 71.0955 | 6.8348 | 59.9889 | 6.9
71.1442 | 6.7469 | 59.9707 | 6.9 | 71.1565 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.1632 | 6.9204 | 59.9668 | 6.9 | 71.1103 | 6.6795 | 60.0004 | 6.9 | 71.1039 | 6.8348 | 59.9889 | 6.9
71.1525 | 6.7469 | 59.9707 | 6.9 | 71.1649 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.1716 | 6.9204 | 59.9668 | 6.9 | 71.1187 | 6.6795 | 60.0004 | 6.9 | 71.1122 | 6.8348 | 59.9889 | 6.9
71.1608 | 6.7469 | 59.9707 | 6.9 | 71.1732 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.1799 | 6.9204 | 59.9668 | 6.9 | 71.127 | 6.6795 | 60.0004 | 6.9 | 71.1205 | 6.8348 | 59.9889 | 6.9
71.1692 | 6.7469 | 59.9707 | 6.9 | 71.1815 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.1882 | 6.9204 | 59.9668 | 6.9 | 71.1353 | 6.678 | 60.0004 | 6.9 | 71.1288 | 6.8333 | 59.9889 | 6.9
71.1775 | 6.7469 | 59.9707 | 6.9 | 71.1898 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.1966 | 6.9204 | 59.9668 | 6.9 | 71.1436 | 6.678 | 60.0004 | 6.9 | 71.1372 | 6.8333 | 59.9889 | 6.9
71.1859 | 6.7469 | 59.9707 | 6.9 | 71.1982 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.2049 | 6.9204 | 59.9668 | 6.9 | 71.152 | 6.678 | 60.0004 | 6.9 | 71.1456 | 6.8333 | 59.9889 | 6.9
71.1942 | 6.7469 | 59.9707 | 6.9 | 71.2065 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.2133 | 6.9202 | 59.966 | 6.9 | 71.1603 | 6.678 | 60.0004 | 6.9 | 71.1539 | 6.8333 | 59.9889 | 6.9
71.2025 | 6.7469 | 59.9707 | 6.9 | 71.2148 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.2216 | 6.9202 | 59.966 | 6.9 | 71.1686 | 6.678 | 60.0004 | 6.9 | 71.1622 | 6.8333 | 59.9889 | 6.9
71.2108 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.2232 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.2299 | 6.9202 | 59.966 | 6.9 | 71.177 | 6.678 | 60.0004 | 6.9 | 71.1705 | 6.8333 | 59.9889 | 6.9
71.2192 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.2315 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.2383 | 6.9202 | 59.966 | 6.9 | 71.1853 | 6.678 | 59.9989 | 6.9 | 71.1789 | 6.8333 | 59.9889 | 6.9
71.2275 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.2399 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.2466 | 6.9194 | 59.966 | 6.9 | 71.1937 | 6.678 | 59.9989 | 6.9 | 71.1872 | 6.8333 | 59.9889 | 6.9
71.2359 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.2482 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.2549 | 6.9194 | 59.966 | 6.9 | 71.202 | 6.6765 | 59.9989 | 6.9 | 71.1956 | 6.8333 | 59.9889 | 6.9
71.2442 | 6.7455 | 59.9703 | 6.9 | 71.2565 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.2633 | 6.9194 | 59.966 | 6.9 | 71.2103 | 6.6765 | 59.9989 | 6.9 | 71.2039 | 6.8333 | 59.9889 | 6.9
71.2525 | 6.7455 | 59.9703 | 6.9 | 71.2649 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.2716 | 6.9194 | 59.966 | 6.9 | 71.2186 | 6.6946 | 59.9989 | 6.9 | 71.2122 | 6.8333 | 59.9889 | 6.9
71.2609 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.2732 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.28 | 6.9194 | 59.966 | 6.9 | 71.227 | 6.6946 | 59.9989 | 6.9 | 71.2206 | 6.8333 | 59.9889 | 6.9
71.2692 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.2816 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.2883 | 6.9194 | 59.966 | 6.9 | 71.2353 | 6.6946 | 59.9989 | 6.9 | 71.2289 | 6.8341 | 59.9889 | 6.9
71.2776 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.2899 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.2966 | 6.9194 | 59.966 | 6.9 | 71.2437 | 6.6946 | 59.9989 | 6.9 | 71.2372 | 6.8341 | 59.9889 | 6.9
71.2859 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.2982 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.305 | 6.9194 | 59.966 | 6.9 | 71.252 | 6.6946 | 59.9989 | 6.9 | 71.2455 | 6.8341 | 59.9889 | 6.9
71.2942 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.3065 | 6.7288 | 59.9839 | 6.9 | 71.3133 | 6.9194 | 59.966 | 6.9 | 71.2603 | 6.6946 | 59.9989 | 6.9 | 71.2539 | 6.8341 | 59.9889 | 6.9
71.3026 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.3149 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.3217 | 6.9194 | 59.966 | 6.9 | 71.2686 | 6.6946 | 59.9989 | 6.9 | 71.2622 | 6.8354 | 59.9889 | 6.9
71.3109 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.3232 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.33 | 6.9194 | 59.966 | 6.9 | 71.277 | 6.6946 | 59.9989 | 6.9 | 71.2706 | 6.8354 | 59.9889 | 6.9
71.3192 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.3315 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.3383 | 6.9194 | 59.966 | 6.9 | 71.2853 | 6.6946 | 59.9989 | 6.9 | 71.2789 | 6.8354 | 59.9889 | 6.9
71.3276 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.3399 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.3467 | 6.9204 | 59.966 | 6.9 | 71.2936 | 6.6946 | 59.9989 | 6.9 | 71.2872 | 6.8354 | 59.9889 | 6.9
71.3359 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.3482 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.355 | 6.9204 | 59.966 | 6.9 | 71.302 | 6.6946 | 59.9989 | 6.9 | 71.2956 | 6.8354 | 59.9881 | 6.9
71.3443 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.3566 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.3633 | 6.9204 | 59.966 | 6.9 | 71.3103 | 6.6946 | 59.9989 | 6.9 | 71.3039 | 6.8354 | 59.9881 | 6.9
71.3526 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.3649 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.3716 | 6.9204 | 59.966 | 6.9 | 71.3187 | 6.6952 | 59.9989 | 6.9 | 71.3123 | 6.8354 | 59.9881 | 6.9
71.3609 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.3732 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.38 | 6.9204 | 59.966 | 6.9 | 71.327 | 6.6952 | 59.9989 | 6.9 | 71.3206 | 6.8354 | 59.9881 | 6.9
71.3693 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.3816 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.3884 | 6.9204 | 59.966 | 6.9 | 71.3353 | 6.6952 | 59.9989 | 6.9 | 71.3289 | 6.8354 | 59.9881 | 6.9
71.3776 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.3899 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.3967 | 6.9189 | 59.966 | 6.9 | 71.3436 | 6.6952 | 59.9989 | 6.9 | 71.3372 | 6.8354 | 59.9881 | 6.9
71.386 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.3983 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.405 | 6.9189 | 59.966 | 6.9 | 71.352 | 6.6952 | 59.9989 | 6.9 | 71.3456 | 6.8354 | 59.9881 | 6.9
71.3943 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.4066 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.4134 | 6.9189 | 59.9657 | 6.9 | 71.3603 | 6.6952 | 59.9989 | 6.9 | 71.3539 | 6.8354 | 59.9881 | 6.9
71.4026 | 6.7469 | 59.9703 | 6.9 | 71.4149 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.4217 | 6.9189 | 59.9657 | 6.9 | 71.3687 | 6.6952 | 59.9989 | 6.9 | 71.3622 | 6.8354 | 59.9881 | 6.9
71.4109 | 6.7469 | 59.9699 | 6.9 | 71.4232 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.4301 | 6.9189 | 59.9657 | 6.9 | 71.377 | 6.6952 | 59.9989 | 6.9 | 71.3706 | 6.8354 | 59.9881 | 6.9
71.4193 | 6.7469 | 59.9699 | 6.9 | 71.4316 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.4384 | 6.9189 | 59.9657 | 6.9 | 71.3853 | 6.6952 | 59.9981 | 6.9 | 71.3789 | 6.8354 | 59.9881 | 6.9
71.4276 | 6.7438 | 59.9699 | 6.9 | 71.4399 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.4467 | 6.9189 | 59.9657 | 6.9 | 71.3936 | 6.6952 | 59.9981 | 6.9 | 71.3873 | 6.8354 | 59.9881 | 6.9
71.436 | 6.7438 | 59.9699 | 6.9 | 71.4482 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.4551 | 6.9189 | 59.9657 | 6.9 | 71.402 | 6.6952 | 59.9981 | 6.9 | 71.3956 | 6.8339 | 59.9881 | 6.9
71.4443 | 6.7454 | 59.9699 | 6.9 | 71.4566 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.4634 | 6.9189 | 59.9657 | 6.9 | 71.4103 | 6.6952 | 59.9981 | 6.9 | 71.4039 | 6.8339 | 59.9881 | 6.9
71.4526 | 6.7454 | 59.9699 | 6.9 | 71.4649 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.4717 | 6.9189 | 59.9657 | 6.9 | 71.4186 | 6.6952 | 59.9981 | 6.9 | 71.4122 | 6.8339 | 59.9881 | 6.9
71.461 | 6.7454 | 59.9699 | 6.9 | 71.4733 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.48 | 6.9203 | 59.9657 | 6.9 | 71.427 | 6.6952 | 59.9981 | 6.9 | 71.4206 | 6.8339 | 59.9881 | 6.9
71.4693 | 6.7454 | 59.9699 | 6.9 | 71.4816 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.4884 | 6.9203 | 59.9657 | 6.9 | 71.4353 | 6.6952 | 59.9981 | 6.9 | 71.429 | 6.8339 | 59.9881 | 6.9
71.4777 | 6.7454 | 59.9699 | 6.9 | 71.4899 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.4968 | 6.9203 | 59.9657 | 6.9 | 71.4437 | 6.6952 | 59.9981 | 6.9 | 71.4373 | 6.8339 | 59.9881 | 6.9
71.486 | 6.7454 | 59.9699 | 6.9 | 71.4983 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.5051 | 6.9203 | 59.9657 | 6.9 | 71.452 | 6.6952 | 59.9981 | 6.9 | 71.4456 | 6.8339 | 59.9881 | 6.9
71.4943 | 6.7454 | 59.9699 | 6.9 | 71.5066 | 6.7288 | 59.9837 | 6.9 | 71.5134 | 6.9203 | 59.9657 | 6.9 | 71.4603 | 6.6952 | 59.9981 | 6.9 | 71.4539 | 6.8339 | 59.9881 | 6.9
71.5027 | 6.7454 | 59.9699 | 6.9 | 71.515 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.5217 | 6.9203 | 59.9657 | 6.9 | 71.4686 | 6.6952 | 59.9981 | 6.9 | 71.4623 | 6.8322 | 59.9881 | 6.9
71.511 | 6.7454 | 59.9699 | 6.9 | 71.5233 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.5301 | 6.9203 | 59.9657 | 6.9 | 71.477 | 6.6952 | 59.9981 | 6.9 | 71.4706 | 6.8322 | 59.9881 | 6.9
71.5193 | 6.7454 | 59.9699 | 6.9 | 71.5316 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.5385 | 6.9203 | 59.9657 | 6.9 | 71.4853 | 6.6956 | 59.9981 | 6.9 | 71.4789 | 6.8307 | 59.9881 | 6.9
71.5277 | 6.6922 | 59.9699 | 6.9 | 71.5399 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.5468 | 6.919 | 59.9657 | 6.9 | 71.4937 | 6.6956 | 59.9981 | 6.9 | 71.4873 | 6.8307 | 59.9881 | 6.9
71.536 | 6.6922 | 59.9699 | 6.9 | 71.5483 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.5551 | 6.919 | 59.9657 | 6.9 | 71.502 | 6.6956 | 59.9981 | 6.9 | 71.4956 | 6.8307 | 59.9877 | 6.9
71.5443 | 6.6922 | 59.9699 | 6.9 | 71.5566 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.5635 | 6.9197 | 59.9657 | 6.9 | 71.5103 | 6.6956 | 59.9981 | 6.9 | 71.504 | 6.8307 | 59.9877 | 6.9
71.5527 | 6.6922 | 59.9699 | 6.9 | 71.5649 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.5718 | 6.9197 | 59.9657 | 6.9 | 71.5187 | 6.6953 | 59.9981 | 6.9 | 71.5123 | 6.8307 | 59.9877 | 6.9
71.561 | 6.6922 | 59.9699 | 6.9 | 71.5733 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.5801 | 6.918 | 59.9657 | 6.9 | 71.527 | 6.6953 | 59.9981 | 6.9 | 71.5206 | 6.8307 | 59.9877 | 6.9
71.5694 | 6.6922 | 59.9699 | 6.9 | 71.5816 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.5884 | 6.918 | 59.9657 | 6.9 | 71.5353 | 6.6953 | 59.9981 | 6.9 | 71.5289 | 6.8307 | 59.9877 | 6.9
71.5777 | 6.6911 | 59.9699 | 6.9 | 71.59 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.5968 | 6.918 | 59.9657 | 6.9 | 71.5436 | 6.6953 | 59.9981 | 6.9 | 71.5373 | 6.8307 | 59.9877 | 6.9
71.586 | 6.6911 | 59.9699 | 6.9 | 71.5983 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.6052 | 6.918 | 59.9657 | 6.9 | 71.552 | 6.6953 | 59.9981 | 6.9 | 71.5456 | 6.8307 | 59.9877 | 6.9
71.5944 | 6.6911 | 59.9699 | 6.9 | 71.6066 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.6135 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.5603 | 6.6953 | 59.9981 | 6.9 | 71.554 | 6.8307 | 59.9877 | 6.9
71.6027 | 6.6911 | 59.9699 | 6.9 | 71.615 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.6218 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.5687 | 6.6953 | 59.9981 | 6.9 | 71.5623 | 6.8307 | 59.9877 | 6.9
71.6111 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.6233 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.6301 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.577 | 6.6953 | 59.9981 | 6.9 | 71.5706 | 6.8307 | 59.9877 | 6.9
71.6194 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.6317 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.6385 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.5853 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.579 | 6.8307 | 59.9877 | 6.9
71.6277 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.64 | 6.7288 | 59.9834 | 6.9 | 71.6469 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.5936 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.5873 | 6.8307 | 59.9877 | 6.9
71.6361 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.6483 | 6.7281 | 59.9834 | 6.9 | 71.6552 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.602 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.5956 | 6.8307 | 59.9877 | 6.9
71.6444 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.6566 | 6.7281 | 59.9834 | 6.9 | 71.6635 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.6103 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.6039 | 6.8307 | 59.9877 | 6.9
71.6527 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.665 | 6.7281 | 59.9834 | 6.9 | 71.6719 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.6187 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.6123 | 6.8321 | 59.9877 | 6.9
71.6611 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.6733 | 6.7281 | 59.9834 | 6.9 | 71.6802 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.627 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.6206 | 6.8321 | 59.9877 | 6.9
71.6694 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.6816 | 6.7262 | 59.9834 | 6.9 | 71.6885 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.6353 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.629 | 6.8321 | 59.9877 | 6.9
71.6778 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.69 | 6.7262 | 59.9834 | 6.9 | 71.6968 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.6437 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.6373 | 6.8321 | 59.9877 | 6.9
71.6861 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.6983 | 6.7262 | 59.9834 | 6.9 | 71.7052 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.652 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.6456 | 6.8321 | 59.9877 | 6.9
71.6944 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.7067 | 6.7262 | 59.9834 | 6.9 | 71.7136 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.6603 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.654 | 6.8321 | 59.9877 | 6.9
71.7028 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.715 | 6.7262 | 59.9834 | 6.9 | 71.7219 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.6686 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.6623 | 6.8321 | 59.9877 | 6.9
71.7111 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.7233 | 6.7262 | 59.9834 | 6.9 | 71.7302 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.677 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.6707 | 6.8321 | 59.9877 | 6.9
71.7195 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.7317 | 6.7262 | 59.9834 | 6.9 | 71.7385 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.6853 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.679 | 6.8321 | 59.9877 | 6.9
71.7278 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.74 | 6.7262 | 59.9834 | 6.9 | 71.7469 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.6937 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.6873 | 6.8321 | 59.9877 | 6.9
71.7361 | 6.6899 | 59.9695 | 6.9 | 71.7484 | 6.7244 | 59.9834 | 6.9 | 71.7552 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.702 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.6957 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.7444 | 6.6914 | 59.9695 | 6.9 | 71.7567 | 6.7244 | 59.9834 | 6.9 | 71.7635 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.7103 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.704 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.7528 | 6.6914 | 59.9695 | 6.9 | 71.765 | 6.7244 | 59.9834 | 6.9 | 71.7719 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.7186 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.7123 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.7611 | 6.6914 | 59.9695 | 6.9 | 71.7733 | 6.7244 | 59.9834 | 6.9 | 71.7802 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.727 | 6.6953 | 59.9976 | 6.9 | 71.7206 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.7695 | 6.6914 | 59.9695 | 6.9 | 71.7817 | 6.7244 | 59.9834 | 6.9 | 71.7886 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.7354 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.729 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.7778 | 6.6914 | 59.9695 | 6.9 | 71.79 | 6.7244 | 59.9834 | 6.9 | 71.7969 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.7437 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.7373 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.7861 | 6.6914 | 59.9695 | 6.9 | 71.7983 | 6.7244 | 59.9834 | 6.9 | 71.8052 | 6.918 | 59.9645 | 6.9 | 71.752 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.7457 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.7945 | 6.6896 | 59.9695 | 6.9 | 71.8067 | 6.7244 | 59.9834 | 6.9 | 71.8136 | 6.9185 | 59.9641 | 6.9 | 71.7603 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.754 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.8028 | 6.6896 | 59.9695 | 6.9 | 71.815 | 6.7244 | 59.9834 | 6.9 | 71.822 | 6.9185 | 59.9641 | 6.9 | 71.7687 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.7623 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.8112 | 6.6896 | 59.9688 | 6.9 | 71.8234 | 6.7244 | 59.9834 | 6.9 | 71.8303 | 6.92 | 59.9641 | 6.9 | 71.777 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.7707 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.8195 | 6.6896 | 59.9688 | 6.9 | 71.8317 | 6.7244 | 59.9834 | 6.9 | 71.8386 | 6.92 | 59.9641 | 6.9 | 71.7853 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.779 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.8278 | 6.6896 | 59.9688 | 6.9 | 71.84 | 6.7244 | 59.9834 | 6.9 | 71.8469 | 6.92 | 59.9641 | 6.9 | 71.7936 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.7874 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.8362 | 6.6896 | 59.9688 | 6.9 | 71.8484 | 6.7244 | 59.9834 | 6.9 | 71.8553 | 6.92 | 59.9641 | 6.9 | 71.802 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.7957 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.8445 | 6.6865 | 59.9688 | 6.9 | 71.8567 | 6.7244 | 59.9834 | 6.9 | 71.8636 | 6.92 | 59.9641 | 6.9 | 71.8103 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.804 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.8528 | 6.6865 | 59.9688 | 6.9 | 71.8651 | 6.7229 | 59.9834 | 6.9 | 71.8719 | 6.92 | 59.9641 | 6.9 | 71.8187 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.8123 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.8612 | 6.6865 | 59.9688 | 6.9 | 71.8734 | 6.7229 | 59.9834 | 6.9 | 71.8803 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.827 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.8207 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.8695 | 6.6865 | 59.9688 | 6.9 | 71.8817 | 6.7237 | 59.9834 | 6.9 | 71.8886 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.8353 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.829 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.8779 | 6.6854 | 59.9688 | 6.9 | 71.89 | 6.7237 | 59.9834 | 6.9 | 71.897 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.8437 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.8373 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.8862 | 6.6854 | 59.9688 | 6.9 | 71.8984 | 6.7237 | 59.9834 | 6.9 | 71.9053 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.852 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.8457 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.8945 | 6.6854 | 59.9688 | 6.9 | 71.9067 | 6.7237 | 59.9834 | 6.9 | 71.9136 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.8604 | 6.6335 | 59.9976 | 6.9 | 71.854 | 6.8321 | 59.9869 | 6.9
71.9029 | 6.6854 | 59.9688 | 6.9 | 71.915 | 6.7237 | 59.9828 | 6.9 | 71.922 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.8687 | 6.635 | 59.9976 | 6.9 | 71.8624 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
71.9112 | 6.6854 | 59.9688 | 6.9 | 71.9234 | 6.7237 | 59.9828 | 6.9 | 71.9304 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.877 | 6.635 | 59.9976 | 6.9 | 71.8707 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
71.9196 | 6.6854 | 59.9688 | 6.9 | 71.9317 | 6.7237 | 59.9828 | 6.9 | 71.9387 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.8853 | 6.635 | 59.9976 | 6.9 | 71.879 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
71.9279 | 6.6863 | 59.9688 | 6.9 | 71.9401 | 6.7237 | 59.9828 | 6.9 | 71.947 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.8937 | 6.635 | 59.9976 | 6.9 | 71.8873 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
71.9362 | 6.6863 | 59.9688 | 6.9 | 71.9484 | 6.7237 | 59.9828 | 6.9 | 71.9553 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.902 | 6.6379 | 59.9976 | 6.9 | 71.8957 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
71.9445 | 6.6863 | 59.9688 | 6.9 | 71.9567 | 6.7237 | 59.9828 | 6.9 | 71.9637 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.9103 | 6.6379 | 59.9976 | 6.9 | 71.9041 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
71.9529 | 6.6863 | 59.9688 | 6.9 | 71.9651 | 6.7237 | 59.9828 | 6.9 | 71.972 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.9186 | 6.6379 | 59.9976 | 6.9 | 71.9124 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
71.9612 | 6.6878 | 59.9688 | 6.9 | 71.9734 | 6.7237 | 59.9828 | 6.9 | 71.9803 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.927 | 6.6379 | 59.9976 | 6.9 | 71.9207 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
71.9696 | 6.6878 | 59.9688 | 6.9 | 71.9818 | 6.7237 | 59.9828 | 6.9 | 71.9887 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.9353 | 6.6379 | 59.9976 | 6.9 | 71.929 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
71.9779 | 6.6878 | 59.9688 | 6.9 | 71.9901 | 6.7237 | 59.9828 | 6.9 | 71.997 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.9437 | 6.6379 | 59.9976 | 6.9 | 71.9374 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
71.9862 | 6.6878 | 59.9688 | 6.9 | 71.9984 | 6.7249 | 59.9828 | 6.9 | 72.0054 | 6.8413 | 59.9641 | 6.9 | 71.952 | 6.6379 | 59.9976 | 6.9 | 71.9457 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
71.9946 | 6.6888 | 59.9688 | 6.9 | 72.0067 | 6.7249 | 59.9828 | 6.9 | 72.0137 | 6.8426 | 59.9641 | 6.9 | 71.9603 | 6.6379 | 59.9976 | 6.9 | 71.954 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.0029 | 6.6888 | 59.9688 | 6.9 | 72.0151 | 6.7249 | 59.9828 | 6.9 | 72.022 | 6.8426 | 59.9641 | 6.9 | 71.9687 | 6.6379 | 59.9976 | 6.9 | 71.9624 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.0113 | 6.6888 | 59.9675 | 6.9 | 72.0234 | 6.7249 | 59.9828 | 6.9 | 72.0304 | 6.8426 | 59.9641 | 6.9 | 71.977 | 6.6379 | 59.9976 | 6.9 | 71.9707 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.0196 | 6.6888 | 59.9675 | 6.9 | 72.0317 | 6.7249 | 59.9828 | 6.9 | 72.0388 | 6.8426 | 59.9641 | 6.9 | 71.9854 | 6.6379 | 59.9984 | 6.9 | 71.9791 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.0279 | 6.6888 | 59.9675 | 6.9 | 72.0401 | 6.7249 | 59.9828 | 6.9 | 72.0471 | 6.8441 | 59.9641 | 6.9 | 71.9937 | 6.6379 | 59.9984 | 6.9 | 71.9874 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.0363 | 6.6888 | 59.9675 | 6.9 | 72.0484 | 6.7255 | 59.9828 | 6.9 | 72.0554 | 6.8441 | 59.9641 | 6.9 | 72.002 | 6.6379 | 59.9984 | 6.9 | 71.9957 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.0446 | 6.6888 | 59.9675 | 6.9 | 72.0568 | 6.7255 | 59.9828 | 6.9 | 72.0637 | 6.8441 | 59.9641 | 6.9 | 72.0103 | 6.6379 | 59.9984 | 6.9 | 72.004 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.0529 | 6.6888 | 59.9675 | 6.9 | 72.0651 | 6.7242 | 59.9828 | 6.9 | 72.0721 | 6.8441 | 59.9641 | 6.9 | 72.0187 | 6.6379 | 59.9984 | 6.9 | 72.0124 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.0613 | 6.6888 | 59.9675 | 6.9 | 72.0734 | 6.7242 | 59.9828 | 6.9 | 72.0804 | 6.8441 | 59.9641 | 6.9 | 72.027 | 6.6379 | 59.9984 | 6.9 | 72.0207 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.0696 | 6.6888 | 59.9675 | 6.9 | 72.0818 | 6.7242 | 59.9828 | 6.9 | 72.0887 | 6.8441 | 59.9641 | 6.9 | 72.0353 | 6.6379 | 59.9984 | 6.9 | 72.0291 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.078 | 6.6888 | 59.9675 | 6.9 | 72.0901 | 6.7242 | 59.9828 | 6.9 | 72.0971 | 6.8441 | 59.9641 | 6.9 | 72.0436 | 6.6379 | 59.9984 | 6.9 | 72.0374 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.0863 | 6.6888 | 59.9675 | 6.9 | 72.0984 | 6.7242 | 59.9828 | 6.9 | 72.1054 | 6.8441 | 59.9641 | 6.9 | 72.052 | 6.6379 | 59.9984 | 6.9 | 72.0457 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.0946 | 6.6876 | 59.9675 | 6.9 | 72.1068 | 6.7242 | 59.9828 | 6.9 | 72.1138 | 6.8441 | 59.9641 | 6.9 | 72.0604 | 6.6379 | 59.9984 | 6.9 | 72.0541 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.103 | 6.6876 | 59.9675 | 6.9 | 72.1151 | 6.6664 | 59.982 | 6.9 | 72.1221 | 6.8441 | 59.9641 | 6.9 | 72.0687 | 6.6365 | 59.9984 | 6.9 | 72.0624 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.1113 | 6.686 | 59.9675 | 6.9 | 72.1234 | 6.6664 | 59.982 | 6.9 | 72.1304 | 6.8441 | 59.9641 | 6.9 | 72.077 | 6.6365 | 59.9984 | 6.9 | 72.0707 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.1197 | 6.686 | 59.9675 | 6.9 | 72.1318 | 6.6664 | 59.982 | 6.9 | 72.1388 | 6.8441 | 59.9641 | 6.9 | 72.0853 | 6.6359 | 59.9984 | 6.9 | 72.079 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.128 | 6.686 | 59.9675 | 6.9 | 72.1401 | 6.6664 | 59.982 | 6.9 | 72.1472 | 6.8441 | 59.9641 | 6.9 | 72.0937 | 6.6359 | 59.9984 | 6.9 | 72.0874 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.1363 | 6.686 | 59.9675 | 6.9 | 72.1484 | 6.6664 | 59.982 | 6.9 | 72.1555 | 6.8441 | 59.9641 | 6.9 | 72.102 | 6.6351 | 59.9984 | 6.9 | 72.0958 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.1447 | 6.686 | 59.9675 | 6.9 | 72.1568 | 6.6664 | 59.982 | 6.9 | 72.1638 | 6.8442 | 59.9641 | 6.9 | 72.1104 | 6.6351 | 59.9984 | 6.9 | 72.1041 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.153 | 6.686 | 59.9675 | 6.9 | 72.1651 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.1721 | 6.8442 | 59.9641 | 6.9 | 72.1187 | 6.6351 | 59.9984 | 6.9 | 72.1124 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.1613 | 6.686 | 59.9675 | 6.9 | 72.1735 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.1805 | 6.8433 | 59.9641 | 6.9 | 72.127 | 6.6351 | 59.9984 | 6.9 | 72.1207 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.1697 | 6.686 | 59.9675 | 6.9 | 72.1818 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.1888 | 6.8433 | 59.9641 | 6.9 | 72.1353 | 6.6351 | 59.9984 | 6.9 | 72.1291 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.178 | 6.686 | 59.9675 | 6.9 | 72.1901 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.1971 | 6.8448 | 59.9641 | 6.9 | 72.1437 | 6.6351 | 59.9984 | 6.9 | 72.1374 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.1864 | 6.686 | 59.9675 | 6.9 | 72.1985 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.2055 | 6.8448 | 59.9641 | 6.9 | 72.152 | 6.6351 | 59.9984 | 6.9 | 72.1458 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.1947 | 6.686 | 59.9675 | 6.9 | 72.2068 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.2138 | 6.8448 | 59.9652 | 6.9 | 72.1603 | 6.6351 | 59.9984 | 6.9 | 72.1541 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.203 | 6.686 | 59.9675 | 6.9 | 72.2151 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.2222 | 6.8448 | 59.9652 | 6.9 | 72.1687 | 6.6351 | 59.9984 | 6.9 | 72.1624 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.2114 | 6.6849 | 59.9668 | 6.9 | 72.2235 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.2305 | 6.8448 | 59.9652 | 6.9 | 72.177 | 6.6351 | 59.9984 | 6.9 | 72.1708 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.2197 | 6.6849 | 59.9668 | 6.9 | 72.2318 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.2388 | 6.8448 | 59.9652 | 6.9 | 72.1854 | 6.6351 | 59.9992 | 6.9 | 72.1791 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.2281 | 6.6849 | 59.9668 | 6.9 | 72.2401 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.2472 | 6.8448 | 59.9652 | 6.9 | 72.1937 | 6.6351 | 59.9992 | 6.9 | 72.1874 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.2364 | 6.6849 | 59.9668 | 6.9 | 72.2485 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.2556 | 6.8448 | 59.9652 | 6.9 | 72.202 | 6.6351 | 59.9992 | 6.9 | 72.1957 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.2447 | 6.6849 | 59.9668 | 6.9 | 72.2568 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.2639 | 6.8448 | 59.9652 | 6.9 | 72.2103 | 6.6351 | 59.9992 | 6.9 | 72.2041 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.2531 | 6.6849 | 59.9668 | 6.9 | 72.2652 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.2722 | 6.8448 | 59.9652 | 6.9 | 72.2187 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.2124 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.2614 | 6.6849 | 59.9668 | 6.9 | 72.2735 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.2805 | 6.8449 | 59.9652 | 6.9 | 72.227 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.2208 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.2697 | 6.6849 | 59.9668 | 6.9 | 72.2818 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.2889 | 6.8449 | 59.9652 | 6.9 | 72.2354 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.2291 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.2781 | 6.6849 | 59.9668 | 6.9 | 72.2902 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.2972 | 6.8449 | 59.9652 | 6.9 | 72.2437 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.2374 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.2864 | 6.6849 | 59.9668 | 6.9 | 72.2985 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.3055 | 6.8449 | 59.9652 | 6.9 | 72.252 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.2458 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.2947 | 6.6837 | 59.9668 | 6.9 | 72.3068 | 6.6647 | 59.982 | 6.9 | 72.3139 | 6.8449 | 59.9652 | 6.9 | 72.2603 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.2541 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.3031 | 6.6837 | 59.9668 | 6.9 | 72.3152 | 6.6647 | 59.9815 | 6.9 | 72.3222 | 6.8449 | 59.9652 | 6.9 | 72.2687 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.2625 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.3114 | 6.6837 | 59.9668 | 6.9 | 72.3235 | 6.6647 | 59.9815 | 6.9 | 72.3306 | 6.8449 | 59.9652 | 6.9 | 72.277 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.2708 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.3198 | 6.6837 | 59.9668 | 6.9 | 72.3318 | 6.6647 | 59.9815 | 6.9 | 72.3389 | 6.8449 | 59.9652 | 6.9 | 72.2853 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.2791 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.3281 | 6.6837 | 59.9668 | 6.9 | 72.3402 | 6.6647 | 59.9815 | 6.9 | 72.3472 | 6.8461 | 59.9652 | 6.9 | 72.2937 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.2875 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.3364 | 6.6837 | 59.9668 | 6.9 | 72.3485 | 6.6632 | 59.9815 | 6.9 | 72.3556 | 6.8461 | 59.9652 | 6.9 | 72.302 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.2958 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.3448 | 6.6837 | 59.9668 | 6.9 | 72.3568 | 6.6632 | 59.9815 | 6.9 | 72.3639 | 6.8461 | 59.9652 | 6.9 | 72.3104 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.3041 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.3531 | 6.6837 | 59.9668 | 6.9 | 72.3652 | 6.6632 | 59.9815 | 6.9 | 72.3723 | 6.8461 | 59.9652 | 6.9 | 72.3187 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.3124 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.3615 | 6.6837 | 59.9668 | 6.9 | 72.3735 | 6.6632 | 59.9815 | 6.9 | 72.3806 | 6.8454 | 59.9652 | 6.9 | 72.327 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.3208 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.3698 | 6.6837 | 59.9668 | 6.9 | 72.3819 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.3889 | 6.8454 | 59.9652 | 6.9 | 72.3353 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.3291 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.3781 | 6.6836 | 59.9668 | 6.9 | 72.3902 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.3973 | 6.8472 | 59.9652 | 6.9 | 72.3437 | 6.6381 | 59.9992 | 6.9 | 72.3375 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.3865 | 6.6836 | 59.9668 | 6.9 | 72.3985 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.4056 | 6.8472 | 59.9652 | 6.9 | 72.352 | 6.6388 | 59.9992 | 6.9 | 72.3458 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.3948 | 6.683 | 59.9668 | 6.9 | 72.4069 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.4139 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.3604 | 6.6388 | 59.9992 | 6.9 | 72.3541 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.4031 | 6.683 | 59.9668 | 6.9 | 72.4152 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.4223 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.3687 | 6.6388 | 59.9992 | 6.9 | 72.3625 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.4115 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.4235 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.4306 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.377 | 6.6388 | 59.9992 | 6.9 | 72.3708 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.4198 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.4319 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.439 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.3853 | 6.6388 | 59.9996 | 6.9 | 72.3792 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.4282 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.4402 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.4473 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.3937 | 6.6388 | 59.9996 | 6.9 | 72.3875 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.4365 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.4485 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.4556 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.402 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.3958 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.4448 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.4569 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.464 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.4103 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.4041 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.4532 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.4652 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.4723 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.4187 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.4125 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.4615 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.4735 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.4807 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.427 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.4208 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.4698 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.4819 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.489 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.4354 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.4291 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.4782 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.4902 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.4973 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.4437 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.4375 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.4865 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.4986 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.5057 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.452 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.4458 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.4949 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.5069 | 6.6619 | 59.9815 | 6.9 | 72.514 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.4603 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.4542 | 6.7743 | 59.9869 | 6.9
72.5032 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.5152 | 6.6619 | 59.9809 | 6.9 | 72.5223 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.4687 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.4625 | 6.7731 | 59.9869 | 6.9
72.5115 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.5236 | 6.6619 | 59.9809 | 6.9 | 72.5307 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.477 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.4708 | 6.7731 | 59.9869 | 6.9
72.5199 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.5319 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.539 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.4854 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.4791 | 6.7716 | 59.9869 | 6.9
72.5282 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.5402 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.5474 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.4937 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.4875 | 6.7716 | 59.9869 | 6.9
72.5366 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.5486 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.5557 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.502 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.4958 | 6.7716 | 59.9869 | 6.9
72.5449 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.5569 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.564 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.5103 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.5042 | 6.7716 | 59.9869 | 6.9
72.5532 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.5652 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.5724 | 6.8472 | 59.966 | 6.9 | 72.5187 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.5125 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.5616 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.5736 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.5807 | 6.8484 | 59.966 | 6.9 | 72.527 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.5208 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.5699 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.5819 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.5891 | 6.8484 | 59.966 | 6.9 | 72.5353 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.5292 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.5782 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.5902 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.5974 | 6.8484 | 59.966 | 6.9 | 72.5437 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.5375 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.5866 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.5986 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.6057 | 6.8484 | 59.966 | 6.9 | 72.552 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.5458 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.5949 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.6069 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.6141 | 6.852 | 59.9668 | 6.9 | 72.5604 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.5542 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.6032 | 6.628 | 59.966 | 6.9 | 72.6153 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.6224 | 6.852 | 59.9668 | 6.9 | 72.5687 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.5625 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.6116 | 6.628 | 59.9656 | 6.9 | 72.6236 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.6307 | 6.852 | 59.9668 | 6.9 | 72.577 | 6.6406 | 59.9996 | 6.9 | 72.5709 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.6199 | 6.628 | 59.9656 | 6.9 | 72.6319 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.6391 | 6.852 | 59.9668 | 6.9 | 72.5853 | 6.6406 | 59.9999 | 6.9 | 72.5792 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.6283 | 6.6269 | 59.9656 | 6.9 | 72.6403 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.6474 | 6.8522 | 59.9668 | 6.9 | 72.5937 | 6.6406 | 59.9999 | 6.9 | 72.5875 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.6366 | 6.6269 | 59.9656 | 6.9 | 72.6486 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.6558 | 6.8522 | 59.9668 | 6.9 | 72.602 | 6.6406 | 59.9999 | 6.9 | 72.5958 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.645 | 6.6269 | 59.9656 | 6.9 | 72.657 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.6641 | 6.8522 | 59.9668 | 6.9 | 72.6104 | 6.6406 | 59.9999 | 6.9 | 72.6042 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.6533 | 6.6269 | 59.9656 | 6.9 | 72.6653 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.6724 | 6.8522 | 59.9668 | 6.9 | 72.6187 | 6.6406 | 59.9999 | 6.9 | 72.6125 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.6616 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.6736 | 6.6617 | 59.9809 | 6.9 | 72.6808 | 6.8522 | 59.9668 | 6.9 | 72.627 | 6.6406 | 59.9999 | 6.9 | 72.6208 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.67 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.6819 | 6.661 | 59.9809 | 6.9 | 72.6891 | 6.8522 | 59.9668 | 6.9 | 72.6353 | 6.6406 | 59.9999 | 6.9 | 72.6292 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.6783 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.6903 | 6.661 | 59.9809 | 6.9 | 72.6974 | 6.8522 | 59.9668 | 6.9 | 72.6437 | 6.6406 | 59.9999 | 6.9 | 72.6375 | 6.7714 | 59.9869 | 6.9
72.6866 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.6986 | 6.661 | 59.9809 | 6.9 | 72.7058 | 6.8522 | 59.9668 | 6.9 | 72.652 | 6.6406 | 59.9999 | 6.9 | 72.6459 | 6.7723 | 59.9869 | 6.9
72.695 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.707 | 6.661 | 59.9809 | 6.9 | 72.7141 | 6.8522 | 59.9668 | 6.9 | 72.6603 | 6.6406 | 59.9999 | 6.9 | 72.6542 | 6.7723 | 59.9869 | 6.9
72.7033 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.7153 | 6.661 | 59.9804 | 6.9 | 72.7225 | 6.8522 | 59.9668 | 6.9 | 72.6687 | 6.6377 | 59.9999 | 6.9 | 72.6625 | 6.7708 | 59.9869 | 6.9
72.7116 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.7236 | 6.661 | 59.9804 | 6.9 | 72.7308 | 6.8522 | 59.9668 | 6.9 | 72.677 | 6.6377 | 59.9999 | 6.9 | 72.6708 | 6.7708 | 59.9869 | 6.9
72.72 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.732 | 6.6618 | 59.9804 | 6.9 | 72.7391 | 6.8522 | 59.9668 | 6.9 | 72.6854 | 6.6359 | 59.9999 | 6.9 | 72.6792 | 6.7708 | 59.9869 | 6.9
72.7283 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.7403 | 6.6618 | 59.9804 | 6.9 | 72.7475 | 6.8522 | 59.9668 | 6.9 | 72.6937 | 6.6359 | 59.9999 | 6.9 | 72.6876 | 6.7708 | 59.9869 | 6.9
72.7367 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.7486 | 6.6618 | 59.9804 | 6.9 | 72.7558 | 6.8522 | 59.9668 | 6.9 | 72.702 | 6.6365 | 59.9999 | 6.9 | 72.6959 | 6.7692 | 59.9862 | 6.9
72.745 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.757 | 6.6618 | 59.9804 | 6.9 | 72.7642 | 6.8539 | 59.9668 | 6.9 | 72.7103 | 6.6365 | 59.9999 | 6.9 | 72.7042 | 6.7692 | 59.9862 | 6.9
72.7533 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.7653 | 6.6618 | 59.9804 | 6.9 | 72.7725 | 6.8539 | 59.9668 | 6.9 | 72.7187 | 6.6365 | 59.9999 | 6.9 | 72.7125 | 6.7692 | 59.9862 | 6.9
72.7617 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.7737 | 6.6618 | 59.9804 | 6.9 | 72.7808 | 6.7428 | 59.9668 | 6.9 | 72.727 | 6.6365 | 59.9999 | 6.9 | 72.7209 | 6.7692 | 59.9862 | 6.9
72.77 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.782 | 6.6618 | 59.9804 | 6.9 | 72.7892 | 6.7428 | 59.9668 | 6.9 | 72.7354 | 6.6365 | 59.9999 | 6.9 | 72.7292 | 6.7692 | 59.9862 | 6.9
72.7784 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.7903 | 6.6618 | 59.9804 | 6.9 | 72.7975 | 6.7428 | 59.9668 | 6.9 | 72.7437 | 6.6365 | 59.9999 | 6.9 | 72.7375 | 6.7692 | 59.9862 | 6.9
72.7867 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.7986 | 6.6631 | 59.9804 | 6.9 | 72.8058 | 6.7428 | 59.9668 | 6.9 | 72.752 | 6.6365 | 59.9999 | 6.9 | 72.7459 | 6.7692 | 59.9862 | 6.9
72.795 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.807 | 6.6631 | 59.9804 | 6.9 | 72.8141 | 6.7414 | 59.9675 | 6.9 | 72.7603 | 6.6365 | 59.9999 | 6.9 | 72.7542 | 6.7692 | 59.9862 | 6.9
72.8034 | 6.6278 | 59.9656 | 6.9 | 72.8153 | 6.6631 | 59.9804 | 6.9 | 72.8225 | 6.7414 | 59.9675 | 6.9 | 72.7687 | 6.6373 | 59.9999 | 6.9 | 72.7626 | 6.7692 | 59.9862 | 6.9
72.8117 | 6.6264 | 59.9652 | 6.9 | 72.8237 | 6.6631 | 59.9804 | 6.9 | 72.8309 | 6.7414 | 59.9675 | 6.9 | 72.777 | 6.6373 | 59.9999 | 6.9 | 72.7709 | 6.7692 | 59.9862 | 6.9
72.82 | 6.6264 | 59.9652 | 6.9 | 72.832 | 6.6614 | 59.9804 | 6.9 | 72.8392 | 6.7414 | 59.9675 | 6.9 | 72.7853 | 6.6386 | 59.9991 | 6.9 | 72.7792 | 6.7665 | 59.9862 | 6.9
72.8284 | 6.6264 | 59.9652 | 6.9 | 72.8403 | 6.6614 | 59.9804 | 6.9 | 72.8475 | 6.7414 | 59.9675 | 6.9 | 72.7937 | 6.6386 | 59.9991 | 6.9 | 72.7875 | 6.7665 | 59.9862 | 6.9
72.8367 | 6.6264 | 59.9652 | 6.9 | 72.8487 | 6.6614 | 59.9804 | 6.9 | 72.8558 | 6.7414 | 59.9675 | 6.9 | 72.802 | 6.6386 | 59.9991 | 6.9 | 72.7959 | 6.7665 | 59.9862 | 6.9
72.8451 | 6.6264 | 59.9652 | 6.9 | 72.857 | 6.6614 | 59.9804 | 6.9 | 72.8642 | 6.7426 | 59.9675 | 6.9 | 72.8104 | 6.6386 | 59.9991 | 6.9 | 72.8042 | 6.7665 | 59.9862 | 6.9
72.8534 | 6.6264 | 59.9652 | 6.9 | 72.8654 | 6.6614 | 59.9804 | 6.9 | 72.8726 | 6.7426 | 59.9675 | 6.9 | 72.8187 | 6.6371 | 59.9991 | 6.9 | 72.8126 | 6.7677 | 59.9862 | 6.9
72.8617 | 6.6264 | 59.9652 | 6.9 | 72.8737 | 6.6614 | 59.9804 | 6.9 | 72.8809 | 6.7426 | 59.9675 | 6.9 | 72.827 | 6.6371 | 59.9991 | 6.9 | 72.8209 | 6.7677 | 59.9862 | 6.9
72.8701 | 6.6264 | 59.9652 | 6.9 | 72.882 | 6.6614 | 59.9804 | 6.9 | 72.8892 | 6.7426 | 59.9675 | 6.9 | 72.8353 | 6.6371 | 59.9991 | 6.9 | 72.8292 | 6.7677 | 59.9862 | 6.9
72.8784 | 6.6274 | 59.9652 | 6.9 | 72.8904 | 6.6614 | 59.9804 | 6.9 | 72.8976 | 6.7426 | 59.9675 | 6.9 | 72.8437 | 6.6371 | 59.9991 | 6.9 | 72.8376 | 6.7677 | 59.9862 | 6.9
72.8867 | 6.6274 | 59.9652 | 6.9 | 72.8987 | 6.6614 | 59.9804 | 6.9 | 72.9059 | 6.7426 | 59.9675 | 6.9 | 72.852 | 6.6371 | 59.9991 | 6.9 | 72.8459 | 6.7677 | 59.9862 | 6.9
72.8951 | 6.6274 | 59.9652 | 6.9 | 72.907 | 6.6614 | 59.9804 | 6.9 | 72.9142 | 6.7426 | 59.9675 | 6.9 | 72.8604 | 6.6371 | 59.9991 | 6.9 | 72.8542 | 6.7677 | 59.9862 | 6.9
72.9034 | 6.6274 | 59.9652 | 6.9 | 72.9153 | 6.6607 | 59.9801 | 6.9 | 72.9225 | 6.7426 | 59.9675 | 6.9 | 72.8687 | 6.6371 | 59.9991 | 6.9 | 72.8625 | 6.7677 | 59.9862 | 6.9
72.9118 | 6.6274 | 59.9652 | 6.9 | 72.9237 | 6.6607 | 59.9801 | 6.9 | 72.9309 | 6.7426 | 59.9675 | 6.9 | 72.877 | 6.6371 | 59.9991 | 6.9 | 72.8709 | 6.7677 | 59.9862 | 6.9
72.9201 | 6.6274 | 59.9652 | 6.9 | 72.932 | 6.6607 | 59.9801 | 6.9 | 72.9393 | 6.7426 | 59.9675 | 6.9 | 72.8853 | 6.6358 | 59.9991 | 6.9 | 72.8793 | 6.7665 | 59.9862 | 6.9
72.9284 | 6.6262 | 59.9652 | 6.9 | 72.9404 | 6.6607 | 59.9801 | 6.9 | 72.9476 | 6.7433 | 59.9675 | 6.9 | 72.8937 | 6.6358 | 59.9991 | 6.9 | 72.8876 | 6.7665 | 59.9862 | 6.9
72.9368 | 6.6262 | 59.9652 | 6.9 | 72.9487 | 6.6607 | 59.9801 | 6.9 | 72.9559 | 6.7433 | 59.9675 | 6.9 | 72.902 | 6.6342 | 59.9991 | 6.9 | 72.8959 | 6.7672 | 59.9846 | 6.9
72.9451 | 6.6262 | 59.9652 | 6.9 | 72.957 | 6.6607 | 59.9801 | 6.9 | 72.9642 | 6.7433 | 59.9675 | 6.9 | 72.9103 | 6.6342 | 59.9991 | 6.9 | 72.9042 | 6.7672 | 59.9846 | 6.9
72.9535 | 6.6262 | 59.9652 | 6.9 | 72.9654 | 6.6607 | 59.9801 | 6.9 | 72.9726 | 6.7433 | 59.9675 | 6.9 | 72.9187 | 6.6342 | 59.9991 | 6.9 | 72.9126 | 6.7672 | 59.9846 | 6.9
72.9618 | 6.6262 | 59.9652 | 6.9 | 72.9737 | 6.6607 | 59.9801 | 6.9 | 72.981 | 6.7433 | 59.9675 | 6.9 | 72.927 | 6.6342 | 59.9991 | 6.9 | 72.9209 | 6.7672 | 59.9846 | 6.9
72.9701 | 6.6262 | 59.9652 | 6.9 | 72.9821 | 6.6593 | 59.9801 | 6.9 | 72.9893 | 6.7433 | 59.9675 | 6.9 | 72.9354 | 6.6327 | 59.9991 | 6.9 | 72.9293 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
72.9785 | 6.6262 | 59.9652 | 6.9 | 72.9904 | 6.6593 | 59.9801 | 6.9 | 72.9976 | 6.7433 | 59.9675 | 6.9 | 72.9437 | 6.6327 | 59.9991 | 6.9 | 72.9376 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
72.9868 | 6.6262 | 59.9652 | 6.9 | 72.9987 | 6.6593 | 59.9801 | 6.9 | 73.0059 | 6.7433 | 59.9675 | 6.9 | 72.952 | 6.611 | 59.9991 | 6.9 | 72.9459 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
72.9951 | 6.6262 | 59.9652 | 6.9 | 73.007 | 6.6593 | 59.9801 | 6.9 | 73.0143 | 6.7433 | 59.968 | 6.9 | 72.9603 | 6.611 | 59.9991 | 6.9 | 72.9543 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
73.0035 | 6.6262 | 59.9652 | 6.9 | 73.0154 | 6.6606 | 59.9801 | 6.9 | 73.0226 | 6.7433 | 59.968 | 6.9 | 72.9687 | 6.6096 | 59.9991 | 6.9 | 72.9626 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
73.0118 | 6.6263 | 59.9644 | 6.9 | 73.0237 | 6.6606 | 59.9801 | 6.9 | 73.0309 | 6.7418 | 59.968 | 6.9 | 72.977 | 6.6096 | 59.9991 | 6.9 | 72.9709 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
73.0202 | 6.6263 | 59.9644 | 6.9 | 73.0321 | 6.6606 | 59.9801 | 6.9 | 73.0393 | 6.7418 | 59.968 | 6.9 | 72.9854 | 6.611 | 59.9976 | 6.9 | 72.9792 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
73.0285 | 6.6263 | 59.9644 | 6.9 | 73.0404 | 6.6606 | 59.9801 | 6.9 | 73.0476 | 6.7433 | 59.968 | 6.9 | 72.9937 | 6.611 | 59.9976 | 6.9 | 72.9876 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
73.0368 | 6.6263 | 59.9644 | 6.9 | 73.0487 | 6.6591 | 59.9801 | 6.9 | 73.056 | 6.7433 | 59.968 | 6.9 | 73.002 | 6.6117 | 59.9976 | 6.9 | 72.9959 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
73.0452 | 6.6263 | 59.9644 | 6.9 | 73.0571 | 6.6591 | 59.9801 | 6.9 | 73.0643 | 6.7433 | 59.968 | 6.9 | 73.0104 | 6.6117 | 59.9976 | 6.9 | 73.0043 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
73.0535 | 6.6263 | 59.9644 | 6.9 | 73.0654 | 6.6591 | 59.9801 | 6.9 | 73.0726 | 6.7433 | 59.968 | 6.9 | 73.0187 | 6.6117 | 59.9976 | 6.9 | 73.0126 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
73.0619 | 6.6263 | 59.9644 | 6.9 | 73.0737 | 6.6591 | 59.9801 | 6.9 | 73.081 | 6.7275 | 59.968 | 6.9 | 73.027 | 6.6117 | 59.9976 | 6.9 | 73.0209 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
73.0702 | 6.6263 | 59.9644 | 6.9 | 73.0821 | 6.6591 | 59.9801 | 6.9 | 73.0893 | 6.7275 | 59.968 | 6.9 | 73.0353 | 6.6117 | 59.9976 | 6.9 | 73.0293 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
73.0785 | 6.6251 | 59.9644 | 6.9 | 73.0904 | 6.6591 | 59.9801 | 6.9 | 73.0977 | 6.7275 | 59.968 | 6.9 | 73.0437 | 6.6117 | 59.9976 | 6.9 | 73.0376 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
73.0869 | 6.6251 | 59.9644 | 6.9 | 73.0988 | 6.6591 | 59.9801 | 6.9 | 73.106 | 6.7275 | 59.968 | 6.9 | 73.052 | 6.611 | 59.9976 | 6.9 | 73.046 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
73.0952 | 6.6251 | 59.9644 | 6.9 | 73.1071 | 6.6591 | 59.9801 | 6.9 | 73.1143 | 6.7287 | 59.968 | 6.9 | 73.0604 | 6.611 | 59.9976 | 6.9 | 73.0543 | 6.7655 | 59.9846 | 6.9
73.1035 | 6.6251 | 59.9644 | 6.9 | 73.1154 | 6.6591 | 59.9793 | 6.9 | 73.1227 | 6.7287 | 59.968 | 6.9 | 73.0687 | 6.611 | 59.9976 | 6.9 | 73.0626 | 6.764 | 59.9846 | 6.9
73.1119 | 6.6266 | 59.9644 | 6.9 | 73.1237 | 6.6591 | 59.9793 | 6.9 | 73.131 | 6.7287 | 59.968 | 6.9 | 73.077 | 6.611 | 59.9976 | 6.9 | 73.071 | 6.764 | 59.9846 | 6.9
73.1202 | 6.6266 | 59.9644 | 6.9 | 73.1321 | 6.6591 | 59.9793 | 6.9 | 73.1393 | 6.7287 | 59.968 | 6.9 | 73.0853 | 6.6097 | 59.9976 | 6.9 | 73.0793 | 6.765 | 59.9846 | 6.9
73.1286 | 6.6255 | 59.9644 | 6.9 | 73.1404 | 6.6591 | 59.9793 | 6.9 | 73.1477 | 6.7287 | 59.968 | 6.9 | 73.0937 | 6.6097 | 59.9976 | 6.9 | 73.0876 | 6.765 | 59.9846 | 6.9
73.1369 | 6.6255 | 59.9644 | 6.9 | 73.1488 | 6.6591 | 59.9793 | 6.9 | 73.156 | 6.7287 | 59.968 | 6.9 | 73.102 | 6.6097 | 59.9976 | 6.9 | 73.0959 | 6.765 | 59.9838 | 6.9
73.1452 | 6.6255 | 59.9644 | 6.9 | 73.1571 | 6.6591 | 59.9793 | 6.9 | 73.1644 | 6.7287 | 59.968 | 6.9 | 73.1104 | 6.6097 | 59.9976 | 6.9 | 73.1043 | 6.765 | 59.9838 | 6.9
73.1536 | 6.6255 | 59.9644 | 6.9 | 73.1654 | 6.6591 | 59.9793 | 6.9 | 73.1727 | 6.7287 | 59.968 | 6.9 | 73.1187 | 6.6083 | 59.9976 | 6.9 | 73.1126 | 6.765 | 59.9838 | 6.9
73.1619 | 6.6255 | 59.9644 | 6.9 | 73.1738 | 6.6591 | 59.9793 | 6.9 | 73.181 | 6.7287 | 59.968 | 6.9 | 73.127 | 6.6083 | 59.9976 | 6.9 | 73.121 | 6.765 | 59.9838 | 6.9
73.1703 | 6.6255 | 59.9644 | 6.9 | 73.1821 | 6.6591 | 59.9793 | 6.9 | 73.1894 | 6.7287 | 59.968 | 6.9 | 73.1354 | 6.6083 | 59.9976 | 6.9 | 73.1293 | 6.765 | 59.9838 | 6.9
73.1786 | 6.6255 | 59.9644 | 6.9 | 73.1905 | 6.6591 | 59.9793 | 6.9 | 73.1977 | 6.7317 | 59.968 | 6.9 | 73.1437 | 6.6083 | 59.9976 | 6.9 | 73.1376 | 6.765 | 59.9838 | 6.9
73.1869 | 6.6255 | 59.9644 | 6.9 | 73.1988 | 6.6591 | 59.9793 | 6.9 | 73.2061 | 6.7317 | 59.968 | 6.9 | 73.152 | 6.6089 | 59.9976 | 6.9 | 73.146 | 6.765 | 59.9838 | 6.9
73.1953 | 6.6243 | 59.9644 | 6.9 | 73.2071 | 6.6591 | 59.9793 | 6.9 | 73.2144 | 6.7317 | 59.9687 | 6.9 | 73.1603 | 6.6089 | 59.9976 | 6.9 | 73.1543 | 6.765 | 59.9838 | 6.9
73.2036 | 6.6243 | 59.9644 | 6.9 | 73.2155 | 6.6591 | 59.9793 | 6.9 | 73.2227 | 6.7317 | 59.9687 | 6.9 | 73.1687 | 6.6076 | 59.9976 | 6.9 | 73.1627 | 6.7647 | 59.9838 | 6.9
73.2119 | 6.6243 | 59.9633 | 6.9 | 73.2238 | 6.6591 | 59.9793 | 6.9 | 73.2311 | 6.7317 | 59.9687 | 6.9 | 73.177 | 6.6076 | 59.9976 | 6.9 | 73.171 | 6.7647 | 59.9838 | 6.9
73.2203 | 6.6243 | 59.9633 | 6.9 | 73.2321 | 6.656 | 59.9793 | 6.9 | 73.2394 | 6.7317 | 59.9687 | 6.9 | 73.1854 | 6.6076 | 59.9955 | 6.9 | 73.1793 | 6.7647 | 59.9838 | 6.9
73.2286 | 6.6243 | 59.9633 | 6.9 | 73.2405 | 6.656 | 59.9793 | 6.9 | 73.2477 | 6.7317 | 59.9687 | 6.9 | 73.1937 | 6.6076 | 59.9955 | 6.9 | 73.1877 | 6.7647 | 59.9838 | 6.9
73.237 | 6.6243 | 59.9633 | 6.9 | 73.2488 | 6.656 | 59.9793 | 6.9 | 73.2561 | 6.7317 | 59.9687 | 6.9 | 73.202 | 6.6062 | 59.9955 | 6.9 | 73.196 | 6.7647 | 59.9838 | 6.9
73.2453 | 6.6229 | 59.9633 | 6.9 | 73.2571 | 6.656 | 59.9793 | 6.9 | 73.2644 | 6.7317 | 59.9687 | 6.9 | 73.2103 | 6.6062 | 59.9955 | 6.9 | 73.2043 | 6.7647 | 59.9838 | 6.9
73.2536 | 6.6229 | 59.9633 | 6.9 | 73.2655 | 6.656 | 59.9793 | 6.9 | 73.2728 | 6.7317 | 59.9687 | 6.9 | 73.2187 | 6.6061 | 59.9955 | 6.9 | 73.2126 | 6.7647 | 59.9838 | 6.9
73.262 | 6.6217 | 59.9633 | 6.9 | 73.2738 | 6.656 | 59.9793 | 6.9 | 73.2811 | 6.733 | 59.9687 | 6.9 | 73.2271 | 6.6061 | 59.9955 | 6.9 | 73.221 | 6.7647 | 59.9838 | 6.9
73.2703 | 6.6217 | 59.9633 | 6.9 | 73.2821 | 6.656 | 59.9793 | 6.9 | 73.2894 | 6.733 | 59.9687 | 6.9 | 73.2354 | 6.6069 | 59.9955 | 6.9 | 73.2293 | 6.7647 | 59.9838 | 6.9
73.2787 | 6.6217 | 59.9633 | 6.9 | 73.2905 | 6.656 | 59.9793 | 6.9 | 73.2978 | 6.733 | 59.9687 | 6.9 | 73.2437 | 6.6069 | 59.9955 | 6.9 | 73.2377 | 6.7647 | 59.9838 | 6.9
73.287 | 6.6217 | 59.9633 | 6.9 | 73.2988 | 6.6545 | 59.9793 | 6.9 | 73.3061 | 6.733 | 59.9687 | 6.9 | 73.252 | 6.6056 | 59.9955 | 6.9 | 73.246 | 6.7647 | 59.9838 | 6.9
73.2953 | 6.6217 | 59.9633 | 6.9 | 73.3072 | 6.6545 | 59.9793 | 6.9 | 73.3145 | 6.733 | 59.9687 | 6.9 | 73.2604 | 6.6056 | 59.9955 | 6.9 | 73.2543 | 6.7647 | 59.9838 | 6.9
73.3037 | 6.6217 | 59.9633 | 6.9 | 73.3155 | 6.6545 | 59.9785 | 6.9 | 73.3228 | 6.733 | 59.9687 | 6.9 | 73.2687 | 6.6056 | 59.9955 | 6.9 | 73.2627 | 6.7642 | 59.9838 | 6.9
73.312 | 6.6217 | 59.9633 | 6.9 | 73.3238 | 6.6545 | 59.9785 | 6.9 | 73.3311 | 6.7342 | 59.9687 | 6.9 | 73.277 | 6.6056 | 59.9955 | 6.9 | 73.271 | 6.7642 | 59.9838 | 6.9
73.3203 | 6.6217 | 59.9633 | 6.9 | 73.3322 | 6.6545 | 59.9785 | 6.9 | 73.3395 | 6.7342 | 59.9687 | 6.9 | 73.2853 | 6.6041 | 59.9955 | 6.9 | 73.2794 | 6.7456 | 59.9838 | 6.9
73.3287 | 6.6217 | 59.9633 | 6.9 | 73.3405 | 6.6545 | 59.9785 | 6.9 | 73.3478 | 6.7342 | 59.9687 | 6.9 | 73.2937 | 6.6041 | 59.9955 | 6.9 | 73.2877 | 6.7456 | 59.9838 | 6.9
73.337 | 6.6217 | 59.9633 | 6.9 | 73.3488 | 6.6545 | 59.9785 | 6.9 | 73.3561 | 6.7342 | 59.9687 | 6.9 | 73.302 | 6.6048 | 59.9955 | 6.9 | 73.296 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.3454 | 6.6217 | 59.9633 | 6.9 | 73.3572 | 6.6545 | 59.9785 | 6.9 | 73.3644 | 6.7327 | 59.9687 | 6.9 | 73.3104 | 6.6048 | 59.9955 | 6.9 | 73.3044 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.3537 | 6.6217 | 59.9633 | 6.9 | 73.3655 | 6.6545 | 59.9785 | 6.9 | 73.3728 | 6.7327 | 59.9687 | 6.9 | 73.3187 | 6.6048 | 59.9955 | 6.9 | 73.3127 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.362 | 6.6217 | 59.9633 | 6.9 | 73.3738 | 6.6545 | 59.9785 | 6.9 | 73.3812 | 6.7327 | 59.9687 | 6.9 | 73.327 | 6.6048 | 59.9955 | 6.9 | 73.321 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.3704 | 6.6217 | 59.9633 | 6.9 | 73.3822 | 6.6545 | 59.9785 | 6.9 | 73.3895 | 6.7327 | 59.9687 | 6.9 | 73.3354 | 6.6035 | 59.9955 | 6.9 | 73.3293 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.3787 | 6.6206 | 59.9633 | 6.9 | 73.3905 | 6.6545 | 59.9785 | 6.9 | 73.3978 | 6.7327 | 59.9687 | 6.9 | 73.3437 | 6.6035 | 59.9955 | 6.9 | 73.3377 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.3871 | 6.6206 | 59.9633 | 6.9 | 73.3989 | 6.6545 | 59.9785 | 6.9 | 73.4061 | 6.7327 | 59.9687 | 6.9 | 73.3521 | 6.6013 | 59.9955 | 6.9 | 73.346 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.3954 | 6.6206 | 59.9633 | 6.9 | 73.4072 | 6.6545 | 59.9785 | 6.9 | 73.4145 | 6.7327 | 59.9699 | 6.9 | 73.3604 | 6.6013 | 59.9955 | 6.9 | 73.3544 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.4037 | 6.6206 | 59.9633 | 6.9 | 73.4155 | 6.6531 | 59.9785 | 6.9 | 73.4229 | 6.7327 | 59.9699 | 6.9 | 73.3687 | 6.6013 | 59.9955 | 6.9 | 73.3627 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.4121 | 6.6206 | 59.9624 | 6.9 | 73.4239 | 6.6531 | 59.9785 | 6.9 | 73.4312 | 6.7327 | 59.9699 | 6.9 | 73.377 | 6.6013 | 59.9955 | 6.9 | 73.371 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.4204 | 6.6206 | 59.9624 | 6.9 | 73.4322 | 6.6531 | 59.9785 | 6.9 | 73.4395 | 6.7327 | 59.9699 | 6.9 | 73.3854 | 6.6014 | 59.9924 | 6.9 | 73.3794 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.4287 | 6.6206 | 59.9624 | 6.9 | 73.4406 | 6.6531 | 59.9785 | 6.9 | 73.4478 | 6.7327 | 59.9699 | 6.9 | 73.3937 | 6.6014 | 59.9924 | 6.9 | 73.3877 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.4371 | 6.6206 | 59.9624 | 6.9 | 73.4489 | 6.6531 | 59.9785 | 6.9 | 73.4562 | 6.7327 | 59.9699 | 6.9 | 73.402 | 6.6014 | 59.9924 | 6.9 | 73.3961 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.4454 | 6.6195 | 59.9624 | 6.9 | 73.4572 | 6.6531 | 59.9785 | 6.9 | 73.4645 | 6.7327 | 59.9699 | 6.9 | 73.4104 | 6.6014 | 59.9924 | 6.9 | 73.4044 | 6.7456 | 59.983 | 6.9