73.4538 | 6.6195 | 59.9624 | 6.9 | 73.4655 | 6.6531 | 59.9785 | 6.9 | 73.4728 | 6.7327 | 59.9699 | 6.9 | 73.4187 | 6.5424 | 59.9924 | 6.9 | 73.4127 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.4621 | 6.6195 | 59.9624 | 6.9 | 73.4739 | 6.6531 | 59.9785 | 6.9 | 73.4812 | 6.7319 | 59.9699 | 6.9 | 73.4271 | 6.5424 | 59.9924 | 6.9 | 73.4211 | 6.7456 | 59.983 | 6.9
73.4704 | 6.6195 | 59.9624 | 6.9 | 73.4822 | 6.6531 | 59.9785 | 6.9 | 73.4895 | 6.7319 | 59.9699 | 6.9 | 73.4354 | 6.5424 | 59.9924 | 6.9 | 73.4294 | 6.7455 | 59.983 | 6.9
73.4788 | 6.618 | 59.9624 | 6.9 | 73.4906 | 6.6531 | 59.9785 | 6.9 | 73.4979 | 6.7319 | 59.9699 | 6.9 | 73.4437 | 6.5424 | 59.9924 | 6.9 | 73.4377 | 6.7455 | 59.983 | 6.9
73.4871 | 6.618 | 59.9624 | 6.9 | 73.4989 | 6.6531 | 59.9785 | 6.9 | 73.5062 | 6.7319 | 59.9699 | 6.9 | 73.452 | 6.5426 | 59.9924 | 6.9 | 73.446 | 6.7455 | 59.983 | 6.9
73.4955 | 6.618 | 59.9624 | 6.9 | 73.5072 | 6.6531 | 59.9785 | 6.9 | 73.5145 | 6.7319 | 59.9699 | 6.9 | 73.4604 | 6.5426 | 59.9924 | 6.9 | 73.4544 | 6.7455 | 59.983 | 6.9
73.5038 | 6.618 | 59.9624 | 6.9 | 73.5156 | 6.6545 | 59.978 | 6.9 | 73.5229 | 6.7319 | 59.9699 | 6.9 | 73.4687 | 6.5426 | 59.9924 | 6.9 | 73.4627 | 6.7455 | 59.983 | 6.9
73.5121 | 6.618 | 59.9624 | 6.9 | 73.5239 | 6.6545 | 59.978 | 6.9 | 73.5312 | 6.7319 | 59.9699 | 6.9 | 73.4771 | 6.5426 | 59.9924 | 6.9 | 73.4711 | 6.7455 | 59.983 | 6.9
73.5205 | 6.618 | 59.9624 | 6.9 | 73.5322 | 6.6545 | 59.978 | 6.9 | 73.5396 | 6.7319 | 59.9699 | 6.9 | 73.4854 | 6.5426 | 59.9924 | 6.9 | 73.4794 | 6.7455 | 59.983 | 6.9
73.5288 | 6.618 | 59.9624 | 6.9 | 73.5406 | 6.6545 | 59.978 | 6.9 | 73.5479 | 6.7319 | 59.9699 | 6.9 | 73.4937 | 6.5426 | 59.9924 | 6.9 | 73.4877 | 6.7455 | 59.983 | 6.9
73.5371 | 6.618 | 59.9624 | 6.9 | 73.5489 | 6.6543 | 59.978 | 6.9 | 73.5562 | 6.7319 | 59.9699 | 6.9 | 73.5021 | 6.5414 | 59.9924 | 6.9 | 73.4961 | 6.7455 | 59.9822 | 6.9
73.5455 | 6.618 | 59.9624 | 6.9 | 73.5573 | 6.6543 | 59.978 | 6.9 | 73.5646 | 6.7319 | 59.9699 | 6.9 | 73.5104 | 6.5414 | 59.9924 | 6.9 | 73.5044 | 6.7455 | 59.9822 | 6.9
73.5538 | 6.618 | 59.9624 | 6.9 | 73.5656 | 6.6543 | 59.978 | 6.9 | 73.5729 | 6.7319 | 59.9699 | 6.9 | 73.5187 | 6.54 | 59.9924 | 6.9 | 73.5128 | 6.7455 | 59.9822 | 6.9
73.5622 | 6.619 | 59.9624 | 6.9 | 73.5739 | 6.6543 | 59.978 | 6.9 | 73.5812 | 6.7331 | 59.9699 | 6.9 | 73.527 | 6.54 | 59.9924 | 6.9 | 73.5211 | 6.7455 | 59.9822 | 6.9
73.5705 | 6.619 | 59.9624 | 6.9 | 73.5822 | 6.6543 | 59.978 | 6.9 | 73.5896 | 6.7331 | 59.9699 | 6.9 | 73.5354 | 6.54 | 59.9924 | 6.9 | 73.5294 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.5788 | 6.619 | 59.9624 | 6.9 | 73.5906 | 6.6543 | 59.978 | 6.9 | 73.5979 | 6.7345 | 59.9699 | 6.9 | 73.5437 | 6.54 | 59.9924 | 6.9 | 73.5378 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.5872 | 6.619 | 59.9624 | 6.9 | 73.5989 | 6.6543 | 59.978 | 6.9 | 73.6063 | 6.7345 | 59.9699 | 6.9 | 73.5521 | 6.5389 | 59.9924 | 6.9 | 73.5461 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.5955 | 6.619 | 59.9624 | 6.9 | 73.6073 | 6.6543 | 59.978 | 6.9 | 73.6146 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.5604 | 6.5389 | 59.9924 | 6.9 | 73.5544 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.6039 | 6.619 | 59.9624 | 6.9 | 73.6156 | 6.6543 | 59.978 | 6.9 | 73.6229 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.5687 | 6.5396 | 59.9924 | 6.9 | 73.5627 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.6122 | 6.619 | 59.9613 | 6.9 | 73.6239 | 6.6543 | 59.978 | 6.9 | 73.6313 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.5771 | 6.5396 | 59.9924 | 6.9 | 73.5711 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.6205 | 6.619 | 59.9613 | 6.9 | 73.6323 | 6.6528 | 59.978 | 6.9 | 73.6396 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.5854 | 6.5395 | 59.9893 | 6.9 | 73.5794 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.6289 | 6.619 | 59.9613 | 6.9 | 73.6406 | 6.6528 | 59.978 | 6.9 | 73.6479 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.5938 | 6.5395 | 59.9893 | 6.9 | 73.5878 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.6372 | 6.619 | 59.9613 | 6.9 | 73.649 | 6.6353 | 59.978 | 6.9 | 73.6563 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.6021 | 6.5395 | 59.9893 | 6.9 | 73.5961 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.6455 | 6.619 | 59.9613 | 6.9 | 73.6573 | 6.6353 | 59.978 | 6.9 | 73.6646 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.6104 | 6.5395 | 59.9893 | 6.9 | 73.6044 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.6539 | 6.619 | 59.9613 | 6.9 | 73.6656 | 6.6366 | 59.978 | 6.9 | 73.673 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.6187 | 6.5383 | 59.9893 | 6.9 | 73.6128 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.6622 | 6.619 | 59.9613 | 6.9 | 73.674 | 6.6366 | 59.978 | 6.9 | 73.6813 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.6271 | 6.5383 | 59.9893 | 6.9 | 73.6211 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.6706 | 6.619 | 59.9613 | 6.9 | 73.6823 | 6.6374 | 59.978 | 6.9 | 73.6896 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.6354 | 6.537 | 59.9893 | 6.9 | 73.6295 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.6789 | 6.619 | 59.9613 | 6.9 | 73.6906 | 6.6374 | 59.978 | 6.9 | 73.698 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.6437 | 6.537 | 59.9893 | 6.9 | 73.6378 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.6872 | 6.619 | 59.9613 | 6.9 | 73.699 | 6.6374 | 59.978 | 6.9 | 73.7063 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.6521 | 6.537 | 59.9893 | 6.9 | 73.6461 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.6956 | 6.6471 | 59.9613 | 6.9 | 73.7073 | 6.6374 | 59.978 | 6.9 | 73.7147 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.6604 | 6.537 | 59.9893 | 6.9 | 73.6545 | 6.7481 | 59.9822 | 6.9
73.7039 | 6.6471 | 59.9613 | 6.9 | 73.7156 | 6.6374 | 59.9772 | 6.9 | 73.723 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.6688 | 6.5355 | 59.9893 | 6.9 | 73.6628 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.7122 | 6.6471 | 59.9613 | 6.9 | 73.724 | 6.6374 | 59.9772 | 6.9 | 73.7313 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.6771 | 6.5355 | 59.9893 | 6.9 | 73.6711 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.7206 | 6.6471 | 59.9613 | 6.9 | 73.7323 | 6.6374 | 59.9772 | 6.9 | 73.7397 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.6854 | 6.5351 | 59.9893 | 6.9 | 73.6794 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.7289 | 6.6471 | 59.9613 | 6.9 | 73.7407 | 6.6374 | 59.9772 | 6.9 | 73.748 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.6937 | 6.5351 | 59.9893 | 6.9 | 73.6878 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.7373 | 6.6471 | 59.9613 | 6.9 | 73.749 | 6.6374 | 59.9772 | 6.9 | 73.7563 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.7021 | 6.5351 | 59.9893 | 6.9 | 73.6961 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.7456 | 6.6471 | 59.9613 | 6.9 | 73.7573 | 6.6374 | 59.9772 | 6.9 | 73.7646 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.7104 | 6.5351 | 59.9893 | 6.9 | 73.7045 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.7539 | 6.6471 | 59.9613 | 6.9 | 73.7657 | 6.6374 | 59.9772 | 6.9 | 73.773 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.7188 | 6.5351 | 59.9893 | 6.9 | 73.7128 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.7623 | 6.6471 | 59.9613 | 6.9 | 73.774 | 6.6374 | 59.9772 | 6.9 | 73.7814 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.7271 | 6.5351 | 59.9893 | 6.9 | 73.7211 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.7706 | 6.6471 | 59.9613 | 6.9 | 73.7823 | 6.6374 | 59.9772 | 6.9 | 73.7897 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.7354 | 6.5346 | 59.9893 | 6.9 | 73.7295 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.779 | 6.6471 | 59.9613 | 6.9 | 73.7907 | 6.6374 | 59.9772 | 6.9 | 73.798 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.7438 | 6.5346 | 59.9893 | 6.9 | 73.7378 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.7873 | 6.6471 | 59.9613 | 6.9 | 73.799 | 6.6374 | 59.9772 | 6.9 | 73.8063 | 6.7345 | 59.9703 | 6.9 | 73.7521 | 6.5346 | 59.9893 | 6.9 | 73.7462 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.7957 | 6.6459 | 59.9613 | 6.9 | 73.8073 | 6.6374 | 59.9772 | 6.9 | 73.8147 | 6.7345 | 59.9706 | 6.9 | 73.7604 | 6.5346 | 59.9893 | 6.9 | 73.7545 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.804 | 6.6459 | 59.9613 | 6.9 | 73.8157 | 6.6343 | 59.9772 | 6.9 | 73.8231 | 6.7345 | 59.9706 | 6.9 | 73.7687 | 6.5346 | 59.9893 | 6.9 | 73.7628 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.8123 | 6.6459 | 59.9609 | 6.9 | 73.824 | 6.6343 | 59.9772 | 6.9 | 73.8314 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.7771 | 6.5346 | 59.9893 | 6.9 | 73.7712 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.8206 | 6.6459 | 59.9609 | 6.9 | 73.8323 | 6.633 | 59.9772 | 6.9 | 73.8397 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.7854 | 6.5346 | 59.9865 | 6.9 | 73.7795 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.829 | 6.6459 | 59.9609 | 6.9 | 73.8407 | 6.633 | 59.9772 | 6.9 | 73.848 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.7938 | 6.5346 | 59.9865 | 6.9 | 73.7878 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.8373 | 6.6459 | 59.9609 | 6.9 | 73.849 | 6.633 | 59.9772 | 6.9 | 73.8564 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.8021 | 6.5342 | 59.9865 | 6.9 | 73.7961 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.8457 | 6.6435 | 59.9609 | 6.9 | 73.8574 | 6.633 | 59.9772 | 6.9 | 73.8647 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.8104 | 6.5342 | 59.9865 | 6.9 | 73.8045 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.854 | 6.6435 | 59.9609 | 6.9 | 73.8657 | 6.633 | 59.9772 | 6.9 | 73.873 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.8188 | 6.5341 | 59.9865 | 6.9 | 73.8129 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.8624 | 6.6435 | 59.9609 | 6.9 | 73.874 | 6.633 | 59.9772 | 6.9 | 73.8814 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.8271 | 6.5341 | 59.9865 | 6.9 | 73.8212 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.8707 | 6.6435 | 59.9609 | 6.9 | 73.8824 | 6.6316 | 59.9772 | 6.9 | 73.8897 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.8354 | 6.5341 | 59.9865 | 6.9 | 73.8295 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.879 | 6.6435 | 59.9609 | 6.9 | 73.8907 | 6.6316 | 59.9772 | 6.9 | 73.8981 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.8438 | 6.5341 | 59.9865 | 6.9 | 73.8378 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.8874 | 6.6435 | 59.9609 | 6.9 | 73.899 | 6.6316 | 59.9772 | 6.9 | 73.9064 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.8521 | 6.5341 | 59.9865 | 6.9 | 73.8462 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.8957 | 6.6435 | 59.9609 | 6.9 | 73.9074 | 6.6316 | 59.9772 | 6.9 | 73.9147 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.8605 | 6.5341 | 59.9865 | 6.9 | 73.8545 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.9041 | 6.6435 | 59.9609 | 6.9 | 73.9157 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 73.9231 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.8688 | 6.5337 | 59.9865 | 6.9 | 73.8629 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.9124 | 6.6435 | 59.9609 | 6.9 | 73.924 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 73.9314 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.8771 | 6.5337 | 59.9865 | 6.9 | 73.8712 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.9207 | 6.6435 | 59.9609 | 6.9 | 73.9324 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 73.9398 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.8854 | 6.5961 | 59.9865 | 6.9 | 73.8795 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.9291 | 6.6435 | 59.9609 | 6.9 | 73.9407 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 73.9481 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.8938 | 6.5961 | 59.9865 | 6.9 | 73.8879 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.9374 | 6.6435 | 59.9609 | 6.9 | 73.9491 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 73.9564 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.9021 | 6.5961 | 59.9865 | 6.9 | 73.8962 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.9457 | 6.6424 | 59.9609 | 6.9 | 73.9574 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 73.9648 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.9105 | 6.5961 | 59.9865 | 6.9 | 73.9045 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.9541 | 6.6424 | 59.9609 | 6.9 | 73.9657 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 73.9731 | 6.7352 | 59.9706 | 6.9 | 73.9188 | 6.5961 | 59.9865 | 6.9 | 73.9128 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.9624 | 6.6424 | 59.9609 | 6.9 | 73.9741 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 73.9814 | 6.7342 | 59.9706 | 6.9 | 73.9271 | 6.5961 | 59.9865 | 6.9 | 73.9212 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.9708 | 6.6424 | 59.9609 | 6.9 | 73.9824 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 73.9898 | 6.7342 | 59.9706 | 6.9 | 73.9355 | 6.5938 | 59.9865 | 6.9 | 73.9296 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.9791 | 6.6414 | 59.9609 | 6.9 | 73.9908 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 73.9981 | 6.7342 | 59.9706 | 6.9 | 73.9438 | 6.5938 | 59.9865 | 6.9 | 73.9379 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.9874 | 6.6414 | 59.9609 | 6.9 | 73.9991 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.0065 | 6.7342 | 59.9706 | 6.9 | 73.9521 | 6.5936 | 59.9865 | 6.9 | 73.9462 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
73.9958 | 6.6429 | 59.9609 | 6.9 | 74.0074 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.0148 | 6.7349 | 59.9711 | 6.9 | 73.9604 | 6.5936 | 59.9865 | 6.9 | 73.9545 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.0041 | 6.6429 | 59.9609 | 6.9 | 74.0157 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.0231 | 6.7349 | 59.9711 | 6.9 | 73.9688 | 6.5936 | 59.9865 | 6.9 | 73.9629 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.0125 | 6.6429 | 59.9598 | 6.9 | 74.0241 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.0315 | 6.7349 | 59.9711 | 6.9 | 73.9771 | 6.5936 | 59.9865 | 6.9 | 73.9712 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.0208 | 6.6429 | 59.9598 | 6.9 | 74.0324 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.0398 | 6.7349 | 59.9711 | 6.9 | 73.9855 | 6.5936 | 59.9841 | 6.9 | 73.9796 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.0291 | 6.6429 | 59.9598 | 6.9 | 74.0408 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.0482 | 6.7349 | 59.9711 | 6.9 | 73.9938 | 6.5936 | 59.9841 | 6.9 | 73.9879 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.0375 | 6.6429 | 59.9598 | 6.9 | 74.0491 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.0565 | 6.7349 | 59.9711 | 6.9 | 74.0021 | 6.5936 | 59.9841 | 6.9 | 73.9962 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.0458 | 6.6429 | 59.9598 | 6.9 | 74.0574 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.0648 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.0105 | 6.5936 | 59.9841 | 6.9 | 74.0046 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.0541 | 6.6429 | 59.9598 | 6.9 | 74.0658 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.0732 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.0188 | 6.5935 | 59.9841 | 6.9 | 74.0129 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.0625 | 6.6418 | 59.9598 | 6.9 | 74.0741 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.0815 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.0272 | 6.5935 | 59.9841 | 6.9 | 74.0212 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.0708 | 6.6418 | 59.9598 | 6.9 | 74.0825 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.0898 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.0355 | 6.5935 | 59.9841 | 6.9 | 74.0295 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.0792 | 6.6403 | 59.9598 | 6.9 | 74.0908 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.0981 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.0438 | 6.5935 | 59.9841 | 6.9 | 74.0379 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.0875 | 6.6403 | 59.9598 | 6.9 | 74.0991 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.1065 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.0522 | 6.5935 | 59.9841 | 6.9 | 74.0463 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.0958 | 6.6414 | 59.9598 | 6.9 | 74.1075 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.1149 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.0605 | 6.5935 | 59.9841 | 6.9 | 74.0546 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.1042 | 6.6414 | 59.9598 | 6.9 | 74.1158 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.1232 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.0688 | 6.592 | 59.9841 | 6.9 | 74.0629 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.1125 | 6.6414 | 59.9598 | 6.9 | 74.1241 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.1315 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.0771 | 6.592 | 59.9841 | 6.9 | 74.0712 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.1208 | 6.6414 | 59.9598 | 6.9 | 74.1325 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.1398 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.0855 | 6.592 | 59.9841 | 6.9 | 74.0796 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.1292 | 6.6414 | 59.9598 | 6.9 | 74.1408 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.1482 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.0938 | 6.592 | 59.9841 | 6.9 | 74.0879 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.1375 | 6.6414 | 59.9598 | 6.9 | 74.1491 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.1566 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.1022 | 6.5908 | 59.9841 | 6.9 | 74.0963 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.1459 | 6.6414 | 59.9598 | 6.9 | 74.1575 | 6.6316 | 59.9764 | 6.9 | 74.1649 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.1105 | 6.5908 | 59.9841 | 6.9 | 74.1046 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.1542 | 6.6414 | 59.9598 | 6.9 | 74.1658 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.1732 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.1188 | 6.5918 | 59.9841 | 6.9 | 74.1129 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.1625 | 6.6424 | 59.9598 | 6.9 | 74.1742 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.1815 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.1272 | 6.5918 | 59.9841 | 6.9 | 74.1213 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.1709 | 6.6424 | 59.9598 | 6.9 | 74.1825 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.1899 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.1355 | 6.5944 | 59.9841 | 6.9 | 74.1296 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.1792 | 6.6414 | 59.9598 | 6.9 | 74.1908 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.1982 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.1439 | 6.5944 | 59.9841 | 6.9 | 74.1379 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.1876 | 6.6414 | 59.9598 | 6.9 | 74.1992 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.2065 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.1522 | 6.5944 | 59.9841 | 6.9 | 74.1462 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.1959 | 6.6414 | 59.9598 | 6.9 | 74.2075 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.2149 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.1605 | 6.5944 | 59.9841 | 6.9 | 74.1546 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.2043 | 6.6414 | 59.9598 | 6.9 | 74.2158 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.2232 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.1689 | 6.596 | 59.9841 | 6.9 | 74.163 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.2126 | 6.64 | 59.9582 | 6.9 | 74.2242 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.2316 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.1772 | 6.596 | 59.9841 | 6.9 | 74.1713 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.2209 | 6.64 | 59.9582 | 6.9 | 74.2325 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.2399 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.1855 | 6.596 | 59.9825 | 6.9 | 74.1796 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.2292 | 6.64 | 59.9582 | 6.9 | 74.2408 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.2482 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.1938 | 6.596 | 59.9825 | 6.9 | 74.1879 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.2376 | 6.64 | 59.9582 | 6.9 | 74.2492 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.2566 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.2022 | 6.596 | 59.9825 | 6.9 | 74.1963 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.2459 | 6.64 | 59.9582 | 6.9 | 74.2575 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.2649 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.2105 | 6.596 | 59.9825 | 6.9 | 74.2047 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.2543 | 6.64 | 59.9582 | 6.9 | 74.2658 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.2733 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.2189 | 6.5949 | 59.9825 | 6.9 | 74.213 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.2626 | 6.64 | 59.9582 | 6.9 | 74.2742 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.2816 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.2272 | 6.5949 | 59.9825 | 6.9 | 74.2213 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.271 | 6.64 | 59.9582 | 6.9 | 74.2825 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.2899 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.2355 | 6.5938 | 59.9825 | 6.9 | 74.2296 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.2793 | 6.6388 | 59.9582 | 6.9 | 74.2909 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.2983 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.2439 | 6.5938 | 59.9825 | 6.9 | 74.238 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.2876 | 6.6388 | 59.9582 | 6.9 | 74.2992 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.3066 | 6.7348 | 59.9711 | 6.9 | 74.2522 | 6.5938 | 59.9825 | 6.9 | 74.2463 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.296 | 6.6379 | 59.9582 | 6.9 | 74.3075 | 6.633 | 59.9764 | 6.9 | 74.3149 | 6.7362 | 59.9711 | 6.9 | 74.2606 | 6.5938 | 59.9825 | 6.9 | 74.2546 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.3043 | 6.6379 | 59.9582 | 6.9 | 74.3159 | 6.633 | 59.9758 | 6.9 | 74.3233 | 6.7362 | 59.9711 | 6.9 | 74.2689 | 6.5938 | 59.9825 | 6.9 | 74.263 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.3127 | 6.6394 | 59.9582 | 6.9 | 74.3242 | 6.633 | 59.9758 | 6.9 | 74.3316 | 6.7362 | 59.9711 | 6.9 | 74.2772 | 6.5938 | 59.9825 | 6.9 | 74.2713 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.321 | 6.6394 | 59.9582 | 6.9 | 74.3326 | 6.6338 | 59.9758 | 6.9 | 74.34 | 6.7362 | 59.9711 | 6.9 | 74.2856 | 6.5938 | 59.9825 | 6.9 | 74.2797 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.3293 | 6.6394 | 59.9582 | 6.9 | 74.3409 | 6.6338 | 59.9758 | 6.9 | 74.3483 | 6.7362 | 59.9711 | 6.9 | 74.2939 | 6.5938 | 59.9825 | 6.9 | 74.288 | 6.7475 | 59.9818 | 6.9
74.3377 | 6.6394 | 59.9582 | 6.9 | 74.3492 | 6.6338 | 59.9758 | 6.9 | 74.3566 | 6.7362 | 59.9711 | 6.9 | 74.3022 | 6.5938 | 59.9825 | 6.9 | 74.2963 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.346 | 6.6394 | 59.9582 | 6.9 | 74.3575 | 6.6338 | 59.9758 | 6.9 | 74.365 | 6.7376 | 59.9711 | 6.9 | 74.3105 | 6.5938 | 59.9825 | 6.9 | 74.3046 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.3543 | 6.6394 | 59.9582 | 6.9 | 74.3659 | 6.6338 | 59.9758 | 6.9 | 74.3733 | 6.7376 | 59.9711 | 6.9 | 74.3189 | 6.5925 | 59.9825 | 6.9 | 74.313 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.3627 | 6.6394 | 59.9582 | 6.9 | 74.3742 | 6.6338 | 59.9758 | 6.9 | 74.3817 | 6.7376 | 59.9711 | 6.9 | 74.3272 | 6.5925 | 59.9825 | 6.9 | 74.3214 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.371 | 6.6394 | 59.9582 | 6.9 | 74.3826 | 6.6336 | 59.9758 | 6.9 | 74.39 | 6.7376 | 59.9711 | 6.9 | 74.3356 | 6.5925 | 59.9825 | 6.9 | 74.3297 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.3794 | 6.6394 | 59.9582 | 6.9 | 74.3909 | 6.6336 | 59.9758 | 6.9 | 74.3983 | 6.7376 | 59.9711 | 6.9 | 74.3439 | 6.5925 | 59.9825 | 6.9 | 74.338 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.3877 | 6.6394 | 59.9582 | 6.9 | 74.3992 | 6.6336 | 59.9758 | 6.9 | 74.4067 | 6.7376 | 59.9711 | 6.9 | 74.3522 | 6.5944 | 59.9825 | 6.9 | 74.3463 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.3961 | 6.6382 | 59.9582 | 6.9 | 74.4076 | 6.6336 | 59.9758 | 6.9 | 74.415 | 6.7376 | 59.9719 | 6.9 | 74.3606 | 6.5944 | 59.9825 | 6.9 | 74.3547 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.4044 | 6.6382 | 59.9582 | 6.9 | 74.4159 | 6.6336 | 59.9758 | 6.9 | 74.4233 | 6.7376 | 59.9719 | 6.9 | 74.3689 | 6.5944 | 59.9825 | 6.9 | 74.363 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.4127 | 6.6382 | 59.957 | 6.9 | 74.4243 | 6.6336 | 59.9758 | 6.9 | 74.4316 | 6.7376 | 59.9719 | 6.9 | 74.3773 | 6.5944 | 59.9825 | 6.9 | 74.3713 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.4211 | 6.6382 | 59.957 | 6.9 | 74.4326 | 6.6336 | 59.9758 | 6.9 | 74.44 | 6.7376 | 59.9719 | 6.9 | 74.3856 | 6.5944 | 59.9813 | 6.9 | 74.3797 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.4294 | 6.6368 | 59.957 | 6.9 | 74.4409 | 6.6336 | 59.9758 | 6.9 | 74.4484 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.3939 | 6.5944 | 59.9813 | 6.9 | 74.388 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.4377 | 6.6368 | 59.957 | 6.9 | 74.4492 | 6.6336 | 59.9758 | 6.9 | 74.4567 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.4023 | 6.5944 | 59.9813 | 6.9 | 74.3964 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.4461 | 6.6358 | 59.957 | 6.9 | 74.4576 | 6.6336 | 59.9758 | 6.9 | 74.465 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.4106 | 6.5944 | 59.9813 | 6.9 | 74.4047 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.4544 | 6.6358 | 59.957 | 6.9 | 74.4659 | 6.6336 | 59.9758 | 6.9 | 74.4733 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.4189 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.413 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.4628 | 6.6358 | 59.957 | 6.9 | 74.4743 | 6.6336 | 59.9758 | 6.9 | 74.4817 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.4272 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.4213 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.4711 | 6.6358 | 59.957 | 6.9 | 74.4826 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 74.49 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.4356 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.4297 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.4794 | 6.6358 | 59.957 | 6.9 | 74.4909 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 74.4984 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.4439 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.438 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.4878 | 6.6358 | 59.957 | 6.9 | 74.4993 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 74.5067 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.4523 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.4464 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.4961 | 6.6358 | 59.957 | 6.9 | 74.5076 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 74.515 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.4606 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.4547 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.5045 | 6.6358 | 59.957 | 6.9 | 74.516 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.5234 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.4689 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.463 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.5128 | 6.6358 | 59.957 | 6.9 | 74.5243 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.5317 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.4773 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.4714 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.5211 | 6.6358 | 59.957 | 6.9 | 74.5326 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.54 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.4856 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.4797 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.5295 | 6.6358 | 59.957 | 6.9 | 74.541 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.5484 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.494 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.488 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.5378 | 6.6358 | 59.957 | 6.9 | 74.5493 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.5567 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.5023 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.4964 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.5461 | 6.6347 | 59.957 | 6.9 | 74.5576 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.5651 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.5106 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.5047 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.5545 | 6.6347 | 59.957 | 6.9 | 74.566 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.5734 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.519 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.5131 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.5628 | 6.6347 | 59.957 | 6.9 | 74.5743 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.5817 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.5273 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.5214 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.5712 | 6.6347 | 59.957 | 6.9 | 74.5826 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.5901 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.5356 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.5297 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.5795 | 6.6347 | 59.957 | 6.9 | 74.591 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.5984 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.5439 | 6.596 | 59.9813 | 6.9 | 74.538 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.5879 | 6.6347 | 59.957 | 6.9 | 74.5993 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.6068 | 6.7388 | 59.9719 | 6.9 | 74.5523 | 6.597 | 59.9813 | 6.9 | 74.5464 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.5962 | 6.6337 | 59.957 | 6.9 | 74.6077 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.6151 | 6.7388 | 59.9722 | 6.9 | 74.5607 | 6.597 | 59.9813 | 6.9 | 74.5547 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.6045 | 6.6337 | 59.957 | 6.9 | 74.616 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.6234 | 6.7388 | 59.9722 | 6.9 | 74.569 | 6.5958 | 59.9813 | 6.9 | 74.563 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.6129 | 6.6322 | 59.9559 | 6.9 | 74.6243 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.6318 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.5773 | 6.5958 | 59.9813 | 6.9 | 74.5714 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.6212 | 6.6322 | 59.9559 | 6.9 | 74.6327 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.6401 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.5856 | 6.5958 | 59.9806 | 6.9 | 74.5797 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.6295 | 6.6322 | 59.9559 | 6.9 | 74.641 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.6484 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.594 | 6.5958 | 59.9806 | 6.9 | 74.5881 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.6379 | 6.6322 | 59.9559 | 6.9 | 74.6494 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.6567 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.6023 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.5964 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.6462 | 6.6322 | 59.9559 | 6.9 | 74.6577 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.6651 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.6107 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.6047 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.6546 | 6.6322 | 59.9559 | 6.9 | 74.666 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.6735 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.619 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.6131 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.6629 | 6.6322 | 59.9559 | 6.9 | 74.6743 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.6818 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.6273 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.6214 | 6.7475 | 59.9822 | 6.9
74.6712 | 6.6322 | 59.9559 | 6.9 | 74.6827 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.6901 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.6357 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.6298 | 6.7503 | 59.9822 | 6.9
74.6796 | 6.6322 | 59.9559 | 6.9 | 74.691 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.6984 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.644 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.6381 | 6.7503 | 59.9822 | 6.9
74.6879 | 6.6322 | 59.9559 | 6.9 | 74.6994 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.7068 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.6523 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.6464 | 6.7503 | 59.9822 | 6.9
74.6963 | 6.6063 | 59.9559 | 6.9 | 74.7077 | 6.634 | 59.9753 | 6.9 | 74.7151 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.6606 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.6548 | 6.7503 | 59.9822 | 6.9
74.7046 | 6.6063 | 59.9559 | 6.9 | 74.716 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.7234 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.669 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.6631 | 6.7503 | 59.9822 | 6.9
74.713 | 6.6055 | 59.9559 | 6.9 | 74.7244 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.7318 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.6774 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.6714 | 6.7503 | 59.9822 | 6.9
74.7213 | 6.6055 | 59.9559 | 6.9 | 74.7327 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.7401 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.6857 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.6797 | 6.7503 | 59.9822 | 6.9
74.7296 | 6.6055 | 59.9559 | 6.9 | 74.7411 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.7485 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.694 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.6881 | 6.7503 | 59.9822 | 6.9
74.7379 | 6.6055 | 59.9559 | 6.9 | 74.7494 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.7568 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.7023 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.6964 | 6.7503 | 59.9822 | 6.9
74.7463 | 6.6055 | 59.9559 | 6.9 | 74.7577 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.7651 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.7107 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.7048 | 6.7503 | 59.9822 | 6.9
74.7546 | 6.6055 | 59.9559 | 6.9 | 74.7661 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.7735 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.719 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.7131 | 6.7503 | 59.9822 | 6.9
74.763 | 6.6055 | 59.9559 | 6.9 | 74.7744 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.7818 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.7274 | 6.6195 | 59.9806 | 6.9 | 74.7214 | 6.7503 | 59.9822 | 6.9
74.7713 | 6.6055 | 59.9559 | 6.9 | 74.7827 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.7902 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.7357 | 6.6211 | 59.9806 | 6.9 | 74.7298 | 6.7518 | 59.9822 | 6.9
74.7797 | 6.6167 | 59.9559 | 6.9 | 74.7911 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.7985 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.744 | 6.6211 | 59.9806 | 6.9 | 74.7381 | 6.7518 | 59.9822 | 6.9
74.788 | 6.6167 | 59.9559 | 6.9 | 74.7994 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.8068 | 6.7401 | 59.9722 | 6.9 | 74.7524 | 6.6211 | 59.9806 | 6.9 | 74.7465 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.7963 | 6.6167 | 59.9559 | 6.9 | 74.8077 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.8152 | 6.7401 | 59.9726 | 6.9 | 74.7607 | 6.6211 | 59.9806 | 6.9 | 74.7548 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.8047 | 6.6167 | 59.9559 | 6.9 | 74.8161 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.8235 | 6.7401 | 59.9726 | 6.9 | 74.769 | 6.6211 | 59.9806 | 6.9 | 74.7631 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.813 | 6.6178 | 59.955 | 6.9 | 74.8244 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.8318 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.7774 | 6.6211 | 59.9806 | 6.9 | 74.7715 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.8214 | 6.6178 | 59.955 | 6.9 | 74.8328 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.8402 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.7857 | 6.6211 | 59.9797 | 6.9 | 74.7798 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.8297 | 6.618 | 59.955 | 6.9 | 74.8411 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.8485 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.7941 | 6.6211 | 59.9797 | 6.9 | 74.7881 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.838 | 6.618 | 59.955 | 6.9 | 74.8494 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.8569 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.8024 | 6.6201 | 59.9797 | 6.9 | 74.7964 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.8464 | 6.618 | 59.955 | 6.9 | 74.8578 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.8652 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.8107 | 6.6201 | 59.9797 | 6.9 | 74.8048 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.8547 | 6.618 | 59.955 | 6.9 | 74.8661 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.8735 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.819 | 6.6201 | 59.9797 | 6.9 | 74.8131 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.863 | 6.618 | 59.955 | 6.9 | 74.8744 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.8819 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.8274 | 6.6201 | 59.9797 | 6.9 | 74.8215 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.8714 | 6.618 | 59.955 | 6.9 | 74.8828 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.8902 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.8358 | 6.6211 | 59.9797 | 6.9 | 74.8298 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.8797 | 6.618 | 59.955 | 6.9 | 74.8911 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.8986 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.8441 | 6.6211 | 59.9797 | 6.9 | 74.8381 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.8881 | 6.618 | 59.955 | 6.9 | 74.8994 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.9069 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.8524 | 6.6211 | 59.9797 | 6.9 | 74.8465 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.8964 | 6.618 | 59.955 | 6.9 | 74.9078 | 6.634 | 59.9756 | 6.9 | 74.9152 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.8607 | 6.6211 | 59.9797 | 6.9 | 74.8548 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.9048 | 6.618 | 59.955 | 6.9 | 74.9161 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 74.9236 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.8691 | 6.6211 | 59.9797 | 6.9 | 74.8632 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.9131 | 6.618 | 59.955 | 6.9 | 74.9245 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 74.9319 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.8774 | 6.6211 | 59.9797 | 6.9 | 74.8715 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.9214 | 6.618 | 59.955 | 6.9 | 74.9328 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 74.9402 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.8857 | 6.6198 | 59.9797 | 6.9 | 74.8798 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.9298 | 6.618 | 59.955 | 6.9 | 74.9411 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 74.9485 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.8941 | 6.6198 | 59.9797 | 6.9 | 74.8882 | 6.7514 | 59.9822 | 6.9
74.9381 | 6.618 | 59.955 | 6.9 | 74.9495 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 74.9569 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.9024 | 6.6198 | 59.9797 | 6.9 | 74.8965 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
74.9464 | 6.6193 | 59.955 | 6.9 | 74.9578 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 74.9652 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.9108 | 6.6198 | 59.9797 | 6.9 | 74.9048 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
74.9548 | 6.6193 | 59.955 | 6.9 | 74.9661 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 74.9736 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.9191 | 6.6198 | 59.9797 | 6.9 | 74.9131 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
74.9631 | 6.6193 | 59.955 | 6.9 | 74.9745 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 74.9819 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.9274 | 6.6198 | 59.9797 | 6.9 | 74.9215 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
74.9715 | 6.6193 | 59.955 | 6.9 | 74.9828 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 74.9902 | 6.7413 | 59.9726 | 6.9 | 74.9358 | 6.6186 | 59.9797 | 6.9 | 74.9298 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
74.9798 | 6.621 | 59.955 | 6.9 | 74.9911 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 74.9986 | 6.7405 | 59.9726 | 6.9 | 74.9441 | 6.6186 | 59.9797 | 6.9 | 74.9382 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
74.9882 | 6.621 | 59.955 | 6.9 | 74.9995 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 75.0069 | 6.7405 | 59.9726 | 6.9 | 74.9525 | 6.6177 | 59.9797 | 6.9 | 74.9465 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
74.9965 | 6.621 | 59.955 | 6.9 | 75.0078 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 75.0153 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 74.9608 | 6.6177 | 59.9797 | 6.9 | 74.9548 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.0048 | 6.621 | 59.955 | 6.9 | 75.0161 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 75.0236 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 74.9691 | 6.6177 | 59.9797 | 6.9 | 74.9632 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.0132 | 6.621 | 59.9543 | 6.9 | 75.0245 | 6.634 | 59.9758 | 6.9 | 75.0319 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 74.9774 | 6.6177 | 59.9797 | 6.9 | 74.9715 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.0215 | 6.621 | 59.9543 | 6.9 | 75.0328 | 6.5792 | 59.9758 | 6.9 | 75.0403 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 74.9858 | 6.6177 | 59.9786 | 6.9 | 74.9799 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.0298 | 6.621 | 59.9543 | 6.9 | 75.0412 | 6.5792 | 59.9758 | 6.9 | 75.0486 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 74.9941 | 6.6177 | 59.9786 | 6.9 | 74.9882 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.0382 | 6.621 | 59.9543 | 6.9 | 75.0495 | 6.5792 | 59.9758 | 6.9 | 75.0569 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 75.0024 | 6.6177 | 59.9786 | 6.9 | 74.9965 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.0465 | 6.62 | 59.9543 | 6.9 | 75.0578 | 6.5792 | 59.9758 | 6.9 | 75.0653 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 75.0108 | 6.6177 | 59.9786 | 6.9 | 75.0049 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.0549 | 6.62 | 59.9543 | 6.9 | 75.0662 | 6.5792 | 59.9758 | 6.9 | 75.0736 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 75.0191 | 6.6177 | 59.9786 | 6.9 | 75.0132 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.0632 | 6.62 | 59.9543 | 6.9 | 75.0745 | 6.5792 | 59.9758 | 6.9 | 75.082 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 75.0275 | 6.6177 | 59.9786 | 6.9 | 75.0215 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.0715 | 6.62 | 59.9543 | 6.9 | 75.0829 | 6.5792 | 59.9758 | 6.9 | 75.0903 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 75.0358 | 6.6164 | 59.9786 | 6.9 | 75.0298 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.0799 | 6.6187 | 59.9543 | 6.9 | 75.0912 | 6.5792 | 59.9758 | 6.9 | 75.0986 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 75.0441 | 6.6164 | 59.9786 | 6.9 | 75.0382 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.0882 | 6.6187 | 59.9543 | 6.9 | 75.0995 | 6.5792 | 59.9758 | 6.9 | 75.107 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 75.0525 | 6.6164 | 59.9786 | 6.9 | 75.0465 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.0966 | 6.6178 | 59.9543 | 6.9 | 75.1078 | 6.5792 | 59.9758 | 6.9 | 75.1153 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 75.0608 | 6.6164 | 59.9786 | 6.9 | 75.0549 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.1049 | 6.6178 | 59.9543 | 6.9 | 75.1162 | 6.5792 | 59.9756 | 6.9 | 75.1237 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 75.0692 | 6.6164 | 59.9786 | 6.9 | 75.0632 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.1133 | 6.6178 | 59.9543 | 6.9 | 75.1245 | 6.5792 | 59.9756 | 6.9 | 75.132 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 75.0775 | 6.6164 | 59.9786 | 6.9 | 75.0715 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.1216 | 6.6178 | 59.9543 | 6.9 | 75.1329 | 6.5792 | 59.9756 | 6.9 | 75.1403 | 6.7405 | 59.973 | 6.9 | 75.0858 | 6.6174 | 59.9786 | 6.9 | 75.0799 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.1299 | 6.6178 | 59.9543 | 6.9 | 75.1412 | 6.5792 | 59.9756 | 6.9 | 75.1487 | 6.7395 | 59.973 | 6.9 | 75.0942 | 6.6174 | 59.9786 | 6.9 | 75.0882 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.1382 | 6.6178 | 59.9543 | 6.9 | 75.1495 | 6.5792 | 59.9756 | 6.9 | 75.157 | 6.7395 | 59.973 | 6.9 | 75.1025 | 6.6185 | 59.9786 | 6.9 | 75.0966 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.1466 | 6.6178 | 59.9543 | 6.9 | 75.1579 | 6.5792 | 59.9756 | 6.9 | 75.1653 | 6.7395 | 59.973 | 6.9 | 75.1108 | 6.6185 | 59.9786 | 6.9 | 75.1049 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.1549 | 6.6178 | 59.9543 | 6.9 | 75.1662 | 6.5792 | 59.9756 | 6.9 | 75.1736 | 6.7395 | 59.973 | 6.9 | 75.1191 | 6.6185 | 59.9786 | 6.9 | 75.1132 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.1633 | 6.6178 | 59.9543 | 6.9 | 75.1746 | 6.5792 | 59.9756 | 6.9 | 75.182 | 6.7395 | 59.973 | 6.9 | 75.1275 | 6.6185 | 59.9786 | 6.9 | 75.1216 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.1716 | 6.6178 | 59.9543 | 6.9 | 75.1829 | 6.5792 | 59.9756 | 6.9 | 75.1904 | 6.7395 | 59.973 | 6.9 | 75.1358 | 6.6201 | 59.9786 | 6.9 | 75.1299 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.18 | 6.6172 | 59.9543 | 6.9 | 75.1912 | 6.5792 | 59.9756 | 6.9 | 75.1987 | 6.7402 | 59.973 | 6.9 | 75.1442 | 6.6201 | 59.9786 | 6.9 | 75.1382 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.1883 | 6.6172 | 59.9543 | 6.9 | 75.1996 | 6.5792 | 59.9756 | 6.9 | 75.207 | 6.7402 | 59.973 | 6.9 | 75.1525 | 6.6201 | 59.9786 | 6.9 | 75.1465 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.1966 | 6.6172 | 59.9543 | 6.9 | 75.2079 | 6.5792 | 59.9756 | 6.9 | 75.2153 | 6.7402 | 59.9738 | 6.9 | 75.1608 | 6.6201 | 59.9786 | 6.9 | 75.1549 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.205 | 6.6172 | 59.9543 | 6.9 | 75.2162 | 6.5792 | 59.9756 | 6.9 | 75.2237 | 6.7402 | 59.9738 | 6.9 | 75.1692 | 6.6201 | 59.9786 | 6.9 | 75.1632 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.2133 | 6.6164 | 59.9531 | 6.9 | 75.2246 | 6.5792 | 59.9756 | 6.9 | 75.2321 | 6.7402 | 59.9738 | 6.9 | 75.1775 | 6.6201 | 59.9786 | 6.9 | 75.1716 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.2216 | 6.6164 | 59.9531 | 6.9 | 75.2329 | 6.5805 | 59.9756 | 6.9 | 75.2404 | 6.7402 | 59.9738 | 6.9 | 75.1859 | 6.618 | 59.9774 | 6.9 | 75.1799 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.23 | 6.6164 | 59.9531 | 6.9 | 75.2412 | 6.5805 | 59.9756 | 6.9 | 75.2487 | 6.7402 | 59.9738 | 6.9 | 75.1942 | 6.618 | 59.9774 | 6.9 | 75.1882 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.2383 | 6.6164 | 59.9531 | 6.9 | 75.2496 | 6.5836 | 59.9756 | 6.9 | 75.257 | 6.7402 | 59.9738 | 6.9 | 75.2025 | 6.618 | 59.9774 | 6.9 | 75.1966 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.2467 | 6.6164 | 59.9531 | 6.9 | 75.2579 | 6.5836 | 59.9756 | 6.9 | 75.2654 | 6.7402 | 59.9738 | 6.9 | 75.2109 | 6.618 | 59.9774 | 6.9 | 75.2049 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.255 | 6.6164 | 59.9531 | 6.9 | 75.2663 | 6.5847 | 59.9756 | 6.9 | 75.2737 | 6.7402 | 59.9738 | 6.9 | 75.2192 | 6.618 | 59.9774 | 6.9 | 75.2133 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.2634 | 6.6164 | 59.9531 | 6.9 | 75.2746 | 6.5847 | 59.9756 | 6.9 | 75.282 | 6.7402 | 59.9738 | 6.9 | 75.2275 | 6.618 | 59.9774 | 6.9 | 75.2216 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.2717 | 6.6164 | 59.9531 | 6.9 | 75.2829 | 6.5847 | 59.9756 | 6.9 | 75.2904 | 6.7402 | 59.9738 | 6.9 | 75.2359 | 6.6167 | 59.9774 | 6.9 | 75.2299 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.28 | 6.6164 | 59.9531 | 6.9 | 75.2913 | 6.5847 | 59.9756 | 6.9 | 75.2987 | 6.7402 | 59.9738 | 6.9 | 75.2442 | 6.6167 | 59.9774 | 6.9 | 75.2383 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.2884 | 6.6164 | 59.9531 | 6.9 | 75.2996 | 6.5847 | 59.9756 | 6.9 | 75.3071 | 6.7402 | 59.9738 | 6.9 | 75.2526 | 6.6167 | 59.9774 | 6.9 | 75.2466 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.2967 | 6.6164 | 59.9531 | 6.9 | 75.308 | 6.5847 | 59.9756 | 6.9 | 75.3154 | 6.7402 | 59.9738 | 6.9 | 75.2609 | 6.6167 | 59.9774 | 6.9 | 75.2549 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.3051 | 6.6164 | 59.9531 | 6.9 | 75.3163 | 6.5847 | 59.9761 | 6.9 | 75.3237 | 6.7402 | 59.9738 | 6.9 | 75.2692 | 6.6167 | 59.9774 | 6.9 | 75.2632 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.3134 | 6.6164 | 59.9531 | 6.9 | 75.3246 | 6.5847 | 59.9761 | 6.9 | 75.3321 | 6.7416 | 59.9738 | 6.9 | 75.2775 | 6.6167 | 59.9774 | 6.9 | 75.2716 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.3217 | 6.6164 | 59.9531 | 6.9 | 75.3329 | 6.5847 | 59.9761 | 6.9 | 75.3404 | 6.7416 | 59.9738 | 6.9 | 75.2859 | 6.6167 | 59.9774 | 6.9 | 75.28 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.3301 | 6.6126 | 59.9531 | 6.9 | 75.3413 | 6.5847 | 59.9761 | 6.9 | 75.3488 | 6.7429 | 59.9738 | 6.9 | 75.2943 | 6.6167 | 59.9774 | 6.9 | 75.2883 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.3384 | 6.6126 | 59.9531 | 6.9 | 75.3496 | 6.5847 | 59.9761 | 6.9 | 75.3571 | 6.7429 | 59.9738 | 6.9 | 75.3026 | 6.6183 | 59.9774 | 6.9 | 75.2966 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.3467 | 6.6126 | 59.9531 | 6.9 | 75.358 | 6.5847 | 59.9761 | 6.9 | 75.3654 | 6.7441 | 59.9738 | 6.9 | 75.3109 | 6.6183 | 59.9774 | 6.9 | 75.3049 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.3551 | 6.6126 | 59.9531 | 6.9 | 75.3663 | 6.5847 | 59.9761 | 6.9 | 75.3738 | 6.7441 | 59.9738 | 6.9 | 75.3192 | 6.5828 | 59.9774 | 6.9 | 75.3133 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.3634 | 6.614 | 59.9531 | 6.9 | 75.3746 | 6.5847 | 59.9761 | 6.9 | 75.3821 | 6.7441 | 59.9738 | 6.9 | 75.3276 | 6.5828 | 59.9774 | 6.9 | 75.3216 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.3718 | 6.614 | 59.9531 | 6.9 | 75.383 | 6.5847 | 59.9761 | 6.9 | 75.3904 | 6.7441 | 59.9738 | 6.9 | 75.3359 | 6.5839 | 59.9774 | 6.9 | 75.33 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.3801 | 6.614 | 59.9531 | 6.9 | 75.3913 | 6.5847 | 59.9761 | 6.9 | 75.3987 | 6.7441 | 59.9738 | 6.9 | 75.3442 | 6.5839 | 59.9774 | 6.9 | 75.3383 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.3885 | 6.614 | 59.9531 | 6.9 | 75.3997 | 6.5849 | 59.9761 | 6.9 | 75.4071 | 6.7441 | 59.9738 | 6.9 | 75.3526 | 6.5826 | 59.9774 | 6.9 | 75.3466 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.3968 | 6.614 | 59.9531 | 6.9 | 75.408 | 6.5849 | 59.9761 | 6.9 | 75.4155 | 6.7441 | 59.9746 | 6.9 | 75.3609 | 6.5826 | 59.9774 | 6.9 | 75.355 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.4051 | 6.614 | 59.9531 | 6.9 | 75.4163 | 6.5849 | 59.9761 | 6.9 | 75.4238 | 6.7441 | 59.9746 | 6.9 | 75.3693 | 6.5818 | 59.9774 | 6.9 | 75.3633 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.4135 | 6.614 | 59.9519 | 6.9 | 75.4247 | 6.5849 | 59.9761 | 6.9 | 75.4321 | 6.7441 | 59.9746 | 6.9 | 75.3776 | 6.5818 | 59.9774 | 6.9 | 75.3716 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.4218 | 6.614 | 59.9519 | 6.9 | 75.433 | 6.5862 | 59.9761 | 6.9 | 75.4404 | 6.7441 | 59.9746 | 6.9 | 75.3859 | 6.5808 | 59.9754 | 6.9 | 75.3799 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.4301 | 6.614 | 59.9519 | 6.9 | 75.4413 | 6.5862 | 59.9761 | 6.9 | 75.4488 | 6.7441 | 59.9746 | 6.9 | 75.3943 | 6.5808 | 59.9754 | 6.9 | 75.3883 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.4385 | 6.614 | 59.9519 | 6.9 | 75.4497 | 6.5862 | 59.9761 | 6.9 | 75.4572 | 6.7441 | 59.9746 | 6.9 | 75.4026 | 6.5808 | 59.9754 | 6.9 | 75.3967 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.4468 | 6.6157 | 59.9519 | 6.9 | 75.458 | 6.5862 | 59.9761 | 6.9 | 75.4655 | 6.7441 | 59.9746 | 6.9 | 75.4109 | 6.5808 | 59.9754 | 6.9 | 75.405 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.4552 | 6.6157 | 59.9519 | 6.9 | 75.4663 | 6.5862 | 59.9761 | 6.9 | 75.4738 | 6.7441 | 59.9746 | 6.9 | 75.4193 | 6.5795 | 59.9754 | 6.9 | 75.4133 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.4635 | 6.6147 | 59.9519 | 6.9 | 75.4747 | 6.5862 | 59.9761 | 6.9 | 75.4821 | 6.7441 | 59.9746 | 6.9 | 75.4276 | 6.5795 | 59.9754 | 6.9 | 75.4216 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.4719 | 6.6147 | 59.9519 | 6.9 | 75.483 | 6.5862 | 59.9761 | 6.9 | 75.4905 | 6.7441 | 59.9746 | 6.9 | 75.436 | 6.5795 | 59.9754 | 6.9 | 75.43 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.4802 | 6.6139 | 59.9519 | 6.9 | 75.4914 | 6.5862 | 59.9761 | 6.9 | 75.4988 | 6.7426 | 59.9746 | 6.9 | 75.4443 | 6.5795 | 59.9754 | 6.9 | 75.4383 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.4885 | 6.6139 | 59.9519 | 6.9 | 75.4997 | 6.5862 | 59.9761 | 6.9 | 75.5071 | 6.7426 | 59.9746 | 6.9 | 75.4526 | 6.5798 | 59.9754 | 6.9 | 75.4467 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.4969 | 6.5657 | 59.9519 | 6.9 | 75.508 | 6.5862 | 59.9761 | 6.9 | 75.5155 | 6.7439 | 59.9746 | 6.9 | 75.4609 | 6.5798 | 59.9754 | 6.9 | 75.455 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.5052 | 6.5657 | 59.9519 | 6.9 | 75.5164 | 6.5878 | 59.9767 | 6.9 | 75.5238 | 6.7439 | 59.9746 | 6.9 | 75.4693 | 6.5798 | 59.9754 | 6.9 | 75.4633 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.5135 | 6.5657 | 59.9519 | 6.9 | 75.5247 | 6.5878 | 59.9767 | 6.9 | 75.5322 | 6.7439 | 59.9746 | 6.9 | 75.4777 | 6.5798 | 59.9754 | 6.9 | 75.4717 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.5219 | 6.5657 | 59.9519 | 6.9 | 75.533 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.5405 | 6.7439 | 59.9746 | 6.9 | 75.486 | 6.58 | 59.9754 | 6.9 | 75.48 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.5302 | 6.5657 | 59.9519 | 6.9 | 75.5414 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.5488 | 6.7439 | 59.9746 | 6.9 | 75.4943 | 6.58 | 59.9754 | 6.9 | 75.4883 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.5386 | 6.5657 | 59.9519 | 6.9 | 75.5497 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.5572 | 6.7439 | 59.9746 | 6.9 | 75.5026 | 6.5792 | 59.9754 | 6.9 | 75.4966 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.5469 | 6.5657 | 59.9519 | 6.9 | 75.558 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.5655 | 6.7451 | 59.9746 | 6.9 | 75.511 | 6.5792 | 59.9754 | 6.9 | 75.505 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.5553 | 6.5657 | 59.9519 | 6.9 | 75.5664 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.5739 | 6.7451 | 59.9746 | 6.9 | 75.5193 | 6.5782 | 59.9754 | 6.9 | 75.5134 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.5636 | 6.5657 | 59.9519 | 6.9 | 75.5747 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.5822 | 6.7451 | 59.9746 | 6.9 | 75.5276 | 6.5782 | 59.9754 | 6.9 | 75.5217 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.5719 | 6.5657 | 59.9519 | 6.9 | 75.583 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.5905 | 6.7451 | 59.9746 | 6.9 | 75.536 | 6.5774 | 59.9754 | 6.9 | 75.53 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.5803 | 6.5657 | 59.9519 | 6.9 | 75.5914 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.5989 | 6.7451 | 59.9746 | 6.9 | 75.5443 | 6.5774 | 59.9754 | 6.9 | 75.5383 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.5886 | 6.5657 | 59.9519 | 6.9 | 75.5997 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.6072 | 6.7451 | 59.9746 | 6.9 | 75.5527 | 6.5752 | 59.9754 | 6.9 | 75.5467 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.597 | 6.5654 | 59.9519 | 6.9 | 75.6081 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.6155 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.561 | 6.5752 | 59.9754 | 6.9 | 75.555 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.6053 | 6.5654 | 59.9519 | 6.9 | 75.6164 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.6238 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.5693 | 6.5752 | 59.9754 | 6.9 | 75.5634 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.6136 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.6247 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.6322 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.5777 | 6.5752 | 59.9754 | 6.9 | 75.5717 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.622 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.6331 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.6406 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.586 | 6.5743 | 59.9723 | 6.9 | 75.58 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.6303 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.6414 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.6489 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.5944 | 6.5743 | 59.9723 | 6.9 | 75.5884 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.6386 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.6497 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.6572 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.6027 | 6.5759 | 59.9723 | 6.9 | 75.5967 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.647 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.6581 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.6655 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.611 | 6.5759 | 59.9723 | 6.9 | 75.605 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.6553 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.6664 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.6739 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.6194 | 6.577 | 59.9723 | 6.9 | 75.6133 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.6637 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.6747 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.6822 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.6277 | 6.577 | 59.9723 | 6.9 | 75.6217 | 6.7514 | 59.9826 | 6.9
75.672 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.6831 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.6906 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.636 | 6.577 | 59.9723 | 6.9 | 75.6301 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.6804 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.6914 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.6989 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.6443 | 6.577 | 59.9723 | 6.9 | 75.6384 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.6887 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.6998 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.7072 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.6527 | 6.5771 | 59.9723 | 6.9 | 75.6467 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.697 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.7081 | 6.5864 | 59.9767 | 6.9 | 75.7156 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.6611 | 6.5771 | 59.9723 | 6.9 | 75.655 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.7054 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.7164 | 6.5864 | 59.9772 | 6.9 | 75.7239 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.6694 | 6.5761 | 59.9723 | 6.9 | 75.6634 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.7137 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.7248 | 6.5864 | 59.9772 | 6.9 | 75.7322 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.6777 | 6.5761 | 59.9723 | 6.9 | 75.6717 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.722 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.7331 | 6.5864 | 59.9772 | 6.9 | 75.7406 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.686 | 6.5761 | 59.9723 | 6.9 | 75.6801 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.7304 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.7415 | 6.5864 | 59.9772 | 6.9 | 75.7489 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.6944 | 6.5761 | 59.9723 | 6.9 | 75.6884 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.7387 | 6.5645 | 59.9508 | 6.9 | 75.7498 | 6.5864 | 59.9772 | 6.9 | 75.7573 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.7028 | 6.5753 | 59.9723 | 6.9 | 75.6967 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.7471 | 6.5633 | 59.9508 | 6.9 | 75.7581 | 6.5864 | 59.9772 | 6.9 | 75.7656 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.7111 | 6.5753 | 59.9723 | 6.9 | 75.7051 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.7554 | 6.5633 | 59.9508 | 6.9 | 75.7664 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.7739 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.7194 | 6.5212 | 59.9723 | 6.9 | 75.7134 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.7638 | 6.5638 | 59.9508 | 6.9 | 75.7748 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.7823 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.7277 | 6.5212 | 59.9723 | 6.9 | 75.7217 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.7721 | 6.5638 | 59.9508 | 6.9 | 75.7831 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.7906 | 6.7451 | 59.9754 | 6.9 | 75.7361 | 6.5204 | 59.9723 | 6.9 | 75.73 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.7804 | 6.5638 | 59.9508 | 6.9 | 75.7915 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.799 | 6.7466 | 59.9754 | 6.9 | 75.7444 | 6.5204 | 59.9723 | 6.9 | 75.7384 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.7888 | 6.5638 | 59.9508 | 6.9 | 75.7998 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.8073 | 6.7466 | 59.9754 | 6.9 | 75.7527 | 6.5204 | 59.9723 | 6.9 | 75.7468 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.7971 | 6.5638 | 59.9508 | 6.9 | 75.8081 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.8156 | 6.7466 | 59.9757 | 6.9 | 75.7611 | 6.5204 | 59.9723 | 6.9 | 75.7551 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.8055 | 6.5638 | 59.9508 | 6.9 | 75.8165 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.8239 | 6.7466 | 59.9757 | 6.9 | 75.7694 | 6.5203 | 59.9723 | 6.9 | 75.7634 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.8138 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.8248 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.8323 | 6.7458 | 59.9757 | 6.9 | 75.7778 | 6.5203 | 59.9723 | 6.9 | 75.7717 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.8221 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.8332 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.8406 | 6.7458 | 59.9757 | 6.9 | 75.7861 | 6.5217 | 59.9692 | 6.9 | 75.7801 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.8305 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.8415 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.8489 | 6.7458 | 59.9757 | 6.9 | 75.7944 | 6.5217 | 59.9692 | 6.9 | 75.7884 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.8388 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.8498 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.8573 | 6.7458 | 59.9757 | 6.9 | 75.8028 | 6.5217 | 59.9692 | 6.9 | 75.7968 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.8472 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.8582 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.8656 | 6.7458 | 59.9757 | 6.9 | 75.8111 | 6.5217 | 59.9692 | 6.9 | 75.8051 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.8555 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.8665 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.874 | 6.7458 | 59.9757 | 6.9 | 75.8195 | 6.5189 | 59.9692 | 6.9 | 75.8134 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.8638 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.8748 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.8823 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.8278 | 6.5189 | 59.9692 | 6.9 | 75.8218 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.8722 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.8832 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.8906 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.8361 | 6.5191 | 59.9692 | 6.9 | 75.8301 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.8805 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.8915 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.899 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.8445 | 6.5191 | 59.9692 | 6.9 | 75.8384 | 6.752 | 59.9826 | 6.9
75.8889 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.8998 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.9073 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.8528 | 6.5183 | 59.9692 | 6.9 | 75.8467 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
75.8972 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.9082 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.9156 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.8611 | 6.5183 | 59.9692 | 6.9 | 75.8551 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
75.9055 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.9165 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.924 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.8695 | 6.5183 | 59.9692 | 6.9 | 75.8635 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
75.9139 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.9248 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.9323 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.8778 | 6.5183 | 59.9692 | 6.9 | 75.8718 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
75.9222 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.9332 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.9407 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.8862 | 6.5187 | 59.9692 | 6.9 | 75.8801 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
75.9306 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.9415 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.949 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.8945 | 6.5187 | 59.9692 | 6.9 | 75.8884 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
75.9389 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.9499 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.9573 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.9028 | 6.5189 | 59.9692 | 6.9 | 75.8968 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
75.9472 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.9582 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.9657 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.9112 | 6.5189 | 59.9692 | 6.9 | 75.9051 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
75.9556 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.9665 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.974 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.9195 | 6.5189 | 59.9692 | 6.9 | 75.9135 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
75.9639 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.9749 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.9824 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.9279 | 6.5189 | 59.9692 | 6.9 | 75.9218 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
75.9723 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.9832 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.9907 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.9362 | 6.5174 | 59.9692 | 6.9 | 75.9301 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
75.9806 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.9915 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 75.999 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.9445 | 6.5174 | 59.9692 | 6.9 | 75.9385 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
75.989 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 75.9999 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.0073 | 6.747 | 59.9757 | 6.9 | 75.9529 | 6.5161 | 59.9692 | 6.9 | 75.9468 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
75.9973 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 76.0082 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.0157 | 6.747 | 59.9762 | 6.9 | 75.9612 | 6.5161 | 59.9692 | 6.9 | 75.9551 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
76.0056 | 6.5638 | 59.9496 | 6.9 | 76.0165 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.024 | 6.747 | 59.9762 | 6.9 | 75.9695 | 6.5232 | 59.9692 | 6.9 | 75.9634 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
76.014 | 6.5638 | 59.9492 | 6.9 | 76.0249 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.0323 | 6.747 | 59.9762 | 6.9 | 75.9778 | 6.5232 | 59.9692 | 6.9 | 75.9718 | 6.7549 | 59.9826 | 6.9
76.0223 | 6.5638 | 59.9492 | 6.9 | 76.0332 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.0407 | 6.747 | 59.9762 | 6.9 | 75.9862 | 6.5245 | 59.966 | 6.9 | 75.9802 | 6.7564 | 59.9826 | 6.9
76.0306 | 6.5651 | 59.9492 | 6.9 | 76.0416 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.049 | 6.747 | 59.9762 | 6.9 | 75.9946 | 6.5245 | 59.966 | 6.9 | 75.9885 | 6.7564 | 59.9826 | 6.9
76.039 | 6.5651 | 59.9492 | 6.9 | 76.0499 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.0574 | 6.747 | 59.9762 | 6.9 | 76.0029 | 6.5234 | 59.966 | 6.9 | 75.9968 | 6.7564 | 59.9826 | 6.9
76.0473 | 6.5651 | 59.9492 | 6.9 | 76.0582 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.0657 | 6.747 | 59.9762 | 6.9 | 76.0112 | 6.5234 | 59.966 | 6.9 | 76.0051 | 6.7564 | 59.9826 | 6.9
76.0557 | 6.5651 | 59.9492 | 6.9 | 76.0666 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.074 | 6.747 | 59.9762 | 6.9 | 76.0195 | 6.5227 | 59.966 | 6.9 | 76.0135 | 6.7576 | 59.9826 | 6.9
76.064 | 6.5643 | 59.9492 | 6.9 | 76.0749 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.0824 | 6.747 | 59.9762 | 6.9 | 76.0279 | 6.5227 | 59.966 | 6.9 | 76.0219 | 6.7576 | 59.9826 | 6.9
76.0724 | 6.5643 | 59.9492 | 6.9 | 76.0833 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.0907 | 6.747 | 59.9762 | 6.9 | 76.0363 | 6.5219 | 59.966 | 6.9 | 76.0302 | 6.7576 | 59.9826 | 6.9
76.0807 | 6.5631 | 59.9492 | 6.9 | 76.0916 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.0991 | 6.747 | 59.9762 | 6.9 | 76.0446 | 6.5219 | 59.966 | 6.9 | 76.0385 | 6.7576 | 59.9826 | 6.9
76.089 | 6.5631 | 59.9492 | 6.9 | 76.0999 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.1074 | 6.747 | 59.9762 | 6.9 | 76.0529 | 6.5219 | 59.966 | 6.9 | 76.0468 | 6.7576 | 59.9826 | 6.9
76.0974 | 6.5631 | 59.9492 | 6.9 | 76.1082 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.1157 | 6.747 | 59.9762 | 6.9 | 76.0612 | 6.5219 | 59.966 | 6.9 | 76.0552 | 6.7576 | 59.9826 | 6.9
76.1057 | 6.5631 | 59.9492 | 6.9 | 76.1166 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.1241 | 6.747 | 59.9762 | 6.9 | 76.0696 | 6.5224 | 59.966 | 6.9 | 76.0635 | 6.7576 | 59.9826 | 6.9
76.114 | 6.5631 | 59.9492 | 6.9 | 76.1249 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.1324 | 6.7476 | 59.9762 | 6.9 | 76.0779 | 6.5224 | 59.966 | 6.9 | 76.0718 | 6.7576 | 59.9826 | 6.9
76.1224 | 6.5631 | 59.9492 | 6.9 | 76.1333 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.1407 | 6.7476 | 59.9762 | 6.9 | 76.0862 | 6.5229 | 59.966 | 6.9 | 76.0802 | 6.7568 | 59.9826 | 6.9
76.1307 | 6.5631 | 59.9492 | 6.9 | 76.1416 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.149 | 6.7476 | 59.9762 | 6.9 | 76.0946 | 6.5229 | 59.966 | 6.9 | 76.0885 | 6.7568 | 59.9826 | 6.9
76.1391 | 6.5631 | 59.9492 | 6.9 | 76.1499 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.1574 | 6.7476 | 59.9762 | 6.9 | 76.103 | 6.5229 | 59.966 | 6.9 | 76.0969 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.1474 | 6.5631 | 59.9492 | 6.9 | 76.1583 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.1658 | 6.7476 | 59.9762 | 6.9 | 76.1113 | 6.5229 | 59.966 | 6.9 | 76.1052 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.1558 | 6.5631 | 59.9492 | 6.9 | 76.1666 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.1741 | 6.7476 | 59.9762 | 6.9 | 76.1196 | 6.5229 | 59.966 | 6.9 | 76.1135 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.1641 | 6.5631 | 59.9492 | 6.9 | 76.175 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.1824 | 6.7476 | 59.9762 | 6.9 | 76.1279 | 6.5229 | 59.966 | 6.9 | 76.1218 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.1724 | 6.5631 | 59.9492 | 6.9 | 76.1833 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.1907 | 6.7476 | 59.9762 | 6.9 | 76.1363 | 6.5218 | 59.966 | 6.9 | 76.1302 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.1808 | 6.5631 | 59.9492 | 6.9 | 76.1916 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.1991 | 6.7471 | 59.9762 | 6.9 | 76.1447 | 6.5218 | 59.966 | 6.9 | 76.1385 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.1891 | 6.5631 | 59.9492 | 6.9 | 76.2 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.2075 | 6.7471 | 59.9762 | 6.9 | 76.153 | 6.5218 | 59.966 | 6.9 | 76.1469 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.1974 | 6.5616 | 59.9492 | 6.9 | 76.2083 | 6.5859 | 59.9772 | 6.9 | 76.2158 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.1613 | 6.5218 | 59.966 | 6.9 | 76.1552 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.2058 | 6.5616 | 59.9492 | 6.9 | 76.2166 | 6.5874 | 59.9772 | 6.9 | 76.2241 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.1696 | 6.5218 | 59.966 | 6.9 | 76.1635 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.2141 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.225 | 6.5874 | 59.9772 | 6.9 | 76.2324 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.178 | 6.5218 | 59.966 | 6.9 | 76.1719 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.2225 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.2333 | 6.5874 | 59.9772 | 6.9 | 76.2408 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.1863 | 6.5213 | 59.9629 | 6.9 | 76.1802 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.2308 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.2416 | 6.5874 | 59.9772 | 6.9 | 76.2491 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.1946 | 6.5213 | 59.9629 | 6.9 | 76.1885 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.2392 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.25 | 6.5874 | 59.9772 | 6.9 | 76.2574 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.203 | 6.5213 | 59.9629 | 6.9 | 76.1969 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.2475 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.2583 | 6.5874 | 59.9772 | 6.9 | 76.2658 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.2113 | 6.5213 | 59.9629 | 6.9 | 76.2052 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.2558 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.2666 | 6.5874 | 59.9772 | 6.9 | 76.2741 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.2197 | 6.5213 | 59.9629 | 6.9 | 76.2136 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.2642 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.275 | 6.5874 | 59.9772 | 6.9 | 76.2825 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.228 | 6.5213 | 59.9629 | 6.9 | 76.2219 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.2725 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.2833 | 6.5874 | 59.9772 | 6.9 | 76.2908 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.2363 | 6.5205 | 59.9629 | 6.9 | 76.2302 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.2809 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.2917 | 6.5874 | 59.9772 | 6.9 | 76.2991 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.2447 | 6.5205 | 59.9629 | 6.9 | 76.2385 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.2892 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.3 | 6.5874 | 59.9772 | 6.9 | 76.3075 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.2531 | 6.5198 | 59.9629 | 6.9 | 76.2469 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.2975 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.3083 | 6.5874 | 59.9772 | 6.9 | 76.3158 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.2614 | 6.5198 | 59.9629 | 6.9 | 76.2552 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.3059 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.3167 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.3242 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.2697 | 6.5203 | 59.9629 | 6.9 | 76.2635 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.3142 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.325 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.3325 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.278 | 6.5203 | 59.9629 | 6.9 | 76.2719 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.3226 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.3333 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.3408 | 6.7471 | 59.977 | 6.9 | 76.2864 | 6.5203 | 59.9629 | 6.9 | 76.2802 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.3309 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.3417 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.3492 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.2947 | 6.5203 | 59.9629 | 6.9 | 76.2886 | 6.6999 | 59.983 | 6.9
76.3392 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.35 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.3575 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.303 | 6.5203 | 59.9629 | 6.9 | 76.2969 | 6.6999 | 59.9838 | 6.9
76.3476 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.3583 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.3658 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.3114 | 6.5203 | 59.9629 | 6.9 | 76.3052 | 6.6999 | 59.9838 | 6.9
76.3559 | 6.5633 | 59.9484 | 6.9 | 76.3667 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.3741 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.3198 | 6.5188 | 59.9629 | 6.9 | 76.3136 | 6.7009 | 59.9838 | 6.9
76.3643 | 6.5613 | 59.9484 | 6.9 | 76.375 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.3825 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.3281 | 6.5188 | 59.9629 | 6.9 | 76.3219 | 6.7009 | 59.9838 | 6.9
76.3726 | 6.5613 | 59.9484 | 6.9 | 76.3834 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.3908 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.3364 | 6.5188 | 59.9629 | 6.9 | 76.3303 | 6.7009 | 59.9838 | 6.9
76.381 | 6.5606 | 59.9484 | 6.9 | 76.3917 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.3992 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.3447 | 6.5188 | 59.9629 | 6.9 | 76.3386 | 6.7009 | 59.9838 | 6.9
76.3893 | 6.5606 | 59.9484 | 6.9 | 76.4 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.4075 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.3531 | 6.5177 | 59.9629 | 6.9 | 76.3469 | 6.7009 | 59.9838 | 6.9
76.3976 | 6.5606 | 59.9484 | 6.9 | 76.4084 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.4158 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.3615 | 6.5177 | 59.9629 | 6.9 | 76.3552 | 6.7009 | 59.9838 | 6.9
76.406 | 6.5606 | 59.9484 | 6.9 | 76.4167 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.4242 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.3698 | 6.5169 | 59.9629 | 6.9 | 76.3636 | 6.7009 | 59.9838 | 6.9
76.4143 | 6.5606 | 59.9473 | 6.9 | 76.425 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.4325 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.3781 | 6.5169 | 59.9629 | 6.9 | 76.3719 | 6.7009 | 59.9838 | 6.9
76.4226 | 6.5606 | 59.9473 | 6.9 | 76.4334 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.4409 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.3864 | 6.5169 | 59.9605 | 6.9 | 76.3802 | 6.6821 | 59.9838 | 6.9
76.431 | 6.5606 | 59.9473 | 6.9 | 76.4417 | 6.5869 | 59.9777 | 6.9 | 76.4492 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.3948 | 6.5169 | 59.9605 | 6.9 | 76.3886 | 6.6821 | 59.9838 | 6.9
76.4393 | 6.5606 | 59.9473 | 6.9 | 76.45 | 6.587 | 59.9777 | 6.9 | 76.4575 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.4031 | 6.5181 | 59.9605 | 6.9 | 76.3969 | 6.6821 | 59.9838 | 6.9
76.4477 | 6.5606 | 59.9473 | 6.9 | 76.4584 | 6.587 | 59.9777 | 6.9 | 76.4659 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.4114 | 6.5181 | 59.9605 | 6.9 | 76.4053 | 6.6821 | 59.9838 | 6.9
76.456 | 6.5606 | 59.9473 | 6.9 | 76.4667 | 6.587 | 59.9777 | 6.9 | 76.4742 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.4198 | 6.52 | 59.9605 | 6.9 | 76.4136 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.4644 | 6.5606 | 59.9473 | 6.9 | 76.4751 | 6.587 | 59.9777 | 6.9 | 76.4825 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.4282 | 6.52 | 59.9605 | 6.9 | 76.4219 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.4727 | 6.5606 | 59.9473 | 6.9 | 76.4834 | 6.587 | 59.9777 | 6.9 | 76.4908 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.4365 | 6.52 | 59.9605 | 6.9 | 76.4303 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.481 | 6.5606 | 59.9473 | 6.9 | 76.4917 | 6.587 | 59.9777 | 6.9 | 76.4992 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.4448 | 6.52 | 59.9605 | 6.9 | 76.4386 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.4894 | 6.5606 | 59.9473 | 6.9 | 76.5001 | 6.5877 | 59.9777 | 6.9 | 76.5076 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.4531 | 6.5213 | 59.9605 | 6.9 | 76.447 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.4977 | 6.5606 | 59.9473 | 6.9 | 76.5084 | 6.5877 | 59.9777 | 6.9 | 76.5159 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.4615 | 6.5213 | 59.9605 | 6.9 | 76.4553 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.506 | 6.5606 | 59.9473 | 6.9 | 76.5168 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.5242 | 6.7478 | 59.977 | 6.9 | 76.4698 | 6.5213 | 59.9605 | 6.9 | 76.4636 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.5144 | 6.5602 | 59.9473 | 6.9 | 76.5251 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.5325 | 6.7465 | 59.977 | 6.9 | 76.4781 | 6.5213 | 59.9605 | 6.9 | 76.4719 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.5227 | 6.5602 | 59.9473 | 6.9 | 76.5334 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.5409 | 6.7465 | 59.977 | 6.9 | 76.4865 | 6.5179 | 59.9605 | 6.9 | 76.4803 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.5311 | 6.5602 | 59.9473 | 6.9 | 76.5417 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.5493 | 6.7465 | 59.977 | 6.9 | 76.4949 | 6.5179 | 59.9605 | 6.9 | 76.4886 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.5394 | 6.5602 | 59.9473 | 6.9 | 76.5501 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.5576 | 6.7465 | 59.977 | 6.9 | 76.5032 | 6.5179 | 59.9605 | 6.9 | 76.4969 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.5478 | 6.5602 | 59.9473 | 6.9 | 76.5584 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.5659 | 6.7465 | 59.977 | 6.9 | 76.5115 | 6.5179 | 59.9605 | 6.9 | 76.5053 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.5561 | 6.5602 | 59.9473 | 6.9 | 76.5668 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.5742 | 6.7465 | 59.977 | 6.9 | 76.5198 | 6.5179 | 59.9605 | 6.9 | 76.5136 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.5645 | 6.5582 | 59.9473 | 6.9 | 76.5751 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.5826 | 6.7465 | 59.977 | 6.9 | 76.5282 | 6.5179 | 59.9605 | 6.9 | 76.522 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.5728 | 6.5582 | 59.9473 | 6.9 | 76.5834 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.5909 | 6.7465 | 59.977 | 6.9 | 76.5366 | 6.5171 | 59.9605 | 6.9 | 76.5303 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.5811 | 6.5582 | 59.9473 | 6.9 | 76.5918 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.5992 | 6.7453 | 59.977 | 6.9 | 76.5449 | 6.5171 | 59.9605 | 6.9 | 76.5386 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.5894 | 6.5582 | 59.9473 | 6.9 | 76.6001 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.6076 | 6.7453 | 59.977 | 6.9 | 76.5532 | 6.5182 | 59.9605 | 6.9 | 76.5469 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.5978 | 6.5574 | 59.9473 | 6.9 | 76.6084 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.6159 | 6.7453 | 59.9766 | 6.9 | 76.5616 | 6.5182 | 59.9605 | 6.9 | 76.5553 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.6061 | 6.5574 | 59.9473 | 6.9 | 76.6168 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.6243 | 6.7453 | 59.9766 | 6.9 | 76.5699 | 6.5182 | 59.9605 | 6.9 | 76.5637 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.6145 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.6251 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.6326 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.5782 | 6.5182 | 59.9605 | 6.9 | 76.572 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.6228 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.6335 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.6409 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.5865 | 6.5182 | 59.9582 | 6.9 | 76.5803 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.6312 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.6418 | 6.5877 | 59.9783 | 6.9 | 76.6493 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.5949 | 6.5182 | 59.9582 | 6.9 | 76.5886 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.6395 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.6501 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.6576 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.6033 | 6.5455 | 59.9582 | 6.9 | 76.597 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.6479 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.6584 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.666 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.6116 | 6.5455 | 59.9582 | 6.9 | 76.6053 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.6562 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.6668 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.6743 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.6199 | 6.5455 | 59.9582 | 6.9 | 76.6136 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.6645 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.6751 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.6826 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.6283 | 6.5455 | 59.9582 | 6.9 | 76.622 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.6729 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.6835 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.691 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.6366 | 6.5455 | 59.9582 | 6.9 | 76.6303 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.6812 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.6918 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.6993 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.645 | 6.5455 | 59.9582 | 6.9 | 76.6387 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.6895 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.7001 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.7076 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.6533 | 6.5459 | 59.9582 | 6.9 | 76.647 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.6979 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.7085 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.7159 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.6616 | 6.5459 | 59.9582 | 6.9 | 76.6553 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.7062 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.7168 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.7243 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.67 | 6.5459 | 59.9582 | 6.9 | 76.6636 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.7146 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.7252 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.7326 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.6783 | 6.5459 | 59.9582 | 6.9 | 76.672 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.7229 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.7335 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.741 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.6866 | 6.5459 | 59.9582 | 6.9 | 76.6804 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.7313 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.7418 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.7493 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.695 | 6.5459 | 59.9582 | 6.9 | 76.6887 | 6.6826 | 59.9838 | 6.9
76.7396 | 6.5574 | 59.9465 | 6.9 | 76.7502 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.7576 | 6.7438 | 59.9766 | 6.9 | 76.7033 | 6.5459 | 59.9582 | 6.9 | 76.697 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.7479 | 6.5562 | 59.9465 | 6.9 | 76.7585 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.766 | 6.7425 | 59.9766 | 6.9 | 76.7117 | 6.5459 | 59.9582 | 6.9 | 76.7053 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.7563 | 6.5562 | 59.9465 | 6.9 | 76.7668 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.7743 | 6.7425 | 59.9766 | 6.9 | 76.72 | 6.5472 | 59.9582 | 6.9 | 76.7137 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.7646 | 6.5546 | 59.9465 | 6.9 | 76.7752 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.7827 | 6.7425 | 59.9766 | 6.9 | 76.7283 | 6.5472 | 59.9582 | 6.9 | 76.722 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.7729 | 6.5546 | 59.9465 | 6.9 | 76.7835 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.791 | 6.7425 | 59.9766 | 6.9 | 76.7367 | 6.5472 | 59.9582 | 6.9 | 76.7303 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.7813 | 6.5546 | 59.9465 | 6.9 | 76.7918 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.7993 | 6.7425 | 59.9766 | 6.9 | 76.745 | 6.5472 | 59.9582 | 6.9 | 76.7387 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.7896 | 6.5546 | 59.9465 | 6.9 | 76.8002 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.8077 | 6.7425 | 59.9766 | 6.9 | 76.7534 | 6.5484 | 59.9582 | 6.9 | 76.747 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.798 | 6.5546 | 59.9465 | 6.9 | 76.8085 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.816 | 6.7425 | 59.9758 | 6.9 | 76.7617 | 6.5484 | 59.9582 | 6.9 | 76.7554 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.8063 | 6.5546 | 59.9465 | 6.9 | 76.8168 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.8243 | 6.7425 | 59.9758 | 6.9 | 76.77 | 6.5484 | 59.9582 | 6.9 | 76.7637 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.8147 | 6.5546 | 59.9454 | 6.9 | 76.8252 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.8326 | 6.7413 | 59.9758 | 6.9 | 76.7784 | 6.5484 | 59.9582 | 6.9 | 76.772 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.823 | 6.5546 | 59.9454 | 6.9 | 76.8335 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.841 | 6.7413 | 59.9758 | 6.9 | 76.7867 | 6.5484 | 59.9566 | 6.9 | 76.7803 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.8313 | 6.5546 | 59.9454 | 6.9 | 76.8419 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.8494 | 6.7398 | 59.9758 | 6.9 | 76.795 | 6.5484 | 59.9566 | 6.9 | 76.7887 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.8397 | 6.5546 | 59.9454 | 6.9 | 76.8502 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.8577 | 6.7398 | 59.9758 | 6.9 | 76.8034 | 6.5484 | 59.9566 | 6.9 | 76.7971 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.848 | 6.5546 | 59.9454 | 6.9 | 76.8585 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.866 | 6.7398 | 59.9758 | 6.9 | 76.8117 | 6.5484 | 59.9566 | 6.9 | 76.8054 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.8564 | 6.5546 | 59.9454 | 6.9 | 76.8669 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.8743 | 6.7398 | 59.9758 | 6.9 | 76.8201 | 6.5484 | 59.9566 | 6.9 | 76.8137 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.8647 | 6.5546 | 59.9454 | 6.9 | 76.8752 | 6.5919 | 59.9783 | 6.9 | 76.8827 | 6.7398 | 59.9758 | 6.9 | 76.8284 | 6.5484 | 59.9566 | 6.9 | 76.822 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.873 | 6.5546 | 59.9454 | 6.9 | 76.8835 | 6.5892 | 59.9783 | 6.9 | 76.8911 | 6.7398 | 59.9758 | 6.9 | 76.8367 | 6.5484 | 59.9566 | 6.9 | 76.8304 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.8814 | 6.5546 | 59.9454 | 6.9 | 76.8919 | 6.5892 | 59.9783 | 6.9 | 76.8994 | 6.7398 | 59.9758 | 6.9 | 76.8451 | 6.5484 | 59.9566 | 6.9 | 76.8387 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.8897 | 6.5546 | 59.9454 | 6.9 | 76.9002 | 6.5892 | 59.9783 | 6.9 | 76.9077 | 6.7398 | 59.9758 | 6.9 | 76.8535 | 6.5476 | 59.9566 | 6.9 | 76.847 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.8981 | 6.5546 | 59.9454 | 6.9 | 76.9085 | 6.5892 | 59.9783 | 6.9 | 76.916 | 6.7398 | 59.9758 | 6.9 | 76.8618 | 6.5476 | 59.9566 | 6.9 | 76.8554 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.9064 | 6.5546 | 59.9454 | 6.9 | 76.9169 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 76.9244 | 6.7398 | 59.9758 | 6.9 | 76.8701 | 6.5476 | 59.9566 | 6.9 | 76.8637 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.9148 | 6.5546 | 59.9454 | 6.9 | 76.9252 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 76.9327 | 6.7398 | 59.9758 | 6.9 | 76.8784 | 6.5476 | 59.9566 | 6.9 | 76.8721 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.9231 | 6.5546 | 59.9454 | 6.9 | 76.9336 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 76.941 | 6.7398 | 59.9758 | 6.9 | 76.8868 | 6.549 | 59.9566 | 6.9 | 76.8804 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.9314 | 6.5029 | 59.9454 | 6.9 | 76.9419 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 76.9494 | 6.7407 | 59.9758 | 6.9 | 76.8951 | 6.549 | 59.9566 | 6.9 | 76.8887 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.9398 | 6.5029 | 59.9454 | 6.9 | 76.9502 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 76.9577 | 6.7407 | 59.9758 | 6.9 | 76.9034 | 6.548 | 59.9566 | 6.9 | 76.897 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.9481 | 6.5029 | 59.9454 | 6.9 | 76.9586 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 76.9661 | 6.7407 | 59.9758 | 6.9 | 76.9118 | 6.548 | 59.9566 | 6.9 | 76.9054 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.9565 | 6.5029 | 59.9454 | 6.9 | 76.9669 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 76.9744 | 6.7407 | 59.9758 | 6.9 | 76.9202 | 6.548 | 59.9566 | 6.9 | 76.9138 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.9648 | 6.5029 | 59.9454 | 6.9 | 76.9753 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 76.9827 | 6.7407 | 59.9758 | 6.9 | 76.9285 | 6.548 | 59.9566 | 6.9 | 76.9221 | 6.6826 | 59.9843 | 6.9
76.9731 | 6.5029 | 59.9454 | 6.9 | 76.9836 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 76.9911 | 6.7407 | 59.9758 | 6.9 | 76.9368 | 6.548 | 59.9566 | 6.9 | 76.9304 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
76.9815 | 6.5029 | 59.9454 | 6.9 | 76.9919 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 76.9994 | 6.7407 | 59.9758 | 6.9 | 76.9452 | 6.548 | 59.9566 | 6.9 | 76.9387 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
76.9898 | 6.5029 | 59.9454 | 6.9 | 77.0002 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 77.0078 | 6.7407 | 59.9758 | 6.9 | 76.9535 | 6.548 | 59.9566 | 6.9 | 76.9471 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
76.9982 | 6.5031 | 59.9454 | 6.9 | 77.0086 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 77.0161 | 6.7416 | 59.975 | 6.9 | 76.9619 | 6.548 | 59.9566 | 6.9 | 76.9554 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.0065 | 6.5031 | 59.9454 | 6.9 | 77.0169 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 77.0244 | 6.7416 | 59.975 | 6.9 | 76.9702 | 6.5472 | 59.9566 | 6.9 | 76.9637 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.0148 | 6.5031 | 59.9449 | 6.9 | 77.0253 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 77.0328 | 6.7416 | 59.975 | 6.9 | 76.9785 | 6.5472 | 59.9566 | 6.9 | 76.9721 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.0232 | 6.5031 | 59.9449 | 6.9 | 77.0336 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 77.0411 | 6.7416 | 59.975 | 6.9 | 76.9869 | 6.5472 | 59.9554 | 6.9 | 76.9804 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.0315 | 6.5031 | 59.9449 | 6.9 | 77.0419 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 77.0494 | 6.7416 | 59.975 | 6.9 | 76.9952 | 6.5472 | 59.9554 | 6.9 | 76.9888 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.0399 | 6.5031 | 59.9449 | 6.9 | 77.0503 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.0577 | 6.7416 | 59.975 | 6.9 | 77.0035 | 6.5472 | 59.9554 | 6.9 | 76.9971 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.0482 | 6.5037 | 59.9449 | 6.9 | 77.0586 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.0661 | 6.7416 | 59.975 | 6.9 | 77.0119 | 6.5472 | 59.9554 | 6.9 | 77.0054 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.0565 | 6.5037 | 59.9449 | 6.9 | 77.0669 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.0745 | 6.7416 | 59.975 | 6.9 | 77.0202 | 6.5472 | 59.9554 | 6.9 | 77.0137 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.0649 | 6.5037 | 59.9449 | 6.9 | 77.0753 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.0828 | 6.7416 | 59.975 | 6.9 | 77.0286 | 6.5472 | 59.9554 | 6.9 | 77.0221 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.0732 | 6.5037 | 59.9449 | 6.9 | 77.0836 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.0911 | 6.7416 | 59.975 | 6.9 | 77.0369 | 6.5472 | 59.9554 | 6.9 | 77.0305 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.0816 | 6.5037 | 59.9449 | 6.9 | 77.0919 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.0994 | 6.7416 | 59.975 | 6.9 | 77.0452 | 6.5472 | 59.9554 | 6.9 | 77.0388 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.0899 | 6.5037 | 59.9449 | 6.9 | 77.1003 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.1078 | 6.7416 | 59.975 | 6.9 | 77.0536 | 6.5472 | 59.9554 | 6.9 | 77.0471 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.0983 | 6.5037 | 59.9449 | 6.9 | 77.1086 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.1161 | 6.7416 | 59.975 | 6.9 | 77.0619 | 6.5472 | 59.9554 | 6.9 | 77.0554 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.1066 | 6.5037 | 59.9449 | 6.9 | 77.1169 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.1245 | 6.7416 | 59.975 | 6.9 | 77.0703 | 6.5466 | 59.9554 | 6.9 | 77.0638 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.1149 | 6.5037 | 59.9449 | 6.9 | 77.1253 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.1328 | 6.7403 | 59.975 | 6.9 | 77.0786 | 6.5466 | 59.9554 | 6.9 | 77.0721 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.1233 | 6.5037 | 59.9449 | 6.9 | 77.1336 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.1411 | 6.7403 | 59.975 | 6.9 | 77.0869 | 6.5466 | 59.9554 | 6.9 | 77.0804 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.1316 | 6.5037 | 59.9449 | 6.9 | 77.142 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.1495 | 6.7418 | 59.975 | 6.9 | 77.0953 | 6.5466 | 59.9554 | 6.9 | 77.0888 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.14 | 6.5037 | 59.9449 | 6.9 | 77.1503 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.1578 | 6.7418 | 59.975 | 6.9 | 77.1036 | 6.5471 | 59.9554 | 6.9 | 77.0971 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.1483 | 6.5042 | 59.9449 | 6.9 | 77.1586 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.1661 | 6.7418 | 59.975 | 6.9 | 77.1119 | 6.5471 | 59.9554 | 6.9 | 77.1055 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.1566 | 6.5042 | 59.9449 | 6.9 | 77.167 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.1745 | 6.7418 | 59.975 | 6.9 | 77.1203 | 6.5471 | 59.9554 | 6.9 | 77.1138 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.165 | 6.5042 | 59.9449 | 6.9 | 77.1753 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.1828 | 6.7406 | 59.975 | 6.9 | 77.1286 | 6.5471 | 59.9554 | 6.9 | 77.1221 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.1733 | 6.5042 | 59.9449 | 6.9 | 77.1837 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.1912 | 6.7406 | 59.975 | 6.9 | 77.137 | 6.5471 | 59.9554 | 6.9 | 77.1304 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.1817 | 6.5034 | 59.9449 | 6.9 | 77.192 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.1995 | 6.7406 | 59.975 | 6.9 | 77.1453 | 6.5471 | 59.9554 | 6.9 | 77.1388 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.19 | 6.5034 | 59.9449 | 6.9 | 77.2003 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.2078 | 6.7406 | 59.975 | 6.9 | 77.1536 | 6.5484 | 59.9554 | 6.9 | 77.1472 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.1983 | 6.5027 | 59.9449 | 6.9 | 77.2086 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.2162 | 6.7406 | 59.9742 | 6.9 | 77.162 | 6.5484 | 59.9554 | 6.9 | 77.1555 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.2067 | 6.5027 | 59.9449 | 6.9 | 77.217 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.2245 | 6.7406 | 59.9742 | 6.9 | 77.1703 | 6.5484 | 59.9554 | 6.9 | 77.1638 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.215 | 6.5027 | 59.9442 | 6.9 | 77.2253 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.2328 | 6.7406 | 59.9742 | 6.9 | 77.1786 | 6.5484 | 59.9554 | 6.9 | 77.1721 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.2234 | 6.5027 | 59.9442 | 6.9 | 77.2337 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.2411 | 6.7406 | 59.9742 | 6.9 | 77.187 | 6.5484 | 59.9546 | 6.9 | 77.1805 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.2317 | 6.5027 | 59.9442 | 6.9 | 77.242 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.2495 | 6.7393 | 59.9742 | 6.9 | 77.1954 | 6.5484 | 59.9546 | 6.9 | 77.1888 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.2401 | 6.5027 | 59.9442 | 6.9 | 77.2503 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.2579 | 6.7393 | 59.9742 | 6.9 | 77.2037 | 6.5479 | 59.9546 | 6.9 | 77.1971 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.2484 | 6.5027 | 59.9442 | 6.9 | 77.2587 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.2662 | 6.7393 | 59.9742 | 6.9 | 77.212 | 6.5479 | 59.9546 | 6.9 | 77.2055 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.2567 | 6.5027 | 59.9442 | 6.9 | 77.267 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.2745 | 6.7393 | 59.9742 | 6.9 | 77.2203 | 6.5351 | 59.9546 | 6.9 | 77.2138 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.2651 | 6.5027 | 59.9442 | 6.9 | 77.2754 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.2828 | 6.7379 | 59.9742 | 6.9 | 77.2287 | 6.5351 | 59.9546 | 6.9 | 77.2222 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.2734 | 6.5027 | 59.9442 | 6.9 | 77.2837 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.2912 | 6.7379 | 59.9742 | 6.9 | 77.2371 | 6.5351 | 59.9546 | 6.9 | 77.2305 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.2818 | 6.5027 | 59.9442 | 6.9 | 77.292 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.2996 | 6.7379 | 59.9742 | 6.9 | 77.2454 | 6.5351 | 59.9546 | 6.9 | 77.2388 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.2901 | 6.5027 | 59.9442 | 6.9 | 77.3004 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.3079 | 6.7379 | 59.9742 | 6.9 | 77.2537 | 6.5351 | 59.9546 | 6.9 | 77.2471 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.2984 | 6.5019 | 59.9442 | 6.9 | 77.3087 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.3162 | 6.7379 | 59.9742 | 6.9 | 77.2621 | 6.5351 | 59.9546 | 6.9 | 77.2555 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.3068 | 6.5019 | 59.9442 | 6.9 | 77.317 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.3245 | 6.7379 | 59.9742 | 6.9 | 77.2704 | 6.5334 | 59.9546 | 6.9 | 77.2638 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.3151 | 6.5008 | 59.9442 | 6.9 | 77.3254 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.3329 | 6.7379 | 59.9742 | 6.9 | 77.2787 | 6.5334 | 59.9546 | 6.9 | 77.2722 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.3235 | 6.5008 | 59.9442 | 6.9 | 77.3337 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.3412 | 6.7379 | 59.9742 | 6.9 | 77.2871 | 6.5334 | 59.9546 | 6.9 | 77.2805 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.3318 | 6.5001 | 59.9442 | 6.9 | 77.342 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.3495 | 6.7379 | 59.9742 | 6.9 | 77.2954 | 6.5334 | 59.9546 | 6.9 | 77.2888 | 6.6062 | 59.9843 | 6.9
77.3401 | 6.5001 | 59.9442 | 6.9 | 77.3504 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.3579 | 6.7379 | 59.9742 | 6.9 | 77.3038 | 6.5334 | 59.9546 | 6.9 | 77.2972 | 6.6062 | 59.9846 | 6.9
77.3485 | 6.5001 | 59.9442 | 6.9 | 77.3587 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.3662 | 6.7367 | 59.9742 | 6.9 | 77.3121 | 6.5334 | 59.9546 | 6.9 | 77.3055 | 6.6062 | 59.9846 | 6.9
77.3568 | 6.5001 | 59.9442 | 6.9 | 77.3671 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.3746 | 6.7367 | 59.9742 | 6.9 | 77.3204 | 6.5334 | 59.9546 | 6.9 | 77.3138 | 6.6062 | 59.9846 | 6.9
77.3652 | 6.5001 | 59.9442 | 6.9 | 77.3754 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.3829 | 6.7367 | 59.9742 | 6.9 | 77.3288 | 6.5334 | 59.9546 | 6.9 | 77.3221 | 6.6062 | 59.9846 | 6.9
77.3735 | 6.5001 | 59.9442 | 6.9 | 77.3837 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.3912 | 6.7367 | 59.9742 | 6.9 | 77.3371 | 6.5334 | 59.9546 | 6.9 | 77.3305 | 6.6081 | 59.9846 | 6.9
77.3818 | 6.5001 | 59.9442 | 6.9 | 77.3921 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.3996 | 6.7367 | 59.9742 | 6.9 | 77.3455 | 6.5334 | 59.9546 | 6.9 | 77.3389 | 6.6081 | 59.9846 | 6.9
77.3902 | 6.5001 | 59.9442 | 6.9 | 77.4004 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.4079 | 6.7367 | 59.9742 | 6.9 | 77.3538 | 6.5328 | 59.9546 | 6.9 | 77.3472 | 6.6081 | 59.9846 | 6.9
77.3985 | 6.5001 | 59.9442 | 6.9 | 77.4087 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.4163 | 6.6825 | 59.9731 | 6.9 | 77.3621 | 6.5328 | 59.9546 | 6.9 | 77.3555 | 6.6081 | 59.9846 | 6.9
77.4069 | 6.5001 | 59.9442 | 6.9 | 77.4171 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.4246 | 6.6825 | 59.9731 | 6.9 | 77.3705 | 6.5346 | 59.9546 | 6.9 | 77.3638 | 6.6081 | 59.9846 | 6.9
77.4152 | 6.5001 | 59.943 | 6.9 | 77.4254 | 6.5907 | 59.9777 | 6.9 | 77.4329 | 6.6825 | 59.9731 | 6.9 | 77.3788 | 6.5346 | 59.9546 | 6.9 | 77.3722 | 6.6081 | 59.9846 | 6.9
77.4236 | 6.5001 | 59.943 | 6.9 | 77.4337 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 77.4413 | 6.6825 | 59.9731 | 6.9 | 77.3871 | 6.5346 | 59.9531 | 6.9 | 77.3805 | 6.6081 | 59.9846 | 6.9
77.4319 | 6.5313 | 59.943 | 6.9 | 77.4421 | 6.5892 | 59.9777 | 6.9 | 77.4496 | 6.6825 | 59.9731 | 6.9 | 77.3955 | 6.5346 | 59.9531 | 6.9 | 77.3889 | 6.6081 | 59.9846 | 6.9
77.4402 | 6.5313 | 59.943 | 6.9 | 77.4504 | 6.5937 | 59.9777 | 6.9 | 77.4579 | 6.6825 | 59.9731 | 6.9 | 77.4038 | 6.534 | 59.9531 | 6.9 | 77.3972 | 6.6081 | 59.9846 | 6.9
77.4486 | 6.5305 | 59.943 | 6.9 | 77.4587 | 6.5937 | 59.9777 | 6.9 | 77.4662 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.4122 | 6.534 | 59.9531 | 6.9 | 77.4055 | 6.6081 | 59.9846 | 6.9
77.4569 | 6.5305 | 59.943 | 6.9 | 77.4671 | 6.5937 | 59.9777 | 6.9 | 77.4746 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.4205 | 6.534 | 59.9531 | 6.9 | 77.4139 | 6.6094 | 59.9846 | 6.9
77.4653 | 6.5294 | 59.943 | 6.9 | 77.4754 | 6.5937 | 59.9777 | 6.9 | 77.483 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.4288 | 6.534 | 59.9531 | 6.9 | 77.4222 | 6.6094 | 59.9846 | 6.9
77.4736 | 6.5294 | 59.943 | 6.9 | 77.4838 | 6.5937 | 59.9777 | 6.9 | 77.4913 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.4372 | 6.534 | 59.9531 | 6.9 | 77.4305 | 6.6094 | 59.9846 | 6.9
77.4819 | 6.5294 | 59.943 | 6.9 | 77.4921 | 6.5937 | 59.9777 | 6.9 | 77.4996 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.4456 | 6.534 | 59.9531 | 6.9 | 77.4388 | 6.6094 | 59.9846 | 6.9
77.4903 | 6.5294 | 59.943 | 6.9 | 77.5004 | 6.5937 | 59.9777 | 6.9 | 77.5079 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.4539 | 6.534 | 59.9531 | 6.9 | 77.4472 | 6.6094 | 59.9846 | 6.9
77.4986 | 6.5309 | 59.943 | 6.9 | 77.5088 | 6.5937 | 59.9777 | 6.9 | 77.5163 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.4622 | 6.534 | 59.9531 | 6.9 | 77.4556 | 6.6094 | 59.9846 | 6.9
77.507 | 6.5309 | 59.943 | 6.9 | 77.5171 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.5247 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.4706 | 6.534 | 59.9531 | 6.9 | 77.4639 | 6.6094 | 59.9846 | 6.9
77.5153 | 6.5309 | 59.943 | 6.9 | 77.5255 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.533 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.4789 | 6.534 | 59.9531 | 6.9 | 77.4722 | 6.6094 | 59.9846 | 6.9
77.5237 | 6.5309 | 59.943 | 6.9 | 77.5338 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.5413 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.4872 | 6.5334 | 59.9531 | 6.9 | 77.4805 | 6.6094 | 59.9846 | 6.9
77.532 | 6.5309 | 59.943 | 6.9 | 77.5421 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.5496 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.4956 | 6.5334 | 59.9531 | 6.9 | 77.4889 | 6.6094 | 59.9846 | 6.9
77.5403 | 6.5309 | 59.943 | 6.9 | 77.5504 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.558 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.5039 | 6.5324 | 59.9531 | 6.9 | 77.4972 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.5487 | 6.5309 | 59.943 | 6.9 | 77.5588 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.5663 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.5123 | 6.5324 | 59.9531 | 6.9 | 77.5056 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.557 | 6.5309 | 59.943 | 6.9 | 77.5671 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.5746 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.5206 | 6.5338 | 59.9531 | 6.9 | 77.5139 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.5654 | 6.5309 | 59.943 | 6.9 | 77.5755 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.583 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.5289 | 6.5338 | 59.9531 | 6.9 | 77.5222 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.5737 | 6.5309 | 59.943 | 6.9 | 77.5838 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.5913 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.5373 | 6.5338 | 59.9531 | 6.9 | 77.5306 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.582 | 6.53 | 59.943 | 6.9 | 77.5921 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.5997 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.5456 | 6.5338 | 59.9531 | 6.9 | 77.5389 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.5904 | 6.53 | 59.943 | 6.9 | 77.6005 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.608 | 6.684 | 59.9731 | 6.9 | 77.554 | 6.5338 | 59.9531 | 6.9 | 77.5472 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.5987 | 6.53 | 59.943 | 6.9 | 77.6088 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.6163 | 6.684 | 59.9726 | 6.9 | 77.5623 | 6.5338 | 59.9531 | 6.9 | 77.5555 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.6071 | 6.53 | 59.943 | 6.9 | 77.6172 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.6247 | 6.684 | 59.9726 | 6.9 | 77.5706 | 6.5338 | 59.9531 | 6.9 | 77.5639 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.6154 | 6.5319 | 59.9418 | 6.9 | 77.6255 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.633 | 6.684 | 59.9726 | 6.9 | 77.579 | 6.5338 | 59.9531 | 6.9 | 77.5723 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.6237 | 6.5319 | 59.9418 | 6.9 | 77.6338 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.6414 | 6.684 | 59.9726 | 6.9 | 77.5873 | 6.5353 | 59.9519 | 6.9 | 77.5806 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.6321 | 6.5319 | 59.9418 | 6.9 | 77.6422 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.6497 | 6.684 | 59.9726 | 6.9 | 77.5956 | 6.5353 | 59.9519 | 6.9 | 77.5889 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.6404 | 6.5319 | 59.9418 | 6.9 | 77.6505 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.658 | 6.684 | 59.9726 | 6.9 | 77.604 | 6.5346 | 59.9519 | 6.9 | 77.5972 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.6488 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.6588 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.6664 | 6.684 | 59.9726 | 6.9 | 77.6123 | 6.5346 | 59.9519 | 6.9 | 77.6056 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.6571 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.6672 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.6747 | 6.684 | 59.9726 | 6.9 | 77.6207 | 6.5335 | 59.9519 | 6.9 | 77.6139 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.6655 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.6755 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.683 | 6.6846 | 59.9726 | 6.9 | 77.629 | 6.5335 | 59.9519 | 6.9 | 77.6223 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.6738 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.6838 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.6913 | 6.6846 | 59.9726 | 6.9 | 77.6373 | 6.5335 | 59.9519 | 6.9 | 77.6306 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.6821 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.6922 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.6997 | 6.6839 | 59.9726 | 6.9 | 77.6457 | 6.5335 | 59.9519 | 6.9 | 77.6389 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.6905 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.7005 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.7081 | 6.6839 | 59.9726 | 6.9 | 77.6541 | 6.5335 | 59.9519 | 6.9 | 77.6473 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.6988 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.7088 | 6.5937 | 59.9783 | 6.9 | 77.7164 | 6.6839 | 59.9726 | 6.9 | 77.6624 | 6.5335 | 59.9519 | 6.9 | 77.6556 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.7072 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.7172 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.7247 | 6.6839 | 59.9726 | 6.9 | 77.6707 | 6.5335 | 59.9519 | 6.9 | 77.6639 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.7155 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.7255 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.733 | 6.6839 | 59.9726 | 6.9 | 77.6791 | 6.5335 | 59.9519 | 6.9 | 77.6722 | 6.6094 | 59.985 | 6.9
77.7238 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.7339 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.7414 | 6.6839 | 59.9726 | 6.9 | 77.6874 | 6.531 | 59.9519 | 6.9 | 77.6806 | 6.6079 | 59.985 | 6.9
77.7322 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.7422 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.7498 | 6.6839 | 59.9726 | 6.9 | 77.6957 | 6.531 | 59.9519 | 6.9 | 77.6889 | 6.6079 | 59.985 | 6.9
77.7405 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.7505 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.7581 | 6.6839 | 59.9726 | 6.9 | 77.7041 | 6.5303 | 59.9519 | 6.9 | 77.6973 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.7489 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.7589 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.7664 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.7124 | 6.5303 | 59.9519 | 6.9 | 77.7056 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.7572 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.7672 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.7747 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.7208 | 6.5293 | 59.9519 | 6.9 | 77.7139 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.7656 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.7755 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.7831 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.7291 | 6.5293 | 59.9519 | 6.9 | 77.7223 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.7739 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.7839 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.7914 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.7374 | 6.5293 | 59.9519 | 6.9 | 77.7306 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.7822 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.7922 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.7997 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.7458 | 6.5293 | 59.9519 | 6.9 | 77.739 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.7906 | 6.5313 | 59.9418 | 6.9 | 77.8005 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.8081 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.7541 | 6.5293 | 59.9519 | 6.9 | 77.7473 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.7989 | 6.5294 | 59.9418 | 6.9 | 77.8089 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.8164 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.7625 | 6.5293 | 59.9519 | 6.9 | 77.7556 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.8073 | 6.5294 | 59.9418 | 6.9 | 77.8172 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.8248 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.7708 | 6.5293 | 59.9519 | 6.9 | 77.764 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.8156 | 6.5294 | 59.941 | 6.9 | 77.8256 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.8331 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.7791 | 6.5293 | 59.9519 | 6.9 | 77.7723 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.8239 | 6.5294 | 59.941 | 6.9 | 77.8339 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.8414 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.7875 | 6.5325 | 59.9503 | 6.9 | 77.7806 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.8323 | 6.5294 | 59.941 | 6.9 | 77.8422 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.8498 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.7958 | 6.5325 | 59.9503 | 6.9 | 77.7889 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.8406 | 6.5294 | 59.941 | 6.9 | 77.8506 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.8581 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.8041 | 6.5319 | 59.9503 | 6.9 | 77.7973 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.849 | 6.5294 | 59.941 | 6.9 | 77.8589 | 6.5937 | 59.9785 | 6.9 | 77.8665 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.8125 | 6.5319 | 59.9503 | 6.9 | 77.8056 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.8573 | 6.5294 | 59.941 | 6.9 | 77.8672 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.8748 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.8209 | 6.5319 | 59.9503 | 6.9 | 77.814 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.8657 | 6.5294 | 59.941 | 6.9 | 77.8756 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.8831 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.8292 | 6.5319 | 59.9503 | 6.9 | 77.8223 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.874 | 6.5294 | 59.941 | 6.9 | 77.8839 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.8915 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.8375 | 6.5319 | 59.9503 | 6.9 | 77.8306 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.8823 | 6.5288 | 59.941 | 6.9 | 77.8922 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.8998 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.8458 | 6.5319 | 59.9503 | 6.9 | 77.839 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.8907 | 6.5288 | 59.941 | 6.9 | 77.9006 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.9081 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.8542 | 6.5319 | 59.9503 | 6.9 | 77.8473 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.899 | 6.5288 | 59.941 | 6.9 | 77.9089 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.9165 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.8625 | 6.5319 | 59.9503 | 6.9 | 77.8557 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.9073 | 6.5288 | 59.941 | 6.9 | 77.9172 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.9248 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.8708 | 6.5319 | 59.9503 | 6.9 | 77.864 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.9157 | 6.5288 | 59.941 | 6.9 | 77.9256 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.9332 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.8792 | 6.5319 | 59.9503 | 6.9 | 77.8723 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.924 | 6.5288 | 59.941 | 6.9 | 77.9339 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.9415 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.8876 | 6.5303 | 59.9503 | 6.9 | 77.8806 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.9324 | 6.5288 | 59.941 | 6.9 | 77.9423 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.9498 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.8959 | 6.5303 | 59.9503 | 6.9 | 77.889 | 6.6079 | 59.9854 | 6.9
77.9407 | 6.5288 | 59.941 | 6.9 | 77.9506 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.9582 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.9042 | 6.5296 | 59.9503 | 6.9 | 77.8973 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
77.9491 | 6.5288 | 59.941 | 6.9 | 77.9589 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.9665 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.9126 | 6.5296 | 59.9503 | 6.9 | 77.9056 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
77.9574 | 6.5288 | 59.941 | 6.9 | 77.9673 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.9749 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.9209 | 6.5296 | 59.9503 | 6.9 | 77.914 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
77.9658 | 6.5288 | 59.941 | 6.9 | 77.9756 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.9832 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.9293 | 6.5296 | 59.9503 | 6.9 | 77.9223 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
77.9741 | 6.5288 | 59.941 | 6.9 | 77.9839 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.9915 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.9376 | 6.5296 | 59.9503 | 6.9 | 77.9307 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
77.9824 | 6.5288 | 59.941 | 6.9 | 77.9923 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 77.9998 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.9459 | 6.5296 | 59.9503 | 6.9 | 77.939 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
77.9908 | 6.5288 | 59.941 | 6.9 | 78.0006 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 78.0082 | 6.6839 | 59.9727 | 6.9 | 77.9543 | 6.5296 | 59.9503 | 6.9 | 77.9473 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
77.9991 | 6.5284 | 59.941 | 6.9 | 78.0089 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 78.0165 | 6.6839 | 59.9723 | 6.9 | 77.9626 | 6.5296 | 59.9503 | 6.9 | 77.9557 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.0074 | 6.5284 | 59.941 | 6.9 | 78.0173 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 78.0248 | 6.6839 | 59.9723 | 6.9 | 77.9709 | 6.5296 | 59.9503 | 6.9 | 77.964 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.0158 | 6.5284 | 59.9403 | 6.9 | 78.0256 | 6.5937 | 59.9786 | 6.9 | 78.0332 | 6.6839 | 59.9723 | 6.9 | 77.9793 | 6.5296 | 59.9503 | 6.9 | 77.9724 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.0241 | 6.5284 | 59.9403 | 6.9 | 78.034 | 6.5919 | 59.9786 | 6.9 | 78.0415 | 6.6839 | 59.9723 | 6.9 | 77.9877 | 6.544 | 59.9484 | 6.9 | 77.9807 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.0325 | 6.5284 | 59.9403 | 6.9 | 78.0423 | 6.5919 | 59.9786 | 6.9 | 78.0499 | 6.6839 | 59.9723 | 6.9 | 77.996 | 6.544 | 59.9484 | 6.9 | 77.989 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.0408 | 6.5284 | 59.9403 | 6.9 | 78.0506 | 6.5934 | 59.9786 | 6.9 | 78.0582 | 6.6839 | 59.9723 | 6.9 | 78.0043 | 6.5434 | 59.9484 | 6.9 | 77.9973 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.0492 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.059 | 6.5934 | 59.9786 | 6.9 | 78.0665 | 6.6839 | 59.9723 | 6.9 | 78.0126 | 6.5434 | 59.9484 | 6.9 | 78.0057 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.0575 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.0673 | 6.5934 | 59.9786 | 6.9 | 78.0749 | 6.6839 | 59.9723 | 6.9 | 78.021 | 6.5434 | 59.9484 | 6.9 | 78.014 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.0659 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.0757 | 6.5934 | 59.9786 | 6.9 | 78.0832 | 6.6839 | 59.9723 | 6.9 | 78.0294 | 6.5434 | 59.9484 | 6.9 | 78.0223 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.0742 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.084 | 6.5934 | 59.9786 | 6.9 | 78.0916 | 6.6839 | 59.9723 | 6.9 | 78.0377 | 6.5442 | 59.9484 | 6.9 | 78.0307 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.0825 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.0923 | 6.5934 | 59.9786 | 6.9 | 78.0999 | 6.6839 | 59.9723 | 6.9 | 78.046 | 6.5442 | 59.9484 | 6.9 | 78.039 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.0909 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.1006 | 6.5934 | 59.9786 | 6.9 | 78.1082 | 6.6839 | 59.9723 | 6.9 | 78.0544 | 6.5442 | 59.9484 | 6.9 | 78.0474 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.0992 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.109 | 6.5934 | 59.9786 | 6.9 | 78.1166 | 6.6839 | 59.9723 | 6.9 | 78.0627 | 6.5442 | 59.9484 | 6.9 | 78.0557 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.1075 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.1173 | 6.5934 | 59.978 | 6.9 | 78.1249 | 6.6839 | 59.9723 | 6.9 | 78.071 | 6.5442 | 59.9484 | 6.9 | 78.064 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.1159 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.1257 | 6.5934 | 59.978 | 6.9 | 78.1332 | 6.684 | 59.9723 | 6.9 | 78.0794 | 6.5442 | 59.9484 | 6.9 | 78.0724 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.1242 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.134 | 6.5934 | 59.978 | 6.9 | 78.1416 | 6.684 | 59.9723 | 6.9 | 78.0877 | 6.5442 | 59.9484 | 6.9 | 78.0807 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.1326 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.1423 | 6.5934 | 59.978 | 6.9 | 78.1499 | 6.6855 | 59.9723 | 6.9 | 78.0961 | 6.5442 | 59.9484 | 6.9 | 78.0891 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.1409 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.1507 | 6.5934 | 59.978 | 6.9 | 78.1583 | 6.6855 | 59.9723 | 6.9 | 78.1044 | 6.5442 | 59.9484 | 6.9 | 78.0974 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.1493 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.159 | 6.5934 | 59.978 | 6.9 | 78.1666 | 6.6855 | 59.9723 | 6.9 | 78.1127 | 6.5442 | 59.9484 | 6.9 | 78.1057 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.1576 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.1673 | 6.5934 | 59.978 | 6.9 | 78.1749 | 6.6855 | 59.9723 | 6.9 | 78.1211 | 6.5736 | 59.9484 | 6.9 | 78.114 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.166 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.1757 | 6.5934 | 59.978 | 6.9 | 78.1833 | 6.6855 | 59.9723 | 6.9 | 78.1295 | 6.5736 | 59.9484 | 6.9 | 78.1224 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.1743 | 6.5287 | 59.9403 | 6.9 | 78.184 | 6.5921 | 59.978 | 6.9 | 78.1916 | 6.6855 | 59.9723 | 6.9 | 78.1378 | 6.5732 | 59.9484 | 6.9 | 78.1307 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.1826 | 6.5311 | 59.9403 | 6.9 | 78.1924 | 6.5921 | 59.978 | 6.9 | 78.2 | 6.6855 | 59.9723 | 6.9 | 78.1461 | 6.5732 | 59.9484 | 6.9 | 78.139 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.191 | 6.5311 | 59.9403 | 6.9 | 78.2007 | 6.5921 | 59.978 | 6.9 | 78.2083 | 6.6855 | 59.9723 | 6.9 | 78.1545 | 6.5724 | 59.9484 | 6.9 | 78.1474 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.1993 | 6.5311 | 59.9403 | 6.9 | 78.209 | 6.5921 | 59.978 | 6.9 | 78.2166 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.1628 | 6.5724 | 59.9484 | 6.9 | 78.1557 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.2076 | 6.5311 | 59.9403 | 6.9 | 78.2173 | 6.5921 | 59.978 | 6.9 | 78.225 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.1711 | 6.5724 | 59.9484 | 6.9 | 78.1641 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.216 | 6.5311 | 59.9399 | 6.9 | 78.2257 | 6.5921 | 59.978 | 6.9 | 78.2333 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.1794 | 6.5724 | 59.9484 | 6.9 | 78.1724 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.2243 | 6.5311 | 59.9399 | 6.9 | 78.234 | 6.5921 | 59.978 | 6.9 | 78.2416 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.1878 | 6.5724 | 59.9472 | 6.9 | 78.1807 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.2327 | 6.5311 | 59.9399 | 6.9 | 78.2424 | 6.5921 | 59.978 | 6.9 | 78.2499 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.1962 | 6.5724 | 59.9472 | 6.9 | 78.189 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.241 | 6.5311 | 59.9399 | 6.9 | 78.2507 | 6.5921 | 59.978 | 6.9 | 78.2583 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.2045 | 6.5724 | 59.9472 | 6.9 | 78.1974 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.2494 | 6.5311 | 59.9399 | 6.9 | 78.259 | 6.5921 | 59.978 | 6.9 | 78.2667 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.2128 | 6.5724 | 59.9472 | 6.9 | 78.2057 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.2577 | 6.5311 | 59.9399 | 6.9 | 78.2674 | 6.5921 | 59.978 | 6.9 | 78.275 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.2212 | 6.5718 | 59.9472 | 6.9 | 78.2141 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.2661 | 6.5311 | 59.9399 | 6.9 | 78.2757 | 6.5921 | 59.978 | 6.9 | 78.2833 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.2295 | 6.5718 | 59.9472 | 6.9 | 78.2224 | 6.6079 | 59.9858 | 6.9
78.2744 | 6.5311 | 59.9399 | 6.9 | 78.2841 | 6.5921 | 59.978 | 6.9 | 78.2916 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.2379 | 6.5714 | 59.9472 | 6.9 | 78.2307 | 6.6069 | 59.9858 | 6.9
78.2827 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.2924 | 6.5921 | 59.978 | 6.9 | 78.3 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.2462 | 6.5714 | 59.9472 | 6.9 | 78.2391 | 6.6069 | 59.9858 | 6.9
78.2911 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.3007 | 6.5926 | 59.978 | 6.9 | 78.3083 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.2545 | 6.5714 | 59.9472 | 6.9 | 78.2474 | 6.6069 | 59.9858 | 6.9
78.2994 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.3091 | 6.5926 | 59.978 | 6.9 | 78.3167 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.2629 | 6.5714 | 59.9472 | 6.9 | 78.2557 | 6.6069 | 59.9858 | 6.9
78.3077 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.3174 | 6.5926 | 59.9775 | 6.9 | 78.325 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.2712 | 6.5706 | 59.9472 | 6.9 | 78.2641 | 6.6069 | 59.9858 | 6.9
78.3161 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.3257 | 6.5926 | 59.9775 | 6.9 | 78.3333 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.2795 | 6.5706 | 59.9472 | 6.9 | 78.2724 | 6.6069 | 59.9858 | 6.9
78.3244 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.3341 | 6.6569 | 59.9775 | 6.9 | 78.3417 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.2879 | 6.5706 | 59.9472 | 6.9 | 78.2808 | 6.6059 | 59.9858 | 6.9
78.3328 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.3424 | 6.6569 | 59.9775 | 6.9 | 78.35 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.2963 | 6.5706 | 59.9472 | 6.9 | 78.2891 | 6.6059 | 59.9858 | 6.9
78.3411 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.3507 | 6.6569 | 59.9775 | 6.9 | 78.3583 | 6.6855 | 59.9731 | 6.9 | 78.3046 | 6.5699 | 59.9472 | 6.9 | 78.2974 | 6.6059 | 59.985 | 6.9
78.3495 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.3591 | 6.6569 | 59.9775 | 6.9 | 78.3667 | 6.6688 | 59.9731 | 6.9 | 78.3129 | 6.5699 | 59.9472 | 6.9 | 78.3057 | 6.6059 | 59.985 | 6.9
78.3578 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.3674 | 6.6569 | 59.9775 | 6.9 | 78.375 | 6.6688 | 59.9731 | 6.9 | 78.3213 | 6.5695 | 59.9472 | 6.9 | 78.3141 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.3661 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.3758 | 6.6569 | 59.9775 | 6.9 | 78.3834 | 6.6688 | 59.9731 | 6.9 | 78.3296 | 6.5695 | 59.9472 | 6.9 | 78.3224 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.3745 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.3841 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.3917 | 6.6688 | 59.9731 | 6.9 | 78.338 | 6.5695 | 59.9472 | 6.9 | 78.3307 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.3828 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.3924 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.4 | 6.6688 | 59.9731 | 6.9 | 78.3463 | 6.5695 | 59.9472 | 6.9 | 78.3391 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.3912 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.4008 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.4084 | 6.6688 | 59.9731 | 6.9 | 78.3546 | 6.5695 | 59.9472 | 6.9 | 78.3474 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.3995 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.4091 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.4167 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.363 | 6.5695 | 59.9472 | 6.9 | 78.3558 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.4079 | 6.5215 | 59.9399 | 6.9 | 78.4174 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.425 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.3713 | 6.5703 | 59.9472 | 6.9 | 78.3641 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.4162 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.4258 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.4333 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.3796 | 6.5703 | 59.9472 | 6.9 | 78.3724 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.4245 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.4341 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.4417 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.388 | 6.5697 | 59.9453 | 6.9 | 78.3807 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.4329 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.4424 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.4501 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.3963 | 6.5697 | 59.9453 | 6.9 | 78.3891 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.4412 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.4508 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.4584 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.4047 | 6.5697 | 59.9453 | 6.9 | 78.3975 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.4496 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.4591 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.4667 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.413 | 6.5697 | 59.9453 | 6.9 | 78.4058 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.4579 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.4674 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.475 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.4213 | 6.5697 | 59.9453 | 6.9 | 78.4141 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.4662 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.4758 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.4834 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.4297 | 6.5697 | 59.9453 | 6.9 | 78.4224 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.4746 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.4841 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.4918 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.438 | 6.5697 | 59.9453 | 6.9 | 78.4308 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.4829 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.4925 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.5001 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.4464 | 6.5697 | 59.9453 | 6.9 | 78.4391 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.4913 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.5008 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.5084 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.4547 | 6.5697 | 59.9453 | 6.9 | 78.4474 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.4996 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.5091 | 6.6555 | 59.9775 | 6.9 | 78.5167 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.4631 | 6.5697 | 59.9453 | 6.9 | 78.4558 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.508 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.5175 | 6.6555 | 59.9772 | 6.9 | 78.5251 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.4714 | 6.5697 | 59.9453 | 6.9 | 78.4641 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.5163 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.5258 | 6.6555 | 59.9772 | 6.9 | 78.5334 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.4797 | 6.5697 | 59.9453 | 6.9 | 78.4725 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.5246 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.5341 | 6.6555 | 59.9772 | 6.9 | 78.5417 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.4881 | 6.5693 | 59.9453 | 6.9 | 78.4808 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.533 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.5425 | 6.6555 | 59.9772 | 6.9 | 78.5501 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.4964 | 6.5693 | 59.9453 | 6.9 | 78.4891 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.5413 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.5508 | 6.6555 | 59.9772 | 6.9 | 78.5584 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.5048 | 6.5693 | 59.9453 | 6.9 | 78.4974 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.5497 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.5591 | 6.6555 | 59.9772 | 6.9 | 78.5668 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.5131 | 6.5693 | 59.9453 | 6.9 | 78.5058 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.558 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.5675 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.5751 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.5214 | 6.5693 | 59.9453 | 6.9 | 78.5142 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.5663 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.5758 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.5834 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.5298 | 6.5693 | 59.9453 | 6.9 | 78.5225 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.5747 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.5842 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.5918 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.5381 | 6.5693 | 59.9453 | 6.9 | 78.5308 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.583 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.5925 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.6001 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.5464 | 6.5693 | 59.9453 | 6.9 | 78.5391 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.5914 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.6008 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.6085 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.5548 | 6.5697 | 59.9453 | 6.9 | 78.5475 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.5997 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.6092 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.6168 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.5632 | 6.5697 | 59.9453 | 6.9 | 78.5558 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.6081 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.6175 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.6251 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.5715 | 6.5586 | 59.9453 | 6.9 | 78.5641 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.6164 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.6259 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.6335 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.5798 | 6.5586 | 59.9453 | 6.9 | 78.5724 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.6247 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.6342 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.6418 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.5882 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.5808 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.6331 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.6425 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.6501 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.5965 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.5892 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.6414 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.6508 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.6584 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.6049 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.5975 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.6497 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.6592 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.6668 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.6132 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.6058 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.6581 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.6675 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.6752 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.6215 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.6141 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.6664 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.6759 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.6835 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.6299 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.6225 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.6748 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.6842 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.6918 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.6382 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.6308 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.6831 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.6925 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.7001 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.6465 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.6392 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.6915 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.7009 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.7085 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.6549 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.6475 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.6998 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.7092 | 6.6554 | 59.9772 | 6.9 | 78.7169 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.6633 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.6558 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.7082 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.7176 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.7252 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.6716 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.6642 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.7165 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.7259 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.7335 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.6799 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.6725 | 6.606 | 59.985 | 6.9
78.7249 | 6.5215 | 59.9395 | 6.9 | 78.7342 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.7418 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.6883 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.6808 | 6.605 | 59.985 | 6.9
78.7332 | 6.5222 | 59.9395 | 6.9 | 78.7426 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.7502 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.6966 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.6891 | 6.605 | 59.985 | 6.9
78.7415 | 6.5222 | 59.9395 | 6.9 | 78.7509 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.7585 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.705 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.6975 | 6.6037 | 59.9846 | 6.9
78.7499 | 6.5222 | 59.9395 | 6.9 | 78.7592 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.7668 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.7133 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.7059 | 6.6037 | 59.9846 | 6.9
78.7582 | 6.5222 | 59.9395 | 6.9 | 78.7676 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.7752 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.7216 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.7142 | 6.6037 | 59.9846 | 6.9
78.7665 | 6.5228 | 59.9395 | 6.9 | 78.7759 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.7835 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.73 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.7225 | 6.6037 | 59.9846 | 6.9
78.7749 | 6.5228 | 59.9395 | 6.9 | 78.7842 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.7919 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.7383 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.7308 | 6.6028 | 59.9846 | 6.9
78.7832 | 6.5238 | 59.9395 | 6.9 | 78.7926 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.8002 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.7466 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.7392 | 6.6028 | 59.9846 | 6.9
78.7916 | 6.5238 | 59.9395 | 6.9 | 78.8009 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.8085 | 6.6688 | 59.9734 | 6.9 | 78.755 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.7475 | 6.6028 | 59.9846 | 6.9
78.7999 | 6.5238 | 59.9395 | 6.9 | 78.8092 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.8169 | 6.6688 | 59.973 | 6.9 | 78.7633 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.7559 | 6.6028 | 59.9846 | 6.9
78.8083 | 6.5238 | 59.9395 | 6.9 | 78.8176 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.8252 | 6.6688 | 59.973 | 6.9 | 78.7717 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.7642 | 6.6028 | 59.9846 | 6.9
78.8166 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.8259 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.8336 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.78 | 6.5586 | 59.9445 | 6.9 | 78.7725 | 6.6028 | 59.9846 | 6.9
78.825 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.8343 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.8419 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.7883 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.7809 | 6.6028 | 59.9846 | 6.9
78.8333 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.8426 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.8502 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.7967 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.7892 | 6.6028 | 59.9846 | 6.9
78.8416 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.8509 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.8586 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.8051 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.7975 | 6.6028 | 59.9846 | 6.9
78.85 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.8593 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.8669 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.8134 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.8058 | 6.6028 | 59.9846 | 6.9
78.8583 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.8676 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.8752 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.8217 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.8142 | 6.6028 | 59.9846 | 6.9
78.8666 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.8759 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.8836 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.8301 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.8226 | 6.6028 | 59.9846 | 6.9
78.875 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.8843 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.8919 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.8384 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.8309 | 6.6028 | 59.9846 | 6.9
78.8833 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.8926 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.9003 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.8467 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.8392 | 6.6028 | 59.9846 | 6.9
78.8917 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.9009 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.9086 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.8551 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.8475 | 6.6029 | 59.9846 | 6.9
78.9 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.9093 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.9169 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.8634 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.8559 | 6.6029 | 59.9846 | 6.9
78.9084 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.9176 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.9253 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.8718 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.8642 | 6.6029 | 59.9846 | 6.9
78.9167 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.926 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.9336 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.8801 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.8726 | 6.6029 | 59.9846 | 6.9
78.925 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.9343 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.942 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.8884 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.8809 | 6.6045 | 59.9846 | 6.9
78.9334 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.9426 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.9503 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.8968 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.8892 | 6.6045 | 59.9846 | 6.9
78.9417 | 6.5238 | 59.9403 | 6.9 | 78.951 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.9586 | 6.6658 | 59.973 | 6.9 | 78.9052 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.8976 | 6.6045 | 59.9838 | 6.9
78.9501 | 6.5245 | 59.9403 | 6.9 | 78.9593 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.9669 | 6.6668 | 59.973 | 6.9 | 78.9135 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.9059 | 6.6045 | 59.9838 | 6.9
78.9584 | 6.5245 | 59.9403 | 6.9 | 78.9677 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.9753 | 6.6668 | 59.973 | 6.9 | 78.9218 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.9142 | 6.6045 | 59.9838 | 6.9
78.9667 | 6.5245 | 59.9403 | 6.9 | 78.976 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.9836 | 6.6668 | 59.973 | 6.9 | 78.9302 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.9225 | 6.6045 | 59.9838 | 6.9
78.9751 | 6.5245 | 59.9403 | 6.9 | 78.9843 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 78.9919 | 6.6668 | 59.973 | 6.9 | 78.9385 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.9309 | 6.6045 | 59.9838 | 6.9
78.9834 | 6.5245 | 59.9403 | 6.9 | 78.9926 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.0003 | 6.6668 | 59.973 | 6.9 | 78.9468 | 6.5586 | 59.9441 | 6.9 | 78.9393 | 6.6045 | 59.9838 | 6.9
78.9918 | 6.5245 | 59.9403 | 6.9 | 79.001 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.0086 | 6.6668 | 59.973 | 6.9 | 78.9552 | 6.5594 | 59.9441 | 6.9 | 78.9476 | 6.6035 | 59.9838 | 6.9
79.0001 | 6.5261 | 59.9403 | 6.9 | 79.0093 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.017 | 6.6668 | 59.9726 | 6.9 | 78.9635 | 6.5594 | 59.9441 | 6.9 | 78.9559 | 6.6035 | 59.9838 | 6.9
79.0085 | 6.5261 | 59.9403 | 6.9 | 79.0177 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.0253 | 6.6668 | 59.9726 | 6.9 | 78.9719 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 78.9642 | 6.6035 | 59.9838 | 6.9
79.0168 | 6.5261 | 59.941 | 6.9 | 79.026 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.0336 | 6.6668 | 59.9726 | 6.9 | 78.9802 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 78.9726 | 6.6035 | 59.9838 | 6.9
79.0251 | 6.5261 | 59.941 | 6.9 | 79.0343 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.042 | 6.6668 | 59.9726 | 6.9 | 78.9885 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 78.9809 | 6.6025 | 59.9838 | 6.9
79.0335 | 6.5261 | 59.941 | 6.9 | 79.0427 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.0503 | 6.6668 | 59.9726 | 6.9 | 78.9969 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 78.9893 | 6.6025 | 59.9838 | 6.9
79.0418 | 6.5261 | 59.941 | 6.9 | 79.051 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.0587 | 6.6668 | 59.9726 | 6.9 | 79.0052 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 78.9976 | 6.6025 | 59.9838 | 6.9
79.0502 | 6.5261 | 59.941 | 6.9 | 79.0594 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.067 | 6.6668 | 59.9726 | 6.9 | 79.0135 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.0059 | 6.6025 | 59.9838 | 6.9
79.0585 | 6.5261 | 59.941 | 6.9 | 79.0677 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.0753 | 6.6668 | 59.9726 | 6.9 | 79.0219 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.0143 | 6.6041 | 59.9838 | 6.9
79.0668 | 6.5268 | 59.941 | 6.9 | 79.076 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.0837 | 6.6668 | 59.9726 | 6.9 | 79.0303 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.0226 | 6.6041 | 59.9838 | 6.9
79.0752 | 6.5268 | 59.941 | 6.9 | 79.0844 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.092 | 6.6668 | 59.9726 | 6.9 | 79.0386 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.0309 | 6.6041 | 59.9838 | 6.9
79.0835 | 6.5268 | 59.941 | 6.9 | 79.0927 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.1003 | 6.6668 | 59.9726 | 6.9 | 79.0469 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.0392 | 6.6041 | 59.9838 | 6.9
79.0919 | 6.5268 | 59.941 | 6.9 | 79.101 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.1087 | 6.6668 | 59.9726 | 6.9 | 79.0553 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.0476 | 6.6041 | 59.9838 | 6.9
79.1002 | 6.5268 | 59.941 | 6.9 | 79.1094 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.117 | 6.6679 | 59.9726 | 6.9 | 79.0636 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.0559 | 6.6041 | 59.9838 | 6.9
79.1086 | 6.5268 | 59.941 | 6.9 | 79.1177 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.1254 | 6.6679 | 59.9726 | 6.9 | 79.072 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.0643 | 6.6041 | 59.9838 | 6.9
79.1169 | 6.5268 | 59.941 | 6.9 | 79.126 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.1337 | 6.6679 | 59.9726 | 6.9 | 79.0803 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.0726 | 6.6041 | 59.9838 | 6.9
79.1252 | 6.5268 | 59.941 | 6.9 | 79.1344 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.142 | 6.6679 | 59.9726 | 6.9 | 79.0886 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.0809 | 6.6041 | 59.9838 | 6.9
79.1336 | 6.5273 | 59.941 | 6.9 | 79.1427 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.1504 | 6.6679 | 59.9726 | 6.9 | 79.097 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.0893 | 6.6041 | 59.9838 | 6.9
79.1419 | 6.5273 | 59.941 | 6.9 | 79.151 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.1587 | 6.6679 | 59.9726 | 6.9 | 79.1053 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.0976 | 6.6041 | 59.9827 | 6.9
79.1503 | 6.5284 | 59.941 | 6.9 | 79.1594 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.1671 | 6.6695 | 59.9726 | 6.9 | 79.1136 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.106 | 6.6041 | 59.9827 | 6.9
79.1586 | 6.5284 | 59.941 | 6.9 | 79.1677 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.1754 | 6.6695 | 59.9726 | 6.9 | 79.122 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.1143 | 6.6041 | 59.9827 | 6.9
79.1669 | 6.5284 | 59.941 | 6.9 | 79.1761 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.1837 | 6.6683 | 59.9726 | 6.9 | 79.1304 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.1226 | 6.6041 | 59.9827 | 6.9
79.1753 | 6.5284 | 59.941 | 6.9 | 79.1844 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.1921 | 6.6683 | 59.9726 | 6.9 | 79.1387 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.131 | 6.6041 | 59.9827 | 6.9
79.1836 | 6.529 | 59.941 | 6.9 | 79.1927 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.2004 | 6.6683 | 59.9726 | 6.9 | 79.147 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.1393 | 6.6041 | 59.9827 | 6.9
79.192 | 6.529 | 59.941 | 6.9 | 79.2011 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.2087 | 6.6683 | 59.9726 | 6.9 | 79.1553 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.1476 | 6.6053 | 59.9827 | 6.9
79.2003 | 6.529 | 59.941 | 6.9 | 79.2094 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.217 | 6.6683 | 59.9722 | 6.9 | 79.1637 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.1559 | 6.6053 | 59.9827 | 6.9
79.2086 | 6.529 | 59.941 | 6.9 | 79.2177 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.2254 | 6.6683 | 59.9722 | 6.9 | 79.1721 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.1643 | 6.6043 | 59.9827 | 6.9
79.217 | 6.529 | 59.9422 | 6.9 | 79.2261 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.2338 | 6.6673 | 59.9722 | 6.9 | 79.1804 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.1726 | 6.6043 | 59.9827 | 6.9
79.2253 | 6.529 | 59.9422 | 6.9 | 79.2344 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.2421 | 6.6673 | 59.9722 | 6.9 | 79.1887 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.181 | 6.6043 | 59.9827 | 6.9
79.2337 | 6.5288 | 59.9422 | 6.9 | 79.2427 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.2504 | 6.6644 | 59.9722 | 6.9 | 79.1971 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.1893 | 6.6043 | 59.9827 | 6.9
79.242 | 6.5288 | 59.9422 | 6.9 | 79.2511 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.2587 | 6.6644 | 59.9722 | 6.9 | 79.2054 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.1976 | 6.603 | 59.9827 | 6.9
79.2504 | 6.5288 | 59.9422 | 6.9 | 79.2594 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.2671 | 6.6644 | 59.9722 | 6.9 | 79.2137 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.206 | 6.603 | 59.9827 | 6.9
79.2587 | 6.5288 | 59.9422 | 6.9 | 79.2678 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.2755 | 6.6644 | 59.9722 | 6.9 | 79.2221 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.2143 | 6.603 | 59.9827 | 6.9
79.267 | 6.5293 | 59.9422 | 6.9 | 79.2761 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.2838 | 6.6632 | 59.9722 | 6.9 | 79.2304 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.2227 | 6.603 | 59.9827 | 6.9
79.2754 | 6.5293 | 59.9422 | 6.9 | 79.2844 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.2921 | 6.6632 | 59.9722 | 6.9 | 79.2388 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.231 | 6.603 | 59.9827 | 6.9
79.2837 | 6.5293 | 59.9422 | 6.9 | 79.2928 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.3004 | 6.6632 | 59.9722 | 6.9 | 79.2471 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.2393 | 6.603 | 59.9827 | 6.9
79.2921 | 6.5293 | 59.9422 | 6.9 | 79.3011 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.3088 | 6.6632 | 59.9722 | 6.9 | 79.2554 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.2477 | 6.603 | 59.9827 | 6.9
79.3004 | 6.5293 | 59.9422 | 6.9 | 79.3094 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.3171 | 6.6632 | 59.9722 | 6.9 | 79.2638 | 6.5613 | 59.9441 | 6.9 | 79.256 | 6.603 | 59.9827 | 6.9
79.3087 | 6.5293 | 59.9422 | 6.9 | 79.3178 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.3254 | 6.6632 | 59.9722 | 6.9 | 79.2722 | 6.5618 | 59.9441 | 6.9 | 79.2643 | 6.603 | 59.9827 | 6.9
79.3171 | 6.5293 | 59.9422 | 6.9 | 79.3261 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.3338 | 6.6632 | 59.9722 | 6.9 | 79.2805 | 6.5618 | 59.9441 | 6.9 | 79.2726 | 6.603 | 59.9827 | 6.9
79.3254 | 6.5293 | 59.9422 | 6.9 | 79.3344 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.3421 | 6.6632 | 59.9722 | 6.9 | 79.2888 | 6.5618 | 59.9441 | 6.9 | 79.281 | 6.603 | 59.9827 | 6.9
79.3338 | 6.53 | 59.9422 | 6.9 | 79.3428 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.3505 | 6.6648 | 59.9722 | 6.9 | 79.2972 | 6.5618 | 59.9441 | 6.9 | 79.2894 | 6.603 | 59.9827 | 6.9
79.3421 | 6.53 | 59.9422 | 6.9 | 79.3511 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.3588 | 6.6648 | 59.9722 | 6.9 | 79.3055 | 6.563 | 59.9441 | 6.9 | 79.2977 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.3505 | 6.53 | 59.9422 | 6.9 | 79.3595 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.3671 | 6.6638 | 59.9722 | 6.9 | 79.3138 | 6.563 | 59.9441 | 6.9 | 79.306 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.3588 | 6.53 | 59.9422 | 6.9 | 79.3678 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.3755 | 6.6638 | 59.9722 | 6.9 | 79.3222 | 6.563 | 59.9441 | 6.9 | 79.3143 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.3671 | 6.5297 | 59.9422 | 6.9 | 79.3761 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.3838 | 6.6638 | 59.9722 | 6.9 | 79.3305 | 6.563 | 59.9441 | 6.9 | 79.3227 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.3755 | 6.5297 | 59.9422 | 6.9 | 79.3845 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.3922 | 6.6638 | 59.9722 | 6.9 | 79.3389 | 6.563 | 59.9441 | 6.9 | 79.331 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.3838 | 6.5297 | 59.9422 | 6.9 | 79.3928 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.4005 | 6.6648 | 59.9722 | 6.9 | 79.3472 | 6.563 | 59.9441 | 6.9 | 79.3394 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.3922 | 6.5297 | 59.9422 | 6.9 | 79.4012 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.4088 | 6.6648 | 59.9722 | 6.9 | 79.3555 | 6.563 | 59.9441 | 6.9 | 79.3477 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.4005 | 6.5297 | 59.9422 | 6.9 | 79.4095 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.4172 | 6.6648 | 59.9706 | 6.9 | 79.3639 | 6.563 | 59.9441 | 6.9 | 79.356 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.4088 | 6.5297 | 59.9422 | 6.9 | 79.4178 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.4255 | 6.6648 | 59.9706 | 6.9 | 79.3723 | 6.5654 | 59.9441 | 6.9 | 79.3644 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.4172 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.4261 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.4338 | 6.6648 | 59.9706 | 6.9 | 79.3806 | 6.5654 | 59.9441 | 6.9 | 79.3727 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.4255 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.4345 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.4421 | 6.6648 | 59.9706 | 6.9 | 79.3889 | 6.5654 | 59.9445 | 6.9 | 79.381 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.4339 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.4428 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.4505 | 6.6648 | 59.9706 | 6.9 | 79.3973 | 6.5654 | 59.9445 | 6.9 | 79.3893 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.4422 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.4512 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.4589 | 6.6648 | 59.9706 | 6.9 | 79.4056 | 6.5654 | 59.9445 | 6.9 | 79.3977 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.4506 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.4595 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.4672 | 6.6648 | 59.9706 | 6.9 | 79.4139 | 6.5654 | 59.9445 | 6.9 | 79.4061 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.4589 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.4678 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.4755 | 6.6648 | 59.9706 | 6.9 | 79.4223 | 6.5654 | 59.9445 | 6.9 | 79.4144 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.4672 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.4762 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.4838 | 6.6633 | 59.9706 | 6.9 | 79.4306 | 6.5654 | 59.9445 | 6.9 | 79.4227 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.4756 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.4845 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.4922 | 6.6633 | 59.9706 | 6.9 | 79.439 | 6.5654 | 59.9445 | 6.9 | 79.431 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.4839 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.4929 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.5005 | 6.6624 | 59.9706 | 6.9 | 79.4473 | 6.5654 | 59.9445 | 6.9 | 79.4394 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.4922 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.5012 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.5089 | 6.6624 | 59.9706 | 6.9 | 79.4556 | 6.5654 | 59.9445 | 6.9 | 79.4477 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.5006 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.5095 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.5172 | 6.6624 | 59.9706 | 6.9 | 79.464 | 6.5654 | 59.9445 | 6.9 | 79.4561 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.5089 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.5179 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.5255 | 6.6624 | 59.9706 | 6.9 | 79.4724 | 6.5678 | 59.9445 | 6.9 | 79.4644 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.5173 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.5262 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.5339 | 6.6624 | 59.9706 | 6.9 | 79.4807 | 6.5678 | 59.9445 | 6.9 | 79.4727 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.5256 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.5345 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.5422 | 6.6624 | 59.9706 | 6.9 | 79.489 | 6.5683 | 59.9445 | 6.9 | 79.4811 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.534 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.5429 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.5505 | 6.6624 | 59.9706 | 6.9 | 79.4974 | 6.5683 | 59.9445 | 6.9 | 79.4894 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.5423 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.5512 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.5589 | 6.6624 | 59.9706 | 6.9 | 79.5057 | 6.5679 | 59.9445 | 6.9 | 79.4977 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.5507 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.5595 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.5672 | 6.6612 | 59.9706 | 6.9 | 79.514 | 6.5679 | 59.9445 | 6.9 | 79.506 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.559 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.5679 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.5756 | 6.6612 | 59.9706 | 6.9 | 79.5224 | 6.5679 | 59.9445 | 6.9 | 79.5144 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.5673 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.5762 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.5839 | 6.6612 | 59.9706 | 6.9 | 79.5307 | 6.5679 | 59.9445 | 6.9 | 79.5228 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.5757 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.5845 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.5922 | 6.6612 | 59.9706 | 6.9 | 79.5391 | 6.5679 | 59.9445 | 6.9 | 79.5311 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.584 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.5929 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.6006 | 6.6612 | 59.9706 | 6.9 | 79.5474 | 6.5679 | 59.9445 | 6.9 | 79.5394 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.5923 | 6.5297 | 59.9434 | 6.9 | 79.6012 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.6089 | 6.6612 | 59.9706 | 6.9 | 79.5557 | 6.5679 | 59.9445 | 6.9 | 79.5477 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.6007 | 6.531 | 59.9434 | 6.9 | 79.6096 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.6172 | 6.6612 | 59.9695 | 6.9 | 79.5641 | 6.5679 | 59.9445 | 6.9 | 79.5561 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.609 | 6.531 | 59.9434 | 6.9 | 79.6179 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.6256 | 6.6612 | 59.9695 | 6.9 | 79.5724 | 6.5679 | 59.9445 | 6.9 | 79.5644 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.6174 | 6.531 | 59.9437 | 6.9 | 79.6262 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.6339 | 6.6623 | 59.9695 | 6.9 | 79.5807 | 6.5679 | 59.9445 | 6.9 | 79.5728 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.6257 | 6.531 | 59.9437 | 6.9 | 79.6346 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.6423 | 6.6623 | 59.9695 | 6.9 | 79.5891 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.5811 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.6341 | 6.531 | 59.9437 | 6.9 | 79.6429 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.6506 | 6.6638 | 59.9695 | 6.9 | 79.5975 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.5894 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.6424 | 6.531 | 59.9437 | 6.9 | 79.6512 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.6589 | 6.6638 | 59.9695 | 6.9 | 79.6058 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.5978 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.6507 | 6.531 | 59.9437 | 6.9 | 79.6596 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.6673 | 6.6638 | 59.9695 | 6.9 | 79.6141 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.6061 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.6591 | 6.531 | 59.9437 | 6.9 | 79.6679 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.6756 | 6.6638 | 59.9695 | 6.9 | 79.6224 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.6144 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.6674 | 6.531 | 59.9437 | 6.9 | 79.6762 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.684 | 6.6638 | 59.9695 | 6.9 | 79.6308 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.6228 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.6758 | 6.531 | 59.9437 | 6.9 | 79.6846 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.6923 | 6.6638 | 59.9695 | 6.9 | 79.6392 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.6311 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.6841 | 6.531 | 59.9437 | 6.9 | 79.6929 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.7006 | 6.6648 | 59.9695 | 6.9 | 79.6475 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.6395 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.6924 | 6.531 | 59.9437 | 6.9 | 79.7013 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.709 | 6.6648 | 59.9695 | 6.9 | 79.6558 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.6478 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.7008 | 6.5321 | 59.9437 | 6.9 | 79.7096 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.7173 | 6.6648 | 59.9695 | 6.9 | 79.6642 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.6561 | 6.603 | 59.9819 | 6.9
79.7091 | 6.5321 | 59.9437 | 6.9 | 79.7179 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.7256 | 6.6648 | 59.9695 | 6.9 | 79.6725 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.6644 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.7175 | 6.5324 | 59.9437 | 6.9 | 79.7263 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.7339 | 6.6619 | 59.9695 | 6.9 | 79.6808 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.6728 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.7258 | 6.5324 | 59.9437 | 6.9 | 79.7346 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.7423 | 6.6619 | 59.9695 | 6.9 | 79.6892 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.6812 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.7342 | 6.5324 | 59.9437 | 6.9 | 79.743 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.7507 | 6.6609 | 59.9695 | 6.9 | 79.6975 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.6895 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.7425 | 6.5324 | 59.9437 | 6.9 | 79.7513 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.759 | 6.6609 | 59.9695 | 6.9 | 79.7059 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.6978 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.7508 | 6.5324 | 59.9437 | 6.9 | 79.7596 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.7673 | 6.6609 | 59.9695 | 6.9 | 79.7142 | 6.5696 | 59.9452 | 6.9 | 79.7061 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.7592 | 6.5324 | 59.9437 | 6.9 | 79.7679 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.7757 | 6.6609 | 59.9695 | 6.9 | 79.7225 | 6.5665 | 59.9452 | 6.9 | 79.7145 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.7675 | 6.5324 | 59.9437 | 6.9 | 79.7763 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.784 | 6.6597 | 59.9695 | 6.9 | 79.7309 | 6.5665 | 59.9452 | 6.9 | 79.7228 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.7758 | 6.5324 | 59.9437 | 6.9 | 79.7846 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.7924 | 6.6597 | 59.9695 | 6.9 | 79.7393 | 6.5665 | 59.9452 | 6.9 | 79.7311 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.7842 | 6.5324 | 59.9437 | 6.9 | 79.793 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.8007 | 6.6613 | 59.9695 | 6.9 | 79.7476 | 6.5665 | 59.9452 | 6.9 | 79.7395 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.7925 | 6.5324 | 59.9437 | 6.9 | 79.8013 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.809 | 6.6613 | 59.9695 | 6.9 | 79.7559 | 6.5665 | 59.9452 | 6.9 | 79.7478 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.8009 | 6.5324 | 59.9437 | 6.9 | 79.8096 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.8174 | 6.6613 | 59.9683 | 6.9 | 79.7643 | 6.5665 | 59.9452 | 6.9 | 79.7562 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.8092 | 6.5324 | 59.9437 | 6.9 | 79.818 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.8257 | 6.6613 | 59.9683 | 6.9 | 79.7726 | 6.5665 | 59.9452 | 6.9 | 79.7645 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.8176 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.8263 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.834 | 6.6613 | 59.9683 | 6.9 | 79.7809 | 6.5665 | 59.9452 | 6.9 | 79.7728 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.8259 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.8347 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.8423 | 6.6613 | 59.9683 | 6.9 | 79.7893 | 6.5665 | 59.9468 | 6.9 | 79.7811 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.8343 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.843 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.8507 | 6.6603 | 59.9683 | 6.9 | 79.7976 | 6.5665 | 59.9468 | 6.9 | 79.7895 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.8426 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.8513 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.8591 | 6.6603 | 59.9683 | 6.9 | 79.806 | 6.5665 | 59.9468 | 6.9 | 79.7979 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.8509 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.8596 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.8674 | 6.6603 | 59.9683 | 6.9 | 79.8143 | 6.5665 | 59.9468 | 6.9 | 79.8062 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.8593 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.868 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.8757 | 6.6603 | 59.9683 | 6.9 | 79.8226 | 6.5665 | 59.9468 | 6.9 | 79.8145 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.8676 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.8763 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.884 | 6.6591 | 59.9683 | 6.9 | 79.831 | 6.5665 | 59.9468 | 6.9 | 79.8228 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.8759 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.8847 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.8924 | 6.6591 | 59.9683 | 6.9 | 79.8394 | 6.5673 | 59.9468 | 6.9 | 79.8312 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.8843 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.893 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.9008 | 6.6577 | 59.9683 | 6.9 | 79.8477 | 6.5673 | 59.9468 | 6.9 | 79.8395 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.8926 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.9013 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.9091 | 6.6577 | 59.9683 | 6.9 | 79.856 | 6.5673 | 59.9468 | 6.9 | 79.8478 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.901 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.9097 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.9174 | 6.6577 | 59.9683 | 6.9 | 79.8644 | 6.5673 | 59.9468 | 6.9 | 79.8562 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.9093 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.918 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.9257 | 6.6577 | 59.9683 | 6.9 | 79.8727 | 6.566 | 59.9468 | 6.9 | 79.8645 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.9177 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.9263 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.9341 | 6.6577 | 59.9683 | 6.9 | 79.881 | 6.566 | 59.9468 | 6.9 | 79.8729 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.926 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.9347 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.9424 | 6.6577 | 59.9683 | 6.9 | 79.8893 | 6.566 | 59.9468 | 6.9 | 79.8812 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.9343 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.943 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.9507 | 6.6577 | 59.9683 | 6.9 | 79.8977 | 6.566 | 59.9468 | 6.9 | 79.8895 | 6.6035 | 59.9819 | 6.9
79.9427 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.9514 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.9591 | 6.6577 | 59.9683 | 6.9 | 79.9061 | 6.566 | 59.9468 | 6.9 | 79.8978 | 6.6052 | 59.9819 | 6.9
79.951 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.9597 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.9674 | 6.6567 | 59.9683 | 6.9 | 79.9144 | 6.566 | 59.9468 | 6.9 | 79.9062 | 6.6052 | 59.9819 | 6.9
79.9594 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.968 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.9758 | 6.6567 | 59.9683 | 6.9 | 79.9227 | 6.566 | 59.9468 | 6.9 | 79.9146 | 6.6052 | 59.9819 | 6.9
79.9677 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.9763 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.9841 | 6.6556 | 59.9683 | 6.9 | 79.9311 | 6.566 | 59.9468 | 6.9 | 79.9229 | 6.6052 | 59.9819 | 6.9
79.976 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 79.9847 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 79.9924 | 6.6556 | 59.9683 | 6.9 | 79.9394 | 6.566 | 59.9468 | 6.9 | 79.9312 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
79.9844 | 6.5317 | 59.9441 | 6.9 | 79.993 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.0008 | 6.6556 | 59.9683 | 6.9 | 79.9478 | 6.566 | 59.9468 | 6.9 | 79.9395 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
79.9927 | 6.5317 | 59.9441 | 6.9 | 80.0014 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.0091 | 6.6556 | 59.9683 | 6.9 | 79.9561 | 6.566 | 59.9468 | 6.9 | 79.9479 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.0011 | 6.5317 | 59.9441 | 6.9 | 80.0097 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.0175 | 6.6556 | 59.9667 | 6.9 | 79.9644 | 6.566 | 59.9468 | 6.9 | 79.9562 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.0094 | 6.5317 | 59.9441 | 6.9 | 80.018 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.0258 | 6.6556 | 59.9667 | 6.9 | 79.9728 | 6.566 | 59.9468 | 6.9 | 79.9645 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.0178 | 6.5317 | 59.9441 | 6.9 | 80.0264 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.0341 | 6.6556 | 59.9667 | 6.9 | 79.9811 | 6.566 | 59.9468 | 6.9 | 79.9729 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.0261 | 6.5317 | 59.9441 | 6.9 | 80.0347 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.0425 | 6.6556 | 59.9667 | 6.9 | 79.9894 | 6.566 | 59.9475 | 6.9 | 79.9812 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.0344 | 6.5317 | 59.9441 | 6.9 | 80.0431 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.0508 | 6.6571 | 59.9667 | 6.9 | 79.9978 | 6.566 | 59.9475 | 6.9 | 79.9896 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.0428 | 6.5317 | 59.9441 | 6.9 | 80.0514 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.0591 | 6.6571 | 59.9667 | 6.9 | 80.0062 | 6.565 | 59.9475 | 6.9 | 79.9979 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.0511 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 80.0597 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.0675 | 6.6571 | 59.9667 | 6.9 | 80.0145 | 6.565 | 59.9475 | 6.9 | 80.0062 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.0594 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 80.0681 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.0758 | 6.6571 | 59.9667 | 6.9 | 80.0228 | 6.5658 | 59.9475 | 6.9 | 80.0146 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.0678 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 80.0764 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.0842 | 6.6561 | 59.9667 | 6.9 | 80.0312 | 6.5658 | 59.9475 | 6.9 | 80.0229 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.0761 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 80.0847 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.0925 | 6.6561 | 59.9667 | 6.9 | 80.0395 | 6.5658 | 59.9475 | 6.9 | 80.0312 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.0845 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 80.0931 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.1008 | 6.6571 | 59.9667 | 6.9 | 80.0479 | 6.5658 | 59.9475 | 6.9 | 80.0396 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.0928 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 80.1014 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.1092 | 6.6571 | 59.9667 | 6.9 | 80.0562 | 6.5658 | 59.9475 | 6.9 | 80.0479 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.1012 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 80.1097 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.1175 | 6.6571 | 59.9667 | 6.9 | 80.0645 | 6.5658 | 59.9475 | 6.9 | 80.0562 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.1095 | 6.5324 | 59.9441 | 6.9 | 80.1181 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.1259 | 6.6571 | 59.9667 | 6.9 | 80.0729 | 6.5658 | 59.9475 | 6.9 | 80.0646 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.1179 | 6.5329 | 59.9441 | 6.9 | 80.1264 | 6.6554 | 59.977 | 6.9 | 80.1342 | 6.6542 | 59.9667 | 6.9 | 80.0812 | 6.5658 | 59.9475 | 6.9 | 80.0729 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.1262 | 6.5329 | 59.9441 | 6.9 | 80.1348 | 6.6569 | 59.977 | 6.9 | 80.1425 | 6.6542 | 59.9667 | 6.9 | 80.0895 | 6.5658 | 59.9475 | 6.9 | 80.0812 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.1345 | 6.5329 | 59.9441 | 6.9 | 80.1431 | 6.6569 | 59.977 | 6.9 | 80.1509 | 6.6542 | 59.9667 | 6.9 | 80.0979 | 6.5658 | 59.9475 | 6.9 | 80.0896 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.1429 | 6.5329 | 59.9441 | 6.9 | 80.1514 | 6.6569 | 59.977 | 6.9 | 80.1592 | 6.6542 | 59.9667 | 6.9 | 80.1062 | 6.5658 | 59.9475 | 6.9 | 80.0979 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.1512 | 6.534 | 59.9441 | 6.9 | 80.1598 | 6.6569 | 59.977 | 6.9 | 80.1675 | 6.6542 | 59.9667 | 6.9 | 80.1146 | 6.5658 | 59.9475 | 6.9 | 80.1063 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.1595 | 6.534 | 59.9441 | 6.9 | 80.1681 | 6.6569 | 59.977 | 6.9 | 80.1759 | 6.6542 | 59.9667 | 6.9 | 80.1229 | 6.5663 | 59.9475 | 6.9 | 80.1146 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.1679 | 6.534 | 59.9441 | 6.9 | 80.1765 | 6.6569 | 59.977 | 6.9 | 80.1842 | 6.6542 | 59.9667 | 6.9 | 80.1312 | 6.5663 | 59.9475 | 6.9 | 80.1229 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.1762 | 6.534 | 59.9441 | 6.9 | 80.1848 | 6.6569 | 59.977 | 6.9 | 80.1926 | 6.6542 | 59.9667 | 6.9 | 80.1396 | 6.5663 | 59.9475 | 6.9 | 80.1313 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.1846 | 6.534 | 59.9441 | 6.9 | 80.1931 | 6.6569 | 59.977 | 6.9 | 80.2009 | 6.6553 | 59.9667 | 6.9 | 80.1479 | 6.5663 | 59.9475 | 6.9 | 80.1396 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.1929 | 6.534 | 59.9441 | 6.9 | 80.2014 | 6.6569 | 59.977 | 6.9 | 80.2092 | 6.6553 | 59.9667 | 6.9 | 80.1562 | 6.5667 | 59.9475 | 6.9 | 80.1479 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.2013 | 6.534 | 59.9441 | 6.9 | 80.2098 | 6.6569 | 59.977 | 6.9 | 80.2176 | 6.6541 | 59.9651 | 6.9 | 80.1646 | 6.5667 | 59.9475 | 6.9 | 80.1562 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.2096 | 6.534 | 59.9441 | 6.9 | 80.2181 | 6.6569 | 59.977 | 6.9 | 80.2259 | 6.6541 | 59.9651 | 6.9 | 80.173 | 6.5658 | 59.9475 | 6.9 | 80.1646 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.2179 | 6.5346 | 59.9449 | 6.9 | 80.2265 | 6.6569 | 59.977 | 6.9 | 80.2343 | 6.6541 | 59.9651 | 6.9 | 80.1813 | 6.5658 | 59.9475 | 6.9 | 80.1729 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.2263 | 6.5346 | 59.9449 | 6.9 | 80.2348 | 6.6569 | 59.977 | 6.9 | 80.2426 | 6.6541 | 59.9651 | 6.9 | 80.1896 | 6.5658 | 59.9491 | 6.9 | 80.1813 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.2346 | 6.5346 | 59.9449 | 6.9 | 80.2431 | 6.6569 | 59.977 | 6.9 | 80.2509 | 6.6556 | 59.9651 | 6.9 | 80.198 | 6.5658 | 59.9491 | 6.9 | 80.1896 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.243 | 6.5346 | 59.9449 | 6.9 | 80.2515 | 6.658 | 59.977 | 6.9 | 80.2593 | 6.6556 | 59.9651 | 6.9 | 80.2063 | 6.5658 | 59.9491 | 6.9 | 80.1979 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.2513 | 6.5346 | 59.9449 | 6.9 | 80.2598 | 6.658 | 59.977 | 6.9 | 80.2676 | 6.6556 | 59.9651 | 6.9 | 80.2147 | 6.5658 | 59.9491 | 6.9 | 80.2063 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.2596 | 6.5346 | 59.9449 | 6.9 | 80.2681 | 6.658 | 59.977 | 6.9 | 80.2759 | 6.6556 | 59.9651 | 6.9 | 80.223 | 6.5658 | 59.9491 | 6.9 | 80.2146 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.268 | 6.5346 | 59.9449 | 6.9 | 80.2765 | 6.658 | 59.977 | 6.9 | 80.2843 | 6.6556 | 59.9651 | 6.9 | 80.2313 | 6.5658 | 59.9491 | 6.9 | 80.223 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.2763 | 6.5346 | 59.9449 | 6.9 | 80.2848 | 6.6575 | 59.977 | 6.9 | 80.2926 | 6.6556 | 59.9651 | 6.9 | 80.2397 | 6.5658 | 59.9491 | 6.9 | 80.2313 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.2847 | 6.5352 | 59.9449 | 6.9 | 80.2932 | 6.6575 | 59.977 | 6.9 | 80.301 | 6.6556 | 59.9651 | 6.9 | 80.248 | 6.5658 | 59.9491 | 6.9 | 80.2396 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.293 | 6.5352 | 59.9449 | 6.9 | 80.3015 | 6.6575 | 59.977 | 6.9 | 80.3093 | 6.6556 | 59.9651 | 6.9 | 80.2563 | 6.5663 | 59.9491 | 6.9 | 80.248 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.3014 | 6.5363 | 59.9449 | 6.9 | 80.3098 | 6.6575 | 59.977 | 6.9 | 80.3176 | 6.6556 | 59.9651 | 6.9 | 80.2647 | 6.5663 | 59.9491 | 6.9 | 80.2563 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.3097 | 6.5363 | 59.9449 | 6.9 | 80.3182 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.326 | 6.6556 | 59.9651 | 6.9 | 80.273 | 6.5663 | 59.9491 | 6.9 | 80.2646 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.318 | 6.5363 | 59.9449 | 6.9 | 80.3265 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.3343 | 6.6556 | 59.9651 | 6.9 | 80.2814 | 6.5663 | 59.9491 | 6.9 | 80.2729 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.3264 | 6.5363 | 59.9449 | 6.9 | 80.3348 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.3427 | 6.6556 | 59.9651 | 6.9 | 80.2897 | 6.5663 | 59.9491 | 6.9 | 80.2813 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.3347 | 6.5363 | 59.9449 | 6.9 | 80.3432 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.351 | 6.649 | 59.9651 | 6.9 | 80.298 | 6.5663 | 59.9491 | 6.9 | 80.2896 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.343 | 6.5363 | 59.9449 | 6.9 | 80.3515 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.3593 | 6.649 | 59.9651 | 6.9 | 80.3064 | 6.5663 | 59.9491 | 6.9 | 80.298 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.3514 | 6.5363 | 59.9449 | 6.9 | 80.3598 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.3677 | 6.649 | 59.9651 | 6.9 | 80.3148 | 6.5663 | 59.9491 | 6.9 | 80.3063 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.3597 | 6.5363 | 59.9449 | 6.9 | 80.3682 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.376 | 6.649 | 59.9651 | 6.9 | 80.3231 | 6.5687 | 59.9491 | 6.9 | 80.3146 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.3681 | 6.5348 | 59.9449 | 6.9 | 80.3765 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.3843 | 6.648 | 59.9651 | 6.9 | 80.3314 | 6.5687 | 59.9491 | 6.9 | 80.323 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.3764 | 6.5348 | 59.9449 | 6.9 | 80.3849 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.3927 | 6.648 | 59.9651 | 6.9 | 80.3398 | 6.5695 | 59.9491 | 6.9 | 80.3313 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.3848 | 6.5348 | 59.9449 | 6.9 | 80.3932 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.401 | 6.6458 | 59.9651 | 6.9 | 80.3481 | 6.5695 | 59.9491 | 6.9 | 80.3397 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.3931 | 6.5348 | 59.9449 | 6.9 | 80.4015 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.4094 | 6.6458 | 59.9651 | 6.9 | 80.3564 | 6.5695 | 59.9491 | 6.9 | 80.348 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.4014 | 6.5348 | 59.9449 | 6.9 | 80.4099 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.4177 | 6.6458 | 59.9644 | 6.9 | 80.3648 | 6.5695 | 59.9491 | 6.9 | 80.3563 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.4098 | 6.5348 | 59.9449 | 6.9 | 80.4182 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.426 | 6.6458 | 59.9644 | 6.9 | 80.3731 | 6.5695 | 59.9491 | 6.9 | 80.3647 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.4181 | 6.5348 | 59.946 | 6.9 | 80.4265 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.4344 | 6.6458 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.373 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.4265 | 6.5348 | 59.946 | 6.9 | 80.4349 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.4427 | 6.6458 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.3813 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.4348 | 6.5348 | 59.946 | 6.9 | 80.4432 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.451 | 6.6458 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.3896 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.4431 | 6.5348 | 59.946 | 6.9 | 80.4515 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.4594 | 6.6458 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.398 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.4515 | 6.5348 | 59.946 | 6.9 | 80.4599 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.4677 | 6.6458 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.4064 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.4598 | 6.5348 | 59.946 | 6.9 | 80.4682 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.4761 | 6.6458 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.4147 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.4682 | 6.5348 | 59.946 | 6.9 | 80.4766 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.4844 | 6.6458 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.423 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.4765 | 6.5348 | 59.946 | 6.9 | 80.4849 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.4927 | 6.6458 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.4313 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.4849 | 6.5348 | 59.946 | 6.9 | 80.4932 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.5011 | 6.6458 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.4397 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.4932 | 6.5348 | 59.946 | 6.9 | 80.5016 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.5094 | 6.6458 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.448 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.5015 | 6.5348 | 59.946 | 6.9 | 80.5099 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.5178 | 6.6458 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.4564 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.5099 | 6.5348 | 59.946 | 6.9 | 80.5182 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.5261 | 6.6458 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.4647 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.5182 | 6.5335 | 59.946 | 6.9 | 80.5266 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.5344 | 6.6438 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.473 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.5266 | 6.5335 | 59.946 | 6.9 | 80.5349 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.5428 | 6.6438 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.4814 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.5349 | 6.5335 | 59.946 | 6.9 | 80.5432 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.5511 | 6.6438 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.4897 | 6.6067 | 59.9815 | 6.9
80.5432 | 6.5335 | 59.946 | 6.9 | 80.5516 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.5594 | 6.6438 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.498 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.5516 | 6.5335 | 59.946 | 6.9 | 80.5599 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.5677 | 6.6426 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.5063 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.5599 | 6.5335 | 59.946 | 6.9 | 80.5683 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.5761 | 6.6426 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.5147 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.5683 | 6.5342 | 59.946 | 6.9 | 80.5766 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.5845 | 6.6426 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.5231 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.5766 | 6.5342 | 59.946 | 6.9 | 80.5849 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.5928 | 6.6426 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.5314 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.5849 | 6.5342 | 59.946 | 6.9 | 80.5933 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.6011 | 6.6426 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.5397 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.5933 | 6.5342 | 59.946 | 6.9 | 80.6016 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.6095 | 6.6426 | 59.9644 | 6.9 |  |  |  |  | 80.548 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.6016 | 6.5342 | 59.946 | 6.9 | 80.6099 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.6178 | 6.6426 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.5564 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.61 | 6.5342 | 59.946 | 6.9 | 80.6183 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.6262 | 6.6426 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.5647 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.6183 | 6.5342 | 59.9468 | 6.9 | 80.6266 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.6345 | 6.6426 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.5731 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.6266 | 6.5342 | 59.9468 | 6.9 | 80.6349 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.6428 | 6.6426 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.5814 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.635 | 6.5342 | 59.9468 | 6.9 | 80.6433 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.6512 | 6.6438 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.5897 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.6433 | 6.5342 | 59.9468 | 6.9 | 80.6516 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.6595 | 6.6438 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.5981 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.6517 | 6.5352 | 59.9468 | 6.9 | 80.6599 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.6678 | 6.6438 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.6064 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.66 | 6.5352 | 59.9468 | 6.9 | 80.6683 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.6761 | 6.6438 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.6147 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.6683 | 6.5358 | 59.9468 | 6.9 | 80.6766 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.6845 | 6.6449 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.623 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.6767 | 6.5358 | 59.9468 | 6.9 | 80.685 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.6929 | 6.6449 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.6314 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.685 | 6.5358 | 59.9468 | 6.9 | 80.6933 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.7012 | 6.6449 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.6398 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.6934 | 6.5358 | 59.9468 | 6.9 | 80.7016 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.7095 | 6.6449 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.6481 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.7017 | 6.5358 | 59.9468 | 6.9 | 80.71 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.7179 | 6.6467 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.6564 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.7101 | 6.5358 | 59.9468 | 6.9 | 80.7183 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.7262 | 6.6467 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.6647 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.7184 | 6.5365 | 59.9468 | 6.9 | 80.7267 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.7346 | 6.6467 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.6731 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.7267 | 6.5365 | 59.9468 | 6.9 | 80.735 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.7429 | 6.6467 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.6815 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.7351 | 6.5365 | 59.9468 | 6.9 | 80.7433 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.7512 | 6.6467 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.6898 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.7434 | 6.5365 | 59.9468 | 6.9 | 80.7516 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.7596 | 6.6467 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.6981 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.7517 | 6.5375 | 59.9468 | 6.9 | 80.76 | 6.6575 | 59.9775 | 6.9 | 80.7679 | 6.6447 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.7064 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.7601 | 6.5375 | 59.9468 | 6.9 | 80.7683 | 6.6549 | 59.9775 | 6.9 | 80.7762 | 6.6447 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.7148 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.7684 | 6.5375 | 59.9468 | 6.9 | 80.7767 | 6.6549 | 59.9775 | 6.9 | 80.7845 | 6.6435 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.7231 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.7768 | 6.5375 | 59.9468 | 6.9 | 80.785 | 6.6549 | 59.9775 | 6.9 | 80.7929 | 6.6435 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.7314 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.7851 | 6.5384 | 59.9468 | 6.9 | 80.7933 | 6.6549 | 59.9775 | 6.9 | 80.8013 | 6.6435 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.7398 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.7935 | 6.5384 | 59.9468 | 6.9 | 80.8017 | 6.6549 | 59.9775 | 6.9 | 80.8096 | 6.6435 | 59.9632 | 6.9 |  |  |  |  | 80.7481 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.8018 | 6.5384 | 59.9468 | 6.9 | 80.81 | 6.6549 | 59.9775 | 6.9 | 80.8179 | 6.6435 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.7565 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.8102 | 6.5384 | 59.9468 | 6.9 | 80.8184 | 6.6549 | 59.9775 | 6.9 | 80.8263 | 6.6435 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.7648 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.8185 | 6.5384 | 59.948 | 6.9 | 80.8267 | 6.6549 | 59.9775 | 6.9 | 80.8346 | 6.6435 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.7731 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.8268 | 6.5384 | 59.948 | 6.9 | 80.835 | 6.6549 | 59.9775 | 6.9 | 80.843 | 6.6435 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.7814 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.8352 | 6.5384 | 59.948 | 6.9 | 80.8434 | 6.6549 | 59.9775 | 6.9 | 80.8513 | 6.6435 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.7898 | 6.6067 | 59.9819 | 6.9
80.8435 | 6.5384 | 59.948 | 6.9 | 80.8517 | 6.6549 | 59.9775 | 6.9 | 80.8596 | 6.6435 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.7982 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.8518 | 6.5391 | 59.948 | 6.9 | 80.86 | 6.6549 | 59.9775 | 6.9 | 80.868 | 6.6435 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.8065 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.8602 | 6.5391 | 59.948 | 6.9 | 80.8684 | 6.6538 | 59.9775 | 6.9 | 80.8763 | 6.6435 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.8148 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.8685 | 6.5391 | 59.948 | 6.9 | 80.8767 | 6.6538 | 59.9775 | 6.9 | 80.8846 | 6.6435 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.8231 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.8769 | 6.5391 | 59.948 | 6.9 | 80.885 | 6.6538 | 59.9775 | 6.9 | 80.893 | 6.6435 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.8315 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.8852 | 6.5391 | 59.948 | 6.9 | 80.8934 | 6.6538 | 59.9775 | 6.9 | 80.9013 | 6.6435 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.8398 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.8936 | 6.5391 | 59.948 | 6.9 | 80.9017 | 6.6538 | 59.9775 | 6.9 | 80.9097 | 6.6435 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.8481 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.9019 | 6.5407 | 59.948 | 6.9 | 80.9101 | 6.6538 | 59.9775 | 6.9 | 80.918 | 6.6435 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.8565 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.9102 | 6.5407 | 59.948 | 6.9 | 80.9184 | 6.6538 | 59.9772 | 6.9 | 80.9263 | 6.6435 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.8648 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.9186 | 6.5407 | 59.948 | 6.9 | 80.9267 | 6.6538 | 59.9772 | 6.9 | 80.9347 | 6.6425 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.8732 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.9269 | 6.5407 | 59.948 | 6.9 | 80.9351 | 6.6538 | 59.9772 | 6.9 | 80.943 | 6.6425 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.8815 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.9352 | 6.5407 | 59.948 | 6.9 | 80.9434 | 6.6538 | 59.9772 | 6.9 | 80.9514 | 6.6415 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.8898 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.9436 | 6.5407 | 59.948 | 6.9 | 80.9517 | 6.6538 | 59.9772 | 6.9 | 80.9597 | 6.6415 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.8981 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.9519 | 6.5414 | 59.948 | 6.9 | 80.9601 | 6.6538 | 59.9772 | 6.9 | 80.968 | 6.6415 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.9065 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.9603 | 6.5414 | 59.948 | 6.9 | 80.9684 | 6.6538 | 59.9772 | 6.9 | 80.9764 | 6.6415 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.9149 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.9686 | 6.5414 | 59.948 | 6.9 | 80.9767 | 6.6538 | 59.9772 | 6.9 | 80.9847 | 6.6415 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.9232 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.977 | 6.5414 | 59.948 | 6.9 | 80.9851 | 6.6548 | 59.9772 | 6.9 | 80.993 | 6.6415 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.9315 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.9853 | 6.5411 | 59.948 | 6.9 | 80.9934 | 6.6548 | 59.9772 | 6.9 | 81.0014 | 6.6403 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.9398 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
80.9936 | 6.5411 | 59.948 | 6.9 | 81.0017 | 6.6563 | 59.9772 | 6.9 | 81.0097 | 6.6403 | 59.9616 | 6.9 |  |  |  |  | 80.9482 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
81.002 | 6.5411 | 59.948 | 6.9 | 81.0101 | 6.6563 | 59.9772 | 6.9 | 81.0181 | 6.6403 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 80.9565 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
81.0103 | 6.5411 | 59.948 | 6.9 | 81.0184 | 6.6563 | 59.9772 | 6.9 | 81.0264 | 6.6403 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 80.9648 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
81.0186 | 6.5417 | 59.9496 | 6.9 | 81.0268 | 6.6563 | 59.9772 | 6.9 | 81.0347 | 6.6403 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 80.9732 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
81.027 | 6.5417 | 59.9496 | 6.9 | 81.0351 | 6.6572 | 59.9772 | 6.9 | 81.0431 | 6.6403 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 80.9815 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
81.0353 | 6.5417 | 59.9496 | 6.9 | 81.0434 | 6.6572 | 59.9772 | 6.9 | 81.0514 | 6.5894 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 80.9899 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
81.0437 | 6.5417 | 59.9496 | 6.9 | 81.0518 | 6.6023 | 59.9772 | 6.9 | 81.0598 | 6.5894 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 80.9982 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
81.052 | 6.5417 | 59.9496 | 6.9 | 81.0601 | 6.6023 | 59.9772 | 6.9 | 81.0681 | 6.5894 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.0065 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
81.0604 | 6.5417 | 59.9496 | 6.9 | 81.0685 | 6.6023 | 59.9772 | 6.9 | 81.0764 | 6.5894 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.0148 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
81.0687 | 6.5417 | 59.9496 | 6.9 | 81.0768 | 6.6023 | 59.9772 | 6.9 | 81.0848 | 6.5894 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.0232 | 6.6072 | 59.9819 | 6.9
81.077 | 6.5417 | 59.9496 | 6.9 | 81.0851 | 6.6023 | 59.9772 | 6.9 | 81.0931 | 6.5894 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.0316 | 6.6094 | 59.9819 | 6.9
81.0854 | 6.5417 | 59.9496 | 6.9 | 81.0934 | 6.6023 | 59.9772 | 6.9 | 81.1014 | 6.5894 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.0399 | 6.6094 | 59.9819 | 6.9
81.0937 | 6.5417 | 59.9496 | 6.9 | 81.1018 | 6.5997 | 59.9772 | 6.9 | 81.1098 | 6.5894 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.0482 | 6.6094 | 59.9819 | 6.9
81.1021 | 6.5417 | 59.9496 | 6.9 | 81.1101 | 6.5997 | 59.9772 | 6.9 | 81.1181 | 6.5898 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.0565 | 6.6094 | 59.9819 | 6.9
81.1104 | 6.5417 | 59.9496 | 6.9 | 81.1185 | 6.5997 | 59.9761 | 6.9 | 81.1265 | 6.5898 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.0649 | 6.6094 | 59.9819 | 6.9
81.1187 | 6.5423 | 59.9496 | 6.9 | 81.1268 | 6.5997 | 59.9761 | 6.9 | 81.1348 | 6.5898 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.0732 | 6.6094 | 59.9819 | 6.9
81.1271 | 6.5423 | 59.9496 | 6.9 | 81.1351 | 6.5997 | 59.9761 | 6.9 | 81.1431 | 6.5898 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.0815 | 6.6094 | 59.9819 | 6.9
81.1354 | 6.5434 | 59.9496 | 6.9 | 81.1435 | 6.5997 | 59.9761 | 6.9 | 81.1515 | 6.5916 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.0899 | 6.6094 | 59.9819 | 6.9
81.1438 | 6.5434 | 59.9496 | 6.9 | 81.1518 | 6.5997 | 59.9761 | 6.9 | 81.1598 | 6.5916 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.0982 | 6.6094 | 59.9823 | 6.9
81.1521 | 6.5434 | 59.9496 | 6.9 | 81.1602 | 6.5997 | 59.9761 | 6.9 | 81.1682 | 6.5916 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.1066 | 6.6094 | 59.9823 | 6.9
81.1604 | 6.5434 | 59.9496 | 6.9 | 81.1685 | 6.5988 | 59.9761 | 6.9 | 81.1765 | 6.5916 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.1149 | 6.6094 | 59.9823 | 6.9
81.1688 | 6.5434 | 59.9496 | 6.9 | 81.1768 | 6.5988 | 59.9761 | 6.9 | 81.1848 | 6.5916 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.1232 | 6.6094 | 59.9823 | 6.9
81.1771 | 6.5434 | 59.9496 | 6.9 | 81.1852 | 6.5988 | 59.9761 | 6.9 | 81.1932 | 6.5916 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.1316 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.1855 | 6.5439 | 59.9496 | 6.9 | 81.1935 | 6.5988 | 59.9761 | 6.9 | 81.2015 | 6.5916 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.1399 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.1938 | 6.5439 | 59.9496 | 6.9 | 81.2018 | 6.5988 | 59.9761 | 6.9 | 81.2098 | 6.5916 | 59.9608 | 6.9 |  |  |  |  | 81.1483 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.2021 | 6.5439 | 59.9496 | 6.9 | 81.2102 | 6.5988 | 59.9761 | 6.9 | 81.2182 | 6.5906 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.1566 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.2105 | 6.5439 | 59.9496 | 6.9 | 81.2185 | 6.5988 | 59.9761 | 6.9 | 81.2265 | 6.5906 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.1649 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.2188 | 6.5425 | 59.9507 | 6.9 | 81.2268 | 6.5988 | 59.9761 | 6.9 | 81.2349 | 6.5906 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.1732 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.2272 | 6.5425 | 59.9507 | 6.9 | 81.2352 | 6.5998 | 59.9761 | 6.9 | 81.2432 | 6.5906 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.1816 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.2355 | 6.5422 | 59.9507 | 6.9 | 81.2435 | 6.5998 | 59.9761 | 6.9 | 81.2515 | 6.5906 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.1899 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.2438 | 6.5422 | 59.9507 | 6.9 | 81.2519 | 6.5998 | 59.9761 | 6.9 | 81.2599 | 6.5906 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.1982 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.2522 | 6.5422 | 59.9507 | 6.9 | 81.2602 | 6.5998 | 59.9761 | 6.9 | 81.2682 | 6.5887 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.2066 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.2605 | 6.5422 | 59.9507 | 6.9 | 81.2685 | 6.5998 | 59.9761 | 6.9 | 81.2766 | 6.5887 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.2149 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.2689 | 6.5422 | 59.9507 | 6.9 | 81.2769 | 6.5998 | 59.9761 | 6.9 | 81.2849 | 6.5887 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.2233 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.2772 | 6.5422 | 59.9507 | 6.9 | 81.2852 | 6.5998 | 59.9761 | 6.9 | 81.2932 | 6.5887 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.2316 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.2856 | 6.5422 | 59.9507 | 6.9 | 81.2935 | 6.5998 | 59.9761 | 6.9 | 81.3016 | 6.5887 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.2399 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.2939 | 6.5422 | 59.9507 | 6.9 | 81.3019 | 6.5989 | 59.9761 | 6.9 | 81.3099 | 6.5887 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.2483 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.3022 | 6.5422 | 59.9507 | 6.9 | 81.3102 | 6.5989 | 59.9761 | 6.9 | 81.3182 | 6.5887 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.2566 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.3106 | 6.5422 | 59.9507 | 6.9 | 81.3185 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.3266 | 6.5887 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.265 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.3189 | 6.5422 | 59.9507 | 6.9 | 81.3269 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.335 | 6.5887 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.2733 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.3272 | 6.5422 | 59.9507 | 6.9 | 81.3352 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.3433 | 6.5887 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.2816 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.3356 | 6.5428 | 59.9507 | 6.9 | 81.3436 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.3516 | 6.5877 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.2899 | 6.6083 | 59.9823 | 6.9
81.3439 | 6.5428 | 59.9507 | 6.9 | 81.3519 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.3599 | 6.5877 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.2983 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.3523 | 6.5431 | 59.9507 | 6.9 | 81.3602 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.3683 | 6.5877 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.3066 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.3606 | 6.5431 | 59.9507 | 6.9 | 81.3686 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.3766 | 6.5877 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.3149 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.369 | 6.5426 | 59.9507 | 6.9 | 81.3769 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.3849 | 6.5857 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.3233 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.3773 | 6.5426 | 59.9507 | 6.9 | 81.3852 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.3933 | 6.5857 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.3316 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.3856 | 6.5426 | 59.9507 | 6.9 | 81.3936 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.4017 | 6.5857 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.34 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.394 | 6.5426 | 59.9507 | 6.9 | 81.4019 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.41 | 6.5857 | 59.9597 | 6.9 |  |  |  |  | 81.3483 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.4023 | 6.5426 | 59.9507 | 6.9 | 81.4102 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.4183 | 6.5857 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.3566 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.4106 | 6.5426 | 59.9507 | 6.9 | 81.4186 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.4266 | 6.5857 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.365 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.419 | 6.5429 | 59.9515 | 6.9 | 81.4269 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.435 | 6.5847 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.3733 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.4273 | 6.5429 | 59.9515 | 6.9 | 81.4353 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.4434 | 6.5847 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.3817 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.4357 | 6.5429 | 59.9515 | 6.9 | 81.4436 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.4517 | 6.5847 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.39 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.444 | 6.5429 | 59.9515 | 6.9 | 81.4519 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.46 | 6.5847 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.3983 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.4523 | 6.5429 | 59.9515 | 6.9 | 81.4603 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.4684 | 6.5847 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.4066 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.4607 | 6.5429 | 59.9515 | 6.9 | 81.4686 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.4767 | 6.5847 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.415 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.469 | 6.5415 | 59.9515 | 6.9 | 81.4769 | 6.5989 | 59.9748 | 6.9 | 81.485 | 6.5847 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.4233 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.4774 | 6.5415 | 59.9515 | 6.9 | 81.4853 | 6.5962 | 59.9748 | 6.9 | 81.4933 | 6.5847 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.4316 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.4857 | 6.5415 | 59.9515 | 6.9 | 81.4936 | 6.5962 | 59.9748 | 6.9 | 81.5017 | 6.5847 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.44 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.494 | 6.5415 | 59.9515 | 6.9 | 81.502 | 6.5962 | 59.9748 | 6.9 | 81.5101 | 6.5847 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.4483 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.5024 | 6.5415 | 59.9515 | 6.9 | 81.5103 | 6.5962 | 59.9748 | 6.9 | 81.5184 | 6.586 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.4567 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.5107 | 6.5415 | 59.9515 | 6.9 | 81.5186 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.5267 | 6.586 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.465 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.5191 | 6.5415 | 59.9515 | 6.9 | 81.527 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.5351 | 6.5864 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.4733 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.5274 | 6.5415 | 59.9515 | 6.9 | 81.5353 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.5434 | 6.5864 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.4817 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.5357 | 6.5422 | 59.9515 | 6.9 | 81.5436 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.5518 | 6.5864 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.49 | 6.6083 | 59.9828 | 6.9
81.5441 | 6.5422 | 59.9515 | 6.9 | 81.552 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.5601 | 6.5864 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.4984 | 6.6083 | 59.9831 | 6.9
81.5524 | 6.5416 | 59.9515 | 6.9 | 81.5603 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.5684 | 6.5875 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.5067 | 6.6083 | 59.9831 | 6.9
81.5608 | 6.5416 | 59.9515 | 6.9 | 81.5686 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.5768 | 6.5875 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.515 | 6.6083 | 59.9831 | 6.9
81.5691 | 6.5416 | 59.9515 | 6.9 | 81.577 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.5851 | 6.5875 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.5233 | 6.6083 | 59.9831 | 6.9
81.5775 | 6.5416 | 59.9515 | 6.9 | 81.5853 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.5934 | 6.5875 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.5317 | 6.6083 | 59.9831 | 6.9
81.5858 | 6.5416 | 59.9515 | 6.9 | 81.5937 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.6018 | 6.5868 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.54 | 6.6083 | 59.9831 | 6.9
81.5941 | 6.5416 | 59.9515 | 6.9 | 81.602 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.6101 | 6.5868 | 59.9585 | 6.9 |  |  |  |  | 81.5483 | 6.6083 | 59.9831 | 6.9
81.6025 | 6.5422 | 59.9515 | 6.9 | 81.6103 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.6185 | 6.5868 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.5567 | 6.6083 | 59.9831 | 6.9
81.6108 | 6.5422 | 59.9515 | 6.9 | 81.6187 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.6268 | 6.5868 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.565 | 6.6083 | 59.9831 | 6.9
81.6191 | 6.5422 | 59.9527 | 6.9 | 81.627 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.6351 | 6.5868 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.5734 | 6.6083 | 59.9831 | 6.9
81.6275 | 6.5422 | 59.9527 | 6.9 | 81.6353 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.6435 | 6.5868 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.5817 | 6.6083 | 59.9831 | 6.9
81.6358 | 6.5429 | 59.9527 | 6.9 | 81.6437 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.6518 | 6.5856 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.59 | 6.6083 | 59.9831 | 6.9
81.6442 | 6.5429 | 59.9527 | 6.9 | 81.652 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.6602 | 6.5856 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.5984 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.6525 | 6.5429 | 59.9527 | 6.9 | 81.6603 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.6685 | 6.5846 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.6067 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.6609 | 6.5429 | 59.9527 | 6.9 | 81.6687 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.6768 | 6.5846 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.6151 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.6692 | 6.5439 | 59.9527 | 6.9 | 81.677 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.6852 | 6.5846 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.6234 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.6775 | 6.5439 | 59.9527 | 6.9 | 81.6854 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.6935 | 6.5846 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.6317 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.6859 | 6.5445 | 59.9527 | 6.9 | 81.6937 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.7018 | 6.5846 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.64 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.6942 | 6.5445 | 59.9527 | 6.9 | 81.702 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.7102 | 6.5846 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.6484 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.7025 | 6.5451 | 59.9527 | 6.9 | 81.7104 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.7185 | 6.5839 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.6567 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.7109 | 6.5451 | 59.9527 | 6.9 | 81.7187 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.7269 | 6.5839 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.665 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.7192 | 6.5451 | 59.9527 | 6.9 | 81.7271 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.7352 | 6.5839 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.6734 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.7276 | 6.5451 | 59.9527 | 6.9 | 81.7354 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.7435 | 6.5839 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.6817 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.7359 | 6.5451 | 59.9527 | 6.9 | 81.7437 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.7519 | 6.5829 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.6901 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.7442 | 6.5451 | 59.9527 | 6.9 | 81.7521 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.7603 | 6.5829 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.6984 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.7526 | 6.5451 | 59.9527 | 6.9 | 81.7604 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.7686 | 6.5832 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.7067 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.7609 | 6.5451 | 59.9527 | 6.9 | 81.7687 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.7769 | 6.5832 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.7151 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.7693 | 6.5462 | 59.9527 | 6.9 | 81.7771 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.7852 | 6.5832 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.7234 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.7776 | 6.5462 | 59.9527 | 6.9 | 81.7854 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.7936 | 6.5832 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.7318 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.7859 | 6.5462 | 59.9527 | 6.9 | 81.7937 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.8019 | 6.5825 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.7401 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.7943 | 6.5462 | 59.9527 | 6.9 | 81.8021 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.8102 | 6.5825 | 59.9569 | 6.9 |  |  |  |  | 81.7484 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.8026 | 6.5453 | 59.9527 | 6.9 | 81.8104 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.8186 | 6.5825 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.7567 | 6.6082 | 59.9831 | 6.9
81.811 | 6.5453 | 59.9527 | 6.9 | 81.8188 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.827 | 6.5825 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.7651 | 6.6076 | 59.9831 | 6.9
81.8193 | 6.5453 | 59.9546 | 6.9 | 81.8271 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.8353 | 6.5825 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.7734 | 6.6076 | 59.9831 | 6.9
81.8276 | 6.5453 | 59.9546 | 6.9 | 81.8354 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.8436 | 6.5825 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.7817 | 6.6076 | 59.9831 | 6.9
81.836 | 6.5453 | 59.9546 | 6.9 | 81.8438 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.852 | 6.5815 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.7901 | 6.6076 | 59.9831 | 6.9
81.8443 | 6.5453 | 59.9546 | 6.9 | 81.8521 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.8603 | 6.5815 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.7984 | 6.6076 | 59.9831 | 6.9
81.8527 | 6.5453 | 59.9546 | 6.9 | 81.8604 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.8687 | 6.5675 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.8068 | 6.6076 | 59.9831 | 6.9
81.861 | 6.5453 | 59.9546 | 6.9 | 81.8688 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.877 | 6.5675 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.8151 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
81.8694 | 6.545 | 59.9546 | 6.9 | 81.8771 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.8853 | 6.5675 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.8234 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
81.8777 | 6.545 | 59.9546 | 6.9 | 81.8854 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.8937 | 6.5675 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.8318 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
81.886 | 6.5454 | 59.9546 | 6.9 | 81.8938 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.902 | 6.5668 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.8401 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
81.8943 | 6.5454 | 59.9546 | 6.9 | 81.9021 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.9103 | 6.5668 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.8484 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
81.9027 | 6.5454 | 59.9546 | 6.9 | 81.9105 | 6.5962 | 59.974 | 6.9 | 81.9187 | 6.5668 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.8568 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
81.911 | 6.5454 | 59.9546 | 6.9 | 81.9188 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 81.927 | 6.5668 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.8651 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
81.9194 | 6.5454 | 59.9546 | 6.9 | 81.9271 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 81.9354 | 6.5668 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.8734 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
81.9277 | 6.5454 | 59.9546 | 6.9 | 81.9355 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 81.9437 | 6.5668 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.8818 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
81.9361 | 6.5459 | 59.9546 | 6.9 | 81.9438 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 81.952 | 6.5681 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.8901 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
81.9444 | 6.5459 | 59.9546 | 6.9 | 81.9521 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 81.9604 | 6.5681 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.8984 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
81.9527 | 6.5459 | 59.9546 | 6.9 | 81.9605 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 81.9687 | 6.5681 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.9068 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
81.9611 | 6.5459 | 59.9546 | 6.9 | 81.9688 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 81.9771 | 6.5681 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.9151 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
81.9694 | 6.5457 | 59.9546 | 6.9 | 81.9771 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 81.9854 | 6.5699 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.9235 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
81.9778 | 6.5457 | 59.9546 | 6.9 | 81.9855 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 81.9937 | 6.5699 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.9318 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
81.9861 | 6.5457 | 59.9546 | 6.9 | 81.9938 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 82.0021 | 6.5699 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.9401 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
81.9944 | 6.5457 | 59.9546 | 6.9 | 82.0022 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 82.0104 | 6.5699 | 59.9554 | 6.9 |  |  |  |  | 81.9485 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.0028 | 6.5463 | 59.9546 | 6.9 | 82.0105 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 82.0187 | 6.5699 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 81.9568 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.0111 | 6.5463 | 59.9546 | 6.9 | 82.0188 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 82.0271 | 6.5699 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 81.9651 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.0195 | 6.5463 | 59.9558 | 6.9 | 82.0272 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 82.0355 | 6.5711 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 81.9734 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.0278 | 6.5463 | 59.9558 | 6.9 | 82.0355 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 82.0438 | 6.5711 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 81.9818 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.0361 | 6.5463 | 59.9558 | 6.9 | 82.0439 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 82.0521 | 6.5711 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 81.9901 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.0445 | 6.5463 | 59.9558 | 6.9 | 82.0522 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 82.0604 | 6.5711 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 81.9985 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.0528 | 6.5463 | 59.9558 | 6.9 | 82.0605 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 82.0688 | 6.5711 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.0068 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.0612 | 6.5463 | 59.9558 | 6.9 | 82.0689 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 82.0771 | 6.5711 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.0151 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.0695 | 6.5469 | 59.9558 | 6.9 | 82.0772 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 82.0854 | 6.5711 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.0235 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.0778 | 6.5469 | 59.9558 | 6.9 | 82.0855 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 82.0938 | 6.5711 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.0318 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.0862 | 6.5464 | 59.9558 | 6.9 | 82.0939 | 6.5962 | 59.9743 | 6.9 | 82.1022 | 6.5703 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.0402 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.0945 | 6.5464 | 59.9558 | 6.9 | 82.1022 | 6.5396 | 59.9743 | 6.9 | 82.1105 | 6.5703 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.0485 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.1028 | 6.5464 | 59.9558 | 6.9 | 82.1105 | 6.5396 | 59.9743 | 6.9 | 82.1188 | 6.5691 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.0568 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.1112 | 6.5464 | 59.9558 | 6.9 | 82.1189 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.1272 | 6.5691 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.0652 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.1195 | 6.5464 | 59.9558 | 6.9 | 82.1272 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.1355 | 6.5691 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.0735 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.1279 | 6.5464 | 59.9558 | 6.9 | 82.1356 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.1439 | 6.5691 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.0818 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.1362 | 6.547 | 59.9558 | 6.9 | 82.1439 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.1522 | 6.5691 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.0901 | 6.6081 | 59.9834 | 6.9
82.1446 | 6.547 | 59.9558 | 6.9 | 82.1522 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.1605 | 6.5691 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.0985 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.1529 | 6.547 | 59.9558 | 6.9 | 82.1606 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.1689 | 6.5691 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.1068 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.1612 | 6.547 | 59.9558 | 6.9 | 82.1689 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.1772 | 6.5691 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.1152 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.1696 | 6.547 | 59.9558 | 6.9 | 82.1772 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.1855 | 6.5684 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.1235 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.1779 | 6.547 | 59.9558 | 6.9 | 82.1856 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.1939 | 6.5684 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.1318 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.1862 | 6.547 | 59.9558 | 6.9 | 82.1939 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.2022 | 6.5684 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.1402 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.1946 | 6.547 | 59.9558 | 6.9 | 82.2022 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.2106 | 6.5684 | 59.9538 | 6.9 |  |  |  |  | 82.1485 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.2029 | 6.547 | 59.9558 | 6.9 | 82.2106 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.2189 | 6.5684 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.1569 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.2113 | 6.547 | 59.9558 | 6.9 | 82.2189 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.2272 | 6.5684 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.1652 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.2196 | 6.5487 | 59.957 | 6.9 | 82.2273 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.2356 | 6.5675 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.1735 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.2279 | 6.5487 | 59.957 | 6.9 | 82.2356 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.2439 | 6.5675 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.1819 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.2363 | 6.5487 | 59.957 | 6.9 | 82.2439 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.2523 | 6.5675 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.1902 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.2446 | 6.5487 | 59.957 | 6.9 | 82.2523 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.2606 | 6.5675 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.1985 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.253 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.2606 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.2689 | 6.5145 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.2068 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.2613 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.269 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.2773 | 6.5145 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.2152 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.2697 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.2773 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.2856 | 6.5147 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.2235 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.278 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.2856 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.2939 | 6.5147 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.2319 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.2863 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.2939 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.3023 | 6.5147 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.2402 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.2946 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.3023 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.3107 | 6.5147 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.2485 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.303 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.3106 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.319 | 6.5147 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.2569 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.3113 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.319 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.3273 | 6.5147 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.2652 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.3197 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.3273 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.3357 | 6.514 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.2736 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.328 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.3356 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.344 | 6.514 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.2819 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.3364 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.344 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.3524 | 6.5121 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.2902 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.3447 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.3523 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.3607 | 6.5121 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.2986 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.353 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.3607 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.369 | 6.5121 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.3069 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.3614 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.369 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.3774 | 6.5121 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.3152 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.3697 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.3773 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.3857 | 6.5121 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.3235 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.3781 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.3857 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.394 | 6.5121 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.3319 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.3864 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.394 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.4024 | 6.5121 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.3402 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.3947 | 6.5472 | 59.957 | 6.9 | 82.4023 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.4107 | 6.5121 | 59.953 | 6.9 |  |  |  |  | 82.3486 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.4031 | 6.5465 | 59.957 | 6.9 | 82.4107 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.4191 | 6.5121 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.3569 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.4114 | 6.5465 | 59.957 | 6.9 | 82.419 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.4274 | 6.5121 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.3652 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.4197 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.4273 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.4357 | 6.5121 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.3736 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.4281 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.4357 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.4441 | 6.5121 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.3819 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.4364 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.444 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.4525 | 6.5127 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.3903 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.4448 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.4524 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.4608 | 6.5127 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.3986 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.4531 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.4607 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.4691 | 6.5127 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.4069 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.4615 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.469 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.4774 | 6.5127 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.4153 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.4698 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.4774 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.4858 | 6.5127 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.4236 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.4781 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.4857 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.4941 | 6.5127 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.4319 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.4865 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.494 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.5024 | 6.5127 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.4402 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.4948 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.5024 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.5108 | 6.5127 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.4486 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.5031 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.5107 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.5192 | 6.513 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.4569 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.5115 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.5191 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.5275 | 6.513 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.4653 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.5198 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.5274 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.5358 | 6.513 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.4736 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.5282 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.5357 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.5442 | 6.513 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.4819 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.5365 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.5441 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.5525 | 6.513 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.4903 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.5448 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.5524 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.5609 | 6.513 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.4986 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.5532 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.5607 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.5692 | 6.513 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.507 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.5615 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.5691 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.5775 | 6.513 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.5153 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.5699 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.5774 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.5859 | 6.513 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.5236 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.5782 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.5858 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.5942 | 6.513 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.532 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.5865 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.5941 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.6025 | 6.513 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.5403 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.5949 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.6024 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.6109 | 6.513 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 82.5486 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.6032 | 6.5462 | 59.9581 | 6.9 | 82.6108 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.6192 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.5569 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.6115 | 6.5462 | 59.9581 | 6.9 | 82.6191 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.6276 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.5653 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.6199 | 6.5462 | 59.9581 | 6.9 | 82.6274 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.6359 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.5736 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.6282 | 6.5462 | 59.9581 | 6.9 | 82.6358 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.6442 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.582 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.6366 | 6.5462 | 59.9581 | 6.9 | 82.6441 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.6526 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.5903 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.6449 | 6.5462 | 59.9581 | 6.9 | 82.6524 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.6609 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.5986 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.6532 | 6.5462 | 59.9581 | 6.9 | 82.6608 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.6693 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.607 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.6616 | 6.5462 | 59.9581 | 6.9 | 82.6691 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.6776 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.6153 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.6699 | 6.5462 | 59.9581 | 6.9 | 82.6775 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.686 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.6237 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.6783 | 6.5462 | 59.9581 | 6.9 | 82.6858 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.6943 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.632 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.6866 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.6941 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.7026 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.6403 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.6949 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.7025 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.711 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.6487 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.7033 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.7108 | 6.5396 | 59.974 | 6.9 | 82.7193 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.657 | 6.6081 | 59.9831 | 6.9
82.7116 | 6.5465 | 59.9581 | 6.9 | 82.7191 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.7277 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.6653 | 6.6093 | 59.9831 | 6.9
82.72 | 6.5451 | 59.9581 | 6.9 | 82.7275 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.736 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.6736 | 6.6093 | 59.9831 | 6.9
82.7283 | 6.5451 | 59.9581 | 6.9 | 82.7358 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.7443 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.682 | 6.6104 | 59.9831 | 6.9
82.7366 | 6.5451 | 59.9581 | 6.9 | 82.7441 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.7527 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.6903 | 6.6104 | 59.9831 | 6.9
82.745 | 6.5451 | 59.9581 | 6.9 | 82.7525 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.761 | 6.5132 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.6987 | 6.6104 | 59.9831 | 6.9
82.7533 | 6.5451 | 59.9581 | 6.9 | 82.7608 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.7693 | 6.5428 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.707 | 6.6104 | 59.9831 | 6.9
82.7617 | 6.5451 | 59.9581 | 6.9 | 82.7692 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.7777 | 6.5428 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.7153 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.77 | 6.5451 | 59.9581 | 6.9 | 82.7775 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.786 | 6.5428 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.7237 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.7783 | 6.5451 | 59.9581 | 6.9 | 82.7858 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.7944 | 6.5428 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.732 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.7867 | 6.5458 | 59.9581 | 6.9 | 82.7942 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.8027 | 6.5422 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.7404 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.795 | 6.5458 | 59.9581 | 6.9 | 82.8025 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.811 | 6.5422 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.7487 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.8033 | 6.5458 | 59.9581 | 6.9 | 82.8109 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.8194 | 6.5418 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.757 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.8117 | 6.5458 | 59.9581 | 6.9 | 82.8192 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.8278 | 6.5418 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.7654 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.82 | 6.5468 | 59.9585 | 6.9 | 82.8275 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.8361 | 6.5418 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.7737 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.8284 | 6.5468 | 59.9585 | 6.9 | 82.8359 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.8444 | 6.5418 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.782 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.8367 | 6.5468 | 59.9585 | 6.9 | 82.8442 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.8528 | 6.5418 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.7903 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.845 | 6.5468 | 59.9585 | 6.9 | 82.8525 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.8611 | 6.5418 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.7987 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.8534 | 6.5468 | 59.9585 | 6.9 | 82.8609 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.8694 | 6.5418 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.807 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.8617 | 6.5468 | 59.9585 | 6.9 | 82.8692 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.8777 | 6.5418 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.8154 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.8701 | 6.5468 | 59.9585 | 6.9 | 82.8775 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.8861 | 6.5418 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.8237 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.8784 | 6.5468 | 59.9585 | 6.9 | 82.8859 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.8945 | 6.5418 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.832 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.8867 | 6.5481 | 59.9585 | 6.9 | 82.8942 | 6.5396 | 59.9745 | 6.9 | 82.9028 | 6.5418 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.8404 | 6.6105 | 59.9831 | 6.9
82.8951 | 6.5481 | 59.9585 | 6.9 | 82.9026 | 6.5227 | 59.9745 | 6.9 | 82.9111 | 6.5418 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.8487 | 6.6092 | 59.9831 | 6.9
82.9034 | 6.5481 | 59.9585 | 6.9 | 82.9109 | 6.5227 | 59.9745 | 6.9 | 82.9195 | 6.541 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.8571 | 6.6092 | 59.9831 | 6.9
82.9117 | 6.5481 | 59.9585 | 6.9 | 82.9192 | 6.5227 | 59.974 | 6.9 | 82.9278 | 6.541 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.8654 | 6.6092 | 59.9831 | 6.9
82.9201 | 6.5481 | 59.9585 | 6.9 | 82.9276 | 6.5227 | 59.974 | 6.9 | 82.9362 | 6.5399 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.8737 | 6.6092 | 59.9831 | 6.9
82.9284 | 6.5481 | 59.9585 | 6.9 | 82.9359 | 6.5227 | 59.974 | 6.9 | 82.9445 | 6.5399 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.8821 | 6.6092 | 59.9831 | 6.9
82.9368 | 6.5481 | 59.9585 | 6.9 | 82.9442 | 6.5227 | 59.974 | 6.9 | 82.9528 | 6.5399 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.8904 | 6.6092 | 59.9831 | 6.9
82.9451 | 6.5481 | 59.9585 | 6.9 | 82.9526 | 6.5227 | 59.974 | 6.9 | 82.9612 | 6.5399 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.8987 | 6.6092 | 59.9823 | 6.9
82.9535 | 6.5481 | 59.9585 | 6.9 | 82.9609 | 6.5227 | 59.974 | 6.9 | 82.9695 | 6.5399 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.907 | 6.6092 | 59.9823 | 6.9
82.9618 | 6.5481 | 59.9585 | 6.9 | 82.9692 | 6.5227 | 59.974 | 6.9 | 82.9778 | 6.5399 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.9154 | 6.5526 | 59.9823 | 6.9
82.9701 | 6.5481 | 59.9585 | 6.9 | 82.9776 | 6.5227 | 59.974 | 6.9 | 82.9862 | 6.5394 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.9238 | 6.5526 | 59.9823 | 6.9
82.9785 | 6.5481 | 59.9585 | 6.9 | 82.9859 | 6.5227 | 59.974 | 6.9 | 82.9945 | 6.5394 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.9321 | 6.5516 | 59.9823 | 6.9
82.9868 | 6.5488 | 59.9585 | 6.9 | 82.9943 | 6.5227 | 59.974 | 6.9 | 83.0029 | 6.5394 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.9404 | 6.5516 | 59.9823 | 6.9
82.9951 | 6.5488 | 59.9585 | 6.9 | 83.0026 | 6.5227 | 59.974 | 6.9 | 83.0112 | 6.5394 | 59.9503 | 6.9 |  |  |  |  | 82.9487 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.0035 | 6.5488 | 59.9585 | 6.9 | 83.0109 | 6.5227 | 59.974 | 6.9 | 83.0195 | 6.5394 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 82.9571 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.0118 | 6.5488 | 59.9585 | 6.9 | 83.0193 | 6.5238 | 59.974 | 6.9 | 83.0279 | 6.5394 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 82.9654 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.0202 | 6.5483 | 59.9593 | 6.9 | 83.0276 | 6.5238 | 59.974 | 6.9 | 83.0363 | 6.5394 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 82.9738 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.0285 | 6.5483 | 59.9593 | 6.9 | 83.0359 | 6.5238 | 59.974 | 6.9 | 83.0446 | 6.5394 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 82.9821 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.0368 | 6.5483 | 59.9593 | 6.9 | 83.0443 | 6.5238 | 59.974 | 6.9 | 83.0529 | 6.5386 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 82.9904 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.0452 | 6.5483 | 59.9593 | 6.9 | 83.0526 | 6.5249 | 59.974 | 6.9 | 83.0613 | 6.5386 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 82.9988 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.0535 | 6.5483 | 59.9593 | 6.9 | 83.0609 | 6.5249 | 59.974 | 6.9 | 83.0696 | 6.5386 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.0071 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.0619 | 6.5483 | 59.9593 | 6.9 | 83.0693 | 6.525 | 59.974 | 6.9 | 83.0779 | 6.5386 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.0154 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.0702 | 6.5488 | 59.9593 | 6.9 | 83.0776 | 6.525 | 59.974 | 6.9 | 83.0863 | 6.5404 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.0237 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.0786 | 6.5488 | 59.9593 | 6.9 | 83.086 | 6.525 | 59.974 | 6.9 | 83.0946 | 6.5404 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.0321 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.0869 | 6.5488 | 59.9593 | 6.9 | 83.0943 | 6.525 | 59.974 | 6.9 | 83.103 | 6.5404 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.0405 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.0952 | 6.5488 | 59.9593 | 6.9 | 83.1026 | 6.525 | 59.974 | 6.9 | 83.1113 | 6.5404 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.0488 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.1035 | 6.5488 | 59.9593 | 6.9 | 83.111 | 6.525 | 59.974 | 6.9 | 83.1196 | 6.5404 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.0571 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.1119 | 6.5488 | 59.9593 | 6.9 | 83.1193 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.128 | 6.5404 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.0654 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.1202 | 6.5488 | 59.9593 | 6.9 | 83.1277 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.1364 | 6.5404 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.0738 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.1286 | 6.5488 | 59.9593 | 6.9 | 83.136 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.1447 | 6.5404 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.0821 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.1369 | 6.5488 | 59.9593 | 6.9 | 83.1443 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.153 | 6.5404 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.0905 | 6.5508 | 59.9823 | 6.9
83.1453 | 6.5488 | 59.9593 | 6.9 | 83.1527 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.1613 | 6.5404 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.0988 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.1536 | 6.5488 | 59.9593 | 6.9 | 83.161 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.1697 | 6.5418 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.1071 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.1619 | 6.5488 | 59.9593 | 6.9 | 83.1693 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.178 | 6.5418 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.1155 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.1703 | 6.5495 | 59.9593 | 6.9 | 83.1777 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.1863 | 6.5418 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.1238 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.1786 | 6.5495 | 59.9593 | 6.9 | 83.186 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.1947 | 6.5418 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.1321 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.187 | 6.5495 | 59.9593 | 6.9 | 83.1943 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.2031 | 6.5418 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.1404 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.1953 | 6.5495 | 59.9593 | 6.9 | 83.2027 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.2114 | 6.5418 | 59.9495 | 6.9 |  |  |  |  | 83.1488 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.2036 | 6.5495 | 59.9593 | 6.9 | 83.211 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.2197 | 6.5418 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.1572 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.212 | 6.5495 | 59.9593 | 6.9 | 83.2194 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.2281 | 6.5418 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.1655 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.2203 | 6.5495 | 59.9605 | 6.9 | 83.2277 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.2364 | 6.5421 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.1738 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.2286 | 6.5495 | 59.9605 | 6.9 | 83.236 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.2448 | 6.5421 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.1821 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.237 | 6.5501 | 59.9605 | 6.9 | 83.2444 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.2531 | 6.5421 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.1905 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.2453 | 6.5501 | 59.9605 | 6.9 | 83.2527 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.2614 | 6.5421 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.1988 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.2537 | 6.5511 | 59.9605 | 6.9 | 83.261 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.2698 | 6.5421 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.2072 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.262 | 6.5511 | 59.9605 | 6.9 | 83.2694 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.2781 | 6.5421 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.2155 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.2703 | 6.5511 | 59.9605 | 6.9 | 83.2777 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.2864 | 6.5421 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.2238 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.2787 | 6.5511 | 59.9605 | 6.9 | 83.286 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.2948 | 6.5421 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.2322 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.287 | 6.5511 | 59.9605 | 6.9 | 83.2944 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.3031 | 6.5421 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.2405 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.2953 | 6.5511 | 59.9605 | 6.9 | 83.3027 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.3115 | 6.5421 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.2488 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.3037 | 6.5511 | 59.9605 | 6.9 | 83.3111 | 6.525 | 59.9737 | 6.9 | 83.3198 | 6.5421 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.2571 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.312 | 6.5511 | 59.9605 | 6.9 | 83.3194 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.3281 | 6.5421 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.2655 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.3204 | 6.5496 | 59.9605 | 6.9 | 83.3277 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.3365 | 6.5421 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.2739 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.3287 | 6.5496 | 59.9605 | 6.9 | 83.3361 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.3448 | 6.5421 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.2822 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.337 | 6.5496 | 59.9605 | 6.9 | 83.3444 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.3531 | 6.5415 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.2905 | 6.5508 | 59.9819 | 6.9
83.3454 | 6.5496 | 59.9605 | 6.9 | 83.3528 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.3615 | 6.5415 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.2988 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.3537 | 6.5496 | 59.9605 | 6.9 | 83.3611 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.3699 | 6.5415 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.3072 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.3621 | 6.5496 | 59.9605 | 6.9 | 83.3694 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.3782 | 6.5415 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.3155 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.3704 | 6.5496 | 59.9605 | 6.9 | 83.3778 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.3865 | 6.5415 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.3239 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.3787 | 6.5496 | 59.9605 | 6.9 | 83.3861 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.3949 | 6.5415 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.3322 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.3871 | 6.5496 | 59.9605 | 6.9 | 83.3944 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.4032 | 6.5415 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.3405 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.3954 | 6.5496 | 59.9605 | 6.9 | 83.4028 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.4116 | 6.5415 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 83.3489 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.4037 | 6.5496 | 59.9605 | 6.9 | 83.4111 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.4199 | 6.5415 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.3572 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.4121 | 6.5496 | 59.9605 | 6.9 | 83.4194 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.4282 | 6.5415 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.3655 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.4204 | 6.5496 | 59.9612 | 6.9 | 83.4278 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.4366 | 6.5415 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.3739 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.4288 | 6.5496 | 59.9612 | 6.9 | 83.4361 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.4449 | 6.5415 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.3822 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.4371 | 6.5482 | 59.9612 | 6.9 | 83.4445 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.4532 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.3906 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.4454 | 6.5482 | 59.9612 | 6.9 | 83.4528 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.4616 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.3989 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.4538 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.4611 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.47 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.4072 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.4621 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.4695 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.4783 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.4155 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.4705 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.4778 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.4866 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.4239 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.4788 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.4861 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.4949 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.4323 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.4872 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.4945 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.5033 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.4406 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.4955 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.5028 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.5117 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.4489 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.5038 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.5112 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.52 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.4572 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.5121 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.5195 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.5283 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.4656 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.5205 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.5278 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.5367 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.4739 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.5288 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.5362 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.545 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.4822 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.5372 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.5445 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.5533 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.4906 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.5455 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.5529 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.5617 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.4989 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.5539 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.5612 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.57 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.5073 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.5622 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.5695 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.5784 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.5156 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.5705 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.5779 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.5867 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.5239 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.5789 | 6.5464 | 59.9612 | 6.9 | 83.5862 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.595 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.5322 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.5872 | 6.547 | 59.9612 | 6.9 | 83.5945 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.6034 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.5406 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.5956 | 6.547 | 59.9612 | 6.9 | 83.6029 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.6118 | 6.5396 | 59.9475 | 6.9 |  |  |  |  | 83.549 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.6039 | 6.547 | 59.9612 | 6.9 | 83.6112 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.6201 | 6.5396 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.5573 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.6122 | 6.547 | 59.9612 | 6.9 | 83.6195 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.6284 | 6.5396 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.5656 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.6206 | 6.547 | 59.9617 | 6.9 | 83.6279 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.6368 | 6.5391 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.5739 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.6289 | 6.547 | 59.9617 | 6.9 | 83.6362 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.6451 | 6.5391 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.5823 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.6372 | 6.5481 | 59.9617 | 6.9 | 83.6446 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.6534 | 6.5391 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.5906 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.6456 | 6.5481 | 59.9617 | 6.9 | 83.6529 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.6618 | 6.5391 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.5989 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.6539 | 6.5481 | 59.9617 | 6.9 | 83.6612 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.6701 | 6.5391 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.6073 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.6623 | 6.5481 | 59.9617 | 6.9 | 83.6696 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.6785 | 6.5391 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.6156 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.6706 | 6.5486 | 59.9617 | 6.9 | 83.6779 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.6868 | 6.5391 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.624 | 6.5508 | 59.9815 | 6.9
83.6789 | 6.5486 | 59.9617 | 6.9 | 83.6862 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.6951 | 6.5391 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.6323 | 6.5524 | 59.9815 | 6.9
83.6873 | 6.5486 | 59.9617 | 6.9 | 83.6946 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.7035 | 6.5391 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.6406 | 6.5524 | 59.9815 | 6.9
83.6956 | 6.5486 | 59.9617 | 6.9 | 83.7029 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.7118 | 6.5391 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.6489 | 6.5514 | 59.9815 | 6.9
83.7039 | 6.5486 | 59.9617 | 6.9 | 83.7112 | 6.525 | 59.9735 | 6.9 | 83.7202 | 6.5391 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.6573 | 6.5514 | 59.9815 | 6.9
83.7123 | 6.5486 | 59.9617 | 6.9 | 83.7196 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.7285 | 6.5391 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.6656 | 6.5514 | 59.9815 | 6.9
83.7206 | 6.5486 | 59.9617 | 6.9 | 83.7279 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.7368 | 6.5278 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.674 | 6.5514 | 59.9815 | 6.9
83.729 | 6.5486 | 59.9617 | 6.9 | 83.7363 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.7452 | 6.5278 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.6823 | 6.5514 | 59.9815 | 6.9
83.7373 | 6.5493 | 59.9617 | 6.9 | 83.7446 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.7535 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.6906 | 6.5514 | 59.9815 | 6.9
83.7456 | 6.5493 | 59.9617 | 6.9 | 83.7529 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.7618 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.699 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.754 | 6.5493 | 59.9617 | 6.9 | 83.7613 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.7702 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.7073 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.7623 | 6.5493 | 59.9617 | 6.9 | 83.7696 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.7786 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.7156 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.7707 | 6.5493 | 59.9617 | 6.9 | 83.778 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.7869 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.724 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.779 | 6.5493 | 59.9617 | 6.9 | 83.7863 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.7952 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.7323 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.7873 | 6.5493 | 59.9617 | 6.9 | 83.7946 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.8036 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.7407 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.7957 | 6.5493 | 59.9617 | 6.9 | 83.8029 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.8119 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.749 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.804 | 6.5499 | 59.9617 | 6.9 | 83.8113 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.8203 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.7573 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.8123 | 6.5499 | 59.9617 | 6.9 | 83.8196 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.8286 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.7657 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.8207 | 6.5509 | 59.9628 | 6.9 | 83.828 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.8369 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.774 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.829 | 6.5509 | 59.9628 | 6.9 | 83.8363 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.8453 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.7823 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.8374 | 6.5509 | 59.9628 | 6.9 | 83.8446 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.8536 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.7906 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.8457 | 6.5509 | 59.9628 | 6.9 | 83.853 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.8619 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.799 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.854 | 6.5509 | 59.9628 | 6.9 | 83.8613 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.8703 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.8073 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.8624 | 6.5509 | 59.9628 | 6.9 | 83.8697 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.8787 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.8157 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.8707 | 6.5516 | 59.9628 | 6.9 | 83.878 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.887 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.824 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.8791 | 6.5516 | 59.9628 | 6.9 | 83.8863 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.8953 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.8323 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.8874 | 6.5516 | 59.9628 | 6.9 | 83.8947 | 6.5251 | 59.9735 | 6.9 | 83.9037 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.8407 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.8957 | 6.5516 | 59.9628 | 6.9 | 83.903 | 6.5237 | 59.9735 | 6.9 | 83.912 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.849 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.9041 | 6.5516 | 59.9628 | 6.9 | 83.9113 | 6.5237 | 59.9735 | 6.9 | 83.9203 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.8574 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.9124 | 6.5516 | 59.9628 | 6.9 | 83.9197 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 83.9287 | 6.5275 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.8657 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.9207 | 6.5516 | 59.9628 | 6.9 | 83.928 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 83.937 | 6.5278 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.874 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.9291 | 6.5516 | 59.9628 | 6.9 | 83.9363 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 83.9454 | 6.5278 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.8824 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.9374 | 6.5516 | 59.9628 | 6.9 | 83.9447 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 83.9537 | 6.5278 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.8907 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.9458 | 6.5516 | 59.9628 | 6.9 | 83.953 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 83.962 | 6.5278 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.899 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.9541 | 6.5516 | 59.9628 | 6.9 | 83.9614 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 83.9704 | 6.5278 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.9073 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.9624 | 6.5516 | 59.9628 | 6.9 | 83.9697 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 83.9787 | 6.5278 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.9157 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.9708 | 6.5516 | 59.9628 | 6.9 | 83.978 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 83.9871 | 6.5274 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.9241 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.9791 | 6.5516 | 59.9628 | 6.9 | 83.9864 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 83.9954 | 6.5274 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.9324 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.9875 | 6.5513 | 59.9628 | 6.9 | 83.9947 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.0037 | 6.5274 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.9407 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
83.9958 | 6.5513 | 59.9628 | 6.9 | 84.0031 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.0121 | 6.5274 | 59.9468 | 6.9 |  |  |  |  | 83.949 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
84.0042 | 6.5519 | 59.9628 | 6.9 | 84.0114 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.0204 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 83.9574 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
84.0125 | 6.5519 | 59.9628 | 6.9 | 84.0197 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.0287 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 83.9657 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
84.0208 | 6.5519 | 59.964 | 6.9 | 84.028 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.0371 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 83.9741 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
84.0291 | 6.5519 | 59.964 | 6.9 | 84.0364 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.0455 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 83.9824 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
84.0375 | 6.5519 | 59.964 | 6.9 | 84.0447 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.0538 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 83.9907 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
84.0458 | 6.5519 | 59.964 | 6.9 | 84.0531 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.0621 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 83.9991 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
84.0542 | 6.5519 | 59.964 | 6.9 | 84.0614 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.0705 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.0074 | 6.5507 | 59.9812 | 6.9
84.0625 | 6.5519 | 59.964 | 6.9 | 84.0697 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.0788 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.0157 | 6.5494 | 59.9812 | 6.9
84.0708 | 6.5526 | 59.964 | 6.9 | 84.0781 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.0872 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.024 | 6.5494 | 59.9812 | 6.9
84.0792 | 6.5526 | 59.964 | 6.9 | 84.0864 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.0955 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.0324 | 6.5494 | 59.9812 | 6.9
84.0875 | 6.5526 | 59.964 | 6.9 | 84.0948 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.1038 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.0408 | 6.5494 | 59.9812 | 6.9
84.0959 | 6.5526 | 59.964 | 6.9 | 84.1031 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.1122 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.0491 | 6.5494 | 59.9812 | 6.9
84.1042 | 6.5526 | 59.964 | 6.9 | 84.1114 | 6.5253 | 59.9732 | 6.9 | 84.1205 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.0574 | 6.5494 | 59.9812 | 6.9
84.1125 | 6.5526 | 59.964 | 6.9 | 84.1198 | 6.5253 | 59.9729 | 6.9 | 84.1288 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.0657 | 6.5511 | 59.9812 | 6.9
84.1209 | 6.5526 | 59.964 | 6.9 | 84.1281 | 6.5253 | 59.9729 | 6.9 | 84.1372 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.0741 | 6.5511 | 59.9812 | 6.9
84.1292 | 6.5526 | 59.964 | 6.9 | 84.1364 | 6.5253 | 59.9729 | 6.9 | 84.1456 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.0824 | 6.5511 | 59.9812 | 6.9
84.1375 | 6.5526 | 59.964 | 6.9 | 84.1448 | 6.5253 | 59.9729 | 6.9 | 84.1539 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.0908 | 6.5511 | 59.9812 | 6.9
84.1459 | 6.5526 | 59.964 | 6.9 | 84.1531 | 6.5253 | 59.9729 | 6.9 | 84.1622 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.0991 | 6.5511 | 59.9809 | 6.9
84.1542 | 6.552 | 59.964 | 6.9 | 84.1614 | 6.5253 | 59.9729 | 6.9 | 84.1706 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.1074 | 6.5511 | 59.9809 | 6.9
84.1626 | 6.552 | 59.964 | 6.9 | 84.1698 | 6.5253 | 59.9729 | 6.9 | 84.1789 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.1158 | 6.5523 | 59.9809 | 6.9
84.1709 | 6.552 | 59.964 | 6.9 | 84.1781 | 6.5253 | 59.9729 | 6.9 | 84.1873 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.1241 | 6.5523 | 59.9809 | 6.9
84.1792 | 6.552 | 59.964 | 6.9 | 84.1865 | 6.5253 | 59.9729 | 6.9 | 84.1956 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.1324 | 6.5523 | 59.9809 | 6.9
84.1876 | 6.552 | 59.964 | 6.9 | 84.1948 | 6.5253 | 59.9729 | 6.9 | 84.2039 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.1407 | 6.5523 | 59.9809 | 6.9
84.1959 | 6.552 | 59.964 | 6.9 | 84.2031 | 6.5253 | 59.9729 | 6.9 | 84.2123 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.1491 | 6.5523 | 59.9809 | 6.9
84.2043 | 6.5526 | 59.964 | 6.9 | 84.2115 | 6.5253 | 59.9729 | 6.9 | 84.2206 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.1575 | 6.5523 | 59.9809 | 6.9
84.2126 | 6.5526 | 59.964 | 6.9 | 84.2198 | 6.5254 | 59.9729 | 6.9 | 84.2289 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.1658 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.2209 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.2281 | 6.5254 | 59.9729 | 6.9 | 84.2373 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.1741 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.2293 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.2365 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.2456 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.1824 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.2376 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.2448 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.254 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.1908 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.2459 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.2531 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.2623 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.1992 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.2543 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.2615 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.2706 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.2075 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.2626 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.2698 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.279 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.2158 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.271 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.2782 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.2874 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.2241 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.2793 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.2865 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.2957 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.2325 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.2876 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.2948 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.304 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.2408 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.296 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.3032 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.3124 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.2491 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.3043 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.3115 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.3207 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.2575 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.3127 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.3199 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.329 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.2658 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.321 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.3282 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.3374 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.2742 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.3293 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.3365 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.3457 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.2825 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.3377 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.3448 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.3541 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.2908 | 6.5518 | 59.9809 | 6.9
84.346 | 6.5511 | 59.9647 | 6.9 | 84.3532 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.3624 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.2991 | 6.5518 | 59.9801 | 6.9
84.3543 | 6.5522 | 59.9647 | 6.9 | 84.3615 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.3707 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.3075 | 6.5518 | 59.9801 | 6.9
84.3627 | 6.5522 | 59.9647 | 6.9 | 84.3699 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.3791 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.3159 | 6.5338 | 59.9801 | 6.9
84.371 | 6.5527 | 59.9647 | 6.9 | 84.3782 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.3875 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.3242 | 6.5338 | 59.9801 | 6.9
84.3794 | 6.5527 | 59.9647 | 6.9 | 84.3865 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.3958 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.3325 | 6.5325 | 59.9801 | 6.9
84.3877 | 6.5527 | 59.9647 | 6.9 | 84.3949 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.4041 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.3408 | 6.5325 | 59.9801 | 6.9
84.396 | 6.5527 | 59.9647 | 6.9 | 84.4032 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.4125 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.3492 | 6.5316 | 59.9801 | 6.9
84.4044 | 6.5534 | 59.9647 | 6.9 | 84.4116 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.4208 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.3575 | 6.5316 | 59.9801 | 6.9
84.4127 | 6.5534 | 59.9647 | 6.9 | 84.4199 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.4291 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.3658 | 6.5316 | 59.9801 | 6.9
84.4211 | 6.5534 | 59.9655 | 6.9 | 84.4282 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.4374 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.3742 | 6.5316 | 59.9801 | 6.9
84.4294 | 6.5534 | 59.9655 | 6.9 | 84.4366 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.4458 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.3825 | 6.5309 | 59.9801 | 6.9
84.4377 | 6.5534 | 59.9655 | 6.9 | 84.4449 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.4542 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.3909 | 6.5309 | 59.9801 | 6.9
84.4461 | 6.5534 | 59.9655 | 6.9 | 84.4532 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.4625 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.3992 | 6.5309 | 59.9801 | 6.9
84.4544 | 6.5534 | 59.9655 | 6.9 | 84.4616 | 6.5249 | 59.9729 | 6.9 | 84.4708 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.4075 | 6.5309 | 59.9801 | 6.9
84.4627 | 6.5534 | 59.9655 | 6.9 | 84.4699 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.4792 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.4159 | 6.5309 | 59.9801 | 6.9
84.4711 | 6.5534 | 59.9655 | 6.9 | 84.4782 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.4875 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.4242 | 6.5309 | 59.9801 | 6.9
84.4794 | 6.5534 | 59.9655 | 6.9 | 84.4866 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.4958 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.4326 | 6.5309 | 59.9801 | 6.9
84.4878 | 6.5534 | 59.9655 | 6.9 | 84.4949 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.5042 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.4409 | 6.5309 | 59.9801 | 6.9
84.4961 | 6.5534 | 59.9655 | 6.9 | 84.5033 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.5125 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.4492 | 6.5309 | 59.9801 | 6.9
84.5044 | 6.5545 | 59.9655 | 6.9 | 84.5116 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.5209 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.4575 | 6.5309 | 59.9801 | 6.9
84.5128 | 6.5545 | 59.9655 | 6.9 | 84.5199 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.5292 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.4659 | 6.5309 | 59.9801 | 6.9
84.5211 | 6.5557 | 59.9655 | 6.9 | 84.5283 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.5375 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.4742 | 6.5309 | 59.9801 | 6.9
84.5294 | 6.5557 | 59.9655 | 6.9 | 84.5366 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.5459 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.4825 | 6.5309 | 59.9801 | 6.9
84.5378 | 6.5557 | 59.9655 | 6.9 | 84.545 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.5543 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.4909 | 6.5309 | 59.9801 | 6.9
84.5461 | 6.5557 | 59.9655 | 6.9 | 84.5533 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.5626 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.4992 | 6.5309 | 59.9793 | 6.9
84.5545 | 6.5557 | 59.9655 | 6.9 | 84.5616 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.5709 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.5076 | 6.5309 | 59.9793 | 6.9
84.5628 | 6.5557 | 59.9655 | 6.9 | 84.57 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.5793 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.5159 | 6.5309 | 59.9793 | 6.9
84.5711 | 6.5557 | 59.9655 | 6.9 | 84.5783 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.5876 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.5242 | 6.5309 | 59.9793 | 6.9
84.5795 | 6.5557 | 59.9655 | 6.9 | 84.5866 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.5959 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.5326 | 6.5309 | 59.9793 | 6.9
84.5878 | 6.5557 | 59.9655 | 6.9 | 84.595 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.6043 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.5409 | 6.5309 | 59.9793 | 6.9
84.5962 | 6.5557 | 59.9655 | 6.9 | 84.6033 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.6126 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.5493 | 6.531 | 59.9793 | 6.9
84.6045 | 6.5539 | 59.9655 | 6.9 | 84.6116 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.621 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.5576 | 6.531 | 59.9793 | 6.9
84.6128 | 6.5539 | 59.9655 | 6.9 | 84.62 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.6293 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.5659 | 6.531 | 59.9793 | 6.9
84.6212 | 6.5539 | 59.9666 | 6.9 | 84.6283 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.6376 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.5743 | 6.531 | 59.9793 | 6.9
84.6295 | 6.5539 | 59.9666 | 6.9 | 84.6367 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.646 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.5826 | 6.531 | 59.9793 | 6.9
84.6378 | 6.5539 | 59.9666 | 6.9 | 84.645 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.6544 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.5909 | 6.531 | 59.9793 | 6.9
84.6462 | 6.5539 | 59.9666 | 6.9 | 84.6533 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.6627 | 6.5274 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.5992 | 6.531 | 59.9793 | 6.9
84.6545 | 6.551 | 59.9666 | 6.9 | 84.6617 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.671 | 6.5278 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.6076 | 6.531 | 59.9793 | 6.9
84.6628 | 6.551 | 59.9666 | 6.9 | 84.67 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.6793 | 6.5278 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.6159 | 6.5302 | 59.9793 | 6.9
84.6712 | 6.551 | 59.9666 | 6.9 | 84.6783 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.6877 | 6.5278 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.6243 | 6.5302 | 59.9793 | 6.9
84.6795 | 6.551 | 59.9666 | 6.9 | 84.6867 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.696 | 6.5278 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.6326 | 6.5302 | 59.9793 | 6.9
84.6879 | 6.551 | 59.9666 | 6.9 | 84.695 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.7043 | 6.5278 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.6409 | 6.5302 | 59.9793 | 6.9
84.6962 | 6.551 | 59.9666 | 6.9 | 84.7034 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.7127 | 6.5278 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.6493 | 6.5342 | 59.9793 | 6.9
84.7046 | 6.551 | 59.9666 | 6.9 | 84.7117 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.7211 | 6.5278 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.6576 | 6.5342 | 59.9793 | 6.9
84.7129 | 6.551 | 59.9666 | 6.9 | 84.72 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.7294 | 6.5278 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.666 | 6.5335 | 59.9793 | 6.9
84.7212 | 6.551 | 59.9666 | 6.9 | 84.7284 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.7377 | 6.5288 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.6743 | 6.5335 | 59.9793 | 6.9
84.7296 | 6.551 | 59.9666 | 6.9 | 84.7367 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.7461 | 6.5288 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.6826 | 6.5335 | 59.9793 | 6.9
84.7379 | 6.551 | 59.9666 | 6.9 | 84.7451 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.7544 | 6.5288 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.691 | 6.5335 | 59.9793 | 6.9
84.7462 | 6.551 | 59.9666 | 6.9 | 84.7534 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.7628 | 6.5288 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.6993 | 6.5335 | 59.9789 | 6.9
84.7546 | 6.552 | 59.9666 | 6.9 | 84.7617 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.7711 | 6.5288 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.7076 | 6.5335 | 59.9789 | 6.9
84.7629 | 6.552 | 59.9666 | 6.9 | 84.7701 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.7794 | 6.5288 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.7159 | 6.5335 | 59.9789 | 6.9
84.7712 | 6.552 | 59.9666 | 6.9 | 84.7784 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.7878 | 6.5321 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.7243 | 6.5335 | 59.9789 | 6.9
84.7796 | 6.552 | 59.9666 | 6.9 | 84.7867 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.7961 | 6.5321 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.7327 | 6.5335 | 59.9789 | 6.9
84.7879 | 6.5526 | 59.9666 | 6.9 | 84.7951 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.8044 | 6.5328 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.741 | 6.5335 | 59.9789 | 6.9
84.7963 | 6.5526 | 59.9666 | 6.9 | 84.8034 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.8128 | 6.5328 | 59.9464 | 6.9 |  |  |  |  | 84.7493 | 6.5335 | 59.9789 | 6.9
84.8046 | 6.5532 | 59.9666 | 6.9 | 84.8117 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.8212 | 6.5328 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.7576 | 6.5335 | 59.9789 | 6.9
84.8129 | 6.5532 | 59.9666 | 6.9 | 84.8201 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.8295 | 6.5328 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.766 | 6.5335 | 59.9789 | 6.9
84.8213 | 6.5532 | 59.9678 | 6.9 | 84.8284 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.8378 | 6.5328 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.7743 | 6.5335 | 59.9789 | 6.9
84.8296 | 6.5532 | 59.9678 | 6.9 | 84.8368 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.8462 | 6.5328 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.7827 | 6.5335 | 59.9789 | 6.9
84.838 | 6.5532 | 59.9678 | 6.9 | 84.8451 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.8545 | 6.5328 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.791 | 6.5335 | 59.9789 | 6.9
84.8463 | 6.5532 | 59.9678 | 6.9 | 84.8534 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.8629 | 6.5328 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.7993 | 6.5335 | 59.9789 | 6.9
84.8546 | 6.5532 | 59.9678 | 6.9 | 84.8618 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.8712 | 6.5328 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.8077 | 6.5335 | 59.9789 | 6.9
84.863 | 6.5532 | 59.9678 | 6.9 | 84.8701 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.8795 | 6.5328 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.816 | 6.5338 | 59.9789 | 6.9
84.8713 | 6.5532 | 59.9678 | 6.9 | 84.8784 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.8879 | 6.5328 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.8243 | 6.5338 | 59.9789 | 6.9
84.8796 | 6.5532 | 59.9678 | 6.9 | 84.8868 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.8962 | 6.5328 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.8327 | 6.5338 | 59.9789 | 6.9
84.888 | 6.5532 | 59.9678 | 6.9 | 84.8951 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.9045 | 6.5313 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.841 | 6.5338 | 59.9789 | 6.9
84.8963 | 6.5532 | 59.9678 | 6.9 | 84.9034 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.9129 | 6.5313 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.8494 | 6.5338 | 59.9789 | 6.9
84.9047 | 6.5543 | 59.9678 | 6.9 | 84.9118 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.9212 | 6.5313 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.8577 | 6.5338 | 59.9789 | 6.9
84.913 | 6.5543 | 59.9678 | 6.9 | 84.9201 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.9296 | 6.5313 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.866 | 6.5338 | 59.9789 | 6.9
84.9213 | 6.5555 | 59.9678 | 6.9 | 84.9285 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.9379 | 6.5313 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.8743 | 6.5338 | 59.9789 | 6.9
84.9297 | 6.5555 | 59.9678 | 6.9 | 84.9368 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.9462 | 6.5313 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.8827 | 6.5338 | 59.9789 | 6.9
84.938 | 6.5713 | 59.9678 | 6.9 | 84.9451 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.9546 | 6.5313 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.8911 | 6.5338 | 59.9789 | 6.9
84.9464 | 6.5713 | 59.9678 | 6.9 | 84.9535 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.963 | 6.5313 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.8994 | 6.5338 | 59.9785 | 6.9
84.9547 | 6.5713 | 59.9678 | 6.9 | 84.9618 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.9713 | 6.5317 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.9077 | 6.5338 | 59.9785 | 6.9
84.963 | 6.5713 | 59.9678 | 6.9 | 84.9702 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.9796 | 6.5317 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.916 | 6.5338 | 59.9785 | 6.9
84.9713 | 6.5713 | 59.9678 | 6.9 | 84.9785 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.988 | 6.5327 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.9244 | 6.5338 | 59.9785 | 6.9
84.9797 | 6.5713 | 59.9678 | 6.9 | 84.9868 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 84.9963 | 6.5327 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.9327 | 6.5338 | 59.9785 | 6.9
84.988 | 6.5713 | 59.9678 | 6.9 | 84.9951 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.0046 | 6.5327 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.941 | 6.5338 | 59.9785 | 6.9
84.9964 | 6.5713 | 59.9678 | 6.9 | 85.0035 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.013 | 6.5327 | 59.9467 | 6.9 |  |  |  |  | 84.9494 | 6.5338 | 59.9785 | 6.9
85.0047 | 6.5713 | 59.9678 | 6.9 | 85.0118 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.0213 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 84.9577 | 6.5338 | 59.9785 | 6.9
85.0131 | 6.5713 | 59.9678 | 6.9 | 85.0202 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.0297 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 84.9661 | 6.5351 | 59.9785 | 6.9
85.0214 | 6.5703 | 59.9694 | 6.9 | 85.0285 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.038 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 84.9744 | 6.5351 | 59.9785 | 6.9
85.0297 | 6.5703 | 59.9694 | 6.9 | 85.0368 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.0463 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 84.9827 | 6.5351 | 59.9785 | 6.9
85.0381 | 6.5709 | 59.9694 | 6.9 | 85.0452 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.0547 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 84.9911 | 6.5351 | 59.9785 | 6.9
85.0464 | 6.5709 | 59.9694 | 6.9 | 85.0535 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.063 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 84.9994 | 6.5382 | 59.9785 | 6.9
85.0547 | 6.5709 | 59.9694 | 6.9 | 85.0619 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.0714 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.0078 | 6.5382 | 59.9785 | 6.9
85.0631 | 6.5709 | 59.9694 | 6.9 | 85.0702 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.0797 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.0161 | 6.5382 | 59.9785 | 6.9
85.0714 | 6.5709 | 59.9694 | 6.9 | 85.0785 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.0881 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.0244 | 6.5382 | 59.9785 | 6.9
85.0797 | 6.5709 | 59.9694 | 6.9 | 85.0869 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.0964 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.0328 | 6.5382 | 59.9785 | 6.9
85.0881 | 6.5709 | 59.9694 | 6.9 | 85.0952 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.1047 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.0411 | 6.5382 | 59.9785 | 6.9
85.0964 | 6.5709 | 59.9694 | 6.9 | 85.1035 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.1131 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.0494 | 6.5382 | 59.9785 | 6.9
85.1048 | 6.5709 | 59.9694 | 6.9 | 85.1119 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.1214 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.0577 | 6.5382 | 59.9785 | 6.9
85.1131 | 6.5709 | 59.9694 | 6.9 | 85.1202 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.1298 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.0661 | 6.5382 | 59.9785 | 6.9
85.1214 | 6.5709 | 59.9694 | 6.9 | 85.1285 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.1381 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.0744 | 6.5382 | 59.9785 | 6.9
85.1298 | 6.5709 | 59.9694 | 6.9 | 85.1369 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.1464 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.0828 | 6.5373 | 59.9785 | 6.9
85.1381 | 6.5719 | 59.9694 | 6.9 | 85.1452 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.1548 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.0911 | 6.5373 | 59.9785 | 6.9
85.1465 | 6.5719 | 59.9694 | 6.9 | 85.1536 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.1631 | 6.5327 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.0994 | 6.5373 | 59.9777 | 6.9
85.1548 | 6.5719 | 59.9694 | 6.9 | 85.1619 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.1714 | 6.5339 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.1078 | 6.5373 | 59.9777 | 6.9
85.1631 | 6.5719 | 59.9694 | 6.9 | 85.1702 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.1798 | 6.5339 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.1161 | 6.5373 | 59.9777 | 6.9
85.1714 | 6.5692 | 59.9694 | 6.9 | 85.1786 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.1881 | 6.5339 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.1245 | 6.5373 | 59.9777 | 6.9
85.1798 | 6.5692 | 59.9694 | 6.9 | 85.1869 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.1965 | 6.5339 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.1328 | 6.5363 | 59.9777 | 6.9
85.1881 | 6.5692 | 59.9694 | 6.9 | 85.1953 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.2048 | 6.5339 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.1411 | 6.5363 | 59.9777 | 6.9
85.1965 | 6.5692 | 59.9694 | 6.9 | 85.2036 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.2131 | 6.5339 | 59.9479 | 6.9 |  |  |  |  | 85.1495 | 6.5356 | 59.9777 | 6.9
85.2048 | 6.5692 | 59.9694 | 6.9 | 85.2119 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.2215 | 6.5339 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.1578 | 6.5356 | 59.9777 | 6.9
85.2131 | 6.5692 | 59.9694 | 6.9 | 85.2202 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.2299 | 6.5339 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.1661 | 6.5356 | 59.9777 | 6.9
85.2215 | 6.5692 | 59.9706 | 6.9 | 85.2286 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.2382 | 6.5339 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.1744 | 6.5356 | 59.9777 | 6.9
85.2298 | 6.5692 | 59.9706 | 6.9 | 85.2369 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.2465 | 6.5339 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.1828 | 6.5356 | 59.9777 | 6.9
85.2382 | 6.5692 | 59.9706 | 6.9 | 85.2453 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.2549 | 6.535 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.1912 | 6.5356 | 59.9777 | 6.9
85.2465 | 6.5692 | 59.9706 | 6.9 | 85.2536 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.2632 | 6.535 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.1995 | 6.5356 | 59.9777 | 6.9
85.2548 | 6.5692 | 59.9706 | 6.9 | 85.2619 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.2715 | 6.535 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.2078 | 6.5356 | 59.9777 | 6.9
85.2632 | 6.5692 | 59.9706 | 6.9 | 85.2703 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.2799 | 6.535 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.2161 | 6.5356 | 59.9777 | 6.9
85.2715 | 6.5692 | 59.9706 | 6.9 | 85.2786 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.2882 | 6.535 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.2245 | 6.5356 | 59.9777 | 6.9
85.2798 | 6.5692 | 59.9706 | 6.9 | 85.287 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.2966 | 6.535 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.2328 | 6.5347 | 59.9777 | 6.9
85.2882 | 6.57 | 59.9706 | 6.9 | 85.2953 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.3049 | 6.535 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.2411 | 6.5347 | 59.9777 | 6.9
85.2965 | 6.57 | 59.9706 | 6.9 | 85.3036 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.3132 | 6.535 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.2495 | 6.5347 | 59.9777 | 6.9
85.3049 | 6.57 | 59.9706 | 6.9 | 85.312 | 6.5275 | 59.9729 | 6.9 | 85.3216 | 6.535 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.2578 | 6.5347 | 59.9777 | 6.9
85.3132 | 6.57 | 59.9706 | 6.9 | 85.3203 | 6.527 | 59.9724 | 6.9 | 85.3299 | 6.535 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.2662 | 6.5347 | 59.9777 | 6.9
85.3215 | 6.5711 | 59.9706 | 6.9 | 85.3286 | 6.527 | 59.9724 | 6.9 | 85.3383 | 6.535 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.2745 | 6.5347 | 59.9777 | 6.9
85.3299 | 6.5711 | 59.9706 | 6.9 | 85.337 | 6.527 | 59.9724 | 6.9 | 85.3466 | 6.535 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.2828 | 6.5347 | 59.9777 | 6.9
85.3382 | 6.5711 | 59.9706 | 6.9 | 85.3453 | 6.527 | 59.9724 | 6.9 | 85.3549 | 6.5353 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.2912 | 6.5347 | 59.9777 | 6.9
85.3466 | 6.5711 | 59.9706 | 6.9 | 85.3536 | 6.527 | 59.9724 | 6.9 | 85.3633 | 6.5353 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.2995 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.3549 | 6.5716 | 59.9706 | 6.9 | 85.362 | 6.527 | 59.9724 | 6.9 | 85.3716 | 6.5353 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.3079 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.3632 | 6.5716 | 59.9706 | 6.9 | 85.3703 | 6.5256 | 59.9724 | 6.9 | 85.3799 | 6.5353 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.3162 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.3716 | 6.5716 | 59.9706 | 6.9 | 85.3787 | 6.5256 | 59.9724 | 6.9 | 85.3883 | 6.5353 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.3245 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.3799 | 6.5716 | 59.9706 | 6.9 | 85.387 | 6.5256 | 59.9724 | 6.9 | 85.3967 | 6.5353 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.3329 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.3882 | 6.5716 | 59.9706 | 6.9 | 85.3953 | 6.5256 | 59.9724 | 6.9 | 85.405 | 6.5353 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.3412 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.3966 | 6.5716 | 59.9706 | 6.9 | 85.4037 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.4133 | 6.5353 | 59.9483 | 6.9 |  |  |  |  | 85.3495 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.4049 | 6.5716 | 59.9706 | 6.9 | 85.412 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.4217 | 6.5353 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.3578 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.4132 | 6.5716 | 59.9706 | 6.9 | 85.4203 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.43 | 6.5353 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.3662 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.4216 | 6.5716 | 59.9717 | 6.9 | 85.4287 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.4384 | 6.5359 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.3745 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.4299 | 6.5716 | 59.9717 | 6.9 | 85.437 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.4467 | 6.5359 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.3829 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.4383 | 6.5685 | 59.9717 | 6.9 | 85.4454 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.455 | 6.5365 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.3912 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.4466 | 6.5685 | 59.9717 | 6.9 | 85.4537 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.4634 | 6.5365 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.3995 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.4549 | 6.5685 | 59.9717 | 6.9 | 85.462 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.4717 | 6.536 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.4079 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.4633 | 6.5685 | 59.9717 | 6.9 | 85.4704 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.48 | 6.536 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.4162 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.4716 | 6.5685 | 59.9717 | 6.9 | 85.4787 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.4884 | 6.536 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.4246 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.4799 | 6.5685 | 59.9717 | 6.9 | 85.487 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.4967 | 6.536 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.4329 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.4883 | 6.5685 | 59.9717 | 6.9 | 85.4954 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.5051 | 6.536 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.4412 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.4966 | 6.5685 | 59.9717 | 6.9 | 85.5037 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.5134 | 6.536 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.4496 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.5049 | 6.5693 | 59.9717 | 6.9 | 85.5121 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.5217 | 6.536 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.4579 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.5133 | 6.5693 | 59.9717 | 6.9 | 85.5204 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.5301 | 6.536 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.4662 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.5216 | 6.5693 | 59.9717 | 6.9 | 85.5287 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.5385 | 6.536 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.4746 | 6.533 | 59.9765 | 6.9
85.53 | 6.5693 | 59.9717 | 6.9 | 85.5371 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.5468 | 6.536 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.4829 | 6.5343 | 59.9765 | 6.9
85.5383 | 6.5693 | 59.9717 | 6.9 | 85.5454 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.5551 | 6.536 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.4913 | 6.5343 | 59.9765 | 6.9
85.5466 | 6.5693 | 59.9717 | 6.9 | 85.5537 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.5635 | 6.536 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.4996 | 6.5343 | 59.9761 | 6.9
85.555 | 6.5693 | 59.9717 | 6.9 | 85.5621 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.5718 | 6.536 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.5079 | 6.5343 | 59.9761 | 6.9
85.5633 | 6.5693 | 59.9717 | 6.9 | 85.5704 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.5801 | 6.536 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.5162 | 6.5343 | 59.9761 | 6.9
85.5717 | 6.5699 | 59.9717 | 6.9 | 85.5788 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.5885 | 6.5366 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.5246 | 6.5343 | 59.9761 | 6.9
85.58 | 6.5699 | 59.9717 | 6.9 | 85.5871 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.5968 | 6.5366 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.533 | 6.5343 | 59.9761 | 6.9
85.5883 | 6.5699 | 59.9717 | 6.9 | 85.5954 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.6052 | 6.5369 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.5413 | 6.5343 | 59.9761 | 6.9
85.5967 | 6.5699 | 59.9717 | 6.9 | 85.6038 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.6135 | 6.5369 | 59.9487 | 6.9 |  |  |  |  | 85.5496 | 6.5361 | 59.9761 | 6.9
85.605 | 6.5725 | 59.9717 | 6.9 | 85.6121 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.6218 | 6.5369 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.5579 | 6.5361 | 59.9761 | 6.9
85.6133 | 6.5725 | 59.9717 | 6.9 | 85.6205 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.6302 | 6.5369 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.5663 | 6.5354 | 59.9761 | 6.9
85.6217 | 6.5725 | 59.9721 | 6.9 | 85.6288 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.6385 | 6.5369 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.5746 | 6.5354 | 59.9761 | 6.9
85.63 | 6.5725 | 59.9721 | 6.9 | 85.6371 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.6469 | 6.5369 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.5829 | 6.5354 | 59.9761 | 6.9
85.6384 | 6.5725 | 59.9721 | 6.9 | 85.6454 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.6552 | 6.5369 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.5913 | 6.5354 | 59.9761 | 6.9
85.6467 | 6.5725 | 59.9721 | 6.9 | 85.6538 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.6635 | 6.5369 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.5996 | 6.5354 | 59.9761 | 6.9
85.655 | 6.5725 | 59.9721 | 6.9 | 85.6621 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.6719 | 6.538 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.608 | 6.5354 | 59.9761 | 6.9
85.6634 | 6.5725 | 59.9721 | 6.9 | 85.6705 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.6802 | 6.538 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.6163 | 6.5354 | 59.9761 | 6.9
85.6717 | 6.5725 | 59.9721 | 6.9 | 85.6788 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.6885 | 6.538 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.6246 | 6.5354 | 59.9761 | 6.9
85.6801 | 6.5725 | 59.9721 | 6.9 | 85.6871 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.6969 | 6.538 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.633 | 6.5354 | 59.9761 | 6.9
85.6884 | 6.5712 | 59.9721 | 6.9 | 85.6955 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.7053 | 6.5386 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.6413 | 6.5354 | 59.9761 | 6.9
85.6967 | 6.5712 | 59.9721 | 6.9 | 85.7038 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.7136 | 6.5386 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.6497 | 6.5354 | 59.9761 | 6.9
85.705 | 6.5712 | 59.9721 | 6.9 | 85.7122 | 6.5257 | 59.9719 | 6.9 | 85.7219 | 6.5386 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.658 | 6.5354 | 59.9761 | 6.9
85.7134 | 6.5712 | 59.9721 | 6.9 | 85.7205 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.7303 | 6.5386 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.6663 | 6.535 | 59.9761 | 6.9
85.7217 | 6.5712 | 59.9721 | 6.9 | 85.7288 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.7386 | 6.5386 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.6747 | 6.535 | 59.9761 | 6.9
85.7301 | 6.5712 | 59.9721 | 6.9 | 85.7372 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.7469 | 6.5386 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.683 | 6.535 | 59.9761 | 6.9
85.7384 | 6.5712 | 59.9721 | 6.9 | 85.7455 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.7553 | 6.5392 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.6913 | 6.535 | 59.9761 | 6.9
85.7467 | 6.5712 | 59.9721 | 6.9 | 85.7538 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.7636 | 6.5392 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.6996 | 6.535 | 59.9754 | 6.9
85.7551 | 6.5699 | 59.9721 | 6.9 | 85.7622 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.772 | 6.5392 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.708 | 6.535 | 59.9754 | 6.9
85.7634 | 6.5699 | 59.9721 | 6.9 | 85.7705 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.7803 | 6.5392 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.7164 | 6.535 | 59.9754 | 6.9
85.7718 | 6.5699 | 59.9721 | 6.9 | 85.7788 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.7886 | 6.5392 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.7247 | 6.535 | 59.9754 | 6.9
85.7801 | 6.5699 | 59.9721 | 6.9 | 85.7872 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.797 | 6.5392 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.733 | 6.535 | 59.9754 | 6.9
85.7884 | 6.5699 | 59.9721 | 6.9 | 85.7955 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.8053 | 6.5392 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.7413 | 6.535 | 59.9754 | 6.9
85.7968 | 6.5699 | 59.9721 | 6.9 | 85.8039 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.8137 | 6.5392 | 59.9498 | 6.9 |  |  |  |  | 85.7497 | 6.535 | 59.9754 | 6.9
85.8051 | 6.5699 | 59.9721 | 6.9 | 85.8122 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.822 | 6.5389 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.7581 | 6.535 | 59.9754 | 6.9
85.8134 | 6.5699 | 59.9721 | 6.9 | 85.8205 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.8303 | 6.5389 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.7664 | 6.535 | 59.9754 | 6.9
85.8218 | 6.5699 | 59.9733 | 6.9 | 85.8289 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.8387 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.7747 | 6.535 | 59.9754 | 6.9
85.8301 | 6.5699 | 59.9733 | 6.9 | 85.8372 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.847 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.783 | 6.535 | 59.9754 | 6.9
85.8384 | 6.5703 | 59.9733 | 6.9 | 85.8456 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.8553 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.7914 | 6.535 | 59.9754 | 6.9
85.8468 | 6.5703 | 59.9733 | 6.9 | 85.8539 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.8637 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.7997 | 6.5352 | 59.9754 | 6.9
85.8551 | 6.5703 | 59.9733 | 6.9 | 85.8622 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.8721 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.808 | 6.5352 | 59.9754 | 6.9
85.8635 | 6.5703 | 59.9733 | 6.9 | 85.8705 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.8804 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.8164 | 6.5352 | 59.9754 | 6.9
85.8718 | 6.5703 | 59.9733 | 6.9 | 85.8789 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.8887 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.8247 | 6.5352 | 59.9754 | 6.9
85.8801 | 6.5703 | 59.9733 | 6.9 | 85.8872 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.8971 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.8331 | 6.5352 | 59.9754 | 6.9
85.8885 | 6.5703 | 59.9733 | 6.9 | 85.8956 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.9054 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.8414 | 6.5352 | 59.9754 | 6.9
85.8968 | 6.5703 | 59.9733 | 6.9 | 85.9039 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.9138 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.8497 | 6.5348 | 59.9754 | 6.9
85.9052 | 6.5703 | 59.9733 | 6.9 | 85.9122 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.9221 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.8581 | 6.5348 | 59.9754 | 6.9
85.9135 | 6.5703 | 59.9733 | 6.9 | 85.9206 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.9304 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.8664 | 6.5354 | 59.9754 | 6.9
85.9218 | 6.5703 | 59.9733 | 6.9 | 85.9289 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.9388 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.8748 | 6.5354 | 59.9754 | 6.9
85.9301 | 6.5703 | 59.9733 | 6.9 | 85.9373 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.9471 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.8831 | 6.5354 | 59.9754 | 6.9
85.9385 | 6.5708 | 59.9733 | 6.9 | 85.9456 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.9554 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.8914 | 6.5354 | 59.9754 | 6.9
85.9468 | 6.5708 | 59.9733 | 6.9 | 85.9539 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.9638 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.8998 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
85.9552 | 6.5708 | 59.9733 | 6.9 | 85.9622 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.9721 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.9081 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
85.9635 | 6.5708 | 59.9733 | 6.9 | 85.9706 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.9805 | 6.5396 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.9164 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
85.9718 | 6.5708 | 59.9733 | 6.9 | 85.9789 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.9888 | 6.5382 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.9247 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
85.9802 | 6.5708 | 59.9733 | 6.9 | 85.9873 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 85.9971 | 6.5382 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.9331 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
85.9885 | 6.5708 | 59.9733 | 6.9 | 85.9956 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.0055 | 6.5382 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.9415 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
85.9969 | 6.5708 | 59.9733 | 6.9 | 86.0039 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.0139 | 6.5382 | 59.951 | 6.9 |  |  |  |  | 85.9498 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
86.0052 | 6.5708 | 59.9733 | 6.9 | 86.0123 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.0222 | 6.5382 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 85.9581 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
86.0135 | 6.5708 | 59.9733 | 6.9 | 86.0206 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.0305 | 6.5382 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 85.9664 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
86.0219 | 6.5708 | 59.9741 | 6.9 | 86.029 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.0389 | 6.5392 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 85.9748 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
86.0302 | 6.5708 | 59.9741 | 6.9 | 86.0373 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.0472 | 6.5392 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 85.9831 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
86.0385 | 6.5457 | 59.9741 | 6.9 | 86.0456 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.0555 | 6.5392 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 85.9915 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
86.0469 | 6.5457 | 59.9741 | 6.9 | 86.054 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.0638 | 6.5392 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 85.9998 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
86.0552 | 6.5465 | 59.9741 | 6.9 | 86.0623 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.0722 | 6.5392 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 86.0081 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
86.0635 | 6.5465 | 59.9741 | 6.9 | 86.0706 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.0806 | 6.5392 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 86.0165 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
86.0719 | 6.5483 | 59.9741 | 6.9 | 86.079 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.0889 | 6.5392 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 86.0248 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
86.0802 | 6.5483 | 59.9741 | 6.9 | 86.0873 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.0972 | 6.5392 | 59.9514 | 6.9 |  |  |  |  | 86.0331 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
86.0886 | 6.5483 | 59.9741 | 6.9 | 86.0957 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.1056 | 6.5392 | 59.9513 | 6.9 |  |  |  |  | 86.0415 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
86.0969 | 6.5483 | 59.9741 | 6.9 | 86.104 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.1139 | 6.5392 | 59.9513 | 6.9 |  |  |  |  | 86.0498 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
86.1052 | 6.5483 | 59.9741 | 6.9 | 86.1123 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.1223 | 6.5378 | 59.9513 | 6.9 |  |  |  |  | 86.0582 | 6.5354 | 59.9746 | 6.9
86.1136 | 6.5483 | 59.9741 | 6.9 | 86.1207 | 6.5257 | 59.9721 | 6.9 | 86.1306 | 6.5378 | 59.9513 | 6.9 |  |  |  |  | 86.0665 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.1219 | 6.5483 | 59.9741 | 6.9 | 86.129 | 6.5257 | 59.9721 | 6.9 | 86.1389 | 6.5378 | 59.9513 | 6.9 |  |  |  |  | 86.0748 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.1302 | 6.5483 | 59.9741 | 6.9 | 86.1374 | 6.5257 | 59.9721 | 6.9 | 86.1473 | 6.5378 | 59.9513 | 6.9 |  |  |  |  | 86.0832 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.1386 | 6.5483 | 59.9741 | 6.9 | 86.1457 | 6.5257 | 59.9721 | 6.9 | 86.1556 | 6.5378 | 59.9513 | 6.9 |  |  |  |  | 86.0915 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.1469 | 6.5483 | 59.9741 | 6.9 | 86.154 | 6.5257 | 59.9721 | 6.9 | 86.1639 | 6.5378 | 59.9513 | 6.9 |  |  |  |  | 86.0999 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.1552 | 6.5481 | 59.9741 | 6.9 | 86.1624 | 6.5257 | 59.9721 | 6.9 | 86.1723 | 6.5378 | 59.9513 | 6.9 |  |  |  |  | 86.1082 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.1636 | 6.5481 | 59.9741 | 6.9 | 86.1707 | 6.5257 | 59.9721 | 6.9 | 86.1806 | 6.5378 | 59.9513 | 6.9 |  |  |  |  | 86.1165 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.1719 | 6.5468 | 59.9741 | 6.9 | 86.179 | 6.5257 | 59.9721 | 6.9 | 86.189 | 6.5383 | 59.9513 | 6.9 |  |  |  |  | 86.1249 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.1803 | 6.5468 | 59.9741 | 6.9 | 86.1874 | 6.5257 | 59.9721 | 6.9 | 86.1973 | 6.5383 | 59.9513 | 6.9 |  |  |  |  | 86.1332 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.1886 | 6.5475 | 59.9741 | 6.9 | 86.1957 | 6.5257 | 59.9721 | 6.9 | 86.2056 | 6.5381 | 59.9513 | 6.9 |  |  |  |  | 86.1415 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.1969 | 6.5475 | 59.9741 | 6.9 | 86.204 | 6.5257 | 59.9722 | 6.9 | 86.214 | 6.5381 | 59.9513 | 6.9 |  |  |  |  | 86.1498 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.2053 | 6.5475 | 59.9741 | 6.9 | 86.2124 | 6.5257 | 59.9722 | 6.9 | 86.2224 | 6.5381 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.1582 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.2136 | 6.5475 | 59.9741 | 6.9 | 86.2207 | 6.5257 | 59.9722 | 6.9 | 86.2307 | 6.5381 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.1665 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.222 | 6.5475 | 59.9756 | 6.9 | 86.2291 | 6.5257 | 59.9722 | 6.9 | 86.239 | 6.5381 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.1749 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.2303 | 6.5475 | 59.9756 | 6.9 | 86.2374 | 6.5257 | 59.9722 | 6.9 | 86.2474 | 6.5381 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.1832 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.2386 | 6.5475 | 59.9756 | 6.9 | 86.2457 | 6.5257 | 59.9722 | 6.9 | 86.2557 | 6.5381 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.1915 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.2469 | 6.5475 | 59.9756 | 6.9 | 86.2541 | 6.5257 | 59.9722 | 6.9 | 86.264 | 6.5381 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.1999 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.2553 | 6.5457 | 59.9756 | 6.9 | 86.2624 | 6.5257 | 59.9722 | 6.9 | 86.2724 | 6.5387 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.2082 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.2636 | 6.5457 | 59.9756 | 6.9 | 86.2708 | 6.5257 | 59.9722 | 6.9 | 86.2807 | 6.5387 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.2166 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.272 | 6.5457 | 59.9756 | 6.9 | 86.2791 | 6.5257 | 59.9722 | 6.9 | 86.2891 | 6.5387 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.2249 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.2803 | 6.5457 | 59.9756 | 6.9 | 86.2874 | 6.5257 | 59.9722 | 6.9 | 86.2974 | 6.5387 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.2332 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.2886 | 6.5465 | 59.9756 | 6.9 | 86.2957 | 6.5257 | 59.9722 | 6.9 | 86.3057 | 6.5387 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.2416 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.297 | 6.5465 | 59.9756 | 6.9 | 86.3041 | 6.5257 | 59.9722 | 6.9 | 86.3141 | 6.5387 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.2499 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.3053 | 6.5472 | 59.9756 | 6.9 | 86.3124 | 6.5257 | 59.9722 | 6.9 | 86.3224 | 6.5387 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.2582 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.3137 | 6.5472 | 59.9756 | 6.9 | 86.3208 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.3307 | 6.5387 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.2666 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.322 | 6.5472 | 59.9756 | 6.9 | 86.3291 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.3391 | 6.5387 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.2749 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.3303 | 6.5472 | 59.9756 | 6.9 | 86.3374 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.3474 | 6.5387 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.2833 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.3387 | 6.5472 | 59.9756 | 6.9 | 86.3458 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.3558 | 6.5387 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.2916 | 6.5604 | 59.9746 | 6.9
86.347 | 6.5472 | 59.9756 | 6.9 | 86.3541 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.3641 | 6.5387 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.2999 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.3553 | 6.5472 | 59.9756 | 6.9 | 86.3625 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.3724 | 6.5382 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.3083 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.3637 | 6.5472 | 59.9756 | 6.9 | 86.3708 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.3808 | 6.5382 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.3166 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.372 | 6.5483 | 59.9756 | 6.9 | 86.3791 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.3892 | 6.5388 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.325 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.3803 | 6.5483 | 59.9756 | 6.9 | 86.3875 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.3975 | 6.5388 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.3333 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.3887 | 6.5483 | 59.9756 | 6.9 | 86.3958 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.4058 | 6.5388 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.3416 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.397 | 6.5483 | 59.9756 | 6.9 | 86.4041 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.4141 | 6.5388 | 59.9525 | 6.9 |  |  |  |  | 86.3499 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.4054 | 6.5478 | 59.9756 | 6.9 | 86.4125 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.4225 | 6.5388 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.3583 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.4137 | 6.5478 | 59.9756 | 6.9 | 86.4208 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.4308 | 6.5388 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.3666 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.422 | 6.5478 | 59.9768 | 6.9 | 86.4291 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.4391 | 6.5388 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.3749 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.4304 | 6.5478 | 59.9768 | 6.9 | 86.4375 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.4475 | 6.5388 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.3833 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.4387 | 6.5478 | 59.9768 | 6.9 | 86.4458 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.4559 | 6.5388 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.3916 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.4471 | 6.5478 | 59.9768 | 6.9 | 86.4542 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.4642 | 6.5388 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.4 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.4554 | 6.5478 | 59.9768 | 6.9 | 86.4625 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.4725 | 6.5388 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.4083 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.4637 | 6.5478 | 59.9768 | 6.9 | 86.4708 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.4809 | 6.5388 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.4166 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.472 | 6.5478 | 59.9768 | 6.9 | 86.4792 | 6.5257 | 59.9724 | 6.9 | 86.4892 | 6.5388 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.425 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.4804 | 6.5478 | 59.9768 | 6.9 | 86.4875 | 6.5523 | 59.9724 | 6.9 | 86.4976 | 6.5388 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.4333 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.4887 | 6.5478 | 59.9768 | 6.9 | 86.4958 | 6.5523 | 59.9724 | 6.9 | 86.5059 | 6.5388 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.4417 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.4971 | 6.5478 | 59.9768 | 6.9 | 86.5042 | 6.5524 | 59.9724 | 6.9 | 86.5142 | 6.5388 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.45 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.5054 | 6.5476 | 59.9768 | 6.9 | 86.5125 | 6.5524 | 59.9724 | 6.9 | 86.5226 | 6.5394 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.4583 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.5137 | 6.5476 | 59.9768 | 6.9 | 86.5208 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.5309 | 6.5394 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.4667 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.5221 | 6.5476 | 59.9768 | 6.9 | 86.5292 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.5392 | 6.5394 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.475 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.5304 | 6.5476 | 59.9768 | 6.9 | 86.5375 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.5476 | 6.5394 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.4833 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.5387 | 6.5463 | 59.9768 | 6.9 | 86.5459 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.5559 | 6.5394 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.4916 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.5387 | 6.5463 | 59.9768 | 6.9 | 86.5542 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.5643 | 6.5394 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.5 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.5471 | 6.5463 | 59.9768 | 6.9 | 86.5625 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.5726 | 6.5394 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.5084 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.5554 | 6.547 | 59.9768 | 6.9 | 86.5709 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.5809 | 6.5394 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.5167 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.5638 | 6.547 | 59.9768 | 6.9 | 86.5792 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.5893 | 6.5394 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.525 | 6.5604 | 59.975 | 6.9
86.5721 | 6.547 | 59.9768 | 6.9 | 86.5876 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.5977 | 6.5394 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.5333 | 6.5633 | 59.975 | 6.9
86.5804 | 6.547 | 59.9768 | 6.9 | 86.5959 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.606 | 6.5394 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.5417 | 6.5633 | 59.975 | 6.9
86.5887 | 6.547 | 59.9768 | 6.9 | 86.6042 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.6143 | 6.5394 | 59.9533 | 6.9 |  |  |  |  | 86.55 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.5971 | 6.547 | 59.9768 | 6.9 | 86.6126 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.6226 | 6.5394 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.5583 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.6054 | 6.5467 | 59.9768 | 6.9 | 86.6209 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.631 | 6.5394 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.5667 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.6138 | 6.5467 | 59.9768 | 6.9 | 86.6292 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.6393 | 6.5394 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.575 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.6221 | 6.5467 | 59.978 | 6.9 | 86.6376 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.6476 | 6.5394 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.5834 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.6304 | 6.5467 | 59.978 | 6.9 | 86.6459 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.656 | 6.5438 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.5917 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.6388 | 6.5467 | 59.978 | 6.9 | 86.6543 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.6644 | 6.5438 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.6 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.6471 | 6.5467 | 59.978 | 6.9 | 86.6626 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.6727 | 6.5438 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.6084 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.6555 | 6.5467 | 59.978 | 6.9 | 86.6709 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.681 | 6.5438 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.6167 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.6638 | 6.5467 | 59.978 | 6.9 | 86.6793 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.6894 | 6.5438 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.6251 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.6721 | 6.4204 | 59.978 | 6.9 | 86.6876 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.6977 | 6.5438 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.6334 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.6805 | 6.4204 | 59.978 | 6.9 | 86.6959 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.7061 | 6.5438 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.6417 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.6888 | 6.4204 | 59.978 | 6.9 | 86.7043 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.7144 | 6.5438 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.6501 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.6971 | 6.4204 | 59.978 | 6.9 | 86.7126 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.7227 | 6.5444 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.6584 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.7055 | 6.4204 | 59.978 | 6.9 | 86.7209 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.7311 | 6.5444 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.6667 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.7138 | 6.4204 | 59.978 | 6.9 | 86.7293 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.7394 | 6.5444 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.675 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.7221 | 6.4204 | 59.978 | 6.9 | 86.7376 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.7477 | 6.5444 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.6834 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.7305 | 6.4204 | 59.978 | 6.9 | 86.746 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.7561 | 6.5444 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.6918 | 6.5657 | 59.975 | 6.9
86.7388 | 6.4204 | 59.978 | 6.9 | 86.7543 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.7644 | 6.5444 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.7001 | 6.5657 | 59.9754 | 6.9
86.7472 | 6.4204 | 59.978 | 6.9 | 86.7626 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.7728 | 6.5444 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.7084 | 6.5657 | 59.9754 | 6.9
86.7555 | 6.4204 | 59.978 | 6.9 | 86.771 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.7811 | 6.5444 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.7167 | 6.5657 | 59.9754 | 6.9
86.7638 | 6.4204 | 59.978 | 6.9 | 86.7793 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.7894 | 6.543 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.7251 | 6.5657 | 59.9754 | 6.9
86.7722 | 6.4193 | 59.978 | 6.9 | 86.7877 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.7978 | 6.543 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.7335 | 6.5657 | 59.9754 | 6.9
86.7805 | 6.4193 | 59.978 | 6.9 | 86.796 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.8061 | 6.543 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.7418 | 6.5657 | 59.9754 | 6.9
86.7888 | 6.4193 | 59.978 | 6.9 | 86.8043 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.8145 | 6.543 | 59.9537 | 6.9 |  |  |  |  | 86.7501 | 6.5662 | 59.9754 | 6.9
86.7972 | 6.4193 | 59.978 | 6.9 | 86.8127 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.8228 | 6.543 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.7584 | 6.5662 | 59.9754 | 6.9
86.8055 | 6.4193 | 59.978 | 6.9 | 86.821 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.8311 | 6.543 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.7668 | 6.5662 | 59.9754 | 6.9
86.8138 | 6.4193 | 59.978 | 6.9 | 86.8293 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.8395 | 6.543 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.7751 | 6.5662 | 59.9754 | 6.9
86.8222 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.8377 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.8478 | 6.543 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.7834 | 6.5662 | 59.9754 | 6.9
86.8305 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.846 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.8561 | 6.543 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.7918 | 6.5662 | 59.9754 | 6.9
86.8389 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.8543 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.8645 | 6.543 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.8001 | 6.5649 | 59.9754 | 6.9
86.8472 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.8627 | 6.5541 | 59.9719 | 6.9 | 86.8729 | 6.543 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.8085 | 6.5649 | 59.9754 | 6.9
86.8555 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.871 | 6.5531 | 59.9719 | 6.9 | 86.8812 | 6.543 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.8168 | 6.5646 | 59.9754 | 6.9
86.8639 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.8794 | 6.5531 | 59.9719 | 6.9 | 86.8895 | 6.5441 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.8251 | 6.5646 | 59.9754 | 6.9
86.8722 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.8877 | 6.5531 | 59.9719 | 6.9 | 86.8979 | 6.5441 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.8335 | 6.5646 | 59.9754 | 6.9
86.8805 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.896 | 6.5531 | 59.9719 | 6.9 | 86.9062 | 6.5447 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.8418 | 6.5646 | 59.9754 | 6.9
86.8889 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.9044 | 6.5531 | 59.9719 | 6.9 | 86.9146 | 6.5447 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.8502 | 6.5646 | 59.9754 | 6.9
86.8972 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.9127 | 6.5531 | 59.9719 | 6.9 | 86.9229 | 6.5447 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.8585 | 6.5646 | 59.9754 | 6.9
86.9055 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.9211 | 6.5531 | 59.9714 | 6.9 | 86.9312 | 6.5447 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.8668 | 6.5646 | 59.9754 | 6.9
86.9139 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.9294 | 6.5531 | 59.9714 | 6.9 | 86.9396 | 6.5447 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.8752 | 6.5646 | 59.9754 | 6.9
86.9222 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.9377 | 6.5531 | 59.9714 | 6.9 | 86.9479 | 6.5447 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.8835 | 6.5646 | 59.9754 | 6.9
86.9305 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.946 | 6.5531 | 59.9714 | 6.9 | 86.9562 | 6.5453 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.8918 | 6.5646 | 59.9754 | 6.9
86.9389 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.9544 | 6.5531 | 59.9714 | 6.9 | 86.9646 | 6.5453 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.9001 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
86.9472 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.9627 | 6.5531 | 59.9714 | 6.9 | 86.9729 | 6.5453 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.9085 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
86.9556 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.9711 | 6.5511 | 59.9714 | 6.9 | 86.9813 | 6.5453 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.9169 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
86.9639 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.9794 | 6.5511 | 59.9714 | 6.9 | 86.9896 | 6.5453 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.9252 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
86.9722 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.9877 | 6.5511 | 59.9714 | 6.9 | 86.9979 | 6.5453 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.9335 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
86.9806 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 86.9961 | 6.5511 | 59.9714 | 6.9 | 87.0063 | 6.546 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.9418 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
86.9889 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 87.0044 | 6.5511 | 59.9714 | 6.9 | 87.0146 | 6.546 | 59.9544 | 6.9 |  |  |  |  | 86.9502 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
86.9973 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 87.0128 | 6.5511 | 59.9714 | 6.9 | 87.0229 | 6.5457 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 86.9586 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.0056 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 87.0211 | 6.5511 | 59.9714 | 6.9 | 87.0313 | 6.5457 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 86.9669 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.0139 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 87.0294 | 6.5511 | 59.9714 | 6.9 | 87.0396 | 6.5457 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 86.9752 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.0222 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 87.0378 | 6.5511 | 59.9714 | 6.9 | 87.048 | 6.5457 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 86.9835 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.0306 | 6.4212 | 59.9792 | 6.9 | 87.0461 | 6.5511 | 59.9714 | 6.9 | 87.0563 | 6.5457 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 86.9919 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.0389 | 6.4222 | 59.9792 | 6.9 | 87.0544 | 6.5501 | 59.9714 | 6.9 | 87.0646 | 6.5457 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.0002 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.0473 | 6.4222 | 59.9792 | 6.9 | 87.0628 | 6.5501 | 59.9714 | 6.9 | 87.073 | 6.5463 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.0085 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.0556 | 6.4222 | 59.9792 | 6.9 | 87.0711 | 6.5501 | 59.9714 | 6.9 | 87.0814 | 6.5463 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.0169 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.0639 | 6.4222 | 59.9792 | 6.9 | 87.0794 | 6.5501 | 59.9714 | 6.9 | 87.0897 | 6.5473 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.0252 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.0723 | 6.4229 | 59.9795 | 6.9 | 87.0878 | 6.5501 | 59.9714 | 6.9 | 87.098 | 6.5473 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.0336 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.0806 | 6.4229 | 59.9795 | 6.9 | 87.0961 | 6.5501 | 59.9714 | 6.9 | 87.1063 | 6.5473 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.0419 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.0889 | 6.4213 | 59.9795 | 6.9 | 87.1045 | 6.5501 | 59.9714 | 6.9 | 87.1147 | 6.5473 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.0502 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.0973 | 6.4213 | 59.9795 | 6.9 | 87.1128 | 6.5501 | 59.9714 | 6.9 | 87.123 | 6.5473 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.0586 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.1056 | 6.4213 | 59.9795 | 6.9 | 87.1211 | 6.5501 | 59.9705 | 6.9 | 87.1313 | 6.5473 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.0669 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.114 | 6.4213 | 59.9795 | 6.9 | 87.1295 | 6.5501 | 59.9705 | 6.9 | 87.1397 | 6.5458 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.0753 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.1223 | 6.4213 | 59.9795 | 6.9 | 87.1378 | 6.5501 | 59.9705 | 6.9 | 87.1481 | 6.5458 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.0836 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.1306 | 6.4213 | 59.9795 | 6.9 | 87.1461 | 6.5501 | 59.9705 | 6.9 | 87.1564 | 6.5458 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.0919 | 6.5646 | 59.9761 | 6.9
87.1389 | 6.4213 | 59.9795 | 6.9 | 87.1545 | 6.5501 | 59.9705 | 6.9 | 87.1647 | 6.5458 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.1002 | 6.5646 | 59.9766 | 6.9
87.1473 | 6.4213 | 59.9795 | 6.9 | 87.1628 | 6.5501 | 59.9705 | 6.9 | 87.173 | 6.5458 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.1086 | 6.5646 | 59.9766 | 6.9
87.1556 | 6.4213 | 59.9795 | 6.9 | 87.1712 | 6.5501 | 59.9705 | 6.9 | 87.1814 | 6.5458 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.1169 | 6.5644 | 59.9766 | 6.9
87.164 | 6.4213 | 59.9795 | 6.9 | 87.1795 | 6.5501 | 59.9705 | 6.9 | 87.1898 | 6.5461 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.1252 | 6.5644 | 59.9766 | 6.9
87.1723 | 6.4213 | 59.9795 | 6.9 | 87.1878 | 6.5501 | 59.9705 | 6.9 | 87.1981 | 6.5461 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.1336 | 6.5644 | 59.9766 | 6.9
87.1806 | 6.4213 | 59.9795 | 6.9 | 87.1962 | 6.5501 | 59.9705 | 6.9 | 87.2064 | 6.5461 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.1419 | 6.5644 | 59.9766 | 6.9
87.189 | 6.4213 | 59.9795 | 6.9 | 87.2045 | 6.5517 | 59.9705 | 6.9 | 87.2148 | 6.5461 | 59.9556 | 6.9 |  |  |  |  | 87.1503 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.1973 | 6.4213 | 59.9795 | 6.9 | 87.2129 | 6.5517 | 59.9705 | 6.9 | 87.2231 | 6.5465 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.1586 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.2057 | 6.421 | 59.9795 | 6.9 | 87.2212 | 6.5509 | 59.9705 | 6.9 | 87.2314 | 6.5465 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.1669 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.214 | 6.421 | 59.9795 | 6.9 | 87.2295 | 6.5509 | 59.9705 | 6.9 | 87.2398 | 6.5465 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.1753 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.2223 | 6.4221 | 59.9795 | 6.9 | 87.2379 | 6.5509 | 59.9705 | 6.9 | 87.2481 | 6.5465 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.1836 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.2307 | 6.4221 | 59.9795 | 6.9 | 87.2462 | 6.5509 | 59.9705 | 6.9 | 87.2565 | 6.5465 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.192 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.239 | 6.4221 | 59.9795 | 6.9 | 87.2545 | 6.5509 | 59.9705 | 6.9 | 87.2648 | 6.5465 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.2003 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.2473 | 6.4221 | 59.9795 | 6.9 | 87.2629 | 6.5509 | 59.9705 | 6.9 | 87.2731 | 6.5465 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.2086 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.2557 | 6.4221 | 59.9795 | 6.9 | 87.2712 | 6.5509 | 59.9705 | 6.9 | 87.2815 | 6.5465 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.217 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.264 | 6.4221 | 59.9795 | 6.9 | 87.2795 | 6.5509 | 59.9705 | 6.9 | 87.2898 | 6.5459 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.2253 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.2723 | 6.4221 | 59.9807 | 6.9 | 87.2879 | 6.5509 | 59.9705 | 6.9 | 87.2982 | 6.5459 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.2336 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.2807 | 6.4221 | 59.9807 | 6.9 | 87.2962 | 6.5509 | 59.9705 | 6.9 | 87.3065 | 6.5466 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.2419 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.289 | 6.4221 | 59.9807 | 6.9 | 87.3046 | 6.5509 | 59.9705 | 6.9 | 87.3148 | 6.5466 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.2503 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.2973 | 6.4221 | 59.9807 | 6.9 | 87.3129 | 6.5509 | 59.9705 | 6.9 | 87.3232 | 6.5472 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.2587 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.3057 | 6.4221 | 59.9807 | 6.9 | 87.3212 | 6.5499 | 59.9701 | 6.9 | 87.3315 | 6.5472 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.267 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.314 | 6.4221 | 59.9807 | 6.9 | 87.3296 | 6.5499 | 59.9701 | 6.9 | 87.3398 | 6.5472 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.2753 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.3224 | 6.4231 | 59.9807 | 6.9 | 87.3379 | 6.5499 | 59.9701 | 6.9 | 87.3482 | 6.5472 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.2836 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.3307 | 6.4231 | 59.9807 | 6.9 | 87.3463 | 6.5499 | 59.9701 | 6.9 | 87.3565 | 6.5472 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.292 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.339 | 6.4238 | 59.9807 | 6.9 | 87.3546 | 6.5486 | 59.9701 | 6.9 | 87.3649 | 6.5472 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.3004 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.3474 | 6.4238 | 59.9807 | 6.9 | 87.3629 | 6.5486 | 59.9701 | 6.9 | 87.3732 | 6.5472 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.3087 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.3557 | 6.4238 | 59.9807 | 6.9 | 87.3713 | 6.5327 | 59.9701 | 6.9 | 87.3815 | 6.5472 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.317 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.364 | 6.4238 | 59.9807 | 6.9 | 87.3796 | 6.5327 | 59.9701 | 6.9 | 87.3899 | 6.5472 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.3253 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.3724 | 6.425 | 59.9807 | 6.9 | 87.3879 | 6.532 | 59.9701 | 6.9 | 87.3983 | 6.5472 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.3337 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.3807 | 6.425 | 59.9807 | 6.9 | 87.3963 | 6.532 | 59.9701 | 6.9 | 87.4066 | 6.5472 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.342 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.389 | 6.4234 | 59.9807 | 6.9 | 87.4046 | 6.532 | 59.9701 | 6.9 | 87.4149 | 6.5472 | 59.9568 | 6.9 |  |  |  |  | 87.3503 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.3974 | 6.4234 | 59.9807 | 6.9 | 87.413 | 6.532 | 59.9701 | 6.9 | 87.4232 | 6.5464 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.3587 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.4057 | 6.4234 | 59.9807 | 6.9 | 87.4213 | 6.532 | 59.9701 | 6.9 | 87.4316 | 6.5464 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.367 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.4141 | 6.4234 | 59.9807 | 6.9 | 87.4296 | 6.532 | 59.9701 | 6.9 | 87.4399 | 6.5475 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.3754 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.4224 | 6.4234 | 59.9807 | 6.9 | 87.438 | 6.5315 | 59.9701 | 6.9 | 87.4482 | 6.5475 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.3837 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.4307 | 6.4234 | 59.9807 | 6.9 | 87.4463 | 6.5315 | 59.9701 | 6.9 | 87.4566 | 6.5475 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.392 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.4391 | 6.4234 | 59.9807 | 6.9 | 87.4547 | 6.5315 | 59.9701 | 6.9 | 87.465 | 6.5475 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.4004 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.4474 | 6.4234 | 59.9807 | 6.9 | 87.463 | 6.5315 | 59.9701 | 6.9 | 87.4733 | 6.5475 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.4087 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.4557 | 6.4241 | 59.9807 | 6.9 | 87.4713 | 6.5315 | 59.9701 | 6.9 | 87.4816 | 6.5475 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.4171 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.4641 | 6.4241 | 59.9807 | 6.9 | 87.4796 | 6.5315 | 59.9701 | 6.9 | 87.4899 | 6.5475 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.4254 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.4724 | 6.4225 | 59.9818 | 6.9 | 87.488 | 6.5315 | 59.9701 | 6.9 | 87.4983 | 6.5475 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.4337 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.4807 | 6.4225 | 59.9818 | 6.9 | 87.4963 | 6.5315 | 59.9701 | 6.9 | 87.5067 | 6.5475 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.4421 | 6.5637 | 59.9766 | 6.9
87.4891 | 6.4235 | 59.9818 | 6.9 | 87.5047 | 6.5344 | 59.9701 | 6.9 | 87.515 | 6.5475 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.4504 | 6.5639 | 59.9766 | 6.9
87.4974 | 6.4235 | 59.9818 | 6.9 | 87.513 | 6.5344 | 59.9701 | 6.9 | 87.5233 | 6.5475 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.4587 | 6.5639 | 59.9766 | 6.9
87.5057 | 6.4235 | 59.9818 | 6.9 | 87.5213 | 6.5337 | 59.9689 | 6.9 | 87.5317 | 6.5475 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.467 | 6.5634 | 59.9766 | 6.9
87.5141 | 6.4235 | 59.9818 | 6.9 | 87.5297 | 6.5337 | 59.9689 | 6.9 | 87.54 | 6.546 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.4754 | 6.5634 | 59.9766 | 6.9
87.5224 | 6.4235 | 59.9818 | 6.9 | 87.538 | 6.5337 | 59.9689 | 6.9 | 87.5483 | 6.546 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.4837 | 6.5634 | 59.9766 | 6.9
87.5308 | 6.4235 | 59.9818 | 6.9 | 87.5464 | 6.5337 | 59.9689 | 6.9 | 87.5566 | 6.5463 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.4921 | 6.5634 | 59.9766 | 6.9
87.5391 | 6.4235 | 59.9818 | 6.9 | 87.5547 | 6.5337 | 59.9689 | 6.9 | 87.565 | 6.5463 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.5004 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.5474 | 6.4235 | 59.9818 | 6.9 | 87.563 | 6.5337 | 59.9689 | 6.9 | 87.5734 | 6.5463 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.5087 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.5558 | 6.4222 | 59.9818 | 6.9 | 87.5714 | 6.5337 | 59.9689 | 6.9 | 87.5817 | 6.5463 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.5171 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.5641 | 6.4222 | 59.9818 | 6.9 | 87.5797 | 6.5337 | 59.9689 | 6.9 | 87.59 | 6.5463 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.5254 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.5724 | 6.4243 | 59.9818 | 6.9 | 87.588 | 6.5309 | 59.9689 | 6.9 | 87.5984 | 6.5463 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.5338 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.5808 | 6.4243 | 59.9818 | 6.9 | 87.5964 | 6.5309 | 59.9689 | 6.9 | 87.6067 | 6.5463 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.5421 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.5891 | 6.4243 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6151 | 6.5463 | 59.9584 | 6.9 |  |  |  |  | 87.5504 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.5974 | 6.4243 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6234 | 6.5463 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.5588 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.6058 | 6.4243 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6317 | 6.5463 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.5671 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.6141 | 6.4243 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6401 | 6.5463 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.5754 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.6224 | 6.4243 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6484 | 6.5463 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.5838 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.6308 | 6.4243 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6567 | 6.547 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.5921 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.6391 | 6.4243 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6651 | 6.547 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6005 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.6475 | 6.4243 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6734 | 6.547 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6088 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.6558 | 6.424 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6818 | 6.547 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6171 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.6641 | 6.424 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6901 | 6.547 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6254 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.6725 | 6.4236 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6984 | 6.547 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6338 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.6808 | 6.4236 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7068 | 6.5467 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6422 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.6891 | 6.4236 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7151 | 6.5467 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6505 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.6975 | 6.4236 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7234 | 6.5467 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6588 | 6.5634 | 59.9761 | 6.9
87.7058 | 6.4236 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7318 | 6.5467 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6671 | 6.5647 | 59.9761 | 6.9
87.7141 | 6.4236 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7401 | 6.5467 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6755 | 6.5647 | 59.9761 | 6.9
87.7225 | 6.4236 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7485 | 6.5467 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6838 | 6.5647 | 59.9761 | 6.9
87.7308 | 6.4236 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7568 | 6.5467 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.6921 | 6.5647 | 59.9761 | 6.9
87.7391 | 6.4236 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7651 | 6.5467 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7005 | 6.5647 | 59.9761 | 6.9
87.7475 | 6.4236 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7735 | 6.5467 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7088 | 6.5647 | 59.9761 | 6.9
87.7558 | 6.4254 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7818 | 6.5467 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7172 | 6.5636 | 59.9761 | 6.9
87.7642 | 6.4254 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7902 | 6.5453 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7255 | 6.5636 | 59.9761 | 6.9
87.7725 | 6.4254 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7985 | 6.5453 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7338 | 6.5636 | 59.9761 | 6.9
87.7808 | 6.4254 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8068 | 6.5453 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7422 | 6.5636 | 59.9761 | 6.9
87.7892 | 6.4265 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8152 | 6.5453 | 59.9595 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7505 | 6.5636 | 59.9761 | 6.9
87.7975 | 6.4265 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8235 | 6.5453 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7589 | 6.5636 | 59.9761 | 6.9
87.8058 | 6.4265 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8318 | 6.5453 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7672 | 6.5636 | 59.9761 | 6.9
87.8142 | 6.4265 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8402 | 6.5453 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7755 | 6.5636 | 59.9761 | 6.9
87.8225 | 6.4265 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8485 | 6.5453 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7839 | 6.5642 | 59.9761 | 6.9
87.8308 | 6.4265 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8569 | 6.5453 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.7922 | 6.5642 | 59.9761 | 6.9
87.8392 | 6.4252 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8652 | 6.5453 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8005 | 6.5473 | 59.9761 | 6.9
87.8475 | 6.4252 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8735 | 6.5453 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8088 | 6.5473 | 59.9761 | 6.9
87.8558 | 6.4248 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8819 | 6.5453 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8172 | 6.5473 | 59.9761 | 6.9
87.8642 | 6.4248 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8903 | 6.5453 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8256 | 6.5473 | 59.9761 | 6.9
87.8725 | 6.4248 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8986 | 6.5453 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8339 | 6.5473 | 59.9761 | 6.9
87.8809 | 6.4248 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9069 | 6.5453 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8422 | 6.5473 | 59.9761 | 6.9
87.8892 | 6.4248 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9152 | 6.5453 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8505 | 6.5473 | 59.9761 | 6.9
87.8975 | 6.4248 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9236 | 6.5453 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8589 | 6.5473 | 59.9761 | 6.9
87.9059 | 6.4248 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9319 | 6.5453 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8672 | 6.5473 | 59.9761 | 6.9
87.9142 | 6.4248 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9402 | 6.5463 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8755 | 6.5473 | 59.9761 | 6.9
87.9225 | 6.4248 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9486 | 6.5463 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8839 | 6.5478 | 59.9761 | 6.9
87.9309 | 6.4248 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 87.957 | 6.5463 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.8922 | 6.5478 | 59.9761 | 6.9
87.9392 | 6.4248 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9653 | 6.5463 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9006 | 6.5478 | 59.9749 | 6.9
87.9475 | 6.4248 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9736 | 6.5467 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9089 | 6.5478 | 59.9749 | 6.9
87.9559 | 6.4259 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9819 | 6.5467 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9172 | 6.5473 | 59.9749 | 6.9
87.9642 | 6.4259 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9903 | 6.5467 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9256 | 6.5473 | 59.9749 | 6.9
87.9725 | 6.4266 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9987 | 6.5467 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9339 | 6.5473 | 59.9749 | 6.9
87.9809 | 6.4266 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 88.007 | 6.5467 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9423 | 6.5473 | 59.9749 | 6.9
87.9892 | 6.4256 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0153 | 6.5467 | 59.9603 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9506 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
87.9976 | 6.4256 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0237 | 6.5467 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9589 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.0059 | 6.4256 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 88.032 | 6.5467 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9673 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.0142 | 6.4256 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0403 | 6.5467 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9756 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.0226 | 6.4256 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0486 | 6.5467 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9839 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.0309 | 6.4256 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 88.057 | 6.5479 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 87.9922 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.0392 | 6.4256 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0654 | 6.5479 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0006 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.0475 | 6.4256 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0737 | 6.5479 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.009 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.0559 | 6.4256 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 88.082 | 6.5479 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0173 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.0642 | 6.4256 | 59.9854 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0903 | 6.5479 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0256 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.0726 | 6.4256 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0987 | 6.5479 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0339 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.0809 | 6.4256 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1071 | 6.5479 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0423 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.0892 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1154 | 6.5479 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0506 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.0976 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1237 | 6.5479 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.059 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.1059 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1321 | 6.5479 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0673 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.1142 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1404 | 6.5479 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0756 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.1226 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1487 | 6.5479 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.084 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.1309 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.157 | 6.5479 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.0923 | 6.5466 | 59.9749 | 6.9
88.1393 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1654 | 6.5479 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1006 | 6.5468 | 59.9742 | 6.9
88.1476 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1738 | 6.5483 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.109 | 6.5468 | 59.9742 | 6.9
88.1559 | 6.4271 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1821 | 6.5483 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1173 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.1642 | 6.4271 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1904 | 6.5483 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1257 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.1726 | 6.4271 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1988 | 6.5483 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.134 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.1809 | 6.4271 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2071 | 6.5483 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1423 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.1893 | 6.4271 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2155 | 6.5483 | 59.9611 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1507 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.1976 | 6.4271 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2238 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.159 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.2059 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2321 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1674 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.2143 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2405 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1757 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.2226 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2488 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.184 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.2309 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2571 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.1924 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.2393 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2655 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2007 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.2476 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2738 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.209 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.256 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2822 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2173 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.2643 | 6.4254 | 59.9866 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2905 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2257 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.2726 | 6.4254 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2988 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2341 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.2809 | 6.4254 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3072 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2424 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.2893 | 6.4254 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3155 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2507 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.2976 | 6.4254 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3239 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.259 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.3059 | 6.4254 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3322 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2674 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.3143 | 6.4254 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3405 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2757 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.3226 | 6.4254 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3489 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2841 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.331 | 6.4254 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3572 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.2924 | 6.5472 | 59.9742 | 6.9
88.3393 | 6.4242 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3655 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3007 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.3476 | 6.4242 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3739 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3091 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.356 | 6.4242 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3822 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3174 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.3643 | 6.4242 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3906 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3257 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.3726 | 6.4231 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3989 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3341 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.381 | 6.4231 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4072 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3424 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.3893 | 6.4231 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4156 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3508 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.3976 | 6.4231 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4239 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3591 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.406 | 6.4231 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4323 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3674 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.4143 | 6.4231 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4406 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3758 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.4226 | 6.4231 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4489 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3841 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.431 | 6.4231 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4573 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.3925 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.4393 | 6.4231 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4656 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4008 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.4476 | 6.4231 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4739 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4091 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.456 | 6.4231 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4823 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4175 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.4643 | 6.4231 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4906 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4258 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.4727 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.499 | 6.548 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4341 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.481 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5073 | 6.5469 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4424 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.4893 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5156 | 6.5469 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4508 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.4977 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.524 | 6.5453 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4592 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.506 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5323 | 6.5453 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4675 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.5143 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5406 | 6.5453 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4758 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.5226 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.549 | 6.5453 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4841 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.531 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5573 | 6.5453 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.4925 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.5393 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5657 | 6.5453 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5008 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.5477 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.574 | 6.5453 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5092 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.556 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5823 | 6.5453 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5175 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.5643 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5907 | 6.5453 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5258 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.5727 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.599 | 6.5453 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5342 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.581 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6074 | 6.5453 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5425 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.5893 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6157 | 6.5453 | 59.9615 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5508 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.5977 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.624 | 6.546 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5592 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.606 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6324 | 6.546 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5675 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.6143 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6407 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5759 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.6227 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.649 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5842 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.631 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6574 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.5925 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.6393 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6657 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6009 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.6477 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6741 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6092 | 6.5472 | 59.9737 | 6.9
88.656 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6824 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6176 | 6.5476 | 59.9737 | 6.9
88.6644 | 6.4229 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6907 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6259 | 6.5476 | 59.9737 | 6.9
88.6727 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6991 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6342 | 6.5476 | 59.9737 | 6.9
88.681 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7074 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6426 | 6.5476 | 59.9737 | 6.9
88.6894 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7158 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6509 | 6.5476 | 59.9737 | 6.9
88.6977 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7241 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6592 | 6.5476 | 59.9737 | 6.9
88.706 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7324 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6675 | 6.5476 | 59.9737 | 6.9
88.7144 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7408 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6759 | 6.5476 | 59.9737 | 6.9
88.7227 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7491 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6843 | 6.5476 | 59.9737 | 6.9
88.731 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7574 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.6926 | 6.5476 | 59.9737 | 6.9
88.7394 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7658 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7009 | 6.5461 | 59.9737 | 6.9
88.7477 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7741 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7092 | 6.5461 | 59.9737 | 6.9
88.756 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7825 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7176 | 6.5459 | 59.9737 | 6.9
88.7644 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7908 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.726 | 6.5459 | 59.9737 | 6.9
88.7727 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7991 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7343 | 6.5459 | 59.9737 | 6.9
88.781 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8075 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7426 | 6.5459 | 59.9737 | 6.9
88.7894 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8159 | 6.5471 | 59.9618 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7509 | 6.5459 | 59.9737 | 6.9
88.7977 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8242 | 6.5471 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7593 | 6.5459 | 59.9737 | 6.9
88.8061 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8325 | 6.5471 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7676 | 6.5465 | 59.9737 | 6.9
88.8144 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8408 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7759 | 6.5465 | 59.9737 | 6.9
88.8227 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8492 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7843 | 6.5465 | 59.9737 | 6.9
88.8311 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8575 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.7926 | 6.5465 | 59.9737 | 6.9
88.8394 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8658 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.801 | 6.5465 | 59.9737 | 6.9
88.8477 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8742 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8093 | 6.5465 | 59.9737 | 6.9
88.856 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8825 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8176 | 6.5476 | 59.9737 | 6.9
88.8644 | 6.4229 | 59.9886 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8909 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.826 | 6.5476 | 59.9737 | 6.9
88.8727 | 6.4219 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8992 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8343 | 6.5476 | 59.9737 | 6.9
88.8811 | 6.4219 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9075 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8427 | 6.5476 | 59.9737 | 6.9
88.8894 | 6.4219 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9159 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.851 | 6.5509 | 59.9737 | 6.9
88.8977 | 6.4219 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9243 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8593 | 6.5509 | 59.9737 | 6.9
88.9061 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9326 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8677 | 6.5509 | 59.9737 | 6.9
88.9144 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9409 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.876 | 6.5509 | 59.9737 | 6.9
88.9227 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9492 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8843 | 6.5515 | 59.9737 | 6.9
88.9311 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9576 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.8926 | 6.5515 | 59.9737 | 6.9
88.9394 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9659 | 6.5483 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.901 | 6.5515 | 59.9748 | 6.9
88.9478 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9742 | 6.549 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9094 | 6.5515 | 59.9748 | 6.9
88.9561 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9826 | 6.549 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9177 | 6.5501 | 59.9748 | 6.9
88.9644 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 88.991 | 6.5496 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.926 | 6.5501 | 59.9748 | 6.9
88.9727 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9993 | 6.5496 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9343 | 6.5511 | 59.9748 | 6.9
88.9811 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0076 | 6.5493 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9427 | 6.5511 | 59.9748 | 6.9
88.9894 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0159 | 6.5493 | 59.9622 | 6.9 |  |  |  |  | 88.951 | 6.5511 | 59.9748 | 6.9
88.9977 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0243 | 6.5493 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9594 | 6.5511 | 59.9748 | 6.9
89.0061 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0327 | 6.5493 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9677 | 6.5511 | 59.9748 | 6.9
89.0144 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 89.041 | 6.5493 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 88.976 | 6.5511 | 59.9748 | 6.9
89.0228 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0493 | 6.5493 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9844 | 6.5511 | 59.9748 | 6.9
89.0311 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0576 | 6.5493 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 88.9927 | 6.5511 | 59.9748 | 6.9
89.0394 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 89.066 | 6.5493 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.001 | 6.5518 | 59.9748 | 6.9
89.0478 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0743 | 6.5493 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0094 | 6.5518 | 59.9748 | 6.9
89.0561 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0826 | 6.5493 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0177 | 6.5518 | 59.9748 | 6.9
89.0644 | 6.4201 | 59.9882 | 6.9 |  |  |  |  | 89.091 | 6.5493 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0261 | 6.5518 | 59.9748 | 6.9
89.0728 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0994 | 6.5493 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0344 | 6.5518 | 59.9748 | 6.9
89.0811 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1077 | 6.5493 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0427 | 6.5518 | 59.9748 | 6.9
89.0894 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.116 | 6.5493 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0511 | 6.5505 | 59.9748 | 6.9
89.0978 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1243 | 6.5504 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0594 | 6.5505 | 59.9748 | 6.9
89.1061 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1327 | 6.5504 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0677 | 6.5505 | 59.9748 | 6.9
89.1144 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1411 | 6.5504 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.076 | 6.5505 | 59.9748 | 6.9
89.1228 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1494 | 6.5504 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0844 | 6.5505 | 59.9748 | 6.9
89.1311 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1577 | 6.551 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.0928 | 6.5505 | 59.9748 | 6.9
89.1394 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.166 | 6.551 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1011 | 6.5505 | 59.9764 | 6.9
89.1478 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1744 | 6.551 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1094 | 6.5505 | 59.9764 | 6.9
89.1561 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1827 | 6.551 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1177 | 6.5512 | 59.9764 | 6.9
89.1645 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.191 | 6.5516 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1261 | 6.5512 | 59.9764 | 6.9
89.1728 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1994 | 6.5516 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1344 | 6.5512 | 59.9764 | 6.9
89.1811 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2078 | 6.5516 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1428 | 6.5512 | 59.9764 | 6.9
89.1895 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2161 | 6.5516 | 59.963 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1511 | 6.5528 | 59.9764 | 6.9
89.1978 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2244 | 6.5516 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1594 | 6.5528 | 59.9764 | 6.9
89.2061 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2327 | 6.5516 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1678 | 6.5528 | 59.9764 | 6.9
89.2144 | 6.4201 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2411 | 6.5498 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1761 | 6.5528 | 59.9764 | 6.9
89.2228 | 6.4218 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2495 | 6.5498 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1844 | 6.5528 | 59.9764 | 6.9
89.2311 | 6.4218 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2578 | 6.5498 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.1928 | 6.5528 | 59.9764 | 6.9
89.2395 | 6.4218 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2661 | 6.5498 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2011 | 6.5528 | 59.9764 | 6.9
89.2478 | 6.4218 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2745 | 6.5504 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2095 | 6.5528 | 59.9764 | 6.9
89.2561 | 6.4224 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2828 | 6.5504 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2178 | 6.5528 | 59.9764 | 6.9
89.2645 | 6.4224 | 59.9877 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2911 | 6.5504 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2261 | 6.5528 | 59.9764 | 6.9
89.2728 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2994 | 6.5504 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2345 | 6.5535 | 59.9764 | 6.9
89.2811 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3078 | 6.5504 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2428 | 6.5535 | 59.9764 | 6.9
89.2895 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3162 | 6.5504 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2512 | 6.5535 | 59.9764 | 6.9
89.2978 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3245 | 6.5504 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2595 | 6.5535 | 59.9764 | 6.9
89.3062 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3328 | 6.5504 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2678 | 6.5545 | 59.9764 | 6.9
89.3145 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3411 | 6.551 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2761 | 6.5545 | 59.9764 | 6.9
89.3228 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3495 | 6.551 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2845 | 6.5551 | 59.9764 | 6.9
89.3311 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3578 | 6.552 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.2928 | 6.5551 | 59.9764 | 6.9
89.3395 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3661 | 6.552 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3011 | 6.5551 | 59.9779 | 6.9
89.3478 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3745 | 6.552 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3095 | 6.5551 | 59.9779 | 6.9
89.3562 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3829 | 6.552 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3178 | 6.5536 | 59.9779 | 6.9
89.3645 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3912 | 6.5506 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3262 | 6.5536 | 59.9779 | 6.9
89.3728 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3995 | 6.5506 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3345 | 6.5536 | 59.9779 | 6.9
89.3812 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4078 | 6.5506 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3428 | 6.5536 | 59.9779 | 6.9
89.3895 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4162 | 6.5506 | 59.9638 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3512 | 6.5536 | 59.9779 | 6.9
89.3978 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4246 | 6.5506 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3595 | 6.5536 | 59.9779 | 6.9
89.4062 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4329 | 6.5506 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3679 | 6.5536 | 59.9779 | 6.9
89.4145 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4412 | 6.5506 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3762 | 6.5536 | 59.9779 | 6.9
89.4229 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4495 | 6.5506 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3845 | 6.5536 | 59.9779 | 6.9
89.4312 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4579 | 6.5491 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.3929 | 6.5536 | 59.9779 | 6.9
89.4395 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4662 | 6.5491 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4012 | 6.5519 | 59.9779 | 6.9
89.4478 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4745 | 6.5495 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4095 | 6.5519 | 59.9779 | 6.9
89.4562 | 6.4214 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4829 | 6.5495 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4178 | 6.5519 | 59.9779 | 6.9
89.4645 | 6.4214 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4912 | 6.5495 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4262 | 6.5519 | 59.9779 | 6.9
89.4728 | 6.4214 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4996 | 6.5495 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4346 | 6.5519 | 59.9779 | 6.9
89.4812 | 6.4214 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5079 | 6.5495 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4429 | 6.5519 | 59.9779 | 6.9
89.4895 | 6.4214 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5162 | 6.5495 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4512 | 6.5526 | 59.9779 | 6.9
89.4979 | 6.4214 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5246 | 6.5501 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4595 | 6.5526 | 59.9779 | 6.9
89.5062 | 6.4214 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.533 | 6.5501 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4679 | 6.5537 | 59.9779 | 6.9
89.5145 | 6.4214 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5413 | 6.5496 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4762 | 6.5537 | 59.9779 | 6.9
89.5229 | 6.4214 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5496 | 6.5496 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4846 | 6.5537 | 59.9779 | 6.9
89.5312 | 6.4214 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5579 | 6.5496 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.4929 | 6.5537 | 59.9779 | 6.9
89.5395 | 6.4207 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5663 | 6.5496 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5012 | 6.5537 | 59.9791 | 6.9
89.5479 | 6.4207 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5746 | 6.5502 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5096 | 6.5537 | 59.9791 | 6.9
89.5562 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5829 | 6.5502 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5179 | 6.5542 | 59.9791 | 6.9
89.5645 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5913 | 6.5502 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5262 | 6.5542 | 59.9791 | 6.9
89.5729 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5996 | 6.5502 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5346 | 6.5549 | 59.9791 | 6.9
89.5812 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.608 | 6.5502 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5429 | 6.5549 | 59.9791 | 6.9
89.5895 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6163 | 6.5502 | 59.9649 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5513 | 6.5549 | 59.9791 | 6.9
89.5979 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6246 | 6.5508 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5596 | 6.5549 | 59.9791 | 6.9
89.6062 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.633 | 6.5508 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5679 | 6.5549 | 59.9791 | 6.9
89.6146 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6414 | 6.5519 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5762 | 6.5549 | 59.9791 | 6.9
89.6229 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6497 | 6.5519 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.5846 | 6.5531 | 59.9791 | 6.9
89.6312 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.658 | 6.5525 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.593 | 6.5531 | 59.9791 | 6.9
89.6396 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6663 | 6.5525 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6013 | 6.5531 | 59.9791 | 6.9
89.6479 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6747 | 6.5525 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6096 | 6.5531 | 59.9791 | 6.9
89.6562 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.683 | 6.5525 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6179 | 6.5531 | 59.9791 | 6.9
89.6646 | 6.4224 | 59.987 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6913 | 6.5525 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6263 | 6.5531 | 59.9791 | 6.9
89.6729 | 6.4224 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6997 | 6.5525 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6346 | 6.5522 | 59.9791 | 6.9
89.6812 | 6.4224 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.708 | 6.5525 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6429 | 6.5522 | 59.9791 | 6.9
89.6896 | 6.4224 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7164 | 6.5525 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6513 | 6.5522 | 59.9791 | 6.9
89.6979 | 6.4224 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7247 | 6.5531 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6596 | 6.5522 | 59.9791 | 6.9
89.7062 | 6.4214 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.733 | 6.5531 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.668 | 6.5532 | 59.9791 | 6.9
89.7146 | 6.4214 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7414 | 6.5514 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6763 | 6.5532 | 59.9791 | 6.9
89.7229 | 6.4214 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7497 | 6.5514 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.6846 | 6.5532 | 59.9791 | 6.9
89.7312 | 6.4214 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7581 | 6.5514 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.693 | 6.5532 | 59.9791 | 6.9
89.7396 | 6.4202 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7664 | 6.5514 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7013 | 6.5532 | 59.9806 | 6.9
89.7479 | 6.4202 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7747 | 6.5514 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7097 | 6.5532 | 59.9806 | 6.9
89.7563 | 6.4202 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7831 | 6.5514 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.718 | 6.5538 | 59.9806 | 6.9
89.7646 | 6.4202 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7914 | 6.5524 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7263 | 6.5538 | 59.9806 | 6.9
89.7729 | 6.4195 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7997 | 6.5524 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7346 | 6.5544 | 59.9806 | 6.9
89.7812 | 6.4195 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8081 | 6.553 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.743 | 6.5544 | 59.9806 | 6.9
89.7896 | 6.4195 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8164 | 6.553 | 59.9669 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7513 | 6.5544 | 59.9806 | 6.9
89.7979 | 6.4195 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8248 | 6.5536 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7596 | 6.5544 | 59.9806 | 6.9
89.8062 | 6.4195 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8331 | 6.5536 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.768 | 6.5544 | 59.9806 | 6.9
89.8146 | 6.4195 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8414 | 6.5536 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7763 | 6.5544 | 59.9806 | 6.9
89.8229 | 6.4195 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8498 | 6.5536 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.7847 | 6.5526 | 59.9806 | 6.9
89.8313 | 6.4195 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8581 | 6.5536 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.793 | 6.5526 | 59.9806 | 6.9
89.8396 | 6.4195 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8665 | 6.5536 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8013 | 6.5526 | 59.9806 | 6.9
89.8479 | 6.4195 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8748 | 6.5536 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8097 | 6.5526 | 59.9806 | 6.9
89.8563 | 6.4195 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8831 | 6.5536 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.818 | 6.5526 | 59.9806 | 6.9
89.8646 | 6.4195 | 59.9862 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8915 | 6.5536 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8264 | 6.5526 | 59.9806 | 6.9
89.873 | 6.4195 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8998 | 6.5536 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8347 | 6.5512 | 59.9806 | 6.9
89.8813 | 6.4195 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9081 | 6.5524 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.843 | 6.5512 | 59.9806 | 6.9
89.8896 | 6.4206 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9165 | 6.5524 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8514 | 6.5518 | 59.9806 | 6.9
89.8979 | 6.4206 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9248 | 6.5524 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8597 | 6.5518 | 59.9806 | 6.9
89.9063 | 6.4218 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9332 | 6.5524 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.868 | 6.5529 | 59.9806 | 6.9
89.9146 | 6.4218 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9415 | 6.5524 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8763 | 6.5529 | 59.9806 | 6.9
89.9229 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9498 | 6.5524 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.8847 | 6.5529 | 59.9806 | 6.9
89.9313 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9582 | 6.5524 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.893 | 6.5529 | 59.9806 | 6.9
89.9396 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9665 | 6.5524 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9014 | 6.5529 | 59.9822 | 6.9
89.948 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9749 | 6.5524 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9097 | 6.5529 | 59.9822 | 6.9
89.9563 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9832 | 6.5524 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.918 | 6.5529 | 59.9822 | 6.9
89.9646 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9915 | 6.5524 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9264 | 6.5529 | 59.9822 | 6.9
89.973 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9999 | 6.5524 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9347 | 6.5535 | 59.9822 | 6.9
89.9813 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0082 | 6.5525 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9431 | 6.5535 | 59.9822 | 6.9
89.9896 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0165 | 6.5525 | 59.9689 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9514 | 6.5516 | 59.9822 | 6.9
89.998 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0248 | 6.5525 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9597 | 6.5516 | 59.9822 | 6.9
90.0063 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0332 | 6.5525 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9681 | 6.5516 | 59.9822 | 6.9
90.0146 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0416 | 6.5525 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9764 | 6.5516 | 59.9822 | 6.9
90.023 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0499 | 6.5525 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 89.9847 | 6.5516 | 59.9822 | 6.9
90.0313 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0582 | 6.5525 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 89.993 | 6.5516 | 59.9822 | 6.9
90.0396 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0665 | 6.5525 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0014 | 6.5516 | 59.9822 | 6.9
90.048 | 6.4222 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0749 | 6.5513 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0097 | 6.5516 | 59.9822 | 6.9
90.0563 | 6.4217 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0833 | 6.5513 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0181 | 6.5516 | 59.9822 | 6.9
90.0647 | 6.4217 | 59.9855 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0916 | 6.5519 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0264 | 6.5516 | 59.9822 | 6.9
90.073 | 6.4217 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0999 | 6.5519 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0347 | 6.5498 | 59.9822 | 6.9
90.0813 | 6.4217 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1082 | 6.5519 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0431 | 6.5498 | 59.9822 | 6.9
90.0897 | 6.4217 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1166 | 6.5519 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0514 | 6.5505 | 59.9822 | 6.9
90.098 | 6.4217 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1249 | 6.5519 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0598 | 6.5505 | 59.9822 | 6.9
90.1063 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1332 | 6.5519 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0681 | 6.5505 | 59.9822 | 6.9
90.1147 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1416 | 6.5519 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0764 | 6.5505 | 59.9822 | 6.9
90.123 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1499 | 6.5519 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0848 | 6.549 | 59.9822 | 6.9
90.1313 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1583 | 6.5536 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.0931 | 6.549 | 59.9822 | 6.9
90.1397 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1666 | 6.5536 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1014 | 6.549 | 59.9834 | 6.9
90.148 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1749 | 6.5542 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1097 | 6.549 | 59.9834 | 6.9
90.1563 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1833 | 6.5542 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1181 | 6.549 | 59.9834 | 6.9
90.1647 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1916 | 6.5542 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1265 | 6.549 | 59.9834 | 6.9
90.173 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2 | 6.5542 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1348 | 6.549 | 59.9834 | 6.9
90.1813 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2083 | 6.5542 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1431 | 6.549 | 59.9834 | 6.9
90.1897 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2166 | 6.5542 | 59.9704 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1514 | 6.549 | 59.9834 | 6.9
90.198 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.225 | 6.5527 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1598 | 6.549 | 59.9834 | 6.9
90.2064 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2333 | 6.5527 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1681 | 6.5501 | 59.9834 | 6.9
90.2147 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2416 | 6.5513 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1765 | 6.5501 | 59.9834 | 6.9
90.223 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.25 | 6.5513 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1848 | 6.5501 | 59.9834 | 6.9
90.2314 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2583 | 6.5523 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.1931 | 6.5501 | 59.9834 | 6.9
90.2397 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2667 | 6.5523 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2015 | 6.5486 | 59.9834 | 6.9
90.248 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.275 | 6.5523 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2098 | 6.5486 | 59.9834 | 6.9
90.2564 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2833 | 6.5523 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2181 | 6.5486 | 59.9834 | 6.9
90.2647 | 6.421 | 59.9846 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2917 | 6.5523 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2264 | 6.5486 | 59.9834 | 6.9
90.273 | 6.4205 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3 | 6.5523 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2348 | 6.5486 | 59.9834 | 6.9
90.2814 | 6.4205 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3083 | 6.5523 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2432 | 6.5486 | 59.9834 | 6.9
90.2897 | 6.4205 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3167 | 6.5523 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2515 | 6.5486 | 59.9834 | 6.9
90.298 | 6.4205 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.325 | 6.553 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2598 | 6.5486 | 59.9834 | 6.9
90.3064 | 6.4205 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3334 | 6.553 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2681 | 6.5492 | 59.9834 | 6.9
90.3147 | 6.4205 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3417 | 6.5517 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2765 | 6.5492 | 59.9834 | 6.9
90.3231 | 6.4205 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.35 | 6.5517 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2848 | 6.5492 | 59.9834 | 6.9
90.3314 | 6.4205 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3583 | 6.5517 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.2932 | 6.5492 | 59.9834 | 6.9
90.3397 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3667 | 6.5517 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3015 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.3481 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3751 | 6.5517 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3098 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.3564 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3834 | 6.5517 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3182 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.3647 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3917 | 6.5517 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3265 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.3731 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4 | 6.5517 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3348 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.3814 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4084 | 6.5517 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3431 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.3897 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4167 | 6.5517 | 59.9724 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3515 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.3981 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.425 | 6.5517 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3598 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.4064 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4334 | 6.5517 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3682 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.4147 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4417 | 6.5524 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3765 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.4231 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4501 | 6.5524 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3848 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.4314 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4584 | 6.551 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.3932 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.4398 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4667 | 6.551 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4015 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.4481 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4751 | 6.5504 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4099 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.4564 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4834 | 6.5504 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4182 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.4648 | 6.4206 | 59.9842 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4918 | 6.5504 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4265 | 6.5492 | 59.9842 | 6.9
90.4731 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5001 | 6.5504 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4349 | 6.5509 | 59.9842 | 6.9
90.4814 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5084 | 6.5504 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4432 | 6.5509 | 59.9842 | 6.9
90.4898 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5168 | 6.5504 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4515 | 6.5509 | 59.9842 | 6.9
90.4981 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5251 | 6.549 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4598 | 6.5509 | 59.9842 | 6.9
90.5064 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5334 | 6.549 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4682 | 6.5509 | 59.9842 | 6.9
90.5148 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5417 | 6.549 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4765 | 6.5509 | 59.9842 | 6.9
90.5231 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5501 | 6.549 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4849 | 6.5509 | 59.9842 | 6.9
90.5314 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5585 | 6.5495 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.4932 | 6.5509 | 59.9842 | 6.9
90.5398 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5668 | 6.5495 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5015 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.5481 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5751 | 6.5495 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5099 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.5565 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5834 | 6.5495 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5182 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.5648 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5918 | 6.5506 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5266 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.5731 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6002 | 6.5506 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5349 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.5815 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6085 | 6.5506 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5432 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.5898 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6168 | 6.5506 | 59.9739 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5516 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.5981 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6251 | 6.5512 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5599 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.6065 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6335 | 6.5512 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5682 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.6148 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6418 | 6.5512 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5765 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.6231 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6501 | 6.5512 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5849 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.6315 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6585 | 6.5518 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.5932 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.6398 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6668 | 6.5518 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6016 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.6481 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6752 | 6.5518 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6099 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.6565 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6835 | 6.5518 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6182 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.6648 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6918 | 6.5515 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6266 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.6732 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7002 | 6.5515 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6349 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.6815 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7085 | 6.5515 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6432 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.6898 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7169 | 6.5515 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6516 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.6982 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7252 | 6.5515 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6599 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.7065 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7335 | 6.5515 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6683 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.7148 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7419 | 6.5522 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6766 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.7232 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7502 | 6.5522 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6849 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.7315 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7585 | 6.5522 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.6932 | 6.5509 | 59.985 | 6.9
90.7398 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7668 | 6.5522 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7016 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.7482 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7752 | 6.5522 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7099 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.7565 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7836 | 6.5522 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7183 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.7648 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7919 | 6.5523 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7266 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.7732 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8002 | 6.5523 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7349 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.7815 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8085 | 6.5523 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7433 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.7899 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8169 | 6.5523 | 59.9755 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7516 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.7982 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8253 | 6.5523 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7599 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.8065 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8336 | 6.5523 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7682 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.8148 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8419 | 6.5523 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7766 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.8232 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8502 | 6.5523 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7849 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.8315 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8586 | 6.5508 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.7933 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.8398 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8669 | 6.5508 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8016 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.8482 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8752 | 6.5508 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8099 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.8565 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8836 | 6.5508 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8183 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.8649 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8919 | 6.5508 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8266 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.8732 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9003 | 6.5508 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.835 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.8815 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9086 | 6.5508 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8433 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.8899 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9169 | 6.5508 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8516 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.8982 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9253 | 6.5508 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.86 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.9066 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9336 | 6.5508 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8683 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.9149 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.942 | 6.5494 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8766 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.9232 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9503 | 6.5494 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8849 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.9315 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9586 | 6.5494 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.8933 | 6.5502 | 59.985 | 6.9
90.9399 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9669 | 6.5494 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9016 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
90.9482 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9753 | 6.5494 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.91 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
90.9565 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9836 | 6.5494 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9183 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
90.9649 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9919 | 6.5488 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9266 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
90.9732 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0003 | 6.5488 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.935 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
90.9816 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0086 | 6.5495 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9433 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
90.9899 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.017 | 6.5495 | 59.9771 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9517 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
90.9982 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0253 | 6.5495 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 90.96 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.0066 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0336 | 6.5495 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9683 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.0149 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.042 | 6.5495 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9767 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.0233 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0503 | 6.5495 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 90.985 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.0316 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0587 | 6.5495 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 90.9933 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.0399 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.067 | 6.5495 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0016 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.0482 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0753 | 6.5495 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.01 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.0566 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0837 | 6.5495 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0183 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.0649 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.092 | 6.5501 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0267 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.0732 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1003 | 6.5501 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.035 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.0816 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1086 | 6.5501 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0433 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.0899 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.117 | 6.5501 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0517 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.0983 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1254 | 6.5501 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.06 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.1066 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1337 | 6.5501 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0684 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.1149 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.142 | 6.5501 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0767 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.1233 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1503 | 6.5501 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.085 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.1316 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1587 | 6.5501 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.0933 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.14 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.167 | 6.5501 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1017 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.1483 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1754 | 6.5507 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.11 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.1566 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1837 | 6.5507 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1183 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.1649 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.192 | 6.5518 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1267 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.1733 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2004 | 6.5518 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.135 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.1816 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2087 | 6.5518 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1434 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.1899 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.217 | 6.5518 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1517 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.1983 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2254 | 6.5518 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.16 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.2066 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2337 | 6.5518 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1684 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.215 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2421 | 6.5523 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1767 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.2233 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2504 | 6.5523 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1851 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.2316 | 6.4206 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2587 | 6.5523 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.1934 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.24 | 6.4201 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.267 | 6.5523 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2017 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.2483 | 6.4201 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2754 | 6.5523 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.21 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.2567 | 6.4201 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2838 | 6.5523 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2184 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.265 | 6.4201 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2921 | 6.5523 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2267 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.2733 | 6.4194 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3004 | 6.5523 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.235 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.2816 | 6.4194 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3087 | 6.5523 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2434 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.29 | 6.4194 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3171 | 6.5523 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2517 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.2983 | 6.4194 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3254 | 6.5523 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2601 | 6.5502 | 59.9854 | 6.9
91.3066 | 6.4196 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3337 | 6.5523 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2684 | 6.5505 | 59.9854 | 6.9
91.315 | 6.4196 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3421 | 6.5527 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2767 | 6.5505 | 59.9854 | 6.9
91.3233 | 6.4196 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3504 | 6.5527 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.285 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.3317 | 6.4196 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3588 | 6.5524 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.2934 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.34 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3671 | 6.5524 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3018 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.3483 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3754 | 6.5524 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3101 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.3567 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3838 | 6.5524 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3184 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.365 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3921 | 6.5506 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3267 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.3733 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4005 | 6.5506 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3351 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.3817 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4088 | 6.5506 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3434 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.39 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4171 | 6.5506 | 59.9794 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3517 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.3983 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4254 | 6.5492 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3601 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.4067 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4338 | 6.5492 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3684 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.415 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4421 | 6.5492 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3768 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.4233 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4504 | 6.5492 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3851 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.4317 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4588 | 6.5492 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.3934 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.44 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4671 | 6.5492 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4017 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.4484 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4755 | 6.5473 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4101 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.4567 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4838 | 6.5473 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4185 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.465 | 6.4186 | 59.9838 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4921 | 6.5473 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4268 | 6.5512 | 59.9854 | 6.9
91.4734 | 6.4186 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5005 | 6.5473 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4351 | 6.5506 | 59.9854 | 6.9
91.4817 | 6.4186 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5088 | 6.548 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4434 | 6.5506 | 59.9854 | 6.9
91.49 | 6.4186 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5172 | 6.548 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4518 | 6.5519 | 59.9854 | 6.9
91.4984 | 6.4186 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5255 | 6.548 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4601 | 6.5519 | 59.9854 | 6.9
91.5067 | 6.4186 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5338 | 6.548 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4684 | 6.5519 | 59.9854 | 6.9
91.515 | 6.4186 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5422 | 6.548 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4768 | 6.5519 | 59.9854 | 6.9
91.5234 | 6.4186 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5505 | 6.548 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4851 | 6.5519 | 59.9854 | 6.9
91.5317 | 6.4186 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5588 | 6.548 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.4935 | 6.5519 | 59.9854 | 6.9
91.54 | 6.4186 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5671 | 6.548 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5018 | 6.5519 | 59.9865 | 6.9
91.5484 | 6.4186 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5755 | 6.5486 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5101 | 6.5519 | 59.9865 | 6.9
91.5567 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5838 | 6.5486 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5184 | 6.5519 | 59.9865 | 6.9
91.5651 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5922 | 6.5496 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5268 | 6.5519 | 59.9865 | 6.9
91.5734 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6005 | 6.5496 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5351 | 6.5504 | 59.9865 | 6.9
91.5817 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6088 | 6.5496 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5435 | 6.5504 | 59.9865 | 6.9
91.5901 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6172 | 6.5496 | 59.9802 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5518 | 6.5504 | 59.9865 | 6.9
91.5984 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6255 | 6.5503 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5601 | 6.5504 | 59.9865 | 6.9
91.6067 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6339 | 6.5503 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5685 | 6.552 | 59.9865 | 6.9
91.6151 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6422 | 6.5503 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5768 | 6.552 | 59.9865 | 6.9
91.6234 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6505 | 6.5503 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5851 | 6.552 | 59.9865 | 6.9
91.6317 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6589 | 6.5503 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.5934 | 6.552 | 59.9865 | 6.9
91.6401 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6672 | 6.5503 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6018 | 6.552 | 59.9865 | 6.9
91.6484 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6755 | 6.5503 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6102 | 6.552 | 59.9865 | 6.9
91.6567 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6838 | 6.5503 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6185 | 6.552 | 59.9865 | 6.9
91.6651 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6922 | 6.5503 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6268 | 6.552 | 59.9865 | 6.9
91.6734 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7006 | 6.5503 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6351 | 6.552 | 59.9865 | 6.9
91.6818 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7089 | 6.5503 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6435 | 6.552 | 59.9865 | 6.9
91.6901 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7172 | 6.5503 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6518 | 6.5527 | 59.9865 | 6.9
91.6984 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7255 | 6.5509 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6602 | 6.5527 | 59.9865 | 6.9
91.7068 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7339 | 6.5509 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6685 | 6.5514 | 59.9865 | 6.9
91.7151 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7422 | 6.5509 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6768 | 6.5514 | 59.9865 | 6.9
91.7234 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7505 | 6.5509 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6852 | 6.5514 | 59.9865 | 6.9
91.7318 | 6.4188 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7589 | 6.5509 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.6935 | 6.5514 | 59.9865 | 6.9
91.7401 | 6.4201 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7672 | 6.5509 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7018 | 6.5514 | 59.9881 | 6.9
91.7484 | 6.4201 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7756 | 6.5519 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7101 | 6.5514 | 59.9881 | 6.9
91.7568 | 6.4201 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7839 | 6.5519 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7185 | 6.5514 | 59.9881 | 6.9
91.7651 | 6.4201 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7922 | 6.5501 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7268 | 6.5514 | 59.9881 | 6.9
91.7734 | 6.4216 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8005 | 6.5501 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7352 | 6.5531 | 59.9881 | 6.9
91.7818 | 6.4216 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8089 | 6.4869 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7435 | 6.5531 | 59.9881 | 6.9
91.7901 | 6.4216 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8173 | 6.4869 | 59.9814 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7518 | 6.5517 | 59.9881 | 6.9
91.7985 | 6.4216 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8256 | 6.4869 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7602 | 6.5517 | 59.9881 | 6.9
91.8068 | 6.4216 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8339 | 6.4869 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7685 | 6.5517 | 59.9881 | 6.9
91.8151 | 6.4216 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8422 | 6.4869 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7769 | 6.5517 | 59.9881 | 6.9
91.8235 | 6.4205 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8506 | 6.4869 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7852 | 6.5517 | 59.9881 | 6.9
91.8318 | 6.4205 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8589 | 6.4869 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.7935 | 6.5517 | 59.9881 | 6.9
91.8401 | 6.4205 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8672 | 6.4869 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8018 | 6.5517 | 59.9881 | 6.9
91.8485 | 6.4205 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8756 | 6.4869 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8102 | 6.5517 | 59.9881 | 6.9
91.8568 | 6.4205 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8839 | 6.4869 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8185 | 6.5502 | 59.9881 | 6.9
91.8651 | 6.4205 | 59.9829 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8923 | 6.4869 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8268 | 6.5502 | 59.9881 | 6.9
91.8735 | 6.4205 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9006 | 6.4869 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8352 | 6.5518 | 59.9881 | 6.9
91.8818 | 6.4205 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9089 | 6.4869 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8435 | 6.5518 | 59.9881 | 6.9
91.8901 | 6.4205 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9172 | 6.4869 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8519 | 6.5518 | 59.9881 | 6.9
91.8985 | 6.4205 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9256 | 6.4853 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8602 | 6.5518 | 59.9881 | 6.9
91.9068 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.934 | 6.4853 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8685 | 6.5518 | 59.9881 | 6.9
91.9152 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9423 | 6.4853 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8768 | 6.5518 | 59.9881 | 6.9
91.9235 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9506 | 6.4853 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8852 | 6.5518 | 59.9881 | 6.9
91.9318 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9589 | 6.4847 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.8936 | 6.5518 | 59.9881 | 6.9
91.9402 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9673 | 6.4847 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9019 | 6.5507 | 59.9901 | 6.9
91.9485 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9756 | 6.4847 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9102 | 6.5507 | 59.9901 | 6.9
91.9568 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9839 | 6.4847 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9185 | 6.5507 | 59.9901 | 6.9
91.9652 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9923 | 6.4847 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9269 | 6.5507 | 59.9901 | 6.9
91.9735 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0006 | 6.4847 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9352 | 6.5512 | 59.9901 | 6.9
91.9818 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 92.009 | 6.4847 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9435 | 6.5512 | 59.9901 | 6.9
91.9902 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0173 | 6.4847 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9519 | 6.5512 | 59.9901 | 6.9
91.9985 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0256 | 6.4847 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9602 | 6.5512 | 59.9901 | 6.9
92.0068 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 92.034 | 6.4847 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9685 | 6.5512 | 59.9901 | 6.9
92.0152 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0423 | 6.4847 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9769 | 6.5512 | 59.9901 | 6.9
92.0235 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0507 | 6.4847 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9852 | 6.5498 | 59.9901 | 6.9
92.0319 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 92.059 | 6.4847 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 91.9935 | 6.5498 | 59.9901 | 6.9
92.0402 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0673 | 6.4847 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0018 | 6.5498 | 59.9901 | 6.9
92.0485 | 6.4195 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0756 | 6.4847 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0103 | 6.5498 | 59.9901 | 6.9
92.0569 | 6.4201 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 92.084 | 6.4847 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0186 | 6.5494 | 59.9901 | 6.9
92.0652 | 6.4201 | 59.9822 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0923 | 6.4847 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0269 | 6.5494 | 59.9901 | 6.9
92.0735 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1006 | 6.4847 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0353 | 6.5494 | 59.9901 | 6.9
92.0819 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.109 | 6.4858 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0436 | 6.5494 | 59.9901 | 6.9
92.0902 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1173 | 6.4858 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0519 | 6.5494 | 59.9901 | 6.9
92.0985 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1257 | 6.4858 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0602 | 6.5494 | 59.9901 | 6.9
92.1069 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.134 | 6.4858 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0686 | 6.5494 | 59.9901 | 6.9
92.1152 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1423 | 6.4866 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0769 | 6.5494 | 59.9901 | 6.9
92.1236 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1507 | 6.4866 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0852 | 6.5482 | 59.9901 | 6.9
92.1319 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.159 | 6.4866 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.0935 | 6.5482 | 59.9901 | 6.9
92.1402 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1674 | 6.4866 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1019 | 6.5482 | 59.9917 | 6.9
92.1486 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1757 | 6.4872 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1102 | 6.5482 | 59.9917 | 6.9
92.1569 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.184 | 6.4872 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1185 | 6.5488 | 59.9917 | 6.9
92.1652 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1923 | 6.4872 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.127 | 6.5488 | 59.9917 | 6.9
92.1736 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2007 | 6.4872 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1353 | 6.5488 | 59.9917 | 6.9
92.1819 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.209 | 6.4872 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1436 | 6.5488 | 59.9917 | 6.9
92.1902 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2173 | 6.4872 | 59.983 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1519 | 6.5488 | 59.9917 | 6.9
92.1986 | 6.4201 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2257 | 6.4872 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1603 | 6.5488 | 59.9917 | 6.9
92.2069 | 6.4216 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.234 | 6.4872 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1686 | 6.5473 | 59.9917 | 6.9
92.2152 | 6.4216 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2424 | 6.4872 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1769 | 6.5473 | 59.9917 | 6.9
92.2236 | 6.4216 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2507 | 6.4872 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1853 | 6.5473 | 59.9917 | 6.9
92.2319 | 6.4216 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.259 | 6.4866 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.1936 | 6.5473 | 59.9917 | 6.9
92.2403 | 6.4216 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2674 | 6.4866 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2019 | 6.5484 | 59.9917 | 6.9
92.2486 | 6.4216 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2757 | 6.4854 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2102 | 6.5484 | 59.9917 | 6.9
92.2569 | 6.4216 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2841 | 6.4854 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2186 | 6.5469 | 59.9917 | 6.9
92.2653 | 6.4216 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2924 | 6.4854 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2269 | 6.5469 | 59.9917 | 6.9
92.2736 | 6.4209 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3007 | 6.4854 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2352 | 6.5469 | 59.9917 | 6.9
92.2819 | 6.4209 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.309 | 6.486 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2435 | 6.5469 | 59.9917 | 6.9
92.2903 | 6.4209 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3174 | 6.486 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.252 | 6.5469 | 59.9917 | 6.9
92.2986 | 6.4209 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3257 | 6.486 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2603 | 6.5469 | 59.9917 | 6.9
92.3069 | 6.4209 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.334 | 6.486 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2686 | 6.5476 | 59.9917 | 6.9
92.3153 | 6.4209 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3424 | 6.486 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.277 | 6.5476 | 59.9917 | 6.9
92.3236 | 6.4209 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3507 | 6.486 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2853 | 6.5476 | 59.9917 | 6.9
92.3319 | 6.4209 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3591 | 6.486 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.2936 | 6.5476 | 59.9917 | 6.9
92.3403 | 6.4209 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3674 | 6.486 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3019 | 6.5458 | 59.9933 | 6.9
92.3486 | 6.4209 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3757 | 6.4868 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3103 | 6.5458 | 59.9933 | 6.9
92.357 | 6.4209 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3841 | 6.4868 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3186 | 6.5463 | 59.9933 | 6.9
92.3653 | 6.4209 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3924 | 6.4879 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3269 | 6.5463 | 59.9933 | 6.9
92.3736 | 6.4197 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4008 | 6.4879 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3352 | 6.5463 | 59.9933 | 6.9
92.382 | 6.4197 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4091 | 6.4879 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3436 | 6.5463 | 59.9933 | 6.9
92.3903 | 6.4192 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4174 | 6.4879 | 59.9837 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3519 | 6.5463 | 59.9933 | 6.9
92.3986 | 6.4192 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4257 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3602 | 6.5463 | 59.9933 | 6.9
92.407 | 6.4192 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4341 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3687 | 6.5463 | 59.9933 | 6.9
92.4153 | 6.4192 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4424 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.377 | 6.5463 | 59.9933 | 6.9
92.4236 | 6.4192 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4507 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3853 | 6.5463 | 59.9933 | 6.9
92.432 | 6.4192 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4591 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.3936 | 6.5463 | 59.9933 | 6.9
92.4403 | 6.4192 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4674 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.402 | 6.5449 | 59.9933 | 6.9
92.4486 | 6.4192 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4758 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4103 | 6.5449 | 59.9933 | 6.9
92.457 | 6.4192 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4841 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4186 | 6.5449 | 59.9933 | 6.9
92.4653 | 6.4192 | 59.9818 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4924 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.427 | 6.5449 | 59.9933 | 6.9
92.4737 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5007 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4353 | 6.5459 | 59.9933 | 6.9
92.482 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5091 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4436 | 6.5459 | 59.9933 | 6.9
92.4903 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5175 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4519 | 6.5445 | 59.9933 | 6.9
92.4987 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5258 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4603 | 6.5445 | 59.9933 | 6.9
92.507 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5341 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4686 | 6.5445 | 59.9933 | 6.9
92.5154 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5424 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4769 | 6.5445 | 59.9933 | 6.9
92.5237 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5508 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4852 | 6.5445 | 59.9933 | 6.9
92.532 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5591 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.4937 | 6.5445 | 59.9933 | 6.9
92.5403 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5674 | 6.4864 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.502 | 6.5445 | 59.9944 | 6.9
92.5487 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5758 | 6.4833 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5103 | 6.5445 | 59.9944 | 6.9
92.557 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5841 | 6.4833 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5187 | 6.5445 | 59.9944 | 6.9
92.5653 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5925 | 6.4833 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.527 | 6.5445 | 59.9944 | 6.9
92.5737 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6008 | 6.4833 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5353 | 6.5445 | 59.9944 | 6.9
92.582 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6091 | 6.4833 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5436 | 6.5445 | 59.9944 | 6.9
92.5904 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6174 | 6.4833 | 59.9853 | 6.9 |  |  |  |  | 92.552 | 6.5451 | 59.9944 | 6.9
92.5987 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6258 | 6.4821 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5603 | 6.5451 | 59.9944 | 6.9
92.607 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6342 | 6.4821 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5686 | 6.5451 | 59.9944 | 6.9
92.6154 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6425 | 6.4826 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5769 | 6.5451 | 59.9944 | 6.9
92.6237 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6508 | 6.4826 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5853 | 6.5451 | 59.9944 | 6.9
92.632 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6591 | 6.4826 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.5936 | 6.5451 | 59.9944 | 6.9
92.6404 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6675 | 6.4826 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6019 | 6.5433 | 59.9944 | 6.9
92.6487 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6758 | 6.4826 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6104 | 6.5433 | 59.9944 | 6.9
92.657 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6841 | 6.4826 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6187 | 6.5439 | 59.9944 | 6.9
92.6654 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6924 | 6.4826 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.627 | 6.5439 | 59.9944 | 6.9
92.6737 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7008 | 6.4826 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6353 | 6.5439 | 59.9944 | 6.9
92.6821 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7092 | 6.4837 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6437 | 6.5439 | 59.9944 | 6.9
92.6904 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7175 | 6.4837 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.652 | 6.5439 | 59.9944 | 6.9
92.6987 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7258 | 6.4837 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6603 | 6.5439 | 59.9944 | 6.9
92.7071 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7341 | 6.4837 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6686 | 6.5439 | 59.9944 | 6.9
92.7154 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7425 | 6.4837 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.677 | 6.5439 | 59.9944 | 6.9
92.7237 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7508 | 6.4837 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6853 | 6.5439 | 59.9944 | 6.9
92.7321 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7592 | 6.4845 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.6936 | 6.5439 | 59.9944 | 6.9
92.7404 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7675 | 6.4845 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.702 | 6.5439 | 59.9957 | 6.9
92.7487 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7758 | 6.4845 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7103 | 6.5439 | 59.9957 | 6.9
92.7571 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7842 | 6.4845 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7186 | 6.5439 | 59.9957 | 6.9
92.7654 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7925 | 6.4851 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7269 | 6.5439 | 59.9957 | 6.9
92.7737 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8008 | 6.4851 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7354 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.7821 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8091 | 6.4851 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7437 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.7904 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8175 | 6.4851 | 59.9857 | 6.9 |  |  |  |  | 92.752 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.7988 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8259 | 6.4851 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7603 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.8071 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8342 | 6.4851 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7687 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.8154 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8425 | 6.4851 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.777 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.8238 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8508 | 6.4851 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7853 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.8321 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8592 | 6.4851 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.7937 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.8405 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8675 | 6.4851 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.802 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.8488 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8759 | 6.4861 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8103 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.8571 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8842 | 6.4861 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8186 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.8654 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8925 | 6.487 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.827 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.8738 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9009 | 6.487 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8353 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.8821 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9092 | 6.487 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8436 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.8904 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9175 | 6.487 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8519 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.8988 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9258 | 6.487 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8604 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.9071 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9342 | 6.487 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8687 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.9155 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9425 | 6.4875 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.877 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.9238 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9509 | 6.4875 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8853 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.9321 | 6.4192 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9592 | 6.4875 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.8937 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
92.9405 | 6.4203 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9675 | 6.4875 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.902 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
92.9488 | 6.4203 | 59.981 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9759 | 6.4875 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9103 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
92.9572 | 6.4203 | 59.9811 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9842 | 6.4875 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9187 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
92.9655 | 6.4203 | 59.9811 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9926 | 6.4873 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.927 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
92.9738 | 6.4203 | 59.9811 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0009 | 6.4873 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9353 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
92.9821 | 6.4203 | 59.9811 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0092 | 6.4639 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9436 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
92.9905 | 6.4203 | 59.9811 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0176 | 6.4639 | 59.9869 | 6.9 |  |  |  |  | 92.952 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
92.9988 | 6.4203 | 59.9811 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0259 | 6.4626 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9603 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.0072 | 6.4196 | 59.9811 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0342 | 6.4626 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9686 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.0155 | 6.4196 | 59.9811 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0425 | 6.4626 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9769 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.0238 | 6.4196 | 59.9811 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0509 | 6.4626 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9854 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.0322 | 6.4196 | 59.9811 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0592 | 6.4636 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 92.9937 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.0405 | 6.4196 | 59.9811 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0676 | 6.4636 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.002 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.0488 | 6.4196 | 59.9811 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0759 | 6.4636 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0104 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.0572 | 6.4198 | 59.9811 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0842 | 6.4636 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0187 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.0655 | 6.4198 | 59.9811 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0926 | 6.4636 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.027 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.0739 | 6.4198 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1009 | 6.4636 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0353 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.0822 | 6.4198 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1093 | 6.4645 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0437 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.0905 | 6.4198 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1176 | 6.4645 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.052 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.0988 | 6.4198 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1259 | 6.4645 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0603 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.1072 | 6.4198 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1342 | 6.4645 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0686 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.1155 | 6.4198 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1426 | 6.4634 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.077 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.1239 | 6.4187 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1509 | 6.4634 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0853 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.1322 | 6.4187 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1592 | 6.4634 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.0936 | 6.5421 | 59.996 | 6.9
93.1405 | 6.418 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1676 | 6.4634 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1021 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
93.1489 | 6.418 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1759 | 6.4621 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1104 | 6.5421 | 59.9957 | 6.9
93.1572 | 6.4184 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1843 | 6.4621 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1187 | 6.5401 | 59.9957 | 6.9
93.1656 | 6.4184 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1926 | 6.4621 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.127 | 6.5401 | 59.9957 | 6.9
93.1739 | 6.4184 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2009 | 6.4621 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1354 | 6.5401 | 59.9957 | 6.9
93.1822 | 6.4184 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2092 | 6.4639 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1437 | 6.5401 | 59.9957 | 6.9
93.1906 | 6.4184 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2176 | 6.4639 | 59.9881 | 6.9 |  |  |  |  | 93.152 | 6.5401 | 59.9957 | 6.9
93.1989 | 6.4184 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.226 | 6.4639 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1603 | 6.5401 | 59.9957 | 6.9
93.2072 | 6.4184 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2343 | 6.4639 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1687 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.2155 | 6.4184 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2426 | 6.4648 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.177 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.2239 | 6.4174 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2509 | 6.4648 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1853 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.2322 | 6.4174 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2593 | 6.4648 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.1937 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.2406 | 6.4174 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2676 | 6.4648 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.202 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.2489 | 6.4174 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2759 | 6.4635 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2103 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.2572 | 6.4187 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2842 | 6.4635 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2186 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.2656 | 6.4187 | 59.9806 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2926 | 6.463 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2271 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.2739 | 6.4187 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.301 | 6.463 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2354 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.2823 | 6.4187 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3093 | 6.463 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2437 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.2906 | 6.4175 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3176 | 6.463 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.252 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.2989 | 6.4175 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3259 | 6.4638 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2604 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.3073 | 6.4175 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3343 | 6.4638 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2687 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.3156 | 6.4175 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3426 | 6.4645 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.277 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.3239 | 6.4175 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.351 | 6.4645 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2854 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.3323 | 6.4175 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3593 | 6.4645 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.2937 | 6.5397 | 59.9957 | 6.9
93.3406 | 6.4175 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3676 | 6.4645 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.302 | 6.5397 | 59.9953 | 6.9
93.3489 | 6.4175 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.376 | 6.4615 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3103 | 6.5397 | 59.9953 | 6.9
93.3573 | 6.4175 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3843 | 6.4615 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3187 | 6.5397 | 59.9953 | 6.9
93.3656 | 6.4175 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3926 | 6.4615 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.327 | 6.5397 | 59.9953 | 6.9
93.3739 | 6.4186 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4009 | 6.4615 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3353 | 6.5412 | 59.9953 | 6.9
93.3823 | 6.4186 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4093 | 6.4602 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3436 | 6.5412 | 59.9953 | 6.9
93.3906 | 6.4186 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4176 | 6.4602 | 59.99 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3521 | 6.5412 | 59.9953 | 6.9
93.399 | 6.4186 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.426 | 6.4602 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3604 | 6.5412 | 59.9953 | 6.9
93.4073 | 6.483 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4343 | 6.4602 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3687 | 6.543 | 59.9953 | 6.9
93.4156 | 6.483 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4426 | 6.4621 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3771 | 6.543 | 59.9953 | 6.9
93.424 | 6.4824 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.451 | 6.4621 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3854 | 6.5419 | 59.9953 | 6.9
93.4323 | 6.4824 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4593 | 6.4621 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.3937 | 6.5419 | 59.9953 | 6.9
93.4406 | 6.4824 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4677 | 6.4621 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.402 | 6.5419 | 59.9953 | 6.9
93.449 | 6.4824 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.476 | 6.4621 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4104 | 6.5419 | 59.9953 | 6.9
93.4573 | 6.4824 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4843 | 6.4621 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4187 | 6.5419 | 59.9953 | 6.9
93.4656 | 6.4824 | 59.9791 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4926 | 6.4628 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.427 | 6.5419 | 59.9953 | 6.9
93.474 | 6.4824 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.501 | 6.4628 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4353 | 6.5419 | 59.9953 | 6.9
93.4823 | 6.4824 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5093 | 6.4628 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4437 | 6.5419 | 59.9953 | 6.9
93.4907 | 6.4824 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5176 | 6.4628 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.452 | 6.5419 | 59.9953 | 6.9
93.499 | 6.4824 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5259 | 6.4618 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4603 | 6.5419 | 59.9953 | 6.9
93.5073 | 6.4824 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5343 | 6.4618 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4688 | 6.5416 | 59.9953 | 6.9
93.5157 | 6.4824 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5427 | 6.4618 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4771 | 6.5416 | 59.9953 | 6.9
93.524 | 6.482 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.551 | 6.4618 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4854 | 6.5416 | 59.9953 | 6.9
93.5323 | 6.482 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5593 | 6.4618 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.4937 | 6.5416 | 59.9953 | 6.9
93.5407 | 6.482 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5676 | 6.4618 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5021 | 6.5416 | 59.9949 | 6.9
93.549 | 6.482 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.576 | 6.4626 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5104 | 6.5416 | 59.9949 | 6.9
93.5573 | 6.4822 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5843 | 6.4626 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5187 | 6.5432 | 59.9949 | 6.9
93.5657 | 6.4822 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5927 | 6.4624 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.527 | 6.5432 | 59.9949 | 6.9
93.574 | 6.4822 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.601 | 6.4624 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5354 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.5824 | 6.4822 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6093 | 6.4624 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5437 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.5907 | 6.4822 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6177 | 6.4624 | 59.9924 | 6.9 |  |  |  |  | 93.552 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.599 | 6.4822 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.626 | 6.4624 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5604 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.6074 | 6.4835 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6343 | 6.4624 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5687 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.6157 | 6.4835 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6426 | 6.4611 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.577 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.624 | 6.4835 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.651 | 6.4611 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5853 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.6324 | 6.4835 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6593 | 6.4611 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.5938 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.6407 | 6.4848 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6677 | 6.4611 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6021 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.649 | 6.4848 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.676 | 6.4599 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6104 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.6574 | 6.4848 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6843 | 6.4599 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6187 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.6657 | 6.4848 | 59.9783 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6926 | 6.4581 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6271 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.674 | 6.4848 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.701 | 6.4581 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6354 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.6824 | 6.4848 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7094 | 6.4581 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6437 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.6907 | 6.4849 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7177 | 6.4581 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.652 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.6991 | 6.4849 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.726 | 6.4581 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6604 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.7074 | 6.4849 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7343 | 6.4581 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6687 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.7157 | 6.4849 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7427 | 6.4588 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.677 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.7241 | 6.4849 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.751 | 6.4588 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6854 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.7324 | 6.4849 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7593 | 6.4588 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.6937 | 6.5419 | 59.9949 | 6.9
93.7408 | 6.4849 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7676 | 6.4588 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.702 | 6.5419 | 59.9944 | 6.9
93.7491 | 6.4849 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.776 | 6.4588 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7103 | 6.5419 | 59.9944 | 6.9
93.7574 | 6.4849 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7843 | 6.4588 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7188 | 6.5419 | 59.9944 | 6.9
93.7657 | 6.4849 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7927 | 6.4607 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7271 | 6.5419 | 59.9944 | 6.9
93.7741 | 6.4849 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.801 | 6.4607 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7354 | 6.5416 | 59.9944 | 6.9
93.7824 | 6.4849 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.8093 | 6.4607 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7437 | 6.5416 | 59.9944 | 6.9
93.7908 | 6.4849 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.8177 | 6.4607 | 59.9944 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7521 | 6.5416 | 59.9944 | 6.9
93.7991 | 6.4849 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.826 | 6.4607 | 59.996 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7604 | 6.5416 | 59.9944 | 6.9
93.8074 | 6.4842 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.8344 | 6.4607 | 59.996 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7687 | 6.5416 | 59.9944 | 6.9
93.8158 | 6.4842 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.8427 | 6.4594 | 59.996 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7771 | 6.5416 | 59.9944 | 6.9
93.8241 | 6.4836 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.851 | 6.4594 | 59.996 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7854 | 6.5416 | 59.9944 | 6.9
93.8325 | 6.4836 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.8593 | 6.4594 | 59.996 | 6.9 |  |  |  |  | 93.7937 | 6.5416 | 59.9944 | 6.9
93.8408 | 6.4836 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.8677 | 6.4594 | 59.996 | 6.9 |  |  |  |  | 93.802 | 6.5416 | 59.9944 | 6.9
93.8491 | 6.4836 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.876 | 6.4594 | 59.996 | 6.9 |  |  |  |  | 93.8104 | 6.5416 | 59.9944 | 6.9
93.8575 | 6.4836 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.8843 | 6.4594 | 59.996 | 6.9 |  |  |  |  | 93.8187 | 6.5416 | 59.9944 | 6.9
93.8658 | 6.4836 | 59.9774 | 6.9 |  |  |  |  | 93.8927 | 6.4594 | 59.996 | 6.9 |  |  |  |  | 93.827 | 6.5416 | 59.9944 | 6.9
93.8741 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 |  |  |  |  | 93.901 | 6.4594 | 59.996 | 6.9 |  |  |  |  | 93.8354 | 6.5418 | 59.9944 | 6.9
93.8825 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 |  |  |  |  | 93.9094 | 6.4591 | 59.996 | 6.9 |  |  |  |  | 93.8438 | 6.5418 | 59.9944 | 6.9
93.8908 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 |  |  |  |  | 93.9177 | 6.4591 | 59.996 | 6.9 |  |  |  |  | 93.8521 | 6.5418 | 59.9944 | 6.9
93.8991 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 |  |  |  |  | 93.926 | 6.46 | 59.996 | 6.9 |  |  |  |  | 93.8604 | 6.5418 | 59.9944 | 6.9
93.9075 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.8688 | 6.5418 | 59.9944 | 6.9
93.9158 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.8771 | 6.5418 | 59.9944 | 6.9
93.9242 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.8854 | 6.5425 | 59.9944 | 6.9
93.9325 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.8937 | 6.5425 | 59.9944 | 6.9
93.9408 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.9021 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
93.9492 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.9104 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
93.9575 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.9187 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
93.9658 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.9271 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
93.9742 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.9354 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
93.9825 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.9437 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
93.9908 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.952 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
93.9992 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.9604 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.0075 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.9688 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.0158 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.9771 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.0242 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.9854 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.0325 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 93.9938 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.0409 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.0021 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.0492 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.0104 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.0575 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.0188 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.0659 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.0271 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.0742 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.0354 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.0826 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.0437 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.0909 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.0521 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.0992 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.0604 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.1075 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.0687 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.1159 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.077 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.1242 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.0854 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.1326 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.0938 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.1409 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.1021 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.1492 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.1105 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.1576 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.1188 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.1659 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.1271 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.1743 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.1354 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.1826 | 6.4836 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.1438 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.1909 | 6.4837 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.1521 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.1992 | 6.4837 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.1604 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.2076 | 6.4822 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.1687 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.2159 | 6.4822 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.1771 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.2243 | 6.4822 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.1854 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.2326 | 6.4822 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.1937 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.2409 | 6.4822 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.2021 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.2493 | 6.4822 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.2104 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.2576 | 6.4822 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.2188 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.266 | 6.4822 | 59.9763 | 6.9 | [12 empty] | 94.2271 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.2743 | 6.4822 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.2355 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.2826 | 6.4822 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.2438 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.291 | 6.481 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.2521 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.2993 | 6.481 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.2604 | 6.5425 | 59.9941 | 6.9
94.3076 | 6.481 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.2688 | 6.5441 | 59.9941 | 6.9
94.316 | 6.481 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.2771 | 6.5441 | 59.9941 | 6.9
94.3243 | 6.481 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.2854 | 6.5441 | 59.9941 | 6.9
94.3326 | 6.481 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.2938 | 6.5441 | 59.9941 | 6.9
94.341 | 6.481 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.3021 | 6.5441 | 59.9945 | 6.9
94.3493 | 6.481 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.3104 | 6.5441 | 59.9945 | 6.9
94.3577 | 6.481 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.3187 | 6.5441 | 59.9945 | 6.9
94.366 | 6.481 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.3271 | 6.5441 | 59.9945 | 6.9
94.3743 | 6.481 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.3354 | 6.5448 | 59.9945 | 6.9
94.3827 | 6.481 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.3438 | 6.5448 | 59.9945 | 6.9
94.391 | 6.4795 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.3521 | 6.5448 | 59.9945 | 6.9
94.3994 | 6.4795 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.3605 | 6.5448 | 59.9945 | 6.9
94.4077 | 6.4795 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.3688 | 6.5448 | 59.9945 | 6.9
94.416 | 6.4795 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.3771 | 6.5448 | 59.9945 | 6.9
94.4243 | 6.4795 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.3855 | 6.5448 | 59.9945 | 6.9
94.4327 | 6.4795 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.3938 | 6.5448 | 59.9945 | 6.9
94.441 | 6.4797 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.4021 | 6.5448 | 59.9945 | 6.9
94.4494 | 6.4797 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.4104 | 6.5448 | 59.9945 | 6.9
94.4577 | 6.4797 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.4188 | 6.5448 | 59.9945 | 6.9
94.466 | 6.4797 | 59.9755 | 6.9 | [12 empty] | 94.4271 | 6.5448 | 59.9945 | 6.9
94.4744 | 6.4797 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.4354 | 6.5448 | 59.9945 | 6.9
94.4827 | 6.4797 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.4437 | 6.5448 | 59.9945 | 6.9
94.491 | 6.4797 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.4521 | 6.5435 | 59.9945 | 6.9
94.4994 | 6.4797 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.4604 | 6.5435 | 59.9945 | 6.9
94.5077 | 6.4797 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.4688 | 6.5442 | 59.9945 | 6.9
94.5161 | 6.4797 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.4772 | 6.5442 | 59.9945 | 6.9
94.5244 | 6.481 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.4855 | 6.5442 | 59.9945 | 6.9
94.5327 | 6.481 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.4938 | 6.5442 | 59.9945 | 6.9
94.5411 | 6.4802 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.5021 | 6.5442 | 59.9953 | 6.9
94.5494 | 6.4802 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.5105 | 6.5442 | 59.9953 | 6.9
94.5577 | 6.4819 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.5188 | 6.5442 | 59.9953 | 6.9
94.5661 | 6.4819 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.5271 | 6.5442 | 59.9953 | 6.9
94.5744 | 6.4819 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.5354 | 6.5442 | 59.9953 | 6.9
94.5827 | 6.4819 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.5438 | 6.5442 | 59.9953 | 6.9
94.5911 | 6.4819 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.5521 | 6.5442 | 59.9953 | 6.9
94.5994 | 6.4819 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.5604 | 6.5442 | 59.9953 | 6.9
94.6078 | 6.4819 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.5688 | 6.5442 | 59.9953 | 6.9
94.6161 | 6.4819 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.5771 | 6.5442 | 59.9953 | 6.9
94.6244 | 6.4777 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.5854 | 6.5453 | 59.9953 | 6.9
94.6328 | 6.4777 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.5938 | 6.5453 | 59.9953 | 6.9
94.6411 | 6.4777 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.6022 | 6.5458 | 59.9953 | 6.9
94.6494 | 6.4777 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.6105 | 6.5458 | 59.9953 | 6.9
94.6578 | 6.4777 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.6188 | 6.5444 | 59.9953 | 6.9
94.6661 | 6.4777 | 59.9748 | 6.9 | [12 empty] | 94.6271 | 6.5444 | 59.9953 | 6.9
94.6744 | 6.4777 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.6355 | 6.5444 | 59.9953 | 6.9
94.6828 | 6.4777 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.6438 | 6.5444 | 59.9953 | 6.9
94.6911 | 6.4777 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.6521 | 6.5444 | 59.9953 | 6.9
94.6995 | 6.4777 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.6605 | 6.5444 | 59.9953 | 6.9
94.7078 | 6.4786 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.6688 | 6.5444 | 59.9953 | 6.9
94.7161 | 6.4786 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.6771 | 6.5444 | 59.9953 | 6.9
94.7245 | 6.4846 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.6854 | 6.5444 | 59.9953 | 6.9
94.7328 | 6.4846 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.6938 | 6.5444 | 59.9953 | 6.9
94.7411 | 6.4859 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.7021 | 6.5425 | 59.9965 | 6.9
94.7495 | 6.4859 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.7104 | 6.5425 | 59.9965 | 6.9
94.7578 | 6.4859 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.7188 | 6.5411 | 59.9965 | 6.9
94.7662 | 6.4859 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.7272 | 6.5411 | 59.9965 | 6.9
94.7745 | 6.4859 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.7355 | 6.5411 | 59.9965 | 6.9
94.7828 | 6.4859 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.7438 | 6.5411 | 59.9965 | 6.9
94.7912 | 6.485 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.7522 | 6.5418 | 59.9965 | 6.9
94.7995 | 6.485 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.7605 | 6.5418 | 59.9965 | 6.9
94.8079 | 6.4842 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.7688 | 6.5418 | 59.9965 | 6.9
94.8162 | 6.4842 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.7771 | 6.5418 | 59.9965 | 6.9
94.8245 | 6.4842 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.7855 | 6.5418 | 59.9965 | 6.9
94.8329 | 6.4842 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.7938 | 6.5418 | 59.9965 | 6.9
94.8412 | 6.4834 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.8021 | 6.5418 | 59.9965 | 6.9
94.8495 | 6.4834 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.8104 | 6.5418 | 59.9965 | 6.9
94.8579 | 6.4834 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.8188 | 6.5418 | 59.9965 | 6.9
94.8662 | 6.4834 | 59.9732 | 6.9 | [12 empty] | 94.8271 | 6.5418 | 59.9965 | 6.9
94.8745 | 6.4834 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.8354 | 6.5428 | 59.9965 | 6.9
94.8829 | 6.4834 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.8438 | 6.5428 | 59.9965 | 6.9
94.8912 | 6.4834 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.8522 | 6.5434 | 59.9965 | 6.9
94.8996 | 6.4834 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.8605 | 6.5434 | 59.9965 | 6.9
94.9079 | 6.4826 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.8688 | 6.5434 | 59.9965 | 6.9
94.9162 | 6.4826 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.8772 | 6.5434 | 59.9965 | 6.9
94.9246 | 6.4817 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.8855 | 6.4847 | 59.9965 | 6.9
94.9329 | 6.4817 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.8938 | 6.4847 | 59.9965 | 6.9
94.9413 | 6.4817 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.9021 | 6.4847 | 59.9976 | 6.9
94.9496 | 6.4817 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.9105 | 6.4847 | 59.9976 | 6.9
94.9579 | 6.4817 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.9188 | 6.4847 | 59.9976 | 6.9
94.9662 | 6.4817 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.9271 | 6.4847 | 59.9976 | 6.9
94.9746 | 6.481 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.9354 | 6.4847 | 59.9976 | 6.9
94.9829 | 6.481 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.9438 | 6.4847 | 59.9976 | 6.9
94.9913 | 6.481 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.9521 | 6.4847 | 59.9976 | 6.9
94.9996 | 6.481 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.9604 | 6.4847 | 59.9976 | 6.9
95.0079 | 6.481 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.9689 | 6.4835 | 59.9976 | 6.9
95.0163 | 6.481 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.9772 | 6.4835 | 59.9976 | 6.9
95.0246 | 6.481 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.9855 | 6.4835 | 59.9976 | 6.9
95.033 | 6.481 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 94.9938 | 6.4835 | 59.9976 | 6.9
95.0413 | 6.4829 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 95.0022 | 6.4835 | 59.9976 | 6.9
95.0496 | 6.4829 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 95.0105 | 6.4835 | 59.9976 | 6.9
95.058 | 6.4842 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 95.0188 | 6.4835 | 59.9976 | 6.9
95.0663 | 6.4842 | 59.9716 | 6.9 | [12 empty] | 95.0271 | 6.4835 | 59.9976 | 6.9
95.0746 | 6.4835 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.0355 | 6.4835 | 59.9976 | 6.9
95.083 | 6.4835 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.0438 | 6.4835 | 59.9976 | 6.9
95.0913 | 6.4835 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.0521 | 6.4835 | 59.9976 | 6.9
95.0996 | 6.4835 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.0605 | 6.4835 | 59.9976 | 6.9
95.108 | 6.4835 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.0688 | 6.4808 | 59.9976 | 6.9
95.1163 | 6.4835 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.0771 | 6.4808 | 59.9976 | 6.9
95.1247 | 6.4835 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.0854 | 6.479 | 59.9976 | 6.9
95.133 | 6.4835 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.0939 | 6.479 | 59.9976 | 6.9
95.1413 | 6.4817 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.1022 | 6.479 | 59.9992 | 6.9
95.1497 | 6.4817 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.1105 | 6.479 | 59.9992 | 6.9
95.158 | 6.4817 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.1188 | 6.479 | 59.9992 | 6.9
95.1664 | 6.4817 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.1272 | 6.479 | 59.9992 | 6.9
95.1747 | 6.4817 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.1355 | 6.479 | 59.9992 | 6.9
95.183 | 6.4817 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.1438 | 6.479 | 59.9992 | 6.9
95.1914 | 6.483 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.1521 | 6.479 | 59.9992 | 6.9
95.1997 | 6.483 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.1605 | 6.479 | 59.9992 | 6.9
95.208 | 6.483 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.1688 | 6.479 | 59.9992 | 6.9
95.2164 | 6.483 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.1771 | 6.479 | 59.9992 | 6.9
95.2247 | 6.483 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.1855 | 6.4815 | 59.9992 | 6.9
95.2331 | 6.483 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.1938 | 6.4815 | 59.9992 | 6.9
95.2414 | 6.4822 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.2021 | 6.4815 | 59.9992 | 6.9
95.2497 | 6.4822 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.2104 | 6.4815 | 59.9992 | 6.9
95.2581 | 6.4813 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.2189 | 6.4815 | 59.9992 | 6.9
95.2664 | 6.4813 | 59.9704 | 6.9 | [12 empty] | 95.2272 | 6.4815 | 59.9992 | 6.9
95.2747 | 6.4813 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.2355 | 6.4815 | 59.9992 | 6.9
95.2831 | 6.4813 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.2438 | 6.4815 | 59.9992 | 6.9
95.2914 | 6.4806 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.2522 | 6.4815 | 59.9992 | 6.9
95.2997 | 6.4806 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.2605 | 6.4815 | 59.9992 | 6.9
95.3081 | 6.4806 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.2688 | 6.4815 | 59.9992 | 6.9
95.3164 | 6.4806 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.2771 | 6.4815 | 59.9992 | 6.9
95.3248 | 6.4806 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.2855 | 6.4788 | 59.9992 | 6.9
95.3331 | 6.4806 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.2938 | 6.4788 | 59.9992 | 6.9
95.3414 | 6.4819 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.3021 | 6.4788 | 60.0008 | 6.9
95.3498 | 6.4819 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.3105 | 6.4788 | 60.0008 | 6.9
95.3581 | 6.4838 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.3188 | 6.4783 | 60.0008 | 6.9
95.3665 | 6.4838 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.3271 | 6.4783 | 60.0008 | 6.9
95.3748 | 6.5101 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.3354 | 6.4783 | 60.0008 | 6.9
95.3831 | 6.5101 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.3439 | 6.4783 | 60.0008 | 6.9
95.3914 | 6.5101 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.3522 | 6.4783 | 60.0008 | 6.9
95.3998 | 6.5101 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.3605 | 6.4783 | 60.0008 | 6.9
95.4081 | 6.5095 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.3688 | 6.4783 | 60.0008 | 6.9
95.4165 | 6.5095 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.3772 | 6.4783 | 60.0008 | 6.9
95.4248 | 6.5095 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.3855 | 6.4783 | 60.0008 | 6.9
95.4331 | 6.5095 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.3938 | 6.4783 | 60.0008 | 6.9
95.4415 | 6.5087 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.4021 | 6.4797 | 60.0008 | 6.9
95.4498 | 6.5087 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.4105 | 6.4797 | 60.0008 | 6.9
95.4582 | 6.5078 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.4188 | 6.4797 | 60.0008 | 6.9
95.4665 | 6.5078 | 59.9689 | 6.9 | [12 empty] | 95.4271 | 6.4797 | 60.0008 | 6.9
95.4749 | 6.5078 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.4355 | 6.4797 | 60.0008 | 6.9
95.4832 | 6.5078 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.4438 | 6.4797 | 60.0008 | 6.9
95.4915 | 6.5078 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.4521 | 6.4797 | 60.0008 | 6.9
95.4998 | 6.5078 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.4604 | 6.4797 | 60.0008 | 6.9
95.5082 | 6.5078 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.4689 | 6.4807 | 60.0008 | 6.9
95.5165 | 6.5078 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.4772 | 6.4807 | 60.0008 | 6.9
95.5249 | 6.5078 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.4855 | 6.4613 | 60.0008 | 6.9
95.5332 | 6.5078 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.4938 | 6.4613 | 60.0008 | 6.9
95.5415 | 6.5072 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.5022 | 6.4609 | 60.0024 | 6.9
95.5499 | 6.5072 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.5105 | 6.4609 | 60.0024 | 6.9
95.5582 | 6.5072 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.5188 | 6.4609 | 60.0024 | 6.9
95.5666 | 6.5072 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.5271 | 6.4609 | 60.0024 | 6.9
95.5749 | 6.5072 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.5355 | 6.4609 | 60.0024 | 6.9
95.5832 | 6.5072 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.5438 | 6.4609 | 60.0024 | 6.9
95.5916 | 6.5072 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.5521 | 6.4609 | 60.0024 | 6.9
95.5999 | 6.5072 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.5604 | 6.4609 | 60.0024 | 6.9
95.6082 | 6.5064 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.5688 | 6.4609 | 60.0024 | 6.9
95.6166 | 6.5064 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.5771 | 6.4609 | 60.0024 | 6.9
95.6249 | 6.5064 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.5854 | 6.459 | 60.0024 | 6.9
95.6333 | 6.5064 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.5939 | 6.459 | 60.0024 | 6.9
95.6416 | 6.4913 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.6022 | 6.459 | 60.0024 | 6.9
95.6499 | 6.4913 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.6105 | 6.459 | 60.0024 | 6.9
95.6583 | 6.4904 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.6188 | 6.459 | 60.0024 | 6.9
95.6666 | 6.4904 | 59.9673 | 6.9 | [12 empty] | 95.6272 | 6.459 | 60.0024 | 6.9
95.675 | 6.4904 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.6355 | 6.459 | 60.0024 | 6.9
95.6833 | 6.4904 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.6438 | 6.459 | 60.0024 | 6.9
95.6916 | 6.4904 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.6521 | 6.4585 | 60.0024 | 6.9
95.7 | 6.4904 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.6605 | 6.4585 | 60.0024 | 6.9
95.7083 | 6.4904 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.6688 | 6.4585 | 60.0024 | 6.9
95.7166 | 6.4904 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.6771 | 6.4585 | 60.0024 | 6.9
95.725 | 6.4918 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.6854 | 6.4585 | 60.0024 | 6.9
95.7333 | 6.4918 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.6938 | 6.4585 | 60.0024 | 6.9
95.7416 | 6.4918 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.7021 | 6.4585 | 60.0035 | 6.9
95.75 | 6.4918 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.7104 | 6.4585 | 60.0035 | 6.9
95.7583 | 6.4933 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.7189 | 6.4585 | 60.0035 | 6.9
95.7667 | 6.4933 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.7272 | 6.4585 | 60.0035 | 6.9
95.775 | 6.4933 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.7355 | 6.4585 | 60.0035 | 6.9
95.7834 | 6.4933 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.7438 | 6.4585 | 60.0035 | 6.9
95.7917 | 6.4952 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.7522 | 6.4585 | 60.0035 | 6.9
95.8 | 6.4952 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.7605 | 6.4585 | 60.0035 | 6.9
95.8083 | 6.4952 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.7688 | 6.4596 | 60.0035 | 6.9
95.8167 | 6.4952 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.7771 | 6.4596 | 60.0035 | 6.9
95.825 | 6.4952 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.7855 | 6.4596 | 60.0035 | 6.9
95.8334 | 6.4952 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.7938 | 6.4596 | 60.0035 | 6.9
95.8417 | 6.4952 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.8021 | 6.46 | 60.0035 | 6.9
95.85 | 6.4952 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.8104 | 6.46 | 60.0035 | 6.9
95.8584 | 6.4946 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.8188 | 6.46 | 60.0035 | 6.9
95.8667 | 6.4946 | 59.9661 | 6.9 | [12 empty] | 95.8271 | 6.46 | 60.0035 | 6.9
95.8751 | 6.4946 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.8354 | 6.4607 | 60.0035 | 6.9
95.8834 | 6.4946 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.8438 | 6.4607 | 60.0035 | 6.9
95.8917 | 6.4946 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.8522 | 6.4607 | 60.0035 | 6.9
95.9001 | 6.4946 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.8605 | 6.4607 | 60.0035 | 6.9
95.9084 | 6.4946 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.8688 | 6.4607 | 60.0035 | 6.9
95.9167 | 6.4946 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.8772 | 6.4607 | 60.0035 | 6.9
95.9251 | 6.4939 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.8855 | 6.4616 | 60.0035 | 6.9
95.9334 | 6.4939 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.8938 | 6.4616 | 60.0035 | 6.9
95.9418 | 6.4939 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.9021 | 6.4597 | 60.0044 | 6.9
95.9501 | 6.4939 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.9105 | 6.4597 | 60.0044 | 6.9
95.9584 | 6.493 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.9188 | 6.4597 | 60.0044 | 6.9
95.9668 | 6.493 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.9271 | 6.4597 | 60.0044 | 6.9
95.9751 | 6.493 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.9354 | 6.4597 | 60.0044 | 6.9
95.9835 | 6.493 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.9438 | 6.4597 | 60.0044 | 6.9
95.9918 | 6.493 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.9521 | 6.4597 | 60.0044 | 6.9
96.0001 | 6.493 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.9604 | 6.4597 | 60.0044 | 6.9
96.0085 | 6.493 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.9688 | 6.4585 | 60.0044 | 6.9
96.0168 | 6.493 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.9772 | 6.4585 | 60.0044 | 6.9
96.0251 | 6.493 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.9855 | 6.4585 | 60.0044 | 6.9
96.0335 | 6.493 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 95.9938 | 6.4585 | 60.0044 | 6.9
96.0418 | 6.4918 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 96.0021 | 6.4585 | 60.0044 | 6.9
96.0502 | 6.4918 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 96.0105 | 6.4585 | 60.0044 | 6.9
96.0585 | 6.4918 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 96.0188 | 6.4585 | 60.0044 | 6.9
96.0668 | 6.4918 | 59.965 | 6.9 | [12 empty] | 96.0271 | 6.4585 | 60.0044 | 6.9
96.0752 | 6.4918 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.0354 | 6.4572 | 60.0044 | 6.9
96.0835 | 6.4918 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.0438 | 6.4572 | 60.0044 | 6.9
96.0919 | 6.4918 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.0521 | 6.4572 | 60.0044 | 6.9
96.1002 | 6.4918 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.0604 | 6.4572 | 60.0044 | 6.9
96.1085 | 6.4909 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.0688 | 6.4583 | 60.0044 | 6.9
96.1169 | 6.4909 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.0771 | 6.4583 | 60.0044 | 6.9
96.1252 | 6.4909 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.0854 | 6.4583 | 60.0044 | 6.9
96.1335 | 6.4909 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.0938 | 6.4583 | 60.0044 | 6.9
96.1419 | 6.4909 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.1022 | 6.4583 | 60.0055 | 6.9
96.1502 | 6.4909 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.1105 | 6.4583 | 60.0055 | 6.9
96.1586 | 6.4897 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.1188 | 6.457 | 60.0055 | 6.9
96.1669 | 6.4897 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.1271 | 6.457 | 60.0055 | 6.9
96.1752 | 6.4897 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.1355 | 6.457 | 60.0055 | 6.9
96.1836 | 6.4897 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.1438 | 6.457 | 60.0055 | 6.9
96.1919 | 6.4916 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.1521 | 6.457 | 60.0055 | 6.9
96.2003 | 6.4916 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.1604 | 6.457 | 60.0055 | 6.9
96.2086 | 6.4916 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.1688 | 6.457 | 60.0055 | 6.9
96.2169 | 6.4916 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.1771 | 6.457 | 60.0055 | 6.9
96.2253 | 6.4916 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.1854 | 6.457 | 60.0055 | 6.9
96.2336 | 6.4916 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.1937 | 6.457 | 60.0055 | 6.9
96.2419 | 6.4904 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.2021 | 6.457 | 60.0055 | 6.9
96.2503 | 6.4904 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.2104 | 6.457 | 60.0055 | 6.9
96.2586 | 6.4879 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.2188 | 6.4558 | 60.0055 | 6.9
96.267 | 6.4879 | 59.9642 | 6.9 | [12 empty] | 96.2271 | 6.4558 | 60.0055 | 6.9
96.2753 | 6.4879 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.2355 | 6.454 | 60.0055 | 6.9
96.2836 | 6.4879 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.2438 | 6.454 | 60.0055 | 6.9
96.292 | 6.4879 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.2521 | 6.454 | 60.0055 | 6.9
96.3003 | 6.4879 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.2605 | 6.454 | 60.0055 | 6.9
96.3087 | 6.4879 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.2688 | 6.454 | 60.0055 | 6.9
96.317 | 6.4879 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.2771 | 6.454 | 60.0055 | 6.9
96.3253 | 6.4879 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.2854 | 6.454 | 60.0055 | 6.9
96.3337 | 6.4879 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.2938 | 6.454 | 60.0055 | 6.9
96.342 | 6.4879 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.3021 | 6.454 | 60.0064 | 6.9
96.3503 | 6.4879 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.3104 | 6.454 | 60.0064 | 6.9
96.3587 | 6.4879 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.3187 | 6.454 | 60.0064 | 6.9
96.367 | 6.4879 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.3271 | 6.454 | 60.0064 | 6.9
96.3754 | 6.4888 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.3354 | 6.454 | 60.0064 | 6.9
96.3837 | 6.4888 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.3438 | 6.454 | 60.0064 | 6.9
96.392 | 6.4895 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.3521 | 6.454 | 60.0064 | 6.9
96.4004 | 6.4895 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.3605 | 6.454 | 60.0064 | 6.9
96.4087 | 6.4895 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.3688 | 6.454 | 60.0064 | 6.9
96.4171 | 6.4895 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.3771 | 6.454 | 60.0064 | 6.9
96.4254 | 6.4895 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.3854 | 6.454 | 60.0064 | 6.9
96.4337 | 6.4895 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.3938 | 6.454 | 60.0064 | 6.9
96.4421 | 6.4895 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.4021 | 6.4553 | 60.0064 | 6.9
96.4504 | 6.4895 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.4104 | 6.4553 | 60.0064 | 6.9
96.4587 | 6.4888 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.4187 | 6.4553 | 60.0064 | 6.9
96.4671 | 6.4888 | 59.9626 | 6.9 | [12 empty] | 96.4271 | 6.4553 | 60.0064 | 6.9
96.4754 | 6.4903 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.4354 | 6.4553 | 60.0064 | 6.9
96.4838 | 6.4903 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.4437 | 6.4553 | 60.0064 | 6.9
96.4921 | 6.4903 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.452 | 6.4553 | 60.0064 | 6.9
96.5004 | 6.4903 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.4604 | 6.4553 | 60.0064 | 6.9
96.5088 | 6.4906 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.4688 | 6.4553 | 60.0064 | 6.9
96.5171 | 6.4906 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.4771 | 6.4553 | 60.0064 | 6.9
96.5255 | 6.4906 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.4855 | 6.4553 | 60.0064 | 6.9
96.5338 | 6.4906 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.4938 | 6.4553 | 60.0064 | 6.9
96.5421 | 6.4906 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.5021 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.5505 | 6.4906 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.5104 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.5588 | 6.4906 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.5188 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.5671 | 6.4906 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.5271 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.5755 | 6.4899 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.5354 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.5838 | 6.4899 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.5437 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.5922 | 6.4885 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.5521 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.6005 | 6.4885 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.5604 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.6089 | 6.4885 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.5687 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.6172 | 6.4885 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.577 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.6255 | 6.4885 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.5854 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.6339 | 6.4885 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.5938 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.6422 | 6.4899 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.6021 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.6505 | 6.4899 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.6104 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.6589 | 6.4894 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.6188 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.6672 | 6.4894 | 59.9611 | 6.9 | [12 empty] | 96.6271 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.6755 | 6.4901 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.6354 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.6839 | 6.4901 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.6437 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.6922 | 6.4901 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.6521 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.7006 | 6.4901 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.6604 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.7089 | 6.4901 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.6687 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.7173 | 6.4901 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.677 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.7256 | 6.4901 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.6854 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.7339 | 6.4901 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.6937 | 6.4553 | 60.0068 | 6.9
96.7423 | 6.4894 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.702 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.7506 | 6.4894 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.7104 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.7589 | 6.4894 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.7188 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.7673 | 6.4894 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.7271 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.7756 | 6.4888 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.7354 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.784 | 6.4888 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.7438 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.7923 | 6.4888 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.7521 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.8006 | 6.4888 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.7604 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.809 | 6.4879 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.7687 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.8173 | 6.4879 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.7771 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.8257 | 6.4873 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.7854 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.834 | 6.4873 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.7937 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.8423 | 6.4867 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.802 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.8507 | 6.4867 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.8104 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.859 | 6.4867 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.8187 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.8673 | 6.4867 | 59.9595 | 6.9 | [12 empty] | 96.827 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.8757 | 6.4886 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.8353 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.884 | 6.4886 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.8438 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.8924 | 6.4886 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.8521 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.9007 | 6.4886 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.8604 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.9091 | 6.4886 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.8687 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.9174 | 6.4886 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.8771 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.9257 | 6.4879 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.8854 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.9341 | 6.4879 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.8937 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.9424 | 6.4879 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.902 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.9507 | 6.4879 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.9104 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.9591 | 6.4894 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.9187 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.9674 | 6.4894 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.927 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.9758 | 6.4894 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.9354 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.9841 | 6.4894 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.9437 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
96.9924 | 6.4885 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.952 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.0008 | 6.4885 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.9603 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.0091 | 6.4885 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.9688 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.0175 | 6.4885 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.9771 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.0258 | 6.4885 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.9854 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.0341 | 6.4885 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 96.9937 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.0425 | 6.4899 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 97.0021 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.0508 | 6.4899 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 97.0104 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.0591 | 6.4899 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 97.0187 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.0675 | 6.4899 | 59.9576 | 6.9 | [12 empty] | 97.027 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.0758 | 6.4894 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.0354 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.0842 | 6.4894 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.0437 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.0925 | 6.4399 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.052 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.1009 | 6.4399 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.0603 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.1092 | 6.4399 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.0687 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.1175 | 6.4399 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.077 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.1259 | 6.4418 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.0853 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.1342 | 6.4418 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.0936 | 6.4553 | 60.0069 | 6.9
97.1425 | 6.4412 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.1021 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.1509 | 6.4412 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.1104 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.1592 | 6.4412 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.1187 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.1676 | 6.4412 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.127 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.1759 | 6.4412 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.1354 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.1842 | 6.4412 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.1437 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.1926 | 6.4412 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.152 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.2009 | 6.4412 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.1603 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.2093 | 6.4408 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.1687 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.2176 | 6.4408 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.177 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.226 | 6.4399 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.1853 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.2343 | 6.4399 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.1937 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.2426 | 6.4399 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.202 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.2509 | 6.4399 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.2103 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.2593 | 6.4399 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.2186 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.2676 | 6.4399 | 59.9564 | 6.9 | [12 empty] | 97.2271 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.276 | 6.4506 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.2354 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.2843 | 6.4506 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.2437 | 6.4553 | 60.0066 | 6.9
97.2927 | 6.4506 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.252 | 6.4557 | 60.0066 | 6.9
97.301 | 6.4506 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.2604 | 6.4557 | 60.0066 | 6.9
97.3093 | 6.4506 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.2687 | 6.4545 | 60.0066 | 6.9
97.3177 | 6.4506 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.277 | 6.4545 | 60.0066 | 6.9
97.326 | 6.4506 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.2853 | 6.4545 | 60.0066 | 6.9
97.3344 | 6.4506 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.2937 | 6.4545 | 60.0066 | 6.9
97.3427 | 6.4506 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.302 | 6.4545 | 60.0073 | 6.9
97.351 | 6.4506 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.3103 | 6.4545 | 60.0073 | 6.9
97.3594 | 6.4506 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.3186 | 6.4545 | 60.0073 | 6.9
97.3677 | 6.4506 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.327 | 6.4545 | 60.0073 | 6.9
97.376 | 6.4506 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.3353 | 6.4545 | 60.0073 | 6.9
97.3844 | 6.4506 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.3436 | 6.4545 | 60.0073 | 6.9
97.3927 | 6.4522 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.3519 | 6.4542 | 60.0073 | 6.9
97.4011 | 6.4522 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.3604 | 6.4542 | 60.0073 | 6.9
97.4094 | 6.4522 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.3687 | 6.4542 | 60.0073 | 6.9
97.4178 | 6.4522 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.377 | 6.4542 | 60.0073 | 6.9
97.4261 | 6.4522 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.3853 | 6.4542 | 60.0073 | 6.9
97.4344 | 6.4522 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.3937 | 6.4542 | 60.0073 | 6.9
97.4428 | 6.4522 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.402 | 6.4542 | 60.0073 | 6.9
97.4511 | 6.4522 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.4103 | 6.4542 | 60.0073 | 6.9
97.4594 | 6.4516 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.4187 | 6.4542 | 60.0073 | 6.9
97.4678 | 6.4516 | 59.9548 | 6.9 | [12 empty] | 97.427 | 6.4542 | 60.0073 | 6.9
97.4761 | 6.4516 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.4353 | 6.4551 | 60.0073 | 6.9
97.4845 | 6.4516 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.4436 | 6.4551 | 60.0073 | 6.9
97.4928 | 6.453 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.452 | 6.4551 | 60.0073 | 6.9
97.5011 | 6.453 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.4603 | 6.4551 | 60.0073 | 6.9
97.5095 | 6.453 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.4686 | 6.4551 | 60.0073 | 6.9
97.5178 | 6.453 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.4769 | 6.4551 | 60.0073 | 6.9
97.5262 | 6.453 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.4854 | 6.4551 | 60.0073 | 6.9
97.5345 | 6.453 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.4937 | 6.4551 | 60.0073 | 6.9
97.5428 | 6.453 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.502 | 6.4551 | 60.0077 | 6.9
97.5512 | 6.453 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.5103 | 6.4551 | 60.0077 | 6.9
97.5595 | 6.453 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.5187 | 6.4551 | 60.0077 | 6.9
97.5679 | 6.453 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.527 | 6.4551 | 60.0077 | 6.9
97.5762 | 6.4402 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.5353 | 6.4548 | 60.0077 | 6.9
97.5845 | 6.4402 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.5436 | 6.4548 | 60.0077 | 6.9
97.5929 | 6.4402 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.552 | 6.4548 | 60.0077 | 6.9
97.6012 | 6.4402 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.5603 | 6.4548 | 60.0077 | 6.9
97.6096 | 6.4423 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.5686 | 6.4548 | 60.0077 | 6.9
97.6179 | 6.4423 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.5769 | 6.4548 | 60.0077 | 6.9
97.6263 | 6.4418 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.5853 | 6.4555 | 60.0077 | 6.9
97.6346 | 6.4418 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.5936 | 6.4555 | 60.0077 | 6.9
97.6429 | 6.4418 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.6019 | 6.4555 | 60.0077 | 6.9
97.6512 | 6.4418 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.6102 | 6.4555 | 60.0077 | 6.9
97.6596 | 6.4418 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.6187 | 6.4555 | 60.0077 | 6.9
97.6679 | 6.4418 | 59.954 | 6.9 | [12 empty] | 97.627 | 6.4555 | 60.0077 | 6.9
97.6763 | 6.4395 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.6353 | 6.4543 | 60.0077 | 6.9
97.6846 | 6.4395 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.6436 | 6.4543 | 60.0077 | 6.9
97.693 | 6.4392 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.652 | 6.4553 | 60.0077 | 6.9
97.7013 | 6.4392 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.6603 | 6.4553 | 60.0077 | 6.9
97.7096 | 6.4392 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.6686 | 6.4553 | 60.0077 | 6.9
97.718 | 6.4392 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.677 | 6.4553 | 60.0077 | 6.9
97.7263 | 6.4392 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.6853 | 6.4553 | 60.0077 | 6.9
97.7346 | 6.4392 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.6936 | 6.4553 | 60.0077 | 6.9
97.743 | 6.4387 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.7019 | 6.4553 | 60.0085 | 6.9
97.7513 | 6.4387 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.7103 | 6.4553 | 60.0085 | 6.9
97.7597 | 6.4387 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.7186 | 6.4541 | 60.0085 | 6.9
97.768 | 6.4387 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.7269 | 6.4541 | 60.0085 | 6.9
97.7764 | 6.4387 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.7352 | 6.4541 | 60.0085 | 6.9
97.7847 | 6.4387 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.7437 | 6.4541 | 60.0085 | 6.9
97.793 | 6.4387 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.752 | 6.4545 | 60.0085 | 6.9
97.8014 | 6.4387 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.7603 | 6.4545 | 60.0085 | 6.9
97.8097 | 6.4394 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.7686 | 6.4527 | 60.0085 | 6.9
97.8181 | 6.4394 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.777 | 6.4527 | 60.0085 | 6.9
97.8264 | 6.4389 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.7853 | 6.4527 | 60.0085 | 6.9
97.8347 | 6.4389 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.7936 | 6.4527 | 60.0085 | 6.9
97.8431 | 6.4389 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.8019 | 6.4527 | 60.0085 | 6.9
97.8514 | 6.4389 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.8103 | 6.4527 | 60.0085 | 6.9
97.8597 | 6.4389 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.8186 | 6.4527 | 60.0085 | 6.9
97.8681 | 6.4389 | 59.9528 | 6.9 | [12 empty] | 97.8269 | 6.4527 | 60.0085 | 6.9
97.8764 | 6.4389 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.8352 | 6.4522 | 60.0085 | 6.9
97.8848 | 6.4389 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.8436 | 6.4522 | 60.0085 | 6.9
97.8931 | 6.4389 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.8519 | 6.4522 | 60.0085 | 6.9
97.9015 | 6.4389 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.8602 | 6.4522 | 60.0085 | 6.9
97.9098 | 6.4389 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.8685 | 6.4522 | 60.0085 | 6.9
97.9181 | 6.4389 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.877 | 6.4522 | 60.0085 | 6.9
97.9265 | 6.4389 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.8853 | 6.4522 | 60.0085 | 6.9
97.9348 | 6.4389 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.8936 | 6.4522 | 60.0085 | 6.9
97.9431 | 6.4389 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.9019 | 6.4522 | 60.0097 | 6.9
97.9515 | 6.4389 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.9103 | 6.4522 | 60.0097 | 6.9
97.9598 | 6.4389 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.9186 | 6.4503 | 60.0097 | 6.9
97.9682 | 6.4389 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.9269 | 6.4503 | 60.0097 | 6.9
97.9765 | 6.4389 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.9352 | 6.4503 | 60.0097 | 6.9
97.9849 | 6.4389 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.9436 | 6.4503 | 60.0097 | 6.9
97.9932 | 6.4402 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.9519 | 6.4503 | 60.0097 | 6.9
98.0015 | 6.4402 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.9602 | 6.4503 | 60.0097 | 6.9
98.0099 | 6.4402 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.9686 | 6.4499 | 60.0097 | 6.9
98.0182 | 6.4402 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.9769 | 6.4499 | 60.0097 | 6.9
98.0266 | 6.4402 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.9852 | 6.4499 | 60.0097 | 6.9
98.0349 | 6.4402 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 97.9935 | 6.4499 | 60.0097 | 6.9
98.0432 | 6.4402 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 98.002 | 6.4499 | 60.0097 | 6.9
98.0516 | 6.4402 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 98.0103 | 6.4499 | 60.0097 | 6.9
98.0599 | 6.4402 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 98.0186 | 6.4499 | 60.0097 | 6.9
98.0683 | 6.4402 | 59.9513 | 6.9 | [12 empty] | 98.0269 | 6.4499 | 60.0097 | 6.9
98.0766 | 6.4402 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.0353 | 6.451 | 60.0097 | 6.9
98.0849 | 6.4402 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.0436 | 6.451 | 60.0097 | 6.9
98.0933 | 6.4402 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.0519 | 6.451 | 60.0097 | 6.9
98.1016 | 6.4402 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.0602 | 6.451 | 60.0097 | 6.9
98.11 | 6.4379 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.0686 | 6.451 | 60.0097 | 6.9
98.1183 | 6.4379 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.0769 | 6.451 | 60.0097 | 6.9
98.1266 | 6.4411 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.0852 | 6.4505 | 60.0097 | 6.9
98.135 | 6.4411 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.0935 | 6.4505 | 60.0097 | 6.9
98.1433 | 6.4411 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.1019 | 6.4505 | 60.0109 | 6.9
98.1517 | 6.4411 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.1102 | 6.4505 | 60.0109 | 6.9
98.16 | 6.4411 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.1185 | 6.4505 | 60.0109 | 6.9
98.1683 | 6.4411 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.1268 | 6.4505 | 60.0109 | 6.9
98.1767 | 6.4411 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.1353 | 6.4505 | 60.0109 | 6.9
98.185 | 6.4411 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.1436 | 6.4505 | 60.0109 | 6.9
98.1934 | 6.4411 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.1519 | 6.4505 | 60.0109 | 6.9
98.2017 | 6.4411 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.1602 | 6.4505 | 60.0109 | 6.9
98.2101 | 6.4411 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.1686 | 6.4499 | 60.0109 | 6.9
98.2184 | 6.4411 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.1769 | 6.4499 | 60.0109 | 6.9
98.2267 | 6.4416 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.1852 | 6.4499 | 60.0109 | 6.9
98.2351 | 6.4416 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.1935 | 6.4499 | 60.0109 | 6.9
98.2434 | 6.4416 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.2019 | 6.4495 | 60.0109 | 6.9
98.2517 | 6.4416 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.2102 | 6.4495 | 60.0109 | 6.9
98.2601 | 6.4413 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.2185 | 6.4495 | 60.0109 | 6.9
98.2684 | 6.4413 | 59.9505 | 6.9 | [12 empty] | 98.2268 | 6.4495 | 60.0109 | 6.9
98.2768 | 6.4408 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.2352 | 6.4495 | 60.0109 | 6.9
98.2851 | 6.4408 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.2435 | 6.4495 | 60.0109 | 6.9
98.2935 | 6.4408 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.2518 | 6.4495 | 60.0109 | 6.9
98.3018 | 6.4408 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.2601 | 6.4495 | 60.0109 | 6.9
98.3101 | 6.4408 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.2686 | 6.4495 | 60.0109 | 6.9
98.3185 | 6.4408 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.2769 | 6.4495 | 60.0109 | 6.9
98.3268 | 6.4408 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.2852 | 6.4495 | 60.0109 | 6.9
98.3351 | 6.4408 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.2935 | 6.4495 | 60.0109 | 6.9
98.3435 | 6.4401 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.3019 | 6.4466 | 60.0121 | 6.9
98.3518 | 6.4401 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.3102 | 6.4466 | 60.0121 | 6.9
98.3602 | 6.4401 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.3185 | 6.4448 | 60.0121 | 6.9
98.3685 | 6.4401 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.3268 | 6.4448 | 60.0121 | 6.9
98.3769 | 6.4401 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.3352 | 6.4448 | 60.0121 | 6.9
98.3852 | 6.4401 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.3435 | 6.4448 | 60.0121 | 6.9
98.3935 | 6.4401 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.3518 | 6.4448 | 60.0121 | 6.9
98.4019 | 6.4401 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.3601 | 6.4448 | 60.0121 | 6.9
98.4102 | 6.4401 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.3685 | 6.4448 | 60.0121 | 6.9
98.4185 | 6.4401 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.3768 | 6.4448 | 60.0121 | 6.9
98.4269 | 6.4393 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.3851 | 6.4448 | 60.0121 | 6.9
98.4352 | 6.4393 | 59.9493 | 6.9 | [12 empty] | 98.3934 | 6.4448 | 60.0121 | 6.9
[16 empty] | 98.4019 | 6.4456 | 60.0121 | 6.9
[16 empty] | 98.4102 | 6.4456 | 60.0121 | 6.9
[16 empty] | 98.4185 | 6.4456 | 60.0121 | 6.9
[16 empty] | 98.4268 | 6.4456 | 60.0121 | 6.9
[16 empty] | 98.4352 | 6.448 | 60.0121 | 6.9
[16 empty] | 98.4435 | 6.448 | 60.0121 | 6.9
[16 empty] | 98.4518 | 6.448 | 60.0121 | 6.9
[16 empty] | 98.4602 | 6.448 | 60.0121 | 6.9
[16 empty] | 98.4685 | 6.448 | 60.0121 | 6.9
[16 empty] | 98.4768 | 6.448 | 60.0121 | 6.9
[16 empty] | 98.4851 | 6.448 | 60.0121 | 6.9
[16 empty] | 98.4935 | 6.448 | 60.0121 | 6.9
[16 empty] | 98.5018 | 6.4468 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.5101 | 6.4468 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.5184 | 6.4455 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.5269 | 6.4455 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.5352 | 6.4455 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.5435 | 6.4455 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.5518 | 6.4455 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.5602 | 6.4455 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.5685 | 6.4455 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.5768 | 6.4455 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.5851 | 6.4455 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.5935 | 6.4455 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.6018 | 6.4455 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.6101 | 6.4455 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.6184 | 6.4455 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.6268 | 6.4455 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.6351 | 6.4437 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.6434 | 6.4437 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.6517 | 6.4437 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.6602 | 6.4437 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.6685 | 6.4502 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.6768 | 6.4502 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.6851 | 6.4502 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.6935 | 6.4502 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 98.7018 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.7101 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.7184 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.7268 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.7351 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.7434 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.7517 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.7601 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.7684 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.7767 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.785 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.7935 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.8018 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.8101 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.8184 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.8268 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.8351 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.8434 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.8517 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.8601 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.8684 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.8767 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.885 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.8934 | 6.4502 | 60.0145 | 6.9
[16 empty] | 98.9017 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 98.91 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 98.9183 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 98.9268 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 98.9351 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 98.9434 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 98.9517 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 98.9601 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 98.9684 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 98.9767 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 98.985 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 98.9934 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.0017 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.01 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.0183 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.0267 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.035 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.0433 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.0516 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.0601 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.0684 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.0767 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.085 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.0934 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.1017 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.11 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.1183 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.1267 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.135 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.1433 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.1516 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.16 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.1683 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.1766 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.1849 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.1934 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.2017 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.21 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.2183 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.2267 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.235 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.2433 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.2516 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.26 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.2683 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.2766 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.2849 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.2933 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.3016 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.3099 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.3182 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.3267 | 6.4502 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.335 | 6.4518 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.3433 | 6.4518 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.3516 | 6.4518 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.36 | 6.4518 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.3683 | 6.4518 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.3766 | 6.4518 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.3849 | 6.453 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.3933 | 6.453 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.4016 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.4099 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.4182 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.4266 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.4349 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.4432 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.4515 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.46 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.4683 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.4766 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.4849 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.4933 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 99.5016 | 6.4523 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.5099 | 6.4523 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.5182 | 6.4523 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.5266 | 6.4523 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.5349 | 6.4523 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.5432 | 6.4523 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.5515 | 6.4523 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.5599 | 6.4523 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.5682 | 6.451 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.5765 | 6.451 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.5848 | 6.451 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.5933 | 6.451 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.6016 | 6.451 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.6099 | 6.451 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.6182 | 6.451 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.6266 | 6.451 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.6349 | 6.451 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.6432 | 6.451 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.6515 | 6.451 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.6599 | 6.451 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.6682 | 6.4502 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.6765 | 6.4502 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.6848 | 6.4502 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.6932 | 6.4502 | 60.0137 | 6.9
[16 empty] | 99.7015 | 6.4502 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.7098 | 6.4502 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.7181 | 6.4502 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.7266 | 6.4502 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.7349 | 6.4502 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.7432 | 6.4502 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.7515 | 6.4502 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.7599 | 6.4502 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.7682 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.7765 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.7848 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.7932 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.8015 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.8098 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.8181 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.8265 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.8348 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.8431 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.8514 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.8599 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.8682 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.8765 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.8848 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.8932 | 6.4508 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 99.9015 | 6.4508 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 99.9098 | 6.4508 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 99.9181 | 6.4508 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 99.9265 | 6.4508 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 99.9348 | 6.4508 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 99.9431 | 6.4508 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 99.9514 | 6.4508 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 99.9598 | 6.4508 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 99.9681 | 6.4508 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 99.9764 | 6.4508 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 99.9847 | 6.4508 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 99.9932 | 6.4508 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.0015 | 6.4521 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.0098 | 6.4521 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.0181 | 6.4521 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.0265 | 6.4521 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.0348 | 6.4521 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.0431 | 6.4521 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.0514 | 6.4522 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.0598 | 6.4522 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.0681 | 6.4522 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.0764 | 6.4522 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.0847 | 6.4514 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.0931 | 6.4514 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.1014 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.1097 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.118 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.1265 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.1348 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.1431 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.1514 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.1598 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.1681 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.1764 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.1847 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.1931 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.2014 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.2097 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.218 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.2264 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.2347 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.243 | 6.4514 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.2513 | 6.4515 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.2598 | 6.4515 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.2681 | 6.4515 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.2764 | 6.4515 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.2847 | 6.4515 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.2931 | 6.4515 | 60.0126 | 6.9
[16 empty] | 100.3014 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.3097 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.318 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.3264 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.3347 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.343 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.3513 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.3597 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.368 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.3763 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.3846 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.3931 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.4014 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.4097 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.4181 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.4264 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.4347 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.443 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.4514 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.4597 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.468 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.4763 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.4847 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.493 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.5013 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.5096 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.5181 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.5264 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.5347 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.543 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.5514 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.5597 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.568 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.5763 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.5847 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.593 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.6013 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.6096 | 6.4501 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.618 | 6.4508 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.6263 | 6.4508 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.6346 | 6.4508 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.6429 | 6.4508 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.6514 | 6.4508 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.6597 | 6.4508 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.668 | 6.4508 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.6763 | 6.4508 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.6847 | 6.4496 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.693 | 6.4496 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 100.7013 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.7096 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.718 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.7263 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.7346 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.7429 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.7513 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.7596 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.7679 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.7762 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.7847 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.793 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.8013 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.8096 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.818 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.8263 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.8346 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.8429 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.8513 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.8596 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.8679 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.8762 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.8846 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.8929 | 6.4494 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 100.9012 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.9095 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.918 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.9263 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.9346 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.9429 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.9513 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.9596 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.9679 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.9762 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.9846 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 100.9929 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.0012 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.0095 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.0179 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.0262 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.0345 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.0428 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.0513 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.0596 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.0679 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.0762 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.0846 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.0929 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.1012 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.1095 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.1179 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.1262 | 6.4481 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.1345 | 6.449 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.1428 | 6.449 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.1512 | 6.449 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.1595 | 6.449 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.1678 | 6.449 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.1761 | 6.449 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.1846 | 6.449 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.1929 | 6.449 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.2012 | 6.449 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.2096 | 6.449 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.2179 | 6.4503 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.2262 | 6.4503 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.2345 | 6.4503 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.2429 | 6.4503 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.2512 | 6.4503 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.2595 | 6.4503 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.2678 | 6.4503 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.2762 | 6.4503 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.2845 | 6.4496 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.2928 | 6.4496 | 60.013 | 6.9
[16 empty] | 101.3011 | 6.4496 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.3096 | 6.4496 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.3179 | 6.4496 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.3262 | 6.4496 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.3345 | 6.4496 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.3429 | 6.4496 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.3512 | 6.4496 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.3595 | 6.4496 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.3678 | 6.45 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.3762 | 6.45 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.3845 | 6.45 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.3928 | 6.45 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.4011 | 6.4485 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.4095 | 6.4485 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.4178 | 6.4485 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.4261 | 6.4485 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.4344 | 6.4485 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.4429 | 6.4485 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.4512 | 6.4485 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.4595 | 6.4485 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.4678 | 6.4485 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.4762 | 6.4485 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.4845 | 6.4485 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.4928 | 6.4485 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 101.5011 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.5095 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.5178 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.5261 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.5344 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.5428 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.5511 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.5594 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.5677 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.5762 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.5845 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.5928 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.6011 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.6095 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.6178 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.6261 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.6344 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.6428 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.6511 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.6594 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.6677 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.6761 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.6844 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.6927 | 6.4485 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 101.701 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.7095 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.7178 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.7261 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.7344 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.7428 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.7511 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.7594 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.7677 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.7761 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.7844 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.7927 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.801 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.8094 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.8177 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.826 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.8344 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.8428 | 6.4481 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.8511 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.8594 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.8677 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.8761 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.8844 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.8927 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.901 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.9094 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.9177 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.926 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.9343 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.9427 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.951 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.9594 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.9677 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.9761 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.9844 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 101.9927 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.001 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.0094 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.0177 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.026 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.0343 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.0427 | 6.4482 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.051 | 6.4509 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.0593 | 6.4509 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.0676 | 6.4509 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.076 | 6.4509 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.0844 | 6.4524 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.0927 | 6.4524 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.101 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.1094 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.1177 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.126 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.1343 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.1427 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.151 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.1593 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.1676 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.176 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.1843 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.1926 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.2009 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.2094 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.2177 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.226 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.2343 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.2427 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.251 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.2593 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.2676 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.276 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.2843 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.2926 | 6.4524 | 60.0134 | 6.9
[16 empty] | 102.3009 | 6.4524 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.3093 | 6.4524 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.3176 | 6.4524 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.3259 | 6.4524 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.3342 | 6.4491 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.3427 | 6.4491 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.351 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.3593 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.3676 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.376 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.3843 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.3926 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.4009 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.4093 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.4176 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.4259 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.4342 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.4426 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.4509 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.4592 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.4675 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.476 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.4843 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.4926 | 6.449 | 60.0135 | 6.9
[16 empty] | 102.5009 | 6.449 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.5093 | 6.449 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.5176 | 6.449 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.5259 | 6.449 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.5342 | 6.449 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.5426 | 6.449 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.5509 | 6.449 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.5592 | 6.449 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.5675 | 6.449 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.5759 | 6.449 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.5842 | 6.4489 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.5925 | 6.4489 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.6008 | 6.4497 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.6093 | 6.4497 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.6176 | 6.4497 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.6259 | 6.4497 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.6342 | 6.4497 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.6426 | 6.4497 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.6509 | 6.4497 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.6592 | 6.4497 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.6675 | 6.4497 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.6759 | 6.4497 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.6842 | 6.4531 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.6925 | 6.4531 | 60.0138 | 6.9
[16 empty] | 102.7008 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.7092 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.7175 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.7258 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.7341 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.7426 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.7509 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.7592 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.7675 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.7759 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.7842 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.7925 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.8008 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.8092 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.8175 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.8258 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.8341 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.8425 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.8508 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.8591 | 6.4531 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.8674 | 6.4522 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.8759 | 6.4522 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.8842 | 6.4535 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.8925 | 6.4535 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 102.9008 | 6.4535 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 102.9092 | 6.4535 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 102.9175 | 6.4535 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 102.9258 | 6.4535 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 102.9341 | 6.4535 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 102.9425 | 6.4535 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 102.9508 | 6.4535 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 102.9591 | 6.4535 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 102.9674 | 6.4535 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 102.9758 | 6.4535 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 102.9841 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 102.9924 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 103.0007 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 103.0092 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 103.0175 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 103.0258 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 103.0341 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 103.0425 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 103.0508 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 103.0591 | 6.4523 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 103.0674 | 6.4507 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 103.0758 | 6.4507 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 103.0841 | 6.4507 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 103.0924 | 6.4507 | 60.0146 | 6.9
[16 empty] | 103.1007 | 6.4507 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.1091 | 6.4507 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.1174 | 6.4507 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.1257 | 6.4507 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.134 | 6.4507 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.1425 | 6.4507 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.1508 | 6.4514 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.1591 | 6.4514 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.1674 | 6.4514 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.1758 | 6.4514 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.1841 | 6.4514 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.1924 | 6.4514 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.2007 | 6.4523 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.2091 | 6.4523 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.2174 | 6.4523 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.2257 | 6.4523 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.234 | 6.4523 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.2424 | 6.4523 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.2507 | 6.4523 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.259 | 6.4523 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.2673 | 6.4523 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.2758 | 6.4523 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.2841 | 6.4523 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.2924 | 6.4523 | 60.0153 | 6.9
[16 empty] | 103.3007 | 6.4523 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.3091 | 6.4523 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.3174 | 6.4523 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.3257 | 6.4523 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.334 | 6.4523 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.3424 | 6.4523 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.3507 | 6.4523 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.359 | 6.4523 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.3673 | 6.4523 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.3757 | 6.4523 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.384 | 6.4523 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.3923 | 6.4523 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.4006 | 6.4523 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.4091 | 6.4523 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.4174 | 6.4522 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.4257 | 6.4522 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.434 | 6.4522 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.4424 | 6.4522 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.4507 | 6.4522 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.459 | 6.4522 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.4673 | 6.4522 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.4757 | 6.4522 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.484 | 6.4522 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.4923 | 6.4522 | 60.0162 | 6.9
[16 empty] | 103.5006 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.509 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.5173 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.5256 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.5339 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.5424 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.5507 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.559 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.5673 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.5757 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.584 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.5923 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.6006 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.609 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.6173 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.6256 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.6339 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.6423 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.6506 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.6589 | 6.4522 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.6672 | 6.4509 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.6757 | 6.4509 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.684 | 6.4509 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.6923 | 6.4509 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.7006 | 6.4509 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.709 | 6.4509 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.7173 | 6.4497 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.7256 | 6.4497 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.7339 | 6.4497 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.7423 | 6.4497 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.7506 | 6.4497 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.7589 | 6.4497 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.7672 | 6.4481 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.7756 | 6.4481 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.7839 | 6.4481 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.7922 | 6.4481 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.8005 | 6.4481 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.809 | 6.4481 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.8173 | 6.4481 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.8256 | 6.4481 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.8339 | 6.4488 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.8423 | 6.4488 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.8506 | 6.4488 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.8589 | 6.4488 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.8672 | 6.4488 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.8756 | 6.4488 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.8839 | 6.4488 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.8922 | 6.4488 | 60.0165 | 6.9
[16 empty] | 103.9005 | 6.4476 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 103.9089 | 6.4476 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 103.9172 | 6.4476 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 103.9255 | 6.4476 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 103.9338 | 6.4476 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 103.9423 | 6.4476 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 103.9506 | 6.4476 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 103.9589 | 6.4476 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 103.9672 | 6.4476 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 103.9756 | 6.4476 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 103.9839 | 6.4476 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 103.9922 | 6.4476 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 104.0005 | 6.4475 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 104.0089 | 6.4475 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 104.0172 | 6.4475 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 104.0255 | 6.4475 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 104.0338 | 6.4475 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 104.0422 | 6.4475 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 104.0505 | 6.4475 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 104.0588 | 6.4475 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 104.0671 | 6.4475 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 104.0754 | 6.4475 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 104.0839 | 6.4475 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 104.0922 | 6.4475 | 60.0174 | 6.9
[16 empty] | 104.1005 | 6.4475 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.1088 | 6.4475 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.1172 | 6.4475 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.1255 | 6.4475 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.1338 | 6.4475 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.1421 | 6.4475 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.1505 | 6.4462 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.1588 | 6.4462 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.1671 | 6.4462 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.1754 | 6.4462 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.1838 | 6.4462 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.1921 | 6.4462 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.2004 | 6.4462 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.2087 | 6.4462 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.2172 | 6.4483 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.2255 | 6.4483 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.2338 | 6.4483 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.2421 | 6.4483 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.2505 | 6.4483 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.2588 | 6.4483 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.2671 | 6.4483 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.2754 | 6.4483 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.2838 | 6.4483 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.2921 | 6.4483 | 60.0178 | 6.9
[16 empty] | 104.3004 | 6.4483 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.3087 | 6.4483 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.3171 | 6.4491 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.3254 | 6.4491 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.3337 | 6.4491 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.342 | 6.4491 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.3505 | 6.4491 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.3588 | 6.4491 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.3671 | 6.4495 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.3754 | 6.4495 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.3838 | 6.4495 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.3921 | 6.4495 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.4004 | 6.4494 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.4087 | 6.4494 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.4171 | 6.4498 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.4254 | 6.4498 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.4337 | 6.4498 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.442 | 6.4498 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.4504 | 6.4498 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.4587 | 6.4498 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.467 | 6.4498 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.4753 | 6.4498 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.4838 | 6.4498 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.4921 | 6.4498 | 60.0186 | 6.9
[16 empty] | 104.5004 | 6.4498 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.5087 | 6.4498 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.5171 | 6.4498 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.5254 | 6.4498 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.5337 | 6.4498 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.542 | 6.4498 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.5504 | 6.4489 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.5587 | 6.4489 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.567 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.5753 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.5836 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.592 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.6003 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.6086 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.6169 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.6254 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.6337 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.642 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.6503 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.6587 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.667 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.6753 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.6836 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.692 | 6.4477 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 104.7003 | 6.4477 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.7086 | 6.4477 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.7169 | 6.4477 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.7253 | 6.4477 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.7336 | 6.4477 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.7419 | 6.4477 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.7502 | 6.4465 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.7587 | 6.4465 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.767 | 6.4465 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.7753 | 6.4465 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.7836 | 6.4465 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.792 | 6.4465 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.8003 | 6.4465 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.8086 | 6.4465 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.8169 | 6.4465 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.8253 | 6.4465 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.8336 | 6.4465 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.8419 | 6.4465 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.8502 | 6.4465 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.8586 | 6.4465 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.8669 | 6.4729 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.8752 | 6.4729 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.8835 | 6.4728 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.892 | 6.4728 | 60.0202 | 6.9
[16 empty] | 104.9003 | 6.4728 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 104.9086 | 6.4728 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 104.9169 | 6.4728 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 104.9252 | 6.4728 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 104.9336 | 6.4728 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 104.9419 | 6.4728 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 104.9502 | 6.4722 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 104.9585 | 6.4722 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 104.9669 | 6.4722 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 104.9752 | 6.4722 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 104.9835 | 6.4722 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 104.9918 | 6.4722 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 105.0002 | 6.4722 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 105.0085 | 6.4722 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 105.0168 | 6.4722 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 105.0251 | 6.4722 | 60.0211 | 6.9
[16 empty] | 105.0336 | 6.4722 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 105.0419 | 6.4722 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 105.0502 | 6.4722 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 105.0585 | 6.4722 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 105.0669 | 6.4722 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 105.0752 | 6.4722 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 105.0835 | 6.4722 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 105.0918 | 6.4722 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 105.1002 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.1085 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.1168 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.1251 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.1335 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.1418 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.1501 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.1584 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.1669 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.1752 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.1835 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.1918 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.2001 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.2085 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.2168 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.2251 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.2334 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.2418 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.2501 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.2584 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.2667 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.2751 | 6.4722 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.2834 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.2917 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.3 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.3085 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.3168 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.3251 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.3334 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.3418 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.3501 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.3584 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.3667 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.3751 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.3834 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.3917 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.4 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.4084 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.4167 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.425 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.4333 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.4418 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.4501 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.4584 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.4667 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.475 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.4834 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.4917 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.5 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.5083 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.5167 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.525 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.5333 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.5416 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.55 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.5583 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.5667 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.575 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.5834 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.5917 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.6 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.6083 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.6167 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.625 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.6333 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.6416 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.65 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.6583 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.6666 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.6749 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.6833 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.6917 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.7 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.7083 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.7167 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.725 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.7333 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.7416 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.7499 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.7583 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.7666 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.7749 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.7832 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.7916 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.7999 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.8082 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.8165 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.825 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.8333 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.8416 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.8499 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.8583 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.8666 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.8749 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.8832 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.8916 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.8999 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.9082 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.9165 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.9249 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.9332 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.9415 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.9498 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.9583 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.9666 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.9749 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.9832 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.9916 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 105.9999 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 106.0082 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 106.0165 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 106.0248 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 106.0332 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 106.0415 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 106.0498 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 106.0581 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 106.0665 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 106.0748 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 106.0831 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 106.0914 | 6.4727 | 60.0214 | 6.9
[16 empty] | 106.0999 | 6.4727 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.1082 | 6.4727 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.1165 | 6.4727 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.1248 | 6.4727 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.1332 | 6.4727 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.1415 | 6.4727 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.1498 | 6.4727 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.1581 | 6.4727 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.1665 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.1748 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.1831 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.1914 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.1998 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.2081 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.2164 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.2247 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.2332 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.2415 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.2498 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.2581 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.2665 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.2748 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.2831 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.2914 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.2997 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.3081 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.3164 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.3247 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.333 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.3414 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.3497 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.358 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.3663 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.3748 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.3831 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.3914 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.3997 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.4081 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.4164 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.4247 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.433 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.4414 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.4497 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.458 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.4663 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.4747 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.483 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.4913 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.4996 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.5081 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.5164 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.5247 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.533 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.5413 | 6.4712 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.5497 | 6.4699 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.558 | 6.4699 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.5663 | 6.4699 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.5746 | 6.4699 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.583 | 6.4709 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.5913 | 6.4709 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.5996 | 6.4709 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.6079 | 6.4709 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.6163 | 6.4722 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.6246 | 6.4722 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.6329 | 6.4722 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.6412 | 6.4722 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.6497 | 6.4722 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.658 | 6.4722 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.6663 | 6.4722 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.6746 | 6.4722 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.683 | 6.4722 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.6913 | 6.4722 | 60.0218 | 6.9
[16 empty] | 106.6996 | 6.4722 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.7079 | 6.4722 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.7163 | 6.4722 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.7246 | 6.4722 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.7329 | 6.4722 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.7412 | 6.4722 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.7496 | 6.4722 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.7579 | 6.4722 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.7662 | 6.4722 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.7745 | 6.4722 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.783 | 6.4722 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.7913 | 6.4722 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.7996 | 6.473 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.8079 | 6.473 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.8162 | 6.473 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.8246 | 6.473 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.8329 | 6.4689 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.8412 | 6.4689 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.8495 | 6.4689 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.8579 | 6.4689 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.8662 | 6.4689 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.8745 | 6.4689 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.8828 | 6.4689 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.8912 | 6.4689 | 60.0221 | 6.9
[16 empty] | 106.8995 | 6.4689 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 106.9078 | 6.4689 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 106.9161 | 6.4689 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 106.9246 | 6.4689 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 106.9329 | 6.4689 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 106.9412 | 6.4689 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 106.9495 | 6.4689 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 106.9579 | 6.4689 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 106.9662 | 6.4689 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 106.9745 | 6.4689 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 106.9828 | 6.4689 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 106.9912 | 6.4689 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 106.9995 | 6.4688 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 107.0078 | 6.4688 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 107.0161 | 6.4688 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 107.0244 | 6.4688 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 107.0328 | 6.4675 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 107.0411 | 6.4675 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 107.0494 | 6.4675 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 107.0577 | 6.4675 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 107.0662 | 6.4675 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 107.0745 | 6.4675 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 107.0828 | 6.4665 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 107.0911 | 6.4665 | 60.0229 | 6.9
[16 empty] | 107.0995 | 6.4665 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.1078 | 6.4665 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.1161 | 6.4665 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.1244 | 6.4665 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.1328 | 6.4665 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.1411 | 6.4665 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.1494 | 6.4665 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.1577 | 6.4665 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.1661 | 6.4665 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.1744 | 6.4665 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.1827 | 6.4665 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.191 | 6.4665 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.1995 | 6.4665 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.2078 | 6.4665 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.2161 | 6.4678 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.2244 | 6.4678 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.2328 | 6.4678 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.2411 | 6.4678 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.2494 | 6.4678 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.2577 | 6.4678 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.266 | 6.4685 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.2744 | 6.4685 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.2827 | 6.4685 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.291 | 6.4685 | 60.0233 | 6.9
[16 empty] | 107.2993 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.3077 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.316 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.3243 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.3326 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.3411 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.3494 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.3577 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.366 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.3744 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.3827 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.391 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.3993 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.4077 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.416 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.4243 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.4326 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.4409 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.4493 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.4576 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.4659 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.4742 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.4827 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.491 | 6.469 | 60.0242 | 6.9
[16 empty] | 107.4993 | 6.469 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.5076 | 6.469 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.516 | 6.469 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.5243 | 6.469 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.5326 | 6.4695 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.5409 | 6.4695 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.5493 | 6.4695 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.5576 | 6.4695 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.5659 | 6.4695 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.5742 | 6.4695 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.5826 | 6.4695 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.5909 | 6.4695 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.5992 | 6.4679 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.6075 | 6.4679 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.616 | 6.4679 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.6243 | 6.4679 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.6326 | 6.4679 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.6409 | 6.4679 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.6492 | 6.4679 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.6576 | 6.4679 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.6659 | 6.4679 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.6742 | 6.4679 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.6825 | 6.4679 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.6909 | 6.4679 | 60.0246 | 6.9
[16 empty] | 107.6992 | 6.4679 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.7075 | 6.4679 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.7158 | 6.4679 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.7242 | 6.4679 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.7325 | 6.4679 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.7408 | 6.4679 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.7491 | 6.4679 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.7576 | 6.4679 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.7659 | 6.4679 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.7742 | 6.4679 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.7825 | 6.4656 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.7909 | 6.4656 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.7992 | 6.4656 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.8075 | 6.4656 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.8158 | 6.4656 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.8241 | 6.4656 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.8325 | 6.4656 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.8408 | 6.4656 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.8491 | 6.4656 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.8574 | 6.4656 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.8658 | 6.4656 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.8741 | 6.4656 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.8824 | 6.4656 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.8907 | 6.4656 | 60.0249 | 6.9
[16 empty] | 107.8992 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 107.9075 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 107.9158 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 107.9241 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 107.9325 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 107.9408 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 107.9491 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 107.9574 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 107.9658 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 107.9741 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 107.9824 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 107.9907 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 107.999 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 108.0074 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 108.0157 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 108.024 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 108.0323 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 108.0408 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 108.0491 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 108.0574 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 108.0657 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 108.0741 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 108.0824 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 108.0907 | 6.4656 | 60.0253 | 6.9
[16 empty] | 108.099 | 6.4656 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.1074 | 6.4656 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.1157 | 6.4656 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.124 | 6.4656 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.1323 | 6.4656 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.1407 | 6.4656 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.149 | 6.4656 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.1573 | 6.4656 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.1656 | 6.4656 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.174 | 6.4656 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.1824 | 6.4656 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.1907 | 6.4656 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.199 | 6.5331 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.2073 | 6.5331 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.2157 | 6.5331 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.224 | 6.5331 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.2323 | 6.5344 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.2406 | 6.5344 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.249 | 6.5344 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.2573 | 6.5344 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.2656 | 6.5332 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.2739 | 6.5332 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.2823 | 6.5332 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.2906 | 6.5332 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 108.299 | 6.5332 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.3073 | 6.5332 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.3157 | 6.5332 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.324 | 6.5332 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.3323 | 6.5332 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.3406 | 6.5332 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.3489 | 6.5332 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.3573 | 6.5332 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.3656 | 6.5332 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.3739 | 6.5332 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.3822 | 6.5332 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.3906 | 6.5332 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.3989 | 6.5332 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.4072 | 6.5332 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.4155 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.424 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.4323 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.4406 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.4489 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.4573 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.4656 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.4739 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.4822 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.4905 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.4989 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.5072 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.5155 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.5238 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.5322 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.5405 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.5488 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.5571 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.5656 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.5739 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.5822 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.5905 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.5989 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.6072 | 6.5337 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.6155 | 6.5322 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.6238 | 6.5322 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.6322 | 6.5307 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.6405 | 6.5307 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.6488 | 6.5307 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.6571 | 6.5307 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.6654 | 6.5307 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.6738 | 6.5307 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.6821 | 6.5307 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.6904 | 6.5307 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 108.6987 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.7072 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.7155 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.7238 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.7321 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.7405 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.7488 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.7571 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.7654 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.7738 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.7821 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.7904 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.7987 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.807 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.8154 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.8237 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.832 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.8403 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.8488 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.8571 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.8654 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.8737 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.8821 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.8904 | 6.5307 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 108.8987 | 6.5307 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 108.907 | 6.5307 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 108.9154 | 6.5307 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 108.9237 | 6.5307 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 108.932 | 6.5307 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 108.9403 | 6.5307 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 108.9487 | 6.5317 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 108.957 | 6.5317 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 108.9653 | 6.5317 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 108.9736 | 6.5317 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 108.9819 | 6.5317 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 108.9904 | 6.5317 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 108.9987 | 6.5317 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 109.007 | 6.5317 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 109.0153 | 6.5317 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 109.0237 | 6.5317 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 109.032 | 6.5318 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 109.0403 | 6.5318 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 109.0486 | 6.533 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 109.057 | 6.533 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 109.0653 | 6.533 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 109.0736 | 6.533 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 109.0819 | 6.533 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 109.0903 | 6.533 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 109.0986 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.1069 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.1152 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.1237 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.132 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.1403 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.1486 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.1569 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.1653 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.1736 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.1819 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.1902 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.1986 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.2069 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.2152 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.2235 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.2319 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.2402 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.2485 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.2568 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.2653 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.2736 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.2819 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.2902 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.2985 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.3069 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.3152 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.3235 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.3318 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.3402 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.3485 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.3568 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.3651 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.3735 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.3818 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.3901 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.3984 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.4069 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.4152 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.4235 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.4318 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.4402 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.4485 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.4568 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.4651 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.4734 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.4818 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.4901 | 6.533 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.4984 | 6.5331 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.5067 | 6.5331 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.5151 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.5234 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.5317 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.54 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.5485 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.5568 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.5651 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.5734 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.5818 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.5901 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.5984 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.6067 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.6151 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.6234 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.6317 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.64 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.6483 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.6567 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.665 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.6733 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.6816 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.6901 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.6984 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.7067 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.715 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.7234 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.7317 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.74 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.7483 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.7567 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.765 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.7733 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.7816 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.79 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.7983 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.8066 | 6.5326 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.8149 | 6.5339 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.8232 | 6.5339 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.8317 | 6.5349 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.84 | 6.5349 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.8483 | 6.5349 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.8566 | 6.5349 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.865 | 6.5349 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.8733 | 6.5349 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.8816 | 6.5358 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.8899 | 6.5358 | 60.0254 | 6.9
[16 empty] | 109.8983 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.9066 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.9149 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.9232 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.9316 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.9399 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.9482 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.9565 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.9648 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.9733 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.9816 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.9899 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 109.9982 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 110.0066 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 110.0149 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 110.0232 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 110.0315 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 110.0399 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 110.0482 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 110.0565 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 110.0648 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 110.0732 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 110.0815 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 110.0898 | 6.5358 | 60.0258 | 6.9
[16 empty] | 110.0981 | 6.5358 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.1066 | 6.5358 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.1149 | 6.5357 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.1232 | 6.5357 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.1315 | 6.5357 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.1398 | 6.5357 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.1482 | 6.5347 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.1565 | 6.5347 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.1648 | 6.5347 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.1731 | 6.5347 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.1815 | 6.5335 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.1898 | 6.5335 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.1981 | 6.5335 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.2064 | 6.5335 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.2148 | 6.5335 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.2231 | 6.5335 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.2314 | 6.5335 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.2397 | 6.5335 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.2482 | 6.5319 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.2565 | 6.5319 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.2648 | 6.5319 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.2731 | 6.5319 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.2815 | 6.5319 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.2898 | 6.5319 | 60.0262 | 6.9
[16 empty] | 110.2981 | 6.5319 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.3064 | 6.5319 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.3147 | 6.5329 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.3231 | 6.5329 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.3314 | 6.5339 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.3397 | 6.5339 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.348 | 6.5339 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.3564 | 6.5339 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.3647 | 6.5339 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.373 | 6.5339 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.3813 | 6.5339 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.3898 | 6.5339 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.3981 | 6.5339 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.4064 | 6.5339 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.4147 | 6.5339 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.4231 | 6.5339 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.4314 | 6.5352 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.4397 | 6.5352 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.448 | 6.5352 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.4563 | 6.5352 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.4647 | 6.5341 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.473 | 6.5341 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.4813 | 6.533 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.4896 | 6.533 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 110.498 | 6.533 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.5063 | 6.533 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.5146 | 6.533 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.5229 | 6.533 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.5314 | 6.533 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.5397 | 6.533 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.548 | 6.533 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.5563 | 6.533 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.5647 | 6.5314 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.573 | 6.5314 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.5813 | 6.5319 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.5896 | 6.5319 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.5979 | 6.5319 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.6063 | 6.5319 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.6146 | 6.5329 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.6229 | 6.5329 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.6312 | 6.5329 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.6396 | 6.5329 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.6479 | 6.5329 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.6562 | 6.5329 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.6646 | 6.5318 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.673 | 6.5318 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.6813 | 6.5318 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.6896 | 6.5318 | 60.0277 | 6.9
[16 empty] | 110.6979 | 6.5316 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.7063 | 6.5316 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.7146 | 6.5316 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.7229 | 6.5316 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.7312 | 6.5305 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.7395 | 6.5305 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.7479 | 6.5305 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.7562 | 6.5305 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.7645 | 6.5315 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.7728 | 6.5315 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.7812 | 6.5315 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.7896 | 6.5315 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.7979 | 6.5315 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.8062 | 6.5315 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.8146 | 6.5315 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.8229 | 6.5315 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.8312 | 6.5309 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.8395 | 6.5309 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.8478 | 6.5309 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.8562 | 6.5309 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.8645 | 6.5298 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.8728 | 6.5298 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.8811 | 6.5298 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.8895 | 6.5298 | 60.029 | 6.9
[16 empty] | 110.8978 | 6.5298 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 110.9061 | 6.5298 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 110.9144 | 6.5311 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 110.9229 | 6.5311 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 110.9312 | 6.5311 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 110.9395 | 6.5311 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 110.9478 | 6.53 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 110.9562 | 6.53 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 110.9645 | 6.53 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 110.9728 | 6.53 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 110.9811 | 6.53 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 110.9894 | 6.53 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 110.9978 | 6.529 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 111.0061 | 6.529 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 111.0144 | 6.529 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 111.0227 | 6.529 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 111.0311 | 6.529 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 111.0394 | 6.529 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 111.0477 | 6.5299 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 111.056 | 6.5299 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 111.0645 | 6.5297 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 111.0728 | 6.5297 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 111.0811 | 6.5307 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 111.0894 | 6.5307 | 60.0306 | 6.9
[16 empty] | 111.0977 | 6.5307 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.1061 | 6.5307 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.1144 | 6.5307 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.1227 | 6.5307 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.131 | 6.5307 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.1394 | 6.5307 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.1477 | 6.5307 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.156 | 6.5307 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.1643 | 6.5296 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.1727 | 6.5296 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.181 | 6.5296 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.1893 | 6.5296 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.1976 | 6.5296 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.2059 | 6.5296 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.2144 | 6.5296 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.2227 | 6.5296 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.231 | 6.5283 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.2393 | 6.5283 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.2477 | 6.5283 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.256 | 6.5283 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.2643 | 6.5272 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.2726 | 6.5272 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.281 | 6.5272 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.2893 | 6.5272 | 60.0322 | 6.9
[16 empty] | 111.2976 | 6.5272 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.3059 | 6.5272 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.3142 | 6.5272 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.3226 | 6.5272 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.3309 | 6.5272 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.3392 | 6.5272 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.3475 | 6.5272 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.356 | 6.5272 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.3643 | 6.5282 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.3726 | 6.5282 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.3809 | 6.5266 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.3892 | 6.5266 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.3976 | 6.5266 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.4059 | 6.5266 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.4142 | 6.5276 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.4225 | 6.5276 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.4309 | 6.5276 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.4392 | 6.5276 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.4475 | 6.5276 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.4558 | 6.5276 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.4642 | 6.5265 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.4725 | 6.5265 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.4808 | 6.5265 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.4891 | 6.5265 | 60.0334 | 6.9
[16 empty] | 111.4974 | 6.5264 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.5059 | 6.5264 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.5142 | 6.5264 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.5225 | 6.5264 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.5308 | 6.5253 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.5392 | 6.5253 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.5475 | 6.5253 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.5558 | 6.5253 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.5641 | 6.5253 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.5725 | 6.5253 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.5808 | 6.5253 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.5891 | 6.5253 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.5974 | 6.5266 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.6057 | 6.5266 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.6141 | 6.5256 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.6224 | 6.5256 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.6307 | 6.5256 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.639 | 6.5256 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.6475 | 6.5256 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.6558 | 6.5256 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.6641 | 6.5256 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.6724 | 6.5256 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.6807 | 6.5265 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.6891 | 6.5265 | 60.0346 | 6.9
[16 empty] | 111.6974 | 6.5265 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.7057 | 6.5265 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.714 | 6.5249 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.7224 | 6.5249 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.7307 | 6.5249 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.739 | 6.5249 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.7473 | 6.5249 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.7556 | 6.5249 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.764 | 6.5249 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.7723 | 6.5249 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.7806 | 6.5259 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.7889 | 6.5259 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.7974 | 6.5259 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.8057 | 6.5259 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.814 | 6.5259 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.8223 | 6.5259 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.8307 | 6.5248 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.839 | 6.5248 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.8473 | 6.5248 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.8556 | 6.5248 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.8639 | 6.5248 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.8723 | 6.5248 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.8806 | 6.5248 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.8889 | 6.5248 | 60.0358 | 6.9
[16 empty] | 111.8972 | 6.5248 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 111.9056 | 6.5248 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 111.9139 | 6.5232 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 111.9222 | 6.5232 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 111.9305 | 6.5222 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 111.9388 | 6.5222 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 111.9473 | 6.5222 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 111.9556 | 6.5222 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 111.9639 | 6.5222 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 111.9722 | 6.5222 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 111.9806 | 6.521 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 111.9889 | 6.521 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 111.9972 | 6.521 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 112.0055 | 6.521 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 112.0138 | 6.521 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 112.0222 | 6.521 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 112.0305 | 6.5223 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 112.0388 | 6.5223 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 112.0471 | 6.5213 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 112.0555 | 6.5213 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 112.0638 | 6.5213 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 112.0721 | 6.5213 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 112.0804 | 6.5222 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 112.0889 | 6.5222 | 60.0367 | 6.9
[16 empty] | 112.0972 | 6.5222 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.1055 | 6.5222 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.1138 | 6.5222 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.1221 | 6.5222 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.1305 | 6.5222 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.1388 | 6.5222 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.1471 | 6.5222 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.1554 | 6.5222 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.1638 | 6.5222 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.1721 | 6.5222 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.1804 | 6.5521 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.1887 | 6.5521 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.197 | 6.5521 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.2054 | 6.5521 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.2137 | 6.5521 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.222 | 6.5521 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.2303 | 6.5505 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.2388 | 6.5505 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.2471 | 6.5505 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.2554 | 6.5505 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.2637 | 6.5505 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.272 | 6.5505 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.2804 | 6.5505 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.2887 | 6.5505 | 60.0383 | 6.9
[16 empty] | 112.297 | 6.5505 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.3053 | 6.5505 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.3137 | 6.5496 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.322 | 6.5496 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.3303 | 6.5496 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.3386 | 6.5496 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.3469 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.3553 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.3636 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.3719 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.3802 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.3887 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.397 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.4053 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.4136 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.4219 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.4303 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.4386 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.4469 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.4552 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.4636 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.4719 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.4802 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.4885 | 6.5485 | 60.0388 | 6.9
[16 empty] | 112.4968 | 6.5485 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.5052 | 6.5485 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.5135 | 6.5484 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.5219 | 6.5484 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.5302 | 6.5484 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.5386 | 6.5484 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.5469 | 6.5484 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.5552 | 6.5484 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.5635 | 6.5484 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.5718 | 6.5484 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.5802 | 6.5496 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.5885 | 6.5496 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.5968 | 6.5485 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.6051 | 6.5485 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.6135 | 6.5485 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.6218 | 6.5485 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.6301 | 6.5485 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.6384 | 6.5485 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.6467 | 6.5485 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.6552 | 6.5485 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.6635 | 6.5485 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.6718 | 6.5485 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.6801 | 6.5485 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.6885 | 6.5485 | 60.0395 | 6.9
[16 empty] | 112.6968 | 6.5485 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.7051 | 6.5485 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.7134 | 6.5485 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.7217 | 6.5485 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.7301 | 6.5483 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.7384 | 6.5483 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.7467 | 6.5483 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.755 | 6.5483 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.7634 | 6.5483 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.7717 | 6.5483 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.78 | 6.5468 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.7883 | 6.5468 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.7966 | 6.5477 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.8051 | 6.5477 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.8134 | 6.5477 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.8217 | 6.5477 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.83 | 6.5477 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.8384 | 6.5477 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.8467 | 6.5477 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.855 | 6.5477 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.8633 | 6.5477 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.8716 | 6.5477 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.88 | 6.5477 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.8883 | 6.5477 | 60.04 | 6.9
[16 empty] | 112.8966 | 6.5489 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 112.9049 | 6.5489 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 112.9133 | 6.5489 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 112.9216 | 6.5489 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 112.9299 | 6.5489 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 112.9382 | 6.5489 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 112.9465 | 6.5473 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 112.955 | 6.5473 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 112.9633 | 6.5473 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 112.9716 | 6.5473 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 112.9799 | 6.5473 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 112.9882 | 6.5473 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 112.9966 | 6.5473 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 113.0049 | 6.5473 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 113.0132 | 6.5473 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 113.0215 | 6.5473 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 113.0299 | 6.5462 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 113.0382 | 6.5462 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 113.0465 | 6.5462 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 113.0548 | 6.5462 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 113.0631 | 6.5462 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 113.0715 | 6.5462 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 113.0798 | 6.5462 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 113.0881 | 6.5462 | 60.0409 | 6.9
[16 empty] | 113.0964 | 6.5462 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.1049 | 6.5462 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.1132 | 6.5462 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.1215 | 6.5462 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.1298 | 6.5349 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.1381 | 6.5349 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.1465 | 6.5349 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.1548 | 6.5349 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.1631 | 6.5349 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.1714 | 6.5349 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.1798 | 6.534 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.1881 | 6.534 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.1964 | 6.534 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.2047 | 6.534 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.213 | 6.5353 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.2214 | 6.5353 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.2297 | 6.5353 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.238 | 6.5353 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.2463 | 6.5344 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.2548 | 6.5344 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.2631 | 6.5344 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.2714 | 6.5344 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.2797 | 6.5344 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.288 | 6.5344 | 60.0412 | 6.9
[16 empty] | 113.2964 | 6.5344 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.3047 | 6.5344 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.313 | 6.5344 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.3213 | 6.5344 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.3297 | 6.5344 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.338 | 6.5344 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.3463 | 6.5344 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.3546 | 6.5344 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.3629 | 6.5335 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.3713 | 6.5335 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.3796 | 6.5305 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.3879 | 6.5305 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.3962 | 6.5305 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.4045 | 6.5305 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.413 | 6.5305 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.4213 | 6.5305 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.4296 | 6.5305 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.4379 | 6.5305 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.4463 | 6.53 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.4546 | 6.53 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.4629 | 6.53 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.4712 | 6.53 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.4795 | 6.53 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.4879 | 6.53 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 113.4962 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.5045 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.5128 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.5212 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.5295 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.5378 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.5461 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.5544 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.5629 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.5712 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.5795 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.5878 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.5961 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.6045 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.6128 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.6211 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.6294 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.6378 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.6461 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.6544 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.6627 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.671 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.6794 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.6877 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.696 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.7043 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.7128 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.7211 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.7294 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.7377 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.746 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.7544 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.7627 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.771 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.7793 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.7876 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.796 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.8043 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.8126 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.8209 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.8293 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.8376 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.8459 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.8542 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.8625 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.871 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.8793 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.8876 | 6.53 | 60.0433 | 6.9
[16 empty] | 113.8959 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 113.9043 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 113.9126 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 113.9209 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 113.9292 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 113.9375 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 113.9459 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 113.9542 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 113.9625 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 113.9708 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 113.9791 | 6.5283 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 113.9875 | 6.5283 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 113.9958 | 6.5283 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 114.0042 | 6.5283 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 114.0125 | 6.5285 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 114.0209 | 6.5285 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 114.0292 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 114.0375 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 114.0458 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 114.0541 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 114.0625 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 114.0708 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 114.0791 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 114.0874 | 6.5294 | 60.0429 | 6.9
[16 empty] | 114.0958 | 6.5294 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.1041 | 6.5294 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.1124 | 6.5294 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.1207 | 6.5294 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.129 | 6.5294 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.1375 | 6.5294 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.1458 | 6.5294 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.1541 | 6.5294 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.1624 | 6.5303 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.1708 | 6.5303 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.1791 | 6.5303 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.1874 | 6.5303 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.1957 | 6.5292 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.204 | 6.5292 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.2124 | 6.5293 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.2207 | 6.5293 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.229 | 6.5293 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.2373 | 6.5293 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.2456 | 6.5293 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.254 | 6.5293 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.2623 | 6.5293 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.2706 | 6.5293 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.2789 | 6.5281 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.2874 | 6.5281 | 60.0421 | 6.9
[16 empty] | 114.2957 | 6.5281 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.304 | 6.5281 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.3123 | 6.5292 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.3206 | 6.5292 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.329 | 6.5292 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.3373 | 6.5292 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.3456 | 6.5292 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.3539 | 6.5292 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.3623 | 6.5292 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.3706 | 6.5292 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.3789 | 6.5292 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.3872 | 6.5292 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.3955 | 6.5302 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.4039 | 6.5302 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.4122 | 6.529 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.4205 | 6.529 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.4288 | 6.5292 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.4373 | 6.5292 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.4456 | 6.5292 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.4539 | 6.5292 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.4622 | 6.5302 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.4705 | 6.5302 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.4789 | 6.5302 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.4872 | 6.5302 | 60.0413 | 6.9
[16 empty] | 114.4955 | 6.5311 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.5038 | 6.5311 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.5122 | 6.5311 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.5205 | 6.5311 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.5288 | 6.5327 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.5371 | 6.5327 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.5454 | 6.5316 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.5538 | 6.5316 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.5621 | 6.5316 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.5704 | 6.5316 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.5787 | 6.5316 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.5872 | 6.5316 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.5955 | 6.5325 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.6038 | 6.5325 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.6121 | 6.5325 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.6204 | 6.5325 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.6288 | 6.5325 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.6371 | 6.5325 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.6454 | 6.5335 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.6537 | 6.5335 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.6621 | 6.5335 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.6704 | 6.5335 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.6787 | 6.5335 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.687 | 6.5335 | 60.0394 | 6.9
[16 empty] | 114.6953 | 6.5346 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.7037 | 6.5346 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.712 | 6.5356 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.7203 | 6.5356 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.7286 | 6.5356 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.7371 | 6.5356 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.7454 | 6.5356 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.7537 | 6.5356 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.762 | 6.5344 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.7703 | 6.5344 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.7787 | 6.5344 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.787 | 6.5344 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.7953 | 6.5333 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.8036 | 6.5333 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.812 | 6.5335 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.8203 | 6.5335 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.8286 | 6.5335 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.8369 | 6.5335 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.8452 | 6.5344 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.8536 | 6.5344 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.8619 | 6.5353 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.8702 | 6.5353 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.8785 | 6.5353 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.887 | 6.5353 | 60.0377 | 6.9
[16 empty] | 114.8953 | 6.5369 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 114.9036 | 6.5369 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 114.9119 | 6.5378 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 114.9202 | 6.5378 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 114.9286 | 6.5378 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 114.9369 | 6.5378 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 114.9452 | 6.5367 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 114.9535 | 6.5367 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 114.9619 | 6.5354 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 114.9702 | 6.5354 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 114.9785 | 6.5354 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 114.9868 | 6.5354 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 114.9951 | 6.5342 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 115.0035 | 6.5342 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 115.0118 | 6.5352 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 115.0201 | 6.5352 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 115.0284 | 6.5352 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 115.0369 | 6.5352 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 115.0452 | 6.5368 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 115.0535 | 6.5368 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 115.0618 | 6.5377 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 115.0702 | 6.5377 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 115.0785 | 6.5366 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 115.0868 | 6.5366 | 60.0356 | 6.9
[16 empty] | 115.0951 | 6.5366 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.1034 | 6.5366 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.1118 | 6.5366 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.1201 | 6.5366 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.1284 | 6.5367 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.1367 | 6.5367 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.1451 | 6.5355 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.1534 | 6.5355 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.1617 | 6.5355 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.17 | 6.5355 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.1783 | 6.5365 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.1868 | 6.5365 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.1951 | 6.5365 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.2034 | 6.5365 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.2117 | 6.5365 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.2201 | 6.5365 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.2284 | 6.5374 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.2367 | 6.5374 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.245 | 6.5376 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.2534 | 6.5376 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.2617 | 6.5365 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.27 | 6.5365 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.2783 | 6.5365 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.2866 | 6.5365 | 60.0335 | 6.9
[16 empty] | 115.295 | 6.5365 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.3033 | 6.5365 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.3116 | 6.5365 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.3199 | 6.5365 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.3284 | 6.5353 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.3367 | 6.5353 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.345 | 6.5353 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.3533 | 6.5353 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.3617 | 6.5363 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.37 | 6.5363 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.3783 | 6.5363 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.3866 | 6.5363 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.3949 | 6.5379 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.4033 | 6.5379 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.4116 | 6.5379 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.4199 | 6.5379 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.4282 | 6.5379 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.4366 | 6.5379 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.4449 | 6.5379 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.4532 | 6.5379 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.4615 | 6.5379 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.47 | 6.5379 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.4783 | 6.5377 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.4866 | 6.5377 | 60.0315 | 6.9
[16 empty] | 115.4949 | 6.5377 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.5032 | 6.5377 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.5116 | 6.5377 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.5199 | 6.5377 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.5282 | 6.5364 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.5365 | 6.5364 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.5449 | 6.5364 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.5532 | 6.5364 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.5615 | 6.5364 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.5698 | 6.5364 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.5782 | 6.5364 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.5865 | 6.5364 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.5948 | 6.5364 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.6031 | 6.5364 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.6115 | 6.5352 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.6199 | 6.5352 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.6282 | 6.5362 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.6365 | 6.5362 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.6448 | 6.5378 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.6532 | 6.5378 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.6615 | 6.5378 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.6698 | 6.5378 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.6781 | 6.5378 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.6865 | 6.5378 | 60.0303 | 6.9
[16 empty] | 115.6948 | 6.5378 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.7031 | 6.5378 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.7114 | 6.5387 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.7197 | 6.5387 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.7281 | 6.5387 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.7365 | 6.5387 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.7448 | 6.5387 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.7531 | 6.5387 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.7615 | 6.5396 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.7698 | 6.5396 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.7781 | 6.5396 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.7864 | 6.5396 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.7948 | 6.5396 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.8031 | 6.5396 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.8114 | 6.5396 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.8197 | 6.5396 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.8281 | 6.5397 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.8364 | 6.5397 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.8447 | 6.5397 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.853 | 6.5397 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.8613 | 6.5397 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.8698 | 6.5397 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.8781 | 6.5397 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.8864 | 6.5397 | 60.0287 | 6.9
[16 empty] | 115.8947 | 6.5406 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 115.9031 | 6.5406 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 115.9114 | 6.5406 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 115.9197 | 6.5406 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 115.928 | 6.5417 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 115.9364 | 6.5417 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 115.9447 | 6.5417 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 115.953 | 6.5417 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 115.9613 | 6.5417 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 115.9697 | 6.5417 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 115.978 | 6.5417 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 115.9863 | 6.5417 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 115.9946 | 6.4737 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 116.0029 | 6.4737 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 116.0114 | 6.4737 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 116.0197 | 6.4737 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 116.028 | 6.4753 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 116.0363 | 6.4753 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 116.0447 | 6.4753 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 116.053 | 6.4753 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 116.0613 | 6.4753 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 116.0696 | 6.4753 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 116.078 | 6.4759 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 116.0863 | 6.4759 | 60.0279 | 6.9
[16 empty] | 116.0946 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.1029 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.1113 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.1196 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.1279 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.1362 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.1445 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.153 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.1613 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.1696 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.1779 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.1863 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.1946 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.2029 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.2112 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.2196 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.2279 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.2362 | 6.4759 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.2445 | 6.4753 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.2529 | 6.4753 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.2612 | 6.4753 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.2695 | 6.4753 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.2778 | 6.4753 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.2861 | 6.4753 | 60.027 | 6.9
[16 empty] | 116.2946 | 6.4753 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.3029 | 6.4753 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.3112 | 6.4753 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.3195 | 6.4753 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.3279 | 6.4753 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.3362 | 6.4753 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.3445 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.3528 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.3612 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.3695 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.3778 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.3861 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.3945 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.4028 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.4111 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.4194 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.4277 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.4362 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.4445 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.4528 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.4611 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.4695 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.4778 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.4861 | 6.4754 | 60.0263 | 6.9
[16 empty] | 116.4944 | 6.4754 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.5028 | 6.4754 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.5111 | 6.4754 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.5194 | 6.4754 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.5277 | 6.4754 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.5361 | 6.4754 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.5444 | 6.4754 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.5527 | 6.4754 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.561 | 6.4765 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.5695 | 6.4765 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.5778 | 6.4765 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.5861 | 6.4765 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.5944 | 6.4754 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.6027 | 6.4754 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.6111 | 6.4754 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.6194 | 6.4754 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.6277 | 6.4754 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.636 | 6.4754 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.6444 | 6.4741 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.6527 | 6.4741 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.661 | 6.4741 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.6693 | 6.4741 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.6777 | 6.4741 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.686 | 6.4741 | 60.0266 | 6.9
[16 empty] | 116.6943 | 6.4741 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.7026 | 6.4741 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.7111 | 6.4741 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.7194 | 6.4741 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.7277 | 6.4741 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.736 | 6.4741 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.7443 | 6.4741 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.7527 | 6.4741 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.761 | 6.4741 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.7693 | 6.4741 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.7776 | 6.4741 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.786 | 6.4741 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.7943 | 6.4746 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.8026 | 6.4746 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.8109 | 6.4746 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.8193 | 6.4746 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.8276 | 6.4747 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.8359 | 6.4747 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.8442 | 6.4747 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.8527 | 6.4747 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.861 | 6.4747 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.8693 | 6.4747 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.8776 | 6.4736 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.886 | 6.4736 | 60.0259 | 6.9
[16 empty] | 116.8943 | 6.4465 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 116.9026 | 6.4465 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 116.9109 | 6.4465 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 116.9192 | 6.4465 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 116.9276 | 6.4465 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 116.9359 | 6.4465 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 116.9442 | 6.4465 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 116.9525 | 6.4465 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 116.9609 | 6.4481 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 116.9692 | 6.4481 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 116.9775 | 6.4492 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 116.9858 | 6.4492 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 116.9943 | 6.4492 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 117.0026 | 6.4492 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 117.0109 | 6.4492 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 117.0192 | 6.4492 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 117.0276 | 6.4492 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 117.0359 | 6.4492 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 117.0442 | 6.4503 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 117.0525 | 6.4503 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 117.0609 | 6.4494 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 117.0692 | 6.4494 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 117.0775 | 6.4481 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 117.0858 | 6.4481 | 60.0251 | 6.9
[16 empty] | 117.0941 | 6.4481 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.1025 | 6.4481 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.1108 | 6.4481 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.1191 | 6.4481 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.1274 | 6.4471 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.1359 | 6.4471 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.1442 | 6.4471 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.1525 | 6.4471 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.1608 | 6.4471 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.1692 | 6.4471 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.1775 | 6.4471 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.1858 | 6.4471 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.1941 | 6.4487 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.2025 | 6.4487 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.2108 | 6.4498 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.2191 | 6.4498 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.2274 | 6.4498 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.2358 | 6.4498 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.2441 | 6.4498 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.2524 | 6.4498 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.2607 | 6.4498 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.2692 | 6.4498 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.2775 | 6.4509 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.2858 | 6.4509 | 60.0238 | 6.9
[16 empty] | 117.2941 | 6.4509 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.3024 | 6.4509 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.3108 | 6.4509 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.3191 | 6.4509 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.3274 | 6.4509 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.3357 | 6.4509 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.3441 | 6.45 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.3524 | 6.45 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.3607 | 6.4487 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.369 | 6.4487 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.3774 | 6.4487 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.3857 | 6.4487 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.394 | 6.4477 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.4023 | 6.4477 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.4108 | 6.4477 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.4191 | 6.4477 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.4274 | 6.4477 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.4357 | 6.4477 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.4441 | 6.4504 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.4524 | 6.4504 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.4607 | 6.4504 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.469 | 6.4504 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.4774 | 6.4515 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.4857 | 6.4515 | 60.0226 | 6.9
[16 empty] | 117.494 | 6.4515 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.5023 | 6.4515 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.5106 | 6.4506 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.519 | 6.4506 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.5273 | 6.4506 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.5356 | 6.4506 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.5439 | 6.4508 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.5524 | 6.4508 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.5607 | 6.4508 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.569 | 6.4508 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.5773 | 6.4498 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.5857 | 6.4498 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.594 | 6.4498 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.6023 | 6.4498 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.6106 | 6.4498 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.619 | 6.4498 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.6273 | 6.4509 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.6356 | 6.4509 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.6439 | 6.4509 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.6523 | 6.4509 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.6606 | 6.452 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.6689 | 6.452 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.6772 | 6.452 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.6857 | 6.452 | 60.021 | 6.9
[16 empty] | 117.694 | 6.4511 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.7023 | 6.4511 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.7106 | 6.4513 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.719 | 6.4513 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.7273 | 6.4513 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.7356 | 6.4513 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.7439 | 6.4503 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.7523 | 6.4503 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.7606 | 6.4503 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.7689 | 6.4503 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.7772 | 6.4503 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.7856 | 6.4503 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.7939 | 6.4515 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.8022 | 6.4515 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.8105 | 6.4517 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.819 | 6.4517 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.8273 | 6.4527 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.8356 | 6.4527 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.8439 | 6.4518 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.8522 | 6.4518 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.8606 | 6.4518 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.8689 | 6.4518 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.8772 | 6.4518 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.8855 | 6.4518 | 60.0194 | 6.9
[16 empty] | 117.8939 | 6.4508 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 117.9022 | 6.4508 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 117.9105 | 6.4508 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 117.9188 | 6.4508 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 117.9272 | 6.4521 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 117.9355 | 6.4521 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 117.9438 | 6.4521 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 117.9521 | 6.4521 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 117.9606 | 6.4521 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 117.9689 | 6.4521 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 117.9772 | 6.4521 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 117.9855 | 6.4521 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 117.9939 | 6.4521 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 118.0022 | 6.4521 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 118.0105 | 6.4532 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 118.0188 | 6.4532 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 118.0272 | 6.4543 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 118.0355 | 6.4543 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 118.0438 | 6.4544 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 118.0521 | 6.4544 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 118.0605 | 6.4544 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 118.0688 | 6.4544 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 118.0771 | 6.4544 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 118.0854 | 6.4544 | 60.0171 | 6.9
[16 empty] | 118.0939 | 6.4555 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.1022 | 6.4555 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.1105 | 6.4555 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.1188 | 6.4555 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.1272 | 6.4555 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.1355 | 6.4555 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.1438 | 6.4548 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.1521 | 6.4548 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.1605 | 6.4548 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.1688 | 6.4548 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.1771 | 6.4548 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.1854 | 6.4548 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.1938 | 6.4548 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.2021 | 6.4548 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.2104 | 6.4707 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.2188 | 6.4707 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.2272 | 6.4707 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.2355 | 6.4707 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.2438 | 6.4715 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.2521 | 6.4715 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.2605 | 6.4715 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.2688 | 6.4715 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.2771 | 6.4715 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.2854 | 6.4715 | 60.0154 | 6.9
[16 empty] | 118.2938 | 6.4726 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.3021 | 6.4726 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.3104 | 6.4726 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.3187 | 6.4726 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.3271 | 6.4739 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.3354 | 6.4739 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.3438 | 6.4726 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.3521 | 6.4726 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.3605 | 6.4726 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.3688 | 6.4726 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.3771 | 6.4726 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.3854 | 6.4726 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.3938 | 6.4726 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.4021 | 6.4726 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.4104 | 6.4736 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.4187 | 6.4736 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.4271 | 6.4736 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.4354 | 6.4736 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.4437 | 6.4729 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.452 | 6.4729 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.4604 | 6.4729 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.4688 | 6.4729 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.4771 | 6.4745 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.4854 | 6.4745 | 60.0142 | 6.9
[16 empty] | 118.4938 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.5021 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.5104 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.5187 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.5271 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.5354 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.5437 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.552 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.5604 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.5687 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.577 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.5853 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.5938 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.6021 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.6104 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.6187 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.6271 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.6354 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.6437 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.652 | 6.4745 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.6604 | 6.4735 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.6687 | 6.4735 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.677 | 6.4735 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.6853 | 6.4735 | 60.0125 | 6.9
[16 empty] | 118.6937 | 6.4735 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.702 | 6.4735 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.7103 | 6.4735 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.7186 | 6.4735 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.7271 | 6.4735 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.7354 | 6.4735 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.7437 | 6.4735 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.752 | 6.4735 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.7604 | 6.4735 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.7687 | 6.4735 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.777 | 6.4735 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.7853 | 6.4735 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.7937 | 6.5293 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.802 | 6.5293 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.8103 | 6.5306 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.8186 | 6.5306 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.827 | 6.5306 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.8353 | 6.5306 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.8436 | 6.5306 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.8519 | 6.5306 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.8604 | 6.5306 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.8687 | 6.5306 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.877 | 6.5306 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.8854 | 6.5306 | 60.0122 | 6.9
[16 empty] | 118.8937 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 118.902 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 118.9103 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 118.9187 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 118.927 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 118.9353 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 118.9436 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 118.952 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 118.9603 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 118.9686 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 118.9769 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 118.9854 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 118.9937 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.002 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.0103 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.0187 | 6.5306 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.027 | 6.5293 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.0353 | 6.5293 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.0436 | 6.5293 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.052 | 6.5293 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.0603 | 6.5293 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.0686 | 6.5293 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.0769 | 6.5293 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.0853 | 6.5293 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.0936 | 6.5293 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.1019 | 6.5293 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.1102 | 6.5293 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.1187 | 6.5293 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.127 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.1353 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.1436 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.152 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.1603 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.1686 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.1769 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.1853 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.1936 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.2019 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.2102 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.2186 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.2269 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.2352 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.2435 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.252 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.2603 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.2686 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.2769 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.2853 | 6.5284 | 60.0117 | 6.9
[16 empty] | 119.2936 | 6.5284 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.3019 | 6.5284 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.3102 | 6.5284 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.3186 | 6.5284 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.3269 | 6.5284 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.3352 | 6.5284 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.3435 | 6.5284 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.3519 | 6.5284 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.3602 | 6.5284 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.3685 | 6.5284 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.3768 | 6.5277 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.3853 | 6.5277 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.3936 | 6.5277 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.4019 | 6.5277 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.4102 | 6.5277 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.4186 | 6.5277 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.4269 | 6.5277 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.4352 | 6.5277 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.4435 | 6.5277 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.4519 | 6.5277 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.4602 | 6.5277 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.4685 | 6.5277 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.4769 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.4852 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.4935 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.5018 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.5103 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.5186 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.5269 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.5352 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.5436 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.5519 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.5602 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.5685 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.5769 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.5852 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.5935 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.6018 | 6.5293 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.6102 | 6.5306 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.6185 | 6.5306 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.6268 | 6.5306 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.6351 | 6.5306 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.6436 | 6.5306 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.6519 | 6.5306 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.6602 | 6.5254 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.6685 | 6.5254 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.6769 | 6.5266 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.6852 | 6.5266 | 60.0109 | 6.9
[16 empty] | 119.6935 | 6.5266 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.7018 | 6.5266 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.7102 | 6.5266 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.7185 | 6.5266 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.7268 | 6.5256 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.7351 | 6.5256 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.7435 | 6.5256 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.7518 | 6.5256 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.7601 | 6.5256 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.7684 | 6.5256 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.7769 | 6.5256 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.7852 | 6.5256 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.7935 | 6.5269 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.8018 | 6.5269 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.8102 | 6.5262 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.8185 | 6.5262 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.8268 | 6.5262 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.8351 | 6.5262 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.8435 | 6.528 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.8518 | 6.528 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.8601 | 6.528 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.8684 | 6.528 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.8768 | 6.528 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.8851 | 6.528 | 60.0102 | 6.9
[16 empty] | 119.8934 | 6.528 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 119.9017 | 6.528 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 119.9102 | 6.528 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 119.9185 | 6.528 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 119.9268 | 6.528 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 119.9352 | 6.528 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 119.9435 | 6.5272 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 119.9518 | 6.5272 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 119.9601 | 6.5272 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 119.9685 | 6.5272 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 119.9768 | 6.5272 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 119.9851 | 6.5272 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 119.9934 | 6.5272 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 120.0018 | 6.5272 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 120.0101 | 6.5284 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 120.0184 | 6.5284 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 120.0267 | 6.5284 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 120.0352 | 6.5284 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 120.0435 | 6.5274 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 120.0518 | 6.5274 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 120.0601 | 6.5274 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 120.0685 | 6.5274 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 120.0768 | 6.5287 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 120.0851 | 6.5287 | 60.009 | 6.9
[16 empty] | 120.0934 | 6.5287 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.1018 | 6.5287 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.1101 | 6.5287 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.1184 | 6.5287 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.1267 | 6.528 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.1351 | 6.528 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.1434 | 6.5282 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.1517 | 6.5282 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.16 | 6.5282 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.1685 | 6.5282 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.1768 | 6.5282 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.1851 | 6.5282 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.1934 | 6.5274 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.2018 | 6.5274 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.2101 | 6.5274 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.2184 | 6.5274 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.2268 | 6.5285 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.2351 | 6.5285 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.2434 | 6.5285 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.2517 | 6.5285 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.2601 | 6.5285 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.2684 | 6.5285 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.2767 | 6.5285 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.285 | 6.5285 | 60.0082 | 6.9
[16 empty] | 120.2935 | 6.5285 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.3018 | 6.5285 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.3101 | 6.5285 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.3184 | 6.5285 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.3268 | 6.5298 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.3351 | 6.5298 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.3434 | 6.5298 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.3517 | 6.5298 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.3601 | 6.53 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.3684 | 6.53 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.3767 | 6.53 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.385 | 6.53 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.3934 | 6.5292 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.4017 | 6.5292 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.41 | 6.5292 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.4183 | 6.5292 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.4268 | 6.5292 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.4351 | 6.5292 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.4434 | 6.5292 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.4517 | 6.5292 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.4601 | 6.5303 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.4684 | 6.5303 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.4767 | 6.5303 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.4851 | 6.5303 | 60.0066 | 6.9
[16 empty] | 120.4934 | 6.5303 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.5017 | 6.5303 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.51 | 6.5303 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.5184 | 6.5303 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.5267 | 6.5295 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.535 | 6.5295 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.5433 | 6.5295 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.5518 | 6.5295 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.5601 | 6.5295 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.5684 | 6.5295 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.5767 | 6.5284 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.5851 | 6.5284 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.5934 | 6.5297 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.6017 | 6.5297 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.61 | 6.5297 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.6184 | 6.5297 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.6267 | 6.5297 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.635 | 6.5297 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.6433 | 6.5297 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.6517 | 6.5297 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.66 | 6.531 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.6683 | 6.531 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.6768 | 6.531 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.6851 | 6.531 | 60.005 | 6.9
[16 empty] | 120.6934 | 6.531 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.7017 | 6.531 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.7101 | 6.5303 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.7184 | 6.5303 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.7267 | 6.5305 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.735 | 6.5305 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.7434 | 6.5305 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.7517 | 6.5305 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.76 | 6.5305 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.7683 | 6.5305 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.7767 | 6.5305 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.785 | 6.5305 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.7933 | 6.5315 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.8016 | 6.5315 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.8101 | 6.5315 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.8184 | 6.5315 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.8267 | 6.5315 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.8351 | 6.5315 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.8434 | 6.5328 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.8517 | 6.5328 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.86 | 6.5328 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.8684 | 6.5328 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.8767 | 6.5328 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.885 | 6.5328 | 60.0042 | 6.9
[16 empty] | 120.8933 | 6.5345 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 120.9017 | 6.5345 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 120.91 | 6.5528 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 120.9183 | 6.5528 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 120.9266 | 6.5528 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 120.9351 | 6.5528 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 120.9434 | 6.5528 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 120.9517 | 6.5528 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 120.96 | 6.5528 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 120.9684 | 6.5528 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 120.9767 | 6.5528 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 120.985 | 6.5528 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 120.9934 | 6.5528 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 121.0017 | 6.5528 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 121.01 | 6.5523 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 121.0183 | 6.5523 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 121.0267 | 6.5514 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 121.035 | 6.5514 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 121.0433 | 6.5514 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 121.0516 | 6.5514 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 121.0601 | 6.5514 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 121.0684 | 6.5514 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 121.0767 | 6.5514 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 121.085 | 6.5514 | 60.0026 | 6.9
[16 empty] | 121.0934 | 6.5514 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.1017 | 6.5514 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.11 | 6.5514 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.1183 | 6.5514 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.1267 | 6.5514 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.135 | 6.5514 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.1433 | 6.5514 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.1517 | 6.5514 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.16 | 6.5517 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.1683 | 6.5517 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.1766 | 6.5517 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.1851 | 6.5517 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.1934 | 6.5517 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.2017 | 6.5517 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.21 | 6.5517 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.2184 | 6.5517 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.2267 | 6.5517 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.235 | 6.5517 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.2433 | 6.5517 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.2517 | 6.5517 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.26 | 6.5511 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.2683 | 6.5511 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.2766 | 6.5511 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.285 | 6.5511 | 60.0018 | 6.9
[16 empty] | 121.2933 | 6.5511 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.3016 | 6.5511 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.3101 | 6.5524 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.3184 | 6.5524 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.3267 | 6.5524 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.335 | 6.5524 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.3434 | 6.5524 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.3517 | 6.5524 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.36 | 6.5524 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.3683 | 6.5524 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.3767 | 6.553 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.385 | 6.553 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.3933 | 6.553 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.4016 | 6.553 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.41 | 6.553 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.4183 | 6.553 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.4266 | 6.553 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.4351 | 6.553 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.4434 | 6.553 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.4517 | 6.553 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.46 | 6.553 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.4684 | 6.553 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.4767 | 6.553 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.485 | 6.553 | 60.0014 | 6.9
[16 empty] | 121.4933 | 6.553 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.5017 | 6.553 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.51 | 6.553 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.5183 | 6.553 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.5266 | 6.553 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.535 | 6.553 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.5433 | 6.553 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.5516 | 6.553 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.5601 | 6.5544 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.5684 | 6.5544 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.5767 | 6.5544 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.585 | 6.5544 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.5934 | 6.5544 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.6017 | 6.5544 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.61 | 6.554 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.6183 | 6.554 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.6267 | 6.554 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.635 | 6.554 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.6433 | 6.554 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.6516 | 6.554 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.66 | 6.5318 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.6683 | 6.5318 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.6766 | 6.5318 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.6849 | 6.5318 | 60.0006 | 6.9
[16 empty] | 121.6934 | 6.5318 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.7017 | 6.5318 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.71 | 6.5318 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.7184 | 6.5318 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.7267 | 6.5318 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.735 | 6.5318 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.7433 | 6.5318 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.7517 | 6.5318 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.76 | 6.5318 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.7683 | 6.5318 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.7766 | 6.5318 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.785 | 6.5318 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.7933 | 6.5336 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.8016 | 6.5336 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.8099 | 6.5336 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.8184 | 6.5336 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.8267 | 6.5354 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.835 | 6.5354 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.8434 | 6.5354 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.8517 | 6.5354 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.86 | 6.5354 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.8683 | 6.5354 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.8767 | 6.5369 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.885 | 6.5369 | 60.0002 | 6.9
[16 empty] | 121.8933 | 6.5362 | 59.9998 | 6.9
[16 empty] | 121.9016 | 6.5362 | 59.9998 | 6.9
[16 empty] | 121.91 | 6.5362 | 59.9998 | 6.9
[16 empty] | 121.9183 | 6.5362 | 59.9998 | 6.9

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.